179.5143 | 79.8153 | 60.0001 | 82 | 179.5802 | 14.9856 | 59.9713 | 17.2 | 179.5276 | 29.9928 | 60.0231 | 33.4 | 179.5068 | 46.8217 | 60.0346 | 49.6 | 179.5088 | 63.1811 | 60.0289 | 65.8
179.5226 | 79.8153 | 60.0001 | 82 | 179.5886 | 14.9866 | 59.9713 | 17.2 | 179.5361 | 29.9927 | 60.0231 | 33.4 | 179.5151 | 46.8233 | 60.0346 | 49.6 | 179.5171 | 63.1852 | 60.0289 | 65.8
179.531 | 79.8153 | 60.0001 | 82 | 179.5969 | 14.9875 | 59.9713 | 17.2 | 179.5444 | 29.9927 | 60.0231 | 33.4 | 179.5234 | 46.8248 | 60.0346 | 49.6 | 179.5254 | 63.1883 | 60.0289 | 65.8
179.5393 | 79.8153 | 60.0001 | 82 | 179.6052 | 14.9885 | 59.9713 | 17.2 | 179.5527 | 29.9926 | 60.0346 | 33.4 | 179.5317 | 46.8263 | 60.0346 | 49.6 | 179.5337 | 63.1914 | 60.0289 | 65.8
179.5476 | 79.8153 | 60.0001 | 82 | 179.6135 | 14.9898 | 59.9713 | 17.2 | 179.561 | 29.9926 | 60.0346 | 33.4 | 179.5403 | 46.8279 | 60.0346 | 49.6 | 179.542 | 63.1945 | 60.0289 | 65.8
179.556 | 79.8153 | 60.0001 | 82 | 179.6219 | 14.9912 | 59.9713 | 17.2 | 179.5693 | 29.9926 | 60.0346 | 33.4 | 179.5486 | 46.8294 | 60.0346 | 49.6 | 179.5503 | 63.1975 | 60.0289 | 65.8
179.5643 | 79.8153 | 60.0001 | 82 | 179.6302 | 14.9916 | 59.9713 | 17.2 | 179.5776 | 29.9926 | 60.0346 | 33.4 | 179.5569 | 46.8309 | 60.0346 | 49.6 | 179.5586 | 63.2006 | 60.0289 | 65.8
179.5726 | 79.8153 | 60.0001 | 82 | 179.6385 | 14.992 | 59.9713 | 17.2 | 179.5859 | 29.9926 | 60.0346 | 33.4 | 179.5652 | 46.8325 | 60.0346 | 49.6 | 179.5671 | 63.2037 | 60.0289 | 65.8
179.581 | 79.8153 | 60.0001 | 82 | 179.647 | 14.9925 | 59.9713 | 17.2 | 179.5942 | 29.9926 | 60.0346 | 33.4 | 179.5735 | 46.834 | 60.0346 | 49.6 | 179.5754 | 63.2047 | 60.0289 | 65.8
179.5893 | 79.8153 | 60.0001 | 82 | 179.6553 | 14.9929 | 59.9713 | 17.2 | 179.6025 | 29.9923 | 60.0346 | 33.4 | 179.5818 | 46.834 | 60.0346 | 49.6 | 179.5837 | 63.2056 | 60.0289 | 65.8
179.5976 | 79.8153 | 60.0001 | 82 | 179.6636 | 14.9933 | 59.9713 | 17.2 | 179.6111 | 29.992 | 60.0346 | 33.4 | 179.5901 | 46.834 | 60.0346 | 49.6 | 179.592 | 63.2056 | 60.0289 | 65.8
179.606 | 79.8153 | 60.0001 | 82 | 179.672 | 14.9938 | 59.9713 | 17.2 | 179.6194 | 29.9914 | 60.0346 | 33.4 | 179.5984 | 46.834 | 60.0346 | 49.6 | 179.6003 | 63.2056 | 60.0289 | 65.8
179.6143 | 79.8153 | 60.0001 | 82 | 179.6803 | 14.9942 | 59.9713 | 17.2 | 179.6277 | 29.9908 | 60.0346 | 33.4 | 179.6067 | 46.834 | 60.0346 | 49.6 | 179.6086 | 63.208 | 60.0289 | 65.8
179.6226 | 79.8165 | 60.0001 | 82 | 179.6886 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.636 | 29.9902 | 60.0346 | 33.4 | 179.6152 | 46.834 | 60.0346 | 49.6 | 179.6169 | 63.2104 | 60.0289 | 65.8
179.631 | 79.8177 | 60.0001 | 82 | 179.6969 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.6443 | 29.9896 | 60.0346 | 33.4 | 179.6235 | 46.834 | 60.0346 | 49.6 | 179.6252 | 63.2128 | 60.0289 | 65.8
179.6393 | 79.8204 | 60.0001 | 82 | 179.7053 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.6526 | 29.9896 | 60.0346 | 33.4 | 179.6318 | 46.834 | 60.0346 | 49.6 | 179.6335 | 63.2152 | 60.0289 | 65.8
179.6476 | 79.8232 | 60.0001 | 82 | 179.7136 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.6609 | 29.9896 | 60.0346 | 33.4 | 179.6401 | 46.8341 | 60.0346 | 49.6 | 179.6421 | 63.2176 | 60.0289 | 65.8
179.656 | 79.8259 | 60.0001 | 82 | 179.7219 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.6692 | 29.9898 | 60.0346 | 33.4 | 179.6484 | 46.8341 | 60.0346 | 49.6 | 179.6504 | 63.2199 | 60.0289 | 65.8
179.6643 | 79.8287 | 60.0001 | 82 | 179.7303 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.6775 | 29.99 | 60.0346 | 33.4 | 179.6567 | 46.8341 | 60.0346 | 49.6 | 179.6587 | 63.222 | 60.0289 | 65.8
179.6726 | 79.8314 | 60.0001 | 82 | 179.7386 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.686 | 29.9913 | 60.0346 | 33.4 | 179.665 | 46.8341 | 60.0346 | 49.6 | 179.667 | 63.224 | 60.0289 | 65.8
179.681 | 79.8341 | 60.0001 | 82 | 179.7469 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.6943 | 29.9926 | 60.0346 | 33.4 | 179.6733 | 46.8341 | 60.0346 | 49.6 | 179.6753 | 63.2264 | 60.0289 | 65.8
179.6893 | 79.8369 | 60.0001 | 82 | 179.7554 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.7026 | 29.9942 | 60.0346 | 33.4 | 179.6816 | 46.8337 | 60.0346 | 49.6 | 179.6836 | 63.2289 | 60.0289 | 65.8
179.6976 | 79.8396 | 60.0001 | 82 | 179.7637 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.7109 | 29.9958 | 60.0346 | 33.4 | 179.6902 | 46.8334 | 60.0346 | 49.6 | 179.6919 | 63.2289 | 60.0289 | 65.8
179.706 | 79.8412 | 60.0001 | 82 | 179.772 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.7192 | 30.0008 | 60.0346 | 33.4 | 179.6985 | 46.8331 | 60.0346 | 49.6 | 179.7002 | 63.229 | 60.0289 | 65.8
179.7143 | 79.8427 | 60.0001 | 82 | 179.7803 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.7275 | 30.0058 | 60.0346 | 33.4 | 179.7068 | 46.8327 | 60.0346 | 49.6 | 179.7087 | 63.229 | 60.0289 | 65.8
179.7226 | 79.8422 | 60.0001 | 82 | 179.7887 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.7358 | 30.0103 | 60.0346 | 33.4 | 179.7151 | 46.8324 | 60.0346 | 49.6 | 179.717 | 63.2291 | 60.0289 | 65.8
179.731 | 79.8417 | 60.0001 | 82 | 179.797 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.7441 | 30.0147 | 60.0346 | 33.4 | 179.7234 | 46.832 | 60.0346 | 49.6 | 179.7253 | 63.2291 | 60.0289 | 65.8
179.7393 | 79.8412 | 60.0001 | 82 | 179.8053 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.7524 | 30.0187 | 60.0346 | 33.4 | 179.7317 | 46.8317 | 60.0346 | 49.6 | 179.7336 | 63.2292 | 60.0289 | 65.8
179.7476 | 79.8408 | 60.0001 | 82 | 179.8137 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.761 | 30.0226 | 60.0346 | 33.4 | 179.74 | 46.8314 | 60.0346 | 49.6 | 179.7419 | 63.2296 | 60.0289 | 65.8
179.756 | 79.8403 | 60.0001 | 82 | 179.822 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.7693 | 30.0257 | 60.0346 | 33.4 | 179.7483 | 46.831 | 60.0346 | 49.6 | 179.7502 | 63.23 | 60.0289 | 65.8
179.7643 | 79.8398 | 60.0001 | 82 | 179.8303 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.7776 | 30.0289 | 60.0346 | 33.4 | 179.7566 | 46.8307 | 60.0346 | 49.6 | 179.7585 | 63.23 | 60.0289 | 65.8
179.7726 | 79.8393 | 60.0001 | 82 | 179.8387 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.7859 | 30.0322 | 60.0346 | 33.4 | 179.7651 | 46.8307 | 60.0346 | 49.6 | 179.7668 | 63.23 | 60.0289 | 65.8
179.781 | 79.8388 | 60.0001 | 82 | 179.847 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.7942 | 30.0355 | 60.0346 | 33.4 | 179.7734 | 46.8307 | 60.0346 | 49.6 | 179.7751 | 63.2296 | 60.0289 | 65.8
179.7893 | 79.8388 | 60.0001 | 82 | 179.8553 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.8025 | 30.0353 | 60.0346 | 33.4 | 179.7817 | 46.8307 | 60.0346 | 49.6 | 179.7837 | 63.2293 | 60.0289 | 65.8
179.7976 | 79.8388 | 60.0001 | 82 | 179.8636 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.8108 | 30.0352 | 60.0346 | 33.4 | 179.79 | 46.8307 | 60.0346 | 49.6 | 179.792 | 63.2289 | 60.0289 | 65.8
179.806 | 79.8377 | 60.0001 | 82 | 179.8721 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.8191 | 30.0355 | 60.0346 | 33.4 | 179.7983 | 46.8307 | 60.0346 | 49.6 | 179.8003 | 63.2286 | 60.0289 | 65.8
179.8143 | 79.8366 | 60.0001 | 82 | 179.8804 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.8276 | 30.0359 | 60.0346 | 33.4 | 179.8066 | 46.8307 | 60.0346 | 49.6 | 179.8086 | 63.2283 | 60.0289 | 65.8
179.8226 | 79.8355 | 60.0001 | 82 | 179.8887 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.8359 | 30.0365 | 60.0346 | 33.4 | 179.8149 | 46.8307 | 60.0346 | 49.6 | 179.8169 | 63.2279 | 60.0289 | 65.8
179.831 | 79.8344 | 60.0001 | 82 | 179.8971 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.8442 | 30.0371 | 60.0346 | 33.4 | 179.8232 | 46.8307 | 60.0346 | 49.6 | 179.8252 | 63.2276 | 60.0289 | 65.8
179.8393 | 79.8334 | 60.0059 | 82 | 179.9054 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.8525 | 30.0374 | 60.0346 | 33.4 | 179.8318 | 46.8307 | 60.0346 | 49.6 | 179.8335 | 63.2273 | 60.0289 | 65.8
179.8476 | 79.8323 | 60.0059 | 82 | 179.9137 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.8608 | 30.0377 | 60.0346 | 33.4 | 179.8401 | 46.8307 | 60.0346 | 49.6 | 179.8418 | 63.227 | 60.0289 | 65.8
179.856 | 79.8312 | 60.0059 | 82 | 179.9221 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.8691 | 30.0406 | 60.0346 | 33.4 | 179.8484 | 46.8326 | 60.0346 | 49.6 | 179.8501 | 63.2267 | 60.0289 | 65.8
179.8643 | 79.8301 | 60.0059 | 82 | 179.9304 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.8774 | 30.0436 | 60.0346 | 33.4 | 179.8567 | 46.8345 | 60.0346 | 49.6 | 179.8586 | 63.2273 | 60.0289 | 65.8
179.8726 | 79.8285 | 60.0059 | 82 | 179.9387 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.8857 | 30.0462 | 60.0289 | 33.4 | 179.865 | 46.8365 | 60.0346 | 49.6 | 179.8669 | 63.228 | 60.0289 | 65.8
179.881 | 79.8269 | 60.0059 | 82 | 179.947 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.894 | 30.0489 | 60.0289 | 33.4 | 179.8733 | 46.8384 | 60.0346 | 49.6 | 179.8752 | 63.2293 | 60.0289 | 65.8
179.8893 | 79.8269 | 60.0059 | 82 | 179.9554 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.9026 | 30.0511 | 60.0289 | 33.4 | 179.8816 | 46.8403 | 60.0346 | 49.6 | 179.8835 | 63.2307 | 60.0289 | 65.8
179.8976 | 79.8269 | 60.0059 | 82 | 179.9637 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.9109 | 30.0534 | 60.0289 | 33.4 | 179.8899 | 46.8422 | 60.0346 | 49.6 | 179.8918 | 63.232 | 60.0289 | 65.8
179.9059 | 79.8269 | 60.0059 | 82 | 179.972 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.9192 | 30.0556 | 60.0289 | 33.4 | 179.8982 | 46.8442 | 60.0346 | 49.6 | 179.9001 | 63.2333 | 60.0289 | 65.8
179.9143 | 79.827 | 60.0059 | 82 | 179.9805 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.9275 | 30.0578 | 60.0289 | 33.4 | 179.9067 | 46.8461 | 60.0346 | 49.6 | 179.9084 | 63.2346 | 60.0289 | 65.8
179.9226 | 79.8269 | 60.0059 | 82 | 179.9888 | 14.9946 | 59.9713 | 17.2 | 179.9358 | 30.0603 | 60.0289 | 33.4 | 179.915 | 46.848 | 60.0346 | 49.6 | 179.9167 | 63.2359 | 60.0289 | 65.8
179.931 | 79.8269 | 60.0059 | 82 | 179.9971 | 14.9925 | 59.9713 | 17.2 | 179.9441 | 30.0628 | 60.0289 | 33.4 | 179.9233 | 46.8499 | 60.0346 | 49.6 | 179.9253 | 63.2372 | 60.0289 | 65.8
179.9393 | 79.8257 | 60.0059 | 82 | 180.0055 | 14.9903 | 59.9713 | 17.2 | 179.9524 | 30.0625 | 60.0289 | 33.4 | 179.9316 | 46.8499 | 60.0346 | 49.6 | 179.9336 | 63.2385 | 60.0289 | 65.8
179.9476 | 79.8245 | 60.0059 | 82 | 180.0138 | 14.984 | 59.9713 | 17.2 | 179.9607 | 30.0623 | 60.0289 | 33.4 | 179.9399 | 46.8499 | 60.0346 | 49.6 | 179.9419 | 63.2403 | 60.0289 | 65.8
179.956 | 79.8238 | 60.0059 | 82 | 180.0221 | 14.9777 | 59.9713 | 17.2 | 179.969 | 30.0617 | 60.0289 | 33.4 | 179.9482 | 46.8499 | 60.0346 | 49.6 | 179.9502 | 63.242 | 60.0289 | 65.8
179.9643 | 79.823 | 60.0059 | 82 | 180.0304 | 14.9713 | 59.9713 | 17.2 | 179.9775 | 30.061 | 60.0289 | 33.4 | 179.9565 | 46.8499 | 60.0346 | 49.6 | 179.9585 | 63.2432 | 60.0289 | 65.8
179.9726 | 79.8222 | 60.0059 | 82 | 180.0388 | 14.965 | 59.9713 | 17.2 | 179.9858 | 30.0604 | 60.0289 | 33.4 | 179.9648 | 46.8499 | 60.0346 | 49.6 | 179.9668 | 63.2443 | 60.0289 | 65.8
179.981 | 79.8215 | 60.0059 | 82 | 180.0471 | 14.9587 | 59.9713 | 17.2 | 179.9941 | 30.0597 | 60.0289 | 33.4 | 179.9731 | 46.8499 | 60.0346 | 49.6 | 179.9751 | 63.2459 | 60.0289 | 65.8
179.9893 | 79.8214 | 60.0059 | 82 | 180.0554 | 14.9524 | 59.9713 | 17.2 | 180.0024 | 30.0591 | 60.0289 | 33.4 | 179.9817 | 46.8499 | 60.0346 | 49.6 | 179.9834 | 63.2475 | 60.0289 | 65.8
179.9976 | 79.8213 | 60.0059 | 82 | 180.0638 | 14.9461 | 59.9713 | 17.2 | 180.0107 | 30.0584 | 60.0289 | 33.4 | 179.99 | 46.8499 | 60.0346 | 49.6 | 179.9917 | 63.2491 | 60.0289 | 65.8
180.006 | 79.8212 | 60.0116 | 82 | 180.0721 | 14.9397 | 59.9713 | 17.2 | 180.019 | 30.0578 | 60.0289 | 33.4 | 179.9983 | 46.8499 | 60.0346 | 49.6 | 180.0002 | 63.2507 | 60.0289 | 65.8
180.0143 | 79.8212 | 60.0116 | 82 | 180.0804 | 14.9356 | 59.9713 | 17.2 | 180.0273 | 30.0571 | 60.0289 | 33.4 | 180.0066 | 46.8499 | 60.0346 | 49.6 | 180.0085 | 63.2523 | 60.0289 | 65.8
180.0226 | 79.8221 | 60.0116 | 82 | 180.0889 | 14.9314 | 59.9713 | 17.2 | 180.0356 | 30.0565 | 60.0289 | 33.4 | 180.0149 | 46.8499 | 60.0346 | 49.6 | 180.0168 | 63.2539 | 60.0289 | 65.8
180.0309 | 79.823 | 60.0116 | 82 | 180.0972 | 14.9314 | 59.9713 | 17.2 | 180.0442 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.0232 | 46.8499 | 60.0346 | 49.6 | 180.0251 | 63.2546 | 60.0289 | 65.8
180.0393 | 79.8251 | 60.0116 | 82 | 180.1055 | 14.9314 | 59.9713 | 17.2 | 180.0525 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.0315 | 46.8499 | 60.0346 | 49.6 | 180.0334 | 63.2552 | 60.0289 | 65.8
180.0476 | 79.8272 | 60.0116 | 82 | 180.1138 | 14.9314 | 59.9713 | 17.2 | 180.0608 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.0398 | 46.8499 | 60.0346 | 49.6 | 180.0417 | 63.2559 | 60.0289 | 65.8
180.0559 | 79.8307 | 60.0116 | 82 | 180.1222 | 14.9314 | 59.9713 | 17.2 | 180.0691 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.0481 | 46.8499 | 60.0346 | 49.6 | 180.05 | 63.2565 | 60.0289 | 65.8
180.0643 | 79.8342 | 60.0116 | 82 | 180.1305 | 14.9314 | 59.9713 | 17.2 | 180.0774 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.0566 | 46.8499 | 60.0346 | 49.6 | 180.0583 | 63.2566 | 60.0289 | 65.8
180.0726 | 79.8373 | 60.0116 | 82 | 180.1388 | 14.9314 | 59.9713 | 17.2 | 180.0857 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.0649 | 46.8499 | 60.0346 | 49.6 | 180.0669 | 63.2567 | 60.0289 | 65.8
180.0809 | 79.8404 | 60.0116 | 82 | 180.1472 | 14.9314 | 59.9713 | 17.2 | 180.094 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.0732 | 46.8499 | 60.0346 | 49.6 | 180.0752 | 63.2569 | 60.0289 | 65.8
180.0893 | 79.844 | 60.0116 | 82 | 180.1555 | 14.9314 | 59.9713 | 17.2 | 180.1023 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.0815 | 46.8499 | 60.0346 | 49.6 | 180.0835 | 63.257 | 60.0289 | 65.8
180.0976 | 79.8475 | 60.0116 | 82 | 180.1638 | 14.9314 | 59.9713 | 17.2 | 180.1106 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.0898 | 46.8499 | 60.0346 | 49.6 | 180.0918 | 63.2571 | 60.0289 | 65.8
180.1059 | 79.8513 | 60.0116 | 82 | 180.1722 | 14.9314 | 59.9713 | 17.2 | 180.1191 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.0981 | 46.8499 | 60.0346 | 49.6 | 180.1001 | 63.2573 | 60.0289 | 65.8
180.1143 | 79.8551 | 60.0116 | 82 | 180.1805 | 14.9314 | 59.9713 | 17.2 | 180.1274 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.1064 | 46.8499 | 60.0346 | 49.6 | 180.1084 | 63.2573 | 60.0289 | 65.8
180.1226 | 79.8578 | 60.0116 | 82 | 180.1888 | 14.9314 | 59.9713 | 17.2 | 180.1357 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.1147 | 46.8499 | 60.0346 | 49.6 | 180.1167 | 63.2573 | 60.0289 | 65.8
180.1309 | 79.8606 | 60.0116 | 82 | 180.1971 | 14.9296 | 59.9713 | 17.2 | 180.144 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.123 | 46.8499 | 60.0346 | 49.6 | 180.125 | 63.2573 | 60.0289 | 65.8
180.1393 | 79.8636 | 60.0116 | 82 | 180.2056 | 14.9278 | 59.9713 | 17.2 | 180.1523 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.1316 | 46.8499 | 60.0346 | 49.6 | 180.1333 | 63.2573 | 60.0289 | 65.8
180.1476 | 79.8666 | 60.0116 | 82 | 180.2139 | 14.9213 | 59.9713 | 17.2 | 180.1606 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.1399 | 46.8499 | 60.0346 | 49.6 | 180.1418 | 63.2573 | 60.0289 | 65.8
180.1559 | 79.8684 | 60.0116 | 82 | 180.2222 | 14.9147 | 59.9713 | 17.2 | 180.1689 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.1482 | 46.8499 | 60.0346 | 49.6 | 180.1501 | 63.2573 | 60.0289 | 65.8
180.1642 | 79.8702 | 60.0116 | 82 | 180.2306 | 14.9082 | 59.9713 | 17.2 | 180.1772 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.1565 | 46.8499 | 60.0346 | 49.6 | 180.1584 | 63.2573 | 60.0289 | 65.8
180.1726 | 79.8713 | 60.0059 | 82 | 180.2389 | 14.9016 | 59.9713 | 17.2 | 180.1858 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.1648 | 46.8499 | 60.0346 | 49.6 | 180.1667 | 63.2573 | 60.0289 | 65.8
180.1809 | 79.8725 | 60.0059 | 82 | 180.2472 | 14.8951 | 59.9713 | 17.2 | 180.1941 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.1731 | 46.8499 | 60.0346 | 49.6 | 180.175 | 63.2573 | 60.0289 | 65.8
180.1892 | 79.8734 | 60.0059 | 82 | 180.2556 | 14.8885 | 59.9713 | 17.2 | 180.2024 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.1814 | 46.849 | 60.0346 | 49.6 | 180.1833 | 63.2573 | 60.0289 | 65.8
180.1976 | 79.8742 | 60.0059 | 82 | 180.2639 | 14.8819 | 59.9713 | 17.2 | 180.2107 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.1897 | 46.8481 | 60.0346 | 49.6 | 180.1917 | 63.2573 | 60.0289 | 65.8
180.2059 | 79.8745 | 60.0059 | 82 | 180.2722 | 14.8754 | 59.9713 | 17.2 | 180.219 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.1982 | 46.8471 | 60.0346 | 49.6 | 180.2 | 63.2573 | 60.0289 | 65.8
180.2142 | 79.8747 | 60.0059 | 82 | 180.2805 | 14.8706 | 59.9713 | 17.2 | 180.2273 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.2065 | 46.8462 | 60.0346 | 49.6 | 180.2085 | 63.2573 | 60.0289 | 65.8
180.2226 | 79.8733 | 60.0059 | 82 | 180.2889 | 14.8659 | 59.9713 | 17.2 | 180.2356 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.2148 | 46.8452 | 60.0346 | 49.6 | 180.2168 | 63.2573 | 60.0289 | 65.8
180.2309 | 79.8719 | 60.0059 | 82 | 180.2972 | 14.8644 | 59.9713 | 17.2 | 180.2439 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.2231 | 46.8443 | 60.0346 | 49.6 | 180.2251 | 63.2573 | 60.0289 | 65.8
180.2392 | 79.8727 | 60.0059 | 82 | 180.3055 | 14.863 | 59.9713 | 17.2 | 180.2522 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.2314 | 46.8434 | 60.0346 | 49.6 | 180.2334 | 63.2573 | 60.0289 | 65.8
180.2476 | 79.8736 | 60.0059 | 82 | 180.314 | 14.8616 | 59.9713 | 17.2 | 180.2607 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.2397 | 46.8424 | 60.0346 | 49.6 | 180.2417 | 63.2573 | 60.0289 | 65.8
180.2559 | 79.8743 | 60.0059 | 82 | 180.3223 | 14.8601 | 59.9713 | 17.2 | 180.269 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.248 | 46.8411 | 60.0346 | 49.6 | 180.25 | 63.2573 | 60.0289 | 65.8
180.2643 | 79.875 | 60.0059 | 82 | 180.3306 | 14.8587 | 59.9713 | 17.2 | 180.2773 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.2563 | 46.8399 | 60.0346 | 49.6 | 180.2583 | 63.2573 | 60.0289 | 65.8
180.2726 | 79.8761 | 60.0059 | 82 | 180.339 | 14.8573 | 59.9713 | 17.2 | 180.2856 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.2646 | 46.8395 | 60.0346 | 49.6 | 180.2666 | 63.2573 | 60.0289 | 65.8
180.2809 | 79.8771 | 60.0059 | 82 | 180.3473 | 14.8614 | 59.9713 | 17.2 | 180.2939 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.2732 | 46.8391 | 60.0346 | 49.6 | 180.2749 | 63.2573 | 60.0289 | 65.8
180.2892 | 79.8782 | 60.0059 | 82 | 180.3556 | 14.8655 | 59.9713 | 17.2 | 180.3022 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.2815 | 46.8387 | 60.0346 | 49.6 | 180.2834 | 63.2573 | 60.0289 | 65.8
180.2976 | 79.8792 | 60.0059 | 82 | 180.3639 | 14.8677 | 59.9713 | 17.2 | 180.3105 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.2898 | 46.8383 | 60.0346 | 49.6 | 180.2917 | 63.2573 | 60.0289 | 65.8
180.3059 | 79.8801 | 60.0059 | 82 | 180.3723 | 14.8699 | 59.9713 | 17.2 | 180.3188 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.2981 | 46.8379 | 60.0346 | 49.6 | 180.3 | 63.2573 | 60.0289 | 65.8
180.3142 | 79.8809 | 60.0059 | 82 | 180.3806 | 14.8736 | 59.9713 | 17.2 | 180.3271 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.3064 | 46.8375 | 60.0346 | 49.6 | 180.3083 | 63.2574 | 60.0289 | 65.8
180.3226 | 79.8804 | 60.0059 | 82 | 180.3889 | 14.8772 | 59.9713 | 17.2 | 180.3357 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.3147 | 46.8371 | 60.0346 | 49.6 | 180.3167 | 63.2574 | 60.0289 | 65.8
180.3309 | 79.88 | 60.0059 | 82 | 180.3973 | 14.8809 | 59.9713 | 17.2 | 180.344 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.323 | 46.8367 | 60.0346 | 49.6 | 180.325 | 63.2574 | 60.0289 | 65.8
180.3392 | 79.88 | 60.0001 | 82 | 180.4056 | 14.8845 | 59.9713 | 17.2 | 180.3523 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.3313 | 46.8367 | 60.0346 | 49.6 | 180.3333 | 63.2574 | 60.0289 | 65.8
180.3476 | 79.8801 | 60.0001 | 82 | 180.4139 | 14.8864 | 59.9713 | 17.2 | 180.3606 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.3396 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.3416 | 63.2574 | 60.0289 | 65.8
180.3559 | 79.8802 | 60.0001 | 82 | 180.4224 | 14.8882 | 59.9713 | 17.2 | 180.3689 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.3481 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.3501 | 63.2575 | 60.0289 | 65.8
180.3642 | 79.8803 | 60.0001 | 82 | 180.4307 | 14.8845 | 59.9713 | 17.2 | 180.3772 | 30.0558 | 60.0289 | 33.4 | 180.3564 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.3584 | 63.2575 | 60.0289 | 65.8
180.3726 | 79.8804 | 60.0001 | 82 | 180.439 | 14.8808 | 59.9713 | 17.2 | 180.3855 | 30.0558 | 60.0346 | 33.4 | 180.3647 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.3667 | 63.2575 | 60.0289 | 65.8
180.3809 | 79.8805 | 60.0001 | 82 | 180.4473 | 14.8906 | 59.9713 | 17.2 | 180.3938 | 30.0558 | 60.0346 | 33.4 | 180.373 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.375 | 63.2575 | 60.0289 | 65.8
180.3892 | 79.8808 | 60.0001 | 82 | 180.4557 | 14.9004 | 59.9713 | 17.2 | 180.4023 | 30.0558 | 60.0346 | 33.4 | 180.3813 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.3833 | 63.2575 | 60.0289 | 65.8
180.3976 | 79.8811 | 60.0001 | 82 | 180.464 | 14.9062 | 59.9713 | 17.2 | 180.4106 | 30.0558 | 60.0346 | 33.4 | 180.3896 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.3916 | 63.2575 | 60.0289 | 65.8
180.4059 | 79.8815 | 60.0001 | 82 | 180.4723 | 14.912 | 59.9713 | 17.2 | 180.4189 | 30.0558 | 60.0346 | 33.4 | 180.3979 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.3999 | 63.2575 | 60.0289 | 65.8
180.4142 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.4807 | 14.9178 | 59.9713 | 17.2 | 180.4272 | 30.0558 | 60.0346 | 33.4 | 180.4062 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.4082 | 63.2575 | 60.0289 | 65.8
180.4226 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.489 | 14.9237 | 59.9713 | 17.2 | 180.4355 | 30.0558 | 60.0346 | 33.4 | 180.4146 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.4165 | 63.2575 | 60.0289 | 65.8
180.4309 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.4973 | 14.9295 | 59.9713 | 17.2 | 180.4438 | 30.0558 | 60.0346 | 33.4 | 180.4231 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.425 | 63.2562 | 60.0289 | 65.8
180.4392 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.5056 | 14.9353 | 59.9713 | 17.2 | 180.4521 | 30.0557 | 60.0346 | 33.4 | 180.4314 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.4333 | 63.2549 | 60.0289 | 65.8
180.4476 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.514 | 14.9411 | 59.9713 | 17.2 | 180.4604 | 30.0555 | 60.0346 | 33.4 | 180.4397 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.4417 | 63.2531 | 60.0289 | 65.8
180.4559 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.5223 | 14.947 | 59.9713 | 17.2 | 180.4688 | 30.0554 | 60.0346 | 33.4 | 180.448 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.45 | 63.2514 | 60.0289 | 65.8
180.4642 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.5306 | 14.9532 | 59.9713 | 17.2 | 180.4773 | 30.0552 | 60.0346 | 33.4 | 180.4563 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.4583 | 63.2496 | 60.0289 | 65.8
180.4726 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.5391 | 14.9595 | 59.9713 | 17.2 | 180.4856 | 30.0543 | 60.0346 | 33.4 | 180.4646 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.4666 | 63.2478 | 60.0289 | 65.8
180.4809 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.5474 | 14.9655 | 59.9713 | 17.2 | 180.4939 | 30.0533 | 60.0346 | 33.4 | 180.4729 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.4749 | 63.246 | 60.0289 | 65.8
180.4892 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.5557 | 14.9716 | 59.9713 | 17.2 | 180.5022 | 30.0522 | 60.0346 | 33.4 | 180.4812 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.4832 | 63.2442 | 60.0289 | 65.8
180.4976 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.5641 | 14.9761 | 59.977 | 17.2 | 180.5105 | 30.0512 | 60.0346 | 33.4 | 180.4895 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.4915 | 63.2424 | 60.0289 | 65.8
180.5059 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.5724 | 14.9806 | 59.977 | 17.2 | 180.5188 | 30.0525 | 60.0346 | 33.4 | 180.498 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.5 | 63.2406 | 60.0289 | 65.8
180.5142 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.5807 | 14.9869 | 59.977 | 17.2 | 180.5271 | 30.0539 | 60.0346 | 33.4 | 180.5063 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.5083 | 63.2401 | 60.0289 | 65.8
180.5226 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.589 | 14.9932 | 59.977 | 17.2 | 180.5354 | 30.0553 | 60.0346 | 33.4 | 180.5146 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.5166 | 63.2396 | 60.0289 | 65.8
180.5309 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.5974 | 14.9995 | 59.977 | 17.2 | 180.5437 | 30.0567 | 60.0346 | 33.4 | 180.5229 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.5249 | 63.2396 | 60.0289 | 65.8
180.5392 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.6057 | 15.0058 | 59.977 | 17.2 | 180.5522 | 30.0581 | 60.0346 | 33.4 | 180.5312 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.5332 | 63.2396 | 60.0289 | 65.8
180.5476 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.614 | 15.0001 | 59.977 | 17.2 | 180.5605 | 30.0595 | 60.0346 | 33.4 | 180.5396 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.5415 | 63.2396 | 60.0289 | 65.8
180.5559 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.6224 | 14.9944 | 59.977 | 17.2 | 180.5688 | 30.0637 | 60.0346 | 33.4 | 180.5479 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.5498 | 63.2396 | 60.0289 | 65.8
180.5642 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.6307 | 14.9929 | 59.977 | 17.2 | 180.5771 | 30.0679 | 60.0346 | 33.4 | 180.5562 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.5581 | 63.2396 | 60.0289 | 65.8
180.5726 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.639 | 14.9913 | 59.977 | 17.2 | 180.5854 | 30.0724 | 60.0346 | 33.4 | 180.5647 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.5667 | 63.2396 | 60.0289 | 65.8
180.5809 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.6475 | 14.9913 | 59.977 | 17.2 | 180.5938 | 30.0769 | 60.0346 | 33.4 | 180.573 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.575 | 63.2393 | 60.0289 | 65.8
180.5892 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.6558 | 14.9913 | 59.977 | 17.2 | 180.6021 | 30.0793 | 60.0346 | 33.4 | 180.5813 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.5833 | 63.2389 | 60.0289 | 65.8
180.5976 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.6641 | 14.9913 | 59.977 | 17.2 | 180.6104 | 30.0818 | 60.0346 | 33.4 | 180.5896 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.5916 | 63.2386 | 60.0289 | 65.8
180.6059 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.6724 | 14.9913 | 59.977 | 17.2 | 180.6187 | 30.0843 | 60.0346 | 33.4 | 180.5979 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.5999 | 63.2383 | 60.0289 | 65.8
180.6142 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.6808 | 14.9913 | 59.977 | 17.2 | 180.6272 | 30.0868 | 60.0346 | 33.4 | 180.6062 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.6082 | 63.2379 | 60.0289 | 65.8
180.6226 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.6891 | 14.9913 | 59.977 | 17.2 | 180.6355 | 30.0897 | 60.0346 | 33.4 | 180.6145 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.6165 | 63.2376 | 60.0289 | 65.8
180.6309 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.6974 | 14.9975 | 59.977 | 17.2 | 180.6438 | 30.0926 | 60.0346 | 33.4 | 180.6228 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.6248 | 63.2394 | 60.0289 | 65.8
180.6392 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.7058 | 15.0036 | 59.977 | 17.2 | 180.6521 | 30.0936 | 60.0346 | 33.4 | 180.6311 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.6331 | 63.2412 | 60.0289 | 65.8
180.6476 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.7141 | 15.0098 | 59.977 | 17.2 | 180.6604 | 30.0945 | 60.0346 | 33.4 | 180.6396 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.6416 | 63.243 | 60.0289 | 65.8
180.6559 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.7224 | 15.0159 | 59.977 | 17.2 | 180.6687 | 30.0962 | 60.0346 | 33.4 | 180.6479 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.6499 | 63.2449 | 60.0289 | 65.8
180.6642 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.7307 | 15.0221 | 59.977 | 17.2 | 180.677 | 30.0979 | 60.0346 | 33.4 | 180.6562 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.6582 | 63.247 | 60.0289 | 65.8
180.6726 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.7391 | 15.0283 | 59.977 | 17.2 | 180.6853 | 30.0995 | 60.0346 | 33.4 | 180.6646 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.6665 | 63.2492 | 60.0289 | 65.8
180.6809 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.7474 | 15.0344 | 59.977 | 17.2 | 180.6938 | 30.1012 | 60.0346 | 33.4 | 180.6729 | 46.8366 | 60.0346 | 49.6 | 180.6748 | 63.2526 | 60.0289 | 65.8
180.6892 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.7557 | 15.0406 | 59.977 | 17.2 | 180.7021 | 30.1028 | 60.0346 | 33.4 | 180.6812 | 46.8373 | 60.0404 | 49.6 | 180.6831 | 63.2561 | 60.0289 | 65.8
180.6976 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.7642 | 15.0467 | 59.977 | 17.2 | 180.7104 | 30.1045 | 60.0346 | 33.4 | 180.6895 | 46.8381 | 60.0404 | 49.6 | 180.6914 | 63.2606 | 60.0289 | 65.8
180.7059 | 79.8818 | 60.0001 | 82 | 180.7725 | 15.0529 | 59.977 | 17.2 | 180.7188 | 30.1059 | 60.0346 | 33.4 | 180.6978 | 46.8388 | 60.0404 | 49.6 | 180.6997 | 63.265 | 60.0289 | 65.8
180.7142 | 79.8819 | 60.0001 | 82 | 180.7808 | 15.0529 | 59.977 | 17.2 | 180.7271 | 30.1074 | 60.0346 | 33.4 | 180.7061 | 46.8395 | 60.0404 | 49.6 | 180.7083 | 63.2673 | 60.0289 | 65.8
180.7226 | 79.8819 | 60.0001 | 82 | 180.7891 | 15.0529 | 59.977 | 17.2 | 180.7354 | 30.1088 | 60.0346 | 33.4 | 180.7146 | 46.8403 | 60.0404 | 49.6 | 180.7166 | 63.2696 | 60.0289 | 65.8
180.7309 | 79.8819 | 60.0001 | 82 | 180.7975 | 15.0529 | 59.977 | 17.2 | 180.7437 | 30.1103 | 60.0346 | 33.4 | 180.7229 | 46.841 | 60.0404 | 49.6 | 180.7249 | 63.2719 | 60.0289 | 65.8
180.7392 | 79.8819 | 60.0001 | 82 | 180.8058 | 15.0529 | 59.977 | 17.2 | 180.752 | 30.1107 | 60.0346 | 33.4 | 180.7312 | 46.8417 | 60.0404 | 49.6 | 180.7332 | 63.2741 | 60.0289 | 65.8
180.7476 | 79.8819 | 60.0001 | 82 | 180.8141 | 15.0529 | 59.977 | 17.2 | 180.7603 | 30.1112 | 60.0346 | 33.4 | 180.7395 | 46.8425 | 60.0404 | 49.6 | 180.7415 | 63.2764 | 60.0289 | 65.8
180.7559 | 79.8819 | 60.0001 | 82 | 180.8225 | 15.0529 | 59.977 | 17.2 | 180.7688 | 30.1111 | 60.0346 | 33.4 | 180.7478 | 46.8432 | 60.0404 | 49.6 | 180.7498 | 63.2787 | 60.0289 | 65.8
180.7642 | 79.8819 | 60.0001 | 82 | 180.8308 | 15.0529 | 59.977 | 17.2 | 180.7771 | 30.111 | 60.0346 | 33.4 | 180.7561 | 46.8439 | 60.0404 | 49.6 | 180.7581 | 63.2797 | 60.0289 | 65.8
180.7726 | 79.8819 | 60.0001 | 82 | 180.8391 | 15.0529 | 59.977 | 17.2 | 180.7854 | 30.1108 | 60.0346 | 33.4 | 180.7644 | 46.8439 | 60.0404 | 49.6 | 180.7664 | 63.2806 | 60.0289 | 65.8
180.7809 | 79.8819 | 60.0001 | 82 | 180.8475 | 15.0514 | 59.977 | 17.2 | 180.7937 | 30.1106 | 60.0346 | 33.4 | 180.7727 | 46.8439 | 60.0404 | 49.6 | 180.7747 | 63.2812 | 60.0289 | 65.8
180.7892 | 79.8819 | 60.0001 | 82 | 180.8558 | 15.0499 | 59.977 | 17.2 | 180.802 | 30.1103 | 60.0346 | 33.4 | 180.781 | 46.8449 | 60.0404 | 49.6 | 180.7832 | 63.2818 | 60.0289 | 65.8
180.7976 | 79.8819 | 60.0001 | 82 | 180.8641 | 15.0484 | 59.977 | 17.2 | 180.8103 | 30.1099 | 60.0346 | 33.4 | 180.7896 | 46.8459 | 60.0404 | 49.6 | 180.7915 | 63.2823 | 60.0289 | 65.8
180.8059 | 79.8819 | 60.0001 | 82 | 180.8724 | 15.0469 | 59.977 | 17.2 | 180.8186 | 30.1096 | 60.0346 | 33.4 | 180.7979 | 46.8468 | 60.0404 | 49.6 | 180.7998 | 63.2829 | 60.0289 | 65.8
180.8142 | 79.8819 | 60.0001 | 82 | 180.8809 | 15.0454 | 59.977 | 17.2 | 180.8269 | 30.1092 | 60.0346 | 33.4 | 180.8062 | 46.8477 | 60.0404 | 49.6 | 180.8081 | 63.2852 | 60.0289 | 65.8
180.8226 | 79.8819 | 60.0001 | 82 | 180.8892 | 15.0439 | 59.977 | 17.2 | 180.8352 | 30.1089 | 60.0346 | 33.4 | 180.8145 | 46.8486 | 60.0404 | 49.6 | 180.8164 | 63.2875 | 60.0289 | 65.8
180.8309 | 79.8819 | 60.0001 | 82 | 180.8975 | 15.0424 | 59.977 | 17.2 | 180.8438 | 30.1085 | 60.0346 | 33.4 | 180.8228 | 46.8495 | 60.0404 | 49.6 | 180.8247 | 63.2898 | 60.0289 | 65.8
180.8392 | 79.8819 | 60.0001 | 82 | 180.9059 | 15.0409 | 59.977 | 17.2 | 180.8521 | 30.1084 | 60.0346 | 33.4 | 180.8311 | 46.8504 | 60.0404 | 49.6 | 180.833 | 63.2921 | 60.0289 | 65.8
180.8476 | 79.8819 | 60.0001 | 82 | 180.9142 | 15.0394 | 59.977 | 17.2 | 180.8604 | 30.1084 | 60.0346 | 33.4 | 180.8394 | 46.8513 | 60.0404 | 49.6 | 180.8413 | 63.295 | 60.0289 | 65.8
180.8559 | 79.8823 | 60.0001 | 82 | 180.9225 | 15.0379 | 59.977 | 17.2 | 180.8687 | 30.109 | 60.0346 | 33.4 | 180.8477 | 46.8595 | 60.0404 | 49.6 | 180.8499 | 63.2979 | 60.0289 | 65.8
180.8642 | 79.8827 | 60.0001 | 82 | 180.9308 | 15.0361 | 59.977 | 17.2 | 180.877 | 30.1095 | 60.0346 | 33.4 | 180.856 | 46.8676 | 60.0404 | 49.6 | 180.8582 | 63.2986 | 60.0289 | 65.8
180.8726 | 79.8841 | 60.0001 | 82 | 180.9392 | 15.0343 | 59.977 | 17.2 | 180.8853 | 30.1101 | 60.0346 | 33.4 | 180.8645 | 46.8736 | 60.0404 | 49.6 | 180.8665 | 63.2993 | 60.0289 | 65.8
180.8809 | 79.8854 | 60.0001 | 82 | 180.9475 | 15.03 | 59.977 | 17.2 | 180.8936 | 30.1107 | 60.0346 | 33.4 | 180.8728 | 46.8795 | 60.0404 | 49.6 | 180.8748 | 63.3 | 60.0289 | 65.8
180.8892 | 79.8868 | 60.0001 | 82 | 180.9558 | 15.0257 | 59.977 | 17.2 | 180.9019 | 30.1116 | 60.0346 | 33.4 | 180.8811 | 46.8856 | 60.0404 | 49.6 | 180.8831 | 63.3007 | 60.0289 | 65.8
180.8976 | 79.8881 | 60.0001 | 82 | 180.9642 | 15.0215 | 59.977 | 17.2 | 180.9102 | 30.1125 | 60.0346 | 33.4 | 180.8894 | 46.8916 | 60.0404 | 49.6 | 180.8914 | 63.2956 | 60.0289 | 65.8
180.9059 | 79.8884 | 60.0001 | 82 | 180.9725 | 15.0172 | 59.977 | 17.2 | 180.9187 | 30.1134 | 60.0346 | 33.4 | 180.8977 | 46.8976 | 60.0404 | 49.6 | 180.8997 | 63.2904 | 60.0289 | 65.8
180.9142 | 79.8886 | 60.0001 | 82 | 180.9808 | 15.0129 | 59.977 | 17.2 | 180.927 | 30.1143 | 60.0346 | 33.4 | 180.906 | 46.9037 | 60.0404 | 49.6 | 180.908 | 63.2858 | 60.0289 | 65.8
180.9226 | 79.8908 | 60.0001 | 82 | 180.9893 | 15.0086 | 59.977 | 17.2 | 180.9353 | 30.1152 | 60.0346 | 33.4 | 180.9143 | 46.9097 | 60.0404 | 49.6 | 180.9163 | 63.2811 | 60.0289 | 65.8
180.9309 | 79.893 | 60.0001 | 82 | 180.9976 | 15.0043 | 59.977 | 17.2 | 180.9436 | 30.1161 | 60.0346 | 33.4 | 180.9226 | 46.9157 | 60.0404 | 49.6 | 180.9248 | 63.2758 | 60.0289 | 65.8
180.9392 | 79.8947 | 60.0001 | 82 | 181.0059 | 15 | 59.977 | 17.2 | 180.9519 | 30.1164 | 60.0346 | 33.4 | 180.9309 | 46.9145 | 60.0404 | 49.6 | 180.9331 | 63.2705 | 60.0289 | 65.8
180.9476 | 79.8964 | 60.0001 | 82 | 181.0142 | 14.9975 | 59.977 | 17.2 | 180.9602 | 30.1168 | 60.0346 | 33.4 | 180.9395 | 46.9133 | 60.0404 | 49.6 | 180.9414 | 63.2663 | 60.0289 | 65.8
180.9559 | 79.8972 | 60.0001 | 82 | 181.0226 | 14.995 | 59.977 | 17.2 | 180.9685 | 30.1199 | 60.0346 | 33.4 | 180.9478 | 46.9136 | 60.0404 | 49.6 | 180.9497 | 63.262 | 60.0289 | 65.8
180.9642 | 79.8981 | 60.0001 | 82 | 181.0309 | 14.9929 | 59.977 | 17.2 | 180.9768 | 30.123 | 60.0346 | 33.4 | 180.9561 | 46.9138 | 60.0404 | 49.6 | 180.958 | 63.2578 | 60.0289 | 65.8
180.9726 | 79.8989 | 60.0001 | 82 | 181.0392 | 14.9908 | 59.977 | 17.2 | 180.9851 | 30.1258 | 60.0346 | 33.4 | 180.9644 | 46.9137 | 60.0404 | 49.6 | 180.9663 | 63.2535 | 60.0289 | 65.8
180.9809 | 79.8997 | 60.0001 | 82 | 181.0476 | 14.9869 | 59.977 | 17.2 | 180.9937 | 30.1286 | 60.0346 | 33.4 | 180.9727 | 46.9137 | 60.0404 | 49.6 | 180.9746 | 63.2534 | 60.0289 | 65.8
180.9892 | 79.9007 | 60.0001 | 82 | 181.0559 | 14.983 | 59.977 | 17.2 | 181.002 | 30.1313 | 60.0346 | 33.4 | 180.981 | 46.9137 | 60.0404 | 49.6 | 180.9829 | 63.2533 | 60.0289 | 65.8
180.9976 | 79.9017 | 60.0001 | 82 | 181.0642 | 14.9775 | 59.977 | 17.2 | 181.0103 | 30.134 | 60.0346 | 33.4 | 180.9893 | 46.9137 | 60.0404 | 49.6 | 180.9915 | 63.2526 | 60.0289 | 65.8
181.0059 | 79.9008 | 60.0001 | 82 | 181.0725 | 14.9719 | 59.977 | 17.2 | 181.0186 | 30.1386 | 60.0346 | 33.4 | 180.9976 | 46.9136 | 60.0404 | 49.6 | 180.9998 | 63.252 | 60.0289 | 65.8
181.0142 | 79.8999 | 60.0001 | 82 | 181.0809 | 14.9664 | 59.977 | 17.2 | 181.0269 | 30.1431 | 60.0346 | 33.4 | 181.0059 | 46.9136 | 60.0404 | 49.6 | 181.0081 | 63.2529 | 60.0289 | 65.8
181.0226 | 79.899 | 60.0001 | 82 | 181.0892 | 14.9609 | 59.977 | 17.2 | 181.0352 | 30.1476 | 60.0346 | 33.4 | 181.0144 | 46.9136 | 60.0404 | 49.6 | 181.0164 | 63.2539 | 60.0289 | 65.8
181.0309 | 79.8981 | 60.0001 | 82 | 181.0975 | 14.9553 | 59.977 | 17.2 | 181.0435 | 30.1522 | 60.0346 | 33.4 | 181.0227 | 46.9136 | 60.0404 | 49.6 | 181.0247 | 63.2554 | 60.0289 | 65.8
181.0392 | 79.8973 | 60.0001 | 82 | 181.106 | 14.9498 | 59.977 | 17.2 | 181.0518 | 30.1539 | 60.0346 | 33.4 | 181.031 | 46.9135 | 60.0404 | 49.6 | 181.033 | 63.257 | 60.0289 | 65.8
181.0476 | 79.8964 | 60.0001 | 82 | 181.1143 | 14.9464 | 59.977 | 17.2 | 181.0603 | 30.1556 | 60.0346 | 33.4 | 181.0393 | 46.9134 | 60.0404 | 49.6 | 181.0413 | 63.2588 | 60.0289 | 65.8
181.0559 | 79.8952 | 60.0001 | 82 | 181.1226 | 14.9429 | 59.977 | 17.2 | 181.0686 | 30.1573 | 60.0346 | 33.4 | 181.0476 | 46.913 | 60.0404 | 49.6 | 181.0496 | 63.2606 | 60.0289 | 65.8
181.0642 | 79.8941 | 60.0001 | 82 | 181.1309 | 14.9413 | 59.977 | 17.2 | 181.0769 | 30.1591 | 60.0346 | 33.4 | 181.0559 | 46.9126 | 60.0404 | 49.6 | 181.0579 | 63.2623 | 60.0289 | 65.8
181.0726 | 79.8938 | 60.0001 | 82 | 181.1393 | 14.9396 | 59.977 | 17.2 | 181.0852 | 30.1609 | 60.0346 | 33.4 | 181.0642 | 46.9122 | 60.0404 | 49.6 | 181.0664 | 63.2641 | 60.0289 | 65.8
181.0809 | 79.8935 | 60.0001 | 82 | 181.1476 | 14.9378 | 59.977 | 17.2 | 181.0935 | 30.1627 | 60.0346 | 33.4 | 181.0725 | 46.9118 | 60.0404 | 49.6 | 181.0747 | 63.2686 | 60.0289 | 65.8
181.0892 | 79.8966 | 60.0001 | 82 | 181.1559 | 14.936 | 59.977 | 17.2 | 181.1018 | 30.1627 | 60.0346 | 33.4 | 181.0808 | 46.9125 | 60.0404 | 49.6 | 181.083 | 63.2731 | 60.0289 | 65.8
181.0976 | 79.8998 | 60.0001 | 82 | 181.1643 | 14.9529 | 59.977 | 17.2 | 181.1101 | 30.1627 | 60.0346 | 33.4 | 181.0894 | 46.9132 | 60.0404 | 49.6 | 181.0913 | 63.2757 | 60.0289 | 65.8
181.1059 | 79.9029 | 60.0001 | 82 | 181.1726 | 14.9698 | 59.977 | 17.2 | 181.1184 | 30.1633 | 60.0346 | 33.4 | 181.0977 | 46.9138 | 60.0404 | 49.6 | 181.0996 | 63.2782 | 60.0289 | 65.8
181.1142 | 79.906 | 60.0001 | 82 | 181.1809 | 14.9842 | 59.977 | 17.2 | 181.1267 | 30.1638 | 60.0346 | 33.4 | 181.106 | 46.9145 | 60.0404 | 49.6 | 181.1079 | 63.2808 | 60.0289 | 65.8
181.1226 | 79.9091 | 60.0001 | 82 | 181.1893 | 14.9986 | 59.977 | 17.2 | 181.1353 | 30.1642 | 60.0346 | 33.4 | 181.1143 | 46.915 | 60.0404 | 49.6 | 181.1162 | 63.2833 | 60.0289 | 65.8
181.1309 | 79.9123 | 60.0001 | 82 | 181.1976 | 15.013 | 59.977 | 17.2 | 181.1436 | 30.1646 | 60.0346 | 33.4 | 181.1226 | 46.9155 | 60.0404 | 49.6 | 181.1245 | 63.2891 | 60.0289 | 65.8
181.1392 | 79.9157 | 60.0001 | 82 | 181.2059 | 15.0274 | 59.977 | 17.2 | 181.1519 | 30.165 | 60.0346 | 33.4 | 181.1309 | 46.9165 | 60.0404 | 49.6 | 181.1328 | 63.2948 | 60.0289 | 65.8
181.1476 | 79.9191 | 60.0001 | 82 | 181.2142 | 15.0418 | 59.977 | 17.2 | 181.1602 | 30.1653 | 60.0346 | 33.4 | 181.1392 | 46.9176 | 60.0404 | 49.6 | 181.1414 | 63.2992 | 60.0289 | 65.8
181.1559 | 79.9225 | 60.0001 | 82 | 181.2227 | 15.0562 | 59.977 | 17.2 | 181.1685 | 30.1657 | 60.0346 | 33.4 | 181.1475 | 46.9184 | 60.0404 | 49.6 | 181.1497 | 63.3036 | 60.0289 | 65.8
181.1642 | 79.9259 | 60.0001 | 82 | 181.231 | 15.0723 | 59.977 | 17.2 | 181.1768 | 30.1661 | 60.0346 | 33.4 | 181.1558 | 46.9192 | 60.0404 | 49.6 | 181.158 | 63.3053 | 60.0289 | 65.8
181.1726 | 79.928 | 60.0001 | 82 | 181.2393 | 15.0885 | 59.977 | 17.2 | 181.1851 | 30.1664 | 60.0346 | 33.4 | 181.1643 | 46.9192 | 60.0404 | 49.6 | 181.1663 | 63.307 | 60.0289 | 65.8
181.1809 | 79.9302 | 60.0001 | 82 | 181.2477 | 15.0836 | 59.977 | 17.2 | 181.1934 | 30.1668 | 60.0346 | 33.4 | 181.1726 | 46.9192 | 60.0404 | 49.6 | 181.1746 | 63.3088 | 60.0289 | 65.8
181.1892 | 79.9325 | 60.0001 | 82 | 181.256 | 15.0787 | 59.977 | 17.2 | 181.2017 | 30.1666 | 60.0346 | 33.4 | 181.1809 | 46.9181 | 60.0404 | 49.6 | 181.1829 | 63.3106 | 60.0289 | 65.8
181.1976 | 79.9348 | 60.0001 | 82 | 181.2643 | 15.0742 | 59.977 | 17.2 | 181.2102 | 30.1664 | 60.0346 | 33.4 | 181.1892 | 46.917 | 60.0404 | 49.6 | 181.1912 | 63.3123 | 60.0289 | 65.8
181.2059 | 79.9371 | 60.0001 | 82 | 181.2726 | 15.0698 | 59.977 | 17.2 | 181.2185 | 30.1664 | 60.0346 | 33.4 | 181.1975 | 46.9159 | 60.0404 | 49.6 | 181.1995 | 63.3141 | 60.0289 | 65.8
181.2142 | 79.9394 | 60.0001 | 82 | 181.281 | 15.0637 | 59.977 | 17.2 | 181.2268 | 30.1663 | 60.0346 | 33.4 | 181.2058 | 46.9148 | 60.0404 | 49.6 | 181.208 | 63.3123 | 60.0289 | 65.8
181.2226 | 79.9419 | 60.0001 | 82 | 181.2893 | 15.0576 | 59.977 | 17.2 | 181.2351 | 30.1663 | 60.0346 | 33.4 | 181.2141 | 46.9138 | 60.0404 | 49.6 | 181.2163 | 63.3105 | 60.0289 | 65.8
181.2309 | 79.9444 | 60.0001 | 82 | 181.2976 | 15.0629 | 59.977 | 17.2 | 181.2434 | 30.1663 | 60.0346 | 33.4 | 181.2224 | 46.9127 | 60.0404 | 49.6 | 181.2246 | 63.312 | 60.0289 | 65.8
181.2392 | 79.9469 | 60.0001 | 82 | 181.306 | 15.0683 | 59.977 | 17.2 | 181.2517 | 30.1663 | 60.0346 | 33.4 | 181.2307 | 46.912 | 60.0404 | 49.6 | 181.2329 | 63.3135 | 60.0289 | 65.8
181.2476 | 79.9494 | 60.0001 | 82 | 181.3143 | 15.0736 | 59.977 | 17.2 | 181.26 | 30.1663 | 60.0346 | 33.4 | 181.2393 | 46.9112 | 60.0404 | 49.6 | 181.2412 | 63.3156 | 60.0289 | 65.8
181.2559 | 79.9511 | 60.0001 | 82 | 181.3226 | 15.079 | 59.977 | 17.2 | 181.2683 | 30.1663 | 60.0346 | 33.4 | 181.2476 | 46.9102 | 60.0404 | 49.6 | 181.2495 | 63.3176 | 60.0289 | 65.8
181.2642 | 79.9528 | 60.0001 | 82 | 181.3311 | 15.0867 | 59.977 | 17.2 | 181.2766 | 30.1663 | 60.0346 | 33.4 | 181.2559 | 46.9092 | 60.0404 | 49.6 | 181.2578 | 63.3195 | 60.0289 | 65.8
181.2726 | 79.9562 | 60.0001 | 82 | 181.3394 | 15.0944 | 59.977 | 17.2 | 181.2852 | 30.1663 | 60.0346 | 33.4 | 181.2642 | 46.9088 | 60.0404 | 49.6 | 181.2661 | 63.3213 | 60.0289 | 65.8
181.2809 | 79.9595 | 60.0001 | 82 | 181.3477 | 15.1024 | 59.977 | 17.2 | 181.2935 | 30.1663 | 60.0346 | 33.4 | 181.2725 | 46.9085 | 60.0404 | 49.6 | 181.2744 | 63.3232 | 60.0289 | 65.8
181.2892 | 79.9627 | 60.0001 | 82 | 181.356 | 15.1105 | 59.977 | 17.2 | 181.3018 | 30.1663 | 60.0346 | 33.4 | 181.2808 | 46.9081 | 60.0404 | 49.6 | 181.283 | 63.325 | 60.0289 | 65.8
181.2976 | 79.9659 | 60.0001 | 82 | 181.3644 | 15.1201 | 59.977 | 17.2 | 181.3101 | 30.1663 | 60.0346 | 33.4 | 181.2891 | 46.9078 | 60.0404 | 49.6 | 181.2913 | 63.327 | 60.0289 | 65.8
181.3059 | 79.9689 | 60.0001 | 82 | 181.3727 | 15.1298 | 59.977 | 17.2 | 181.3184 | 30.1663 | 60.0346 | 33.4 | 181.2974 | 46.9071 | 60.0404 | 49.6 | 181.2996 | 63.3291 | 60.0289 | 65.8
181.3142 | 79.972 | 60.0001 | 82 | 181.381 | 15.128 | 59.977 | 17.2 | 181.3267 | 30.1663 | 60.0346 | 33.4 | 181.3057 | 46.9063 | 60.0404 | 49.6 | 181.3079 | 63.3286 | 60.0289 | 65.8
181.3226 | 79.9761 | 60.0001 | 82 | 181.3894 | 15.1263 | 59.977 | 17.2 | 181.335 | 30.1663 | 60.0346 | 33.4 | 181.314 | 46.906 | 60.0404 | 49.6 | 181.3162 | 63.3282 | 60.0289 | 65.8
181.3309 | 79.9802 | 60.0001 | 82 | 181.3977 | 15.1206 | 59.977 | 17.2 | 181.3433 | 30.1663 | 60.0346 | 33.4 | 181.3225 | 46.9057 | 60.0404 | 49.6 | 181.3245 | 63.3278 | 60.0289 | 65.8
181.3392 | 79.9825 | 60.0001 | 82 | 181.406 | 15.1149 | 59.977 | 17.2 | 181.3516 | 30.1663 | 60.0346 | 33.4 | 181.3308 | 46.9054 | 60.0404 | 49.6 | 181.3328 | 63.3274 | 60.0289 | 65.8
181.3476 | 79.9847 | 60.0001 | 82 | 181.4143 | 15.1091 | 59.977 | 17.2 | 181.3601 | 30.1663 | 60.0346 | 33.4 | 181.3391 | 46.9051 | 60.0404 | 49.6 | 181.3411 | 63.3271 | 60.0289 | 65.8
181.3559 | 79.9852 | 60.0001 | 82 | 181.4227 | 15.1034 | 59.977 | 17.2 | 181.3684 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.3474 | 46.9048 | 60.0404 | 49.6 | 181.3496 | 63.3268 | 60.0289 | 65.8
181.3642 | 79.9856 | 60.0001 | 82 | 181.431 | 15.0995 | 59.977 | 17.2 | 181.3767 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.3557 | 46.9044 | 60.0404 | 49.6 | 181.3579 | 63.3265 | 60.0289 | 65.8
181.3726 | 79.9853 | 60.0001 | 82 | 181.4393 | 15.0955 | 59.977 | 17.2 | 181.385 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.364 | 46.904 | 60.0404 | 49.6 | 181.3662 | 63.3262 | 60.0289 | 65.8
181.3809 | 79.985 | 60.0001 | 82 | 181.4478 | 15.0916 | 59.977 | 17.2 | 181.3933 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.3723 | 46.9036 | 60.0404 | 49.6 | 181.3745 | 63.3267 | 60.0289 | 65.8
181.3892 | 79.9847 | 60.0001 | 82 | 181.4561 | 15.0876 | 59.977 | 17.2 | 181.4016 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.3806 | 46.904 | 60.0404 | 49.6 | 181.3828 | 63.3272 | 60.0289 | 65.8
181.3976 | 79.9843 | 60.0001 | 82 | 181.4644 | 15.0825 | 59.977 | 17.2 | 181.4099 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.3889 | 46.9044 | 60.0404 | 49.6 | 181.3911 | 63.3301 | 60.0289 | 65.8
181.4059 | 79.983 | 60.0001 | 82 | 181.4728 | 15.0773 | 59.977 | 17.2 | 181.4182 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.3975 | 46.9046 | 60.0404 | 49.6 | 181.3994 | 63.3329 | 60.0289 | 65.8
181.4142 | 79.9817 | 60.0001 | 82 | 181.4811 | 15.0762 | 59.977 | 17.2 | 181.4268 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.4058 | 46.9049 | 60.0404 | 49.6 | 181.4077 | 63.3351 | 60.0289 | 65.8
181.4226 | 79.9811 | 60.0001 | 82 | 181.4894 | 15.075 | 59.977 | 17.2 | 181.4351 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.4141 | 46.9054 | 60.0404 | 49.6 | 181.416 | 63.3373 | 60.0289 | 65.8
181.4309 | 79.9804 | 60.0001 | 82 | 181.4977 | 15.0738 | 59.977 | 17.2 | 181.4434 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.4224 | 46.9059 | 60.0404 | 49.6 | 181.4246 | 63.34 | 60.0289 | 65.8
181.4392 | 79.9798 | 60.0001 | 82 | 181.5061 | 15.0726 | 59.977 | 17.2 | 181.4517 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.4307 | 46.907 | 60.0404 | 49.6 | 181.4329 | 63.3428 | 60.0289 | 65.8
181.4476 | 79.9791 | 60.0001 | 82 | 181.5144 | 15.0714 | 59.977 | 17.2 | 181.46 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.439 | 46.9081 | 60.0404 | 49.6 | 181.4412 | 63.3443 | 60.0289 | 65.8
181.4559 | 79.9798 | 60.0001 | 82 | 181.5227 | 15.0703 | 59.977 | 17.2 | 181.4683 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.4473 | 46.9091 | 60.0404 | 49.6 | 181.4495 | 63.3459 | 60.0289 | 65.8
181.4642 | 79.9805 | 60.0001 | 82 | 181.5311 | 15.0668 | 59.977 | 17.2 | 181.4766 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.4556 | 46.9102 | 60.0404 | 49.6 | 181.4578 | 63.3466 | 60.0289 | 65.8
181.4726 | 79.9811 | 60.0001 | 82 | 181.5394 | 15.0634 | 59.977 | 17.2 | 181.4849 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.4639 | 46.9103 | 60.0404 | 49.6 | 181.4661 | 63.3473 | 60.0289 | 65.8
181.4809 | 79.9817 | 60.0001 | 82 | 181.5477 | 15.0587 | 59.977 | 17.2 | 181.4932 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.4724 | 46.9104 | 60.0404 | 49.6 | 181.4744 | 63.3461 | 60.0289 | 65.8
181.4892 | 79.9819 | 60.0001 | 82 | 181.556 | 15.054 | 59.977 | 17.2 | 181.5017 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.4807 | 46.911 | 60.0404 | 49.6 | 181.4827 | 63.345 | 60.0289 | 65.8
181.4976 | 79.9822 | 60.0001 | 82 | 181.5645 | 15.0493 | 59.977 | 17.2 | 181.51 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.489 | 46.9117 | 60.0404 | 49.6 | 181.4912 | 63.3451 | 60.0289 | 65.8
181.5059 | 79.9829 | 59.9943 | 82 | 181.5728 | 15.0446 | 59.977 | 17.2 | 181.5183 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.4973 | 46.912 | 60.0404 | 49.6 | 181.4995 | 63.3452 | 60.0289 | 65.8
181.5142 | 79.9835 | 59.9943 | 82 | 181.5811 | 15.0381 | 59.977 | 17.2 | 181.5266 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.5056 | 46.9124 | 60.0404 | 49.6 | 181.5078 | 63.3439 | 60.0289 | 65.8
181.5226 | 79.9853 | 59.9943 | 82 | 181.5895 | 15.0316 | 59.977 | 17.2 | 181.5349 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.5139 | 46.9127 | 60.0404 | 49.6 | 181.5161 | 63.3427 | 60.0289 | 65.8
181.5309 | 79.987 | 59.9943 | 82 | 181.5978 | 15.0251 | 59.977 | 17.2 | 181.5432 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.5222 | 46.913 | 60.0404 | 49.6 | 181.5244 | 63.3425 | 60.0289 | 65.8
181.5392 | 79.9883 | 59.9943 | 82 | 181.6061 | 15.0186 | 59.977 | 17.2 | 181.5515 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.5305 | 46.9133 | 60.0404 | 49.6 | 181.5327 | 63.3424 | 60.0289 | 65.8
181.5476 | 79.9896 | 59.9943 | 82 | 181.6144 | 15.0143 | 59.977 | 17.2 | 181.5598 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.5388 | 46.9136 | 60.0404 | 49.6 | 181.541 | 63.3424 | 60.0289 | 65.8
181.5559 | 79.9909 | 59.9943 | 82 | 181.6228 | 15.0101 | 59.977 | 17.2 | 181.5681 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.5474 | 46.9148 | 60.0404 | 49.6 | 181.5493 | 63.3423 | 60.0289 | 65.8
181.5642 | 79.9922 | 59.9943 | 82 | 181.6311 | 15.0083 | 59.977 | 17.2 | 181.5767 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.5557 | 46.916 | 60.0404 | 49.6 | 181.5576 | 63.3423 | 60.0289 | 65.8
181.5726 | 79.9939 | 59.9943 | 82 | 181.6394 | 15.0065 | 59.977 | 17.2 | 181.585 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.564 | 46.9158 | 60.0404 | 49.6 | 181.5662 | 63.3423 | 60.0289 | 65.8
181.5809 | 79.9955 | 59.9943 | 82 | 181.6478 | 15.0048 | 59.977 | 17.2 | 181.5933 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.5723 | 46.9157 | 60.0404 | 49.6 | 181.5745 | 63.3419 | 60.0289 | 65.8
181.5892 | 79.9965 | 59.9943 | 82 | 181.6561 | 15.003 | 59.977 | 17.2 | 181.6016 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.5806 | 46.9164 | 60.0404 | 49.6 | 181.5828 | 63.3415 | 60.0289 | 65.8
181.5976 | 79.9976 | 59.9943 | 82 | 181.6644 | 15.0014 | 59.977 | 17.2 | 181.6099 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.5889 | 46.9171 | 60.0404 | 49.6 | 181.5911 | 63.3438 | 60.0289 | 65.8
181.6059 | 79.9976 | 59.9943 | 82 | 181.6729 | 14.9999 | 59.977 | 17.2 | 181.6182 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.5972 | 46.9177 | 60.0404 | 49.6 | 181.5994 | 63.3462 | 60.0289 | 65.8
181.6142 | 79.9976 | 59.9943 | 82 | 181.6812 | 14.9984 | 59.977 | 17.2 | 181.6265 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.6055 | 46.9184 | 60.0404 | 49.6 | 181.6077 | 63.3485 | 60.0289 | 65.8
181.6226 | 79.9976 | 59.9943 | 82 | 181.6895 | 14.9969 | 59.977 | 17.2 | 181.6348 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.6138 | 46.9204 | 60.0404 | 49.6 | 181.616 | 63.3509 | 60.0289 | 65.8
181.6309 | 79.9976 | 59.9943 | 82 | 181.6978 | 14.9933 | 59.977 | 17.2 | 181.6431 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.6223 | 46.9224 | 60.0404 | 49.6 | 181.6243 | 63.3542 | 60.0289 | 65.8
181.6393 | 79.9976 | 59.9943 | 82 | 181.7062 | 14.9897 | 59.977 | 17.2 | 181.6516 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.6306 | 46.9235 | 60.0404 | 49.6 | 181.6328 | 63.3575 | 60.0289 | 65.8
181.6476 | 79.9976 | 59.9943 | 82 | 181.7145 | 14.9843 | 59.977 | 17.2 | 181.6599 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.6389 | 46.9245 | 60.0404 | 49.6 | 181.6411 | 63.3614 | 60.0289 | 65.8
181.6559 | 79.9976 | 59.9943 | 82 | 181.7228 | 14.9788 | 59.977 | 17.2 | 181.6682 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.6472 | 46.9268 | 60.0404 | 49.6 | 181.6494 | 63.3653 | 60.0289 | 65.8
181.6642 | 79.9976 | 59.9943 | 82 | 181.7312 | 14.9734 | 59.977 | 17.2 | 181.6765 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.6555 | 46.929 | 60.0404 | 49.6 | 181.6577 | 63.3714 | 60.0289 | 65.8
181.6726 | 79.9976 | 59.9943 | 82 | 181.7395 | 14.9679 | 59.977 | 17.2 | 181.6848 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.6638 | 46.9303 | 60.0404 | 49.6 | 181.666 | 63.3775 | 60.0289 | 65.8
181.6809 | 79.9976 | 59.9943 | 82 | 181.7478 | 14.972 | 59.977 | 17.2 | 181.6931 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.6721 | 46.9317 | 60.0404 | 49.6 | 181.6743 | 63.3821 | 60.0289 | 65.8
181.6892 | 79.9976 | 59.9943 | 82 | 181.7561 | 14.9761 | 59.977 | 17.2 | 181.7014 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.6804 | 46.9334 | 60.0404 | 49.6 | 181.6826 | 63.3867 | 60.0289 | 65.8
181.6976 | 79.9976 | 59.9943 | 82 | 181.7645 | 14.9781 | 59.977 | 17.2 | 181.7097 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.6887 | 46.935 | 60.0404 | 49.6 | 181.6909 | 63.3914 | 60.0289 | 65.8
181.7059 | 79.9976 | 59.9943 | 82 | 181.7728 | 14.9801 | 59.977 | 17.2 | 181.718 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.6973 | 46.9353 | 60.0404 | 49.6 | 181.6992 | 63.396 | 60.0289 | 65.8
181.7143 | 79.9976 | 59.9943 | 82 | 181.7811 | 14.9841 | 59.977 | 17.2 | 181.7266 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.7056 | 46.9356 | 60.0404 | 49.6 | 181.7078 | 63.3995 | 60.0289 | 65.8
181.7226 | 79.9976 | 59.9943 | 82 | 181.7896 | 14.9881 | 59.977 | 17.2 | 181.7349 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.7139 | 46.9372 | 60.0404 | 49.6 | 181.7161 | 63.4029 | 60.0289 | 65.8
181.7309 | 79.9976 | 59.9943 | 82 | 181.7979 | 14.9941 | 59.977 | 17.2 | 181.7432 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.7222 | 46.9387 | 60.0404 | 49.6 | 181.7244 | 63.4081 | 60.0289 | 65.8
181.7393 | 79.9976 | 59.9943 | 82 | 181.8062 | 15 | 59.977 | 17.2 | 181.7515 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.7305 | 46.9396 | 60.0404 | 49.6 | 181.7327 | 63.4133 | 60.0289 | 65.8
181.7476 | 79.9976 | 59.9943 | 82 | 181.8146 | 15.0043 | 59.977 | 17.2 | 181.7598 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.7388 | 46.9405 | 60.0404 | 49.6 | 181.741 | 63.4144 | 60.0289 | 65.8
181.7559 | 79.9976 | 59.9943 | 82 | 181.8229 | 15.0086 | 59.977 | 17.2 | 181.7681 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.7471 | 46.9413 | 60.0404 | 49.6 | 181.7493 | 63.4155 | 60.0289 | 65.8
181.7643 | 79.9976 | 59.9943 | 82 | 181.8312 | 15.0032 | 59.977 | 17.2 | 181.7764 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.7554 | 46.942 | 60.0404 | 49.6 | 181.7576 | 63.4166 | 60.0289 | 65.8
181.7726 | 79.9958 | 59.9943 | 82 | 181.8395 | 14.9978 | 59.977 | 17.2 | 181.7847 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.7637 | 46.9421 | 60.0404 | 49.6 | 181.7659 | 63.4177 | 60.0289 | 65.8
181.7809 | 79.994 | 59.9943 | 82 | 181.8479 | 14.9945 | 59.977 | 17.2 | 181.7932 | 30.1662 | 60.0346 | 33.4 | 181.7722 | 46.9423 | 60.0404 | 49.6 | 181.7742 | 63.4198 | 60.0289 | 65.8
181.7892 | 79.9895 | 59.9943 | 82 | 181.8562 | 14.9912 | 59.977 | 17.2 | 181.8015 | 30.1667 | 60.0346 | 33.4 | 181.7805 | 46.9454 | 60.0404 | 49.6 | 181.7827 | 63.4218 | 60.0289 | 65.8
181.7976 | 79.985 | 59.9943 | 82 | 181.8645 | 14.9879 | 59.977 | 17.2 | 181.8098 | 30.1673 | 60.0346 | 33.4 | 181.7888 | 46.9484 | 60.0404 | 49.6 | 181.791 | 63.425 | 60.0289 | 65.8
181.8059 | 79.9806 | 59.9943 | 82 | 181.8729 | 14.9846 | 59.977 | 17.2 | 181.8181 | 30.1678 | 60.0346 | 33.4 | 181.7971 | 46.9505 | 60.0404 | 49.6 | 181.7993 | 63.4282 | 60.0289 | 65.8
181.8143 | 79.9761 | 59.9943 | 82 | 181.8812 | 14.9813 | 59.977 | 17.2 | 181.8264 | 30.1683 | 60.0346 | 33.4 | 181.8054 | 46.9526 | 60.0404 | 49.6 | 181.8076 | 63.4291 | 60.0289 | 65.8
181.8226 | 79.9717 | 59.9943 | 82 | 181.8895 | 14.978 | 59.977 | 17.2 | 181.8347 | 30.1688 | 60.0346 | 33.4 | 181.8137 | 46.9554 | 60.0404 | 49.6 | 181.8159 | 63.4301 | 60.0289 | 65.8
181.8309 | 79.9672 | 59.9943 | 82 | 181.8978 | 14.9851 | 59.977 | 17.2 | 181.843 | 30.1693 | 60.0346 | 33.4 | 181.822 | 46.9582 | 60.0404 | 49.6 | 181.8242 | 63.432 | 60.0289 | 65.8
181.8393 | 79.9628 | 59.9943 | 82 | 181.9062 | 14.9922 | 59.977 | 17.2 | 181.8513 | 30.1698 | 60.0346 | 33.4 | 181.8303 | 46.9615 | 60.0404 | 49.6 | 181.8325 | 63.4339 | 60.0289 | 65.8
181.8476 | 79.9583 | 59.9943 | 82 | 181.9146 | 15.0025 | 59.977 | 17.2 | 181.8596 | 30.1704 | 60.0346 | 33.4 | 181.8386 | 46.9649 | 60.0404 | 49.6 | 181.8408 | 63.4367 | 60.0289 | 65.8
181.8559 | 79.9556 | 59.9943 | 82 | 181.9229 | 15.0129 | 59.977 | 17.2 | 181.8682 | 30.1709 | 60.0346 | 33.4 | 181.8472 | 46.9687 | 60.0404 | 49.6 | 181.8494 | 63.4395 | 60.0289 | 65.8
181.8643 | 79.953 | 59.9943 | 82 | 181.9313 | 15.0211 | 59.977 | 17.2 | 181.8765 | 30.1714 | 60.0346 | 33.4 | 181.8555 | 46.9724 | 60.0404 | 49.6 | 181.8577 | 63.4418 | 60.0289 | 65.8
181.8726 | 79.953 | 59.9943 | 82 | 181.9396 | 15.0294 | 59.977 | 17.2 | 181.8848 | 30.1716 | 60.0404 | 33.4 | 181.8638 | 46.973 | 60.0404 | 49.6 | 181.866 | 63.444 | 60.0289 | 65.8
181.8809 | 79.953 | 59.9943 | 82 | 181.9479 | 15.0377 | 59.977 | 17.2 | 181.8931 | 30.1718 | 60.0404 | 33.4 | 181.8721 | 46.9735 | 60.0404 | 49.6 | 181.8743 | 63.4453 | 60.0289 | 65.8
181.8893 | 79.953 | 59.9943 | 82 | 181.9562 | 15.046 | 59.977 | 17.2 | 181.9014 | 30.172 | 60.0404 | 33.4 | 181.8804 | 46.9745 | 60.0404 | 49.6 | 181.8826 | 63.4465 | 60.0289 | 65.8
181.8976 | 79.953 | 59.9943 | 82 | 181.9646 | 15.0543 | 59.977 | 17.2 | 181.9097 | 30.1722 | 60.0404 | 33.4 | 181.8887 | 46.9755 | 60.0404 | 49.6 | 181.8909 | 63.4477 | 60.0289 | 65.8
181.9059 | 79.953 | 59.9943 | 82 | 181.9729 | 15.0625 | 59.977 | 17.2 | 181.918 | 30.1724 | 60.0404 | 33.4 | 181.897 | 46.9752 | 60.0404 | 49.6 | 181.8992 | 63.4489 | 60.0289 | 65.8
181.9143 | 79.953 | 59.9943 | 82 | 181.9812 | 15.062 | 59.977 | 17.2 | 181.9263 | 30.1726 | 60.0404 | 33.4 | 181.9053 | 46.975 | 60.0404 | 49.6 | 181.9075 | 63.4504 | 60.0289 | 65.8
181.9226 | 79.953 | 59.9943 | 82 | 181.9896 | 15.0615 | 59.977 | 17.2 | 181.9346 | 30.1727 | 60.0404 | 33.4 | 181.9136 | 46.9744 | 60.0404 | 49.6 | 181.9158 | 63.4518 | 60.0289 | 65.8
181.9309 | 79.953 | 59.9943 | 82 | 181.9979 | 15.0594 | 59.977 | 17.2 | 181.9431 | 30.1729 | 60.0404 | 33.4 | 181.9221 | 46.9737 | 60.0404 | 49.6 | 181.9243 | 63.4513 | 60.0289 | 65.8
181.9393 | 79.953 | 59.9943 | 82 | 182.0062 | 15.0574 | 59.977 | 17.2 | 181.9514 | 30.1731 | 60.0404 | 33.4 | 181.9304 | 46.9731 | 60.0404 | 49.6 | 181.9326 | 63.4509 | 60.0289 | 65.8
181.9476 | 79.953 | 59.9943 | 82 | 182.0146 | 15.0537 | 59.977 | 17.2 | 181.9597 | 30.1733 | 60.0404 | 33.4 | 181.9387 | 46.9725 | 60.0404 | 49.6 | 181.9409 | 63.4501 | 60.0289 | 65.8
181.9559 | 79.953 | 59.9943 | 82 | 182.0229 | 15.0501 | 59.977 | 17.2 | 181.968 | 30.1733 | 60.0404 | 33.4 | 181.947 | 46.9726 | 60.0404 | 49.6 | 181.9492 | 63.4493 | 60.0289 | 65.8
181.9643 | 79.953 | 59.9943 | 82 | 182.0312 | 15.0448 | 59.977 | 17.2 | 181.9763 | 30.1733 | 60.0404 | 33.4 | 181.9553 | 46.9728 | 60.0404 | 49.6 | 181.9575 | 63.446 | 60.0289 | 65.8
181.9726 | 79.953 | 59.9943 | 82 | 182.0396 | 15.0396 | 59.977 | 17.2 | 181.9846 | 30.1733 | 60.0404 | 33.4 | 181.9636 | 46.9729 | 60.0404 | 49.6 | 181.9658 | 63.4428 | 60.0289 | 65.8
181.9809 | 79.953 | 59.9943 | 82 | 182.048 | 15.0343 | 59.977 | 17.2 | 181.9929 | 30.1733 | 60.0404 | 33.4 | 181.9719 | 46.9729 | 60.0404 | 49.6 | 181.9741 | 63.4393 | 60.0289 | 65.8
181.9893 | 79.953 | 59.9943 | 82 | 182.0563 | 15.029 | 59.977 | 17.2 | 182.0012 | 30.1728 | 60.0404 | 33.4 | 181.9802 | 46.9745 | 60.0404 | 49.6 | 181.9824 | 63.4357 | 60.0289 | 65.8
181.9976 | 79.953 | 59.9943 | 82 | 182.0646 | 15.0237 | 59.9885 | 17.2 | 182.0095 | 30.1722 | 60.0404 | 33.4 | 181.9885 | 46.9761 | 60.0404 | 49.6 | 181.991 | 63.432 | 60.0289 | 65.8
182.006 | 79.9548 | 59.9943 | 82 | 182.073 | 15.0184 | 59.9885 | 17.2 | 182.0181 | 30.1716 | 60.0404 | 33.4 | 181.9971 | 46.9777 | 60.0404 | 49.6 | 181.9993 | 63.4283 | 60.0289 | 65.8
182.0143 | 79.9566 | 59.9943 | 82 | 182.0813 | 15.0131 | 59.9885 | 17.2 | 182.0264 | 30.171 | 60.0404 | 33.4 | 182.0054 | 46.9793 | 60.0404 | 49.6 | 182.0076 | 63.4255 | 60.0289 | 65.8
182.0226 | 79.9584 | 59.9943 | 82 | 182.0896 | 15.0078 | 59.9885 | 17.2 | 182.0347 | 30.17 | 60.0404 | 33.4 | 182.0137 | 46.9809 | 60.0404 | 49.6 | 182.0159 | 63.4228 | 60.0289 | 65.8
182.0309 | 79.9602 | 59.9943 | 82 | 182.0979 | 15.0061 | 59.9885 | 17.2 | 182.043 | 30.169 | 60.0404 | 33.4 | 182.022 | 46.9826 | 60.0404 | 49.6 | 182.0242 | 63.4195 | 60.0289 | 65.8
182.0393 | 79.9643 | 59.9943 | 82 | 182.1063 | 15.0045 | 59.9885 | 17.2 | 182.0513 | 30.1679 | 60.0404 | 33.4 | 182.0303 | 46.9829 | 60.0404 | 49.6 | 182.0325 | 63.4163 | 60.0289 | 65.8
182.0476 | 79.9683 | 59.9943 | 82 | 182.1146 | 15.0045 | 59.9885 | 17.2 | 182.0596 | 30.1669 | 60.0404 | 33.4 | 182.0386 | 46.9833 | 60.0404 | 49.6 | 182.0408 | 63.4153 | 60.0289 | 65.8
182.0559 | 79.9724 | 59.9943 | 82 | 182.1229 | 15.0045 | 59.9885 | 17.2 | 182.0679 | 30.1658 | 60.0404 | 33.4 | 182.0469 | 46.9837 | 60.0404 | 49.6 | 182.0491 | 63.4143 | 60.0289 | 65.8
182.0643 | 79.9764 | 59.9943 | 82 | 182.1313 | 15.0057 | 59.9885 | 17.2 | 182.0762 | 30.1648 | 60.0404 | 33.4 | 182.0552 | 46.984 | 60.0404 | 49.6 | 182.0574 | 63.4132 | 60.0289 | 65.8
182.0726 | 79.9804 | 59.9943 | 82 | 182.1396 | 15.0069 | 59.9885 | 17.2 | 182.0845 | 30.1643 | 60.0404 | 33.4 | 182.0635 | 46.9833 | 60.0404 | 49.6 | 182.0659 | 63.4121 | 60.0289 | 65.8
182.081 | 79.9845 | 59.9943 | 82 | 182.1479 | 15.0126 | 59.9885 | 17.2 | 182.093 | 30.1638 | 60.0404 | 33.4 | 182.072 | 46.9826 | 60.0404 | 49.6 | 182.0742 | 63.4106 | 60.0289 | 65.8
182.0893 | 79.9867 | 59.9943 | 82 | 182.1562 | 15.0183 | 59.9885 | 17.2 | 182.1013 | 30.1634 | 60.0404 | 33.4 | 182.0803 | 46.9818 | 60.0404 | 49.6 | 182.0825 | 63.409 | 60.0289 | 65.8
182.0976 | 79.9889 | 59.9943 | 82 | 182.1647 | 15.0241 | 59.9885 | 17.2 | 182.1096 | 30.1629 | 60.0404 | 33.4 | 182.0886 | 46.9811 | 60.0404 | 49.6 | 182.0908 | 63.4075 | 60.0289 | 65.8
182.106 | 79.9911 | 59.9943 | 82 | 182.173 | 15.0298 | 59.9885 | 17.2 | 182.1179 | 30.1629 | 60.0404 | 33.4 | 182.0969 | 46.9799 | 60.0404 | 49.6 | 182.0991 | 63.406 | 60.0289 | 65.8
182.1143 | 79.9934 | 59.9943 | 82 | 182.1813 | 15.0373 | 59.9885 | 17.2 | 182.1262 | 30.1629 | 60.0404 | 33.4 | 182.1052 | 46.9788 | 60.0404 | 49.6 | 182.1074 | 63.4063 | 60.0289 | 65.8
182.1226 | 79.9945 | 59.9943 | 82 | 182.1896 | 15.0448 | 59.9885 | 17.2 | 182.1345 | 30.1627 | 60.0404 | 33.4 | 182.1135 | 46.9781 | 60.0404 | 49.6 | 182.1157 | 63.4066 | 60.0289 | 65.8
182.131 | 79.9957 | 59.9943 | 82 | 182.198 | 15.0544 | 59.9885 | 17.2 | 182.1428 | 30.1625 | 60.0404 | 33.4 | 182.1218 | 46.9774 | 60.0404 | 49.6 | 182.124 | 63.408 | 60.0289 | 65.8
182.1393 | 79.9969 | 59.9943 | 82 | 182.2063 | 15.064 | 59.9885 | 17.2 | 182.1511 | 30.1623 | 60.0404 | 33.4 | 182.1301 | 46.9767 | 60.0404 | 49.6 | 182.1326 | 63.4093 | 60.0289 | 65.8
182.1476 | 79.998 | 59.9943 | 82 | 182.2146 | 15.0749 | 59.9885 | 17.2 | 182.1594 | 30.1621 | 60.0404 | 33.4 | 182.1384 | 46.976 | 60.0404 | 49.6 | 182.1409 | 63.4111 | 60.0289 | 65.8
182.1559 | 79.9992 | 59.9943 | 82 | 182.223 | 15.0858 | 59.9885 | 17.2 | 182.168 | 30.1619 | 60.0404 | 33.4 | 182.147 | 46.9753 | 60.0404 | 49.6 | 182.1492 | 63.4128 | 60.0289 | 65.8
182.1643 | 80.0004 | 59.9943 | 82 | 182.2313 | 15.0939 | 59.9885 | 17.2 | 182.1763 | 30.1618 | 60.0404 | 33.4 | 182.1553 | 46.9746 | 60.0404 | 49.6 | 182.1575 | 63.4154 | 60.0289 | 65.8
182.1726 | 80.0029 | 59.9943 | 82 | 182.2396 | 15.102 | 59.9885 | 17.2 | 182.1846 | 30.1615 | 60.0404 | 33.4 | 182.1636 | 46.9739 | 60.0404 | 49.6 | 182.1658 | 63.4179 | 60.0289 | 65.8
182.181 | 80.0054 | 59.9943 | 82 | 182.2479 | 15.1101 | 59.9885 | 17.2 | 182.1929 | 30.1612 | 60.0404 | 33.4 | 182.1719 | 46.9732 | 60.0404 | 49.6 | 182.1741 | 63.4205 | 60.0289 | 65.8
182.1893 | 80.0079 | 59.9943 | 82 | 182.2563 | 15.1183 | 59.9885 | 17.2 | 182.2012 | 30.1609 | 60.0404 | 33.4 | 182.1802 | 46.9738 | 60.0404 | 49.6 | 182.1824 | 63.423 | 60.0289 | 65.8
182.1976 | 80.0105 | 59.9943 | 82 | 182.2646 | 15.1267 | 59.9885 | 17.2 | 182.2095 | 30.1607 | 60.0404 | 33.4 | 182.1885 | 46.9745 | 60.0404 | 49.6 | 182.1907 | 63.4243 | 60.0289 | 65.8
182.206 | 80.0128 | 59.9943 | 82 | 182.2729 | 15.1351 | 59.9885 | 17.2 | 182.2178 | 30.1631 | 60.0404 | 33.4 | 182.1968 | 46.978 | 60.0404 | 49.6 | 182.199 | 63.4255 | 60.0289 | 65.8
182.2143 | 80.0151 | 59.9943 | 82 | 182.2814 | 15.1435 | 59.9885 | 17.2 | 182.2261 | 30.1656 | 60.0404 | 33.4 | 182.2051 | 46.9815 | 60.0404 | 49.6 | 182.2075 | 63.4247 | 60.0289 | 65.8
182.2226 | 80.0174 | 59.9943 | 82 | 182.2897 | 15.1519 | 59.9885 | 17.2 | 182.2344 | 30.1681 | 60.0404 | 33.4 | 182.2134 | 46.9854 | 60.0404 | 49.6 | 182.2158 | 63.4239 | 60.0289 | 65.8
182.231 | 80.0197 | 59.9943 | 82 | 182.298 | 15.1596 | 59.9885 | 17.2 | 182.2429 | 30.1706 | 60.0404 | 33.4 | 182.2219 | 46.9893 | 60.0404 | 49.6 | 182.2241 | 63.4246 | 60.0289 | 65.8
182.2393 | 80.0221 | 59.9943 | 82 | 182.3063 | 15.1673 | 59.9885 | 17.2 | 182.2512 | 30.1722 | 60.0404 | 33.4 | 182.2302 | 46.9942 | 60.0404 | 49.6 | 182.2324 | 63.4253 | 60.0289 | 65.8
182.2476 | 80.0244 | 59.9943 | 82 | 182.3147 | 15.1733 | 59.9885 | 17.2 | 182.2595 | 30.1739 | 60.0404 | 33.4 | 182.2385 | 46.9991 | 60.0404 | 49.6 | 182.2407 | 63.4253 | 60.0289 | 65.8
182.256 | 80.0254 | 59.9943 | 82 | 182.323 | 15.1792 | 59.9885 | 17.2 | 182.2678 | 30.1756 | 60.0404 | 33.4 | 182.2468 | 47.0044 | 60.0404 | 49.6 | 182.249 | 63.4253 | 60.0289 | 65.8
182.2643 | 80.0263 | 59.9943 | 82 | 182.3313 | 15.1872 | 59.9885 | 17.2 | 182.2761 | 30.1774 | 60.0404 | 33.4 | 182.2551 | 47.0098 | 60.0404 | 49.6 | 182.2573 | 63.4263 | 60.0289 | 65.8
182.2726 | 80.0273 | 59.9943 | 82 | 182.3397 | 15.1953 | 59.9885 | 17.2 | 182.2844 | 30.1842 | 60.0404 | 33.4 | 182.2634 | 47.0147 | 60.0404 | 49.6 | 182.2656 | 63.4273 | 60.0289 | 65.8
182.281 | 80.0283 | 59.9943 | 82 | 182.348 | 15.2054 | 59.9885 | 17.2 | 182.2927 | 30.1911 | 60.0404 | 33.4 | 182.2717 | 47.0196 | 60.0404 | 49.6 | 182.2742 | 63.4283 | 60.0289 | 65.8
182.2893 | 80.0283 | 59.9943 | 82 | 182.3563 | 15.2156 | 59.9885 | 17.2 | 182.301 | 30.1954 | 60.0404 | 33.4 | 182.28 | 47.0221 | 60.0404 | 49.6 | 182.2825 | 63.4292 | 60.0289 | 65.8
182.2976 | 80.0283 | 59.9943 | 82 | 182.3646 | 15.2236 | 59.9885 | 17.2 | 182.3093 | 30.1996 | 60.0404 | 33.4 | 182.2883 | 47.0247 | 60.0404 | 49.6 | 182.2908 | 63.4314 | 60.0289 | 65.8
182.306 | 80.0283 | 59.9943 | 82 | 182.373 | 15.2317 | 59.9885 | 17.2 | 182.3179 | 30.2039 | 60.0404 | 33.4 | 182.2969 | 47.0269 | 60.0404 | 49.6 | 182.2991 | 63.4337 | 60.0289 | 65.8
182.3143 | 80.0283 | 59.9943 | 82 | 182.3813 | 15.2379 | 59.9885 | 17.2 | 182.3262 | 30.2082 | 60.0404 | 33.4 | 182.3052 | 47.029 | 60.0404 | 49.6 | 182.3074 | 63.4344 | 60.0289 | 65.8
182.3226 | 80.0283 | 59.9943 | 82 | 182.3896 | 15.2442 | 59.9885 | 17.2 | 182.3345 | 30.2133 | 60.0404 | 33.4 | 182.3135 | 47.0307 | 60.0404 | 49.6 | 182.3157 | 63.4351 | 60.0289 | 65.8
182.331 | 80.0283 | 59.9943 | 82 | 182.3979 | 15.2366 | 59.9885 | 17.2 | 182.3428 | 30.2184 | 60.0404 | 33.4 | 182.3218 | 47.0323 | 60.0404 | 49.6 | 182.324 | 63.4358 | 60.0289 | 65.8
182.3393 | 80.0283 | 59.9943 | 82 | 182.4064 | 15.229 | 59.9885 | 17.2 | 182.3511 | 30.2235 | 60.0404 | 33.4 | 182.3301 | 47.0342 | 60.0404 | 49.6 | 182.3323 | 63.4364 | 60.0289 | 65.8
182.3477 | 80.0283 | 59.9943 | 82 | 182.4147 | 15.2116 | 59.9885 | 17.2 | 182.3594 | 30.2287 | 60.0404 | 33.4 | 182.3384 | 47.0362 | 60.0404 | 49.6 | 182.3406 | 63.436 | 60.0289 | 65.8
182.356 | 80.0283 | 59.9943 | 82 | 182.423 | 15.1941 | 59.9885 | 17.2 | 182.3677 | 30.2286 | 60.0404 | 33.4 | 182.3467 | 47.0375 | 60.0404 | 49.6 | 182.3491 | 63.4356 | 60.0289 | 65.8
182.3643 | 80.0283 | 59.9943 | 82 | 182.4314 | 15.1725 | 59.9885 | 17.2 | 182.376 | 30.2286 | 60.0404 | 33.4 | 182.355 | 47.0389 | 60.0404 | 49.6 | 182.3574 | 63.4369 | 60.0289 | 65.8
182.3727 | 80.0283 | 59.9943 | 82 | 182.4397 | 15.1508 | 59.9885 | 17.2 | 182.3843 | 30.2334 | 60.0404 | 33.4 | 182.3633 | 47.0394 | 60.0404 | 49.6 | 182.3657 | 63.4381 | 60.0289 | 65.8
182.381 | 80.0283 | 59.9943 | 82 | 182.448 | 15.1292 | 59.9885 | 17.2 | 182.3926 | 30.2383 | 60.0404 | 33.4 | 182.3718 | 47.04 | 60.0404 | 49.6 | 182.374 | 63.4386 | 60.0289 | 65.8
182.3893 | 80.0283 | 59.9943 | 82 | 182.4563 | 15.1075 | 59.9885 | 17.2 | 182.4011 | 30.2431 | 60.0404 | 33.4 | 182.3801 | 47.0379 | 60.0404 | 49.6 | 182.3823 | 63.4391 | 60.0289 | 65.8
182.3976 | 80.0283 | 59.9943 | 82 | 182.4647 | 15.09 | 59.9885 | 17.2 | 182.4094 | 30.248 | 60.0404 | 33.4 | 182.3884 | 47.0359 | 60.0404 | 49.6 | 182.3906 | 63.4395 | 60.0289 | 65.8
182.406 | 80.0283 | 59.9943 | 82 | 182.473 | 15.0725 | 59.9885 | 17.2 | 182.4177 | 30.2536 | 60.0404 | 33.4 | 182.3967 | 47.0334 | 60.0404 | 49.6 | 182.3989 | 63.44 | 60.0289 | 65.8
182.4143 | 80.0283 | 59.9943 | 82 | 182.4813 | 15.0709 | 59.9885 | 17.2 | 182.426 | 30.2592 | 60.0404 | 33.4 | 182.405 | 47.0309 | 60.0404 | 49.6 | 182.4072 | 63.4406 | 60.0289 | 65.8
182.4226 | 80.0283 | 59.9943 | 82 | 182.4897 | 15.0694 | 59.9885 | 17.2 | 182.4343 | 30.2648 | 60.0404 | 33.4 | 182.4133 | 47.0282 | 60.0404 | 49.6 | 182.4155 | 63.4412 | 60.0289 | 65.8
182.431 | 80.0283 | 59.9943 | 82 | 182.498 | 15.0756 | 59.9885 | 17.2 | 182.4426 | 30.2704 | 60.0404 | 33.4 | 182.4216 | 47.0256 | 60.0404 | 49.6 | 182.4241 | 63.4422 | 60.0289 | 65.8
182.4393 | 80.0283 | 59.9943 | 82 | 182.5063 | 15.0818 | 59.9885 | 17.2 | 182.4509 | 30.2761 | 60.0404 | 33.4 | 182.4299 | 47.023 | 60.0404 | 49.6 | 182.4324 | 63.4432 | 60.0289 | 65.8
182.4477 | 80.0283 | 59.9943 | 82 | 182.5146 | 15.088 | 59.9885 | 17.2 | 182.4592 | 30.2817 | 60.0404 | 33.4 | 182.4382 | 47.0203 | 60.0404 | 49.6 | 182.4407 | 63.4426 | 60.0289 | 65.8
182.456 | 80.0283 | 59.9943 | 82 | 182.5231 | 15.0942 | 59.9885 | 17.2 | 182.4675 | 30.2824 | 60.0404 | 33.4 | 182.4468 | 47.018 | 60.0404 | 49.6 | 182.449 | 63.442 | 60.0289 | 65.8
182.4643 | 80.0283 | 59.9943 | 82 | 182.5314 | 15.1049 | 59.9885 | 17.2 | 182.4761 | 30.2832 | 60.0404 | 33.4 | 182.4551 | 47.0156 | 60.0404 | 49.6 | 182.4573 | 63.4421 | 60.0289 | 65.8
182.4727 | 80.0283 | 59.9943 | 82 | 182.5397 | 15.1156 | 59.9885 | 17.2 | 182.4844 | 30.2839 | 60.0404 | 33.4 | 182.4634 | 47.0157 | 60.0404 | 49.6 | 182.4656 | 63.4422 | 60.0289 | 65.8
182.481 | 80.0283 | 59.9943 | 82 | 182.5481 | 15.1247 | 59.9885 | 17.2 | 182.4927 | 30.2847 | 60.0404 | 33.4 | 182.4717 | 47.0159 | 60.0404 | 49.6 | 182.4739 | 63.4424 | 60.0289 | 65.8
182.4893 | 80.0291 | 59.9943 | 82 | 182.5564 | 15.1338 | 59.9885 | 17.2 | 182.501 | 30.2847 | 60.0404 | 33.4 | 182.48 | 47.0153 | 60.0404 | 49.6 | 182.4822 | 63.4425 | 60.0289 | 65.8
182.4977 | 80.03 | 59.9943 | 82 | 182.5647 | 15.1408 | 59.9828 | 17.2 | 182.5093 | 30.2847 | 60.0404 | 33.4 | 182.4883 | 47.0146 | 60.0404 | 49.6 | 182.4907 | 63.4431 | 60.0289 | 65.8
182.506 | 80.0322 | 59.9943 | 82 | 182.573 | 15.1478 | 59.9828 | 17.2 | 182.5176 | 30.2847 | 60.0404 | 33.4 | 182.4966 | 47.0122 | 60.0404 | 49.6 | 182.499 | 63.4436 | 60.0289 | 65.8
182.5143 | 80.0345 | 59.9943 | 82 | 182.5814 | 15.1549 | 59.9828 | 17.2 | 182.5259 | 30.2847 | 60.0404 | 33.4 | 182.5049 | 47.0098 | 60.0404 | 49.6 | 182.5073 | 63.4429 | 60.0289 | 65.8
182.5227 | 80.0374 | 59.9943 | 82 | 182.5897 | 15.1619 | 59.9828 | 17.2 | 182.5342 | 30.2847 | 60.0404 | 33.4 | 182.5132 | 47.0073 | 60.0404 | 49.6 | 182.5156 | 63.4421 | 60.0289 | 65.8
182.531 | 80.0404 | 59.9943 | 82 | 182.598 | 15.1699 | 59.9828 | 17.2 | 182.5425 | 30.2847 | 60.0404 | 33.4 | 182.5217 | 47.0049 | 60.0404 | 49.6 | 182.5239 | 63.4414 | 60.0289 | 65.8
182.5393 | 80.0434 | 59.9943 | 82 | 182.6064 | 15.178 | 59.9828 | 17.2 | 182.551 | 30.2847 | 60.0404 | 33.4 | 182.53 | 47.0037 | 60.0404 | 49.6 | 182.5322 | 63.4408 | 60.0289 | 65.8
182.5477 | 80.0464 | 59.9943 | 82 | 182.6147 | 15.1816 | 59.9828 | 17.2 | 182.5593 | 30.2847 | 60.0404 | 33.4 | 182.5383 | 47.0025 | 60.0404 | 49.6 | 182.5405 | 63.4401 | 60.0289 | 65.8
182.556 | 80.0494 | 59.9943 | 82 | 182.623 | 15.1852 | 59.9828 | 17.2 | 182.5676 | 30.2847 | 60.0404 | 33.4 | 182.5466 | 47.0014 | 60.0404 | 49.6 | 182.5488 | 63.4395 | 60.0289 | 65.8
182.5643 | 80.0525 | 59.9943 | 82 | 182.6313 | 15.1862 | 59.9828 | 17.2 | 182.5759 | 30.2847 | 60.0404 | 33.4 | 182.5549 | 47.0002 | 60.0404 | 49.6 | 182.5571 | 63.4388 | 60.0289 | 65.8
182.5727 | 80.0546 | 59.9943 | 82 | 182.6398 | 15.1873 | 59.9828 | 17.2 | 182.5842 | 30.2847 | 60.0404 | 33.4 | 182.5632 | 47.0018 | 60.0404 | 49.6 | 182.5657 | 63.4381 | 60.0289 | 65.8
182.581 | 80.0568 | 59.9943 | 82 | 182.6481 | 15.1891 | 59.9828 | 17.2 | 182.5925 | 30.2847 | 60.0404 | 33.4 | 182.5715 | 47.0034 | 60.0404 | 49.6 | 182.574 | 63.4372 | 60.0289 | 65.8
182.5893 | 80.0582 | 59.9943 | 82 | 182.6564 | 15.1909 | 59.9828 | 17.2 | 182.6008 | 30.285 | 60.0404 | 33.4 | 182.5798 | 47.0062 | 60.0404 | 49.6 | 182.5823 | 63.4363 | 60.0289 | 65.8
182.5977 | 80.0595 | 59.9943 | 82 | 182.6648 | 15.1927 | 59.9828 | 17.2 | 182.6091 | 30.2854 | 60.0404 | 33.4 | 182.5881 | 47.009 | 60.0404 | 49.6 | 182.5906 | 63.4364 | 60.0289 | 65.8
182.606 | 80.0602 | 59.9943 | 82 | 182.6731 | 15.1946 | 59.9828 | 17.2 | 182.6174 | 30.2857 | 60.0404 | 33.4 | 182.5964 | 47.0149 | 60.0404 | 49.6 | 182.5989 | 63.4364 | 60.0289 | 65.8
182.6143 | 80.0608 | 59.9943 | 82 | 182.6814 | 15.1953 | 59.9828 | 17.2 | 182.626 | 30.286 | 60.0404 | 33.4 | 182.605 | 47.0208 | 60.0404 | 49.6 | 182.6072 | 63.4365 | 60.0289 | 65.8
182.6227 | 80.0614 | 59.9943 | 82 | 182.6897 | 15.196 | 59.9828 | 17.2 | 182.6343 | 30.2864 | 60.0404 | 33.4 | 182.6133 | 47.0259 | 60.0404 | 49.6 | 182.6155 | 63.4366 | 60.0289 | 65.8
182.631 | 80.062 | 59.9943 | 82 | 182.6981 | 15.1968 | 59.9828 | 17.2 | 182.6426 | 30.2867 | 60.0404 | 33.4 | 182.6216 | 47.031 | 60.0404 | 49.6 | 182.6238 | 63.4405 | 60.0289 | 65.8
182.6393 | 80.0626 | 59.9943 | 82 | 182.7064 | 15.1975 | 59.9828 | 17.2 | 182.6509 | 30.287 | 60.0404 | 33.4 | 182.6299 | 47.0355 | 60.0404 | 49.6 | 182.6323 | 63.4445 | 60.0289 | 65.8
182.6477 | 80.0631 | 59.9943 | 82 | 182.7147 | 15.1982 | 59.9828 | 17.2 | 182.6592 | 30.2874 | 60.0404 | 33.4 | 182.6382 | 47.0401 | 60.0404 | 49.6 | 182.6406 | 63.4492 | 60.0289 | 65.8
182.656 | 80.0636 | 59.9943 | 82 | 182.7231 | 15.199 | 59.9828 | 17.2 | 182.6675 | 30.2878 | 60.0404 | 33.4 | 182.6465 | 47.0427 | 60.0404 | 49.6 | 182.6489 | 63.454 | 60.0289 | 65.8
182.6643 | 80.064 | 59.9943 | 82 | 182.7314 | 15.199 | 59.9828 | 17.2 | 182.6758 | 30.2883 | 60.0404 | 33.4 | 182.6548 | 47.0453 | 60.0404 | 49.6 | 182.6572 | 63.4587 | 60.0289 | 65.8
182.6727 | 80.0639 | 59.9943 | 82 | 182.7397 | 15.199 | 59.9828 | 17.2 | 182.6841 | 30.2884 | 60.0404 | 33.4 | 182.6631 | 47.0506 | 60.0404 | 49.6 | 182.6655 | 63.4635 | 60.0289 | 65.8
182.681 | 80.0637 | 59.9943 | 82 | 182.748 | 15.199 | 59.9828 | 17.2 | 182.6924 | 30.2886 | 60.0404 | 33.4 | 182.6714 | 47.056 | 60.0404 | 49.6 | 182.6738 | 63.4682 | 60.0289 | 65.8
182.6893 | 80.0632 | 59.9943 | 82 | 182.7565 | 15.199 | 59.9828 | 17.2 | 182.7009 | 30.2887 | 60.0404 | 33.4 | 182.6799 | 47.0582 | 60.0404 | 49.6 | 182.6821 | 63.473 | 60.0289 | 65.8
182.6977 | 80.0628 | 59.9943 | 82 | 182.7648 | 15.199 | 59.9828 | 17.2 | 182.7092 | 30.2889 | 60.0404 | 33.4 | 182.6882 | 47.0605 | 60.0404 | 49.6 | 182.6904 | 63.4778 | 60.0289 | 65.8
182.706 | 80.0623 | 59.9943 | 82 | 182.7731 | 15.199 | 59.9828 | 17.2 | 182.7175 | 30.289 | 60.0404 | 33.4 | 182.6965 | 47.0635 | 60.0404 | 49.6 | 182.6987 | 63.4827 | 60.0289 | 65.8
182.7144 | 80.0619 | 59.9943 | 82 | 182.7815 | 15.199 | 59.9828 | 17.2 | 182.7258 | 30.2891 | 60.0404 | 33.4 | 182.7048 | 47.0666 | 60.0404 | 49.6 | 182.7073 | 63.4838 | 60.0289 | 65.8
182.7227 | 80.0638 | 59.9943 | 82 | 182.7898 | 15.199 | 59.9828 | 17.2 | 182.7341 | 30.2893 | 60.0404 | 33.4 | 182.7131 | 47.0701 | 60.0404 | 49.6 | 182.7156 | 63.4849 | 60.0289 | 65.8
182.731 | 80.0656 | 59.9943 | 82 | 182.7981 | 15.199 | 59.9828 | 17.2 | 182.7424 | 30.2894 | 60.0404 | 33.4 | 182.7214 | 47.0737 | 60.0404 | 49.6 | 182.7239 | 63.4852 | 60.0289 | 65.8
182.7393 | 80.0677 | 59.9943 | 82 | 182.8064 | 15.199 | 59.9828 | 17.2 | 182.7507 | 30.2894 | 60.0404 | 33.4 | 182.7297 | 47.077 | 60.0404 | 49.6 | 182.7322 | 63.4856 | 60.0289 | 65.8
182.7477 | 80.0697 | 59.9943 | 82 | 182.8148 | 15.199 | 59.9828 | 17.2 | 182.759 | 30.2894 | 60.0404 | 33.4 | 182.738 | 47.0804 | 60.0404 | 49.6 | 182.7405 | 63.4854 | 60.0289 | 65.8
182.756 | 80.074 | 59.9943 | 82 | 182.8231 | 15.199 | 59.9828 | 17.2 | 182.7673 | 30.2894 | 60.0404 | 33.4 | 182.7463 | 47.0813 | 60.0404 | 49.6 | 182.7488 | 63.4852 | 60.0289 | 65.8
182.7643 | 80.0783 | 59.9943 | 82 | 182.8314 | 15.199 | 59.9828 | 17.2 | 182.7759 | 30.2894 | 60.0404 | 33.4 | 182.7549 | 47.0822 | 60.0404 | 49.6 | 182.7571 | 63.4849 | 60.0289 | 65.8
182.7727 | 80.0837 | 59.9943 | 82 | 182.8398 | 15.199 | 59.9828 | 17.2 | 182.7842 | 30.2894 | 60.0404 | 33.4 | 182.7632 | 47.0809 | 60.0404 | 49.6 | 182.7654 | 63.4845 | 60.0289 | 65.8
182.781 | 80.0891 | 59.9943 | 82 | 182.8481 | 15.1974 | 59.9828 | 17.2 | 182.7925 | 30.2894 | 60.0404 | 33.4 | 182.7715 | 47.0797 | 60.0404 | 49.6 | 182.7739 | 63.4841 | 60.0289 | 65.8
182.7893 | 80.0931 | 59.9943 | 82 | 182.8564 | 15.1958 | 59.9828 | 17.2 | 182.8008 | 30.2894 | 60.0404 | 33.4 | 182.7798 | 47.0773 | 60.0404 | 49.6 | 182.7822 | 63.4836 | 60.0289 | 65.8
182.7977 | 80.0972 | 59.9943 | 82 | 182.8647 | 15.1942 | 59.9828 | 17.2 | 182.8091 | 30.2894 | 60.0404 | 33.4 | 182.7881 | 47.0749 | 60.0404 | 49.6 | 182.7905 | 63.4845 | 60.0289 | 65.8
182.806 | 80.0989 | 59.9943 | 82 | 182.8732 | 15.1926 | 59.9828 | 17.2 | 182.8174 | 30.2894 | 60.0404 | 33.4 | 182.7964 | 47.0725 | 60.0404 | 49.6 | 182.7988 | 63.4853 | 60.0289 | 65.8
182.8144 | 80.1007 | 59.9943 | 82 | 182.8815 | 15.1906 | 59.9828 | 17.2 | 182.8257 | 30.2894 | 60.0404 | 33.4 | 182.8047 | 47.0702 | 60.0404 | 49.6 | 182.8071 | 63.4861 | 60.0289 | 65.8
182.8227 | 80.1024 | 59.9943 | 82 | 182.8898 | 15.1886 | 59.9828 | 17.2 | 182.834 | 30.2894 | 60.0404 | 33.4 | 182.813 | 47.068 | 60.0404 | 49.6 | 182.8154 | 63.4868 | 60.0289 | 65.8
182.831 | 80.1041 | 59.9943 | 82 | 182.8982 | 15.1866 | 59.9828 | 17.2 | 182.8423 | 30.2894 | 60.0404 | 33.4 | 182.8213 | 47.0659 | 60.0404 | 49.6 | 182.8237 | 63.4881 | 60.0289 | 65.8
182.8394 | 80.1036 | 60.0001 | 82 | 182.9065 | 15.1847 | 59.9828 | 17.2 | 182.8508 | 30.2894 | 60.0404 | 33.4 | 182.8298 | 47.062 | 60.0404 | 49.6 | 182.832 | 63.4894 | 60.0289 | 65.8
182.8477 | 80.1031 | 60.0001 | 82 | 182.9148 | 15.1827 | 59.9828 | 17.2 | 182.8591 | 30.2894 | 60.0404 | 33.4 | 182.8381 | 47.0581 | 60.0404 | 49.6 | 182.8403 | 63.491 | 60.0289 | 65.8
182.856 | 80.1018 | 60.0001 | 82 | 182.9231 | 15.1807 | 59.9828 | 17.2 | 182.8674 | 30.2894 | 60.0404 | 33.4 | 182.8464 | 47.0564 | 60.0346 | 49.6 | 182.8489 | 63.4927 | 60.0289 | 65.8
182.8643 | 80.1004 | 60.0001 | 82 | 182.9315 | 15.1803 | 59.9828 | 17.2 | 182.8757 | 30.2894 | 60.0404 | 33.4 | 182.8547 | 47.0548 | 60.0346 | 49.6 | 182.8572 | 63.4957 | 60.0289 | 65.8
182.8727 | 80.1004 | 60.0001 | 82 | 182.9398 | 15.1799 | 59.9828 | 17.2 | 182.884 | 30.2894 | 60.0404 | 33.4 | 182.863 | 47.0534 | 60.0346 | 49.6 | 182.8655 | 63.4987 | 60.0289 | 65.8
182.881 | 80.1004 | 60.0001 | 82 | 182.9481 | 15.1795 | 59.9828 | 17.2 | 182.8923 | 30.2894 | 60.0404 | 33.4 | 182.8713 | 47.052 | 60.0346 | 49.6 | 182.8738 | 63.5004 | 60.0289 | 65.8
182.8893 | 80.1004 | 60.0001 | 82 | 182.9565 | 15.1791 | 59.9828 | 17.2 | 182.9006 | 30.2894 | 60.0404 | 33.4 | 182.8796 | 47.0506 | 60.0346 | 49.6 | 182.8821 | 63.502 | 60.0289 | 65.8
182.8977 | 80.1004 | 60.0001 | 82 | 182.9648 | 15.1791 | 59.9828 | 17.2 | 182.9089 | 30.2894 | 60.0404 | 33.4 | 182.8879 | 47.0493 | 60.0346 | 49.6 | 182.8904 | 63.5038 | 60.0289 | 65.8
182.906 | 80.1004 | 60.0001 | 82 | 182.9731 | 15.1791 | 59.9828 | 17.2 | 182.9172 | 30.2894 | 60.0404 | 33.4 | 182.8962 | 47.0479 | 60.0346 | 49.6 | 182.8987 | 63.5055 | 60.0289 | 65.8
182.9144 | 80.1004 | 60.0001 | 82 | 182.9814 | 15.1791 | 59.9828 | 17.2 | 182.9258 | 30.2894 | 60.0404 | 33.4 | 182.9048 | 47.0465 | 60.0346 | 49.6 | 182.907 | 63.5094 | 60.0289 | 65.8
182.9227 | 80.1004 | 60.0001 | 82 | 182.9899 | 15.1791 | 59.9828 | 17.2 | 182.9341 | 30.2894 | 60.0404 | 33.4 | 182.9131 | 47.0466 | 60.0346 | 49.6 | 182.9155 | 63.5133 | 60.0289 | 65.8
182.931 | 80.1004 | 60.0001 | 82 | 182.9982 | 15.1791 | 59.9828 | 17.2 | 182.9424 | 30.2894 | 60.0404 | 33.4 | 182.9214 | 47.0466 | 60.0346 | 49.6 | 182.9238 | 63.516 | 60.0289 | 65.8
182.9394 | 80.1004 | 60.0001 | 82 | 183.0065 | 15.1791 | 59.9828 | 17.2 | 182.9507 | 30.2893 | 60.0404 | 33.4 | 182.9297 | 47.0466 | 60.0346 | 49.6 | 182.9321 | 63.5186 | 60.0289 | 65.8
182.9477 | 80.1004 | 60.0001 | 82 | 183.0149 | 15.1791 | 59.9828 | 17.2 | 182.959 | 30.2892 | 60.0404 | 33.4 | 182.938 | 47.0466 | 60.0346 | 49.6 | 182.9404 | 63.5194 | 60.0231 | 65.8
182.956 | 80.1004 | 60.0001 | 82 | 183.0232 | 15.1791 | 59.9828 | 17.2 | 182.9673 | 30.2891 | 60.0404 | 33.4 | 182.9463 | 47.0466 | 60.0346 | 49.6 | 182.9487 | 63.5202 | 60.0231 | 65.8
182.9644 | 80.1004 | 60.0001 | 82 | 183.0315 | 15.1779 | 59.9828 | 17.2 | 182.9756 | 30.2889 | 60.0404 | 33.4 | 182.9546 | 47.0466 | 60.0346 | 49.6 | 182.957 | 63.5209 | 60.0231 | 65.8
182.9727 | 80.1004 | 60.0001 | 82 | 183.0398 | 15.1768 | 59.9828 | 17.2 | 182.9839 | 30.2882 | 60.0404 | 33.4 | 182.9629 | 47.0472 | 60.0346 | 49.6 | 182.9653 | 63.5216 | 60.0231 | 65.8
182.981 | 80.1004 | 60.0001 | 82 | 183.0482 | 15.1749 | 59.9828 | 17.2 | 182.9922 | 30.2874 | 60.0404 | 33.4 | 182.9714 | 47.0477 | 60.0346 | 49.6 | 182.9736 | 63.5223 | 60.0231 | 65.8
182.9893 | 80.0994 | 60.0001 | 82 | 183.0565 | 15.1729 | 59.9828 | 17.2 | 183.0007 | 30.2862 | 60.0404 | 33.4 | 182.9797 | 47.0484 | 60.0346 | 49.6 | 182.9819 | 63.523 | 60.0231 | 65.8
182.9977 | 80.0983 | 60.0001 | 82 | 183.0648 | 15.1701 | 59.9885 | 17.2 | 183.009 | 30.285 | 60.0404 | 33.4 | 182.988 | 47.0492 | 60.0346 | 49.6 | 182.9905 | 63.5216 | 60.0231 | 65.8
183.006 | 80.0979 | 60.0001 | 82 | 183.0732 | 15.1673 | 59.9885 | 17.2 | 183.0173 | 30.2839 | 60.0404 | 33.4 | 182.9963 | 47.0499 | 60.0346 | 49.6 | 182.9988 | 63.5201 | 60.0231 | 65.8
183.0143 | 80.0975 | 60.0001 | 82 | 183.0815 | 15.1645 | 59.9885 | 17.2 | 183.0256 | 30.2827 | 60.0404 | 33.4 | 183.0046 | 47.0507 | 60.0346 | 49.6 | 183.0071 | 63.5197 | 60.0231 | 65.8
183.0227 | 80.0971 | 60.0001 | 82 | 183.0898 | 15.1617 | 59.9885 | 17.2 | 183.0339 | 30.2863 | 60.0404 | 33.4 | 183.0129 | 47.052 | 60.0346 | 49.6 | 183.0154 | 63.5193 | 60.0231 | 65.8
183.031 | 80.0967 | 60.0001 | 82 | 183.0981 | 15.1589 | 59.9885 | 17.2 | 183.0422 | 30.2899 | 60.0404 | 33.4 | 183.0212 | 47.0534 | 60.0346 | 49.6 | 183.0237 | 63.5193 | 60.0231 | 65.8
183.0394 | 80.0975 | 60.0001 | 82 | 183.1066 | 15.1561 | 59.9885 | 17.2 | 183.0505 | 30.2935 | 60.0404 | 33.4 | 183.0295 | 47.0547 | 60.0346 | 49.6 | 183.032 | 63.5193 | 60.0231 | 65.8
183.0477 | 80.0982 | 60.0001 | 82 | 183.1149 | 15.1545 | 59.9885 | 17.2 | 183.0588 | 30.2971 | 60.0404 | 33.4 | 183.0378 | 47.056 | 60.0346 | 49.6 | 183.0403 | 63.5193 | 60.0231 | 65.8
183.056 | 80.0989 | 60.0001 | 82 | 183.1232 | 15.1528 | 59.9885 | 17.2 | 183.0671 | 30.3014 | 60.0404 | 33.4 | 183.0464 | 47.0573 | 60.0346 | 49.6 | 183.0486 | 63.5193 | 60.0231 | 65.8
183.0644 | 80.0997 | 60.0001 | 82 | 183.1315 | 15.152 | 59.9885 | 17.2 | 183.0757 | 30.3056 | 60.0404 | 33.4 | 183.0547 | 47.0585 | 60.0346 | 49.6 | 183.0571 | 63.5193 | 60.0231 | 65.8
183.0727 | 80.1015 | 60.0001 | 82 | 183.1399 | 15.1511 | 59.9885 | 17.2 | 183.084 | 30.3103 | 60.0404 | 33.4 | 183.063 | 47.0596 | 60.0346 | 49.6 | 183.0654 | 63.5193 | 60.0231 | 65.8
183.081 | 80.1033 | 60.0001 | 82 | 183.1482 | 15.1511 | 59.9885 | 17.2 | 183.0923 | 30.315 | 60.0404 | 33.4 | 183.0713 | 47.0606 | 60.0346 | 49.6 | 183.0737 | 63.5193 | 60.0231 | 65.8
183.0894 | 80.1044 | 60.0001 | 82 | 183.1565 | 15.1511 | 59.9885 | 17.2 | 183.1006 | 30.3196 | 60.0404 | 33.4 | 183.0796 | 47.0617 | 60.0346 | 49.6 | 183.082 | 63.5193 | 60.0231 | 65.8
183.0977 | 80.1055 | 60.0001 | 82 | 183.1649 | 15.1511 | 59.9885 | 17.2 | 183.1089 | 30.3243 | 60.0404 | 33.4 | 183.0879 | 47.0628 | 60.0346 | 49.6 | 183.0903 | 63.5193 | 60.0231 | 65.8
183.106 | 80.106 | 60.0001 | 82 | 183.1732 | 15.1511 | 59.9885 | 17.2 | 183.1172 | 30.3243 | 60.0404 | 33.4 | 183.0962 | 47.0632 | 60.0346 | 49.6 | 183.0986 | 63.5193 | 60.0231 | 65.8
183.1143 | 80.1066 | 60.0001 | 82 | 183.1815 | 15.1511 | 59.9885 | 17.2 | 183.1255 | 30.3243 | 60.0404 | 33.4 | 183.1045 | 47.0637 | 60.0346 | 49.6 | 183.1069 | 63.5193 | 60.0231 | 65.8
183.1227 | 80.106 | 60.0001 | 82 | 183.1898 | 15.1511 | 59.9885 | 17.2 | 183.1338 | 30.3243 | 60.0404 | 33.4 | 183.1128 | 47.0642 | 60.0346 | 49.6 | 183.1152 | 63.5193 | 60.0231 | 65.8
183.131 | 80.1054 | 60.0001 | 82 | 183.1982 | 15.1511 | 59.9885 | 17.2 | 183.1421 | 30.3243 | 60.0404 | 33.4 | 183.1213 | 47.0646 | 60.0346 | 49.6 | 183.1238 | 63.5193 | 60.0231 | 65.8
183.1393 | 80.1048 | 60.0001 | 82 | 183.2065 | 15.1511 | 59.9885 | 17.2 | 183.1506 | 30.3242 | 60.0404 | 33.4 | 183.1296 | 47.0647 | 60.0346 | 49.6 | 183.1321 | 63.5193 | 60.0231 | 65.8
183.1477 | 80.1042 | 60.0001 | 82 | 183.2148 | 15.1511 | 59.9885 | 17.2 | 183.1589 | 30.3241 | 60.0404 | 33.4 | 183.1379 | 47.0647 | 60.0346 | 49.6 | 183.1404 | 63.5193 | 60.0231 | 65.8
183.156 | 80.1036 | 60.0001 | 82 | 183.2233 | 15.1511 | 59.9885 | 17.2 | 183.1672 | 30.324 | 60.0404 | 33.4 | 183.1462 | 47.0647 | 60.0346 | 49.6 | 183.1487 | 63.5193 | 60.0231 | 65.8
183.1644 | 80.103 | 60.0001 | 82 | 183.2316 | 15.1511 | 59.9943 | 17.2 | 183.1755 | 30.3238 | 60.0404 | 33.4 | 183.1545 | 47.0647 | 60.0346 | 49.6 | 183.157 | 63.5193 | 60.0231 | 65.8
183.1727 | 80.1038 | 60.0001 | 82 | 183.2399 | 15.1511 | 59.9943 | 17.2 | 183.1838 | 30.3266 | 60.0404 | 33.4 | 183.1628 | 47.0647 | 60.0346 | 49.6 | 183.1653 | 63.5193 | 60.0231 | 65.8
183.181 | 80.1047 | 60.0001 | 82 | 183.2482 | 15.1511 | 59.9943 | 17.2 | 183.1921 | 30.3293 | 60.0404 | 33.4 | 183.1711 | 47.0647 | 60.0346 | 49.6 | 183.1736 | 63.5193 | 60.0231 | 65.8
183.1894 | 80.1061 | 60.0001 | 82 | 183.2566 | 15.1511 | 59.9943 | 17.2 | 183.2004 | 30.3322 | 60.0404 | 33.4 | 183.1794 | 47.0647 | 60.0346 | 49.6 | 183.1819 | 63.5193 | 60.0231 | 65.8
183.1977 | 80.1075 | 60.0001 | 82 | 183.2649 | 15.1526 | 59.9943 | 17.2 | 183.2087 | 30.3351 | 60.0404 | 33.4 | 183.1877 | 47.0647 | 60.0346 | 49.6 | 183.1902 | 63.5193 | 60.0231 | 65.8
183.206 | 80.1089 | 60.0001 | 82 | 183.2732 | 15.154 | 59.9943 | 17.2 | 183.217 | 30.338 | 60.0404 | 33.4 | 183.1963 | 47.0647 | 60.0346 | 49.6 | 183.1987 | 63.5193 | 60.0231 | 65.8
183.2144 | 80.1104 | 60.0001 | 82 | 183.2815 | 15.1607 | 59.9943 | 17.2 | 183.2256 | 30.3409 | 60.0404 | 33.4 | 183.2046 | 47.0647 | 60.0346 | 49.6 | 183.207 | 63.5192 | 60.0231 | 65.8
183.2227 | 80.1118 | 60.0001 | 82 | 183.2899 | 15.1674 | 59.9943 | 17.2 | 183.2339 | 30.344 | 60.0404 | 33.4 | 183.2129 | 47.0647 | 60.0346 | 49.6 | 183.2153 | 63.5192 | 60.0231 | 65.8
183.231 | 80.1132 | 60.0001 | 82 | 183.2982 | 15.174 | 59.9943 | 17.2 | 183.2422 | 30.347 | 60.0404 | 33.4 | 183.2212 | 47.0647 | 60.0346 | 49.6 | 183.2236 | 63.5192 | 60.0231 | 65.8
183.2393 | 80.116 | 60.0001 | 82 | 183.3065 | 15.1807 | 59.9943 | 17.2 | 183.2505 | 30.3501 | 60.0404 | 33.4 | 183.2295 | 47.066 | 60.0346 | 49.6 | 183.2319 | 63.5192 | 60.0231 | 65.8
183.2477 | 80.1188 | 60.0001 | 82 | 183.3149 | 15.1892 | 59.9943 | 17.2 | 183.2588 | 30.3531 | 60.0404 | 33.4 | 183.2378 | 47.0673 | 60.0346 | 49.6 | 183.2402 | 63.5192 | 60.0231 | 65.8
183.256 | 80.1201 | 60.0001 | 82 | 183.3232 | 15.1976 | 59.9943 | 17.2 | 183.2671 | 30.3532 | 60.0404 | 33.4 | 183.2461 | 47.0722 | 60.0346 | 49.6 | 183.2485 | 63.5192 | 60.0231 | 65.8
183.2643 | 80.1214 | 60.0001 | 82 | 183.3315 | 15.1998 | 59.9943 | 17.2 | 183.2754 | 30.3534 | 60.0404 | 33.4 | 183.2544 | 47.0771 | 60.0346 | 49.6 | 183.2568 | 63.5192 | 60.0231 | 65.8
183.2727 | 80.1228 | 60.0001 | 82 | 183.3398 | 15.202 | 59.9943 | 17.2 | 183.2837 | 30.3535 | 60.0404 | 33.4 | 183.2627 | 47.082 | 60.0346 | 49.6 | 183.2654 | 63.5192 | 60.0231 | 65.8
183.281 | 80.1241 | 60.0001 | 82 | 183.3483 | 15.2072 | 59.9943 | 17.2 | 183.292 | 30.3537 | 60.0404 | 33.4 | 183.2712 | 47.0869 | 60.0346 | 49.6 | 183.2737 | 63.5192 | 60.0231 | 65.8
183.2894 | 80.1244 | 60.0001 | 82 | 183.3566 | 15.2123 | 59.9943 | 17.2 | 183.3005 | 30.3538 | 60.0404 | 33.4 | 183.2795 | 47.0946 | 60.0346 | 49.6 | 183.282 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.2977 | 80.1247 | 60.0001 | 82 | 183.3649 | 15.2123 | 59.9943 | 17.2 | 183.3088 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 183.2878 | 47.1022 | 60.0346 | 49.6 | 183.2903 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.306 | 80.1256 | 60.0001 | 82 | 183.3732 | 15.2122 | 59.9943 | 17.2 | 183.3171 | 30.354 | 60.0404 | 33.4 | 183.2961 | 47.1099 | 60.0346 | 49.6 | 183.2986 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.3144 | 80.1264 | 60.0001 | 82 | 183.3816 | 15.2065 | 59.9943 | 17.2 | 183.3254 | 30.3542 | 60.0404 | 33.4 | 183.3044 | 47.1175 | 60.0346 | 49.6 | 183.3069 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.3227 | 80.126 | 60.0001 | 82 | 183.3899 | 15.2008 | 59.9943 | 17.2 | 183.3337 | 30.3543 | 60.0404 | 33.4 | 183.3127 | 47.1239 | 60.0346 | 49.6 | 183.3152 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.331 | 80.1255 | 60.0001 | 82 | 183.3982 | 15.1933 | 59.9943 | 17.2 | 183.342 | 30.3544 | 60.0404 | 33.4 | 183.321 | 47.1303 | 60.0346 | 49.6 | 183.3235 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.3394 | 80.125 | 60.0001 | 82 | 183.4066 | 15.1858 | 59.9943 | 17.2 | 183.3503 | 30.3546 | 60.0404 | 33.4 | 183.3293 | 47.133 | 60.0346 | 49.6 | 183.332 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.3477 | 80.1245 | 60.0001 | 82 | 183.4149 | 15.1866 | 59.9943 | 17.2 | 183.3586 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.3379 | 47.1358 | 60.0346 | 49.6 | 183.3403 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.356 | 80.1249 | 60.0001 | 82 | 183.4232 | 15.1874 | 59.9943 | 17.2 | 183.3669 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.3462 | 47.1385 | 60.0346 | 49.6 | 183.3486 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.3643 | 80.1252 | 60.0001 | 82 | 183.4315 | 15.186 | 59.9943 | 17.2 | 183.3755 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.3545 | 47.1412 | 60.0346 | 49.6 | 183.3569 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.3727 | 80.1266 | 60.0001 | 82 | 183.4399 | 15.1846 | 59.9943 | 17.2 | 183.3838 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.3628 | 47.1412 | 60.0346 | 49.6 | 183.3652 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.381 | 80.1279 | 60.0001 | 82 | 183.4482 | 15.1748 | 59.9943 | 17.2 | 183.3921 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.3711 | 47.1412 | 60.0346 | 49.6 | 183.3735 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.3893 | 80.1287 | 60.0001 | 82 | 183.4565 | 15.165 | 59.9943 | 17.2 | 183.4004 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.3794 | 47.1401 | 60.0346 | 49.6 | 183.3818 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.3977 | 80.1295 | 60.0001 | 82 | 183.4648 | 15.1631 | 59.9943 | 17.2 | 183.4087 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.3877 | 47.139 | 60.0346 | 49.6 | 183.3901 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.406 | 80.1287 | 60.0001 | 82 | 183.4733 | 15.1612 | 59.9943 | 17.2 | 183.417 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.396 | 47.1378 | 60.0346 | 49.6 | 183.3984 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.4144 | 80.1278 | 60.0001 | 82 | 183.4816 | 15.1594 | 59.9943 | 17.2 | 183.4253 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.4043 | 47.1367 | 60.0346 | 49.6 | 183.407 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.4227 | 80.127 | 60.0001 | 82 | 183.4899 | 15.1575 | 59.9943 | 17.2 | 183.4336 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.4128 | 47.1356 | 60.0346 | 49.6 | 183.4153 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.431 | 80.1261 | 60.0001 | 82 | 183.4983 | 15.1577 | 59.9943 | 17.2 | 183.4419 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.4211 | 47.1344 | 60.0346 | 49.6 | 183.4236 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.4394 | 80.1246 | 60.0001 | 82 | 183.5066 | 15.1578 | 59.9943 | 17.2 | 183.4504 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.4294 | 47.1333 | 60.0346 | 49.6 | 183.4319 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.4477 | 80.1232 | 60.0001 | 82 | 183.5149 | 15.1558 | 59.9943 | 17.2 | 183.4587 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.4377 | 47.1322 | 60.0346 | 49.6 | 183.4402 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.456 | 80.1217 | 60.0001 | 82 | 183.5232 | 15.1538 | 59.9943 | 17.2 | 183.467 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.446 | 47.1304 | 60.0346 | 49.6 | 183.4485 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.4644 | 80.1202 | 60.0001 | 82 | 183.5316 | 15.1603 | 59.9943 | 17.2 | 183.4753 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.4543 | 47.1285 | 60.0346 | 49.6 | 183.4568 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.4727 | 80.1188 | 60.0001 | 82 | 183.5399 | 15.1667 | 59.9943 | 17.2 | 183.4836 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.4626 | 47.1278 | 60.0346 | 49.6 | 183.4651 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.481 | 80.1173 | 60.0001 | 82 | 183.5482 | 15.1726 | 59.9943 | 17.2 | 183.4919 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.4709 | 47.1271 | 60.0346 | 49.6 | 183.4736 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.4893 | 80.1177 | 60.0001 | 82 | 183.5565 | 15.1786 | 59.9943 | 17.2 | 183.5002 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.4792 | 47.1265 | 60.0346 | 49.6 | 183.4819 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.4977 | 80.1181 | 60.0001 | 82 | 183.5649 | 15.1863 | 59.9943 | 17.2 | 183.5085 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.4878 | 47.1258 | 60.0346 | 49.6 | 183.4902 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.506 | 80.1183 | 60.0001 | 82 | 183.5732 | 15.194 | 59.9943 | 17.2 | 183.5168 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.4961 | 47.1251 | 60.0346 | 49.6 | 183.4985 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.5143 | 80.1184 | 60.0001 | 82 | 183.5815 | 15.1976 | 59.9943 | 17.2 | 183.5254 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.5044 | 47.1244 | 60.0346 | 49.6 | 183.5068 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.5227 | 80.118 | 60.0001 | 82 | 183.59 | 15.2012 | 59.9943 | 17.2 | 183.5337 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.5127 | 47.1227 | 60.0346 | 49.6 | 183.5151 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.531 | 80.1176 | 60.0001 | 82 | 183.5983 | 15.2065 | 59.9943 | 17.2 | 183.542 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.521 | 47.121 | 60.0346 | 49.6 | 183.5234 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.5394 | 80.1171 | 60.0001 | 82 | 183.6066 | 15.2117 | 59.9943 | 17.2 | 183.5503 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.5293 | 47.1199 | 60.0346 | 49.6 | 183.5317 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.5477 | 80.1167 | 60.0001 | 82 | 183.6149 | 15.2192 | 59.9943 | 17.2 | 183.5586 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.5376 | 47.1189 | 60.0346 | 49.6 | 183.5403 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.556 | 80.1163 | 60.0001 | 82 | 183.6233 | 15.2266 | 59.9943 | 17.2 | 183.5669 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.5459 | 47.1179 | 60.0346 | 49.6 | 183.5486 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.5644 | 80.1159 | 60.0001 | 82 | 183.6316 | 15.2323 | 59.9943 | 17.2 | 183.5752 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.5542 | 47.1169 | 60.0346 | 49.6 | 183.5569 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.5727 | 80.1169 | 60.0001 | 82 | 183.6399 | 15.2379 | 59.9943 | 17.2 | 183.5835 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.5627 | 47.1159 | 60.0346 | 49.6 | 183.5652 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.581 | 80.118 | 60.0001 | 82 | 183.6482 | 15.2439 | 59.9943 | 17.2 | 183.5918 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.571 | 47.1148 | 60.0346 | 49.6 | 183.5735 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.5894 | 80.1197 | 60.0001 | 82 | 183.6566 | 15.2499 | 59.9943 | 17.2 | 183.6003 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.5793 | 47.1129 | 60.0346 | 49.6 | 183.5818 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.5977 | 80.1214 | 60.0001 | 82 | 183.6649 | 15.258 | 59.9943 | 17.2 | 183.6086 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.5876 | 47.1109 | 60.0346 | 49.6 | 183.5901 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.606 | 80.1234 | 60.0001 | 82 | 183.6732 | 15.266 | 59.9943 | 17.2 | 183.6169 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.5959 | 47.1099 | 60.0346 | 49.6 | 183.5984 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.6143 | 80.1254 | 60.0001 | 82 | 183.6816 | 15.2743 | 59.9943 | 17.2 | 183.6252 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.6042 | 47.1089 | 60.0346 | 49.6 | 183.6067 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.6227 | 80.1278 | 60.0001 | 82 | 183.6899 | 15.2826 | 59.9943 | 17.2 | 183.6335 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.6125 | 47.1093 | 60.0346 | 49.6 | 183.6152 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.631 | 80.1301 | 60.0001 | 82 | 183.6982 | 15.2806 | 59.9943 | 17.2 | 183.6418 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.6208 | 47.1097 | 60.0346 | 49.6 | 183.6235 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.6393 | 80.1325 | 60.0001 | 82 | 183.7065 | 15.2787 | 59.9943 | 17.2 | 183.6501 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.6292 | 47.1101 | 60.0346 | 49.6 | 183.6318 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.6477 | 80.1348 | 60.0001 | 82 | 183.715 | 15.2785 | 59.9943 | 17.2 | 183.6584 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.6377 | 47.1105 | 60.0346 | 49.6 | 183.6401 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.656 | 80.1356 | 60.0001 | 82 | 183.7233 | 15.2784 | 59.9943 | 17.2 | 183.6667 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.646 | 47.1109 | 60.0346 | 49.6 | 183.6484 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.6644 | 80.1363 | 60.0001 | 82 | 183.7316 | 15.2715 | 59.9943 | 17.2 | 183.675 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.6543 | 47.1112 | 60.0346 | 49.6 | 183.6567 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.6727 | 80.1366 | 60.0001 | 82 | 183.74 | 15.2646 | 59.9943 | 17.2 | 183.6836 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.6626 | 47.1117 | 60.0346 | 49.6 | 183.665 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.681 | 80.1369 | 60.0001 | 82 | 183.7483 | 15.2572 | 59.9943 | 17.2 | 183.6919 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.6709 | 47.1121 | 60.0346 | 49.6 | 183.6733 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.6894 | 80.1387 | 60.0001 | 82 | 183.7566 | 15.2498 | 59.9943 | 17.2 | 183.7002 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.6792 | 47.1125 | 60.0346 | 49.6 | 183.6819 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.6977 | 80.1406 | 60.0001 | 82 | 183.7649 | 15.2429 | 59.9943 | 17.2 | 183.7085 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.6875 | 47.113 | 60.0346 | 49.6 | 183.6902 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.706 | 80.1421 | 60.0001 | 82 | 183.7733 | 15.2361 | 59.9943 | 17.2 | 183.7168 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.6958 | 47.1131 | 60.0346 | 49.6 | 183.6985 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.7144 | 80.1436 | 60.0001 | 82 | 183.7816 | 15.2306 | 59.9943 | 17.2 | 183.7251 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.7043 | 47.1132 | 60.0346 | 49.6 | 183.7068 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.7227 | 80.1451 | 60.0001 | 82 | 183.7899 | 15.2251 | 59.9943 | 17.2 | 183.7334 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.7126 | 47.1131 | 60.0346 | 49.6 | 183.7151 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.731 | 80.1466 | 60.0001 | 82 | 183.7982 | 15.2223 | 59.9943 | 17.2 | 183.7417 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.7209 | 47.1131 | 60.0346 | 49.6 | 183.7234 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.7393 | 80.1479 | 60.0001 | 82 | 183.8066 | 15.2194 | 59.9943 | 17.2 | 183.75 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.7292 | 47.1124 | 60.0346 | 49.6 | 183.7317 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.7477 | 80.1493 | 60.0001 | 82 | 183.8149 | 15.2212 | 59.9943 | 17.2 | 183.7585 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.7375 | 47.1117 | 60.0346 | 49.6 | 183.74 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.756 | 80.153 | 60.0001 | 82 | 183.8232 | 15.223 | 59.9943 | 17.2 | 183.7668 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.7458 | 47.1119 | 60.0346 | 49.6 | 183.7485 | 63.5191 | 60.0231 | 65.8
183.7643 | 80.1568 | 60.0001 | 82 | 183.8317 | 15.2231 | 59.9943 | 17.2 | 183.7751 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.7542 | 47.1122 | 60.0346 | 49.6 | 183.7568 | 63.5181 | 60.0231 | 65.8
183.7727 | 80.1604 | 60.0001 | 82 | 183.84 | 15.2233 | 59.9943 | 17.2 | 183.7834 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.7625 | 47.1124 | 60.0346 | 49.6 | 183.7651 | 63.517 | 60.0231 | 65.8
183.781 | 80.1641 | 60.0001 | 82 | 183.8483 | 15.2251 | 59.9943 | 17.2 | 183.7917 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.7708 | 47.1126 | 60.0346 | 49.6 | 183.7734 | 63.5157 | 60.0231 | 65.8
183.7894 | 80.1668 | 60.0001 | 82 | 183.8566 | 15.2269 | 59.9943 | 17.2 | 183.8 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.7793 | 47.1117 | 60.0346 | 49.6 | 183.7817 | 63.5144 | 60.0231 | 65.8
183.7977 | 80.1695 | 60.0001 | 82 | 183.865 | 15.238 | 59.9943 | 17.2 | 183.8083 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.7876 | 47.1108 | 60.0346 | 49.6 | 183.79 | 63.5132 | 60.0231 | 65.8
183.806 | 80.1722 | 60.0001 | 82 | 183.8733 | 15.249 | 59.9943 | 17.2 | 183.8167 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.7959 | 47.1101 | 60.0346 | 49.6 | 183.7983 | 63.5119 | 60.0231 | 65.8
183.8144 | 80.1749 | 60.0001 | 82 | 183.8816 | 15.2556 | 59.9943 | 17.2 | 183.825 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.8042 | 47.1093 | 60.0346 | 49.6 | 183.8066 | 63.5107 | 60.0231 | 65.8
183.8227 | 80.1779 | 60.0001 | 82 | 183.8899 | 15.2622 | 59.9943 | 17.2 | 183.8335 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.8125 | 47.1093 | 60.0346 | 49.6 | 183.8149 | 63.5095 | 60.0231 | 65.8
183.831 | 80.1809 | 60.0001 | 82 | 183.8983 | 15.2734 | 59.9885 | 17.2 | 183.8418 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.8208 | 47.1092 | 60.0346 | 49.6 | 183.8235 | 63.5084 | 60.0231 | 65.8
183.8394 | 80.1815 | 60.0001 | 82 | 183.9066 | 15.2846 | 59.9885 | 17.2 | 183.8501 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.8291 | 47.1091 | 60.0346 | 49.6 | 183.8318 | 63.5072 | 60.0231 | 65.8
183.8477 | 80.1821 | 60.0001 | 82 | 183.9149 | 15.2957 | 59.9885 | 17.2 | 183.8584 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.8374 | 47.109 | 60.0346 | 49.6 | 183.8401 | 63.5071 | 60.0231 | 65.8
183.856 | 80.1812 | 60.0001 | 82 | 183.9233 | 15.3069 | 59.9885 | 17.2 | 183.8667 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.8457 | 47.1085 | 60.0346 | 49.6 | 183.8484 | 63.507 | 60.0231 | 65.8
183.8643 | 80.1802 | 60.0001 | 82 | 183.9316 | 15.3141 | 59.9885 | 17.2 | 183.875 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.8542 | 47.1079 | 60.0346 | 49.6 | 183.8567 | 63.5071 | 60.0231 | 65.8
183.8727 | 80.1805 | 60.0001 | 82 | 183.9399 | 15.3212 | 59.9885 | 17.2 | 183.8833 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.8625 | 47.1096 | 60.0346 | 49.6 | 183.865 | 63.5071 | 60.0231 | 65.8
183.881 | 80.1807 | 60.0001 | 82 | 183.9482 | 15.3192 | 59.9885 | 17.2 | 183.8916 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.8708 | 47.1113 | 60.0346 | 49.6 | 183.8733 | 63.5106 | 60.0231 | 65.8
183.8893 | 80.1818 | 60.0001 | 82 | 183.9567 | 15.3171 | 59.9885 | 17.2 | 183.8999 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.8792 | 47.1138 | 60.0346 | 49.6 | 183.8816 | 63.514 | 60.0231 | 65.8
183.8977 | 80.1829 | 60.0001 | 82 | 183.965 | 15.3167 | 59.9885 | 17.2 | 183.9084 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.8875 | 47.1162 | 60.0346 | 49.6 | 183.8901 | 63.5173 | 60.0231 | 65.8
183.906 | 80.1831 | 60.0001 | 82 | 183.9733 | 15.3164 | 59.9885 | 17.2 | 183.9167 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.8958 | 47.1186 | 60.0346 | 49.6 | 183.8984 | 63.5207 | 60.0231 | 65.8
183.9144 | 80.1834 | 60.0001 | 82 | 183.9816 | 15.3114 | 59.9885 | 17.2 | 183.925 | 30.3547 | 60.0404 | 33.4 | 183.9041 | 47.121 | 60.0346 | 49.6 | 183.9067 | 63.524 | 60.0231 | 65.8
183.9227 | 80.1846 | 60.0001 | 82 | 183.99 | 15.3065 | 59.9885 | 17.2 | 183.9333 | 30.3546 | 60.0404 | 33.4 | 183.9124 | 47.1218 | 60.0346 | 49.6 | 183.915 | 63.5274 | 60.0231 | 65.8
183.931 | 80.1857 | 60.0001 | 82 | 183.9983 | 15.3015 | 59.9885 | 17.2 | 183.9417 | 30.3545 | 60.0404 | 33.4 | 183.9207 | 47.1226 | 60.0346 | 49.6 | 183.9233 | 63.5338 | 60.0231 | 65.8
183.9394 | 80.187 | 60.0001 | 82 | 184.0066 | 15.2966 | 59.9885 | 17.2 | 183.95 | 30.3544 | 60.0404 | 33.4 | 183.9292 | 47.1244 | 60.0346 | 49.6 | 183.9316 | 63.5401 | 60.0231 | 65.8
183.9477 | 80.1883 | 60.0001 | 82 | 184.015 | 15.2916 | 59.9885 | 17.2 | 183.9583 | 30.3543 | 60.0404 | 33.4 | 183.9375 | 47.1262 | 60.0346 | 49.6 | 183.9399 | 63.5466 | 60.0231 | 65.8
183.956 | 80.1894 | 60.0001 | 82 | 184.0233 | 15.2867 | 59.9885 | 17.2 | 183.9666 | 30.3543 | 60.0404 | 33.4 | 183.9458 | 47.1258 | 60.0346 | 49.6 | 183.9482 | 63.5531 | 60.0231 | 65.8
183.9644 | 80.1905 | 60.0001 | 82 | 184.0316 | 15.2824 | 59.9885 | 17.2 | 183.9749 | 30.3542 | 60.0404 | 33.4 | 183.9541 | 47.1254 | 60.0346 | 49.6 | 183.9568 | 63.5562 | 60.0231 | 65.8
183.9727 | 80.1907 | 60.0001 | 82 | 184.0399 | 15.2781 | 59.9885 | 17.2 | 183.9834 | 30.3541 | 60.0404 | 33.4 | 183.9624 | 47.125 | 60.0346 | 49.6 | 183.9651 | 63.5593 | 60.0231 | 65.8
183.981 | 80.191 | 60.0001 | 82 | 184.0483 | 15.2721 | 59.9885 | 17.2 | 183.9917 | 30.354 | 60.0404 | 33.4 | 183.9707 | 47.1246 | 60.0346 | 49.6 | 183.9734 | 63.5625 | 60.0231 | 65.8
183.9893 | 80.1911 | 60.0001 | 82 | 184.0566 | 15.2662 | 59.9885 | 17.2 | 184 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 183.979 | 47.1241 | 60.0346 | 49.6 | 183.9817 | 63.5656 | 60.0231 | 65.8
183.9977 | 80.1913 | 60.0001 | 82 | 184.0649 | 15.2621 | 59.9885 | 17.2 | 184.0083 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 183.9873 | 47.1235 | 60.0346 | 49.6 | 183.99 | 63.5687 | 60.0231 | 65.8
184.006 | 80.1906 | 60.0001 | 82 | 184.0734 | 15.2579 | 59.9885 | 17.2 | 184.0166 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 183.9956 | 47.1245 | 60.0346 | 49.6 | 183.9983 | 63.5718 | 60.0231 | 65.8
184.0143 | 80.1898 | 60.0001 | 82 | 184.0817 | 15.2558 | 59.9885 | 17.2 | 184.0249 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.0042 | 47.1254 | 60.0346 | 49.6 | 184.0066 | 63.572 | 60.0231 | 65.8
184.0227 | 80.188 | 60.0001 | 82 | 184.09 | 15.2537 | 59.9885 | 17.2 | 184.0332 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.0125 | 47.1259 | 60.0346 | 49.6 | 184.0149 | 63.5721 | 60.0231 | 65.8
184.031 | 80.1862 | 60.0001 | 82 | 184.0983 | 15.2449 | 59.9885 | 17.2 | 184.0415 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.0208 | 47.1265 | 60.0346 | 49.6 | 184.0232 | 63.5721 | 60.0231 | 65.8
184.0394 | 80.1851 | 60.0001 | 82 | 184.1067 | 15.2362 | 59.9885 | 17.2 | 184.0498 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.0291 | 47.1245 | 60.0346 | 49.6 | 184.0317 | 63.5721 | 60.0231 | 65.8
184.0477 | 80.1839 | 60.0001 | 82 | 184.115 | 15.2335 | 59.9885 | 17.2 | 184.0583 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.0374 | 47.1226 | 60.0346 | 49.6 | 184.04 | 63.5721 | 60.0231 | 65.8
184.056 | 80.1828 | 60.0001 | 82 | 184.1233 | 15.2308 | 59.9885 | 17.2 | 184.0667 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.0457 | 47.12 | 60.0346 | 49.6 | 184.0483 | 63.5721 | 60.0231 | 65.8
184.0644 | 80.1816 | 60.0001 | 82 | 184.1317 | 15.228 | 59.9885 | 17.2 | 184.075 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.054 | 47.1173 | 60.0346 | 49.6 | 184.0566 | 63.5716 | 60.0231 | 65.8
184.0727 | 80.1812 | 60.0001 | 82 | 184.14 | 15.2253 | 59.9885 | 17.2 | 184.0833 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.0623 | 47.1149 | 60.0346 | 49.6 | 184.0649 | 63.5712 | 60.0231 | 65.8
184.081 | 80.1808 | 60.0001 | 82 | 184.1483 | 15.2207 | 59.9885 | 17.2 | 184.0916 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.0708 | 47.1124 | 60.0346 | 49.6 | 184.0732 | 63.5707 | 60.0231 | 65.8
184.0894 | 80.1824 | 60.0001 | 82 | 184.1566 | 15.2161 | 59.9885 | 17.2 | 184.0999 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.0791 | 47.1102 | 60.0346 | 49.6 | 184.0815 | 63.5703 | 60.0231 | 65.8
184.0977 | 80.184 | 60.0001 | 82 | 184.165 | 15.2117 | 59.9885 | 17.2 | 184.1082 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.0874 | 47.1079 | 60.0346 | 49.6 | 184.0898 | 63.5698 | 60.0231 | 65.8
184.106 | 80.1867 | 60.0001 | 82 | 184.1733 | 15.2073 | 59.9885 | 17.2 | 184.1165 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.0957 | 47.1057 | 60.0346 | 49.6 | 184.0984 | 63.5694 | 60.0231 | 65.8
184.1143 | 80.1895 | 60.0001 | 82 | 184.1816 | 15.2094 | 59.9885 | 17.2 | 184.1248 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.104 | 47.1034 | 60.0346 | 49.6 | 184.1067 | 63.5708 | 60.0231 | 65.8
184.1227 | 80.1917 | 60.0001 | 82 | 184.1899 | 15.2116 | 59.9885 | 17.2 | 184.1333 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.1123 | 47.1036 | 60.0346 | 49.6 | 184.115 | 63.5723 | 60.0231 | 65.8
184.131 | 80.1938 | 60.0001 | 82 | 184.1984 | 15.2138 | 59.9885 | 17.2 | 184.1416 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.1206 | 47.1037 | 60.0346 | 49.6 | 184.1233 | 63.5737 | 60.0231 | 65.8
184.1393 | 80.1969 | 60.0001 | 82 | 184.2067 | 15.2159 | 59.9885 | 17.2 | 184.1499 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.1289 | 47.1067 | 60.0346 | 49.6 | 184.1316 | 63.5752 | 60.0231 | 65.8
184.1477 | 80.2 | 60.0001 | 82 | 184.215 | 15.2181 | 59.9885 | 17.2 | 184.1582 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.1372 | 47.1097 | 60.0346 | 49.6 | 184.1399 | 63.5771 | 60.0231 | 65.8
184.156 | 80.2031 | 60.0001 | 82 | 184.2234 | 15.2203 | 59.9885 | 17.2 | 184.1665 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.1458 | 47.1127 | 60.0346 | 49.6 | 184.1482 | 63.5789 | 60.0231 | 65.8
184.1644 | 80.2062 | 60.0001 | 82 | 184.2317 | 15.2243 | 59.9885 | 17.2 | 184.1748 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.1541 | 47.1157 | 60.0346 | 49.6 | 184.1565 | 63.5818 | 60.0231 | 65.8
184.1727 | 80.2075 | 59.9943 | 82 | 184.24 | 15.2283 | 59.9885 | 17.2 | 184.1831 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.1624 | 47.1186 | 60.0346 | 49.6 | 184.165 | 63.5847 | 60.0231 | 65.8
184.181 | 80.2089 | 59.9943 | 82 | 184.2483 | 15.2302 | 59.9885 | 17.2 | 184.1914 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.1707 | 47.1214 | 60.0346 | 49.6 | 184.1733 | 63.5875 | 60.0231 | 65.8
184.1894 | 80.2101 | 59.9943 | 82 | 184.2567 | 15.2321 | 59.9885 | 17.2 | 184.1997 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.179 | 47.1276 | 60.0346 | 49.6 | 184.1816 | 63.5904 | 60.0231 | 65.8
184.1977 | 80.2113 | 59.9943 | 82 | 184.265 | 15.234 | 59.9885 | 17.2 | 184.2083 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.1873 | 47.1337 | 60.0346 | 49.6 | 184.1899 | 63.5914 | 60.0231 | 65.8
184.206 | 80.2124 | 59.9943 | 82 | 184.2733 | 15.2359 | 59.9885 | 17.2 | 184.2166 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.1956 | 47.1398 | 60.0346 | 49.6 | 184.1982 | 63.5923 | 60.0231 | 65.8
184.2144 | 80.2136 | 59.9943 | 82 | 184.2817 | 15.2377 | 59.9885 | 17.2 | 184.2249 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.2039 | 47.1459 | 60.0346 | 49.6 | 184.2065 | 63.5939 | 60.0231 | 65.8
184.2227 | 80.2139 | 59.9943 | 82 | 184.29 | 15.2396 | 59.9885 | 17.2 | 184.2332 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.2122 | 47.1535 | 60.0346 | 49.6 | 184.2148 | 63.5954 | 60.0231 | 65.8
184.231 | 80.2141 | 59.9943 | 82 | 184.2983 | 15.2439 | 59.9885 | 17.2 | 184.2415 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.2207 | 47.1611 | 60.0346 | 49.6 | 184.2231 | 63.5976 | 60.0231 | 65.8
184.2393 | 80.2144 | 59.9943 | 82 | 184.3066 | 15.2482 | 59.9885 | 17.2 | 184.2498 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.229 | 47.1687 | 60.0346 | 49.6 | 184.2314 | 63.5997 | 60.0231 | 65.8
184.2477 | 80.2146 | 59.9943 | 82 | 184.3151 | 15.2506 | 59.9885 | 17.2 | 184.2581 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.2373 | 47.1763 | 60.0346 | 49.6 | 184.24 | 63.6009 | 60.0231 | 65.8
184.256 | 80.2146 | 59.9943 | 82 | 184.3234 | 15.253 | 59.9885 | 17.2 | 184.2664 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.2456 | 47.1838 | 60.0346 | 49.6 | 184.2483 | 63.6021 | 60.0231 | 65.8
184.2644 | 80.2146 | 59.9943 | 82 | 184.3317 | 15.2554 | 59.9885 | 17.2 | 184.2747 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.2539 | 47.1913 | 60.0346 | 49.6 | 184.2566 | 63.6033 | 60.0231 | 65.8
184.2727 | 80.2146 | 59.9943 | 82 | 184.3401 | 15.2578 | 59.9885 | 17.2 | 184.2832 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.2622 | 47.1974 | 60.0346 | 49.6 | 184.2649 | 63.6044 | 60.0231 | 65.8
184.281 | 80.2146 | 59.9943 | 82 | 184.3484 | 15.2603 | 59.9885 | 17.2 | 184.2915 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.2705 | 47.2035 | 60.0346 | 49.6 | 184.2732 | 63.6056 | 60.0231 | 65.8
184.2894 | 80.2146 | 59.9943 | 82 | 184.3567 | 15.2627 | 59.9885 | 17.2 | 184.2998 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.2788 | 47.2096 | 60.0346 | 49.6 | 184.2815 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.2977 | 80.2146 | 59.9943 | 82 | 184.365 | 15.2677 | 59.9885 | 17.2 | 184.3081 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.2871 | 47.2158 | 60.0346 | 49.6 | 184.2898 | 63.6074 | 60.0231 | 65.8
184.306 | 80.2146 | 59.9943 | 82 | 184.3734 | 15.2727 | 59.9885 | 17.2 | 184.3164 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.2957 | 47.2189 | 60.0346 | 49.6 | 184.2981 | 63.608 | 60.0231 | 65.8
184.3144 | 80.2146 | 59.9943 | 82 | 184.3817 | 15.2753 | 59.9885 | 17.2 | 184.3247 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.304 | 47.222 | 60.0346 | 49.6 | 184.3066 | 63.608 | 60.0231 | 65.8
184.3227 | 80.2131 | 59.9943 | 82 | 184.39 | 15.2779 | 59.9885 | 17.2 | 184.333 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.3123 | 47.2249 | 60.0346 | 49.6 | 184.3149 | 63.608 | 60.0231 | 65.8
184.331 | 80.2116 | 59.9943 | 82 | 184.3983 | 15.2822 | 59.9885 | 17.2 | 184.3413 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.3206 | 47.2278 | 60.0346 | 49.6 | 184.3232 | 63.608 | 60.0231 | 65.8
184.3394 | 80.2101 | 59.9943 | 82 | 184.4067 | 15.2864 | 59.9885 | 17.2 | 184.3496 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.3289 | 47.2314 | 60.0346 | 49.6 | 184.3315 | 63.608 | 60.0231 | 65.8
184.3477 | 80.2086 | 59.9943 | 82 | 184.415 | 15.2907 | 59.9885 | 17.2 | 184.3582 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.3372 | 47.235 | 60.0346 | 49.6 | 184.3398 | 63.608 | 60.0231 | 65.8
184.356 | 80.2071 | 59.9943 | 82 | 184.4233 | 15.2949 | 59.9885 | 17.2 | 184.3665 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.3455 | 47.2358 | 60.0289 | 49.6 | 184.3481 | 63.608 | 60.0231 | 65.8
184.3644 | 80.2055 | 59.9943 | 82 | 184.4318 | 15.2992 | 59.9885 | 17.2 | 184.3748 | 30.3539 | 60.0404 | 33.4 | 184.3538 | 47.2366 | 60.0289 | 49.6 | 184.3564 | 63.608 | 60.0231 | 65.8
184.3727 | 80.204 | 59.9943 | 82 | 184.4401 | 15.3034 | 59.9885 | 17.2 | 184.3831 | 30.3543 | 60.0404 | 33.4 | 184.3621 | 47.2373 | 60.0289 | 49.6 | 184.3647 | 63.608 | 60.0231 | 65.8
184.381 | 80.2025 | 59.9943 | 82 | 184.4484 | 15.3051 | 59.9885 | 17.2 | 184.3914 | 30.3546 | 60.0404 | 33.4 | 184.3706 | 47.2381 | 60.0289 | 49.6 | 184.3733 | 63.6079 | 60.0231 | 65.8
184.3894 | 80.201 | 59.9943 | 82 | 184.4567 | 15.3067 | 59.9885 | 17.2 | 184.3997 | 30.355 | 60.0404 | 33.4 | 184.3789 | 47.2375 | 60.0289 | 49.6 | 184.3816 | 63.6077 | 60.0231 | 65.8
184.3977 | 80.1995 | 59.9943 | 82 | 184.4651 | 15.3084 | 59.9885 | 17.2 | 184.408 | 30.3554 | 60.0404 | 33.4 | 184.3872 | 47.237 | 60.0289 | 49.6 | 184.3899 | 63.6076 | 60.0231 | 65.8
184.406 | 80.1995 | 59.9943 | 82 | 184.4734 | 15.31 | 59.9885 | 17.2 | 184.4163 | 30.3559 | 60.0404 | 33.4 | 184.3955 | 47.2366 | 60.0289 | 49.6 | 184.3982 | 63.6075 | 60.0231 | 65.8
184.4144 | 80.1995 | 59.9943 | 82 | 184.4817 | 15.31 | 59.9885 | 17.2 | 184.4246 | 30.3565 | 60.0404 | 33.4 | 184.4038 | 47.2362 | 60.0289 | 49.6 | 184.4065 | 63.6074 | 60.0231 | 65.8
184.4227 | 80.1986 | 59.9943 | 82 | 184.4901 | 15.31 | 59.9885 | 17.2 | 184.4331 | 30.357 | 60.0404 | 33.4 | 184.4121 | 47.2343 | 60.0289 | 49.6 | 184.4148 | 63.6073 | 60.0231 | 65.8
184.4311 | 80.1978 | 59.9943 | 82 | 184.4984 | 15.31 | 59.9885 | 17.2 | 184.4414 | 30.3576 | 60.0404 | 33.4 | 184.4204 | 47.2324 | 60.0289 | 49.6 | 184.4231 | 63.6072 | 60.0231 | 65.8
184.4394 | 80.1986 | 59.9943 | 82 | 184.5067 | 15.31 | 59.9885 | 17.2 | 184.4497 | 30.3629 | 60.0404 | 33.4 | 184.4287 | 47.2315 | 60.0289 | 49.6 | 184.4314 | 63.6071 | 60.0231 | 65.8
184.4477 | 80.1994 | 59.9943 | 82 | 184.515 | 15.3118 | 59.9885 | 17.2 | 184.458 | 30.3683 | 60.0404 | 33.4 | 184.4373 | 47.2306 | 60.0289 | 49.6 | 184.4397 | 63.607 | 60.0231 | 65.8
184.4561 | 80.2008 | 59.9943 | 82 | 184.5234 | 15.3136 | 59.9885 | 17.2 | 184.4663 | 30.3732 | 60.0404 | 33.4 | 184.4456 | 47.2294 | 60.0289 | 49.6 | 184.4482 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.4644 | 80.2021 | 59.9943 | 82 | 184.5317 | 15.3154 | 59.9885 | 17.2 | 184.4746 | 30.3782 | 60.0404 | 33.4 | 184.4539 | 47.2282 | 60.0289 | 49.6 | 184.4565 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.4727 | 80.2057 | 59.9943 | 82 | 184.54 | 15.3172 | 59.9885 | 17.2 | 184.4829 | 30.3825 | 60.0404 | 33.4 | 184.4622 | 47.227 | 60.0289 | 49.6 | 184.4648 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.481 | 80.2094 | 59.9943 | 82 | 184.5485 | 15.3189 | 59.9885 | 17.2 | 184.4912 | 30.3867 | 60.0404 | 33.4 | 184.4705 | 47.2258 | 60.0289 | 49.6 | 184.4731 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.4894 | 80.213 | 59.9943 | 82 | 184.5568 | 15.3207 | 59.9885 | 17.2 | 184.4995 | 30.3908 | 60.0404 | 33.4 | 184.4788 | 47.2246 | 60.0289 | 49.6 | 184.4814 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.4977 | 80.2166 | 59.9943 | 82 | 184.5651 | 15.3225 | 59.9885 | 17.2 | 184.5081 | 30.3949 | 60.0404 | 33.4 | 184.4871 | 47.2234 | 60.0289 | 49.6 | 184.4897 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.506 | 80.2211 | 59.9943 | 82 | 184.5734 | 15.3243 | 59.9885 | 17.2 | 184.5164 | 30.399 | 60.0404 | 33.4 | 184.4954 | 47.2231 | 60.0289 | 49.6 | 184.498 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.5144 | 80.2256 | 59.9943 | 82 | 184.5818 | 15.3261 | 59.9885 | 17.2 | 184.5247 | 30.4031 | 60.0404 | 33.4 | 184.5037 | 47.2228 | 60.0289 | 49.6 | 184.5063 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.5227 | 80.2283 | 59.9943 | 82 | 184.5901 | 15.3279 | 59.9885 | 17.2 | 184.533 | 30.4024 | 60.0404 | 33.4 | 184.5122 | 47.2225 | 60.0289 | 49.6 | 184.5149 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.5311 | 80.2311 | 59.9943 | 82 | 184.5984 | 15.3279 | 59.9885 | 17.2 | 184.5413 | 30.4016 | 60.0404 | 33.4 | 184.5205 | 47.2222 | 60.0289 | 49.6 | 184.5232 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.5394 | 80.2321 | 59.9943 | 82 | 184.6067 | 15.3279 | 59.9885 | 17.2 | 184.5496 | 30.4009 | 60.0404 | 33.4 | 184.5288 | 47.2222 | 60.0289 | 49.6 | 184.5315 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.5477 | 80.2331 | 59.9943 | 82 | 184.6151 | 15.3279 | 59.9885 | 17.2 | 184.5579 | 30.4002 | 60.0404 | 33.4 | 184.5371 | 47.2222 | 60.0289 | 49.6 | 184.5398 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.5561 | 80.2318 | 59.9943 | 82 | 184.6234 | 15.3279 | 59.9885 | 17.2 | 184.5662 | 30.4002 | 60.0404 | 33.4 | 184.5454 | 47.2222 | 60.0289 | 49.6 | 184.5481 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.5644 | 80.2305 | 59.9943 | 82 | 184.6317 | 15.3295 | 59.9885 | 17.2 | 184.5745 | 30.4002 | 60.0404 | 33.4 | 184.5537 | 47.2222 | 60.0289 | 49.6 | 184.5564 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.5727 | 80.2293 | 59.9943 | 82 | 184.6401 | 15.3312 | 59.9885 | 17.2 | 184.583 | 30.4002 | 60.0404 | 33.4 | 184.562 | 47.2222 | 60.0289 | 49.6 | 184.5647 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.5811 | 80.228 | 59.9943 | 82 | 184.6484 | 15.3345 | 59.9885 | 17.2 | 184.5913 | 30.4002 | 60.0404 | 33.4 | 184.5703 | 47.2222 | 60.0289 | 49.6 | 184.573 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.5894 | 80.226 | 59.9943 | 82 | 184.6567 | 15.3379 | 59.9885 | 17.2 | 184.5996 | 30.3996 | 60.0404 | 33.4 | 184.5789 | 47.2222 | 60.0289 | 49.6 | 184.5815 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.5977 | 80.2241 | 59.9943 | 82 | 184.665 | 15.3413 | 59.9885 | 17.2 | 184.6079 | 30.3991 | 60.0404 | 33.4 | 184.5872 | 47.2222 | 60.0289 | 49.6 | 184.5898 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.606 | 80.2222 | 59.9943 | 82 | 184.6735 | 15.3446 | 59.9885 | 17.2 | 184.6162 | 30.3982 | 60.0404 | 33.4 | 184.5955 | 47.2222 | 60.0289 | 49.6 | 184.5981 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.6144 | 80.2202 | 59.9943 | 82 | 184.6818 | 15.348 | 59.9885 | 17.2 | 184.6245 | 30.3972 | 60.0404 | 33.4 | 184.6038 | 47.2222 | 60.0289 | 49.6 | 184.6064 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.6227 | 80.2195 | 59.9943 | 82 | 184.6901 | 15.3514 | 59.9885 | 17.2 | 184.6328 | 30.3962 | 60.0404 | 33.4 | 184.6121 | 47.2222 | 60.0289 | 49.6 | 184.6147 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.6311 | 80.2189 | 59.9943 | 82 | 184.6985 | 15.3543 | 59.9885 | 17.2 | 184.6411 | 30.3953 | 60.0404 | 33.4 | 184.6204 | 47.2223 | 60.0289 | 49.6 | 184.623 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.6394 | 80.2182 | 59.9943 | 82 | 184.7068 | 15.3572 | 59.9885 | 17.2 | 184.6494 | 30.3943 | 60.0404 | 33.4 | 184.6287 | 47.2223 | 60.0289 | 49.6 | 184.6313 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.6477 | 80.2175 | 59.9943 | 82 | 184.7151 | 15.3585 | 59.9885 | 17.2 | 184.658 | 30.3933 | 60.0404 | 33.4 | 184.637 | 47.2222 | 60.0289 | 49.6 | 184.6396 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.6561 | 80.2169 | 59.9943 | 82 | 184.7234 | 15.3597 | 59.9885 | 17.2 | 184.6663 | 30.3924 | 60.0404 | 33.4 | 184.6453 | 47.2224 | 60.0289 | 49.6 | 184.6482 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.6644 | 80.2162 | 59.9943 | 82 | 184.7318 | 15.3593 | 59.9885 | 17.2 | 184.6746 | 30.3914 | 60.0404 | 33.4 | 184.6538 | 47.2225 | 60.0289 | 49.6 | 184.6565 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.6727 | 80.2162 | 60.0001 | 82 | 184.7401 | 15.3588 | 59.9885 | 17.2 | 184.6829 | 30.391 | 60.0404 | 33.4 | 184.6621 | 47.2227 | 60.0289 | 49.6 | 184.6648 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.6811 | 80.2162 | 60.0001 | 82 | 184.7484 | 15.3606 | 59.9885 | 17.2 | 184.6912 | 30.3905 | 60.0404 | 33.4 | 184.6704 | 47.2228 | 60.0289 | 49.6 | 184.6731 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.6894 | 80.2184 | 60.0001 | 82 | 184.7568 | 15.3623 | 59.9885 | 17.2 | 184.6995 | 30.3905 | 60.0404 | 33.4 | 184.6787 | 47.2243 | 60.0289 | 49.6 | 184.6814 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.6977 | 80.2205 | 60.0001 | 82 | 184.7651 | 15.3641 | 59.9885 | 17.2 | 184.7078 | 30.3904 | 60.0404 | 33.4 | 184.687 | 47.2258 | 60.0289 | 49.6 | 184.6897 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.7061 | 80.2226 | 60.0001 | 82 | 184.7734 | 15.3658 | 59.9885 | 17.2 | 184.7161 | 30.3904 | 60.0404 | 33.4 | 184.6953 | 47.2272 | 60.0289 | 49.6 | 184.698 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.7144 | 80.2248 | 60.0001 | 82 | 184.7817 | 15.3661 | 59.9885 | 17.2 | 184.7244 | 30.3904 | 60.0404 | 33.4 | 184.7036 | 47.2287 | 60.0289 | 49.6 | 184.7063 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.7227 | 80.2269 | 60.0001 | 82 | 184.7902 | 15.3664 | 59.9885 | 17.2 | 184.7329 | 30.3904 | 60.0404 | 33.4 | 184.7119 | 47.2299 | 60.0289 | 49.6 | 184.7146 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.7311 | 80.2291 | 60.0001 | 82 | 184.7985 | 15.3668 | 59.9885 | 17.2 | 184.7412 | 30.3903 | 60.0404 | 33.4 | 184.7205 | 47.2311 | 60.0289 | 49.6 | 184.7231 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.7394 | 80.2312 | 60.0001 | 82 | 184.8068 | 15.3671 | 59.9885 | 17.2 | 184.7495 | 30.3903 | 60.0404 | 33.4 | 184.7288 | 47.2321 | 60.0289 | 49.6 | 184.7314 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.7477 | 80.2334 | 60.0001 | 82 | 184.8151 | 15.3696 | 59.9885 | 17.2 | 184.7578 | 30.3903 | 60.0404 | 33.4 | 184.7371 | 47.2332 | 60.0289 | 49.6 | 184.7397 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.7561 | 80.2355 | 60.0001 | 82 | 184.8235 | 15.372 | 59.9885 | 17.2 | 184.7661 | 30.3902 | 60.0404 | 33.4 | 184.7454 | 47.2341 | 60.0289 | 49.6 | 184.748 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.7644 | 80.2377 | 60.0001 | 82 | 184.8318 | 15.3723 | 59.9885 | 17.2 | 184.7744 | 30.3901 | 60.0404 | 33.4 | 184.7537 | 47.2351 | 60.0289 | 49.6 | 184.7563 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.7727 | 80.2377 | 60.0001 | 82 | 184.8401 | 15.3725 | 59.9885 | 17.2 | 184.7827 | 30.3901 | 60.0404 | 33.4 | 184.762 | 47.2347 | 60.0289 | 49.6 | 184.7646 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.7811 | 80.2377 | 60.0001 | 82 | 184.8485 | 15.3749 | 59.9885 | 17.2 | 184.791 | 30.39 | 60.0404 | 33.4 | 184.7703 | 47.2343 | 60.0289 | 49.6 | 184.7729 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.7894 | 80.2377 | 60.0001 | 82 | 184.8568 | 15.3773 | 59.9885 | 17.2 | 184.7993 | 30.3928 | 60.0404 | 33.4 | 184.7786 | 47.232 | 60.0289 | 49.6 | 184.7812 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.7977 | 80.2377 | 60.0001 | 82 | 184.8651 | 15.3817 | 59.9885 | 17.2 | 184.8079 | 30.3955 | 60.0404 | 33.4 | 184.7869 | 47.2297 | 60.0289 | 49.6 | 184.7898 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.8061 | 80.2383 | 60.0001 | 82 | 184.8734 | 15.386 | 59.9885 | 17.2 | 184.8162 | 30.3982 | 60.0404 | 33.4 | 184.7954 | 47.2278 | 60.0289 | 49.6 | 184.7981 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.8144 | 80.239 | 60.0001 | 82 | 184.8818 | 15.3903 | 59.9885 | 17.2 | 184.8245 | 30.401 | 60.0404 | 33.4 | 184.8037 | 47.2258 | 60.0289 | 49.6 | 184.8064 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.8227 | 80.2401 | 60.0001 | 82 | 184.8901 | 15.3946 | 59.9885 | 17.2 | 184.8328 | 30.4037 | 60.0404 | 33.4 | 184.812 | 47.2239 | 60.0289 | 49.6 | 184.8147 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.8311 | 80.2411 | 60.0001 | 82 | 184.8984 | 15.3968 | 59.9885 | 17.2 | 184.8411 | 30.4065 | 60.0404 | 33.4 | 184.8203 | 47.2219 | 60.0289 | 49.6 | 184.823 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.8394 | 80.2432 | 60.0001 | 82 | 184.9069 | 15.3989 | 59.9885 | 17.2 | 184.8494 | 30.4093 | 60.0404 | 33.4 | 184.8286 | 47.2201 | 60.0289 | 49.6 | 184.8313 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.8477 | 80.2454 | 60.0001 | 82 | 184.9152 | 15.4011 | 59.9885 | 17.2 | 184.8577 | 30.4121 | 60.0404 | 33.4 | 184.8369 | 47.2182 | 60.0289 | 49.6 | 184.8396 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.8561 | 80.2471 | 60.0001 | 82 | 184.9235 | 15.4033 | 59.9885 | 17.2 | 184.866 | 30.415 | 60.0404 | 33.4 | 184.8452 | 47.2164 | 60.0289 | 49.6 | 184.8479 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.8644 | 80.2488 | 60.0001 | 82 | 184.9318 | 15.403 | 59.9885 | 17.2 | 184.8743 | 30.4179 | 60.0404 | 33.4 | 184.8535 | 47.2145 | 60.0289 | 49.6 | 184.8564 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.8727 | 80.2514 | 60.0001 | 82 | 184.9402 | 15.4027 | 59.9885 | 17.2 | 184.8826 | 30.418 | 60.0404 | 33.4 | 184.8621 | 47.2145 | 60.0289 | 49.6 | 184.8647 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.8811 | 80.254 | 60.0001 | 82 | 184.9485 | 15.4024 | 59.9885 | 17.2 | 184.8911 | 30.418 | 60.0404 | 33.4 | 184.8704 | 47.2145 | 60.0289 | 49.6 | 184.873 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.8894 | 80.256 | 60.0001 | 82 | 184.9568 | 15.4021 | 59.9885 | 17.2 | 184.8994 | 30.4181 | 60.0404 | 33.4 | 184.8787 | 47.2151 | 60.0289 | 49.6 | 184.8813 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.8977 | 80.2579 | 60.0001 | 82 | 184.9651 | 15.4027 | 59.9885 | 17.2 | 184.9077 | 30.4182 | 60.0404 | 33.4 | 184.887 | 47.2158 | 60.0289 | 49.6 | 184.8896 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.9061 | 80.2583 | 60.0001 | 82 | 184.9735 | 15.4034 | 59.9885 | 17.2 | 184.916 | 30.4183 | 60.0404 | 33.4 | 184.8953 | 47.2164 | 60.0289 | 49.6 | 184.8979 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.9144 | 80.2588 | 60.0001 | 82 | 184.9818 | 15.404 | 59.9885 | 17.2 | 184.9243 | 30.4184 | 60.0404 | 33.4 | 184.9036 | 47.217 | 60.0289 | 49.6 | 184.9062 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.9227 | 80.258 | 60.0001 | 82 | 184.9901 | 15.4046 | 59.9885 | 17.2 | 184.9326 | 30.4216 | 60.0404 | 33.4 | 184.9119 | 47.2179 | 60.0289 | 49.6 | 184.9146 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.9311 | 80.2573 | 60.0001 | 82 | 184.9985 | 15.4053 | 59.9885 | 17.2 | 184.9409 | 30.4248 | 60.0404 | 33.4 | 184.9202 | 47.2187 | 60.0289 | 49.6 | 184.9229 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.9394 | 80.2559 | 60.0001 | 82 | 185.0068 | 15.4059 | 59.9885 | 17.2 | 184.9492 | 30.4283 | 60.0404 | 33.4 | 184.9285 | 47.2205 | 60.0289 | 49.6 | 184.9314 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.9477 | 80.2545 | 60.0001 | 82 | 185.0151 | 15.4069 | 59.9885 | 17.2 | 184.9575 | 30.4318 | 60.0404 | 33.4 | 184.937 | 47.2222 | 60.0289 | 49.6 | 184.9397 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.9561 | 80.2521 | 60.0001 | 82 | 185.0234 | 15.4078 | 59.9885 | 17.2 | 184.9661 | 30.4354 | 60.0404 | 33.4 | 184.9453 | 47.224 | 60.0289 | 49.6 | 184.948 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.9644 | 80.2498 | 60.0001 | 82 | 185.0319 | 15.4088 | 59.9885 | 17.2 | 184.9744 | 30.4389 | 60.0404 | 33.4 | 184.9536 | 47.2257 | 60.0289 | 49.6 | 184.9563 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.9727 | 80.2474 | 60.0001 | 82 | 185.0402 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 184.9827 | 30.4424 | 60.0404 | 33.4 | 184.9619 | 47.2269 | 60.0289 | 49.6 | 184.9646 | 63.6068 | 60.0231 | 65.8
184.9811 | 80.2451 | 60.0001 | 82 | 185.0485 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 184.991 | 30.4459 | 60.0404 | 33.4 | 184.9702 | 47.228 | 60.0289 | 49.6 | 184.9729 | 63.6063 | 60.0231 | 65.8
184.9894 | 80.2439 | 60.0001 | 82 | 185.0569 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 184.9993 | 30.4494 | 60.0404 | 33.4 | 184.9785 | 47.2291 | 60.0289 | 49.6 | 184.9812 | 63.6057 | 60.0231 | 65.8
184.9977 | 80.2428 | 60.0001 | 82 | 185.0652 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.0076 | 30.4529 | 60.0404 | 33.4 | 184.9868 | 47.2302 | 60.0289 | 49.6 | 184.9895 | 63.6052 | 60.0231 | 65.8
185.0061 | 80.2436 | 59.9943 | 82 | 185.0735 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.0159 | 30.4537 | 60.0404 | 33.4 | 184.9951 | 47.2318 | 60.0289 | 49.6 | 184.998 | 63.6046 | 60.0231 | 65.8
185.0144 | 80.2445 | 59.9943 | 82 | 185.0818 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.0242 | 30.4545 | 60.0404 | 33.4 | 185.0034 | 47.2334 | 60.0289 | 49.6 | 185.0063 | 63.604 | 60.0231 | 65.8
185.0227 | 80.2465 | 59.9943 | 82 | 185.0902 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.0325 | 30.4548 | 60.0404 | 33.4 | 185.012 | 47.2341 | 60.0289 | 49.6 | 185.0146 | 63.6034 | 60.0231 | 65.8
185.0311 | 80.2486 | 59.9943 | 82 | 185.0985 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.041 | 30.4552 | 60.0404 | 33.4 | 185.0203 | 47.2347 | 60.0289 | 49.6 | 185.0229 | 63.6028 | 60.0231 | 65.8
185.0394 | 80.2506 | 59.9943 | 82 | 185.1068 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.0493 | 30.4556 | 60.0404 | 33.4 | 185.0286 | 47.2354 | 60.0289 | 49.6 | 185.0312 | 63.6022 | 60.0231 | 65.8
185.0477 | 80.2527 | 59.9943 | 82 | 185.1152 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.0576 | 30.4559 | 60.0404 | 33.4 | 185.0369 | 47.236 | 60.0289 | 49.6 | 185.0396 | 63.6017 | 60.0231 | 65.8
185.0561 | 80.2547 | 59.9943 | 82 | 185.1235 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.0659 | 30.4562 | 60.0404 | 33.4 | 185.0452 | 47.2367 | 60.0289 | 49.6 | 185.0479 | 63.6011 | 60.0231 | 65.8
185.0644 | 80.2567 | 59.9943 | 82 | 185.1318 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.0742 | 30.4565 | 60.0404 | 33.4 | 185.0535 | 47.2374 | 60.0289 | 49.6 | 185.0562 | 63.6011 | 60.0231 | 65.8
185.0728 | 80.2588 | 59.9943 | 82 | 185.1401 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.0825 | 30.4573 | 60.0404 | 33.4 | 185.0618 | 47.2392 | 60.0289 | 49.6 | 185.0647 | 63.601 | 60.0231 | 65.8
185.0811 | 80.2608 | 59.9943 | 82 | 185.1486 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.0908 | 30.458 | 60.0404 | 33.4 | 185.0701 | 47.2411 | 60.0289 | 49.6 | 185.073 | 63.601 | 60.0231 | 65.8
185.0894 | 80.2608 | 59.9943 | 82 | 185.1569 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.0991 | 30.4584 | 60.0404 | 33.4 | 185.0786 | 47.2434 | 60.0289 | 49.6 | 185.0813 | 63.601 | 60.0231 | 65.8
185.0977 | 80.2608 | 59.9943 | 82 | 185.1652 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.1074 | 30.4588 | 60.0404 | 33.4 | 185.0869 | 47.2457 | 60.0289 | 49.6 | 185.0896 | 63.6022 | 60.0231 | 65.8
185.1061 | 80.2608 | 59.9943 | 82 | 185.1735 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.116 | 30.4592 | 60.0404 | 33.4 | 185.0952 | 47.2489 | 60.0289 | 49.6 | 185.0979 | 63.6034 | 60.0231 | 65.8
185.1144 | 80.2608 | 59.9943 | 82 | 185.1819 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.1243 | 30.4596 | 60.0404 | 33.4 | 185.1035 | 47.252 | 60.0289 | 49.6 | 185.1062 | 63.6046 | 60.0231 | 65.8
185.1227 | 80.2608 | 59.9943 | 82 | 185.1902 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.1326 | 30.4613 | 60.0404 | 33.4 | 185.1118 | 47.2552 | 60.0289 | 49.6 | 185.1145 | 63.6058 | 60.0231 | 65.8
185.1311 | 80.2608 | 59.9943 | 82 | 185.1985 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.1409 | 30.463 | 60.0404 | 33.4 | 185.1201 | 47.2584 | 60.0289 | 49.6 | 185.1228 | 63.607 | 60.0231 | 65.8
185.1394 | 80.2604 | 59.9943 | 82 | 185.2069 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.1492 | 30.4648 | 60.0404 | 33.4 | 185.1284 | 47.2604 | 60.0289 | 49.6 | 185.1311 | 63.6082 | 60.0231 | 65.8
185.1477 | 80.26 | 59.9943 | 82 | 185.2152 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.1575 | 30.4666 | 60.0404 | 33.4 | 185.1367 | 47.2624 | 60.0289 | 49.6 | 185.1396 | 63.6093 | 60.0231 | 65.8
185.1561 | 80.2619 | 59.9943 | 82 | 185.2235 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.1658 | 30.4679 | 60.0404 | 33.4 | 185.145 | 47.2632 | 60.0289 | 49.6 | 185.1479 | 63.6105 | 60.0231 | 65.8
185.1644 | 80.2637 | 59.9943 | 82 | 185.2318 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.1741 | 30.4692 | 60.0404 | 33.4 | 185.1536 | 47.264 | 60.0289 | 49.6 | 185.1562 | 63.6117 | 60.0231 | 65.8
185.1728 | 80.2655 | 59.9943 | 82 | 185.2402 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.1824 | 30.4705 | 60.0404 | 33.4 | 185.1619 | 47.2637 | 60.0289 | 49.6 | 185.1646 | 63.6129 | 60.0231 | 65.8
185.1811 | 80.2674 | 59.9943 | 82 | 185.2485 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.1909 | 30.4718 | 60.0404 | 33.4 | 185.1702 | 47.2634 | 60.0289 | 49.6 | 185.1729 | 63.6129 | 60.0231 | 65.8
185.1894 | 80.2692 | 59.9943 | 82 | 185.2568 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.1992 | 30.4731 | 60.0404 | 33.4 | 185.1785 | 47.2622 | 60.0289 | 49.6 | 185.1812 | 63.613 | 60.0231 | 65.8
185.1978 | 80.2711 | 59.9943 | 82 | 185.2653 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.2075 | 30.4745 | 60.0404 | 33.4 | 185.1868 | 47.261 | 60.0289 | 49.6 | 185.1895 | 63.6137 | 60.0231 | 65.8
185.2061 | 80.2729 | 59.9943 | 82 | 185.2736 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.2158 | 30.4746 | 60.0404 | 33.4 | 185.1951 | 47.2598 | 60.0289 | 49.6 | 185.1978 | 63.6145 | 60.0231 | 65.8
185.2144 | 80.2747 | 59.9943 | 82 | 185.2819 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.2241 | 30.4747 | 60.0404 | 33.4 | 185.2034 | 47.2586 | 60.0289 | 49.6 | 185.2063 | 63.6153 | 60.0231 | 65.8
185.2227 | 80.277 | 59.9943 | 82 | 185.2902 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.2324 | 30.4752 | 60.0404 | 33.4 | 185.2117 | 47.2586 | 60.0289 | 49.6 | 185.2146 | 63.616 | 60.0231 | 65.8
185.2311 | 80.2792 | 59.9943 | 82 | 185.2986 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.2407 | 30.4757 | 60.0404 | 33.4 | 185.2202 | 47.2586 | 60.0289 | 49.6 | 185.2229 | 63.624 | 60.0231 | 65.8
185.2394 | 80.2793 | 59.9943 | 82 | 185.3069 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.249 | 30.4766 | 60.0404 | 33.4 | 185.2285 | 47.2586 | 60.0289 | 49.6 | 185.2312 | 63.6321 | 60.0231 | 65.8
185.2477 | 80.2794 | 59.9943 | 82 | 185.3152 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.2573 | 30.4775 | 60.0404 | 33.4 | 185.2368 | 47.2586 | 60.0289 | 49.6 | 185.2395 | 63.6401 | 60.0231 | 65.8
185.2561 | 80.2799 | 59.9943 | 82 | 185.3236 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.2659 | 30.4783 | 60.0404 | 33.4 | 185.2451 | 47.2586 | 60.0289 | 49.6 | 185.2478 | 63.6481 | 60.0231 | 65.8
185.2644 | 80.2803 | 59.9943 | 82 | 185.3319 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.2742 | 30.479 | 60.0404 | 33.4 | 185.2534 | 47.2586 | 60.0289 | 49.6 | 185.2561 | 63.6561 | 60.0231 | 65.8
185.2728 | 80.2808 | 59.9943 | 82 | 185.3402 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.2825 | 30.4798 | 60.0404 | 33.4 | 185.2617 | 47.2583 | 60.0289 | 49.6 | 185.2644 | 63.6641 | 60.0231 | 65.8
185.2811 | 80.2813 | 59.9943 | 82 | 185.3485 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.2908 | 30.4806 | 60.0404 | 33.4 | 185.27 | 47.2579 | 60.0289 | 49.6 | 185.2729 | 63.6712 | 60.0231 | 65.8
185.2894 | 80.2805 | 59.9943 | 82 | 185.3569 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.2991 | 30.4825 | 60.0404 | 33.4 | 185.2783 | 47.2575 | 60.0289 | 49.6 | 185.2812 | 63.6782 | 60.0231 | 65.8
185.2978 | 80.2798 | 59.9943 | 82 | 185.3652 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.3074 | 30.4844 | 60.0404 | 33.4 | 185.2866 | 47.2572 | 60.0289 | 49.6 | 185.2896 | 63.6853 | 60.0231 | 65.8
185.3061 | 80.2791 | 59.9943 | 82 | 185.3735 | 15.4097 | 59.9885 | 17.2 | 185.3157 | 30.486 | 60.0404 | 33.4 | 185.2952 | 47.2568 | 60.0289 | 49.6 | 185.2979 | 63.6924 | 60.0231 | 65.8
185.3144 | 80.2784 | 59.9943 | 82 | 185.3818 | 15.4098 | 59.9885 | 17.2 | 185.324 | 30.4876 | 60.0404 | 33.4 | 185.3035 | 47.2565 | 60.0289 | 49.6 | 185.3062 | 63.6922 | 60.0231 | 65.8
185.3228 | 80.2776 | 59.9943 | 82 | 185.3903 | 15.4098 | 59.9885 | 17.2 | 185.3323 | 30.4891 | 60.0404 | 33.4 | 185.3118 | 47.2561 | 60.0289 | 49.6 | 185.3145 | 63.6921 | 60.0231 | 65.8
185.3311 | 80.2767 | 59.9943 | 82 | 185.3986 | 15.4098 | 59.9885 | 17.2 | 185.3408 | 30.4906 | 60.0404 | 33.4 | 185.3201 | 47.2558 | 60.0289 | 49.6 | 185.3228 | 63.6917 | 60.0231 | 65.8
185.3394 | 80.2756 | 59.9943 | 82 | 185.4069 | 15.4098 | 59.9885 | 17.2 | 185.3491 | 30.4923 | 60.0404 | 33.4 | 185.3284 | 47.2554 | 60.0289 | 49.6 | 185.3311 | 63.6913 | 60.0231 | 65.8
185.3478 | 80.2744 | 59.9943 | 82 | 185.4153 | 15.4098 | 59.9885 | 17.2 | 185.3574 | 30.4939 | 60.0404 | 33.4 | 185.3367 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.3394 | 63.6932 | 60.0231 | 65.8
185.3561 | 80.2713 | 59.9943 | 82 | 185.4236 | 15.4098 | 59.9885 | 17.2 | 185.3657 | 30.4958 | 60.0404 | 33.4 | 185.345 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.3479 | 63.695 | 60.0231 | 65.8
185.3644 | 80.2682 | 59.9943 | 82 | 185.4319 | 15.4098 | 59.9885 | 17.2 | 185.374 | 30.4977 | 60.0404 | 33.4 | 185.3533 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.3562 | 63.697 | 60.0231 | 65.8
185.3728 | 80.2662 | 59.9943 | 82 | 185.4402 | 15.4098 | 59.9885 | 17.2 | 185.3823 | 30.4984 | 60.0404 | 33.4 | 185.3618 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.3645 | 63.699 | 60.0231 | 65.8
185.3811 | 80.2643 | 59.9943 | 82 | 185.4486 | 15.4082 | 59.9885 | 17.2 | 185.3906 | 30.499 | 60.0404 | 33.4 | 185.3701 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.3728 | 63.701 | 60.0231 | 65.8
185.3894 | 80.2624 | 59.9943 | 82 | 185.4569 | 15.4065 | 59.9885 | 17.2 | 185.3989 | 30.499 | 60.0404 | 33.4 | 185.3784 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.3811 | 63.703 | 60.0231 | 65.8
185.3978 | 80.2604 | 59.9943 | 82 | 185.4652 | 15.4027 | 59.9885 | 17.2 | 185.4072 | 30.4991 | 60.0404 | 33.4 | 185.3867 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.3894 | 63.7048 | 60.0231 | 65.8
185.4061 | 80.2585 | 59.9943 | 82 | 185.4736 | 15.3988 | 59.9885 | 17.2 | 185.4158 | 30.4988 | 60.0404 | 33.4 | 185.395 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.3977 | 63.7067 | 60.0231 | 65.8
185.4144 | 80.2566 | 59.9943 | 82 | 185.4819 | 15.3927 | 59.9885 | 17.2 | 185.4241 | 30.4985 | 60.0404 | 33.4 | 185.4033 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.406 | 63.7088 | 60.0231 | 65.8
185.4228 | 80.2546 | 59.9943 | 82 | 185.4902 | 15.3867 | 59.9885 | 17.2 | 185.4324 | 30.4982 | 60.0404 | 33.4 | 185.4116 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.4146 | 63.7108 | 60.0231 | 65.8
185.4311 | 80.2527 | 59.9943 | 82 | 185.4985 | 15.3806 | 59.9885 | 17.2 | 185.4407 | 30.4979 | 60.0404 | 33.4 | 185.4199 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.4229 | 63.7108 | 60.0231 | 65.8
185.4395 | 80.2537 | 59.9943 | 82 | 185.507 | 15.3746 | 59.9885 | 17.2 | 185.449 | 30.497 | 60.0404 | 33.4 | 185.4282 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.4312 | 63.7107 | 60.0231 | 65.8
185.4478 | 80.2548 | 59.9943 | 82 | 185.5153 | 15.3686 | 59.9885 | 17.2 | 185.4573 | 30.4961 | 60.0404 | 33.4 | 185.4368 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.4395 | 63.7107 | 60.0231 | 65.8
185.4561 | 80.2553 | 59.9943 | 82 | 185.5236 | 15.3625 | 59.9885 | 17.2 | 185.4656 | 30.4952 | 60.0404 | 33.4 | 185.4451 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.4478 | 63.7106 | 60.0231 | 65.8
185.4644 | 80.2558 | 59.9943 | 82 | 185.532 | 15.3581 | 59.9885 | 17.2 | 185.4739 | 30.4943 | 60.0404 | 33.4 | 185.4534 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.4561 | 63.7106 | 60.0231 | 65.8
185.4728 | 80.2576 | 59.9943 | 82 | 185.5403 | 15.3538 | 59.9885 | 17.2 | 185.4822 | 30.4939 | 60.0404 | 33.4 | 185.4617 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.4644 | 63.7105 | 60.0231 | 65.8
185.4811 | 80.2594 | 59.9943 | 82 | 185.5486 | 15.3516 | 59.9885 | 17.2 | 185.4907 | 30.4935 | 60.0404 | 33.4 | 185.47 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.4727 | 63.7103 | 60.0231 | 65.8
185.4894 | 80.2611 | 59.9943 | 82 | 185.5569 | 15.3494 | 59.9885 | 17.2 | 185.499 | 30.4928 | 60.0404 | 33.4 | 185.4783 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.4812 | 63.71 | 60.0231 | 65.8
185.4978 | 80.2629 | 59.9943 | 82 | 185.5653 | 15.3494 | 59.9943 | 17.2 | 185.5073 | 30.492 | 60.0404 | 33.4 | 185.4866 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.4895 | 63.7083 | 60.0231 | 65.8
185.5061 | 80.2647 | 60.0001 | 82 | 185.5736 | 15.3494 | 59.9943 | 17.2 | 185.5156 | 30.4927 | 60.0404 | 33.4 | 185.4949 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.4978 | 63.7066 | 60.0231 | 65.8
185.5144 | 80.2664 | 60.0001 | 82 | 185.5819 | 15.3492 | 59.9943 | 17.2 | 185.5239 | 30.4934 | 60.0404 | 33.4 | 185.5034 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.5061 | 63.7048 | 60.0231 | 65.8
185.5228 | 80.2672 | 60.0001 | 82 | 185.5902 | 15.3491 | 59.9943 | 17.2 | 185.5322 | 30.4944 | 60.0404 | 33.4 | 185.5117 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.5144 | 63.7031 | 60.0231 | 65.8
185.5311 | 80.2679 | 60.0001 | 82 | 185.5986 | 15.3489 | 59.9943 | 17.2 | 185.5405 | 30.4953 | 60.0404 | 33.4 | 185.52 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.5227 | 63.7011 | 60.0231 | 65.8
185.5395 | 80.2691 | 60.0001 | 82 | 185.6069 | 15.3488 | 59.9943 | 17.2 | 185.5488 | 30.4964 | 60.0404 | 33.4 | 185.5283 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.531 | 63.6992 | 60.0231 | 65.8
185.5478 | 80.2704 | 60.0001 | 82 | 185.6152 | 15.3486 | 59.9943 | 17.2 | 185.5571 | 30.4975 | 60.0404 | 33.4 | 185.5366 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.5393 | 63.6965 | 60.0231 | 65.8
185.5561 | 80.2703 | 60.0001 | 82 | 185.6237 | 15.3485 | 59.9943 | 17.2 | 185.5657 | 30.4983 | 60.0404 | 33.4 | 185.5449 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.5476 | 63.6938 | 60.0231 | 65.8
185.5645 | 80.2703 | 60.0001 | 82 | 185.632 | 15.3483 | 59.9943 | 17.2 | 185.574 | 30.4992 | 60.0404 | 33.4 | 185.5532 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.5562 | 63.689 | 60.0231 | 65.8
185.5728 | 80.2703 | 60.0001 | 82 | 185.6403 | 15.3482 | 59.9943 | 17.2 | 185.5823 | 30.5004 | 60.0404 | 33.4 | 185.5615 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.5645 | 63.6843 | 60.0231 | 65.8
185.5811 | 80.2703 | 60.0001 | 82 | 185.6486 | 15.348 | 59.9943 | 17.2 | 185.5906 | 30.5016 | 60.0404 | 33.4 | 185.5698 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.5728 | 63.681 | 60.0231 | 65.8
185.5894 | 80.2703 | 60.0001 | 82 | 185.657 | 15.3478 | 59.9943 | 17.2 | 185.5989 | 30.501 | 60.0404 | 33.4 | 185.5784 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.5811 | 63.6777 | 60.0231 | 65.8
185.5978 | 80.2703 | 60.0001 | 82 | 185.6653 | 15.3478 | 59.9943 | 17.2 | 185.6072 | 30.5004 | 60.0404 | 33.4 | 185.5867 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.5894 | 63.6744 | 60.0231 | 65.8
185.6061 | 80.2703 | 60.0001 | 82 | 185.6736 | 15.3478 | 59.9943 | 17.2 | 185.6155 | 30.499 | 60.0404 | 33.4 | 185.595 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.5977 | 63.6711 | 60.0231 | 65.8
185.6144 | 80.2703 | 60.0001 | 82 | 185.6819 | 15.3478 | 59.9943 | 17.2 | 185.6238 | 30.4976 | 60.0404 | 33.4 | 185.6033 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.606 | 63.6681 | 60.0346 | 65.8
185.6228 | 80.2703 | 60.0001 | 82 | 185.6903 | 15.3478 | 59.9943 | 17.2 | 185.6321 | 30.4961 | 60.0404 | 33.4 | 185.6116 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.6143 | 63.6651 | 60.0346 | 65.8
185.6311 | 80.2703 | 60.0001 | 82 | 185.6986 | 15.3478 | 59.9943 | 17.2 | 185.6406 | 30.4946 | 60.0404 | 33.4 | 185.6199 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.6228 | 63.6628 | 60.0346 | 65.8
185.6394 | 80.2694 | 60.0001 | 82 | 185.7069 | 15.3478 | 59.9943 | 17.2 | 185.6489 | 30.4933 | 60.0404 | 33.4 | 185.6282 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.6311 | 63.6606 | 60.0346 | 65.8
185.6478 | 80.2684 | 60.0001 | 82 | 185.7153 | 15.3478 | 59.9943 | 17.2 | 185.6572 | 30.4921 | 60.0404 | 33.4 | 185.6365 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.6394 | 63.6607 | 60.0346 | 65.8
185.6561 | 80.2675 | 60.0001 | 82 | 185.7236 | 15.3478 | 59.9943 | 17.2 | 185.6655 | 30.4908 | 60.0404 | 33.4 | 185.6448 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.6477 | 63.6609 | 60.0346 | 65.8
185.6645 | 80.2665 | 60.0001 | 82 | 185.7319 | 15.3478 | 59.9943 | 17.2 | 185.6738 | 30.4896 | 60.0404 | 33.4 | 185.6533 | 47.2551 | 60.0289 | 49.6 | 185.656 | 63.661 | 60.0346 | 65.8
185.6728 | 80.2665 | 60.0001 | 82 | 185.7402 | 15.3478 | 59.9943 | 17.2 | 185.6821 | 30.4883 | 60.0404 | 33.4 | 185.6616 | 47.2548 | 60.0289 | 49.6 | 185.6643 | 63.6611 | 60.0346 | 65.8
185.6811 | 80.2664 | 60.0001 | 82 | 185.7487 | 15.3543 | 59.9943 | 17.2 | 185.6904 | 30.4871 | 60.0404 | 33.4 | 185.6699 | 47.2545 | 60.0289 | 49.6 | 185.6726 | 63.6622 | 60.0346 | 65.8
185.6895 | 80.267 | 60.0001 | 82 | 185.757 | 15.3608 | 59.9943 | 17.2 | 185.6987 | 30.4886 | 60.0404 | 33.4 | 185.6782 | 47.2535 | 60.0346 | 49.6 | 185.6809 | 63.6632 | 60.0346 | 65.8
185.6978 | 80.2676 | 60.0001 | 82 | 185.7653 | 15.3673 | 59.9943 | 17.2 | 185.707 | 30.4902 | 60.0404 | 33.4 | 185.6865 | 47.2526 | 60.0346 | 49.6 | 185.6892 | 63.6648 | 60.0346 | 65.8
185.7061 | 80.2682 | 60.0001 | 82 | 185.7736 | 15.3738 | 59.9943 | 17.2 | 185.7156 | 30.4916 | 60.0404 | 33.4 | 185.6948 | 47.2516 | 60.0346 | 49.6 | 185.6978 | 63.6664 | 60.0346 | 65.8
185.7144 | 80.2688 | 60.0001 | 82 | 185.782 | 15.3802 | 59.9943 | 17.2 | 185.7239 | 30.493 | 60.0404 | 33.4 | 185.7031 | 47.2506 | 60.0346 | 49.6 | 185.7061 | 63.668 | 60.0346 | 65.8
185.7228 | 80.2703 | 60.0001 | 82 | 185.7903 | 15.3867 | 59.9943 | 17.2 | 185.7322 | 30.4946 | 60.0404 | 33.4 | 185.7114 | 47.2496 | 60.0346 | 49.6 | 185.7144 | 63.6695 | 60.0346 | 65.8
185.7311 | 80.2718 | 60.0001 | 82 | 185.7986 | 15.3932 | 59.9943 | 17.2 | 185.7405 | 30.4961 | 60.0404 | 33.4 | 185.72 | 47.2486 | 60.0346 | 49.6 | 185.7227 | 63.6702 | 60.0346 | 65.8
185.7394 | 80.2748 | 60.0001 | 82 | 185.807 | 15.3997 | 59.9943 | 17.2 | 185.7488 | 30.4977 | 60.0404 | 33.4 | 185.7283 | 47.2476 | 60.0346 | 49.6 | 185.731 | 63.6708 | 60.0346 | 65.8
185.7478 | 80.2777 | 60.0001 | 82 | 185.8153 | 15.4062 | 59.9943 | 17.2 | 185.7571 | 30.4994 | 60.0404 | 33.4 | 185.7366 | 47.2466 | 60.0346 | 49.6 | 185.7393 | 63.6748 | 60.0346 | 65.8
185.7561 | 80.2798 | 60.0001 | 82 | 185.8236 | 15.4127 | 59.9943 | 17.2 | 185.7654 | 30.5027 | 60.0404 | 33.4 | 185.7449 | 47.2459 | 60.0346 | 49.6 | 185.7476 | 63.6787 | 60.0346 | 65.8
185.7644 | 80.2819 | 60.0001 | 82 | 185.8319 | 15.4127 | 59.9943 | 17.2 | 185.7737 | 30.5061 | 60.0404 | 33.4 | 185.7532 | 47.2452 | 60.0346 | 49.6 | 185.7559 | 63.6821 | 60.0346 | 65.8
185.7728 | 80.2873 | 60.0001 | 82 | 185.8403 | 15.4127 | 59.9943 | 17.2 | 185.782 | 30.5076 | 60.0404 | 33.4 | 185.7615 | 47.2452 | 60.0346 | 49.6 | 185.7642 | 63.6855 | 60.0346 | 65.8
185.7811 | 80.2928 | 60.0001 | 82 | 185.8486 | 15.4127 | 59.9943 | 17.2 | 185.7905 | 30.5091 | 60.0404 | 33.4 | 185.7698 | 47.2452 | 60.0346 | 49.6 | 185.7727 | 63.6883 | 60.0346 | 65.8
185.7895 | 80.2983 | 60.0001 | 82 | 185.8569 | 15.4127 | 59.9943 | 17.2 | 185.7988 | 30.5121 | 60.0404 | 33.4 | 185.7781 | 47.2457 | 60.0346 | 49.6 | 185.781 | 63.691 | 60.0346 | 65.8
185.7978 | 80.3038 | 60.0001 | 82 | 185.8652 | 15.4127 | 59.9943 | 17.2 | 185.8071 | 30.5151 | 60.0404 | 33.4 | 185.7864 | 47.2462 | 60.0346 | 49.6 | 185.7893 | 63.6938 | 60.0346 | 65.8
185.8061 | 80.3093 | 60.0001 | 82 | 185.8737 | 15.4127 | 59.9943 | 17.2 | 185.8154 | 30.5178 | 60.0404 | 33.4 | 185.7949 | 47.2474 | 60.0346 | 49.6 | 185.7976 | 63.6967 | 60.0346 | 65.8
185.8145 | 80.3148 | 60.0001 | 82 | 185.882 | 15.4133 | 59.9943 | 17.2 | 185.8237 | 30.5205 | 60.0404 | 33.4 | 185.8032 | 47.2486 | 60.0346 | 49.6 | 185.8059 | 63.7004 | 60.0346 | 65.8
185.8228 | 80.3183 | 60.0001 | 82 | 185.8903 | 15.4139 | 59.9943 | 17.2 | 185.832 | 30.523 | 60.0404 | 33.4 | 185.8115 | 47.2497 | 60.0346 | 49.6 | 185.8142 | 63.7041 | 60.0346 | 65.8
185.8311 | 80.3219 | 60.0001 | 82 | 185.8987 | 15.4145 | 59.9943 | 17.2 | 185.8403 | 30.5256 | 60.0404 | 33.4 | 185.8198 | 47.2509 | 60.0346 | 49.6 | 185.8225 | 63.7048 | 60.0346 | 65.8
185.8394 | 80.3255 | 60.0001 | 82 | 185.907 | 15.4151 | 59.9943 | 17.2 | 185.8486 | 30.5268 | 60.0404 | 33.4 | 185.8281 | 47.2521 | 60.0346 | 49.6 | 185.8308 | 63.7054 | 60.0346 | 65.8
185.8478 | 80.3291 | 60.0001 | 82 | 185.9153 | 15.4157 | 59.9943 | 17.2 | 185.8569 | 30.5279 | 60.0404 | 33.4 | 185.8364 | 47.2533 | 60.0346 | 49.6 | 185.8394 | 63.7045 | 60.0346 | 65.8
185.8561 | 80.3305 | 60.0001 | 82 | 185.9236 | 15.4163 | 59.9943 | 17.2 | 185.8655 | 30.5295 | 60.0404 | 33.4 | 185.8447 | 47.2545 | 60.0346 | 49.6 | 185.8477 | 63.7035 | 60.0346 | 65.8
185.8644 | 80.3318 | 60.0001 | 82 | 185.932 | 15.4169 | 59.9943 | 17.2 | 185.8738 | 30.5312 | 60.0404 | 33.4 | 185.853 | 47.2557 | 60.0346 | 49.6 | 185.856 | 63.707 | 60.0346 | 65.8
185.8728 | 80.3336 | 60.0001 | 82 | 185.9403 | 15.4175 | 59.9943 | 17.2 | 185.8821 | 30.5314 | 60.0346 | 33.4 | 185.8613 | 47.2571 | 60.0346 | 49.6 | 185.8643 | 63.7105 | 60.0346 | 65.8
185.8811 | 80.3354 | 60.0001 | 82 | 185.9486 | 15.4181 | 59.9943 | 17.2 | 185.8904 | 30.5316 | 60.0346 | 33.4 | 185.8699 | 47.2585 | 60.0346 | 49.6 | 185.8726 | 63.714 | 60.0346 | 65.8
185.8894 | 80.3372 | 60.0001 | 82 | 185.9569 | 15.4187 | 59.9943 | 17.2 | 185.8987 | 30.532 | 60.0346 | 33.4 | 185.8782 | 47.2592 | 60.0346 | 49.6 | 185.8809 | 63.7175 | 60.0346 | 65.8
185.8978 | 80.339 | 60.0001 | 82 | 185.9653 | 15.4187 | 59.9943 | 17.2 | 185.907 | 30.5324 | 60.0346 | 33.4 | 185.8865 | 47.2598 | 60.0346 | 49.6 | 185.8892 | 63.722 | 60.0346 | 65.8
185.9061 | 80.3398 | 60.0001 | 82 | 185.9736 | 15.4187 | 59.9943 | 17.2 | 185.9153 | 30.5329 | 60.0346 | 33.4 | 185.8948 | 47.2658 | 60.0346 | 49.6 | 185.8975 | 63.7265 | 60.0346 | 65.8
185.9145 | 80.3405 | 60.0001 | 82 | 185.9819 | 15.4187 | 59.9943 | 17.2 | 185.9236 | 30.5333 | 60.0346 | 33.4 | 185.9031 | 47.2718 | 60.0346 | 49.6 | 185.9058 | 63.731 | 60.0346 | 65.8
185.9228 | 80.3425 | 60.0001 | 82 | 185.9904 | 15.4187 | 59.9943 | 17.2 | 185.9319 | 30.5338 | 60.0346 | 33.4 | 185.9114 | 47.2777 | 60.0346 | 49.6 | 185.9143 | 63.7356 | 60.0346 | 65.8
185.9311 | 80.3445 | 60.0001 | 82 | 185.9987 | 15.4187 | 59.9943 | 17.2 | 185.9404 | 30.5343 | 60.0346 | 33.4 | 185.9197 | 47.2837 | 60.0346 | 49.6 | 185.9226 | 63.7413 | 60.0346 | 65.8
185.9395 | 80.3456 | 60.0001 | 82 | 186.007 | 15.4187 | 59.9943 | 17.2 | 185.9487 | 30.5338 | 60.0346 | 33.4 | 185.928 | 47.2896 | 60.0346 | 49.6 | 185.9309 | 63.7471 | 60.0346 | 65.8
185.9478 | 80.3467 | 60.0001 | 82 | 186.0153 | 15.4187 | 59.9943 | 17.2 | 185.957 | 30.5334 | 60.0346 | 33.4 | 185.9363 | 47.2956 | 60.0346 | 49.6 | 185.9392 | 63.7483 | 60.0346 | 65.8
185.9561 | 80.3474 | 60.0001 | 82 | 186.0237 | 15.4187 | 59.9943 | 17.2 | 185.9653 | 30.5328 | 60.0346 | 33.4 | 185.9448 | 47.3009 | 60.0346 | 49.6 | 185.9475 | 63.7495 | 60.0346 | 65.8
185.9644 | 80.3481 | 60.0001 | 82 | 186.032 | 15.4187 | 59.9943 | 17.2 | 185.9736 | 30.5322 | 60.0346 | 33.4 | 185.9531 | 47.3062 | 60.0346 | 49.6 | 185.9558 | 63.7509 | 60.0346 | 65.8
185.9728 | 80.3493 | 60.0001 | 82 | 186.0403 | 15.4187 | 59.9943 | 17.2 | 185.9819 | 30.5319 | 60.0346 | 33.4 | 185.9614 | 47.3114 | 60.0346 | 49.6 | 185.9641 | 63.7523 | 60.0346 | 65.8
185.9811 | 80.3506 | 60.0001 | 82 | 186.0486 | 15.4187 | 59.9943 | 17.2 | 185.9902 | 30.5316 | 60.0346 | 33.4 | 185.9697 | 47.3166 | 60.0346 | 49.6 | 185.9724 | 63.7523 | 60.0346 | 65.8
185.9894 | 80.3518 | 60.0001 | 82 | 186.057 | 15.4187 | 59.9943 | 17.2 | 185.9985 | 30.5329 | 60.0346 | 33.4 | 185.978 | 47.3168 | 60.0346 | 49.6 | 185.9807 | 63.7523 | 60.0346 | 65.8
185.9978 | 80.353 | 60.0001 | 82 | 186.0653 | 15.4187 | 59.9943 | 17.2 | 186.0068 | 30.5343 | 60.0346 | 33.4 | 185.9863 | 47.317 | 60.0346 | 49.6 | 185.9893 | 63.7522 | 60.0346 | 65.8
186.0061 | 80.353 | 60.0001 | 82 | 186.0736 | 15.4187 | 59.9943 | 17.2 | 186.0154 | 30.5362 | 60.0346 | 33.4 | 185.9946 | 47.3173 | 60.0346 | 49.6 | 185.9976 | 63.7521 | 60.0346 | 65.8
186.0144 | 80.3529 | 60.0001 | 82 | 186.082 | 15.4187 | 59.9943 | 17.2 | 186.0237 | 30.538 | 60.0346 | 33.4 | 186.0029 | 47.3176 | 60.0346 | 49.6 | 186.0059 | 63.7511 | 60.0346 | 65.8
186.0228 | 80.3527 | 60.0001 | 82 | 186.0903 | 15.4187 | 59.9943 | 17.2 | 186.032 | 30.5403 | 60.0346 | 33.4 | 186.0115 | 47.318 | 60.0346 | 49.6 | 186.0142 | 63.75 | 60.0346 | 65.8
186.0311 | 80.3525 | 60.0001 | 82 | 186.0986 | 15.4187 | 59.9943 | 17.2 | 186.0403 | 30.5426 | 60.0346 | 33.4 | 186.0198 | 47.3183 | 60.0346 | 49.6 | 186.0225 | 63.7495 | 60.0346 | 65.8
186.0395 | 80.3523 | 60.0001 | 82 | 186.1069 | 15.4187 | 59.9943 | 17.2 | 186.0486 | 30.545 | 60.0346 | 33.4 | 186.0281 | 47.3187 | 60.0346 | 49.6 | 186.0308 | 63.7489 | 60.0346 | 65.8
186.0478 | 80.3521 | 60.0001 | 82 | 186.1154 | 15.4187 | 59.9943 | 17.2 | 186.0569 | 30.5475 | 60.0346 | 33.4 | 186.0364 | 47.319 | 60.0346 | 49.6 | 186.0391 | 63.7481 | 60.0346 | 65.8
186.0561 | 80.3507 | 60.0001 | 82 | 186.1237 | 15.4187 | 59.9943 | 17.2 | 186.0652 | 30.5505 | 60.0346 | 33.4 | 186.0447 | 47.3214 | 60.0346 | 49.6 | 186.0474 | 63.7474 | 60.0346 | 65.8
186.0645 | 80.3494 | 60.0001 | 82 | 186.132 | 15.4187 | 59.9943 | 17.2 | 186.0735 | 30.5534 | 60.0346 | 33.4 | 186.053 | 47.3237 | 60.0346 | 49.6 | 186.0557 | 63.7471 | 60.0346 | 65.8
186.0728 | 80.3497 | 60.0001 | 82 | 186.1403 | 15.4187 | 59.9943 | 17.2 | 186.0818 | 30.5548 | 60.0346 | 33.4 | 186.0613 | 47.3259 | 60.0346 | 49.6 | 186.0642 | 63.7468 | 60.0346 | 65.8
186.0811 | 80.35 | 60.0001 | 82 | 186.1487 | 15.4187 | 59.9943 | 17.2 | 186.0903 | 30.5562 | 60.0346 | 33.4 | 186.0696 | 47.328 | 60.0346 | 49.6 | 186.0725 | 63.7473 | 60.0346 | 65.8
186.0894 | 80.3505 | 60.0001 | 82 | 186.157 | 15.4187 | 59.9943 | 17.2 | 186.0986 | 30.5571 | 60.0346 | 33.4 | 186.0779 | 47.3296 | 60.0346 | 49.6 | 186.0808 | 63.7478 | 60.0346 | 65.8
186.0978 | 80.3511 | 60.0001 | 82 | 186.1653 | 15.4187 | 59.9943 | 17.2 | 186.1069 | 30.558 | 60.0346 | 33.4 | 186.0864 | 47.3311 | 60.0346 | 49.6 | 186.0891 | 63.7469 | 60.0346 | 65.8
186.1061 | 80.3508 | 60.0001 | 82 | 186.1737 | 15.4187 | 59.9943 | 17.2 | 186.1152 | 30.5588 | 60.0346 | 33.4 | 186.0947 | 47.3319 | 60.0346 | 49.6 | 186.0974 | 63.746 | 60.0346 | 65.8
186.1144 | 80.3506 | 60.0001 | 82 | 186.182 | 15.4172 | 59.9943 | 17.2 | 186.1235 | 30.5597 | 60.0346 | 33.4 | 186.103 | 47.3327 | 60.0346 | 49.6 | 186.1057 | 63.7447 | 60.0346 | 65.8
186.1228 | 80.3506 | 60.0001 | 82 | 186.1903 | 15.4157 | 59.9943 | 17.2 | 186.1318 | 30.5606 | 60.0346 | 33.4 | 186.1113 | 47.3333 | 60.0346 | 49.6 | 186.114 | 63.7434 | 60.0346 | 65.8
186.1311 | 80.3506 | 60.0001 | 82 | 186.1986 | 15.4142 | 59.9943 | 17.2 | 186.1401 | 30.5615 | 60.0346 | 33.4 | 186.1196 | 47.3338 | 60.0346 | 49.6 | 186.1223 | 63.7422 | 60.0346 | 65.8
186.1394 | 80.3512 | 60.0001 | 82 | 186.207 | 15.4126 | 59.9943 | 17.2 | 186.1484 | 30.5612 | 60.0346 | 33.4 | 186.1279 | 47.3325 | 60.0346 | 49.6 | 186.1306 | 63.7409 | 60.0346 | 65.8
186.1478 | 80.3517 | 60.0001 | 82 | 186.2153 | 15.4208 | 59.9943 | 17.2 | 186.1567 | 30.5609 | 60.0346 | 33.4 | 186.1362 | 47.3311 | 60.0346 | 49.6 | 186.1392 | 63.7403 | 60.0346 | 65.8
186.1561 | 80.3523 | 60.0001 | 82 | 186.2236 | 15.4289 | 59.9943 | 17.2 | 186.1653 | 30.561 | 60.0346 | 33.4 | 186.1445 | 47.3298 | 60.0346 | 49.6 | 186.1475 | 63.7397 | 60.0346 | 65.8
186.1645 | 80.3528 | 60.0001 | 82 | 186.2319 | 15.437 | 59.9943 | 17.2 | 186.1736 | 30.561 | 60.0346 | 33.4 | 186.1528 | 47.3285 | 60.0346 | 49.6 | 186.1558 | 63.7381 | 60.0346 | 65.8
186.1728 | 80.3531 | 59.9943 | 82 | 186.2404 | 15.4451 | 59.9943 | 17.2 | 186.1819 | 30.5627 | 60.0346 | 33.4 | 186.1614 | 47.327 | 60.0346 | 49.6 | 186.1641 | 63.7364 | 60.0346 | 65.8
186.1811 | 80.3534 | 59.9943 | 82 | 186.2487 | 15.4633 | 59.9943 | 17.2 | 186.1902 | 30.5644 | 60.0346 | 33.4 | 186.1697 | 47.3254 | 60.0346 | 49.6 | 186.1724 | 63.7373 | 60.0346 | 65.8
186.1895 | 80.3536 | 59.9943 | 82 | 186.257 | 15.4814 | 59.9943 | 17.2 | 186.1985 | 30.5661 | 60.0346 | 33.4 | 186.178 | 47.3246 | 60.0346 | 49.6 | 186.1807 | 63.7383 | 60.0346 | 65.8
186.1978 | 80.3539 | 59.9943 | 82 | 186.2654 | 15.4989 | 59.9943 | 17.2 | 186.2068 | 30.5678 | 60.0346 | 33.4 | 186.1863 | 47.3239 | 60.0346 | 49.6 | 186.189 | 63.7408 | 60.0346 | 65.8
186.2061 | 80.3539 | 59.9943 | 82 | 186.2737 | 15.5164 | 59.9943 | 17.2 | 186.2151 | 30.5695 | 60.0346 | 33.4 | 186.1946 | 47.3233 | 60.0346 | 49.6 | 186.1973 | 63.7433 | 60.0346 | 65.8
186.2144 | 80.3539 | 59.9943 | 82 | 186.282 | 15.532 | 59.9943 | 17.2 | 186.2234 | 30.5712 | 60.0346 | 33.4 | 186.2029 | 47.3228 | 60.0346 | 49.6 | 186.2058 | 63.7458 | 60.0346 | 65.8
186.2228 | 80.3539 | 59.9943 | 82 | 186.2903 | 15.5477 | 59.9943 | 17.2 | 186.2319 | 30.5733 | 60.0346 | 33.4 | 186.2112 | 47.3249 | 60.0346 | 49.6 | 186.2141 | 63.7483 | 60.0346 | 65.8
186.2311 | 80.3539 | 59.9943 | 82 | 186.2987 | 15.5536 | 59.9943 | 17.2 | 186.2402 | 30.5754 | 60.0346 | 33.4 | 186.2195 | 47.3269 | 60.0346 | 49.6 | 186.2224 | 63.7507 | 60.0346 | 65.8
186.2394 | 80.3539 | 59.9943 | 82 | 186.307 | 15.5596 | 59.9943 | 17.2 | 186.2485 | 30.5768 | 60.0346 | 33.4 | 186.2278 | 47.3318 | 60.0346 | 49.6 | 186.2307 | 63.753 | 60.0346 | 65.8
186.2478 | 80.3539 | 59.9943 | 82 | 186.3153 | 15.5656 | 59.9943 | 17.2 | 186.2568 | 30.5781 | 60.0346 | 33.4 | 186.2363 | 47.3368 | 60.0346 | 49.6 | 186.239 | 63.7578 | 60.0346 | 65.8
186.2561 | 80.3539 | 59.9943 | 82 | 186.3236 | 15.5716 | 59.9943 | 17.2 | 186.2651 | 30.5774 | 60.0346 | 33.4 | 186.2446 | 47.3424 | 60.0346 | 49.6 | 186.2473 | 63.7625 | 60.0346 | 65.8
186.2645 | 80.3539 | 59.9943 | 82 | 186.332 | 15.5676 | 59.9943 | 17.2 | 186.2734 | 30.5767 | 60.0346 | 33.4 | 186.2529 | 47.348 | 60.0346 | 49.6 | 186.2556 | 63.767 | 60.0346 | 65.8
186.2728 | 80.3539 | 59.9943 | 82 | 186.3403 | 15.5636 | 59.9943 | 17.2 | 186.2817 | 30.5759 | 60.0346 | 33.4 | 186.2612 | 47.3536 | 60.0346 | 49.6 | 186.2639 | 63.7715 | 60.0346 | 65.8
186.2811 | 80.3539 | 59.9943 | 82 | 186.3486 | 15.5617 | 59.9943 | 17.2 | 186.29 | 30.5752 | 60.0346 | 33.4 | 186.2695 | 47.3593 | 60.0346 | 49.6 | 186.2722 | 63.7744 | 60.0346 | 65.8
186.2895 | 80.3539 | 59.9943 | 82 | 186.3571 | 15.5599 | 59.9943 | 17.2 | 186.2983 | 30.5745 | 60.0346 | 33.4 | 186.2778 | 47.3649 | 60.0346 | 49.6 | 186.2808 | 63.7772 | 60.0346 | 65.8
186.2978 | 80.3539 | 59.9943 | 82 | 186.3654 | 15.5599 | 59.9943 | 17.2 | 186.3069 | 30.5738 | 60.0346 | 33.4 | 186.2861 | 47.3705 | 60.0346 | 49.6 | 186.2891 | 63.7801 | 60.0346 | 65.8
186.3061 | 80.354 | 59.9943 | 82 | 186.3737 | 15.5599 | 59.9943 | 17.2 | 186.3152 | 30.5732 | 60.0346 | 33.4 | 186.2944 | 47.3738 | 60.0346 | 49.6 | 186.2974 | 63.7829 | 60.0346 | 65.8
186.3145 | 80.354 | 59.9943 | 82 | 186.382 | 15.5599 | 59.9943 | 17.2 | 186.3235 | 30.5726 | 60.0346 | 33.4 | 186.3027 | 47.3771 | 60.0346 | 49.6 | 186.3057 | 63.7852 | 60.0346 | 65.8
186.3228 | 80.354 | 59.9943 | 82 | 186.3904 | 15.5599 | 59.9943 | 17.2 | 186.3318 | 30.5724 | 60.0346 | 33.4 | 186.3113 | 47.377 | 60.0346 | 49.6 | 186.314 | 63.7875 | 60.0346 | 65.8
186.3311 | 80.354 | 59.9943 | 82 | 186.3987 | 15.5599 | 59.9943 | 17.2 | 186.3401 | 30.5721 | 60.0346 | 33.4 | 186.3196 | 47.3769 | 60.0346 | 49.6 | 186.3223 | 63.7871 | 60.0346 | 65.8
186.3395 | 80.3541 | 59.9943 | 82 | 186.407 | 15.5599 | 59.9943 | 17.2 | 186.3484 | 30.5723 | 60.0346 | 33.4 | 186.3279 | 47.377 | 60.0346 | 49.6 | 186.3306 | 63.7867 | 60.0346 | 65.8
186.3478 | 80.3541 | 59.9943 | 82 | 186.4153 | 15.5599 | 59.9943 | 17.2 | 186.3567 | 30.5725 | 60.0346 | 33.4 | 186.3362 | 47.3771 | 60.0346 | 49.6 | 186.3389 | 63.7863 | 60.0346 | 65.8
186.3561 | 80.3541 | 59.9943 | 82 | 186.4237 | 15.5599 | 59.9943 | 17.2 | 186.365 | 30.572 | 60.0346 | 33.4 | 186.3445 | 47.38 | 60.0289 | 49.6 | 186.3472 | 63.7859 | 60.0346 | 65.8
186.3645 | 80.3541 | 59.9943 | 82 | 186.432 | 15.5582 | 59.9943 | 17.2 | 186.3733 | 30.5714 | 60.0346 | 33.4 | 186.3528 | 47.383 | 60.0289 | 49.6 | 186.3557 | 63.7845 | 60.0346 | 65.8
186.3728 | 80.353 | 59.9943 | 82 | 186.4403 | 15.5565 | 59.9943 | 17.2 | 186.3818 | 30.5709 | 60.0346 | 33.4 | 186.3611 | 47.3865 | 60.0289 | 49.6 | 186.364 | 63.7831 | 60.0346 | 65.8
186.3811 | 80.3519 | 59.9943 | 82 | 186.4487 | 15.5549 | 59.9943 | 17.2 | 186.3901 | 30.5703 | 60.0346 | 33.4 | 186.3694 | 47.3899 | 60.0289 | 49.6 | 186.3723 | 63.7821 | 60.0346 | 65.8
186.3895 | 80.3524 | 59.9943 | 82 | 186.457 | 15.5532 | 59.9943 | 17.2 | 186.3984 | 30.5696 | 60.0346 | 33.4 | 186.3779 | 47.3931 | 60.0289 | 49.6 | 186.3806 | 63.7811 | 60.0346 | 65.8
186.3978 | 80.3529 | 59.9943 | 82 | 186.4653 | 15.5515 | 59.9943 | 17.2 | 186.4067 | 30.569 | 60.0346 | 33.4 | 186.3862 | 47.3964 | 60.0289 | 49.6 | 186.3889 | 63.7803 | 60.0346 | 65.8
186.4061 | 80.3538 | 59.9943 | 82 | 186.4736 | 15.5498 | 59.9943 | 17.2 | 186.415 | 30.5683 | 60.0346 | 33.4 | 186.3945 | 47.3999 | 60.0289 | 49.6 | 186.3972 | 63.7796 | 60.0346 | 65.8
186.4145 | 80.3548 | 59.9943 | 82 | 186.4821 | 15.5482 | 59.9943 | 17.2 | 186.4233 | 30.5677 | 60.0346 | 33.4 | 186.4028 | 47.4035 | 60.0289 | 49.6 | 186.4055 | 63.7791 | 60.0346 | 65.8
186.4228 | 80.3575 | 59.9943 | 82 | 186.4904 | 15.5465 | 59.9943 | 17.2 | 186.4316 | 30.5671 | 60.0346 | 33.4 | 186.4111 | 47.407 | 60.0289 | 49.6 | 186.4138 | 63.7786 | 60.0346 | 65.8
186.4312 | 80.3601 | 59.9943 | 82 | 186.4987 | 15.5448 | 59.9943 | 17.2 | 186.4399 | 30.5664 | 60.0346 | 33.4 | 186.4194 | 47.4104 | 60.0289 | 49.6 | 186.4221 | 63.7799 | 60.0346 | 65.8
186.4395 | 80.3628 | 59.9943 | 82 | 186.5071 | 15.5431 | 59.9943 | 17.2 | 186.4482 | 30.5667 | 60.0346 | 33.4 | 186.4277 | 47.4109 | 60.0289 | 49.6 | 186.4307 | 63.7811 | 60.0346 | 65.8
186.4478 | 80.3655 | 59.9943 | 82 | 186.5154 | 15.5386 | 59.9943 | 17.2 | 186.4568 | 30.567 | 60.0346 | 33.4 | 186.436 | 47.4115 | 60.0289 | 49.6 | 186.439 | 63.7837 | 60.0346 | 65.8
186.4561 | 80.3693 | 59.9943 | 82 | 186.5237 | 15.534 | 59.9943 | 17.2 | 186.4651 | 30.5673 | 60.0346 | 33.4 | 186.4443 | 47.4115 | 60.0289 | 49.6 | 186.4473 | 63.7862 | 60.0346 | 65.8
186.4645 | 80.3731 | 59.9943 | 82 | 186.532 | 15.5294 | 59.9943 | 17.2 | 186.4734 | 30.5676 | 60.0346 | 33.4 | 186.4529 | 47.4115 | 60.0289 | 49.6 | 186.4556 | 63.7874 | 60.0346 | 65.8
186.4728 | 80.3753 | 59.9943 | 82 | 186.5404 | 15.5248 | 59.9943 | 17.2 | 186.4817 | 30.5679 | 60.0346 | 33.4 | 186.4612 | 47.4115 | 60.0289 | 49.6 | 186.4639 | 63.7886 | 60.0346 | 65.8
186.4811 | 80.3774 | 59.9943 | 82 | 186.5487 | 15.5202 | 59.9943 | 17.2 | 186.49 | 30.5682 | 60.0346 | 33.4 | 186.4695 | 47.4115 | 60.0289 | 49.6 | 186.4722 | 63.7895 | 60.0346 | 65.8
186.4895 | 80.3788 | 59.9943 | 82 | 186.557 | 15.5156 | 59.9943 | 17.2 | 186.4983 | 30.5675 | 60.0346 | 33.4 | 186.4778 | 47.4115 | 60.0289 | 49.6 | 186.4805 | 63.7904 | 60.0346 | 65.8
186.4978 | 80.3801 | 59.9943 | 82 | 186.5653 | 15.5091 | 59.9943 | 17.2 | 186.5066 | 30.5669 | 60.0346 | 33.4 | 186.4861 | 47.4115 | 60.0289 | 49.6 | 186.4888 | 63.7914 | 60.0346 | 65.8
186.5061 | 80.3801 | 59.9943 | 82 | 186.5737 | 15.5026 | 59.9943 | 17.2 | 186.5149 | 30.5662 | 60.0346 | 33.4 | 186.4944 | 47.4115 | 60.0289 | 49.6 | 186.4971 | 63.7924 | 60.0346 | 65.8
186.5145 | 80.3802 | 59.9943 | 82 | 186.582 | 15.4961 | 59.9943 | 17.2 | 186.5232 | 30.5655 | 60.0346 | 33.4 | 186.5027 | 47.4115 | 60.0289 | 49.6 | 186.5056 | 63.7909 | 60.0346 | 65.8
186.5228 | 80.3818 | 59.9943 | 82 | 186.5903 | 15.4896 | 59.9943 | 17.2 | 186.5317 | 30.5646 | 60.0346 | 33.4 | 186.511 | 47.4115 | 60.0289 | 49.6 | 186.5139 | 63.7894 | 60.0346 | 65.8
186.5312 | 80.3835 | 59.9943 | 82 | 186.5988 | 15.4877 | 59.9943 | 17.2 | 186.54 | 30.5637 | 60.0346 | 33.4 | 186.5195 | 47.4115 | 60.0289 | 49.6 | 186.5222 | 63.7879 | 60.0346 | 65.8
186.5395 | 80.3851 | 59.9943 | 82 | 186.6071 | 15.4858 | 59.9943 | 17.2 | 186.5483 | 30.5642 | 60.0346 | 33.4 | 186.5278 | 47.4115 | 60.0289 | 49.6 | 186.5305 | 63.7864 | 60.0346 | 65.8
186.5478 | 80.3867 | 59.9943 | 82 | 186.6154 | 15.4839 | 59.9943 | 17.2 | 186.5566 | 30.5648 | 60.0346 | 33.4 | 186.5361 | 47.4115 | 60.0289 | 49.6 | 186.5388 | 63.7855 | 60.0346 | 65.8
186.5562 | 80.39 | 59.9943 | 82 | 186.6237 | 15.482 | 59.9943 | 17.2 | 186.5649 | 30.5653 | 60.0346 | 33.4 | 186.5444 | 47.4115 | 60.0289 | 49.6 | 186.5471 | 63.7846 | 60.0346 | 65.8
186.5645 | 80.3933 | 59.9943 | 82 | 186.6321 | 15.4801 | 59.9943 | 17.2 | 186.5732 | 30.5658 | 60.0346 | 33.4 | 186.5527 | 47.4115 | 60.0289 | 49.6 | 186.5554 | 63.7828 | 60.0346 | 65.8
186.5728 | 80.397 | 59.9943 | 82 | 186.6404 | 15.4782 | 59.9943 | 17.2 | 186.5815 | 30.5673 | 60.0346 | 33.4 | 186.561 | 47.4115 | 60.0289 | 49.6 | 186.5637 | 63.781 | 60.0346 | 65.8
186.5811 | 80.4007 | 59.9943 | 82 | 186.6487 | 15.4735 | 59.9943 | 17.2 | 186.5898 | 30.5688 | 60.0346 | 33.4 | 186.5693 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.5723 | 63.78 | 60.0346 | 65.8
186.5895 | 80.4036 | 59.9943 | 82 | 186.657 | 15.4688 | 59.9943 | 17.2 | 186.5984 | 30.5737 | 60.0346 | 33.4 | 186.5776 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.5806 | 63.7791 | 60.0346 | 65.8
186.5978 | 80.4066 | 59.9943 | 82 | 186.6654 | 15.4641 | 59.9943 | 17.2 | 186.6067 | 30.5785 | 60.0346 | 33.4 | 186.5859 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.5889 | 63.7788 | 60.0346 | 65.8
186.6061 | 80.4079 | 59.9943 | 82 | 186.6737 | 15.4594 | 59.9943 | 17.2 | 186.615 | 30.5833 | 60.0346 | 33.4 | 186.5945 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.5972 | 63.7785 | 60.0346 | 65.8
186.6145 | 80.4093 | 59.9943 | 82 | 186.682 | 15.4615 | 59.9943 | 17.2 | 186.6233 | 30.5881 | 60.0346 | 33.4 | 186.6028 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.6055 | 63.7778 | 60.0346 | 65.8
186.6228 | 80.4115 | 59.9943 | 82 | 186.6904 | 15.4637 | 59.9943 | 17.2 | 186.6316 | 30.5916 | 60.0346 | 33.4 | 186.6111 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.6138 | 63.7772 | 60.0346 | 65.8
186.6312 | 80.4136 | 59.9943 | 82 | 186.6987 | 15.4658 | 59.9943 | 17.2 | 186.6399 | 30.595 | 60.0346 | 33.4 | 186.6194 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.6221 | 63.7768 | 60.0346 | 65.8
186.6395 | 80.4143 | 59.9943 | 82 | 186.707 | 15.4679 | 59.9943 | 17.2 | 186.6482 | 30.5984 | 60.0346 | 33.4 | 186.6277 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.6304 | 63.7764 | 60.0346 | 65.8
186.6478 | 80.415 | 59.9943 | 82 | 186.7153 | 15.4701 | 59.9943 | 17.2 | 186.6565 | 30.6019 | 60.0346 | 33.4 | 186.636 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.6387 | 63.7761 | 60.0346 | 65.8
186.6562 | 80.4157 | 59.9943 | 82 | 186.7238 | 15.4722 | 59.9943 | 17.2 | 186.6648 | 30.6051 | 60.0346 | 33.4 | 186.6443 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.6472 | 63.7757 | 60.0346 | 65.8
186.6645 | 80.4164 | 59.9943 | 82 | 186.7321 | 15.479 | 59.9943 | 17.2 | 186.6733 | 30.6084 | 60.0346 | 33.4 | 186.6526 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.6555 | 63.7752 | 60.0346 | 65.8
186.6728 | 80.4161 | 60.0001 | 82 | 186.7404 | 15.4859 | 59.9943 | 17.2 | 186.6816 | 30.608 | 60.0346 | 33.4 | 186.6609 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.6638 | 63.7746 | 60.0346 | 65.8
186.6812 | 80.4159 | 60.0001 | 82 | 186.7487 | 15.4927 | 59.9943 | 17.2 | 186.6899 | 30.6075 | 60.0346 | 33.4 | 186.6694 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.6721 | 63.7762 | 60.0346 | 65.8
186.6895 | 80.4164 | 60.0001 | 82 | 186.7571 | 15.4995 | 59.9943 | 17.2 | 186.6982 | 30.6066 | 60.0346 | 33.4 | 186.6777 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.6804 | 63.7777 | 60.0346 | 65.8
186.6978 | 80.417 | 60.0001 | 82 | 186.7654 | 15.4995 | 59.9943 | 17.2 | 186.7065 | 30.6057 | 60.0346 | 33.4 | 186.686 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.6887 | 63.7792 | 60.0346 | 65.8
186.7061 | 80.4167 | 60.0001 | 82 | 186.7737 | 15.4995 | 59.9943 | 17.2 | 186.7148 | 30.6049 | 60.0346 | 33.4 | 186.6943 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.697 | 63.7807 | 60.0346 | 65.8
186.7145 | 80.4165 | 60.0001 | 82 | 186.7821 | 15.4975 | 59.9943 | 17.2 | 186.7231 | 30.604 | 60.0346 | 33.4 | 186.7026 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.7053 | 63.782 | 60.0346 | 65.8
186.7228 | 80.416 | 60.0001 | 82 | 186.7904 | 15.4955 | 59.9943 | 17.2 | 186.7314 | 30.6031 | 60.0346 | 33.4 | 186.7109 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.7136 | 63.7833 | 60.0346 | 65.8
186.7312 | 80.4156 | 60.0001 | 82 | 186.7987 | 15.4903 | 59.9943 | 17.2 | 186.7397 | 30.6022 | 60.0346 | 33.4 | 186.7192 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.7222 | 63.7854 | 60.0346 | 65.8
186.7395 | 80.4151 | 60.0001 | 82 | 186.807 | 15.485 | 59.9943 | 17.2 | 186.7483 | 30.6013 | 60.0346 | 33.4 | 186.7275 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.7305 | 63.7875 | 60.0346 | 65.8
186.7478 | 80.4147 | 60.0001 | 82 | 186.8154 | 15.4798 | 59.9943 | 17.2 | 186.7566 | 30.6004 | 60.0346 | 33.4 | 186.7361 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.7388 | 63.788 | 60.0346 | 65.8
186.7562 | 80.4154 | 60.0001 | 82 | 186.8237 | 15.4745 | 59.9943 | 17.2 | 186.7649 | 30.5999 | 60.0346 | 33.4 | 186.7444 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.7471 | 63.7885 | 60.0346 | 65.8
186.7645 | 80.4162 | 60.0001 | 82 | 186.832 | 15.4693 | 59.9943 | 17.2 | 186.7732 | 30.5995 | 60.0346 | 33.4 | 186.7527 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.7554 | 63.79 | 60.0346 | 65.8
186.7728 | 80.4162 | 60.0001 | 82 | 186.8403 | 15.464 | 59.9943 | 17.2 | 186.7815 | 30.5997 | 60.0346 | 33.4 | 186.761 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.7637 | 63.7914 | 60.0346 | 65.8
186.7812 | 80.4162 | 60.0001 | 82 | 186.8488 | 15.4588 | 59.9943 | 17.2 | 186.7898 | 30.6 | 60.0346 | 33.4 | 186.7693 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.772 | 63.7955 | 60.0346 | 65.8
186.7895 | 80.4162 | 60.0001 | 82 | 186.8571 | 15.4535 | 59.9943 | 17.2 | 186.7981 | 30.6002 | 60.0346 | 33.4 | 186.7776 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.7803 | 63.7996 | 60.0346 | 65.8
186.7978 | 80.4162 | 60.0001 | 82 | 186.8654 | 15.4503 | 59.9943 | 17.2 | 186.8064 | 30.6005 | 60.0346 | 33.4 | 186.7859 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.7886 | 63.8041 | 60.0346 | 65.8
186.8062 | 80.4162 | 60.0001 | 82 | 186.8738 | 15.447 | 59.9943 | 17.2 | 186.8147 | 30.6007 | 60.0346 | 33.4 | 186.7942 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.7971 | 63.8087 | 60.0346 | 65.8
186.8145 | 80.4162 | 60.0001 | 82 | 186.8821 | 15.447 | 59.9943 | 17.2 | 186.8232 | 30.601 | 60.0346 | 33.4 | 186.8025 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.8054 | 63.8132 | 60.0346 | 65.8
186.8228 | 80.4162 | 60.0001 | 82 | 186.8904 | 15.447 | 59.9943 | 17.2 | 186.8315 | 30.6047 | 60.0346 | 33.4 | 186.811 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.8137 | 63.8178 | 60.0346 | 65.8
186.8311 | 80.4162 | 60.0001 | 82 | 186.8987 | 15.447 | 59.9943 | 17.2 | 186.8398 | 30.6084 | 60.0346 | 33.4 | 186.8193 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.822 | 63.8239 | 60.0346 | 65.8
186.8395 | 80.4162 | 60.0001 | 82 | 186.9071 | 15.447 | 59.9943 | 17.2 | 186.8481 | 30.6121 | 60.0346 | 33.4 | 186.8276 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.8303 | 63.83 | 60.0346 | 65.8
186.8478 | 80.4162 | 60.0001 | 82 | 186.9154 | 15.4451 | 59.9943 | 17.2 | 186.8564 | 30.6158 | 60.0346 | 33.4 | 186.8359 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.8386 | 63.8351 | 60.0346 | 65.8
186.8562 | 80.4173 | 60.0001 | 82 | 186.9237 | 15.4432 | 59.9943 | 17.2 | 186.8647 | 30.6192 | 60.0346 | 33.4 | 186.8442 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.8469 | 63.8401 | 60.0346 | 65.8
186.8645 | 80.4183 | 60.0001 | 82 | 186.932 | 15.4373 | 59.9943 | 17.2 | 186.873 | 30.6225 | 60.0346 | 33.4 | 186.8525 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.8552 | 63.8425 | 60.0346 | 65.8
186.8728 | 80.4193 | 60.0001 | 82 | 186.9404 | 15.4313 | 59.9943 | 17.2 | 186.8813 | 30.6262 | 60.0346 | 33.4 | 186.8608 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.8635 | 63.8449 | 60.0346 | 65.8
186.8812 | 80.4204 | 60.0001 | 82 | 186.9487 | 15.4353 | 59.9943 | 17.2 | 186.8896 | 30.6298 | 60.0346 | 33.4 | 186.8691 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.8721 | 63.8473 | 60.0346 | 65.8
186.8895 | 80.4214 | 60.0001 | 82 | 186.957 | 15.4394 | 59.9943 | 17.2 | 186.8982 | 30.6334 | 60.0346 | 33.4 | 186.8777 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.8804 | 63.8497 | 60.0346 | 65.8
186.8978 | 80.4225 | 60.0001 | 82 | 186.9655 | 15.456 | 59.9943 | 17.2 | 186.9065 | 30.6371 | 60.0346 | 33.4 | 186.886 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.8887 | 63.8516 | 60.0346 | 65.8
186.9062 | 80.4235 | 60.0001 | 82 | 186.9738 | 15.4726 | 59.9943 | 17.2 | 186.9148 | 30.6375 | 60.0346 | 33.4 | 186.8943 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.897 | 63.8536 | 60.0346 | 65.8
186.9145 | 80.4245 | 60.0001 | 82 | 186.9821 | 15.4892 | 59.9943 | 17.2 | 186.9231 | 30.6379 | 60.0346 | 33.4 | 186.9026 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.9053 | 63.8539 | 60.0346 | 65.8
186.9228 | 80.4275 | 60.0001 | 82 | 186.9904 | 15.5058 | 59.9943 | 17.2 | 186.9314 | 30.6383 | 60.0346 | 33.4 | 186.9109 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.9136 | 63.8543 | 60.0346 | 65.8
186.9312 | 80.4304 | 60.0001 | 82 | 186.9988 | 15.5244 | 59.9943 | 17.2 | 186.9397 | 30.6387 | 60.0346 | 33.4 | 186.9192 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.9219 | 63.8535 | 60.0346 | 65.8
186.9395 | 80.4323 | 60.0001 | 82 | 187.0071 | 15.5429 | 59.9943 | 17.2 | 186.948 | 30.6392 | 60.0346 | 33.4 | 186.9275 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.9302 | 63.8526 | 60.0346 | 65.8
186.9478 | 80.4342 | 60.0001 | 82 | 187.0154 | 15.5635 | 59.9943 | 17.2 | 186.9563 | 30.6397 | 60.0346 | 33.4 | 186.9358 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.9387 | 63.8518 | 60.0346 | 65.8
186.9561 | 80.4361 | 60.0001 | 82 | 187.0237 | 15.5842 | 59.9943 | 17.2 | 186.9648 | 30.6402 | 60.0346 | 33.4 | 186.9441 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.947 | 63.8509 | 60.0346 | 65.8
186.9645 | 80.4381 | 60.0001 | 82 | 187.0321 | 15.5927 | 59.9943 | 17.2 | 186.9731 | 30.6407 | 60.0346 | 33.4 | 186.9526 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.9553 | 63.8501 | 60.0346 | 65.8
186.9728 | 80.44 | 60.0001 | 82 | 187.0404 | 15.6011 | 59.9943 | 17.2 | 186.9814 | 30.6411 | 60.0346 | 33.4 | 186.9609 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.9636 | 63.8492 | 60.0346 | 65.8
186.9812 | 80.4419 | 60.0001 | 82 | 187.0487 | 15.5948 | 59.9943 | 17.2 | 186.9897 | 30.6416 | 60.0346 | 33.4 | 186.9692 | 47.4116 | 60.0289 | 49.6 | 186.9719 | 63.8492 | 60.0346 | 65.8
186.9895 | 80.4458 | 60.0001 | 82 | 187.0571 | 15.5885 | 59.9943 | 17.2 | 186.998 | 30.6418 | 60.0346 | 33.4 | 186.9775 | 47.4117 | 60.0289 | 49.6 | 186.9802 | 63.8493 | 60.0346 | 65.8
186.9978 | 80.4498 | 60.0001 | 82 | 187.0654 | 15.5823 | 59.9943 | 17.2 | 187.0063 | 30.6421 | 60.0346 | 33.4 | 186.9858 | 47.4117 | 60.0289 | 49.6 | 186.9885 | 63.8513 | 60.0346 | 65.8
187.0062 | 80.4519 | 60.0001 | 82 | 187.0737 | 15.576 | 59.9943 | 17.2 | 187.0146 | 30.6425 | 60.0346 | 33.4 | 186.9941 | 47.4117 | 60.0289 | 49.6 | 186.9968 | 63.8534 | 60.0346 | 65.8
187.0145 | 80.454 | 60.0001 | 82 | 187.082 | 15.5697 | 59.9943 | 17.2 | 187.0229 | 30.643 | 60.0346 | 33.4 | 187.0024 | 47.4118 | 60.0289 | 49.6 | 187.0051 | 63.8554 | 60.0346 | 65.8
187.0228 | 80.4561 | 60.0001 | 82 | 187.0905 | 15.5634 | 59.9943 | 17.2 | 187.0312 | 30.6434 | 60.0346 | 33.4 | 187.0107 | 47.4118 | 60.0346 | 49.6 | 187.0137 | 63.8574 | 60.0346 | 65.8
187.0312 | 80.4581 | 60.0001 | 82 | 187.0988 | 15.5571 | 59.9943 | 17.2 | 187.0398 | 30.6438 | 60.0346 | 33.4 | 187.0193 | 47.4118 | 60.0346 | 49.6 | 187.022 | 63.8578 | 60.0346 | 65.8
187.0395 | 80.4602 | 60.0001 | 82 | 187.1071 | 15.5508 | 59.9943 | 17.2 | 187.0481 | 30.6436 | 60.0346 | 33.4 | 187.0276 | 47.4119 | 60.0346 | 49.6 | 187.0303 | 63.8582 | 60.0346 | 65.8
187.0478 | 80.4623 | 60.0001 | 82 | 187.1154 | 15.5445 | 59.9943 | 17.2 | 187.0564 | 30.6434 | 60.0346 | 33.4 | 187.0359 | 47.4119 | 60.0346 | 49.6 | 187.0386 | 63.8595 | 60.0346 | 65.8
187.0562 | 80.4653 | 60.0001 | 82 | 187.1238 | 15.5382 | 59.9943 | 17.2 | 187.0647 | 30.6432 | 60.0346 | 33.4 | 187.0442 | 47.4119 | 60.0346 | 49.6 | 187.0469 | 63.8608 | 60.0346 | 65.8
187.0645 | 80.4683 | 60.0001 | 82 | 187.1321 | 15.5319 | 59.9943 | 17.2 | 187.073 | 30.6429 | 60.0346 | 33.4 | 187.0525 | 47.412 | 60.0346 | 49.6 | 187.0552 | 63.8616 | 60.0346 | 65.8
187.0728 | 80.4683 | 60.0001 | 82 | 187.1404 | 15.5256 | 59.9943 | 17.2 | 187.0813 | 30.6427 | 60.0346 | 33.4 | 187.0608 | 47.412 | 60.0346 | 49.6 | 187.0635 | 63.8624 | 60.0346 | 65.8
187.0811 | 80.4683 | 60.0001 | 82 | 187.1488 | 15.5193 | 59.9943 | 17.2 | 187.0896 | 30.6425 | 60.0346 | 33.4 | 187.0691 | 47.412 | 60.0346 | 49.6 | 187.0718 | 63.8617 | 60.0346 | 65.8
187.0895 | 80.4683 | 60.0001 | 82 | 187.1571 | 15.513 | 59.9943 | 17.2 | 187.0979 | 30.6418 | 60.0346 | 33.4 | 187.0774 | 47.412 | 60.0346 | 49.6 | 187.0801 | 63.861 | 60.0346 | 65.8
187.0978 | 80.4684 | 60.0001 | 82 | 187.1654 | 15.5043 | 59.9943 | 17.2 | 187.1062 | 30.6411 | 60.0346 | 33.4 | 187.0857 | 47.412 | 60.0346 | 49.6 | 187.0886 | 63.8589 | 60.0346 | 65.8
187.1062 | 80.4684 | 60.0001 | 82 | 187.1737 | 15.4957 | 59.9943 | 17.2 | 187.1147 | 30.6406 | 60.0346 | 33.4 | 187.0942 | 47.4118 | 60.0346 | 49.6 | 187.0969 | 63.8567 | 60.0346 | 65.8
187.1145 | 80.4684 | 60.0001 | 82 | 187.1821 | 15.4996 | 59.9943 | 17.2 | 187.123 | 30.6402 | 60.0346 | 33.4 | 187.1025 | 47.4116 | 60.0346 | 49.6 | 187.1052 | 63.8564 | 60.0346 | 65.8
187.1228 | 80.4684 | 60.0001 | 82 | 187.1904 | 15.5035 | 59.9943 | 17.2 | 187.1313 | 30.6401 | 60.0346 | 33.4 | 187.1108 | 47.4115 | 60.0346 | 49.6 | 187.1135 | 63.856 | 60.0346 | 65.8
187.1312 | 80.4684 | 60.0001 | 82 | 187.1987 | 15.5096 | 59.9943 | 17.2 | 187.1396 | 30.64 | 60.0346 | 33.4 | 187.1191 | 47.4115 | 60.0346 | 49.6 | 187.1218 | 63.8548 | 60.0346 | 65.8
187.1395 | 80.4675 | 60.0001 | 82 | 187.207 | 15.5158 | 59.9943 | 17.2 | 187.1479 | 30.6399 | 60.0346 | 33.4 | 187.1274 | 47.4141 | 60.0346 | 49.6 | 187.1301 | 63.8536 | 60.0346 | 65.8
187.1478 | 80.4666 | 60.0001 | 82 | 187.2155 | 15.5194 | 59.9943 | 17.2 | 187.1562 | 30.6398 | 60.0346 | 33.4 | 187.1357 | 47.4167 | 60.0346 | 49.6 | 187.1384 | 63.8535 | 60.0346 | 65.8
187.1562 | 80.4666 | 60.0001 | 82 | 187.2238 | 15.5231 | 59.9943 | 17.2 | 187.1646 | 30.6391 | 60.0346 | 33.4 | 187.144 | 47.419 | 60.0346 | 49.6 | 187.1467 | 63.8534 | 60.0346 | 65.8
187.1645 | 80.4665 | 60.0001 | 82 | 187.2321 | 15.5268 | 60.0001 | 17.2 | 187.1729 | 30.6383 | 60.0346 | 33.4 | 187.1523 | 47.4212 | 60.0346 | 49.6 | 187.155 | 63.8567 | 60.0346 | 65.8
187.1728 | 80.4664 | 60.0001 | 82 | 187.2405 | 15.5304 | 60.0001 | 17.2 | 187.1812 | 30.6376 | 60.0346 | 33.4 | 187.1606 | 47.4227 | 60.0346 | 49.6 | 187.1636 | 63.8599 | 60.0346 | 65.8
187.1812 | 80.4663 | 60.0001 | 82 | 187.2488 | 15.5353 | 60.0001 | 17.2 | 187.1897 | 30.637 | 60.0346 | 33.4 | 187.1692 | 47.4242 | 60.0346 | 49.6 | 187.1719 | 63.8641 | 60.0346 | 65.8
187.1895 | 80.4663 | 60.0001 | 82 | 187.2571 | 15.5401 | 60.0001 | 17.2 | 187.198 | 30.6365 | 60.0346 | 33.4 | 187.1775 | 47.4264 | 60.0346 | 49.6 | 187.1802 | 63.8682 | 60.0346 | 65.8
187.1978 | 80.4662 | 60.0001 | 82 | 187.2654 | 15.5344 | 60.0001 | 17.2 | 187.2063 | 30.6361 | 60.0346 | 33.4 | 187.1858 | 47.4286 | 60.0346 | 49.6 | 187.1885 | 63.8715 | 60.0346 | 65.8
187.2061 | 80.4661 | 60.0001 | 82 | 187.2738 | 15.5286 | 60.0001 | 17.2 | 187.2146 | 30.6357 | 60.0346 | 33.4 | 187.1941 | 47.4294 | 60.0346 | 49.6 | 187.1968 | 63.8747 | 60.0346 | 65.8
187.2145 | 80.466 | 60.0001 | 82 | 187.2821 | 15.5228 | 60.0001 | 17.2 | 187.2229 | 30.6352 | 60.0346 | 33.4 | 187.2024 | 47.4301 | 60.0346 | 49.6 | 187.2051 | 63.878 | 60.0346 | 65.8
187.2228 | 80.4661 | 60.0001 | 82 | 187.2904 | 15.5171 | 60.0001 | 17.2 | 187.2312 | 30.6348 | 60.0346 | 33.4 | 187.2107 | 47.4285 | 60.0346 | 49.6 | 187.2134 | 63.8812 | 60.0346 | 65.8
187.2312 | 80.4662 | 60.0001 | 82 | 187.2987 | 15.516 | 60.0001 | 17.2 | 187.2395 | 30.6344 | 60.0346 | 33.4 | 187.219 | 47.4268 | 60.0346 | 49.6 | 187.2217 | 63.8829 | 60.0346 | 65.8
187.2395 | 80.4663 | 60.0001 | 82 | 187.3071 | 15.5148 | 60.0001 | 17.2 | 187.2478 | 30.6346 | 60.0346 | 33.4 | 187.2273 | 47.4255 | 60.0346 | 49.6 | 187.23 | 63.8845 | 60.0346 | 65.8
187.2478 | 80.4665 | 60.0001 | 82 | 187.3154 | 15.5137 | 60.0001 | 17.2 | 187.2561 | 30.6348 | 60.0346 | 33.4 | 187.2356 | 47.4243 | 60.0346 | 49.6 | 187.2385 | 63.8833 | 60.0346 | 65.8
187.2562 | 80.4666 | 60.0001 | 82 | 187.3237 | 15.5126 | 60.0001 | 17.2 | 187.2646 | 30.636 | 60.0346 | 33.4 | 187.2441 | 47.4238 | 60.0346 | 49.6 | 187.2468 | 63.8821 | 60.0346 | 65.8
187.2645 | 80.4667 | 60.0001 | 82 | 187.332 | 15.5126 | 60.0001 | 17.2 | 187.2729 | 30.6371 | 60.0346 | 33.4 | 187.2524 | 47.4233 | 60.0346 | 49.6 | 187.2551 | 63.881 | 60.0346 | 65.8
187.2728 | 80.4669 | 60.0001 | 82 | 187.3405 | 15.5126 | 60.0001 | 17.2 | 187.2812 | 30.6374 | 60.0346 | 33.4 | 187.2607 | 47.4234 | 60.0346 | 49.6 | 187.2634 | 63.8798 | 60.0346 | 65.8
187.2812 | 80.467 | 60.0001 | 82 | 187.3488 | 15.5126 | 60.0001 | 17.2 | 187.2896 | 30.6377 | 60.0346 | 33.4 | 187.269 | 47.4235 | 60.0346 | 49.6 | 187.2717 | 63.8793 | 60.0346 | 65.8
187.2895 | 80.4672 | 60.0001 | 82 | 187.3571 | 15.5126 | 60.0001 | 17.2 | 187.2979 | 30.638 | 60.0346 | 33.4 | 187.2773 | 47.4253 | 60.0346 | 49.6 | 187.28 | 63.8789 | 60.0346 | 65.8
187.2978 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.3655 | 15.5126 | 60.0001 | 17.2 | 187.3062 | 30.6383 | 60.0346 | 33.4 | 187.2856 | 47.4271 | 60.0346 | 49.6 | 187.2883 | 63.8785 | 60.0346 | 65.8
187.3062 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.3738 | 15.5126 | 60.0001 | 17.2 | 187.3145 | 30.6386 | 60.0346 | 33.4 | 187.2939 | 47.4287 | 60.0346 | 49.6 | 187.2966 | 63.8782 | 60.0346 | 65.8
187.3145 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.3821 | 15.5126 | 60.0001 | 17.2 | 187.3228 | 30.6388 | 60.0346 | 33.4 | 187.3022 | 47.4302 | 60.0346 | 49.6 | 187.3052 | 63.8779 | 60.0346 | 65.8
187.3228 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.3904 | 15.5126 | 60.0001 | 17.2 | 187.3313 | 30.639 | 60.0346 | 33.4 | 187.3105 | 47.4308 | 60.0346 | 49.6 | 187.3135 | 63.8776 | 60.0346 | 65.8
187.3311 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.3988 | 15.5126 | 60.0001 | 17.2 | 187.3396 | 30.6392 | 60.0346 | 33.4 | 187.3191 | 47.4315 | 60.0346 | 49.6 | 187.3218 | 63.8773 | 60.0346 | 65.8
187.3395 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.4071 | 15.5126 | 60.0001 | 17.2 | 187.3479 | 30.6389 | 60.0346 | 33.4 | 187.3274 | 47.4321 | 60.0346 | 49.6 | 187.3301 | 63.877 | 60.0346 | 65.8
187.3478 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.4154 | 15.5126 | 60.0001 | 17.2 | 187.3562 | 30.6385 | 60.0346 | 33.4 | 187.3357 | 47.4327 | 60.0346 | 49.6 | 187.3384 | 63.8767 | 60.0346 | 65.8
187.3562 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.4237 | 15.5126 | 60.0001 | 17.2 | 187.3645 | 30.6386 | 60.0346 | 33.4 | 187.344 | 47.432 | 60.0346 | 49.6 | 187.3467 | 63.8764 | 60.0346 | 65.8
187.3645 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.4321 | 15.5126 | 60.0001 | 17.2 | 187.3728 | 30.6386 | 60.0346 | 33.4 | 187.3523 | 47.4313 | 60.0346 | 49.6 | 187.355 | 63.8769 | 60.0346 | 65.8
187.3728 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.4404 | 15.5126 | 60.0001 | 17.2 | 187.3811 | 30.6389 | 60.0346 | 33.4 | 187.3606 | 47.4314 | 60.0346 | 49.6 | 187.3633 | 63.8773 | 60.0346 | 65.8
187.3812 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.4487 | 15.5126 | 60.0001 | 17.2 | 187.3894 | 30.6393 | 60.0346 | 33.4 | 187.3689 | 47.4315 | 60.0346 | 49.6 | 187.3716 | 63.8769 | 60.0346 | 65.8
187.3895 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.457 | 15.5126 | 60.0001 | 17.2 | 187.3977 | 30.6397 | 60.0346 | 33.4 | 187.3772 | 47.4315 | 60.0346 | 49.6 | 187.3801 | 63.8765 | 60.0346 | 65.8
187.3978 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.4655 | 15.5126 | 60.0001 | 17.2 | 187.4062 | 30.6402 | 60.0346 | 33.4 | 187.3857 | 47.4316 | 60.0346 | 49.6 | 187.3884 | 63.8766 | 60.0346 | 65.8
187.4062 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.4738 | 15.5126 | 60.0001 | 17.2 | 187.4146 | 30.6406 | 60.0346 | 33.4 | 187.394 | 47.4326 | 60.0346 | 49.6 | 187.3967 | 63.8766 | 60.0346 | 65.8
187.4145 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.4821 | 15.5126 | 60.0001 | 17.2 | 187.4229 | 30.6411 | 60.0346 | 33.4 | 187.4023 | 47.4336 | 60.0346 | 49.6 | 187.405 | 63.8761 | 60.0346 | 65.8
187.4228 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.4905 | 15.5126 | 60.0001 | 17.2 | 187.4312 | 30.6413 | 60.0346 | 33.4 | 187.4106 | 47.4346 | 60.0346 | 49.6 | 187.4133 | 63.8755 | 60.0346 | 65.8
187.4312 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.4988 | 15.5206 | 60.0001 | 17.2 | 187.4395 | 30.6416 | 60.0346 | 33.4 | 187.4189 | 47.4356 | 60.0346 | 49.6 | 187.4216 | 63.875 | 60.0346 | 65.8
187.4395 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.5071 | 15.5286 | 60.0001 | 17.2 | 187.4478 | 30.6419 | 60.0346 | 33.4 | 187.4272 | 47.4372 | 60.0346 | 49.6 | 187.4299 | 63.8745 | 60.0346 | 65.8
187.4478 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.5154 | 15.5366 | 60.0001 | 17.2 | 187.4561 | 30.6423 | 60.0346 | 33.4 | 187.4355 | 47.4387 | 60.0346 | 49.6 | 187.4382 | 63.8732 | 60.0346 | 65.8
187.4561 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.5238 | 15.5446 | 60.0001 | 17.2 | 187.4644 | 30.6423 | 60.0346 | 33.4 | 187.4438 | 47.4369 | 60.0346 | 49.6 | 187.4465 | 63.8719 | 60.0346 | 65.8
187.4645 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.5321 | 15.5526 | 60.0001 | 17.2 | 187.4727 | 30.6423 | 60.0346 | 33.4 | 187.4521 | 47.4351 | 60.0346 | 49.6 | 187.4551 | 63.8713 | 60.0346 | 65.8
187.4728 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.5404 | 15.5606 | 60.0001 | 17.2 | 187.4812 | 30.6441 | 60.0346 | 33.4 | 187.4607 | 47.4332 | 60.0346 | 49.6 | 187.4634 | 63.8707 | 60.0346 | 65.8
187.4812 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.5487 | 15.567 | 60.0001 | 17.2 | 187.4895 | 30.6459 | 60.0346 | 33.4 | 187.469 | 47.4314 | 60.0346 | 49.6 | 187.4717 | 63.8701 | 60.0346 | 65.8
187.4895 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.5571 | 15.5734 | 60.0001 | 17.2 | 187.4978 | 30.6477 | 60.0346 | 33.4 | 187.4773 | 47.4295 | 60.0346 | 49.6 | 187.48 | 63.8695 | 60.0346 | 65.8
187.4978 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.5654 | 15.5798 | 60.0001 | 17.2 | 187.5061 | 30.6495 | 60.0346 | 33.4 | 187.4856 | 47.4277 | 60.0346 | 49.6 | 187.4883 | 63.8696 | 60.0346 | 65.8
187.5062 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.5737 | 15.5862 | 60.0001 | 17.2 | 187.5144 | 30.6514 | 60.0346 | 33.4 | 187.4939 | 47.4259 | 60.0346 | 49.6 | 187.4966 | 63.8696 | 60.0346 | 65.8
187.5145 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.582 | 15.5824 | 60.0001 | 17.2 | 187.5227 | 30.6533 | 60.0346 | 33.4 | 187.5022 | 47.4241 | 60.0346 | 49.6 | 187.5049 | 63.87 | 60.0346 | 65.8
187.5228 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.5905 | 15.5786 | 60.0001 | 17.2 | 187.531 | 30.6548 | 60.0346 | 33.4 | 187.5105 | 47.4225 | 60.0346 | 49.6 | 187.5132 | 63.8705 | 60.0346 | 65.8
187.5312 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.5988 | 15.5728 | 60.0001 | 17.2 | 187.5393 | 30.6563 | 60.0346 | 33.4 | 187.5188 | 47.4209 | 60.0346 | 49.6 | 187.5215 | 63.8711 | 60.0346 | 65.8
187.5395 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.6071 | 15.567 | 60.0001 | 17.2 | 187.5476 | 30.657 | 60.0346 | 33.4 | 187.5271 | 47.422 | 60.0346 | 49.6 | 187.53 | 63.8716 | 60.0346 | 65.8
187.5478 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.6155 | 15.5611 | 60.0001 | 17.2 | 187.5562 | 30.6578 | 60.0346 | 33.4 | 187.5356 | 47.4231 | 60.0346 | 49.6 | 187.5383 | 63.8721 | 60.0346 | 65.8
187.5562 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.6238 | 15.5553 | 60.0001 | 17.2 | 187.5645 | 30.6568 | 60.0346 | 33.4 | 187.5439 | 47.4241 | 60.0346 | 49.6 | 187.5466 | 63.8726 | 60.0346 | 65.8
187.5645 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.6321 | 15.551 | 60.0001 | 17.2 | 187.5728 | 30.6558 | 60.0346 | 33.4 | 187.5522 | 47.4252 | 60.0346 | 49.6 | 187.5549 | 63.8737 | 60.0346 | 65.8
187.5728 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.6404 | 15.5468 | 60.0001 | 17.2 | 187.5811 | 30.6547 | 60.0346 | 33.4 | 187.5605 | 47.4272 | 60.0346 | 49.6 | 187.5632 | 63.8748 | 60.0346 | 65.8
187.5811 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.6488 | 15.5425 | 60.0001 | 17.2 | 187.5894 | 30.6537 | 60.0346 | 33.4 | 187.5688 | 47.4291 | 60.0346 | 49.6 | 187.5715 | 63.8753 | 60.0346 | 65.8
187.5895 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.6571 | 15.5383 | 60.0001 | 17.2 | 187.5977 | 30.6549 | 60.0346 | 33.4 | 187.5771 | 47.431 | 60.0346 | 49.6 | 187.5798 | 63.8758 | 60.0346 | 65.8
187.5978 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.6654 | 15.5362 | 60.0001 | 17.2 | 187.606 | 30.6561 | 60.0346 | 33.4 | 187.5854 | 47.4328 | 60.0346 | 49.6 | 187.5881 | 63.8762 | 60.0346 | 65.8
187.6062 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.6737 | 15.5341 | 60.0001 | 17.2 | 187.6143 | 30.6576 | 60.0346 | 33.4 | 187.5938 | 47.4344 | 60.0346 | 49.6 | 187.5964 | 63.8765 | 60.0346 | 65.8
187.6145 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.6821 | 15.5341 | 60.0001 | 17.2 | 187.6226 | 30.6591 | 60.0346 | 33.4 | 187.6021 | 47.436 | 60.0346 | 49.6 | 187.605 | 63.8768 | 60.0346 | 65.8
187.6228 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.6904 | 15.5341 | 60.0001 | 17.2 | 187.6311 | 30.6614 | 60.0346 | 33.4 | 187.6106 | 47.4372 | 60.0346 | 49.6 | 187.6133 | 63.877 | 60.0346 | 65.8
187.6312 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.6987 | 15.5341 | 60.0001 | 17.2 | 187.6394 | 30.6638 | 60.0346 | 33.4 | 187.6189 | 47.4384 | 60.0346 | 49.6 | 187.6216 | 63.8774 | 60.0346 | 65.8
187.6395 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.707 | 15.5341 | 60.0001 | 17.2 | 187.6477 | 30.6661 | 60.0346 | 33.4 | 187.6272 | 47.4399 | 60.0346 | 49.6 | 187.6299 | 63.8778 | 60.0346 | 65.8
187.6478 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.7155 | 15.5341 | 60.0001 | 17.2 | 187.656 | 30.6685 | 60.0346 | 33.4 | 187.6355 | 47.4415 | 60.0346 | 49.6 | 187.6382 | 63.8782 | 60.0346 | 65.8
187.6562 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.7238 | 15.5341 | 60.0001 | 17.2 | 187.6643 | 30.671 | 60.0346 | 33.4 | 187.6438 | 47.4421 | 60.0346 | 49.6 | 187.6465 | 63.8786 | 60.0346 | 65.8
187.6645 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.7321 | 15.5319 | 60.0001 | 17.2 | 187.6726 | 30.6735 | 60.0346 | 33.4 | 187.6521 | 47.4428 | 60.0346 | 49.6 | 187.6548 | 63.8801 | 60.0346 | 65.8
187.6728 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.7405 | 15.5297 | 60.0001 | 17.2 | 187.6809 | 30.6737 | 60.0346 | 33.4 | 187.6604 | 47.4435 | 60.0346 | 49.6 | 187.6631 | 63.8816 | 60.0346 | 65.8
187.6812 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.7488 | 15.5251 | 60.0001 | 17.2 | 187.6892 | 30.674 | 60.0346 | 33.4 | 187.6687 | 47.4443 | 60.0346 | 49.6 | 187.6716 | 63.8827 | 60.0346 | 65.8
187.6895 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.7571 | 15.5206 | 60.0001 | 17.2 | 187.6978 | 30.6777 | 60.0346 | 33.4 | 187.677 | 47.4443 | 60.0346 | 49.6 | 187.6799 | 63.8839 | 60.0346 | 65.8
187.6978 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.7654 | 15.5261 | 60.0001 | 17.2 | 187.7061 | 30.6814 | 60.0346 | 33.4 | 187.6855 | 47.4444 | 60.0346 | 49.6 | 187.6882 | 63.885 | 60.0346 | 65.8
187.7061 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.7738 | 15.5315 | 60.0001 | 17.2 | 187.7144 | 30.685 | 60.0346 | 33.4 | 187.6938 | 47.4445 | 60.0346 | 49.6 | 187.6965 | 63.8862 | 60.0346 | 65.8
187.7145 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.7821 | 15.537 | 60.0001 | 17.2 | 187.7227 | 30.6886 | 60.0346 | 33.4 | 187.7021 | 47.4446 | 60.0346 | 49.6 | 187.7048 | 63.887 | 60.0346 | 65.8
187.7228 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.7904 | 15.5424 | 60.0001 | 17.2 | 187.731 | 30.6922 | 60.0346 | 33.4 | 187.7104 | 47.4443 | 60.0346 | 49.6 | 187.7131 | 63.8877 | 60.0346 | 65.8
187.7312 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.7987 | 15.5479 | 60.0001 | 17.2 | 187.7393 | 30.6957 | 60.0346 | 33.4 | 187.7188 | 47.444 | 60.0346 | 49.6 | 187.7214 | 63.8879 | 60.0346 | 65.8
187.7395 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.8071 | 15.5534 | 60.0001 | 17.2 | 187.7476 | 30.6992 | 60.0346 | 33.4 | 187.7271 | 47.4444 | 60.0346 | 49.6 | 187.7297 | 63.888 | 60.0346 | 65.8
187.7478 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.8154 | 15.5611 | 60.0001 | 17.2 | 187.7559 | 30.7027 | 60.0346 | 33.4 | 187.7354 | 47.4447 | 60.0346 | 49.6 | 187.738 | 63.8876 | 60.0346 | 65.8
187.7562 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.8237 | 15.5687 | 60.0001 | 17.2 | 187.7642 | 30.7061 | 60.0346 | 33.4 | 187.7437 | 47.4451 | 60.0346 | 49.6 | 187.7466 | 63.8873 | 60.0346 | 65.8
187.7645 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.832 | 15.5787 | 60.0001 | 17.2 | 187.7727 | 30.7096 | 60.0346 | 33.4 | 187.7522 | 47.4455 | 60.0346 | 49.6 | 187.7549 | 63.8873 | 60.0346 | 65.8
187.7728 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.8405 | 15.5887 | 60.0001 | 17.2 | 187.781 | 30.7099 | 60.0346 | 33.4 | 187.7605 | 47.447 | 60.0346 | 49.6 | 187.7632 | 63.8874 | 60.0346 | 65.8
187.7812 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.8488 | 15.5865 | 60.0001 | 17.2 | 187.7893 | 30.7103 | 60.0346 | 33.4 | 187.7688 | 47.4484 | 60.0346 | 49.6 | 187.7715 | 63.8883 | 60.0346 | 65.8
187.7895 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.8571 | 15.5843 | 60.0001 | 17.2 | 187.7976 | 30.7107 | 60.0346 | 33.4 | 187.7771 | 47.4501 | 60.0346 | 49.6 | 187.7798 | 63.8893 | 60.0346 | 65.8
187.7978 | 80.4673 | 60.0001 | 82 | 187.8655 | 15.5808 | 60.0001 | 17.2 | 187.8059 | 30.7111 | 60.0346 | 33.4 | 187.7854 | 47.4517 | 60.0346 | 49.6 | 187.7881 | 63.8913 | 60.0346 | 65.8
187.8062 | 80.4724 | 60.0001 | 82 | 187.8738 | 15.5774 | 60.0001 | 17.2 | 187.8142 | 30.7114 | 60.0346 | 33.4 | 187.7937 | 47.4534 | 60.0346 | 49.6 | 187.7964 | 63.8934 | 60.0346 | 65.8
187.8145 | 80.4776 | 60.0001 | 82 | 187.8821 | 15.5739 | 60.0001 | 17.2 | 187.8225 | 30.7118 | 60.0346 | 33.4 | 187.802 | 47.455 | 60.0346 | 49.6 | 187.8047 | 63.8954 | 60.0346 | 65.8
187.8228 | 80.4827 | 60.0001 | 82 | 187.8904 | 15.5704 | 60.0001 | 17.2 | 187.8308 | 30.7138 | 60.0346 | 33.4 | 187.8103 | 47.4561 | 60.0346 | 49.6 | 187.813 | 63.8975 | 60.0346 | 65.8
187.8311 | 80.4878 | 60.0001 | 82 | 187.8988 | 15.5647 | 60.0001 | 17.2 | 187.8391 | 30.7158 | 60.0346 | 33.4 | 187.8186 | 47.4571 | 60.0346 | 49.6 | 187.8215 | 63.8991 | 60.0346 | 65.8
187.8395 | 80.4934 | 60.0001 | 82 | 187.9071 | 15.5591 | 60.0001 | 17.2 | 187.8477 | 30.7177 | 60.0346 | 33.4 | 187.8271 | 47.4581 | 60.0346 | 49.6 | 187.8298 | 63.9008 | 60.0346 | 65.8
187.8478 | 80.4989 | 60.0001 | 82 | 187.9154 | 15.564 | 60.0001 | 17.2 | 187.856 | 30.7197 | 60.0346 | 33.4 | 187.8354 | 47.459 | 60.0346 | 49.6 | 187.8381 | 63.902 | 60.0346 | 65.8
187.8562 | 80.5053 | 60.0001 | 82 | 187.9237 | 15.569 | 60.0001 | 17.2 | 187.8643 | 30.7216 | 60.0346 | 33.4 | 187.8438 | 47.4592 | 60.0346 | 49.6 | 187.8464 | 63.9033 | 60.0346 | 65.8
187.8645 | 80.5117 | 60.0001 | 82 | 187.9321 | 15.5762 | 60.0001 | 17.2 | 187.8726 | 30.7235 | 60.0346 | 33.4 | 187.8521 | 47.4594 | 60.0346 | 49.6 | 187.8547 | 63.9036 | 60.0346 | 65.8
187.8728 | 80.518 | 60.0001 | 82 | 187.9404 | 15.5834 | 60.0001 | 17.2 | 187.8809 | 30.7254 | 60.0346 | 33.4 | 187.8604 | 47.4586 | 60.0346 | 49.6 | 187.863 | 63.904 | 60.0346 | 65.8
187.8812 | 80.5244 | 60.0001 | 82 | 187.9487 | 15.5903 | 60.0001 | 17.2 | 187.8892 | 30.7273 | 60.0346 | 33.4 | 187.8687 | 47.4578 | 60.0346 | 49.6 | 187.8713 | 63.9039 | 60.0346 | 65.8
187.8895 | 80.5257 | 60.0001 | 82 | 187.957 | 15.5972 | 60.0001 | 17.2 | 187.8975 | 30.7292 | 60.0346 | 33.4 | 187.877 | 47.4569 | 60.0346 | 49.6 | 187.8796 | 63.9038 | 60.0346 | 65.8
187.8978 | 80.5269 | 60.0001 | 82 | 187.9655 | 15.6144 | 60.0001 | 17.2 | 187.9058 | 30.7311 | 60.0346 | 33.4 | 187.8853 | 47.4561 | 60.0346 | 49.6 | 187.8879 | 63.9037 | 60.0346 | 65.8
187.9062 | 80.5281 | 60.0001 | 82 | 187.9738 | 15.6316 | 60.0001 | 17.2 | 187.9141 | 30.7313 | 60.0346 | 33.4 | 187.8936 | 47.4556 | 60.0346 | 49.6 | 187.8965 | 63.9036 | 60.0346 | 65.8
187.9145 | 80.5294 | 60.0001 | 82 | 187.9821 | 15.651 | 60.0001 | 17.2 | 187.9226 | 30.7316 | 60.0346 | 33.4 | 187.9021 | 47.4552 | 60.0346 | 49.6 | 187.9048 | 63.9043 | 60.0346 | 65.8
187.9228 | 80.5302 | 60.0001 | 82 | 187.9905 | 15.6703 | 60.0001 | 17.2 | 187.9309 | 30.7316 | 60.0346 | 33.4 | 187.9104 | 47.4538 | 60.0346 | 49.6 | 187.9131 | 63.9049 | 60.0346 | 65.8
187.9312 | 80.531 | 60.0001 | 82 | 187.9988 | 15.6769 | 60.0001 | 17.2 | 187.9392 | 30.7315 | 60.0346 | 33.4 | 187.9187 | 47.4525 | 60.0346 | 49.6 | 187.9214 | 63.9055 | 60.0346 | 65.8
187.9395 | 80.531 | 60.0001 | 82 | 188.0071 | 15.6835 | 60.0001 | 17.2 | 187.9475 | 30.7308 | 60.0346 | 33.4 | 187.927 | 47.4512 | 60.0346 | 49.6 | 187.9297 | 63.9062 | 60.0346 | 65.8
187.9478 | 80.531 | 60.0001 | 82 | 188.0154 | 15.6875 | 60.0001 | 17.2 | 187.9558 | 30.73 | 60.0346 | 33.4 | 187.9353 | 47.4498 | 60.0346 | 49.6 | 187.938 | 63.9077 | 60.0346 | 65.8
187.9561 | 80.531 | 60.0001 | 82 | 188.0238 | 15.6915 | 60.0001 | 17.2 | 187.9641 | 30.729 | 60.0346 | 33.4 | 187.9436 | 47.4493 | 60.0346 | 49.6 | 187.9463 | 63.9092 | 60.0346 | 65.8
187.9645 | 80.531 | 60.0001 | 82 | 188.0321 | 15.6949 | 60.0001 | 17.2 | 187.9724 | 30.7281 | 60.0346 | 33.4 | 187.9519 | 47.4488 | 60.0346 | 49.6 | 187.9546 | 63.9104 | 60.0346 | 65.8
187.9728 | 80.531 | 60.0001 | 82 | 188.0404 | 15.6982 | 60.0001 | 17.2 | 187.9807 | 30.7271 | 60.0346 | 33.4 | 187.9602 | 47.4495 | 60.0346 | 49.6 | 187.9629 | 63.9116 | 60.0346 | 65.8
187.9812 | 80.531 | 60.0001 | 82 | 188.0487 | 15.6913 | 60.0001 | 17.2 | 187.989 | 30.7262 | 60.0346 | 33.4 | 187.9685 | 47.4502 | 60.0346 | 49.6 | 187.9714 | 63.912 | 60.0346 | 65.8
187.9895 | 80.531 | 60.0001 | 82 | 188.0571 | 15.6844 | 60.0001 | 17.2 | 187.9976 | 30.7252 | 60.0346 | 33.4 | 187.9771 | 47.4505 | 60.0346 | 49.6 | 187.9797 | 63.9124 | 60.0346 | 65.8
187.9978 | 80.531 | 60.0001 | 82 | 188.0654 | 15.6776 | 60.0001 | 17.2 | 188.0059 | 30.7243 | 60.0346 | 33.4 | 187.9854 | 47.4508 | 60.0346 | 49.6 | 187.988 | 63.9131 | 60.0346 | 65.8
188.0062 | 80.531 | 60.0001 | 82 | 188.0737 | 15.6707 | 60.0001 | 17.2 | 188.0142 | 30.7237 | 60.0346 | 33.4 | 187.9937 | 47.4522 | 60.0346 | 49.6 | 187.9963 | 63.9138 | 60.0346 | 65.8
188.0145 | 80.531 | 60.0001 | 82 | 188.082 | 15.6637 | 60.0001 | 17.2 | 188.0225 | 30.723 | 60.0346 | 33.4 | 188.002 | 47.4535 | 60.0346 | 49.6 | 188.0046 | 63.9145 | 60.0346 | 65.8
188.0228 | 80.5331 | 60.0001 | 82 | 188.0905 | 15.6568 | 60.0001 | 17.2 | 188.0308 | 30.7226 | 60.0346 | 33.4 | 188.0103 | 47.4546 | 60.0346 | 49.6 | 188.0129 | 63.9152 | 60.0346 | 65.8
188.0312 | 80.5351 | 60.0001 | 82 | 188.0988 | 15.6498 | 60.0001 | 17.2 | 188.0391 | 30.7221 | 60.0346 | 33.4 | 188.0186 | 47.4556 | 60.0346 | 49.6 | 188.0212 | 63.915 | 60.0346 | 65.8
188.0395 | 80.5371 | 60.0001 | 82 | 188.1071 | 15.6427 | 60.0001 | 17.2 | 188.0474 | 30.7227 | 60.0346 | 33.4 | 188.0269 | 47.4563 | 60.0346 | 49.6 | 188.0295 | 63.9148 | 60.0346 | 65.8
188.0478 | 80.5392 | 60.0001 | 82 | 188.1155 | 15.6356 | 60.0001 | 17.2 | 188.0557 | 30.7233 | 60.0346 | 33.4 | 188.0352 | 47.4569 | 60.0346 | 49.6 | 188.0381 | 63.9147 | 60.0346 | 65.8
188.0562 | 80.5412 | 60.0001 | 82 | 188.1238 | 15.6285 | 60.0001 | 17.2 | 188.0642 | 30.724 | 60.0346 | 33.4 | 188.0435 | 47.4564 | 60.0346 | 49.6 | 188.0464 | 63.9145 | 60.0346 | 65.8
188.0645 | 80.5432 | 60.0001 | 82 | 188.1321 | 15.6215 | 60.0001 | 17.2 | 188.0725 | 30.7246 | 60.0346 | 33.4 | 188.052 | 47.4559 | 60.0346 | 49.6 | 188.0547 | 63.9151 | 60.0346 | 65.8
188.0728 | 80.5453 | 60.0001 | 82 | 188.1404 | 15.6144 | 60.0001 | 17.2 | 188.0808 | 30.725 | 60.0346 | 33.4 | 188.0603 | 47.4546 | 60.0346 | 49.6 | 188.063 | 63.9157 | 60.0346 | 65.8
188.0811 | 80.5473 | 60.0001 | 82 | 188.1488 | 15.6046 | 60.0001 | 17.2 | 188.0891 | 30.7255 | 60.0346 | 33.4 | 188.0686 | 47.4534 | 60.0346 | 49.6 | 188.0713 | 63.9157 | 60.0346 | 65.8
188.0895 | 80.5493 | 60.0001 | 82 | 188.1571 | 15.5949 | 60.0001 | 17.2 | 188.0974 | 30.726 | 60.0346 | 33.4 | 188.0769 | 47.4519 | 60.0346 | 49.6 | 188.0796 | 63.9157 | 60.0346 | 65.8
188.0978 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.1654 | 15.5909 | 60.0001 | 17.2 | 188.1057 | 30.7265 | 60.0346 | 33.4 | 188.0852 | 47.4505 | 60.0346 | 49.6 | 188.0879 | 63.915 | 60.0346 | 65.8
188.1062 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.1737 | 15.587 | 60.0001 | 17.2 | 188.114 | 30.7273 | 60.0346 | 33.4 | 188.0935 | 47.4494 | 60.0346 | 49.6 | 188.0962 | 63.9143 | 60.0346 | 65.8
188.1145 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.1821 | 15.5827 | 60.0001 | 17.2 | 188.1223 | 30.728 | 60.0346 | 33.4 | 188.1018 | 47.4483 | 60.0346 | 49.6 | 188.1045 | 63.9137 | 60.0346 | 65.8
188.1228 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.1904 | 15.5784 | 60.0001 | 17.2 | 188.1306 | 30.7279 | 60.0346 | 33.4 | 188.1101 | 47.4472 | 60.0346 | 49.6 | 188.113 | 63.913 | 60.0346 | 65.8
188.1312 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.1987 | 15.5798 | 60.0001 | 17.2 | 188.1392 | 30.7277 | 60.0346 | 33.4 | 188.1187 | 47.446 | 60.0346 | 49.6 | 188.1213 | 63.9147 | 60.0346 | 65.8
188.1395 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.207 | 15.5812 | 60.0001 | 17.2 | 188.1475 | 30.7277 | 60.0346 | 33.4 | 188.127 | 47.4445 | 60.0346 | 49.6 | 188.1296 | 63.9164 | 60.0346 | 65.8
188.1478 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.2155 | 15.58 | 60.0001 | 17.2 | 188.1558 | 30.7277 | 60.0346 | 33.4 | 188.1353 | 47.443 | 60.0346 | 49.6 | 188.1379 | 63.9181 | 60.0346 | 65.8
188.1562 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.2238 | 15.5788 | 60.0001 | 17.2 | 188.1641 | 30.7279 | 60.0346 | 33.4 | 188.1436 | 47.4429 | 60.0346 | 49.6 | 188.1462 | 63.9198 | 60.0346 | 65.8
188.1645 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.2321 | 15.5803 | 60.0116 | 17.2 | 188.1724 | 30.728 | 60.0346 | 33.4 | 188.1519 | 47.4428 | 60.0346 | 49.6 | 188.1545 | 63.9216 | 60.0346 | 65.8
188.1728 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.2405 | 15.5817 | 60.0116 | 17.2 | 188.1807 | 30.7282 | 60.0346 | 33.4 | 188.1602 | 47.4425 | 60.0346 | 49.6 | 188.1628 | 63.9233 | 60.0346 | 65.8
188.1812 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.2488 | 15.5796 | 60.0116 | 17.2 | 188.189 | 30.7284 | 60.0346 | 33.4 | 188.1685 | 47.4422 | 60.0346 | 49.6 | 188.1711 | 63.9257 | 60.0346 | 65.8
188.1895 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.2571 | 15.5774 | 60.0116 | 17.2 | 188.1973 | 30.7289 | 60.0346 | 33.4 | 188.1768 | 47.4419 | 60.0346 | 49.6 | 188.1794 | 63.928 | 60.0346 | 65.8
188.1978 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.2654 | 15.5783 | 60.0116 | 17.2 | 188.2056 | 30.7295 | 60.0346 | 33.4 | 188.1851 | 47.4416 | 60.0346 | 49.6 | 188.188 | 63.9301 | 60.0346 | 65.8
188.2061 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.2738 | 15.5792 | 60.0116 | 17.2 | 188.2141 | 30.7301 | 60.0346 | 33.4 | 188.1936 | 47.4419 | 60.0346 | 49.6 | 188.1963 | 63.9321 | 60.0346 | 65.8
188.2145 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.2821 | 15.5765 | 60.0116 | 17.2 | 188.2224 | 30.7307 | 60.0346 | 33.4 | 188.2019 | 47.4422 | 60.0346 | 49.6 | 188.2046 | 63.9335 | 60.0346 | 65.8
188.2228 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.2904 | 15.5739 | 60.0116 | 17.2 | 188.2307 | 30.7308 | 60.0346 | 33.4 | 188.2102 | 47.4432 | 60.0346 | 49.6 | 188.2129 | 63.9348 | 60.0346 | 65.8
188.2312 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.2987 | 15.5739 | 60.0116 | 17.2 | 188.239 | 30.7309 | 60.0346 | 33.4 | 188.2185 | 47.4442 | 60.0346 | 49.6 | 188.2212 | 63.9355 | 60.0346 | 65.8
188.2395 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.3071 | 15.5739 | 60.0116 | 17.2 | 188.2473 | 30.7312 | 60.0346 | 33.4 | 188.2268 | 47.4472 | 60.0346 | 49.6 | 188.2295 | 63.9361 | 60.0346 | 65.8
188.2478 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.3154 | 15.5739 | 60.0116 | 17.2 | 188.2556 | 30.7316 | 60.0346 | 33.4 | 188.2351 | 47.4502 | 60.0346 | 49.6 | 188.2378 | 63.9368 | 60.0346 | 65.8
188.2562 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.3237 | 15.5739 | 60.0116 | 17.2 | 188.2639 | 30.7319 | 60.0346 | 33.4 | 188.2434 | 47.4554 | 60.0346 | 49.6 | 188.2461 | 63.9374 | 60.0346 | 65.8
188.2645 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.332 | 15.5739 | 60.0116 | 17.2 | 188.2722 | 30.7323 | 60.0346 | 33.4 | 188.2517 | 47.4606 | 60.0346 | 49.6 | 188.2544 | 63.9381 | 60.0346 | 65.8
188.2728 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.3405 | 15.5739 | 60.0116 | 17.2 | 188.2805 | 30.7324 | 60.0346 | 33.4 | 188.26 | 47.4658 | 60.0346 | 49.6 | 188.2629 | 63.9387 | 60.0346 | 65.8
188.2812 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.3488 | 15.5785 | 60.0116 | 17.2 | 188.2891 | 30.7325 | 60.0346 | 33.4 | 188.2686 | 47.4709 | 60.0346 | 49.6 | 188.2712 | 63.9397 | 60.0346 | 65.8
188.2895 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.3571 | 15.583 | 60.0116 | 17.2 | 188.2974 | 30.7326 | 60.0346 | 33.4 | 188.2769 | 47.4765 | 60.0346 | 49.6 | 188.2795 | 63.9407 | 60.0346 | 65.8
188.2978 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.3654 | 15.5903 | 60.0116 | 17.2 | 188.3057 | 30.7327 | 60.0346 | 33.4 | 188.2852 | 47.4821 | 60.0346 | 49.6 | 188.2878 | 63.94 | 60.0346 | 65.8
188.3062 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.3738 | 15.5977 | 60.0116 | 17.2 | 188.314 | 30.733 | 60.0346 | 33.4 | 188.2935 | 47.4876 | 60.0346 | 49.6 | 188.2961 | 63.9392 | 60.0346 | 65.8
188.3145 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.3821 | 15.605 | 60.0116 | 17.2 | 188.3223 | 30.7333 | 60.0346 | 33.4 | 188.3018 | 47.4932 | 60.0346 | 49.6 | 188.3044 | 63.9392 | 60.0346 | 65.8
188.3228 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.3904 | 15.6123 | 60.0116 | 17.2 | 188.3306 | 30.7333 | 60.0346 | 33.4 | 188.3101 | 47.4961 | 60.0346 | 49.6 | 188.3127 | 63.9392 | 60.0346 | 65.8
188.3311 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.3987 | 15.6197 | 60.0116 | 17.2 | 188.3389 | 30.7333 | 60.0346 | 33.4 | 188.3184 | 47.4991 | 60.0346 | 49.6 | 188.321 | 63.9392 | 60.0346 | 65.8
188.3395 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.4071 | 15.627 | 60.0116 | 17.2 | 188.3472 | 30.7333 | 60.0346 | 33.4 | 188.3267 | 47.5001 | 60.0346 | 49.6 | 188.3293 | 63.9392 | 60.0346 | 65.8
188.3478 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.4154 | 15.6343 | 60.0116 | 17.2 | 188.3555 | 30.7333 | 60.0346 | 33.4 | 188.335 | 47.501 | 60.0346 | 49.6 | 188.3379 | 63.9386 | 60.0346 | 65.8
188.3562 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.4237 | 15.6417 | 60.0116 | 17.2 | 188.364 | 30.7332 | 60.0346 | 33.4 | 188.3435 | 47.5019 | 60.0346 | 49.6 | 188.3462 | 63.9381 | 60.0346 | 65.8
188.3645 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.432 | 15.6445 | 60.0116 | 17.2 | 188.3723 | 30.733 | 60.0346 | 33.4 | 188.3518 | 47.5029 | 60.0346 | 49.6 | 188.3545 | 63.9375 | 60.0346 | 65.8
188.3728 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.4404 | 15.6473 | 60.0116 | 17.2 | 188.3806 | 30.7328 | 60.0346 | 33.4 | 188.3601 | 47.5034 | 60.0346 | 49.6 | 188.3628 | 63.9369 | 60.0346 | 65.8
188.3812 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.4487 | 15.6473 | 60.0116 | 17.2 | 188.3889 | 30.7327 | 60.0346 | 33.4 | 188.3684 | 47.5039 | 60.0346 | 49.6 | 188.3711 | 63.9363 | 60.0346 | 65.8
188.3895 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.457 | 15.6473 | 60.0116 | 17.2 | 188.3972 | 30.7324 | 60.0346 | 33.4 | 188.3767 | 47.5042 | 60.0346 | 49.6 | 188.3794 | 63.9358 | 60.0346 | 65.8
188.3978 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.4653 | 15.6473 | 60.0116 | 17.2 | 188.4055 | 30.7321 | 60.0346 | 33.4 | 188.385 | 47.5046 | 60.0346 | 49.6 | 188.3877 | 63.9352 | 60.0346 | 65.8
188.4062 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.4738 | 15.6473 | 60.0116 | 17.2 | 188.4138 | 30.7318 | 60.0346 | 33.4 | 188.3933 | 47.507 | 60.0346 | 49.6 | 188.396 | 63.9346 | 60.0346 | 65.8
188.4145 | 80.5514 | 60.0001 | 82 | 188.4821 | 15.6473 | 60.0116 | 17.2 | 188.4221 | 30.7315 | 60.0346 | 33.4 | 188.4016 | 47.5094 | 60.0346 | 49.6 | 188.4045 | 63.934 | 60.0346 | 65.8
188.4228 | 80.5513 | 60.0001 | 82 | 188.4904 | 15.6473 | 60.0116 | 17.2 | 188.4307 | 30.7312 | 60.0346 | 33.4 | 188.4099 | 47.5118 | 60.0346 | 49.6 | 188.4128 | 63.9335 | 60.0346 | 65.8
188.4312 | 80.5513 | 60.0001 | 82 | 188.4987 | 15.6481 | 60.0116 | 17.2 | 188.439 | 30.7309 | 60.0346 | 33.4 | 188.4185 | 47.5142 | 60.0346 | 49.6 | 188.4211 | 63.9328 | 60.0346 | 65.8
188.4395 | 80.5513 | 60.0001 | 82 | 188.5071 | 15.6488 | 60.0116 | 17.2 | 188.4473 | 30.7304 | 60.0346 | 33.4 | 188.4268 | 47.5156 | 60.0346 | 49.6 | 188.4294 | 63.9321 | 60.0346 | 65.8
188.4478 | 80.5513 | 60.0001 | 82 | 188.5154 | 15.6496 | 60.0116 | 17.2 | 188.4556 | 30.7299 | 60.0346 | 33.4 | 188.4351 | 47.517 | 60.0346 | 49.6 | 188.4377 | 63.934 | 60.0346 | 65.8
188.4561 | 80.5513 | 60.0001 | 82 | 188.5237 | 15.6504 | 60.0116 | 17.2 | 188.4639 | 30.7295 | 60.0346 | 33.4 | 188.4434 | 47.5183 | 60.0346 | 49.6 | 188.446 | 63.936 | 60.0346 | 65.8
188.4645 | 80.5513 | 60.0001 | 82 | 188.532 | 15.6511 | 60.0116 | 17.2 | 188.4722 | 30.729 | 60.0346 | 33.4 | 188.4517 | 47.5196 | 60.0346 | 49.6 | 188.4543 | 63.938 | 60.0346 | 65.8
188.4728 | 80.5513 | 60.0001 | 82 | 188.5404 | 15.6519 | 60.0116 | 17.2 | 188.4805 | 30.7288 | 60.0346 | 33.4 | 188.46 | 47.5206 | 60.0346 | 49.6 | 188.4626 | 63.94 | 60.0346 | 65.8
188.4812 | 80.5513 | 60.0001 | 82 | 188.5487 | 15.6527 | 60.0116 | 17.2 | 188.4888 | 30.7287 | 60.0346 | 33.4 | 188.4683 | 47.5217 | 60.0346 | 49.6 | 188.4709 | 63.942 | 60.0346 | 65.8
188.4895 | 80.5513 | 60.0001 | 82 | 188.557 | 15.6534 | 60.0116 | 17.2 | 188.4971 | 30.7285 | 60.0346 | 33.4 | 188.4766 | 47.5206 | 60.0346 | 49.6 | 188.4795 | 63.944 | 60.0346 | 65.8
188.4978 | 80.5513 | 60.0001 | 82 | 188.5653 | 15.6542 | 60.0116 | 17.2 | 188.5056 | 30.7283 | 60.0346 | 33.4 | 188.4851 | 47.5196 | 60.0346 | 49.6 | 188.4878 | 63.946 | 60.0346 | 65.8
188.5062 | 80.5513 | 60.0001 | 82 | 188.5737 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.5139 | 30.7282 | 60.0346 | 33.4 | 188.4934 | 47.5182 | 60.0346 | 49.6 | 188.4961 | 63.948 | 60.0346 | 65.8
188.5145 | 80.5513 | 60.0001 | 82 | 188.582 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.5222 | 30.728 | 60.0346 | 33.4 | 188.5017 | 47.5168 | 60.0346 | 49.6 | 188.5044 | 63.9506 | 60.0346 | 65.8
188.5228 | 80.5513 | 60.0001 | 82 | 188.5903 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.5305 | 30.728 | 60.0346 | 33.4 | 188.51 | 47.5168 | 60.0346 | 49.6 | 188.5127 | 63.9533 | 60.0346 | 65.8
188.5312 | 80.5513 | 60.0001 | 82 | 188.5986 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.5388 | 30.7281 | 60.0346 | 33.4 | 188.5183 | 47.5169 | 60.0346 | 49.6 | 188.521 | 63.9533 | 60.0346 | 65.8
188.5395 | 80.5513 | 60.0001 | 82 | 188.6071 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.5471 | 30.7281 | 60.0346 | 33.4 | 188.5266 | 47.5168 | 60.0346 | 49.6 | 188.5293 | 63.9533 | 60.0346 | 65.8
188.5478 | 80.5513 | 60.0001 | 82 | 188.6154 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.5554 | 30.7282 | 60.0346 | 33.4 | 188.5349 | 47.5168 | 60.0346 | 49.6 | 188.5376 | 63.9533 | 60.0346 | 65.8
188.5562 | 80.5513 | 60.0001 | 82 | 188.6237 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.5637 | 30.7285 | 60.0346 | 33.4 | 188.5432 | 47.5167 | 60.0346 | 49.6 | 188.5459 | 63.9533 | 60.0346 | 65.8
188.5645 | 80.5513 | 60.0001 | 82 | 188.632 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.572 | 30.7289 | 60.0346 | 33.4 | 188.5515 | 47.5167 | 60.0346 | 49.6 | 188.5544 | 63.9533 | 60.0346 | 65.8
188.5728 | 80.5513 | 60.0001 | 82 | 188.6404 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.5806 | 30.7291 | 60.0346 | 33.4 | 188.5601 | 47.5161 | 60.0346 | 49.6 | 188.5627 | 63.9533 | 60.0346 | 65.8
188.5811 | 80.5513 | 60.0001 | 82 | 188.6487 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.5889 | 30.7293 | 60.0346 | 33.4 | 188.5684 | 47.5155 | 60.0346 | 49.6 | 188.571 | 63.9537 | 60.0346 | 65.8
188.5895 | 80.5513 | 60.0001 | 82 | 188.657 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.5972 | 30.7295 | 60.0346 | 33.4 | 188.5767 | 47.5117 | 60.0346 | 49.6 | 188.5793 | 63.954 | 60.0346 | 65.8
188.5978 | 80.5513 | 60.0001 | 82 | 188.6653 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.6055 | 30.7296 | 60.0346 | 33.4 | 188.585 | 47.508 | 60.0346 | 49.6 | 188.5876 | 63.9544 | 60.0346 | 65.8
188.6062 | 80.5489 | 60.0001 | 82 | 188.6737 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.6138 | 30.7298 | 60.0346 | 33.4 | 188.5933 | 47.5038 | 60.0346 | 49.6 | 188.5959 | 63.9548 | 60.0346 | 65.8
188.6145 | 80.5464 | 60.0001 | 82 | 188.682 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.6221 | 30.7299 | 60.0346 | 33.4 | 188.6016 | 47.4996 | 60.0346 | 49.6 | 188.6042 | 63.9551 | 60.0346 | 65.8
188.6228 | 80.544 | 60.0001 | 82 | 188.6903 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.6304 | 30.73 | 60.0346 | 33.4 | 188.6099 | 47.496 | 60.0346 | 49.6 | 188.6125 | 63.9555 | 60.0346 | 65.8
188.6312 | 80.5415 | 60.0001 | 82 | 188.6986 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.6387 | 30.7301 | 60.0346 | 33.4 | 188.6182 | 47.4925 | 60.0346 | 49.6 | 188.6208 | 63.9558 | 60.0346 | 65.8
188.6395 | 80.539 | 60.0001 | 82 | 188.707 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.647 | 30.7322 | 60.0346 | 33.4 | 188.6265 | 47.4889 | 60.0346 | 49.6 | 188.6294 | 63.9562 | 60.0346 | 65.8
188.6478 | 80.5366 | 60.0001 | 82 | 188.7153 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.6555 | 30.7343 | 60.0346 | 33.4 | 188.635 | 47.4853 | 60.0346 | 49.6 | 188.6377 | 63.9566 | 60.0346 | 65.8
188.6562 | 80.5341 | 60.0001 | 82 | 188.7236 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.6638 | 30.7366 | 60.0346 | 33.4 | 188.6433 | 47.4823 | 60.0346 | 49.6 | 188.646 | 63.9569 | 60.0346 | 65.8
188.6645 | 80.5317 | 60.0001 | 82 | 188.7319 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.6721 | 30.7389 | 60.0346 | 33.4 | 188.6516 | 47.4793 | 60.0346 | 49.6 | 188.6543 | 63.9569 | 60.0346 | 65.8
188.6728 | 80.5292 | 60.0001 | 82 | 188.7404 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.6804 | 30.7415 | 60.0346 | 33.4 | 188.6599 | 47.4797 | 60.0346 | 49.6 | 188.6626 | 63.9569 | 60.0346 | 65.8
188.6812 | 80.5267 | 60.0001 | 82 | 188.7487 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.6887 | 30.7442 | 60.0346 | 33.4 | 188.6682 | 47.4802 | 60.0346 | 49.6 | 188.6709 | 63.9569 | 60.0346 | 65.8
188.6895 | 80.5267 | 60.0001 | 82 | 188.757 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.697 | 30.7467 | 60.0346 | 33.4 | 188.6765 | 47.4806 | 60.0346 | 49.6 | 188.6792 | 63.9569 | 60.0346 | 65.8
188.6978 | 80.5267 | 60.0001 | 82 | 188.7653 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.7053 | 30.7492 | 60.0346 | 33.4 | 188.6848 | 47.4811 | 60.0346 | 49.6 | 188.6875 | 63.9594 | 60.0346 | 65.8
188.7061 | 80.5267 | 60.0001 | 82 | 188.7737 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.7136 | 30.7517 | 60.0346 | 33.4 | 188.6931 | 47.4809 | 60.0346 | 49.6 | 188.6958 | 63.9618 | 60.0346 | 65.8
188.7145 | 80.5267 | 60.0001 | 82 | 188.782 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.7219 | 30.7543 | 60.0346 | 33.4 | 188.7014 | 47.4807 | 60.0346 | 49.6 | 188.7043 | 63.9646 | 60.0346 | 65.8
188.7228 | 80.5268 | 60.0001 | 82 | 188.7903 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.7305 | 30.7545 | 60.0346 | 33.4 | 188.71 | 47.4814 | 60.0346 | 49.6 | 188.7126 | 63.9673 | 60.0346 | 65.8
188.7312 | 80.5268 | 60.0001 | 82 | 188.7986 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.7388 | 30.7547 | 60.0346 | 33.4 | 188.7183 | 47.4821 | 60.0346 | 49.6 | 188.7209 | 63.9701 | 60.0346 | 65.8
188.7395 | 80.5268 | 60.0001 | 82 | 188.807 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.7471 | 30.755 | 60.0346 | 33.4 | 188.7266 | 47.4836 | 60.0346 | 49.6 | 188.7292 | 63.9729 | 60.0346 | 65.8
188.7478 | 80.5269 | 60.0001 | 82 | 188.8153 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.7554 | 30.7552 | 60.0346 | 33.4 | 188.7349 | 47.4851 | 60.0346 | 49.6 | 188.7375 | 63.9753 | 60.0346 | 65.8
188.7562 | 80.5278 | 60.0001 | 82 | 188.8236 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.7637 | 30.7553 | 60.0346 | 33.4 | 188.7432 | 47.4866 | 60.0346 | 49.6 | 188.7458 | 63.9777 | 60.0346 | 65.8
188.7645 | 80.5287 | 60.0001 | 82 | 188.832 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.772 | 30.7554 | 60.0346 | 33.4 | 188.7515 | 47.4881 | 60.0346 | 49.6 | 188.7542 | 63.9801 | 60.0346 | 65.8
188.7728 | 80.5296 | 60.0001 | 82 | 188.8403 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.7803 | 30.7556 | 60.0346 | 33.4 | 188.7598 | 47.4896 | 60.0346 | 49.6 | 188.7625 | 63.9825 | 60.0346 | 65.8
188.7812 | 80.5305 | 60.0001 | 82 | 188.8486 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.7886 | 30.7558 | 60.0346 | 33.4 | 188.7681 | 47.4911 | 60.0346 | 49.6 | 188.771 | 63.9825 | 60.0346 | 65.8
188.7895 | 80.5314 | 60.0001 | 82 | 188.8569 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.7971 | 30.756 | 60.0346 | 33.4 | 188.7764 | 47.495 | 60.0346 | 49.6 | 188.7793 | 63.9825 | 60.0346 | 65.8
188.7978 | 80.5324 | 60.0001 | 82 | 188.8654 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.8054 | 30.7562 | 60.0346 | 33.4 | 188.7849 | 47.4989 | 60.0346 | 49.6 | 188.7876 | 63.9821 | 60.0346 | 65.8
188.8062 | 80.5332 | 60.0001 | 82 | 188.8737 | 15.655 | 60.0116 | 17.2 | 188.8137 | 30.7563 | 60.0346 | 33.4 | 188.7932 | 47.5019 | 60.0346 | 49.6 | 188.7959 | 63.9818 | 60.0346 | 65.8
188.8145 | 80.5341 | 60.0001 | 82 | 188.882 | 15.5866 | 60.0116 | 17.2 | 188.822 | 30.7564 | 60.0346 | 33.4 | 188.8015 | 47.505 | 60.0346 | 49.6 | 188.8042 | 63.9815 | 60.0346 | 65.8
188.8228 | 80.535 | 60.0001 | 82 | 188.8903 | 15.5182 | 60.0116 | 17.2 | 188.8303 | 30.7561 | 60.0346 | 33.4 | 188.8098 | 47.5072 | 60.0346 | 49.6 | 188.8125 | 63.9811 | 60.0346 | 65.8
188.8311 | 80.5359 | 60.0001 | 82 | 188.8987 | 15.481 | 60.0173 | 17.2 | 188.8386 | 30.7558 | 60.0346 | 33.4 | 188.8181 | 47.5095 | 60.0346 | 49.6 | 188.8208 | 63.9811 | 60.0346 | 65.8
188.8395 | 80.542 | 60.0001 | 82 | 188.907 | 15.4438 | 60.0173 | 17.2 | 188.8469 | 30.7553 | 60.0346 | 33.4 | 188.8264 | 47.5111 | 60.0346 | 49.6 | 188.8291 | 63.9811 | 60.0346 | 65.8
188.8478 | 80.5481 | 60.0001 | 82 | 188.9153 | 15.4321 | 60.0173 | 17.2 | 188.8552 | 30.7548 | 60.0346 | 33.4 | 188.8347 | 47.5127 | 60.0346 | 49.6 | 188.8374 | 63.9811 | 60.0346 | 65.8
188.8562 | 80.5534 | 60.0001 | 82 | 188.9236 | 15.4205 | 60.0173 | 17.2 | 188.8635 | 30.754 | 60.0346 | 33.4 | 188.843 | 47.5143 | 60.0289 | 49.6 | 188.8459 | 63.9811 | 60.0346 | 65.8
188.8645 | 80.5586 | 60.0001 | 82 | 188.932 | 15.4088 | 60.0173 | 17.2 | 188.8721 | 30.7533 | 60.0346 | 33.4 | 188.8516 | 47.5159 | 60.0289 | 49.6 | 188.8542 | 63.9811 | 60.0346 | 65.8
188.8728 | 80.5639 | 60.0001 | 82 | 188.9403 | 15.3971 | 60.0173 | 17.2 | 188.8804 | 30.7525 | 60.0346 | 33.4 | 188.8599 | 47.5195 | 60.0289 | 49.6 | 188.8625 | 63.9811 | 60.0346 | 65.8
188.8812 | 80.5691 | 60.0001 | 82 | 188.9486 | 15.3893 | 60.0173 | 17.2 | 188.8887 | 30.7518 | 60.0346 | 33.4 | 188.8682 | 47.523 | 60.0289 | 49.6 | 188.8708 | 63.9811 | 60.0346 | 65.8
188.8895 | 80.5735 | 60.0001 | 82 | 188.9569 | 15.3814 | 60.0173 | 17.2 | 188.897 | 30.7512 | 60.0346 | 33.4 | 188.8765 | 47.5266 | 60.0289 | 49.6 | 188.8792 | 63.9811 | 60.0346 | 65.8
188.8978 | 80.5779 | 60.0001 | 82 | 188.9653 | 15.442 | 60.0173 | 17.2 | 188.9053 | 30.7505 | 60.0346 | 33.4 | 188.8848 | 47.5301 | 60.0289 | 49.6 | 188.8875 | 63.9811 | 60.0346 | 65.8
188.9062 | 80.5822 | 60.0001 | 82 | 188.9736 | 15.5025 | 60.0173 | 17.2 | 188.9136 | 30.7501 | 60.0346 | 33.4 | 188.8931 | 47.5337 | 60.0289 | 49.6 | 188.8958 | 63.9811 | 60.0346 | 65.8
188.9145 | 80.5866 | 60.0001 | 82 | 188.9819 | 15.5319 | 60.0173 | 17.2 | 188.9219 | 30.7497 | 60.0346 | 33.4 | 188.9014 | 47.5372 | 60.0289 | 49.6 | 188.9041 | 63.9811 | 60.0346 | 65.8
188.9228 | 80.5849 | 60.0001 | 82 | 188.9902 | 15.5612 | 60.0173 | 17.2 | 188.9302 | 30.7493 | 60.0346 | 33.4 | 188.9097 | 47.5414 | 60.0289 | 49.6 | 188.9124 | 63.9811 | 60.0346 | 65.8
188.9312 | 80.5832 | 60.0001 | 82 | 188.9987 | 15.5675 | 60.0173 | 17.2 | 188.9385 | 30.7489 | 60.0346 | 33.4 | 188.918 | 47.5457 | 60.0289 | 49.6 | 188.9209 | 63.9812 | 60.0346 | 65.8
188.9395 | 80.5817 | 60.0001 | 82 | 189.007 | 15.5737 | 60.0173 | 17.2 | 188.947 | 30.7488 | 60.0346 | 33.4 | 188.9265 | 47.5499 | 60.0289 | 49.6 | 188.9292 | 63.9813 | 60.0346 | 65.8
188.9478 | 80.5801 | 60.0001 | 82 | 189.0153 | 15.5799 | 60.0173 | 17.2 | 188.9553 | 30.7487 | 60.0346 | 33.4 | 188.9348 | 47.5541 | 60.0289 | 49.6 | 188.9375 | 63.9807 | 60.0346 | 65.8
188.9561 | 80.5786 | 60.0001 | 82 | 189.0236 | 15.5862 | 60.0173 | 17.2 | 188.9636 | 30.7487 | 60.0346 | 33.4 | 188.9431 | 47.5541 | 60.0289 | 49.6 | 188.9458 | 63.9801 | 60.0346 | 65.8
188.9645 | 80.5771 | 60.0001 | 82 | 189.0319 | 15.5886 | 60.0173 | 17.2 | 188.9719 | 30.7488 | 60.0346 | 33.4 | 188.9514 | 47.5541 | 60.0289 | 49.6 | 188.9541 | 63.9795 | 60.0346 | 65.8
188.9728 | 80.5764 | 60.0001 | 82 | 189.0403 | 15.591 | 60.0173 | 17.2 | 188.9802 | 30.7489 | 60.0346 | 33.4 | 188.9597 | 47.5543 | 60.0289 | 49.6 | 188.9624 | 63.9789 | 60.0346 | 65.8
188.9812 | 80.5757 | 60.0001 | 82 | 189.0486 | 15.5934 | 60.0173 | 17.2 | 188.9885 | 30.749 | 60.0346 | 33.4 | 188.968 | 47.5546 | 60.0289 | 49.6 | 188.9707 | 63.9782 | 60.0346 | 65.8
188.9895 | 80.5751 | 60.0001 | 82 | 189.0569 | 15.5958 | 60.0173 | 17.2 | 188.9968 | 30.7495 | 60.0346 | 33.4 | 188.9763 | 47.5548 | 60.0289 | 49.6 | 188.979 | 63.9776 | 60.0346 | 65.8
188.9978 | 80.5744 | 60.0001 | 82 | 189.0652 | 15.6022 | 60.0173 | 17.2 | 189.0051 | 30.75 | 60.0346 | 33.4 | 188.9846 | 47.5551 | 60.0289 | 49.6 | 188.9873 | 63.977 | 60.0346 | 65.8
189.0062 | 80.5737 | 60.0001 | 82 | 189.0736 | 15.6087 | 60.0173 | 17.2 | 189.0134 | 30.7505 | 60.0346 | 33.4 | 188.9932 | 47.5552 | 60.0289 | 49.6 | 188.9958 | 63.9764 | 60.0346 | 65.8
189.0145 | 80.5731 | 60.0001 | 82 | 189.0819 | 15.6127 | 60.0173 | 17.2 | 189.022 | 30.751 | 60.0346 | 33.4 | 189.0015 | 47.5552 | 60.0289 | 49.6 | 189.0042 | 63.9757 | 60.0346 | 65.8
189.0228 | 80.5731 | 60.0001 | 82 | 189.0902 | 15.6168 | 60.0173 | 17.2 | 189.0303 | 30.7516 | 60.0346 | 33.4 | 189.0098 | 47.5553 | 60.0289 | 49.6 | 189.0125 | 63.975 | 60.0346 | 65.8
189.0312 | 80.5731 | 60.0001 | 82 | 189.0985 | 15.6227 | 60.0173 | 17.2 | 189.0386 | 30.7521 | 60.0346 | 33.4 | 189.0181 | 47.5553 | 60.0289 | 49.6 | 189.0208 | 63.975 | 60.0346 | 65.8
189.0395 | 80.5731 | 60.0001 | 82 | 189.1069 | 15.6287 | 60.0173 | 17.2 | 189.0469 | 30.752 | 60.0346 | 33.4 | 189.0264 | 47.5554 | 60.0289 | 49.6 | 189.0291 | 63.975 | 60.0346 | 65.8
189.0478 | 80.5731 | 60.0001 | 82 | 189.1152 | 15.6346 | 60.0173 | 17.2 | 189.0552 | 30.7519 | 60.0346 | 33.4 | 189.0347 | 47.5555 | 60.0289 | 49.6 | 189.0374 | 63.975 | 60.0346 | 65.8
189.0562 | 80.5746 | 60.0001 | 82 | 189.1235 | 15.6406 | 60.0173 | 17.2 | 189.0635 | 30.7518 | 60.0346 | 33.4 | 189.043 | 47.5553 | 60.0289 | 49.6 | 189.0457 | 63.975 | 60.0346 | 65.8
189.0645 | 80.5761 | 60.0001 | 82 | 189.1318 | 15.6465 | 60.0173 | 17.2 | 189.0718 | 30.7516 | 60.0346 | 33.4 | 189.0513 | 47.5551 | 60.0289 | 49.6 | 189.054 | 63.975 | 60.0346 | 65.8
189.0728 | 80.5783 | 60.0001 | 82 | 189.1403 | 15.6524 | 60.0173 | 17.2 | 189.0801 | 30.7523 | 60.0346 | 33.4 | 189.0596 | 47.5549 | 60.0289 | 49.6 | 189.0623 | 63.975 | 60.0346 | 65.8
189.0811 | 80.5805 | 60.0001 | 82 | 189.1486 | 15.6566 | 60.0173 | 17.2 | 189.0884 | 30.7529 | 60.0346 | 33.4 | 189.0681 | 47.5546 | 60.0289 | 49.6 | 189.0708 | 63.975 | 60.0346 | 65.8
189.0895 | 80.5827 | 60.0001 | 82 | 189.1569 | 15.6607 | 60.0173 | 17.2 | 189.0969 | 30.7562 | 60.0346 | 33.4 | 189.0764 | 47.5546 | 60.0289 | 49.6 | 189.0791 | 63.975 | 60.0346 | 65.8
189.0978 | 80.5848 | 60.0001 | 82 | 189.1652 | 15.6685 | 60.0173 | 17.2 | 189.1052 | 30.7594 | 60.0346 | 33.4 | 189.0847 | 47.5546 | 60.0289 | 49.6 | 189.0874 | 63.9749 | 60.0346 | 65.8
189.1062 | 80.5874 | 60.0001 | 82 | 189.1736 | 15.6763 | 60.0173 | 17.2 | 189.1135 | 30.7653 | 60.0346 | 33.4 | 189.093 | 47.5545 | 60.0289 | 49.6 | 189.0957 | 63.9748 | 60.0346 | 65.8
189.1145 | 80.59 | 60.0001 | 82 | 189.1819 | 15.6823 | 60.0173 | 17.2 | 189.1218 | 30.7711 | 60.0346 | 33.4 | 189.1013 | 47.5545 | 60.0289 | 49.6 | 189.104 | 63.9747 | 60.0346 | 65.8
189.1228 | 80.5921 | 60.0001 | 82 | 189.1902 | 15.6882 | 60.0173 | 17.2 | 189.1301 | 30.7774 | 60.0346 | 33.4 | 189.1096 | 47.5545 | 60.0289 | 49.6 | 189.1123 | 63.9746 | 60.0346 | 65.8
189.1312 | 80.5941 | 60.0001 | 82 | 189.1985 | 15.6941 | 60.0173 | 17.2 | 189.1384 | 30.7837 | 60.0346 | 33.4 | 189.1179 | 47.5544 | 60.0289 | 49.6 | 189.1206 | 63.9745 | 60.0346 | 65.8
189.1395 | 80.5947 | 60.0001 | 82 | 189.2069 | 15.7001 | 60.0173 | 17.2 | 189.1467 | 30.7902 | 60.0346 | 33.4 | 189.1262 | 47.5544 | 60.0289 | 49.6 | 189.1289 | 63.9744 | 60.0346 | 65.8
189.1478 | 80.5952 | 60.0001 | 82 | 189.2152 | 15.706 | 60.0173 | 17.2 | 189.155 | 30.7967 | 60.0346 | 33.4 | 189.1345 | 47.5543 | 60.0289 | 49.6 | 189.1375 | 63.9743 | 60.0346 | 65.8
189.1562 | 80.5951 | 60.0001 | 82 | 189.2235 | 15.7119 | 60.0173 | 17.2 | 189.1636 | 30.8021 | 60.0346 | 33.4 | 189.1431 | 47.5543 | 60.0289 | 49.6 | 189.1458 | 63.9742 | 60.0346 | 65.8
189.1645 | 80.595 | 60.0001 | 82 | 189.2318 | 15.7157 | 60.0173 | 17.2 | 189.1719 | 30.8075 | 60.0346 | 33.4 | 189.1514 | 47.5543 | 60.0289 | 49.6 | 189.1541 | 63.9742 | 60.0346 | 65.8
189.1728 | 80.5951 | 60.0001 | 82 | 189.2402 | 15.7194 | 60.0173 | 17.2 | 189.1802 | 30.8104 | 60.0346 | 33.4 | 189.1597 | 47.5543 | 60.0289 | 49.6 | 189.1624 | 63.9741 | 60.0346 | 65.8
189.1812 | 80.5951 | 60.0001 | 82 | 189.2485 | 15.7234 | 60.0173 | 17.2 | 189.1885 | 30.8132 | 60.0346 | 33.4 | 189.168 | 47.5543 | 60.0289 | 49.6 | 189.1707 | 63.9741 | 60.0346 | 65.8
189.1895 | 80.5948 | 60.0001 | 82 | 189.2568 | 15.7273 | 60.0173 | 17.2 | 189.1968 | 30.8134 | 60.0346 | 33.4 | 189.1763 | 47.5543 | 60.0289 | 49.6 | 189.179 | 63.9741 | 60.0346 | 65.8
189.1978 | 80.5944 | 60.0001 | 82 | 189.2651 | 15.7203 | 60.0173 | 17.2 | 189.2051 | 30.8137 | 60.0346 | 33.4 | 189.1846 | 47.5543 | 60.0289 | 49.6 | 189.1873 | 63.9741 | 60.0346 | 65.8
189.2061 | 80.5951 | 60.0001 | 82 | 189.2736 | 15.7134 | 60.0173 | 17.2 | 189.2134 | 30.8139 | 60.0346 | 33.4 | 189.1929 | 47.5543 | 60.0289 | 49.6 | 189.1956 | 63.9741 | 60.0346 | 65.8
189.2145 | 80.5957 | 60.0001 | 82 | 189.2819 | 15.6982 | 60.0173 | 17.2 | 189.2217 | 30.8142 | 60.0346 | 33.4 | 189.2012 | 47.5543 | 60.0289 | 49.6 | 189.2039 | 63.9756 | 60.0346 | 65.8
189.2228 | 80.5964 | 60.0001 | 82 | 189.2902 | 15.6831 | 60.0173 | 17.2 | 189.23 | 30.8144 | 60.0346 | 33.4 | 189.2097 | 47.5543 | 60.0289 | 49.6 | 189.2124 | 63.9772 | 60.0346 | 65.8
189.2312 | 80.5971 | 60.0001 | 82 | 189.2985 | 15.6699 | 60.0173 | 17.2 | 189.2385 | 30.8147 | 60.0346 | 33.4 | 189.218 | 47.5543 | 60.0289 | 49.6 | 189.2207 | 63.9787 | 60.0346 | 65.8
189.2395 | 80.5982 | 60.0001 | 82 | 189.3069 | 15.6568 | 60.0173 | 17.2 | 189.2468 | 30.815 | 60.0346 | 33.4 | 189.2263 | 47.5543 | 60.0289 | 49.6 | 189.229 | 63.9803 | 60.0346 | 65.8
189.2478 | 80.5992 | 60.0001 | 82 | 189.3152 | 15.646 | 60.0173 | 17.2 | 189.2551 | 30.8153 | 60.0346 | 33.4 | 189.2346 | 47.5543 | 60.0289 | 49.6 | 189.2373 | 63.9819 | 60.0346 | 65.8
189.2562 | 80.6006 | 60.0001 | 82 | 189.3235 | 15.6353 | 60.0173 | 17.2 | 189.2634 | 30.8156 | 60.0346 | 33.4 | 189.2429 | 47.5543 | 60.0289 | 49.6 | 189.2456 | 63.9834 | 60.0346 | 65.8
189.2645 | 80.602 | 60.0001 | 82 | 189.3318 | 15.6232 | 60.0173 | 17.2 | 189.2717 | 30.8159 | 60.0346 | 33.4 | 189.2512 | 47.5543 | 60.0289 | 49.6 | 189.2539 | 63.985 | 60.0346 | 65.8
189.2728 | 80.6037 | 60.0001 | 82 | 189.3402 | 15.6112 | 60.0173 | 17.2 | 189.28 | 30.8161 | 60.0346 | 33.4 | 189.2595 | 47.5543 | 60.0289 | 49.6 | 189.2622 | 63.9865 | 60.0346 | 65.8
189.2812 | 80.6054 | 60.0001 | 82 | 189.3485 | 15.6101 | 60.0173 | 17.2 | 189.2883 | 30.8164 | 60.0346 | 33.4 | 189.2678 | 47.5543 | 60.0289 | 49.6 | 189.2705 | 63.9872 | 60.0346 | 65.8
189.2895 | 80.6058 | 60.0001 | 82 | 189.3568 | 15.609 | 60.0173 | 17.2 | 189.2966 | 30.8169 | 60.0346 | 33.4 | 189.2761 | 47.5568 | 60.0289 | 49.6 | 189.2788 | 63.9878 | 60.0346 | 65.8
189.2978 | 80.6061 | 60.0001 | 82 | 189.3651 | 15.6184 | 60.0173 | 17.2 | 189.3049 | 30.8174 | 60.0346 | 33.4 | 189.2847 | 47.5593 | 60.0289 | 49.6 | 189.2874 | 63.9869 | 60.0346 | 65.8
189.3062 | 80.6065 | 60.0001 | 82 | 189.3735 | 15.6278 | 60.0173 | 17.2 | 189.3135 | 30.8176 | 60.0346 | 33.4 | 189.293 | 47.5618 | 60.0289 | 49.6 | 189.2957 | 63.986 | 60.0346 | 65.8
189.3145 | 80.6069 | 60.0001 | 82 | 189.3818 | 15.6375 | 60.0173 | 17.2 | 189.3218 | 30.8178 | 60.0346 | 33.4 | 189.3013 | 47.5643 | 60.0289 | 49.6 | 189.304 | 63.9851 | 60.0346 | 65.8
189.3228 | 80.6081 | 60.0001 | 82 | 189.3901 | 15.6472 | 60.0173 | 17.2 | 189.3301 | 30.8181 | 60.0346 | 33.4 | 189.3096 | 47.5668 | 60.0289 | 49.6 | 189.3123 | 63.9842 | 60.0346 | 65.8
189.3311 | 80.6093 | 60.0001 | 82 | 189.3984 | 15.6544 | 60.0173 | 17.2 | 189.3384 | 30.8184 | 60.0346 | 33.4 | 189.3179 | 47.5693 | 60.0289 | 49.6 | 189.3206 | 63.9833 | 60.0346 | 65.8
189.3395 | 80.6089 | 60.0001 | 82 | 189.4069 | 15.6617 | 60.0173 | 17.2 | 189.3467 | 30.8186 | 60.0346 | 33.4 | 189.3262 | 47.5718 | 60.0289 | 49.6 | 189.3289 | 63.9824 | 60.0346 | 65.8
189.3478 | 80.6086 | 60.0001 | 82 | 189.4152 | 15.6685 | 60.0173 | 17.2 | 189.355 | 30.8189 | 60.0346 | 33.4 | 189.3345 | 47.5743 | 60.0289 | 49.6 | 189.3372 | 63.9814 | 60.0346 | 65.8
189.3562 | 80.6079 | 60.0001 | 82 | 189.4235 | 15.6753 | 60.0173 | 17.2 | 189.3633 | 30.8191 | 60.0346 | 33.4 | 189.3428 | 47.5788 | 60.0289 | 49.6 | 189.3455 | 63.9805 | 60.0346 | 65.8
189.3645 | 80.6073 | 60.0001 | 82 | 189.4318 | 15.684 | 60.0173 | 17.2 | 189.3716 | 30.8193 | 60.0346 | 33.4 | 189.3513 | 47.5832 | 60.0289 | 49.6 | 189.3538 | 63.9805 | 60.0346 | 65.8
189.3728 | 80.6073 | 60.0001 | 82 | 189.4402 | 15.6928 | 60.0173 | 17.2 | 189.3799 | 30.8192 | 60.0346 | 33.4 | 189.3596 | 47.5851 | 60.0289 | 49.6 | 189.3623 | 63.9805 | 60.0346 | 65.8
189.3812 | 80.6073 | 60.0001 | 82 | 189.4485 | 15.7014 | 60.0173 | 17.2 | 189.3884 | 30.8192 | 60.0346 | 33.4 | 189.3679 | 47.587 | 60.0289 | 49.6 | 189.3706 | 63.9805 | 60.0346 | 65.8
189.3895 | 80.6074 | 60.0001 | 82 | 189.4568 | 15.7101 | 60.0173 | 17.2 | 189.3967 | 30.8191 | 60.0346 | 33.4 | 189.3762 | 47.5889 | 60.0289 | 49.6 | 189.3789 | 63.9805 | 60.0346 | 65.8
189.3978 | 80.6074 | 60.0001 | 82 | 189.4651 | 15.7165 | 60.0173 | 17.2 | 189.405 | 30.8191 | 60.0346 | 33.4 | 189.3845 | 47.5908 | 60.0289 | 49.6 | 189.3872 | 63.9805 | 60.0346 | 65.8
189.4062 | 80.6062 | 60.0001 | 82 | 189.4735 | 15.723 | 60.0173 | 17.2 | 189.4133 | 30.819 | 60.0346 | 33.4 | 189.3928 | 47.5925 | 60.0289 | 49.6 | 189.3955 | 63.9805 | 60.0346 | 65.8
189.4145 | 80.605 | 60.0001 | 82 | 189.4818 | 15.7331 | 60.0173 | 17.2 | 189.4216 | 30.8188 | 60.0346 | 33.4 | 189.4011 | 47.5942 | 60.0289 | 49.6 | 189.4038 | 63.9805 | 60.0346 | 65.8
189.4228 | 80.6049 | 60.0001 | 82 | 189.4901 | 15.7433 | 60.0173 | 17.2 | 189.4299 | 30.8186 | 60.0346 | 33.4 | 189.4094 | 47.5958 | 60.0289 | 49.6 | 189.4121 | 63.9805 | 60.0346 | 65.8
189.4312 | 80.6048 | 60.0001 | 82 | 189.4984 | 15.7438 | 60.0173 | 17.2 | 189.4382 | 30.8184 | 60.0346 | 33.4 | 189.4177 | 47.5974 | 60.0289 | 49.6 | 189.4204 | 63.9805 | 60.0346 | 65.8
189.4395 | 80.6047 | 60.0001 | 82 | 189.5068 | 15.7443 | 60.0173 | 17.2 | 189.4465 | 30.8183 | 60.0346 | 33.4 | 189.4263 | 47.5972 | 60.0289 | 49.6 | 189.4287 | 63.9806 | 60.0346 | 65.8
189.4478 | 80.6046 | 60.0001 | 82 | 189.5151 | 15.7429 | 60.0173 | 17.2 | 189.4548 | 30.8182 | 60.0346 | 33.4 | 189.4346 | 47.597 | 60.0289 | 49.6 | 189.4373 | 63.9806 | 60.0346 | 65.8
189.4561 | 80.6051 | 60.0001 | 82 | 189.5234 | 15.7415 | 60.0173 | 17.2 | 189.4634 | 30.818 | 60.0346 | 33.4 | 189.4429 | 47.5967 | 60.0289 | 49.6 | 189.4456 | 63.9806 | 60.0346 | 65.8
189.4645 | 80.6056 | 60.0001 | 82 | 189.5317 | 15.7339 | 60.0173 | 17.2 | 189.4717 | 30.8179 | 60.0346 | 33.4 | 189.4512 | 47.5965 | 60.0289 | 49.6 | 189.4539 | 63.9806 | 60.0346 | 65.8
189.4728 | 80.6073 | 60.0001 | 82 | 189.5402 | 15.7263 | 60.0173 | 17.2 | 189.48 | 30.8178 | 60.0346 | 33.4 | 189.4595 | 47.5962 | 60.0289 | 49.6 | 189.4622 | 63.9807 | 60.0346 | 65.8
189.4812 | 80.609 | 60.0001 | 82 | 189.5485 | 15.7205 | 60.0173 | 17.2 | 189.4883 | 30.8177 | 60.0346 | 33.4 | 189.4678 | 47.596 | 60.0289 | 49.6 | 189.4705 | 63.9804 | 60.0346 | 65.8
189.4895 | 80.6106 | 60.0001 | 82 | 189.5568 | 15.7146 | 60.0173 | 17.2 | 189.4966 | 30.8177 | 60.0346 | 33.4 | 189.4761 | 47.596 | 60.0289 | 49.6 | 189.4788 | 63.9801 | 60.0346 | 65.8
189.4978 | 80.6122 | 60.0001 | 82 | 189.5651 | 15.7068 | 60.0173 | 17.2 | 189.5049 | 30.8176 | 60.0346 | 33.4 | 189.4844 | 47.596 | 60.0289 | 49.6 | 189.4871 | 63.9798 | 60.0346 | 65.8
189.5062 | 80.6143 | 59.9943 | 82 | 189.5735 | 15.6989 | 60.0173 | 17.2 | 189.5132 | 30.8177 | 60.0346 | 33.4 | 189.4929 | 47.596 | 60.0289 | 49.6 | 189.4954 | 63.9795 | 60.0346 | 65.8
189.5145 | 80.6165 | 59.9943 | 82 | 189.5818 | 15.6905 | 60.0173 | 17.2 | 189.5215 | 30.8178 | 60.0346 | 33.4 | 189.5012 | 47.596 | 60.0289 | 49.6 | 189.5039 | 63.9819 | 60.0346 | 65.8
189.5228 | 80.6186 | 59.9943 | 82 | 189.5901 | 15.682 | 60.0173 | 17.2 | 189.53 | 30.8184 | 60.0346 | 33.4 | 189.5095 | 47.596 | 60.0289 | 49.6 | 189.5122 | 63.9844 | 60.0346 | 65.8
189.5312 | 80.6207 | 59.9943 | 82 | 189.5984 | 15.6753 | 60.0173 | 17.2 | 189.5383 | 30.819 | 60.0346 | 33.4 | 189.5178 | 47.596 | 60.0289 | 49.6 | 189.5205 | 63.9868 | 60.0346 | 65.8
189.5395 | 80.6224 | 59.9943 | 82 | 189.6068 | 15.6685 | 60.0173 | 17.2 | 189.5466 | 30.8212 | 60.0346 | 33.4 | 189.5261 | 47.5961 | 60.0289 | 49.6 | 189.5288 | 63.9892 | 60.0346 | 65.8
189.5478 | 80.624 | 59.9943 | 82 | 189.6151 | 15.6679 | 60.0173 | 17.2 | 189.5549 | 30.8234 | 60.0346 | 33.4 | 189.5344 | 47.5961 | 60.0289 | 49.6 | 189.5371 | 63.9917 | 60.0346 | 65.8
189.5562 | 80.6245 | 59.9943 | 82 | 189.6234 | 15.6674 | 60.0173 | 17.2 | 189.5632 | 30.8256 | 60.0346 | 33.4 | 189.5427 | 47.5961 | 60.0289 | 49.6 | 189.5454 | 63.9941 | 60.0346 | 65.8
189.5645 | 80.625 | 59.9943 | 82 | 189.6317 | 15.6678 | 60.0173 | 17.2 | 189.5715 | 30.8278 | 60.0346 | 33.4 | 189.551 | 47.5961 | 60.0289 | 49.6 | 189.5537 | 63.9969 | 60.0346 | 65.8
189.5728 | 80.6255 | 59.9943 | 82 | 189.6401 | 15.6682 | 60.0173 | 17.2 | 189.5798 | 30.83 | 60.0346 | 33.4 | 189.5593 | 47.5955 | 60.0289 | 49.6 | 189.562 | 63.9996 | 60.0346 | 65.8
189.5812 | 80.626 | 59.9943 | 82 | 189.6484 | 15.6669 | 60.0173 | 17.2 | 189.5881 | 30.8321 | 60.0346 | 33.4 | 189.5679 | 47.5949 | 60.0289 | 49.6 | 189.5703 | 64.0055 | 60.0346 | 65.8
189.5895 | 80.626 | 59.9943 | 82 | 189.6567 | 15.6655 | 60.0173 | 17.2 | 189.5964 | 30.8343 | 60.0346 | 33.4 | 189.5762 | 47.5943 | 60.0289 | 49.6 | 189.5789 | 64.0113 | 60.0346 | 65.8
189.5978 | 80.626 | 59.9943 | 82 | 189.665 | 15.6745 | 60.0173 | 17.2 | 189.605 | 30.8364 | 60.0346 | 33.4 | 189.5845 | 47.5937 | 60.0289 | 49.6 | 189.5872 | 64.0143 | 60.0346 | 65.8
189.6062 | 80.626 | 59.9943 | 82 | 189.6733 | 15.6834 | 60.0173 | 17.2 | 189.6133 | 30.8384 | 60.0346 | 33.4 | 189.5928 | 47.5931 | 60.0289 | 49.6 | 189.5955 | 64.0174 | 60.0346 | 65.8
189.6145 | 80.626 | 59.9943 | 82 | 189.6818 | 15.6931 | 60.0173 | 17.2 | 189.6216 | 30.8405 | 60.0346 | 33.4 | 189.6011 | 47.5924 | 60.0289 | 49.6 | 189.6038 | 64.0205 | 60.0346 | 65.8
189.6228 | 80.626 | 59.9943 | 82 | 189.6901 | 15.7027 | 60.0173 | 17.2 | 189.6299 | 30.8408 | 60.0346 | 33.4 | 189.6094 | 47.5918 | 60.0289 | 49.6 | 189.6121 | 64.0235 | 60.0346 | 65.8
189.6312 | 80.626 | 59.9943 | 82 | 189.6984 | 15.71 | 60.0173 | 17.2 | 189.6382 | 30.8412 | 60.0346 | 33.4 | 189.6177 | 47.5912 | 60.0289 | 49.6 | 189.6204 | 64.0266 | 60.0346 | 65.8
189.6395 | 80.626 | 59.9943 | 82 | 189.7067 | 15.7173 | 60.0173 | 17.2 | 189.6465 | 30.8416 | 60.0346 | 33.4 | 189.626 | 47.5906 | 60.0289 | 49.6 | 189.6287 | 64.0296 | 60.0346 | 65.8
189.6478 | 80.626 | 59.9943 | 82 | 189.7151 | 15.7245 | 60.0173 | 17.2 | 189.6548 | 30.842 | 60.0346 | 33.4 | 189.6345 | 47.5899 | 60.0289 | 49.6 | 189.637 | 64.0327 | 60.0346 | 65.8
189.6562 | 80.626 | 59.9943 | 82 | 189.7234 | 15.7318 | 60.0173 | 17.2 | 189.6631 | 30.8424 | 60.0346 | 33.4 | 189.6428 | 47.5899 | 60.0289 | 49.6 | 189.6453 | 64.0358 | 60.0346 | 65.8
189.6645 | 80.626 | 59.9943 | 82 | 189.7317 | 15.7413 | 60.0173 | 17.2 | 189.6714 | 30.8427 | 60.0346 | 33.4 | 189.6511 | 47.59 | 60.0289 | 49.6 | 189.6538 | 64.0358 | 60.0346 | 65.8
189.6729 | 80.626 | 59.9943 | 82 | 189.74 | 15.7509 | 60.0173 | 17.2 | 189.6799 | 30.843 | 60.0346 | 33.4 | 189.6594 | 47.59 | 60.0289 | 49.6 | 189.6621 | 64.0358 | 60.0346 | 65.8
189.6812 | 80.626 | 59.9943 | 82 | 189.7484 | 15.7599 | 60.0173 | 17.2 | 189.6882 | 30.8434 | 60.0346 | 33.4 | 189.6677 | 47.59 | 60.0289 | 49.6 | 189.6704 | 64.0358 | 60.0346 | 65.8
189.6895 | 80.626 | 59.9943 | 82 | 189.7567 | 15.7689 | 60.0173 | 17.2 | 189.6965 | 30.8433 | 60.0346 | 33.4 | 189.676 | 47.59 | 60.0289 | 49.6 | 189.6787 | 64.0358 | 60.0346 | 65.8
189.6978 | 80.626 | 59.9943 | 82 | 189.765 | 15.7756 | 60.0173 | 17.2 | 189.7048 | 30.8433 | 60.0346 | 33.4 | 189.6843 | 47.59 | 60.0289 | 49.6 | 189.687 | 64.0358 | 60.0346 | 65.8
189.7062 | 80.6255 | 59.9943 | 82 | 189.7733 | 15.7823 | 60.0173 | 17.2 | 189.7131 | 30.8432 | 60.0346 | 33.4 | 189.6926 | 47.5905 | 60.0289 | 49.6 | 189.6953 | 64.0358 | 60.0346 | 65.8
189.7145 | 80.625 | 59.9943 | 82 | 189.7817 | 15.7889 | 60.0173 | 17.2 | 189.7214 | 30.8432 | 60.0346 | 33.4 | 189.7009 | 47.5911 | 60.0289 | 49.6 | 189.7036 | 64.0358 | 60.0346 | 65.8
189.7228 | 80.6232 | 59.9943 | 82 | 189.79 | 15.7956 | 60.0173 | 17.2 | 189.7297 | 30.8445 | 60.0346 | 33.4 | 189.7095 | 47.5917 | 60.0289 | 49.6 | 189.7119 | 64.0358 | 60.0346 | 65.8
189.7312 | 80.6214 | 59.9943 | 82 | 189.7983 | 15.7949 | 60.0173 | 17.2 | 189.738 | 30.8458 | 60.0346 | 33.4 | 189.7178 | 47.5923 | 60.0289 | 49.6 | 189.7202 | 64.0358 | 60.0346 | 65.8
189.7395 | 80.6196 | 59.9943 | 82 | 189.8066 | 15.7942 | 60.0173 | 17.2 | 189.7463 | 30.8472 | 60.0346 | 33.4 | 189.7261 | 47.5928 | 60.0289 | 49.6 | 189.7288 | 64.0358 | 60.0346 | 65.8
189.7478 | 80.6178 | 59.9943 | 82 | 189.8151 | 15.7912 | 60.0173 | 17.2 | 189.7549 | 30.8486 | 60.0346 | 33.4 | 189.7344 | 47.5934 | 60.0289 | 49.6 | 189.7371 | 64.0358 | 60.0346 | 65.8
189.7562 | 80.616 | 59.9943 | 82 | 189.8234 | 15.7882 | 60.0173 | 17.2 | 189.7632 | 30.85 | 60.0346 | 33.4 | 189.7427 | 47.594 | 60.0289 | 49.6 | 189.7454 | 64.0358 | 60.0346 | 65.8
189.7645 | 80.6142 | 59.9943 | 82 | 189.8317 | 15.7755 | 60.0173 | 17.2 | 189.7715 | 30.8514 | 60.0346 | 33.4 | 189.751 | 47.5946 | 60.0289 | 49.6 | 189.7537 | 64.0358 | 60.0346 | 65.8
189.7729 | 80.6124 | 59.9943 | 82 | 189.84 | 15.7629 | 60.0173 | 17.2 | 189.7798 | 30.8525 | 60.0346 | 33.4 | 189.7593 | 47.5986 | 60.0289 | 49.6 | 189.762 | 64.0358 | 60.0346 | 65.8
189.7812 | 80.6106 | 59.9943 | 82 | 189.8484 | 15.7502 | 60.0173 | 17.2 | 189.7881 | 30.8536 | 60.0346 | 33.4 | 189.7676 | 47.6027 | 60.0289 | 49.6 | 189.7703 | 64.0358 | 60.0346 | 65.8
189.7895 | 80.6093 | 59.9943 | 82 | 189.8567 | 15.7376 | 60.0173 | 17.2 | 189.7964 | 30.8547 | 60.0346 | 33.4 | 189.7761 | 47.6062 | 60.0289 | 49.6 | 189.7786 | 64.0358 | 60.0346 | 65.8
189.7979 | 80.6081 | 59.9943 | 82 | 189.865 | 15.7283 | 60.0173 | 17.2 | 189.8047 | 30.8559 | 60.0346 | 33.4 | 189.7844 | 47.6097 | 60.0289 | 49.6 | 189.7869 | 64.0358 | 60.0346 | 65.8
189.8062 | 80.6081 | 59.9943 | 82 | 189.8733 | 15.719 | 60.0173 | 17.2 | 189.813 | 30.8556 | 60.0346 | 33.4 | 189.7927 | 47.6132 | 60.0289 | 49.6 | 189.7952 | 64.0357 | 60.0346 | 65.8
189.8145 | 80.6081 | 59.9943 | 82 | 189.8817 | 15.7169 | 60.0173 | 17.2 | 189.8213 | 30.8553 | 60.0346 | 33.4 | 189.801 | 47.6166 | 60.0289 | 49.6 | 189.8037 | 64.041 | 60.0346 | 65.8
189.8228 | 80.6081 | 59.9943 | 82 | 189.89 | 15.7149 | 60.0173 | 17.2 | 189.8298 | 30.8551 | 60.0346 | 33.4 | 189.8093 | 47.6201 | 60.0289 | 49.6 | 189.812 | 64.0463 | 60.0346 | 65.8
189.8312 | 80.6081 | 59.9943 | 82 | 189.8983 | 15.7128 | 60.0173 | 17.2 | 189.8381 | 30.8548 | 60.0346 | 33.4 | 189.8176 | 47.6236 | 60.0289 | 49.6 | 189.8203 | 64.0515 | 60.0346 | 65.8
189.8395 | 80.6078 | 59.9943 | 82 | 189.9066 | 15.7108 | 60.0173 | 17.2 | 189.8464 | 30.8541 | 60.0346 | 33.4 | 189.8259 | 47.6271 | 60.0289 | 49.6 | 189.8286 | 64.0568 | 60.0346 | 65.8
189.8479 | 80.6075 | 59.9943 | 82 | 189.915 | 15.7217 | 60.0173 | 17.2 | 189.8547 | 30.8533 | 60.0346 | 33.4 | 189.8342 | 47.6306 | 60.0289 | 49.6 | 189.8369 | 64.062 | 60.0346 | 65.8
189.8562 | 80.6072 | 59.9943 | 82 | 189.9233 | 15.7327 | 60.0173 | 17.2 | 189.863 | 30.8529 | 60.0346 | 33.4 | 189.8425 | 47.6306 | 60.0289 | 49.6 | 189.8452 | 64.0673 | 60.0346 | 65.8
189.8645 | 80.6069 | 59.9943 | 82 | 189.9316 | 15.7278 | 60.0173 | 17.2 | 189.8713 | 30.8524 | 60.0346 | 33.4 | 189.8511 | 47.6306 | 60.0289 | 49.6 | 189.8535 | 64.0726 | 60.0346 | 65.8
189.8729 | 80.6067 | 59.9943 | 82 | 189.9399 | 15.7228 | 60.0173 | 17.2 | 189.8796 | 30.8519 | 60.0346 | 33.4 | 189.8594 | 47.6308 | 60.0289 | 49.6 | 189.8618 | 64.0779 | 60.0346 | 65.8
189.8812 | 80.6064 | 59.9943 | 82 | 189.9484 | 15.7171 | 60.0173 | 17.2 | 189.8879 | 30.8514 | 60.0346 | 33.4 | 189.8677 | 47.6311 | 60.0289 | 49.6 | 189.8704 | 64.0839 | 60.0346 | 65.8
189.8895 | 80.6061 | 59.9943 | 82 | 189.9567 | 15.7113 | 60.0173 | 17.2 | 189.8965 | 30.851 | 60.0346 | 33.4 | 189.876 | 47.6314 | 60.0289 | 49.6 | 189.8787 | 64.0899 | 60.0346 | 65.8
189.8979 | 80.6058 | 59.9943 | 82 | 189.965 | 15.7031 | 60.0173 | 17.2 | 189.9048 | 30.8505 | 60.0346 | 33.4 | 189.8843 | 47.6317 | 60.0289 | 49.6 | 189.887 | 64.0906 | 60.0346 | 65.8
189.9062 | 80.6055 | 59.9943 | 82 | 189.9733 | 15.6948 | 60.0173 | 17.2 | 189.9131 | 30.85 | 60.0346 | 33.4 | 189.8926 | 47.6319 | 60.0289 | 49.6 | 189.8953 | 64.0913 | 60.0346 | 65.8
189.9145 | 80.6052 | 59.9943 | 82 | 189.9817 | 15.6887 | 60.0173 | 17.2 | 189.9214 | 30.8496 | 60.0346 | 33.4 | 189.9009 | 47.6322 | 60.0289 | 49.6 | 189.9036 | 64.092 | 60.0346 | 65.8
189.9229 | 80.6087 | 59.9943 | 82 | 189.99 | 15.6825 | 60.0173 | 17.2 | 189.9297 | 30.8496 | 60.0346 | 33.4 | 189.9092 | 47.6325 | 60.0289 | 49.6 | 189.9119 | 64.0928 | 60.0346 | 65.8
189.9312 | 80.6121 | 59.9943 | 82 | 189.9983 | 15.6736 | 60.0173 | 17.2 | 189.938 | 30.8496 | 60.0346 | 33.4 | 189.9175 | 47.6328 | 60.0289 | 49.6 | 189.9202 | 64.0935 | 60.0346 | 65.8
189.9395 | 80.6199 | 59.9943 | 82 | 190.0066 | 15.6647 | 60.0173 | 17.2 | 189.9463 | 30.8496 | 60.0346 | 33.4 | 189.926 | 47.6331 | 60.0289 | 49.6 | 189.9285 | 64.0942 | 60.0346 | 65.8
189.9479 | 80.6277 | 59.9943 | 82 | 190.015 | 15.6739 | 60.0173 | 17.2 | 189.9546 | 30.8495 | 60.0346 | 33.4 | 189.9343 | 47.6334 | 60.0289 | 49.6 | 189.9368 | 64.0949 | 60.0346 | 65.8
189.9562 | 80.6355 | 59.9943 | 82 | 190.0233 | 15.6831 | 60.0173 | 17.2 | 189.9629 | 30.8495 | 60.0346 | 33.4 | 189.9426 | 47.6334 | 60.0289 | 49.6 | 189.9453 | 64.0956 | 60.0346 | 65.8
189.9645 | 80.6432 | 59.9943 | 82 | 190.0316 | 15.6898 | 60.0173 | 17.2 | 189.9714 | 30.8495 | 60.0346 | 33.4 | 189.9509 | 47.6334 | 60.0289 | 49.6 | 189.9536 | 64.0956 | 60.0346 | 65.8
189.9729 | 80.651 | 59.9943 | 82 | 190.0399 | 15.6965 | 60.0173 | 17.2 | 189.9797 | 30.8495 | 60.0346 | 33.4 | 189.9592 | 47.6335 | 60.0289 | 49.6 | 189.9619 | 64.0956 | 60.0346 | 65.8
189.9812 | 80.6588 | 59.9943 | 82 | 190.0483 | 15.7033 | 60.0173 | 17.2 | 189.988 | 30.8495 | 60.0346 | 33.4 | 189.9675 | 47.6335 | 60.0289 | 49.6 | 189.9702 | 64.0975 | 60.0346 | 65.8
189.9895 | 80.6711 | 59.9943 | 82 | 190.0566 | 15.71 | 60.0173 | 17.2 | 189.9963 | 30.8495 | 60.0346 | 33.4 | 189.9758 | 47.6341 | 60.0289 | 49.6 | 189.9785 | 64.0993 | 60.0346 | 65.8
189.9979 | 80.6834 | 59.9943 | 82 | 190.0649 | 15.7165 | 60.0173 | 17.2 | 190.0046 | 30.8495 | 60.0346 | 33.4 | 189.9841 | 47.6347 | 60.0289 | 49.6 | 189.9868 | 64.1012 | 60.0346 | 65.8
190.0062 | 80.6923 | 59.9943 | 82 | 190.0732 | 15.723 | 60.0173 | 17.2 | 190.0129 | 30.8495 | 60.0346 | 33.4 | 189.9927 | 47.6353 | 60.0289 | 49.6 | 189.9951 | 64.1031 | 60.0346 | 65.8
190.0145 | 80.7011 | 59.9943 | 82 | 190.0817 | 15.7291 | 60.0173 | 17.2 | 190.0212 | 30.8495 | 60.0346 | 33.4 | 190.001 | 47.6359 | 60.0289 | 49.6 | 190.0034 | 64.1049 | 60.0346 | 65.8
190.0229 | 80.7056 | 59.9943 | 82 | 190.09 | 15.7352 | 60.0173 | 17.2 | 190.0295 | 30.8495 | 60.0346 | 33.4 | 190.0093 | 47.6364 | 60.0289 | 49.6 | 190.0117 | 64.1068 | 60.0346 | 65.8
190.0312 | 80.7101 | 59.9943 | 82 | 190.0983 | 15.739 | 60.0173 | 17.2 | 190.0378 | 30.8495 | 60.0346 | 33.4 | 190.0176 | 47.637 | 60.0289 | 49.6 | 190.0203 | 64.1087 | 60.0346 | 65.8
190.0396 | 80.7146 | 59.9943 | 82 | 190.1066 | 15.7428 | 60.0173 | 17.2 | 190.0464 | 30.8495 | 60.0346 | 33.4 | 190.0259 | 47.6376 | 60.0289 | 49.6 | 190.0286 | 64.1106 | 60.0346 | 65.8
190.0479 | 80.7191 | 59.9943 | 82 | 190.115 | 15.7487 | 60.0173 | 17.2 | 190.0547 | 30.8495 | 60.0346 | 33.4 | 190.0342 | 47.6381 | 60.0289 | 49.6 | 190.0369 | 64.1124 | 60.0346 | 65.8
190.0562 | 80.7236 | 59.9943 | 82 | 190.1233 | 15.7546 | 60.0173 | 17.2 | 190.063 | 30.8496 | 60.0346 | 33.4 | 190.0425 | 47.6411 | 60.0289 | 49.6 | 190.0452 | 64.1143 | 60.0346 | 65.8
190.0645 | 80.7282 | 59.9943 | 82 | 190.1316 | 15.7604 | 60.0173 | 17.2 | 190.0713 | 30.8497 | 60.0346 | 33.4 | 190.0508 | 47.644 | 60.0289 | 49.6 | 190.0535 | 64.1143 | 60.0346 | 65.8
190.0729 | 80.7282 | 59.9943 | 82 | 190.1399 | 15.7663 | 60.0173 | 17.2 | 190.0796 | 30.8498 | 60.0346 | 33.4 | 190.0591 | 47.6464 | 60.0289 | 49.6 | 190.0618 | 64.1142 | 60.0346 | 65.8
190.0812 | 80.7282 | 59.9943 | 82 | 190.1483 | 15.7722 | 60.0173 | 17.2 | 190.0879 | 30.8499 | 60.0346 | 33.4 | 190.0676 | 47.6487 | 60.0289 | 49.6 | 190.0701 | 64.1142 | 60.0346 | 65.8
190.0895 | 80.7296 | 59.9943 | 82 | 190.1566 | 15.7781 | 60.0173 | 17.2 | 190.0962 | 30.85 | 60.0346 | 33.4 | 190.0759 | 47.6511 | 60.0289 | 49.6 | 190.0784 | 64.1141 | 60.0346 | 65.8
190.0979 | 80.731 | 59.9943 | 82 | 190.1649 | 15.7723 | 60.0173 | 17.2 | 190.1045 | 30.8501 | 60.0346 | 33.4 | 190.0842 | 47.6535 | 60.0289 | 49.6 | 190.0867 | 64.1141 | 60.0346 | 65.8
190.1062 | 80.7324 | 59.9943 | 82 | 190.1732 | 15.7665 | 60.0173 | 17.2 | 190.1128 | 30.8502 | 60.0346 | 33.4 | 190.0925 | 47.6558 | 60.0289 | 49.6 | 190.0952 | 64.114 | 60.0346 | 65.8
190.1145 | 80.7338 | 59.9943 | 82 | 190.1816 | 15.7634 | 60.0173 | 17.2 | 190.1213 | 30.8503 | 60.0346 | 33.4 | 190.1008 | 47.6582 | 60.0289 | 49.6 | 190.1035 | 64.114 | 60.0346 | 65.8
190.1229 | 80.7352 | 59.9943 | 82 | 190.1899 | 15.7604 | 60.0173 | 17.2 | 190.1296 | 30.8504 | 60.0346 | 33.4 | 190.1091 | 47.6606 | 60.0289 | 49.6 | 190.1118 | 64.1139 | 60.0346 | 65.8
190.1312 | 80.7366 | 59.9943 | 82 | 190.1982 | 15.7575 | 60.0173 | 17.2 | 190.1379 | 30.8505 | 60.0346 | 33.4 | 190.1174 | 47.6629 | 60.0289 | 49.6 | 190.1201 | 64.1139 | 60.0346 | 65.8
190.1396 | 80.738 | 59.9943 | 82 | 190.2065 | 15.7546 | 60.0173 | 17.2 | 190.1462 | 30.8505 | 60.0346 | 33.4 | 190.1257 | 47.664 | 60.0289 | 49.6 | 190.1284 | 64.1138 | 60.0346 | 65.8
190.1479 | 80.7394 | 59.9943 | 82 | 190.215 | 15.7517 | 60.0173 | 17.2 | 190.1545 | 30.8505 | 60.0346 | 33.4 | 190.1343 | 47.6651 | 60.0289 | 49.6 | 190.1367 | 64.1138 | 60.0346 | 65.8
190.1562 | 80.7408 | 59.9943 | 82 | 190.2233 | 15.7488 | 60.0173 | 17.2 | 190.1628 | 30.8505 | 60.0346 | 33.4 | 190.1426 | 47.6665 | 60.0289 | 49.6 | 190.145 | 64.1138 | 60.0346 | 65.8
190.1646 | 80.7422 | 59.9943 | 82 | 190.2316 | 15.746 | 60.0173 | 17.2 | 190.1711 | 30.8505 | 60.0346 | 33.4 | 190.1509 | 47.6679 | 60.0289 | 49.6 | 190.1533 | 64.1151 | 60.0346 | 65.8
190.1729 | 80.7422 | 59.9943 | 82 | 190.2399 | 15.7431 | 60.0173 | 17.2 | 190.1794 | 30.8502 | 60.0346 | 33.4 | 190.1592 | 47.6693 | 60.0289 | 49.6 | 190.1616 | 64.1163 | 60.0346 | 65.8
190.1812 | 80.7422 | 59.9943 | 82 | 190.2483 | 15.7501 | 60.0173 | 17.2 | 190.1877 | 30.8499 | 60.0346 | 33.4 | 190.1675 | 47.6707 | 60.0289 | 49.6 | 190.1702 | 64.1175 | 60.0346 | 65.8
190.1895 | 80.7422 | 59.9943 | 82 | 190.2566 | 15.7571 | 60.0173 | 17.2 | 190.1963 | 30.8496 | 60.0346 | 33.4 | 190.1758 | 47.6719 | 60.0289 | 49.6 | 190.1785 | 64.1187 | 60.0346 | 65.8
190.1979 | 80.7422 | 59.9943 | 82 | 190.2649 | 15.7614 | 60.0173 | 17.2 | 190.2046 | 30.8494 | 60.0346 | 33.4 | 190.1841 | 47.6731 | 60.0289 | 49.6 | 190.1868 | 64.1199 | 60.0346 | 65.8
190.2062 | 80.7422 | 59.9943 | 82 | 190.2732 | 15.7656 | 60.0173 | 17.2 | 190.2129 | 30.849 | 60.0346 | 33.4 | 190.1924 | 47.6744 | 60.0289 | 49.6 | 190.1951 | 64.121 | 60.0346 | 65.8
190.2146 | 80.7422 | 59.9943 | 82 | 190.2816 | 15.7699 | 60.0173 | 17.2 | 190.2212 | 30.8486 | 60.0346 | 33.4 | 190.2007 | 47.6757 | 60.0289 | 49.6 | 190.2034 | 64.1222 | 60.0346 | 65.8
190.2229 | 80.7422 | 59.9943 | 82 | 190.2899 | 15.7741 | 60.0173 | 17.2 | 190.2295 | 30.8482 | 60.0346 | 33.4 | 190.2092 | 47.6759 | 60.0289 | 49.6 | 190.2117 | 64.1234 | 60.0346 | 65.8
190.2312 | 80.7422 | 59.9943 | 82 | 190.2982 | 15.7805 | 60.0173 | 17.2 | 190.2378 | 30.8478 | 60.0346 | 33.4 | 190.2175 | 47.676 | 60.0289 | 49.6 | 190.22 | 64.1246 | 60.0346 | 65.8
190.2396 | 80.7422 | 59.9943 | 82 | 190.3065 | 15.7869 | 60.0173 | 17.2 | 190.2461 | 30.8475 | 60.0346 | 33.4 | 190.2258 | 47.6759 | 60.0289 | 49.6 | 190.2283 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.2479 | 80.7422 | 59.9943 | 82 | 190.3149 | 15.7913 | 60.0173 | 17.2 | 190.2544 | 30.8471 | 60.0346 | 33.4 | 190.2341 | 47.6758 | 60.0289 | 49.6 | 190.2368 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.2562 | 80.7422 | 59.9943 | 82 | 190.3232 | 15.7957 | 60.0173 | 17.2 | 190.2629 | 30.847 | 60.0346 | 33.4 | 190.2424 | 47.6757 | 60.0289 | 49.6 | 190.2451 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.2646 | 80.7422 | 59.9943 | 82 | 190.3315 | 15.8029 | 60.0173 | 17.2 | 190.2712 | 30.8469 | 60.0346 | 33.4 | 190.2507 | 47.6756 | 60.0289 | 49.6 | 190.2534 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.2729 | 80.7422 | 59.9943 | 82 | 190.3398 | 15.8101 | 60.0173 | 17.2 | 190.2795 | 30.8468 | 60.0346 | 33.4 | 190.259 | 47.6748 | 60.0289 | 49.6 | 190.2617 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.2812 | 80.7422 | 59.9943 | 82 | 190.3481 | 15.8098 | 60.0173 | 17.2 | 190.2878 | 30.8467 | 60.0346 | 33.4 | 190.2673 | 47.674 | 60.0289 | 49.6 | 190.27 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.2896 | 80.7422 | 59.9943 | 82 | 190.3566 | 15.8096 | 60.0173 | 17.2 | 190.2961 | 30.8467 | 60.0346 | 33.4 | 190.2759 | 47.6734 | 60.0289 | 49.6 | 190.2783 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.2979 | 80.7422 | 59.9943 | 82 | 190.3649 | 15.8015 | 60.0173 | 17.2 | 190.3044 | 30.8467 | 60.0346 | 33.4 | 190.2842 | 47.6728 | 60.0289 | 49.6 | 190.2866 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.3062 | 80.7422 | 59.9943 | 82 | 190.3732 | 15.7935 | 60.0173 | 17.2 | 190.3127 | 30.8465 | 60.0346 | 33.4 | 190.2925 | 47.6723 | 60.0289 | 49.6 | 190.2949 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.3146 | 80.7422 | 59.9943 | 82 | 190.3815 | 15.7833 | 60.0173 | 17.2 | 190.321 | 30.8462 | 60.0346 | 33.4 | 190.3008 | 47.6717 | 60.0289 | 49.6 | 190.3032 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.3229 | 80.7415 | 59.9943 | 82 | 190.3899 | 15.7732 | 60.0173 | 17.2 | 190.3293 | 30.846 | 60.0346 | 33.4 | 190.3091 | 47.6712 | 60.0289 | 49.6 | 190.3118 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.3312 | 80.7407 | 59.9943 | 82 | 190.3982 | 15.7651 | 60.0173 | 17.2 | 190.3379 | 30.8458 | 60.0346 | 33.4 | 190.3174 | 47.6706 | 60.0289 | 49.6 | 190.3201 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.3396 | 80.74 | 59.9943 | 82 | 190.4065 | 15.757 | 60.0173 | 17.2 | 190.3462 | 30.8455 | 60.0346 | 33.4 | 190.3257 | 47.67 | 60.0289 | 49.6 | 190.3284 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.3479 | 80.7393 | 59.9943 | 82 | 190.4148 | 15.7462 | 60.0173 | 17.2 | 190.3545 | 30.8453 | 60.0346 | 33.4 | 190.334 | 47.6695 | 60.0289 | 49.6 | 190.3367 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.3562 | 80.7386 | 59.9943 | 82 | 190.4232 | 15.7353 | 60.0173 | 17.2 | 190.3628 | 30.8451 | 60.0346 | 33.4 | 190.3423 | 47.6703 | 60.0289 | 49.6 | 190.345 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.3646 | 80.7379 | 59.9943 | 82 | 190.4315 | 15.7337 | 60.0173 | 17.2 | 190.3711 | 30.8448 | 60.0346 | 33.4 | 190.3508 | 47.6712 | 60.0289 | 49.6 | 190.3533 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.3729 | 80.7372 | 59.9943 | 82 | 190.4398 | 15.7321 | 60.0173 | 17.2 | 190.3794 | 30.8446 | 60.0346 | 33.4 | 190.3591 | 47.6718 | 60.0289 | 49.6 | 190.3616 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.3812 | 80.7364 | 59.9943 | 82 | 190.4481 | 15.7359 | 60.0173 | 17.2 | 190.3877 | 30.8443 | 60.0346 | 33.4 | 190.3674 | 47.6723 | 60.0289 | 49.6 | 190.3699 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.3896 | 80.7357 | 59.9943 | 82 | 190.4565 | 15.7398 | 60.0173 | 17.2 | 190.396 | 30.8442 | 60.0346 | 33.4 | 190.3757 | 47.6729 | 60.0289 | 49.6 | 190.3782 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.3979 | 80.735 | 59.9943 | 82 | 190.4648 | 15.7436 | 60.0173 | 17.2 | 190.4043 | 30.8441 | 60.0346 | 33.4 | 190.384 | 47.6735 | 60.0289 | 49.6 | 190.3867 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.4062 | 80.735 | 59.9943 | 82 | 190.4731 | 15.7475 | 60.0173 | 17.2 | 190.4128 | 30.8439 | 60.0346 | 33.4 | 190.3923 | 47.6735 | 60.0289 | 49.6 | 190.395 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.4146 | 80.735 | 59.9943 | 82 | 190.4814 | 15.7535 | 60.0173 | 17.2 | 190.4211 | 30.8438 | 60.0346 | 33.4 | 190.4006 | 47.6736 | 60.0289 | 49.6 | 190.4033 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.4229 | 80.735 | 59.9943 | 82 | 190.4899 | 15.7595 | 60.0173 | 17.2 | 190.4294 | 30.8438 | 60.0346 | 33.4 | 190.4089 | 47.6737 | 60.0289 | 49.6 | 190.4116 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.4312 | 80.735 | 59.9943 | 82 | 190.4982 | 15.7655 | 60.0173 | 17.2 | 190.4377 | 30.8437 | 60.0346 | 33.4 | 190.4175 | 47.6738 | 60.0289 | 49.6 | 190.4199 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.4396 | 80.735 | 59.9943 | 82 | 190.5065 | 15.7715 | 60.0173 | 17.2 | 190.446 | 30.8437 | 60.0346 | 33.4 | 190.4258 | 47.6733 | 60.0289 | 49.6 | 190.4282 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.4479 | 80.735 | 59.9943 | 82 | 190.5148 | 15.7773 | 60.0173 | 17.2 | 190.4543 | 30.8436 | 60.0346 | 33.4 | 190.4341 | 47.6728 | 60.0289 | 49.6 | 190.4365 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.4562 | 80.735 | 59.9943 | 82 | 190.5232 | 15.7831 | 60.0173 | 17.2 | 190.4626 | 30.8438 | 60.0346 | 33.4 | 190.4424 | 47.6719 | 60.0289 | 49.6 | 190.4448 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.4646 | 80.735 | 59.9943 | 82 | 190.5315 | 15.789 | 60.0173 | 17.2 | 190.4709 | 30.844 | 60.0346 | 33.4 | 190.4507 | 47.671 | 60.0289 | 49.6 | 190.4531 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.4729 | 80.735 | 59.9943 | 82 | 190.5398 | 15.7948 | 60.0173 | 17.2 | 190.4792 | 30.8474 | 60.0346 | 33.4 | 190.459 | 47.6706 | 60.0289 | 49.6 | 190.4617 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.4813 | 80.735 | 59.9943 | 82 | 190.5481 | 15.8006 | 60.0173 | 17.2 | 190.4878 | 30.8508 | 60.0346 | 33.4 | 190.4673 | 47.6702 | 60.0289 | 49.6 | 190.47 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.4896 | 80.7375 | 59.9943 | 82 | 190.5565 | 15.8064 | 60.0173 | 17.2 | 190.4961 | 30.8571 | 60.0346 | 33.4 | 190.4756 | 47.6703 | 60.0289 | 49.6 | 190.4783 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.4979 | 80.7401 | 59.9943 | 82 | 190.5648 | 15.808 | 60.0173 | 17.2 | 190.5044 | 30.8633 | 60.0346 | 33.4 | 190.4839 | 47.6705 | 60.0289 | 49.6 | 190.4866 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.5063 | 80.7426 | 59.9943 | 82 | 190.5731 | 15.8096 | 60.0173 | 17.2 | 190.5127 | 30.8694 | 60.0346 | 33.4 | 190.4924 | 47.6706 | 60.0289 | 49.6 | 190.4949 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.5146 | 80.7452 | 59.9943 | 82 | 190.5814 | 15.8112 | 60.0173 | 17.2 | 190.521 | 30.8756 | 60.0346 | 33.4 | 190.5007 | 47.6707 | 60.0289 | 49.6 | 190.5032 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.5229 | 80.7468 | 59.9943 | 82 | 190.5898 | 15.8128 | 60.0173 | 17.2 | 190.5293 | 30.8821 | 60.0346 | 33.4 | 190.509 | 47.6705 | 60.0289 | 49.6 | 190.5115 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.5312 | 80.7485 | 59.9943 | 82 | 190.5981 | 15.8156 | 60.0173 | 17.2 | 190.5376 | 30.8887 | 60.0346 | 33.4 | 190.5173 | 47.6703 | 60.0289 | 49.6 | 190.5198 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.5396 | 80.7502 | 59.9943 | 82 | 190.6064 | 15.8183 | 60.0173 | 17.2 | 190.5459 | 30.8949 | 60.0346 | 33.4 | 190.5256 | 47.6705 | 60.0289 | 49.6 | 190.5281 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.5479 | 80.7518 | 59.9943 | 82 | 190.6147 | 15.8254 | 60.0173 | 17.2 | 190.5542 | 30.9012 | 60.0346 | 33.4 | 190.5339 | 47.6707 | 60.0289 | 49.6 | 190.5366 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.5562 | 80.7535 | 59.9943 | 82 | 190.6232 | 15.8325 | 60.0173 | 17.2 | 190.5627 | 30.9076 | 60.0346 | 33.4 | 190.5422 | 47.671 | 60.0289 | 49.6 | 190.5449 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.5646 | 80.7552 | 59.9943 | 82 | 190.6315 | 15.8395 | 60.0173 | 17.2 | 190.571 | 30.914 | 60.0346 | 33.4 | 190.5505 | 47.6713 | 60.0289 | 49.6 | 190.5532 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.5729 | 80.7543 | 59.9943 | 82 | 190.6398 | 15.8466 | 60.0173 | 17.2 | 190.5793 | 30.9176 | 60.0346 | 33.4 | 190.5588 | 47.6715 | 60.0289 | 49.6 | 190.5615 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.5813 | 80.7534 | 59.9943 | 82 | 190.6481 | 15.8459 | 60.0173 | 17.2 | 190.5876 | 30.9213 | 60.0346 | 33.4 | 190.5674 | 47.6718 | 60.0289 | 49.6 | 190.5698 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.5896 | 80.751 | 59.9943 | 82 | 190.6565 | 15.8451 | 60.0173 | 17.2 | 190.5959 | 30.9254 | 60.0346 | 33.4 | 190.5757 | 47.6734 | 60.0289 | 49.6 | 190.5781 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.5979 | 80.7487 | 59.9943 | 82 | 190.6648 | 15.8444 | 60.0173 | 17.2 | 190.6042 | 30.9295 | 60.0346 | 33.4 | 190.584 | 47.6749 | 60.0289 | 49.6 | 190.5864 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.6063 | 80.7484 | 59.9943 | 82 | 190.6731 | 15.8437 | 60.0173 | 17.2 | 190.6125 | 30.9332 | 60.0346 | 33.4 | 190.5923 | 47.6768 | 60.0289 | 49.6 | 190.5947 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.6146 | 80.7482 | 59.9943 | 82 | 190.6814 | 15.8402 | 60.0173 | 17.2 | 190.6208 | 30.9369 | 60.0346 | 33.4 | 190.6006 | 47.6786 | 60.0289 | 49.6 | 190.6033 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.6229 | 80.7479 | 59.9943 | 82 | 190.6898 | 15.8368 | 60.0173 | 17.2 | 190.6294 | 30.9407 | 60.0346 | 33.4 | 190.6089 | 47.6801 | 60.0289 | 49.6 | 190.6116 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.6313 | 80.7477 | 59.9943 | 82 | 190.6981 | 15.8313 | 60.0173 | 17.2 | 190.6377 | 30.9444 | 60.0346 | 33.4 | 190.6172 | 47.6815 | 60.0289 | 49.6 | 190.6199 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.6396 | 80.7475 | 59.9943 | 82 | 190.7064 | 15.8259 | 60.0173 | 17.2 | 190.646 | 30.9448 | 60.0346 | 33.4 | 190.6255 | 47.6835 | 60.0289 | 49.6 | 190.6282 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.6479 | 80.7472 | 59.9943 | 82 | 190.7147 | 15.8249 | 60.0173 | 17.2 | 190.6543 | 30.9452 | 60.0346 | 33.4 | 190.634 | 47.6856 | 60.0289 | 49.6 | 190.6365 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.6563 | 80.747 | 59.9943 | 82 | 190.7231 | 15.824 | 60.0173 | 17.2 | 190.6626 | 30.9454 | 60.0346 | 33.4 | 190.6423 | 47.6882 | 60.0289 | 49.6 | 190.6448 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.6646 | 80.7467 | 59.9943 | 82 | 190.7314 | 15.8234 | 60.0173 | 17.2 | 190.6709 | 30.9457 | 60.0346 | 33.4 | 190.6506 | 47.6909 | 60.0289 | 49.6 | 190.6531 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.6729 | 80.7479 | 59.9943 | 82 | 190.7397 | 15.8229 | 60.0173 | 17.2 | 190.6792 | 30.9452 | 60.0346 | 33.4 | 190.6589 | 47.6923 | 60.0289 | 49.6 | 190.6614 | 64.1257 | 60.0346 | 65.8
190.6813 | 80.7491 | 59.9943 | 82 | 190.748 | 15.8223 | 60.0173 | 17.2 | 190.6875 | 30.9446 | 60.0346 | 33.4 | 190.6672 | 47.6938 | 60.0289 | 49.6 | 190.6697 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.6896 | 80.7491 | 59.9943 | 82 | 190.7565 | 15.8218 | 60.0173 | 17.2 | 190.6958 | 30.9438 | 60.0346 | 33.4 | 190.6755 | 47.6952 | 60.0289 | 49.6 | 190.6782 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.6979 | 80.7491 | 59.9943 | 82 | 190.7648 | 15.8212 | 60.0173 | 17.2 | 190.7043 | 30.9431 | 60.0346 | 33.4 | 190.6838 | 47.6966 | 60.0289 | 49.6 | 190.6865 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.7063 | 80.7491 | 59.9943 | 82 | 190.7731 | 15.8206 | 60.0173 | 17.2 | 190.7126 | 30.9423 | 60.0346 | 33.4 | 190.6921 | 47.6984 | 60.0289 | 49.6 | 190.6948 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.7146 | 80.7491 | 59.9943 | 82 | 190.7814 | 15.8123 | 60.0173 | 17.2 | 190.7209 | 30.9415 | 60.0346 | 33.4 | 190.7004 | 47.7003 | 60.0289 | 49.6 | 190.7031 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.7229 | 80.7491 | 59.9943 | 82 | 190.7898 | 15.8039 | 60.0173 | 17.2 | 190.7292 | 30.9409 | 60.0346 | 33.4 | 190.709 | 47.7009 | 60.0289 | 49.6 | 190.7114 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.7313 | 80.7491 | 59.9943 | 82 | 190.7981 | 15.7952 | 60.0173 | 17.2 | 190.7375 | 30.9403 | 60.0346 | 33.4 | 190.7173 | 47.7016 | 60.0289 | 49.6 | 190.7197 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.7396 | 80.7491 | 59.9943 | 82 | 190.8064 | 15.7865 | 60.0173 | 17.2 | 190.7458 | 30.9397 | 60.0346 | 33.4 | 190.7256 | 47.7016 | 60.0289 | 49.6 | 190.728 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.748 | 80.7491 | 59.9943 | 82 | 190.8147 | 15.7851 | 60.0173 | 17.2 | 190.7542 | 30.9391 | 60.0346 | 33.4 | 190.7339 | 47.7016 | 60.0289 | 49.6 | 190.7363 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.7563 | 80.7491 | 59.9943 | 82 | 190.8231 | 15.7837 | 60.0173 | 17.2 | 190.7625 | 30.9389 | 60.0346 | 33.4 | 190.7422 | 47.7016 | 60.0289 | 49.6 | 190.7446 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.7646 | 80.7491 | 59.9943 | 82 | 190.8314 | 15.7824 | 60.0173 | 17.2 | 190.7708 | 30.9386 | 60.0346 | 33.4 | 190.7505 | 47.7016 | 60.0289 | 49.6 | 190.7532 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.7729 | 80.7491 | 59.9943 | 82 | 190.8397 | 15.781 | 60.0173 | 17.2 | 190.7793 | 30.9387 | 60.0346 | 33.4 | 190.7588 | 47.7011 | 60.0289 | 49.6 | 190.7615 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.7813 | 80.7491 | 59.9943 | 82 | 190.848 | 15.7841 | 60.0173 | 17.2 | 190.7876 | 30.9387 | 60.0346 | 33.4 | 190.7671 | 47.7006 | 60.0289 | 49.6 | 190.7698 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.7896 | 80.7491 | 59.9943 | 82 | 190.8564 | 15.7871 | 60.0173 | 17.2 | 190.7959 | 30.9388 | 60.0346 | 33.4 | 190.7756 | 47.7002 | 60.0289 | 49.6 | 190.7781 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.7979 | 80.7491 | 59.9943 | 82 | 190.8647 | 15.7955 | 60.0173 | 17.2 | 190.8042 | 30.9388 | 60.0346 | 33.4 | 190.7839 | 47.6997 | 60.0289 | 49.6 | 190.7864 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.8063 | 80.7491 | 59.9943 | 82 | 190.873 | 15.804 | 60.0173 | 17.2 | 190.8125 | 30.9388 | 60.0346 | 33.4 | 190.7922 | 47.6999 | 60.0289 | 49.6 | 190.7947 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.8146 | 80.7491 | 59.9943 | 82 | 190.8813 | 15.8107 | 60.0173 | 17.2 | 190.8208 | 30.9388 | 60.0346 | 33.4 | 190.8005 | 47.7 | 60.0289 | 49.6 | 190.803 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.8229 | 80.7491 | 59.9943 | 82 | 190.8898 | 15.8173 | 60.0173 | 17.2 | 190.8291 | 30.9387 | 60.0346 | 33.4 | 190.8088 | 47.7001 | 60.0289 | 49.6 | 190.8113 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.8313 | 80.7491 | 59.9943 | 82 | 190.8981 | 15.824 | 60.0173 | 17.2 | 190.8374 | 30.9387 | 60.0346 | 33.4 | 190.8171 | 47.7002 | 60.0289 | 49.6 | 190.8196 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.8396 | 80.7491 | 59.9943 | 82 | 190.9064 | 15.8306 | 60.0173 | 17.2 | 190.8457 | 30.9388 | 60.0346 | 33.4 | 190.8254 | 47.7004 | 60.0289 | 49.6 | 190.8281 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.848 | 80.7491 | 59.9943 | 82 | 190.9147 | 15.84 | 60.0173 | 17.2 | 190.8542 | 30.9389 | 60.0346 | 33.4 | 190.8337 | 47.7005 | 60.0289 | 49.6 | 190.8364 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.8563 | 80.7491 | 59.9943 | 82 | 190.9231 | 15.8494 | 60.0173 | 17.2 | 190.8625 | 30.9388 | 60.0346 | 33.4 | 190.842 | 47.701 | 60.0289 | 49.6 | 190.8447 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.8646 | 80.7491 | 59.9943 | 82 | 190.9314 | 15.8569 | 60.0173 | 17.2 | 190.8708 | 30.9388 | 60.0346 | 33.4 | 190.8506 | 47.7016 | 60.0289 | 49.6 | 190.853 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.873 | 80.7491 | 59.9943 | 82 | 190.9397 | 15.8643 | 60.0173 | 17.2 | 190.8792 | 30.9388 | 60.0346 | 33.4 | 190.8589 | 47.7021 | 60.0289 | 49.6 | 190.8613 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.8813 | 80.7491 | 59.9943 | 82 | 190.948 | 15.8664 | 60.0173 | 17.2 | 190.8875 | 30.9387 | 60.0346 | 33.4 | 190.8672 | 47.7026 | 60.0289 | 49.6 | 190.8696 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.8896 | 80.7491 | 59.9943 | 82 | 190.9564 | 15.8685 | 60.0173 | 17.2 | 190.8958 | 30.9433 | 60.0346 | 33.4 | 190.8755 | 47.7025 | 60.0289 | 49.6 | 190.8779 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.8979 | 80.7491 | 59.9943 | 82 | 190.9647 | 15.8683 | 60.0173 | 17.2 | 190.9041 | 30.9478 | 60.0346 | 33.4 | 190.8838 | 47.7025 | 60.0289 | 49.6 | 190.8862 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.9063 | 80.7491 | 59.9943 | 82 | 190.973 | 15.8681 | 60.0173 | 17.2 | 190.9124 | 30.9523 | 60.0346 | 33.4 | 190.8921 | 47.7024 | 60.0289 | 49.6 | 190.8945 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.9146 | 80.7491 | 59.9943 | 82 | 190.9813 | 15.8679 | 60.0173 | 17.2 | 190.9207 | 30.9569 | 60.0346 | 33.4 | 190.9004 | 47.7023 | 60.0289 | 49.6 | 190.9031 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.9229 | 80.7491 | 59.9943 | 82 | 190.9897 | 15.8677 | 60.0173 | 17.2 | 190.9292 | 30.9613 | 60.0346 | 33.4 | 190.9087 | 47.7023 | 60.0289 | 49.6 | 190.9114 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.9313 | 80.7491 | 59.9943 | 82 | 190.998 | 15.8647 | 60.0173 | 17.2 | 190.9375 | 30.9657 | 60.0346 | 33.4 | 190.9172 | 47.7022 | 60.0289 | 49.6 | 190.9197 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.9396 | 80.7491 | 59.9943 | 82 | 191.0063 | 15.8618 | 60.0173 | 17.2 | 190.9458 | 30.9704 | 60.0346 | 33.4 | 190.9255 | 47.702 | 60.0289 | 49.6 | 190.928 | 64.1258 | 60.0346 | 65.8
190.948 | 80.7491 | 59.9943 | 82 | 191.0146 | 15.8608 | 60.0173 | 17.2 | 190.9541 | 30.9751 | 60.0346 | 33.4 | 190.9338 | 47.7019 | 60.0289 | 49.6 | 190.9363 | 64.1258 | 60.0404 | 65.8
190.9563 | 80.7508 | 59.9943 | 82 | 191.0231 | 15.8599 | 60.0173 | 17.2 | 190.9624 | 30.9798 | 60.0346 | 33.4 | 190.9421 | 47.7017 | 60.0289 | 49.6 | 190.9446 | 64.1258 | 60.0404 | 65.8
190.9646 | 80.7524 | 59.9943 | 82 | 191.0314 | 15.8569 | 60.0173 | 17.2 | 190.9707 | 30.9845 | 60.0346 | 33.4 | 190.9504 | 47.7015 | 60.0289 | 49.6 | 190.9529 | 64.1258 | 60.0404 | 65.8
190.973 | 80.7541 | 59.9943 | 82 | 191.0397 | 15.8539 | 60.0173 | 17.2 | 190.979 | 30.9846 | 60.0346 | 33.4 | 190.9587 | 47.7014 | 60.0289 | 49.6 | 190.9612 | 64.1258 | 60.0404 | 65.8
190.9813 | 80.7557 | 59.9943 | 82 | 191.048 | 15.8528 | 60.0173 | 17.2 | 190.9873 | 30.9848 | 60.0346 | 33.4 | 190.967 | 47.7012 | 60.0289 | 49.6 | 190.9695 | 64.1258 | 60.0404 | 65.8
190.9896 | 80.7573 | 59.9943 | 82 | 191.0563 | 15.8518 | 60.0173 | 17.2 | 190.9958 | 30.9865 | 60.0346 | 33.4 | 190.9753 | 47.701 | 60.0289 | 49.6 | 190.978 | 64.1258 | 60.0404 | 65.8
190.998 | 80.759 | 59.9943 | 82 | 191.0647 | 15.8452 | 60.0173 | 17.2 | 191.0042 | 30.9882 | 60.0346 | 33.4 | 190.9836 | 47.7009 | 60.0289 | 49.6 | 190.9863 | 64.1258 | 60.0404 | 65.8
191.0063 | 80.7606 | 59.9943 | 82 | 191.073 | 15.8387 | 60.0173 | 17.2 | 191.0125 | 30.9914 | 60.0346 | 33.4 | 190.9922 | 47.7007 | 60.0289 | 49.6 | 190.9946 | 64.1258 | 60.0404 | 65.8
191.0146 | 80.7623 | 59.9943 | 82 | 191.0813 | 15.8322 | 60.0173 | 17.2 | 191.0208 | 30.9946 | 60.0346 | 33.4 | 191.0005 | 47.7005 | 60.0289 | 49.6 | 191.0029 | 64.1258 | 60.0404 | 65.8
191.023 | 80.7639 | 59.9943 | 82 | 191.0896 | 15.8257 | 60.0173 | 17.2 | 191.0291 | 30.9976 | 60.0346 | 33.4 | 191.0088 | 47.7005 | 60.0289 | 49.6 | 191.0112 | 64.1258 | 60.0404 | 65.8
191.0313 | 80.7655 | 59.9943 | 82 | 191.098 | 15.8148 | 60.0173 | 17.2 | 191.0374 | 31.0007 | 60.0346 | 33.4 | 191.0171 | 47.7005 | 60.0289 | 49.6 | 191.0195 | 64.1258 | 60.0404 | 65.8
191.0396 | 80.764 | 59.9943 | 82 | 191.1063 | 15.8039 | 60.0173 | 17.2 | 191.0457 | 31.0037 | 60.0346 | 33.4 | 191.0254 | 47.7005 | 60.0289 | 49.6 | 191.0278 | 64.1258 | 60.0404 | 65.8
191.048 | 80.7625 | 59.9943 | 82 | 191.1146 | 15.8053 | 60.0173 | 17.2 | 191.054 | 31.0068 | 60.0346 | 33.4 | 191.0337 | 47.7005 | 60.0289 | 49.6 | 191.0361 | 64.1246 | 60.0404 | 65.8
191.0563 | 80.7622 | 59.9943 | 82 | 191.1229 | 15.8068 | 60.0173 | 17.2 | 191.0623 | 31.0098 | 60.0346 | 33.4 | 191.042 | 47.7005 | 60.0289 | 49.6 | 191.0444 | 64.1235 | 60.0404 | 65.8
191.0646 | 80.7618 | 59.9943 | 82 | 191.1313 | 15.8091 | 60.0173 | 17.2 | 191.0708 | 31.0129 | 60.0346 | 33.4 | 191.0503 | 47.7005 | 60.0289 | 49.6 | 191.053 | 64.1224 | 60.0404 | 65.8
191.073 | 80.7615 | 59.9943 | 82 | 191.1396 | 15.8115 | 60.0173 | 17.2 | 191.0791 | 31.0144 | 60.0346 | 33.4 | 191.0588 | 47.7005 | 60.0289 | 49.6 | 191.0613 | 64.1213 | 60.0404 | 65.8
191.0813 | 80.7611 | 59.9943 | 82 | 191.1479 | 15.8193 | 60.0173 | 17.2 | 191.0874 | 31.016 | 60.0346 | 33.4 | 191.0671 | 47.7005 | 60.0289 | 49.6 | 191.0696 | 64.1212 | 60.0404 | 65.8
191.0896 | 80.7607 | 59.9943 | 82 | 191.1562 | 15.8271 | 60.0173 | 17.2 | 191.0957 | 31.0159 | 60.0346 | 33.4 | 191.0754 | 47.7005 | 60.0289 | 49.6 | 191.0779 | 64.1212 | 60.0404 | 65.8
191.098 | 80.7603 | 59.9943 | 82 | 191.1647 | 15.8349 | 60.0173 | 17.2 | 191.104 | 31.0159 | 60.0346 | 33.4 | 191.0837 | 47.7005 | 60.0289 | 49.6 | 191.0862 | 64.1212 | 60.0404 | 65.8
191.1063 | 80.76 | 59.9943 | 82 | 191.173 | 15.8427 | 60.0173 | 17.2 | 191.1123 | 31.0159 | 60.0346 | 33.4 | 191.092 | 47.7005 | 60.0289 | 49.6 | 191.0945 | 64.1212 | 60.0404 | 65.8
191.1147 | 80.7596 | 59.9943 | 82 | 191.1813 | 15.8505 | 60.0173 | 17.2 | 191.1206 | 31.0159 | 60.0346 | 33.4 | 191.1003 | 47.7005 | 60.0289 | 49.6 | 191.1028 | 64.1229 | 60.0404 | 65.8
191.123 | 80.7607 | 59.9943 | 82 | 191.1896 | 15.8583 | 60.0173 | 17.2 | 191.1289 | 31.0158 | 60.0346 | 33.4 | 191.1086 | 47.7005 | 60.0289 | 49.6 | 191.1111 | 64.1247 | 60.0404 | 65.8
191.1313 | 80.7618 | 59.9943 | 82 | 191.198 | 15.8611 | 60.0173 | 17.2 | 191.1372 | 31.0158 | 60.0346 | 33.4 | 191.1169 | 47.7005 | 60.0289 | 49.6 | 191.1194 | 64.1281 | 60.0404 | 65.8
191.1396 | 80.7618 | 59.9943 | 82 | 191.2063 | 15.8639 | 60.0173 | 17.2 | 191.1458 | 31.0158 | 60.0346 | 33.4 | 191.1252 | 47.7006 | 60.0289 | 49.6 | 191.1279 | 64.1315 | 60.0404 | 65.8
191.148 | 80.7617 | 59.9943 | 82 | 191.2146 | 15.8673 | 60.0173 | 17.2 | 191.1541 | 31.0158 | 60.0346 | 33.4 | 191.1338 | 47.7007 | 60.0289 | 49.6 | 191.1362 | 64.1349 | 60.0404 | 65.8
191.1563 | 80.7617 | 59.9943 | 82 | 191.2229 | 15.8707 | 60.0173 | 17.2 | 191.1624 | 31.0158 | 60.0346 | 33.4 | 191.1421 | 47.7008 | 60.0289 | 49.6 | 191.1445 | 64.1383 | 60.0404 | 65.8
191.1646 | 80.7617 | 59.9943 | 82 | 191.2313 | 15.8741 | 60.0173 | 17.2 | 191.1707 | 31.0158 | 60.0346 | 33.4 | 191.1504 | 47.701 | 60.0289 | 49.6 | 191.1528 | 64.14 | 60.0404 | 65.8
191.173 | 80.7617 | 59.9943 | 82 | 191.2396 | 15.8775 | 60.0173 | 17.2 | 191.179 | 31.0164 | 60.0346 | 33.4 | 191.1587 | 47.7011 | 60.0289 | 49.6 | 191.1611 | 64.1416 | 60.0404 | 65.8
191.1813 | 80.7617 | 59.9943 | 82 | 191.2479 | 15.8833 | 60.0173 | 17.2 | 191.1873 | 31.0171 | 60.0346 | 33.4 | 191.167 | 47.7012 | 60.0289 | 49.6 | 191.1694 | 64.1433 | 60.0404 | 65.8
191.1896 | 80.7617 | 59.9943 | 82 | 191.2562 | 15.8891 | 60.0173 | 17.2 | 191.1956 | 31.0177 | 60.0346 | 33.4 | 191.1753 | 47.7013 | 60.0289 | 49.6 | 191.1777 | 64.145 | 60.0404 | 65.8
191.198 | 80.7617 | 59.9943 | 82 | 191.2646 | 15.8948 | 60.0173 | 17.2 | 191.2039 | 31.0184 | 60.0346 | 33.4 | 191.1836 | 47.7014 | 60.0289 | 49.6 | 191.186 | 64.1469 | 60.0404 | 65.8
191.2063 | 80.7623 | 59.9943 | 82 | 191.2729 | 15.9006 | 60.0173 | 17.2 | 191.2122 | 31.0191 | 60.0346 | 33.4 | 191.1919 | 47.7015 | 60.0289 | 49.6 | 191.1943 | 64.1489 | 60.0404 | 65.8
191.2147 | 80.7628 | 59.9943 | 82 | 191.2812 | 15.9111 | 60.0173 | 17.2 | 191.2207 | 31.0197 | 60.0346 | 33.4 | 191.2002 | 47.7016 | 60.0289 | 49.6 | 191.2029 | 64.153 | 60.0404 | 65.8
191.223 | 80.7634 | 59.9943 | 82 | 191.2896 | 15.9217 | 60.0173 | 17.2 | 191.229 | 31.0204 | 60.0346 | 33.4 | 191.2087 | 47.7016 | 60.0289 | 49.6 | 191.2112 | 64.1571 | 60.0404 | 65.8
191.2313 | 80.764 | 59.9943 | 82 | 191.298 | 15.9289 | 60.0173 | 17.2 | 191.2373 | 31.021 | 60.0346 | 33.4 | 191.217 | 47.7016 | 60.0289 | 49.6 | 191.2195 | 64.1612 | 60.0404 | 65.8
191.2397 | 80.7645 | 59.9943 | 82 | 191.3063 | 15.936 | 60.0173 | 17.2 | 191.2456 | 31.0217 | 60.0346 | 33.4 | 191.2253 | 47.7016 | 60.0289 | 49.6 | 191.2278 | 64.1652 | 60.0404 | 65.8
191.248 | 80.7651 | 59.9943 | 82 | 191.3146 | 15.9432 | 60.0173 | 17.2 | 191.2539 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.2336 | 47.7016 | 60.0289 | 49.6 | 191.2361 | 64.1727 | 60.0404 | 65.8
191.2563 | 80.7657 | 59.9943 | 82 | 191.3229 | 15.9503 | 60.0173 | 17.2 | 191.2622 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.2419 | 47.7016 | 60.0289 | 49.6 | 191.2444 | 64.1802 | 60.0404 | 65.8
191.2646 | 80.7663 | 59.9943 | 82 | 191.3313 | 15.957 | 60.0173 | 17.2 | 191.2705 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.2502 | 47.7016 | 60.0289 | 49.6 | 191.2527 | 64.1877 | 60.0404 | 65.8
191.273 | 80.7668 | 59.9943 | 82 | 191.3396 | 15.9637 | 60.0173 | 17.2 | 191.2788 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.2585 | 47.7016 | 60.0289 | 49.6 | 191.261 | 64.1952 | 60.0404 | 65.8
191.2813 | 80.7674 | 59.9943 | 82 | 191.3479 | 15.9703 | 60.0173 | 17.2 | 191.2871 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.2668 | 47.7016 | 60.0289 | 49.6 | 191.2693 | 64.2011 | 60.0404 | 65.8
191.2897 | 80.7677 | 59.9943 | 82 | 191.3562 | 15.977 | 60.0173 | 17.2 | 191.2957 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.2754 | 47.7016 | 60.0289 | 49.6 | 191.2778 | 64.207 | 60.0404 | 65.8
191.298 | 80.768 | 59.9943 | 82 | 191.3646 | 15.9809 | 60.0173 | 17.2 | 191.304 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.2837 | 47.7017 | 60.0289 | 49.6 | 191.2861 | 64.2102 | 60.0404 | 65.8
191.3063 | 80.7682 | 59.9943 | 82 | 191.3729 | 15.9848 | 60.0173 | 17.2 | 191.3123 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.292 | 47.7016 | 60.0289 | 49.6 | 191.2944 | 64.2135 | 60.0404 | 65.8
191.3147 | 80.7685 | 59.9943 | 82 | 191.3812 | 15.9767 | 60.0173 | 17.2 | 191.3206 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.3003 | 47.7015 | 60.0289 | 49.6 | 191.3027 | 64.2166 | 60.0404 | 65.8
191.323 | 80.7699 | 59.9943 | 82 | 191.3895 | 15.9687 | 60.0173 | 17.2 | 191.3289 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.3086 | 47.7026 | 60.0289 | 49.6 | 191.311 | 64.2197 | 60.0404 | 65.8
191.3313 | 80.7712 | 59.9943 | 82 | 191.3979 | 15.9545 | 60.0173 | 17.2 | 191.3372 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.3169 | 47.7037 | 60.0289 | 49.6 | 191.3193 | 64.2186 | 60.0404 | 65.8
191.3397 | 80.7738 | 59.9943 | 82 | 191.4062 | 15.9404 | 60.0173 | 17.2 | 191.3455 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.3252 | 47.7048 | 60.0289 | 49.6 | 191.3276 | 64.2175 | 60.0404 | 65.8
191.348 | 80.7764 | 59.9943 | 82 | 191.4146 | 15.9244 | 60.0173 | 17.2 | 191.3538 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.3335 | 47.7059 | 60.0289 | 49.6 | 191.3359 | 64.2166 | 60.0404 | 65.8
191.3563 | 80.779 | 59.9943 | 82 | 191.4229 | 15.9084 | 60.0173 | 17.2 | 191.3623 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.3418 | 47.707 | 60.0346 | 49.6 | 191.3442 | 64.2157 | 60.0404 | 65.8
191.3647 | 80.7816 | 59.9943 | 82 | 191.4313 | 15.8947 | 60.0173 | 17.2 | 191.3706 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.3503 | 47.7081 | 60.0346 | 49.6 | 191.3528 | 64.2142 | 60.0404 | 65.8
191.373 | 80.7839 | 59.9943 | 82 | 191.4396 | 15.8811 | 60.0173 | 17.2 | 191.3789 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.3586 | 47.7093 | 60.0346 | 49.6 | 191.3611 | 64.2127 | 60.0404 | 65.8
191.3813 | 80.7862 | 59.9943 | 82 | 191.4479 | 15.8669 | 60.0173 | 17.2 | 191.3872 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.3669 | 47.7104 | 60.0346 | 49.6 | 191.3694 | 64.2107 | 60.0404 | 65.8
191.3897 | 80.7885 | 59.9943 | 82 | 191.4562 | 15.8526 | 60.0173 | 17.2 | 191.3955 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.3752 | 47.7117 | 60.0346 | 49.6 | 191.3777 | 64.2087 | 60.0404 | 65.8
191.398 | 80.7908 | 59.9943 | 82 | 191.4646 | 15.8503 | 60.0173 | 17.2 | 191.4038 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.3835 | 47.713 | 60.0346 | 49.6 | 191.386 | 64.2069 | 60.0404 | 65.8
191.4063 | 80.7912 | 59.9943 | 82 | 191.4729 | 15.8481 | 60.0173 | 17.2 | 191.4121 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.3918 | 47.7131 | 60.0346 | 49.6 | 191.3943 | 64.2051 | 60.0404 | 65.8
191.4147 | 80.7917 | 59.9943 | 82 | 191.4812 | 15.8545 | 60.0173 | 17.2 | 191.4204 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.4001 | 47.7131 | 60.0346 | 49.6 | 191.4026 | 64.2048 | 60.0404 | 65.8
191.423 | 80.7924 | 59.9943 | 82 | 191.4895 | 15.8609 | 60.0173 | 17.2 | 191.4287 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.4084 | 47.7132 | 60.0346 | 49.6 | 191.4109 | 64.2044 | 60.0404 | 65.8
191.4313 | 80.7932 | 59.9943 | 82 | 191.4979 | 15.8674 | 60.0173 | 17.2 | 191.4373 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.417 | 47.7132 | 60.0346 | 49.6 | 191.4192 | 64.2039 | 60.0404 | 65.8
191.4397 | 80.7939 | 59.9943 | 82 | 191.5062 | 15.8738 | 60.0173 | 17.2 | 191.4456 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.4253 | 47.7161 | 60.0346 | 49.6 | 191.4277 | 64.2035 | 60.0404 | 65.8
191.448 | 80.7947 | 59.9943 | 82 | 191.5145 | 15.8778 | 60.0173 | 17.2 | 191.4539 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.4336 | 47.7189 | 60.0346 | 49.6 | 191.436 | 64.2037 | 60.0404 | 65.8
191.4563 | 80.7949 | 59.9943 | 82 | 191.5228 | 15.8819 | 60.0173 | 17.2 | 191.4622 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.4419 | 47.723 | 60.0346 | 49.6 | 191.4443 | 64.2039 | 60.0404 | 65.8
191.4647 | 80.795 | 59.9943 | 82 | 191.5312 | 15.8891 | 60.0173 | 17.2 | 191.4705 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.4502 | 47.727 | 60.0346 | 49.6 | 191.4526 | 64.2046 | 60.0404 | 65.8
191.473 | 80.7952 | 59.9943 | 82 | 191.5396 | 15.8963 | 60.0173 | 17.2 | 191.4788 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.4585 | 47.7309 | 60.0346 | 49.6 | 191.4609 | 64.2053 | 60.0404 | 65.8
191.4814 | 80.7953 | 59.9943 | 82 | 191.5479 | 15.9035 | 60.0173 | 17.2 | 191.4871 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.4668 | 47.7348 | 60.0346 | 49.6 | 191.4692 | 64.206 | 60.0404 | 65.8
191.4897 | 80.7946 | 59.9943 | 82 | 191.5562 | 15.9107 | 60.0173 | 17.2 | 191.4954 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.4751 | 47.7387 | 60.0346 | 49.6 | 191.4775 | 64.2067 | 60.0404 | 65.8
191.498 | 80.7939 | 59.9943 | 82 | 191.5646 | 15.9153 | 60.0173 | 17.2 | 191.5037 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.4834 | 47.7425 | 60.0346 | 49.6 | 191.4858 | 64.2074 | 60.0404 | 65.8
191.5063 | 80.7916 | 59.9943 | 82 | 191.5729 | 15.9199 | 60.0173 | 17.2 | 191.5122 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.4919 | 47.7454 | 60.0346 | 49.6 | 191.4941 | 64.2081 | 60.0404 | 65.8
191.5147 | 80.7894 | 59.9943 | 82 | 191.5812 | 15.9258 | 60.0173 | 17.2 | 191.5205 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.5002 | 47.7484 | 60.0346 | 49.6 | 191.5027 | 64.2105 | 60.0404 | 65.8
191.523 | 80.7871 | 59.9943 | 82 | 191.5895 | 15.9318 | 60.0173 | 17.2 | 191.5288 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.5085 | 47.7482 | 60.0289 | 49.6 | 191.511 | 64.2128 | 60.0404 | 65.8
191.5313 | 80.7849 | 59.9943 | 82 | 191.5979 | 15.9377 | 60.0173 | 17.2 | 191.5371 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.5168 | 47.7481 | 60.0289 | 49.6 | 191.5193 | 64.2141 | 60.0404 | 65.8
191.5397 | 80.7832 | 59.9943 | 82 | 191.6062 | 15.9437 | 60.0173 | 17.2 | 191.5454 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.5251 | 47.7465 | 60.0289 | 49.6 | 191.5276 | 64.2154 | 60.0404 | 65.8
191.548 | 80.7816 | 59.9943 | 82 | 191.6145 | 15.9451 | 60.0173 | 17.2 | 191.5537 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.5334 | 47.7449 | 60.0289 | 49.6 | 191.5359 | 64.2167 | 60.0404 | 65.8
191.5563 | 80.7807 | 59.9943 | 82 | 191.6228 | 15.9464 | 60.0173 | 17.2 | 191.562 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.5417 | 47.7435 | 60.0289 | 49.6 | 191.5442 | 64.218 | 60.0404 | 65.8
191.5647 | 80.7799 | 59.9943 | 82 | 191.6312 | 15.9478 | 60.0173 | 17.2 | 191.5703 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.55 | 47.7421 | 60.0289 | 49.6 | 191.5525 | 64.2193 | 60.0404 | 65.8
191.573 | 80.7818 | 59.9943 | 82 | 191.6395 | 15.9491 | 60.0173 | 17.2 | 191.5786 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.5583 | 47.7408 | 60.0289 | 49.6 | 191.5608 | 64.2206 | 60.0404 | 65.8
191.5814 | 80.7836 | 59.9943 | 82 | 191.6478 | 15.953 | 60.0173 | 17.2 | 191.5872 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.5669 | 47.7395 | 60.0289 | 49.6 | 191.5691 | 64.2219 | 60.0404 | 65.8
191.5897 | 80.7855 | 59.9943 | 82 | 191.6561 | 15.9568 | 60.0173 | 17.2 | 191.5955 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.5752 | 47.7391 | 60.0289 | 49.6 | 191.5776 | 64.2233 | 60.0404 | 65.8
191.598 | 80.7873 | 59.9943 | 82 | 191.6646 | 15.9621 | 60.0173 | 17.2 | 191.6038 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.5835 | 47.7387 | 60.0289 | 49.6 | 191.5859 | 64.2229 | 60.0404 | 65.8
191.6064 | 80.7892 | 59.9943 | 82 | 191.6729 | 15.9674 | 60.0173 | 17.2 | 191.6121 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.5918 | 47.7386 | 60.0289 | 49.6 | 191.5942 | 64.2226 | 60.0404 | 65.8
191.6147 | 80.791 | 59.9943 | 82 | 191.6812 | 15.9756 | 60.0173 | 17.2 | 191.6204 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.6001 | 47.7386 | 60.0289 | 49.6 | 191.6025 | 64.2224 | 60.0404 | 65.8
191.623 | 80.7929 | 59.9943 | 82 | 191.6895 | 15.9838 | 60.0173 | 17.2 | 191.6287 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.6084 | 47.7404 | 60.0289 | 49.6 | 191.6108 | 64.2222 | 60.0404 | 65.8
191.6313 | 80.7947 | 59.9943 | 82 | 191.6979 | 15.9919 | 60.0173 | 17.2 | 191.637 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.6167 | 47.7422 | 60.0289 | 49.6 | 191.6191 | 64.2238 | 60.0404 | 65.8
191.6397 | 80.7968 | 59.9943 | 82 | 191.7062 | 16.0001 | 60.0173 | 17.2 | 191.6453 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.625 | 47.7434 | 60.0289 | 49.6 | 191.6274 | 64.2254 | 60.0404 | 65.8
191.648 | 80.7988 | 59.9943 | 82 | 191.7145 | 16.0083 | 60.0173 | 17.2 | 191.6536 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.6335 | 47.7446 | 60.0289 | 49.6 | 191.6357 | 64.2271 | 60.0404 | 65.8
191.6564 | 80.7998 | 59.9943 | 82 | 191.7228 | 16.0164 | 60.0173 | 17.2 | 191.6621 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.6418 | 47.7464 | 60.0289 | 49.6 | 191.644 | 64.2287 | 60.0404 | 65.8
191.6647 | 80.8008 | 59.9943 | 82 | 191.7311 | 16.0241 | 60.0173 | 17.2 | 191.6704 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.6501 | 47.7483 | 60.0289 | 49.6 | 191.6526 | 64.2299 | 60.0404 | 65.8
191.673 | 80.8036 | 59.9943 | 82 | 191.7395 | 16.0319 | 60.0173 | 17.2 | 191.6787 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.6584 | 47.7498 | 60.0289 | 49.6 | 191.6609 | 64.2311 | 60.0404 | 65.8
191.6814 | 80.8064 | 59.9943 | 82 | 191.7478 | 16.0387 | 60.0173 | 17.2 | 191.687 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.6667 | 47.7514 | 60.0289 | 49.6 | 191.6692 | 64.2305 | 60.0404 | 65.8
191.6897 | 80.8092 | 59.9943 | 82 | 191.7561 | 16.0454 | 60.0173 | 17.2 | 191.6953 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.675 | 47.7528 | 60.0289 | 49.6 | 191.6775 | 64.2299 | 60.0404 | 65.8
191.698 | 80.812 | 59.9943 | 82 | 191.7644 | 16.0493 | 60.0173 | 17.2 | 191.7036 | 31.0224 | 60.0346 | 33.4 | 191.6833 | 47.7542 | 60.0289 | 49.6 | 191.6858 | 64.2292 | 60.0404 | 65.8
191.7064 | 80.8137 | 59.9943 | 82 | 191.7728 | 16.0532 | 60.0173 | 17.2 | 191.7119 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.6917 | 47.7539 | 60.0289 | 49.6 | 191.6941 | 64.2284 | 60.0404 | 65.8
191.7147 | 80.8153 | 59.9943 | 82 | 191.7811 | 16.0461 | 60.0173 | 17.2 | 191.7202 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.7 | 47.7535 | 60.0289 | 49.6 | 191.7024 | 64.2259 | 60.0404 | 65.8
191.723 | 80.8159 | 59.9943 | 82 | 191.7894 | 16.0389 | 60.0173 | 17.2 | 191.7288 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.7085 | 47.7538 | 60.0289 | 49.6 | 191.7107 | 64.2233 | 60.0404 | 65.8
191.7314 | 80.8166 | 59.9943 | 82 | 191.7977 | 16.0338 | 60.0173 | 17.2 | 191.7371 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.7168 | 47.7541 | 60.0289 | 49.6 | 191.719 | 64.2213 | 60.0404 | 65.8
191.7397 | 80.8173 | 59.9943 | 82 | 191.8062 | 16.0287 | 60.0173 | 17.2 | 191.7454 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.7251 | 47.7537 | 60.0289 | 49.6 | 191.7275 | 64.2192 | 60.0404 | 65.8
191.748 | 80.8179 | 59.9943 | 82 | 191.8145 | 16.0216 | 60.0173 | 17.2 | 191.7537 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.7334 | 47.7533 | 60.0289 | 49.6 | 191.7358 | 64.2176 | 60.0404 | 65.8
191.7564 | 80.8168 | 59.9943 | 82 | 191.8228 | 16.0144 | 60.0173 | 17.2 | 191.762 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.7417 | 47.7532 | 60.0289 | 49.6 | 191.7441 | 64.216 | 60.0404 | 65.8
191.7647 | 80.8156 | 59.9943 | 82 | 191.8311 | 16.0082 | 60.0173 | 17.2 | 191.7703 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.75 | 47.753 | 60.0289 | 49.6 | 191.7524 | 64.2177 | 60.0404 | 65.8
191.773 | 80.8152 | 59.9943 | 82 | 191.8395 | 16.0021 | 60.0173 | 17.2 | 191.7786 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.7583 | 47.753 | 60.0289 | 49.6 | 191.7607 | 64.2194 | 60.0404 | 65.8
191.7814 | 80.8148 | 59.9943 | 82 | 191.8478 | 15.989 | 60.0173 | 17.2 | 191.7869 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.7666 | 47.753 | 60.0289 | 49.6 | 191.769 | 64.2227 | 60.0404 | 65.8
191.7897 | 80.8168 | 59.9943 | 82 | 191.8561 | 15.9759 | 60.0173 | 17.2 | 191.7952 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.7749 | 47.7606 | 60.0289 | 49.6 | 191.7773 | 64.2261 | 60.0404 | 65.8
191.798 | 80.8188 | 59.9943 | 82 | 191.8644 | 15.9761 | 60.0173 | 17.2 | 191.8037 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.7834 | 47.7682 | 60.0289 | 49.6 | 191.7856 | 64.2294 | 60.0404 | 65.8
191.8064 | 80.821 | 59.9943 | 82 | 191.8728 | 15.9764 | 60.0173 | 17.2 | 191.812 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.7917 | 47.7779 | 60.0289 | 49.6 | 191.7939 | 64.2328 | 60.0404 | 65.8
191.8147 | 80.8232 | 59.9943 | 82 | 191.8811 | 15.9746 | 60.0173 | 17.2 | 191.8203 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.8 | 47.7875 | 60.0289 | 49.6 | 191.8025 | 64.2355 | 60.0404 | 65.8
191.823 | 80.8255 | 59.9943 | 82 | 191.8894 | 15.9728 | 60.0173 | 17.2 | 191.8286 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.8083 | 47.7993 | 60.0289 | 49.6 | 191.8108 | 64.2383 | 60.0404 | 65.8
191.8314 | 80.8277 | 59.9943 | 82 | 191.8977 | 15.9733 | 60.0173 | 17.2 | 191.8369 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.8167 | 47.811 | 60.0289 | 49.6 | 191.8191 | 64.2407 | 60.0404 | 65.8
191.8397 | 80.8299 | 59.9943 | 82 | 191.9061 | 15.9739 | 60.0173 | 17.2 | 191.8452 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.825 | 47.8227 | 60.0289 | 49.6 | 191.8274 | 64.243 | 60.0404 | 65.8
191.8481 | 80.8321 | 59.9943 | 82 | 191.9144 | 15.9736 | 60.0173 | 17.2 | 191.8535 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.8333 | 47.8344 | 60.0289 | 49.6 | 191.8357 | 64.2438 | 60.0404 | 65.8
191.8564 | 80.8336 | 59.9943 | 82 | 191.9227 | 15.9733 | 60.0173 | 17.2 | 191.8618 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.8416 | 47.8461 | 60.0289 | 49.6 | 191.844 | 64.2445 | 60.0404 | 65.8
191.8647 | 80.835 | 59.9943 | 82 | 191.931 | 15.9678 | 60.0173 | 17.2 | 191.8701 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.8501 | 47.8579 | 60.0289 | 49.6 | 191.8523 | 64.2444 | 60.0404 | 65.8
191.873 | 80.8353 | 59.9943 | 82 | 191.9395 | 15.9623 | 60.0173 | 17.2 | 191.8787 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.8584 | 47.862 | 60.0289 | 49.6 | 191.8606 | 64.2442 | 60.0404 | 65.8
191.8814 | 80.8355 | 59.9943 | 82 | 191.9478 | 15.9545 | 60.0173 | 17.2 | 191.887 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.8667 | 47.8661 | 60.0289 | 49.6 | 191.8689 | 64.2435 | 60.0404 | 65.8
191.8897 | 80.8361 | 59.9943 | 82 | 191.9561 | 15.9468 | 60.0173 | 17.2 | 191.8953 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.875 | 47.8682 | 60.0289 | 49.6 | 191.8774 | 64.2428 | 60.0404 | 65.8
191.898 | 80.8367 | 59.9943 | 82 | 191.9644 | 15.9414 | 60.0173 | 17.2 | 191.9036 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.8833 | 47.8702 | 60.0289 | 49.6 | 191.8857 | 64.2417 | 60.0404 | 65.8
191.9064 | 80.8373 | 59.9943 | 82 | 191.9728 | 15.9361 | 60.0173 | 17.2 | 191.9119 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.8916 | 47.8694 | 60.0289 | 49.6 | 191.894 | 64.2406 | 60.0404 | 65.8
191.9147 | 80.838 | 59.9943 | 82 | 191.9811 | 15.9304 | 60.0173 | 17.2 | 191.9202 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.8999 | 47.8685 | 60.0289 | 49.6 | 191.9023 | 64.2387 | 60.0404 | 65.8
191.9231 | 80.8386 | 59.9943 | 82 | 191.9894 | 15.9247 | 60.0173 | 17.2 | 191.9285 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.9082 | 47.8651 | 60.0289 | 49.6 | 191.9106 | 64.2368 | 60.0404 | 65.8
191.9314 | 80.8392 | 59.9943 | 82 | 191.9977 | 15.9191 | 60.0173 | 17.2 | 191.9368 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.9165 | 47.8617 | 60.0289 | 49.6 | 191.9189 | 64.2352 | 60.0404 | 65.8
191.9397 | 80.8398 | 59.9943 | 82 | 192.0061 | 15.9135 | 60.0173 | 17.2 | 191.9451 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.925 | 47.8577 | 60.0289 | 49.6 | 191.9272 | 64.2336 | 60.0404 | 65.8
191.9481 | 80.8404 | 59.9943 | 82 | 192.0144 | 15.9125 | 60.0173 | 17.2 | 191.9536 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.9333 | 47.8536 | 60.0289 | 49.6 | 191.9355 | 64.2325 | 60.0404 | 65.8
191.9564 | 80.8406 | 59.9943 | 82 | 192.0227 | 15.9115 | 60.0173 | 17.2 | 191.9619 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.9417 | 47.8496 | 60.0289 | 49.6 | 191.9438 | 64.2315 | 60.0404 | 65.8
191.9647 | 80.8408 | 59.9943 | 82 | 192.031 | 15.9105 | 60.0173 | 17.2 | 191.9702 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.95 | 47.8455 | 60.0289 | 49.6 | 191.9524 | 64.2275 | 60.0404 | 65.8
191.9731 | 80.8404 | 59.9943 | 82 | 192.0394 | 15.9095 | 60.0173 | 17.2 | 191.9785 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.9583 | 47.8415 | 60.0289 | 49.6 | 191.9607 | 64.2236 | 60.0404 | 65.8
191.9814 | 80.84 | 59.9943 | 82 | 192.0477 | 15.91 | 60.0173 | 17.2 | 191.9868 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.9666 | 47.8374 | 60.0289 | 49.6 | 191.969 | 64.2187 | 60.0404 | 65.8
191.9897 | 80.8397 | 59.9943 | 82 | 192.056 | 15.9105 | 60.0173 | 17.2 | 191.9951 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.9749 | 47.8343 | 60.0289 | 49.6 | 191.9773 | 64.2139 | 60.0404 | 65.8
191.998 | 80.8393 | 59.9943 | 82 | 192.0643 | 15.9109 | 60.0173 | 17.2 | 192.0034 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.9832 | 47.8311 | 60.0289 | 49.6 | 191.9856 | 64.2103 | 60.0404 | 65.8
192.0064 | 80.8389 | 59.9943 | 82 | 192.0728 | 15.9113 | 60.0173 | 17.2 | 192.0117 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 191.9917 | 47.8305 | 60.0289 | 49.6 | 191.9939 | 64.2068 | 60.0404 | 65.8
192.0147 | 80.8385 | 59.9943 | 82 | 192.0811 | 15.9097 | 60.0173 | 17.2 | 192.02 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 192 | 47.8298 | 60.0289 | 49.6 | 192.0022 | 64.2025 | 60.0404 | 65.8
192.0231 | 80.8395 | 59.9943 | 82 | 192.0894 | 15.908 | 60.0173 | 17.2 | 192.0286 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 192.0083 | 47.8298 | 60.0289 | 49.6 | 192.0105 | 64.1982 | 60.0404 | 65.8
192.0314 | 80.8406 | 59.9943 | 82 | 192.0977 | 15.9139 | 60.0173 | 17.2 | 192.0369 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 192.0166 | 47.8298 | 60.0289 | 49.6 | 192.0188 | 64.1912 | 60.0404 | 65.8
192.0397 | 80.8429 | 59.9943 | 82 | 192.1061 | 15.9198 | 60.0173 | 17.2 | 192.0452 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 192.0249 | 47.8302 | 60.0289 | 49.6 | 192.0273 | 64.1842 | 60.0404 | 65.8
192.0481 | 80.8452 | 59.9943 | 82 | 192.1144 | 15.9305 | 60.0173 | 17.2 | 192.0535 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 192.0332 | 47.8307 | 60.0289 | 49.6 | 192.0356 | 64.1807 | 60.0404 | 65.8
192.0564 | 80.8475 | 59.9943 | 82 | 192.1227 | 15.9412 | 60.0173 | 17.2 | 192.0618 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 192.0415 | 47.8317 | 60.0289 | 49.6 | 192.0439 | 64.1772 | 60.0404 | 65.8
192.0647 | 80.8498 | 59.9943 | 82 | 192.131 | 15.95 | 60.0173 | 17.2 | 192.0701 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 192.0498 | 47.8327 | 60.0289 | 49.6 | 192.0522 | 64.1747 | 60.0404 | 65.8
192.0731 | 80.8531 | 59.9943 | 82 | 192.1394 | 15.9587 | 60.0173 | 17.2 | 192.0784 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 192.0581 | 47.8339 | 60.0289 | 49.6 | 192.0605 | 64.1722 | 60.0404 | 65.8
192.0814 | 80.8565 | 59.9943 | 82 | 192.1477 | 15.9656 | 60.0173 | 17.2 | 192.0867 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 192.0667 | 47.8351 | 60.0289 | 49.6 | 192.0688 | 64.1709 | 60.0404 | 65.8
192.0897 | 80.8599 | 59.9943 | 82 | 192.156 | 15.9725 | 60.0173 | 17.2 | 192.0952 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 192.075 | 47.8363 | 60.0289 | 49.6 | 192.0771 | 64.1696 | 60.0404 | 65.8
192.0981 | 80.8633 | 59.9943 | 82 | 192.1643 | 15.9794 | 60.0173 | 17.2 | 192.1035 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 192.0833 | 47.8375 | 60.0289 | 49.6 | 192.0854 | 64.1687 | 60.0404 | 65.8
192.1064 | 80.8652 | 59.9943 | 82 | 192.1727 | 15.9863 | 60.0173 | 17.2 | 192.1118 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 192.0916 | 47.8387 | 60.0289 | 49.6 | 192.0938 | 64.1679 | 60.0404 | 65.8
192.1147 | 80.8672 | 59.9943 | 82 | 192.181 | 15.9873 | 60.0173 | 17.2 | 192.1201 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 192.0999 | 47.8399 | 60.0289 | 49.6 | 192.1021 | 64.1686 | 60.0404 | 65.8
192.1231 | 80.8682 | 59.9943 | 82 | 192.1893 | 15.9883 | 60.0173 | 17.2 | 192.1284 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 192.1082 | 47.8407 | 60.0289 | 49.6 | 192.1106 | 64.1693 | 60.0404 | 65.8
192.1314 | 80.8693 | 59.9943 | 82 | 192.1976 | 15.9811 | 60.0173 | 17.2 | 192.1367 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 192.1165 | 47.8415 | 60.0289 | 49.6 | 192.1189 | 64.17 | 60.0404 | 65.8
192.1397 | 80.8697 | 59.9943 | 82 | 192.2061 | 15.9739 | 60.0173 | 17.2 | 192.145 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 192.1248 | 47.8417 | 60.0289 | 49.6 | 192.1272 | 64.1707 | 60.0404 | 65.8
192.1481 | 80.8701 | 59.9943 | 82 | 192.2144 | 15.9647 | 60.0173 | 17.2 | 192.1533 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 192.1333 | 47.8419 | 60.0289 | 49.6 | 192.1355 | 64.1722 | 60.0404 | 65.8
192.1564 | 80.8694 | 59.9943 | 82 | 192.2227 | 15.9554 | 60.0173 | 17.2 | 192.1616 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 192.1416 | 47.8419 | 60.0289 | 49.6 | 192.1438 | 64.1738 | 60.0404 | 65.8
192.1647 | 80.8687 | 59.9943 | 82 | 192.231 | 15.9461 | 60.0173 | 17.2 | 192.1702 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 192.1499 | 47.8419 | 60.0289 | 49.6 | 192.1521 | 64.1756 | 60.0404 | 65.8
192.1731 | 80.868 | 59.9943 | 82 | 192.2394 | 15.9369 | 60.0173 | 17.2 | 192.1785 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 192.1582 | 47.8415 | 60.0289 | 49.6 | 192.1604 | 64.1774 | 60.0404 | 65.8
192.1814 | 80.8673 | 59.9943 | 82 | 192.2477 | 15.9296 | 60.0173 | 17.2 | 192.1868 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 192.1665 | 47.8412 | 60.0289 | 49.6 | 192.1687 | 64.1815 | 60.0404 | 65.8
192.1898 | 80.8666 | 59.9943 | 82 | 192.256 | 15.9224 | 60.0173 | 17.2 | 192.1951 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 192.1748 | 47.8408 | 60.0289 | 49.6 | 192.177 | 64.1855 | 60.0404 | 65.8
192.1981 | 80.8659 | 59.9943 | 82 | 192.2643 | 15.9249 | 60.0173 | 17.2 | 192.2034 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 192.1831 | 47.8403 | 60.0289 | 49.6 | 192.1855 | 64.1896 | 60.0404 | 65.8
192.2064 | 80.8652 | 59.9943 | 82 | 192.2727 | 15.9274 | 60.0173 | 17.2 | 192.2117 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 192.1914 | 47.8399 | 60.0289 | 49.6 | 192.1938 | 64.1936 | 60.0404 | 65.8
192.2148 | 80.8645 | 59.9943 | 82 | 192.281 | 15.9258 | 60.0173 | 17.2 | 192.22 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 192.1997 | 47.8395 | 60.0289 | 49.6 | 192.2021 | 64.1977 | 60.0404 | 65.8
192.2231 | 80.8642 | 59.9943 | 82 | 192.2893 | 15.9241 | 60.0173 | 17.2 | 192.2283 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 192.2083 | 47.839 | 60.0289 | 49.6 | 192.2104 | 64.2017 | 60.0404 | 65.8
192.2314 | 80.8639 | 59.9943 | 82 | 192.2976 | 15.9225 | 60.0173 | 17.2 | 192.2366 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 192.2166 | 47.8386 | 60.0289 | 49.6 | 192.2188 | 64.2056 | 60.0404 | 65.8
192.2397 | 80.8635 | 59.9943 | 82 | 192.306 | 15.9209 | 60.0173 | 17.2 | 192.2451 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 192.2249 | 47.8382 | 60.0289 | 49.6 | 192.2271 | 64.2094 | 60.0404 | 65.8
192.2481 | 80.863 | 59.9943 | 82 | 192.3143 | 15.9239 | 60.0173 | 17.2 | 192.2534 | 31.0225 | 60.0346 | 33.4 | 192.2332 | 47.8377 | 60.0289 | 49.6 | 192.2354 | 64.2159 | 60.0404 | 65.8
192.2564 | 80.8626 | 59.9943 | 82 | 192.3226 | 15.9269 | 60.0173 | 17.2 | 192.2617 | 31.0228 | 60.0346 | 33.4 | 192.2415 | 47.8384 | 60.0289 | 49.6 | 192.2437 | 64.2223 | 60.0404 | 65.8
192.2647 | 80.8621 | 59.9943 | 82 | 192.3309 | 15.9308 | 60.0173 | 17.2 | 192.27 | 31.0232 | 60.0346 | 33.4 | 192.2498 | 47.8392 | 60.0289 | 49.6 | 192.252 | 64.2331 | 60.0404 | 65.8
192.2731 | 80.8617 | 59.9943 | 82 | 192.3394 | 15.9347 | 60.0173 | 17.2 | 192.2783 | 31.0235 | 60.0346 | 33.4 | 192.2581 | 47.8407 | 60.0289 | 49.6 | 192.2605 | 64.244 | 60.0404 | 65.8
192.2814 | 80.8613 | 59.9943 | 82 | 192.3477 | 15.9347 | 60.0173 | 17.2 | 192.2866 | 31.0239 | 60.0346 | 33.4 | 192.2664 | 47.8423 | 60.0289 | 49.6 | 192.2688 | 64.2551 | 60.0404 | 65.8
192.2898 | 80.8623 | 59.9943 | 82 | 192.356 | 15.9348 | 60.0173 | 17.2 | 192.2949 | 31.0243 | 60.0346 | 33.4 | 192.2749 | 47.8438 | 60.0289 | 49.6 | 192.2771 | 64.2661 | 60.0404 | 65.8
192.2981 | 80.8632 | 59.9943 | 82 | 192.3643 | 15.9448 | 60.0173 | 17.2 | 192.3032 | 31.0247 | 60.0346 | 33.4 | 192.2832 | 47.8454 | 60.0289 | 49.6 | 192.2854 | 64.2779 | 60.0404 | 65.8
192.3064 | 80.8645 | 59.9943 | 82 | 192.3727 | 15.9548 | 60.0173 | 17.2 | 192.3115 | 31.0251 | 60.0346 | 33.4 | 192.2915 | 47.8471 | 60.0289 | 49.6 | 192.2937 | 64.2896 | 60.0404 | 65.8
192.3148 | 80.8658 | 59.9943 | 82 | 192.381 | 15.9678 | 60.0173 | 17.2 | 192.3201 | 31.0255 | 60.0346 | 33.4 | 192.2998 | 47.8489 | 60.0289 | 49.6 | 192.302 | 64.3008 | 60.0404 | 65.8
192.3231 | 80.8671 | 59.9943 | 82 | 192.3893 | 15.9807 | 60.0173 | 17.2 | 192.3284 | 31.0259 | 60.0346 | 33.4 | 192.3081 | 47.8508 | 60.0289 | 49.6 | 192.3103 | 64.3119 | 60.0404 | 65.8
192.3314 | 80.8684 | 59.9943 | 82 | 192.3976 | 15.9915 | 60.0116 | 17.2 | 192.3367 | 31.0262 | 60.0346 | 33.4 | 192.3164 | 47.8528 | 60.0289 | 49.6 | 192.3186 | 64.3185 | 60.0404 | 65.8
192.3398 | 80.8697 | 59.9886 | 82 | 192.4059 | 16.0023 | 60.0116 | 17.2 | 192.345 | 31.0265 | 60.0346 | 33.4 | 192.3247 | 47.8541 | 60.0289 | 49.6 | 192.3269 | 64.3251 | 60.0404 | 65.8
192.3481 | 80.871 | 59.9886 | 82 | 192.4143 | 16.0102 | 60.0116 | 17.2 | 192.3533 | 31.0267 | 60.0346 | 33.4 | 192.333 | 47.8553 | 60.0289 | 49.6 | 192.3354 | 64.3249 | 60.0404 | 65.8
192.3564 | 80.8723 | 59.9886 | 82 | 192.4226 | 16.0181 | 60.0116 | 17.2 | 192.3616 | 31.027 | 60.0346 | 33.4 | 192.3413 | 47.8559 | 60.0289 | 49.6 | 192.3438 | 64.3246 | 60.0404 | 65.8
192.3648 | 80.8736 | 59.9886 | 82 | 192.4309 | 16.0206 | 60.0116 | 17.2 | 192.3699 | 31.0272 | 60.0346 | 33.4 | 192.3499 | 47.8564 | 60.0289 | 49.6 | 192.3521 | 64.3245 | 60.0404 | 65.8
192.3731 | 80.8735 | 59.9886 | 82 | 192.4393 | 16.0232 | 60.0116 | 17.2 | 192.3782 | 31.0274 | 60.0346 | 33.4 | 192.3582 | 47.8569 | 60.0289 | 49.6 | 192.3604 | 64.3244 | 60.0404 | 65.8
192.3814 | 80.8733 | 59.9886 | 82 | 192.4476 | 16.0247 | 60.0116 | 17.2 | 192.3865 | 31.0276 | 60.0346 | 33.4 | 192.3665 | 47.8575 | 60.0289 | 49.6 | 192.3687 | 64.3233 | 60.0404 | 65.8
192.3898 | 80.8732 | 59.9886 | 82 | 192.4559 | 16.0262 | 60.0116 | 17.2 | 192.395 | 31.0278 | 60.0346 | 33.4 | 192.3748 | 47.8578 | 60.0289 | 49.6 | 192.377 | 64.3221 | 60.0404 | 65.8
192.3981 | 80.8731 | 59.9886 | 82 | 192.4642 | 16.0248 | 60.0116 | 17.2 | 192.4033 | 31.028 | 60.0346 | 33.4 | 192.3831 | 47.8581 | 60.0289 | 49.6 | 192.3853 | 64.3221 | 60.0404 | 65.8
192.4064 | 80.8731 | 59.9886 | 82 | 192.4727 | 16.0234 | 60.0116 | 17.2 | 192.4116 | 31.0282 | 60.0346 | 33.4 | 192.3914 | 47.8583 | 60.0289 | 49.6 | 192.3936 | 64.3221 | 60.0404 | 65.8
192.4148 | 80.8731 | 59.9886 | 82 | 192.481 | 16.0135 | 60.0116 | 17.2 | 192.4199 | 31.0284 | 60.0346 | 33.4 | 192.3997 | 47.8584 | 60.0289 | 49.6 | 192.4019 | 64.3226 | 60.0404 | 65.8
192.4231 | 80.8731 | 59.9886 | 82 | 192.4893 | 16.0037 | 60.0116 | 17.2 | 192.4282 | 31.0285 | 60.0346 | 33.4 | 192.408 | 47.8584 | 60.0289 | 49.6 | 192.4104 | 64.323 | 60.0404 | 65.8
192.4314 | 80.8731 | 59.9886 | 82 | 192.4976 | 15.9938 | 60.0116 | 17.2 | 192.4365 | 31.0287 | 60.0346 | 33.4 | 192.4163 | 47.8584 | 60.0289 | 49.6 | 192.4187 | 64.3238 | 60.0404 | 65.8
192.4398 | 80.8738 | 59.9886 | 82 | 192.506 | 15.984 | 60.0116 | 17.2 | 192.4448 | 31.0288 | 60.0346 | 33.4 | 192.4248 | 47.8581 | 60.0289 | 49.6 | 192.427 | 64.3245 | 60.0404 | 65.8
192.4481 | 80.8744 | 59.9886 | 82 | 192.5143 | 15.9794 | 60.0116 | 17.2 | 192.4531 | 31.029 | 60.0346 | 33.4 | 192.4331 | 47.8578 | 60.0289 | 49.6 | 192.4353 | 64.325 | 60.0404 | 65.8
192.4565 | 80.8755 | 59.9886 | 82 | 192.5226 | 15.9749 | 60.0116 | 17.2 | 192.4617 | 31.0291 | 60.0346 | 33.4 | 192.4414 | 47.8576 | 60.0289 | 49.6 | 192.4436 | 64.3255 | 60.0404 | 65.8
192.4648 | 80.8765 | 59.9886 | 82 | 192.5309 | 15.9635 | 60.0116 | 17.2 | 192.47 | 31.0292 | 60.0346 | 33.4 | 192.4497 | 47.8573 | 60.0289 | 49.6 | 192.4519 | 64.3264 | 60.0404 | 65.8
192.4731 | 80.8764 | 59.9886 | 82 | 192.5393 | 15.952 | 60.0116 | 17.2 | 192.4783 | 31.0294 | 60.0346 | 33.4 | 192.458 | 47.857 | 60.0289 | 49.6 | 192.4602 | 64.3273 | 60.0404 | 65.8
192.4814 | 80.8763 | 59.9886 | 82 | 192.5476 | 15.9406 | 60.0116 | 17.2 | 192.4866 | 31.0295 | 60.0346 | 33.4 | 192.4663 | 47.8568 | 60.0289 | 49.6 | 192.4685 | 64.327 | 60.0404 | 65.8
192.4898 | 80.8772 | 59.9886 | 82 | 192.5559 | 15.9292 | 60.0116 | 17.2 | 192.4949 | 31.0296 | 60.0346 | 33.4 | 192.4746 | 47.8584 | 60.0289 | 49.6 | 192.4768 | 64.3267 | 60.0404 | 65.8
192.4981 | 80.8781 | 59.9886 | 82 | 192.5642 | 15.9237 | 60.0116 | 17.2 | 192.5032 | 31.0297 | 60.0346 | 33.4 | 192.4829 | 47.8599 | 60.0289 | 49.6 | 192.4854 | 64.3255 | 60.0404 | 65.8
192.5065 | 80.8816 | 59.9943 | 82 | 192.5726 | 15.9183 | 60.0116 | 17.2 | 192.5115 | 31.0296 | 60.0346 | 33.4 | 192.4915 | 47.8615 | 60.0289 | 49.6 | 192.4937 | 64.3242 | 60.0404 | 65.8
192.5148 | 80.8852 | 59.9943 | 82 | 192.5809 | 15.9129 | 60.0116 | 17.2 | 192.5198 | 31.0295 | 60.0346 | 33.4 | 192.4998 | 47.8631 | 60.0289 | 49.6 | 192.502 | 64.324 | 60.0404 | 65.8
192.5231 | 80.888 | 59.9943 | 82 | 192.5892 | 15.9075 | 60.0116 | 17.2 | 192.5281 | 31.0332 | 60.0346 | 33.4 | 192.5081 | 47.865 | 60.0289 | 49.6 | 192.5103 | 64.3237 | 60.0404 | 65.8
192.5315 | 80.8908 | 59.9943 | 82 | 192.5975 | 15.9037 | 60.0116 | 17.2 | 192.5366 | 31.0369 | 60.0346 | 33.4 | 192.5164 | 47.8669 | 60.0289 | 49.6 | 192.5186 | 64.3226 | 60.0404 | 65.8
192.5398 | 80.8933 | 59.9943 | 82 | 192.606 | 15.9 | 60.0116 | 17.2 | 192.5449 | 31.0403 | 60.0404 | 33.4 | 192.5247 | 47.8687 | 60.0289 | 49.6 | 192.5269 | 64.3216 | 60.0404 | 65.8
192.5481 | 80.8958 | 59.9943 | 82 | 192.6143 | 15.9017 | 60.0116 | 17.2 | 192.5532 | 31.0437 | 60.0404 | 33.4 | 192.533 | 47.8706 | 60.0289 | 49.6 | 192.5352 | 64.32 | 60.0404 | 65.8
192.5565 | 80.8994 | 59.9943 | 82 | 192.6226 | 15.9034 | 60.0116 | 17.2 | 192.5615 | 31.0519 | 60.0404 | 33.4 | 192.5413 | 47.8722 | 60.0289 | 49.6 | 192.5435 | 64.3185 | 60.0404 | 65.8
192.5648 | 80.9031 | 59.9943 | 82 | 192.6309 | 15.907 | 60.0116 | 17.2 | 192.5698 | 31.0601 | 60.0404 | 33.4 | 192.5496 | 47.8739 | 60.0289 | 49.6 | 192.5518 | 64.3171 | 60.0404 | 65.8
192.5731 | 80.9057 | 59.9943 | 82 | 192.6393 | 15.9107 | 60.0116 | 17.2 | 192.5781 | 31.0684 | 60.0404 | 33.4 | 192.5579 | 47.8732 | 60.0289 | 49.6 | 192.5603 | 64.3158 | 60.0404 | 65.8
192.5815 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.6476 | 15.9143 | 60.0116 | 17.2 | 192.5864 | 31.0767 | 60.0404 | 33.4 | 192.5664 | 47.8725 | 60.0289 | 49.6 | 192.5686 | 64.3155 | 60.0404 | 65.8
192.5898 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.6559 | 15.918 | 60.0116 | 17.2 | 192.5947 | 31.085 | 60.0404 | 33.4 | 192.5747 | 47.8718 | 60.0289 | 49.6 | 192.5769 | 64.3152 | 60.0404 | 65.8
192.5981 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.6642 | 15.9216 | 60.0116 | 17.2 | 192.603 | 31.0933 | 60.0404 | 33.4 | 192.583 | 47.8711 | 60.0289 | 49.6 | 192.5852 | 64.315 | 60.0404 | 65.8
192.6065 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.6726 | 15.9253 | 60.0116 | 17.2 | 192.6116 | 31.0978 | 60.0404 | 33.4 | 192.5913 | 47.8704 | 60.0289 | 49.6 | 192.5935 | 64.3149 | 60.0404 | 65.8
192.6148 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.6809 | 15.9293 | 60.0116 | 17.2 | 192.6199 | 31.1023 | 60.0404 | 33.4 | 192.5996 | 47.8697 | 60.0289 | 49.6 | 192.6018 | 64.3174 | 60.0346 | 65.8
192.6231 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.6892 | 15.9334 | 60.0116 | 17.2 | 192.6282 | 31.107 | 60.0404 | 33.4 | 192.6079 | 47.869 | 60.0289 | 49.6 | 192.6101 | 64.3199 | 60.0346 | 65.8
192.6315 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.6975 | 15.9375 | 60.0116 | 17.2 | 192.6365 | 31.1118 | 60.0404 | 33.4 | 192.6162 | 47.8683 | 60.0289 | 49.6 | 192.6184 | 64.3218 | 60.0346 | 65.8
192.6398 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.7059 | 15.9415 | 60.0116 | 17.2 | 192.6448 | 31.1118 | 60.0404 | 33.4 | 192.6245 | 47.8677 | 60.0289 | 49.6 | 192.6267 | 64.3237 | 60.0346 | 65.8
192.6481 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.7142 | 15.9437 | 60.0116 | 17.2 | 192.6531 | 31.1118 | 60.0404 | 33.4 | 192.6331 | 47.8672 | 60.0289 | 49.6 | 192.6353 | 64.3255 | 60.0346 | 65.8
192.6565 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.7225 | 15.9458 | 60.0116 | 17.2 | 192.6614 | 31.1119 | 60.0404 | 33.4 | 192.6414 | 47.8674 | 60.0289 | 49.6 | 192.6436 | 64.3274 | 60.0346 | 65.8
192.6648 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.7308 | 15.9479 | 60.0116 | 17.2 | 192.6697 | 31.1119 | 60.0404 | 33.4 | 192.6497 | 47.8677 | 60.0289 | 49.6 | 192.6519 | 64.3292 | 60.0346 | 65.8
192.6731 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.7393 | 15.95 | 60.0116 | 17.2 | 192.678 | 31.1117 | 60.0404 | 33.4 | 192.658 | 47.8695 | 60.0289 | 49.6 | 192.6602 | 64.331 | 60.0346 | 65.8
192.6815 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.7476 | 15.9521 | 60.0116 | 17.2 | 192.6865 | 31.1116 | 60.0404 | 33.4 | 192.6663 | 47.8714 | 60.0289 | 49.6 | 192.6685 | 64.33 | 60.0346 | 65.8
192.6898 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.7559 | 15.9542 | 60.0116 | 17.2 | 192.6948 | 31.1115 | 60.0404 | 33.4 | 192.6746 | 47.8733 | 60.0289 | 49.6 | 192.6768 | 64.3291 | 60.0346 | 65.8
192.6982 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.7642 | 15.9542 | 60.0116 | 17.2 | 192.7031 | 31.1115 | 60.0404 | 33.4 | 192.6829 | 47.8752 | 60.0289 | 49.6 | 192.6851 | 64.326 | 60.0346 | 65.8
192.7065 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.7726 | 15.9542 | 60.0116 | 17.2 | 192.7114 | 31.1115 | 60.0404 | 33.4 | 192.6912 | 47.8771 | 60.0289 | 49.6 | 192.6934 | 64.323 | 60.0346 | 65.8
192.7148 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.7809 | 15.9542 | 60.0116 | 17.2 | 192.7197 | 31.1114 | 60.0404 | 33.4 | 192.6995 | 47.879 | 60.0289 | 49.6 | 192.7017 | 64.3211 | 60.0346 | 65.8
192.7231 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.7892 | 15.9542 | 60.0116 | 17.2 | 192.728 | 31.1114 | 60.0404 | 33.4 | 192.708 | 47.8817 | 60.0289 | 49.6 | 192.7102 | 64.3192 | 60.0346 | 65.8
192.7315 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.7975 | 15.9564 | 60.0116 | 17.2 | 192.7363 | 31.1114 | 60.0404 | 33.4 | 192.7163 | 47.8845 | 60.0289 | 49.6 | 192.7185 | 64.3176 | 60.0346 | 65.8
192.7398 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.8059 | 15.9586 | 60.0116 | 17.2 | 192.7446 | 31.1113 | 60.0404 | 33.4 | 192.7246 | 47.887 | 60.0289 | 49.6 | 192.7268 | 64.3159 | 60.0346 | 65.8
192.7481 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.8142 | 15.9608 | 60.0116 | 17.2 | 192.7529 | 31.1113 | 60.0404 | 33.4 | 192.7329 | 47.8895 | 60.0289 | 49.6 | 192.7351 | 64.3149 | 60.0346 | 65.8
192.7565 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.8225 | 15.963 | 60.0116 | 17.2 | 192.7615 | 31.1114 | 60.0404 | 33.4 | 192.7412 | 47.8917 | 60.0289 | 49.6 | 192.7434 | 64.3139 | 60.0346 | 65.8
192.7648 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.8308 | 15.9651 | 60.0116 | 17.2 | 192.7698 | 31.1116 | 60.0404 | 33.4 | 192.7495 | 47.8938 | 60.0289 | 49.6 | 192.7517 | 64.3144 | 60.0346 | 65.8
192.7732 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.8392 | 15.9673 | 60.0116 | 17.2 | 192.7781 | 31.1116 | 60.0404 | 33.4 | 192.7578 | 47.8958 | 60.0289 | 49.6 | 192.76 | 64.3149 | 60.0346 | 65.8
192.7815 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.8475 | 15.9724 | 60.0116 | 17.2 | 192.7864 | 31.1116 | 60.0404 | 33.4 | 192.7661 | 47.8977 | 60.0289 | 49.6 | 192.7683 | 64.3158 | 60.0346 | 65.8
192.7898 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.8558 | 15.9775 | 60.0116 | 17.2 | 192.7947 | 31.1116 | 60.0404 | 33.4 | 192.7747 | 47.8997 | 60.0289 | 49.6 | 192.7769 | 64.3167 | 60.0346 | 65.8
192.7982 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.8641 | 15.9847 | 60.0116 | 17.2 | 192.803 | 31.1116 | 60.0404 | 33.4 | 192.783 | 47.9016 | 60.0289 | 49.6 | 192.7852 | 64.3175 | 60.0346 | 65.8
192.8065 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.8726 | 15.9918 | 60.0116 | 17.2 | 192.8113 | 31.1116 | 60.0404 | 33.4 | 192.7913 | 47.9027 | 60.0289 | 49.6 | 192.7935 | 64.3184 | 60.0346 | 65.8
192.8148 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.8809 | 15.9968 | 60.0116 | 17.2 | 192.8196 | 31.1116 | 60.0404 | 33.4 | 192.7996 | 47.9038 | 60.0289 | 49.6 | 192.8018 | 64.3223 | 60.0346 | 65.8
192.8232 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.8892 | 16.0019 | 60.0116 | 17.2 | 192.8279 | 31.1116 | 60.0404 | 33.4 | 192.8079 | 47.905 | 60.0289 | 49.6 | 192.8101 | 64.3262 | 60.0346 | 65.8
192.8315 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.8975 | 16.0069 | 60.0116 | 17.2 | 192.8364 | 31.1116 | 60.0404 | 33.4 | 192.8162 | 47.9061 | 60.0289 | 49.6 | 192.8184 | 64.3317 | 60.0346 | 65.8
192.8398 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.9059 | 16.0119 | 60.0116 | 17.2 | 192.8447 | 31.1116 | 60.0404 | 33.4 | 192.8245 | 47.9062 | 60.0289 | 49.6 | 192.8267 | 64.3371 | 60.0346 | 65.8
192.8481 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.9142 | 16.0169 | 60.0116 | 17.2 | 192.853 | 31.1116 | 60.0404 | 33.4 | 192.8328 | 47.9062 | 60.0289 | 49.6 | 192.835 | 64.3426 | 60.0346 | 65.8
192.8565 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.9225 | 16.0219 | 60.0116 | 17.2 | 192.8613 | 31.1116 | 60.0404 | 33.4 | 192.8411 | 47.9065 | 60.0289 | 49.6 | 192.8433 | 64.3481 | 60.0346 | 65.8
192.8648 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.9308 | 16.024 | 60.0116 | 17.2 | 192.8696 | 31.1116 | 60.0404 | 33.4 | 192.8496 | 47.9068 | 60.0289 | 49.6 | 192.8518 | 64.3527 | 60.0346 | 65.8
192.8732 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.9392 | 16.0261 | 60.0116 | 17.2 | 192.8779 | 31.1116 | 60.0404 | 33.4 | 192.8579 | 47.9071 | 60.0289 | 49.6 | 192.8601 | 64.3572 | 60.0346 | 65.8
192.8815 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.9475 | 16.0261 | 60.0116 | 17.2 | 192.8862 | 31.1115 | 60.0404 | 33.4 | 192.8662 | 47.9073 | 60.0289 | 49.6 | 192.8684 | 64.3618 | 60.0346 | 65.8
192.8898 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.9558 | 16.0261 | 60.0116 | 17.2 | 192.8945 | 31.1114 | 60.0404 | 33.4 | 192.8745 | 47.9073 | 60.0289 | 49.6 | 192.8767 | 64.3664 | 60.0346 | 65.8
192.8982 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.9641 | 16.0261 | 60.0116 | 17.2 | 192.9028 | 31.1114 | 60.0404 | 33.4 | 192.8828 | 47.9073 | 60.0289 | 49.6 | 192.885 | 64.3677 | 60.0346 | 65.8
192.9065 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.9725 | 16.0261 | 60.0116 | 17.2 | 192.9114 | 31.1116 | 60.0404 | 33.4 | 192.8911 | 47.9073 | 60.0289 | 49.6 | 192.8933 | 64.369 | 60.0346 | 65.8
192.9148 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.9808 | 16.0282 | 60.0116 | 17.2 | 192.9197 | 31.1119 | 60.0404 | 33.4 | 192.8994 | 47.9074 | 60.0289 | 49.6 | 192.9016 | 64.3681 | 60.0346 | 65.8
192.9232 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.9891 | 16.0303 | 60.0116 | 17.2 | 192.928 | 31.1119 | 60.0404 | 33.4 | 192.9077 | 47.9069 | 60.0289 | 49.6 | 192.9099 | 64.3672 | 60.0346 | 65.8
192.9315 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 192.9974 | 16.0323 | 60.0116 | 17.2 | 192.9363 | 31.1119 | 60.0404 | 33.4 | 192.9163 | 47.9064 | 60.0289 | 49.6 | 192.9182 | 64.3661 | 60.0346 | 65.8
192.9398 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 193.0059 | 16.0344 | 60.0116 | 17.2 | 192.9446 | 31.1119 | 60.0404 | 33.4 | 192.9246 | 47.9057 | 60.0289 | 49.6 | 192.9268 | 64.3651 | 60.0346 | 65.8
192.9482 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 193.0142 | 16.0365 | 60.0116 | 17.2 | 192.9529 | 31.1119 | 60.0404 | 33.4 | 192.9329 | 47.9049 | 60.0289 | 49.6 | 192.9351 | 64.3649 | 60.0346 | 65.8
192.9565 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 193.0225 | 16.0386 | 60.0116 | 17.2 | 192.9612 | 31.112 | 60.0404 | 33.4 | 192.9412 | 47.9043 | 60.0289 | 49.6 | 192.9434 | 64.3648 | 60.0346 | 65.8
192.9648 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 193.0309 | 16.0426 | 60.0116 | 17.2 | 192.9695 | 31.1121 | 60.0404 | 33.4 | 192.9495 | 47.9036 | 60.0289 | 49.6 | 192.9517 | 64.3657 | 60.0346 | 65.8
192.9732 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 193.0392 | 16.0466 | 60.0116 | 17.2 | 192.9778 | 31.1122 | 60.0404 | 33.4 | 192.9578 | 47.9034 | 60.0289 | 49.6 | 192.96 | 64.3666 | 60.0346 | 65.8
192.9815 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 193.0475 | 16.0506 | 60.0116 | 17.2 | 192.9861 | 31.1122 | 60.0404 | 33.4 | 192.9661 | 47.9032 | 60.0289 | 49.6 | 192.9683 | 64.3675 | 60.0346 | 65.8
192.9898 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 193.0558 | 16.0546 | 60.0116 | 17.2 | 192.9946 | 31.112 | 60.0404 | 33.4 | 192.9744 | 47.9027 | 60.0289 | 49.6 | 192.9766 | 64.3684 | 60.0346 | 65.8
192.9982 | 80.9083 | 59.9943 | 82 | 193.0642 | 16.0533 | 60.0116 | 17.2 | 193.0029 | 31.1118 | 60.0404 | 33.4 | 192.9827 | 47.9022 | 60.0289 | 49.6 | 192.9849 | 64.3705 | 60.0346 | 65.8
193.0065 | 80.9084 | 59.9943 | 82 | 193.0725 | 16.052 | 60.0116 | 17.2 | 193.0112 | 31.1118 | 60.0404 | 33.4 | 192.9912 | 47.902 | 60.0289 | 49.6 | 192.9932 | 64.3726 | 60.0346 | 65.8
193.0148 | 80.9084 | 59.9943 | 82 | 193.0808 | 16.0507 | 60.0116 | 17.2 | 193.0195 | 31.1118 | 60.0404 | 33.4 | 192.9995 | 47.9017 | 60.0289 | 49.6 | 193.0017 | 64.3754 | 60.0346 | 65.8
193.0232 | 80.9084 | 59.9943 | 82 | 193.0891 | 16.0494 | 60.0116 | 17.2 | 193.0278 | 31.1118 | 60.0404 | 33.4 | 193.0078 | 47.9018 | 60.0289 | 49.6 | 193.01 | 64.3782 | 60.0346 | 65.8
193.0315 | 80.9084 | 59.9943 | 82 | 193.0975 | 16.0481 | 60.0116 | 17.2 | 193.0361 | 31.1118 | 60.0404 | 33.4 | 193.0161 | 47.9019 | 60.0289 | 49.6 | 193.0183 | 64.3817 | 60.0346 | 65.8
193.0398 | 80.9084 | 59.9943 | 82 | 193.1058 | 16.0468 | 60.0116 | 17.2 | 193.0444 | 31.1118 | 60.0404 | 33.4 | 193.0244 | 47.9019 | 60.0289 | 49.6 | 193.0266 | 64.3853 | 60.0346 | 65.8
193.0482 | 80.9084 | 59.9943 | 82 | 193.1141 | 16.0456 | 60.0116 | 17.2 | 193.0527 | 31.1118 | 60.0404 | 33.4 | 193.0327 | 47.902 | 60.0289 | 49.6 | 193.0349 | 64.3878 | 60.0346 | 65.8
193.0565 | 80.9084 | 59.9943 | 82 | 193.1224 | 16.0445 | 60.0116 | 17.2 | 193.061 | 31.1118 | 60.0404 | 33.4 | 193.041 | 47.9018 | 60.0289 | 49.6 | 193.0432 | 64.3903 | 60.0346 | 65.8
193.0648 | 80.9084 | 59.9943 | 82 | 193.1309 | 16.0433 | 60.0116 | 17.2 | 193.0696 | 31.1118 | 60.0404 | 33.4 | 193.0493 | 47.9017 | 60.0289 | 49.6 | 193.0515 | 64.3923 | 60.0346 | 65.8
193.0732 | 80.9084 | 59.9943 | 82 | 193.1392 | 16.0422 | 60.0116 | 17.2 | 193.0779 | 31.1118 | 60.0404 | 33.4 | 193.0579 | 47.9026 | 60.0289 | 49.6 | 193.0598 | 64.3943 | 60.0346 | 65.8
193.0815 | 80.9084 | 59.9943 | 82 | 193.1475 | 16.0462 | 60.0116 | 17.2 | 193.0862 | 31.1118 | 60.0404 | 33.4 | 193.0662 | 47.9035 | 60.0289 | 49.6 | 193.0681 | 64.3951 | 60.0346 | 65.8
193.0898 | 80.9084 | 59.9943 | 82 | 193.1558 | 16.0501 | 60.0116 | 17.2 | 193.0945 | 31.1118 | 60.0404 | 33.4 | 193.0745 | 47.9044 | 60.0289 | 49.6 | 193.0767 | 64.3959 | 60.0346 | 65.8
193.0982 | 80.9084 | 59.9943 | 82 | 193.1642 | 16.0541 | 60.0116 | 17.2 | 193.1028 | 31.1118 | 60.0404 | 33.4 | 193.0828 | 47.9054 | 60.0289 | 49.6 | 193.085 | 64.3962 | 60.0346 | 65.8
193.1065 | 80.9084 | 59.9943 | 82 | 193.1725 | 16.0581 | 60.0116 | 17.2 | 193.1111 | 31.1118 | 60.0404 | 33.4 | 193.0911 | 47.9063 | 60.0289 | 49.6 | 193.0933 | 64.3965 | 60.0346 | 65.8
193.1148 | 80.9084 | 59.9943 | 82 | 193.1808 | 16.0535 | 60.0116 | 17.2 | 193.1194 | 31.1118 | 60.0404 | 33.4 | 193.0994 | 47.9072 | 60.0289 | 49.6 | 193.1016 | 64.396 | 60.0346 | 65.8
193.1232 | 80.9084 | 59.9943 | 82 | 193.1891 | 16.049 | 60.0116 | 17.2 | 193.1277 | 31.1115 | 60.0404 | 33.4 | 193.1077 | 47.9065 | 60.0289 | 49.6 | 193.1099 | 64.3955 | 60.0346 | 65.8
193.1315 | 80.9084 | 59.9943 | 82 | 193.1975 | 16.0449 | 60.0116 | 17.2 | 193.136 | 31.1113 | 60.0404 | 33.4 | 193.116 | 47.9059 | 60.0289 | 49.6 | 193.1182 | 64.396 | 60.0346 | 65.8
193.1399 | 80.9084 | 59.9943 | 82 | 193.2058 | 16.0408 | 60.0116 | 17.2 | 193.1445 | 31.1111 | 60.0404 | 33.4 | 193.1243 | 47.9052 | 60.0289 | 49.6 | 193.1265 | 64.3966 | 60.0346 | 65.8
193.1482 | 80.9084 | 59.9943 | 82 | 193.2141 | 16.0388 | 60.0116 | 17.2 | 193.1528 | 31.1109 | 60.0404 | 33.4 | 193.1328 | 47.9045 | 60.0289 | 49.6 | 193.1348 | 64.3976 | 60.0346 | 65.8
193.1565 | 80.9071 | 59.9943 | 82 | 193.2224 | 16.0367 | 60.0116 | 17.2 | 193.1611 | 31.1107 | 60.0404 | 33.4 | 193.1411 | 47.899 | 60.0289 | 49.6 | 193.1433 | 64.3986 | 60.0346 | 65.8
193.1649 | 80.9058 | 59.9943 | 82 | 193.2308 | 16.0351 | 60.0116 | 17.2 | 193.1694 | 31.1104 | 60.0404 | 33.4 | 193.1494 | 47.8934 | 60.0289 | 49.6 | 193.1516 | 64.3992 | 60.0346 | 65.8
193.1732 | 80.9047 | 59.9943 | 82 | 193.2391 | 16.0335 | 60.0116 | 17.2 | 193.1777 | 31.1104 | 60.0404 | 33.4 | 193.1577 | 47.8878 | 60.0289 | 49.6 | 193.1599 | 64.3997 | 60.0346 | 65.8
193.1815 | 80.9037 | 59.9943 | 82 | 193.2474 | 16.0228 | 60.0116 | 17.2 | 193.186 | 31.1103 | 60.0404 | 33.4 | 193.166 | 47.8823 | 60.0289 | 49.6 | 193.1682 | 64.4003 | 60.0346 | 65.8
193.1898 | 80.9026 | 59.9943 | 82 | 193.2557 | 16.0121 | 60.0116 | 17.2 | 193.1943 | 31.1102 | 60.0404 | 33.4 | 193.1743 | 47.8768 | 60.0289 | 49.6 | 193.1765 | 64.4009 | 60.0346 | 65.8
193.1982 | 80.9015 | 59.9943 | 82 | 193.2642 | 16.0099 | 60.0116 | 17.2 | 193.2026 | 31.1102 | 60.0404 | 33.4 | 193.1826 | 47.8713 | 60.0289 | 49.6 | 193.1848 | 64.4015 | 60.0346 | 65.8
193.2065 | 80.9005 | 59.9943 | 82 | 193.2725 | 16.0077 | 60.0116 | 17.2 | 193.2109 | 31.1103 | 60.0404 | 33.4 | 193.1909 | 47.8674 | 60.0289 | 49.6 | 193.1931 | 64.402 | 60.0346 | 65.8
193.2148 | 80.8994 | 59.9943 | 82 | 193.2808 | 16.0056 | 60.0116 | 17.2 | 193.2195 | 31.1105 | 60.0404 | 33.4 | 193.1992 | 47.8634 | 60.0289 | 49.6 | 193.2014 | 64.4024 | 60.0346 | 65.8
193.2232 | 80.8983 | 59.9943 | 82 | 193.2891 | 16.0034 | 60.0116 | 17.2 | 193.2278 | 31.1107 | 60.0404 | 33.4 | 193.2078 | 47.8595 | 60.0289 | 49.6 | 193.2097 | 64.4027 | 60.0346 | 65.8
193.2315 | 80.8972 | 59.9943 | 82 | 193.2975 | 16.0015 | 60.0116 | 17.2 | 193.2361 | 31.1108 | 60.0404 | 33.4 | 193.2161 | 47.8555 | 60.0289 | 49.6 | 193.2183 | 64.403 | 60.0346 | 65.8
193.2399 | 80.8975 | 59.9943 | 82 | 193.3058 | 15.9996 | 60.0116 | 17.2 | 193.2444 | 31.111 | 60.0404 | 33.4 | 193.2244 | 47.8554 | 60.0289 | 49.6 | 193.2266 | 64.4033 | 60.0346 | 65.8
193.2482 | 80.8977 | 59.9943 | 82 | 193.3141 | 15.9977 | 60.0116 | 17.2 | 193.2527 | 31.1111 | 60.0404 | 33.4 | 193.2327 | 47.8553 | 60.0289 | 49.6 | 193.2349 | 64.4041 | 60.0346 | 65.8
193.2565 | 80.8977 | 59.9943 | 82 | 193.3224 | 15.9959 | 60.0116 | 17.2 | 193.261 | 31.1111 | 60.0404 | 33.4 | 193.241 | 47.855 | 60.0289 | 49.6 | 193.2432 | 64.405 | 60.0346 | 65.8
193.2649 | 80.8977 | 59.9943 | 82 | 193.3308 | 16.0031 | 60.0116 | 17.2 | 193.2693 | 31.1111 | 60.0404 | 33.4 | 193.2493 | 47.8547 | 60.0289 | 49.6 | 193.2515 | 64.4054 | 60.0346 | 65.8
193.2732 | 80.9016 | 59.9943 | 82 | 193.3391 | 16.0103 | 60.0116 | 17.2 | 193.2776 | 31.1111 | 60.0404 | 33.4 | 193.2576 | 47.8543 | 60.0289 | 49.6 | 193.2598 | 64.4057 | 60.0346 | 65.8
193.2815 | 80.9054 | 59.9943 | 82 | 193.3474 | 16.0176 | 60.0116 | 17.2 | 193.2859 | 31.1111 | 60.0404 | 33.4 | 193.2659 | 47.8539 | 60.0289 | 49.6 | 193.2681 | 64.4062 | 60.0346 | 65.8
193.2899 | 80.9102 | 59.9943 | 82 | 193.3557 | 16.0248 | 60.0116 | 17.2 | 193.2944 | 31.1111 | 60.0404 | 33.4 | 193.2744 | 47.8563 | 60.0289 | 49.6 | 193.2764 | 64.4067 | 60.0346 | 65.8
193.2982 | 80.9151 | 59.9943 | 82 | 193.3641 | 16.0313 | 60.0116 | 17.2 | 193.3027 | 31.1111 | 60.0404 | 33.4 | 193.2827 | 47.8587 | 60.0289 | 49.6 | 193.2847 | 64.4062 | 60.0346 | 65.8
193.3065 | 80.9199 | 59.9943 | 82 | 193.3724 | 16.0379 | 60.0116 | 17.2 | 193.311 | 31.1111 | 60.0404 | 33.4 | 193.291 | 47.8617 | 60.0289 | 49.6 | 193.2932 | 64.4058 | 60.0346 | 65.8
193.3149 | 80.9247 | 59.9943 | 82 | 193.3807 | 16.0463 | 60.0116 | 17.2 | 193.3193 | 31.1111 | 60.0404 | 33.4 | 193.2993 | 47.8647 | 60.0289 | 49.6 | 193.3015 | 64.4054 | 60.0346 | 65.8
193.3232 | 80.9295 | 59.9943 | 82 | 193.389 | 16.0546 | 60.0116 | 17.2 | 193.3276 | 31.1111 | 60.0404 | 33.4 | 193.3076 | 47.8712 | 60.0289 | 49.6 | 193.3098 | 64.405 | 60.0346 | 65.8
193.3315 | 80.9343 | 59.9943 | 82 | 193.3975 | 16.0526 | 60.0116 | 17.2 | 193.3359 | 31.1111 | 60.0404 | 33.4 | 193.3159 | 47.8778 | 60.0289 | 49.6 | 193.3181 | 64.404 | 60.0346 | 65.8
193.3399 | 80.9391 | 59.9943 | 82 | 193.4058 | 16.0506 | 60.0116 | 17.2 | 193.3442 | 31.1111 | 60.0404 | 33.4 | 193.3242 | 47.8848 | 60.0289 | 49.6 | 193.3264 | 64.4031 | 60.0346 | 65.8
193.3482 | 80.944 | 59.9943 | 82 | 193.4141 | 16.0486 | 60.0116 | 17.2 | 193.3525 | 31.1111 | 60.0404 | 33.4 | 193.3325 | 47.8919 | 60.0289 | 49.6 | 193.3347 | 64.4021 | 60.0346 | 65.8
193.3565 | 80.9449 | 59.9943 | 82 | 193.4224 | 16.0467 | 60.0116 | 17.2 | 193.3608 | 31.1111 | 60.0404 | 33.4 | 193.3408 | 47.9015 | 60.0289 | 49.6 | 193.343 | 64.4011 | 60.0346 | 65.8
193.3649 | 80.9459 | 59.9943 | 82 | 193.4308 | 16.0446 | 60.0116 | 17.2 | 193.3694 | 31.1111 | 60.0404 | 33.4 | 193.3494 | 47.9112 | 60.0289 | 49.6 | 193.3513 | 64.4 | 60.0346 | 65.8
193.3732 | 80.9459 | 59.9943 | 82 | 193.4391 | 16.0426 | 60.0116 | 17.2 | 193.3777 | 31.1111 | 60.0404 | 33.4 | 193.3577 | 47.9179 | 60.0289 | 49.6 | 193.3596 | 64.399 | 60.0346 | 65.8
193.3815 | 80.9458 | 59.9943 | 82 | 193.4474 | 16.0413 | 60.0116 | 17.2 | 193.386 | 31.1111 | 60.0404 | 33.4 | 193.366 | 47.9247 | 60.0289 | 49.6 | 193.3682 | 64.398 | 60.0346 | 65.8
193.3899 | 80.9458 | 59.9943 | 82 | 193.4557 | 16.04 | 60.0116 | 17.2 | 193.3943 | 31.1111 | 60.0404 | 33.4 | 193.3743 | 47.9321 | 60.0289 | 49.6 | 193.3765 | 64.3969 | 60.0346 | 65.8
193.3982 | 80.9458 | 59.9943 | 82 | 193.4641 | 16.0386 | 60.0116 | 17.2 | 193.4026 | 31.1111 | 60.0404 | 33.4 | 193.3826 | 47.9395 | 60.0289 | 49.6 | 193.3848 | 64.3946 | 60.0346 | 65.8
193.4066 | 80.9458 | 59.9943 | 82 | 193.4724 | 16.0373 | 60.0116 | 17.2 | 193.4109 | 31.1111 | 60.0404 | 33.4 | 193.3909 | 47.9434 | 60.0289 | 49.6 | 193.3931 | 64.3923 | 60.0346 | 65.8
193.4149 | 80.9458 | 59.9943 | 82 | 193.4807 | 16.0439 | 60.0116 | 17.2 | 193.4192 | 31.1111 | 60.0404 | 33.4 | 193.3992 | 47.9473 | 60.0289 | 49.6 | 193.4014 | 64.3895 | 60.0346 | 65.8
193.4232 | 80.9458 | 59.9943 | 82 | 193.489 | 16.0505 | 60.0116 | 17.2 | 193.4275 | 31.1111 | 60.0404 | 33.4 | 193.4075 | 47.9508 | 60.0289 | 49.6 | 193.4097 | 64.3867 | 60.0346 | 65.8
193.4315 | 80.9458 | 59.9943 | 82 | 193.4974 | 16.0571 | 60.0116 | 17.2 | 193.4358 | 31.1111 | 60.0404 | 33.4 | 193.416 | 47.9544 | 60.0289 | 49.6 | 193.418 | 64.384 | 60.0346 | 65.8
193.4399 | 80.9458 | 59.9943 | 82 | 193.5057 | 16.0637 | 60.0116 | 17.2 | 193.4443 | 31.1111 | 60.0404 | 33.4 | 193.4243 | 47.9547 | 60.0289 | 49.6 | 193.4263 | 64.3812 | 60.0346 | 65.8
193.4482 | 80.9457 | 59.9943 | 82 | 193.514 | 16.0704 | 60.0116 | 17.2 | 193.4526 | 31.1111 | 60.0404 | 33.4 | 193.4326 | 47.9551 | 60.0289 | 49.6 | 193.4346 | 64.3785 | 60.0346 | 65.8
193.4565 | 80.9457 | 59.9943 | 82 | 193.5223 | 16.077 | 60.0116 | 17.2 | 193.4609 | 31.1111 | 60.0404 | 33.4 | 193.4409 | 47.9555 | 60.0289 | 49.6 | 193.4431 | 64.3757 | 60.0346 | 65.8
193.4649 | 80.9457 | 59.9943 | 82 | 193.5308 | 16.0852 | 60.0116 | 17.2 | 193.4692 | 31.1111 | 60.0404 | 33.4 | 193.4492 | 47.9559 | 60.0289 | 49.6 | 193.4514 | 64.3728 | 60.0346 | 65.8
193.4732 | 80.9457 | 59.9943 | 82 | 193.5391 | 16.0933 | 60.0116 | 17.2 | 193.4775 | 31.1111 | 60.0404 | 33.4 | 193.4575 | 47.9549 | 60.0289 | 49.6 | 193.4597 | 64.3699 | 60.0346 | 65.8
193.4815 | 80.9457 | 59.9943 | 82 | 193.5474 | 16.093 | 60.0116 | 17.2 | 193.4858 | 31.1111 | 60.0404 | 33.4 | 193.4658 | 47.954 | 60.0289 | 49.6 | 193.468 | 64.3689 | 60.0346 | 65.8
193.4899 | 80.9457 | 59.9943 | 82 | 193.5557 | 16.0927 | 60.0116 | 17.2 | 193.4941 | 31.1105 | 60.0404 | 33.4 | 193.4741 | 47.9532 | 60.0289 | 49.6 | 193.4763 | 64.3679 | 60.0346 | 65.8
193.4982 | 80.9457 | 59.9943 | 82 | 193.5641 | 16.0924 | 60.0116 | 17.2 | 193.5024 | 31.1098 | 60.0404 | 33.4 | 193.4824 | 47.9524 | 60.0289 | 49.6 | 193.4846 | 64.3677 | 60.0346 | 65.8
193.5066 | 80.9457 | 59.9943 | 82 | 193.5724 | 16.0921 | 60.0116 | 17.2 | 193.5107 | 31.1092 | 60.0404 | 33.4 | 193.491 | 47.9508 | 60.0289 | 49.6 | 193.4929 | 64.3675 | 60.0346 | 65.8
193.5149 | 80.9457 | 59.9943 | 82 | 193.5807 | 16.0826 | 60.0116 | 17.2 | 193.5193 | 31.1085 | 60.0404 | 33.4 | 193.4993 | 47.9492 | 60.0289 | 49.6 | 193.5012 | 64.3678 | 60.0346 | 65.8
193.5232 | 80.9458 | 59.9943 | 82 | 193.589 | 16.073 | 60.0116 | 17.2 | 193.5276 | 31.1079 | 60.0404 | 33.4 | 193.5076 | 47.9487 | 60.0289 | 49.6 | 193.5098 | 64.3681 | 60.0346 | 65.8
193.5316 | 80.9458 | 59.9943 | 82 | 193.5974 | 16.0634 | 60.0116 | 17.2 | 193.5359 | 31.1073 | 60.0404 | 33.4 | 193.5159 | 47.9482 | 60.0289 | 49.6 | 193.5181 | 64.369 | 60.0346 | 65.8
193.5399 | 80.9458 | 59.9943 | 82 | 193.6057 | 16.0539 | 60.0116 | 17.2 | 193.5442 | 31.1066 | 60.0404 | 33.4 | 193.5242 | 47.9473 | 60.0289 | 49.6 | 193.5264 | 64.3699 | 60.0346 | 65.8
193.5482 | 80.9458 | 59.9943 | 82 | 193.614 | 16.0449 | 60.0116 | 17.2 | 193.5525 | 31.106 | 60.0404 | 33.4 | 193.5325 | 47.9464 | 60.0289 | 49.6 | 193.5347 | 64.3714 | 60.0346 | 65.8
193.5565 | 80.9459 | 59.9943 | 82 | 193.6224 | 16.036 | 60.0116 | 17.2 | 193.5608 | 31.1053 | 60.0404 | 33.4 | 193.5408 | 47.9447 | 60.0289 | 49.6 | 193.543 | 64.3729 | 60.0346 | 65.8
193.5649 | 80.9459 | 59.9943 | 82 | 193.6307 | 16.0314 | 60.0116 | 17.2 | 193.5691 | 31.1047 | 60.0404 | 33.4 | 193.5491 | 47.9431 | 60.0289 | 49.6 | 193.5513 | 64.374 | 60.0346 | 65.8
193.5732 | 80.9459 | 59.9943 | 82 | 193.639 | 16.0268 | 60.0116 | 17.2 | 193.5774 | 31.1047 | 60.0404 | 33.4 | 193.5576 | 47.9423 | 60.0289 | 49.6 | 193.5596 | 64.375 | 60.0346 | 65.8
193.5815 | 80.9459 | 59.9943 | 82 | 193.6473 | 16.0222 | 60.0116 | 17.2 | 193.5857 | 31.1047 | 60.0404 | 33.4 | 193.5659 | 47.9415 | 60.0289 | 49.6 | 193.5679 | 64.3798 | 60.0346 | 65.8
193.5899 | 80.946 | 59.9943 | 82 | 193.6558 | 16.0176 | 60.0116 | 17.2 | 193.5942 | 31.1047 | 60.0404 | 33.4 | 193.5742 | 47.9416 | 60.0289 | 49.6 | 193.5762 | 64.3846 | 60.0346 | 65.8
193.5982 | 80.946 | 59.9943 | 82 | 193.6641 | 16.0251 | 60.0116 | 17.2 | 193.6025 | 31.1047 | 60.0404 | 33.4 | 193.5825 | 47.9416 | 60.0289 | 49.6 | 193.5847 | 64.3883 | 60.0346 | 65.8
193.6066 | 80.946 | 59.9943 | 82 | 193.6724 | 16.0327 | 60.0116 | 17.2 | 193.6108 | 31.1047 | 60.0404 | 33.4 | 193.5908 | 47.9423 | 60.0289 | 49.6 | 193.593 | 64.3921 | 60.0346 | 65.8
193.6149 | 80.946 | 59.9943 | 82 | 193.6807 | 16.0403 | 60.0116 | 17.2 | 193.6191 | 31.1047 | 60.0404 | 33.4 | 193.5991 | 47.9431 | 60.0289 | 49.6 | 193.6013 | 64.395 | 60.0346 | 65.8
193.6232 | 80.946 | 59.9943 | 82 | 193.6891 | 16.0479 | 60.0116 | 17.2 | 193.6274 | 31.1047 | 60.0404 | 33.4 | 193.6074 | 47.9436 | 60.0289 | 49.6 | 193.6096 | 64.398 | 60.0346 | 65.8
193.6316 | 80.9459 | 59.9943 | 82 | 193.6974 | 16.053 | 60.0116 | 17.2 | 193.6357 | 31.1047 | 60.0404 | 33.4 | 193.6157 | 47.9441 | 60.0289 | 49.6 | 193.6179 | 64.4005 | 60.0346 | 65.8
193.6399 | 80.9452 | 59.9943 | 82 | 193.7057 | 16.058 | 60.0116 | 17.2 | 193.644 | 31.1047 | 60.0404 | 33.4 | 193.624 | 47.9455 | 60.0289 | 49.6 | 193.6262 | 64.4031 | 60.0346 | 65.8
193.6482 | 80.9445 | 59.9943 | 82 | 193.714 | 16.0572 | 60.0116 | 17.2 | 193.6523 | 31.1047 | 60.0404 | 33.4 | 193.6326 | 47.947 | 60.0289 | 49.6 | 193.6345 | 64.4056 | 60.0346 | 65.8
193.6566 | 80.9438 | 59.9943 | 82 | 193.7224 | 16.0565 | 60.0116 | 17.2 | 193.6606 | 31.1047 | 60.0404 | 33.4 | 193.6409 | 47.9476 | 60.0289 | 49.6 | 193.6428 | 64.4081 | 60.0346 | 65.8
193.6649 | 80.9431 | 59.9943 | 82 | 193.7307 | 16.0557 | 60.0116 | 17.2 | 193.6692 | 31.1047 | 60.0404 | 33.4 | 193.6492 | 47.9482 | 60.0289 | 49.6 | 193.6511 | 64.4062 | 60.0346 | 65.8
193.6732 | 80.9424 | 59.9943 | 82 | 193.739 | 16.0549 | 60.0116 | 17.2 | 193.6775 | 31.1047 | 60.0404 | 33.4 | 193.6575 | 47.9488 | 60.0289 | 49.6 | 193.6597 | 64.4042 | 60.0346 | 65.8
193.6816 | 80.9417 | 59.9943 | 82 | 193.7473 | 16.0512 | 60.0116 | 17.2 | 193.6858 | 31.1047 | 60.0404 | 33.4 | 193.6658 | 47.9494 | 60.0289 | 49.6 | 193.668 | 64.403 | 60.0346 | 65.8
193.6899 | 80.9413 | 59.9943 | 82 | 193.7557 | 16.0474 | 60.0116 | 17.2 | 193.6941 | 31.1047 | 60.0404 | 33.4 | 193.6741 | 47.9488 | 60.0289 | 49.6 | 193.6763 | 64.4017 | 60.0346 | 65.8
193.6982 | 80.9409 | 59.9943 | 82 | 193.764 | 16.0462 | 60.0116 | 17.2 | 193.7024 | 31.1047 | 60.0404 | 33.4 | 193.6824 | 47.9482 | 60.0289 | 49.6 | 193.6846 | 64.4012 | 60.0346 | 65.8
193.7066 | 80.9405 | 59.9943 | 82 | 193.7723 | 16.045 | 60.0116 | 17.2 | 193.7107 | 31.1047 | 60.0404 | 33.4 | 193.6907 | 47.9484 | 60.0289 | 49.6 | 193.6929 | 64.4007 | 60.0346 | 65.8
193.7149 | 80.9401 | 59.9943 | 82 | 193.7806 | 16.0436 | 60.0116 | 17.2 | 193.719 | 31.1047 | 60.0404 | 33.4 | 193.6992 | 47.9486 | 60.0289 | 49.6 | 193.7012 | 64.4 | 60.0346 | 65.8
193.7232 | 80.9404 | 59.9943 | 82 | 193.7891 | 16.0422 | 60.0116 | 17.2 | 193.7273 | 31.1047 | 60.0404 | 33.4 | 193.7075 | 47.9488 | 60.0289 | 49.6 | 193.7095 | 64.3994 | 60.0346 | 65.8
193.7316 | 80.9407 | 59.9943 | 82 | 193.7974 | 16.0467 | 60.0116 | 17.2 | 193.7356 | 31.1047 | 60.0404 | 33.4 | 193.7158 | 47.949 | 60.0289 | 49.6 | 193.7178 | 64.3988 | 60.0346 | 65.8
193.7399 | 80.9409 | 59.9943 | 82 | 193.8057 | 16.0512 | 60.0116 | 17.2 | 193.7441 | 31.1047 | 60.0404 | 33.4 | 193.7241 | 47.9499 | 60.0289 | 49.6 | 193.7261 | 64.3982 | 60.0346 | 65.8
193.7482 | 80.9412 | 59.9943 | 82 | 193.814 | 16.0574 | 60.0116 | 17.2 | 193.7524 | 31.1047 | 60.0404 | 33.4 | 193.7324 | 47.9509 | 60.0289 | 49.6 | 193.7346 | 64.3983 | 60.0346 | 65.8
193.7566 | 80.9415 | 59.9943 | 82 | 193.8224 | 16.0636 | 60.0116 | 17.2 | 193.7607 | 31.1047 | 60.0404 | 33.4 | 193.7407 | 47.9526 | 60.0289 | 49.6 | 193.7429 | 64.3985 | 60.0346 | 65.8
193.7649 | 80.9418 | 59.9943 | 82 | 193.8307 | 16.0698 | 60.0116 | 17.2 | 193.769 | 31.1047 | 60.0404 | 33.4 | 193.749 | 47.9542 | 60.0289 | 49.6 | 193.7512 | 64.399 | 60.0346 | 65.8
193.7733 | 80.9418 | 59.9943 | 82 | 193.839 | 16.0761 | 60.0116 | 17.2 | 193.7773 | 31.1047 | 60.0404 | 33.4 | 193.7573 | 47.9561 | 60.0289 | 49.6 | 193.7595 | 64.3996 | 60.0346 | 65.8
193.7816 | 80.9418 | 59.9943 | 82 | 193.8473 | 16.0798 | 60.0116 | 17.2 | 193.7856 | 31.1047 | 60.0404 | 33.4 | 193.7656 | 47.9579 | 60.0289 | 49.6 | 193.7678 | 64.4 | 60.0346 | 65.8
193.7899 | 80.9418 | 59.9943 | 82 | 193.8557 | 16.0834 | 60.0116 | 17.2 | 193.7939 | 31.1047 | 60.0404 | 33.4 | 193.7742 | 47.9596 | 60.0289 | 49.6 | 193.7761 | 64.4004 | 60.0346 | 65.8
193.7982 | 80.9418 | 59.9943 | 82 | 193.864 | 16.0852 | 60.0116 | 17.2 | 193.8022 | 31.1047 | 60.0404 | 33.4 | 193.7825 | 47.9613 | 60.0289 | 49.6 | 193.7844 | 64.4 | 60.0346 | 65.8
193.8066 | 80.9418 | 59.9943 | 82 | 193.8723 | 16.087 | 60.0116 | 17.2 | 193.8105 | 31.1047 | 60.0404 | 33.4 | 193.7908 | 47.9628 | 60.0289 | 49.6 | 193.7927 | 64.3996 | 60.0346 | 65.8
193.8149 | 80.9418 | 59.9943 | 82 | 193.8806 | 16.0887 | 60.0116 | 17.2 | 193.8191 | 31.1047 | 60.0404 | 33.4 | 193.7991 | 47.9644 | 60.0289 | 49.6 | 193.801 | 64.3994 | 60.0346 | 65.8
193.8232 | 80.9418 | 59.9943 | 82 | 193.889 | 16.0905 | 60.0116 | 17.2 | 193.8274 | 31.1047 | 60.0404 | 33.4 | 193.8074 | 47.9652 | 60.0289 | 49.6 | 193.8096 | 64.3992 | 60.0346 | 65.8
193.8316 | 80.9418 | 59.9943 | 82 | 193.8973 | 16.0948 | 60.0116 | 17.2 | 193.8357 | 31.1047 | 60.0404 | 33.4 | 193.8157 | 47.9659 | 60.0289 | 49.6 | 193.8179 | 64.399 | 60.0346 | 65.8
193.8399 | 80.9439 | 59.9943 | 82 | 193.9056 | 16.0991 | 60.0116 | 17.2 | 193.844 | 31.109 | 60.0404 | 33.4 | 193.824 | 47.966 | 60.0289 | 49.6 | 193.8262 | 64.3988 | 60.0346 | 65.8
193.8482 | 80.946 | 59.9943 | 82 | 193.9139 | 16.0977 | 60.0116 | 17.2 | 193.8523 | 31.1133 | 60.0404 | 33.4 | 193.8323 | 47.966 | 60.0289 | 49.6 | 193.8345 | 64.3985 | 60.0346 | 65.8
193.8566 | 80.9481 | 59.9943 | 82 | 193.9224 | 16.0962 | 60.0116 | 17.2 | 193.8606 | 31.1176 | 60.0404 | 33.4 | 193.8406 | 47.9659 | 60.0231 | 49.6 | 193.8428 | 64.3982 | 60.0346 | 65.8
193.8649 | 80.9502 | 59.9943 | 82 | 193.9307 | 16.0973 | 60.0116 | 17.2 | 193.8689 | 31.1219 | 60.0404 | 33.4 | 193.8491 | 47.9658 | 60.0231 | 49.6 | 193.8511 | 64.3979 | 60.0346 | 65.8
193.8733 | 80.9523 | 59.9943 | 82 | 193.939 | 16.0983 | 60.0116 | 17.2 | 193.8772 | 31.1261 | 60.0404 | 33.4 | 193.8574 | 47.966 | 60.0231 | 49.6 | 193.8594 | 64.3976 | 60.0346 | 65.8
193.8816 | 80.9544 | 59.9943 | 82 | 193.9473 | 16.0993 | 60.0116 | 17.2 | 193.8855 | 31.1304 | 60.0404 | 33.4 | 193.8657 | 47.9661 | 60.0231 | 49.6 | 193.8677 | 64.3992 | 60.0346 | 65.8
193.8899 | 80.9601 | 59.9943 | 82 | 193.9557 | 16.1003 | 60.0116 | 17.2 | 193.894 | 31.1347 | 60.0404 | 33.4 | 193.874 | 47.9663 | 60.0231 | 49.6 | 193.8762 | 64.4007 | 60.0346 | 65.8
193.8983 | 80.9659 | 59.9943 | 82 | 193.964 | 16.1013 | 60.0116 | 17.2 | 193.9023 | 31.139 | 60.0404 | 33.4 | 193.8823 | 47.9666 | 60.0231 | 49.6 | 193.8845 | 64.4021 | 60.0346 | 65.8
193.9066 | 80.9745 | 59.9943 | 82 | 193.9723 | 16.1023 | 60.0116 | 17.2 | 193.9106 | 31.1433 | 60.0404 | 33.4 | 193.8906 | 47.9671 | 60.0231 | 49.6 | 193.8928 | 64.4035 | 60.0346 | 65.8
193.9149 | 80.9831 | 59.9943 | 82 | 193.9806 | 16.099 | 60.0116 | 17.2 | 193.9189 | 31.1476 | 60.0404 | 33.4 | 193.8989 | 47.9676 | 60.0231 | 49.6 | 193.9011 | 64.4041 | 60.0346 | 65.8
193.9232 | 80.9883 | 59.9943 | 82 | 193.989 | 16.0958 | 60.0116 | 17.2 | 193.9272 | 31.1476 | 60.0404 | 33.4 | 193.9072 | 47.9681 | 60.0231 | 49.6 | 193.9094 | 64.4048 | 60.0346 | 65.8
193.9316 | 80.9933 | 59.9943 | 82 | 193.9973 | 16.0982 | 60.0116 | 17.2 | 193.9355 | 31.1476 | 60.0404 | 33.4 | 193.9158 | 47.9686 | 60.0231 | 49.6 | 193.9177 | 64.4052 | 60.0346 | 65.8
193.9399 | 80.9978 | 59.9943 | 82 | 194.0056 | 16.1006 | 60.0116 | 17.2 | 193.9438 | 31.153 | 60.0404 | 33.4 | 193.9241 | 47.9691 | 60.0231 | 49.6 | 193.926 | 64.4055 | 60.0346 | 65.8
193.9483 | 81.0023 | 59.9943 | 82 | 194.0139 | 16.1006 | 60.0116 | 17.2 | 193.9521 | 31.1584 | 60.0404 | 33.4 | 193.9324 | 47.9697 | 60.0231 | 49.6 | 193.9343 | 64.4055 | 60.0289 | 65.8
193.9566 | 81.0067 | 59.9943 | 82 | 194.0223 | 16.1007 | 60.0116 | 17.2 | 193.9604 | 31.1638 | 60.0404 | 33.4 | 193.9407 | 47.9699 | 60.0231 | 49.6 | 193.9426 | 64.4056 | 60.0289 | 65.8
193.9649 | 81.0112 | 59.9943 | 82 | 194.0306 | 16.1007 | 60.0116 | 17.2 | 193.969 | 31.1692 | 60.0404 | 33.4 | 193.949 | 47.9702 | 60.0231 | 49.6 | 193.9512 | 64.4045 | 60.0289 | 65.8
193.9733 | 81.012 | 59.9943 | 82 | 194.0389 | 16.1007 | 60.0116 | 17.2 | 193.9773 | 31.1746 | 60.0404 | 33.4 | 193.9573 | 47.9697 | 60.0231 | 49.6 | 193.9595 | 64.4035 | 60.0289 | 65.8
193.9816 | 81.0128 | 59.9943 | 82 | 194.0472 | 16.1026 | 60.0116 | 17.2 | 193.9856 | 31.18 | 60.0404 | 33.4 | 193.9656 | 47.9692 | 60.0231 | 49.6 | 193.9678 | 64.4029 | 60.0289 | 65.8
193.9899 | 81.0107 | 59.9943 | 82 | 194.0557 | 16.1046 | 60.0116 | 17.2 | 193.9939 | 31.1856 | 60.0404 | 33.4 | 193.9739 | 47.9685 | 60.0231 | 49.6 | 193.9761 | 64.4024 | 60.0289 | 65.8
193.9983 | 81.0086 | 59.9943 | 82 | 194.064 | 16.1065 | 60.0116 | 17.2 | 194.0022 | 31.1911 | 60.0404 | 33.4 | 193.9824 | 47.9677 | 60.0231 | 49.6 | 193.9844 | 64.4025 | 60.0289 | 65.8
194.0066 | 81.008 | 59.9943 | 82 | 194.0723 | 16.1085 | 60.0116 | 17.2 | 194.0105 | 31.1966 | 60.0404 | 33.4 | 193.9907 | 47.967 | 60.0231 | 49.6 | 193.9927 | 64.4026 | 60.0289 | 65.8
194.0149 | 81.0074 | 59.9943 | 82 | 194.0806 | 16.1104 | 60.0116 | 17.2 | 194.0188 | 31.2021 | 60.0404 | 33.4 | 193.999 | 47.9662 | 60.0231 | 49.6 | 194.001 | 64.4034 | 60.0289 | 65.8
194.0233 | 81.0074 | 59.9943 | 82 | 194.089 | 16.1124 | 60.0116 | 17.2 | 194.0271 | 31.202 | 60.0404 | 33.4 | 194.0073 | 47.9661 | 60.0231 | 49.6 | 194.0093 | 64.4042 | 60.0289 | 65.8
194.0316 | 81.0073 | 59.9943 | 82 | 194.0973 | 16.1143 | 60.0116 | 17.2 | 194.0354 | 31.2019 | 60.0404 | 33.4 | 194.0156 | 47.9659 | 60.0231 | 49.6 | 194.0176 | 64.4077 | 60.0289 | 65.8
194.0399 | 81.0073 | 59.9943 | 82 | 194.1056 | 16.1163 | 60.0116 | 17.2 | 194.0439 | 31.2018 | 60.0404 | 33.4 | 194.0239 | 47.9647 | 60.0231 | 49.6 | 194.0261 | 64.4112 | 60.0289 | 65.8
194.0483 | 81.0073 | 59.9943 | 82 | 194.1139 | 16.1226 | 60.0116 | 17.2 | 194.0522 | 31.2017 | 60.0404 | 33.4 | 194.0322 | 47.9634 | 60.0231 | 49.6 | 194.0344 | 64.415 | 60.0289 | 65.8
194.0566 | 81.0074 | 59.9943 | 82 | 194.1223 | 16.1289 | 60.0116 | 17.2 | 194.0605 | 31.2016 | 60.0404 | 33.4 | 194.0405 | 47.9637 | 60.0231 | 49.6 | 194.0427 | 64.4189 | 60.0289 | 65.8
194.0649 | 81.0074 | 59.9943 | 82 | 194.1306 | 16.1264 | 60.0116 | 17.2 | 194.0688 | 31.2015 | 60.0404 | 33.4 | 194.0488 | 47.9639 | 60.0231 | 49.6 | 194.051 | 64.4248 | 60.0289 | 65.8
194.0733 | 81.0079 | 59.9943 | 82 | 194.1389 | 16.1239 | 60.0116 | 17.2 | 194.0771 | 31.205 | 60.0404 | 33.4 | 194.0574 | 47.9636 | 60.0231 | 49.6 | 194.0593 | 64.4306 | 60.0289 | 65.8
194.0816 | 81.0085 | 59.9943 | 82 | 194.1472 | 16.1213 | 60.0116 | 17.2 | 194.0854 | 31.2085 | 60.0404 | 33.4 | 194.0657 | 47.9632 | 60.0231 | 49.6 | 194.0676 | 64.4365 | 60.0289 | 65.8
194.0899 | 81.0091 | 59.9943 | 82 | 194.1556 | 16.1188 | 60.0116 | 17.2 | 194.0938 | 31.2121 | 60.0404 | 33.4 | 194.074 | 47.9629 | 60.0231 | 49.6 | 194.0759 | 64.4424 | 60.0289 | 65.8
194.0983 | 81.0097 | 59.9943 | 82 | 194.1639 | 16.1124 | 60.0116 | 17.2 | 194.1021 | 31.2157 | 60.0404 | 33.4 | 194.0823 | 47.9625 | 60.0231 | 49.6 | 194.0842 | 64.4471 | 60.0289 | 65.8
194.1066 | 81.0102 | 59.9943 | 82 | 194.1722 | 16.106 | 60.0116 | 17.2 | 194.1104 | 31.2194 | 60.0404 | 33.4 | 194.0906 | 47.9616 | 60.0231 | 49.6 | 194.0928 | 64.4518 | 60.0289 | 65.8
194.1149 | 81.0108 | 59.9943 | 82 | 194.1805 | 16.0995 | 60.0116 | 17.2 | 194.1189 | 31.2231 | 60.0404 | 33.4 | 194.0989 | 47.9607 | 60.0231 | 49.6 | 194.1011 | 64.4549 | 60.0231 | 65.8
194.1233 | 81.0114 | 59.9943 | 82 | 194.189 | 16.0931 | 60.0116 | 17.2 | 194.1272 | 31.2269 | 60.0404 | 33.4 | 194.1072 | 47.9597 | 60.0231 | 49.6 | 194.1094 | 64.4579 | 60.0231 | 65.8
194.1316 | 81.012 | 59.9943 | 82 | 194.1973 | 16.0823 | 60.0116 | 17.2 | 194.1355 | 31.2306 | 60.0404 | 33.4 | 194.1155 | 47.9586 | 60.0231 | 49.6 | 194.1177 | 64.4606 | 60.0231 | 65.8
194.14 | 81.0126 | 59.9943 | 82 | 194.2056 | 16.0715 | 60.0116 | 17.2 | 194.1438 | 31.2354 | 60.0404 | 33.4 | 194.124 | 47.9569 | 60.0231 | 49.6 | 194.126 | 64.4633 | 60.0231 | 65.8
194.1483 | 81.0131 | 59.9943 | 82 | 194.214 | 16.0696 | 60.0116 | 17.2 | 194.1521 | 31.2402 | 60.0404 | 33.4 | 194.1323 | 47.9551 | 60.0231 | 49.6 | 194.1343 | 64.4635 | 60.0231 | 65.8
194.1566 | 81.0145 | 59.9943 | 82 | 194.2223 | 16.0677 | 60.0116 | 17.2 | 194.1604 | 31.2412 | 60.0404 | 33.4 | 194.1406 | 47.9539 | 60.0231 | 49.6 | 194.1426 | 64.4636 | 60.0231 | 65.8
194.1649 | 81.0158 | 59.9943 | 82 | 194.2306 | 16.0658 | 60.0116 | 17.2 | 194.1687 | 31.2423 | 60.0404 | 33.4 | 194.1489 | 47.9526 | 60.0231 | 49.6 | 194.1509 | 64.4638 | 60.0231 | 65.8
194.1733 | 81.0178 | 59.9943 | 82 | 194.2389 | 16.0639 | 60.0116 | 17.2 | 194.177 | 31.2433 | 60.0404 | 33.4 | 194.1572 | 47.9508 | 60.0231 | 49.6 | 194.1592 | 64.464 | 60.0231 | 65.8
194.1816 | 81.0198 | 59.9943 | 82 | 194.2473 | 16.0701 | 60.0116 | 17.2 | 194.1853 | 31.2444 | 60.0404 | 33.4 | 194.1655 | 47.949 | 60.0231 | 49.6 | 194.1677 | 64.465 | 60.0231 | 65.8
194.1899 | 81.0209 | 59.9943 | 82 | 194.2556 | 16.0763 | 60.0116 | 17.2 | 194.1936 | 31.2449 | 60.0404 | 33.4 | 194.1738 | 47.9471 | 60.0231 | 49.6 | 194.176 | 64.466 | 60.0231 | 65.8
194.1983 | 81.0219 | 59.9943 | 82 | 194.2639 | 16.0826 | 60.0116 | 17.2 | 194.2021 | 31.2454 | 60.0404 | 33.4 | 194.1821 | 47.9453 | 60.0231 | 49.6 | 194.1843 | 64.4657 | 60.0231 | 65.8
194.2066 | 81.0223 | 59.9943 | 82 | 194.2722 | 16.0888 | 60.0116 | 17.2 | 194.2104 | 31.2459 | 60.0404 | 33.4 | 194.1907 | 47.9446 | 60.0231 | 49.6 | 194.1926 | 64.4654 | 60.0231 | 65.8
194.215 | 81.0226 | 59.9943 | 82 | 194.2806 | 16.095 | 60.0116 | 17.2 | 194.2188 | 31.2464 | 60.0404 | 33.4 | 194.199 | 47.9439 | 60.0231 | 49.6 | 194.2009 | 64.4643 | 60.0231 | 65.8
194.2233 | 81.023 | 59.9943 | 82 | 194.2889 | 16.1012 | 60.0116 | 17.2 | 194.2271 | 31.2459 | 60.0404 | 33.4 | 194.2073 | 47.9433 | 60.0231 | 49.6 | 194.2092 | 64.4632 | 60.0231 | 65.8
194.2316 | 81.0234 | 59.9943 | 82 | 194.2972 | 16.1055 | 60.0116 | 17.2 | 194.2354 | 31.2453 | 60.0404 | 33.4 | 194.2156 | 47.9426 | 60.0231 | 49.6 | 194.2175 | 64.462 | 60.0231 | 65.8
194.24 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.3055 | 16.1097 | 60.0116 | 17.2 | 194.2437 | 31.2448 | 60.0404 | 33.4 | 194.2239 | 47.9456 | 60.0231 | 49.6 | 194.2258 | 64.4609 | 60.0231 | 65.8
194.2483 | 81.0215 | 59.9943 | 82 | 194.314 | 16.1164 | 60.0116 | 17.2 | 194.252 | 31.2443 | 60.0404 | 33.4 | 194.2322 | 47.9486 | 60.0231 | 49.6 | 194.2344 | 64.4598 | 60.0231 | 65.8
194.2566 | 81.0198 | 59.9943 | 82 | 194.3223 | 16.123 | 60.0116 | 17.2 | 194.2603 | 31.2437 | 60.0404 | 33.4 | 194.2405 | 47.9522 | 60.0231 | 49.6 | 194.2427 | 64.4587 | 60.0231 | 65.8
194.265 | 81.0181 | 59.9943 | 82 | 194.3306 | 16.1279 | 60.0116 | 17.2 | 194.2686 | 31.2431 | 60.0404 | 33.4 | 194.2488 | 47.9558 | 60.0231 | 49.6 | 194.251 | 64.4575 | 60.0231 | 65.8
194.2733 | 81.0175 | 59.9943 | 82 | 194.3389 | 16.1328 | 60.0116 | 17.2 | 194.2771 | 31.243 | 60.0404 | 33.4 | 194.2571 | 47.9594 | 60.0231 | 49.6 | 194.2593 | 64.4564 | 60.0231 | 65.8
194.2816 | 81.0168 | 59.9943 | 82 | 194.3473 | 16.1378 | 60.0116 | 17.2 | 194.2854 | 31.2429 | 60.0404 | 33.4 | 194.2656 | 47.9629 | 60.0231 | 49.6 | 194.2676 | 64.4556 | 60.0231 | 65.8
194.2899 | 81.0178 | 59.9943 | 82 | 194.3556 | 16.1427 | 60.0116 | 17.2 | 194.2937 | 31.2422 | 60.0404 | 33.4 | 194.2739 | 47.9668 | 60.0231 | 49.6 | 194.2759 | 64.4548 | 60.0231 | 65.8
194.2983 | 81.0187 | 59.9943 | 82 | 194.3639 | 16.1497 | 60.0116 | 17.2 | 194.302 | 31.2415 | 60.0404 | 33.4 | 194.2822 | 47.9707 | 60.0231 | 49.6 | 194.2842 | 64.4548 | 60.0231 | 65.8
194.3066 | 81.0197 | 59.9943 | 82 | 194.3722 | 16.1567 | 60.0116 | 17.2 | 194.3103 | 31.2409 | 60.0404 | 33.4 | 194.2905 | 47.9786 | 60.0231 | 49.6 | 194.2925 | 64.4548 | 60.0231 | 65.8
194.315 | 81.0206 | 59.9943 | 82 | 194.3806 | 16.1637 | 60.0116 | 17.2 | 194.3186 | 31.2402 | 60.0404 | 33.4 | 194.2988 | 47.9864 | 60.0231 | 49.6 | 194.301 | 64.4548 | 60.0231 | 65.8
194.3233 | 81.0216 | 59.9943 | 82 | 194.3889 | 16.1708 | 60.0116 | 17.2 | 194.3269 | 31.2395 | 60.0404 | 33.4 | 194.3071 | 47.9944 | 60.0231 | 49.6 | 194.3093 | 64.4548 | 60.0231 | 65.8
194.3316 | 81.0225 | 59.9943 | 82 | 194.3972 | 16.1754 | 60.0116 | 17.2 | 194.3352 | 31.2388 | 60.0404 | 33.4 | 194.3154 | 48.0024 | 60.0231 | 49.6 | 194.3176 | 64.4553 | 60.0231 | 65.8
194.34 | 81.0235 | 59.9943 | 82 | 194.4055 | 16.18 | 60.0116 | 17.2 | 194.3435 | 31.2383 | 60.0404 | 33.4 | 194.3237 | 48.0104 | 60.0231 | 49.6 | 194.3259 | 64.4558 | 60.0231 | 65.8
194.3483 | 81.0244 | 59.9943 | 82 | 194.4139 | 16.182 | 60.0116 | 17.2 | 194.3521 | 31.2378 | 60.0404 | 33.4 | 194.3323 | 48.0183 | 60.0231 | 49.6 | 194.3342 | 64.4563 | 60.0231 | 65.8
194.3566 | 81.0254 | 59.9943 | 82 | 194.4222 | 16.1841 | 60.0116 | 17.2 | 194.3604 | 31.2373 | 60.0404 | 33.4 | 194.3406 | 48.0264 | 60.0231 | 49.6 | 194.3425 | 64.4568 | 60.0231 | 65.8
194.365 | 81.0263 | 59.9943 | 82 | 194.4305 | 16.1884 | 60.0116 | 17.2 | 194.3687 | 31.2368 | 60.0404 | 33.4 | 194.3489 | 48.0345 | 60.0231 | 49.6 | 194.3508 | 64.4573 | 60.0231 | 65.8
194.3733 | 81.0263 | 59.9943 | 82 | 194.4388 | 16.1926 | 60.0116 | 17.2 | 194.377 | 31.2368 | 60.0404 | 33.4 | 194.3572 | 48.0421 | 60.0231 | 49.6 | 194.3591 | 64.4578 | 60.0231 | 65.8
194.3816 | 81.0263 | 59.9943 | 82 | 194.4473 | 16.1948 | 60.0116 | 17.2 | 194.3853 | 31.2368 | 60.0404 | 33.4 | 194.3655 | 48.0498 | 60.0231 | 49.6 | 194.3674 | 64.4583 | 60.0231 | 65.8
194.39 | 81.0259 | 59.9943 | 82 | 194.4556 | 16.1969 | 60.0116 | 17.2 | 194.3936 | 31.2364 | 60.0404 | 33.4 | 194.3738 | 48.0549 | 60.0231 | 49.6 | 194.376 | 64.4588 | 60.0231 | 65.8
194.3983 | 81.0255 | 59.9943 | 82 | 194.4639 | 16.2037 | 60.0116 | 17.2 | 194.4019 | 31.2361 | 60.0404 | 33.4 | 194.3821 | 48.06 | 60.0231 | 49.6 | 194.3843 | 64.4593 | 60.0231 | 65.8
194.4066 | 81.0251 | 59.9943 | 82 | 194.4722 | 16.2105 | 60.0116 | 17.2 | 194.4102 | 31.2358 | 60.0404 | 33.4 | 194.3904 | 48.0614 | 60.0231 | 49.6 | 194.3926 | 64.4598 | 60.0231 | 65.8
194.415 | 81.0247 | 59.9943 | 82 | 194.4806 | 16.2072 | 60.0116 | 17.2 | 194.4185 | 31.2354 | 60.0404 | 33.4 | 194.3989 | 48.0627 | 60.0231 | 49.6 | 194.4009 | 64.4598 | 60.0231 | 65.8
194.4233 | 81.0244 | 59.9943 | 82 | 194.4889 | 16.2039 | 60.0116 | 17.2 | 194.427 | 31.2349 | 60.0404 | 33.4 | 194.4072 | 48.064 | 60.0231 | 49.6 | 194.4092 | 64.4598 | 60.0231 | 65.8
194.4316 | 81.024 | 59.9943 | 82 | 194.4972 | 16.2007 | 60.0116 | 17.2 | 194.4353 | 31.2345 | 60.0404 | 33.4 | 194.4155 | 48.0654 | 60.0231 | 49.6 | 194.4175 | 64.459 | 60.0231 | 65.8
194.44 | 81.0236 | 59.9943 | 82 | 194.5055 | 16.1974 | 60.0116 | 17.2 | 194.4436 | 31.2354 | 60.0404 | 33.4 | 194.4238 | 48.0673 | 60.0231 | 49.6 | 194.4258 | 64.4582 | 60.0231 | 65.8
194.4483 | 81.0232 | 59.9943 | 82 | 194.5139 | 16.192 | 60.0116 | 17.2 | 194.4519 | 31.2364 | 60.0404 | 33.4 | 194.4321 | 48.0691 | 60.0231 | 49.6 | 194.4341 | 64.4563 | 60.0231 | 65.8
194.4566 | 81.0228 | 59.9943 | 82 | 194.5222 | 16.1866 | 60.0116 | 17.2 | 194.4602 | 31.2373 | 60.0404 | 33.4 | 194.4404 | 48.071 | 60.0231 | 49.6 | 194.4426 | 64.4543 | 60.0231 | 65.8
194.465 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.5305 | 16.1831 | 60.0116 | 17.2 | 194.4685 | 31.2383 | 60.0404 | 33.4 | 194.4487 | 48.0729 | 60.0231 | 49.6 | 194.4509 | 64.4524 | 60.0231 | 65.8
194.4733 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.5388 | 16.1797 | 60.0116 | 17.2 | 194.4768 | 31.2395 | 60.0404 | 33.4 | 194.457 | 48.0737 | 60.0231 | 49.6 | 194.4592 | 64.4505 | 60.0231 | 65.8
194.4816 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.5472 | 16.1738 | 60.0116 | 17.2 | 194.4851 | 31.2407 | 60.0404 | 33.4 | 194.4656 | 48.0745 | 60.0231 | 49.6 | 194.4675 | 64.4497 | 60.0231 | 65.8
194.49 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.5555 | 16.1679 | 60.0116 | 17.2 | 194.4934 | 31.2423 | 60.0404 | 33.4 | 194.4739 | 48.0749 | 60.0231 | 49.6 | 194.4758 | 64.449 | 60.0231 | 65.8
194.4983 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.5638 | 16.1721 | 60.0116 | 17.2 | 194.502 | 31.2438 | 60.0404 | 33.4 | 194.4822 | 48.0754 | 60.0231 | 49.6 | 194.4841 | 64.4508 | 60.0231 | 65.8
194.5067 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.5721 | 16.1762 | 60.0116 | 17.2 | 194.5103 | 31.245 | 60.0404 | 33.4 | 194.4905 | 48.0753 | 60.0231 | 49.6 | 194.4924 | 64.4527 | 60.0231 | 65.8
194.515 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.5806 | 16.1803 | 60.0116 | 17.2 | 194.5186 | 31.2461 | 60.0404 | 33.4 | 194.4988 | 48.0753 | 60.0231 | 49.6 | 194.5007 | 64.4554 | 60.0231 | 65.8
194.5233 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.5889 | 16.1845 | 60.0116 | 17.2 | 194.5269 | 31.2458 | 60.0404 | 33.4 | 194.5071 | 48.0748 | 60.0231 | 49.6 | 194.5093 | 64.458 | 60.0231 | 65.8
194.5316 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.5972 | 16.1912 | 60.0116 | 17.2 | 194.5352 | 31.2455 | 60.0404 | 33.4 | 194.5154 | 48.0742 | 60.0231 | 49.6 | 194.5176 | 64.464 | 60.0231 | 65.8
194.54 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.6055 | 16.198 | 60.0116 | 17.2 | 194.5435 | 31.2454 | 60.0404 | 33.4 | 194.5237 | 48.0739 | 60.0231 | 49.6 | 194.5259 | 64.4699 | 60.0231 | 65.8
194.5483 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.6139 | 16.1946 | 60.0116 | 17.2 | 194.5518 | 31.2453 | 60.0404 | 33.4 | 194.532 | 48.0735 | 60.0231 | 49.6 | 194.5342 | 64.4769 | 60.0231 | 65.8
194.5566 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.6222 | 16.1912 | 60.0116 | 17.2 | 194.5601 | 31.2453 | 60.0404 | 33.4 | 194.5405 | 48.0718 | 60.0231 | 49.6 | 194.5425 | 64.4839 | 60.0231 | 65.8
194.565 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.6305 | 16.1881 | 60.0116 | 17.2 | 194.5684 | 31.2452 | 60.0404 | 33.4 | 194.5488 | 48.07 | 60.0231 | 49.6 | 194.5508 | 64.4897 | 60.0231 | 65.8
194.5733 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.6388 | 16.1849 | 60.0116 | 17.2 | 194.5769 | 31.2449 | 60.0404 | 33.4 | 194.5571 | 48.0686 | 60.0231 | 49.6 | 194.5591 | 64.4955 | 60.0231 | 65.8
194.5817 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.6472 | 16.1835 | 60.0116 | 17.2 | 194.5852 | 31.2447 | 60.0404 | 33.4 | 194.5654 | 48.0672 | 60.0231 | 49.6 | 194.5674 | 64.4987 | 60.0231 | 65.8
194.59 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.6555 | 16.1822 | 60.0116 | 17.2 | 194.5935 | 31.2453 | 60.0404 | 33.4 | 194.5737 | 48.0667 | 60.0231 | 49.6 | 194.5757 | 64.5019 | 60.0231 | 65.8
194.5983 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.6638 | 16.174 | 60.0116 | 17.2 | 194.6018 | 31.2459 | 60.0404 | 33.4 | 194.582 | 48.0662 | 60.0231 | 49.6 | 194.5842 | 64.5061 | 60.0231 | 65.8
194.6067 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.6721 | 16.1658 | 60.0116 | 17.2 | 194.6101 | 31.2465 | 60.0404 | 33.4 | 194.5903 | 48.0652 | 60.0231 | 49.6 | 194.5925 | 64.5103 | 60.0231 | 65.8
194.615 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.6805 | 16.155 | 60.0116 | 17.2 | 194.6184 | 31.2471 | 60.0404 | 33.4 | 194.5986 | 48.0642 | 60.0231 | 49.6 | 194.6008 | 64.5123 | 60.0231 | 65.8
194.6233 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.6888 | 16.1442 | 60.0116 | 17.2 | 194.6267 | 31.2478 | 60.0404 | 33.4 | 194.6072 | 48.0632 | 60.0231 | 49.6 | 194.6091 | 64.5144 | 60.0231 | 65.8
194.6317 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.6971 | 16.1443 | 60.0116 | 17.2 | 194.635 | 31.2484 | 60.0404 | 33.4 | 194.6155 | 48.0621 | 60.0231 | 49.6 | 194.6174 | 64.514 | 60.0231 | 65.8
194.64 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.7054 | 16.1443 | 60.0116 | 17.2 | 194.6433 | 31.249 | 60.0404 | 33.4 | 194.6238 | 48.0622 | 60.0231 | 49.6 | 194.6257 | 64.5137 | 60.0231 | 65.8
194.6483 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.7139 | 16.1455 | 60.0116 | 17.2 | 194.6519 | 31.2496 | 60.0404 | 33.4 | 194.6321 | 48.0622 | 60.0231 | 49.6 | 194.634 | 64.5135 | 60.0231 | 65.8
194.6566 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.7222 | 16.1467 | 60.0116 | 17.2 | 194.6602 | 31.2501 | 60.0404 | 33.4 | 194.6404 | 48.0628 | 60.0231 | 49.6 | 194.6423 | 64.5133 | 60.0231 | 65.8
194.665 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.7305 | 16.1461 | 60.0058 | 17.2 | 194.6685 | 31.2506 | 60.0404 | 33.4 | 194.6487 | 48.0633 | 60.0231 | 49.6 | 194.6509 | 64.5132 | 60.0231 | 65.8
194.6733 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.7388 | 16.1455 | 60.0058 | 17.2 | 194.6768 | 31.2512 | 60.0404 | 33.4 | 194.657 | 48.0635 | 60.0231 | 49.6 | 194.6592 | 64.513 | 60.0231 | 65.8
194.6817 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.7472 | 16.1517 | 60.0058 | 17.2 | 194.6851 | 31.2517 | 60.0404 | 33.4 | 194.6653 | 48.0638 | 60.0231 | 49.6 | 194.6675 | 64.511 | 60.0231 | 65.8
194.69 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.7555 | 16.158 | 60.0058 | 17.2 | 194.6934 | 31.2529 | 60.0404 | 33.4 | 194.6738 | 48.0645 | 60.0231 | 49.6 | 194.6758 | 64.5089 | 60.0231 | 65.8
194.6983 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.7638 | 16.1642 | 60.0058 | 17.2 | 194.7017 | 31.254 | 60.0404 | 33.4 | 194.6821 | 48.0652 | 60.0231 | 49.6 | 194.6841 | 64.5068 | 60.0231 | 65.8
194.7067 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.7722 | 16.1704 | 60.0058 | 17.2 | 194.71 | 31.2551 | 60.0404 | 33.4 | 194.6904 | 48.0659 | 60.0231 | 49.6 | 194.6924 | 64.5048 | 60.0231 | 65.8
194.715 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.7805 | 16.174 | 60.0058 | 17.2 | 194.7183 | 31.2562 | 60.0404 | 33.4 | 194.6987 | 48.0665 | 60.0231 | 49.6 | 194.7007 | 64.5045 | 60.0231 | 65.8
194.7233 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.7888 | 16.1776 | 60.0058 | 17.2 | 194.7268 | 31.2573 | 60.0404 | 33.4 | 194.707 | 48.0664 | 60.0231 | 49.6 | 194.709 | 64.5043 | 60.0231 | 65.8
194.7317 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.7971 | 16.1776 | 60.0058 | 17.2 | 194.7351 | 31.2584 | 60.0404 | 33.4 | 194.7153 | 48.0664 | 60.0231 | 49.6 | 194.7175 | 64.5045 | 60.0231 | 65.8
194.74 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.8055 | 16.1776 | 60.0058 | 17.2 | 194.7434 | 31.2595 | 60.0404 | 33.4 | 194.7236 | 48.0658 | 60.0231 | 49.6 | 194.7258 | 64.5047 | 60.0231 | 65.8
194.7483 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.8138 | 16.1776 | 60.0058 | 17.2 | 194.7517 | 31.2606 | 60.0404 | 33.4 | 194.7319 | 48.0653 | 60.0231 | 49.6 | 194.7341 | 64.5054 | 60.0231 | 65.8
194.7567 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.8221 | 16.1776 | 60.0058 | 17.2 | 194.76 | 31.2612 | 60.0404 | 33.4 | 194.7402 | 48.064 | 60.0231 | 49.6 | 194.7424 | 64.5061 | 60.0231 | 65.8
194.765 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.8304 | 16.1776 | 60.0058 | 17.2 | 194.7683 | 31.2617 | 60.0404 | 33.4 | 194.7488 | 48.0627 | 60.0231 | 49.6 | 194.7507 | 64.5077 | 60.0231 | 65.8
194.7733 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.8389 | 16.1776 | 60.0058 | 17.2 | 194.7766 | 31.2621 | 60.0404 | 33.4 | 194.7571 | 48.0609 | 60.0231 | 49.6 | 194.759 | 64.5093 | 60.0231 | 65.8
194.7817 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.8472 | 16.1776 | 60.0058 | 17.2 | 194.7849 | 31.2624 | 60.0404 | 33.4 | 194.7654 | 48.0592 | 60.0231 | 49.6 | 194.7673 | 64.5102 | 60.0231 | 65.8
194.79 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.8555 | 16.1776 | 60.0058 | 17.2 | 194.7932 | 31.2627 | 60.0404 | 33.4 | 194.7737 | 48.0574 | 60.0231 | 49.6 | 194.7756 | 64.5112 | 60.0231 | 65.8
194.7983 | 81.0224 | 59.9943 | 82 | 194.8638 | 16.1776 | 60.0058 | 17.2 | 194.8018 | 31.2631 | 60.0404 | 33.4 | 194.782 | 48.0557 | 60.0231 | 49.6 | 194.7839 | 64.5121 | 60.0231 | 65.8
194.8067 | 81.0219 | 59.9943 | 82 | 194.8722 | 16.1776 | 60.0058 | 17.2 | 194.8101 | 31.2644 | 60.0404 | 33.4 | 194.7903 | 48.0547 | 60.0231 | 49.6 | 194.7925 | 64.5129 | 60.0231 | 65.8
194.815 | 81.0213 | 59.9943 | 82 | 194.8805 | 16.1776 | 60.0058 | 17.2 | 194.8184 | 31.2657 | 60.0404 | 33.4 | 194.7986 | 48.0536 | 60.0231 | 49.6 | 194.8008 | 64.5132 | 60.0231 | 65.8
194.8233 | 81.0202 | 59.9943 | 82 | 194.8888 | 16.1776 | 60.0058 | 17.2 | 194.8267 | 31.2668 | 60.0404 | 33.4 | 194.8069 | 48.0509 | 60.0231 | 49.6 | 194.8091 | 64.5134 | 60.0231 | 65.8
194.8317 | 81.019 | 59.9943 | 82 | 194.8971 | 16.1776 | 60.0058 | 17.2 | 194.835 | 31.268 | 60.0404 | 33.4 | 194.8154 | 48.0481 | 60.0231 | 49.6 | 194.8174 | 64.514 | 60.0231 | 65.8
194.84 | 81.0183 | 59.9943 | 82 | 194.9055 | 16.1776 | 60.0058 | 17.2 | 194.8433 | 31.2691 | 60.0404 | 33.4 | 194.8237 | 48.0463 | 60.0231 | 49.6 | 194.8257 | 64.5145 | 60.0231 | 65.8
194.8484 | 81.0175 | 59.9943 | 82 | 194.9138 | 16.1776 | 60.0058 | 17.2 | 194.8516 | 31.2702 | 60.0404 | 33.4 | 194.832 | 48.0445 | 60.0231 | 49.6 | 194.834 | 64.5154 | 60.0231 | 65.8
194.8567 | 81.0167 | 59.9943 | 82 | 194.9221 | 16.1776 | 60.0058 | 17.2 | 194.8599 | 31.271 | 60.0404 | 33.4 | 194.8403 | 48.0431 | 60.0231 | 49.6 | 194.8423 | 64.5163 | 60.0231 | 65.8
194.865 | 81.016 | 59.9943 | 82 | 194.9304 | 16.1776 | 60.0058 | 17.2 | 194.8682 | 31.2718 | 60.0404 | 33.4 | 194.8486 | 48.0417 | 60.0231 | 49.6 | 194.8506 | 64.5173 | 60.0231 | 65.8
194.8734 | 81.0152 | 59.9943 | 82 | 194.9388 | 16.1776 | 60.0058 | 17.2 | 194.8767 | 31.2725 | 60.0404 | 33.4 | 194.8569 | 48.0407 | 60.0231 | 49.6 | 194.8591 | 64.5183 | 60.0231 | 65.8
194.8817 | 81.0144 | 59.9943 | 82 | 194.9471 | 16.1776 | 60.0058 | 17.2 | 194.885 | 31.2732 | 60.0404 | 33.4 | 194.8652 | 48.0396 | 60.0231 | 49.6 | 194.8674 | 64.5192 | 60.0231 | 65.8
194.89 | 81.0247 | 59.9943 | 82 | 194.9554 | 16.1776 | 60.0058 | 17.2 | 194.8933 | 31.2741 | 60.0404 | 33.4 | 194.8735 | 48.0386 | 60.0231 | 49.6 | 194.8757 | 64.5202 | 60.0231 | 65.8
194.8983 | 81.0351 | 59.9943 | 82 | 194.9639 | 16.1776 | 60.0058 | 17.2 | 194.9016 | 31.275 | 60.0404 | 33.4 | 194.8821 | 48.0376 | 60.0231 | 49.6 | 194.884 | 64.5216 | 60.0231 | 65.8
194.9067 | 81.046 | 59.9943 | 82 | 194.9722 | 16.1776 | 60.0058 | 17.2 | 194.9099 | 31.2761 | 60.0404 | 33.4 | 194.8904 | 48.0382 | 60.0231 | 49.6 | 194.8923 | 64.523 | 60.0231 | 65.8
194.915 | 81.0569 | 59.9943 | 82 | 194.9805 | 16.1776 | 60.0058 | 17.2 | 194.9182 | 31.2772 | 60.0404 | 33.4 | 194.8987 | 48.0388 | 60.0231 | 49.6 | 194.9006 | 64.5225 | 60.0231 | 65.8
194.9233 | 81.0674 | 59.9943 | 82 | 194.9888 | 16.1776 | 60.0058 | 17.2 | 194.9265 | 31.2802 | 60.0404 | 33.4 | 194.907 | 48.0394 | 60.0231 | 49.6 | 194.9089 | 64.522 | 60.0231 | 65.8
194.9317 | 81.0779 | 59.9943 | 82 | 194.9972 | 16.1772 | 60.0058 | 17.2 | 194.9348 | 31.2832 | 60.0404 | 33.4 | 194.9153 | 48.0401 | 60.0231 | 49.6 | 194.9172 | 64.5211 | 60.0231 | 65.8
194.94 | 81.0884 | 59.9943 | 82 | 195.0055 | 16.1768 | 60.0058 | 17.2 | 194.9431 | 31.2865 | 60.0404 | 33.4 | 194.9236 | 48.0408 | 60.0231 | 49.6 | 194.9258 | 64.5203 | 60.0231 | 65.8
194.9484 | 81.0989 | 59.9943 | 82 | 195.0138 | 16.1764 | 60.0058 | 17.2 | 194.9517 | 31.2897 | 60.0404 | 33.4 | 194.9319 | 48.0414 | 60.0231 | 49.6 | 194.9341 | 64.5186 | 60.0231 | 65.8
194.9567 | 81.1089 | 59.9943 | 82 | 195.0221 | 16.176 | 60.0058 | 17.2 | 194.96 | 31.2928 | 60.0404 | 33.4 | 194.9402 | 48.0423 | 60.0231 | 49.6 | 194.9424 | 64.5169 | 60.0231 | 65.8
194.965 | 81.1189 | 59.9943 | 82 | 195.0305 | 16.1756 | 60.0058 | 17.2 | 194.9683 | 31.2959 | 60.0404 | 33.4 | 194.9485 | 48.0432 | 60.0231 | 49.6 | 194.9507 | 64.5148 | 60.0231 | 65.8
194.9734 | 81.1179 | 59.9943 | 82 | 195.0388 | 16.1752 | 60.0058 | 17.2 | 194.9766 | 31.2977 | 60.0404 | 33.4 | 194.957 | 48.0438 | 60.0231 | 49.6 | 194.959 | 64.5127 | 60.0231 | 65.8
194.9817 | 81.1169 | 59.9943 | 82 | 195.0471 | 16.1748 | 60.0058 | 17.2 | 194.9849 | 31.2996 | 60.0404 | 33.4 | 194.9653 | 48.0444 | 60.0231 | 49.6 | 194.9673 | 64.5101 | 60.0231 | 65.8
194.99 | 81.1152 | 59.9943 | 82 | 195.0554 | 16.1744 | 60.0058 | 17.2 | 194.9932 | 31.3015 | 60.0404 | 33.4 | 194.9736 | 48.0445 | 60.0231 | 49.6 | 194.9756 | 64.5075 | 60.0231 | 65.8
194.9984 | 81.1135 | 59.9943 | 82 | 195.0638 | 16.1741 | 60.0058 | 17.2 | 195.0015 | 31.3033 | 60.0404 | 33.4 | 194.9819 | 48.0447 | 60.0231 | 49.6 | 194.9839 | 64.5072 | 60.0231 | 65.8
195.0067 | 81.1112 | 59.9943 | 82 | 195.0721 | 16.1737 | 60.0058 | 17.2 | 195.0098 | 31.3033 | 60.0404 | 33.4 | 194.9902 | 48.0452 | 60.0231 | 49.6 | 194.9924 | 64.5068 | 60.0231 | 65.8
195.015 | 81.1088 | 59.9943 | 82 | 195.0804 | 16.1737 | 60.0058 | 17.2 | 195.0181 | 31.3033 | 60.0404 | 33.4 | 194.9985 | 48.0457 | 60.0231 | 49.6 | 195.0007 | 64.506 | 60.0231 | 65.8
195.0233 | 81.1065 | 59.9943 | 82 | 195.0887 | 16.1737 | 60.0058 | 17.2 | 195.0266 | 31.303 | 60.0404 | 33.4 | 195.0068 | 48.0462 | 60.0231 | 49.6 | 195.009 | 64.5051 | 60.0231 | 65.8
195.0317 | 81.1042 | 59.9943 | 82 | 195.0972 | 16.1737 | 60.0058 | 17.2 | 195.0349 | 31.3027 | 60.0404 | 33.4 | 195.0151 | 48.0467 | 60.0231 | 49.6 | 195.0173 | 64.5048 | 60.0231 | 65.8
195.04 | 81.1024 | 59.9943 | 82 | 195.1055 | 16.1737 | 60.0058 | 17.2 | 195.0432 | 31.3028 | 60.0404 | 33.4 | 195.0237 | 48.0467 | 60.0231 | 49.6 | 195.0256 | 64.5045 | 60.0231 | 65.8
195.0484 | 81.1006 | 59.9943 | 82 | 195.1138 | 16.1737 | 60.0058 | 17.2 | 195.0515 | 31.3029 | 60.0404 | 33.4 | 195.032 | 48.0466 | 60.0231 | 49.6 | 195.0339 | 64.5036 | 60.0231 | 65.8
195.0567 | 81.0983 | 59.9943 | 82 | 195.1221 | 16.1737 | 60.0058 | 17.2 | 195.0598 | 31.3031 | 60.0404 | 33.4 | 195.0403 | 48.0468 | 60.0231 | 49.6 | 195.0422 | 64.5027 | 60.0231 | 65.8
195.065 | 81.0959 | 59.9943 | 82 | 195.1305 | 16.1737 | 60.0058 | 17.2 | 195.0681 | 31.3032 | 60.0404 | 33.4 | 195.0486 | 48.0471 | 60.0231 | 49.6 | 195.0505 | 64.5 | 60.0231 | 65.8
195.0734 | 81.0954 | 59.9943 | 82 | 195.1388 | 16.1737 | 60.0058 | 17.2 | 195.0764 | 31.3033 | 60.0404 | 33.4 | 195.0569 | 48.0467 | 60.0231 | 49.6 | 195.0588 | 64.4973 | 60.0231 | 65.8
195.0817 | 81.0949 | 59.9943 | 82 | 195.1471 | 16.1737 | 60.0058 | 17.2 | 195.0847 | 31.3035 | 60.0404 | 33.4 | 195.0652 | 48.0464 | 60.0231 | 49.6 | 195.0674 | 64.4935 | 60.0231 | 65.8
195.09 | 81.0951 | 59.9943 | 82 | 195.1554 | 16.1737 | 60.0058 | 17.2 | 195.093 | 31.3036 | 60.0404 | 33.4 | 195.0735 | 48.0481 | 60.0231 | 49.6 | 195.0757 | 64.4897 | 60.0231 | 65.8
195.0984 | 81.0952 | 59.9943 | 82 | 195.1638 | 16.1737 | 60.0058 | 17.2 | 195.1016 | 31.3038 | 60.0404 | 33.4 | 195.0818 | 48.0499 | 60.0231 | 49.6 | 195.084 | 64.4867 | 60.0231 | 65.8
195.1067 | 81.0966 | 59.9943 | 82 | 195.1721 | 16.1737 | 60.0058 | 17.2 | 195.1099 | 31.3039 | 60.0404 | 33.4 | 195.0903 | 48.0516 | 60.0231 | 49.6 | 195.0923 | 64.4837 | 60.0231 | 65.8
195.1151 | 81.098 | 59.9943 | 82 | 195.1804 | 16.1737 | 60.0058 | 17.2 | 195.1182 | 31.3041 | 60.0404 | 33.4 | 195.0986 | 48.0534 | 60.0231 | 49.6 | 195.1006 | 64.4817 | 60.0174 | 65.8
195.1234 | 81.1002 | 59.9943 | 82 | 195.1888 | 16.1737 | 60.0058 | 17.2 | 195.1265 | 31.3044 | 60.0404 | 33.4 | 195.1069 | 48.0552 | 60.0231 | 49.6 | 195.1089 | 64.4797 | 60.0174 | 65.8
195.1317 | 81.1024 | 59.9943 | 82 | 195.1971 | 16.1737 | 60.0058 | 17.2 | 195.1348 | 31.3047 | 60.0404 | 33.4 | 195.1152 | 48.057 | 60.0231 | 49.6 | 195.1172 | 64.4772 | 60.0174 | 65.8
195.14 | 81.1057 | 59.9943 | 82 | 195.2054 | 16.1737 | 60.0058 | 17.2 | 195.1431 | 31.3042 | 60.0404 | 33.4 | 195.1235 | 48.0588 | 60.0231 | 49.6 | 195.1255 | 64.4748 | 60.0174 | 65.8
195.1484 | 81.109 | 59.9943 | 82 | 195.2137 | 16.1737 | 60.0058 | 17.2 | 195.1514 | 31.3037 | 60.0404 | 33.4 | 195.1318 | 48.0606 | 60.0231 | 49.6 | 195.134 | 64.4766 | 60.0174 | 65.8
195.1567 | 81.111 | 59.9943 | 82 | 195.2222 | 16.1737 | 60.0058 | 17.2 | 195.1597 | 31.3032 | 60.0404 | 33.4 | 195.1401 | 48.0635 | 60.0231 | 49.6 | 195.1423 | 64.4783 | 60.0174 | 65.8
195.165 | 81.1131 | 59.9943 | 82 | 195.2305 | 16.1737 | 60.0058 | 17.2 | 195.168 | 31.3026 | 60.0404 | 33.4 | 195.1484 | 48.0664 | 60.0231 | 49.6 | 195.1506 | 64.4801 | 60.0174 | 65.8
195.1734 | 81.1151 | 60.0001 | 82 | 195.2388 | 16.1737 | 60.0058 | 17.2 | 195.1765 | 31.3021 | 60.0404 | 33.4 | 195.1567 | 48.067 | 60.0231 | 49.6 | 195.1589 | 64.4818 | 60.0174 | 65.8
195.1817 | 81.1171 | 60.0001 | 82 | 195.2471 | 16.1737 | 60.0058 | 17.2 | 195.1848 | 31.3016 | 60.0404 | 33.4 | 195.1653 | 48.0675 | 60.0231 | 49.6 | 195.1672 | 64.4863 | 60.0174 | 65.8
195.19 | 81.118 | 60.0001 | 82 | 195.2555 | 16.1737 | 60.0058 | 17.2 | 195.1931 | 31.3011 | 60.0404 | 33.4 | 195.1736 | 48.0681 | 60.0231 | 49.6 | 195.1755 | 64.4908 | 60.0174 | 65.8
195.1984 | 81.1188 | 60.0001 | 82 | 195.2638 | 16.1737 | 60.0058 | 17.2 | 195.2014 | 31.3006 | 60.0404 | 33.4 | 195.1819 | 48.0687 | 60.0231 | 49.6 | 195.1838 | 64.4939 | 60.0174 | 65.8
195.2067 | 81.1188 | 60.0001 | 82 | 195.2721 | 16.1737 | 60.0058 | 17.2 | 195.2097 | 31.2993 | 60.0404 | 33.4 | 195.1902 | 48.0688 | 60.0231 | 49.6 | 195.1921 | 64.4969 | 60.0174 | 65.8
195.215 | 81.1188 | 60.0001 | 82 | 195.2804 | 16.1758 | 60.0058 | 17.2 | 195.218 | 31.298 | 60.0404 | 33.4 | 195.1985 | 48.0689 | 60.0231 | 49.6 | 195.2007 | 64.5009 | 60.0174 | 65.8
195.2234 | 81.1188 | 60.0001 | 82 | 195.2888 | 16.178 | 60.0058 | 17.2 | 195.2263 | 31.2997 | 60.0404 | 33.4 | 195.2068 | 48.069 | 60.0231 | 49.6 | 195.209 | 64.5049 | 60.0174 | 65.8
195.2317 | 81.1188 | 60.0001 | 82 | 195.2971 | 16.1802 | 60.0058 | 17.2 | 195.2346 | 31.3014 | 60.0404 | 33.4 | 195.2151 | 48.0692 | 60.0231 | 49.6 | 195.2173 | 64.5066 | 60.0174 | 65.8
195.2401 | 81.1188 | 60.0001 | 82 | 195.3054 | 16.1824 | 60.0058 | 17.2 | 195.2429 | 31.3034 | 60.0404 | 33.4 | 195.2234 | 48.0703 | 60.0231 | 49.6 | 195.2256 | 64.5083 | 60.0174 | 65.8
195.2484 | 81.1188 | 60.0001 | 82 | 195.3137 | 16.1846 | 60.0058 | 17.2 | 195.2515 | 31.3053 | 60.0404 | 33.4 | 195.2319 | 48.0715 | 60.0231 | 49.6 | 195.2339 | 64.51 | 60.0174 | 65.8
195.2567 | 81.1188 | 60.0001 | 82 | 195.3221 | 16.1867 | 60.0058 | 17.2 | 195.2598 | 31.3078 | 60.0404 | 33.4 | 195.2402 | 48.0722 | 60.0231 | 49.6 | 195.2422 | 64.5116 | 60.0174 | 65.8
195.265 | 81.1188 | 60.0001 | 82 | 195.3304 | 16.1936 | 60.0058 | 17.2 | 195.2681 | 31.3104 | 60.0404 | 33.4 | 195.2485 | 48.0729 | 60.0231 | 49.6 | 195.2505 | 64.5102 | 60.0174 | 65.8
195.2734 | 81.1188 | 60.0001 | 82 | 195.3387 | 16.2004 | 60.0058 | 17.2 | 195.2764 | 31.3129 | 60.0404 | 33.4 | 195.2568 | 48.0743 | 60.0231 | 49.6 | 195.2588 | 64.5088 | 60.0174 | 65.8
195.2817 | 81.1188 | 60.0001 | 82 | 195.347 | 16.2073 | 60.0058 | 17.2 | 195.2847 | 31.3155 | 60.0404 | 33.4 | 195.2651 | 48.0758 | 60.0231 | 49.6 | 195.2673 | 64.5088 | 60.0174 | 65.8
195.29 | 81.1188 | 60.0001 | 82 | 195.3555 | 16.2141 | 60.0058 | 17.2 | 195.293 | 31.3189 | 60.0404 | 33.4 | 195.2734 | 48.0777 | 60.0231 | 49.6 | 195.2756 | 64.5088 | 60.0174 | 65.8
195.2984 | 81.1188 | 60.0001 | 82 | 195.3638 | 16.2188 | 60.0058 | 17.2 | 195.3013 | 31.3223 | 60.0404 | 33.4 | 195.2817 | 48.0796 | 60.0231 | 49.6 | 195.2839 | 64.5092 | 60.0174 | 65.8
195.3067 | 81.1188 | 60.0001 | 82 | 195.3721 | 16.2234 | 60.0058 | 17.2 | 195.3096 | 31.3235 | 60.0404 | 33.4 | 195.29 | 48.082 | 60.0231 | 49.6 | 195.2922 | 64.5097 | 60.0174 | 65.8
195.315 | 81.1188 | 60.0001 | 82 | 195.3805 | 16.2281 | 60.0058 | 17.2 | 195.3179 | 31.3247 | 60.0404 | 33.4 | 195.2986 | 48.0845 | 60.0231 | 49.6 | 195.3005 | 64.5101 | 60.0174 | 65.8
195.3234 | 81.1194 | 60.0001 | 82 | 195.3888 | 16.2327 | 60.0058 | 17.2 | 195.3264 | 31.3256 | 60.0404 | 33.4 | 195.3069 | 48.0859 | 60.0231 | 49.6 | 195.3088 | 64.5106 | 60.0174 | 65.8
195.3317 | 81.1199 | 60.0001 | 82 | 195.3971 | 16.2374 | 60.0058 | 17.2 | 195.3347 | 31.3265 | 60.0404 | 33.4 | 195.3152 | 48.0874 | 60.0231 | 49.6 | 195.3171 | 64.5111 | 60.0174 | 65.8
195.34 | 81.1211 | 60.0001 | 82 | 195.4054 | 16.2421 | 60.0058 | 17.2 | 195.343 | 31.3268 | 60.0404 | 33.4 | 195.3235 | 48.0884 | 60.0231 | 49.6 | 195.3254 | 64.5115 | 60.0174 | 65.8
195.3484 | 81.1224 | 60.0001 | 82 | 195.4138 | 16.2393 | 60.0058 | 17.2 | 195.3513 | 31.3271 | 60.0404 | 33.4 | 195.3318 | 48.0894 | 60.0231 | 49.6 | 195.334 | 64.512 | 60.0174 | 65.8
195.3567 | 81.1236 | 60.0001 | 82 | 195.4221 | 16.2364 | 60.0058 | 17.2 | 195.3596 | 31.3269 | 60.0404 | 33.4 | 195.3401 | 48.0921 | 60.0231 | 49.6 | 195.3423 | 64.5124 | 60.0174 | 65.8
195.3651 | 81.1248 | 60.0001 | 82 | 195.4304 | 16.2336 | 60.0058 | 17.2 | 195.3679 | 31.3267 | 60.0404 | 33.4 | 195.3484 | 48.0948 | 60.0231 | 49.6 | 195.3506 | 64.5134 | 60.0174 | 65.8
195.3734 | 81.1258 | 60.0001 | 82 | 195.4387 | 16.2308 | 60.0058 | 17.2 | 195.3762 | 31.3261 | 60.0404 | 33.4 | 195.3567 | 48.0974 | 60.0231 | 49.6 | 195.3589 | 64.5144 | 60.0174 | 65.8
195.3817 | 81.1267 | 60.0001 | 82 | 195.4471 | 16.2296 | 60.0058 | 17.2 | 195.3845 | 31.3254 | 60.0404 | 33.4 | 195.365 | 48.1001 | 60.0231 | 49.6 | 195.3672 | 64.515 | 60.0174 | 65.8
195.39 | 81.1321 | 60.0001 | 82 | 195.4554 | 16.2284 | 60.0058 | 17.2 | 195.3928 | 31.3266 | 60.0404 | 33.4 | 195.3735 | 48.1016 | 60.0231 | 49.6 | 195.3755 | 64.5155 | 60.0174 | 65.8
195.3984 | 81.1375 | 60.0001 | 82 | 195.4637 | 16.2272 | 60.0058 | 17.2 | 195.4011 | 31.3277 | 60.0404 | 33.4 | 195.3818 | 48.1032 | 60.0231 | 49.6 | 195.3838 | 64.5161 | 60.0174 | 65.8
195.4067 | 81.1423 | 60.0001 | 82 | 195.472 | 16.226 | 60.0058 | 17.2 | 195.4097 | 31.3293 | 60.0404 | 33.4 | 195.3901 | 48.1058 | 60.0231 | 49.6 | 195.3921 | 64.5166 | 60.0174 | 65.8
195.415 | 81.1471 | 60.0001 | 82 | 195.4805 | 16.2247 | 60.0058 | 17.2 | 195.418 | 31.3308 | 60.0404 | 33.4 | 195.3984 | 48.1085 | 60.0231 | 49.6 | 195.4006 | 64.5171 | 60.0174 | 65.8
195.4234 | 81.1513 | 60.0001 | 82 | 195.4888 | 16.2235 | 60.0058 | 17.2 | 195.4263 | 31.3327 | 60.0404 | 33.4 | 195.4067 | 48.1118 | 60.0231 | 49.6 | 195.4089 | 64.5177 | 60.0174 | 65.8
195.4317 | 81.1554 | 60.0001 | 82 | 195.4971 | 16.2299 | 60.0058 | 17.2 | 195.4346 | 31.3346 | 60.0404 | 33.4 | 195.415 | 48.1151 | 60.0231 | 49.6 | 195.4172 | 64.5203 | 60.0174 | 65.8
195.44 | 81.1601 | 60.0001 | 82 | 195.5054 | 16.2362 | 60.0058 | 17.2 | 195.4429 | 31.337 | 60.0404 | 33.4 | 195.4233 | 48.1159 | 60.0231 | 49.6 | 195.4255 | 64.5229 | 60.0174 | 65.8
195.4484 | 81.1648 | 60.0001 | 82 | 195.5138 | 16.2388 | 60.0058 | 17.2 | 195.4512 | 31.3394 | 60.0404 | 33.4 | 195.4316 | 48.1167 | 60.0231 | 49.6 | 195.4338 | 64.5261 | 60.0174 | 65.8
195.4567 | 81.1698 | 60.0001 | 82 | 195.5221 | 16.2415 | 60.0058 | 17.2 | 195.4595 | 31.3418 | 60.0404 | 33.4 | 195.4402 | 48.1172 | 60.0231 | 49.6 | 195.4421 | 64.5292 | 60.0174 | 65.8
195.465 | 81.1747 | 60.0001 | 82 | 195.5304 | 16.2425 | 60.0058 | 17.2 | 195.4678 | 31.3443 | 60.0404 | 33.4 | 195.4485 | 48.1177 | 60.0231 | 49.6 | 195.4504 | 64.5308 | 60.0174 | 65.8
195.4734 | 81.1753 | 60.0001 | 82 | 195.5387 | 16.2435 | 60.0058 | 17.2 | 195.4761 | 31.3448 | 60.0404 | 33.4 | 195.4568 | 48.1183 | 60.0231 | 49.6 | 195.4587 | 64.5325 | 60.0174 | 65.8
195.4817 | 81.1758 | 60.0001 | 82 | 195.5471 | 16.2471 | 60.0058 | 17.2 | 195.4846 | 31.3453 | 60.0404 | 33.4 | 195.4651 | 48.1189 | 60.0231 | 49.6 | 195.467 | 64.5348 | 60.0174 | 65.8
195.4901 | 81.1763 | 60.0001 | 82 | 195.5554 | 16.2508 | 60.0058 | 17.2 | 195.4929 | 31.346 | 60.0404 | 33.4 | 195.4734 | 48.1188 | 60.0231 | 49.6 | 195.4756 | 64.5372 | 60.0174 | 65.8
195.4984 | 81.1768 | 60.0001 | 82 | 195.5637 | 16.2544 | 60.0058 | 17.2 | 195.5012 | 31.3467 | 60.0404 | 33.4 | 195.4817 | 48.1187 | 60.0231 | 49.6 | 195.4839 | 64.5396 | 60.0174 | 65.8
195.5067 | 81.178 | 60.0001 | 82 | 195.572 | 16.258 | 60.0058 | 17.2 | 195.5095 | 31.347 | 60.0404 | 33.4 | 195.49 | 48.1185 | 60.0231 | 49.6 | 195.4922 | 64.5419 | 60.0174 | 65.8
195.515 | 81.1792 | 60.0001 | 82 | 195.5804 | 16.2587 | 60.0058 | 17.2 | 195.5178 | 31.3472 | 60.0404 | 33.4 | 195.4983 | 48.1183 | 60.0231 | 49.6 | 195.5005 | 64.5422 | 60.0174 | 65.8
195.5234 | 81.1801 | 60.0001 | 82 | 195.5887 | 16.2594 | 60.0058 | 17.2 | 195.5261 | 31.3475 | 60.0404 | 33.4 | 195.5068 | 48.1197 | 60.0231 | 49.6 | 195.5088 | 64.5425 | 60.0174 | 65.8
195.5317 | 81.1809 | 60.0001 | 82 | 195.597 | 16.2638 | 60.0058 | 17.2 | 195.5344 | 31.3478 | 60.0404 | 33.4 | 195.5151 | 48.1211 | 60.0231 | 49.6 | 195.5171 | 64.5417 | 60.0174 | 65.8
195.54 | 81.1818 | 60.0001 | 82 | 195.6055 | 16.2682 | 60.0058 | 17.2 | 195.5427 | 31.3488 | 60.0404 | 33.4 | 195.5234 | 48.1228 | 60.0231 | 49.6 | 195.5254 | 64.541 | 60.0174 | 65.8
195.5484 | 81.1826 | 60.0001 | 82 | 195.6138 | 16.2679 | 60.0058 | 17.2 | 195.551 | 31.3497 | 60.0404 | 33.4 | 195.5317 | 48.1246 | 60.0231 | 49.6 | 195.5337 | 64.542 | 60.0174 | 65.8
195.5567 | 81.1835 | 60.0001 | 82 | 195.6221 | 16.2675 | 60.0058 | 17.2 | 195.5596 | 31.3535 | 60.0404 | 33.4 | 195.54 | 48.1267 | 60.0231 | 49.6 | 195.5422 | 64.5431 | 60.0174 | 65.8
195.565 | 81.1843 | 60.0001 | 82 | 195.6304 | 16.2662 | 60.0058 | 17.2 | 195.5679 | 31.3572 | 60.0404 | 33.4 | 195.5483 | 48.1289 | 60.0231 | 49.6 | 195.5505 | 64.5439 | 60.0174 | 65.8
195.5734 | 81.1852 | 60.0001 | 82 | 195.6388 | 16.2649 | 60.0058 | 17.2 | 195.5762 | 31.3604 | 60.0404 | 33.4 | 195.5566 | 48.1309 | 60.0231 | 49.6 | 195.5588 | 64.5447 | 60.0174 | 65.8
195.5817 | 81.186 | 60.0001 | 82 | 195.6471 | 16.2635 | 60.0058 | 17.2 | 195.5845 | 31.3636 | 60.0404 | 33.4 | 195.5649 | 48.1329 | 60.0231 | 49.6 | 195.5671 | 64.5454 | 60.0174 | 65.8
195.59 | 81.1862 | 60.0001 | 82 | 195.6554 | 16.2622 | 60.0058 | 17.2 | 195.5928 | 31.3669 | 60.0404 | 33.4 | 195.5732 | 48.1351 | 60.0231 | 49.6 | 195.5754 | 64.546 | 60.0174 | 65.8
195.5984 | 81.1864 | 60.0001 | 82 | 195.6637 | 16.2613 | 60.0058 | 17.2 | 195.6011 | 31.3701 | 60.0404 | 33.4 | 195.5818 | 48.1374 | 60.0231 | 49.6 | 195.5837 | 64.5467 | 60.0174 | 65.8
195.6067 | 81.1864 | 60.0001 | 82 | 195.6721 | 16.2603 | 60.0058 | 17.2 | 195.6094 | 31.3724 | 60.0404 | 33.4 | 195.5901 | 48.138 | 60.0231 | 49.6 | 195.592 | 64.5473 | 60.0174 | 65.8
195.6151 | 81.1864 | 60.0001 | 82 | 195.6804 | 16.2594 | 60.0058 | 17.2 | 195.6177 | 31.3746 | 60.0404 | 33.4 | 195.5984 | 48.1386 | 60.0231 | 49.6 | 195.6003 | 64.5482 | 60.0174 | 65.8
195.6234 | 81.1864 | 60.0001 | 82 | 195.6887 | 16.2585 | 60.0058 | 17.2 | 195.626 | 31.3761 | 60.0404 | 33.4 | 195.6067 | 48.1378 | 60.0231 | 49.6 | 195.6089 | 64.549 | 60.0174 | 65.8
195.6317 | 81.1864 | 60.0001 | 82 | 195.697 | 16.2672 | 60.0058 | 17.2 | 195.6345 | 31.3777 | 60.0404 | 33.4 | 195.615 | 48.1371 | 60.0231 | 49.6 | 195.6172 | 64.5491 | 60.0174 | 65.8
195.64 | 81.1866 | 60.0001 | 82 | 195.7054 | 16.2758 | 60.0058 | 17.2 | 195.6428 | 31.3763 | 60.0404 | 33.4 | 195.6233 | 48.1357 | 60.0231 | 49.6 | 195.6255 | 64.5491 | 60.0174 | 65.8
195.6484 | 81.1867 | 60.0001 | 82 | 195.7137 | 16.2829 | 60.0058 | 17.2 | 195.6511 | 31.3749 | 60.0404 | 33.4 | 195.6316 | 48.1344 | 60.0231 | 49.6 | 195.6338 | 64.5482 | 60.0174 | 65.8
195.6567 | 81.1869 | 60.0001 | 82 | 195.722 | 16.2899 | 60.0058 | 17.2 | 195.6594 | 31.3729 | 60.0404 | 33.4 | 195.6399 | 48.1327 | 60.0231 | 49.6 | 195.6421 | 64.5474 | 60.0174 | 65.8
195.665 | 81.187 | 60.0001 | 82 | 195.7303 | 16.2991 | 60.0058 | 17.2 | 195.6677 | 31.371 | 60.0404 | 33.4 | 195.6484 | 48.131 | 60.0231 | 49.6 | 195.6504 | 64.5492 | 60.0174 | 65.8
195.6734 | 81.1879 | 60.0001 | 82 | 195.7388 | 16.3084 | 60.0058 | 17.2 | 195.676 | 31.3685 | 60.0404 | 33.4 | 195.6567 | 48.1277 | 60.0231 | 49.6 | 195.6587 | 64.5511 | 60.0174 | 65.8
195.6817 | 81.1889 | 60.0001 | 82 | 195.7471 | 16.3081 | 60.0058 | 17.2 | 195.6843 | 31.366 | 60.0404 | 33.4 | 195.665 | 48.1244 | 60.0231 | 49.6 | 195.667 | 64.5529 | 60.0174 | 65.8
195.69 | 81.1909 | 60.0001 | 82 | 195.7554 | 16.3079 | 60.0058 | 17.2 | 195.6926 | 31.3642 | 60.0404 | 33.4 | 195.6733 | 48.1198 | 60.0173 | 49.6 | 195.6755 | 64.5548 | 60.0174 | 65.8
195.6984 | 81.1929 | 60.0001 | 82 | 195.7637 | 16.3077 | 60.0058 | 17.2 | 195.7009 | 31.3624 | 60.0404 | 33.4 | 195.6816 | 48.1152 | 60.0173 | 49.6 | 195.6838 | 64.5569 | 60.0174 | 65.8
195.7067 | 81.1949 | 60.0001 | 82 | 195.7721 | 16.3074 | 60.0058 | 17.2 | 195.7095 | 31.3601 | 60.0404 | 33.4 | 195.6899 | 48.1126 | 60.0173 | 49.6 | 195.6921 | 64.559 | 60.0174 | 65.8
195.715 | 81.1969 | 60.0001 | 82 | 195.7804 | 16.3045 | 60.0058 | 17.2 | 195.7178 | 31.3578 | 60.0404 | 33.4 | 195.6982 | 48.1101 | 60.0173 | 49.6 | 195.7004 | 64.5616 | 60.0174 | 65.8
195.7234 | 81.1988 | 60.0001 | 82 | 195.7887 | 16.3017 | 60.0058 | 17.2 | 195.7261 | 31.3555 | 60.0404 | 33.4 | 195.7065 | 48.1085 | 60.0173 | 49.6 | 195.7087 | 64.5642 | 60.0174 | 65.8
195.7317 | 81.2006 | 60.0001 | 82 | 195.7971 | 16.3013 | 60.0058 | 17.2 | 195.7344 | 31.3531 | 60.0404 | 33.4 | 195.7151 | 48.1069 | 60.0173 | 49.6 | 195.717 | 64.5671 | 60.0174 | 65.8
195.7401 | 81.2025 | 60.0001 | 82 | 195.8054 | 16.301 | 60.0058 | 17.2 | 195.7427 | 31.3513 | 60.0404 | 33.4 | 195.7234 | 48.1054 | 60.0173 | 49.6 | 195.7253 | 64.5701 | 60.0174 | 65.8
195.7484 | 81.2044 | 60.0001 | 82 | 195.8137 | 16.3007 | 60.0058 | 17.2 | 195.751 | 31.3495 | 60.0404 | 33.4 | 195.7317 | 48.1038 | 60.0173 | 49.6 | 195.7336 | 64.5716 | 60.0174 | 65.8
195.7567 | 81.2048 | 60.0001 | 82 | 195.822 | 16.3004 | 60.0058 | 17.2 | 195.7593 | 31.3482 | 60.0404 | 33.4 | 195.74 | 48.1037 | 60.0173 | 49.6 | 195.7422 | 64.573 | 60.0174 | 65.8
195.765 | 81.2052 | 60.0001 | 82 | 195.8304 | 16.3074 | 60.0058 | 17.2 | 195.7676 | 31.347 | 60.0404 | 33.4 | 195.7483 | 48.1035 | 60.0173 | 49.6 | 195.7505 | 64.5744 | 60.0174 | 65.8
195.7734 | 81.2046 | 60.0001 | 82 | 195.8387 | 16.3144 | 60.0058 | 17.2 | 195.7759 | 31.3462 | 60.0404 | 33.4 | 195.7566 | 48.1045 | 60.0173 | 49.6 | 195.7588 | 64.5759 | 60.0174 | 65.8
195.7817 | 81.2039 | 60.0001 | 82 | 195.847 | 16.3137 | 60.0058 | 17.2 | 195.7844 | 31.3454 | 60.0404 | 33.4 | 195.7649 | 48.1055 | 60.0173 | 49.6 | 195.7671 | 64.5769 | 60.0174 | 65.8
195.79 | 81.2033 | 60.0001 | 82 | 195.8553 | 16.313 | 60.0058 | 17.2 | 195.7927 | 31.345 | 60.0404 | 33.4 | 195.7732 | 48.1058 | 60.0173 | 49.6 | 195.7754 | 64.5778 | 60.0174 | 65.8
195.7984 | 81.2026 | 60.0001 | 82 | 195.8638 | 16.3102 | 60.0058 | 17.2 | 195.801 | 31.3446 | 60.0404 | 33.4 | 195.7817 | 48.1059 | 60.0173 | 49.6 | 195.7837 | 64.5788 | 60.0174 | 65.8
195.8067 | 81.202 | 60.0001 | 82 | 195.8721 | 16.3073 | 60.0058 | 17.2 | 195.8093 | 31.3452 | 60.0404 | 33.4 | 195.79 | 48.1064 | 60.0173 | 49.6 | 195.792 | 64.5798 | 60.0174 | 65.8
195.815 | 81.2013 | 60.0001 | 82 | 195.8804 | 16.3045 | 60.0058 | 17.2 | 195.8176 | 31.3458 | 60.0404 | 33.4 | 195.7983 | 48.1068 | 60.0173 | 49.6 | 195.8003 | 64.583 | 60.0174 | 65.8
195.8234 | 81.2007 | 60.0001 | 82 | 195.8887 | 16.3017 | 60.0058 | 17.2 | 195.8259 | 31.3464 | 60.0404 | 33.4 | 195.8066 | 48.1073 | 60.0173 | 49.6 | 195.8088 | 64.5862 | 60.0174 | 65.8
195.8317 | 81.2001 | 60.0001 | 82 | 195.8971 | 16.2985 | 60.0058 | 17.2 | 195.8342 | 31.3469 | 60.0404 | 33.4 | 195.8149 | 48.1077 | 60.0173 | 49.6 | 195.8171 | 64.5889 | 60.0174 | 65.8
195.84 | 81.1991 | 60.0001 | 82 | 195.9054 | 16.2953 | 60.0058 | 17.2 | 195.8425 | 31.3474 | 60.0404 | 33.4 | 195.8232 | 48.1119 | 60.0173 | 49.6 | 195.8254 | 64.5916 | 60.0174 | 65.8
195.8484 | 81.1982 | 60.0001 | 82 | 195.9137 | 16.2921 | 60.0058 | 17.2 | 195.8508 | 31.348 | 60.0404 | 33.4 | 195.8315 | 48.1162 | 60.0173 | 49.6 | 195.8337 | 64.5944 | 60.0174 | 65.8
195.8567 | 81.1973 | 60.0001 | 82 | 195.922 | 16.2889 | 60.0058 | 17.2 | 195.8594 | 31.3494 | 60.0404 | 33.4 | 195.8398 | 48.1205 | 60.0173 | 49.6 | 195.842 | 64.5971 | 60.0174 | 65.8
195.8651 | 81.1964 | 60.0001 | 82 | 195.9304 | 16.2958 | 60.0058 | 17.2 | 195.8677 | 31.3509 | 60.0404 | 33.4 | 195.8484 | 48.1248 | 60.0173 | 49.6 | 195.8503 | 64.5988 | 60.0174 | 65.8
195.8734 | 81.1955 | 60.0001 | 82 | 195.9387 | 16.3026 | 60.0058 | 17.2 | 195.876 | 31.3522 | 60.0346 | 33.4 | 195.8567 | 48.1295 | 60.0173 | 49.6 | 195.8586 | 64.6005 | 60.0174 | 65.8
195.8817 | 81.1946 | 60.0001 | 82 | 195.947 | 16.3095 | 60.0058 | 17.2 | 195.8843 | 31.3535 | 60.0346 | 33.4 | 195.865 | 48.1341 | 60.0173 | 49.6 | 195.8669 | 64.6022 | 60.0174 | 65.8
195.89 | 81.1937 | 60.0001 | 82 | 195.9553 | 16.3163 | 60.0058 | 17.2 | 195.8926 | 31.3543 | 60.0346 | 33.4 | 195.8733 | 48.1378 | 60.0173 | 49.6 | 195.8755 | 64.604 | 60.0174 | 65.8
195.8984 | 81.1928 | 60.0001 | 82 | 195.9637 | 16.3206 | 60.0058 | 17.2 | 195.9009 | 31.3551 | 60.0346 | 33.4 | 195.8816 | 48.1414 | 60.0173 | 49.6 | 195.8838 | 64.6034 | 60.0174 | 65.8
195.9067 | 81.1933 | 60.0001 | 82 | 195.972 | 16.3248 | 60.0058 | 17.2 | 195.9092 | 31.3559 | 60.0346 | 33.4 | 195.8899 | 48.1457 | 60.0173 | 49.6 | 195.8921 | 64.6029 | 60.0174 | 65.8
195.915 | 81.1938 | 60.0001 | 82 | 195.9803 | 16.3273 | 60.0058 | 17.2 | 195.9175 | 31.3567 | 60.0346 | 33.4 | 195.8982 | 48.15 | 60.0173 | 49.6 | 195.9004 | 64.6037 | 60.0174 | 65.8
195.9234 | 81.1946 | 60.0001 | 82 | 195.9886 | 16.3297 | 60.0058 | 17.2 | 195.9258 | 31.3577 | 60.0346 | 33.4 | 195.9065 | 48.1506 | 60.0173 | 49.6 | 195.9087 | 64.6045 | 60.0174 | 65.8
195.9317 | 81.1954 | 60.0001 | 82 | 195.9971 | 16.3245 | 60.0058 | 17.2 | 195.9343 | 31.3586 | 60.0346 | 33.4 | 195.915 | 48.1511 | 60.0173 | 49.6 | 195.917 | 64.6052 | 60.0174 | 65.8
195.94 | 81.1963 | 60.0001 | 82 | 196.0054 | 16.3194 | 60.0058 | 17.2 | 195.9426 | 31.3585 | 60.0346 | 33.4 | 195.9233 | 48.1524 | 60.0173 | 49.6 | 195.9253 | 64.606 | 60.0174 | 65.8
195.9484 | 81.1971 | 60.0001 | 82 | 196.0137 | 16.3144 | 60.0058 | 17.2 | 195.9509 | 31.3583 | 60.0346 | 33.4 | 195.9316 | 48.1537 | 60.0173 | 49.6 | 195.9336 | 64.6078 | 60.0174 | 65.8
195.9567 | 81.1979 | 60.0001 | 82 | 196.0221 | 16.3094 | 60.0058 | 17.2 | 195.9592 | 31.359 | 60.0346 | 33.4 | 195.9399 | 48.1544 | 60.0173 | 49.6 | 195.9421 | 64.6096 | 60.0174 | 65.8
195.965 | 81.1987 | 60.0001 | 82 | 196.0304 | 16.306 | 60.0058 | 17.2 | 195.9675 | 31.3596 | 60.0346 | 33.4 | 195.9482 | 48.1552 | 60.0173 | 49.6 | 195.9504 | 64.6087 | 60.0174 | 65.8
195.9734 | 81.1996 | 60.0001 | 82 | 196.0387 | 16.3026 | 60.0058 | 17.2 | 195.9758 | 31.3603 | 60.0346 | 33.4 | 195.9565 | 48.1565 | 60.0173 | 49.6 | 195.9587 | 64.6078 | 60.0174 | 65.8
195.9817 | 81.2004 | 60.0001 | 82 | 196.047 | 16.2993 | 60.0058 | 17.2 | 195.9841 | 31.361 | 60.0346 | 33.4 | 195.9648 | 48.1578 | 60.0173 | 49.6 | 195.967 | 64.6067 | 60.0174 | 65.8
195.9901 | 81.1998 | 60.0001 | 82 | 196.0554 | 16.2959 | 60.0058 | 17.2 | 195.9924 | 31.3616 | 60.0346 | 33.4 | 195.9731 | 48.1576 | 60.0173 | 49.6 | 195.9753 | 64.6055 | 60.0174 | 65.8
195.9984 | 81.1992 | 60.0001 | 82 | 196.0637 | 16.2925 | 60.0058 | 17.2 | 196.0007 | 31.3623 | 60.0346 | 33.4 | 195.9817 | 48.1574 | 60.0173 | 49.6 | 195.9836 | 64.6017 | 60.0174 | 65.8
196.0067 | 81.1992 | 60.0001 | 82 | 196.072 | 16.2891 | 60.0058 | 17.2 | 196.0093 | 31.3629 | 60.0346 | 33.4 | 195.99 | 48.1572 | 60.0173 | 49.6 | 195.9919 | 64.5979 | 60.0174 | 65.8
196.015 | 81.1992 | 60.0001 | 82 | 196.0803 | 16.2933 | 60.0058 | 17.2 | 196.0176 | 31.3636 | 60.0346 | 33.4 | 195.9983 | 48.157 | 60.0173 | 49.6 | 196.0002 | 64.594 | 60.0174 | 65.8
196.0234 | 81.1987 | 60.0001 | 82 | 196.0887 | 16.2975 | 60.0058 | 17.2 | 196.0259 | 31.365 | 60.0346 | 33.4 | 196.0066 | 48.159 | 60.0173 | 49.6 | 196.0088 | 64.5902 | 60.0174 | 65.8
196.0317 | 81.1982 | 60.0001 | 82 | 196.097 | 16.2886 | 60.0058 | 17.2 | 196.0342 | 31.3665 | 60.0346 | 33.4 | 196.0149 | 48.161 | 60.0173 | 49.6 | 196.0171 | 64.587 | 60.0174 | 65.8
196.04 | 81.1977 | 60.0001 | 82 | 196.1053 | 16.2796 | 60.0058 | 17.2 | 196.0425 | 31.3675 | 60.0346 | 33.4 | 196.0232 | 48.1629 | 60.0173 | 49.6 | 196.0254 | 64.5838 | 60.0174 | 65.8
196.0484 | 81.1971 | 60.0001 | 82 | 196.1136 | 16.2715 | 60.0058 | 17.2 | 196.0508 | 31.3684 | 60.0346 | 33.4 | 196.0315 | 48.1647 | 60.0173 | 49.6 | 196.0337 | 64.5837 | 60.0174 | 65.8
196.0567 | 81.1966 | 60.0001 | 82 | 196.1221 | 16.2635 | 60.0058 | 17.2 | 196.0591 | 31.3693 | 60.0346 | 33.4 | 196.0398 | 48.166 | 60.0173 | 49.6 | 196.042 | 64.5837 | 60.0174 | 65.8
196.065 | 81.1961 | 60.0001 | 82 | 196.1304 | 16.2606 | 60.0058 | 17.2 | 196.0674 | 31.3702 | 60.0346 | 33.4 | 196.0481 | 48.1673 | 60.0173 | 49.6 | 196.0503 | 64.5838 | 60.0174 | 65.8
196.0734 | 81.1963 | 60.0001 | 82 | 196.1387 | 16.2577 | 60.0058 | 17.2 | 196.0759 | 31.3711 | 60.0346 | 33.4 | 196.0566 | 48.1696 | 60.0173 | 49.6 | 196.0586 | 64.584 | 60.0174 | 65.8
196.0817 | 81.1965 | 60.0001 | 82 | 196.147 | 16.2484 | 60.0058 | 17.2 | 196.0842 | 31.3721 | 60.0346 | 33.4 | 196.0649 | 48.1719 | 60.0173 | 49.6 | 196.0669 | 64.5841 | 60.0174 | 65.8
196.09 | 81.1969 | 60.0001 | 82 | 196.1554 | 16.2391 | 60.0058 | 17.2 | 196.0925 | 31.3729 | 60.0346 | 33.4 | 196.0732 | 48.1741 | 60.0173 | 49.6 | 196.0754 | 64.5841 | 60.0174 | 65.8
196.0984 | 81.1972 | 60.0001 | 82 | 196.1637 | 16.2298 | 60.0058 | 17.2 | 196.1008 | 31.3737 | 60.0346 | 33.4 | 196.0815 | 48.1764 | 60.0173 | 49.6 | 196.0837 | 64.5838 | 60.0174 | 65.8
196.1067 | 81.198 | 60.0001 | 82 | 196.172 | 16.2205 | 60.0058 | 17.2 | 196.1091 | 31.3737 | 60.0346 | 33.4 | 196.0898 | 48.1756 | 60.0173 | 49.6 | 196.092 | 64.5835 | 60.0174 | 65.8
196.1151 | 81.1988 | 60.0001 | 82 | 196.1803 | 16.2218 | 60.0058 | 17.2 | 196.1174 | 31.3737 | 60.0346 | 33.4 | 196.0981 | 48.1748 | 60.0173 | 49.6 | 196.1003 | 64.5827 | 60.0174 | 65.8
196.1234 | 81.1996 | 60.0001 | 82 | 196.1887 | 16.2231 | 60.0058 | 17.2 | 196.1257 | 31.3744 | 60.0346 | 33.4 | 196.1064 | 48.1748 | 60.0173 | 49.6 | 196.1086 | 64.5819 | 60.0174 | 65.8
196.1317 | 81.2005 | 60.0001 | 82 | 196.197 | 16.2218 | 60.0058 | 17.2 | 196.134 | 31.3752 | 60.0346 | 33.4 | 196.1147 | 48.1748 | 60.0173 | 49.6 | 196.1169 | 64.5797 | 60.0174 | 65.8
196.14 | 81.2013 | 60.0001 | 82 | 196.2053 | 16.2206 | 60.0058 | 17.2 | 196.1423 | 31.3761 | 60.0346 | 33.4 | 196.1233 | 48.1756 | 60.0173 | 49.6 | 196.1252 | 64.5776 | 60.0174 | 65.8
196.1484 | 81.2021 | 60.0001 | 82 | 196.2137 | 16.2164 | 60.0058 | 17.2 | 196.1509 | 31.3771 | 60.0346 | 33.4 | 196.1316 | 48.1765 | 60.0173 | 49.6 | 196.1335 | 64.5752 | 60.0174 | 65.8
196.1567 | 81.2024 | 60.0001 | 82 | 196.222 | 16.2122 | 60.0058 | 17.2 | 196.1592 | 31.3777 | 60.0346 | 33.4 | 196.1399 | 48.1773 | 60.0173 | 49.6 | 196.1418 | 64.5728 | 60.0174 | 65.8
196.165 | 81.2028 | 60.0001 | 82 | 196.2303 | 16.2144 | 60.0058 | 17.2 | 196.1675 | 31.3783 | 60.0346 | 33.4 | 196.1482 | 48.1781 | 60.0173 | 49.6 | 196.1504 | 64.571 | 60.0174 | 65.8
196.1734 | 81.203 | 60.0001 | 82 | 196.2386 | 16.2167 | 60.0058 | 17.2 | 196.1758 | 31.3789 | 60.0346 | 33.4 | 196.1565 | 48.1751 | 60.0173 | 49.6 | 196.1587 | 64.5692 | 60.0174 | 65.8
196.1817 | 81.2032 | 60.0001 | 82 | 196.2471 | 16.2209 | 60.0058 | 17.2 | 196.1841 | 31.3794 | 60.0346 | 33.4 | 196.1648 | 48.1722 | 60.0173 | 49.6 | 196.167 | 64.5678 | 60.0174 | 65.8
196.19 | 81.2035 | 60.0001 | 82 | 196.2554 | 16.2252 | 60.0058 | 17.2 | 196.1924 | 31.3798 | 60.0346 | 33.4 | 196.1731 | 48.1693 | 60.0173 | 49.6 | 196.1753 | 64.5665 | 60.0174 | 65.8
196.1984 | 81.2037 | 60.0001 | 82 | 196.2637 | 16.2321 | 60.0058 | 17.2 | 196.2007 | 31.3801 | 60.0346 | 33.4 | 196.1814 | 48.1664 | 60.0173 | 49.6 | 196.1836 | 64.5663 | 60.0174 | 65.8
196.2067 | 81.2034 | 60.0001 | 82 | 196.272 | 16.2391 | 60.0058 | 17.2 | 196.209 | 31.3794 | 60.0346 | 33.4 | 196.1899 | 48.164 | 60.0173 | 49.6 | 196.1919 | 64.5662 | 60.0174 | 65.8
196.215 | 81.2031 | 60.0001 | 82 | 196.2804 | 16.246 | 60.0058 | 17.2 | 196.2173 | 31.3786 | 60.0346 | 33.4 | 196.1982 | 48.1616 | 60.0173 | 49.6 | 196.2002 | 64.5668 | 60.0174 | 65.8
196.2234 | 81.2022 | 60.0001 | 82 | 196.2887 | 16.2529 | 60.0058 | 17.2 | 196.2258 | 31.3778 | 60.0346 | 33.4 | 196.2065 | 48.1576 | 60.0173 | 49.6 | 196.2085 | 64.5673 | 60.0174 | 65.8
196.2317 | 81.2013 | 60.0001 | 82 | 196.297 | 16.2576 | 60.0058 | 17.2 | 196.2341 | 31.377 | 60.0346 | 33.4 | 196.2148 | 48.1536 | 60.0173 | 49.6 | 196.217 | 64.5678 | 60.0174 | 65.8
196.2401 | 81.2002 | 60.0001 | 82 | 196.3053 | 16.2623 | 60.0058 | 17.2 | 196.2424 | 31.3765 | 60.0346 | 33.4 | 196.2231 | 48.1494 | 60.0173 | 49.6 | 196.2253 | 64.5682 | 60.0174 | 65.8
196.2484 | 81.1991 | 60.0001 | 82 | 196.3137 | 16.267 | 60.0058 | 17.2 | 196.2507 | 31.3761 | 60.0346 | 33.4 | 196.2314 | 48.1452 | 60.0173 | 49.6 | 196.2336 | 64.569 | 60.0174 | 65.8
196.2567 | 81.1979 | 60.0001 | 82 | 196.322 | 16.2717 | 60.0058 | 17.2 | 196.259 | 31.3756 | 60.0346 | 33.4 | 196.2397 | 48.1448 | 60.0173 | 49.6 | 196.2419 | 64.5698 | 60.0174 | 65.8
196.265 | 81.1968 | 60.0001 | 82 | 196.3303 | 16.2743 | 60.0058 | 17.2 | 196.2673 | 31.3751 | 60.0346 | 33.4 | 196.248 | 48.1444 | 60.0173 | 49.6 | 196.2502 | 64.5719 | 60.0174 | 65.8
196.2734 | 81.1957 | 60.0001 | 82 | 196.3386 | 16.2769 | 60.0058 | 17.2 | 196.2756 | 31.3751 | 60.0346 | 33.4 | 196.2566 | 48.1442 | 60.0173 | 49.6 | 196.2585 | 64.5741 | 60.0174 | 65.8
196.2817 | 81.1945 | 60.0001 | 82 | 196.347 | 16.2808 | 60.0058 | 17.2 | 196.2839 | 31.3752 | 60.0346 | 33.4 | 196.2649 | 48.1439 | 60.0173 | 49.6 | 196.2668 | 64.5747 | 60.0174 | 65.8
196.29 | 81.1939 | 60.0001 | 82 | 196.3553 | 16.2846 | 60.0058 | 17.2 | 196.2922 | 31.3749 | 60.0346 | 33.4 | 196.2732 | 48.1431 | 60.0173 | 49.6 | 196.2751 | 64.5754 | 60.0174 | 65.8
196.2984 | 81.1933 | 60.0001 | 82 | 196.3636 | 16.2884 | 60.0058 | 17.2 | 196.3008 | 31.3746 | 60.0346 | 33.4 | 196.2815 | 48.1423 | 60.0173 | 49.6 | 196.2837 | 64.574 | 60.0174 | 65.8
196.3067 | 81.1924 | 60.0001 | 82 | 196.3719 | 16.2923 | 60.0058 | 17.2 | 196.3091 | 31.3742 | 60.0346 | 33.4 | 196.2898 | 48.1426 | 60.0173 | 49.6 | 196.292 | 64.5726 | 60.0174 | 65.8
196.315 | 81.1915 | 60.0001 | 82 | 196.3804 | 16.2961 | 60.0058 | 17.2 | 196.3174 | 31.3738 | 60.0346 | 33.4 | 196.2981 | 48.143 | 60.0173 | 49.6 | 196.3003 | 64.5716 | 60.0174 | 65.8
196.3234 | 81.1906 | 60.0001 | 82 | 196.3887 | 16.3 | 60.0058 | 17.2 | 196.3257 | 31.3734 | 60.0346 | 33.4 | 196.3064 | 48.1438 | 60.0173 | 49.6 | 196.3086 | 64.5706 | 60.0174 | 65.8
196.3317 | 81.1898 | 60.0001 | 82 | 196.397 | 16.3038 | 60.0058 | 17.2 | 196.334 | 31.373 | 60.0346 | 33.4 | 196.3147 | 48.1445 | 60.0173 | 49.6 | 196.3169 | 64.5692 | 60.0174 | 65.8
196.34 | 81.1881 | 60.0001 | 82 | 196.4053 | 16.3077 | 60.0058 | 17.2 | 196.3423 | 31.372 | 60.0346 | 33.4 | 196.3232 | 48.1451 | 60.0173 | 49.6 | 196.3252 | 64.5678 | 60.0174 | 65.8
196.3484 | 81.1864 | 60.0001 | 82 | 196.4137 | 16.305 | 60.0058 | 17.2 | 196.3506 | 31.3709 | 60.0346 | 33.4 | 196.3315 | 48.1456 | 60.0173 | 49.6 | 196.3335 | 64.5651 | 60.0174 | 65.8
196.3567 | 81.1856 | 60.0001 | 82 | 196.422 | 16.3024 | 60.0058 | 17.2 | 196.3589 | 31.3697 | 60.0346 | 33.4 | 196.3398 | 48.1462 | 60.0173 | 49.6 | 196.3418 | 64.5624 | 60.0174 | 65.8
196.3651 | 81.1849 | 60.0001 | 82 | 196.4303 | 16.2981 | 60.0058 | 17.2 | 196.3672 | 31.3685 | 60.0346 | 33.4 | 196.3481 | 48.1468 | 60.0173 | 49.6 | 196.3503 | 64.561 | 60.0174 | 65.8
196.3734 | 81.1849 | 60.0001 | 82 | 196.4387 | 16.2938 | 60.0058 | 17.2 | 196.3757 | 31.3685 | 60.0346 | 33.4 | 196.3564 | 48.1467 | 60.0173 | 49.6 | 196.3586 | 64.5595 | 60.0174 | 65.8
196.3817 | 81.1849 | 60.0001 | 82 | 196.447 | 16.2895 | 60.0058 | 17.2 | 196.384 | 31.3686 | 60.0346 | 33.4 | 196.3647 | 48.1465 | 60.0173 | 49.6 | 196.3669 | 64.5603 | 60.0174 | 65.8
196.39 | 81.1863 | 60.0001 | 82 | 196.4553 | 16.2852 | 60.0058 | 17.2 | 196.3923 | 31.3686 | 60.0346 | 33.4 | 196.373 | 48.1461 | 60.0173 | 49.6 | 196.3752 | 64.5611 | 60.0174 | 65.8
196.3984 | 81.1877 | 60.0001 | 82 | 196.4636 | 16.2809 | 60.0058 | 17.2 | 196.4006 | 31.3687 | 60.0346 | 33.4 | 196.3813 | 48.1458 | 60.0173 | 49.6 | 196.3835 | 64.5688 | 60.0174 | 65.8
196.4067 | 81.1891 | 60.0001 | 82 | 196.472 | 16.2766 | 60.0058 | 17.2 | 196.4089 | 31.3696 | 60.0346 | 33.4 | 196.3899 | 48.145 | 60.0173 | 49.6 | 196.3918 | 64.5764 | 60.0174 | 65.8
196.415 | 81.1905 | 60.0001 | 82 | 196.4803 | 16.2723 | 60.0058 | 17.2 | 196.4172 | 31.3705 | 60.0346 | 33.4 | 196.3982 | 48.1442 | 60.0173 | 49.6 | 196.4001 | 64.5849 | 60.0174 | 65.8
196.4234 | 81.1927 | 60.0001 | 82 | 196.4886 | 16.268 | 60.0058 | 17.2 | 196.4255 | 31.372 | 60.0346 | 33.4 | 196.4065 | 48.1443 | 60.0173 | 49.6 | 196.4084 | 64.5935 | 60.0174 | 65.8
196.4317 | 81.1949 | 60.0001 | 82 | 196.4969 | 16.2742 | 60.0058 | 17.2 | 196.4338 | 31.3734 | 60.0346 | 33.4 | 196.4148 | 48.1445 | 60.0173 | 49.6 | 196.417 | 64.6019 | 60.0174 | 65.8
196.44 | 81.1962 | 60.0001 | 82 | 196.5054 | 16.2804 | 60.0058 | 17.2 | 196.4424 | 31.3749 | 60.0346 | 33.4 | 196.4231 | 48.1444 | 60.0173 | 49.6 | 196.4253 | 64.6104 | 60.0174 | 65.8
196.4484 | 81.1974 | 60.0001 | 82 | 196.5137 | 16.2844 | 60.0058 | 17.2 | 196.4507 | 31.3763 | 60.0346 | 33.4 | 196.4314 | 48.1443 | 60.0173 | 49.6 | 196.4336 | 64.6173 | 60.0174 | 65.8
196.4567 | 81.198 | 60.0001 | 82 | 196.522 | 16.2883 | 60.0058 | 17.2 | 196.459 | 31.3799 | 60.0346 | 33.4 | 196.4397 | 48.1453 | 60.0173 | 49.6 | 196.4419 | 64.6242 | 60.0174 | 65.8
196.465 | 81.1985 | 60.0001 | 82 | 196.5303 | 16.2923 | 60.0058 | 17.2 | 196.4673 | 31.3835 | 60.0346 | 33.4 | 196.448 | 48.1463 | 60.0173 | 49.6 | 196.4502 | 64.6305 | 60.0174 | 65.8
196.4734 | 81.1988 | 60.0001 | 82 | 196.5387 | 16.2963 | 60.0058 | 17.2 | 196.4756 | 31.3871 | 60.0346 | 33.4 | 196.4565 | 48.1475 | 60.0173 | 49.6 | 196.4585 | 64.6368 | 60.0174 | 65.8
196.4817 | 81.1991 | 60.0001 | 82 | 196.547 | 16.3003 | 60.0058 | 17.2 | 196.4839 | 31.3906 | 60.0346 | 33.4 | 196.4648 | 48.1487 | 60.0173 | 49.6 | 196.4668 | 64.6355 | 60.0174 | 65.8
196.4901 | 81.1993 | 60.0001 | 82 | 196.5553 | 16.3043 | 60.0058 | 17.2 | 196.4922 | 31.3934 | 60.0346 | 33.4 | 196.4731 | 48.1499 | 60.0173 | 49.6 | 196.4751 | 64.6343 | 60.0174 | 65.8
196.4984 | 81.1996 | 60.0001 | 82 | 196.5636 | 16.3083 | 60.0058 | 17.2 | 196.5005 | 31.3962 | 60.0346 | 33.4 | 196.4814 | 48.1511 | 60.0173 | 49.6 | 196.4836 | 64.6328 | 60.0174 | 65.8
196.5067 | 81.1999 | 60.0001 | 82 | 196.572 | 16.3123 | 60.0058 | 17.2 | 196.5088 | 31.3989 | 60.0346 | 33.4 | 196.4897 | 48.1512 | 60.0173 | 49.6 | 196.4919 | 64.6314 | 60.0174 | 65.8
196.515 | 81.2002 | 60.0001 | 82 | 196.5803 | 16.3144 | 60.0058 | 17.2 | 196.5173 | 31.4016 | 60.0346 | 33.4 | 196.498 | 48.1513 | 60.0173 | 49.6 | 196.5002 | 64.6297 | 60.0174 | 65.8
196.5234 | 81.2004 | 60.0001 | 82 | 196.5886 | 16.3166 | 60.0058 | 17.2 | 196.5256 | 31.4043 | 60.0346 | 33.4 | 196.5063 | 48.1514 | 60.0116 | 49.6 | 196.5085 | 64.6281 | 60.0174 | 65.8
196.5317 | 81.2007 | 60.0001 | 82 | 196.5969 | 16.3226 | 60.0058 | 17.2 | 196.5339 | 31.407 | 60.0346 | 33.4 | 196.5146 | 48.1515 | 60.0116 | 49.6 | 196.5168 | 64.6269 | 60.0174 | 65.8
196.54 | 81.201 | 60.0001 | 82 | 196.6053 | 16.3287 | 60.0058 | 17.2 | 196.5422 | 31.4091 | 60.0289 | 33.4 | 196.5232 | 48.1517 | 60.0116 | 49.6 | 196.5251 | 64.6256 | 60.0174 | 65.8
196.5484 | 81.2012 | 60.0001 | 82 | 196.6136 | 16.3348 | 60.0058 | 17.2 | 196.5505 | 31.4112 | 60.0289 | 33.4 | 196.5315 | 48.1518 | 60.0116 | 49.6 | 196.5334 | 64.6251 | 60.0174 | 65.8
196.5567 | 81.2018 | 60.0001 | 82 | 196.6219 | 16.3408 | 60.0058 | 17.2 | 196.5588 | 31.4134 | 60.0289 | 33.4 | 196.5398 | 48.1536 | 60.0116 | 49.6 | 196.5417 | 64.6246 | 60.0174 | 65.8
196.565 | 81.2024 | 60.0001 | 82 | 196.6304 | 16.3469 | 60.0058 | 17.2 | 196.5671 | 31.4156 | 60.0289 | 33.4 | 196.5481 | 48.1553 | 60.0116 | 49.6 | 196.5503 | 64.6252 | 60.0174 | 65.8
196.5734 | 81.2041 | 60.0001 | 82 | 196.6387 | 16.353 | 60.0058 | 17.2 | 196.5754 | 31.4176 | 60.0289 | 33.4 | 196.5564 | 48.1571 | 60.0116 | 49.6 | 196.5586 | 64.6257 | 60.0174 | 65.8
196.5817 | 81.2057 | 60.0001 | 82 | 196.647 | 16.359 | 60.0058 | 17.2 | 196.5837 | 31.4196 | 60.0289 | 33.4 | 196.5647 | 48.1588 | 60.0116 | 49.6 | 196.5669 | 64.626 | 60.0174 | 65.8
196.59 | 81.2074 | 60.0001 | 82 | 196.6553 | 16.3651 | 60.0058 | 17.2 | 196.5923 | 31.4216 | 60.0289 | 33.4 | 196.573 | 48.161 | 60.0116 | 49.6 | 196.5752 | 64.6263 | 60.0174 | 65.8
196.5984 | 81.209 | 60.0001 | 82 | 196.6637 | 16.3627 | 60.0058 | 17.2 | 196.6006 | 31.4237 | 60.0289 | 33.4 | 196.5813 | 48.1632 | 60.0116 | 49.6 | 196.5835 | 64.6257 | 60.0174 | 65.8
196.6067 | 81.2105 | 60.0001 | 82 | 196.672 | 16.3603 | 60.0058 | 17.2 | 196.6089 | 31.4267 | 60.0289 | 33.4 | 196.5898 | 48.1654 | 60.0116 | 49.6 | 196.5918 | 64.6251 | 60.0174 | 65.8
196.6151 | 81.2119 | 60.0001 | 82 | 196.6803 | 16.3545 | 60.0058 | 17.2 | 196.6172 | 31.4297 | 60.0289 | 33.4 | 196.5981 | 48.1676 | 60.0116 | 49.6 | 196.6001 | 64.6247 | 60.0116 | 65.8
196.6234 | 81.2133 | 60.0001 | 82 | 196.6886 | 16.3487 | 60.0058 | 17.2 | 196.6255 | 31.4302 | 60.0289 | 33.4 | 196.6064 | 48.1692 | 60.0116 | 49.6 | 196.6084 | 64.6243 | 60.0116 | 65.8
196.6317 | 81.2148 | 60.0001 | 82 | 196.697 | 16.3429 | 60.0058 | 17.2 | 196.6338 | 31.4307 | 60.0289 | 33.4 | 196.6147 | 48.1708 | 60.0116 | 49.6 | 196.6169 | 64.6231 | 60.0116 | 65.8
196.64 | 81.2157 | 60.0001 | 82 | 196.7053 | 16.3371 | 60.0058 | 17.2 | 196.6421 | 31.4314 | 60.0289 | 33.4 | 196.623 | 48.1708 | 60.0116 | 49.6 | 196.6252 | 64.6219 | 60.0116 | 65.8
196.6484 | 81.2167 | 60.0001 | 82 | 196.7136 | 16.3313 | 60.0058 | 17.2 | 196.6504 | 31.4321 | 60.0289 | 33.4 | 196.6313 | 48.1708 | 60.0116 | 49.6 | 196.6335 | 64.6204 | 60.0116 | 65.8
196.6567 | 81.2182 | 60.0001 | 82 | 196.7219 | 16.3255 | 60.0058 | 17.2 | 196.6589 | 31.433 | 60.0289 | 33.4 | 196.6396 | 48.1708 | 60.0116 | 49.6 | 196.6418 | 64.6189 | 60.0116 | 65.8
196.665 | 81.2198 | 60.0001 | 82 | 196.7303 | 16.3197 | 60.0058 | 17.2 | 196.6672 | 31.4339 | 60.0289 | 33.4 | 196.6479 | 48.1708 | 60.0116 | 49.6 | 196.6501 | 64.6177 | 60.0116 | 65.8
196.6734 | 81.2217 | 60.0001 | 82 | 196.7386 | 16.3139 | 60.0058 | 17.2 | 196.6755 | 31.4347 | 60.0289 | 33.4 | 196.6565 | 48.1708 | 60.0116 | 49.6 | 196.6584 | 64.6165 | 60.0116 | 65.8
196.6817 | 81.2236 | 60.0001 | 82 | 196.7469 | 16.3144 | 60.0058 | 17.2 | 196.6838 | 31.4356 | 60.0289 | 33.4 | 196.6648 | 48.1708 | 60.0116 | 49.6 | 196.6667 | 64.6164 | 60.0116 | 65.8
196.69 | 81.2257 | 60.0001 | 82 | 196.7552 | 16.3149 | 60.0058 | 17.2 | 196.6921 | 31.4366 | 60.0289 | 33.4 | 196.6731 | 48.1708 | 60.0116 | 49.6 | 196.675 | 64.6163 | 60.0116 | 65.8
196.6984 | 81.2278 | 60.0001 | 82 | 196.7637 | 16.3149 | 60.0058 | 17.2 | 196.7004 | 31.4376 | 60.0289 | 33.4 | 196.6814 | 48.1708 | 60.0116 | 49.6 | 196.6836 | 64.618 | 60.0116 | 65.8
196.7067 | 81.2293 | 60.0001 | 82 | 196.772 | 16.3149 | 60.0058 | 17.2 | 196.7087 | 31.4395 | 60.0289 | 33.4 | 196.6897 | 48.1708 | 60.0116 | 49.6 | 196.6919 | 64.6197 | 60.0116 | 65.8
196.715 | 81.2309 | 60.0001 | 82 | 196.7803 | 16.3193 | 60.0058 | 17.2 | 196.717 | 31.4414 | 60.0289 | 33.4 | 196.698 | 48.1708 | 60.0116 | 49.6 | 196.7002 | 64.622 | 60.0116 | 65.8
196.7234 | 81.2322 | 60.0001 | 82 | 196.7886 | 16.3236 | 60.0058 | 17.2 | 196.7253 | 31.4434 | 60.0289 | 33.4 | 196.7063 | 48.1708 | 60.0116 | 49.6 | 196.7085 | 64.6243 | 60.0116 | 65.8
196.7317 | 81.2336 | 60.0001 | 82 | 196.797 | 16.3311 | 60.0058 | 17.2 | 196.7339 | 31.4454 | 60.0289 | 33.4 | 196.7146 | 48.1708 | 60.0116 | 49.6 | 196.7168 | 64.6263 | 60.0116 | 65.8
196.7401 | 81.2334 | 60.0001 | 82 | 196.8053 | 16.3387 | 60.0058 | 17.2 | 196.7422 | 31.4474 | 60.0289 | 33.4 | 196.7231 | 48.1708 | 60.0116 | 49.6 | 196.7251 | 64.6284 | 60.0116 | 65.8
196.7484 | 81.2332 | 60.0001 | 82 | 196.8136 | 16.3462 | 60.0058 | 17.2 | 196.7505 | 31.4493 | 60.0289 | 33.4 | 196.7314 | 48.1708 | 60.0116 | 49.6 | 196.7334 | 64.6302 | 60.0116 | 65.8
196.7567 | 81.2326 | 60.0001 | 82 | 196.8219 | 16.3538 | 60.0058 | 17.2 | 196.7588 | 31.4514 | 60.0289 | 33.4 | 196.7397 | 48.1708 | 60.0116 | 49.6 | 196.7417 | 64.632 | 60.0116 | 65.8
196.765 | 81.2321 | 60.0001 | 82 | 196.8303 | 16.3613 | 60.0058 | 17.2 | 196.7671 | 31.4535 | 60.0289 | 33.4 | 196.748 | 48.1708 | 60.0116 | 49.6 | 196.7502 | 64.6339 | 60.0116 | 65.8
196.7734 | 81.2311 | 60.0001 | 82 | 196.8386 | 16.3688 | 60.0058 | 17.2 | 196.7754 | 31.4551 | 60.0289 | 33.4 | 196.7563 | 48.1708 | 60.0116 | 49.6 | 196.7585 | 64.6357 | 60.0116 | 65.8
196.7817 | 81.23 | 60.0001 | 82 | 196.8469 | 16.3711 | 60.0058 | 17.2 | 196.7837 | 31.4567 | 60.0289 | 33.4 | 196.7646 | 48.1708 | 60.0116 | 49.6 | 196.7668 | 64.6386 | 60.0116 | 65.8
196.79 | 81.2304 | 60.0001 | 82 | 196.8553 | 16.3735 | 60.0058 | 17.2 | 196.792 | 31.4577 | 60.0289 | 33.4 | 196.7729 | 48.1709 | 60.0116 | 49.6 | 196.7751 | 64.6416 | 60.0116 | 65.8
196.7984 | 81.2308 | 60.0001 | 82 | 196.8636 | 16.3758 | 60.0058 | 17.2 | 196.8005 | 31.4587 | 60.0289 | 33.4 | 196.7812 | 48.1709 | 60.0116 | 49.6 | 196.7834 | 64.6439 | 60.0116 | 65.8
196.8067 | 81.231 | 60.0001 | 82 | 196.8719 | 16.3781 | 60.0058 | 17.2 | 196.8088 | 31.4598 | 60.0289 | 33.4 | 196.7898 | 48.1709 | 60.0116 | 49.6 | 196.7917 | 64.6462 | 60.0116 | 65.8
196.815 | 81.2311 | 60.0001 | 82 | 196.8802 | 16.3773 | 60.0058 | 17.2 | 196.8171 | 31.4609 | 60.0289 | 33.4 | 196.7981 | 48.171 | 60.0116 | 49.6 | 196.8 | 64.651 | 60.0116 | 65.8
196.8234 | 81.2313 | 60.0001 | 82 | 196.8887 | 16.3764 | 60.0058 | 17.2 | 196.8254 | 31.462 | 60.0289 | 33.4 | 196.8064 | 48.171 | 60.0116 | 49.6 | 196.8083 | 64.6558 | 60.0116 | 65.8
196.8317 | 81.2314 | 60.0001 | 82 | 196.897 | 16.3756 | 60.0058 | 17.2 | 196.8337 | 31.4631 | 60.0289 | 33.4 | 196.8147 | 48.171 | 60.0116 | 49.6 | 196.8169 | 64.6604 | 60.0116 | 65.8
196.84 | 81.231 | 60.0001 | 82 | 196.9053 | 16.3748 | 60.0058 | 17.2 | 196.842 | 31.4643 | 60.0289 | 33.4 | 196.823 | 48.171 | 60.0116 | 49.6 | 196.8252 | 64.6651 | 60.0116 | 65.8
196.8484 | 81.2306 | 60.0001 | 82 | 196.9136 | 16.3767 | 60.0058 | 17.2 | 196.8503 | 31.4654 | 60.0289 | 33.4 | 196.8313 | 48.1711 | 60.0116 | 49.6 | 196.8335 | 64.6708 | 60.0116 | 65.8
196.8567 | 81.2326 | 60.0001 | 82 | 196.922 | 16.3786 | 60.0058 | 17.2 | 196.8586 | 31.466 | 60.0289 | 33.4 | 196.8396 | 48.1711 | 60.0173 | 49.6 | 196.8418 | 64.6765 | 60.0116 | 65.8
196.8651 | 81.2346 | 60.0001 | 82 | 196.9303 | 16.383 | 60.0058 | 17.2 | 196.8669 | 31.4666 | 60.0289 | 33.4 | 196.8479 | 48.1711 | 60.0173 | 49.6 | 196.8501 | 64.6791 | 60.0116 | 65.8
196.8734 | 81.2362 | 60.0001 | 82 | 196.9386 | 16.3875 | 60.0058 | 17.2 | 196.8755 | 31.4674 | 60.0289 | 33.4 | 196.8564 | 48.1711 | 60.0173 | 49.6 | 196.8584 | 64.6817 | 60.0116 | 65.8
196.8817 | 81.2379 | 60.0001 | 82 | 196.9469 | 16.3901 | 60.0058 | 17.2 | 196.8838 | 31.4682 | 60.0289 | 33.4 | 196.8647 | 48.1711 | 60.0173 | 49.6 | 196.8667 | 64.6834 | 60.0116 | 65.8
196.89 | 81.2397 | 60.0001 | 82 | 196.9553 | 16.3928 | 60.0058 | 17.2 | 196.8921 | 31.4692 | 60.0289 | 33.4 | 196.873 | 48.1711 | 60.0173 | 49.6 | 196.875 | 64.6851 | 60.0116 | 65.8
196.8984 | 81.2416 | 60.0001 | 82 | 196.9636 | 16.3954 | 60.0058 | 17.2 | 196.9004 | 31.4702 | 60.0289 | 33.4 | 196.8813 | 48.1711 | 60.0173 | 49.6 | 196.8835 | 64.6841 | 60.0116 | 65.8
196.9067 | 81.2434 | 60.0001 | 82 | 196.9719 | 16.398 | 60.0058 | 17.2 | 196.9087 | 31.472 | 60.0289 | 33.4 | 196.8896 | 48.1711 | 60.0173 | 49.6 | 196.8918 | 64.6831 | 60.0116 | 65.8
196.915 | 81.2453 | 60.0001 | 82 | 196.9802 | 16.4006 | 60.0058 | 17.2 | 196.917 | 31.4738 | 60.0289 | 33.4 | 196.8979 | 48.1711 | 60.0173 | 49.6 | 196.9001 | 64.6821 | 60.0116 | 65.8
196.9234 | 81.2477 | 60.0001 | 82 | 196.9886 | 16.4032 | 60.0058 | 17.2 | 196.9253 | 31.4758 | 60.0289 | 33.4 | 196.9062 | 48.1711 | 60.0173 | 49.6 | 196.9084 | 64.6811 | 60.0116 | 65.8
196.9317 | 81.2501 | 60.0001 | 82 | 196.9969 | 16.4069 | 60.0058 | 17.2 | 196.9336 | 31.4777 | 60.0289 | 33.4 | 196.9146 | 48.1711 | 60.0173 | 49.6 | 196.9167 | 64.6798 | 60.0116 | 65.8
196.94 | 81.2519 | 60.0001 | 82 | 197.0052 | 16.4106 | 60.0058 | 17.2 | 196.9419 | 31.4795 | 60.0289 | 33.4 | 196.9231 | 48.1711 | 60.0173 | 49.6 | 196.925 | 64.6785 | 60.0116 | 65.8
196.9484 | 81.2537 | 60.0001 | 82 | 197.0135 | 16.4085 | 60.0058 | 17.2 | 196.9504 | 31.4813 | 60.0289 | 33.4 | 196.9314 | 48.1711 | 60.0173 | 49.6 | 196.9333 | 64.6788 | 60.0116 | 65.8
196.9567 | 81.2555 | 60.0001 | 82 | 197.022 | 16.4065 | 60.0058 | 17.2 | 196.9587 | 31.4827 | 60.0289 | 33.4 | 196.9397 | 48.1716 | 60.0173 | 49.6 | 196.9417 | 64.6791 | 60.0116 | 65.8
196.965 | 81.2573 | 60.0001 | 82 | 197.0303 | 16.4045 | 60.0058 | 17.2 | 196.967 | 31.4842 | 60.0289 | 33.4 | 196.948 | 48.1722 | 60.0173 | 49.6 | 196.9502 | 64.6809 | 60.0116 | 65.8
196.9734 | 81.2599 | 60.0001 | 82 | 197.0386 | 16.4025 | 60.0058 | 17.2 | 196.9753 | 31.4846 | 60.0289 | 33.4 | 196.9563 | 48.1731 | 60.0173 | 49.6 | 196.9585 | 64.6827 | 60.0116 | 65.8
196.9817 | 81.2626 | 60.0001 | 82 | 197.047 | 16.4006 | 60.0058 | 17.2 | 196.9836 | 31.485 | 60.0289 | 33.4 | 196.9646 | 48.174 | 60.0173 | 49.6 | 196.9668 | 64.6846 | 60.0116 | 65.8
196.9901 | 81.2661 | 60.0001 | 82 | 197.0553 | 16.3986 | 60.0058 | 17.2 | 196.9919 | 31.4848 | 60.0289 | 33.4 | 196.9729 | 48.1781 | 60.0173 | 49.6 | 196.9751 | 64.6865 | 60.0116 | 65.8
196.9984 | 81.2697 | 60.0001 | 82 | 197.0636 | 16.4017 | 60.0058 | 17.2 | 197.0002 | 31.4846 | 60.0289 | 33.4 | 196.9812 | 48.1822 | 60.0173 | 49.6 | 196.9834 | 64.6868 | 60.0116 | 65.8
197.0067 | 81.2733 | 60.0001 | 82 | 197.0719 | 16.4049 | 60.0058 | 17.2 | 197.0085 | 31.4836 | 60.0289 | 33.4 | 196.9897 | 48.1864 | 60.0173 | 49.6 | 196.9917 | 64.6871 | 60.0116 | 65.8
197.015 | 81.2768 | 60.0001 | 82 | 197.0803 | 16.4062 | 60.0058 | 17.2 | 197.0171 | 31.4826 | 60.0289 | 33.4 | 196.998 | 48.1905 | 60.0173 | 49.6 | 197 | 64.6865 | 60.0116 | 65.8
197.0234 | 81.279 | 60.0001 | 82 | 197.0886 | 16.4074 | 60.0058 | 17.2 | 197.0254 | 31.4827 | 60.0289 | 33.4 | 197.0063 | 48.1946 | 60.0173 | 49.6 | 197.0083 | 64.686 | 60.0116 | 65.8
197.0317 | 81.2812 | 60.0001 | 82 | 197.0969 | 16.4075 | 60.0058 | 17.2 | 197.0337 | 31.4829 | 60.0289 | 33.4 | 197.0146 | 48.1987 | 60.0173 | 49.6 | 197.0168 | 64.684 | 60.0116 | 65.8
197.04 | 81.283 | 60.0001 | 82 | 197.1052 | 16.4076 | 60.0058 | 17.2 | 197.042 | 31.4825 | 60.0231 | 33.4 | 197.0229 | 48.202 | 60.0173 | 49.6 | 197.0251 | 64.6821 | 60.0116 | 65.8
197.0484 | 81.2848 | 60.0001 | 82 | 197.1136 | 16.4072 | 60.0058 | 17.2 | 197.0503 | 31.4822 | 60.0231 | 33.4 | 197.0312 | 48.2054 | 60.0173 | 49.6 | 197.0334 | 64.6793 | 60.0116 | 65.8
197.0567 | 81.2857 | 60.0001 | 82 | 197.1219 | 16.4069 | 60.0058 | 17.2 | 197.0586 | 31.4821 | 60.0231 | 33.4 | 197.0396 | 48.2112 | 60.0173 | 49.6 | 197.0417 | 64.6765 | 60.0116 | 65.8
197.065 | 81.2866 | 60.0001 | 82 | 197.1302 | 16.4123 | 60.0058 | 17.2 | 197.0669 | 31.4821 | 60.0231 | 33.4 | 197.0479 | 48.2171 | 60.0173 | 49.6 | 197.05 | 64.6741 | 60.0116 | 65.8
197.0734 | 81.2866 | 60.0001 | 82 | 197.1385 | 16.4178 | 60.0058 | 17.2 | 197.0752 | 31.4818 | 60.0231 | 33.4 | 197.0564 | 48.22 | 60.0173 | 49.6 | 197.0583 | 64.6717 | 60.0116 | 65.8
197.0817 | 81.2866 | 60.0001 | 82 | 197.147 | 16.4181 | 60.0058 | 17.2 | 197.0835 | 31.4815 | 60.0231 | 33.4 | 197.0647 | 48.2229 | 60.0173 | 49.6 | 197.0667 | 64.6725 | 60.0116 | 65.8
197.09 | 81.2866 | 60.0001 | 82 | 197.1553 | 16.4184 | 60.0058 | 17.2 | 197.092 | 31.4818 | 60.0231 | 33.4 | 197.073 | 48.2258 | 60.0173 | 49.6 | 197.0752 | 64.6733 | 60.0116 | 65.8
197.0984 | 81.2866 | 60.0001 | 82 | 197.1636 | 16.41 | 60.0058 | 17.2 | 197.1003 | 31.4821 | 60.0231 | 33.4 | 197.0813 | 48.2287 | 60.0173 | 49.6 | 197.0835 | 64.6749 | 60.0116 | 65.8
197.1067 | 81.2866 | 60.0001 | 82 | 197.1719 | 16.4015 | 60.0058 | 17.2 | 197.1086 | 31.4813 | 60.0231 | 33.4 | 197.0896 | 48.2316 | 60.0173 | 49.6 | 197.0918 | 64.6765 | 60.0116 | 65.8
197.1151 | 81.2866 | 60.0001 | 82 | 197.1803 | 16.4026 | 60.0058 | 17.2 | 197.1169 | 31.4806 | 60.0231 | 33.4 | 197.0979 | 48.2345 | 60.0173 | 49.6 | 197.1001 | 64.6779 | 60.0058 | 65.8
197.1234 | 81.2852 | 60.0001 | 82 | 197.1886 | 16.4037 | 60.0058 | 17.2 | 197.1252 | 31.4806 | 60.0231 | 33.4 | 197.1062 | 48.2377 | 60.0173 | 49.6 | 197.1084 | 64.6793 | 60.0058 | 65.8
197.1317 | 81.2837 | 60.0001 | 82 | 197.1969 | 16.4049 | 60.0058 | 17.2 | 197.1335 | 31.4807 | 60.0231 | 33.4 | 197.1145 | 48.2408 | 60.0173 | 49.6 | 197.1167 | 64.6815 | 60.0058 | 65.8
197.14 | 81.2823 | 60.0001 | 82 | 197.2052 | 16.4062 | 60.0058 | 17.2 | 197.1418 | 31.4807 | 60.0231 | 33.4 | 197.123 | 48.2409 | 60.0173 | 49.6 | 197.125 | 64.6838 | 60.0058 | 65.8
197.1484 | 81.2809 | 60.0001 | 82 | 197.2136 | 16.4044 | 60.0058 | 17.2 | 197.1501 | 31.4807 | 60.0231 | 33.4 | 197.1313 | 48.241 | 60.0173 | 49.6 | 197.1333 | 64.686 | 60.0058 | 65.8
197.1567 | 81.2794 | 60.0001 | 82 | 197.2219 | 16.4026 | 60.0058 | 17.2 | 197.1587 | 31.4811 | 60.0231 | 33.4 | 197.1396 | 48.2408 | 60.0173 | 49.6 | 197.1418 | 64.6883 | 60.0058 | 65.8
197.165 | 81.278 | 60.0001 | 82 | 197.2302 | 16.4034 | 60.0001 | 17.2 | 197.167 | 31.4815 | 60.0231 | 33.4 | 197.1479 | 48.2406 | 60.0173 | 49.6 | 197.1501 | 64.6889 | 60.0058 | 65.8
197.1734 | 81.2766 | 60.0001 | 82 | 197.2385 | 16.4042 | 60.0001 | 17.2 | 197.1753 | 31.4819 | 60.0231 | 33.4 | 197.1562 | 48.2404 | 60.0173 | 49.6 | 197.1584 | 64.6896 | 60.0058 | 65.8
197.1817 | 81.2752 | 60.0001 | 82 | 197.2469 | 16.4118 | 60.0001 | 17.2 | 197.1836 | 31.4823 | 60.0231 | 33.4 | 197.1646 | 48.2402 | 60.0173 | 49.6 | 197.1667 | 64.6894 | 60.0058 | 65.8
197.19 | 81.2737 | 60.0001 | 82 | 197.2552 | 16.4194 | 60.0001 | 17.2 | 197.1919 | 31.4829 | 60.0231 | 33.4 | 197.1729 | 48.2398 | 60.0173 | 49.6 | 197.175 | 64.6892 | 60.0058 | 65.8
197.1984 | 81.2723 | 60.0001 | 82 | 197.2635 | 16.427 | 60.0001 | 17.2 | 197.2002 | 31.4835 | 60.0231 | 33.4 | 197.1812 | 48.2394 | 60.0173 | 49.6 | 197.1833 | 64.6892 | 60.0058 | 65.8
197.2067 | 81.2755 | 60.0001 | 82 | 197.272 | 16.4346 | 60.0001 | 17.2 | 197.2085 | 31.4843 | 60.0231 | 33.4 | 197.1897 | 48.239 | 60.0173 | 49.6 | 197.1917 | 64.6892 | 60.0058 | 65.8
197.215 | 81.2787 | 60.0001 | 82 | 197.2803 | 16.4348 | 60.0001 | 17.2 | 197.2168 | 31.4851 | 60.0231 | 33.4 | 197.198 | 48.2386 | 60.0173 | 49.6 | 197.2 | 64.6892 | 60.0058 | 65.8
197.2234 | 81.2819 | 60.0001 | 82 | 197.2886 | 16.4351 | 60.0001 | 17.2 | 197.2253 | 31.4858 | 60.0231 | 33.4 | 197.2063 | 48.2384 | 60.0173 | 49.6 | 197.2085 | 64.6892 | 60.0058 | 65.8
197.2317 | 81.2851 | 60.0001 | 82 | 197.2969 | 16.4325 | 60.0001 | 17.2 | 197.2336 | 31.4865 | 60.0231 | 33.4 | 197.2146 | 48.2382 | 60.0173 | 49.6 | 197.2168 | 64.6892 | 60.0058 | 65.8
197.2401 | 81.2883 | 60.0001 | 82 | 197.3053 | 16.43 | 60.0001 | 17.2 | 197.2419 | 31.4871 | 60.0231 | 33.4 | 197.2229 | 48.2385 | 60.0173 | 49.6 | 197.2251 | 64.6892 | 60.0058 | 65.8
197.2484 | 81.2915 | 60.0001 | 82 | 197.3136 | 16.4249 | 60.0001 | 17.2 | 197.2502 | 31.4876 | 60.0231 | 33.4 | 197.2312 | 48.2389 | 60.0173 | 49.6 | 197.2334 | 64.6892 | 60.0058 | 65.8
197.2567 | 81.2947 | 60.0001 | 82 | 197.3219 | 16.4197 | 60.0001 | 17.2 | 197.2585 | 31.4882 | 60.0231 | 33.4 | 197.2395 | 48.24 | 60.0173 | 49.6 | 197.2417 | 64.6892 | 60.0058 | 65.8
197.265 | 81.2979 | 60.0001 | 82 | 197.3302 | 16.4147 | 60.0001 | 17.2 | 197.2668 | 31.4889 | 60.0231 | 33.4 | 197.2478 | 48.2411 | 60.0173 | 49.6 | 197.25 | 64.6881 | 60.0058 | 65.8
197.2734 | 81.301 | 60.0001 | 82 | 197.3386 | 16.4096 | 60.0001 | 17.2 | 197.2751 | 31.4896 | 60.0231 | 33.4 | 197.2563 | 48.2423 | 60.0173 | 49.6 | 197.2583 | 64.687 | 60.0058 | 65.8
197.2817 | 81.3042 | 60.0001 | 82 | 197.3469 | 16.4045 | 60.0001 | 17.2 | 197.2834 | 31.4902 | 60.0231 | 33.4 | 197.2646 | 48.2436 | 60.0173 | 49.6 | 197.2666 | 64.6859 | 60.0058 | 65.8
197.29 | 81.3042 | 60.0001 | 82 | 197.3552 | 16.3994 | 60.0001 | 17.2 | 197.292 | 31.4905 | 60.0231 | 33.4 | 197.2729 | 48.2439 | 60.0173 | 49.6 | 197.2751 | 64.6849 | 60.0058 | 65.8
197.2984 | 81.3042 | 60.0001 | 82 | 197.3635 | 16.4011 | 60.0001 | 17.2 | 197.3003 | 31.4908 | 60.0231 | 33.4 | 197.2812 | 48.2442 | 60.0173 | 49.6 | 197.2834 | 64.6834 | 60.0058 | 65.8
197.3067 | 81.3042 | 60.0001 | 82 | 197.3719 | 16.4027 | 60.0001 | 17.2 | 197.3086 | 31.4916 | 60.0231 | 33.4 | 197.2896 | 48.2445 | 60.0173 | 49.6 | 197.2917 | 64.6819 | 60.0058 | 65.8
197.315 | 81.3042 | 60.0001 | 82 | 197.3802 | 16.4066 | 60.0001 | 17.2 | 197.3169 | 31.4923 | 60.0231 | 33.4 | 197.2979 | 48.2448 | 60.0173 | 49.6 | 197.3 | 64.6804 | 60.0058 | 65.8
197.3234 | 81.3042 | 60.0001 | 82 | 197.3885 | 16.4105 | 60.0001 | 17.2 | 197.3252 | 31.4931 | 60.0231 | 33.4 | 197.3062 | 48.2443 | 60.0173 | 49.6 | 197.3083 | 64.679 | 60.0058 | 65.8
197.3317 | 81.3042 | 60.0001 | 82 | 197.397 | 16.4144 | 60.0001 | 17.2 | 197.3335 | 31.4939 | 60.0231 | 33.4 | 197.3145 | 48.2438 | 60.0173 | 49.6 | 197.3167 | 64.6774 | 60.0058 | 65.8
197.34 | 81.3025 | 60.0001 | 82 | 197.4053 | 16.4183 | 60.0001 | 17.2 | 197.3418 | 31.4946 | 60.0231 | 33.4 | 197.323 | 48.2458 | 60.0173 | 49.6 | 197.325 | 64.6758 | 60.0058 | 65.8
197.3484 | 81.3008 | 60.0001 | 82 | 197.4136 | 16.4222 | 60.0001 | 17.2 | 197.3501 | 31.4954 | 60.0231 | 33.4 | 197.3313 | 48.2477 | 60.0173 | 49.6 | 197.3335 | 64.6759 | 60.0058 | 65.8
197.3567 | 81.2991 | 60.0001 | 82 | 197.4219 | 16.4261 | 60.0001 | 17.2 | 197.3584 | 31.4958 | 60.0231 | 33.4 | 197.3396 | 48.2498 | 60.0173 | 49.6 | 197.3418 | 64.6761 | 60.0058 | 65.8
197.3651 | 81.2974 | 60.0001 | 82 | 197.4303 | 16.4299 | 60.0001 | 17.2 | 197.3669 | 31.4961 | 60.0231 | 33.4 | 197.3479 | 48.2518 | 60.0173 | 49.6 | 197.3501 | 64.6762 | 60.0058 | 65.8
197.3734 | 81.2957 | 60.0001 | 82 | 197.4386 | 16.4338 | 60.0001 | 17.2 | 197.3752 | 31.4965 | 60.0231 | 33.4 | 197.3562 | 48.2545 | 60.0173 | 49.6 | 197.3584 | 64.6764 | 60.0058 | 65.8
197.3817 | 81.2939 | 60.0001 | 82 | 197.4469 | 16.4382 | 60.0001 | 17.2 | 197.3835 | 31.4968 | 60.0231 | 33.4 | 197.3645 | 48.2571 | 60.0173 | 49.6 | 197.3667 | 64.6787 | 60.0058 | 65.8
197.39 | 81.2923 | 60.0001 | 82 | 197.4552 | 16.4427 | 60.0001 | 17.2 | 197.3918 | 31.4969 | 60.0231 | 33.4 | 197.3728 | 48.2596 | 60.0173 | 49.6 | 197.375 | 64.6809 | 60.0058 | 65.8
197.3984 | 81.2906 | 60.0001 | 82 | 197.4636 | 16.4449 | 60.0001 | 17.2 | 197.4001 | 31.497 | 60.0231 | 33.4 | 197.3811 | 48.2621 | 60.0173 | 49.6 | 197.3833 | 64.6834 | 60.0058 | 65.8
197.4067 | 81.2889 | 60.0001 | 82 | 197.4719 | 16.4471 | 60.0001 | 17.2 | 197.4084 | 31.4967 | 60.0231 | 33.4 | 197.3894 | 48.2646 | 60.0173 | 49.6 | 197.3916 | 64.6859 | 60.0058 | 65.8
197.415 | 81.2872 | 60.0001 | 82 | 197.4802 | 16.4423 | 60.0001 | 17.2 | 197.4167 | 31.4963 | 60.0231 | 33.4 | 197.3979 | 48.2671 | 60.0173 | 49.6 | 197.4001 | 64.6895 | 60.0058 | 65.8
197.4234 | 81.2872 | 60.0001 | 82 | 197.4885 | 16.4376 | 60.0001 | 17.2 | 197.425 | 31.4955 | 60.0231 | 33.4 | 197.4062 | 48.2664 | 60.0173 | 49.6 | 197.4084 | 64.693 | 60.0058 | 65.8
197.4317 | 81.2872 | 60.0001 | 82 | 197.4969 | 16.4353 | 60.0001 | 17.2 | 197.4336 | 31.4947 | 60.0231 | 33.4 | 197.4146 | 48.2657 | 60.0173 | 49.6 | 197.4167 | 64.6959 | 60.0058 | 65.8
197.44 | 81.2873 | 60.0001 | 82 | 197.5052 | 16.433 | 60.0001 | 17.2 | 197.4419 | 31.4941 | 60.0231 | 33.4 | 197.4229 | 48.265 | 60.0173 | 49.6 | 197.425 | 64.6987 | 60.0058 | 65.8
197.4484 | 81.2873 | 60.0001 | 82 | 197.5135 | 16.4306 | 60.0001 | 17.2 | 197.4502 | 31.4936 | 60.0231 | 33.4 | 197.4312 | 48.2644 | 60.0173 | 49.6 | 197.4333 | 64.703 | 60.0058 | 65.8
197.4567 | 81.2873 | 60.0001 | 82 | 197.522 | 16.4283 | 60.0001 | 17.2 | 197.4585 | 31.4932 | 60.0231 | 33.4 | 197.4395 | 48.2643 | 60.0173 | 49.6 | 197.4417 | 64.7074 | 60.0058 | 65.8
197.465 | 81.2873 | 60.0001 | 82 | 197.5303 | 16.4266 | 60.0001 | 17.2 | 197.4668 | 31.4928 | 60.0231 | 33.4 | 197.4478 | 48.2643 | 60.0173 | 49.6 | 197.45 | 64.7102 | 60.0058 | 65.8
197.4734 | 81.2873 | 60.0001 | 82 | 197.5386 | 16.4249 | 60.0001 | 17.2 | 197.4751 | 31.4923 | 60.0231 | 33.4 | 197.4561 | 48.2654 | 60.0173 | 49.6 | 197.4583 | 64.713 | 60.0058 | 65.8
197.4817 | 81.2873 | 60.0001 | 82 | 197.5469 | 16.4255 | 60.0001 | 17.2 | 197.4834 | 31.4918 | 60.0231 | 33.4 | 197.4646 | 48.2665 | 60.0173 | 49.6 | 197.4668 | 64.7156 | 60.0058 | 65.8
197.4901 | 81.2873 | 60.0001 | 82 | 197.5553 | 16.426 | 60.0001 | 17.2 | 197.4917 | 31.4918 | 60.0231 | 33.4 | 197.4729 | 48.2683 | 60.0173 | 49.6 | 197.4751 | 64.7182 | 60.0058 | 65.8
197.4984 | 81.2873 | 60.0001 | 82 | 197.5636 | 16.4262 | 60.0001 | 17.2 | 197.5002 | 31.4919 | 60.0231 | 33.4 | 197.4812 | 48.27 | 60.0173 | 49.6 | 197.4834 | 64.7199 | 60.0058 | 65.8
197.5067 | 81.2873 | 60.0001 | 82 | 197.5719 | 16.4263 | 60.0001 | 17.2 | 197.5085 | 31.4922 | 60.0231 | 33.4 | 197.4895 | 48.2725 | 60.0173 | 49.6 | 197.4917 | 64.7215 | 60.0058 | 65.8
197.515 | 81.2873 | 60.0001 | 82 | 197.5802 | 16.424 | 60.0001 | 17.2 | 197.5168 | 31.4924 | 60.0231 | 33.4 | 197.4978 | 48.275 | 60.0173 | 49.6 | 197.5 | 64.7218 | 60.0058 | 65.8
197.5234 | 81.2873 | 60.0001 | 82 | 197.5886 | 16.4216 | 60.0001 | 17.2 | 197.5251 | 31.4927 | 60.0231 | 33.4 | 197.5061 | 48.2782 | 60.0173 | 49.6 | 197.5083 | 64.7222 | 60.0058 | 65.8
197.5317 | 81.2873 | 60.0001 | 82 | 197.5969 | 16.4214 | 60.0001 | 17.2 | 197.5334 | 31.493 | 60.0231 | 33.4 | 197.5144 | 48.2814 | 60.0173 | 49.6 | 197.5166 | 64.7211 | 60.0058 | 65.8
197.54 | 81.2873 | 60.0001 | 82 | 197.6052 | 16.4212 | 60.0001 | 17.2 | 197.5417 | 31.4919 | 60.0231 | 33.4 | 197.5227 | 48.2849 | 60.0173 | 49.6 | 197.5251 | 64.7199 | 60.0058 | 65.8
197.5484 | 81.2873 | 60.0001 | 82 | 197.6135 | 16.4182 | 60.0001 | 17.2 | 197.55 | 31.4908 | 60.0231 | 33.4 | 197.5312 | 48.2884 | 60.0173 | 49.6 | 197.5334 | 64.7196 | 60.0058 | 65.8
197.5567 | 81.2873 | 60.0001 | 82 | 197.6219 | 16.4152 | 60.0001 | 17.2 | 197.5583 | 31.4893 | 60.0231 | 33.4 | 197.5396 | 48.2903 | 60.0173 | 49.6 | 197.5417 | 64.7193 | 60.0058 | 65.8
197.565 | 81.2873 | 60.0001 | 82 | 197.6302 | 16.4099 | 60.0001 | 17.2 | 197.5667 | 31.4878 | 60.0231 | 33.4 | 197.5479 | 48.2922 | 60.0173 | 49.6 | 197.55 | 64.7176 | 60.0058 | 65.8
197.5734 | 81.2873 | 60.0001 | 82 | 197.6385 | 16.4046 | 60.0001 | 17.2 | 197.5752 | 31.4862 | 60.0231 | 33.4 | 197.5562 | 48.293 | 60.0173 | 49.6 | 197.5583 | 64.7159 | 60.0058 | 65.8
197.5817 | 81.2873 | 60.0001 | 82 | 197.647 | 16.4095 | 60.0001 | 17.2 | 197.5835 | 31.4846 | 60.0231 | 33.4 | 197.5645 | 48.2938 | 60.0173 | 49.6 | 197.5667 | 64.7142 | 60.0058 | 65.8
197.59 | 81.2915 | 60.0001 | 82 | 197.6553 | 16.4143 | 60.0001 | 17.2 | 197.5918 | 31.483 | 60.0231 | 33.4 | 197.5728 | 48.2939 | 60.0173 | 49.6 | 197.575 | 64.7126 | 60.0058 | 65.8
197.5984 | 81.2956 | 60.0001 | 82 | 197.6636 | 16.4218 | 60.0001 | 17.2 | 197.6001 | 31.4815 | 60.0231 | 33.4 | 197.5811 | 48.294 | 60.0173 | 49.6 | 197.5833 | 64.7126 | 60.0058 | 65.8
197.6067 | 81.2998 | 60.0001 | 82 | 197.6719 | 16.4292 | 60.0001 | 17.2 | 197.6084 | 31.4799 | 60.0231 | 33.4 | 197.5894 | 48.2932 | 60.0173 | 49.6 | 197.5918 | 64.7126 | 60.0058 | 65.8
197.6151 | 81.3039 | 60.0001 | 82 | 197.6803 | 16.4346 | 60.0001 | 17.2 | 197.6167 | 31.4783 | 60.0231 | 33.4 | 197.5979 | 48.2924 | 60.0173 | 49.6 | 197.6001 | 64.7126 | 60.0058 | 65.8
197.6234 | 81.308 | 60.0001 | 82 | 197.6886 | 16.4399 | 60.0001 | 17.2 | 197.625 | 31.4778 | 60.0231 | 33.4 | 197.6062 | 48.2899 | 60.0173 | 49.6 | 197.6084 | 64.7127 | 60.0058 | 65.8
197.6317 | 81.3122 | 60.0001 | 82 | 197.6969 | 16.4478 | 60.0001 | 17.2 | 197.6333 | 31.4774 | 60.0231 | 33.4 | 197.6145 | 48.2874 | 60.0173 | 49.6 | 197.6167 | 64.7141 | 60.0058 | 65.8
197.64 | 81.3163 | 60.0001 | 82 | 197.7052 | 16.4558 | 60.0001 | 17.2 | 197.6418 | 31.4767 | 60.0231 | 33.4 | 197.6228 | 48.2854 | 60.0173 | 49.6 | 197.625 | 64.7155 | 60.0058 | 65.8
197.6484 | 81.3204 | 60.0001 | 82 | 197.7136 | 16.4552 | 60.0001 | 17.2 | 197.6501 | 31.476 | 60.0231 | 33.4 | 197.6311 | 48.2834 | 60.0173 | 49.6 | 197.6333 | 64.7199 | 60.0058 | 65.8
197.6567 | 81.3246 | 60.0001 | 82 | 197.7219 | 16.4545 | 60.0001 | 17.2 | 197.6584 | 31.4754 | 60.0231 | 33.4 | 197.6394 | 48.282 | 60.0173 | 49.6 | 197.6416 | 64.7242 | 60.0058 | 65.8
197.665 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 197.7302 | 16.4512 | 60.0001 | 17.2 | 197.6667 | 31.4747 | 60.0231 | 33.4 | 197.6477 | 48.2806 | 60.0173 | 49.6 | 197.6499 | 64.7271 | 60.0058 | 65.8
197.6734 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 197.7385 | 16.4479 | 60.0001 | 17.2 | 197.675 | 31.474 | 60.0231 | 33.4 | 197.656 | 48.2791 | 60.0173 | 49.6 | 197.6584 | 64.7299 | 60.0058 | 65.8
197.6817 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 197.7469 | 16.4419 | 60.0001 | 17.2 | 197.6833 | 31.4733 | 60.0231 | 33.4 | 197.6646 | 48.2776 | 60.0173 | 49.6 | 197.6667 | 64.7314 | 60.0058 | 65.8
197.69 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 197.7552 | 16.436 | 60.0001 | 17.2 | 197.6917 | 31.4726 | 60.0231 | 33.4 | 197.6729 | 48.2753 | 60.0173 | 49.6 | 197.675 | 64.7329 | 60.0058 | 65.8
197.6984 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 197.7635 | 16.4351 | 60.0001 | 17.2 | 197.7 | 31.4719 | 60.0231 | 33.4 | 197.6812 | 48.273 | 60.0173 | 49.6 | 197.6833 | 64.7344 | 60.0058 | 65.8
197.7067 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 197.772 | 16.4342 | 60.0001 | 17.2 | 197.7085 | 31.4713 | 60.0231 | 33.4 | 197.6895 | 48.272 | 60.0173 | 49.6 | 197.6917 | 64.7359 | 60.0058 | 65.8
197.715 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 197.7803 | 16.4308 | 60.0001 | 17.2 | 197.7168 | 31.4706 | 60.0231 | 33.4 | 197.6978 | 48.2711 | 60.0173 | 49.6 | 197.7 | 64.7342 | 60.0058 | 65.8
197.7234 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 197.7886 | 16.4274 | 60.0001 | 17.2 | 197.7251 | 31.4705 | 60.0231 | 33.4 | 197.7061 | 48.2701 | 60.0173 | 49.6 | 197.7083 | 64.7324 | 60.0058 | 65.8
197.7317 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 197.7969 | 16.4325 | 60.0001 | 17.2 | 197.7334 | 31.4705 | 60.0231 | 33.4 | 197.7144 | 48.2691 | 60.0173 | 49.6 | 197.7168 | 64.7291 | 60.0058 | 65.8
197.7401 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 197.8053 | 16.4376 | 60.0001 | 17.2 | 197.7417 | 31.4712 | 60.0231 | 33.4 | 197.7227 | 48.2681 | 60.0173 | 49.6 | 197.7251 | 64.7258 | 60.0058 | 65.8
197.7484 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 197.8136 | 16.4448 | 60.0001 | 17.2 | 197.75 | 31.4719 | 60.0231 | 33.4 | 197.7312 | 48.2672 | 60.0173 | 49.6 | 197.7334 | 64.7229 | 60.0058 | 65.8
197.7567 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 197.8219 | 16.452 | 60.0001 | 17.2 | 197.7583 | 31.4726 | 60.0231 | 33.4 | 197.7395 | 48.2663 | 60.0173 | 49.6 | 197.7417 | 64.72 | 60.0058 | 65.8
197.765 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 197.8302 | 16.4592 | 60.0001 | 17.2 | 197.7666 | 31.4733 | 60.0231 | 33.4 | 197.7478 | 48.2655 | 60.0173 | 49.6 | 197.75 | 64.718 | 60.0058 | 65.8
197.7734 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 197.8386 | 16.4664 | 60.0001 | 17.2 | 197.7749 | 31.474 | 60.0231 | 33.4 | 197.7561 | 48.2668 | 60.0173 | 49.6 | 197.7583 | 64.7161 | 60.0058 | 65.8
197.7817 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 197.8469 | 16.4686 | 60.0001 | 17.2 | 197.7834 | 31.4747 | 60.0231 | 33.4 | 197.7644 | 48.2681 | 60.0173 | 49.6 | 197.7666 | 64.713 | 60.0058 | 65.8
197.79 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 197.8552 | 16.4707 | 60.0001 | 17.2 | 197.7917 | 31.478 | 60.0231 | 33.4 | 197.7727 | 48.269 | 60.0173 | 49.6 | 197.7749 | 64.7099 | 60.0058 | 65.8
197.7984 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 197.8635 | 16.4728 | 60.0001 | 17.2 | 197.8 | 31.4813 | 60.0231 | 33.4 | 197.781 | 48.27 | 60.0173 | 49.6 | 197.7834 | 64.7073 | 60.0058 | 65.8
197.8067 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 197.8719 | 16.475 | 60.0001 | 17.2 | 197.8083 | 31.4848 | 60.0231 | 33.4 | 197.7893 | 48.271 | 60.0173 | 49.6 | 197.7917 | 64.7047 | 60.0058 | 65.8
197.815 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 197.8802 | 16.4704 | 60.0001 | 17.2 | 197.8167 | 31.4884 | 60.0231 | 33.4 | 197.7979 | 48.2721 | 60.0173 | 49.6 | 197.8 | 64.702 | 60.0058 | 65.8
197.8234 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 197.8885 | 16.4658 | 60.0001 | 17.2 | 197.825 | 31.4925 | 60.0231 | 33.4 | 197.8062 | 48.2726 | 60.0173 | 49.6 | 197.8083 | 64.6993 | 60.0058 | 65.8
197.8317 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 197.897 | 16.453 | 60.0001 | 17.2 | 197.8333 | 31.4967 | 60.0231 | 33.4 | 197.8145 | 48.2732 | 60.0173 | 49.6 | 197.8167 | 64.6977 | 60.0058 | 65.8
197.84 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 197.9053 | 16.4403 | 60.0001 | 17.2 | 197.8416 | 31.5009 | 60.0231 | 33.4 | 197.8228 | 48.2789 | 60.0173 | 49.6 | 197.825 | 64.6962 | 60.0058 | 65.8
197.8484 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 197.9136 | 16.4319 | 60.0001 | 17.2 | 197.8501 | 31.505 | 60.0231 | 33.4 | 197.8311 | 48.2845 | 60.0173 | 49.6 | 197.8333 | 64.6947 | 60.0058 | 65.8
197.8567 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 197.9219 | 16.4236 | 60.0001 | 17.2 | 197.8584 | 31.509 | 60.0231 | 33.4 | 197.8394 | 48.289 | 60.0173 | 49.6 | 197.8416 | 64.6932 | 60.0058 | 65.8
197.8651 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 197.9303 | 16.4152 | 60.0001 | 17.2 | 197.8667 | 31.513 | 60.0231 | 33.4 | 197.8477 | 48.2934 | 60.0173 | 49.6 | 197.8501 | 64.6923 | 60.0058 | 65.8
197.8734 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 197.9386 | 16.4069 | 60.0001 | 17.2 | 197.875 | 31.5144 | 60.0231 | 33.4 | 197.856 | 48.298 | 60.0173 | 49.6 | 197.8584 | 64.6913 | 60.0058 | 65.8
197.8817 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 197.9469 | 16.3985 | 60.0001 | 17.2 | 197.8833 | 31.5158 | 60.0231 | 33.4 | 197.8645 | 48.3026 | 60.0173 | 49.6 | 197.8667 | 64.6903 | 60.0058 | 65.8
197.89 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 197.9552 | 16.3902 | 60.0001 | 17.2 | 197.8916 | 31.5172 | 60.0231 | 33.4 | 197.8728 | 48.3072 | 60.0173 | 49.6 | 197.875 | 64.6892 | 60.0058 | 65.8
197.8984 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 197.9636 | 16.3886 | 60.0001 | 17.2 | 197.8999 | 31.5186 | 60.0231 | 33.4 | 197.8811 | 48.3118 | 60.0173 | 49.6 | 197.8833 | 64.688 | 60.0058 | 65.8
197.9067 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 197.9719 | 16.387 | 60.0001 | 17.2 | 197.9082 | 31.5185 | 60.0231 | 33.4 | 197.8894 | 48.3187 | 60.0173 | 49.6 | 197.8916 | 64.6867 | 60.0058 | 65.8
197.915 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 197.9802 | 16.3937 | 60.0001 | 17.2 | 197.9167 | 31.5184 | 60.0231 | 33.4 | 197.8977 | 48.3255 | 60.0173 | 49.6 | 197.8999 | 64.6879 | 60.0058 | 65.8
197.9234 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 197.9885 | 16.4004 | 60.0001 | 17.2 | 197.925 | 31.518 | 60.0231 | 33.4 | 197.906 | 48.3274 | 60.0173 | 49.6 | 197.9084 | 64.689 | 60.0058 | 65.8
197.9317 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 197.9969 | 16.4027 | 60.0001 | 17.2 | 197.9333 | 31.5177 | 60.0231 | 33.4 | 197.9143 | 48.3293 | 60.0173 | 49.6 | 197.9167 | 64.6901 | 60.0058 | 65.8
197.94 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.0052 | 16.4049 | 60.0001 | 17.2 | 197.9417 | 31.5176 | 60.0231 | 33.4 | 197.9226 | 48.332 | 60.0173 | 49.6 | 197.925 | 64.6912 | 60.0058 | 65.8
197.9484 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.0135 | 16.4098 | 60.0001 | 17.2 | 197.95 | 31.5174 | 60.0231 | 33.4 | 197.9312 | 48.3347 | 60.0173 | 49.6 | 197.9333 | 64.6938 | 60.0058 | 65.8
197.9567 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.022 | 16.4147 | 60.0001 | 17.2 | 197.9583 | 31.5172 | 60.0231 | 33.4 | 197.9395 | 48.3377 | 60.0173 | 49.6 | 197.9417 | 64.6964 | 60.0058 | 65.8
197.965 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.0303 | 16.4196 | 60.0001 | 17.2 | 197.9666 | 31.517 | 60.0231 | 33.4 | 197.9478 | 48.3407 | 60.0173 | 49.6 | 197.95 | 64.6986 | 60.0058 | 65.8
197.9734 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.0386 | 16.4245 | 60.0001 | 17.2 | 197.9749 | 31.5164 | 60.0231 | 33.4 | 197.9561 | 48.3437 | 60.0173 | 49.6 | 197.9583 | 64.7008 | 60.0058 | 65.8
197.9817 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.0469 | 16.4318 | 60.0001 | 17.2 | 197.9832 | 31.5157 | 60.0231 | 33.4 | 197.9644 | 48.3467 | 60.0173 | 49.6 | 197.9666 | 64.706 | 60.0058 | 65.8
197.9901 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.0553 | 16.4391 | 60.0001 | 17.2 | 197.9917 | 31.5175 | 60.0231 | 33.4 | 197.9727 | 48.348 | 60.0173 | 49.6 | 197.9751 | 64.7112 | 60.0058 | 65.8
197.9984 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.0636 | 16.444 | 60.0001 | 17.2 | 198 | 31.5193 | 60.0231 | 33.4 | 197.981 | 48.3492 | 60.0173 | 49.6 | 197.9834 | 64.7149 | 60.0058 | 65.8
198.0067 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.0719 | 16.449 | 60.0001 | 17.2 | 198.0083 | 31.5213 | 60.0231 | 33.4 | 197.9893 | 48.3505 | 60.0173 | 49.6 | 197.9917 | 64.7186 | 60.0058 | 65.8
198.015 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.0802 | 16.4459 | 60.0001 | 17.2 | 198.0166 | 31.5232 | 60.0231 | 33.4 | 197.9978 | 48.3517 | 60.0173 | 49.6 | 198 | 64.722 | 60.0058 | 65.8
198.0234 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.0886 | 16.4429 | 60.0001 | 17.2 | 198.0249 | 31.5248 | 60.0231 | 33.4 | 198.0061 | 48.3531 | 60.0173 | 49.6 | 198.0083 | 64.7255 | 60.0058 | 65.8
198.0317 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.0969 | 16.4391 | 60.0001 | 17.2 | 198.0332 | 31.5263 | 60.0231 | 33.4 | 198.0144 | 48.3544 | 60.0173 | 49.6 | 198.0166 | 64.7281 | 60.0058 | 65.8
198.04 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.1052 | 16.4354 | 60.0001 | 17.2 | 198.0415 | 31.5275 | 60.0231 | 33.4 | 198.0227 | 48.3554 | 60.0173 | 49.6 | 198.0249 | 64.7307 | 60.0058 | 65.8
198.0484 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.1135 | 16.4317 | 60.0001 | 17.2 | 198.0498 | 31.5287 | 60.0231 | 33.4 | 198.031 | 48.3564 | 60.0173 | 49.6 | 198.0332 | 64.7348 | 60.0058 | 65.8
198.0567 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.1219 | 16.428 | 60.0001 | 17.2 | 198.0583 | 31.5302 | 60.0231 | 33.4 | 198.0393 | 48.3573 | 60.0173 | 49.6 | 198.0417 | 64.7388 | 60.0058 | 65.8
198.065 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.1302 | 16.4219 | 60.0001 | 17.2 | 198.0667 | 31.5316 | 60.0231 | 33.4 | 198.0476 | 48.3582 | 60.0173 | 49.6 | 198.05 | 64.7392 | 60.0058 | 65.8
198.0734 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.1385 | 16.4158 | 60.0001 | 17.2 | 198.075 | 31.5338 | 60.0231 | 33.4 | 198.0559 | 48.3599 | 60.0173 | 49.6 | 198.0583 | 64.7395 | 60.0058 | 65.8
198.0817 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.147 | 16.4097 | 60.0001 | 17.2 | 198.0833 | 31.536 | 60.0231 | 33.4 | 198.0642 | 48.3615 | 60.0173 | 49.6 | 198.0667 | 64.7391 | 60.0058 | 65.8
198.09 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.1553 | 16.4036 | 60.0001 | 17.2 | 198.0916 | 31.5405 | 60.0231 | 33.4 | 198.0728 | 48.363 | 60.0173 | 49.6 | 198.075 | 64.7386 | 60.0058 | 65.8
198.0984 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.1636 | 16.4056 | 60.0001 | 17.2 | 198.0999 | 31.545 | 60.0231 | 33.4 | 198.0811 | 48.3645 | 60.0173 | 49.6 | 198.0833 | 64.7386 | 60.0058 | 65.8
198.1067 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.1719 | 16.4075 | 60.0001 | 17.2 | 198.1082 | 31.5498 | 60.0231 | 33.4 | 198.0894 | 48.3658 | 60.0173 | 49.6 | 198.0916 | 64.7386 | 60.0058 | 65.8
198.1151 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.1803 | 16.4095 | 60.0001 | 17.2 | 198.1165 | 31.5547 | 60.0231 | 33.4 | 198.0977 | 48.3671 | 60.0173 | 49.6 | 198.0999 | 64.7383 | 60.0001 | 65.8
198.1234 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.1886 | 16.4116 | 60.0001 | 17.2 | 198.125 | 31.5598 | 60.0231 | 33.4 | 198.106 | 48.3689 | 60.0173 | 49.6 | 198.1084 | 64.738 | 60.0001 | 65.8
198.1317 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.1969 | 16.4136 | 60.0001 | 17.2 | 198.1333 | 31.565 | 60.0231 | 33.4 | 198.1143 | 48.3707 | 60.0173 | 49.6 | 198.1167 | 64.7372 | 60.0001 | 65.8
198.14 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.2052 | 16.4156 | 60.0001 | 17.2 | 198.1416 | 31.57 | 60.0231 | 33.4 | 198.1226 | 48.3732 | 60.0173 | 49.6 | 198.125 | 64.7363 | 60.0001 | 65.8
198.1484 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.2136 | 16.4176 | 60.0001 | 17.2 | 198.1499 | 31.575 | 60.0231 | 33.4 | 198.1309 | 48.3756 | 60.0173 | 49.6 | 198.1333 | 64.7365 | 60.0001 | 65.8
198.1567 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.2219 | 16.4196 | 60.0001 | 17.2 | 198.1582 | 31.5772 | 60.0231 | 33.4 | 198.1394 | 48.3767 | 60.0173 | 49.6 | 198.1416 | 64.7367 | 60.0001 | 65.8
198.165 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.2302 | 16.4216 | 60.0001 | 17.2 | 198.1665 | 31.5795 | 60.0231 | 33.4 | 198.1477 | 48.3777 | 60.0173 | 49.6 | 198.1499 | 64.7368 | 60.0001 | 65.8
198.1734 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.2385 | 16.4236 | 60.0001 | 17.2 | 198.1748 | 31.5794 | 60.0231 | 33.4 | 198.156 | 48.3793 | 60.0173 | 49.6 | 198.1582 | 64.7369 | 60.0001 | 65.8
198.1817 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.2469 | 16.4256 | 60.0001 | 17.2 | 198.1831 | 31.5794 | 60.0231 | 33.4 | 198.1643 | 48.3809 | 60.0173 | 49.6 | 198.1667 | 64.7367 | 60.0001 | 65.8
198.19 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.2552 | 16.4276 | 60.0001 | 17.2 | 198.1914 | 31.5786 | 60.0231 | 33.4 | 198.1726 | 48.3818 | 60.0173 | 49.6 | 198.175 | 64.7365 | 60.0001 | 65.8
198.1984 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.2635 | 16.4304 | 60.0001 | 17.2 | 198.2 | 31.5777 | 60.0231 | 33.4 | 198.1809 | 48.3826 | 60.0173 | 49.6 | 198.1833 | 64.7382 | 60.0001 | 65.8
198.2067 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.272 | 16.4331 | 60.0001 | 17.2 | 198.2083 | 31.577 | 60.0173 | 33.4 | 198.1892 | 48.3829 | 60.0173 | 49.6 | 198.1917 | 64.7399 | 60.0001 | 65.8
198.215 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.2803 | 16.4359 | 60.0001 | 17.2 | 198.2166 | 31.5762 | 60.0173 | 33.4 | 198.1975 | 48.3833 | 60.0173 | 49.6 | 198.2 | 64.7415 | 60.0001 | 65.8
198.2234 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.2886 | 16.4386 | 60.0001 | 17.2 | 198.2249 | 31.5757 | 60.0173 | 33.4 | 198.2061 | 48.3828 | 60.0173 | 49.6 | 198.2083 | 64.7431 | 60.0001 | 65.8
198.2317 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.2969 | 16.4374 | 60.0001 | 17.2 | 198.2332 | 31.5751 | 60.0173 | 33.4 | 198.2144 | 48.3823 | 60.0173 | 49.6 | 198.2166 | 64.745 | 60.0001 | 65.8
198.2401 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.3053 | 16.4362 | 60.0001 | 17.2 | 198.2415 | 31.5741 | 60.0173 | 33.4 | 198.2227 | 48.3825 | 60.0173 | 49.6 | 198.2249 | 64.7469 | 60.0001 | 65.8
198.2484 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.3136 | 16.435 | 60.0001 | 17.2 | 198.2498 | 31.5732 | 60.0173 | 33.4 | 198.231 | 48.3827 | 60.0173 | 49.6 | 198.2334 | 64.7488 | 60.0001 | 65.8
198.2567 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.3219 | 16.4337 | 60.0001 | 17.2 | 198.2581 | 31.5722 | 60.0173 | 33.4 | 198.2393 | 48.3819 | 60.0173 | 49.6 | 198.2417 | 64.7507 | 60.0001 | 65.8
198.265 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.3302 | 16.4282 | 60.0001 | 17.2 | 198.2666 | 31.5712 | 60.0173 | 33.4 | 198.2476 | 48.3811 | 60.0173 | 49.6 | 198.25 | 64.7547 | 60.0001 | 65.8
198.2734 | 81.3287 | 60.0001 | 82 | 198.3386 | 16.4226 | 60.0001 | 17.2 | 198.2749 | 31.571 | 60.0173 | 33.4 | 198.2559 | 48.3798 | 60.0173 | 49.6 | 198.2583 | 64.7588 | 60.0001 | 65.8
198.2817 | 81.3288 | 60.0001 | 82 | 198.3469 | 16.416 | 60.0001 | 17.2 | 198.2832 | 31.5709 | 60.0173 | 33.4 | 198.2642 | 48.3785 | 60.0173 | 49.6 | 198.2666 | 64.7612 | 60.0001 | 65.8
198.29 | 81.3288 | 60.0001 | 82 | 198.3552 | 16.4094 | 60.0001 | 17.2 | 198.2915 | 31.5706 | 60.0173 | 33.4 | 198.2727 | 48.3775 | 60.0173 | 49.6 | 198.2749 | 64.7636 | 60.0001 | 65.8
198.2984 | 81.3288 | 60.0001 | 82 | 198.3635 | 16.4028 | 60.0001 | 17.2 | 198.2998 | 31.5704 | 60.0173 | 33.4 | 198.281 | 48.3765 | 60.0173 | 49.6 | 198.2832 | 64.766 | 60.0001 | 65.8
198.3067 | 81.3288 | 60.0001 | 82 | 198.3719 | 16.3962 | 60.0001 | 17.2 | 198.3081 | 31.5694 | 60.0173 | 33.4 | 198.2893 | 48.3758 | 60.0173 | 49.6 | 198.2917 | 64.7684 | 60.0001 | 65.8
198.315 | 81.3288 | 60.0001 | 82 | 198.3802 | 16.3936 | 60.0001 | 17.2 | 198.3164 | 31.5685 | 60.0173 | 33.4 | 198.2976 | 48.375 | 60.0173 | 49.6 | 198.3 | 64.7705 | 60.0001 | 65.8
198.3234 | 81.3288 | 60.0001 | 82 | 198.3885 | 16.3909 | 60.0001 | 17.2 | 198.3247 | 31.5677 | 60.0173 | 33.4 | 198.3059 | 48.3758 | 60.0173 | 49.6 | 198.3083 | 64.7726 | 60.0001 | 65.8
198.3317 | 81.3288 | 60.0001 | 82 | 198.397 | 16.3883 | 60.0001 | 17.2 | 198.3333 | 31.5668 | 60.0173 | 33.4 | 198.3142 | 48.3767 | 60.0173 | 49.6 | 198.3167 | 64.7755 | 60.0001 | 65.8
198.34 | 81.3289 | 60.0001 | 82 | 198.4053 | 16.3857 | 60.0001 | 17.2 | 198.3416 | 31.5659 | 60.0173 | 33.4 | 198.3225 | 48.378 | 60.0173 | 49.6 | 198.325 | 64.7784 | 60.0001 | 65.8
198.3484 | 81.3289 | 60.0001 | 82 | 198.4136 | 16.3874 | 60.0001 | 17.2 | 198.3499 | 31.5649 | 60.0173 | 33.4 | 198.3308 | 48.3793 | 60.0173 | 49.6 | 198.3333 | 64.7792 | 60.0001 | 65.8
198.3567 | 81.3289 | 60.0001 | 82 | 198.4219 | 16.3891 | 60.0001 | 17.2 | 198.3582 | 31.5644 | 60.0173 | 33.4 | 198.3394 | 48.3803 | 60.0116 | 49.6 | 198.3416 | 64.78 | 60.0001 | 65.8
198.3651 | 81.3289 | 60.0001 | 82 | 198.4303 | 16.3891 | 60.0001 | 17.2 | 198.3665 | 31.5638 | 60.0173 | 33.4 | 198.3477 | 48.3813 | 60.0116 | 49.6 | 198.3499 | 64.781 | 60.0001 | 65.8
198.3734 | 81.3289 | 60.0001 | 82 | 198.4386 | 16.3891 | 60.0001 | 17.2 | 198.3748 | 31.5632 | 60.0173 | 33.4 | 198.356 | 48.382 | 60.0116 | 49.6 | 198.3584 | 64.782 | 60.0001 | 65.8
198.3817 | 81.3289 | 60.0001 | 82 | 198.4469 | 16.3891 | 60.0001 | 17.2 | 198.3831 | 31.5626 | 60.0173 | 33.4 | 198.3643 | 48.3827 | 60.0116 | 49.6 | 198.3667 | 64.783 | 60.0001 | 65.8
198.39 | 81.3289 | 60.0001 | 82 | 198.4552 | 16.3891 | 60.0001 | 17.2 | 198.3914 | 31.5627 | 60.0173 | 33.4 | 198.3726 | 48.382 | 60.0116 | 49.6 | 198.375 | 64.784 | 60.0001 | 65.8
198.3984 | 81.3289 | 60.0001 | 82 | 198.4636 | 16.3891 | 60.0001 | 17.2 | 198.3999 | 31.5628 | 60.0173 | 33.4 | 198.3809 | 48.3812 | 60.0116 | 49.6 | 198.3833 | 64.785 | 60.0001 | 65.8
198.4067 | 81.3289 | 60.0001 | 82 | 198.4719 | 16.3891 | 60.0001 | 17.2 | 198.4082 | 31.5629 | 60.0173 | 33.4 | 198.3892 | 48.379 | 60.0116 | 49.6 | 198.3916 | 64.7859 | 60.0001 | 65.8
198.415 | 81.3289 | 60.0001 | 82 | 198.4802 | 16.3891 | 60.0001 | 17.2 | 198.4165 | 31.563 | 60.0173 | 33.4 | 198.3975 | 48.3767 | 60.0116 | 49.6 | 198.3999 | 64.7861 | 60.0001 | 65.8
198.4234 | 81.3289 | 60.0001 | 82 | 198.4885 | 16.3891 | 60.0001 | 17.2 | 198.4248 | 31.5637 | 60.0173 | 33.4 | 198.406 | 48.3744 | 60.0116 | 49.6 | 198.4082 | 64.7863 | 60.0001 | 65.8
198.4317 | 81.3289 | 60.0001 | 82 | 198.4969 | 16.3938 | 60.0001 | 17.2 | 198.4331 | 31.5645 | 60.0173 | 33.4 | 198.4143 | 48.3721 | 60.0116 | 49.6 | 198.4167 | 64.7867 | 60.0001 | 65.8
198.44 | 81.3289 | 60.0001 | 82 | 198.5052 | 16.3985 | 60.0001 | 17.2 | 198.4414 | 31.5652 | 60.0173 | 33.4 | 198.4226 | 48.3722 | 60.0116 | 49.6 | 198.425 | 64.7872 | 60.0001 | 65.8
198.4484 | 81.3289 | 60.0001 | 82 | 198.5135 | 16.4031 | 60.0001 | 17.2 | 198.4497 | 31.5659 | 60.0173 | 33.4 | 198.4309 | 48.3724 | 60.0116 | 49.6 | 198.4333 | 64.7872 | 60.0001 | 65.8
198.4567 | 81.3289 | 60.0001 | 82 | 198.522 | 16.4078 | 60.0001 | 17.2 | 198.458 | 31.5665 | 60.0173 | 33.4 | 198.4392 | 48.3725 | 60.0116 | 49.6 | 198.4417 | 64.7873 | 60.0001 | 65.8
198.465 | 81.3289 | 60.0001 | 82 | 198.5303 | 16.4125 | 60.0001 | 17.2 | 198.4666 | 31.5672 | 60.0173 | 33.4 | 198.4475 | 48.3726 | 60.0116 | 49.6 | 198.45 | 64.787 | 60.0001 | 65.8
198.4734 | 81.3289 | 60.0001 | 82 | 198.5386 | 16.4172 | 60.0001 | 17.2 | 198.4749 | 31.5679 | 60.0173 | 33.4 | 198.4558 | 48.3742 | 60.0116 | 49.6 | 198.4583 | 64.7868 | 60.0001 | 65.8
198.4817 | 81.3289 | 60.0001 | 82 | 198.5469 | 16.4245 | 60.0001 | 17.2 | 198.4832 | 31.5686 | 60.0173 | 33.4 | 198.4641 | 48.3758 | 60.0116 | 49.6 | 198.4666 | 64.7867 | 60.0001 | 65.8
198.4901 | 81.3329 | 60.0001 | 82 | 198.5553 | 16.4319 | 60.0001 | 17.2 | 198.4915 | 31.5691 | 60.0173 | 33.4 | 198.4727 | 48.3775 | 60.0116 | 49.6 | 198.4749 | 64.7866 | 60.0001 | 65.8
198.4984 | 81.3369 | 60.0001 | 82 | 198.5636 | 16.4392 | 60.0001 | 17.2 | 198.4998 | 31.5695 | 60.0173 | 33.4 | 198.481 | 48.3792 | 60.0116 | 49.6 | 198.4834 | 64.7865 | 60.0001 | 65.8
198.5067 | 81.3409 | 60.0001 | 82 | 198.5719 | 16.4465 | 60.0001 | 17.2 | 198.5081 | 31.5699 | 60.0173 | 33.4 | 198.4893 | 48.381 | 60.0116 | 49.6 | 198.4917 | 64.7865 | 60.0001 | 65.8
198.515 | 81.3449 | 60.0001 | 82 | 198.5802 | 16.4491 | 60.0001 | 17.2 | 198.5164 | 31.5702 | 60.0173 | 33.4 | 198.4976 | 48.3827 | 60.0116 | 49.6 | 198.5 | 64.7861 | 60.0001 | 65.8
198.5234 | 81.3489 | 60.0001 | 82 | 198.5886 | 16.4517 | 60.0001 | 17.2 | 198.5247 | 31.5717 | 60.0173 | 33.4 | 198.5059 | 48.3836 | 60.0116 | 49.6 | 198.5083 | 64.7858 | 60.0001 | 65.8
198.5317 | 81.3529 | 60.0001 | 82 | 198.5969 | 16.4543 | 60.0001 | 17.2 | 198.5332 | 31.5733 | 60.0173 | 33.4 | 198.5142 | 48.3846 | 60.0116 | 49.6 | 198.5166 | 64.7863 | 60.0001 | 65.8
198.54 | 81.3569 | 60.0001 | 82 | 198.6052 | 16.4569 | 60.0001 | 17.2 | 198.5415 | 31.5748 | 60.0173 | 33.4 | 198.5225 | 48.3855 | 60.0116 | 49.6 | 198.5249 | 64.7868 | 60.0001 | 65.8
198.5484 | 81.3609 | 60.0001 | 82 | 198.6135 | 16.4595 | 60.0001 | 17.2 | 198.5498 | 31.5764 | 60.0173 | 33.4 | 198.5308 | 48.3865 | 60.0116 | 49.6 | 198.5332 | 64.7883 | 60.0001 | 65.8
198.5567 | 81.3649 | 60.0001 | 82 | 198.6219 | 16.4621 | 60.0001 | 17.2 | 198.5581 | 31.5779 | 60.0173 | 33.4 | 198.5393 | 48.3875 | 60.0116 | 49.6 | 198.5417 | 64.7898 | 60.0001 | 65.8
198.565 | 81.3689 | 60.0001 | 82 | 198.6302 | 16.464 | 60.0001 | 17.2 | 198.5664 | 31.5795 | 60.0173 | 33.4 | 198.5476 | 48.3884 | 60.0116 | 49.6 | 198.55 | 64.7912 | 60.0001 | 65.8
198.5734 | 81.3689 | 60.0001 | 82 | 198.6385 | 16.466 | 60.0001 | 17.2 | 198.5747 | 31.5822 | 60.0173 | 33.4 | 198.5559 | 48.3886 | 60.0116 | 49.6 | 198.5583 | 64.7927 | 60.0001 | 65.8
198.5817 | 81.3689 | 60.0001 | 82 | 198.647 | 16.4679 | 60.0001 | 17.2 | 198.583 | 31.5849 | 60.0173 | 33.4 | 198.5642 | 48.3887 | 60.0116 | 49.6 | 198.5667 | 64.7942 | 60.0001 | 65.8
198.59 | 81.372 | 60.0001 | 82 | 198.6553 | 16.4699 | 60.0001 | 17.2 | 198.5913 | 31.5873 | 60.0173 | 33.4 | 198.5725 | 48.3888 | 60.0116 | 49.6 | 198.575 | 64.7957 | 60.0001 | 65.8
198.5984 | 81.3751 | 60.0001 | 82 | 198.6636 | 16.4719 | 60.0001 | 17.2 | 198.5999 | 31.5896 | 60.0173 | 33.4 | 198.5808 | 48.3889 | 60.0116 | 49.6 | 198.5833 | 64.7975 | 60.0001 | 65.8
198.6067 | 81.3783 | 60.0001 | 82 | 198.6719 | 16.4739 | 60.0001 | 17.2 | 198.6082 | 31.5902 | 60.0173 | 33.4 | 198.5891 | 48.3882 | 60.0116 | 49.6 | 198.5916 | 64.7993 | 60.0001 | 65.8
198.6151 | 81.3814 | 60.0001 | 82 | 198.6803 | 16.4809 | 60.0001 | 17.2 | 198.6165 | 31.5907 | 60.0173 | 33.4 | 198.5977 | 48.3875 | 60.0116 | 49.6 | 198.5999 | 64.8005 | 60.0001 | 65.8
198.6234 | 81.3845 | 60.0001 | 82 | 198.6886 | 16.488 | 60.0001 | 17.2 | 198.6248 | 31.5913 | 60.0173 | 33.4 | 198.606 | 48.3863 | 60.0116 | 49.6 | 198.6084 | 64.8018 | 60.0001 | 65.8
198.6317 | 81.3876 | 60.0001 | 82 | 198.6969 | 16.495 | 60.0001 | 17.2 | 198.6331 | 31.5919 | 60.0173 | 33.4 | 198.6143 | 48.385 | 60.0116 | 49.6 | 198.6167 | 64.8016 | 60.0001 | 65.8
198.64 | 81.3907 | 60.0001 | 82 | 198.7052 | 16.5021 | 60.0001 | 17.2 | 198.6414 | 31.5921 | 60.0173 | 33.4 | 198.6226 | 48.3838 | 60.0116 | 49.6 | 198.625 | 64.8014 | 60.0001 | 65.8
198.6484 | 81.3938 | 60.0001 | 82 | 198.7136 | 16.5071 | 60.0001 | 17.2 | 198.6497 | 31.5924 | 60.0173 | 33.4 | 198.6309 | 48.3826 | 60.0116 | 49.6 | 198.6333 | 64.8012 | 60.0001 | 65.8
198.6567 | 81.3969 | 60.0001 | 82 | 198.7219 | 16.5122 | 60.0001 | 17.2 | 198.658 | 31.59 | 60.0173 | 33.4 | 198.6392 | 48.3831 | 60.0116 | 49.6 | 198.6416 | 64.801 | 60.0001 | 65.8
198.665 | 81.4 | 60.0001 | 82 | 198.7302 | 16.5173 | 60.0001 | 17.2 | 198.6665 | 31.5876 | 60.0173 | 33.4 | 198.6475 | 48.3836 | 60.0116 | 49.6 | 198.6499 | 64.8006 | 60.0001 | 65.8
198.6734 | 81.4 | 60.0001 | 82 | 198.7385 | 16.5223 | 60.0001 | 17.2 | 198.6748 | 31.5852 | 60.0173 | 33.4 | 198.6558 | 48.3841 | 60.0116 | 49.6 | 198.6582 | 64.8003 | 60.0001 | 65.8
198.6817 | 81.4 | 60.0001 | 82 | 198.7469 | 16.5274 | 60.0001 | 17.2 | 198.6831 | 31.5828 | 60.0173 | 33.4 | 198.6643 | 48.3846 | 60.0116 | 49.6 | 198.6667 | 64.7998 | 60.0001 | 65.8
198.69 | 81.4 | 60.0001 | 82 | 198.7552 | 16.5324 | 60.0001 | 17.2 | 198.6914 | 31.5808 | 60.0173 | 33.4 | 198.6726 | 48.3851 | 60.0116 | 49.6 | 198.675 | 64.7993 | 60.0001 | 65.8
198.6984 | 81.4 | 60.0001 | 82 | 198.7635 | 16.5324 | 60.0001 | 17.2 | 198.6997 | 31.5788 | 60.0173 | 33.4 | 198.6809 | 48.3856 | 60.0116 | 49.6 | 198.6833 | 64.8006 | 60.0001 | 65.8
198.7067 | 81.4 | 60.0001 | 82 | 198.772 | 16.5324 | 60.0001 | 17.2 | 198.708 | 31.5768 | 60.0173 | 33.4 | 198.6892 | 48.3866 | 60.0116 | 49.6 | 198.6917 | 64.8019 | 60.0001 | 65.8
198.715 | 81.4 | 60.0001 | 82 | 198.7803 | 16.5344 | 60.0001 | 17.2 | 198.7163 | 31.5748 | 60.0173 | 33.4 | 198.6975 | 48.3876 | 60.0116 | 49.6 | 198.7 | 64.8033 | 60.0001 | 65.8
198.7234 | 81.4 | 60.0001 | 82 | 198.7886 | 16.5364 | 60.0001 | 17.2 | 198.7246 | 31.5729 | 60.0173 | 33.4 | 198.7058 | 48.3898 | 60.0116 | 49.6 | 198.7083 | 64.8047 | 60.0001 | 65.8
198.7317 | 81.4 | 60.0001 | 82 | 198.7969 | 16.5384 | 60.0001 | 17.2 | 198.7332 | 31.571 | 60.0173 | 33.4 | 198.7141 | 48.3919 | 60.0116 | 49.6 | 198.7166 | 64.8053 | 60.0001 | 65.8
198.7401 | 81.4 | 60.0001 | 82 | 198.8053 | 16.5403 | 60.0001 | 17.2 | 198.7415 | 31.5708 | 60.0173 | 33.4 | 198.7224 | 48.393 | 60.0116 | 49.6 | 198.7249 | 64.8059 | 60.0001 | 65.8
198.7484 | 81.4 | 60.0001 | 82 | 198.8136 | 16.5423 | 60.0001 | 17.2 | 198.7498 | 31.5707 | 60.0173 | 33.4 | 198.731 | 48.3942 | 60.0116 | 49.6 | 198.7334 | 64.8057 | 60.0001 | 65.8
198.7567 | 81.4007 | 60.0001 | 82 | 198.8219 | 16.5443 | 60.0001 | 17.2 | 198.7581 | 31.5716 | 60.0173 | 33.4 | 198.7393 | 48.3953 | 60.0116 | 49.6 | 198.7417 | 64.8055 | 60.0001 | 65.8
198.765 | 81.4013 | 60.0001 | 82 | 198.8302 | 16.5462 | 60.0001 | 17.2 | 198.7664 | 31.5725 | 60.0173 | 33.4 | 198.7476 | 48.3964 | 60.0116 | 49.6 | 198.75 | 64.8054 | 60.0001 | 65.8
198.7734 | 81.4023 | 60.0001 | 82 | 198.8386 | 16.5482 | 60.0001 | 17.2 | 198.7747 | 31.5733 | 60.0173 | 33.4 | 198.7559 | 48.3976 | 60.0116 | 49.6 | 198.7583 | 64.8054 | 60.0001 | 65.8
198.7817 | 81.4034 | 60.0001 | 82 | 198.8469 | 16.5523 | 60.0001 | 17.2 | 198.783 | 31.5741 | 60.0173 | 33.4 | 198.7642 | 48.3987 | 60.0116 | 49.6 | 198.7666 | 64.8034 | 60.0001 | 65.8
198.79 | 81.4044 | 60.0001 | 82 | 198.8552 | 16.5565 | 60.0001 | 17.2 | 198.7913 | 31.5742 | 60.0173 | 33.4 | 198.7725 | 48.3998 | 60.0116 | 49.6 | 198.7749 | 64.8014 | 60.0001 | 65.8
198.7984 | 81.4054 | 60.0001 | 82 | 198.8635 | 16.5586 | 60.0001 | 17.2 | 198.7996 | 31.5744 | 60.0173 | 33.4 | 198.7808 | 48.4009 | 60.0116 | 49.6 | 198.7832 | 64.8015 | 60.0001 | 65.8
198.8067 | 81.4084 | 60.0001 | 82 | 198.8719 | 16.5608 | 60.0001 | 17.2 | 198.8081 | 31.5744 | 60.0173 | 33.4 | 198.7891 | 48.4009 | 60.0116 | 49.6 | 198.7917 | 64.8015 | 60.0001 | 65.8
198.815 | 81.4114 | 60.0001 | 82 | 198.8802 | 16.5629 | 60.0001 | 17.2 | 198.8164 | 31.5744 | 60.0173 | 33.4 | 198.7976 | 48.4009 | 60.0116 | 49.6 | 198.8 | 64.8025 | 60.0001 | 65.8
198.8234 | 81.4144 | 60.0001 | 82 | 198.8885 | 16.5651 | 60.0001 | 17.2 | 198.8247 | 31.5744 | 60.0173 | 33.4 | 198.8059 | 48.4007 | 60.0116 | 49.6 | 198.8083 | 64.8036 | 60.0001 | 65.8
198.8317 | 81.4174 | 60.0001 | 82 | 198.897 | 16.5672 | 60.0001 | 17.2 | 198.833 | 31.5743 | 60.0173 | 33.4 | 198.8142 | 48.4005 | 60.0116 | 49.6 | 198.8167 | 64.8056 | 60.0001 | 65.8
198.84 | 81.4197 | 60.0001 | 82 | 198.9053 | 16.5694 | 60.0001 | 17.2 | 198.8413 | 31.5735 | 60.0173 | 33.4 | 198.8225 | 48.4003 | 60.0116 | 49.6 | 198.825 | 64.8077 | 60.0001 | 65.8
198.8484 | 81.4221 | 60.0001 | 82 | 198.9136 | 16.5716 | 60.0001 | 17.2 | 198.8496 | 31.5727 | 60.0173 | 33.4 | 198.8308 | 48.4001 | 60.0116 | 49.6 | 198.8333 | 64.8094 | 60.0001 | 65.8
198.8567 | 81.424 | 60.0001 | 82 | 198.9219 | 16.5737 | 60.0001 | 17.2 | 198.8579 | 31.5718 | 60.0173 | 33.4 | 198.8391 | 48.3998 | 60.0116 | 49.6 | 198.8416 | 64.8112 | 60.0001 | 65.8
198.8651 | 81.426 | 60.0001 | 82 | 198.9303 | 16.5737 | 60.0001 | 17.2 | 198.8662 | 31.5709 | 60.0173 | 33.4 | 198.8474 | 48.3996 | 60.0116 | 49.6 | 198.8499 | 64.813 | 60.0001 | 65.8
198.8734 | 81.428 | 60.0001 | 82 | 198.9386 | 16.5737 | 60.0001 | 17.2 | 198.8748 | 31.5701 | 60.0116 | 33.4 | 198.8557 | 48.3994 | 60.0116 | 49.6 | 198.8584 | 64.8147 | 60.0001 | 65.8
198.8817 | 81.43 | 60.0001 | 82 | 198.9469 | 16.5737 | 60.0001 | 17.2 | 198.8831 | 31.5692 | 60.0116 | 33.4 | 198.8643 | 48.3992 | 60.0116 | 49.6 | 198.8667 | 64.8154 | 60.0001 | 65.8
198.89 | 81.43 | 60.0001 | 82 | 198.9552 | 16.5737 | 60.0001 | 17.2 | 198.8914 | 31.5687 | 60.0116 | 33.4 | 198.8726 | 48.3989 | 60.0116 | 49.6 | 198.875 | 64.816 | 60.0001 | 65.8
198.8984 | 81.43 | 60.0001 | 82 | 198.9636 | 16.5765 | 60.0001 | 17.2 | 198.8997 | 31.5681 | 60.0116 | 33.4 | 198.8809 | 48.3987 | 60.0116 | 49.6 | 198.8833 | 64.8165 | 60.0001 | 65.8
198.9067 | 81.43 | 60.0001 | 82 | 198.9719 | 16.5793 | 60.0001 | 17.2 | 198.908 | 31.5706 | 60.0116 | 33.4 | 198.8892 | 48.3992 | 60.0116 | 49.6 | 198.8916 | 64.817 | 60.0001 | 65.8
198.915 | 81.43 | 60.0001 | 82 | 198.9802 | 16.5821 | 60.0001 | 17.2 | 198.9163 | 31.5732 | 60.0116 | 33.4 | 198.8975 | 48.3997 | 60.0116 | 49.6 | 198.8999 | 64.8174 | 60.0001 | 65.8
198.9234 | 81.43 | 60.0001 | 82 | 198.9885 | 16.5848 | 60.0001 | 17.2 | 198.9246 | 31.5753 | 60.0116 | 33.4 | 198.9058 | 48.4001 | 60.0116 | 49.6 | 198.9082 | 64.8177 | 60.0001 | 65.8
198.9317 | 81.43 | 60.0001 | 82 | 198.9969 | 16.5876 | 60.0001 | 17.2 | 198.9329 | 31.5774 | 60.0116 | 33.4 | 198.9141 | 48.4006 | 60.0116 | 49.6 | 198.9167 | 64.818 | 60.0001 | 65.8
198.94 | 81.43 | 60.0001 | 82 | 199.0052 | 16.5904 | 60.0001 | 17.2 | 198.9414 | 31.5797 | 60.0116 | 33.4 | 198.9224 | 48.4011 | 60.0116 | 49.6 | 198.925 | 64.8183 | 60.0001 | 65.8
198.9484 | 81.43 | 60.0001 | 82 | 199.0135 | 16.5959 | 60.0001 | 17.2 | 198.9497 | 31.5819 | 60.0116 | 33.4 | 198.9309 | 48.4016 | 60.0116 | 49.6 | 198.9333 | 64.8192 | 60.0001 | 65.8
198.9567 | 81.43 | 60.0001 | 82 | 199.022 | 16.6013 | 60.0001 | 17.2 | 198.958 | 31.5848 | 60.0116 | 33.4 | 198.9392 | 48.402 | 60.0116 | 49.6 | 198.9417 | 64.8202 | 60.0001 | 65.8
198.965 | 81.43 | 60.0001 | 82 | 199.0303 | 16.6089 | 60.0001 | 17.2 | 198.9663 | 31.5878 | 60.0116 | 33.4 | 198.9475 | 48.4025 | 60.0116 | 49.6 | 198.95 | 64.8211 | 60.0001 | 65.8
198.9734 | 81.43 | 60.0001 | 82 | 199.0386 | 16.6165 | 60.0001 | 17.2 | 198.9746 | 31.5907 | 60.0116 | 33.4 | 198.9558 | 48.403 | 60.0116 | 49.6 | 198.9583 | 64.822 | 60.0001 | 65.8
198.9817 | 81.43 | 60.0001 | 82 | 199.0469 | 16.6168 | 60.0001 | 17.2 | 198.9829 | 31.5936 | 60.0116 | 33.4 | 198.9641 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 198.9666 | 64.8227 | 60.0001 | 65.8
198.99 | 81.43 | 60.0001 | 82 | 199.0553 | 16.6171 | 60.0001 | 17.2 | 198.9912 | 31.5936 | 60.0116 | 33.4 | 198.9724 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 198.9749 | 64.8235 | 60.0001 | 65.8
198.9984 | 81.43 | 60.0001 | 82 | 199.0636 | 16.6119 | 60.0001 | 17.2 | 198.9998 | 31.5936 | 60.0116 | 33.4 | 198.9807 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 198.9834 | 64.8239 | 60.0001 | 65.8
199.0067 | 81.43 | 60.0001 | 82 | 199.0719 | 16.6067 | 60.0001 | 17.2 | 199.0081 | 31.5938 | 60.0116 | 33.4 | 198.989 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 198.9917 | 64.8242 | 60.0001 | 65.8
199.015 | 81.43 | 60.0001 | 82 | 199.0802 | 16.6015 | 60.0001 | 17.2 | 199.0164 | 31.5939 | 60.0116 | 33.4 | 198.9976 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199 | 64.824 | 60.0001 | 65.8
199.0234 | 81.43 | 60.0001 | 82 | 199.0886 | 16.5963 | 60.0001 | 17.2 | 199.0247 | 31.5974 | 60.0116 | 33.4 | 199.0059 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.0083 | 64.8239 | 60.0001 | 65.8
199.0317 | 81.43 | 60.0001 | 82 | 199.0969 | 16.5836 | 60.0001 | 17.2 | 199.033 | 31.6009 | 60.0116 | 33.4 | 199.0142 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.0166 | 64.8228 | 60.0001 | 65.8
199.04 | 81.43 | 60.0001 | 82 | 199.1052 | 16.571 | 60.0001 | 17.2 | 199.0413 | 31.6045 | 60.0058 | 33.4 | 199.0225 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.0249 | 64.8217 | 60.0001 | 65.8
199.0484 | 81.43 | 60.0001 | 82 | 199.1135 | 16.5562 | 60.0001 | 17.2 | 199.0496 | 31.608 | 60.0058 | 33.4 | 199.0308 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.0332 | 64.8208 | 60.0001 | 65.8
199.0567 | 81.43 | 60.0001 | 82 | 199.1219 | 16.5413 | 60.0001 | 17.2 | 199.0579 | 31.6116 | 60.0058 | 33.4 | 199.0391 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.0417 | 64.8198 | 60.0001 | 65.8
199.065 | 81.43 | 60.0001 | 82 | 199.1302 | 16.531 | 60.0001 | 17.2 | 199.0664 | 31.6152 | 60.0058 | 33.4 | 199.0474 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.05 | 64.8183 | 60.0001 | 65.8
199.0734 | 81.43 | 60.0001 | 82 | 199.1385 | 16.5207 | 60.0001 | 17.2 | 199.0747 | 31.6186 | 60.0058 | 33.4 | 199.0557 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.0583 | 64.8169 | 60.0001 | 65.8
199.0817 | 81.43 | 60.0001 | 82 | 199.147 | 16.5159 | 60.0001 | 17.2 | 199.083 | 31.622 | 60.0058 | 33.4 | 199.0642 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.0667 | 64.8158 | 60.0001 | 65.8
199.09 | 81.4298 | 60.0001 | 82 | 199.1553 | 16.5112 | 60.0001 | 17.2 | 199.0913 | 31.6254 | 60.0058 | 33.4 | 199.0725 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.075 | 64.8148 | 60.0001 | 65.8
199.0984 | 81.4296 | 60.0001 | 82 | 199.1636 | 16.5064 | 60.0001 | 17.2 | 199.0996 | 31.6288 | 60.0058 | 33.4 | 199.0808 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.0833 | 64.8142 | 60.0001 | 65.8
199.1067 | 81.4294 | 60.0001 | 82 | 199.1719 | 16.5016 | 60.0001 | 17.2 | 199.1079 | 31.6288 | 60.0058 | 33.4 | 199.0891 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.0916 | 64.8137 | 60.0001 | 65.8
199.115 | 81.4292 | 60.0001 | 82 | 199.1803 | 16.5016 | 60.0001 | 17.2 | 199.1162 | 31.6289 | 60.0058 | 33.4 | 199.0974 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.0999 | 64.8114 | 59.9943 | 65.8
199.1234 | 81.429 | 60.0001 | 82 | 199.1886 | 16.5016 | 60.0001 | 17.2 | 199.1245 | 31.6289 | 60.0058 | 33.4 | 199.1057 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.1084 | 64.8092 | 59.9943 | 65.8
199.1317 | 81.4288 | 60.0001 | 82 | 199.1969 | 16.5016 | 60.0001 | 17.2 | 199.1331 | 31.6289 | 60.0058 | 33.4 | 199.114 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.1167 | 64.8071 | 59.9943 | 65.8
199.14 | 81.4286 | 60.0001 | 82 | 199.2052 | 16.5016 | 60.0001 | 17.2 | 199.1414 | 31.6289 | 60.0058 | 33.4 | 199.1223 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.125 | 64.805 | 59.9943 | 65.8
199.1484 | 81.4284 | 60.0001 | 82 | 199.2136 | 16.5016 | 60.0001 | 17.2 | 199.1497 | 31.6289 | 60.0058 | 33.4 | 199.1309 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.1333 | 64.8023 | 59.9943 | 65.8
199.1567 | 81.4282 | 60.0001 | 82 | 199.2219 | 16.5016 | 60.0001 | 17.2 | 199.158 | 31.6289 | 60.0058 | 33.4 | 199.1392 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.1416 | 64.7997 | 59.9943 | 65.8
199.165 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.2302 | 16.5016 | 60.0001 | 17.2 | 199.1663 | 31.6289 | 60.0058 | 33.4 | 199.1475 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.1499 | 64.7971 | 59.9943 | 65.8
199.1734 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.2385 | 16.5016 | 60.0001 | 17.2 | 199.1746 | 31.6289 | 60.0058 | 33.4 | 199.1558 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.1582 | 64.7945 | 59.9943 | 65.8
199.1817 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.2469 | 16.5016 | 60.0001 | 17.2 | 199.1829 | 31.6289 | 60.0058 | 33.4 | 199.1641 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.1667 | 64.7919 | 59.9943 | 65.8
199.19 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.2552 | 16.5016 | 60.0001 | 17.2 | 199.1912 | 31.6289 | 60.0058 | 33.4 | 199.1724 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.175 | 64.7894 | 59.9943 | 65.8
199.1984 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.2635 | 16.5016 | 60.0001 | 17.2 | 199.1997 | 31.6289 | 60.0058 | 33.4 | 199.1807 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.1833 | 64.7888 | 59.9943 | 65.8
199.2067 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.272 | 16.5016 | 60.0001 | 17.2 | 199.208 | 31.6289 | 60.0058 | 33.4 | 199.189 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.1917 | 64.7882 | 59.9943 | 65.8
199.215 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.2803 | 16.5016 | 60.0001 | 17.2 | 199.2163 | 31.6289 | 60.0058 | 33.4 | 199.1975 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.2 | 64.7872 | 59.9943 | 65.8
199.2234 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.2886 | 16.5017 | 60.0001 | 17.2 | 199.2246 | 31.6289 | 60.0058 | 33.4 | 199.2058 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.2083 | 64.7862 | 59.9943 | 65.8
199.2317 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.2969 | 16.5017 | 60.0001 | 17.2 | 199.2329 | 31.6289 | 60.0058 | 33.4 | 199.2141 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.2166 | 64.7859 | 59.9943 | 65.8
199.24 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.3053 | 16.5017 | 60.0001 | 17.2 | 199.2412 | 31.6289 | 60.0058 | 33.4 | 199.2224 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.2251 | 64.7855 | 59.9943 | 65.8
199.2484 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.3136 | 16.5034 | 60.0001 | 17.2 | 199.2495 | 31.6289 | 60.0058 | 33.4 | 199.2307 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.2334 | 64.7852 | 59.9943 | 65.8
199.2567 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.3219 | 16.5051 | 60.0001 | 17.2 | 199.2581 | 31.6289 | 60.0058 | 33.4 | 199.239 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.2417 | 64.7848 | 59.9943 | 65.8
199.265 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.3302 | 16.5085 | 60.0001 | 17.2 | 199.2664 | 31.6289 | 60.0058 | 33.4 | 199.2473 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.25 | 64.7847 | 59.9943 | 65.8
199.2734 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.3386 | 16.5119 | 60.0001 | 17.2 | 199.2747 | 31.6289 | 60.0058 | 33.4 | 199.2559 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.2583 | 64.7845 | 59.9943 | 65.8
199.2817 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.3469 | 16.517 | 60.0001 | 17.2 | 199.283 | 31.6289 | 60.0058 | 33.4 | 199.2642 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.2666 | 64.7844 | 59.9943 | 65.8
199.29 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.3552 | 16.5221 | 60.0001 | 17.2 | 199.2913 | 31.6289 | 60.0058 | 33.4 | 199.2725 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.2749 | 64.7842 | 59.9943 | 65.8
199.2984 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.3635 | 16.5272 | 60.0001 | 17.2 | 199.2996 | 31.6289 | 60.0058 | 33.4 | 199.2808 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.2832 | 64.7841 | 59.9943 | 65.8
199.3067 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.3719 | 16.5323 | 60.0001 | 17.2 | 199.3079 | 31.6292 | 60.0058 | 33.4 | 199.2891 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.2917 | 64.7839 | 59.9943 | 65.8
199.315 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.3802 | 16.5374 | 60.0001 | 17.2 | 199.3162 | 31.6296 | 60.0058 | 33.4 | 199.2974 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.3 | 64.7846 | 59.9943 | 65.8
199.3234 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.3885 | 16.5425 | 60.0001 | 17.2 | 199.3247 | 31.6304 | 60.0058 | 33.4 | 199.3057 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.3083 | 64.7853 | 59.9943 | 65.8
199.3317 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.397 | 16.5459 | 60.0001 | 17.2 | 199.333 | 31.6311 | 60.0058 | 33.4 | 199.314 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.3167 | 64.786 | 59.9943 | 65.8
199.34 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.4053 | 16.5492 | 60.0001 | 17.2 | 199.3413 | 31.6319 | 60.0058 | 33.4 | 199.3225 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.325 | 64.7867 | 59.9943 | 65.8
199.3484 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.4136 | 16.5509 | 60.0001 | 17.2 | 199.3496 | 31.6327 | 60.0058 | 33.4 | 199.3308 | 48.4035 | 60.0116 | 49.6 | 199.3333 | 64.7893 | 59.9943 | 65.8
199.3567 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.4219 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.3579 | 31.6335 | 60.0058 | 33.4 | 199.3391 | 48.4035 | 60.0173 | 49.6 | 199.3416 | 64.792 | 59.9943 | 65.8
199.365 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.4303 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.3662 | 31.6342 | 60.0058 | 33.4 | 199.3474 | 48.4035 | 60.0173 | 49.6 | 199.3501 | 64.7948 | 59.9943 | 65.8
199.3734 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.4386 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.3745 | 31.6352 | 60.0058 | 33.4 | 199.3557 | 48.4035 | 60.0173 | 49.6 | 199.3584 | 64.7976 | 59.9943 | 65.8
199.3817 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.4469 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.3828 | 31.6361 | 60.0058 | 33.4 | 199.364 | 48.4035 | 60.0173 | 49.6 | 199.3667 | 64.8004 | 59.9943 | 65.8
199.39 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.4552 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.3914 | 31.6367 | 60.0058 | 33.4 | 199.3723 | 48.4035 | 60.0173 | 49.6 | 199.375 | 64.8033 | 59.9943 | 65.8
199.3984 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.4636 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.3997 | 31.6373 | 60.0058 | 33.4 | 199.3806 | 48.4035 | 60.0173 | 49.6 | 199.3833 | 64.8097 | 59.9943 | 65.8
199.4067 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.4719 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.408 | 31.6374 | 60.0058 | 33.4 | 199.3892 | 48.4035 | 60.0173 | 49.6 | 199.3916 | 64.8161 | 59.9943 | 65.8
199.415 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.4802 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.4163 | 31.6376 | 60.0058 | 33.4 | 199.3975 | 48.4035 | 60.0173 | 49.6 | 199.3999 | 64.823 | 59.9943 | 65.8
199.4234 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.4885 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.4246 | 31.6377 | 60.0058 | 33.4 | 199.4058 | 48.4028 | 60.0173 | 49.6 | 199.4084 | 64.8298 | 59.9943 | 65.8
199.4317 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.4969 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.4329 | 31.6379 | 60.0058 | 33.4 | 199.4141 | 48.4021 | 60.0173 | 49.6 | 199.4167 | 64.8345 | 59.9943 | 65.8
199.44 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.5052 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.4412 | 31.638 | 60.0058 | 33.4 | 199.4224 | 48.4007 | 60.0173 | 49.6 | 199.425 | 64.8393 | 59.9943 | 65.8
199.4484 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.5135 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.4497 | 31.6382 | 60.0058 | 33.4 | 199.4307 | 48.3993 | 60.0173 | 49.6 | 199.4333 | 64.8441 | 59.9943 | 65.8
199.4567 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.522 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.458 | 31.6381 | 60.0058 | 33.4 | 199.439 | 48.3978 | 60.0173 | 49.6 | 199.4417 | 64.8489 | 59.9943 | 65.8
199.465 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.5303 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.4663 | 31.638 | 60.0058 | 33.4 | 199.4473 | 48.3964 | 60.0173 | 49.6 | 199.45 | 64.8541 | 59.9943 | 65.8
199.4734 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.5386 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.4746 | 31.6383 | 60.0058 | 33.4 | 199.4558 | 48.395 | 60.0173 | 49.6 | 199.4583 | 64.8592 | 59.9943 | 65.8
199.4817 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.5469 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.4829 | 31.6385 | 60.0058 | 33.4 | 199.4641 | 48.3936 | 60.0173 | 49.6 | 199.4666 | 64.8603 | 59.9943 | 65.8
199.49 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.5553 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.4912 | 31.6388 | 60.0058 | 33.4 | 199.4724 | 48.3912 | 60.0173 | 49.6 | 199.4751 | 64.8614 | 59.9943 | 65.8
199.4984 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.5636 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.4995 | 31.639 | 60.0058 | 33.4 | 199.4807 | 48.3889 | 60.0173 | 49.6 | 199.4834 | 64.8615 | 59.9943 | 65.8
199.5067 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.5719 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.5078 | 31.6393 | 60.0058 | 33.4 | 199.489 | 48.3873 | 60.0173 | 49.6 | 199.4917 | 64.8617 | 59.9943 | 65.8
199.515 | 81.4279 | 60.0001 | 82 | 199.5802 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.5164 | 31.6395 | 60.0058 | 33.4 | 199.4973 | 48.3857 | 60.0173 | 49.6 | 199.5 | 64.8619 | 59.9943 | 65.8
199.5234 | 81.4299 | 60.0001 | 82 | 199.5886 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.5247 | 31.6398 | 60.0058 | 33.4 | 199.5056 | 48.3848 | 60.0173 | 49.6 | 199.5083 | 64.8621 | 59.9943 | 65.8
199.5317 | 81.4318 | 60.0001 | 82 | 199.5969 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.533 | 31.64 | 60.0058 | 33.4 | 199.5139 | 48.3839 | 60.0173 | 49.6 | 199.5166 | 64.8612 | 59.9943 | 65.8
199.54 | 81.4355 | 60.0001 | 82 | 199.6052 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.5413 | 31.6404 | 60.0058 | 33.4 | 199.5222 | 48.3834 | 60.0173 | 49.6 | 199.5249 | 64.8604 | 59.9943 | 65.8
199.5484 | 81.4393 | 60.0001 | 82 | 199.6135 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.5496 | 31.6407 | 60.0058 | 33.4 | 199.5308 | 48.3828 | 60.0173 | 49.6 | 199.5334 | 64.8607 | 59.9943 | 65.8
199.5567 | 81.443 | 60.0001 | 82 | 199.6219 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.5579 | 31.6409 | 60.0058 | 33.4 | 199.5391 | 48.3823 | 60.0173 | 49.6 | 199.5417 | 64.8611 | 59.9943 | 65.8
199.565 | 81.4467 | 60.0001 | 82 | 199.6302 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.5662 | 31.641 | 60.0058 | 33.4 | 199.5474 | 48.3818 | 60.0173 | 49.6 | 199.55 | 64.8606 | 59.9943 | 65.8
199.5734 | 81.4515 | 60.0001 | 82 | 199.6385 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.5745 | 31.6445 | 60.0058 | 33.4 | 199.5557 | 48.3821 | 60.0173 | 49.6 | 199.5583 | 64.86 | 59.9943 | 65.8
199.5817 | 81.4563 | 60.0001 | 82 | 199.647 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.583 | 31.6481 | 60.0058 | 33.4 | 199.564 | 48.3825 | 60.0173 | 49.6 | 199.5667 | 64.8599 | 59.9943 | 65.8
199.59 | 81.4611 | 60.0001 | 82 | 199.6553 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.5913 | 31.6517 | 60.0058 | 33.4 | 199.5723 | 48.3828 | 60.0173 | 49.6 | 199.575 | 64.8597 | 59.9943 | 65.8
199.5984 | 81.4659 | 60.0001 | 82 | 199.6636 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.5996 | 31.6552 | 60.0058 | 33.4 | 199.5806 | 48.3832 | 60.0173 | 49.6 | 199.5833 | 64.8628 | 59.9943 | 65.8
199.6067 | 81.4687 | 60.0001 | 82 | 199.6719 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.6079 | 31.6591 | 60.0058 | 33.4 | 199.5889 | 48.3836 | 60.0173 | 49.6 | 199.5918 | 64.8659 | 59.9943 | 65.8
199.615 | 81.4716 | 60.0001 | 82 | 199.6803 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.6162 | 31.6629 | 60.0058 | 33.4 | 199.5974 | 48.3841 | 60.0173 | 49.6 | 199.6001 | 64.8711 | 59.9943 | 65.8
199.6234 | 81.4741 | 60.0001 | 82 | 199.6886 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.6245 | 31.6712 | 60.0058 | 33.4 | 199.6057 | 48.3841 | 60.0173 | 49.6 | 199.6084 | 64.8764 | 59.9943 | 65.8
199.6317 | 81.4767 | 60.0001 | 82 | 199.6969 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.6328 | 31.6796 | 60.0058 | 33.4 | 199.614 | 48.3841 | 60.0173 | 49.6 | 199.6167 | 64.8804 | 59.9943 | 65.8
199.64 | 81.4792 | 60.0001 | 82 | 199.7052 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.6411 | 31.6878 | 60.0058 | 33.4 | 199.6223 | 48.3842 | 60.0173 | 49.6 | 199.625 | 64.8844 | 59.9943 | 65.8
199.6484 | 81.4818 | 60.0001 | 82 | 199.7136 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.6497 | 31.696 | 60.0058 | 33.4 | 199.6306 | 48.3842 | 60.0173 | 49.6 | 199.6333 | 64.8894 | 59.9943 | 65.8
199.6567 | 81.4827 | 60.0001 | 82 | 199.7219 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.658 | 31.7007 | 60.0058 | 33.4 | 199.6389 | 48.3834 | 60.0173 | 49.6 | 199.6416 | 64.8943 | 59.9943 | 65.8
199.665 | 81.4837 | 60.0001 | 82 | 199.7302 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.6663 | 31.7055 | 60.0058 | 33.4 | 199.6472 | 48.3827 | 60.0173 | 49.6 | 199.6501 | 64.9006 | 59.9943 | 65.8
199.6734 | 81.4847 | 60.0001 | 82 | 199.7385 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.6746 | 31.7103 | 60.0058 | 33.4 | 199.6555 | 48.3836 | 60.0173 | 49.6 | 199.6584 | 64.9069 | 59.9943 | 65.8
199.6817 | 81.4856 | 60.0001 | 82 | 199.7469 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.6829 | 31.715 | 60.0058 | 33.4 | 199.6641 | 48.3846 | 60.0173 | 49.6 | 199.6667 | 64.9102 | 59.9943 | 65.8
199.69 | 81.4866 | 60.0001 | 82 | 199.7552 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.6912 | 31.7195 | 60.0058 | 33.4 | 199.6724 | 48.3855 | 60.0173 | 49.6 | 199.675 | 64.9136 | 59.9943 | 65.8
199.6984 | 81.4875 | 60.0001 | 82 | 199.7635 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.6995 | 31.724 | 60.0058 | 33.4 | 199.6807 | 48.3865 | 60.0173 | 49.6 | 199.6833 | 64.9156 | 59.9943 | 65.8
199.7067 | 81.4859 | 60.0001 | 82 | 199.772 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.708 | 31.724 | 60.0058 | 33.4 | 199.689 | 48.3887 | 60.0173 | 49.6 | 199.6917 | 64.9176 | 59.9943 | 65.8
199.715 | 81.4842 | 60.0001 | 82 | 199.7803 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.7163 | 31.724 | 60.0058 | 33.4 | 199.6973 | 48.3909 | 60.0173 | 49.6 | 199.7 | 64.9187 | 59.9943 | 65.8
199.7234 | 81.4834 | 60.0001 | 82 | 199.7886 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.7246 | 31.7235 | 60.0058 | 33.4 | 199.7056 | 48.3931 | 60.0173 | 49.6 | 199.7083 | 64.9198 | 59.9943 | 65.8
199.7317 | 81.4825 | 60.0001 | 82 | 199.7969 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.7329 | 31.723 | 60.0058 | 33.4 | 199.7139 | 48.3953 | 60.0173 | 49.6 | 199.7168 | 64.9203 | 59.9943 | 65.8
199.74 | 81.4823 | 60.0001 | 82 | 199.8053 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.7412 | 31.7225 | 60.0058 | 33.4 | 199.7222 | 48.3983 | 60.0173 | 49.6 | 199.7251 | 64.9207 | 59.9943 | 65.8
199.7484 | 81.482 | 60.0001 | 82 | 199.8136 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.7495 | 31.7221 | 60.0058 | 33.4 | 199.7307 | 48.4013 | 60.0173 | 49.6 | 199.7334 | 64.9203 | 59.9943 | 65.8
199.7567 | 81.4817 | 60.0001 | 82 | 199.8219 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.7578 | 31.722 | 60.0058 | 33.4 | 199.739 | 48.4052 | 60.0173 | 49.6 | 199.7417 | 64.9198 | 59.9943 | 65.8
199.765 | 81.4814 | 60.0001 | 82 | 199.8302 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.7661 | 31.722 | 60.0058 | 33.4 | 199.7473 | 48.409 | 60.0173 | 49.6 | 199.75 | 64.9197 | 59.9943 | 65.8
199.7734 | 81.4805 | 60.0001 | 82 | 199.8386 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.7747 | 31.7218 | 60.0058 | 33.4 | 199.7556 | 48.4129 | 60.0173 | 49.6 | 199.7583 | 64.9196 | 59.9943 | 65.8
199.7817 | 81.4795 | 60.0001 | 82 | 199.8469 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.783 | 31.7217 | 60.0058 | 33.4 | 199.7639 | 48.4169 | 60.0173 | 49.6 | 199.7666 | 64.9199 | 59.9943 | 65.8
199.79 | 81.4797 | 60.0001 | 82 | 199.8552 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.7913 | 31.7215 | 60.0058 | 33.4 | 199.7722 | 48.4199 | 60.0173 | 49.6 | 199.7751 | 64.9202 | 59.9943 | 65.8
199.7984 | 81.4798 | 60.0001 | 82 | 199.8635 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.7996 | 31.7214 | 60.0058 | 33.4 | 199.7805 | 48.4229 | 60.0173 | 49.6 | 199.7834 | 64.9209 | 59.9943 | 65.8
199.8067 | 81.4797 | 60.0001 | 82 | 199.8719 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.8079 | 31.7232 | 60.0058 | 33.4 | 199.7888 | 48.4259 | 60.0173 | 49.6 | 199.7917 | 64.9216 | 59.9943 | 65.8
199.815 | 81.4795 | 60.0001 | 82 | 199.8802 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.8162 | 31.7249 | 60.0058 | 33.4 | 199.7974 | 48.4289 | 60.0173 | 49.6 | 199.8 | 64.9223 | 59.9943 | 65.8
199.8234 | 81.4813 | 60.0001 | 82 | 199.8885 | 16.5527 | 60.0001 | 17.2 | 199.8245 | 31.7267 | 60.0058 | 33.4 | 199.8057 | 48.4327 | 60.0173 | 49.6 | 199.8083 | 64.9229 | 59.9943 | 65.8
199.8317 | 81.4831 | 60.0001 | 82 | 199.897 | 16.5559 | 60.0001 | 17.2 | 199.8328 | 31.7285 | 60.0058 | 33.4 | 199.814 | 48.4364 | 60.0173 | 49.6 | 199.8167 | 64.9231 | 59.9943 | 65.8
199.84 | 81.4868 | 60.0059 | 82 | 199.9053 | 16.5592 | 60.0001 | 17.2 | 199.8413 | 31.7298 | 60.0058 | 33.4 | 199.8223 | 48.4377 | 60.0173 | 49.6 | 199.825 | 64.9233 | 59.9943 | 65.8
199.8484 | 81.4906 | 60.0059 | 82 | 199.9136 | 16.5624 | 60.0001 | 17.2 | 199.8496 | 31.7312 | 60.0058 | 33.4 | 199.8306 | 48.4389 | 60.0173 | 49.6 | 199.8335 | 64.9229 | 59.9943 | 65.8
199.8567 | 81.495 | 60.0059 | 82 | 199.9219 | 16.5657 | 60.0001 | 17.2 | 199.8579 | 31.7326 | 60.0058 | 33.4 | 199.8389 | 48.4401 | 60.0173 | 49.6 | 199.8418 | 64.9224 | 59.9943 | 65.8
199.865 | 81.4995 | 60.0059 | 82 | 199.9303 | 16.5689 | 60.0001 | 17.2 | 199.8662 | 31.734 | 60.0058 | 33.4 | 199.8472 | 48.4412 | 60.0173 | 49.6 | 199.8501 | 64.9228 | 59.9943 | 65.8
199.8734 | 81.5039 | 60.0059 | 82 | 199.9386 | 16.5721 | 60.0001 | 17.2 | 199.8745 | 31.7358 | 60.0058 | 33.4 | 199.8555 | 48.4427 | 60.0173 | 49.6 | 199.8584 | 64.9231 | 59.9943 | 65.8
199.8817 | 81.5083 | 60.0059 | 82 | 199.9469 | 16.5783 | 60.0001 | 17.2 | 199.8828 | 31.7375 | 60.0058 | 33.4 | 199.864 | 48.4443 | 60.0173 | 49.6 | 199.8667 | 64.9222 | 59.9943 | 65.8
199.89 | 81.5123 | 60.0059 | 82 | 199.9552 | 16.5845 | 60.0001 | 17.2 | 199.8911 | 31.7377 | 60.0058 | 33.4 | 199.8723 | 48.4475 | 60.0173 | 49.6 | 199.875 | 64.9213 | 59.9943 | 65.8
199.8984 | 81.5162 | 60.0059 | 82 | 199.9636 | 16.5906 | 60.0001 | 17.2 | 199.8997 | 31.738 | 60.0058 | 33.4 | 199.8806 | 48.4508 | 60.0173 | 49.6 | 199.8833 | 64.9219 | 59.9943 | 65.8
199.9067 | 81.5181 | 60.0059 | 82 | 199.9719 | 16.5968 | 60.0001 | 17.2 | 199.908 | 31.7382 | 60.0058 | 33.4 | 199.8889 | 48.4563 | 60.0173 | 49.6 | 199.8916 | 64.9225 | 59.9943 | 65.8
199.915 | 81.5201 | 60.0059 | 82 | 199.9802 | 16.5997 | 60.0001 | 17.2 | 199.9163 | 31.7385 | 60.0058 | 33.4 | 199.8972 | 48.4619 | 60.0173 | 49.6 | 199.9001 | 64.923 | 59.9943 | 65.8
199.9234 | 81.5201 | 60.0059 | 82 | 199.9885 | 16.6027 | 60.0001 | 17.2 | 199.9246 | 31.7384 | 60.0058 | 33.4 | 199.9055 | 48.4674 | 60.0173 | 49.6 | 199.9084 | 64.9234 | 59.9943 | 65.8
199.9317 | 81.5201 | 60.0059 | 82 | 199.9969 | 16.6056 | 60.0001 | 17.2 | 199.9329 | 31.7383 | 60.0058 | 33.4 | 199.9138 | 48.473 | 60.0173 | 49.6 | 199.9167 | 64.9234 | 59.9943 | 65.8
199.94 | 81.5201 | 60.0059 | 82 | 200.0052 | 16.6085 | 60.0001 | 17.2 | 199.9412 | 31.7382 | 60.0058 | 33.4 | 199.9221 | 48.4785 | 60.0173 | 49.6 | 199.925 | 64.9234 | 59.9943 | 65.8
199.9484 | 81.5201 | 60.0059 | 82 | 200.0135 | 16.6115 | 60.0001 | 17.2 | 199.9495 | 31.7381 | 60.0058 | 33.4 | 199.9307 | 48.4841 | 60.0173 | 49.6 | 199.9333 | 64.9221 | 59.9885 | 65.8
199.9567 | 81.5201 | 60.0059 | 82 | 200.022 | 16.6144 | 60.0001 | 17.2 | 199.9578 | 31.7378 | 60.0058 | 33.4 | 199.939 | 48.4884 | 60.0173 | 49.6 | 199.9417 | 64.9209 | 59.9885 | 65.8
199.965 | 81.5201 | 60.0059 | 82 | 200.0303 | 16.6144 | 60.0001 | 17.2 | 199.9663 | 31.7374 | 60.0058 | 33.4 | 199.9473 | 48.4927 | 60.0173 | 49.6 | 199.95 | 64.921 | 59.9885 | 65.8
199.9734 | 81.5201 | 60.0059 | 82 | 200.0386 | 16.6145 | 60.0001 | 17.2 | 199.9746 | 31.7371 | 60.0058 | 33.4 | 199.9556 | 48.4954 | 60.0173 | 49.6 | 199.9585 | 64.9211 | 59.9885 | 65.8
199.9817 | 81.5201 | 60.0059 | 82 | 200.0469 | 16.6145 | 60.0001 | 17.2 | 199.9829 | 31.7368 | 60.0058 | 33.4 | 199.9639 | 48.4981 | 60.0173 | 49.6 | 199.9668 | 64.9204 | 59.9885 | 65.8
199.99 | 81.5201 | 60.0059 | 82 | 200.0553 | 16.6145 | 60.0001 | 17.2 | 199.9912 | 31.7365 | 60.0058 | 33.4 | 199.9722 | 48.5006 | 60.0173 | 49.6 | 199.9751 | 64.9197 | 59.9885 | 65.8
199.9984 | 81.5201 | 60.0059 | 82 | 200.0636 | 16.6145 | 60.0001 | 17.2 | 199.9995 | 31.7362 | 60.0058 | 33.4 | 199.9805 | 48.503 | 60.0173 | 49.6 | 199.9834 | 64.9192 | 59.9885 | 65.8
200.0067 | 81.5201 | 60.0116 | 82 | 200.0719 | 16.6145 | 60.0001 | 17.2 | 200.0078 | 31.7358 | 60.0058 | 33.4 | 199.9888 | 48.5055 | 60.0173 | 49.6 | 199.9917 | 64.9186 | 59.9885 | 65.8
200.015 | 81.5201 | 60.0116 | 82 | 200.0802 | 16.6145 | 60.0001 | 17.2 | 200.0161 | 31.7354 | 60.0058 | 33.4 | 199.9973 | 48.508 | 60.0173 | 49.6 | 200 | 64.9186 | 59.9885 | 65.8
200.0233 | 81.5201 | 60.0116 | 82 | 200.0886 | 16.6145 | 60.0001 | 17.2 | 200.0244 | 31.7351 | 60.0058 | 33.4 | 200.0056 | 48.5105 | 60.0116 | 49.6 | 200.0083 | 64.9186 | 59.9885 | 65.8
200.0317 | 81.5201 | 60.0116 | 82 | 200.0969 | 16.6168 | 60.0001 | 17.2 | 200.033 | 31.7347 | 60.0058 | 33.4 | 200.0139 | 48.513 | 60.0116 | 49.6 | 200.0168 | 64.9199 | 59.9885 | 65.8
200.04 | 81.5201 | 60.0116 | 82 | 200.1052 | 16.6191 | 60.0001 | 17.2 | 200.0413 | 31.7343 | 60.0058 | 33.4 | 200.0222 | 48.516 | 60.0116 | 49.6 | 200.0251 | 64.9212 | 59.9885 | 65.8
200.0483 | 81.5201 | 60.0116 | 82 | 200.1135 | 16.6235 | 60.0001 | 17.2 | 200.0496 | 31.7339 | 60.0058 | 33.4 | 200.0305 | 48.5191 | 60.0116 | 49.6 | 200.0334 | 64.9223 | 59.9885 | 65.8
200.0567 | 81.5201 | 60.0116 | 82 | 200.1219 | 16.6279 | 60.0001 | 17.2 | 200.0579 | 31.7335 | 60.0058 | 33.4 | 200.0388 | 48.522 | 60.0116 | 49.6 | 200.0417 | 64.9234 | 59.9885 | 65.8
200.065 | 81.5201 | 60.0116 | 82 | 200.1302 | 16.6323 | 60.0001 | 17.2 | 200.0662 | 31.7331 | 60.0058 | 33.4 | 200.0471 | 48.525 | 60.0116 | 49.6 | 200.05 | 64.9246 | 59.9885 | 65.8
200.0733 | 81.5195 | 60.0116 | 82 | 200.1385 | 16.6367 | 60.0001 | 17.2 | 200.0745 | 31.7319 | 60.0058 | 33.4 | 200.0554 | 48.525 | 60.0116 | 49.6 | 200.0583 | 64.9257 | 59.9885 | 65.8
200.0817 | 81.5188 | 60.0116 | 82 | 200.147 | 16.641 | 60.0001 | 17.2 | 200.0828 | 31.7308 | 60.0058 | 33.4 | 200.064 | 48.525 | 60.0116 | 49.6 | 200.0667 | 64.9268 | 59.9885 | 65.8
200.09 | 81.5149 | 60.0116 | 82 | 200.1553 | 16.6454 | 60.0001 | 17.2 | 200.0913 | 31.7301 | 60.0058 | 33.4 | 200.0723 | 48.525 | 60.0116 | 49.6 | 200.0752 | 64.9279 | 59.9885 | 65.8
200.0983 | 81.511 | 60.0116 | 82 | 200.1636 | 16.6456 | 60.0001 | 17.2 | 200.0996 | 31.7293 | 60.0058 | 33.4 | 200.0806 | 48.5249 | 60.0116 | 49.6 | 200.0835 | 64.9299 | 59.9885 | 65.8
200.1067 | 81.5129 | 60.0116 | 82 | 200.1719 | 16.6458 | 60.0001 | 17.2 | 200.1079 | 31.7285 | 60.0058 | 33.4 | 200.0889 | 48.5249 | 60.0116 | 49.6 | 200.0918 | 64.9319 | 59.9885 | 65.8
200.115 | 81.5147 | 60.0116 | 82 | 200.1803 | 16.6437 | 60.0001 | 17.2 | 200.1162 | 31.7278 | 60.0058 | 33.4 | 200.0972 | 48.5249 | 60.0116 | 49.6 | 200.1001 | 64.9326 | 59.9885 | 65.8
200.1233 | 81.5165 | 60.0116 | 82 | 200.1886 | 16.6416 | 60.0001 | 17.2 | 200.1245 | 31.7265 | 60.0058 | 33.4 | 200.1055 | 48.5249 | 60.0116 | 49.6 | 200.1084 | 64.9332 | 59.9885 | 65.8
200.1317 | 81.5184 | 60.0116 | 82 | 200.1969 | 16.6375 | 60.0001 | 17.2 | 200.1328 | 31.7252 | 60.0058 | 33.4 | 200.1138 | 48.5249 | 60.0116 | 49.6 | 200.1167 | 64.9341 | 59.9885 | 65.8
200.14 | 81.5219 | 60.0116 | 82 | 200.2052 | 16.6333 | 60.0001 | 17.2 | 200.1411 | 31.7237 | 60.0058 | 33.4 | 200.1221 | 48.5249 | 60.0116 | 49.6 | 200.125 | 64.935 | 59.9885 | 65.8
200.1483 | 81.5254 | 60.0116 | 82 | 200.2136 | 16.6316 | 60.0001 | 17.2 | 200.1494 | 31.7221 | 60.0058 | 33.4 | 200.1306 | 48.5249 | 60.0116 | 49.6 | 200.1333 | 64.9341 | 59.9885 | 65.8
200.1566 | 81.5291 | 60.0116 | 82 | 200.2219 | 16.6299 | 60.0001 | 17.2 | 200.158 | 31.7213 | 60.0058 | 33.4 | 200.1389 | 48.5249 | 60.0116 | 49.6 | 200.1418 | 64.9331 | 59.9885 | 65.8
200.165 | 81.5328 | 60.0116 | 82 | 200.2302 | 16.6282 | 60.0001 | 17.2 | 200.1663 | 31.7205 | 60.0058 | 33.4 | 200.1472 | 48.5249 | 60.0116 | 49.6 | 200.1501 | 64.9306 | 59.9885 | 65.8
200.1733 | 81.5404 | 60.0059 | 82 | 200.2385 | 16.6265 | 60.0001 | 17.2 | 200.1746 | 31.7201 | 60.0058 | 33.4 | 200.1555 | 48.5249 | 60.0116 | 49.6 | 200.1584 | 64.928 | 59.9885 | 65.8
200.1816 | 81.5479 | 60.0059 | 82 | 200.2469 | 16.629 | 60.0001 | 17.2 | 200.1829 | 31.7197 | 60.0058 | 33.4 | 200.1638 | 48.5249 | 60.0116 | 49.6 | 200.1667 | 64.9246 | 59.9885 | 65.8
200.19 | 81.5496 | 60.0059 | 82 | 200.2552 | 16.6314 | 60.0001 | 17.2 | 200.1912 | 31.7193 | 60.0058 | 33.4 | 200.1721 | 48.5249 | 60.0116 | 49.6 | 200.175 | 64.9211 | 59.9885 | 65.8
200.1983 | 81.5514 | 60.0059 | 82 | 200.2635 | 16.6339 | 60.0001 | 17.2 | 200.1995 | 31.7189 | 60.0058 | 33.4 | 200.1804 | 48.5249 | 60.0116 | 49.6 | 200.1833 | 64.9177 | 59.9885 | 65.8
200.2066 | 81.5532 | 60.0059 | 82 | 200.272 | 16.6364 | 60.0001 | 17.2 | 200.2078 | 31.7187 | 60.0058 | 33.4 | 200.1887 | 48.5249 | 60.0116 | 49.6 | 200.1917 | 64.9142 | 59.9885 | 65.8
200.215 | 81.5549 | 60.0059 | 82 | 200.2803 | 16.6388 | 60.0001 | 17.2 | 200.2161 | 31.7184 | 60.0058 | 33.4 | 200.1973 | 48.5249 | 60.0116 | 49.6 | 200.2002 | 64.9108 | 59.9885 | 65.8
200.2233 | 81.555 | 60.0059 | 82 | 200.2886 | 16.6413 | 60.0001 | 17.2 | 200.2246 | 31.7184 | 60.0058 | 33.4 | 200.2056 | 48.5249 | 60.0116 | 49.6 | 200.2085 | 64.9073 | 59.9885 | 65.8
200.2317 | 81.5551 | 60.0059 | 82 | 200.2969 | 16.6413 | 60.0001 | 17.2 | 200.2329 | 31.7184 | 60.0058 | 33.4 | 200.2139 | 48.5249 | 60.0116 | 49.6 | 200.2168 | 64.9068 | 59.9885 | 65.8
200.24 | 81.5557 | 60.0059 | 82 | 200.3053 | 16.6413 | 60.0001 | 17.2 | 200.2412 | 31.7189 | 60.0058 | 33.4 | 200.2222 | 48.5249 | 60.0116 | 49.6 | 200.2251 | 64.9062 | 59.9885 | 65.8
200.2483 | 81.5562 | 60.0059 | 82 | 200.3136 | 16.6457 | 60.0001 | 17.2 | 200.2495 | 31.7193 | 60.0058 | 33.4 | 200.2305 | 48.5249 | 60.0116 | 49.6 | 200.2334 | 64.9077 | 59.9885 | 65.8
200.2567 | 81.5562 | 60.0059 | 82 | 200.3219 | 16.65 | 60.0001 | 17.2 | 200.2578 | 31.7194 | 60.0058 | 33.4 | 200.2388 | 48.5249 | 60.0116 | 49.6 | 200.2417 | 64.9092 | 59.9885 | 65.8
200.265 | 81.5562 | 60.0059 | 82 | 200.3302 | 16.6544 | 60.0001 | 17.2 | 200.2661 | 31.7195 | 60.0058 | 33.4 | 200.2471 | 48.5249 | 60.0116 | 49.6 | 200.25 | 64.9107 | 59.9885 | 65.8
200.2733 | 81.5562 | 60.0059 | 82 | 200.3386 | 16.6588 | 60.0001 | 17.2 | 200.2744 | 31.7196 | 60.0058 | 33.4 | 200.2554 | 48.5249 | 60.0116 | 49.6 | 200.2585 | 64.9122 | 59.9885 | 65.8
200.2816 | 81.5562 | 60.0059 | 82 | 200.3469 | 16.6631 | 60.0001 | 17.2 | 200.283 | 31.7196 | 60.0058 | 33.4 | 200.2639 | 48.5249 | 60.0116 | 49.6 | 200.2668 | 64.9137 | 59.9885 | 65.8
200.29 | 81.5562 | 60.0059 | 82 | 200.3552 | 16.6675 | 60.0001 | 17.2 | 200.2913 | 31.7201 | 60.0058 | 33.4 | 200.2722 | 48.5249 | 60.0116 | 49.6 | 200.2751 | 64.9152 | 59.9885 | 65.8
200.2983 | 81.5562 | 60.0059 | 82 | 200.3635 | 16.6718 | 60.0001 | 17.2 | 200.2996 | 31.7206 | 60.0058 | 33.4 | 200.2805 | 48.5249 | 60.0116 | 49.6 | 200.2834 | 64.9168 | 59.9885 | 65.8
200.3066 | 81.5562 | 60.0059 | 82 | 200.3719 | 16.6762 | 60.0001 | 17.2 | 200.3079 | 31.7214 | 60.0058 | 33.4 | 200.2888 | 48.5249 | 60.0116 | 49.6 | 200.2917 | 64.9183 | 59.9885 | 65.8
200.315 | 81.5562 | 60.0059 | 82 | 200.3802 | 16.6806 | 60.0001 | 17.2 | 200.3162 | 31.7221 | 60.0058 | 33.4 | 200.2971 | 48.5249 | 60.0116 | 49.6 | 200.3 | 64.9187 | 59.9885 | 65.8
200.3233 | 81.5562 | 60.0059 | 82 | 200.3885 | 16.6849 | 60.0001 | 17.2 | 200.3245 | 31.7223 | 60.0058 | 33.4 | 200.3054 | 48.5249 | 60.0116 | 49.6 | 200.3083 | 64.9192 | 59.9885 | 65.8
200.3316 | 81.5562 | 60.0059 | 82 | 200.397 | 16.6849 | 60.0001 | 17.2 | 200.3328 | 31.7226 | 60.0058 | 33.4 | 200.3137 | 48.5249 | 60.0116 | 49.6 | 200.3169 | 64.9192 | 59.9885 | 65.8
200.34 | 81.5562 | 60.0059 | 82 | 200.4053 | 16.6849 | 60.0001 | 17.2 | 200.3411 | 31.7228 | 60.0058 | 33.4 | 200.322 | 48.5245 | 60.0116 | 49.6 | 200.3252 | 64.9192 | 59.9885 | 65.8
200.3483 | 81.5562 | 60.0059 | 82 | 200.4136 | 16.6791 | 60.0001 | 17.2 | 200.3496 | 31.7231 | 60.0058 | 33.4 | 200.3306 | 48.5241 | 60.0116 | 49.6 | 200.3335 | 64.9218 | 59.9885 | 65.8
200.3566 | 81.5562 | 60.0059 | 82 | 200.4219 | 16.6732 | 60.0001 | 17.2 | 200.3579 | 31.7238 | 60.0058 | 33.4 | 200.3389 | 48.523 | 60.0173 | 49.6 | 200.3418 | 64.9244 | 59.9885 | 65.8
200.365 | 81.5562 | 60.0059 | 82 | 200.4303 | 16.6596 | 60.0001 | 17.2 | 200.3662 | 31.7244 | 60.0058 | 33.4 | 200.3472 | 48.5218 | 60.0173 | 49.6 | 200.3501 | 64.9266 | 59.9885 | 65.8
200.3733 | 81.5562 | 60.0059 | 82 | 200.4386 | 16.6459 | 60.0001 | 17.2 | 200.3745 | 31.7251 | 60.0058 | 33.4 | 200.3555 | 48.5206 | 60.0173 | 49.6 | 200.3584 | 64.9289 | 59.9885 | 65.8
200.3816 | 81.5562 | 60.0059 | 82 | 200.4469 | 16.6346 | 60.0001 | 17.2 | 200.3828 | 31.7258 | 60.0058 | 33.4 | 200.3638 | 48.5194 | 60.0173 | 49.6 | 200.3667 | 64.9317 | 59.9885 | 65.8
200.39 | 81.5562 | 60.0059 | 82 | 200.4552 | 16.6233 | 60.0001 | 17.2 | 200.3911 | 31.7263 | 60.0058 | 33.4 | 200.3721 | 48.5182 | 60.0173 | 49.6 | 200.3752 | 64.9344 | 59.9885 | 65.8
200.3983 | 81.5562 | 60.0059 | 82 | 200.4636 | 16.612 | 60.0001 | 17.2 | 200.3994 | 31.7267 | 60.0058 | 33.4 | 200.3804 | 48.5171 | 60.0173 | 49.6 | 200.3835 | 64.9372 | 59.9885 | 65.8
200.4066 | 81.5562 | 60.0059 | 82 | 200.4719 | 16.6007 | 60.0001 | 17.2 | 200.4077 | 31.7272 | 60.0058 | 33.4 | 200.3887 | 48.5159 | 60.0173 | 49.6 | 200.3918 | 64.9399 | 59.9885 | 65.8
200.4149 | 81.5562 | 60.0059 | 82 | 200.4802 | 16.5894 | 60.0001 | 17.2 | 200.4163 | 31.7276 | 60.0058 | 33.4 | 200.3972 | 48.5147 | 60.0173 | 49.6 | 200.4001 | 64.9427 | 59.9885 | 65.8
200.4233 | 81.5562 | 60.0059 | 82 | 200.4885 | 16.5781 | 60.0001 | 17.2 | 200.4246 | 31.7285 | 60.0058 | 33.4 | 200.4055 | 48.5139 | 60.0173 | 49.6 | 200.4084 | 64.9455 | 59.9885 | 65.8
200.4316 | 81.5562 | 60.0059 | 82 | 200.4969 | 16.5726 | 60.0001 | 17.2 | 200.4329 | 31.7294 | 60.0058 | 33.4 | 200.4138 | 48.5131 | 60.0173 | 49.6 | 200.4167 | 64.9457 | 59.9885 | 65.8
200.44 | 81.5562 | 60.0059 | 82 | 200.5052 | 16.5671 | 60.0001 | 17.2 | 200.4412 | 31.7298 | 60.0058 | 33.4 | 200.4221 | 48.513 | 60.0173 | 49.6 | 200.425 | 64.9459 | 59.9885 | 65.8
200.4483 | 81.5562 | 60.0059 | 82 | 200.5135 | 16.5694 | 60.0001 | 17.2 | 200.4495 | 31.7302 | 60.0058 | 33.4 | 200.4304 | 48.5129 | 60.0173 | 49.6 | 200.4336 | 64.9469 | 59.9885 | 65.8
200.4566 | 81.5568 | 60.0059 | 82 | 200.522 | 16.5718 | 60.0001 | 17.2 | 200.4578 | 31.7301 | 60.0058 | 33.4 | 200.4387 | 48.5146 | 60.0173 | 49.6 | 200.4419 | 64.9479 | 59.9885 | 65.8
200.465 | 81.5574 | 60.0059 | 82 | 200.5303 | 16.5738 | 60.0001 | 17.2 | 200.4661 | 31.73 | 60.0058 | 33.4 | 200.447 | 48.5164 | 60.0173 | 49.6 | 200.4502 | 64.9477 | 59.9885 | 65.8
200.4733 | 81.558 | 60.0059 | 82 | 200.5386 | 16.5758 | 60.0001 | 17.2 | 200.4744 | 31.7299 | 60.0058 | 33.4 | 200.4553 | 48.5181 | 60.0173 | 49.6 | 200.4585 | 64.9475 | 59.9885 | 65.8
200.4816 | 81.5586 | 60.0059 | 82 | 200.5469 | 16.5803 | 60.0001 | 17.2 | 200.4829 | 31.7298 | 60.0058 | 33.4 | 200.4639 | 48.5199 | 60.0173 | 49.6 | 200.4668 | 64.9479 | 59.9885 | 65.8
200.49 | 81.5594 | 60.0059 | 82 | 200.5553 | 16.5848 | 60.0001 | 17.2 | 200.4912 | 31.7297 | 60.0058 | 33.4 | 200.4722 | 48.5239 | 60.0173 | 49.6 | 200.4751 | 64.9483 | 59.9885 | 65.8
200.4983 | 81.5602 | 60.0059 | 82 | 200.5636 | 16.5893 | 60.0001 | 17.2 | 200.4995 | 31.7296 | 60.0058 | 33.4 | 200.4805 | 48.5279 | 60.0173 | 49.6 | 200.4834 | 64.9535 | 59.9885 | 65.8
200.5066 | 81.561 | 60.0116 | 82 | 200.5719 | 16.5939 | 60.0001 | 17.2 | 200.5078 | 31.729 | 60.0058 | 33.4 | 200.4888 | 48.5315 | 60.0173 | 49.6 | 200.4919 | 64.9587 | 59.9885 | 65.8
200.515 | 81.5618 | 60.0116 | 82 | 200.5802 | 16.5984 | 60.0001 | 17.2 | 200.5161 | 31.7285 | 60.0058 | 33.4 | 200.4971 | 48.5351 | 60.0173 | 49.6 | 200.5002 | 64.9639 | 59.9885 | 65.8
200.5233 | 81.5626 | 60.0116 | 82 | 200.5886 | 16.6029 | 60.0001 | 17.2 | 200.5244 | 31.728 | 60.0058 | 33.4 | 200.5054 | 48.5396 | 60.0173 | 49.6 | 200.5085 | 64.969 | 59.9885 | 65.8
200.5316 | 81.5634 | 60.0116 | 82 | 200.5969 | 16.6074 | 60.0001 | 17.2 | 200.5327 | 31.7275 | 60.0058 | 33.4 | 200.5137 | 48.544 | 60.0173 | 49.6 | 200.5168 | 64.9737 | 59.9885 | 65.8
200.5399 | 81.5636 | 60.0116 | 82 | 200.6052 | 16.6119 | 60.0001 | 17.2 | 200.5413 | 31.7276 | 60.0058 | 33.4 | 200.522 | 48.5466 | 60.0173 | 49.6 | 200.5251 | 64.9784 | 59.9885 | 65.8
200.5483 | 81.5638 | 60.0116 | 82 | 200.6135 | 16.6144 | 60.0001 | 17.2 | 200.5496 | 31.7276 | 60.0058 | 33.4 | 200.5305 | 48.5492 | 60.0173 | 49.6 | 200.5334 | 64.9832 | 59.9885 | 65.8
200.5566 | 81.564 | 60.0116 | 82 | 200.6219 | 16.6169 | 60.0001 | 17.2 | 200.5579 | 31.7276 | 60.0058 | 33.4 | 200.5388 | 48.5517 | 60.0173 | 49.6 | 200.5417 | 64.988 | 59.9885 | 65.8
200.5649 | 81.5642 | 60.0116 | 82 | 200.6302 | 16.6169 | 60.0001 | 17.2 | 200.5662 | 31.7277 | 60.0058 | 33.4 | 200.5471 | 48.5543 | 60.0173 | 49.6 | 200.55 | 64.9919 | 59.9885 | 65.8
200.5733 | 81.5642 | 60.0116 | 82 | 200.6385 | 16.6169 | 60.0001 | 17.2 | 200.5745 | 31.7277 | 60.0058 | 33.4 | 200.5554 | 48.5546 | 60.0173 | 49.6 | 200.5586 | 64.9957 | 59.9885 | 65.8
200.5816 | 81.5642 | 60.0116 | 82 | 200.647 | 16.6169 | 60.0001 | 17.2 | 200.5828 | 31.7277 | 60.0058 | 33.4 | 200.5637 | 48.5549 | 60.0173 | 49.6 | 200.5669 | 64.9947 | 59.9885 | 65.8
200.5899 | 81.5642 | 60.0116 | 82 | 200.6553 | 16.6169 | 60.0001 | 17.2 | 200.5911 | 31.7278 | 60.0058 | 33.4 | 200.572 | 48.5557 | 60.0173 | 49.6 | 200.5752 | 64.9938 | 59.9885 | 65.8
200.5983 | 81.5642 | 60.0116 | 82 | 200.6636 | 16.6169 | 60.0001 | 17.2 | 200.5994 | 31.7278 | 60.0058 | 33.4 | 200.5803 | 48.5565 | 60.0173 | 49.6 | 200.5835 | 64.9917 | 59.9885 | 65.8
200.6066 | 81.5636 | 60.0116 | 82 | 200.6719 | 16.6169 | 60.0001 | 17.2 | 200.6079 | 31.7293 | 60.0058 | 33.4 | 200.5886 | 48.557 | 60.0173 | 49.6 | 200.5918 | 64.9895 | 59.9885 | 65.8
200.6149 | 81.563 | 60.0116 | 82 | 200.6803 | 16.6193 | 60.0001 | 17.2 | 200.6162 | 31.7309 | 60.0058 | 33.4 | 200.5972 | 48.5575 | 60.0173 | 49.6 | 200.6001 | 64.9865 | 59.9885 | 65.8
200.6233 | 81.5617 | 60.0116 | 82 | 200.6886 | 16.6216 | 60.0001 | 17.2 | 200.6245 | 31.7325 | 60.0058 | 33.4 | 200.6055 | 48.558 | 60.0173 | 49.6 | 200.6084 | 64.9835 | 59.9885 | 65.8
200.6316 | 81.5604 | 60.0116 | 82 | 200.6969 | 16.624 | 60.0001 | 17.2 | 200.6328 | 31.734 | 60.0058 | 33.4 | 200.6138 | 48.5585 | 60.0173 | 49.6 | 200.6169 | 64.9811 | 59.9885 | 65.8
200.6399 | 81.5581 | 60.0116 | 82 | 200.7052 | 16.6263 | 60.0001 | 17.2 | 200.6411 | 31.7356 | 60.0058 | 33.4 | 200.6221 | 48.559 | 60.0173 | 49.6 | 200.6252 | 64.9787 | 59.9885 | 65.8
200.6483 | 81.5558 | 60.0116 | 82 | 200.7136 | 16.6286 | 60.0001 | 17.2 | 200.6494 | 31.7372 | 60.0058 | 33.4 | 200.6304 | 48.5595 | 60.0173 | 49.6 | 200.6335 | 64.9765 | 59.9885 | 65.8
200.6566 | 81.552 | 60.0116 | 82 | 200.7219 | 16.631 | 60.0001 | 17.2 | 200.6577 | 31.7388 | 60.0058 | 33.4 | 200.6387 | 48.5602 | 60.0173 | 49.6 | 200.6418 | 64.9744 | 59.9885 | 65.8
200.6649 | 81.5482 | 60.0116 | 82 | 200.7302 | 16.6357 | 60.0001 | 17.2 | 200.666 | 31.7403 | 60.0058 | 33.4 | 200.647 | 48.5608 | 60.0173 | 49.6 | 200.6501 | 64.9711 | 59.9885 | 65.8
200.6732 | 81.5444 | 60.0116 | 82 | 200.7385 | 16.6403 | 60.0001 | 17.2 | 200.6746 | 31.7419 | 60.0058 | 33.4 | 200.6553 | 48.5612 | 60.0173 | 49.6 | 200.6584 | 64.9678 | 59.9885 | 65.8
200.6816 | 81.5406 | 60.0116 | 82 | 200.7469 | 16.645 | 60.0001 | 17.2 | 200.6829 | 31.7434 | 60.0058 | 33.4 | 200.6638 | 48.5616 | 60.0173 | 49.6 | 200.6667 | 64.9656 | 59.9885 | 65.8
200.6899 | 81.5379 | 60.0116 | 82 | 200.7552 | 16.6497 | 60.0001 | 17.2 | 200.6912 | 31.7434 | 60.0058 | 33.4 | 200.6721 | 48.5597 | 60.0173 | 49.6 | 200.6753 | 64.9635 | 59.9885 | 65.8
200.6982 | 81.5352 | 60.0116 | 82 | 200.7635 | 16.6538 | 60.0001 | 17.2 | 200.6995 | 31.7434 | 60.0058 | 33.4 | 200.6804 | 48.5578 | 60.0173 | 49.6 | 200.6836 | 64.9621 | 59.9885 | 65.8
200.7066 | 81.5341 | 60.0116 | 82 | 200.772 | 16.658 | 60.0001 | 17.2 | 200.7078 | 31.7434 | 60.0058 | 33.4 | 200.6887 | 48.5551 | 60.0173 | 49.6 | 200.6919 | 64.9607 | 59.9885 | 65.8
200.7149 | 81.5329 | 60.0116 | 82 | 200.7803 | 16.6621 | 60.0001 | 17.2 | 200.7161 | 31.7434 | 60.0058 | 33.4 | 200.697 | 48.5523 | 60.0173 | 49.6 | 200.7002 | 64.959 | 59.9885 | 65.8
200.7232 | 81.5328 | 60.0116 | 82 | 200.7886 | 16.6662 | 60.0001 | 17.2 | 200.7244 | 31.7434 | 60.0058 | 33.4 | 200.7053 | 48.5477 | 60.0173 | 49.6 | 200.7085 | 64.9573 | 59.9885 | 65.8
200.7316 | 81.5326 | 60.0116 | 82 | 200.7969 | 16.6703 | 60.0001 | 17.2 | 200.7329 | 31.7433 | 60.0058 | 33.4 | 200.7136 | 48.543 | 60.0173 | 49.6 | 200.7168 | 64.9562 | 59.9885 | 65.8
200.7399 | 81.534 | 60.0116 | 82 | 200.8053 | 16.6744 | 60.0001 | 17.2 | 200.7412 | 31.7431 | 60.0058 | 33.4 | 200.7219 | 48.5386 | 60.0173 | 49.6 | 200.7251 | 64.9551 | 59.9885 | 65.8
200.7482 | 81.5353 | 60.0116 | 82 | 200.8136 | 16.6716 | 60.0001 | 17.2 | 200.7495 | 31.7429 | 60.0058 | 33.4 | 200.7305 | 48.5341 | 60.0173 | 49.6 | 200.7336 | 64.9551 | 59.9885 | 65.8
200.7566 | 81.5367 | 60.0116 | 82 | 200.8219 | 16.6687 | 60.0001 | 17.2 | 200.7578 | 31.7427 | 60.0058 | 33.4 | 200.7388 | 48.5297 | 60.0173 | 49.6 | 200.7419 | 64.9551 | 59.9885 | 65.8
200.7649 | 81.538 | 60.0116 | 82 | 200.8302 | 16.6658 | 60.0001 | 17.2 | 200.7661 | 31.7425 | 60.0058 | 33.4 | 200.7471 | 48.5254 | 60.0173 | 49.6 | 200.7502 | 64.9548 | 59.9885 | 65.8
200.7732 | 81.5397 | 60.0116 | 82 | 200.8386 | 16.6629 | 60.0001 | 17.2 | 200.7744 | 31.7422 | 60.0058 | 33.4 | 200.7554 | 48.5229 | 60.0173 | 49.6 | 200.7585 | 64.9545 | 59.9885 | 65.8
200.7816 | 81.5413 | 60.0116 | 82 | 200.8469 | 16.6582 | 60.0001 | 17.2 | 200.7827 | 31.742 | 60.0058 | 33.4 | 200.7637 | 48.5205 | 60.0173 | 49.6 | 200.7668 | 64.9554 | 59.9885 | 65.8
200.7899 | 81.5421 | 60.0116 | 82 | 200.8552 | 16.6536 | 60.0001 | 17.2 | 200.791 | 31.7418 | 60.0058 | 33.4 | 200.772 | 48.5191 | 60.0173 | 49.6 | 200.7751 | 64.9563 | 59.9885 | 65.8
200.7982 | 81.5429 | 60.0116 | 82 | 200.8635 | 16.6489 | 60.0001 | 17.2 | 200.7996 | 31.7416 | 60.0058 | 33.4 | 200.7803 | 48.5177 | 60.0173 | 49.6 | 200.7834 | 64.9565 | 59.9885 | 65.8
200.8065 | 81.545 | 60.0116 | 82 | 200.8719 | 16.6443 | 60.0001 | 17.2 | 200.8079 | 31.7414 | 60.0058 | 33.4 | 200.7886 | 48.5191 | 60.0173 | 49.6 | 200.792 | 64.9567 | 59.9885 | 65.8
200.8149 | 81.5471 | 60.0116 | 82 | 200.8802 | 16.6396 | 60.0001 | 17.2 | 200.8162 | 31.7412 | 60.0058 | 33.4 | 200.7971 | 48.5205 | 60.0173 | 49.6 | 200.8003 | 64.9558 | 59.9885 | 65.8
200.8232 | 81.5498 | 60.0116 | 82 | 200.8885 | 16.6349 | 60.0001 | 17.2 | 200.8245 | 31.7412 | 60.0058 | 33.4 | 200.8054 | 48.5222 | 60.0173 | 49.6 | 200.8086 | 64.9549 | 59.9885 | 65.8
200.8315 | 81.5525 | 60.0116 | 82 | 200.897 | 16.635 | 60.0001 | 17.2 | 200.8328 | 31.7412 | 60.0058 | 33.4 | 200.8137 | 48.5239 | 60.0173 | 49.6 | 200.8169 | 64.9547 | 59.9885 | 65.8
200.8399 | 81.5559 | 60.0116 | 82 | 200.9053 | 16.635 | 60.0001 | 17.2 | 200.8411 | 31.741 | 60.0058 | 33.4 | 200.822 | 48.5257 | 60.0173 | 49.6 | 200.8252 | 64.9544 | 59.9885 | 65.8
200.8482 | 81.5593 | 60.0116 | 82 | 200.9136 | 16.635 | 60.0001 | 17.2 | 200.8494 | 31.7408 | 60.0058 | 33.4 | 200.8303 | 48.5274 | 60.0173 | 49.6 | 200.8335 | 64.955 | 59.9885 | 65.8
200.8566 | 81.5618 | 60.0116 | 82 | 200.9219 | 16.635 | 60.0001 | 17.2 | 200.8577 | 31.7411 | 60.0058 | 33.4 | 200.8386 | 48.5304 | 60.0173 | 49.6 | 200.8418 | 64.9555 | 59.9885 | 65.8
200.8649 | 81.5644 | 60.0116 | 82 | 200.9303 | 16.6351 | 60.0001 | 17.2 | 200.8662 | 31.7414 | 60.0058 | 33.4 | 200.8469 | 48.5334 | 60.0173 | 49.6 | 200.8503 | 64.955 | 59.9885 | 65.8
200.8732 | 81.567 | 60.0116 | 82 | 200.9386 | 16.6351 | 60.0001 | 17.2 | 200.8745 | 31.7416 | 60.0058 | 33.4 | 200.8552 | 48.5364 | 60.0173 | 49.6 | 200.8586 | 64.9546 | 59.9885 | 65.8
200.8816 | 81.5695 | 60.0116 | 82 | 200.9469 | 16.6351 | 60.0001 | 17.2 | 200.8828 | 31.7419 | 60.0058 | 33.4 | 200.8638 | 48.5394 | 60.0173 | 49.6 | 200.8669 | 64.9541 | 59.9885 | 65.8
200.8899 | 81.5715 | 60.0116 | 82 | 200.9552 | 16.6351 | 60.0001 | 17.2 | 200.8911 | 31.7434 | 60.0058 | 33.4 | 200.8721 | 48.5415 | 60.0173 | 49.6 | 200.8752 | 64.9537 | 59.9885 | 65.8
200.8982 | 81.5735 | 60.0116 | 82 | 200.9636 | 16.6425 | 60.0001 | 17.2 | 200.8994 | 31.7449 | 60.0058 | 33.4 | 200.8804 | 48.5436 | 60.0173 | 49.6 | 200.8835 | 64.9531 | 59.9885 | 65.8
200.9066 | 81.5748 | 60.0116 | 82 | 200.9719 | 16.65 | 60.0001 | 17.2 | 200.9077 | 31.7464 | 60.0058 | 33.4 | 200.8887 | 48.5472 | 60.0173 | 49.6 | 200.8918 | 64.9526 | 59.9885 | 65.8
200.9149 | 81.5761 | 60.0116 | 82 | 200.9802 | 16.6573 | 60.0001 | 17.2 | 200.916 | 31.748 | 60.0058 | 33.4 | 200.897 | 48.5507 | 60.0173 | 49.6 | 200.9001 | 64.9513 | 59.9885 | 65.8
200.9232 | 81.579 | 60.0116 | 82 | 200.9885 | 16.6647 | 60.0001 | 17.2 | 200.9246 | 31.7514 | 60.0058 | 33.4 | 200.9053 | 48.5544 | 60.0173 | 49.6 | 200.9087 | 64.9501 | 59.9885 | 65.8
200.9315 | 81.5819 | 60.0116 | 82 | 200.9969 | 16.6721 | 60.0001 | 17.2 | 200.9329 | 31.7549 | 60.0058 | 33.4 | 200.9136 | 48.5582 | 60.0173 | 49.6 | 200.917 | 64.9478 | 59.9885 | 65.8
200.9399 | 81.5839 | 60.0116 | 82 | 201.0052 | 16.6795 | 60.0001 | 17.2 | 200.9412 | 31.7595 | 60.0058 | 33.4 | 200.9219 | 48.5598 | 60.0173 | 49.6 | 200.9253 | 64.9456 | 59.9885 | 65.8
200.9482 | 81.586 | 60.0116 | 82 | 201.0135 | 16.6869 | 60.0001 | 17.2 | 200.9495 | 31.764 | 60.0058 | 33.4 | 200.9302 | 48.5614 | 60.0173 | 49.6 | 200.9336 | 64.9431 | 59.9885 | 65.8
200.9565 | 81.5881 | 60.0116 | 82 | 201.022 | 16.6942 | 60.0001 | 17.2 | 200.9578 | 31.7686 | 60.0058 | 33.4 | 200.9387 | 48.563 | 60.0173 | 49.6 | 200.9419 | 64.9407 | 59.9885 | 65.8
200.9649 | 81.5901 | 60.0116 | 82 | 201.0303 | 16.7016 | 60.0001 | 17.2 | 200.9661 | 31.7732 | 60.0058 | 33.4 | 200.947 | 48.5645 | 60.0173 | 49.6 | 200.9502 | 64.9396 | 59.9885 | 65.8
200.9732 | 81.5915 | 60.0116 | 82 | 201.0386 | 16.709 | 60.0001 | 17.2 | 200.9744 | 31.7765 | 60.0058 | 33.4 | 200.9553 | 48.566 | 60.0173 | 49.6 | 200.9585 | 64.9386 | 59.9885 | 65.8
200.9815 | 81.5929 | 60.0116 | 82 | 201.0469 | 16.709 | 60.0001 | 17.2 | 200.9827 | 31.7799 | 60.0058 | 33.4 | 200.9636 | 48.5675 | 60.0173 | 49.6 | 200.9668 | 64.9398 | 59.9885 | 65.8
200.9899 | 81.5943 | 60.0116 | 82 | 201.0553 | 16.709 | 60.0001 | 17.2 | 200.9912 | 31.7832 | 60.0058 | 33.4 | 200.9719 | 48.5681 | 60.0173 | 49.6 | 200.9753 | 64.9409 | 59.9885 | 65.8
200.9982 | 81.5957 | 60.0116 | 82 | 201.0636 | 16.709 | 60.0001 | 17.2 | 200.9995 | 31.7865 | 60.0058 | 33.4 | 200.9802 | 48.5687 | 60.0173 | 49.6 | 200.9836 | 64.9421 | 59.9885 | 65.8
201.0065 | 81.5948 | 60.0059 | 82 | 201.0719 | 16.709 | 60.0001 | 17.2 | 201.0078 | 31.7881 | 60.0058 | 33.4 | 200.9885 | 48.569 | 60.0173 | 49.6 | 200.9919 | 64.9433 | 59.9885 | 65.8
201.0149 | 81.5939 | 60.0059 | 82 | 201.0802 | 16.7033 | 60.0001 | 17.2 | 201.0161 | 31.7897 | 60.0058 | 33.4 | 200.9968 | 48.5694 | 60.0173 | 49.6 | 201.0002 | 64.9461 | 59.9885 | 65.8
201.0232 | 81.5939 | 60.0059 | 82 | 201.0886 | 16.6976 | 60.0001 | 17.2 | 201.0244 | 31.7898 | 60.0058 | 33.4 | 201.0054 | 48.5709 | 60.0173 | 49.6 | 201.0085 | 64.9489 | 59.9885 | 65.8
201.0315 | 81.5938 | 60.0059 | 82 | 201.0969 | 16.6918 | 60.0001 | 17.2 | 201.0327 | 31.7899 | 60.0058 | 33.4 | 201.0137 | 48.5723 | 60.0173 | 49.6 | 201.0168 | 64.954 | 59.9885 | 65.8
201.0399 | 81.5937 | 60.0059 | 82 | 201.1052 | 16.686 | 60.0001 | 17.2 | 201.041 | 31.7899 | 60.0058 | 33.4 | 201.022 | 48.574 | 60.0173 | 49.6 | 201.0251 | 64.959 | 59.9885 | 65.8
201.0482 | 81.5936 | 60.0059 | 82 | 201.1135 | 16.685 | 60.0001 | 17.2 | 201.0493 | 31.7899 | 60.0058 | 33.4 | 201.0303 | 48.5756 | 60.0173 | 49.6 | 201.0337 | 64.9637 | 59.9885 | 65.8
201.0565 | 81.5935 | 60.0059 | 82 | 201.1219 | 16.6839 | 60.0001 | 17.2 | 201.0579 | 31.7899 | 60.0058 | 33.4 | 201.0386 | 48.5772 | 60.0173 | 49.6 | 201.042 | 64.9683 | 59.9885 | 65.8
201.0648 | 81.5935 | 60.0059 | 82 | 201.1302 | 16.6858 | 60.0001 | 17.2 | 201.0662 | 31.7899 | 60.0058 | 33.4 | 201.0469 | 48.5789 | 60.0173 | 49.6 | 201.0503 | 64.9713 | 59.9885 | 65.8
201.0732 | 81.5934 | 60.0059 | 82 | 201.1385 | 16.6877 | 60.0001 | 17.2 | 201.0745 | 31.7899 | 60.0058 | 33.4 | 201.0552 | 48.5796 | 60.0173 | 49.6 | 201.0586 | 64.9743 | 59.9885 | 65.8
201.0815 | 81.5933 | 60.0059 | 82 | 201.147 | 16.6895 | 60.0001 | 17.2 | 201.0828 | 31.7899 | 60.0058 | 33.4 | 201.0635 | 48.5803 | 60.0173 | 49.6 | 201.0669 | 64.9757 | 59.9885 | 65.8
201.0898 | 81.5933 | 60.0059 | 82 | 201.1553 | 16.6914 | 60.0001 | 17.2 | 201.0911 | 31.7899 | 60.0058 | 33.4 | 201.072 | 48.581 | 60.0173 | 49.6 | 201.0752 | 64.9772 | 59.9885 | 65.8
201.0982 | 81.5933 | 60.0059 | 82 | 201.1636 | 16.699 | 60.0001 | 17.2 | 201.0994 | 31.7899 | 60.0058 | 33.4 | 201.0803 | 48.5817 | 60.0173 | 49.6 | 201.0835 | 64.9777 | 59.9885 | 65.8
201.1065 | 81.5933 | 60.0059 | 82 | 201.1719 | 16.7066 | 60.0001 | 17.2 | 201.1077 | 31.7897 | 60.0058 | 33.4 | 201.0886 | 48.5828 | 60.0173 | 49.6 | 201.092 | 64.9781 | 59.9885 | 65.8
201.1148 | 81.5933 | 60.0059 | 82 | 201.1803 | 16.7143 | 60.0001 | 17.2 | 201.1162 | 31.7896 | 60.0058 | 33.4 | 201.0969 | 48.5839 | 60.0173 | 49.6 | 201.1003 | 64.976 | 59.9885 | 65.8
201.1232 | 81.5933 | 60.0059 | 82 | 201.1886 | 16.7219 | 60.0001 | 17.2 | 201.1245 | 31.7899 | 60.0058 | 33.4 | 201.1052 | 48.5837 | 60.0173 | 49.6 | 201.1086 | 64.9738 | 59.9885 | 65.8
201.1315 | 81.5933 | 60.0059 | 82 | 201.1969 | 16.7191 | 60.0001 | 17.2 | 201.1328 | 31.7902 | 60.0058 | 33.4 | 201.1135 | 48.5835 | 60.0173 | 49.6 | 201.1169 | 64.9714 | 59.9885 | 65.8
201.1398 | 81.5933 | 60.0059 | 82 | 201.2052 | 16.7162 | 60.0001 | 17.2 | 201.1411 | 31.7905 | 60.0058 | 33.4 | 201.1218 | 48.5828 | 60.0173 | 49.6 | 201.1252 | 64.9689 | 59.9885 | 65.8
201.1482 | 81.5933 | 60.0059 | 82 | 201.2136 | 16.7104 | 60.0001 | 17.2 | 201.1494 | 31.7908 | 60.0058 | 33.4 | 201.1301 | 48.582 | 60.0173 | 49.6 | 201.1335 | 64.9663 | 59.9885 | 65.8
201.1565 | 81.5933 | 60.0059 | 82 | 201.2219 | 16.7046 | 60.0001 | 17.2 | 201.1577 | 31.7911 | 60.0058 | 33.4 | 201.1387 | 48.5811 | 60.0173 | 49.6 | 201.1418 | 64.9638 | 59.9885 | 65.8
201.1649 | 81.5933 | 60.0059 | 82 | 201.2302 | 16.6988 | 60.0001 | 17.2 | 201.166 | 31.7913 | 60.0058 | 33.4 | 201.147 | 48.5802 | 60.0173 | 49.6 | 201.1504 | 64.9613 | 59.9885 | 65.8
201.1732 | 81.5933 | 60.0059 | 82 | 201.2385 | 16.693 | 60.0001 | 17.2 | 201.1743 | 31.7916 | 60.0058 | 33.4 | 201.1553 | 48.5793 | 60.0173 | 49.6 | 201.1587 | 64.9588 | 59.9885 | 65.8
201.1815 | 81.5933 | 60.0059 | 82 | 201.2469 | 16.6872 | 60.0001 | 17.2 | 201.1829 | 31.7919 | 60.0058 | 33.4 | 201.1636 | 48.5783 | 60.0173 | 49.6 | 201.167 | 64.9564 | 59.9885 | 65.8
201.1898 | 81.5933 | 60.0059 | 82 | 201.2552 | 16.6814 | 60.0001 | 17.2 | 201.1912 | 31.7922 | 60.0058 | 33.4 | 201.1719 | 48.5768 | 60.0173 | 49.6 | 201.1753 | 64.954 | 59.9885 | 65.8
201.1982 | 81.5933 | 60.0059 | 82 | 201.2635 | 16.6774 | 60.0001 | 17.2 | 201.1995 | 31.7924 | 60.0058 | 33.4 | 201.1802 | 48.5752 | 60.0173 | 49.6 | 201.1836 | 64.953 | 59.9885 | 65.8
201.2065 | 81.5933 | 60.0059 | 82 | 201.272 | 16.6733 | 60.0001 | 17.2 | 201.2078 | 31.7925 | 60.0058 | 33.4 | 201.1885 | 48.5741 | 60.0173 | 49.6 | 201.1919 | 64.9519 | 59.9885 | 65.8
201.2148 | 81.5933 | 60.0059 | 82 | 201.2803 | 16.6772 | 60.0001 | 17.2 | 201.2161 | 31.7925 | 60.0058 | 33.4 | 201.1968 | 48.573 | 60.0173 | 49.6 | 201.2002 | 64.9516 | 59.9885 | 65.8
201.2232 | 81.5933 | 60.0059 | 82 | 201.2886 | 16.6811 | 60.0001 | 17.2 | 201.2244 | 31.7924 | 60.0058 | 33.4 | 201.2053 | 48.5731 | 60.0173 | 49.6 | 201.2087 | 64.9514 | 59.9885 | 65.8
201.2315 | 81.5933 | 60.0059 | 82 | 201.2969 | 16.6851 | 60.0001 | 17.2 | 201.2327 | 31.7922 | 60.0058 | 33.4 | 201.2136 | 48.5732 | 60.0173 | 49.6 | 201.217 | 64.9512 | 59.9885 | 65.8
201.2398 | 81.5924 | 60.0059 | 82 | 201.3053 | 16.689 | 60.0001 | 17.2 | 201.241 | 31.7924 | 60.0058 | 33.4 | 201.2219 | 48.5736 | 60.0173 | 49.6 | 201.2253 | 64.9511 | 59.9885 | 65.8
201.2482 | 81.5916 | 60.0059 | 82 | 201.3136 | 16.6929 | 60.0001 | 17.2 | 201.2495 | 31.7926 | 60.0058 | 33.4 | 201.2302 | 48.5739 | 60.0173 | 49.6 | 201.2336 | 64.9524 | 59.9885 | 65.8
201.2565 | 81.5919 | 60.0059 | 82 | 201.3219 | 16.6969 | 60.0001 | 17.2 | 201.2578 | 31.795 | 60.0058 | 33.4 | 201.2385 | 48.5742 | 60.0173 | 49.6 | 201.2419 | 64.9537 | 59.9885 | 65.8
201.2648 | 81.5922 | 60.0059 | 82 | 201.3302 | 16.7008 | 60.0001 | 17.2 | 201.2661 | 31.7974 | 60.0058 | 33.4 | 201.2468 | 48.5746 | 60.0173 | 49.6 | 201.2502 | 64.9588 | 59.9885 | 65.8
201.2732 | 81.5925 | 60.0059 | 82 | 201.3386 | 16.7047 | 60.0001 | 17.2 | 201.2744 | 31.7997 | 60.0058 | 33.4 | 201.2551 | 48.5749 | 60.0173 | 49.6 | 201.2585 | 64.9639 | 59.9885 | 65.8
201.2815 | 81.5928 | 60.0059 | 82 | 201.3469 | 16.7093 | 60.0001 | 17.2 | 201.2827 | 31.802 | 60.0058 | 33.4 | 201.2634 | 48.5752 | 60.0173 | 49.6 | 201.2671 | 64.9694 | 59.9828 | 65.8
201.2898 | 81.5931 | 60.0059 | 82 | 201.3552 | 16.7139 | 60.0001 | 17.2 | 201.291 | 31.8042 | 60.0058 | 33.4 | 201.272 | 48.5761 | 60.0173 | 49.6 | 201.2754 | 64.975 | 59.9828 | 65.8
201.2982 | 81.5934 | 60.0059 | 82 | 201.3635 | 16.7163 | 60.0001 | 17.2 | 201.2993 | 31.8064 | 60.0058 | 33.4 | 201.2803 | 48.577 | 60.0173 | 49.6 | 201.2837 | 64.98 | 59.9828 | 65.8
201.3065 | 81.5956 | 60.0059 | 82 | 201.3719 | 16.7186 | 60.0001 | 17.2 | 201.3076 | 31.8088 | 60.0058 | 33.4 | 201.2886 | 48.5772 | 60.0173 | 49.6 | 201.292 | 64.9851 | 59.9828 | 65.8
201.3148 | 81.5979 | 60.0059 | 82 | 201.3802 | 16.721 | 60.0001 | 17.2 | 201.3162 | 31.8112 | 60.0058 | 33.4 | 201.2969 | 48.5775 | 60.0173 | 49.6 | 201.3003 | 64.9903 | 59.9828 | 65.8
201.3232 | 81.601 | 60.0059 | 82 | 201.3885 | 16.7234 | 60.0001 | 17.2 | 201.3245 | 31.8133 | 60.0058 | 33.4 | 201.3052 | 48.5781 | 60.0173 | 49.6 | 201.3086 | 64.9954 | 59.9828 | 65.8
201.3315 | 81.6041 | 60.0059 | 82 | 201.397 | 16.7257 | 60.0001 | 17.2 | 201.3328 | 31.8154 | 60.0058 | 33.4 | 201.3135 | 48.5788 | 60.0173 | 49.6 | 201.3169 | 65.0031 | 59.9828 | 65.8
201.3398 | 81.6068 | 60.0116 | 82 | 201.4053 | 16.7281 | 60.0001 | 17.2 | 201.3411 | 31.8153 | 60.0058 | 33.4 | 201.3218 | 48.5794 | 60.0173 | 49.6 | 201.3254 | 65.0107 | 59.9828 | 65.8
201.3481 | 81.6095 | 60.0116 | 82 | 201.4136 | 16.7245 | 60.0001 | 17.2 | 201.3494 | 31.8153 | 60.0058 | 33.4 | 201.3301 | 48.58 | 60.0173 | 49.6 | 201.3337 | 65.0152 | 59.9828 | 65.8
201.3565 | 81.6123 | 60.0116 | 82 | 201.4219 | 16.7209 | 60.0001 | 17.2 | 201.3577 | 31.8153 | 60.0058 | 33.4 | 201.3386 | 48.5807 | 60.0173 | 49.6 | 201.342 | 65.0198 | 59.9828 | 65.8
201.3648 | 81.615 | 60.0116 | 82 | 201.4303 | 16.7149 | 60.0001 | 17.2 | 201.366 | 31.8152 | 60.0058 | 33.4 | 201.3469 | 48.5813 | 60.0173 | 49.6 | 201.3503 | 65.0238 | 59.9828 | 65.8
201.3731 | 81.6177 | 60.0116 | 82 | 201.4386 | 16.7089 | 60.0001 | 17.2 | 201.3745 | 31.8153 | 60.0058 | 33.4 | 201.3552 | 48.5819 | 60.0173 | 49.6 | 201.3586 | 65.0278 | 59.9828 | 65.8
201.3815 | 81.6204 | 60.0116 | 82 | 201.4469 | 16.7077 | 60.0001 | 17.2 | 201.3828 | 31.8154 | 60.0058 | 33.4 | 201.3635 | 48.5825 | 60.0173 | 49.6 | 201.3669 | 65.0318 | 59.9828 | 65.8
201.3898 | 81.6212 | 60.0116 | 82 | 201.4552 | 16.7065 | 60.0001 | 17.2 | 201.3911 | 31.815 | 60.0058 | 33.4 | 201.3718 | 48.5831 | 60.0173 | 49.6 | 201.3752 | 65.0358 | 59.9828 | 65.8
201.3981 | 81.6219 | 60.0116 | 82 | 201.4636 | 16.7054 | 60.0001 | 17.2 | 201.3994 | 31.8147 | 60.0058 | 33.4 | 201.3801 | 48.5837 | 60.0173 | 49.6 | 201.3838 | 65.0398 | 59.9828 | 65.8
201.4065 | 81.6227 | 60.0116 | 82 | 201.4719 | 16.7042 | 60.0001 | 17.2 | 201.4077 | 31.8155 | 60.0058 | 33.4 | 201.3884 | 48.5837 | 60.0173 | 49.6 | 201.3921 | 65.0438 | 59.9828 | 65.8
201.4148 | 81.6234 | 60.0116 | 82 | 201.4802 | 16.7031 | 60.0001 | 17.2 | 201.416 | 31.8164 | 60.0058 | 33.4 | 201.3967 | 48.5837 | 60.0173 | 49.6 | 201.4004 | 65.048 | 59.9828 | 65.8
201.4232 | 81.6234 | 60.0116 | 82 | 201.4885 | 16.7019 | 60.0001 | 17.2 | 201.4243 | 31.8172 | 60.0058 | 33.4 | 201.4053 | 48.5832 | 60.0173 | 49.6 | 201.4087 | 65.0521 | 59.9828 | 65.8
201.4315 | 81.6234 | 60.0116 | 82 | 201.4969 | 16.7067 | 60.0001 | 17.2 | 201.4326 | 31.8181 | 60.0058 | 33.4 | 201.4136 | 48.5828 | 60.0173 | 49.6 | 201.417 | 65.0577 | 59.9828 | 65.8
201.4398 | 81.6248 | 60.0116 | 82 | 201.5052 | 16.7116 | 60.0001 | 17.2 | 201.4412 | 31.8189 | 60.0058 | 33.4 | 201.4219 | 48.5826 | 60.0173 | 49.6 | 201.4253 | 65.0632 | 59.9828 | 65.8
201.4482 | 81.6261 | 60.0116 | 82 | 201.5135 | 16.7164 | 60.0001 | 17.2 | 201.4495 | 31.8198 | 60.0058 | 33.4 | 201.4302 | 48.5824 | 60.0173 | 49.6 | 201.4336 | 65.0666 | 59.9828 | 65.8
201.4565 | 81.6274 | 60.0116 | 82 | 201.522 | 16.7212 | 60.0001 | 17.2 | 201.4578 | 31.8207 | 60.0058 | 33.4 | 201.4385 | 48.5822 | 60.0173 | 49.6 | 201.4421 | 65.0699 | 59.9828 | 65.8
201.4648 | 81.6288 | 60.0116 | 82 | 201.5303 | 16.7241 | 60.0001 | 17.2 | 201.4661 | 31.8216 | 60.0058 | 33.4 | 201.4468 | 48.5821 | 60.0173 | 49.6 | 201.4504 | 65.0733 | 59.9828 | 65.8
201.4731 | 81.6315 | 60.0116 | 82 | 201.5386 | 16.7271 | 60.0001 | 17.2 | 201.4744 | 31.823 | 60.0058 | 33.4 | 201.4551 | 48.582 | 60.0173 | 49.6 | 201.4587 | 65.0766 | 59.9828 | 65.8
201.4815 | 81.6342 | 60.0116 | 82 | 201.5469 | 16.73 | 60.0001 | 17.2 | 201.4827 | 31.8243 | 60.0058 | 33.4 | 201.4634 | 48.582 | 60.0173 | 49.6 | 201.467 | 65.08 | 59.9828 | 65.8
201.4898 | 81.637 | 60.0116 | 82 | 201.5553 | 16.7329 | 60.0001 | 17.2 | 201.491 | 31.824 | 60.0058 | 33.4 | 201.4719 | 48.5819 | 60.0173 | 49.6 | 201.4753 | 65.0833 | 59.9828 | 65.8
201.4981 | 81.6398 | 60.0116 | 82 | 201.5636 | 16.7316 | 60.0001 | 17.2 | 201.4993 | 31.8236 | 60.0058 | 33.4 | 201.4802 | 48.5818 | 60.0173 | 49.6 | 201.4836 | 65.085 | 59.9828 | 65.8
201.5065 | 81.6426 | 60.0116 | 82 | 201.5719 | 16.7304 | 60.0001 | 17.2 | 201.5078 | 31.8233 | 60.0058 | 33.4 | 201.4885 | 48.5822 | 60.0173 | 49.6 | 201.4919 | 65.0866 | 59.9828 | 65.8
201.5148 | 81.6454 | 60.0116 | 82 | 201.5802 | 16.733 | 60.0001 | 17.2 | 201.5161 | 31.8229 | 60.0058 | 33.4 | 201.4968 | 48.5826 | 60.0173 | 49.6 | 201.5005 | 65.0872 | 59.9828 | 65.8
201.5231 | 81.6479 | 60.0116 | 82 | 201.5886 | 16.7356 | 60.0001 | 17.2 | 201.5244 | 31.8226 | 60.0058 | 33.4 | 201.5051 | 48.5827 | 60.0173 | 49.6 | 201.5088 | 65.0878 | 59.9828 | 65.8
201.5315 | 81.6505 | 60.0116 | 82 | 201.5969 | 16.7383 | 60.0001 | 17.2 | 201.5327 | 31.8223 | 60.0058 | 33.4 | 201.5134 | 48.5828 | 60.0173 | 49.6 | 201.5171 | 65.0899 | 59.9828 | 65.8
201.5398 | 81.6537 | 60.0116 | 82 | 201.6052 | 16.741 | 60.0001 | 17.2 | 201.541 | 31.8227 | 60.0058 | 33.4 | 201.5217 | 48.5829 | 60.0173 | 49.6 | 201.5254 | 65.092 | 59.9828 | 65.8
201.5481 | 81.6569 | 60.0116 | 82 | 201.6135 | 16.7407 | 60.0001 | 17.2 | 201.5493 | 31.8231 | 60.0058 | 33.4 | 201.53 | 48.583 | 60.0173 | 49.6 | 201.5337 | 65.0933 | 59.9828 | 65.8
201.5565 | 81.6587 | 60.0116 | 82 | 201.6219 | 16.7404 | 60.0001 | 17.2 | 201.5576 | 31.8253 | 60.0058 | 33.4 | 201.5386 | 48.5848 | 60.0173 | 49.6 | 201.542 | 65.0946 | 59.9828 | 65.8
201.5648 | 81.6605 | 60.0116 | 82 | 201.6302 | 16.7401 | 60.0001 | 17.2 | 201.5662 | 31.8276 | 60.0058 | 33.4 | 201.5469 | 48.5865 | 60.0173 | 49.6 | 201.5503 | 65.0942 | 59.9828 | 65.8
201.5731 | 81.6628 | 60.0116 | 82 | 201.6385 | 16.7399 | 60.0001 | 17.2 | 201.5745 | 31.8304 | 60.0058 | 33.4 | 201.5552 | 48.5891 | 60.0173 | 49.6 | 201.5588 | 65.0938 | 59.9828 | 65.8
201.5815 | 81.6651 | 60.0116 | 82 | 201.647 | 16.7438 | 60.0001 | 17.2 | 201.5828 | 31.8332 | 60.0058 | 33.4 | 201.5635 | 48.5917 | 60.0173 | 49.6 | 201.5671 | 65.0921 | 59.9828 | 65.8
201.5898 | 81.6683 | 60.0116 | 82 | 201.6553 | 16.7477 | 60.0001 | 17.2 | 201.5911 | 31.8359 | 60.0058 | 33.4 | 201.5718 | 48.5942 | 60.0173 | 49.6 | 201.5754 | 65.0904 | 59.9828 | 65.8
201.5981 | 81.6715 | 60.0116 | 82 | 201.6636 | 16.7477 | 60.0001 | 17.2 | 201.5994 | 31.8386 | 60.0058 | 33.4 | 201.5801 | 48.5968 | 60.0173 | 49.6 | 201.5837 | 65.0875 | 59.9828 | 65.8
201.6064 | 81.6737 | 60.0116 | 82 | 201.6719 | 16.7477 | 60.0001 | 17.2 | 201.6077 | 31.8414 | 60.0058 | 33.4 | 201.5884 | 48.5996 | 60.0173 | 49.6 | 201.592 | 65.0846 | 59.9828 | 65.8
201.6148 | 81.6758 | 60.0116 | 82 | 201.6803 | 16.7477 | 60.0001 | 17.2 | 201.616 | 31.8441 | 60.0058 | 33.4 | 201.5967 | 48.6024 | 60.0173 | 49.6 | 201.6003 | 65.0824 | 59.9828 | 65.8
201.6231 | 81.6773 | 60.0116 | 82 | 201.6886 | 16.7477 | 60.0001 | 17.2 | 201.6243 | 31.8463 | 60.0058 | 33.4 | 201.605 | 48.6052 | 60.0173 | 49.6 | 201.6086 | 65.0801 | 59.9828 | 65.8
201.6314 | 81.6788 | 60.0116 | 82 | 201.6969 | 16.7477 | 60.0001 | 17.2 | 201.6328 | 31.8485 | 60.0058 | 33.4 | 201.6135 | 48.608 | 60.0173 | 49.6 | 201.6172 | 65.0786 | 59.9828 | 65.8
201.6398 | 81.6802 | 60.0116 | 82 | 201.7052 | 16.7477 | 60.0001 | 17.2 | 201.6411 | 31.8487 | 60.0058 | 33.4 | 201.6218 | 48.6091 | 60.0173 | 49.6 | 201.6255 | 65.0771 | 59.9828 | 65.8
201.6481 | 81.6817 | 60.0116 | 82 | 201.7136 | 16.7477 | 60.0001 | 17.2 | 201.6494 | 31.849 | 60.0058 | 33.4 | 201.6301 | 48.6102 | 60.0173 | 49.6 | 201.6338 | 65.0776 | 59.9828 | 65.8
201.6564 | 81.6826 | 60.0116 | 82 | 201.7219 | 16.7477 | 60.0001 | 17.2 | 201.6577 | 31.8495 | 60.0058 | 33.4 | 201.6384 | 48.6104 | 60.0173 | 49.6 | 201.6421 | 65.078 | 59.9828 | 65.8
201.6648 | 81.6836 | 60.0116 | 82 | 201.7302 | 16.7477 | 60.0001 | 17.2 | 201.666 | 31.8499 | 60.0058 | 33.4 | 201.6467 | 48.6106 | 60.0173 | 49.6 | 201.6504 | 65.0783 | 59.9828 | 65.8
201.6731 | 81.684 | 60.0116 | 82 | 201.7385 | 16.7477 | 60.0001 | 17.2 | 201.6743 | 31.8504 | 60.0058 | 33.4 | 201.655 | 48.6115 | 60.0173 | 49.6 | 201.6587 | 65.0785 | 59.9828 | 65.8
201.6814 | 81.6843 | 60.0116 | 82 | 201.7469 | 16.7477 | 60.0001 | 17.2 | 201.6826 | 31.8508 | 60.0058 | 33.4 | 201.6633 | 48.6124 | 60.0173 | 49.6 | 201.667 | 65.0798 | 59.9828 | 65.8
201.6898 | 81.6847 | 60.0116 | 82 | 201.7552 | 16.7477 | 60.0001 | 17.2 | 201.6909 | 31.8511 | 60.0058 | 33.4 | 201.6716 | 48.6134 | 60.0173 | 49.6 | 201.6755 | 65.0812 | 59.9828 | 65.8
201.6981 | 81.6851 | 60.0116 | 82 | 201.7635 | 16.7477 | 60.0001 | 17.2 | 201.6995 | 31.8514 | 60.0058 | 33.4 | 201.6802 | 48.6145 | 60.0173 | 49.6 | 201.6838 | 65.0828 | 59.9828 | 65.8
201.7064 | 81.6854 | 60.0116 | 82 | 201.772 | 16.7477 | 60.0001 | 17.2 | 201.7078 | 31.8512 | 60.0058 | 33.4 | 201.6885 | 48.6156 | 60.0173 | 49.6 | 201.6921 | 65.0844 | 59.9828 | 65.8
201.7148 | 81.6857 | 60.0116 | 82 | 201.7803 | 16.7477 | 60.0001 | 17.2 | 201.7161 | 31.8511 | 60.0058 | 33.4 | 201.6968 | 48.6166 | 60.0173 | 49.6 | 201.7004 | 65.0861 | 59.9828 | 65.8
201.7231 | 81.6885 | 60.0116 | 82 | 201.7886 | 16.7477 | 60.0001 | 17.2 | 201.7244 | 31.8509 | 60.0058 | 33.4 | 201.7051 | 48.6177 | 60.0173 | 49.6 | 201.7087 | 65.0877 | 59.9828 | 65.8
201.7314 | 81.6912 | 60.0116 | 82 | 201.7969 | 16.7498 | 60.0001 | 17.2 | 201.7327 | 31.8507 | 60.0058 | 33.4 | 201.7134 | 48.6187 | 60.0173 | 49.6 | 201.717 | 65.0889 | 59.9828 | 65.8
201.7397 | 81.694 | 60.0116 | 82 | 201.8053 | 16.7518 | 60.0001 | 17.2 | 201.741 | 31.8503 | 60.0058 | 33.4 | 201.7217 | 48.6198 | 60.0173 | 49.6 | 201.7253 | 65.0901 | 59.9828 | 65.8
201.7481 | 81.6967 | 60.0116 | 82 | 201.8136 | 16.7555 | 60.0001 | 17.2 | 201.7493 | 31.8498 | 60.0058 | 33.4 | 201.73 | 48.6208 | 60.0173 | 49.6 | 201.7339 | 65.0926 | 59.9828 | 65.8
201.7564 | 81.6989 | 60.0116 | 82 | 201.8219 | 16.7592 | 60.0001 | 17.2 | 201.7578 | 31.8486 | 60.0058 | 33.4 | 201.7383 | 48.6218 | 60.0173 | 49.6 | 201.7422 | 65.0951 | 59.9828 | 65.8
201.7647 | 81.7011 | 60.0116 | 82 | 201.8302 | 16.7629 | 60.0001 | 17.2 | 201.7661 | 31.8474 | 60.0058 | 33.4 | 201.7468 | 48.6227 | 60.0173 | 49.6 | 201.7505 | 65.0978 | 59.9828 | 65.8
201.7731 | 81.7017 | 60.0116 | 82 | 201.8386 | 16.7666 | 60.0001 | 17.2 | 201.7744 | 31.8462 | 60.0058 | 33.4 | 201.7551 | 48.6233 | 60.0173 | 49.6 | 201.7588 | 65.1005 | 59.9828 | 65.8
201.7814 | 81.7023 | 60.0116 | 82 | 201.8469 | 16.7728 | 60.0001 | 17.2 | 201.7827 | 31.845 | 60.0058 | 33.4 | 201.7634 | 48.6238 | 60.0173 | 49.6 | 201.7671 | 65.1023 | 59.9828 | 65.8
201.7897 | 81.7017 | 60.0116 | 82 | 201.8552 | 16.779 | 60.0001 | 17.2 | 201.791 | 31.844 | 60.0058 | 33.4 | 201.7717 | 48.6243 | 60.0173 | 49.6 | 201.7754 | 65.1041 | 59.9828 | 65.8
201.7981 | 81.701 | 60.0116 | 82 | 201.8635 | 16.7852 | 60.0001 | 17.2 | 201.7993 | 31.8431 | 60.0058 | 33.4 | 201.78 | 48.6249 | 60.0173 | 49.6 | 201.7837 | 65.1063 | 59.9828 | 65.8
201.8064 | 81.698 | 60.0116 | 82 | 201.8719 | 16.7914 | 60.0001 | 17.2 | 201.8076 | 31.8422 | 60.0058 | 33.4 | 201.7883 | 48.6254 | 60.0173 | 49.6 | 201.7922 | 65.1086 | 59.9828 | 65.8
201.8147 | 81.695 | 60.0116 | 82 | 201.8802 | 16.7956 | 60.0001 | 17.2 | 201.8159 | 31.8414 | 60.0058 | 33.4 | 201.7966 | 48.6259 | 60.0173 | 49.6 | 201.8005 | 65.1101 | 59.9828 | 65.8
201.8231 | 81.692 | 60.0116 | 82 | 201.8885 | 16.7997 | 60.0001 | 17.2 | 201.8245 | 31.8402 | 60.0058 | 33.4 | 201.8049 | 48.6265 | 60.0173 | 49.6 | 201.8088 | 65.1116 | 59.9828 | 65.8
201.8314 | 81.689 | 60.0116 | 82 | 201.897 | 16.8022 | 60.0001 | 17.2 | 201.8328 | 31.839 | 60.0058 | 33.4 | 201.8135 | 48.627 | 60.0173 | 49.6 | 201.8171 | 65.1125 | 59.9828 | 65.8
201.8397 | 81.6861 | 60.0116 | 82 | 201.9053 | 16.8047 | 60.0001 | 17.2 | 201.8411 | 31.8388 | 60.0058 | 33.4 | 201.8218 | 48.627 | 60.0173 | 49.6 | 201.8254 | 65.1133 | 59.9828 | 65.8
201.8481 | 81.6833 | 60.0116 | 82 | 201.9136 | 16.8072 | 60.0001 | 17.2 | 201.8494 | 31.8385 | 60.0058 | 33.4 | 201.8301 | 48.627 | 60.0173 | 49.6 | 201.8337 | 65.1118 | 59.9828 | 65.8
201.8564 | 81.6821 | 60.0116 | 82 | 201.9219 | 16.8097 | 60.0001 | 17.2 | 201.8577 | 31.8383 | 60.0058 | 33.4 | 201.8384 | 48.627 | 60.0173 | 49.6 | 201.842 | 65.1103 | 59.9828 | 65.8
201.8647 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 201.9303 | 16.8097 | 60.0001 | 17.2 | 201.866 | 31.8382 | 60.0058 | 33.4 | 201.8467 | 48.627 | 60.0173 | 49.6 | 201.8506 | 65.1108 | 59.9828 | 65.8
201.873 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 201.9386 | 16.8097 | 60.0001 | 17.2 | 201.8743 | 31.8382 | 60.0058 | 33.4 | 201.855 | 48.6272 | 60.0173 | 49.6 | 201.8589 | 65.1113 | 59.9828 | 65.8
201.8814 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 201.9469 | 16.8097 | 60.0001 | 17.2 | 201.8826 | 31.8383 | 60.0058 | 33.4 | 201.8633 | 48.6273 | 60.0173 | 49.6 | 201.8672 | 65.1114 | 59.9828 | 65.8
201.8897 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 201.9552 | 16.8097 | 60.0001 | 17.2 | 201.8911 | 31.8399 | 60.0058 | 33.4 | 201.8716 | 48.6275 | 60.0173 | 49.6 | 201.8755 | 65.1115 | 59.9828 | 65.8
201.898 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 201.9636 | 16.8097 | 60.0001 | 17.2 | 201.8994 | 31.8414 | 60.0058 | 33.4 | 201.8801 | 48.6276 | 60.0173 | 49.6 | 201.8838 | 65.1124 | 59.9828 | 65.8
201.9064 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 201.9719 | 16.8097 | 60.0001 | 17.2 | 201.9077 | 31.8433 | 60.0058 | 33.4 | 201.8884 | 48.6277 | 60.0173 | 49.6 | 201.8921 | 65.1134 | 59.9828 | 65.8
201.9147 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 201.9802 | 16.8038 | 60.0001 | 17.2 | 201.916 | 31.8452 | 60.0058 | 33.4 | 201.8967 | 48.6279 | 60.0173 | 49.6 | 201.9004 | 65.114 | 59.9828 | 65.8
201.923 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 201.9885 | 16.7979 | 60.0001 | 17.2 | 201.9243 | 31.8474 | 60.0058 | 33.4 | 201.905 | 48.628 | 60.0173 | 49.6 | 201.9089 | 65.1145 | 59.9828 | 65.8
201.9314 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 201.9969 | 16.7944 | 60.0001 | 17.2 | 201.9326 | 31.8496 | 60.0058 | 33.4 | 201.9133 | 48.6282 | 60.0173 | 49.6 | 201.9172 | 65.1152 | 59.9828 | 65.8
201.9397 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.0052 | 16.7908 | 60.0001 | 17.2 | 201.9409 | 31.8517 | 60.0058 | 33.4 | 201.9216 | 48.6286 | 60.0173 | 49.6 | 201.9255 | 65.116 | 59.9828 | 65.8
201.948 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.0135 | 16.7797 | 60.0001 | 17.2 | 201.9495 | 31.8538 | 60.0058 | 33.4 | 201.9299 | 48.629 | 60.0173 | 49.6 | 201.9338 | 65.1156 | 59.9828 | 65.8
201.9564 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.022 | 16.7685 | 60.0001 | 17.2 | 201.9578 | 31.8556 | 60.0058 | 33.4 | 201.9382 | 48.6314 | 60.0173 | 49.6 | 201.9421 | 65.1152 | 59.9828 | 65.8
201.9647 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.0303 | 16.7597 | 60.0001 | 17.2 | 201.9661 | 31.8574 | 60.0058 | 33.4 | 201.9468 | 48.6338 | 60.0173 | 49.6 | 201.9504 | 65.1156 | 59.9828 | 65.8
201.973 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.0386 | 16.7508 | 60.0001 | 17.2 | 201.9744 | 31.8577 | 60.0058 | 33.4 | 201.9551 | 48.6362 | 60.0173 | 49.6 | 201.9587 | 65.1159 | 59.9828 | 65.8
201.9814 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.0469 | 16.7419 | 60.0001 | 17.2 | 201.9827 | 31.858 | 60.0058 | 33.4 | 201.9634 | 48.6387 | 60.0173 | 49.6 | 201.9673 | 65.1162 | 59.9828 | 65.8
201.9897 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.0553 | 16.733 | 60.0001 | 17.2 | 201.991 | 31.8583 | 60.0058 | 33.4 | 201.9717 | 48.6435 | 60.0173 | 49.6 | 201.9756 | 65.1165 | 59.9828 | 65.8
201.998 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.0636 | 16.7331 | 60.0001 | 17.2 | 201.9993 | 31.8587 | 60.0058 | 33.4 | 201.98 | 48.6484 | 60.0173 | 49.6 | 201.9839 | 65.1166 | 59.9828 | 65.8
202.0063 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.0719 | 16.7331 | 60.0001 | 17.2 | 202.0076 | 31.8618 | 60.0058 | 33.4 | 201.9883 | 48.6529 | 60.0173 | 49.6 | 201.9922 | 65.1167 | 59.9828 | 65.8
202.0147 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.0802 | 16.7307 | 60.0001 | 17.2 | 202.0161 | 31.8648 | 60.0058 | 33.4 | 201.9966 | 48.6574 | 60.0173 | 49.6 | 202.0005 | 65.118 | 59.9828 | 65.8
202.023 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.0886 | 16.7284 | 60.0001 | 17.2 | 202.0244 | 31.8679 | 60.0058 | 33.4 | 202.0049 | 48.6617 | 60.0173 | 49.6 | 202.0088 | 65.1194 | 59.9828 | 65.8
202.0314 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.0969 | 16.7336 | 60.0001 | 17.2 | 202.0327 | 31.871 | 60.0058 | 33.4 | 202.0134 | 48.6659 | 60.0173 | 49.6 | 202.0171 | 65.1197 | 59.9828 | 65.8
202.0397 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.1052 | 16.7389 | 60.0001 | 17.2 | 202.041 | 31.8742 | 60.0058 | 33.4 | 202.0217 | 48.668 | 60.0173 | 49.6 | 202.0256 | 65.12 | 59.9828 | 65.8
202.048 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.1135 | 16.7419 | 60.0001 | 17.2 | 202.0493 | 31.8775 | 60.0058 | 33.4 | 202.03 | 48.6701 | 60.0173 | 49.6 | 202.0339 | 65.1185 | 59.9828 | 65.8
202.0564 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.1219 | 16.7449 | 60.0001 | 17.2 | 202.0576 | 31.8807 | 60.0058 | 33.4 | 202.0383 | 48.6722 | 60.0173 | 49.6 | 202.0422 | 65.1169 | 59.9828 | 65.8
202.0647 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.1302 | 16.7479 | 60.0001 | 17.2 | 202.0659 | 31.884 | 60.0058 | 33.4 | 202.0466 | 48.6743 | 60.0173 | 49.6 | 202.0505 | 65.1156 | 59.9828 | 65.8
202.073 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.1385 | 16.7509 | 60.0001 | 17.2 | 202.0742 | 31.8871 | 60.0058 | 33.4 | 202.0549 | 48.6739 | 60.0173 | 49.6 | 202.0588 | 65.1144 | 59.9828 | 65.8
202.0814 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.147 | 16.7526 | 60.0001 | 17.2 | 202.0828 | 31.8902 | 60.0058 | 33.4 | 202.0632 | 48.6736 | 60.0173 | 49.6 | 202.0671 | 65.1137 | 59.9828 | 65.8
202.0897 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.1553 | 16.7543 | 60.0001 | 17.2 | 202.0911 | 31.89 | 60.0058 | 33.4 | 202.0715 | 48.6736 | 60.0173 | 49.6 | 202.0754 | 65.1131 | 59.9828 | 65.8
202.098 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.1636 | 16.7581 | 60.0001 | 17.2 | 202.0994 | 31.8898 | 60.0058 | 33.4 | 202.0801 | 48.6736 | 60.0173 | 49.6 | 202.084 | 65.1111 | 59.9828 | 65.8
202.1064 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.1719 | 16.7619 | 60.0001 | 17.2 | 202.1077 | 31.8896 | 60.0058 | 33.4 | 202.0884 | 48.6736 | 60.0173 | 49.6 | 202.0923 | 65.1091 | 59.9828 | 65.8
202.1147 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.1803 | 16.7658 | 60.0001 | 17.2 | 202.116 | 31.8894 | 60.0058 | 33.4 | 202.0967 | 48.6736 | 60.0173 | 49.6 | 202.1006 | 65.1065 | 59.977 | 65.8
202.123 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.1886 | 16.7696 | 60.0001 | 17.2 | 202.1243 | 31.8893 | 60.0058 | 33.4 | 202.105 | 48.6736 | 60.0173 | 49.6 | 202.1089 | 65.104 | 59.977 | 65.8
202.1313 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.1969 | 16.7734 | 60.0001 | 17.2 | 202.1326 | 31.8892 | 60.0058 | 33.4 | 202.1133 | 48.6736 | 60.0173 | 49.6 | 202.1172 | 65.1014 | 59.977 | 65.8
202.1397 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.2052 | 16.7773 | 60.0001 | 17.2 | 202.1411 | 31.8892 | 60.0058 | 33.4 | 202.1216 | 48.6731 | 60.0173 | 49.6 | 202.1255 | 65.0988 | 59.977 | 65.8
202.148 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.2136 | 16.7741 | 60.0001 | 17.2 | 202.1494 | 31.8892 | 60.0058 | 33.4 | 202.1299 | 48.6726 | 60.0173 | 49.6 | 202.1338 | 65.0955 | 59.977 | 65.8
202.1563 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.2219 | 16.7709 | 60.0001 | 17.2 | 202.1577 | 31.8893 | 60.0058 | 33.4 | 202.1382 | 48.6722 | 60.0173 | 49.6 | 202.1423 | 65.0921 | 59.977 | 65.8
202.1647 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.2302 | 16.766 | 60.0001 | 17.2 | 202.166 | 31.8893 | 60.0058 | 33.4 | 202.1467 | 48.6718 | 60.0173 | 49.6 | 202.1506 | 65.0889 | 59.977 | 65.8
202.173 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.2385 | 16.7611 | 60.0001 | 17.2 | 202.1743 | 31.8911 | 60.0058 | 33.4 | 202.155 | 48.6708 | 60.0173 | 49.6 | 202.1589 | 65.0856 | 59.977 | 65.8
202.1813 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.2469 | 16.7566 | 60.0001 | 17.2 | 202.1826 | 31.8929 | 60.0058 | 33.4 | 202.1633 | 48.6699 | 60.0173 | 49.6 | 202.1672 | 65.0857 | 59.977 | 65.8
202.1897 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.2552 | 16.7522 | 60.0001 | 17.2 | 202.1909 | 31.8943 | 60.0058 | 33.4 | 202.1716 | 48.6689 | 60.0173 | 49.6 | 202.1755 | 65.0857 | 59.977 | 65.8
202.198 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.2635 | 16.7477 | 60.0001 | 17.2 | 202.1992 | 31.8957 | 60.0058 | 33.4 | 202.1799 | 48.6679 | 60.0173 | 49.6 | 202.1838 | 65.0864 | 59.977 | 65.8
202.2063 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.272 | 16.7433 | 60.0001 | 17.2 | 202.2078 | 31.8991 | 60.0058 | 33.4 | 202.1882 | 48.667 | 60.0173 | 49.6 | 202.1921 | 65.0872 | 59.977 | 65.8
202.2147 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.2803 | 16.7388 | 60.0001 | 17.2 | 202.2161 | 31.9025 | 60.0058 | 33.4 | 202.1965 | 48.666 | 60.0173 | 49.6 | 202.2007 | 65.0888 | 59.977 | 65.8
202.223 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.2886 | 16.7343 | 60.0001 | 17.2 | 202.2244 | 31.9057 | 60.0058 | 33.4 | 202.2048 | 48.6655 | 60.0173 | 49.6 | 202.209 | 65.0905 | 59.977 | 65.8
202.2313 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.2969 | 16.7397 | 60.0001 | 17.2 | 202.2327 | 31.9089 | 60.0058 | 33.4 | 202.2134 | 48.665 | 60.0173 | 49.6 | 202.2173 | 65.0932 | 59.977 | 65.8
202.2397 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.3053 | 16.745 | 60.0001 | 17.2 | 202.241 | 31.9121 | 60.0058 | 33.4 | 202.2217 | 48.6645 | 60.0173 | 49.6 | 202.2256 | 65.096 | 59.977 | 65.8
202.248 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.3136 | 16.7503 | 60.0001 | 17.2 | 202.2493 | 31.9153 | 60.0058 | 33.4 | 202.23 | 48.664 | 60.0173 | 49.6 | 202.2339 | 65.0987 | 59.977 | 65.8
202.2563 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.3219 | 16.7557 | 60.0001 | 17.2 | 202.2576 | 31.9171 | 60.0058 | 33.4 | 202.2383 | 48.6635 | 60.0173 | 49.6 | 202.2422 | 65.1014 | 59.977 | 65.8
202.2646 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.3302 | 16.761 | 60.0001 | 17.2 | 202.2659 | 31.9188 | 60.0058 | 33.4 | 202.2466 | 48.6631 | 60.0173 | 49.6 | 202.2505 | 65.1018 | 59.977 | 65.8
202.273 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.3386 | 16.7663 | 60.0001 | 17.2 | 202.2744 | 31.9203 | 60.0058 | 33.4 | 202.2549 | 48.6627 | 60.0173 | 49.6 | 202.259 | 65.1021 | 59.977 | 65.8
202.2813 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.3469 | 16.7717 | 60.0001 | 17.2 | 202.2827 | 31.9218 | 60.0058 | 33.4 | 202.2632 | 48.6623 | 60.0173 | 49.6 | 202.2673 | 65.1025 | 59.977 | 65.8
202.2896 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.3552 | 16.777 | 60.0001 | 17.2 | 202.291 | 31.921 | 60.0058 | 33.4 | 202.2715 | 48.6619 | 60.0173 | 49.6 | 202.2756 | 65.1028 | 59.977 | 65.8
202.298 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.3635 | 16.7823 | 60.0001 | 17.2 | 202.2993 | 31.9203 | 60.0058 | 33.4 | 202.2798 | 48.6615 | 60.0173 | 49.6 | 202.2839 | 65.103 | 59.977 | 65.8
202.3063 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.3719 | 16.7877 | 60.0001 | 17.2 | 202.3076 | 31.9195 | 60.0058 | 33.4 | 202.2883 | 48.6611 | 60.0173 | 49.6 | 202.2922 | 65.1032 | 59.977 | 65.8
202.3146 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.3802 | 16.7902 | 60.0001 | 17.2 | 202.3159 | 31.9188 | 60.0058 | 33.4 | 202.2966 | 48.6606 | 60.0173 | 49.6 | 202.3005 | 65.1031 | 59.977 | 65.8
202.323 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.3885 | 16.7928 | 60.0001 | 17.2 | 202.3242 | 31.918 | 60.0058 | 33.4 | 202.3049 | 48.6602 | 60.0173 | 49.6 | 202.3088 | 65.1029 | 59.977 | 65.8
202.3313 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.397 | 16.7977 | 60.0001 | 17.2 | 202.3325 | 31.9173 | 60.0058 | 33.4 | 202.3132 | 48.6598 | 60.0173 | 49.6 | 202.3174 | 65.1047 | 59.977 | 65.8
202.3396 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.4053 | 16.8025 | 60.0001 | 17.2 | 202.3411 | 31.9167 | 60.0058 | 33.4 | 202.3215 | 48.6598 | 60.0173 | 49.6 | 202.3257 | 65.1065 | 59.977 | 65.8
202.348 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.4136 | 16.8065 | 60.0001 | 17.2 | 202.3494 | 31.916 | 60.0058 | 33.4 | 202.3298 | 48.6598 | 60.0173 | 49.6 | 202.334 | 65.1094 | 59.977 | 65.8
202.3563 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.4219 | 16.8105 | 60.0001 | 17.2 | 202.3577 | 31.9156 | 60.0058 | 33.4 | 202.3381 | 48.6598 | 60.0173 | 49.6 | 202.3423 | 65.1123 | 59.977 | 65.8
202.3646 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.4303 | 16.8145 | 60.0001 | 17.2 | 202.366 | 31.9151 | 60.0058 | 33.4 | 202.3464 | 48.6598 | 60.0173 | 49.6 | 202.3506 | 65.1183 | 59.977 | 65.8
202.373 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.4386 | 16.8185 | 60.0001 | 17.2 | 202.3743 | 31.9148 | 60.0058 | 33.4 | 202.355 | 48.6598 | 60.0173 | 49.6 | 202.3589 | 65.1243 | 59.977 | 65.8
202.3813 | 81.6808 | 60.0116 | 82 | 202.4469 | 16.8252 | 60.0001 | 17.2 | 202.3826 | 31.9144 | 60.0058 | 33.4 | 202.3633 | 48.6598 | 60.0173 | 49.6 | 202.3674 | 65.1308 | 59.977 | 65.8
202.3896 | 81.682 | 60.0116 | 82 | 202.4552 | 16.832 | 60.0001 | 17.2 | 202.3909 | 31.9142 | 60.0058 | 33.4 | 202.3716 | 48.6639 | 60.0173 | 49.6 | 202.3757 | 65.1374 | 59.977 | 65.8
202.3979 | 81.6831 | 60.0116 | 82 | 202.4636 | 16.8323 | 60.0001 | 17.2 | 202.3994 | 31.9139 | 60.0058 | 33.4 | 202.3799 | 48.668 | 60.0173 | 49.6 | 202.384 | 65.1438 | 59.977 | 65.8
202.4063 | 81.6861 | 60.0116 | 82 | 202.4719 | 16.8327 | 60.0001 | 17.2 | 202.4077 | 31.9137 | 60.0058 | 33.4 | 202.3882 | 48.672 | 60.0173 | 49.6 | 202.3923 | 65.1502 | 59.977 | 65.8
202.4146 | 81.689 | 60.0116 | 82 | 202.4802 | 16.8308 | 60.0001 | 17.2 | 202.416 | 31.9135 | 60.0058 | 33.4 | 202.3965 | 48.6761 | 60.0173 | 49.6 | 202.4006 | 65.1563 | 59.977 | 65.8
202.4229 | 81.6916 | 60.0116 | 82 | 202.4885 | 16.8289 | 60.0001 | 17.2 | 202.4243 | 31.9129 | 60.0058 | 33.4 | 202.4048 | 48.6802 | 60.0173 | 49.6 | 202.4089 | 65.1625 | 59.977 | 65.8
202.4313 | 81.6942 | 60.0116 | 82 | 202.4969 | 16.8253 | 60.0001 | 17.2 | 202.4326 | 31.9123 | 60.0058 | 33.4 | 202.4131 | 48.6842 | 60.0173 | 49.6 | 202.4172 | 65.1676 | 59.977 | 65.8
202.4396 | 81.6967 | 60.0116 | 82 | 202.5052 | 16.8217 | 60.0001 | 17.2 | 202.4409 | 31.9123 | 60.0058 | 33.4 | 202.4216 | 48.6883 | 60.0173 | 49.6 | 202.4258 | 65.1726 | 59.977 | 65.8
202.4479 | 81.6993 | 60.0116 | 82 | 202.5135 | 16.8181 | 60.0001 | 17.2 | 202.4492 | 31.9123 | 60.0058 | 33.4 | 202.4299 | 48.6924 | 60.0173 | 49.6 | 202.4341 | 65.1737 | 59.977 | 65.8
202.4563 | 81.7019 | 60.0116 | 82 | 202.522 | 16.8144 | 60.0001 | 17.2 | 202.4575 | 31.9127 | 60.0058 | 33.4 | 202.4382 | 48.6965 | 60.0173 | 49.6 | 202.4424 | 65.1748 | 59.977 | 65.8
202.4646 | 81.7045 | 60.0116 | 82 | 202.5303 | 16.8139 | 60.0001 | 17.2 | 202.4661 | 31.913 | 60.0058 | 33.4 | 202.4465 | 48.7005 | 60.0173 | 49.6 | 202.4507 | 65.1751 | 59.977 | 65.8
202.4729 | 81.7053 | 60.0116 | 82 | 202.5386 | 16.8133 | 60.0001 | 17.2 | 202.4744 | 31.913 | 60.0058 | 33.4 | 202.4548 | 48.7005 | 60.0173 | 49.6 | 202.459 | 65.1753 | 59.977 | 65.8
202.4813 | 81.7061 | 60.0116 | 82 | 202.5469 | 16.8069 | 60.0001 | 17.2 | 202.4827 | 31.9129 | 60.0058 | 33.4 | 202.4631 | 48.7005 | 60.0173 | 49.6 | 202.4673 | 65.1744 | 59.977 | 65.8
202.4896 | 81.7052 | 60.0116 | 82 | 202.5553 | 16.8005 | 60.0001 | 17.2 | 202.491 | 31.9128 | 60.0058 | 33.4 | 202.4714 | 48.7006 | 60.0173 | 49.6 | 202.4756 | 65.1736 | 59.977 | 65.8
202.4979 | 81.7042 | 60.0116 | 82 | 202.5636 | 16.7959 | 60.0001 | 17.2 | 202.4993 | 31.9128 | 60.0058 | 33.4 | 202.4797 | 48.7006 | 60.0173 | 49.6 | 202.4841 | 65.1706 | 59.977 | 65.8
202.5063 | 81.7036 | 60.0174 | 82 | 202.5719 | 16.7913 | 60.0001 | 17.2 | 202.5076 | 31.9135 | 60.0058 | 33.4 | 202.4883 | 48.7006 | 60.0173 | 49.6 | 202.4924 | 65.1677 | 59.977 | 65.8
202.5146 | 81.703 | 60.0174 | 82 | 202.5802 | 16.7867 | 60.0001 | 17.2 | 202.5159 | 31.9141 | 60.0058 | 33.4 | 202.4966 | 48.7006 | 60.0173 | 49.6 | 202.5007 | 65.1648 | 59.977 | 65.8
202.5229 | 81.7024 | 60.0174 | 82 | 202.5886 | 16.7821 | 60.0001 | 17.2 | 202.5242 | 31.9149 | 60.0058 | 33.4 | 202.5049 | 48.7015 | 60.0173 | 49.6 | 202.509 | 65.1619 | 59.977 | 65.8
202.5312 | 81.7018 | 60.0174 | 82 | 202.5969 | 16.7775 | 60.0001 | 17.2 | 202.5327 | 31.9157 | 60.0058 | 33.4 | 202.5132 | 48.7023 | 60.0173 | 49.6 | 202.5173 | 65.1608 | 59.977 | 65.8
202.5396 | 81.7012 | 60.0174 | 82 | 202.6052 | 16.7729 | 60.0001 | 17.2 | 202.541 | 31.9162 | 60.0058 | 33.4 | 202.5215 | 48.7032 | 60.0173 | 49.6 | 202.5256 | 65.1596 | 59.977 | 65.8
202.5479 | 81.7007 | 60.0174 | 82 | 202.6135 | 16.7625 | 60.0001 | 17.2 | 202.5493 | 31.9168 | 60.0058 | 33.4 | 202.5298 | 48.704 | 60.0173 | 49.6 | 202.5339 | 65.1591 | 59.977 | 65.8
202.5562 | 81.7007 | 60.0174 | 82 | 202.6219 | 16.7521 | 60.0001 | 17.2 | 202.5576 | 31.9174 | 60.0058 | 33.4 | 202.5381 | 48.7049 | 60.0173 | 49.6 | 202.5425 | 65.1587 | 59.977 | 65.8
202.5646 | 81.7007 | 60.0174 | 82 | 202.6302 | 16.7539 | 60.0001 | 17.2 | 202.5659 | 31.918 | 60.0058 | 33.4 | 202.5464 | 48.7057 | 60.0173 | 49.6 | 202.5508 | 65.1598 | 59.977 | 65.8
202.5729 | 81.7007 | 60.0174 | 82 | 202.6385 | 16.7557 | 60.0001 | 17.2 | 202.5742 | 31.9186 | 60.0058 | 33.4 | 202.5549 | 48.7084 | 60.0173 | 49.6 | 202.5591 | 65.161 | 59.977 | 65.8
202.5812 | 81.7007 | 60.0174 | 82 | 202.647 | 16.7557 | 60.0001 | 17.2 | 202.5825 | 31.9192 | 60.0058 | 33.4 | 202.5632 | 48.7112 | 60.0173 | 49.6 | 202.5674 | 65.1622 | 59.977 | 65.8
202.5896 | 81.7007 | 60.0174 | 82 | 202.6553 | 16.7557 | 60.0001 | 17.2 | 202.5911 | 31.9191 | 60.0058 | 33.4 | 202.5715 | 48.7139 | 60.0173 | 49.6 | 202.5757 | 65.1635 | 59.977 | 65.8
202.5979 | 81.7007 | 60.0174 | 82 | 202.6636 | 16.7577 | 60.0001 | 17.2 | 202.5994 | 31.919 | 60.0058 | 33.4 | 202.5798 | 48.7166 | 60.0173 | 49.6 | 202.584 | 65.1642 | 59.977 | 65.8
202.6062 | 81.7007 | 60.0174 | 82 | 202.6719 | 16.7598 | 60.0001 | 17.2 | 202.6077 | 31.9189 | 60.0058 | 33.4 | 202.5881 | 48.7185 | 60.0173 | 49.6 | 202.5923 | 65.1649 | 59.977 | 65.8
202.6146 | 81.7007 | 60.0174 | 82 | 202.6803 | 16.7619 | 60.0001 | 17.2 | 202.616 | 31.9188 | 60.0058 | 33.4 | 202.5964 | 48.7204 | 60.0173 | 49.6 | 202.6008 | 65.163 | 59.9713 | 65.8
202.6229 | 81.7007 | 60.0174 | 82 | 202.6886 | 16.764 | 60.0001 | 17.2 | 202.6243 | 31.9186 | 60.0058 | 33.4 | 202.6047 | 48.7223 | 60.0173 | 49.6 | 202.6091 | 65.1611 | 59.9713 | 65.8
202.6312 | 81.7007 | 60.0174 | 82 | 202.6969 | 16.7709 | 60.0001 | 17.2 | 202.6326 | 31.9183 | 60.0058 | 33.4 | 202.613 | 48.7242 | 60.0173 | 49.6 | 202.6174 | 65.1596 | 59.9713 | 65.8
202.6396 | 81.7007 | 60.0174 | 82 | 202.7052 | 16.7778 | 60.0001 | 17.2 | 202.6409 | 31.9186 | 60.0058 | 33.4 | 202.6216 | 48.7261 | 60.0173 | 49.6 | 202.6257 | 65.158 | 59.9713 | 65.8
202.6479 | 81.7007 | 60.0174 | 82 | 202.7136 | 16.7847 | 60.0001 | 17.2 | 202.6492 | 31.9188 | 60.0058 | 33.4 | 202.6299 | 48.728 | 60.0173 | 49.6 | 202.634 | 65.156 | 59.9713 | 65.8
202.6562 | 81.7021 | 60.0174 | 82 | 202.7219 | 16.7916 | 60.0001 | 17.2 | 202.6577 | 31.9191 | 60.0058 | 33.4 | 202.6382 | 48.728 | 60.0173 | 49.6 | 202.6423 | 65.1539 | 59.9713 | 65.8
202.6646 | 81.7036 | 60.0174 | 82 | 202.7302 | 16.7985 | 60.0001 | 17.2 | 202.666 | 31.9193 | 60.0058 | 33.4 | 202.6465 | 48.728 | 60.0173 | 49.6 | 202.6509 | 65.152 | 59.9713 | 65.8
202.6729 | 81.705 | 60.0174 | 82 | 202.7385 | 16.8054 | 60.0001 | 17.2 | 202.6743 | 31.9197 | 60.0058 | 33.4 | 202.6548 | 48.728 | 60.0173 | 49.6 | 202.6592 | 65.1501 | 59.9713 | 65.8
202.6812 | 81.7065 | 60.0174 | 82 | 202.7469 | 16.8103 | 60.0001 | 17.2 | 202.6826 | 31.9201 | 60.0058 | 33.4 | 202.6631 | 48.728 | 60.0173 | 49.6 | 202.6675 | 65.1488 | 59.9713 | 65.8
202.6895 | 81.7079 | 60.0174 | 82 | 202.7552 | 16.8151 | 60.0001 | 17.2 | 202.6909 | 31.9199 | 60.0058 | 33.4 | 202.6714 | 48.7275 | 60.0173 | 49.6 | 202.6758 | 65.1474 | 59.9713 | 65.8
202.6979 | 81.7093 | 60.0174 | 82 | 202.7635 | 16.8199 | 60.0001 | 17.2 | 202.6992 | 31.9198 | 60.0058 | 33.4 | 202.6797 | 48.727 | 60.0173 | 49.6 | 202.6841 | 65.1478 | 59.9713 | 65.8
202.7062 | 81.7121 | 60.0174 | 82 | 202.772 | 16.8247 | 60.0001 | 17.2 | 202.7075 | 31.9196 | 60.0058 | 33.4 | 202.6882 | 48.7262 | 60.0173 | 49.6 | 202.6924 | 65.1481 | 59.9713 | 65.8
202.7145 | 81.7148 | 60.0174 | 82 | 202.7803 | 16.8247 | 60.0001 | 17.2 | 202.7158 | 31.9194 | 60.0058 | 33.4 | 202.6965 | 48.7255 | 60.0173 | 49.6 | 202.7007 | 65.1491 | 59.9713 | 65.8
202.7229 | 81.7172 | 60.0174 | 82 | 202.7886 | 16.8247 | 60.0001 | 17.2 | 202.7244 | 31.919 | 60.0058 | 33.4 | 202.7048 | 48.7248 | 60.0173 | 49.6 | 202.7092 | 65.15 | 59.9713 | 65.8
202.7312 | 81.7195 | 60.0174 | 82 | 202.7969 | 16.8261 | 60.0001 | 17.2 | 202.7327 | 31.9186 | 60.0058 | 33.4 | 202.7131 | 48.724 | 60.0173 | 49.6 | 202.7175 | 65.1509 | 59.9713 | 65.8
202.7395 | 81.7205 | 60.0174 | 82 | 202.8053 | 16.8275 | 60.0001 | 17.2 | 202.741 | 31.9184 | 60.0058 | 33.4 | 202.7214 | 48.7233 | 60.0173 | 49.6 | 202.7258 | 65.1518 | 59.9713 | 65.8
202.7479 | 81.7214 | 60.0174 | 82 | 202.8136 | 16.8289 | 60.0001 | 17.2 | 202.7493 | 31.9182 | 60.0058 | 33.4 | 202.7297 | 48.7226 | 60.0173 | 49.6 | 202.7341 | 65.1527 | 59.9713 | 65.8
202.7562 | 81.7223 | 60.0174 | 82 | 202.8219 | 16.8303 | 60.0001 | 17.2 | 202.7576 | 31.9185 | 60.0058 | 33.4 | 202.738 | 48.7219 | 60.0173 | 49.6 | 202.7424 | 65.1537 | 59.9713 | 65.8
202.7645 | 81.7232 | 60.0174 | 82 | 202.8302 | 16.8317 | 60.0001 | 17.2 | 202.7659 | 31.9188 | 60.0058 | 33.4 | 202.7463 | 48.7211 | 60.0173 | 49.6 | 202.7507 | 65.1546 | 59.9713 | 65.8
202.7729 | 81.7238 | 60.0174 | 82 | 202.8386 | 16.833 | 60.0001 | 17.2 | 202.7742 | 31.9195 | 60.0058 | 33.4 | 202.7549 | 48.7209 | 60.0173 | 49.6 | 202.759 | 65.1555 | 59.9713 | 65.8
202.7812 | 81.7243 | 60.0174 | 82 | 202.8469 | 16.8371 | 60.0001 | 17.2 | 202.7827 | 31.9201 | 60.0058 | 33.4 | 202.7632 | 48.7207 | 60.0173 | 49.6 | 202.7676 | 65.1564 | 59.9713 | 65.8
202.7895 | 81.7235 | 60.0174 | 82 | 202.8552 | 16.8411 | 60.0001 | 17.2 | 202.791 | 31.9216 | 60.0058 | 33.4 | 202.7715 | 48.7207 | 60.0173 | 49.6 | 202.7759 | 65.1573 | 59.9713 | 65.8
202.7979 | 81.7228 | 60.0174 | 82 | 202.8635 | 16.8451 | 60.0001 | 17.2 | 202.7993 | 31.923 | 60.0058 | 33.4 | 202.7798 | 48.7207 | 60.0173 | 49.6 | 202.7842 | 65.1573 | 59.9713 | 65.8
202.8062 | 81.7224 | 60.0174 | 82 | 202.8719 | 16.8491 | 60.0001 | 17.2 | 202.8076 | 31.927 | 60.0058 | 33.4 | 202.7881 | 48.72 | 60.0173 | 49.6 | 202.7925 | 65.1573 | 59.9713 | 65.8
202.8145 | 81.722 | 60.0174 | 82 | 202.8802 | 16.8542 | 60.0001 | 17.2 | 202.8159 | 31.931 | 60.0058 | 33.4 | 202.7964 | 48.7193 | 60.0173 | 49.6 | 202.8008 | 65.1573 | 59.9713 | 65.8
202.8228 | 81.7204 | 60.0174 | 82 | 202.8885 | 16.8592 | 60.0001 | 17.2 | 202.8242 | 31.9347 | 60.0058 | 33.4 | 202.8047 | 48.7186 | 60.0173 | 49.6 | 202.8091 | 65.1573 | 59.9713 | 65.8
202.8312 | 81.7188 | 60.0174 | 82 | 202.897 | 16.8643 | 60.0001 | 17.2 | 202.8325 | 31.9384 | 60.0058 | 33.4 | 202.813 | 48.7179 | 60.0173 | 49.6 | 202.8176 | 65.1586 | 59.9713 | 65.8
202.8395 | 81.7172 | 60.0174 | 82 | 202.9053 | 16.8693 | 60.0001 | 17.2 | 202.8408 | 31.9418 | 60.0058 | 33.4 | 202.8215 | 48.7178 | 60.0173 | 49.6 | 202.8259 | 65.1599 | 59.9713 | 65.8
202.8478 | 81.7156 | 60.0174 | 82 | 202.9136 | 16.8743 | 60.0001 | 17.2 | 202.8494 | 31.9451 | 60.0058 | 33.4 | 202.8298 | 48.7177 | 60.0173 | 49.6 | 202.8342 | 65.1612 | 59.9713 | 65.8
202.8562 | 81.7129 | 60.0174 | 82 | 202.9219 | 16.8794 | 60.0001 | 17.2 | 202.8577 | 31.9487 | 60.0058 | 33.4 | 202.8381 | 48.7179 | 60.0173 | 49.6 | 202.8425 | 65.1626 | 59.9713 | 65.8
202.8645 | 81.7103 | 60.0174 | 82 | 202.9303 | 16.8842 | 60.0001 | 17.2 | 202.866 | 31.9523 | 60.0058 | 33.4 | 202.8464 | 48.7181 | 60.0173 | 49.6 | 202.8508 | 65.1649 | 59.9713 | 65.8
202.8728 | 81.7076 | 60.0174 | 82 | 202.9386 | 16.8891 | 60.0001 | 17.2 | 202.8743 | 31.955 | 60.0058 | 33.4 | 202.8547 | 48.7183 | 60.0173 | 49.6 | 202.8591 | 65.1673 | 59.9713 | 65.8
202.8812 | 81.705 | 60.0174 | 82 | 202.9469 | 16.885 | 60.0001 | 17.2 | 202.8826 | 31.9577 | 60.0058 | 33.4 | 202.863 | 48.7185 | 60.0173 | 49.6 | 202.8674 | 65.1696 | 59.9713 | 65.8
202.8895 | 81.7054 | 60.0174 | 82 | 202.9552 | 16.881 | 60.0001 | 17.2 | 202.8909 | 31.9577 | 60.0058 | 33.4 | 202.8713 | 48.7194 | 60.0173 | 49.6 | 202.876 | 65.1718 | 59.9713 | 65.8
202.8978 | 81.7058 | 60.0174 | 82 | 202.9636 | 16.8745 | 60.0001 | 17.2 | 202.8992 | 31.9577 | 60.0058 | 33.4 | 202.8796 | 48.7203 | 60.0173 | 49.6 | 202.8843 | 65.1741 | 59.9713 | 65.8
202.9062 | 81.7097 | 60.0174 | 82 | 202.9719 | 16.868 | 60.0001 | 17.2 | 202.9075 | 31.9577 | 60.0058 | 33.4 | 202.8882 | 48.7232 | 60.0173 | 49.6 | 202.8926 | 65.1764 | 59.9713 | 65.8
202.9145 | 81.7136 | 60.0174 | 82 | 202.9802 | 16.858 | 60.0001 | 17.2 | 202.916 | 31.9577 | 60.0058 | 33.4 | 202.8965 | 48.726 | 60.0173 | 49.6 | 202.9009 | 65.1774 | 59.9713 | 65.8
202.9228 | 81.7171 | 60.0174 | 82 | 202.9885 | 16.8479 | 60.0001 | 17.2 | 202.9243 | 31.9577 | 60.0058 | 33.4 | 202.9048 | 48.7314 | 60.0173 | 49.6 | 202.9092 | 65.1783 | 59.9713 | 65.8
202.9312 | 81.7206 | 60.0174 | 82 | 202.9969 | 16.8402 | 60.0001 | 17.2 | 202.9326 | 31.9577 | 60.0058 | 33.4 | 202.9131 | 48.7368 | 60.0173 | 49.6 | 202.9175 | 65.1793 | 59.9713 | 65.8
202.9395 | 81.7256 | 60.0174 | 82 | 203.0052 | 16.8324 | 60.0001 | 17.2 | 202.9409 | 31.9574 | 60.0058 | 33.4 | 202.9214 | 48.7419 | 60.0173 | 49.6 | 202.9258 | 65.1803 | 59.9713 | 65.8
202.9478 | 81.7305 | 60.0174 | 82 | 203.0135 | 16.8222 | 60.0001 | 17.2 | 202.9492 | 31.9572 | 60.0058 | 33.4 | 202.9297 | 48.7469 | 60.0173 | 49.6 | 202.9343 | 65.1802 | 59.9713 | 65.8
202.9561 | 81.7378 | 60.0174 | 82 | 203.022 | 16.812 | 60.0001 | 17.2 | 202.9575 | 31.9589 | 60.0058 | 33.4 | 202.938 | 48.7516 | 60.0173 | 49.6 | 202.9426 | 65.1801 | 59.9713 | 65.8
202.9645 | 81.7451 | 60.0174 | 82 | 203.0303 | 16.8108 | 60.0001 | 17.2 | 202.9658 | 31.9607 | 60.0058 | 33.4 | 202.9463 | 48.7562 | 60.0173 | 49.6 | 202.9509 | 65.1801 | 59.9713 | 65.8
202.9728 | 81.7493 | 60.0174 | 82 | 203.0386 | 16.8095 | 60.0001 | 17.2 | 202.9744 | 31.9631 | 60.0058 | 33.4 | 202.9546 | 48.7608 | 60.0173 | 49.6 | 202.9592 | 65.1801 | 59.9713 | 65.8
202.9811 | 81.7535 | 60.0174 | 82 | 203.0469 | 16.8134 | 60.0001 | 17.2 | 202.9827 | 31.9654 | 60.0058 | 33.4 | 202.9631 | 48.7655 | 60.0173 | 49.6 | 202.9675 | 65.1804 | 59.9713 | 65.8
202.9895 | 81.7554 | 60.0174 | 82 | 203.0553 | 16.8173 | 60.0001 | 17.2 | 202.991 | 31.9678 | 60.0058 | 33.4 | 202.9714 | 48.768 | 60.0173 | 49.6 | 202.9758 | 65.1807 | 59.9713 | 65.8
202.9978 | 81.7574 | 60.0174 | 82 | 203.0636 | 16.8248 | 60.0001 | 17.2 | 202.9993 | 31.9701 | 60.0058 | 33.4 | 202.9797 | 48.7706 | 60.0173 | 49.6 | 202.9841 | 65.1806 | 59.9713 | 65.8
203.0061 | 81.7602 | 60.0174 | 82 | 203.0719 | 16.8322 | 60.0001 | 17.2 | 203.0076 | 31.9726 | 60.0058 | 33.4 | 202.988 | 48.7704 | 60.0173 | 49.6 | 202.9927 | 65.1805 | 59.9713 | 65.8
203.0145 | 81.7631 | 60.0174 | 82 | 203.0802 | 16.8374 | 60.0001 | 17.2 | 203.0159 | 31.975 | 60.0058 | 33.4 | 202.9963 | 48.7702 | 60.0173 | 49.6 | 203.001 | 65.1802 | 59.9713 | 65.8
203.0228 | 81.766 | 60.0174 | 82 | 203.0886 | 16.8426 | 60.0001 | 17.2 | 203.0242 | 31.9775 | 60.0058 | 33.4 | 203.0046 | 48.77 | 60.0173 | 49.6 | 203.0093 | 65.1798 | 59.9713 | 65.8
203.0311 | 81.7688 | 60.0174 | 82 | 203.0969 | 16.8478 | 60.0001 | 17.2 | 203.0325 | 31.98 | 60.0058 | 33.4 | 203.0129 | 48.7698 | 60.0173 | 49.6 | 203.0176 | 65.1794 | 59.9713 | 65.8
203.0395 | 81.769 | 60.0174 | 82 | 203.1052 | 16.853 | 60.0001 | 17.2 | 203.041 | 31.9805 | 60.0058 | 33.4 | 203.0212 | 48.7702 | 60.0173 | 49.6 | 203.0259 | 65.179 | 59.9713 | 65.8
203.0478 | 81.7691 | 60.0174 | 82 | 203.1135 | 16.8598 | 60.0001 | 17.2 | 203.0493 | 31.9809 | 60.0058 | 33.4 | 203.0298 | 48.7707 | 60.0173 | 49.6 | 203.0342 | 65.1786 | 59.9713 | 65.8
203.0561 | 81.7693 | 60.0174 | 82 | 203.1219 | 16.8667 | 60.0001 | 17.2 | 203.0576 | 31.981 | 60.0058 | 33.4 | 203.0381 | 48.7711 | 60.0173 | 49.6 | 203.0427 | 65.1782 | 59.9713 | 65.8
203.0644 | 81.7694 | 60.0174 | 82 | 203.1302 | 16.8684 | 60.0001 | 17.2 | 203.0659 | 31.9812 | 60.0058 | 33.4 | 203.0464 | 48.7716 | 60.0173 | 49.6 | 203.051 | 65.1763 | 59.9713 | 65.8
203.0728 | 81.7696 | 60.0174 | 82 | 203.1385 | 16.87 | 60.0001 | 17.2 | 203.0742 | 31.9813 | 60.0058 | 33.4 | 203.0547 | 48.7728 | 60.0173 | 49.6 | 203.0593 | 65.1744 | 59.9713 | 65.8
203.0811 | 81.7697 | 60.0174 | 82 | 203.147 | 16.8717 | 60.0001 | 17.2 | 203.0825 | 31.9814 | 60.0058 | 33.4 | 203.063 | 48.774 | 60.0173 | 49.6 | 203.0676 | 65.1729 | 59.9713 | 65.8
203.0894 | 81.7693 | 60.0174 | 82 | 203.1553 | 16.8734 | 60.0001 | 17.2 | 203.0908 | 31.9814 | 60.0058 | 33.4 | 203.0713 | 48.7771 | 60.0173 | 49.6 | 203.0759 | 65.1714 | 59.9713 | 65.8
203.0977 | 81.7689 | 60.0174 | 82 | 203.1636 | 16.8751 | 60.0001 | 17.2 | 203.0991 | 31.9814 | 60.0058 | 33.4 | 203.0796 | 48.7802 | 60.0173 | 49.6 | 203.0842 | 65.1702 | 59.9713 | 65.8
203.1061 | 81.7705 | 60.0174 | 82 | 203.1719 | 16.8767 | 60.0001 | 17.2 | 203.1077 | 31.9814 | 60.0058 | 33.4 | 203.0879 | 48.7831 | 60.0173 | 49.6 | 203.0925 | 65.1691 | 59.9713 | 65.8
203.1144 | 81.772 | 60.0174 | 82 | 203.1803 | 16.8784 | 60.0001 | 17.2 | 203.116 | 31.9814 | 60.0058 | 33.4 | 203.0964 | 48.786 | 60.0173 | 49.6 | 203.1011 | 65.1679 | 59.9713 | 65.8
203.1227 | 81.774 | 60.0174 | 82 | 203.1886 | 16.8801 | 60.0001 | 17.2 | 203.1243 | 31.9814 | 60.0058 | 33.4 | 203.1047 | 48.7886 | 60.0173 | 49.6 | 203.1094 | 65.1667 | 59.9713 | 65.8
203.1311 | 81.7759 | 60.0174 | 82 | 203.1969 | 16.8853 | 60.0001 | 17.2 | 203.1326 | 31.9814 | 60.0058 | 33.4 | 203.113 | 48.7913 | 60.0173 | 49.6 | 203.1177 | 65.1667 | 59.9713 | 65.8
203.1394 | 81.7775 | 60.0174 | 82 | 203.2052 | 16.8904 | 60.0001 | 17.2 | 203.1409 | 31.981 | 60.0058 | 33.4 | 203.1213 | 48.7939 | 60.0173 | 49.6 | 203.126 | 65.1668 | 59.9713 | 65.8
203.1477 | 81.7791 | 60.0174 | 82 | 203.2136 | 16.8956 | 60.0001 | 17.2 | 203.1492 | 31.9807 | 60.0058 | 33.4 | 203.1296 | 48.7966 | 60.0173 | 49.6 | 203.1343 | 65.1683 | 59.9713 | 65.8
203.1561 | 81.7807 | 60.0174 | 82 | 203.2219 | 16.9008 | 60.0001 | 17.2 | 203.1575 | 31.9803 | 60.0058 | 33.4 | 203.1379 | 48.7976 | 60.0173 | 49.6 | 203.1426 | 65.1698 | 59.9713 | 65.8
203.1644 | 81.7823 | 60.0174 | 82 | 203.2302 | 16.9086 | 60.0001 | 17.2 | 203.1658 | 31.9799 | 60.0058 | 33.4 | 203.1462 | 48.7985 | 60.0173 | 49.6 | 203.1509 | 65.1713 | 59.9713 | 65.8
203.1727 | 81.7864 | 60.0174 | 82 | 203.2385 | 16.9164 | 60.0001 | 17.2 | 203.1743 | 31.9794 | 60.0058 | 33.4 | 203.1545 | 48.7978 | 60.0173 | 49.6 | 203.1594 | 65.1728 | 59.9713 | 65.8
203.1811 | 81.7904 | 60.0174 | 82 | 203.2469 | 16.9242 | 60.0001 | 17.2 | 203.1826 | 31.9788 | 60.0058 | 33.4 | 203.1631 | 48.797 | 60.0173 | 49.6 | 203.1677 | 65.1741 | 59.9713 | 65.8
203.1894 | 81.7915 | 60.0174 | 82 | 203.2552 | 16.9321 | 60.0001 | 17.2 | 203.1909 | 31.9783 | 60.0058 | 33.4 | 203.1714 | 48.7965 | 60.0173 | 49.6 | 203.176 | 65.1755 | 59.9713 | 65.8
203.1977 | 81.7925 | 60.0174 | 82 | 203.2635 | 16.933 | 60.0001 | 17.2 | 203.1992 | 31.9777 | 60.0058 | 33.4 | 203.1797 | 48.7959 | 60.0173 | 49.6 | 203.1843 | 65.1769 | 59.9713 | 65.8
203.2061 | 81.7942 | 60.0174 | 82 | 203.272 | 16.9338 | 60.0001 | 17.2 | 203.2075 | 31.9771 | 60.0058 | 33.4 | 203.188 | 48.7953 | 60.0173 | 49.6 | 203.1926 | 65.1782 | 59.9713 | 65.8
203.2144 | 81.7959 | 60.0174 | 82 | 203.2803 | 16.932 | 60.0001 | 17.2 | 203.2158 | 31.9766 | 60.0058 | 33.4 | 203.1963 | 48.7947 | 60.0173 | 49.6 | 203.2009 | 65.1784 | 59.9713 | 65.8
203.2227 | 81.796 | 60.0174 | 82 | 203.2886 | 16.9302 | 60.0001 | 17.2 | 203.2241 | 31.9764 | 60.0058 | 33.4 | 203.2046 | 48.7945 | 60.0173 | 49.6 | 203.2095 | 65.1785 | 59.9713 | 65.8
203.231 | 81.7961 | 60.0174 | 82 | 203.2969 | 16.9284 | 60.0001 | 17.2 | 203.2327 | 31.9762 | 60.0058 | 33.4 | 203.2129 | 48.7943 | 60.0173 | 49.6 | 203.2178 | 65.1789 | 59.9713 | 65.8
203.2394 | 81.7961 | 60.0174 | 82 | 203.3053 | 16.9266 | 60.0001 | 17.2 | 203.241 | 31.9782 | 60.0058 | 33.4 | 203.2212 | 48.7957 | 60.0173 | 49.6 | 203.2261 | 65.1792 | 59.9713 | 65.8
203.2477 | 81.7962 | 60.0174 | 82 | 203.3136 | 16.9098 | 60.0001 | 17.2 | 203.2493 | 31.9803 | 60.0058 | 33.4 | 203.2297 | 48.797 | 60.0173 | 49.6 | 203.2344 | 65.18 | 59.9713 | 65.8
203.256 | 81.7939 | 60.0174 | 82 | 203.3219 | 16.8929 | 60.0001 | 17.2 | 203.2576 | 31.9825 | 60.0058 | 33.4 | 203.238 | 48.799 | 60.0173 | 49.6 | 203.2427 | 65.1808 | 59.9713 | 65.8
203.2644 | 81.7916 | 60.0174 | 82 | 203.3302 | 16.8786 | 60.0001 | 17.2 | 203.2659 | 31.9847 | 60.0058 | 33.4 | 203.2463 | 48.8011 | 60.0173 | 49.6 | 203.251 | 65.1817 | 59.9713 | 65.8
203.2727 | 81.7902 | 60.0174 | 82 | 203.3386 | 16.8643 | 60.0001 | 17.2 | 203.2742 | 31.9869 | 60.0058 | 33.4 | 203.2546 | 48.8031 | 60.0173 | 49.6 | 203.2593 | 65.1826 | 59.9713 | 65.8
203.281 | 81.7889 | 60.0174 | 82 | 203.3469 | 16.857 | 60.0001 | 17.2 | 203.2825 | 31.9892 | 60.0058 | 33.4 | 203.2629 | 48.8051 | 60.0173 | 49.6 | 203.2678 | 65.1839 | 59.9713 | 65.8
203.2894 | 81.787 | 60.0174 | 82 | 203.3552 | 16.8496 | 60.0001 | 17.2 | 203.2908 | 31.9914 | 60.0058 | 33.4 | 203.2712 | 48.8069 | 60.0173 | 49.6 | 203.2761 | 65.1851 | 59.9713 | 65.8
203.2977 | 81.785 | 60.0174 | 82 | 203.3635 | 16.8398 | 60.0001 | 17.2 | 203.2993 | 31.9936 | 60.0058 | 33.4 | 203.2795 | 48.8086 | 60.0173 | 49.6 | 203.2844 | 65.1863 | 59.9713 | 65.8
203.306 | 81.7854 | 60.0174 | 82 | 203.3719 | 16.83 | 60.0001 | 17.2 | 203.3076 | 31.9959 | 60.0058 | 33.4 | 203.2878 | 48.8101 | 60.0173 | 49.6 | 203.2927 | 65.1876 | 59.9713 | 65.8
203.3144 | 81.7858 | 60.0174 | 82 | 203.3802 | 16.822 | 60.0001 | 17.2 | 203.3159 | 31.9981 | 60.0058 | 33.4 | 203.2964 | 48.8116 | 60.0173 | 49.6 | 203.301 | 65.1895 | 59.9713 | 65.8
203.3227 | 81.7863 | 60.0174 | 82 | 203.3885 | 16.8139 | 60.0001 | 17.2 | 203.3242 | 31.9981 | 60.0058 | 33.4 | 203.3047 | 48.8123 | 60.0173 | 49.6 | 203.3093 | 65.1914 | 59.9713 | 65.8
203.331 | 81.7868 | 60.0174 | 82 | 203.397 | 16.8183 | 60.0001 | 17.2 | 203.3325 | 31.9981 | 60.0058 | 33.4 | 203.313 | 48.8129 | 60.0173 | 49.6 | 203.3176 | 65.1929 | 59.9713 | 65.8
203.3394 | 81.7866 | 60.0174 | 82 | 203.4053 | 16.8226 | 60.0001 | 17.2 | 203.3408 | 31.9981 | 60.0058 | 33.4 | 203.3213 | 48.8124 | 60.0173 | 49.6 | 203.3262 | 65.1944 | 59.9713 | 65.8
203.3477 | 81.7864 | 60.0174 | 82 | 203.4136 | 16.8253 | 60.0001 | 17.2 | 203.3491 | 31.9981 | 60.0058 | 33.4 | 203.3296 | 48.8119 | 60.0173 | 49.6 | 203.3345 | 65.1951 | 59.9713 | 65.8
203.356 | 81.7862 | 60.0174 | 82 | 203.4219 | 16.8279 | 60.0001 | 17.2 | 203.3574 | 31.998 | 60.0058 | 33.4 | 203.3379 | 48.8114 | 60.0173 | 49.6 | 203.3428 | 65.1958 | 59.9713 | 65.8
203.3643 | 81.786 | 60.0174 | 82 | 203.4303 | 16.8333 | 60.0001 | 17.2 | 203.366 | 31.998 | 60.0058 | 33.4 | 203.3462 | 48.8109 | 60.0173 | 49.6 | 203.3511 | 65.1962 | 59.9713 | 65.8
203.3727 | 81.7858 | 60.0174 | 82 | 203.4386 | 16.8387 | 60.0001 | 17.2 | 203.3743 | 31.9979 | 60.0058 | 33.4 | 203.3545 | 48.8112 | 60.0173 | 49.6 | 203.3594 | 65.1967 | 59.9713 | 65.8
203.381 | 81.7856 | 60.0174 | 82 | 203.4469 | 16.8441 | 60.0001 | 17.2 | 203.3826 | 31.9979 | 60.0058 | 33.4 | 203.363 | 48.8115 | 60.0173 | 49.6 | 203.3677 | 65.1971 | 59.9713 | 65.8
203.3893 | 81.7861 | 60.0174 | 82 | 203.4552 | 16.8495 | 60.0001 | 17.2 | 203.3909 | 31.9978 | 60.0058 | 33.4 | 203.3713 | 48.8125 | 60.0173 | 49.6 | 203.3762 | 65.1975 | 59.9713 | 65.8
203.3977 | 81.7867 | 60.0174 | 82 | 203.4636 | 16.8531 | 60.0001 | 17.2 | 203.3992 | 31.9978 | 60.0058 | 33.4 | 203.3796 | 48.8135 | 60.0173 | 49.6 | 203.3845 | 65.197 | 59.9713 | 65.8
203.406 | 81.7872 | 60.0174 | 82 | 203.4719 | 16.8568 | 60.0001 | 17.2 | 203.4075 | 31.9977 | 60.0058 | 33.4 | 203.3879 | 48.8159 | 60.0173 | 49.6 | 203.3928 | 65.1966 | 59.9713 | 65.8
203.4143 | 81.7877 | 60.0174 | 82 | 203.4802 | 16.8627 | 60.0001 | 17.2 | 203.4158 | 31.9976 | 60.0058 | 33.4 | 203.3962 | 48.8183 | 60.0173 | 49.6 | 203.4011 | 65.1954 | 59.9713 | 65.8
203.4227 | 81.7887 | 60.0174 | 82 | 203.4885 | 16.8687 | 60.0001 | 17.2 | 203.4243 | 31.9976 | 60.0058 | 33.4 | 203.4045 | 48.8211 | 60.0173 | 49.6 | 203.4094 | 65.1942 | 59.9713 | 65.8
203.431 | 81.7896 | 60.0174 | 82 | 203.4969 | 16.8737 | 60.0001 | 17.2 | 203.4326 | 31.9975 | 60.0058 | 33.4 | 203.4128 | 48.8239 | 60.0173 | 49.6 | 203.4177 | 65.1938 | 59.9713 | 65.8
203.4393 | 81.7906 | 60.0174 | 82 | 203.5052 | 16.8788 | 60.0001 | 17.2 | 203.4409 | 31.9977 | 60.0058 | 33.4 | 203.4211 | 48.8275 | 60.0173 | 49.6 | 203.426 | 65.1933 | 59.9713 | 65.8
203.4477 | 81.7916 | 60.0174 | 82 | 203.5135 | 16.8864 | 60.0001 | 17.2 | 203.4492 | 31.9978 | 60.0058 | 33.4 | 203.4297 | 48.8311 | 60.0173 | 49.6 | 203.4346 | 65.1928 | 59.9713 | 65.8
203.456 | 81.7925 | 60.0174 | 82 | 203.522 | 16.894 | 60.0001 | 17.2 | 203.4575 | 31.998 | 60.0058 | 33.4 | 203.438 | 48.8341 | 60.0173 | 49.6 | 203.4429 | 65.1923 | 59.9713 | 65.8
203.4643 | 81.7935 | 60.0174 | 82 | 203.5303 | 16.9016 | 60.0001 | 17.2 | 203.4658 | 31.9982 | 60.0058 | 33.4 | 203.4463 | 48.8371 | 60.0173 | 49.6 | 203.4512 | 65.1918 | 59.9713 | 65.8
203.4727 | 81.794 | 60.0174 | 82 | 203.5386 | 16.9092 | 60.0001 | 17.2 | 203.4741 | 31.9983 | 60.0058 | 33.4 | 203.4546 | 48.8398 | 60.0173 | 49.6 | 203.4595 | 65.1913 | 59.9713 | 65.8
203.481 | 81.7945 | 60.0174 | 82 | 203.5469 | 16.9192 | 60.0001 | 17.2 | 203.4824 | 31.9985 | 60.0058 | 33.4 | 203.4629 | 48.8425 | 60.0173 | 49.6 | 203.4678 | 65.1905 | 59.9713 | 65.8
203.4893 | 81.795 | 60.0174 | 82 | 203.5553 | 16.9293 | 60.0001 | 17.2 | 203.491 | 31.9987 | 60.0058 | 33.4 | 203.4712 | 48.841 | 60.0173 | 49.6 | 203.4761 | 65.1897 | 59.9713 | 65.8
203.4977 | 81.7956 | 60.0174 | 82 | 203.5636 | 16.937 | 60.0001 | 17.2 | 203.4993 | 31.9988 | 60.0058 | 33.4 | 203.4795 | 48.8395 | 60.0173 | 49.6 | 203.4844 | 65.1899 | 59.9713 | 65.8
203.506 | 81.7963 | 60.0116 | 82 | 203.5719 | 16.9448 | 60.0001 | 17.2 | 203.5076 | 31.999 | 60.0058 | 33.4 | 203.4878 | 48.8372 | 60.0173 | 49.6 | 203.4929 | 65.19 | 59.9713 | 65.8
203.5143 | 81.7969 | 60.0116 | 82 | 203.5802 | 16.9525 | 60.0001 | 17.2 | 203.5159 | 31.9991 | 60.0058 | 33.4 | 203.4963 | 48.8349 | 60.0173 | 49.6 | 203.5012 | 65.1912 | 59.9713 | 65.8
203.5226 | 81.7975 | 60.0116 | 82 | 203.5886 | 16.9603 | 60.0001 | 17.2 | 203.5242 | 31.9991 | 60.0058 | 33.4 | 203.5046 | 48.8297 | 60.0116 | 49.6 | 203.5095 | 65.1924 | 59.9713 | 65.8
203.531 | 81.798 | 60.0116 | 82 | 203.5969 | 16.9627 | 60.0001 | 17.2 | 203.5325 | 31.9991 | 60.0058 | 33.4 | 203.5129 | 48.8245 | 60.0116 | 49.6 | 203.5178 | 65.1941 | 59.9713 | 65.8
203.5393 | 81.7985 | 60.0116 | 82 | 203.6052 | 16.9652 | 60.0001 | 17.2 | 203.5408 | 31.9991 | 60.0058 | 33.4 | 203.5212 | 48.8173 | 60.0116 | 49.6 | 203.5261 | 65.1957 | 59.9713 | 65.8
203.5476 | 81.7991 | 60.0116 | 82 | 203.6135 | 16.9736 | 60.0001 | 17.2 | 203.5491 | 31.9991 | 60.0058 | 33.4 | 203.5295 | 48.8101 | 60.0116 | 49.6 | 203.5344 | 65.1971 | 59.9713 | 65.8
203.556 | 81.7989 | 60.0116 | 82 | 203.6219 | 16.9821 | 60.0001 | 17.2 | 203.5576 | 31.9991 | 60.0058 | 33.4 | 203.5378 | 48.8024 | 60.0116 | 49.6 | 203.543 | 65.1985 | 59.9713 | 65.8
203.5643 | 81.7988 | 60.0116 | 82 | 203.6302 | 16.9903 | 60.0001 | 17.2 | 203.5659 | 31.9991 | 60.0058 | 33.4 | 203.5461 | 48.7947 | 60.0116 | 49.6 | 203.5513 | 65.1983 | 59.9713 | 65.8
203.5726 | 81.7985 | 60.0116 | 82 | 203.6385 | 16.9985 | 60.0001 | 17.2 | 203.5742 | 31.9991 | 60.0058 | 33.4 | 203.5544 | 48.7903 | 60.0116 | 49.6 | 203.5596 | 65.1981 | 59.9713 | 65.8
203.581 | 81.7982 | 60.0116 | 82 | 203.647 | 16.9971 | 60.0001 | 17.2 | 203.5825 | 31.9991 | 60.0058 | 33.4 | 203.563 | 48.7859 | 60.0116 | 49.6 | 203.5679 | 65.1978 | 59.9713 | 65.8
203.5893 | 81.7981 | 60.0116 | 82 | 203.6553 | 16.9957 | 60.0001 | 17.2 | 203.5908 | 31.9991 | 60.0058 | 33.4 | 203.5713 | 48.7817 | 60.0116 | 49.6 | 203.5762 | 65.1974 | 59.9713 | 65.8
203.5976 | 81.798 | 60.0116 | 82 | 203.6636 | 16.984 | 60.0001 | 17.2 | 203.5991 | 31.9991 | 60.0058 | 33.4 | 203.5796 | 48.7776 | 60.0116 | 49.6 | 203.5845 | 65.1959 | 59.9713 | 65.8
203.606 | 81.798 | 60.0116 | 82 | 203.6719 | 16.9723 | 60.0001 | 17.2 | 203.6074 | 31.9991 | 60.0058 | 33.4 | 203.5879 | 48.7756 | 60.0116 | 49.6 | 203.5928 | 65.1945 | 59.9713 | 65.8
203.6143 | 81.798 | 60.0116 | 82 | 203.6803 | 16.9554 | 60.0001 | 17.2 | 203.616 | 31.9991 | 60.0058 | 33.4 | 203.5962 | 48.7736 | 60.0116 | 49.6 | 203.6013 | 65.1927 | 59.9713 | 65.8
203.6226 | 81.798 | 60.0116 | 82 | 203.6886 | 16.9385 | 60.0001 | 17.2 | 203.6243 | 31.9991 | 60.0058 | 33.4 | 203.6045 | 48.774 | 60.0116 | 49.6 | 203.6096 | 65.1909 | 59.9713 | 65.8
203.631 | 81.798 | 60.0116 | 82 | 203.6969 | 16.918 | 60.0001 | 17.2 | 203.6326 | 31.9991 | 60.0058 | 33.4 | 203.6128 | 48.7744 | 60.0116 | 49.6 | 203.6179 | 65.1893 | 59.9713 | 65.8
203.6393 | 81.798 | 60.0116 | 82 | 203.7052 | 16.8974 | 60.0001 | 17.2 | 203.6409 | 31.9992 | 60.0058 | 33.4 | 203.6211 | 48.7748 | 60.0116 | 49.6 | 203.6262 | 65.1877 | 59.9713 | 65.8
203.6476 | 81.798 | 60.0116 | 82 | 203.7136 | 16.8773 | 60.0001 | 17.2 | 203.6492 | 31.9992 | 60.0058 | 33.4 | 203.6296 | 48.7752 | 60.0116 | 49.6 | 203.6345 | 65.1877 | 59.9713 | 65.8
203.6559 | 81.798 | 60.0116 | 82 | 203.7219 | 16.8572 | 60.0001 | 17.2 | 203.6575 | 31.9993 | 60.0058 | 33.4 | 203.6379 | 48.7756 | 60.0116 | 49.6 | 203.6428 | 65.1877 | 59.9713 | 65.8
203.6643 | 81.798 | 60.0116 | 82 | 203.7302 | 16.8466 | 60.0001 | 17.2 | 203.6658 | 31.9993 | 60.0058 | 33.4 | 203.6462 | 48.776 | 60.0116 | 49.6 | 203.6511 | 65.1882 | 59.9713 | 65.8
203.6726 | 81.798 | 60.0116 | 82 | 203.7385 | 16.8361 | 60.0001 | 17.2 | 203.6741 | 31.9994 | 60.0058 | 33.4 | 203.6545 | 48.7764 | 60.0116 | 49.6 | 203.6597 | 65.1886 | 59.9713 | 65.8
203.6809 | 81.798 | 60.0116 | 82 | 203.7469 | 16.8359 | 60.0001 | 17.2 | 203.6826 | 31.9994 | 60.0058 | 33.4 | 203.6628 | 48.7768 | 60.0116 | 49.6 | 203.668 | 65.1892 | 59.9713 | 65.8
203.6893 | 81.798 | 60.0116 | 82 | 203.7552 | 16.8356 | 60.0001 | 17.2 | 203.6909 | 31.9995 | 60.0058 | 33.4 | 203.6711 | 48.7768 | 60.0116 | 49.6 | 203.6763 | 65.1899 | 59.9713 | 65.8
203.6976 | 81.798 | 60.0116 | 82 | 203.7635 | 16.8406 | 60.0001 | 17.2 | 203.6992 | 31.9995 | 60.0058 | 33.4 | 203.6794 | 48.7768 | 60.0116 | 49.6 | 203.6846 | 65.1905 | 59.9713 | 65.8
203.7059 | 81.798 | 60.0116 | 82 | 203.772 | 16.8455 | 60.0001 | 17.2 | 203.7075 | 31.9996 | 60.0058 | 33.4 | 203.6877 | 48.7765 | 60.0116 | 49.6 | 203.6929 | 65.1911 | 59.9713 | 65.8
203.7143 | 81.798 | 60.0116 | 82 | 203.7803 | 16.8534 | 60.0001 | 17.2 | 203.7158 | 31.9996 | 60.0058 | 33.4 | 203.6963 | 48.7761 | 60.0116 | 49.6 | 203.7012 | 65.1907 | 59.9713 | 65.8
203.7226 | 81.7976 | 60.0116 | 82 | 203.7886 | 16.8614 | 60.0001 | 17.2 | 203.7241 | 31.9996 | 60.0058 | 33.4 | 203.7046 | 48.7757 | 60.0116 | 49.6 | 203.7097 | 65.1902 | 59.9713 | 65.8
203.7309 | 81.7972 | 60.0116 | 82 | 203.7969 | 16.8667 | 60.0001 | 17.2 | 203.7324 | 31.9996 | 60.0058 | 33.4 | 203.7129 | 48.7753 | 60.0116 | 49.6 | 203.718 | 65.1898 | 59.9713 | 65.8
203.7393 | 81.7967 | 60.0116 | 82 | 203.8053 | 16.872 | 60.0001 | 17.2 | 203.7407 | 31.9996 | 60.0058 | 33.4 | 203.7212 | 48.7749 | 60.0116 | 49.6 | 203.7263 | 65.1894 | 59.9713 | 65.8
203.7476 | 81.7963 | 60.0116 | 82 | 203.8136 | 16.8806 | 60.0001 | 17.2 | 203.7493 | 31.9996 | 60.0058 | 33.4 | 203.7295 | 48.7746 | 60.0116 | 49.6 | 203.7346 | 65.1898 | 59.9713 | 65.8
203.7559 | 81.7959 | 60.0116 | 82 | 203.8219 | 16.8892 | 60.0001 | 17.2 | 203.7576 | 31.9996 | 60.0058 | 33.4 | 203.7378 | 48.7742 | 60.0116 | 49.6 | 203.7429 | 65.1902 | 59.9713 | 65.8
203.7643 | 81.7954 | 60.0116 | 82 | 203.8302 | 16.8977 | 60.0001 | 17.2 | 203.7659 | 31.9996 | 60.0058 | 33.4 | 203.7461 | 48.7738 | 60.0116 | 49.6 | 203.7512 | 65.1904 | 59.9713 | 65.8
203.7726 | 81.795 | 60.0116 | 82 | 203.8386 | 16.9063 | 60.0001 | 17.2 | 203.7742 | 31.9996 | 60.0058 | 33.4 | 203.7544 | 48.7738 | 60.0116 | 49.6 | 203.7595 | 65.1907 | 59.9713 | 65.8
203.7809 | 81.7946 | 60.0116 | 82 | 203.8469 | 16.9149 | 60.0001 | 17.2 | 203.7825 | 31.9996 | 60.0058 | 33.4 | 203.7629 | 48.7738 | 60.0116 | 49.6 | 203.7681 | 65.1938 | 59.9713 | 65.8
203.7892 | 81.7941 | 60.0116 | 82 | 203.8552 | 16.9234 | 60.0001 | 17.2 | 203.7908 | 31.9996 | 60.0058 | 33.4 | 203.7712 | 48.7738 | 60.0116 | 49.6 | 203.7764 | 65.1969 | 59.9713 | 65.8
203.7976 | 81.7937 | 60.0116 | 82 | 203.8635 | 16.931 | 60.0001 | 17.2 | 203.7991 | 31.9996 | 60.0058 | 33.4 | 203.7795 | 48.7738 | 60.0116 | 49.6 | 203.7847 | 65.201 | 59.9713 | 65.8
203.8059 | 81.7937 | 60.0116 | 82 | 203.8719 | 16.9386 | 60.0001 | 17.2 | 203.8076 | 31.9996 | 60.0058 | 33.4 | 203.7878 | 48.7736 | 60.0116 | 49.6 | 203.793 | 65.2051 | 59.9713 | 65.8
203.8142 | 81.7937 | 60.0116 | 82 | 203.8802 | 16.9462 | 60.0001 | 17.2 | 203.8159 | 31.9996 | 60.0058 | 33.4 | 203.7961 | 48.7734 | 60.0116 | 49.6 | 203.8013 | 65.2093 | 59.9713 | 65.8
203.8226 | 81.7937 | 60.0116 | 82 | 203.8885 | 16.9538 | 60.0001 | 17.2 | 203.8242 | 31.9996 | 60.0058 | 33.4 | 203.8044 | 48.7732 | 60.0116 | 49.6 | 203.8096 | 65.2135 | 59.9713 | 65.8
203.8309 | 81.7937 | 60.0116 | 82 | 203.897 | 16.9582 | 60.0001 | 17.2 | 203.8325 | 31.9996 | 60.0058 | 33.4 | 203.8127 | 48.773 | 60.0116 | 49.6 | 203.8179 | 65.2165 | 59.9713 | 65.8
203.8392 | 81.7935 | 60.0116 | 82 | 203.9053 | 16.9625 | 60.0001 | 17.2 | 203.8408 | 31.9996 | 60.0058 | 33.4 | 203.821 | 48.7729 | 60.0116 | 49.6 | 203.8264 | 65.2194 | 59.9713 | 65.8
203.8476 | 81.7933 | 60.0116 | 82 | 203.9136 | 16.9668 | 60.0001 | 17.2 | 203.8491 | 31.9996 | 60.0058 | 33.4 | 203.8296 | 48.7727 | 60.0116 | 49.6 | 203.8347 | 65.2224 | 59.9713 | 65.8
203.8559 | 81.793 | 60.0116 | 82 | 203.9219 | 16.9712 | 60.0001 | 17.2 | 203.8574 | 31.9996 | 60.0058 | 33.4 | 203.8379 | 48.7725 | 60.0116 | 49.6 | 203.843 | 65.2253 | 59.9713 | 65.8
203.8642 | 81.7928 | 60.0116 | 82 | 203.9303 | 16.9755 | 60.0001 | 17.2 | 203.8657 | 31.9996 | 60.0058 | 33.4 | 203.8462 | 48.7723 | 60.0116 | 49.6 | 203.8513 | 65.2254 | 59.9713 | 65.8
203.8726 | 81.7926 | 60.0116 | 82 | 203.9386 | 16.9799 | 60.0001 | 17.2 | 203.8743 | 31.9996 | 60.0058 | 33.4 | 203.8545 | 48.7721 | 60.0116 | 49.6 | 203.8596 | 65.2255 | 59.9713 | 65.8
203.8809 | 81.7924 | 60.0116 | 82 | 203.9469 | 16.9824 | 60.0001 | 17.2 | 203.8826 | 31.9996 | 60.0058 | 33.4 | 203.8628 | 48.7719 | 60.0116 | 49.6 | 203.8679 | 65.2257 | 59.9713 | 65.8
203.8892 | 81.7922 | 60.0116 | 82 | 203.9552 | 16.9848 | 60.0001 | 17.2 | 203.8909 | 31.9996 | 60.0058 | 33.4 | 203.8711 | 48.7719 | 60.0116 | 49.6 | 203.8765 | 65.2258 | 59.9713 | 65.8
203.8976 | 81.792 | 60.0116 | 82 | 203.9636 | 16.9918 | 60.0001 | 17.2 | 203.8992 | 31.9996 | 60.0058 | 33.4 | 203.8794 | 48.7719 | 60.0116 | 49.6 | 203.8848 | 65.2258 | 59.9713 | 65.8
203.9059 | 81.7918 | 60.0116 | 82 | 203.9719 | 16.9987 | 60.0001 | 17.2 | 203.9075 | 31.9996 | 60.0058 | 33.4 | 203.8877 | 48.7743 | 60.0116 | 49.6 | 203.8931 | 65.2258 | 59.9713 | 65.8
203.9142 | 81.7916 | 60.0116 | 82 | 203.9802 | 16.999 | 60.0001 | 17.2 | 203.9158 | 31.9996 | 60.0058 | 33.4 | 203.8962 | 48.7767 | 60.0116 | 49.6 | 203.9014 | 65.2258 | 59.9713 | 65.8
203.9226 | 81.7916 | 60.0116 | 82 | 203.9885 | 16.9992 | 60.0001 | 17.2 | 203.9241 | 31.9996 | 60.0058 | 33.4 | 203.9045 | 48.779 | 60.0116 | 49.6 | 203.9097 | 65.2258 | 59.9713 | 65.8
203.9309 | 81.7916 | 60.0116 | 82 | 203.9969 | 16.9994 | 60.0001 | 17.2 | 203.9324 | 31.9996 | 60.0058 | 33.4 | 203.9128 | 48.7814 | 60.0116 | 49.6 | 203.918 | 65.2258 | 59.9713 | 65.8
203.9392 | 81.7922 | 60.0116 | 82 | 204.0052 | 16.9997 | 60.0001 | 17.2 | 203.9409 | 31.9996 | 60.0058 | 33.4 | 203.9211 | 48.7838 | 60.0116 | 49.6 | 203.9263 | 65.2258 | 59.9713 | 65.8
203.9476 | 81.7927 | 60.0116 | 82 | 204.0135 | 16.9999 | 60.0001 | 17.2 | 203.9492 | 31.9996 | 60.0058 | 33.4 | 203.9294 | 48.7862 | 60.0116 | 49.6 | 203.9348 | 65.2259 | 59.9713 | 65.8
203.9559 | 81.7933 | 60.0116 | 82 | 204.022 | 17.0001 | 60.0001 | 17.2 | 203.9575 | 32.0031 | 60.0058 | 33.4 | 203.9377 | 48.7885 | 60.0116 | 49.6 | 203.9431 | 65.2259 | 59.9713 | 65.8
203.9642 | 81.7939 | 60.0116 | 82 | 204.0303 | 16.9914 | 60.0001 | 17.2 | 203.9658 | 32.0066 | 60.0058 | 33.4 | 203.946 | 48.7909 | 60.0116 | 49.6 | 203.9514 | 65.2259 | 59.9713 | 65.8
203.9726 | 81.7945 | 60.0116 | 82 | 204.0386 | 16.9827 | 60.0001 | 17.2 | 203.9741 | 32.0101 | 60.0058 | 33.4 | 203.9543 | 48.7933 | 60.0116 | 49.6 | 203.9597 | 65.2259 | 59.9713 | 65.8
203.9809 | 81.7951 | 60.0116 | 82 | 204.0469 | 16.9772 | 60.0001 | 17.2 | 203.9824 | 32.0137 | 60.0058 | 33.4 | 203.9629 | 48.7957 | 60.0116 | 49.6 | 203.968 | 65.2259 | 59.9713 | 65.8
203.9892 | 81.7957 | 60.0116 | 82 | 204.0553 | 16.9716 | 60.0001 | 17.2 | 203.9907 | 32.0172 | 60.0058 | 33.4 | 203.9712 | 48.7956 | 60.0116 | 49.6 | 203.9763 | 65.2259 | 59.9713 | 65.8
203.9976 | 81.7962 | 60.0116 | 82 | 204.0636 | 16.9648 | 60.0001 | 17.2 | 203.999 | 32.0207 | 60.0058 | 33.4 | 203.9795 | 48.7956 | 60.0116 | 49.6 | 203.9846 | 65.2256 | 59.9713 | 65.8
204.0059 | 81.7968 | 60.0116 | 82 | 204.0719 | 16.9579 | 60.0001 | 17.2 | 204.0076 | 32.0239 | 60.0058 | 33.4 | 203.9878 | 48.7956 | 60.0116 | 49.6 | 203.9932 | 65.2253 | 59.9713 | 65.8
204.0142 | 81.7974 | 60.0116 | 82 | 204.0802 | 16.9511 | 60.0001 | 17.2 | 204.0159 | 32.027 | 60.0058 | 33.4 | 203.9961 | 48.7956 | 60.0116 | 49.6 | 204.0015 | 65.225 | 59.9713 | 65.8
204.0226 | 81.7974 | 60.0116 | 82 | 204.0886 | 16.9443 | 60.0001 | 17.2 | 204.0242 | 32.0301 | 60.0058 | 33.4 | 204.0044 | 48.7948 | 60.0116 | 49.6 | 204.0098 | 65.2247 | 59.9713 | 65.8
204.0309 | 81.7974 | 60.0116 | 82 | 204.0969 | 16.9375 | 60.0001 | 17.2 | 204.0325 | 32.0332 | 60.0058 | 33.4 | 204.0127 | 48.794 | 60.0116 | 49.6 | 204.0181 | 65.2242 | 59.9713 | 65.8
204.0392 | 81.7974 | 60.0116 | 82 | 204.1052 | 16.9307 | 60.0001 | 17.2 | 204.0408 | 32.0328 | 60.0058 | 33.4 | 204.0212 | 48.7935 | 60.0116 | 49.6 | 204.0264 | 65.2236 | 59.9713 | 65.8
204.0475 | 81.7974 | 60.0116 | 82 | 204.1135 | 16.9303 | 60.0001 | 17.2 | 204.0491 | 32.0324 | 60.0058 | 33.4 | 204.0295 | 48.7931 | 60.0116 | 49.6 | 204.0347 | 65.223 | 59.9713 | 65.8
204.0559 | 81.8003 | 60.0116 | 82 | 204.1219 | 16.9299 | 60.0001 | 17.2 | 204.0574 | 32.032 | 60.0058 | 33.4 | 204.0378 | 48.7926 | 60.0116 | 49.6 | 204.0432 | 65.2224 | 59.9713 | 65.8
204.0642 | 81.8032 | 60.0116 | 82 | 204.1302 | 16.922 | 60.0001 | 17.2 | 204.0659 | 32.0315 | 60.0058 | 33.4 | 204.0461 | 48.7921 | 60.0116 | 49.6 | 204.0515 | 65.2218 | 59.9713 | 65.8
204.0725 | 81.8061 | 60.0116 | 82 | 204.1385 | 16.914 | 60.0001 | 17.2 | 204.0742 | 32.0311 | 60.0058 | 33.4 | 204.0544 | 48.7917 | 60.0116 | 49.6 | 204.0598 | 65.2213 | 59.9713 | 65.8
204.0809 | 81.809 | 60.0116 | 82 | 204.147 | 16.914 | 60.0001 | 17.2 | 204.0825 | 32.0307 | 60.0058 | 33.4 | 204.0627 | 48.7913 | 60.0116 | 49.6 | 204.0681 | 65.221 | 59.9713 | 65.8
204.0892 | 81.812 | 60.0116 | 82 | 204.1553 | 16.914 | 60.0001 | 17.2 | 204.0908 | 32.0307 | 60.0058 | 33.4 | 204.071 | 48.7908 | 60.0116 | 49.6 | 204.0764 | 65.2207 | 59.9713 | 65.8
204.0975 | 81.8148 | 60.0116 | 82 | 204.1636 | 16.9184 | 60.0001 | 17.2 | 204.0991 | 32.0307 | 60.0058 | 33.4 | 204.0793 | 48.7904 | 60.0116 | 49.6 | 204.0847 | 65.2204 | 59.9713 | 65.8
204.1059 | 81.8178 | 60.0116 | 82 | 204.1719 | 16.9228 | 60.0001 | 17.2 | 204.1074 | 32.0307 | 60.0058 | 33.4 | 204.0879 | 48.7907 | 60.0116 | 49.6 | 204.093 | 65.2201 | 59.9713 | 65.8
204.1142 | 81.8207 | 60.0116 | 82 | 204.1803 | 16.9272 | 60.0001 | 17.2 | 204.1157 | 32.0307 | 60.0058 | 33.4 | 204.0962 | 48.791 | 60.0116 | 49.6 | 204.1016 | 65.2201 | 59.9713 | 65.8
204.1225 | 81.8236 | 60.0116 | 82 | 204.1886 | 16.9316 | 60.0001 | 17.2 | 204.124 | 32.0307 | 60.0058 | 33.4 | 204.1045 | 48.791 | 60.0116 | 49.6 | 204.1099 | 65.2201 | 59.9713 | 65.8
204.1309 | 81.8265 | 60.0116 | 82 | 204.1969 | 16.936 | 60.0001 | 17.2 | 204.1326 | 32.0307 | 60.0058 | 33.4 | 204.1128 | 48.791 | 60.0116 | 49.6 | 204.1182 | 65.2201 | 59.9713 | 65.8
204.1392 | 81.8265 | 60.0116 | 82 | 204.2052 | 16.9404 | 60.0001 | 17.2 | 204.1409 | 32.0307 | 60.0058 | 33.4 | 204.1211 | 48.7915 | 60.0116 | 49.6 | 204.1265 | 65.2201 | 59.9713 | 65.8
204.1475 | 81.8265 | 60.0116 | 82 | 204.2136 | 16.9479 | 60.0001 | 17.2 | 204.1492 | 32.0307 | 60.0058 | 33.4 | 204.1294 | 48.7919 | 60.0116 | 49.6 | 204.1348 | 65.2234 | 59.9713 | 65.8
204.1559 | 81.8275 | 60.0116 | 82 | 204.2219 | 16.9555 | 60.0001 | 17.2 | 204.1575 | 32.0307 | 60.0058 | 33.4 | 204.1377 | 48.7924 | 60.0116 | 49.6 | 204.1431 | 65.2268 | 59.9713 | 65.8
204.1642 | 81.8285 | 60.0116 | 82 | 204.2302 | 16.963 | 60.0001 | 17.2 | 204.1658 | 32.0307 | 60.0058 | 33.4 | 204.146 | 48.7928 | 60.0116 | 49.6 | 204.1514 | 65.2301 | 59.9713 | 65.8
204.1725 | 81.8295 | 60.0116 | 82 | 204.2385 | 16.9705 | 60.0001 | 17.2 | 204.1741 | 32.0339 | 60.0058 | 33.4 | 204.1545 | 48.7933 | 60.0116 | 49.6 | 204.1599 | 65.2335 | 59.9713 | 65.8
204.1808 | 81.8305 | 60.0116 | 82 | 204.2469 | 16.9737 | 60.0001 | 17.2 | 204.1824 | 32.0371 | 60.0058 | 33.4 | 204.1628 | 48.7937 | 60.0116 | 49.6 | 204.1682 | 65.2392 | 59.9713 | 65.8
204.1892 | 81.8315 | 60.0116 | 82 | 204.2552 | 16.9768 | 60.0001 | 17.2 | 204.1907 | 32.0404 | 60.0058 | 33.4 | 204.1711 | 48.7942 | 60.0116 | 49.6 | 204.1765 | 65.245 | 59.9713 | 65.8
204.1975 | 81.8325 | 60.0116 | 82 | 204.2635 | 16.9799 | 60.0001 | 17.2 | 204.1992 | 32.0436 | 60.0058 | 33.4 | 204.1794 | 48.7946 | 60.0116 | 49.6 | 204.1848 | 65.2508 | 59.9713 | 65.8
204.2058 | 81.8335 | 60.0116 | 82 | 204.272 | 16.9831 | 60.0001 | 17.2 | 204.2075 | 32.0468 | 60.0058 | 33.4 | 204.1877 | 48.795 | 60.0116 | 49.6 | 204.1931 | 65.2566 | 59.9713 | 65.8
204.2142 | 81.8344 | 60.0116 | 82 | 204.2803 | 16.9887 | 60.0001 | 17.2 | 204.2158 | 32.0501 | 60.0058 | 33.4 | 204.196 | 48.7955 | 60.0116 | 49.6 | 204.2014 | 65.2623 | 59.9713 | 65.8
204.2225 | 81.8365 | 60.0116 | 82 | 204.2886 | 16.9944 | 60.0001 | 17.2 | 204.2241 | 32.0533 | 60.0058 | 33.4 | 204.2043 | 48.7955 | 60.0116 | 49.6 | 204.21 | 65.2681 | 59.9713 | 65.8
204.2308 | 81.8385 | 60.0116 | 82 | 204.2969 | 16.9938 | 60.0001 | 17.2 | 204.2324 | 32.0565 | 60.0058 | 33.4 | 204.2126 | 48.7955 | 60.0116 | 49.6 | 204.2183 | 65.2714 | 59.9713 | 65.8
204.2392 | 81.8439 | 60.0116 | 82 | 204.3053 | 16.9933 | 60.0001 | 17.2 | 204.2407 | 32.0597 | 60.0058 | 33.4 | 204.2212 | 48.7955 | 60.0116 | 49.6 | 204.2266 | 65.2747 | 59.9713 | 65.8
204.2475 | 81.8492 | 60.0116 | 82 | 204.3136 | 16.9927 | 60.0001 | 17.2 | 204.249 | 32.063 | 60.0058 | 33.4 | 204.2295 | 48.7955 | 60.0116 | 49.6 | 204.2349 | 65.278 | 59.9713 | 65.8
204.2558 | 81.8546 | 60.0116 | 82 | 204.3219 | 16.9921 | 60.0001 | 17.2 | 204.2576 | 32.063 | 60.0058 | 33.4 | 204.2378 | 48.7955 | 60.0116 | 49.6 | 204.2432 | 65.2814 | 59.9713 | 65.8
204.2642 | 81.86 | 60.0116 | 82 | 204.3302 | 16.9915 | 60.0001 | 17.2 | 204.2659 | 32.063 | 60.0058 | 33.4 | 204.2461 | 48.7955 | 60.0116 | 49.6 | 204.2515 | 65.2822 | 59.9713 | 65.8
204.2725 | 81.8654 | 60.0116 | 82 | 204.3386 | 16.9909 | 60.0001 | 17.2 | 204.2742 | 32.063 | 60.0058 | 33.4 | 204.2544 | 48.7955 | 60.0116 | 49.6 | 204.2598 | 65.2831 | 59.9713 | 65.8
204.2808 | 81.8708 | 60.0116 | 82 | 204.3469 | 16.9903 | 60.0001 | 17.2 | 204.2825 | 32.063 | 60.0058 | 33.4 | 204.2627 | 48.7955 | 60.0116 | 49.6 | 204.2683 | 65.284 | 59.9713 | 65.8
204.2892 | 81.8762 | 60.0116 | 82 | 204.3552 | 16.9897 | 60.0001 | 17.2 | 204.2908 | 32.063 | 60.0058 | 33.4 | 204.271 | 48.7955 | 60.0116 | 49.6 | 204.2766 | 65.2849 | 59.9713 | 65.8
204.2975 | 81.8815 | 60.0116 | 82 | 204.3635 | 16.984 | 60.0001 | 17.2 | 204.2991 | 32.063 | 60.0058 | 33.4 | 204.2793 | 48.7955 | 60.0116 | 49.6 | 204.2849 | 65.2857 | 59.9713 | 65.8
204.3058 | 81.8859 | 60.0116 | 82 | 204.3719 | 16.9783 | 60.0001 | 17.2 | 204.3074 | 32.063 | 60.0058 | 33.4 | 204.2878 | 48.7955 | 60.0116 | 49.6 | 204.2932 | 65.2866 | 59.9713 | 65.8
204.3141 | 81.8902 | 60.0116 | 82 | 204.3802 | 16.9756 | 60.0001 | 17.2 | 204.3157 | 32.063 | 60.0058 | 33.4 | 204.2961 | 48.7955 | 60.0116 | 49.6 | 204.3015 | 65.2866 | 59.9713 | 65.8
204.3225 | 81.8902 | 60.0116 | 82 | 204.3885 | 16.973 | 60.0001 | 17.2 | 204.3242 | 32.063 | 60.0058 | 33.4 | 204.3044 | 48.7955 | 60.0116 | 49.6 | 204.3098 | 65.2866 | 59.9713 | 65.8
204.3308 | 81.8902 | 60.0116 | 82 | 204.3969 | 16.9722 | 60.0001 | 17.2 | 204.3325 | 32.063 | 60.0058 | 33.4 | 204.3127 | 48.7955 | 60.0116 | 49.6 | 204.3181 | 65.2866 | 59.9713 | 65.8
204.3391 | 81.8902 | 60.0116 | 82 | 204.4053 | 16.9713 | 60.0001 | 17.2 | 204.3408 | 32.063 | 60.0058 | 33.4 | 204.321 | 48.7955 | 60.0116 | 49.6 | 204.3267 | 65.2866 | 59.9713 | 65.8
204.3475 | 81.8902 | 60.0116 | 82 | 204.4136 | 16.9729 | 60.0001 | 17.2 | 204.3491 | 32.063 | 60.0058 | 33.4 | 204.3293 | 48.7955 | 60.0116 | 49.6 | 204.335 | 65.2866 | 59.9713 | 65.8
204.3558 | 81.8902 | 60.0116 | 82 | 204.4219 | 16.9744 | 60.0001 | 17.2 | 204.3574 | 32.063 | 60.0058 | 33.4 | 204.3376 | 48.795 | 60.0116 | 49.6 | 204.3433 | 65.2866 | 59.9713 | 65.8
204.3641 | 81.8902 | 60.0116 | 82 | 204.4303 | 16.976 | 60.0001 | 17.2 | 204.3657 | 32.063 | 60.0058 | 33.4 | 204.3459 | 48.7946 | 60.0116 | 49.6 | 204.3516 | 65.2857 | 59.9713 | 65.8
204.3725 | 81.8902 | 60.0116 | 82 | 204.4386 | 16.9775 | 60.0001 | 17.2 | 204.374 | 32.063 | 60.0116 | 33.4 | 204.3545 | 48.7985 | 60.0116 | 49.6 | 204.3599 | 65.2849 | 59.9713 | 65.8
204.3808 | 81.8902 | 60.0116 | 82 | 204.4469 | 16.9817 | 60.0001 | 17.2 | 204.3823 | 32.063 | 60.0116 | 33.4 | 204.3628 | 48.8025 | 60.0116 | 49.6 | 204.3682 | 65.284 | 59.9713 | 65.8
204.3891 | 81.8902 | 60.0116 | 82 | 204.4552 | 16.9859 | 60.0001 | 17.2 | 204.3909 | 32.063 | 60.0116 | 33.4 | 204.3711 | 48.8064 | 60.0116 | 49.6 | 204.3765 | 65.2831 | 59.9713 | 65.8
204.3975 | 81.8902 | 60.0116 | 82 | 204.4636 | 16.99 | 60.0001 | 17.2 | 204.3992 | 32.063 | 60.0116 | 33.4 | 204.3794 | 48.8104 | 60.0116 | 49.6 | 204.385 | 65.2823 | 59.9713 | 65.8
204.4058 | 81.8904 | 60.0116 | 82 | 204.4719 | 16.9942 | 60.0001 | 17.2 | 204.4075 | 32.0626 | 60.0116 | 33.4 | 204.3877 | 48.8143 | 60.0116 | 49.6 | 204.3933 | 65.2814 | 59.9713 | 65.8
204.4141 | 81.8905 | 60.0116 | 82 | 204.4802 | 16.9902 | 60.0001 | 17.2 | 204.4158 | 32.0622 | 60.0116 | 33.4 | 204.396 | 48.8183 | 60.0116 | 49.6 | 204.4016 | 65.2805 | 59.9713 | 65.8
204.4225 | 81.8933 | 60.0116 | 82 | 204.4885 | 16.9862 | 60.0001 | 17.2 | 204.4241 | 32.062 | 60.0116 | 33.4 | 204.4043 | 48.8222 | 60.0116 | 49.6 | 204.4099 | 65.2796 | 59.9713 | 65.8
204.4308 | 81.8961 | 60.0116 | 82 | 204.4969 | 16.9826 | 60.0001 | 17.2 | 204.4324 | 32.0618 | 60.0116 | 33.4 | 204.4126 | 48.8261 | 60.0116 | 49.6 | 204.4182 | 65.2792 | 59.9713 | 65.8
204.4391 | 81.899 | 60.0116 | 82 | 204.5052 | 16.979 | 60.0001 | 17.2 | 204.4407 | 32.0616 | 60.0116 | 33.4 | 204.4211 | 48.8306 | 60.0116 | 49.6 | 204.4265 | 65.2788 | 59.9713 | 65.8
204.4474 | 81.9018 | 60.0116 | 82 | 204.5135 | 16.9776 | 60.0001 | 17.2 | 204.449 | 32.0614 | 60.0116 | 33.4 | 204.4294 | 48.8351 | 60.0116 | 49.6 | 204.4351 | 65.2793 | 59.9713 | 65.8
204.4558 | 81.9046 | 60.0116 | 82 | 204.5219 | 16.9762 | 60.0001 | 17.2 | 204.4575 | 32.0613 | 60.0116 | 33.4 | 204.4377 | 48.8352 | 60.0116 | 49.6 | 204.4434 | 65.2798 | 59.9713 | 65.8
204.4641 | 81.9075 | 60.0116 | 82 | 204.5303 | 16.977 | 60.0001 | 17.2 | 204.4658 | 32.0612 | 60.0116 | 33.4 | 204.446 | 48.8352 | 60.0116 | 49.6 | 204.4517 | 65.28 | 59.9713 | 65.8
204.4724 | 81.9129 | 60.0116 | 82 | 204.5386 | 16.9778 | 60.0001 | 17.2 | 204.4741 | 32.0611 | 60.0116 | 33.4 | 204.4543 | 48.8353 | 60.0116 | 49.6 | 204.46 | 65.2802 | 59.9713 | 65.8
204.4808 | 81.9183 | 60.0116 | 82 | 204.5469 | 16.9787 | 60.0001 | 17.2 | 204.4824 | 32.0611 | 60.0116 | 33.4 | 204.4626 | 48.8354 | 60.0116 | 49.6 | 204.4683 | 65.2809 | 59.9713 | 65.8
204.4891 | 81.9235 | 60.0116 | 82 | 204.5553 | 16.9795 | 60.0001 | 17.2 | 204.4907 | 32.0614 | 60.0116 | 33.4 | 204.4709 | 48.8359 | 60.0116 | 49.6 | 204.4766 | 65.2815 | 59.9713 | 65.8
204.4974 | 81.9288 | 60.0116 | 82 | 204.5636 | 16.9867 | 60.0001 | 17.2 | 204.499 | 32.0617 | 60.0116 | 33.4 | 204.4792 | 48.8364 | 60.0116 | 49.6 | 204.4849 | 65.2822 | 59.9713 | 65.8
204.5058 | 81.9311 | 60.0116 | 82 | 204.5719 | 16.994 | 60.0001 | 17.2 | 204.5073 | 32.0616 | 60.0116 | 33.4 | 204.4878 | 48.8369 | 60.0116 | 49.6 | 204.4934 | 65.2829 | 59.9713 | 65.8
204.5141 | 81.9335 | 60.0116 | 82 | 204.5802 | 16.9933 | 60.0001 | 17.2 | 204.5159 | 32.0615 | 60.0116 | 33.4 | 204.4961 | 48.8374 | 60.0116 | 49.6 | 204.5017 | 65.2832 | 59.9713 | 65.8
204.5225 | 81.9359 | 60.0116 | 82 | 204.5886 | 16.9926 | 60.0001 | 17.2 | 204.5242 | 32.0613 | 60.0116 | 33.4 | 204.5044 | 48.8378 | 60.0116 | 49.6 | 204.51 | 65.2835 | 59.9713 | 65.8
204.5308 | 81.9382 | 60.0116 | 82 | 204.5969 | 16.9916 | 60.0001 | 17.2 | 204.5325 | 32.0612 | 60.0116 | 33.4 | 204.5127 | 48.8382 | 60.0116 | 49.6 | 204.5183 | 65.2843 | 59.9713 | 65.8
204.5391 | 81.9406 | 60.0116 | 82 | 204.6052 | 16.9906 | 60.0001 | 17.2 | 204.5408 | 32.0608 | 60.0116 | 33.4 | 204.521 | 48.8386 | 60.0116 | 49.6 | 204.5266 | 65.2851 | 59.9713 | 65.8
204.5475 | 81.9429 | 60.0116 | 82 | 204.6135 | 16.99 | 60.0001 | 17.2 | 204.5491 | 32.0604 | 60.0116 | 33.4 | 204.5293 | 48.839 | 60.0116 | 49.6 | 204.5349 | 65.2861 | 59.9713 | 65.8
204.5558 | 81.9427 | 60.0116 | 82 | 204.6219 | 16.9894 | 60.0001 | 17.2 | 204.5574 | 32.06 | 60.0116 | 33.4 | 204.5376 | 48.8448 | 60.0116 | 49.6 | 204.5432 | 65.2871 | 59.9713 | 65.8
204.5641 | 81.9426 | 60.0116 | 82 | 204.6302 | 16.9911 | 60.0001 | 17.2 | 204.5657 | 32.0596 | 60.0116 | 33.4 | 204.5459 | 48.8505 | 60.0116 | 49.6 | 204.5518 | 65.2877 | 59.9713 | 65.8
204.5724 | 81.9424 | 60.0116 | 82 | 204.6385 | 16.9928 | 60.0001 | 17.2 | 204.574 | 32.062 | 60.0116 | 33.4 | 204.5544 | 48.8559 | 60.0116 | 49.6 | 204.5601 | 65.2883 | 59.9713 | 65.8
204.5808 | 81.9422 | 60.0116 | 82 | 204.6469 | 16.9944 | 60.0001 | 17.2 | 204.5825 | 32.0645 | 60.0116 | 33.4 | 204.5627 | 48.8612 | 60.0116 | 49.6 | 204.5684 | 65.2889 | 59.9713 | 65.8
204.5891 | 81.9422 | 60.0116 | 82 | 204.6553 | 16.9961 | 60.0001 | 17.2 | 204.5908 | 32.0668 | 60.0116 | 33.4 | 204.571 | 48.8665 | 60.0116 | 49.6 | 204.5767 | 65.2895 | 59.9713 | 65.8
204.5974 | 81.9422 | 60.0116 | 82 | 204.6636 | 17.0029 | 60.0001 | 17.2 | 204.5991 | 32.0691 | 60.0116 | 33.4 | 204.5793 | 48.8719 | 60.0116 | 49.6 | 204.585 | 65.2889 | 59.9713 | 65.8
204.6058 | 81.941 | 60.0116 | 82 | 204.6719 | 17.0097 | 60.0001 | 17.2 | 204.6074 | 32.0714 | 60.0116 | 33.4 | 204.5876 | 48.8767 | 60.0116 | 49.6 | 204.5933 | 65.2884 | 59.9713 | 65.8
204.6141 | 81.9398 | 60.0116 | 82 | 204.6803 | 17.0168 | 60.0001 | 17.2 | 204.6157 | 32.0737 | 60.0116 | 33.4 | 204.5959 | 48.8816 | 60.0116 | 49.6 | 204.6018 | 65.2874 | 59.9713 | 65.8
204.6224 | 81.9386 | 60.0116 | 82 | 204.6886 | 17.024 | 60.0001 | 17.2 | 204.624 | 32.0777 | 60.0116 | 33.4 | 204.6042 | 48.8865 | 60.0116 | 49.6 | 204.6101 | 65.2864 | 59.9713 | 65.8
204.6308 | 81.9374 | 60.0116 | 82 | 204.6969 | 17.0227 | 60.0001 | 17.2 | 204.6323 | 32.0817 | 60.0116 | 33.4 | 204.6128 | 48.8914 | 60.0116 | 49.6 | 204.6184 | 65.2854 | 59.9713 | 65.8
204.6391 | 81.9362 | 60.0116 | 82 | 204.7052 | 17.0214 | 60.0001 | 17.2 | 204.6406 | 32.0852 | 60.0116 | 33.4 | 204.6211 | 48.8909 | 60.0116 | 49.6 | 204.6267 | 65.2843 | 59.9713 | 65.8
204.6474 | 81.935 | 60.0116 | 82 | 204.7136 | 17.0221 | 60.0001 | 17.2 | 204.6492 | 32.0887 | 60.0116 | 33.4 | 204.6294 | 48.8904 | 60.0116 | 49.6 | 204.635 | 65.2833 | 59.9713 | 65.8
204.6558 | 81.9339 | 60.0116 | 82 | 204.7219 | 17.0228 | 60.0001 | 17.2 | 204.6575 | 32.0897 | 60.0116 | 33.4 | 204.6377 | 48.89 | 60.0116 | 49.6 | 204.6433 | 65.2823 | 59.9713 | 65.8
204.6641 | 81.9327 | 60.0116 | 82 | 204.7302 | 17.0235 | 60.0001 | 17.2 | 204.6658 | 32.0907 | 60.0116 | 33.4 | 204.646 | 48.8895 | 60.0116 | 49.6 | 204.6516 | 65.2814 | 59.9713 | 65.8
204.6724 | 81.9315 | 60.0116 | 82 | 204.7385 | 17.0242 | 60.0001 | 17.2 | 204.6741 | 32.0921 | 60.0116 | 33.4 | 204.6543 | 48.8891 | 60.0116 | 49.6 | 204.6602 | 65.2806 | 59.9713 | 65.8
204.6808 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 204.7469 | 17.0249 | 60.0001 | 17.2 | 204.6824 | 32.0934 | 60.0116 | 33.4 | 204.6626 | 48.8886 | 60.0116 | 49.6 | 204.6685 | 65.2812 | 59.9713 | 65.8
204.6891 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 204.7552 | 17.0256 | 60.0001 | 17.2 | 204.6907 | 32.0947 | 60.0116 | 33.4 | 204.6709 | 48.8877 | 60.0116 | 49.6 | 204.6768 | 65.2817 | 59.9713 | 65.8
204.6974 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 204.7635 | 17.0263 | 60.0001 | 17.2 | 204.699 | 32.0961 | 60.0116 | 33.4 | 204.6794 | 48.8868 | 60.0116 | 49.6 | 204.6851 | 65.2823 | 59.9713 | 65.8
204.7057 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 204.7719 | 17.027 | 60.0001 | 17.2 | 204.7073 | 32.0957 | 60.0116 | 33.4 | 204.6877 | 48.8886 | 60.0116 | 49.6 | 204.6934 | 65.2829 | 59.9713 | 65.8
204.7141 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 204.7803 | 17.0334 | 60.0001 | 17.2 | 204.7158 | 32.0953 | 60.0116 | 33.4 | 204.696 | 48.8904 | 60.0116 | 49.6 | 204.7017 | 65.2834 | 59.9713 | 65.8
204.7224 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 204.7886 | 17.0398 | 60.0001 | 17.2 | 204.7241 | 32.0953 | 60.0116 | 33.4 | 204.7043 | 48.8922 | 60.0116 | 49.6 | 204.71 | 65.2838 | 59.9713 | 65.8
204.7307 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 204.7969 | 17.048 | 60.0001 | 17.2 | 204.7324 | 32.0953 | 60.0116 | 33.4 | 204.7126 | 48.894 | 60.0116 | 49.6 | 204.7185 | 65.2843 | 59.9713 | 65.8
204.7391 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 204.8053 | 17.0562 | 60.0001 | 17.2 | 204.7407 | 32.0949 | 60.0116 | 33.4 | 204.7209 | 48.8958 | 60.0116 | 49.6 | 204.7268 | 65.2848 | 59.9713 | 65.8
204.7474 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 204.8136 | 17.0644 | 60.0001 | 17.2 | 204.749 | 32.0945 | 60.0116 | 33.4 | 204.7292 | 48.8976 | 60.0116 | 49.6 | 204.7351 | 65.2851 | 59.9713 | 65.8
204.7557 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 204.8219 | 17.0726 | 60.0001 | 17.2 | 204.7573 | 32.0941 | 60.0116 | 33.4 | 204.7375 | 48.8994 | 60.0116 | 49.6 | 204.7434 | 65.2854 | 59.9713 | 65.8
204.7641 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 204.8302 | 17.083 | 60.0001 | 17.2 | 204.7656 | 32.0937 | 60.0116 | 33.4 | 204.7461 | 48.9012 | 60.0116 | 49.6 | 204.7517 | 65.2877 | 59.9713 | 65.8
204.7724 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 204.8386 | 17.0934 | 60.0001 | 17.2 | 204.7739 | 32.0936 | 60.0116 | 33.4 | 204.7544 | 48.903 | 60.0116 | 49.6 | 204.76 | 65.2899 | 59.9713 | 65.8
204.7807 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 204.8469 | 17.0985 | 60.0001 | 17.2 | 204.7825 | 32.0934 | 60.0116 | 33.4 | 204.7627 | 48.9047 | 60.0116 | 49.6 | 204.7686 | 65.2925 | 59.9713 | 65.8
204.7891 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 204.8552 | 17.1036 | 60.0001 | 17.2 | 204.7908 | 32.0937 | 60.0116 | 33.4 | 204.771 | 48.9039 | 60.0116 | 49.6 | 204.7769 | 65.2952 | 59.9713 | 65.8
204.7974 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 204.8635 | 17.1075 | 60.0001 | 17.2 | 204.7991 | 32.0939 | 60.0116 | 33.4 | 204.7793 | 48.903 | 60.0116 | 49.6 | 204.7852 | 65.2985 | 59.9713 | 65.8
204.8057 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 204.8719 | 17.1114 | 60.0001 | 17.2 | 204.8074 | 32.0949 | 60.0116 | 33.4 | 204.7876 | 48.9031 | 60.0116 | 49.6 | 204.7935 | 65.3018 | 59.9713 | 65.8
204.8141 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 204.8802 | 17.1093 | 60.0001 | 17.2 | 204.8157 | 32.0959 | 60.0116 | 33.4 | 204.7959 | 48.9032 | 60.0116 | 49.6 | 204.8018 | 65.3043 | 59.9713 | 65.8
204.8224 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 204.8885 | 17.1072 | 60.0001 | 17.2 | 204.824 | 32.0972 | 60.0116 | 33.4 | 204.8042 | 48.9033 | 60.0116 | 49.6 | 204.8101 | 65.3069 | 59.9713 | 65.8
204.8307 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 204.8969 | 17.1052 | 59.9943 | 17.2 | 204.8323 | 32.0985 | 60.0116 | 33.4 | 204.8127 | 48.9034 | 60.0116 | 49.6 | 204.8184 | 65.3094 | 59.9713 | 65.8
204.8391 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 204.9053 | 17.1033 | 59.9943 | 17.2 | 204.8406 | 32.0999 | 60.0116 | 33.4 | 204.821 | 48.9035 | 60.0116 | 49.6 | 204.8269 | 65.312 | 59.9713 | 65.8
204.8474 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 204.9136 | 17.0998 | 59.9943 | 17.2 | 204.8491 | 32.1014 | 60.0116 | 33.4 | 204.8293 | 48.9036 | 60.0116 | 49.6 | 204.8352 | 65.3116 | 59.9713 | 65.8
204.8557 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 204.9219 | 17.0963 | 59.9943 | 17.2 | 204.8574 | 32.103 | 60.0116 | 33.4 | 204.8376 | 48.9044 | 60.0116 | 49.6 | 204.8435 | 65.3112 | 59.9713 | 65.8
204.864 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 204.9303 | 17.0959 | 59.9943 | 17.2 | 204.8657 | 32.1045 | 60.0116 | 33.4 | 204.8459 | 48.9053 | 60.0116 | 49.6 | 204.8518 | 65.3103 | 59.9713 | 65.8
204.8724 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 204.9386 | 17.0955 | 59.9943 | 17.2 | 204.874 | 32.1068 | 60.0116 | 33.4 | 204.8542 | 48.9061 | 60.0116 | 49.6 | 204.8601 | 65.3095 | 59.9713 | 65.8
204.8807 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 204.9469 | 17.0964 | 59.9943 | 17.2 | 204.8823 | 32.1091 | 60.0116 | 33.4 | 204.8625 | 48.9069 | 60.0116 | 49.6 | 204.8684 | 65.3082 | 59.9713 | 65.8
204.889 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 204.9552 | 17.0972 | 59.9943 | 17.2 | 204.8906 | 32.1108 | 60.0116 | 33.4 | 204.8708 | 48.9067 | 60.0116 | 49.6 | 204.8767 | 65.3068 | 59.9713 | 65.8
204.8974 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 204.9636 | 17.0981 | 59.9943 | 17.2 | 204.8989 | 32.1126 | 60.0116 | 33.4 | 204.8794 | 48.9066 | 60.0116 | 49.6 | 204.8853 | 65.3062 | 59.9713 | 65.8
204.9057 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 204.9719 | 17.0989 | 59.9943 | 17.2 | 204.9072 | 32.114 | 60.0116 | 33.4 | 204.8877 | 48.9074 | 60.0116 | 49.6 | 204.8936 | 65.3055 | 59.9713 | 65.8
204.914 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 204.9802 | 17.0996 | 59.9943 | 17.2 | 204.9158 | 32.1154 | 60.0116 | 33.4 | 204.896 | 48.9082 | 60.0116 | 49.6 | 204.9019 | 65.3049 | 59.9713 | 65.8
204.9224 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 204.9885 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 204.9241 | 32.1173 | 60.0116 | 33.4 | 204.9043 | 48.9086 | 60.0116 | 49.6 | 204.9102 | 65.3043 | 59.9713 | 65.8
204.9307 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 204.9969 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 204.9324 | 32.1191 | 60.0116 | 33.4 | 204.9126 | 48.9089 | 60.0116 | 49.6 | 204.9185 | 65.3043 | 59.9713 | 65.8
204.939 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.0052 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 204.9407 | 32.1206 | 60.0116 | 33.4 | 204.9209 | 48.9095 | 60.0116 | 49.6 | 204.9268 | 65.3043 | 59.9713 | 65.8
204.9474 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.0135 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 204.949 | 32.122 | 60.0116 | 33.4 | 204.9292 | 48.91 | 60.0116 | 49.6 | 204.9353 | 65.3043 | 59.9713 | 65.8
204.9557 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.022 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 204.9573 | 32.1226 | 60.0116 | 33.4 | 204.9375 | 48.9106 | 60.0116 | 49.6 | 204.9436 | 65.3043 | 59.9713 | 65.8
204.964 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.0303 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 204.9656 | 32.1231 | 60.0116 | 33.4 | 204.946 | 48.9111 | 60.0116 | 49.6 | 204.9519 | 65.3047 | 59.9713 | 65.8
204.9724 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.0386 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 204.9739 | 32.1227 | 60.0116 | 33.4 | 204.9543 | 48.9114 | 60.0116 | 49.6 | 204.9602 | 65.3052 | 59.9713 | 65.8
204.9807 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.0469 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 204.9824 | 32.1224 | 60.0116 | 33.4 | 204.9626 | 48.9118 | 60.0116 | 49.6 | 204.9685 | 65.3056 | 59.9713 | 65.8
204.989 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.0553 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 204.9907 | 32.121 | 60.0116 | 33.4 | 204.9709 | 48.9119 | 60.0116 | 49.6 | 204.9768 | 65.306 | 59.9713 | 65.8
204.9973 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.0636 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 204.999 | 32.1195 | 60.0116 | 33.4 | 204.9792 | 48.912 | 60.0116 | 49.6 | 204.9851 | 65.3065 | 59.9713 | 65.8
205.0057 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.0719 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.0073 | 32.1179 | 60.0116 | 33.4 | 204.9875 | 48.9125 | 60.0116 | 49.6 | 204.9937 | 65.3069 | 59.9713 | 65.8
205.014 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.0803 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.0156 | 32.1162 | 60.0116 | 33.4 | 204.9958 | 48.9131 | 60.0116 | 49.6 | 205.002 | 65.3073 | 59.9713 | 65.8
205.0223 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.0886 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.0239 | 32.1149 | 60.0116 | 33.4 | 205.0042 | 48.9142 | 60.0116 | 49.6 | 205.0103 | 65.3078 | 59.9713 | 65.8
205.0307 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.0969 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.0322 | 32.1136 | 60.0116 | 33.4 | 205.0127 | 48.9153 | 60.0116 | 49.6 | 205.0186 | 65.3082 | 59.9713 | 65.8
205.039 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.1052 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.0405 | 32.1126 | 60.0116 | 33.4 | 205.021 | 48.9167 | 60.0116 | 49.6 | 205.0269 | 65.3086 | 59.9713 | 65.8
205.0473 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.1136 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.0491 | 32.1116 | 60.0116 | 33.4 | 205.0293 | 48.918 | 60.0116 | 49.6 | 205.0352 | 65.3086 | 59.9713 | 65.8
205.0557 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.1219 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.0574 | 32.1099 | 60.0116 | 33.4 | 205.0376 | 48.9195 | 60.0116 | 49.6 | 205.0435 | 65.3086 | 59.9713 | 65.8
205.064 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.1302 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.0657 | 32.1082 | 60.0116 | 33.4 | 205.0459 | 48.9211 | 60.0116 | 49.6 | 205.052 | 65.3086 | 59.9713 | 65.8
205.0723 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.1385 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.074 | 32.1075 | 60.0116 | 33.4 | 205.0542 | 48.9217 | 60.0116 | 49.6 | 205.0603 | 65.3086 | 59.9713 | 65.8
205.0807 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.147 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.0823 | 32.1068 | 60.0116 | 33.4 | 205.0625 | 48.9224 | 60.0116 | 49.6 | 205.0686 | 65.3077 | 59.9713 | 65.8
205.089 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.1553 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.0906 | 32.1057 | 60.0116 | 33.4 | 205.0708 | 48.923 | 60.0116 | 49.6 | 205.0769 | 65.3068 | 59.9713 | 65.8
205.0973 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.1636 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.0989 | 32.1046 | 60.0116 | 33.4 | 205.0793 | 48.9237 | 60.0116 | 49.6 | 205.0852 | 65.3063 | 59.9713 | 65.8
205.1057 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.172 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.1074 | 32.1029 | 60.0116 | 33.4 | 205.0876 | 48.9233 | 60.0116 | 49.6 | 205.0935 | 65.3059 | 59.9713 | 65.8
205.114 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.1803 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.1157 | 32.1013 | 60.0116 | 33.4 | 205.0959 | 48.923 | 60.0116 | 49.6 | 205.1021 | 65.306 | 59.9713 | 65.8
205.1223 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.1886 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.124 | 32.1002 | 60.0116 | 33.4 | 205.1042 | 48.9225 | 60.0116 | 49.6 | 205.1104 | 65.3061 | 59.9713 | 65.8
205.1307 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.1969 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.1323 | 32.0992 | 60.0116 | 33.4 | 205.1125 | 48.9219 | 60.0116 | 49.6 | 205.1187 | 65.3062 | 59.9713 | 65.8
205.139 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.2053 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.1406 | 32.0994 | 60.0116 | 33.4 | 205.1208 | 48.9218 | 60.0116 | 49.6 | 205.127 | 65.3063 | 59.9713 | 65.8
205.1473 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.2136 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.1489 | 32.0996 | 60.0116 | 33.4 | 205.1292 | 48.9218 | 60.0116 | 49.6 | 205.1353 | 65.3064 | 59.9713 | 65.8
205.1557 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.2219 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.1572 | 32.103 | 60.0116 | 33.4 | 205.1375 | 48.9219 | 60.0116 | 49.6 | 205.1436 | 65.3065 | 59.9713 | 65.8
205.164 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.2302 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.1655 | 32.1063 | 60.0116 | 33.4 | 205.146 | 48.9219 | 60.0116 | 49.6 | 205.1519 | 65.3075 | 59.9713 | 65.8
205.1723 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.2386 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.1741 | 32.1091 | 60.0116 | 33.4 | 205.1543 | 48.9219 | 60.0116 | 49.6 | 205.1604 | 65.3085 | 59.9713 | 65.8
205.1807 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.2469 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.1824 | 32.1119 | 60.0116 | 33.4 | 205.1626 | 48.9218 | 60.0116 | 49.6 | 205.1687 | 65.3091 | 59.9713 | 65.8
205.189 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.2552 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.1907 | 32.1148 | 60.0116 | 33.4 | 205.1709 | 48.9234 | 60.0116 | 49.6 | 205.177 | 65.3097 | 59.9713 | 65.8
205.1973 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.2637 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.199 | 32.1177 | 60.0116 | 33.4 | 205.1792 | 48.9251 | 60.0116 | 49.6 | 205.1853 | 65.3097 | 59.9713 | 65.8
205.2057 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.272 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.2073 | 32.1198 | 60.0058 | 33.4 | 205.1875 | 48.9267 | 60.0116 | 49.6 | 205.1936 | 65.3097 | 59.9713 | 65.8
205.214 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.2803 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.2156 | 32.1219 | 60.0058 | 33.4 | 205.1958 | 48.9283 | 60.0116 | 49.6 | 205.2019 | 65.3099 | 59.9713 | 65.8
205.2223 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.2886 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.2239 | 32.1242 | 60.0058 | 33.4 | 205.2041 | 48.9293 | 60.0116 | 49.6 | 205.2102 | 65.3101 | 59.9713 | 65.8
205.2307 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.297 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.2322 | 32.1266 | 60.0058 | 33.4 | 205.2126 | 48.9303 | 60.0116 | 49.6 | 205.2188 | 65.3102 | 59.9713 | 65.8
205.239 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.3053 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.2407 | 32.1259 | 60.0058 | 33.4 | 205.2209 | 48.9312 | 60.0116 | 49.6 | 205.2271 | 65.3103 | 59.9713 | 65.8
205.2473 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.3136 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.249 | 32.1252 | 60.0058 | 33.4 | 205.2292 | 48.932 | 60.0116 | 49.6 | 205.2354 | 65.3099 | 59.9713 | 65.8
205.2556 | 81.9298 | 60.0116 | 82 | 205.3219 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.2573 | 32.1251 | 60.0058 | 33.4 | 205.2375 | 48.9327 | 60.0116 | 49.6 | 205.2437 | 65.3094 | 59.9713 | 65.8
205.264 | 81.9293 | 60.0116 | 82 | 205.3303 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.2656 | 32.1249 | 60.0058 | 33.4 | 205.2458 | 48.9333 | 60.0116 | 49.6 | 205.252 | 65.309 | 59.9713 | 65.8
205.2723 | 81.9288 | 60.0116 | 82 | 205.3386 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.2739 | 32.1249 | 60.0058 | 33.4 | 205.2542 | 48.9326 | 60.0116 | 49.6 | 205.2603 | 65.3086 | 59.9713 | 65.8
205.2806 | 81.9283 | 60.0116 | 82 | 205.3469 | 17.0981 | 59.9943 | 17.2 | 205.2822 | 32.1249 | 60.0058 | 33.4 | 205.2625 | 48.9319 | 60.0116 | 49.6 | 205.2688 | 65.3082 | 59.9713 | 65.8
205.289 | 81.9279 | 60.0116 | 82 | 205.3553 | 17.0959 | 59.9943 | 17.2 | 205.2905 | 32.1251 | 60.0058 | 33.4 | 205.271 | 48.9312 | 60.0116 | 49.6 | 205.2771 | 65.3078 | 59.9713 | 65.8
205.2973 | 81.9274 | 60.0116 | 82 | 205.3636 | 17.0937 | 59.9943 | 17.2 | 205.2988 | 32.1253 | 60.0058 | 33.4 | 205.2793 | 48.9305 | 60.0116 | 49.6 | 205.2854 | 65.3072 | 59.9713 | 65.8
205.3056 | 81.9269 | 60.0116 | 82 | 205.3719 | 17.0915 | 59.9943 | 17.2 | 205.3074 | 32.1255 | 60.0058 | 33.4 | 205.2876 | 48.9302 | 60.0116 | 49.6 | 205.2937 | 65.3066 | 59.9713 | 65.8
205.314 | 81.9264 | 60.0116 | 82 | 205.3802 | 17.0869 | 59.9943 | 17.2 | 205.3157 | 32.1257 | 60.0058 | 33.4 | 205.2959 | 48.9299 | 60.0116 | 49.6 | 205.302 | 65.3073 | 59.9713 | 65.8
205.3223 | 81.9259 | 60.0116 | 82 | 205.3887 | 17.0823 | 59.9943 | 17.2 | 205.324 | 32.1298 | 60.0058 | 33.4 | 205.3042 | 48.9302 | 60.0116 | 49.6 | 205.3103 | 65.3081 | 59.9713 | 65.8
205.3306 | 81.9254 | 60.0116 | 82 | 205.397 | 17.0777 | 59.9943 | 17.2 | 205.3323 | 32.1339 | 60.0058 | 33.4 | 205.3125 | 48.9304 | 60.0116 | 49.6 | 205.3186 | 65.3094 | 59.9713 | 65.8
205.339 | 81.9254 | 60.0116 | 82 | 205.4053 | 17.0732 | 59.9943 | 17.2 | 205.3406 | 32.1381 | 60.0058 | 33.4 | 205.3208 | 48.931 | 60.0116 | 49.6 | 205.3271 | 65.3106 | 59.9713 | 65.8
205.3473 | 81.9254 | 60.0116 | 82 | 205.4136 | 17.0686 | 59.9943 | 17.2 | 205.3489 | 32.1422 | 60.0058 | 33.4 | 205.3291 | 48.9317 | 60.0116 | 49.6 | 205.3354 | 65.3125 | 59.9713 | 65.8
205.3556 | 81.9254 | 60.0116 | 82 | 205.422 | 17.064 | 59.9943 | 17.2 | 205.3572 | 32.1464 | 60.0058 | 33.4 | 205.3376 | 48.9335 | 60.0116 | 49.6 | 205.3438 | 65.3145 | 59.9713 | 65.8
205.364 | 81.9254 | 60.0116 | 82 | 205.4303 | 17.0616 | 59.9943 | 17.2 | 205.3655 | 32.1505 | 60.0058 | 33.4 | 205.3459 | 48.9353 | 60.0116 | 49.6 | 205.3521 | 65.3164 | 59.9713 | 65.8
205.3723 | 81.927 | 60.0116 | 82 | 205.4386 | 17.0593 | 59.9943 | 17.2 | 205.374 | 32.1544 | 60.0058 | 33.4 | 205.3542 | 48.9366 | 60.0116 | 49.6 | 205.3604 | 65.3183 | 59.9713 | 65.8
205.3806 | 81.9286 | 60.0116 | 82 | 205.447 | 17.0569 | 59.9943 | 17.2 | 205.3823 | 32.1583 | 60.0058 | 33.4 | 205.3625 | 48.9379 | 60.0116 | 49.6 | 205.3687 | 65.3221 | 59.9713 | 65.8
205.3889 | 81.9302 | 60.0116 | 82 | 205.4553 | 17.0545 | 59.9943 | 17.2 | 205.3906 | 32.1627 | 60.0058 | 33.4 | 205.3708 | 48.939 | 60.0116 | 49.6 | 205.377 | 65.3258 | 59.9713 | 65.8
205.3973 | 81.9318 | 60.0116 | 82 | 205.4636 | 17.0545 | 59.9943 | 17.2 | 205.3989 | 32.1671 | 60.0058 | 33.4 | 205.3792 | 48.94 | 60.0116 | 49.6 | 205.3855 | 65.3304 | 59.9713 | 65.8
205.4056 | 81.9323 | 60.0116 | 82 | 205.4719 | 17.0545 | 59.9943 | 17.2 | 205.4072 | 32.1689 | 60.0058 | 33.4 | 205.3875 | 48.9407 | 60.0116 | 49.6 | 205.3938 | 65.335 | 59.9713 | 65.8
205.4139 | 81.9329 | 60.0116 | 82 | 205.4803 | 17.0545 | 59.9943 | 17.2 | 205.4155 | 32.1707 | 60.0058 | 33.4 | 205.3958 | 48.9413 | 60.0116 | 49.6 | 205.4021 | 65.3395 | 59.9713 | 65.8
205.4223 | 81.9335 | 60.0116 | 82 | 205.4886 | 17.0545 | 59.9943 | 17.2 | 205.4238 | 32.1724 | 60.0058 | 33.4 | 205.4043 | 48.9417 | 60.0116 | 49.6 | 205.4104 | 65.3441 | 59.9713 | 65.8
205.4306 | 81.9341 | 60.0116 | 82 | 205.4969 | 17.0545 | 59.9943 | 17.2 | 205.4324 | 32.1741 | 60.0058 | 33.4 | 205.4126 | 48.942 | 60.0116 | 49.6 | 205.4187 | 65.348 | 59.9713 | 65.8
205.4389 | 81.9346 | 60.0116 | 82 | 205.5052 | 17.0545 | 59.9943 | 17.2 | 205.4407 | 32.1758 | 60.0058 | 33.4 | 205.4209 | 48.9416 | 60.0116 | 49.6 | 205.427 | 65.3519 | 59.9713 | 65.8
205.4473 | 81.9352 | 60.0116 | 82 | 205.5137 | 17.0545 | 59.9943 | 17.2 | 205.449 | 32.1774 | 60.0058 | 33.4 | 205.4292 | 48.9412 | 60.0116 | 49.6 | 205.4355 | 65.3559 | 59.9713 | 65.8
205.4556 | 81.9342 | 60.0116 | 82 | 205.522 | 17.0545 | 59.9943 | 17.2 | 205.4573 | 32.1791 | 60.0058 | 33.4 | 205.4375 | 48.9413 | 60.0116 | 49.6 | 205.4438 | 65.3598 | 59.9713 | 65.8
205.4639 | 81.9332 | 60.0116 | 82 | 205.5303 | 17.0525 | 59.9943 | 17.2 | 205.4656 | 32.1808 | 60.0058 | 33.4 | 205.4458 | 48.9414 | 60.0116 | 49.6 | 205.4521 | 65.3618 | 59.9713 | 65.8
205.4723 | 81.932 | 60.0116 | 82 | 205.5387 | 17.0504 | 59.9943 | 17.2 | 205.4739 | 32.1821 | 60.0058 | 33.4 | 205.4541 | 48.9415 | 60.0116 | 49.6 | 205.4604 | 65.3639 | 59.9713 | 65.8
205.4806 | 81.9307 | 60.0116 | 82 | 205.547 | 17.0484 | 59.9943 | 17.2 | 205.4822 | 32.1833 | 60.0058 | 33.4 | 205.4624 | 48.9416 | 60.0116 | 49.6 | 205.4688 | 65.3639 | 59.9713 | 65.8
205.4889 | 81.9305 | 60.0116 | 82 | 205.5553 | 17.0463 | 59.9943 | 17.2 | 205.4905 | 32.1832 | 60.0058 | 33.4 | 205.4709 | 48.9414 | 60.0116 | 49.6 | 205.4771 | 65.3639 | 59.9713 | 65.8
205.4973 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.5636 | 17.0443 | 59.9943 | 17.2 | 205.499 | 32.183 | 60.0058 | 33.4 | 205.4792 | 48.9412 | 60.0116 | 49.6 | 205.4854 | 65.3639 | 59.9713 | 65.8
205.5056 | 81.9301 | 60.0116 | 82 | 205.572 | 17.0422 | 59.9943 | 17.2 | 205.5073 | 32.183 | 60.0058 | 33.4 | 205.4875 | 48.9392 | 60.0116 | 49.6 | 205.4939 | 65.3639 | 59.9713 | 65.8
205.5139 | 81.9298 | 60.0116 | 82 | 205.5803 | 17.0402 | 59.9943 | 17.2 | 205.5156 | 32.1831 | 60.0058 | 33.4 | 205.4958 | 48.9372 | 60.0116 | 49.6 | 205.5022 | 65.366 | 59.9713 | 65.8
205.5222 | 81.9296 | 60.0116 | 82 | 205.5886 | 17.0381 | 59.9943 | 17.2 | 205.5239 | 32.1831 | 60.0058 | 33.4 | 205.5042 | 48.9348 | 60.0116 | 49.6 | 205.5105 | 65.3682 | 59.9713 | 65.8
205.5306 | 81.9294 | 60.0116 | 82 | 205.5969 | 17.0361 | 59.9943 | 17.2 | 205.5322 | 32.1831 | 60.0058 | 33.4 | 205.5125 | 48.9324 | 60.0116 | 49.6 | 205.5188 | 65.3703 | 59.9713 | 65.8
205.5389 | 81.9292 | 60.0116 | 82 | 205.6053 | 17.034 | 59.9943 | 17.2 | 205.5405 | 32.1831 | 60.0058 | 33.4 | 205.5208 | 48.9298 | 60.0116 | 49.6 | 205.5271 | 65.3725 | 59.9713 | 65.8
205.5472 | 81.929 | 60.0116 | 82 | 205.6136 | 17.034 | 59.9943 | 17.2 | 205.5488 | 32.1831 | 60.0058 | 33.4 | 205.5291 | 48.9273 | 60.0116 | 49.6 | 205.5354 | 65.3746 | 59.9713 | 65.8
205.5556 | 81.929 | 60.0116 | 82 | 205.6219 | 17.034 | 59.9943 | 17.2 | 205.5571 | 32.1831 | 60.0058 | 33.4 | 205.5376 | 48.9254 | 60.0116 | 49.6 | 205.5437 | 65.3768 | 59.9713 | 65.8
205.5639 | 81.929 | 60.0116 | 82 | 205.6304 | 17.034 | 59.9943 | 17.2 | 205.5657 | 32.1831 | 60.0058 | 33.4 | 205.5459 | 48.9235 | 60.0116 | 49.6 | 205.5522 | 65.379 | 59.9713 | 65.8
205.5722 | 81.929 | 60.0116 | 82 | 205.6387 | 17.034 | 59.9943 | 17.2 | 205.574 | 32.1831 | 60.0058 | 33.4 | 205.5542 | 48.9211 | 60.0116 | 49.6 | 205.5605 | 65.3811 | 59.9713 | 65.8
205.5806 | 81.929 | 60.0116 | 82 | 205.647 | 17.0414 | 59.9943 | 17.2 | 205.5823 | 32.1831 | 60.0058 | 33.4 | 205.5625 | 48.9188 | 60.0116 | 49.6 | 205.5688 | 65.3821 | 59.9713 | 65.8
205.5889 | 81.9296 | 60.0116 | 82 | 205.6553 | 17.0487 | 59.9943 | 17.2 | 205.5906 | 32.1831 | 60.0058 | 33.4 | 205.5708 | 48.9185 | 60.0116 | 49.6 | 205.5771 | 65.3831 | 59.9713 | 65.8
205.5972 | 81.9303 | 60.0116 | 82 | 205.6637 | 17.0561 | 59.9943 | 17.2 | 205.5989 | 32.1831 | 60.0058 | 33.4 | 205.5791 | 48.9182 | 60.0116 | 49.6 | 205.5854 | 65.382 | 59.9713 | 65.8
205.6056 | 81.931 | 60.0116 | 82 | 205.672 | 17.0635 | 59.9943 | 17.2 | 205.6072 | 32.1831 | 60.0058 | 33.4 | 205.5874 | 48.9178 | 60.0116 | 49.6 | 205.5938 | 65.3809 | 59.9713 | 65.8
205.6139 | 81.9317 | 60.0116 | 82 | 205.6803 | 17.0708 | 59.9943 | 17.2 | 205.6155 | 32.1831 | 60.0058 | 33.4 | 205.5957 | 48.9174 | 60.0116 | 49.6 | 205.6021 | 65.3806 | 59.9713 | 65.8
205.6222 | 81.9345 | 60.0116 | 82 | 205.6886 | 17.0782 | 59.9943 | 17.2 | 205.624 | 32.1831 | 60.0058 | 33.4 | 205.6042 | 48.9184 | 60.0116 | 49.6 | 205.6106 | 65.3803 | 59.9713 | 65.8
205.6306 | 81.9373 | 60.0116 | 82 | 205.697 | 17.0856 | 59.9943 | 17.2 | 205.6323 | 32.1831 | 60.0058 | 33.4 | 205.6125 | 48.9193 | 60.0116 | 49.6 | 205.6189 | 65.38 | 59.9713 | 65.8
205.6389 | 81.9402 | 60.0116 | 82 | 205.7053 | 17.0929 | 59.9943 | 17.2 | 205.6406 | 32.1831 | 60.0058 | 33.4 | 205.6208 | 48.9194 | 60.0116 | 49.6 | 205.6272 | 65.3798 | 59.9713 | 65.8
205.6472 | 81.943 | 60.0116 | 82 | 205.7136 | 17.1003 | 59.9943 | 17.2 | 205.6489 | 32.1831 | 60.0058 | 33.4 | 205.6292 | 48.9194 | 60.0116 | 49.6 | 205.6355 | 65.3795 | 59.9713 | 65.8
205.6555 | 81.9458 | 60.0116 | 82 | 205.722 | 17.1077 | 59.9943 | 17.2 | 205.6572 | 32.1831 | 60.0058 | 33.4 | 205.6375 | 48.9193 | 60.0116 | 49.6 | 205.6438 | 65.3792 | 59.9713 | 65.8
205.6639 | 81.9486 | 60.0116 | 82 | 205.7303 | 17.1077 | 59.9943 | 17.2 | 205.6655 | 32.1831 | 60.0058 | 33.4 | 205.6458 | 48.9191 | 60.0116 | 49.6 | 205.6521 | 65.3801 | 59.9713 | 65.8
205.6722 | 81.9506 | 60.0174 | 82 | 205.7386 | 17.1077 | 59.9943 | 17.2 | 205.6738 | 32.1831 | 60.0058 | 33.4 | 205.6541 | 48.919 | 60.0116 | 49.6 | 205.6606 | 65.3809 | 59.9713 | 65.8
205.6805 | 81.9527 | 60.0174 | 82 | 205.7469 | 17.1077 | 59.9943 | 17.2 | 205.6821 | 32.1831 | 60.0058 | 33.4 | 205.6624 | 48.9189 | 60.0116 | 49.6 | 205.6689 | 65.3818 | 59.9713 | 65.8
205.6889 | 81.9547 | 60.0174 | 82 | 205.7554 | 17.1077 | 59.9943 | 17.2 | 205.6907 | 32.1831 | 60.0058 | 33.4 | 205.6709 | 48.919 | 60.0058 | 49.6 | 205.6772 | 65.3826 | 59.9713 | 65.8
205.6972 | 81.9567 | 60.0174 | 82 | 205.7637 | 17.1077 | 59.9943 | 17.2 | 205.699 | 32.1831 | 60.0058 | 33.4 | 205.6792 | 48.919 | 60.0058 | 49.6 | 205.6855 | 65.3826 | 59.9713 | 65.8
205.7055 | 81.959 | 60.0174 | 82 | 205.772 | 17.1077 | 59.9943 | 17.2 | 205.7073 | 32.1836 | 60.0058 | 33.4 | 205.6875 | 48.9172 | 60.0058 | 49.6 | 205.6938 | 65.3826 | 59.9713 | 65.8
205.7139 | 81.9613 | 60.0174 | 82 | 205.7803 | 17.1077 | 59.9943 | 17.2 | 205.7156 | 32.1842 | 60.0058 | 33.4 | 205.6958 | 48.9154 | 60.0058 | 49.6 | 205.7021 | 65.3826 | 59.9713 | 65.8
205.7222 | 81.9636 | 60.0174 | 82 | 205.7887 | 17.1077 | 59.9943 | 17.2 | 205.7239 | 32.1849 | 60.0058 | 33.4 | 205.7041 | 48.9143 | 60.0058 | 49.6 | 205.7104 | 65.3826 | 59.9713 | 65.8
205.7305 | 81.9659 | 60.0174 | 82 | 205.797 | 17.1055 | 59.9943 | 17.2 | 205.7322 | 32.1856 | 60.0058 | 33.4 | 205.7124 | 48.9132 | 60.0058 | 49.6 | 205.719 | 65.3826 | 59.9713 | 65.8
205.7389 | 81.9682 | 60.0174 | 82 | 205.8053 | 17.1033 | 59.9943 | 17.2 | 205.7405 | 32.1863 | 60.0058 | 33.4 | 205.7207 | 48.9131 | 60.0058 | 49.6 | 205.7273 | 65.3826 | 59.9713 | 65.8
205.7472 | 81.9705 | 60.0174 | 82 | 205.8137 | 17.0989 | 59.9943 | 17.2 | 205.7488 | 32.187 | 60.0058 | 33.4 | 205.7292 | 48.913 | 60.0058 | 49.6 | 205.7356 | 65.3826 | 59.9713 | 65.8
205.7555 | 81.9742 | 60.0174 | 82 | 205.822 | 17.0945 | 59.9943 | 17.2 | 205.7573 | 32.1874 | 60.0058 | 33.4 | 205.7375 | 48.9128 | 60.0058 | 49.6 | 205.7439 | 65.3826 | 59.9713 | 65.8
205.7639 | 81.978 | 60.0174 | 82 | 205.8303 | 17.0901 | 59.9943 | 17.2 | 205.7656 | 32.1878 | 60.0058 | 33.4 | 205.7458 | 48.9126 | 60.0058 | 49.6 | 205.7522 | 65.381 | 59.9713 | 65.8
205.7722 | 81.9813 | 60.0174 | 82 | 205.8386 | 17.0857 | 59.9943 | 17.2 | 205.7739 | 32.1882 | 60.0058 | 33.4 | 205.7542 | 48.9124 | 60.0058 | 49.6 | 205.7605 | 65.3793 | 59.9713 | 65.8
205.7805 | 81.9846 | 60.0174 | 82 | 205.847 | 17.0814 | 59.9943 | 17.2 | 205.7822 | 32.1886 | 60.0058 | 33.4 | 205.7625 | 48.9123 | 60.0058 | 49.6 | 205.7688 | 65.3777 | 59.9713 | 65.8
205.7888 | 81.9849 | 60.0174 | 82 | 205.8553 | 17.077 | 59.9943 | 17.2 | 205.7905 | 32.1882 | 60.0058 | 33.4 | 205.7708 | 48.9127 | 60.0058 | 49.6 | 205.7773 | 65.376 | 59.9713 | 65.8
205.7972 | 81.9851 | 60.0174 | 82 | 205.8636 | 17.0702 | 59.9943 | 17.2 | 205.7988 | 32.1878 | 60.0058 | 33.4 | 205.7791 | 48.9132 | 60.0058 | 49.6 | 205.7856 | 65.3768 | 59.9713 | 65.8
205.8055 | 81.9851 | 60.0174 | 82 | 205.8719 | 17.0634 | 59.9943 | 17.2 | 205.8071 | 32.1872 | 60.0058 | 33.4 | 205.7874 | 48.9132 | 60.0058 | 49.6 | 205.7939 | 65.3776 | 59.9713 | 65.8
205.8138 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 205.8804 | 17.0589 | 59.9943 | 17.2 | 205.8157 | 32.1866 | 60.0058 | 33.4 | 205.7959 | 48.9132 | 60.0058 | 49.6 | 205.8022 | 65.3778 | 59.9713 | 65.8
205.8222 | 81.9839 | 60.0174 | 82 | 205.8887 | 17.0544 | 59.9943 | 17.2 | 205.824 | 32.1861 | 60.0058 | 33.4 | 205.8042 | 48.914 | 60.0058 | 49.6 | 205.8105 | 65.3779 | 59.9713 | 65.8
205.8305 | 81.9825 | 60.0174 | 82 | 205.897 | 17.052 | 59.9943 | 17.2 | 205.8323 | 32.1855 | 60.0058 | 33.4 | 205.8125 | 48.9149 | 60.0058 | 49.6 | 205.8188 | 65.3781 | 59.9713 | 65.8
205.8388 | 81.9808 | 60.0116 | 82 | 205.9054 | 17.0496 | 59.9943 | 17.2 | 205.8406 | 32.1852 | 60.0058 | 33.4 | 205.8208 | 48.9161 | 60.0058 | 49.6 | 205.8274 | 65.3782 | 59.9713 | 65.8
205.8472 | 81.979 | 60.0116 | 82 | 205.9137 | 17.0472 | 59.9943 | 17.2 | 205.8489 | 32.185 | 60.0058 | 33.4 | 205.8291 | 48.9173 | 60.0058 | 49.6 | 205.8357 | 65.38 | 59.9713 | 65.8
205.8555 | 81.977 | 60.0116 | 82 | 205.922 | 17.0448 | 59.9943 | 17.2 | 205.8572 | 32.1847 | 60.0058 | 33.4 | 205.8374 | 48.9214 | 60.0058 | 49.6 | 205.844 | 65.3818 | 59.9713 | 65.8
205.8638 | 81.9751 | 60.0116 | 82 | 205.9303 | 17.0425 | 59.9943 | 17.2 | 205.8655 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 205.8457 | 48.9256 | 60.0058 | 49.6 | 205.8523 | 65.3836 | 59.9713 | 65.8
205.8722 | 81.9734 | 60.0116 | 82 | 205.9387 | 17.0401 | 59.9943 | 17.2 | 205.8738 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 205.854 | 48.9298 | 60.0058 | 49.6 | 205.8606 | 65.3853 | 59.9713 | 65.8
205.8805 | 81.9717 | 60.0116 | 82 | 205.947 | 17.0487 | 59.9943 | 17.2 | 205.8823 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 205.8625 | 48.934 | 60.0058 | 49.6 | 205.8689 | 65.3875 | 59.9713 | 65.8
205.8888 | 81.9702 | 60.0116 | 82 | 205.9553 | 17.0574 | 59.9943 | 17.2 | 205.8906 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 205.8708 | 48.9382 | 60.0058 | 49.6 | 205.8772 | 65.3897 | 59.9713 | 65.8
205.8972 | 81.9687 | 60.0116 | 82 | 205.9636 | 17.066 | 59.9943 | 17.2 | 205.8989 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 205.8792 | 48.9424 | 60.0058 | 49.6 | 205.8857 | 65.3925 | 59.9713 | 65.8
205.9055 | 81.9685 | 60.0116 | 82 | 205.972 | 17.0747 | 59.9943 | 17.2 | 205.9072 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 205.8875 | 48.9457 | 60.0058 | 49.6 | 205.894 | 65.3954 | 59.9713 | 65.8
205.9138 | 81.9683 | 60.0116 | 82 | 205.9803 | 17.0899 | 59.9943 | 17.2 | 205.9155 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 205.8958 | 48.9491 | 60.0058 | 49.6 | 205.9023 | 65.3982 | 59.9713 | 65.8
205.9221 | 81.9674 | 60.0116 | 82 | 205.9886 | 17.1051 | 59.9943 | 17.2 | 205.9238 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 205.9041 | 48.9563 | 60.0058 | 49.6 | 205.9106 | 65.401 | 59.9713 | 65.8
205.9305 | 81.9664 | 60.0116 | 82 | 205.9971 | 17.1204 | 59.9943 | 17.2 | 205.9321 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 205.9124 | 48.9635 | 60.0058 | 49.6 | 205.9189 | 65.4039 | 59.9713 | 65.8
205.9388 | 81.9659 | 60.0116 | 82 | 206.0054 | 17.1356 | 59.9943 | 17.2 | 205.9404 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 205.9209 | 48.9677 | 60.0058 | 49.6 | 205.9272 | 65.4067 | 59.9713 | 65.8
205.9471 | 81.9655 | 60.0116 | 82 | 206.0137 | 17.1509 | 59.9943 | 17.2 | 205.949 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 205.9292 | 48.9719 | 60.0058 | 49.6 | 205.9355 | 65.4096 | 59.9713 | 65.8
205.9555 | 81.9654 | 60.0116 | 82 | 206.022 | 17.1661 | 59.9943 | 17.2 | 205.9573 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 205.9375 | 48.9761 | 60.0058 | 49.6 | 205.9441 | 65.4124 | 59.9713 | 65.8
205.9638 | 81.9654 | 60.0116 | 82 | 206.0304 | 17.1701 | 59.9943 | 17.2 | 205.9656 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 205.9458 | 48.9804 | 60.0058 | 49.6 | 205.9524 | 65.4124 | 59.9713 | 65.8
205.9721 | 81.9654 | 60.0116 | 82 | 206.0387 | 17.1741 | 59.9943 | 17.2 | 205.9739 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 205.9541 | 48.9846 | 60.0058 | 49.6 | 205.9607 | 65.4124 | 59.9713 | 65.8
205.9805 | 81.9654 | 60.0116 | 82 | 206.047 | 17.1781 | 59.9943 | 17.2 | 205.9822 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 205.9624 | 48.9888 | 60.0058 | 49.6 | 205.969 | 65.4124 | 59.9713 | 65.8
205.9888 | 81.9654 | 60.0116 | 82 | 206.0553 | 17.1821 | 59.9943 | 17.2 | 205.9905 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 205.9707 | 48.9929 | 60.0058 | 49.6 | 205.9773 | 65.4124 | 59.9713 | 65.8
205.9971 | 81.9654 | 60.0116 | 82 | 206.0637 | 17.1774 | 59.9943 | 17.2 | 205.9988 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 205.979 | 48.9969 | 60.0058 | 49.6 | 205.9856 | 65.4124 | 59.9713 | 65.8
206.0055 | 81.9654 | 60.0116 | 82 | 206.072 | 17.1726 | 59.9943 | 17.2 | 206.0073 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 205.9875 | 48.9965 | 60.0058 | 49.6 | 205.9941 | 65.4124 | 59.9713 | 65.8
206.0138 | 81.9654 | 60.0116 | 82 | 206.0803 | 17.1678 | 59.9943 | 17.2 | 206.0156 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 205.9958 | 48.996 | 60.0058 | 49.6 | 206.0024 | 65.4143 | 59.9713 | 65.8
206.0221 | 81.9654 | 60.0116 | 82 | 206.0887 | 17.163 | 59.9943 | 17.2 | 206.0239 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 206.0042 | 48.9949 | 60.0058 | 49.6 | 206.0107 | 65.4163 | 59.9713 | 65.8
206.0305 | 81.9654 | 60.0116 | 82 | 206.097 | 17.1559 | 59.9943 | 17.2 | 206.0322 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 206.0125 | 48.9938 | 60.0058 | 49.6 | 206.019 | 65.4182 | 59.9713 | 65.8
206.0388 | 81.9654 | 60.0116 | 82 | 206.1053 | 17.1489 | 59.9943 | 17.2 | 206.0405 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 206.0208 | 48.9927 | 60.0058 | 49.6 | 206.0273 | 65.4202 | 59.9713 | 65.8
206.0471 | 81.9654 | 60.0116 | 82 | 206.1136 | 17.1444 | 59.9943 | 17.2 | 206.0488 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 206.0291 | 48.9916 | 60.0058 | 49.6 | 206.0356 | 65.4228 | 59.9713 | 65.8
206.0555 | 81.9654 | 60.0116 | 82 | 206.1221 | 17.1399 | 59.9943 | 17.2 | 206.0571 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 206.0374 | 48.9905 | 60.0058 | 49.6 | 206.0439 | 65.4254 | 59.9713 | 65.8
206.0638 | 81.9654 | 60.0116 | 82 | 206.1304 | 17.1354 | 59.9943 | 17.2 | 206.0654 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 206.0457 | 48.9894 | 60.0058 | 49.6 | 206.0525 | 65.428 | 59.9713 | 65.8
206.0721 | 81.9654 | 60.0116 | 82 | 206.1387 | 17.1309 | 59.9943 | 17.2 | 206.074 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 206.0542 | 48.9903 | 60.0058 | 49.6 | 206.0608 | 65.4306 | 59.9713 | 65.8
206.0805 | 81.9654 | 60.0116 | 82 | 206.147 | 17.1287 | 59.9943 | 17.2 | 206.0823 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 206.0625 | 48.9913 | 60.0058 | 49.6 | 206.0691 | 65.4333 | 59.9713 | 65.8
206.0888 | 81.9654 | 60.0116 | 82 | 206.1554 | 17.1264 | 59.9943 | 17.2 | 206.0906 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 206.0708 | 48.9926 | 60.0058 | 49.6 | 206.0774 | 65.4359 | 59.9713 | 65.8
206.0971 | 81.9654 | 60.0116 | 82 | 206.1637 | 17.1194 | 59.9943 | 17.2 | 206.0989 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 206.0791 | 48.9938 | 60.0058 | 49.6 | 206.0857 | 65.4365 | 59.9713 | 65.8
206.1055 | 81.9662 | 60.0116 | 82 | 206.172 | 17.1123 | 59.9943 | 17.2 | 206.1072 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 206.0874 | 48.9965 | 60.0058 | 49.6 | 206.094 | 65.4372 | 59.9713 | 65.8
206.1138 | 81.9671 | 60.0116 | 82 | 206.1804 | 17.1076 | 59.9943 | 17.2 | 206.1155 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 206.0957 | 48.9991 | 60.0058 | 49.6 | 206.1023 | 65.4391 | 59.9713 | 65.8
206.1221 | 81.9679 | 60.0116 | 82 | 206.1887 | 17.1028 | 59.9943 | 17.2 | 206.1238 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 206.104 | 49.0032 | 60.0058 | 49.6 | 206.1108 | 65.441 | 59.9713 | 65.8
206.1305 | 81.9687 | 60.0116 | 82 | 206.197 | 17.0981 | 59.9943 | 17.2 | 206.1321 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 206.1123 | 49.0072 | 60.0058 | 49.6 | 206.1191 | 65.4427 | 59.9713 | 65.8
206.1388 | 81.9696 | 60.0116 | 82 | 206.2053 | 17.0933 | 59.9943 | 17.2 | 206.1406 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 206.1208 | 49.0124 | 60.0058 | 49.6 | 206.1274 | 65.4444 | 59.9713 | 65.8
206.1471 | 81.9704 | 60.0116 | 82 | 206.2137 | 17.0959 | 59.9943 | 17.2 | 206.1489 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 206.1292 | 49.0176 | 60.0058 | 49.6 | 206.1357 | 65.4461 | 59.9713 | 65.8
206.1555 | 81.9713 | 60.0116 | 82 | 206.222 | 17.0985 | 59.9943 | 17.2 | 206.1572 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 206.1375 | 49.0188 | 60.0058 | 49.6 | 206.144 | 65.4478 | 59.9713 | 65.8
206.1638 | 81.9721 | 60.0116 | 82 | 206.2303 | 17.101 | 59.9943 | 17.2 | 206.1655 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 206.1458 | 49.0201 | 60.0058 | 49.6 | 206.1523 | 65.4496 | 59.9713 | 65.8
206.1721 | 81.9729 | 60.0116 | 82 | 206.2386 | 17.1036 | 59.9943 | 17.2 | 206.1738 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 206.1541 | 49.0221 | 60.0058 | 49.6 | 206.1609 | 65.4513 | 59.9713 | 65.8
206.1805 | 81.9737 | 60.0116 | 82 | 206.2471 | 17.1083 | 59.9943 | 17.2 | 206.1821 | 32.1845 | 60.0058 | 33.4 | 206.1624 | 49.0242 | 60.0058 | 49.6 | 206.1692 | 65.453 | 59.9713 | 65.8
206.1888 | 81.9735 | 60.0116 | 82 | 206.2554 | 17.1129 | 59.9943 | 17.2 | 206.1904 | 32.1841 | 60.0058 | 33.4 | 206.1707 | 49.0255 | 60.0058 | 49.6 | 206.1775 | 65.4547 | 59.9713 | 65.8
206.1971 | 81.9733 | 60.0116 | 82 | 206.2637 | 17.115 | 59.9943 | 17.2 | 206.1987 | 32.1838 | 60.0058 | 33.4 | 206.1792 | 49.0269 | 60.0058 | 49.6 | 206.1858 | 65.4552 | 59.9713 | 65.8
206.2054 | 81.9731 | 60.0116 | 82 | 206.2721 | 17.1171 | 59.9943 | 17.2 | 206.2073 | 32.1826 | 60.0058 | 33.4 | 206.1875 | 49.027 | 60.0058 | 49.6 | 206.1941 | 65.4557 | 59.9713 | 65.8
206.2138 | 81.973 | 60.0116 | 82 | 206.2804 | 17.1192 | 59.9943 | 17.2 | 206.2156 | 32.1815 | 60.0058 | 33.4 | 206.1958 | 49.0272 | 60.0058 | 49.6 | 206.2024 | 65.4557 | 59.9713 | 65.8
206.2221 | 81.975 | 60.0116 | 82 | 206.2887 | 17.1213 | 59.9943 | 17.2 | 206.2239 | 32.1804 | 60.0058 | 33.4 | 206.2041 | 49.0264 | 60.0058 | 49.6 | 206.2107 | 65.4557 | 59.9713 | 65.8
206.2304 | 81.9771 | 60.0116 | 82 | 206.297 | 17.1133 | 59.9943 | 17.2 | 206.2322 | 32.1792 | 60.0058 | 33.4 | 206.2124 | 49.0255 | 60.0058 | 49.6 | 206.2192 | 65.4557 | 59.9713 | 65.8
206.2388 | 81.9791 | 60.0116 | 82 | 206.3054 | 17.1053 | 59.9943 | 17.2 | 206.2405 | 32.1781 | 60.0058 | 33.4 | 206.2207 | 49.0266 | 60.0058 | 49.6 | 206.2275 | 65.4557 | 59.9713 | 65.8
206.2471 | 81.9812 | 60.0116 | 82 | 206.3137 | 17.0973 | 59.9943 | 17.2 | 206.2488 | 32.177 | 60.0058 | 33.4 | 206.229 | 49.0276 | 60.0058 | 49.6 | 206.2358 | 65.4557 | 59.9713 | 65.8
206.2554 | 81.9833 | 60.0116 | 82 | 206.322 | 17.0893 | 59.9943 | 17.2 | 206.2571 | 32.1758 | 60.0058 | 33.4 | 206.2373 | 49.028 | 60.0058 | 49.6 | 206.2441 | 65.4557 | 59.9713 | 65.8
206.2638 | 81.9854 | 60.0116 | 82 | 206.3303 | 17.0923 | 59.9943 | 17.2 | 206.2656 | 32.1747 | 60.0058 | 33.4 | 206.2458 | 49.0283 | 60.0058 | 49.6 | 206.2524 | 65.4557 | 59.9713 | 65.8
206.2721 | 81.9876 | 60.0116 | 82 | 206.3387 | 17.0952 | 59.9943 | 17.2 | 206.2739 | 32.1739 | 60.0058 | 33.4 | 206.2542 | 49.0295 | 60.0058 | 49.6 | 206.2607 | 65.4557 | 59.9713 | 65.8
206.2804 | 81.9898 | 60.0116 | 82 | 206.347 | 17.0985 | 59.9943 | 17.2 | 206.2822 | 32.1731 | 60.0058 | 33.4 | 206.2625 | 49.0308 | 60.0058 | 49.6 | 206.269 | 65.4564 | 59.9713 | 65.8
206.2888 | 81.9916 | 60.0116 | 82 | 206.3553 | 17.1018 | 59.9943 | 17.2 | 206.2905 | 32.1731 | 60.0058 | 33.4 | 206.2708 | 49.0311 | 60.0058 | 49.6 | 206.2776 | 65.457 | 59.9713 | 65.8
206.2971 | 81.9934 | 60.0116 | 82 | 206.3638 | 17.1024 | 59.9943 | 17.2 | 206.2988 | 32.1731 | 60.0058 | 33.4 | 206.2791 | 49.0314 | 60.0058 | 49.6 | 206.2859 | 65.4577 | 59.9713 | 65.8
206.3054 | 81.9919 | 60.0116 | 82 | 206.3721 | 17.1029 | 59.9943 | 17.2 | 206.3071 | 32.1731 | 60.0058 | 33.4 | 206.2874 | 49.0317 | 60.0058 | 49.6 | 206.2942 | 65.4583 | 59.9713 | 65.8
206.3138 | 81.9904 | 60.0116 | 82 | 206.3804 | 17.1112 | 59.9943 | 17.2 | 206.3154 | 32.1731 | 60.0058 | 33.4 | 206.2957 | 49.032 | 60.0058 | 49.6 | 206.3025 | 65.459 | 59.9713 | 65.8
206.3221 | 81.9889 | 60.0116 | 82 | 206.3887 | 17.1195 | 59.9943 | 17.2 | 206.3237 | 32.1731 | 60.0058 | 33.4 | 206.304 | 49.0323 | 60.0058 | 49.6 | 206.3108 | 65.4596 | 59.9713 | 65.8
206.3304 | 81.9874 | 60.0116 | 82 | 206.3971 | 17.1277 | 60.0001 | 17.2 | 206.3323 | 32.1731 | 60.0058 | 33.4 | 206.3125 | 49.0326 | 60.0058 | 49.6 | 206.3191 | 65.4603 | 59.9713 | 65.8
206.3387 | 81.9859 | 60.0116 | 82 | 206.4054 | 17.136 | 60.0001 | 17.2 | 206.3406 | 32.1731 | 60.0058 | 33.4 | 206.3208 | 49.0325 | 60.0058 | 49.6 | 206.3276 | 65.4609 | 59.9713 | 65.8
206.3471 | 81.9844 | 60.0116 | 82 | 206.4137 | 17.136 | 60.0001 | 17.2 | 206.3489 | 32.1731 | 60.0058 | 33.4 | 206.3291 | 49.0323 | 60.0058 | 49.6 | 206.3359 | 65.4616 | 59.9713 | 65.8
206.3554 | 81.9829 | 60.0116 | 82 | 206.422 | 17.136 | 60.0001 | 17.2 | 206.3572 | 32.1743 | 60.0058 | 33.4 | 206.3374 | 49.0302 | 60.0001 | 49.6 | 206.3442 | 65.4622 | 59.9713 | 65.8
206.3637 | 81.9813 | 60.0116 | 82 | 206.4304 | 17.1382 | 60.0001 | 17.2 | 206.3655 | 32.1755 | 60.0058 | 33.4 | 206.3457 | 49.0281 | 60.0001 | 49.6 | 206.3525 | 65.4625 | 59.9713 | 65.8
206.3721 | 81.9802 | 60.0116 | 82 | 206.4387 | 17.1405 | 60.0001 | 17.2 | 206.3738 | 32.1789 | 60.0058 | 33.4 | 206.354 | 49.0265 | 60.0001 | 49.6 | 206.3608 | 65.4627 | 59.9713 | 65.8
206.3804 | 81.9791 | 60.0116 | 82 | 206.447 | 17.1454 | 60.0001 | 17.2 | 206.3821 | 32.1822 | 60.0058 | 33.4 | 206.3623 | 49.025 | 60.0001 | 49.6 | 206.3691 | 65.4648 | 59.9713 | 65.8
206.3887 | 81.9791 | 60.0116 | 82 | 206.4554 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.3904 | 32.1856 | 60.0058 | 33.4 | 206.3708 | 49.0235 | 60.0001 | 49.6 | 206.3774 | 65.4668 | 59.9713 | 65.8
206.3971 | 81.979 | 60.0116 | 82 | 206.4637 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.3989 | 32.189 | 60.0058 | 33.4 | 206.3792 | 49.0219 | 60.0001 | 49.6 | 206.386 | 65.4689 | 59.9713 | 65.8
206.4054 | 81.979 | 60.0116 | 82 | 206.472 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.4072 | 32.1923 | 60.0058 | 33.4 | 206.3875 | 49.0204 | 60.0001 | 49.6 | 206.3943 | 65.4709 | 59.9713 | 65.8
206.4137 | 81.9789 | 60.0116 | 82 | 206.4803 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.4155 | 32.1957 | 60.0058 | 33.4 | 206.3958 | 49.0189 | 60.0001 | 49.6 | 206.4026 | 65.473 | 59.9713 | 65.8
206.4221 | 81.9789 | 60.0116 | 82 | 206.4888 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.4238 | 32.1991 | 60.0058 | 33.4 | 206.4041 | 49.0178 | 60.0001 | 49.6 | 206.4109 | 65.4751 | 59.9713 | 65.8
206.4304 | 81.9789 | 60.0116 | 82 | 206.4971 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.4321 | 32.2024 | 60.0058 | 33.4 | 206.4124 | 49.0167 | 60.0001 | 49.6 | 206.4192 | 65.4771 | 59.9713 | 65.8
206.4387 | 81.9789 | 60.0116 | 82 | 206.5054 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.4404 | 32.2046 | 60.0058 | 33.4 | 206.4207 | 49.0167 | 60.0001 | 49.6 | 206.4275 | 65.4792 | 59.9713 | 65.8
206.4471 | 81.9789 | 60.0116 | 82 | 206.5137 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.4487 | 32.2068 | 60.0058 | 33.4 | 206.429 | 49.0167 | 60.0001 | 49.6 | 206.4358 | 65.4852 | 59.9713 | 65.8
206.4554 | 81.9789 | 60.0116 | 82 | 206.5221 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.4573 | 32.2098 | 60.0058 | 33.4 | 206.4375 | 49.0167 | 60.0001 | 49.6 | 206.4443 | 65.4912 | 59.9713 | 65.8
206.4637 | 81.9789 | 60.0116 | 82 | 206.5304 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.4656 | 32.2127 | 60.0058 | 33.4 | 206.4458 | 49.0167 | 60.0001 | 49.6 | 206.4526 | 65.4954 | 59.9713 | 65.8
206.472 | 81.9789 | 60.0116 | 82 | 206.5387 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.4739 | 32.2156 | 60.0058 | 33.4 | 206.4541 | 49.0167 | 60.0001 | 49.6 | 206.4609 | 65.4995 | 59.9713 | 65.8
206.4804 | 81.9789 | 60.0116 | 82 | 206.547 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.4822 | 32.2185 | 60.0058 | 33.4 | 206.4624 | 49.0167 | 60.0001 | 49.6 | 206.4692 | 65.5037 | 59.9713 | 65.8
206.4887 | 81.9789 | 60.0116 | 82 | 206.5554 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.4905 | 32.2214 | 60.0058 | 33.4 | 206.4707 | 49.0167 | 60.0001 | 49.6 | 206.4775 | 65.5079 | 59.9713 | 65.8
206.497 | 81.9789 | 60.0116 | 82 | 206.5637 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.4988 | 32.2244 | 60.0058 | 33.4 | 206.479 | 49.0167 | 60.0001 | 49.6 | 206.4858 | 65.5121 | 59.9713 | 65.8
206.5054 | 81.9803 | 60.0116 | 82 | 206.572 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.5071 | 32.228 | 60.0058 | 33.4 | 206.4873 | 49.0167 | 60.0001 | 49.6 | 206.4944 | 65.5162 | 59.9713 | 65.8
206.5137 | 81.9818 | 60.0116 | 82 | 206.5804 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.5154 | 32.2317 | 60.0058 | 33.4 | 206.4958 | 49.0167 | 60.0001 | 49.6 | 206.5027 | 65.5204 | 59.9713 | 65.8
206.522 | 81.9833 | 60.0116 | 82 | 206.5887 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.5239 | 32.238 | 60.0058 | 33.4 | 206.5042 | 49.0167 | 60.0001 | 49.6 | 206.511 | 65.5246 | 59.9713 | 65.8
206.5304 | 81.9848 | 60.0116 | 82 | 206.597 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.5322 | 32.2443 | 60.0058 | 33.4 | 206.5125 | 49.0167 | 60.0001 | 49.6 | 206.5193 | 65.5246 | 59.9713 | 65.8
206.5387 | 81.986 | 60.0116 | 82 | 206.6053 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.5405 | 32.2476 | 60.0058 | 33.4 | 206.5208 | 49.0167 | 60.0001 | 49.6 | 206.5276 | 65.5246 | 59.9713 | 65.8
206.547 | 81.9872 | 60.0116 | 82 | 206.6138 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.5488 | 32.251 | 60.0058 | 33.4 | 206.5291 | 49.0167 | 60.0001 | 49.6 | 206.5359 | 65.5246 | 59.9713 | 65.8
206.5554 | 81.9883 | 60.0116 | 82 | 206.6221 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.5571 | 32.2544 | 60.0058 | 33.4 | 206.5374 | 49.0167 | 60.0001 | 49.6 | 206.5442 | 65.5246 | 59.9713 | 65.8
206.5637 | 81.9894 | 60.0116 | 82 | 206.6304 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.5654 | 32.2577 | 60.0058 | 33.4 | 206.5457 | 49.0167 | 60.0001 | 49.6 | 206.5527 | 65.5246 | 59.9713 | 65.8
206.572 | 81.9893 | 60.0116 | 82 | 206.6387 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.5737 | 32.2611 | 60.0058 | 33.4 | 206.554 | 49.0167 | 60.0001 | 49.6 | 206.561 | 65.5246 | 59.9713 | 65.8
206.5804 | 81.9893 | 60.0116 | 82 | 206.6471 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.582 | 32.2645 | 60.0058 | 33.4 | 206.5625 | 49.0167 | 60.0001 | 49.6 | 206.5693 | 65.5246 | 59.9713 | 65.8
206.5887 | 81.9878 | 60.0116 | 82 | 206.6554 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.5906 | 32.2671 | 60.0058 | 33.4 | 206.5708 | 49.0167 | 60.0001 | 49.6 | 206.5776 | 65.5246 | 59.9713 | 65.8
206.597 | 81.9863 | 60.0116 | 82 | 206.6637 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.5989 | 32.2697 | 60.0058 | 33.4 | 206.5791 | 49.0167 | 60.0001 | 49.6 | 206.5859 | 65.5246 | 59.9713 | 65.8
206.6053 | 81.9849 | 60.0116 | 82 | 206.672 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.6072 | 32.2697 | 60.0058 | 33.4 | 206.5874 | 49.0167 | 60.0001 | 49.6 | 206.5942 | 65.5246 | 59.9713 | 65.8
206.6137 | 81.9836 | 60.0116 | 82 | 206.6804 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.6155 | 32.2697 | 60.0058 | 33.4 | 206.5957 | 49.0167 | 60.0001 | 49.6 | 206.6025 | 65.5246 | 59.9713 | 65.8
206.622 | 81.9825 | 60.0116 | 82 | 206.6887 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.6238 | 32.2697 | 60.0058 | 33.4 | 206.604 | 49.0167 | 60.0001 | 49.6 | 206.6111 | 65.5246 | 59.9713 | 65.8
206.6303 | 81.9814 | 60.0116 | 82 | 206.697 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.6321 | 32.2697 | 60.0058 | 33.4 | 206.6123 | 49.0167 | 60.0001 | 49.6 | 206.6194 | 65.5246 | 59.9713 | 65.8
206.6387 | 81.9805 | 60.0116 | 82 | 206.7054 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.6404 | 32.2697 | 60.0058 | 33.4 | 206.6208 | 49.0167 | 60.0001 | 49.6 | 206.6277 | 65.5246 | 59.9713 | 65.8
206.647 | 81.9795 | 60.0116 | 82 | 206.7137 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.6489 | 32.2697 | 60.0058 | 33.4 | 206.6292 | 49.0167 | 60.0001 | 49.6 | 206.636 | 65.5246 | 59.9713 | 65.8
206.6554 | 81.9805 | 60.0116 | 82 | 206.722 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.6572 | 32.2696 | 60.0058 | 33.4 | 206.6375 | 49.0169 | 60.0001 | 49.6 | 206.6443 | 65.5246 | 59.9713 | 65.8
206.6637 | 81.9815 | 60.0116 | 82 | 206.7303 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.6655 | 32.2694 | 60.0058 | 33.4 | 206.6458 | 49.017 | 60.0001 | 49.6 | 206.6526 | 65.5246 | 59.9713 | 65.8
206.672 | 81.9819 | 60.0116 | 82 | 206.7388 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.6738 | 32.2692 | 60.0058 | 33.4 | 206.6541 | 49.0172 | 60.0001 | 49.6 | 206.6611 | 65.5246 | 59.9713 | 65.8
206.6804 | 81.9824 | 60.0116 | 82 | 206.7471 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.6821 | 32.2691 | 60.0058 | 33.4 | 206.6624 | 49.0174 | 60.0001 | 49.6 | 206.6694 | 65.5228 | 59.9713 | 65.8
206.6887 | 81.9831 | 60.0116 | 82 | 206.7554 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.6904 | 32.2686 | 60.0058 | 33.4 | 206.6707 | 49.0175 | 60.0001 | 49.6 | 206.6777 | 65.521 | 59.9713 | 65.8
206.697 | 81.9839 | 60.0116 | 82 | 206.7637 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.6987 | 32.2681 | 60.0058 | 33.4 | 206.679 | 49.0177 | 60.0001 | 49.6 | 206.686 | 65.5192 | 59.9713 | 65.8
206.7054 | 81.9838 | 60.0116 | 82 | 206.7721 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.707 | 32.2676 | 60.0058 | 33.4 | 206.6875 | 49.0178 | 60.0001 | 49.6 | 206.6943 | 65.5174 | 59.9713 | 65.8
206.7137 | 81.9838 | 60.0116 | 82 | 206.7804 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.7156 | 32.2671 | 60.0058 | 33.4 | 206.6958 | 49.018 | 60.0001 | 49.6 | 206.7026 | 65.5157 | 59.9713 | 65.8
206.722 | 81.9837 | 60.0116 | 82 | 206.7887 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.7239 | 32.2665 | 60.0058 | 33.4 | 206.7041 | 49.0182 | 60.0001 | 49.6 | 206.7109 | 65.5139 | 59.9713 | 65.8
206.7303 | 81.9837 | 60.0116 | 82 | 206.797 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.7322 | 32.266 | 60.0058 | 33.4 | 206.7124 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.7195 | 65.5121 | 59.9713 | 65.8
206.7387 | 81.9829 | 60.0116 | 82 | 206.8054 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.7405 | 32.2657 | 60.0058 | 33.4 | 206.7207 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.7278 | 65.5103 | 59.9713 | 65.8
206.747 | 81.9821 | 60.0116 | 82 | 206.8137 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.7488 | 32.2654 | 60.0058 | 33.4 | 206.729 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.7361 | 65.5085 | 59.9713 | 65.8
206.7553 | 81.9818 | 60.0116 | 82 | 206.822 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.7571 | 32.265 | 60.0058 | 33.4 | 206.7373 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.7444 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
206.7637 | 81.9815 | 60.0116 | 82 | 206.8304 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.7654 | 32.2647 | 60.0058 | 33.4 | 206.7458 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.7527 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
206.772 | 81.9809 | 60.0116 | 82 | 206.8387 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.7737 | 32.2647 | 60.0058 | 33.4 | 206.7542 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.761 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
206.7803 | 81.9804 | 60.0116 | 82 | 206.847 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.7822 | 32.2647 | 60.0058 | 33.4 | 206.7625 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.7693 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
206.7887 | 81.9802 | 60.0116 | 82 | 206.8553 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.7905 | 32.2647 | 60.0058 | 33.4 | 206.7708 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.7778 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
206.797 | 81.9799 | 60.0116 | 82 | 206.8638 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.7988 | 32.2647 | 60.0058 | 33.4 | 206.7791 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.7861 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
206.8053 | 81.9797 | 60.0116 | 82 | 206.8721 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.8071 | 32.2647 | 60.0058 | 33.4 | 206.7874 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.7944 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
206.8137 | 81.9794 | 60.0116 | 82 | 206.8804 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.8154 | 32.2647 | 60.0058 | 33.4 | 206.7957 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.8027 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
206.822 | 81.979 | 60.0116 | 82 | 206.8887 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.8237 | 32.2647 | 60.0058 | 33.4 | 206.804 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.811 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
206.8303 | 81.9786 | 60.0116 | 82 | 206.8971 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.832 | 32.2647 | 60.0058 | 33.4 | 206.8125 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.8193 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
206.8387 | 81.9787 | 60.0059 | 82 | 206.9054 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.8406 | 32.2647 | 60.0058 | 33.4 | 206.8208 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.8276 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
206.847 | 81.9788 | 60.0059 | 82 | 206.9137 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.8489 | 32.2647 | 60.0058 | 33.4 | 206.8291 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.8362 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
206.8553 | 81.9787 | 60.0059 | 82 | 206.922 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.8572 | 32.2647 | 60.0058 | 33.4 | 206.8374 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.8445 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
206.8636 | 81.9786 | 60.0059 | 82 | 206.9304 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.8655 | 32.2647 | 60.0058 | 33.4 | 206.8457 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.8528 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
206.872 | 81.979 | 60.0059 | 82 | 206.9387 | 17.1503 | 60.0001 | 17.2 | 206.8738 | 32.2645 | 60.0058 | 33.4 | 206.854 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.8611 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
206.8803 | 81.9793 | 60.0059 | 82 | 206.947 | 17.1481 | 60.0001 | 17.2 | 206.8821 | 32.2644 | 60.0058 | 33.4 | 206.8623 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.8694 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
206.8886 | 81.9797 | 60.0059 | 82 | 206.9554 | 17.1459 | 60.0001 | 17.2 | 206.8904 | 32.2643 | 60.0058 | 33.4 | 206.8708 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.8777 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
206.897 | 81.98 | 60.0059 | 82 | 206.9637 | 17.1437 | 60.0001 | 17.2 | 206.8987 | 32.2641 | 60.0058 | 33.4 | 206.8792 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.8862 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
206.9053 | 81.9806 | 60.0059 | 82 | 206.972 | 17.1415 | 60.0001 | 17.2 | 206.9072 | 32.264 | 60.0058 | 33.4 | 206.8875 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.8945 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
206.9136 | 81.9811 | 60.0059 | 82 | 206.9803 | 17.137 | 60.0001 | 17.2 | 206.9155 | 32.2639 | 60.0058 | 33.4 | 206.8958 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.9028 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
206.922 | 81.9811 | 60.0059 | 82 | 206.9888 | 17.1325 | 60.0001 | 17.2 | 206.9238 | 32.2637 | 60.0058 | 33.4 | 206.9041 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.9111 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
206.9303 | 81.9811 | 60.0059 | 82 | 206.9971 | 17.128 | 60.0001 | 17.2 | 206.9321 | 32.2636 | 60.0058 | 33.4 | 206.9124 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.9194 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
206.9386 | 81.9811 | 60.0059 | 82 | 207.0054 | 17.1235 | 60.0001 | 17.2 | 206.9404 | 32.2635 | 60.0058 | 33.4 | 206.9207 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.9277 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
206.947 | 81.9811 | 60.0059 | 82 | 207.0137 | 17.1168 | 60.0001 | 17.2 | 206.9487 | 32.2633 | 60.0058 | 33.4 | 206.929 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.936 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
206.9553 | 81.9811 | 60.0059 | 82 | 207.0221 | 17.1101 | 60.0001 | 17.2 | 206.957 | 32.2633 | 60.0058 | 33.4 | 206.9375 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.9446 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
206.9636 | 81.9811 | 60.0059 | 82 | 207.0304 | 17.1056 | 60.0001 | 17.2 | 206.9653 | 32.2633 | 60.0058 | 33.4 | 206.9458 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.9529 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
206.972 | 81.9811 | 60.0059 | 82 | 207.0387 | 17.1011 | 60.0001 | 17.2 | 206.9739 | 32.2633 | 60.0058 | 33.4 | 206.9541 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.9612 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
206.9803 | 81.9811 | 60.0059 | 82 | 207.047 | 17.0965 | 60.0001 | 17.2 | 206.9822 | 32.2633 | 60.0058 | 33.4 | 206.9624 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.9695 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
206.9886 | 81.9824 | 60.0059 | 82 | 207.0554 | 17.092 | 60.0001 | 17.2 | 206.9905 | 32.2633 | 60.0058 | 33.4 | 206.9707 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.9778 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
206.997 | 81.9838 | 60.0059 | 82 | 207.0637 | 17.0971 | 60.0001 | 17.2 | 206.9988 | 32.2632 | 60.0058 | 33.4 | 206.979 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.9861 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.0053 | 81.9851 | 60.0059 | 82 | 207.072 | 17.1021 | 60.0001 | 17.2 | 207.0071 | 32.2632 | 60.0058 | 33.4 | 206.9873 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 206.9944 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.0136 | 81.9864 | 60.0059 | 82 | 207.0804 | 17.1071 | 60.0001 | 17.2 | 207.0154 | 32.2632 | 60.0058 | 33.4 | 206.9958 | 49.0183 | 60.0001 | 49.6 | 207.0029 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.022 | 81.9898 | 60.0059 | 82 | 207.0887 | 17.1121 | 60.0001 | 17.2 | 207.0237 | 32.2632 | 60.0058 | 33.4 | 207.0042 | 49.0184 | 60.0001 | 49.6 | 207.0112 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.0303 | 81.9931 | 60.0059 | 82 | 207.097 | 17.1194 | 60.0001 | 17.2 | 207.032 | 32.2631 | 60.0058 | 33.4 | 207.0125 | 49.0184 | 60.0001 | 49.6 | 207.0195 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.0386 | 81.9964 | 60.0059 | 82 | 207.1053 | 17.1267 | 60.0001 | 17.2 | 207.0405 | 32.2631 | 60.0058 | 33.4 | 207.0208 | 49.0219 | 60.0001 | 49.6 | 207.0278 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.047 | 81.9998 | 60.0059 | 82 | 207.1138 | 17.1339 | 60.0001 | 17.2 | 207.0488 | 32.2631 | 60.0058 | 33.4 | 207.0291 | 49.0255 | 60.0001 | 49.6 | 207.0361 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.0553 | 82.0025 | 60.0059 | 82 | 207.1221 | 17.1412 | 60.0001 | 17.2 | 207.0571 | 32.2631 | 60.0058 | 33.4 | 207.0374 | 49.029 | 60.0001 | 49.6 | 207.0444 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.0636 | 82.0051 | 60.0059 | 82 | 207.1304 | 17.1485 | 60.0001 | 17.2 | 207.0654 | 32.2631 | 60.0058 | 33.4 | 207.0457 | 49.0326 | 60.0001 | 49.6 | 207.053 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.072 | 82.0065 | 60.0059 | 82 | 207.1387 | 17.1557 | 60.0001 | 17.2 | 207.0737 | 32.2657 | 60.0058 | 33.4 | 207.054 | 49.0361 | 60.0001 | 49.6 | 207.0613 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.0803 | 82.0078 | 60.0059 | 82 | 207.1471 | 17.1535 | 60.0001 | 17.2 | 207.082 | 32.2683 | 60.0058 | 33.4 | 207.0625 | 49.0397 | 60.0001 | 49.6 | 207.0696 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.0886 | 82.0092 | 60.0059 | 82 | 207.1554 | 17.1513 | 60.0001 | 17.2 | 207.0903 | 32.2709 | 60.0058 | 33.4 | 207.0708 | 49.0432 | 60.0001 | 49.6 | 207.0779 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.097 | 82.0105 | 60.0059 | 82 | 207.1637 | 17.1491 | 60.0001 | 17.2 | 207.0989 | 32.2736 | 60.0058 | 33.4 | 207.0791 | 49.0468 | 60.0001 | 49.6 | 207.0862 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.1053 | 82.0098 | 60.0059 | 82 | 207.172 | 17.1469 | 60.0001 | 17.2 | 207.1072 | 32.276 | 60.0058 | 33.4 | 207.0874 | 49.0503 | 60.0001 | 49.6 | 207.0945 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.1136 | 82.009 | 60.0059 | 82 | 207.1804 | 17.1424 | 60.0001 | 17.2 | 207.1155 | 32.2784 | 60.0058 | 33.4 | 207.0957 | 49.0539 | 60.0001 | 49.6 | 207.1028 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.1219 | 82.0083 | 60.0059 | 82 | 207.1887 | 17.138 | 60.0001 | 17.2 | 207.1238 | 32.2808 | 60.0058 | 33.4 | 207.104 | 49.0539 | 60.0001 | 49.6 | 207.1113 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.1303 | 82.0076 | 60.0059 | 82 | 207.197 | 17.1432 | 60.0001 | 17.2 | 207.1321 | 32.2832 | 60.0058 | 33.4 | 207.1123 | 49.0539 | 60.0001 | 49.6 | 207.1196 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.1386 | 82.0075 | 60.0059 | 82 | 207.2054 | 17.1485 | 60.0001 | 17.2 | 207.1404 | 32.2857 | 60.0058 | 33.4 | 207.1208 | 49.0539 | 60.0001 | 49.6 | 207.1279 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.1469 | 82.0075 | 60.0059 | 82 | 207.2137 | 17.1505 | 60.0001 | 17.2 | 207.1487 | 32.2881 | 60.0058 | 33.4 | 207.1292 | 49.0539 | 60.0001 | 49.6 | 207.1362 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.1553 | 82.0074 | 60.0059 | 82 | 207.222 | 17.1526 | 60.0001 | 17.2 | 207.157 | 32.2879 | 60.0058 | 33.4 | 207.1375 | 49.0539 | 60.0001 | 49.6 | 207.1445 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.1636 | 82.0073 | 60.0059 | 82 | 207.2303 | 17.1568 | 60.0001 | 17.2 | 207.1655 | 32.2877 | 60.0058 | 33.4 | 207.1458 | 49.0539 | 60.0001 | 49.6 | 207.1528 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.1719 | 82.0061 | 60.0116 | 82 | 207.2388 | 17.1611 | 60.0001 | 17.2 | 207.1738 | 32.2901 | 60.0058 | 33.4 | 207.1541 | 49.0539 | 60.0001 | 49.6 | 207.1611 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.1803 | 82.0049 | 60.0116 | 82 | 207.2471 | 17.1653 | 60.0001 | 17.2 | 207.1821 | 32.2926 | 60.0058 | 33.4 | 207.1624 | 49.0538 | 60.0001 | 49.6 | 207.1697 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.1886 | 82.0038 | 60.0116 | 82 | 207.2554 | 17.1696 | 60.0001 | 17.2 | 207.1904 | 32.2972 | 60.0058 | 33.4 | 207.1707 | 49.0538 | 60.0001 | 49.6 | 207.178 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.1969 | 82.0027 | 60.0116 | 82 | 207.2637 | 17.1739 | 60.0001 | 17.2 | 207.1987 | 32.3018 | 60.0058 | 33.4 | 207.179 | 49.0538 | 60.0001 | 49.6 | 207.1863 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.2053 | 82.0015 | 60.0116 | 82 | 207.2721 | 17.1782 | 60.0001 | 17.2 | 207.207 | 32.3062 | 60.0058 | 33.4 | 207.1875 | 49.0538 | 60.0001 | 49.6 | 207.1946 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.2136 | 82.0004 | 60.0116 | 82 | 207.2804 | 17.1728 | 60.0001 | 17.2 | 207.2153 | 32.3105 | 60.0058 | 33.4 | 207.1958 | 49.0538 | 60.0001 | 49.6 | 207.2029 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.222 | 81.9992 | 60.0116 | 82 | 207.2887 | 17.1674 | 60.0001 | 17.2 | 207.2236 | 32.3149 | 60.0058 | 33.4 | 207.2041 | 49.0538 | 60.0001 | 49.6 | 207.2112 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.2303 | 81.998 | 60.0116 | 82 | 207.297 | 17.1718 | 60.0001 | 17.2 | 207.2322 | 32.3193 | 60.0058 | 33.4 | 207.2124 | 49.0538 | 60.0001 | 49.6 | 207.2197 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.2386 | 81.9969 | 60.0116 | 82 | 207.3054 | 17.1761 | 60.0001 | 17.2 | 207.2405 | 32.3237 | 60.0058 | 33.4 | 207.2207 | 49.0538 | 60.0001 | 49.6 | 207.228 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.2469 | 81.9957 | 60.0116 | 82 | 207.3137 | 17.1805 | 60.0001 | 17.2 | 207.2488 | 32.328 | 60.0058 | 33.4 | 207.229 | 49.0538 | 60.0001 | 49.6 | 207.2363 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.2553 | 81.9957 | 60.0116 | 82 | 207.322 | 17.1849 | 60.0001 | 17.2 | 207.2571 | 32.3297 | 60.0058 | 33.4 | 207.2373 | 49.0538 | 60.0001 | 49.6 | 207.2446 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.2636 | 81.9957 | 60.0116 | 82 | 207.3304 | 17.1893 | 60.0001 | 17.2 | 207.2654 | 32.3315 | 60.0058 | 33.4 | 207.2458 | 49.0538 | 60.0001 | 49.6 | 207.2529 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.2719 | 81.9957 | 60.0116 | 82 | 207.3387 | 17.1936 | 60.0001 | 17.2 | 207.2737 | 32.3312 | 60.0058 | 33.4 | 207.2542 | 49.0538 | 60.0001 | 49.6 | 207.2612 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.2803 | 81.9957 | 60.0116 | 82 | 207.347 | 17.2002 | 60.0001 | 17.2 | 207.282 | 32.331 | 60.0058 | 33.4 | 207.2625 | 49.0538 | 60.0001 | 49.6 | 207.2695 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.2886 | 81.9929 | 60.0116 | 82 | 207.3553 | 17.2068 | 60.0001 | 17.2 | 207.2905 | 32.331 | 60.0058 | 33.4 | 207.2708 | 49.0545 | 60.0001 | 49.6 | 207.2781 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.2969 | 81.9902 | 60.0116 | 82 | 207.3638 | 17.2107 | 60.0001 | 17.2 | 207.2988 | 32.331 | 60.0058 | 33.4 | 207.2791 | 49.0551 | 60.0001 | 49.6 | 207.2864 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.3053 | 81.9874 | 60.0116 | 82 | 207.3721 | 17.2146 | 60.0001 | 17.2 | 207.3071 | 32.3309 | 60.0058 | 33.4 | 207.2874 | 49.0558 | 60.0001 | 49.6 | 207.2947 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.3136 | 81.9846 | 60.0116 | 82 | 207.3804 | 17.2119 | 60.0001 | 17.2 | 207.3154 | 32.3308 | 60.0058 | 33.4 | 207.2957 | 49.0564 | 60.0001 | 49.6 | 207.303 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.3219 | 81.9818 | 60.0116 | 82 | 207.3887 | 17.2092 | 60.0001 | 17.2 | 207.3237 | 32.3307 | 60.0058 | 33.4 | 207.304 | 49.0577 | 60.0001 | 49.6 | 207.3113 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.3303 | 81.9791 | 60.0116 | 82 | 207.3971 | 17.2039 | 60.0001 | 17.2 | 207.332 | 32.3307 | 60.0058 | 33.4 | 207.3125 | 49.059 | 60.0001 | 49.6 | 207.3196 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.3386 | 81.9787 | 60.0116 | 82 | 207.4054 | 17.1987 | 60.0001 | 17.2 | 207.3403 | 32.3306 | 60.0058 | 33.4 | 207.3208 | 49.0603 | 60.0001 | 49.6 | 207.3279 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.3469 | 81.9783 | 60.0116 | 82 | 207.4137 | 17.191 | 60.0001 | 17.2 | 207.3486 | 32.3306 | 60.0058 | 33.4 | 207.3291 | 49.0616 | 60.0001 | 49.6 | 207.3364 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.3553 | 81.9815 | 60.0116 | 82 | 207.422 | 17.1833 | 60.0001 | 17.2 | 207.3572 | 32.3305 | 60.0058 | 33.4 | 207.3374 | 49.0633 | 60.0001 | 49.6 | 207.3447 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.3636 | 81.9847 | 60.0116 | 82 | 207.4304 | 17.1757 | 60.0001 | 17.2 | 207.3655 | 32.3305 | 60.0058 | 33.4 | 207.3457 | 49.0649 | 60.0001 | 49.6 | 207.353 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.3719 | 81.9907 | 60.0116 | 82 | 207.4387 | 17.168 | 60.0001 | 17.2 | 207.3738 | 32.3305 | 60.0058 | 33.4 | 207.354 | 49.0659 | 60.0001 | 49.6 | 207.3613 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.3802 | 81.9966 | 60.0116 | 82 | 207.447 | 17.1631 | 60.0001 | 17.2 | 207.3821 | 32.3305 | 60.0058 | 33.4 | 207.3623 | 49.0669 | 60.0001 | 49.6 | 207.3696 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.3886 | 82.0025 | 60.0116 | 82 | 207.4554 | 17.1581 | 60.0001 | 17.2 | 207.3904 | 32.3308 | 60.0058 | 33.4 | 207.3708 | 49.0679 | 60.0001 | 49.6 | 207.3779 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.3969 | 82.0084 | 60.0116 | 82 | 207.4637 | 17.1531 | 60.0001 | 17.2 | 207.3987 | 32.3312 | 60.0058 | 33.4 | 207.3792 | 49.0689 | 60.0001 | 49.6 | 207.3865 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.4052 | 82.0133 | 60.0116 | 82 | 207.472 | 17.1482 | 60.0001 | 17.2 | 207.407 | 32.332 | 60.0058 | 33.4 | 207.3875 | 49.0692 | 60.0001 | 49.6 | 207.3948 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.4136 | 82.0182 | 60.0116 | 82 | 207.4803 | 17.1458 | 60.0001 | 17.2 | 207.4153 | 32.3327 | 60.0058 | 33.4 | 207.3958 | 49.0696 | 60.0001 | 49.6 | 207.4031 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.4219 | 82.0204 | 60.0116 | 82 | 207.4888 | 17.1434 | 60.0001 | 17.2 | 207.4238 | 32.3335 | 60.0058 | 33.4 | 207.4041 | 49.0699 | 60.0001 | 49.6 | 207.4114 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.4302 | 82.0225 | 60.0116 | 82 | 207.4971 | 17.142 | 60.0001 | 17.2 | 207.4321 | 32.3343 | 60.0058 | 33.4 | 207.4124 | 49.0703 | 60.0001 | 49.6 | 207.4197 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.4386 | 82.0211 | 60.0116 | 82 | 207.5054 | 17.1406 | 60.0001 | 17.2 | 207.4404 | 32.3342 | 60.0058 | 33.4 | 207.4207 | 49.0703 | 60.0001 | 49.6 | 207.428 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.4469 | 82.0197 | 60.0116 | 82 | 207.5137 | 17.1418 | 60.0001 | 17.2 | 207.4487 | 32.3342 | 60.0058 | 33.4 | 207.429 | 49.0703 | 60.0001 | 49.6 | 207.4363 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.4552 | 82.0183 | 60.0116 | 82 | 207.5221 | 17.1431 | 60.0001 | 17.2 | 207.457 | 32.3341 | 60.0058 | 33.4 | 207.4375 | 49.0703 | 60.0001 | 49.6 | 207.4448 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.4636 | 82.0169 | 60.0116 | 82 | 207.5304 | 17.1443 | 60.0001 | 17.2 | 207.4653 | 32.334 | 60.0058 | 33.4 | 207.4458 | 49.0703 | 60.0001 | 49.6 | 207.4531 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.4719 | 82.0155 | 60.0116 | 82 | 207.5387 | 17.1456 | 60.0001 | 17.2 | 207.4736 | 32.3335 | 60.0058 | 33.4 | 207.4541 | 49.0735 | 60.0001 | 49.6 | 207.4614 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.4802 | 82.0142 | 60.0116 | 82 | 207.547 | 17.1456 | 60.0001 | 17.2 | 207.4822 | 32.333 | 60.0058 | 33.4 | 207.4624 | 49.0767 | 60.0001 | 49.6 | 207.4697 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.4886 | 82.0157 | 60.0116 | 82 | 207.5554 | 17.1455 | 60.0001 | 17.2 | 207.4905 | 32.332 | 60.0058 | 33.4 | 207.4707 | 49.0791 | 60.0001 | 49.6 | 207.478 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.4969 | 82.0171 | 60.0116 | 82 | 207.5637 | 17.1455 | 60.0116 | 17.2 | 207.4988 | 32.3311 | 60.0058 | 33.4 | 207.479 | 49.0815 | 60.0001 | 49.6 | 207.4863 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.5052 | 82.0204 | 60.0059 | 82 | 207.572 | 17.1455 | 60.0116 | 17.2 | 207.5071 | 32.3302 | 60.0058 | 33.4 | 207.4873 | 49.084 | 60.0001 | 49.6 | 207.4946 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.5135 | 82.0237 | 60.0059 | 82 | 207.5803 | 17.1468 | 60.0116 | 17.2 | 207.5154 | 32.3293 | 60.0058 | 33.4 | 207.4958 | 49.0864 | 60.0001 | 49.6 | 207.5032 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.5219 | 82.0271 | 60.0059 | 82 | 207.5887 | 17.1482 | 60.0116 | 17.2 | 207.5237 | 32.3287 | 60.0058 | 33.4 | 207.5042 | 49.0889 | 60.0001 | 49.6 | 207.5115 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.5302 | 82.0305 | 60.0059 | 82 | 207.597 | 17.1469 | 60.0116 | 17.2 | 207.532 | 32.3282 | 60.0058 | 33.4 | 207.5125 | 49.0913 | 60.0001 | 49.6 | 207.5198 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.5385 | 82.0339 | 60.0059 | 82 | 207.6053 | 17.1456 | 60.0116 | 17.2 | 207.5403 | 32.3278 | 60.0058 | 33.4 | 207.5208 | 49.0932 | 60.0001 | 49.6 | 207.5281 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.5469 | 82.0373 | 60.0059 | 82 | 207.6138 | 17.1443 | 60.0116 | 17.2 | 207.5488 | 32.3273 | 60.0058 | 33.4 | 207.5291 | 49.095 | 60.0001 | 49.6 | 207.5364 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.5552 | 82.0407 | 60.0059 | 82 | 207.6221 | 17.143 | 60.0116 | 17.2 | 207.5571 | 32.327 | 60.0058 | 33.4 | 207.5374 | 49.0937 | 60.0001 | 49.6 | 207.5447 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.5635 | 82.0441 | 60.0059 | 82 | 207.6304 | 17.1484 | 60.0116 | 17.2 | 207.5654 | 32.3267 | 60.0058 | 33.4 | 207.5457 | 49.0924 | 60.0001 | 49.6 | 207.5532 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.5719 | 82.0456 | 60.0059 | 82 | 207.6387 | 17.1537 | 60.0116 | 17.2 | 207.5737 | 32.3265 | 60.0058 | 33.4 | 207.554 | 49.0918 | 60.0001 | 49.6 | 207.5615 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.5802 | 82.0472 | 60.0059 | 82 | 207.6471 | 17.1623 | 60.0116 | 17.2 | 207.582 | 32.3264 | 60.0058 | 33.4 | 207.5625 | 49.0912 | 60.0001 | 49.6 | 207.5698 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.5885 | 82.0474 | 60.0059 | 82 | 207.6554 | 17.171 | 60.0116 | 17.2 | 207.5903 | 32.3261 | 60.0058 | 33.4 | 207.5708 | 49.0906 | 60.0001 | 49.6 | 207.5781 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.5969 | 82.0475 | 60.0059 | 82 | 207.6637 | 17.1797 | 60.0116 | 17.2 | 207.5986 | 32.3258 | 60.0058 | 33.4 | 207.5791 | 49.09 | 60.0001 | 49.6 | 207.5864 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.6052 | 82.0475 | 60.0059 | 82 | 207.672 | 17.1883 | 60.0116 | 17.2 | 207.6069 | 32.3259 | 60.0058 | 33.4 | 207.5874 | 49.0894 | 60.0001 | 49.6 | 207.5947 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.6136 | 82.0475 | 60.0059 | 82 | 207.6804 | 17.2015 | 60.0116 | 17.2 | 207.6155 | 32.3261 | 60.0058 | 33.4 | 207.5957 | 49.0888 | 60.0001 | 49.6 | 207.603 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.6219 | 82.0475 | 60.0059 | 82 | 207.6887 | 17.2146 | 60.0116 | 17.2 | 207.6238 | 32.3262 | 60.0058 | 33.4 | 207.604 | 49.0902 | 60.0001 | 49.6 | 207.6116 | 65.5067 | 59.9713 | 65.8
207.6302 | 82.0475 | 60.0059 | 82 | 207.697 | 17.2278 | 60.0116 | 17.2 | 207.6321 | 32.3264 | 60.0058 | 33.4 | 207.6123 | 49.0916 | 60.0001 | 49.6 | 207.6199 | 65.5068 | 59.9713 | 65.8
207.6385 | 82.0475 | 60.0059 | 82 | 207.7053 | 17.2409 | 60.0116 | 17.2 | 207.6404 | 32.3264 | 60.0058 | 33.4 | 207.6208 | 49.093 | 60.0001 | 49.6 | 207.6282 | 65.5068 | 59.9713 | 65.8
207.6469 | 82.0475 | 60.0059 | 82 | 207.7137 | 17.2515 | 60.0116 | 17.2 | 207.6487 | 32.3265 | 60.0058 | 33.4 | 207.6292 | 49.0944 | 60.0001 | 49.6 | 207.6365 | 65.5069 | 59.9713 | 65.8
207.6552 | 82.0475 | 60.0059 | 82 | 207.722 | 17.262 | 60.0116 | 17.2 | 207.657 | 32.3262 | 60.0058 | 33.4 | 207.6375 | 49.0958 | 60.0001 | 49.6 | 207.6448 | 65.507 | 59.9713 | 65.8
207.6635 | 82.0475 | 60.0059 | 82 | 207.7303 | 17.2733 | 60.0116 | 17.2 | 207.6653 | 32.326 | 60.0058 | 33.4 | 207.6458 | 49.0972 | 60.0001 | 49.6 | 207.6531 | 65.507 | 59.9713 | 65.8
207.6719 | 82.0476 | 60.0059 | 82 | 207.7386 | 17.2846 | 60.0116 | 17.2 | 207.6738 | 32.3274 | 60.0058 | 33.4 | 207.6541 | 49.0986 | 60.0001 | 49.6 | 207.6614 | 65.5071 | 59.9713 | 65.8
207.6802 | 82.0476 | 60.0059 | 82 | 207.7471 | 17.2869 | 60.0116 | 17.2 | 207.6821 | 32.3288 | 60.0058 | 33.4 | 207.6624 | 49.1 | 60.0001 | 49.6 | 207.6699 | 65.5072 | 59.9713 | 65.8
207.6885 | 82.0476 | 60.0059 | 82 | 207.7554 | 17.2892 | 60.0116 | 17.2 | 207.6904 | 32.3319 | 60.0058 | 33.4 | 207.6707 | 49.1015 | 60.0001 | 49.6 | 207.6782 | 65.5073 | 59.9713 | 65.8
207.6969 | 82.0477 | 60.0059 | 82 | 207.7637 | 17.276 | 60.0116 | 17.2 | 207.6987 | 32.335 | 60.0058 | 33.4 | 207.679 | 49.1029 | 60.0001 | 49.6 | 207.6865 | 65.5075 | 59.9713 | 65.8
207.7052 | 82.0477 | 60.0059 | 82 | 207.772 | 17.2629 | 60.0116 | 17.2 | 207.707 | 32.3376 | 60.0058 | 33.4 | 207.6875 | 49.103 | 60.0001 | 49.6 | 207.6948 | 65.5077 | 59.9713 | 65.8
207.7135 | 82.0477 | 60.0059 | 82 | 207.7804 | 17.2583 | 60.0116 | 17.2 | 207.7153 | 32.3402 | 60.0058 | 33.4 | 207.6958 | 49.1031 | 60.0001 | 49.6 | 207.7031 | 65.5078 | 59.9713 | 65.8
207.7219 | 82.0478 | 60.0059 | 82 | 207.7887 | 17.2537 | 60.0116 | 17.2 | 207.7236 | 32.343 | 60.0058 | 33.4 | 207.7041 | 49.1025 | 60.0001 | 49.6 | 207.7114 | 65.508 | 59.9713 | 65.8
207.7302 | 82.0478 | 60.0059 | 82 | 207.797 | 17.2346 | 60.0116 | 17.2 | 207.7319 | 32.3458 | 60.0058 | 33.4 | 207.7124 | 49.1019 | 60.0001 | 49.6 | 207.72 | 65.5081 | 59.9713 | 65.8
207.7385 | 82.0452 | 60.0059 | 82 | 207.8053 | 17.2155 | 60.0116 | 17.2 | 207.7405 | 32.3486 | 60.0058 | 33.4 | 207.7207 | 49.1014 | 60.0001 | 49.6 | 207.7283 | 65.5083 | 59.9713 | 65.8
207.7469 | 82.0427 | 60.0059 | 82 | 207.8137 | 17.1923 | 60.0116 | 17.2 | 207.7488 | 32.3514 | 60.0058 | 33.4 | 207.729 | 49.1008 | 60.0001 | 49.6 | 207.7366 | 65.5084 | 59.9713 | 65.8
207.7552 | 82.0401 | 60.0059 | 82 | 207.822 | 17.1691 | 60.0116 | 17.2 | 207.7571 | 32.3528 | 60.0058 | 33.4 | 207.7373 | 49.1002 | 60.0001 | 49.6 | 207.7449 | 65.5086 | 59.9713 | 65.8
207.7635 | 82.0375 | 60.0059 | 82 | 207.8303 | 17.1621 | 60.0116 | 17.2 | 207.7654 | 32.3541 | 60.0058 | 33.4 | 207.7458 | 49.0996 | 60.0001 | 49.6 | 207.7532 | 65.5087 | 59.9713 | 65.8
207.7719 | 82.0349 | 60.0059 | 82 | 207.8386 | 17.1551 | 60.0116 | 17.2 | 207.7737 | 32.3537 | 60.0058 | 33.4 | 207.7542 | 49.0996 | 60.0001 | 49.6 | 207.7615 | 65.5088 | 59.9713 | 65.8
207.7802 | 82.0324 | 60.0059 | 82 | 207.847 | 17.1591 | 60.0116 | 17.2 | 207.782 | 32.3534 | 60.0058 | 33.4 | 207.7625 | 49.0995 | 60.0001 | 49.6 | 207.7698 | 65.5088 | 59.9713 | 65.8
207.7885 | 82.0298 | 60.0059 | 82 | 207.8553 | 17.1632 | 60.0116 | 17.2 | 207.7903 | 32.3538 | 60.0058 | 33.4 | 207.7708 | 49.0994 | 60.0001 | 49.6 | 207.7783 | 65.5088 | 59.9713 | 65.8
207.7968 | 82.0272 | 60.0059 | 82 | 207.8636 | 17.1586 | 60.0116 | 17.2 | 207.7986 | 32.3542 | 60.0058 | 33.4 | 207.7791 | 49.0993 | 60.0001 | 49.6 | 207.7866 | 65.5088 | 59.9713 | 65.8
207.8052 | 82.0247 | 60.0059 | 82 | 207.8719 | 17.154 | 60.0116 | 17.2 | 207.8071 | 32.3546 | 60.0058 | 33.4 | 207.7874 | 49.0998 | 60.0001 | 49.6 | 207.7949 | 65.5088 | 59.9713 | 65.8
207.8135 | 82.0221 | 60.0059 | 82 | 207.8804 | 17.1671 | 60.0116 | 17.2 | 207.8154 | 32.3551 | 60.0058 | 33.4 | 207.7957 | 49.1002 | 60.0001 | 49.6 | 207.8032 | 65.5088 | 59.9713 | 65.8
207.8219 | 82.0221 | 60.0059 | 82 | 207.8887 | 17.1801 | 60.0116 | 17.2 | 207.8237 | 32.3556 | 60.0058 | 33.4 | 207.804 | 49.1023 | 60.0001 | 49.6 | 207.8115 | 65.5088 | 59.9713 | 65.8
207.8302 | 82.0221 | 60.0059 | 82 | 207.897 | 17.1959 | 60.0058 | 17.2 | 207.832 | 32.3561 | 60.0058 | 33.4 | 207.8125 | 49.1044 | 60.0001 | 49.6 | 207.8198 | 65.5088 | 59.9713 | 65.8
207.8385 | 82.0221 | 60.0059 | 82 | 207.9053 | 17.2116 | 60.0058 | 17.2 | 207.8403 | 32.356 | 60.0058 | 33.4 | 207.8208 | 49.1079 | 60.0001 | 49.6 | 207.8281 | 65.5088 | 59.9713 | 65.8
207.8469 | 82.0221 | 60.0059 | 82 | 207.9137 | 17.2201 | 60.0058 | 17.2 | 207.8486 | 32.3559 | 60.0058 | 33.4 | 207.8291 | 49.1113 | 60.0001 | 49.6 | 207.8367 | 65.5088 | 59.9713 | 65.8
207.8552 | 82.0221 | 60.0059 | 82 | 207.922 | 17.2286 | 60.0058 | 17.2 | 207.8569 | 32.3551 | 60.0058 | 33.4 | 207.8374 | 49.1142 | 60.0001 | 49.6 | 207.845 | 65.5088 | 59.9713 | 65.8
207.8635 | 82.0221 | 60.0059 | 82 | 207.9303 | 17.2313 | 60.0058 | 17.2 | 207.8652 | 32.3544 | 60.0058 | 33.4 | 207.8457 | 49.1172 | 60.0001 | 49.6 | 207.8533 | 65.5088 | 59.9713 | 65.8
207.8719 | 82.0221 | 60.0059 | 82 | 207.9386 | 17.234 | 60.0058 | 17.2 | 207.8738 | 32.3533 | 60.0058 | 33.4 | 207.854 | 49.1214 | 60.0001 | 49.6 | 207.8616 | 65.5088 | 59.9713 | 65.8
207.8802 | 82.0221 | 60.0059 | 82 | 207.947 | 17.2368 | 60.0058 | 17.2 | 207.8821 | 32.3523 | 60.0058 | 33.4 | 207.8623 | 49.1257 | 60.0001 | 49.6 | 207.8699 | 65.5088 | 59.9713 | 65.8
207.8885 | 82.0221 | 60.0059 | 82 | 207.9553 | 17.2395 | 60.0058 | 17.2 | 207.8904 | 32.3513 | 60.0058 | 33.4 | 207.8708 | 49.1301 | 60.0001 | 49.6 | 207.8782 | 65.5088 | 59.9713 | 65.8
207.8969 | 82.0221 | 60.0059 | 82 | 207.9636 | 17.2384 | 60.0058 | 17.2 | 207.8987 | 32.3503 | 60.0058 | 33.4 | 207.8792 | 49.1344 | 60.0001 | 49.6 | 207.8867 | 65.5097 | 59.9713 | 65.8
207.9052 | 82.0221 | 60.0059 | 82 | 207.9719 | 17.2372 | 60.0058 | 17.2 | 207.907 | 32.3487 | 60.0058 | 33.4 | 207.8875 | 49.1366 | 60.0001 | 49.6 | 207.895 | 65.5105 | 59.9713 | 65.8
207.9135 | 82.0221 | 60.0059 | 82 | 207.9803 | 17.2353 | 60.0058 | 17.2 | 207.9153 | 32.347 | 60.0058 | 33.4 | 207.8958 | 49.1388 | 60.0001 | 49.6 | 207.9033 | 65.5113 | 59.9713 | 65.8
207.9218 | 82.0221 | 60.0059 | 82 | 207.9886 | 17.2333 | 60.0058 | 17.2 | 207.9236 | 32.3461 | 60.0058 | 33.4 | 207.9041 | 49.1396 | 60.0001 | 49.6 | 207.9116 | 65.5122 | 59.9713 | 65.8
207.9302 | 82.0221 | 60.0059 | 82 | 207.9969 | 17.2313 | 60.0058 | 17.2 | 207.9321 | 32.3451 | 60.0058 | 33.4 | 207.9124 | 49.1404 | 60.0001 | 49.6 | 207.9199 | 65.513 | 59.9713 | 65.8
207.9385 | 82.0221 | 60.0059 | 82 | 208.0054 | 17.2294 | 60.0058 | 17.2 | 207.9404 | 32.3447 | 60.0058 | 33.4 | 207.9207 | 49.1409 | 60.0001 | 49.6 | 207.9282 | 65.5138 | 59.9713 | 65.8
207.9468 | 82.0221 | 60.0059 | 82 | 208.0137 | 17.228 | 60.0058 | 17.2 | 207.9487 | 32.3443 | 60.0058 | 33.4 | 207.929 | 49.1413 | 60.0001 | 49.6 | 207.9365 | 65.5147 | 59.9713 | 65.8
207.9552 | 82.0221 | 60.0059 | 82 | 208.022 | 17.2267 | 60.0058 | 17.2 | 207.957 | 32.3434 | 60.0058 | 33.4 | 207.9375 | 49.1405 | 60.0001 | 49.6 | 207.9451 | 65.5155 | 59.9713 | 65.8
207.9635 | 82.0221 | 60.0059 | 82 | 208.0303 | 17.2253 | 60.0058 | 17.2 | 207.9653 | 32.3426 | 60.0058 | 33.4 | 207.9458 | 49.1397 | 60.0001 | 49.6 | 207.9534 | 65.5163 | 59.9713 | 65.8
207.9718 | 82.0221 | 60.0059 | 82 | 208.0387 | 17.224 | 60.0058 | 17.2 | 207.9736 | 32.3417 | 60.0058 | 33.4 | 207.9541 | 49.1389 | 60.0001 | 49.6 | 207.9617 | 65.5172 | 59.9713 | 65.8
207.9802 | 82.0221 | 60.0059 | 82 | 208.047 | 17.2241 | 60.0058 | 17.2 | 207.9819 | 32.3408 | 60.0058 | 33.4 | 207.9624 | 49.1381 | 60.0001 | 49.6 | 207.97 | 65.5172 | 59.9713 | 65.8
207.9885 | 82.0221 | 60.0059 | 82 | 208.0553 | 17.2242 | 60.0058 | 17.2 | 207.9902 | 32.3409 | 60.0058 | 33.4 | 207.9707 | 49.1377 | 60.0001 | 49.6 | 207.9783 | 65.5172 | 59.9713 | 65.8
207.9968 | 82.0221 | 60.0059 | 82 | 208.0636 | 17.2165 | 60.0058 | 17.2 | 207.9988 | 32.341 | 60.0058 | 33.4 | 207.979 | 49.1374 | 60.0001 | 49.6 | 207.9866 | 65.5172 | 59.9713 | 65.8
208.0052 | 82.0221 | 60.0059 | 82 | 208.072 | 17.2088 | 60.0058 | 17.2 | 208.0071 | 32.3422 | 60.0058 | 33.4 | 207.9873 | 49.1363 | 60.0001 | 49.6 | 207.9949 | 65.5172 | 59.9713 | 65.8
208.0135 | 82.0221 | 60.0059 | 82 | 208.0803 | 17.2039 | 60.0058 | 17.2 | 208.0154 | 32.3433 | 60.0058 | 33.4 | 207.9958 | 49.1352 | 60.0001 | 49.6 | 208.0034 | 65.5172 | 59.9713 | 65.8
208.0218 | 82.0221 | 60.0059 | 82 | 208.0886 | 17.199 | 60.0058 | 17.2 | 208.0237 | 32.3451 | 60.0058 | 33.4 | 208.0042 | 49.1346 | 60.0001 | 49.6 | 208.0117 | 65.5172 | 59.9713 | 65.8
208.0302 | 82.0221 | 60.0059 | 82 | 208.0969 | 17.2019 | 60.0058 | 17.2 | 208.032 | 32.3468 | 60.0058 | 33.4 | 208.0125 | 49.134 | 60.0001 | 49.6 | 208.02 | 65.5172 | 59.9713 | 65.8
208.0385 | 82.0223 | 60.0059 | 82 | 208.1053 | 17.2047 | 60.0058 | 17.2 | 208.0403 | 32.3502 | 60.0058 | 33.4 | 208.0208 | 49.136 | 60.0001 | 49.6 | 208.0283 | 65.5172 | 59.9713 | 65.8
208.0468 | 82.0225 | 60.0059 | 82 | 208.1136 | 17.2076 | 60.0058 | 17.2 | 208.0486 | 32.3536 | 60.0058 | 33.4 | 208.0291 | 49.1381 | 60.0001 | 49.6 | 208.0366 | 65.5173 | 59.9713 | 65.8
208.0552 | 82.0227 | 60.0059 | 82 | 208.1219 | 17.2104 | 60.0058 | 17.2 | 208.0569 | 32.3571 | 60.0058 | 33.4 | 208.0374 | 49.1401 | 60.0001 | 49.6 | 208.0449 | 65.5174 | 59.9713 | 65.8
208.0635 | 82.0229 | 60.0059 | 82 | 208.1302 | 17.2099 | 60.0058 | 17.2 | 208.0654 | 32.3606 | 60.0058 | 33.4 | 208.0457 | 49.1422 | 60.0001 | 49.6 | 208.0535 | 65.5184 | 59.9713 | 65.8
208.0718 | 82.0231 | 60.0059 | 82 | 208.1387 | 17.2094 | 60.0058 | 17.2 | 208.0737 | 32.3636 | 60.0058 | 33.4 | 208.054 | 49.1444 | 60.0001 | 49.6 | 208.0618 | 65.5193 | 59.9713 | 65.8
208.0802 | 82.0233 | 60.0059 | 82 | 208.147 | 17.2148 | 60.0058 | 17.2 | 208.082 | 32.3666 | 60.0058 | 33.4 | 208.0625 | 49.1465 | 60.0001 | 49.6 | 208.0701 | 65.5205 | 59.9713 | 65.8
208.0885 | 82.0236 | 60.0059 | 82 | 208.1553 | 17.2202 | 60.0058 | 17.2 | 208.0903 | 32.3683 | 60.0058 | 33.4 | 208.0708 | 49.1494 | 60.0001 | 49.6 | 208.0784 | 65.5216 | 59.9713 | 65.8
208.0968 | 82.0239 | 60.0059 | 82 | 208.1636 | 17.2228 | 60.0058 | 17.2 | 208.0986 | 32.3699 | 60.0058 | 33.4 | 208.0791 | 49.1523 | 60.0001 | 49.6 | 208.0867 | 65.5228 | 59.9713 | 65.8
208.1052 | 82.0243 | 60.0059 | 82 | 208.172 | 17.2254 | 60.0058 | 17.2 | 208.1069 | 32.3734 | 60.0058 | 33.4 | 208.0874 | 49.1559 | 60.0001 | 49.6 | 208.095 | 65.524 | 59.9713 | 65.8
208.1135 | 82.0246 | 60.0059 | 82 | 208.1803 | 17.2254 | 60.0058 | 17.2 | 208.1152 | 32.3769 | 60.0058 | 33.4 | 208.0957 | 49.1596 | 60.0001 | 49.6 | 208.1033 | 65.5252 | 59.9713 | 65.8
208.1218 | 82.0244 | 60.0059 | 82 | 208.1886 | 17.2254 | 60.0058 | 17.2 | 208.1238 | 32.379 | 60.0058 | 33.4 | 208.104 | 49.1605 | 60.0001 | 49.6 | 208.1118 | 65.5263 | 59.9713 | 65.8
208.1302 | 82.0242 | 60.0059 | 82 | 208.1969 | 17.2317 | 60.0058 | 17.2 | 208.1321 | 32.3811 | 60.0058 | 33.4 | 208.1123 | 49.1614 | 60.0001 | 49.6 | 208.1201 | 65.5274 | 59.9713 | 65.8
208.1385 | 82.0239 | 60.0059 | 82 | 208.2053 | 17.2379 | 60.0058 | 17.2 | 208.1404 | 32.3832 | 60.0058 | 33.4 | 208.1208 | 49.1623 | 60.0001 | 49.6 | 208.1284 | 65.5284 | 59.9713 | 65.8
208.1468 | 82.0237 | 60.0059 | 82 | 208.2136 | 17.2441 | 60.0058 | 17.2 | 208.1487 | 32.3853 | 60.0058 | 33.4 | 208.1292 | 49.1632 | 60.0001 | 49.6 | 208.1367 | 65.5287 | 59.9713 | 65.8
208.1552 | 82.0235 | 60.0059 | 82 | 208.2219 | 17.2504 | 60.0058 | 17.2 | 208.157 | 32.3884 | 60.0058 | 33.4 | 208.1375 | 49.1649 | 60.0001 | 49.6 | 208.145 | 65.5289 | 59.9713 | 65.8
208.1635 | 82.0234 | 60.0059 | 82 | 208.2303 | 17.2566 | 60.0058 | 17.2 | 208.1653 | 32.3916 | 60.0058 | 33.4 | 208.1458 | 49.1665 | 60.0001 | 49.6 | 208.1533 | 65.5289 | 59.9713 | 65.8
208.1718 | 82.0206 | 60.0059 | 82 | 208.2386 | 17.2629 | 60.0058 | 17.2 | 208.1736 | 32.3949 | 60.0058 | 33.4 | 208.1541 | 49.1673 | 60.0001 | 49.6 | 208.1616 | 65.5289 | 59.9713 | 65.8
208.1801 | 82.0179 | 60.0059 | 82 | 208.2469 | 17.2691 | 60.0058 | 17.2 | 208.1819 | 32.3982 | 60.0058 | 33.4 | 208.1624 | 49.1681 | 60.0001 | 49.6 | 208.1702 | 65.5283 | 59.9713 | 65.8
208.1885 | 82.0149 | 60.0059 | 82 | 208.2552 | 17.2753 | 60.0058 | 17.2 | 208.1904 | 32.3993 | 60.0058 | 33.4 | 208.1707 | 49.167 | 60.0001 | 49.6 | 208.1785 | 65.5276 | 59.9713 | 65.8
208.1968 | 82.0119 | 60.0059 | 82 | 208.2637 | 17.2816 | 60.0058 | 17.2 | 208.1987 | 32.4003 | 60.0058 | 33.4 | 208.179 | 49.1658 | 60.0001 | 49.6 | 208.1868 | 65.527 | 59.9713 | 65.8
208.2051 | 82.0079 | 60.0059 | 82 | 208.272 | 17.2878 | 60.0058 | 17.2 | 208.207 | 32.4013 | 60.0058 | 33.4 | 208.1875 | 49.1634 | 60.0001 | 49.6 | 208.1951 | 65.5264 | 59.9713 | 65.8
208.2135 | 82.004 | 60.0059 | 82 | 208.2803 | 17.2821 | 60.0058 | 17.2 | 208.2153 | 32.4024 | 60.0058 | 33.4 | 208.1958 | 49.161 | 60.0001 | 49.6 | 208.2034 | 65.5257 | 59.9713 | 65.8
208.2218 | 82 | 60.0059 | 82 | 208.2886 | 17.2764 | 60.0058 | 17.2 | 208.2236 | 32.4036 | 60.0058 | 33.4 | 208.2041 | 49.1586 | 60.0001 | 49.6 | 208.2117 | 65.5251 | 59.9713 | 65.8
208.2301 | 81.996 | 60.0059 | 82 | 208.297 | 17.2681 | 60.0058 | 17.2 | 208.2319 | 32.4049 | 60.0058 | 33.4 | 208.2124 | 49.1562 | 60.0001 | 49.6 | 208.22 | 65.5244 | 59.9713 | 65.8
208.2385 | 81.9903 | 60.0059 | 82 | 208.3053 | 17.2597 | 60.0058 | 17.2 | 208.2402 | 32.4065 | 60.0058 | 33.4 | 208.2207 | 49.1531 | 60.0001 | 49.6 | 208.2285 | 65.5238 | 59.9713 | 65.8
208.2468 | 81.9846 | 60.0059 | 82 | 208.3136 | 17.2571 | 60.0058 | 17.2 | 208.2485 | 32.408 | 60.0058 | 33.4 | 208.229 | 49.1499 | 60.0001 | 49.6 | 208.2368 | 65.5232 | 59.9713 | 65.8
208.2552 | 81.9813 | 60.0059 | 82 | 208.3219 | 17.2545 | 60.0058 | 17.2 | 208.2571 | 32.4112 | 60.0058 | 33.4 | 208.2373 | 49.147 | 60.0001 | 49.6 | 208.2451 | 65.5225 | 59.9713 | 65.8
208.2635 | 81.978 | 60.0059 | 82 | 208.3303 | 17.252 | 60.0058 | 17.2 | 208.2654 | 32.4143 | 60.0058 | 33.4 | 208.2458 | 49.1441 | 60.0001 | 49.6 | 208.2534 | 65.5231 | 59.9713 | 65.8
208.2718 | 81.9746 | 60.0059 | 82 | 208.3386 | 17.2494 | 60.0058 | 17.2 | 208.2737 | 32.4175 | 60.0058 | 33.4 | 208.2542 | 49.1418 | 60.0001 | 49.6 | 208.2617 | 65.5236 | 59.9713 | 65.8
208.2802 | 81.9712 | 60.0059 | 82 | 208.3469 | 17.2468 | 60.0058 | 17.2 | 208.282 | 32.4207 | 60.0058 | 33.4 | 208.2625 | 49.1395 | 60.0001 | 49.6 | 208.27 | 65.5242 | 59.9713 | 65.8
208.2885 | 81.9692 | 60.0059 | 82 | 208.3552 | 17.2442 | 60.0058 | 17.2 | 208.2903 | 32.4238 | 60.0058 | 33.4 | 208.2708 | 49.1403 | 60.0001 | 49.6 | 208.2786 | 65.5247 | 59.9713 | 65.8
208.2968 | 81.9671 | 60.0059 | 82 | 208.3636 | 17.2473 | 60.0058 | 17.2 | 208.2986 | 32.427 | 60.0058 | 33.4 | 208.2791 | 49.141 | 60.0001 | 49.6 | 208.2869 | 65.5253 | 59.9713 | 65.8
208.3051 | 81.9651 | 60.0059 | 82 | 208.3719 | 17.2504 | 60.0058 | 17.2 | 208.3069 | 32.4302 | 60.0058 | 33.4 | 208.2874 | 49.1431 | 60.0001 | 49.6 | 208.2952 | 65.5258 | 59.9713 | 65.8
208.3135 | 81.9631 | 60.0059 | 82 | 208.3802 | 17.2562 | 60.0058 | 17.2 | 208.3154 | 32.4334 | 60.0058 | 33.4 | 208.2957 | 49.1453 | 60.0001 | 49.6 | 208.3035 | 65.5262 | 59.9713 | 65.8
208.3218 | 81.9631 | 60.0059 | 82 | 208.3885 | 17.2619 | 60.0058 | 17.2 | 208.3237 | 32.4353 | 60.0058 | 33.4 | 208.304 | 49.1467 | 60.0001 | 49.6 | 208.3118 | 65.5266 | 59.9713 | 65.8
208.3301 | 81.9632 | 60.0059 | 82 | 208.397 | 17.2619 | 60.0058 | 17.2 | 208.332 | 32.4373 | 60.0058 | 33.4 | 208.3125 | 49.1481 | 60.0001 | 49.6 | 208.3201 | 65.527 | 59.9713 | 65.8
208.3385 | 81.964 | 60.0059 | 82 | 208.4053 | 17.2619 | 60.0058 | 17.2 | 208.3403 | 32.4371 | 60.0058 | 33.4 | 208.3208 | 49.1513 | 60.0001 | 49.6 | 208.3284 | 65.5274 | 59.9713 | 65.8
208.3468 | 81.9648 | 60.0059 | 82 | 208.4136 | 17.2619 | 60.0058 | 17.2 | 208.3486 | 32.437 | 60.0058 | 33.4 | 208.3291 | 49.1545 | 60.0001 | 49.6 | 208.3369 | 65.5273 | 59.9713 | 65.8
208.3551 | 81.966 | 60.0059 | 82 | 208.422 | 17.2619 | 60.0058 | 17.2 | 208.3569 | 32.4369 | 60.0058 | 33.4 | 208.3374 | 49.1577 | 60.0001 | 49.6 | 208.3452 | 65.5271 | 59.9713 | 65.8
208.3635 | 81.9671 | 60.0059 | 82 | 208.4303 | 17.2665 | 60.0058 | 17.2 | 208.3652 | 32.4369 | 60.0058 | 33.4 | 208.3457 | 49.1609 | 60.0001 | 49.6 | 208.3535 | 65.527 | 59.9713 | 65.8
208.3718 | 81.9686 | 60.0059 | 82 | 208.4386 | 17.271 | 60.0058 | 17.2 | 208.3735 | 32.4369 | 60.0058 | 33.4 | 208.354 | 49.1624 | 60.0001 | 49.6 | 208.3618 | 65.5268 | 59.9713 | 65.8
208.3801 | 81.9702 | 60.0059 | 82 | 208.4469 | 17.2756 | 60.0058 | 17.2 | 208.3821 | 32.4369 | 60.0058 | 33.4 | 208.3623 | 49.1639 | 60.0001 | 49.6 | 208.3701 | 65.5267 | 59.9713 | 65.8
208.3885 | 81.9717 | 60.0059 | 82 | 208.4553 | 17.2801 | 60.0058 | 17.2 | 208.3904 | 32.4367 | 60.0058 | 33.4 | 208.3708 | 49.1639 | 60.0001 | 49.6 | 208.3784 | 65.5265 | 59.9713 | 65.8
208.3968 | 81.9732 | 60.0059 | 82 | 208.4636 | 17.2866 | 60.0058 | 17.2 | 208.3987 | 32.4365 | 60.0058 | 33.4 | 208.3792 | 49.164 | 60.0001 | 49.6 | 208.3867 | 65.5265 | 59.9713 | 65.8
208.4051 | 81.9732 | 60.0059 | 82 | 208.4719 | 17.2931 | 60.0058 | 17.2 | 208.407 | 32.4363 | 60.0058 | 33.4 | 208.3875 | 49.1652 | 60.0001 | 49.6 | 208.3953 | 65.5265 | 59.9713 | 65.8
208.4135 | 81.9731 | 60.0059 | 82 | 208.4802 | 17.2996 | 60.0058 | 17.2 | 208.4153 | 32.4361 | 60.0058 | 33.4 | 208.3958 | 49.1664 | 60.0001 | 49.6 | 208.4036 | 65.536 | 59.9713 | 65.8
208.4218 | 81.9738 | 60.0059 | 82 | 208.4886 | 17.3061 | 60.0058 | 17.2 | 208.4236 | 32.4364 | 60.0058 | 33.4 | 208.4041 | 49.1675 | 60.0001 | 49.6 | 208.4119 | 65.5455 | 59.9713 | 65.8
208.4301 | 81.9745 | 60.0059 | 82 | 208.4969 | 17.3126 | 60.0058 | 17.2 | 208.4319 | 32.4366 | 60.0058 | 33.4 | 208.4124 | 49.1686 | 60.0001 | 49.6 | 208.4202 | 65.5588 | 59.9713 | 65.8
208.4384 | 81.9764 | 60.0059 | 82 | 208.5052 | 17.319 | 60.0058 | 17.2 | 208.4402 | 32.4362 | 60.0058 | 33.4 | 208.4207 | 49.1702 | 60.0001 | 49.6 | 208.4285 | 65.5721 | 59.9713 | 65.8
208.4468 | 81.9783 | 60.0059 | 82 | 208.5135 | 17.3179 | 60.0058 | 17.2 | 208.4487 | 32.4358 | 60.0058 | 33.4 | 208.429 | 49.1719 | 60.0001 | 49.6 | 208.4368 | 65.585 | 59.9713 | 65.8
208.4551 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 208.522 | 17.3167 | 60.0058 | 17.2 | 208.457 | 32.4354 | 60.0058 | 33.4 | 208.4375 | 49.1729 | 60.0001 | 49.6 | 208.4453 | 65.598 | 59.9713 | 65.8
208.4635 | 81.9814 | 60.0059 | 82 | 208.5303 | 17.3155 | 60.0058 | 17.2 | 208.4653 | 32.435 | 60.0058 | 33.4 | 208.4458 | 49.1739 | 60.0001 | 49.6 | 208.4536 | 65.611 | 59.9713 | 65.8
208.4718 | 81.9829 | 60.0059 | 82 | 208.5386 | 17.3143 | 60.0058 | 17.2 | 208.4736 | 32.4345 | 60.0058 | 33.4 | 208.4541 | 49.1778 | 60.0001 | 49.6 | 208.4619 | 65.6239 | 59.9713 | 65.8
208.4801 | 81.9844 | 60.0059 | 82 | 208.5469 | 17.3112 | 60.0058 | 17.2 | 208.4819 | 32.434 | 60.0058 | 33.4 | 208.4624 | 49.1818 | 60.0001 | 49.6 | 208.4702 | 65.6369 | 59.9713 | 65.8
208.4885 | 81.9876 | 60.0059 | 82 | 208.5553 | 17.3081 | 60.0058 | 17.2 | 208.4902 | 32.4336 | 60.0058 | 33.4 | 208.4707 | 49.1853 | 60.0001 | 49.6 | 208.4785 | 65.6498 | 59.9713 | 65.8
208.4968 | 81.9907 | 60.0059 | 82 | 208.5636 | 17.3049 | 60.0058 | 17.2 | 208.4985 | 32.4333 | 60.0058 | 33.4 | 208.479 | 49.1889 | 60.0001 | 49.6 | 208.4868 | 65.6533 | 59.9713 | 65.8
208.5051 | 81.9923 | 60.0001 | 82 | 208.5719 | 17.3018 | 60.0058 | 17.2 | 208.5071 | 32.4333 | 60.0058 | 33.4 | 208.4873 | 49.1916 | 60.0001 | 49.6 | 208.4951 | 65.6568 | 59.9713 | 65.8
208.5135 | 81.9939 | 60.0001 | 82 | 208.5802 | 17.2987 | 60.0058 | 17.2 | 208.5154 | 32.4333 | 60.0058 | 33.4 | 208.4958 | 49.1943 | 60.0001 | 49.6 | 208.5037 | 65.6564 | 59.9713 | 65.8
208.5218 | 81.9937 | 60.0001 | 82 | 208.5886 | 17.2956 | 60.0058 | 17.2 | 208.5237 | 32.4339 | 60.0058 | 33.4 | 208.5042 | 49.1974 | 59.9943 | 49.6 | 208.512 | 65.6561 | 59.9713 | 65.8
208.5301 | 81.9935 | 60.0001 | 82 | 208.5969 | 17.2956 | 60.0058 | 17.2 | 208.532 | 32.4345 | 60.0058 | 33.4 | 208.5125 | 49.2006 | 59.9943 | 49.6 | 208.5203 | 65.6561 | 59.9713 | 65.8
208.5385 | 81.9932 | 60.0001 | 82 | 208.6052 | 17.2956 | 60.0058 | 17.2 | 208.5403 | 32.435 | 60.0058 | 33.4 | 208.5208 | 49.2055 | 59.9943 | 49.6 | 208.5286 | 65.6561 | 59.9713 | 65.8
208.5468 | 81.993 | 60.0001 | 82 | 208.6135 | 17.2956 | 60.0058 | 17.2 | 208.5486 | 32.4356 | 60.0058 | 33.4 | 208.5291 | 49.2104 | 59.9943 | 49.6 | 208.5369 | 65.6558 | 59.9713 | 65.8
208.5551 | 81.9931 | 60.0001 | 82 | 208.6219 | 17.2956 | 60.0058 | 17.2 | 208.5569 | 32.4362 | 60.0058 | 33.4 | 208.5374 | 49.2133 | 59.9943 | 49.6 | 208.5452 | 65.6556 | 59.9713 | 65.8
208.5634 | 81.9931 | 60.0001 | 82 | 208.6302 | 17.2956 | 60.0058 | 17.2 | 208.5652 | 32.4367 | 60.0058 | 33.4 | 208.5457 | 49.2163 | 59.9943 | 49.6 | 208.5535 | 65.6549 | 59.9713 | 65.8
208.5718 | 81.9928 | 60.0001 | 82 | 208.6385 | 17.2956 | 60.0058 | 17.2 | 208.5737 | 32.4371 | 60.0058 | 33.4 | 208.554 | 49.2192 | 59.9943 | 49.6 | 208.562 | 65.6542 | 59.9713 | 65.8
208.5801 | 81.9925 | 60.0001 | 82 | 208.647 | 17.2956 | 60.0058 | 17.2 | 208.582 | 32.4375 | 60.0058 | 33.4 | 208.5625 | 49.2221 | 59.9943 | 49.6 | 208.5703 | 65.6546 | 59.9713 | 65.8
208.5884 | 81.9922 | 60.0001 | 82 | 208.6553 | 17.2956 | 60.0058 | 17.2 | 208.5903 | 32.4375 | 60.0058 | 33.4 | 208.5708 | 49.2247 | 59.9943 | 49.6 | 208.5786 | 65.6551 | 59.9713 | 65.8
208.5968 | 81.9918 | 60.0001 | 82 | 208.6636 | 17.2956 | 60.0058 | 17.2 | 208.5986 | 32.4375 | 60.0058 | 33.4 | 208.5791 | 49.2274 | 59.9943 | 49.6 | 208.5869 | 65.6556 | 59.9713 | 65.8
208.6051 | 81.9921 | 60.0001 | 82 | 208.6719 | 17.2956 | 60.0058 | 17.2 | 208.6069 | 32.4365 | 60.0058 | 33.4 | 208.5874 | 49.2297 | 59.9943 | 49.6 | 208.5952 | 65.6561 | 59.9713 | 65.8
208.6135 | 81.9924 | 60.0001 | 82 | 208.6803 | 17.2956 | 60.0058 | 17.2 | 208.6152 | 32.4355 | 60.0058 | 33.4 | 208.5957 | 49.232 | 59.9943 | 49.6 | 208.6035 | 65.6574 | 59.9713 | 65.8
208.6218 | 81.9927 | 60.0001 | 82 | 208.6886 | 17.2956 | 60.0058 | 17.2 | 208.6235 | 32.4335 | 60.0058 | 33.4 | 208.604 | 49.2326 | 59.9943 | 49.6 | 208.6121 | 65.6587 | 59.9713 | 65.8
208.6301 | 81.993 | 60.0001 | 82 | 208.6969 | 17.2956 | 60.0058 | 17.2 | 208.6318 | 32.4316 | 60.0058 | 33.4 | 208.6123 | 49.2332 | 59.9943 | 49.6 | 208.6204 | 65.6603 | 59.9713 | 65.8
208.6385 | 81.993 | 60.0001 | 82 | 208.7052 | 17.2956 | 60.0058 | 17.2 | 208.6404 | 32.4296 | 60.0058 | 33.4 | 208.6208 | 49.2329 | 59.9943 | 49.6 | 208.6287 | 65.6618 | 59.9713 | 65.8
208.6468 | 81.993 | 60.0001 | 82 | 208.7136 | 17.2956 | 60.0058 | 17.2 | 208.6487 | 32.4276 | 60.0058 | 33.4 | 208.6292 | 49.2325 | 59.9943 | 49.6 | 208.637 | 65.6638 | 59.9713 | 65.8
208.6551 | 81.9929 | 60.0001 | 82 | 208.7219 | 17.2956 | 60.0058 | 17.2 | 208.657 | 32.4256 | 60.0058 | 33.4 | 208.6375 | 49.2322 | 59.9943 | 49.6 | 208.6453 | 65.6658 | 59.9713 | 65.8
208.6635 | 81.9927 | 60.0001 | 82 | 208.7302 | 17.2956 | 60.0058 | 17.2 | 208.6653 | 32.4237 | 60.0058 | 33.4 | 208.6458 | 49.2319 | 59.9943 | 49.6 | 208.6536 | 65.6666 | 59.9713 | 65.8
208.6718 | 81.9926 | 60.0001 | 82 | 208.7385 | 17.2956 | 60.0058 | 17.2 | 208.6736 | 32.4217 | 60.0058 | 33.4 | 208.6541 | 49.2315 | 59.9943 | 49.6 | 208.6619 | 65.6674 | 59.9713 | 65.8
208.6801 | 81.9924 | 60.0001 | 82 | 208.7469 | 17.2956 | 60.0058 | 17.2 | 208.6819 | 32.4197 | 60.0058 | 33.4 | 208.6624 | 49.2312 | 59.9943 | 49.6 | 208.6704 | 65.6683 | 59.9713 | 65.8
208.6884 | 81.9923 | 60.0001 | 82 | 208.7552 | 17.2956 | 60.0058 | 17.2 | 208.6902 | 32.4187 | 60.0058 | 33.4 | 208.6707 | 49.2311 | 59.9943 | 49.6 | 208.6787 | 65.6693 | 59.9713 | 65.8
208.6968 | 81.9921 | 60.0001 | 82 | 208.7635 | 17.2956 | 60.0058 | 17.2 | 208.6987 | 32.4177 | 60.0058 | 33.4 | 208.6792 | 49.2311 | 59.9943 | 49.6 | 208.687 | 65.6694 | 59.9713 | 65.8
208.7051 | 81.992 | 60.0001 | 82 | 208.7719 | 17.2956 | 60.0058 | 17.2 | 208.707 | 32.4177 | 60.0058 | 33.4 | 208.6875 | 49.2314 | 59.9943 | 49.6 | 208.6953 | 65.6695 | 59.9713 | 65.8
208.7134 | 81.9918 | 60.0001 | 82 | 208.7803 | 17.2956 | 60.0058 | 17.2 | 208.7153 | 32.4177 | 60.0058 | 33.4 | 208.6958 | 49.2317 | 59.9943 | 49.6 | 208.7036 | 65.6697 | 59.9713 | 65.8
208.7218 | 81.993 | 60.0001 | 82 | 208.7886 | 17.2956 | 60.0058 | 17.2 | 208.7236 | 32.4177 | 60.0058 | 33.4 | 208.7041 | 49.2308 | 59.9943 | 49.6 | 208.7119 | 65.67 | 59.9713 | 65.8
208.7301 | 81.9941 | 60.0001 | 82 | 208.7969 | 17.2956 | 60.0058 | 17.2 | 208.7319 | 32.4177 | 60.0058 | 33.4 | 208.7124 | 49.2299 | 59.9943 | 49.6 | 208.7202 | 65.6703 | 59.9713 | 65.8
208.7385 | 81.9954 | 60.0001 | 82 | 208.8052 | 17.2956 | 60.0058 | 17.2 | 208.7402 | 32.4181 | 60.0058 | 33.4 | 208.7207 | 49.229 | 59.9943 | 49.6 | 208.7288 | 65.6706 | 59.9713 | 65.8
208.7468 | 81.9967 | 60.0001 | 82 | 208.8136 | 17.2956 | 60.0058 | 17.2 | 208.7485 | 32.4185 | 60.0058 | 33.4 | 208.729 | 49.2281 | 59.9943 | 49.6 | 208.7371 | 65.6708 | 59.9713 | 65.8
208.7551 | 81.998 | 60.0001 | 82 | 208.8219 | 17.2956 | 60.0058 | 17.2 | 208.7568 | 32.4189 | 60.0058 | 33.4 | 208.7373 | 49.2272 | 59.9943 | 49.6 | 208.7454 | 65.6711 | 59.9713 | 65.8
208.7635 | 81.9993 | 60.0001 | 82 | 208.8302 | 17.2937 | 60.0058 | 17.2 | 208.7654 | 32.4193 | 60.0058 | 33.4 | 208.7458 | 49.2264 | 59.9943 | 49.6 | 208.7537 | 65.6713 | 59.9713 | 65.8
208.7718 | 82.0005 | 60.0001 | 82 | 208.8386 | 17.2919 | 60.0058 | 17.2 | 208.7737 | 32.4199 | 60.0058 | 33.4 | 208.7542 | 49.2263 | 59.9943 | 49.6 | 208.762 | 65.6714 | 59.9713 | 65.8
208.7801 | 82.0018 | 60.0001 | 82 | 208.8469 | 17.2881 | 60.0058 | 17.2 | 208.782 | 32.4205 | 60.0058 | 33.4 | 208.7625 | 49.2263 | 59.9943 | 49.6 | 208.7703 | 65.6716 | 59.9713 | 65.8
208.7885 | 82.0031 | 60.0001 | 82 | 208.8552 | 17.2844 | 60.0058 | 17.2 | 208.7903 | 32.4211 | 60.0058 | 33.4 | 208.7708 | 49.2262 | 59.9943 | 49.6 | 208.7788 | 65.6718 | 59.9713 | 65.8
208.7968 | 82.0044 | 60.0001 | 82 | 208.8635 | 17.2791 | 60.0058 | 17.2 | 208.7986 | 32.4217 | 60.0058 | 33.4 | 208.7791 | 49.2261 | 59.9943 | 49.6 | 208.7871 | 65.6726 | 59.9713 | 65.8
208.8051 | 82.0044 | 60.0001 | 82 | 208.8719 | 17.2739 | 60.0058 | 17.2 | 208.8069 | 32.4222 | 60.0058 | 33.4 | 208.7874 | 49.225 | 59.9943 | 49.6 | 208.7954 | 65.6735 | 59.9713 | 65.8
208.8134 | 82.0044 | 60.0001 | 82 | 208.8802 | 17.2686 | 60.0058 | 17.2 | 208.8152 | 32.4226 | 60.0058 | 33.4 | 208.7957 | 49.2239 | 59.9943 | 49.6 | 208.8037 | 65.6734 | 59.9713 | 65.8
208.8218 | 82.0044 | 60.0001 | 82 | 208.8885 | 17.2634 | 60.0058 | 17.2 | 208.8235 | 32.4227 | 60.0058 | 33.4 | 208.8042 | 49.2228 | 59.9943 | 49.6 | 208.812 | 65.6734 | 59.9713 | 65.8
208.8301 | 82.0044 | 60.0001 | 82 | 208.8969 | 17.2581 | 60.0116 | 17.2 | 208.832 | 32.4227 | 60.0058 | 33.4 | 208.8125 | 49.2216 | 59.9943 | 49.6 | 208.8203 | 65.6734 | 59.9713 | 65.8
208.8384 | 82.0044 | 60.0001 | 82 | 208.9053 | 17.2529 | 60.0116 | 17.2 | 208.8403 | 32.4228 | 60.0058 | 33.4 | 208.8208 | 49.2209 | 59.9943 | 49.6 | 208.8286 | 65.6733 | 59.9713 | 65.8
208.8468 | 82.0044 | 60.0001 | 82 | 208.9136 | 17.2495 | 60.0116 | 17.2 | 208.8486 | 32.4229 | 60.0058 | 33.4 | 208.8291 | 49.2201 | 59.9943 | 49.6 | 208.8372 | 65.6743 | 59.9713 | 65.8
208.8551 | 82.0057 | 60.0001 | 82 | 208.9219 | 17.2461 | 60.0116 | 17.2 | 208.8569 | 32.4227 | 60.0058 | 33.4 | 208.8374 | 49.2183 | 59.9943 | 49.6 | 208.8455 | 65.6752 | 59.9713 | 65.8
208.8635 | 82.007 | 60.0001 | 82 | 208.9302 | 17.2446 | 60.0116 | 17.2 | 208.8652 | 32.4225 | 60.0058 | 33.4 | 208.8457 | 49.2164 | 59.9943 | 49.6 | 208.8538 | 65.6751 | 59.9713 | 65.8
208.8718 | 82.0085 | 60.0001 | 82 | 208.9386 | 17.2432 | 60.0116 | 17.2 | 208.8735 | 32.4224 | 60.0058 | 33.4 | 208.854 | 49.2146 | 59.9943 | 49.6 | 208.8621 | 65.6749 | 59.9713 | 65.8
208.8801 | 82.01 | 60.0001 | 82 | 208.9469 | 17.2432 | 60.0116 | 17.2 | 208.8818 | 32.4222 | 60.0058 | 33.4 | 208.8625 | 49.2128 | 59.9943 | 49.6 | 208.8704 | 65.6739 | 59.9713 | 65.8
208.8885 | 82.0115 | 60.0001 | 82 | 208.9552 | 17.2432 | 60.0116 | 17.2 | 208.8901 | 32.4222 | 60.0058 | 33.4 | 208.8708 | 49.2132 | 59.9943 | 49.6 | 208.8787 | 65.6729 | 59.9713 | 65.8
208.8968 | 82.013 | 60.0001 | 82 | 208.9635 | 17.2432 | 60.0116 | 17.2 | 208.8987 | 32.4222 | 60.0058 | 33.4 | 208.8792 | 49.2136 | 59.9943 | 49.6 | 208.887 | 65.6728 | 59.9713 | 65.8
208.9051 | 82.0145 | 60.0001 | 82 | 208.9719 | 17.2432 | 60.0116 | 17.2 | 208.907 | 32.4224 | 60.0058 | 33.4 | 208.8875 | 49.214 | 59.9943 | 49.6 | 208.8955 | 65.6726 | 59.9713 | 65.8
208.9135 | 82.016 | 60.0001 | 82 | 208.9802 | 17.2432 | 60.0116 | 17.2 | 208.9153 | 32.4225 | 60.0058 | 33.4 | 208.8958 | 49.2144 | 59.9943 | 49.6 | 208.9038 | 65.6715 | 59.9713 | 65.8
208.9218 | 82.0175 | 60.0001 | 82 | 208.9885 | 17.2432 | 60.0116 | 17.2 | 208.9236 | 32.4226 | 60.0058 | 33.4 | 208.9041 | 49.2152 | 59.9943 | 49.6 | 208.9121 | 65.6704 | 59.9713 | 65.8
208.9301 | 82.0191 | 60.0001 | 82 | 208.9968 | 17.2432 | 60.0116 | 17.2 | 208.9319 | 32.4228 | 60.0058 | 33.4 | 208.9124 | 49.2161 | 59.9943 | 49.6 | 208.9204 | 65.6683 | 59.9713 | 65.8
208.9384 | 82.0192 | 60.0001 | 82 | 209.0052 | 17.2432 | 60.0116 | 17.2 | 208.9402 | 32.4229 | 60.0058 | 33.4 | 208.9207 | 49.217 | 59.9943 | 49.6 | 208.9287 | 65.6662 | 59.9713 | 65.8
208.9468 | 82.0192 | 60.0001 | 82 | 209.0135 | 17.2432 | 60.0116 | 17.2 | 208.9485 | 32.423 | 60.0058 | 33.4 | 208.9292 | 49.2178 | 59.9943 | 49.6 | 208.937 | 65.6652 | 59.977 | 65.8
208.9551 | 82.0191 | 60.0001 | 82 | 209.0219 | 17.2432 | 60.0116 | 17.2 | 208.957 | 32.4232 | 60.0058 | 33.4 | 208.9375 | 49.2201 | 59.9943 | 49.6 | 208.9456 | 65.6642 | 59.977 | 65.8
208.9634 | 82.0189 | 60.0001 | 82 | 209.0302 | 17.2432 | 60.0116 | 17.2 | 208.9653 | 32.4233 | 60.0058 | 33.4 | 208.9458 | 49.2224 | 59.9943 | 49.6 | 208.9539 | 65.6632 | 59.977 | 65.8
208.9718 | 82.0187 | 60.0001 | 82 | 209.0386 | 17.2432 | 60.0116 | 17.2 | 208.9736 | 32.4234 | 60.0058 | 33.4 | 208.9541 | 49.2247 | 59.9943 | 49.6 | 208.9622 | 65.6622 | 59.977 | 65.8
208.9801 | 82.0185 | 60.0001 | 82 | 209.0469 | 17.2432 | 60.0116 | 17.2 | 208.9819 | 32.4236 | 60.0058 | 33.4 | 208.9624 | 49.227 | 59.9943 | 49.6 | 208.9705 | 65.6612 | 59.977 | 65.8
208.9885 | 82.0184 | 60.0001 | 82 | 209.0552 | 17.2432 | 60.0116 | 17.2 | 208.9902 | 32.4235 | 60.0058 | 33.4 | 208.9707 | 49.2298 | 59.9943 | 49.6 | 208.9788 | 65.6602 | 59.977 | 65.8
208.9968 | 82.0182 | 60.0001 | 82 | 209.0635 | 17.2432 | 60.0116 | 17.2 | 208.9985 | 32.4235 | 60.0058 | 33.4 | 208.979 | 49.2325 | 59.9943 | 49.6 | 208.9871 | 65.6602 | 59.977 | 65.8
209.0051 | 82.018 | 60.0001 | 82 | 209.0719 | 17.2432 | 60.0116 | 17.2 | 209.0068 | 32.4235 | 60.0058 | 33.4 | 208.9875 | 49.2344 | 59.9943 | 49.6 | 208.9954 | 65.6602 | 59.977 | 65.8
209.0135 | 82.0178 | 60.0001 | 82 | 209.0802 | 17.2432 | 60.0116 | 17.2 | 209.0151 | 32.4235 | 60.0058 | 33.4 | 208.9958 | 49.2363 | 59.9943 | 49.6 | 209.0039 | 65.6602 | 59.977 | 65.8
209.0218 | 82.0169 | 60.0001 | 82 | 209.0885 | 17.2432 | 60.0116 | 17.2 | 209.0237 | 32.4237 | 60.0058 | 33.4 | 209.0042 | 49.2382 | 59.9943 | 49.6 | 209.0122 | 65.6602 | 59.977 | 65.8
209.0301 | 82.016 | 60.0001 | 82 | 209.0968 | 17.2432 | 60.0116 | 17.2 | 209.032 | 32.424 | 60.0058 | 33.4 | 209.0125 | 49.2402 | 59.9943 | 49.6 | 209.0205 | 65.6602 | 59.977 | 65.8
209.0385 | 82.0139 | 60.0001 | 82 | 209.1052 | 17.2432 | 60.0116 | 17.2 | 209.0403 | 32.4256 | 60.0058 | 33.4 | 209.0208 | 49.2429 | 59.9943 | 49.6 | 209.0288 | 65.6602 | 59.977 | 65.8
209.0468 | 82.0118 | 60.0001 | 82 | 209.1135 | 17.2432 | 60.0116 | 17.2 | 209.0486 | 32.4272 | 60.0058 | 33.4 | 209.0291 | 49.2455 | 59.9943 | 49.6 | 209.0371 | 65.6602 | 59.977 | 65.8
209.0551 | 82.0097 | 60.0001 | 82 | 209.1218 | 17.2432 | 60.0116 | 17.2 | 209.0569 | 32.4288 | 60.0058 | 33.4 | 209.0374 | 49.2482 | 59.9943 | 49.6 | 209.0454 | 65.6602 | 59.977 | 65.8
209.0634 | 82.0076 | 60.0001 | 82 | 209.1301 | 17.2432 | 60.0116 | 17.2 | 209.0652 | 32.4304 | 60.0058 | 33.4 | 209.0459 | 49.2509 | 59.9943 | 49.6 | 209.0537 | 65.6602 | 59.977 | 65.8
209.0718 | 82.0056 | 60.0001 | 82 | 209.1385 | 17.2432 | 60.0116 | 17.2 | 209.0735 | 32.432 | 60.0058 | 33.4 | 209.0542 | 49.2532 | 59.9943 | 49.6 | 209.0623 | 65.6602 | 59.977 | 65.8
209.0801 | 82.0036 | 60.0001 | 82 | 209.1469 | 17.2432 | 60.0116 | 17.2 | 209.0818 | 32.4336 | 60.0058 | 33.4 | 209.0625 | 49.2554 | 59.9943 | 49.6 | 209.0706 | 65.6602 | 59.977 | 65.8
209.0884 | 82.0021 | 60.0001 | 82 | 209.1552 | 17.2432 | 60.0116 | 17.2 | 209.0903 | 32.4352 | 60.0058 | 33.4 | 209.0708 | 49.2576 | 59.9943 | 49.6 | 209.0789 | 65.6602 | 59.977 | 65.8
209.0968 | 82.0006 | 60.0001 | 82 | 209.1635 | 17.2432 | 60.0116 | 17.2 | 209.0986 | 32.4368 | 60.0058 | 33.4 | 209.0791 | 49.2599 | 59.9943 | 49.6 | 209.0872 | 65.6602 | 59.977 | 65.8
209.1051 | 82 | 60.0001 | 82 | 209.1719 | 17.2432 | 60.0116 | 17.2 | 209.1069 | 32.4402 | 60.0058 | 33.4 | 209.0874 | 49.2615 | 59.9943 | 49.6 | 209.0955 | 65.6602 | 59.977 | 65.8
209.1135 | 81.9994 | 60.0001 | 82 | 209.1802 | 17.2438 | 60.0116 | 17.2 | 209.1152 | 32.4436 | 60.0058 | 33.4 | 209.0957 | 49.2631 | 59.9943 | 49.6 | 209.1038 | 65.6602 | 59.977 | 65.8
209.1218 | 82 | 60.0001 | 82 | 209.1885 | 17.2445 | 60.0116 | 17.2 | 209.1235 | 32.4456 | 60.0058 | 33.4 | 209.104 | 49.2622 | 59.9943 | 49.6 | 209.1121 | 65.6602 | 59.977 | 65.8
209.1301 | 82.0007 | 60.0001 | 82 | 209.1968 | 17.2452 | 60.0116 | 17.2 | 209.1318 | 32.4477 | 60.0058 | 33.4 | 209.1125 | 49.2613 | 59.9943 | 49.6 | 209.1206 | 65.6602 | 59.977 | 65.8
209.1385 | 82.0013 | 60.0001 | 82 | 209.2052 | 17.2459 | 60.0116 | 17.2 | 209.1401 | 32.4496 | 60.0058 | 33.4 | 209.1208 | 49.2604 | 59.9943 | 49.6 | 209.1289 | 65.6602 | 59.977 | 65.8
209.1468 | 82.002 | 60.0001 | 82 | 209.2135 | 17.2465 | 60.0116 | 17.2 | 209.1487 | 32.4516 | 60.0058 | 33.4 | 209.1292 | 49.2595 | 59.9943 | 49.6 | 209.1372 | 65.6602 | 59.977 | 65.8
209.1551 | 82.0023 | 60.0001 | 82 | 209.2218 | 17.2472 | 60.0116 | 17.2 | 209.157 | 32.4535 | 60.0058 | 33.4 | 209.1375 | 49.2588 | 59.9943 | 49.6 | 209.1455 | 65.6602 | 59.977 | 65.8
209.1635 | 82.0026 | 60.0001 | 82 | 209.2301 | 17.2479 | 60.0116 | 17.2 | 209.1653 | 32.4555 | 60.0058 | 33.4 | 209.1458 | 49.2582 | 59.9943 | 49.6 | 209.1538 | 65.6602 | 59.977 | 65.8
209.1718 | 82.0025 | 60.0001 | 82 | 209.2385 | 17.2486 | 60.0116 | 17.2 | 209.1736 | 32.4573 | 60.0058 | 33.4 | 209.1541 | 49.2575 | 59.9943 | 49.6 | 209.1621 | 65.6602 | 59.977 | 65.8
209.1801 | 82.0023 | 60.0001 | 82 | 209.2468 | 17.2493 | 60.0116 | 17.2 | 209.1819 | 32.4591 | 60.0058 | 33.4 | 209.1624 | 49.2569 | 59.9943 | 49.6 | 209.1704 | 65.6605 | 59.977 | 65.8
209.1884 | 82.0023 | 60.0001 | 82 | 209.2551 | 17.2499 | 60.0116 | 17.2 | 209.1902 | 32.4588 | 60.0058 | 33.4 | 209.1709 | 49.2568 | 59.9943 | 49.6 | 209.179 | 65.6608 | 59.977 | 65.8
209.1968 | 82.0023 | 60.0001 | 82 | 209.2634 | 17.2499 | 60.0116 | 17.2 | 209.1985 | 32.4586 | 60.0058 | 33.4 | 209.1792 | 49.2568 | 59.9943 | 49.6 | 209.1873 | 65.6611 | 59.977 | 65.8
209.2051 | 82.0022 | 60.0001 | 82 | 209.2719 | 17.2499 | 60.0116 | 17.2 | 209.2068 | 32.4584 | 60.0058 | 33.4 | 209.1875 | 49.2571 | 59.9943 | 49.6 | 209.1956 | 65.6614 | 59.977 | 65.8
209.2134 | 82.0022 | 60.0001 | 82 | 209.2802 | 17.2499 | 60.0116 | 17.2 | 209.2153 | 32.4581 | 60.0058 | 33.4 | 209.1958 | 49.2573 | 59.9943 | 49.6 | 209.2039 | 65.6608 | 59.977 | 65.8
209.2218 | 82.0022 | 60.0001 | 82 | 209.2885 | 17.2499 | 60.0116 | 17.2 | 209.2236 | 32.458 | 60.0058 | 33.4 | 209.2041 | 49.2576 | 59.9943 | 49.6 | 209.2122 | 65.6603 | 59.977 | 65.8
209.2301 | 82.0021 | 60.0001 | 82 | 209.2968 | 17.2505 | 60.0116 | 17.2 | 209.2319 | 32.4578 | 60.0058 | 33.4 | 209.2124 | 49.2578 | 59.9943 | 49.6 | 209.2205 | 65.6597 | 59.977 | 65.8
209.2385 | 82.0023 | 60.0001 | 82 | 209.3052 | 17.2511 | 60.0116 | 17.2 | 209.2402 | 32.4577 | 60.0058 | 33.4 | 209.2207 | 49.2578 | 59.9943 | 49.6 | 209.2288 | 65.6592 | 59.977 | 65.8
209.2468 | 82.0025 | 60.0001 | 82 | 209.3135 | 17.2517 | 60.0116 | 17.2 | 209.2485 | 32.4576 | 60.0058 | 33.4 | 209.2292 | 49.2578 | 59.9943 | 49.6 | 209.2373 | 65.6587 | 59.977 | 65.8
209.2551 | 82.0025 | 60.0001 | 82 | 209.3218 | 17.2522 | 60.0116 | 17.2 | 209.2568 | 32.4576 | 60.0058 | 33.4 | 209.2375 | 49.2578 | 59.9943 | 49.6 | 209.2456 | 65.6581 | 59.977 | 65.8
209.2635 | 82.0026 | 60.0001 | 82 | 209.3302 | 17.2528 | 60.0116 | 17.2 | 209.2651 | 32.4576 | 60.0058 | 33.4 | 209.2458 | 49.2578 | 59.9943 | 49.6 | 209.2539 | 65.6573 | 59.977 | 65.8
209.2718 | 82.0026 | 60.0001 | 82 | 209.3385 | 17.2534 | 60.0116 | 17.2 | 209.2734 | 32.4576 | 60.0058 | 33.4 | 209.2542 | 49.2577 | 59.9943 | 49.6 | 209.2622 | 65.6564 | 59.977 | 65.8
209.2801 | 82.0025 | 60.0001 | 82 | 209.3468 | 17.254 | 60.0116 | 17.2 | 209.282 | 32.4576 | 60.0058 | 33.4 | 209.2625 | 49.2577 | 59.9943 | 49.6 | 209.2705 | 65.6554 | 59.977 | 65.8
209.2885 | 82.0025 | 60.0001 | 82 | 209.3551 | 17.2546 | 60.0116 | 17.2 | 209.2903 | 32.4576 | 60.0058 | 33.4 | 209.2708 | 49.2577 | 59.9943 | 49.6 | 209.2788 | 65.6543 | 59.977 | 65.8
209.2968 | 82.0025 | 60.0001 | 82 | 209.3635 | 17.2551 | 60.0116 | 17.2 | 209.2986 | 32.4576 | 60.0058 | 33.4 | 209.2791 | 49.2577 | 59.9943 | 49.6 | 209.2874 | 65.6541 | 59.977 | 65.8
209.3051 | 82.0028 | 60.0001 | 82 | 209.3718 | 17.2557 | 60.0116 | 17.2 | 209.3069 | 32.4578 | 60.0058 | 33.4 | 209.2874 | 49.2577 | 59.9943 | 49.6 | 209.2957 | 65.6539 | 59.977 | 65.8
209.3134 | 82.0031 | 60.0001 | 82 | 209.3801 | 17.2557 | 60.0116 | 17.2 | 209.3152 | 32.4581 | 60.0058 | 33.4 | 209.2959 | 49.2577 | 59.9943 | 49.6 | 209.304 | 65.6537 | 59.977 | 65.8
209.3218 | 82.0025 | 60.0001 | 82 | 209.3884 | 17.2557 | 60.0116 | 17.2 | 209.3235 | 32.4583 | 60.0058 | 33.4 | 209.3042 | 49.2577 | 59.9943 | 49.6 | 209.3123 | 65.6534 | 59.977 | 65.8
209.3301 | 82.0019 | 60.0001 | 82 | 209.3969 | 17.2557 | 60.0116 | 17.2 | 209.3318 | 32.4586 | 60.0058 | 33.4 | 209.3125 | 49.2577 | 59.9943 | 49.6 | 209.3206 | 65.6532 | 59.977 | 65.8
209.3384 | 82.0012 | 60.0001 | 82 | 209.4052 | 17.2557 | 60.0116 | 17.2 | 209.3403 | 32.4589 | 60.0058 | 33.4 | 209.3208 | 49.2577 | 59.9943 | 49.6 | 209.3289 | 65.653 | 59.977 | 65.8
209.3468 | 82.0005 | 60.0001 | 82 | 209.4135 | 17.2557 | 60.0116 | 17.2 | 209.3486 | 32.4592 | 60.0058 | 33.4 | 209.3291 | 49.2577 | 59.9943 | 49.6 | 209.3372 | 65.6528 | 59.977 | 65.8
209.3551 | 81.9998 | 60.0001 | 82 | 209.4218 | 17.2557 | 60.0116 | 17.2 | 209.3569 | 32.4597 | 60.0058 | 33.4 | 209.3374 | 49.2575 | 59.9943 | 49.6 | 209.3457 | 65.6525 | 59.977 | 65.8
209.3635 | 81.9991 | 60.0001 | 82 | 209.4302 | 17.2557 | 60.0116 | 17.2 | 209.3652 | 32.4601 | 60.0058 | 33.4 | 209.3457 | 49.2572 | 59.9943 | 49.6 | 209.354 | 65.6525 | 59.977 | 65.8
209.3718 | 81.9984 | 60.0001 | 82 | 209.4385 | 17.2557 | 60.0116 | 17.2 | 209.3735 | 32.4606 | 60.0058 | 33.4 | 209.3542 | 49.257 | 59.9943 | 49.6 | 209.3623 | 65.6525 | 59.977 | 65.8
209.3801 | 81.9977 | 60.0001 | 82 | 209.4468 | 17.2557 | 60.0116 | 17.2 | 209.3818 | 32.4611 | 60.0058 | 33.4 | 209.3625 | 49.2567 | 59.9943 | 49.6 | 209.3706 | 65.6525 | 59.977 | 65.8
209.3885 | 81.9966 | 60.0001 | 82 | 209.4551 | 17.2557 | 60.0116 | 17.2 | 209.3901 | 32.4613 | 60.0058 | 33.4 | 209.3708 | 49.256 | 59.9943 | 49.6 | 209.3789 | 65.6525 | 59.977 | 65.8
209.3968 | 81.9956 | 60.0001 | 82 | 209.4635 | 17.2557 | 60.0116 | 17.2 | 209.3984 | 32.4615 | 60.0058 | 33.4 | 209.3792 | 49.2552 | 59.9943 | 49.6 | 209.3872 | 65.6525 | 59.977 | 65.8
209.4051 | 81.9954 | 60.0001 | 82 | 209.4718 | 17.2557 | 60.0116 | 17.2 | 209.407 | 32.4617 | 60.0058 | 33.4 | 209.3875 | 49.2545 | 59.9943 | 49.6 | 209.3955 | 65.6525 | 59.977 | 65.8
209.4135 | 81.9953 | 60.0001 | 82 | 209.4801 | 17.2557 | 60.0116 | 17.2 | 209.4153 | 32.4619 | 60.0058 | 33.4 | 209.3958 | 49.2537 | 59.9943 | 49.6 | 209.4041 | 65.6525 | 59.977 | 65.8
209.4218 | 81.9954 | 60.0001 | 82 | 209.4884 | 17.2557 | 60.0116 | 17.2 | 209.4236 | 32.4621 | 60.0058 | 33.4 | 209.4041 | 49.253 | 59.9943 | 49.6 | 209.4124 | 65.6525 | 59.977 | 65.8
209.4301 | 81.9955 | 60.0001 | 82 | 209.4968 | 17.2557 | 60.0116 | 17.2 | 209.4319 | 32.4622 | 60.0058 | 33.4 | 209.4126 | 49.2522 | 59.9943 | 49.6 | 209.4207 | 65.6525 | 59.977 | 65.8
209.4384 | 81.9959 | 60.0001 | 82 | 209.5051 | 17.2557 | 60.0116 | 17.2 | 209.4402 | 32.4652 | 60.0058 | 33.4 | 209.4209 | 49.2544 | 59.9943 | 49.6 | 209.429 | 65.6525 | 59.977 | 65.8
209.4468 | 81.9964 | 60.0001 | 82 | 209.5134 | 17.2608 | 60.0116 | 17.2 | 209.4485 | 32.4681 | 60.0058 | 33.4 | 209.4292 | 49.2566 | 59.9943 | 49.6 | 209.4373 | 65.6525 | 59.977 | 65.8
209.4551 | 81.9969 | 60.0001 | 82 | 209.5217 | 17.2659 | 60.0116 | 17.2 | 209.4568 | 32.4705 | 60.0058 | 33.4 | 209.4375 | 49.2589 | 59.9943 | 49.6 | 209.4456 | 65.6525 | 59.977 | 65.8
209.4634 | 81.9974 | 60.0001 | 82 | 209.5302 | 17.2825 | 60.0116 | 17.2 | 209.4651 | 32.473 | 60.0058 | 33.4 | 209.4458 | 49.2611 | 59.9943 | 49.6 | 209.4539 | 65.6536 | 59.977 | 65.8
209.4718 | 81.9982 | 60.0001 | 82 | 209.5385 | 17.2991 | 60.0116 | 17.2 | 209.4736 | 32.4747 | 60.0058 | 33.4 | 209.4541 | 49.2637 | 59.9943 | 49.6 | 209.4624 | 65.6548 | 59.977 | 65.8
209.4801 | 81.999 | 60.0001 | 82 | 209.5468 | 17.3157 | 60.0116 | 17.2 | 209.4819 | 32.4765 | 60.0058 | 33.4 | 209.4624 | 49.2664 | 59.9943 | 49.6 | 209.4707 | 65.6596 | 59.977 | 65.8
209.4885 | 81.9998 | 60.0001 | 82 | 209.5551 | 17.3323 | 60.0116 | 17.2 | 209.4902 | 32.4782 | 60.0058 | 33.4 | 209.4709 | 49.2691 | 59.9943 | 49.6 | 209.479 | 65.6644 | 59.977 | 65.8
209.4968 | 82.0006 | 60.0001 | 82 | 209.5635 | 17.3489 | 60.0116 | 17.2 | 209.4985 | 32.48 | 60.0058 | 33.4 | 209.4792 | 49.2718 | 59.9943 | 49.6 | 209.4873 | 65.6692 | 59.977 | 65.8
209.5051 | 82.0014 | 60.0001 | 82 | 209.5718 | 17.3655 | 60.0116 | 17.2 | 209.5068 | 32.4817 | 60.0058 | 33.4 | 209.4875 | 49.2745 | 59.9943 | 49.6 | 209.4956 | 65.674 | 59.977 | 65.8
209.5135 | 82.0021 | 60.0001 | 82 | 209.5801 | 17.3821 | 60.0116 | 17.2 | 209.5151 | 32.4835 | 60.0058 | 33.4 | 209.4958 | 49.2772 | 59.9943 | 49.6 | 209.5039 | 65.6788 | 59.977 | 65.8
209.5218 | 82.0024 | 60.0001 | 82 | 209.5884 | 17.3988 | 60.0116 | 17.2 | 209.5234 | 32.4823 | 60.0058 | 33.4 | 209.5042 | 49.2772 | 59.9943 | 49.6 | 209.5122 | 65.6836 | 59.977 | 65.8
209.5301 | 82.0028 | 60.0001 | 82 | 209.5968 | 17.4103 | 60.0116 | 17.2 | 209.532 | 32.4811 | 60.0058 | 33.4 | 209.5125 | 49.2772 | 59.9943 | 49.6 | 209.5208 | 65.6884 | 59.977 | 65.8
209.5385 | 82.0034 | 60.0001 | 82 | 209.6051 | 17.4218 | 60.0116 | 17.2 | 209.5403 | 32.4804 | 60.0058 | 33.4 | 209.5208 | 49.2772 | 59.9943 | 49.6 | 209.5291 | 65.6932 | 59.977 | 65.8
209.5468 | 82.004 | 60.0001 | 82 | 209.6134 | 17.4218 | 60.0116 | 17.2 | 209.5486 | 32.4797 | 60.0058 | 33.4 | 209.5291 | 49.2772 | 59.9943 | 49.6 | 209.5374 | 65.6969 | 59.977 | 65.8
209.5551 | 82.0044 | 60.0001 | 82 | 209.6217 | 17.4218 | 60.0116 | 17.2 | 209.5569 | 32.4797 | 60.0058 | 33.4 | 209.5376 | 49.2772 | 59.9943 | 49.6 | 209.5457 | 65.7006 | 59.977 | 65.8
209.5634 | 82.0048 | 60.0001 | 82 | 209.6301 | 17.4218 | 60.0116 | 17.2 | 209.5652 | 32.4797 | 60.0058 | 33.4 | 209.5459 | 49.2772 | 59.9943 | 49.6 | 209.554 | 65.7031 | 59.977 | 65.8
209.5718 | 82.0052 | 60.0001 | 82 | 209.6384 | 17.4218 | 60.0116 | 17.2 | 209.5735 | 32.4811 | 60.0058 | 33.4 | 209.5542 | 49.2772 | 59.9943 | 49.6 | 209.5623 | 65.7055 | 59.977 | 65.8
209.5801 | 82.0056 | 60.0001 | 82 | 209.6467 | 17.4218 | 60.0116 | 17.2 | 209.5818 | 32.4825 | 60.0058 | 33.4 | 209.5625 | 49.2772 | 59.9943 | 49.6 | 209.5706 | 65.7079 | 59.977 | 65.8
209.5884 | 82.006 | 60.0001 | 82 | 209.655 | 17.4218 | 60.0116 | 17.2 | 209.5901 | 32.4839 | 60.0058 | 33.4 | 209.5708 | 49.2772 | 59.9943 | 49.6 | 209.5791 | 65.7104 | 59.977 | 65.8
209.5968 | 82.0064 | 60.0001 | 82 | 209.6635 | 17.4218 | 60.0116 | 17.2 | 209.5986 | 32.4853 | 60.0058 | 33.4 | 209.5791 | 49.2772 | 59.9943 | 49.6 | 209.5874 | 65.7128 | 59.977 | 65.8
209.6051 | 82.0077 | 60.0001 | 82 | 209.6718 | 17.4218 | 60.0116 | 17.2 | 209.6069 | 32.4867 | 60.0058 | 33.4 | 209.5874 | 49.2772 | 59.9943 | 49.6 | 209.5957 | 65.7152 | 59.977 | 65.8
209.6135 | 82.009 | 60.0001 | 82 | 209.6801 | 17.4143 | 60.0116 | 17.2 | 209.6152 | 32.4881 | 60.0058 | 33.4 | 209.5959 | 49.2772 | 59.9943 | 49.6 | 209.604 | 65.7177 | 59.977 | 65.8
209.6218 | 82.0107 | 60.0001 | 82 | 209.6884 | 17.4067 | 60.0116 | 17.2 | 209.6235 | 32.4929 | 60.0058 | 33.4 | 209.6042 | 49.2772 | 59.9943 | 49.6 | 209.6123 | 65.7201 | 59.977 | 65.8
209.6301 | 82.0124 | 60.0001 | 82 | 209.6968 | 17.3992 | 60.0116 | 17.2 | 209.6318 | 32.4977 | 60.0058 | 33.4 | 209.6125 | 49.2772 | 59.9943 | 49.6 | 209.6206 | 65.722 | 59.977 | 65.8
209.6385 | 82.014 | 60.0001 | 82 | 209.7051 | 17.3916 | 60.0116 | 17.2 | 209.6401 | 32.5025 | 60.0058 | 33.4 | 209.6208 | 49.2772 | 59.9943 | 49.6 | 209.6292 | 65.7238 | 59.977 | 65.8
209.6468 | 82.0155 | 60.0001 | 82 | 209.7134 | 17.3841 | 60.0116 | 17.2 | 209.6484 | 32.5074 | 60.0058 | 33.4 | 209.6292 | 49.2772 | 59.9943 | 49.6 | 209.6375 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
209.6551 | 82.0171 | 60.0001 | 82 | 209.7217 | 17.3766 | 60.0116 | 17.2 | 209.6567 | 32.5108 | 60.0058 | 33.4 | 209.6375 | 49.2772 | 59.9943 | 49.6 | 209.6458 | 65.7227 | 59.977 | 65.8
209.6635 | 82.0186 | 60.0001 | 82 | 209.7301 | 17.369 | 60.0116 | 17.2 | 209.6653 | 32.5143 | 60.0058 | 33.4 | 209.6458 | 49.2772 | 59.9943 | 49.6 | 209.6541 | 65.7221 | 59.977 | 65.8
209.6718 | 82.0183 | 60.0001 | 82 | 209.7384 | 17.3615 | 60.0116 | 17.2 | 209.6736 | 32.5177 | 60.0058 | 33.4 | 209.6543 | 49.2772 | 59.9943 | 49.6 | 209.6624 | 65.7215 | 59.977 | 65.8
209.6801 | 82.0179 | 60.0001 | 82 | 209.7467 | 17.354 | 60.0116 | 17.2 | 209.6819 | 32.5212 | 60.0058 | 33.4 | 209.6626 | 49.2772 | 59.9943 | 49.6 | 209.6707 | 65.721 | 59.977 | 65.8
209.6884 | 82.0146 | 60.0001 | 82 | 209.755 | 17.3464 | 60.0116 | 17.2 | 209.6902 | 32.5251 | 60.0058 | 33.4 | 209.6709 | 49.2772 | 59.9943 | 49.6 | 209.679 | 65.7204 | 59.977 | 65.8
209.6968 | 82.0113 | 60.0001 | 82 | 209.7634 | 17.3464 | 60.0116 | 17.2 | 209.6985 | 32.529 | 60.0058 | 33.4 | 209.6792 | 49.2772 | 59.9943 | 49.6 | 209.6875 | 65.7202 | 59.977 | 65.8
209.7051 | 82.0074 | 60.0001 | 82 | 209.7717 | 17.3464 | 60.0116 | 17.2 | 209.7068 | 32.5295 | 60.0058 | 33.4 | 209.6875 | 49.2772 | 59.9943 | 49.6 | 209.6958 | 65.72 | 59.977 | 65.8
209.7134 | 82.0035 | 60.0001 | 82 | 209.78 | 17.3464 | 60.0116 | 17.2 | 209.7151 | 32.5299 | 60.0058 | 33.4 | 209.6958 | 49.2772 | 59.9943 | 49.6 | 209.7041 | 65.7204 | 59.977 | 65.8
209.7218 | 81.9996 | 60.0001 | 82 | 209.7883 | 17.3464 | 60.0116 | 17.2 | 209.7234 | 32.5304 | 60.0058 | 33.4 | 209.7041 | 49.2772 | 59.9943 | 49.6 | 209.7124 | 65.7208 | 59.977 | 65.8
209.7301 | 81.9957 | 60.0001 | 82 | 209.7968 | 17.3426 | 60.0116 | 17.2 | 209.7319 | 32.5308 | 60.0058 | 33.4 | 209.7124 | 49.2772 | 59.9943 | 49.6 | 209.7207 | 65.7212 | 59.977 | 65.8
209.7385 | 81.9921 | 60.0001 | 82 | 209.8051 | 17.3388 | 60.0116 | 17.2 | 209.7402 | 32.5313 | 60.0058 | 33.4 | 209.7209 | 49.2772 | 59.9943 | 49.6 | 209.729 | 65.7216 | 59.977 | 65.8
209.7468 | 81.9884 | 60.0001 | 82 | 209.8134 | 17.3309 | 60.0116 | 17.2 | 209.7485 | 32.5317 | 60.0058 | 33.4 | 209.7292 | 49.2772 | 59.9943 | 49.6 | 209.7373 | 65.7221 | 59.977 | 65.8
209.7551 | 81.9867 | 60.0001 | 82 | 209.8217 | 17.3231 | 60.0116 | 17.2 | 209.7568 | 32.5321 | 60.0058 | 33.4 | 209.7375 | 49.2772 | 59.9943 | 49.6 | 209.7458 | 65.7225 | 59.977 | 65.8
209.7635 | 81.9849 | 60.0001 | 82 | 209.8301 | 17.3152 | 60.0116 | 17.2 | 209.7651 | 32.5326 | 60.0058 | 33.4 | 209.7458 | 49.2772 | 59.9943 | 49.6 | 209.7542 | 65.7229 | 59.977 | 65.8
209.7718 | 81.9853 | 60.0001 | 82 | 209.8384 | 17.3073 | 60.0116 | 17.2 | 209.7734 | 32.5323 | 60.0058 | 33.4 | 209.7542 | 49.2772 | 59.9943 | 49.6 | 209.7625 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
209.7801 | 81.9857 | 60.0001 | 82 | 209.8467 | 17.2994 | 60.0116 | 17.2 | 209.7817 | 32.5321 | 60.0058 | 33.4 | 209.7625 | 49.2772 | 59.9943 | 49.6 | 209.7708 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
209.7885 | 81.9862 | 60.0001 | 82 | 209.855 | 17.2915 | 60.0116 | 17.2 | 209.7903 | 32.5318 | 60.0058 | 33.4 | 209.7708 | 49.2771 | 59.9943 | 49.6 | 209.7791 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
209.7968 | 81.9866 | 60.0001 | 82 | 209.8634 | 17.2836 | 60.0116 | 17.2 | 209.7986 | 32.5314 | 60.0058 | 33.4 | 209.7793 | 49.2771 | 59.9943 | 49.6 | 209.7874 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
209.8051 | 81.9871 | 60.0001 | 82 | 209.8717 | 17.2757 | 60.0116 | 17.2 | 209.8069 | 32.533 | 60.0058 | 33.4 | 209.7876 | 49.2798 | 59.9943 | 49.6 | 209.7957 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
209.8134 | 81.9875 | 60.0001 | 82 | 209.88 | 17.2665 | 60.0116 | 17.2 | 209.8152 | 32.5345 | 60.0058 | 33.4 | 209.7959 | 49.2826 | 59.9943 | 49.6 | 209.8042 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
209.8218 | 81.9877 | 60.0001 | 82 | 209.8883 | 17.2574 | 60.0116 | 17.2 | 209.8235 | 32.536 | 60.0058 | 33.4 | 209.8042 | 49.2853 | 59.9943 | 49.6 | 209.8125 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
209.8301 | 81.9879 | 60.0001 | 82 | 209.8967 | 17.2565 | 60.0173 | 17.2 | 209.8318 | 32.5375 | 60.0058 | 33.4 | 209.8125 | 49.2881 | 59.9943 | 49.6 | 209.8208 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
209.8384 | 81.9881 | 60.0001 | 82 | 209.905 | 17.2556 | 60.0173 | 17.2 | 209.8401 | 32.5393 | 60.0058 | 33.4 | 209.8208 | 49.2908 | 59.9943 | 49.6 | 209.8291 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
209.8468 | 81.9883 | 60.0001 | 82 | 209.9133 | 17.2547 | 60.0173 | 17.2 | 209.8484 | 32.5411 | 60.0058 | 33.4 | 209.8291 | 49.2936 | 59.9943 | 49.6 | 209.8374 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
209.8551 | 81.9904 | 60.0001 | 82 | 209.9216 | 17.2538 | 60.0173 | 17.2 | 209.8569 | 32.5454 | 60.0058 | 33.4 | 209.8376 | 49.2963 | 59.9943 | 49.6 | 209.8457 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
209.8635 | 81.9925 | 60.0001 | 82 | 209.9301 | 17.2529 | 60.0173 | 17.2 | 209.8652 | 32.5497 | 60.0058 | 33.4 | 209.8459 | 49.299 | 59.9943 | 49.6 | 209.854 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
209.8718 | 81.9945 | 60.0001 | 82 | 209.9384 | 17.252 | 60.0173 | 17.2 | 209.8735 | 32.5544 | 60.0058 | 33.4 | 209.8542 | 49.3018 | 59.9943 | 49.6 | 209.8625 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
209.8801 | 81.9964 | 60.0001 | 82 | 209.9467 | 17.2511 | 60.0173 | 17.2 | 209.8818 | 32.559 | 60.0058 | 33.4 | 209.8625 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 209.8708 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
209.8885 | 81.9976 | 60.0001 | 82 | 209.955 | 17.2502 | 60.0173 | 17.2 | 209.8901 | 32.5618 | 60.0058 | 33.4 | 209.8708 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 209.8792 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
209.8968 | 81.9988 | 60.0001 | 82 | 209.9634 | 17.2543 | 60.0173 | 17.2 | 209.8984 | 32.5647 | 60.0058 | 33.4 | 209.8792 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 209.8875 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
209.9051 | 82 | 60.0001 | 82 | 209.9717 | 17.2585 | 60.0173 | 17.2 | 209.9067 | 32.5673 | 60.0058 | 33.4 | 209.8875 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 209.8958 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
209.9135 | 82.0012 | 60.0001 | 82 | 209.98 | 17.2585 | 60.0173 | 17.2 | 209.915 | 32.5699 | 60.0058 | 33.4 | 209.8958 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 209.9041 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
209.9218 | 82.0013 | 60.0001 | 82 | 209.9883 | 17.2585 | 60.0173 | 17.2 | 209.9236 | 32.5721 | 60.0058 | 33.4 | 209.9043 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 209.9124 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
209.9301 | 82.0014 | 60.0001 | 82 | 209.9967 | 17.2585 | 60.0173 | 17.2 | 209.9319 | 32.5744 | 60.0058 | 33.4 | 209.9126 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 209.9209 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
209.9384 | 82.002 | 60.0001 | 82 | 210.005 | 17.2585 | 60.0173 | 17.2 | 209.9402 | 32.5738 | 60.0058 | 33.4 | 209.9209 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 209.9292 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
209.9468 | 82.0027 | 60.0001 | 82 | 210.0133 | 17.2585 | 60.0173 | 17.2 | 209.9485 | 32.5731 | 60.0058 | 33.4 | 209.9292 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 209.9375 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
209.9551 | 82.0034 | 60.0001 | 82 | 210.0216 | 17.2585 | 60.0173 | 17.2 | 209.9568 | 32.5717 | 60.0058 | 33.4 | 209.9375 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 209.9458 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
209.9634 | 82.0041 | 60.0001 | 82 | 210.03 | 17.2585 | 60.0173 | 17.2 | 209.9651 | 32.5703 | 60.0058 | 33.4 | 209.9458 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 209.9541 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
209.9718 | 82.0055 | 60.0001 | 82 | 210.0383 | 17.2585 | 60.0173 | 17.2 | 209.9734 | 32.5688 | 60.0058 | 33.4 | 209.9541 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 209.9624 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
209.9801 | 82.0069 | 60.0001 | 82 | 210.0466 | 17.2585 | 60.0173 | 17.2 | 209.9819 | 32.5672 | 60.0058 | 33.4 | 209.9626 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 209.9709 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
209.9885 | 82.0083 | 60.0001 | 82 | 210.0549 | 17.2585 | 60.0173 | 17.2 | 209.9902 | 32.5659 | 60.0058 | 33.4 | 209.9709 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 209.9792 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
209.9968 | 82.0097 | 60.0001 | 82 | 210.0634 | 17.2585 | 60.0173 | 17.2 | 209.9985 | 32.5645 | 60.0058 | 33.4 | 209.9792 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 209.9875 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.0051 | 82.0122 | 60.0001 | 82 | 210.0717 | 17.2585 | 60.0173 | 17.2 | 210.0068 | 32.5632 | 60.0058 | 33.4 | 209.9875 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 209.9958 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.0135 | 82.0148 | 60.0001 | 82 | 210.08 | 17.2585 | 60.0173 | 17.2 | 210.0151 | 32.5619 | 60.0058 | 33.4 | 209.9958 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.0042 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.0218 | 82.014 | 60.0001 | 82 | 210.0883 | 17.2585 | 60.0173 | 17.2 | 210.0234 | 32.5613 | 60.0058 | 33.4 | 210.0042 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.0125 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.0301 | 82.0133 | 60.0001 | 82 | 210.0967 | 17.257 | 60.0173 | 17.2 | 210.0317 | 32.5606 | 60.0058 | 33.4 | 210.0125 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.0208 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.0385 | 82.0125 | 60.0001 | 82 | 210.105 | 17.2556 | 60.0173 | 17.2 | 210.04 | 32.5597 | 60.0058 | 33.4 | 210.021 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.0293 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.0468 | 82.0117 | 60.0001 | 82 | 210.1133 | 17.2541 | 60.0173 | 17.2 | 210.0486 | 32.5588 | 60.0058 | 33.4 | 210.0293 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.0376 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.0551 | 82.0113 | 60.0001 | 82 | 210.1216 | 17.2527 | 60.0173 | 17.2 | 210.0569 | 32.5581 | 60.0058 | 33.4 | 210.0376 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.0459 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.0634 | 82.0108 | 60.0001 | 82 | 210.13 | 17.2559 | 60.0173 | 17.2 | 210.0652 | 32.5574 | 60.0058 | 33.4 | 210.0459 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.0542 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.0718 | 82.0104 | 60.0001 | 82 | 210.1383 | 17.2592 | 60.0173 | 17.2 | 210.0735 | 32.558 | 60.0058 | 33.4 | 210.0542 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.0625 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.0801 | 82.0099 | 60.0001 | 82 | 210.1466 | 17.2625 | 60.0173 | 17.2 | 210.0818 | 32.5585 | 60.0058 | 33.4 | 210.0625 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.0708 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.0884 | 82.0095 | 60.0001 | 82 | 210.1549 | 17.2657 | 60.0173 | 17.2 | 210.0901 | 32.559 | 60.0058 | 33.4 | 210.0708 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.0791 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.0968 | 82.0091 | 60.0001 | 82 | 210.1633 | 17.269 | 60.0173 | 17.2 | 210.0984 | 32.5596 | 60.0058 | 33.4 | 210.0791 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.0876 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.1051 | 82.0093 | 60.0001 | 82 | 210.1716 | 17.2722 | 60.0173 | 17.2 | 210.1067 | 32.561 | 60.0058 | 33.4 | 210.0876 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.0959 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.1135 | 82.0096 | 60.0001 | 82 | 210.1799 | 17.2769 | 60.0173 | 17.2 | 210.1152 | 32.5624 | 60.0058 | 33.4 | 210.0959 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.1042 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.1218 | 82.01 | 60.0001 | 82 | 210.1882 | 17.2816 | 60.0173 | 17.2 | 210.1235 | 32.5641 | 60.0058 | 33.4 | 210.1042 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.1125 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.1301 | 82.0103 | 60.0001 | 82 | 210.1967 | 17.2863 | 60.0173 | 17.2 | 210.1318 | 32.5658 | 60.0058 | 33.4 | 210.1125 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.1208 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.1385 | 82.0085 | 60.0001 | 82 | 210.205 | 17.291 | 60.0173 | 17.2 | 210.1401 | 32.5675 | 60.0058 | 33.4 | 210.1208 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.1292 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.1468 | 82.0067 | 60.0001 | 82 | 210.2133 | 17.291 | 60.0173 | 17.2 | 210.1484 | 32.5692 | 60.0058 | 33.4 | 210.1292 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.1375 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.1551 | 82.0066 | 60.0001 | 82 | 210.2216 | 17.291 | 60.0173 | 17.2 | 210.1567 | 32.5697 | 60.0058 | 33.4 | 210.1375 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.146 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.1635 | 82.0064 | 60.0001 | 82 | 210.23 | 17.291 | 60.0173 | 17.2 | 210.165 | 32.5701 | 60.0058 | 33.4 | 210.146 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.1543 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.1718 | 82.0064 | 60.0001 | 82 | 210.2383 | 17.291 | 60.0173 | 17.2 | 210.1736 | 32.5704 | 60.0058 | 33.4 | 210.1543 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.1626 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.1801 | 82.0065 | 60.0001 | 82 | 210.2466 | 17.291 | 60.0173 | 17.2 | 210.1819 | 32.5707 | 60.0058 | 33.4 | 210.1626 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.1709 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.1884 | 82.007 | 60.0001 | 82 | 210.2549 | 17.291 | 60.0173 | 17.2 | 210.1902 | 32.5701 | 60.0058 | 33.4 | 210.1709 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.1792 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.1968 | 82.0074 | 60.0001 | 82 | 210.2633 | 17.2968 | 60.0173 | 17.2 | 210.1985 | 32.5695 | 60.0058 | 33.4 | 210.1792 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.1875 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.2051 | 82.0079 | 60.0001 | 82 | 210.2716 | 17.3025 | 60.0173 | 17.2 | 210.2068 | 32.5696 | 60.0058 | 33.4 | 210.1875 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.1958 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.2134 | 82.0084 | 60.0001 | 82 | 210.2799 | 17.3082 | 60.0173 | 17.2 | 210.2151 | 32.5698 | 60.0058 | 33.4 | 210.1958 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.2043 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.2218 | 82.0107 | 60.0001 | 82 | 210.2882 | 17.3139 | 60.0173 | 17.2 | 210.2234 | 32.5705 | 60.0058 | 33.4 | 210.2043 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.2126 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.2301 | 82.0129 | 60.0001 | 82 | 210.2966 | 17.3197 | 60.0173 | 17.2 | 210.2317 | 32.5712 | 60.0058 | 33.4 | 210.2126 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.2209 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.2385 | 82.0136 | 60.0001 | 82 | 210.3049 | 17.3254 | 60.0173 | 17.2 | 210.2402 | 32.5716 | 60.0058 | 33.4 | 210.2209 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.2292 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.2468 | 82.0143 | 60.0001 | 82 | 210.3132 | 17.3311 | 60.0173 | 17.2 | 210.2485 | 32.5721 | 60.0058 | 33.4 | 210.2292 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.2375 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.2551 | 82.0148 | 60.0001 | 82 | 210.3215 | 17.3369 | 60.0173 | 17.2 | 210.2568 | 32.5727 | 60.0058 | 33.4 | 210.2375 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.2458 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.2635 | 82.0152 | 60.0001 | 82 | 210.33 | 17.3426 | 60.0173 | 17.2 | 210.2651 | 32.5733 | 60.0058 | 33.4 | 210.2458 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.2544 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.2718 | 82.0153 | 60.0001 | 82 | 210.3383 | 17.3483 | 60.0173 | 17.2 | 210.2734 | 32.5733 | 60.0058 | 33.4 | 210.2542 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.2627 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.2801 | 82.0153 | 60.0001 | 82 | 210.3466 | 17.3483 | 60.0173 | 17.2 | 210.2817 | 32.5733 | 60.0058 | 33.4 | 210.2625 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.271 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.2885 | 82.0153 | 60.0001 | 82 | 210.3549 | 17.3483 | 60.0173 | 17.2 | 210.29 | 32.5729 | 60.0058 | 33.4 | 210.271 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.2793 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.2968 | 82.0153 | 60.0001 | 82 | 210.3633 | 17.3483 | 60.0173 | 17.2 | 210.2983 | 32.5724 | 60.0058 | 33.4 | 210.2793 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.2876 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.3051 | 82.0154 | 60.0001 | 82 | 210.3716 | 17.3483 | 60.0173 | 17.2 | 210.3069 | 32.5739 | 60.0058 | 33.4 | 210.2876 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.2959 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.3134 | 82.0154 | 60.0001 | 82 | 210.3799 | 17.3483 | 60.0173 | 17.2 | 210.3152 | 32.5753 | 60.0058 | 33.4 | 210.2959 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.3042 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.3218 | 82.0154 | 60.0001 | 82 | 210.3882 | 17.3483 | 60.0173 | 17.2 | 210.3235 | 32.577 | 60.0058 | 33.4 | 210.3042 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.3127 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.3301 | 82.0154 | 60.0001 | 82 | 210.3966 | 17.3464 | 60.0173 | 17.2 | 210.3318 | 32.5787 | 60.0058 | 33.4 | 210.3125 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.321 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.3384 | 82.0161 | 60.0001 | 82 | 210.4049 | 17.3445 | 60.0173 | 17.2 | 210.3401 | 32.5809 | 60.0058 | 33.4 | 210.3208 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.3293 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.3468 | 82.0168 | 60.0001 | 82 | 210.4132 | 17.3425 | 60.0173 | 17.2 | 210.3484 | 32.5832 | 60.0058 | 33.4 | 210.3293 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.3376 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.3551 | 82.0175 | 60.0001 | 82 | 210.4215 | 17.3406 | 60.0173 | 17.2 | 210.3567 | 32.5861 | 60.0058 | 33.4 | 210.3376 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.3459 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.3635 | 82.0182 | 60.0001 | 82 | 210.4299 | 17.3387 | 60.0173 | 17.2 | 210.3652 | 32.5889 | 60.0058 | 33.4 | 210.3459 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.3542 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.3718 | 82.0189 | 60.0001 | 82 | 210.4382 | 17.3368 | 60.0173 | 17.2 | 210.3735 | 32.592 | 60.0001 | 33.4 | 210.3542 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.3625 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.3801 | 82.0195 | 60.0001 | 82 | 210.4465 | 17.3348 | 60.0173 | 17.2 | 210.3818 | 32.595 | 60.0001 | 33.4 | 210.3625 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.3711 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.3885 | 82.0202 | 60.0001 | 82 | 210.4548 | 17.3329 | 60.0173 | 17.2 | 210.3901 | 32.5955 | 60.0001 | 33.4 | 210.3708 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.3794 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.3968 | 82.0209 | 60.0001 | 82 | 210.4633 | 17.331 | 60.0173 | 17.2 | 210.3984 | 32.5961 | 60.0001 | 33.4 | 210.3792 | 49.3046 | 59.9943 | 49.6 | 210.3877 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.4051 | 82.0216 | 60.0001 | 82 | 210.4716 | 17.329 | 60.0173 | 17.2 | 210.4067 | 32.5966 | 60.0001 | 33.4 | 210.3877 | 49.3047 | 59.9943 | 49.6 | 210.396 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.4135 | 82.0223 | 60.0001 | 82 | 210.4799 | 17.3268 | 60.0173 | 17.2 | 210.415 | 32.5972 | 60.0001 | 33.4 | 210.396 | 49.3048 | 59.9943 | 49.6 | 210.4043 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.4218 | 82.0223 | 60.0001 | 82 | 210.4882 | 17.3245 | 60.0173 | 17.2 | 210.4233 | 32.5973 | 60.0001 | 33.4 | 210.4043 | 49.3048 | 59.9943 | 49.6 | 210.4126 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.4301 | 82.0223 | 60.0001 | 82 | 210.4966 | 17.3222 | 60.0173 | 17.2 | 210.4319 | 32.5974 | 60.0001 | 33.4 | 210.4126 | 49.3049 | 59.9943 | 49.6 | 210.4209 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.4384 | 82.0208 | 60.0001 | 82 | 210.5049 | 17.32 | 60.0173 | 17.2 | 210.4402 | 32.5975 | 60.0001 | 33.4 | 210.4209 | 49.305 | 59.9943 | 49.6 | 210.4294 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.4468 | 82.0193 | 60.0001 | 82 | 210.5132 | 17.3177 | 60.0173 | 17.2 | 210.4485 | 32.5976 | 60.0001 | 33.4 | 210.4292 | 49.305 | 59.9943 | 49.6 | 210.4377 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.4551 | 82.0176 | 60.0001 | 82 | 210.5215 | 17.3155 | 60.0173 | 17.2 | 210.4568 | 32.5977 | 60.0001 | 33.4 | 210.4375 | 49.3053 | 59.9943 | 49.6 | 210.446 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.4634 | 82.0159 | 60.0001 | 82 | 210.5299 | 17.3132 | 60.0173 | 17.2 | 210.4651 | 32.5979 | 60.0001 | 33.4 | 210.4458 | 49.3056 | 59.9943 | 49.6 | 210.4543 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.4718 | 82.0141 | 60.0001 | 82 | 210.5382 | 17.3109 | 60.0173 | 17.2 | 210.4734 | 32.598 | 60.0001 | 33.4 | 210.4543 | 49.3059 | 59.9943 | 49.6 | 210.4626 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.4801 | 82.0124 | 60.0001 | 82 | 210.5465 | 17.3087 | 60.0173 | 17.2 | 210.4817 | 32.5981 | 60.0001 | 33.4 | 210.4626 | 49.3062 | 59.9943 | 49.6 | 210.4709 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.4885 | 82.0107 | 60.0001 | 82 | 210.5548 | 17.3064 | 60.0173 | 17.2 | 210.4902 | 32.5982 | 60.0001 | 33.4 | 210.4709 | 49.3064 | 59.9943 | 49.6 | 210.4792 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.4968 | 82.0089 | 60.0001 | 82 | 210.5631 | 17.3064 | 60.0173 | 17.2 | 210.4985 | 32.5984 | 60.0001 | 33.4 | 210.4792 | 49.3066 | 59.9943 | 49.6 | 210.4878 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.5051 | 82.0072 | 60.0001 | 82 | 210.5715 | 17.3064 | 60.0173 | 17.2 | 210.5068 | 32.5984 | 60.0001 | 33.4 | 210.4875 | 49.3068 | 59.9943 | 49.6 | 210.4961 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.5135 | 82.0055 | 60.0001 | 82 | 210.5798 | 17.3064 | 60.0173 | 17.2 | 210.5151 | 32.5984 | 60.0001 | 33.4 | 210.4958 | 49.307 | 59.9943 | 49.6 | 210.5044 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.5218 | 82.0052 | 60.0001 | 82 | 210.5881 | 17.3064 | 60.0173 | 17.2 | 210.5234 | 32.5989 | 60.0001 | 33.4 | 210.5042 | 49.3072 | 59.9943 | 49.6 | 210.5127 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.5301 | 82.005 | 60.0001 | 82 | 210.5964 | 17.3064 | 60.0173 | 17.2 | 210.5317 | 32.5993 | 60.0001 | 33.4 | 210.5127 | 49.3074 | 59.9943 | 49.6 | 210.521 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.5385 | 82.0031 | 60.0001 | 82 | 210.6049 | 17.3064 | 60.0173 | 17.2 | 210.54 | 32.5998 | 60.0001 | 33.4 | 210.521 | 49.3074 | 59.9943 | 49.6 | 210.5293 | 65.7233 | 59.977 | 65.8
210.5468 | 82.0011 | 60.0001 | 82 | 210.6132 | 17.3064 | 60.0173 | 17.2 | 210.5483 | 32.6003 | 60.0001 | 33.4 | 210.5293 | 49.3074 | 59.9943 | 49.6 | 210.5376 | 65.7232 | 59.977 | 65.8
210.5551 | 81.9995 | 60.0001 | 82 | 210.6215 | 17.3064 | 60.0173 | 17.2 | 210.5569 | 32.6008 | 60.0001 | 33.4 | 210.5376 | 49.3074 | 59.9943 | 49.6 | 210.5461 | 65.7231 | 59.977 | 65.8
210.5634 | 81.9979 | 60.0001 | 82 | 210.6298 | 17.3037 | 60.0173 | 17.2 | 210.5652 | 32.6013 | 60.0001 | 33.4 | 210.5459 | 49.3074 | 59.9943 | 49.6 | 210.5544 | 65.723 | 59.977 | 65.8
210.5718 | 81.9963 | 60.0001 | 82 | 210.6382 | 17.3011 | 60.0173 | 17.2 | 210.5735 | 32.6017 | 60.0001 | 33.4 | 210.5542 | 49.3074 | 59.9943 | 49.6 | 210.5627 | 65.7229 | 59.977 | 65.8
210.5801 | 81.9946 | 60.0001 | 82 | 210.6465 | 17.2984 | 60.0173 | 17.2 | 210.5818 | 32.6022 | 60.0001 | 33.4 | 210.5625 | 49.3074 | 59.9943 | 49.6 | 210.571 | 65.723 | 59.977 | 65.8
210.5884 | 81.9924 | 60.0001 | 82 | 210.6548 | 17.2958 | 60.0173 | 17.2 | 210.5901 | 32.6026 | 60.0001 | 33.4 | 210.571 | 49.3074 | 59.9943 | 49.6 | 210.5793 | 65.7232 | 59.977 | 65.8
210.5968 | 81.9901 | 60.0001 | 82 | 210.6631 | 17.2931 | 60.0173 | 17.2 | 210.5984 | 32.6031 | 60.0001 | 33.4 | 210.5793 | 49.3074 | 59.9943 | 49.6 | 210.5876 | 65.7257 | 59.977 | 65.8
210.6051 | 81.9879 | 60.0001 | 82 | 210.6715 | 17.2905 | 60.0173 | 17.2 | 210.6067 | 32.6031 | 60.0001 | 33.4 | 210.5876 | 49.3074 | 59.9943 | 49.6 | 210.5962 | 65.7282 | 59.977 | 65.8
210.6135 | 81.9857 | 60.0001 | 82 | 210.6798 | 17.2878 | 60.0173 | 17.2 | 210.615 | 32.6031 | 60.0001 | 33.4 | 210.5959 | 49.3074 | 59.9943 | 49.6 | 210.6045 | 65.7307 | 59.977 | 65.8
210.6218 | 81.9854 | 60.0001 | 82 | 210.6881 | 17.2852 | 60.0173 | 17.2 | 210.6235 | 32.6031 | 60.0001 | 33.4 | 210.6042 | 49.3074 | 59.9943 | 49.6 | 210.6128 | 65.7332 | 59.977 | 65.8
210.6301 | 81.9851 | 60.0001 | 82 | 210.6964 | 17.2825 | 60.0173 | 17.2 | 210.6318 | 32.6031 | 60.0001 | 33.4 | 210.6125 | 49.3074 | 59.9943 | 49.6 | 210.6211 | 65.7358 | 59.977 | 65.8
210.6385 | 81.9845 | 60.0001 | 82 | 210.7048 | 17.2799 | 60.0173 | 17.2 | 210.6401 | 32.6031 | 60.0001 | 33.4 | 210.6208 | 49.31 | 59.9943 | 49.6 | 210.6294 | 65.7384 | 59.977 | 65.8
210.6468 | 81.9839 | 60.0001 | 82 | 210.7131 | 17.2776 | 60.0173 | 17.2 | 210.6484 | 32.6031 | 60.0001 | 33.4 | 210.6292 | 49.3127 | 59.9943 | 49.6 | 210.6377 | 65.7411 | 59.977 | 65.8
210.6551 | 81.9833 | 60.0001 | 82 | 210.7214 | 17.2752 | 60.0173 | 17.2 | 210.6567 | 32.6031 | 60.0001 | 33.4 | 210.6377 | 49.3159 | 59.9943 | 49.6 | 210.646 | 65.7437 | 59.977 | 65.8
210.6635 | 81.9827 | 60.0001 | 82 | 210.7297 | 17.2729 | 60.0173 | 17.2 | 210.665 | 32.6031 | 60.0001 | 33.4 | 210.646 | 49.3192 | 59.9943 | 49.6 | 210.6545 | 65.746 | 59.977 | 65.8
210.6718 | 81.9827 | 60.0001 | 82 | 210.7382 | 17.2706 | 60.0173 | 17.2 | 210.6733 | 32.6032 | 60.0001 | 33.4 | 210.6543 | 49.3225 | 59.9943 | 49.6 | 210.6628 | 65.7484 | 59.977 | 65.8
210.6801 | 81.9827 | 60.0001 | 82 | 210.7465 | 17.2682 | 60.0173 | 17.2 | 210.6819 | 32.6033 | 60.0001 | 33.4 | 210.6626 | 49.3258 | 59.9943 | 49.6 | 210.6711 | 65.7507 | 59.977 | 65.8
210.6884 | 81.9827 | 60.0001 | 82 | 210.7548 | 17.2659 | 60.0173 | 17.2 | 210.6902 | 32.6035 | 60.0001 | 33.4 | 210.6709 | 49.329 | 59.9943 | 49.6 | 210.6794 | 65.7529 | 59.977 | 65.8
210.6968 | 81.9827 | 60.0001 | 82 | 210.7631 | 17.2617 | 60.0173 | 17.2 | 210.6985 | 32.6036 | 60.0001 | 33.4 | 210.6792 | 49.3323 | 59.9943 | 49.6 | 210.6877 | 65.7551 | 59.977 | 65.8
210.7051 | 81.9827 | 60.0001 | 82 | 210.7715 | 17.2574 | 60.0173 | 17.2 | 210.7068 | 32.6037 | 60.0001 | 33.4 | 210.6875 | 49.3377 | 59.9943 | 49.6 | 210.696 | 65.7574 | 59.977 | 65.8
210.7134 | 81.9827 | 60.0001 | 82 | 210.7798 | 17.2532 | 60.0173 | 17.2 | 210.7151 | 32.6038 | 60.0001 | 33.4 | 210.696 | 49.343 | 59.9943 | 49.6 | 210.7043 | 65.7606 | 59.977 | 65.8
210.7218 | 81.9827 | 60.0001 | 82 | 210.7881 | 17.2489 | 60.0173 | 17.2 | 210.7234 | 32.6052 | 60.0001 | 33.4 | 210.7043 | 49.3458 | 59.9943 | 49.6 | 210.7129 | 65.7638 | 59.977 | 65.8
210.7301 | 81.9827 | 60.0001 | 82 | 210.7964 | 17.247 | 60.0173 | 17.2 | 210.7317 | 32.6065 | 60.0001 | 33.4 | 210.7126 | 49.3485 | 59.9943 | 49.6 | 210.7212 | 65.7671 | 59.977 | 65.8
210.7385 | 81.9829 | 60.0001 | 82 | 210.8048 | 17.2451 | 60.0173 | 17.2 | 210.74 | 32.6079 | 60.0001 | 33.4 | 210.7209 | 49.3506 | 59.9943 | 49.6 | 210.7295 | 65.7703 | 59.977 | 65.8
210.7468 | 81.983 | 60.0001 | 82 | 210.8131 | 17.2432 | 60.0173 | 17.2 | 210.7485 | 32.6092 | 60.0001 | 33.4 | 210.7292 | 49.3526 | 59.9943 | 49.6 | 210.7378 | 65.7754 | 59.977 | 65.8
210.7551 | 81.9832 | 60.0001 | 82 | 210.8214 | 17.2412 | 60.0173 | 17.2 | 210.7568 | 32.6102 | 60.0001 | 33.4 | 210.7375 | 49.3547 | 59.9943 | 49.6 | 210.7461 | 65.7805 | 59.977 | 65.8
210.7635 | 81.9834 | 60.0001 | 82 | 210.8297 | 17.2393 | 60.0173 | 17.2 | 210.7651 | 32.6113 | 60.0001 | 33.4 | 210.7458 | 49.3568 | 59.9943 | 49.6 | 210.7544 | 65.7834 | 59.977 | 65.8
210.7718 | 81.9835 | 60.0001 | 82 | 210.8381 | 17.2374 | 60.0173 | 17.2 | 210.7734 | 32.6126 | 60.0001 | 33.4 | 210.7544 | 49.3606 | 59.9943 | 49.6 | 210.7627 | 65.7863 | 59.977 | 65.8
210.7801 | 81.9837 | 60.0001 | 82 | 210.8464 | 17.2374 | 60.0173 | 17.2 | 210.7817 | 32.614 | 60.0001 | 33.4 | 210.7627 | 49.3644 | 59.9943 | 49.6 | 210.7712 | 65.7891 | 59.977 | 65.8
210.7885 | 81.9839 | 60.0001 | 82 | 210.8547 | 17.2374 | 60.0173 | 17.2 | 210.79 | 32.6154 | 60.0001 | 33.4 | 210.771 | 49.3661 | 59.9943 | 49.6 | 210.7795 | 65.792 | 59.977 | 65.8
210.7968 | 81.984 | 60.0001 | 82 | 210.863 | 17.2374 | 60.0173 | 17.2 | 210.7983 | 32.6168 | 60.0001 | 33.4 | 210.7793 | 49.3678 | 59.9943 | 49.6 | 210.7878 | 65.7949 | 59.977 | 65.8
210.8051 | 81.9852 | 60.0001 | 82 | 210.8715 | 17.2373 | 60.0173 | 17.2 | 210.8069 | 32.6169 | 60.0001 | 33.4 | 210.7876 | 49.3695 | 59.9943 | 49.6 | 210.7961 | 65.7978 | 59.977 | 65.8
210.8134 | 81.9863 | 60.0001 | 82 | 210.8798 | 17.2351 | 60.0173 | 17.2 | 210.8152 | 32.6171 | 60.0001 | 33.4 | 210.7959 | 49.3712 | 59.9943 | 49.6 | 210.8044 | 65.8007 | 59.977 | 65.8
210.8218 | 81.9875 | 60.0001 | 82 | 210.8881 | 17.2328 | 60.0173 | 17.2 | 210.8235 | 32.6172 | 60.0001 | 33.4 | 210.8042 | 49.3729 | 59.9943 | 49.6 | 210.8127 | 65.8036 | 59.977 | 65.8
210.8301 | 81.9886 | 60.0001 | 82 | 210.8964 | 17.2282 | 60.0173 | 17.2 | 210.8318 | 32.6174 | 60.0001 | 33.4 | 210.8125 | 49.3746 | 59.9943 | 49.6 | 210.821 | 65.8046 | 59.977 | 65.8
210.8384 | 81.9918 | 60.0001 | 82 | 210.9048 | 17.2236 | 60.0173 | 17.2 | 210.8401 | 32.619 | 60.0001 | 33.4 | 210.821 | 49.3763 | 59.9943 | 49.6 | 210.8296 | 65.8055 | 59.977 | 65.8
210.8468 | 81.995 | 60.0001 | 82 | 210.9131 | 17.219 | 60.0173 | 17.2 | 210.8484 | 32.6206 | 60.0001 | 33.4 | 210.8293 | 49.378 | 59.9943 | 49.6 | 210.8379 | 65.8072 | 59.977 | 65.8
210.8551 | 81.9983 | 60.0001 | 82 | 210.9214 | 17.2144 | 60.0173 | 17.2 | 210.8567 | 32.6219 | 60.0001 | 33.4 | 210.8376 | 49.378 | 59.9943 | 49.6 | 210.8462 | 65.8088 | 59.977 | 65.8
210.8635 | 82.0015 | 60.0001 | 82 | 210.9297 | 17.2098 | 60.0173 | 17.2 | 210.865 | 32.6232 | 60.0001 | 33.4 | 210.8459 | 49.378 | 59.9943 | 49.6 | 210.8545 | 65.8089 | 59.977 | 65.8
210.8718 | 82.0047 | 60.0001 | 82 | 210.9381 | 17.2051 | 60.0173 | 17.2 | 210.8735 | 32.6245 | 60.0001 | 33.4 | 210.8542 | 49.378 | 59.9943 | 49.6 | 210.8628 | 65.809 | 59.977 | 65.8
210.8801 | 82.0079 | 60.0001 | 82 | 210.9464 | 17.1979 | 60.0173 | 17.2 | 210.8818 | 32.6258 | 60.0001 | 33.4 | 210.8625 | 49.378 | 59.9943 | 49.6 | 210.8711 | 65.8082 | 59.977 | 65.8
210.8885 | 82.0101 | 60.0001 | 82 | 210.9547 | 17.1906 | 60.0173 | 17.2 | 210.8901 | 32.6271 | 60.0001 | 33.4 | 210.8708 | 49.378 | 59.9943 | 49.6 | 210.8794 | 65.8074 | 59.977 | 65.8
210.8968 | 82.0123 | 60.0001 | 82 | 210.963 | 17.1857 | 60.0173 | 17.2 | 210.8984 | 32.6284 | 60.0001 | 33.4 | 210.8794 | 49.378 | 59.9943 | 49.6 | 210.8879 | 65.8049 | 59.977 | 65.8
210.9051 | 82.0144 | 60.0001 | 82 | 210.9714 | 17.1807 | 60.0173 | 17.2 | 210.9067 | 32.6297 | 60.0001 | 33.4 | 210.8877 | 49.378 | 59.9943 | 49.6 | 210.8962 | 65.8024 | 59.977 | 65.8
210.9135 | 82.0164 | 60.0001 | 82 | 210.9797 | 17.178 | 60.0173 | 17.2 | 210.915 | 32.631 | 60.0001 | 33.4 | 210.896 | 49.378 | 59.9943 | 49.6 | 210.9045 | 65.7998 | 59.977 | 65.8
210.9218 | 82.0164 | 60.0001 | 82 | 210.988 | 17.1754 | 60.0173 | 17.2 | 210.9233 | 32.631 | 60.0001 | 33.4 | 210.9043 | 49.378 | 59.9943 | 49.6 | 210.9128 | 65.7973 | 59.977 | 65.8
210.9301 | 82.0164 | 60.0001 | 82 | 210.9963 | 17.1727 | 60.0173 | 17.2 | 210.9319 | 32.631 | 60.0001 | 33.4 | 210.9126 | 49.378 | 59.9943 | 49.6 | 210.9211 | 65.7941 | 59.977 | 65.8
210.9384 | 82.0164 | 60.0001 | 82 | 211.0048 | 17.1701 | 60.0173 | 17.2 | 210.9402 | 32.6311 | 60.0001 | 33.4 | 210.9209 | 49.378 | 59.9943 | 49.6 | 210.9294 | 65.7909 | 59.977 | 65.8
210.9468 | 82.0164 | 60.0001 | 82 | 211.0131 | 17.1728 | 60.0173 | 17.2 | 210.9485 | 32.6312 | 60.0001 | 33.4 | 210.9292 | 49.378 | 59.9943 | 49.6 | 210.938 | 65.7895 | 59.977 | 65.8
210.9551 | 82.0164 | 60.0001 | 82 | 211.0214 | 17.1756 | 60.0173 | 17.2 | 210.9568 | 32.6313 | 60.0001 | 33.4 | 210.9377 | 49.3815 | 59.9943 | 49.6 | 210.9463 | 65.7881 | 59.977 | 65.8
210.9634 | 82.0164 | 60.0001 | 82 | 211.0297 | 17.1897 | 60.0173 | 17.2 | 210.9651 | 32.6315 | 60.0001 | 33.4 | 210.946 | 49.385 | 59.9943 | 49.6 | 210.9546 | 65.7861 | 59.977 | 65.8
210.9718 | 82.0167 | 60.0001 | 82 | 211.0381 | 17.2039 | 60.0173 | 17.2 | 210.9734 | 32.6316 | 60.0001 | 33.4 | 210.9543 | 49.3878 | 59.9943 | 49.6 | 210.9629 | 65.7841 | 59.977 | 65.8
210.9801 | 82.017 | 60.0001 | 82 | 211.0464 | 17.2181 | 60.0173 | 17.2 | 210.9817 | 32.6317 | 60.0001 | 33.4 | 210.9626 | 49.3905 | 59.9943 | 49.6 | 210.9712 | 65.7839 | 59.977 | 65.8
210.9885 | 82.0173 | 60.0001 | 82 | 211.0547 | 17.2322 | 60.0173 | 17.2 | 210.99 | 32.6318 | 60.0001 | 33.4 | 210.9709 | 49.3918 | 59.9943 | 49.6 | 210.9795 | 65.7837 | 59.977 | 65.8
210.9968 | 82.0176 | 60.0001 | 82 | 211.063 | 17.2572 | 60.0173 | 17.2 | 210.9985 | 32.6319 | 60.0001 | 33.4 | 210.9792 | 49.3931 | 59.9943 | 49.6 | 210.9878 | 65.7835 | 59.977 | 65.8
211.0051 | 82.0178 | 60.0001 | 82 | 211.0714 | 17.2823 | 60.0173 | 17.2 | 211.0068 | 32.632 | 60.0001 | 33.4 | 210.9875 | 49.3944 | 59.9943 | 49.6 | 210.9963 | 65.7833 | 59.977 | 65.8
211.0135 | 82.0181 | 60.0001 | 82 | 211.0797 | 17.3073 | 60.0173 | 17.2 | 211.0151 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 210.9958 | 49.3958 | 59.9943 | 49.6 | 211.0046 | 65.781 | 59.977 | 65.8
211.0218 | 82.0184 | 60.0001 | 82 | 211.088 | 17.3323 | 60.0173 | 17.2 | 211.0234 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.0044 | 49.3971 | 59.9943 | 49.6 | 211.0129 | 65.7787 | 59.977 | 65.8
211.0301 | 82.0187 | 60.0001 | 82 | 211.0963 | 17.3496 | 60.0173 | 17.2 | 211.0317 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.0127 | 49.3984 | 59.9943 | 49.6 | 211.0212 | 65.7755 | 59.977 | 65.8
211.0385 | 82.019 | 60.0001 | 82 | 211.1047 | 17.3669 | 60.0173 | 17.2 | 211.04 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.021 | 49.3977 | 59.9943 | 49.6 | 211.0295 | 65.7722 | 59.977 | 65.8
211.0468 | 82.0192 | 60.0001 | 82 | 211.113 | 17.3704 | 60.0173 | 17.2 | 211.0483 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.0293 | 49.3969 | 59.9943 | 49.6 | 211.0378 | 65.7693 | 59.977 | 65.8
211.0551 | 82.0192 | 60.0001 | 82 | 211.1213 | 17.3739 | 60.0173 | 17.2 | 211.0569 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.0376 | 49.397 | 59.9943 | 49.6 | 211.0461 | 65.7665 | 59.977 | 65.8
211.0634 | 82.0192 | 60.0001 | 82 | 211.1296 | 17.3775 | 60.0173 | 17.2 | 211.0652 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.0459 | 49.3971 | 59.9943 | 49.6 | 211.0547 | 65.7636 | 59.977 | 65.8
211.0718 | 82.0192 | 60.0001 | 82 | 211.1381 | 17.381 | 60.0173 | 17.2 | 211.0735 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.0542 | 49.3987 | 59.9943 | 49.6 | 211.063 | 65.7607 | 59.977 | 65.8
211.0801 | 82.0192 | 60.0001 | 82 | 211.1464 | 17.3737 | 60.0173 | 17.2 | 211.0818 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.0627 | 49.4002 | 59.9943 | 49.6 | 211.0713 | 65.7586 | 59.977 | 65.8
211.0884 | 82.019 | 60.0001 | 82 | 211.1547 | 17.3663 | 60.0173 | 17.2 | 211.0901 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.071 | 49.4018 | 59.9943 | 49.6 | 211.0796 | 65.7564 | 59.977 | 65.8
211.0968 | 82.0187 | 60.0001 | 82 | 211.163 | 17.359 | 60.0173 | 17.2 | 211.0984 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.0793 | 49.4033 | 59.9943 | 49.6 | 211.0879 | 65.7556 | 59.977 | 65.8
211.1051 | 82.0149 | 60.0001 | 82 | 211.1714 | 17.3517 | 60.0173 | 17.2 | 211.1067 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.0876 | 49.4049 | 59.9943 | 49.6 | 211.0962 | 65.7549 | 59.977 | 65.8
211.1135 | 82.0111 | 60.0001 | 82 | 211.1797 | 17.3438 | 60.0173 | 17.2 | 211.115 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.0959 | 49.4065 | 59.9943 | 49.6 | 211.1045 | 65.7549 | 59.9885 | 65.8
211.1218 | 82.0072 | 60.0001 | 82 | 211.188 | 17.336 | 60.0173 | 17.2 | 211.1235 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.1042 | 49.4066 | 59.9943 | 49.6 | 211.113 | 65.7549 | 59.9885 | 65.8
211.1301 | 82.0034 | 60.0001 | 82 | 211.1963 | 17.3331 | 60.0173 | 17.2 | 211.1318 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.1125 | 49.4067 | 59.9943 | 49.6 | 211.1213 | 65.7549 | 59.9885 | 65.8
211.1385 | 81.9996 | 60.0001 | 82 | 211.2047 | 17.3303 | 60.0173 | 17.2 | 211.1401 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.1211 | 49.4065 | 59.9943 | 49.6 | 211.1296 | 65.7549 | 59.9885 | 65.8
211.1468 | 81.9957 | 60.0001 | 82 | 211.213 | 17.3208 | 60.0173 | 17.2 | 211.1484 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.1294 | 49.4064 | 59.9943 | 49.6 | 211.1379 | 65.755 | 59.9885 | 65.8
211.1551 | 81.9919 | 60.0001 | 82 | 211.2213 | 17.3113 | 60.0173 | 17.2 | 211.1567 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.1377 | 49.4095 | 59.9943 | 49.6 | 211.1462 | 65.755 | 59.9885 | 65.8
211.1635 | 81.9881 | 60.0001 | 82 | 211.2296 | 17.3019 | 60.0231 | 17.2 | 211.165 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.146 | 49.4127 | 59.9943 | 49.6 | 211.1545 | 65.7543 | 59.9885 | 65.8
211.1718 | 81.9845 | 60.0001 | 82 | 211.2379 | 17.2924 | 60.0231 | 17.2 | 211.1733 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.1543 | 49.4158 | 59.9943 | 49.6 | 211.1628 | 65.7536 | 59.9885 | 65.8
211.1801 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.2463 | 17.2829 | 60.0231 | 17.2 | 211.1819 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.1626 | 49.4189 | 59.9943 | 49.6 | 211.1714 | 65.7536 | 59.9885 | 65.8
211.1884 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.2546 | 17.2734 | 60.0231 | 17.2 | 211.1902 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.1709 | 49.422 | 59.9943 | 49.6 | 211.1797 | 65.7536 | 59.9885 | 65.8
211.1968 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.2629 | 17.2654 | 60.0231 | 17.2 | 211.1985 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.1792 | 49.4251 | 59.9943 | 49.6 | 211.188 | 65.7536 | 59.9885 | 65.8
211.2051 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.2712 | 17.2574 | 60.0231 | 17.2 | 211.2068 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.1877 | 49.4282 | 59.9943 | 49.6 | 211.1963 | 65.7537 | 59.9885 | 65.8
211.2134 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.2797 | 17.2494 | 60.0231 | 17.2 | 211.2151 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.196 | 49.4314 | 59.9943 | 49.6 | 211.2046 | 65.7525 | 59.9885 | 65.8
211.2218 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.288 | 17.2413 | 60.0231 | 17.2 | 211.2234 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.2043 | 49.4345 | 59.9943 | 49.6 | 211.2129 | 65.7514 | 59.9885 | 65.8
211.2301 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.2963 | 17.2399 | 60.0231 | 17.2 | 211.2317 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.2126 | 49.4376 | 59.9943 | 49.6 | 211.2212 | 65.7502 | 59.9885 | 65.8
211.2385 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.3046 | 17.2385 | 60.0231 | 17.2 | 211.24 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.2209 | 49.4374 | 59.9943 | 49.6 | 211.2297 | 65.7491 | 59.9885 | 65.8
211.2468 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.313 | 17.2371 | 60.0231 | 17.2 | 211.2485 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.2292 | 49.4372 | 59.9943 | 49.6 | 211.238 | 65.7479 | 59.9885 | 65.8
211.2551 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.3213 | 17.2357 | 60.0231 | 17.2 | 211.2568 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.2375 | 49.437 | 59.9943 | 49.6 | 211.2463 | 65.7468 | 59.9885 | 65.8
211.2635 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.3296 | 17.2343 | 60.0231 | 17.2 | 211.2651 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.2461 | 49.4367 | 59.9943 | 49.6 | 211.2546 | 65.7481 | 59.9885 | 65.8
211.2718 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.3379 | 17.233 | 60.0231 | 17.2 | 211.2734 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.2544 | 49.4365 | 59.9943 | 49.6 | 211.2629 | 65.7494 | 59.9885 | 65.8
211.2801 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.3463 | 17.233 | 60.0231 | 17.2 | 211.2817 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.2627 | 49.4363 | 59.9943 | 49.6 | 211.2712 | 65.7507 | 59.9885 | 65.8
211.2885 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.3546 | 17.233 | 60.0231 | 17.2 | 211.29 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.271 | 49.4369 | 59.9943 | 49.6 | 211.2795 | 65.7521 | 59.9885 | 65.8
211.2968 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.3629 | 17.233 | 60.0231 | 17.2 | 211.2983 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.2793 | 49.4374 | 59.9943 | 49.6 | 211.2881 | 65.7546 | 59.9885 | 65.8
211.3051 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.3712 | 17.233 | 60.0231 | 17.2 | 211.3069 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.2876 | 49.4381 | 59.9943 | 49.6 | 211.2964 | 65.757 | 59.9885 | 65.8
211.3134 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.3796 | 17.233 | 60.0231 | 17.2 | 211.3152 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.2959 | 49.4389 | 59.9943 | 49.6 | 211.3047 | 65.7601 | 59.9885 | 65.8
211.3218 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.3879 | 17.233 | 60.0231 | 17.2 | 211.3235 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.3044 | 49.4378 | 59.9943 | 49.6 | 211.313 | 65.7632 | 59.9885 | 65.8
211.3301 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.3962 | 17.233 | 60.0231 | 17.2 | 211.3318 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.3127 | 49.4368 | 59.9943 | 49.6 | 211.3213 | 65.7662 | 59.9885 | 65.8
211.3384 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.4045 | 17.233 | 60.0231 | 17.2 | 211.3401 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.321 | 49.4369 | 59.9943 | 49.6 | 211.3296 | 65.7693 | 59.9885 | 65.8
211.3468 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.413 | 17.233 | 60.0231 | 17.2 | 211.3484 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.3293 | 49.437 | 59.9943 | 49.6 | 211.3379 | 65.7699 | 59.9885 | 65.8
211.3551 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.4213 | 17.233 | 60.0231 | 17.2 | 211.3567 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.3376 | 49.4371 | 59.9943 | 49.6 | 211.3462 | 65.7705 | 59.9885 | 65.8
211.3635 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.4296 | 17.2311 | 60.0231 | 17.2 | 211.365 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.3459 | 49.4373 | 59.9943 | 49.6 | 211.3547 | 65.7711 | 59.9885 | 65.8
211.3718 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.4379 | 17.2292 | 60.0231 | 17.2 | 211.3735 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.3542 | 49.437 | 59.9943 | 49.6 | 211.363 | 65.7718 | 59.9885 | 65.8
211.3801 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.4463 | 17.2273 | 60.0231 | 17.2 | 211.3818 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.3628 | 49.4368 | 59.9943 | 49.6 | 211.3713 | 65.7725 | 59.9885 | 65.8
211.3885 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.4546 | 17.2255 | 60.0231 | 17.2 | 211.3901 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.3711 | 49.4344 | 59.9943 | 49.6 | 211.3796 | 65.7732 | 59.9885 | 65.8
211.3968 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.4629 | 17.2236 | 60.0231 | 17.2 | 211.3984 | 32.6323 | 60.0001 | 33.4 | 211.3794 | 49.4319 | 59.9943 | 49.6 | 211.3879 | 65.7734 | 59.9885 | 65.8
211.4051 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.4712 | 17.2217 | 60.0231 | 17.2 | 211.4067 | 32.6324 | 60.0001 | 33.4 | 211.3877 | 49.4305 | 59.9943 | 49.6 | 211.3962 | 65.7736 | 59.9885 | 65.8
211.4135 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.4795 | 17.2199 | 60.0231 | 17.2 | 211.415 | 32.6325 | 60.0001 | 33.4 | 211.396 | 49.429 | 59.9943 | 49.6 | 211.4045 | 65.7743 | 59.9885 | 65.8
211.4218 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.4879 | 17.218 | 60.0231 | 17.2 | 211.4233 | 32.6322 | 60.0001 | 33.4 | 211.4043 | 49.4264 | 59.9943 | 49.6 | 211.4131 | 65.775 | 59.9885 | 65.8
211.4301 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.4962 | 17.2134 | 60.0231 | 17.2 | 211.4319 | 32.6319 | 60.0001 | 33.4 | 211.4126 | 49.4238 | 59.9943 | 49.6 | 211.4214 | 65.7757 | 59.9885 | 65.8
211.4384 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.5045 | 17.2087 | 60.0231 | 17.2 | 211.4402 | 32.6316 | 60.0001 | 33.4 | 211.4209 | 49.4209 | 59.9943 | 49.6 | 211.4297 | 65.7764 | 59.9885 | 65.8
211.4468 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.5128 | 17.2036 | 60.0231 | 17.2 | 211.4485 | 32.6313 | 60.0001 | 33.4 | 211.4294 | 49.418 | 59.9943 | 49.6 | 211.438 | 65.7759 | 59.9885 | 65.8
211.4551 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.5212 | 17.1984 | 60.0231 | 17.2 | 211.4568 | 32.631 | 60.0001 | 33.4 | 211.4377 | 49.4146 | 59.9943 | 49.6 | 211.4463 | 65.7755 | 59.9885 | 65.8
211.4634 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.5295 | 17.1932 | 60.0231 | 17.2 | 211.4651 | 32.6307 | 60.0001 | 33.4 | 211.446 | 49.4113 | 59.9943 | 49.6 | 211.4546 | 65.7751 | 59.9885 | 65.8
211.4718 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.5378 | 17.188 | 60.0231 | 17.2 | 211.4734 | 32.6303 | 60.0001 | 33.4 | 211.4543 | 49.4108 | 59.9943 | 49.6 | 211.4629 | 65.7747 | 59.9885 | 65.8
211.4801 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.5461 | 17.1828 | 60.0231 | 17.2 | 211.4817 | 32.6299 | 60.0001 | 33.4 | 211.4626 | 49.4103 | 59.9943 | 49.6 | 211.4714 | 65.7737 | 59.9885 | 65.8
211.4885 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.5546 | 17.1776 | 60.0231 | 17.2 | 211.49 | 32.6296 | 60.0001 | 33.4 | 211.4709 | 49.4113 | 59.9943 | 49.6 | 211.4797 | 65.7726 | 59.9885 | 65.8
211.4968 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.5629 | 17.1725 | 60.0231 | 17.2 | 211.4985 | 32.6292 | 60.0001 | 33.4 | 211.4792 | 49.4122 | 59.9943 | 49.6 | 211.488 | 65.7701 | 59.9885 | 65.8
211.5051 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.5712 | 17.1673 | 60.0231 | 17.2 | 211.5068 | 32.6292 | 60.0001 | 33.4 | 211.4878 | 49.4131 | 59.9943 | 49.6 | 211.4963 | 65.7676 | 59.9885 | 65.8
211.5135 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.5795 | 17.1649 | 60.0231 | 17.2 | 211.5151 | 32.6292 | 60.0001 | 33.4 | 211.4961 | 49.4141 | 59.9943 | 49.6 | 211.5046 | 65.7656 | 59.9885 | 65.8
211.5218 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.5879 | 17.1624 | 60.0231 | 17.2 | 211.5234 | 32.6292 | 60.0001 | 33.4 | 211.5044 | 49.416 | 60.0001 | 49.6 | 211.5129 | 65.7636 | 59.9885 | 65.8
211.5301 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.5962 | 17.1715 | 60.0231 | 17.2 | 211.5317 | 32.6292 | 60.0001 | 33.4 | 211.5127 | 49.418 | 60.0001 | 49.6 | 211.5212 | 65.764 | 59.9885 | 65.8
211.5385 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.6045 | 17.1806 | 60.0231 | 17.2 | 211.54 | 32.6292 | 60.0001 | 33.4 | 211.521 | 49.4197 | 60.0001 | 49.6 | 211.5298 | 65.7643 | 59.9885 | 65.8
211.5468 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.6128 | 17.1956 | 60.0231 | 17.2 | 211.5483 | 32.6292 | 60.0001 | 33.4 | 211.5293 | 49.4215 | 60.0001 | 49.6 | 211.5381 | 65.7634 | 59.9885 | 65.8
211.5551 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.6212 | 17.2106 | 60.0231 | 17.2 | 211.5569 | 32.6292 | 60.0001 | 33.4 | 211.5376 | 49.4226 | 60.0001 | 49.6 | 211.5464 | 65.7625 | 59.9885 | 65.8
211.5634 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.6295 | 17.2338 | 60.0231 | 17.2 | 211.5652 | 32.6292 | 60.0001 | 33.4 | 211.5459 | 49.4238 | 60.0001 | 49.6 | 211.5547 | 65.7617 | 59.9885 | 65.8
211.5718 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.6378 | 17.2571 | 60.0231 | 17.2 | 211.5735 | 32.6287 | 60.0001 | 33.4 | 211.5544 | 49.4259 | 60.0001 | 49.6 | 211.563 | 65.7608 | 59.9885 | 65.8
211.5801 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.6461 | 17.2803 | 60.0231 | 17.2 | 211.5818 | 32.6283 | 60.0001 | 33.4 | 211.5627 | 49.428 | 60.0001 | 49.6 | 211.5713 | 65.761 | 59.9885 | 65.8
211.5884 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.6545 | 17.3035 | 60.0231 | 17.2 | 211.5901 | 32.6279 | 60.0001 | 33.4 | 211.571 | 49.4302 | 60.0001 | 49.6 | 211.5796 | 65.7612 | 59.9885 | 65.8
211.5968 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.6628 | 17.3268 | 60.0231 | 17.2 | 211.5984 | 32.6274 | 60.0001 | 33.4 | 211.5793 | 49.4323 | 60.0001 | 49.6 | 211.5881 | 65.7609 | 59.9885 | 65.8
211.6051 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.6711 | 17.35 | 60.0231 | 17.2 | 211.6067 | 32.627 | 60.0001 | 33.4 | 211.5876 | 49.4337 | 60.0001 | 49.6 | 211.5964 | 65.7605 | 59.9885 | 65.8
211.6135 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.6794 | 17.3614 | 60.0231 | 17.2 | 211.615 | 32.6266 | 60.0001 | 33.4 | 211.5959 | 49.4351 | 60.0001 | 49.6 | 211.6047 | 65.7601 | 59.9885 | 65.8
211.6218 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.6877 | 17.3728 | 60.0231 | 17.2 | 211.6235 | 32.6261 | 60.0001 | 33.4 | 211.6042 | 49.4367 | 60.0001 | 49.6 | 211.613 | 65.7597 | 59.9885 | 65.8
211.6301 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.6962 | 17.3754 | 60.0231 | 17.2 | 211.6318 | 32.6257 | 60.0001 | 33.4 | 211.6128 | 49.4383 | 60.0001 | 49.6 | 211.6213 | 65.7607 | 59.9885 | 65.8
211.6385 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.7045 | 17.378 | 60.0231 | 17.2 | 211.6401 | 32.6252 | 60.0001 | 33.4 | 211.6211 | 49.4399 | 60.0001 | 49.6 | 211.6296 | 65.7616 | 59.9885 | 65.8
211.6468 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.7128 | 17.3724 | 60.0231 | 17.2 | 211.6484 | 32.6248 | 60.0001 | 33.4 | 211.6294 | 49.4415 | 60.0001 | 49.6 | 211.6379 | 65.7631 | 59.9885 | 65.8
211.6551 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 211.7211 | 17.3667 | 60.0231 | 17.2 | 211.6567 | 32.6256 | 60.0001 | 33.4 | 211.6377 | 49.4415 | 60.0001 | 49.6 | 211.6465 | 65.7645 | 59.9885 | 65.8
211.6635 | 81.981 | 60.0001 | 82 | 211.7295 | 17.361 | 60.0231 | 17.2 | 211.665 | 32.6263 | 60.0001 | 33.4 | 211.646 | 49.4415 | 60.0001 | 49.6 | 211.6548 | 65.7659 | 59.9885 | 65.8
211.6718 | 81.9821 | 60.0001 | 82 | 211.7378 | 17.3554 | 60.0231 | 17.2 | 211.6733 | 32.6271 | 60.0001 | 33.4 | 211.6543 | 49.4415 | 60.0001 | 49.6 | 211.6631 | 65.7673 | 59.9885 | 65.8
211.6801 | 81.9832 | 60.0001 | 82 | 211.7461 | 17.3497 | 60.0231 | 17.2 | 211.6819 | 32.6279 | 60.0001 | 33.4 | 211.6626 | 49.4415 | 60.0001 | 49.6 | 211.6714 | 65.7684 | 59.9885 | 65.8
211.6884 | 81.9844 | 60.0001 | 82 | 211.7544 | 17.344 | 60.0231 | 17.2 | 211.6902 | 32.6286 | 60.0001 | 33.4 | 211.6709 | 49.4415 | 60.0001 | 49.6 | 211.6797 | 65.7694 | 59.9885 | 65.8
211.6968 | 81.9855 | 60.0001 | 82 | 211.7628 | 17.3396 | 60.0231 | 17.2 | 211.6985 | 32.6294 | 60.0001 | 33.4 | 211.6794 | 49.4415 | 60.0001 | 49.6 | 211.688 | 65.7692 | 59.9885 | 65.8
211.7051 | 81.9868 | 60.0001 | 82 | 211.7711 | 17.3351 | 60.0231 | 17.2 | 211.7068 | 32.6301 | 60.0001 | 33.4 | 211.6877 | 49.4415 | 60.0001 | 49.6 | 211.6963 | 65.7689 | 59.9885 | 65.8
211.7134 | 81.988 | 60.0001 | 82 | 211.7794 | 17.3336 | 60.0231 | 17.2 | 211.7151 | 32.6309 | 60.0001 | 33.4 | 211.696 | 49.4415 | 60.0001 | 49.6 | 211.7048 | 65.7677 | 59.9885 | 65.8
211.7218 | 81.9892 | 60.0001 | 82 | 211.7877 | 17.3321 | 60.0231 | 17.2 | 211.7234 | 32.6317 | 60.0001 | 33.4 | 211.7043 | 49.4415 | 60.0001 | 49.6 | 211.7131 | 65.7665 | 59.9885 | 65.8
211.7301 | 81.9903 | 60.0001 | 82 | 211.7961 | 17.3306 | 60.0231 | 17.2 | 211.7317 | 32.6324 | 60.0001 | 33.4 | 211.7126 | 49.4415 | 60.0001 | 49.6 | 211.7214 | 65.7671 | 59.9885 | 65.8
211.7385 | 81.9925 | 60.0001 | 82 | 211.8044 | 17.3291 | 60.0231 | 17.2 | 211.74 | 32.634 | 60.0001 | 33.4 | 211.7209 | 49.4415 | 60.0001 | 49.6 | 211.7297 | 65.7678 | 59.9885 | 65.8
211.7468 | 81.9946 | 60.0001 | 82 | 211.8127 | 17.3276 | 60.0231 | 17.2 | 211.7485 | 32.6357 | 60.0001 | 33.4 | 211.7292 | 49.4415 | 60.0001 | 49.6 | 211.738 | 65.7683 | 59.9885 | 65.8
211.7551 | 81.9956 | 60.0001 | 82 | 211.821 | 17.3261 | 60.0231 | 17.2 | 211.7568 | 32.6381 | 60.0001 | 33.4 | 211.7378 | 49.4415 | 60.0001 | 49.6 | 211.7463 | 65.7687 | 59.9885 | 65.8
211.7635 | 81.9966 | 60.0001 | 82 | 211.8295 | 17.3246 | 60.0231 | 17.2 | 211.7651 | 32.6405 | 60.0001 | 33.4 | 211.7461 | 49.4415 | 60.0001 | 49.6 | 211.7546 | 65.7704 | 59.9885 | 65.8
211.7718 | 81.9974 | 60.0001 | 82 | 211.8378 | 17.3231 | 60.0231 | 17.2 | 211.7734 | 32.6429 | 60.0001 | 33.4 | 211.7544 | 49.4415 | 60.0001 | 49.6 | 211.7629 | 65.7721 | 59.9885 | 65.8
211.7801 | 81.9981 | 60.0001 | 82 | 211.8461 | 17.3213 | 60.0231 | 17.2 | 211.7817 | 32.6454 | 60.0001 | 33.4 | 211.7627 | 49.4415 | 60.0001 | 49.6 | 211.7715 | 65.7738 | 59.9885 | 65.8
211.7885 | 81.9986 | 60.0001 | 82 | 211.8544 | 17.3195 | 60.0231 | 17.2 | 211.79 | 32.6512 | 60.0001 | 33.4 | 211.771 | 49.4415 | 60.0001 | 49.6 | 211.7798 | 65.7754 | 59.9885 | 65.8
211.7968 | 81.9992 | 60.0001 | 82 | 211.8628 | 17.3177 | 60.0231 | 17.2 | 211.7983 | 32.657 | 60.0001 | 33.4 | 211.7793 | 49.4415 | 60.0001 | 49.6 | 211.7881 | 65.778 | 59.9885 | 65.8
211.8051 | 81.9999 | 60.0001 | 82 | 211.8711 | 17.3159 | 60.0231 | 17.2 | 211.8069 | 32.6628 | 60.0001 | 33.4 | 211.7876 | 49.4415 | 60.0001 | 49.6 | 211.7964 | 65.7806 | 59.9885 | 65.8
211.8134 | 82.0006 | 60.0001 | 82 | 211.8794 | 17.3141 | 60.0231 | 17.2 | 211.8152 | 32.6687 | 60.0001 | 33.4 | 211.7959 | 49.4415 | 60.0001 | 49.6 | 211.8047 | 65.7822 | 59.9885 | 65.8
211.8218 | 82.0004 | 60.0001 | 82 | 211.8877 | 17.3123 | 60.0231 | 17.2 | 211.8235 | 32.6729 | 60.0001 | 33.4 | 211.8044 | 49.4415 | 60.0001 | 49.6 | 211.813 | 65.7838 | 59.9885 | 65.8
211.8301 | 82.0003 | 60.0001 | 82 | 211.896 | 17.3056 | 60.0231 | 17.2 | 211.8318 | 32.6771 | 60.0001 | 33.4 | 211.8127 | 49.4415 | 60.0001 | 49.6 | 211.8213 | 65.7856 | 59.9885 | 65.8
211.8384 | 81.9998 | 60.0001 | 82 | 211.9044 | 17.299 | 60.0231 | 17.2 | 211.8401 | 32.6805 | 60.0001 | 33.4 | 211.821 | 49.4404 | 60.0001 | 49.6 | 211.8298 | 65.7874 | 59.9885 | 65.8
211.8468 | 81.9994 | 60.0001 | 82 | 211.9127 | 17.2924 | 60.0231 | 17.2 | 211.8484 | 32.6839 | 60.0001 | 33.4 | 211.8293 | 49.4394 | 60.0001 | 49.6 | 211.8381 | 65.7883 | 59.9885 | 65.8
211.8551 | 81.9993 | 60.0001 | 82 | 211.921 | 17.2857 | 60.0231 | 17.2 | 211.8567 | 32.6873 | 60.0001 | 33.4 | 211.8376 | 49.4382 | 60.0001 | 49.6 | 211.8464 | 65.7893 | 59.9885 | 65.8
211.8635 | 81.9991 | 60.0001 | 82 | 211.9293 | 17.2809 | 60.0231 | 17.2 | 211.865 | 32.6907 | 60.0001 | 33.4 | 211.8459 | 49.4369 | 60.0001 | 49.6 | 211.8547 | 65.7902 | 59.9885 | 65.8
211.8718 | 81.999 | 60.0001 | 82 | 211.9377 | 17.2761 | 60.0231 | 17.2 | 211.8735 | 32.6903 | 60.0001 | 33.4 | 211.8542 | 49.4356 | 60.0001 | 49.6 | 211.863 | 65.7911 | 59.9885 | 65.8
211.8801 | 81.9988 | 60.0001 | 82 | 211.946 | 17.2712 | 60.0231 | 17.2 | 211.8818 | 32.69 | 60.0001 | 33.4 | 211.8628 | 49.4344 | 60.0001 | 49.6 | 211.8713 | 65.791 | 59.9885 | 65.8
211.8885 | 81.9979 | 60.0001 | 82 | 211.9543 | 17.2664 | 60.0231 | 17.2 | 211.8901 | 32.6929 | 60.0001 | 33.4 | 211.8711 | 49.4331 | 60.0001 | 49.6 | 211.8796 | 65.791 | 59.9885 | 65.8
211.8968 | 81.9971 | 60.0001 | 82 | 211.9626 | 17.2592 | 60.0231 | 17.2 | 211.8984 | 32.6957 | 60.0001 | 33.4 | 211.8794 | 49.4319 | 60.0001 | 49.6 | 211.8882 | 65.79 | 59.9885 | 65.8
211.9051 | 81.996 | 60.0001 | 82 | 211.9711 | 17.2521 | 60.0231 | 17.2 | 211.9067 | 32.6987 | 60.0001 | 33.4 | 211.8877 | 49.4306 | 60.0001 | 49.6 | 211.8965 | 65.789 | 59.9885 | 65.8
211.9135 | 81.995 | 60.0001 | 82 | 211.9794 | 17.2524 | 60.0231 | 17.2 | 211.915 | 32.7016 | 60.0001 | 33.4 | 211.896 | 49.4294 | 60.0001 | 49.6 | 211.9048 | 65.7884 | 59.9885 | 65.8
211.9218 | 81.9936 | 60.0001 | 82 | 211.9877 | 17.2527 | 60.0231 | 17.2 | 211.9233 | 32.705 | 60.0001 | 33.4 | 211.9043 | 49.4291 | 60.0001 | 49.6 | 211.9131 | 65.7879 | 59.9885 | 65.8
211.9301 | 81.9922 | 60.0001 | 82 | 211.996 | 17.2531 | 60.0231 | 17.2 | 211.9319 | 32.7083 | 60.0001 | 33.4 | 211.9126 | 49.4289 | 60.0001 | 49.6 | 211.9214 | 65.7877 | 59.9885 | 65.8
211.9384 | 81.9896 | 60.0001 | 82 | 212.0044 | 17.2534 | 60.0231 | 17.2 | 211.9402 | 32.7117 | 60.0001 | 33.4 | 211.9209 | 49.4289 | 60.0001 | 49.6 | 211.9297 | 65.7875 | 59.9885 | 65.8
211.9468 | 81.987 | 60.0001 | 82 | 212.0127 | 17.2516 | 60.0231 | 17.2 | 211.9485 | 32.715 | 60.0001 | 33.4 | 211.9294 | 49.4289 | 60.0001 | 49.6 | 211.938 | 65.7873 | 59.9885 | 65.8
211.9551 | 81.9844 | 60.0001 | 82 | 212.021 | 17.2497 | 60.0231 | 17.2 | 211.9568 | 32.7187 | 60.0001 | 33.4 | 211.9377 | 49.4333 | 60.0001 | 49.6 | 211.9465 | 65.787 | 59.9885 | 65.8
211.9634 | 81.9818 | 60.0001 | 82 | 212.0293 | 17.2478 | 60.0231 | 17.2 | 211.9651 | 32.7224 | 60.0001 | 33.4 | 211.946 | 49.4378 | 60.0001 | 49.6 | 211.9548 | 65.7878 | 59.9885 | 65.8
211.9718 | 81.9799 | 60.0001 | 82 | 212.0377 | 17.246 | 60.0231 | 17.2 | 211.9734 | 32.7229 | 60.0001 | 33.4 | 211.9543 | 49.4427 | 60.0001 | 49.6 | 211.9631 | 65.7886 | 59.9885 | 65.8
211.9801 | 81.9781 | 60.0001 | 82 | 212.046 | 17.2449 | 60.0231 | 17.2 | 211.9817 | 32.7233 | 60.0001 | 33.4 | 211.9626 | 49.4477 | 60.0001 | 49.6 | 211.9714 | 65.7894 | 59.9885 | 65.8
211.9884 | 81.9762 | 60.0001 | 82 | 212.0543 | 17.2439 | 60.0231 | 17.2 | 211.99 | 32.7237 | 60.0001 | 33.4 | 211.9709 | 49.4552 | 60.0001 | 49.6 | 211.9797 | 65.7902 | 59.9885 | 65.8
211.9968 | 81.9744 | 60.0001 | 82 | 212.0626 | 17.2402 | 60.0346 | 17.2 | 211.9985 | 32.7241 | 60.0001 | 33.4 | 211.9792 | 49.4628 | 60.0001 | 49.6 | 211.988 | 65.7906 | 59.9885 | 65.8
212.0051 | 81.9731 | 60.0001 | 82 | 212.071 | 17.2365 | 60.0346 | 17.2 | 212.0068 | 32.7241 | 60.0001 | 33.4 | 211.9878 | 49.4704 | 60.0001 | 49.6 | 211.9963 | 65.7909 | 59.9885 | 65.8
212.0135 | 81.9719 | 60.0001 | 82 | 212.0793 | 17.2327 | 60.0346 | 17.2 | 212.0151 | 32.7241 | 60.0001 | 33.4 | 211.9961 | 49.478 | 60.0001 | 49.6 | 212.0049 | 65.7904 | 59.9885 | 65.8
212.0218 | 81.9718 | 60.0001 | 82 | 212.0876 | 17.229 | 60.0346 | 17.2 | 212.0234 | 32.7241 | 60.0001 | 33.4 | 212.0044 | 49.4856 | 60.0001 | 49.6 | 212.0132 | 65.79 | 59.9885 | 65.8
212.0301 | 81.9717 | 60.0001 | 82 | 212.0959 | 17.2275 | 60.0346 | 17.2 | 212.0317 | 32.7241 | 60.0001 | 33.4 | 212.0127 | 49.4932 | 60.0001 | 49.6 | 212.0215 | 65.7895 | 59.9885 | 65.8
212.0385 | 81.9716 | 60.0001 | 82 | 212.1042 | 17.226 | 60.0346 | 17.2 | 212.04 | 32.7242 | 60.0001 | 33.4 | 212.021 | 49.4963 | 60.0001 | 49.6 | 212.0298 | 65.789 | 59.9885 | 65.8
212.0468 | 81.9715 | 60.0001 | 82 | 212.1127 | 17.2245 | 60.0346 | 17.2 | 212.0483 | 32.7242 | 60.0001 | 33.4 | 212.0293 | 49.4995 | 60.0001 | 49.6 | 212.0381 | 65.7877 | 59.9885 | 65.8
212.0551 | 81.9738 | 60.0001 | 82 | 212.121 | 17.223 | 60.0346 | 17.2 | 212.0569 | 32.7244 | 60.0001 | 33.4 | 212.0376 | 49.5022 | 60.0001 | 49.6 | 212.0464 | 65.7864 | 59.9885 | 65.8
212.0634 | 81.9762 | 60.0001 | 82 | 212.1293 | 17.223 | 60.0346 | 17.2 | 212.0652 | 32.7246 | 60.0001 | 33.4 | 212.0459 | 49.505 | 60.0001 | 49.6 | 212.0547 | 65.7851 | 59.9885 | 65.8
212.0718 | 81.9785 | 60.0001 | 82 | 212.1376 | 17.223 | 60.0346 | 17.2 | 212.0735 | 32.7249 | 60.0001 | 33.4 | 212.0544 | 49.505 | 60.0001 | 49.6 | 212.0632 | 65.7838 | 59.9885 | 65.8
212.0801 | 81.9809 | 60.0001 | 82 | 212.146 | 17.2312 | 60.0346 | 17.2 | 212.0818 | 32.7251 | 60.0001 | 33.4 | 212.0627 | 49.5051 | 60.0001 | 49.6 | 212.0715 | 65.7816 | 59.9885 | 65.8
212.0884 | 81.9832 | 60.0001 | 82 | 212.1543 | 17.2395 | 60.0346 | 17.2 | 212.0901 | 32.7253 | 60.0001 | 33.4 | 212.071 | 49.5045 | 60.0001 | 49.6 | 212.0798 | 65.7794 | 59.9885 | 65.8
212.0968 | 81.9855 | 60.0001 | 82 | 212.1626 | 17.2478 | 60.0346 | 17.2 | 212.0984 | 32.7255 | 60.0001 | 33.4 | 212.0793 | 49.5038 | 60.0001 | 49.6 | 212.0881 | 65.7777 | 59.9885 | 65.8
212.1051 | 81.988 | 60.0001 | 82 | 212.1709 | 17.2561 | 60.0346 | 17.2 | 212.1067 | 32.7257 | 60.0001 | 33.4 | 212.0876 | 49.5032 | 60.0001 | 49.6 | 212.0964 | 65.7759 | 59.9885 | 65.8
212.1134 | 81.9904 | 60.0001 | 82 | 212.1792 | 17.2644 | 60.0346 | 17.2 | 212.115 | 32.7259 | 60.0001 | 33.4 | 212.0959 | 49.5025 | 60.0001 | 49.6 | 212.1047 | 65.7742 | 59.9885 | 65.8
212.1218 | 81.9929 | 60.0001 | 82 | 212.1876 | 17.2726 | 60.0346 | 17.2 | 212.1235 | 32.7261 | 60.0001 | 33.4 | 212.1042 | 49.5019 | 60.0001 | 49.6 | 212.113 | 65.7725 | 59.9885 | 65.8
212.1301 | 81.9953 | 60.0001 | 82 | 212.1959 | 17.2809 | 60.0346 | 17.2 | 212.1318 | 32.7263 | 60.0001 | 33.4 | 212.1128 | 49.5012 | 60.0001 | 49.6 | 212.1213 | 65.7716 | 59.9885 | 65.8
212.1385 | 81.9958 | 60.0001 | 82 | 212.2042 | 17.2892 | 60.0346 | 17.2 | 212.1401 | 32.7263 | 60.0001 | 33.4 | 212.1211 | 49.5012 | 60.0001 | 49.6 | 212.1299 | 65.7707 | 59.9885 | 65.8
212.1468 | 81.9963 | 60.0001 | 82 | 212.2125 | 17.3024 | 60.0346 | 17.2 | 212.1484 | 32.7263 | 60.0001 | 33.4 | 212.1294 | 49.5012 | 60.0001 | 49.6 | 212.1382 | 65.7698 | 59.9885 | 65.8
212.1551 | 81.9957 | 60.0001 | 82 | 212.2209 | 17.3156 | 60.0346 | 17.2 | 212.1567 | 32.7263 | 60.0001 | 33.4 | 212.1377 | 49.5006 | 60.0001 | 49.6 | 212.1465 | 65.7689 | 59.9885 | 65.8
212.1635 | 81.9951 | 60.0001 | 82 | 212.2292 | 17.3238 | 60.0346 | 17.2 | 212.165 | 32.7263 | 60.0001 | 33.4 | 212.146 | 49.5 | 60.0001 | 49.6 | 212.1548 | 65.7687 | 59.9885 | 65.8
212.1718 | 81.9946 | 60.0001 | 82 | 212.2375 | 17.3319 | 60.0346 | 17.2 | 212.1733 | 32.7263 | 60.0001 | 33.4 | 212.1543 | 49.5001 | 60.0001 | 49.6 | 212.1631 | 65.7684 | 59.9885 | 65.8
212.1801 | 81.994 | 60.0001 | 82 | 212.2458 | 17.3401 | 60.0346 | 17.2 | 212.1819 | 32.7263 | 60.0001 | 33.4 | 212.1626 | 49.5003 | 60.0001 | 49.6 | 212.1714 | 65.7682 | 59.9885 | 65.8
212.1884 | 81.9934 | 60.0001 | 82 | 212.2543 | 17.3483 | 60.0346 | 17.2 | 212.1902 | 32.726 | 60.0001 | 33.4 | 212.1709 | 49.5004 | 60.0116 | 49.6 | 212.1797 | 65.7679 | 59.9885 | 65.8
212.1968 | 81.9928 | 60.0001 | 82 | 212.2626 | 17.3616 | 60.0346 | 17.2 | 212.1985 | 32.7257 | 60.0001 | 33.4 | 212.1794 | 49.5006 | 60.0116 | 49.6 | 212.1882 | 65.7677 | 59.9885 | 65.8
212.2051 | 81.9922 | 60.0001 | 82 | 212.2709 | 17.3749 | 60.0346 | 17.2 | 212.2068 | 32.7247 | 60.0001 | 33.4 | 212.1877 | 49.5008 | 60.0116 | 49.6 | 212.1965 | 65.7674 | 59.9885 | 65.8
212.2134 | 81.9916 | 60.0001 | 82 | 212.2792 | 17.3774 | 60.0346 | 17.2 | 212.2151 | 32.7236 | 60.0001 | 33.4 | 212.196 | 49.5009 | 60.0116 | 49.6 | 212.2048 | 65.7667 | 59.9885 | 65.8
212.2218 | 81.9905 | 60.0001 | 82 | 212.2875 | 17.3798 | 60.0346 | 17.2 | 212.2234 | 32.7225 | 60.0001 | 33.4 | 212.2043 | 49.5004 | 60.0116 | 49.6 | 212.2131 | 65.766 | 59.9885 | 65.8
212.2301 | 81.9894 | 60.0001 | 82 | 212.2959 | 17.3689 | 60.0346 | 17.2 | 212.2317 | 32.7215 | 60.0001 | 33.4 | 212.2126 | 49.4998 | 60.0116 | 49.6 | 212.2214 | 65.7672 | 59.9885 | 65.8
212.2384 | 81.9902 | 60.0001 | 82 | 212.3042 | 17.3581 | 60.0346 | 17.2 | 212.24 | 32.7204 | 60.0001 | 33.4 | 212.2209 | 49.4999 | 60.0116 | 49.6 | 212.2297 | 65.7685 | 59.9885 | 65.8
212.2468 | 81.9911 | 60.0001 | 82 | 212.3125 | 17.344 | 60.0346 | 17.2 | 212.2485 | 32.7194 | 60.0001 | 33.4 | 212.2292 | 49.4999 | 60.0116 | 49.6 | 212.238 | 65.77 | 59.9885 | 65.8
212.2551 | 81.9928 | 60.0001 | 82 | 212.3208 | 17.3299 | 60.0346 | 17.2 | 212.2568 | 32.7183 | 60.0001 | 33.4 | 212.2378 | 49.4999 | 60.0116 | 49.6 | 212.2466 | 65.7715 | 59.9885 | 65.8
212.2635 | 81.9944 | 60.0001 | 82 | 212.3292 | 17.3207 | 60.0346 | 17.2 | 212.2651 | 32.7172 | 60.0001 | 33.4 | 212.2461 | 49.4999 | 60.0116 | 49.6 | 212.2549 | 65.7725 | 59.9885 | 65.8
212.2718 | 81.9955 | 60.0001 | 82 | 212.3375 | 17.3114 | 60.0346 | 17.2 | 212.2734 | 32.7165 | 60.0001 | 33.4 | 212.2544 | 49.4995 | 60.0116 | 49.6 | 212.2632 | 65.7736 | 59.9885 | 65.8
212.2801 | 81.9966 | 60.0001 | 82 | 212.3458 | 17.286 | 60.0346 | 17.2 | 212.2817 | 32.7157 | 60.0001 | 33.4 | 212.2627 | 49.499 | 60.0116 | 49.6 | 212.2715 | 65.7746 | 59.9885 | 65.8
212.2885 | 81.9977 | 60.0001 | 82 | 212.3541 | 17.2605 | 60.0346 | 17.2 | 212.29 | 32.7157 | 60.0001 | 33.4 | 212.271 | 49.4993 | 60.0116 | 49.6 | 212.2798 | 65.7757 | 59.9885 | 65.8
212.2968 | 81.9988 | 60.0001 | 82 | 212.3624 | 17.2489 | 60.0346 | 17.2 | 212.2983 | 32.7157 | 60.0001 | 33.4 | 212.2793 | 49.4996 | 60.0116 | 49.6 | 212.2881 | 65.7772 | 59.9885 | 65.8
212.3051 | 82.001 | 60.0001 | 82 | 212.3708 | 17.2373 | 60.0346 | 17.2 | 212.3069 | 32.7157 | 60.0001 | 33.4 | 212.2876 | 49.4999 | 60.0116 | 49.6 | 212.2964 | 65.7787 | 59.9885 | 65.8
212.3134 | 82.0032 | 60.0001 | 82 | 212.3792 | 17.234 | 60.0346 | 17.2 | 212.3152 | 32.7157 | 60.0001 | 33.4 | 212.2959 | 49.5002 | 60.0116 | 49.6 | 212.3049 | 65.7783 | 59.9885 | 65.8
212.3218 | 82.0034 | 60.0001 | 82 | 212.3875 | 17.2307 | 60.0346 | 17.2 | 212.3235 | 32.7157 | 60.0001 | 33.4 | 212.3044 | 49.5006 | 60.0116 | 49.6 | 212.3132 | 65.7778 | 59.9885 | 65.8
212.3301 | 82.0036 | 60.0001 | 82 | 212.3958 | 17.2323 | 60.0346 | 17.2 | 212.3318 | 32.7157 | 60.0001 | 33.4 | 212.3127 | 49.5011 | 60.0116 | 49.6 | 212.3215 | 65.7774 | 59.9885 | 65.8
212.3384 | 82.003 | 60.0001 | 82 | 212.4042 | 17.2339 | 60.0346 | 17.2 | 212.3401 | 32.7151 | 60.0001 | 33.4 | 212.321 | 49.5032 | 60.0116 | 49.6 | 212.3298 | 65.7769 | 59.9885 | 65.8
212.3468 | 82.0024 | 60.0001 | 82 | 212.4125 | 17.2308 | 60.0346 | 17.2 | 212.3484 | 32.7146 | 60.0001 | 33.4 | 212.3293 | 49.5054 | 60.0116 | 49.6 | 212.3381 | 65.7769 | 59.9885 | 65.8
212.3551 | 82.0027 | 60.0001 | 82 | 212.4208 | 17.2276 | 60.0346 | 17.2 | 212.3567 | 32.7137 | 60.0001 | 33.4 | 212.3376 | 49.5079 | 60.0116 | 49.6 | 212.3464 | 65.7769 | 59.9885 | 65.8
212.3634 | 82.0031 | 60.0001 | 82 | 212.4291 | 17.2354 | 60.0346 | 17.2 | 212.365 | 32.7127 | 60.0001 | 33.4 | 212.3459 | 49.5105 | 60.0116 | 49.6 | 212.3547 | 65.7768 | 59.9885 | 65.8
212.3718 | 82.0041 | 60.0001 | 82 | 212.4375 | 17.2433 | 60.0346 | 17.2 | 212.3735 | 32.7118 | 60.0001 | 33.4 | 212.3542 | 49.5125 | 60.0116 | 49.6 | 212.3633 | 65.7766 | 59.9885 | 65.8
212.3801 | 82.0052 | 60.0001 | 82 | 212.4458 | 17.2482 | 60.0346 | 17.2 | 212.3818 | 32.7109 | 60.0001 | 33.4 | 212.3625 | 49.5145 | 60.0116 | 49.6 | 212.3716 | 65.7764 | 59.9885 | 65.8
212.3885 | 82.006 | 60.0001 | 82 | 212.4541 | 17.2531 | 60.0346 | 17.2 | 212.3901 | 32.71 | 60.0001 | 33.4 | 212.3711 | 49.517 | 60.0116 | 49.6 | 212.3799 | 65.7762 | 59.9885 | 65.8
212.3968 | 82.0068 | 60.0001 | 82 | 212.4624 | 17.2643 | 60.0346 | 17.2 | 212.3984 | 32.709 | 60.0001 | 33.4 | 212.3794 | 49.5194 | 60.0116 | 49.6 | 212.3882 | 65.7763 | 59.9885 | 65.8
212.4051 | 82.0092 | 60.0001 | 82 | 212.4707 | 17.2754 | 60.0346 | 17.2 | 212.4067 | 32.7124 | 60.0001 | 33.4 | 212.3877 | 49.5216 | 60.0116 | 49.6 | 212.3965 | 65.7764 | 59.9885 | 65.8
212.4135 | 82.0116 | 60.0001 | 82 | 212.4791 | 17.2842 | 60.0346 | 17.2 | 212.415 | 32.7158 | 60.0001 | 33.4 | 212.396 | 49.5239 | 60.0116 | 49.6 | 212.4048 | 65.7785 | 59.9885 | 65.8
212.4218 | 82.014 | 60.0001 | 82 | 212.4874 | 17.2931 | 60.0346 | 17.2 | 212.4233 | 32.7197 | 60.0001 | 33.4 | 212.4043 | 49.5245 | 60.0116 | 49.6 | 212.4131 | 65.7806 | 59.9885 | 65.8
212.4301 | 82.0165 | 60.0001 | 82 | 212.4957 | 17.2942 | 60.0346 | 17.2 | 212.4319 | 32.7236 | 60.0001 | 33.4 | 212.4126 | 49.525 | 60.0116 | 49.6 | 212.4216 | 65.7853 | 59.9885 | 65.8
212.4384 | 82.0185 | 60.0001 | 82 | 212.504 | 17.2954 | 60.0346 | 17.2 | 212.4402 | 32.7279 | 60.0001 | 33.4 | 212.4209 | 49.5256 | 60.0116 | 49.6 | 212.4299 | 65.79 | 59.9885 | 65.8
212.4468 | 82.0204 | 60.0001 | 82 | 212.5125 | 17.2883 | 60.0346 | 17.2 | 212.4485 | 32.7322 | 60.0001 | 33.4 | 212.4292 | 49.5262 | 60.0116 | 49.6 | 212.4382 | 65.7948 | 59.9885 | 65.8
212.4551 | 82.0209 | 60.0001 | 82 | 212.5208 | 17.2811 | 60.0346 | 17.2 | 212.4568 | 32.7365 | 60.0001 | 33.4 | 212.4377 | 49.527 | 60.0116 | 49.6 | 212.4465 | 65.7997 | 59.9885 | 65.8
212.4634 | 82.0213 | 60.0001 | 82 | 212.5291 | 17.274 | 60.0346 | 17.2 | 212.4651 | 32.7407 | 60.0001 | 33.4 | 212.446 | 49.5278 | 60.0116 | 49.6 | 212.4548 | 65.8067 | 59.9885 | 65.8
212.4718 | 82.0209 | 60.0001 | 82 | 212.5374 | 17.2668 | 60.0346 | 17.2 | 212.4734 | 32.745 | 60.0001 | 33.4 | 212.4543 | 49.5272 | 60.0116 | 49.6 | 212.4631 | 65.8137 | 59.9885 | 65.8
212.4801 | 82.0204 | 60.0001 | 82 | 212.5457 | 17.2553 | 60.0346 | 17.2 | 212.4817 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.4626 | 49.5267 | 60.0116 | 49.6 | 212.4714 | 65.8207 | 59.9885 | 65.8
212.4884 | 82.0185 | 60.0001 | 82 | 212.5541 | 17.2438 | 60.0346 | 17.2 | 212.49 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.4709 | 49.5262 | 60.0116 | 49.6 | 212.48 | 65.8276 | 59.9885 | 65.8
212.4968 | 82.0166 | 60.0001 | 82 | 212.5624 | 17.2351 | 60.0346 | 17.2 | 212.4985 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.4792 | 49.5256 | 60.0116 | 49.6 | 212.4883 | 65.8326 | 59.9885 | 65.8
212.5051 | 82.0145 | 60.0116 | 82 | 212.5707 | 17.2264 | 60.0346 | 17.2 | 212.5068 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.4875 | 49.5248 | 60.0116 | 49.6 | 212.4966 | 65.8375 | 59.9885 | 65.8
212.5135 | 82.0125 | 60.0116 | 82 | 212.579 | 17.2254 | 60.0346 | 17.2 | 212.5151 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.4958 | 49.524 | 60.0116 | 49.6 | 212.5049 | 65.8397 | 59.9885 | 65.8
212.5218 | 82.0106 | 60.0116 | 82 | 212.5874 | 17.2245 | 60.0346 | 17.2 | 212.5234 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.5044 | 49.5231 | 60.0116 | 49.6 | 212.5132 | 65.8419 | 59.9885 | 65.8
212.5301 | 82.0087 | 60.0116 | 82 | 212.5957 | 17.2318 | 60.0346 | 17.2 | 212.5317 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.5127 | 49.5223 | 60.0116 | 49.6 | 212.5215 | 65.8441 | 59.9885 | 65.8
212.5385 | 82.0075 | 60.0116 | 82 | 212.604 | 17.2391 | 60.0346 | 17.2 | 212.54 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.521 | 49.5211 | 60.0116 | 49.6 | 212.5298 | 65.8464 | 59.9885 | 65.8
212.5468 | 82.0064 | 60.0116 | 82 | 212.6123 | 17.2493 | 60.0346 | 17.2 | 212.5483 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.5293 | 49.52 | 60.0116 | 49.6 | 212.5381 | 65.8464 | 59.9885 | 65.8
212.5551 | 82.0053 | 60.0116 | 82 | 212.6207 | 17.2595 | 60.0346 | 17.2 | 212.5569 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.5376 | 49.5214 | 60.0116 | 49.6 | 212.5466 | 65.8464 | 59.9885 | 65.8
212.5634 | 82.0042 | 60.0116 | 82 | 212.629 | 17.261 | 60.0346 | 17.2 | 212.5652 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.5459 | 49.5229 | 60.0116 | 49.6 | 212.5549 | 65.8462 | 59.9885 | 65.8
212.5718 | 82.0041 | 60.0116 | 82 | 212.6373 | 17.2626 | 60.0346 | 17.2 | 212.5735 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.5542 | 49.5243 | 60.0116 | 49.6 | 212.5632 | 65.8461 | 59.9885 | 65.8
212.5801 | 82.0041 | 60.0116 | 82 | 212.6456 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 212.5818 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.5625 | 49.5257 | 60.0116 | 49.6 | 212.5715 | 65.8459 | 59.9885 | 65.8
212.5884 | 82.0041 | 60.0116 | 82 | 212.6539 | 17.2602 | 60.0346 | 17.2 | 212.5901 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.571 | 49.5291 | 60.0116 | 49.6 | 212.5798 | 65.8458 | 59.9885 | 65.8
212.5968 | 82.0041 | 60.0116 | 82 | 212.6624 | 17.259 | 60.0346 | 17.2 | 212.5984 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.5793 | 49.5325 | 60.0116 | 49.6 | 212.5881 | 65.8458 | 59.9885 | 65.8
212.6051 | 82.0042 | 60.0116 | 82 | 212.6707 | 17.2579 | 60.0346 | 17.2 | 212.6067 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.5876 | 49.5361 | 60.0116 | 49.6 | 212.5964 | 65.8458 | 59.9885 | 65.8
212.6134 | 82.0044 | 60.0116 | 82 | 212.679 | 17.2567 | 60.0346 | 17.2 | 212.615 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.5959 | 49.5397 | 60.0116 | 49.6 | 212.605 | 65.8458 | 59.9885 | 65.8
212.6218 | 82.0044 | 60.0116 | 82 | 212.6873 | 17.2555 | 60.0346 | 17.2 | 212.6235 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.6042 | 49.5432 | 60.0116 | 49.6 | 212.6133 | 65.8458 | 59.9885 | 65.8
212.6301 | 82.0043 | 60.0116 | 82 | 212.6957 | 17.2569 | 60.0346 | 17.2 | 212.6318 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.6125 | 49.5467 | 60.0116 | 49.6 | 212.6216 | 65.8463 | 59.9885 | 65.8
212.6384 | 82.0043 | 60.0116 | 82 | 212.704 | 17.2584 | 60.0346 | 17.2 | 212.6401 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.6208 | 49.5486 | 60.0116 | 49.6 | 212.6299 | 65.8467 | 59.9885 | 65.8
212.6468 | 82.0043 | 60.0116 | 82 | 212.7123 | 17.2667 | 60.0346 | 17.2 | 212.6484 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.6292 | 49.5505 | 60.0116 | 49.6 | 212.6382 | 65.8475 | 59.9885 | 65.8
212.6551 | 82.0039 | 60.0116 | 82 | 212.7206 | 17.275 | 60.0346 | 17.2 | 212.6567 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.6377 | 49.552 | 60.0116 | 49.6 | 212.6465 | 65.8483 | 59.9885 | 65.8
212.6634 | 82.0034 | 60.0116 | 82 | 212.7289 | 17.273 | 60.0346 | 17.2 | 212.665 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.646 | 49.5536 | 60.0116 | 49.6 | 212.6548 | 65.8498 | 59.9885 | 65.8
212.6718 | 82.0042 | 60.0174 | 82 | 212.7373 | 17.2711 | 60.0346 | 17.2 | 212.6733 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.6543 | 49.5551 | 60.0116 | 49.6 | 212.6633 | 65.8514 | 59.9885 | 65.8
212.6801 | 82.0049 | 60.0174 | 82 | 212.7456 | 17.2691 | 60.0346 | 17.2 | 212.6819 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.6626 | 49.5567 | 60.0116 | 49.6 | 212.6716 | 65.8529 | 59.9885 | 65.8
212.6884 | 82.0061 | 60.0174 | 82 | 212.7539 | 17.2672 | 60.0346 | 17.2 | 212.6902 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.6709 | 49.5575 | 60.0116 | 49.6 | 212.6799 | 65.8544 | 59.9885 | 65.8
212.6967 | 82.0073 | 60.0174 | 82 | 212.7622 | 17.26 | 60.0346 | 17.2 | 212.6985 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.6792 | 49.5583 | 60.0116 | 49.6 | 212.6882 | 65.8549 | 59.9885 | 65.8
212.7051 | 82.0086 | 60.0174 | 82 | 212.7706 | 17.2528 | 60.0346 | 17.2 | 212.7068 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.6875 | 49.5592 | 60.0116 | 49.6 | 212.6965 | 65.8554 | 59.9885 | 65.8
212.7134 | 82.0099 | 60.0174 | 82 | 212.7789 | 17.2401 | 60.0346 | 17.2 | 212.7151 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.6958 | 49.56 | 60.0116 | 49.6 | 212.7048 | 65.8554 | 59.9885 | 65.8
212.7217 | 82.0108 | 60.0174 | 82 | 212.7872 | 17.2274 | 60.0346 | 17.2 | 212.7234 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.7043 | 49.5612 | 60.0116 | 49.6 | 212.7131 | 65.8555 | 59.9885 | 65.8
212.7301 | 82.0117 | 60.0174 | 82 | 212.7955 | 17.2148 | 60.0346 | 17.2 | 212.7317 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.7126 | 49.5623 | 60.0116 | 49.6 | 212.7217 | 65.8555 | 59.9885 | 65.8
212.7384 | 82.0139 | 60.0174 | 82 | 212.804 | 17.2021 | 60.0346 | 17.2 | 212.74 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.7209 | 49.564 | 60.0116 | 49.6 | 212.73 | 65.8555 | 59.9885 | 65.8
212.7467 | 82.0161 | 60.0174 | 82 | 212.8123 | 17.2057 | 60.0346 | 17.2 | 212.7485 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.7292 | 49.5656 | 60.0116 | 49.6 | 212.7383 | 65.8547 | 59.9885 | 65.8
212.7551 | 82.0172 | 60.0174 | 82 | 212.8206 | 17.2093 | 60.0346 | 17.2 | 212.7568 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.7375 | 49.5654 | 60.0116 | 49.6 | 212.7466 | 65.854 | 59.9885 | 65.8
212.7634 | 82.0182 | 60.0174 | 82 | 212.8289 | 17.205 | 60.0346 | 17.2 | 212.7651 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.7458 | 49.5653 | 60.0116 | 49.6 | 212.7549 | 65.8539 | 59.9885 | 65.8
212.7717 | 82.0194 | 60.0174 | 82 | 212.8372 | 17.2007 | 60.0346 | 17.2 | 212.7734 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.7542 | 49.5656 | 60.0116 | 49.6 | 212.7632 | 65.8539 | 59.9885 | 65.8
212.7801 | 82.0205 | 60.0174 | 82 | 212.8456 | 17.2017 | 60.0346 | 17.2 | 212.7817 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.7625 | 49.566 | 60.0116 | 49.6 | 212.7715 | 65.8527 | 59.9885 | 65.8
212.7884 | 82.019 | 60.0174 | 82 | 212.8539 | 17.2027 | 60.0346 | 17.2 | 212.79 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.771 | 49.5664 | 60.0116 | 49.6 | 212.78 | 65.8516 | 59.9885 | 65.8
212.7967 | 82.0176 | 60.0174 | 82 | 212.8622 | 17.2037 | 60.0346 | 17.2 | 212.7983 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.7793 | 49.5667 | 60.0116 | 49.6 | 212.7883 | 65.8504 | 59.9885 | 65.8
212.8051 | 82.0166 | 60.0174 | 82 | 212.8705 | 17.2047 | 60.0346 | 17.2 | 212.8069 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.7876 | 49.5668 | 60.0116 | 49.6 | 212.7966 | 65.8493 | 59.9885 | 65.8
212.8134 | 82.0156 | 60.0174 | 82 | 212.8789 | 17.2141 | 60.0346 | 17.2 | 212.8152 | 32.7493 | 60.0001 | 33.4 | 212.7959 | 49.5668 | 60.0116 | 49.6 | 212.8049 | 65.8479 | 59.9885 | 65.8
212.8217 | 82.0125 | 60.0174 | 82 | 212.8872 | 17.2236 | 60.0346 | 17.2 | 212.8235 | 32.7534 | 60.0001 | 33.4 | 212.8042 | 49.5671 | 60.0116 | 49.6 | 212.8132 | 65.8464 | 59.9885 | 65.8
212.83 | 82.0094 | 60.0174 | 82 | 212.8955 | 17.2242 | 60.0289 | 17.2 | 212.8318 | 32.7575 | 60.0001 | 33.4 | 212.8125 | 49.5674 | 60.0116 | 49.6 | 212.8215 | 65.845 | 59.9885 | 65.8
212.8384 | 82.007 | 60.0174 | 82 | 212.9038 | 17.2248 | 60.0289 | 17.2 | 212.8401 | 32.7625 | 60.0001 | 33.4 | 212.8208 | 49.5677 | 60.0116 | 49.6 | 212.8298 | 65.8435 | 59.9885 | 65.8
212.8467 | 82.0045 | 60.0174 | 82 | 212.9121 | 17.2333 | 60.0289 | 17.2 | 212.8484 | 32.7675 | 60.0001 | 33.4 | 212.8291 | 49.5681 | 60.0116 | 49.6 | 212.8384 | 65.8417 | 59.9885 | 65.8
212.855 | 82.0015 | 60.0174 | 82 | 212.9205 | 17.2418 | 60.0289 | 17.2 | 212.8567 | 32.7726 | 60.0001 | 33.4 | 212.8376 | 49.568 | 60.0116 | 49.6 | 212.8467 | 65.8398 | 59.9885 | 65.8
212.8634 | 81.9985 | 60.0174 | 82 | 212.9288 | 17.2503 | 60.0289 | 17.2 | 212.865 | 32.7776 | 60.0001 | 33.4 | 212.8459 | 49.5678 | 60.0116 | 49.6 | 212.855 | 65.8403 | 59.9885 | 65.8
212.8717 | 81.9981 | 60.0174 | 82 | 212.9371 | 17.2588 | 60.0289 | 17.2 | 212.8735 | 32.783 | 60.0001 | 33.4 | 212.8542 | 49.5671 | 60.0116 | 49.6 | 212.8633 | 65.8407 | 59.9885 | 65.8
212.88 | 81.9977 | 60.0174 | 82 | 212.9454 | 17.2673 | 60.0289 | 17.2 | 212.8818 | 32.7883 | 60.0001 | 33.4 | 212.8625 | 49.5664 | 60.0116 | 49.6 | 212.8716 | 65.8402 | 59.9885 | 65.8
212.8884 | 81.9987 | 60.0174 | 82 | 212.9539 | 17.2758 | 60.0289 | 17.2 | 212.8901 | 32.7937 | 60.0001 | 33.4 | 212.8708 | 49.5657 | 60.0116 | 49.6 | 212.8799 | 65.8396 | 59.9885 | 65.8
212.8967 | 81.9996 | 60.0174 | 82 | 212.9622 | 17.2758 | 60.0289 | 17.2 | 212.8984 | 32.7991 | 60.0001 | 33.4 | 212.8792 | 49.5649 | 60.0116 | 49.6 | 212.8882 | 65.839 | 59.9885 | 65.8
212.905 | 82.0018 | 60.0174 | 82 | 212.9705 | 17.2758 | 60.0289 | 17.2 | 212.9067 | 32.8004 | 60.0001 | 33.4 | 212.8875 | 49.5639 | 60.0116 | 49.6 | 212.8967 | 65.8384 | 59.9885 | 65.8
212.9134 | 82.004 | 60.0174 | 82 | 212.9788 | 17.2758 | 60.0289 | 17.2 | 212.915 | 32.8017 | 60.0001 | 33.4 | 212.896 | 49.5629 | 60.0116 | 49.6 | 212.905 | 65.8378 | 59.9885 | 65.8
212.9217 | 82.0062 | 60.0174 | 82 | 212.9872 | 17.2758 | 60.0289 | 17.2 | 212.9233 | 32.802 | 60.0001 | 33.4 | 212.9043 | 49.5622 | 60.0116 | 49.6 | 212.9133 | 65.8372 | 59.9885 | 65.8
212.93 | 82.0083 | 60.0174 | 82 | 212.9955 | 17.2758 | 60.0289 | 17.2 | 212.9319 | 32.8024 | 60.0001 | 33.4 | 212.9126 | 49.5614 | 60.0116 | 49.6 | 212.9216 | 65.8363 | 59.9885 | 65.8
212.9383 | 82.0096 | 60.0174 | 82 | 213.0038 | 17.2758 | 60.0289 | 17.2 | 212.9402 | 32.8027 | 60.0001 | 33.4 | 212.9209 | 49.5612 | 60.0116 | 49.6 | 212.9299 | 65.8355 | 59.9885 | 65.8
212.9467 | 82.0108 | 60.0174 | 82 | 213.0121 | 17.2758 | 60.0289 | 17.2 | 212.9485 | 32.803 | 60.0001 | 33.4 | 212.9292 | 49.561 | 60.0116 | 49.6 | 212.9382 | 65.8344 | 59.9885 | 65.8
212.955 | 82.0138 | 60.0174 | 82 | 213.0205 | 17.2758 | 60.0289 | 17.2 | 212.9568 | 32.803 | 60.0001 | 33.4 | 212.9375 | 49.5634 | 60.0116 | 49.6 | 212.9465 | 65.8334 | 59.9885 | 65.8
212.9633 | 82.0169 | 60.0174 | 82 | 213.0288 | 17.2758 | 60.0289 | 17.2 | 212.9651 | 32.803 | 60.0001 | 33.4 | 212.9458 | 49.5659 | 60.0116 | 49.6 | 212.9548 | 65.8333 | 59.9885 | 65.8
212.9716 | 82.0175 | 60.0174 | 82 | 213.0371 | 17.2758 | 60.0289 | 17.2 | 212.9734 | 32.8031 | 60.0001 | 33.4 | 212.9541 | 49.5684 | 60.0116 | 49.6 | 212.9634 | 65.8332 | 59.9885 | 65.8
212.98 | 82.0182 | 60.0174 | 82 | 213.0454 | 17.2758 | 60.0289 | 17.2 | 212.9817 | 32.8032 | 60.0001 | 33.4 | 212.9626 | 49.5708 | 60.0116 | 49.6 | 212.9717 | 65.8322 | 59.9885 | 65.8
212.9883 | 82.0192 | 60.0174 | 82 | 213.0537 | 17.2758 | 60.0289 | 17.2 | 212.99 | 32.8029 | 60.0001 | 33.4 | 212.9709 | 49.5729 | 60.0116 | 49.6 | 212.98 | 65.8312 | 59.9885 | 65.8
212.9966 | 82.0201 | 60.0174 | 82 | 213.0621 | 17.2758 | 60.0289 | 17.2 | 212.9985 | 32.8026 | 60.0001 | 33.4 | 212.9792 | 49.5751 | 60.0116 | 49.6 | 212.9883 | 65.8302 | 59.9885 | 65.8
213.005 | 82.0204 | 60.0116 | 82 | 213.0704 | 17.2758 | 60.0289 | 17.2 | 213.0068 | 32.8023 | 60.0001 | 33.4 | 212.9875 | 49.5769 | 60.0116 | 49.6 | 212.9966 | 65.8292 | 59.9885 | 65.8
213.0133 | 82.0206 | 60.0116 | 82 | 213.0787 | 17.2758 | 60.0289 | 17.2 | 213.0151 | 32.802 | 60.0001 | 33.4 | 212.9958 | 49.5788 | 60.0116 | 49.6 | 213.0049 | 65.8281 | 59.9885 | 65.8
213.0216 | 82.0208 | 60.0116 | 82 | 213.087 | 17.2758 | 60.0289 | 17.2 | 213.0234 | 32.8017 | 60.0001 | 33.4 | 213.0042 | 49.5799 | 60.0116 | 49.6 | 213.0132 | 65.8271 | 59.9885 | 65.8
213.03 | 82.021 | 60.0116 | 82 | 213.0955 | 17.2758 | 60.0289 | 17.2 | 213.0317 | 32.8014 | 60.0001 | 33.4 | 213.0125 | 49.581 | 60.0116 | 49.6 | 213.0217 | 65.8256 | 59.9885 | 65.8
213.0383 | 82.0195 | 60.0116 | 82 | 213.1038 | 17.2758 | 60.0289 | 17.2 | 213.04 | 32.8011 | 60.0001 | 33.4 | 213.0208 | 49.58 | 60.0116 | 49.6 | 213.03 | 65.8241 | 59.9885 | 65.8
213.0466 | 82.018 | 60.0116 | 82 | 213.1121 | 17.2758 | 60.0289 | 17.2 | 213.0483 | 32.8008 | 60.0001 | 33.4 | 213.0293 | 49.579 | 60.0116 | 49.6 | 213.0383 | 65.8225 | 59.9885 | 65.8
213.055 | 82.0175 | 60.0116 | 82 | 213.1204 | 17.2758 | 60.0289 | 17.2 | 213.0569 | 32.8 | 60.0001 | 33.4 | 213.0376 | 49.578 | 60.0116 | 49.6 | 213.0466 | 65.821 | 59.9885 | 65.8
213.0633 | 82.017 | 60.0116 | 82 | 213.1288 | 17.2758 | 60.0289 | 17.2 | 213.0652 | 32.7992 | 60.0001 | 33.4 | 213.0459 | 49.577 | 60.0116 | 49.6 | 213.0549 | 65.8206 | 59.9885 | 65.8
213.0716 | 82.0163 | 60.0116 | 82 | 213.1371 | 17.2758 | 60.0289 | 17.2 | 213.0735 | 32.7988 | 60.0001 | 33.4 | 213.0542 | 49.5758 | 60.0116 | 49.6 | 213.0632 | 65.8201 | 59.9885 | 65.8
213.08 | 82.0155 | 60.0116 | 82 | 213.1454 | 17.2661 | 60.0289 | 17.2 | 213.0818 | 32.7984 | 60.0001 | 33.4 | 213.0625 | 49.5746 | 60.0116 | 49.6 | 213.0715 | 65.8196 | 59.9885 | 65.8
213.0883 | 82.0152 | 60.0116 | 82 | 213.1537 | 17.2565 | 60.0289 | 17.2 | 213.0901 | 32.798 | 60.0001 | 33.4 | 213.0708 | 49.5734 | 60.0116 | 49.6 | 213.0801 | 65.8192 | 59.9885 | 65.8
213.0966 | 82.0149 | 60.0116 | 82 | 213.1621 | 17.2484 | 60.0289 | 17.2 | 213.0984 | 32.7975 | 60.0001 | 33.4 | 213.0791 | 49.5722 | 60.0116 | 49.6 | 213.0884 | 65.8183 | 59.9885 | 65.8
213.105 | 82.0146 | 60.0116 | 82 | 213.1704 | 17.2403 | 60.0289 | 17.2 | 213.1067 | 32.7971 | 60.0001 | 33.4 | 213.0874 | 49.5714 | 60.0116 | 49.6 | 213.0967 | 65.8174 | 59.9885 | 65.8
213.1133 | 82.0143 | 60.0116 | 82 | 213.1787 | 17.2322 | 60.0289 | 17.2 | 213.115 | 32.7967 | 60.0001 | 33.4 | 213.0959 | 49.5705 | 60.0116 | 49.6 | 213.105 | 65.817 | 59.9885 | 65.8
213.1216 | 82.0127 | 60.0116 | 82 | 213.187 | 17.2241 | 60.0289 | 17.2 | 213.1235 | 32.7963 | 60.0001 | 33.4 | 213.1042 | 49.5697 | 60.0116 | 49.6 | 213.1133 | 65.8165 | 59.9885 | 65.8
213.13 | 82.0112 | 60.0116 | 82 | 213.1953 | 17.216 | 60.0289 | 17.2 | 213.1318 | 32.7958 | 60.0001 | 33.4 | 213.1125 | 49.5688 | 60.0116 | 49.6 | 213.1216 | 65.8144 | 59.9885 | 65.8
213.1383 | 82.0096 | 60.0116 | 82 | 213.2037 | 17.2079 | 60.0289 | 17.2 | 213.1401 | 32.7958 | 60.0001 | 33.4 | 213.1208 | 49.568 | 60.0116 | 49.6 | 213.1299 | 65.8123 | 59.9885 | 65.8
213.1466 | 82.008 | 60.0116 | 82 | 213.212 | 17.2026 | 60.0289 | 17.2 | 213.1484 | 32.7958 | 60.0001 | 33.4 | 213.1292 | 49.5671 | 60.0116 | 49.6 | 213.1384 | 65.8107 | 59.9885 | 65.8
213.155 | 82.0069 | 60.0116 | 82 | 213.2203 | 17.1973 | 60.0289 | 17.2 | 213.1567 | 32.7952 | 60.0001 | 33.4 | 213.1375 | 49.5667 | 60.0116 | 49.6 | 213.1467 | 65.8092 | 59.9885 | 65.8
213.1633 | 82.0057 | 60.0116 | 82 | 213.2286 | 17.2017 | 60.0289 | 17.2 | 213.165 | 32.7946 | 60.0001 | 33.4 | 213.1458 | 49.5664 | 60.0116 | 49.6 | 213.155 | 65.8084 | 59.9885 | 65.8
213.1716 | 82.0039 | 60.0059 | 82 | 213.2371 | 17.206 | 60.0289 | 17.2 | 213.1733 | 32.7935 | 60.0001 | 33.4 | 213.1541 | 49.5653 | 60.0116 | 49.6 | 213.1633 | 65.8076 | 59.9885 | 65.8
213.18 | 82.002 | 60.0059 | 82 | 213.2454 | 17.2061 | 60.0289 | 17.2 | 213.1819 | 32.7924 | 60.0001 | 33.4 | 213.1626 | 49.5642 | 60.0116 | 49.6 | 213.1716 | 65.8062 | 59.9885 | 65.8
213.1883 | 82.0011 | 60.0059 | 82 | 213.2537 | 17.2062 | 60.0289 | 17.2 | 213.1902 | 32.7913 | 60.0001 | 33.4 | 213.1709 | 49.5634 | 60.0116 | 49.6 | 213.1799 | 65.8048 | 59.9885 | 65.8
213.1966 | 82.0002 | 60.0059 | 82 | 213.262 | 17.2063 | 60.0289 | 17.2 | 213.1985 | 32.7903 | 60.0001 | 33.4 | 213.1792 | 49.5627 | 60.0116 | 49.6 | 213.1882 | 65.8034 | 59.9885 | 65.8
213.205 | 82.0004 | 60.0059 | 82 | 213.2704 | 17.2063 | 60.0289 | 17.2 | 213.2068 | 32.7923 | 60.0001 | 33.4 | 213.1875 | 49.5619 | 60.0116 | 49.6 | 213.1968 | 65.802 | 59.9885 | 65.8
213.2133 | 82.0007 | 60.0059 | 82 | 213.2787 | 17.2064 | 60.0289 | 17.2 | 213.2151 | 32.7943 | 60.0001 | 33.4 | 213.1958 | 49.5612 | 60.0116 | 49.6 | 213.2051 | 65.8027 | 59.9885 | 65.8
213.2216 | 82.0009 | 60.0059 | 82 | 213.287 | 17.2065 | 60.0289 | 17.2 | 213.2234 | 32.7964 | 60.0001 | 33.4 | 213.2041 | 49.5603 | 60.0116 | 49.6 | 213.2134 | 65.8034 | 59.9885 | 65.8
213.2299 | 82.0011 | 60.0059 | 82 | 213.2953 | 17.2037 | 60.0289 | 17.2 | 213.2317 | 32.7984 | 60.0001 | 33.4 | 213.2124 | 49.5594 | 60.0116 | 49.6 | 213.2217 | 65.8036 | 59.9885 | 65.8
213.2383 | 82.0009 | 60.0059 | 82 | 213.3036 | 17.201 | 60.0289 | 17.2 | 213.24 | 32.8011 | 60.0001 | 33.4 | 213.2207 | 49.5584 | 60.0116 | 49.6 | 213.23 | 65.8038 | 59.9885 | 65.8
213.2466 | 82.0007 | 60.0059 | 82 | 213.312 | 17.1983 | 60.0289 | 17.2 | 213.2485 | 32.8037 | 60.0001 | 33.4 | 213.2292 | 49.5573 | 60.0116 | 49.6 | 213.2383 | 65.8032 | 59.9885 | 65.8
213.2549 | 82.0007 | 60.0059 | 82 | 213.3203 | 17.1956 | 60.0289 | 17.2 | 213.2568 | 32.8069 | 60.0001 | 33.4 | 213.2375 | 49.557 | 60.0116 | 49.6 | 213.2466 | 65.8026 | 59.9885 | 65.8
213.2633 | 82.0008 | 60.0059 | 82 | 213.3286 | 17.1978 | 60.0289 | 17.2 | 213.2651 | 32.81 | 60.0001 | 33.4 | 213.2458 | 49.5566 | 60.0116 | 49.6 | 213.2551 | 65.803 | 59.9885 | 65.8
213.2716 | 81.9994 | 60.0059 | 82 | 213.3369 | 17.2001 | 60.0289 | 17.2 | 213.2734 | 32.8131 | 60.0001 | 33.4 | 213.2542 | 49.5568 | 60.0116 | 49.6 | 213.2634 | 65.8034 | 59.9885 | 65.8
213.2799 | 81.9981 | 60.0059 | 82 | 213.3453 | 17.2053 | 60.0289 | 17.2 | 213.2817 | 32.8162 | 60.0001 | 33.4 | 213.2625 | 49.557 | 60.0116 | 49.6 | 213.2717 | 65.8038 | 59.9885 | 65.8
213.2883 | 81.996 | 60.0059 | 82 | 213.3536 | 17.2104 | 60.0289 | 17.2 | 213.29 | 32.8162 | 60.0001 | 33.4 | 213.2708 | 49.5571 | 60.0116 | 49.6 | 213.28 | 65.8042 | 59.9885 | 65.8
213.2966 | 81.9939 | 60.0059 | 82 | 213.3619 | 17.2156 | 60.0289 | 17.2 | 213.2983 | 32.8162 | 60.0001 | 33.4 | 213.2791 | 49.5573 | 60.0116 | 49.6 | 213.2883 | 65.8042 | 59.9885 | 65.8
213.3049 | 81.9918 | 60.0059 | 82 | 213.3702 | 17.2207 | 60.0289 | 17.2 | 213.3069 | 32.8162 | 60.0001 | 33.4 | 213.2874 | 49.5585 | 60.0116 | 49.6 | 213.2966 | 65.8042 | 59.9885 | 65.8
213.3133 | 81.9896 | 60.0059 | 82 | 213.3787 | 17.2259 | 60.0289 | 17.2 | 213.3152 | 32.8162 | 60.0001 | 33.4 | 213.2959 | 49.5598 | 60.0116 | 49.6 | 213.3049 | 65.8042 | 59.9885 | 65.8
213.3216 | 81.9875 | 60.0059 | 82 | 213.387 | 17.231 | 60.0289 | 17.2 | 213.3235 | 32.8163 | 60.0001 | 33.4 | 213.3042 | 49.5609 | 60.0116 | 49.6 | 213.3132 | 65.8042 | 59.9885 | 65.8
213.3299 | 81.9854 | 60.0059 | 82 | 213.3953 | 17.2362 | 60.0289 | 17.2 | 213.3318 | 32.8163 | 60.0001 | 33.4 | 213.3125 | 49.5621 | 60.0116 | 49.6 | 213.3218 | 65.8042 | 59.9885 | 65.8
213.3383 | 81.9833 | 60.0059 | 82 | 213.4036 | 17.2414 | 60.0289 | 17.2 | 213.3401 | 32.8163 | 60.0001 | 33.4 | 213.3208 | 49.5638 | 60.0116 | 49.6 | 213.3301 | 65.8042 | 59.9885 | 65.8
213.3466 | 81.9812 | 60.0059 | 82 | 213.412 | 17.2442 | 60.0289 | 17.2 | 213.3484 | 32.8163 | 60.0001 | 33.4 | 213.3291 | 49.5656 | 60.0116 | 49.6 | 213.3384 | 65.8042 | 59.9885 | 65.8
213.3549 | 81.9807 | 60.0059 | 82 | 213.4203 | 17.2471 | 60.0289 | 17.2 | 213.3567 | 32.8163 | 60.0001 | 33.4 | 213.3374 | 49.5675 | 60.0116 | 49.6 | 213.3467 | 65.8042 | 59.9885 | 65.8
213.3633 | 81.9802 | 60.0059 | 82 | 213.4286 | 17.2471 | 60.0289 | 17.2 | 213.365 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.3457 | 49.5693 | 60.0116 | 49.6 | 213.355 | 65.8042 | 59.9885 | 65.8
213.3716 | 81.9805 | 60.0059 | 82 | 213.4369 | 17.2471 | 60.0289 | 17.2 | 213.3735 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.354 | 49.5711 | 60.0116 | 49.6 | 213.3633 | 65.8042 | 59.9885 | 65.8
213.3799 | 81.9808 | 60.0059 | 82 | 213.4452 | 17.2471 | 60.0289 | 17.2 | 213.3818 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.3625 | 49.573 | 60.0116 | 49.6 | 213.3716 | 65.8041 | 59.9885 | 65.8
213.3883 | 81.9811 | 60.0059 | 82 | 213.4536 | 17.2471 | 60.0289 | 17.2 | 213.3901 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.3708 | 49.5738 | 60.0116 | 49.6 | 213.3801 | 65.8039 | 59.9885 | 65.8
213.3966 | 81.9814 | 60.0059 | 82 | 213.4619 | 17.2471 | 60.0289 | 17.2 | 213.3984 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.3792 | 49.5747 | 60.0116 | 49.6 | 213.3884 | 65.8038 | 59.9885 | 65.8
213.4049 | 81.9817 | 60.0059 | 82 | 213.4702 | 17.2471 | 60.0289 | 17.2 | 213.4067 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.3875 | 49.5759 | 60.0116 | 49.6 | 213.3967 | 65.8036 | 59.9885 | 65.8
213.4133 | 81.982 | 60.0059 | 82 | 213.4785 | 17.2499 | 60.0289 | 17.2 | 213.415 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.3958 | 49.577 | 60.0116 | 49.6 | 213.405 | 65.8035 | 59.9885 | 65.8
213.4216 | 81.9823 | 60.0059 | 82 | 213.4869 | 17.2527 | 60.0289 | 17.2 | 213.4233 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.4041 | 49.5775 | 60.0116 | 49.6 | 213.4133 | 65.8033 | 59.9885 | 65.8
213.4299 | 81.9826 | 60.0059 | 82 | 213.4952 | 17.2555 | 60.0289 | 17.2 | 213.4319 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.4124 | 49.578 | 60.0116 | 49.6 | 213.4216 | 65.8031 | 59.9885 | 65.8
213.4383 | 81.9826 | 60.0059 | 82 | 213.5035 | 17.2583 | 60.0289 | 17.2 | 213.4402 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.4209 | 49.5779 | 60.0116 | 49.6 | 213.4299 | 65.803 | 59.9885 | 65.8
213.4466 | 81.9826 | 60.0059 | 82 | 213.5118 | 17.2612 | 60.0289 | 17.2 | 213.4485 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.4292 | 49.5779 | 60.0116 | 49.6 | 213.4385 | 65.8028 | 59.9885 | 65.8
213.4549 | 81.9826 | 60.0059 | 82 | 213.5203 | 17.264 | 60.0289 | 17.2 | 213.4568 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.4375 | 49.5779 | 60.0116 | 49.6 | 213.4468 | 65.8027 | 59.9885 | 65.8
213.4633 | 81.9826 | 60.0059 | 82 | 213.5286 | 17.2668 | 60.0289 | 17.2 | 213.4651 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.4458 | 49.578 | 60.0116 | 49.6 | 213.4551 | 65.8027 | 59.9885 | 65.8
213.4716 | 81.9826 | 60.0059 | 82 | 213.5369 | 17.2696 | 60.0289 | 17.2 | 213.4734 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.4541 | 49.5768 | 60.0116 | 49.6 | 213.4634 | 65.8027 | 59.9885 | 65.8
213.4799 | 81.9826 | 60.0059 | 82 | 213.5452 | 17.2724 | 60.0289 | 17.2 | 213.4817 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.4624 | 49.5755 | 60.0116 | 49.6 | 213.4717 | 65.8027 | 59.9885 | 65.8
213.4883 | 81.9826 | 60.0059 | 82 | 213.5535 | 17.2752 | 60.0289 | 17.2 | 213.49 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.4707 | 49.5742 | 60.0116 | 49.6 | 213.48 | 65.8027 | 59.9885 | 65.8
213.4966 | 81.9826 | 60.0059 | 82 | 213.5619 | 17.2752 | 60.0289 | 17.2 | 213.4985 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.479 | 49.573 | 60.0116 | 49.6 | 213.4883 | 65.8027 | 59.9885 | 65.8
213.5049 | 81.9826 | 60.0059 | 82 | 213.5702 | 17.2752 | 60.0289 | 17.2 | 213.5068 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.4875 | 49.572 | 60.0116 | 49.6 | 213.4968 | 65.8027 | 59.9885 | 65.8
213.5132 | 81.9826 | 60.0059 | 82 | 213.5785 | 17.2752 | 60.0289 | 17.2 | 213.5151 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.4958 | 49.5711 | 60.0116 | 49.6 | 213.5051 | 65.8027 | 59.9885 | 65.8
213.5216 | 81.9826 | 60.0059 | 82 | 213.5868 | 17.2752 | 60.0289 | 17.2 | 213.5234 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.5042 | 49.5701 | 60.0116 | 49.6 | 213.5134 | 65.8027 | 59.9885 | 65.8
213.5299 | 81.9826 | 60.0059 | 82 | 213.5952 | 17.2799 | 60.0289 | 17.2 | 213.5317 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.5125 | 49.5692 | 60.0116 | 49.6 | 213.5217 | 65.8027 | 59.9885 | 65.8
213.5382 | 81.9826 | 60.0059 | 82 | 213.6035 | 17.2847 | 60.0289 | 17.2 | 213.54 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.5208 | 49.5681 | 60.0116 | 49.6 | 213.53 | 65.8027 | 59.9885 | 65.8
213.5466 | 81.9826 | 60.0059 | 82 | 213.6118 | 17.2894 | 60.0289 | 17.2 | 213.5483 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.5291 | 49.567 | 60.0116 | 49.6 | 213.5383 | 65.8027 | 59.9885 | 65.8
213.5549 | 81.9821 | 60.0059 | 82 | 213.6201 | 17.2942 | 60.0289 | 17.2 | 213.5569 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.5374 | 49.5673 | 60.0116 | 49.6 | 213.5466 | 65.8027 | 59.9885 | 65.8
213.5633 | 81.9817 | 60.0059 | 82 | 213.6285 | 17.299 | 60.0289 | 17.2 | 213.5652 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.5457 | 49.5676 | 60.0116 | 49.6 | 213.5552 | 65.8027 | 59.9885 | 65.8
213.5716 | 81.9812 | 60.0059 | 82 | 213.6368 | 17.3037 | 60.0289 | 17.2 | 213.5735 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.5542 | 49.5656 | 60.0116 | 49.6 | 213.5635 | 65.8027 | 59.9885 | 65.8
213.5799 | 81.9807 | 60.0059 | 82 | 213.6451 | 17.3085 | 60.0289 | 17.2 | 213.5818 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.5625 | 49.5635 | 60.0116 | 49.6 | 213.5718 | 65.8027 | 59.9885 | 65.8
213.5883 | 81.9803 | 60.0059 | 82 | 213.6534 | 17.3132 | 60.0289 | 17.2 | 213.5901 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.5708 | 49.5616 | 60.0116 | 49.6 | 213.5801 | 65.8027 | 59.9885 | 65.8
213.5966 | 81.9798 | 60.0059 | 82 | 213.6619 | 17.318 | 60.0289 | 17.2 | 213.5984 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.5791 | 49.5596 | 60.0116 | 49.6 | 213.5884 | 65.8027 | 59.9885 | 65.8
213.6049 | 81.9794 | 60.0059 | 82 | 213.6702 | 17.3227 | 60.0289 | 17.2 | 213.6067 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.5874 | 49.5576 | 60.0116 | 49.6 | 213.5967 | 65.8027 | 59.9885 | 65.8
213.6133 | 81.9789 | 60.0059 | 82 | 213.6785 | 17.3227 | 60.0289 | 17.2 | 213.615 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.5957 | 49.5556 | 60.0116 | 49.6 | 213.605 | 65.8027 | 59.9943 | 65.8
213.6216 | 81.9784 | 60.0059 | 82 | 213.6868 | 17.3227 | 60.0289 | 17.2 | 213.6235 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.604 | 49.5538 | 60.0116 | 49.6 | 213.6135 | 65.8027 | 59.9943 | 65.8
213.6299 | 81.978 | 60.0059 | 82 | 213.6951 | 17.3227 | 60.0289 | 17.2 | 213.6318 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.6123 | 49.5521 | 60.0116 | 49.6 | 213.6218 | 65.8026 | 59.9943 | 65.8
213.6382 | 81.978 | 60.0059 | 82 | 213.7035 | 17.3227 | 60.0289 | 17.2 | 213.6401 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.6208 | 49.5503 | 60.0116 | 49.6 | 213.6301 | 65.8026 | 59.9943 | 65.8
213.6466 | 81.978 | 60.0059 | 82 | 213.7118 | 17.3227 | 60.0289 | 17.2 | 213.6484 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.6292 | 49.5485 | 60.0116 | 49.6 | 213.6384 | 65.8025 | 59.9943 | 65.8
213.6549 | 81.978 | 60.0059 | 82 | 213.7201 | 17.3227 | 60.0289 | 17.2 | 213.6567 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.6375 | 49.547 | 60.0116 | 49.6 | 213.6467 | 65.8024 | 59.9943 | 65.8
213.6632 | 81.978 | 60.0059 | 82 | 213.7284 | 17.3227 | 60.0289 | 17.2 | 213.665 | 32.8164 | 60.0001 | 33.4 | 213.6458 | 49.5455 | 60.0116 | 49.6 | 213.655 | 65.8025 | 59.9943 | 65.8
213.6716 | 81.978 | 60.0059 | 82 | 213.7368 | 17.3227 | 60.0289 | 17.2 | 213.6733 | 32.8174 | 60.0001 | 33.4 | 213.6541 | 49.5436 | 60.0116 | 49.6 | 213.6633 | 65.8027 | 59.9943 | 65.8
213.6799 | 81.978 | 60.0059 | 82 | 213.7451 | 17.3227 | 60.0289 | 17.2 | 213.6819 | 32.8185 | 60.0001 | 33.4 | 213.6624 | 49.5417 | 60.0116 | 49.6 | 213.6716 | 65.8028 | 59.9943 | 65.8
213.6882 | 81.978 | 60.0059 | 82 | 213.7534 | 17.3227 | 60.0289 | 17.2 | 213.6902 | 32.8195 | 60.0001 | 33.4 | 213.6707 | 49.5399 | 60.0116 | 49.6 | 213.6802 | 65.8029 | 59.9943 | 65.8
213.6966 | 81.978 | 60.0059 | 82 | 213.7617 | 17.3227 | 60.0289 | 17.2 | 213.6985 | 32.8205 | 60.0001 | 33.4 | 213.679 | 49.5381 | 60.0116 | 49.6 | 213.6885 | 65.8043 | 59.9943 | 65.8
213.7049 | 81.9783 | 60.0059 | 82 | 213.7701 | 17.3227 | 60.0289 | 17.2 | 213.7068 | 32.8216 | 60.0001 | 33.4 | 213.6875 | 49.5361 | 60.0116 | 49.6 | 213.6968 | 65.8058 | 59.9943 | 65.8
213.7132 | 81.9786 | 60.0059 | 82 | 213.7784 | 17.3283 | 60.0289 | 17.2 | 213.7151 | 32.8226 | 60.0001 | 33.4 | 213.6958 | 49.5341 | 60.0116 | 49.6 | 213.7051 | 65.8069 | 59.9943 | 65.8
213.7216 | 81.9789 | 60.0059 | 82 | 213.7867 | 17.3338 | 60.0289 | 17.2 | 213.7234 | 32.8236 | 60.0001 | 33.4 | 213.7041 | 49.5332 | 60.0116 | 49.6 | 213.7134 | 65.808 | 59.9943 | 65.8
213.7299 | 81.9791 | 60.0059 | 82 | 213.795 | 17.3417 | 60.0289 | 17.2 | 213.7317 | 32.8247 | 60.0001 | 33.4 | 213.7124 | 49.5324 | 60.0116 | 49.6 | 213.7217 | 65.8085 | 59.9943 | 65.8
213.7382 | 81.9801 | 60.0059 | 82 | 213.8035 | 17.3496 | 60.0289 | 17.2 | 213.74 | 32.8257 | 60.0001 | 33.4 | 213.7207 | 49.5338 | 60.0116 | 49.6 | 213.73 | 65.809 | 59.9943 | 65.8
213.7466 | 81.981 | 60.0059 | 82 | 213.8118 | 17.3575 | 60.0289 | 17.2 | 213.7485 | 32.8267 | 60.0001 | 33.4 | 213.729 | 49.5352 | 60.0116 | 49.6 | 213.7385 | 65.8093 | 59.9943 | 65.8
213.7549 | 81.982 | 60.0059 | 82 | 213.8201 | 17.3654 | 60.0289 | 17.2 | 213.7568 | 32.8267 | 60.0001 | 33.4 | 213.7373 | 49.5369 | 60.0116 | 49.6 | 213.7468 | 65.8096 | 59.9943 | 65.8
213.7632 | 81.9829 | 60.0059 | 82 | 213.8284 | 17.3733 | 60.0289 | 17.2 | 213.7651 | 32.8267 | 60.0001 | 33.4 | 213.7456 | 49.5387 | 60.0116 | 49.6 | 213.7551 | 65.8101 | 59.9943 | 65.8
213.7716 | 81.9839 | 60.0059 | 82 | 213.8367 | 17.3812 | 60.0289 | 17.2 | 213.7734 | 32.8267 | 60.0001 | 33.4 | 213.7542 | 49.5403 | 60.0116 | 49.6 | 213.7634 | 65.8107 | 59.9943 | 65.8
213.7799 | 81.9848 | 60.0059 | 82 | 213.8451 | 17.3796 | 60.0289 | 17.2 | 213.7817 | 32.8267 | 60.0001 | 33.4 | 213.7625 | 49.542 | 60.0116 | 49.6 | 213.7717 | 65.81 | 59.9943 | 65.8
213.7882 | 81.9855 | 60.0059 | 82 | 213.8534 | 17.3781 | 60.0289 | 17.2 | 213.79 | 32.8267 | 60.0001 | 33.4 | 213.7708 | 49.5436 | 60.0116 | 49.6 | 213.78 | 65.8093 | 59.9943 | 65.8
213.7966 | 81.9861 | 60.0059 | 82 | 213.8617 | 17.362 | 60.0289 | 17.2 | 213.7983 | 32.8267 | 60.0001 | 33.4 | 213.7791 | 49.5452 | 60.0116 | 49.6 | 213.7883 | 65.8085 | 59.9943 | 65.8
213.8049 | 81.9868 | 60.0059 | 82 | 213.87 | 17.3459 | 60.0289 | 17.2 | 213.8069 | 32.8267 | 60.0001 | 33.4 | 213.7874 | 49.5457 | 60.0116 | 49.6 | 213.7969 | 65.8077 | 59.9943 | 65.8
213.8132 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 213.8784 | 17.3275 | 60.0289 | 17.2 | 213.8152 | 32.8267 | 60.0001 | 33.4 | 213.7957 | 49.5462 | 60.0116 | 49.6 | 213.8052 | 65.8079 | 59.9943 | 65.8
213.8216 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 213.8867 | 17.309 | 60.0289 | 17.2 | 213.8235 | 32.8267 | 60.0001 | 33.4 | 213.804 | 49.5466 | 60.0116 | 49.6 | 213.8135 | 65.8082 | 59.9943 | 65.8
213.8299 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 213.895 | 17.2906 | 60.0289 | 17.2 | 213.8318 | 32.8267 | 60.0001 | 33.4 | 213.8123 | 49.5469 | 60.0116 | 49.6 | 213.8218 | 65.8084 | 59.9943 | 65.8
213.8382 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 213.9033 | 17.2721 | 60.0289 | 17.2 | 213.8401 | 32.8267 | 60.0001 | 33.4 | 213.8208 | 49.5472 | 60.0116 | 49.6 | 213.8301 | 65.8086 | 59.9943 | 65.8
213.8466 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 213.9117 | 17.2537 | 60.0289 | 17.2 | 213.8484 | 32.8267 | 60.0001 | 33.4 | 213.8291 | 49.5475 | 60.0116 | 49.6 | 213.8384 | 65.8075 | 59.9943 | 65.8
213.8549 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 213.92 | 17.2352 | 60.0289 | 17.2 | 213.8567 | 32.8269 | 60.0001 | 33.4 | 213.8374 | 49.5479 | 60.0116 | 49.6 | 213.8467 | 65.8065 | 59.9943 | 65.8
213.8632 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 213.9283 | 17.2262 | 60.0289 | 17.2 | 213.865 | 32.8271 | 60.0001 | 33.4 | 213.8457 | 49.5482 | 60.0116 | 49.6 | 213.855 | 65.8064 | 59.9943 | 65.8
213.8716 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 213.9366 | 17.2173 | 60.0289 | 17.2 | 213.8735 | 32.8272 | 60.0001 | 33.4 | 213.854 | 49.5485 | 60.0116 | 49.6 | 213.8635 | 65.8064 | 59.9943 | 65.8
213.8799 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 213.9449 | 17.2173 | 60.0289 | 17.2 | 213.8818 | 32.8274 | 60.0001 | 33.4 | 213.8623 | 49.5488 | 60.0116 | 49.6 | 213.8718 | 65.8075 | 59.9943 | 65.8
213.8882 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 213.9534 | 17.2173 | 60.0289 | 17.2 | 213.8901 | 32.8276 | 60.0001 | 33.4 | 213.8706 | 49.5491 | 60.0116 | 49.6 | 213.8801 | 65.8086 | 59.9943 | 65.8
213.8965 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 213.9617 | 17.2173 | 60.0289 | 17.2 | 213.8984 | 32.8277 | 60.0001 | 33.4 | 213.8789 | 49.5494 | 60.0116 | 49.6 | 213.8884 | 65.8094 | 59.9943 | 65.8
213.9049 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 213.97 | 17.2173 | 60.0289 | 17.2 | 213.9067 | 32.8279 | 60.0001 | 33.4 | 213.8875 | 49.5497 | 60.0116 | 49.6 | 213.8967 | 65.8102 | 59.9943 | 65.8
213.9132 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 213.9783 | 17.2192 | 60.0289 | 17.2 | 213.915 | 32.8281 | 60.0001 | 33.4 | 213.8958 | 49.55 | 60.0116 | 49.6 | 213.905 | 65.811 | 59.9943 | 65.8
213.9215 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 213.9867 | 17.2211 | 60.0289 | 17.2 | 213.9233 | 32.8283 | 60.0001 | 33.4 | 213.9041 | 49.5527 | 60.0116 | 49.6 | 213.9133 | 65.8118 | 59.9943 | 65.8
213.9299 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 213.995 | 17.227 | 60.0289 | 17.2 | 213.9319 | 32.8284 | 60.0001 | 33.4 | 213.9124 | 49.5553 | 60.0116 | 49.6 | 213.9219 | 65.8144 | 59.9943 | 65.8
213.9382 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 214.0033 | 17.2329 | 60.0289 | 17.2 | 213.9402 | 32.8292 | 60.0001 | 33.4 | 213.9207 | 49.5579 | 60.0116 | 49.6 | 213.9302 | 65.8169 | 59.9943 | 65.8
213.9465 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 214.0116 | 17.2387 | 60.0289 | 17.2 | 213.9485 | 32.8299 | 60.0001 | 33.4 | 213.929 | 49.5606 | 60.0116 | 49.6 | 213.9385 | 65.8185 | 59.9943 | 65.8
213.9549 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 214.02 | 17.2446 | 60.0289 | 17.2 | 213.9568 | 32.8309 | 60.0001 | 33.4 | 213.9373 | 49.5632 | 60.0116 | 49.6 | 213.9468 | 65.82 | 59.9943 | 65.8
213.9632 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 214.0283 | 17.2505 | 60.0289 | 17.2 | 213.9651 | 32.8319 | 60.0001 | 33.4 | 213.9456 | 49.5658 | 60.0116 | 49.6 | 213.9551 | 65.8206 | 59.9943 | 65.8
213.9716 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 214.0366 | 17.2564 | 60.0289 | 17.2 | 213.9734 | 32.834 | 60.0001 | 33.4 | 213.9541 | 49.5685 | 60.0116 | 49.6 | 213.9634 | 65.8212 | 59.9943 | 65.8
213.9799 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 214.0449 | 17.2623 | 60.0289 | 17.2 | 213.9817 | 32.8361 | 60.0001 | 33.4 | 213.9624 | 49.5711 | 60.0116 | 49.6 | 213.9717 | 65.8218 | 59.9943 | 65.8
213.9882 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 214.0533 | 17.2681 | 60.0289 | 17.2 | 213.99 | 32.8378 | 60.0001 | 33.4 | 213.9707 | 49.5738 | 60.0116 | 49.6 | 213.9802 | 65.8224 | 59.9943 | 65.8
213.9966 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 214.0616 | 17.2721 | 60.0289 | 17.2 | 213.9985 | 32.8396 | 60.0001 | 33.4 | 213.979 | 49.5765 | 60.0116 | 49.6 | 213.9885 | 65.8236 | 59.9943 | 65.8
214.0049 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 214.0699 | 17.2761 | 60.0289 | 17.2 | 214.0068 | 32.8413 | 60.0001 | 33.4 | 213.9873 | 49.5765 | 60.0116 | 49.6 | 213.9968 | 65.8247 | 59.9943 | 65.8
214.0132 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 214.0782 | 17.2761 | 60.0289 | 17.2 | 214.0151 | 32.8431 | 60.0001 | 33.4 | 213.9956 | 49.5765 | 60.0116 | 49.6 | 214.0051 | 65.825 | 59.9943 | 65.8
214.0215 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 214.0865 | 17.2761 | 60.0289 | 17.2 | 214.0234 | 32.8441 | 60.0001 | 33.4 | 214.0039 | 49.5765 | 60.0116 | 49.6 | 214.0134 | 65.8254 | 59.9943 | 65.8
214.0299 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 214.095 | 17.2761 | 60.0289 | 17.2 | 214.0317 | 32.8451 | 60.0001 | 33.4 | 214.0122 | 49.5765 | 60.0116 | 49.6 | 214.0217 | 65.825 | 59.9943 | 65.8
214.0382 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 214.1033 | 17.2761 | 60.0289 | 17.2 | 214.04 | 32.8462 | 60.0116 | 33.4 | 214.0208 | 49.5764 | 60.0116 | 49.6 | 214.03 | 65.8247 | 59.9943 | 65.8
214.0465 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 214.1116 | 17.2761 | 60.0289 | 17.2 | 214.0483 | 32.8473 | 60.0116 | 33.4 | 214.0291 | 49.5763 | 60.0116 | 49.6 | 214.0383 | 65.8245 | 59.9943 | 65.8
214.0549 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 214.1199 | 17.2761 | 60.0289 | 17.2 | 214.0569 | 32.8472 | 60.0116 | 33.4 | 214.0374 | 49.5762 | 60.0116 | 49.6 | 214.0469 | 65.8243 | 59.9943 | 65.8
214.0632 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 214.1283 | 17.2761 | 60.0289 | 17.2 | 214.0652 | 32.8472 | 60.0116 | 33.4 | 214.0457 | 49.5762 | 60.0116 | 49.6 | 214.0552 | 65.8219 | 59.9943 | 65.8
214.0715 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 214.1366 | 17.2761 | 60.0289 | 17.2 | 214.0735 | 32.8475 | 60.0116 | 33.4 | 214.054 | 49.5761 | 60.0116 | 49.6 | 214.0635 | 65.8195 | 59.9943 | 65.8
214.0799 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 214.1449 | 17.2761 | 60.0289 | 17.2 | 214.0818 | 32.8478 | 60.0116 | 33.4 | 214.0623 | 49.576 | 60.0116 | 49.6 | 214.0718 | 65.8165 | 59.9943 | 65.8
214.0882 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 214.1532 | 17.2761 | 60.0289 | 17.2 | 214.0901 | 32.8481 | 60.0116 | 33.4 | 214.0706 | 49.576 | 60.0116 | 49.6 | 214.0801 | 65.8136 | 59.9943 | 65.8
214.0965 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 214.1616 | 17.2666 | 60.0289 | 17.2 | 214.0984 | 32.8484 | 60.0116 | 33.4 | 214.0791 | 49.5759 | 60.0116 | 49.6 | 214.0884 | 65.8106 | 59.9943 | 65.8
214.1049 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 214.1699 | 17.257 | 60.0289 | 17.2 | 214.1067 | 32.8485 | 60.0116 | 33.4 | 214.0874 | 49.5758 | 60.0116 | 49.6 | 214.0967 | 65.8077 | 59.9943 | 65.8
214.1132 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 214.1782 | 17.2475 | 60.0289 | 17.2 | 214.115 | 32.8485 | 60.0116 | 33.4 | 214.0957 | 49.5758 | 60.0116 | 49.6 | 214.1052 | 65.8047 | 59.9943 | 65.8
214.1215 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 214.1865 | 17.2379 | 60.0289 | 17.2 | 214.1235 | 32.8484 | 60.0116 | 33.4 | 214.104 | 49.5791 | 60.0116 | 49.6 | 214.1135 | 65.8018 | 59.9943 | 65.8
214.1299 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 214.1949 | 17.2283 | 60.0289 | 17.2 | 214.1318 | 32.8482 | 60.0116 | 33.4 | 214.1123 | 49.5824 | 60.0116 | 49.6 | 214.1218 | 65.7989 | 59.9943 | 65.8
214.1382 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 214.2032 | 17.2188 | 60.0289 | 17.2 | 214.1401 | 32.8484 | 60.0116 | 33.4 | 214.1206 | 49.5856 | 60.0116 | 49.6 | 214.1301 | 65.7959 | 59.9943 | 65.8
214.1465 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 214.2115 | 17.2115 | 60.0289 | 17.2 | 214.1484 | 32.8486 | 60.0116 | 33.4 | 214.1289 | 49.5889 | 60.0116 | 49.6 | 214.1384 | 65.7945 | 59.9943 | 65.8
214.1548 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 214.2198 | 17.2043 | 60.0289 | 17.2 | 214.1567 | 32.8488 | 60.0116 | 33.4 | 214.1372 | 49.5922 | 60.0116 | 49.6 | 214.1467 | 65.793 | 59.9943 | 65.8
214.1632 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 214.2281 | 17.197 | 60.0289 | 17.2 | 214.165 | 32.8489 | 60.0116 | 33.4 | 214.1458 | 49.5955 | 60.0116 | 49.6 | 214.155 | 65.7913 | 59.9943 | 65.8
214.1715 | 81.9874 | 60.0116 | 82 | 214.2366 | 17.1898 | 60.0289 | 17.2 | 214.1733 | 32.8491 | 60.0116 | 33.4 | 214.1541 | 49.5988 | 60.0116 | 49.6 | 214.1636 | 65.7897 | 59.9943 | 65.8
214.1799 | 81.9874 | 60.0116 | 82 | 214.2449 | 17.1921 | 60.0289 | 17.2 | 214.1816 | 32.8493 | 60.0116 | 33.4 | 214.1624 | 49.602 | 60.0116 | 49.6 | 214.1719 | 65.7881 | 59.9943 | 65.8
214.1882 | 81.9874 | 60.0116 | 82 | 214.2532 | 17.1944 | 60.0289 | 17.2 | 214.1902 | 32.85 | 60.0116 | 33.4 | 214.1707 | 49.6053 | 60.0116 | 49.6 | 214.1802 | 65.7866 | 59.9943 | 65.8
214.1965 | 81.9874 | 60.0116 | 82 | 214.2615 | 17.1967 | 60.0289 | 17.2 | 214.1985 | 32.8506 | 60.0116 | 33.4 | 214.179 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.1885 | 65.7858 | 59.9943 | 65.8
214.2049 | 81.9874 | 60.0116 | 82 | 214.2699 | 17.199 | 60.0289 | 17.2 | 214.2068 | 32.8512 | 60.0116 | 33.4 | 214.1873 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.1968 | 65.785 | 59.9943 | 65.8
214.2132 | 81.9874 | 60.0116 | 82 | 214.2782 | 17.2013 | 60.0289 | 17.2 | 214.2151 | 32.8517 | 60.0116 | 33.4 | 214.1956 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.2051 | 65.7842 | 59.9943 | 65.8
214.2215 | 81.9855 | 60.0116 | 82 | 214.2865 | 17.2036 | 60.0289 | 17.2 | 214.2234 | 32.8519 | 60.0116 | 33.4 | 214.2039 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.2134 | 65.7833 | 59.9943 | 65.8
214.2299 | 81.9836 | 60.0116 | 82 | 214.2948 | 17.2064 | 60.0289 | 17.2 | 214.2317 | 32.8521 | 60.0116 | 33.4 | 214.2124 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.2217 | 65.7837 | 59.9943 | 65.8
214.2382 | 81.9826 | 60.0116 | 82 | 214.3032 | 17.2092 | 60.0289 | 17.2 | 214.24 | 32.8523 | 60.0116 | 33.4 | 214.2207 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.2302 | 65.7841 | 59.9943 | 65.8
214.2465 | 81.9815 | 60.0116 | 82 | 214.3115 | 17.212 | 60.0289 | 17.2 | 214.2483 | 32.8525 | 60.0116 | 33.4 | 214.229 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.2385 | 65.7847 | 59.9943 | 65.8
214.2549 | 81.9808 | 60.0116 | 82 | 214.3198 | 17.2149 | 60.0289 | 17.2 | 214.2568 | 32.8526 | 60.0116 | 33.4 | 214.2373 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.2468 | 65.7853 | 59.9943 | 65.8
214.2632 | 81.9801 | 60.0116 | 82 | 214.3281 | 17.2177 | 60.0289 | 17.2 | 214.2651 | 32.8528 | 60.0116 | 33.4 | 214.2456 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.2551 | 65.7854 | 59.9943 | 65.8
214.2715 | 81.9799 | 60.0116 | 82 | 214.3364 | 17.2205 | 60.0289 | 17.2 | 214.2734 | 32.8519 | 60.0116 | 33.4 | 214.2539 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.2634 | 65.7855 | 59.9943 | 65.8
214.2798 | 81.9798 | 60.0116 | 82 | 214.3448 | 17.2261 | 60.0289 | 17.2 | 214.2817 | 32.8509 | 60.0116 | 33.4 | 214.2622 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.2717 | 65.7856 | 59.9943 | 65.8
214.2882 | 81.9797 | 60.0116 | 82 | 214.3531 | 17.2318 | 60.0289 | 17.2 | 214.29 | 32.8502 | 60.0116 | 33.4 | 214.2705 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.28 | 65.7856 | 59.9943 | 65.8
214.2965 | 81.9796 | 60.0116 | 82 | 214.3615 | 17.2374 | 60.0289 | 17.2 | 214.2983 | 32.8495 | 60.0116 | 33.4 | 214.2791 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.2886 | 65.7857 | 59.9943 | 65.8
214.3048 | 81.9814 | 60.0116 | 82 | 214.3698 | 17.243 | 60.0289 | 17.2 | 214.3066 | 32.8494 | 60.0116 | 33.4 | 214.2874 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.2969 | 65.7858 | 59.9943 | 65.8
214.3132 | 81.9832 | 60.0116 | 82 | 214.3782 | 17.2458 | 60.0289 | 17.2 | 214.3149 | 32.8492 | 60.0116 | 33.4 | 214.2957 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.3052 | 65.7858 | 59.9943 | 65.8
214.3215 | 81.9841 | 60.0116 | 82 | 214.3865 | 17.2487 | 60.0289 | 17.2 | 214.3235 | 32.849 | 60.0116 | 33.4 | 214.304 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.3135 | 65.7859 | 59.9943 | 65.8
214.3298 | 81.9851 | 60.0116 | 82 | 214.3948 | 17.2515 | 60.0289 | 17.2 | 214.3318 | 32.8489 | 60.0116 | 33.4 | 214.3123 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.3218 | 65.7876 | 59.9943 | 65.8
214.3382 | 81.9848 | 60.0116 | 82 | 214.4031 | 17.2543 | 60.0289 | 17.2 | 214.3401 | 32.8487 | 60.0116 | 33.4 | 214.3206 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.3301 | 65.7893 | 59.9943 | 65.8
214.3465 | 81.9845 | 60.0116 | 82 | 214.4115 | 17.2571 | 60.0289 | 17.2 | 214.3484 | 32.8486 | 60.0116 | 33.4 | 214.3289 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.3384 | 65.7912 | 59.9943 | 65.8
214.3548 | 81.9851 | 60.0116 | 82 | 214.4198 | 17.26 | 60.0289 | 17.2 | 214.3567 | 32.8493 | 60.0116 | 33.4 | 214.3372 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.3469 | 65.7931 | 59.9943 | 65.8
214.3632 | 81.9857 | 60.0116 | 82 | 214.4281 | 17.26 | 60.0289 | 17.2 | 214.365 | 32.85 | 60.0116 | 33.4 | 214.3457 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.3552 | 65.795 | 59.9943 | 65.8
214.3715 | 81.9885 | 60.0116 | 82 | 214.4364 | 17.26 | 60.0289 | 17.2 | 214.3733 | 32.8518 | 60.0116 | 33.4 | 214.354 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.3635 | 65.7969 | 59.9943 | 65.8
214.3798 | 81.9914 | 60.0116 | 82 | 214.4448 | 17.26 | 60.0289 | 17.2 | 214.3816 | 32.8537 | 60.0116 | 33.4 | 214.3623 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.3718 | 65.7988 | 59.9943 | 65.8
214.3882 | 81.9943 | 60.0116 | 82 | 214.4531 | 17.26 | 60.0289 | 17.2 | 214.3901 | 32.8556 | 60.0116 | 33.4 | 214.3706 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.3801 | 65.8007 | 59.9943 | 65.8
214.3965 | 81.9972 | 60.0116 | 82 | 214.4614 | 17.26 | 60.0289 | 17.2 | 214.3984 | 32.8575 | 60.0116 | 33.4 | 214.3789 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.3884 | 65.8026 | 59.9943 | 65.8
214.4048 | 82.0002 | 60.0116 | 82 | 214.4697 | 17.26 | 60.0289 | 17.2 | 214.4067 | 32.8594 | 60.0116 | 33.4 | 214.3872 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.3967 | 65.8045 | 59.9943 | 65.8
214.4131 | 82.0031 | 60.0116 | 82 | 214.478 | 17.26 | 60.0289 | 17.2 | 214.415 | 32.8613 | 60.0116 | 33.4 | 214.3955 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.405 | 65.8047 | 59.9943 | 65.8
214.4215 | 82.006 | 60.0116 | 82 | 214.4865 | 17.26 | 60.0289 | 17.2 | 214.4233 | 32.8632 | 60.0116 | 33.4 | 214.4038 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.4136 | 65.8049 | 59.9943 | 65.8
214.4298 | 82.0089 | 60.0116 | 82 | 214.4948 | 17.26 | 60.0289 | 17.2 | 214.4316 | 32.8651 | 60.0116 | 33.4 | 214.4124 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.4219 | 65.8053 | 59.9943 | 65.8
214.4381 | 82.0097 | 60.0116 | 82 | 214.5031 | 17.26 | 60.0289 | 17.2 | 214.4399 | 32.867 | 60.0116 | 33.4 | 214.4207 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.4302 | 65.8056 | 59.9943 | 65.8
214.4465 | 82.0105 | 60.0116 | 82 | 214.5114 | 17.26 | 60.0289 | 17.2 | 214.4482 | 32.8689 | 60.0116 | 33.4 | 214.429 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.4385 | 65.806 | 59.9943 | 65.8
214.4548 | 82.0094 | 60.0116 | 82 | 214.5198 | 17.26 | 60.0289 | 17.2 | 214.4568 | 32.8696 | 60.0116 | 33.4 | 214.4373 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.4468 | 65.8064 | 59.9943 | 65.8
214.4631 | 82.0083 | 60.0116 | 82 | 214.5281 | 17.26 | 60.0289 | 17.2 | 214.4651 | 32.8702 | 60.0116 | 33.4 | 214.4456 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.4551 | 65.8068 | 59.9943 | 65.8
214.4715 | 82.0074 | 60.0116 | 82 | 214.5364 | 17.26 | 60.0289 | 17.2 | 214.4734 | 32.8702 | 60.0116 | 33.4 | 214.4539 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.4634 | 65.8072 | 59.9943 | 65.8
214.4798 | 82.0066 | 60.0116 | 82 | 214.5447 | 17.26 | 60.0289 | 17.2 | 214.4817 | 32.8702 | 60.0116 | 33.4 | 214.4622 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.4719 | 65.8116 | 59.9943 | 65.8
214.4881 | 82.0058 | 60.0116 | 82 | 214.5531 | 17.26 | 60.0289 | 17.2 | 214.49 | 32.8702 | 60.0116 | 33.4 | 214.4705 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.4802 | 65.816 | 59.9943 | 65.8
214.4965 | 82.0049 | 60.0116 | 82 | 214.5614 | 17.26 | 60.0289 | 17.2 | 214.4983 | 32.8702 | 60.0116 | 33.4 | 214.479 | 49.6086 | 60.0116 | 49.6 | 214.4885 | 65.8204 | 59.9943 | 65.8
214.5048 | 82.005 | 60.0116 | 82 | 214.5697 | 17.26 | 60.0289 | 17.2 | 214.5066 | 32.8702 | 60.0116 | 33.4 | 214.4873 | 49.6077 | 60.0116 | 49.6 | 214.4968 | 65.8247 | 59.9943 | 65.8
214.5131 | 82.0051 | 60.0116 | 82 | 214.578 | 17.26 | 60.0289 | 17.2 | 214.5151 | 32.8702 | 60.0116 | 33.4 | 214.4956 | 49.6069 | 60.0116 | 49.6 | 214.5051 | 65.83 | 59.9943 | 65.8
214.5215 | 82.005 | 60.0116 | 82 | 214.5863 | 17.26 | 60.0289 | 17.2 | 214.5234 | 32.8702 | 60.0116 | 33.4 | 214.5039 | 49.6057 | 60.0116 | 49.6 | 214.5134 | 65.8353 | 59.9943 | 65.8
214.5298 | 82.0049 | 60.0116 | 82 | 214.5947 | 17.26 | 60.0289 | 17.2 | 214.5317 | 32.8702 | 60.0116 | 33.4 | 214.5122 | 49.6045 | 60.0116 | 49.6 | 214.5217 | 65.8406 | 59.9943 | 65.8
214.5381 | 82.0054 | 60.0116 | 82 | 214.603 | 17.26 | 60.0289 | 17.2 | 214.54 | 32.8703 | 60.0116 | 33.4 | 214.5205 | 49.6029 | 60.0116 | 49.6 | 214.5303 | 65.8458 | 59.9943 | 65.8
214.5464 | 82.0058 | 60.0116 | 82 | 214.6113 | 17.26 | 60.0289 | 17.2 | 214.5483 | 32.8704 | 60.0116 | 33.4 | 214.5288 | 49.6013 | 60.0116 | 49.6 | 214.5386 | 65.8498 | 59.9943 | 65.8
214.5548 | 82.0054 | 60.0116 | 82 | 214.6196 | 17.26 | 60.0289 | 17.2 | 214.5566 | 32.871 | 60.0116 | 33.4 | 214.5371 | 49.5997 | 60.0116 | 49.6 | 214.5469 | 65.8538 | 59.9943 | 65.8
214.5631 | 82.005 | 60.0116 | 82 | 214.6281 | 17.26 | 60.0289 | 17.2 | 214.5649 | 32.8716 | 60.0116 | 33.4 | 214.5457 | 49.5981 | 60.0116 | 49.6 | 214.5552 | 65.8533 | 59.9943 | 65.8
214.5714 | 82.0046 | 60.0116 | 82 | 214.6364 | 17.26 | 60.0289 | 17.2 | 214.5732 | 32.8722 | 60.0116 | 33.4 | 214.554 | 49.5965 | 60.0116 | 49.6 | 214.5635 | 65.8529 | 59.9943 | 65.8
214.5798 | 82.0042 | 60.0116 | 82 | 214.6447 | 17.26 | 60.0289 | 17.2 | 214.5818 | 32.8729 | 60.0116 | 33.4 | 214.5623 | 49.5949 | 60.0116 | 49.6 | 214.5718 | 65.8522 | 59.9943 | 65.8
214.5881 | 82.0022 | 60.0116 | 82 | 214.653 | 17.26 | 60.0289 | 17.2 | 214.5901 | 32.8735 | 60.0116 | 33.4 | 214.5706 | 49.5941 | 60.0116 | 49.6 | 214.5801 | 65.8516 | 59.9943 | 65.8
214.5964 | 82.0002 | 60.0116 | 82 | 214.6614 | 17.26 | 60.0289 | 17.2 | 214.5984 | 32.8741 | 60.0116 | 33.4 | 214.5789 | 49.5933 | 60.0116 | 49.6 | 214.5886 | 65.8496 | 59.9943 | 65.8
214.6048 | 81.9996 | 60.0116 | 82 | 214.6697 | 17.26 | 60.0289 | 17.2 | 214.6067 | 32.8747 | 60.0116 | 33.4 | 214.5872 | 49.5929 | 60.0116 | 49.6 | 214.5969 | 65.8476 | 59.9943 | 65.8
214.6131 | 81.9989 | 60.0116 | 82 | 214.678 | 17.2611 | 60.0289 | 17.2 | 214.615 | 32.8753 | 60.0116 | 33.4 | 214.5955 | 49.5925 | 60.0116 | 49.6 | 214.6052 | 65.8456 | 59.9943 | 65.8
214.6214 | 81.9975 | 60.0116 | 82 | 214.6863 | 17.2623 | 60.0289 | 17.2 | 214.6233 | 32.8758 | 60.0116 | 33.4 | 214.6038 | 49.5925 | 60.0116 | 49.6 | 214.6135 | 65.8436 | 59.9943 | 65.8
214.6298 | 81.9961 | 60.0116 | 82 | 214.6947 | 17.2634 | 60.0289 | 17.2 | 214.6316 | 32.8763 | 60.0116 | 33.4 | 214.6123 | 49.5925 | 60.0116 | 49.6 | 214.6218 | 65.8435 | 59.9943 | 65.8
214.6381 | 81.9951 | 60.0116 | 82 | 214.703 | 17.2646 | 60.0289 | 17.2 | 214.6399 | 32.8763 | 60.0116 | 33.4 | 214.6206 | 49.5925 | 60.0116 | 49.6 | 214.6301 | 65.8433 | 59.9943 | 65.8
214.6464 | 81.9942 | 60.0116 | 82 | 214.7113 | 17.2658 | 60.0289 | 17.2 | 214.6484 | 32.8763 | 60.0116 | 33.4 | 214.6289 | 49.5925 | 60.0116 | 49.6 | 214.6384 | 65.8434 | 59.9943 | 65.8
214.6548 | 81.9938 | 60.0116 | 82 | 214.7196 | 17.2669 | 60.0289 | 17.2 | 214.6567 | 32.8763 | 60.0116 | 33.4 | 214.6372 | 49.5925 | 60.0116 | 49.6 | 214.6467 | 65.8434 | 59.9943 | 65.8
214.6631 | 81.9934 | 60.0116 | 82 | 214.7279 | 17.2681 | 60.0289 | 17.2 | 214.665 | 32.8763 | 60.0116 | 33.4 | 214.6455 | 49.5925 | 60.0116 | 49.6 | 214.6553 | 65.8424 | 59.9943 | 65.8
214.6714 | 81.9959 | 60.0116 | 82 | 214.7363 | 17.2693 | 60.0289 | 17.2 | 214.6733 | 32.8763 | 60.0116 | 33.4 | 214.6538 | 49.5925 | 60.0116 | 49.6 | 214.6636 | 65.8414 | 59.9943 | 65.8
214.6797 | 81.9983 | 60.0116 | 82 | 214.7446 | 17.2704 | 60.0289 | 17.2 | 214.6816 | 32.8763 | 60.0116 | 33.4 | 214.6621 | 49.5925 | 60.0116 | 49.6 | 214.6719 | 65.8407 | 59.9943 | 65.8
214.6881 | 81.9998 | 60.0116 | 82 | 214.7529 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.6899 | 32.8763 | 60.0116 | 33.4 | 214.6707 | 49.5927 | 60.0173 | 49.6 | 214.6802 | 65.84 | 59.9943 | 65.8
214.6964 | 82.0013 | 60.0116 | 82 | 214.7612 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.6982 | 32.8763 | 60.0116 | 33.4 | 214.679 | 49.593 | 60.0173 | 49.6 | 214.6885 | 65.8392 | 59.9943 | 65.8
214.7047 | 82.0017 | 60.0116 | 82 | 214.7697 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.7065 | 32.8768 | 60.0116 | 33.4 | 214.6873 | 49.5932 | 60.0173 | 49.6 | 214.6968 | 65.8385 | 59.9943 | 65.8
214.7131 | 82.0021 | 60.0116 | 82 | 214.778 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.7151 | 32.8773 | 60.0116 | 33.4 | 214.6956 | 49.5934 | 60.0173 | 49.6 | 214.7051 | 65.8373 | 59.9943 | 65.8
214.7214 | 82.0025 | 60.0116 | 82 | 214.7863 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.7234 | 32.8778 | 60.0116 | 33.4 | 214.7039 | 49.5937 | 60.0173 | 49.6 | 214.7136 | 65.836 | 59.9943 | 65.8
214.7297 | 82.003 | 60.0116 | 82 | 214.7946 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.7317 | 32.8783 | 60.0116 | 33.4 | 214.7122 | 49.5939 | 60.0173 | 49.6 | 214.7219 | 65.8348 | 59.9943 | 65.8
214.7381 | 82.0021 | 60.0116 | 82 | 214.803 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.74 | 32.8789 | 60.0116 | 33.4 | 214.7205 | 49.5942 | 60.0173 | 49.6 | 214.7302 | 65.8336 | 59.9943 | 65.8
214.7464 | 82.0012 | 60.0116 | 82 | 214.8113 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.7483 | 32.8794 | 60.0116 | 33.4 | 214.7288 | 49.5944 | 60.0173 | 49.6 | 214.7385 | 65.8338 | 59.9943 | 65.8
214.7548 | 81.999 | 60.0116 | 82 | 214.8196 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.7566 | 32.8803 | 60.0116 | 33.4 | 214.7371 | 49.5946 | 60.0173 | 49.6 | 214.7468 | 65.834 | 59.9943 | 65.8
214.7631 | 81.9969 | 60.0116 | 82 | 214.8279 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.7649 | 32.8813 | 60.0116 | 33.4 | 214.7456 | 49.5949 | 60.0173 | 49.6 | 214.7551 | 65.8339 | 59.9943 | 65.8
214.7714 | 81.9958 | 60.0116 | 82 | 214.8363 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.7732 | 32.8823 | 60.0116 | 33.4 | 214.7539 | 49.5949 | 60.0173 | 49.6 | 214.7634 | 65.8339 | 59.9943 | 65.8
214.7798 | 81.9946 | 60.0116 | 82 | 214.8446 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.7817 | 32.8833 | 60.0116 | 33.4 | 214.7622 | 49.5949 | 60.0173 | 49.6 | 214.772 | 65.8345 | 59.9943 | 65.8
214.7881 | 81.9945 | 60.0116 | 82 | 214.8529 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.79 | 32.8837 | 60.0116 | 33.4 | 214.7705 | 49.5949 | 60.0173 | 49.6 | 214.7803 | 65.8351 | 59.9943 | 65.8
214.7964 | 81.9944 | 60.0116 | 82 | 214.8612 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.7983 | 32.8842 | 60.0116 | 33.4 | 214.7788 | 49.5949 | 60.0173 | 49.6 | 214.7886 | 65.836 | 59.9943 | 65.8
214.8047 | 81.9949 | 60.0116 | 82 | 214.8695 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.8066 | 32.8846 | 60.0116 | 33.4 | 214.7871 | 49.5949 | 60.0173 | 49.6 | 214.7969 | 65.8369 | 59.9943 | 65.8
214.8131 | 81.9954 | 60.0116 | 82 | 214.8779 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.8149 | 32.8851 | 60.0116 | 33.4 | 214.7954 | 49.5949 | 60.0173 | 49.6 | 214.8052 | 65.8375 | 59.9943 | 65.8
214.8214 | 81.9966 | 60.0116 | 82 | 214.8862 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.8232 | 32.8872 | 60.0116 | 33.4 | 214.8037 | 49.5949 | 60.0173 | 49.6 | 214.8135 | 65.8382 | 59.9943 | 65.8
214.8297 | 81.9978 | 60.0116 | 82 | 214.8945 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.8315 | 32.8893 | 60.0116 | 33.4 | 214.8123 | 49.5949 | 60.0173 | 49.6 | 214.8218 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8
214.8381 | 81.9991 | 60.0116 | 82 | 214.9028 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.8398 | 32.8943 | 60.0116 | 33.4 | 214.8206 | 49.5944 | 60.0173 | 49.6 | 214.8301 | 65.8377 | 59.9943 | 65.8
214.8464 | 82.0003 | 60.0116 | 82 | 214.9113 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.8484 | 32.8992 | 60.0116 | 33.4 | 214.8289 | 49.5939 | 60.0173 | 49.6 | 214.8386 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8
214.8547 | 82.0011 | 60.0116 | 82 | 214.9196 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.8567 | 32.9041 | 60.0116 | 33.4 | 214.8372 | 49.5935 | 60.0173 | 49.6 | 214.8469 | 65.8381 | 59.9943 | 65.8
214.8631 | 82.0019 | 60.0116 | 82 | 214.9279 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.865 | 32.9091 | 60.0116 | 33.4 | 214.8455 | 49.593 | 60.0173 | 49.6 | 214.8552 | 65.8377 | 59.9943 | 65.8
214.8714 | 82.0028 | 60.0116 | 82 | 214.9362 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.8733 | 32.9138 | 60.0116 | 33.4 | 214.8538 | 49.5925 | 60.0173 | 49.6 | 214.8635 | 65.8374 | 59.9943 | 65.8
214.8797 | 82.0037 | 60.0116 | 82 | 214.9446 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.8816 | 32.9185 | 60.0116 | 33.4 | 214.8621 | 49.592 | 60.0173 | 49.6 | 214.8718 | 65.8355 | 59.9943 | 65.8
214.8881 | 82.0033 | 60.0116 | 82 | 214.9529 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.8899 | 32.9231 | 60.0116 | 33.4 | 214.8704 | 49.592 | 60.0173 | 49.6 | 214.8801 | 65.8336 | 59.9943 | 65.8
214.8964 | 82.003 | 60.0116 | 82 | 214.9612 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.8982 | 32.9278 | 60.0116 | 33.4 | 214.8789 | 49.5919 | 60.0173 | 49.6 | 214.8884 | 65.8308 | 59.9943 | 65.8
214.9047 | 82.0035 | 60.0116 | 82 | 214.9695 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.9065 | 32.9307 | 60.0116 | 33.4 | 214.8872 | 49.5918 | 60.0173 | 49.6 | 214.897 | 65.828 | 59.9943 | 65.8
214.9131 | 82.0041 | 60.0116 | 82 | 214.9778 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.915 | 32.9335 | 60.0116 | 33.4 | 214.8955 | 49.5917 | 60.0173 | 49.6 | 214.9053 | 65.826 | 59.9943 | 65.8
214.9214 | 82.0047 | 60.0116 | 82 | 214.9862 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.9233 | 32.933 | 60.0116 | 33.4 | 214.9038 | 49.5921 | 60.0173 | 49.6 | 214.9136 | 65.8239 | 59.9943 | 65.8
214.9297 | 82.0054 | 60.0116 | 82 | 214.9945 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.9316 | 32.9326 | 60.0116 | 33.4 | 214.9121 | 49.5925 | 60.0173 | 49.6 | 214.9219 | 65.8224 | 59.9943 | 65.8
214.938 | 82.0058 | 60.0116 | 82 | 215.0028 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.9399 | 32.9317 | 60.0116 | 33.4 | 214.9204 | 49.5929 | 60.0173 | 49.6 | 214.9302 | 65.8208 | 59.9943 | 65.8
214.9464 | 82.0062 | 60.0116 | 82 | 215.0111 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.9482 | 32.9309 | 60.0116 | 33.4 | 214.9287 | 49.5932 | 60.0173 | 49.6 | 214.9385 | 65.8195 | 59.9943 | 65.8
214.9547 | 82.0066 | 60.0116 | 82 | 215.0195 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.9565 | 32.9303 | 60.0116 | 33.4 | 214.937 | 49.5936 | 60.0173 | 49.6 | 214.9468 | 65.8182 | 59.9943 | 65.8
214.963 | 82.007 | 60.0116 | 82 | 215.0278 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.9648 | 32.9297 | 60.0116 | 33.4 | 214.9456 | 49.594 | 60.0173 | 49.6 | 214.9553 | 65.819 | 59.9943 | 65.8
214.9714 | 82.0077 | 60.0116 | 82 | 215.0361 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.9731 | 32.9292 | 60.0116 | 33.4 | 214.9539 | 49.594 | 60.0173 | 49.6 | 214.9636 | 65.8199 | 59.9943 | 65.8
214.9797 | 82.0083 | 60.0116 | 82 | 215.0444 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.9817 | 32.9286 | 60.0116 | 33.4 | 214.9622 | 49.594 | 60.0173 | 49.6 | 214.9719 | 65.8214 | 59.9943 | 65.8
214.988 | 82.0096 | 60.0116 | 82 | 215.0529 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.99 | 32.9291 | 60.0116 | 33.4 | 214.9705 | 49.594 | 60.0173 | 49.6 | 214.9802 | 65.823 | 59.9943 | 65.8
214.9964 | 82.0108 | 60.0116 | 82 | 215.0612 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 214.9983 | 32.9296 | 60.0116 | 33.4 | 214.9788 | 49.5939 | 60.0173 | 49.6 | 214.9885 | 65.8236 | 59.9943 | 65.8
215.0047 | 82.0127 | 60.0116 | 82 | 215.0695 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 215.0066 | 32.9299 | 60.0116 | 33.4 | 214.9871 | 49.5939 | 60.0173 | 49.6 | 214.9968 | 65.8241 | 59.9943 | 65.8
215.013 | 82.0145 | 60.0116 | 82 | 215.0778 | 17.2735 | 60.0289 | 17.2 | 215.0149 | 32.9302 | 60.0116 | 33.4 | 214.9954 | 49.5939 | 60.0173 | 49.6 | 215.0051 | 65.823 | 59.9943 | 65.8
215.0214 | 82.0169 | 60.0116 | 82 | 215.0862 | 17.2753 | 60.0289 | 17.2 | 215.0232 | 32.9309 | 60.0116 | 33.4 | 215.0037 | 49.5936 | 60.0173 | 49.6 | 215.0134 | 65.8219 | 59.9943 | 65.8
215.0297 | 82.0193 | 60.0116 | 82 | 215.0945 | 17.2772 | 60.0289 | 17.2 | 215.0315 | 32.9316 | 60.0116 | 33.4 | 215.0122 | 49.5934 | 60.0173 | 49.6 | 215.022 | 65.8201 | 59.9943 | 65.8
215.038 | 82.0217 | 60.0116 | 82 | 215.1028 | 17.279 | 60.0289 | 17.2 | 215.0398 | 32.9323 | 60.0116 | 33.4 | 215.0205 | 49.5931 | 60.0173 | 49.6 | 215.0303 | 65.8183 | 59.9943 | 65.8
215.0464 | 82.024 | 60.0116 | 82 | 215.1111 | 17.2809 | 60.0289 | 17.2 | 215.0483 | 32.933 | 60.0116 | 33.4 | 215.0288 | 49.5929 | 60.0173 | 49.6 | 215.0386 | 65.8164 | 59.9943 | 65.8
215.0547 | 82.0267 | 60.0116 | 82 | 215.1194 | 17.2827 | 60.0289 | 17.2 | 215.0566 | 32.9336 | 60.0116 | 33.4 | 215.0371 | 49.5926 | 60.0173 | 49.6 | 215.0469 | 65.8145 | 59.9943 | 65.8
215.063 | 82.0294 | 60.0116 | 82 | 215.1278 | 17.2846 | 60.0289 | 17.2 | 215.0649 | 32.9343 | 60.0116 | 33.4 | 215.0454 | 49.5924 | 60.0173 | 49.6 | 215.0552 | 65.8117 | 59.9943 | 65.8
215.0714 | 82.0305 | 60.0116 | 82 | 215.1361 | 17.2864 | 60.0289 | 17.2 | 215.0732 | 32.9341 | 60.0116 | 33.4 | 215.0537 | 49.595 | 60.0173 | 49.6 | 215.0635 | 65.8089 | 59.9943 | 65.8
215.0797 | 82.0315 | 60.0116 | 82 | 215.1444 | 17.2911 | 60.0289 | 17.2 | 215.0815 | 32.9339 | 60.0116 | 33.4 | 215.062 | 49.5975 | 60.0173 | 49.6 | 215.0718 | 65.808 | 59.9943 | 65.8
215.088 | 82.0317 | 60.0116 | 82 | 215.1527 | 17.2958 | 60.0289 | 17.2 | 215.0898 | 32.9343 | 60.0116 | 33.4 | 215.0703 | 49.6001 | 60.0173 | 49.6 | 215.0803 | 65.8071 | 59.9943 | 65.8
215.0963 | 82.0318 | 60.0116 | 82 | 215.1611 | 17.2986 | 60.0289 | 17.2 | 215.0981 | 32.9347 | 60.0116 | 33.4 | 215.0789 | 49.6027 | 60.0173 | 49.6 | 215.0886 | 65.8075 | 59.9943 | 65.8
215.1047 | 82.0314 | 60.0116 | 82 | 215.1694 | 17.3014 | 60.0289 | 17.2 | 215.1067 | 32.9353 | 60.0116 | 33.4 | 215.0872 | 49.6055 | 60.0173 | 49.6 | 215.0969 | 65.8079 | 59.9943 | 65.8
215.113 | 82.0311 | 60.0116 | 82 | 215.1777 | 17.3062 | 60.0289 | 17.2 | 215.115 | 32.936 | 60.0116 | 33.4 | 215.0955 | 49.6083 | 60.0173 | 49.6 | 215.1052 | 65.8092 | 59.9943 | 65.8
215.1213 | 82.0279 | 60.0116 | 82 | 215.186 | 17.311 | 60.0289 | 17.2 | 215.1233 | 32.9367 | 60.0116 | 33.4 | 215.1038 | 49.6142 | 60.0173 | 49.6 | 215.1135 | 65.8106 | 59.9943 | 65.8
215.1297 | 82.0247 | 60.0116 | 82 | 215.1945 | 17.3158 | 60.0289 | 17.2 | 215.1316 | 32.9374 | 60.0116 | 33.4 | 215.1121 | 49.6201 | 60.0173 | 49.6 | 215.1218 | 65.8111 | 59.9943 | 65.8
215.138 | 82.0215 | 60.0116 | 82 | 215.2028 | 17.3205 | 60.0289 | 17.2 | 215.1399 | 32.9379 | 60.0116 | 33.4 | 215.1204 | 49.626 | 60.0173 | 49.6 | 215.1301 | 65.8115 | 59.9943 | 65.8
215.1463 | 82.0183 | 60.0116 | 82 | 215.2111 | 17.3253 | 60.0289 | 17.2 | 215.1482 | 32.9384 | 60.0116 | 33.4 | 215.1287 | 49.6318 | 60.0173 | 49.6 | 215.1387 | 65.8131 | 59.9943 | 65.8
215.1547 | 82.0153 | 60.0116 | 82 | 215.2194 | 17.3301 | 60.0289 | 17.2 | 215.1565 | 32.9389 | 60.0116 | 33.4 | 215.137 | 49.6342 | 60.0173 | 49.6 | 215.147 | 65.8147 | 59.9943 | 65.8
215.163 | 82.0123 | 60.0116 | 82 | 215.2277 | 17.3321 | 60.0289 | 17.2 | 215.1648 | 32.9394 | 60.0116 | 33.4 | 215.1455 | 49.6366 | 60.0173 | 49.6 | 215.1553 | 65.8153 | 59.9943 | 65.8
215.1713 | 82.0089 | 60.0116 | 82 | 215.2361 | 17.334 | 60.0289 | 17.2 | 215.1733 | 32.9395 | 60.0116 | 33.4 | 215.1538 | 49.639 | 60.0173 | 49.6 | 215.1636 | 65.8159 | 59.9943 | 65.8
215.1797 | 82.0054 | 60.0116 | 82 | 215.2444 | 17.3291 | 60.0289 | 17.2 | 215.1816 | 32.9396 | 60.0116 | 33.4 | 215.1621 | 49.6414 | 60.0173 | 49.6 | 215.1719 | 65.8132 | 59.9943 | 65.8
215.188 | 82.0035 | 60.0116 | 82 | 215.2527 | 17.3242 | 60.0289 | 17.2 | 215.1899 | 32.9394 | 60.0116 | 33.4 | 215.1704 | 49.6437 | 60.0173 | 49.6 | 215.1802 | 65.8105 | 59.9943 | 65.8
215.1963 | 82.0017 | 60.0116 | 82 | 215.261 | 17.3173 | 60.0289 | 17.2 | 215.1982 | 32.9392 | 60.0116 | 33.4 | 215.1787 | 49.6461 | 60.0173 | 49.6 | 215.1885 | 65.8035 | 59.9943 | 65.8
215.2047 | 82.0027 | 60.0116 | 82 | 215.2694 | 17.3105 | 60.0289 | 17.2 | 215.2065 | 32.9387 | 60.0116 | 33.4 | 215.187 | 49.6449 | 60.0173 | 49.6 | 215.1968 | 65.7965 | 59.9943 | 65.8
215.213 | 82.0037 | 60.0116 | 82 | 215.2777 | 17.3055 | 60.0289 | 17.2 | 215.2148 | 32.9382 | 60.0116 | 33.4 | 215.1953 | 49.6436 | 60.0173 | 49.6 | 215.2053 | 65.7896 | 59.9943 | 65.8
215.2213 | 82.0034 | 60.0116 | 82 | 215.286 | 17.3006 | 60.0289 | 17.2 | 215.2231 | 32.9375 | 60.0116 | 33.4 | 215.2036 | 49.6425 | 60.0173 | 49.6 | 215.2136 | 65.7827 | 59.9943 | 65.8
215.2296 | 82.0032 | 60.0116 | 82 | 215.2943 | 17.2957 | 60.0289 | 17.2 | 215.2314 | 32.9368 | 60.0116 | 33.4 | 215.2122 | 49.6415 | 60.0173 | 49.6 | 215.2219 | 65.776 | 59.9943 | 65.8
215.238 | 82.0025 | 60.0116 | 82 | 215.3027 | 17.2907 | 60.0289 | 17.2 | 215.24 | 32.9359 | 60.0116 | 33.4 | 215.2205 | 49.6411 | 60.0173 | 49.6 | 215.2302 | 65.7694 | 59.9943 | 65.8
215.2463 | 82.0019 | 60.0116 | 82 | 215.311 | 17.2858 | 60.0289 | 17.2 | 215.2483 | 32.935 | 60.0116 | 33.4 | 215.2288 | 49.6407 | 60.0173 | 49.6 | 215.2385 | 65.7639 | 59.9943 | 65.8
215.2546 | 82.0025 | 60.0116 | 82 | 215.3193 | 17.2809 | 60.0289 | 17.2 | 215.2566 | 32.9341 | 60.0116 | 33.4 | 215.2371 | 49.6403 | 60.0173 | 49.6 | 215.2468 | 65.7585 | 59.9943 | 65.8
215.263 | 82.003 | 60.0116 | 82 | 215.3276 | 17.2828 | 60.0289 | 17.2 | 215.2649 | 32.9332 | 60.0116 | 33.4 | 215.2454 | 49.6399 | 60.0173 | 49.6 | 215.2551 | 65.7562 | 59.9943 | 65.8
215.2713 | 82.0018 | 60.0116 | 82 | 215.3361 | 17.2848 | 60.0289 | 17.2 | 215.2732 | 32.9316 | 60.0116 | 33.4 | 215.2537 | 49.6396 | 60.0173 | 49.6 | 215.2637 | 65.754 | 59.9943 | 65.8
215.2796 | 82.0006 | 60.0116 | 82 | 215.3444 | 17.2867 | 60.0289 | 17.2 | 215.2815 | 32.93 | 60.0116 | 33.4 | 215.262 | 49.6392 | 60.0173 | 49.6 | 215.272 | 65.7549 | 59.9943 | 65.8
215.288 | 81.999 | 60.0116 | 82 | 215.3527 | 17.2887 | 60.0289 | 17.2 | 215.2898 | 32.9287 | 60.0116 | 33.4 | 215.2703 | 49.6394 | 60.0173 | 49.6 | 215.2803 | 65.7559 | 59.9943 | 65.8
215.2963 | 81.9975 | 60.0116 | 82 | 215.361 | 17.2887 | 60.0289 | 17.2 | 215.2981 | 32.9274 | 60.0116 | 33.4 | 215.2788 | 49.6395 | 60.0173 | 49.6 | 215.2886 | 65.7591 | 59.9943 | 65.8
215.3046 | 81.9971 | 60.0116 | 82 | 215.3693 | 17.2887 | 60.0289 | 17.2 | 215.3066 | 32.9267 | 60.0116 | 33.4 | 215.2871 | 49.6395 | 60.0173 | 49.6 | 215.2969 | 65.7624 | 59.9943 | 65.8
215.313 | 81.9968 | 60.0116 | 82 | 215.3777 | 17.2915 | 60.0289 | 17.2 | 215.3149 | 32.926 | 60.0116 | 33.4 | 215.2954 | 49.6395 | 60.0173 | 49.6 | 215.3052 | 65.7663 | 59.9943 | 65.8
215.3213 | 81.9962 | 60.0116 | 82 | 215.386 | 17.2944 | 60.0289 | 17.2 | 215.3232 | 32.9262 | 60.0116 | 33.4 | 215.3037 | 49.6395 | 60.0173 | 49.6 | 215.3135 | 65.7703 | 59.9943 | 65.8
215.3296 | 81.9956 | 60.0116 | 82 | 215.3943 | 17.2914 | 60.0289 | 17.2 | 215.3315 | 32.9265 | 60.0116 | 33.4 | 215.312 | 49.6395 | 60.0173 | 49.6 | 215.322 | 65.7735 | 59.9943 | 65.8
215.338 | 81.993 | 60.0059 | 82 | 215.4026 | 17.2884 | 60.0289 | 17.2 | 215.3398 | 32.9267 | 60.0116 | 33.4 | 215.3203 | 49.6395 | 60.0173 | 49.6 | 215.3303 | 65.7768 | 59.9943 | 65.8
215.3463 | 81.9903 | 60.0059 | 82 | 215.411 | 17.2854 | 60.0289 | 17.2 | 215.3481 | 32.927 | 60.0116 | 33.4 | 215.3286 | 49.6395 | 60.0173 | 49.6 | 215.3386 | 65.7814 | 59.9943 | 65.8
215.3546 | 81.9877 | 60.0059 | 82 | 215.4193 | 17.2824 | 60.0289 | 17.2 | 215.3564 | 32.9279 | 60.0116 | 33.4 | 215.3369 | 49.6395 | 60.0173 | 49.6 | 215.3469 | 65.7859 | 59.9943 | 65.8
215.363 | 81.985 | 60.0059 | 82 | 215.4276 | 17.2794 | 60.0289 | 17.2 | 215.3647 | 32.9289 | 60.0116 | 33.4 | 215.3455 | 49.6395 | 60.0173 | 49.6 | 215.3552 | 65.7909 | 59.9943 | 65.8
215.3713 | 81.9846 | 60.0059 | 82 | 215.4359 | 17.2763 | 60.0289 | 17.2 | 215.3733 | 32.9298 | 60.0116 | 33.4 | 215.3538 | 49.6395 | 60.0173 | 49.6 | 215.3635 | 65.7959 | 59.9943 | 65.8
215.3796 | 81.9842 | 60.0059 | 82 | 215.4443 | 17.2757 | 60.0289 | 17.2 | 215.3816 | 32.9308 | 60.0116 | 33.4 | 215.3621 | 49.6395 | 60.0173 | 49.6 | 215.3718 | 65.7986 | 59.9943 | 65.8
215.388 | 81.9838 | 60.0059 | 82 | 215.4526 | 17.2751 | 60.0289 | 17.2 | 215.3899 | 32.9316 | 60.0116 | 33.4 | 215.3704 | 49.6396 | 60.0173 | 49.6 | 215.3801 | 65.8013 | 59.9943 | 65.8
215.3963 | 81.9834 | 60.0059 | 82 | 215.4609 | 17.2716 | 60.0289 | 17.2 | 215.3982 | 32.9324 | 60.0116 | 33.4 | 215.3787 | 49.6397 | 60.0173 | 49.6 | 215.3887 | 65.8038 | 59.9943 | 65.8
215.4046 | 81.9829 | 60.0059 | 82 | 215.4692 | 17.2682 | 60.0289 | 17.2 | 215.4065 | 32.9324 | 60.0116 | 33.4 | 215.387 | 49.6397 | 60.0173 | 49.6 | 215.397 | 65.8063 | 59.9943 | 65.8
215.413 | 81.9823 | 60.0059 | 82 | 215.4777 | 17.2705 | 60.0289 | 17.2 | 215.4148 | 32.9324 | 60.0116 | 33.4 | 215.3953 | 49.6398 | 60.0173 | 49.6 | 215.4053 | 65.8084 | 59.9943 | 65.8
215.4213 | 81.9834 | 60.0059 | 82 | 215.486 | 17.2729 | 60.0289 | 17.2 | 215.4231 | 32.9325 | 60.0116 | 33.4 | 215.4036 | 49.6395 | 60.0173 | 49.6 | 215.4136 | 65.8104 | 59.9943 | 65.8
215.4296 | 81.9845 | 60.0059 | 82 | 215.4943 | 17.2753 | 60.0289 | 17.2 | 215.4314 | 32.9325 | 60.0116 | 33.4 | 215.4121 | 49.6392 | 60.0173 | 49.6 | 215.4219 | 65.8112 | 59.9943 | 65.8
215.438 | 81.9856 | 60.0059 | 82 | 215.5026 | 17.2777 | 60.0289 | 17.2 | 215.4399 | 32.9327 | 60.0116 | 33.4 | 215.4204 | 49.6389 | 60.0173 | 49.6 | 215.4302 | 65.812 | 59.9943 | 65.8
215.4463 | 81.9867 | 60.0059 | 82 | 215.5109 | 17.2801 | 60.0289 | 17.2 | 215.4482 | 32.933 | 60.0116 | 33.4 | 215.4287 | 49.6386 | 60.0173 | 49.6 | 215.4385 | 65.8128 | 59.9943 | 65.8
215.4546 | 81.986 | 60.0059 | 82 | 215.5193 | 17.2825 | 60.0289 | 17.2 | 215.4565 | 32.9332 | 60.0116 | 33.4 | 215.437 | 49.6383 | 60.0173 | 49.6 | 215.447 | 65.8136 | 59.9943 | 65.8
215.463 | 81.9853 | 60.0059 | 82 | 215.5276 | 17.2825 | 60.0289 | 17.2 | 215.4648 | 32.9335 | 60.0116 | 33.4 | 215.4453 | 49.638 | 60.0173 | 49.6 | 215.4553 | 65.814 | 59.9943 | 65.8
215.4713 | 81.9846 | 60.0059 | 82 | 215.5359 | 17.2825 | 60.0289 | 17.2 | 215.4731 | 32.9337 | 60.0116 | 33.4 | 215.4536 | 49.6354 | 60.0173 | 49.6 | 215.4636 | 65.8144 | 59.9943 | 65.8
215.4796 | 81.9839 | 60.0059 | 82 | 215.5442 | 17.2825 | 60.0289 | 17.2 | 215.4814 | 32.934 | 60.0116 | 33.4 | 215.4619 | 49.6328 | 60.0173 | 49.6 | 215.4719 | 65.8137 | 59.9943 | 65.8
215.4879 | 81.9841 | 60.0059 | 82 | 215.5526 | 17.2825 | 60.0289 | 17.2 | 215.4897 | 32.934 | 60.0116 | 33.4 | 215.4702 | 49.6302 | 60.0173 | 49.6 | 215.4802 | 65.8131 | 59.9943 | 65.8
215.4963 | 81.9844 | 60.0059 | 82 | 215.5609 | 17.2841 | 60.0289 | 17.2 | 215.498 | 32.934 | 60.0116 | 33.4 | 215.4785 | 49.6277 | 60.0173 | 49.6 | 215.4885 | 65.8114 | 59.9943 | 65.8
215.5046 | 81.9846 | 60.0059 | 82 | 215.5692 | 17.2856 | 60.0289 | 17.2 | 215.5066 | 32.9365 | 60.0116 | 33.4 | 215.4871 | 49.6255 | 60.0173 | 49.6 | 215.4968 | 65.8097 | 59.9943 | 65.8
215.5129 | 81.9848 | 60.0059 | 82 | 215.5775 | 17.2872 | 60.0289 | 17.2 | 215.5149 | 32.939 | 60.0116 | 33.4 | 215.4954 | 49.6232 | 60.0173 | 49.6 | 215.5054 | 65.8089 | 59.9943 | 65.8
215.5213 | 81.9851 | 60.0059 | 82 | 215.5859 | 17.2888 | 60.0289 | 17.2 | 215.5232 | 32.9413 | 60.0116 | 33.4 | 215.5037 | 49.621 | 60.0173 | 49.6 | 215.5137 | 65.8082 | 59.9943 | 65.8
215.5296 | 81.9853 | 60.0059 | 82 | 215.5942 | 17.2927 | 60.0289 | 17.2 | 215.5315 | 32.9436 | 60.0116 | 33.4 | 215.512 | 49.6188 | 60.0173 | 49.6 | 215.522 | 65.8072 | 59.9943 | 65.8
215.5379 | 81.9855 | 60.0059 | 82 | 215.6025 | 17.2966 | 60.0289 | 17.2 | 215.5398 | 32.9458 | 60.0116 | 33.4 | 215.5203 | 49.6166 | 60.0173 | 49.6 | 215.5303 | 65.8062 | 59.9943 | 65.8
215.5463 | 81.9858 | 60.0059 | 82 | 215.6108 | 17.2928 | 60.0289 | 17.2 | 215.5481 | 32.948 | 60.0116 | 33.4 | 215.5286 | 49.6144 | 60.0173 | 49.6 | 215.5386 | 65.8056 | 59.9943 | 65.8
215.5546 | 81.986 | 60.0059 | 82 | 215.6191 | 17.289 | 60.0289 | 17.2 | 215.5564 | 32.9501 | 60.0116 | 33.4 | 215.5369 | 49.6144 | 60.0173 | 49.6 | 215.5469 | 65.805 | 59.9943 | 65.8
215.563 | 81.9863 | 60.0059 | 82 | 215.6276 | 17.2881 | 60.0289 | 17.2 | 215.5647 | 32.9523 | 60.0116 | 33.4 | 215.5452 | 49.6144 | 60.0173 | 49.6 | 215.5552 | 65.8045 | 59.9943 | 65.8
215.5713 | 81.9867 | 60.0059 | 82 | 215.6359 | 17.2873 | 60.0289 | 17.2 | 215.5732 | 32.9547 | 60.0116 | 33.4 | 215.5537 | 49.614 | 60.0173 | 49.6 | 215.5635 | 65.804 | 59.9943 | 65.8
215.5796 | 81.9872 | 60.0059 | 82 | 215.6442 | 17.2848 | 60.0289 | 17.2 | 215.5815 | 32.957 | 60.0116 | 33.4 | 215.562 | 49.6136 | 60.0173 | 49.6 | 215.572 | 65.8046 | 59.9943 | 65.8
215.588 | 81.9885 | 60.0059 | 82 | 215.6525 | 17.2824 | 60.0289 | 17.2 | 215.5898 | 32.9569 | 60.0116 | 33.4 | 215.5703 | 49.6097 | 60.0173 | 49.6 | 215.5803 | 65.8052 | 59.9943 | 65.8
215.5963 | 81.9898 | 60.0059 | 82 | 215.6609 | 17.2822 | 60.0289 | 17.2 | 215.5981 | 32.9568 | 60.0116 | 33.4 | 215.5786 | 49.6058 | 60.0173 | 49.6 | 215.5886 | 65.8047 | 59.9943 | 65.8
215.6046 | 81.9916 | 60.0059 | 82 | 215.6692 | 17.2821 | 60.0289 | 17.2 | 215.6064 | 32.9567 | 60.0116 | 33.4 | 215.5869 | 49.6023 | 60.0173 | 49.6 | 215.5969 | 65.8042 | 59.9943 | 65.8
215.6129 | 81.9935 | 60.0059 | 82 | 215.6775 | 17.2796 | 60.0289 | 17.2 | 215.6147 | 32.9566 | 60.0116 | 33.4 | 215.5952 | 49.5989 | 60.0173 | 49.6 | 215.6052 | 65.804 | 59.9943 | 65.8
215.6213 | 81.9953 | 60.0059 | 82 | 215.6858 | 17.2772 | 60.0289 | 17.2 | 215.623 | 32.9564 | 60.0116 | 33.4 | 215.6035 | 49.5954 | 60.0173 | 49.6 | 215.6135 | 65.8038 | 59.9943 | 65.8
215.6296 | 81.9972 | 60.0059 | 82 | 215.6942 | 17.2824 | 60.0289 | 17.2 | 215.6313 | 32.9562 | 60.0116 | 33.4 | 215.6118 | 49.592 | 60.0173 | 49.6 | 215.6218 | 65.8053 | 59.9943 | 65.8
215.6379 | 81.999 | 60.0059 | 82 | 215.7025 | 17.2876 | 60.0289 | 17.2 | 215.6399 | 32.9556 | 60.0116 | 33.4 | 215.6204 | 49.5885 | 60.0173 | 49.6 | 215.6304 | 65.8067 | 59.9943 | 65.8
215.6463 | 82.0009 | 60.0059 | 82 | 215.7108 | 17.2899 | 60.0289 | 17.2 | 215.6482 | 32.9551 | 60.0116 | 33.4 | 215.6287 | 49.5851 | 60.0173 | 49.6 | 215.6387 | 65.8097 | 59.9943 | 65.8
215.6546 | 82.0025 | 60.0059 | 82 | 215.7191 | 17.2922 | 60.0289 | 17.2 | 215.6565 | 32.9569 | 60.0116 | 33.4 | 215.637 | 49.582 | 60.0173 | 49.6 | 215.647 | 65.8127 | 59.9943 | 65.8
215.6629 | 82.0042 | 60.0059 | 82 | 215.7275 | 17.2972 | 60.0289 | 17.2 | 215.6648 | 32.9587 | 60.0116 | 33.4 | 215.6453 | 49.579 | 60.0173 | 49.6 | 215.6553 | 65.8154 | 59.9943 | 65.8
215.6713 | 82.0051 | 60.0059 | 82 | 215.7358 | 17.3022 | 60.0289 | 17.2 | 215.6731 | 32.9602 | 60.0116 | 33.4 | 215.6536 | 49.5795 | 60.0173 | 49.6 | 215.6636 | 65.8182 | 59.9943 | 65.8
215.6796 | 82.0059 | 60.0059 | 82 | 215.7441 | 17.3048 | 60.0289 | 17.2 | 215.6814 | 32.9616 | 60.0116 | 33.4 | 215.6619 | 49.58 | 60.0173 | 49.6 | 215.6719 | 65.8214 | 59.9943 | 65.8
215.6879 | 82.0062 | 60.0059 | 82 | 215.7524 | 17.3075 | 60.0289 | 17.2 | 215.6897 | 32.9631 | 60.0116 | 33.4 | 215.6702 | 49.58 | 60.0173 | 49.6 | 215.6802 | 65.8247 | 59.9943 | 65.8
215.6963 | 82.0064 | 60.0059 | 82 | 215.7607 | 17.3125 | 60.0289 | 17.2 | 215.6982 | 32.9646 | 60.0116 | 33.4 | 215.6785 | 49.58 | 60.0173 | 49.6 | 215.6887 | 65.8279 | 59.9943 | 65.8
215.7046 | 82.0063 | 60.0059 | 82 | 215.7692 | 17.3176 | 60.0289 | 17.2 | 215.7065 | 32.9662 | 60.0116 | 33.4 | 215.687 | 49.5802 | 60.0173 | 49.6 | 215.697 | 65.8311 | 59.9943 | 65.8
215.7129 | 82.0061 | 60.0059 | 82 | 215.7775 | 17.3226 | 60.0289 | 17.2 | 215.7148 | 32.9679 | 60.0116 | 33.4 | 215.6953 | 49.5804 | 60.0173 | 49.6 | 215.7053 | 65.8326 | 59.9943 | 65.8
215.7213 | 82.0059 | 60.0059 | 82 | 215.7858 | 17.3277 | 60.0289 | 17.2 | 215.7231 | 32.9747 | 60.0116 | 33.4 | 215.7036 | 49.5809 | 60.0173 | 49.6 | 215.7136 | 65.8342 | 59.9943 | 65.8
215.7296 | 82.0057 | 60.0059 | 82 | 215.7941 | 17.3275 | 60.0289 | 17.2 | 215.7314 | 32.9815 | 60.0116 | 33.4 | 215.7119 | 49.5814 | 60.0173 | 49.6 | 215.7219 | 65.8344 | 59.9943 | 65.8
215.7379 | 82.006 | 60.0059 | 82 | 215.8025 | 17.3273 | 60.0289 | 17.2 | 215.7397 | 32.9861 | 60.0116 | 33.4 | 215.7202 | 49.582 | 60.0173 | 49.6 | 215.7302 | 65.8346 | 59.9943 | 65.8
215.7462 | 82.0062 | 60.0059 | 82 | 215.8108 | 17.3171 | 60.0289 | 17.2 | 215.748 | 32.9906 | 60.0116 | 33.4 | 215.7285 | 49.5825 | 60.0173 | 49.6 | 215.7385 | 65.8335 | 59.9943 | 65.8
215.7546 | 82.0065 | 60.0059 | 82 | 215.8191 | 17.3069 | 60.0289 | 17.2 | 215.7563 | 32.9955 | 60.0116 | 33.4 | 215.7368 | 49.5831 | 60.0173 | 49.6 | 215.7468 | 65.8324 | 59.9943 | 65.8
215.7629 | 82.0067 | 60.0059 | 82 | 215.8274 | 17.2967 | 60.0289 | 17.2 | 215.7649 | 33.0004 | 60.0116 | 33.4 | 215.7451 | 49.5836 | 60.0173 | 49.6 | 215.7554 | 65.8309 | 59.9943 | 65.8
215.7713 | 82.0057 | 60.0059 | 82 | 215.8358 | 17.2865 | 60.0289 | 17.2 | 215.7732 | 33.0052 | 60.0116 | 33.4 | 215.7537 | 49.5841 | 60.0173 | 49.6 | 215.7637 | 65.8295 | 59.9943 | 65.8
215.7796 | 82.0048 | 60.0059 | 82 | 215.8441 | 17.274 | 60.0289 | 17.2 | 215.7815 | 33.0101 | 60.0116 | 33.4 | 215.762 | 49.5847 | 60.0173 | 49.6 | 215.772 | 65.8274 | 59.9943 | 65.8
215.7879 | 82.0042 | 60.0059 | 82 | 215.8524 | 17.2614 | 60.0289 | 17.2 | 215.7898 | 33.015 | 60.0116 | 33.4 | 215.7703 | 49.585 | 60.0173 | 49.6 | 215.7803 | 65.8253 | 59.9943 | 65.8
215.7963 | 82.0037 | 60.0059 | 82 | 215.8607 | 17.2488 | 60.0289 | 17.2 | 215.7981 | 33.0199 | 60.0116 | 33.4 | 215.7786 | 49.5853 | 60.0173 | 49.6 | 215.7886 | 65.8223 | 59.9943 | 65.8
215.8046 | 82.0047 | 60.0059 | 82 | 215.869 | 17.2362 | 60.0289 | 17.2 | 215.8064 | 33.02 | 60.0116 | 33.4 | 215.7869 | 49.5853 | 60.0173 | 49.6 | 215.7969 | 65.8193 | 59.9943 | 65.8
215.8129 | 82.0057 | 60.0059 | 82 | 215.8774 | 17.2327 | 60.0289 | 17.2 | 215.8147 | 33.02 | 60.0116 | 33.4 | 215.7952 | 49.5853 | 60.0173 | 49.6 | 215.8052 | 65.8159 | 59.9943 | 65.8
215.8213 | 82.0059 | 60.0059 | 82 | 215.8857 | 17.2291 | 60.0289 | 17.2 | 215.823 | 33.0201 | 60.0116 | 33.4 | 215.8035 | 49.587 | 60.0173 | 49.6 | 215.8137 | 65.8125 | 59.9943 | 65.8
215.8296 | 82.0062 | 60.0059 | 82 | 215.894 | 17.2329 | 60.0289 | 17.2 | 215.8315 | 33.0201 | 60.0116 | 33.4 | 215.8118 | 49.5886 | 60.0173 | 49.6 | 215.822 | 65.8105 | 59.9943 | 65.8
215.8379 | 82.0065 | 60.0059 | 82 | 215.9023 | 17.2366 | 60.0289 | 17.2 | 215.8398 | 33.0201 | 60.0116 | 33.4 | 215.8203 | 49.5903 | 60.0173 | 49.6 | 215.8303 | 65.8085 | 59.9943 | 65.8
215.8463 | 82.0068 | 60.0059 | 82 | 215.9108 | 17.2351 | 60.0289 | 17.2 | 215.8481 | 33.0201 | 60.0116 | 33.4 | 215.8286 | 49.592 | 60.0173 | 49.6 | 215.8386 | 65.8065 | 59.9943 | 65.8
215.8546 | 82.0056 | 60.0059 | 82 | 215.9191 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 215.8564 | 33.0202 | 60.0116 | 33.4 | 215.8369 | 49.5944 | 60.0173 | 49.6 | 215.8469 | 65.8044 | 59.9943 | 65.8
215.8629 | 82.0044 | 60.0059 | 82 | 215.9274 | 17.2321 | 60.0289 | 17.2 | 215.8647 | 33.0203 | 60.0116 | 33.4 | 215.8452 | 49.5967 | 60.0173 | 49.6 | 215.8552 | 65.8029 | 59.9943 | 65.8
215.8712 | 82.0039 | 60.0059 | 82 | 215.9357 | 17.2305 | 60.0289 | 17.2 | 215.873 | 33.0203 | 60.0116 | 33.4 | 215.8535 | 49.5991 | 60.0173 | 49.6 | 215.8635 | 65.8015 | 59.9943 | 65.8
215.8796 | 82.0033 | 60.0059 | 82 | 215.9441 | 17.229 | 60.0289 | 17.2 | 215.8813 | 33.0204 | 60.0116 | 33.4 | 215.8618 | 49.6014 | 60.0173 | 49.6 | 215.8721 | 65.8013 | 59.9943 | 65.8
215.8879 | 82.0012 | 60.0059 | 82 | 215.9524 | 17.2274 | 60.0289 | 17.2 | 215.8896 | 33.0202 | 60.0116 | 33.4 | 215.8701 | 49.6039 | 60.0173 | 49.6 | 215.8804 | 65.801 | 59.9943 | 65.8
215.8962 | 81.9991 | 60.0059 | 82 | 215.9607 | 17.2221 | 60.0289 | 17.2 | 215.8982 | 33.02 | 60.0116 | 33.4 | 215.8784 | 49.6063 | 60.0173 | 49.6 | 215.8887 | 65.8015 | 59.9943 | 65.8
215.9046 | 81.9985 | 60.0059 | 82 | 215.969 | 17.2168 | 60.0289 | 17.2 | 215.9065 | 33.02 | 60.0116 | 33.4 | 215.887 | 49.6071 | 60.0173 | 49.6 | 215.897 | 65.8019 | 59.9943 | 65.8
215.9129 | 81.9979 | 60.0059 | 82 | 215.9774 | 17.2115 | 60.0289 | 17.2 | 215.9148 | 33.02 | 60.0116 | 33.4 | 215.8953 | 49.608 | 60.0173 | 49.6 | 215.9053 | 65.8017 | 59.9943 | 65.8
215.9212 | 81.9973 | 60.0059 | 82 | 215.9857 | 17.2062 | 60.0289 | 17.2 | 215.9231 | 33.0226 | 60.0116 | 33.4 | 215.9036 | 49.6087 | 60.0173 | 49.6 | 215.9136 | 65.8015 | 59.9943 | 65.8
215.9296 | 81.9967 | 60.0059 | 82 | 215.994 | 17.2062 | 60.0289 | 17.2 | 215.9314 | 33.0252 | 60.0116 | 33.4 | 215.9119 | 49.6094 | 60.0173 | 49.6 | 215.9219 | 65.8012 | 59.9943 | 65.8
215.9379 | 81.9988 | 60.0059 | 82 | 216.0023 | 17.2062 | 60.0289 | 17.2 | 215.9397 | 33.0278 | 60.0116 | 33.4 | 215.9202 | 49.6095 | 60.0173 | 49.6 | 215.9302 | 65.8008 | 59.9943 | 65.8
215.9462 | 82.0008 | 60.0059 | 82 | 216.0106 | 17.2135 | 60.0289 | 17.2 | 215.948 | 33.0303 | 60.0116 | 33.4 | 215.9285 | 49.6097 | 60.0173 | 49.6 | 215.9387 | 65.8007 | 59.9943 | 65.8
215.9546 | 82.0023 | 60.0059 | 82 | 216.019 | 17.2209 | 60.0289 | 17.2 | 215.9563 | 33.0329 | 60.0116 | 33.4 | 215.9368 | 49.6098 | 60.0173 | 49.6 | 215.947 | 65.8005 | 59.9943 | 65.8
215.9629 | 82.0038 | 60.0059 | 82 | 216.0273 | 17.2282 | 60.0289 | 17.2 | 215.9648 | 33.0354 | 60.0116 | 33.4 | 215.9451 | 49.6099 | 60.0173 | 49.6 | 215.9553 | 65.8008 | 59.9943 | 65.8
215.9713 | 82.0041 | 60.0059 | 82 | 216.0356 | 17.2356 | 60.0289 | 17.2 | 215.9731 | 33.0382 | 60.0116 | 33.4 | 215.9536 | 49.6099 | 60.0173 | 49.6 | 215.9636 | 65.8011 | 59.9943 | 65.8
215.9796 | 82.0043 | 60.0059 | 82 | 216.0439 | 17.243 | 60.0289 | 17.2 | 215.9814 | 33.0411 | 60.0116 | 33.4 | 215.9619 | 49.6099 | 60.0173 | 49.6 | 215.9719 | 65.8011 | 59.9943 | 65.8
215.9879 | 82.0024 | 60.0059 | 82 | 216.0524 | 17.2503 | 60.0289 | 17.2 | 215.9897 | 33.0437 | 60.0116 | 33.4 | 215.9702 | 49.6099 | 60.0173 | 49.6 | 215.9802 | 65.8012 | 59.9943 | 65.8
215.9962 | 82.0005 | 60.0059 | 82 | 216.0607 | 17.2577 | 60.0289 | 17.2 | 215.998 | 33.0463 | 60.0116 | 33.4 | 215.9785 | 49.6099 | 60.0173 | 49.6 | 215.9885 | 65.8027 | 59.9943 | 65.8
216.0046 | 81.9986 | 60.0059 | 82 | 216.069 | 17.2651 | 60.0289 | 17.2 | 216.0063 | 33.0463 | 60.0116 | 33.4 | 215.9868 | 49.6099 | 60.0173 | 49.6 | 215.9971 | 65.8042 | 59.9943 | 65.8
216.0129 | 81.9967 | 60.0059 | 82 | 216.0773 | 17.2725 | 60.0289 | 17.2 | 216.0146 | 33.0463 | 60.0116 | 33.4 | 215.9951 | 49.6099 | 60.0173 | 49.6 | 216.0054 | 65.8063 | 59.9943 | 65.8
216.0212 | 81.9944 | 60.0059 | 82 | 216.0857 | 17.2799 | 60.0289 | 17.2 | 216.0229 | 33.0471 | 60.0116 | 33.4 | 216.0034 | 49.6099 | 60.0173 | 49.6 | 216.0137 | 65.8084 | 59.9943 | 65.8
216.0296 | 81.992 | 60.0059 | 82 | 216.094 | 17.2799 | 60.0289 | 17.2 | 216.0315 | 33.0479 | 60.0116 | 33.4 | 216.0117 | 49.6099 | 60.0173 | 49.6 | 216.022 | 65.8105 | 59.9943 | 65.8
216.0379 | 81.9897 | 60.0059 | 82 | 216.1023 | 17.28 | 60.0289 | 17.2 | 216.0398 | 33.0487 | 60.0116 | 33.4 | 216.0203 | 49.6099 | 60.0173 | 49.6 | 216.0303 | 65.8125 | 59.9943 | 65.8
216.0462 | 81.9873 | 60.0059 | 82 | 216.1106 | 17.28 | 60.0289 | 17.2 | 216.0481 | 33.0495 | 60.0116 | 33.4 | 216.0286 | 49.6099 | 60.0173 | 49.6 | 216.0386 | 65.8149 | 59.9943 | 65.8
216.0546 | 81.9856 | 60.0059 | 82 | 216.119 | 17.28 | 60.0289 | 17.2 | 216.0564 | 33.0503 | 60.0116 | 33.4 | 216.0369 | 49.6099 | 60.0173 | 49.6 | 216.0469 | 65.8173 | 59.9943 | 65.8
216.0629 | 81.9838 | 60.0059 | 82 | 216.1273 | 17.2801 | 60.0289 | 17.2 | 216.0647 | 33.0511 | 60.0116 | 33.4 | 216.0452 | 49.6099 | 60.0173 | 49.6 | 216.0554 | 65.8194 | 59.9943 | 65.8
216.0712 | 81.9833 | 60.0059 | 82 | 216.1356 | 17.2801 | 60.0289 | 17.2 | 216.073 | 33.0519 | 60.0116 | 33.4 | 216.0535 | 49.6099 | 60.0173 | 49.6 | 216.0637 | 65.8215 | 59.9943 | 65.8
216.0796 | 81.9829 | 60.0059 | 82 | 216.1439 | 17.2802 | 60.0289 | 17.2 | 216.0813 | 33.0527 | 60.0116 | 33.4 | 216.0618 | 49.6099 | 60.0173 | 49.6 | 216.072 | 65.823 | 59.9943 | 65.8
216.0879 | 81.9824 | 60.0059 | 82 | 216.1522 | 17.2802 | 60.0289 | 17.2 | 216.0896 | 33.0535 | 60.0116 | 33.4 | 216.0701 | 49.6098 | 60.0173 | 49.6 | 216.0803 | 65.8244 | 59.9943 | 65.8
216.0962 | 81.9819 | 60.0059 | 82 | 216.1606 | 17.2802 | 60.0289 | 17.2 | 216.0981 | 33.0542 | 60.0116 | 33.4 | 216.0784 | 49.6098 | 60.0173 | 49.6 | 216.0886 | 65.8253 | 59.9943 | 65.8
216.1046 | 81.9819 | 60.0059 | 82 | 216.1689 | 17.2802 | 60.0289 | 17.2 | 216.1064 | 33.0541 | 60.0116 | 33.4 | 216.0867 | 49.6098 | 60.0173 | 49.6 | 216.0969 | 65.8263 | 59.9943 | 65.8
216.1129 | 81.9819 | 60.0059 | 82 | 216.1772 | 17.2856 | 60.0289 | 17.2 | 216.1147 | 33.054 | 60.0116 | 33.4 | 216.0952 | 49.6098 | 60.0173 | 49.6 | 216.1052 | 65.8271 | 59.9943 | 65.8
216.1212 | 81.9818 | 60.0059 | 82 | 216.1855 | 17.2909 | 60.0289 | 17.2 | 216.123 | 33.0543 | 60.0116 | 33.4 | 216.1035 | 49.6098 | 60.0173 | 49.6 | 216.1135 | 65.828 | 59.9943 | 65.8
216.1295 | 81.9818 | 60.0059 | 82 | 216.194 | 17.2992 | 60.0289 | 17.2 | 216.1313 | 33.0547 | 60.0116 | 33.4 | 216.1118 | 49.6097 | 60.0173 | 49.6 | 216.1221 | 65.8289 | 59.9943 | 65.8
216.1379 | 81.9834 | 60.0059 | 82 | 216.2023 | 17.3074 | 60.0289 | 17.2 | 216.1396 | 33.0551 | 60.0116 | 33.4 | 216.1201 | 49.6097 | 60.0173 | 49.6 | 216.1304 | 65.8299 | 59.9943 | 65.8
216.1462 | 81.9849 | 60.0059 | 82 | 216.2106 | 17.3156 | 60.0289 | 17.2 | 216.1479 | 33.0554 | 60.0116 | 33.4 | 216.1284 | 49.6097 | 60.0173 | 49.6 | 216.1387 | 65.8318 | 59.9943 | 65.8
216.1545 | 81.9859 | 60.0059 | 82 | 216.2189 | 17.3238 | 60.0289 | 17.2 | 216.1562 | 33.0558 | 60.0116 | 33.4 | 216.1367 | 49.6097 | 60.0173 | 49.6 | 216.147 | 65.8338 | 59.9943 | 65.8
216.1629 | 81.9869 | 60.0059 | 82 | 216.2273 | 17.332 | 60.0289 | 17.2 | 216.1648 | 33.0561 | 60.0116 | 33.4 | 216.145 | 49.6097 | 60.0173 | 49.6 | 216.1553 | 65.8357 | 59.9943 | 65.8
216.1712 | 81.9878 | 60.0059 | 82 | 216.2356 | 17.3402 | 60.0289 | 17.2 | 216.1731 | 33.0565 | 60.0116 | 33.4 | 216.1533 | 49.6097 | 60.0173 | 49.6 | 216.1636 | 65.8377 | 59.9943 | 65.8
216.1796 | 81.9888 | 60.0059 | 82 | 216.2439 | 17.3484 | 60.0289 | 17.2 | 216.1814 | 33.0568 | 60.0116 | 33.4 | 216.1619 | 49.6097 | 60.0173 | 49.6 | 216.1719 | 65.8388 | 59.9943 | 65.8
216.1879 | 81.9891 | 60.0059 | 82 | 216.2522 | 17.3566 | 60.0289 | 17.2 | 216.1897 | 33.057 | 60.0116 | 33.4 | 216.1702 | 49.6097 | 60.0173 | 49.6 | 216.1804 | 65.8398 | 59.9943 | 65.8
216.1962 | 81.9895 | 60.0059 | 82 | 216.2605 | 17.3595 | 60.0289 | 17.2 | 216.198 | 33.0572 | 60.0116 | 33.4 | 216.1785 | 49.6097 | 60.0173 | 49.6 | 216.1887 | 65.8409 | 59.9943 | 65.8
216.2046 | 81.9899 | 60.0059 | 82 | 216.2689 | 17.3624 | 60.0289 | 17.2 | 216.2063 | 33.0569 | 60.0116 | 33.4 | 216.1868 | 49.6097 | 60.0173 | 49.6 | 216.197 | 65.842 | 59.9943 | 65.8
216.2129 | 81.9902 | 60.0059 | 82 | 216.2772 | 17.3624 | 60.0289 | 17.2 | 216.2146 | 33.0566 | 60.0116 | 33.4 | 216.1951 | 49.6097 | 60.0173 | 49.6 | 216.2053 | 65.842 | 59.9943 | 65.8
216.2212 | 81.9904 | 60.0059 | 82 | 216.2855 | 17.3624 | 60.0289 | 17.2 | 216.2229 | 33.0564 | 60.0116 | 33.4 | 216.2034 | 49.6097 | 60.0173 | 49.6 | 216.2136 | 65.8421 | 59.9943 | 65.8
216.2296 | 81.9907 | 60.0059 | 82 | 216.2938 | 17.3624 | 60.0289 | 17.2 | 216.2314 | 33.0562 | 60.0116 | 33.4 | 216.2117 | 49.6097 | 60.0173 | 49.6 | 216.2219 | 65.84 | 59.9943 | 65.8
216.2379 | 81.9909 | 60.0059 | 82 | 216.3022 | 17.3624 | 60.0289 | 17.2 | 216.2397 | 33.056 | 60.0116 | 33.4 | 216.22 | 49.611 | 60.0173 | 49.6 | 216.2302 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8
216.2462 | 81.9911 | 60.0059 | 82 | 216.3105 | 17.3651 | 60.0289 | 17.2 | 216.248 | 33.0558 | 60.0116 | 33.4 | 216.2285 | 49.6123 | 60.0173 | 49.6 | 216.2388 | 65.8362 | 59.9943 | 65.8
216.2545 | 81.9913 | 60.0059 | 82 | 216.3188 | 17.3679 | 60.0289 | 17.2 | 216.2563 | 33.0572 | 60.0116 | 33.4 | 216.2368 | 49.6136 | 60.0173 | 49.6 | 216.2471 | 65.8345 | 59.9943 | 65.8
216.2629 | 81.9916 | 60.0059 | 82 | 216.3271 | 17.373 | 60.0289 | 17.2 | 216.2646 | 33.0586 | 60.0116 | 33.4 | 216.2451 | 49.6149 | 60.0173 | 49.6 | 216.2554 | 65.8337 | 59.9943 | 65.8
216.2712 | 81.9924 | 60.0059 | 82 | 216.3356 | 17.3782 | 60.0289 | 17.2 | 216.2729 | 33.0603 | 60.0116 | 33.4 | 216.2534 | 49.6162 | 60.0173 | 49.6 | 216.2637 | 65.8329 | 59.9943 | 65.8
216.2795 | 81.9932 | 60.0059 | 82 | 216.3439 | 17.3834 | 60.0289 | 17.2 | 216.2812 | 33.0621 | 60.0116 | 33.4 | 216.2617 | 49.6175 | 60.0173 | 49.6 | 216.272 | 65.8321 | 59.9943 | 65.8
216.2879 | 81.9929 | 60.0059 | 82 | 216.3522 | 17.3885 | 60.0289 | 17.2 | 216.2898 | 33.0638 | 60.0116 | 33.4 | 216.27 | 49.6189 | 60.0173 | 49.6 | 216.2803 | 65.8312 | 59.9943 | 65.8
216.2962 | 81.9926 | 60.0059 | 82 | 216.3605 | 17.3937 | 60.0289 | 17.2 | 216.2981 | 33.0655 | 60.0116 | 33.4 | 216.2783 | 49.6202 | 60.0173 | 49.6 | 216.2886 | 65.8303 | 59.9943 | 65.8
216.3045 | 81.9914 | 60.0059 | 82 | 216.3689 | 17.3989 | 60.0289 | 17.2 | 216.3064 | 33.0671 | 60.0116 | 33.4 | 216.2866 | 49.6215 | 60.0173 | 49.6 | 216.2969 | 65.8293 | 59.9943 | 65.8
216.3129 | 81.9903 | 60.0059 | 82 | 216.3772 | 17.4067 | 60.0289 | 17.2 | 216.3147 | 33.0687 | 60.0116 | 33.4 | 216.2952 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.3054 | 65.8301 | 59.9943 | 65.8
216.3212 | 81.989 | 60.0059 | 82 | 216.3855 | 17.4146 | 60.0289 | 17.2 | 216.323 | 33.07 | 60.0116 | 33.4 | 216.3035 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.3137 | 65.831 | 59.9943 | 65.8
216.3295 | 81.9877 | 60.0059 | 82 | 216.3938 | 17.4196 | 60.0289 | 17.2 | 216.3313 | 33.0714 | 60.0116 | 33.4 | 216.3118 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.322 | 65.8314 | 59.9943 | 65.8
216.3379 | 81.9875 | 60.0059 | 82 | 216.4021 | 17.4247 | 60.0289 | 17.2 | 216.3396 | 33.0711 | 60.0116 | 33.4 | 216.3201 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.3303 | 65.8319 | 59.9943 | 65.8
216.3462 | 81.9873 | 60.0059 | 82 | 216.4105 | 17.4274 | 60.0289 | 17.2 | 216.3479 | 33.0709 | 60.0116 | 33.4 | 216.3284 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.3386 | 65.8323 | 59.9943 | 65.8
216.3545 | 81.9864 | 60.0059 | 82 | 216.4188 | 17.4301 | 60.0289 | 17.2 | 216.3564 | 33.0706 | 60.0116 | 33.4 | 216.3367 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.3469 | 65.8328 | 59.9943 | 65.8
216.3629 | 81.9854 | 60.0059 | 82 | 216.4271 | 17.4328 | 60.0289 | 17.2 | 216.3647 | 33.0703 | 60.0116 | 33.4 | 216.345 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.3552 | 65.8321 | 59.9943 | 65.8
216.3712 | 81.9856 | 60.0059 | 82 | 216.4354 | 17.4355 | 60.0289 | 17.2 | 216.373 | 33.0694 | 60.0116 | 33.4 | 216.3533 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.3638 | 65.8315 | 59.9943 | 65.8
216.3795 | 81.9859 | 60.0059 | 82 | 216.4438 | 17.4381 | 60.0289 | 17.2 | 216.3813 | 33.0685 | 60.0116 | 33.4 | 216.3618 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.3721 | 65.8296 | 59.9943 | 65.8
216.3879 | 81.9861 | 60.0059 | 82 | 216.4521 | 17.4408 | 60.0289 | 17.2 | 216.3896 | 33.0677 | 60.0116 | 33.4 | 216.3701 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.3804 | 65.8277 | 59.9943 | 65.8
216.3962 | 81.9863 | 60.0059 | 82 | 216.4604 | 17.4408 | 60.0289 | 17.2 | 216.3979 | 33.0669 | 60.0116 | 33.4 | 216.3784 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.3887 | 65.8237 | 59.9943 | 65.8
216.4045 | 81.9866 | 60.0059 | 82 | 216.4688 | 17.4408 | 60.0289 | 17.2 | 216.4062 | 33.0664 | 60.0116 | 33.4 | 216.3867 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.397 | 65.8198 | 59.9943 | 65.8
216.4129 | 81.9869 | 60.0059 | 82 | 216.4772 | 17.4408 | 60.0289 | 17.2 | 216.4146 | 33.0658 | 60.0116 | 33.4 | 216.395 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.4053 | 65.816 | 59.9943 | 65.8
216.4212 | 81.9862 | 60.0059 | 82 | 216.4855 | 17.4409 | 60.0289 | 17.2 | 216.4231 | 33.0653 | 60.0116 | 33.4 | 216.4033 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.4136 | 65.8122 | 59.9943 | 65.8
216.4295 | 81.9855 | 60.0059 | 82 | 216.4938 | 17.4409 | 60.0289 | 17.2 | 216.4314 | 33.0647 | 60.0116 | 33.4 | 216.4116 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.4221 | 65.8085 | 59.9943 | 65.8
216.4379 | 81.9861 | 60.0059 | 82 | 216.5021 | 17.4409 | 60.0289 | 17.2 | 216.4397 | 33.0642 | 60.0116 | 33.4 | 216.4199 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.4304 | 65.8047 | 59.9943 | 65.8
216.4462 | 81.9868 | 60.0059 | 82 | 216.5105 | 17.4326 | 60.0289 | 17.2 | 216.448 | 33.0636 | 60.0116 | 33.4 | 216.4285 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.4387 | 65.8024 | 59.9943 | 65.8
216.4545 | 81.9875 | 60.0059 | 82 | 216.5188 | 17.4244 | 60.0289 | 17.2 | 216.4563 | 33.0637 | 60.0116 | 33.4 | 216.4368 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.447 | 65.8 | 59.9943 | 65.8
216.4629 | 81.9882 | 60.0059 | 82 | 216.5271 | 17.41 | 60.0289 | 17.2 | 216.4646 | 33.0638 | 60.0116 | 33.4 | 216.4451 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.4553 | 65.7989 | 59.9943 | 65.8
216.4712 | 81.9895 | 60.0059 | 82 | 216.5354 | 17.3955 | 60.0289 | 17.2 | 216.4729 | 33.0638 | 60.0116 | 33.4 | 216.4534 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.4636 | 65.7978 | 59.9943 | 65.8
216.4795 | 81.9909 | 60.0059 | 82 | 216.5437 | 17.3737 | 60.0289 | 17.2 | 216.4812 | 33.0638 | 60.0116 | 33.4 | 216.4617 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.4719 | 65.7984 | 59.9943 | 65.8
216.4879 | 81.9922 | 60.0059 | 82 | 216.5521 | 17.3518 | 60.0289 | 17.2 | 216.4897 | 33.0637 | 60.0116 | 33.4 | 216.47 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.4802 | 65.7989 | 59.9943 | 65.8
216.4962 | 81.9935 | 60.0059 | 82 | 216.5604 | 17.33 | 60.0289 | 17.2 | 216.498 | 33.0635 | 60.0116 | 33.4 | 216.4783 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.4888 | 65.7991 | 59.9943 | 65.8
216.5045 | 81.9952 | 60.0059 | 82 | 216.5687 | 17.3081 | 60.0289 | 17.2 | 216.5063 | 33.0632 | 60.0116 | 33.4 | 216.4866 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.4971 | 65.7992 | 59.9943 | 65.8
216.5128 | 81.9969 | 60.0059 | 82 | 216.577 | 17.2863 | 60.0289 | 17.2 | 216.5146 | 33.0629 | 60.0116 | 33.4 | 216.4951 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.5054 | 65.7993 | 59.9943 | 65.8
216.5212 | 81.9989 | 60.0059 | 82 | 216.5854 | 17.2645 | 60.0289 | 17.2 | 216.5229 | 33.0626 | 60.0116 | 33.4 | 216.5034 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.5137 | 65.7995 | 59.9943 | 65.8
216.5295 | 82.0009 | 60.0059 | 82 | 216.5938 | 17.2508 | 60.0289 | 17.2 | 216.5312 | 33.0623 | 60.0116 | 33.4 | 216.5117 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.522 | 65.7993 | 59.9943 | 65.8
216.5378 | 82.0029 | 60.0059 | 82 | 216.6021 | 17.2372 | 60.0289 | 17.2 | 216.5396 | 33.0619 | 60.0116 | 33.4 | 216.52 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.5303 | 65.7991 | 59.9943 | 65.8
216.5462 | 82.0048 | 60.0059 | 82 | 216.6104 | 17.2309 | 60.0289 | 17.2 | 216.5479 | 33.0616 | 60.0116 | 33.4 | 216.5283 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.5386 | 65.7996 | 59.9943 | 65.8
216.5545 | 82.0061 | 60.0059 | 82 | 216.6188 | 17.2247 | 60.0289 | 17.2 | 216.5564 | 33.0624 | 60.0116 | 33.4 | 216.5366 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.5471 | 65.8002 | 59.9943 | 65.8
216.5628 | 82.0075 | 60.0059 | 82 | 216.6271 | 17.2258 | 60.0289 | 17.2 | 216.5647 | 33.0631 | 60.0116 | 33.4 | 216.5449 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.5554 | 65.8009 | 59.9943 | 65.8
216.5712 | 82.0088 | 60.0059 | 82 | 216.6354 | 17.2269 | 60.0289 | 17.2 | 216.573 | 33.0639 | 60.0116 | 33.4 | 216.5532 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.5637 | 65.8015 | 59.9943 | 65.8
216.5795 | 82.0101 | 60.0059 | 82 | 216.6437 | 17.228 | 60.0289 | 17.2 | 216.5813 | 33.0648 | 60.0116 | 33.4 | 216.5618 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.572 | 65.8024 | 59.9943 | 65.8
216.5878 | 82.0111 | 60.0059 | 82 | 216.652 | 17.2292 | 60.0289 | 17.2 | 216.5896 | 33.0659 | 60.0116 | 33.4 | 216.5701 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.5803 | 65.8033 | 59.9943 | 65.8
216.5962 | 82.012 | 60.0059 | 82 | 216.6604 | 17.2303 | 60.0289 | 17.2 | 216.5979 | 33.0669 | 60.0116 | 33.4 | 216.5784 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.5886 | 65.8042 | 59.9943 | 65.8
216.6045 | 82.0121 | 60.0059 | 82 | 216.6687 | 17.2314 | 60.0289 | 17.2 | 216.6062 | 33.0679 | 60.0116 | 33.4 | 216.5867 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.5969 | 65.805 | 59.9943 | 65.8
216.6129 | 82.0121 | 60.0059 | 82 | 216.677 | 17.2325 | 60.0289 | 17.2 | 216.6145 | 33.069 | 60.0116 | 33.4 | 216.595 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.6055 | 65.8064 | 59.9943 | 65.8
216.6212 | 82.0121 | 60.0059 | 82 | 216.6853 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.623 | 33.07 | 60.0116 | 33.4 | 216.6033 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.6138 | 65.8077 | 59.9943 | 65.8
216.6295 | 82.0121 | 60.0059 | 82 | 216.6937 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.6313 | 33.071 | 60.0116 | 33.4 | 216.6116 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.6221 | 65.8082 | 59.9943 | 65.8
216.6378 | 82.0121 | 60.0059 | 82 | 216.702 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.6396 | 33.071 | 60.0116 | 33.4 | 216.6199 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.6304 | 65.8087 | 59.9943 | 65.8
216.6462 | 82.0121 | 60.0059 | 82 | 216.7103 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.6479 | 33.071 | 60.0116 | 33.4 | 216.6284 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.6387 | 65.8087 | 59.9943 | 65.8
216.6545 | 82.0121 | 60.0059 | 82 | 216.7186 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.6562 | 33.0711 | 60.0116 | 33.4 | 216.6367 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.647 | 65.8086 | 59.9943 | 65.8
216.6628 | 82.0121 | 60.0059 | 82 | 216.7271 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.6646 | 33.0712 | 60.0116 | 33.4 | 216.645 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.6553 | 65.8085 | 59.9943 | 65.8
216.6712 | 82.0121 | 60.0059 | 82 | 216.7354 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.6729 | 33.0732 | 60.0116 | 33.4 | 216.6533 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.6638 | 65.8085 | 59.9943 | 65.8
216.6795 | 82.0121 | 60.0059 | 82 | 216.7437 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.6812 | 33.0752 | 60.0116 | 33.4 | 216.6616 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.6721 | 65.8084 | 59.9943 | 65.8
216.6878 | 82.0107 | 60.0059 | 82 | 216.752 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.6897 | 33.0766 | 60.0116 | 33.4 | 216.6699 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.6804 | 65.8084 | 59.9943 | 65.8
216.6962 | 82.0093 | 60.0059 | 82 | 216.7604 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.698 | 33.078 | 60.0116 | 33.4 | 216.6782 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.6887 | 65.8098 | 59.9943 | 65.8
216.7045 | 82.0079 | 60.0059 | 82 | 216.7687 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.7063 | 33.0794 | 60.0116 | 33.4 | 216.6865 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.697 | 65.8112 | 59.9943 | 65.8
216.7128 | 82.0066 | 60.0059 | 82 | 216.777 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.7146 | 33.0808 | 60.0116 | 33.4 | 216.6951 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.7053 | 65.8126 | 59.9943 | 65.8
216.7212 | 82.0052 | 60.0059 | 82 | 216.7853 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.7229 | 33.0822 | 60.0116 | 33.4 | 216.7034 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.7136 | 65.814 | 59.9943 | 65.8
216.7295 | 82.0038 | 60.0059 | 82 | 216.7936 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.7312 | 33.0835 | 60.0116 | 33.4 | 216.7117 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.7219 | 65.8161 | 59.9943 | 65.8
216.7378 | 82.0033 | 60.0059 | 82 | 216.802 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.7395 | 33.0849 | 60.0116 | 33.4 | 216.72 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.7305 | 65.8182 | 59.9943 | 65.8
216.7462 | 82.0028 | 60.0059 | 82 | 216.8103 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.7478 | 33.0862 | 60.0116 | 33.4 | 216.7283 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.7388 | 65.8211 | 59.9943 | 65.8
216.7545 | 82.0045 | 60.0059 | 82 | 216.8186 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.7563 | 33.0856 | 60.0116 | 33.4 | 216.7366 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.7471 | 65.8239 | 59.9943 | 65.8
216.7628 | 82.0062 | 60.0059 | 82 | 216.8269 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.7646 | 33.0849 | 60.0116 | 33.4 | 216.7449 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.7554 | 65.8259 | 59.9943 | 65.8
216.7711 | 82.01 | 60.0059 | 82 | 216.8353 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.7729 | 33.0849 | 60.0116 | 33.4 | 216.7532 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.7637 | 65.8279 | 59.9943 | 65.8
216.7795 | 82.0139 | 60.0059 | 82 | 216.8436 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.7812 | 33.0849 | 60.0116 | 33.4 | 216.7615 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.772 | 65.828 | 59.9943 | 65.8
216.7878 | 82.0178 | 60.0059 | 82 | 216.8519 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.7896 | 33.0849 | 60.0116 | 33.4 | 216.77 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.7803 | 65.8282 | 59.9943 | 65.8
216.7961 | 82.0217 | 60.0059 | 82 | 216.8602 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.7979 | 33.0849 | 60.0116 | 33.4 | 216.7783 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.7888 | 65.8281 | 59.9943 | 65.8
216.8045 | 82.0256 | 60.0059 | 82 | 216.8687 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.8062 | 33.0849 | 60.0116 | 33.4 | 216.7866 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.7971 | 65.828 | 59.9943 | 65.8
216.8128 | 82.0294 | 60.0059 | 82 | 216.877 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.8145 | 33.0849 | 60.0116 | 33.4 | 216.7949 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.8054 | 65.8277 | 59.9943 | 65.8
216.8212 | 82.0317 | 60.0059 | 82 | 216.8853 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.823 | 33.0847 | 60.0116 | 33.4 | 216.8032 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.8137 | 65.8275 | 59.9943 | 65.8
216.8295 | 82.0339 | 60.0059 | 82 | 216.8936 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.8313 | 33.0844 | 60.0116 | 33.4 | 216.8115 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.822 | 65.8265 | 59.9943 | 65.8
216.8378 | 82.0339 | 60.0059 | 82 | 216.9019 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.8396 | 33.0842 | 60.0116 | 33.4 | 216.8198 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.8303 | 65.8255 | 59.9943 | 65.8
216.8462 | 82.0339 | 60.0059 | 82 | 216.9103 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.8479 | 33.0839 | 60.0116 | 33.4 | 216.8281 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.8386 | 65.8253 | 59.9943 | 65.8
216.8545 | 82.0331 | 60.0059 | 82 | 216.9186 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.8562 | 33.0837 | 60.0116 | 33.4 | 216.8367 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.8472 | 65.8251 | 59.9943 | 65.8
216.8628 | 82.0322 | 60.0059 | 82 | 216.9269 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.8645 | 33.0834 | 60.0116 | 33.4 | 216.845 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.8555 | 65.8241 | 59.9943 | 65.8
216.8712 | 82.0314 | 60.0059 | 82 | 216.9352 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.8728 | 33.0835 | 60.0116 | 33.4 | 216.8533 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.8638 | 65.823 | 59.9943 | 65.8
216.8795 | 82.0306 | 60.0059 | 82 | 216.9436 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.8813 | 33.0835 | 60.0116 | 33.4 | 216.8616 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.8721 | 65.8222 | 59.9943 | 65.8
216.8878 | 82.0298 | 60.0059 | 82 | 216.9519 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.8896 | 33.0836 | 60.0116 | 33.4 | 216.8699 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.8804 | 65.8214 | 59.9943 | 65.8
216.8961 | 82.029 | 60.0059 | 82 | 216.9602 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.8979 | 33.0837 | 60.0116 | 33.4 | 216.8782 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.8887 | 65.8207 | 59.9943 | 65.8
216.9045 | 82.029 | 60.0059 | 82 | 216.9685 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.9062 | 33.084 | 60.0116 | 33.4 | 216.8865 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.897 | 65.8199 | 59.9943 | 65.8
216.9128 | 82.029 | 60.0059 | 82 | 216.9769 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.9146 | 33.0843 | 60.0116 | 33.4 | 216.8948 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.9053 | 65.8199 | 59.9943 | 65.8
216.9211 | 82.029 | 60.0059 | 82 | 216.9852 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.9229 | 33.0846 | 60.0116 | 33.4 | 216.9033 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.9138 | 65.8199 | 59.9943 | 65.8
216.9295 | 82.029 | 60.0059 | 82 | 216.9935 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.9312 | 33.085 | 60.0116 | 33.4 | 216.9116 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.9221 | 65.8199 | 59.9943 | 65.8
216.9378 | 82.029 | 60.0059 | 82 | 217.0018 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.9395 | 33.0871 | 60.0116 | 33.4 | 216.9199 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.9304 | 65.8198 | 59.9943 | 65.8
216.9461 | 82.029 | 60.0059 | 82 | 217.0103 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.948 | 33.0891 | 60.0116 | 33.4 | 216.9282 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.9387 | 65.8206 | 59.9943 | 65.8
216.9545 | 82.029 | 60.0059 | 82 | 217.0186 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.9563 | 33.0909 | 60.0116 | 33.4 | 216.9365 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.947 | 65.8214 | 59.9943 | 65.8
216.9628 | 82.029 | 60.0059 | 82 | 217.0269 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.9646 | 33.0927 | 60.0116 | 33.4 | 216.9448 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.9553 | 65.8221 | 59.9943 | 65.8
216.9711 | 82.029 | 60.0059 | 82 | 217.0352 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.9729 | 33.0945 | 60.0116 | 33.4 | 216.9531 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.9636 | 65.8229 | 59.9943 | 65.8
216.9795 | 82.029 | 60.0059 | 82 | 217.0435 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.9812 | 33.0963 | 60.0116 | 33.4 | 216.9614 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.9722 | 65.8238 | 59.9943 | 65.8
216.9878 | 82.029 | 60.0059 | 82 | 217.0519 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.9895 | 33.098 | 60.0116 | 33.4 | 216.97 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.9805 | 65.8247 | 59.9943 | 65.8
216.9961 | 82.029 | 60.0059 | 82 | 217.0602 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 216.9978 | 33.0998 | 60.0116 | 33.4 | 216.9783 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.9888 | 65.8249 | 59.9943 | 65.8
217.0045 | 82.029 | 60.0059 | 82 | 217.0685 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 217.0061 | 33.1015 | 60.0116 | 33.4 | 216.9866 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 216.9971 | 65.825 | 59.9943 | 65.8
217.0128 | 82.029 | 60.0059 | 82 | 217.0768 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 217.0146 | 33.1033 | 60.0116 | 33.4 | 216.9949 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.0054 | 65.824 | 59.9943 | 65.8
217.0211 | 82.0272 | 60.0059 | 82 | 217.0852 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 217.0229 | 33.1033 | 60.0116 | 33.4 | 217.0032 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.0137 | 65.8229 | 59.9943 | 65.8
217.0295 | 82.0254 | 60.0059 | 82 | 217.0935 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 217.0312 | 33.1033 | 60.0116 | 33.4 | 217.0115 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.022 | 65.8219 | 59.9943 | 65.8
217.0378 | 82.0218 | 60.0059 | 82 | 217.1018 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 217.0396 | 33.1033 | 60.0116 | 33.4 | 217.0198 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.0305 | 65.8209 | 59.9943 | 65.8
217.0461 | 82.0182 | 60.0059 | 82 | 217.1101 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 217.0479 | 33.1033 | 60.0116 | 33.4 | 217.0281 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.0388 | 65.8199 | 59.9943 | 65.8
217.0545 | 82.0144 | 60.0059 | 82 | 217.1185 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 217.0562 | 33.1033 | 60.0116 | 33.4 | 217.0366 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.0471 | 65.8188 | 59.9943 | 65.8
217.0628 | 82.0105 | 60.0059 | 82 | 217.1268 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 217.0645 | 33.1033 | 60.0116 | 33.4 | 217.0449 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.0554 | 65.8184 | 59.9943 | 65.8
217.0711 | 82.0066 | 60.0059 | 82 | 217.1351 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 217.0728 | 33.1033 | 60.0116 | 33.4 | 217.0532 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.0637 | 65.818 | 59.9943 | 65.8
217.0795 | 82.0027 | 60.0059 | 82 | 217.1434 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 217.0813 | 33.1033 | 60.0116 | 33.4 | 217.0615 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.072 | 65.8176 | 59.9943 | 65.8
217.0878 | 81.9973 | 60.0059 | 82 | 217.1519 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 217.0896 | 33.1037 | 60.0116 | 33.4 | 217.0698 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.0803 | 65.8172 | 59.9943 | 65.8
217.0961 | 81.992 | 60.0059 | 82 | 217.1602 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 217.0979 | 33.1041 | 60.0116 | 33.4 | 217.0781 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.0886 | 65.8182 | 59.9943 | 65.8
217.1045 | 81.9884 | 60.0059 | 82 | 217.1685 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 217.1062 | 33.1045 | 60.0116 | 33.4 | 217.0864 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.0972 | 65.8192 | 59.9943 | 65.8
217.1128 | 81.9848 | 60.0059 | 82 | 217.1768 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 217.1145 | 33.105 | 60.0116 | 33.4 | 217.0947 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.1055 | 65.8202 | 59.9943 | 65.8
217.1211 | 81.983 | 60.0059 | 82 | 217.1851 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 217.1228 | 33.1054 | 60.0116 | 33.4 | 217.1033 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.1138 | 65.8212 | 59.9943 | 65.8
217.1295 | 81.9813 | 60.0059 | 82 | 217.1935 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 217.1311 | 33.1059 | 60.0116 | 33.4 | 217.1116 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.1221 | 65.8222 | 59.9943 | 65.8
217.1378 | 81.9798 | 60.0059 | 82 | 217.2018 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 217.1394 | 33.1063 | 60.0116 | 33.4 | 217.1199 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.1304 | 65.8232 | 59.9943 | 65.8
217.1461 | 81.9783 | 60.0059 | 82 | 217.2101 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 217.1479 | 33.1068 | 60.0116 | 33.4 | 217.1282 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.1387 | 65.8234 | 59.9943 | 65.8
217.1544 | 81.9768 | 60.0059 | 82 | 217.2184 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2 | 217.1562 | 33.1072 | 60.0116 | 33.4 | 217.1365 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.147 | 65.8236 | 59.9943 | 65.8
217.1628 | 81.9754 | 60.0059 | 82 | 217.2268 | 17.2328 | 60.0346 | 17.2 | 217.1646 | 33.1077 | 60.0116 | 33.4 | 217.1448 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.1555 | 65.8238 | 59.9943 | 65.8
217.1711 | 81.9754 | 60.0059 | 82 | 217.2351 | 17.232 | 60.0346 | 17.2 | 217.1729 | 33.1078 | 60.0116 | 33.4 | 217.1531 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.1638 | 65.8241 | 59.9943 | 65.8
217.1794 | 81.9754 | 60.0059 | 82 | 217.2434 | 17.2312 | 60.0346 | 17.2 | 217.1812 | 33.1078 | 60.0116 | 33.4 | 217.1614 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.1721 | 65.8239 | 59.9943 | 65.8
217.1878 | 81.9754 | 60.0059 | 82 | 217.2517 | 17.2304 | 60.0346 | 17.2 | 217.1895 | 33.1078 | 60.0116 | 33.4 | 217.1699 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.1804 | 65.8236 | 59.9943 | 65.8
217.1961 | 81.9754 | 60.0059 | 82 | 217.2601 | 17.2296 | 60.0346 | 17.2 | 217.1978 | 33.1078 | 60.0116 | 33.4 | 217.1782 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.1887 | 65.8234 | 59.9943 | 65.8
217.2044 | 81.9754 | 60.0059 | 82 | 217.2684 | 17.2287 | 60.0346 | 17.2 | 217.2061 | 33.1079 | 60.0116 | 33.4 | 217.1865 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.197 | 65.8232 | 59.9943 | 65.8
217.2128 | 81.9754 | 60.0059 | 82 | 217.2767 | 17.2279 | 60.0346 | 17.2 | 217.2146 | 33.1079 | 60.0116 | 33.4 | 217.1948 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.2053 | 65.8233 | 59.9943 | 65.8
217.2211 | 81.9754 | 60.0059 | 82 | 217.285 | 17.2271 | 60.0346 | 17.2 | 217.2229 | 33.1079 | 60.0116 | 33.4 | 217.2031 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.2139 | 65.8233 | 59.9943 | 65.8
217.2295 | 81.9754 | 60.0059 | 82 | 217.2933 | 17.2263 | 60.0346 | 17.2 | 217.2312 | 33.1079 | 60.0116 | 33.4 | 217.2114 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.2222 | 65.8232 | 59.9943 | 65.8
217.2378 | 81.9754 | 60.0059 | 82 | 217.3018 | 17.2255 | 60.0346 | 17.2 | 217.2395 | 33.1079 | 60.0116 | 33.4 | 217.2197 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.2305 | 65.8232 | 59.9943 | 65.8
217.2461 | 81.9754 | 60.0059 | 82 | 217.3101 | 17.2255 | 60.0346 | 17.2 | 217.2478 | 33.1079 | 60.0116 | 33.4 | 217.228 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.2388 | 65.8223 | 59.9943 | 65.8
217.2545 | 81.9754 | 60.0059 | 82 | 217.3184 | 17.2255 | 60.0346 | 17.2 | 217.2561 | 33.1079 | 60.0116 | 33.4 | 217.2366 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.2471 | 65.8214 | 59.9943 | 65.8
217.2628 | 81.9754 | 60.0059 | 82 | 217.3267 | 17.2255 | 60.0346 | 17.2 | 217.2644 | 33.1079 | 60.0116 | 33.4 | 217.2449 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.2554 | 65.8208 | 59.9943 | 65.8
217.2711 | 81.9754 | 60.0059 | 82 | 217.3351 | 17.2255 | 60.0346 | 17.2 | 217.2727 | 33.1079 | 60.0116 | 33.4 | 217.2532 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.2637 | 65.8201 | 59.9943 | 65.8
217.2794 | 81.9754 | 60.0059 | 82 | 217.3434 | 17.232 | 60.0346 | 17.2 | 217.2812 | 33.1079 | 60.0116 | 33.4 | 217.2615 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.272 | 65.8193 | 59.9943 | 65.8
217.2878 | 81.9754 | 60.0059 | 82 | 217.3517 | 17.2384 | 60.0346 | 17.2 | 217.2896 | 33.1081 | 60.0116 | 33.4 | 217.2698 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.2805 | 65.8184 | 59.9943 | 65.8
217.2961 | 81.9754 | 60.0059 | 82 | 217.36 | 17.2449 | 60.0346 | 17.2 | 217.2979 | 33.1084 | 60.0116 | 33.4 | 217.2781 | 49.6228 | 60.0173 | 49.6 | 217.2888 | 65.8174 | 59.9943 | 65.8
217.3044 | 81.9754 | 60.0059 | 82 | 217.3683 | 17.2513 | 60.0346 | 17.2 | 217.3062 | 33.1085 | 60.0116 | 33.4 | 217.2864 | 49.6236 | 60.0173 | 49.6 | 217.2971 | 65.8163 | 59.9943 | 65.8
217.3128 | 81.9754 | 60.0059 | 82 | 217.3767 | 17.2578 | 60.0346 | 17.2 | 217.3145 | 33.1087 | 60.0116 | 33.4 | 217.2947 | 49.6244 | 60.0173 | 49.6 | 217.3054 | 65.8153 | 59.9943 | 65.8
217.3211 | 81.975 | 60.0059 | 82 | 217.385 | 17.2643 | 60.0346 | 17.2 | 217.3228 | 33.111 | 60.0116 | 33.4 | 217.3032 | 49.6252 | 60.0173 | 49.6 | 217.3137 | 65.8142 | 59.9943 | 65.8
217.3294 | 81.9747 | 60.0059 | 82 | 217.3933 | 17.2707 | 60.0346 | 17.2 | 217.3311 | 33.1132 | 60.0116 | 33.4 | 217.3115 | 49.6261 | 60.0173 | 49.6 | 217.322 | 65.814 | 59.9943 | 65.8
217.3378 | 81.975 | 60.0059 | 82 | 217.4016 | 17.2772 | 60.0346 | 17.2 | 217.3394 | 33.1154 | 60.0116 | 33.4 | 217.3198 | 49.6269 | 60.0173 | 49.6 | 217.3303 | 65.8137 | 59.9943 | 65.8
217.3461 | 81.9753 | 60.0059 | 82 | 217.41 | 17.2837 | 60.0346 | 17.2 | 217.3479 | 33.1177 | 60.0116 | 33.4 | 217.3281 | 49.6277 | 60.0173 | 49.6 | 217.3389 | 65.8121 | 59.9943 | 65.8
217.3544 | 81.9756 | 60.0059 | 82 | 217.4183 | 17.2901 | 60.0346 | 17.2 | 217.3562 | 33.1199 | 60.0116 | 33.4 | 217.3364 | 49.6291 | 60.0173 | 49.6 | 217.3472 | 65.8104 | 59.9943 | 65.8
217.3628 | 81.9759 | 60.0059 | 82 | 217.4266 | 17.2901 | 60.0346 | 17.2 | 217.3645 | 33.1222 | 60.0116 | 33.4 | 217.3447 | 49.6306 | 60.0173 | 49.6 | 217.3555 | 65.809 | 59.9943 | 65.8
217.3711 | 81.9762 | 60.0059 | 82 | 217.4349 | 17.2901 | 60.0346 | 17.2 | 217.3728 | 33.1242 | 60.0116 | 33.4 | 217.353 | 49.6321 | 60.0173 | 49.6 | 217.3638 | 65.8076 | 59.9943 | 65.8
217.3794 | 81.9765 | 60.0059 | 82 | 217.4434 | 17.2901 | 60.0346 | 17.2 | 217.3811 | 33.1262 | 60.0116 | 33.4 | 217.3613 | 49.6335 | 60.0173 | 49.6 | 217.3721 | 65.8061 | 59.9943 | 65.8
217.3878 | 81.9768 | 60.0059 | 82 | 217.4517 | 17.2901 | 60.0346 | 17.2 | 217.3894 | 33.1283 | 60.0116 | 33.4 | 217.3699 | 49.6342 | 60.0173 | 49.6 | 217.3804 | 65.8047 | 59.9943 | 65.8
217.3961 | 81.9772 | 60.0059 | 82 | 217.46 | 17.2928 | 60.0346 | 17.2 | 217.3977 | 33.1304 | 60.0116 | 33.4 | 217.3782 | 49.6348 | 60.0173 | 49.6 | 217.3887 | 65.804 | 59.9943 | 65.8
217.4044 | 81.9777 | 60.0059 | 82 | 217.4683 | 17.2955 | 60.0346 | 17.2 | 217.406 | 33.1304 | 60.0116 | 33.4 | 217.3865 | 49.6354 | 60.0173 | 49.6 | 217.3972 | 65.8032 | 59.9943 | 65.8
217.4128 | 81.9782 | 60.0059 | 82 | 217.4766 | 17.3012 | 60.0346 | 17.2 | 217.4146 | 33.1304 | 60.0116 | 33.4 | 217.3948 | 49.6361 | 60.0173 | 49.6 | 217.4055 | 65.8025 | 59.9943 | 65.8
217.4211 | 81.9781 | 60.0059 | 82 | 217.485 | 17.3068 | 60.0346 | 17.2 | 217.4229 | 33.1304 | 60.0116 | 33.4 | 217.4031 | 49.6367 | 60.0173 | 49.6 | 217.4138 | 65.8017 | 59.9943 | 65.8
217.4294 | 81.978 | 60.0059 | 82 | 217.4933 | 17.3153 | 60.0346 | 17.2 | 217.4312 | 33.1304 | 60.0116 | 33.4 | 217.4114 | 49.6374 | 60.0173 | 49.6 | 217.4221 | 65.8024 | 59.9943 | 65.8
217.4378 | 81.9778 | 60.0059 | 82 | 217.5016 | 17.3239 | 60.0346 | 17.2 | 217.4395 | 33.1322 | 60.0116 | 33.4 | 217.4197 | 49.6374 | 60.0173 | 49.6 | 217.4304 | 65.803 | 59.9943 | 65.8
217.4461 | 81.9777 | 60.0059 | 82 | 217.5099 | 17.3324 | 60.0346 | 17.2 | 217.4478 | 33.134 | 60.0116 | 33.4 | 217.428 | 49.6374 | 60.0173 | 49.6 | 217.4387 | 65.8046 | 59.9943 | 65.8
217.4544 | 81.9776 | 60.0059 | 82 | 217.5183 | 17.3409 | 60.0346 | 17.2 | 217.4561 | 33.1358 | 60.0116 | 33.4 | 217.4365 | 49.6374 | 60.0173 | 49.6 | 217.447 | 65.8061 | 59.9943 | 65.8
217.4628 | 81.9774 | 60.0059 | 82 | 217.5266 | 17.3495 | 60.0346 | 17.2 | 217.4644 | 33.1376 | 60.0116 | 33.4 | 217.4448 | 49.6374 | 60.0173 | 49.6 | 217.4553 | 65.8077 | 59.9943 | 65.8
217.4711 | 81.9773 | 60.0059 | 82 | 217.5349 | 17.358 | 60.0346 | 17.2 | 217.4729 | 33.1396 | 60.0116 | 33.4 | 217.4531 | 49.6374 | 60.0173 | 49.6 | 217.4639 | 65.8092 | 59.9943 | 65.8
217.4794 | 81.9772 | 60.0059 | 82 | 217.5432 | 17.3638 | 60.0346 | 17.2 | 217.4812 | 33.1416 | 60.0116 | 33.4 | 217.4614 | 49.6374 | 60.0173 | 49.6 | 217.4722 | 65.8118 | 59.9943 | 65.8
217.4878 | 81.9772 | 60.0059 | 82 | 217.5515 | 17.3696 | 60.0346 | 17.2 | 217.4895 | 33.1435 | 60.0116 | 33.4 | 217.4697 | 49.6374 | 60.0173 | 49.6 | 217.4805 | 65.8145 | 59.9943 | 65.8
217.4961 | 81.9772 | 60.0059 | 82 | 217.5599 | 17.3725 | 60.0346 | 17.2 | 217.4978 | 33.1455 | 60.0116 | 33.4 | 217.478 | 49.6374 | 60.0173 | 49.6 | 217.4888 | 65.8171 | 59.9943 | 65.8
217.5044 | 81.9772 | 60.0059 | 82 | 217.5682 | 17.3754 | 60.0346 | 17.2 | 217.5061 | 33.1473 | 60.0116 | 33.4 | 217.4863 | 49.6374 | 60.0173 | 49.6 | 217.4971 | 65.8198 | 59.9943 | 65.8
217.5128 | 81.9772 | 60.0059 | 82 | 217.5765 | 17.3754 | 60.0346 | 17.2 | 217.5144 | 33.1491 | 60.0116 | 33.4 | 217.4946 | 49.6374 | 60.0173 | 49.6 | 217.5054 | 65.8224 | 59.9943 | 65.8
217.5211 | 81.9772 | 60.0059 | 82 | 217.5848 | 17.3754 | 60.0346 | 17.2 | 217.5227 | 33.149 | 60.0116 | 33.4 | 217.5029 | 49.6374 | 60.0173 | 49.6 | 217.5137 | 65.8251 | 59.9943 | 65.8
217.5294 | 81.9772 | 60.0059 | 82 | 217.5933 | 17.3774 | 60.0346 | 17.2 | 217.531 | 33.149 | 60.0116 | 33.4 | 217.5115 | 49.6374 | 60.0173 | 49.6 | 217.5222 | 65.8262 | 59.9943 | 65.8
217.5378 | 81.9773 | 60.0059 | 82 | 217.6016 | 17.3794 | 60.0346 | 17.2 | 217.5396 | 33.1489 | 60.0116 | 33.4 | 217.5198 | 49.6374 | 60.0173 | 49.6 | 217.5305 | 65.8274 | 59.9943 | 65.8
217.5461 | 81.9773 | 60.0059 | 82 | 217.6099 | 17.3839 | 60.0346 | 17.2 | 217.5479 | 33.1489 | 60.0116 | 33.4 | 217.5281 | 49.6374 | 60.0173 | 49.6 | 217.5388 | 65.8285 | 59.9943 | 65.8
217.5544 | 81.9773 | 60.0059 | 82 | 217.6182 | 17.3883 | 60.0346 | 17.2 | 217.5562 | 33.1487 | 60.0116 | 33.4 | 217.5364 | 49.6373 | 60.0173 | 49.6 | 217.5471 | 65.8296 | 59.9943 | 65.8
217.5627 | 81.9773 | 60.0059 | 82 | 217.6266 | 17.3927 | 60.0346 | 17.2 | 217.5645 | 33.1484 | 60.0116 | 33.4 | 217.5447 | 49.6373 | 60.0173 | 49.6 | 217.5554 | 65.8271 | 59.9943 | 65.8
217.5711 | 81.9773 | 60.0059 | 82 | 217.6349 | 17.3971 | 60.0346 | 17.2 | 217.5728 | 33.1482 | 60.0116 | 33.4 | 217.553 | 49.6373 | 60.0173 | 49.6 | 217.5637 | 65.8246 | 59.9943 | 65.8
217.5794 | 81.9773 | 60.0059 | 82 | 217.6432 | 17.4045 | 60.0346 | 17.2 | 217.5811 | 33.148 | 60.0116 | 33.4 | 217.5613 | 49.6373 | 60.0173 | 49.6 | 217.572 | 65.8197 | 59.9943 | 65.8
217.5877 | 81.9773 | 60.0059 | 82 | 217.6515 | 17.412 | 60.0346 | 17.2 | 217.5894 | 33.148 | 60.0116 | 33.4 | 217.5696 | 49.6373 | 60.0173 | 49.6 | 217.5806 | 65.8148 | 59.9943 | 65.8
217.5961 | 81.9773 | 60.0059 | 82 | 217.6598 | 17.4195 | 60.0346 | 17.2 | 217.5977 | 33.148 | 60.0116 | 33.4 | 217.5781 | 49.6373 | 60.0173 | 49.6 | 217.5889 | 65.8092 | 59.9943 | 65.8
217.6044 | 81.978 | 60.0059 | 82 | 217.6682 | 17.4269 | 60.0346 | 17.2 | 217.6062 | 33.148 | 60.0116 | 33.4 | 217.5864 | 49.6373 | 60.0173 | 49.6 | 217.5972 | 65.8036 | 59.9943 | 65.8
217.6127 | 81.9788 | 60.0059 | 82 | 217.6765 | 17.4324 | 60.0346 | 17.2 | 217.6145 | 33.148 | 60.0116 | 33.4 | 217.5947 | 49.6372 | 60.0173 | 49.6 | 217.6055 | 65.7986 | 59.9943 | 65.8
217.6211 | 81.9795 | 60.0059 | 82 | 217.6848 | 17.4378 | 60.0346 | 17.2 | 217.6228 | 33.1475 | 60.0116 | 33.4 | 217.603 | 49.6366 | 60.0173 | 49.6 | 217.6138 | 65.7936 | 59.9943 | 65.8
217.6294 | 81.9802 | 60.0059 | 82 | 217.6931 | 17.4409 | 60.0346 | 17.2 | 217.6311 | 33.1471 | 60.0116 | 33.4 | 217.6113 | 49.6359 | 60.0173 | 49.6 | 217.6221 | 65.7886 | 59.9943 | 65.8
217.6378 | 81.981 | 60.0059 | 82 | 217.7015 | 17.4439 | 60.0346 | 17.2 | 217.6394 | 33.1466 | 60.0116 | 33.4 | 217.6196 | 49.6352 | 60.0173 | 49.6 | 217.6304 | 65.7836 | 59.9943 | 65.8
217.6461 | 81.9817 | 60.0059 | 82 | 217.7098 | 17.4385 | 60.0346 | 17.2 | 217.6477 | 33.1462 | 60.0116 | 33.4 | 217.6279 | 49.6345 | 60.0173 | 49.6 | 217.6387 | 65.7793 | 59.9943 | 65.8
217.6544 | 81.9825 | 60.0059 | 82 | 217.7181 | 17.4331 | 60.0346 | 17.2 | 217.656 | 33.1457 | 60.0116 | 33.4 | 217.6362 | 49.6338 | 60.0173 | 49.6 | 217.6472 | 65.775 | 59.9943 | 65.8
217.6628 | 81.9832 | 60.0059 | 82 | 217.7264 | 17.4153 | 60.0346 | 17.2 | 217.6643 | 33.1453 | 60.0116 | 33.4 | 217.6448 | 49.6331 | 60.0173 | 49.6 | 217.6555 | 65.7747 | 59.9943 | 65.8
217.6711 | 81.985 | 60.0059 | 82 | 217.7347 | 17.3976 | 60.0346 | 17.2 | 217.6729 | 33.1448 | 60.0116 | 33.4 | 217.6531 | 49.6317 | 60.0173 | 49.6 | 217.6638 | 65.7744 | 59.9943 | 65.8
217.6794 | 81.9869 | 60.0059 | 82 | 217.7432 | 17.3817 | 60.0346 | 17.2 | 217.6812 | 33.1444 | 60.0116 | 33.4 | 217.6614 | 49.6302 | 60.0173 | 49.6 | 217.6721 | 65.7749 | 59.9943 | 65.8
217.6877 | 81.988 | 60.0059 | 82 | 217.7515 | 17.3658 | 60.0346 | 17.2 | 217.6895 | 33.1441 | 60.0116 | 33.4 | 217.6697 | 49.6294 | 60.0173 | 49.6 | 217.6804 | 65.7753 | 59.9943 | 65.8
217.6961 | 81.9891 | 60.0059 | 82 | 217.7598 | 17.3418 | 60.0346 | 17.2 | 217.6978 | 33.1439 | 60.0116 | 33.4 | 217.678 | 49.6286 | 60.0173 | 49.6 | 217.6887 | 65.776 | 59.9943 | 65.8
217.7044 | 81.9897 | 60.0059 | 82 | 217.7681 | 17.3178 | 60.0346 | 17.2 | 217.7061 | 33.144 | 60.0116 | 33.4 | 217.6863 | 49.6285 | 60.0173 | 49.6 | 217.697 | 65.7767 | 59.9943 | 65.8
217.7127 | 81.9903 | 60.0059 | 82 | 217.7765 | 17.2938 | 60.0346 | 17.2 | 217.7144 | 33.1442 | 60.0116 | 33.4 | 217.6946 | 49.6283 | 60.0173 | 49.6 | 217.7056 | 65.7774 | 59.9943 | 65.8
217.7211 | 81.9909 | 60.0059 | 82 | 217.7848 | 17.2698 | 60.0346 | 17.2 | 217.7227 | 33.1444 | 60.0116 | 33.4 | 217.7029 | 49.6282 | 60.0173 | 49.6 | 217.7139 | 65.7781 | 59.9943 | 65.8
217.7294 | 81.9915 | 60.0059 | 82 | 217.7931 | 17.2543 | 60.0346 | 17.2 | 217.731 | 33.1446 | 60.0116 | 33.4 | 217.7114 | 49.6281 | 60.0173 | 49.6 | 217.7222 | 65.7799 | 59.9943 | 65.8
217.7377 | 81.9921 | 60.0059 | 82 | 217.8014 | 17.2387 | 60.0346 | 17.2 | 217.7395 | 33.1451 | 60.0116 | 33.4 | 217.7197 | 49.628 | 60.0173 | 49.6 | 217.7305 | 65.7817 | 59.9943 | 65.8
217.7461 | 81.9928 | 60.0059 | 82 | 217.8098 | 17.2325 | 60.0346 | 17.2 | 217.7478 | 33.1457 | 60.0116 | 33.4 | 217.728 | 49.6279 | 60.0173 | 49.6 | 217.7388 | 65.7819 | 59.9943 | 65.8
217.7544 | 81.9923 | 60.0059 | 82 | 217.8181 | 17.2263 | 60.0346 | 17.2 | 217.7561 | 33.1462 | 60.0116 | 33.4 | 217.7363 | 49.628 | 60.0173 | 49.6 | 217.7471 | 65.7822 | 59.9943 | 65.8
217.7627 | 81.9918 | 60.0059 | 82 | 217.8264 | 17.2182 | 60.0346 | 17.2 | 217.7644 | 33.1467 | 60.0116 | 33.4 | 217.7446 | 49.6282 | 60.0173 | 49.6 | 217.7554 | 65.7824 | 59.9943 | 65.8
217.7711 | 81.9913 | 60.0059 | 82 | 217.8347 | 17.2101 | 60.0346 | 17.2 | 217.7727 | 33.1471 | 60.0116 | 33.4 | 217.7529 | 49.6277 | 60.0173 | 49.6 | 217.7639 | 65.7826 | 59.9943 | 65.8
217.7794 | 81.9908 | 60.0059 | 82 | 217.843 | 17.2128 | 60.0346 | 17.2 | 217.781 | 33.1474 | 60.0116 | 33.4 | 217.7612 | 49.6272 | 60.0173 | 49.6 | 217.7722 | 65.7828 | 59.9943 | 65.8
217.7877 | 81.9908 | 60.0059 | 82 | 217.8514 | 17.2155 | 60.0346 | 17.2 | 217.7893 | 33.1478 | 60.0116 | 33.4 | 217.7695 | 49.6267 | 60.0173 | 49.6 | 217.7805 | 65.783 | 59.9943 | 65.8
217.7961 | 81.9908 | 60.0059 | 82 | 217.8597 | 17.2182 | 60.0346 | 17.2 | 217.7976 | 33.1481 | 60.0116 | 33.4 | 217.7781 | 49.6262 | 60.0173 | 49.6 | 217.7888 | 65.7832 | 59.9943 | 65.8
217.8044 | 81.9908 | 60.0059 | 82 | 217.868 | 17.2209 | 60.0346 | 17.2 | 217.8062 | 33.1485 | 60.0116 | 33.4 | 217.7864 | 49.6258 | 60.0173 | 49.6 | 217.7971 | 65.7834 | 59.9943 | 65.8
217.8127 | 81.9908 | 60.0059 | 82 | 217.8763 | 17.2236 | 60.0346 | 17.2 | 217.8145 | 33.1488 | 60.0116 | 33.4 | 217.7947 | 49.6253 | 60.0173 | 49.6 | 217.8054 | 65.7832 | 59.9943 | 65.8
217.821 | 81.9908 | 60.0059 | 82 | 217.8848 | 17.2262 | 60.0346 | 17.2 | 217.8228 | 33.1489 | 60.0116 | 33.4 | 217.803 | 49.6248 | 60.0173 | 49.6 | 217.8137 | 65.7829 | 59.9943 | 65.8
217.8294 | 81.9908 | 60.0059 | 82 | 217.8931 | 17.2313 | 60.0346 | 17.2 | 217.8311 | 33.1489 | 60.0116 | 33.4 | 217.8113 | 49.6243 | 60.0173 | 49.6 | 217.822 | 65.7827 | 59.9943 | 65.8
217.8377 | 81.9908 | 60.0059 | 82 | 217.9014 | 17.2363 | 60.0346 | 17.2 | 217.8394 | 33.1515 | 60.0116 | 33.4 | 217.8196 | 49.6243 | 60.0173 | 49.6 | 217.8306 | 65.7825 | 59.9943 | 65.8
217.8461 | 81.9908 | 60.0059 | 82 | 217.9097 | 17.2443 | 60.0346 | 17.2 | 217.8477 | 33.1541 | 60.0116 | 33.4 | 217.8279 | 49.6243 | 60.0173 | 49.6 | 217.8389 | 65.7824 | 59.9943 | 65.8
217.8544 | 81.9908 | 60.0059 | 82 | 217.918 | 17.2523 | 60.0346 | 17.2 | 217.856 | 33.1567 | 60.0116 | 33.4 | 217.8362 | 49.6243 | 60.0173 | 49.6 | 217.8472 | 65.7822 | 59.9943 | 65.8
217.8627 | 81.9908 | 60.0059 | 82 | 217.9264 | 17.2576 | 60.0346 | 17.2 | 217.8643 | 33.1592 | 60.0116 | 33.4 | 217.8447 | 49.6243 | 60.0173 | 49.6 | 217.8555 | 65.7821 | 59.9943 | 65.8
217.8711 | 81.9918 | 60.0059 | 82 | 217.9347 | 17.2629 | 60.0346 | 17.2 | 217.8728 | 33.1613 | 60.0116 | 33.4 | 217.853 | 49.6243 | 60.0173 | 49.6 | 217.8638 | 65.7821 | 59.9943 | 65.8
217.8794 | 81.9928 | 60.0059 | 82 | 217.943 | 17.2681 | 60.0346 | 17.2 | 217.8811 | 33.1634 | 60.0116 | 33.4 | 217.8613 | 49.6243 | 60.0173 | 49.6 | 217.8721 | 65.7824 | 59.9943 | 65.8
217.8877 | 81.9938 | 60.0059 | 82 | 217.9513 | 17.2734 | 60.0346 | 17.2 | 217.8894 | 33.1656 | 60.0116 | 33.4 | 217.8696 | 49.6243 | 60.0173 | 49.6 | 217.8804 | 65.7828 | 59.9943 | 65.8
217.8961 | 81.9948 | 60.0059 | 82 | 217.9597 | 17.2787 | 60.0346 | 17.2 | 217.8977 | 33.1677 | 60.0116 | 33.4 | 217.8779 | 49.6243 | 60.0173 | 49.6 | 217.8889 | 65.7837 | 59.9943 | 65.8
217.9044 | 81.9958 | 60.0059 | 82 | 217.968 | 17.284 | 60.0346 | 17.2 | 217.906 | 33.1698 | 60.0116 | 33.4 | 217.8862 | 49.6243 | 60.0173 | 49.6 | 217.8972 | 65.7845 | 59.9943 | 65.8
217.9127 | 81.9968 | 60.0059 | 82 | 217.9763 | 17.2869 | 60.0346 | 17.2 | 217.9143 | 33.1719 | 60.0116 | 33.4 | 217.8945 | 49.6243 | 60.0173 | 49.6 | 217.9055 | 65.7853 | 59.9943 | 65.8
217.9211 | 81.9978 | 60.0059 | 82 | 217.9846 | 17.2899 | 60.0346 | 17.2 | 217.9226 | 33.1714 | 60.0116 | 33.4 | 217.9028 | 49.6247 | 60.0173 | 49.6 | 217.9138 | 65.7862 | 59.9943 | 65.8
217.9294 | 81.9988 | 60.0059 | 82 | 217.993 | 17.2899 | 60.0346 | 17.2 | 217.9309 | 33.1709 | 60.0116 | 33.4 | 217.9114 | 49.6251 | 60.0173 | 49.6 | 217.9221 | 65.787 | 59.9943 | 65.8
217.9377 | 81.9998 | 60.0059 | 82 | 218.0013 | 17.2899 | 60.0346 | 17.2 | 217.9395 | 33.1734 | 60.0116 | 33.4 | 217.9197 | 49.6256 | 60.0173 | 49.6 | 217.9304 | 65.7878 | 59.9943 | 65.8
217.946 | 82.0008 | 60.0059 | 82 | 218.0096 | 17.2899 | 60.0346 | 17.2 | 217.9478 | 33.176 | 60.0116 | 33.4 | 217.928 | 49.626 | 60.0173 | 49.6 | 217.9387 | 65.7883 | 59.9943 | 65.8
217.9544 | 82.0008 | 60.0059 | 82 | 218.0179 | 17.2899 | 60.0346 | 17.2 | 217.9561 | 33.1788 | 60.0116 | 33.4 | 217.9363 | 49.6264 | 60.0173 | 49.6 | 217.9473 | 65.7888 | 59.9943 | 65.8
217.9627 | 82.0008 | 60.0059 | 82 | 218.0262 | 17.2925 | 60.0346 | 17.2 | 217.9644 | 33.1817 | 60.0116 | 33.4 | 217.9446 | 49.6268 | 60.0173 | 49.6 | 217.9556 | 65.7881 | 59.9943 | 65.8
217.971 | 82.0008 | 60.0059 | 82 | 218.0347 | 17.2951 | 60.0346 | 17.2 | 217.9727 | 33.1849 | 60.0116 | 33.4 | 217.9529 | 49.6269 | 60.0173 | 49.6 | 217.9639 | 65.7874 | 59.9943 | 65.8
217.9794 | 82.0008 | 60.0059 | 82 | 218.043 | 17.2996 | 60.0346 | 17.2 | 217.981 | 33.1881 | 60.0116 | 33.4 | 217.9612 | 49.6269 | 60.0173 | 49.6 | 217.9722 | 65.7852 | 59.9943 | 65.8
217.9877 | 82.0016 | 60.0059 | 82 | 218.0513 | 17.3041 | 60.0346 | 17.2 | 217.9893 | 33.1913 | 60.0116 | 33.4 | 217.9695 | 49.6269 | 60.0173 | 49.6 | 217.9805 | 65.783 | 59.9943 | 65.8
217.996 | 82.0025 | 60.0059 | 82 | 218.0596 | 17.3086 | 60.0346 | 17.2 | 217.9976 | 33.1946 | 60.0116 | 33.4 | 217.978 | 49.6269 | 60.0173 | 49.6 | 217.9888 | 65.7806 | 59.9943 | 65.8
218.0044 | 82.0033 | 60.0059 | 82 | 218.068 | 17.3131 | 60.0346 | 17.2 | 218.0061 | 33.1978 | 60.0116 | 33.4 | 217.9863 | 49.6265 | 60.0173 | 49.6 | 217.9971 | 65.7783 | 59.9943 | 65.8
218.0127 | 82.0041 | 60.0059 | 82 | 218.0763 | 17.32 | 60.0346 | 17.2 | 218.0144 | 33.201 | 60.0116 | 33.4 | 217.9946 | 49.6261 | 60.0173 | 49.6 | 218.0054 | 65.7759 | 59.9943 | 65.8
218.021 | 82.005 | 60.0059 | 82 | 218.0846 | 17.3269 | 60.0346 | 17.2 | 218.0227 | 33.2012 | 60.0116 | 33.4 | 218.0029 | 49.6259 | 60.0173 | 49.6 | 218.0139 | 65.7735 | 59.9943 | 65.8
218.0294 | 82.0058 | 60.0059 | 82 | 218.0929 | 17.3338 | 60.0346 | 17.2 | 218.031 | 33.2014 | 60.0116 | 33.4 | 218.0112 | 49.6256 | 60.0173 | 49.6 | 218.0222 | 65.7712 | 59.9943 | 65.8
218.0377 | 82.0066 | 60.0059 | 82 | 218.1012 | 17.3407 | 60.0346 | 17.2 | 218.0393 | 33.2017 | 60.0116 | 33.4 | 218.0195 | 49.6254 | 60.0173 | 49.6 | 218.0305 | 65.7688 | 59.9943 | 65.8
218.046 | 82.0075 | 60.0059 | 82 | 218.1096 | 17.3451 | 60.0346 | 17.2 | 218.0476 | 33.202 | 60.0116 | 33.4 | 218.0278 | 49.6251 | 60.0173 | 49.6 | 218.0388 | 65.7675 | 59.9943 | 65.8
218.0544 | 82.0083 | 60.0059 | 82 | 218.1179 | 17.3494 | 60.0346 | 17.2 | 218.0559 | 33.2013 | 60.0116 | 33.4 | 218.0361 | 49.6252 | 60.0173 | 49.6 | 218.0471 | 65.7662 | 59.9943 | 65.8
218.0627 | 82.0092 | 60.0059 | 82 | 218.1262 | 17.3538 | 60.0346 | 17.2 | 218.0645 | 33.2006 | 60.0116 | 33.4 | 218.0447 | 49.6254 | 60.0173 | 49.6 | 218.0554 | 65.7664 | 59.9943 | 65.8
218.071 | 82.0092 | 60.0059 | 82 | 218.1345 | 17.3582 | 60.0346 | 17.2 | 218.0728 | 33.1999 | 60.0116 | 33.4 | 218.053 | 49.6255 | 60.0173 | 49.6 | 218.0637 | 65.7667 | 59.9943 | 65.8
218.0794 | 82.0092 | 60.0059 | 82 | 218.1429 | 17.3541 | 60.0346 | 17.2 | 218.0811 | 33.1992 | 60.0116 | 33.4 | 218.0613 | 49.6256 | 60.0173 | 49.6 | 218.0723 | 65.7677 | 59.9943 | 65.8
218.0877 | 82.0087 | 60.0059 | 82 | 218.1512 | 17.3499 | 60.0346 | 17.2 | 218.0894 | 33.1984 | 60.0116 | 33.4 | 218.0696 | 49.6258 | 60.0173 | 49.6 | 218.0806 | 65.7687 | 59.9943 | 65.8
218.096 | 82.0083 | 60.0059 | 82 | 218.1595 | 17.346 | 60.0346 | 17.2 | 218.0977 | 33.1975 | 60.0116 | 33.4 | 218.0779 | 49.6259 | 60.0173 | 49.6 | 218.0889 | 65.7698 | 59.9943 | 65.8
218.1044 | 82.0069 | 60.0059 | 82 | 218.1678 | 17.3421 | 60.0346 | 17.2 | 218.106 | 33.1967 | 60.0116 | 33.4 | 218.0862 | 49.6259 | 60.0173 | 49.6 | 218.0972 | 65.7709 | 59.9943 | 65.8
218.1127 | 82.0055 | 60.0059 | 82 | 218.1763 | 17.3218 | 60.0346 | 17.2 | 218.1143 | 33.1959 | 60.0116 | 33.4 | 218.0945 | 49.6259 | 60.0173 | 49.6 | 218.1055 | 65.7722 | 59.9943 | 65.8
218.121 | 82.0036 | 60.0059 | 82 | 218.1846 | 17.3014 | 60.0346 | 17.2 | 218.1226 | 33.198 | 60.0116 | 33.4 | 218.1028 | 49.6259 | 60.0173 | 49.6 | 218.1138 | 65.7734 | 59.9943 | 65.8
218.1294 | 82.0017 | 60.0059 | 82 | 218.1929 | 17.281 | 60.0346 | 17.2 | 218.1311 | 33.2001 | 60.0116 | 33.4 | 218.1113 | 49.6259 | 60.0173 | 49.6 | 218.1221 | 65.7743 | 59.9943 | 65.8
218.1377 | 81.9997 | 60.0059 | 82 | 218.2012 | 17.2607 | 60.0346 | 17.2 | 218.1394 | 33.2029 | 60.0116 | 33.4 | 218.1196 | 49.6253 | 60.0173 | 49.6 | 218.1306 | 65.7752 | 59.9943 | 65.8
218.146 | 81.9978 | 60.0059 | 82 | 218.2095 | 17.2383 | 60.0346 | 17.2 | 218.1477 | 33.2057 | 60.0116 | 33.4 | 218.1279 | 49.6246 | 60.0173 | 49.6 | 218.1389 | 65.7765 | 59.9943 | 65.8
218.1544 | 81.9959 | 60.0059 | 82 | 218.2179 | 17.2159 | 60.0346 | 17.2 | 218.156 | 33.2084 | 60.0116 | 33.4 | 218.1362 | 49.624 | 60.0173 | 49.6 | 218.1472 | 65.7777 | 59.9943 | 65.8
218.1627 | 81.994 | 60.0059 | 82 | 218.2262 | 17.2021 | 60.0346 | 17.2 | 218.1643 | 33.211 | 60.0116 | 33.4 | 218.1445 | 49.6233 | 60.0173 | 49.6 | 218.1555 | 65.779 | 59.9943 | 65.8
218.171 | 81.9926 | 60.0059 | 82 | 218.2345 | 17.1883 | 60.0346 | 17.2 | 218.1726 | 33.2136 | 60.0116 | 33.4 | 218.1528 | 49.6227 | 60.0173 | 49.6 | 218.1638 | 65.7804 | 59.9943 | 65.8
218.1794 | 81.9911 | 60.0059 | 82 | 218.2428 | 17.1739 | 60.0346 | 17.2 | 218.1809 | 33.2162 | 60.0116 | 33.4 | 218.1611 | 49.6221 | 60.0173 | 49.6 | 218.1721 | 65.7817 | 59.9943 | 65.8
218.1877 | 81.9906 | 60.0059 | 82 | 218.2512 | 17.1594 | 60.0346 | 17.2 | 218.1892 | 33.2187 | 60.0116 | 33.4 | 218.1694 | 49.6214 | 60.0173 | 49.6 | 218.1804 | 65.783 | 59.9943 | 65.8
218.196 | 81.9901 | 60.0059 | 82 | 218.2595 | 17.1614 | 60.0346 | 17.2 | 218.1978 | 33.2211 | 60.0116 | 33.4 | 218.1777 | 49.6208 | 60.0173 | 49.6 | 218.1887 | 65.7842 | 59.9943 | 65.8
218.2043 | 81.9899 | 60.0059 | 82 | 218.2678 | 17.1635 | 60.0346 | 17.2 | 218.2061 | 33.2196 | 60.0116 | 33.4 | 218.1863 | 49.6201 | 60.0173 | 49.6 | 218.1973 | 65.7853 | 59.9943 | 65.8
218.2127 | 81.9897 | 60.0059 | 82 | 218.2761 | 17.1655 | 60.0346 | 17.2 | 218.2144 | 33.218 | 60.0116 | 33.4 | 218.1946 | 49.6195 | 60.0173 | 49.6 | 218.2056 | 65.7887 | 59.9943 | 65.8
218.221 | 81.9894 | 60.0059 | 82 | 218.2844 | 17.1675 | 60.0346 | 17.2 | 218.2227 | 33.2162 | 60.0116 | 33.4 | 218.2029 | 49.6195 | 60.0173 | 49.6 | 218.2139 | 65.792 | 59.9943 | 65.8
218.2293 | 81.9892 | 60.0059 | 82 | 218.2928 | 17.172 | 60.0346 | 17.2 | 218.231 | 33.2144 | 60.0116 | 33.4 | 218.2112 | 49.6195 | 60.0173 | 49.6 | 218.2222 | 65.7943 | 59.9943 | 65.8
218.2377 | 81.989 | 60.0059 | 82 | 218.3011 | 17.1764 | 60.0346 | 17.2 | 218.2393 | 33.2128 | 60.0116 | 33.4 | 218.2195 | 49.6195 | 60.0173 | 49.6 | 218.2305 | 65.7965 | 59.9943 | 65.8
218.246 | 81.9888 | 60.0059 | 82 | 218.3094 | 17.1838 | 60.0346 | 17.2 | 218.2476 | 33.2112 | 60.0116 | 33.4 | 218.2278 | 49.6195 | 60.0173 | 49.6 | 218.2388 | 65.798 | 59.9943 | 65.8
218.2543 | 81.9886 | 60.0059 | 82 | 218.3177 | 17.1912 | 60.0346 | 17.2 | 218.2559 | 33.2096 | 60.0116 | 33.4 | 218.2361 | 49.6195 | 60.0173 | 49.6 | 218.2471 | 65.7994 | 59.9943 | 65.8
218.2627 | 81.9883 | 60.0059 | 82 | 218.3262 | 17.1965 | 60.0346 | 17.2 | 218.2644 | 33.208 | 60.0116 | 33.4 | 218.2444 | 49.6195 | 60.0173 | 49.6 | 218.2556 | 65.8008 | 59.9943 | 65.8
218.271 | 81.9881 | 60.0059 | 82 | 218.3345 | 17.2019 | 60.0346 | 17.2 | 218.2727 | 33.2066 | 60.0116 | 33.4 | 218.2529 | 49.6195 | 60.0173 | 49.6 | 218.2639 | 65.8022 | 59.9943 | 65.8
218.2794 | 81.9879 | 60.0059 | 82 | 218.3428 | 17.2073 | 60.0346 | 17.2 | 218.281 | 33.2052 | 60.0116 | 33.4 | 218.2612 | 49.6195 | 60.0173 | 49.6 | 218.2722 | 65.8036 | 59.9943 | 65.8
218.2877 | 81.9879 | 60.0059 | 82 | 218.3511 | 17.2126 | 60.0346 | 17.2 | 218.2893 | 33.2033 | 60.0116 | 33.4 | 218.2695 | 49.6195 | 60.0173 | 49.6 | 218.2805 | 65.8051 | 59.9943 | 65.8
218.296 | 81.9879 | 60.0059 | 82 | 218.3595 | 17.22 | 60.0346 | 17.2 | 218.2976 | 33.2014 | 60.0116 | 33.4 | 218.2778 | 49.6195 | 60.0173 | 49.6 | 218.2888 | 65.8043 | 59.9943 | 65.8
218.3044 | 81.9879 | 60.0059 | 82 | 218.3678 | 17.2274 | 60.0346 | 17.2 | 218.3059 | 33.1995 | 60.0116 | 33.4 | 218.2861 | 49.6188 | 60.0173 | 49.6 | 218.2971 | 65.8035 | 59.9943 | 65.8
218.3127 | 81.9879 | 60.0059 | 82 | 218.3761 | 17.2325 | 60.0346 | 17.2 | 218.3142 | 33.1975 | 60.0116 | 33.4 | 218.2944 | 49.6181 | 60.0173 | 49.6 | 218.3054 | 65.8052 | 59.9943 | 65.8
218.321 | 81.9888 | 60.0059 | 82 | 218.3844 | 17.2375 | 60.0346 | 17.2 | 218.3225 | 33.1954 | 60.0116 | 33.4 | 218.3027 | 49.6173 | 60.0173 | 49.6 | 218.314 | 65.807 | 59.9943 | 65.8
218.3293 | 81.9897 | 60.0059 | 82 | 218.3927 | 17.242 | 60.0346 | 17.2 | 218.3311 | 33.1933 | 60.0116 | 33.4 | 218.311 | 49.6166 | 60.0173 | 49.6 | 218.3223 | 65.8086 | 59.9943 | 65.8
218.3377 | 81.9906 | 60.0059 | 82 | 218.4011 | 17.2464 | 60.0346 | 17.2 | 218.3394 | 33.1916 | 60.0116 | 33.4 | 218.3196 | 49.6159 | 60.0173 | 49.6 | 218.3306 | 65.8102 | 59.9943 | 65.8
218.346 | 81.9914 | 60.0059 | 82 | 218.4094 | 17.2533 | 60.0346 | 17.2 | 218.3477 | 33.19 | 60.0116 | 33.4 | 218.3279 | 49.6151 | 60.0173 | 49.6 | 218.3389 | 65.8118 | 59.9943 | 65.8
218.3543 | 81.9923 | 60.0059 | 82 | 218.4177 | 17.2601 | 60.0346 | 17.2 | 218.356 | 33.1883 | 60.0116 | 33.4 | 218.3362 | 49.6144 | 60.0173 | 49.6 | 218.3472 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8
218.3627 | 81.9932 | 60.0059 | 82 | 218.426 | 17.2693 | 60.0346 | 17.2 | 218.3643 | 33.1867 | 60.0116 | 33.4 | 218.3445 | 49.6137 | 60.0173 | 49.6 | 218.3555 | 65.8149 | 59.9943 | 65.8
218.371 | 81.9934 | 60.0059 | 82 | 218.4344 | 17.2785 | 60.0346 | 17.2 | 218.3726 | 33.1866 | 60.0116 | 33.4 | 218.3528 | 49.6129 | 60.0173 | 49.6 | 218.3638 | 65.8165 | 59.9943 | 65.8
218.3793 | 81.9936 | 60.0059 | 82 | 218.4427 | 17.2857 | 60.0346 | 17.2 | 218.3809 | 33.1865 | 60.0116 | 33.4 | 218.3611 | 49.6122 | 60.0173 | 49.6 | 218.3723 | 65.8181 | 59.9943 | 65.8
218.3877 | 81.9928 | 60.0059 | 82 | 218.451 | 17.2928 | 60.0346 | 17.2 | 218.3892 | 33.1858 | 60.0116 | 33.4 | 218.3694 | 49.6117 | 60.0173 | 49.6 | 218.3806 | 65.8196 | 59.9943 | 65.8
218.396 | 81.992 | 60.0059 | 82 | 218.4594 | 17.3 | 60.0346 | 17.2 | 218.3977 | 33.1852 | 60.0116 | 33.4 | 218.3777 | 49.6113 | 60.0173 | 49.6 | 218.3889 | 65.8195 | 59.9943 | 65.8
218.4043 | 81.9909 | 60.0059 | 82 | 218.4677 | 17.3071 | 60.0346 | 17.2 | 218.406 | 33.1847 | 60.0116 | 33.4 | 218.3862 | 49.6108 | 60.0173 | 49.6 | 218.3972 | 65.8194 | 59.9943 | 65.8
218.4127 | 81.9897 | 60.0059 | 82 | 218.4761 | 17.3118 | 60.0346 | 17.2 | 218.4143 | 33.1842 | 60.0116 | 33.4 | 218.3945 | 49.6103 | 60.0173 | 49.6 | 218.4055 | 65.8184 | 59.9943 | 65.8
218.421 | 81.9886 | 60.0059 | 82 | 218.4844 | 17.3166 | 60.0346 | 17.2 | 218.4226 | 33.1833 | 60.0116 | 33.4 | 218.4028 | 49.6097 | 60.0173 | 49.6 | 218.4138 | 65.8175 | 59.9943 | 65.8
218.4293 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 218.4927 | 17.3189 | 60.0346 | 17.2 | 218.4309 | 33.1825 | 60.0116 | 33.4 | 218.4111 | 49.6091 | 60.0173 | 49.6 | 218.4221 | 65.8186 | 59.9943 | 65.8
218.4377 | 81.9872 | 60.0059 | 82 | 218.501 | 17.3213 | 60.0346 | 17.2 | 218.4392 | 33.182 | 60.0116 | 33.4 | 218.4194 | 49.6085 | 60.0173 | 49.6 | 218.4304 | 65.8198 | 59.9943 | 65.8
218.446 | 81.9869 | 60.0059 | 82 | 218.5094 | 17.3266 | 60.0346 | 17.2 | 218.4475 | 33.1815 | 60.0116 | 33.4 | 218.4277 | 49.6079 | 60.0173 | 49.6 | 218.439 | 65.8212 | 59.9943 | 65.8
218.4543 | 81.9873 | 60.0059 | 82 | 218.5177 | 17.3319 | 60.0346 | 17.2 | 218.4558 | 33.1809 | 60.0116 | 33.4 | 218.436 | 49.6078 | 60.0173 | 49.6 | 218.4473 | 65.8227 | 59.9943 | 65.8
218.4626 | 81.9877 | 60.0059 | 82 | 218.526 | 17.3396 | 60.0346 | 17.2 | 218.4644 | 33.1803 | 60.0116 | 33.4 | 218.4443 | 49.6076 | 60.0173 | 49.6 | 218.4556 | 65.8242 | 59.9943 | 65.8
218.471 | 81.9891 | 60.0059 | 82 | 218.5343 | 17.3473 | 60.0346 | 17.2 | 218.4727 | 33.1805 | 60.0116 | 33.4 | 218.4529 | 49.6075 | 60.0173 | 49.6 | 218.4639 | 65.8257 | 59.9943 | 65.8
218.4793 | 81.9905 | 60.0059 | 82 | 218.5427 | 17.3549 | 60.0346 | 17.2 | 218.481 | 33.1808 | 60.0116 | 33.4 | 218.4612 | 49.6074 | 60.0173 | 49.6 | 218.4722 | 65.8271 | 59.9943 | 65.8
218.4877 | 81.9914 | 60.0059 | 82 | 218.551 | 17.3626 | 60.0346 | 17.2 | 218.4893 | 33.1838 | 60.0116 | 33.4 | 218.4695 | 49.6072 | 60.0173 | 49.6 | 218.4805 | 65.8286 | 59.9943 | 65.8
218.496 | 81.9922 | 60.0059 | 82 | 218.5593 | 17.3626 | 60.0346 | 17.2 | 218.4976 | 33.1868 | 60.0116 | 33.4 | 218.4778 | 49.6071 | 60.0173 | 49.6 | 218.4888 | 65.8315 | 59.9943 | 65.8
218.5043 | 81.9927 | 60.0059 | 82 | 218.5676 | 17.3626 | 60.0346 | 17.2 | 218.5059 | 33.1896 | 60.0116 | 33.4 | 218.4861 | 49.6071 | 60.0173 | 49.6 | 218.4973 | 65.8344 | 59.9943 | 65.8
218.5127 | 81.9932 | 60.0059 | 82 | 218.5759 | 17.3626 | 60.0346 | 17.2 | 218.5142 | 33.1924 | 60.0116 | 33.4 | 218.4944 | 49.6072 | 60.0173 | 49.6 | 218.5056 | 65.8358 | 59.9943 | 65.8
218.521 | 81.9928 | 60.0059 | 82 | 218.5844 | 17.3626 | 60.0346 | 17.2 | 218.5225 | 33.1949 | 60.0116 | 33.4 | 218.5027 | 49.6072 | 60.0173 | 49.6 | 218.5139 | 65.8372 | 59.9943 | 65.8
218.5293 | 81.9924 | 60.0059 | 82 | 218.5927 | 17.3469 | 60.0346 | 17.2 | 218.531 | 33.1973 | 60.0116 | 33.4 | 218.511 | 49.6072 | 60.0173 | 49.6 | 218.5222 | 65.8382 | 59.9943 | 65.8
218.5377 | 81.992 | 60.0059 | 82 | 218.601 | 17.3311 | 60.0346 | 17.2 | 218.5393 | 33.2 | 60.0058 | 33.4 | 218.5195 | 49.6068 | 60.0173 | 49.6 | 218.5305 | 65.8393 | 59.9943 | 65.8
218.546 | 81.9916 | 60.0059 | 82 | 218.6093 | 17.3176 | 60.0346 | 17.2 | 218.5476 | 33.2026 | 60.0058 | 33.4 | 218.5278 | 49.6064 | 60.0173 | 49.6 | 218.5388 | 65.8403 | 59.9943 | 65.8
218.5543 | 81.9912 | 60.0059 | 82 | 218.6177 | 17.304 | 60.0346 | 17.2 | 218.5559 | 33.2055 | 60.0058 | 33.4 | 218.5361 | 49.6064 | 60.0173 | 49.6 | 218.5471 | 65.8413 | 59.9943 | 65.8
218.5627 | 81.9908 | 60.0059 | 82 | 218.626 | 17.2826 | 60.0346 | 17.2 | 218.5642 | 33.2084 | 60.0058 | 33.4 | 218.5444 | 49.6064 | 60.0173 | 49.6 | 218.5557 | 65.8426 | 59.9943 | 65.8
218.571 | 81.9904 | 60.0059 | 82 | 218.6343 | 17.2612 | 60.0346 | 17.2 | 218.5725 | 33.2085 | 60.0058 | 33.4 | 218.5527 | 49.6064 | 60.0173 | 49.6 | 218.564 | 65.8439 | 59.9943 | 65.8
218.5793 | 81.99 | 60.0059 | 82 | 218.6426 | 17.2474 | 60.0346 | 17.2 | 218.5808 | 33.2086 | 60.0058 | 33.4 | 218.561 | 49.6064 | 60.0173 | 49.6 | 218.5723 | 65.8446 | 59.9943 | 65.8
218.5876 | 81.99 | 60.0059 | 82 | 218.6509 | 17.2337 | 60.0346 | 17.2 | 218.5894 | 33.209 | 60.0058 | 33.4 | 218.5693 | 49.6064 | 60.0173 | 49.6 | 218.5806 | 65.8453 | 59.9943 | 65.8
218.596 | 81.99 | 60.0059 | 82 | 218.6593 | 17.2199 | 60.0346 | 17.2 | 218.5977 | 33.2093 | 60.0058 | 33.4 | 218.5776 | 49.6064 | 60.0173 | 49.6 | 218.5889 | 65.8456 | 59.9943 | 65.8
218.6043 | 81.9899 | 60.0059 | 82 | 218.6676 | 17.2062 | 60.0346 | 17.2 | 218.606 | 33.2096 | 60.0058 | 33.4 | 218.5862 | 49.6064 | 60.0173 | 49.6 | 218.5972 | 65.8458 | 59.9943 | 65.8
218.6126 | 81.9897 | 60.0059 | 82 | 218.6759 | 17.2028 | 60.0346 | 17.2 | 218.6143 | 33.21 | 60.0058 | 33.4 | 218.5945 | 49.6064 | 60.0173 | 49.6 | 218.6055 | 65.8462 | 59.9943 | 65.8
218.621 | 81.9905 | 60.0059 | 82 | 218.6842 | 17.1994 | 60.0346 | 17.2 | 218.6226 | 33.2152 | 60.0058 | 33.4 | 218.6028 | 49.6064 | 60.0173 | 49.6 | 218.6138 | 65.8465 | 59.9943 | 65.8
218.6293 | 81.9914 | 60.0059 | 82 | 218.6926 | 17.1916 | 60.0346 | 17.2 | 218.6309 | 33.2204 | 60.0058 | 33.4 | 218.6111 | 49.6064 | 60.0173 | 49.6 | 218.6223 | 65.8474 | 59.9943 | 65.8
218.6376 | 81.9916 | 60.0059 | 82 | 218.7009 | 17.1837 | 60.0346 | 17.2 | 218.6392 | 33.2254 | 60.0058 | 33.4 | 218.6194 | 49.6064 | 60.0173 | 49.6 | 218.6306 | 65.8482 | 59.9943 | 65.8
218.646 | 81.9919 | 60.0059 | 82 | 218.7092 | 17.189 | 60.0346 | 17.2 | 218.6475 | 33.2304 | 60.0058 | 33.4 | 218.6277 | 49.6064 | 60.0173 | 49.6 | 218.6389 | 65.8487 | 59.9943 | 65.8
218.6543 | 81.9921 | 60.0059 | 82 | 218.7175 | 17.1943 | 60.0346 | 17.2 | 218.656 | 33.2359 | 60.0058 | 33.4 | 218.636 | 49.6064 | 60.0173 | 49.6 | 218.6472 | 65.8493 | 59.9943 | 65.8
218.6626 | 81.9924 | 60.0059 | 82 | 218.726 | 17.1997 | 60.0346 | 17.2 | 218.6643 | 33.2415 | 60.0058 | 33.4 | 218.6443 | 49.6064 | 60.0173 | 49.6 | 218.6555 | 65.8469 | 59.9943 | 65.8
218.671 | 81.9927 | 60.0059 | 82 | 218.7343 | 17.205 | 60.0346 | 17.2 | 218.6726 | 33.2473 | 60.0058 | 33.4 | 218.6528 | 49.6064 | 60.0173 | 49.6 | 218.6638 | 65.8445 | 59.9943 | 65.8
218.6793 | 81.9929 | 60.0059 | 82 | 218.7426 | 17.2132 | 60.0346 | 17.2 | 218.6809 | 33.2532 | 60.0058 | 33.4 | 218.6611 | 49.6064 | 60.0173 | 49.6 | 218.6721 | 65.8421 | 59.9943 | 65.8
218.6877 | 81.9933 | 60.0059 | 82 | 218.7509 | 17.2214 | 60.0346 | 17.2 | 218.6892 | 33.259 | 60.0058 | 33.4 | 218.6694 | 49.6064 | 60.0173 | 49.6 | 218.6807 | 65.8397 | 59.9943 | 65.8
218.696 | 81.9937 | 60.0059 | 82 | 218.7592 | 17.2297 | 60.0346 | 17.2 | 218.6975 | 33.2649 | 60.0058 | 33.4 | 218.6777 | 49.6064 | 60.0173 | 49.6 | 218.689 | 65.8371 | 59.9943 | 65.8
218.7043 | 81.9935 | 60.0059 | 82 | 218.7676 | 17.2379 | 60.0346 | 17.2 | 218.7058 | 33.2657 | 60.0058 | 33.4 | 218.686 | 49.6065 | 60.0173 | 49.6 | 218.6973 | 65.8346 | 59.9943 | 65.8
218.7126 | 81.9933 | 60.0059 | 82 | 218.7759 | 17.2462 | 60.0346 | 17.2 | 218.7141 | 33.2666 | 60.0058 | 33.4 | 218.6943 | 49.6066 | 60.0173 | 49.6 | 218.7056 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8
218.721 | 81.9936 | 60.0059 | 82 | 218.7842 | 17.2545 | 60.0346 | 17.2 | 218.7227 | 33.2675 | 60.0058 | 33.4 | 218.7026 | 49.6066 | 60.0173 | 49.6 | 218.7139 | 65.8286 | 59.9943 | 65.8
218.7293 | 81.994 | 60.0059 | 82 | 218.7925 | 17.2574 | 60.0346 | 17.2 | 218.731 | 33.2683 | 60.0058 | 33.4 | 218.7109 | 49.6067 | 60.0173 | 49.6 | 218.7222 | 65.8262 | 59.9943 | 65.8
218.7376 | 81.9943 | 60.0059 | 82 | 218.8009 | 17.2603 | 60.0346 | 17.2 | 218.7393 | 33.2686 | 60.0058 | 33.4 | 218.7195 | 49.6068 | 60.0173 | 49.6 | 218.7305 | 65.8237 | 59.9943 | 65.8
218.746 | 81.9947 | 60.0059 | 82 | 218.8092 | 17.266 | 60.0346 | 17.2 | 218.7476 | 33.2689 | 60.0058 | 33.4 | 218.7278 | 49.6069 | 60.0173 | 49.6 | 218.739 | 65.8248 | 59.9943 | 65.8
218.7543 | 81.9951 | 60.0059 | 82 | 218.8175 | 17.2717 | 60.0346 | 17.2 | 218.7559 | 33.2693 | 60.0058 | 33.4 | 218.7361 | 49.607 | 60.0173 | 49.6 | 218.7473 | 65.8259 | 59.9943 | 65.8
218.7626 | 81.9954 | 60.0059 | 82 | 218.8258 | 17.2773 | 60.0346 | 17.2 | 218.7642 | 33.2696 | 60.0058 | 33.4 | 218.7444 | 49.6071 | 60.0173 | 49.6 | 218.7556 | 65.8269 | 59.9943 | 65.8
218.771 | 81.9958 | 60.0059 | 82 | 218.8341 | 17.283 | 60.0346 | 17.2 | 218.7725 | 33.27 | 60.0058 | 33.4 | 218.7527 | 49.6072 | 60.0173 | 49.6 | 218.7639 | 65.828 | 59.9943 | 65.8
218.7793 | 81.9962 | 60.0059 | 82 | 218.8425 | 17.2886 | 60.0346 | 17.2 | 218.7808 | 33.2704 | 60.0058 | 33.4 | 218.761 | 49.6073 | 60.0173 | 49.6 | 218.7722 | 65.8292 | 59.9943 | 65.8
218.7876 | 81.9962 | 60.0059 | 82 | 218.8508 | 17.2943 | 60.0346 | 17.2 | 218.7893 | 33.2731 | 60.0058 | 33.4 | 218.7693 | 49.6073 | 60.0173 | 49.6 | 218.7805 | 65.8303 | 59.9943 | 65.8
218.796 | 81.9962 | 60.0059 | 82 | 218.8591 | 17.3027 | 60.0346 | 17.2 | 218.7976 | 33.2758 | 60.0058 | 33.4 | 218.7776 | 49.6073 | 60.0173 | 49.6 | 218.7888 | 65.8295 | 59.9943 | 65.8
218.8043 | 81.9962 | 60.0059 | 82 | 218.8674 | 17.3111 | 60.0346 | 17.2 | 218.8059 | 33.2786 | 60.0058 | 33.4 | 218.7861 | 49.6073 | 60.0173 | 49.6 | 218.7971 | 65.8287 | 59.9943 | 65.8
218.8126 | 81.9962 | 60.0059 | 82 | 218.8759 | 17.3036 | 60.0346 | 17.2 | 218.8142 | 33.2813 | 60.0058 | 33.4 | 218.7944 | 49.6073 | 60.0173 | 49.6 | 218.8057 | 65.8274 | 59.9943 | 65.8
218.821 | 81.9962 | 60.0059 | 82 | 218.8842 | 17.2961 | 60.0346 | 17.2 | 218.8225 | 33.2846 | 60.0058 | 33.4 | 218.8027 | 49.6073 | 60.0173 | 49.6 | 218.814 | 65.8261 | 59.9943 | 65.8
218.8293 | 81.9961 | 60.0059 | 82 | 218.8925 | 17.2874 | 60.0346 | 17.2 | 218.8308 | 33.2878 | 60.0058 | 33.4 | 218.811 | 49.6073 | 60.0173 | 49.6 | 218.8223 | 65.8242 | 59.9943 | 65.8
218.8376 | 81.9958 | 60.0059 | 82 | 218.9008 | 17.2788 | 60.0346 | 17.2 | 218.8391 | 33.2908 | 60.0058 | 33.4 | 218.8193 | 49.6073 | 60.0173 | 49.6 | 218.8306 | 65.8224 | 59.9943 | 65.8
218.8459 | 81.9955 | 60.0059 | 82 | 218.9092 | 17.2673 | 60.0346 | 17.2 | 218.8477 | 33.2937 | 60.0058 | 33.4 | 218.8276 | 49.6073 | 60.0173 | 49.6 | 218.8389 | 65.8205 | 59.9943 | 65.8
218.8543 | 81.9941 | 60.0059 | 82 | 218.9175 | 17.2558 | 60.0346 | 17.2 | 218.856 | 33.2966 | 60.0058 | 33.4 | 218.8359 | 49.6075 | 60.0173 | 49.6 | 218.8472 | 65.8186 | 59.9943 | 65.8
218.8626 | 81.9927 | 60.0059 | 82 | 218.9258 | 17.2462 | 60.0346 | 17.2 | 218.8643 | 33.2995 | 60.0058 | 33.4 | 218.8442 | 49.6077 | 60.0173 | 49.6 | 218.8555 | 65.8167 | 59.9943 | 65.8
218.8709 | 81.9913 | 60.0059 | 82 | 218.9341 | 17.2367 | 60.0346 | 17.2 | 218.8726 | 33.3025 | 60.0058 | 33.4 | 218.8525 | 49.6079 | 60.0173 | 49.6 | 218.864 | 65.8148 | 59.9943 | 65.8
218.8793 | 81.99 | 60.0059 | 82 | 218.9424 | 17.2269 | 60.0346 | 17.2 | 218.8809 | 33.3056 | 60.0058 | 33.4 | 218.8611 | 49.6081 | 60.0173 | 49.6 | 218.8723 | 65.8148 | 59.9943 | 65.8
218.8876 | 81.9887 | 60.0059 | 82 | 218.9508 | 17.2171 | 60.0346 | 17.2 | 218.8892 | 33.3086 | 60.0058 | 33.4 | 218.8694 | 49.6083 | 60.0173 | 49.6 | 218.8806 | 65.8148 | 59.9943 | 65.8
218.896 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 218.9591 | 17.2256 | 60.0346 | 17.2 | 218.8975 | 33.3117 | 60.0058 | 33.4 | 218.8777 | 49.6085 | 60.0173 | 49.6 | 218.8889 | 65.8151 | 59.9943 | 65.8
218.9043 | 81.9861 | 60.0059 | 82 | 218.9674 | 17.234 | 60.0346 | 17.2 | 218.9058 | 33.3142 | 60.0058 | 33.4 | 218.886 | 49.6087 | 60.0173 | 49.6 | 218.8972 | 65.8155 | 59.9943 | 65.8
218.9126 | 81.9848 | 60.0059 | 82 | 218.9757 | 17.2408 | 60.0346 | 17.2 | 218.9143 | 33.3167 | 60.0058 | 33.4 | 218.8943 | 49.6089 | 60.0173 | 49.6 | 218.9055 | 65.8157 | 59.9943 | 65.8
218.921 | 81.9852 | 60.0059 | 82 | 218.9841 | 17.2477 | 60.0346 | 17.2 | 218.9226 | 33.3193 | 60.0058 | 33.4 | 218.9026 | 49.6091 | 60.0173 | 49.6 | 218.9138 | 65.816 | 59.9943 | 65.8
218.9293 | 81.9855 | 60.0059 | 82 | 218.9924 | 17.2574 | 60.0346 | 17.2 | 218.9309 | 33.3219 | 60.0058 | 33.4 | 218.9109 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 218.9224 | 65.8162 | 59.9943 | 65.8
218.9376 | 81.9868 | 60.0059 | 82 | 219.0007 | 17.2672 | 60.0346 | 17.2 | 218.9392 | 33.324 | 60.0058 | 33.4 | 218.9192 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 218.9307 | 65.8164 | 59.9943 | 65.8
218.946 | 81.9882 | 60.0059 | 82 | 219.009 | 17.275 | 60.0346 | 17.2 | 218.9475 | 33.3261 | 60.0058 | 33.4 | 218.9277 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 218.939 | 65.8173 | 59.9943 | 65.8
218.9543 | 81.9905 | 60.0059 | 82 | 219.0173 | 17.2827 | 60.0346 | 17.2 | 218.9558 | 33.3257 | 60.0058 | 33.4 | 218.936 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 218.9473 | 65.8182 | 59.9943 | 65.8
218.9626 | 81.9929 | 60.0059 | 82 | 219.0258 | 17.288 | 60.0346 | 17.2 | 218.9641 | 33.3252 | 60.0058 | 33.4 | 218.9443 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 218.9556 | 65.8191 | 59.9943 | 65.8
218.9709 | 81.9952 | 60.0059 | 82 | 219.0341 | 17.2933 | 60.0346 | 17.2 | 218.9724 | 33.3248 | 60.0058 | 33.4 | 218.9526 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 218.9639 | 65.82 | 59.9943 | 65.8
218.9793 | 81.9974 | 60.0059 | 82 | 219.0424 | 17.3008 | 60.0346 | 17.2 | 218.981 | 33.3244 | 60.0058 | 33.4 | 218.9609 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 218.9722 | 65.8199 | 59.9943 | 65.8
218.9876 | 81.9997 | 60.0059 | 82 | 219.0507 | 17.3082 | 60.0346 | 17.2 | 218.9893 | 33.324 | 60.0058 | 33.4 | 218.9692 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 218.9805 | 65.8199 | 59.9943 | 65.8
218.9959 | 82.002 | 60.0059 | 82 | 219.0591 | 17.3157 | 60.0346 | 17.2 | 218.9976 | 33.3236 | 60.0058 | 33.4 | 218.9775 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 218.989 | 65.8199 | 59.9943 | 65.8
219.0043 | 82.0035 | 60.0059 | 82 | 219.0674 | 17.3231 | 60.0346 | 17.2 | 219.0059 | 33.3226 | 60.0058 | 33.4 | 218.9858 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 218.9973 | 65.82 | 59.9943 | 65.8
219.0126 | 82.0049 | 60.0059 | 82 | 219.0757 | 17.3276 | 60.0346 | 17.2 | 219.0142 | 33.3216 | 60.0058 | 33.4 | 218.9944 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.0056 | 65.8201 | 59.9943 | 65.8
219.0209 | 82.0064 | 60.0059 | 82 | 219.084 | 17.3321 | 60.0346 | 17.2 | 219.0225 | 33.3211 | 60.0058 | 33.4 | 219.0027 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.0139 | 65.8202 | 59.9943 | 65.8
219.0293 | 82.0079 | 60.0059 | 82 | 219.0924 | 17.339 | 60.0346 | 17.2 | 219.0308 | 33.3206 | 60.0058 | 33.4 | 219.011 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.0222 | 65.8196 | 59.9943 | 65.8
219.0376 | 82.0083 | 60.0059 | 82 | 219.1007 | 17.3459 | 60.0346 | 17.2 | 219.0393 | 33.32 | 60.0058 | 33.4 | 219.0193 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.0305 | 65.819 | 59.9943 | 65.8
219.0459 | 82.0087 | 60.0059 | 82 | 219.109 | 17.3421 | 60.0346 | 17.2 | 219.0476 | 33.3195 | 60.0058 | 33.4 | 219.0276 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.0388 | 65.8184 | 59.9943 | 65.8
219.0543 | 82.0086 | 60.0059 | 82 | 219.1173 | 17.3384 | 60.0346 | 17.2 | 219.0559 | 33.3189 | 60.0058 | 33.4 | 219.0359 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.0474 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.0626 | 82.0085 | 60.0059 | 82 | 219.1256 | 17.3326 | 60.0346 | 17.2 | 219.0642 | 33.3183 | 60.0058 | 33.4 | 219.0442 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.0557 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.0709 | 82.0084 | 60.0059 | 82 | 219.134 | 17.3269 | 60.0346 | 17.2 | 219.0725 | 33.3178 | 60.0058 | 33.4 | 219.0525 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.064 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.0793 | 82.0083 | 60.0059 | 82 | 219.1423 | 17.3241 | 60.0346 | 17.2 | 219.0808 | 33.3173 | 60.0058 | 33.4 | 219.061 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.0723 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.0876 | 82.0077 | 60.0059 | 82 | 219.1506 | 17.3213 | 60.0346 | 17.2 | 219.0891 | 33.3172 | 60.0058 | 33.4 | 219.0693 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.0806 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.0959 | 82.0071 | 60.0059 | 82 | 219.1589 | 17.3184 | 60.0346 | 17.2 | 219.0974 | 33.3172 | 60.0058 | 33.4 | 219.0776 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.0889 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.1043 | 82.0065 | 60.0059 | 82 | 219.1674 | 17.3156 | 60.0346 | 17.2 | 219.106 | 33.3172 | 60.0058 | 33.4 | 219.0859 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.0972 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.1126 | 82.0059 | 60.0059 | 82 | 219.1757 | 17.3104 | 60.0346 | 17.2 | 219.1143 | 33.3172 | 60.0058 | 33.4 | 219.0942 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.1057 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.1209 | 82.0054 | 60.0059 | 82 | 219.184 | 17.3052 | 60.0346 | 17.2 | 219.1226 | 33.3171 | 60.0058 | 33.4 | 219.1025 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.114 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.1293 | 82.0049 | 60.0059 | 82 | 219.1923 | 17.3131 | 60.0346 | 17.2 | 219.1309 | 33.3171 | 60.0058 | 33.4 | 219.1108 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.1223 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.1376 | 82.0049 | 60.0059 | 82 | 219.2006 | 17.321 | 60.0346 | 17.2 | 219.1392 | 33.3172 | 60.0058 | 33.4 | 219.1191 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.1306 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.1459 | 82.0049 | 60.0059 | 82 | 219.209 | 17.3264 | 60.0346 | 17.2 | 219.1475 | 33.3172 | 60.0058 | 33.4 | 219.1277 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.1389 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.1543 | 82.0049 | 60.0059 | 82 | 219.2173 | 17.3318 | 60.0346 | 17.2 | 219.1558 | 33.3151 | 60.0058 | 33.4 | 219.136 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.1472 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.1626 | 82.0049 | 60.0059 | 82 | 219.2256 | 17.3256 | 60.0346 | 17.2 | 219.1641 | 33.313 | 60.0058 | 33.4 | 219.1443 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.1555 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.1709 | 82.0037 | 60.0059 | 82 | 219.2339 | 17.3194 | 60.0346 | 17.2 | 219.1726 | 33.3118 | 60.0058 | 33.4 | 219.1526 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.1638 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.1793 | 82.0024 | 60.0059 | 82 | 219.2423 | 17.3157 | 60.0346 | 17.2 | 219.1809 | 33.3105 | 60.0058 | 33.4 | 219.1609 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.1724 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.1876 | 82.0012 | 60.0059 | 82 | 219.2506 | 17.312 | 60.0346 | 17.2 | 219.1892 | 33.3092 | 60.0058 | 33.4 | 219.1692 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.1807 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.1959 | 82 | 60.0059 | 82 | 219.2589 | 17.3083 | 60.0346 | 17.2 | 219.1975 | 33.3079 | 60.0058 | 33.4 | 219.1775 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.189 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.2043 | 81.9987 | 60.0059 | 82 | 219.2672 | 17.3046 | 60.0346 | 17.2 | 219.2058 | 33.3066 | 60.0058 | 33.4 | 219.1858 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.1973 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.2126 | 81.9975 | 60.0059 | 82 | 219.2756 | 17.2984 | 60.0346 | 17.2 | 219.2141 | 33.3053 | 60.0058 | 33.4 | 219.1943 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.2056 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.2209 | 81.9965 | 60.0059 | 82 | 219.2839 | 17.2922 | 60.0346 | 17.2 | 219.2224 | 33.304 | 60.0058 | 33.4 | 219.2026 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.2139 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.2292 | 81.9956 | 60.0059 | 82 | 219.2922 | 17.2889 | 60.0346 | 17.2 | 219.231 | 33.3027 | 60.0058 | 33.4 | 219.2109 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.2222 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.2376 | 81.9946 | 60.0059 | 82 | 219.3005 | 17.2856 | 60.0346 | 17.2 | 219.2393 | 33.3035 | 60.0058 | 33.4 | 219.2192 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.2307 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.2459 | 81.9936 | 60.0059 | 82 | 219.3088 | 17.2828 | 60.0346 | 17.2 | 219.2476 | 33.3043 | 60.0058 | 33.4 | 219.2275 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.239 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.2542 | 81.995 | 60.0059 | 82 | 219.3173 | 17.2799 | 60.0346 | 17.2 | 219.2559 | 33.3074 | 60.0058 | 33.4 | 219.2358 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.2473 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.2626 | 81.9963 | 60.0059 | 82 | 219.3256 | 17.2746 | 60.0346 | 17.2 | 219.2642 | 33.3104 | 60.0058 | 33.4 | 219.2441 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.2556 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.2709 | 81.9977 | 60.0059 | 82 | 219.3339 | 17.2693 | 60.0346 | 17.2 | 219.2725 | 33.3134 | 60.0058 | 33.4 | 219.2524 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.2639 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.2792 | 81.999 | 60.0059 | 82 | 219.3422 | 17.264 | 60.0346 | 17.2 | 219.2808 | 33.3165 | 60.0058 | 33.4 | 219.261 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.2722 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.2876 | 82.0003 | 60.0059 | 82 | 219.3506 | 17.2587 | 60.0346 | 17.2 | 219.2891 | 33.319 | 60.0058 | 33.4 | 219.2693 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.2805 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.2959 | 82.0017 | 60.0059 | 82 | 219.3589 | 17.2565 | 60.0346 | 17.2 | 219.2976 | 33.3215 | 60.0058 | 33.4 | 219.2776 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.2891 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.3043 | 82.0037 | 60.0059 | 82 | 219.3672 | 17.2543 | 60.0346 | 17.2 | 219.3059 | 33.324 | 60.0058 | 33.4 | 219.2859 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.2974 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.3126 | 82.0058 | 60.0059 | 82 | 219.3755 | 17.2492 | 60.0346 | 17.2 | 219.3142 | 33.3265 | 60.0058 | 33.4 | 219.2942 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.3057 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.3209 | 82.0079 | 60.0059 | 82 | 219.3838 | 17.2441 | 60.0346 | 17.2 | 219.3225 | 33.3289 | 60.0058 | 33.4 | 219.3025 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.314 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.3293 | 82.0099 | 60.0059 | 82 | 219.3922 | 17.2472 | 60.0346 | 17.2 | 219.3308 | 33.3314 | 60.0058 | 33.4 | 219.3108 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.3223 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.3376 | 82.0109 | 60.0059 | 82 | 219.4005 | 17.2504 | 60.0346 | 17.2 | 219.3391 | 33.3309 | 60.0058 | 33.4 | 219.3191 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.3306 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.3459 | 82.0119 | 60.0059 | 82 | 219.4088 | 17.2555 | 60.0346 | 17.2 | 219.3474 | 33.3303 | 60.0058 | 33.4 | 219.3276 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.3389 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.3542 | 82.0129 | 60.0059 | 82 | 219.4171 | 17.2606 | 60.0346 | 17.2 | 219.3557 | 33.3298 | 60.0058 | 33.4 | 219.3359 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.3472 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.3626 | 82.0138 | 60.0059 | 82 | 219.4255 | 17.2657 | 60.0346 | 17.2 | 219.3643 | 33.3293 | 60.0058 | 33.4 | 219.3442 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.3557 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.3709 | 82.0162 | 60.0059 | 82 | 219.4338 | 17.2708 | 60.0346 | 17.2 | 219.3726 | 33.3293 | 60.0058 | 33.4 | 219.3525 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.364 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.3792 | 82.0185 | 60.0059 | 82 | 219.4421 | 17.2751 | 60.0346 | 17.2 | 219.3809 | 33.3293 | 60.0058 | 33.4 | 219.3608 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.3723 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.3876 | 82.022 | 60.0059 | 82 | 219.4504 | 17.2794 | 60.0346 | 17.2 | 219.3892 | 33.3293 | 60.0058 | 33.4 | 219.3691 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.3806 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.3959 | 82.0254 | 60.0059 | 82 | 219.4589 | 17.2838 | 60.0346 | 17.2 | 219.3975 | 33.3293 | 60.0058 | 33.4 | 219.3774 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.3889 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.4042 | 82.0288 | 60.0059 | 82 | 219.4672 | 17.2881 | 60.0346 | 17.2 | 219.4058 | 33.3293 | 60.0058 | 33.4 | 219.3857 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.3972 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.4126 | 82.0322 | 60.0059 | 82 | 219.4755 | 17.2924 | 60.0346 | 17.2 | 219.4141 | 33.3293 | 60.0058 | 33.4 | 219.3943 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.4055 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.4209 | 82.0356 | 60.0059 | 82 | 219.4838 | 17.2968 | 60.0346 | 17.2 | 219.4226 | 33.3289 | 60.0058 | 33.4 | 219.4026 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.4141 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.4292 | 82.039 | 60.0059 | 82 | 219.4921 | 17.2991 | 60.0346 | 17.2 | 219.4309 | 33.3285 | 60.0058 | 33.4 | 219.4109 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.4224 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.4376 | 82.0407 | 60.0059 | 82 | 219.5005 | 17.3015 | 60.0346 | 17.2 | 219.4392 | 33.3278 | 60.0058 | 33.4 | 219.4192 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.4307 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.4459 | 82.0423 | 60.0059 | 82 | 219.5088 | 17.2953 | 60.0346 | 17.2 | 219.4475 | 33.3272 | 60.0058 | 33.4 | 219.4275 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.439 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.4542 | 82.0426 | 60.0059 | 82 | 219.5171 | 17.2891 | 60.0346 | 17.2 | 219.4558 | 33.3265 | 60.0058 | 33.4 | 219.4358 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.4473 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.4626 | 82.0428 | 60.0059 | 82 | 219.5254 | 17.2834 | 60.0346 | 17.2 | 219.4641 | 33.3258 | 60.0058 | 33.4 | 219.4441 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.4556 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.4709 | 82.041 | 60.0059 | 82 | 219.5338 | 17.2777 | 60.0346 | 17.2 | 219.4724 | 33.3294 | 60.0058 | 33.4 | 219.4524 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.4639 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.4792 | 82.0392 | 60.0059 | 82 | 219.5421 | 17.2746 | 60.0346 | 17.2 | 219.4807 | 33.3329 | 60.0058 | 33.4 | 219.4609 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.4724 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.4875 | 82.0375 | 60.0059 | 82 | 219.5504 | 17.2715 | 60.0346 | 17.2 | 219.4893 | 33.3365 | 60.0058 | 33.4 | 219.4692 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.4807 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.4959 | 82.0357 | 60.0059 | 82 | 219.5587 | 17.2683 | 60.0346 | 17.2 | 219.4976 | 33.34 | 60.0058 | 33.4 | 219.4775 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.489 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.5042 | 82.0338 | 60.0059 | 82 | 219.567 | 17.2652 | 60.0346 | 17.2 | 219.5059 | 33.344 | 60.0058 | 33.4 | 219.4858 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.4973 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.5126 | 82.0319 | 60.0059 | 82 | 219.5754 | 17.2592 | 60.0346 | 17.2 | 219.5142 | 33.3479 | 60.0058 | 33.4 | 219.4941 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.5056 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.5209 | 82.0292 | 60.0059 | 82 | 219.5837 | 17.2531 | 60.0346 | 17.2 | 219.5225 | 33.3521 | 60.0058 | 33.4 | 219.5024 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.5139 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8
219.5292 | 82.0265 | 60.0059 | 82 | 219.592 | 17.2572 | 60.0346 | 17.2 | 219.5308 | 33.3564 | 60.0058 | 33.4 | 219.5107 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.5222 | 65.8176 | 59.9943 | 65.8
219.5376 | 82.0234 | 60.0059 | 82 | 219.6003 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.5391 | 33.3606 | 60.0058 | 33.4 | 219.519 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.5305 | 65.8175 | 59.9943 | 65.8
219.5459 | 82.0204 | 60.0059 | 82 | 219.6088 | 17.2625 | 60.0346 | 17.2 | 219.5474 | 33.3648 | 60.0058 | 33.4 | 219.5273 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.5391 | 65.8174 | 59.9943 | 65.8
219.5542 | 82.0173 | 60.0059 | 82 | 219.6171 | 17.2637 | 60.0346 | 17.2 | 219.5559 | 33.3648 | 60.0058 | 33.4 | 219.5359 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.5474 | 65.8173 | 59.9943 | 65.8
219.5626 | 82.0143 | 60.0059 | 82 | 219.6254 | 17.2624 | 60.0346 | 17.2 | 219.5642 | 33.3648 | 60.0058 | 33.4 | 219.5442 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.5557 | 65.8189 | 59.9943 | 65.8
219.5709 | 82.0112 | 60.0059 | 82 | 219.6337 | 17.261 | 60.0346 | 17.2 | 219.5725 | 33.3648 | 60.0058 | 33.4 | 219.5525 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.564 | 65.8204 | 59.9943 | 65.8
219.5792 | 82.0081 | 60.0059 | 82 | 219.6421 | 17.2597 | 60.0346 | 17.2 | 219.5808 | 33.3648 | 60.0058 | 33.4 | 219.5608 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.5723 | 65.8253 | 59.9943 | 65.8
219.5876 | 82.0052 | 60.0059 | 82 | 219.6504 | 17.2583 | 60.0346 | 17.2 | 219.5891 | 33.3648 | 60.0058 | 33.4 | 219.5691 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.5806 | 65.8303 | 59.9943 | 65.8
219.5959 | 82.0022 | 60.0059 | 82 | 219.6587 | 17.2598 | 60.0346 | 17.2 | 219.5974 | 33.3648 | 60.0058 | 33.4 | 219.5774 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.5889 | 65.8352 | 59.9943 | 65.8
219.6042 | 82.0019 | 60.0059 | 82 | 219.667 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.6057 | 33.3649 | 60.0058 | 33.4 | 219.5857 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.5974 | 65.8401 | 59.9943 | 65.8
219.6125 | 82.0015 | 60.0059 | 82 | 219.6753 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.6143 | 33.365 | 60.0058 | 33.4 | 219.594 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.6057 | 65.8452 | 59.9943 | 65.8
219.6209 | 82.0015 | 60.0059 | 82 | 219.6837 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.6226 | 33.365 | 60.0058 | 33.4 | 219.6025 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.614 | 65.8502 | 59.9943 | 65.8
219.6292 | 82.0015 | 60.0059 | 82 | 219.692 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.6309 | 33.3649 | 60.0058 | 33.4 | 219.6108 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.6223 | 65.8552 | 59.9943 | 65.8
219.6375 | 82.0015 | 60.0059 | 82 | 219.7003 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.6392 | 33.3649 | 60.0058 | 33.4 | 219.6191 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.6306 | 65.8602 | 59.9943 | 65.8
219.6459 | 82.0015 | 60.0059 | 82 | 219.7086 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.6475 | 33.3649 | 60.0058 | 33.4 | 219.6274 | 49.6093 | 60.0173 | 49.6 | 219.6389 | 65.8636 | 59.9943 | 65.8
219.6542 | 82.0012 | 60.0059 | 82 | 219.717 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.6558 | 33.3649 | 60.0058 | 33.4 | 219.6357 | 49.6095 | 60.0173 | 49.6 | 219.6472 | 65.867 | 59.9943 | 65.8
219.6625 | 82.0009 | 60.0059 | 82 | 219.7253 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.6641 | 33.3648 | 60.0058 | 33.4 | 219.644 | 49.6097 | 60.0173 | 49.6 | 219.6558 | 65.867 | 59.9943 | 65.8
219.6709 | 81.9999 | 60.0059 | 82 | 219.7336 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.6724 | 33.3648 | 60.0058 | 33.4 | 219.6523 | 49.6103 | 60.0173 | 49.6 | 219.6641 | 65.867 | 59.9943 | 65.8
219.6792 | 81.999 | 60.0059 | 82 | 219.7419 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.6809 | 33.3648 | 60.0058 | 33.4 | 219.6606 | 49.6108 | 60.0173 | 49.6 | 219.6724 | 65.8682 | 59.9943 | 65.8
219.6875 | 81.9981 | 60.0059 | 82 | 219.7502 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.6892 | 33.3647 | 60.0058 | 33.4 | 219.6692 | 49.6114 | 60.0173 | 49.6 | 219.6807 | 65.8694 | 59.9943 | 65.8
219.6959 | 81.9971 | 60.0059 | 82 | 219.7587 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.6975 | 33.3645 | 60.0058 | 33.4 | 219.6775 | 49.612 | 60.0173 | 49.6 | 219.689 | 65.8706 | 59.9943 | 65.8
219.7042 | 81.9935 | 60.0059 | 82 | 219.767 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.7058 | 33.3645 | 60.0058 | 33.4 | 219.6858 | 49.6126 | 60.0173 | 49.6 | 219.6973 | 65.8718 | 59.9943 | 65.8
219.7125 | 81.9899 | 60.0059 | 82 | 219.7753 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.7141 | 33.3645 | 60.0058 | 33.4 | 219.6941 | 49.6132 | 60.0173 | 49.6 | 219.7056 | 65.8729 | 59.9943 | 65.8
219.7209 | 81.9862 | 60.0059 | 82 | 219.7836 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.7224 | 33.3645 | 60.0058 | 33.4 | 219.7024 | 49.6137 | 60.0173 | 49.6 | 219.7139 | 65.8741 | 59.9943 | 65.8
219.7292 | 81.9826 | 60.0059 | 82 | 219.792 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.7307 | 33.3645 | 60.0058 | 33.4 | 219.7107 | 49.6143 | 60.0173 | 49.6 | 219.7224 | 65.875 | 59.9943 | 65.8
219.7375 | 81.9793 | 60.0059 | 82 | 219.8003 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.739 | 33.3645 | 60.0058 | 33.4 | 219.719 | 49.6147 | 60.0173 | 49.6 | 219.7307 | 65.8758 | 59.9943 | 65.8
219.7459 | 81.976 | 60.0059 | 82 | 219.8086 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.7476 | 33.3645 | 60.0058 | 33.4 | 219.7273 | 49.6152 | 60.0173 | 49.6 | 219.739 | 65.877 | 59.9943 | 65.8
219.7542 | 81.9732 | 60.0059 | 82 | 219.8169 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.7559 | 33.3645 | 60.0058 | 33.4 | 219.7358 | 49.6152 | 60.0173 | 49.6 | 219.7473 | 65.8782 | 59.9943 | 65.8
219.7625 | 81.9705 | 60.0059 | 82 | 219.8253 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.7642 | 33.3645 | 60.0058 | 33.4 | 219.7441 | 49.6152 | 60.0173 | 49.6 | 219.7556 | 65.8781 | 59.9943 | 65.8
219.7709 | 81.9678 | 60.0059 | 82 | 219.8336 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.7725 | 33.3645 | 60.0058 | 33.4 | 219.7524 | 49.6152 | 60.0173 | 49.6 | 219.7639 | 65.8781 | 59.9943 | 65.8
219.7792 | 81.9651 | 60.0059 | 82 | 219.8419 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.7808 | 33.3645 | 60.0058 | 33.4 | 219.7607 | 49.6152 | 60.0173 | 49.6 | 219.7722 | 65.8781 | 59.9943 | 65.8
219.7875 | 81.9651 | 60.0059 | 82 | 219.8502 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.7891 | 33.3645 | 60.0058 | 33.4 | 219.769 | 49.6152 | 60.0173 | 49.6 | 219.7808 | 65.8781 | 59.9943 | 65.8
219.7959 | 81.9651 | 60.0059 | 82 | 219.8585 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.7974 | 33.3645 | 60.0058 | 33.4 | 219.7773 | 49.6152 | 60.0173 | 49.6 | 219.7891 | 65.8773 | 59.9943 | 65.8
219.8042 | 81.9651 | 60.0059 | 82 | 219.8669 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.8057 | 33.3645 | 60.0058 | 33.4 | 219.7856 | 49.6152 | 60.0173 | 49.6 | 219.7974 | 65.8765 | 59.9943 | 65.8
219.8125 | 81.9651 | 60.0059 | 82 | 219.8752 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.8142 | 33.3645 | 60.0058 | 33.4 | 219.7939 | 49.6152 | 60.0173 | 49.6 | 219.8057 | 65.8749 | 59.9943 | 65.8
219.8209 | 81.9651 | 60.0059 | 82 | 219.8835 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.8225 | 33.3645 | 60.0058 | 33.4 | 219.8025 | 49.6152 | 60.0173 | 49.6 | 219.814 | 65.8733 | 59.9943 | 65.8
219.8292 | 81.9651 | 60.0059 | 82 | 219.8918 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.8308 | 33.3645 | 60.0058 | 33.4 | 219.8108 | 49.6152 | 60.0173 | 49.6 | 219.8223 | 65.8715 | 59.9943 | 65.8
219.8375 | 81.9651 | 60.0059 | 82 | 219.9003 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.8391 | 33.3645 | 60.0058 | 33.4 | 219.8191 | 49.6152 | 60.0173 | 49.6 | 219.8306 | 65.8696 | 59.9943 | 65.8
219.8459 | 81.9651 | 60.0059 | 82 | 219.9086 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.8474 | 33.3645 | 60.0058 | 33.4 | 219.8274 | 49.6152 | 60.0173 | 49.6 | 219.8391 | 65.8672 | 59.9943 | 65.8
219.8542 | 81.9651 | 60.0059 | 82 | 219.9169 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.8557 | 33.3645 | 60.0058 | 33.4 | 219.8357 | 49.6152 | 60.0173 | 49.6 | 219.8474 | 65.8648 | 59.9943 | 65.8
219.8625 | 81.9652 | 60.0059 | 82 | 219.9252 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.864 | 33.3645 | 60.0058 | 33.4 | 219.844 | 49.6152 | 60.0173 | 49.6 | 219.8557 | 65.8624 | 59.9943 | 65.8
219.8708 | 81.9661 | 60.0059 | 82 | 219.9335 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.8726 | 33.3645 | 60.0116 | 33.4 | 219.8523 | 49.6139 | 60.0173 | 49.6 | 219.864 | 65.86 | 59.9943 | 65.8
219.8792 | 81.9671 | 60.0059 | 82 | 219.9419 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.8809 | 33.3645 | 60.0116 | 33.4 | 219.8606 | 49.6127 | 60.0173 | 49.6 | 219.8723 | 65.8583 | 59.9943 | 65.8
219.8875 | 81.9693 | 60.0059 | 82 | 219.9502 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.8892 | 33.3646 | 60.0116 | 33.4 | 219.8691 | 49.6115 | 60.0173 | 49.6 | 219.8806 | 65.8567 | 59.9943 | 65.8
219.8958 | 81.9715 | 60.0059 | 82 | 219.9585 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.8975 | 33.3647 | 60.0116 | 33.4 | 219.8774 | 49.6103 | 60.0173 | 49.6 | 219.8889 | 65.8562 | 59.9943 | 65.8
219.9042 | 81.9737 | 60.0059 | 82 | 219.9668 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.9058 | 33.3647 | 60.0116 | 33.4 | 219.8857 | 49.6087 | 60.0173 | 49.6 | 219.8972 | 65.8557 | 59.9943 | 65.8
219.9125 | 81.9759 | 60.0059 | 82 | 219.9752 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.9141 | 33.3648 | 60.0116 | 33.4 | 219.894 | 49.6071 | 60.0173 | 49.6 | 219.9058 | 65.8552 | 59.9943 | 65.8
219.9208 | 81.9781 | 60.0059 | 82 | 219.9835 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.9224 | 33.3652 | 60.0116 | 33.4 | 219.9023 | 49.6052 | 60.0173 | 49.6 | 219.9141 | 65.8547 | 59.9943 | 65.8
219.9292 | 81.9803 | 60.0059 | 82 | 219.9918 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.9307 | 33.3656 | 60.0116 | 33.4 | 219.9106 | 49.6032 | 60.0173 | 49.6 | 219.9224 | 65.8548 | 59.9943 | 65.8
219.9375 | 81.9824 | 60.0059 | 82 | 220.0001 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.9392 | 33.366 | 60.0116 | 33.4 | 219.9189 | 49.5994 | 60.0173 | 49.6 | 219.9307 | 65.855 | 59.9943 | 65.8
219.9459 | 81.9846 | 60.0059 | 82 | 220.0085 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.9475 | 33.3664 | 60.0116 | 33.4 | 219.9272 | 49.5956 | 60.0173 | 49.6 | 219.939 | 65.8552 | 59.9943 | 65.8
219.9542 | 81.9859 | 60.0059 | 82 | 220.0168 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.9558 | 33.3694 | 60.0116 | 33.4 | 219.9358 | 49.5928 | 60.0173 | 49.6 | 219.9473 | 65.8554 | 59.9943 | 65.8
219.9625 | 81.9871 | 60.0059 | 82 | 220.0251 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.9641 | 33.3725 | 60.0116 | 33.4 | 219.9441 | 49.5901 | 60.0173 | 49.6 | 219.9556 | 65.8566 | 59.9943 | 65.8
219.9709 | 81.9871 | 60.0059 | 82 | 220.0334 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.9724 | 33.3769 | 60.0116 | 33.4 | 219.9524 | 49.5875 | 60.0173 | 49.6 | 219.9641 | 65.8577 | 59.9943 | 65.8
219.9792 | 81.9871 | 60.0059 | 82 | 220.0417 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.9807 | 33.3813 | 60.0116 | 33.4 | 219.9607 | 49.5849 | 60.0173 | 49.6 | 219.9724 | 65.8586 | 59.9943 | 65.8
219.9875 | 81.9871 | 60.0059 | 82 | 220.0502 | 17.2614 | 60.0346 | 17.2 | 219.989 | 33.3859 | 60.0116 | 33.4 | 219.969 | 49.5827 | 60.0173 | 49.6 | 219.9807 | 65.8594 | 59.9943 | 65.8
219.9958 | 81.9871 | 60.0059 | 82 | 220.0585 | 17.2614 | 60.0404 | 17.2 | 219.9973 | 33.3904 | 60.0116 | 33.4 | 219.9773 | 49.5805 | 60.0173 | 49.6 | 219.989 | 65.8603 | 59.9943 | 65.8
220.0042 | 81.9871 | 60.0059 | 82 | 220.0668 | 17.2614 | 60.0404 | 17.2 | 220.0059 | 33.396 | 60.0116 | 33.4 | 219.9856 | 49.5786 | 60.0173 | 49.6 | 219.9973 | 65.8611 | 59.9943 | 65.8
220.0125 | 81.9871 | 60.0059 | 82 | 220.0751 | 17.2614 | 60.0404 | 17.2 | 220.0142 | 33.4016 | 60.0116 | 33.4 | 219.9939 | 49.5767 | 60.0173 | 49.6 | 220.0056 | 65.8608 | 59.9943 | 65.8
220.0208 | 81.9871 | 60.0059 | 82 | 220.0835 | 17.2614 | 60.0404 | 17.2 | 220.0225 | 33.4072 | 60.0116 | 33.4 | 220.0024 | 49.5767 | 60.0173 | 49.6 | 220.0139 | 65.8605 | 59.9943 | 65.8
220.0292 | 81.9871 | 60.0059 | 82 | 220.0918 | 17.2614 | 60.0404 | 17.2 | 220.0308 | 33.4128 | 60.0116 | 33.4 | 220.0107 | 49.5768 | 60.0173 | 49.6 | 220.0225 | 65.8592 | 59.9943 | 65.8
220.0375 | 81.9871 | 60.0059 | 82 | 220.1001 | 17.2614 | 60.0404 | 17.2 | 220.0391 | 33.4162 | 60.0116 | 33.4 | 220.019 | 49.5769 | 60.0173 | 49.6 | 220.0308 | 65.858 | 59.9943 | 65.8
220.0458 | 81.9871 | 60.0059 | 82 | 220.1084 | 17.2614 | 60.0404 | 17.2 | 220.0474 | 33.4196 | 60.0116 | 33.4 | 220.0273 | 49.577 | 60.0173 | 49.6 | 220.0391 | 65.8558 | 59.9943 | 65.8
220.0542 | 81.9875 | 60.0059 | 82 | 220.1167 | 17.2614 | 60.0404 | 17.2 | 220.0557 | 33.4212 | 60.0116 | 33.4 | 220.0356 | 49.577 | 60.0173 | 49.6 | 220.0474 | 65.8535 | 59.9943 | 65.8
220.0625 | 81.9879 | 60.0059 | 82 | 220.1251 | 17.2614 | 60.0404 | 17.2 | 220.064 | 33.4228 | 60.0116 | 33.4 | 220.0439 | 49.577 | 60.0173 | 49.6 | 220.0557 | 65.8516 | 59.9943 | 65.8
220.0708 | 81.9884 | 60.0059 | 82 | 220.1334 | 17.2614 | 60.0404 | 17.2 | 220.0725 | 33.4244 | 60.0116 | 33.4 | 220.0522 | 49.577 | 60.0173 | 49.6 | 220.064 | 65.8496 | 59.9943 | 65.8
220.0792 | 81.9888 | 60.0059 | 82 | 220.1417 | 17.2661 | 60.0404 | 17.2 | 220.0808 | 33.426 | 60.0116 | 33.4 | 220.0605 | 49.577 | 60.0173 | 49.6 | 220.0723 | 65.8465 | 59.9943 | 65.8
220.0875 | 81.9892 | 60.0059 | 82 | 220.15 | 17.2708 | 60.0404 | 17.2 | 220.0891 | 33.4261 | 60.0116 | 33.4 | 220.0691 | 49.577 | 60.0173 | 49.6 | 220.0808 | 65.8433 | 59.9943 | 65.8
220.0958 | 81.9897 | 60.0059 | 82 | 220.1584 | 17.2784 | 60.0404 | 17.2 | 220.0974 | 33.4262 | 60.0116 | 33.4 | 220.0774 | 49.577 | 60.0173 | 49.6 | 220.0891 | 65.8414 | 59.9943 | 65.8
220.1042 | 81.9901 | 60.0059 | 82 | 220.1667 | 17.286 | 60.0404 | 17.2 | 220.1057 | 33.4263 | 60.0116 | 33.4 | 220.0857 | 49.5776 | 60.0173 | 49.6 | 220.0974 | 65.8394 | 59.9943 | 65.8
220.1125 | 81.9905 | 60.0059 | 82 | 220.175 | 17.2937 | 60.0404 | 17.2 | 220.114 | 33.4264 | 60.0116 | 33.4 | 220.094 | 49.5782 | 60.0173 | 49.6 | 220.1057 | 65.8385 | 60.0001 | 65.8
220.1208 | 81.991 | 60.0059 | 82 | 220.1833 | 17.3013 | 60.0404 | 17.2 | 220.1223 | 33.4257 | 60.0116 | 33.4 | 220.1023 | 49.5788 | 60.0173 | 49.6 | 220.114 | 65.8375 | 60.0001 | 65.8
220.1292 | 81.9914 | 60.0059 | 82 | 220.1917 | 17.2998 | 60.0404 | 17.2 | 220.1306 | 33.4249 | 60.0116 | 33.4 | 220.1106 | 49.5795 | 60.0173 | 49.6 | 220.1223 | 65.8366 | 60.0001 | 65.8
220.1375 | 81.9914 | 60.0059 | 82 | 220.2001 | 17.2984 | 60.0404 | 17.2 | 220.1392 | 33.4221 | 60.0116 | 33.4 | 220.1189 | 49.5801 | 60.0173 | 49.6 | 220.1306 | 65.8356 | 60.0001 | 65.8
220.1458 | 81.9914 | 60.0059 | 82 | 220.2084 | 17.2969 | 60.0404 | 17.2 | 220.1475 | 33.4194 | 60.0116 | 33.4 | 220.1272 | 49.5807 | 60.0173 | 49.6 | 220.1389 | 65.8347 | 60.0001 | 65.8
220.1542 | 81.9914 | 60.0059 | 82 | 220.2167 | 17.2954 | 60.0404 | 17.2 | 220.1558 | 33.4148 | 60.0116 | 33.4 | 220.1357 | 49.5817 | 60.0173 | 49.6 | 220.1475 | 65.8337 | 60.0001 | 65.8
220.1625 | 81.9914 | 60.0059 | 82 | 220.225 | 17.2942 | 60.0404 | 17.2 | 220.1641 | 33.4103 | 60.0116 | 33.4 | 220.144 | 49.5828 | 60.0173 | 49.6 | 220.1558 | 65.834 | 60.0001 | 65.8
220.1708 | 81.9914 | 60.0059 | 82 | 220.2334 | 17.293 | 60.0404 | 17.2 | 220.1724 | 33.4057 | 60.0116 | 33.4 | 220.1523 | 49.5839 | 60.0173 | 49.6 | 220.1641 | 65.8343 | 60.0001 | 65.8
220.1792 | 81.9914 | 60.0059 | 82 | 220.2417 | 17.2908 | 60.0404 | 17.2 | 220.1807 | 33.4011 | 60.0116 | 33.4 | 220.1606 | 49.5849 | 60.0173 | 49.6 | 220.1724 | 65.8343 | 60.0001 | 65.8
220.1875 | 81.9914 | 60.0059 | 82 | 220.25 | 17.2885 | 60.0404 | 17.2 | 220.189 | 33.3962 | 60.0116 | 33.4 | 220.1689 | 49.5854 | 60.0173 | 49.6 | 220.1807 | 65.8343 | 60.0001 | 65.8
220.1958 | 81.9914 | 60.0059 | 82 | 220.2583 | 17.2863 | 60.0404 | 17.2 | 220.1973 | 33.3913 | 60.0116 | 33.4 | 220.1772 | 49.5859 | 60.0173 | 49.6 | 220.189 | 65.8343 | 60.0001 | 65.8
220.2042 | 81.9914 | 60.0059 | 82 | 220.2666 | 17.2841 | 60.0404 | 17.2 | 220.2058 | 33.3871 | 60.0058 | 33.4 | 220.1855 | 49.5863 | 60.0173 | 49.6 | 220.1973 | 65.8343 | 60.0001 | 65.8
220.2125 | 81.9914 | 60.0059 | 82 | 220.275 | 17.2909 | 60.0404 | 17.2 | 220.2141 | 33.3828 | 60.0058 | 33.4 | 220.1938 | 49.5868 | 60.0173 | 49.6 | 220.2058 | 65.8343 | 60.0001 | 65.8
220.2208 | 81.9914 | 60.0059 | 82 | 220.2833 | 17.2978 | 60.0404 | 17.2 | 220.2224 | 33.3808 | 60.0058 | 33.4 | 220.2021 | 49.5872 | 60.0173 | 49.6 | 220.2141 | 65.8343 | 60.0001 | 65.8
220.2292 | 81.9914 | 60.0059 | 82 | 220.2916 | 17.2981 | 60.0404 | 17.2 | 220.2307 | 33.3788 | 60.0058 | 33.4 | 220.2107 | 49.5877 | 60.0173 | 49.6 | 220.2224 | 65.8343 | 60.0001 | 65.8
220.2375 | 81.9914 | 60.0059 | 82 | 220.2999 | 17.2984 | 60.0404 | 17.2 | 220.239 | 33.3786 | 60.0058 | 33.4 | 220.219 | 49.5877 | 60.0173 | 49.6 | 220.2307 | 65.8343 | 60.0001 | 65.8
220.2458 | 81.9914 | 60.0059 | 82 | 220.3083 | 17.2994 | 60.0404 | 17.2 | 220.2473 | 33.3785 | 60.0058 | 33.4 | 220.2273 | 49.5877 | 60.0173 | 49.6 | 220.239 | 65.8343 | 60.0001 | 65.8
220.2542 | 81.9914 | 60.0059 | 82 | 220.3167 | 17.3004 | 60.0404 | 17.2 | 220.2556 | 33.3783 | 60.0058 | 33.4 | 220.2356 | 49.5898 | 60.0173 | 49.6 | 220.2473 | 65.8343 | 60.0001 | 65.8
220.2625 | 81.9914 | 60.0059 | 82 | 220.325 | 17.2995 | 60.0404 | 17.2 | 220.2642 | 33.3782 | 60.0058 | 33.4 | 220.2439 | 49.592 | 60.0173 | 49.6 | 220.2556 | 65.8343 | 60.0001 | 65.8
220.2708 | 81.9914 | 60.0059 | 82 | 220.3333 | 17.2986 | 60.0404 | 17.2 | 220.2725 | 33.3783 | 60.0058 | 33.4 | 220.2522 | 49.5953 | 60.0173 | 49.6 | 220.2639 | 65.8343 | 60.0001 | 65.8
220.2791 | 81.9914 | 60.0059 | 82 | 220.3416 | 17.2977 | 60.0404 | 17.2 | 220.2808 | 33.3785 | 60.0058 | 33.4 | 220.2605 | 49.5987 | 60.0173 | 49.6 | 220.2725 | 65.8335 | 60.0001 | 65.8
220.2875 | 81.9915 | 60.0059 | 82 | 220.35 | 17.2968 | 60.0404 | 17.2 | 220.2891 | 33.3791 | 60.0058 | 33.4 | 220.2688 | 49.6021 | 60.0173 | 49.6 | 220.2808 | 65.8327 | 60.0001 | 65.8
220.2958 | 81.9915 | 60.0059 | 82 | 220.3583 | 17.2988 | 60.0404 | 17.2 | 220.2974 | 33.3797 | 60.0058 | 33.4 | 220.2773 | 49.6055 | 60.0173 | 49.6 | 220.2891 | 65.8319 | 60.0001 | 65.8
220.3041 | 81.9915 | 60.0059 | 82 | 220.3666 | 17.3007 | 60.0404 | 17.2 | 220.3057 | 33.3805 | 60.0058 | 33.4 | 220.2856 | 49.6089 | 60.0173 | 49.6 | 220.2974 | 65.8311 | 60.0001 | 65.8
220.3125 | 81.9915 | 60.0059 | 82 | 220.3749 | 17.3033 | 60.0404 | 17.2 | 220.314 | 33.3813 | 60.0058 | 33.4 | 220.2939 | 49.6122 | 60.0173 | 49.6 | 220.3057 | 65.8304 | 60.0001 | 65.8
220.3208 | 81.9915 | 60.0059 | 82 | 220.3832 | 17.3058 | 60.0404 | 17.2 | 220.3223 | 33.3821 | 60.0058 | 33.4 | 220.3022 | 49.6156 | 60.0173 | 49.6 | 220.314 | 65.8296 | 60.0001 | 65.8
220.3291 | 81.9915 | 60.0059 | 82 | 220.3916 | 17.3026 | 60.0404 | 17.2 | 220.3308 | 33.3829 | 60.0058 | 33.4 | 220.3105 | 49.619 | 60.0173 | 49.6 | 220.3223 | 65.8289 | 60.0001 | 65.8
220.3375 | 81.9921 | 60.0059 | 82 | 220.3999 | 17.2995 | 60.0404 | 17.2 | 220.3391 | 33.3836 | 60.0058 | 33.4 | 220.3188 | 49.6203 | 60.0173 | 49.6 | 220.3308 | 65.8282 | 60.0001 | 65.8
220.3458 | 81.9927 | 60.0059 | 82 | 220.4082 | 17.2963 | 60.0404 | 17.2 | 220.3474 | 33.3844 | 60.0058 | 33.4 | 220.3271 | 49.6215 | 60.0173 | 49.6 | 220.3391 | 65.8275 | 60.0001 | 65.8
220.3542 | 81.9933 | 60.0059 | 82 | 220.4165 | 17.2932 | 60.0404 | 17.2 | 220.3557 | 33.3853 | 60.0058 | 33.4 | 220.3354 | 49.6215 | 60.0173 | 49.6 | 220.3474 | 65.8268 | 60.0001 | 65.8
220.3625 | 81.9938 | 60.0059 | 82 | 220.4249 | 17.29 | 60.0404 | 17.2 | 220.364 | 33.3861 | 60.0058 | 33.4 | 220.344 | 49.6214 | 60.0173 | 49.6 | 220.3557 | 65.8268 | 60.0001 | 65.8
220.3708 | 81.9944 | 60.0059 | 82 | 220.4332 | 17.2869 | 60.0404 | 17.2 | 220.3723 | 33.3853 | 60.0058 | 33.4 | 220.3523 | 49.6215 | 60.0173 | 49.6 | 220.364 | 65.8269 | 60.0001 | 65.8
220.3792 | 81.995 | 60.0059 | 82 | 220.4415 | 17.2833 | 60.0404 | 17.2 | 220.3806 | 33.3846 | 60.0058 | 33.4 | 220.3606 | 49.6216 | 60.0173 | 49.6 | 220.3723 | 65.827 | 60.0001 | 65.8
220.3875 | 81.9956 | 60.0059 | 82 | 220.4498 | 17.2797 | 60.0404 | 17.2 | 220.3889 | 33.3837 | 60.0058 | 33.4 | 220.3689 | 49.6217 | 60.0173 | 49.6 | 220.3806 | 65.8271 | 60.0001 | 65.8
220.3958 | 81.9961 | 60.0059 | 82 | 220.4581 | 17.2782 | 60.0404 | 17.2 | 220.3975 | 33.3827 | 60.0058 | 33.4 | 220.3772 | 49.6217 | 60.0173 | 49.6 | 220.3889 | 65.8271 | 60.0001 | 65.8
220.4041 | 81.9967 | 60.0059 | 82 | 220.4666 | 17.2767 | 60.0404 | 17.2 | 220.4058 | 33.3824 | 60.0058 | 33.4 | 220.3855 | 49.6218 | 60.0173 | 49.6 | 220.3975 | 65.8271 | 60.0001 | 65.8
220.4125 | 81.9973 | 60.0059 | 82 | 220.4749 | 17.2752 | 60.0404 | 17.2 | 220.4141 | 33.3821 | 60.0058 | 33.4 | 220.3938 | 49.6219 | 60.0173 | 49.6 | 220.4058 | 65.8259 | 60.0001 | 65.8
220.4208 | 81.9973 | 60.0059 | 82 | 220.4832 | 17.2737 | 60.0404 | 17.2 | 220.4224 | 33.3831 | 60.0058 | 33.4 | 220.4021 | 49.6224 | 60.0173 | 49.6 | 220.4141 | 65.8247 | 60.0001 | 65.8
220.4291 | 81.9973 | 60.0059 | 82 | 220.4915 | 17.2747 | 60.0404 | 17.2 | 220.4307 | 33.384 | 60.0058 | 33.4 | 220.4106 | 49.6229 | 60.0173 | 49.6 | 220.4224 | 65.8227 | 60.0001 | 65.8
220.4375 | 81.9973 | 60.0059 | 82 | 220.4999 | 17.2757 | 60.0404 | 17.2 | 220.439 | 33.3849 | 60.0058 | 33.4 | 220.4189 | 49.6234 | 60.0173 | 49.6 | 220.4307 | 65.8207 | 60.0001 | 65.8
220.4458 | 81.9973 | 60.0059 | 82 | 220.5082 | 17.2802 | 60.0404 | 17.2 | 220.4473 | 33.3858 | 60.0058 | 33.4 | 220.4272 | 49.624 | 60.0173 | 49.6 | 220.439 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.4541 | 81.9973 | 60.0059 | 82 | 220.5165 | 17.2847 | 60.0404 | 17.2 | 220.4556 | 33.388 | 60.0058 | 33.4 | 220.4355 | 49.6244 | 60.0173 | 49.6 | 220.4473 | 65.8167 | 60.0001 | 65.8
220.4625 | 81.9973 | 60.0059 | 82 | 220.5248 | 17.2807 | 60.0404 | 17.2 | 220.4641 | 33.3901 | 60.0058 | 33.4 | 220.4438 | 49.6249 | 60.0173 | 49.6 | 220.4558 | 65.8162 | 60.0001 | 65.8
220.4708 | 81.9973 | 60.0059 | 82 | 220.5331 | 17.2767 | 60.0404 | 17.2 | 220.4724 | 33.3923 | 60.0058 | 33.4 | 220.4521 | 49.6253 | 60.0173 | 49.6 | 220.4641 | 65.8157 | 60.0001 | 65.8
220.4791 | 81.9973 | 60.0059 | 82 | 220.5415 | 17.2766 | 60.0404 | 17.2 | 220.4807 | 33.3944 | 60.0058 | 33.4 | 220.4604 | 49.6258 | 60.0173 | 49.6 | 220.4724 | 65.8129 | 60.0001 | 65.8
220.4875 | 81.9973 | 60.0059 | 82 | 220.5498 | 17.2764 | 60.0404 | 17.2 | 220.489 | 33.3959 | 60.0058 | 33.4 | 220.4688 | 49.6262 | 60.0173 | 49.6 | 220.4807 | 65.8102 | 60.0001 | 65.8
220.4958 | 81.9973 | 60.0059 | 82 | 220.5581 | 17.2788 | 60.0404 | 17.2 | 220.4973 | 33.3974 | 60.0058 | 33.4 | 220.4773 | 49.6266 | 60.0173 | 49.6 | 220.489 | 65.8093 | 60.0001 | 65.8
220.5041 | 81.9973 | 60.0059 | 82 | 220.5664 | 17.2812 | 60.0404 | 17.2 | 220.5056 | 33.3981 | 60.0058 | 33.4 | 220.4856 | 49.6266 | 60.0173 | 49.6 | 220.4973 | 65.8084 | 60.0001 | 65.8
220.5125 | 81.9973 | 60.0059 | 82 | 220.5748 | 17.2731 | 60.0404 | 17.2 | 220.5139 | 33.3988 | 60.0058 | 33.4 | 220.4939 | 49.6266 | 60.0173 | 49.6 | 220.5056 | 65.8096 | 60.0001 | 65.8
220.5208 | 81.9971 | 60.0059 | 82 | 220.5831 | 17.265 | 60.0404 | 17.2 | 220.5225 | 33.3997 | 60.0058 | 33.4 | 220.5022 | 49.6266 | 60.0173 | 49.6 | 220.5139 | 65.8107 | 60.0001 | 65.8
220.5291 | 81.997 | 60.0059 | 82 | 220.5914 | 17.2559 | 60.0404 | 17.2 | 220.5308 | 33.4005 | 60.0058 | 33.4 | 220.5105 | 49.6266 | 60.0173 | 49.6 | 220.5225 | 65.8119 | 60.0001 | 65.8
220.5374 | 81.9952 | 60.0059 | 82 | 220.5997 | 17.2468 | 60.0404 | 17.2 | 220.5391 | 33.4011 | 60.0058 | 33.4 | 220.5188 | 49.6266 | 60.0173 | 49.6 | 220.5308 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8
220.5458 | 81.9934 | 60.0059 | 82 | 220.608 | 17.246 | 60.0404 | 17.2 | 220.5474 | 33.4017 | 60.0058 | 33.4 | 220.5271 | 49.6266 | 60.0173 | 49.6 | 220.5391 | 65.8128 | 60.0001 | 65.8
220.5541 | 81.9917 | 60.0059 | 82 | 220.6165 | 17.2451 | 60.0404 | 17.2 | 220.5557 | 33.4023 | 60.0058 | 33.4 | 220.5354 | 49.6266 | 60.0173 | 49.6 | 220.5474 | 65.8124 | 60.0001 | 65.8
220.5625 | 81.9899 | 60.0059 | 82 | 220.6248 | 17.2443 | 60.0404 | 17.2 | 220.564 | 33.403 | 60.0058 | 33.4 | 220.5439 | 49.6266 | 60.0173 | 49.6 | 220.5557 | 65.8143 | 60.0001 | 65.8
220.5708 | 81.9882 | 60.0059 | 82 | 220.6331 | 17.2434 | 60.0404 | 17.2 | 220.5723 | 33.4035 | 60.0058 | 33.4 | 220.5522 | 49.6266 | 60.0173 | 49.6 | 220.564 | 65.8162 | 60.0001 | 65.8
220.5791 | 81.9864 | 60.0059 | 82 | 220.6414 | 17.2425 | 60.0404 | 17.2 | 220.5806 | 33.404 | 60.0058 | 33.4 | 220.5605 | 49.6265 | 60.0173 | 49.6 | 220.5723 | 65.8174 | 60.0001 | 65.8
220.5875 | 81.9847 | 60.0059 | 82 | 220.6498 | 17.2416 | 60.0404 | 17.2 | 220.5891 | 33.4038 | 60.0058 | 33.4 | 220.5688 | 49.6265 | 60.0173 | 49.6 | 220.5808 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.5958 | 81.9829 | 60.0059 | 82 | 220.6581 | 17.2539 | 60.0404 | 17.2 | 220.5974 | 33.4037 | 60.0058 | 33.4 | 220.5771 | 49.6265 | 60.0173 | 49.6 | 220.5891 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.6041 | 81.9814 | 60.0059 | 82 | 220.6664 | 17.2663 | 60.0404 | 17.2 | 220.6057 | 33.4034 | 60.0058 | 33.4 | 220.5854 | 49.6261 | 60.0173 | 49.6 | 220.5974 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.6125 | 81.9798 | 60.0059 | 82 | 220.6747 | 17.2638 | 60.0404 | 17.2 | 220.614 | 33.4031 | 60.0058 | 33.4 | 220.5938 | 49.6258 | 60.0173 | 49.6 | 220.6057 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.6208 | 81.9798 | 60.0059 | 82 | 220.683 | 17.2614 | 60.0404 | 17.2 | 220.6223 | 33.4028 | 60.0058 | 33.4 | 220.6021 | 49.6254 | 60.0173 | 49.6 | 220.614 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.6291 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.6914 | 17.2489 | 60.0404 | 17.2 | 220.6306 | 33.4025 | 60.0058 | 33.4 | 220.6106 | 49.625 | 60.0173 | 49.6 | 220.6223 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.6375 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.6997 | 17.2365 | 60.0404 | 17.2 | 220.6389 | 33.4038 | 60.0058 | 33.4 | 220.6189 | 49.6247 | 60.0173 | 49.6 | 220.6306 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.6458 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.708 | 17.2301 | 60.0404 | 17.2 | 220.6472 | 33.4051 | 60.0058 | 33.4 | 220.6272 | 49.6243 | 60.0173 | 49.6 | 220.6389 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.6541 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.7163 | 17.2237 | 60.0404 | 17.2 | 220.6558 | 33.4068 | 60.0058 | 33.4 | 220.6355 | 49.6241 | 60.0173 | 49.6 | 220.6475 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.6624 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.7247 | 17.2148 | 60.0346 | 17.2 | 220.6641 | 33.4085 | 60.0058 | 33.4 | 220.6438 | 49.6239 | 60.0173 | 49.6 | 220.6558 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.6708 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.733 | 17.2059 | 60.0346 | 17.2 | 220.6724 | 33.4106 | 60.0058 | 33.4 | 220.6521 | 49.624 | 60.0173 | 49.6 | 220.6641 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.6791 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.7413 | 17.1937 | 60.0346 | 17.2 | 220.6807 | 33.4127 | 60.0058 | 33.4 | 220.6604 | 49.624 | 60.0173 | 49.6 | 220.6724 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.6874 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.7496 | 17.1815 | 60.0346 | 17.2 | 220.689 | 33.4152 | 60.0058 | 33.4 | 220.6687 | 49.6243 | 60.0173 | 49.6 | 220.6807 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.6958 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.7579 | 17.1816 | 60.0346 | 17.2 | 220.6973 | 33.4177 | 60.0058 | 33.4 | 220.6772 | 49.6246 | 60.0173 | 49.6 | 220.689 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.7041 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.7664 | 17.1816 | 60.0346 | 17.2 | 220.7056 | 33.4202 | 60.0058 | 33.4 | 220.6855 | 49.6253 | 60.0173 | 49.6 | 220.6973 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.7124 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.7747 | 17.1896 | 60.0346 | 17.2 | 220.7141 | 33.4227 | 60.0058 | 33.4 | 220.6938 | 49.626 | 60.0173 | 49.6 | 220.7058 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.7208 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.783 | 17.1975 | 60.0346 | 17.2 | 220.7224 | 33.4236 | 60.0058 | 33.4 | 220.7021 | 49.6267 | 60.0173 | 49.6 | 220.7141 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.7291 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.7913 | 17.2034 | 60.0346 | 17.2 | 220.7307 | 33.4246 | 60.0058 | 33.4 | 220.7104 | 49.6274 | 60.0173 | 49.6 | 220.7224 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.7374 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.7997 | 17.2094 | 60.0346 | 17.2 | 220.739 | 33.4252 | 60.0058 | 33.4 | 220.7188 | 49.628 | 60.0173 | 49.6 | 220.7307 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.7458 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.808 | 17.2153 | 60.0346 | 17.2 | 220.7473 | 33.4258 | 60.0058 | 33.4 | 220.7271 | 49.6286 | 60.0173 | 49.6 | 220.739 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.7541 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.8163 | 17.2212 | 60.0346 | 17.2 | 220.7556 | 33.4262 | 60.0058 | 33.4 | 220.7354 | 49.6289 | 60.0173 | 49.6 | 220.7473 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.7625 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.8246 | 17.2253 | 60.0346 | 17.2 | 220.7639 | 33.4266 | 60.0058 | 33.4 | 220.7439 | 49.6292 | 60.0173 | 49.6 | 220.7556 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.7708 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.8329 | 17.2293 | 60.0346 | 17.2 | 220.7722 | 33.426 | 60.0058 | 33.4 | 220.7522 | 49.6291 | 60.0173 | 49.6 | 220.7639 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.7791 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.8413 | 17.225 | 60.0346 | 17.2 | 220.7808 | 33.4254 | 60.0058 | 33.4 | 220.7605 | 49.629 | 60.0173 | 49.6 | 220.7725 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.7874 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.8496 | 17.2207 | 60.0346 | 17.2 | 220.7891 | 33.4259 | 60.0058 | 33.4 | 220.7688 | 49.6284 | 60.0173 | 49.6 | 220.7808 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.7958 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.8579 | 17.2164 | 60.0346 | 17.2 | 220.7974 | 33.4264 | 60.0058 | 33.4 | 220.7771 | 49.6279 | 60.0173 | 49.6 | 220.7891 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.8041 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.8662 | 17.2121 | 60.0346 | 17.2 | 220.8057 | 33.4269 | 60.0058 | 33.4 | 220.7854 | 49.627 | 60.0173 | 49.6 | 220.7974 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.8124 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.8746 | 17.2063 | 60.0346 | 17.2 | 220.814 | 33.4274 | 60.0058 | 33.4 | 220.7937 | 49.6262 | 60.0173 | 49.6 | 220.8057 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.8208 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.8829 | 17.2005 | 60.0346 | 17.2 | 220.8223 | 33.4277 | 60.0058 | 33.4 | 220.802 | 49.6253 | 60.0173 | 49.6 | 220.814 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.8291 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.8912 | 17.1947 | 60.0346 | 17.2 | 220.8306 | 33.428 | 60.0058 | 33.4 | 220.8105 | 49.6244 | 60.0173 | 49.6 | 220.8223 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.8374 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.8995 | 17.1889 | 60.0346 | 17.2 | 220.8389 | 33.4284 | 60.0058 | 33.4 | 220.8188 | 49.6235 | 60.0173 | 49.6 | 220.8308 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.8458 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.908 | 17.1853 | 60.0346 | 17.2 | 220.8474 | 33.4287 | 60.0058 | 33.4 | 220.8271 | 49.6226 | 60.0173 | 49.6 | 220.8391 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.8541 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.9163 | 17.1816 | 60.0346 | 17.2 | 220.8557 | 33.4296 | 60.0058 | 33.4 | 220.8354 | 49.6222 | 60.0173 | 49.6 | 220.8474 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.8624 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.9246 | 17.1887 | 60.0346 | 17.2 | 220.864 | 33.4305 | 60.0058 | 33.4 | 220.8438 | 49.6218 | 60.0173 | 49.6 | 220.8557 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.8708 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.9329 | 17.1958 | 60.0346 | 17.2 | 220.8723 | 33.4308 | 60.0058 | 33.4 | 220.8521 | 49.6215 | 60.0173 | 49.6 | 220.864 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.8791 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.9412 | 17.2029 | 60.0346 | 17.2 | 220.8806 | 33.4311 | 60.0058 | 33.4 | 220.8604 | 49.6211 | 60.0173 | 49.6 | 220.8723 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.8874 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.9496 | 17.21 | 60.0346 | 17.2 | 220.8889 | 33.4314 | 60.0058 | 33.4 | 220.8687 | 49.6208 | 60.0173 | 49.6 | 220.8806 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.8958 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.9579 | 17.2147 | 60.0346 | 17.2 | 220.8972 | 33.4317 | 60.0058 | 33.4 | 220.877 | 49.6205 | 60.0173 | 49.6 | 220.8889 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.9041 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.9662 | 17.2193 | 60.0346 | 17.2 | 220.9058 | 33.4325 | 60.0058 | 33.4 | 220.8855 | 49.6213 | 60.0173 | 49.6 | 220.8975 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.9124 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.9745 | 17.2269 | 60.0346 | 17.2 | 220.9141 | 33.4332 | 60.0058 | 33.4 | 220.8938 | 49.622 | 60.0173 | 49.6 | 220.9058 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.9207 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.9829 | 17.2345 | 60.0346 | 17.2 | 220.9224 | 33.434 | 60.0058 | 33.4 | 220.9021 | 49.6231 | 60.0173 | 49.6 | 220.9141 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.9291 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.9912 | 17.2426 | 60.0346 | 17.2 | 220.9307 | 33.4348 | 60.0058 | 33.4 | 220.9104 | 49.6242 | 60.0173 | 49.6 | 220.9224 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.9374 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 220.9995 | 17.2507 | 60.0346 | 17.2 | 220.939 | 33.4355 | 60.0058 | 33.4 | 220.9187 | 49.6247 | 60.0173 | 49.6 | 220.9307 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.9457 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 221.0078 | 17.2562 | 60.0346 | 17.2 | 220.9473 | 33.4363 | 60.0058 | 33.4 | 220.927 | 49.6252 | 60.0173 | 49.6 | 220.939 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.9541 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 221.0161 | 17.2618 | 60.0346 | 17.2 | 220.9556 | 33.437 | 60.0058 | 33.4 | 220.9353 | 49.6257 | 60.0173 | 49.6 | 220.9473 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.9624 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 221.0245 | 17.2701 | 60.0346 | 17.2 | 220.9639 | 33.4377 | 60.0058 | 33.4 | 220.9436 | 49.6263 | 60.0173 | 49.6 | 220.9558 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.9708 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 221.0328 | 17.2785 | 60.0346 | 17.2 | 220.9724 | 33.4384 | 60.0058 | 33.4 | 220.9521 | 49.6286 | 60.0173 | 49.6 | 220.9641 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.9791 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 221.0411 | 17.2868 | 60.0346 | 17.2 | 220.9807 | 33.4391 | 60.0058 | 33.4 | 220.9604 | 49.6309 | 60.0173 | 49.6 | 220.9724 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.9874 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 221.0494 | 17.2951 | 60.0346 | 17.2 | 220.989 | 33.4397 | 60.0058 | 33.4 | 220.9688 | 49.6322 | 60.0173 | 49.6 | 220.9807 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
220.9958 | 81.9799 | 60.0059 | 82 | 221.0579 | 17.3004 | 60.0346 | 17.2 | 220.9973 | 33.4403 | 60.0058 | 33.4 | 220.9771 | 49.6334 | 60.0173 | 49.6 | 220.989 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
221.0041 | 81.9815 | 60.0059 | 82 | 221.0662 | 17.3057 | 60.0346 | 17.2 | 221.0056 | 33.441 | 60.0058 | 33.4 | 220.9854 | 49.6344 | 60.0173 | 49.6 | 220.9973 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
221.0124 | 81.9831 | 60.0059 | 82 | 221.0745 | 17.3085 | 60.0346 | 17.2 | 221.0139 | 33.4416 | 60.0058 | 33.4 | 220.9937 | 49.6353 | 60.0173 | 49.6 | 221.0056 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
221.0208 | 81.9847 | 60.0059 | 82 | 221.0828 | 17.3113 | 60.0346 | 17.2 | 221.0222 | 33.4422 | 60.0058 | 33.4 | 221.002 | 49.6377 | 60.0173 | 49.6 | 221.0139 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8
221.0291 | 81.9864 | 60.0059 | 82 | 221.0912 | 17.309 | 60.0346 | 17.2 | 221.0305 | 33.4429 | 60.0058 | 33.4 | 221.0103 | 49.6401 | 60.0173 | 49.6 | 221.0225 | 65.8183 | 60.0001 | 65.8
221.0374 | 81.988 | 60.0059 | 82 | 221.0995 | 17.3067 | 60.0346 | 17.2 | 221.0391 | 33.4438 | 60.0058 | 33.4 | 221.0188 | 49.6424 | 60.0173 | 49.6 | 221.0308 | 65.818 | 60.0001 | 65.8
221.0457 | 81.9896 | 60.0059 | 82 | 221.1078 | 17.3017 | 60.0346 | 17.2 | 221.0474 | 33.4446 | 60.0058 | 33.4 | 221.0271 | 49.6448 | 60.0173 | 49.6 | 221.0391 | 65.8174 | 60.0001 | 65.8
221.0541 | 81.9912 | 60.0059 | 82 | 221.1161 | 17.2967 | 60.0346 | 17.2 | 221.0557 | 33.4461 | 60.0058 | 33.4 | 221.0354 | 49.646 | 60.0173 | 49.6 | 221.0474 | 65.8168 | 60.0001 | 65.8
221.0624 | 81.9928 | 60.0059 | 82 | 221.1244 | 17.2829 | 60.0346 | 17.2 | 221.064 | 33.4475 | 60.0058 | 33.4 | 221.0437 | 49.6473 | 60.0173 | 49.6 | 221.0557 | 65.8162 | 60.0001 | 65.8
221.0707 | 81.9945 | 60.0059 | 82 | 221.1328 | 17.269 | 60.0346 | 17.2 | 221.0723 | 33.4488 | 60.0058 | 33.4 | 221.052 | 49.6494 | 60.0173 | 49.6 | 221.064 | 65.8156 | 60.0001 | 65.8
221.0791 | 81.9961 | 60.0059 | 82 | 221.1411 | 17.2581 | 60.0346 | 17.2 | 221.0806 | 33.45 | 60.0058 | 33.4 | 221.0603 | 49.6515 | 60.0173 | 49.6 | 221.0723 | 65.815 | 60.0001 | 65.8
221.0874 | 81.9961 | 60.0059 | 82 | 221.1494 | 17.2472 | 60.0346 | 17.2 | 221.0889 | 33.4512 | 60.0058 | 33.4 | 221.0686 | 49.6535 | 60.0173 | 49.6 | 221.0808 | 65.8144 | 60.0001 | 65.8
221.0957 | 81.9961 | 60.0059 | 82 | 221.1577 | 17.2364 | 60.0346 | 17.2 | 221.0974 | 33.4525 | 60.0058 | 33.4 | 221.0769 | 49.6554 | 60.0173 | 49.6 | 221.0891 | 65.8138 | 60.0001 | 65.8
221.1041 | 81.9961 | 60.0059 | 82 | 221.1661 | 17.2255 | 60.0346 | 17.2 | 221.1057 | 33.4537 | 60.0058 | 33.4 | 221.0854 | 49.6555 | 60.0173 | 49.6 | 221.0974 | 65.8132 | 60.0001 | 65.8
221.1124 | 81.996 | 60.0059 | 82 | 221.1744 | 17.2243 | 60.0346 | 17.2 | 221.114 | 33.4549 | 60.0058 | 33.4 | 221.0938 | 49.6555 | 60.0173 | 49.6 | 221.1057 | 65.8127 | 60.0001 | 65.8
221.1207 | 81.9966 | 60.0059 | 82 | 221.1827 | 17.223 | 60.0346 | 17.2 | 221.1223 | 33.4554 | 60.0058 | 33.4 | 221.1021 | 49.6553 | 60.0173 | 49.6 | 221.114 | 65.8121 | 60.0001 | 65.8
221.1291 | 81.9971 | 60.0059 | 82 | 221.191 | 17.2218 | 60.0346 | 17.2 | 221.1306 | 33.456 | 60.0058 | 33.4 | 221.1104 | 49.6551 | 60.0173 | 49.6 | 221.1223 | 65.8119 | 60.0001 | 65.8
221.1374 | 81.9976 | 60.0059 | 82 | 221.1993 | 17.2206 | 60.0346 | 17.2 | 221.1389 | 33.4558 | 60.0058 | 33.4 | 221.1187 | 49.6545 | 60.0173 | 49.6 | 221.1306 | 65.8117 | 60.0001 | 65.8
221.1457 | 81.9981 | 60.0059 | 82 | 221.2078 | 17.2282 | 60.0346 | 17.2 | 221.1472 | 33.4555 | 60.0058 | 33.4 | 221.127 | 49.6538 | 60.0173 | 49.6 | 221.1389 | 65.8109 | 60.0001 | 65.8
221.1541 | 81.9986 | 60.0059 | 82 | 221.2161 | 17.2359 | 60.0346 | 17.2 | 221.1555 | 33.4538 | 60.0058 | 33.4 | 221.1353 | 49.6527 | 60.0173 | 49.6 | 221.1475 | 65.8102 | 60.0001 | 65.8
221.1624 | 81.9991 | 60.0059 | 82 | 221.2244 | 17.2405 | 60.0346 | 17.2 | 221.1641 | 33.4521 | 60.0058 | 33.4 | 221.1436 | 49.6515 | 60.0173 | 49.6 | 221.1558 | 65.809 | 60.0001 | 65.8
221.1707 | 81.9996 | 60.0059 | 82 | 221.2327 | 17.2452 | 60.0346 | 17.2 | 221.1724 | 33.4504 | 60.0058 | 33.4 | 221.1521 | 49.6502 | 60.0173 | 49.6 | 221.1641 | 65.8078 | 60.0001 | 65.8
221.1791 | 82.0001 | 60.0059 | 82 | 221.2411 | 17.2423 | 60.0346 | 17.2 | 221.1807 | 33.4487 | 60.0058 | 33.4 | 221.1604 | 49.6488 | 60.0173 | 49.6 | 221.1724 | 65.8066 | 60.0001 | 65.8
221.1874 | 82.0007 | 60.0059 | 82 | 221.2494 | 17.2394 | 60.0346 | 17.2 | 221.189 | 33.447 | 60.0058 | 33.4 | 221.1687 | 49.6483 | 60.0173 | 49.6 | 221.1807 | 65.8054 | 60.0001 | 65.8
221.1957 | 82.0012 | 60.0059 | 82 | 221.2577 | 17.2343 | 60.0346 | 17.2 | 221.1973 | 33.4453 | 60.0058 | 33.4 | 221.177 | 49.6478 | 60.0173 | 49.6 | 221.189 | 65.8045 | 60.0001 | 65.8
221.2041 | 82.0012 | 60.0059 | 82 | 221.266 | 17.2292 | 60.0346 | 17.2 | 221.2056 | 33.4436 | 60.0058 | 33.4 | 221.1853 | 49.6476 | 60.0173 | 49.6 | 221.1973 | 65.8036 | 60.0001 | 65.8
221.2124 | 82.0012 | 60.0059 | 82 | 221.2744 | 17.2271 | 60.0346 | 17.2 | 221.2139 | 33.4419 | 60.0058 | 33.4 | 221.1936 | 49.6473 | 60.0173 | 49.6 | 221.2058 | 65.8027 | 60.0001 | 65.8
221.2207 | 82.001 | 60.0059 | 82 | 221.2827 | 17.225 | 60.0346 | 17.2 | 221.2222 | 33.4405 | 60.0058 | 33.4 | 221.2019 | 49.6459 | 60.0173 | 49.6 | 221.2141 | 65.8017 | 60.0001 | 65.8
221.2291 | 82.0008 | 60.0059 | 82 | 221.291 | 17.2229 | 60.0346 | 17.2 | 221.2307 | 33.4391 | 60.0058 | 33.4 | 221.2102 | 49.6444 | 60.0173 | 49.6 | 221.2224 | 65.8012 | 60.0001 | 65.8
221.2374 | 82.0005 | 60.0059 | 82 | 221.2993 | 17.2209 | 60.0346 | 17.2 | 221.239 | 33.439 | 60.0058 | 33.4 | 221.2188 | 49.6407 | 60.0173 | 49.6 | 221.2307 | 65.8008 | 60.0001 | 65.8
221.2457 | 82.0003 | 60.0059 | 82 | 221.3076 | 17.2188 | 60.0346 | 17.2 | 221.2473 | 33.4389 | 60.0058 | 33.4 | 221.2271 | 49.637 | 60.0173 | 49.6 | 221.239 | 65.8015 | 60.0001 | 65.8
221.2541 | 82 | 60.0059 | 82 | 221.316 | 17.2167 | 60.0346 | 17.2 | 221.2556 | 33.4388 | 60.0058 | 33.4 | 221.2354 | 49.6337 | 60.0173 | 49.6 | 221.2473 | 65.8021 | 60.0001 | 65.8
221.2624 | 81.9998 | 60.0059 | 82 | 221.3243 | 17.2221 | 60.0346 | 17.2 | 221.2639 | 33.4387 | 60.0058 | 33.4 | 221.2437 | 49.6303 | 60.0173 | 49.6 | 221.2556 | 65.8028 | 60.0001 | 65.8
221.2707 | 82.0011 | 60.0059 | 82 | 221.3326 | 17.2276 | 60.0346 | 17.2 | 221.2722 | 33.4386 | 60.0058 | 33.4 | 221.252 | 49.627 | 60.0173 | 49.6 | 221.2639 | 65.8035 | 60.0001 | 65.8
221.2791 | 82.0024 | 60.0059 | 82 | 221.3409 | 17.2352 | 60.0346 | 17.2 | 221.2805 | 33.4384 | 60.0058 | 33.4 | 221.2603 | 49.6237 | 60.0173 | 49.6 | 221.2725 | 65.8042 | 60.0001 | 65.8
221.2874 | 82.0037 | 60.0059 | 82 | 221.3494 | 17.2429 | 60.0346 | 17.2 | 221.2891 | 33.4383 | 60.0058 | 33.4 | 221.2686 | 49.6203 | 60.0173 | 49.6 | 221.2808 | 65.805 | 60.0001 | 65.8
221.2957 | 82.005 | 60.0059 | 82 | 221.3577 | 17.2476 | 60.0346 | 17.2 | 221.2974 | 33.4382 | 60.0058 | 33.4 | 221.2769 | 49.617 | 60.0173 | 49.6 | 221.2891 | 65.8058 | 60.0001 | 65.8
221.304 | 82.0065 | 60.0059 | 82 | 221.366 | 17.2522 | 60.0346 | 17.2 | 221.3057 | 33.4369 | 60.0058 | 33.4 | 221.2854 | 49.6154 | 60.0173 | 49.6 | 221.2974 | 65.8066 | 60.0001 | 65.8
221.3124 | 82.008 | 60.0059 | 82 | 221.3743 | 17.2539 | 60.0346 | 17.2 | 221.314 | 33.4355 | 60.0058 | 33.4 | 221.2937 | 49.6137 | 60.0173 | 49.6 | 221.3057 | 65.8072 | 60.0001 | 65.8
221.3207 | 82.0096 | 60.0059 | 82 | 221.3826 | 17.2556 | 60.0346 | 17.2 | 221.3223 | 33.4346 | 60.0058 | 33.4 | 221.302 | 49.6138 | 60.0173 | 49.6 | 221.314 | 65.8079 | 60.0001 | 65.8
221.329 | 82.0111 | 60.0059 | 82 | 221.391 | 17.2573 | 60.0346 | 17.2 | 221.3306 | 33.4336 | 60.0058 | 33.4 | 221.3103 | 49.6138 | 60.0173 | 49.6 | 221.3223 | 65.8079 | 60.0001 | 65.8
221.3374 | 82.0127 | 60.0059 | 82 | 221.3993 | 17.259 | 60.0346 | 17.2 | 221.3389 | 33.4332 | 60.0058 | 33.4 | 221.3186 | 49.6142 | 60.0173 | 49.6 | 221.3308 | 65.8079 | 60.0001 | 65.8
221.3457 | 82.0142 | 60.0059 | 82 | 221.4076 | 17.2608 | 60.0346 | 17.2 | 221.3472 | 33.4327 | 60.0058 | 33.4 | 221.3269 | 49.6146 | 60.0173 | 49.6 | 221.3391 | 65.8076 | 60.0001 | 65.8
221.354 | 82.0139 | 60.0059 | 82 | 221.4159 | 17.2625 | 60.0346 | 17.2 | 221.3557 | 33.4304 | 60.0058 | 33.4 | 221.3352 | 49.6155 | 60.0173 | 49.6 | 221.3474 | 65.8074 | 60.0001 | 65.8
221.3624 | 82.0136 | 60.0059 | 82 | 221.4243 | 17.2528 | 60.0346 | 17.2 | 221.364 | 33.428 | 60.0058 | 33.4 | 221.3435 | 49.6165 | 60.0173 | 49.6 | 221.3557 | 65.8075 | 60.0001 | 65.8
221.3707 | 82.0157 | 60.0059 | 82 | 221.4326 | 17.2431 | 60.0346 | 17.2 | 221.3723 | 33.4257 | 60.0058 | 33.4 | 221.3521 | 49.6175 | 60.0173 | 49.6 | 221.364 | 65.8075 | 60.0001 | 65.8
221.3791 | 82.0178 | 60.0059 | 82 | 221.4409 | 17.2334 | 60.0346 | 17.2 | 221.3806 | 33.4234 | 60.0058 | 33.4 | 221.3604 | 49.6184 | 60.0173 | 49.6 | 221.3723 | 65.8086 | 60.0001 | 65.8
221.3874 | 82.0217 | 60.0059 | 82 | 221.4492 | 17.2238 | 60.0346 | 17.2 | 221.3889 | 33.4221 | 60.0058 | 33.4 | 221.3687 | 49.6185 | 60.0173 | 49.6 | 221.3806 | 65.8097 | 60.0001 | 65.8
221.3957 | 82.0257 | 60.0059 | 82 | 221.4576 | 17.2224 | 60.0346 | 17.2 | 221.3972 | 33.4209 | 60.0058 | 33.4 | 221.377 | 49.6186 | 60.0173 | 49.6 | 221.3889 | 65.8109 | 60.0001 | 65.8
221.4041 | 82.0295 | 60.0059 | 82 | 221.4659 | 17.221 | 60.0346 | 17.2 | 221.4055 | 33.4192 | 60.0058 | 33.4 | 221.3853 | 49.6188 | 60.0173 | 49.6 | 221.3975 | 65.8121 | 60.0001 | 65.8
221.4124 | 82.0334 | 60.0059 | 82 | 221.4742 | 17.2196 | 60.0346 | 17.2 | 221.4138 | 33.4175 | 60.0058 | 33.4 | 221.3936 | 49.619 | 60.0173 | 49.6 | 221.4058 | 65.8134 | 60.0001 | 65.8
221.4207 | 82.0374 | 60.0059 | 82 | 221.4825 | 17.2182 | 60.0346 | 17.2 | 221.4224 | 33.4154 | 60.0058 | 33.4 | 221.4019 | 49.6188 | 60.0173 | 49.6 | 221.4141 | 65.8146 | 60.0001 | 65.8
221.429 | 82.0413 | 60.0059 | 82 | 221.4908 | 17.2168 | 60.0346 | 17.2 | 221.4307 | 33.4133 | 60.0058 | 33.4 | 221.4102 | 49.6187 | 60.0173 | 49.6 | 221.4224 | 65.8163 | 60.0001 | 65.8
221.4374 | 82.0455 | 60.0059 | 82 | 221.4993 | 17.2154 | 60.0346 | 17.2 | 221.439 | 33.4131 | 60.0058 | 33.4 | 221.4187 | 49.6186 | 60.0173 | 49.6 | 221.4307 | 65.818 | 60.0001 | 65.8
221.4457 | 82.0497 | 60.0059 | 82 | 221.5076 | 17.2234 | 60.0346 | 17.2 | 221.4473 | 33.4128 | 60.0058 | 33.4 | 221.427 | 49.6185 | 60.0173 | 49.6 | 221.439 | 65.8194 | 60.0116 | 65.8
221.454 | 82.0515 | 60.0059 | 82 | 221.5159 | 17.2313 | 60.0346 | 17.2 | 221.4556 | 33.4124 | 60.0058 | 33.4 | 221.4353 | 49.618 | 60.0173 | 49.6 | 221.4473 | 65.8206 | 60.0116 | 65.8
221.4624 | 82.0533 | 60.0059 | 82 | 221.5242 | 17.2392 | 60.0346 | 17.2 | 221.4639 | 33.412 | 60.0058 | 33.4 | 221.4436 | 49.6175 | 60.0173 | 49.6 | 221.4556 | 65.821 | 60.0116 | 65.8
221.4707 | 82.0527 | 60.0059 | 82 | 221.5326 | 17.2471 | 60.0346 | 17.2 | 221.4722 | 33.4118 | 60.0058 | 33.4 | 221.4519 | 49.6176 | 60.0173 | 49.6 | 221.4641 | 65.8213 | 60.0116 | 65.8
221.479 | 82.052 | 60.0059 | 82 | 221.5409 | 17.2497 | 60.0346 | 17.2 | 221.4805 | 33.4116 | 60.0058 | 33.4 | 221.4602 | 49.6176 | 60.0173 | 49.6 | 221.4724 | 65.8215 | 60.0116 | 65.8
221.4874 | 82.0504 | 60.0059 | 82 | 221.5492 | 17.2523 | 60.0346 | 17.2 | 221.489 | 33.4118 | 60.0058 | 33.4 | 221.4685 | 49.6174 | 60.0173 | 49.6 | 221.4807 | 65.8218 | 60.0116 | 65.8
221.4957 | 82.0488 | 60.0059 | 82 | 221.5575 | 17.2568 | 60.0346 | 17.2 | 221.4973 | 33.412 | 60.0058 | 33.4 | 221.4768 | 49.6171 | 60.0173 | 49.6 | 221.489 | 65.8221 | 60.0116 | 65.8
221.504 | 82.0474 | 60.0059 | 82 | 221.5658 | 17.2613 | 60.0346 | 17.2 | 221.5056 | 33.4121 | 60.0058 | 33.4 | 221.4854 | 49.6165 | 60.0173 | 49.6 | 221.4973 | 65.8223 | 60.0116 | 65.8
221.5124 | 82.0461 | 60.0059 | 82 | 221.5742 | 17.2689 | 60.0346 | 17.2 | 221.5139 | 33.4123 | 60.0058 | 33.4 | 221.4937 | 49.6159 | 60.0173 | 49.6 | 221.5056 | 65.8223 | 60.0116 | 65.8
221.5207 | 82.0447 | 60.0059 | 82 | 221.5825 | 17.2764 | 60.0346 | 17.2 | 221.5222 | 33.4113 | 60.0058 | 33.4 | 221.502 | 49.6148 | 60.0116 | 49.6 | 221.5139 | 65.8223 | 60.0116 | 65.8
221.529 | 82.0434 | 60.0059 | 82 | 221.5908 | 17.2814 | 60.0346 | 17.2 | 221.5305 | 33.4104 | 60.0058 | 33.4 | 221.5103 | 49.6138 | 60.0116 | 49.6 | 221.5225 | 65.8236 | 60.0116 | 65.8
221.5374 | 82.042 | 60.0059 | 82 | 221.5991 | 17.2864 | 60.0346 | 17.2 | 221.5388 | 33.41 | 60.0058 | 33.4 | 221.5186 | 49.6131 | 60.0116 | 49.6 | 221.5308 | 65.8249 | 60.0116 | 65.8
221.5457 | 82.0406 | 60.0059 | 82 | 221.6075 | 17.2914 | 60.0346 | 17.2 | 221.5474 | 33.4096 | 60.0058 | 33.4 | 221.5269 | 49.6124 | 60.0116 | 49.6 | 221.5391 | 65.8262 | 60.0116 | 65.8
221.554 | 82.0384 | 60.0059 | 82 | 221.6158 | 17.2963 | 60.0346 | 17.2 | 221.5557 | 33.4094 | 60.0058 | 33.4 | 221.5352 | 49.6116 | 60.0116 | 49.6 | 221.5474 | 65.8275 | 60.0116 | 65.8
221.5623 | 82.0362 | 60.0059 | 82 | 221.6241 | 17.3033 | 60.0346 | 17.2 | 221.564 | 33.4092 | 60.0058 | 33.4 | 221.5435 | 49.6109 | 60.0116 | 49.6 | 221.5557 | 65.8311 | 60.0116 | 65.8
221.5707 | 82.0349 | 60.0059 | 82 | 221.6324 | 17.3103 | 60.0346 | 17.2 | 221.5723 | 33.4089 | 60.0058 | 33.4 | 221.552 | 49.6105 | 60.0116 | 49.6 | 221.564 | 65.8348 | 60.0116 | 65.8
221.579 | 82.0337 | 60.0059 | 82 | 221.6409 | 17.3153 | 60.0346 | 17.2 | 221.5806 | 33.4086 | 60.0058 | 33.4 | 221.5603 | 49.6101 | 60.0116 | 49.6 | 221.5723 | 65.8384 | 60.0116 | 65.8
221.5874 | 82.0304 | 60.0059 | 82 | 221.6492 | 17.3203 | 60.0346 | 17.2 | 221.5889 | 33.4083 | 60.0058 | 33.4 | 221.5686 | 49.6101 | 60.0116 | 49.6 | 221.5806 | 65.8421 | 60.0116 | 65.8
221.5957 | 82.027 | 60.0059 | 82 | 221.6575 | 17.314 | 60.0346 | 17.2 | 221.5972 | 33.408 | 60.0058 | 33.4 | 221.5769 | 49.6101 | 60.0116 | 49.6 | 221.5891 | 65.8451 | 60.0116 | 65.8
221.604 | 82.0221 | 60.0059 | 82 | 221.6658 | 17.3076 | 60.0346 | 17.2 | 221.6055 | 33.4086 | 60.0058 | 33.4 | 221.5852 | 49.6101 | 60.0116 | 49.6 | 221.5974 | 65.8482 | 60.0116 | 65.8
221.6124 | 82.0172 | 60.0059 | 82 | 221.6741 | 17.3044 | 60.0346 | 17.2 | 221.614 | 33.4091 | 60.0058 | 33.4 | 221.5935 | 49.6101 | 60.0116 | 49.6 | 221.6057 | 65.8493 | 60.0116 | 65.8
221.6207 | 82.0123 | 60.0059 | 82 | 221.6825 | 17.3011 | 60.0346 | 17.2 | 221.6223 | 33.4092 | 60.0058 | 33.4 | 221.6018 | 49.6098 | 60.0116 | 49.6 | 221.614 | 65.8505 | 60.0116 | 65.8
221.629 | 82.0074 | 60.0059 | 82 | 221.6908 | 17.2978 | 60.0346 | 17.2 | 221.6306 | 33.4092 | 60.0058 | 33.4 | 221.6101 | 49.6095 | 60.0116 | 49.6 | 221.6223 | 65.8516 | 60.0116 | 65.8
221.6374 | 82.0023 | 60.0059 | 82 | 221.6991 | 17.2945 | 60.0346 | 17.2 | 221.6389 | 33.4107 | 60.0058 | 33.4 | 221.6187 | 49.6097 | 60.0116 | 49.6 | 221.6306 | 65.8528 | 60.0116 | 65.8
221.6457 | 81.9971 | 60.0059 | 82 | 221.7074 | 17.292 | 60.0346 | 17.2 | 221.6472 | 33.4122 | 60.0058 | 33.4 | 221.627 | 49.6098 | 60.0116 | 49.6 | 221.6389 | 65.8515 | 60.0116 | 65.8
221.654 | 81.991 | 60.0059 | 82 | 221.7158 | 17.2895 | 60.0346 | 17.2 | 221.6555 | 33.4137 | 60.0058 | 33.4 | 221.6353 | 49.6097 | 60.0116 | 49.6 | 221.6472 | 65.8503 | 60.0116 | 65.8
221.6624 | 81.9848 | 60.0059 | 82 | 221.7241 | 17.2888 | 60.0346 | 17.2 | 221.6638 | 33.4153 | 60.0058 | 33.4 | 221.6436 | 49.6096 | 60.0116 | 49.6 | 221.6558 | 65.8484 | 60.0116 | 65.8
221.6707 | 81.9806 | 60.0059 | 82 | 221.7324 | 17.2882 | 60.0346 | 17.2 | 221.6721 | 33.4168 | 60.0058 | 33.4 | 221.6519 | 49.6097 | 60.0116 | 49.6 | 221.6641 | 65.8465 | 60.0116 | 65.8
221.679 | 81.9763 | 60.0059 | 82 | 221.7407 | 17.2959 | 60.0346 | 17.2 | 221.6807 | 33.4183 | 60.0058 | 33.4 | 221.6602 | 49.6097 | 60.0116 | 49.6 | 221.6724 | 65.8456 | 60.0116 | 65.8
221.6873 | 81.9736 | 60.0059 | 82 | 221.749 | 17.3035 | 60.0346 | 17.2 | 221.689 | 33.4202 | 60.0058 | 33.4 | 221.6685 | 49.6098 | 60.0116 | 49.6 | 221.6807 | 65.8447 | 60.0116 | 65.8
221.6957 | 81.9709 | 60.0059 | 82 | 221.7574 | 17.3082 | 60.0346 | 17.2 | 221.6973 | 33.4222 | 60.0058 | 33.4 | 221.6768 | 49.6098 | 60.0116 | 49.6 | 221.689 | 65.8423 | 60.0116 | 65.8
221.704 | 81.9682 | 60.0059 | 82 | 221.7657 | 17.3128 | 60.0346 | 17.2 | 221.7056 | 33.4242 | 60.0058 | 33.4 | 221.6853 | 49.6102 | 60.0116 | 49.6 | 221.6973 | 65.8399 | 60.0116 | 65.8
221.7123 | 81.9655 | 60.0059 | 82 | 221.774 | 17.3174 | 60.0346 | 17.2 | 221.7139 | 33.4262 | 60.0058 | 33.4 | 221.6936 | 49.6105 | 60.0116 | 49.6 | 221.7056 | 65.8374 | 60.0116 | 65.8
221.7207 | 81.9658 | 60.0059 | 82 | 221.7823 | 17.3221 | 60.0346 | 17.2 | 221.7222 | 33.4268 | 60.0058 | 33.4 | 221.7019 | 49.6104 | 60.0116 | 49.6 | 221.7139 | 65.835 | 60.0116 | 65.8
221.729 | 81.966 | 60.0059 | 82 | 221.7908 | 17.3239 | 60.0346 | 17.2 | 221.7305 | 33.4273 | 60.0058 | 33.4 | 221.7102 | 49.6103 | 60.0116 | 49.6 | 221.7224 | 65.833 | 60.0116 | 65.8
221.7373 | 81.9672 | 60.0059 | 82 | 221.7991 | 17.3258 | 60.0346 | 17.2 | 221.739 | 33.4279 | 60.0058 | 33.4 | 221.7185 | 49.6105 | 60.0116 | 49.6 | 221.7307 | 65.8309 | 60.0116 | 65.8
221.7457 | 81.9684 | 60.0059 | 82 | 221.8074 | 17.3229 | 60.0346 | 17.2 | 221.7473 | 33.4284 | 60.0058 | 33.4 | 221.7268 | 49.6106 | 60.0116 | 49.6 | 221.739 | 65.8296 | 60.0116 | 65.8
221.754 | 81.9701 | 60.0059 | 82 | 221.8157 | 17.3199 | 60.0346 | 17.2 | 221.7556 | 33.4289 | 60.0058 | 33.4 | 221.7351 | 49.6106 | 60.0116 | 49.6 | 221.7473 | 65.8283 | 60.0116 | 65.8
221.7623 | 81.9717 | 60.0059 | 82 | 221.8241 | 17.317 | 60.0346 | 17.2 | 221.7639 | 33.4295 | 60.0058 | 33.4 | 221.7434 | 49.6106 | 60.0116 | 49.6 | 221.7556 | 65.8266 | 60.0116 | 65.8
221.7707 | 81.9742 | 60.0059 | 82 | 221.8324 | 17.3141 | 60.0346 | 17.2 | 221.7722 | 33.4298 | 60.0058 | 33.4 | 221.752 | 49.611 | 60.0116 | 49.6 | 221.7639 | 65.8248 | 60.0116 | 65.8
221.779 | 81.9767 | 60.0059 | 82 | 221.8407 | 17.3112 | 60.0346 | 17.2 | 221.7805 | 33.4302 | 60.0058 | 33.4 | 221.7603 | 49.6114 | 60.0116 | 49.6 | 221.7722 | 65.8252 | 60.0116 | 65.8
221.7873 | 81.9803 | 60.0059 | 82 | 221.849 | 17.3083 | 60.0346 | 17.2 | 221.7888 | 33.4304 | 60.0058 | 33.4 | 221.7686 | 49.6121 | 60.0116 | 49.6 | 221.7805 | 65.8256 | 60.0116 | 65.8
221.7957 | 81.9838 | 60.0059 | 82 | 221.8573 | 17.3053 | 60.0346 | 17.2 | 221.7971 | 33.4305 | 60.0058 | 33.4 | 221.7769 | 49.6129 | 60.0116 | 49.6 | 221.7891 | 65.8261 | 60.0116 | 65.8
221.804 | 81.9861 | 60.0059 | 82 | 221.8657 | 17.3024 | 60.0346 | 17.2 | 221.8057 | 33.4303 | 60.0058 | 33.4 | 221.7852 | 49.6133 | 60.0116 | 49.6 | 221.7974 | 65.8265 | 60.0116 | 65.8
221.8123 | 81.9885 | 60.0059 | 82 | 221.874 | 17.2995 | 60.0346 | 17.2 | 221.814 | 33.43 | 60.0058 | 33.4 | 221.7935 | 49.6137 | 60.0116 | 49.6 | 221.8057 | 65.8264 | 60.0116 | 65.8
221.8207 | 81.9911 | 60.0059 | 82 | 221.8823 | 17.2966 | 60.0346 | 17.2 | 221.8223 | 33.4298 | 60.0058 | 33.4 | 221.8018 | 49.614 | 60.0116 | 49.6 | 221.814 | 65.8263 | 60.0116 | 65.8
221.829 | 81.9938 | 60.0059 | 82 | 221.8906 | 17.2966 | 60.0346 | 17.2 | 221.8306 | 33.4296 | 60.0058 | 33.4 | 221.8101 | 49.6144 | 60.0116 | 49.6 | 221.8223 | 65.8267 | 60.0116 | 65.8
221.8373 | 81.9959 | 60.0059 | 82 | 221.899 | 17.2966 | 60.0346 | 17.2 | 221.8389 | 33.4294 | 60.0058 | 33.4 | 221.8186 | 49.6148 | 60.0116 | 49.6 | 221.8306 | 65.827 | 60.0116 | 65.8
221.8457 | 81.998 | 60.0059 | 82 | 221.9073 | 17.3018 | 60.0346 | 17.2 | 221.8472 | 33.4291 | 60.0058 | 33.4 | 221.8269 | 49.6152 | 60.0116 | 49.6 | 221.8389 | 65.8272 | 60.0116 | 65.8
221.854 | 81.9994 | 60.0059 | 82 | 221.9156 | 17.3069 | 60.0346 | 17.2 | 221.8555 | 33.4288 | 60.0058 | 33.4 | 221.8352 | 49.6151 | 60.0116 | 49.6 | 221.8472 | 65.8273 | 60.0116 | 65.8
221.8623 | 82.0007 | 60.0059 | 82 | 221.924 | 17.3069 | 60.0346 | 17.2 | 221.8638 | 33.4284 | 60.0058 | 33.4 | 221.8435 | 49.6151 | 60.0116 | 49.6 | 221.8557 | 65.8275 | 60.0116 | 65.8
221.8707 | 82.001 | 60.0059 | 82 | 221.9323 | 17.307 | 60.0346 | 17.2 | 221.8723 | 33.4292 | 60.0058 | 33.4 | 221.8518 | 49.6147 | 60.0116 | 49.6 | 221.864 | 65.8276 | 60.0116 | 65.8
221.879 | 82.0013 | 60.0059 | 82 | 221.9407 | 17.307 | 60.0346 | 17.2 | 221.8806 | 33.4299 | 60.0058 | 33.4 | 221.8601 | 49.6143 | 60.0116 | 49.6 | 221.8723 | 65.8272 | 60.0116 | 65.8
221.8873 | 82.0012 | 60.0059 | 82 | 221.949 | 17.3071 | 60.0346 | 17.2 | 221.8889 | 33.4306 | 60.0058 | 33.4 | 221.8684 | 49.614 | 60.0116 | 49.6 | 221.8806 | 65.8267 | 60.0116 | 65.8
221.8957 | 82.0011 | 60.0059 | 82 | 221.9573 | 17.3071 | 60.0346 | 17.2 | 221.8972 | 33.4313 | 60.0058 | 33.4 | 221.8767 | 49.6137 | 60.0116 | 49.6 | 221.8889 | 65.8272 | 60.0116 | 65.8
221.904 | 82.0018 | 60.0059 | 82 | 221.9656 | 17.3071 | 60.0346 | 17.2 | 221.9055 | 33.4317 | 60.0058 | 33.4 | 221.8853 | 49.6126 | 60.0116 | 49.6 | 221.8972 | 65.8278 | 60.0116 | 65.8
221.9123 | 82.0025 | 60.0059 | 82 | 221.974 | 17.3072 | 60.0346 | 17.2 | 221.9138 | 33.4322 | 60.0058 | 33.4 | 221.8936 | 49.6115 | 60.0116 | 49.6 | 221.9055 | 65.8274 | 60.0116 | 65.8
221.9207 | 82.0029 | 60.0059 | 82 | 221.9823 | 17.3072 | 60.0346 | 17.2 | 221.9221 | 33.4326 | 60.0058 | 33.4 | 221.9019 | 49.6105 | 60.0116 | 49.6 | 221.9138 | 65.827 | 60.0116 | 65.8
221.929 | 82.0034 | 60.0059 | 82 | 221.9906 | 17.3021 | 60.0346 | 17.2 | 221.9307 | 33.433 | 60.0058 | 33.4 | 221.9102 | 49.6094 | 60.0116 | 49.6 | 221.9224 | 65.8255 | 60.0116 | 65.8
221.9373 | 82.0039 | 60.0059 | 82 | 221.9989 | 17.2969 | 60.0346 | 17.2 | 221.939 | 33.4336 | 60.0058 | 33.4 | 221.9185 | 49.6084 | 60.0116 | 49.6 | 221.9307 | 65.824 | 60.0116 | 65.8
221.9456 | 82.0043 | 60.0059 | 82 | 222.0073 | 17.2994 | 60.0346 | 17.2 | 221.9473 | 33.4342 | 60.0058 | 33.4 | 221.9268 | 49.6074 | 60.0116 | 49.6 | 221.939 | 65.8226 | 60.0116 | 65.8
221.954 | 82.0044 | 60.0059 | 82 | 222.0156 | 17.3018 | 60.0346 | 17.2 | 221.9556 | 33.4339 | 60.0058 | 33.4 | 221.9351 | 49.6072 | 60.0116 | 49.6 | 221.9473 | 65.8211 | 60.0116 | 65.8
221.9623 | 82.0044 | 60.0059 | 82 | 222.0239 | 17.3094 | 60.0346 | 17.2 | 221.9639 | 33.4336 | 60.0058 | 33.4 | 221.9434 | 49.607 | 60.0116 | 49.6 | 221.9556 | 65.818 | 60.0116 | 65.8
221.9706 | 82.005 | 60.0059 | 82 | 222.0322 | 17.3169 | 60.0346 | 17.2 | 221.9722 | 33.4343 | 60.0058 | 33.4 | 221.9519 | 49.6083 | 60.0116 | 49.6 | 221.9639 | 65.8148 | 60.0116 | 65.8
221.979 | 82.0055 | 60.0059 | 82 | 222.0405 | 17.3245 | 60.0346 | 17.2 | 221.9805 | 33.435 | 60.0058 | 33.4 | 221.9602 | 49.6096 | 60.0116 | 49.6 | 221.9722 | 65.8108 | 60.0116 | 65.8
221.9873 | 82.0048 | 60.0059 | 82 | 222.049 | 17.332 | 60.0346 | 17.2 | 221.9888 | 33.4363 | 60.0058 | 33.4 | 221.9685 | 49.6117 | 60.0116 | 49.6 | 221.9805 | 65.8067 | 60.0116 | 65.8
221.9956 | 82.0042 | 60.0059 | 82 | 222.0573 | 17.3395 | 60.0346 | 17.2 | 221.9973 | 33.4376 | 60.0058 | 33.4 | 221.9768 | 49.6138 | 60.0116 | 49.6 | 221.989 | 65.8035 | 60.0116 | 65.8
222.004 | 82.0042 | 60.0059 | 82 | 222.0656 | 17.3471 | 60.0346 | 17.2 | 222.0056 | 33.4389 | 60.0058 | 33.4 | 221.9851 | 49.6175 | 60.0116 | 49.6 | 221.9973 | 65.8003 | 60.0116 | 65.8
222.0123 | 82.0042 | 60.0059 | 82 | 222.0739 | 17.3568 | 60.0346 | 17.2 | 222.0139 | 33.4402 | 60.0058 | 33.4 | 221.9934 | 49.6211 | 60.0116 | 49.6 | 222.0056 | 65.7982 | 60.0116 | 65.8
222.0207 | 82.0043 | 60.0059 | 82 | 222.0823 | 17.3665 | 60.0346 | 17.2 | 222.0222 | 33.4414 | 60.0058 | 33.4 | 222.0017 | 49.6251 | 60.0116 | 49.6 | 222.0139 | 65.7961 | 60.0116 | 65.8
222.029 | 82.0045 | 60.0059 | 82 | 222.0906 | 17.3737 | 60.0346 | 17.2 | 222.0305 | 33.4427 | 60.0058 | 33.4 | 222.01 | 49.6292 | 60.0116 | 49.6 | 222.0222 | 65.7952 | 60.0116 | 65.8
222.0373 | 82.0046 | 60.0059 | 82 | 222.0989 | 17.381 | 60.0346 | 17.2 | 222.0388 | 33.444 | 60.0058 | 33.4 | 222.0186 | 49.6324 | 60.0116 | 49.6 | 222.0305 | 65.7942 | 60.0116 | 65.8
222.0457 | 82.0047 | 60.0059 | 82 | 222.1072 | 17.3882 | 60.0346 | 17.2 | 222.0471 | 33.4453 | 60.0058 | 33.4 | 222.0269 | 49.6357 | 60.0116 | 49.6 | 222.0388 | 65.7956 | 60.0116 | 65.8
222.054 | 82.0047 | 60.0059 | 82 | 222.1155 | 17.3954 | 60.0346 | 17.2 | 222.0554 | 33.4459 | 60.0058 | 33.4 | 222.0352 | 49.6378 | 60.0116 | 49.6 | 222.0471 | 65.797 | 60.0116 | 65.8
222.0623 | 82.0048 | 60.0059 | 82 | 222.1239 | 17.3902 | 60.0346 | 17.2 | 222.064 | 33.4465 | 60.0058 | 33.4 | 222.0435 | 49.6398 | 60.0116 | 49.6 | 222.0557 | 65.7987 | 60.0116 | 65.8
222.0706 | 82.0048 | 60.0059 | 82 | 222.1322 | 17.3849 | 60.0346 | 17.2 | 222.0723 | 33.4461 | 60.0058 | 33.4 | 222.0518 | 49.6418 | 60.0116 | 49.6 | 222.064 | 65.8004 | 60.0116 | 65.8
222.079 | 82.0049 | 60.0059 | 82 | 222.1405 | 17.37 | 60.0346 | 17.2 | 222.0806 | 33.4458 | 60.0058 | 33.4 | 222.0601 | 49.6439 | 60.0116 | 49.6 | 222.0723 | 65.8017 | 60.0116 | 65.8
222.0873 | 82.0046 | 60.0059 | 82 | 222.1488 | 17.355 | 60.0346 | 17.2 | 222.0889 | 33.4454 | 60.0058 | 33.4 | 222.0684 | 49.6439 | 60.0116 | 49.6 | 222.0806 | 65.8031 | 60.0116 | 65.8
222.0956 | 82.0043 | 60.0059 | 82 | 222.1572 | 17.3401 | 60.0346 | 17.2 | 222.0972 | 33.445 | 60.0058 | 33.4 | 222.0767 | 49.644 | 60.0116 | 49.6 | 222.0889 | 65.8046 | 60.0116 | 65.8
222.104 | 82.001 | 60.0059 | 82 | 222.1655 | 17.3251 | 60.0346 | 17.2 | 222.1055 | 33.4446 | 60.0058 | 33.4 | 222.0852 | 49.6433 | 60.0116 | 49.6 | 222.0972 | 65.806 | 60.0116 | 65.8
222.1123 | 81.9976 | 60.0059 | 82 | 222.1738 | 17.3102 | 60.0346 | 17.2 | 222.1138 | 33.4443 | 60.0058 | 33.4 | 222.0935 | 49.6425 | 60.0116 | 49.6 | 222.1055 | 65.8063 | 60.0116 | 65.8
222.1206 | 81.995 | 60.0059 | 82 | 222.1821 | 17.2953 | 60.0346 | 17.2 | 222.1223 | 33.4438 | 60.0058 | 33.4 | 222.1018 | 49.6418 | 60.0116 | 49.6 | 222.114 | 65.8066 | 60.0116 | 65.8
222.129 | 81.9924 | 60.0059 | 82 | 222.1906 | 17.2681 | 60.0346 | 17.2 | 222.1306 | 33.4434 | 60.0058 | 33.4 | 222.1101 | 49.641 | 60.0116 | 49.6 | 222.1223 | 65.8069 | 60.0116 | 65.8
222.1373 | 81.9902 | 60.0059 | 82 | 222.1989 | 17.2408 | 60.0346 | 17.2 | 222.1389 | 33.4428 | 60.0058 | 33.4 | 222.1184 | 49.6409 | 60.0116 | 49.6 | 222.1306 | 65.8071 | 60.0116 | 65.8
222.1456 | 81.988 | 60.0059 | 82 | 222.2072 | 17.2293 | 60.0346 | 17.2 | 222.1472 | 33.4422 | 60.0058 | 33.4 | 222.1267 | 49.6408 | 60.0116 | 49.6 | 222.1389 | 65.8085 | 60.0116 | 65.8
222.154 | 81.9858 | 60.0059 | 82 | 222.2155 | 17.2177 | 60.0346 | 17.2 | 222.1555 | 33.4422 | 60.0058 | 33.4 | 222.135 | 49.6407 | 60.0116 | 49.6 | 222.1472 | 65.8098 | 60.0116 | 65.8
222.1623 | 81.9837 | 60.0059 | 82 | 222.2238 | 17.216 | 60.0346 | 17.2 | 222.1638 | 33.4422 | 60.0058 | 33.4 | 222.1436 | 49.6406 | 60.0116 | 49.6 | 222.1555 | 65.8112 | 60.0116 | 65.8
222.1706 | 81.981 | 60.0059 | 82 | 222.2322 | 17.2142 | 60.0346 | 17.2 | 222.1721 | 33.4425 | 60.0058 | 33.4 | 222.1519 | 49.6409 | 60.0116 | 49.6 | 222.1638 | 65.8125 | 60.0116 | 65.8
222.179 | 81.9783 | 60.0059 | 82 | 222.2405 | 17.2124 | 60.0346 | 17.2 | 222.1804 | 33.4429 | 60.0058 | 33.4 | 222.1602 | 49.6412 | 60.0116 | 49.6 | 222.1721 | 65.8139 | 60.0116 | 65.8
222.1873 | 81.9785 | 60.0059 | 82 | 222.2488 | 17.2106 | 60.0346 | 17.2 | 222.189 | 33.4433 | 60.0058 | 33.4 | 222.1685 | 49.6418 | 60.0116 | 49.6 | 222.1807 | 65.8153 | 60.0116 | 65.8
222.1956 | 81.9787 | 60.0059 | 82 | 222.2571 | 17.2088 | 60.0346 | 17.2 | 222.1973 | 33.4437 | 60.0058 | 33.4 | 222.1768 | 49.6425 | 60.0116 | 49.6 | 222.189 | 65.8186 | 60.0116 | 65.8
222.2039 | 81.9785 | 60.0059 | 82 | 222.2655 | 17.207 | 60.0346 | 17.2 | 222.2056 | 33.4441 | 60.0058 | 33.4 | 222.1851 | 49.6424 | 60.0116 | 49.6 | 222.1973 | 65.8219 | 60.0116 | 65.8
222.2123 | 81.9783 | 60.0059 | 82 | 222.2738 | 17.215 | 60.0346 | 17.2 | 222.2139 | 33.4445 | 60.0058 | 33.4 | 222.1934 | 49.6424 | 60.0116 | 49.6 | 222.2056 | 65.8253 | 60.0116 | 65.8
222.2206 | 81.9773 | 60.0059 | 82 | 222.2821 | 17.2231 | 60.0346 | 17.2 | 222.2222 | 33.4449 | 60.0058 | 33.4 | 222.2017 | 49.6417 | 60.0116 | 49.6 | 222.2139 | 65.8287 | 60.0116 | 65.8
222.229 | 81.9763 | 60.0059 | 82 | 222.2904 | 17.2278 | 60.0346 | 17.2 | 222.2305 | 33.4453 | 60.0058 | 33.4 | 222.2102 | 49.641 | 60.0116 | 49.6 | 222.2222 | 65.8307 | 60.0116 | 65.8
222.2373 | 81.9754 | 60.0059 | 82 | 222.2987 | 17.2326 | 60.0346 | 17.2 | 222.2388 | 33.4457 | 60.0058 | 33.4 | 222.2185 | 49.6404 | 60.0116 | 49.6 | 222.2305 | 65.8326 | 60.0116 | 65.8
222.2456 | 81.9744 | 60.0059 | 82 | 222.3071 | 17.2425 | 60.0346 | 17.2 | 222.2471 | 33.4461 | 60.0058 | 33.4 | 222.2268 | 49.6397 | 60.0116 | 49.6 | 222.2388 | 65.8346 | 60.0116 | 65.8
222.254 | 81.9742 | 60.0059 | 82 | 222.3154 | 17.2525 | 60.0346 | 17.2 | 222.2556 | 33.4465 | 60.0058 | 33.4 | 222.2351 | 49.6391 | 60.0116 | 49.6 | 222.2473 | 65.8366 | 60.0116 | 65.8
222.2623 | 81.9741 | 60.0059 | 82 | 222.3237 | 17.2603 | 60.0346 | 17.2 | 222.2639 | 33.4469 | 60.0058 | 33.4 | 222.2434 | 49.6384 | 60.0116 | 49.6 | 222.2556 | 65.8386 | 60.0116 | 65.8
222.2706 | 81.9739 | 60.0059 | 82 | 222.332 | 17.268 | 60.0346 | 17.2 | 222.2722 | 33.4473 | 60.0058 | 33.4 | 222.2517 | 49.6377 | 60.0116 | 49.6 | 222.2639 | 65.8405 | 60.0116 | 65.8
222.279 | 81.9737 | 60.0059 | 82 | 222.3405 | 17.2758 | 60.0346 | 17.2 | 222.2805 | 33.4476 | 60.0058 | 33.4 | 222.26 | 49.6371 | 60.0116 | 49.6 | 222.2722 | 65.8401 | 60.0116 | 65.8
222.2873 | 81.9737 | 60.0059 | 82 | 222.3488 | 17.2836 | 60.0346 | 17.2 | 222.2888 | 33.448 | 60.0058 | 33.4 | 222.2683 | 49.6358 | 60.0116 | 49.6 | 222.2805 | 65.8398 | 60.0116 | 65.8
222.2956 | 81.9736 | 60.0059 | 82 | 222.3571 | 17.2888 | 60.0346 | 17.2 | 222.2971 | 33.4484 | 60.0058 | 33.4 | 222.2769 | 49.6346 | 60.0116 | 49.6 | 222.2888 | 65.8389 | 60.0116 | 65.8
222.304 | 81.9741 | 60.0059 | 82 | 222.3654 | 17.2941 | 60.0346 | 17.2 | 222.3054 | 33.4488 | 60.0058 | 33.4 | 222.2852 | 49.6333 | 60.0116 | 49.6 | 222.2971 | 65.838 | 60.0116 | 65.8
222.3123 | 81.9745 | 60.0059 | 82 | 222.3738 | 17.2961 | 60.0346 | 17.2 | 222.3137 | 33.4492 | 60.0058 | 33.4 | 222.2935 | 49.6321 | 60.0116 | 49.6 | 222.3054 | 65.8372 | 60.0116 | 65.8
222.3206 | 81.9762 | 60.0059 | 82 | 222.3821 | 17.2982 | 60.0346 | 17.2 | 222.3223 | 33.4496 | 60.0058 | 33.4 | 222.3018 | 49.6306 | 60.0116 | 49.6 | 222.314 | 65.8363 | 60.0116 | 65.8
222.3289 | 81.9778 | 60.0059 | 82 | 222.3904 | 17.295 | 60.0346 | 17.2 | 222.3306 | 33.45 | 60.0058 | 33.4 | 222.3101 | 49.6291 | 60.0116 | 49.6 | 222.3223 | 65.836 | 60.0116 | 65.8
222.3373 | 81.9792 | 60.0059 | 82 | 222.3987 | 17.2919 | 60.0346 | 17.2 | 222.3389 | 33.45 | 60.0058 | 33.4 | 222.3184 | 49.6275 | 60.0116 | 49.6 | 222.3306 | 65.8358 | 60.0116 | 65.8
222.3456 | 81.9806 | 60.0059 | 82 | 222.407 | 17.2932 | 60.0346 | 17.2 | 222.3472 | 33.45 | 60.0058 | 33.4 | 222.3267 | 49.626 | 60.0116 | 49.6 | 222.3389 | 65.8356 | 60.0116 | 65.8
222.3539 | 81.9814 | 60.0059 | 82 | 222.4154 | 17.2945 | 60.0346 | 17.2 | 222.3555 | 33.45 | 60.0058 | 33.4 | 222.335 | 49.6242 | 60.0116 | 49.6 | 222.3472 | 65.8354 | 60.0116 | 65.8
222.3623 | 81.9822 | 60.0059 | 82 | 222.4237 | 17.2959 | 60.0346 | 17.2 | 222.3638 | 33.45 | 60.0058 | 33.4 | 222.3435 | 49.6224 | 60.0116 | 49.6 | 222.3555 | 65.8355 | 60.0116 | 65.8
222.3706 | 81.9829 | 60.0059 | 82 | 222.432 | 17.2972 | 60.0346 | 17.2 | 222.3721 | 33.45 | 60.0058 | 33.4 | 222.3518 | 49.6209 | 60.0116 | 49.6 | 222.3638 | 65.8356 | 60.0116 | 65.8
222.3789 | 81.9836 | 60.0059 | 82 | 222.4403 | 17.2986 | 60.0346 | 17.2 | 222.3806 | 33.45 | 60.0058 | 33.4 | 222.3601 | 49.6194 | 60.0116 | 49.6 | 222.3721 | 65.8363 | 60.0116 | 65.8
222.3873 | 81.9832 | 60.0059 | 82 | 222.4487 | 17.2999 | 60.0346 | 17.2 | 222.3889 | 33.45 | 60.0058 | 33.4 | 222.3684 | 49.6179 | 60.0116 | 49.6 | 222.3806 | 65.8369 | 60.0116 | 65.8
222.3956 | 81.9828 | 60.0059 | 82 | 222.457 | 17.2961 | 60.0346 | 17.2 | 222.3972 | 33.45 | 60.0058 | 33.4 | 222.3767 | 49.6165 | 60.0116 | 49.6 | 222.3889 | 65.8375 | 60.0116 | 65.8
222.4039 | 81.9805 | 60.0059 | 82 | 222.4653 | 17.2923 | 60.0346 | 17.2 | 222.4055 | 33.45 | 60.0058 | 33.4 | 222.385 | 49.6152 | 60.0116 | 49.6 | 222.3972 | 65.8382 | 60.0116 | 65.8
222.4123 | 81.9781 | 60.0059 | 82 | 222.4736 | 17.2816 | 60.0346 | 17.2 | 222.4138 | 33.45 | 60.0058 | 33.4 | 222.3933 | 49.614 | 60.0116 | 49.6 | 222.4055 | 65.8382 | 60.0116 | 65.8
222.4206 | 81.9757 | 60.0059 | 82 | 222.4819 | 17.2708 | 60.0346 | 17.2 | 222.4221 | 33.45 | 60.0058 | 33.4 | 222.4016 | 49.6128 | 60.0116 | 49.6 | 222.4138 | 65.8382 | 60.0116 | 65.8
222.429 | 81.9733 | 60.0059 | 82 | 222.4904 | 17.2636 | 60.0346 | 17.2 | 222.4304 | 33.45 | 60.0058 | 33.4 | 222.4102 | 49.6116 | 60.0116 | 49.6 | 222.4221 | 65.8382 | 60.0116 | 65.8
222.4373 | 81.9706 | 60.0059 | 82 | 222.4987 | 17.2563 | 60.0346 | 17.2 | 222.4387 | 33.45 | 60.0058 | 33.4 | 222.4185 | 49.6114 | 60.0116 | 49.6 | 222.4304 | 65.8382 | 60.0116 | 65.8
222.4456 | 81.9679 | 60.0059 | 82 | 222.507 | 17.249 | 60.0346 | 17.2 | 222.4473 | 33.45 | 60.0058 | 33.4 | 222.4268 | 49.6112 | 60.0116 | 49.6 | 222.4387 | 65.8382 | 60.0116 | 65.8
222.4539 | 81.9653 | 60.0059 | 82 | 222.5153 | 17.2418 | 60.0346 | 17.2 | 222.4556 | 33.4503 | 60.0058 | 33.4 | 222.4351 | 49.6119 | 60.0116 | 49.6 | 222.4473 | 65.8382 | 60.0116 | 65.8
222.4623 | 81.9626 | 60.0059 | 82 | 222.5237 | 17.2345 | 60.0346 | 17.2 | 222.4639 | 33.4506 | 60.0058 | 33.4 | 222.4434 | 49.6127 | 60.0116 | 49.6 | 222.4556 | 65.8373 | 60.0116 | 65.8
222.4706 | 81.961 | 60.0059 | 82 | 222.532 | 17.2273 | 60.0346 | 17.2 | 222.4722 | 33.4509 | 60.0058 | 33.4 | 222.4517 | 49.6135 | 60.0116 | 49.6 | 222.4639 | 65.8364 | 60.0116 | 65.8
222.4789 | 81.9593 | 60.0059 | 82 | 222.5403 | 17.2283 | 60.0346 | 17.2 | 222.4805 | 33.4511 | 60.0058 | 33.4 | 222.46 | 49.6142 | 60.0116 | 49.6 | 222.4722 | 65.8355 | 60.0116 | 65.8
222.4873 | 81.9623 | 60.0059 | 82 | 222.5486 | 17.2293 | 60.0346 | 17.2 | 222.4888 | 33.4514 | 60.0058 | 33.4 | 222.4683 | 49.615 | 60.0116 | 49.6 | 222.4805 | 65.8345 | 60.0116 | 65.8
222.4956 | 81.9653 | 60.0059 | 82 | 222.557 | 17.2373 | 60.0346 | 17.2 | 222.4971 | 33.4517 | 60.0058 | 33.4 | 222.4768 | 49.6158 | 60.0116 | 49.6 | 222.4888 | 65.8324 | 60.0116 | 65.8
222.5039 | 81.9685 | 60.0059 | 82 | 222.5653 | 17.2453 | 60.0346 | 17.2 | 222.5054 | 33.452 | 60.0058 | 33.4 | 222.4851 | 49.6175 | 60.0116 | 49.6 | 222.4971 | 65.8302 | 60.0116 | 65.8
222.5123 | 81.9718 | 60.0059 | 82 | 222.5736 | 17.2453 | 60.0346 | 17.2 | 222.5139 | 33.4523 | 60.0058 | 33.4 | 222.4934 | 49.6191 | 60.0116 | 49.6 | 222.5054 | 65.828 | 60.0116 | 65.8
222.5206 | 81.9754 | 60.0059 | 82 | 222.5819 | 17.2453 | 60.0346 | 17.2 | 222.5222 | 33.4526 | 60.0058 | 33.4 | 222.5017 | 49.6201 | 60.0116 | 49.6 | 222.5139 | 65.8258 | 60.0116 | 65.8
222.5289 | 81.979 | 60.0059 | 82 | 222.5902 | 17.2453 | 60.0346 | 17.2 | 222.5305 | 33.4529 | 60.0058 | 33.4 | 222.51 | 49.621 | 60.0116 | 49.6 | 222.5222 | 65.8237 | 60.0116 | 65.8
222.5373 | 81.9825 | 60.0059 | 82 | 222.5986 | 17.2453 | 60.0346 | 17.2 | 222.5388 | 33.4529 | 60.0116 | 33.4 | 222.5183 | 49.6218 | 60.0116 | 49.6 | 222.5305 | 65.8217 | 60.0116 | 65.8
222.5456 | 81.9861 | 60.0059 | 82 | 222.6069 | 17.2453 | 60.0346 | 17.2 | 222.5471 | 33.4529 | 60.0116 | 33.4 | 222.5266 | 49.6227 | 60.0116 | 49.6 | 222.5388 | 65.8205 | 60.0116 | 65.8
222.5539 | 81.9897 | 60.0059 | 82 | 222.6152 | 17.2453 | 60.0346 | 17.2 | 222.5554 | 33.4529 | 60.0116 | 33.4 | 222.5349 | 49.6232 | 60.0116 | 49.6 | 222.5471 | 65.8194 | 60.0116 | 65.8
222.5623 | 81.9932 | 60.0059 | 82 | 222.6235 | 17.2498 | 60.0346 | 17.2 | 222.5637 | 33.4529 | 60.0116 | 33.4 | 222.5435 | 49.6238 | 60.0116 | 49.6 | 222.5554 | 65.8178 | 60.0116 | 65.8
222.5706 | 81.9929 | 60.0059 | 82 | 222.632 | 17.2543 | 60.0346 | 17.2 | 222.5723 | 33.4528 | 60.0116 | 33.4 | 222.5518 | 49.6233 | 60.0116 | 49.6 | 222.5637 | 65.8163 | 60.0116 | 65.8
222.5789 | 81.9927 | 60.0059 | 82 | 222.6403 | 17.2609 | 60.0346 | 17.2 | 222.5806 | 33.4526 | 60.0116 | 33.4 | 222.5601 | 49.6227 | 60.0116 | 49.6 | 222.572 | 65.816 | 60.0116 | 65.8
222.5872 | 81.9916 | 60.0059 | 82 | 222.6486 | 17.2676 | 60.0346 | 17.2 | 222.5889 | 33.4522 | 60.0116 | 33.4 | 222.5684 | 49.6213 | 60.0116 | 49.6 | 222.5806 | 65.8157 | 60.0116 | 65.8
222.5956 | 81.9905 | 60.0059 | 82 | 222.6569 | 17.2743 | 60.0346 | 17.2 | 222.5972 | 33.4517 | 60.0116 | 33.4 | 222.5767 | 49.6199 | 60.0116 | 49.6 | 222.5889 | 65.8154 | 60.0116 | 65.8
222.6039 | 81.99 | 60.0059 | 82 | 222.6652 | 17.2809 | 60.0346 | 17.2 | 222.6055 | 33.4508 | 60.0116 | 33.4 | 222.585 | 49.6188 | 60.0116 | 49.6 | 222.5972 | 65.8152 | 60.0116 | 65.8
222.6122 | 81.9895 | 60.0059 | 82 | 222.6736 | 17.2876 | 60.0346 | 17.2 | 222.6138 | 33.4499 | 60.0116 | 33.4 | 222.5933 | 49.6176 | 60.0116 | 49.6 | 222.6055 | 65.8148 | 60.0116 | 65.8
222.6206 | 81.989 | 60.0059 | 82 | 222.6819 | 17.2942 | 60.0346 | 17.2 | 222.6221 | 33.4495 | 60.0116 | 33.4 | 222.6016 | 49.6167 | 60.0116 | 49.6 | 222.6138 | 65.8144 | 60.0116 | 65.8
222.6289 | 81.9884 | 60.0059 | 82 | 222.6902 | 17.3009 | 60.0346 | 17.2 | 222.6304 | 33.449 | 60.0116 | 33.4 | 222.6101 | 49.6159 | 60.0116 | 49.6 | 222.6221 | 65.814 | 60.0116 | 65.8
222.6373 | 81.9879 | 60.0059 | 82 | 222.6985 | 17.3076 | 60.0346 | 17.2 | 222.6389 | 33.449 | 60.0116 | 33.4 | 222.6184 | 49.6163 | 60.0116 | 49.6 | 222.6304 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8
222.6456 | 81.9873 | 60.0059 | 82 | 222.7069 | 17.3018 | 60.0346 | 17.2 | 222.6472 | 33.4491 | 60.0116 | 33.4 | 222.6267 | 49.6167 | 60.0116 | 49.6 | 222.6387 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8
222.6539 | 81.9868 | 60.0059 | 82 | 222.7152 | 17.2961 | 60.0346 | 17.2 | 222.6555 | 33.4494 | 60.0116 | 33.4 | 222.635 | 49.6181 | 60.0116 | 49.6 | 222.6472 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8
222.6623 | 81.9862 | 60.0059 | 82 | 222.7235 | 17.2882 | 60.0346 | 17.2 | 222.6638 | 33.4497 | 60.0116 | 33.4 | 222.6433 | 49.6196 | 60.0116 | 49.6 | 222.6555 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8
222.6706 | 81.9862 | 60.0059 | 82 | 222.7318 | 17.2803 | 60.0346 | 17.2 | 222.6721 | 33.4503 | 60.0116 | 33.4 | 222.6516 | 49.621 | 60.0116 | 49.6 | 222.6638 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8
222.6789 | 81.9861 | 60.0059 | 82 | 222.7402 | 17.2724 | 60.0346 | 17.2 | 222.6804 | 33.451 | 60.0116 | 33.4 | 222.6599 | 49.6225 | 60.0116 | 49.6 | 222.6721 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8
222.6873 | 81.9868 | 60.0059 | 82 | 222.7485 | 17.2645 | 60.0346 | 17.2 | 222.6887 | 33.4521 | 60.0116 | 33.4 | 222.6682 | 49.6237 | 60.0116 | 49.6 | 222.6804 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8
222.6956 | 81.9875 | 60.0059 | 82 | 222.7568 | 17.2566 | 60.0346 | 17.2 | 222.697 | 33.4533 | 60.0116 | 33.4 | 222.6768 | 49.625 | 60.0116 | 49.6 | 222.6887 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8
222.7039 | 81.9875 | 60.0059 | 82 | 222.7651 | 17.2487 | 60.0346 | 17.2 | 222.7056 | 33.4541 | 60.0116 | 33.4 | 222.6851 | 49.626 | 60.0116 | 49.6 | 222.697 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8
222.7122 | 81.9874 | 60.0059 | 82 | 222.7734 | 17.2426 | 60.0346 | 17.2 | 222.7139 | 33.4548 | 60.0116 | 33.4 | 222.6934 | 49.6269 | 60.0116 | 49.6 | 222.7056 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8
222.7206 | 81.9893 | 60.0059 | 82 | 222.7819 | 17.2364 | 60.0346 | 17.2 | 222.7222 | 33.4558 | 60.0116 | 33.4 | 222.7017 | 49.6269 | 60.0116 | 49.6 | 222.7139 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8
222.7289 | 81.9912 | 60.0059 | 82 | 222.7902 | 17.2382 | 60.0346 | 17.2 | 222.7305 | 33.4568 | 60.0116 | 33.4 | 222.71 | 49.6269 | 60.0116 | 49.6 | 222.7222 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8
222.7372 | 81.9931 | 60.0059 | 82 | 222.7985 | 17.2399 | 60.0346 | 17.2 | 222.7388 | 33.4574 | 60.0116 | 33.4 | 222.7183 | 49.6269 | 60.0116 | 49.6 | 222.7305 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8
222.7456 | 81.9949 | 60.0059 | 82 | 222.8068 | 17.2445 | 60.0346 | 17.2 | 222.7471 | 33.458 | 60.0116 | 33.4 | 222.7266 | 49.6269 | 60.0116 | 49.6 | 222.7388 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8
222.7539 | 81.9968 | 60.0059 | 82 | 222.8152 | 17.2491 | 60.0346 | 17.2 | 222.7554 | 33.4589 | 60.0116 | 33.4 | 222.7351 | 49.6275 | 60.0116 | 49.6 | 222.7471 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8
222.7622 | 81.9987 | 60.0059 | 82 | 222.8235 | 17.2568 | 60.0346 | 17.2 | 222.7637 | 33.4597 | 60.0116 | 33.4 | 222.7434 | 49.6281 | 60.0116 | 49.6 | 222.7554 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8
222.7706 | 81.9998 | 60.0059 | 82 | 222.8318 | 17.2645 | 60.0346 | 17.2 | 222.7722 | 33.4605 | 60.0116 | 33.4 | 222.7517 | 49.6278 | 60.0116 | 49.6 | 222.7637 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8
222.7789 | 82.0009 | 60.0059 | 82 | 222.8401 | 17.2722 | 60.0346 | 17.2 | 222.7805 | 33.4612 | 60.0116 | 33.4 | 222.76 | 49.6275 | 60.0116 | 49.6 | 222.7722 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8
222.7872 | 82.0027 | 60.0059 | 82 | 222.8484 | 17.2799 | 60.0346 | 17.2 | 222.7888 | 33.4617 | 60.0116 | 33.4 | 222.7683 | 49.627 | 60.0116 | 49.6 | 222.7805 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8
222.7956 | 82.0046 | 60.0059 | 82 | 222.8568 | 17.2859 | 60.0346 | 17.2 | 222.7971 | 33.4622 | 60.0116 | 33.4 | 222.7766 | 49.6264 | 60.0116 | 49.6 | 222.7888 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8
222.8039 | 82.005 | 60.0059 | 82 | 222.8651 | 17.2918 | 60.0346 | 17.2 | 222.8054 | 33.4623 | 60.0116 | 33.4 | 222.7849 | 49.6258 | 60.0116 | 49.6 | 222.7971 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8
222.8122 | 82.0055 | 60.0059 | 82 | 222.8734 | 17.2978 | 60.0346 | 17.2 | 222.8137 | 33.4624 | 60.0116 | 33.4 | 222.7932 | 49.6253 | 60.0116 | 49.6 | 222.8054 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8
222.8206 | 82.0061 | 60.0059 | 82 | 222.8817 | 17.3037 | 60.0346 | 17.2 | 222.822 | 33.4628 | 60.0116 | 33.4 | 222.8018 | 49.6247 | 60.0116 | 49.6 | 222.8137 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8
222.8289 | 82.0068 | 60.0059 | 82 | 222.8901 | 17.2993 | 60.0346 | 17.2 | 222.8303 | 33.4632 | 60.0116 | 33.4 | 222.8101 | 49.6242 | 60.0116 | 49.6 | 222.822 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8
222.8372 | 82.0078 | 60.0059 | 82 | 222.8984 | 17.2948 | 60.0346 | 17.2 | 222.8389 | 33.4628 | 60.0116 | 33.4 | 222.8184 | 49.6236 | 60.0116 | 49.6 | 222.8303 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8
222.8456 | 82.0088 | 60.0059 | 82 | 222.9067 | 17.2873 | 60.0346 | 17.2 | 222.8472 | 33.4625 | 60.0116 | 33.4 | 222.8267 | 49.623 | 60.0116 | 49.6 | 222.8389 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8
222.8539 | 82.0086 | 60.0059 | 82 | 222.915 | 17.2797 | 60.0346 | 17.2 | 222.8555 | 33.4624 | 60.0116 | 33.4 | 222.835 | 49.6234 | 60.0116 | 49.6 | 222.8472 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8
222.8622 | 82.0084 | 60.0059 | 82 | 222.9235 | 17.2743 | 60.0346 | 17.2 | 222.8638 | 33.4624 | 60.0116 | 33.4 | 222.8433 | 49.6238 | 60.0116 | 49.6 | 222.8555 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8
222.8706 | 82.0101 | 60.0059 | 82 | 222.9318 | 17.2689 | 60.0346 | 17.2 | 222.8721 | 33.4626 | 60.0116 | 33.4 | 222.8516 | 49.6256 | 60.0116 | 49.6 | 222.8638 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8
222.8789 | 82.0118 | 60.0059 | 82 | 222.9401 | 17.2635 | 60.0346 | 17.2 | 222.8804 | 33.4628 | 60.0116 | 33.4 | 222.8599 | 49.6275 | 60.0116 | 49.6 | 222.8721 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8
222.8872 | 82.013 | 60.0059 | 82 | 222.9484 | 17.2581 | 60.0346 | 17.2 | 222.8887 | 33.4615 | 60.0116 | 33.4 | 222.8684 | 49.6292 | 60.0116 | 49.6 | 222.8804 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8
222.8956 | 82.0141 | 60.0059 | 82 | 222.9567 | 17.2527 | 60.0346 | 17.2 | 222.897 | 33.4602 | 60.0116 | 33.4 | 222.8767 | 49.631 | 60.0116 | 49.6 | 222.8887 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8
222.9039 | 82.0151 | 60.0059 | 82 | 222.9651 | 17.2473 | 60.0346 | 17.2 | 222.9055 | 33.4567 | 60.0116 | 33.4 | 222.885 | 49.6328 | 60.0116 | 49.6 | 222.897 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
222.9122 | 82.0161 | 60.0059 | 82 | 222.9734 | 17.2518 | 60.0346 | 17.2 | 222.9138 | 33.4531 | 60.0116 | 33.4 | 222.8933 | 49.6346 | 60.0116 | 49.6 | 222.9055 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
222.9206 | 82.0165 | 60.0059 | 82 | 222.9817 | 17.2564 | 60.0346 | 17.2 | 222.9221 | 33.4505 | 60.0116 | 33.4 | 222.9016 | 49.6367 | 60.0116 | 49.6 | 222.9138 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
222.9289 | 82.017 | 60.0059 | 82 | 222.99 | 17.2553 | 60.0346 | 17.2 | 222.9304 | 33.4478 | 60.0116 | 33.4 | 222.9099 | 49.6388 | 60.0116 | 49.6 | 222.9221 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
222.9372 | 82.0186 | 60.0059 | 82 | 222.9984 | 17.2543 | 60.0346 | 17.2 | 222.9387 | 33.4448 | 60.0116 | 33.4 | 222.9182 | 49.6407 | 60.0116 | 49.6 | 222.9304 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
222.9456 | 82.0202 | 60.0059 | 82 | 223.0067 | 17.2511 | 60.0346 | 17.2 | 222.947 | 33.4418 | 60.0116 | 33.4 | 222.9265 | 49.6425 | 60.0116 | 49.6 | 222.9387 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
222.9539 | 82.0205 | 60.0059 | 82 | 223.015 | 17.2479 | 60.0346 | 17.2 | 222.9553 | 33.4382 | 60.0116 | 33.4 | 222.9351 | 49.6433 | 60.0116 | 49.6 | 222.947 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
222.9622 | 82.0207 | 60.0059 | 82 | 223.0233 | 17.2447 | 60.0346 | 17.2 | 222.9636 | 33.4347 | 60.0116 | 33.4 | 222.9434 | 49.6441 | 60.0116 | 49.6 | 222.9553 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
222.9706 | 82.021 | 60.0059 | 82 | 223.0316 | 17.2415 | 60.0346 | 17.2 | 222.9722 | 33.4307 | 60.0116 | 33.4 | 222.9517 | 49.6449 | 60.0116 | 49.6 | 222.9636 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
222.9789 | 82.0213 | 60.0059 | 82 | 223.04 | 17.2382 | 60.0346 | 17.2 | 222.9805 | 33.4268 | 60.0116 | 33.4 | 222.96 | 49.6457 | 60.0116 | 49.6 | 222.9722 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
222.9872 | 82.0226 | 60.0059 | 82 | 223.0483 | 17.235 | 60.0346 | 17.2 | 222.9888 | 33.4249 | 60.0116 | 33.4 | 222.9683 | 49.6449 | 60.0116 | 49.6 | 222.9805 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
222.9955 | 82.0239 | 60.0059 | 82 | 223.0566 | 17.2295 | 60.0346 | 17.2 | 222.9971 | 33.423 | 60.0116 | 33.4 | 222.9766 | 49.6441 | 60.0116 | 49.6 | 222.9888 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
223.0039 | 82.0255 | 60.0059 | 82 | 223.0649 | 17.2239 | 60.0346 | 17.2 | 223.0054 | 33.4207 | 60.0116 | 33.4 | 222.9849 | 49.6426 | 60.0116 | 49.6 | 222.9971 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
223.0122 | 82.0271 | 60.0059 | 82 | 223.0734 | 17.2263 | 60.0346 | 17.2 | 223.0137 | 33.4184 | 60.0116 | 33.4 | 222.9932 | 49.641 | 60.0116 | 49.6 | 223.0054 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
223.0205 | 82.0274 | 60.0059 | 82 | 223.0817 | 17.2288 | 60.0346 | 17.2 | 223.022 | 33.4163 | 60.0116 | 33.4 | 223.0017 | 49.6351 | 60.0116 | 49.6 | 223.0137 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
223.0289 | 82.0277 | 60.0059 | 82 | 223.09 | 17.2313 | 60.0346 | 17.2 | 223.0303 | 33.4143 | 60.0116 | 33.4 | 223.01 | 49.6292 | 60.0116 | 49.6 | 223.022 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
223.0372 | 82.0281 | 60.0059 | 82 | 223.0983 | 17.2337 | 60.0346 | 17.2 | 223.0388 | 33.4126 | 60.0116 | 33.4 | 223.0183 | 49.6229 | 60.0116 | 49.6 | 223.0303 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
223.0456 | 82.0284 | 60.0059 | 82 | 223.1067 | 17.2362 | 60.0346 | 17.2 | 223.0471 | 33.4109 | 60.0116 | 33.4 | 223.0266 | 49.6166 | 60.0116 | 49.6 | 223.0388 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
223.0539 | 82.0267 | 60.0059 | 82 | 223.115 | 17.2386 | 60.0346 | 17.2 | 223.0554 | 33.4113 | 60.0116 | 33.4 | 223.0349 | 49.6103 | 60.0116 | 49.6 | 223.0471 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
223.0622 | 82.025 | 60.0059 | 82 | 223.1233 | 17.2437 | 60.0346 | 17.2 | 223.0637 | 33.4117 | 60.0116 | 33.4 | 223.0432 | 49.604 | 60.0116 | 49.6 | 223.0554 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
223.0706 | 82.0223 | 60.0059 | 82 | 223.1316 | 17.2487 | 60.0346 | 17.2 | 223.072 | 33.4116 | 60.0116 | 33.4 | 223.0515 | 49.5993 | 60.0116 | 49.6 | 223.0637 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
223.0789 | 82.0196 | 60.0059 | 82 | 223.1399 | 17.2566 | 60.0346 | 17.2 | 223.0803 | 33.4114 | 60.0116 | 33.4 | 223.0598 | 49.5946 | 60.0116 | 49.6 | 223.072 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
223.0872 | 82.0154 | 60.0059 | 82 | 223.1483 | 17.2645 | 60.0346 | 17.2 | 223.0886 | 33.4114 | 60.0116 | 33.4 | 223.0684 | 49.5898 | 60.0116 | 49.6 | 223.0803 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
223.0956 | 82.0111 | 60.0059 | 82 | 223.1566 | 17.2699 | 60.0346 | 17.2 | 223.0969 | 33.4115 | 60.0116 | 33.4 | 223.0767 | 49.5851 | 60.0116 | 49.6 | 223.0886 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
223.1039 | 82.0082 | 60.0059 | 82 | 223.1649 | 17.2753 | 60.0346 | 17.2 | 223.1055 | 33.4116 | 60.0116 | 33.4 | 223.085 | 49.5851 | 60.0116 | 49.6 | 223.0969 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
223.1122 | 82.0052 | 60.0059 | 82 | 223.1732 | 17.2808 | 60.0346 | 17.2 | 223.1138 | 33.4117 | 60.0116 | 33.4 | 223.0933 | 49.5852 | 60.0116 | 49.6 | 223.1055 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
223.1205 | 82.0017 | 60.0059 | 82 | 223.1816 | 17.2862 | 60.0346 | 17.2 | 223.1221 | 33.4119 | 60.0116 | 33.4 | 223.1016 | 49.5857 | 60.0116 | 49.6 | 223.1138 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
223.1289 | 81.9982 | 60.0059 | 82 | 223.1899 | 17.2851 | 60.0346 | 17.2 | 223.1304 | 33.4121 | 60.0116 | 33.4 | 223.1099 | 49.5862 | 60.0116 | 49.6 | 223.1221 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
223.1372 | 81.9967 | 60.0059 | 82 | 223.1982 | 17.2841 | 60.0346 | 17.2 | 223.1387 | 33.4116 | 60.0116 | 33.4 | 223.1182 | 49.5866 | 60.0116 | 49.6 | 223.1304 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
223.1455 | 81.9952 | 60.0059 | 82 | 223.2065 | 17.2805 | 60.0346 | 17.2 | 223.147 | 33.4112 | 60.0116 | 33.4 | 223.1265 | 49.5871 | 60.0116 | 49.6 | 223.1387 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
223.1539 | 81.9942 | 60.0059 | 82 | 223.2148 | 17.2769 | 60.0346 | 17.2 | 223.1553 | 33.4117 | 60.0116 | 33.4 | 223.135 | 49.5879 | 60.0116 | 49.6 | 223.147 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
223.1622 | 81.9932 | 60.0059 | 82 | 223.2233 | 17.2704 | 60.0346 | 17.2 | 223.1638 | 33.4123 | 60.0116 | 33.4 | 223.1433 | 49.5887 | 60.0116 | 49.6 | 223.1553 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
223.1705 | 81.9937 | 60.0059 | 82 | 223.2316 | 17.2639 | 60.0346 | 17.2 | 223.1721 | 33.4131 | 60.0116 | 33.4 | 223.1516 | 49.5895 | 60.0116 | 49.6 | 223.1636 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
223.1789 | 81.9942 | 60.0059 | 82 | 223.2399 | 17.2575 | 60.0346 | 17.2 | 223.1804 | 33.4139 | 60.0116 | 33.4 | 223.1599 | 49.5904 | 60.0116 | 49.6 | 223.1721 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
223.1872 | 81.9947 | 60.0059 | 82 | 223.2482 | 17.251 | 60.0346 | 17.2 | 223.1887 | 33.4145 | 60.0116 | 33.4 | 223.1682 | 49.5912 | 60.0116 | 49.6 | 223.1804 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
223.1955 | 81.9952 | 60.0059 | 82 | 223.2566 | 17.2498 | 60.0346 | 17.2 | 223.197 | 33.415 | 60.0116 | 33.4 | 223.1765 | 49.592 | 60.0116 | 49.6 | 223.1887 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
223.2039 | 81.9953 | 60.0059 | 82 | 223.2649 | 17.2485 | 60.0346 | 17.2 | 223.2053 | 33.4156 | 60.0116 | 33.4 | 223.1848 | 49.5905 | 60.0116 | 49.6 | 223.197 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
223.2122 | 81.9954 | 60.0059 | 82 | 223.2732 | 17.2564 | 60.0346 | 17.2 | 223.2136 | 33.4163 | 60.0116 | 33.4 | 223.1931 | 49.5889 | 60.0116 | 49.6 | 223.2053 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
223.2205 | 81.9956 | 60.0059 | 82 | 223.2815 | 17.2642 | 60.0346 | 17.2 | 223.2219 | 33.4172 | 60.0116 | 33.4 | 223.2017 | 49.5874 | 60.0116 | 49.6 | 223.2136 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8
223.2289 | 81.9959 | 60.0059 | 82 | 223.2899 | 17.272 | 60.0346 | 17.2 | 223.2305 | 33.418 | 60.0116 | 33.4 | 223.21 | 49.5858 | 60.0116 | 49.6 | 223.2219 | 65.8138 | 60.0116 | 65.8
223.2372 | 81.9957 | 60.0059 | 82 | 223.2982 | 17.2799 | 60.0346 | 17.2 | 223.2388 | 33.419 | 60.0116 | 33.4 | 223.2183 | 49.5839 | 60.0116 | 49.6 | 223.2302 | 65.814 | 60.0116 | 65.8
223.2455 | 81.9955 | 60.0059 | 82 | 223.3065 | 17.2877 | 60.0346 | 17.2 | 223.2471 | 33.4199 | 60.0116 | 33.4 | 223.2266 | 49.5821 | 60.0116 | 49.6 | 223.2388 | 65.8142 | 60.0116 | 65.8
223.2539 | 81.9947 | 60.0059 | 82 | 223.3148 | 17.2956 | 60.0346 | 17.2 | 223.2554 | 33.4204 | 60.0116 | 33.4 | 223.2349 | 49.5802 | 60.0116 | 49.6 | 223.2471 | 65.8144 | 60.0116 | 65.8
223.2622 | 81.994 | 60.0059 | 82 | 223.3231 | 17.3034 | 60.0346 | 17.2 | 223.2637 | 33.4209 | 60.0116 | 33.4 | 223.2432 | 49.5783 | 60.0116 | 49.6 | 223.2554 | 65.8147 | 60.0116 | 65.8
223.2705 | 81.9928 | 60.0059 | 82 | 223.3315 | 17.3113 | 60.0346 | 17.2 | 223.272 | 33.4214 | 60.0116 | 33.4 | 223.2515 | 49.5769 | 60.0116 | 49.6 | 223.2637 | 65.8149 | 60.0116 | 65.8
223.2789 | 81.9916 | 60.0059 | 82 | 223.3398 | 17.305 | 60.0346 | 17.2 | 223.2803 | 33.4218 | 60.0116 | 33.4 | 223.2598 | 49.5754 | 60.0116 | 49.6 | 223.272 | 65.8152 | 60.0174 | 65.8
223.2872 | 81.9879 | 60.0059 | 82 | 223.3481 | 17.2988 | 60.0346 | 17.2 | 223.2886 | 33.4235 | 60.0116 | 33.4 | 223.2683 | 49.5758 | 60.0116 | 49.6 | 223.2803 | 65.8156 | 60.0174 | 65.8
223.2955 | 81.9841 | 60.0059 | 82 | 223.3564 | 17.2857 | 60.0346 | 17.2 | 223.2971 | 33.4253 | 60.0116 | 33.4 | 223.2766 | 49.5761 | 60.0116 | 49.6 | 223.2886 | 65.8159 | 60.0174 | 65.8
223.3039 | 81.9802 | 60.0059 | 82 | 223.3649 | 17.2726 | 60.0346 | 17.2 | 223.3054 | 33.4266 | 60.0116 | 33.4 | 223.2849 | 49.5766 | 60.0116 | 49.6 | 223.2969 | 65.8163 | 60.0174 | 65.8
223.3122 | 81.9763 | 60.0059 | 82 | 223.3732 | 17.2595 | 60.0346 | 17.2 | 223.3137 | 33.4279 | 60.0116 | 33.4 | 223.2932 | 49.577 | 60.0116 | 49.6 | 223.3054 | 65.8164 | 60.0174 | 65.8
223.3205 | 81.9734 | 60.0059 | 82 | 223.3815 | 17.2464 | 60.0346 | 17.2 | 223.322 | 33.4289 | 60.0116 | 33.4 | 223.3015 | 49.5771 | 60.0116 | 49.6 | 223.3137 | 65.8166 | 60.0174 | 65.8
223.3289 | 81.9705 | 60.0059 | 82 | 223.3898 | 17.2333 | 60.0346 | 17.2 | 223.3303 | 33.4299 | 60.0116 | 33.4 | 223.3098 | 49.5771 | 60.0116 | 49.6 | 223.322 | 65.8167 | 60.0174 | 65.8
223.3372 | 81.9681 | 60.0059 | 82 | 223.3981 | 17.2201 | 60.0346 | 17.2 | 223.3386 | 33.4309 | 60.0116 | 33.4 | 223.3181 | 49.5771 | 60.0116 | 49.6 | 223.3303 | 65.8168 | 60.0174 | 65.8
223.3455 | 81.9658 | 60.0059 | 82 | 223.4065 | 17.2097 | 60.0346 | 17.2 | 223.3469 | 33.432 | 60.0116 | 33.4 | 223.3267 | 49.5772 | 60.0116 | 49.6 | 223.3386 | 65.8169 | 60.0174 | 65.8
223.3539 | 81.9658 | 60.0059 | 82 | 223.4148 | 17.1992 | 60.0346 | 17.2 | 223.3552 | 33.433 | 60.0116 | 33.4 | 223.335 | 49.5762 | 60.0116 | 49.6 | 223.3469 | 65.8171 | 60.0174 | 65.8
223.3622 | 81.9658 | 60.0059 | 82 | 223.4231 | 17.2019 | 60.0346 | 17.2 | 223.3638 | 33.434 | 60.0116 | 33.4 | 223.3433 | 49.5753 | 60.0116 | 49.6 | 223.3552 | 65.8171 | 60.0174 | 65.8
223.3705 | 81.9682 | 60.0059 | 82 | 223.4314 | 17.2046 | 60.0346 | 17.2 | 223.3721 | 33.4337 | 60.0116 | 33.4 | 223.3516 | 49.575 | 60.0116 | 49.6 | 223.3635 | 65.8171 | 60.0174 | 65.8
223.3788 | 81.9705 | 60.0059 | 82 | 223.4398 | 17.2116 | 60.0346 | 17.2 | 223.3804 | 33.4334 | 60.0116 | 33.4 | 223.3599 | 49.5747 | 60.0116 | 49.6 | 223.3721 | 65.8171 | 60.0174 | 65.8
223.3872 | 81.9729 | 60.0059 | 82 | 223.4481 | 17.2186 | 60.0346 | 17.2 | 223.3887 | 33.4358 | 60.0116 | 33.4 | 223.3682 | 49.5734 | 60.0116 | 49.6 | 223.3804 | 65.8171 | 60.0174 | 65.8
223.3955 | 81.9753 | 60.0059 | 82 | 223.4564 | 17.2256 | 60.0346 | 17.2 | 223.397 | 33.4382 | 60.0116 | 33.4 | 223.3765 | 49.5722 | 60.0116 | 49.6 | 223.3887 | 65.8172 | 60.0174 | 65.8
223.4038 | 81.9769 | 60.0059 | 82 | 223.4647 | 17.2326 | 60.0346 | 17.2 | 223.4053 | 33.4405 | 60.0116 | 33.4 | 223.3848 | 49.5716 | 60.0116 | 49.6 | 223.397 | 65.8174 | 60.0174 | 65.8
223.4122 | 81.9785 | 60.0059 | 82 | 223.4731 | 17.2315 | 60.0346 | 17.2 | 223.4136 | 33.4429 | 60.0116 | 33.4 | 223.3933 | 49.571 | 60.0116 | 49.6 | 223.4053 | 65.818 | 60.0174 | 65.8
223.4205 | 81.9808 | 60.0059 | 82 | 223.4814 | 17.2304 | 60.0346 | 17.2 | 223.4219 | 33.4453 | 60.0116 | 33.4 | 223.4016 | 49.5712 | 60.0116 | 49.6 | 223.4136 | 65.8187 | 60.0174 | 65.8
223.4288 | 81.9831 | 60.0059 | 82 | 223.4897 | 17.2295 | 60.0346 | 17.2 | 223.4304 | 33.4477 | 60.0116 | 33.4 | 223.4099 | 49.5714 | 60.0116 | 49.6 | 223.4219 | 65.8194 | 60.0174 | 65.8
223.4372 | 81.9834 | 60.0059 | 82 | 223.498 | 17.2286 | 60.0346 | 17.2 | 223.4387 | 33.4501 | 60.0116 | 33.4 | 223.4182 | 49.5717 | 60.0116 | 49.6 | 223.4302 | 65.82 | 60.0174 | 65.8
223.4455 | 81.9836 | 60.0059 | 82 | 223.5063 | 17.2259 | 60.0346 | 17.2 | 223.447 | 33.4524 | 60.0116 | 33.4 | 223.4265 | 49.5719 | 60.0116 | 49.6 | 223.4387 | 65.8211 | 60.0174 | 65.8
223.4538 | 81.9837 | 60.0059 | 82 | 223.5148 | 17.2233 | 60.0346 | 17.2 | 223.4553 | 33.4541 | 60.0116 | 33.4 | 223.4348 | 49.5713 | 60.0116 | 49.6 | 223.447 | 65.8221 | 60.0174 | 65.8
223.4622 | 81.9837 | 60.0059 | 82 | 223.5231 | 17.2206 | 60.0346 | 17.2 | 223.4636 | 33.4558 | 60.0116 | 33.4 | 223.4431 | 49.5706 | 60.0116 | 49.6 | 223.4553 | 65.8231 | 60.0174 | 65.8
223.4705 | 81.9816 | 60.0059 | 82 | 223.5314 | 17.218 | 60.0346 | 17.2 | 223.4719 | 33.4562 | 60.0116 | 33.4 | 223.4514 | 49.5699 | 60.0116 | 49.6 | 223.4636 | 65.8241 | 60.0174 | 65.8
223.4789 | 81.9796 | 60.0059 | 82 | 223.5397 | 17.2175 | 60.0346 | 17.2 | 223.4802 | 33.4566 | 60.0116 | 33.4 | 223.46 | 49.5693 | 60.0116 | 49.6 | 223.4719 | 65.825 | 60.0174 | 65.8
223.4872 | 81.9772 | 60.0059 | 82 | 223.5481 | 17.2171 | 60.0346 | 17.2 | 223.4885 | 33.457 | 60.0116 | 33.4 | 223.4683 | 49.5674 | 60.0116 | 49.6 | 223.4802 | 65.8259 | 60.0174 | 65.8
223.4955 | 81.9749 | 60.0059 | 82 | 223.5564 | 17.2273 | 60.0346 | 17.2 | 223.4971 | 33.4574 | 60.0116 | 33.4 | 223.4766 | 49.5654 | 60.0116 | 49.6 | 223.4885 | 65.8262 | 60.0174 | 65.8
223.5038 | 81.9716 | 60.0059 | 82 | 223.5647 | 17.2376 | 60.0346 | 17.2 | 223.5054 | 33.4577 | 60.0116 | 33.4 | 223.4849 | 49.5627 | 60.0116 | 49.6 | 223.4968 | 65.8266 | 60.0174 | 65.8
223.5122 | 81.9684 | 60.0059 | 82 | 223.573 | 17.2482 | 60.0346 | 17.2 | 223.5137 | 33.4581 | 60.0116 | 33.4 | 223.4932 | 49.56 | 60.0116 | 49.6 | 223.5054 | 65.8257 | 60.0174 | 65.8
223.5205 | 81.9659 | 60.0059 | 82 | 223.5813 | 17.2587 | 60.0346 | 17.2 | 223.522 | 33.4582 | 60.0116 | 33.4 | 223.5015 | 49.5573 | 60.0116 | 49.6 | 223.5137 | 65.8248 | 60.0174 | 65.8
223.5288 | 81.9633 | 60.0059 | 82 | 223.5897 | 17.2582 | 60.0346 | 17.2 | 223.5303 | 33.4583 | 60.0116 | 33.4 | 223.5098 | 49.5545 | 60.0116 | 49.6 | 223.522 | 65.8231 | 60.0174 | 65.8
223.5372 | 81.9616 | 60.0059 | 82 | 223.598 | 17.2576 | 60.0346 | 17.2 | 223.5386 | 33.4592 | 60.0116 | 33.4 | 223.5181 | 49.5526 | 60.0116 | 49.6 | 223.5303 | 65.8213 | 60.0174 | 65.8
223.5455 | 81.9599 | 60.0059 | 82 | 223.6063 | 17.262 | 60.0346 | 17.2 | 223.5469 | 33.4602 | 60.0116 | 33.4 | 223.5266 | 49.5506 | 60.0116 | 49.6 | 223.5386 | 65.8188 | 60.0174 | 65.8
223.5538 | 81.9628 | 60.0059 | 82 | 223.6146 | 17.2663 | 60.0346 | 17.2 | 223.5552 | 33.4599 | 60.0116 | 33.4 | 223.5349 | 49.5496 | 60.0116 | 49.6 | 223.5469 | 65.8163 | 60.0174 | 65.8
223.5622 | 81.9658 | 60.0059 | 82 | 223.623 | 17.2584 | 60.0346 | 17.2 | 223.5637 | 33.4596 | 60.0116 | 33.4 | 223.5432 | 49.5486 | 60.0116 | 49.6 | 223.5552 | 65.8138 | 60.0174 | 65.8
223.5705 | 81.9687 | 60.0059 | 82 | 223.6313 | 17.2505 | 60.0346 | 17.2 | 223.572 | 33.4594 | 60.0116 | 33.4 | 223.5515 | 49.5484 | 60.0116 | 49.6 | 223.5635 | 65.8113 | 60.0174 | 65.8
223.5788 | 81.9716 | 60.0059 | 82 | 223.6396 | 17.2431 | 60.0346 | 17.2 | 223.5803 | 33.4591 | 60.0116 | 33.4 | 223.5598 | 49.5482 | 60.0116 | 49.6 | 223.572 | 65.8088 | 60.0174 | 65.8
223.5872 | 81.976 | 60.0059 | 82 | 223.6479 | 17.2357 | 60.0346 | 17.2 | 223.5886 | 33.4593 | 60.0116 | 33.4 | 223.5681 | 49.548 | 60.0116 | 49.6 | 223.5803 | 65.8063 | 60.0174 | 65.8
223.5955 | 81.9804 | 60.0059 | 82 | 223.6564 | 17.2274 | 60.0346 | 17.2 | 223.5969 | 33.4594 | 60.0116 | 33.4 | 223.5764 | 49.5479 | 60.0116 | 49.6 | 223.5886 | 65.8051 | 60.0174 | 65.8
223.6038 | 81.9834 | 60.0059 | 82 | 223.6647 | 17.2191 | 60.0346 | 17.2 | 223.6052 | 33.4604 | 60.0116 | 33.4 | 223.5847 | 49.5477 | 60.0116 | 49.6 | 223.5969 | 65.8038 | 60.0174 | 65.8
223.6122 | 81.9865 | 60.0059 | 82 | 223.673 | 17.2219 | 60.0346 | 17.2 | 223.6135 | 33.4613 | 60.0116 | 33.4 | 223.5933 | 49.5475 | 60.0116 | 49.6 | 223.6052 | 65.8031 | 60.0174 | 65.8
223.6205 | 81.99 | 60.0059 | 82 | 223.6813 | 17.2247 | 60.0346 | 17.2 | 223.6218 | 33.4611 | 60.0116 | 33.4 | 223.6016 | 49.5473 | 60.0116 | 49.6 | 223.6135 | 65.8023 | 60.0174 | 65.8
223.6288 | 81.9934 | 60.0059 | 82 | 223.6896 | 17.2226 | 60.0346 | 17.2 | 223.6304 | 33.461 | 60.0116 | 33.4 | 223.6099 | 49.5471 | 60.0116 | 49.6 | 223.6218 | 65.8022 | 60.0174 | 65.8
223.6371 | 81.9945 | 60.0059 | 82 | 223.698 | 17.2205 | 60.0346 | 17.2 | 223.6387 | 33.4589 | 60.0116 | 33.4 | 223.6182 | 49.5524 | 60.0116 | 49.6 | 223.6301 | 65.8021 | 60.0174 | 65.8
223.6455 | 81.9955 | 60.0059 | 82 | 223.7063 | 17.2256 | 60.0346 | 17.2 | 223.647 | 33.4569 | 60.0116 | 33.4 | 223.6265 | 49.5577 | 60.0116 | 49.6 | 223.6387 | 65.802 | 60.0174 | 65.8
223.6538 | 81.9968 | 60.0059 | 82 | 223.7146 | 17.2306 | 60.0346 | 17.2 | 223.6553 | 33.4548 | 60.0116 | 33.4 | 223.6348 | 49.5632 | 60.0116 | 49.6 | 223.647 | 65.8019 | 60.0174 | 65.8
223.6621 | 81.9982 | 60.0059 | 82 | 223.7229 | 17.2354 | 60.0289 | 17.2 | 223.6636 | 33.4527 | 60.0116 | 33.4 | 223.6431 | 49.5687 | 60.0116 | 49.6 | 223.6553 | 65.8018 | 60.0174 | 65.8
223.6705 | 81.9972 | 60.0059 | 82 | 223.7313 | 17.2403 | 60.0289 | 17.2 | 223.6719 | 33.4497 | 60.0116 | 33.4 | 223.6514 | 49.5742 | 60.0116 | 49.6 | 223.6636 | 65.8017 | 60.0174 | 65.8
223.6788 | 81.9962 | 60.0059 | 82 | 223.7396 | 17.2429 | 60.0289 | 17.2 | 223.6802 | 33.4467 | 60.0116 | 33.4 | 223.6599 | 49.5796 | 60.0116 | 49.6 | 223.6719 | 65.8011 | 60.0174 | 65.8
223.6872 | 81.9963 | 60.0059 | 82 | 223.7479 | 17.2455 | 60.0289 | 17.2 | 223.6885 | 33.442 | 60.0116 | 33.4 | 223.6682 | 49.585 | 60.0116 | 49.6 | 223.6802 | 65.8006 | 60.0174 | 65.8
223.6955 | 81.9965 | 60.0059 | 82 | 223.7562 | 17.2455 | 60.0289 | 17.2 | 223.697 | 33.4374 | 60.0116 | 33.4 | 223.6765 | 49.5903 | 60.0116 | 49.6 | 223.6885 | 65.8001 | 60.0174 | 65.8
223.7038 | 81.9954 | 60.0059 | 82 | 223.7646 | 17.2455 | 60.0289 | 17.2 | 223.7053 | 33.4338 | 60.0116 | 33.4 | 223.6848 | 49.5959 | 60.0116 | 49.6 | 223.6968 | 65.7995 | 60.0174 | 65.8
223.7122 | 81.9944 | 60.0059 | 82 | 223.7729 | 17.2475 | 60.0289 | 17.2 | 223.7136 | 33.4303 | 60.0116 | 33.4 | 223.6931 | 49.6014 | 60.0116 | 49.6 | 223.7053 | 65.7991 | 60.0174 | 65.8
223.7205 | 81.9967 | 60.0059 | 82 | 223.7812 | 17.2494 | 60.0289 | 17.2 | 223.7219 | 33.4285 | 60.0116 | 33.4 | 223.7014 | 49.6013 | 60.0116 | 49.6 | 223.7136 | 65.7987 | 60.0174 | 65.8
223.7288 | 81.999 | 60.0059 | 82 | 223.7896 | 17.2565 | 60.0289 | 17.2 | 223.7302 | 33.4267 | 60.0116 | 33.4 | 223.7097 | 49.6011 | 60.0116 | 49.6 | 223.7219 | 65.7982 | 60.0174 | 65.8
223.7372 | 82.0012 | 60.0059 | 82 | 223.7979 | 17.2635 | 60.0289 | 17.2 | 223.7385 | 33.425 | 60.0116 | 33.4 | 223.718 | 49.6008 | 60.0116 | 49.6 | 223.7302 | 65.7978 | 60.0174 | 65.8
223.7455 | 82.0034 | 60.0059 | 82 | 223.8063 | 17.2676 | 60.0289 | 17.2 | 223.7468 | 33.4233 | 60.0116 | 33.4 | 223.7266 | 49.6005 | 60.0116 | 49.6 | 223.7385 | 65.797 | 60.0174 | 65.8
223.7538 | 82.0072 | 60.0059 | 82 | 223.8146 | 17.2717 | 60.0289 | 17.2 | 223.7554 | 33.4224 | 60.0116 | 33.4 | 223.7349 | 49.6001 | 60.0116 | 49.6 | 223.7468 | 65.7961 | 60.0174 | 65.8
223.7621 | 82.011 | 60.0059 | 82 | 223.8229 | 17.2784 | 60.0289 | 17.2 | 223.7637 | 33.4215 | 60.0116 | 33.4 | 223.7432 | 49.5997 | 60.0116 | 49.6 | 223.7551 | 65.7957 | 60.0174 | 65.8
223.7705 | 82.0135 | 60.0059 | 82 | 223.8312 | 17.2851 | 60.0289 | 17.2 | 223.772 | 33.4224 | 60.0116 | 33.4 | 223.7515 | 49.5993 | 60.0116 | 49.6 | 223.7634 | 65.7953 | 60.0174 | 65.8
223.7788 | 82.016 | 60.0059 | 82 | 223.8396 | 17.2918 | 60.0289 | 17.2 | 223.7803 | 33.4232 | 60.0116 | 33.4 | 223.7598 | 49.599 | 60.0116 | 49.6 | 223.772 | 65.7952 | 60.0174 | 65.8
223.7871 | 82.0197 | 60.0059 | 82 | 223.8479 | 17.2986 | 60.0289 | 17.2 | 223.7886 | 33.424 | 60.0116 | 33.4 | 223.7681 | 49.6004 | 60.0116 | 49.6 | 223.7803 | 65.795 | 60.0174 | 65.8
223.7955 | 82.0234 | 60.0059 | 82 | 223.8562 | 17.3058 | 60.0289 | 17.2 | 223.7969 | 33.4247 | 60.0116 | 33.4 | 223.7764 | 49.6019 | 60.0116 | 49.6 | 223.7886 | 65.7949 | 60.0174 | 65.8
223.8038 | 82.0249 | 60.0059 | 82 | 223.8645 | 17.313 | 60.0289 | 17.2 | 223.8052 | 33.4256 | 60.0116 | 33.4 | 223.7847 | 49.6032 | 60.0116 | 49.6 | 223.7969 | 65.7948 | 60.0174 | 65.8
223.8121 | 82.0265 | 60.0059 | 82 | 223.8729 | 17.308 | 60.0289 | 17.2 | 223.8135 | 33.4265 | 60.0116 | 33.4 | 223.7932 | 49.6045 | 60.0116 | 49.6 | 223.8052 | 65.7947 | 60.0174 | 65.8
223.8205 | 82.0275 | 60.0059 | 82 | 223.8812 | 17.303 | 60.0289 | 17.2 | 223.822 | 33.4271 | 60.0116 | 33.4 | 223.8015 | 49.6061 | 60.0116 | 49.6 | 223.8135 | 65.7946 | 60.0174 | 65.8
223.8288 | 82.0284 | 60.0059 | 82 | 223.8895 | 17.3006 | 60.0289 | 17.2 | 223.8303 | 33.4278 | 60.0116 | 33.4 | 223.8098 | 49.6077 | 60.0116 | 49.6 | 223.8218 | 65.7949 | 60.0174 | 65.8
223.8371 | 82.0276 | 60.0001 | 82 | 223.8978 | 17.2982 | 60.0289 | 17.2 | 223.8386 | 33.4281 | 60.0116 | 33.4 | 223.8181 | 49.6102 | 60.0116 | 49.6 | 223.8301 | 65.7953 | 60.0174 | 65.8
223.8455 | 82.0268 | 60.0001 | 82 | 223.9062 | 17.2832 | 60.0289 | 17.2 | 223.8469 | 33.4285 | 60.0116 | 33.4 | 223.8264 | 49.6127 | 60.0116 | 49.6 | 223.8386 | 65.7972 | 60.0174 | 65.8
223.8538 | 82.0256 | 60.0001 | 82 | 223.9146 | 17.2682 | 60.0289 | 17.2 | 223.8552 | 33.4276 | 60.0116 | 33.4 | 223.8347 | 49.6154 | 60.0116 | 49.6 | 223.8469 | 65.7992 | 60.0174 | 65.8
223.8622 | 82.0243 | 60.0001 | 82 | 223.9229 | 17.2559 | 60.0289 | 17.2 | 223.8635 | 33.4268 | 60.0116 | 33.4 | 223.843 | 49.6181 | 60.0116 | 49.6 | 223.8552 | 65.8008 | 60.0174 | 65.8
223.8705 | 82.0227 | 60.0001 | 82 | 223.9312 | 17.2436 | 60.0289 | 17.2 | 223.8718 | 33.4259 | 60.0116 | 33.4 | 223.8513 | 49.619 | 60.0116 | 49.6 | 223.8635 | 65.8025 | 60.0174 | 65.8
223.8788 | 82.0211 | 60.0001 | 82 | 223.9395 | 17.2306 | 60.0289 | 17.2 | 223.8801 | 33.4251 | 60.0116 | 33.4 | 223.8599 | 49.62 | 60.0116 | 49.6 | 223.8718 | 65.8041 | 60.0174 | 65.8
223.8871 | 82.0174 | 60.0001 | 82 | 223.9479 | 17.2175 | 60.0289 | 17.2 | 223.8887 | 33.4242 | 60.0116 | 33.4 | 223.8682 | 49.6211 | 60.0116 | 49.6 | 223.8801 | 65.8057 | 60.0174 | 65.8
223.8955 | 82.0137 | 60.0001 | 82 | 223.9562 | 17.2147 | 60.0289 | 17.2 | 223.897 | 33.4234 | 60.0116 | 33.4 | 223.8765 | 49.6222 | 60.0116 | 49.6 | 223.8884 | 65.8074 | 60.0174 | 65.8
223.9038 | 82.0115 | 60.0001 | 82 | 223.9645 | 17.2118 | 60.0289 | 17.2 | 223.9053 | 33.4227 | 60.0116 | 33.4 | 223.8848 | 49.6237 | 60.0116 | 49.6 | 223.8967 | 65.809 | 60.0174 | 65.8
223.9121 | 82.0093 | 60.0001 | 82 | 223.9728 | 17.1986 | 60.0289 | 17.2 | 223.9136 | 33.4221 | 60.0116 | 33.4 | 223.8931 | 49.6252 | 60.0116 | 49.6 | 223.9053 | 65.8107 | 60.0174 | 65.8
223.9205 | 82.0083 | 60.0001 | 82 | 223.9812 | 17.1855 | 60.0289 | 17.2 | 223.9219 | 33.4215 | 60.0116 | 33.4 | 223.9014 | 49.6258 | 60.0116 | 49.6 | 223.9136 | 65.8123 | 60.0174 | 65.8
223.9288 | 82.0073 | 60.0001 | 82 | 223.9895 | 17.1849 | 60.0289 | 17.2 | 223.9302 | 33.4209 | 60.0116 | 33.4 | 223.9097 | 49.6265 | 60.0116 | 49.6 | 223.9219 | 65.8123 | 60.0174 | 65.8
223.9371 | 82.0077 | 60.0001 | 82 | 223.9978 | 17.1843 | 60.0289 | 17.2 | 223.9385 | 33.4217 | 60.0116 | 33.4 | 223.9182 | 49.627 | 60.0116 | 49.6 | 223.9302 | 65.8123 | 60.0174 | 65.8
223.9455 | 82.0082 | 60.0001 | 82 | 224.0061 | 17.1811 | 60.0289 | 17.2 | 223.9468 | 33.4224 | 60.0116 | 33.4 | 223.9265 | 49.6275 | 60.0116 | 49.6 | 223.9385 | 65.8123 | 60.0174 | 65.8
223.9538 | 82.0083 | 60.0001 | 82 | 224.0145 | 17.1778 | 60.0289 | 17.2 | 223.9553 | 33.424 | 60.0116 | 33.4 | 223.9348 | 49.6279 | 60.0116 | 49.6 | 223.9468 | 65.8123 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.0228 | 17.1781 | 60.0289 | 17.2 | 223.9636 | 33.4256 | 60.0116 | 33.4 | 223.9431 | 49.6284 | 60.0116 | 49.6 | 223.9551 | 65.8123 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.0311 | 17.1785 | 60.0289 | 17.2 | 223.9719 | 33.4272 | 60.0116 | 33.4 | 223.9514 | 49.6323 | 60.0116 | 49.6 | 223.9634 | 65.8123 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.0394 | 17.1788 | 60.0289 | 17.2 | 223.9802 | 33.4287 | 60.0116 | 33.4 | 223.9597 | 49.6363 | 60.0116 | 49.6 | 223.9717 | 65.8123 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.0477 | 17.1791 | 60.0289 | 17.2 | 223.9885 | 33.4317 | 60.0116 | 33.4 | 223.968 | 49.6401 | 60.0116 | 49.6 | 223.9802 | 65.8123 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.0562 | 17.1897 | 60.0289 | 17.2 | 223.9968 | 33.4347 | 60.0116 | 33.4 | 223.9763 | 49.644 | 60.0116 | 49.6 | 223.9885 | 65.8123 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.0645 | 17.2003 | 60.0289 | 17.2 | 224.0051 | 33.4379 | 60.0116 | 33.4 | 223.9849 | 49.6485 | 60.0116 | 49.6 | 223.9968 | 65.8123 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.0728 | 17.2083 | 60.0289 | 17.2 | 224.0134 | 33.4412 | 60.0116 | 33.4 | 223.9932 | 49.653 | 60.0116 | 49.6 | 224.0051 | 65.8123 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.0811 | 17.2163 | 60.0289 | 17.2 | 224.022 | 33.4436 | 60.0116 | 33.4 | 224.0015 | 49.6575 | 60.0116 | 49.6 | 224.0134 | 65.8123 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.0895 | 17.2265 | 60.0289 | 17.2 | 224.0303 | 33.446 | 60.0116 | 33.4 | 224.0098 | 49.662 | 60.0116 | 49.6 | 224.0217 | 65.8123 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.0978 | 17.2367 | 60.0289 | 17.2 | 224.0386 | 33.4478 | 60.0116 | 33.4 | 224.0181 | 49.6664 | 60.0116 | 49.6 | 224.03 | 65.8123 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.1061 | 17.2438 | 60.0289 | 17.2 | 224.0469 | 33.4495 | 60.0116 | 33.4 | 224.0264 | 49.6709 | 60.0116 | 49.6 | 224.0383 | 65.8123 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.1144 | 17.2509 | 60.0289 | 17.2 | 224.0552 | 33.4512 | 60.0116 | 33.4 | 224.0347 | 49.6726 | 60.0116 | 49.6 | 224.0469 | 65.8123 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.1228 | 17.258 | 60.0289 | 17.2 | 224.0635 | 33.4529 | 60.0116 | 33.4 | 224.043 | 49.6743 | 60.0116 | 49.6 | 224.0552 | 65.8123 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.1311 | 17.2651 | 60.0289 | 17.2 | 224.0718 | 33.4541 | 60.0116 | 33.4 | 224.0515 | 49.6754 | 60.0116 | 49.6 | 224.0635 | 65.8123 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.1394 | 17.2696 | 60.0289 | 17.2 | 224.0801 | 33.4552 | 60.0116 | 33.4 | 224.0598 | 49.6766 | 60.0116 | 49.6 | 224.0718 | 65.8123 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.1477 | 17.274 | 60.0289 | 17.2 | 224.0886 | 33.4565 | 60.0116 | 33.4 | 224.0681 | 49.6773 | 60.0116 | 49.6 | 224.0801 | 65.8123 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.1561 | 17.2811 | 60.0289 | 17.2 | 224.0969 | 33.4578 | 60.0116 | 33.4 | 224.0764 | 49.6781 | 60.0116 | 49.6 | 224.0884 | 65.8123 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.1644 | 17.2882 | 60.0289 | 17.2 | 224.1052 | 33.4592 | 60.0116 | 33.4 | 224.0847 | 49.6782 | 60.0116 | 49.6 | 224.0967 | 65.8124 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.1727 | 17.2953 | 60.0289 | 17.2 | 224.1135 | 33.4605 | 60.0116 | 33.4 | 224.093 | 49.6784 | 60.0116 | 49.6 | 224.105 | 65.8124 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.181 | 17.3024 | 60.0289 | 17.2 | 224.1218 | 33.4618 | 60.0116 | 33.4 | 224.1013 | 49.6785 | 60.0116 | 49.6 | 224.1135 | 65.8124 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.1893 | 17.3101 | 60.0289 | 17.2 | 224.1301 | 33.4632 | 60.0116 | 33.4 | 224.1096 | 49.6787 | 60.0116 | 49.6 | 224.1218 | 65.8124 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.1978 | 17.3179 | 60.0289 | 17.2 | 224.1384 | 33.4645 | 60.0116 | 33.4 | 224.1182 | 49.6781 | 60.0116 | 49.6 | 224.1301 | 65.8124 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.2061 | 17.3257 | 60.0289 | 17.2 | 224.1467 | 33.4658 | 60.0116 | 33.4 | 224.1265 | 49.6776 | 60.0116 | 49.6 | 224.1384 | 65.8124 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.2144 | 17.3335 | 60.0289 | 17.2 | 224.1553 | 33.4661 | 60.0116 | 33.4 | 224.1348 | 49.6739 | 60.0116 | 49.6 | 224.1467 | 65.8124 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.2227 | 17.3338 | 60.0289 | 17.2 | 224.1636 | 33.4664 | 60.0116 | 33.4 | 224.1431 | 49.6703 | 60.0116 | 49.6 | 224.155 | 65.8124 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.2311 | 17.3341 | 60.0289 | 17.2 | 224.1719 | 33.4661 | 60.0116 | 33.4 | 224.1514 | 49.6654 | 60.0116 | 49.6 | 224.1633 | 65.8124 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.2394 | 17.3125 | 60.0289 | 17.2 | 224.1802 | 33.4658 | 60.0116 | 33.4 | 224.1597 | 49.6606 | 60.0116 | 49.6 | 224.1716 | 65.8124 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.2477 | 17.2909 | 60.0289 | 17.2 | 224.1885 | 33.4658 | 60.0116 | 33.4 | 224.168 | 49.6563 | 60.0116 | 49.6 | 224.1802 | 65.8124 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.256 | 17.2698 | 60.0289 | 17.2 | 224.1968 | 33.4657 | 60.0116 | 33.4 | 224.1763 | 49.6521 | 60.0116 | 49.6 | 224.1885 | 65.8124 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.2644 | 17.2486 | 60.0289 | 17.2 | 224.2051 | 33.4657 | 60.0116 | 33.4 | 224.1848 | 49.6479 | 60.0116 | 49.6 | 224.1968 | 65.8124 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.2727 | 17.2245 | 60.0289 | 17.2 | 224.2134 | 33.4656 | 60.0116 | 33.4 | 224.1931 | 49.6436 | 60.0116 | 49.6 | 224.2051 | 65.8129 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.281 | 17.2005 | 60.0289 | 17.2 | 224.2219 | 33.4656 | 60.0116 | 33.4 | 224.2014 | 49.6395 | 60.0116 | 49.6 | 224.2134 | 65.8135 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.2893 | 17.1795 | 60.0289 | 17.2 | 224.2302 | 33.4655 | 60.0116 | 33.4 | 224.2097 | 49.6353 | 60.0116 | 49.6 | 224.2217 | 65.814 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.2976 | 17.1586 | 60.0289 | 17.2 | 224.2385 | 33.4657 | 60.0116 | 33.4 | 224.218 | 49.6352 | 60.0116 | 49.6 | 224.23 | 65.8145 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.306 | 17.15 | 60.0289 | 17.2 | 224.2468 | 33.4658 | 60.0116 | 33.4 | 224.2263 | 49.6351 | 60.0116 | 49.6 | 224.2383 | 65.8158 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.3143 | 17.1414 | 60.0289 | 17.2 | 224.2551 | 33.4658 | 60.0116 | 33.4 | 224.2346 | 49.6361 | 60.0116 | 49.6 | 224.2468 | 65.817 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.3226 | 17.1521 | 60.0289 | 17.2 | 224.2634 | 33.4659 | 60.0116 | 33.4 | 224.2429 | 49.6371 | 60.0116 | 49.6 | 224.2551 | 65.8183 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.3309 | 17.1628 | 60.0289 | 17.2 | 224.2717 | 33.4656 | 60.0116 | 33.4 | 224.2515 | 49.6381 | 60.0116 | 49.6 | 224.2634 | 65.8195 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.3394 | 17.1708 | 60.0289 | 17.2 | 224.28 | 33.4654 | 60.0116 | 33.4 | 224.2598 | 49.6391 | 60.0116 | 49.6 | 224.2717 | 65.8208 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.3477 | 17.1788 | 60.0289 | 17.2 | 224.2886 | 33.4644 | 60.0116 | 33.4 | 224.2681 | 49.64 | 60.0116 | 49.6 | 224.28 | 65.822 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.356 | 17.194 | 60.0289 | 17.2 | 224.2969 | 33.4635 | 60.0116 | 33.4 | 224.2764 | 49.641 | 60.0116 | 49.6 | 224.2883 | 65.8228 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.3643 | 17.2091 | 60.0289 | 17.2 | 224.3052 | 33.4625 | 60.0116 | 33.4 | 224.2847 | 49.6418 | 60.0116 | 49.6 | 224.2966 | 65.8235 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.3727 | 17.2211 | 60.0289 | 17.2 | 224.3135 | 33.4616 | 60.0116 | 33.4 | 224.293 | 49.6425 | 60.0116 | 49.6 | 224.3049 | 65.8242 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.381 | 17.2332 | 60.0289 | 17.2 | 224.3218 | 33.4602 | 60.0116 | 33.4 | 224.3013 | 49.6431 | 60.0116 | 49.6 | 224.3135 | 65.8249 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.3893 | 17.2403 | 60.0289 | 17.2 | 224.3301 | 33.4588 | 60.0116 | 33.4 | 224.3096 | 49.6436 | 60.0116 | 49.6 | 224.3218 | 65.8249 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.3976 | 17.2475 | 60.0289 | 17.2 | 224.3384 | 33.4576 | 60.0116 | 33.4 | 224.3181 | 49.6434 | 60.0116 | 49.6 | 224.3301 | 65.8249 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.406 | 17.2598 | 60.0289 | 17.2 | 224.3469 | 33.4564 | 60.0116 | 33.4 | 224.3264 | 49.6431 | 60.0116 | 49.6 | 224.3384 | 65.8249 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.4143 | 17.2721 | 60.0289 | 17.2 | 224.3552 | 33.4551 | 60.0116 | 33.4 | 224.3347 | 49.6421 | 60.0116 | 49.6 | 224.3467 | 65.8249 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.4226 | 17.2876 | 60.0289 | 17.2 | 224.3635 | 33.4538 | 60.0116 | 33.4 | 224.343 | 49.6412 | 60.0116 | 49.6 | 224.355 | 65.8249 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.4309 | 17.3031 | 60.0289 | 17.2 | 224.3718 | 33.4531 | 60.0116 | 33.4 | 224.3513 | 49.6403 | 60.0116 | 49.6 | 224.3633 | 65.8249 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.4392 | 17.297 | 60.0289 | 17.2 | 224.3801 | 33.4524 | 60.0116 | 33.4 | 224.3596 | 49.6393 | 60.0116 | 49.6 | 224.3716 | 65.8246 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.4476 | 17.2909 | 60.0289 | 17.2 | 224.3884 | 33.4517 | 60.0116 | 33.4 | 224.3679 | 49.6386 | 60.0116 | 49.6 | 224.3801 | 65.8242 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.4559 | 17.2874 | 60.0289 | 17.2 | 224.3967 | 33.451 | 60.0116 | 33.4 | 224.3762 | 49.6378 | 60.0116 | 49.6 | 224.3884 | 65.8238 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.4642 | 17.284 | 60.0289 | 17.2 | 224.405 | 33.4508 | 60.0116 | 33.4 | 224.3848 | 49.6377 | 60.0116 | 49.6 | 224.3967 | 65.8235 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.4725 | 17.286 | 60.0289 | 17.2 | 224.4136 | 33.4506 | 60.0116 | 33.4 | 224.3931 | 49.6375 | 60.0116 | 49.6 | 224.405 | 65.8231 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.481 | 17.2879 | 60.0289 | 17.2 | 224.4219 | 33.4503 | 60.0116 | 33.4 | 224.4014 | 49.6382 | 60.0116 | 49.6 | 224.4133 | 65.8227 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.4893 | 17.2847 | 60.0289 | 17.2 | 224.4302 | 33.4501 | 60.0116 | 33.4 | 224.4097 | 49.6389 | 60.0116 | 49.6 | 224.4216 | 65.8219 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.4976 | 17.2814 | 60.0289 | 17.2 | 224.4385 | 33.4504 | 60.0116 | 33.4 | 224.418 | 49.6403 | 60.0116 | 49.6 | 224.4299 | 65.8211 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.5059 | 17.268 | 60.0289 | 17.2 | 224.4468 | 33.4508 | 60.0116 | 33.4 | 224.4263 | 49.6417 | 60.0116 | 49.6 | 224.4382 | 65.8202 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.5143 | 17.2547 | 60.0289 | 17.2 | 224.4551 | 33.4512 | 60.0116 | 33.4 | 224.4346 | 49.6431 | 60.0116 | 49.6 | 224.4468 | 65.8194 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.5226 | 17.2606 | 60.0289 | 17.2 | 224.4634 | 33.4517 | 60.0116 | 33.4 | 224.4429 | 49.6444 | 60.0116 | 49.6 | 224.4551 | 65.819 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.5309 | 17.2665 | 60.0289 | 17.2 | 224.4717 | 33.4522 | 60.0116 | 33.4 | 224.4514 | 49.6458 | 60.0116 | 49.6 | 224.4634 | 65.8186 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.5392 | 17.2698 | 60.0289 | 17.2 | 224.4802 | 33.4527 | 60.0116 | 33.4 | 224.4597 | 49.6472 | 60.0116 | 49.6 | 224.4717 | 65.8208 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.5476 | 17.2731 | 60.0289 | 17.2 | 224.4885 | 33.4531 | 60.0116 | 33.4 | 224.468 | 49.6472 | 60.0116 | 49.6 | 224.48 | 65.823 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.5559 | 17.2733 | 60.0231 | 17.2 | 224.4968 | 33.4536 | 60.0116 | 33.4 | 224.4763 | 49.6473 | 60.0116 | 49.6 | 224.4883 | 65.8252 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.5642 | 17.2734 | 60.0231 | 17.2 | 224.5051 | 33.4541 | 60.0116 | 33.4 | 224.4846 | 49.6488 | 60.0116 | 49.6 | 224.4966 | 65.8275 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.5725 | 17.279 | 60.0231 | 17.2 | 224.5134 | 33.4545 | 60.0116 | 33.4 | 224.4929 | 49.6504 | 60.0116 | 49.6 | 224.5049 | 65.8302 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.5808 | 17.2845 | 60.0231 | 17.2 | 224.5217 | 33.4545 | 60.0116 | 33.4 | 224.5012 | 49.652 | 60.0116 | 49.6 | 224.5134 | 65.8328 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.5892 | 17.2971 | 60.0231 | 17.2 | 224.53 | 33.4545 | 60.0116 | 33.4 | 224.5098 | 49.6536 | 60.0116 | 49.6 | 224.5217 | 65.8355 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.5975 | 17.3097 | 60.0231 | 17.2 | 224.5383 | 33.4539 | 60.0116 | 33.4 | 224.5181 | 49.6552 | 60.0116 | 49.6 | 224.53 | 65.8382 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.6058 | 17.3173 | 60.0231 | 17.2 | 224.5469 | 33.4533 | 60.0116 | 33.4 | 224.5264 | 49.6567 | 60.0116 | 49.6 | 224.5383 | 65.8408 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.6141 | 17.325 | 60.0231 | 17.2 | 224.5552 | 33.4527 | 60.0116 | 33.4 | 224.5347 | 49.6583 | 60.0116 | 49.6 | 224.5466 | 65.8434 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.6226 | 17.3252 | 60.0231 | 17.2 | 224.5635 | 33.4521 | 60.0116 | 33.4 | 224.543 | 49.6599 | 60.0116 | 49.6 | 224.5549 | 65.8434 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.6309 | 17.3255 | 60.0231 | 17.2 | 224.5718 | 33.4515 | 60.0116 | 33.4 | 224.5513 | 49.6615 | 60.0116 | 49.6 | 224.5632 | 65.8434 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.6392 | 17.3264 | 60.0231 | 17.2 | 224.5801 | 33.4509 | 60.0116 | 33.4 | 224.5596 | 49.663 | 60.0116 | 49.6 | 224.5715 | 65.8429 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.6475 | 17.3274 | 60.0231 | 17.2 | 224.5884 | 33.4504 | 60.0116 | 33.4 | 224.5679 | 49.6617 | 60.0116 | 49.6 | 224.5801 | 65.8424 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.6559 | 17.3177 | 60.0231 | 17.2 | 224.5967 | 33.4499 | 60.0116 | 33.4 | 224.5764 | 49.6603 | 60.0116 | 49.6 | 224.5884 | 65.8418 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.6642 | 17.308 | 60.0231 | 17.2 | 224.605 | 33.4493 | 60.0116 | 33.4 | 224.5847 | 49.659 | 60.0116 | 49.6 | 224.5967 | 65.8413 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.6725 | 17.2941 | 60.0231 | 17.2 | 224.6135 | 33.4488 | 60.0116 | 33.4 | 224.593 | 49.6577 | 60.0116 | 49.6 | 224.605 | 65.8406 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.6808 | 17.2801 | 60.0231 | 17.2 | 224.6218 | 33.4489 | 60.0116 | 33.4 | 224.6013 | 49.6558 | 60.0116 | 49.6 | 224.6133 | 65.84 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.6892 | 17.2661 | 60.0231 | 17.2 | 224.6301 | 33.449 | 60.0116 | 33.4 | 224.6096 | 49.654 | 60.0116 | 49.6 | 224.6216 | 65.8393 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.6975 | 17.2522 | 60.0231 | 17.2 | 224.6384 | 33.449 | 60.0116 | 33.4 | 224.6179 | 49.6521 | 60.0116 | 49.6 | 224.6299 | 65.8386 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.7058 | 17.2457 | 60.0231 | 17.2 | 224.6467 | 33.4491 | 60.0116 | 33.4 | 224.6262 | 49.6503 | 60.0116 | 49.6 | 224.6382 | 65.8376 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.7141 | 17.2391 | 60.0231 | 17.2 | 224.655 | 33.4492 | 60.0116 | 33.4 | 224.6345 | 49.6486 | 60.0116 | 49.6 | 224.6465 | 65.8366 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.7225 | 17.2297 | 60.0231 | 17.2 | 224.6633 | 33.4493 | 60.0116 | 33.4 | 224.6431 | 49.6469 | 60.0116 | 49.6 | 224.655 | 65.8372 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.7308 | 17.2202 | 60.0231 | 17.2 | 224.6716 | 33.4493 | 60.0116 | 33.4 | 224.6514 | 49.6462 | 60.0116 | 49.6 | 224.6633 | 65.8377 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.7391 | 17.2201 | 60.0231 | 17.2 | 224.6802 | 33.4493 | 60.0116 | 33.4 | 224.6597 | 49.6455 | 60.0116 | 49.6 | 224.6716 | 65.8383 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.7474 | 17.2201 | 60.0231 | 17.2 | 224.6885 | 33.4493 | 60.0116 | 33.4 | 224.668 | 49.6449 | 60.0116 | 49.6 | 224.6799 | 65.8389 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.7559 | 17.227 | 60.0231 | 17.2 | 224.6968 | 33.4493 | 60.0116 | 33.4 | 224.6763 | 49.6442 | 60.0116 | 49.6 | 224.6882 | 65.8401 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.7642 | 17.2339 | 60.0231 | 17.2 | 224.7051 | 33.4493 | 60.0116 | 33.4 | 224.6846 | 49.644 | 60.0116 | 49.6 | 224.6965 | 65.8414 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.7725 | 17.2408 | 60.0231 | 17.2 | 224.7134 | 33.4493 | 60.0116 | 33.4 | 224.6929 | 49.6438 | 60.0116 | 49.6 | 224.7048 | 65.8428 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.7808 | 17.2477 | 60.0231 | 17.2 | 224.7217 | 33.4493 | 60.0116 | 33.4 | 224.7012 | 49.6435 | 60.0116 | 49.6 | 224.7131 | 65.8441 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.7891 | 17.2546 | 60.0231 | 17.2 | 224.73 | 33.4493 | 60.0116 | 33.4 | 224.7097 | 49.6432 | 60.0116 | 49.6 | 224.7217 | 65.8458 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.7975 | 17.2616 | 60.0231 | 17.2 | 224.7383 | 33.4493 | 60.0116 | 33.4 | 224.718 | 49.6421 | 60.0116 | 49.6 | 224.73 | 65.8475 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.8058 | 17.2668 | 60.0231 | 17.2 | 224.7468 | 33.4493 | 60.0116 | 33.4 | 224.7263 | 49.641 | 60.0116 | 49.6 | 224.7383 | 65.8483 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.8141 | 17.272 | 60.0231 | 17.2 | 224.7551 | 33.4493 | 60.0116 | 33.4 | 224.7346 | 49.6388 | 60.0116 | 49.6 | 224.7466 | 65.8492 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.8224 | 17.2762 | 60.0231 | 17.2 | 224.7634 | 33.4493 | 60.0116 | 33.4 | 224.7429 | 49.6366 | 60.0116 | 49.6 | 224.7549 | 65.8496 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.8308 | 17.2805 | 60.0231 | 17.2 | 224.7717 | 33.4493 | 60.0116 | 33.4 | 224.7512 | 49.6333 | 60.0116 | 49.6 | 224.7632 | 65.85 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.8391 | 17.2744 | 60.0231 | 17.2 | 224.78 | 33.4493 | 60.0116 | 33.4 | 224.7595 | 49.6301 | 60.0116 | 49.6 | 224.7715 | 65.8497 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.8474 | 17.2683 | 60.0231 | 17.2 | 224.7883 | 33.4493 | 60.0116 | 33.4 | 224.7678 | 49.6268 | 60.0116 | 49.6 | 224.7798 | 65.8495 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.8557 | 17.2523 | 60.0231 | 17.2 | 224.7966 | 33.4493 | 60.0116 | 33.4 | 224.7764 | 49.6235 | 60.0116 | 49.6 | 224.7883 | 65.849 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.8641 | 17.2363 | 60.0231 | 17.2 | 224.8049 | 33.4493 | 60.0116 | 33.4 | 224.7847 | 49.6204 | 60.0116 | 49.6 | 224.7966 | 65.8484 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.8724 | 17.2246 | 60.0231 | 17.2 | 224.8135 | 33.4493 | 60.0116 | 33.4 | 224.793 | 49.6172 | 60.0116 | 49.6 | 224.8049 | 65.8474 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.8807 | 17.2128 | 60.0231 | 17.2 | 224.8218 | 33.4493 | 60.0116 | 33.4 | 224.8013 | 49.6149 | 60.0116 | 49.6 | 224.8132 | 65.8463 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.889 | 17.2028 | 60.0231 | 17.2 | 224.8301 | 33.4493 | 60.0116 | 33.4 | 224.8096 | 49.6126 | 60.0116 | 49.6 | 224.8215 | 65.8445 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.8975 | 17.1927 | 60.0231 | 17.2 | 224.8384 | 33.4489 | 60.0116 | 33.4 | 224.8179 | 49.6117 | 60.0116 | 49.6 | 224.8298 | 65.8426 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.9058 | 17.1821 | 60.0231 | 17.2 | 224.8467 | 33.4485 | 60.0116 | 33.4 | 224.8262 | 49.6108 | 60.0116 | 49.6 | 224.8381 | 65.841 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.9141 | 17.1715 | 60.0231 | 17.2 | 224.855 | 33.4482 | 60.0116 | 33.4 | 224.8345 | 49.6117 | 60.0116 | 49.6 | 224.8464 | 65.8393 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.9224 | 17.1685 | 60.0231 | 17.2 | 224.8633 | 33.4478 | 60.0116 | 33.4 | 224.843 | 49.6126 | 60.0116 | 49.6 | 224.855 | 65.8376 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.9308 | 17.1655 | 60.0231 | 17.2 | 224.8716 | 33.4474 | 60.0173 | 33.4 | 224.8513 | 49.6135 | 60.0116 | 49.6 | 224.8633 | 65.836 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.9391 | 17.1752 | 60.0231 | 17.2 | 224.8801 | 33.4471 | 60.0173 | 33.4 | 224.8596 | 49.6145 | 60.0116 | 49.6 | 224.8716 | 65.8346 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.9474 | 17.1849 | 60.0231 | 17.2 | 224.8884 | 33.4467 | 60.0173 | 33.4 | 224.8679 | 49.6154 | 60.0116 | 49.6 | 224.8799 | 65.8332 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.9557 | 17.1933 | 60.0231 | 17.2 | 224.8967 | 33.4464 | 60.0173 | 33.4 | 224.8762 | 49.6163 | 60.0116 | 49.6 | 224.8882 | 65.8327 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.9641 | 17.2018 | 60.0231 | 17.2 | 224.905 | 33.446 | 60.0173 | 33.4 | 224.8845 | 49.617 | 60.0116 | 49.6 | 224.8965 | 65.8322 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.9724 | 17.2102 | 60.0231 | 17.2 | 224.9133 | 33.4456 | 60.0173 | 33.4 | 224.8928 | 49.6177 | 60.0116 | 49.6 | 224.9048 | 65.833 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.9807 | 17.2186 | 60.0231 | 17.2 | 224.9216 | 33.4461 | 60.0173 | 33.4 | 224.9011 | 49.6191 | 60.0116 | 49.6 | 224.9131 | 65.8338 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.989 | 17.2276 | 60.0231 | 17.2 | 224.9299 | 33.4465 | 60.0173 | 33.4 | 224.9097 | 49.6205 | 60.0116 | 49.6 | 224.9216 | 65.835 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 224.9973 | 17.2367 | 60.0231 | 17.2 | 224.9382 | 33.4471 | 60.0173 | 33.4 | 224.918 | 49.6212 | 60.0116 | 49.6 | 224.9299 | 65.8361 | 60.0174 | 65.8
|  |  |  | 225.0057 | 17.2457 | 60.0231 | 17.2 | 224.9468 | 33.4476 | 60.0173 | 33.4 | 224.9263 | 49.622 | 60.0116 | 49.6 | 224.9382 | 65.8373 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.014 | 17.2547 | 60.0231 | 17.2 | 224.9551 | 33.4478 | 60.0173 | 33.4 | 224.9346 | 49.6211 | 60.0116 | 49.6 | 224.9465 | 65.8386 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.0223 | 17.2634 | 60.0231 | 17.2 | 224.9634 | 33.448 | 60.0173 | 33.4 | 224.9429 | 49.6201 | 60.0116 | 49.6 | 224.9548 | 65.8399 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.0306 | 17.2722 | 60.0231 | 17.2 | 224.9717 | 33.4473 | 60.0173 | 33.4 | 224.9512 | 49.6192 | 60.0116 | 49.6 | 224.9631 | 65.8412 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.0391 | 17.2801 | 60.0231 | 17.2 | 224.98 | 33.4467 | 60.0173 | 33.4 | 224.9595 | 49.6182 | 60.0116 | 49.6 | 224.9714 | 65.8421 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.0474 | 17.2881 | 60.0231 | 17.2 | 224.9883 | 33.446 | 60.0173 | 33.4 | 224.9678 | 49.6175 | 60.0116 | 49.6 | 224.9797 | 65.843 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.0557 | 17.2866 | 60.0231 | 17.2 | 224.9966 | 33.4453 | 60.0173 | 33.4 | 224.9763 | 49.6168 | 60.0116 | 49.6 | 224.9883 | 65.8431 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.064 | 17.2851 | 60.0231 | 17.2 | 225.0049 | 33.4441 | 60.0173 | 33.4 | 224.9846 | 49.615 | 60.0116 | 49.6 | 224.9966 | 65.8433 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.0724 | 17.2803 | 60.0231 | 17.2 | 225.0134 | 33.443 | 60.0173 | 33.4 | 224.9929 | 49.6133 | 60.0116 | 49.6 | 225.0049 | 65.8434 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.0807 | 17.2755 | 60.0231 | 17.2 | 225.0217 | 33.4421 | 60.0173 | 33.4 | 225.0012 | 49.6115 | 60.0116 | 49.6 | 225.0132 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.089 | 17.2707 | 60.0231 | 17.2 | 225.03 | 33.4412 | 60.0173 | 33.4 | 225.0095 | 49.6096 | 60.0116 | 49.6 | 225.0215 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.0973 | 17.2659 | 60.0231 | 17.2 | 225.0383 | 33.4406 | 60.0173 | 33.4 | 225.0178 | 49.6095 | 60.0116 | 49.6 | 225.0298 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.1057 | 17.2637 | 60.0231 | 17.2 | 225.0466 | 33.4401 | 60.0173 | 33.4 | 225.0261 | 49.6093 | 60.0116 | 49.6 | 225.0381 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.114 | 17.2614 | 60.0231 | 17.2 | 225.0549 | 33.4383 | 60.0173 | 33.4 | 225.0344 | 49.6094 | 60.0116 | 49.6 | 225.0464 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.1223 | 17.2471 | 60.0231 | 17.2 | 225.0632 | 33.4366 | 60.0173 | 33.4 | 225.043 | 49.6095 | 60.0116 | 49.6 | 225.0547 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.1306 | 17.2327 | 60.0231 | 17.2 | 225.0715 | 33.4349 | 60.0173 | 33.4 | 225.0513 | 49.6094 | 60.0116 | 49.6 | 225.0632 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.139 | 17.2302 | 60.0231 | 17.2 | 225.0801 | 33.4331 | 60.0173 | 33.4 | 225.0596 | 49.6093 | 60.0116 | 49.6 | 225.0715 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.1473 | 17.2276 | 60.0231 | 17.2 | 225.0884 | 33.4314 | 60.0173 | 33.4 | 225.0679 | 49.6095 | 60.0116 | 49.6 | 225.0798 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.1556 | 17.2251 | 60.0231 | 17.2 | 225.0967 | 33.4297 | 60.0173 | 33.4 | 225.0762 | 49.6098 | 60.0116 | 49.6 | 225.0881 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.1639 | 17.2226 | 60.0231 | 17.2 | 225.105 | 33.4276 | 60.0173 | 33.4 | 225.0845 | 49.6106 | 60.0116 | 49.6 | 225.0964 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.1724 | 17.22 | 60.0231 | 17.2 | 225.1133 | 33.4256 | 60.0173 | 33.4 | 225.0928 | 49.6114 | 60.0116 | 49.6 | 225.1047 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.1807 | 17.2175 | 60.0231 | 17.2 | 225.1216 | 33.4235 | 60.0173 | 33.4 | 225.1013 | 49.6122 | 60.0116 | 49.6 | 225.113 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.189 | 17.2121 | 60.0231 | 17.2 | 225.1299 | 33.4214 | 60.0173 | 33.4 | 225.1096 | 49.613 | 60.0116 | 49.6 | 225.1213 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.1973 | 17.2068 | 60.0231 | 17.2 | 225.1382 | 33.4213 | 60.0173 | 33.4 | 225.1179 | 49.6137 | 60.0116 | 49.6 | 225.1299 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.2056 | 17.2133 | 60.0231 | 17.2 | 225.1467 | 33.4211 | 60.0173 | 33.4 | 225.1262 | 49.6144 | 60.0116 | 49.6 | 225.1382 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.214 | 17.2199 | 60.0231 | 17.2 | 225.155 | 33.421 | 60.0173 | 33.4 | 225.1345 | 49.6166 | 60.0116 | 49.6 | 225.1465 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.2223 | 17.2267 | 60.0231 | 17.2 | 225.1633 | 33.4209 | 60.0173 | 33.4 | 225.1428 | 49.6188 | 60.0116 | 49.6 | 225.1548 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.2306 | 17.2336 | 60.0231 | 17.2 | 225.1716 | 33.4211 | 60.0173 | 33.4 | 225.1511 | 49.6208 | 60.0116 | 49.6 | 225.1631 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.2389 | 17.2404 | 60.0231 | 17.2 | 225.1799 | 33.4213 | 60.0173 | 33.4 | 225.1594 | 49.6228 | 60.0116 | 49.6 | 225.1714 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.2473 | 17.2472 | 60.0231 | 17.2 | 225.1882 | 33.4215 | 60.0173 | 33.4 | 225.168 | 49.6242 | 60.0116 | 49.6 | 225.1797 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.2556 | 17.2456 | 60.0231 | 17.2 | 225.1965 | 33.4217 | 60.0173 | 33.4 | 225.1763 | 49.6257 | 60.0116 | 49.6 | 225.188 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.2639 | 17.244 | 60.0231 | 17.2 | 225.2048 | 33.4219 | 60.0173 | 33.4 | 225.1846 | 49.6272 | 60.0116 | 49.6 | 225.1965 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.2722 | 17.2402 | 60.0231 | 17.2 | 225.2134 | 33.4221 | 60.0173 | 33.4 | 225.1929 | 49.6288 | 60.0116 | 49.6 | 225.2048 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.2806 | 17.2364 | 60.0231 | 17.2 | 225.2217 | 33.4224 | 60.0173 | 33.4 | 225.2012 | 49.6302 | 60.0116 | 49.6 | 225.2131 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.2889 | 17.2362 | 60.0231 | 17.2 | 225.23 | 33.4227 | 60.0173 | 33.4 | 225.2095 | 49.6316 | 60.0116 | 49.6 | 225.2214 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.2972 | 17.2361 | 60.0231 | 17.2 | 225.2383 | 33.423 | 60.0173 | 33.4 | 225.2178 | 49.6307 | 60.0116 | 49.6 | 225.2297 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.3055 | 17.2333 | 60.0231 | 17.2 | 225.2466 | 33.4233 | 60.0173 | 33.4 | 225.2261 | 49.6298 | 60.0116 | 49.6 | 225.238 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.314 | 17.2306 | 60.0231 | 17.2 | 225.2549 | 33.4233 | 60.0173 | 33.4 | 225.2346 | 49.6288 | 60.0116 | 49.6 | 225.2463 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.3223 | 17.2279 | 60.0231 | 17.2 | 225.2632 | 33.4233 | 60.0173 | 33.4 | 225.2429 | 49.6277 | 60.0116 | 49.6 | 225.2546 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.3306 | 17.2252 | 60.0231 | 17.2 | 225.2715 | 33.4233 | 60.0173 | 33.4 | 225.2512 | 49.6267 | 60.0116 | 49.6 | 225.2629 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.3389 | 17.233 | 60.0231 | 17.2 | 225.28 | 33.4233 | 60.0173 | 33.4 | 225.2595 | 49.6256 | 60.0116 | 49.6 | 225.2715 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.3473 | 17.2408 | 60.0231 | 17.2 | 225.2883 | 33.4233 | 60.0173 | 33.4 | 225.2678 | 49.6246 | 60.0116 | 49.6 | 225.2798 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.3556 | 17.2486 | 60.0231 | 17.2 | 225.2966 | 33.4233 | 60.0173 | 33.4 | 225.2761 | 49.6236 | 60.0116 | 49.6 | 225.2881 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.3639 | 17.2564 | 60.0231 | 17.2 | 225.3049 | 33.4233 | 60.0173 | 33.4 | 225.2844 | 49.6233 | 60.0116 | 49.6 | 225.2964 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.3722 | 17.2585 | 60.0231 | 17.2 | 225.3132 | 33.4233 | 60.0173 | 33.4 | 225.2927 | 49.623 | 60.0116 | 49.6 | 225.3047 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.3806 | 17.2606 | 60.0231 | 17.2 | 225.3215 | 33.4233 | 60.0173 | 33.4 | 225.3013 | 49.6235 | 60.0116 | 49.6 | 225.313 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.3889 | 17.2599 | 60.0231 | 17.2 | 225.3298 | 33.4233 | 60.0173 | 33.4 | 225.3096 | 49.624 | 60.0116 | 49.6 | 225.3213 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.3972 | 17.2592 | 60.0231 | 17.2 | 225.3381 | 33.4232 | 60.0173 | 33.4 | 225.3179 | 49.6245 | 60.0116 | 49.6 | 225.3296 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.4055 | 17.2584 | 60.0231 | 17.2 | 225.3467 | 33.4232 | 60.0173 | 33.4 | 225.3262 | 49.625 | 60.0116 | 49.6 | 225.3381 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.4138 | 17.2577 | 60.0231 | 17.2 | 225.355 | 33.4229 | 60.0173 | 33.4 | 225.3345 | 49.6256 | 60.0116 | 49.6 | 225.3464 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.4222 | 17.2569 | 60.0231 | 17.2 | 225.3633 | 33.4227 | 60.0173 | 33.4 | 225.3428 | 49.6261 | 60.0116 | 49.6 | 225.3547 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.4305 | 17.2562 | 60.0231 | 17.2 | 225.3716 | 33.4221 | 60.0173 | 33.4 | 225.3511 | 49.6263 | 60.0116 | 49.6 | 225.363 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.4388 | 17.2554 | 60.0231 | 17.2 | 225.3799 | 33.4216 | 60.0173 | 33.4 | 225.3594 | 49.6265 | 60.0116 | 49.6 | 225.3713 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.4471 | 17.2546 | 60.0231 | 17.2 | 225.3882 | 33.421 | 60.0173 | 33.4 | 225.3679 | 49.6255 | 60.0116 | 49.6 | 225.3796 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.4556 | 17.2539 | 60.0231 | 17.2 | 225.3965 | 33.4204 | 60.0173 | 33.4 | 225.3762 | 49.6245 | 60.0116 | 49.6 | 225.3879 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.4639 | 17.2531 | 60.0231 | 17.2 | 225.4048 | 33.4198 | 60.0173 | 33.4 | 225.3845 | 49.6236 | 60.0116 | 49.6 | 225.3962 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.4722 | 17.2575 | 60.0231 | 17.2 | 225.4133 | 33.4193 | 60.0173 | 33.4 | 225.3928 | 49.6227 | 60.0116 | 49.6 | 225.4048 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.4805 | 17.2619 | 60.0231 | 17.2 | 225.4216 | 33.4187 | 60.0173 | 33.4 | 225.4011 | 49.622 | 60.0116 | 49.6 | 225.4131 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.4889 | 17.2613 | 60.0231 | 17.2 | 225.4299 | 33.4182 | 60.0173 | 33.4 | 225.4094 | 49.6214 | 60.0116 | 49.6 | 225.4214 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.4972 | 17.2606 | 60.0231 | 17.2 | 225.4382 | 33.4178 | 60.0173 | 33.4 | 225.4177 | 49.6208 | 60.0116 | 49.6 | 225.4297 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.5055 | 17.2603 | 60.0231 | 17.2 | 225.4465 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.426 | 49.6201 | 60.0116 | 49.6 | 225.438 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.5138 | 17.2599 | 60.0231 | 17.2 | 225.4548 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.4346 | 49.6197 | 60.0116 | 49.6 | 225.4463 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.5222 | 17.2595 | 60.0231 | 17.2 | 225.4631 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.4429 | 49.6193 | 60.0116 | 49.6 | 225.4546 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.5305 | 17.2591 | 60.0231 | 17.2 | 225.4714 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.4512 | 49.6195 | 60.0116 | 49.6 | 225.4629 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.5388 | 17.2587 | 60.0231 | 17.2 | 225.48 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.4595 | 49.6197 | 60.0116 | 49.6 | 225.4714 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.5471 | 17.2584 | 60.0231 | 17.2 | 225.4883 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.4678 | 49.6193 | 60.0116 | 49.6 | 225.4797 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.5555 | 17.258 | 60.0231 | 17.2 | 225.4966 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.4761 | 49.6188 | 60.0116 | 49.6 | 225.488 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.5638 | 17.2576 | 60.0231 | 17.2 | 225.5049 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.4844 | 49.6184 | 60.0116 | 49.6 | 225.4963 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.5721 | 17.2644 | 60.0231 | 17.2 | 225.5132 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.4927 | 49.6179 | 60.0116 | 49.6 | 225.5046 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.5804 | 17.2712 | 60.0231 | 17.2 | 225.5215 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.5012 | 49.6176 | 60.0116 | 49.6 | 225.5129 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.5889 | 17.2784 | 60.0231 | 17.2 | 225.5298 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.5095 | 49.6172 | 60.0116 | 49.6 | 225.5212 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.5972 | 17.2857 | 60.0231 | 17.2 | 225.5381 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.5178 | 49.6168 | 60.0116 | 49.6 | 225.5295 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.6055 | 17.293 | 60.0231 | 17.2 | 225.5464 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.5261 | 49.6165 | 60.0116 | 49.6 | 225.5378 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.6138 | 17.3002 | 60.0231 | 17.2 | 225.5549 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.5344 | 49.616 | 60.0116 | 49.6 | 225.5464 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.6222 | 17.2996 | 60.0231 | 17.2 | 225.5632 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.5427 | 49.6156 | 60.0116 | 49.6 | 225.5547 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.6305 | 17.2989 | 60.0231 | 17.2 | 225.5715 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.551 | 49.6159 | 60.0116 | 49.6 | 225.563 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.6388 | 17.296 | 60.0231 | 17.2 | 225.5798 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.5593 | 49.6163 | 60.0116 | 49.6 | 225.5713 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.6471 | 17.293 | 60.0231 | 17.2 | 225.5881 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.5679 | 49.6167 | 60.0116 | 49.6 | 225.5796 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.6554 | 17.2922 | 60.0231 | 17.2 | 225.5964 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.5762 | 49.617 | 60.0116 | 49.6 | 225.5879 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.6638 | 17.2914 | 60.0231 | 17.2 | 225.6047 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.5845 | 49.6172 | 60.0116 | 49.6 | 225.5962 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.6721 | 17.2779 | 60.0231 | 17.2 | 225.613 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.5928 | 49.6173 | 60.0116 | 49.6 | 225.6045 | 65.8442 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.6804 | 17.2644 | 60.0231 | 17.2 | 225.6216 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.6011 | 49.6177 | 60.0116 | 49.6 | 225.613 | 65.8448 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.6887 | 17.2508 | 60.0231 | 17.2 | 225.6299 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.6094 | 49.6181 | 60.0116 | 49.6 | 225.6213 | 65.8454 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.6971 | 17.2372 | 60.0231 | 17.2 | 225.6382 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.6177 | 49.6185 | 60.0116 | 49.6 | 225.6296 | 65.846 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.7054 | 17.2374 | 60.0231 | 17.2 | 225.6465 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.626 | 49.619 | 60.0116 | 49.6 | 225.6379 | 65.8466 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.7137 | 17.2376 | 60.0231 | 17.2 | 225.6548 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.6345 | 49.6191 | 60.0116 | 49.6 | 225.6462 | 65.8472 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.722 | 17.2411 | 60.0173 | 17.2 | 225.6631 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.6428 | 49.6192 | 60.0116 | 49.6 | 225.6545 | 65.8474 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.7305 | 17.2445 | 60.0173 | 17.2 | 225.6714 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.6511 | 49.6194 | 60.0116 | 49.6 | 225.6628 | 65.8476 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.7388 | 17.236 | 60.0173 | 17.2 | 225.6797 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.6594 | 49.6195 | 60.0116 | 49.6 | 225.6711 | 65.8478 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.7471 | 17.2274 | 60.0173 | 17.2 | 225.6882 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.6677 | 49.6194 | 60.0116 | 49.6 | 225.6797 | 65.848 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.7554 | 17.2288 | 60.0173 | 17.2 | 225.6965 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.676 | 49.6192 | 60.0116 | 49.6 | 225.688 | 65.8475 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.7638 | 17.2301 | 60.0173 | 17.2 | 225.7048 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.6843 | 49.6188 | 60.0116 | 49.6 | 225.6963 | 65.8469 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.7721 | 17.2316 | 60.0173 | 17.2 | 225.7131 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.6929 | 49.6184 | 60.0116 | 49.6 | 225.7046 | 65.8463 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.7804 | 17.233 | 60.0173 | 17.2 | 225.7214 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.7012 | 49.618 | 60.0116 | 49.6 | 225.7129 | 65.8458 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.7887 | 17.2286 | 60.0173 | 17.2 | 225.7297 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.7095 | 49.6176 | 60.0116 | 49.6 | 225.7212 | 65.8449 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.7971 | 17.2241 | 60.0173 | 17.2 | 225.738 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.7178 | 49.6172 | 60.0116 | 49.6 | 225.7295 | 65.8441 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.8054 | 17.2164 | 60.0173 | 17.2 | 225.7463 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.7261 | 49.6168 | 60.0116 | 49.6 | 225.7378 | 65.8436 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.8137 | 17.2087 | 60.0173 | 17.2 | 225.7549 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.7344 | 49.6176 | 60.0116 | 49.6 | 225.7461 | 65.8432 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.822 | 17.2087 | 60.0173 | 17.2 | 225.7632 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.7427 | 49.6185 | 60.0116 | 49.6 | 225.7546 | 65.8419 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.8304 | 17.2086 | 60.0173 | 17.2 | 225.7715 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.751 | 49.6199 | 60.0116 | 49.6 | 225.7629 | 65.8406 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.8387 | 17.2086 | 60.0173 | 17.2 | 225.7798 | 33.4174 | 60.0173 | 33.4 | 225.7595 | 49.6213 | 60.0116 | 49.6 | 225.7712 | 65.8395 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.847 | 17.2086 | 60.0173 | 17.2 | 225.7881 | 33.4175 | 60.0173 | 33.4 | 225.7678 | 49.6228 | 60.0116 | 49.6 | 225.7795 | 65.8384 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.8553 | 17.2086 | 60.0173 | 17.2 | 225.7964 | 33.4175 | 60.0173 | 33.4 | 225.7761 | 49.6244 | 60.0116 | 49.6 | 225.7878 | 65.8373 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.8638 | 17.2085 | 60.0173 | 17.2 | 225.8047 | 33.4176 | 60.0173 | 33.4 | 225.7844 | 49.6263 | 60.0116 | 49.6 | 225.7961 | 65.8361 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.8721 | 17.212 | 60.0173 | 17.2 | 225.813 | 33.4176 | 60.0173 | 33.4 | 225.7927 | 49.6282 | 60.0116 | 49.6 | 225.8044 | 65.8353 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.8804 | 17.2154 | 60.0173 | 17.2 | 225.8215 | 33.4177 | 60.0173 | 33.4 | 225.801 | 49.63 | 60.0116 | 49.6 | 225.8127 | 65.8345 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.8887 | 17.2189 | 60.0173 | 17.2 | 225.8298 | 33.4177 | 60.0173 | 33.4 | 225.8093 | 49.6319 | 60.0116 | 49.6 | 225.8213 | 65.8336 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.8971 | 17.2224 | 60.0173 | 17.2 | 225.8381 | 33.4178 | 60.0173 | 33.4 | 225.8176 | 49.6332 | 60.0116 | 49.6 | 225.8296 | 65.8328 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.9054 | 17.2258 | 60.0173 | 17.2 | 225.8464 | 33.4178 | 60.0173 | 33.4 | 225.8262 | 49.6346 | 60.0116 | 49.6 | 225.8379 | 65.8328 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.9137 | 17.2293 | 60.0173 | 17.2 | 225.8547 | 33.4179 | 60.0173 | 33.4 | 225.8345 | 49.6358 | 60.0116 | 49.6 | 225.8462 | 65.8328 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.922 | 17.2327 | 60.0173 | 17.2 | 225.863 | 33.4179 | 60.0173 | 33.4 | 225.8428 | 49.637 | 60.0116 | 49.6 | 225.8545 | 65.8328 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.9304 | 17.2362 | 60.0173 | 17.2 | 225.8713 | 33.4179 | 60.0173 | 33.4 | 225.8511 | 49.6381 | 60.0116 | 49.6 | 225.8628 | 65.8328 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.9387 | 17.2419 | 60.0173 | 17.2 | 225.8796 | 33.4179 | 60.0173 | 33.4 | 225.8594 | 49.6391 | 60.0116 | 49.6 | 225.8711 | 65.8343 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.947 | 17.2475 | 60.0173 | 17.2 | 225.8882 | 33.4182 | 60.0173 | 33.4 | 225.8677 | 49.6399 | 60.0116 | 49.6 | 225.8794 | 65.8358 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.9553 | 17.2498 | 60.0173 | 17.2 | 225.8965 | 33.4186 | 60.0173 | 33.4 | 225.876 | 49.6406 | 60.0116 | 49.6 | 225.8879 | 65.8373 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.9637 | 17.252 | 60.0173 | 17.2 | 225.9048 | 33.4189 | 60.0173 | 33.4 | 225.8843 | 49.6413 | 60.0116 | 49.6 | 225.8962 | 65.8388 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.972 | 17.2542 | 60.0173 | 17.2 | 225.9131 | 33.4192 | 60.0173 | 33.4 | 225.8928 | 49.6421 | 60.0116 | 49.6 | 225.9045 | 65.8398 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.9803 | 17.2565 | 60.0173 | 17.2 | 225.9214 | 33.4196 | 60.0173 | 33.4 | 225.9011 | 49.6432 | 60.0116 | 49.6 | 225.9128 | 65.8407 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.9886 | 17.2587 | 60.0173 | 17.2 | 225.9297 | 33.4199 | 60.0173 | 33.4 | 225.9094 | 49.6444 | 60.0116 | 49.6 | 225.9211 | 65.8419 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 225.9971 | 17.2609 | 60.0173 | 17.2 | 225.938 | 33.4202 | 60.0173 | 33.4 | 225.9177 | 49.6455 | 60.0116 | 49.6 | 225.9294 | 65.8432 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.0054 | 17.2676 | 60.0173 | 17.2 | 225.9463 | 33.4206 | 60.0173 | 33.4 | 225.926 | 49.6466 | 60.0116 | 49.6 | 225.9377 | 65.8445 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.0137 | 17.2742 | 60.0173 | 17.2 | 225.9548 | 33.4209 | 60.0173 | 33.4 | 225.9343 | 49.6467 | 60.0116 | 49.6 | 225.946 | 65.8458 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.022 | 17.2786 | 60.0173 | 17.2 | 225.9631 | 33.4212 | 60.0173 | 33.4 | 225.9426 | 49.6467 | 60.0116 | 49.6 | 225.9543 | 65.8455 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.0304 | 17.2831 | 60.0173 | 17.2 | 225.9714 | 33.4212 | 60.0173 | 33.4 | 225.9509 | 49.6467 | 60.0116 | 49.6 | 225.9629 | 65.8453 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.0387 | 17.2875 | 60.0173 | 17.2 | 225.9797 | 33.4212 | 60.0173 | 33.4 | 225.9595 | 49.6468 | 60.0116 | 49.6 | 225.9712 | 65.8458 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.047 | 17.2919 | 60.0173 | 17.2 | 225.988 | 33.4212 | 60.0173 | 33.4 | 225.9678 | 49.6468 | 60.0116 | 49.6 | 225.9795 | 65.8463 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.0553 | 17.2964 | 60.0173 | 17.2 | 225.9963 | 33.4212 | 60.0173 | 33.4 | 225.9761 | 49.6468 | 60.0116 | 49.6 | 225.9878 | 65.8474 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.0637 | 17.3008 | 60.0173 | 17.2 | 226.0046 | 33.4212 | 60.0173 | 33.4 | 225.9844 | 49.6457 | 60.0116 | 49.6 | 225.9961 | 65.8485 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.072 | 17.3052 | 60.0173 | 17.2 | 226.0129 | 33.4212 | 60.0173 | 33.4 | 225.9927 | 49.6446 | 60.0116 | 49.6 | 226.0044 | 65.8492 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.0803 | 17.3096 | 60.0173 | 17.2 | 226.0215 | 33.4212 | 60.0173 | 33.4 | 226.001 | 49.6435 | 60.0116 | 49.6 | 226.0127 | 65.8498 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.0886 | 17.3124 | 60.0173 | 17.2 | 226.0298 | 33.4212 | 60.0173 | 33.4 | 226.0093 | 49.6425 | 60.0116 | 49.6 | 226.021 | 65.8484 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.097 | 17.3152 | 60.0173 | 17.2 | 226.0381 | 33.4212 | 60.0173 | 33.4 | 226.0176 | 49.6429 | 60.0116 | 49.6 | 226.0295 | 65.8471 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.1053 | 17.3206 | 60.0173 | 17.2 | 226.0464 | 33.4212 | 60.0173 | 33.4 | 226.0261 | 49.6434 | 60.0116 | 49.6 | 226.0378 | 65.8464 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.1136 | 17.3259 | 60.0173 | 17.2 | 226.0547 | 33.4212 | 60.0173 | 33.4 | 226.0344 | 49.6441 | 60.0116 | 49.6 | 226.0461 | 65.8456 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.1219 | 17.3336 | 60.0173 | 17.2 | 226.063 | 33.4212 | 60.0173 | 33.4 | 226.0427 | 49.6449 | 60.0116 | 49.6 | 226.0544 | 65.8441 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.1302 | 17.3413 | 60.0173 | 17.2 | 226.0713 | 33.4212 | 60.0173 | 33.4 | 226.051 | 49.6458 | 60.0116 | 49.6 | 226.0627 | 65.8426 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.1387 | 17.3326 | 60.0173 | 17.2 | 226.0796 | 33.4212 | 60.0173 | 33.4 | 226.0593 | 49.6468 | 60.0116 | 49.6 | 226.071 | 65.8407 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.147 | 17.324 | 60.0173 | 17.2 | 226.0881 | 33.4213 | 60.0173 | 33.4 | 226.0676 | 49.649 | 60.0116 | 49.6 | 226.0793 | 65.8387 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.1553 | 17.3154 | 60.0173 | 17.2 | 226.0964 | 33.4214 | 60.0173 | 33.4 | 226.0759 | 49.6512 | 60.0116 | 49.6 | 226.0876 | 65.8364 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.1636 | 17.3067 | 60.0173 | 17.2 | 226.1047 | 33.4214 | 60.0173 | 33.4 | 226.0842 | 49.6535 | 60.0116 | 49.6 | 226.0962 | 65.834 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.172 | 17.2953 | 60.0173 | 17.2 | 226.113 | 33.4215 | 60.0173 | 33.4 | 226.0928 | 49.6557 | 60.0116 | 49.6 | 226.1045 | 65.8341 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.1803 | 17.2839 | 60.0173 | 17.2 | 226.1213 | 33.4215 | 60.0173 | 33.4 | 226.1011 | 49.658 | 60.0116 | 49.6 | 226.1128 | 65.8343 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.1886 | 17.277 | 60.0173 | 17.2 | 226.1296 | 33.4216 | 60.0173 | 33.4 | 226.1094 | 49.6602 | 60.0116 | 49.6 | 226.1211 | 65.8339 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.1969 | 17.2701 | 60.0173 | 17.2 | 226.1379 | 33.4216 | 60.0173 | 33.4 | 226.1177 | 49.6622 | 60.0116 | 49.6 | 226.1294 | 65.8335 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.2053 | 17.2497 | 60.0173 | 17.2 | 226.1462 | 33.4217 | 60.0173 | 33.4 | 226.126 | 49.6642 | 60.0116 | 49.6 | 226.1377 | 65.8317 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.2136 | 17.2293 | 60.0173 | 17.2 | 226.1548 | 33.4216 | 60.0173 | 33.4 | 226.1343 | 49.666 | 60.0116 | 49.6 | 226.146 | 65.8299 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.2219 | 17.2251 | 60.0173 | 17.2 | 226.1631 | 33.4216 | 60.0173 | 33.4 | 226.1426 | 49.6678 | 60.0116 | 49.6 | 226.1543 | 65.8293 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.2302 | 17.221 | 60.0173 | 17.2 | 226.1714 | 33.4209 | 60.0173 | 33.4 | 226.1509 | 49.6681 | 60.0116 | 49.6 | 226.1626 | 65.8286 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.2386 | 17.2192 | 60.0173 | 17.2 | 226.1797 | 33.4203 | 60.0173 | 33.4 | 226.1594 | 49.6683 | 60.0116 | 49.6 | 226.1711 | 65.8285 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.2469 | 17.2174 | 60.0173 | 17.2 | 226.188 | 33.4197 | 60.0173 | 33.4 | 226.1677 | 49.6686 | 60.0116 | 49.6 | 226.1794 | 65.8284 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.2552 | 17.2183 | 60.0173 | 17.2 | 226.1963 | 33.4191 | 60.0173 | 33.4 | 226.176 | 49.6689 | 60.0116 | 49.6 | 226.1877 | 65.828 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.2635 | 17.2193 | 60.0173 | 17.2 | 226.2046 | 33.4184 | 60.0173 | 33.4 | 226.1843 | 49.6679 | 60.0116 | 49.6 | 226.196 | 65.8277 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.272 | 17.2161 | 60.0173 | 17.2 | 226.2129 | 33.4178 | 60.0173 | 33.4 | 226.1926 | 49.6669 | 60.0116 | 49.6 | 226.2043 | 65.8273 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.2803 | 17.2128 | 60.0173 | 17.2 | 226.2212 | 33.4172 | 60.0173 | 33.4 | 226.2009 | 49.6656 | 60.0116 | 49.6 | 226.2126 | 65.8268 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.2886 | 17.2232 | 60.0173 | 17.2 | 226.2297 | 33.4166 | 60.0173 | 33.4 | 226.2092 | 49.6642 | 60.0116 | 49.6 | 226.2209 | 65.8276 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.2969 | 17.2335 | 60.0173 | 17.2 | 226.238 | 33.4161 | 60.0173 | 33.4 | 226.2175 | 49.6628 | 60.0116 | 49.6 | 226.2292 | 65.8283 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.3053 | 17.2439 | 60.0173 | 17.2 | 226.2463 | 33.4157 | 60.0173 | 33.4 | 226.2261 | 49.6614 | 60.0116 | 49.6 | 226.2378 | 65.8287 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.3136 | 17.2542 | 60.0173 | 17.2 | 226.2546 | 33.4157 | 60.0173 | 33.4 | 226.2344 | 49.6603 | 60.0116 | 49.6 | 226.2461 | 65.8291 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.3219 | 17.2573 | 60.0173 | 17.2 | 226.2629 | 33.4157 | 60.0173 | 33.4 | 226.2427 | 49.6592 | 60.0116 | 49.6 | 226.2544 | 65.8295 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.3302 | 17.2604 | 60.0173 | 17.2 | 226.2712 | 33.4158 | 60.0173 | 33.4 | 226.251 | 49.658 | 60.0116 | 49.6 | 226.2627 | 65.8299 | 60.0231 | 65.8
|  |  |  | 226.3386 | 17.2563 | 60.0173 | 17.2 | 226.2795 | 33.4158 | 60.0173 | 33.4 | 226.2593 | 49.6569 | 60.0116 | 49.6 | 226.271 | 65.8305 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.3469 | 17.2522 | 60.0173 | 17.2 | 226.2878 | 33.4158 | 60.0173 | 33.4 | 226.2676 | 49.6568 | 60.0116 | 49.6 | 226.2793 | 65.8312 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.3552 | 17.2451 | 60.0173 | 17.2 | 226.2964 | 33.4159 | 60.0173 | 33.4 | 226.2759 | 49.6567 | 60.0116 | 49.6 | 226.2876 | 65.8315 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.3635 | 17.2381 | 60.0173 | 17.2 | 226.3047 | 33.4159 | 60.0173 | 33.4 | 226.2844 | 49.6565 | 60.0116 | 49.6 | 226.2959 | 65.8319 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.3719 | 17.2288 | 60.0173 | 17.2 | 226.313 | 33.416 | 60.0173 | 33.4 | 226.2927 | 49.6563 | 60.0116 | 49.6 | 226.3042 | 65.8324 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.3802 | 17.2194 | 60.0173 | 17.2 | 226.3213 | 33.4158 | 60.0173 | 33.4 | 226.301 | 49.6561 | 60.0116 | 49.6 | 226.3127 | 65.8329 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.3885 | 17.2175 | 60.0173 | 17.2 | 226.3296 | 33.4157 | 60.0173 | 33.4 | 226.3093 | 49.6559 | 60.0116 | 49.6 | 226.321 | 65.8332 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.3969 | 17.2156 | 60.0173 | 17.2 | 226.3379 | 33.4156 | 60.0173 | 33.4 | 226.3176 | 49.6557 | 60.0116 | 49.6 | 226.3293 | 65.8334 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.4053 | 17.2186 | 60.0173 | 17.2 | 226.3462 | 33.4155 | 60.0173 | 33.4 | 226.3259 | 49.6555 | 60.0116 | 49.6 | 226.3376 | 65.8336 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.4136 | 17.2216 | 60.0173 | 17.2 | 226.3545 | 33.4156 | 60.0173 | 33.4 | 226.3342 | 49.655 | 60.0116 | 49.6 | 226.3459 | 65.8338 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.4219 | 17.2194 | 60.0173 | 17.2 | 226.363 | 33.4157 | 60.0173 | 33.4 | 226.3425 | 49.6545 | 60.0116 | 49.6 | 226.3542 | 65.8334 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.4302 | 17.2173 | 60.0173 | 17.2 | 226.3713 | 33.4159 | 60.0173 | 33.4 | 226.3511 | 49.6532 | 60.0116 | 49.6 | 226.3625 | 65.833 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.4386 | 17.2228 | 60.0173 | 17.2 | 226.3796 | 33.416 | 60.0173 | 33.4 | 226.3594 | 49.6519 | 60.0116 | 49.6 | 226.3708 | 65.8322 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.4469 | 17.2284 | 60.0173 | 17.2 | 226.3879 | 33.4147 | 60.0173 | 33.4 | 226.3677 | 49.6501 | 60.0116 | 49.6 | 226.3794 | 65.8315 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.4552 | 17.234 | 60.0173 | 17.2 | 226.3962 | 33.4134 | 60.0173 | 33.4 | 226.376 | 49.6484 | 60.0116 | 49.6 | 226.3877 | 65.831 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.4635 | 17.2395 | 60.0173 | 17.2 | 226.4045 | 33.4123 | 60.0173 | 33.4 | 226.3843 | 49.6467 | 60.0116 | 49.6 | 226.396 | 65.8305 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.4719 | 17.2403 | 60.0173 | 17.2 | 226.4128 | 33.4111 | 60.0173 | 33.4 | 226.3926 | 49.6449 | 60.0116 | 49.6 | 226.4043 | 65.8299 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.4802 | 17.2411 | 60.0173 | 17.2 | 226.4211 | 33.409 | 60.0173 | 33.4 | 226.4009 | 49.6432 | 60.0116 | 49.6 | 226.4126 | 65.8294 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.4885 | 17.2368 | 60.0173 | 17.2 | 226.4297 | 33.4069 | 60.0173 | 33.4 | 226.4092 | 49.6415 | 60.0116 | 49.6 | 226.4209 | 65.8289 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.4968 | 17.2325 | 60.0173 | 17.2 | 226.438 | 33.4054 | 60.0173 | 33.4 | 226.4177 | 49.6401 | 60.0116 | 49.6 | 226.4292 | 65.8284 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.5052 | 17.2378 | 60.0173 | 17.2 | 226.4463 | 33.404 | 60.0173 | 33.4 | 226.426 | 49.6387 | 60.0116 | 49.6 | 226.4375 | 65.8288 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.5135 | 17.2431 | 60.0173 | 17.2 | 226.4546 | 33.4022 | 60.0173 | 33.4 | 226.4343 | 49.6387 | 60.0116 | 49.6 | 226.4458 | 65.8292 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.5219 | 17.2432 | 60.0173 | 17.2 | 226.4629 | 33.4004 | 60.0173 | 33.4 | 226.4426 | 49.6387 | 60.0116 | 49.6 | 226.4543 | 65.8304 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.5302 | 17.2434 | 60.0173 | 17.2 | 226.4712 | 33.4001 | 60.0173 | 33.4 | 226.4509 | 49.64 | 60.0116 | 49.6 | 226.4626 | 65.8315 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.5386 | 17.2393 | 60.0173 | 17.2 | 226.4795 | 33.3998 | 60.0173 | 33.4 | 226.4592 | 49.6412 | 60.0116 | 49.6 | 226.4709 | 65.8325 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.5469 | 17.2353 | 60.0173 | 17.2 | 226.4878 | 33.3995 | 60.0173 | 33.4 | 226.4675 | 49.6424 | 60.0116 | 49.6 | 226.4792 | 65.8334 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.5552 | 17.2286 | 60.0116 | 17.2 | 226.4963 | 33.3991 | 60.0173 | 33.4 | 226.4758 | 49.6436 | 60.0116 | 49.6 | 226.4875 | 65.8346 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.5635 | 17.222 | 60.0116 | 17.2 | 226.5046 | 33.399 | 60.0173 | 33.4 | 226.4844 | 49.6448 | 60.0116 | 49.6 | 226.4958 | 65.8357 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.5719 | 17.2232 | 60.0116 | 17.2 | 226.5129 | 33.3989 | 60.0173 | 33.4 | 226.4927 | 49.6461 | 60.0116 | 49.6 | 226.5042 | 65.8369 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.5802 | 17.2244 | 60.0116 | 17.2 | 226.5212 | 33.3979 | 60.0173 | 33.4 | 226.501 | 49.6472 | 60.0116 | 49.6 | 226.5125 | 65.838 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.5885 | 17.2257 | 60.0116 | 17.2 | 226.5295 | 33.3969 | 60.0173 | 33.4 | 226.5093 | 49.6484 | 60.0116 | 49.6 | 226.5208 | 65.8368 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.5968 | 17.227 | 60.0116 | 17.2 | 226.5378 | 33.3962 | 60.0173 | 33.4 | 226.5176 | 49.6477 | 60.0116 | 49.6 | 226.5293 | 65.8357 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.6052 | 17.2277 | 60.0116 | 17.2 | 226.5461 | 33.3954 | 60.0173 | 33.4 | 226.5259 | 49.6471 | 60.0116 | 49.6 | 226.5376 | 65.8345 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.6135 | 17.2284 | 60.0116 | 17.2 | 226.5544 | 33.3947 | 60.0173 | 33.4 | 226.5342 | 49.6461 | 60.0116 | 49.6 | 226.5459 | 65.8333 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.6218 | 17.2256 | 60.0116 | 17.2 | 226.563 | 33.394 | 60.0173 | 33.4 | 226.5425 | 49.645 | 60.0116 | 49.6 | 226.5542 | 65.8321 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.6301 | 17.2228 | 60.0116 | 17.2 | 226.5713 | 33.3933 | 60.0173 | 33.4 | 226.551 | 49.6426 | 60.0116 | 49.6 | 226.5625 | 65.8309 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.6385 | 17.2233 | 60.0116 | 17.2 | 226.5796 | 33.3926 | 60.0173 | 33.4 | 226.5593 | 49.6403 | 60.0116 | 49.6 | 226.5708 | 65.8296 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.6469 | 17.2238 | 60.0116 | 17.2 | 226.5879 | 33.3932 | 60.0173 | 33.4 | 226.5676 | 49.6379 | 60.0116 | 49.6 | 226.5791 | 65.8282 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.6552 | 17.2239 | 60.0116 | 17.2 | 226.5962 | 33.3938 | 60.0173 | 33.4 | 226.5759 | 49.6355 | 60.0116 | 49.6 | 226.5874 | 65.8273 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.6635 | 17.2239 | 60.0116 | 17.2 | 226.6045 | 33.3953 | 60.0173 | 33.4 | 226.5842 | 49.6335 | 60.0116 | 49.6 | 226.5957 | 65.8264 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.6719 | 17.2239 | 60.0116 | 17.2 | 226.6128 | 33.3968 | 60.0173 | 33.4 | 226.5925 | 49.6315 | 60.0116 | 49.6 | 226.6042 | 65.8268 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.6802 | 17.2239 | 60.0116 | 17.2 | 226.6211 | 33.3983 | 60.0173 | 33.4 | 226.6008 | 49.6273 | 60.0116 | 49.6 | 226.6125 | 65.8273 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.6885 | 17.2246 | 60.0116 | 17.2 | 226.6296 | 33.3998 | 60.0173 | 33.4 | 226.6091 | 49.623 | 60.0116 | 49.6 | 226.6208 | 65.8278 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.6968 | 17.2253 | 60.0116 | 17.2 | 226.6379 | 33.4013 | 60.0173 | 33.4 | 226.6177 | 49.6154 | 60.0116 | 49.6 | 226.6292 | 65.8283 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.7052 | 17.2337 | 60.0116 | 17.2 | 226.6462 | 33.4028 | 60.0173 | 33.4 | 226.626 | 49.6077 | 60.0116 | 49.6 | 226.6375 | 65.827 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.7135 | 17.2422 | 60.0116 | 17.2 | 226.6545 | 33.4044 | 60.0173 | 33.4 | 226.6343 | 49.6014 | 60.0116 | 49.6 | 226.6458 | 65.8257 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.7218 | 17.2489 | 60.0116 | 17.2 | 226.6628 | 33.406 | 60.0173 | 33.4 | 226.6426 | 49.5951 | 60.0116 | 49.6 | 226.6541 | 65.8244 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.7301 | 17.2557 | 60.0116 | 17.2 | 226.6711 | 33.4071 | 60.0173 | 33.4 | 226.6509 | 49.5887 | 60.0116 | 49.6 | 226.6624 | 65.8232 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.7385 | 17.2629 | 60.0116 | 17.2 | 226.6794 | 33.4081 | 60.0173 | 33.4 | 226.6592 | 49.5824 | 60.0116 | 49.6 | 226.6707 | 65.8214 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.7468 | 17.2701 | 60.0116 | 17.2 | 226.6877 | 33.4091 | 60.0173 | 33.4 | 226.6675 | 49.5761 | 60.0116 | 49.6 | 226.6792 | 65.8197 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.7551 | 17.2773 | 60.0116 | 17.2 | 226.6963 | 33.4101 | 60.0173 | 33.4 | 226.6758 | 49.5698 | 60.0116 | 49.6 | 226.6875 | 65.8182 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.7634 | 17.2846 | 60.0116 | 17.2 | 226.7046 | 33.4111 | 60.0231 | 33.4 | 226.6843 | 49.5666 | 60.0116 | 49.6 | 226.6958 | 65.8167 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.7719 | 17.2917 | 60.0116 | 17.2 | 226.7129 | 33.4121 | 60.0231 | 33.4 | 226.6926 | 49.5634 | 60.0116 | 49.6 | 226.7041 | 65.815 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.7802 | 17.2988 | 60.0116 | 17.2 | 226.7212 | 33.4132 | 60.0231 | 33.4 | 226.7009 | 49.5644 | 60.0116 | 49.6 | 226.7124 | 65.8133 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.7885 | 17.2967 | 60.0116 | 17.2 | 226.7295 | 33.4143 | 60.0231 | 33.4 | 226.7092 | 49.5653 | 60.0116 | 49.6 | 226.7207 | 65.8123 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.7968 | 17.2945 | 60.0116 | 17.2 | 226.7378 | 33.4153 | 60.0231 | 33.4 | 226.7175 | 49.5665 | 60.0116 | 49.6 | 226.729 | 65.8113 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.8052 | 17.2938 | 60.0116 | 17.2 | 226.7461 | 33.4164 | 60.0231 | 33.4 | 226.7258 | 49.5677 | 60.0116 | 49.6 | 226.7373 | 65.8109 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.8135 | 17.2931 | 60.0116 | 17.2 | 226.7544 | 33.4173 | 60.0231 | 33.4 | 226.7341 | 49.5679 | 60.0116 | 49.6 | 226.7458 | 65.8104 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.8218 | 17.2925 | 60.0116 | 17.2 | 226.7627 | 33.4182 | 60.0231 | 33.4 | 226.7424 | 49.5681 | 60.0116 | 49.6 | 226.7542 | 65.81 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.8301 | 17.2919 | 60.0116 | 17.2 | 226.7712 | 33.4183 | 60.0231 | 33.4 | 226.751 | 49.5682 | 60.0116 | 49.6 | 226.7625 | 65.8096 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.8385 | 17.2913 | 60.0116 | 17.2 | 226.7795 | 33.4184 | 60.0231 | 33.4 | 226.7593 | 49.5684 | 60.0116 | 49.6 | 226.7708 | 65.8089 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.8468 | 17.2906 | 60.0116 | 17.2 | 226.7878 | 33.4185 | 60.0231 | 33.4 | 226.7676 | 49.5686 | 60.0116 | 49.6 | 226.7791 | 65.8083 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.8551 | 17.29 | 60.0116 | 17.2 | 226.7961 | 33.4186 | 60.0231 | 33.4 | 226.7759 | 49.5688 | 60.0116 | 49.6 | 226.7874 | 65.8078 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.8634 | 17.2893 | 60.0116 | 17.2 | 226.8044 | 33.4197 | 60.0231 | 33.4 | 226.7842 | 49.5687 | 60.0116 | 49.6 | 226.7957 | 65.8073 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.8718 | 17.298 | 60.0116 | 17.2 | 226.8127 | 33.4207 | 60.0231 | 33.4 | 226.7925 | 49.5686 | 60.0116 | 49.6 | 226.804 | 65.8079 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.8801 | 17.3066 | 60.0116 | 17.2 | 226.821 | 33.4223 | 60.0231 | 33.4 | 226.8008 | 49.567 | 60.0116 | 49.6 | 226.8123 | 65.8084 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.8884 | 17.3143 | 60.0116 | 17.2 | 226.8293 | 33.4238 | 60.0231 | 33.4 | 226.8091 | 49.5654 | 60.0116 | 49.6 | 226.8208 | 65.8084 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.8967 | 17.3219 | 60.0116 | 17.2 | 226.8379 | 33.4251 | 60.0231 | 33.4 | 226.8176 | 49.5652 | 60.0116 | 49.6 | 226.8291 | 65.8084 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.9052 | 17.3155 | 60.0116 | 17.2 | 226.8462 | 33.4263 | 60.0231 | 33.4 | 226.8259 | 49.5649 | 60.0116 | 49.6 | 226.8374 | 65.8085 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.9135 | 17.309 | 60.0116 | 17.2 | 226.8545 | 33.4276 | 60.0231 | 33.4 | 226.8342 | 49.5639 | 60.0116 | 49.6 | 226.8457 | 65.8087 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.9218 | 17.3058 | 60.0116 | 17.2 | 226.8628 | 33.4289 | 60.0231 | 33.4 | 226.8425 | 49.5629 | 60.0116 | 49.6 | 226.854 | 65.8088 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.9301 | 17.3026 | 60.0116 | 17.2 | 226.8711 | 33.4302 | 60.0231 | 33.4 | 226.8508 | 49.5609 | 60.0116 | 49.6 | 226.8623 | 65.8089 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.9385 | 17.2899 | 60.0116 | 17.2 | 226.8794 | 33.4316 | 60.0231 | 33.4 | 226.8591 | 49.559 | 60.0116 | 49.6 | 226.8706 | 65.8095 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.9468 | 17.2772 | 60.0116 | 17.2 | 226.8877 | 33.4319 | 60.0231 | 33.4 | 226.8674 | 49.5571 | 60.0116 | 49.6 | 226.8789 | 65.8101 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.9551 | 17.2668 | 60.0116 | 17.2 | 226.896 | 33.4321 | 60.0231 | 33.4 | 226.876 | 49.5551 | 60.0116 | 49.6 | 226.8872 | 65.8107 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.9635 | 17.2565 | 60.0116 | 17.2 | 226.9045 | 33.432 | 60.0231 | 33.4 | 226.8843 | 49.5543 | 60.0116 | 49.6 | 226.8958 | 65.8113 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.9718 | 17.244 | 60.0116 | 17.2 | 226.9128 | 33.4318 | 60.0231 | 33.4 | 226.8926 | 49.5536 | 60.0116 | 49.6 | 226.9041 | 65.8119 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.9801 | 17.2315 | 60.0116 | 17.2 | 226.9211 | 33.4319 | 60.0231 | 33.4 | 226.9009 | 49.5537 | 60.0116 | 49.6 | 226.9124 | 65.8125 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.9884 | 17.2303 | 60.0116 | 17.2 | 226.9294 | 33.4319 | 60.0231 | 33.4 | 226.9092 | 49.5538 | 60.0116 | 49.6 | 226.9207 | 65.8128 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 226.9968 | 17.2291 | 60.0116 | 17.2 | 226.9377 | 33.432 | 60.0231 | 33.4 | 226.9175 | 49.553 | 60.0116 | 49.6 | 226.929 | 65.8132 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.0051 | 17.2269 | 60.0116 | 17.2 | 226.946 | 33.4321 | 60.0231 | 33.4 | 226.9258 | 49.5523 | 60.0116 | 49.6 | 226.9373 | 65.8135 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.0134 | 17.2248 | 60.0116 | 17.2 | 226.9543 | 33.4321 | 60.0231 | 33.4 | 226.9341 | 49.5525 | 60.0116 | 49.6 | 226.9456 | 65.8139 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.0217 | 17.2319 | 60.0116 | 17.2 | 226.9626 | 33.4321 | 60.0231 | 33.4 | 226.9426 | 49.5527 | 60.0116 | 49.6 | 226.9539 | 65.8137 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.0302 | 17.2389 | 60.0116 | 17.2 | 226.9712 | 33.4321 | 60.0231 | 33.4 | 226.9509 | 49.5528 | 60.0116 | 49.6 | 226.9622 | 65.8135 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.0385 | 17.238 | 60.0116 | 17.2 | 226.9795 | 33.4321 | 60.0231 | 33.4 | 226.9592 | 49.553 | 60.0116 | 49.6 | 226.9707 | 65.8133 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.0468 | 17.2371 | 60.0116 | 17.2 | 226.9878 | 33.4321 | 60.0231 | 33.4 | 226.9675 | 49.5528 | 60.0116 | 49.6 | 226.979 | 65.8131 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.0551 | 17.2361 | 60.0116 | 17.2 | 226.9961 | 33.4321 | 60.0231 | 33.4 | 226.9758 | 49.5526 | 60.0116 | 49.6 | 226.9873 | 65.8128 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.0635 | 17.2352 | 60.0116 | 17.2 | 227.0044 | 33.4321 | 60.0231 | 33.4 | 226.9841 | 49.551 | 60.0116 | 49.6 | 226.9956 | 65.8126 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.0718 | 17.2342 | 60.0116 | 17.2 | 227.0127 | 33.4321 | 60.0231 | 33.4 | 226.9924 | 49.5493 | 60.0116 | 49.6 | 227.0039 | 65.8128 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.0801 | 17.2333 | 60.0116 | 17.2 | 227.021 | 33.4339 | 60.0231 | 33.4 | 227.0007 | 49.5488 | 60.0116 | 49.6 | 227.0122 | 65.813 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.0884 | 17.2324 | 60.0116 | 17.2 | 227.0293 | 33.4357 | 60.0231 | 33.4 | 227.0093 | 49.5484 | 60.0116 | 49.6 | 227.0205 | 65.8126 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.0968 | 17.2315 | 60.0116 | 17.2 | 227.0376 | 33.4377 | 60.0231 | 33.4 | 227.0176 | 49.5495 | 60.0116 | 49.6 | 227.0288 | 65.8122 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.1051 | 17.2335 | 60.0116 | 17.2 | 227.0461 | 33.4397 | 60.0231 | 33.4 | 227.0259 | 49.5506 | 60.0116 | 49.6 | 227.0371 | 65.8119 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.1134 | 17.2356 | 60.0116 | 17.2 | 227.0544 | 33.4426 | 60.0231 | 33.4 | 227.0342 | 49.5518 | 60.0116 | 49.6 | 227.0457 | 65.8116 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.1217 | 17.2432 | 60.0116 | 17.2 | 227.0627 | 33.4454 | 60.0231 | 33.4 | 227.0425 | 49.5531 | 60.0116 | 49.6 | 227.054 | 65.8114 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.1301 | 17.2509 | 60.0116 | 17.2 | 227.071 | 33.4483 | 60.0231 | 33.4 | 227.0508 | 49.5543 | 60.0116 | 49.6 | 227.0623 | 65.8112 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.1384 | 17.2585 | 60.0116 | 17.2 | 227.0793 | 33.4511 | 60.0231 | 33.4 | 227.0591 | 49.5555 | 60.0116 | 49.6 | 227.0706 | 65.8111 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.1467 | 17.2662 | 60.0116 | 17.2 | 227.0876 | 33.454 | 60.0231 | 33.4 | 227.0674 | 49.5562 | 60.0116 | 49.6 | 227.0789 | 65.8111 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.155 | 17.2762 | 60.0116 | 17.2 | 227.0959 | 33.4569 | 60.0231 | 33.4 | 227.0759 | 49.557 | 60.0116 | 49.6 | 227.0872 | 65.8107 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.1635 | 17.2863 | 60.0116 | 17.2 | 227.1042 | 33.4579 | 60.0231 | 33.4 | 227.0842 | 49.5583 | 60.0116 | 49.6 | 227.0955 | 65.8104 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.1718 | 17.2961 | 60.0116 | 17.2 | 227.1128 | 33.4589 | 60.0231 | 33.4 | 227.0925 | 49.5596 | 60.0116 | 49.6 | 227.1038 | 65.8107 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.1801 | 17.3059 | 60.0116 | 17.2 | 227.1211 | 33.4591 | 60.0231 | 33.4 | 227.1008 | 49.5599 | 60.0116 | 49.6 | 227.1123 | 65.811 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.1884 | 17.3046 | 60.0116 | 17.2 | 227.1294 | 33.4593 | 60.0231 | 33.4 | 227.1091 | 49.5603 | 60.0116 | 49.6 | 227.1206 | 65.8111 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.1968 | 17.3033 | 60.0116 | 17.2 | 227.1377 | 33.4575 | 60.0231 | 33.4 | 227.1174 | 49.5598 | 60.0116 | 49.6 | 227.1289 | 65.8113 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.2051 | 17.2926 | 60.0116 | 17.2 | 227.146 | 33.4556 | 60.0231 | 33.4 | 227.1257 | 49.5594 | 60.0116 | 49.6 | 227.1372 | 65.8124 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.2134 | 17.282 | 60.0116 | 17.2 | 227.1543 | 33.4538 | 60.0231 | 33.4 | 227.134 | 49.5594 | 60.0116 | 49.6 | 227.1455 | 65.8136 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.2217 | 17.2758 | 60.0116 | 17.2 | 227.1626 | 33.4519 | 60.0231 | 33.4 | 227.1426 | 49.5593 | 60.0116 | 49.6 | 227.1538 | 65.8145 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.2301 | 17.2697 | 60.0116 | 17.2 | 227.1709 | 33.45 | 60.0231 | 33.4 | 227.1509 | 49.5601 | 60.0116 | 49.6 | 227.1621 | 65.8155 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.2384 | 17.2612 | 60.0116 | 17.2 | 227.1794 | 33.4482 | 60.0231 | 33.4 | 227.1592 | 49.5608 | 60.0116 | 49.6 | 227.1704 | 65.8164 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.2467 | 17.2527 | 60.0116 | 17.2 | 227.1877 | 33.4456 | 60.0231 | 33.4 | 227.1675 | 49.5607 | 60.0116 | 49.6 | 227.1787 | 65.8174 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.255 | 17.242 | 60.0116 | 17.2 | 227.196 | 33.443 | 60.0231 | 33.4 | 227.1758 | 49.5605 | 60.0116 | 49.6 | 227.1873 | 65.8187 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.2634 | 17.2313 | 60.0116 | 17.2 | 227.2043 | 33.4415 | 60.0346 | 33.4 | 227.1841 | 49.5594 | 60.0116 | 49.6 | 227.1956 | 65.8199 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.2717 | 17.2293 | 60.0116 | 17.2 | 227.2126 | 33.4401 | 60.0346 | 33.4 | 227.1924 | 49.5582 | 60.0116 | 49.6 | 227.2039 | 65.8212 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.28 | 17.2272 | 60.0116 | 17.2 | 227.2209 | 33.4398 | 60.0346 | 33.4 | 227.2007 | 49.558 | 60.0116 | 49.6 | 227.2122 | 65.8224 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.2883 | 17.2267 | 60.0116 | 17.2 | 227.2292 | 33.4395 | 60.0346 | 33.4 | 227.2092 | 49.5577 | 60.0116 | 49.6 | 227.2205 | 65.8228 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.2968 | 17.2261 | 60.0116 | 17.2 | 227.2375 | 33.4392 | 60.0346 | 33.4 | 227.2175 | 49.5574 | 60.0116 | 49.6 | 227.2288 | 65.8232 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.3051 | 17.2264 | 60.0116 | 17.2 | 227.2458 | 33.4389 | 60.0346 | 33.4 | 227.2258 | 49.5572 | 60.0116 | 49.6 | 227.2371 | 65.8236 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.3134 | 17.2268 | 60.0116 | 17.2 | 227.2544 | 33.4385 | 60.0346 | 33.4 | 227.2341 | 49.5601 | 60.0116 | 49.6 | 227.2454 | 65.824 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.3217 | 17.2272 | 60.0116 | 17.2 | 227.2627 | 33.4382 | 60.0346 | 33.4 | 227.2424 | 49.563 | 60.0116 | 49.6 | 227.2537 | 65.8244 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.3301 | 17.2275 | 60.0116 | 17.2 | 227.271 | 33.4386 | 60.0346 | 33.4 | 227.2507 | 49.5666 | 60.0116 | 49.6 | 227.2622 | 65.8248 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.3384 | 17.2279 | 60.0116 | 17.2 | 227.2793 | 33.4389 | 60.0346 | 33.4 | 227.259 | 49.5702 | 60.0116 | 49.6 | 227.2705 | 65.8249 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.3467 | 17.2282 | 60.0116 | 17.2 | 227.2876 | 33.4395 | 60.0346 | 33.4 | 227.2673 | 49.5782 | 60.0116 | 49.6 | 227.2788 | 65.8249 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.355 | 17.2315 | 60.0116 | 17.2 | 227.2959 | 33.4401 | 60.0346 | 33.4 | 227.2759 | 49.5863 | 60.0116 | 49.6 | 227.2871 | 65.8245 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.3634 | 17.2348 | 60.0116 | 17.2 | 227.3042 | 33.4407 | 60.0346 | 33.4 | 227.2842 | 49.5938 | 60.0116 | 49.6 | 227.2954 | 65.824 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.3717 | 17.248 | 60.0116 | 17.2 | 227.3125 | 33.4412 | 60.0346 | 33.4 | 227.2925 | 49.6014 | 60.0116 | 49.6 | 227.3037 | 65.8234 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.38 | 17.2612 | 60.0116 | 17.2 | 227.3208 | 33.4418 | 60.0346 | 33.4 | 227.3008 | 49.6115 | 60.0116 | 49.6 | 227.312 | 65.8229 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.3883 | 17.2689 | 60.0116 | 17.2 | 227.3293 | 33.4424 | 60.0346 | 33.4 | 227.3091 | 49.6215 | 60.0116 | 49.6 | 227.3203 | 65.8223 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.3967 | 17.2766 | 60.0116 | 17.2 | 227.3376 | 33.443 | 60.0346 | 33.4 | 227.3174 | 49.6282 | 60.0116 | 49.6 | 227.3286 | 65.8217 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.405 | 17.2843 | 60.0116 | 17.2 | 227.3459 | 33.4436 | 60.0346 | 33.4 | 227.3257 | 49.6348 | 60.0116 | 49.6 | 227.3372 | 65.8211 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.4133 | 17.292 | 60.0116 | 17.2 | 227.3542 | 33.4447 | 60.0346 | 33.4 | 227.334 | 49.6403 | 60.0116 | 49.6 | 227.3455 | 65.8205 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.4216 | 17.3018 | 60.0116 | 17.2 | 227.3625 | 33.4458 | 60.0346 | 33.4 | 227.3425 | 49.6459 | 60.0116 | 49.6 | 227.3538 | 65.8188 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.4301 | 17.3117 | 60.0116 | 17.2 | 227.3708 | 33.446 | 60.0346 | 33.4 | 227.3508 | 49.6474 | 60.0116 | 49.6 | 227.3621 | 65.8172 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.4384 | 17.3219 | 60.0116 | 17.2 | 227.3792 | 33.4462 | 60.0346 | 33.4 | 227.3591 | 49.649 | 60.0116 | 49.6 | 227.3704 | 65.8136 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.4467 | 17.3321 | 60.0116 | 17.2 | 227.3875 | 33.4464 | 60.0346 | 33.4 | 227.3674 | 49.6517 | 60.0116 | 49.6 | 227.3787 | 65.8101 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.455 | 17.3403 | 60.0116 | 17.2 | 227.3958 | 33.4466 | 60.0346 | 33.4 | 227.3757 | 49.6544 | 60.0116 | 49.6 | 227.387 | 65.8066 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.4634 | 17.3485 | 60.0116 | 17.2 | 227.4043 | 33.4468 | 60.0346 | 33.4 | 227.384 | 49.6551 | 60.0116 | 49.6 | 227.3953 | 65.803 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.4717 | 17.3383 | 60.0116 | 17.2 | 227.4126 | 33.447 | 60.0346 | 33.4 | 227.3923 | 49.6557 | 60.0116 | 49.6 | 227.4036 | 65.7995 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.48 | 17.3281 | 60.0116 | 17.2 | 227.4209 | 33.4472 | 60.0346 | 33.4 | 227.4006 | 49.6577 | 60.0116 | 49.6 | 227.4121 | 65.7959 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.4883 | 17.3179 | 60.0116 | 17.2 | 227.4292 | 33.4474 | 60.0346 | 33.4 | 227.4092 | 49.6598 | 60.0116 | 49.6 | 227.4204 | 65.793 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.4967 | 17.3077 | 60.0116 | 17.2 | 227.4375 | 33.4472 | 60.0346 | 33.4 | 227.4175 | 49.6625 | 60.0116 | 49.6 | 227.4287 | 65.7901 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.505 | 17.2912 | 60.0116 | 17.2 | 227.4458 | 33.447 | 60.0346 | 33.4 | 227.4258 | 49.6652 | 60.0116 | 49.6 | 227.437 | 65.7883 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.5133 | 17.2747 | 60.0116 | 17.2 | 227.4541 | 33.4469 | 60.0346 | 33.4 | 227.4341 | 49.6679 | 60.0116 | 49.6 | 227.4453 | 65.7865 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.5216 | 17.2544 | 60.0116 | 17.2 | 227.4624 | 33.4468 | 60.0346 | 33.4 | 227.4424 | 49.6707 | 60.0116 | 49.6 | 227.4536 | 65.7872 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.53 | 17.2341 | 60.0116 | 17.2 | 227.4709 | 33.4467 | 60.0346 | 33.4 | 227.4507 | 49.6698 | 60.0116 | 49.6 | 227.4619 | 65.7878 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.5383 | 17.2137 | 60.0116 | 17.2 | 227.4792 | 33.4466 | 60.0346 | 33.4 | 227.459 | 49.6688 | 60.0116 | 49.6 | 227.4702 | 65.7884 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.5466 | 17.1934 | 60.0116 | 17.2 | 227.4875 | 33.4465 | 60.0346 | 33.4 | 227.4675 | 49.6688 | 60.0116 | 49.6 | 227.4788 | 65.7891 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.5551 | 17.1915 | 60.0116 | 17.2 | 227.4958 | 33.4464 | 60.0346 | 33.4 | 227.4758 | 49.6688 | 60.0116 | 49.6 | 227.4871 | 65.7897 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.5634 | 17.1895 | 60.0116 | 17.2 | 227.5042 | 33.4465 | 60.0346 | 33.4 | 227.4841 | 49.6677 | 60.0116 | 49.6 | 227.4954 | 65.7904 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.5717 | 17.1933 | 60.0116 | 17.2 | 227.5125 | 33.4465 | 60.0346 | 33.4 | 227.4924 | 49.6666 | 60.0116 | 49.6 | 227.5037 | 65.7904 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.58 | 17.1971 | 60.0116 | 17.2 | 227.5208 | 33.446 | 60.0346 | 33.4 | 227.5007 | 49.6655 | 60.0116 | 49.6 | 227.512 | 65.7904 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.5884 | 17.205 | 60.0116 | 17.2 | 227.5291 | 33.4455 | 60.0346 | 33.4 | 227.509 | 49.6644 | 60.0116 | 49.6 | 227.5203 | 65.7904 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.5967 | 17.2129 | 60.0116 | 17.2 | 227.5374 | 33.4449 | 60.0346 | 33.4 | 227.5173 | 49.6637 | 60.0116 | 49.6 | 227.5286 | 65.7904 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.605 | 17.2213 | 60.0116 | 17.2 | 227.5459 | 33.4444 | 60.0346 | 33.4 | 227.5256 | 49.6631 | 60.0116 | 49.6 | 227.5369 | 65.7885 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.6133 | 17.2296 | 60.0116 | 17.2 | 227.5542 | 33.4438 | 60.0346 | 33.4 | 227.5342 | 49.6635 | 60.0116 | 49.6 | 227.5452 | 65.7867 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.6217 | 17.238 | 60.0116 | 17.2 | 227.5625 | 33.4432 | 60.0346 | 33.4 | 227.5425 | 49.664 | 60.0116 | 49.6 | 227.5537 | 65.7849 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.63 | 17.2464 | 60.0116 | 17.2 | 227.5708 | 33.4426 | 60.0346 | 33.4 | 227.5508 | 49.6622 | 60.0116 | 49.6 | 227.562 | 65.7831 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.6383 | 17.2572 | 60.0116 | 17.2 | 227.5791 | 33.4421 | 60.0346 | 33.4 | 227.5591 | 49.6604 | 60.0116 | 49.6 | 227.5703 | 65.7816 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.6466 | 17.2679 | 60.0116 | 17.2 | 227.5874 | 33.4413 | 60.0346 | 33.4 | 227.5674 | 49.6586 | 60.0116 | 49.6 | 227.5786 | 65.7803 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.655 | 17.2754 | 60.0116 | 17.2 | 227.5957 | 33.4406 | 60.0346 | 33.4 | 227.5757 | 49.6568 | 60.0116 | 49.6 | 227.5869 | 65.7788 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.6633 | 17.2829 | 60.0116 | 17.2 | 227.604 | 33.4405 | 60.0346 | 33.4 | 227.584 | 49.6547 | 60.0116 | 49.6 | 227.5952 | 65.7773 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.6716 | 17.293 | 60.0116 | 17.2 | 227.6123 | 33.4403 | 60.0346 | 33.4 | 227.5923 | 49.6526 | 60.0116 | 49.6 | 227.6035 | 65.7758 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.6799 | 17.3032 | 60.0116 | 17.2 | 227.6208 | 33.4403 | 60.0346 | 33.4 | 227.6008 | 49.65 | 60.0116 | 49.6 | 227.6118 | 65.7743 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.6884 | 17.3107 | 60.0116 | 17.2 | 227.6292 | 33.4403 | 60.0346 | 33.4 | 227.6091 | 49.6474 | 60.0116 | 49.6 | 227.6201 | 65.7746 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.6967 | 17.3182 | 60.0116 | 17.2 | 227.6375 | 33.4407 | 60.0346 | 33.4 | 227.6174 | 49.6453 | 60.0116 | 49.6 | 227.6287 | 65.775 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.705 | 17.3188 | 60.0116 | 17.2 | 227.6458 | 33.441 | 60.0346 | 33.4 | 227.6257 | 49.6431 | 60.0116 | 49.6 | 227.637 | 65.7753 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.7133 | 17.3194 | 60.0116 | 17.2 | 227.6541 | 33.4413 | 60.0346 | 33.4 | 227.634 | 49.6448 | 60.0116 | 49.6 | 227.6453 | 65.7756 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.7217 | 17.3199 | 60.0116 | 17.2 | 227.6624 | 33.4417 | 60.0346 | 33.4 | 227.6423 | 49.6465 | 60.0116 | 49.6 | 227.6536 | 65.7755 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.73 | 17.3203 | 60.0116 | 17.2 | 227.6707 | 33.442 | 60.0346 | 33.4 | 227.6506 | 49.648 | 60.0116 | 49.6 | 227.6619 | 65.7755 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.7383 | 17.3201 | 60.0116 | 17.2 | 227.679 | 33.4423 | 60.0346 | 33.4 | 227.6589 | 49.6494 | 60.0116 | 49.6 | 227.6702 | 65.7755 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.7466 | 17.3199 | 60.0116 | 17.2 | 227.6873 | 33.4427 | 60.0346 | 33.4 | 227.6675 | 49.6512 | 60.0116 | 49.6 | 227.6785 | 65.7755 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.755 | 17.3169 | 60.0116 | 17.2 | 227.6958 | 33.443 | 60.0346 | 33.4 | 227.6758 | 49.6529 | 60.0116 | 49.6 | 227.6868 | 65.7755 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.7633 | 17.314 | 60.0116 | 17.2 | 227.7041 | 33.4433 | 60.0346 | 33.4 | 227.6841 | 49.6546 | 60.0116 | 49.6 | 227.6951 | 65.7755 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.7716 | 17.3036 | 60.0116 | 17.2 | 227.7124 | 33.4436 | 60.0346 | 33.4 | 227.6924 | 49.6564 | 60.0116 | 49.6 | 227.7036 | 65.7755 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.7799 | 17.2932 | 60.0116 | 17.2 | 227.7207 | 33.4436 | 60.0346 | 33.4 | 227.7007 | 49.6584 | 60.0116 | 49.6 | 227.7119 | 65.7755 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.7883 | 17.2809 | 60.0116 | 17.2 | 227.729 | 33.4436 | 60.0346 | 33.4 | 227.709 | 49.6604 | 60.0116 | 49.6 | 227.7202 | 65.7761 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.7966 | 17.2685 | 60.0116 | 17.2 | 227.7373 | 33.4436 | 60.0346 | 33.4 | 227.7173 | 49.6588 | 60.0116 | 49.6 | 227.7285 | 65.7768 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.8049 | 17.2574 | 60.0116 | 17.2 | 227.7456 | 33.4436 | 60.0346 | 33.4 | 227.7256 | 49.6572 | 60.0116 | 49.6 | 227.7368 | 65.7774 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.8132 | 17.2462 | 60.0116 | 17.2 | 227.7539 | 33.4436 | 60.0346 | 33.4 | 227.7341 | 49.6563 | 60.0116 | 49.6 | 227.7451 | 65.7779 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.8217 | 17.2333 | 60.0116 | 17.2 | 227.7622 | 33.4436 | 60.0346 | 33.4 | 227.7424 | 49.6554 | 60.0116 | 49.6 | 227.7534 | 65.7785 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.83 | 17.2204 | 60.0116 | 17.2 | 227.7708 | 33.4436 | 60.0346 | 33.4 | 227.7507 | 49.6546 | 60.0116 | 49.6 | 227.7617 | 65.779 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.8383 | 17.2096 | 60.0116 | 17.2 | 227.7791 | 33.4436 | 60.0346 | 33.4 | 227.759 | 49.6537 | 60.0116 | 49.6 | 227.77 | 65.7796 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.8466 | 17.1987 | 60.0116 | 17.2 | 227.7874 | 33.4436 | 60.0346 | 33.4 | 227.7673 | 49.6528 | 60.0116 | 49.6 | 227.7786 | 65.7801 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.855 | 17.198 | 60.0116 | 17.2 | 227.7957 | 33.4436 | 60.0346 | 33.4 | 227.7756 | 49.652 | 60.0116 | 49.6 | 227.7869 | 65.7807 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.8633 | 17.1973 | 60.0116 | 17.2 | 227.804 | 33.4438 | 60.0346 | 33.4 | 227.7839 | 49.6518 | 60.0116 | 49.6 | 227.7952 | 65.7812 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.8716 | 17.2055 | 60.0116 | 17.2 | 227.8123 | 33.4439 | 60.0346 | 33.4 | 227.7922 | 49.6516 | 60.0116 | 49.6 | 227.8035 | 65.7811 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.8799 | 17.2137 | 60.0116 | 17.2 | 227.8206 | 33.444 | 60.0346 | 33.4 | 227.8008 | 49.6518 | 60.0116 | 49.6 | 227.8118 | 65.781 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.8883 | 17.2184 | 60.0116 | 17.2 | 227.8289 | 33.4441 | 60.0346 | 33.4 | 227.8091 | 49.6521 | 60.0116 | 49.6 | 227.8201 | 65.7815 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.8966 | 17.2232 | 60.0116 | 17.2 | 227.8374 | 33.4442 | 60.0346 | 33.4 | 227.8174 | 49.6516 | 60.0116 | 49.6 | 227.8284 | 65.7821 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.9049 | 17.2326 | 60.0116 | 17.2 | 227.8457 | 33.4443 | 60.0346 | 33.4 | 227.8257 | 49.6511 | 60.0116 | 49.6 | 227.8367 | 65.783 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.9132 | 17.2421 | 60.0116 | 17.2 | 227.854 | 33.4444 | 60.0346 | 33.4 | 227.834 | 49.6498 | 60.0116 | 49.6 | 227.8452 | 65.7839 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.9216 | 17.2496 | 60.0116 | 17.2 | 227.8623 | 33.4445 | 60.0346 | 33.4 | 227.8423 | 49.6485 | 60.0116 | 49.6 | 227.8535 | 65.7848 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.9299 | 17.257 | 60.0116 | 17.2 | 227.8706 | 33.4446 | 60.0346 | 33.4 | 227.8506 | 49.6473 | 60.0116 | 49.6 | 227.8618 | 65.7857 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.9382 | 17.264 | 60.0116 | 17.2 | 227.8789 | 33.4447 | 60.0346 | 33.4 | 227.8589 | 49.646 | 60.0116 | 49.6 | 227.8701 | 65.7866 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.9465 | 17.271 | 60.0116 | 17.2 | 227.8872 | 33.4447 | 60.0346 | 33.4 | 227.8674 | 49.6439 | 60.0116 | 49.6 | 227.8784 | 65.7875 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.955 | 17.278 | 60.0116 | 17.2 | 227.8955 | 33.4447 | 60.0346 | 33.4 | 227.8757 | 49.6417 | 60.0116 | 49.6 | 227.8867 | 65.7884 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.9633 | 17.2849 | 60.0116 | 17.2 | 227.9038 | 33.4447 | 60.0346 | 33.4 | 227.884 | 49.6381 | 60.0116 | 49.6 | 227.895 | 65.7893 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.9716 | 17.2972 | 60.0116 | 17.2 | 227.9124 | 33.4447 | 60.0346 | 33.4 | 227.8923 | 49.6345 | 60.0116 | 49.6 | 227.9033 | 65.7897 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.9799 | 17.3095 | 60.0116 | 17.2 | 227.9207 | 33.4447 | 60.0346 | 33.4 | 227.9006 | 49.6311 | 60.0116 | 49.6 | 227.9116 | 65.79 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.9883 | 17.2967 | 60.0116 | 17.2 | 227.929 | 33.4447 | 60.0346 | 33.4 | 227.9089 | 49.6278 | 60.0116 | 49.6 | 227.9202 | 65.7912 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 227.9966 | 17.2839 | 60.0116 | 17.2 | 227.9373 | 33.4447 | 60.0346 | 33.4 | 227.9172 | 49.6252 | 60.0116 | 49.6 | 227.9285 | 65.7924 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.0049 | 17.2739 | 60.0116 | 17.2 | 227.9456 | 33.4447 | 60.0346 | 33.4 | 227.9255 | 49.6226 | 60.0116 | 49.6 | 227.9368 | 65.7936 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.0132 | 17.2638 | 60.0116 | 17.2 | 227.9539 | 33.4447 | 60.0346 | 33.4 | 227.9341 | 49.6212 | 60.0116 | 49.6 | 227.9451 | 65.7948 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.0216 | 17.2515 | 60.0116 | 17.2 | 227.9622 | 33.4446 | 60.0346 | 33.4 | 227.9424 | 49.6199 | 60.0116 | 49.6 | 227.9534 | 65.796 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.0299 | 17.2393 | 60.0116 | 17.2 | 227.9705 | 33.4446 | 60.0346 | 33.4 | 227.9507 | 49.6198 | 60.0116 | 49.6 | 227.9617 | 65.7972 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.0382 | 17.221 | 60.0116 | 17.2 | 227.9788 | 33.4445 | 60.0346 | 33.4 | 227.959 | 49.6198 | 60.0116 | 49.6 | 227.97 | 65.7984 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.0465 | 17.2027 | 60.0116 | 17.2 | 227.9873 | 33.4445 | 60.0346 | 33.4 | 227.9673 | 49.6215 | 60.0116 | 49.6 | 227.9783 | 65.7996 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.0549 | 17.1826 | 60.0116 | 17.2 | 227.9956 | 33.4444 | 60.0346 | 33.4 | 227.9756 | 49.6232 | 60.0116 | 49.6 | 227.9866 | 65.8008 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.0632 | 17.1624 | 60.0116 | 17.2 | 228.0039 | 33.4444 | 60.0346 | 33.4 | 227.9839 | 49.6249 | 60.0116 | 49.6 | 227.9951 | 65.802 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.0715 | 17.1645 | 60.0116 | 17.2 | 228.0122 | 33.4443 | 60.0346 | 33.4 | 227.9922 | 49.6266 | 60.0116 | 49.6 | 228.0034 | 65.802 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.0798 | 17.1665 | 60.0116 | 17.2 | 228.0205 | 33.4443 | 60.0346 | 33.4 | 228.0007 | 49.6281 | 60.0116 | 49.6 | 228.0117 | 65.802 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.0883 | 17.1658 | 60.0116 | 17.2 | 228.0288 | 33.4442 | 60.0346 | 33.4 | 228.009 | 49.6295 | 60.0116 | 49.6 | 228.02 | 65.802 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.0966 | 17.1652 | 60.0116 | 17.2 | 228.0371 | 33.4442 | 60.0404 | 33.4 | 228.0173 | 49.6309 | 60.0116 | 49.6 | 228.0283 | 65.802 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.1049 | 17.1669 | 60.0116 | 17.2 | 228.0454 | 33.4442 | 60.0404 | 33.4 | 228.0256 | 49.6322 | 60.0116 | 49.6 | 228.0366 | 65.802 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.1132 | 17.1687 | 60.0116 | 17.2 | 228.0537 | 33.4442 | 60.0404 | 33.4 | 228.0339 | 49.6331 | 60.0116 | 49.6 | 228.0449 | 65.802 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.1216 | 17.1764 | 60.0116 | 17.2 | 228.0623 | 33.4442 | 60.0404 | 33.4 | 228.0422 | 49.634 | 60.0116 | 49.6 | 228.0532 | 65.8002 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.1299 | 17.1841 | 60.0116 | 17.2 | 228.0706 | 33.4442 | 60.0404 | 33.4 | 228.0505 | 49.6355 | 60.0116 | 49.6 | 228.0615 | 65.7984 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.1382 | 17.1934 | 60.0116 | 17.2 | 228.0789 | 33.4442 | 60.0404 | 33.4 | 228.0591 | 49.6371 | 60.0116 | 49.6 | 228.0701 | 65.7967 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.1466 | 17.2026 | 60.0116 | 17.2 | 228.0872 | 33.4441 | 60.0404 | 33.4 | 228.0674 | 49.6392 | 60.0116 | 49.6 | 228.0784 | 65.7949 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.1549 | 17.21 | 60.0116 | 17.2 | 228.0955 | 33.4439 | 60.0404 | 33.4 | 228.0757 | 49.6413 | 60.0116 | 49.6 | 228.0867 | 65.7926 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.1632 | 17.2173 | 60.0116 | 17.2 | 228.1038 | 33.4433 | 60.0404 | 33.4 | 228.084 | 49.644 | 60.0116 | 49.6 | 228.095 | 65.7904 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.1715 | 17.2267 | 60.0116 | 17.2 | 228.1121 | 33.4427 | 60.0404 | 33.4 | 228.0923 | 49.6468 | 60.0116 | 49.6 | 228.1033 | 65.7888 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.1799 | 17.2361 | 60.0116 | 17.2 | 228.1204 | 33.4421 | 60.0404 | 33.4 | 228.1006 | 49.6484 | 60.0116 | 49.6 | 228.1116 | 65.7871 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.1882 | 17.2431 | 60.0116 | 17.2 | 228.1287 | 33.4416 | 60.0404 | 33.4 | 228.1089 | 49.65 | 60.0116 | 49.6 | 228.1199 | 65.7855 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.1965 | 17.2501 | 60.0116 | 17.2 | 228.1372 | 33.441 | 60.0404 | 33.4 | 228.1172 | 49.6514 | 60.0116 | 49.6 | 228.1282 | 65.7839 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.2048 | 17.26 | 60.0116 | 17.2 | 228.1455 | 33.4404 | 60.0404 | 33.4 | 228.1257 | 49.6528 | 60.0116 | 49.6 | 228.1365 | 65.7841 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.2133 | 17.2699 | 60.0116 | 17.2 | 228.1538 | 33.4398 | 60.0404 | 33.4 | 228.134 | 49.6534 | 60.0116 | 49.6 | 228.145 | 65.7842 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.2216 | 17.2748 | 60.0116 | 17.2 | 228.1621 | 33.4392 | 60.0404 | 33.4 | 228.1423 | 49.654 | 60.0116 | 49.6 | 228.1533 | 65.7844 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.2299 | 17.2798 | 60.0116 | 17.2 | 228.1704 | 33.4411 | 60.0404 | 33.4 | 228.1506 | 49.6539 | 60.0116 | 49.6 | 228.1616 | 65.7846 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.2382 | 17.2877 | 60.0116 | 17.2 | 228.1787 | 33.4429 | 60.0404 | 33.4 | 228.1589 | 49.6537 | 60.0116 | 49.6 | 228.1699 | 65.7852 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.2466 | 17.2956 | 60.0116 | 17.2 | 228.187 | 33.4451 | 60.0404 | 33.4 | 228.1672 | 49.6524 | 60.0116 | 49.6 | 228.1782 | 65.7859 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.2549 | 17.3039 | 60.0116 | 17.2 | 228.1953 | 33.4473 | 60.0404 | 33.4 | 228.1755 | 49.6511 | 60.0116 | 49.6 | 228.1865 | 65.7859 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.2632 | 17.3122 | 60.0116 | 17.2 | 228.2036 | 33.4504 | 60.0404 | 33.4 | 228.1838 | 49.6505 | 60.0116 | 49.6 | 228.1948 | 65.7859 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.2715 | 17.3206 | 60.0116 | 17.2 | 228.2122 | 33.4535 | 60.0404 | 33.4 | 228.1924 | 49.6499 | 60.0116 | 49.6 | 228.2031 | 65.7859 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.2799 | 17.3289 | 60.0116 | 17.2 | 228.2205 | 33.4567 | 60.0404 | 33.4 | 228.2007 | 49.6487 | 60.0116 | 49.6 | 228.2117 | 65.7859 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.2882 | 17.3363 | 60.0116 | 17.2 | 228.2288 | 33.4598 | 60.0404 | 33.4 | 228.209 | 49.6474 | 60.0116 | 49.6 | 228.22 | 65.7859 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.2965 | 17.3438 | 60.0116 | 17.2 | 228.2371 | 33.4624 | 60.0404 | 33.4 | 228.2173 | 49.6462 | 60.0116 | 49.6 | 228.2283 | 65.7859 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.3048 | 17.3437 | 60.0116 | 17.2 | 228.2454 | 33.4649 | 60.0404 | 33.4 | 228.2256 | 49.645 | 60.0116 | 49.6 | 228.2366 | 65.7858 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.3132 | 17.3437 | 60.0116 | 17.2 | 228.2537 | 33.4645 | 60.0404 | 33.4 | 228.2339 | 49.644 | 60.0116 | 49.6 | 228.2449 | 65.7857 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.3215 | 17.3391 | 60.0116 | 17.2 | 228.262 | 33.464 | 60.0404 | 33.4 | 228.2422 | 49.643 | 60.0116 | 49.6 | 228.2532 | 65.7852 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.3298 | 17.3345 | 60.0116 | 17.2 | 228.2703 | 33.4635 | 60.0404 | 33.4 | 228.2505 | 49.6428 | 60.0116 | 49.6 | 228.2615 | 65.7847 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.3381 | 17.3299 | 60.0116 | 17.2 | 228.2786 | 33.4631 | 60.0404 | 33.4 | 228.259 | 49.6426 | 60.0116 | 49.6 | 228.2698 | 65.7842 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.3466 | 17.3253 | 60.0116 | 17.2 | 228.2871 | 33.4621 | 60.0404 | 33.4 | 228.2673 | 49.6411 | 60.0116 | 49.6 | 228.2781 | 65.7838 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.3549 | 17.3207 | 60.0116 | 17.2 | 228.2954 | 33.4612 | 60.0404 | 33.4 | 228.2756 | 49.6397 | 60.0116 | 49.6 | 228.2866 | 65.7835 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.3632 | 17.3161 | 60.0116 | 17.2 | 228.3037 | 33.4602 | 60.0404 | 33.4 | 228.2839 | 49.639 | 60.0116 | 49.6 | 228.2949 | 65.7833 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.3715 | 17.3094 | 60.0116 | 17.2 | 228.312 | 33.4593 | 60.0404 | 33.4 | 228.2922 | 49.6383 | 60.0116 | 49.6 | 228.3032 | 65.7827 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.3799 | 17.3027 | 60.0116 | 17.2 | 228.3203 | 33.4595 | 60.0404 | 33.4 | 228.3005 | 49.6377 | 60.0116 | 49.6 | 228.3115 | 65.782 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.3882 | 17.306 | 60.0116 | 17.2 | 228.3286 | 33.4597 | 60.0404 | 33.4 | 228.3088 | 49.6371 | 60.0116 | 49.6 | 228.3198 | 65.7815 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.3965 | 17.3092 | 60.0116 | 17.2 | 228.3369 | 33.4607 | 60.0404 | 33.4 | 228.3171 | 49.6366 | 60.0116 | 49.6 | 228.3281 | 65.7809 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.4048 | 17.3054 | 60.0116 | 17.2 | 228.3452 | 33.4617 | 60.0404 | 33.4 | 228.3257 | 49.6361 | 60.0116 | 49.6 | 228.3364 | 65.7808 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.4132 | 17.3016 | 60.0116 | 17.2 | 228.3535 | 33.4627 | 60.0404 | 33.4 | 228.334 | 49.6353 | 60.0116 | 49.6 | 228.3447 | 65.7806 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.4215 | 17.2984 | 60.0116 | 17.2 | 228.3621 | 33.4637 | 60.0404 | 33.4 | 228.3423 | 49.6344 | 60.0116 | 49.6 | 228.353 | 65.7805 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.4298 | 17.2953 | 60.0116 | 17.2 | 228.3704 | 33.4658 | 60.0404 | 33.4 | 228.3506 | 49.6341 | 60.0116 | 49.6 | 228.3616 | 65.7804 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.4381 | 17.2921 | 60.0116 | 17.2 | 228.3787 | 33.4679 | 60.0404 | 33.4 | 228.3589 | 49.6338 | 60.0116 | 49.6 | 228.3699 | 65.7801 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.4465 | 17.2889 | 60.0116 | 17.2 | 228.387 | 33.4699 | 60.0404 | 33.4 | 228.3672 | 49.6334 | 60.0116 | 49.6 | 228.3782 | 65.7798 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.4548 | 17.2878 | 60.0116 | 17.2 | 228.3953 | 33.4719 | 60.0404 | 33.4 | 228.3755 | 49.6331 | 60.0116 | 49.6 | 228.3865 | 65.7798 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.4631 | 17.2868 | 60.0116 | 17.2 | 228.4036 | 33.4734 | 60.0404 | 33.4 | 228.3838 | 49.6323 | 60.0116 | 49.6 | 228.3948 | 65.7798 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.4714 | 17.2856 | 60.0116 | 17.2 | 228.4119 | 33.4749 | 60.0404 | 33.4 | 228.3923 | 49.6316 | 60.0116 | 49.6 | 228.4031 | 65.7799 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.4799 | 17.2844 | 60.0116 | 17.2 | 228.4202 | 33.4767 | 60.0404 | 33.4 | 228.4006 | 49.6308 | 60.0116 | 49.6 | 228.4114 | 65.7799 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.4882 | 17.2946 | 60.0116 | 17.2 | 228.4285 | 33.4785 | 60.0404 | 33.4 | 228.4089 | 49.63 | 60.0116 | 49.6 | 228.4197 | 65.7799 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.4965 | 17.3048 | 60.0116 | 17.2 | 228.437 | 33.4803 | 60.0404 | 33.4 | 228.4172 | 49.6321 | 60.0116 | 49.6 | 228.428 | 65.78 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.5048 | 17.3143 | 60.0116 | 17.2 | 228.4453 | 33.4821 | 60.0404 | 33.4 | 228.4255 | 49.6342 | 60.0116 | 49.6 | 228.4365 | 65.7794 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.5132 | 17.3239 | 60.0116 | 17.2 | 228.4536 | 33.4823 | 60.0404 | 33.4 | 228.4338 | 49.6359 | 60.0116 | 49.6 | 228.4448 | 65.7789 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.5215 | 17.3257 | 60.0116 | 17.2 | 228.4619 | 33.4826 | 60.0404 | 33.4 | 228.4421 | 49.6376 | 60.0116 | 49.6 | 228.4531 | 65.7784 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.5298 | 17.3276 | 60.0116 | 17.2 | 228.4702 | 33.4829 | 60.0404 | 33.4 | 228.4504 | 49.6395 | 60.0116 | 49.6 | 228.4614 | 65.7778 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.5381 | 17.3308 | 60.0116 | 17.2 | 228.4785 | 33.4832 | 60.0404 | 33.4 | 228.459 | 49.6413 | 60.0116 | 49.6 | 228.4697 | 65.7771 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.5465 | 17.3339 | 60.0116 | 17.2 | 228.4868 | 33.4831 | 60.0404 | 33.4 | 228.4673 | 49.6428 | 60.0116 | 49.6 | 228.478 | 65.7763 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.5548 | 17.3274 | 60.0116 | 17.2 | 228.4951 | 33.4831 | 60.0404 | 33.4 | 228.4756 | 49.6443 | 60.0116 | 49.6 | 228.4863 | 65.7745 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.5631 | 17.3209 | 60.0116 | 17.2 | 228.5034 | 33.4803 | 60.0404 | 33.4 | 228.4839 | 49.6461 | 60.0116 | 49.6 | 228.4946 | 65.7727 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.5714 | 17.3138 | 60.0116 | 17.2 | 228.512 | 33.4776 | 60.0404 | 33.4 | 228.4922 | 49.6479 | 60.0116 | 49.6 | 228.5029 | 65.7708 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.5798 | 17.3066 | 60.0116 | 17.2 | 228.5203 | 33.475 | 60.0404 | 33.4 | 228.5005 | 49.6463 | 60.0058 | 49.6 | 228.5115 | 65.769 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.5881 | 17.297 | 60.0116 | 17.2 | 228.5286 | 33.4723 | 60.0404 | 33.4 | 228.5088 | 49.6448 | 60.0058 | 49.6 | 228.5198 | 65.769 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.5964 | 17.2875 | 60.0116 | 17.2 | 228.5369 | 33.4697 | 60.0346 | 33.4 | 228.5171 | 49.6422 | 60.0058 | 49.6 | 228.5281 | 65.769 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.6047 | 17.2878 | 60.0116 | 17.2 | 228.5452 | 33.467 | 60.0346 | 33.4 | 228.5256 | 49.6395 | 60.0058 | 49.6 | 228.5364 | 65.769 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.6132 | 17.2882 | 60.0116 | 17.2 | 228.5535 | 33.4648 | 60.0346 | 33.4 | 228.5339 | 49.6371 | 60.0058 | 49.6 | 228.5447 | 65.7689 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.6215 | 17.291 | 60.0116 | 17.2 | 228.5618 | 33.4626 | 60.0346 | 33.4 | 228.5422 | 49.6346 | 60.0058 | 49.6 | 228.553 | 65.7715 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.6298 | 17.2938 | 60.0116 | 17.2 | 228.5701 | 33.4581 | 60.0346 | 33.4 | 228.5505 | 49.6328 | 60.0058 | 49.6 | 228.5613 | 65.774 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.6381 | 17.3039 | 60.0116 | 17.2 | 228.5784 | 33.4537 | 60.0346 | 33.4 | 228.5588 | 49.631 | 60.0058 | 49.6 | 228.5696 | 65.7776 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.6465 | 17.314 | 60.0116 | 17.2 | 228.5869 | 33.4517 | 60.0346 | 33.4 | 228.5671 | 49.6289 | 60.0058 | 49.6 | 228.5781 | 65.7812 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.6548 | 17.3242 | 60.0116 | 17.2 | 228.5952 | 33.4496 | 60.0346 | 33.4 | 228.5754 | 49.6268 | 60.0058 | 49.6 | 228.5864 | 65.7859 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.6631 | 17.3344 | 60.0116 | 17.2 | 228.6035 | 33.4476 | 60.0346 | 33.4 | 228.584 | 49.6255 | 60.0058 | 49.6 | 228.5947 | 65.7906 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.6714 | 17.3336 | 60.0116 | 17.2 | 228.6118 | 33.4455 | 60.0346 | 33.4 | 228.5923 | 49.6241 | 60.0058 | 49.6 | 228.603 | 65.794 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.6798 | 17.3329 | 60.0116 | 17.2 | 228.6201 | 33.4435 | 60.0346 | 33.4 | 228.6006 | 49.6249 | 60.0058 | 49.6 | 228.6113 | 65.7973 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.6881 | 17.3323 | 60.0116 | 17.2 | 228.6284 | 33.4414 | 60.0346 | 33.4 | 228.6089 | 49.6257 | 60.0058 | 49.6 | 228.6196 | 65.8014 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.6964 | 17.3318 | 60.0116 | 17.2 | 228.6367 | 33.439 | 60.0346 | 33.4 | 228.6172 | 49.6263 | 60.0058 | 49.6 | 228.6279 | 65.8055 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.7048 | 17.3312 | 60.0116 | 17.2 | 228.645 | 33.4366 | 60.0346 | 33.4 | 228.6255 | 49.6269 | 60.0058 | 49.6 | 228.6362 | 65.8073 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.7131 | 17.3307 | 60.0116 | 17.2 | 228.6533 | 33.4365 | 60.0346 | 33.4 | 228.6338 | 49.6275 | 60.0058 | 49.6 | 228.6445 | 65.809 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.7214 | 17.3301 | 60.0116 | 17.2 | 228.6619 | 33.4365 | 60.0346 | 33.4 | 228.6421 | 49.6282 | 60.0058 | 49.6 | 228.6531 | 65.8115 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.7297 | 17.3295 | 60.0116 | 17.2 | 228.6702 | 33.4365 | 60.0346 | 33.4 | 228.6506 | 49.6291 | 60.0058 | 49.6 | 228.6614 | 65.8141 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.7382 | 17.3188 | 60.0116 | 17.2 | 228.6785 | 33.4365 | 60.0346 | 33.4 | 228.6589 | 49.63 | 60.0058 | 49.6 | 228.6697 | 65.8162 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.7465 | 17.3081 | 60.0116 | 17.2 | 228.6868 | 33.4365 | 60.0346 | 33.4 | 228.6672 | 49.6308 | 60.0058 | 49.6 | 228.678 | 65.8183 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.7548 | 17.3135 | 60.0116 | 17.2 | 228.6951 | 33.4365 | 60.0346 | 33.4 | 228.6755 | 49.6317 | 60.0058 | 49.6 | 228.6863 | 65.8216 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.7631 | 17.3189 | 60.0116 | 17.2 | 228.7034 | 33.4351 | 60.0346 | 33.4 | 228.6838 | 49.6319 | 60.0058 | 49.6 | 228.6946 | 65.8249 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.7715 | 17.3111 | 60.0116 | 17.2 | 228.7117 | 33.4336 | 60.0346 | 33.4 | 228.6921 | 49.632 | 60.0058 | 49.6 | 228.7029 | 65.8275 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.7798 | 17.3034 | 60.0116 | 17.2 | 228.72 | 33.4322 | 60.0346 | 33.4 | 228.7004 | 49.6321 | 60.0058 | 49.6 | 228.7112 | 65.8301 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.7881 | 17.2923 | 60.0116 | 17.2 | 228.7283 | 33.4307 | 60.0346 | 33.4 | 228.7087 | 49.6323 | 60.0058 | 49.6 | 228.7195 | 65.8333 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.7964 | 17.2813 | 60.0116 | 17.2 | 228.7368 | 33.4293 | 60.0346 | 33.4 | 228.7173 | 49.63 | 60.0058 | 49.6 | 228.728 | 65.8365 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.8048 | 17.273 | 60.0116 | 17.2 | 228.7451 | 33.4278 | 60.0346 | 33.4 | 228.7256 | 49.6277 | 60.0058 | 49.6 | 228.7363 | 65.839 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.8131 | 17.2647 | 60.0116 | 17.2 | 228.7534 | 33.4264 | 60.0346 | 33.4 | 228.7339 | 49.6256 | 60.0058 | 49.6 | 228.7446 | 65.8414 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.8214 | 17.268 | 60.0116 | 17.2 | 228.7617 | 33.4249 | 60.0346 | 33.4 | 228.7422 | 49.6234 | 60.0058 | 49.6 | 228.7529 | 65.8435 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.8297 | 17.2713 | 60.0116 | 17.2 | 228.77 | 33.4235 | 60.0346 | 33.4 | 228.7505 | 49.6219 | 60.0058 | 49.6 | 228.7612 | 65.8455 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.8381 | 17.2722 | 60.0116 | 17.2 | 228.7783 | 33.422 | 60.0346 | 33.4 | 228.7588 | 49.6203 | 60.0058 | 49.6 | 228.7695 | 65.8464 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.8464 | 17.2731 | 60.0116 | 17.2 | 228.7866 | 33.422 | 60.0346 | 33.4 | 228.7671 | 49.6176 | 60.0058 | 49.6 | 228.7778 | 65.8472 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.8547 | 17.2865 | 60.0116 | 17.2 | 228.7949 | 33.422 | 60.0346 | 33.4 | 228.7756 | 49.6149 | 60.0058 | 49.6 | 228.7861 | 65.8481 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.863 | 17.2999 | 60.0116 | 17.2 | 228.8032 | 33.4217 | 60.0346 | 33.4 | 228.7839 | 49.6097 | 60.0058 | 49.6 | 228.7944 | 65.849 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.8715 | 17.3108 | 60.0116 | 17.2 | 228.8118 | 33.4214 | 60.0346 | 33.4 | 228.7922 | 49.6046 | 60.0058 | 49.6 | 228.803 | 65.8488 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.8798 | 17.3216 | 60.0116 | 17.2 | 228.8201 | 33.4207 | 60.0346 | 33.4 | 228.8005 | 49.6019 | 60.0058 | 49.6 | 228.8113 | 65.8487 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.8881 | 17.3389 | 60.0058 | 17.2 | 228.8284 | 33.4199 | 60.0346 | 33.4 | 228.8088 | 49.5991 | 60.0058 | 49.6 | 228.8196 | 65.8478 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.8964 | 17.3562 | 60.0058 | 17.2 | 228.8367 | 33.4192 | 60.0346 | 33.4 | 228.8171 | 49.5955 | 60.0058 | 49.6 | 228.8279 | 65.8468 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.9048 | 17.3591 | 60.0058 | 17.2 | 228.845 | 33.4184 | 60.0346 | 33.4 | 228.8254 | 49.5919 | 60.0058 | 49.6 | 228.8362 | 65.8458 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.9131 | 17.3621 | 60.0058 | 17.2 | 228.8533 | 33.4177 | 60.0346 | 33.4 | 228.8337 | 49.5876 | 60.0058 | 49.6 | 228.8445 | 65.8449 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.9214 | 17.3533 | 60.0058 | 17.2 | 228.8616 | 33.4169 | 60.0346 | 33.4 | 228.8423 | 49.5833 | 60.0058 | 49.6 | 228.8528 | 65.8439 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.9297 | 17.3446 | 60.0058 | 17.2 | 228.8699 | 33.4162 | 60.0346 | 33.4 | 228.8506 | 49.5803 | 60.0058 | 49.6 | 228.8611 | 65.8429 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.9381 | 17.334 | 60.0058 | 17.2 | 228.8784 | 33.4154 | 60.0346 | 33.4 | 228.8589 | 49.5773 | 60.0058 | 49.6 | 228.8694 | 65.8414 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.9464 | 17.3235 | 60.0058 | 17.2 | 228.8867 | 33.415 | 60.0346 | 33.4 | 228.8672 | 49.5767 | 60.0058 | 49.6 | 228.8779 | 65.8398 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.9547 | 17.313 | 60.0058 | 17.2 | 228.895 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 228.8755 | 49.5761 | 60.0058 | 49.6 | 228.8862 | 65.8392 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.963 | 17.3025 | 60.0058 | 17.2 | 228.9033 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 228.8838 | 49.5743 | 60.0058 | 49.6 | 228.8945 | 65.8386 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.9714 | 17.2828 | 60.0058 | 17.2 | 228.9116 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 228.8921 | 49.5725 | 60.0058 | 49.6 | 228.9028 | 65.8389 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.9797 | 17.2632 | 60.0058 | 17.2 | 228.9199 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 228.9004 | 49.5704 | 60.0058 | 49.6 | 228.9111 | 65.8392 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.988 | 17.2578 | 60.0058 | 17.2 | 228.9282 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 228.9089 | 49.5682 | 60.0058 | 49.6 | 228.9194 | 65.8392 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 228.9963 | 17.2525 | 60.0058 | 17.2 | 228.9365 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 228.9172 | 49.5661 | 60.0058 | 49.6 | 228.9277 | 65.8392 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.0048 | 17.2584 | 60.0058 | 17.2 | 228.9448 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 228.9255 | 49.564 | 60.0058 | 49.6 | 228.936 | 65.8382 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.0131 | 17.2644 | 60.0058 | 17.2 | 228.9534 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 228.9338 | 49.5616 | 60.0058 | 49.6 | 228.9446 | 65.8372 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.0214 | 17.2628 | 60.0058 | 17.2 | 228.9617 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 228.9421 | 49.5593 | 60.0058 | 49.6 | 228.9529 | 65.837 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.0298 | 17.2613 | 60.0058 | 17.2 | 228.97 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 228.9504 | 49.557 | 60.0058 | 49.6 | 228.9612 | 65.8369 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.0381 | 17.2598 | 60.0058 | 17.2 | 228.9783 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 228.9587 | 49.5546 | 60.0058 | 49.6 | 228.9695 | 65.8353 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.0464 | 17.2582 | 60.0058 | 17.2 | 228.9866 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 228.967 | 49.5532 | 60.0058 | 49.6 | 228.9778 | 65.8337 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.0547 | 17.2567 | 60.0058 | 17.2 | 228.9949 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 228.9756 | 49.5518 | 60.0058 | 49.6 | 228.9861 | 65.8325 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.0631 | 17.2552 | 60.0058 | 17.2 | 229.0032 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 228.9839 | 49.5513 | 60.0058 | 49.6 | 228.9944 | 65.8314 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.0714 | 17.2501 | 60.0058 | 17.2 | 229.0115 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 228.9922 | 49.5507 | 60.0058 | 49.6 | 229.0027 | 65.8303 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.0797 | 17.245 | 60.0058 | 17.2 | 229.0198 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.0005 | 49.5502 | 60.0058 | 49.6 | 229.011 | 65.8292 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.088 | 17.24 | 60.0058 | 17.2 | 229.0283 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.0088 | 49.5496 | 60.0058 | 49.6 | 229.0195 | 65.829 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.0964 | 17.235 | 60.0058 | 17.2 | 229.0366 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.0171 | 49.5508 | 60.0058 | 49.6 | 229.0278 | 65.8289 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.1047 | 17.2403 | 60.0058 | 17.2 | 229.0449 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.0254 | 49.552 | 60.0058 | 49.6 | 229.0361 | 65.8283 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.113 | 17.2455 | 60.0058 | 17.2 | 229.0532 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.0339 | 49.5539 | 60.0058 | 49.6 | 229.0444 | 65.8277 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.1213 | 17.2507 | 60.0058 | 17.2 | 229.0615 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.0422 | 49.5558 | 60.0058 | 49.6 | 229.0527 | 65.8279 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.1298 | 17.256 | 60.0058 | 17.2 | 229.0698 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.0505 | 49.5577 | 60.0058 | 49.6 | 229.061 | 65.8281 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.1381 | 17.2641 | 60.0058 | 17.2 | 229.0781 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.0588 | 49.5595 | 60.0058 | 49.6 | 229.0693 | 65.8268 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.1464 | 17.2723 | 60.0058 | 17.2 | 229.0864 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.0671 | 49.5613 | 60.0058 | 49.6 | 229.0776 | 65.8254 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.1547 | 17.2805 | 60.0058 | 17.2 | 229.0947 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.0754 | 49.5632 | 60.0058 | 49.6 | 229.0859 | 65.824 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.1631 | 17.2887 | 60.0058 | 17.2 | 229.1033 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.0837 | 49.565 | 60.0058 | 49.6 | 229.0945 | 65.8226 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.1714 | 17.2944 | 60.0058 | 17.2 | 229.1116 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.092 | 49.5669 | 60.0058 | 49.6 | 229.1028 | 65.8223 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.1797 | 17.3001 | 60.0058 | 17.2 | 229.1199 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.1006 | 49.5675 | 60.0058 | 49.6 | 229.1111 | 65.822 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.188 | 17.3073 | 60.0058 | 17.2 | 229.1282 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.1089 | 49.568 | 60.0058 | 49.6 | 229.1194 | 65.8235 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.1964 | 17.3145 | 60.0058 | 17.2 | 229.1365 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.1172 | 49.5707 | 60.0058 | 49.6 | 229.1277 | 65.8249 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.2047 | 17.3218 | 60.0058 | 17.2 | 229.1448 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.1255 | 49.5733 | 60.0058 | 49.6 | 229.136 | 65.8284 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.213 | 17.329 | 60.0058 | 17.2 | 229.1531 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.1338 | 49.5763 | 60.0058 | 49.6 | 229.1443 | 65.8319 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.2213 | 17.3244 | 60.0058 | 17.2 | 229.1614 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.1421 | 49.5793 | 60.0058 | 49.6 | 229.1526 | 65.8361 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.2297 | 17.3198 | 60.0058 | 17.2 | 229.1697 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.1504 | 49.5819 | 60.0058 | 49.6 | 229.1609 | 65.8402 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.238 | 17.3176 | 60.0058 | 17.2 | 229.1782 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.1587 | 49.5846 | 60.0058 | 49.6 | 229.1694 | 65.8444 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.2463 | 17.3153 | 60.0058 | 17.2 | 229.1865 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.1672 | 49.5872 | 60.0058 | 49.6 | 229.1777 | 65.8486 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.2548 | 17.3131 | 60.0058 | 17.2 | 229.1948 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.1755 | 49.5899 | 60.0058 | 49.6 | 229.186 | 65.8517 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.2631 | 17.3108 | 60.0058 | 17.2 | 229.2031 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.1838 | 49.593 | 60.0058 | 49.6 | 229.1943 | 65.8548 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.2714 | 17.3043 | 60.0058 | 17.2 | 229.2114 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.1921 | 49.5962 | 60.0058 | 49.6 | 229.2026 | 65.8564 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.2797 | 17.2978 | 60.0058 | 17.2 | 229.2197 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.2004 | 49.5966 | 60.0058 | 49.6 | 229.2109 | 65.858 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.2881 | 17.2913 | 60.0058 | 17.2 | 229.228 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.2087 | 49.597 | 60.0058 | 49.6 | 229.2192 | 65.8575 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.2964 | 17.2848 | 60.0058 | 17.2 | 229.2363 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.217 | 49.5974 | 60.0058 | 49.6 | 229.2275 | 65.8569 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.3047 | 17.2871 | 60.0058 | 17.2 | 229.2449 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.2256 | 49.5978 | 60.0058 | 49.6 | 229.2358 | 65.8567 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.313 | 17.2894 | 60.0058 | 17.2 | 229.2532 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.2339 | 49.5989 | 60.0058 | 49.6 | 229.2444 | 65.8564 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.3214 | 17.2865 | 60.0058 | 17.2 | 229.2615 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.2422 | 49.6001 | 60.0058 | 49.6 | 229.2527 | 65.8548 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.3297 | 17.2835 | 60.0058 | 17.2 | 229.2698 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.2505 | 49.6025 | 60.0058 | 49.6 | 229.261 | 65.8531 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.338 | 17.2805 | 60.0058 | 17.2 | 229.2781 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.2588 | 49.6049 | 60.0058 | 49.6 | 229.2693 | 65.8522 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.3463 | 17.2775 | 60.0058 | 17.2 | 229.2864 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.2671 | 49.6064 | 60.0058 | 49.6 | 229.2776 | 65.8512 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.3547 | 17.2666 | 60.0058 | 17.2 | 229.2947 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.2754 | 49.608 | 60.0058 | 49.6 | 229.2859 | 65.8503 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.363 | 17.2556 | 60.0058 | 17.2 | 229.303 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.2837 | 49.6119 | 60.0058 | 49.6 | 229.2942 | 65.8494 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.3713 | 17.2447 | 60.0058 | 17.2 | 229.3113 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.2922 | 49.6158 | 60.0058 | 49.6 | 229.3025 | 65.8479 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.3796 | 17.2337 | 60.0058 | 17.2 | 229.3198 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.3005 | 49.6194 | 60.0058 | 49.6 | 229.311 | 65.8465 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.3881 | 17.2228 | 60.0058 | 17.2 | 229.3281 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.3088 | 49.6231 | 60.0058 | 49.6 | 229.3193 | 65.8442 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.3964 | 17.2118 | 60.0058 | 17.2 | 229.3364 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.3171 | 49.6263 | 60.0058 | 49.6 | 229.3276 | 65.8419 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.4047 | 17.2038 | 60.0058 | 17.2 | 229.3447 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.3254 | 49.6296 | 60.0058 | 49.6 | 229.3359 | 65.8414 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.413 | 17.1958 | 60.0058 | 17.2 | 229.353 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.3337 | 49.6313 | 60.0058 | 49.6 | 229.3442 | 65.8409 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.4214 | 17.1878 | 60.0058 | 17.2 | 229.3613 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4 | 229.342 | 49.6331 | 60.0058 | 49.6 | 229.3525 | 65.8397 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.4297 | 17.1799 | 60.0058 | 17.2 | 229.3696 | 33.4145 | 60.0404 | 33.4 | 229.3503 | 49.6347 | 60.0058 | 49.6 | 229.3608 | 65.8385 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.438 | 17.1841 | 60.0058 | 17.2 | 229.3779 | 33.4145 | 60.0404 | 33.4 | 229.3589 | 49.6363 | 60.0058 | 49.6 | 229.3691 | 65.8372 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.4464 | 17.1884 | 60.0058 | 17.2 | 229.3862 | 33.4144 | 60.0404 | 33.4 | 229.3672 | 49.6351 | 60.0058 | 49.6 | 229.3774 | 65.836 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.4547 | 17.1927 | 60.0058 | 17.2 | 229.3948 | 33.4143 | 60.0404 | 33.4 | 229.3755 | 49.6339 | 60.0058 | 49.6 | 229.386 | 65.8361 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.463 | 17.197 | 60.0058 | 17.2 | 229.4031 | 33.4139 | 60.0404 | 33.4 | 229.3838 | 49.6328 | 60.0058 | 49.6 | 229.3943 | 65.8363 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.4713 | 17.2013 | 60.0058 | 17.2 | 229.4114 | 33.4134 | 60.0404 | 33.4 | 229.3921 | 49.6317 | 60.0058 | 49.6 | 229.4026 | 65.8379 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.4797 | 17.2056 | 60.0058 | 17.2 | 229.4197 | 33.413 | 60.0404 | 33.4 | 229.4004 | 49.6312 | 60.0058 | 49.6 | 229.4109 | 65.8396 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.488 | 17.2099 | 60.0058 | 17.2 | 229.428 | 33.4125 | 60.0404 | 33.4 | 229.4087 | 49.6307 | 60.0058 | 49.6 | 229.4192 | 65.841 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.4963 | 17.2142 | 60.0058 | 17.2 | 229.4363 | 33.4121 | 60.0404 | 33.4 | 229.4172 | 49.6312 | 60.0058 | 49.6 | 229.4275 | 65.8425 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.5046 | 17.2184 | 60.0058 | 17.2 | 229.4446 | 33.4117 | 60.0404 | 33.4 | 229.4255 | 49.6318 | 60.0058 | 49.6 | 229.4358 | 65.8439 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.5131 | 17.2227 | 60.0058 | 17.2 | 229.4529 | 33.4112 | 60.0404 | 33.4 | 229.4338 | 49.6327 | 60.0058 | 49.6 | 229.4441 | 65.8453 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.5214 | 17.2258 | 60.0058 | 17.2 | 229.4612 | 33.4108 | 60.0404 | 33.4 | 229.4421 | 49.6336 | 60.0058 | 49.6 | 229.4524 | 65.8464 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.5297 | 17.2289 | 60.0058 | 17.2 | 229.4697 | 33.4104 | 60.0404 | 33.4 | 229.4504 | 49.6344 | 60.0058 | 49.6 | 229.4609 | 65.8475 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.538 | 17.232 | 60.0058 | 17.2 | 229.478 | 33.41 | 60.0404 | 33.4 | 229.4587 | 49.6351 | 60.0058 | 49.6 | 229.4692 | 65.8479 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.5464 | 17.235 | 60.0058 | 17.2 | 229.4863 | 33.4099 | 60.0404 | 33.4 | 229.467 | 49.6353 | 60.0058 | 49.6 | 229.4775 | 65.8482 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.5547 | 17.2381 | 60.0058 | 17.2 | 229.4946 | 33.4098 | 60.0404 | 33.4 | 229.4753 | 49.6354 | 60.0058 | 49.6 | 229.4858 | 65.8477 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.563 | 17.2411 | 60.0058 | 17.2 | 229.5029 | 33.4098 | 60.0404 | 33.4 | 229.4839 | 49.6344 | 60.0058 | 49.6 | 229.4941 | 65.8473 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.5713 | 17.2489 | 60.0058 | 17.2 | 229.5112 | 33.4097 | 60.0404 | 33.4 | 229.4922 | 49.6334 | 60.0058 | 49.6 | 229.5024 | 65.8467 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.5797 | 17.2567 | 60.0058 | 17.2 | 229.5195 | 33.4096 | 60.0404 | 33.4 | 229.5005 | 49.6326 | 60.0001 | 49.6 | 229.5107 | 65.8462 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.588 | 17.2645 | 60.0058 | 17.2 | 229.5278 | 33.4096 | 60.0404 | 33.4 | 229.5088 | 49.6319 | 60.0001 | 49.6 | 229.519 | 65.8455 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.5963 | 17.2723 | 60.0058 | 17.2 | 229.5361 | 33.4117 | 60.0346 | 33.4 | 229.5171 | 49.6311 | 60.0001 | 49.6 | 229.5273 | 65.8447 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.6046 | 17.277 | 60.0058 | 17.2 | 229.5447 | 33.4138 | 60.0346 | 33.4 | 229.5254 | 49.6303 | 60.0001 | 49.6 | 229.5359 | 65.8449 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.613 | 17.2817 | 60.0058 | 17.2 | 229.553 | 33.4159 | 60.0346 | 33.4 | 229.5337 | 49.6301 | 60.0001 | 49.6 | 229.5442 | 65.845 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.6213 | 17.2864 | 60.0058 | 17.2 | 229.5613 | 33.4181 | 60.0346 | 33.4 | 229.542 | 49.6299 | 60.0001 | 49.6 | 229.5525 | 65.8462 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.6296 | 17.2912 | 60.0058 | 17.2 | 229.5696 | 33.4203 | 60.0346 | 33.4 | 229.5505 | 49.6304 | 60.0001 | 49.6 | 229.5608 | 65.8475 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.6379 | 17.2959 | 60.0058 | 17.2 | 229.5779 | 33.4224 | 60.0346 | 33.4 | 229.5588 | 49.6309 | 60.0001 | 49.6 | 229.5691 | 65.8489 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.6464 | 17.3006 | 60.0058 | 17.2 | 229.5862 | 33.4245 | 60.0346 | 33.4 | 229.5671 | 49.632 | 60.0001 | 49.6 | 229.5774 | 65.8504 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.6547 | 17.3006 | 60.0058 | 17.2 | 229.5945 | 33.4266 | 60.0346 | 33.4 | 229.5754 | 49.6332 | 60.0001 | 49.6 | 229.5857 | 65.8515 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.663 | 17.3006 | 60.0058 | 17.2 | 229.6028 | 33.4286 | 60.0346 | 33.4 | 229.5837 | 49.633 | 60.0001 | 49.6 | 229.594 | 65.8527 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.6714 | 17.3007 | 60.0058 | 17.2 | 229.6111 | 33.4307 | 60.0346 | 33.4 | 229.592 | 49.6329 | 60.0001 | 49.6 | 229.6023 | 65.853 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.6797 | 17.3007 | 60.0058 | 17.2 | 229.6196 | 33.4306 | 60.0346 | 33.4 | 229.6003 | 49.6314 | 60.0001 | 49.6 | 229.6108 | 65.8534 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.688 | 17.2947 | 60.0058 | 17.2 | 229.6279 | 33.4306 | 60.0346 | 33.4 | 229.6089 | 49.63 | 60.0001 | 49.6 | 229.6191 | 65.8538 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.6963 | 17.2887 | 60.0058 | 17.2 | 229.6362 | 33.4305 | 60.0346 | 33.4 | 229.6172 | 49.6285 | 60.0001 | 49.6 | 229.6274 | 65.8541 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.7047 | 17.2827 | 60.0058 | 17.2 | 229.6445 | 33.4304 | 60.0346 | 33.4 | 229.6255 | 49.627 | 60.0001 | 49.6 | 229.6357 | 65.8533 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.713 | 17.2767 | 60.0058 | 17.2 | 229.6528 | 33.4303 | 60.0346 | 33.4 | 229.6338 | 49.6256 | 60.0001 | 49.6 | 229.644 | 65.8526 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.7213 | 17.2785 | 60.0058 | 17.2 | 229.6611 | 33.4302 | 60.0346 | 33.4 | 229.6421 | 49.6241 | 60.0001 | 49.6 | 229.6523 | 65.8501 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.7296 | 17.2803 | 60.0058 | 17.2 | 229.6694 | 33.4303 | 60.0346 | 33.4 | 229.6504 | 49.6226 | 60.0001 | 49.6 | 229.6606 | 65.8477 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.738 | 17.2821 | 60.0058 | 17.2 | 229.6777 | 33.4303 | 60.0346 | 33.4 | 229.6587 | 49.6211 | 60.0001 | 49.6 | 229.6689 | 65.8459 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.7463 | 17.2839 | 60.0058 | 17.2 | 229.686 | 33.4303 | 60.0346 | 33.4 | 229.667 | 49.6197 | 59.9943 | 49.6 | 229.6775 | 65.8442 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.7546 | 17.2857 | 60.0058 | 17.2 | 229.6946 | 33.4303 | 60.0346 | 33.4 | 229.6755 | 49.6183 | 59.9943 | 49.6 | 229.6858 | 65.8432 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.7629 | 17.2875 | 60.0058 | 17.2 | 229.7029 | 33.4303 | 60.0346 | 33.4 | 229.6838 | 49.6181 | 59.9943 | 49.6 | 229.6941 | 65.8423 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.7714 | 17.2953 | 60.0058 | 17.2 | 229.7112 | 33.4303 | 60.0346 | 33.4 | 229.6921 | 49.618 | 59.9943 | 49.6 | 229.7024 | 65.8406 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.7797 | 17.3031 | 60.0058 | 17.2 | 229.7195 | 33.4303 | 60.0346 | 33.4 | 229.7004 | 49.6178 | 59.9943 | 49.6 | 229.7107 | 65.8388 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.788 | 17.3033 | 60.0058 | 17.2 | 229.7278 | 33.4303 | 60.0346 | 33.4 | 229.7087 | 49.6176 | 59.9943 | 49.6 | 229.719 | 65.8365 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.7963 | 17.3036 | 60.0058 | 17.2 | 229.7361 | 33.4303 | 60.0346 | 33.4 | 229.717 | 49.6175 | 59.9943 | 49.6 | 229.7273 | 65.8342 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.8047 | 17.296 | 60.0058 | 17.2 | 229.7444 | 33.4303 | 60.0346 | 33.4 | 229.7253 | 49.6173 | 59.9943 | 49.6 | 229.7356 | 65.8337 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.813 | 17.2885 | 60.0058 | 17.2 | 229.7527 | 33.4303 | 60.0346 | 33.4 | 229.7339 | 49.6172 | 59.9943 | 49.6 | 229.7439 | 65.8332 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.8213 | 17.2809 | 60.0058 | 17.2 | 229.761 | 33.4303 | 60.0346 | 33.4 | 229.7422 | 49.6171 | 59.9943 | 49.6 | 229.7524 | 65.832 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.8296 | 17.2734 | 60.0058 | 17.2 | 229.7695 | 33.4303 | 60.0346 | 33.4 | 229.7505 | 49.6182 | 59.9943 | 49.6 | 229.7607 | 65.8309 | 60.0346 | 65.8
|  |  |  | 229.838 | 17.2658 | 60.0058 | 17.2 | 229.7778 | 33.4303 | 60.0346 | 33.4 | 229.7588 | 49.6192 | 59.9943 | 49.6 | 229.769 | 65.8298 | 60.0289 | 65.8
|  |  |  | 229.8463 | 17.2583 | 60.0058 | 17.2 | 229.7861 | 33.4303 | 60.0346 | 33.4 | 229.7671 | 49.6204 | 59.9943 | 49.6 | 229.7773 | 65.8286 | 60.0289 | 65.8
|  |  |  | 229.8546 | 17.2507 | 60.0058 | 17.2 | 229.7944 | 33.4303 | 60.0346 | 33.4 | 229.7754 | 49.6216 | 59.9943 | 49.6 | 229.7856 | 65.8291 | 60.0289 | 65.8
|  |  |  | 229.863 | 17.2432 | 60.0058 | 17.2 | 229.8027 | 33.4297 | 60.0346 | 33.4 | 229.7837 | 49.6228 | 59.9943 | 49.6 | 229.7939 | 65.8295 | 60.0289 | 65.8
|  |  |  | 229.8713 | 17.2432 | 60.0058 | 17.2 | 229.811 | 33.4291 | 60.0346 | 33.4 | 229.7922 | 49.6239 | 59.9943 | 49.6 | 229.8022 | 65.8305 | 60.0289 | 65.8
|  |  |  | 229.8796 | 17.2432 | 60.0058 | 17.2 | 229.8193 | 33.4282 | 60.0346 | 33.4 | 229.8005 | 49.6251 | 59.9943 | 49.6 | 229.8105 | 65.8314 | 60.0289 | 65.8
|  |  |  | 229.8879 | 17.2432 | 60.0058 | 17.2 | 229.8276 | 33.4274 | 60.0346 | 33.4 | 229.8088 | 49.6263 | 59.9943 | 49.6 | 229.8188 | 65.8325 | 60.0289 | 65.8
|  |  |  | 229.8964 | 17.2432 | 60.0058 | 17.2 | 229.8362 | 33.4265 | 60.0346 | 33.4 | 229.8171 | 49.6274 | 59.9943 | 49.6 | 229.8274 | 65.8335 | 60.0289 | 65.8
|  |  |  | 229.9047 | 17.2432 | 60.0058 | 17.2 | 229.8445 | 33.4257 | 60.0346 | 33.4 | 229.8254 | 49.6286 | 59.9943 | 49.6 | 229.8357 | 65.8349 | 60.0289 | 65.8
|  |  |  | 229.913 | 17.2432 | 60.0058 | 17.2 | 229.8528 | 33.4248 | 60.0346 | 33.4 | 229.8337 | 49.6286 | 59.9943 | 49.6 | 229.844 | 65.8363 | 60.0289 | 65.8
|  |  |  | 229.9213 | 17.2432 | 60.0058 | 17.2 | 229.8611 | 33.424 | 60.0346 | 33.4 | 229.842 | 49.6286 | 59.9943 | 49.6
|  |  |  | 229.9297 | 17.2432 | 60.0058 | 17.2 | 229.8694 | 33.4226 | 60.0346 | 33.4 | 229.8503 | 49.6286 | 59.9943 | 49.6
|  |  |  | 229.938 | 17.2432 | 60.0058 | 17.2 | 229.8777 | 33.4212 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 229.9463 | 17.2432 | 60.0058 | 17.2 | 229.886 | 33.4205 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 229.9546 | 17.2431 | 60.0058 | 17.2 | 229.8943 | 33.4197 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 229.963 | 17.2431 | 60.0058 | 17.2 | 229.9026 | 33.4192 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 229.9713 | 17.2431 | 60.0058 | 17.2 | 229.9111 | 33.4187 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 229.9796 | 17.243 | 60.0058 | 17.2 | 229.9194 | 33.4181 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 229.9879 | 17.243 | 60.0058 | 17.2 | 229.9277 | 33.4176 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 229.9963 | 17.2429 | 60.0058 | 17.2 | 229.936 | 33.4171 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.0046 | 17.2429 | 60.0058 | 17.2 | 229.9443 | 33.4166 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.0129 | 17.2429 | 60.0058 | 17.2 | 229.9526 | 33.4166 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.0212 | 17.2428 | 60.0058 | 17.2 | 229.9609 | 33.4166 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.0297 | 17.2428 | 60.0058 | 17.2 | 229.9692 | 33.4166 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.038 | 17.2428 | 60.0058 | 17.2 | 229.9775 | 33.4166 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.0463 | 17.2428 | 60.0058 | 17.2 | 229.9861 | 33.4166 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.0546 | 17.2428 | 60.0058 | 17.2 | 229.9944 | 33.4166 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.063 | 17.2428 | 60.0058 | 17.2 | 230.0027 | 33.4188 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.0713 | 17.2428 | 60.0058 | 17.2 | 230.011 | 33.421 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.0796 | 17.2428 | 60.0058 | 17.2 | 230.0193 | 33.4237 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.088 | 17.2438 | 60.0058 | 17.2 | 230.0276 | 33.4264 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.0963 | 17.2448 | 60.0058 | 17.2 | 230.0359 | 33.4291 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.1046 | 17.2458 | 60.0058 | 17.2 | 230.0442 | 33.4318 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.1129 | 17.2468 | 60.0058 | 17.2 | 230.0525 | 33.4345 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.1213 | 17.2478 | 60.0058 | 17.2 | 230.061 | 33.4372 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.1296 | 17.2488 | 60.0058 | 17.2 | 230.0693 | 33.4399 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.1379 | 17.2505 | 60.0058 | 17.2 | 230.0776 | 33.4427 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.1462 | 17.2522 | 60.0058 | 17.2 | 230.0859 | 33.4432 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.1547 | 17.248 | 60.0058 | 17.2 | 230.0942 | 33.4437 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.163 | 17.2438 | 60.0058 | 17.2 | 230.1025 | 33.4437 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.1713 | 17.2387 | 60.0058 | 17.2 | 230.1108 | 33.4437 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.1796 | 17.2335 | 60.0058 | 17.2 | 230.1191 | 33.4437 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.188 | 17.2296 | 60.0058 | 17.2 | 230.1274 | 33.4437 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.1963 | 17.2257 | 60.0058 | 17.2 | 230.136 | 33.4437 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.2046 | 17.2218 | 60.0058 | 17.2 | 230.1443 | 33.4437 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.2129 | 17.2179 | 60.0058 | 17.2 | 230.1526 | 33.4437 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.2213 | 17.2133 | 60.0058 | 17.2 | 230.1609 | 33.4437 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.2296 | 17.2086 | 60.0058 | 17.2 | 230.1692 | 33.4438 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.2379 | 17.2099 | 60.0058 | 17.2 | 230.1775 | 33.4439 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.2462 | 17.2112 | 60.0058 | 17.2 | 230.1858 | 33.4441 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.2546 | 17.2124 | 60.0058 | 17.2 | 230.1941 | 33.4442 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.2629 | 17.2137 | 60.0058 | 17.2 | 230.2026 | 33.4445 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.2712 | 17.2137 | 60.0058 | 17.2 | 230.2109 | 33.4448 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.2797 | 17.2137 | 60.0058 | 17.2 | 230.2192 | 33.4452 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.288 | 17.2137 | 60.0058 | 17.2 | 230.2275 | 33.4455 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.2963 | 17.2137 | 60.0058 | 17.2 | 230.2358 | 33.4458 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.3046 | 17.2137 | 60.0058 | 17.2 | 230.2441 | 33.4461 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.313 | 17.2137 | 60.0058 | 17.2 | 230.2524 | 33.4463 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.3213 | 17.2137 | 60.0058 | 17.2 | 230.2607 | 33.4465 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.3296 | 17.2137 | 60.0058 | 17.2 | 230.269 | 33.4467 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.3379 | 17.2137 | 60.0058 | 17.2 | 230.2776 | 33.4468 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.3463 | 17.2137 | 60.0058 | 17.2 | 230.2859 | 33.4455 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.3546 | 17.2137 | 60.0058 | 17.2 | 230.2942 | 33.4442 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.3629 | 17.2137 | 60.0058 | 17.2 | 230.3025 | 33.4429 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.3712 | 17.2137 | 60.0058 | 17.2 | 230.3108 | 33.4415 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.3796 | 17.2137 | 60.0058 | 17.2 | 230.3191 | 33.4402 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.3879 | 17.2137 | 60.0116 | 17.2 | 230.3274 | 33.4388 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.3962 | 17.2137 | 60.0116 | 17.2 | 230.3357 | 33.4375 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.4045 | 17.2137 | 60.0116 | 17.2 | 230.344 | 33.4361 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.413 | 17.2137 | 60.0116 | 17.2 | 230.3525 | 33.4352 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.4213 | 17.2137 | 60.0116 | 17.2 | 230.3608 | 33.4343 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.4296 | 17.2137 | 60.0116 | 17.2 | 230.3691 | 33.4347 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.4379 | 17.2137 | 60.0116 | 17.2 | 230.3774 | 33.4351 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.4463 | 17.2137 | 60.0116 | 17.2 | 230.3857 | 33.4355 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.4546 | 17.2164 | 60.0116 | 17.2 | 230.394 | 33.4359 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.4629 | 17.219 | 60.0116 | 17.2 | 230.4023 | 33.4363 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.4712 | 17.2248 | 60.0116 | 17.2 | 230.4106 | 33.4367 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.4796 | 17.2307 | 60.0116 | 17.2 | 230.4189 | 33.4371 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.4879 | 17.2402 | 60.0116 | 17.2 | 230.4275 | 33.4375 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.4962 | 17.2497 | 60.0116 | 17.2 | 230.4358 | 33.4375 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.5045 | 17.2592 | 60.0116 | 17.2 | 230.4441 | 33.4375 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.5129 | 17.2687 | 60.0116 | 17.2 | 230.4524 | 33.4375 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.5212 | 17.2808 | 60.0116 | 17.2 | 230.4607 | 33.4376 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.5295 | 17.2929 | 60.0116 | 17.2 | 230.469 | 33.4378 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.5378 | 17.3049 | 60.0116 | 17.2 | 230.4773 | 33.438 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.5463 | 17.3169 | 60.0116 | 17.2 | 230.4856 | 33.4381 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.5546 | 17.3256 | 60.0116 | 17.2 | 230.4939 | 33.4382 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.5629 | 17.3344 | 60.0116 | 17.2 | 230.5024 | 33.4384 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.5712 | 17.3425 | 60.0116 | 17.2 | 230.5107 | 33.4385 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.5796 | 17.3506 | 60.0116 | 17.2 | 230.519 | 33.4386 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.5879 | 17.361 | 60.0116 | 17.2 | 230.5273 | 33.4387 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.5962 | 17.3714 | 60.0116 | 17.2 | 230.5356 | 33.4383 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.6045 | 17.3813 | 60.0116 | 17.2 | 230.5439 | 33.438 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.6129 | 17.3912 | 60.0116 | 17.2 | 230.5522 | 33.4374 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.6212 | 17.3885 | 60.0116 | 17.2 | 230.5605 | 33.4368 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.6295 | 17.3859 | 60.0116 | 17.2 | 230.5691 | 33.4362 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.6378 | 17.3832 | 60.0116 | 17.2 | 230.5774 | 33.4356 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.6462 | 17.3805 | 60.0116 | 17.2 | 230.5857 | 33.435 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.6545 | 17.3793 | 60.0116 | 17.2 | 230.594 | 33.4343 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.6628 | 17.3781 | 60.0116 | 17.2 | 230.6023 | 33.4337 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.6713 | 17.3663 | 60.0116 | 17.2 | 230.6106 | 33.4331 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.6796 | 17.3544 | 60.0116 | 17.2 | 230.6189 | 33.433 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.6879 | 17.3299 | 60.0116 | 17.2 | 230.6272 | 33.433 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.6962 | 17.3053 | 60.0116 | 17.2 | 230.6355 | 33.4329 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.7046 | 17.2932 | 60.0116 | 17.2 | 230.644 | 33.4328 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.7129 | 17.281 | 60.0116 | 17.2 | 230.6523 | 33.4326 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.7212 | 17.2689 | 60.0116 | 17.2 | 230.6606 | 33.4324 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.7295 | 17.2567 | 60.0116 | 17.2 | 230.6689 | 33.4321 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.7379 | 17.2454 | 60.0116 | 17.2 | 230.6772 | 33.4318 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.7462 | 17.234 | 60.0116 | 17.2 | 230.6855 | 33.4322 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.7545 | 17.231 | 60.0116 | 17.2 | 230.6938 | 33.4326 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.7628 | 17.228 | 60.0116 | 17.2 | 230.7021 | 33.4304 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.7712 | 17.2378 | 60.0116 | 17.2 | 230.7104 | 33.4281 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.7795 | 17.2477 | 60.0116 | 17.2 | 230.719 | 33.426 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.7878 | 17.2553 | 60.0116 | 17.2 | 230.7273 | 33.4238 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.7961 | 17.2628 | 60.0116 | 17.2 | 230.7356 | 33.422 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.8046 | 17.2729 | 60.0116 | 17.2 | 230.7439 | 33.4202 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.8129 | 17.283 | 60.0116 | 17.2 | 230.7522 | 33.4185 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.8212 | 17.282 | 60.0116 | 17.2 | 230.7605 | 33.4169 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.8295 | 17.2811 | 60.0116 | 17.2 | 230.7688 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.8379 | 17.2829 | 60.0116 | 17.2 | 230.7771 | 33.4121 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.8462 | 17.2846 | 60.0116 | 17.2 | 230.7854 | 33.4122 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.8545 | 17.2761 | 60.0116 | 17.2 | 230.7939 | 33.4123 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.8628 | 17.2676 | 60.0116 | 17.2 | 230.8022 | 33.4125 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.8712 | 17.2615 | 60.0116 | 17.2 | 230.8105 | 33.4126 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.8795 | 17.2555 | 60.0116 | 17.2 | 230.8188 | 33.4127 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.8878 | 17.247 | 60.0116 | 17.2 | 230.8271 | 33.4128 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.8961 | 17.2384 | 60.0116 | 17.2 | 230.8354 | 33.413 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.9045 | 17.2323 | 60.0116 | 17.2 | 230.8438 | 33.4132 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.9128 | 17.2263 | 60.0116 | 17.2 | 230.8521 | 33.4134 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.9211 | 17.2201 | 60.0116 | 17.2 | 230.8604 | 33.4137 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.9294 | 17.214 | 60.0116 | 17.2 | 230.8689 | 33.4143 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.9379 | 17.2184 | 60.0116 | 17.2 | 230.8772 | 33.4149 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.9462 | 17.2228 | 60.0116 | 17.2 | 230.8855 | 33.4155 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.9545 | 17.2246 | 60.0116 | 17.2 | 230.8938 | 33.4161 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.9628 | 17.2265 | 60.0116 | 17.2 | 230.9021 | 33.4168 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.9712 | 17.2284 | 60.0116 | 17.2 | 230.9104 | 33.4174 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.9795 | 17.2302 | 60.0116 | 17.2 | 230.9187 | 33.418 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.9878 | 17.2409 | 60.0116 | 17.2 | 230.927 | 33.4186 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 230.9961 | 17.2515 | 60.0116 | 17.2 | 230.9355 | 33.4192 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 231.0045 | 17.2616 | 60.0116 | 17.2 | 230.9438 | 33.4197 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 231.0128 | 17.2718 | 60.0116 | 17.2 | 230.9521 | 33.4199 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 231.0211 | 17.2794 | 60.0116 | 17.2 | 230.9604 | 33.4201 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 231.0294 | 17.287 | 60.0116 | 17.2 | 230.9688 | 33.4219 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 231.0378 | 17.2946 | 60.0116 | 17.2 | 230.9771 | 33.4237 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 231.0461 | 17.3022 | 60.0116 | 17.2 | 230.9854 | 33.4243 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 231.0544 | 17.3028 | 60.0116 | 17.2 | 230.9937 | 33.4249 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 231.0627 | 17.3034 | 60.0116 | 17.2 | 231.002 | 33.425 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 231.0712 | 17.3033 | 60.0116 | 17.2 | 231.0105 | 33.425 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 231.0795 | 17.3032 | 60.0116 | 17.2 | 231.0188 | 33.4249 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 231.0878 | 17.301 | 60.0116 | 17.2 | 231.0271 | 33.4247 | 60.0346 | 33.4
|  |  |  | 231.0961 | 17.2988 | 60.0116 | 17.2 | 231.0354 | 33.4244 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.1045 | 17.2993 | 60.0116 | 17.2 | 231.0437 | 33.424 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.1128 | 17.2997 | 60.0116 | 17.2 | 231.052 | 33.4219 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.1211 | 17.3024 | 60.0116 | 17.2 | 231.0603 | 33.4199 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.1294 | 17.305 | 60.0116 | 17.2 | 231.0686 | 33.419 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.1378 | 17.3085 | 60.0116 | 17.2 | 231.0769 | 33.4181 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.1461 | 17.312 | 60.0116 | 17.2 | 231.0854 | 33.4176 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.1544 | 17.2984 | 60.0116 | 17.2 | 231.0938 | 33.4171 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.1627 | 17.2848 | 60.0116 | 17.2 | 231.1021 | 33.4168 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.1711 | 17.2757 | 60.0116 | 17.2 | 231.1104 | 33.4165 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.1794 | 17.2665 | 60.0116 | 17.2 | 231.1187 | 33.4165 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.1877 | 17.2547 | 60.0116 | 17.2 | 231.127 | 33.4165 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.196 | 17.2429 | 60.0116 | 17.2 | 231.1353 | 33.4165 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.2045 | 17.229 | 60.0116 | 17.2 | 231.1436 | 33.4165 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.2128 | 17.215 | 60.0116 | 17.2 | 231.1521 | 33.4165 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.2211 | 17.2115 | 60.0116 | 17.2 | 231.1604 | 33.4165 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.2294 | 17.208 | 60.0116 | 17.2 | 231.1687 | 33.4165 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.2378 | 17.219 | 60.0116 | 17.2 | 231.177 | 33.4165 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.2461 | 17.2301 | 60.0116 | 17.2 | 231.1853 | 33.4165 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.2544 | 17.2366 | 60.0116 | 17.2 | 231.1936 | 33.4165 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.2628 | 17.2431 | 60.0116 | 17.2 | 231.2019 | 33.4165 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.2711 | 17.252 | 60.0116 | 17.2 | 231.2102 | 33.4165 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.2794 | 17.2608 | 60.0116 | 17.2 | 231.2185 | 33.4165 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.2877 | 17.2665 | 60.0116 | 17.2 | 231.2271 | 33.4165 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.2961 | 17.2721 | 60.0116 | 17.2 | 231.2354 | 33.4165 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.3044 | 17.2734 | 60.0116 | 17.2 | 231.2437 | 33.4165 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.3127 | 17.2747 | 60.0116 | 17.2 | 231.252 | 33.4165 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.321 | 17.276 | 60.0116 | 17.2 | 231.2603 | 33.4165 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.3295 | 17.2772 | 60.0116 | 17.2 | 231.2686 | 33.4165 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.3378 | 17.2818 | 60.0116 | 17.2 | 231.2769 | 33.4165 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.3461 | 17.2864 | 60.0116 | 17.2 | 231.2852 | 33.4165 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.3544 | 17.2822 | 60.0116 | 17.2 | 231.2937 | 33.4165 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.3628 | 17.2781 | 60.0116 | 17.2 | 231.302 | 33.4165 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.3711 | 17.2795 | 60.0116 | 17.2 | 231.3103 | 33.4165 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.3794 | 17.2809 | 60.0116 | 17.2 | 231.3186 | 33.4165 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.3877 | 17.2823 | 60.0116 | 17.2 | 231.3269 | 33.4165 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.3961 | 17.2837 | 60.0116 | 17.2 | 231.3352 | 33.4165 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.4044 | 17.2855 | 60.0116 | 17.2 | 231.3435 | 33.4165 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.4127 | 17.2873 | 60.0116 | 17.2 | 231.3518 | 33.4165 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.421 | 17.2818 | 60.0116 | 17.2 | 231.3601 | 33.4165 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.4294 | 17.2764 | 60.0116 | 17.2 | 231.3687 | 33.4166 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.4377 | 17.2773 | 60.0116 | 17.2 | 231.377 | 33.4167 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.446 | 17.2783 | 60.0116 | 17.2 | 231.3853 | 33.4168 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.4543 | 17.2794 | 60.0116 | 17.2 | 231.3936 | 33.4169 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.4628 | 17.2806 | 60.0116 | 17.2 | 231.4019 | 33.417 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.4711 | 17.2876 | 60.0116 | 17.2 | 231.4102 | 33.4171 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.4794 | 17.2946 | 60.0116 | 17.2 | 231.4185 | 33.4172 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.4877 | 17.3013 | 60.0116 | 17.2 | 231.4268 | 33.4173 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.4961 | 17.308 | 60.0116 | 17.2 | 231.4351 | 33.4173 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.5044 | 17.3086 | 60.0116 | 17.2 | 231.4436 | 33.4173 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.5127 | 17.3093 | 60.0116 | 17.2 | 231.4519 | 33.4172 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.521 | 17.3162 | 60.0116 | 17.2 | 231.4602 | 33.4171 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.5294 | 17.3231 | 60.0116 | 17.2 | 231.4685 | 33.417 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.5377 | 17.3217 | 60.0116 | 17.2 | 231.4768 | 33.4169 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.546 | 17.3203 | 60.0116 | 17.2 | 231.4851 | 33.4168 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.5543 | 17.313 | 60.0116 | 17.2 | 231.4934 | 33.4167 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.5627 | 17.3058 | 60.0116 | 17.2 | 231.5017 | 33.4166 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.571 | 17.3023 | 60.0116 | 17.2 | 231.5103 | 33.4165 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.5793 | 17.2988 | 60.0116 | 17.2 | 231.5186 | 33.416 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.5876 | 17.3082 | 60.0116 | 17.2 | 231.5269 | 33.4156 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.5961 | 17.3176 | 60.0116 | 17.2 | 231.5352 | 33.4151 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.6044 | 17.3208 | 60.0116 | 17.2 | 231.5435 | 33.4146 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.6127 | 17.3239 | 60.0116 | 17.2 | 231.5518 | 33.4142 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.621 | 17.325 | 60.0116 | 17.2 | 231.5601 | 33.4137 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.6294 | 17.3261 | 60.0116 | 17.2 | 231.5684 | 33.4132 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.6377 | 17.321 | 60.0116 | 17.2 | 231.5767 | 33.4128 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.646 | 17.3158 | 60.0116 | 17.2 | 231.5852 | 33.4123 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.6543 | 17.307 | 60.0116 | 17.2 | 231.5935 | 33.4118 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.6627 | 17.2982 | 60.0116 | 17.2 | 231.6018 | 33.4118 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.671 | 17.2927 | 60.0116 | 17.2 | 231.6101 | 33.4117 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.6793 | 17.2872 | 60.0116 | 17.2 | 231.6184 | 33.4117 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.6876 | 17.2737 | 60.0116 | 17.2 | 231.6267 | 33.4117 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.696 | 17.2601 | 60.0116 | 17.2 | 231.635 | 33.4117 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.7043 | 17.2569 | 60.0116 | 17.2 | 231.6433 | 33.4117 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.7126 | 17.2537 | 60.0116 | 17.2 | 231.6519 | 33.4117 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.7209 | 17.2628 | 60.0058 | 17.2 | 231.6602 | 33.4116 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.7294 | 17.272 | 60.0058 | 17.2 | 231.6685 | 33.4119 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.7377 | 17.2788 | 60.0058 | 17.2 | 231.6768 | 33.4121 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.746 | 17.2856 | 60.0058 | 17.2 | 231.6851 | 33.4125 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.7543 | 17.2799 | 60.0058 | 17.2 | 231.6934 | 33.4128 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.7627 | 17.2742 | 60.0058 | 17.2 | 231.7017 | 33.4131 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.771 | 17.2767 | 60.0058 | 17.2 | 231.71 | 33.4135 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.7793 | 17.2791 | 60.0058 | 17.2 | 231.7183 | 33.4154 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.7877 | 17.2688 | 60.0058 | 17.2 | 231.7268 | 33.4174 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.796 | 17.2584 | 60.0058 | 17.2 | 231.7351 | 33.4193 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.8043 | 17.2442 | 60.0058 | 17.2 | 231.7434 | 33.4213 | 60.0289 | 33.4
|  |  |  | 231.8126 | 17.23 | 60.0058 | 17.2 | 231.7517 | 33.4232 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 231.76 | 33.4251 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 231.7683 | 33.4269 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 231.7766 | 33.4287 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 231.7849 | 33.4308 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 231.7935 | 33.4329 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 231.8018 | 33.4332 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 231.8101 | 33.4335 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 231.8184 | 33.4338 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 231.8267 | 33.434 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 231.835 | 33.4341 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 231.8433 | 33.4342 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 231.8516 | 33.4343 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 231.8599 | 33.4344 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 231.8684 | 33.4344 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 231.8767 | 33.4343 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 231.885 | 33.4347 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 231.8933 | 33.435 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 231.9016 | 33.4355 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 231.9099 | 33.436 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 231.9182 | 33.4365 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 231.9265 | 33.437 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 231.9351 | 33.4375 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 231.9434 | 33.438 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 231.9517 | 33.4383 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 231.96 | 33.4385 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 231.9683 | 33.4391 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 231.9766 | 33.4397 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 231.9849 | 33.4401 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 231.9932 | 33.4406 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.0015 | 33.4413 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.01 | 33.442 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.0183 | 33.4427 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.0266 | 33.4434 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.0349 | 33.4445 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.0432 | 33.4457 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.0515 | 33.4474 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.0598 | 33.4491 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.0681 | 33.4508 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.0764 | 33.4525 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.085 | 33.454 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.0933 | 33.4554 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.1016 | 33.457 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.1099 | 33.4586 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.1182 | 33.4601 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.1265 | 33.4616 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.1348 | 33.462 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.1431 | 33.4624 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.1516 | 33.4629 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.1599 | 33.4634 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.1682 | 33.4642 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.1765 | 33.4649 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.1848 | 33.4654 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.1931 | 33.466 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.2014 | 33.4664 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.2097 | 33.4668 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.218 | 33.4672 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.2266 | 33.4677 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.2349 | 33.4684 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.2432 | 33.4691 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.2515 | 33.4692 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.2598 | 33.4693 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.2681 | 33.4694 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.2764 | 33.4695 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.2847 | 33.4695 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.2932 | 33.4695 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.3015 | 33.4704 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.3098 | 33.4713 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.3181 | 33.4716 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.3264 | 33.4718 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.3347 | 33.4711 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.343 | 33.4704 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.3513 | 33.4696 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.3596 | 33.4688 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.3682 | 33.4682 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.3765 | 33.4676 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.3848 | 33.4655 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.3931 | 33.4635 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.4014 | 33.4616 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.4097 | 33.4597 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.418 | 33.4591 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.4263 | 33.4585 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.4348 | 33.4577 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.4431 | 33.457 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.4514 | 33.4561 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.4597 | 33.4553 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.468 | 33.4533 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.4763 | 33.4513 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.4846 | 33.4495 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.4929 | 33.4477 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.5012 | 33.4456 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.5098 | 33.4435 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.5181 | 33.4418 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.5264 | 33.44 | 60.0289 | 33.4
[8 empty] | 232.5347 | 33.438 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.543 | 33.436 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.5513 | 33.4355 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.5596 | 33.4351 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.5679 | 33.4347 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.5764 | 33.4342 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.5847 | 33.4341 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.593 | 33.4339 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.6013 | 33.4338 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.6096 | 33.4336 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.6179 | 33.4336 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.6262 | 33.4336 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.6345 | 33.4336 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.6428 | 33.4336 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.6514 | 33.4336 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.6597 | 33.4336 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.668 | 33.4335 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.6763 | 33.4335 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.6846 | 33.4335 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.6929 | 33.4335 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.7012 | 33.4336 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.7095 | 33.4338 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.718 | 33.4339 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.7263 | 33.4341 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.7346 | 33.4343 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.7429 | 33.4344 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.7512 | 33.4346 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.7595 | 33.4347 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.7678 | 33.4349 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.7761 | 33.435 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.7847 | 33.435 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.793 | 33.435 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.8013 | 33.4362 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.8096 | 33.4373 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.8179 | 33.4384 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.8262 | 33.4395 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.8345 | 33.4407 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.8428 | 33.4418 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.8511 | 33.442 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.8596 | 33.4422 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.8679 | 33.4424 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.8762 | 33.4426 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.8845 | 33.4417 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.8928 | 33.4408 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.9011 | 33.4406 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.9094 | 33.4403 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.9177 | 33.4389 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.9263 | 33.4374 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.9346 | 33.4369 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.9429 | 33.4364 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.9512 | 33.4359 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.9595 | 33.4353 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.9678 | 33.4348 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.9761 | 33.4343 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.9844 | 33.4331 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 232.9929 | 33.4319 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.0012 | 33.4319 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.0095 | 33.4319 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.0178 | 33.4319 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.0261 | 33.4319 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.0344 | 33.4319 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.0427 | 33.4319 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.051 | 33.4319 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.0593 | 33.4319 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.0679 | 33.4319 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.0762 | 33.4319 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.0845 | 33.4319 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.0928 | 33.4319 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.1011 | 33.4318 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.1094 | 33.4318 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.1177 | 33.4318 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.126 | 33.4318 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.1345 | 33.4318 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.1428 | 33.4318 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.1511 | 33.4318 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.1594 | 33.4318 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.1677 | 33.4318 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.176 | 33.4318 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.1843 | 33.4318 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.1926 | 33.4318 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.2012 | 33.4318 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.2095 | 33.4318 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.2178 | 33.432 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.2261 | 33.4321 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.2344 | 33.4331 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.2427 | 33.4341 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.251 | 33.4351 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.2593 | 33.4362 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.2676 | 33.4372 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.2761 | 33.4382 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.2844 | 33.4392 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.2927 | 33.4402 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.301 | 33.4411 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.3093 | 33.442 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.3176 | 33.442 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.3259 | 33.442 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.3342 | 33.442 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.3428 | 33.442 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.3511 | 33.4417 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.3594 | 33.4414 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.3677 | 33.441 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.376 | 33.4405 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.3843 | 33.4401 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.3926 | 33.4396 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.4009 | 33.4392 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.4094 | 33.4387 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.4177 | 33.4383 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.426 | 33.4378 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.4343 | 33.4379 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.4426 | 33.438 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.4509 | 33.4384 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.4592 | 33.4388 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.4675 | 33.4396 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.4761 | 33.4405 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.4844 | 33.441 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.4927 | 33.4415 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.501 | 33.4427 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.5093 | 33.4438 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.5176 | 33.4445 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.5259 | 33.4451 | 60.0231 | 33.4
[8 empty] | 233.5342 | 33.445 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 233.5425 | 33.445 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 233.551 | 33.4445 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 233.5593 | 33.444 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 233.5676 | 33.4438 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 233.5759 | 33.4436 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 233.5842 | 33.4428 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 233.5925 | 33.442 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 233.6008 | 33.4414 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 233.6091 | 33.4408 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 233.6174 | 33.4408 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 233.626 | 33.4408 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 233.6343 | 33.4405 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 233.6426 | 33.4401 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 233.6509 | 33.4398 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 233.6592 | 33.4395 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 233.6675 | 33.4394 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 233.6758 | 33.4394 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 233.6841 | 33.4395 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 233.6926 | 33.4397 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 233.7009 | 33.4398 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.7092 | 33.4399 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.7175 | 33.4404 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.7258 | 33.4408 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.7341 | 33.441 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.7424 | 33.4412 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.7507 | 33.4408 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.759 | 33.4405 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.7673 | 33.44 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.7759 | 33.4395 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.7842 | 33.4393 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.7925 | 33.4391 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.8008 | 33.4395 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.8091 | 33.44 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.8174 | 33.4394 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.8257 | 33.4389 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.834 | 33.4388 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.8423 | 33.4388 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.8508 | 33.4385 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.8591 | 33.4383 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.8674 | 33.4378 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.8757 | 33.4373 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.884 | 33.4365 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.8923 | 33.4356 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.9006 | 33.4366 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.9089 | 33.4377 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.9172 | 33.4384 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.9258 | 33.4392 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.9341 | 33.4404 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.9424 | 33.4416 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.9507 | 33.4426 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.959 | 33.4436 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.9673 | 33.4443 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.9756 | 33.4449 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.9839 | 33.444 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 233.9922 | 33.4431 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 234.0007 | 33.4422 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 234.009 | 33.4413 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 234.0173 | 33.4402 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 234.0256 | 33.439 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 234.0339 | 33.4377 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.0422 | 33.4365 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.0505 | 33.4352 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.0588 | 33.4339 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.0671 | 33.4333 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.0757 | 33.4326 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.084 | 33.4319 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.0923 | 33.4312 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.1006 | 33.43 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.1089 | 33.4287 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.1172 | 33.4274 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.1255 | 33.4262 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.1338 | 33.4236 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.1423 | 33.421 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.1506 | 33.4188 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.1589 | 33.4166 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.1672 | 33.4144 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.1755 | 33.4122 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.1838 | 33.4105 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.1921 | 33.4089 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.2004 | 33.4076 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.2087 | 33.4063 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.2173 | 33.4062 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.2256 | 33.4061 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.2339 | 33.406 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.2422 | 33.4059 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.2505 | 33.4058 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.2588 | 33.4057 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.2671 | 33.4062 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.2754 | 33.4066 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.2837 | 33.4069 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.2922 | 33.4071 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.3005 | 33.4075 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.3088 | 33.4079 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.3171 | 33.4074 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.3254 | 33.4069 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.3337 | 33.4064 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.342 | 33.4059 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.3503 | 33.4055 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.3586 | 33.405 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.3672 | 33.4048 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.3755 | 33.4046 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.3838 | 33.4043 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.3921 | 33.4041 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.4004 | 33.4047 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.4087 | 33.4053 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.417 | 33.4059 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.4253 | 33.4065 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.4336 | 33.4071 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.4421 | 33.4078 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.4504 | 33.4082 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.4587 | 33.4085 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.467 | 33.4089 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.4753 | 33.4093 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.4836 | 33.4096 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.4919 | 33.41 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.5002 | 33.4104 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.5088 | 33.4108 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.5171 | 33.411 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.5254 | 33.4113 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.5337 | 33.4118 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.542 | 33.4123 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.5503 | 33.4129 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.5586 | 33.4134 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.5669 | 33.4139 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.5752 | 33.4145 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.5837 | 33.415 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.592 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.6003 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.6086 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.6169 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.6252 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.6335 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.6418 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.6501 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.6587 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.667 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.6753 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.6836 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.6919 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.7002 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.7085 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.7168 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.7251 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.7336 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.7419 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.7502 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.7585 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.7668 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.7751 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.7834 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.7917 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.8 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.8086 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.8169 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.8252 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.8335 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.8418 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.8501 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.8584 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.8667 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.8752 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.8835 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.8918 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.9001 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.9084 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.9167 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.925 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.9333 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.9417 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.9502 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.9585 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.9668 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.9751 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.9834 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 234.9917 | 33.4156 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 235 | 33.4155 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 235.0083 | 33.4154 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 235.0166 | 33.4157 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 235.0251 | 33.4159 | 60.0346 | 33.4
[8 empty] | 235.0334 | 33.4161 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.0417 | 33.4163 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.05 | 33.4166 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.0583 | 33.4168 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.0667 | 33.417 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.075 | 33.4172 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.0833 | 33.4175 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.0916 | 33.4178 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.1001 | 33.4178 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.1084 | 33.4178 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.1167 | 33.4178 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.125 | 33.4178 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.1333 | 33.4178 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.1416 | 33.4178 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.1499 | 33.4178 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.1582 | 33.4178 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.1665 | 33.418 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.175 | 33.4182 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.1833 | 33.4185 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.1917 | 33.4187 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.2 | 33.4191 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.2083 | 33.4196 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.2166 | 33.4201 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.2249 | 33.4206 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.2332 | 33.421 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.2415 | 33.4215 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.25 | 33.4217 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.2583 | 33.422 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.2666 | 33.4222 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.2749 | 33.4225 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.2832 | 33.4225 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.2915 | 33.4225 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.2998 | 33.4225 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.3081 | 33.4225 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.3164 | 33.4221 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.325 | 33.4218 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.3333 | 33.4215 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.3416 | 33.4212 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.3499 | 33.421 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.3582 | 33.4207 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.3665 | 33.4204 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.3748 | 33.4201 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.3831 | 33.4198 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.3914 | 33.4196 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.3999 | 33.4196 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.4082 | 33.4197 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.4165 | 33.4197 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.4248 | 33.4197 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.4331 | 33.4197 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.4414 | 33.4197 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.4497 | 33.4197 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.458 | 33.4197 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.4663 | 33.4197 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.4749 | 33.4197 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.4832 | 33.4197 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.4915 | 33.4197 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.4998 | 33.4197 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.5081 | 33.4197 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.5164 | 33.4197 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.5247 | 33.4197 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.533 | 33.4197 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.5413 | 33.4197 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.5498 | 33.4197 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.5581 | 33.4197 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.5664 | 33.4197 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.5747 | 33.4197 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.583 | 33.4197 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.5913 | 33.4197 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.5996 | 33.4205 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.6079 | 33.4213 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.6162 | 33.4221 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.6248 | 33.4229 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.6331 | 33.4238 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.6414 | 33.4247 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.6497 | 33.4256 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.658 | 33.4266 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.6663 | 33.4275 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.6746 | 33.4285 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.6829 | 33.4286 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.6912 | 33.4288 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.6995 | 33.4289 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.708 | 33.4291 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.7163 | 33.4289 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.7246 | 33.4287 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.7329 | 33.4285 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.7412 | 33.4282 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.7495 | 33.4288 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.7578 | 33.4293 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.7661 | 33.4308 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.7744 | 33.4323 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.783 | 33.4338 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.7913 | 33.4352 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.7996 | 33.4373 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.8079 | 33.4393 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.8162 | 33.4413 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.8245 | 33.4434 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.8328 | 33.4433 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.8411 | 33.4432 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.8494 | 33.4419 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.8579 | 33.4407 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.8662 | 33.4392 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.8745 | 33.4377 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.8828 | 33.4359 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.8911 | 33.4342 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.8994 | 33.4322 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.9077 | 33.4302 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.916 | 33.43 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.9243 | 33.4298 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.9329 | 33.4298 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.9412 | 33.4298 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.9495 | 33.4301 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.9578 | 33.4303 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.9661 | 33.4298 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.9744 | 33.4292 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.9827 | 33.4288 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.991 | 33.4284 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 235.9993 | 33.4276 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 236.0078 | 33.4268 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 236.0161 | 33.427 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 236.0244 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
[8 empty] | 236.0327 | 33.4266 | 60.0462 | 33.4
[8 empty] | 236.041 | 33.426 | 60.0462 | 33.4
[8 empty] | 236.0493 | 33.4262 | 60.0462 | 33.4
[8 empty] | 236.0576 | 33.4264 | 60.0462 | 33.4
[8 empty] | 236.0659 | 33.4266 | 60.0462 | 33.4
[8 empty] | 236.0742 | 33.4269 | 60.0462 | 33.4
[8 empty] | 236.0828 | 33.4272 | 60.0462 | 33.4
[8 empty] | 236.0911 | 33.4276 | 60.0462 | 33.4
[8 empty] | 236.0994 | 33.4268 | 60.0462 | 33.4
[8 empty] | 236.1077 | 33.4261 | 60.0462 | 33.4
[8 empty] | 236.116 | 33.426 | 60.0462 | 33.4
[8 empty] | 236.1243 | 33.4258 | 60.0462 | 33.4
[8 empty] | 236.1326 | 33.4256 | 60.0462 | 33.4
[8 empty] | 236.1409 | 33.4254 | 60.0462 | 33.4
[8 empty] | 236.1492 | 33.4252 | 60.0462 | 33.4
[8 empty] | 236.1577 | 33.425 | 60.0462 | 33.4
[8 empty] | 236.166 | 33.4247 | 60.0462 | 33.4
[8 empty] | 236.1743 | 33.4243 | 60.0462 | 33.4
[8 empty] | 236.1826 | 33.424 | 60.0462 | 33.4
[8 empty] | 236.1909 | 33.4237 | 60.0462 | 33.4
[8 empty] | 236.1992 | 33.4236 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.2075 | 33.4236 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.2158 | 33.4236 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.2241 | 33.4236 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.2324 | 33.4236 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.241 | 33.4236 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.2493 | 33.4236 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.2576 | 33.4236 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.2659 | 33.4245 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.2742 | 33.4254 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.2825 | 33.4263 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.2908 | 33.4272 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.2991 | 33.4281 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.3074 | 33.429 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.3157 | 33.4302 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.3242 | 33.4314 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.3325 | 33.4325 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.3408 | 33.4337 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.3491 | 33.4339 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.3574 | 33.4342 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.3657 | 33.4327 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.374 | 33.4312 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.3823 | 33.4291 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.3906 | 33.4269 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.3989 | 33.4245 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.4075 | 33.4221 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.4158 | 33.42 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.4241 | 33.4178 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.4324 | 33.416 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.4407 | 33.4142 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.449 | 33.4144 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.4573 | 33.4145 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.4656 | 33.4151 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.4739 | 33.4157 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.4822 | 33.4162 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.4907 | 33.4166 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.499 | 33.4167 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.5073 | 33.4167 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.5156 | 33.4173 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.5239 | 33.4179 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.5322 | 33.4181 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.5405 | 33.4183 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.5488 | 33.4187 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.5571 | 33.4192 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.5654 | 33.4202 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.574 | 33.4212 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.5823 | 33.423 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.5906 | 33.4248 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.5989 | 33.4259 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.6072 | 33.427 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.6155 | 33.4279 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.6238 | 33.4289 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.6321 | 33.4303 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.6404 | 33.4318 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.6487 | 33.4328 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.6572 | 33.4337 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.6655 | 33.4338 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.6738 | 33.434 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.6821 | 33.434 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.6904 | 33.4339 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.6987 | 33.4327 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.707 | 33.4315 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.7153 | 33.43 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.7236 | 33.4285 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.7319 | 33.4271 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.7405 | 33.4258 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.7488 | 33.4248 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.7571 | 33.4238 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.7654 | 33.4226 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.7737 | 33.4213 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.782 | 33.4216 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.7903 | 33.4219 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.7986 | 33.4214 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.8069 | 33.4209 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.8152 | 33.4196 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.8237 | 33.4183 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.832 | 33.4165 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.8403 | 33.4148 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.8486 | 33.4132 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.8569 | 33.4117 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 236.8652 | 33.4101 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 236.8735 | 33.4086 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 236.8818 | 33.4101 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 236.8901 | 33.4117 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 236.8987 | 33.4141 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 236.907 | 33.4165 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 236.9153 | 33.4192 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 236.9236 | 33.4218 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 236.9319 | 33.4245 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 236.9402 | 33.4272 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 236.9485 | 33.4299 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 236.9568 | 33.4325 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 236.9651 | 33.4325 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 236.9734 | 33.4325 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 236.9819 | 33.4325 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 236.9902 | 33.4325 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 236.9985 | 33.4325 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.0068 | 33.4325 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.0151 | 33.4329 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.0234 | 33.4332 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.0317 | 33.4335 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.04 | 33.4338 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.0483 | 33.4342 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.0566 | 33.4345 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.0652 | 33.4348 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.0735 | 33.4351 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.0818 | 33.4355 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.0901 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.0984 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.1067 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.115 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.1233 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.1316 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.1401 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.1484 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.1567 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.165 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.1733 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.1816 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.1899 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.1982 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.2065 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.2148 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.2234 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.2317 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.24 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.2483 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.2566 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.2649 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.2732 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.2815 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.2898 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.2981 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.3066 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.3149 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.3232 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.3315 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.3398 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.3481 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.3564 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.3647 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.373 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.3816 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.3899 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.3982 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.4065 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.4148 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.4231 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.4314 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.4397 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.448 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.4563 | 33.4358 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.4648 | 33.4371 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.4731 | 33.4383 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.4814 | 33.4395 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.4897 | 33.4408 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.498 | 33.4428 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.5063 | 33.4448 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.5146 | 33.4444 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.5229 | 33.4441 | 60.0519 | 33.4
[8 empty] | 237.5312 | 33.4437 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.5398 | 33.4433 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.5481 | 33.4417 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.5564 | 33.4401 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.5647 | 33.4385 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.573 | 33.4369 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.5813 | 33.4346 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.5896 | 33.4322 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.5979 | 33.4322 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.6062 | 33.4322 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.6145 | 33.4322 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.623 | 33.4322 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.6313 | 33.4322 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.6396 | 33.4322 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.6479 | 33.4322 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.6562 | 33.4322 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.6646 | 33.4322 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.6729 | 33.4322 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.6812 | 33.4318 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.6895 | 33.4314 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.6978 | 33.4308 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.7063 | 33.4302 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.7146 | 33.4295 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.7229 | 33.4289 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.7312 | 33.428 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.7395 | 33.4272 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.7478 | 33.4263 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.7561 | 33.4254 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.7644 | 33.4249 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.7727 | 33.4244 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.781 | 33.4242 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.7896 | 33.424 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.7979 | 33.4237 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.8062 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.8145 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.8228 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.8311 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.8394 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.8477 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.856 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.8643 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.8728 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.8811 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.8894 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.8977 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.906 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.9143 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.9226 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.9309 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.9392 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.9475 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.9561 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.9644 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.9727 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.981 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.9893 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 237.9976 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.0059 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.0142 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.0225 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.0308 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.0393 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.0476 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.0559 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.0642 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.0725 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.0808 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.0891 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.0974 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.1057 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.114 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.1226 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.1309 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.1392 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.1475 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.1558 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.1641 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.1724 | 33.4235 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.1807 | 33.4237 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.189 | 33.424 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.1973 | 33.4243 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.2058 | 33.4245 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.2141 | 33.4251 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.2224 | 33.4256 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.2307 | 33.4268 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.239 | 33.4279 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.2473 | 33.429 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.2556 | 33.4302 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.2639 | 33.4311 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.2722 | 33.4319 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.2805 | 33.4328 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.2891 | 33.4337 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.2974 | 33.4339 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.3057 | 33.4341 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.314 | 33.4337 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.3223 | 33.4333 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.3306 | 33.4322 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.3389 | 33.4311 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.3472 | 33.4292 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.3555 | 33.4273 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 238.3638 | 33.4254 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.3723 | 33.4235 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.3806 | 33.422 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.3889 | 33.4205 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.3972 | 33.419 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.4055 | 33.4175 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.4138 | 33.4167 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.4221 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.4304 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.4387 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.447 | 33.4158 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.4556 | 33.4158 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.4639 | 33.4157 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.4722 | 33.4156 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.4805 | 33.4156 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.4888 | 33.4155 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.4971 | 33.4155 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.5054 | 33.4154 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.5137 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.522 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.5303 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.5386 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.5471 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.5554 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.5637 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.572 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.5803 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.5886 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.5969 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.6052 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.6135 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.6218 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.6304 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.6387 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.647 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.6553 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.6636 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.6719 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.6802 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.6885 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.6968 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.7051 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.7136 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.7219 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.7302 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.7385 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.7468 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.7551 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.7634 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.7717 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.78 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.7883 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.7969 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.8052 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.8135 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.8218 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.8301 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.8384 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.8467 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.855 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.8633 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.8716 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.8799 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.8884 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.8967 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.905 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.9133 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.9216 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.9299 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.9382 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.9465 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.9548 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.9631 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.9717 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.98 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.9883 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 238.9966 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.0049 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.0132 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.0215 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.0298 | 33.4153 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.0381 | 33.4154 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.0464 | 33.4155 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.0549 | 33.4155 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.0632 | 33.4156 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.0715 | 33.4156 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.0798 | 33.4157 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.0881 | 33.4157 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.0964 | 33.4158 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.1047 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.113 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.1213 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.1296 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.1382 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.1465 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.1548 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.1631 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.1714 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.1797 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.188 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.1963 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.2046 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.2129 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.2212 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.2297 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.238 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.2463 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.2546 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.2629 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.2712 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.2795 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.2878 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.2961 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.3044 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.313 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.3213 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.3296 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.3379 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.3462 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.3545 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.3628 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.3711 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.3794 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.3877 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.3962 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.4045 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.4128 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.4211 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.4294 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.4377 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.446 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.4543 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.4626 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.4709 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.4792 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.4878 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.4961 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.5044 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.5127 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.521 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.5293 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.5376 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.5459 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.5542 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.5625 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.571 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.5793 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.5876 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.5959 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.6042 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.6125 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.6208 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.6292 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.6375 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.6458 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.6543 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.6626 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.6709 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.6792 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.6875 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.6958 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.7041 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.7124 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.7207 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.729 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.7375 | 33.4159 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.7458 | 33.4156 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.7542 | 33.4152 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.7625 | 33.4149 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.7708 | 33.4146 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.7791 | 33.414 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.7874 | 33.4134 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.7957 | 33.4128 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.804 | 33.4122 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.8123 | 33.4117 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.8206 | 33.4111 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.8291 | 33.411 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.8374 | 33.4109 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.8457 | 33.4108 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.854 | 33.4107 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.8623 | 33.4108 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.8706 | 33.411 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.8789 | 33.4112 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.8872 | 33.4114 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.8955 | 33.4115 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.9038 | 33.4117 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.9124 | 33.4117 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.9207 | 33.4117 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.929 | 33.4117 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.9373 | 33.4117 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.9456 | 33.4114 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.9539 | 33.4112 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.9622 | 33.4111 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.9705 | 33.411 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.9788 | 33.4109 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.9871 | 33.4108 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 239.9956 | 33.4102 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.0039 | 33.4096 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.0122 | 33.409 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.0205 | 33.4084 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.0288 | 33.4081 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.0371 | 33.4077 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.0454 | 33.4075 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.0537 | 33.4073 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.062 | 33.408 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.0703 | 33.4087 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.0786 | 33.4099 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.0872 | 33.4111 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.0955 | 33.4125 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.1038 | 33.4139 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.1121 | 33.4156 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.1204 | 33.4174 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.1287 | 33.4188 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.137 | 33.4202 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.1453 | 33.4205 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.1536 | 33.4208 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.1619 | 33.4211 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.1704 | 33.4214 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.1787 | 33.4217 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.187 | 33.4219 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.1953 | 33.4219 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.2036 | 33.4218 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.2119 | 33.4217 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.2202 | 33.4216 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.2285 | 33.4217 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.2368 | 33.4218 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.2451 | 33.4219 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.2537 | 33.422 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.262 | 33.4218 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.2703 | 33.4216 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.2786 | 33.4208 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.2869 | 33.42 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.2952 | 33.4192 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.3035 | 33.4184 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.3118 | 33.4176 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.3201 | 33.4169 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.3284 | 33.4169 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.3369 | 33.4169 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.3452 | 33.4174 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.3535 | 33.4179 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.3618 | 33.4186 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.3701 | 33.4194 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.3784 | 33.4201 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.3867 | 33.4209 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.395 | 33.4216 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.4033 | 33.4224 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.4116 | 33.4227 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.4199 | 33.423 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.4285 | 33.4255 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.4368 | 33.428 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.4451 | 33.4307 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.4534 | 33.4334 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.4617 | 33.436 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.47 | 33.4386 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.4783 | 33.4412 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.4866 | 33.4438 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.4949 | 33.4461 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.5032 | 33.4484 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.5117 | 33.4482 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.52 | 33.448 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.5283 | 33.4476 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.5366 | 33.4472 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.5449 | 33.4469 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.5532 | 33.4466 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.5615 | 33.4467 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.5698 | 33.4467 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.5781 | 33.4468 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.5864 | 33.4468 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.595 | 33.4469 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.6033 | 33.4469 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.6116 | 33.4473 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.6199 | 33.4476 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.6282 | 33.4483 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.6365 | 33.4491 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.6448 | 33.4493 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.6531 | 33.4496 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.6614 | 33.4509 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.6697 | 33.4522 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.678 | 33.4535 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.6865 | 33.4548 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.6948 | 33.4561 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.7031 | 33.4573 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.7114 | 33.4582 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.7197 | 33.4591 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.728 | 33.4619 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.7363 | 33.4646 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.7446 | 33.4663 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.7529 | 33.468 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.7612 | 33.4697 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.7698 | 33.4714 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.7781 | 33.473 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.7864 | 33.4747 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.7947 | 33.4746 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.803 | 33.4746 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.8113 | 33.473 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.8196 | 33.4715 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.8279 | 33.4698 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.8362 | 33.4681 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.8445 | 33.4663 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.853 | 33.4645 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.8613 | 33.4628 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.8696 | 33.461 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.8779 | 33.461 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.8862 | 33.461 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.8945 | 33.4603 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.9028 | 33.4595 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.9111 | 33.4588 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.9194 | 33.4581 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.9277 | 33.4574 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.9363 | 33.4568 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.9446 | 33.4549 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.9529 | 33.453 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.9612 | 33.4511 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.9695 | 33.4492 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.9778 | 33.4477 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.9861 | 33.4462 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 240.9944 | 33.4449 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 241.0027 | 33.4435 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 241.011 | 33.4404 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 241.0193 | 33.4374 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 241.0278 | 33.4356 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 241.0361 | 33.4338 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 241.0444 | 33.4319 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 241.0527 | 33.4301 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 241.061 | 33.4284 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 241.0693 | 33.4267 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 241.0776 | 33.4246 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 241.0859 | 33.4224 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 241.0942 | 33.422 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 241.1025 | 33.4215 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 241.1111 | 33.421 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 241.1194 | 33.4204 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 241.1277 | 33.4199 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 241.136 | 33.4194 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 241.1443 | 33.4183 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 241.1526 | 33.4172 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 241.1609 | 33.4165 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 241.1692 | 33.4158 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 241.1775 | 33.415 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 241.1858 | 33.4142 | 60.0635 | 33.4
[8 empty] | 241.1943 | 33.4132 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.2026 | 33.4122 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.2109 | 33.4106 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.2192 | 33.4091 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.2275 | 33.4081 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.2358 | 33.4071 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.2441 | 33.4062 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.2524 | 33.4053 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.2607 | 33.4041 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.269 | 33.4029 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.2776 | 33.402 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.2859 | 33.401 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.2942 | 33.4006 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.3025 | 33.4002 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.3108 | 33.3997 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.3191 | 33.3993 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.3274 | 33.3987 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.3357 | 33.3982 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.344 | 33.3984 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.3523 | 33.3987 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.3608 | 33.3989 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.3691 | 33.3992 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.3774 | 33.3995 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.3857 | 33.3999 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.394 | 33.4018 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.4023 | 33.4038 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.4106 | 33.4059 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.4189 | 33.4079 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.4272 | 33.4095 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.4355 | 33.4111 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.4441 | 33.4127 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.4524 | 33.4142 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.4607 | 33.4154 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.469 | 33.4166 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.4773 | 33.4161 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.4856 | 33.4157 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.4939 | 33.4164 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.5022 | 33.417 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.5105 | 33.4177 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.5188 | 33.4183 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.5273 | 33.419 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.5356 | 33.4196 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.5439 | 33.4206 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.5522 | 33.4216 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.5605 | 33.4248 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.5688 | 33.4279 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.5771 | 33.4299 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.5854 | 33.432 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.5938 | 33.4341 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.6021 | 33.4363 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.6106 | 33.4376 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.6189 | 33.4389 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.6272 | 33.4403 | 60.0577 | 33.4
[8 empty] | 241.6355 | 33.4416 | 60.0577 | 33.4

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Nota: todos los escalones fueron realizados de 16.2 MW dado que la potencia disponible al momento de la prueba fue de 82 MW.
Potencia declarada (MW) | 90 | Rampa ajustada %/min | 5.5556 | Rango disponible (MW) | 81
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 16.2 | 20 | -5.0015 | -5.5572
2 | 16.2 | 20 | -5.0003 | -5.5559
3 | 16.2 | 20 | -5.0056 | -5.5618
4 | 16.2 | 20 | -4.9939 | -5.5488
5 | 16.2 | 20 | -5.0099 | -5.5665
Promedio |  |  | -5.0022 | -5.558
Desviación estándar |  |  | 0.0059908
Coeficiente de variación |  |  | -0.0011976
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.04457% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0068884 | 81.9888 | 60.0174 | 82 | 0.0036011 | 82.0084 | 60.0001 | 82 | 0.0049438 | 65.7886 | 60.0001 | 65.8 | 0.00048828 | 49.6078 | 59.9943 | 49.6 | 0.0037842 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4
0.01522 | 81.9908 | 60.0174 | 82 | 0.011932 | 82.0095 | 60.0001 | 82 | 0.013306 | 65.79 | 60.0001 | 65.8 | 0.0087891 | 49.608 | 59.9943 | 49.6 | 0.012085 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4
0.02355 | 81.9931 | 60.0174 | 82 | 0.020264 | 82.0105 | 60.0001 | 82 | 0.021606 | 65.7915 | 60.0001 | 65.8 | 0.017151 | 49.6098 | 59.9943 | 49.6 | 0.020386 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4
0.031881 | 81.9954 | 60.0174 | 82 | 0.028625 | 82.0114 | 60.0001 | 82 | 0.029968 | 65.792 | 60.0001 | 65.8 | 0.025452 | 49.6115 | 59.9943 | 49.6 | 0.028809 | 33.3856 | 60.0231 | 33.4
0.040213 | 81.9955 | 60.0174 | 82 | 0.036957 | 82.0122 | 60.0001 | 82 | 0.038269 | 65.7925 | 60.0001 | 65.8 | 0.033813 | 49.6124 | 59.9943 | 49.6 | 0.037109 | 33.3857 | 60.0231 | 33.4
0.048543 | 81.9956 | 60.0174 | 82 | 0.045288 | 82.0115 | 59.9943 | 82 | 0.046631 | 65.7925 | 60.0001 | 65.8 | 0.042114 | 49.6133 | 59.9943 | 49.6 | 0.04541 | 33.3853 | 60.0231 | 33.4
0.056874 | 81.9951 | 60.0174 | 82 | 0.053619 | 82.0108 | 59.9943 | 82 | 0.054932 | 65.7925 | 60.0001 | 65.8 | 0.050476 | 49.6141 | 59.9943 | 49.6 | 0.053711 | 33.3849 | 60.0231 | 33.4
0.065206 | 81.9946 | 60.0174 | 82 | 0.061951 | 82.0098 | 59.9943 | 82 | 0.063293 | 65.7934 | 60.0001 | 65.8 | 0.058777 | 49.615 | 59.9943 | 49.6 | 0.062134 | 33.3846 | 60.0231 | 33.4
0.073536 | 81.9924 | 60.0174 | 82 | 0.070282 | 82.0089 | 59.9943 | 82 | 0.071655 | 65.7943 | 60.0001 | 65.8 | 0.067139 | 49.615 | 59.9943 | 49.6 | 0.070435 | 33.3842 | 60.0231 | 33.4
0.081867 | 81.9902 | 60.0174 | 82 | 0.078613 | 82.0083 | 59.9943 | 82 | 0.079956 | 65.7948 | 60.0001 | 65.8 | 0.075439 | 49.615 | 59.9943 | 49.6 | 0.078735 | 33.3838 | 60.0231 | 33.4
0.090199 | 81.9881 | 60.0174 | 82 | 0.086945 | 82.0077 | 59.9943 | 82 | 0.088318 | 65.7952 | 60.0001 | 65.8 | 0.083801 | 49.6154 | 59.9943 | 49.6 | 0.087036 | 33.3834 | 60.0231 | 33.4
0.098529 | 81.986 | 60.0174 | 82 | 0.095276 | 82.0067 | 59.9943 | 82 | 0.096619 | 65.7957 | 60.0001 | 65.8 | 0.092163 | 49.6158 | 59.9943 | 49.6 | 0.095459 | 33.383 | 60.0231 | 33.4
0.10686 | 81.9833 | 60.0174 | 82 | 0.10361 | 82.0057 | 59.9943 | 82 | 0.10498 | 65.7962 | 60.0001 | 65.8 | 0.10046 | 49.6154 | 59.9943 | 49.6 | 0.10376 | 33.3827 | 60.0231 | 33.4
0.11519 | 81.9805 | 60.0174 | 82 | 0.11194 | 82.0041 | 59.9943 | 82 | 0.11328 | 65.7972 | 60.0001 | 65.8 | 0.10883 | 49.615 | 59.9943 | 49.6 | 0.11206 | 33.3821 | 60.0231 | 33.4
0.12352 | 81.9783 | 60.0174 | 82 | 0.1203 | 82.0024 | 59.9943 | 82 | 0.12164 | 65.7982 | 60.0001 | 65.8 | 0.11713 | 49.6145 | 59.9943 | 49.6 | 0.12036 | 33.3816 | 60.0231 | 33.4
0.13185 | 81.9761 | 60.0174 | 82 | 0.12863 | 82.0023 | 59.9943 | 82 | 0.12994 | 65.7984 | 60.0001 | 65.8 | 0.12549 | 49.614 | 59.9943 | 49.6 | 0.12878 | 33.3816 | 60.0231 | 33.4
0.14018 | 81.9744 | 60.0174 | 82 | 0.13696 | 82.0022 | 59.9943 | 82 | 0.13831 | 65.7986 | 60.0001 | 65.8 | 0.13379 | 49.6139 | 59.9886 | 49.6 | 0.13708 | 33.3816 | 60.0231 | 33.4
0.14851 | 81.9728 | 60.0174 | 82 | 0.14529 | 82.0022 | 59.9943 | 82 | 0.14661 | 65.7978 | 60.0001 | 65.8 | 0.14215 | 49.6139 | 59.9886 | 49.6 | 0.14539 | 33.3816 | 60.0231 | 33.4
0.15685 | 81.9729 | 60.0174 | 82 | 0.15363 | 82.0022 | 59.9943 | 82 | 0.15497 | 65.7971 | 60.0001 | 65.8 | 0.15045 | 49.6158 | 59.9886 | 49.6 | 0.15369 | 33.3816 | 60.0231 | 33.4
0.16518 | 81.973 | 60.0174 | 82 | 0.16196 | 82.0022 | 59.9943 | 82 | 0.16327 | 65.7979 | 60.0001 | 65.8 | 0.15881 | 49.6178 | 59.9886 | 49.6 | 0.16211 | 33.3817 | 60.0289 | 33.4
0.17351 | 81.9756 | 60.0174 | 82 | 0.17029 | 82.0022 | 59.9943 | 82 | 0.17163 | 65.7987 | 60.0001 | 65.8 | 0.16718 | 49.6194 | 59.9886 | 49.6 | 0.17041 | 33.3817 | 60.0289 | 33.4
0.18184 | 81.9782 | 60.0174 | 82 | 0.17862 | 82.0022 | 59.9943 | 82 | 0.17993 | 65.7995 | 60.0001 | 65.8 | 0.17548 | 49.621 | 59.9886 | 49.6 | 0.17871 | 33.3818 | 60.0289 | 33.4
0.19017 | 81.9814 | 60.0174 | 82 | 0.18695 | 82.0022 | 59.9943 | 82 | 0.18829 | 65.8003 | 60.0001 | 65.8 | 0.18384 | 49.6224 | 59.9886 | 49.6 | 0.18701 | 33.3818 | 60.0289 | 33.4
0.1985 | 81.9847 | 60.0174 | 82 | 0.19528 | 82.0028 | 59.9943 | 82 | 0.19666 | 65.8006 | 60.0001 | 65.8 | 0.19214 | 49.6238 | 59.9886 | 49.6 | 0.19531 | 33.3818 | 60.0289 | 33.4
0.20683 | 81.9887 | 60.0174 | 82 | 0.20361 | 82.0034 | 59.9943 | 82 | 0.20496 | 65.8008 | 60.0001 | 65.8 | 0.2005 | 49.6255 | 59.9886 | 49.6 | 0.20374 | 33.3819 | 60.0289 | 33.4
0.21516 | 81.9926 | 60.0174 | 82 | 0.21198 | 82.0041 | 59.9943 | 82 | 0.21332 | 65.8019 | 60.0001 | 65.8 | 0.2088 | 49.6272 | 59.9886 | 49.6 | 0.21204 | 33.3819 | 60.0289 | 33.4
0.22349 | 81.9937 | 60.0174 | 82 | 0.22031 | 82.0047 | 59.9943 | 82 | 0.22162 | 65.8031 | 60.0001 | 65.8 | 0.21716 | 49.6294 | 59.9886 | 49.6 | 0.22034 | 33.382 | 60.0289 | 33.4
0.23182 | 81.9948 | 60.0174 | 82 | 0.22864 | 82.0053 | 59.9943 | 82 | 0.22998 | 65.8042 | 60.0001 | 65.8 | 0.22546 | 49.6316 | 59.9886 | 49.6 | 0.22864 | 33.382 | 60.0289 | 33.4
0.24015 | 81.9951 | 60.0174 | 82 | 0.23697 | 82.006 | 59.9943 | 82 | 0.23828 | 65.8053 | 60.0001 | 65.8 | 0.23383 | 49.6319 | 59.9886 | 49.6 | 0.23706 | 33.382 | 60.0289 | 33.4
0.24849 | 81.9953 | 60.0174 | 82 | 0.2453 | 82.0066 | 59.9943 | 82 | 0.24664 | 65.8053 | 60.0001 | 65.8 | 0.24219 | 49.6322 | 59.9886 | 49.6 | 0.24536 | 33.382 | 60.0289 | 33.4
0.25682 | 81.9952 | 60.0116 | 82 | 0.25363 | 82.0072 | 59.9943 | 82 | 0.25494 | 65.8053 | 60.0001 | 65.8 | 0.25049 | 49.6326 | 59.9886 | 49.6 | 0.25366 | 33.382 | 60.0289 | 33.4
0.26515 | 81.995 | 60.0116 | 82 | 0.26196 | 82.0079 | 59.9943 | 82 | 0.26331 | 65.8041 | 60.0001 | 65.8 | 0.25885 | 49.6329 | 59.9886 | 49.6 | 0.26196 | 33.382 | 60.0289 | 33.4
0.27348 | 81.997 | 60.0116 | 82 | 0.27029 | 82.0085 | 59.9943 | 82 | 0.27161 | 65.803 | 60.0001 | 65.8 | 0.26715 | 49.6336 | 59.9886 | 49.6 | 0.27039 | 33.382 | 60.0289 | 33.4
0.28181 | 81.999 | 60.0116 | 82 | 0.27863 | 82.0085 | 59.9943 | 82 | 0.27997 | 65.8013 | 60.0001 | 65.8 | 0.27551 | 49.6343 | 59.9886 | 49.6 | 0.27869 | 33.382 | 60.0289 | 33.4
0.29014 | 82.0005 | 60.0116 | 82 | 0.28696 | 82.0085 | 59.9943 | 82 | 0.28827 | 65.7995 | 60.0001 | 65.8 | 0.28381 | 49.6352 | 59.9886 | 49.6 | 0.28699 | 33.382 | 60.0289 | 33.4
0.29848 | 82.0019 | 60.0116 | 82 | 0.29529 | 82.0085 | 59.9943 | 82 | 0.29663 | 65.798 | 60.0001 | 65.8 | 0.29218 | 49.6362 | 59.9886 | 49.6 | 0.29529 | 33.382 | 60.0289 | 33.4
0.30681 | 82.0062 | 60.0116 | 82 | 0.30365 | 82.0085 | 59.9943 | 82 | 0.30493 | 65.7964 | 60.0001 | 65.8 | 0.30054 | 49.6365 | 59.9886 | 49.6 | 0.30359 | 33.382 | 60.0289 | 33.4
0.31514 | 82.0105 | 60.0116 | 82 | 0.31198 | 82.0085 | 59.9943 | 82 | 0.31329 | 65.7949 | 60.0001 | 65.8 | 0.30884 | 49.6369 | 59.9886 | 49.6 | 0.31201 | 33.382 | 60.0289 | 33.4
0.32347 | 82.0149 | 60.0116 | 82 | 0.32031 | 82.0085 | 59.9943 | 82 | 0.32166 | 65.7933 | 60.0001 | 65.8 | 0.3172 | 49.6372 | 59.9886 | 49.6 | 0.32031 | 33.382 | 60.0289 | 33.4
0.3318 | 82.0194 | 60.0116 | 82 | 0.32864 | 82.0085 | 59.9943 | 82 | 0.32996 | 65.7917 | 60.0001 | 65.8 | 0.3255 | 49.6376 | 59.9886 | 49.6 | 0.32861 | 33.382 | 60.0289 | 33.4
0.34013 | 82.0216 | 60.0116 | 82 | 0.33698 | 82.0085 | 59.9943 | 82 | 0.33832 | 65.7902 | 60.0001 | 65.8 | 0.33386 | 49.6379 | 59.9886 | 49.6 | 0.33691 | 33.382 | 60.0289 | 33.4
0.34846 | 82.0239 | 60.0116 | 82 | 0.34531 | 82.0085 | 59.9943 | 82 | 0.34662 | 65.7897 | 60.0001 | 65.8 | 0.34216 | 49.6383 | 59.9886 | 49.6 | 0.34534 | 33.382 | 60.0289 | 33.4
0.3568 | 82.0241 | 60.0116 | 82 | 0.35364 | 82.0085 | 59.9943 | 82 | 0.35498 | 65.7893 | 60.0001 | 65.8 | 0.35052 | 49.6383 | 59.9886 | 49.6 | 0.35364 | 33.382 | 60.0289 | 33.4
0.36513 | 82.0243 | 60.0116 | 82 | 0.36197 | 82.0062 | 59.9943 | 82 | 0.36328 | 65.7897 | 60.0001 | 65.8 | 0.35883 | 49.6382 | 59.9886 | 49.6 | 0.36194 | 33.3794 | 60.0289 | 33.4
0.37346 | 82.0246 | 60.0116 | 82 | 0.3703 | 82.0038 | 59.9943 | 82 | 0.37164 | 65.7901 | 60.0001 | 65.8 | 0.36719 | 49.6382 | 59.9886 | 49.6 | 0.37024 | 33.3768 | 60.0289 | 33.4
0.38179 | 82.025 | 60.0116 | 82 | 0.37863 | 82.0015 | 59.9943 | 82 | 0.37994 | 65.7903 | 60.0001 | 65.8 | 0.37555 | 49.6382 | 59.9886 | 49.6 | 0.37866 | 33.3741 | 60.0289 | 33.4
0.39012 | 82.0246 | 60.0116 | 82 | 0.38696 | 81.9992 | 59.9943 | 82 | 0.38831 | 65.7905 | 60.0001 | 65.8 | 0.38385 | 49.6382 | 59.9886 | 49.6 | 0.38696 | 33.3715 | 60.0289 | 33.4
0.39846 | 82.0242 | 60.0116 | 82 | 0.39532 | 81.9968 | 59.9943 | 82 | 0.39661 | 65.7908 | 60.0001 | 65.8 | 0.39221 | 49.6381 | 59.9886 | 49.6 | 0.39526 | 33.3688 | 60.0289 | 33.4
0.40679 | 82.0233 | 60.0116 | 82 | 0.40366 | 81.9945 | 59.9943 | 82 | 0.40497 | 65.791 | 60.0001 | 65.8 | 0.40051 | 49.6381 | 59.9886 | 49.6 | 0.40356 | 33.3662 | 60.0289 | 33.4
0.41512 | 82.0223 | 60.0116 | 82 | 0.41199 | 81.9922 | 59.9943 | 82 | 0.41327 | 65.7913 | 60.0001 | 65.8 | 0.40887 | 49.6381 | 59.9886 | 49.6 | 0.41199 | 33.3636 | 60.0289 | 33.4
0.42345 | 82.0215 | 60.0058 | 82 | 0.42032 | 81.9899 | 59.9943 | 82 | 0.42163 | 65.7916 | 60.0001 | 65.8 | 0.41718 | 49.6381 | 59.9886 | 49.6 | 0.42029 | 33.3609 | 60.0289 | 33.4
0.43178 | 82.0207 | 60.0058 | 82 | 0.42865 | 81.9875 | 59.9943 | 82 | 0.42993 | 65.7919 | 60.0001 | 65.8 | 0.42554 | 49.6381 | 59.9886 | 49.6 | 0.42859 | 33.3583 | 60.0289 | 33.4
0.44012 | 82.02 | 60.0058 | 82 | 0.43698 | 81.9852 | 59.9943 | 82 | 0.43829 | 65.7922 | 60.0001 | 65.8 | 0.43384 | 49.6381 | 59.9886 | 49.6 | 0.43689 | 33.3556 | 60.0289 | 33.4
0.44845 | 82.0193 | 60.0058 | 82 | 0.44531 | 81.9859 | 59.9943 | 82 | 0.44666 | 65.7925 | 60.0001 | 65.8 | 0.4422 | 49.6381 | 59.9886 | 49.6 | 0.44519 | 33.3505 | 60.0289 | 33.4
0.45678 | 82.0185 | 60.0058 | 82 | 0.45364 | 81.9866 | 59.9943 | 82 | 0.45496 | 65.7927 | 60.0001 | 65.8 | 0.45056 | 49.6381 | 59.9886 | 49.6 | 0.45361 | 33.3454 | 60.0289 | 33.4
0.46511 | 82.0177 | 60.0058 | 82 | 0.46198 | 81.9882 | 59.9943 | 82 | 0.46332 | 65.793 | 60.0001 | 65.8 | 0.45886 | 49.6381 | 59.9886 | 49.6 | 0.46191 | 33.3403 | 60.0289 | 33.4
0.47345 | 82.0177 | 60.0058 | 82 | 0.47031 | 81.9897 | 59.9943 | 82 | 0.47162 | 65.7933 | 60.0001 | 65.8 | 0.46722 | 49.6381 | 59.9886 | 49.6 | 0.47021 | 33.3351 | 60.0289 | 33.4
0.48178 | 82.0178 | 60.0058 | 82 | 0.47864 | 81.9911 | 59.9943 | 82 | 0.47998 | 65.7935 | 60.0001 | 65.8 | 0.47552 | 49.6381 | 59.9886 | 49.6 | 0.47852 | 33.3298 | 60.0289 | 33.4
0.49011 | 82.018 | 60.0058 | 82 | 0.487 | 81.9927 | 59.9943 | 82 | 0.48828 | 65.7938 | 60.0001 | 65.8 | 0.48389 | 49.6381 | 59.9886 | 49.6 | 0.48694 | 33.3244 | 60.0289 | 33.4
0.49844 | 82.0182 | 60.0058 | 82 | 0.49533 | 81.9941 | 59.9943 | 82 | 0.49664 | 65.7949 | 60.0001 | 65.8 | 0.49219 | 49.6381 | 59.9886 | 49.6 | 0.49524 | 33.3191 | 60.0289 | 33.4
0.50678 | 82.0184 | 60.0058 | 82 | 0.50366 | 81.9956 | 59.9943 | 82 | 0.50494 | 65.796 | 60.0001 | 65.8 | 0.50055 | 49.6381 | 59.9886 | 49.6 | 0.50354 | 33.3137 | 60.0289 | 33.4
0.51511 | 82.0186 | 60.0058 | 82 | 0.51199 | 81.9971 | 59.9943 | 82 | 0.51331 | 65.7992 | 60.0001 | 65.8 | 0.50891 | 49.6381 | 59.9886 | 49.6 | 0.51184 | 33.3084 | 60.0289 | 33.4
0.52344 | 82.0186 | 60.0058 | 82 | 0.52032 | 81.9986 | 59.9943 | 82 | 0.52161 | 65.8024 | 60.0001 | 65.8 | 0.51721 | 49.638 | 59.9886 | 49.6 | 0.52026 | 33.303 | 60.0289 | 33.4
0.53177 | 82.0185 | 60.0058 | 82 | 0.52866 | 81.9994 | 59.9943 | 82 | 0.52997 | 65.8064 | 60.0001 | 65.8 | 0.52557 | 49.638 | 59.9886 | 49.6 | 0.52856 | 33.3029 | 60.0289 | 33.4
0.54011 | 82.0185 | 60.0058 | 82 | 0.53699 | 82.0002 | 59.9943 | 82 | 0.53827 | 65.8105 | 60.0001 | 65.8 | 0.53387 | 49.6384 | 59.9886 | 49.6 | 0.53687 | 33.3028 | 60.0289 | 33.4
0.54844 | 82.0184 | 60.0058 | 82 | 0.54532 | 82.0002 | 59.9943 | 82 | 0.54663 | 65.8146 | 60.0001 | 65.8 | 0.54224 | 49.6389 | 59.9886 | 49.6 | 0.54517 | 33.3027 | 60.0289 | 33.4
0.55677 | 82.0182 | 60.0058 | 82 | 0.55365 | 82.0002 | 59.9943 | 82 | 0.55493 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8 | 0.55054 | 49.6394 | 59.9886 | 49.6 | 0.55359 | 33.3026 | 60.0289 | 33.4
0.5651 | 82.018 | 60.0058 | 82 | 0.56198 | 82 | 59.9943 | 82 | 0.56329 | 65.8238 | 60.0001 | 65.8 | 0.5589 | 49.6398 | 59.9886 | 49.6 | 0.56189 | 33.3027 | 60.0289 | 33.4
0.57344 | 82.018 | 60.0058 | 82 | 0.57031 | 81.9998 | 59.9943 | 82 | 0.57166 | 65.8289 | 60.0001 | 65.8 | 0.5672 | 49.6403 | 59.9886 | 49.6 | 0.57019 | 33.3028 | 60.0289 | 33.4
0.58177 | 82.018 | 60.0058 | 82 | 0.57867 | 81.9996 | 59.9943 | 82 | 0.57996 | 65.833 | 60.0001 | 65.8 | 0.57556 | 49.6408 | 59.9886 | 49.6 | 0.57849 | 33.3029 | 60.0289 | 33.4
0.5901 | 82.0188 | 60.0058 | 82 | 0.58701 | 81.9994 | 59.9943 | 82 | 0.58832 | 65.8372 | 60.0001 | 65.8 | 0.58392 | 49.6412 | 59.9886 | 49.6 | 0.58679 | 33.3031 | 60.0289 | 33.4
0.59843 | 82.0195 | 60.0058 | 82 | 0.59534 | 81.9992 | 59.9943 | 82 | 0.59662 | 65.8388 | 60.0001 | 65.8 | 0.59222 | 49.6417 | 59.9886 | 49.6 | 0.59521 | 33.3032 | 60.0289 | 33.4
0.60677 | 82.0202 | 60.0058 | 82 | 0.60367 | 81.9991 | 59.9943 | 82 | 0.60498 | 65.8405 | 60.0001 | 65.8 | 0.60059 | 49.6424 | 59.9886 | 49.6 | 0.60352 | 33.3033 | 60.0289 | 33.4
0.6151 | 82.021 | 60.0058 | 82 | 0.612 | 81.9989 | 59.9943 | 82 | 0.61328 | 65.841 | 60.0001 | 65.8 | 0.60889 | 49.6432 | 59.9886 | 49.6 | 0.61182 | 33.3033 | 60.0289 | 33.4
0.62343 | 82.0218 | 60.0058 | 82 | 0.62033 | 81.9987 | 59.9943 | 82 | 0.62164 | 65.8416 | 60.0001 | 65.8 | 0.61725 | 49.6431 | 59.9886 | 49.6 | 0.62012 | 33.3033 | 60.0289 | 33.4
0.63176 | 82.0226 | 60.0058 | 82 | 0.62866 | 81.9985 | 59.9943 | 82 | 0.62994 | 65.8422 | 60.0001 | 65.8 | 0.62555 | 49.643 | 59.9886 | 49.6 | 0.62854 | 33.3035 | 60.0289 | 33.4
0.6401 | 82.0234 | 60.0058 | 82 | 0.63699 | 81.9983 | 59.9943 | 82 | 0.63831 | 65.8428 | 60.0001 | 65.8 | 0.63391 | 49.6429 | 59.9886 | 49.6 | 0.63684 | 33.3037 | 60.0289 | 33.4
0.64843 | 82.0242 | 60.0058 | 82 | 0.64532 | 81.9983 | 59.9943 | 82 | 0.64661 | 65.8413 | 60.0001 | 65.8 | 0.64221 | 49.6427 | 59.9886 | 49.6 | 0.64514 | 33.3042 | 60.0289 | 33.4
0.65676 | 82.024 | 60.0058 | 82 | 0.65366 | 81.9983 | 59.9943 | 82 | 0.65497 | 65.8398 | 60.0001 | 65.8 | 0.65057 | 49.6426 | 59.9886 | 49.6 | 0.65344 | 33.3048 | 60.0289 | 33.4
0.66509 | 82.0238 | 60.0058 | 82 | 0.66202 | 81.9983 | 59.9943 | 82 | 0.66327 | 65.8379 | 60.0001 | 65.8 | 0.65894 | 49.6425 | 59.9886 | 49.6 | 0.66187 | 33.3055 | 60.0347 | 33.4
0.67343 | 82.0228 | 60.0058 | 82 | 0.67035 | 81.9983 | 59.9943 | 82 | 0.67163 | 65.8359 | 60.0001 | 65.8 | 0.66724 | 49.6424 | 59.9886 | 49.6 | 0.67017 | 33.3061 | 60.0347 | 33.4
0.68176 | 82.0219 | 60.0058 | 82 | 0.67868 | 81.9983 | 59.9943 | 82 | 0.67993 | 65.8327 | 60.0001 | 65.8 | 0.6756 | 49.6423 | 59.9886 | 49.6 | 0.67847 | 33.3068 | 60.0347 | 33.4
0.69009 | 82.0209 | 60.0058 | 82 | 0.68701 | 81.9983 | 59.9943 | 82 | 0.68829 | 65.8296 | 60.0001 | 65.8 | 0.6839 | 49.642 | 59.9886 | 49.6 | 0.68677 | 33.3074 | 60.0347 | 33.4
0.69842 | 82.0199 | 60.0058 | 82 | 0.69534 | 81.9983 | 59.9943 | 82 | 0.69666 | 65.8261 | 60.0001 | 65.8 | 0.69226 | 49.6416 | 59.9886 | 49.6 | 0.69507 | 33.308 | 60.0347 | 33.4
0.70676 | 82.0188 | 60.0058 | 82 | 0.70367 | 81.9983 | 59.9943 | 82 | 0.70496 | 65.8225 | 60.0001 | 65.8 | 0.70056 | 49.6416 | 59.9886 | 49.6 | 0.70349 | 33.3087 | 60.0347 | 33.4
0.71509 | 82.0178 | 60.0058 | 82 | 0.71201 | 81.9983 | 59.9943 | 82 | 0.71332 | 65.8189 | 60.0001 | 65.8 | 0.70892 | 49.6416 | 59.9886 | 49.6 | 0.71179 | 33.3091 | 60.0347 | 33.4
0.72342 | 82.0168 | 60.0058 | 82 | 0.72034 | 81.9983 | 59.9943 | 82 | 0.72162 | 65.8153 | 60.0001 | 65.8 | 0.71722 | 49.6416 | 59.9886 | 49.6 | 0.72009 | 33.3096 | 60.0347 | 33.4
0.73175 | 82.0158 | 60.0058 | 82 | 0.72867 | 81.9983 | 59.9943 | 82 | 0.72998 | 65.8128 | 60.0001 | 65.8 | 0.72559 | 49.6416 | 59.9886 | 49.6 | 0.72839 | 33.3097 | 60.0347 | 33.4
0.74009 | 82.0156 | 60.0058 | 82 | 0.737 | 81.9983 | 59.9943 | 82 | 0.73828 | 65.8102 | 60.0001 | 65.8 | 0.73395 | 49.6416 | 59.9886 | 49.6 | 0.73682 | 33.3097 | 60.0347 | 33.4
0.74842 | 82.0154 | 60.0058 | 82 | 0.74533 | 81.9983 | 59.9943 | 82 | 0.74664 | 65.8082 | 60.0001 | 65.8 | 0.74225 | 49.6416 | 59.9886 | 49.6 | 0.74512 | 33.3097 | 60.0347 | 33.4
0.75675 | 82.0151 | 60.0058 | 82 | 0.75369 | 81.9983 | 59.9943 | 82 | 0.75494 | 65.8061 | 60.0001 | 65.8 | 0.75061 | 49.6416 | 59.9886 | 49.6 | 0.75342 | 33.3097 | 60.0347 | 33.4
0.76508 | 82.0149 | 60.0058 | 82 | 0.76202 | 81.9992 | 59.9943 | 82 | 0.76331 | 65.8057 | 60.0001 | 65.8 | 0.75891 | 49.6416 | 59.9886 | 49.6 | 0.76172 | 33.3097 | 60.0347 | 33.4
0.77342 | 82.0147 | 60.0058 | 82 | 0.77036 | 82.0001 | 59.9943 | 82 | 0.77161 | 65.8052 | 60.0001 | 65.8 | 0.76727 | 49.6416 | 59.9886 | 49.6 | 0.77014 | 33.3097 | 60.0347 | 33.4
0.78175 | 82.0145 | 60.0058 | 82 | 0.77869 | 82.0011 | 59.9943 | 82 | 0.77997 | 65.807 | 60.0001 | 65.8 | 0.77557 | 49.6416 | 59.9886 | 49.6 | 0.77844 | 33.3097 | 60.0347 | 33.4
0.79008 | 82.0161 | 60.0058 | 82 | 0.78702 | 82.002 | 59.9943 | 82 | 0.78827 | 65.8089 | 60.0001 | 65.8 | 0.78394 | 49.6416 | 59.9886 | 49.6 | 0.78674 | 33.3097 | 60.0347 | 33.4
0.79841 | 82.0176 | 60.0058 | 82 | 0.79535 | 82.0029 | 59.9943 | 82 | 0.79663 | 65.8107 | 60.0001 | 65.8 | 0.7923 | 49.6416 | 59.9886 | 49.6 | 0.79504 | 33.3097 | 60.0347 | 33.4
0.80675 | 82.0193 | 60.0058 | 82 | 0.80368 | 82.0038 | 59.9943 | 82 | 0.80493 | 65.8125 | 60.0001 | 65.8 | 0.8006 | 49.6416 | 59.9886 | 49.6 | 0.80334 | 33.3097 | 60.0347 | 33.4
0.81508 | 82.0209 | 60.0058 | 82 | 0.81201 | 82.005 | 59.9943 | 82 | 0.81329 | 65.8144 | 60.0001 | 65.8 | 0.80896 | 49.6416 | 59.9886 | 49.6 | 0.81177 | 33.3097 | 60.0347 | 33.4
0.82341 | 82.0229 | 60.0058 | 82 | 0.82034 | 82.0062 | 59.9943 | 82 | 0.82166 | 65.8162 | 60.0001 | 65.8 | 0.81726 | 49.6417 | 59.9886 | 49.6 | 0.82007 | 33.3097 | 60.0347 | 33.4
0.83174 | 82.0249 | 60.0058 | 82 | 0.82867 | 82.0074 | 59.9943 | 82 | 0.82996 | 65.818 | 60.0001 | 65.8 | 0.82562 | 49.6417 | 59.9886 | 49.6 | 0.82837 | 33.3097 | 60.0404 | 33.4
0.84008 | 82.0268 | 60.0058 | 82 | 0.83701 | 82.0086 | 59.9943 | 82 | 0.83832 | 65.8199 | 60.0001 | 65.8 | 0.83392 | 49.6417 | 59.9886 | 49.6 | 0.83667 | 33.3097 | 60.0404 | 33.4
0.84841 | 82.0288 | 60.0058 | 82 | 0.84537 | 82.0088 | 59.9943 | 82 | 0.84662 | 65.8218 | 60.0001 | 65.8 | 0.84229 | 49.6418 | 59.9886 | 49.6 | 0.84509 | 33.3097 | 60.0404 | 33.4
0.85674 | 82.0307 | 60.0058 | 82 | 0.8537 | 82.009 | 59.9943 | 82 | 0.85498 | 65.8236 | 60.0001 | 65.8 | 0.85059 | 49.6418 | 59.9886 | 49.6 | 0.85339 | 33.3097 | 60.0404 | 33.4
0.86507 | 82.0327 | 60.0058 | 82 | 0.86203 | 82.0092 | 59.9943 | 82 | 0.86328 | 65.8243 | 60.0001 | 65.8 | 0.85895 | 49.6418 | 59.9886 | 49.6 | 0.86169 | 33.3097 | 60.0404 | 33.4
0.87341 | 82.0332 | 60.0058 | 82 | 0.87036 | 82.0093 | 59.9943 | 82 | 0.87164 | 65.8251 | 60.0001 | 65.8 | 0.86731 | 49.6418 | 59.9886 | 49.6 | 0.87 | 33.3097 | 60.0404 | 33.4
0.88174 | 82.0338 | 60.0058 | 82 | 0.87869 | 82.0095 | 59.9943 | 82 | 0.87994 | 65.8252 | 60.0001 | 65.8 | 0.87561 | 49.6418 | 59.9886 | 49.6 | 0.8783 | 33.3096 | 60.0404 | 33.4
0.89007 | 82.0341 | 60.0058 | 82 | 0.88702 | 82.0097 | 59.9943 | 82 | 0.88831 | 65.8254 | 60.0001 | 65.8 | 0.88397 | 49.6418 | 59.9886 | 49.6 | 0.88672 | 33.3094 | 60.0404 | 33.4
0.8984 | 82.0344 | 60.0058 | 82 | 0.89536 | 82.0096 | 59.9943 | 82 | 0.89661 | 65.8255 | 60.0001 | 65.8 | 0.89227 | 49.6418 | 59.9886 | 49.6 | 0.89502 | 33.3093 | 60.0404 | 33.4
0.90674 | 82.0347 | 60.0058 | 82 | 0.90369 | 82.0095 | 59.9943 | 82 | 0.90497 | 65.8257 | 60.0001 | 65.8 | 0.90063 | 49.6418 | 59.9886 | 49.6 | 0.90332 | 33.3092 | 60.0404 | 33.4
0.91507 | 82.035 | 60.0058 | 82 | 0.91202 | 82.0083 | 59.9943 | 82 | 0.91327 | 65.8254 | 60.0001 | 65.8 | 0.90894 | 49.6418 | 59.9886 | 49.6 | 0.91162 | 33.309 | 60.0404 | 33.4
0.9234 | 82.0337 | 60.0058 | 82 | 0.92035 | 82.0072 | 59.9943 | 82 | 0.92163 | 65.8251 | 60.0001 | 65.8 | 0.9173 | 49.6418 | 59.9886 | 49.6 | 0.92004 | 33.3089 | 60.0404 | 33.4
0.93173 | 82.0323 | 60.0058 | 82 | 0.92868 | 82.0069 | 59.9943 | 82 | 0.92993 | 65.8248 | 60.0001 | 65.8 | 0.9256 | 49.6418 | 59.9886 | 49.6 | 0.92834 | 33.3087 | 60.0404 | 33.4
0.94007 | 82.0311 | 60.0058 | 82 | 0.93704 | 82.0066 | 59.9943 | 82 | 0.93829 | 65.8244 | 60.0001 | 65.8 | 0.93396 | 49.6418 | 59.9886 | 49.6 | 0.93665 | 33.3086 | 60.0404 | 33.4
0.9484 | 82.0298 | 60.0058 | 82 | 0.94537 | 82.0063 | 59.9943 | 82 | 0.94666 | 65.8234 | 60.0001 | 65.8 | 0.94232 | 49.6418 | 59.9886 | 49.6 | 0.94495 | 33.3084 | 60.0404 | 33.4
0.95673 | 82.0264 | 60.0058 | 82 | 0.9537 | 82.006 | 59.9943 | 82 | 0.95496 | 65.8224 | 60.0001 | 65.8 | 0.95062 | 49.6418 | 59.9886 | 49.6 | 0.95325 | 33.3083 | 60.0404 | 33.4
0.96507 | 82.0231 | 60.0058 | 82 | 0.96204 | 82.0066 | 59.9943 | 82 | 0.96332 | 65.822 | 60.0001 | 65.8 | 0.95898 | 49.6418 | 59.9886 | 49.6 | 0.96167 | 33.3081 | 60.0404 | 33.4
0.9734 | 82.0197 | 60.0058 | 82 | 0.97037 | 82.0073 | 59.9943 | 82 | 0.97162 | 65.8215 | 60.0001 | 65.8 | 0.96729 | 49.6418 | 59.9886 | 49.6 | 0.96997 | 33.308 | 60.0404 | 33.4
0.98173 | 82.0164 | 60.0058 | 82 | 0.9787 | 82.0079 | 59.9943 | 82 | 0.97998 | 65.8216 | 60.0001 | 65.8 | 0.97565 | 49.6419 | 59.9886 | 49.6 | 0.97827 | 33.3074 | 60.0404 | 33.4
0.99006 | 82.013 | 60.0058 | 82 | 0.98703 | 82.0086 | 59.9943 | 82 | 0.98828 | 65.8218 | 60.0001 | 65.8 | 0.98395 | 49.6405 | 59.9886 | 49.6 | 0.98657 | 33.3069 | 60.0404 | 33.4
0.99839 | 82.0097 | 60.0058 | 82 | 0.99536 | 82.0103 | 59.9943 | 82 | 0.99664 | 65.8239 | 60.0001 | 65.8 | 0.99231 | 49.6391 | 59.9886 | 49.6 | 0.995 | 33.3063 | 60.0404 | 33.4
1.0067 | 82.008 | 60.0058 | 82 | 1.0037 | 82.012 | 59.9943 | 82 | 1.0049 | 65.826 | 60.0001 | 65.8 | 1.0007 | 49.6377 | 59.9886 | 49.6 | 1.0033 | 33.3057 | 60.0404 | 33.4
1.0151 | 82.0064 | 60.0058 | 82 | 1.012 | 82.0138 | 59.9943 | 82 | 1.0133 | 65.8282 | 60.0001 | 65.8 | 1.009 | 49.6363 | 59.9886 | 49.6 | 1.0116 | 33.3051 | 60.0404 | 33.4
1.0234 | 82.0069 | 60.0058 | 82 | 1.0204 | 82.0157 | 59.9943 | 82 | 1.0216 | 65.8303 | 60.0001 | 65.8 | 1.0173 | 49.6335 | 59.9886 | 49.6 | 1.0199 | 33.3045 | 60.0404 | 33.4
1.0317 | 82.0075 | 60.0058 | 82 | 1.0287 | 82.0176 | 59.9943 | 82 | 1.03 | 65.8321 | 60.0001 | 65.8 | 1.0256 | 49.6308 | 59.9886 | 49.6 | 1.0282 | 33.304 | 60.0404 | 33.4
1.0401 | 82.0097 | 60.0058 | 82 | 1.037 | 82.0195 | 59.9943 | 82 | 1.0383 | 65.8339 | 60.0001 | 65.8 | 1.034 | 49.628 | 59.9886 | 49.6 | 1.0366 | 33.3034 | 60.0404 | 33.4
1.0484 | 82.0119 | 60.0058 | 82 | 1.0454 | 82.0209 | 59.9943 | 82 | 1.0466 | 65.8365 | 60.0001 | 65.8 | 1.0423 | 49.6252 | 59.9886 | 49.6 | 1.0449 | 33.3054 | 60.0404 | 33.4
1.0567 | 82.0114 | 60.0058 | 82 | 1.0537 | 82.0224 | 59.9943 | 82 | 1.0549 | 65.8391 | 60.0001 | 65.8 | 1.0507 | 49.6224 | 59.9886 | 49.6 | 1.0532 | 33.3075 | 60.0404 | 33.4
1.0651 | 82.0109 | 60.0058 | 82 | 1.062 | 82.0238 | 59.9943 | 82 | 1.0633 | 65.8402 | 60.0001 | 65.8 | 1.059 | 49.6195 | 59.9886 | 49.6 | 1.0615 | 33.3099 | 60.0404 | 33.4
1.0734 | 82.0092 | 60.0058 | 82 | 1.0704 | 82.0252 | 59.9943 | 82 | 1.0717 | 65.8412 | 60.0001 | 65.8 | 1.0673 | 49.6181 | 59.9886 | 49.6 | 1.0698 | 33.3123 | 60.0404 | 33.4
1.0817 | 82.0076 | 60.0058 | 82 | 1.0787 | 82.0255 | 59.9943 | 82 | 1.08 | 65.8408 | 60.0001 | 65.8 | 1.0757 | 49.6167 | 59.9886 | 49.6 | 1.0782 | 33.316 | 60.0404 | 33.4
1.0901 | 82.0061 | 60.0058 | 82 | 1.087 | 82.0257 | 59.9943 | 82 | 1.0883 | 65.8403 | 60.0001 | 65.8 | 1.084 | 49.6146 | 59.9886 | 49.6 | 1.0865 | 33.3197 | 60.0404 | 33.4
1.0984 | 82.0045 | 60.0058 | 82 | 1.0954 | 82.025 | 59.9943 | 82 | 1.0966 | 65.8399 | 60.0001 | 65.8 | 1.0923 | 49.6124 | 59.9886 | 49.6 | 1.0948 | 33.3228 | 60.0404 | 33.4
1.1067 | 82.0001 | 60.0058 | 82 | 1.1037 | 82.0243 | 59.9943 | 82 | 1.105 | 65.8395 | 60.0001 | 65.8 | 1.1006 | 49.6117 | 59.9886 | 49.6 | 1.1031 | 33.3258 | 60.0404 | 33.4
1.1151 | 81.9956 | 60.0058 | 82 | 1.112 | 82.0216 | 59.9943 | 82 | 1.1133 | 65.8397 | 60.0001 | 65.8 | 1.109 | 49.611 | 59.9886 | 49.6 | 1.1116 | 33.3289 | 60.0404 | 33.4
1.1234 | 81.9918 | 60.0058 | 82 | 1.1204 | 82.0189 | 59.9943 | 82 | 1.1216 | 65.84 | 60.0001 | 65.8 | 1.1173 | 49.6099 | 59.9886 | 49.6 | 1.1199 | 33.3319 | 60.0404 | 33.4
1.1317 | 81.988 | 60.0058 | 82 | 1.1287 | 82.0158 | 59.9943 | 82 | 1.1299 | 65.8402 | 60.0001 | 65.8 | 1.1257 | 49.6087 | 59.9886 | 49.6 | 1.1282 | 33.3325 | 60.0404 | 33.4
1.14 | 81.9876 | 60.0058 | 82 | 1.1371 | 82.0127 | 59.9943 | 82 | 1.1383 | 65.8404 | 60.0001 | 65.8 | 1.134 | 49.6076 | 59.9886 | 49.6 | 1.1365 | 33.333 | 60.0404 | 33.4
1.1484 | 81.9872 | 60.0058 | 82 | 1.1454 | 82.0094 | 59.9943 | 82 | 1.1466 | 65.8416 | 60.0001 | 65.8 | 1.1423 | 49.6065 | 59.9886 | 49.6 | 1.1448 | 33.3337 | 60.0404 | 33.4
1.1567 | 81.989 | 60.0058 | 82 | 1.1537 | 82.0061 | 59.9943 | 82 | 1.155 | 65.8427 | 60.0001 | 65.8 | 1.1507 | 49.6054 | 59.9886 | 49.6 | 1.1532 | 33.3343 | 60.0404 | 33.4
1.165 | 81.9908 | 60.0058 | 82 | 1.162 | 82.004 | 59.9943 | 82 | 1.1633 | 65.8434 | 60.0001 | 65.8 | 1.159 | 49.6043 | 59.9886 | 49.6 | 1.1615 | 33.333 | 60.0404 | 33.4
1.1734 | 81.9949 | 60.0058 | 82 | 1.1704 | 82.0018 | 59.9943 | 82 | 1.1716 | 65.8441 | 60.0001 | 65.8 | 1.1674 | 49.6039 | 59.9886 | 49.6 | 1.1698 | 33.3316 | 60.0404 | 33.4
1.1817 | 81.9991 | 60.0058 | 82 | 1.1787 | 81.9997 | 59.9943 | 82 | 1.1799 | 65.845 | 60.0001 | 65.8 | 1.1757 | 49.6035 | 59.9886 | 49.6 | 1.1781 | 33.331 | 60.0404 | 33.4
1.19 | 82.0039 | 60.0058 | 82 | 1.187 | 81.9976 | 59.9943 | 82 | 1.1883 | 65.846 | 60.0001 | 65.8 | 1.184 | 49.6031 | 59.9886 | 49.6 | 1.1865 | 33.3303 | 60.0404 | 33.4
1.1984 | 82.0087 | 60.0058 | 82 | 1.1954 | 81.9964 | 59.9943 | 82 | 1.1967 | 65.8457 | 60.0001 | 65.8 | 1.1923 | 49.6027 | 59.9886 | 49.6 | 1.1948 | 33.3297 | 60.0404 | 33.4
1.2067 | 82.0129 | 60.0058 | 82 | 1.2037 | 81.9952 | 59.9943 | 82 | 1.205 | 65.8454 | 60.0001 | 65.8 | 1.2007 | 49.6026 | 59.9886 | 49.6 | 1.2031 | 33.329 | 60.0404 | 33.4
1.215 | 82.0171 | 60.0058 | 82 | 1.2121 | 81.9949 | 59.9943 | 82 | 1.2133 | 65.8441 | 60.0001 | 65.8 | 1.209 | 49.6025 | 59.9886 | 49.6 | 1.2114 | 33.3282 | 60.0404 | 33.4
1.2234 | 82.0206 | 60.0058 | 82 | 1.2204 | 81.9945 | 59.9943 | 82 | 1.2216 | 65.8427 | 60.0001 | 65.8 | 1.2173 | 49.6024 | 59.9886 | 49.6 | 1.2197 | 33.3274 | 60.0404 | 33.4
1.2317 | 82.024 | 60.0058 | 82 | 1.2287 | 81.9956 | 59.9943 | 82 | 1.23 | 65.841 | 60.0001 | 65.8 | 1.2257 | 49.6023 | 59.9886 | 49.6 | 1.2281 | 33.3265 | 60.0404 | 33.4
1.24 | 82.0284 | 60.0058 | 82 | 1.2371 | 81.9966 | 59.9943 | 82 | 1.2383 | 65.8394 | 60.0001 | 65.8 | 1.234 | 49.6012 | 59.9886 | 49.6 | 1.2365 | 33.3257 | 60.0404 | 33.4
1.2484 | 82.0328 | 60.0058 | 82 | 1.2454 | 81.9976 | 59.9943 | 82 | 1.2466 | 65.8382 | 60.0001 | 65.8 | 1.2424 | 49.6001 | 59.9886 | 49.6 | 1.2448 | 33.3255 | 60.0404 | 33.4
1.2567 | 82.035 | 60.0058 | 82 | 1.2537 | 81.9987 | 59.9943 | 82 | 1.2549 | 65.8369 | 60.0001 | 65.8 | 1.2507 | 49.5991 | 59.9886 | 49.6 | 1.2531 | 33.3253 | 60.0404 | 33.4
1.265 | 82.0372 | 60.0058 | 82 | 1.2621 | 81.9997 | 59.9943 | 82 | 1.2633 | 65.8364 | 60.0001 | 65.8 | 1.259 | 49.598 | 59.9886 | 49.6 | 1.2615 | 33.3256 | 60.0404 | 33.4
1.2734 | 82.0388 | 60.0058 | 82 | 1.2704 | 82.0008 | 59.9943 | 82 | 1.2716 | 65.8359 | 60.0001 | 65.8 | 1.2673 | 49.5973 | 59.9886 | 49.6 | 1.2698 | 33.3258 | 60.0404 | 33.4
1.2817 | 82.0403 | 60.0058 | 82 | 1.2787 | 82.0017 | 59.9943 | 82 | 1.28 | 65.8359 | 60.0001 | 65.8 | 1.2757 | 49.5967 | 59.9886 | 49.6 | 1.2781 | 33.3261 | 60.0404 | 33.4
1.29 | 82.0409 | 60.0058 | 82 | 1.287 | 82.0027 | 59.9943 | 82 | 1.2883 | 65.8359 | 60.0001 | 65.8 | 1.2841 | 49.5961 | 59.9886 | 49.6 | 1.2864 | 33.3263 | 60.0404 | 33.4
1.2984 | 82.0415 | 60.0058 | 82 | 1.2954 | 82.0016 | 59.9943 | 82 | 1.2966 | 65.8367 | 60.0001 | 65.8 | 1.2924 | 49.5956 | 59.9886 | 49.6 | 1.2947 | 33.3268 | 60.0404 | 33.4
1.3067 | 82.0413 | 60.0058 | 82 | 1.3037 | 82.0006 | 59.9943 | 82 | 1.3049 | 65.8375 | 60.0001 | 65.8 | 1.3007 | 49.5953 | 59.9886 | 49.6 | 1.3031 | 33.3272 | 60.0404 | 33.4
1.315 | 82.0411 | 60.0058 | 82 | 1.3121 | 81.9988 | 59.9943 | 82 | 1.3133 | 65.8383 | 60.0001 | 65.8 | 1.309 | 49.595 | 59.9886 | 49.6 | 1.3114 | 33.328 | 60.0404 | 33.4
1.3234 | 82.0388 | 60.0058 | 82 | 1.3204 | 81.997 | 59.9943 | 82 | 1.3217 | 65.839 | 60.0001 | 65.8 | 1.3174 | 49.5965 | 59.9886 | 49.6 | 1.3197 | 33.3287 | 60.0404 | 33.4
1.3317 | 82.0365 | 60.0058 | 82 | 1.3287 | 81.9951 | 59.9943 | 82 | 1.33 | 65.8397 | 60.0001 | 65.8 | 1.3257 | 49.5981 | 59.9886 | 49.6 | 1.328 | 33.3295 | 60.0404 | 33.4
1.34 | 82.0339 | 60.0058 | 82 | 1.3371 | 81.9933 | 59.9943 | 82 | 1.3383 | 65.8405 | 60.0001 | 65.8 | 1.334 | 49.6016 | 59.9886 | 49.6 | 1.3364 | 33.3303 | 60.0404 | 33.4
1.3484 | 82.0313 | 60.0058 | 82 | 1.3454 | 81.9912 | 59.9943 | 82 | 1.3466 | 65.8412 | 60.0001 | 65.8 | 1.3423 | 49.6051 | 59.9886 | 49.6 | 1.3447 | 33.3306 | 60.0404 | 33.4
1.3567 | 82.0301 | 60.0058 | 82 | 1.3537 | 81.989 | 59.9943 | 82 | 1.355 | 65.842 | 60.0001 | 65.8 | 1.3507 | 49.6082 | 59.9886 | 49.6 | 1.353 | 33.3309 | 60.0404 | 33.4
1.365 | 82.0289 | 60.0058 | 82 | 1.3621 | 81.988 | 59.9943 | 82 | 1.3633 | 65.843 | 60.0001 | 65.8 | 1.3591 | 49.6113 | 59.9886 | 49.6 | 1.3613 | 33.3311 | 60.0404 | 33.4
1.3734 | 82.0291 | 60.0058 | 82 | 1.3704 | 81.987 | 59.9943 | 82 | 1.3716 | 65.844 | 60.0001 | 65.8 | 1.3674 | 49.6144 | 59.9886 | 49.6 | 1.3696 | 33.3313 | 60.0404 | 33.4
1.3817 | 82.0293 | 60.0058 | 82 | 1.3787 | 81.9872 | 59.9943 | 82 | 1.3799 | 65.8446 | 60.0001 | 65.8 | 1.3757 | 49.6175 | 59.9886 | 49.6 | 1.3781 | 33.3331 | 60.0404 | 33.4
1.39 | 82.0305 | 60.0058 | 82 | 1.3871 | 81.9873 | 59.9943 | 82 | 1.3883 | 65.8452 | 60.0001 | 65.8 | 1.384 | 49.6205 | 59.9886 | 49.6 | 1.3864 | 33.3349 | 60.0404 | 33.4
1.3984 | 82.0317 | 60.0058 | 82 | 1.3954 | 81.9873 | 59.9943 | 82 | 1.3966 | 65.8462 | 60.0001 | 65.8 | 1.3924 | 49.6235 | 59.9886 | 49.6 | 1.3947 | 33.3364 | 60.0404 | 33.4
1.4067 | 82.033 | 60.0058 | 82 | 1.4037 | 81.9873 | 59.9943 | 82 | 1.405 | 65.8472 | 60.0001 | 65.8 | 1.4007 | 49.6256 | 59.9886 | 49.6 | 1.403 | 33.3378 | 60.0404 | 33.4
1.415 | 82.0342 | 60.0058 | 82 | 1.4121 | 81.9874 | 59.9943 | 82 | 1.4133 | 65.8491 | 60.0001 | 65.8 | 1.4091 | 49.6276 | 59.9886 | 49.6 | 1.4114 | 33.3393 | 60.0404 | 33.4
1.4234 | 82.0359 | 60.0058 | 82 | 1.4204 | 81.9874 | 59.9943 | 82 | 1.4216 | 65.8511 | 60.0001 | 65.8 | 1.4174 | 49.6277 | 59.9886 | 49.6 | 1.4197 | 33.3409 | 60.0404 | 33.4
1.4317 | 82.0376 | 60.0058 | 82 | 1.4287 | 81.9878 | 59.9943 | 82 | 1.4299 | 65.8518 | 60.0001 | 65.8 | 1.4257 | 49.6278 | 59.9886 | 49.6 | 1.428 | 33.3442 | 60.0404 | 33.4
1.44 | 82.0377 | 60.0058 | 82 | 1.4371 | 81.9881 | 59.9943 | 82 | 1.4383 | 65.8525 | 60.0001 | 65.8 | 1.4341 | 49.6278 | 59.9886 | 49.6 | 1.4363 | 33.3474 | 60.0404 | 33.4
1.4484 | 82.0379 | 60.0058 | 82 | 1.4454 | 81.9885 | 59.9943 | 82 | 1.4467 | 65.8532 | 60.0001 | 65.8 | 1.4424 | 49.6279 | 59.9886 | 49.6 | 1.4446 | 33.3507 | 60.0404 | 33.4
1.4567 | 82.0366 | 60.0058 | 82 | 1.4537 | 81.9888 | 59.9943 | 82 | 1.455 | 65.8539 | 60.0001 | 65.8 | 1.4507 | 49.628 | 59.9886 | 49.6 | 1.453 | 33.3541 | 60.0404 | 33.4
1.465 | 82.0354 | 60.0058 | 82 | 1.4621 | 81.9895 | 59.9943 | 82 | 1.4633 | 65.8546 | 60.0001 | 65.8 | 1.459 | 49.6281 | 59.9886 | 49.6 | 1.4613 | 33.3558 | 60.0404 | 33.4
1.4733 | 82.034 | 60.0058 | 82 | 1.4704 | 81.9902 | 59.9943 | 82 | 1.4716 | 65.8553 | 60.0001 | 65.8 | 1.4674 | 49.628 | 59.9886 | 49.6 | 1.4696 | 33.3576 | 60.0404 | 33.4
1.4817 | 82.0327 | 60.0058 | 82 | 1.4788 | 81.9908 | 59.9943 | 82 | 1.48 | 65.856 | 60.0001 | 65.8 | 1.4757 | 49.6279 | 59.9886 | 49.6 | 1.4779 | 33.3593 | 60.0404 | 33.4
1.49 | 82.0302 | 60.0058 | 82 | 1.4871 | 81.9914 | 59.9943 | 82 | 1.4883 | 65.8567 | 60.0001 | 65.8 | 1.4841 | 49.629 | 59.9886 | 49.6 | 1.4863 | 33.361 | 60.0404 | 33.4
1.4983 | 82.0277 | 60.0058 | 82 | 1.4954 | 81.9919 | 59.9943 | 82 | 1.4966 | 65.8563 | 60.0001 | 65.8 | 1.4924 | 49.6302 | 59.9886 | 49.6 | 1.4946 | 33.3627 | 60.0404 | 33.4
1.5067 | 82.0235 | 60.0058 | 82 | 1.5038 | 81.9925 | 59.9943 | 82 | 1.5049 | 65.8558 | 60.0001 | 65.8 | 1.5007 | 49.6313 | 59.9886 | 49.6 | 1.5029 | 33.3644 | 60.0404 | 33.4
1.515 | 82.0194 | 60.0058 | 82 | 1.5121 | 81.994 | 59.9943 | 82 | 1.5133 | 65.8556 | 60.0001 | 65.8 | 1.5091 | 49.6325 | 59.9886 | 49.6 | 1.5112 | 33.3642 | 60.0404 | 33.4
1.5233 | 82.0161 | 60.0058 | 82 | 1.5204 | 81.9954 | 59.9943 | 82 | 1.5216 | 65.8554 | 60.0001 | 65.8 | 1.5174 | 49.6337 | 59.9886 | 49.6 | 1.5195 | 33.364 | 60.0404 | 33.4
1.5317 | 82.0128 | 60.0058 | 82 | 1.5287 | 81.997 | 59.9943 | 82 | 1.53 | 65.8548 | 60.0001 | 65.8 | 1.5258 | 49.6348 | 59.9886 | 49.6 | 1.528 | 33.3638 | 60.0404 | 33.4
1.54 | 82.0109 | 60.0058 | 82 | 1.5371 | 81.9985 | 59.9943 | 82 | 1.5383 | 65.8542 | 60.0001 | 65.8 | 1.5341 | 49.6384 | 59.9886 | 49.6 | 1.5363 | 33.3636 | 60.0404 | 33.4
1.5483 | 82.0089 | 60.0058 | 82 | 1.5454 | 81.9997 | 59.9943 | 82 | 1.5466 | 65.854 | 60.0001 | 65.8 | 1.5424 | 49.6421 | 59.9886 | 49.6 | 1.5446 | 33.3634 | 60.0404 | 33.4
1.5567 | 82.0089 | 60.0058 | 82 | 1.5537 | 82.0009 | 59.9943 | 82 | 1.5549 | 65.8538 | 60.0001 | 65.8 | 1.5507 | 49.6457 | 59.9886 | 49.6 | 1.5529 | 33.3632 | 60.0404 | 33.4
1.565 | 82.0088 | 60.0058 | 82 | 1.5621 | 82.0002 | 59.9943 | 82 | 1.5633 | 65.8535 | 60.0001 | 65.8 | 1.5591 | 49.6493 | 59.9886 | 49.6 | 1.5613 | 33.363 | 60.0404 | 33.4
1.5733 | 82.0107 | 60.0058 | 82 | 1.5704 | 81.9995 | 59.9943 | 82 | 1.5717 | 65.8532 | 60.0001 | 65.8 | 1.5674 | 49.6517 | 59.9886 | 49.6 | 1.5696 | 33.3628 | 60.0404 | 33.4
1.5817 | 82.0125 | 60.0058 | 82 | 1.5788 | 81.9988 | 59.9943 | 82 | 1.58 | 65.8531 | 60.0001 | 65.8 | 1.5757 | 49.6542 | 59.9886 | 49.6 | 1.5779 | 33.3645 | 60.0404 | 33.4
1.59 | 82.0144 | 60.0058 | 82 | 1.5871 | 81.998 | 59.9943 | 82 | 1.5883 | 65.8529 | 60.0001 | 65.8 | 1.5841 | 49.6563 | 59.9886 | 49.6 | 1.5862 | 33.3662 | 60.0404 | 33.4
1.5983 | 82.0163 | 60.0058 | 82 | 1.5954 | 81.996 | 59.9943 | 82 | 1.5966 | 65.8517 | 60.0001 | 65.8 | 1.5924 | 49.6583 | 59.9886 | 49.6 | 1.5945 | 33.3686 | 60.0404 | 33.4
1.6067 | 82.0176 | 60.0058 | 82 | 1.6038 | 81.9941 | 59.9943 | 82 | 1.605 | 65.8505 | 60.0001 | 65.8 | 1.6008 | 49.6602 | 59.9886 | 49.6 | 1.6029 | 33.3709 | 60.0404 | 33.4
1.615 | 82.0188 | 60.0058 | 82 | 1.6121 | 81.9921 | 59.9943 | 82 | 1.6133 | 65.8497 | 60.0001 | 65.8 | 1.6091 | 49.6621 | 59.9886 | 49.6 | 1.6112 | 33.3732 | 60.0404 | 33.4
1.6233 | 82.0199 | 60.0058 | 82 | 1.6204 | 81.9901 | 59.9943 | 82 | 1.6216 | 65.8489 | 60.0001 | 65.8 | 1.6174 | 49.6608 | 59.9886 | 49.6 | 1.6195 | 33.3756 | 60.0404 | 33.4
1.6317 | 82.021 | 60.0058 | 82 | 1.6288 | 81.9882 | 59.9943 | 82 | 1.6299 | 65.8459 | 60.0001 | 65.8 | 1.6257 | 49.6595 | 59.9886 | 49.6 | 1.6278 | 33.3794 | 60.0404 | 33.4
1.64 | 82.0209 | 60.0058 | 82 | 1.6371 | 81.9862 | 59.9943 | 82 | 1.6383 | 65.843 | 60.0001 | 65.8 | 1.6341 | 49.6582 | 59.9886 | 49.6 | 1.6361 | 33.3832 | 60.0404 | 33.4
1.6483 | 82.0208 | 60.0058 | 82 | 1.6454 | 81.9859 | 59.9943 | 82 | 1.6466 | 65.8407 | 60.0001 | 65.8 | 1.6425 | 49.6569 | 59.9886 | 49.6 | 1.6445 | 33.3869 | 60.0404 | 33.4
1.6567 | 82.0208 | 60.0058 | 82 | 1.6538 | 81.9855 | 59.9943 | 82 | 1.655 | 65.8383 | 60.0001 | 65.8 | 1.6508 | 49.6556 | 59.9886 | 49.6 | 1.6528 | 33.3907 | 60.0404 | 33.4
1.665 | 82.0207 | 60.0058 | 82 | 1.6621 | 81.9854 | 59.9943 | 82 | 1.6633 | 65.8359 | 60.0001 | 65.8 | 1.6591 | 49.6543 | 59.9886 | 49.6 | 1.6611 | 33.3929 | 60.0404 | 33.4
1.6733 | 82.0217 | 60.0058 | 82 | 1.6704 | 81.9852 | 59.9943 | 82 | 1.6716 | 65.8335 | 60.0001 | 65.8 | 1.6674 | 49.6538 | 59.9886 | 49.6 | 1.6694 | 33.395 | 60.0404 | 33.4
1.6817 | 82.0226 | 60.0058 | 82 | 1.6788 | 81.9858 | 59.9943 | 82 | 1.6799 | 65.8322 | 60.0001 | 65.8 | 1.6758 | 49.6533 | 59.9886 | 49.6 | 1.6779 | 33.3963 | 60.0404 | 33.4
1.69 | 82.0241 | 60.0058 | 82 | 1.6871 | 81.9864 | 59.9943 | 82 | 1.6883 | 65.8309 | 60.0001 | 65.8 | 1.6841 | 49.653 | 59.9886 | 49.6 | 1.6862 | 33.3975 | 60.0404 | 33.4
1.6983 | 82.0256 | 60.0058 | 82 | 1.6954 | 81.987 | 59.9943 | 82 | 1.6967 | 65.8297 | 60.0001 | 65.8 | 1.6924 | 49.6527 | 59.9886 | 49.6 | 1.6945 | 33.4005 | 60.0404 | 33.4
1.7067 | 82.025 | 60.0058 | 82 | 1.7038 | 81.9876 | 59.9943 | 82 | 1.705 | 65.8286 | 60.0001 | 65.8 | 1.7007 | 49.6536 | 59.9886 | 49.6 | 1.7028 | 33.4035 | 60.0404 | 33.4
1.715 | 82.0243 | 60.0058 | 82 | 1.7121 | 81.9882 | 59.9943 | 82 | 1.7133 | 65.8298 | 60.0001 | 65.8 | 1.7091 | 49.6546 | 59.9886 | 49.6 | 1.7111 | 33.4052 | 60.0404 | 33.4
1.7233 | 82.0229 | 60.0058 | 82 | 1.7204 | 81.9888 | 59.9943 | 82 | 1.7216 | 65.8309 | 60.0001 | 65.8 | 1.7175 | 49.6553 | 59.9886 | 49.6 | 1.7195 | 33.4068 | 60.0404 | 33.4
1.7317 | 82.0215 | 60.0058 | 82 | 1.7288 | 81.9894 | 59.9943 | 82 | 1.73 | 65.8314 | 60.0001 | 65.8 | 1.7258 | 49.6561 | 59.9886 | 49.6 | 1.7278 | 33.4091 | 60.0404 | 33.4
1.74 | 82.0196 | 60.0058 | 82 | 1.7371 | 81.99 | 59.9943 | 82 | 1.7383 | 65.8319 | 60.0001 | 65.8 | 1.7341 | 49.6569 | 59.9886 | 49.6 | 1.7361 | 33.4113 | 60.0404 | 33.4
1.7483 | 82.0177 | 60.0058 | 82 | 1.7455 | 81.9898 | 59.9943 | 82 | 1.7466 | 65.8317 | 60.0001 | 65.8 | 1.7424 | 49.6577 | 59.9886 | 49.6 | 1.7444 | 33.4137 | 60.0404 | 33.4
1.7567 | 82.0161 | 60.0001 | 82 | 1.7538 | 81.9895 | 59.9943 | 82 | 1.7549 | 65.8316 | 60.0001 | 65.8 | 1.7508 | 49.6571 | 59.9886 | 49.6 | 1.7528 | 33.4162 | 60.0404 | 33.4
1.765 | 82.0145 | 60.0001 | 82 | 1.7621 | 81.9912 | 59.9943 | 82 | 1.7633 | 65.8313 | 60.0001 | 65.8 | 1.7591 | 49.6566 | 59.9886 | 49.6 | 1.7611 | 33.4191 | 60.0404 | 33.4
1.7733 | 82.013 | 60.0001 | 82 | 1.7704 | 81.993 | 59.9943 | 82 | 1.7716 | 65.8311 | 60.0001 | 65.8 | 1.7675 | 49.6561 | 59.9886 | 49.6 | 1.7694 | 33.422 | 60.0404 | 33.4
1.7817 | 82.0115 | 60.0001 | 82 | 1.7788 | 81.9952 | 59.9943 | 82 | 1.78 | 65.8311 | 60.0001 | 65.8 | 1.7758 | 49.6555 | 59.9886 | 49.6 | 1.7777 | 33.4232 | 60.0404 | 33.4
1.79 | 82.012 | 60.0001 | 82 | 1.7871 | 81.9974 | 59.9943 | 82 | 1.7883 | 65.8311 | 60.0001 | 65.8 | 1.7841 | 49.6551 | 59.9886 | 49.6 | 1.786 | 33.4243 | 60.0404 | 33.4
1.7983 | 82.0125 | 60.0001 | 82 | 1.7954 | 82.0002 | 59.9943 | 82 | 1.7966 | 65.8305 | 60.0001 | 65.8 | 1.7925 | 49.6548 | 59.9886 | 49.6 | 1.7944 | 33.4248 | 60.0404 | 33.4
1.8067 | 82.0145 | 60.0001 | 82 | 1.8038 | 82.0029 | 59.9943 | 82 | 1.8049 | 65.8298 | 60.0001 | 65.8 | 1.8008 | 49.6549 | 59.9886 | 49.6 | 1.8027 | 33.4254 | 60.0404 | 33.4
1.815 | 82.0165 | 60.0001 | 82 | 1.8121 | 82.0057 | 59.9943 | 82 | 1.8133 | 65.8293 | 60.0001 | 65.8 | 1.8091 | 49.6551 | 59.9886 | 49.6 | 1.811 | 33.4253 | 60.0404 | 33.4
1.8233 | 82.0189 | 60.0001 | 82 | 1.8204 | 82.0085 | 59.9943 | 82 | 1.8217 | 65.8289 | 60.0001 | 65.8 | 1.8174 | 49.6569 | 59.9886 | 49.6 | 1.8193 | 33.4253 | 60.0404 | 33.4
1.8317 | 82.0212 | 60.0001 | 82 | 1.8288 | 82.012 | 59.9943 | 82 | 1.83 | 65.8285 | 60.0001 | 65.8 | 1.8258 | 49.6588 | 59.9886 | 49.6 | 1.8278 | 33.4248 | 60.0347 | 33.4
1.84 | 82.0234 | 60.0001 | 82 | 1.8371 | 82.0155 | 59.9943 | 82 | 1.8383 | 65.8281 | 60.0001 | 65.8 | 1.8341 | 49.6616 | 59.9886 | 49.6 | 1.8361 | 33.4243 | 60.0347 | 33.4
1.8483 | 82.0256 | 60.0001 | 82 | 1.8455 | 82.0166 | 59.9943 | 82 | 1.8466 | 65.8278 | 60.0001 | 65.8 | 1.8425 | 49.6643 | 59.9886 | 49.6 | 1.8444 | 33.4238 | 60.0347 | 33.4
1.8567 | 82.0283 | 60.0001 | 82 | 1.8538 | 82.0176 | 59.9943 | 82 | 1.855 | 65.8275 | 60.0001 | 65.8 | 1.8508 | 49.6671 | 59.9886 | 49.6 | 1.8527 | 33.4233 | 60.0347 | 33.4
1.865 | 82.0311 | 60.0001 | 82 | 1.8621 | 82.0198 | 59.9943 | 82 | 1.8633 | 65.8258 | 60.0001 | 65.8 | 1.8591 | 49.6698 | 59.9886 | 49.6 | 1.861 | 33.4228 | 60.0347 | 33.4
1.8733 | 82.0339 | 60.0001 | 82 | 1.8705 | 82.0219 | 59.9943 | 82 | 1.8716 | 65.824 | 60.0001 | 65.8 | 1.8675 | 49.6718 | 59.9886 | 49.6 | 1.8694 | 33.4223 | 60.0347 | 33.4
1.8817 | 82.0367 | 60.0001 | 82 | 1.8788 | 82.0237 | 59.9943 | 82 | 1.8799 | 65.8226 | 60.0001 | 65.8 | 1.8758 | 49.6738 | 59.9886 | 49.6 | 1.8777 | 33.4224 | 60.0347 | 33.4
1.89 | 82.0379 | 60.0001 | 82 | 1.8871 | 82.0256 | 59.9943 | 82 | 1.8883 | 65.8212 | 60.0001 | 65.8 | 1.8842 | 49.6748 | 59.9886 | 49.6 | 1.886 | 33.4225 | 60.0347 | 33.4
1.8983 | 82.0392 | 60.0001 | 82 | 1.8954 | 82.0279 | 59.9943 | 82 | 1.8966 | 65.8196 | 60.0001 | 65.8 | 1.8925 | 49.6757 | 59.9886 | 49.6 | 1.8943 | 33.4222 | 60.0347 | 33.4
1.9067 | 82.0399 | 60.0001 | 82 | 1.9038 | 82.0302 | 59.9943 | 82 | 1.905 | 65.818 | 60.0001 | 65.8 | 1.9008 | 49.6747 | 59.9886 | 49.6 | 1.9027 | 33.422 | 60.0347 | 33.4
1.915 | 82.0407 | 60.0001 | 82 | 1.9121 | 82.0325 | 59.9943 | 82 | 1.9133 | 65.8181 | 60.0001 | 65.8 | 1.9091 | 49.6736 | 59.9886 | 49.6 | 1.911 | 33.4218 | 60.0347 | 33.4
1.9233 | 82.0418 | 60.0001 | 82 | 1.9204 | 82.0349 | 59.9943 | 82 | 1.9216 | 65.8182 | 60.0001 | 65.8 | 1.9175 | 49.6725 | 59.9886 | 49.6 | 1.9193 | 33.4216 | 60.0347 | 33.4
1.9317 | 82.0428 | 60.0001 | 82 | 1.9288 | 82.0344 | 59.9943 | 82 | 1.9299 | 65.8188 | 60.0001 | 65.8 | 1.9258 | 49.6714 | 59.9886 | 49.6 | 1.9276 | 33.4213 | 60.0347 | 33.4
1.94 | 82.0419 | 60.0001 | 82 | 1.9371 | 82.034 | 59.9943 | 82 | 1.9383 | 65.8194 | 60.0001 | 65.8 | 1.9341 | 49.6693 | 59.9886 | 49.6 | 1.936 | 33.4211 | 60.0347 | 33.4
1.9483 | 82.0409 | 60.0001 | 82 | 1.9455 | 82.0312 | 59.9943 | 82 | 1.9467 | 65.8203 | 60.0001 | 65.8 | 1.9425 | 49.6671 | 59.9886 | 49.6 | 1.9443 | 33.4209 | 60.0347 | 33.4
1.9567 | 82.0379 | 60.0001 | 82 | 1.9538 | 82.0285 | 59.9943 | 82 | 1.955 | 65.8213 | 60.0001 | 65.8 | 1.9508 | 49.665 | 59.9886 | 49.6 | 1.9526 | 33.4206 | 60.0347 | 33.4
1.965 | 82.035 | 60.0001 | 82 | 1.9621 | 82.0249 | 59.9943 | 82 | 1.9633 | 65.8222 | 60.0001 | 65.8 | 1.9592 | 49.6628 | 59.9886 | 49.6 | 1.9609 | 33.4198 | 60.0347 | 33.4
1.9733 | 82.0321 | 60.0001 | 82 | 1.9705 | 82.0213 | 59.9943 | 82 | 1.9716 | 65.8231 | 60.0001 | 65.8 | 1.9675 | 49.6611 | 59.9886 | 49.6 | 1.9692 | 33.4191 | 60.0347 | 33.4
1.9817 | 82.0292 | 60.0001 | 82 | 1.9788 | 82.0174 | 59.9943 | 82 | 1.98 | 65.8242 | 60.0001 | 65.8 | 1.9758 | 49.6595 | 59.9886 | 49.6 | 1.9777 | 33.4185 | 60.0347 | 33.4
1.99 | 82.0257 | 60.0001 | 82 | 1.9871 | 82.0134 | 59.9943 | 82 | 1.9883 | 65.8253 | 60.0001 | 65.8 | 1.9842 | 49.6572 | 59.9886 | 49.6 | 1.986 | 33.4179 | 60.0347 | 33.4
1.9983 | 82.0222 | 60.0001 | 82 | 1.9955 | 82.0095 | 59.9943 | 82 | 1.9966 | 65.8268 | 60.0001 | 65.8 | 1.9925 | 49.6548 | 59.9886 | 49.6 | 1.9943 | 33.4173 | 60.0347 | 33.4
2.0067 | 82.0185 | 60.0001 | 82 | 2.0038 | 82.0055 | 59.9943 | 82 | 2.0049 | 65.8282 | 60.0001 | 65.8 | 2.0009 | 49.6495 | 59.9886 | 49.6 | 2.0026 | 33.4168 | 60.0347 | 33.4
2.015 | 82.0147 | 60.0001 | 82 | 2.0121 | 82.0043 | 59.9943 | 82 | 2.0133 | 65.8296 | 60.0001 | 65.8 | 2.0092 | 49.6441 | 59.9886 | 49.6 | 2.011 | 33.4162 | 60.0347 | 33.4
2.0233 | 82.0122 | 60.0001 | 82 | 2.0205 | 82.0031 | 59.9943 | 82 | 2.0216 | 65.831 | 60.0001 | 65.8 | 2.0175 | 49.6395 | 59.9886 | 49.6 | 2.0193 | 33.4156 | 60.0347 | 33.4
2.0317 | 82.0097 | 60.0001 | 82 | 2.0288 | 82.002 | 59.9943 | 82 | 2.03 | 65.8335 | 60.0001 | 65.8 | 2.0258 | 49.6349 | 59.9886 | 49.6 | 2.0276 | 33.4151 | 60.0347 | 33.4
2.04 | 82.0092 | 60.0001 | 82 | 2.0371 | 82.0008 | 59.9943 | 82 | 2.0383 | 65.836 | 60.0001 | 65.8 | 2.0342 | 49.6304 | 59.9886 | 49.6 | 2.0359 | 33.4145 | 60.0347 | 33.4
2.0483 | 82.0086 | 60.0001 | 82 | 2.0455 | 81.9996 | 59.9943 | 82 | 2.0466 | 65.8383 | 60.0001 | 65.8 | 2.0425 | 49.6258 | 59.9886 | 49.6 | 2.0442 | 33.4145 | 60.0347 | 33.4
2.0567 | 82.0081 | 60.0001 | 82 | 2.0538 | 81.9985 | 59.9943 | 82 | 2.0549 | 65.8407 | 60.0001 | 65.8 | 2.0508 | 49.6218 | 59.9886 | 49.6 | 2.0526 | 33.4145 | 60.0347 | 33.4
2.065 | 82.0076 | 60.0001 | 82 | 2.0621 | 81.9963 | 59.9943 | 82 | 2.0633 | 65.8433 | 60.0001 | 65.8 | 2.0592 | 49.6178 | 59.9886 | 49.6 | 2.0609 | 33.4145 | 60.0347 | 33.4
2.0733 | 82.0062 | 60.0001 | 82 | 2.0705 | 81.9941 | 59.9943 | 82 | 2.0717 | 65.846 | 60.0001 | 65.8 | 2.0675 | 49.6147 | 59.9886 | 49.6 | 2.0692 | 33.4145 | 60.0347 | 33.4
2.0817 | 82.0049 | 60.0001 | 82 | 2.0788 | 81.9923 | 59.9943 | 82 | 2.08 | 65.8493 | 60.0001 | 65.8 | 2.0759 | 49.6117 | 59.9886 | 49.6 | 2.0775 | 33.4145 | 60.0347 | 33.4
2.09 | 82.0036 | 60.0001 | 82 | 2.0871 | 81.9906 | 59.9943 | 82 | 2.0883 | 65.8527 | 60.0001 | 65.8 | 2.0842 | 49.6107 | 59.9886 | 49.6 | 2.0859 | 33.4145 | 60.0347 | 33.4
2.0983 | 82.0022 | 60.0001 | 82 | 2.0955 | 81.9889 | 59.9943 | 82 | 2.0966 | 65.8557 | 60.0001 | 65.8 | 2.0925 | 49.6098 | 59.9886 | 49.6 | 2.0942 | 33.4145 | 60.0347 | 33.4
2.1067 | 82.0009 | 60.0001 | 82 | 2.1038 | 81.9871 | 59.9943 | 82 | 2.105 | 65.8587 | 60.0001 | 65.8 | 2.1008 | 49.6092 | 59.9886 | 49.6 | 2.1025 | 33.4145 | 60.0347 | 33.4
2.115 | 81.9995 | 60.0001 | 82 | 2.1122 | 81.9861 | 59.9943 | 82 | 2.1133 | 65.8595 | 60.0001 | 65.8 | 2.1092 | 49.6086 | 59.9886 | 49.6 | 2.1108 | 33.4145 | 60.0347 | 33.4
2.1233 | 81.9977 | 60.0001 | 82 | 2.1205 | 81.985 | 59.9943 | 82 | 2.1216 | 65.8603 | 60.0001 | 65.8 | 2.1175 | 49.6085 | 59.9886 | 49.6 | 2.1193 | 33.4145 | 60.0347 | 33.4
2.1317 | 81.9958 | 60.0001 | 82 | 2.1288 | 81.9852 | 59.9943 | 82 | 2.1299 | 65.8612 | 60.0001 | 65.8 | 2.1259 | 49.6083 | 59.9886 | 49.6 | 2.1276 | 33.4145 | 60.0347 | 33.4
2.14 | 81.9933 | 60.0001 | 82 | 2.1371 | 81.9854 | 59.9943 | 82 | 2.1383 | 65.862 | 60.0001 | 65.8 | 2.1342 | 49.6078 | 59.9886 | 49.6 | 2.1359 | 33.4145 | 60.0347 | 33.4
2.1483 | 81.9908 | 60.0001 | 82 | 2.1455 | 81.9894 | 59.9943 | 82 | 2.1466 | 65.8616 | 60.0001 | 65.8 | 2.1425 | 49.6072 | 59.9886 | 49.6 | 2.1442 | 33.4145 | 60.0347 | 33.4
2.1567 | 81.9906 | 60.0001 | 82 | 2.1538 | 81.9935 | 59.9943 | 82 | 2.155 | 65.8612 | 60.0001 | 65.8 | 2.1509 | 49.6056 | 59.9886 | 49.6 | 2.1525 | 33.4145 | 60.0347 | 33.4
2.165 | 81.9904 | 60.0001 | 82 | 2.1621 | 81.997 | 59.9943 | 82 | 2.1633 | 65.8585 | 60.0001 | 65.8 | 2.1592 | 49.604 | 59.9886 | 49.6 | 2.1609 | 33.4145 | 60.0347 | 33.4
2.1733 | 81.9902 | 60.0001 | 82 | 2.1705 | 82.0006 | 59.9943 | 82 | 2.1716 | 65.8558 | 60.0001 | 65.8 | 2.1675 | 49.6032 | 59.9886 | 49.6 | 2.1692 | 33.4145 | 60.0347 | 33.4
2.1817 | 81.99 | 60.0001 | 82 | 2.1788 | 82.0048 | 59.9943 | 82 | 2.1799 | 65.853 | 60.0001 | 65.8 | 2.1758 | 49.6023 | 59.9886 | 49.6 | 2.1775 | 33.4154 | 60.0347 | 33.4
2.19 | 81.9917 | 60.0001 | 82 | 2.1871 | 82.0091 | 59.9943 | 82 | 2.1883 | 65.8503 | 60.0001 | 65.8 | 2.1842 | 49.6019 | 59.9886 | 49.6 | 2.1858 | 33.4163 | 60.0347 | 33.4
2.1983 | 81.9935 | 60.0001 | 82 | 2.1955 | 82.0133 | 59.9943 | 82 | 2.1967 | 65.8476 | 60.0001 | 65.8 | 2.1925 | 49.6015 | 59.9886 | 49.6 | 2.1942 | 33.4172 | 60.0347 | 33.4
2.2067 | 81.9958 | 60.0001 | 82 | 2.2038 | 82.0176 | 59.9943 | 82 | 2.205 | 65.8448 | 60.0001 | 65.8 | 2.2009 | 49.602 | 59.9886 | 49.6 | 2.2025 | 33.4182 | 60.0347 | 33.4
2.215 | 81.9981 | 60.0001 | 82 | 2.2122 | 82.0203 | 59.9943 | 82 | 2.2133 | 65.8418 | 59.9943 | 65.8 | 2.2092 | 49.6025 | 59.9886 | 49.6 | 2.2108 | 33.4191 | 60.0347 | 33.4
2.2233 | 82 | 60.0001 | 82 | 2.2205 | 82.0231 | 59.9943 | 82 | 2.2216 | 65.8388 | 59.9943 | 65.8 | 2.2175 | 49.6036 | 59.9886 | 49.6 | 2.2191 | 33.42 | 60.0347 | 33.4
2.2317 | 82.0019 | 60.0001 | 82 | 2.2288 | 82.0229 | 59.9943 | 82 | 2.23 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 2.2259 | 49.6047 | 59.9886 | 49.6 | 2.2274 | 33.4209 | 60.0347 | 33.4
2.24 | 82.0029 | 60.0001 | 82 | 2.2372 | 82.0227 | 59.9943 | 82 | 2.2383 | 65.8371 | 59.9943 | 65.8 | 2.2342 | 49.6068 | 59.9886 | 49.6 | 2.2358 | 33.4218 | 60.0347 | 33.4
2.2483 | 82.0039 | 60.0001 | 82 | 2.2455 | 82.0237 | 59.9943 | 82 | 2.2466 | 65.8363 | 59.9943 | 65.8 | 2.2426 | 49.6089 | 59.9886 | 49.6 | 2.2441 | 33.4227 | 60.0347 | 33.4
2.2567 | 82.0049 | 60.0001 | 82 | 2.2538 | 82.0247 | 59.9943 | 82 | 2.2549 | 65.8354 | 59.9943 | 65.8 | 2.2509 | 49.6118 | 59.9886 | 49.6 | 2.2524 | 33.4236 | 60.0347 | 33.4
2.265 | 82.0059 | 60.0001 | 82 | 2.2621 | 82.0264 | 59.9943 | 82 | 2.2633 | 65.8347 | 59.9943 | 65.8 | 2.2592 | 49.6147 | 59.9886 | 49.6 | 2.2607 | 33.4236 | 60.0347 | 33.4
2.2733 | 82.0049 | 60.0001 | 82 | 2.2705 | 82.0281 | 59.9943 | 82 | 2.2716 | 65.8339 | 59.9943 | 65.8 | 2.2676 | 49.6186 | 59.9886 | 49.6 | 2.2692 | 33.4236 | 60.0347 | 33.4
2.2817 | 82.004 | 60.0001 | 82 | 2.2788 | 82.0297 | 59.9943 | 82 | 2.28 | 65.8348 | 59.9943 | 65.8 | 2.2759 | 49.6224 | 59.9886 | 49.6 | 2.2775 | 33.4236 | 60.0347 | 33.4
2.29 | 82.0024 | 60.0001 | 82 | 2.2872 | 82.0312 | 59.9943 | 82 | 2.2883 | 65.8357 | 59.9943 | 65.8 | 2.2842 | 49.625 | 59.9886 | 49.6 | 2.2858 | 33.4236 | 60.0347 | 33.4
2.2983 | 82.0008 | 60.0001 | 82 | 2.2955 | 82.0337 | 59.9943 | 82 | 2.2966 | 65.8369 | 59.9943 | 65.8 | 2.2925 | 49.6275 | 59.9886 | 49.6 | 2.2941 | 33.4236 | 60.0347 | 33.4
2.3067 | 82.001 | 60.0001 | 82 | 2.3038 | 82.0361 | 59.9943 | 82 | 2.305 | 65.8381 | 59.9943 | 65.8 | 2.3009 | 49.6295 | 59.9886 | 49.6 | 2.3025 | 33.4236 | 60.0347 | 33.4
2.315 | 82.0011 | 60.0001 | 82 | 2.3122 | 82.0371 | 59.9943 | 82 | 2.3133 | 65.8381 | 59.9943 | 65.8 | 2.3092 | 49.6315 | 59.9886 | 49.6 | 2.3108 | 33.4236 | 60.0347 | 33.4
2.3233 | 82.0006 | 60.0001 | 82 | 2.3205 | 82.0381 | 59.9943 | 82 | 2.3217 | 65.8381 | 59.9943 | 65.8 | 2.3176 | 49.633 | 59.9886 | 49.6 | 2.3191 | 33.4236 | 60.0347 | 33.4
2.3317 | 82.0002 | 60.0001 | 82 | 2.3288 | 82.0368 | 59.9943 | 82 | 2.33 | 65.8381 | 59.9943 | 65.8 | 2.3259 | 49.6345 | 59.9886 | 49.6 | 2.3274 | 33.4242 | 60.0347 | 33.4
2.34 | 82.0003 | 60.0001 | 82 | 2.3372 | 82.0356 | 59.9943 | 82 | 2.3383 | 65.8381 | 59.9943 | 65.8 | 2.3342 | 49.6344 | 59.9886 | 49.6 | 2.3357 | 33.4247 | 60.0347 | 33.4
2.3483 | 82.0005 | 60.0001 | 82 | 2.3455 | 82.0317 | 59.9943 | 82 | 2.3466 | 65.8381 | 59.9943 | 65.8 | 2.3426 | 49.6344 | 59.9886 | 49.6 | 2.3441 | 33.4252 | 60.0347 | 33.4
2.3567 | 82.0007 | 60.0001 | 82 | 2.3538 | 82.0279 | 59.9943 | 82 | 2.355 | 65.8381 | 59.9943 | 65.8 | 2.3509 | 49.6329 | 59.9886 | 49.6 | 2.3524 | 33.4258 | 60.0347 | 33.4
2.365 | 82.0009 | 60.0001 | 82 | 2.3622 | 82.0242 | 59.9943 | 82 | 2.3633 | 65.8381 | 59.9943 | 65.8 | 2.3593 | 49.6314 | 59.9886 | 49.6 | 2.3607 | 33.4263 | 60.0347 | 33.4
2.3733 | 82.0017 | 60.0001 | 82 | 2.3705 | 82.0205 | 59.9943 | 82 | 2.3716 | 65.8381 | 59.9943 | 65.8 | 2.3676 | 49.63 | 59.9886 | 49.6 | 2.369 | 33.4268 | 60.0347 | 33.4
2.3817 | 82.0025 | 60.0001 | 82 | 2.3788 | 82.0168 | 59.9943 | 82 | 2.38 | 65.8381 | 59.9943 | 65.8 | 2.3759 | 49.6285 | 59.9886 | 49.6 | 2.3774 | 33.4274 | 60.0347 | 33.4
2.39 | 82.0012 | 60.0001 | 82 | 2.3872 | 82.0131 | 59.9943 | 82 | 2.3883 | 65.8381 | 59.9943 | 65.8 | 2.3842 | 49.6255 | 59.9886 | 49.6 | 2.3857 | 33.4279 | 60.0347 | 33.4
2.3983 | 82 | 60.0001 | 82 | 2.3955 | 82.0106 | 59.9943 | 82 | 2.3967 | 65.8381 | 59.9943 | 65.8 | 2.3926 | 49.6225 | 59.9886 | 49.6 | 2.394 | 33.4284 | 60.0347 | 33.4
2.4067 | 82.0015 | 60.0001 | 82 | 2.4038 | 82.0081 | 59.9943 | 82 | 2.405 | 65.8381 | 59.9943 | 65.8 | 2.4009 | 49.6197 | 59.9886 | 49.6 | 2.4023 | 33.4289 | 60.0347 | 33.4
2.415 | 82.0029 | 60.0001 | 82 | 2.4122 | 82.007 | 59.9943 | 82 | 2.4133 | 65.8381 | 59.9943 | 65.8 | 2.4092 | 49.6169 | 59.9886 | 49.6 | 2.4106 | 33.4289 | 60.0347 | 33.4
2.4233 | 82.0022 | 60.0001 | 82 | 2.4205 | 82.0059 | 59.9943 | 82 | 2.4216 | 65.8381 | 59.9943 | 65.8 | 2.4176 | 49.6151 | 59.9886 | 49.6 | 2.4191 | 33.4289 | 60.0347 | 33.4
2.4317 | 82.0015 | 60.0001 | 82 | 2.4288 | 82.0081 | 59.9943 | 82 | 2.43 | 65.8381 | 59.9943 | 65.8 | 2.4259 | 49.6133 | 59.9886 | 49.6 | 2.4274 | 33.4289 | 60.0347 | 33.4
2.44 | 82.0014 | 60.0001 | 82 | 2.4372 | 82.0103 | 59.9943 | 82 | 2.4383 | 65.8381 | 59.9943 | 65.8 | 2.4343 | 49.6115 | 59.9886 | 49.6 | 2.4357 | 33.4289 | 60.0347 | 33.4
2.4483 | 82.0012 | 60.0001 | 82 | 2.4455 | 82.0125 | 59.9943 | 82 | 2.4467 | 65.8381 | 59.9943 | 65.8 | 2.4426 | 49.6097 | 59.9886 | 49.6 | 2.444 | 33.4289 | 60.0347 | 33.4
2.4567 | 82.0014 | 60.0001 | 82 | 2.4538 | 82.0147 | 59.9943 | 82 | 2.455 | 65.8381 | 59.9943 | 65.8 | 2.4509 | 49.6069 | 59.9886 | 49.6 | 2.4524 | 33.4289 | 60.0347 | 33.4
2.465 | 82.0015 | 60.0001 | 82 | 2.4622 | 82.0172 | 59.9943 | 82 | 2.4633 | 65.8381 | 59.9943 | 65.8 | 2.4592 | 49.6041 | 59.9886 | 49.6 | 2.4607 | 33.4289 | 60.0347 | 33.4
2.4733 | 82.0029 | 60.0001 | 82 | 2.4705 | 82.0197 | 59.9943 | 82 | 2.4717 | 65.8381 | 59.9943 | 65.8 | 2.4676 | 49.6039 | 59.9886 | 49.6 | 2.469 | 33.4289 | 60.0347 | 33.4
2.4817 | 82.0044 | 60.0001 | 82 | 2.4789 | 82.0236 | 59.9943 | 82 | 2.48 | 65.8381 | 59.9943 | 65.8 | 2.476 | 49.6036 | 59.9886 | 49.6 | 2.4773 | 33.4289 | 60.0347 | 33.4
2.49 | 82.0051 | 60.0001 | 82 | 2.4872 | 82.0275 | 59.9943 | 82 | 2.4883 | 65.8381 | 59.9943 | 65.8 | 2.4843 | 49.6037 | 59.9886 | 49.6 | 2.4857 | 33.4289 | 60.0347 | 33.4
2.4983 | 82.0058 | 60.0001 | 82 | 2.4955 | 82.0315 | 59.9943 | 82 | 2.4966 | 65.8381 | 59.9943 | 65.8 | 2.4926 | 49.6037 | 59.9886 | 49.6 | 2.494 | 33.4289 | 60.0347 | 33.4
2.5067 | 82.0089 | 60.0001 | 82 | 2.5038 | 82.0355 | 59.9943 | 82 | 2.505 | 65.8381 | 59.9943 | 65.8 | 2.5009 | 49.6032 | 59.9886 | 49.6 | 2.5023 | 33.4289 | 60.0347 | 33.4
2.515 | 82.012 | 60.0001 | 82 | 2.5122 | 82.0357 | 59.9943 | 82 | 2.5133 | 65.8381 | 59.9943 | 65.8 | 2.5093 | 49.6028 | 59.9886 | 49.6 | 2.5106 | 33.4289 | 60.0347 | 33.4
2.5233 | 82.0149 | 60.0001 | 82 | 2.5205 | 82.036 | 59.9943 | 82 | 2.5217 | 65.8381 | 59.9943 | 65.8 | 2.5176 | 49.6022 | 59.9886 | 49.6 | 2.5189 | 33.4289 | 60.0347 | 33.4
2.5317 | 82.0179 | 60.0001 | 82 | 2.5288 | 82.0362 | 59.9943 | 82 | 2.53 | 65.8373 | 59.9943 | 65.8 | 2.5259 | 49.6015 | 59.9886 | 49.6 | 2.5273 | 33.4289 | 60.0347 | 33.4
2.54 | 82.0194 | 60.0001 | 82 | 2.5372 | 82.0364 | 59.9943 | 82 | 2.5383 | 65.8364 | 59.9943 | 65.8 | 2.5342 | 49.602 | 59.9886 | 49.6 | 2.5356 | 33.4289 | 60.0347 | 33.4
2.5483 | 82.021 | 60.0001 | 82 | 2.5455 | 82.0353 | 59.9943 | 82 | 2.5466 | 65.8355 | 59.9943 | 65.8 | 2.5426 | 49.6024 | 59.9886 | 49.6 | 2.5439 | 33.4289 | 60.0347 | 33.4
2.5567 | 82.0226 | 60.0001 | 82 | 2.5538 | 82.0342 | 59.9943 | 82 | 2.555 | 65.8347 | 59.9943 | 65.8 | 2.551 | 49.604 | 59.9886 | 49.6 | 2.5522 | 33.4289 | 60.0347 | 33.4
2.565 | 82.0242 | 60.0001 | 82 | 2.5622 | 82.0307 | 59.9943 | 82 | 2.5634 | 65.8338 | 59.9943 | 65.8 | 2.5593 | 49.6056 | 59.9886 | 49.6 | 2.5607 | 33.4289 | 60.0347 | 33.4
2.5733 | 82.0241 | 60.0001 | 82 | 2.5705 | 82.0271 | 59.9943 | 82 | 2.5717 | 65.833 | 59.9943 | 65.8 | 2.5676 | 49.6072 | 59.9886 | 49.6 | 2.569 | 33.4289 | 60.0347 | 33.4
2.5817 | 82.0241 | 60.0001 | 82 | 2.5789 | 82.0235 | 59.9943 | 82 | 2.58 | 65.8321 | 59.9943 | 65.8 | 2.5759 | 49.6088 | 59.9886 | 49.6 | 2.5773 | 33.4289 | 60.0347 | 33.4
2.59 | 82.0242 | 60.0001 | 82 | 2.5872 | 82.0198 | 59.9943 | 82 | 2.5883 | 65.8312 | 59.9943 | 65.8 | 2.5843 | 49.6109 | 59.9886 | 49.6 | 2.5856 | 33.4289 | 60.0347 | 33.4
2.5983 | 82.0243 | 60.0001 | 82 | 2.5955 | 82.0193 | 59.9943 | 82 | 2.5967 | 65.8304 | 59.9943 | 65.8 | 2.5926 | 49.613 | 59.9886 | 49.6 | 2.5939 | 33.4289 | 60.0347 | 33.4
2.6067 | 82.0233 | 60.0001 | 82 | 2.6039 | 82.0188 | 59.9943 | 82 | 2.605 | 65.8295 | 59.9943 | 65.8 | 2.601 | 49.6194 | 59.9886 | 49.6 | 2.6023 | 33.4289 | 60.0347 | 33.4
2.615 | 82.0223 | 60.0001 | 82 | 2.6122 | 82.0182 | 59.9943 | 82 | 2.6133 | 65.8295 | 59.9943 | 65.8 | 2.6093 | 49.6258 | 59.9886 | 49.6 | 2.6106 | 33.4287 | 60.0347 | 33.4
2.6233 | 82.0224 | 60.0001 | 82 | 2.6205 | 82.0176 | 59.9943 | 82 | 2.6216 | 65.8295 | 59.9943 | 65.8 | 2.6176 | 49.6319 | 59.9886 | 49.6 | 2.6189 | 33.4285 | 60.0347 | 33.4
2.6317 | 82.0225 | 60.0001 | 82 | 2.6288 | 82.0188 | 59.9943 | 82 | 2.63 | 65.8295 | 59.9943 | 65.8 | 2.626 | 49.638 | 59.9886 | 49.6 | 2.6272 | 33.4284 | 60.0347 | 33.4
2.64 | 82.0225 | 60.0001 | 82 | 2.6372 | 82.0201 | 59.9943 | 82 | 2.6383 | 65.8295 | 59.9943 | 65.8 | 2.6343 | 49.6419 | 59.9828 | 49.6 | 2.6356 | 33.4283 | 60.0347 | 33.4
2.6483 | 82.0224 | 60.0001 | 82 | 2.6455 | 82.0233 | 59.9943 | 82 | 2.6467 | 65.8295 | 59.9943 | 65.8 | 2.6426 | 49.6459 | 59.9828 | 49.6 | 2.6439 | 33.4281 | 60.0347 | 33.4
2.6567 | 82.0234 | 60.0001 | 82 | 2.6539 | 82.0265 | 59.9943 | 82 | 2.655 | 65.8295 | 59.9943 | 65.8 | 2.6509 | 49.6498 | 59.9828 | 49.6 | 2.6522 | 33.428 | 60.0347 | 33.4
2.665 | 82.0243 | 60.0001 | 82 | 2.6622 | 82.0282 | 59.9943 | 82 | 2.6633 | 65.8294 | 59.9943 | 65.8 | 2.6593 | 49.6537 | 59.9828 | 49.6 | 2.6605 | 33.4279 | 60.0347 | 33.4
2.6733 | 82.0229 | 60.0001 | 82 | 2.6705 | 82.0298 | 59.9943 | 82 | 2.6717 | 65.8293 | 59.9943 | 65.8 | 2.6676 | 49.6574 | 59.9828 | 49.6 | 2.6689 | 33.4277 | 60.0347 | 33.4
2.6817 | 82.0216 | 60.0001 | 82 | 2.6789 | 82.0292 | 59.9943 | 82 | 2.68 | 65.8292 | 59.9943 | 65.8 | 2.676 | 49.661 | 59.9828 | 49.6 | 2.6772 | 33.4276 | 60.0347 | 33.4
2.69 | 82.0209 | 60.0001 | 82 | 2.6872 | 82.0286 | 59.9943 | 82 | 2.6884 | 65.829 | 59.9943 | 65.8 | 2.6843 | 49.6598 | 59.9828 | 49.6 | 2.6855 | 33.4275 | 60.0347 | 33.4
2.6983 | 82.0202 | 60.0001 | 82 | 2.6955 | 82.028 | 59.9943 | 82 | 2.6967 | 65.8277 | 59.9943 | 65.8 | 2.6926 | 49.6587 | 59.9828 | 49.6 | 2.6938 | 33.4276 | 60.0347 | 33.4
2.7067 | 82.0193 | 60.0001 | 82 | 2.7039 | 82.0275 | 59.9943 | 82 | 2.705 | 65.8264 | 59.9943 | 65.8 | 2.701 | 49.6572 | 59.9828 | 49.6 | 2.7021 | 33.4276 | 60.0347 | 33.4
2.715 | 82.0184 | 60.0001 | 82 | 2.7122 | 82.0256 | 59.9943 | 82 | 2.7133 | 65.8251 | 59.9943 | 65.8 | 2.7093 | 49.6556 | 59.9828 | 49.6 | 2.7106 | 33.4276 | 60.0347 | 33.4
2.7233 | 82.0172 | 60.0001 | 82 | 2.7205 | 82.0237 | 59.9943 | 82 | 2.7217 | 65.8238 | 59.9943 | 65.8 | 2.7177 | 49.6541 | 59.9828 | 49.6 | 2.7189 | 33.4276 | 60.0347 | 33.4
2.7317 | 82.0159 | 60.0001 | 82 | 2.7289 | 82.021 | 59.9943 | 82 | 2.73 | 65.8225 | 59.9943 | 65.8 | 2.726 | 49.6525 | 59.9828 | 49.6 | 2.7272 | 33.4276 | 60.0347 | 33.4
2.74 | 82.0152 | 60.0001 | 82 | 2.7372 | 82.0183 | 59.9943 | 82 | 2.7383 | 65.8212 | 59.9943 | 65.8 | 2.7343 | 49.651 | 59.9828 | 49.6 | 2.7355 | 33.4276 | 60.0347 | 33.4
2.7483 | 82.0146 | 60.0001 | 82 | 2.7455 | 82.0173 | 59.9943 | 82 | 2.7467 | 65.82 | 59.9943 | 65.8 | 2.7427 | 49.6494 | 59.9828 | 49.6 | 2.7439 | 33.4276 | 60.0347 | 33.4
2.7567 | 82.0159 | 60.0001 | 82 | 2.7539 | 82.0163 | 59.9943 | 82 | 2.755 | 65.8189 | 59.9943 | 65.8 | 2.751 | 49.6488 | 59.9828 | 49.6 | 2.7522 | 33.4276 | 60.0347 | 33.4
2.765 | 82.0171 | 60.0001 | 82 | 2.7622 | 82.0157 | 59.9943 | 82 | 2.7634 | 65.8177 | 59.9943 | 65.8 | 2.7593 | 49.6482 | 59.9828 | 49.6 | 2.7605 | 33.4276 | 60.0347 | 33.4
2.7733 | 82.0184 | 60.0001 | 82 | 2.7705 | 82.0151 | 59.9943 | 82 | 2.7717 | 65.8165 | 59.9943 | 65.8 | 2.7676 | 49.6481 | 59.9828 | 49.6 | 2.7688 | 33.4276 | 60.0347 | 33.4
2.7817 | 82.0197 | 60.0001 | 82 | 2.7789 | 82.0146 | 59.9943 | 82 | 2.78 | 65.8165 | 59.9943 | 65.8 | 2.776 | 49.6481 | 59.9828 | 49.6 | 2.7771 | 33.4276 | 60.0347 | 33.4
2.79 | 82.0218 | 60.0001 | 82 | 2.7872 | 82.0142 | 59.9943 | 82 | 2.7883 | 65.8165 | 59.9943 | 65.8 | 2.7843 | 49.6485 | 59.9828 | 49.6 | 2.7855 | 33.4276 | 60.0347 | 33.4
2.7983 | 82.024 | 60.0001 | 82 | 2.7955 | 82.0164 | 59.9943 | 82 | 2.7967 | 65.8165 | 59.9943 | 65.8 | 2.7927 | 49.6489 | 59.9828 | 49.6 | 2.7938 | 33.4276 | 60.0347 | 33.4
2.8067 | 82.025 | 60.0001 | 82 | 2.8039 | 82.0186 | 59.9943 | 82 | 2.805 | 65.8165 | 59.9943 | 65.8 | 2.801 | 49.6493 | 59.9828 | 49.6 | 2.8021 | 33.4276 | 60.0347 | 33.4
2.815 | 82.026 | 60.0001 | 82 | 2.8122 | 82.0208 | 59.9943 | 82 | 2.8134 | 65.8165 | 59.9943 | 65.8 | 2.8093 | 49.6497 | 59.9828 | 49.6 | 2.8104 | 33.4276 | 60.0347 | 33.4
2.8233 | 82.0258 | 60.0001 | 82 | 2.8205 | 82.023 | 59.9943 | 82 | 2.8217 | 65.8165 | 59.9943 | 65.8 | 2.8177 | 49.6494 | 59.9828 | 49.6 | 2.8188 | 33.4277 | 60.0347 | 33.4
2.8317 | 82.0256 | 60.0001 | 82 | 2.8289 | 82.0254 | 59.9943 | 82 | 2.83 | 65.8165 | 59.9943 | 65.8 | 2.826 | 49.649 | 59.9828 | 49.6 | 2.8271 | 33.4277 | 60.0347 | 33.4
2.84 | 82.0246 | 60.0001 | 82 | 2.8372 | 82.0279 | 59.9943 | 82 | 2.8384 | 65.8165 | 59.9943 | 65.8 | 2.8344 | 49.6485 | 59.9828 | 49.6 | 2.8354 | 33.4277 | 60.0347 | 33.4
2.8483 | 82.0237 | 60.0001 | 82 | 2.8456 | 82.0298 | 59.9943 | 82 | 2.8467 | 65.8162 | 59.9943 | 65.8 | 2.8427 | 49.6479 | 59.9828 | 49.6 | 2.8438 | 33.4277 | 60.0347 | 33.4
2.8567 | 82.0225 | 60.0001 | 82 | 2.8539 | 82.0318 | 59.9943 | 82 | 2.855 | 65.8159 | 59.9943 | 65.8 | 2.851 | 49.6469 | 59.9828 | 49.6 | 2.8522 | 33.4277 | 60.0347 | 33.4
2.865 | 82.0213 | 60.0001 | 82 | 2.8622 | 82.0321 | 59.9943 | 82 | 2.8633 | 65.8156 | 59.9943 | 65.8 | 2.8594 | 49.6459 | 59.9828 | 49.6 | 2.8605 | 33.4277 | 60.0347 | 33.4
2.8733 | 82.0186 | 60.0001 | 82 | 2.8705 | 82.0325 | 59.9943 | 82 | 2.8717 | 65.8152 | 59.9943 | 65.8 | 2.8677 | 49.6451 | 59.9828 | 49.6 | 2.8688 | 33.4277 | 60.0347 | 33.4
2.8817 | 82.0158 | 60.0001 | 82 | 2.8789 | 82.0297 | 59.9886 | 82 | 2.88 | 65.8149 | 59.9943 | 65.8 | 2.876 | 49.6442 | 59.9828 | 49.6 | 2.8771 | 33.4277 | 60.0347 | 33.4
2.89 | 82.0132 | 60.0001 | 82 | 2.8872 | 82.027 | 59.9886 | 82 | 2.8884 | 65.8146 | 59.9943 | 65.8 | 2.8843 | 49.6434 | 59.9828 | 49.6 | 2.8854 | 33.4277 | 60.0347 | 33.4
2.8983 | 82.0107 | 60.0001 | 82 | 2.8955 | 82.0246 | 59.9886 | 82 | 2.8967 | 65.8143 | 59.9943 | 65.8 | 2.8927 | 49.6426 | 59.9828 | 49.6 | 2.8938 | 33.4277 | 60.0347 | 33.4
2.9067 | 82.0076 | 60.0001 | 82 | 2.9039 | 82.0222 | 59.9886 | 82 | 2.905 | 65.814 | 59.9943 | 65.8 | 2.901 | 49.641 | 59.9828 | 49.6 | 2.9021 | 33.4277 | 60.0347 | 33.4
2.915 | 82.0046 | 60.0001 | 82 | 2.9122 | 82.0192 | 59.9886 | 82 | 2.9133 | 65.8137 | 59.9943 | 65.8 | 2.9094 | 49.6395 | 59.9828 | 49.6 | 2.9104 | 33.4277 | 60.0347 | 33.4
2.9233 | 82.0021 | 60.0001 | 82 | 2.9206 | 82.0163 | 59.9886 | 82 | 2.9217 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 2.9177 | 49.6375 | 59.9828 | 49.6 | 2.9187 | 33.4277 | 60.0347 | 33.4
2.9317 | 81.9996 | 60.0001 | 82 | 2.9289 | 82.0142 | 59.9886 | 82 | 2.9301 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 2.926 | 49.6355 | 59.9828 | 49.6 | 2.9271 | 33.4277 | 60.0347 | 33.4
2.94 | 81.9973 | 60.0001 | 82 | 2.9372 | 82.012 | 59.9886 | 82 | 2.9384 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 2.9344 | 49.634 | 59.9828 | 49.6 | 2.9354 | 33.4277 | 60.0347 | 33.4
2.9483 | 81.9951 | 60.0001 | 82 | 2.9456 | 82.0114 | 59.9886 | 82 | 2.9467 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 2.9427 | 49.6324 | 59.9828 | 49.6 | 2.9437 | 33.4275 | 60.0347 | 33.4
2.9567 | 81.9933 | 60.0001 | 82 | 2.9539 | 82.0107 | 59.9886 | 82 | 2.955 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 2.951 | 49.6306 | 59.9828 | 49.6 | 2.952 | 33.4273 | 60.0347 | 33.4
2.965 | 81.9915 | 60.0001 | 82 | 2.9622 | 82.0094 | 59.9886 | 82 | 2.9634 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 2.9594 | 49.6289 | 59.9828 | 49.6 | 2.9603 | 33.4271 | 60.0347 | 33.4
2.9733 | 81.9912 | 60.0001 | 82 | 2.9706 | 82.0081 | 59.9886 | 82 | 2.9717 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 2.9677 | 49.6271 | 59.9828 | 49.6 | 2.9688 | 33.4269 | 60.0347 | 33.4
2.9817 | 81.9909 | 60.0001 | 82 | 2.9789 | 82.0066 | 59.9886 | 82 | 2.98 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 2.9761 | 49.6253 | 59.9828 | 49.6 | 2.9771 | 33.4267 | 60.0347 | 33.4
2.99 | 81.9918 | 60.0001 | 82 | 2.9872 | 82.005 | 59.9886 | 82 | 2.9883 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 2.9844 | 49.6257 | 59.9828 | 49.6 | 2.9854 | 33.4265 | 60.0347 | 33.4
2.9983 | 81.9926 | 60.0001 | 82 | 2.9956 | 82.0034 | 59.9886 | 82 | 2.9967 | 65.8125 | 59.9943 | 65.8 | 2.9927 | 49.6261 | 59.9828 | 49.6 | 2.9937 | 33.4263 | 60.0404 | 33.4
3.0067 | 81.9925 | 60.0001 | 82 | 3.0039 | 82.0019 | 59.9886 | 82 | 3.005 | 65.8115 | 59.9943 | 65.8 | 3.001 | 49.6265 | 59.9828 | 49.6 | 3.0021 | 33.4261 | 60.0404 | 33.4
3.015 | 81.9925 | 60.0001 | 82 | 3.0122 | 82.0003 | 59.9886 | 82 | 3.0134 | 65.8106 | 59.9943 | 65.8 | 3.0094 | 49.627 | 59.9828 | 49.6 | 3.0104 | 33.4258 | 60.0404 | 33.4
3.0233 | 81.9924 | 60.0001 | 82 | 3.0206 | 81.9987 | 59.9886 | 82 | 3.0217 | 65.8097 | 59.9943 | 65.8 | 3.0177 | 49.6272 | 59.9828 | 49.6 | 3.0187 | 33.4256 | 60.0404 | 33.4
3.0317 | 81.9923 | 60.0001 | 82 | 3.0289 | 81.9971 | 59.9886 | 82 | 3.03 | 65.8087 | 59.9943 | 65.8 | 3.0261 | 49.6274 | 59.9828 | 49.6 | 3.027 | 33.4256 | 60.0404 | 33.4
3.04 | 81.9936 | 60.0001 | 82 | 3.0372 | 81.9956 | 59.9886 | 82 | 3.0384 | 65.8078 | 59.9943 | 65.8 | 3.0344 | 49.626 | 59.9828 | 49.6 | 3.0353 | 33.4256 | 60.0404 | 33.4
3.0483 | 81.995 | 60.0001 | 82 | 3.0456 | 81.9945 | 59.9886 | 82 | 3.0467 | 65.8068 | 59.9943 | 65.8 | 3.0427 | 49.6247 | 59.9828 | 49.6 | 3.0437 | 33.4256 | 60.0404 | 33.4
3.0567 | 81.9959 | 60.0001 | 82 | 3.0539 | 81.9935 | 59.9886 | 82 | 3.0551 | 65.8059 | 59.9943 | 65.8 | 3.0511 | 49.6233 | 59.9828 | 49.6 | 3.052 | 33.4256 | 60.0404 | 33.4
3.065 | 81.9967 | 60.0001 | 82 | 3.0623 | 81.9925 | 59.9886 | 82 | 3.0634 | 65.805 | 59.9943 | 65.8 | 3.0594 | 49.6219 | 59.9828 | 49.6 | 3.0603 | 33.4256 | 60.0404 | 33.4
3.0733 | 81.9968 | 60.0001 | 82 | 3.0706 | 81.9915 | 59.9886 | 82 | 3.0717 | 65.804 | 59.9943 | 65.8 | 3.0677 | 49.6202 | 59.9828 | 49.6 | 3.0686 | 33.4256 | 60.0404 | 33.4
3.0817 | 81.9968 | 60.0001 | 82 | 3.0789 | 81.9921 | 59.9886 | 82 | 3.08 | 65.804 | 59.9943 | 65.8 | 3.076 | 49.6185 | 59.9828 | 49.6 | 3.077 | 33.4256 | 60.0404 | 33.4
3.09 | 81.9977 | 59.9943 | 82 | 3.0872 | 81.9927 | 59.9886 | 82 | 3.0884 | 65.804 | 59.9943 | 65.8 | 3.0844 | 49.6167 | 59.9828 | 49.6 | 3.0853 | 33.4256 | 60.0404 | 33.4
3.0983 | 81.9985 | 59.9943 | 82 | 3.0956 | 81.9933 | 59.9886 | 82 | 3.0967 | 65.804 | 59.9943 | 65.8 | 3.0928 | 49.6149 | 59.9828 | 49.6 | 3.0936 | 33.4256 | 60.0404 | 33.4
3.1067 | 81.9999 | 59.9943 | 82 | 3.1039 | 81.9939 | 59.9886 | 82 | 3.105 | 65.804 | 59.9943 | 65.8 | 3.1011 | 49.6134 | 59.9828 | 49.6 | 3.1019 | 33.4256 | 60.0404 | 33.4
3.115 | 82.0014 | 59.9943 | 82 | 3.1122 | 81.9941 | 59.9886 | 82 | 3.1134 | 65.8036 | 59.9943 | 65.8 | 3.1094 | 49.6118 | 59.9828 | 49.6 | 3.1102 | 33.4256 | 60.0404 | 33.4
3.1233 | 81.9997 | 59.9943 | 82 | 3.1206 | 81.9942 | 59.9886 | 82 | 3.1217 | 65.8031 | 59.9943 | 65.8 | 3.1177 | 49.6128 | 59.9828 | 49.6 | 3.1187 | 33.4256 | 60.0404 | 33.4
3.1317 | 81.9981 | 59.9943 | 82 | 3.1289 | 81.9954 | 59.9886 | 82 | 3.1301 | 65.8027 | 59.9943 | 65.8 | 3.1261 | 49.6138 | 59.9828 | 49.6 | 3.127 | 33.4256 | 60.0404 | 33.4
3.14 | 81.997 | 59.9943 | 82 | 3.1373 | 81.9966 | 59.9886 | 82 | 3.1384 | 65.8023 | 59.9943 | 65.8 | 3.1344 | 49.6149 | 59.9828 | 49.6 | 3.1353 | 33.4256 | 60.0404 | 33.4
3.1483 | 81.9958 | 59.9943 | 82 | 3.1456 | 81.9978 | 59.9886 | 82 | 3.1467 | 65.8018 | 59.9943 | 65.8 | 3.1428 | 49.6159 | 59.9828 | 49.6 | 3.1436 | 33.4256 | 60.0404 | 33.4
3.1567 | 81.9946 | 59.9943 | 82 | 3.1539 | 81.999 | 59.9886 | 82 | 3.155 | 65.8014 | 59.9943 | 65.8 | 3.1511 | 49.6167 | 59.9828 | 49.6 | 3.152 | 33.4256 | 60.0404 | 33.4
3.165 | 81.9933 | 59.9943 | 82 | 3.1623 | 81.9985 | 59.9886 | 82 | 3.1634 | 65.8009 | 59.9943 | 65.8 | 3.1594 | 49.6174 | 59.9828 | 49.6 | 3.1603 | 33.4256 | 60.0404 | 33.4
3.1733 | 81.9918 | 59.9943 | 82 | 3.1706 | 81.9981 | 59.9886 | 82 | 3.1717 | 65.8005 | 59.9943 | 65.8 | 3.1678 | 49.6183 | 59.9828 | 49.6 | 3.1686 | 33.4256 | 60.0404 | 33.4
3.1817 | 81.9902 | 59.9943 | 82 | 3.1789 | 81.9976 | 59.9886 | 82 | 3.1801 | 65.8001 | 59.9943 | 65.8 | 3.1761 | 49.6191 | 59.9828 | 49.6 | 3.1769 | 33.4256 | 60.0404 | 33.4
3.19 | 81.9881 | 59.9943 | 82 | 3.1873 | 81.9972 | 59.9886 | 82 | 3.1884 | 65.7996 | 59.9943 | 65.8 | 3.1844 | 49.62 | 59.9828 | 49.6 | 3.1852 | 33.4256 | 60.0404 | 33.4
3.1983 | 81.9859 | 59.9943 | 82 | 3.1956 | 81.9972 | 59.9886 | 82 | 3.1967 | 65.7996 | 59.9943 | 65.8 | 3.1927 | 49.6209 | 59.9828 | 49.6 | 3.1936 | 33.4257 | 60.0404 | 33.4
3.2067 | 81.9868 | 59.9943 | 82 | 3.2039 | 81.9972 | 59.9886 | 82 | 3.2051 | 65.7996 | 59.9943 | 65.8 | 3.2011 | 49.6186 | 59.9828 | 49.6 | 3.2019 | 33.4258 | 60.0404 | 33.4
3.215 | 81.9878 | 59.9943 | 82 | 3.2123 | 81.9976 | 59.9886 | 82 | 3.2134 | 65.7996 | 59.9943 | 65.8 | 3.2095 | 49.6163 | 59.9828 | 49.6 | 3.2102 | 33.4257 | 60.0404 | 33.4
3.2233 | 81.9887 | 59.9943 | 82 | 3.2206 | 81.998 | 59.9886 | 82 | 3.2217 | 65.7996 | 59.9943 | 65.8 | 3.2178 | 49.6141 | 59.9828 | 49.6 | 3.2185 | 33.4256 | 60.0404 | 33.4
3.2317 | 81.9897 | 59.9943 | 82 | 3.2289 | 81.9984 | 59.9886 | 82 | 3.23 | 65.7996 | 59.9943 | 65.8 | 3.2261 | 49.6118 | 59.9828 | 49.6 | 3.2269 | 33.4255 | 60.0404 | 33.4
3.24 | 81.9908 | 59.9943 | 82 | 3.2373 | 81.9988 | 59.9886 | 82 | 3.2384 | 65.7996 | 59.9943 | 65.8 | 3.2344 | 49.6093 | 59.9828 | 49.6 | 3.2352 | 33.4254 | 60.0404 | 33.4
3.2483 | 81.9918 | 59.9943 | 82 | 3.2456 | 81.9998 | 59.9886 | 82 | 3.2467 | 65.7996 | 59.9943 | 65.8 | 3.2428 | 49.6069 | 59.9828 | 49.6 | 3.2435 | 33.4253 | 60.0404 | 33.4
3.2567 | 81.9929 | 59.9886 | 82 | 3.2539 | 82.0007 | 59.9886 | 82 | 3.2551 | 65.7996 | 59.9943 | 65.8 | 3.2511 | 49.6046 | 59.9828 | 49.6 | 3.2518 | 33.4252 | 60.0404 | 33.4
3.265 | 81.9939 | 59.9886 | 82 | 3.2623 | 82.0016 | 59.9886 | 82 | 3.2634 | 65.7996 | 59.9943 | 65.8 | 3.2595 | 49.6023 | 59.9828 | 49.6 | 3.2601 | 33.4251 | 60.0404 | 33.4
3.2733 | 81.995 | 59.9886 | 82 | 3.2706 | 82.0025 | 59.9886 | 82 | 3.2717 | 65.7996 | 59.9943 | 65.8 | 3.2678 | 49.5991 | 59.9828 | 49.6 | 3.2686 | 33.425 | 60.0404 | 33.4
3.2817 | 81.9961 | 59.9886 | 82 | 3.279 | 82.0048 | 59.9886 | 82 | 3.28 | 65.7996 | 59.9943 | 65.8 | 3.2761 | 49.5959 | 59.9828 | 49.6 | 3.2769 | 33.4247 | 60.0404 | 33.4
3.29 | 81.9961 | 59.9886 | 82 | 3.2873 | 82.0071 | 59.9886 | 82 | 3.2884 | 65.7996 | 59.9943 | 65.8 | 3.2845 | 49.595 | 59.9828 | 49.6 | 3.2852 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.2983 | 81.9961 | 59.9886 | 82 | 3.2956 | 82.009 | 59.9886 | 82 | 3.2968 | 65.7996 | 59.9943 | 65.8 | 3.2928 | 49.5942 | 59.9828 | 49.6 | 3.2935 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.3067 | 81.996 | 59.9886 | 82 | 3.304 | 82.0109 | 59.9886 | 82 | 3.3051 | 65.7996 | 59.9943 | 65.8 | 3.3011 | 49.5935 | 59.9828 | 49.6 | 3.3019 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.315 | 81.996 | 59.9886 | 82 | 3.3123 | 82.0128 | 59.9886 | 82 | 3.3134 | 65.7996 | 59.9943 | 65.8 | 3.3095 | 49.5929 | 59.9828 | 49.6 | 3.3102 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.3233 | 81.996 | 59.9886 | 82 | 3.3206 | 82.0147 | 59.9886 | 82 | 3.3217 | 65.7996 | 59.9943 | 65.8 | 3.3178 | 49.5922 | 59.9828 | 49.6 | 3.3185 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.3317 | 81.9959 | 59.9886 | 82 | 3.329 | 82.016 | 59.9886 | 82 | 3.3301 | 65.7996 | 59.9943 | 65.8 | 3.3262 | 49.5916 | 59.9828 | 49.6 | 3.3268 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.34 | 81.9959 | 59.9886 | 82 | 3.3373 | 82.0174 | 59.9886 | 82 | 3.3384 | 65.7996 | 59.9943 | 65.8 | 3.3345 | 49.591 | 59.9828 | 49.6 | 3.3351 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.3484 | 81.9958 | 59.9886 | 82 | 3.3456 | 82.0188 | 59.9886 | 82 | 3.3467 | 65.7996 | 59.9943 | 65.8 | 3.3428 | 49.5904 | 59.9828 | 49.6 | 3.3435 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.3567 | 81.9958 | 59.9886 | 82 | 3.354 | 82.0202 | 59.9886 | 82 | 3.355 | 65.7996 | 59.9943 | 65.8 | 3.3511 | 49.5907 | 59.9828 | 49.6 | 3.3518 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.365 | 81.9958 | 59.9886 | 82 | 3.3623 | 82.0202 | 59.9886 | 82 | 3.3634 | 65.7996 | 59.9943 | 65.8 | 3.3595 | 49.591 | 59.9828 | 49.6 | 3.3601 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.3734 | 81.9957 | 59.9886 | 82 | 3.3706 | 82.0202 | 59.9886 | 82 | 3.3717 | 65.7996 | 59.9943 | 65.8 | 3.3679 | 49.5913 | 59.9828 | 49.6 | 3.3684 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.3817 | 81.9957 | 59.9886 | 82 | 3.379 | 82.0202 | 59.9886 | 82 | 3.3801 | 65.7996 | 59.9943 | 65.8 | 3.3762 | 49.5916 | 59.9828 | 49.6 | 3.3768 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.39 | 81.996 | 59.9886 | 82 | 3.3873 | 82.0202 | 59.9886 | 82 | 3.3884 | 65.7996 | 59.9943 | 65.8 | 3.3845 | 49.5918 | 59.9828 | 49.6 | 3.3851 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.3984 | 81.9962 | 59.9886 | 82 | 3.3956 | 82.0206 | 59.9886 | 82 | 3.3967 | 65.7996 | 59.9943 | 65.8 | 3.3928 | 49.5919 | 59.9828 | 49.6 | 3.3934 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.4067 | 81.9979 | 59.9886 | 82 | 3.404 | 82.0211 | 59.9886 | 82 | 3.4051 | 65.7996 | 59.9943 | 65.8 | 3.4012 | 49.592 | 59.9828 | 49.6 | 3.4017 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.415 | 81.9995 | 59.9886 | 82 | 3.4123 | 82.0215 | 59.9886 | 82 | 3.4134 | 65.7996 | 59.9943 | 65.8 | 3.4095 | 49.5922 | 59.9828 | 49.6 | 3.41 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.4234 | 82.0012 | 59.9943 | 82 | 3.4207 | 82.0219 | 59.9886 | 82 | 3.4218 | 65.7996 | 59.9943 | 65.8 | 3.4178 | 49.5921 | 59.9828 | 49.6 | 3.4185 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.4317 | 82.0029 | 59.9943 | 82 | 3.429 | 82.0224 | 59.9886 | 82 | 3.4301 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.4262 | 49.592 | 59.9828 | 49.6 | 3.4268 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.44 | 82.0045 | 59.9943 | 82 | 3.4373 | 82.0228 | 59.9886 | 82 | 3.4384 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.4345 | 49.5934 | 59.9828 | 49.6 | 3.4351 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.4484 | 82.0062 | 59.9943 | 82 | 3.4456 | 82.0221 | 59.9886 | 82 | 3.4467 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.4429 | 49.5948 | 59.9828 | 49.6 | 3.4434 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.4567 | 82.0079 | 59.9943 | 82 | 3.454 | 82.0213 | 59.9886 | 82 | 3.4551 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.4512 | 49.5987 | 59.9828 | 49.6 | 3.4518 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.465 | 82.0096 | 59.9943 | 82 | 3.4623 | 82.0206 | 59.9886 | 82 | 3.4634 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.4595 | 49.6026 | 59.9828 | 49.6 | 3.4601 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.4734 | 82.011 | 59.9943 | 82 | 3.4707 | 82.0199 | 59.9886 | 82 | 3.4717 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.4678 | 49.6065 | 59.9828 | 49.6 | 3.4684 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.4817 | 82.0124 | 59.9943 | 82 | 3.479 | 82.0187 | 59.9886 | 82 | 3.4801 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.4762 | 49.6105 | 59.9828 | 49.6 | 3.4767 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.49 | 82.0124 | 59.9943 | 82 | 3.4873 | 82.0176 | 59.9886 | 82 | 3.4884 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.4846 | 49.6158 | 59.9828 | 49.6 | 3.485 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.4984 | 82.0124 | 59.9943 | 82 | 3.4957 | 82.0164 | 59.9886 | 82 | 3.4968 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.4929 | 49.6211 | 59.9828 | 49.6 | 3.4934 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.5067 | 82.0124 | 59.9943 | 82 | 3.504 | 82.0152 | 59.9886 | 82 | 3.5051 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.5012 | 49.6265 | 59.9828 | 49.6 | 3.5017 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.515 | 82.0124 | 59.9943 | 82 | 3.5123 | 82.0141 | 59.9886 | 82 | 3.5134 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.5095 | 49.6319 | 59.9828 | 49.6 | 3.51 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.5234 | 82.0124 | 59.9943 | 82 | 3.5207 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.5217 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.5179 | 49.6362 | 59.9828 | 49.6 | 3.5183 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.5317 | 82.0124 | 59.9943 | 82 | 3.529 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.5301 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.5262 | 49.6405 | 59.9828 | 49.6 | 3.5267 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.54 | 82.0124 | 59.9943 | 82 | 3.5373 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.5384 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.5345 | 49.6422 | 59.9828 | 49.6 | 3.535 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.5484 | 82.0124 | 59.9943 | 82 | 3.5457 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.5468 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.5429 | 49.6438 | 59.9828 | 49.6 | 3.5433 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.5567 | 82.0119 | 59.9943 | 82 | 3.554 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.5551 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.5512 | 49.6455 | 59.9828 | 49.6 | 3.5516 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.565 | 82.0114 | 59.9943 | 82 | 3.5623 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.5634 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.5596 | 49.6471 | 59.9828 | 49.6 | 3.5599 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.5734 | 82.0109 | 59.9943 | 82 | 3.5707 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.5718 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.5679 | 49.6474 | 59.9828 | 49.6 | 3.5684 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.5817 | 82.0104 | 59.9943 | 82 | 3.579 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.5801 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.5762 | 49.6476 | 59.9828 | 49.6 | 3.5767 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.59 | 82.0083 | 59.9943 | 82 | 3.5873 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.5884 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.5845 | 49.6479 | 59.9828 | 49.6 | 3.585 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.5984 | 82.0061 | 59.9943 | 82 | 3.5957 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.5967 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.5929 | 49.6482 | 59.9828 | 49.6 | 3.5933 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.6067 | 82.004 | 59.9943 | 82 | 3.604 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.6051 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.6013 | 49.648 | 59.9828 | 49.6 | 3.6016 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.6151 | 82.0019 | 59.9943 | 82 | 3.6124 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.6134 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.6096 | 49.6479 | 59.9828 | 49.6 | 3.61 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.6234 | 81.9997 | 59.9943 | 82 | 3.6207 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.6218 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.6179 | 49.6482 | 59.9828 | 49.6 | 3.6183 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.6317 | 81.9976 | 59.9943 | 82 | 3.629 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.6301 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.6262 | 49.6485 | 59.9828 | 49.6 | 3.6266 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.6401 | 81.9959 | 59.9943 | 82 | 3.6374 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.6384 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.6346 | 49.6488 | 59.9828 | 49.6 | 3.6349 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.6484 | 81.9942 | 59.9943 | 82 | 3.6457 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.6468 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.6429 | 49.6491 | 59.9828 | 49.6 | 3.6433 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.6567 | 81.9925 | 59.9943 | 82 | 3.654 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.6551 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.6512 | 49.651 | 59.9828 | 49.6 | 3.6516 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.6651 | 81.9908 | 59.9943 | 82 | 3.6624 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.6635 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.6596 | 49.6528 | 59.9828 | 49.6 | 3.6599 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.6734 | 81.9919 | 59.9943 | 82 | 3.6707 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.6718 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.6679 | 49.6546 | 59.9828 | 49.6 | 3.6682 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.6817 | 81.9929 | 59.9943 | 82 | 3.679 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.6801 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.6763 | 49.6564 | 59.9828 | 49.6 | 3.6765 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.6901 | 81.9938 | 59.9943 | 82 | 3.6874 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.6884 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.6846 | 49.6593 | 59.9828 | 49.6 | 3.6849 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.6984 | 81.9948 | 59.9943 | 82 | 3.6957 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.6968 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.6929 | 49.6621 | 59.9828 | 49.6 | 3.6932 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.7067 | 81.9958 | 59.9943 | 82 | 3.704 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.7051 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.7012 | 49.6644 | 59.9828 | 49.6 | 3.7015 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.7151 | 81.9968 | 59.9943 | 82 | 3.7124 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.7134 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.7096 | 49.6667 | 59.9828 | 49.6 | 3.7098 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.7234 | 81.9985 | 59.9943 | 82 | 3.7207 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.7217 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.718 | 49.669 | 59.9828 | 49.6 | 3.7183 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.7317 | 82.0002 | 59.9943 | 82 | 3.729 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.7301 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.7263 | 49.6713 | 59.9828 | 49.6 | 3.7266 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.7401 | 82.0023 | 59.9943 | 82 | 3.7374 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.7385 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.7346 | 49.6721 | 59.9828 | 49.6 | 3.7349 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.7484 | 82.0044 | 59.9943 | 82 | 3.7457 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.7468 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.7429 | 49.6728 | 59.9828 | 49.6 | 3.7432 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.7567 | 82.0055 | 59.9943 | 82 | 3.7541 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.7551 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.7513 | 49.6735 | 59.9828 | 49.6 | 3.7515 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.7651 | 82.0066 | 59.9943 | 82 | 3.7624 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.7634 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.7596 | 49.6742 | 59.9828 | 49.6 | 3.7599 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
3.7734 | 82.0069 | 59.9943 | 82 | 3.7707 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.7718 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.7679 | 49.673 | 59.9828 | 49.6 | 3.7682 | 33.4244 | 60.0404 | 33.4
3.7817 | 82.0073 | 59.9943 | 82 | 3.7791 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.7801 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.7763 | 49.6718 | 59.9828 | 49.6 | 3.7765 | 33.4243 | 60.0404 | 33.4
3.7901 | 82.0073 | 59.9943 | 82 | 3.7874 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.7885 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.7846 | 49.6709 | 59.9828 | 49.6 | 3.7848 | 33.4241 | 60.0404 | 33.4
3.7984 | 82.0073 | 59.9943 | 82 | 3.7957 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.7968 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.793 | 49.67 | 59.9828 | 49.6 | 3.7932 | 33.424 | 60.0404 | 33.4
3.8067 | 82.0067 | 59.9943 | 82 | 3.804 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.8051 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.8013 | 49.6692 | 59.9828 | 49.6 | 3.8015 | 33.4239 | 60.0404 | 33.4
3.8151 | 82.006 | 59.9943 | 82 | 3.8124 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.8134 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.8096 | 49.6684 | 59.9828 | 49.6 | 3.8098 | 33.4234 | 60.0404 | 33.4
3.8234 | 82.005 | 59.9943 | 82 | 3.8207 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.8218 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.8179 | 49.6676 | 59.9828 | 49.6 | 3.8181 | 33.4229 | 60.0404 | 33.4
3.8317 | 82.0039 | 59.9943 | 82 | 3.8291 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.8301 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.8263 | 49.6668 | 59.9828 | 49.6 | 3.8264 | 33.4224 | 60.0404 | 33.4
3.8401 | 82.0017 | 59.9943 | 82 | 3.8374 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.8384 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.8347 | 49.6661 | 59.9828 | 49.6 | 3.8348 | 33.4219 | 60.0404 | 33.4
3.8484 | 81.9996 | 59.9943 | 82 | 3.8457 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.8468 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.843 | 49.6655 | 59.9828 | 49.6 | 3.8431 | 33.4215 | 60.0404 | 33.4
3.8567 | 81.999 | 59.9943 | 82 | 3.8541 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.8551 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.8513 | 49.6658 | 59.9828 | 49.6 | 3.8514 | 33.421 | 60.0404 | 33.4
3.8651 | 81.9984 | 59.9943 | 82 | 3.8624 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.8635 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.8596 | 49.6662 | 59.9828 | 49.6 | 3.8597 | 33.4207 | 60.0404 | 33.4
3.8734 | 81.9971 | 59.9943 | 82 | 3.8707 | 82.0129 | 59.9886 | 82 | 3.8718 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.868 | 49.6659 | 59.9828 | 49.6 | 3.8682 | 33.4203 | 60.0404 | 33.4
3.8817 | 81.9959 | 59.9943 | 82 | 3.8791 | 82.0129 | 59.9943 | 82 | 3.8801 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.8763 | 49.6656 | 59.9828 | 49.6 | 3.8765 | 33.42 | 60.0404 | 33.4
3.8901 | 81.9945 | 59.9943 | 82 | 3.8874 | 82.0129 | 59.9943 | 82 | 3.8884 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.8846 | 49.665 | 59.9828 | 49.6 | 3.8848 | 33.4196 | 60.0404 | 33.4
3.8984 | 81.993 | 59.9943 | 82 | 3.8958 | 82.0129 | 59.9943 | 82 | 3.8968 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.893 | 49.6644 | 59.9828 | 49.6 | 3.8931 | 33.4196 | 60.0404 | 33.4
3.9067 | 81.9915 | 59.9943 | 82 | 3.9041 | 82.0129 | 59.9943 | 82 | 3.9051 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.9013 | 49.6636 | 59.9828 | 49.6 | 3.9014 | 33.4196 | 60.0404 | 33.4
3.9151 | 81.9901 | 59.9943 | 82 | 3.9124 | 82.0129 | 59.9943 | 82 | 3.9135 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.9097 | 49.6628 | 59.9828 | 49.6 | 3.9098 | 33.4196 | 60.0404 | 33.4
3.9234 | 81.9894 | 59.9943 | 82 | 3.9207 | 82.0129 | 59.9943 | 82 | 3.9218 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.918 | 49.6619 | 59.9828 | 49.6 | 3.9181 | 33.4196 | 60.0404 | 33.4
3.9317 | 81.9887 | 59.9943 | 82 | 3.9291 | 82.0111 | 59.9943 | 82 | 3.9301 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.9263 | 49.661 | 59.9828 | 49.6 | 3.9264 | 33.4196 | 60.0404 | 33.4
3.9401 | 81.9881 | 59.9943 | 82 | 3.9374 | 82.0094 | 59.9943 | 82 | 3.9385 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.9346 | 49.6598 | 59.9828 | 49.6 | 3.9347 | 33.4196 | 60.0404 | 33.4
3.9484 | 81.9876 | 59.9943 | 82 | 3.9457 | 82.0076 | 59.9943 | 82 | 3.9468 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.943 | 49.6587 | 59.9828 | 49.6 | 3.9431 | 33.4196 | 60.0404 | 33.4
3.9568 | 81.988 | 59.9943 | 82 | 3.9541 | 82.0058 | 59.9943 | 82 | 3.9551 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.9514 | 49.6592 | 59.9828 | 49.6 | 3.9514 | 33.4196 | 60.0404 | 33.4
3.9651 | 81.9884 | 59.9943 | 82 | 3.9624 | 82.0053 | 59.9943 | 82 | 3.9634 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.9597 | 49.6597 | 59.9828 | 49.6 | 3.9597 | 33.4196 | 60.0404 | 33.4
3.9734 | 81.9891 | 59.9943 | 82 | 3.9707 | 82.0049 | 59.9943 | 82 | 3.9718 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.968 | 49.6604 | 59.9828 | 49.6 | 3.968 | 33.4196 | 60.0404 | 33.4
3.9818 | 81.9898 | 59.9943 | 82 | 3.9791 | 82.0042 | 59.9943 | 82 | 3.9801 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.9763 | 49.6611 | 59.9828 | 49.6 | 3.9763 | 33.4196 | 60.0404 | 33.4
3.9901 | 81.99 | 59.9943 | 82 | 3.9874 | 82.0036 | 59.9943 | 82 | 3.9885 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.9847 | 49.662 | 59.9828 | 49.6 | 3.9847 | 33.4196 | 60.0404 | 33.4
3.9984 | 81.9901 | 59.9943 | 82 | 3.9958 | 82.0028 | 59.9943 | 82 | 3.9968 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 3.993 | 49.6629 | 59.9828 | 49.6 | 3.993 | 33.4196 | 60.0404 | 33.4
4.0068 | 81.9921 | 59.9943 | 82 | 4.0041 | 82.002 | 59.9943 | 82 | 4.0051 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 4.0013 | 49.6649 | 59.9828 | 49.6 | 4.0013 | 33.4196 | 60.0404 | 33.4
4.0151 | 81.9941 | 59.9943 | 82 | 4.0124 | 82.0029 | 59.9943 | 82 | 4.0135 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 4.0097 | 49.6668 | 59.9828 | 49.6 | 4.0096 | 33.4196 | 60.0404 | 33.4
4.0234 | 81.9941 | 59.9943 | 82 | 4.0208 | 82.0039 | 59.9943 | 82 | 4.0218 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 4.018 | 49.6687 | 59.9828 | 49.6 | 4.0181 | 33.4196 | 60.0404 | 33.4
4.0318 | 81.9941 | 59.9943 | 82 | 4.0291 | 82.0052 | 59.9943 | 82 | 4.0302 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 4.0264 | 49.6706 | 59.9828 | 49.6 | 4.0264 | 33.4196 | 60.0404 | 33.4
4.0401 | 81.9941 | 59.9943 | 82 | 4.0374 | 82.0066 | 59.9943 | 82 | 4.0385 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 4.0347 | 49.671 | 59.9828 | 49.6 | 4.0347 | 33.4196 | 60.0404 | 33.4
4.0484 | 81.9941 | 59.9943 | 82 | 4.0457 | 82.0054 | 59.9943 | 82 | 4.0468 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 4.043 | 49.6714 | 59.9828 | 49.6 | 4.043 | 33.4196 | 60.0404 | 33.4
4.0568 | 81.994 | 59.9943 | 82 | 4.0541 | 82.0042 | 59.9943 | 82 | 4.0551 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 4.0513 | 49.6676 | 59.9828 | 49.6 | 4.0513 | 33.4196 | 60.0404 | 33.4
4.0651 | 81.994 | 59.9943 | 82 | 4.0624 | 82.0043 | 59.9943 | 82 | 4.0635 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 4.0597 | 49.6637 | 59.9828 | 49.6 | 4.0597 | 33.4196 | 60.0404 | 33.4
4.0734 | 81.9937 | 59.9943 | 82 | 4.0707 | 82.0044 | 59.9943 | 82 | 4.0718 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 4.0681 | 49.6598 | 59.9828 | 49.6 | 4.068 | 33.4196 | 60.0404 | 33.4
4.0818 | 81.9934 | 59.9943 | 82 | 4.0791 | 82.0046 | 59.9943 | 82 | 4.0801 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 4.0764 | 49.656 | 59.9828 | 49.6 | 4.0763 | 33.4196 | 60.0404 | 33.4
4.0901 | 81.9931 | 59.9943 | 82 | 4.0874 | 82.0049 | 59.9943 | 82 | 4.0884 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 4.0847 | 49.6486 | 59.9828 | 49.6 | 4.0846 | 33.4196 | 60.0404 | 33.4
4.0984 | 81.9928 | 59.9943 | 82 | 4.0958 | 82.0053 | 59.9943 | 82 | 4.0968 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 4.093 | 49.6412 | 59.9828 | 49.6 | 4.093 | 33.4196 | 60.0404 | 33.4
4.1068 | 81.9946 | 59.9943 | 82 | 4.1041 | 82.0056 | 59.9943 | 82 | 4.1052 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 4.1014 | 49.6342 | 59.9828 | 49.6 | 4.1013 | 33.4196 | 60.0404 | 33.4
4.1151 | 81.9964 | 59.9943 | 82 | 4.1124 | 82.0055 | 59.9943 | 82 | 4.1135 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 4.1097 | 49.6272 | 59.9828 | 49.6 | 4.1096 | 33.4196 | 60.0404 | 33.4
4.1234 | 81.9982 | 59.9943 | 82 | 4.1208 | 82.0055 | 59.9943 | 82 | 4.1218 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 4.118 | 49.6208 | 59.9828 | 49.6 | 4.1179 | 33.4196 | 60.0404 | 33.4
4.1318 | 82.0001 | 59.9943 | 82 | 4.1291 | 82.0057 | 59.9943 | 82 | 4.1301 | 65.8 | 59.9943 | 65.8 | 4.1264 | 49.6143 | 59.9828 | 49.6 | 4.1262 | 33.4212 | 60.0404 | 33.4
4.1401 | 82.0008 | 59.9943 | 82 | 4.1374 | 82.006 | 59.9943 | 82 | 4.1385 | 65.8003 | 59.9943 | 65.8 | 4.1347 | 49.6121 | 59.9828 | 49.6 | 4.1346 | 33.4228 | 60.0404 | 33.4
4.1484 | 82.0016 | 59.9943 | 82 | 4.1458 | 82.0056 | 59.9943 | 82 | 4.1468 | 65.8007 | 59.9943 | 65.8 | 4.1431 | 49.61 | 59.9828 | 49.6 | 4.1429 | 33.4244 | 60.0404 | 33.4
4.1568 | 82.0032 | 59.9943 | 82 | 4.1541 | 82.0051 | 59.9943 | 82 | 4.1552 | 65.801 | 59.9943 | 65.8 | 4.1514 | 49.6071 | 59.9828 | 49.6 | 4.1512 | 33.426 | 60.0404 | 33.4
4.1651 | 82.0048 | 59.9943 | 82 | 4.1624 | 82.0042 | 59.9943 | 82 | 4.1635 | 65.8014 | 59.9943 | 65.8 | 4.1597 | 49.6043 | 59.9828 | 49.6 | 4.1595 | 33.4276 | 60.0404 | 33.4
4.1734 | 82.0032 | 59.9943 | 82 | 4.1708 | 82.0033 | 59.9943 | 82 | 4.1718 | 65.8017 | 59.9943 | 65.8 | 4.168 | 49.6035 | 59.9828 | 49.6 | 4.168 | 33.4291 | 60.0404 | 33.4
4.1818 | 82.0017 | 59.9943 | 82 | 4.1791 | 82.0023 | 59.9943 | 82 | 4.1801 | 65.8021 | 59.9943 | 65.8 | 4.1764 | 49.6027 | 59.9828 | 49.6 | 4.1763 | 33.4309 | 60.0404 | 33.4
4.1901 | 81.9991 | 59.9943 | 82 | 4.1874 | 82.0013 | 59.9943 | 82 | 4.1885 | 65.8024 | 59.9943 | 65.8 | 4.1848 | 49.6016 | 59.9828 | 49.6 | 4.1846 | 33.4327 | 60.0404 | 33.4
4.1984 | 81.9966 | 59.9943 | 82 | 4.1958 | 81.9995 | 59.9943 | 82 | 4.1968 | 65.8027 | 59.9943 | 65.8 | 4.1931 | 49.6004 | 59.9828 | 49.6 | 4.1929 | 33.435 | 60.0404 | 33.4
4.2068 | 81.9937 | 59.9943 | 82 | 4.2041 | 81.9977 | 59.9943 | 82 | 4.2051 | 65.8031 | 59.9943 | 65.8 | 4.2014 | 49.5995 | 59.9828 | 49.6 | 4.2012 | 33.4373 | 60.0404 | 33.4
4.2151 | 81.9909 | 59.9943 | 82 | 4.2124 | 81.9968 | 59.9943 | 82 | 4.2135 | 65.8031 | 59.9943 | 65.8 | 4.2097 | 49.5986 | 59.9828 | 49.6 | 4.2096 | 33.4383 | 60.0404 | 33.4
4.2234 | 81.989 | 59.9943 | 82 | 4.2208 | 81.9958 | 59.9943 | 82 | 4.2218 | 65.8031 | 59.9943 | 65.8 | 4.2181 | 49.5978 | 59.9828 | 49.6 | 4.2179 | 33.4392 | 60.0404 | 33.4
4.2318 | 81.9872 | 59.9943 | 82 | 4.2291 | 81.9945 | 59.9943 | 82 | 4.2302 | 65.8031 | 59.9943 | 65.8 | 4.2264 | 49.5969 | 59.9828 | 49.6 | 4.2262 | 33.44 | 60.0404 | 33.4
4.2401 | 81.9852 | 59.9943 | 82 | 4.2374 | 81.9933 | 59.9943 | 82 | 4.2385 | 65.8031 | 59.9943 | 65.8 | 4.2347 | 49.5971 | 59.9828 | 49.6 | 4.2345 | 33.4407 | 60.0404 | 33.4
4.2484 | 81.9832 | 59.9943 | 82 | 4.2458 | 81.9926 | 59.9943 | 82 | 4.2468 | 65.8034 | 59.9943 | 65.8 | 4.2431 | 49.5972 | 59.9828 | 49.6 | 4.2428 | 33.4415 | 60.0404 | 33.4
4.2568 | 81.9829 | 59.9943 | 82 | 4.2541 | 81.9919 | 59.9943 | 82 | 4.2551 | 65.8038 | 59.9943 | 65.8 | 4.2514 | 49.5982 | 59.9828 | 49.6 | 4.2512 | 33.4422 | 60.0404 | 33.4
4.2651 | 81.9826 | 59.9943 | 82 | 4.2625 | 81.9913 | 59.9943 | 82 | 4.2635 | 65.8041 | 59.9943 | 65.8 | 4.2598 | 49.5992 | 59.9828 | 49.6 | 4.2595 | 33.4428 | 60.0404 | 33.4
4.2734 | 81.9821 | 59.9943 | 82 | 4.2708 | 81.9906 | 59.9943 | 82 | 4.2718 | 65.8044 | 59.9943 | 65.8 | 4.2681 | 49.6001 | 59.9828 | 49.6 | 4.2678 | 33.4434 | 60.0404 | 33.4
4.2818 | 81.9817 | 59.9943 | 82 | 4.2791 | 81.9907 | 59.9943 | 82 | 4.2802 | 65.8046 | 59.9943 | 65.8 | 4.2764 | 49.6011 | 59.9828 | 49.6 | 4.2761 | 33.4434 | 60.0404 | 33.4
4.2901 | 81.9815 | 59.9943 | 82 | 4.2874 | 81.9909 | 59.9943 | 82 | 4.2885 | 65.8049 | 59.9943 | 65.8 | 4.2847 | 49.6017 | 59.9828 | 49.6 | 4.2845 | 33.4434 | 60.0404 | 33.4
4.2985 | 81.9813 | 59.9943 | 82 | 4.2958 | 81.991 | 59.9943 | 82 | 4.2968 | 65.8051 | 59.9943 | 65.8 | 4.2931 | 49.6024 | 59.9828 | 49.6 | 4.2928 | 33.4432 | 60.0404 | 33.4
4.3068 | 81.9811 | 59.9943 | 82 | 4.3041 | 81.9912 | 59.9943 | 82 | 4.3052 | 65.8053 | 59.9943 | 65.8 | 4.3015 | 49.6027 | 59.9828 | 49.6 | 4.3011 | 33.443 | 60.0404 | 33.4
4.3151 | 81.9809 | 59.9943 | 82 | 4.3124 | 81.9912 | 59.9943 | 82 | 4.3135 | 65.8055 | 59.9943 | 65.8 | 4.3098 | 49.6031 | 59.9828 | 49.6 | 4.3094 | 33.443 | 60.0404 | 33.4
4.3235 | 81.9804 | 59.9943 | 82 | 4.3208 | 81.9913 | 59.9943 | 82 | 4.3218 | 65.8057 | 59.9943 | 65.8 | 4.3181 | 49.6048 | 59.9828 | 49.6 | 4.3177 | 33.443 | 60.0404 | 33.4
4.3318 | 81.98 | 59.9943 | 82 | 4.3291 | 81.9917 | 59.9943 | 82 | 4.3301 | 65.8069 | 59.9943 | 65.8 | 4.3264 | 49.6065 | 59.9828 | 49.6 | 4.3262 | 33.443 | 60.0404 | 33.4
4.3401 | 81.9795 | 59.9943 | 82 | 4.3374 | 81.9921 | 59.9943 | 82 | 4.3385 | 65.8081 | 59.9943 | 65.8 | 4.3348 | 49.608 | 59.9828 | 49.6 | 4.3345 | 33.443 | 60.0404 | 33.4
4.3485 | 81.979 | 59.9943 | 82 | 4.3458 | 81.9925 | 59.9943 | 82 | 4.3468 | 65.8093 | 59.9943 | 65.8 | 4.3431 | 49.6094 | 59.9828 | 49.6 | 4.3428 | 33.4435 | 60.0404 | 33.4
4.3568 | 81.9785 | 59.9943 | 82 | 4.3541 | 81.9929 | 59.9943 | 82 | 4.3552 | 65.8105 | 59.9943 | 65.8 | 4.3514 | 49.6104 | 59.9828 | 49.6 | 4.3511 | 33.444 | 60.0404 | 33.4
4.3651 | 81.9781 | 59.9943 | 82 | 4.3625 | 81.9934 | 59.9943 | 82 | 4.3635 | 65.8118 | 59.9943 | 65.8 | 4.3598 | 49.6114 | 59.9828 | 49.6 | 4.3595 | 33.4446 | 60.0404 | 33.4
4.3735 | 81.9788 | 59.9943 | 82 | 4.3708 | 81.9939 | 59.9943 | 82 | 4.3718 | 65.8131 | 59.9943 | 65.8 | 4.3681 | 49.6124 | 59.9828 | 49.6 | 4.3678 | 33.4451 | 60.0404 | 33.4
4.3818 | 81.9794 | 59.9943 | 82 | 4.3791 | 81.9957 | 59.9943 | 82 | 4.3802 | 65.8135 | 59.9943 | 65.8 | 4.3765 | 49.6133 | 59.9828 | 49.6 | 4.3761 | 33.446 | 60.0404 | 33.4
4.3901 | 81.9807 | 59.9943 | 82 | 4.3875 | 81.9975 | 59.9943 | 82 | 4.3885 | 65.8139 | 59.9943 | 65.8 | 4.3848 | 49.6146 | 59.9828 | 49.6 | 4.3844 | 33.4469 | 60.0404 | 33.4
4.3985 | 81.982 | 59.9943 | 82 | 4.3958 | 81.9995 | 59.9943 | 82 | 4.3969 | 65.8144 | 59.9943 | 65.8 | 4.3931 | 49.6159 | 59.9828 | 49.6 | 4.3927 | 33.4478 | 60.0404 | 33.4
4.4068 | 81.9838 | 59.9943 | 82 | 4.4041 | 82.0014 | 59.9943 | 82 | 4.4052 | 65.8148 | 59.9943 | 65.8 | 4.4015 | 49.6154 | 59.9828 | 49.6 | 4.4011 | 33.4487 | 60.0404 | 33.4
4.4151 | 81.9855 | 59.9943 | 82 | 4.4124 | 82.0029 | 59.9943 | 82 | 4.4135 | 65.8139 | 59.9943 | 65.8 | 4.4098 | 49.615 | 59.9828 | 49.6 | 4.4094 | 33.4497 | 60.0404 | 33.4
4.4235 | 81.9873 | 59.9943 | 82 | 4.4208 | 82.0044 | 59.9943 | 82 | 4.4218 | 65.813 | 59.9943 | 65.8 | 4.4182 | 49.6144 | 59.9828 | 49.6 | 4.4177 | 33.4507 | 60.0404 | 33.4
4.4318 | 81.9891 | 59.9943 | 82 | 4.4291 | 82.006 | 59.9943 | 82 | 4.4302 | 65.8122 | 59.9943 | 65.8 | 4.4265 | 49.6138 | 59.9828 | 49.6 | 4.426 | 33.4512 | 60.0404 | 33.4
4.4401 | 81.9908 | 59.9943 | 82 | 4.4375 | 82.0075 | 59.9943 | 82 | 4.4385 | 65.8113 | 59.9943 | 65.8 | 4.4348 | 49.6139 | 59.9828 | 49.6 | 4.4344 | 33.4517 | 60.0404 | 33.4
4.4485 | 81.9925 | 59.9943 | 82 | 4.4458 | 82.008 | 59.9943 | 82 | 4.4468 | 65.8104 | 59.9943 | 65.8 | 4.4431 | 49.614 | 59.9828 | 49.6 | 4.4427 | 33.4522 | 60.0404 | 33.4
4.4568 | 81.9937 | 59.9943 | 82 | 4.4541 | 82.0084 | 59.9943 | 82 | 4.4552 | 65.8095 | 59.9943 | 65.8 | 4.4515 | 49.6162 | 59.9828 | 49.6 | 4.451 | 33.4527 | 60.0404 | 33.4
4.4651 | 81.9949 | 59.9943 | 82 | 4.4625 | 82.0075 | 59.9943 | 82 | 4.4635 | 65.8094 | 59.9943 | 65.8 | 4.4598 | 49.6183 | 59.9828 | 49.6 | 4.4594 | 33.4528 | 60.0404 | 33.4
4.4735 | 81.9955 | 59.9943 | 82 | 4.4708 | 82.0067 | 59.9943 | 82 | 4.4719 | 65.8093 | 59.9943 | 65.8 | 4.4681 | 49.6205 | 59.9828 | 49.6 | 4.4677 | 33.4529 | 60.0404 | 33.4
4.4818 | 81.996 | 59.9943 | 82 | 4.4791 | 82.0058 | 59.9943 | 82 | 4.4802 | 65.8092 | 59.9943 | 65.8 | 4.4765 | 49.6227 | 59.9828 | 49.6 | 4.4761 | 33.453 | 60.0404 | 33.4
4.4901 | 81.9966 | 59.9943 | 82 | 4.4875 | 82.005 | 59.9943 | 82 | 4.4885 | 65.8091 | 59.9943 | 65.8 | 4.4848 | 49.6248 | 59.9828 | 49.6 | 4.4844 | 33.4532 | 60.0404 | 33.4
4.4985 | 81.9972 | 59.9943 | 82 | 4.4958 | 82.004 | 59.9943 | 82 | 4.4968 | 65.81 | 59.9943 | 65.8 | 4.4932 | 49.6269 | 59.9828 | 49.6 | 4.4927 | 33.4532 | 60.0404 | 33.4
4.5068 | 81.9978 | 59.9943 | 82 | 4.5041 | 82.003 | 59.9943 | 82 | 4.5052 | 65.8109 | 59.9943 | 65.8 | 4.5015 | 49.6292 | 59.9828 | 49.6 | 4.501 | 33.4532 | 60.0404 | 33.4
4.5151 | 81.9984 | 59.9943 | 82 | 4.5125 | 82.003 | 59.9943 | 82 | 4.5135 | 65.8112 | 59.9943 | 65.8 | 4.5098 | 49.6315 | 59.9828 | 49.6 | 4.5094 | 33.4532 | 60.0404 | 33.4
4.5235 | 82.0006 | 59.9943 | 82 | 4.5208 | 82.003 | 59.9943 | 82 | 4.5219 | 65.8114 | 59.9943 | 65.8 | 4.5182 | 49.6335 | 59.9828 | 49.6 | 4.5177 | 33.4532 | 60.0404 | 33.4
4.5318 | 82.0028 | 59.9943 | 82 | 4.5291 | 82.0039 | 59.9943 | 82 | 4.5302 | 65.8116 | 59.9943 | 65.8 | 4.5265 | 49.6354 | 59.9828 | 49.6 | 4.526 | 33.4532 | 60.0404 | 33.4
4.5401 | 82.0035 | 59.9943 | 82 | 4.5375 | 82.0047 | 59.9943 | 82 | 4.5385 | 65.8119 | 59.9943 | 65.8 | 4.5349 | 49.6344 | 59.9828 | 49.6 | 4.5343 | 33.4532 | 60.0404 | 33.4
4.5485 | 82.0042 | 59.9943 | 82 | 4.5458 | 82.0045 | 59.9943 | 82 | 4.5469 | 65.8124 | 59.9943 | 65.8 | 4.5432 | 49.6334 | 59.9828 | 49.6 | 4.5426 | 33.4532 | 60.0404 | 33.4
4.5568 | 82.0043 | 59.9943 | 82 | 4.5541 | 82.0044 | 59.9943 | 82 | 4.5552 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 4.5515 | 49.6324 | 59.9828 | 49.6 | 4.551 | 33.4532 | 60.0404 | 33.4
4.5651 | 82.0043 | 59.9943 | 82 | 4.5625 | 82.0049 | 59.9943 | 82 | 4.5635 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 4.5598 | 49.6313 | 59.9828 | 49.6 | 4.5593 | 33.4532 | 60.0404 | 33.4
4.5735 | 82.0038 | 59.9943 | 82 | 4.5708 | 82.0054 | 59.9943 | 82 | 4.5718 | 65.8139 | 59.9943 | 65.8 | 4.5682 | 49.6295 | 59.9828 | 49.6 | 4.5676 | 33.4532 | 60.0404 | 33.4
4.5818 | 82.0033 | 59.9943 | 82 | 4.5791 | 82.006 | 59.9943 | 82 | 4.5802 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 4.5765 | 49.6277 | 59.9828 | 49.6 | 4.5759 | 33.4529 | 60.0404 | 33.4
4.5901 | 82.0042 | 59.9943 | 82 | 4.5875 | 82.0065 | 59.9943 | 82 | 4.5885 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 4.5848 | 49.6262 | 59.9828 | 49.6 | 4.5844 | 33.4526 | 60.0404 | 33.4
4.5985 | 82.0051 | 59.9943 | 82 | 4.5958 | 82.0053 | 59.9943 | 82 | 4.5969 | 65.8131 | 59.9943 | 65.8 | 4.5932 | 49.6247 | 59.9828 | 49.6 | 4.5927 | 33.4516 | 60.0404 | 33.4
4.6068 | 82.0044 | 59.9943 | 82 | 4.6041 | 82.0041 | 59.9943 | 82 | 4.6052 | 65.8133 | 59.9943 | 65.8 | 4.6015 | 49.6231 | 59.9828 | 49.6 | 4.601 | 33.4506 | 60.0404 | 33.4
4.6151 | 82.0036 | 59.9943 | 82 | 4.6125 | 82.0029 | 59.9943 | 82 | 4.6135 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 4.6099 | 49.6215 | 59.9828 | 49.6 | 4.6093 | 33.4496 | 60.0404 | 33.4
4.6235 | 82.0038 | 59.9943 | 82 | 4.6208 | 82.0016 | 59.9943 | 82 | 4.6218 | 65.8135 | 59.9943 | 65.8 | 4.6182 | 49.6191 | 59.9828 | 49.6 | 4.6176 | 33.4486 | 60.0404 | 33.4
4.6318 | 82.004 | 59.9943 | 82 | 4.6292 | 82.0014 | 59.9943 | 82 | 4.6302 | 65.8153 | 59.9943 | 65.8 | 4.6265 | 49.6167 | 59.9828 | 49.6 | 4.626 | 33.4474 | 60.0404 | 33.4
4.6402 | 82.0049 | 59.9943 | 82 | 4.6375 | 82.0012 | 59.9943 | 82 | 4.6385 | 65.8172 | 59.9943 | 65.8 | 4.6349 | 49.6123 | 59.9828 | 49.6 | 4.6343 | 33.4462 | 60.0404 | 33.4
4.6485 | 82.0058 | 59.9943 | 82 | 4.6458 | 82.0002 | 59.9943 | 82 | 4.6469 | 65.8191 | 59.9943 | 65.8 | 4.6432 | 49.6079 | 59.9828 | 49.6 | 4.6426 | 33.445 | 60.0404 | 33.4
4.6568 | 82.0072 | 59.9943 | 82 | 4.6541 | 81.9993 | 59.9943 | 82 | 4.6552 | 65.8209 | 59.9943 | 65.8 | 4.6516 | 49.6045 | 59.9828 | 49.6 | 4.6509 | 33.4438 | 60.0404 | 33.4
4.6652 | 82.0086 | 59.9943 | 82 | 4.6625 | 81.9988 | 59.9943 | 82 | 4.6635 | 65.8238 | 59.9943 | 65.8 | 4.6599 | 49.6012 | 59.9828 | 49.6 | 4.6593 | 33.443 | 60.0404 | 33.4
4.6735 | 82.0085 | 59.9943 | 82 | 4.6708 | 81.9983 | 59.9943 | 82 | 4.6719 | 65.8268 | 59.9943 | 65.8 | 4.6682 | 49.5975 | 59.9828 | 49.6 | 4.6676 | 33.4421 | 60.0404 | 33.4
4.6818 | 82.0084 | 59.9943 | 82 | 4.6791 | 81.9988 | 59.9943 | 82 | 4.6802 | 65.8297 | 59.9943 | 65.8 | 4.6765 | 49.5938 | 59.9828 | 49.6 | 4.6759 | 33.442 | 60.0404 | 33.4
4.6902 | 82.0081 | 59.9943 | 82 | 4.6875 | 81.9994 | 59.9943 | 82 | 4.6885 | 65.8326 | 59.9943 | 65.8 | 4.6849 | 49.5908 | 59.9828 | 49.6 | 4.6842 | 33.4418 | 60.0404 | 33.4
4.6985 | 82.0078 | 59.9943 | 82 | 4.6958 | 82.0001 | 59.9943 | 82 | 4.6968 | 65.8356 | 59.9943 | 65.8 | 4.6932 | 49.5877 | 59.9828 | 49.6 | 4.6925 | 33.4418 | 60.0404 | 33.4
4.7068 | 82.0075 | 59.9943 | 82 | 4.7041 | 82.0009 | 59.9943 | 82 | 4.7052 | 65.8386 | 59.9943 | 65.8 | 4.7015 | 49.5856 | 59.9828 | 49.6 | 4.7009 | 33.4418 | 60.0404 | 33.4
4.7152 | 82.0071 | 59.9943 | 82 | 4.7125 | 82.0004 | 59.9943 | 82 | 4.7135 | 65.8396 | 59.9943 | 65.8 | 4.7099 | 49.5835 | 59.9828 | 49.6 | 4.7092 | 33.4426 | 60.0404 | 33.4
4.7235 | 82.0036 | 59.9943 | 82 | 4.7208 | 82 | 59.9943 | 82 | 4.7219 | 65.8407 | 59.9943 | 65.8 | 4.7182 | 49.5836 | 59.9828 | 49.6 | 4.7175 | 33.4433 | 60.0404 | 33.4
4.7318 | 82.0001 | 59.9943 | 82 | 4.7292 | 81.9995 | 59.9943 | 82 | 4.7302 | 65.8414 | 59.9943 | 65.8 | 4.7266 | 49.5837 | 59.9828 | 49.6 | 4.7258 | 33.4436 | 60.0404 | 33.4
4.7402 | 81.9966 | 59.9943 | 82 | 4.7375 | 81.9991 | 59.9943 | 82 | 4.7385 | 65.842 | 59.9943 | 65.8 | 4.7349 | 49.5831 | 59.9828 | 49.6 | 4.7343 | 33.4438 | 60.0404 | 33.4
4.7485 | 81.9931 | 59.9943 | 82 | 4.7458 | 81.9973 | 59.9943 | 82 | 4.7469 | 65.8417 | 59.9943 | 65.8 | 4.7432 | 49.5825 | 59.9828 | 49.6 | 4.7426 | 33.4441 | 60.0404 | 33.4
4.7568 | 81.9897 | 59.9943 | 82 | 4.7542 | 81.9954 | 59.9943 | 82 | 4.7552 | 65.8413 | 59.9943 | 65.8 | 4.7516 | 49.5819 | 59.9828 | 49.6 | 4.7509 | 33.4443 | 60.0404 | 33.4
4.7652 | 81.9863 | 59.9943 | 82 | 4.7625 | 81.9926 | 59.9943 | 82 | 4.7635 | 65.8411 | 59.9943 | 65.8 | 4.7599 | 49.5813 | 59.9828 | 49.6 | 4.7592 | 33.4446 | 60.0404 | 33.4
4.7735 | 81.9831 | 59.9943 | 82 | 4.7708 | 81.9898 | 59.9943 | 82 | 4.7719 | 65.8409 | 59.9943 | 65.8 | 4.7682 | 49.5803 | 59.9828 | 49.6 | 4.7675 | 33.4448 | 60.0404 | 33.4
4.7818 | 81.9799 | 59.9943 | 82 | 4.7791 | 81.9871 | 59.9943 | 82 | 4.7802 | 65.8408 | 59.9943 | 65.8 | 4.7766 | 49.5793 | 59.9828 | 49.6 | 4.7759 | 33.4449 | 60.0404 | 33.4
4.7902 | 81.9789 | 59.9943 | 82 | 4.7875 | 81.9843 | 59.9943 | 82 | 4.7885 | 65.8406 | 59.9943 | 65.8 | 4.7849 | 49.5796 | 59.9828 | 49.6 | 4.7842 | 33.445 | 60.0404 | 33.4
4.7985 | 81.9779 | 59.9943 | 82 | 4.7958 | 81.9827 | 59.9943 | 82 | 4.7969 | 65.84 | 59.9943 | 65.8 | 4.7932 | 49.5798 | 59.9828 | 49.6 | 4.7925 | 33.4432 | 60.0404 | 33.4
4.8068 | 81.979 | 59.9943 | 82 | 4.8042 | 81.9811 | 59.9943 | 82 | 4.8052 | 65.8395 | 59.9943 | 65.8 | 4.8016 | 49.5796 | 59.9828 | 49.6 | 4.8008 | 33.4414 | 60.0404 | 33.4
4.8152 | 81.9801 | 59.9943 | 82 | 4.8125 | 81.9795 | 59.9943 | 82 | 4.8135 | 65.8394 | 59.9943 | 65.8 | 4.8099 | 49.5794 | 59.9828 | 49.6 | 4.8091 | 33.44 | 60.0404 | 33.4
4.8235 | 81.9809 | 59.9943 | 82 | 4.8208 | 81.9779 | 59.9943 | 82 | 4.8219 | 65.8392 | 59.9943 | 65.8 | 4.8182 | 49.5798 | 59.9828 | 49.6 | 4.8175 | 33.4386 | 60.0404 | 33.4
4.8318 | 81.9818 | 59.9943 | 82 | 4.8292 | 81.9771 | 59.9943 | 82 | 4.8302 | 65.839 | 59.9943 | 65.8 | 4.8266 | 49.5802 | 59.9828 | 49.6 | 4.8258 | 33.4371 | 60.0404 | 33.4
4.8402 | 81.9827 | 59.9943 | 82 | 4.8375 | 81.9763 | 59.9943 | 82 | 4.8386 | 65.8388 | 59.9943 | 65.8 | 4.8349 | 49.5792 | 59.9828 | 49.6 | 4.8341 | 33.4357 | 60.0404 | 33.4
4.8485 | 81.9835 | 59.9943 | 82 | 4.8458 | 81.9758 | 59.9943 | 82 | 4.8469 | 65.8365 | 59.9943 | 65.8 | 4.8433 | 49.5782 | 59.9828 | 49.6 | 4.8424 | 33.4343 | 60.0404 | 33.4
4.8568 | 81.9844 | 59.9943 | 82 | 4.8542 | 81.9753 | 59.9943 | 82 | 4.8552 | 65.8343 | 59.9943 | 65.8 | 4.8516 | 49.5773 | 59.9828 | 49.6 | 4.8508 | 33.4329 | 60.0404 | 33.4
4.8652 | 81.9853 | 59.9943 | 82 | 4.8625 | 81.9739 | 59.9943 | 82 | 4.8635 | 65.832 | 59.9943 | 65.8 | 4.8599 | 49.5763 | 59.9828 | 49.6 | 4.8591 | 33.4304 | 60.0404 | 33.4
4.8735 | 81.9825 | 59.9943 | 82 | 4.8708 | 81.9725 | 59.9943 | 82 | 4.8719 | 65.8298 | 59.9943 | 65.8 | 4.8683 | 49.575 | 59.9828 | 49.6 | 4.8674 | 33.4279 | 60.0404 | 33.4
4.8818 | 81.9797 | 59.9943 | 82 | 4.8792 | 81.9711 | 59.9943 | 82 | 4.8802 | 65.8281 | 59.9943 | 65.8 | 4.8766 | 49.5736 | 59.9828 | 49.6 | 4.8757 | 33.4267 | 60.0404 | 33.4
4.8902 | 81.978 | 59.9943 | 82 | 4.8875 | 81.9697 | 59.9943 | 82 | 4.8885 | 65.8263 | 59.9943 | 65.8 | 4.8849 | 49.5732 | 59.9828 | 49.6 | 4.884 | 33.4255 | 60.0404 | 33.4
4.8985 | 81.9764 | 59.9943 | 82 | 4.8958 | 81.9683 | 59.9943 | 82 | 4.8969 | 65.8242 | 59.9943 | 65.8 | 4.8932 | 49.5728 | 59.9828 | 49.6 | 4.8925 | 33.4245 | 60.0404 | 33.4
4.9068 | 81.975 | 59.9943 | 82 | 4.9042 | 81.9669 | 59.9943 | 82 | 4.9052 | 65.8221 | 59.9943 | 65.8 | 4.9016 | 49.5721 | 59.9828 | 49.6 | 4.9008 | 33.4235 | 60.0404 | 33.4
4.9152 | 81.9736 | 59.9943 | 82 | 4.9125 | 81.965 | 59.9943 | 82 | 4.9136 | 65.82 | 59.9943 | 65.8 | 4.9099 | 49.5714 | 59.9828 | 49.6 | 4.9091 | 33.4224 | 60.0404 | 33.4
4.9235 | 81.9766 | 59.9943 | 82 | 4.9208 | 81.9632 | 59.9943 | 82 | 4.9219 | 65.8179 | 59.9943 | 65.8 | 4.9183 | 49.5724 | 59.9828 | 49.6 | 4.9174 | 33.4213 | 60.0404 | 33.4
4.9318 | 81.9797 | 59.9943 | 82 | 4.9292 | 81.9616 | 59.9943 | 82 | 4.9302 | 65.8185 | 59.9943 | 65.8 | 4.9266 | 49.5734 | 59.9828 | 49.6 | 4.9258 | 33.4203 | 60.0404 | 33.4
4.9402 | 81.9827 | 59.9943 | 82 | 4.9375 | 81.96 | 59.9943 | 82 | 4.9385 | 65.8191 | 59.9943 | 65.8 | 4.9349 | 49.5744 | 59.9828 | 49.6 | 4.9341 | 33.4192 | 60.0404 | 33.4
4.9485 | 81.9856 | 59.9943 | 82 | 4.9458 | 81.9585 | 59.9943 | 82 | 4.9469 | 65.8201 | 59.9943 | 65.8 | 4.9433 | 49.5753 | 59.9828 | 49.6 | 4.9424 | 33.4196 | 60.0404 | 33.4
4.9568 | 81.99 | 59.9943 | 82 | 4.9542 | 81.9571 | 59.9943 | 82 | 4.9552 | 65.8211 | 59.9943 | 65.8 | 4.9516 | 49.5753 | 59.9828 | 49.6 | 4.9507 | 33.4199 | 60.0404 | 33.4
4.9652 | 81.9944 | 59.9943 | 82 | 4.9625 | 81.9556 | 59.9943 | 82 | 4.9636 | 65.8212 | 59.9943 | 65.8 | 4.96 | 49.5753 | 59.9828 | 49.6 | 4.959 | 33.4203 | 60.0404 | 33.4
4.9735 | 82 | 59.9943 | 82 | 4.9708 | 81.9541 | 59.9943 | 82 | 4.9719 | 65.8212 | 59.9943 | 65.8 | 4.9683 | 49.5738 | 59.9828 | 49.6 | 4.9674 | 33.4206 | 60.0404 | 33.4
4.9818 | 82.0056 | 59.9943 | 82 | 4.9792 | 81.9522 | 59.9943 | 82 | 4.9802 | 65.8217 | 59.9943 | 65.8 | 4.9766 | 49.5722 | 59.9828 | 49.6 | 4.9757 | 33.421 | 60.0404 | 33.4
4.9902 | 82.0115 | 59.9943 | 82 | 4.9875 | 81.9503 | 59.9943 | 82 | 4.9885 | 65.8222 | 59.9943 | 65.8 | 4.985 | 49.5709 | 59.9828 | 49.6 | 4.984 | 33.4213 | 60.0404 | 33.4
4.9985 | 82.0174 | 59.9943 | 82 | 4.9958 | 81.9491 | 59.9943 | 82 | 4.9969 | 65.8224 | 59.9943 | 65.8 | 4.9933 | 49.5695 | 59.9828 | 49.6 | 4.9923 | 33.4217 | 60.0404 | 33.4
5.0069 | 82.0189 | 59.9943 | 82 | 5.0042 | 81.9478 | 59.9943 | 82 | 5.0052 | 65.8227 | 59.9943 | 65.8 | 5.0016 | 49.5679 | 59.9828 | 49.6 | 5.0007 | 33.4221 | 60.0404 | 33.4
5.0152 | 82.0203 | 59.9943 | 82 | 5.0125 | 81.9466 | 59.9943 | 82 | 5.0135 | 65.8222 | 59.9943 | 65.8 | 5.0099 | 49.5662 | 59.9828 | 49.6 | 5.009 | 33.4225 | 60.0404 | 33.4
5.0235 | 82.0191 | 59.9943 | 82 | 5.0208 | 81.9454 | 59.9943 | 82 | 5.0219 | 65.8216 | 59.9943 | 65.8 | 5.0183 | 49.5651 | 59.9828 | 49.6 | 5.0173 | 33.4229 | 60.0404 | 33.4
5.0319 | 82.018 | 59.9943 | 82 | 5.0292 | 81.9449 | 59.9943 | 82 | 5.0302 | 65.8196 | 59.9943 | 65.8 | 5.0266 | 49.5639 | 59.9828 | 49.6 | 5.0256 | 33.4229 | 60.0404 | 33.4
5.0402 | 82.0168 | 59.9943 | 82 | 5.0375 | 81.9445 | 59.9943 | 82 | 5.0386 | 65.8175 | 59.9943 | 65.8 | 5.035 | 49.5637 | 59.9828 | 49.6 | 5.0339 | 33.4229 | 60.0404 | 33.4
5.0485 | 82.0157 | 59.9943 | 82 | 5.0458 | 81.944 | 59.9943 | 82 | 5.0469 | 65.8169 | 59.9943 | 65.8 | 5.0433 | 49.5635 | 59.9828 | 49.6 | 5.0424 | 33.4229 | 60.0404 | 33.4
5.0569 | 82.0157 | 59.9943 | 82 | 5.0542 | 81.9436 | 59.9943 | 82 | 5.0552 | 65.8163 | 59.9943 | 65.8 | 5.0516 | 49.5643 | 59.9828 | 49.6 | 5.0507 | 33.4229 | 60.0404 | 33.4
5.0652 | 82.0158 | 59.9943 | 82 | 5.0625 | 81.9436 | 59.9943 | 82 | 5.0635 | 65.8151 | 59.9943 | 65.8 | 5.06 | 49.5651 | 59.9828 | 49.6 | 5.059 | 33.4229 | 60.0404 | 33.4
5.0735 | 82.0153 | 59.9943 | 82 | 5.0709 | 81.9436 | 59.9943 | 82 | 5.0719 | 65.8139 | 59.9943 | 65.8 | 5.0683 | 49.5659 | 59.9828 | 49.6 | 5.0673 | 33.4229 | 60.0404 | 33.4
5.0819 | 82.0149 | 59.9943 | 82 | 5.0792 | 81.9436 | 59.9943 | 82 | 5.0802 | 65.8129 | 59.9943 | 65.8 | 5.0767 | 49.5667 | 59.9828 | 49.6 | 5.0757 | 33.4239 | 60.0404 | 33.4
5.0902 | 82.0145 | 59.9943 | 82 | 5.0875 | 81.9437 | 59.9943 | 82 | 5.0886 | 65.8119 | 59.9943 | 65.8 | 5.085 | 49.5678 | 59.9828 | 49.6 | 5.084 | 33.4248 | 60.0404 | 33.4
5.0985 | 82.014 | 59.9943 | 82 | 5.0959 | 81.9441 | 59.9943 | 82 | 5.0969 | 65.8109 | 59.9943 | 65.8 | 5.0933 | 49.5689 | 59.9828 | 49.6 | 5.0923 | 33.4258 | 60.0404 | 33.4
5.1069 | 82.0182 | 59.9943 | 82 | 5.1042 | 81.9446 | 59.9943 | 82 | 5.1052 | 65.8099 | 59.9943 | 65.8 | 5.1017 | 49.5695 | 59.9828 | 49.6 | 5.1006 | 33.4268 | 60.0404 | 33.4
5.1152 | 82.0223 | 59.9943 | 82 | 5.1125 | 81.9451 | 59.9943 | 82 | 5.1136 | 65.8089 | 59.9943 | 65.8 | 5.11 | 49.57 | 59.9828 | 49.6 | 5.1089 | 33.4278 | 60.0404 | 33.4
5.1235 | 82.0265 | 59.9943 | 82 | 5.1208 | 81.9456 | 59.9943 | 82 | 5.1219 | 65.8079 | 59.9943 | 65.8 | 5.1183 | 49.5706 | 59.9828 | 49.6 | 5.1173 | 33.4288 | 60.0404 | 33.4
5.1319 | 82.0306 | 59.9943 | 82 | 5.1292 | 81.9471 | 59.9943 | 82 | 5.1302 | 65.8067 | 59.9943 | 65.8 | 5.1266 | 49.5711 | 59.9828 | 49.6 | 5.1256 | 33.4303 | 60.0404 | 33.4
5.1402 | 82.0323 | 59.9943 | 82 | 5.1375 | 81.9486 | 59.9943 | 82 | 5.1385 | 65.8054 | 59.9943 | 65.8 | 5.135 | 49.5714 | 59.9828 | 49.6 | 5.1339 | 33.4318 | 60.0404 | 33.4
5.1485 | 82.0341 | 59.9943 | 82 | 5.1458 | 81.9518 | 59.9943 | 82 | 5.1469 | 65.8046 | 59.9943 | 65.8 | 5.1433 | 49.5717 | 59.9828 | 49.6 | 5.1422 | 33.4333 | 60.0404 | 33.4
5.1569 | 82.0351 | 59.9943 | 82 | 5.1542 | 81.9549 | 59.9943 | 82 | 5.1552 | 65.8037 | 59.9943 | 65.8 | 5.1517 | 49.5715 | 59.9828 | 49.6 | 5.1506 | 33.4348 | 60.0404 | 33.4
5.1652 | 82.0361 | 59.9943 | 82 | 5.1625 | 81.9581 | 59.9943 | 82 | 5.1636 | 65.8038 | 59.9943 | 65.8 | 5.16 | 49.5713 | 59.9828 | 49.6 | 5.1589 | 33.4353 | 60.0404 | 33.4
5.1735 | 82.0364 | 59.9943 | 82 | 5.1709 | 81.9613 | 59.9943 | 82 | 5.1719 | 65.8038 | 59.9943 | 65.8 | 5.1683 | 49.5707 | 59.9828 | 49.6 | 5.1672 | 33.4358 | 60.0404 | 33.4
5.1819 | 82.0367 | 59.9943 | 82 | 5.1792 | 81.9639 | 59.9943 | 82 | 5.1802 | 65.8043 | 59.9943 | 65.8 | 5.1767 | 49.5702 | 59.9828 | 49.6 | 5.1755 | 33.4363 | 60.0404 | 33.4
5.1902 | 82.0352 | 59.9943 | 82 | 5.1875 | 81.9666 | 59.9943 | 82 | 5.1886 | 65.8049 | 59.9943 | 65.8 | 5.185 | 49.5718 | 59.9828 | 49.6 | 5.1838 | 33.4368 | 60.0404 | 33.4
5.1985 | 82.0336 | 59.9943 | 82 | 5.1959 | 81.9693 | 59.9943 | 82 | 5.1969 | 65.8067 | 59.9943 | 65.8 | 5.1934 | 49.5734 | 59.9828 | 49.6 | 5.1923 | 33.4373 | 60.0404 | 33.4
5.2069 | 82.0321 | 59.9943 | 82 | 5.2042 | 81.9719 | 59.9943 | 82 | 5.2053 | 65.8085 | 59.9943 | 65.8 | 5.2017 | 49.5747 | 59.9828 | 49.6 | 5.2006 | 33.4378 | 60.0404 | 33.4
5.2152 | 82.0306 | 59.9943 | 82 | 5.2125 | 81.9736 | 59.9943 | 82 | 5.2136 | 65.8101 | 59.9943 | 65.8 | 5.21 | 49.5759 | 59.9828 | 49.6 | 5.2089 | 33.4378 | 60.0404 | 33.4
5.2235 | 82.0285 | 59.9943 | 82 | 5.2209 | 81.9752 | 59.9943 | 82 | 5.2219 | 65.8116 | 59.9943 | 65.8 | 5.2184 | 49.5778 | 59.9828 | 49.6 | 5.2172 | 33.4378 | 60.0404 | 33.4
5.2319 | 82.0265 | 59.9943 | 82 | 5.2292 | 81.9752 | 59.9943 | 82 | 5.2302 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 5.2267 | 49.5798 | 59.9828 | 49.6 | 5.2256 | 33.4378 | 60.0404 | 33.4
5.2402 | 82.0254 | 59.9943 | 82 | 5.2375 | 81.9752 | 59.9943 | 82 | 5.2386 | 65.8152 | 59.9943 | 65.8 | 5.235 | 49.5819 | 59.9828 | 49.6 | 5.2339 | 33.4379 | 60.0404 | 33.4
5.2485 | 82.0242 | 59.9943 | 82 | 5.2459 | 81.9752 | 59.9943 | 82 | 5.2469 | 65.8162 | 59.9943 | 65.8 | 5.2433 | 49.5839 | 59.9828 | 49.6 | 5.2422 | 33.4379 | 60.0404 | 33.4
5.2569 | 82.0204 | 59.9886 | 82 | 5.2542 | 81.9752 | 59.9943 | 82 | 5.2552 | 65.8171 | 59.9943 | 65.8 | 5.2517 | 49.586 | 59.9828 | 49.6 | 5.2505 | 33.4379 | 60.0404 | 33.4
5.2652 | 82.0165 | 59.9886 | 82 | 5.2625 | 81.9746 | 59.9943 | 82 | 5.2635 | 65.8169 | 59.9943 | 65.8 | 5.26 | 49.588 | 59.9828 | 49.6 | 5.2588 | 33.4379 | 60.0404 | 33.4
5.2735 | 82.0125 | 59.9886 | 82 | 5.2709 | 81.9739 | 59.9943 | 82 | 5.2719 | 65.8167 | 59.9943 | 65.8 | 5.2684 | 49.588 | 59.9828 | 49.6 | 5.2672 | 33.438 | 60.0404 | 33.4
5.2819 | 82.0085 | 59.9886 | 82 | 5.2792 | 81.9747 | 59.9943 | 82 | 5.2803 | 65.8159 | 59.9943 | 65.8 | 5.2767 | 49.5879 | 59.9828 | 49.6 | 5.2755 | 33.4379 | 60.0404 | 33.4
5.2902 | 82.0046 | 59.9886 | 82 | 5.2875 | 81.9755 | 59.9943 | 82 | 5.2886 | 65.8152 | 59.9943 | 65.8 | 5.285 | 49.5876 | 59.9828 | 49.6 | 5.2838 | 33.4378 | 60.0404 | 33.4
5.2985 | 82.0006 | 59.9886 | 82 | 5.2959 | 81.9764 | 59.9943 | 82 | 5.2969 | 65.8145 | 59.9943 | 65.8 | 5.2934 | 49.5873 | 59.9828 | 49.6 | 5.2921 | 33.4377 | 60.0404 | 33.4
5.3069 | 81.9972 | 59.9886 | 82 | 5.3042 | 81.9772 | 59.9943 | 82 | 5.3052 | 65.8138 | 59.9943 | 65.8 | 5.3017 | 49.5872 | 59.9828 | 49.6 | 5.3005 | 33.4376 | 60.0404 | 33.4
5.3152 | 81.9937 | 59.9886 | 82 | 5.3125 | 81.978 | 59.9943 | 82 | 5.3136 | 65.8137 | 59.9943 | 65.8 | 5.3101 | 49.5871 | 59.9828 | 49.6 | 5.3088 | 33.4374 | 60.0404 | 33.4
5.3236 | 81.9903 | 59.9886 | 82 | 5.3209 | 81.9789 | 59.9943 | 82 | 5.3219 | 65.8136 | 59.9943 | 65.8 | 5.3184 | 49.5873 | 59.9828 | 49.6 | 5.3171 | 33.4373 | 60.0404 | 33.4
5.3319 | 81.9869 | 59.9886 | 82 | 5.3292 | 81.9799 | 59.9943 | 82 | 5.3303 | 65.8135 | 59.9943 | 65.8 | 5.3267 | 49.5876 | 59.9828 | 49.6 | 5.3254 | 33.4372 | 60.0404 | 33.4
5.3402 | 81.9869 | 59.9886 | 82 | 5.3376 | 81.9809 | 59.9943 | 82 | 5.3386 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 5.3351 | 49.5878 | 59.9828 | 49.6 | 5.3337 | 33.4371 | 60.0404 | 33.4
5.3486 | 81.9869 | 59.9886 | 82 | 5.3459 | 81.9825 | 59.9943 | 82 | 5.3469 | 65.8139 | 59.9943 | 65.8 | 5.3434 | 49.5881 | 59.9828 | 49.6 | 5.3422 | 33.4364 | 60.0404 | 33.4
5.3569 | 81.9869 | 59.9886 | 82 | 5.3542 | 81.9842 | 59.9943 | 82 | 5.3553 | 65.8145 | 59.9943 | 65.8 | 5.3517 | 49.5883 | 59.9828 | 49.6 | 5.3505 | 33.4358 | 60.0404 | 33.4
5.3652 | 81.9869 | 59.9886 | 82 | 5.3625 | 81.9843 | 59.9943 | 82 | 5.3636 | 65.8153 | 59.9943 | 65.8 | 5.36 | 49.5886 | 59.9828 | 49.6 | 5.3588 | 33.4352 | 60.0404 | 33.4
5.3736 | 81.9869 | 59.9886 | 82 | 5.3709 | 81.9845 | 59.9943 | 82 | 5.3719 | 65.8161 | 59.9943 | 65.8 | 5.3684 | 49.5897 | 59.9828 | 49.6 | 5.3671 | 33.4347 | 60.0404 | 33.4
5.3819 | 81.9869 | 59.9886 | 82 | 5.3792 | 81.9847 | 59.9943 | 82 | 5.3802 | 65.8175 | 59.9943 | 65.8 | 5.3767 | 49.5908 | 59.9828 | 49.6 | 5.3755 | 33.4342 | 60.0404 | 33.4
5.3902 | 81.9873 | 59.9886 | 82 | 5.3875 | 81.9848 | 59.9943 | 82 | 5.3886 | 65.8189 | 59.9943 | 65.8 | 5.3851 | 49.5907 | 59.9828 | 49.6 | 5.3838 | 33.4336 | 60.0404 | 33.4
5.3986 | 81.9877 | 59.9886 | 82 | 5.3959 | 81.985 | 59.9943 | 82 | 5.3969 | 65.8187 | 59.9943 | 65.8 | 5.3934 | 49.5906 | 59.9828 | 49.6 | 5.3921 | 33.4331 | 60.0404 | 33.4
5.4069 | 81.9882 | 59.9886 | 82 | 5.4042 | 81.9851 | 59.9943 | 82 | 5.4053 | 65.8184 | 59.9943 | 65.8 | 5.4017 | 49.5898 | 59.9828 | 49.6 | 5.4004 | 33.4326 | 60.0404 | 33.4
5.4152 | 81.9886 | 59.9886 | 82 | 5.4125 | 81.9851 | 59.9943 | 82 | 5.4136 | 65.8182 | 59.9943 | 65.8 | 5.4101 | 49.589 | 59.9828 | 49.6 | 5.4087 | 33.4321 | 60.0404 | 33.4
5.4236 | 81.989 | 59.9886 | 82 | 5.4209 | 81.9851 | 59.9943 | 82 | 5.4219 | 65.8179 | 59.9943 | 65.8 | 5.4184 | 49.5895 | 59.9828 | 49.6 | 5.4171 | 33.4315 | 60.0404 | 33.4
5.4319 | 81.9895 | 59.9886 | 82 | 5.4292 | 81.9852 | 59.9943 | 82 | 5.4302 | 65.8201 | 59.9943 | 65.8 | 5.4268 | 49.59 | 59.9828 | 49.6 | 5.4254 | 33.4315 | 60.0404 | 33.4
5.4402 | 81.9899 | 59.9886 | 82 | 5.4376 | 81.9852 | 59.9943 | 82 | 5.4386 | 65.8222 | 59.9943 | 65.8 | 5.4351 | 49.5912 | 59.9828 | 49.6 | 5.4337 | 33.4315 | 60.0404 | 33.4
5.4486 | 81.9903 | 59.9886 | 82 | 5.4459 | 81.9852 | 59.9943 | 82 | 5.447 | 65.8226 | 59.9943 | 65.8 | 5.4434 | 49.5924 | 59.9828 | 49.6 | 5.442 | 33.4315 | 60.0404 | 33.4
5.4569 | 81.9906 | 59.9886 | 82 | 5.4542 | 81.9853 | 59.9943 | 82 | 5.4553 | 65.8231 | 59.9943 | 65.8 | 5.4518 | 49.5934 | 59.9828 | 49.6 | 5.4503 | 33.4315 | 60.0404 | 33.4
5.4652 | 81.9909 | 59.9886 | 82 | 5.4626 | 81.9854 | 59.9943 | 82 | 5.4636 | 65.8235 | 59.9943 | 65.8 | 5.4601 | 49.5944 | 59.9828 | 49.6 | 5.4587 | 33.4315 | 60.0404 | 33.4
5.4736 | 81.9908 | 59.9886 | 82 | 5.4709 | 81.9855 | 59.9943 | 82 | 5.4719 | 65.8239 | 59.9943 | 65.8 | 5.4684 | 49.5947 | 59.9828 | 49.6 | 5.467 | 33.4315 | 60.0404 | 33.4
5.4819 | 81.9907 | 59.9886 | 82 | 5.4792 | 81.9856 | 59.9943 | 82 | 5.4803 | 65.8251 | 59.9943 | 65.8 | 5.4767 | 49.5951 | 59.9828 | 49.6 | 5.4753 | 33.4315 | 60.0404 | 33.4
5.4903 | 81.9906 | 59.9886 | 82 | 5.4875 | 81.9857 | 59.9943 | 82 | 5.4886 | 65.8263 | 59.9943 | 65.8 | 5.4851 | 49.5961 | 59.9828 | 49.6 | 5.4836 | 33.4315 | 60.0404 | 33.4
5.4986 | 81.9905 | 59.9886 | 82 | 5.4959 | 81.9858 | 59.9943 | 82 | 5.4969 | 65.8275 | 59.9943 | 65.8 | 5.4934 | 49.5971 | 59.9828 | 49.6 | 5.4921 | 33.4315 | 60.0404 | 33.4
5.5069 | 81.9923 | 59.9886 | 82 | 5.5042 | 81.9859 | 59.9943 | 82 | 5.5052 | 65.8287 | 59.9943 | 65.8 | 5.5018 | 49.5974 | 59.9828 | 49.6 | 5.5004 | 33.4315 | 60.0404 | 33.4
5.5153 | 81.9942 | 59.9886 | 82 | 5.5125 | 81.986 | 59.9943 | 82 | 5.5136 | 65.8282 | 59.9943 | 65.8 | 5.5101 | 49.5977 | 59.9828 | 49.6 | 5.5087 | 33.4315 | 60.0404 | 33.4
5.5236 | 81.996 | 59.9886 | 82 | 5.5209 | 81.986 | 59.9943 | 82 | 5.5219 | 65.8278 | 59.9943 | 65.8 | 5.5184 | 49.5972 | 59.9828 | 49.6 | 5.517 | 33.4315 | 60.0404 | 33.4
5.5319 | 81.9979 | 59.9886 | 82 | 5.5292 | 81.986 | 59.9943 | 82 | 5.5303 | 65.8291 | 59.9943 | 65.8 | 5.5268 | 49.5967 | 59.9828 | 49.6 | 5.5253 | 33.4316 | 60.0404 | 33.4
5.5403 | 81.9998 | 59.9886 | 82 | 5.5376 | 81.986 | 59.9943 | 82 | 5.5386 | 65.8303 | 59.9943 | 65.8 | 5.5351 | 49.5971 | 59.9828 | 49.6 | 5.5337 | 33.4316 | 60.0404 | 33.4
5.5486 | 82.0018 | 59.9886 | 82 | 5.5459 | 81.986 | 59.9943 | 82 | 5.5469 | 65.8308 | 59.9943 | 65.8 | 5.5435 | 49.5974 | 59.9828 | 49.6 | 5.542 | 33.4316 | 60.0404 | 33.4
5.5569 | 82.0036 | 59.9886 | 82 | 5.5542 | 81.986 | 59.9943 | 82 | 5.5553 | 65.8312 | 59.9943 | 65.8 | 5.5518 | 49.5988 | 59.9828 | 49.6 | 5.5503 | 33.4316 | 60.0404 | 33.4
5.5653 | 82.0053 | 59.9886 | 82 | 5.5626 | 81.986 | 59.9943 | 82 | 5.5636 | 65.8322 | 59.9943 | 65.8 | 5.5601 | 49.6001 | 59.9828 | 49.6 | 5.5586 | 33.4316 | 60.0404 | 33.4
5.5736 | 82.0066 | 59.9886 | 82 | 5.5709 | 81.986 | 59.9943 | 82 | 5.572 | 65.8331 | 59.9943 | 65.8 | 5.5685 | 49.6019 | 59.9828 | 49.6 | 5.567 | 33.4316 | 60.0404 | 33.4
5.5819 | 82.008 | 59.9886 | 82 | 5.5792 | 81.986 | 59.9943 | 82 | 5.5803 | 65.8347 | 59.9943 | 65.8 | 5.5768 | 49.6038 | 59.9828 | 49.6 | 5.5753 | 33.4316 | 60.0404 | 33.4
5.5903 | 82.0073 | 59.9886 | 82 | 5.5876 | 81.986 | 59.9943 | 82 | 5.5886 | 65.8364 | 59.9943 | 65.8 | 5.5851 | 49.6051 | 59.9828 | 49.6 | 5.5836 | 33.4316 | 60.0404 | 33.4
5.5986 | 82.0066 | 59.9886 | 82 | 5.5959 | 81.986 | 59.9943 | 82 | 5.5969 | 65.8373 | 59.9943 | 65.8 | 5.5934 | 49.6064 | 59.9828 | 49.6 | 5.5919 | 33.4316 | 60.0404 | 33.4
5.6069 | 82.0059 | 59.9886 | 82 | 5.6042 | 81.986 | 59.9943 | 82 | 5.6053 | 65.8382 | 59.9943 | 65.8 | 5.6018 | 49.6082 | 59.9828 | 49.6 | 5.6002 | 33.4316 | 60.0404 | 33.4
5.6153 | 82.0051 | 59.9886 | 82 | 5.6126 | 81.986 | 59.9943 | 82 | 5.6136 | 65.8362 | 59.9943 | 65.8 | 5.6102 | 49.61 | 59.9828 | 49.6 | 5.6086 | 33.4316 | 60.0404 | 33.4
5.6236 | 82.0044 | 59.9886 | 82 | 5.6209 | 81.986 | 59.9943 | 82 | 5.6219 | 65.8342 | 59.9943 | 65.8 | 5.6185 | 49.6103 | 59.9828 | 49.6 | 5.6169 | 33.4316 | 60.0404 | 33.4
5.6319 | 82.0037 | 59.9886 | 82 | 5.6292 | 81.986 | 59.9943 | 82 | 5.6303 | 65.8327 | 59.9943 | 65.8 | 5.6268 | 49.6105 | 59.9828 | 49.6 | 5.6252 | 33.4316 | 60.0404 | 33.4
5.6403 | 82.0034 | 59.9886 | 82 | 5.6376 | 81.986 | 59.9943 | 82 | 5.6386 | 65.8312 | 59.9943 | 65.8 | 5.6351 | 49.6108 | 59.9828 | 49.6 | 5.6335 | 33.4316 | 60.0404 | 33.4
5.6486 | 82.0032 | 59.9886 | 82 | 5.6459 | 81.986 | 59.9943 | 82 | 5.647 | 65.8297 | 59.9943 | 65.8 | 5.6435 | 49.611 | 59.9828 | 49.6 | 5.642 | 33.4316 | 60.0404 | 33.4
5.6569 | 82.0033 | 59.9886 | 82 | 5.6542 | 81.986 | 59.9943 | 82 | 5.6553 | 65.8282 | 59.9943 | 65.8 | 5.6518 | 49.6108 | 59.9828 | 49.6 | 5.6503 | 33.4316 | 60.0404 | 33.4
5.6653 | 82.0035 | 59.9886 | 82 | 5.6626 | 81.986 | 59.9943 | 82 | 5.6636 | 65.8241 | 59.9943 | 65.8 | 5.6602 | 49.6105 | 59.9828 | 49.6 | 5.6586 | 33.4316 | 60.0404 | 33.4
5.6736 | 82.0027 | 59.9886 | 82 | 5.6709 | 81.986 | 59.9943 | 82 | 5.6719 | 65.82 | 59.9943 | 65.8 | 5.6685 | 49.6096 | 59.9828 | 49.6 | 5.6669 | 33.4316 | 60.0404 | 33.4
5.682 | 82.0018 | 59.9886 | 82 | 5.6792 | 81.986 | 59.9943 | 82 | 5.6803 | 65.8159 | 59.9943 | 65.8 | 5.6768 | 49.6087 | 59.9828 | 49.6 | 5.6752 | 33.4316 | 60.0404 | 33.4
5.6903 | 82.0011 | 59.9886 | 82 | 5.6876 | 81.986 | 59.9943 | 82 | 5.6886 | 65.8118 | 59.9943 | 65.8 | 5.6852 | 49.6073 | 59.9828 | 49.6 | 5.6836 | 33.4316 | 60.0404 | 33.4
5.6986 | 82.0003 | 59.9886 | 82 | 5.6959 | 81.986 | 59.9943 | 82 | 5.697 | 65.8098 | 59.9943 | 65.8 | 5.6935 | 49.6059 | 59.9828 | 49.6 | 5.6919 | 33.4316 | 60.0404 | 33.4
5.707 | 81.9994 | 59.9886 | 82 | 5.7043 | 81.986 | 59.9943 | 82 | 5.7053 | 65.8077 | 59.9943 | 65.8 | 5.7018 | 49.6063 | 59.9828 | 49.6 | 5.7002 | 33.4316 | 60.0404 | 33.4
5.7153 | 81.9984 | 59.9886 | 82 | 5.7126 | 81.986 | 59.9943 | 82 | 5.7136 | 65.8047 | 59.9886 | 65.8 | 5.7101 | 49.6068 | 59.9828 | 49.6 | 5.7085 | 33.4316 | 60.0404 | 33.4
5.7236 | 81.9972 | 59.9886 | 82 | 5.7209 | 81.986 | 59.9943 | 82 | 5.722 | 65.8018 | 59.9886 | 65.8 | 5.7185 | 49.6073 | 59.9828 | 49.6 | 5.7169 | 33.4316 | 60.0404 | 33.4
5.732 | 81.9959 | 59.9886 | 82 | 5.7292 | 81.986 | 59.9943 | 82 | 5.7303 | 65.7984 | 59.9886 | 65.8 | 5.7269 | 49.6078 | 59.9828 | 49.6 | 5.7252 | 33.4316 | 60.0404 | 33.4
5.7403 | 81.9968 | 59.9886 | 82 | 5.7376 | 81.986 | 59.9943 | 82 | 5.7386 | 65.795 | 59.9886 | 65.8 | 5.7352 | 49.6083 | 59.9828 | 49.6 | 5.7335 | 33.4316 | 60.0404 | 33.4
5.7486 | 81.9976 | 59.9886 | 82 | 5.7459 | 81.986 | 59.9943 | 82 | 5.7469 | 65.7949 | 59.9886 | 65.8 | 5.7435 | 49.6087 | 59.9828 | 49.6 | 5.7418 | 33.4316 | 60.0404 | 33.4
5.757 | 81.9994 | 59.9886 | 82 | 5.7542 | 81.986 | 59.9943 | 82 | 5.7553 | 65.7947 | 59.9886 | 65.8 | 5.7518 | 49.6099 | 59.9828 | 49.6 | 5.7501 | 33.4316 | 60.0404 | 33.4
5.7653 | 82.0013 | 59.9886 | 82 | 5.7626 | 81.986 | 59.9943 | 82 | 5.7636 | 65.7945 | 59.9886 | 65.8 | 5.7602 | 49.611 | 59.9828 | 49.6 | 5.7585 | 33.4316 | 60.0404 | 33.4
5.7736 | 82.0031 | 59.9886 | 82 | 5.7709 | 81.986 | 59.9943 | 82 | 5.772 | 65.7944 | 59.9886 | 65.8 | 5.7685 | 49.6104 | 59.9828 | 49.6 | 5.7668 | 33.4316 | 60.0404 | 33.4
5.782 | 82.0049 | 59.9886 | 82 | 5.7792 | 81.9862 | 59.9943 | 82 | 5.7803 | 65.7956 | 59.9886 | 65.8 | 5.7769 | 49.6098 | 59.9828 | 49.6 | 5.7751 | 33.4316 | 60.0404 | 33.4
5.7903 | 82.0071 | 59.9886 | 82 | 5.7876 | 81.9864 | 59.9943 | 82 | 5.7886 | 65.7968 | 59.9886 | 65.8 | 5.7852 | 49.6084 | 59.9828 | 49.6 | 5.7834 | 33.4316 | 60.0404 | 33.4
5.7986 | 82.0093 | 59.9886 | 82 | 5.7959 | 81.9851 | 59.9943 | 82 | 5.797 | 65.7997 | 59.9886 | 65.8 | 5.7935 | 49.6069 | 59.9828 | 49.6 | 5.7919 | 33.4316 | 60.0404 | 33.4
5.807 | 82.0105 | 59.9886 | 82 | 5.8043 | 81.9838 | 59.9943 | 82 | 5.8053 | 65.8025 | 59.9886 | 65.8 | 5.8019 | 49.6059 | 59.9828 | 49.6 | 5.8002 | 33.4315 | 60.0404 | 33.4
5.8153 | 82.0117 | 59.9886 | 82 | 5.8126 | 81.9825 | 59.9943 | 82 | 5.8137 | 65.8054 | 59.9886 | 65.8 | 5.8102 | 49.6049 | 59.9828 | 49.6 | 5.8085 | 33.4315 | 60.0404 | 33.4
5.8236 | 82.0109 | 59.9886 | 82 | 5.8209 | 81.9812 | 59.9943 | 82 | 5.822 | 65.8083 | 59.9886 | 65.8 | 5.8185 | 49.6029 | 59.9828 | 49.6 | 5.8168 | 33.4315 | 60.0404 | 33.4
5.832 | 82.01 | 59.9886 | 82 | 5.8293 | 81.9799 | 59.9943 | 82 | 5.8303 | 65.8098 | 59.9886 | 65.8 | 5.8268 | 49.6009 | 59.9828 | 49.6 | 5.8251 | 33.4314 | 60.0404 | 33.4
5.8403 | 82.0092 | 59.9886 | 82 | 5.8376 | 81.9786 | 59.9943 | 82 | 5.8386 | 65.8114 | 59.9886 | 65.8 | 5.8352 | 49.5995 | 59.9828 | 49.6 | 5.8335 | 33.4313 | 60.0404 | 33.4
5.8487 | 82.0084 | 59.9886 | 82 | 5.8459 | 81.9773 | 59.9943 | 82 | 5.847 | 65.8129 | 59.9886 | 65.8 | 5.8436 | 49.5981 | 59.9828 | 49.6 | 5.8418 | 33.4312 | 60.0404 | 33.4
5.857 | 82.0076 | 59.9886 | 82 | 5.8542 | 81.976 | 59.9943 | 82 | 5.8553 | 65.8145 | 59.9886 | 65.8 | 5.8519 | 49.5984 | 59.9828 | 49.6 | 5.8501 | 33.4311 | 60.0404 | 33.4
5.8653 | 82.0068 | 59.9886 | 82 | 5.8626 | 81.9744 | 59.9943 | 82 | 5.8636 | 65.8155 | 59.9886 | 65.8 | 5.8602 | 49.5987 | 59.9828 | 49.6 | 5.8584 | 33.431 | 60.0404 | 33.4
5.8737 | 82.0057 | 59.9886 | 82 | 5.8709 | 81.9729 | 59.9943 | 82 | 5.872 | 65.8165 | 59.9886 | 65.8 | 5.8685 | 49.5989 | 59.9828 | 49.6 | 5.8668 | 33.4309 | 60.0404 | 33.4
5.882 | 82.0046 | 59.9886 | 82 | 5.8793 | 81.9729 | 59.9943 | 82 | 5.8803 | 65.8164 | 59.9886 | 65.8 | 5.8769 | 49.5992 | 59.9828 | 49.6 | 5.8751 | 33.4308 | 60.0404 | 33.4
5.8903 | 82.0044 | 59.9886 | 82 | 5.8876 | 81.9729 | 59.9943 | 82 | 5.8887 | 65.8163 | 59.9886 | 65.8 | 5.8852 | 49.5997 | 59.9828 | 49.6 | 5.8834 | 33.4307 | 60.0404 | 33.4
5.8987 | 82.0041 | 59.9886 | 82 | 5.8959 | 81.9729 | 59.9943 | 82 | 5.897 | 65.8162 | 59.9886 | 65.8 | 5.8936 | 49.6001 | 59.9828 | 49.6 | 5.8917 | 33.4306 | 60.0404 | 33.4
5.907 | 82.0039 | 59.9886 | 82 | 5.9043 | 81.9729 | 59.9943 | 82 | 5.9053 | 65.816 | 59.9886 | 65.8 | 5.9019 | 49.6016 | 59.9828 | 49.6 | 5.9 | 33.4305 | 60.0404 | 33.4
5.9153 | 82.0037 | 59.9886 | 82 | 5.9126 | 81.9713 | 59.9943 | 82 | 5.9136 | 65.8158 | 59.9886 | 65.8 | 5.9102 | 49.6031 | 59.9828 | 49.6 | 5.9084 | 33.4305 | 60.0404 | 33.4
5.9237 | 82.0046 | 59.9886 | 82 | 5.9209 | 81.9696 | 59.9943 | 82 | 5.922 | 65.8156 | 59.9886 | 65.8 | 5.9186 | 49.604 | 59.9828 | 49.6 | 5.9167 | 33.4305 | 60.0404 | 33.4
5.932 | 82.0054 | 59.9886 | 82 | 5.9293 | 81.9679 | 59.9943 | 82 | 5.9304 | 65.8147 | 59.9886 | 65.8 | 5.9269 | 49.605 | 59.9828 | 49.6 | 5.925 | 33.4305 | 60.0404 | 33.4
5.9403 | 82.0069 | 59.9886 | 82 | 5.9376 | 81.9663 | 59.9943 | 82 | 5.9387 | 65.8139 | 59.9886 | 65.8 | 5.9352 | 49.6059 | 59.9828 | 49.6 | 5.9333 | 33.4305 | 60.0404 | 33.4
5.9487 | 82.0085 | 59.9886 | 82 | 5.9459 | 81.964 | 59.9943 | 82 | 5.947 | 65.813 | 59.9886 | 65.8 | 5.9435 | 49.6068 | 59.9828 | 49.6 | 5.9418 | 33.4305 | 60.0404 | 33.4
5.957 | 82.01 | 59.9886 | 82 | 5.9543 | 81.9617 | 59.9943 | 82 | 5.9553 | 65.8121 | 59.9886 | 65.8 | 5.9519 | 49.6075 | 59.9828 | 49.6 | 5.9501 | 33.4305 | 60.0404 | 33.4
5.9653 | 82.0116 | 59.9886 | 82 | 5.9626 | 81.9594 | 59.9943 | 82 | 5.9637 | 65.8114 | 59.9886 | 65.8 | 5.9603 | 49.6082 | 59.9828 | 49.6 | 5.9584 | 33.43 | 60.0404 | 33.4
5.9737 | 82.0136 | 59.9886 | 82 | 5.9709 | 81.9571 | 59.9943 | 82 | 5.972 | 65.8107 | 59.9886 | 65.8 | 5.9686 | 49.6088 | 59.9828 | 49.6 | 5.9667 | 33.4294 | 60.0404 | 33.4
5.982 | 82.0156 | 59.9886 | 82 | 5.9793 | 81.9568 | 59.9943 | 82 | 5.9803 | 65.81 | 59.9886 | 65.8 | 5.9769 | 49.6093 | 59.9828 | 49.6 | 5.975 | 33.4288 | 60.0404 | 33.4
5.9903 | 82.0169 | 59.9886 | 82 | 5.9876 | 81.9565 | 59.9943 | 82 | 5.9886 | 65.8093 | 59.9886 | 65.8 | 5.9852 | 49.6098 | 59.9828 | 49.6 | 5.9834 | 33.4281 | 60.0404 | 33.4
5.9987 | 82.0183 | 59.9886 | 82 | 5.9959 | 81.9578 | 59.9943 | 82 | 5.997 | 65.8087 | 59.9886 | 65.8 | 5.9936 | 49.6104 | 59.9828 | 49.6 | 5.9917 | 33.4274 | 60.0404 | 33.4
6.007 | 82.0185 | 59.9886 | 82 | 6.0043 | 81.9592 | 59.9943 | 82 | 6.0054 | 65.8081 | 59.9886 | 65.8 | 6.0019 | 49.6125 | 59.9828 | 49.6 | 6 | 33.4268 | 60.0404 | 33.4
6.0154 | 82.0188 | 59.9886 | 82 | 6.0126 | 81.9605 | 59.9943 | 82 | 6.0137 | 65.8074 | 59.9886 | 65.8 | 6.0103 | 49.6146 | 59.9828 | 49.6 | 6.0083 | 33.4261 | 60.0404 | 33.4
6.0237 | 82.0184 | 59.9886 | 82 | 6.0209 | 81.9619 | 59.9943 | 82 | 6.022 | 65.8066 | 59.9886 | 65.8 | 6.0186 | 49.6167 | 59.9828 | 49.6 | 6.0167 | 33.4254 | 60.0404 | 33.4
6.032 | 82.018 | 59.9886 | 82 | 6.0293 | 81.9639 | 59.9943 | 82 | 6.0303 | 65.8059 | 59.9886 | 65.8 | 6.0269 | 49.6188 | 59.9828 | 49.6 | 6.025 | 33.4248 | 60.0404 | 33.4
6.0404 | 82.0172 | 59.9886 | 82 | 6.0376 | 81.9658 | 59.9943 | 82 | 6.0387 | 65.8051 | 59.9886 | 65.8 | 6.0353 | 49.621 | 59.9828 | 49.6 | 6.0333 | 33.4241 | 60.0404 | 33.4
6.0487 | 82.0165 | 59.9886 | 82 | 6.0459 | 81.967 | 59.9943 | 82 | 6.047 | 65.8056 | 59.9886 | 65.8 | 6.0436 | 49.6231 | 59.9828 | 49.6 | 6.0416 | 33.424 | 60.0404 | 33.4
6.057 | 82.0162 | 59.9886 | 82 | 6.0543 | 81.9682 | 59.9943 | 82 | 6.0554 | 65.8061 | 59.9886 | 65.8 | 6.0519 | 49.6247 | 59.9828 | 49.6 | 6.0499 | 33.4239 | 60.0404 | 33.4
6.0654 | 82.0158 | 59.9886 | 82 | 6.0626 | 81.9678 | 59.9943 | 82 | 6.0637 | 65.8065 | 59.9886 | 65.8 | 6.0602 | 49.6262 | 59.9828 | 49.6 | 6.0583 | 33.4239 | 60.0404 | 33.4
6.0737 | 82.016 | 59.9886 | 82 | 6.071 | 81.9675 | 59.9943 | 82 | 6.072 | 65.8069 | 59.9886 | 65.8 | 6.0686 | 49.6278 | 59.9828 | 49.6 | 6.0667 | 33.4239 | 60.0404 | 33.4
6.082 | 82.0163 | 59.9886 | 82 | 6.0793 | 81.9671 | 59.9943 | 82 | 6.0804 | 65.8081 | 59.9886 | 65.8 | 6.077 | 49.6294 | 59.9828 | 49.6 | 6.075 | 33.4244 | 60.0404 | 33.4
6.0904 | 82.0182 | 59.9886 | 82 | 6.0876 | 81.9668 | 59.9943 | 82 | 6.0887 | 65.8092 | 59.9886 | 65.8 | 6.0853 | 49.6303 | 59.9828 | 49.6 | 6.0833 | 33.4248 | 60.0404 | 33.4
6.0987 | 82.0201 | 59.9886 | 82 | 6.0959 | 81.9665 | 59.9943 | 82 | 6.097 | 65.8112 | 59.9886 | 65.8 | 6.0936 | 49.6312 | 59.9828 | 49.6 | 6.0916 | 33.4255 | 60.0404 | 33.4
6.107 | 82.022 | 59.9886 | 82 | 6.1043 | 81.9661 | 59.9943 | 82 | 6.1053 | 65.8131 | 59.9886 | 65.8 | 6.1019 | 49.6315 | 59.9828 | 49.6 | 6.1 | 33.4262 | 60.0404 | 33.4
6.1154 | 82.024 | 59.9886 | 82 | 6.1126 | 81.9658 | 59.9943 | 82 | 6.1137 | 65.8153 | 59.9886 | 65.8 | 6.1103 | 49.6319 | 59.9828 | 49.6 | 6.1083 | 33.4269 | 60.0404 | 33.4
6.1237 | 82.0258 | 59.9886 | 82 | 6.1209 | 81.9654 | 59.9943 | 82 | 6.122 | 65.8175 | 59.9886 | 65.8 | 6.1186 | 49.6316 | 59.9828 | 49.6 | 6.1166 | 33.4276 | 60.0404 | 33.4
6.132 | 82.0277 | 59.9886 | 82 | 6.1293 | 81.9659 | 59.9943 | 82 | 6.1304 | 65.8179 | 59.9886 | 65.8 | 6.127 | 49.6314 | 59.9828 | 49.6 | 6.1249 | 33.4281 | 60.0404 | 33.4
6.1404 | 82.0297 | 59.9886 | 82 | 6.1376 | 81.9663 | 59.9943 | 82 | 6.1387 | 65.8183 | 59.9886 | 65.8 | 6.1353 | 49.6302 | 59.9828 | 49.6 | 6.1333 | 33.4287 | 60.0404 | 33.4
6.1487 | 82.0318 | 59.9886 | 82 | 6.1459 | 81.9666 | 59.9943 | 82 | 6.147 | 65.8181 | 59.9886 | 65.8 | 6.1436 | 49.6289 | 59.9828 | 49.6 | 6.1416 | 33.4303 | 60.0404 | 33.4
6.157 | 82.0336 | 59.9886 | 82 | 6.1543 | 81.9668 | 59.9943 | 82 | 6.1554 | 65.8179 | 59.9886 | 65.8 | 6.152 | 49.6276 | 59.9828 | 49.6 | 6.1499 | 33.4319 | 60.0404 | 33.4
6.1654 | 82.0354 | 59.9886 | 82 | 6.1626 | 81.9671 | 59.9943 | 82 | 6.1637 | 65.817 | 59.9886 | 65.8 | 6.1603 | 49.6264 | 59.9828 | 49.6 | 6.1582 | 33.4335 | 60.0404 | 33.4
6.1737 | 82.0355 | 59.9886 | 82 | 6.171 | 81.9673 | 59.9943 | 82 | 6.1721 | 65.8161 | 59.9886 | 65.8 | 6.1686 | 49.6242 | 59.9828 | 49.6 | 6.1665 | 33.4351 | 60.0404 | 33.4
6.1821 | 82.0356 | 59.9886 | 82 | 6.1793 | 81.9676 | 59.9943 | 82 | 6.1804 | 65.8151 | 59.9886 | 65.8 | 6.1769 | 49.6221 | 59.9828 | 49.6 | 6.1749 | 33.4365 | 60.0404 | 33.4
6.1904 | 82.0357 | 59.9886 | 82 | 6.1876 | 81.9678 | 59.9943 | 82 | 6.1887 | 65.8142 | 59.9886 | 65.8 | 6.1853 | 49.6205 | 59.9828 | 49.6 | 6.1832 | 33.4379 | 60.0404 | 33.4
6.1987 | 82.0358 | 59.9886 | 82 | 6.196 | 81.9692 | 59.9943 | 82 | 6.197 | 65.813 | 59.9886 | 65.8 | 6.1937 | 49.6189 | 59.9828 | 49.6 | 6.1915 | 33.4392 | 60.0404 | 33.4
6.2071 | 82.0329 | 59.9886 | 82 | 6.2043 | 81.9706 | 59.9943 | 82 | 6.2054 | 65.8119 | 59.9886 | 65.8 | 6.202 | 49.6178 | 59.9828 | 49.6 | 6.1998 | 33.4406 | 60.0404 | 33.4
6.2154 | 82.03 | 59.9886 | 82 | 6.2126 | 81.9723 | 59.9943 | 82 | 6.2137 | 65.8109 | 59.9886 | 65.8 | 6.2103 | 49.6168 | 59.9828 | 49.6 | 6.2083 | 33.4421 | 60.0404 | 33.4
6.2237 | 82.0262 | 59.9886 | 82 | 6.2209 | 81.974 | 59.9943 | 82 | 6.222 | 65.81 | 59.9886 | 65.8 | 6.2186 | 49.6168 | 59.9828 | 49.6 | 6.2166 | 33.4437 | 60.0404 | 33.4
6.2321 | 82.0224 | 59.9886 | 82 | 6.2293 | 81.9755 | 59.9943 | 82 | 6.2304 | 65.8101 | 59.9886 | 65.8 | 6.227 | 49.6168 | 59.9828 | 49.6 | 6.2249 | 33.4436 | 60.0404 | 33.4
6.2404 | 82.0205 | 59.9886 | 82 | 6.2376 | 81.9769 | 59.9943 | 82 | 6.2387 | 65.8102 | 59.9886 | 65.8 | 6.2353 | 49.6168 | 59.9828 | 49.6 | 6.2332 | 33.4435 | 60.0404 | 33.4
6.2487 | 82.0185 | 59.9886 | 82 | 6.246 | 81.9784 | 59.9943 | 82 | 6.2471 | 65.8105 | 59.9886 | 65.8 | 6.2437 | 49.6168 | 59.9828 | 49.6 | 6.2415 | 33.443 | 60.0404 | 33.4
6.2571 | 82.0139 | 59.9828 | 82 | 6.2543 | 81.9799 | 59.9943 | 82 | 6.2554 | 65.8109 | 59.9886 | 65.8 | 6.252 | 49.6168 | 59.9828 | 49.6 | 6.2499 | 33.4425 | 60.0404 | 33.4
6.2654 | 82.0094 | 59.9828 | 82 | 6.2626 | 81.9813 | 59.9943 | 82 | 6.2637 | 65.811 | 59.9886 | 65.8 | 6.2603 | 49.6168 | 59.9828 | 49.6 | 6.2582 | 33.442 | 60.0404 | 33.4
6.2737 | 82.0051 | 59.9828 | 82 | 6.271 | 81.9828 | 59.9943 | 82 | 6.272 | 65.8111 | 59.9886 | 65.8 | 6.2687 | 49.6168 | 59.9828 | 49.6 | 6.2665 | 33.4415 | 60.0404 | 33.4
6.2821 | 82.0007 | 59.9828 | 82 | 6.2793 | 81.9831 | 59.9943 | 82 | 6.2804 | 65.8112 | 59.9886 | 65.8 | 6.277 | 49.6168 | 59.9828 | 49.6 | 6.2748 | 33.441 | 60.0404 | 33.4
6.2904 | 81.9998 | 59.9828 | 82 | 6.2876 | 81.9835 | 59.9943 | 82 | 6.2888 | 65.8113 | 59.9886 | 65.8 | 6.2853 | 49.6168 | 59.9828 | 49.6 | 6.2832 | 33.4404 | 60.0404 | 33.4
6.2987 | 81.9989 | 59.9828 | 82 | 6.296 | 81.9835 | 59.9943 | 82 | 6.2971 | 65.8118 | 59.9886 | 65.8 | 6.2936 | 49.6168 | 59.9828 | 49.6 | 6.2915 | 33.4399 | 60.0404 | 33.4
6.3071 | 81.9981 | 59.9828 | 82 | 6.3043 | 81.9835 | 59.9943 | 82 | 6.3054 | 65.8123 | 59.9886 | 65.8 | 6.302 | 49.6161 | 59.9828 | 49.6 | 6.2998 | 33.4394 | 60.0404 | 33.4
6.3154 | 81.9972 | 59.9828 | 82 | 6.3126 | 81.9835 | 59.9943 | 82 | 6.3137 | 65.8114 | 59.9886 | 65.8 | 6.3104 | 49.6153 | 59.9828 | 49.6 | 6.3081 | 33.4387 | 60.0404 | 33.4
6.3237 | 81.9948 | 59.9828 | 82 | 6.321 | 81.9835 | 59.9943 | 82 | 6.3221 | 65.8105 | 59.9886 | 65.8 | 6.3187 | 49.6146 | 59.9828 | 49.6 | 6.3164 | 33.4379 | 60.0404 | 33.4
6.3321 | 81.9924 | 59.9828 | 82 | 6.3293 | 81.9835 | 59.9943 | 82 | 6.3304 | 65.8093 | 59.9886 | 65.8 | 6.327 | 49.6139 | 59.9828 | 49.6 | 6.3248 | 33.4372 | 60.0404 | 33.4
6.3404 | 81.9927 | 59.9828 | 82 | 6.3376 | 81.9835 | 59.9943 | 82 | 6.3387 | 65.8081 | 59.9886 | 65.8 | 6.3353 | 49.614 | 59.9828 | 49.6 | 6.3331 | 33.4364 | 60.0404 | 33.4
6.3488 | 81.9929 | 59.9828 | 82 | 6.346 | 81.9855 | 59.9943 | 82 | 6.3471 | 65.8072 | 59.9886 | 65.8 | 6.3437 | 49.614 | 59.9828 | 49.6 | 6.3414 | 33.4357 | 60.0404 | 33.4
6.3571 | 81.9929 | 59.9828 | 82 | 6.3543 | 81.9876 | 59.9943 | 82 | 6.3554 | 65.8062 | 59.9886 | 65.8 | 6.352 | 49.614 | 59.9828 | 49.6 | 6.3497 | 33.4349 | 60.0404 | 33.4
6.3654 | 81.9929 | 59.9828 | 82 | 6.3626 | 81.9896 | 59.9943 | 82 | 6.3638 | 65.8054 | 59.9886 | 65.8 | 6.3604 | 49.6141 | 59.9828 | 49.6 | 6.3582 | 33.4342 | 60.0404 | 33.4
6.3738 | 81.9929 | 59.9828 | 82 | 6.371 | 81.9917 | 59.9943 | 82 | 6.3721 | 65.8046 | 59.9886 | 65.8 | 6.3687 | 49.6141 | 59.9828 | 49.6 | 6.3665 | 33.4334 | 60.0404 | 33.4
6.3821 | 81.9929 | 59.9828 | 82 | 6.3793 | 81.9937 | 59.9943 | 82 | 6.3804 | 65.8036 | 59.9886 | 65.8 | 6.377 | 49.6142 | 59.9828 | 49.6 | 6.3748 | 33.4327 | 60.0404 | 33.4
6.3904 | 81.9909 | 59.9828 | 82 | 6.3876 | 81.9958 | 59.9943 | 82 | 6.3887 | 65.8026 | 59.9886 | 65.8 | 6.3854 | 49.6149 | 59.9828 | 49.6 | 6.3831 | 33.4319 | 60.0404 | 33.4
6.3988 | 81.9888 | 59.9828 | 82 | 6.396 | 81.9976 | 59.9943 | 82 | 6.3971 | 65.8039 | 59.9886 | 65.8 | 6.3937 | 49.6157 | 59.9828 | 49.6 | 6.3914 | 33.4319 | 60.0404 | 33.4
6.4071 | 81.9868 | 59.9828 | 82 | 6.4043 | 81.9994 | 59.9943 | 82 | 6.4054 | 65.8051 | 59.9886 | 65.8 | 6.402 | 49.6164 | 59.9828 | 49.6 | 6.3998 | 33.4319 | 60.0404 | 33.4
6.4154 | 81.9847 | 59.9828 | 82 | 6.4126 | 82.0012 | 59.9943 | 82 | 6.4138 | 65.8066 | 59.9886 | 65.8 | 6.4103 | 49.6172 | 59.9828 | 49.6 | 6.4081 | 33.4319 | 60.0404 | 33.4
6.4238 | 81.9827 | 59.9828 | 82 | 6.421 | 82.003 | 59.9943 | 82 | 6.4221 | 65.8081 | 59.9886 | 65.8 | 6.4187 | 49.6172 | 59.9828 | 49.6 | 6.4164 | 33.4319 | 60.0404 | 33.4
6.4321 | 81.9806 | 59.9828 | 82 | 6.4293 | 82.0028 | 59.9943 | 82 | 6.4304 | 65.8096 | 59.9886 | 65.8 | 6.4271 | 49.6172 | 59.9828 | 49.6 | 6.4247 | 33.4319 | 60.0404 | 33.4
6.4405 | 81.9786 | 59.9828 | 82 | 6.4377 | 82.0026 | 59.9943 | 82 | 6.4388 | 65.8111 | 59.9886 | 65.8 | 6.4354 | 49.6178 | 59.9828 | 49.6 | 6.4331 | 33.4319 | 60.0404 | 33.4
6.4488 | 81.9766 | 59.9828 | 82 | 6.446 | 82.0031 | 59.9943 | 82 | 6.4471 | 65.8129 | 59.9886 | 65.8 | 6.4437 | 49.6184 | 59.9828 | 49.6 | 6.4414 | 33.4319 | 60.0404 | 33.4
6.4571 | 81.9745 | 59.9828 | 82 | 6.4543 | 82.0035 | 59.9943 | 82 | 6.4554 | 65.8146 | 59.9886 | 65.8 | 6.452 | 49.619 | 59.9828 | 49.6 | 6.4497 | 33.4319 | 60.0404 | 33.4
6.4655 | 81.9725 | 59.9828 | 82 | 6.4626 | 82.004 | 59.9943 | 82 | 6.4637 | 65.817 | 59.9886 | 65.8 | 6.4604 | 49.6196 | 59.9828 | 49.6 | 6.458 | 33.4314 | 60.0404 | 33.4
6.4738 | 81.9725 | 59.9828 | 82 | 6.471 | 82.0045 | 59.9943 | 82 | 6.4721 | 65.8194 | 59.9886 | 65.8 | 6.4687 | 49.6202 | 59.9828 | 49.6 | 6.4663 | 33.4309 | 60.0404 | 33.4
6.4821 | 81.9725 | 59.9828 | 82 | 6.4793 | 82.0052 | 59.9943 | 82 | 6.4804 | 65.8199 | 59.9886 | 65.8 | 6.4771 | 49.6208 | 59.9828 | 49.6 | 6.4747 | 33.4304 | 60.0404 | 33.4
6.4905 | 81.9725 | 59.9828 | 82 | 6.4876 | 82.0059 | 59.9943 | 82 | 6.4888 | 65.8205 | 59.9886 | 65.8 | 6.4854 | 49.6214 | 59.9828 | 49.6 | 6.483 | 33.4299 | 60.0404 | 33.4
6.4988 | 81.9725 | 59.9828 | 82 | 6.496 | 82.0069 | 59.9943 | 82 | 6.4971 | 65.8208 | 59.9886 | 65.8 | 6.4937 | 49.6221 | 59.9828 | 49.6 | 6.4913 | 33.4294 | 60.0404 | 33.4
6.5071 | 81.9725 | 59.9828 | 82 | 6.5043 | 82.0078 | 59.9943 | 82 | 6.5054 | 65.8211 | 59.9886 | 65.8 | 6.5021 | 49.6227 | 59.9828 | 49.6 | 6.4996 | 33.4289 | 60.0404 | 33.4
6.5155 | 81.9725 | 59.9828 | 82 | 6.5127 | 82.0087 | 59.9943 | 82 | 6.5138 | 65.82 | 59.9886 | 65.8 | 6.5104 | 49.6233 | 59.9828 | 49.6 | 6.5081 | 33.4283 | 60.0404 | 33.4
6.5238 | 81.9725 | 59.9828 | 82 | 6.521 | 82.0096 | 59.9943 | 82 | 6.5221 | 65.819 | 59.9886 | 65.8 | 6.5187 | 49.6233 | 59.9828 | 49.6 | 6.5164 | 33.4278 | 60.0404 | 33.4
6.5321 | 81.9725 | 59.9828 | 82 | 6.5293 | 82.0097 | 59.9943 | 82 | 6.5305 | 65.8192 | 59.9886 | 65.8 | 6.527 | 49.6233 | 59.9828 | 49.6 | 6.5247 | 33.4274 | 60.0404 | 33.4
6.5405 | 81.9725 | 59.9828 | 82 | 6.5377 | 82.0099 | 59.9943 | 82 | 6.5388 | 65.8194 | 59.9886 | 65.8 | 6.5354 | 49.6227 | 59.9828 | 49.6 | 6.533 | 33.4269 | 60.0404 | 33.4
6.5488 | 81.9725 | 59.9828 | 82 | 6.546 | 82.0101 | 59.9943 | 82 | 6.5471 | 65.8188 | 59.9886 | 65.8 | 6.5438 | 49.6221 | 59.9828 | 49.6 | 6.5413 | 33.4269 | 60.0404 | 33.4
6.5571 | 81.9725 | 59.9828 | 82 | 6.5543 | 82.0103 | 59.9943 | 82 | 6.5554 | 65.8182 | 59.9886 | 65.8 | 6.5521 | 49.6199 | 59.9828 | 49.6 | 6.5497 | 33.427 | 60.0404 | 33.4
6.5655 | 81.9725 | 59.9828 | 82 | 6.5627 | 82.0104 | 59.9943 | 82 | 6.5638 | 65.8182 | 59.9886 | 65.8 | 6.5604 | 49.6177 | 59.9828 | 49.6 | 6.558 | 33.427 | 60.0404 | 33.4
6.5738 | 81.9725 | 59.9828 | 82 | 6.571 | 82.0106 | 59.9943 | 82 | 6.5721 | 65.8182 | 59.9886 | 65.8 | 6.5687 | 49.6167 | 59.9828 | 49.6 | 6.5663 | 33.4271 | 60.0404 | 33.4
6.5822 | 81.9725 | 59.9828 | 82 | 6.5793 | 82.0098 | 59.9943 | 82 | 6.5804 | 65.8173 | 59.9886 | 65.8 | 6.5771 | 49.6158 | 59.9828 | 49.6 | 6.5746 | 33.4271 | 60.0404 | 33.4
6.5905 | 81.9725 | 59.9828 | 82 | 6.5876 | 82.0091 | 59.9943 | 82 | 6.5888 | 65.8165 | 59.9886 | 65.8 | 6.5854 | 49.6148 | 59.9828 | 49.6 | 6.583 | 33.4271 | 60.0404 | 33.4
6.5988 | 81.9725 | 59.9828 | 82 | 6.596 | 82.0084 | 59.9943 | 82 | 6.5971 | 65.8176 | 59.9886 | 65.8 | 6.5938 | 49.6138 | 59.9828 | 49.6 | 6.5913 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.6072 | 81.9725 | 59.9828 | 82 | 6.6043 | 82.0076 | 59.9943 | 82 | 6.6055 | 65.8188 | 59.9886 | 65.8 | 6.6021 | 49.6134 | 59.9828 | 49.6 | 6.5996 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.6155 | 81.9725 | 59.9828 | 82 | 6.6127 | 82.0046 | 59.9943 | 82 | 6.6138 | 65.8183 | 59.9886 | 65.8 | 6.6104 | 49.613 | 59.9828 | 49.6 | 6.6079 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.6238 | 81.9725 | 59.9828 | 82 | 6.621 | 82.0016 | 59.9943 | 82 | 6.6221 | 65.8177 | 59.9886 | 65.8 | 6.6188 | 49.6132 | 59.9828 | 49.6 | 6.6162 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.6322 | 81.9725 | 59.9828 | 82 | 6.6293 | 81.9985 | 59.9943 | 82 | 6.6305 | 65.8169 | 59.9886 | 65.8 | 6.6271 | 49.6134 | 59.9828 | 49.6 | 6.6246 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.6405 | 81.9725 | 59.9828 | 82 | 6.6377 | 81.9955 | 59.9943 | 82 | 6.6388 | 65.8161 | 59.9886 | 65.8 | 6.6354 | 49.614 | 59.9828 | 49.6 | 6.6329 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.6488 | 81.9725 | 59.9828 | 82 | 6.646 | 81.9925 | 59.9943 | 82 | 6.6472 | 65.8148 | 59.9886 | 65.8 | 6.6437 | 49.6147 | 59.9828 | 49.6 | 6.6412 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.6572 | 81.9725 | 59.9828 | 82 | 6.6543 | 81.9895 | 59.9943 | 82 | 6.6555 | 65.8136 | 59.9886 | 65.8 | 6.6521 | 49.6141 | 59.9828 | 49.6 | 6.6495 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.6655 | 81.9725 | 59.9828 | 82 | 6.6627 | 81.9879 | 59.9943 | 82 | 6.6638 | 65.8135 | 59.9886 | 65.8 | 6.6605 | 49.6136 | 59.9828 | 49.6 | 6.658 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.6739 | 81.9725 | 59.9828 | 82 | 6.671 | 81.9864 | 59.9943 | 82 | 6.6721 | 65.8135 | 59.9886 | 65.8 | 6.6688 | 49.613 | 59.9828 | 49.6 | 6.6663 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.6822 | 81.9725 | 59.9828 | 82 | 6.6793 | 81.9848 | 59.9943 | 82 | 6.6805 | 65.8131 | 59.9886 | 65.8 | 6.6771 | 49.6124 | 59.9828 | 49.6 | 6.6746 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.6905 | 81.9733 | 59.9828 | 82 | 6.6877 | 81.9833 | 59.9943 | 82 | 6.6888 | 65.8127 | 59.9886 | 65.8 | 6.6854 | 49.6113 | 59.9828 | 49.6 | 6.6829 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.6989 | 81.9741 | 59.9828 | 82 | 6.696 | 81.9842 | 59.9943 | 82 | 6.6971 | 65.8131 | 59.9886 | 65.8 | 6.6938 | 49.6102 | 59.9828 | 49.6 | 6.6912 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.7072 | 81.9746 | 59.9828 | 82 | 6.7043 | 81.985 | 59.9943 | 82 | 6.7055 | 65.8134 | 59.9886 | 65.8 | 6.7021 | 49.6097 | 59.9828 | 49.6 | 6.6996 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.7155 | 81.975 | 59.9828 | 82 | 6.7127 | 81.9859 | 59.9943 | 82 | 6.7138 | 65.8149 | 59.9886 | 65.8 | 6.7104 | 49.6092 | 59.9828 | 49.6 | 6.7079 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.7239 | 81.9751 | 59.9828 | 82 | 6.721 | 81.9868 | 59.9943 | 82 | 6.7222 | 65.8163 | 59.9886 | 65.8 | 6.7188 | 49.6097 | 59.9828 | 49.6 | 6.7162 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.7322 | 81.9751 | 59.9828 | 82 | 6.7293 | 81.9877 | 59.9943 | 82 | 6.7305 | 65.8182 | 59.9886 | 65.8 | 6.7271 | 49.6103 | 59.9828 | 49.6 | 6.7245 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.7405 | 81.9752 | 59.9828 | 82 | 6.7377 | 81.9885 | 59.9943 | 82 | 6.7388 | 65.8202 | 59.9886 | 65.8 | 6.7355 | 49.6108 | 59.9828 | 49.6 | 6.7328 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.7489 | 81.9753 | 59.9828 | 82 | 6.746 | 81.9886 | 59.9943 | 82 | 6.7471 | 65.8211 | 59.9886 | 65.8 | 6.7438 | 49.6114 | 59.9828 | 49.6 | 6.7412 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.7572 | 81.9773 | 59.9886 | 82 | 6.7543 | 81.9887 | 59.9943 | 82 | 6.7555 | 65.8221 | 59.9886 | 65.8 | 6.7521 | 49.612 | 59.9828 | 49.6 | 6.7495 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.7655 | 81.9794 | 59.9886 | 82 | 6.7627 | 81.9888 | 59.9943 | 82 | 6.7638 | 65.8229 | 59.9886 | 65.8 | 6.7605 | 49.6125 | 59.9828 | 49.6 | 6.7578 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.7739 | 81.9807 | 59.9886 | 82 | 6.771 | 81.9889 | 59.9943 | 82 | 6.7722 | 65.8236 | 59.9886 | 65.8 | 6.7688 | 49.6131 | 59.9828 | 49.6 | 6.7661 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.7822 | 81.982 | 59.9886 | 82 | 6.7794 | 81.9889 | 59.9943 | 82 | 6.7805 | 65.824 | 59.9886 | 65.8 | 6.7772 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 6.7745 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.7905 | 81.9836 | 59.9886 | 82 | 6.7877 | 81.9888 | 59.9943 | 82 | 6.7888 | 65.8244 | 59.9886 | 65.8 | 6.7855 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 6.7828 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.7989 | 81.9853 | 59.9886 | 82 | 6.796 | 81.9901 | 59.9943 | 82 | 6.7972 | 65.824 | 59.9886 | 65.8 | 6.7938 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 6.7911 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.8072 | 81.9873 | 59.9886 | 82 | 6.8044 | 81.9913 | 59.9943 | 82 | 6.8055 | 65.8235 | 59.9886 | 65.8 | 6.8021 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 6.7994 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.8156 | 81.9893 | 59.9886 | 82 | 6.8127 | 81.9927 | 59.9943 | 82 | 6.8138 | 65.8231 | 59.9886 | 65.8 | 6.8105 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 6.8077 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.8239 | 81.9914 | 59.9886 | 82 | 6.821 | 81.994 | 59.9943 | 82 | 6.8221 | 65.8226 | 59.9886 | 65.8 | 6.8188 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 6.8162 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.8322 | 81.9934 | 59.9886 | 82 | 6.8293 | 81.9954 | 59.9943 | 82 | 6.8305 | 65.8227 | 59.9886 | 65.8 | 6.8271 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 6.8245 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.8406 | 81.9934 | 59.9886 | 82 | 6.8377 | 81.9967 | 59.9943 | 82 | 6.8388 | 65.8228 | 59.9886 | 65.8 | 6.8355 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 6.8328 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.8489 | 81.9934 | 59.9886 | 82 | 6.846 | 81.9981 | 59.9943 | 82 | 6.8472 | 65.8233 | 59.9886 | 65.8 | 6.8438 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 6.8411 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.8572 | 81.9934 | 59.9886 | 82 | 6.8543 | 81.9995 | 59.9943 | 82 | 6.8555 | 65.8238 | 59.9886 | 65.8 | 6.8522 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 6.8495 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.8656 | 81.9934 | 59.9886 | 82 | 6.8627 | 82.0009 | 59.9943 | 82 | 6.8638 | 65.824 | 59.9886 | 65.8 | 6.8605 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 6.8578 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.8739 | 81.9935 | 59.9886 | 82 | 6.871 | 82.0023 | 59.9943 | 82 | 6.8722 | 65.8242 | 59.9886 | 65.8 | 6.8688 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 6.8661 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.8822 | 81.9935 | 59.9886 | 82 | 6.8794 | 82.0024 | 59.9943 | 82 | 6.8805 | 65.8248 | 59.9886 | 65.8 | 6.8772 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 6.8744 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.8906 | 81.9941 | 59.9886 | 82 | 6.8877 | 82.0025 | 59.9943 | 82 | 6.8889 | 65.8253 | 59.9886 | 65.8 | 6.8855 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 6.8827 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.8989 | 81.9948 | 59.9886 | 82 | 6.896 | 82.0025 | 59.9943 | 82 | 6.8972 | 65.827 | 59.9886 | 65.8 | 6.8939 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 6.8911 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.9072 | 81.995 | 59.9886 | 82 | 6.9044 | 82.0025 | 59.9943 | 82 | 6.9055 | 65.8287 | 59.9886 | 65.8 | 6.9022 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 6.8994 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.9156 | 81.9952 | 59.9886 | 82 | 6.9127 | 82.0025 | 59.9943 | 82 | 6.9139 | 65.8303 | 59.9886 | 65.8 | 6.9105 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 6.9077 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.9239 | 81.9955 | 59.9886 | 82 | 6.921 | 82.0025 | 59.9943 | 82 | 6.9222 | 65.8319 | 59.9886 | 65.8 | 6.9188 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 6.916 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.9322 | 81.9957 | 59.9886 | 82 | 6.9294 | 82.0025 | 59.9943 | 82 | 6.9305 | 65.833 | 59.9886 | 65.8 | 6.9272 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 6.9244 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.9406 | 81.9997 | 59.9886 | 82 | 6.9377 | 82.0025 | 59.9943 | 82 | 6.9388 | 65.834 | 59.9886 | 65.8 | 6.9355 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 6.9327 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.9489 | 82.0036 | 59.9886 | 82 | 6.946 | 82.0025 | 59.9943 | 82 | 6.9472 | 65.8341 | 59.9886 | 65.8 | 6.9438 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 6.941 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.9572 | 82.0076 | 59.9886 | 82 | 6.9543 | 82.0025 | 59.9943 | 82 | 6.9555 | 65.8341 | 59.9886 | 65.8 | 6.9522 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 6.9493 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.9656 | 82.0115 | 59.9886 | 82 | 6.9627 | 82.0025 | 59.9943 | 82 | 6.9639 | 65.8352 | 59.9886 | 65.8 | 6.9605 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 6.9576 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.9739 | 82.0148 | 59.9886 | 82 | 6.971 | 82.0025 | 59.9943 | 82 | 6.9722 | 65.8363 | 59.9886 | 65.8 | 6.9689 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 6.9661 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.9823 | 82.0181 | 59.9886 | 82 | 6.9794 | 82.0023 | 59.9943 | 82 | 6.9805 | 65.8356 | 59.9886 | 65.8 | 6.9772 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 6.9744 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.9906 | 82.0219 | 59.9886 | 82 | 6.9877 | 82.0021 | 59.9943 | 82 | 6.9889 | 65.8349 | 59.9886 | 65.8 | 6.9855 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 6.9827 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
6.9989 | 82.0257 | 59.9886 | 82 | 6.996 | 82.0022 | 59.9943 | 82 | 6.9972 | 65.8338 | 59.9886 | 65.8 | 6.9939 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 6.991 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
7.0073 | 82.0294 | 59.9886 | 82 | 7.0044 | 82.0023 | 59.9943 | 82 | 7.0056 | 65.8327 | 59.9886 | 65.8 | 7.0022 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 6.9994 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
7.0156 | 82.0331 | 59.9886 | 82 | 7.0127 | 82.0021 | 59.9943 | 82 | 7.0139 | 65.8322 | 59.9886 | 65.8 | 7.0106 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 7.0077 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
7.0239 | 82.0331 | 59.9886 | 82 | 7.021 | 82.0019 | 59.9943 | 82 | 7.0222 | 65.8316 | 59.9886 | 65.8 | 7.0189 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 7.016 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
7.0323 | 82.0331 | 59.9886 | 82 | 7.0294 | 82.0017 | 59.9943 | 82 | 7.0305 | 65.8315 | 59.9886 | 65.8 | 7.0272 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 7.0243 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
7.0406 | 82.0315 | 59.9886 | 82 | 7.0377 | 82.0015 | 59.9943 | 82 | 7.0389 | 65.8314 | 59.9886 | 65.8 | 7.0355 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 7.0326 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
7.0489 | 82.0299 | 59.9886 | 82 | 7.046 | 82.0007 | 59.9943 | 82 | 7.0472 | 65.8294 | 59.9828 | 65.8 | 7.0439 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 7.041 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
7.0573 | 82.0283 | 59.9886 | 82 | 7.0544 | 81.9999 | 59.9943 | 82 | 7.0555 | 65.8275 | 59.9828 | 65.8 | 7.0522 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 7.0493 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
7.0656 | 82.0266 | 59.9886 | 82 | 7.0627 | 81.9982 | 59.9943 | 82 | 7.0639 | 65.8249 | 59.9828 | 65.8 | 7.0605 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 7.0576 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
7.0739 | 82.025 | 59.9886 | 82 | 7.071 | 81.9965 | 59.9943 | 82 | 7.0722 | 65.8223 | 59.9828 | 65.8 | 7.0689 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 7.0659 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
7.0823 | 82.0234 | 59.9886 | 82 | 7.0794 | 81.9945 | 59.9943 | 82 | 7.0806 | 65.822 | 59.9828 | 65.8 | 7.0772 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 7.0743 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
7.0906 | 82.0217 | 59.9886 | 82 | 7.0877 | 81.9925 | 59.9943 | 82 | 7.0889 | 65.8218 | 59.9828 | 65.8 | 7.0856 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 7.0826 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
7.0989 | 82.0201 | 59.9886 | 82 | 7.096 | 81.9908 | 59.9943 | 82 | 7.0972 | 65.8206 | 59.9828 | 65.8 | 7.0939 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 7.0909 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
7.1073 | 82.0184 | 59.9886 | 82 | 7.1044 | 81.9892 | 59.9943 | 82 | 7.1055 | 65.8195 | 59.9828 | 65.8 | 7.1022 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 7.0992 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
7.1156 | 82.0168 | 59.9886 | 82 | 7.1127 | 81.9875 | 59.9943 | 82 | 7.1139 | 65.8189 | 59.9828 | 65.8 | 7.1106 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 7.1075 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
7.1239 | 82.0168 | 59.9886 | 82 | 7.121 | 81.9858 | 59.9943 | 82 | 7.1223 | 65.8183 | 59.9828 | 65.8 | 7.1189 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 7.116 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
7.1323 | 82.0168 | 59.9886 | 82 | 7.1294 | 81.9847 | 59.9943 | 82 | 7.1306 | 65.8181 | 59.9828 | 65.8 | 7.1273 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 7.1243 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
7.1406 | 82.0179 | 59.9886 | 82 | 7.1377 | 81.9836 | 59.9943 | 82 | 7.1389 | 65.818 | 59.9828 | 65.8 | 7.1356 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 7.1326 | 33.4272 | 60.0404 | 33.4
7.1489 | 82.0191 | 59.9886 | 82 | 7.1461 | 81.9836 | 59.9943 | 82 | 7.1472 | 65.8186 | 59.9828 | 65.8 | 7.1439 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 7.1409 | 33.4273 | 60.0404 | 33.4
7.1573 | 82.0203 | 59.9886 | 82 | 7.1544 | 81.9836 | 59.9943 | 82 | 7.1556 | 65.8192 | 59.9828 | 65.8 | 7.1522 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 7.1493 | 33.4274 | 60.0404 | 33.4
7.1656 | 82.0215 | 59.9886 | 82 | 7.1627 | 81.9846 | 59.9943 | 82 | 7.1639 | 65.818 | 59.9828 | 65.8 | 7.1606 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 7.1576 | 33.4275 | 60.0404 | 33.4
7.174 | 82.0226 | 59.9886 | 82 | 7.1711 | 81.9855 | 59.9943 | 82 | 7.1722 | 65.8167 | 59.9828 | 65.8 | 7.1689 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 7.1659 | 33.4276 | 60.0404 | 33.4
7.1823 | 82.0238 | 59.9886 | 82 | 7.1794 | 81.9864 | 59.9943 | 82 | 7.1806 | 65.8177 | 59.9828 | 65.8 | 7.1772 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 7.1742 | 33.4277 | 60.0404 | 33.4
7.1906 | 82.0246 | 59.9886 | 82 | 7.1877 | 81.9873 | 59.9943 | 82 | 7.1889 | 65.8186 | 59.9828 | 65.8 | 7.1856 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 7.1825 | 33.4278 | 60.0404 | 33.4
7.199 | 82.0254 | 59.9886 | 82 | 7.196 | 81.9883 | 59.9943 | 82 | 7.1973 | 65.82 | 59.9828 | 65.8 | 7.1939 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 7.1909 | 33.4279 | 60.0404 | 33.4
7.2073 | 82.0277 | 59.9886 | 82 | 7.2044 | 81.9892 | 59.9943 | 82 | 7.2056 | 65.8214 | 59.9828 | 65.8 | 7.2023 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 7.1992 | 33.428 | 60.0404 | 33.4
7.2156 | 82.03 | 59.9886 | 82 | 7.2127 | 81.9901 | 59.9943 | 82 | 7.2139 | 65.8228 | 59.9828 | 65.8 | 7.2106 | 49.6137 | 59.9828 | 49.6 | 7.2075 | 33.4281 | 60.0404 | 33.4
7.224 | 82.0312 | 59.9886 | 82 | 7.221 | 81.9911 | 59.9943 | 82 | 7.2223 | 65.8242 | 59.9828 | 65.8 | 7.2189 | 49.6129 | 59.9828 | 49.6 | 7.2158 | 33.4282 | 60.0404 | 33.4
7.2323 | 82.0323 | 59.9886 | 82 | 7.2294 | 81.9927 | 59.9943 | 82 | 7.2306 | 65.826 | 59.9828 | 65.8 | 7.2273 | 49.6121 | 59.9828 | 49.6 | 7.2242 | 33.4282 | 60.0404 | 33.4
7.2406 | 82.0334 | 59.9886 | 82 | 7.2377 | 81.9943 | 59.9943 | 82 | 7.239 | 65.8278 | 59.9828 | 65.8 | 7.2356 | 49.6113 | 59.9828 | 49.6 | 7.2325 | 33.4282 | 60.0404 | 33.4
7.249 | 82.0345 | 59.9886 | 82 | 7.2461 | 81.995 | 59.9943 | 82 | 7.2473 | 65.8283 | 59.9828 | 65.8 | 7.244 | 49.6105 | 59.9828 | 49.6 | 7.2408 | 33.4282 | 60.0404 | 33.4
7.2573 | 82.0357 | 59.9886 | 82 | 7.2544 | 81.9957 | 59.9943 | 82 | 7.2556 | 65.8289 | 59.9828 | 65.8 | 7.2523 | 49.6097 | 59.9828 | 49.6 | 7.2491 | 33.4282 | 60.0404 | 33.4
7.2656 | 82.0369 | 59.9886 | 82 | 7.2627 | 81.9963 | 59.9943 | 82 | 7.2639 | 65.8276 | 59.9828 | 65.8 | 7.2606 | 49.6089 | 59.9828 | 49.6 | 7.2574 | 33.4279 | 60.0404 | 33.4
7.274 | 82.0385 | 59.9886 | 82 | 7.2711 | 81.997 | 59.9943 | 82 | 7.2723 | 65.8264 | 59.9828 | 65.8 | 7.2689 | 49.6081 | 59.9828 | 49.6 | 7.2659 | 33.4275 | 60.0404 | 33.4
7.2823 | 82.04 | 59.9886 | 82 | 7.2794 | 81.9977 | 59.9943 | 82 | 7.2806 | 65.8266 | 59.9828 | 65.8 | 7.2773 | 49.6073 | 59.9828 | 49.6 | 7.2742 | 33.4271 | 60.0404 | 33.4
7.2906 | 82.0401 | 59.9886 | 82 | 7.2877 | 81.9984 | 59.9943 | 82 | 7.2889 | 65.8269 | 59.9828 | 65.8 | 7.2856 | 49.6065 | 59.9828 | 49.6 | 7.2825 | 33.4268 | 60.0404 | 33.4
7.299 | 82.0401 | 59.9886 | 82 | 7.2961 | 81.9991 | 59.9943 | 82 | 7.2973 | 65.8276 | 59.9828 | 65.8 | 7.2939 | 49.6056 | 59.9828 | 49.6 | 7.2908 | 33.4264 | 60.0404 | 33.4
7.3073 | 82.0379 | 59.9886 | 82 | 7.3044 | 81.9997 | 59.9943 | 82 | 7.3056 | 65.8284 | 59.9828 | 65.8 | 7.3023 | 49.6056 | 59.9828 | 49.6 | 7.2991 | 33.4261 | 60.0404 | 33.4
7.3156 | 82.0357 | 59.9886 | 82 | 7.3127 | 82.0001 | 59.9943 | 82 | 7.314 | 65.8289 | 59.9828 | 65.8 | 7.3106 | 49.6056 | 59.9828 | 49.6 | 7.3075 | 33.4257 | 60.0404 | 33.4
7.324 | 82.0344 | 59.9886 | 82 | 7.3211 | 82.0005 | 59.9943 | 82 | 7.3223 | 65.8295 | 59.9828 | 65.8 | 7.319 | 49.6056 | 59.9828 | 49.6 | 7.3158 | 33.4252 | 60.0404 | 33.4
7.3323 | 82.0331 | 59.9886 | 82 | 7.3294 | 82.0008 | 59.9943 | 82 | 7.3306 | 65.8314 | 59.9828 | 65.8 | 7.3273 | 49.6055 | 59.9828 | 49.6 | 7.3241 | 33.4248 | 60.0404 | 33.4
7.3407 | 82.0317 | 59.9886 | 82 | 7.3377 | 82.0012 | 59.9943 | 82 | 7.339 | 65.8333 | 59.9828 | 65.8 | 7.3356 | 49.606 | 59.9828 | 49.6 | 7.3324 | 33.4244 | 60.0404 | 33.4
7.349 | 82.0304 | 59.9886 | 82 | 7.3461 | 82.0013 | 59.9943 | 82 | 7.3473 | 65.8348 | 59.9828 | 65.8 | 7.344 | 49.6065 | 59.9828 | 49.6 | 7.3408 | 33.4244 | 60.0404 | 33.4
7.3573 | 82.027 | 59.9886 | 82 | 7.3544 | 82.0014 | 59.9943 | 82 | 7.3557 | 65.8363 | 59.9828 | 65.8 | 7.3523 | 49.6064 | 59.9828 | 49.6 | 7.3491 | 33.4244 | 60.0404 | 33.4
7.3657 | 82.0236 | 59.9886 | 82 | 7.3627 | 82.0015 | 59.9943 | 82 | 7.364 | 65.8358 | 59.9828 | 65.8 | 7.3607 | 49.6063 | 59.9828 | 49.6 | 7.3574 | 33.4243 | 60.0404 | 33.4
7.374 | 82.0186 | 59.9886 | 82 | 7.3711 | 82.0016 | 59.9943 | 82 | 7.3723 | 65.8353 | 59.9828 | 65.8 | 7.369 | 49.6062 | 59.9828 | 49.6 | 7.3657 | 33.4243 | 60.0404 | 33.4
7.3823 | 82.0136 | 59.9886 | 82 | 7.3794 | 82.0013 | 59.9943 | 82 | 7.3806 | 65.8349 | 59.9828 | 65.8 | 7.3773 | 49.6061 | 59.9828 | 49.6 | 7.374 | 33.4243 | 60.0404 | 33.4
7.3907 | 82.0108 | 59.9886 | 82 | 7.3877 | 82.0009 | 59.9943 | 82 | 7.389 | 65.8345 | 59.9828 | 65.8 | 7.3856 | 49.606 | 59.9828 | 49.6 | 7.3824 | 33.4242 | 60.0404 | 33.4
7.399 | 82.008 | 59.9886 | 82 | 7.3961 | 82.0002 | 59.9943 | 82 | 7.3973 | 65.8333 | 59.9828 | 65.8 | 7.394 | 49.6059 | 59.9828 | 49.6 | 7.3907 | 33.4243 | 60.0404 | 33.4
7.4073 | 82.0043 | 59.9886 | 82 | 7.4044 | 81.9995 | 59.9943 | 82 | 7.4056 | 65.832 | 59.9828 | 65.8 | 7.4023 | 49.6058 | 59.9828 | 49.6 | 7.399 | 33.4244 | 60.0404 | 33.4
7.4157 | 82.0006 | 59.9886 | 82 | 7.4128 | 81.9988 | 59.9943 | 82 | 7.414 | 65.8313 | 59.9828 | 65.8 | 7.4106 | 49.6057 | 59.9828 | 49.6 | 7.4073 | 33.4243 | 60.0404 | 33.4
7.424 | 81.9957 | 59.9886 | 82 | 7.4211 | 81.9981 | 59.9943 | 82 | 7.4223 | 65.8306 | 59.9828 | 65.8 | 7.419 | 49.6045 | 59.9828 | 49.6 | 7.4158 | 33.4242 | 60.0404 | 33.4
7.4323 | 81.9907 | 59.9886 | 82 | 7.4294 | 81.9983 | 59.9943 | 82 | 7.4307 | 65.8308 | 59.9828 | 65.8 | 7.4273 | 49.6032 | 59.9828 | 49.6 | 7.4241 | 33.4241 | 60.0404 | 33.4
7.4407 | 81.9878 | 59.9886 | 82 | 7.4377 | 81.9985 | 59.9943 | 82 | 7.439 | 65.8311 | 59.9828 | 65.8 | 7.4357 | 49.6029 | 59.9828 | 49.6 | 7.4324 | 33.4241 | 60.0404 | 33.4
7.449 | 81.9848 | 59.9886 | 82 | 7.4461 | 81.9991 | 59.9943 | 82 | 7.4473 | 65.8319 | 59.9828 | 65.8 | 7.444 | 49.6025 | 59.9828 | 49.6 | 7.4407 | 33.4253 | 60.0404 | 33.4
7.4573 | 81.9836 | 59.9886 | 82 | 7.4544 | 81.9997 | 59.9943 | 82 | 7.4557 | 65.8328 | 59.9828 | 65.8 | 7.4523 | 49.6035 | 59.9828 | 49.6 | 7.449 | 33.4264 | 60.0404 | 33.4
7.4657 | 81.9824 | 59.9886 | 82 | 7.4627 | 82.0007 | 59.9943 | 82 | 7.464 | 65.8342 | 59.9828 | 65.8 | 7.4607 | 49.6046 | 59.9828 | 49.6 | 7.4574 | 33.4276 | 60.0404 | 33.4
7.474 | 81.9819 | 59.9886 | 82 | 7.4711 | 82.0018 | 59.9943 | 82 | 7.4724 | 65.8356 | 59.9828 | 65.8 | 7.469 | 49.6056 | 59.9886 | 49.6 | 7.4657 | 33.4288 | 60.0404 | 33.4
7.4823 | 81.9813 | 59.9886 | 82 | 7.4794 | 82.0028 | 59.9943 | 82 | 7.4807 | 65.8372 | 59.9828 | 65.8 | 7.4774 | 49.6066 | 59.9886 | 49.6 | 7.474 | 33.4299 | 60.0404 | 33.4
7.4907 | 81.9793 | 59.9886 | 82 | 7.4877 | 82.0038 | 59.9943 | 82 | 7.489 | 65.8388 | 59.9828 | 65.8 | 7.4857 | 49.6077 | 59.9886 | 49.6 | 7.4823 | 33.431 | 60.0404 | 33.4
7.499 | 81.9774 | 59.9886 | 82 | 7.4961 | 82.0049 | 59.9943 | 82 | 7.4973 | 65.8388 | 59.9828 | 65.8 | 7.494 | 49.6087 | 59.9886 | 49.6 | 7.4907 | 33.4323 | 60.0404 | 33.4
7.5074 | 81.9758 | 59.9886 | 82 | 7.5044 | 82.0059 | 59.9943 | 82 | 7.5057 | 65.8387 | 59.9828 | 65.8 | 7.5023 | 49.6103 | 59.9886 | 49.6 | 7.499 | 33.4336 | 60.0404 | 33.4
7.5157 | 81.9742 | 59.9886 | 82 | 7.5128 | 82.0063 | 59.9943 | 82 | 7.514 | 65.8389 | 59.9828 | 65.8 | 7.5107 | 49.612 | 59.9886 | 49.6 | 7.5073 | 33.4349 | 60.0404 | 33.4
7.524 | 81.9726 | 59.9886 | 82 | 7.5211 | 82.0066 | 59.9943 | 82 | 7.5223 | 65.8391 | 59.9828 | 65.8 | 7.519 | 49.6134 | 59.9886 | 49.6 | 7.5156 | 33.4362 | 60.0404 | 33.4
7.5324 | 81.9711 | 59.9886 | 82 | 7.5294 | 82.0066 | 59.9943 | 82 | 7.5307 | 65.8382 | 59.9828 | 65.8 | 7.5273 | 49.6148 | 59.9886 | 49.6 | 7.5239 | 33.4363 | 60.0404 | 33.4
7.5407 | 81.9694 | 59.9886 | 82 | 7.5378 | 82.0066 | 59.9943 | 82 | 7.539 | 65.8374 | 59.9828 | 65.8 | 7.5357 | 49.6148 | 59.9886 | 49.6 | 7.5323 | 33.4365 | 60.0404 | 33.4
7.549 | 81.9678 | 59.9886 | 82 | 7.5461 | 82.0066 | 59.9943 | 82 | 7.5474 | 65.8359 | 59.9828 | 65.8 | 7.544 | 49.6148 | 59.9886 | 49.6 | 7.5406 | 33.4369 | 60.0404 | 33.4
7.5574 | 81.9658 | 59.9886 | 82 | 7.5544 | 82.0066 | 59.9943 | 82 | 7.5557 | 65.8344 | 59.9828 | 65.8 | 7.5524 | 49.6148 | 59.9886 | 49.6 | 7.549 | 33.4373 | 60.0404 | 33.4
7.5657 | 81.9638 | 59.9886 | 82 | 7.5627 | 82.0066 | 59.9943 | 82 | 7.564 | 65.8348 | 59.9828 | 65.8 | 7.5607 | 49.6148 | 59.9886 | 49.6 | 7.5573 | 33.4378 | 60.0404 | 33.4
7.574 | 81.9641 | 59.9886 | 82 | 7.5711 | 82.0066 | 59.9943 | 82 | 7.5724 | 65.8351 | 59.9828 | 65.8 | 7.569 | 49.6148 | 59.9886 | 49.6 | 7.5657 | 33.4382 | 60.0404 | 33.4
7.5824 | 81.9643 | 59.9886 | 82 | 7.5794 | 82.0068 | 59.9943 | 82 | 7.5807 | 65.8361 | 59.9828 | 65.8 | 7.5773 | 49.6148 | 59.9886 | 49.6 | 7.574 | 33.4386 | 60.0404 | 33.4
7.5907 | 81.9674 | 59.9886 | 82 | 7.5877 | 82.0071 | 59.9943 | 82 | 7.5891 | 65.8371 | 59.9828 | 65.8 | 7.5857 | 49.6148 | 59.9886 | 49.6 | 7.5823 | 33.439 | 60.0404 | 33.4
7.599 | 81.9704 | 59.9886 | 82 | 7.5961 | 82.0073 | 59.9943 | 82 | 7.5974 | 65.8382 | 59.9828 | 65.8 | 7.5941 | 49.6148 | 59.9886 | 49.6 | 7.5906 | 33.4393 | 60.0404 | 33.4
7.6074 | 81.9735 | 59.9886 | 82 | 7.6044 | 82.0076 | 59.9943 | 82 | 7.6057 | 65.8393 | 59.9828 | 65.8 | 7.6024 | 49.6148 | 59.9886 | 49.6 | 7.5989 | 33.4397 | 60.0404 | 33.4
7.6157 | 81.9767 | 59.9886 | 82 | 7.6128 | 82.0104 | 59.9943 | 82 | 7.614 | 65.8409 | 59.9828 | 65.8 | 7.6107 | 49.6148 | 59.9886 | 49.6 | 7.6073 | 33.4401 | 60.0404 | 33.4
7.624 | 81.9802 | 59.9886 | 82 | 7.6211 | 82.0133 | 59.9943 | 82 | 7.6224 | 65.8425 | 59.9828 | 65.8 | 7.619 | 49.6148 | 59.9886 | 49.6 | 7.6156 | 33.4406 | 60.0404 | 33.4
7.6324 | 81.9837 | 59.9886 | 82 | 7.6294 | 82.0175 | 59.9943 | 82 | 7.6307 | 65.844 | 59.9828 | 65.8 | 7.6274 | 49.6148 | 59.9886 | 49.6 | 7.6239 | 33.4407 | 60.0404 | 33.4
7.6407 | 81.9866 | 59.9886 | 82 | 7.6378 | 82.0218 | 59.9943 | 82 | 7.639 | 65.8456 | 59.9828 | 65.8 | 7.6357 | 49.6148 | 59.9943 | 49.6 | 7.6322 | 33.4409 | 60.0404 | 33.4
7.649 | 81.9896 | 59.9886 | 82 | 7.6461 | 82.0261 | 59.9943 | 82 | 7.6474 | 65.8463 | 59.9828 | 65.8 | 7.644 | 49.6148 | 59.9943 | 49.6 | 7.6406 | 33.441 | 60.0404 | 33.4
7.6574 | 81.9911 | 59.9886 | 82 | 7.6544 | 82.0303 | 59.9943 | 82 | 7.6557 | 65.847 | 59.9828 | 65.8 | 7.6523 | 49.6148 | 59.9943 | 49.6 | 7.6489 | 33.441 | 60.0404 | 33.4
7.6657 | 81.9926 | 59.9886 | 82 | 7.6628 | 82.0365 | 59.9943 | 82 | 7.6641 | 65.8471 | 59.9828 | 65.8 | 7.6607 | 49.6148 | 59.9943 | 49.6 | 7.6572 | 33.4411 | 60.0347 | 33.4
7.674 | 81.9914 | 59.9886 | 82 | 7.6711 | 82.0427 | 59.9943 | 82 | 7.6724 | 65.8472 | 59.9828 | 65.8 | 7.6691 | 49.6148 | 59.9943 | 49.6 | 7.6655 | 33.4412 | 60.0347 | 33.4
7.6824 | 81.9903 | 59.9886 | 82 | 7.6794 | 82.0489 | 59.9943 | 82 | 7.6807 | 65.8453 | 59.9828 | 65.8 | 7.6774 | 49.6148 | 59.9943 | 49.6 | 7.6738 | 33.4413 | 60.0347 | 33.4
7.6907 | 81.989 | 59.9886 | 82 | 7.6878 | 82.0551 | 59.9943 | 82 | 7.6891 | 65.8434 | 59.9828 | 65.8 | 7.6857 | 49.6148 | 59.9943 | 49.6 | 7.6823 | 33.4413 | 60.0347 | 33.4
7.6991 | 81.9878 | 59.9886 | 82 | 7.6961 | 82.0587 | 59.9943 | 82 | 7.6974 | 65.8405 | 59.9828 | 65.8 | 7.694 | 49.6148 | 59.9943 | 49.6 | 7.6906 | 33.4412 | 60.0347 | 33.4
7.7074 | 81.9866 | 59.9886 | 82 | 7.7044 | 82.0622 | 59.9943 | 82 | 7.7057 | 65.8376 | 59.9828 | 65.8 | 7.7024 | 49.6148 | 59.9943 | 49.6 | 7.6989 | 33.4412 | 60.0347 | 33.4
7.7157 | 81.9854 | 59.9886 | 82 | 7.7128 | 82.0631 | 59.9943 | 82 | 7.7141 | 65.8328 | 59.9771 | 65.8 | 7.7107 | 49.6148 | 59.9943 | 49.6 | 7.7072 | 33.4411 | 60.0347 | 33.4
7.7241 | 81.9865 | 59.9886 | 82 | 7.7211 | 82.0639 | 59.9943 | 82 | 7.7224 | 65.8281 | 59.9771 | 65.8 | 7.7191 | 49.6159 | 59.9943 | 49.6 | 7.7156 | 33.441 | 60.0347 | 33.4
7.7324 | 81.9877 | 59.9886 | 82 | 7.7294 | 82.0648 | 59.9943 | 82 | 7.7307 | 65.8228 | 59.9771 | 65.8 | 7.7274 | 49.6169 | 59.9943 | 49.6 | 7.7239 | 33.441 | 60.0347 | 33.4
7.7407 | 81.9894 | 59.9886 | 82 | 7.7378 | 82.0656 | 59.9943 | 82 | 7.7391 | 65.8175 | 59.9771 | 65.8 | 7.7357 | 49.618 | 59.9943 | 49.6 | 7.7322 | 33.441 | 60.0347 | 33.4
7.7491 | 81.9912 | 59.9886 | 82 | 7.7461 | 82.062 | 59.9943 | 82 | 7.7474 | 65.8134 | 59.9771 | 65.8 | 7.744 | 49.6191 | 59.9943 | 49.6 | 7.7405 | 33.441 | 60.0347 | 33.4
7.7574 | 81.9947 | 59.9886 | 82 | 7.7544 | 82.0584 | 59.9943 | 82 | 7.7557 | 65.8094 | 59.9771 | 65.8 | 7.7524 | 49.6202 | 59.9943 | 49.6 | 7.7488 | 33.4409 | 60.0347 | 33.4
7.7657 | 81.9983 | 59.9886 | 82 | 7.7628 | 82.0548 | 59.9943 | 82 | 7.7641 | 65.8062 | 59.9771 | 65.8 | 7.7607 | 49.6213 | 59.9943 | 49.6 | 7.7572 | 33.4409 | 60.0347 | 33.4
7.7741 | 82.0016 | 59.9886 | 82 | 7.7711 | 82.0512 | 59.9943 | 82 | 7.7724 | 65.803 | 59.9771 | 65.8 | 7.769 | 49.6224 | 59.9943 | 49.6 | 7.7655 | 33.4408 | 60.0347 | 33.4
7.7824 | 82.0049 | 59.9886 | 82 | 7.7794 | 82.0474 | 59.9943 | 82 | 7.7808 | 65.8017 | 59.9771 | 65.8 | 7.7774 | 49.6234 | 59.9943 | 49.6 | 7.7738 | 33.4408 | 60.0347 | 33.4
7.7907 | 82.0073 | 59.9886 | 82 | 7.7878 | 82.0436 | 59.9943 | 82 | 7.7891 | 65.8004 | 59.9771 | 65.8 | 7.7857 | 49.6245 | 59.9943 | 49.6 | 7.7821 | 33.4407 | 60.0347 | 33.4
7.7991 | 82.0098 | 59.9886 | 82 | 7.7961 | 82.0411 | 59.9943 | 82 | 7.7974 | 65.8017 | 59.9771 | 65.8 | 7.7941 | 49.6256 | 59.9943 | 49.6 | 7.7905 | 33.4407 | 60.0347 | 33.4
7.8074 | 82.0101 | 59.9886 | 82 | 7.8044 | 82.0386 | 59.9943 | 82 | 7.8058 | 65.803 | 59.9771 | 65.8 | 7.8024 | 49.6257 | 59.9943 | 49.6 | 7.7988 | 33.4406 | 60.0347 | 33.4
7.8157 | 82.0103 | 59.9886 | 82 | 7.8128 | 82.0361 | 59.9943 | 82 | 7.8141 | 65.8046 | 59.9771 | 65.8 | 7.8107 | 49.6257 | 59.9943 | 49.6 | 7.8071 | 33.4406 | 60.0347 | 33.4
7.8241 | 82.0105 | 59.9886 | 82 | 7.8211 | 82.0336 | 59.9943 | 82 | 7.8224 | 65.8062 | 59.9771 | 65.8 | 7.819 | 49.6244 | 59.9943 | 49.6 | 7.8154 | 33.4405 | 60.0347 | 33.4
7.8324 | 82.0107 | 59.9886 | 82 | 7.8294 | 82.0334 | 59.9943 | 82 | 7.8307 | 65.8076 | 59.9771 | 65.8 | 7.8274 | 49.6231 | 59.9943 | 49.6 | 7.8239 | 33.4405 | 60.0347 | 33.4
7.8407 | 82.0101 | 59.9886 | 82 | 7.8378 | 82.0332 | 59.9943 | 82 | 7.8391 | 65.809 | 59.9771 | 65.8 | 7.8357 | 49.6217 | 59.9943 | 49.6 | 7.8322 | 33.4405 | 60.0347 | 33.4
7.8491 | 82.0096 | 59.9886 | 82 | 7.8461 | 82.0342 | 59.9943 | 82 | 7.8475 | 65.8103 | 59.9771 | 65.8 | 7.8441 | 49.6202 | 59.9943 | 49.6 | 7.8405 | 33.4405 | 60.0347 | 33.4
7.8574 | 82.0106 | 59.9886 | 82 | 7.8544 | 82.0353 | 59.9943 | 82 | 7.8558 | 65.8115 | 59.9771 | 65.8 | 7.8524 | 49.6188 | 59.9943 | 49.6 | 7.8488 | 33.4405 | 60.0347 | 33.4
7.8658 | 82.0116 | 59.9886 | 82 | 7.8628 | 82.0361 | 59.9943 | 82 | 7.8641 | 65.8131 | 59.9771 | 65.8 | 7.8607 | 49.6174 | 59.9943 | 49.6 | 7.8571 | 33.4405 | 60.0347 | 33.4
7.8741 | 82.0141 | 59.9886 | 82 | 7.8711 | 82.0369 | 59.9943 | 82 | 7.8724 | 65.8147 | 59.9771 | 65.8 | 7.8691 | 49.6156 | 59.9943 | 49.6 | 7.8655 | 33.4405 | 60.0347 | 33.4
7.8824 | 82.0166 | 59.9886 | 82 | 7.8795 | 82.0373 | 59.9943 | 82 | 7.8808 | 65.815 | 59.9713 | 65.8 | 7.8774 | 49.6138 | 59.9943 | 49.6 | 7.8738 | 33.4405 | 60.0347 | 33.4
7.8908 | 82.0195 | 59.9886 | 82 | 7.8878 | 82.0378 | 59.9943 | 82 | 7.8892 | 65.8153 | 59.9713 | 65.8 | 7.8857 | 49.6119 | 59.9943 | 49.6 | 7.8821 | 33.4405 | 60.0347 | 33.4
7.8991 | 82.0223 | 59.9886 | 82 | 7.8961 | 82.0382 | 59.9943 | 82 | 7.8975 | 65.8156 | 59.9713 | 65.8 | 7.894 | 49.61 | 59.9943 | 49.6 | 7.8904 | 33.4405 | 60.0347 | 33.4
7.9074 | 82.0248 | 59.9886 | 82 | 7.9044 | 82.0386 | 59.9943 | 82 | 7.9058 | 65.8159 | 59.9713 | 65.8 | 7.9024 | 49.6089 | 59.9943 | 49.6 | 7.8988 | 33.4405 | 60.0347 | 33.4
7.9158 | 82.0273 | 59.9886 | 82 | 7.9128 | 82.0407 | 59.9943 | 82 | 7.9141 | 65.8164 | 59.9713 | 65.8 | 7.9107 | 49.6079 | 59.9943 | 49.6 | 7.9071 | 33.4405 | 60.0347 | 33.4
7.9241 | 82.0271 | 59.9828 | 82 | 7.9211 | 82.0427 | 59.9943 | 82 | 7.9225 | 65.8168 | 59.9713 | 65.8 | 7.9191 | 49.6075 | 59.9943 | 49.6 | 7.9154 | 33.4405 | 60.0347 | 33.4
7.9324 | 82.0269 | 59.9828 | 82 | 7.9294 | 82.0435 | 59.9943 | 82 | 7.9308 | 65.8176 | 59.9713 | 65.8 | 7.9274 | 49.607 | 59.9943 | 49.6 | 7.9237 | 33.4405 | 60.0347 | 33.4
7.9408 | 82.0254 | 59.9828 | 82 | 7.9378 | 82.0444 | 59.9943 | 82 | 7.9391 | 65.8183 | 59.9713 | 65.8 | 7.9357 | 49.6066 | 59.9943 | 49.6 | 7.932 | 33.4405 | 60.0347 | 33.4
7.9491 | 82.0239 | 59.9828 | 82 | 7.9461 | 82.0456 | 59.9943 | 82 | 7.9475 | 65.8177 | 59.9713 | 65.8 | 7.9441 | 49.6061 | 59.9943 | 49.6 | 7.9404 | 33.4405 | 60.0347 | 33.4
7.9574 | 82.0213 | 59.9828 | 82 | 7.9545 | 82.0468 | 59.9943 | 82 | 7.9558 | 65.8171 | 59.9713 | 65.8 | 7.9524 | 49.6061 | 59.9943 | 49.6 | 7.9487 | 33.4405 | 60.0347 | 33.4
7.9658 | 82.0188 | 59.9828 | 82 | 7.9628 | 82.0473 | 59.9943 | 82 | 7.9642 | 65.8171 | 59.9713 | 65.8 | 7.9608 | 49.606 | 59.9943 | 49.6 | 7.957 | 33.4405 | 60.0347 | 33.4
7.9741 | 82.0163 | 59.9828 | 82 | 7.9711 | 82.0478 | 59.9943 | 82 | 7.9725 | 65.8171 | 59.9713 | 65.8 | 7.9691 | 49.606 | 59.9943 | 49.6 | 7.9653 | 33.4405 | 60.0347 | 33.4
7.9824 | 82.0137 | 59.9828 | 82 | 7.9795 | 82.0483 | 59.9943 | 82 | 7.9808 | 65.8171 | 59.9713 | 65.8 | 7.9774 | 49.6061 | 59.9943 | 49.6 | 7.9738 | 33.4405 | 60.0347 | 33.4
7.9908 | 82.0118 | 59.9828 | 82 | 7.9878 | 82.0488 | 59.9943 | 82 | 7.9892 | 65.8171 | 59.9713 | 65.8 | 7.9857 | 49.6066 | 59.9943 | 49.6 | 7.9821 | 33.4405 | 60.0347 | 33.4
7.9991 | 82.0099 | 59.9828 | 82 | 7.9961 | 82.0477 | 59.9943 | 82 | 7.9975 | 65.8171 | 59.9713 | 65.8 | 7.9941 | 49.6072 | 59.9943 | 49.6 | 7.9904 | 33.4411 | 60.0404 | 33.4
8.0075 | 82.0105 | 59.9828 | 82 | 8.0045 | 82.0465 | 59.9943 | 82 | 8.0059 | 65.8171 | 59.9713 | 65.8 | 8.0024 | 49.6073 | 59.9943 | 49.6 | 7.9987 | 33.4416 | 60.0404 | 33.4
8.0158 | 82.011 | 59.9828 | 82 | 8.0128 | 82.0434 | 59.9943 | 82 | 8.0142 | 65.8172 | 59.9713 | 65.8 | 8.0107 | 49.6073 | 59.9943 | 49.6 | 8.0071 | 33.4421 | 60.0404 | 33.4
8.0241 | 82.0115 | 59.9828 | 82 | 8.0211 | 82.0404 | 59.9943 | 82 | 8.0225 | 65.8174 | 59.9713 | 65.8 | 8.019 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.0154 | 33.4426 | 60.0404 | 33.4
8.0325 | 82.0121 | 59.9828 | 82 | 8.0294 | 82.0377 | 59.9943 | 82 | 8.0309 | 65.8174 | 59.9713 | 65.8 | 8.0274 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.0237 | 33.4431 | 60.0404 | 33.4
8.0408 | 82.0126 | 59.9828 | 82 | 8.0378 | 82.0351 | 59.9943 | 82 | 8.0392 | 65.8174 | 59.9713 | 65.8 | 8.0358 | 49.6083 | 59.9943 | 49.6 | 8.032 | 33.4436 | 60.0404 | 33.4
8.0491 | 82.0131 | 59.9828 | 82 | 8.0461 | 82.0334 | 59.9943 | 82 | 8.0475 | 65.8174 | 59.9713 | 65.8 | 8.0441 | 49.6092 | 59.9943 | 49.6 | 8.0403 | 33.4441 | 60.0404 | 33.4
8.0575 | 82.0134 | 59.9828 | 82 | 8.0545 | 82.0317 | 59.9943 | 82 | 8.0559 | 65.8174 | 59.9713 | 65.8 | 8.0524 | 49.6094 | 59.9943 | 49.6 | 8.0487 | 33.4446 | 60.0404 | 33.4
8.0658 | 82.0137 | 59.9828 | 82 | 8.0628 | 82.0302 | 59.9943 | 82 | 8.0642 | 65.8174 | 59.9713 | 65.8 | 8.0607 | 49.6096 | 59.9943 | 49.6 | 8.057 | 33.4451 | 60.0404 | 33.4
8.0741 | 82.0138 | 59.9828 | 82 | 8.0711 | 82.0287 | 59.9943 | 82 | 8.0726 | 65.8175 | 59.9713 | 65.8 | 8.0691 | 49.6098 | 59.9943 | 49.6 | 8.0653 | 33.4456 | 60.0404 | 33.4
8.0825 | 82.0139 | 59.9828 | 82 | 8.0795 | 82.0272 | 59.9943 | 82 | 8.0809 | 65.8183 | 59.9713 | 65.8 | 8.0774 | 49.61 | 59.9943 | 49.6 | 8.0736 | 33.4457 | 60.0404 | 33.4
8.0908 | 82.0127 | 59.9771 | 82 | 8.0878 | 82.0256 | 59.9943 | 82 | 8.0892 | 65.8191 | 59.9713 | 65.8 | 8.0858 | 49.6111 | 59.9943 | 49.6 | 8.082 | 33.4458 | 60.0404 | 33.4
8.0991 | 82.0115 | 59.9771 | 82 | 8.0961 | 82.0261 | 59.9943 | 82 | 8.0976 | 65.8203 | 59.9713 | 65.8 | 8.0941 | 49.6122 | 59.9943 | 49.6 | 8.0903 | 33.4454 | 60.0404 | 33.4
8.1075 | 82.0103 | 59.9771 | 82 | 8.1045 | 82.0265 | 59.9943 | 82 | 8.1059 | 65.8216 | 59.9713 | 65.8 | 8.1024 | 49.6122 | 59.9943 | 49.6 | 8.0986 | 33.4451 | 60.0404 | 33.4
8.1158 | 82.009 | 59.9771 | 82 | 8.1128 | 82.0268 | 59.9943 | 82 | 8.1143 | 65.8228 | 59.9713 | 65.8 | 8.1107 | 49.6122 | 59.9943 | 49.6 | 8.1069 | 33.4445 | 60.0404 | 33.4
8.1242 | 82.0078 | 59.9771 | 82 | 8.1211 | 82.0271 | 59.9943 | 82 | 8.1226 | 65.8241 | 59.9713 | 65.8 | 8.1191 | 49.6113 | 59.9943 | 49.6 | 8.1152 | 33.4439 | 60.0404 | 33.4
8.1325 | 82.0066 | 59.9771 | 82 | 8.1295 | 82.028 | 59.9943 | 82 | 8.1309 | 65.8254 | 59.9713 | 65.8 | 8.1274 | 49.6105 | 59.9943 | 49.6 | 8.1237 | 33.4433 | 60.0404 | 33.4
8.1408 | 82.0054 | 59.9771 | 82 | 8.1378 | 82.0288 | 59.9943 | 82 | 8.1393 | 65.8267 | 59.9713 | 65.8 | 8.1357 | 49.6103 | 59.9943 | 49.6 | 8.132 | 33.4428 | 60.0404 | 33.4
8.1492 | 82.0042 | 59.9771 | 82 | 8.1461 | 82.0295 | 59.9943 | 82 | 8.1476 | 65.8277 | 59.9713 | 65.8 | 8.1441 | 49.6101 | 59.9943 | 49.6 | 8.1403 | 33.4422 | 60.0404 | 33.4
8.1575 | 82.003 | 59.9771 | 82 | 8.1545 | 82.0302 | 59.9943 | 82 | 8.1559 | 65.8288 | 59.9713 | 65.8 | 8.1524 | 49.6099 | 59.9943 | 49.6 | 8.1486 | 33.4416 | 60.0404 | 33.4
8.1658 | 82.0018 | 59.9771 | 82 | 8.1628 | 82.0311 | 59.9943 | 82 | 8.1642 | 65.8283 | 59.9713 | 65.8 | 8.1608 | 49.6096 | 59.9943 | 49.6 | 8.1569 | 33.4409 | 60.0404 | 33.4
8.1742 | 82.0018 | 59.9771 | 82 | 8.1711 | 82.0321 | 59.9943 | 82 | 8.1726 | 65.8278 | 59.9713 | 65.8 | 8.1691 | 49.6085 | 59.9943 | 49.6 | 8.1653 | 33.4403 | 60.0404 | 33.4
8.1825 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.1795 | 82.033 | 59.9943 | 82 | 8.181 | 65.8266 | 59.9713 | 65.8 | 8.1774 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.1736 | 33.4396 | 60.0404 | 33.4
8.1909 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.1878 | 82.034 | 59.9943 | 82 | 8.1893 | 65.8255 | 59.9713 | 65.8 | 8.1857 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.1819 | 33.439 | 60.0404 | 33.4
8.1992 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.1961 | 82.0346 | 59.9943 | 82 | 8.1976 | 65.8245 | 59.9713 | 65.8 | 8.1941 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.1902 | 33.4389 | 60.0404 | 33.4
8.2075 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.2045 | 82.0353 | 59.9943 | 82 | 8.2059 | 65.8235 | 59.9713 | 65.8 | 8.2024 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.1986 | 33.4388 | 60.0404 | 33.4
8.2159 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.2128 | 82.036 | 59.9943 | 82 | 8.2143 | 65.8224 | 59.9713 | 65.8 | 8.2108 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.2069 | 33.4401 | 60.0404 | 33.4
8.2242 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.2212 | 82.0368 | 59.9943 | 82 | 8.2227 | 65.8214 | 59.9713 | 65.8 | 8.2191 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.2152 | 33.4414 | 60.0404 | 33.4
8.2325 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.2295 | 82.0376 | 59.9943 | 82 | 8.231 | 65.8206 | 59.9713 | 65.8 | 8.2274 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.2235 | 33.4428 | 60.0404 | 33.4
8.2409 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.2378 | 82.0383 | 59.9943 | 82 | 8.2393 | 65.8198 | 59.9713 | 65.8 | 8.2358 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.2318 | 33.4441 | 60.0404 | 33.4
8.2492 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.2462 | 82.035 | 59.9943 | 82 | 8.2476 | 65.8198 | 59.9713 | 65.8 | 8.2441 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.2402 | 33.4452 | 60.0404 | 33.4
8.2575 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.2545 | 82.0316 | 59.9943 | 82 | 8.256 | 65.8197 | 59.9713 | 65.8 | 8.2524 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.2485 | 33.4462 | 60.0404 | 33.4
8.2659 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.2628 | 82.0283 | 59.9943 | 82 | 8.2643 | 65.8197 | 59.9713 | 65.8 | 8.2607 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.2568 | 33.4476 | 60.0404 | 33.4
8.2742 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.2711 | 82.025 | 59.9943 | 82 | 8.2726 | 65.8197 | 59.9713 | 65.8 | 8.2691 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.2651 | 33.449 | 60.0404 | 33.4
8.2826 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.2795 | 82.0213 | 59.9943 | 82 | 8.281 | 65.8206 | 59.9713 | 65.8 | 8.2774 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.2736 | 33.4497 | 60.0404 | 33.4
8.2909 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.2878 | 82.0177 | 59.9943 | 82 | 8.2893 | 65.8215 | 59.9713 | 65.8 | 8.2858 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.2819 | 33.4504 | 60.0404 | 33.4
8.2992 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.2961 | 82.0136 | 59.9943 | 82 | 8.2977 | 65.8233 | 59.9713 | 65.8 | 8.2941 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.2902 | 33.4497 | 60.0404 | 33.4
8.3076 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.3045 | 82.0095 | 59.9943 | 82 | 8.306 | 65.825 | 59.9713 | 65.8 | 8.3024 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.2985 | 33.4489 | 60.0404 | 33.4
8.3159 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.3128 | 82.0068 | 59.9943 | 82 | 8.3143 | 65.8269 | 59.9713 | 65.8 | 8.3108 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.3068 | 33.4482 | 60.0404 | 33.4
8.3242 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.3212 | 82.0041 | 59.9943 | 82 | 8.3227 | 65.8288 | 59.9713 | 65.8 | 8.3191 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.3152 | 33.4474 | 60.0404 | 33.4
8.3326 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.3295 | 82.0052 | 59.9943 | 82 | 8.331 | 65.8307 | 59.9713 | 65.8 | 8.3275 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.3235 | 33.447 | 60.0404 | 33.4
8.3409 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.3378 | 82.0063 | 59.9943 | 82 | 8.3394 | 65.8326 | 59.9713 | 65.8 | 8.3358 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.3318 | 33.4465 | 60.0404 | 33.4
8.3492 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.3462 | 82.0077 | 59.9943 | 82 | 8.3477 | 65.8344 | 59.9713 | 65.8 | 8.3441 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.3401 | 33.446 | 60.0404 | 33.4
8.3576 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.3545 | 82.0091 | 59.9943 | 82 | 8.356 | 65.8363 | 59.9713 | 65.8 | 8.3524 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.3485 | 33.4455 | 60.0404 | 33.4
8.3659 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.3628 | 82.0108 | 59.9943 | 82 | 8.3644 | 65.8373 | 59.9713 | 65.8 | 8.3608 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.3568 | 33.4459 | 60.0404 | 33.4
8.3743 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.3712 | 82.0125 | 59.9943 | 82 | 8.3727 | 65.8383 | 59.9713 | 65.8 | 8.3691 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.3651 | 33.4464 | 60.0404 | 33.4
8.3826 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.3795 | 82.0135 | 60.0001 | 82 | 8.381 | 65.8372 | 59.9713 | 65.8 | 8.3774 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.3734 | 33.4469 | 60.0404 | 33.4
8.3909 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.3878 | 82.0145 | 60.0001 | 82 | 8.3894 | 65.8362 | 59.9713 | 65.8 | 8.3858 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.3817 | 33.4474 | 60.0404 | 33.4
8.3993 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.3961 | 82.0141 | 60.0001 | 82 | 8.3977 | 65.835 | 59.9713 | 65.8 | 8.3941 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.3901 | 33.4479 | 60.0404 | 33.4
8.4076 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.4045 | 82.0137 | 60.0001 | 82 | 8.4061 | 65.8338 | 59.9713 | 65.8 | 8.4025 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.3984 | 33.4484 | 60.0404 | 33.4
8.4159 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.4128 | 82.0133 | 60.0001 | 82 | 8.4144 | 65.8317 | 59.9713 | 65.8 | 8.4108 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.4067 | 33.449 | 60.0404 | 33.4
8.4243 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.4212 | 82.0129 | 60.0001 | 82 | 8.4227 | 65.8297 | 59.9713 | 65.8 | 8.4191 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.415 | 33.4495 | 60.0404 | 33.4
8.4326 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.4295 | 82.0122 | 60.0001 | 82 | 8.4311 | 65.8284 | 59.9713 | 65.8 | 8.4274 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.4235 | 33.4503 | 60.0404 | 33.4
8.4409 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.4378 | 82.0115 | 60.0001 | 82 | 8.4394 | 65.8272 | 59.9713 | 65.8 | 8.4358 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.4318 | 33.451 | 60.0404 | 33.4
8.4493 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.4462 | 82.0108 | 60.0001 | 82 | 8.4478 | 65.8259 | 59.9713 | 65.8 | 8.4441 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.4401 | 33.4512 | 60.0404 | 33.4
8.4576 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.4545 | 82.01 | 60.0001 | 82 | 8.4561 | 65.8246 | 59.9713 | 65.8 | 8.4525 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.4484 | 33.4514 | 60.0404 | 33.4
8.466 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.4628 | 82.01 | 60.0001 | 82 | 8.4644 | 65.8246 | 59.9713 | 65.8 | 8.4608 | 49.6074 | 59.9943 | 49.6 | 8.4567 | 33.4516 | 60.0404 | 33.4
8.4743 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.4712 | 82.01 | 60.0001 | 82 | 8.4727 | 65.8246 | 59.9713 | 65.8 | 8.4691 | 49.6075 | 59.9943 | 49.6 | 8.4651 | 33.4518 | 60.0404 | 33.4
8.4826 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.4795 | 82.0112 | 60.0001 | 82 | 8.4811 | 65.8246 | 59.9713 | 65.8 | 8.4775 | 49.6075 | 59.9943 | 49.6 | 8.4734 | 33.452 | 60.0404 | 33.4
8.491 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.4878 | 82.0124 | 60.0001 | 82 | 8.4894 | 65.8245 | 59.9713 | 65.8 | 8.4858 | 49.6075 | 59.9943 | 49.6 | 8.4817 | 33.4521 | 60.0404 | 33.4
8.4993 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.4962 | 82.0136 | 60.0001 | 82 | 8.4977 | 65.8263 | 59.9713 | 65.8 | 8.4941 | 49.6076 | 59.9943 | 49.6 | 8.49 | 33.4523 | 60.0404 | 33.4
8.5076 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.5045 | 82.0148 | 60.0001 | 82 | 8.5061 | 65.828 | 59.9713 | 65.8 | 8.5024 | 49.6085 | 59.9943 | 49.6 | 8.4984 | 33.4525 | 60.0404 | 33.4
8.516 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.5128 | 82.016 | 60.0001 | 82 | 8.5144 | 65.829 | 59.9713 | 65.8 | 8.5108 | 49.6094 | 59.9943 | 49.6 | 8.5067 | 33.4527 | 60.0404 | 33.4
8.5243 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.5211 | 82.0172 | 60.0001 | 82 | 8.5228 | 65.83 | 59.9713 | 65.8 | 8.5191 | 49.6099 | 59.9943 | 49.6 | 8.515 | 33.4529 | 60.0404 | 33.4
8.5326 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.5295 | 82.0182 | 60.0001 | 82 | 8.5311 | 65.8321 | 59.9713 | 65.8 | 8.5275 | 49.6105 | 59.9943 | 49.6 | 8.5233 | 33.4524 | 60.0404 | 33.4
8.541 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.5378 | 82.0191 | 60.0001 | 82 | 8.5394 | 65.8342 | 59.9713 | 65.8 | 8.5358 | 49.611 | 59.9943 | 49.6 | 8.5316 | 33.452 | 60.0404 | 33.4
8.5493 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.5462 | 82.0201 | 60.0001 | 82 | 8.5478 | 65.8352 | 59.9713 | 65.8 | 8.5441 | 49.6115 | 59.9943 | 49.6 | 8.54 | 33.4503 | 60.0404 | 33.4
8.5577 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.5545 | 82.0211 | 60.0001 | 82 | 8.5561 | 65.8361 | 59.9713 | 65.8 | 8.5524 | 49.612 | 59.9943 | 49.6 | 8.5483 | 33.4486 | 60.0404 | 33.4
8.566 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.5628 | 82.0209 | 60.0001 | 82 | 8.5645 | 65.8365 | 59.9713 | 65.8 | 8.5608 | 49.6125 | 59.9943 | 49.6 | 8.5566 | 33.4469 | 60.0404 | 33.4
8.5743 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.5712 | 82.0206 | 60.0001 | 82 | 8.5728 | 65.8369 | 59.9713 | 65.8 | 8.5692 | 49.613 | 59.9943 | 49.6 | 8.5649 | 33.4453 | 60.0404 | 33.4
8.5827 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.5795 | 82.0204 | 60.0001 | 82 | 8.5811 | 65.8362 | 59.9713 | 65.8 | 8.5775 | 49.6135 | 59.9943 | 49.6 | 8.5734 | 33.4434 | 60.0404 | 33.4
8.591 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.5878 | 82.0202 | 60.0001 | 82 | 8.5895 | 65.8355 | 59.9713 | 65.8 | 8.5858 | 49.6136 | 59.9943 | 49.6 | 8.5817 | 33.4414 | 60.0404 | 33.4
8.5993 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.5962 | 82.02 | 60.0001 | 82 | 8.5978 | 65.8348 | 59.9713 | 65.8 | 8.5941 | 49.6137 | 59.9943 | 49.6 | 8.59 | 33.4389 | 60.0404 | 33.4
8.6077 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.6045 | 82.0197 | 60.0001 | 82 | 8.6061 | 65.834 | 59.9713 | 65.8 | 8.6025 | 49.6137 | 59.9943 | 49.6 | 8.5983 | 33.4363 | 60.0404 | 33.4
8.616 | 82.0019 | 59.9771 | 82 | 8.6128 | 82.0197 | 60.0001 | 82 | 8.6145 | 65.832 | 59.9713 | 65.8 | 8.6108 | 49.6138 | 59.9943 | 49.6 | 8.6066 | 33.4344 | 60.0404 | 33.4
8.6243 | 82.0013 | 59.9771 | 82 | 8.6212 | 82.0197 | 60.0001 | 82 | 8.6228 | 65.83 | 59.9713 | 65.8 | 8.6191 | 49.6138 | 59.9943 | 49.6 | 8.615 | 33.4326 | 60.0404 | 33.4
8.6327 | 82.0007 | 59.9771 | 82 | 8.6295 | 82.0197 | 60.0001 | 82 | 8.6312 | 65.8291 | 59.9713 | 65.8 | 8.6274 | 49.6139 | 59.9943 | 49.6 | 8.6233 | 33.4319 | 60.0404 | 33.4
8.641 | 82.0005 | 59.9771 | 82 | 8.6378 | 82.0197 | 60.0001 | 82 | 8.6395 | 65.8282 | 59.9713 | 65.8 | 8.6358 | 49.613 | 59.9943 | 49.6 | 8.6316 | 33.4312 | 60.0404 | 33.4
8.6494 | 82.0003 | 59.9771 | 82 | 8.6461 | 82.0197 | 60.0001 | 82 | 8.6478 | 65.8279 | 59.9713 | 65.8 | 8.6441 | 49.6121 | 59.9943 | 49.6 | 8.6399 | 33.4311 | 60.0404 | 33.4
8.6577 | 81.9982 | 59.9771 | 82 | 8.6545 | 82.0197 | 60.0001 | 82 | 8.6562 | 65.8275 | 59.9713 | 65.8 | 8.6525 | 49.6112 | 59.9943 | 49.6 | 8.6483 | 33.431 | 60.0404 | 33.4
8.666 | 81.996 | 59.9771 | 82 | 8.6628 | 82.0197 | 60.0001 | 82 | 8.6645 | 65.8272 | 59.9713 | 65.8 | 8.6608 | 49.6103 | 59.9943 | 49.6 | 8.6566 | 33.4314 | 60.0404 | 33.4
8.6744 | 81.994 | 59.9771 | 82 | 8.6712 | 82.0197 | 60.0001 | 82 | 8.6729 | 65.8269 | 59.9713 | 65.8 | 8.6691 | 49.6089 | 59.9943 | 49.6 | 8.6649 | 33.4318 | 60.0404 | 33.4
8.6827 | 81.9921 | 59.9771 | 82 | 8.6795 | 82.0197 | 60.0001 | 82 | 8.6812 | 65.8266 | 59.9713 | 65.8 | 8.6775 | 49.6076 | 59.9943 | 49.6 | 8.6732 | 33.4326 | 60.0404 | 33.4
8.691 | 81.9905 | 59.9771 | 82 | 8.6878 | 82.0197 | 60.0001 | 82 | 8.6895 | 65.8263 | 59.9713 | 65.8 | 8.6858 | 49.6066 | 59.9943 | 49.6 | 8.6815 | 33.4335 | 60.0404 | 33.4
8.6994 | 81.9889 | 59.9771 | 82 | 8.6962 | 82.0197 | 60.0001 | 82 | 8.6979 | 65.8281 | 59.9713 | 65.8 | 8.6942 | 49.6056 | 59.9943 | 49.6 | 8.6899 | 33.434 | 60.0404 | 33.4
8.7077 | 81.9879 | 59.9771 | 82 | 8.7045 | 82.0197 | 60.0001 | 82 | 8.7062 | 65.8298 | 59.9713 | 65.8 | 8.7025 | 49.6048 | 59.9943 | 49.6 | 8.6982 | 33.4346 | 60.0404 | 33.4
8.7161 | 81.9869 | 59.9771 | 82 | 8.7128 | 82.0197 | 60.0001 | 82 | 8.7145 | 65.8313 | 59.9713 | 65.8 | 8.7108 | 49.604 | 59.9943 | 49.6 | 8.7065 | 33.4348 | 60.0404 | 33.4
8.7244 | 81.9856 | 59.9771 | 82 | 8.7212 | 82.0197 | 60.0001 | 82 | 8.7228 | 65.8329 | 59.9713 | 65.8 | 8.7191 | 49.6041 | 59.9943 | 49.6 | 8.7148 | 33.435 | 60.0404 | 33.4
8.7327 | 81.9842 | 59.9771 | 82 | 8.7295 | 82.0197 | 60.0001 | 82 | 8.7312 | 65.8344 | 59.9713 | 65.8 | 8.7275 | 49.6042 | 59.9943 | 49.6 | 8.7233 | 33.4338 | 60.0404 | 33.4
8.7411 | 81.9848 | 59.9771 | 82 | 8.7378 | 82.0197 | 60.0001 | 82 | 8.7396 | 65.8359 | 59.9713 | 65.8 | 8.7358 | 49.6044 | 59.9943 | 49.6 | 8.7316 | 33.4325 | 60.0404 | 33.4
8.7494 | 81.9853 | 59.9771 | 82 | 8.7462 | 82.0197 | 60.0001 | 82 | 8.7479 | 65.8375 | 59.9713 | 65.8 | 8.7441 | 49.6045 | 59.9943 | 49.6 | 8.7399 | 33.4314 | 60.0404 | 33.4
8.7577 | 81.9867 | 59.9771 | 82 | 8.7545 | 82.0197 | 60.0001 | 82 | 8.7562 | 65.839 | 59.9713 | 65.8 | 8.7525 | 49.6046 | 59.9943 | 49.6 | 8.7482 | 33.4302 | 60.0404 | 33.4
8.7661 | 81.9882 | 59.9771 | 82 | 8.7628 | 82.0197 | 60.0001 | 82 | 8.7645 | 65.8406 | 59.9713 | 65.8 | 8.7608 | 49.6048 | 59.9943 | 49.6 | 8.7565 | 33.4292 | 60.0404 | 33.4
8.7744 | 81.9892 | 59.9771 | 82 | 8.7711 | 82.0197 | 60.0001 | 82 | 8.7729 | 65.8421 | 59.9713 | 65.8 | 8.7692 | 49.6017 | 59.9943 | 49.6 | 8.7649 | 33.4282 | 60.0404 | 33.4
8.7827 | 81.9902 | 59.9771 | 82 | 8.7795 | 82.0197 | 60.0001 | 82 | 8.7812 | 65.8413 | 59.9713 | 65.8 | 8.7775 | 49.5987 | 59.9943 | 49.6 | 8.7732 | 33.4275 | 60.0404 | 33.4
8.7911 | 81.9923 | 59.9771 | 82 | 8.7878 | 82.0197 | 60.0001 | 82 | 8.7896 | 65.8404 | 59.9713 | 65.8 | 8.7858 | 49.5952 | 59.9943 | 49.6 | 8.7815 | 33.4267 | 60.0404 | 33.4
8.7994 | 81.9945 | 59.9771 | 82 | 8.7962 | 82.0197 | 60.0001 | 82 | 8.7979 | 65.8389 | 59.9713 | 65.8 | 8.7941 | 49.5918 | 59.9943 | 49.6 | 8.7898 | 33.4261 | 60.0404 | 33.4
8.8078 | 81.9967 | 59.9771 | 82 | 8.8045 | 82.0197 | 60.0001 | 82 | 8.8062 | 65.8373 | 59.9713 | 65.8 | 8.8025 | 49.5884 | 60.0001 | 49.6 | 8.7981 | 33.4255 | 60.0404 | 33.4
8.8161 | 81.9989 | 59.9771 | 82 | 8.8128 | 82.0197 | 60.0001 | 82 | 8.8146 | 65.8357 | 59.9713 | 65.8 | 8.8108 | 49.585 | 60.0001 | 49.6 | 8.8065 | 33.4251 | 60.0404 | 33.4
8.8244 | 82.001 | 59.9771 | 82 | 8.8212 | 82.0197 | 60.0001 | 82 | 8.8229 | 65.834 | 59.9713 | 65.8 | 8.8192 | 49.5815 | 60.0001 | 49.6 | 8.8148 | 33.4248 | 60.0404 | 33.4
8.8328 | 82.0032 | 59.9771 | 82 | 8.8295 | 82.0185 | 60.0001 | 82 | 8.8312 | 65.8325 | 59.9713 | 65.8 | 8.8275 | 49.5781 | 60.0001 | 49.6 | 8.8231 | 33.4242 | 60.0347 | 33.4
8.8411 | 82.0024 | 59.9771 | 82 | 8.8378 | 82.0173 | 60.0001 | 82 | 8.8396 | 65.8309 | 59.9713 | 65.8 | 8.8358 | 49.5747 | 60.0001 | 49.6 | 8.8314 | 33.4237 | 60.0347 | 33.4
8.8494 | 82.0017 | 59.9771 | 82 | 8.8462 | 82.0157 | 60.0001 | 82 | 8.8479 | 65.8263 | 59.9713 | 65.8 | 8.8441 | 49.5713 | 60.0001 | 49.6 | 8.8398 | 33.4228 | 60.0347 | 33.4
8.8578 | 82.002 | 59.9771 | 82 | 8.8545 | 82.0141 | 60.0001 | 82 | 8.8563 | 65.8216 | 59.9713 | 65.8 | 8.8525 | 49.571 | 60.0001 | 49.6 | 8.8481 | 33.422 | 60.0347 | 33.4
8.8661 | 82.0023 | 59.9771 | 82 | 8.8628 | 82.0125 | 60.0001 | 82 | 8.8646 | 65.8152 | 59.9713 | 65.8 | 8.8608 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 8.8564 | 33.4225 | 60.0347 | 33.4
8.8744 | 82.0015 | 59.9771 | 82 | 8.8712 | 82.011 | 60.0001 | 82 | 8.8729 | 65.8088 | 59.9713 | 65.8 | 8.8691 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 8.8647 | 33.423 | 60.0347 | 33.4
8.8828 | 82.0006 | 59.9771 | 82 | 8.8795 | 82.0094 | 60.0001 | 82 | 8.8813 | 65.8022 | 59.9713 | 65.8 | 8.8775 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 8.8732 | 33.4239 | 60.0347 | 33.4
8.8911 | 81.9998 | 59.9771 | 82 | 8.8878 | 82.0078 | 60.0001 | 82 | 8.8896 | 65.7955 | 59.9713 | 65.8 | 8.8858 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 8.8815 | 33.4248 | 60.0347 | 33.4
8.8995 | 81.999 | 59.9771 | 82 | 8.8961 | 82.0062 | 60.0001 | 82 | 8.8979 | 65.789 | 59.9713 | 65.8 | 8.8942 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 8.8898 | 33.4261 | 60.0347 | 33.4
8.9078 | 81.9968 | 59.9771 | 82 | 8.9045 | 82.0046 | 60.0001 | 82 | 8.9063 | 65.7825 | 59.9713 | 65.8 | 8.9025 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 8.8981 | 33.4275 | 60.0347 | 33.4
8.9161 | 81.9946 | 59.9771 | 82 | 8.9128 | 82.0043 | 60.0001 | 82 | 8.9146 | 65.776 | 59.9713 | 65.8 | 8.9108 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 8.9064 | 33.4282 | 60.0347 | 33.4
8.9245 | 81.9943 | 59.9713 | 82 | 8.9212 | 82.0039 | 60.0001 | 82 | 8.923 | 65.7694 | 59.9713 | 65.8 | 8.9191 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 8.9148 | 33.4289 | 60.0347 | 33.4
8.9328 | 81.994 | 59.9713 | 82 | 8.9295 | 82.0039 | 60.0001 | 82 | 8.9313 | 65.765 | 59.9713 | 65.8 | 8.9275 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 8.9231 | 33.4314 | 60.0347 | 33.4
8.9411 | 81.9926 | 59.9713 | 82 | 8.9378 | 82.0039 | 60.0001 | 82 | 8.9396 | 65.7605 | 59.9713 | 65.8 | 8.9358 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 8.9314 | 33.4338 | 60.0347 | 33.4
8.9495 | 81.9912 | 59.9713 | 82 | 8.9462 | 82.0039 | 60.0001 | 82 | 8.948 | 65.7582 | 59.9713 | 65.8 | 8.9442 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 8.9397 | 33.435 | 60.0347 | 33.4
8.9578 | 81.9899 | 59.9713 | 82 | 8.9545 | 82.0039 | 60.0001 | 82 | 8.9563 | 65.7559 | 59.9713 | 65.8 | 8.9525 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 8.9481 | 33.4361 | 60.0347 | 33.4
8.9662 | 81.9885 | 59.9713 | 82 | 8.9628 | 82.0039 | 60.0001 | 82 | 8.9647 | 65.7548 | 59.9713 | 65.8 | 8.9608 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 8.9564 | 33.4371 | 60.0347 | 33.4
8.9745 | 81.9871 | 59.9713 | 82 | 8.9712 | 82.004 | 60.0001 | 82 | 8.973 | 65.7537 | 59.9713 | 65.8 | 8.9691 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 8.9647 | 33.4382 | 60.0347 | 33.4
8.9828 | 81.9857 | 59.9713 | 82 | 8.9795 | 82.004 | 60.0001 | 82 | 8.9813 | 65.7519 | 59.9713 | 65.8 | 8.9775 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 8.973 | 33.4388 | 60.0347 | 33.4
8.9912 | 81.9857 | 59.9713 | 82 | 8.9878 | 82.004 | 60.0001 | 82 | 8.9897 | 65.7501 | 59.9713 | 65.8 | 8.9858 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 8.9813 | 33.4394 | 60.0347 | 33.4
8.9995 | 81.9857 | 59.9713 | 82 | 8.9962 | 82.0044 | 60.0001 | 82 | 8.998 | 65.7482 | 59.9713 | 65.8 | 8.9941 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 8.9897 | 33.4407 | 60.0347 | 33.4
9.0078 | 81.9857 | 59.9713 | 82 | 9.0045 | 82.0049 | 60.0001 | 82 | 9.0063 | 65.7463 | 59.9713 | 65.8 | 9.0025 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 8.998 | 33.442 | 60.0347 | 33.4
9.0162 | 81.9857 | 59.9713 | 82 | 9.0128 | 82.0054 | 60.0001 | 82 | 9.0146 | 65.7455 | 59.9713 | 65.8 | 9.0108 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 9.0063 | 33.442 | 60.0347 | 33.4
9.0245 | 81.9857 | 59.9713 | 82 | 9.0211 | 82.0058 | 60.0001 | 82 | 9.023 | 65.7447 | 59.9713 | 65.8 | 9.0192 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 9.0146 | 33.442 | 60.0347 | 33.4
9.0329 | 81.9857 | 59.9713 | 82 | 9.0295 | 82.0053 | 60.0001 | 82 | 9.0314 | 65.7439 | 59.9713 | 65.8 | 9.0275 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 9.0231 | 33.4419 | 60.0347 | 33.4
9.0412 | 81.9857 | 59.9713 | 82 | 9.0378 | 82.0048 | 60.0001 | 82 | 9.0397 | 65.7431 | 59.9713 | 65.8 | 9.0358 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 9.0314 | 33.4419 | 60.0347 | 33.4
9.0495 | 81.9857 | 59.9713 | 82 | 9.0462 | 82.0043 | 60.0001 | 82 | 9.048 | 65.7423 | 59.9713 | 65.8 | 9.0441 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 9.0397 | 33.4421 | 60.0347 | 33.4
9.0579 | 81.9857 | 59.9713 | 82 | 9.0545 | 82.0038 | 60.0001 | 82 | 9.0563 | 65.7415 | 59.9713 | 65.8 | 9.0525 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 9.048 | 33.4423 | 60.0347 | 33.4
9.0662 | 81.9857 | 59.9713 | 82 | 9.0628 | 82.0033 | 60.0001 | 82 | 9.0647 | 65.7435 | 59.9713 | 65.8 | 9.0608 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 9.0564 | 33.4431 | 60.0347 | 33.4
9.0745 | 81.9857 | 59.9713 | 82 | 9.0712 | 82.0027 | 60.0001 | 82 | 9.0731 | 65.7454 | 59.9713 | 65.8 | 9.0692 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 9.0647 | 33.4438 | 60.0347 | 33.4
9.0829 | 81.9857 | 59.9713 | 82 | 9.0795 | 82.0002 | 60.0001 | 82 | 9.0814 | 65.7475 | 59.9713 | 65.8 | 9.0775 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 9.073 | 33.4445 | 60.0347 | 33.4
9.0912 | 81.9857 | 59.9713 | 82 | 9.0878 | 81.9977 | 60.0001 | 82 | 9.0897 | 65.7495 | 59.9713 | 65.8 | 9.0858 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 9.0813 | 33.4452 | 60.0347 | 33.4
9.0995 | 81.9857 | 59.9713 | 82 | 9.0962 | 81.9957 | 60.0001 | 82 | 9.098 | 65.7503 | 59.9713 | 65.8 | 9.0941 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 9.0896 | 33.4452 | 60.0347 | 33.4
9.1079 | 81.9857 | 59.9713 | 82 | 9.1045 | 81.9937 | 60.0001 | 82 | 9.1064 | 65.751 | 59.9713 | 65.8 | 9.1025 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 9.098 | 33.4452 | 60.0347 | 33.4
9.1162 | 81.9857 | 59.9713 | 82 | 9.1128 | 81.9927 | 60.0001 | 82 | 9.1147 | 65.7537 | 59.9713 | 65.8 | 9.1108 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 9.1063 | 33.4454 | 60.0347 | 33.4
9.1246 | 81.9857 | 59.9713 | 82 | 9.1212 | 81.9916 | 60.0001 | 82 | 9.123 | 65.7564 | 59.9713 | 65.8 | 9.1191 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 9.1146 | 33.4456 | 60.0347 | 33.4
9.1329 | 81.9857 | 59.9713 | 82 | 9.1295 | 81.9906 | 60.0001 | 82 | 9.1314 | 65.7586 | 59.9713 | 65.8 | 9.1275 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 9.1229 | 33.4456 | 60.0347 | 33.4
9.1412 | 81.9857 | 59.9713 | 82 | 9.1378 | 81.9896 | 60.0001 | 82 | 9.1397 | 65.7608 | 59.9713 | 65.8 | 9.1358 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 9.1313 | 33.4456 | 60.0347 | 33.4
9.1496 | 81.9857 | 59.9713 | 82 | 9.1461 | 81.9901 | 60.0001 | 82 | 9.1481 | 65.7586 | 59.9713 | 65.8 | 9.1442 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 9.1396 | 33.4454 | 60.0347 | 33.4
9.1579 | 81.9857 | 59.9713 | 82 | 9.1545 | 81.9906 | 60.0001 | 82 | 9.1564 | 65.7564 | 59.9713 | 65.8 | 9.1525 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 9.1479 | 33.4453 | 60.0347 | 33.4
9.1662 | 81.9857 | 59.9713 | 82 | 9.1628 | 81.9927 | 60.0001 | 82 | 9.1647 | 65.7542 | 59.9713 | 65.8 | 9.1608 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 9.1562 | 33.4446 | 60.0347 | 33.4
9.1746 | 81.9858 | 59.9713 | 82 | 9.1712 | 81.9948 | 60.0001 | 82 | 9.1731 | 65.7521 | 59.9713 | 65.8 | 9.1691 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 9.1646 | 33.444 | 60.0347 | 33.4
9.1829 | 81.9858 | 59.9713 | 82 | 9.1795 | 81.9964 | 60.0001 | 82 | 9.1814 | 65.7512 | 59.9713 | 65.8 | 9.1775 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 9.173 | 33.4439 | 60.0347 | 33.4
9.1913 | 81.9858 | 59.9713 | 82 | 9.1878 | 81.998 | 60.0001 | 82 | 9.1898 | 65.7503 | 59.9713 | 65.8 | 9.1858 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 9.1813 | 33.4438 | 60.0347 | 33.4
9.1996 | 81.9859 | 59.9713 | 82 | 9.1961 | 81.9995 | 60.0001 | 82 | 9.1981 | 65.7426 | 59.9713 | 65.8 | 9.1942 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 9.1896 | 33.4414 | 60.0347 | 33.4
9.2079 | 81.9859 | 59.9713 | 82 | 9.2045 | 82.0011 | 60.0001 | 82 | 9.2064 | 65.7349 | 59.9713 | 65.8 | 9.2025 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 9.1979 | 33.439 | 60.0347 | 33.4
9.2163 | 81.9859 | 59.9713 | 82 | 9.2128 | 82.0026 | 60.0001 | 82 | 9.2148 | 65.7228 | 59.9655 | 65.8 | 9.2108 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 9.2063 | 33.4372 | 60.0347 | 33.4
9.2246 | 81.986 | 59.9713 | 82 | 9.2212 | 82.0042 | 60.0001 | 82 | 9.2231 | 65.7106 | 59.9655 | 65.8 | 9.2191 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 9.2146 | 33.4353 | 60.0347 | 33.4
9.2329 | 81.986 | 59.9713 | 82 | 9.2295 | 82.0042 | 60.0001 | 82 | 9.2314 | 65.6966 | 59.9655 | 65.8 | 9.2275 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 9.2229 | 33.4326 | 60.0347 | 33.4
9.2413 | 81.986 | 59.9713 | 82 | 9.2378 | 82.0042 | 60.0001 | 82 | 9.2398 | 65.6826 | 59.9655 | 65.8 | 9.2358 | 49.5708 | 60.0001 | 49.6 | 9.2312 | 33.4299 | 60.0347 | 33.4
9.2496 | 81.9861 | 59.9713 | 82 | 9.2462 | 82.0046 | 60.0001 | 82 | 9.2481 | 65.6686 | 59.9655 | 65.8 | 9.2441 | 49.5709 | 60.0001 | 49.6 | 9.2396 | 33.4278 | 60.0347 | 33.4
9.258 | 81.9861 | 59.9713 | 82 | 9.2545 | 82.005 | 60.0001 | 82 | 9.2565 | 65.6546 | 59.9655 | 65.8 | 9.2525 | 49.5709 | 60.0001 | 49.6 | 9.2479 | 33.4256 | 60.0347 | 33.4
9.2663 | 81.9861 | 59.9713 | 82 | 9.2628 | 82.0055 | 60.0001 | 82 | 9.2648 | 65.6406 | 59.9655 | 65.8 | 9.2608 | 49.5709 | 60.0001 | 49.6 | 9.2562 | 33.4234 | 60.0347 | 33.4
9.2746 | 81.9861 | 59.9713 | 82 | 9.2711 | 82.0059 | 60.0001 | 82 | 9.2731 | 65.6266 | 59.9655 | 65.8 | 9.2692 | 49.5709 | 60.0001 | 49.6 | 9.2645 | 33.4211 | 60.0347 | 33.4
9.283 | 81.9861 | 59.9713 | 82 | 9.2795 | 82.0074 | 60.0001 | 82 | 9.2815 | 65.6175 | 59.9655 | 65.8 | 9.2775 | 49.5709 | 60.0001 | 49.6 | 9.2728 | 33.4209 | 60.0347 | 33.4
9.2913 | 81.9861 | 59.9713 | 82 | 9.2878 | 82.009 | 60.0001 | 82 | 9.2898 | 65.6084 | 59.9655 | 65.8 | 9.2858 | 49.5709 | 60.0001 | 49.6 | 9.2812 | 33.4206 | 60.0347 | 33.4
9.2996 | 81.9861 | 59.9713 | 82 | 9.2962 | 82.0109 | 60.0001 | 82 | 9.2982 | 65.6042 | 59.9655 | 65.8 | 9.2941 | 49.5709 | 60.0001 | 49.6 | 9.2896 | 33.42 | 60.0347 | 33.4
9.308 | 81.9861 | 59.9713 | 82 | 9.3045 | 82.0128 | 60.0001 | 82 | 9.3065 | 65.6001 | 59.9655 | 65.8 | 9.3025 | 49.5709 | 60.0001 | 49.6 | 9.2979 | 33.4195 | 60.0347 | 33.4
9.3163 | 81.9861 | 59.9713 | 82 | 9.3128 | 82.0144 | 60.0001 | 82 | 9.3148 | 65.5994 | 59.9655 | 65.8 | 9.3108 | 49.5709 | 60.0001 | 49.6 | 9.3062 | 33.4198 | 60.0347 | 33.4
9.3247 | 81.9861 | 59.9713 | 82 | 9.3211 | 82.016 | 60.0001 | 82 | 9.3232 | 65.5988 | 59.9655 | 65.8 | 9.3192 | 49.5709 | 60.0001 | 49.6 | 9.3146 | 33.4201 | 60.0347 | 33.4
9.333 | 81.9861 | 59.9713 | 82 | 9.3295 | 82.0186 | 60.0001 | 82 | 9.3315 | 65.5979 | 59.9655 | 65.8 | 9.3275 | 49.5709 | 60.0001 | 49.6 | 9.3229 | 33.4207 | 60.0347 | 33.4
9.3413 | 81.9861 | 59.9713 | 82 | 9.3378 | 82.0211 | 60.0001 | 82 | 9.3398 | 65.597 | 59.9655 | 65.8 | 9.3358 | 49.5709 | 60.0001 | 49.6 | 9.3312 | 33.4214 | 60.0347 | 33.4
9.3497 | 81.9861 | 59.9713 | 82 | 9.3462 | 82.0236 | 60.0001 | 82 | 9.3482 | 65.5962 | 59.9655 | 65.8 | 9.3441 | 49.5709 | 60.0001 | 49.6 | 9.3395 | 33.4223 | 60.0347 | 33.4
9.358 | 81.9861 | 59.9713 | 82 | 9.3545 | 82.0261 | 60.0001 | 82 | 9.3565 | 65.5953 | 59.9655 | 65.8 | 9.3525 | 49.5709 | 60.0001 | 49.6 | 9.3478 | 33.4232 | 60.0347 | 33.4
9.3663 | 81.9861 | 59.9713 | 82 | 9.3628 | 82.0275 | 60.0001 | 82 | 9.3649 | 65.5944 | 59.9655 | 65.8 | 9.3608 | 49.5709 | 60.0001 | 49.6 | 9.3562 | 33.4244 | 60.0347 | 33.4
9.3747 | 81.9861 | 59.9713 | 82 | 9.3712 | 82.0288 | 60.0001 | 82 | 9.3732 | 65.5936 | 59.9655 | 65.8 | 9.3691 | 49.5709 | 60.0001 | 49.6 | 9.3645 | 33.4255 | 60.0347 | 33.4
9.383 | 81.9861 | 59.9713 | 82 | 9.3795 | 82.0291 | 60.0001 | 82 | 9.3815 | 65.5927 | 59.9655 | 65.8 | 9.3775 | 49.5709 | 60.0001 | 49.6 | 9.3728 | 33.4266 | 60.0347 | 33.4
9.3914 | 81.9861 | 59.9713 | 82 | 9.3878 | 82.0294 | 60.0001 | 82 | 9.3899 | 65.5918 | 59.9655 | 65.8 | 9.3858 | 49.5709 | 60.0001 | 49.6 | 9.3811 | 33.4277 | 60.0347 | 33.4
9.3997 | 81.9861 | 59.9713 | 82 | 9.3961 | 82.03 | 60.0001 | 82 | 9.3982 | 65.5916 | 59.9655 | 65.8 | 9.3942 | 49.5709 | 60.0001 | 49.6 | 9.3895 | 33.429 | 60.0347 | 33.4
9.408 | 81.9861 | 59.9713 | 82 | 9.4045 | 82.0306 | 60.0001 | 82 | 9.4066 | 65.5913 | 59.9655 | 65.8 | 9.4025 | 49.5718 | 60.0001 | 49.6 | 9.3978 | 33.4303 | 60.0347 | 33.4
9.4164 | 81.9861 | 59.9713 | 82 | 9.4128 | 82.0293 | 60.0001 | 82 | 9.4149 | 65.5913 | 59.9655 | 65.8 | 9.4108 | 49.5727 | 60.0001 | 49.6 | 9.4061 | 33.4328 | 60.0347 | 33.4
9.4247 | 81.9861 | 59.9713 | 82 | 9.4212 | 82.0279 | 60.0001 | 82 | 9.4232 | 65.5913 | 59.9655 | 65.8 | 9.4191 | 49.5731 | 60.0001 | 49.6 | 9.4144 | 33.4353 | 60.0347 | 33.4
9.433 | 81.9861 | 59.9713 | 82 | 9.4295 | 82.0265 | 60.0001 | 82 | 9.4316 | 65.5923 | 59.9655 | 65.8 | 9.4275 | 49.5736 | 60.0001 | 49.6 | 9.4229 | 33.4376 | 60.0347 | 33.4
9.4414 | 81.9861 | 59.9713 | 82 | 9.4378 | 82.0252 | 60.0001 | 82 | 9.4399 | 65.5932 | 59.9655 | 65.8 | 9.4358 | 49.5741 | 60.0001 | 49.6 | 9.4312 | 33.4399 | 60.0347 | 33.4
9.4497 | 81.9861 | 59.9713 | 82 | 9.4461 | 82.0231 | 60.0001 | 82 | 9.4482 | 65.5942 | 59.9655 | 65.8 | 9.4442 | 49.5746 | 60.0001 | 49.6 | 9.4395 | 33.4423 | 60.0347 | 33.4
9.4581 | 81.9861 | 59.9713 | 82 | 9.4545 | 82.021 | 60.0001 | 82 | 9.4566 | 65.5952 | 59.9655 | 65.8 | 9.4525 | 49.5751 | 60.0001 | 49.6 | 9.4478 | 33.4447 | 60.0347 | 33.4
9.4664 | 81.9861 | 59.9713 | 82 | 9.4628 | 82.0193 | 60.0001 | 82 | 9.4649 | 65.5953 | 59.9655 | 65.8 | 9.4608 | 49.5755 | 60.0001 | 49.6 | 9.4561 | 33.4472 | 60.0347 | 33.4
9.4747 | 81.9861 | 59.9713 | 82 | 9.4712 | 82.0176 | 60.0001 | 82 | 9.4733 | 65.5955 | 59.9655 | 65.8 | 9.4691 | 49.576 | 60.0001 | 49.6 | 9.4645 | 33.4496 | 60.0347 | 33.4
9.4831 | 81.9861 | 59.9713 | 82 | 9.4795 | 82.0159 | 60.0001 | 82 | 9.4816 | 65.5957 | 59.9655 | 65.8 | 9.4775 | 49.5765 | 60.0001 | 49.6 | 9.4728 | 33.4515 | 60.0347 | 33.4
9.4914 | 81.9855 | 59.9713 | 82 | 9.4878 | 82.0142 | 60.0001 | 82 | 9.4899 | 65.5958 | 59.9655 | 65.8 | 9.4858 | 49.5764 | 60.0001 | 49.6 | 9.4811 | 33.4533 | 60.0347 | 33.4
9.4997 | 81.9849 | 59.9713 | 82 | 9.4962 | 82.0125 | 60.0001 | 82 | 9.4983 | 65.599 | 59.9655 | 65.8 | 9.4941 | 49.5763 | 60.0001 | 49.6 | 9.4894 | 33.4537 | 60.0347 | 33.4
9.5081 | 81.9843 | 59.9713 | 82 | 9.5045 | 82.0107 | 60.0001 | 82 | 9.5066 | 65.6021 | 59.9655 | 65.8 | 9.5025 | 49.5767 | 60.0001 | 49.6 | 9.4978 | 33.4542 | 60.0347 | 33.4
9.5164 | 81.9837 | 59.9713 | 82 | 9.5128 | 82.0085 | 60.0001 | 82 | 9.515 | 65.6043 | 59.9655 | 65.8 | 9.5108 | 49.577 | 60.0001 | 49.6 | 9.5061 | 33.4543 | 60.0347 | 33.4
9.5248 | 81.983 | 59.9713 | 82 | 9.5211 | 82.0063 | 60.0001 | 82 | 9.5233 | 65.6065 | 59.9655 | 65.8 | 9.5192 | 49.5773 | 60.0001 | 49.6 | 9.5144 | 33.4545 | 60.0347 | 33.4
9.5331 | 81.9825 | 59.9713 | 82 | 9.5295 | 82.0048 | 60.0001 | 82 | 9.5316 | 65.6087 | 59.9655 | 65.8 | 9.5275 | 49.5776 | 60.0001 | 49.6 | 9.5227 | 33.4529 | 60.0347 | 33.4
9.5414 | 81.9818 | 59.9713 | 82 | 9.5378 | 82.0034 | 60.0001 | 82 | 9.54 | 65.6109 | 59.9655 | 65.8 | 9.5358 | 49.5784 | 60.0001 | 49.6 | 9.531 | 33.4513 | 60.0347 | 33.4
9.5498 | 81.9812 | 59.9713 | 82 | 9.5462 | 82.0032 | 60.0116 | 82 | 9.5483 | 65.6139 | 59.9655 | 65.8 | 9.5441 | 49.5792 | 60.0001 | 49.6 | 9.5394 | 33.4496 | 60.0347 | 33.4
9.5581 | 81.9806 | 59.9713 | 82 | 9.5545 | 82.003 | 60.0116 | 82 | 9.5566 | 65.6169 | 59.9655 | 65.8 | 9.5525 | 49.58 | 60.0001 | 49.6 | 9.5477 | 33.4479 | 60.0347 | 33.4
9.5664 | 81.98 | 59.9713 | 82 | 9.5628 | 82.0028 | 60.0116 | 82 | 9.5649 | 65.6199 | 59.9655 | 65.8 | 9.5608 | 49.5808 | 60.0001 | 49.6 | 9.556 | 33.4466 | 60.0347 | 33.4
9.5748 | 81.98 | 59.9713 | 82 | 9.5711 | 82.0026 | 60.0116 | 82 | 9.5733 | 65.6229 | 59.9655 | 65.8 | 9.5692 | 49.5813 | 60.0001 | 49.6 | 9.5643 | 33.4452 | 60.0347 | 33.4
9.5831 | 81.98 | 59.9713 | 82 | 9.5795 | 82.0031 | 60.0116 | 82 | 9.5817 | 65.6229 | 59.9655 | 65.8 | 9.5775 | 49.5818 | 60.0001 | 49.6 | 9.5728 | 33.4438 | 60.0347 | 33.4
9.5914 | 81.98 | 59.9713 | 82 | 9.5878 | 82.0036 | 60.0116 | 82 | 9.59 | 65.6229 | 59.9655 | 65.8 | 9.5858 | 49.5817 | 60.0001 | 49.6 | 9.5811 | 33.4424 | 60.0347 | 33.4
9.5998 | 81.98 | 59.9713 | 82 | 9.5962 | 82.0046 | 60.0116 | 82 | 9.5983 | 65.6231 | 59.9655 | 65.8 | 9.5941 | 49.5816 | 60.0001 | 49.6 | 9.5894 | 33.4387 | 60.0347 | 33.4
9.6081 | 81.98 | 59.9713 | 82 | 9.6045 | 82.0055 | 60.0116 | 82 | 9.6067 | 65.6233 | 59.9655 | 65.8 | 9.6025 | 49.5829 | 60.0001 | 49.6 | 9.5977 | 33.4351 | 60.0347 | 33.4
9.6165 | 81.98 | 59.9713 | 82 | 9.6128 | 82.0058 | 60.0116 | 82 | 9.615 | 65.6234 | 59.9655 | 65.8 | 9.6108 | 49.5841 | 60.0001 | 49.6 | 9.6061 | 33.4331 | 60.0347 | 33.4
9.6248 | 81.98 | 59.9713 | 82 | 9.6211 | 82.0061 | 60.0116 | 82 | 9.6234 | 65.6236 | 59.9655 | 65.8 | 9.6191 | 49.5845 | 60.0001 | 49.6 | 9.6144 | 33.4311 | 60.0347 | 33.4
9.6331 | 81.98 | 59.9713 | 82 | 9.6295 | 82.006 | 60.0116 | 82 | 9.6317 | 65.6238 | 59.9655 | 65.8 | 9.6275 | 49.5849 | 60.0001 | 49.6 | 9.6227 | 33.429 | 60.0347 | 33.4
9.6415 | 81.98 | 59.9713 | 82 | 9.6378 | 82.006 | 60.0116 | 82 | 9.64 | 65.624 | 59.9655 | 65.8 | 9.6358 | 49.5853 | 60.0001 | 49.6 | 9.631 | 33.4269 | 60.0347 | 33.4
9.6498 | 81.98 | 59.9713 | 82 | 9.6461 | 82.006 | 60.0116 | 82 | 9.6484 | 65.6242 | 59.9655 | 65.8 | 9.6442 | 49.5857 | 60.0001 | 49.6 | 9.6393 | 33.4251 | 60.0347 | 33.4
9.6581 | 81.98 | 59.9713 | 82 | 9.6544 | 82.006 | 60.0116 | 82 | 9.6567 | 65.6244 | 59.9655 | 65.8 | 9.6525 | 49.5861 | 60.0001 | 49.6 | 9.6477 | 33.4232 | 60.0347 | 33.4
9.6665 | 81.98 | 59.9713 | 82 | 9.6628 | 82.0081 | 60.0116 | 82 | 9.665 | 65.6246 | 59.9655 | 65.8 | 9.6608 | 49.5865 | 60.0001 | 49.6 | 9.656 | 33.4211 | 60.0289 | 33.4
9.6748 | 81.98 | 59.9713 | 82 | 9.6711 | 82.0102 | 60.0116 | 82 | 9.6733 | 65.6249 | 59.9655 | 65.8 | 9.6691 | 49.5875 | 60.0001 | 49.6 | 9.6643 | 33.419 | 60.0289 | 33.4
9.6832 | 81.98 | 59.9713 | 82 | 9.6795 | 82.0123 | 60.0116 | 82 | 9.6817 | 65.6249 | 59.9655 | 65.8 | 9.6775 | 49.5885 | 60.0001 | 49.6 | 9.6726 | 33.4195 | 60.0289 | 33.4
9.6915 | 81.98 | 59.9713 | 82 | 9.6878 | 82.0144 | 60.0116 | 82 | 9.6901 | 65.6249 | 59.9655 | 65.8 | 9.6858 | 49.5874 | 60.0001 | 49.6 | 9.681 | 33.42 | 60.0289 | 33.4
9.6998 | 81.98 | 59.9713 | 82 | 9.6961 | 82.017 | 60.0116 | 82 | 9.6984 | 65.6261 | 59.9655 | 65.8 | 9.6942 | 49.5863 | 60.0001 | 49.6 | 9.6893 | 33.4204 | 60.0289 | 33.4
9.7082 | 81.98 | 59.9713 | 82 | 9.7044 | 82.0197 | 60.0116 | 82 | 9.7067 | 65.6273 | 59.9655 | 65.8 | 9.7025 | 49.5856 | 60.0001 | 49.6 | 9.6976 | 33.4207 | 60.0289 | 33.4
9.7165 | 81.98 | 59.9713 | 82 | 9.7128 | 82.0206 | 60.0116 | 82 | 9.715 | 65.6291 | 59.9655 | 65.8 | 9.7108 | 49.5848 | 60.0001 | 49.6 | 9.7059 | 33.4211 | 60.0289 | 33.4
9.7248 | 81.98 | 59.9713 | 82 | 9.7211 | 82.0215 | 60.0116 | 82 | 9.7234 | 65.6309 | 59.9655 | 65.8 | 9.7191 | 49.5841 | 60.0001 | 49.6 | 9.7144 | 33.4215 | 60.0289 | 33.4
9.7332 | 81.98 | 59.9713 | 82 | 9.7295 | 82.0243 | 60.0116 | 82 | 9.7318 | 65.6327 | 59.9655 | 65.8 | 9.7275 | 49.5834 | 60.0001 | 49.6 | 9.7227 | 33.4217 | 60.0289 | 33.4
9.7415 | 81.98 | 59.9713 | 82 | 9.7378 | 82.0272 | 60.0116 | 82 | 9.7401 | 65.6346 | 59.9655 | 65.8 | 9.7358 | 49.5827 | 60.0001 | 49.6 | 9.731 | 33.4218 | 60.0289 | 33.4
9.7499 | 81.98 | 59.9713 | 82 | 9.7461 | 82.0279 | 60.0116 | 82 | 9.7484 | 65.6364 | 59.9655 | 65.8 | 9.7441 | 49.582 | 60.0001 | 49.6 | 9.7393 | 33.4219 | 60.0289 | 33.4
9.7582 | 81.98 | 59.9713 | 82 | 9.7544 | 82.0287 | 60.0116 | 82 | 9.7568 | 65.6382 | 59.9655 | 65.8 | 9.7525 | 49.5812 | 60.0001 | 49.6 | 9.7476 | 33.422 | 60.0289 | 33.4
9.7665 | 81.98 | 59.9713 | 82 | 9.7628 | 82.0296 | 60.0116 | 82 | 9.7651 | 65.64 | 59.9655 | 65.8 | 9.7608 | 49.5805 | 60.0001 | 49.6 | 9.756 | 33.4216 | 60.0289 | 33.4
9.7749 | 81.9802 | 59.9713 | 82 | 9.7711 | 82.0305 | 60.0116 | 82 | 9.7734 | 65.6418 | 59.9655 | 65.8 | 9.7692 | 49.5805 | 60.0001 | 49.6 | 9.7643 | 33.4213 | 60.0289 | 33.4
9.7832 | 81.9805 | 59.9713 | 82 | 9.7794 | 82.0296 | 60.0116 | 82 | 9.7817 | 65.6428 | 59.9655 | 65.8 | 9.7775 | 49.5805 | 60.0001 | 49.6 | 9.7726 | 33.4209 | 60.0289 | 33.4
9.7915 | 81.9807 | 59.9713 | 82 | 9.7878 | 82.0287 | 60.0116 | 82 | 9.7901 | 65.6437 | 59.9655 | 65.8 | 9.7858 | 49.5824 | 60.0001 | 49.6 | 9.7809 | 33.4206 | 60.0289 | 33.4
9.7999 | 81.9809 | 59.9713 | 82 | 9.7961 | 82.0284 | 60.0116 | 82 | 9.7985 | 65.6446 | 59.9655 | 65.8 | 9.7941 | 49.5842 | 60.0001 | 49.6 | 9.7893 | 33.4202 | 60.0289 | 33.4
9.8082 | 81.9811 | 59.9713 | 82 | 9.8044 | 82.0281 | 60.0116 | 82 | 9.8068 | 65.6456 | 59.9655 | 65.8 | 9.8025 | 49.5867 | 60.0001 | 49.6 | 9.7976 | 33.4199 | 60.0289 | 33.4
9.8166 | 81.9813 | 59.9713 | 82 | 9.8128 | 82.0248 | 60.0116 | 82 | 9.8151 | 65.6483 | 59.9655 | 65.8 | 9.8108 | 49.5891 | 60.0001 | 49.6 | 9.8059 | 33.4195 | 60.0289 | 33.4
9.8249 | 81.9815 | 59.9713 | 82 | 9.8211 | 82.0215 | 60.0116 | 82 | 9.8234 | 65.651 | 59.9655 | 65.8 | 9.8192 | 49.5919 | 60.0001 | 49.6 | 9.8142 | 33.4191 | 60.0289 | 33.4
9.8332 | 81.9817 | 59.9713 | 82 | 9.8294 | 82.0182 | 60.0116 | 82 | 9.8318 | 65.6535 | 59.9655 | 65.8 | 9.8275 | 49.5946 | 60.0001 | 49.6 | 9.8226 | 33.4187 | 60.0289 | 33.4
9.8416 | 81.9819 | 59.9713 | 82 | 9.8378 | 82.0149 | 60.0116 | 82 | 9.8401 | 65.6559 | 59.9655 | 65.8 | 9.8358 | 49.5974 | 60.0001 | 49.6 | 9.8309 | 33.4183 | 60.0289 | 33.4
9.8499 | 81.9821 | 59.9713 | 82 | 9.8461 | 82.0115 | 60.0116 | 82 | 9.8484 | 65.6585 | 59.9655 | 65.8 | 9.8441 | 49.6001 | 60.0001 | 49.6 | 9.8392 | 33.4179 | 60.0289 | 33.4
9.8582 | 81.9821 | 59.9713 | 82 | 9.8545 | 82.008 | 60.0116 | 82 | 9.8568 | 65.6611 | 59.9655 | 65.8 | 9.8525 | 49.6029 | 60.0001 | 49.6 | 9.8475 | 33.4175 | 60.0289 | 33.4
9.8666 | 81.9821 | 59.9713 | 82 | 9.8628 | 82.0065 | 60.0116 | 82 | 9.8651 | 65.6667 | 59.9655 | 65.8 | 9.8608 | 49.6057 | 60.0001 | 49.6 | 9.8558 | 33.4171 | 60.0289 | 33.4
9.8749 | 81.9821 | 59.9713 | 82 | 9.8711 | 82.005 | 60.0116 | 82 | 9.8735 | 65.6723 | 59.9655 | 65.8 | 9.8691 | 49.6066 | 60.0001 | 49.6 | 9.8643 | 33.4167 | 60.0289 | 33.4
9.8833 | 81.9821 | 59.9713 | 82 | 9.8794 | 82.0029 | 60.0116 | 82 | 9.8818 | 65.6767 | 59.9655 | 65.8 | 9.8775 | 49.6075 | 60.0001 | 49.6 | 9.8726 | 33.4165 | 60.0289 | 33.4
9.8916 | 81.9821 | 59.9713 | 82 | 9.8878 | 82.0007 | 60.0116 | 82 | 9.8901 | 65.6812 | 59.9655 | 65.8 | 9.8858 | 49.6089 | 60.0001 | 49.6 | 9.8809 | 33.4163 | 60.0289 | 33.4
9.8999 | 81.9821 | 59.9713 | 82 | 9.8961 | 82.0009 | 60.0116 | 82 | 9.8985 | 65.6839 | 59.9655 | 65.8 | 9.8942 | 49.6103 | 60.0001 | 49.6 | 9.8892 | 33.4161 | 60.0289 | 33.4
9.9083 | 81.9821 | 59.9713 | 82 | 9.9044 | 82.0011 | 60.0116 | 82 | 9.9069 | 65.6865 | 59.9655 | 65.8 | 9.9025 | 49.6109 | 60.0001 | 49.6 | 9.8976 | 33.4159 | 60.0289 | 33.4
9.9166 | 81.9821 | 59.9713 | 82 | 9.9128 | 82.0012 | 60.0116 | 82 | 9.9152 | 65.6895 | 59.9655 | 65.8 | 9.9108 | 49.6115 | 60.0001 | 49.6 | 9.9059 | 33.4158 | 60.0289 | 33.4
9.9249 | 81.9821 | 59.9713 | 82 | 9.9211 | 82.0014 | 60.0116 | 82 | 9.9235 | 65.6924 | 59.9655 | 65.8 | 9.9191 | 49.6122 | 60.0001 | 49.6 | 9.9142 | 33.4156 | 60.0289 | 33.4
9.9333 | 81.9821 | 59.9713 | 82 | 9.9294 | 82.0036 | 60.0116 | 82 | 9.9318 | 65.6953 | 59.9655 | 65.8 | 9.9275 | 49.6128 | 60.0001 | 49.6 | 9.9225 | 33.4155 | 60.0289 | 33.4
9.9416 | 81.9821 | 59.9713 | 82 | 9.9378 | 82.0059 | 60.0116 | 82 | 9.9402 | 65.6981 | 59.9655 | 65.8 | 9.9358 | 49.6134 | 60.0001 | 49.6 | 9.9309 | 33.4154 | 60.0289 | 33.4
9.95 | 81.9821 | 59.9713 | 82 | 9.9461 | 82.009 | 60.0116 | 82 | 9.9485 | 65.6976 | 59.9655 | 65.8 | 9.9442 | 49.614 | 60.0001 | 49.6 | 9.9392 | 33.4152 | 60.0289 | 33.4
9.9583 | 81.9819 | 59.9713 | 82 | 9.9544 | 82.012 | 60.0116 | 82 | 9.9568 | 65.6971 | 59.9655 | 65.8 | 9.9525 | 49.6145 | 60.0001 | 49.6 | 9.9475 | 33.4151 | 60.0289 | 33.4
9.9666 | 81.9816 | 59.9713 | 82 | 9.9627 | 82.0167 | 60.0116 | 82 | 9.9652 | 65.6989 | 59.9655 | 65.8 | 9.9608 | 49.6151 | 60.0001 | 49.6 | 9.9558 | 33.4146 | 60.0289 | 33.4
9.975 | 81.9814 | 59.9713 | 82 | 9.9711 | 82.0214 | 60.0116 | 82 | 9.9735 | 65.7008 | 59.9655 | 65.8 | 9.9691 | 49.6147 | 60.0001 | 49.6 | 9.9642 | 33.414 | 60.0289 | 33.4
9.9833 | 81.9811 | 59.9713 | 82 | 9.9794 | 82.0248 | 60.0116 | 82 | 9.9819 | 65.7025 | 59.9655 | 65.8 | 9.9775 | 49.6143 | 60.0001 | 49.6 | 9.9725 | 33.4135 | 60.0289 | 33.4
9.9916 | 81.9812 | 59.9713 | 82 | 9.9878 | 82.0281 | 60.0116 | 82 | 9.9902 | 65.7042 | 59.9655 | 65.8 | 9.9858 | 49.6138 | 60.0001 | 49.6 | 9.9808 | 33.413 | 60.0289 | 33.4
10 | 81.9813 | 59.9713 | 82 | 9.9961 | 82.0314 | 60.0116 | 82 | 9.9985 | 65.7076 | 59.9655 | 65.8 | 9.9941 | 49.6133 | 60.0001 | 49.6 | 9.9891 | 33.4128 | 60.0289 | 33.4
10.0083 | 81.9814 | 59.9713 | 82 | 10.0044 | 82.0347 | 60.0116 | 82 | 10.0069 | 65.711 | 59.9655 | 65.8 | 10.0025 | 49.6128 | 60.0001 | 49.6 | 9.9974 | 33.4126 | 60.0289 | 33.4
10.0167 | 81.9815 | 59.9713 | 82 | 10.0127 | 82.0341 | 60.0116 | 82 | 10.0153 | 65.7153 | 59.9655 | 65.8 | 10.0108 | 49.6123 | 60.0001 | 49.6 | 10.0059 | 33.4124 | 60.0289 | 33.4
10.025 | 81.9819 | 59.9713 | 82 | 10.0211 | 82.0335 | 60.0116 | 82 | 10.0236 | 65.7196 | 59.9655 | 65.8 | 10.0192 | 49.6118 | 60.0001 | 49.6 | 10.0142 | 33.4122 | 60.0289 | 33.4
10.0333 | 81.9824 | 59.9713 | 82 | 10.0294 | 82.0316 | 60.0116 | 82 | 10.0319 | 65.724 | 59.9655 | 65.8 | 10.0275 | 49.6113 | 60.0001 | 49.6 | 10.0225 | 33.412 | 60.0289 | 33.4
10.0417 | 81.9843 | 59.9713 | 82 | 10.0378 | 82.0297 | 60.0116 | 82 | 10.0402 | 65.7284 | 59.9655 | 65.8 | 10.0358 | 49.6113 | 60.0001 | 49.6 | 10.0308 | 33.4118 | 60.0289 | 33.4
10.05 | 81.9862 | 59.9713 | 82 | 10.0461 | 82.0267 | 60.0116 | 82 | 10.0486 | 65.7311 | 59.9655 | 65.8 | 10.0441 | 49.6114 | 60.0001 | 49.6 | 10.0392 | 33.4118 | 60.0289 | 33.4
10.0583 | 81.9882 | 59.9713 | 82 | 10.0544 | 82.0236 | 60.0116 | 82 | 10.0569 | 65.7337 | 59.9655 | 65.8 | 10.0525 | 49.6117 | 60.0001 | 49.6 | 10.0475 | 33.4118 | 60.0289 | 33.4
10.0667 | 81.9901 | 59.9713 | 82 | 10.0627 | 82.0206 | 60.0116 | 82 | 10.0652 | 65.7365 | 59.9655 | 65.8 | 10.0608 | 49.6121 | 60.0001 | 49.6 | 10.0558 | 33.4118 | 60.0289 | 33.4
10.075 | 81.992 | 59.9713 | 82 | 10.0711 | 82.0175 | 60.0116 | 82 | 10.0736 | 65.7393 | 59.9655 | 65.8 | 10.0692 | 49.6122 | 60.0001 | 49.6 | 10.0641 | 33.4119 | 60.0289 | 33.4
10.0834 | 81.9939 | 59.9713 | 82 | 10.0794 | 82.0149 | 60.0116 | 82 | 10.0819 | 65.7399 | 59.9655 | 65.8 | 10.0775 | 49.6124 | 60.0001 | 49.6 | 10.0725 | 33.4119 | 60.0289 | 33.4
10.0917 | 81.9958 | 59.9713 | 82 | 10.0877 | 82.0124 | 60.0116 | 82 | 10.0903 | 65.7404 | 59.9655 | 65.8 | 10.0858 | 49.6119 | 60.0001 | 49.6 | 10.0808 | 33.4119 | 60.0289 | 33.4
10.1 | 81.9977 | 59.9713 | 82 | 10.096 | 82.0114 | 60.0116 | 82 | 10.0986 | 65.74 | 59.9655 | 65.8 | 10.0941 | 49.6114 | 60.0001 | 49.6 | 10.0891 | 33.412 | 60.0289 | 33.4
10.1084 | 81.9993 | 59.9713 | 82 | 10.1044 | 82.0105 | 60.0116 | 82 | 10.1069 | 65.7397 | 59.9655 | 65.8 | 10.1025 | 49.6109 | 60.0001 | 49.6 | 10.0974 | 33.4122 | 60.0289 | 33.4
10.1167 | 82.0008 | 59.9713 | 82 | 10.1127 | 82.0105 | 60.0116 | 82 | 10.1153 | 65.7386 | 59.9655 | 65.8 | 10.1108 | 49.6104 | 60.0001 | 49.6 | 10.1057 | 33.413 | 60.0289 | 33.4
10.125 | 82.0011 | 59.9713 | 82 | 10.1211 | 82.0106 | 60.0116 | 82 | 10.1236 | 65.7374 | 59.9655 | 65.8 | 10.1191 | 49.6088 | 60.0001 | 49.6 | 10.1141 | 33.4138 | 60.0289 | 33.4
10.1334 | 82.0015 | 59.9713 | 82 | 10.1294 | 82.0113 | 60.0116 | 82 | 10.132 | 65.7362 | 59.9655 | 65.8 | 10.1275 | 49.6071 | 60.0001 | 49.6 | 10.1224 | 33.4149 | 60.0289 | 33.4
10.1417 | 82.0018 | 59.9713 | 82 | 10.1377 | 82.0121 | 60.0116 | 82 | 10.1403 | 65.7349 | 59.9655 | 65.8 | 10.1358 | 49.6046 | 60.0116 | 49.6 | 10.1307 | 33.416 | 60.0289 | 33.4
10.1501 | 82.0021 | 59.9713 | 82 | 10.146 | 82.0128 | 60.0116 | 82 | 10.1486 | 65.7351 | 59.9655 | 65.8 | 10.1442 | 49.6021 | 60.0116 | 49.6 | 10.139 | 33.418 | 60.0289 | 33.4
10.1584 | 82.0006 | 59.9713 | 82 | 10.1544 | 82.0136 | 60.0116 | 82 | 10.157 | 65.7353 | 59.9655 | 65.8 | 10.1525 | 49.6002 | 60.0116 | 49.6 | 10.1475 | 33.42 | 60.0289 | 33.4
10.1667 | 81.9991 | 59.9713 | 82 | 10.1627 | 82.0143 | 60.0116 | 82 | 10.1653 | 65.7359 | 59.9655 | 65.8 | 10.1608 | 49.5984 | 60.0116 | 49.6 | 10.1558 | 33.422 | 60.0289 | 33.4
10.1751 | 81.9967 | 59.9713 | 82 | 10.1711 | 82.0151 | 60.0116 | 82 | 10.1736 | 65.7365 | 59.9655 | 65.8 | 10.1691 | 49.5973 | 60.0116 | 49.6 | 10.1641 | 33.424 | 60.0289 | 33.4
10.1834 | 81.9942 | 59.9713 | 82 | 10.1794 | 82.0161 | 60.0116 | 82 | 10.182 | 65.7373 | 59.9655 | 65.8 | 10.1775 | 49.5962 | 60.0116 | 49.6 | 10.1724 | 33.4258 | 60.0289 | 33.4
10.1917 | 81.9907 | 59.9713 | 82 | 10.1877 | 82.0171 | 60.0116 | 82 | 10.1903 | 65.7381 | 59.9655 | 65.8 | 10.1858 | 49.5951 | 60.0116 | 49.6 | 10.1808 | 33.4277 | 60.0289 | 33.4
10.2001 | 81.9871 | 59.9713 | 82 | 10.196 | 82.0166 | 60.0116 | 82 | 10.1987 | 65.7396 | 59.9655 | 65.8 | 10.1942 | 49.5939 | 60.0116 | 49.6 | 10.1891 | 33.4289 | 60.0289 | 33.4
10.2084 | 81.9842 | 59.9713 | 82 | 10.2044 | 82.0162 | 60.0116 | 82 | 10.207 | 65.7412 | 59.9655 | 65.8 | 10.2025 | 49.5934 | 60.0116 | 49.6 | 10.1974 | 33.4301 | 60.0289 | 33.4
10.2167 | 81.9813 | 59.9713 | 82 | 10.2127 | 82.0145 | 60.0116 | 82 | 10.2153 | 65.7427 | 59.9598 | 65.8 | 10.2108 | 49.5928 | 60.0116 | 49.6 | 10.2057 | 33.4316 | 60.0289 | 33.4
10.2251 | 81.9784 | 59.9713 | 82 | 10.221 | 82.0129 | 60.0116 | 82 | 10.2237 | 65.7442 | 59.9598 | 65.8 | 10.2191 | 49.5931 | 60.0116 | 49.6 | 10.2141 | 33.4331 | 60.0289 | 33.4
10.2334 | 81.9754 | 59.9713 | 82 | 10.2293 | 82.0112 | 60.0116 | 82 | 10.232 | 65.7445 | 59.9598 | 65.8 | 10.2275 | 49.5934 | 60.0116 | 49.6 | 10.2224 | 33.4334 | 60.0289 | 33.4
10.2418 | 81.9776 | 59.9713 | 82 | 10.2377 | 82.0096 | 60.0116 | 82 | 10.2404 | 65.7447 | 59.9598 | 65.8 | 10.2358 | 49.594 | 60.0116 | 49.6 | 10.2307 | 33.4338 | 60.0289 | 33.4
10.2501 | 81.9797 | 59.9713 | 82 | 10.246 | 82.0074 | 60.0116 | 82 | 10.2487 | 65.7449 | 59.9598 | 65.8 | 10.2441 | 49.5945 | 60.0116 | 49.6 | 10.239 | 33.4341 | 60.0289 | 33.4
10.2584 | 81.9828 | 59.9713 | 82 | 10.2544 | 82.0053 | 60.0116 | 82 | 10.257 | 65.7452 | 59.9598 | 65.8 | 10.2524 | 49.595 | 60.0116 | 49.6 | 10.2473 | 33.4344 | 60.0289 | 33.4
10.2668 | 81.9859 | 59.9713 | 82 | 10.2627 | 82.0044 | 60.0116 | 82 | 10.2654 | 65.7454 | 59.9598 | 65.8 | 10.2608 | 49.5955 | 60.0116 | 49.6 | 10.2557 | 33.435 | 60.0289 | 33.4
10.2751 | 81.9891 | 59.9713 | 82 | 10.271 | 82.0034 | 60.0116 | 82 | 10.2737 | 65.7456 | 59.9598 | 65.8 | 10.2691 | 49.596 | 60.0116 | 49.6 | 10.264 | 33.4355 | 60.0289 | 33.4
10.2834 | 81.9924 | 59.9713 | 82 | 10.2793 | 82.0036 | 60.0116 | 82 | 10.282 | 65.7458 | 59.9598 | 65.8 | 10.2775 | 49.5965 | 60.0116 | 49.6 | 10.2723 | 33.4361 | 60.0289 | 33.4
10.2918 | 81.9944 | 59.9713 | 82 | 10.2877 | 82.0037 | 60.0116 | 82 | 10.2904 | 65.7459 | 59.9598 | 65.8 | 10.2858 | 49.597 | 60.0116 | 49.6 | 10.2806 | 33.4366 | 60.0289 | 33.4
10.3001 | 81.9964 | 59.9713 | 82 | 10.296 | 82.0065 | 60.0116 | 82 | 10.2987 | 65.7462 | 59.9598 | 65.8 | 10.2941 | 49.5975 | 60.0116 | 49.6 | 10.2891 | 33.4365 | 60.0289 | 33.4
10.3085 | 81.9978 | 59.9713 | 82 | 10.3044 | 82.0093 | 60.0116 | 82 | 10.3071 | 65.7465 | 59.9598 | 65.8 | 10.3024 | 49.5976 | 60.0116 | 49.6 | 10.2974 | 33.4363 | 60.0289 | 33.4
10.3168 | 81.9992 | 59.9713 | 82 | 10.3127 | 82.0126 | 60.0116 | 82 | 10.3154 | 65.7467 | 59.9598 | 65.8 | 10.3108 | 49.5978 | 60.0116 | 49.6 | 10.3057 | 33.4364 | 60.0289 | 33.4
10.3251 | 81.997 | 59.9713 | 82 | 10.321 | 82.0159 | 60.0116 | 82 | 10.3237 | 65.7468 | 59.9598 | 65.8 | 10.3191 | 49.5977 | 60.0116 | 49.6 | 10.314 | 33.4365 | 60.0289 | 33.4
10.3335 | 81.9949 | 59.9713 | 82 | 10.3293 | 82.0187 | 60.0116 | 82 | 10.3321 | 65.7469 | 59.9598 | 65.8 | 10.3275 | 49.5977 | 60.0116 | 49.6 | 10.3224 | 33.4369 | 60.0289 | 33.4
10.3418 | 81.9927 | 59.9713 | 82 | 10.3377 | 82.0216 | 60.0116 | 82 | 10.3405 | 65.747 | 59.9598 | 65.8 | 10.3358 | 49.5985 | 60.0116 | 49.6 | 10.3307 | 33.4373 | 60.0289 | 33.4
10.3501 | 81.9905 | 59.9713 | 82 | 10.346 | 82.0233 | 60.0116 | 82 | 10.3488 | 65.747 | 59.9598 | 65.8 | 10.3441 | 49.5993 | 60.0116 | 49.6 | 10.339 | 33.4374 | 60.0289 | 33.4
10.3585 | 81.9908 | 59.9713 | 82 | 10.3543 | 82.0249 | 60.0116 | 82 | 10.3571 | 65.747 | 59.9598 | 65.8 | 10.3524 | 49.6021 | 60.0116 | 49.6 | 10.3473 | 33.4375 | 60.0289 | 33.4
10.3668 | 81.991 | 59.9713 | 82 | 10.3626 | 82.0265 | 60.0116 | 82 | 10.3654 | 65.747 | 59.9598 | 65.8 | 10.3608 | 49.605 | 60.0116 | 49.6 | 10.3557 | 33.4375 | 60.0289 | 33.4
10.3752 | 81.992 | 59.9713 | 82 | 10.371 | 82.0281 | 60.0116 | 82 | 10.3738 | 65.747 | 59.9598 | 65.8 | 10.3691 | 49.6085 | 60.0116 | 49.6 | 10.364 | 33.4375 | 60.0289 | 33.4
10.3835 | 81.9929 | 59.9713 | 82 | 10.3793 | 82.0281 | 60.0116 | 82 | 10.3821 | 65.747 | 59.9598 | 65.8 | 10.3774 | 49.6121 | 60.0116 | 49.6 | 10.3723 | 33.4375 | 60.0289 | 33.4
10.3918 | 81.9944 | 59.9713 | 82 | 10.3877 | 82.0281 | 60.0116 | 82 | 10.3904 | 65.747 | 59.9598 | 65.8 | 10.3857 | 49.6156 | 60.0116 | 49.6 | 10.3806 | 33.4376 | 60.0289 | 33.4
10.4002 | 81.9959 | 59.9713 | 82 | 10.396 | 82.0277 | 60.0116 | 82 | 10.3988 | 65.747 | 59.9598 | 65.8 | 10.3941 | 49.6192 | 60.0116 | 49.6 | 10.3889 | 33.438 | 60.0289 | 33.4
10.4085 | 82.0001 | 59.9713 | 82 | 10.4043 | 82.0273 | 60.0116 | 82 | 10.4072 | 65.747 | 59.9598 | 65.8 | 10.4024 | 49.6237 | 60.0116 | 49.6 | 10.3973 | 33.4384 | 60.0289 | 33.4
10.4168 | 82.0043 | 59.9713 | 82 | 10.4127 | 82.0263 | 60.0116 | 82 | 10.4155 | 65.7467 | 59.9598 | 65.8 | 10.4108 | 49.6281 | 60.0116 | 49.6 | 10.4056 | 33.4399 | 60.0289 | 33.4
10.4252 | 82.0085 | 59.9713 | 82 | 10.421 | 82.0253 | 60.0116 | 82 | 10.4238 | 65.7463 | 59.9598 | 65.8 | 10.4191 | 49.6318 | 60.0116 | 49.6 | 10.4139 | 33.4413 | 60.0289 | 33.4
10.4335 | 82.0127 | 59.9713 | 82 | 10.4294 | 82.0242 | 60.0116 | 82 | 10.4321 | 65.7459 | 59.9598 | 65.8 | 10.4274 | 49.6355 | 60.0116 | 49.6 | 10.4222 | 33.4428 | 60.0289 | 33.4
10.4419 | 82.0154 | 59.9713 | 82 | 10.4377 | 82.0232 | 60.0116 | 82 | 10.4405 | 65.7455 | 59.9598 | 65.8 | 10.4357 | 49.6371 | 60.0116 | 49.6 | 10.4307 | 33.4443 | 60.0289 | 33.4
10.4502 | 82.0181 | 59.9713 | 82 | 10.446 | 82.0218 | 60.0116 | 82 | 10.4489 | 65.745 | 59.9598 | 65.8 | 10.4441 | 49.6388 | 60.0116 | 49.6 | 10.439 | 33.4459 | 60.0289 | 33.4
10.4585 | 82.0212 | 59.9713 | 82 | 10.4543 | 82.0205 | 60.0116 | 82 | 10.4572 | 65.7446 | 59.9598 | 65.8 | 10.4524 | 49.6397 | 60.0116 | 49.6 | 10.4473 | 33.4476 | 60.0289 | 33.4
10.4669 | 82.0243 | 59.9713 | 82 | 10.4627 | 82.0187 | 60.0116 | 82 | 10.4655 | 65.7442 | 59.9598 | 65.8 | 10.4608 | 49.6406 | 60.0116 | 49.6 | 10.4556 | 33.4495 | 60.0289 | 33.4
10.4752 | 82.0263 | 59.9713 | 82 | 10.471 | 82.017 | 60.0116 | 82 | 10.4739 | 65.7438 | 59.9598 | 65.8 | 10.4691 | 49.6416 | 60.0116 | 49.6 | 10.464 | 33.4514 | 60.0289 | 33.4
10.4835 | 82.0283 | 59.9713 | 82 | 10.4793 | 82.0143 | 60.0116 | 82 | 10.4822 | 65.7425 | 59.9598 | 65.8 | 10.4774 | 49.6425 | 60.0116 | 49.6 | 10.4723 | 33.4529 | 60.0289 | 33.4
10.4919 | 82.0275 | 59.9713 | 82 | 10.4876 | 82.0117 | 60.0116 | 82 | 10.4905 | 65.7412 | 59.9598 | 65.8 | 10.4857 | 49.6421 | 60.0116 | 49.6 | 10.4806 | 33.4545 | 60.0289 | 33.4
10.5002 | 82.0267 | 59.9713 | 82 | 10.496 | 82.0101 | 60.0116 | 82 | 10.4988 | 65.7402 | 59.9598 | 65.8 | 10.4941 | 49.6418 | 60.0116 | 49.6 | 10.4889 | 33.4554 | 60.0289 | 33.4
10.5086 | 82.0256 | 59.9713 | 82 | 10.5043 | 82.0085 | 60.0116 | 82 | 10.5072 | 65.7393 | 59.9598 | 65.8 | 10.5024 | 49.6408 | 60.0116 | 49.6 | 10.4972 | 33.4563 | 60.0289 | 33.4
10.5169 | 82.0246 | 59.9713 | 82 | 10.5127 | 82.0069 | 60.0116 | 82 | 10.5156 | 65.7384 | 59.9598 | 65.8 | 10.5107 | 49.6398 | 60.0116 | 49.6 | 10.5056 | 33.4569 | 60.0289 | 33.4
10.5252 | 82.0235 | 59.9713 | 82 | 10.521 | 82.0053 | 60.0116 | 82 | 10.5239 | 65.7375 | 59.9598 | 65.8 | 10.519 | 49.6388 | 60.0116 | 49.6 | 10.5139 | 33.4576 | 60.0289 | 33.4
10.5336 | 82.0224 | 59.9713 | 82 | 10.5293 | 82.004 | 60.0116 | 82 | 10.5322 | 65.7366 | 59.9598 | 65.8 | 10.5274 | 49.6378 | 60.0116 | 49.6 | 10.5222 | 33.4578 | 60.0289 | 33.4
10.5419 | 82.02 | 59.9713 | 82 | 10.5376 | 82.0027 | 60.0116 | 82 | 10.5406 | 65.7357 | 59.9598 | 65.8 | 10.5357 | 49.6368 | 60.0116 | 49.6 | 10.5305 | 33.458 | 60.0289 | 33.4
10.5502 | 82.0176 | 59.9713 | 82 | 10.546 | 82.0018 | 60.0116 | 82 | 10.5489 | 65.7348 | 59.9598 | 65.8 | 10.5441 | 49.6358 | 60.0116 | 49.6 | 10.5389 | 33.458 | 60.0289 | 33.4
10.5586 | 82.0163 | 59.9713 | 82 | 10.5543 | 82.0009 | 60.0116 | 82 | 10.5573 | 65.7339 | 59.9598 | 65.8 | 10.5524 | 49.6343 | 60.0116 | 49.6 | 10.5472 | 33.4579 | 60.0289 | 33.4
10.5669 | 82.015 | 59.9713 | 82 | 10.5627 | 82.002 | 60.0116 | 82 | 10.5656 | 65.7339 | 59.9598 | 65.8 | 10.5607 | 49.6327 | 60.0116 | 49.6 | 10.5555 | 33.4579 | 60.0289 | 33.4
10.5753 | 82.014 | 59.9713 | 82 | 10.571 | 82.003 | 60.0116 | 82 | 10.5739 | 65.7339 | 59.9598 | 65.8 | 10.569 | 49.6315 | 60.0116 | 49.6 | 10.5638 | 33.4578 | 60.0289 | 33.4
10.5836 | 82.013 | 59.9713 | 82 | 10.5793 | 82.0041 | 60.0116 | 82 | 10.5823 | 65.7339 | 59.9598 | 65.8 | 10.5774 | 49.6304 | 60.0116 | 49.6 | 10.5723 | 33.4571 | 60.0289 | 33.4
10.5919 | 82.0118 | 59.9713 | 82 | 10.5876 | 82.0052 | 60.0116 | 82 | 10.5906 | 65.7339 | 59.9598 | 65.8 | 10.5858 | 49.6298 | 60.0116 | 49.6 | 10.5806 | 33.4564 | 60.0289 | 33.4
10.6003 | 82.0106 | 59.9713 | 82 | 10.596 | 82.0063 | 60.0116 | 82 | 10.5989 | 65.7339 | 59.9598 | 65.8 | 10.5941 | 49.6293 | 60.0116 | 49.6 | 10.5889 | 33.4557 | 60.0289 | 33.4
10.6086 | 82.011 | 59.9713 | 82 | 10.6043 | 82.0074 | 60.0116 | 82 | 10.6073 | 65.7339 | 59.9598 | 65.8 | 10.6024 | 49.6287 | 60.0116 | 49.6 | 10.5972 | 33.4549 | 60.0289 | 33.4
10.6169 | 82.0115 | 59.9713 | 82 | 10.6126 | 82.0093 | 60.0116 | 82 | 10.6156 | 65.7333 | 59.9598 | 65.8 | 10.6107 | 49.6282 | 60.0116 | 49.6 | 10.6056 | 33.4546 | 60.0289 | 33.4
10.6253 | 82.0128 | 59.9713 | 82 | 10.6209 | 82.0113 | 60.0116 | 82 | 10.624 | 65.7328 | 59.9598 | 65.8 | 10.6191 | 49.6276 | 60.0116 | 49.6 | 10.6139 | 33.4543 | 60.0289 | 33.4
10.6336 | 82.0142 | 59.9713 | 82 | 10.6293 | 82.0127 | 60.0116 | 82 | 10.6323 | 65.7339 | 59.9598 | 65.8 | 10.6274 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.6222 | 33.454 | 60.0289 | 33.4
10.642 | 82.0169 | 59.9713 | 82 | 10.6376 | 82.0141 | 60.0116 | 82 | 10.6406 | 65.7351 | 59.9598 | 65.8 | 10.6357 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.6305 | 33.4538 | 60.0289 | 33.4
10.6503 | 82.0196 | 59.9713 | 82 | 10.646 | 82.014 | 60.0116 | 82 | 10.649 | 65.7364 | 59.9598 | 65.8 | 10.644 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.6388 | 33.4535 | 60.0289 | 33.4
10.6586 | 82.0216 | 59.9713 | 82 | 10.6543 | 82.014 | 60.0116 | 82 | 10.6573 | 65.7377 | 59.9598 | 65.8 | 10.6524 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.6472 | 33.4532 | 60.0289 | 33.4
10.667 | 82.0236 | 59.9713 | 82 | 10.6626 | 82.014 | 60.0116 | 82 | 10.6656 | 65.7394 | 59.9598 | 65.8 | 10.6607 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.6555 | 33.4524 | 60.0289 | 33.4
10.6753 | 82.0273 | 59.9713 | 82 | 10.6709 | 82.014 | 60.0116 | 82 | 10.674 | 65.7411 | 59.9598 | 65.8 | 10.6691 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.6638 | 33.4515 | 60.0289 | 33.4
10.6836 | 82.0309 | 59.9713 | 82 | 10.6793 | 82.014 | 60.0116 | 82 | 10.6823 | 65.7427 | 59.9598 | 65.8 | 10.6774 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.6721 | 33.4506 | 60.0289 | 33.4
10.692 | 82.0329 | 59.9713 | 82 | 10.6876 | 82.0139 | 60.0116 | 82 | 10.6907 | 65.7444 | 59.9598 | 65.8 | 10.6857 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.6805 | 33.4498 | 60.0289 | 33.4
10.7003 | 82.0348 | 59.9713 | 82 | 10.696 | 82.013 | 60.0116 | 82 | 10.699 | 65.7466 | 59.9598 | 65.8 | 10.694 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.6888 | 33.4489 | 60.0289 | 33.4
10.7087 | 82.0351 | 59.9713 | 82 | 10.7043 | 82.0121 | 60.0116 | 82 | 10.7073 | 65.7489 | 59.9598 | 65.8 | 10.7024 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.6971 | 33.448 | 60.0289 | 33.4
10.717 | 82.0354 | 59.9713 | 82 | 10.7126 | 82.0118 | 60.0116 | 82 | 10.7157 | 65.7494 | 59.9598 | 65.8 | 10.7107 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.7054 | 33.4473 | 60.0289 | 33.4
10.7253 | 82.0348 | 59.9713 | 82 | 10.7209 | 82.0115 | 60.0116 | 82 | 10.724 | 65.75 | 59.9598 | 65.8 | 10.7191 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.7139 | 33.4466 | 60.0289 | 33.4
10.7337 | 82.0342 | 59.9713 | 82 | 10.7293 | 82.0115 | 60.0116 | 82 | 10.7324 | 65.7503 | 59.9598 | 65.8 | 10.7274 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.7222 | 33.4459 | 60.0289 | 33.4
10.742 | 82.0331 | 59.9713 | 82 | 10.7376 | 82.0115 | 60.0116 | 82 | 10.7407 | 65.7507 | 59.9598 | 65.8 | 10.7357 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.7305 | 33.4453 | 60.0289 | 33.4
10.7503 | 82.0321 | 59.9713 | 82 | 10.7459 | 82.0112 | 60.0116 | 82 | 10.749 | 65.7507 | 59.9598 | 65.8 | 10.744 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.7388 | 33.445 | 60.0289 | 33.4
10.7587 | 82.0288 | 59.9713 | 82 | 10.7542 | 82.011 | 60.0116 | 82 | 10.7574 | 65.7507 | 59.9598 | 65.8 | 10.7524 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.7472 | 33.4447 | 60.0289 | 33.4
10.767 | 82.0254 | 59.9713 | 82 | 10.7626 | 82.0108 | 60.0116 | 82 | 10.7657 | 65.7526 | 59.9598 | 65.8 | 10.7607 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.7555 | 33.4453 | 60.0289 | 33.4
10.7753 | 82.0221 | 59.9713 | 82 | 10.7709 | 82.0106 | 60.0116 | 82 | 10.774 | 65.7546 | 59.9598 | 65.8 | 10.769 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.7638 | 33.4459 | 60.0289 | 33.4
10.7837 | 82.0188 | 59.9713 | 82 | 10.7793 | 82.0104 | 60.0116 | 82 | 10.7824 | 65.7565 | 59.9598 | 65.8 | 10.7773 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.7721 | 33.4465 | 60.0289 | 33.4
10.792 | 82.0178 | 59.9713 | 82 | 10.7876 | 82.0102 | 60.0116 | 82 | 10.7907 | 65.7583 | 59.9598 | 65.8 | 10.7857 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.7804 | 33.4471 | 60.0289 | 33.4
10.8004 | 82.0169 | 59.9713 | 82 | 10.7959 | 82.01 | 60.0116 | 82 | 10.7991 | 65.7602 | 59.9598 | 65.8 | 10.794 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.7888 | 33.4466 | 60.0289 | 33.4
10.8087 | 82.0173 | 59.9713 | 82 | 10.8042 | 82.0098 | 60.0116 | 82 | 10.8074 | 65.7621 | 59.9598 | 65.8 | 10.8024 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.7971 | 33.4461 | 60.0289 | 33.4
10.817 | 82.0176 | 59.9713 | 82 | 10.8126 | 82.0096 | 60.0116 | 82 | 10.8157 | 65.7639 | 59.9598 | 65.8 | 10.8107 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.8054 | 33.4456 | 60.0289 | 33.4
10.8254 | 82.018 | 59.9713 | 82 | 10.8209 | 82.0094 | 60.0116 | 82 | 10.8241 | 65.7658 | 59.9598 | 65.8 | 10.819 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.8137 | 33.4451 | 60.0289 | 33.4
10.8337 | 82.0183 | 59.9713 | 82 | 10.8293 | 82.0095 | 60.0116 | 82 | 10.8324 | 65.7676 | 59.9598 | 65.8 | 10.8273 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.8221 | 33.4442 | 60.0289 | 33.4
10.842 | 82.0199 | 59.9713 | 82 | 10.8376 | 82.0095 | 60.0116 | 82 | 10.8408 | 65.7695 | 59.9598 | 65.8 | 10.8357 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.8304 | 33.4434 | 60.0289 | 33.4
10.8504 | 82.0215 | 59.9713 | 82 | 10.8459 | 82.0095 | 60.0116 | 82 | 10.8491 | 65.7694 | 59.9598 | 65.8 | 10.844 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.8387 | 33.4416 | 60.0289 | 33.4
10.8587 | 82.0228 | 59.9713 | 82 | 10.8542 | 82.0095 | 60.0116 | 82 | 10.8574 | 65.7693 | 59.9598 | 65.8 | 10.8524 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.847 | 33.4399 | 60.0289 | 33.4
10.8671 | 82.024 | 59.9713 | 82 | 10.8626 | 82.0095 | 60.0116 | 82 | 10.8658 | 65.7693 | 59.9598 | 65.8 | 10.8607 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.8555 | 33.4382 | 60.0289 | 33.4
10.8754 | 82.0261 | 59.9713 | 82 | 10.8709 | 82.0095 | 60.0116 | 82 | 10.8741 | 65.7693 | 59.9598 | 65.8 | 10.869 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.8638 | 33.4365 | 60.0289 | 33.4
10.8837 | 82.0282 | 59.9713 | 82 | 10.8792 | 82.0095 | 60.0116 | 82 | 10.8824 | 65.7693 | 59.9598 | 65.8 | 10.8773 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.8721 | 33.4356 | 60.0289 | 33.4
10.8921 | 82.027 | 59.9713 | 82 | 10.8875 | 82.0095 | 60.0116 | 82 | 10.8908 | 65.7694 | 59.9598 | 65.8 | 10.8857 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.8804 | 33.4347 | 60.0289 | 33.4
10.9004 | 82.0257 | 59.9713 | 82 | 10.8959 | 82.0095 | 60.0116 | 82 | 10.8991 | 65.7694 | 59.9598 | 65.8 | 10.894 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.8887 | 33.4338 | 60.0289 | 33.4
10.9087 | 82.0246 | 59.9713 | 82 | 10.9042 | 82.0095 | 60.0116 | 82 | 10.9075 | 65.7694 | 59.9598 | 65.8 | 10.9023 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.8971 | 33.4328 | 60.0289 | 33.4
10.9171 | 82.0234 | 59.9713 | 82 | 10.9126 | 82.0095 | 60.0116 | 82 | 10.9158 | 65.768 | 59.9598 | 65.8 | 10.9106 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.9054 | 33.4325 | 60.0289 | 33.4
10.9254 | 82.0223 | 59.9713 | 82 | 10.9209 | 82.0095 | 60.0116 | 82 | 10.9241 | 65.7667 | 59.9598 | 65.8 | 10.919 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.9137 | 33.4321 | 60.0289 | 33.4
10.9338 | 82.0213 | 59.9713 | 82 | 10.9292 | 82.0095 | 60.0116 | 82 | 10.9325 | 65.7664 | 59.9598 | 65.8 | 10.9273 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.922 | 33.432 | 60.0289 | 33.4
10.9421 | 82.0209 | 59.9713 | 82 | 10.9375 | 82.0095 | 60.0116 | 82 | 10.9409 | 65.766 | 59.9598 | 65.8 | 10.9357 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.9304 | 33.4318 | 60.0289 | 33.4
10.9504 | 82.0206 | 59.9713 | 82 | 10.9459 | 82.0095 | 60.0116 | 82 | 10.9492 | 65.767 | 59.9598 | 65.8 | 10.944 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.9387 | 33.4319 | 60.0289 | 33.4
10.9588 | 82.017 | 59.9713 | 82 | 10.9542 | 82.0095 | 60.0116 | 82 | 10.9575 | 65.768 | 59.9598 | 65.8 | 10.9523 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.947 | 33.432 | 60.0289 | 33.4
10.9671 | 82.0134 | 59.9713 | 82 | 10.9626 | 82.0095 | 60.0116 | 82 | 10.9658 | 65.7689 | 59.9598 | 65.8 | 10.9606 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.9553 | 33.4322 | 60.0289 | 33.4
10.9754 | 82.0114 | 59.9713 | 82 | 10.9709 | 82.0095 | 60.0116 | 82 | 10.9742 | 65.7699 | 59.9598 | 65.8 | 10.969 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.9637 | 33.4324 | 60.0289 | 33.4
10.9838 | 82.0093 | 59.9713 | 82 | 10.9792 | 82.0095 | 60.0116 | 82 | 10.9825 | 65.7691 | 59.9598 | 65.8 | 10.9773 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.972 | 33.4325 | 60.0289 | 33.4
10.9921 | 82.0058 | 59.9713 | 82 | 10.9875 | 82.0095 | 60.0116 | 82 | 10.9908 | 65.7683 | 59.9598 | 65.8 | 10.9857 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.9803 | 33.4326 | 60.0289 | 33.4
11.0005 | 82.0023 | 59.9713 | 82 | 10.9959 | 82.0095 | 60.0116 | 82 | 10.9992 | 65.7689 | 59.9598 | 65.8 | 10.994 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.9886 | 33.4326 | 60.0289 | 33.4
11.0088 | 81.9986 | 59.9713 | 82 | 11.0042 | 82.0095 | 60.0116 | 82 | 11.0076 | 65.7694 | 59.9598 | 65.8 | 11.0023 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 10.9971 | 33.4327 | 60.0289 | 33.4
11.0171 | 81.9949 | 59.9713 | 82 | 11.0125 | 82.0095 | 60.0116 | 82 | 11.0159 | 65.769 | 59.9598 | 65.8 | 11.0106 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 11.0054 | 33.4327 | 60.0289 | 33.4
11.0255 | 81.9894 | 59.9713 | 82 | 11.0209 | 82.0095 | 60.0116 | 82 | 11.0242 | 65.7685 | 59.9598 | 65.8 | 11.019 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 11.0137 | 33.4328 | 60.0289 | 33.4
11.0338 | 81.9838 | 59.9713 | 82 | 11.0292 | 82.0095 | 60.0116 | 82 | 11.0325 | 65.768 | 59.9598 | 65.8 | 11.0273 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 11.022 | 33.4288 | 60.0289 | 33.4
11.0421 | 81.9803 | 59.9713 | 82 | 11.0376 | 82.0095 | 60.0116 | 82 | 11.0409 | 65.7675 | 59.9598 | 65.8 | 11.0356 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 11.0303 | 33.4248 | 60.0289 | 33.4
11.0505 | 81.9768 | 59.9713 | 82 | 11.0459 | 82.0095 | 60.0116 | 82 | 11.0493 | 65.7675 | 59.9598 | 65.8 | 11.0439 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 11.0387 | 33.4154 | 60.0289 | 33.4
11.0588 | 81.9757 | 59.9713 | 82 | 11.0542 | 82.0095 | 60.0116 | 82 | 11.0576 | 65.7674 | 59.9598 | 65.8 | 11.0523 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 11.047 | 33.406 | 60.0289 | 33.4
11.0672 | 81.9745 | 59.9713 | 82 | 11.0625 | 82.0095 | 60.0116 | 82 | 11.0659 | 65.7691 | 59.9598 | 65.8 | 11.0606 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 11.0553 | 33.3968 | 60.0289 | 33.4
11.0755 | 81.9767 | 59.9713 | 82 | 11.0709 | 82.0095 | 60.0116 | 82 | 11.0743 | 65.7708 | 59.9598 | 65.8 | 11.069 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 11.0636 | 33.3876 | 60.0289 | 33.4
11.0838 | 81.9789 | 59.9713 | 82 | 11.0792 | 82.0105 | 60.0116 | 82 | 11.0826 | 65.772 | 59.9598 | 65.8 | 11.0773 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 11.072 | 33.3784 | 60.0289 | 33.4
11.0922 | 81.9815 | 59.9713 | 82 | 11.0876 | 82.0115 | 60.0116 | 82 | 11.0909 | 65.7733 | 59.9598 | 65.8 | 11.0856 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 11.0803 | 33.3692 | 60.0289 | 33.4
11.1005 | 81.984 | 59.9713 | 82 | 11.0959 | 82.0125 | 60.0116 | 82 | 11.0992 | 65.7746 | 59.9598 | 65.8 | 11.0939 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 11.0886 | 33.36 | 60.0289 | 33.4
11.1088 | 81.989 | 59.9713 | 82 | 11.1042 | 82.0135 | 60.0116 | 82 | 11.1076 | 65.7759 | 59.9598 | 65.8 | 11.1023 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 11.0969 | 33.3508 | 60.0289 | 33.4
11.1172 | 81.994 | 59.9713 | 82 | 11.1125 | 82.0145 | 60.0116 | 82 | 11.116 | 65.7759 | 59.9598 | 65.8 | 11.1106 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 11.1053 | 33.3457 | 60.0289 | 33.4
11.1255 | 81.9993 | 59.9713 | 82 | 11.1209 | 82.0155 | 60.0116 | 82 | 11.1243 | 65.7759 | 59.9598 | 65.8 | 11.119 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 11.1136 | 33.3407 | 60.0289 | 33.4
11.1339 | 82.0045 | 59.9713 | 82 | 11.1292 | 82.0165 | 60.0116 | 82 | 11.1326 | 65.7758 | 59.9598 | 65.8 | 11.1273 | 49.6271 | 60.0116 | 49.6 | 11.1219 | 33.3408 | 60.0289 | 33.4
11.1422 | 82.0055 | 59.9713 | 82 | 11.1375 | 82.0175 | 60.0116 | 82 | 11.141 | 65.7756 | 59.9598 | 65.8 | 11.1356 | 49.6271 | 60.0174 | 49.6 | 11.1302 | 33.3408 | 60.0289 | 33.4
11.1505 | 82.0066 | 59.9713 | 82 | 11.1458 | 82.0185 | 60.0116 | 82 | 11.1493 | 65.7755 | 59.9598 | 65.8 | 11.1439 | 49.6271 | 60.0174 | 49.6 | 11.1385 | 33.3365 | 60.0289 | 33.4
11.1589 | 82.0065 | 59.9713 | 82 | 11.1542 | 82.0195 | 60.0116 | 82 | 11.1577 | 65.7753 | 59.9598 | 65.8 | 11.1523 | 49.6271 | 60.0174 | 49.6 | 11.147 | 33.3322 | 60.0289 | 33.4
11.1672 | 82.0064 | 59.9713 | 82 | 11.1625 | 82.0195 | 60.0116 | 82 | 11.166 | 65.7716 | 59.9598 | 65.8 | 11.1606 | 49.6271 | 60.0174 | 49.6 | 11.1553 | 33.3278 | 60.0289 | 33.4
11.1755 | 82.006 | 59.9713 | 82 | 11.1709 | 82.0195 | 60.0116 | 82 | 11.1743 | 65.768 | 59.9598 | 65.8 | 11.1689 | 49.6271 | 60.0174 | 49.6 | 11.1636 | 33.3235 | 60.0289 | 33.4
11.1839 | 82.0056 | 59.9713 | 82 | 11.1792 | 82.0195 | 60.0116 | 82 | 11.1827 | 65.7668 | 59.9598 | 65.8 | 11.1772 | 49.6271 | 60.0174 | 49.6 | 11.1719 | 33.3191 | 60.0289 | 33.4
11.1922 | 82.0029 | 59.9713 | 82 | 11.1875 | 82.0195 | 60.0116 | 82 | 11.191 | 65.7656 | 59.9598 | 65.8 | 11.1856 | 49.6271 | 60.0174 | 49.6 | 11.1803 | 33.3148 | 60.0289 | 33.4
11.2006 | 82.0002 | 59.9713 | 82 | 11.1958 | 82.0195 | 60.0116 | 82 | 11.1993 | 65.7644 | 59.9598 | 65.8 | 11.1939 | 49.6271 | 60.0174 | 49.6 | 11.1886 | 33.3102 | 60.0289 | 33.4
11.2089 | 81.9956 | 59.9713 | 82 | 11.2042 | 82.0195 | 60.0116 | 82 | 11.2077 | 65.7632 | 59.9598 | 65.8 | 11.2023 | 49.6271 | 60.0174 | 49.6 | 11.1969 | 33.3055 | 60.0289 | 33.4
11.2172 | 81.9911 | 59.9713 | 82 | 11.2125 | 82.0195 | 60.0116 | 82 | 11.216 | 65.7618 | 59.9598 | 65.8 | 11.2106 | 49.6271 | 60.0174 | 49.6 | 11.2052 | 33.3004 | 60.0289 | 33.4
11.2256 | 81.9894 | 59.9713 | 82 | 11.2209 | 82.0195 | 60.0116 | 82 | 11.2244 | 65.7604 | 59.9598 | 65.8 | 11.2189 | 49.627 | 60.0174 | 49.6 | 11.2136 | 33.2954 | 60.0289 | 33.4
11.2339 | 81.9877 | 59.9713 | 82 | 11.2292 | 82.0195 | 60.0116 | 82 | 11.2327 | 65.759 | 59.9598 | 65.8 | 11.2272 | 49.6269 | 60.0174 | 49.6 | 11.2219 | 33.2947 | 60.0289 | 33.4
11.2422 | 81.9861 | 59.9713 | 82 | 11.2375 | 82.0195 | 60.0116 | 82 | 11.241 | 65.7575 | 59.9598 | 65.8 | 11.2356 | 49.6267 | 60.0174 | 49.6 | 11.2302 | 33.2941 | 60.0289 | 33.4
11.2506 | 81.9845 | 59.9713 | 82 | 11.2458 | 82.0195 | 60.0116 | 82 | 11.2494 | 65.7603 | 59.9598 | 65.8 | 11.2439 | 49.6266 | 60.0174 | 49.6 | 11.2385 | 33.2937 | 60.0289 | 33.4
11.2589 | 81.9827 | 59.9655 | 82 | 11.2542 | 82.0195 | 60.0116 | 82 | 11.2577 | 65.763 | 59.9598 | 65.8 | 11.2523 | 49.6265 | 60.0174 | 49.6 | 11.2469 | 33.2933 | 60.0289 | 33.4
11.2673 | 81.9808 | 59.9655 | 82 | 11.2625 | 82.0195 | 60.0116 | 82 | 11.2661 | 65.7633 | 59.9598 | 65.8 | 11.2606 | 49.6264 | 60.0174 | 49.6 | 11.2552 | 33.2928 | 60.0289 | 33.4
11.2756 | 81.9804 | 59.9655 | 82 | 11.2708 | 82.0195 | 60.0116 | 82 | 11.2744 | 65.7635 | 59.9598 | 65.8 | 11.2689 | 49.6262 | 60.0174 | 49.6 | 11.2635 | 33.2924 | 60.0289 | 33.4
11.2839 | 81.9799 | 59.9655 | 82 | 11.2791 | 82.0195 | 60.0116 | 82 | 11.2827 | 65.7638 | 59.9598 | 65.8 | 11.2772 | 49.6261 | 60.0174 | 49.6 | 11.2719 | 33.2906 | 60.0289 | 33.4
11.2923 | 81.9807 | 59.9655 | 82 | 11.2875 | 82.0195 | 60.0116 | 82 | 11.2911 | 65.764 | 59.9598 | 65.8 | 11.2856 | 49.6257 | 60.0174 | 49.6 | 11.2802 | 33.2887 | 60.0289 | 33.4
11.3006 | 81.9815 | 59.9655 | 82 | 11.2958 | 82.0195 | 60.0116 | 82 | 11.2994 | 65.7643 | 59.9598 | 65.8 | 11.2939 | 49.6254 | 60.0174 | 49.6 | 11.2886 | 33.2877 | 60.0289 | 33.4
11.3089 | 81.9829 | 59.9655 | 82 | 11.3042 | 82.0195 | 60.0116 | 82 | 11.3077 | 65.7645 | 59.9598 | 65.8 | 11.3022 | 49.6251 | 60.0174 | 49.6 | 11.2969 | 33.2867 | 60.0289 | 33.4
11.3173 | 81.9842 | 59.9655 | 82 | 11.3125 | 82.0195 | 60.0116 | 82 | 11.3161 | 65.7643 | 59.9598 | 65.8 | 11.3105 | 49.6249 | 60.0174 | 49.6 | 11.3052 | 33.286 | 60.0289 | 33.4
11.3256 | 81.9862 | 59.9655 | 82 | 11.3208 | 82.0195 | 60.0116 | 82 | 11.3244 | 65.7641 | 59.9598 | 65.8 | 11.3189 | 49.6246 | 60.0174 | 49.6 | 11.3135 | 33.2852 | 60.0289 | 33.4
11.334 | 81.9881 | 59.9655 | 82 | 11.3291 | 82.0195 | 60.0116 | 82 | 11.3328 | 65.7636 | 59.9598 | 65.8 | 11.3272 | 49.6244 | 60.0174 | 49.6 | 11.3219 | 33.2842 | 60.0289 | 33.4
11.3423 | 81.9902 | 59.9655 | 82 | 11.3375 | 82.0195 | 60.0116 | 82 | 11.3411 | 65.7631 | 59.9598 | 65.8 | 11.3356 | 49.6246 | 60.0174 | 49.6 | 11.3302 | 33.2833 | 60.0289 | 33.4
11.3506 | 81.9924 | 59.9655 | 82 | 11.3458 | 82.0195 | 60.0116 | 82 | 11.3494 | 65.763 | 59.9598 | 65.8 | 11.3439 | 49.6247 | 60.0174 | 49.6 | 11.3385 | 33.2823 | 60.0289 | 33.4
11.359 | 81.9948 | 59.9655 | 82 | 11.3542 | 82.0195 | 60.0116 | 82 | 11.3578 | 65.7628 | 59.9598 | 65.8 | 11.3522 | 49.624 | 60.0174 | 49.6 | 11.3468 | 33.2813 | 60.0289 | 33.4
11.3673 | 81.9972 | 59.9655 | 82 | 11.3625 | 82.0195 | 60.0116 | 82 | 11.3661 | 65.7627 | 59.9598 | 65.8 | 11.3605 | 49.6232 | 60.0174 | 49.6 | 11.3552 | 33.2816 | 60.0289 | 33.4
11.3756 | 82.001 | 59.9655 | 82 | 11.3708 | 82.0195 | 60.0116 | 82 | 11.3745 | 65.7625 | 59.9598 | 65.8 | 11.3689 | 49.6227 | 60.0174 | 49.6 | 11.3635 | 33.2819 | 60.0289 | 33.4
11.384 | 82.0049 | 59.9655 | 82 | 11.3791 | 82.0189 | 60.0174 | 82 | 11.3828 | 65.7615 | 59.9598 | 65.8 | 11.3772 | 49.6221 | 60.0174 | 49.6 | 11.3718 | 33.2811 | 60.0289 | 33.4
11.3923 | 82.0072 | 59.9655 | 82 | 11.3875 | 82.0183 | 60.0174 | 82 | 11.3911 | 65.7606 | 59.9598 | 65.8 | 11.3856 | 49.6215 | 60.0174 | 49.6 | 11.3801 | 33.2804 | 60.0289 | 33.4
11.4007 | 82.0095 | 59.9655 | 82 | 11.3958 | 82.0177 | 60.0174 | 82 | 11.3995 | 65.7601 | 59.9598 | 65.8 | 11.3939 | 49.621 | 60.0174 | 49.6 | 11.3885 | 33.2794 | 60.0289 | 33.4
11.409 | 82.0112 | 59.9655 | 82 | 11.4041 | 82.0172 | 60.0174 | 82 | 11.4078 | 65.7596 | 59.9598 | 65.8 | 11.4022 | 49.6204 | 60.0174 | 49.6 | 11.3969 | 33.2784 | 60.0289 | 33.4
11.4173 | 82.013 | 59.9655 | 82 | 11.4124 | 82.0165 | 60.0174 | 82 | 11.4161 | 65.7607 | 59.9598 | 65.8 | 11.4105 | 49.6199 | 60.0174 | 49.6 | 11.4052 | 33.2772 | 60.0289 | 33.4
11.4257 | 82.0142 | 59.9655 | 82 | 11.4208 | 82.016 | 60.0174 | 82 | 11.4245 | 65.7618 | 59.9598 | 65.8 | 11.4189 | 49.6189 | 60.0174 | 49.6 | 11.4135 | 33.2759 | 60.0289 | 33.4
11.434 | 82.0155 | 59.9655 | 82 | 11.4291 | 82.0154 | 60.0174 | 82 | 11.4328 | 65.7625 | 59.9598 | 65.8 | 11.4272 | 49.618 | 60.0174 | 49.6 | 11.4218 | 33.2751 | 60.0289 | 33.4
11.4424 | 82.0167 | 59.9655 | 82 | 11.4375 | 82.0148 | 60.0174 | 82 | 11.4412 | 65.7633 | 59.9598 | 65.8 | 11.4355 | 49.618 | 60.0174 | 49.6 | 11.4302 | 33.2743 | 60.0289 | 33.4
11.4507 | 82.0179 | 59.9655 | 82 | 11.4458 | 82.0142 | 60.0174 | 82 | 11.4495 | 65.7649 | 59.9598 | 65.8 | 11.4438 | 49.618 | 60.0174 | 49.6 | 11.4385 | 33.2737 | 60.0289 | 33.4
11.459 | 82.0176 | 59.9655 | 82 | 11.4541 | 82.0136 | 60.0174 | 82 | 11.4578 | 65.7664 | 59.9598 | 65.8 | 11.4522 | 49.6179 | 60.0174 | 49.6 | 11.4468 | 33.2731 | 60.0289 | 33.4
11.4674 | 82.0174 | 59.9655 | 82 | 11.4624 | 82.0136 | 60.0174 | 82 | 11.4662 | 65.7687 | 59.9598 | 65.8 | 11.4605 | 49.6178 | 60.0174 | 49.6 | 11.4551 | 33.2735 | 60.0289 | 33.4
11.4757 | 82.0158 | 59.9655 | 82 | 11.4708 | 82.0136 | 60.0174 | 82 | 11.4745 | 65.7711 | 59.9598 | 65.8 | 11.4689 | 49.6178 | 60.0174 | 49.6 | 11.4635 | 33.2739 | 60.0289 | 33.4
11.484 | 82.0143 | 59.9655 | 82 | 11.4791 | 82.0136 | 60.0174 | 82 | 11.4828 | 65.7729 | 59.9598 | 65.8 | 11.4772 | 49.6177 | 60.0174 | 49.6 | 11.4718 | 33.2748 | 60.0289 | 33.4
11.4924 | 82.0135 | 59.9655 | 82 | 11.4875 | 82.0136 | 60.0174 | 82 | 11.4912 | 65.7747 | 59.9598 | 65.8 | 11.4855 | 49.6178 | 60.0174 | 49.6 | 11.4801 | 33.2758 | 60.0289 | 33.4
11.5007 | 82.0127 | 59.9655 | 82 | 11.4958 | 82.0137 | 60.0174 | 82 | 11.4995 | 65.775 | 59.9598 | 65.8 | 11.4938 | 49.6179 | 60.0174 | 49.6 | 11.4884 | 33.2767 | 60.0289 | 33.4
11.5091 | 82.0124 | 59.9655 | 82 | 11.5041 | 82.0138 | 60.0174 | 82 | 11.5079 | 65.7752 | 59.9598 | 65.8 | 11.5022 | 49.618 | 60.0174 | 49.6 | 11.4968 | 33.2777 | 60.0289 | 33.4
11.5174 | 82.0121 | 59.9655 | 82 | 11.5124 | 82.0149 | 60.0174 | 82 | 11.5162 | 65.7742 | 59.9598 | 65.8 | 11.5105 | 49.6181 | 60.0174 | 49.6 | 11.5051 | 33.2776 | 60.0289 | 33.4
11.5257 | 82.0113 | 59.9655 | 82 | 11.5208 | 82.016 | 60.0174 | 82 | 11.5245 | 65.7732 | 59.9598 | 65.8 | 11.5189 | 49.6182 | 60.0174 | 49.6 | 11.5134 | 33.2775 | 60.0289 | 33.4
11.5341 | 82.0105 | 59.9655 | 82 | 11.5291 | 82.0158 | 60.0174 | 82 | 11.5329 | 65.7717 | 59.9598 | 65.8 | 11.5272 | 49.6183 | 60.0174 | 49.6 | 11.5217 | 33.2779 | 60.0289 | 33.4
11.5424 | 82.0097 | 59.9655 | 82 | 11.5374 | 82.0156 | 60.0174 | 82 | 11.5413 | 65.7702 | 59.9598 | 65.8 | 11.5355 | 49.6185 | 60.0174 | 49.6 | 11.53 | 33.2784 | 60.0289 | 33.4
11.5507 | 82.0089 | 59.9655 | 82 | 11.5457 | 82.0154 | 60.0174 | 82 | 11.5496 | 65.7687 | 59.9598 | 65.8 | 11.5438 | 49.6186 | 60.0174 | 49.6 | 11.5385 | 33.2778 | 60.0289 | 33.4
11.5591 | 82.0094 | 59.9655 | 82 | 11.5541 | 82.0152 | 60.0174 | 82 | 11.5579 | 65.7673 | 59.9598 | 65.8 | 11.5522 | 49.6188 | 60.0174 | 49.6 | 11.5468 | 33.2773 | 60.0289 | 33.4
11.5674 | 82.0098 | 59.9655 | 82 | 11.5624 | 82.0155 | 60.0174 | 82 | 11.5662 | 65.7663 | 59.9598 | 65.8 | 11.5605 | 49.619 | 60.0174 | 49.6 | 11.5551 | 33.2761 | 60.0289 | 33.4
11.5758 | 82.0111 | 59.9655 | 82 | 11.5708 | 82.0157 | 60.0174 | 82 | 11.5746 | 65.7653 | 59.9598 | 65.8 | 11.5688 | 49.619 | 60.0174 | 49.6 | 11.5634 | 33.275 | 60.0289 | 33.4
11.5841 | 82.0124 | 59.9655 | 82 | 11.5791 | 82.0159 | 60.0174 | 82 | 11.5829 | 65.7644 | 59.9598 | 65.8 | 11.5771 | 49.619 | 60.0174 | 49.6 | 11.5718 | 33.277 | 60.0289 | 33.4
11.5924 | 82.0129 | 59.9655 | 82 | 11.5874 | 82.016 | 60.0174 | 82 | 11.5912 | 65.7634 | 59.9598 | 65.8 | 11.5855 | 49.6183 | 60.0174 | 49.6 | 11.5801 | 33.2791 | 60.0289 | 33.4
11.6008 | 82.0134 | 59.9655 | 82 | 11.5957 | 82.0156 | 60.0174 | 82 | 11.5996 | 65.7637 | 59.9598 | 65.8 | 11.5938 | 49.6176 | 60.0174 | 49.6 | 11.5884 | 33.2818 | 60.0289 | 33.4
11.6091 | 82.0161 | 59.9655 | 82 | 11.6041 | 82.0152 | 60.0174 | 82 | 11.608 | 65.7639 | 59.9598 | 65.8 | 11.6022 | 49.6169 | 60.0174 | 49.6 | 11.5967 | 33.2845 | 60.0289 | 33.4
11.6175 | 82.0187 | 59.9655 | 82 | 11.6124 | 82.0153 | 60.0174 | 82 | 11.6163 | 65.7639 | 59.9598 | 65.8 | 11.6105 | 49.6161 | 60.0174 | 49.6 | 11.6051 | 33.287 | 60.0289 | 33.4
11.6258 | 82.0214 | 59.9655 | 82 | 11.6208 | 82.0155 | 60.0174 | 82 | 11.6246 | 65.7639 | 59.9598 | 65.8 | 11.6188 | 49.6154 | 60.0174 | 49.6 | 11.6134 | 33.2896 | 60.0289 | 33.4
11.6341 | 82.024 | 59.9655 | 82 | 11.6291 | 82.0157 | 60.0174 | 82 | 11.6329 | 65.7635 | 59.9598 | 65.8 | 11.6271 | 49.6147 | 60.0174 | 49.6 | 11.6217 | 33.2929 | 60.0289 | 33.4
11.6425 | 82.0261 | 59.9655 | 82 | 11.6374 | 82.0159 | 60.0174 | 82 | 11.6413 | 65.763 | 59.9598 | 65.8 | 11.6355 | 49.6142 | 60.0174 | 49.6 | 11.63 | 33.2962 | 60.0289 | 33.4
11.6508 | 82.0282 | 59.9655 | 82 | 11.6457 | 82.0156 | 60.0174 | 82 | 11.6497 | 65.7626 | 59.9598 | 65.8 | 11.6438 | 49.6137 | 60.0174 | 49.6 | 11.6384 | 33.2996 | 60.0289 | 33.4
11.6591 | 82.0304 | 59.9655 | 82 | 11.6541 | 82.0153 | 60.0174 | 82 | 11.658 | 65.7621 | 59.9598 | 65.8 | 11.6522 | 49.6132 | 60.0174 | 49.6 | 11.6467 | 33.303 | 60.0289 | 33.4
11.6675 | 82.0326 | 59.9655 | 82 | 11.6624 | 82.0151 | 60.0174 | 82 | 11.6663 | 65.7619 | 59.9598 | 65.8 | 11.6605 | 49.6127 | 60.0174 | 49.6 | 11.655 | 33.3029 | 60.0289 | 33.4
11.6758 | 82.0371 | 59.9655 | 82 | 11.6707 | 82.0148 | 60.0174 | 82 | 11.6747 | 65.7616 | 59.9598 | 65.8 | 11.6688 | 49.6129 | 60.0174 | 49.6 | 11.6633 | 33.3029 | 60.0289 | 33.4
11.6842 | 82.0416 | 59.9655 | 82 | 11.679 | 82.0141 | 60.0174 | 82 | 11.683 | 65.7614 | 59.9598 | 65.8 | 11.6771 | 49.6131 | 60.0174 | 49.6 | 11.6716 | 33.3022 | 60.0289 | 33.4
11.6925 | 82.043 | 59.9655 | 82 | 11.6874 | 82.0135 | 60.0174 | 82 | 11.6913 | 65.7612 | 59.9598 | 65.8 | 11.6855 | 49.6133 | 60.0174 | 49.6 | 11.6801 | 33.3015 | 60.0289 | 33.4
11.7008 | 82.0444 | 59.9655 | 82 | 11.6957 | 82.015 | 60.0174 | 82 | 11.6996 | 65.7619 | 59.9598 | 65.8 | 11.6938 | 49.6135 | 60.0174 | 49.6 | 11.6884 | 33.3043 | 60.0289 | 33.4
11.7092 | 82.0447 | 59.9655 | 82 | 11.7041 | 82.0165 | 60.0174 | 82 | 11.708 | 65.7626 | 59.9598 | 65.8 | 11.7021 | 49.6125 | 60.0174 | 49.6 | 11.6967 | 33.307 | 60.0289 | 33.4
11.7175 | 82.045 | 59.9655 | 82 | 11.7124 | 82.0128 | 60.0174 | 82 | 11.7164 | 65.764 | 59.9598 | 65.8 | 11.7104 | 49.6116 | 60.0174 | 49.6 | 11.705 | 33.3097 | 60.0289 | 33.4
11.7258 | 82.0459 | 59.9655 | 82 | 11.7207 | 82.0092 | 60.0174 | 82 | 11.7247 | 65.7654 | 59.9598 | 65.8 | 11.7188 | 49.6104 | 60.0174 | 49.6 | 11.7134 | 33.3124 | 60.0289 | 33.4
11.7342 | 82.0467 | 59.9655 | 82 | 11.729 | 82.0067 | 60.0174 | 82 | 11.733 | 65.7668 | 59.9598 | 65.8 | 11.7271 | 49.6093 | 60.0174 | 49.6 | 11.7217 | 33.315 | 60.0289 | 33.4
11.7425 | 82.0457 | 59.9655 | 82 | 11.7374 | 82.0042 | 60.0174 | 82 | 11.7414 | 65.7683 | 59.9598 | 65.8 | 11.7355 | 49.6081 | 60.0174 | 49.6 | 11.73 | 33.3175 | 60.0289 | 33.4
11.7509 | 82.0447 | 59.9655 | 82 | 11.7457 | 82.0031 | 60.0174 | 82 | 11.7497 | 65.7701 | 59.9598 | 65.8 | 11.7438 | 49.607 | 60.0174 | 49.6 | 11.7383 | 33.3205 | 60.0289 | 33.4
11.7592 | 82.0416 | 59.9655 | 82 | 11.7541 | 82.002 | 60.0174 | 82 | 11.7581 | 65.772 | 59.9598 | 65.8 | 11.7521 | 49.6058 | 60.0174 | 49.6 | 11.7467 | 33.3234 | 60.0289 | 33.4
11.7675 | 82.0385 | 59.9655 | 82 | 11.7624 | 82.0009 | 60.0174 | 82 | 11.7664 | 65.7738 | 59.9598 | 65.8 | 11.7604 | 49.6047 | 60.0174 | 49.6 | 11.755 | 33.3268 | 60.0289 | 33.4
11.7759 | 82.0361 | 59.9655 | 82 | 11.7707 | 81.9998 | 60.0174 | 82 | 11.7747 | 65.7757 | 59.9598 | 65.8 | 11.7687 | 49.6035 | 60.0174 | 49.6 | 11.7633 | 33.3302 | 60.0289 | 33.4
11.7842 | 82.0337 | 59.9655 | 82 | 11.779 | 81.995 | 60.0174 | 82 | 11.7831 | 65.7766 | 59.9598 | 65.8 | 11.7771 | 49.6024 | 60.0174 | 49.6 | 11.7716 | 33.3298 | 60.0289 | 33.4
11.7926 | 82.0328 | 59.9655 | 82 | 11.7873 | 81.9902 | 60.0174 | 82 | 11.7914 | 65.7775 | 59.9598 | 65.8 | 11.7854 | 49.6024 | 60.0174 | 49.6 | 11.7799 | 33.3294 | 60.0289 | 33.4
11.8009 | 82.0318 | 59.9655 | 82 | 11.7957 | 81.9906 | 60.0174 | 82 | 11.7997 | 65.7787 | 59.9598 | 65.8 | 11.7938 | 49.6024 | 60.0174 | 49.6 | 11.7883 | 33.3301 | 60.0289 | 33.4
11.8092 | 82.0316 | 59.9655 | 82 | 11.804 | 81.9911 | 60.0174 | 82 | 11.8081 | 65.7798 | 59.9598 | 65.8 | 11.8021 | 49.6024 | 60.0174 | 49.6 | 11.7966 | 33.3308 | 60.0289 | 33.4
11.8176 | 82.0314 | 59.9655 | 82 | 11.8123 | 81.9903 | 60.0174 | 82 | 11.8164 | 65.781 | 59.9598 | 65.8 | 11.8104 | 49.6024 | 60.0174 | 49.6 | 11.8049 | 33.3334 | 60.0289 | 33.4
11.8259 | 82.0313 | 59.9655 | 82 | 11.8206 | 81.9896 | 60.0174 | 82 | 11.8248 | 65.7821 | 59.9598 | 65.8 | 11.8187 | 49.6035 | 60.0174 | 49.6 | 11.8132 | 33.3359 | 60.0289 | 33.4
11.8342 | 82.0313 | 59.9655 | 82 | 11.829 | 81.9874 | 60.0174 | 82 | 11.8331 | 65.7829 | 59.9598 | 65.8 | 11.8271 | 49.6046 | 60.0174 | 49.6 | 11.8217 | 33.3385 | 60.0231 | 33.4
11.8426 | 82.031 | 59.9655 | 82 | 11.8373 | 81.9853 | 60.0174 | 82 | 11.8414 | 65.7838 | 59.9598 | 65.8 | 11.8354 | 49.6056 | 60.0174 | 49.6 | 11.83 | 33.341 | 60.0231 | 33.4
11.8509 | 82.0307 | 59.9655 | 82 | 11.8457 | 81.9831 | 60.0174 | 82 | 11.8498 | 65.7846 | 59.9598 | 65.8 | 11.8438 | 49.6067 | 60.0174 | 49.6 | 11.8383 | 33.3437 | 60.0231 | 33.4
11.8593 | 82.0302 | 59.9655 | 82 | 11.854 | 81.981 | 60.0174 | 82 | 11.8581 | 65.7855 | 59.9598 | 65.8 | 11.8521 | 49.6078 | 60.0174 | 49.6 | 11.8466 | 33.3465 | 60.0231 | 33.4
11.8676 | 82.0298 | 59.9655 | 82 | 11.8623 | 81.981 | 60.0174 | 82 | 11.8665 | 65.7863 | 59.9598 | 65.8 | 11.8604 | 49.6089 | 60.0174 | 49.6 | 11.855 | 33.3496 | 60.0231 | 33.4
11.8759 | 82.029 | 59.9655 | 82 | 11.8706 | 81.981 | 60.0174 | 82 | 11.8748 | 65.7872 | 59.9598 | 65.8 | 11.8687 | 49.61 | 60.0174 | 49.6 | 11.8633 | 33.3527 | 60.0231 | 33.4
11.8843 | 82.0283 | 59.9655 | 82 | 11.879 | 81.9806 | 60.0174 | 82 | 11.8831 | 65.7879 | 59.9598 | 65.8 | 11.8771 | 49.6111 | 60.0174 | 49.6 | 11.8716 | 33.3548 | 60.0231 | 33.4
11.8926 | 82.0268 | 59.9655 | 82 | 11.8873 | 81.9802 | 60.0174 | 82 | 11.8915 | 65.7886 | 59.9598 | 65.8 | 11.8854 | 49.6124 | 60.0174 | 49.6 | 11.8799 | 33.3568 | 60.0231 | 33.4
11.9009 | 82.0253 | 59.9655 | 82 | 11.8957 | 81.9799 | 60.0174 | 82 | 11.8998 | 65.7893 | 59.9598 | 65.8 | 11.8937 | 49.6136 | 60.0174 | 49.6 | 11.8883 | 33.3572 | 60.0231 | 33.4
11.9093 | 82.0221 | 59.9655 | 82 | 11.904 | 81.9795 | 60.0174 | 82 | 11.9081 | 65.7901 | 59.9598 | 65.8 | 11.902 | 49.6138 | 60.0174 | 49.6 | 11.8966 | 33.3576 | 60.0231 | 33.4
11.9176 | 82.0188 | 59.9655 | 82 | 11.9123 | 81.9792 | 60.0174 | 82 | 11.9165 | 65.7904 | 59.9598 | 65.8 | 11.9104 | 49.614 | 60.0174 | 49.6 | 11.9049 | 33.3581 | 60.0231 | 33.4
11.926 | 82.0164 | 59.9655 | 82 | 11.9206 | 81.979 | 60.0174 | 82 | 11.9248 | 65.7908 | 59.9598 | 65.8 | 11.9187 | 49.6142 | 60.0174 | 49.6 | 11.9132 | 33.3586 | 60.0231 | 33.4
11.9343 | 82.014 | 59.9655 | 82 | 11.929 | 81.979 | 60.0174 | 82 | 11.9332 | 65.7912 | 59.9598 | 65.8 | 11.9271 | 49.6144 | 60.0174 | 49.6 | 11.9216 | 33.3593 | 60.0231 | 33.4
11.9426 | 82.0127 | 59.9655 | 82 | 11.9373 | 81.9791 | 60.0174 | 82 | 11.9415 | 65.7915 | 59.9598 | 65.8 | 11.9354 | 49.6152 | 60.0174 | 49.6 | 11.9299 | 33.3601 | 60.0231 | 33.4
11.951 | 82.0114 | 59.9655 | 82 | 11.9456 | 81.9777 | 60.0174 | 82 | 11.9498 | 65.7931 | 59.9598 | 65.8 | 11.9437 | 49.6159 | 60.0174 | 49.6 | 11.9382 | 33.3605 | 60.0231 | 33.4
11.9593 | 82.0101 | 59.9655 | 82 | 11.9539 | 81.9763 | 60.0174 | 82 | 11.9582 | 65.7946 | 59.9598 | 65.8 | 11.952 | 49.6166 | 60.0174 | 49.6 | 11.9465 | 33.3609 | 60.0231 | 33.4
11.9677 | 82.0088 | 59.9655 | 82 | 11.9623 | 81.9753 | 60.0174 | 82 | 11.9665 | 65.7958 | 59.9598 | 65.8 | 11.9604 | 49.6174 | 60.0174 | 49.6 | 11.955 | 33.3613 | 60.0231 | 33.4
11.976 | 82.0075 | 59.9655 | 82 | 11.9706 | 81.9743 | 60.0174 | 82 | 11.9749 | 65.7969 | 59.9598 | 65.8 | 11.9687 | 49.6179 | 60.0174 | 49.6 | 11.9633 | 33.3616 | 60.0231 | 33.4
11.9843 | 82.0062 | 59.9655 | 82 | 11.979 | 81.9733 | 60.0174 | 82 | 11.9832 | 65.7981 | 59.9598 | 65.8 | 11.9771 | 49.6185 | 60.0174 | 49.6 | 11.9716 | 33.362 | 60.0231 | 33.4
11.9927 | 82.0066 | 59.9655 | 82 | 11.9873 | 81.9723 | 60.0174 | 82 | 11.9915 | 65.7993 | 59.9598 | 65.8 | 11.9854 | 49.619 | 60.0174 | 49.6 | 11.9799 | 33.3624 | 60.0231 | 33.4
12.001 | 82.007 | 59.9655 | 82 | 11.9956 | 81.9711 | 60.0174 | 82 | 11.9999 | 65.7995 | 59.9598 | 65.8 | 11.9937 | 49.6195 | 60.0174 | 49.6 | 11.9882 | 33.3627 | 60.0174 | 33.4
12.0093 | 82.006 | 59.9655 | 82 | 12.0039 | 81.97 | 60.0174 | 82 | 12.0082 | 65.7998 | 59.9598 | 65.8 | 12.002 | 49.6201 | 60.0174 | 49.6 | 11.9966 | 33.363 | 60.0174 | 33.4
12.0177 | 82.0051 | 59.9655 | 82 | 12.0123 | 81.9685 | 60.0174 | 82 | 12.0165 | 65.8 | 59.9598 | 65.8 | 12.0104 | 49.6206 | 60.0174 | 49.6 | 12.0049 | 33.3633 | 60.0174 | 33.4
12.026 | 82.0037 | 59.9655 | 82 | 12.0206 | 81.9671 | 60.0174 | 82 | 12.0249 | 65.8003 | 59.9598 | 65.8 | 12.0187 | 49.6206 | 60.0174 | 49.6 | 12.0132 | 33.3635 | 60.0174 | 33.4
12.0344 | 82.0022 | 59.9655 | 82 | 12.029 | 81.9671 | 60.0174 | 82 | 12.0332 | 65.7994 | 59.9598 | 65.8 | 12.027 | 49.6206 | 60.0174 | 49.6 | 12.0215 | 33.3638 | 60.0174 | 33.4
12.0427 | 82.0005 | 59.9655 | 82 | 12.0373 | 81.9671 | 60.0174 | 82 | 12.0416 | 65.7985 | 59.9598 | 65.8 | 12.0353 | 49.6206 | 60.0174 | 49.6 | 12.0299 | 33.3642 | 60.0174 | 33.4
12.051 | 81.9988 | 59.9655 | 82 | 12.0456 | 81.9671 | 60.0174 | 82 | 12.0499 | 65.7976 | 59.9598 | 65.8 | 12.0437 | 49.6206 | 60.0174 | 49.6 | 12.0382 | 33.3645 | 60.0174 | 33.4
12.0594 | 81.9974 | 59.9655 | 82 | 12.0539 | 81.9671 | 60.0174 | 82 | 12.0582 | 65.7966 | 59.9598 | 65.8 | 12.052 | 49.6206 | 60.0174 | 49.6 | 12.0465 | 33.3648 | 60.0174 | 33.4
12.0677 | 81.9961 | 59.9655 | 82 | 12.0623 | 81.9671 | 60.0174 | 82 | 12.0666 | 65.7957 | 59.9598 | 65.8 | 12.0604 | 49.6206 | 60.0174 | 49.6 | 12.0548 | 33.3651 | 60.0174 | 33.4
12.076 | 81.995 | 59.9655 | 82 | 12.0706 | 81.9671 | 60.0174 | 82 | 12.075 | 65.7948 | 59.9598 | 65.8 | 12.0687 | 49.6206 | 60.0174 | 49.6 | 12.0632 | 33.3654 | 60.0174 | 33.4
12.0844 | 81.9939 | 59.9655 | 82 | 12.0789 | 81.9671 | 60.0174 | 82 | 12.0833 | 65.7951 | 59.9598 | 65.8 | 12.077 | 49.6206 | 60.0174 | 49.6 | 12.0715 | 33.3657 | 60.0174 | 33.4
12.0927 | 81.9934 | 59.9655 | 82 | 12.0872 | 81.9671 | 60.0174 | 82 | 12.0916 | 65.7954 | 59.9598 | 65.8 | 12.0853 | 49.6206 | 60.0174 | 49.6 | 12.0798 | 33.366 | 60.0174 | 33.4
12.1011 | 81.9929 | 59.9655 | 82 | 12.0956 | 81.9671 | 60.0174 | 82 | 12.0999 | 65.7957 | 59.9598 | 65.8 | 12.0937 | 49.6206 | 60.0174 | 49.6 | 12.0881 | 33.366 | 60.0174 | 33.4
12.1094 | 81.9933 | 59.9655 | 82 | 12.1039 | 81.9671 | 60.0174 | 82 | 12.1083 | 65.7961 | 59.9598 | 65.8 | 12.102 | 49.6206 | 60.0174 | 49.6 | 12.0966 | 33.366 | 60.0174 | 33.4
12.1177 | 81.9937 | 59.9655 | 82 | 12.1123 | 81.9671 | 60.0174 | 82 | 12.1166 | 65.7964 | 59.9598 | 65.8 | 12.1104 | 49.6206 | 60.0174 | 49.6 | 12.1049 | 33.3661 | 60.0174 | 33.4
12.1261 | 81.9948 | 59.9655 | 82 | 12.1206 | 81.9671 | 60.0174 | 82 | 12.1249 | 65.7967 | 59.9598 | 65.8 | 12.1187 | 49.6206 | 60.0174 | 49.6 | 12.1132 | 33.3661 | 60.0174 | 33.4
12.1344 | 81.9959 | 59.9655 | 82 | 12.1289 | 81.9671 | 60.0174 | 82 | 12.1333 | 65.7971 | 59.9598 | 65.8 | 12.127 | 49.6206 | 60.0174 | 49.6 | 12.1215 | 33.3637 | 60.0174 | 33.4
12.1428 | 81.9978 | 59.9655 | 82 | 12.1372 | 81.9671 | 60.0174 | 82 | 12.1417 | 65.7974 | 59.9598 | 65.8 | 12.1353 | 49.6206 | 60.0174 | 49.6 | 12.1299 | 33.3614 | 60.0174 | 33.4
12.1511 | 81.9997 | 59.9655 | 82 | 12.1456 | 81.9671 | 60.0174 | 82 | 12.15 | 65.7991 | 59.9598 | 65.8 | 12.1437 | 49.6206 | 60.0174 | 49.6 | 12.1382 | 33.359 | 60.0174 | 33.4
12.1594 | 82.003 | 59.9655 | 82 | 12.1539 | 81.9671 | 60.0174 | 82 | 12.1583 | 65.8007 | 59.9598 | 65.8 | 12.152 | 49.6206 | 60.0174 | 49.6 | 12.1465 | 33.3567 | 60.0174 | 33.4
12.1678 | 82.0062 | 59.9655 | 82 | 12.1623 | 81.9664 | 60.0174 | 82 | 12.1666 | 65.802 | 59.9598 | 65.8 | 12.1603 | 49.6206 | 60.0174 | 49.6 | 12.1548 | 33.3543 | 60.0174 | 33.4
12.1761 | 82.0101 | 59.9655 | 82 | 12.1706 | 81.9658 | 60.0174 | 82 | 12.175 | 65.8033 | 59.9598 | 65.8 | 12.1686 | 49.6206 | 60.0174 | 49.6 | 12.1632 | 33.352 | 60.0174 | 33.4
12.1844 | 82.014 | 59.9655 | 82 | 12.1789 | 81.9651 | 60.0174 | 82 | 12.1833 | 65.8046 | 59.9598 | 65.8 | 12.177 | 49.6206 | 60.0174 | 49.6 | 12.1715 | 33.3502 | 60.0174 | 33.4
12.1928 | 82.0166 | 59.9655 | 82 | 12.1872 | 81.9644 | 60.0174 | 82 | 12.1917 | 65.8058 | 59.9598 | 65.8 | 12.1853 | 49.6206 | 60.0174 | 49.6 | 12.1798 | 33.3484 | 60.0174 | 33.4
12.2011 | 82.0191 | 59.9655 | 82 | 12.1956 | 81.9654 | 60.0174 | 82 | 12.2 | 65.8071 | 59.9598 | 65.8 | 12.1937 | 49.6206 | 60.0174 | 49.6 | 12.1881 | 33.3466 | 60.0174 | 33.4
12.2095 | 82.0212 | 59.9655 | 82 | 12.2039 | 81.9663 | 60.0174 | 82 | 12.2084 | 65.8084 | 59.9598 | 65.8 | 12.202 | 49.6206 | 60.0174 | 49.6 | 12.1965 | 33.3448 | 60.0174 | 33.4
12.2178 | 82.0234 | 59.9655 | 82 | 12.2122 | 81.9681 | 60.0174 | 82 | 12.2167 | 65.8089 | 59.9598 | 65.8 | 12.2103 | 49.6206 | 60.0174 | 49.6 | 12.2048 | 33.3454 | 60.0174 | 33.4
12.2261 | 82.0243 | 59.9655 | 82 | 12.2206 | 81.9699 | 60.0174 | 82 | 12.225 | 65.8094 | 59.9598 | 65.8 | 12.2186 | 49.6206 | 60.0174 | 49.6 | 12.2131 | 33.3459 | 60.0174 | 33.4
12.2345 | 82.0252 | 59.9655 | 82 | 12.2289 | 81.9717 | 60.0174 | 82 | 12.2333 | 65.8086 | 59.9598 | 65.8 | 12.227 | 49.6206 | 60.0174 | 49.6 | 12.2214 | 33.3465 | 60.0174 | 33.4
12.2428 | 82.0245 | 59.9655 | 82 | 12.2372 | 81.9735 | 60.0174 | 82 | 12.2417 | 65.8078 | 59.9598 | 65.8 | 12.2353 | 49.62 | 60.0174 | 49.6 | 12.2299 | 33.347 | 60.0174 | 33.4
12.2512 | 82.0238 | 59.9655 | 82 | 12.2456 | 81.976 | 60.0174 | 82 | 12.2501 | 65.8061 | 59.9598 | 65.8 | 12.2437 | 49.6193 | 60.0174 | 49.6 | 12.2382 | 33.3476 | 60.0174 | 33.4
12.2595 | 82.0222 | 59.9655 | 82 | 12.2539 | 81.9785 | 60.0174 | 82 | 12.2584 | 65.8045 | 59.9598 | 65.8 | 12.252 | 49.6181 | 60.0174 | 49.6 | 12.2465 | 33.3482 | 60.0174 | 33.4
12.2678 | 82.0207 | 59.9655 | 82 | 12.2622 | 81.9809 | 60.0174 | 82 | 12.2667 | 65.8028 | 59.9598 | 65.8 | 12.2603 | 49.6169 | 60.0174 | 49.6 | 12.2548 | 33.3482 | 60.0174 | 33.4
12.2762 | 82.0186 | 59.9655 | 82 | 12.2705 | 81.9834 | 60.0174 | 82 | 12.2751 | 65.8011 | 59.9598 | 65.8 | 12.2686 | 49.6158 | 60.0174 | 49.6 | 12.2632 | 33.3482 | 60.0174 | 33.4
12.2845 | 82.0165 | 59.9655 | 82 | 12.2789 | 81.9843 | 60.0174 | 82 | 12.2834 | 65.7994 | 59.9598 | 65.8 | 12.277 | 49.6146 | 60.0174 | 49.6 | 12.2715 | 33.3482 | 60.0174 | 33.4
12.2928 | 82.0143 | 59.9655 | 82 | 12.2872 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.2917 | 65.7978 | 59.9598 | 65.8 | 12.2853 | 49.6134 | 60.0174 | 49.6 | 12.2798 | 33.3482 | 60.0174 | 33.4
12.3012 | 82.0122 | 59.9655 | 82 | 12.2956 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.3 | 65.7984 | 59.9598 | 65.8 | 12.2936 | 49.6122 | 60.0174 | 49.6 | 12.2881 | 33.3482 | 60.0174 | 33.4
12.3095 | 82.0101 | 59.9655 | 82 | 12.3039 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.3084 | 65.7991 | 59.9598 | 65.8 | 12.3019 | 49.611 | 60.0174 | 49.6 | 12.2965 | 33.3482 | 60.0174 | 33.4
12.3179 | 82.008 | 59.9655 | 82 | 12.3122 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.3168 | 65.7998 | 59.9598 | 65.8 | 12.3103 | 49.6098 | 60.0174 | 49.6 | 12.3048 | 33.3482 | 60.0174 | 33.4
12.3262 | 82.0096 | 59.9655 | 82 | 12.3205 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.3251 | 65.8005 | 59.9598 | 65.8 | 12.3186 | 49.6093 | 60.0174 | 49.6 | 12.3131 | 33.3482 | 60.0174 | 33.4
12.3345 | 82.0112 | 59.9655 | 82 | 12.3289 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.3334 | 65.8021 | 59.9598 | 65.8 | 12.327 | 49.6087 | 60.0174 | 49.6 | 12.3214 | 33.3482 | 60.0174 | 33.4
12.3429 | 82.0125 | 59.9655 | 82 | 12.3372 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.3418 | 65.8037 | 59.9598 | 65.8 | 12.3353 | 49.6087 | 60.0174 | 49.6 | 12.3298 | 33.3482 | 60.0174 | 33.4
12.3512 | 82.0138 | 59.9655 | 82 | 12.3456 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.3501 | 65.8055 | 59.9598 | 65.8 | 12.3436 | 49.6087 | 60.0174 | 49.6 | 12.3381 | 33.3482 | 60.0174 | 33.4
12.3595 | 82.0161 | 59.9655 | 82 | 12.3539 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.3585 | 65.8074 | 59.9598 | 65.8 | 12.3519 | 49.6087 | 60.0174 | 49.6 | 12.3464 | 33.3482 | 60.0174 | 33.4
12.3679 | 82.0184 | 59.9655 | 82 | 12.3622 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.3668 | 65.8092 | 59.9598 | 65.8 | 12.3603 | 49.6087 | 60.0174 | 49.6 | 12.3547 | 33.3478 | 60.0174 | 33.4
12.3762 | 82.019 | 59.9655 | 82 | 12.3705 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.3751 | 65.811 | 59.9598 | 65.8 | 12.3686 | 49.6088 | 60.0174 | 49.6 | 12.3632 | 33.3474 | 60.0174 | 33.4
12.3846 | 82.0196 | 59.9655 | 82 | 12.3789 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.3835 | 65.8102 | 59.9598 | 65.8 | 12.377 | 49.6089 | 60.0174 | 49.6 | 12.3715 | 33.347 | 60.0174 | 33.4
12.3929 | 82.0204 | 59.9655 | 82 | 12.3872 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.3918 | 65.8095 | 59.9598 | 65.8 | 12.3853 | 49.6089 | 60.0174 | 49.6 | 12.3798 | 33.3466 | 60.0174 | 33.4
12.4012 | 82.0211 | 59.9655 | 82 | 12.3955 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.4001 | 65.8087 | 59.9598 | 65.8 | 12.3936 | 49.609 | 60.0174 | 49.6 | 12.3881 | 33.3463 | 60.0174 | 33.4
12.4096 | 82.0178 | 59.9655 | 82 | 12.4038 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.4085 | 65.8079 | 59.9598 | 65.8 | 12.4019 | 49.609 | 60.0174 | 49.6 | 12.3965 | 33.3459 | 60.0174 | 33.4
12.4179 | 82.0145 | 59.9655 | 82 | 12.4122 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.4168 | 65.8077 | 59.9598 | 65.8 | 12.4103 | 49.6091 | 60.0174 | 49.6 | 12.4048 | 33.3455 | 60.0174 | 33.4
12.4263 | 82.0124 | 59.9655 | 82 | 12.4205 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.4252 | 65.8075 | 59.9598 | 65.8 | 12.4186 | 49.6092 | 60.0174 | 49.6 | 12.4131 | 33.3451 | 60.0174 | 33.4
12.4346 | 82.0102 | 59.9655 | 82 | 12.4289 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.4335 | 65.807 | 59.9598 | 65.8 | 12.4269 | 49.6092 | 60.0174 | 49.6 | 12.4214 | 33.3447 | 60.0174 | 33.4
12.4429 | 82.0081 | 59.9655 | 82 | 12.4372 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.4418 | 65.8065 | 59.9598 | 65.8 | 12.4352 | 49.6093 | 60.0174 | 49.6 | 12.4298 | 33.3443 | 60.0174 | 33.4
12.4513 | 82.0059 | 59.9655 | 82 | 12.4455 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.4502 | 65.806 | 59.9598 | 65.8 | 12.4435 | 49.6093 | 60.0174 | 49.6 | 12.4381 | 33.3443 | 60.0174 | 33.4
12.4596 | 82.0066 | 59.9655 | 82 | 12.4538 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.4585 | 65.8056 | 59.9598 | 65.8 | 12.4519 | 49.6091 | 60.0174 | 49.6 | 12.4464 | 33.3443 | 60.0174 | 33.4
12.4679 | 82.0073 | 59.9655 | 82 | 12.4621 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.4669 | 65.8066 | 59.9598 | 65.8 | 12.4602 | 49.6089 | 60.0174 | 49.6 | 12.4547 | 33.3443 | 60.0174 | 33.4
12.4763 | 82.0066 | 59.9655 | 82 | 12.4705 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.4752 | 65.8076 | 59.9598 | 65.8 | 12.4686 | 49.6087 | 60.0174 | 49.6 | 12.4631 | 33.3443 | 60.0174 | 33.4
12.4846 | 82.0058 | 59.9655 | 82 | 12.4788 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.4835 | 65.8086 | 59.9598 | 65.8 | 12.4769 | 49.6084 | 60.0174 | 49.6 | 12.4714 | 33.344 | 60.0174 | 33.4
12.493 | 82.0041 | 59.9655 | 82 | 12.4872 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.4919 | 65.8096 | 59.9598 | 65.8 | 12.4852 | 49.6098 | 60.0174 | 49.6 | 12.4797 | 33.3437 | 60.0174 | 33.4
12.5013 | 82.0024 | 59.9655 | 82 | 12.4955 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.5002 | 65.81 | 59.9598 | 65.8 | 12.4935 | 49.6111 | 60.0174 | 49.6 | 12.488 | 33.3368 | 60.0174 | 33.4
12.5096 | 82.0007 | 59.9655 | 82 | 12.5038 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.5085 | 65.8105 | 59.9598 | 65.8 | 12.5019 | 49.613 | 60.0174 | 49.6 | 12.4965 | 33.3299 | 60.0174 | 33.4
12.518 | 81.9989 | 59.9655 | 82 | 12.5121 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.5169 | 65.811 | 59.9598 | 65.8 | 12.5102 | 49.6149 | 60.0174 | 49.6 | 12.5048 | 33.3175 | 60.0174 | 33.4
12.5263 | 81.9955 | 59.9655 | 82 | 12.5205 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.5252 | 65.8114 | 59.9598 | 65.8 | 12.5186 | 49.6163 | 60.0174 | 49.6 | 12.5131 | 33.3052 | 60.0174 | 33.4
12.5346 | 81.992 | 59.9655 | 82 | 12.5288 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.5336 | 65.8119 | 59.9598 | 65.8 | 12.5269 | 49.6178 | 60.0174 | 49.6 | 12.5214 | 33.2928 | 60.0174 | 33.4
12.543 | 81.9873 | 59.9655 | 82 | 12.5371 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.5419 | 65.8124 | 59.9598 | 65.8 | 12.5352 | 49.6194 | 60.0174 | 49.6 | 12.5298 | 33.2804 | 60.0174 | 33.4
12.5513 | 81.9826 | 59.9655 | 82 | 12.5454 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.5502 | 65.8128 | 59.9598 | 65.8 | 12.5435 | 49.621 | 60.0174 | 49.6 | 12.5381 | 33.268 | 60.0174 | 33.4
12.5597 | 81.9794 | 59.9655 | 82 | 12.5538 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.5586 | 65.8132 | 59.9598 | 65.8 | 12.5519 | 49.6227 | 60.0174 | 49.6 | 12.5464 | 33.2556 | 60.0174 | 33.4
12.568 | 81.9762 | 59.9655 | 82 | 12.5621 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.5669 | 65.8131 | 59.9598 | 65.8 | 12.5602 | 49.6243 | 60.0174 | 49.6 | 12.5547 | 33.2435 | 60.0174 | 33.4
12.5763 | 81.9743 | 59.9655 | 82 | 12.5705 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.5753 | 65.813 | 59.9598 | 65.8 | 12.5685 | 49.6244 | 60.0174 | 49.6 | 12.5631 | 33.2314 | 60.0174 | 33.4
12.5847 | 81.9724 | 59.9655 | 82 | 12.5788 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.5836 | 65.8129 | 59.9598 | 65.8 | 12.5768 | 49.6245 | 60.0174 | 49.6 | 12.5714 | 33.2259 | 60.0174 | 33.4
12.593 | 81.97 | 59.9655 | 82 | 12.5871 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.5919 | 65.8127 | 59.9598 | 65.8 | 12.5852 | 49.624 | 60.0174 | 49.6 | 12.5797 | 33.2205 | 60.0174 | 33.4
12.6014 | 81.9675 | 59.9655 | 82 | 12.5954 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.6003 | 65.8126 | 59.9598 | 65.8 | 12.5935 | 49.6236 | 60.0174 | 49.6 | 12.588 | 33.2204 | 60.0174 | 33.4
12.6097 | 81.9679 | 59.9655 | 82 | 12.6038 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.6086 | 65.8125 | 59.9598 | 65.8 | 12.6019 | 49.6236 | 60.0174 | 49.6 | 12.5963 | 33.2203 | 60.0174 | 33.4
12.618 | 81.9684 | 59.9655 | 82 | 12.6121 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.6169 | 65.8116 | 59.9598 | 65.8 | 12.6102 | 49.6236 | 60.0174 | 49.6 | 12.6047 | 33.221 | 60.0174 | 33.4
12.6264 | 81.97 | 59.9655 | 82 | 12.6205 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.6253 | 65.8107 | 59.9598 | 65.8 | 12.6185 | 49.6237 | 60.0174 | 49.6 | 12.613 | 33.2217 | 60.0174 | 33.4
12.6347 | 81.9716 | 59.9655 | 82 | 12.6288 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.6336 | 65.8101 | 59.9598 | 65.8 | 12.6268 | 49.6237 | 60.0174 | 49.6 | 12.6213 | 33.223 | 60.0174 | 33.4
12.643 | 81.9727 | 59.9655 | 82 | 12.6371 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.642 | 65.8095 | 59.9598 | 65.8 | 12.6352 | 49.6233 | 60.0174 | 49.6 | 12.6296 | 33.2244 | 60.0174 | 33.4
12.6514 | 81.9738 | 59.9655 | 82 | 12.6454 | 81.9852 | 60.0174 | 82 | 12.6503 | 65.8095 | 59.9598 | 65.8 | 12.6435 | 49.623 | 60.0174 | 49.6 | 12.6381 | 33.222 | 60.0174 | 33.4
12.6597 | 81.9743 | 59.9655 | 82 | 12.6538 | 81.9851 | 60.0174 | 82 | 12.6586 | 65.8095 | 59.9598 | 65.8 | 12.6519 | 49.6222 | 60.0174 | 49.6 | 12.6464 | 33.2197 | 60.0174 | 33.4
12.6681 | 81.9748 | 59.9655 | 82 | 12.6621 | 81.9851 | 60.0174 | 82 | 12.667 | 65.8094 | 59.9598 | 65.8 | 12.6602 | 49.6215 | 60.0174 | 49.6 | 12.6547 | 33.2252 | 60.0174 | 33.4
12.6764 | 81.9755 | 59.9655 | 82 | 12.6704 | 81.9851 | 60.0174 | 82 | 12.6754 | 65.8094 | 59.9598 | 65.8 | 12.6685 | 49.6207 | 60.0174 | 49.6 | 12.663 | 33.2307 | 60.0174 | 33.4
12.6847 | 81.9763 | 59.9655 | 82 | 12.6787 | 81.9851 | 60.0174 | 82 | 12.6837 | 65.8093 | 59.9598 | 65.8 | 12.6768 | 49.6199 | 60.0174 | 49.6 | 12.6714 | 33.2372 | 60.0174 | 33.4
12.6931 | 81.9772 | 59.9655 | 82 | 12.6871 | 81.9851 | 60.0174 | 82 | 12.692 | 65.8093 | 59.9598 | 65.8 | 12.6852 | 49.6191 | 60.0174 | 49.6 | 12.6797 | 33.2437 | 60.0174 | 33.4
12.7014 | 81.9781 | 59.9655 | 82 | 12.6954 | 81.9851 | 60.0174 | 82 | 12.7003 | 65.81 | 59.9598 | 65.8 | 12.6935 | 49.6183 | 60.0174 | 49.6 | 12.688 | 33.2495 | 60.0174 | 33.4
12.7097 | 81.9763 | 59.9655 | 82 | 12.7038 | 81.9851 | 60.0174 | 82 | 12.7087 | 65.8108 | 59.9598 | 65.8 | 12.7018 | 49.6175 | 60.0174 | 49.6 | 12.6963 | 33.2554 | 60.0174 | 33.4
12.7181 | 81.9745 | 59.9655 | 82 | 12.7121 | 81.9851 | 60.0174 | 82 | 12.717 | 65.8109 | 59.9598 | 65.8 | 12.7101 | 49.6167 | 60.0174 | 49.6 | 12.7047 | 33.2605 | 60.0174 | 33.4
12.7264 | 81.9722 | 59.9655 | 82 | 12.7204 | 81.9851 | 60.0174 | 82 | 12.7253 | 65.8109 | 59.9598 | 65.8 | 12.7185 | 49.6163 | 60.0174 | 49.6 | 12.713 | 33.2657 | 60.0174 | 33.4
12.7348 | 81.97 | 59.9655 | 82 | 12.7287 | 81.9876 | 60.0174 | 82 | 12.7337 | 65.8112 | 59.9598 | 65.8 | 12.7268 | 49.6159 | 60.0174 | 49.6 | 12.7213 | 33.2745 | 60.0174 | 33.4
12.7431 | 81.9688 | 59.9655 | 82 | 12.7371 | 81.99 | 60.0174 | 82 | 12.7421 | 65.8115 | 59.9598 | 65.8 | 12.7352 | 49.616 | 60.0174 | 49.6 | 12.7296 | 33.2834 | 60.0174 | 33.4
12.7514 | 81.9676 | 59.9655 | 82 | 12.7454 | 81.9924 | 60.0174 | 82 | 12.7504 | 65.8112 | 59.9598 | 65.8 | 12.7435 | 49.616 | 60.0174 | 49.6 | 12.738 | 33.2867 | 60.0174 | 33.4
12.7598 | 81.9671 | 59.9655 | 82 | 12.7538 | 81.9949 | 60.0174 | 82 | 12.7587 | 65.8108 | 59.9598 | 65.8 | 12.7518 | 49.6162 | 60.0174 | 49.6 | 12.7463 | 33.2901 | 60.0174 | 33.4
12.7681 | 81.9665 | 59.9655 | 82 | 12.7621 | 81.9973 | 60.0174 | 82 | 12.767 | 65.8104 | 59.9598 | 65.8 | 12.7601 | 49.6164 | 60.0174 | 49.6 | 12.7546 | 33.2876 | 60.0174 | 33.4
12.7765 | 81.9647 | 59.9655 | 82 | 12.7704 | 81.9997 | 60.0174 | 82 | 12.7754 | 65.8101 | 59.9598 | 65.8 | 12.7685 | 49.6169 | 60.0174 | 49.6 | 12.7629 | 33.285 | 60.0174 | 33.4
12.7848 | 81.9629 | 59.9655 | 82 | 12.7787 | 82.0042 | 60.0174 | 82 | 12.7838 | 65.8097 | 59.9598 | 65.8 | 12.7768 | 49.6174 | 60.0174 | 49.6 | 12.7714 | 33.2824 | 60.0174 | 33.4
12.7931 | 81.9641 | 59.9655 | 82 | 12.7871 | 82.0087 | 60.0174 | 82 | 12.7921 | 65.8093 | 59.9598 | 65.8 | 12.7852 | 49.6179 | 60.0174 | 49.6 | 12.7797 | 33.2799 | 60.0174 | 33.4
12.8015 | 81.9652 | 59.9655 | 82 | 12.7954 | 82.0127 | 60.0174 | 82 | 12.8004 | 65.8089 | 59.9598 | 65.8 | 12.7935 | 49.6184 | 60.0174 | 49.6 | 12.788 | 33.2757 | 60.0174 | 33.4
12.8098 | 81.9682 | 59.9655 | 82 | 12.8037 | 82.0167 | 60.0174 | 82 | 12.8088 | 65.8086 | 59.9598 | 65.8 | 12.8018 | 49.6189 | 60.0174 | 49.6 | 12.7963 | 33.2716 | 60.0174 | 33.4
12.8181 | 81.9712 | 59.9655 | 82 | 12.812 | 82.0183 | 60.0174 | 82 | 12.8171 | 65.8079 | 59.9598 | 65.8 | 12.8101 | 49.6194 | 60.0174 | 49.6 | 12.8047 | 33.2675 | 60.0174 | 33.4
12.8265 | 81.9739 | 59.9655 | 82 | 12.8204 | 82.0199 | 60.0174 | 82 | 12.8254 | 65.8072 | 59.9598 | 65.8 | 12.8185 | 49.6198 | 60.0174 | 49.6 | 12.813 | 33.2634 | 60.0174 | 33.4
12.8348 | 81.9765 | 59.9655 | 82 | 12.8287 | 82.0214 | 60.0174 | 82 | 12.8337 | 65.8072 | 59.9598 | 65.8 | 12.8268 | 49.6202 | 60.0174 | 49.6 | 12.8213 | 33.2569 | 60.0174 | 33.4
12.8432 | 81.9788 | 59.9655 | 82 | 12.8371 | 82.023 | 60.0174 | 82 | 12.8421 | 65.8072 | 59.9598 | 65.8 | 12.8351 | 49.6205 | 60.0174 | 49.6 | 12.8296 | 33.2504 | 60.0174 | 33.4
12.8515 | 81.981 | 59.9655 | 82 | 12.8454 | 82.0244 | 60.0174 | 82 | 12.8505 | 65.8072 | 59.9598 | 65.8 | 12.8434 | 49.6209 | 60.0174 | 49.6 | 12.838 | 33.2489 | 60.0174 | 33.4
12.8598 | 81.9824 | 59.9655 | 82 | 12.8537 | 82.0258 | 60.0174 | 82 | 12.8588 | 65.8072 | 59.9598 | 65.8 | 12.8518 | 49.6209 | 60.0174 | 49.6 | 12.8463 | 33.2473 | 60.0174 | 33.4
12.8682 | 81.9838 | 59.9655 | 82 | 12.862 | 82.0251 | 60.0174 | 82 | 12.8671 | 65.8072 | 59.9598 | 65.8 | 12.8601 | 49.6209 | 60.0174 | 49.6 | 12.8546 | 33.2458 | 60.0174 | 33.4
12.8765 | 81.9837 | 59.9655 | 82 | 12.8704 | 82.0244 | 60.0174 | 82 | 12.8755 | 65.8072 | 59.9598 | 65.8 | 12.8685 | 49.6209 | 60.0174 | 49.6 | 12.8629 | 33.2442 | 60.0174 | 33.4
12.8848 | 81.9836 | 59.9655 | 82 | 12.8787 | 82.0226 | 60.0174 | 82 | 12.8838 | 65.8077 | 59.9598 | 65.8 | 12.8768 | 49.6209 | 60.0174 | 49.6 | 12.8713 | 33.2442 | 60.0174 | 33.4
12.8932 | 81.9838 | 59.9655 | 82 | 12.8871 | 82.0207 | 60.0174 | 82 | 12.8922 | 65.8082 | 59.9598 | 65.8 | 12.8851 | 49.6209 | 60.0174 | 49.6 | 12.8796 | 33.2442 | 60.0174 | 33.4
12.9015 | 81.9841 | 59.9655 | 82 | 12.8954 | 82.0189 | 60.0174 | 82 | 12.9005 | 65.8086 | 59.9598 | 65.8 | 12.8934 | 49.6209 | 60.0174 | 49.6 | 12.8879 | 33.2442 | 60.0174 | 33.4
12.9099 | 81.9846 | 59.9655 | 82 | 12.9037 | 82.0171 | 60.0174 | 82 | 12.9088 | 65.8091 | 59.9598 | 65.8 | 12.9018 | 49.6209 | 60.0174 | 49.6 | 12.8962 | 33.2442 | 60.0174 | 33.4
12.9182 | 81.9851 | 59.9655 | 82 | 12.912 | 82.0153 | 60.0174 | 82 | 12.9172 | 65.8096 | 59.9598 | 65.8 | 12.9101 | 49.6209 | 60.0174 | 49.6 | 12.9047 | 33.2444 | 60.0174 | 33.4
12.9265 | 81.9863 | 59.9655 | 82 | 12.9204 | 82.0134 | 60.0174 | 82 | 12.9255 | 65.8101 | 59.9598 | 65.8 | 12.9185 | 49.6209 | 60.0174 | 49.6 | 12.913 | 33.2446 | 60.0174 | 33.4
12.9349 | 81.9875 | 59.9655 | 82 | 12.9287 | 82.0131 | 60.0174 | 82 | 12.9338 | 65.8109 | 59.9598 | 65.8 | 12.9268 | 49.6209 | 60.0174 | 49.6 | 12.9213 | 33.2449 | 60.0174 | 33.4
12.9432 | 81.9897 | 59.9655 | 82 | 12.937 | 82.0128 | 60.0174 | 82 | 12.9422 | 65.8117 | 59.9598 | 65.8 | 12.9351 | 49.6201 | 60.0174 | 49.6 | 12.9296 | 33.2453 | 60.0174 | 33.4
12.9516 | 81.9918 | 59.9655 | 82 | 12.9453 | 82.0126 | 60.0174 | 82 | 12.9505 | 65.8135 | 59.9598 | 65.8 | 12.9434 | 49.6194 | 60.0174 | 49.6 | 12.938 | 33.2456 | 60.0174 | 33.4
12.9599 | 81.9939 | 59.9655 | 82 | 12.9537 | 82.0124 | 60.0174 | 82 | 12.9589 | 65.8154 | 59.9598 | 65.8 | 12.9518 | 49.6187 | 60.0174 | 49.6 | 12.9463 | 33.2459 | 60.0174 | 33.4
12.9682 | 81.9961 | 59.9655 | 82 | 12.962 | 82.0135 | 60.0174 | 82 | 12.9672 | 65.8168 | 59.9598 | 65.8 | 12.9601 | 49.618 | 60.0174 | 49.6 | 12.9546 | 33.2463 | 60.0174 | 33.4
12.9766 | 81.9976 | 59.9655 | 82 | 12.9704 | 82.0147 | 60.0174 | 82 | 12.9755 | 65.8182 | 59.9598 | 65.8 | 12.9684 | 49.6174 | 60.0174 | 49.6 | 12.9629 | 33.2466 | 60.0174 | 33.4
12.9849 | 81.9991 | 59.9655 | 82 | 12.9787 | 82.0153 | 60.0174 | 82 | 12.9839 | 65.8196 | 59.9598 | 65.8 | 12.9767 | 49.6167 | 60.0174 | 49.6 | 12.9713 | 33.247 | 60.0174 | 33.4
12.9932 | 82.002 | 59.9655 | 82 | 12.987 | 82.0158 | 60.0174 | 82 | 12.9922 | 65.8209 | 59.9598 | 65.8 | 12.9851 | 49.6162 | 60.0174 | 49.6 | 12.9796 | 33.2473 | 60.0174 | 33.4
13.0016 | 82.0048 | 59.9655 | 82 | 12.9953 | 82.0164 | 60.0174 | 82 | 13.0005 | 65.8223 | 59.9598 | 65.8 | 12.9934 | 49.6156 | 60.0174 | 49.6 | 12.9879 | 33.2475 | 60.0174 | 33.4
13.0099 | 82.0069 | 59.9655 | 82 | 13.0037 | 82.0169 | 60.0174 | 82 | 13.0089 | 65.8237 | 59.9598 | 65.8 | 13.0018 | 49.6151 | 60.0174 | 49.6 | 12.9962 | 33.2477 | 60.0174 | 33.4
13.0183 | 82.0089 | 59.9655 | 82 | 13.012 | 82.016 | 60.0174 | 82 | 13.0172 | 65.8247 | 59.9598 | 65.8 | 13.0101 | 49.6145 | 60.0174 | 49.6 | 13.0046 | 33.2478 | 60.0174 | 33.4
13.0266 | 82.0108 | 59.9655 | 82 | 13.0204 | 82.0151 | 60.0174 | 82 | 13.0256 | 65.8258 | 59.9598 | 65.8 | 13.0184 | 49.6147 | 60.0174 | 49.6 | 13.0129 | 33.2479 | 60.0174 | 33.4
13.0349 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 13.0287 | 82.0145 | 60.0174 | 82 | 13.0339 | 65.8257 | 59.9598 | 65.8 | 13.0267 | 49.6148 | 60.0174 | 49.6 | 13.0212 | 33.2479 | 60.0174 | 33.4
13.0433 | 82.0147 | 59.9655 | 82 | 13.037 | 82.0138 | 60.0174 | 82 | 13.0422 | 65.8257 | 59.9598 | 65.8 | 13.0351 | 49.615 | 60.0174 | 49.6 | 13.0295 | 33.248 | 60.0174 | 33.4
13.0516 | 82.0169 | 59.9655 | 82 | 13.0453 | 82.0134 | 60.0289 | 82 | 13.0506 | 65.8257 | 59.9598 | 65.8 | 13.0434 | 49.6152 | 60.0174 | 49.6 | 13.038 | 33.2486 | 60.0174 | 33.4
13.0599 | 82.0177 | 59.9655 | 82 | 13.0537 | 82.013 | 60.0289 | 82 | 13.0589 | 65.8257 | 59.9598 | 65.8 | 13.0518 | 49.6152 | 60.0174 | 49.6 | 13.0463 | 33.2493 | 60.0174 | 33.4
13.0683 | 82.0186 | 59.9655 | 82 | 13.062 | 82.0133 | 60.0289 | 82 | 13.0673 | 65.8257 | 59.9598 | 65.8 | 13.0601 | 49.6153 | 60.0174 | 49.6 | 13.0546 | 33.2501 | 60.0174 | 33.4
13.0766 | 82.0181 | 59.9655 | 82 | 13.0703 | 82.0135 | 60.0289 | 82 | 13.0756 | 65.8257 | 59.9598 | 65.8 | 13.0684 | 49.6153 | 60.0174 | 49.6 | 13.0629 | 33.2509 | 60.0174 | 33.4
13.085 | 82.0176 | 59.9655 | 82 | 13.0786 | 82.0137 | 60.0289 | 82 | 13.0839 | 65.8257 | 59.9598 | 65.8 | 13.0767 | 49.6153 | 60.0174 | 49.6 | 13.0713 | 33.2516 | 60.0174 | 33.4
13.0933 | 82.0173 | 59.9598 | 82 | 13.0869 | 82.0139 | 60.0289 | 82 | 13.0923 | 65.8257 | 59.9598 | 65.8 | 13.0851 | 49.6153 | 60.0174 | 49.6 | 13.0796 | 33.2523 | 60.0174 | 33.4
13.1016 | 82.017 | 59.9598 | 82 | 13.0953 | 82.0143 | 60.0289 | 82 | 13.1006 | 65.8269 | 59.9598 | 65.8 | 13.0934 | 49.6153 | 60.0174 | 49.6 | 13.0879 | 33.253 | 60.0174 | 33.4
13.11 | 82.017 | 59.9598 | 82 | 13.1036 | 82.0147 | 60.0289 | 82 | 13.1089 | 65.8281 | 59.9598 | 65.8 | 13.1017 | 49.6153 | 60.0174 | 49.6 | 13.0962 | 33.2538 | 60.0174 | 33.4
13.1183 | 82.0169 | 59.9598 | 82 | 13.112 | 82.0138 | 60.0289 | 82 | 13.1173 | 65.8294 | 59.9598 | 65.8 | 13.11 | 49.6153 | 60.0174 | 49.6 | 13.1046 | 33.2545 | 60.0174 | 33.4
13.1267 | 82.0178 | 59.9598 | 82 | 13.1203 | 82.0128 | 60.0289 | 82 | 13.1256 | 65.8306 | 59.9598 | 65.8 | 13.1183 | 49.6153 | 60.0174 | 49.6 | 13.1129 | 33.2552 | 60.0174 | 33.4
13.135 | 82.0186 | 59.9598 | 82 | 13.1286 | 82.0121 | 60.0289 | 82 | 13.134 | 65.8318 | 59.9598 | 65.8 | 13.1267 | 49.6153 | 60.0174 | 49.6 | 13.1212 | 33.2592 | 60.0174 | 33.4
13.1433 | 82.0205 | 59.9598 | 82 | 13.1369 | 82.0114 | 60.0289 | 82 | 13.1423 | 65.833 | 59.9598 | 65.8 | 13.135 | 49.6153 | 60.0174 | 49.6 | 13.1295 | 33.2631 | 60.0174 | 33.4
13.1517 | 82.0223 | 59.9598 | 82 | 13.1453 | 82.0111 | 60.0289 | 82 | 13.1506 | 65.8342 | 59.9598 | 65.8 | 13.1434 | 49.6153 | 60.0174 | 49.6 | 13.1379 | 33.2669 | 60.0174 | 33.4
13.16 | 82.0228 | 59.9598 | 82 | 13.1536 | 82.0109 | 60.0289 | 82 | 13.159 | 65.8354 | 59.9598 | 65.8 | 13.1517 | 49.6153 | 60.0174 | 49.6 | 13.1462 | 33.2707 | 60.0174 | 33.4
13.1684 | 82.0233 | 59.9598 | 82 | 13.162 | 82.0098 | 60.0289 | 82 | 13.1673 | 65.8367 | 59.9598 | 65.8 | 13.16 | 49.6153 | 60.0174 | 49.6 | 13.1545 | 33.2747 | 60.0174 | 33.4
13.1767 | 82.0237 | 59.9598 | 82 | 13.1703 | 82.0088 | 60.0289 | 82 | 13.1757 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.1683 | 49.6153 | 60.0174 | 49.6 | 13.1628 | 33.2788 | 60.0174 | 33.4
13.185 | 82.024 | 59.9598 | 82 | 13.1786 | 82.0071 | 60.0289 | 82 | 13.184 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.1767 | 49.6153 | 60.0174 | 49.6 | 13.1713 | 33.2833 | 60.0174 | 33.4
13.1934 | 82.0244 | 59.9598 | 82 | 13.1869 | 82.0055 | 60.0289 | 82 | 13.1923 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.185 | 49.6153 | 60.0174 | 49.6 | 13.1796 | 33.2879 | 60.0174 | 33.4
13.2017 | 82.0247 | 59.9598 | 82 | 13.1952 | 82.0048 | 60.0289 | 82 | 13.2007 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.1934 | 49.6153 | 60.0174 | 49.6 | 13.1879 | 33.2924 | 60.0174 | 33.4
13.21 | 82.0252 | 59.9598 | 82 | 13.2036 | 82.0041 | 60.0289 | 82 | 13.209 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.2017 | 49.6153 | 60.0174 | 49.6 | 13.1962 | 33.297 | 60.0174 | 33.4
13.2184 | 82.0257 | 59.9598 | 82 | 13.2119 | 82.0035 | 60.0289 | 82 | 13.2173 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.21 | 49.6153 | 60.0174 | 49.6 | 13.2046 | 33.2977 | 60.0174 | 33.4
13.2267 | 82.0257 | 59.9598 | 82 | 13.2202 | 82.0029 | 60.0289 | 82 | 13.2257 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.2183 | 49.6153 | 60.0174 | 49.6 | 13.2129 | 33.2984 | 60.0174 | 33.4
13.2351 | 82.0256 | 59.9598 | 82 | 13.2285 | 82.0018 | 60.0289 | 82 | 13.234 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.2267 | 49.6153 | 60.0174 | 49.6 | 13.2212 | 33.299 | 60.0174 | 33.4
13.2434 | 82.0267 | 59.9598 | 82 | 13.2369 | 82.0007 | 60.0289 | 82 | 13.2424 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.235 | 49.6153 | 60.0174 | 49.6 | 13.2295 | 33.2997 | 60.0174 | 33.4
13.2517 | 82.0277 | 59.9598 | 82 | 13.2452 | 82.0004 | 60.0289 | 82 | 13.2507 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.2433 | 49.6153 | 60.0174 | 49.6 | 13.2379 | 33.3003 | 60.0174 | 33.4
13.2601 | 82.0288 | 59.9598 | 82 | 13.2536 | 82.0001 | 60.0289 | 82 | 13.259 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.2516 | 49.6153 | 60.0174 | 49.6 | 13.2462 | 33.301 | 60.0174 | 33.4
13.2684 | 82.0298 | 59.9598 | 82 | 13.2619 | 82.0001 | 60.0289 | 82 | 13.2674 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.26 | 49.6153 | 60.0174 | 49.6 | 13.2545 | 33.3047 | 60.0174 | 33.4
13.2768 | 82.0302 | 59.9598 | 82 | 13.2702 | 82.0001 | 60.0289 | 82 | 13.2758 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.2683 | 49.6153 | 60.0174 | 49.6 | 13.2628 | 33.3083 | 60.0174 | 33.4
13.2851 | 82.0305 | 59.9598 | 82 | 13.2785 | 82.0014 | 60.0289 | 82 | 13.2841 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.2767 | 49.6153 | 60.0174 | 49.6 | 13.2711 | 33.312 | 60.0174 | 33.4
13.2934 | 82.0286 | 59.9598 | 82 | 13.2869 | 82.0026 | 60.0289 | 82 | 13.2924 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.285 | 49.6153 | 60.0174 | 49.6 | 13.2795 | 33.3156 | 60.0174 | 33.4
13.3018 | 82.0266 | 59.9598 | 82 | 13.2952 | 82.0036 | 60.0289 | 82 | 13.3007 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.2933 | 49.6153 | 60.0174 | 49.6 | 13.2878 | 33.3193 | 60.0174 | 33.4
13.3101 | 82.024 | 59.9598 | 82 | 13.3036 | 82.0045 | 60.0289 | 82 | 13.3091 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.3016 | 49.6153 | 60.0174 | 49.6 | 13.2961 | 33.323 | 60.0174 | 33.4
13.3185 | 82.0215 | 59.9598 | 82 | 13.3119 | 82.0051 | 60.0289 | 82 | 13.3174 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.31 | 49.6153 | 60.0174 | 49.6 | 13.3044 | 33.3251 | 60.0174 | 33.4
13.3268 | 82.0191 | 59.9598 | 82 | 13.3202 | 82.0056 | 60.0289 | 82 | 13.3257 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.3183 | 49.6141 | 60.0174 | 49.6 | 13.3129 | 33.3272 | 60.0174 | 33.4
13.3351 | 82.0168 | 59.9598 | 82 | 13.3285 | 82.0061 | 60.0289 | 82 | 13.3341 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.3267 | 49.6129 | 60.0174 | 49.6 | 13.3212 | 33.3347 | 60.0231 | 33.4
13.3435 | 82.0148 | 59.9598 | 82 | 13.3368 | 82.0067 | 60.0289 | 82 | 13.3425 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.335 | 49.6117 | 60.0174 | 49.6 | 13.3295 | 33.3421 | 60.0231 | 33.4
13.3518 | 82.0129 | 59.9598 | 82 | 13.3452 | 82.0075 | 60.0289 | 82 | 13.3508 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.3433 | 49.6105 | 60.0174 | 49.6 | 13.3378 | 33.3455 | 60.0231 | 33.4
13.3601 | 82.0116 | 59.9598 | 82 | 13.3535 | 82.0084 | 60.0289 | 82 | 13.3591 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.3516 | 49.6093 | 60.0174 | 49.6 | 13.3462 | 33.3489 | 60.0231 | 33.4
13.3685 | 82.0103 | 59.9598 | 82 | 13.3618 | 82.008 | 60.0289 | 82 | 13.3674 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.36 | 49.6081 | 60.0174 | 49.6 | 13.3545 | 33.3524 | 60.0231 | 33.4
13.3768 | 82.0099 | 59.9598 | 82 | 13.3701 | 82.0076 | 60.0289 | 82 | 13.3758 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.3683 | 49.6069 | 60.0174 | 49.6 | 13.3628 | 33.3558 | 60.0231 | 33.4
13.3852 | 82.0095 | 59.9598 | 82 | 13.3785 | 82.007 | 60.0289 | 82 | 13.3842 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.3766 | 49.6057 | 60.0174 | 49.6 | 13.3711 | 33.3592 | 60.0231 | 33.4
13.3935 | 82.0097 | 59.9598 | 82 | 13.3868 | 82.0063 | 60.0289 | 82 | 13.3925 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.3849 | 49.6045 | 60.0174 | 49.6 | 13.3795 | 33.3626 | 60.0231 | 33.4
13.4018 | 82.0098 | 59.9598 | 82 | 13.3952 | 82.0061 | 60.0289 | 82 | 13.4008 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.3933 | 49.6033 | 60.0174 | 49.6 | 13.3878 | 33.3676 | 60.0231 | 33.4
13.4102 | 82.0098 | 59.9598 | 82 | 13.4035 | 82.0059 | 60.0289 | 82 | 13.4092 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.4016 | 49.6033 | 60.0174 | 49.6 | 13.3961 | 33.3726 | 60.0231 | 33.4
13.4185 | 82.0097 | 59.9598 | 82 | 13.4118 | 82.0059 | 60.0289 | 82 | 13.4175 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.41 | 49.6032 | 60.0174 | 49.6 | 13.4044 | 33.3721 | 60.0231 | 33.4
13.4269 | 82.0096 | 59.9598 | 82 | 13.4201 | 82.0059 | 60.0289 | 82 | 13.4258 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.4183 | 49.6036 | 60.0174 | 49.6 | 13.4128 | 33.3716 | 60.0231 | 33.4
13.4352 | 82.0095 | 59.9598 | 82 | 13.4285 | 82.0053 | 60.0289 | 82 | 13.4341 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.4266 | 49.604 | 60.0174 | 49.6 | 13.4211 | 33.3716 | 60.0231 | 33.4
13.4435 | 82.0094 | 59.9598 | 82 | 13.4368 | 82.0047 | 60.0289 | 82 | 13.4425 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.4349 | 49.6056 | 60.0174 | 49.6 | 13.4294 | 33.3716 | 60.0231 | 33.4
13.4519 | 82.0093 | 59.9598 | 82 | 13.4452 | 82.0039 | 60.0289 | 82 | 13.4509 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.4433 | 49.6073 | 60.0174 | 49.6 | 13.4377 | 33.3716 | 60.0231 | 33.4
13.4602 | 82.0083 | 59.9598 | 82 | 13.4535 | 82.0031 | 60.0289 | 82 | 13.4592 | 65.8379 | 59.9598 | 65.8 | 13.4516 | 49.6089 | 60.0174 | 49.6 | 13.4462 | 33.3716 | 60.0231 | 33.4
13.4686 | 82.0073 | 59.9598 | 82 | 13.4618 | 82.0026 | 60.0289 | 82 | 13.4675 | 65.8361 | 59.9598 | 65.8 | 13.46 | 49.6106 | 60.0174 | 49.6 | 13.4545 | 33.3716 | 60.0231 | 33.4
13.4769 | 82.0066 | 59.9598 | 82 | 13.4701 | 82.002 | 60.0289 | 82 | 13.4759 | 65.8344 | 59.9598 | 65.8 | 13.4683 | 49.6122 | 60.0174 | 49.6 | 13.4628 | 33.3716 | 60.0231 | 33.4
13.4852 | 82.0059 | 59.9598 | 82 | 13.4784 | 82.0009 | 60.0289 | 82 | 13.4842 | 65.8326 | 59.9598 | 65.8 | 13.4766 | 49.6138 | 60.0174 | 49.6 | 13.4711 | 33.3716 | 60.0231 | 33.4
13.4936 | 82.0053 | 59.9598 | 82 | 13.4868 | 81.9998 | 60.0289 | 82 | 13.4926 | 65.8308 | 59.9598 | 65.8 | 13.4849 | 49.6162 | 60.0174 | 49.6 | 13.4795 | 33.3716 | 60.0231 | 33.4
13.5019 | 82.0047 | 59.9598 | 82 | 13.4951 | 81.9986 | 60.0289 | 82 | 13.5009 | 65.8291 | 59.9598 | 65.8 | 13.4933 | 49.6185 | 60.0174 | 49.6 | 13.4878 | 33.3716 | 60.0231 | 33.4
13.5102 | 82.0046 | 59.9598 | 82 | 13.5034 | 81.9973 | 60.0289 | 82 | 13.5092 | 65.8273 | 59.9598 | 65.8 | 13.5016 | 49.6202 | 60.0174 | 49.6 | 13.4961 | 33.3716 | 60.0231 | 33.4
13.5186 | 82.0045 | 59.9598 | 82 | 13.5117 | 81.9966 | 60.0289 | 82 | 13.5176 | 65.8255 | 59.9598 | 65.8 | 13.5099 | 49.6219 | 60.0174 | 49.6 | 13.5044 | 33.3716 | 60.0231 | 33.4
13.5269 | 82.0044 | 59.9598 | 82 | 13.5201 | 81.9959 | 60.0289 | 82 | 13.5259 | 65.8238 | 59.9598 | 65.8 | 13.5182 | 49.6217 | 60.0174 | 49.6 | 13.5128 | 33.3716 | 60.0231 | 33.4
13.5353 | 82.0043 | 59.9598 | 82 | 13.5284 | 81.9953 | 60.0289 | 82 | 13.5342 | 65.822 | 59.9598 | 65.8 | 13.5266 | 49.6216 | 60.0174 | 49.6 | 13.5211 | 33.3716 | 60.0231 | 33.4
13.5436 | 82.0053 | 59.9598 | 82 | 13.5368 | 81.9947 | 60.0289 | 82 | 13.5426 | 65.8202 | 59.9598 | 65.8 | 13.5349 | 49.6214 | 60.0174 | 49.6 | 13.5294 | 33.3716 | 60.0231 | 33.4
13.5519 | 82.0063 | 59.9598 | 82 | 13.5451 | 81.994 | 60.0289 | 82 | 13.5509 | 65.8202 | 59.9598 | 65.8 | 13.5433 | 49.6213 | 60.0174 | 49.6 | 13.5377 | 33.3716 | 60.0231 | 33.4
13.5603 | 82.0073 | 59.9598 | 82 | 13.5534 | 81.9933 | 60.0289 | 82 | 13.5593 | 65.8202 | 59.9598 | 65.8 | 13.5516 | 49.6211 | 60.0174 | 49.6 | 13.546 | 33.3716 | 60.0231 | 33.4
13.5686 | 82.0082 | 59.9598 | 82 | 13.5617 | 81.9942 | 60.0289 | 82 | 13.5676 | 65.8202 | 59.9598 | 65.8 | 13.5599 | 49.621 | 60.0174 | 49.6 | 13.5544 | 33.3716 | 60.0231 | 33.4
13.577 | 82.0098 | 59.9598 | 82 | 13.5701 | 81.9951 | 60.0289 | 82 | 13.5759 | 65.8202 | 59.9598 | 65.8 | 13.5682 | 49.6202 | 60.0174 | 49.6 | 13.5627 | 33.3716 | 60.0231 | 33.4
13.5853 | 82.0113 | 59.9598 | 82 | 13.5784 | 81.9959 | 60.0289 | 82 | 13.5843 | 65.8202 | 59.9598 | 65.8 | 13.5766 | 49.6193 | 60.0174 | 49.6 | 13.571 | 33.3716 | 60.0231 | 33.4
13.5936 | 82.0121 | 59.9598 | 82 | 13.5867 | 81.9968 | 60.0289 | 82 | 13.5926 | 65.8202 | 59.9598 | 65.8 | 13.5849 | 49.619 | 60.0174 | 49.6 | 13.5793 | 33.3716 | 60.0231 | 33.4
13.602 | 82.0128 | 59.9598 | 82 | 13.5951 | 81.9974 | 60.0289 | 82 | 13.601 | 65.8202 | 59.9598 | 65.8 | 13.5933 | 49.6187 | 60.0174 | 49.6 | 13.5878 | 33.3716 | 60.0231 | 33.4
13.6103 | 82.0138 | 59.9598 | 82 | 13.6034 | 81.998 | 60.0289 | 82 | 13.6093 | 65.8202 | 59.9598 | 65.8 | 13.6016 | 49.6194 | 60.0174 | 49.6 | 13.5961 | 33.3716 | 60.0231 | 33.4
13.6187 | 82.0147 | 59.9598 | 82 | 13.6117 | 81.9987 | 60.0289 | 82 | 13.6176 | 65.8202 | 59.9598 | 65.8 | 13.6099 | 49.62 | 60.0174 | 49.6 | 13.6044 | 33.3716 | 60.0231 | 33.4
13.627 | 82.0154 | 59.9598 | 82 | 13.62 | 81.9995 | 60.0289 | 82 | 13.626 | 65.8202 | 59.9598 | 65.8 | 13.6182 | 49.6207 | 60.0174 | 49.6 | 13.6127 | 33.3716 | 60.0231 | 33.4
13.6353 | 82.0162 | 59.9598 | 82 | 13.6284 | 82.0002 | 60.0289 | 82 | 13.6343 | 65.8202 | 59.9598 | 65.8 | 13.6266 | 49.6214 | 60.0174 | 49.6 | 13.6211 | 33.3716 | 60.0231 | 33.4
13.6437 | 82.0169 | 59.9598 | 82 | 13.6367 | 82.001 | 60.0289 | 82 | 13.6426 | 65.8202 | 59.9598 | 65.8 | 13.6349 | 49.6211 | 60.0174 | 49.6 | 13.6294 | 33.3716 | 60.0231 | 33.4
13.652 | 82.0177 | 59.9598 | 82 | 13.6451 | 82.0007 | 60.0289 | 82 | 13.651 | 65.8202 | 59.9598 | 65.8 | 13.6432 | 49.6208 | 60.0174 | 49.6 | 13.6377 | 33.3716 | 60.0231 | 33.4
13.6603 | 82.0169 | 59.9598 | 82 | 13.6534 | 82.0004 | 60.0289 | 82 | 13.6593 | 65.8202 | 59.9598 | 65.8 | 13.6516 | 49.6204 | 60.0174 | 49.6 | 13.646 | 33.3716 | 60.0231 | 33.4
13.6687 | 82.0161 | 59.9598 | 82 | 13.6617 | 82.0002 | 60.0289 | 82 | 13.6677 | 65.8202 | 59.9598 | 65.8 | 13.6599 | 49.6201 | 60.0174 | 49.6 | 13.6544 | 33.3716 | 60.0231 | 33.4
13.677 | 82.0154 | 59.9598 | 82 | 13.67 | 81.9999 | 60.0289 | 82 | 13.676 | 65.8202 | 59.9598 | 65.8 | 13.6682 | 49.6204 | 60.0174 | 49.6 | 13.6627 | 33.3716 | 60.0231 | 33.4
13.6854 | 82.0146 | 59.9598 | 82 | 13.6784 | 81.9999 | 60.0289 | 82 | 13.6843 | 65.8202 | 59.9598 | 65.8 | 13.6766 | 49.6207 | 60.0174 | 49.6 | 13.671 | 33.3716 | 60.0231 | 33.4
13.6937 | 82.0117 | 59.9598 | 82 | 13.6867 | 81.9999 | 60.0289 | 82 | 13.6927 | 65.8202 | 59.9598 | 65.8 | 13.6849 | 49.6209 | 60.0174 | 49.6 | 13.6793 | 33.3716 | 60.0231 | 33.4
13.702 | 82.0089 | 59.9598 | 82 | 13.695 | 81.9999 | 60.0289 | 82 | 13.701 | 65.8202 | 59.9598 | 65.8 | 13.6932 | 49.6212 | 60.0174 | 49.6 | 13.6877 | 33.3713 | 60.0231 | 33.4
13.7104 | 82.0072 | 59.9598 | 82 | 13.7033 | 81.9999 | 60.0289 | 82 | 13.7094 | 65.8202 | 59.9598 | 65.8 | 13.7015 | 49.621 | 60.0174 | 49.6 | 13.696 | 33.3711 | 60.0231 | 33.4
13.7187 | 82.0055 | 59.9598 | 82 | 13.7116 | 81.9999 | 60.0289 | 82 | 13.7177 | 65.8202 | 59.9655 | 65.8 | 13.7099 | 49.6208 | 60.0174 | 49.6 | 13.7043 | 33.3708 | 60.0231 | 33.4
13.7271 | 82.0042 | 59.9598 | 82 | 13.72 | 81.9999 | 60.0289 | 82 | 13.726 | 65.8202 | 59.9655 | 65.8 | 13.7182 | 49.6216 | 60.0174 | 49.6 | 13.7126 | 33.3705 | 60.0231 | 33.4
13.7354 | 82.003 | 59.9598 | 82 | 13.7283 | 81.9993 | 60.0289 | 82 | 13.7344 | 65.8202 | 59.9655 | 65.8 | 13.7266 | 49.6224 | 60.0174 | 49.6 | 13.7211 | 33.3703 | 60.0231 | 33.4
13.7437 | 82.0022 | 59.9598 | 82 | 13.7367 | 81.9986 | 60.0289 | 82 | 13.7427 | 65.8202 | 59.9655 | 65.8 | 13.7349 | 49.6234 | 60.0174 | 49.6 | 13.7294 | 33.37 | 60.0231 | 33.4
13.7521 | 82.0015 | 59.9598 | 82 | 13.745 | 81.9979 | 60.0289 | 82 | 13.751 | 65.8202 | 59.9655 | 65.8 | 13.7432 | 49.6245 | 60.0174 | 49.6 | 13.7377 | 33.3697 | 60.0231 | 33.4
13.7604 | 82.0009 | 59.9598 | 82 | 13.7533 | 81.9973 | 60.0289 | 82 | 13.7594 | 65.8202 | 59.9655 | 65.8 | 13.7515 | 49.6247 | 60.0174 | 49.6 | 13.746 | 33.3695 | 60.0231 | 33.4
13.7688 | 82.0004 | 59.9598 | 82 | 13.7616 | 81.9966 | 60.0289 | 82 | 13.7677 | 65.8202 | 59.9655 | 65.8 | 13.7599 | 49.6249 | 60.0174 | 49.6 | 13.7543 | 33.3691 | 60.0231 | 33.4
13.7771 | 82.0017 | 59.9598 | 82 | 13.77 | 81.996 | 60.0289 | 82 | 13.7761 | 65.8202 | 59.9655 | 65.8 | 13.7682 | 49.6252 | 60.0174 | 49.6 | 13.7627 | 33.3688 | 60.0231 | 33.4
13.7854 | 82.003 | 59.9598 | 82 | 13.7783 | 81.9953 | 60.0289 | 82 | 13.7844 | 65.8202 | 59.9655 | 65.8 | 13.7766 | 49.6255 | 60.0174 | 49.6 | 13.771 | 33.3687 | 60.0231 | 33.4
13.7938 | 82.0035 | 59.9598 | 82 | 13.7867 | 81.9947 | 60.0289 | 82 | 13.7927 | 65.8202 | 59.9655 | 65.8 | 13.7849 | 49.6263 | 60.0174 | 49.6 | 13.7793 | 33.3686 | 60.0231 | 33.4
13.8021 | 82.0041 | 59.9598 | 82 | 13.795 | 81.994 | 60.0289 | 82 | 13.8011 | 65.8202 | 59.9655 | 65.8 | 13.7932 | 49.6271 | 60.0174 | 49.6 | 13.7876 | 33.3685 | 60.0231 | 33.4
13.8104 | 82.0047 | 59.9598 | 82 | 13.8033 | 81.9934 | 60.0289 | 82 | 13.8094 | 65.8202 | 59.9655 | 65.8 | 13.8015 | 49.6278 | 60.0174 | 49.6 | 13.796 | 33.3685 | 60.0231 | 33.4
13.8188 | 82.0053 | 59.9598 | 82 | 13.8116 | 81.9934 | 60.0289 | 82 | 13.8177 | 65.8221 | 59.9655 | 65.8 | 13.8098 | 49.6286 | 60.0174 | 49.6 | 13.8043 | 33.3684 | 60.0231 | 33.4
13.8271 | 82.0063 | 59.9598 | 82 | 13.82 | 81.9934 | 60.0289 | 82 | 13.8261 | 65.8239 | 59.9655 | 65.8 | 13.8182 | 49.6306 | 60.0174 | 49.6 | 13.8126 | 33.3683 | 60.0231 | 33.4
13.8355 | 82.0074 | 59.9598 | 82 | 13.8283 | 81.9934 | 60.0289 | 82 | 13.8344 | 65.8257 | 59.9655 | 65.8 | 13.8265 | 49.6327 | 60.0174 | 49.6 | 13.8209 | 33.3682 | 60.0231 | 33.4
13.8438 | 82.0084 | 59.9598 | 82 | 13.8366 | 81.9934 | 60.0289 | 82 | 13.8428 | 65.8275 | 59.9655 | 65.8 | 13.8348 | 49.6347 | 60.0174 | 49.6 | 13.8293 | 33.3681 | 60.0231 | 33.4
13.8521 | 82.0094 | 59.9598 | 82 | 13.8449 | 81.9934 | 60.0289 | 82 | 13.8511 | 65.8294 | 59.9655 | 65.8 | 13.8431 | 49.6367 | 60.0174 | 49.6 | 13.8376 | 33.3681 | 60.0231 | 33.4
13.8605 | 82.0104 | 59.9598 | 82 | 13.8532 | 81.9934 | 60.0289 | 82 | 13.8594 | 65.8312 | 59.9655 | 65.8 | 13.8515 | 49.6379 | 60.0174 | 49.6 | 13.8459 | 33.3681 | 60.0231 | 33.4
13.8688 | 82.0114 | 59.9598 | 82 | 13.8616 | 81.9934 | 60.0289 | 82 | 13.8678 | 65.8293 | 59.9655 | 65.8 | 13.8598 | 49.6391 | 60.0174 | 49.6 | 13.8542 | 33.3685 | 60.0231 | 33.4
13.8772 | 82.0113 | 59.9598 | 82 | 13.8699 | 81.9934 | 60.0289 | 82 | 13.8761 | 65.8273 | 59.9655 | 65.8 | 13.8682 | 49.6404 | 60.0174 | 49.6 | 13.8627 | 33.3688 | 60.0231 | 33.4
13.8855 | 82.0111 | 59.9598 | 82 | 13.8783 | 81.9934 | 60.0289 | 82 | 13.8845 | 65.8254 | 59.9655 | 65.8 | 13.8765 | 49.6417 | 60.0174 | 49.6 | 13.871 | 33.3692 | 60.0231 | 33.4
13.8938 | 82.0108 | 59.9598 | 82 | 13.8866 | 81.9934 | 60.0289 | 82 | 13.8928 | 65.8235 | 59.9655 | 65.8 | 13.8848 | 49.6429 | 60.0174 | 49.6 | 13.8793 | 33.3695 | 60.0231 | 33.4
13.9022 | 82.0106 | 59.9598 | 82 | 13.8949 | 81.9934 | 60.0289 | 82 | 13.9011 | 65.8198 | 59.9655 | 65.8 | 13.8931 | 49.6442 | 60.0174 | 49.6 | 13.8876 | 33.3701 | 60.0231 | 33.4
13.9105 | 82.0103 | 59.9598 | 82 | 13.9032 | 81.9934 | 60.0289 | 82 | 13.9095 | 65.816 | 59.9655 | 65.8 | 13.9015 | 49.6442 | 60.0174 | 49.6 | 13.896 | 33.3706 | 60.0231 | 33.4
13.9189 | 82.01 | 59.9598 | 82 | 13.9116 | 81.9927 | 60.0289 | 82 | 13.9178 | 65.8107 | 59.9655 | 65.8 | 13.9098 | 49.6443 | 60.0174 | 49.6 | 13.9043 | 33.3712 | 60.0231 | 33.4
13.9272 | 82.0081 | 59.9598 | 82 | 13.9199 | 81.992 | 60.0289 | 82 | 13.9261 | 65.8053 | 59.9655 | 65.8 | 13.9182 | 49.6443 | 60.0174 | 49.6 | 13.9126 | 33.3717 | 60.0231 | 33.4
13.9355 | 82.0062 | 59.9598 | 82 | 13.9283 | 81.9912 | 60.0289 | 82 | 13.9345 | 65.7998 | 59.9655 | 65.8 | 13.9265 | 49.6443 | 60.0174 | 49.6 | 13.9209 | 33.3723 | 60.0231 | 33.4
13.9439 | 82.0061 | 59.9598 | 82 | 13.9366 | 81.9905 | 60.0289 | 82 | 13.9428 | 65.7943 | 59.9655 | 65.8 | 13.9348 | 49.6444 | 60.0174 | 49.6 | 13.9293 | 33.3728 | 60.0231 | 33.4
13.9522 | 82.0059 | 59.9598 | 82 | 13.9449 | 81.9898 | 60.0289 | 82 | 13.9512 | 65.7925 | 59.9655 | 65.8 | 13.9431 | 49.6444 | 60.0174 | 49.6 | 13.9376 | 33.3731 | 60.0231 | 33.4
13.9605 | 82.0054 | 59.9598 | 82 | 13.9532 | 81.9891 | 60.0289 | 82 | 13.9595 | 65.7907 | 59.9655 | 65.8 | 13.9515 | 49.6441 | 60.0174 | 49.6 | 13.9459 | 33.3733 | 60.0231 | 33.4
13.9689 | 82.0048 | 59.9598 | 82 | 13.9616 | 81.9883 | 60.0289 | 82 | 13.9678 | 65.7889 | 59.9655 | 65.8 | 13.9598 | 49.6437 | 60.0174 | 49.6 | 13.9542 | 33.3742 | 60.0231 | 33.4
13.9772 | 82.0045 | 59.9598 | 82 | 13.9699 | 81.9876 | 60.0289 | 82 | 13.9762 | 65.7871 | 59.9655 | 65.8 | 13.9681 | 49.6434 | 60.0174 | 49.6 | 13.9625 | 33.3751 | 60.0231 | 33.4
13.9856 | 82.0042 | 59.9598 | 82 | 13.9782 | 81.9869 | 60.0289 | 82 | 13.9845 | 65.7853 | 59.9655 | 65.8 | 13.9764 | 49.6431 | 60.0174 | 49.6 | 13.9709 | 33.3757 | 60.0231 | 33.4
13.9939 | 82.0036 | 59.9598 | 82 | 13.9865 | 81.9862 | 60.0289 | 82 | 13.9929 | 65.7835 | 59.9655 | 65.8 | 13.9848 | 49.642 | 60.0174 | 49.6 | 13.9792 | 33.3764 | 60.0231 | 33.4
14.0022 | 82.003 | 59.9598 | 82 | 13.9948 | 81.9862 | 60.0289 | 82 | 14.0012 | 65.7833 | 59.9655 | 65.8 | 13.9931 | 49.6409 | 60.0174 | 49.6 | 13.9875 | 33.3781 | 60.0231 | 33.4
14.0106 | 82.0038 | 59.9598 | 82 | 14.0032 | 81.9862 | 60.0289 | 82 | 14.0095 | 65.7831 | 59.9655 | 65.8 | 14.0015 | 49.6398 | 60.0174 | 49.6 | 13.9958 | 33.3798 | 60.0231 | 33.4
14.0189 | 82.0047 | 59.9598 | 82 | 14.0115 | 81.9862 | 60.0289 | 82 | 14.0179 | 65.7825 | 59.9655 | 65.8 | 14.0098 | 49.6387 | 60.0174 | 49.6 | 14.0043 | 33.3816 | 60.0231 | 33.4
14.0273 | 82.003 | 59.9598 | 82 | 14.0199 | 81.9862 | 60.0289 | 82 | 14.0262 | 65.782 | 59.9655 | 65.8 | 14.0181 | 49.6376 | 60.0174 | 49.6 | 14.0126 | 33.3833 | 60.0231 | 33.4
14.0356 | 82.0012 | 59.9598 | 82 | 14.0282 | 81.9862 | 60.0289 | 82 | 14.0345 | 65.7805 | 59.9655 | 65.8 | 14.0264 | 49.6364 | 60.0174 | 49.6 | 14.0209 | 33.3849 | 60.0231 | 33.4
14.0439 | 82.0007 | 59.9598 | 82 | 14.0365 | 81.9862 | 60.0289 | 82 | 14.0429 | 65.7791 | 59.9655 | 65.8 | 14.0348 | 49.6353 | 60.0174 | 49.6 | 14.0292 | 33.3866 | 60.0231 | 33.4
14.0523 | 82.0003 | 59.9598 | 82 | 14.0448 | 81.9862 | 60.0289 | 82 | 14.0512 | 65.7781 | 59.9655 | 65.8 | 14.0431 | 49.6342 | 60.0174 | 49.6 | 14.0376 | 33.3875 | 60.0231 | 33.4
14.0606 | 81.9988 | 59.9598 | 82 | 14.0532 | 81.9862 | 60.0289 | 82 | 14.0596 | 65.7771 | 59.9655 | 65.8 | 14.0515 | 49.6331 | 60.0174 | 49.6 | 14.0459 | 33.3885 | 60.0231 | 33.4
14.069 | 81.9973 | 59.9598 | 82 | 14.0615 | 81.9862 | 60.0289 | 82 | 14.0679 | 65.7761 | 59.9655 | 65.8 | 14.0598 | 49.6319 | 60.0174 | 49.6 | 14.0542 | 33.3925 | 60.0231 | 33.4
14.0773 | 81.9965 | 59.9598 | 82 | 14.0699 | 81.9862 | 60.0289 | 82 | 14.0762 | 65.7751 | 59.9655 | 65.8 | 14.0681 | 49.6303 | 60.0174 | 49.6 | 14.0625 | 33.3965 | 60.0231 | 33.4
14.0856 | 81.9956 | 59.9598 | 82 | 14.0782 | 81.9854 | 60.0289 | 82 | 14.0846 | 65.7741 | 59.9655 | 65.8 | 14.0764 | 49.6287 | 60.0174 | 49.6 | 14.0709 | 33.4008 | 60.0231 | 33.4
14.094 | 81.9967 | 59.9598 | 82 | 14.0865 | 81.9846 | 60.0289 | 82 | 14.0929 | 65.7731 | 59.9655 | 65.8 | 14.0848 | 49.6269 | 60.0174 | 49.6 | 14.0792 | 33.4052 | 60.0231 | 33.4
14.1023 | 81.9979 | 59.9598 | 82 | 14.0948 | 81.9837 | 60.0289 | 82 | 14.1013 | 65.7721 | 59.9655 | 65.8 | 14.0931 | 49.6251 | 60.0174 | 49.6 | 14.0875 | 33.4095 | 60.0231 | 33.4
14.1106 | 82.0003 | 59.9598 | 82 | 14.1031 | 81.9829 | 60.0289 | 82 | 14.1096 | 65.771 | 59.9655 | 65.8 | 14.1014 | 49.6236 | 60.0174 | 49.6 | 14.0958 | 33.4139 | 60.0231 | 33.4
14.119 | 82.0028 | 59.9598 | 82 | 14.1115 | 81.9836 | 60.0289 | 82 | 14.1179 | 65.7728 | 59.9655 | 65.8 | 14.1097 | 49.6221 | 60.0174 | 49.6 | 14.1042 | 33.4183 | 60.0231 | 33.4
14.1273 | 82.006 | 59.9598 | 82 | 14.1198 | 81.9842 | 60.0289 | 82 | 14.1263 | 65.7745 | 59.9655 | 65.8 | 14.1181 | 49.6208 | 60.0174 | 49.6 | 14.1125 | 33.4227 | 60.0231 | 33.4
14.1357 | 82.0092 | 59.9598 | 82 | 14.1281 | 81.9848 | 60.0289 | 82 | 14.1346 | 65.7757 | 59.9655 | 65.8 | 14.1264 | 49.6196 | 60.0174 | 49.6 | 14.1208 | 33.4267 | 60.0231 | 33.4
14.144 | 82.0128 | 59.9598 | 82 | 14.1364 | 81.9854 | 60.0289 | 82 | 14.1429 | 65.777 | 59.9655 | 65.8 | 14.1348 | 49.6187 | 60.0174 | 49.6 | 14.1292 | 33.4307 | 60.0231 | 33.4
14.1523 | 82.0164 | 59.9598 | 82 | 14.1448 | 81.9861 | 60.0289 | 82 | 14.1512 | 65.778 | 59.9655 | 65.8 | 14.1431 | 49.6177 | 60.0174 | 49.6 | 14.1376 | 33.4317 | 60.0231 | 33.4
14.1607 | 82.0189 | 59.9598 | 82 | 14.1531 | 81.9867 | 60.0289 | 82 | 14.1596 | 65.7789 | 59.9655 | 65.8 | 14.1514 | 49.6176 | 60.0174 | 49.6 | 14.1459 | 33.4327 | 60.0231 | 33.4
14.169 | 82.0213 | 59.9598 | 82 | 14.1615 | 81.9881 | 60.0289 | 82 | 14.168 | 65.7798 | 59.9655 | 65.8 | 14.1597 | 49.6175 | 60.0174 | 49.6 | 14.1542 | 33.4323 | 60.0231 | 33.4
14.1774 | 82.0223 | 59.9598 | 82 | 14.1698 | 81.9895 | 60.0289 | 82 | 14.1763 | 65.7808 | 59.9655 | 65.8 | 14.1681 | 49.6176 | 60.0174 | 49.6 | 14.1625 | 33.4319 | 60.0231 | 33.4
14.1857 | 82.0233 | 59.9598 | 82 | 14.1781 | 81.991 | 60.0289 | 82 | 14.1846 | 65.7823 | 59.9655 | 65.8 | 14.1764 | 49.6178 | 60.0174 | 49.6 | 14.1708 | 33.4313 | 60.0231 | 33.4
14.194 | 82.0238 | 59.9598 | 82 | 14.1864 | 81.9924 | 60.0289 | 82 | 14.193 | 65.7839 | 59.9655 | 65.8 | 14.1848 | 49.6193 | 60.0174 | 49.6 | 14.1792 | 33.4307 | 60.0231 | 33.4
14.2024 | 82.0244 | 59.9598 | 82 | 14.1948 | 81.9924 | 60.0289 | 82 | 14.2013 | 65.784 | 59.9655 | 65.8 | 14.1931 | 49.6209 | 60.0174 | 49.6 | 14.1875 | 33.4296 | 60.0231 | 33.4
14.2107 | 82.0241 | 59.9598 | 82 | 14.2031 | 81.9924 | 60.0289 | 82 | 14.2097 | 65.7841 | 59.9655 | 65.8 | 14.2014 | 49.6226 | 60.0174 | 49.6 | 14.1958 | 33.4285 | 60.0231 | 33.4
14.2191 | 82.0239 | 59.9598 | 82 | 14.2115 | 81.9924 | 60.0289 | 82 | 14.218 | 65.7829 | 59.9655 | 65.8 | 14.2097 | 49.6244 | 60.0174 | 49.6 | 14.2041 | 33.4279 | 60.0231 | 33.4
14.2274 | 82.022 | 59.9598 | 82 | 14.2198 | 81.9924 | 60.0289 | 82 | 14.2263 | 65.7816 | 59.9655 | 65.8 | 14.2181 | 49.6263 | 60.0174 | 49.6 | 14.2125 | 33.4272 | 60.0231 | 33.4
14.2357 | 82.0201 | 59.9598 | 82 | 14.2281 | 81.9924 | 60.0289 | 82 | 14.2347 | 65.7814 | 59.9655 | 65.8 | 14.2264 | 49.6282 | 60.0174 | 49.6 | 14.2208 | 33.4266 | 60.0231 | 33.4
14.2441 | 82.0195 | 59.9598 | 82 | 14.2364 | 81.9924 | 60.0289 | 82 | 14.243 | 65.7812 | 59.9655 | 65.8 | 14.2347 | 49.6304 | 60.0174 | 49.6 | 14.2291 | 33.4259 | 60.0231 | 33.4
14.2524 | 82.0189 | 59.9598 | 82 | 14.2447 | 81.9924 | 60.0289 | 82 | 14.2513 | 65.781 | 59.9655 | 65.8 | 14.243 | 49.6325 | 60.0174 | 49.6 | 14.2374 | 33.4253 | 60.0231 | 33.4
14.2607 | 82.0182 | 59.9598 | 82 | 14.2531 | 81.9924 | 60.0289 | 82 | 14.2596 | 65.7808 | 59.9655 | 65.8 | 14.2514 | 49.6347 | 60.0174 | 49.6 | 14.2458 | 33.4246 | 60.0231 | 33.4
14.2691 | 82.0176 | 59.9598 | 82 | 14.2614 | 81.9924 | 60.0289 | 82 | 14.268 | 65.7816 | 59.9655 | 65.8 | 14.2597 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 14.2542 | 33.4241 | 60.0231 | 33.4
14.2774 | 82.0169 | 59.9598 | 82 | 14.2697 | 81.9924 | 60.0289 | 82 | 14.2764 | 65.7824 | 59.9655 | 65.8 | 14.2681 | 49.6374 | 60.0174 | 49.6 | 14.2625 | 33.4236 | 60.0231 | 33.4
14.2858 | 82.0162 | 59.9598 | 82 | 14.278 | 81.9924 | 60.0289 | 82 | 14.2847 | 65.7827 | 59.9655 | 65.8 | 14.2764 | 49.6379 | 60.0174 | 49.6 | 14.2708 | 33.4234 | 60.0231 | 33.4
14.2941 | 82.0168 | 59.9598 | 82 | 14.2864 | 81.9924 | 60.0289 | 82 | 14.293 | 65.783 | 59.9655 | 65.8 | 14.2847 | 49.6376 | 60.0174 | 49.6 | 14.2792 | 33.4232 | 60.0231 | 33.4
14.3024 | 82.0175 | 59.9598 | 82 | 14.2947 | 81.9924 | 60.0289 | 82 | 14.3013 | 65.7841 | 59.9655 | 65.8 | 14.293 | 49.6373 | 60.0174 | 49.6 | 14.2875 | 33.423 | 60.0231 | 33.4
14.3108 | 82.0188 | 59.9598 | 82 | 14.3031 | 81.9924 | 60.0289 | 82 | 14.3097 | 65.7852 | 59.9655 | 65.8 | 14.3014 | 49.6362 | 60.0116 | 49.6 | 14.2958 | 33.4227 | 60.0231 | 33.4
14.3191 | 82.02 | 59.9598 | 82 | 14.3114 | 81.9924 | 60.0289 | 82 | 14.3181 | 65.7848 | 59.9655 | 65.8 | 14.3097 | 49.6351 | 60.0116 | 49.6 | 14.3041 | 33.4223 | 60.0231 | 33.4
14.3275 | 82.0213 | 59.9598 | 82 | 14.3197 | 81.9924 | 60.0289 | 82 | 14.3264 | 65.7844 | 59.9655 | 65.8 | 14.3181 | 49.6338 | 60.0116 | 49.6 | 14.3125 | 33.4219 | 60.0231 | 33.4
14.3358 | 82.0225 | 59.9598 | 82 | 14.328 | 81.9924 | 60.0289 | 82 | 14.3347 | 65.7848 | 59.9655 | 65.8 | 14.3264 | 49.6326 | 60.0116 | 49.6 | 14.3208 | 33.4214 | 60.0231 | 33.4
14.3441 | 82.0234 | 59.9598 | 82 | 14.3364 | 81.9924 | 60.0289 | 82 | 14.3431 | 65.7851 | 59.9655 | 65.8 | 14.3347 | 49.63 | 60.0116 | 49.6 | 14.3291 | 33.421 | 60.0231 | 33.4
14.3525 | 82.0242 | 59.9598 | 82 | 14.3447 | 81.9924 | 60.0289 | 82 | 14.3514 | 65.7845 | 59.9655 | 65.8 | 14.343 | 49.6275 | 60.0116 | 49.6 | 14.3374 | 33.4206 | 60.0231 | 33.4
14.3608 | 82.0251 | 59.9598 | 82 | 14.353 | 81.9924 | 60.0289 | 82 | 14.3597 | 65.7839 | 59.9655 | 65.8 | 14.3514 | 49.6251 | 60.0116 | 49.6 | 14.3458 | 33.4201 | 60.0231 | 33.4
14.3692 | 82.026 | 59.9598 | 82 | 14.3614 | 81.9924 | 60.0289 | 82 | 14.368 | 65.7833 | 59.9655 | 65.8 | 14.3597 | 49.6228 | 60.0116 | 49.6 | 14.3541 | 33.4199 | 60.0231 | 33.4
14.3775 | 82.0246 | 59.9598 | 82 | 14.3697 | 81.9924 | 60.0289 | 82 | 14.3764 | 65.7827 | 59.9655 | 65.8 | 14.368 | 49.621 | 60.0116 | 49.6 | 14.3624 | 33.4197 | 60.0231 | 33.4
14.3858 | 82.0231 | 59.9598 | 82 | 14.378 | 81.9924 | 60.0347 | 82 | 14.3848 | 65.7827 | 59.9655 | 65.8 | 14.3763 | 49.6192 | 60.0116 | 49.6 | 14.3707 | 33.4195 | 60.0231 | 33.4
14.3942 | 82.0227 | 59.9598 | 82 | 14.3863 | 81.9924 | 60.0347 | 82 | 14.3931 | 65.7827 | 59.9655 | 65.8 | 14.3847 | 49.6178 | 60.0116 | 49.6 | 14.379 | 33.4193 | 60.0231 | 33.4
14.4025 | 82.0224 | 59.9598 | 82 | 14.3947 | 81.9924 | 60.0347 | 82 | 14.4014 | 65.7849 | 59.9655 | 65.8 | 14.393 | 49.6164 | 60.0116 | 49.6 | 14.3875 | 33.4197 | 60.0231 | 33.4
14.4109 | 82.0199 | 59.9598 | 82 | 14.403 | 81.9924 | 60.0347 | 82 | 14.4097 | 65.787 | 59.9655 | 65.8 | 14.4014 | 49.6149 | 60.0116 | 49.6 | 14.3958 | 33.4201 | 60.0231 | 33.4
14.4192 | 82.0175 | 59.9598 | 82 | 14.4113 | 81.9924 | 60.0347 | 82 | 14.4181 | 65.7884 | 59.9655 | 65.8 | 14.4097 | 49.6135 | 60.0116 | 49.6 | 14.4041 | 33.4212 | 60.0231 | 33.4
14.4275 | 82.015 | 59.9598 | 82 | 14.4196 | 81.9924 | 60.0347 | 82 | 14.4265 | 65.7898 | 59.9655 | 65.8 | 14.418 | 49.6134 | 60.0116 | 49.6 | 14.4124 | 33.4223 | 60.0231 | 33.4
14.4359 | 82.0126 | 59.9598 | 82 | 14.428 | 81.9924 | 60.0347 | 82 | 14.4348 | 65.7909 | 59.9655 | 65.8 | 14.4263 | 49.6133 | 60.0116 | 49.6 | 14.4208 | 33.4234 | 60.0231 | 33.4
14.4442 | 82.008 | 59.9598 | 82 | 14.4363 | 81.9924 | 60.0347 | 82 | 14.4431 | 65.792 | 59.9655 | 65.8 | 14.4347 | 49.6132 | 60.0116 | 49.6 | 14.4291 | 33.4245 | 60.0231 | 33.4
14.4525 | 82.0034 | 59.9598 | 82 | 14.4447 | 81.9924 | 60.0347 | 82 | 14.4514 | 65.7931 | 59.9655 | 65.8 | 14.443 | 49.6132 | 60.0116 | 49.6 | 14.4374 | 33.4259 | 60.0231 | 33.4
14.4609 | 81.9997 | 59.9598 | 82 | 14.453 | 81.9924 | 60.0347 | 82 | 14.4598 | 65.7941 | 59.9655 | 65.8 | 14.4514 | 49.6126 | 60.0116 | 49.6 | 14.4457 | 33.4273 | 60.0231 | 33.4
14.4692 | 81.996 | 59.9598 | 82 | 14.4613 | 81.9936 | 60.0347 | 82 | 14.4681 | 65.7953 | 59.9655 | 65.8 | 14.4597 | 49.612 | 60.0116 | 49.6 | 14.4541 | 33.4286 | 60.0231 | 33.4
14.4776 | 81.9931 | 59.9598 | 82 | 14.4696 | 81.9949 | 60.0347 | 82 | 14.4764 | 65.7964 | 59.9655 | 65.8 | 14.468 | 49.6113 | 60.0116 | 49.6 | 14.4624 | 33.43 | 60.0231 | 33.4
14.4859 | 81.9901 | 59.9598 | 82 | 14.4779 | 81.9942 | 60.0347 | 82 | 14.4848 | 65.7974 | 59.9655 | 65.8 | 14.4763 | 49.6105 | 60.0116 | 49.6 | 14.4707 | 33.4309 | 60.0231 | 33.4
14.4942 | 81.9874 | 59.9598 | 82 | 14.4863 | 81.9934 | 60.0347 | 82 | 14.4932 | 65.7983 | 59.9655 | 65.8 | 14.4847 | 49.6097 | 60.0116 | 49.6 | 14.479 | 33.4318 | 60.0231 | 33.4
14.5026 | 81.9847 | 59.9598 | 82 | 14.4946 | 81.9926 | 60.0347 | 82 | 14.5015 | 65.7992 | 59.9655 | 65.8 | 14.493 | 49.609 | 60.0116 | 49.6 | 14.4874 | 33.432 | 60.0231 | 33.4
14.5109 | 81.982 | 59.9598 | 82 | 14.503 | 81.9918 | 60.0347 | 82 | 14.5098 | 65.8001 | 59.9655 | 65.8 | 14.5013 | 49.6082 | 60.0116 | 49.6 | 14.4957 | 33.4322 | 60.0231 | 33.4
14.5193 | 81.9793 | 59.9598 | 82 | 14.5113 | 81.9909 | 60.0347 | 82 | 14.5181 | 65.8017 | 59.9655 | 65.8 | 14.5096 | 49.6074 | 60.0116 | 49.6 | 14.504 | 33.4328 | 60.0231 | 33.4
14.5276 | 81.9781 | 59.9598 | 82 | 14.5196 | 81.9901 | 60.0347 | 82 | 14.5265 | 65.8033 | 59.9655 | 65.8 | 14.518 | 49.6071 | 60.0116 | 49.6 | 14.5123 | 33.4334 | 60.0231 | 33.4
14.5359 | 81.9769 | 59.9598 | 82 | 14.5279 | 81.9887 | 60.0347 | 82 | 14.5349 | 65.8049 | 59.9655 | 65.8 | 14.5263 | 49.6068 | 60.0116 | 49.6 | 14.5208 | 33.4331 | 60.0231 | 33.4
14.5443 | 81.975 | 59.9598 | 82 | 14.5363 | 81.9874 | 60.0347 | 82 | 14.5432 | 65.8065 | 59.9655 | 65.8 | 14.5347 | 49.61 | 60.0116 | 49.6 | 14.5291 | 33.4328 | 60.0231 | 33.4
14.5526 | 81.9732 | 59.9598 | 82 | 14.5446 | 81.986 | 60.0347 | 82 | 14.5515 | 65.808 | 59.9655 | 65.8 | 14.543 | 49.6132 | 60.0116 | 49.6 | 14.5374 | 33.4325 | 60.0231 | 33.4
14.561 | 81.9706 | 59.9598 | 82 | 14.5529 | 81.9847 | 60.0347 | 82 | 14.5598 | 65.8095 | 59.9655 | 65.8 | 14.5513 | 49.6166 | 60.0116 | 49.6 | 14.5457 | 33.4322 | 60.0231 | 33.4
14.5693 | 81.9681 | 59.9598 | 82 | 14.5612 | 81.9852 | 60.0347 | 82 | 14.5682 | 65.8081 | 59.9655 | 65.8 | 14.5596 | 49.6199 | 60.0116 | 49.6 | 14.5541 | 33.4313 | 60.0231 | 33.4
14.5776 | 81.966 | 59.9598 | 82 | 14.5695 | 81.9858 | 60.0347 | 82 | 14.5765 | 65.8068 | 59.9655 | 65.8 | 14.568 | 49.6233 | 60.0116 | 49.6 | 14.5624 | 33.4304 | 60.0231 | 33.4
14.586 | 81.964 | 59.9598 | 82 | 14.5779 | 81.9864 | 60.0347 | 82 | 14.5848 | 65.8054 | 59.9655 | 65.8 | 14.5763 | 49.6267 | 60.0116 | 49.6 | 14.5707 | 33.4295 | 60.0231 | 33.4
14.5943 | 81.9626 | 59.9598 | 82 | 14.5862 | 81.9871 | 60.0347 | 82 | 14.5932 | 65.804 | 59.9655 | 65.8 | 14.5847 | 49.629 | 60.0116 | 49.6 | 14.579 | 33.4286 | 60.0231 | 33.4
14.6026 | 81.9612 | 59.9598 | 82 | 14.5946 | 81.9872 | 60.0347 | 82 | 14.6015 | 65.8022 | 59.9655 | 65.8 | 14.593 | 49.6313 | 60.0116 | 49.6 | 14.5874 | 33.4272 | 60.0231 | 33.4
14.611 | 81.9609 | 59.9598 | 82 | 14.6029 | 81.9874 | 60.0347 | 82 | 14.6099 | 65.8005 | 59.9655 | 65.8 | 14.6013 | 49.6331 | 60.0116 | 49.6 | 14.5957 | 33.4258 | 60.0231 | 33.4
14.6193 | 81.9606 | 59.9598 | 82 | 14.6112 | 81.9888 | 60.0347 | 82 | 14.6182 | 65.7993 | 59.9655 | 65.8 | 14.6096 | 49.6348 | 60.0116 | 49.6 | 14.604 | 33.4252 | 60.0231 | 33.4
14.6277 | 81.9609 | 59.9598 | 82 | 14.6195 | 81.9901 | 60.0347 | 82 | 14.6265 | 65.7981 | 59.9655 | 65.8 | 14.618 | 49.634 | 60.0116 | 49.6 | 14.6123 | 33.4245 | 60.0231 | 33.4
14.636 | 81.9612 | 59.9598 | 82 | 14.6279 | 81.9902 | 60.0347 | 82 | 14.6349 | 65.7969 | 59.9655 | 65.8 | 14.6263 | 49.6331 | 60.0116 | 49.6 | 14.6206 | 33.4242 | 60.0231 | 33.4
14.6443 | 81.9621 | 59.9598 | 82 | 14.6362 | 81.9903 | 60.0347 | 82 | 14.6432 | 65.7957 | 59.9655 | 65.8 | 14.6346 | 49.6322 | 60.0116 | 49.6 | 14.629 | 33.4239 | 60.0231 | 33.4
14.6527 | 81.9631 | 59.9598 | 82 | 14.6445 | 81.9895 | 60.0347 | 82 | 14.6516 | 65.797 | 59.9655 | 65.8 | 14.6429 | 49.6314 | 60.0116 | 49.6 | 14.6373 | 33.4243 | 60.0231 | 33.4
14.661 | 81.965 | 59.9598 | 82 | 14.6529 | 81.9887 | 60.0347 | 82 | 14.6599 | 65.7982 | 59.9655 | 65.8 | 14.6513 | 49.6308 | 60.0116 | 49.6 | 14.6456 | 33.4247 | 60.0231 | 33.4
14.6694 | 81.9669 | 59.9598 | 82 | 14.6612 | 81.9877 | 60.0347 | 82 | 14.6682 | 65.7995 | 59.9655 | 65.8 | 14.6596 | 49.6303 | 60.0116 | 49.6 | 14.6539 | 33.4253 | 60.0231 | 33.4
14.6777 | 81.967 | 59.9598 | 82 | 14.6695 | 81.9867 | 60.0347 | 82 | 14.6766 | 65.8008 | 59.9655 | 65.8 | 14.668 | 49.6314 | 60.0116 | 49.6 | 14.6624 | 33.4259 | 60.0231 | 33.4
14.686 | 81.9671 | 59.9598 | 82 | 14.6778 | 81.9862 | 60.0347 | 82 | 14.6849 | 65.802 | 59.9655 | 65.8 | 14.6763 | 49.6326 | 60.0116 | 49.6 | 14.6707 | 33.4265 | 60.0231 | 33.4
14.6944 | 81.9669 | 59.9598 | 82 | 14.6862 | 81.9857 | 60.0347 | 82 | 14.6932 | 65.8033 | 59.9655 | 65.8 | 14.6846 | 49.6337 | 60.0116 | 49.6 | 14.679 | 33.4271 | 60.0231 | 33.4
14.7027 | 81.9667 | 59.9598 | 82 | 14.6945 | 81.985 | 60.0347 | 82 | 14.7016 | 65.804 | 59.9655 | 65.8 | 14.6929 | 49.6348 | 60.0116 | 49.6 | 14.6873 | 33.4276 | 60.0231 | 33.4
14.7111 | 81.9665 | 59.9598 | 82 | 14.7029 | 81.9844 | 60.0347 | 82 | 14.7099 | 65.8047 | 59.9655 | 65.8 | 14.7013 | 49.6349 | 60.0116 | 49.6 | 14.6957 | 33.4281 | 60.0231 | 33.4
14.7194 | 81.9663 | 59.9598 | 82 | 14.7112 | 81.9837 | 60.0347 | 82 | 14.7183 | 65.8069 | 59.9655 | 65.8 | 14.7096 | 49.6351 | 60.0116 | 49.6 | 14.704 | 33.4281 | 60.0231 | 33.4
14.7277 | 81.9646 | 59.9598 | 82 | 14.7195 | 81.9831 | 60.0347 | 82 | 14.7266 | 65.809 | 59.9655 | 65.8 | 14.718 | 49.6351 | 60.0116 | 49.6 | 14.7123 | 33.4281 | 60.0231 | 33.4
14.7361 | 81.963 | 59.9598 | 82 | 14.7278 | 81.9833 | 60.0347 | 82 | 14.7349 | 65.8104 | 59.9655 | 65.8 | 14.7263 | 49.6351 | 60.0116 | 49.6 | 14.7206 | 33.4281 | 60.0231 | 33.4
14.7444 | 81.9611 | 59.9598 | 82 | 14.7361 | 81.9835 | 60.0347 | 82 | 14.7433 | 65.8118 | 59.9655 | 65.8 | 14.7346 | 49.6348 | 60.0116 | 49.6 | 14.729 | 33.4281 | 60.0231 | 33.4
14.7527 | 81.9592 | 59.9598 | 82 | 14.7445 | 81.9841 | 60.0347 | 82 | 14.7516 | 65.8131 | 59.9655 | 65.8 | 14.7429 | 49.6345 | 60.0116 | 49.6 | 14.7373 | 33.4273 | 60.0231 | 33.4
14.7611 | 81.9586 | 59.9598 | 82 | 14.7528 | 81.9848 | 60.0347 | 82 | 14.7599 | 65.8145 | 59.9655 | 65.8 | 14.7513 | 49.6335 | 60.0116 | 49.6 | 14.7456 | 33.4264 | 60.0231 | 33.4
14.7694 | 81.9579 | 59.9598 | 82 | 14.7611 | 81.9867 | 60.0347 | 82 | 14.7683 | 65.8142 | 59.9655 | 65.8 | 14.7596 | 49.6324 | 60.0116 | 49.6 | 14.7539 | 33.4256 | 60.0231 | 33.4
14.7778 | 81.9573 | 59.9598 | 82 | 14.7694 | 81.9887 | 60.0347 | 82 | 14.7766 | 65.8139 | 59.9655 | 65.8 | 14.7679 | 49.6309 | 60.0116 | 49.6 | 14.7623 | 33.4248 | 60.0231 | 33.4
14.7861 | 81.9567 | 59.9598 | 82 | 14.7778 | 81.9901 | 60.0347 | 82 | 14.785 | 65.8137 | 59.9655 | 65.8 | 14.7763 | 49.6293 | 60.0116 | 49.6 | 14.7706 | 33.424 | 60.0231 | 33.4
14.7944 | 81.9567 | 59.9598 | 82 | 14.7861 | 81.9915 | 60.0347 | 82 | 14.7933 | 65.8134 | 59.9655 | 65.8 | 14.7846 | 49.6289 | 60.0116 | 49.6 | 14.7789 | 33.4232 | 60.0231 | 33.4
14.8028 | 81.9567 | 59.9598 | 82 | 14.7945 | 81.9924 | 60.0347 | 82 | 14.8016 | 65.8117 | 59.9655 | 65.8 | 14.793 | 49.6285 | 60.0116 | 49.6 | 14.7872 | 33.4223 | 60.0231 | 33.4
14.8111 | 81.9583 | 59.9598 | 82 | 14.8028 | 81.9932 | 60.0347 | 82 | 14.81 | 65.81 | 59.9655 | 65.8 | 14.8013 | 49.6287 | 60.0116 | 49.6 | 14.7957 | 33.4213 | 60.0231 | 33.4
14.8195 | 81.9599 | 59.9598 | 82 | 14.8111 | 81.9943 | 60.0347 | 82 | 14.8183 | 65.8083 | 59.9655 | 65.8 | 14.8096 | 49.6288 | 60.0116 | 49.6 | 14.804 | 33.421 | 60.0231 | 33.4
14.8278 | 81.9615 | 59.9598 | 82 | 14.8194 | 81.9953 | 60.0347 | 82 | 14.8267 | 65.8066 | 59.9655 | 65.8 | 14.8179 | 49.6291 | 60.0116 | 49.6 | 14.8123 | 33.4206 | 60.0231 | 33.4
14.8361 | 81.9631 | 59.9598 | 82 | 14.8277 | 81.9961 | 60.0347 | 82 | 14.835 | 65.805 | 59.9655 | 65.8 | 14.8263 | 49.6293 | 60.0116 | 49.6 | 14.8206 | 33.4209 | 60.0231 | 33.4
14.8445 | 81.9645 | 59.9598 | 82 | 14.8361 | 81.9969 | 60.0347 | 82 | 14.8433 | 65.8033 | 59.9655 | 65.8 | 14.8346 | 49.6297 | 60.0116 | 49.6 | 14.8289 | 33.4212 | 60.0231 | 33.4
14.8528 | 81.9659 | 59.9598 | 82 | 14.8444 | 81.9964 | 60.0347 | 82 | 14.8517 | 65.8033 | 59.9655 | 65.8 | 14.843 | 49.63 | 60.0116 | 49.6 | 14.8373 | 33.4214 | 60.0231 | 33.4
14.8612 | 81.9673 | 59.9598 | 82 | 14.8528 | 81.9958 | 60.0347 | 82 | 14.86 | 65.8033 | 59.9655 | 65.8 | 14.8513 | 49.6306 | 60.0116 | 49.6 | 14.8456 | 33.4216 | 60.0231 | 33.4
14.8695 | 81.9687 | 59.9598 | 82 | 14.8611 | 81.9953 | 60.0347 | 82 | 14.8683 | 65.8032 | 59.9655 | 65.8 | 14.8596 | 49.6311 | 60.0116 | 49.6 | 14.8539 | 33.4219 | 60.0231 | 33.4
14.8778 | 81.9695 | 59.9598 | 82 | 14.8694 | 81.9947 | 60.0347 | 82 | 14.8767 | 65.8031 | 59.9655 | 65.8 | 14.8679 | 49.6317 | 60.0116 | 49.6 | 14.8622 | 33.4223 | 60.0231 | 33.4
14.8862 | 81.9703 | 59.9598 | 82 | 14.8777 | 81.9947 | 60.0347 | 82 | 14.885 | 65.803 | 59.9655 | 65.8 | 14.8763 | 49.6323 | 60.0116 | 49.6 | 14.8706 | 33.4229 | 60.0231 | 33.4
14.8945 | 81.9709 | 59.9598 | 82 | 14.8861 | 81.9947 | 60.0347 | 82 | 14.8934 | 65.8029 | 59.9655 | 65.8 | 14.8846 | 49.6337 | 60.0116 | 49.6 | 14.8789 | 33.4235 | 60.0231 | 33.4
14.9028 | 81.9714 | 59.9598 | 82 | 14.8944 | 81.9947 | 60.0347 | 82 | 14.9017 | 65.8028 | 59.9655 | 65.8 | 14.8929 | 49.6351 | 60.0116 | 49.6 | 14.8872 | 33.4235 | 60.0231 | 33.4
14.9112 | 81.9719 | 59.9598 | 82 | 14.9027 | 81.9947 | 60.0347 | 82 | 14.91 | 65.8027 | 59.9655 | 65.8 | 14.9012 | 49.6355 | 60.0116 | 49.6 | 14.8955 | 33.4234 | 60.0231 | 33.4
14.9195 | 81.9725 | 59.9598 | 82 | 14.911 | 81.995 | 60.0347 | 82 | 14.9184 | 65.8026 | 59.9655 | 65.8 | 14.9096 | 49.6359 | 60.0116 | 49.6 | 14.9039 | 33.4234 | 60.0231 | 33.4
14.9279 | 81.9738 | 59.9598 | 82 | 14.9193 | 81.9953 | 60.0347 | 82 | 14.9267 | 65.8025 | 59.9655 | 65.8 | 14.9179 | 49.6353 | 60.0116 | 49.6 | 14.9122 | 33.4233 | 60.0231 | 33.4
14.9362 | 81.9751 | 59.9598 | 82 | 14.9277 | 81.9955 | 60.0347 | 82 | 14.9351 | 65.8024 | 59.9655 | 65.8 | 14.9263 | 49.6347 | 60.0116 | 49.6 | 14.9205 | 33.4234 | 60.0231 | 33.4
14.9445 | 81.9764 | 59.9598 | 82 | 14.936 | 81.9956 | 60.0347 | 82 | 14.9434 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 14.9346 | 49.6337 | 60.0116 | 49.6 | 14.9288 | 33.4234 | 60.0231 | 33.4
14.9529 | 81.9777 | 59.9598 | 82 | 14.9444 | 81.9957 | 60.0347 | 82 | 14.9517 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 14.9429 | 49.6328 | 60.0116 | 49.6 | 14.9373 | 33.4245 | 60.0231 | 33.4
14.9612 | 81.9791 | 59.9598 | 82 | 14.9527 | 81.9958 | 60.0347 | 82 | 14.9601 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 14.9512 | 49.6312 | 60.0116 | 49.6 | 14.9456 | 33.4257 | 60.0231 | 33.4
14.9696 | 81.9806 | 59.9598 | 82 | 14.961 | 81.9957 | 60.0347 | 82 | 14.9684 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 14.9596 | 49.6297 | 60.0116 | 49.6 | 14.9539 | 33.4267 | 60.0231 | 33.4
14.9779 | 81.9815 | 59.9598 | 82 | 14.9693 | 81.9957 | 60.0347 | 82 | 14.9767 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 14.9679 | 49.626 | 60.0058 | 49.6 | 14.9622 | 33.4278 | 60.0231 | 33.4
14.9862 | 81.9825 | 59.9598 | 82 | 14.9777 | 81.9956 | 60.0347 | 82 | 14.9851 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 14.9763 | 49.6222 | 60.0058 | 49.6 | 14.9706 | 33.429 | 60.0231 | 33.4
14.9946 | 81.9856 | 59.9598 | 82 | 14.986 | 81.9956 | 60.0347 | 82 | 14.9934 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 14.9846 | 49.6193 | 60.0058 | 49.6 | 14.9789 | 33.4302 | 60.0231 | 33.4
15.0029 | 81.9887 | 59.9598 | 82 | 14.9944 | 81.9953 | 60.0347 | 82 | 15.0018 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 14.9929 | 49.6164 | 60.0058 | 49.6 | 14.9872 | 33.4305 | 60.0174 | 33.4
15.0113 | 81.991 | 59.9598 | 82 | 15.0027 | 81.9949 | 60.0347 | 82 | 15.0101 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 15.0012 | 49.6148 | 60.0058 | 49.6 | 14.9955 | 33.4308 | 60.0174 | 33.4
15.0196 | 81.9934 | 59.9598 | 82 | 15.011 | 81.9953 | 60.0347 | 82 | 15.0184 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 15.0096 | 49.6131 | 60.0058 | 49.6 | 15.0039 | 33.4314 | 60.0174 | 33.4
15.0279 | 81.9957 | 59.9598 | 82 | 15.0193 | 81.9957 | 60.0347 | 82 | 15.0268 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 15.0179 | 49.6126 | 60.0058 | 49.6 | 15.0122 | 33.432 | 60.0174 | 33.4
15.0363 | 81.9981 | 59.9598 | 82 | 15.0276 | 81.9961 | 60.0347 | 82 | 15.0351 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 15.0262 | 49.612 | 60.0058 | 49.6 | 15.0205 | 33.4314 | 60.0174 | 33.4
15.0446 | 82.0011 | 59.9598 | 82 | 15.036 | 81.9966 | 60.0347 | 82 | 15.0435 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 15.0345 | 49.6114 | 60.0058 | 49.6 | 15.0288 | 33.4308 | 60.0174 | 33.4
15.0529 | 82.0041 | 59.9598 | 82 | 15.0443 | 81.9972 | 60.0347 | 82 | 15.0518 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 15.0429 | 49.6108 | 60.0058 | 49.6 | 15.0372 | 33.43 | 60.0174 | 33.4
15.0613 | 82.0066 | 59.9598 | 82 | 15.0526 | 81.9978 | 60.0347 | 82 | 15.0601 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 15.0512 | 49.6113 | 60.0058 | 49.6 | 15.0455 | 33.4292 | 60.0174 | 33.4
15.0696 | 82.0092 | 59.9598 | 82 | 15.0609 | 81.9968 | 60.0347 | 82 | 15.0685 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 15.0596 | 49.6118 | 60.0058 | 49.6 | 15.0538 | 33.4284 | 60.0174 | 33.4
15.078 | 82.0088 | 59.9598 | 82 | 15.0693 | 81.9959 | 60.0347 | 82 | 15.0768 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 15.0679 | 49.6127 | 60.0058 | 49.6 | 15.0621 | 33.4277 | 60.0174 | 33.4
15.0863 | 82.0085 | 59.9598 | 82 | 15.0776 | 81.9949 | 60.0347 | 82 | 15.0851 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 15.0762 | 49.6135 | 60.0058 | 49.6 | 15.0706 | 33.4277 | 60.0174 | 33.4
15.0946 | 82.0082 | 59.9598 | 82 | 15.086 | 81.994 | 60.0347 | 82 | 15.0935 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 15.0845 | 49.6142 | 60.0058 | 49.6 | 15.0789 | 33.4278 | 60.0174 | 33.4
15.103 | 82.0079 | 59.9598 | 82 | 15.0943 | 81.9925 | 60.0347 | 82 | 15.1018 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 15.0929 | 49.6148 | 60.0058 | 49.6 | 15.0872 | 33.4276 | 60.0174 | 33.4
15.1113 | 82.0076 | 59.9598 | 82 | 15.1026 | 81.9909 | 60.0347 | 82 | 15.1102 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 15.1012 | 49.6151 | 60.0058 | 49.6 | 15.0955 | 33.4274 | 60.0174 | 33.4
15.1197 | 82.0072 | 59.9598 | 82 | 15.1109 | 81.9894 | 60.0347 | 82 | 15.1185 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 15.1096 | 49.6154 | 60.0058 | 49.6 | 15.1039 | 33.4272 | 60.0174 | 33.4
15.128 | 82.0059 | 59.9598 | 82 | 15.1192 | 81.9878 | 60.0347 | 82 | 15.1268 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 15.1179 | 49.6158 | 60.0058 | 49.6 | 15.1122 | 33.427 | 60.0174 | 33.4
15.1363 | 82.0045 | 59.9598 | 82 | 15.1276 | 81.9862 | 60.0347 | 82 | 15.1352 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 15.1262 | 49.6161 | 60.0058 | 49.6 | 15.1205 | 33.427 | 60.0174 | 33.4
15.1447 | 82.0036 | 59.9598 | 82 | 15.1359 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.1435 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 15.1346 | 49.6167 | 60.0058 | 49.6 | 15.1288 | 33.427 | 60.0174 | 33.4
15.153 | 82.0028 | 59.9598 | 82 | 15.1443 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.1519 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 15.1429 | 49.6174 | 60.0058 | 49.6 | 15.1371 | 33.427 | 60.0174 | 33.4
15.1614 | 82.0026 | 59.9598 | 82 | 15.1526 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.1602 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 15.1512 | 49.6185 | 60.0058 | 49.6 | 15.1455 | 33.427 | 60.0174 | 33.4
15.1697 | 82.0024 | 59.9598 | 82 | 15.1609 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.1685 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 15.1595 | 49.6196 | 60.0058 | 49.6 | 15.1538 | 33.427 | 60.0174 | 33.4
15.178 | 82.0022 | 59.9598 | 82 | 15.1692 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.1769 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 15.1679 | 49.6214 | 60.0058 | 49.6 | 15.1621 | 33.427 | 60.0174 | 33.4
15.1864 | 82.002 | 59.9598 | 82 | 15.1776 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.1852 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 15.1762 | 49.6232 | 60.0058 | 49.6 | 15.1704 | 33.4266 | 60.0174 | 33.4
15.1947 | 82.0018 | 59.9598 | 82 | 15.1859 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.1935 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 15.1846 | 49.6249 | 60.0058 | 49.6 | 15.1788 | 33.4262 | 60.0174 | 33.4
15.203 | 82.0016 | 59.9598 | 82 | 15.1942 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.2019 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 15.1929 | 49.6267 | 60.0058 | 49.6 | 15.1871 | 33.4258 | 60.0174 | 33.4
15.2114 | 82.0016 | 59.9598 | 82 | 15.2025 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.2102 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 15.2012 | 49.6285 | 60.0058 | 49.6 | 15.1954 | 33.4254 | 60.0174 | 33.4
15.2197 | 82.0016 | 59.9598 | 82 | 15.2108 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.2186 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 15.2095 | 49.6302 | 60.0058 | 49.6 | 15.2037 | 33.4246 | 60.0174 | 33.4
15.2281 | 82.0016 | 59.9598 | 82 | 15.2192 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.2269 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 15.2179 | 49.6317 | 60.0058 | 49.6 | 15.2122 | 33.4237 | 60.0174 | 33.4
15.2364 | 82.0016 | 59.9598 | 82 | 15.2275 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.2352 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 15.2262 | 49.6332 | 60.0058 | 49.6 | 15.2205 | 33.4229 | 60.0174 | 33.4
15.2447 | 82.0016 | 59.9598 | 82 | 15.2359 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.2436 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 15.2346 | 49.6329 | 60.0058 | 49.6 | 15.2288 | 33.4221 | 60.0174 | 33.4
15.2531 | 82.0016 | 59.9598 | 82 | 15.2442 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.2519 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 15.2429 | 49.6327 | 60.0058 | 49.6 | 15.2371 | 33.4213 | 60.0174 | 33.4
15.2614 | 82.002 | 59.9598 | 82 | 15.2525 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.2603 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 15.2512 | 49.6315 | 60.0058 | 49.6 | 15.2455 | 33.4206 | 60.0174 | 33.4
15.2698 | 82.0023 | 59.9598 | 82 | 15.2608 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.2686 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 15.2595 | 49.6303 | 60.0058 | 49.6 | 15.2538 | 33.4203 | 60.0174 | 33.4
15.2781 | 82.0027 | 59.9598 | 82 | 15.2692 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.2769 | 65.8023 | 59.9655 | 65.8 | 15.2679 | 49.6305 | 60.0058 | 49.6 | 15.2621 | 33.42 | 60.0174 | 33.4
15.2864 | 82.0031 | 59.9598 | 82 | 15.2775 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.2853 | 65.8018 | 59.9655 | 65.8 | 15.2762 | 49.6306 | 60.0058 | 49.6 | 15.2704 | 33.4196 | 60.0174 | 33.4
15.2948 | 82.0035 | 59.9598 | 82 | 15.2858 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.2936 | 65.8013 | 59.9655 | 65.8 | 15.2845 | 49.6308 | 60.0058 | 49.6 | 15.2788 | 33.4193 | 60.0174 | 33.4
15.3031 | 82.0039 | 59.9598 | 82 | 15.2942 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.3019 | 65.7997 | 59.9655 | 65.8 | 15.2928 | 49.631 | 60.0058 | 49.6 | 15.2871 | 33.4194 | 60.0174 | 33.4
15.3115 | 82.0043 | 59.9598 | 82 | 15.3025 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.3102 | 65.7982 | 59.9655 | 65.8 | 15.3012 | 49.6324 | 60.0058 | 49.6 | 15.2954 | 33.4196 | 60.0174 | 33.4
15.3198 | 82.0047 | 59.9598 | 82 | 15.3108 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.3186 | 65.7967 | 59.9655 | 65.8 | 15.3095 | 49.6338 | 60.0058 | 49.6 | 15.3037 | 33.4197 | 60.0174 | 33.4
15.3281 | 82.0051 | 59.9598 | 82 | 15.3191 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.327 | 65.7951 | 59.9655 | 65.8 | 15.3179 | 49.6359 | 60.0058 | 49.6 | 15.3121 | 33.4198 | 60.0174 | 33.4
15.3365 | 82.0055 | 59.9598 | 82 | 15.3275 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.3353 | 65.7936 | 59.9655 | 65.8 | 15.3262 | 49.6379 | 60.0058 | 49.6 | 15.3204 | 33.4202 | 60.0174 | 33.4
15.3448 | 82.0054 | 59.9598 | 82 | 15.3358 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.3436 | 65.7921 | 59.9655 | 65.8 | 15.3345 | 49.6403 | 60.0058 | 49.6 | 15.3287 | 33.4206 | 60.0174 | 33.4
15.3531 | 82.0054 | 59.9598 | 82 | 15.3441 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.352 | 65.7905 | 59.9655 | 65.8 | 15.3429 | 49.6427 | 60.0058 | 49.6 | 15.337 | 33.421 | 60.0174 | 33.4
15.3615 | 82.0054 | 59.9598 | 82 | 15.3524 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.3603 | 65.789 | 59.9655 | 65.8 | 15.3512 | 49.6437 | 60.0058 | 49.6 | 15.3455 | 33.4214 | 60.0174 | 33.4
15.3698 | 82.0054 | 59.9598 | 82 | 15.3608 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.3687 | 65.7879 | 59.9655 | 65.8 | 15.3596 | 49.6447 | 60.0058 | 49.6 | 15.3538 | 33.4218 | 60.0174 | 33.4
15.3782 | 82.0054 | 59.9598 | 82 | 15.3691 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.377 | 65.7869 | 59.9655 | 65.8 | 15.3679 | 49.6455 | 60.0058 | 49.6 | 15.3621 | 33.4222 | 60.0174 | 33.4
15.3865 | 82.0054 | 59.9598 | 82 | 15.3774 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.3853 | 65.7885 | 59.9713 | 65.8 | 15.3762 | 49.6463 | 60.0058 | 49.6 | 15.3704 | 33.4231 | 60.0174 | 33.4
15.3948 | 82.0054 | 59.9598 | 82 | 15.3858 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.3937 | 65.7901 | 59.9713 | 65.8 | 15.3845 | 49.6461 | 60.0058 | 49.6 | 15.3788 | 33.4239 | 60.0174 | 33.4
15.4032 | 82.0054 | 59.9598 | 82 | 15.3941 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.402 | 65.7916 | 59.9713 | 65.8 | 15.3929 | 49.6459 | 60.0058 | 49.6 | 15.3871 | 33.4248 | 60.0174 | 33.4
15.4115 | 82.0054 | 59.9598 | 82 | 15.4024 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.4103 | 65.7932 | 59.9713 | 65.8 | 15.4012 | 49.6449 | 60.0058 | 49.6 | 15.3954 | 33.4256 | 60.0174 | 33.4
15.4199 | 82.0054 | 59.9598 | 82 | 15.4107 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.4186 | 65.7947 | 59.9713 | 65.8 | 15.4095 | 49.6439 | 60.0058 | 49.6 | 15.4037 | 33.4261 | 60.0174 | 33.4
15.4282 | 82.0054 | 59.9598 | 82 | 15.4191 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.427 | 65.7963 | 59.9713 | 65.8 | 15.4178 | 49.6441 | 60.0058 | 49.6 | 15.4121 | 33.4265 | 60.0174 | 33.4
15.4365 | 82.0054 | 59.9598 | 82 | 15.4274 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.4354 | 65.7979 | 59.9713 | 65.8 | 15.4262 | 49.6442 | 60.0058 | 49.6 | 15.4204 | 33.428 | 60.0174 | 33.4
15.4449 | 82.0054 | 59.9598 | 82 | 15.4358 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.4437 | 65.7994 | 59.9713 | 65.8 | 15.4345 | 49.6431 | 60.0058 | 49.6 | 15.4287 | 33.4296 | 60.0174 | 33.4
15.4532 | 82.0054 | 59.9598 | 82 | 15.4441 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.452 | 65.801 | 59.9713 | 65.8 | 15.4429 | 49.642 | 60.0058 | 49.6 | 15.437 | 33.4311 | 60.0174 | 33.4
15.4616 | 82.0043 | 59.9598 | 82 | 15.4524 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.4603 | 65.8026 | 59.9713 | 65.8 | 15.4512 | 49.6416 | 60.0058 | 49.6 | 15.4454 | 33.4327 | 60.0174 | 33.4
15.4699 | 82.0033 | 59.9598 | 82 | 15.4607 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.4687 | 65.8026 | 59.9713 | 65.8 | 15.4595 | 49.6411 | 60.0058 | 49.6 | 15.4537 | 33.4338 | 60.0174 | 33.4
15.4782 | 82.0022 | 59.9598 | 82 | 15.469 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.4771 | 65.8026 | 59.9713 | 65.8 | 15.4678 | 49.6404 | 60.0058 | 49.6 | 15.462 | 33.4349 | 60.0174 | 33.4
15.4866 | 82.0011 | 59.9598 | 82 | 15.4774 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.4854 | 65.8026 | 59.9713 | 65.8 | 15.4762 | 49.6397 | 60.0058 | 49.6 | 15.4703 | 33.436 | 60.0174 | 33.4
15.4949 | 82.0001 | 59.9598 | 82 | 15.4857 | 81.9846 | 60.0347 | 82 | 15.4937 | 65.8026 | 59.9713 | 65.8 | 15.4845 | 49.64 | 60.0058 | 49.6 | 15.4788 | 33.4371 | 60.0174 | 33.4
15.5033 | 81.999 | 59.9598 | 82 | 15.494 | 81.9854 | 60.0347 | 82 | 15.502 | 65.8026 | 59.9713 | 65.8 | 15.4929 | 49.6403 | 60.0058 | 49.6 | 15.4871 | 33.4382 | 60.0174 | 33.4
15.5116 | 81.998 | 59.9598 | 82 | 15.5023 | 81.9862 | 60.0347 | 82 | 15.5104 | 65.8026 | 59.9713 | 65.8 | 15.5012 | 49.6398 | 60.0058 | 49.6 | 15.4954 | 33.4393 | 60.0174 | 33.4
15.5199 | 81.9969 | 59.9598 | 82 | 15.5107 | 81.987 | 60.0347 | 82 | 15.5187 | 65.8026 | 59.9713 | 65.8 | 15.5095 | 49.6393 | 60.0058 | 49.6 | 15.5037 | 33.4393 | 60.0174 | 33.4
15.5283 | 81.9959 | 59.9598 | 82 | 15.519 | 81.9878 | 60.0347 | 82 | 15.527 | 65.8026 | 59.9713 | 65.8 | 15.5178 | 49.6399 | 60.0058 | 49.6 | 15.5121 | 33.4393 | 60.0174 | 33.4
15.5366 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.5274 | 81.989 | 60.0347 | 82 | 15.5354 | 65.8026 | 59.9713 | 65.8 | 15.5262 | 49.6404 | 60.0058 | 49.6 | 15.5204 | 33.44 | 60.0174 | 33.4
15.5449 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.5357 | 81.9902 | 60.0347 | 82 | 15.5437 | 65.8026 | 59.9713 | 65.8 | 15.5345 | 49.6397 | 60.0058 | 49.6 | 15.5287 | 33.4407 | 60.0174 | 33.4
15.5533 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.544 | 81.9913 | 60.0404 | 82 | 15.5521 | 65.8026 | 59.9713 | 65.8 | 15.5428 | 49.6391 | 60.0058 | 49.6 | 15.537 | 33.4413 | 60.0174 | 33.4
15.5616 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.5523 | 81.9925 | 60.0404 | 82 | 15.5604 | 65.8026 | 59.9713 | 65.8 | 15.5512 | 49.6374 | 60.0058 | 49.6 | 15.5454 | 33.442 | 60.0174 | 33.4
15.57 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.5606 | 81.9937 | 60.0404 | 82 | 15.5687 | 65.8026 | 59.9713 | 65.8 | 15.5595 | 49.6358 | 60.0058 | 49.6 | 15.5537 | 33.4427 | 60.0174 | 33.4
15.5783 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.569 | 81.9948 | 60.0404 | 82 | 15.5771 | 65.8027 | 59.9713 | 65.8 | 15.5679 | 49.634 | 60.0058 | 49.6 | 15.562 | 33.4434 | 60.0174 | 33.4
15.5866 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.5773 | 81.9952 | 60.0404 | 82 | 15.5854 | 65.8032 | 59.9713 | 65.8 | 15.5762 | 49.6322 | 60.0058 | 49.6 | 15.5703 | 33.4441 | 60.0174 | 33.4
15.595 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.5857 | 81.9956 | 60.0404 | 82 | 15.5938 | 65.8037 | 59.9713 | 65.8 | 15.5845 | 49.6301 | 60.0058 | 49.6 | 15.5787 | 33.4447 | 60.0174 | 33.4
15.6033 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.594 | 81.9959 | 60.0404 | 82 | 15.6021 | 65.8044 | 59.9713 | 65.8 | 15.5928 | 49.628 | 60.0058 | 49.6 | 15.587 | 33.4454 | 60.0174 | 33.4
15.6117 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.6023 | 81.9963 | 60.0404 | 82 | 15.6104 | 65.8052 | 59.9713 | 65.8 | 15.6012 | 49.6259 | 60.0058 | 49.6 | 15.5953 | 33.4461 | 60.0174 | 33.4
15.62 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.6106 | 81.9963 | 60.0404 | 82 | 15.6188 | 65.806 | 59.9713 | 65.8 | 15.6095 | 49.6237 | 60.0058 | 49.6 | 15.6036 | 33.4458 | 60.0174 | 33.4
15.6283 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.6189 | 81.9963 | 60.0404 | 82 | 15.6271 | 65.8068 | 59.9713 | 65.8 | 15.6179 | 49.6218 | 60.0058 | 49.6 | 15.6121 | 33.4456 | 60.0174 | 33.4
15.6367 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.6273 | 81.9963 | 60.0404 | 82 | 15.6354 | 65.8076 | 59.9713 | 65.8 | 15.6262 | 49.6199 | 60.0058 | 49.6 | 15.6204 | 33.4453 | 60.0174 | 33.4
15.645 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.6356 | 81.9963 | 60.0404 | 82 | 15.6438 | 65.8084 | 59.9713 | 65.8 | 15.6345 | 49.6165 | 60.0001 | 49.6 | 15.6287 | 33.445 | 60.0174 | 33.4
15.6534 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.644 | 81.9963 | 60.0404 | 82 | 15.6521 | 65.8091 | 59.9713 | 65.8 | 15.6428 | 49.613 | 60.0001 | 49.6 | 15.637 | 33.4447 | 60.0174 | 33.4
15.6617 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.6523 | 81.9963 | 60.0404 | 82 | 15.6605 | 65.8098 | 59.9713 | 65.8 | 15.6512 | 49.6097 | 60.0001 | 49.6 | 15.6454 | 33.4445 | 60.0174 | 33.4
15.67 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.6606 | 81.9963 | 60.0404 | 82 | 15.6688 | 65.8101 | 59.9713 | 65.8 | 15.6595 | 49.6064 | 60.0001 | 49.6 | 15.6537 | 33.4442 | 60.0174 | 33.4
15.6784 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.6689 | 81.9963 | 60.0404 | 82 | 15.6771 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.6678 | 49.6039 | 60.0001 | 49.6 | 15.662 | 33.4439 | 60.0174 | 33.4
15.6867 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.6773 | 81.9963 | 60.0404 | 82 | 15.6855 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.6761 | 49.6014 | 60.0001 | 49.6 | 15.6703 | 33.4436 | 60.0174 | 33.4
15.695 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.6856 | 81.9963 | 60.0404 | 82 | 15.6938 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.6845 | 49.5994 | 60.0001 | 49.6 | 15.6787 | 33.4433 | 60.0174 | 33.4
15.7034 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.6939 | 81.9963 | 60.0404 | 82 | 15.7021 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.6929 | 49.5973 | 60.0001 | 49.6 | 15.687 | 33.4433 | 60.0174 | 33.4
15.7117 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.7022 | 81.9963 | 60.0404 | 82 | 15.7104 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.7012 | 49.5957 | 60.0001 | 49.6 | 15.6953 | 33.4433 | 60.0174 | 33.4
15.7201 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.7105 | 81.9972 | 60.0404 | 82 | 15.7188 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.7095 | 49.5942 | 60.0001 | 49.6 | 15.7036 | 33.4434 | 60.0174 | 33.4
15.7284 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.7189 | 81.9982 | 60.0404 | 82 | 15.7272 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.7178 | 49.5927 | 60.0001 | 49.6 | 15.712 | 33.4436 | 60.0174 | 33.4
15.7367 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.7272 | 81.9991 | 60.0404 | 82 | 15.7355 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.7262 | 49.5912 | 60.0001 | 49.6 | 15.7203 | 33.4437 | 60.0174 | 33.4
15.7451 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.7356 | 82.0001 | 60.0404 | 82 | 15.7438 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.7345 | 49.5888 | 60.0001 | 49.6 | 15.7286 | 33.4438 | 60.0174 | 33.4
15.7534 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.7439 | 82.001 | 60.0404 | 82 | 15.7521 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.7429 | 49.5865 | 60.0001 | 49.6 | 15.7369 | 33.444 | 60.0174 | 33.4
15.7618 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.7522 | 82.002 | 60.0404 | 82 | 15.7605 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.7512 | 49.585 | 60.0001 | 49.6 | 15.7454 | 33.4441 | 60.0174 | 33.4
15.7701 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.7605 | 82.0013 | 60.0404 | 82 | 15.7689 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.7595 | 49.5836 | 60.0001 | 49.6 | 15.7537 | 33.4442 | 60.0174 | 33.4
15.7784 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.7688 | 82.0007 | 60.0404 | 82 | 15.7772 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.7678 | 49.5812 | 60.0001 | 49.6 | 15.762 | 33.4444 | 60.0174 | 33.4
15.7868 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.7772 | 82.0001 | 60.0404 | 82 | 15.7855 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.7762 | 49.5788 | 60.0001 | 49.6 | 15.7703 | 33.4445 | 60.0174 | 33.4
15.7951 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.7855 | 81.9995 | 60.0404 | 82 | 15.7938 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.7845 | 49.5764 | 60.0001 | 49.6 | 15.7787 | 33.4446 | 60.0174 | 33.4
15.8035 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.7939 | 81.9979 | 60.0404 | 82 | 15.8022 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.7928 | 49.5741 | 60.0001 | 49.6 | 15.787 | 33.4446 | 60.0174 | 33.4
15.8118 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.8022 | 81.9963 | 60.0404 | 82 | 15.8105 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.8011 | 49.5742 | 59.9943 | 49.6 | 15.7953 | 33.4446 | 60.0174 | 33.4
15.8201 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.8105 | 81.9947 | 60.0404 | 82 | 15.8188 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.8095 | 49.5744 | 59.9943 | 49.6 | 15.8036 | 33.445 | 60.0174 | 33.4
15.8285 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.8188 | 81.9932 | 60.0404 | 82 | 15.8272 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.8179 | 49.5755 | 59.9943 | 49.6 | 15.8119 | 33.4454 | 60.0174 | 33.4
15.8368 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.8272 | 81.9916 | 60.0404 | 82 | 15.8355 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.8262 | 49.5765 | 59.9943 | 49.6 | 15.8203 | 33.4465 | 60.0174 | 33.4
15.8451 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.8355 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 15.8439 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.8345 | 49.5758 | 59.9943 | 49.6 | 15.8286 | 33.4477 | 60.0174 | 33.4
15.8535 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.8438 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 15.8522 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.8428 | 49.5752 | 59.9943 | 49.6 | 15.8369 | 33.4488 | 60.0174 | 33.4
15.8618 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.8521 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 15.8605 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.8512 | 49.5752 | 59.9943 | 49.6 | 15.8452 | 33.4499 | 60.0174 | 33.4
15.8702 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.8604 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 15.8689 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.8595 | 49.5753 | 59.9943 | 49.6 | 15.8536 | 33.451 | 60.0174 | 33.4
15.8785 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.8688 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 15.8772 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.8679 | 49.576 | 59.9943 | 49.6 | 15.8619 | 33.4522 | 60.0174 | 33.4
15.8868 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.8771 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 15.8856 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.8762 | 49.5766 | 59.9943 | 49.6 | 15.8702 | 33.4528 | 60.0174 | 33.4
15.8952 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.8855 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 15.8939 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.8845 | 49.5772 | 59.9943 | 49.6 | 15.8785 | 33.4534 | 60.0174 | 33.4
15.9035 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.8938 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 15.9022 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.8928 | 49.5778 | 59.9943 | 49.6 | 15.887 | 33.4536 | 60.0174 | 33.4
15.9119 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.9021 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 15.9106 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.9012 | 49.5781 | 59.9943 | 49.6 | 15.8953 | 33.4539 | 60.0174 | 33.4
15.9202 | 81.9948 | 59.9598 | 82 | 15.9104 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 15.9189 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.9095 | 49.5785 | 59.9943 | 49.6 | 15.9036 | 33.4534 | 60.0174 | 33.4
15.9285 | 81.9948 | 59.9655 | 82 | 15.9187 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 15.9272 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.9178 | 49.5789 | 59.9943 | 49.6 | 15.9119 | 33.4529 | 60.0174 | 33.4
15.9369 | 81.9948 | 59.9655 | 82 | 15.9271 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 15.9356 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.9262 | 49.5792 | 59.9943 | 49.6 | 15.9203 | 33.4524 | 60.0174 | 33.4
15.9452 | 81.9948 | 59.9655 | 82 | 15.9354 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 15.9439 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.9345 | 49.5796 | 59.9943 | 49.6 | 15.9286 | 33.4519 | 60.0174 | 33.4
15.9535 | 81.9948 | 59.9655 | 82 | 15.9438 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 15.9523 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.9429 | 49.5799 | 59.9943 | 49.6 | 15.9369 | 33.4514 | 60.0174 | 33.4
15.9619 | 81.9948 | 59.9655 | 82 | 15.9521 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 15.9606 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.9512 | 49.5797 | 59.9943 | 49.6 | 15.9452 | 33.4508 | 60.0174 | 33.4
15.9702 | 81.9948 | 59.9655 | 82 | 15.9604 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 15.9689 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.9595 | 49.5795 | 59.9943 | 49.6 | 15.9536 | 33.4508 | 60.0174 | 33.4
15.9786 | 81.9948 | 59.9655 | 82 | 15.9687 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 15.9773 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.9678 | 49.5793 | 59.9943 | 49.6 | 15.9619 | 33.4508 | 60.0174 | 33.4
15.9869 | 81.9948 | 59.9655 | 82 | 15.977 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 15.9856 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.9762 | 49.5791 | 59.9943 | 49.6 | 15.9702 | 33.4508 | 60.0174 | 33.4
15.9952 | 81.9948 | 59.9655 | 82 | 15.9854 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 15.994 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.9845 | 49.5796 | 59.9943 | 49.6 | 15.9785 | 33.4508 | 60.0174 | 33.4
16.0036 | 81.9948 | 59.9655 | 82 | 15.9937 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 16.0023 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 15.9929 | 49.58 | 59.9943 | 49.6 | 15.9869 | 33.4502 | 60.0174 | 33.4
16.0119 | 81.9957 | 59.9655 | 82 | 16.002 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 16.0106 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 16.0012 | 49.5804 | 59.9943 | 49.6 | 15.9952 | 33.4496 | 60.0174 | 33.4
16.0203 | 81.9967 | 59.9655 | 82 | 16.0103 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 16.019 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 16.0095 | 49.5809 | 59.9943 | 49.6 | 16.0035 | 33.449 | 60.0174 | 33.4
16.0286 | 81.9976 | 59.9655 | 82 | 16.0187 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 16.0273 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 16.0179 | 49.5813 | 59.9943 | 49.6 | 16.0118 | 33.4484 | 60.0174 | 33.4
16.0369 | 81.9985 | 59.9655 | 82 | 16.027 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 16.0356 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 16.0262 | 49.5818 | 59.9943 | 49.6 | 16.0203 | 33.4471 | 60.0174 | 33.4
16.0453 | 81.9998 | 59.9655 | 82 | 16.0354 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 16.0439 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 16.0345 | 49.582 | 59.9943 | 49.6 | 16.0286 | 33.4459 | 60.0174 | 33.4
16.0536 | 82.0011 | 59.9655 | 82 | 16.0437 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 16.0523 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 16.0428 | 49.5823 | 59.9943 | 49.6 | 16.0369 | 33.4442 | 60.0174 | 33.4
16.0619 | 82.0027 | 59.9655 | 82 | 16.052 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 16.0606 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 16.0512 | 49.5825 | 59.9943 | 49.6 | 16.0452 | 33.4425 | 60.0174 | 33.4
16.0703 | 82.0044 | 59.9655 | 82 | 16.0603 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 16.069 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 16.0595 | 49.5827 | 59.9943 | 49.6 | 16.0536 | 33.4409 | 60.0174 | 33.4
16.0786 | 82.0051 | 59.9655 | 82 | 16.0686 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 16.0773 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 16.0679 | 49.5824 | 59.9943 | 49.6 | 16.0619 | 33.4392 | 60.0174 | 33.4
16.087 | 82.0058 | 59.9655 | 82 | 16.077 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 16.0856 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 16.0762 | 49.5821 | 59.9943 | 49.6 | 16.0702 | 33.4381 | 60.0174 | 33.4
16.0953 | 82.0061 | 59.9655 | 82 | 16.0853 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 16.094 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 16.0845 | 49.5818 | 59.9943 | 49.6 | 16.0785 | 33.4371 | 60.0174 | 33.4
16.1036 | 82.0063 | 59.9655 | 82 | 16.0937 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 16.1023 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 16.0929 | 49.5815 | 59.9943 | 49.6 | 16.0869 | 33.4359 | 60.0174 | 33.4
16.112 | 82.0066 | 59.9655 | 82 | 16.102 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 16.1107 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 16.1012 | 49.5796 | 59.9943 | 49.6 | 16.0952 | 33.4348 | 60.0174 | 33.4
16.1203 | 82.0069 | 59.9655 | 82 | 16.1103 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 16.119 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 16.1096 | 49.5777 | 59.9943 | 49.6 | 16.1035 | 33.4339 | 60.0174 | 33.4
16.1286 | 82.0069 | 59.9655 | 82 | 16.1186 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 16.1273 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 16.1179 | 49.576 | 59.9943 | 49.6 | 16.1118 | 33.433 | 60.0174 | 33.4
16.137 | 82.0069 | 59.9655 | 82 | 16.1269 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 16.1357 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 16.1262 | 49.5743 | 59.9943 | 49.6 | 16.1202 | 33.4324 | 60.0174 | 33.4
16.1453 | 82.0059 | 59.9655 | 82 | 16.1353 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 16.144 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 16.1345 | 49.5724 | 59.9943 | 49.6 | 16.1285 | 33.4319 | 60.0174 | 33.4
16.1537 | 82.0049 | 59.9655 | 82 | 16.1436 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 16.1523 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 16.1429 | 49.5706 | 59.9943 | 49.6 | 16.1368 | 33.4311 | 60.0174 | 33.4
16.162 | 82.005 | 59.9655 | 82 | 16.1519 | 81.99 | 60.0404 | 82 | 16.1607 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 16.1512 | 49.5697 | 59.9943 | 49.6 | 16.1451 | 33.4303 | 60.0174 | 33.4
16.1703 | 82.0051 | 59.9655 | 82 | 16.1602 | 81.9902 | 60.0404 | 82 | 16.169 | 65.8099 | 59.9713 | 65.8 | 16.1595 | 49.5687 | 59.9943 | 49.6 | 16.1536 | 33.4296 | 60.0174 | 33.4
16.1787 | 82.0046 | 59.9655 | 82 | 16.1686 | 81.9904 | 60.0404 | 82 | 16.1774 | 65.8094 | 59.9713 | 65.8 | 16.1678 | 49.5678 | 59.9943 | 49.6 | 16.1619 | 33.4288 | 60.0174 | 33.4
16.187 | 82.0041 | 59.9655 | 82 | 16.1769 | 81.9917 | 60.0404 | 82 | 16.1857 | 65.8089 | 59.9713 | 65.8 | 16.1762 | 49.5668 | 59.9943 | 49.6 | 16.1702 | 33.4281 | 60.0174 | 33.4
16.1954 | 82.0045 | 59.9655 | 82 | 16.1852 | 81.9931 | 60.0404 | 82 | 16.194 | 65.8084 | 59.9713 | 65.8 | 16.1846 | 49.5675 | 59.9943 | 49.6 | 16.1785 | 33.4274 | 60.0174 | 33.4
16.2037 | 82.005 | 59.9655 | 82 | 16.1936 | 81.9954 | 60.0404 | 82 | 16.2024 | 65.8079 | 59.9713 | 65.8 | 16.1929 | 49.5681 | 59.9943 | 49.6 | 16.1869 | 33.4272 | 60.0174 | 33.4
16.212 | 82.0054 | 59.9655 | 82 | 16.2019 | 81.9977 | 60.0404 | 82 | 16.2107 | 65.8074 | 59.9713 | 65.8 | 16.2012 | 49.5698 | 59.9943 | 49.6 | 16.1952 | 33.427 | 60.0174 | 33.4
16.2204 | 82.0058 | 59.9655 | 82 | 16.2102 | 82.0006 | 60.0404 | 82 | 16.2191 | 65.8066 | 59.9713 | 65.8 | 16.2095 | 49.5714 | 59.9943 | 49.6 | 16.2035 | 33.4268 | 60.0174 | 33.4
16.2287 | 82.0067 | 59.9655 | 82 | 16.2185 | 82.0035 | 60.0404 | 82 | 16.2274 | 65.8058 | 59.9713 | 65.8 | 16.2179 | 49.5731 | 59.9943 | 49.6 | 16.2118 | 33.4265 | 60.0174 | 33.4
16.237 | 82.0077 | 59.9655 | 82 | 16.2269 | 82.0064 | 60.0404 | 82 | 16.2357 | 65.8047 | 59.9713 | 65.8 | 16.2262 | 49.5749 | 59.9943 | 49.6 | 16.2202 | 33.4248 | 60.0174 | 33.4
16.2454 | 82.0086 | 59.9655 | 82 | 16.2352 | 82.0092 | 60.0404 | 82 | 16.2441 | 65.8036 | 59.9713 | 65.8 | 16.2346 | 49.5762 | 59.9943 | 49.6 | 16.2285 | 33.423 | 60.0174 | 33.4
16.2537 | 82.0095 | 59.9655 | 82 | 16.2436 | 82.0119 | 60.0404 | 82 | 16.2524 | 65.803 | 59.9713 | 65.8 | 16.2429 | 49.5775 | 59.9943 | 49.6 | 16.2368 | 33.4213 | 60.0174 | 33.4
16.2621 | 82.0104 | 59.9655 | 82 | 16.2519 | 82.0146 | 60.0404 | 82 | 16.2607 | 65.8024 | 59.9713 | 65.8 | 16.2512 | 49.5783 | 59.9943 | 49.6 | 16.2451 | 33.4196 | 60.0174 | 33.4
16.2704 | 82.0114 | 59.9655 | 82 | 16.2602 | 82.0152 | 60.0404 | 82 | 16.269 | 65.8018 | 59.9713 | 65.8 | 16.2595 | 49.5792 | 59.9943 | 49.6 | 16.2535 | 33.4179 | 60.0174 | 33.4
16.2787 | 82.0103 | 59.9655 | 82 | 16.2685 | 82.0159 | 60.0404 | 82 | 16.2774 | 65.8012 | 59.9713 | 65.8 | 16.2679 | 49.58 | 59.9943 | 49.6 | 16.2618 | 33.4161 | 60.0174 | 33.4
16.2871 | 82.0093 | 59.9655 | 82 | 16.2768 | 82.0156 | 60.0404 | 82 | 16.2858 | 65.8006 | 59.9713 | 65.8 | 16.2762 | 49.5808 | 59.9943 | 49.6 | 16.2701 | 33.4148 | 60.0174 | 33.4
16.2954 | 82.0094 | 59.9655 | 82 | 16.2852 | 82.0152 | 60.0404 | 82 | 16.2941 | 65.8 | 59.9713 | 65.8 | 16.2845 | 49.58 | 59.9943 | 49.6 | 16.2784 | 33.4134 | 60.0174 | 33.4
16.3038 | 82.0096 | 59.9655 | 82 | 16.2935 | 82.0143 | 60.0404 | 82 | 16.3024 | 65.7997 | 59.9713 | 65.8 | 16.2929 | 49.5792 | 59.9943 | 49.6 | 16.2869 | 33.4121 | 60.0174 | 33.4
16.3121 | 82.0097 | 59.9655 | 82 | 16.3018 | 82.0133 | 60.0404 | 82 | 16.3107 | 65.7993 | 59.9713 | 65.8 | 16.3012 | 49.5784 | 59.9943 | 49.6 | 16.2952 | 33.4107 | 60.0174 | 33.4
16.3204 | 82.0098 | 59.9655 | 82 | 16.3102 | 82.013 | 60.0404 | 82 | 16.3191 | 65.8006 | 59.9713 | 65.8 | 16.3096 | 49.5776 | 59.9943 | 49.6 | 16.3035 | 33.4111 | 60.0174 | 33.4
16.3288 | 82.0099 | 59.9655 | 82 | 16.3185 | 82.0126 | 60.0404 | 82 | 16.3275 | 65.8019 | 59.9713 | 65.8 | 16.3179 | 49.5774 | 59.9943 | 49.6 | 16.3118 | 33.4115 | 60.0174 | 33.4
16.3371 | 82.0101 | 59.9655 | 82 | 16.3268 | 82.0123 | 60.0404 | 82 | 16.3358 | 65.8031 | 59.9713 | 65.8 | 16.3262 | 49.5772 | 59.9943 | 49.6 | 16.3202 | 33.4119 | 60.0174 | 33.4
16.3454 | 82.0102 | 59.9655 | 82 | 16.3351 | 82.012 | 60.0404 | 82 | 16.3441 | 65.8044 | 59.9713 | 65.8 | 16.3345 | 49.5774 | 59.9943 | 49.6 | 16.3285 | 33.4122 | 60.0174 | 33.4
16.3538 | 82.0103 | 59.9655 | 82 | 16.3435 | 82.0125 | 60.0404 | 82 | 16.3524 | 65.8073 | 59.9713 | 65.8 | 16.3429 | 49.5777 | 59.9943 | 49.6 | 16.3368 | 33.4107 | 60.0174 | 33.4
16.3621 | 82.0115 | 59.9655 | 82 | 16.3518 | 82.013 | 60.0404 | 82 | 16.3608 | 65.8102 | 59.9713 | 65.8 | 16.3512 | 49.5779 | 59.9943 | 49.6 | 16.3451 | 33.4092 | 60.0174 | 33.4
16.3705 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.3601 | 82.0121 | 60.0404 | 82 | 16.3691 | 65.8132 | 59.9713 | 65.8 | 16.3596 | 49.5781 | 59.9943 | 49.6 | 16.3535 | 33.4073 | 60.0174 | 33.4
16.3788 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.3684 | 82.0112 | 60.0404 | 82 | 16.3774 | 65.8161 | 59.9713 | 65.8 | 16.3679 | 49.5806 | 59.9943 | 49.6 | 16.3618 | 33.4054 | 60.0174 | 33.4
16.3871 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.3768 | 82.0099 | 60.0404 | 82 | 16.3858 | 65.819 | 59.9713 | 65.8 | 16.3762 | 49.5831 | 59.9943 | 49.6 | 16.3701 | 33.4035 | 60.0174 | 33.4
16.3955 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.3851 | 82.0085 | 60.0404 | 82 | 16.3941 | 65.8219 | 59.9713 | 65.8 | 16.3846 | 49.5856 | 59.9943 | 49.6 | 16.3784 | 33.4017 | 60.0174 | 33.4
16.4038 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.3935 | 82.0066 | 60.0404 | 82 | 16.4025 | 65.8236 | 59.9713 | 65.8 | 16.3929 | 49.5881 | 59.9943 | 49.6 | 16.3868 | 33.3998 | 60.0174 | 33.4
16.4121 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.4018 | 82.0047 | 60.0404 | 82 | 16.4108 | 65.8253 | 59.9713 | 65.8 | 16.4012 | 49.5897 | 59.9943 | 49.6 | 16.3951 | 33.398 | 60.0174 | 33.4
16.4205 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.4101 | 82.0035 | 60.0404 | 82 | 16.4191 | 65.8267 | 59.9713 | 65.8 | 16.4095 | 49.5913 | 59.9943 | 49.6 | 16.4034 | 33.3977 | 60.0174 | 33.4
16.4288 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.4184 | 82.0023 | 60.0404 | 82 | 16.4275 | 65.8281 | 59.9713 | 65.8 | 16.4179 | 49.5925 | 59.9943 | 49.6 | 16.4117 | 33.3973 | 60.0174 | 33.4
16.4372 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.4267 | 82.0017 | 60.0404 | 82 | 16.4358 | 65.8278 | 59.9713 | 65.8 | 16.4262 | 49.5938 | 59.9943 | 49.6 | 16.4202 | 33.399 | 60.0174 | 33.4
16.4455 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.4351 | 82.0012 | 60.0404 | 82 | 16.4442 | 65.8276 | 59.9713 | 65.8 | 16.4346 | 49.5954 | 59.9943 | 49.6 | 16.4285 | 33.4007 | 60.0174 | 33.4
16.4538 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.4434 | 82.0021 | 60.0404 | 82 | 16.4525 | 65.8264 | 59.9713 | 65.8 | 16.4429 | 49.5971 | 59.9943 | 49.6 | 16.4368 | 33.4024 | 60.0174 | 33.4
16.4622 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.4518 | 82.003 | 60.0404 | 82 | 16.4608 | 65.8252 | 59.9713 | 65.8 | 16.4512 | 49.5973 | 59.9943 | 49.6 | 16.4451 | 33.4042 | 60.0174 | 33.4
16.4705 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.4601 | 82.0043 | 60.0404 | 82 | 16.4692 | 65.8241 | 59.9713 | 65.8 | 16.4596 | 49.5975 | 59.9943 | 49.6 | 16.4534 | 33.4058 | 60.0174 | 33.4
16.4789 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.4684 | 82.0056 | 60.0404 | 82 | 16.4775 | 65.8229 | 59.9713 | 65.8 | 16.4679 | 49.5978 | 59.9943 | 49.6 | 16.4618 | 33.4074 | 60.0174 | 33.4
16.4872 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.4767 | 82.0049 | 60.0404 | 82 | 16.4858 | 65.8217 | 59.9713 | 65.8 | 16.4763 | 49.598 | 59.9943 | 49.6 | 16.4701 | 33.4092 | 60.0174 | 33.4
16.4955 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.485 | 82.0042 | 60.0404 | 82 | 16.4942 | 65.8206 | 59.9713 | 65.8 | 16.4846 | 49.5974 | 59.9943 | 49.6 | 16.4784 | 33.411 | 60.0174 | 33.4
16.5039 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.4934 | 82.0035 | 60.0404 | 82 | 16.5025 | 65.8198 | 59.9713 | 65.8 | 16.4929 | 49.5968 | 59.9943 | 49.6 | 16.4867 | 33.4113 | 60.0174 | 33.4
16.5122 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.5017 | 82.0028 | 60.0404 | 82 | 16.5109 | 65.8189 | 59.9713 | 65.8 | 16.5012 | 49.5966 | 59.9943 | 49.6 | 16.4951 | 33.4116 | 60.0174 | 33.4
16.5205 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.51 | 82.0013 | 60.0404 | 82 | 16.5192 | 65.818 | 59.9713 | 65.8 | 16.5096 | 49.5964 | 59.9943 | 49.6 | 16.5034 | 33.4117 | 60.0174 | 33.4
16.5289 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.5183 | 81.9999 | 60.0404 | 82 | 16.5275 | 65.8171 | 59.9713 | 65.8 | 16.5179 | 49.5965 | 59.9943 | 49.6 | 16.5117 | 33.4118 | 60.0174 | 33.4
16.5372 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.5267 | 81.9971 | 60.0404 | 82 | 16.5359 | 65.8172 | 59.9713 | 65.8 | 16.5262 | 49.5966 | 59.9943 | 49.6 | 16.52 | 33.4121 | 60.0174 | 33.4
16.5456 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.535 | 81.9942 | 60.0404 | 82 | 16.5442 | 65.8172 | 59.9713 | 65.8 | 16.5345 | 49.5965 | 59.9943 | 49.6 | 16.5284 | 33.4123 | 60.0174 | 33.4
16.5539 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.5433 | 81.9908 | 60.0462 | 82 | 16.5526 | 65.8173 | 59.9713 | 65.8 | 16.5429 | 49.5965 | 59.9943 | 49.6 | 16.5367 | 33.4126 | 60.0174 | 33.4
16.5622 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.5517 | 81.9873 | 60.0462 | 82 | 16.5609 | 65.8174 | 59.9713 | 65.8 | 16.5513 | 49.5963 | 59.9943 | 49.6 | 16.545 | 33.4128 | 60.0174 | 33.4
16.5706 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.56 | 81.9858 | 60.0462 | 82 | 16.5692 | 65.8174 | 59.9713 | 65.8 | 16.5596 | 49.5962 | 59.9943 | 49.6 | 16.5533 | 33.413 | 60.0174 | 33.4
16.5789 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.5683 | 81.9844 | 60.0462 | 82 | 16.5776 | 65.8174 | 59.9713 | 65.8 | 16.5679 | 49.5968 | 59.9943 | 49.6 | 16.5618 | 33.4131 | 60.0174 | 33.4
16.5872 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.5766 | 81.9823 | 60.0462 | 82 | 16.5859 | 65.8174 | 59.9713 | 65.8 | 16.5762 | 49.5975 | 59.9943 | 49.6 | 16.5701 | 33.4131 | 60.0174 | 33.4
16.5956 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.585 | 81.9802 | 60.0462 | 82 | 16.5942 | 65.8174 | 59.9713 | 65.8 | 16.5846 | 49.5983 | 59.9943 | 49.6 | 16.5784 | 33.413 | 60.0174 | 33.4
16.6039 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.5933 | 81.9781 | 60.0462 | 82 | 16.6025 | 65.8174 | 59.9713 | 65.8 | 16.5929 | 49.5991 | 59.9943 | 49.6 | 16.5867 | 33.4131 | 60.0174 | 33.4
16.6123 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.6016 | 81.976 | 60.0462 | 82 | 16.6109 | 65.8174 | 59.9713 | 65.8 | 16.6013 | 49.5985 | 59.9943 | 49.6 | 16.5951 | 33.4132 | 60.0174 | 33.4
16.6206 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.61 | 81.9753 | 60.0462 | 82 | 16.6193 | 65.8178 | 59.9713 | 65.8 | 16.6096 | 49.5978 | 59.9943 | 49.6 | 16.6034 | 33.4133 | 60.0174 | 33.4
16.6289 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.6183 | 81.9746 | 60.0462 | 82 | 16.6276 | 65.8183 | 59.9713 | 65.8 | 16.6179 | 49.5972 | 59.9943 | 49.6 | 16.6117 | 33.4134 | 60.0174 | 33.4
16.6373 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.6266 | 81.9746 | 60.0462 | 82 | 16.6359 | 65.8188 | 59.9713 | 65.8 | 16.6263 | 49.5966 | 59.9943 | 49.6 | 16.62 | 33.4151 | 60.0174 | 33.4
16.6456 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.6349 | 81.9746 | 60.0462 | 82 | 16.6442 | 65.8193 | 59.9713 | 65.8 | 16.6346 | 49.5964 | 59.9943 | 49.6 | 16.6284 | 33.4168 | 60.0174 | 33.4
16.654 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.6433 | 81.9746 | 60.0462 | 82 | 16.6526 | 65.8198 | 59.9713 | 65.8 | 16.6429 | 49.5962 | 59.9943 | 49.6 | 16.6367 | 33.4186 | 60.0174 | 33.4
16.6623 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.6516 | 81.9746 | 60.0462 | 82 | 16.6609 | 65.8203 | 59.9713 | 65.8 | 16.6512 | 49.5968 | 59.9943 | 49.6 | 16.645 | 33.4203 | 60.0174 | 33.4
16.6706 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.6599 | 81.9746 | 60.0462 | 82 | 16.6693 | 65.8215 | 59.9713 | 65.8 | 16.6596 | 49.5974 | 59.9943 | 49.6 | 16.6533 | 33.4226 | 60.0174 | 33.4
16.679 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.6682 | 81.9746 | 60.0462 | 82 | 16.6776 | 65.8227 | 59.9713 | 65.8 | 16.6679 | 49.5979 | 59.9943 | 49.6 | 16.6617 | 33.425 | 60.0174 | 33.4
16.6873 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.6765 | 81.9746 | 60.0462 | 82 | 16.6859 | 65.824 | 59.9713 | 65.8 | 16.6763 | 49.5984 | 59.9943 | 49.6 | 16.67 | 33.4274 | 60.0174 | 33.4
16.6956 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.6849 | 81.9746 | 60.0462 | 82 | 16.6943 | 65.8252 | 59.9713 | 65.8 | 16.6846 | 49.5996 | 59.9943 | 49.6 | 16.6783 | 33.4298 | 60.0174 | 33.4
16.704 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.6932 | 81.9746 | 60.0462 | 82 | 16.7026 | 65.8248 | 59.9713 | 65.8 | 16.6929 | 49.6008 | 59.9943 | 49.6 | 16.6866 | 33.432 | 60.0174 | 33.4
16.7123 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.7016 | 81.9746 | 60.0462 | 82 | 16.7109 | 65.8243 | 59.9713 | 65.8 | 16.7012 | 49.6009 | 59.9943 | 49.6 | 16.6951 | 33.4343 | 60.0174 | 33.4
16.7207 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.7099 | 81.9746 | 60.0462 | 82 | 16.7193 | 65.8239 | 59.9713 | 65.8 | 16.7096 | 49.601 | 59.9943 | 49.6 | 16.7034 | 33.4349 | 60.0174 | 33.4
16.729 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.7182 | 81.9746 | 60.0462 | 82 | 16.7276 | 65.8235 | 59.9713 | 65.8 | 16.718 | 49.6002 | 59.9943 | 49.6 | 16.7117 | 33.4355 | 60.0174 | 33.4
16.7373 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.7265 | 81.9746 | 60.0462 | 82 | 16.736 | 65.8231 | 59.9713 | 65.8 | 16.7263 | 49.5993 | 59.9943 | 49.6 | 16.72 | 33.4376 | 60.0174 | 33.4
16.7457 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.7348 | 81.9746 | 60.0462 | 82 | 16.7443 | 65.8227 | 59.9713 | 65.8 | 16.7346 | 49.5976 | 59.9943 | 49.6 | 16.7284 | 33.4397 | 60.0174 | 33.4
16.754 | 82.0126 | 59.9655 | 82 | 16.7432 | 81.9746 | 60.0462 | 82 | 16.7526 | 65.8215 | 59.9713 | 65.8 | 16.7429 | 49.5959 | 59.9943 | 49.6 | 16.7367 | 33.4416 | 60.0174 | 33.4
16.7623 | 82.0126 | 59.9713 | 82 | 16.7515 | 81.9746 | 60.0462 | 82 | 16.761 | 65.8203 | 59.9713 | 65.8 | 16.7513 | 49.5942 | 59.9943 | 49.6 | 16.745 | 33.4435 | 60.0174 | 33.4
16.7707 | 82.0126 | 59.9713 | 82 | 16.7599 | 81.9746 | 60.0462 | 82 | 16.7693 | 65.8188 | 59.9713 | 65.8 | 16.7596 | 49.5925 | 59.9943 | 49.6 | 16.7533 | 33.4453 | 60.0174 | 33.4
16.779 | 82.0126 | 59.9713 | 82 | 16.7682 | 81.9746 | 60.0462 | 82 | 16.7776 | 65.8172 | 59.9713 | 65.8 | 16.7679 | 49.5906 | 59.9943 | 49.6 | 16.7617 | 33.447 | 60.0174 | 33.4
16.7874 | 82.0126 | 59.9713 | 82 | 16.7765 | 81.9746 | 60.0462 | 82 | 16.786 | 65.8169 | 59.9713 | 65.8 | 16.7762 | 49.5886 | 59.9943 | 49.6 | 16.77 | 33.4488 | 60.0174 | 33.4
16.7957 | 82.0126 | 59.9713 | 82 | 16.7848 | 81.9746 | 60.0462 | 82 | 16.7943 | 65.8165 | 59.9713 | 65.8 | 16.7846 | 49.5877 | 59.9943 | 49.6 | 16.7783 | 33.4506 | 60.0174 | 33.4
16.804 | 82.0126 | 59.9713 | 82 | 16.7931 | 81.9746 | 60.0462 | 82 | 16.8027 | 65.8172 | 59.9713 | 65.8 | 16.7929 | 49.5868 | 59.9943 | 49.6 | 16.7866 | 33.4519 | 60.0174 | 33.4
16.8124 | 82.0126 | 59.9713 | 82 | 16.8015 | 81.9746 | 60.0462 | 82 | 16.811 | 65.8179 | 59.9713 | 65.8 | 16.8013 | 49.5867 | 59.9943 | 49.6 | 16.795 | 33.4532 | 60.0174 | 33.4
16.8207 | 82.0126 | 59.9713 | 82 | 16.8098 | 81.9746 | 60.0462 | 82 | 16.8193 | 65.8194 | 59.9713 | 65.8 | 16.8096 | 49.5866 | 59.9943 | 49.6 | 16.8033 | 33.4527 | 60.0174 | 33.4
16.829 | 82.0138 | 59.9713 | 82 | 16.8181 | 81.9746 | 60.0462 | 82 | 16.8277 | 65.8209 | 59.9713 | 65.8 | 16.8179 | 49.5864 | 59.9943 | 49.6 | 16.8116 | 33.4522 | 60.0174 | 33.4
16.8374 | 82.0151 | 59.9713 | 82 | 16.8264 | 81.9746 | 60.0462 | 82 | 16.836 | 65.8211 | 59.9713 | 65.8 | 16.8263 | 49.5862 | 59.9943 | 49.6 | 16.8199 | 33.4512 | 60.0174 | 33.4
16.8457 | 82.0163 | 59.9713 | 82 | 16.8347 | 81.9746 | 60.0462 | 82 | 16.8444 | 65.8214 | 59.9713 | 65.8 | 16.8346 | 49.5859 | 59.9943 | 49.6 | 16.8284 | 33.4502 | 60.0174 | 33.4
16.8541 | 82.0175 | 59.9713 | 82 | 16.8431 | 81.9746 | 60.0462 | 82 | 16.8527 | 65.8221 | 59.9713 | 65.8 | 16.843 | 49.5857 | 59.9943 | 49.6 | 16.8367 | 33.4492 | 60.0174 | 33.4
16.8624 | 82.0201 | 59.9713 | 82 | 16.8514 | 81.9746 | 60.0462 | 82 | 16.861 | 65.8227 | 59.9713 | 65.8 | 16.8513 | 49.5845 | 59.9943 | 49.6 | 16.845 | 33.4482 | 60.0174 | 33.4
16.8707 | 82.0228 | 59.9713 | 82 | 16.8598 | 81.9746 | 60.0462 | 82 | 16.8694 | 65.8237 | 59.9713 | 65.8 | 16.8596 | 49.5834 | 59.9943 | 49.6 | 16.8533 | 33.4474 | 60.0174 | 33.4
16.8791 | 82.0249 | 59.9713 | 82 | 16.8681 | 81.9746 | 60.0462 | 82 | 16.8777 | 65.8248 | 59.9713 | 65.8 | 16.8679 | 49.5836 | 59.9943 | 49.6 | 16.8617 | 33.4466 | 60.0174 | 33.4
16.8874 | 82.0271 | 59.9713 | 82 | 16.8764 | 81.9746 | 60.0462 | 82 | 16.886 | 65.8247 | 59.9713 | 65.8 | 16.8763 | 49.5839 | 59.9943 | 49.6 | 16.87 | 33.4462 | 60.0174 | 33.4
16.8957 | 82.0292 | 59.9713 | 82 | 16.8847 | 81.9746 | 60.0462 | 82 | 16.8943 | 65.8247 | 59.9713 | 65.8 | 16.8846 | 49.5842 | 59.9943 | 49.6 | 16.8783 | 33.4459 | 60.0174 | 33.4
16.9041 | 82.0313 | 59.9713 | 82 | 16.893 | 81.9758 | 60.0462 | 82 | 16.9027 | 65.8234 | 59.9713 | 65.8 | 16.8929 | 49.5845 | 59.9943 | 49.6 | 16.8866 | 33.4456 | 60.0174 | 33.4
16.9124 | 82.0312 | 59.9713 | 82 | 16.9014 | 81.9769 | 60.0462 | 82 | 16.9111 | 65.8222 | 59.9713 | 65.8 | 16.9013 | 49.586 | 59.9943 | 49.6 | 16.895 | 33.4454 | 60.0174 | 33.4
16.9208 | 82.0311 | 59.9713 | 82 | 16.9097 | 81.978 | 60.0462 | 82 | 16.9194 | 65.8221 | 59.9713 | 65.8 | 16.9096 | 49.5874 | 59.9943 | 49.6 | 16.9033 | 33.4449 | 60.0174 | 33.4
16.9291 | 82.031 | 59.9713 | 82 | 16.9181 | 81.9792 | 60.0462 | 82 | 16.9277 | 65.8221 | 59.9713 | 65.8 | 16.918 | 49.5901 | 59.9943 | 49.6 | 16.9116 | 33.4443 | 60.0174 | 33.4
16.9374 | 82.0309 | 59.9713 | 82 | 16.9264 | 81.9803 | 60.0462 | 82 | 16.936 | 65.822 | 59.9713 | 65.8 | 16.9263 | 49.5927 | 59.9943 | 49.6 | 16.9199 | 33.4437 | 60.0174 | 33.4
16.9458 | 82.0293 | 59.9713 | 82 | 16.9347 | 81.9814 | 60.0462 | 82 | 16.9444 | 65.8219 | 59.9713 | 65.8 | 16.9346 | 49.5964 | 59.9943 | 49.6 | 16.9283 | 33.4432 | 60.0174 | 33.4
16.9541 | 82.0278 | 59.9713 | 82 | 16.943 | 81.9826 | 60.0462 | 82 | 16.9528 | 65.8215 | 59.9713 | 65.8 | 16.9429 | 49.6002 | 59.9943 | 49.6 | 16.9366 | 33.442 | 60.0174 | 33.4
16.9624 | 82.0263 | 59.9713 | 82 | 16.9513 | 81.9837 | 60.0462 | 82 | 16.9611 | 65.821 | 59.9713 | 65.8 | 16.9513 | 49.6025 | 59.9943 | 49.6 | 16.9449 | 33.4409 | 60.0174 | 33.4
16.9708 | 82.0248 | 59.9713 | 82 | 16.9597 | 81.9848 | 60.0462 | 82 | 16.9694 | 65.8206 | 59.9713 | 65.8 | 16.9596 | 49.6049 | 59.9943 | 49.6 | 16.9532 | 33.4395 | 60.0174 | 33.4
16.9791 | 82.024 | 59.9713 | 82 | 16.968 | 81.986 | 60.0462 | 82 | 16.9777 | 65.8201 | 59.9713 | 65.8 | 16.968 | 49.6061 | 59.9943 | 49.6 | 16.9617 | 33.438 | 60.0174 | 33.4
16.9875 | 82.0232 | 59.9713 | 82 | 16.9763 | 81.986 | 60.0462 | 82 | 16.9861 | 65.8222 | 59.9713 | 65.8 | 16.9763 | 49.6073 | 59.9943 | 49.6 | 16.97 | 33.4367 | 60.0174 | 33.4
16.9958 | 82.0217 | 59.9713 | 82 | 16.9846 | 81.986 | 60.0462 | 82 | 16.9944 | 65.8243 | 59.9713 | 65.8 | 16.9846 | 49.6073 | 59.9943 | 49.6 | 16.9783 | 33.4355 | 60.0174 | 33.4
17.0041 | 82.0202 | 59.9713 | 82 | 16.993 | 81.986 | 60.0462 | 82 | 17.0027 | 65.8264 | 59.9713 | 65.8 | 16.993 | 49.6073 | 59.9943 | 49.6 | 16.9866 | 33.4347 | 60.0116 | 33.4
17.0125 | 82.0186 | 59.9713 | 82 | 17.0013 | 81.986 | 60.0462 | 82 | 17.0111 | 65.8285 | 59.9713 | 65.8 | 17.0013 | 49.6059 | 59.9943 | 49.6 | 16.995 | 33.434 | 60.0116 | 33.4
17.0208 | 82.0171 | 59.9713 | 82 | 17.0096 | 81.986 | 60.0462 | 82 | 17.0194 | 65.8306 | 59.9713 | 65.8 | 17.0096 | 49.6046 | 59.9943 | 49.6 | 17.0033 | 33.4331 | 60.0116 | 33.4
17.0291 | 82.0136 | 59.9713 | 82 | 17.018 | 81.986 | 60.0462 | 82 | 17.0278 | 65.8327 | 59.9713 | 65.8 | 17.0179 | 49.6031 | 59.9943 | 49.6 | 17.0116 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
17.0375 | 82.0101 | 59.9713 | 82 | 17.0263 | 81.986 | 60.0462 | 82 | 17.0361 | 65.8349 | 59.9713 | 65.8 | 17.0263 | 49.6016 | 59.9943 | 49.6 | 17.0199 | 33.4317 | 60.0116 | 33.4
17.0458 | 82.0065 | 59.9713 | 82 | 17.0346 | 81.986 | 60.0462 | 82 | 17.0444 | 65.837 | 59.9713 | 65.8 | 17.0346 | 49.6006 | 59.9943 | 49.6 | 17.0283 | 33.4312 | 60.0116 | 33.4
17.0542 | 82.003 | 59.9713 | 82 | 17.0429 | 81.986 | 60.0462 | 82 | 17.0528 | 65.8392 | 59.9713 | 65.8 | 17.043 | 49.5996 | 59.9943 | 49.6 | 17.0366 | 33.4309 | 60.0116 | 33.4
17.0625 | 81.9991 | 59.9713 | 82 | 17.0513 | 81.986 | 60.0462 | 82 | 17.0611 | 65.8414 | 59.9713 | 65.8 | 17.0513 | 49.5996 | 59.9943 | 49.6 | 17.0449 | 33.4307 | 60.0116 | 33.4
17.0708 | 81.9953 | 59.9713 | 82 | 17.0596 | 81.986 | 60.0462 | 82 | 17.0695 | 65.8415 | 59.9713 | 65.8 | 17.0596 | 49.5997 | 59.9943 | 49.6 | 17.0532 | 33.4305 | 60.0116 | 33.4
17.0792 | 81.9922 | 59.9713 | 82 | 17.0679 | 81.986 | 60.0462 | 82 | 17.0778 | 65.8416 | 59.9713 | 65.8 | 17.0679 | 49.6 | 59.9943 | 49.6 | 17.0616 | 33.4303 | 60.0116 | 33.4
17.0875 | 81.9892 | 59.9713 | 82 | 17.0763 | 81.986 | 60.0462 | 82 | 17.0861 | 65.8417 | 59.9713 | 65.8 | 17.0763 | 49.6003 | 59.9943 | 49.6 | 17.0699 | 33.4301 | 60.0116 | 33.4
17.0958 | 81.9861 | 59.9713 | 82 | 17.0846 | 81.986 | 60.0462 | 82 | 17.0945 | 65.8419 | 59.9713 | 65.8 | 17.0847 | 49.6011 | 59.9943 | 49.6 | 17.0782 | 33.4299 | 60.0116 | 33.4
17.1042 | 81.9831 | 59.9713 | 82 | 17.0929 | 81.986 | 60.0462 | 82 | 17.1028 | 65.842 | 59.9713 | 65.8 | 17.093 | 49.6019 | 59.9943 | 49.6 | 17.0865 | 33.4299 | 60.0116 | 33.4
17.1125 | 81.9823 | 59.9713 | 82 | 17.1012 | 81.986 | 60.0462 | 82 | 17.1111 | 65.8421 | 59.9713 | 65.8 | 17.1013 | 49.6023 | 59.9943 | 49.6 | 17.095 | 33.4299 | 60.0116 | 33.4
17.1209 | 81.9816 | 59.9713 | 82 | 17.1096 | 81.986 | 60.0462 | 82 | 17.1195 | 65.841 | 59.9713 | 65.8 | 17.1096 | 49.6028 | 59.9943 | 49.6 | 17.1033 | 33.4299 | 60.0116 | 33.4
17.1292 | 81.9824 | 59.9713 | 82 | 17.1179 | 81.986 | 60.0462 | 82 | 17.1278 | 65.8399 | 59.9713 | 65.8 | 17.118 | 49.6019 | 59.9943 | 49.6 | 17.1116 | 33.4299 | 60.0116 | 33.4
17.1375 | 81.9832 | 59.9713 | 82 | 17.1262 | 81.987 | 60.0462 | 82 | 17.1362 | 65.8388 | 59.9713 | 65.8 | 17.1263 | 49.6011 | 59.9943 | 49.6 | 17.1199 | 33.4299 | 60.0116 | 33.4
17.1459 | 81.9836 | 59.9713 | 82 | 17.1346 | 81.9881 | 60.0462 | 82 | 17.1445 | 65.8377 | 59.9713 | 65.8 | 17.1346 | 49.6002 | 59.9886 | 49.6 | 17.1283 | 33.4299 | 60.0116 | 33.4
17.1542 | 81.9839 | 59.9713 | 82 | 17.1429 | 81.9892 | 60.0462 | 82 | 17.1528 | 65.8372 | 59.9713 | 65.8 | 17.1429 | 49.5992 | 59.9886 | 49.6 | 17.1366 | 33.4299 | 60.0116 | 33.4
17.1625 | 81.9852 | 59.9713 | 82 | 17.1512 | 81.9903 | 60.0462 | 82 | 17.1612 | 65.8366 | 59.9713 | 65.8 | 17.1513 | 49.5977 | 59.9886 | 49.6 | 17.1449 | 33.4299 | 60.0116 | 33.4
17.1709 | 81.9864 | 59.9713 | 82 | 17.1595 | 81.9913 | 60.0462 | 82 | 17.1695 | 65.8361 | 59.9713 | 65.8 | 17.1597 | 49.5962 | 59.9886 | 49.6 | 17.1532 | 33.4299 | 60.0116 | 33.4
17.1792 | 81.9889 | 59.9713 | 82 | 17.1679 | 81.9924 | 60.0462 | 82 | 17.1779 | 65.8356 | 59.9713 | 65.8 | 17.168 | 49.5946 | 59.9886 | 49.6 | 17.1616 | 33.4299 | 60.0116 | 33.4
17.1875 | 81.9915 | 59.9713 | 82 | 17.1762 | 81.9935 | 60.0462 | 82 | 17.1862 | 65.835 | 59.9713 | 65.8 | 17.1763 | 49.593 | 59.9886 | 49.6 | 17.1699 | 33.4299 | 60.0116 | 33.4
17.1959 | 81.9937 | 59.9713 | 82 | 17.1845 | 81.9946 | 60.0462 | 82 | 17.1945 | 65.8345 | 59.9713 | 65.8 | 17.1846 | 49.5921 | 59.9886 | 49.6 | 17.1782 | 33.4299 | 60.0116 | 33.4
17.2042 | 81.9958 | 59.9713 | 82 | 17.1928 | 81.9957 | 60.0462 | 82 | 17.2029 | 65.8351 | 59.9713 | 65.8 | 17.193 | 49.5912 | 59.9886 | 49.6 | 17.1865 | 33.4301 | 60.0116 | 33.4
17.2126 | 81.997 | 59.9713 | 82 | 17.2011 | 81.9967 | 60.0462 | 82 | 17.2112 | 65.8357 | 59.9713 | 65.8 | 17.2013 | 49.5911 | 59.9886 | 49.6 | 17.1949 | 33.4304 | 60.0116 | 33.4
17.2209 | 81.9982 | 59.9713 | 82 | 17.2095 | 81.9967 | 60.0462 | 82 | 17.2195 | 65.8359 | 59.9713 | 65.8 | 17.2097 | 49.591 | 59.9886 | 49.6 | 17.2032 | 33.4292 | 60.0116 | 33.4
17.2292 | 81.999 | 59.9713 | 82 | 17.2178 | 81.9967 | 60.0462 | 82 | 17.2278 | 65.8362 | 59.9713 | 65.8 | 17.218 | 49.5909 | 59.9886 | 49.6 | 17.2115 | 33.428 | 60.0116 | 33.4
17.2376 | 81.9998 | 59.9713 | 82 | 17.2262 | 81.9967 | 60.0462 | 82 | 17.2362 | 65.8358 | 59.9713 | 65.8 | 17.2263 | 49.5909 | 59.9886 | 49.6 | 17.2198 | 33.4268 | 60.0116 | 33.4
17.2459 | 82.0007 | 59.9713 | 82 | 17.2345 | 81.9967 | 60.0462 | 82 | 17.2446 | 65.8354 | 59.9713 | 65.8 | 17.2347 | 49.5918 | 59.9886 | 49.6 | 17.2283 | 33.4256 | 60.0116 | 33.4
17.2542 | 82.0016 | 59.9713 | 82 | 17.2428 | 81.9975 | 60.0462 | 82 | 17.2529 | 65.8346 | 59.9713 | 65.8 | 17.243 | 49.5928 | 59.9886 | 49.6 | 17.2366 | 33.425 | 60.0116 | 33.4
17.2626 | 81.9989 | 59.9713 | 82 | 17.2511 | 81.9983 | 60.0462 | 82 | 17.2612 | 65.8338 | 59.9713 | 65.8 | 17.2513 | 49.5936 | 59.9886 | 49.6 | 17.2449 | 33.4243 | 60.0116 | 33.4
17.2709 | 81.9963 | 59.9713 | 82 | 17.2594 | 82.0004 | 60.0462 | 82 | 17.2695 | 65.8329 | 59.9713 | 65.8 | 17.2596 | 49.5945 | 59.9886 | 49.6 | 17.2532 | 33.4237 | 60.0116 | 33.4
17.2793 | 81.9962 | 59.9713 | 82 | 17.2678 | 82.0025 | 60.0462 | 82 | 17.2779 | 65.8321 | 59.9713 | 65.8 | 17.268 | 49.5951 | 59.9886 | 49.6 | 17.2616 | 33.423 | 60.0116 | 33.4
17.2876 | 81.9961 | 59.9713 | 82 | 17.2761 | 82.0046 | 60.0462 | 82 | 17.2863 | 65.8317 | 59.9713 | 65.8 | 17.2763 | 49.5958 | 59.9886 | 49.6 | 17.2699 | 33.4222 | 60.0116 | 33.4
17.2959 | 81.9956 | 59.9713 | 82 | 17.2845 | 82.0067 | 60.0462 | 82 | 17.2946 | 65.8313 | 59.9713 | 65.8 | 17.2847 | 49.5968 | 59.9886 | 49.6 | 17.2782 | 33.4213 | 60.0116 | 33.4
17.3043 | 81.995 | 59.9713 | 82 | 17.2928 | 82.0088 | 60.0462 | 82 | 17.3029 | 65.8312 | 59.9713 | 65.8 | 17.293 | 49.5979 | 59.9886 | 49.6 | 17.2865 | 33.4218 | 60.0116 | 33.4
17.3126 | 81.9948 | 59.9713 | 82 | 17.3011 | 82.0109 | 60.0462 | 82 | 17.3112 | 65.8312 | 59.9713 | 65.8 | 17.3013 | 49.598 | 59.9886 | 49.6 | 17.2949 | 33.4224 | 60.0116 | 33.4
17.3209 | 81.9947 | 59.9713 | 82 | 17.3094 | 82.0121 | 60.0462 | 82 | 17.3196 | 65.831 | 59.9713 | 65.8 | 17.3097 | 49.5982 | 59.9886 | 49.6 | 17.3032 | 33.4229 | 60.0116 | 33.4
17.3293 | 81.9953 | 59.9713 | 82 | 17.3177 | 82.0133 | 60.0462 | 82 | 17.3279 | 65.8309 | 59.9713 | 65.8 | 17.318 | 49.598 | 59.9886 | 49.6 | 17.3115 | 33.4234 | 60.0116 | 33.4
17.3376 | 81.996 | 59.9713 | 82 | 17.3261 | 82.0137 | 60.0462 | 82 | 17.3362 | 65.8311 | 59.9713 | 65.8 | 17.3264 | 49.5978 | 59.9886 | 49.6 | 17.3198 | 33.4234 | 60.0116 | 33.4
17.346 | 81.999 | 59.9713 | 82 | 17.3344 | 82.0141 | 60.0462 | 82 | 17.3446 | 65.8314 | 59.9713 | 65.8 | 17.3347 | 49.5976 | 59.9886 | 49.6 | 17.3282 | 33.4234 | 60.0116 | 33.4
17.3543 | 82.0019 | 59.9713 | 82 | 17.3427 | 82.0132 | 60.0462 | 82 | 17.3529 | 65.8322 | 59.9713 | 65.8 | 17.343 | 49.5975 | 59.9886 | 49.6 | 17.3365 | 33.4234 | 60.0116 | 33.4
17.3626 | 82.0019 | 59.9713 | 82 | 17.351 | 82.0123 | 60.0462 | 82 | 17.3613 | 65.833 | 59.9713 | 65.8 | 17.3513 | 49.5979 | 59.9886 | 49.6 | 17.3448 | 33.4234 | 60.0116 | 33.4
17.371 | 82.0018 | 59.9713 | 82 | 17.3593 | 82.0112 | 60.0462 | 82 | 17.3696 | 65.833 | 59.9713 | 65.8 | 17.3597 | 49.5984 | 59.9886 | 49.6 | 17.3531 | 33.4234 | 60.0116 | 33.4
17.3793 | 82.0023 | 59.9713 | 82 | 17.3677 | 82.0101 | 60.0462 | 82 | 17.3779 | 65.833 | 59.9713 | 65.8 | 17.368 | 49.5984 | 59.9886 | 49.6 | 17.3616 | 33.4234 | 60.0116 | 33.4
17.3876 | 82.0027 | 59.9713 | 82 | 17.376 | 82.009 | 60.0462 | 82 | 17.3863 | 65.833 | 59.9713 | 65.8 | 17.3763 | 49.5984 | 59.9886 | 49.6 | 17.3699 | 33.4234 | 60.0116 | 33.4
17.396 | 82.0057 | 59.9713 | 82 | 17.3844 | 82.0079 | 60.0462 | 82 | 17.3946 | 65.833 | 59.9713 | 65.8 | 17.3847 | 49.5995 | 59.9886 | 49.6 | 17.3782 | 33.4234 | 60.0116 | 33.4
17.4043 | 82.0086 | 59.9713 | 82 | 17.3927 | 82.0073 | 60.0462 | 82 | 17.403 | 65.8342 | 59.9713 | 65.8 | 17.393 | 49.6006 | 59.9886 | 49.6 | 17.3865 | 33.4234 | 60.0116 | 33.4
17.4127 | 82.0102 | 59.9713 | 82 | 17.401 | 82.0068 | 60.0462 | 82 | 17.4113 | 65.8354 | 59.9713 | 65.8 | 17.4014 | 49.6013 | 59.9886 | 49.6 | 17.3949 | 33.4234 | 60.0116 | 33.4
17.421 | 82.0117 | 59.9713 | 82 | 17.4093 | 82.0062 | 60.0462 | 81.8872 | 17.4196 | 65.837 | 59.9713 | 65.8 | 17.4097 | 49.6021 | 59.9886 | 49.6 | 17.4032 | 33.4234 | 60.0116 | 33.4
17.4293 | 82.0135 | 59.9713 | 82 | 17.4176 | 82.0057 | 60.0462 | 81.7523 | 17.428 | 65.8385 | 59.9713 | 65.8 | 17.418 | 49.6033 | 59.9886 | 49.6 | 17.4115 | 33.4234 | 60.0116 | 33.4
17.4377 | 82.0153 | 59.9713 | 82 | 17.426 | 82.0051 | 60.0462 | 81.6174 | 17.4363 | 65.8395 | 59.9713 | 65.8 | 17.4263 | 49.6044 | 59.9886 | 49.6 | 17.4198 | 33.4234 | 60.0116 | 33.4
17.446 | 82.0175 | 59.9713 | 82 | 17.4343 | 82.0046 | 60.0462 | 81.4825 | 17.4446 | 65.8404 | 59.9713 | 65.8 | 17.4347 | 49.6045 | 59.9886 | 49.6 | 17.4282 | 33.4234 | 60.0116 | 33.4
17.4543 | 82.0197 | 59.9713 | 82 | 17.4427 | 82.0023 | 60.0462 | 81.3476 | 17.4529 | 65.8424 | 59.9713 | 65.8 | 17.4431 | 49.6047 | 59.9886 | 49.6 | 17.4365 | 33.4234 | 60.0116 | 33.4
17.4627 | 82.0211 | 59.9713 | 82 | 17.451 | 81.9999 | 60.0462 | 81.2127 | 17.4613 | 65.8444 | 59.9713 | 65.8 | 17.4514 | 49.6048 | 59.9886 | 49.6 | 17.4448 | 33.4234 | 60.0116 | 33.4
17.471 | 82.0225 | 59.9713 | 82 | 17.4593 | 81.9976 | 60.0462 | 81.0779 | 17.4697 | 65.8464 | 59.9713 | 65.8 | 17.4597 | 49.605 | 59.9886 | 49.6 | 17.4531 | 33.4234 | 60.0116 | 33.4
17.4794 | 82.0218 | 59.9713 | 82 | 17.4676 | 81.9952 | 60.0462 | 80.9429 | 17.478 | 65.8484 | 59.9713 | 65.8 | 17.468 | 49.605 | 59.9886 | 49.6 | 17.4615 | 33.4234 | 60.0116 | 33.4
17.4877 | 82.0212 | 59.9713 | 82 | 17.4759 | 81.9933 | 60.0462 | 80.8081 | 17.4863 | 65.8477 | 59.9713 | 65.8 | 17.4764 | 49.6049 | 59.9886 | 49.6 | 17.4698 | 33.4234 | 60.0116 | 33.4
17.496 | 82.0212 | 59.9713 | 82 | 17.4843 | 81.9913 | 60.0462 | 80.6732 | 17.4946 | 65.8471 | 59.9713 | 65.8 | 17.4847 | 49.605 | 59.9886 | 49.6 | 17.4781 | 33.4234 | 60.0116 | 33.4
17.5044 | 82.0212 | 59.9713 | 82 | 17.4926 | 81.9893 | 60.0462 | 80.5383 | 17.503 | 65.845 | 59.9713 | 65.8 | 17.493 | 49.6051 | 59.9886 | 49.6 | 17.4866 | 33.4234 | 60.0116 | 33.4
17.5127 | 82.0219 | 59.9713 | 82 | 17.5009 | 81.9873 | 60.0462 | 80.4034 | 17.5114 | 65.8429 | 59.9713 | 65.8 | 17.5013 | 49.6033 | 59.9886 | 49.6 | 17.4949 | 33.4234 | 60.0116 | 33.4
17.521 | 82.0227 | 59.9713 | 82 | 17.5092 | 81.9853 | 60.0462 | 80.2685 | 17.5197 | 65.8391 | 59.9713 | 65.8 | 17.5097 | 49.6015 | 59.9886 | 49.6 | 17.5032 | 33.4234 | 60.0116 | 33.4
17.5294 | 82.0234 | 59.9713 | 82 | 17.5176 | 81.9833 | 60.0462 | 80.1336 | 17.528 | 65.8352 | 59.9713 | 65.8 | 17.5181 | 49.6 | 59.9886 | 49.6 | 17.5115 | 33.4234 | 60.0116 | 33.4
17.5377 | 82.0242 | 59.9713 | 82 | 17.5259 | 81.9833 | 60.0462 | 79.9987 | 17.5363 | 65.8308 | 59.9713 | 65.8 | 17.5264 | 49.5985 | 59.9886 | 49.6 | 17.5199 | 33.4237 | 60.0116 | 33.4
17.5461 | 82.0224 | 59.9713 | 82 | 17.5342 | 81.9833 | 60.0462 | 79.8638 | 17.5447 | 65.8263 | 59.9713 | 65.8 | 17.5347 | 49.5961 | 59.9886 | 49.6 | 17.5282 | 33.4239 | 60.0116 | 33.4
17.5544 | 82.0207 | 59.9713 | 82 | 17.5426 | 81.9833 | 60.0462 | 79.7289 | 17.553 | 65.8219 | 59.9713 | 65.8 | 17.543 | 49.5936 | 59.9886 | 49.6 | 17.5365 | 33.4246 | 60.0116 | 33.4
17.5627 | 82.0181 | 59.9713 | 82 | 17.5509 | 81.9833 | 60.0462 | 79.594 | 17.5613 | 65.8175 | 59.9713 | 65.8 | 17.5514 | 49.5915 | 59.9886 | 49.6 | 17.5448 | 33.4253 | 60.0116 | 33.4
17.5711 | 82.0155 | 59.9713 | 82 | 17.5592 | 81.9833 | 60.0462 | 79.4591 | 17.5697 | 65.814 | 59.9713 | 65.8 | 17.5597 | 49.5894 | 59.9886 | 49.6 | 17.5532 | 33.4264 | 60.0116 | 33.4
17.5794 | 82.0128 | 59.9713 | 82 | 17.5675 | 81.9833 | 60.0462 | 79.3242 | 17.578 | 65.8104 | 59.9713 | 65.8 | 17.5681 | 49.5882 | 59.9886 | 49.6 | 17.5615 | 33.4274 | 60.0116 | 33.4
17.5877 | 82.0102 | 59.9713 | 82 | 17.5759 | 81.9833 | 60.0462 | 79.1893 | 17.5864 | 65.8085 | 59.9713 | 65.8 | 17.5764 | 49.5869 | 59.9886 | 49.6 | 17.5698 | 33.4299 | 60.0116 | 33.4
17.5961 | 82.0072 | 59.9713 | 82 | 17.5842 | 81.9833 | 60.0462 | 79.0544 | 17.5947 | 65.8065 | 59.9713 | 65.8 | 17.5847 | 49.5872 | 59.9886 | 49.6 | 17.5781 | 33.4324 | 60.0116 | 33.4
17.6044 | 82.0043 | 59.9713 | 82 | 17.5925 | 81.9833 | 60.0462 | 78.9195 | 17.603 | 65.8059 | 59.9713 | 65.8 | 17.5931 | 49.5875 | 59.9886 | 49.6 | 17.5865 | 33.4349 | 60.0116 | 33.4
17.6128 | 82.0011 | 59.9713 | 82 | 17.6009 | 81.9833 | 60.0462 | 78.7846 | 17.6114 | 65.8053 | 59.9713 | 65.8 | 17.6014 | 49.5878 | 59.9886 | 49.6 | 17.5948 | 33.4374 | 60.0116 | 33.4
17.6211 | 81.9979 | 59.9713 | 82 | 17.6092 | 81.9833 | 60.0462 | 78.6497 | 17.6197 | 65.8057 | 59.9713 | 65.8 | 17.6097 | 49.5881 | 59.9886 | 49.6 | 17.6031 | 33.4397 | 60.0116 | 33.4
17.6294 | 81.9972 | 59.9713 | 82 | 17.6175 | 81.9833 | 60.0462 | 78.5148 | 17.6281 | 65.8061 | 59.9713 | 65.8 | 17.618 | 49.5882 | 59.9886 | 49.6 | 17.6115 | 33.4419 | 60.0116 | 33.4
17.6378 | 81.9964 | 59.9713 | 82 | 17.6258 | 81.9833 | 60.0462 | 78.3799 | 17.6364 | 65.8079 | 59.9713 | 65.8 | 17.6264 | 49.5884 | 59.9886 | 49.6 | 17.6199 | 33.4437 | 60.0116 | 33.4
17.6461 | 81.9961 | 59.9713 | 82 | 17.6342 | 81.9833 | 60.0462 | 78.245 | 17.6447 | 65.8097 | 59.9713 | 65.8 | 17.6347 | 49.5879 | 59.9886 | 49.6 | 17.6282 | 33.4455 | 60.0116 | 33.4
17.6544 | 81.9957 | 59.9713 | 82 | 17.6425 | 81.9833 | 60.0462 | 78.1101 | 17.6531 | 65.8142 | 59.9713 | 65.8 | 17.6431 | 49.5875 | 59.9886 | 49.6 | 17.6365 | 33.4469 | 60.0116 | 33.4
17.6628 | 81.9964 | 59.9713 | 82 | 17.6508 | 81.9833 | 60.0462 | 77.9752 | 17.6614 | 65.8186 | 59.9713 | 65.8 | 17.6514 | 49.5862 | 59.9886 | 49.6 | 17.6448 | 33.4484 | 60.0116 | 33.4
17.6711 | 81.997 | 59.9713 | 82 | 17.6591 | 81.9837 | 60.0462 | 77.8403 | 17.6697 | 65.8211 | 59.9713 | 65.8 | 17.6597 | 49.5848 | 59.9886 | 49.6 | 17.6532 | 33.4484 | 60.0174 | 33.4
17.6795 | 81.9969 | 59.9713 | 82 | 17.6674 | 81.9841 | 60.0462 | 77.7054 | 17.6781 | 65.8237 | 59.9713 | 65.8 | 17.6681 | 49.5836 | 59.9886 | 49.6 | 17.6615 | 33.4484 | 60.0174 | 33.4
17.6878 | 81.9968 | 59.9713 | 82 | 17.6758 | 81.9845 | 60.0462 | 77.5705 | 17.6864 | 65.8266 | 59.9713 | 65.8 | 17.6764 | 49.5823 | 59.9886 | 49.6 | 17.6698 | 33.4484 | 60.0174 | 33.4
17.6961 | 81.997 | 59.9713 | 82 | 17.6841 | 81.9849 | 60.0462 | 77.4357 | 17.6948 | 65.8296 | 59.9713 | 65.8 | 17.6848 | 49.5818 | 59.9886 | 49.6 | 17.6781 | 33.4484 | 60.0174 | 33.4
17.7045 | 81.9972 | 59.9713 | 82 | 17.6925 | 81.9853 | 60.0462 | 77.3008 | 17.7031 | 65.8314 | 59.9713 | 65.8 | 17.6931 | 49.5812 | 59.9886 | 49.6 | 17.6865 | 33.4479 | 60.0174 | 33.4
17.7128 | 81.9982 | 59.9713 | 82 | 17.7008 | 81.9857 | 60.0462 | 77.1659 | 17.7114 | 65.8331 | 59.9713 | 65.8 | 17.7014 | 49.5819 | 59.9886 | 49.6 | 17.6948 | 33.4473 | 60.0174 | 33.4
17.7211 | 81.9992 | 59.9713 | 82 | 17.7091 | 81.9862 | 60.0462 | 77.031 | 17.7198 | 65.8319 | 59.9771 | 65.8 | 17.7097 | 49.5827 | 59.9886 | 49.6 | 17.7031 | 33.4468 | 60.0174 | 33.4
17.7295 | 82 | 59.9713 | 82 | 17.7174 | 81.9866 | 60.0462 | 76.8961 | 17.7281 | 65.8307 | 59.9771 | 65.8 | 17.7181 | 49.5836 | 59.9886 | 49.6 | 17.7114 | 33.4463 | 60.0174 | 33.4
17.7378 | 82.0007 | 59.9713 | 82 | 17.7257 | 81.987 | 60.0462 | 76.7612 | 17.7365 | 65.8272 | 59.9771 | 65.8 | 17.7264 | 49.5846 | 59.9886 | 49.6 | 17.7198 | 33.4457 | 60.0174 | 33.4
17.7462 | 82.0005 | 59.9713 | 82 | 17.7341 | 81.9874 | 60.0462 | 76.6263 | 17.7448 | 65.8236 | 59.9771 | 65.8 | 17.7347 | 49.5851 | 59.9886 | 49.6 | 17.7281 | 33.4452 | 60.0174 | 33.4
17.7545 | 82.0003 | 59.9713 | 82 | 17.7424 | 81.9874 | 60.0462 | 76.4914 | 17.7531 | 65.8216 | 59.9771 | 65.8 | 17.7431 | 49.5856 | 59.9886 | 49.6 | 17.7365 | 33.4448 | 60.0174 | 33.4
17.7628 | 82.0001 | 59.9713 | 82 | 17.7508 | 81.9874 | 60.0462 | 76.3565 | 17.7615 | 65.8195 | 59.9771 | 65.8 | 17.7514 | 49.5854 | 59.9886 | 49.6 | 17.7448 | 33.4445 | 60.0174 | 33.4
17.7712 | 81.9999 | 59.9713 | 82 | 17.7591 | 81.9874 | 60.0462 | 76.2216 | 17.7698 | 65.8171 | 59.9771 | 65.8 | 17.7598 | 49.5851 | 59.9886 | 49.6 | 17.7532 | 33.4451 | 60.0174 | 33.4
17.7795 | 82.0026 | 59.9713 | 82 | 17.7674 | 81.9874 | 60.0462 | 76.0867 | 17.7781 | 65.8147 | 59.9771 | 65.8 | 17.7681 | 49.5845 | 59.9886 | 49.6 | 17.7615 | 33.4457 | 60.0174 | 33.4
17.7878 | 82.0053 | 59.9713 | 82 | 17.7757 | 81.9874 | 60.0462 | 75.9518 | 17.7864 | 65.8125 | 59.9771 | 65.8 | 17.7764 | 49.5839 | 59.9886 | 49.6 | 17.7698 | 33.4469 | 60.0174 | 33.4
17.7962 | 82.0085 | 59.9713 | 82 | 17.784 | 81.9874 | 60.0462 | 75.8169 | 17.7948 | 65.8102 | 59.9771 | 65.8 | 17.7847 | 49.5831 | 59.9886 | 49.6 | 17.7781 | 33.448 | 60.0174 | 33.4
17.8045 | 82.0116 | 59.9713 | 82 | 17.7924 | 81.9874 | 60.0462 | 75.682 | 17.8031 | 65.8096 | 59.9771 | 65.8 | 17.7931 | 49.5823 | 59.9886 | 49.6 | 17.7865 | 33.4492 | 60.0174 | 33.4
17.8128 | 82.015 | 59.9713 | 82 | 17.8007 | 81.9874 | 60.0462 | 75.5471 | 17.8115 | 65.8089 | 59.9771 | 65.8 | 17.8015 | 49.5832 | 59.9886 | 49.6 | 17.7948 | 33.4503 | 60.0174 | 33.4
17.8212 | 82.0184 | 59.9713 | 82 | 17.8091 | 81.9874 | 60.0462 | 75.4122 | 17.8198 | 65.8077 | 59.9771 | 65.8 | 17.8098 | 49.5842 | 59.9886 | 49.6 | 17.8031 | 33.4512 | 60.0174 | 33.4
17.8295 | 82.0218 | 59.9713 | 82 | 17.8174 | 81.9874 | 60.0462 | 75.2773 | 17.8281 | 65.8065 | 59.9771 | 65.8 | 17.8181 | 49.5865 | 59.9886 | 49.6 | 17.8114 | 33.4522 | 60.0174 | 33.4
17.8379 | 82.0252 | 59.9713 | 82 | 17.8257 | 81.9874 | 60.0462 | 75.1424 | 17.8365 | 65.8051 | 59.9771 | 65.8 | 17.8264 | 49.5889 | 59.9886 | 49.6 | 17.8198 | 33.4531 | 60.0174 | 33.4
17.8462 | 82.0286 | 59.9713 | 82 | 17.834 | 81.9874 | 60.0462 | 75.0075 | 17.8448 | 65.8037 | 59.9771 | 65.8 | 17.8348 | 49.5918 | 59.9886 | 49.6 | 17.8281 | 33.4541 | 60.0174 | 33.4
17.8545 | 82.032 | 59.9713 | 82 | 17.8423 | 81.9874 | 60.0462 | 74.8726 | 17.8531 | 65.8027 | 59.9771 | 65.8 | 17.8431 | 49.5948 | 59.9886 | 49.6 | 17.8364 | 33.454 | 60.0174 | 33.4
17.8629 | 82.0315 | 59.9713 | 82 | 17.8507 | 81.9874 | 60.0462 | 74.7377 | 17.8615 | 65.8016 | 59.9771 | 65.8 | 17.8514 | 49.5978 | 59.9886 | 49.6 | 17.8447 | 33.454 | 60.0174 | 33.4
17.8712 | 82.031 | 59.9713 | 82 | 17.859 | 81.9874 | 60.0462 | 74.6028 | 17.8698 | 65.8005 | 59.9771 | 65.8 | 17.8597 | 49.6008 | 59.9886 | 49.6 | 17.8531 | 33.4547 | 60.0174 | 33.4
17.8795 | 82.0301 | 59.9713 | 82 | 17.8673 | 81.9874 | 60.0462 | 74.4679 | 17.8782 | 65.7994 | 59.9771 | 65.8 | 17.8681 | 49.6039 | 59.9886 | 49.6 | 17.8615 | 33.4554 | 60.0174 | 33.4
17.8879 | 82.0292 | 59.9713 | 82 | 17.8756 | 81.9874 | 60.0462 | 74.333 | 17.8865 | 65.7983 | 59.9771 | 65.8 | 17.8765 | 49.607 | 59.9886 | 49.6 | 17.8698 | 33.4561 | 60.0174 | 33.4
17.8962 | 82.029 | 59.9713 | 82 | 17.8839 | 81.9874 | 60.0462 | 74.1981 | 17.8948 | 65.7972 | 59.9771 | 65.8 | 17.8848 | 49.6087 | 59.9886 | 49.6 | 17.8781 | 33.4568 | 60.0174 | 33.4
17.9046 | 82.0288 | 59.9713 | 82 | 17.8923 | 81.9874 | 60.0462 | 74.0632 | 17.9032 | 65.797 | 59.9771 | 65.8 | 17.8931 | 49.6103 | 59.9886 | 49.6 | 17.8864 | 33.4576 | 60.0174 | 33.4
17.9129 | 82.0297 | 59.9713 | 82 | 17.9006 | 81.9874 | 60.0462 | 73.9284 | 17.9115 | 65.7967 | 59.9771 | 65.8 | 17.9014 | 49.6116 | 59.9886 | 49.6 | 17.8948 | 33.4583 | 60.0174 | 33.4
17.9212 | 82.0306 | 59.9713 | 82 | 17.909 | 81.9874 | 60.0462 | 73.7934 | 17.9199 | 65.7967 | 59.9771 | 65.8 | 17.9098 | 49.6129 | 59.9886 | 49.6 | 17.9031 | 33.459 | 60.0174 | 33.4
17.9296 | 82.0282 | 59.9713 | 82 | 17.9173 | 81.9874 | 60.0462 | 73.6586 | 17.9282 | 65.7967 | 59.9771 | 65.8 | 17.9181 | 49.6143 | 59.9886 | 49.6 | 17.9114 | 33.4597 | 60.0174 | 33.4
17.9379 | 82.0258 | 59.9713 | 82 | 17.9256 | 81.9874 | 60.0462 | 73.5237 | 17.9365 | 65.7967 | 59.9771 | 65.8 | 17.9265 | 49.6157 | 59.9886 | 49.6 | 17.9197 | 33.4606 | 60.0174 | 33.4
17.9462 | 82.0227 | 59.9713 | 82 | 17.9339 | 81.9874 | 60.0462 | 73.3888 | 17.9448 | 65.7967 | 59.9771 | 65.8 | 17.9348 | 49.6167 | 59.9886 | 49.6 | 17.9281 | 33.4615 | 60.0174 | 33.4
17.9546 | 82.0196 | 59.9713 | 82 | 17.9422 | 81.9889 | 60.0462 | 73.2539 | 17.9532 | 65.7967 | 59.9771 | 65.8 | 17.9431 | 49.6176 | 59.9886 | 49.6 | 17.9364 | 33.4617 | 60.0174 | 33.4
17.9629 | 82.0164 | 59.9713 | 82 | 17.9506 | 81.9905 | 60.0462 | 73.119 | 17.9615 | 65.7967 | 59.9771 | 65.8 | 17.9515 | 49.6187 | 59.9886 | 49.6 | 17.9447 | 33.4619 | 60.0174 | 33.4
17.9713 | 82.0133 | 59.9713 | 82 | 17.9589 | 81.9896 | 60.0462 | 72.9841 | 17.9698 | 65.7975 | 59.9771 | 65.8 | 17.9598 | 49.6198 | 59.9886 | 49.6 | 17.953 | 33.4621 | 60.0174 | 33.4
17.9796 | 82.0095 | 59.9713 | 82 | 17.9673 | 81.9887 | 60.0462 | 72.8492 | 17.9782 | 65.7982 | 59.9771 | 65.8 | 17.9681 | 49.6204 | 59.9828 | 49.6 | 17.9614 | 33.4623 | 60.0174 | 33.4
17.9879 | 82.0057 | 59.9713 | 82 | 17.9756 | 81.9879 | 60.0462 | 72.7143 | 17.9865 | 65.799 | 59.9771 | 65.8 | 17.9764 | 49.6211 | 59.9828 | 49.6 | 17.9697 | 33.4618 | 60.0174 | 33.4
17.9963 | 82.0007 | 59.9713 | 82 | 17.9839 | 81.987 | 60.0462 | 72.5794 | 17.9949 | 65.7997 | 59.9771 | 65.8 | 17.9848 | 49.6211 | 59.9828 | 49.6 | 17.978 | 33.4613 | 60.0174 | 33.4
18.0046 | 81.9957 | 59.9713 | 82 | 17.9922 | 81.984 | 60.0462 | 72.4445 | 18.0032 | 65.8004 | 59.9771 | 65.8 | 17.9931 | 49.6211 | 59.9828 | 49.6 | 17.9863 | 33.4613 | 60.0174 | 33.4
18.0129 | 81.9938 | 59.9713 | 82 | 18.0005 | 81.9811 | 60.0462 | 72.3096 | 18.0115 | 65.801 | 59.9771 | 65.8 | 18.0015 | 49.6213 | 59.9828 | 49.6 | 17.9948 | 33.4613 | 60.0174 | 33.4
18.0213 | 81.9918 | 59.9713 | 82 | 18.0089 | 81.9781 | 60.0462 | 72.1747 | 18.0199 | 65.8017 | 59.9771 | 65.8 | 18.0098 | 49.6214 | 59.9828 | 49.6 | 18.0031 | 33.461 | 60.0174 | 33.4
18.0296 | 81.9895 | 59.9713 | 82 | 18.0172 | 81.9752 | 60.0462 | 72.0398 | 18.0282 | 65.8024 | 59.9771 | 65.8 | 18.0181 | 49.6214 | 59.9828 | 49.6 | 18.0114 | 33.4607 | 60.0174 | 33.4
18.038 | 81.9872 | 59.9713 | 82 | 18.0255 | 81.9707 | 60.0462 | 71.9049 | 18.0366 | 65.8024 | 59.9771 | 65.8 | 18.0265 | 49.6213 | 59.9828 | 49.6 | 18.0197 | 33.4606 | 60.0174 | 33.4
18.0463 | 81.985 | 59.9713 | 82 | 18.0338 | 81.9662 | 60.0462 | 71.77 | 18.0449 | 65.8025 | 59.9771 | 65.8 | 18.0348 | 49.621 | 59.9828 | 49.6 | 18.0281 | 33.4605 | 60.0174 | 33.4
18.0546 | 81.9827 | 59.9713 | 82 | 18.0422 | 81.9641 | 60.0462 | 71.6351 | 18.0532 | 65.803 | 59.9771 | 65.8 | 18.0432 | 49.6206 | 59.9828 | 49.6 | 18.0364 | 33.4599 | 60.0174 | 33.4
18.063 | 81.9804 | 59.9713 | 82 | 18.0505 | 81.962 | 60.0462 | 71.5002 | 18.0616 | 65.8034 | 59.9771 | 65.8 | 18.0515 | 49.6206 | 59.9828 | 49.6 | 18.0447 | 33.4593 | 60.0174 | 33.4
18.0713 | 81.9781 | 59.9713 | 82 | 18.0588 | 81.9601 | 60.0462 | 71.3653 | 18.0699 | 65.8039 | 59.9771 | 65.8 | 18.0598 | 49.6206 | 59.9828 | 49.6 | 18.053 | 33.4595 | 60.0174 | 33.4
18.0796 | 81.9763 | 59.9713 | 82 | 18.0672 | 81.9583 | 60.0462 | 71.2304 | 18.0782 | 65.8044 | 59.9771 | 65.8 | 18.0682 | 49.6216 | 59.9828 | 49.6 | 18.0614 | 33.4598 | 60.0174 | 33.4
18.088 | 81.9746 | 59.9713 | 82 | 18.0755 | 81.9585 | 60.0462 | 71.0955 | 18.0865 | 65.8044 | 59.9771 | 65.8 | 18.0765 | 49.6225 | 59.9828 | 49.6 | 18.0697 | 33.4589 | 60.0174 | 33.4
18.0963 | 81.9723 | 59.9713 | 82 | 18.0838 | 81.9587 | 60.0462 | 70.9606 | 18.0949 | 65.8045 | 59.9771 | 65.8 | 18.0848 | 49.6232 | 59.9828 | 49.6 | 18.078 | 33.458 | 60.0174 | 33.4
18.1047 | 81.9701 | 59.9713 | 82 | 18.0921 | 81.9588 | 60.0462 | 70.8257 | 18.1033 | 65.8045 | 59.9771 | 65.8 | 18.0931 | 49.6238 | 59.9828 | 49.6 | 18.0863 | 33.4574 | 60.0174 | 33.4
18.113 | 81.9698 | 59.9713 | 82 | 18.1005 | 81.9589 | 60.0462 | 70.6908 | 18.1116 | 65.8046 | 59.9771 | 65.8 | 18.1015 | 49.6242 | 59.9828 | 49.6 | 18.0947 | 33.4568 | 60.0174 | 33.4
18.1213 | 81.9696 | 59.9713 | 82 | 18.1088 | 81.9588 | 60.0462 | 70.5559 | 18.1199 | 65.8052 | 59.9771 | 65.8 | 18.1098 | 49.6245 | 59.9828 | 49.6 | 18.103 | 33.4566 | 60.0174 | 33.4
18.1297 | 81.9691 | 59.9713 | 82 | 18.1171 | 81.9587 | 60.0462 | 70.4211 | 18.1282 | 65.8058 | 59.9771 | 65.8 | 18.1182 | 49.6249 | 59.9828 | 49.6 | 18.1113 | 33.4563 | 60.0174 | 33.4
18.138 | 81.9687 | 59.9713 | 82 | 18.1255 | 81.9586 | 60.0462 | 70.2862 | 18.1366 | 65.8052 | 59.9771 | 65.8 | 18.1265 | 49.6252 | 59.9828 | 49.6 | 18.1196 | 33.4567 | 60.0174 | 33.4
18.1463 | 81.9682 | 59.9713 | 82 | 18.1338 | 81.9585 | 60.0462 | 70.1513 | 18.1449 | 65.8045 | 59.9771 | 65.8 | 18.1348 | 49.6238 | 59.9828 | 49.6 | 18.1281 | 33.457 | 60.0174 | 33.4
18.1547 | 81.9678 | 59.9713 | 82 | 18.1421 | 81.958 | 60.0462 | 70.0164 | 18.1533 | 65.8028 | 59.9771 | 65.8 | 18.1432 | 49.6223 | 59.9828 | 49.6 | 18.1364 | 33.4572 | 60.0174 | 33.4
18.163 | 81.9669 | 59.9713 | 82 | 18.1504 | 81.9576 | 60.0462 | 69.8815 | 18.1616 | 65.8012 | 59.9771 | 65.8 | 18.1515 | 49.6215 | 59.9828 | 49.6 | 18.1447 | 33.4573 | 60.0174 | 33.4
18.1714 | 81.9659 | 59.9713 | 82 | 18.1588 | 81.957 | 60.0462 | 69.7466 | 18.1699 | 65.8001 | 59.9771 | 65.8 | 18.1599 | 49.6206 | 59.9828 | 49.6 | 18.153 | 33.4569 | 60.0174 | 33.4
18.1797 | 81.9658 | 59.9713 | 82 | 18.1671 | 81.9565 | 60.0462 | 69.6117 | 18.1783 | 65.799 | 59.9771 | 65.8 | 18.1682 | 49.6244 | 59.9828 | 49.6 | 18.1614 | 33.4564 | 60.0174 | 33.4
18.188 | 81.9656 | 59.9713 | 82 | 18.1754 | 81.9561 | 60.0462 | 69.4768 | 18.1866 | 65.7988 | 59.9771 | 65.8 | 18.1765 | 49.6282 | 59.9828 | 49.6 | 18.1697 | 33.4561 | 60.0174 | 33.4
18.1964 | 81.9654 | 59.9713 | 82 | 18.1837 | 81.9557 | 60.0462 | 69.3419 | 18.1949 | 65.7987 | 59.9771 | 65.8 | 18.1849 | 49.6313 | 59.9828 | 49.6 | 18.178 | 33.4558 | 60.0174 | 33.4
18.2047 | 81.9652 | 59.9713 | 82 | 18.192 | 81.9555 | 60.0462 | 69.207 | 18.2033 | 65.7982 | 59.9771 | 65.8 | 18.1932 | 49.6344 | 59.9828 | 49.6 | 18.1863 | 33.4552 | 60.0174 | 33.4
18.213 | 81.9649 | 59.9713 | 82 | 18.2004 | 81.9553 | 60.0462 | 69.0721 | 18.2116 | 65.7977 | 59.9771 | 65.8 | 18.2015 | 49.6409 | 59.9828 | 49.6 | 18.1947 | 33.4545 | 60.0174 | 33.4
18.2214 | 81.9646 | 59.9713 | 82 | 18.2087 | 81.9552 | 60.0462 | 68.9372 | 18.22 | 65.7974 | 59.9771 | 65.8 | 18.2098 | 49.6474 | 59.9828 | 49.6 | 18.203 | 33.452 | 60.0174 | 33.4
18.2297 | 81.9644 | 59.9713 | 82 | 18.2171 | 81.9552 | 60.0462 | 68.8023 | 18.2283 | 65.7971 | 59.9771 | 65.8 | 18.2182 | 49.6558 | 59.9828 | 49.6 | 18.2113 | 33.4494 | 60.0174 | 33.4
18.2381 | 81.9641 | 59.9713 | 82 | 18.2254 | 81.9553 | 60.0462 | 68.6674 | 18.2366 | 65.7977 | 59.9771 | 65.8 | 18.2266 | 49.6642 | 59.9828 | 49.6 | 18.2196 | 33.4472 | 60.0174 | 33.4
18.2464 | 81.9638 | 59.9713 | 82 | 18.2337 | 81.9554 | 60.0462 | 68.5325 | 18.245 | 65.7983 | 59.9771 | 65.8 | 18.2349 | 49.6709 | 59.9828 | 49.6 | 18.228 | 33.4449 | 60.0174 | 33.4
18.2547 | 81.9634 | 59.9713 | 82 | 18.242 | 81.9547 | 60.0462 | 68.3976 | 18.2533 | 65.7984 | 59.9771 | 65.8 | 18.2432 | 49.6777 | 59.9828 | 49.6 | 18.2363 | 33.444 | 60.0174 | 33.4
18.2631 | 81.9631 | 59.9713 | 82 | 18.2503 | 81.9539 | 60.0462 | 68.2627 | 18.2617 | 65.7985 | 59.9771 | 65.8 | 18.2515 | 49.6799 | 59.9828 | 49.6 | 18.2446 | 33.4432 | 60.0174 | 33.4
18.2714 | 81.9627 | 59.9713 | 82 | 18.2587 | 81.9531 | 60.0462 | 68.1278 | 18.27 | 65.7976 | 59.9771 | 65.8 | 18.2599 | 49.682 | 59.9828 | 49.6 | 18.2529 | 33.4417 | 60.0174 | 33.4
18.2797 | 81.9623 | 59.9713 | 82 | 18.267 | 81.9523 | 60.0462 | 67.9929 | 18.2783 | 65.7967 | 59.9771 | 65.8 | 18.2682 | 49.6863 | 59.9828 | 49.6 | 18.2614 | 33.4402 | 60.0174 | 33.4
18.2881 | 81.9618 | 59.9713 | 82 | 18.2754 | 81.9516 | 60.0462 | 67.858 | 18.2866 | 65.7973 | 59.9771 | 65.8 | 18.2766 | 49.6905 | 59.9828 | 49.6 | 18.2697 | 33.4387 | 60.0174 | 33.4
18.2964 | 81.9616 | 59.9713 | 82 | 18.2837 | 81.9508 | 60.0462 | 67.7231 | 18.295 | 65.798 | 59.9771 | 65.8 | 18.2849 | 49.6852 | 59.9828 | 49.6 | 18.278 | 33.4371 | 60.0174 | 33.4
18.3048 | 81.9614 | 59.9713 | 82 | 18.292 | 81.9499 | 60.0462 | 67.5882 | 18.3033 | 65.7982 | 59.9771 | 65.8 | 18.2932 | 49.6799 | 59.9828 | 49.6 | 18.2863 | 33.4354 | 60.0174 | 33.4
18.3131 | 81.9612 | 59.9713 | 82 | 18.3003 | 81.9489 | 60.0462 | 67.4533 | 18.3116 | 65.7985 | 59.9771 | 65.8 | 18.3016 | 49.6744 | 59.9828 | 49.6 | 18.2947 | 33.4337 | 60.0174 | 33.4
18.3214 | 81.9609 | 59.9713 | 82 | 18.3086 | 81.948 | 60.0462 | 67.3184 | 18.32 | 65.7987 | 59.9771 | 65.8 | 18.3099 | 49.6689 | 59.9828 | 49.6 | 18.303 | 33.4312 | 60.0174 | 33.4
18.3298 | 81.9637 | 59.9713 | 82 | 18.317 | 81.9471 | 60.0462 | 67.1835 | 18.3283 | 65.799 | 59.9771 | 65.8 | 18.3182 | 49.6629 | 59.9828 | 49.6 | 18.3113 | 33.4288 | 60.0174 | 33.4
18.3381 | 81.9665 | 59.9713 | 82 | 18.3253 | 81.9471 | 60.0462 | 67.0486 | 18.3367 | 65.7997 | 59.9771 | 65.8 | 18.3265 | 49.6569 | 59.9828 | 49.6 | 18.3196 | 33.4271 | 60.0116 | 33.4
18.3464 | 81.9692 | 59.9713 | 82 | 18.3336 | 81.9472 | 60.0462 | 66.9137 | 18.345 | 65.8005 | 59.9771 | 65.8 | 18.3349 | 49.6509 | 59.9828 | 49.6 | 18.328 | 33.4253 | 60.0116 | 33.4
18.3548 | 81.972 | 59.9713 | 82 | 18.3419 | 81.9472 | 60.0462 | 66.7789 | 18.3533 | 65.8012 | 59.9771 | 65.8 | 18.3433 | 49.6449 | 59.9828 | 49.6 | 18.3363 | 33.4238 | 60.0116 | 33.4
18.3631 | 81.9749 | 59.9713 | 82 | 18.3503 | 81.9473 | 60.0462 | 66.644 | 18.3617 | 65.8019 | 59.9771 | 65.8 | 18.3516 | 49.6379 | 59.9828 | 49.6 | 18.3446 | 33.4222 | 60.0116 | 33.4
18.3714 | 81.9777 | 59.9713 | 82 | 18.3586 | 81.947 | 60.0462 | 66.5091 | 18.37 | 65.8015 | 59.9771 | 65.8 | 18.3599 | 49.6309 | 59.9828 | 49.6 | 18.3529 | 33.4217 | 60.0116 | 33.4
18.3798 | 81.9806 | 59.9713 | 82 | 18.3669 | 81.9466 | 60.0462 | 66.3742 | 18.3784 | 65.801 | 59.9771 | 65.8 | 18.3682 | 49.6293 | 59.9828 | 49.6 | 18.3613 | 33.4213 | 60.0116 | 33.4
18.3881 | 81.9835 | 59.9713 | 82 | 18.3753 | 81.9461 | 60.0462 | 66.2393 | 18.3867 | 65.8003 | 59.9771 | 65.8 | 18.3766 | 49.6276 | 59.9828 | 49.6 | 18.3696 | 33.4229 | 60.0116 | 33.4
18.3965 | 81.9864 | 59.9713 | 82 | 18.3836 | 81.9455 | 60.0462 | 66.1044 | 18.395 | 65.7996 | 59.9771 | 65.8 | 18.3849 | 49.6259 | 59.9828 | 49.6 | 18.3779 | 33.4245 | 60.0116 | 33.4
18.4048 | 81.9893 | 59.9713 | 82 | 18.3919 | 81.9445 | 60.0462 | 65.9695 | 18.4034 | 65.7995 | 59.9771 | 65.8 | 18.3932 | 49.6242 | 59.9828 | 49.6 | 18.3862 | 33.4266 | 60.0116 | 33.4
18.4131 | 81.9893 | 59.9713 | 82 | 18.4002 | 81.9435 | 60.0462 | 65.8346 | 18.4117 | 65.7993 | 59.9771 | 65.8 | 18.4016 | 49.6225 | 59.9828 | 49.6 | 18.3947 | 33.4288 | 60.0116 | 33.4
18.4215 | 81.9894 | 59.9713 | 82 | 18.4085 | 81.9425 | 60.0462 | 65.8 | 18.42 | 65.7992 | 59.9771 | 65.8 | 18.4099 | 49.6208 | 59.9828 | 49.6 | 18.403 | 33.43 | 60.0116 | 33.4
18.4298 | 81.9894 | 59.9713 | 82 | 18.4169 | 81.9414 | 60.0462 | 65.8 | 18.4283 | 65.7992 | 59.9771 | 65.8 | 18.4183 | 49.6188 | 59.9828 | 49.6 | 18.4113 | 33.4313 | 60.0116 | 33.4
18.4381 | 81.9895 | 59.9713 | 82 | 18.4252 | 81.9404 | 60.0462 | 65.8 | 18.4367 | 65.7991 | 59.9771 | 65.8 | 18.4266 | 49.6167 | 59.9828 | 49.6 | 18.4196 | 33.4326 | 60.0116 | 33.4
18.4465 | 81.9896 | 59.9713 | 82 | 18.4336 | 81.9393 | 60.0462 | 65.8 | 18.4451 | 65.7991 | 59.9771 | 65.8 | 18.4349 | 49.6151 | 59.9828 | 49.6 | 18.428 | 33.4338 | 60.0116 | 33.4
18.4548 | 81.9896 | 59.9713 | 82 | 18.4419 | 81.9389 | 60.0462 | 65.8 | 18.4534 | 65.7991 | 59.9771 | 65.8 | 18.4432 | 49.6134 | 59.9828 | 49.6 | 18.4363 | 33.4338 | 60.0116 | 33.4
18.4632 | 81.9897 | 59.9713 | 82 | 18.4502 | 81.9385 | 60.0462 | 65.8 | 18.4617 | 65.7991 | 59.9771 | 65.8 | 18.4516 | 49.6172 | 59.9828 | 49.6 | 18.4446 | 33.4338 | 60.0116 | 33.4
18.4715 | 81.9897 | 59.9713 | 82 | 18.4585 | 81.9384 | 60.0462 | 65.8 | 18.47 | 65.7997 | 59.9771 | 65.8 | 18.46 | 49.621 | 59.9828 | 49.6 | 18.4529 | 33.4338 | 60.0116 | 33.4
18.4798 | 81.9898 | 59.9713 | 82 | 18.4668 | 81.9382 | 60.0462 | 65.8 | 18.4784 | 65.8004 | 59.9771 | 65.8 | 18.4683 | 49.6256 | 59.9828 | 49.6 | 18.4613 | 33.4338 | 60.0116 | 33.4
18.4882 | 81.9898 | 59.9713 | 82 | 18.4752 | 81.9383 | 60.0462 | 65.8 | 18.4867 | 65.7994 | 59.9771 | 65.8 | 18.4766 | 49.6303 | 59.9828 | 49.6 | 18.4696 | 33.4338 | 60.0116 | 33.4
18.4965 | 81.9898 | 59.9713 | 82 | 18.4835 | 81.9383 | 60.0462 | 65.8 | 18.4951 | 65.7983 | 59.9771 | 65.8 | 18.4849 | 49.6359 | 59.9828 | 49.6 | 18.4779 | 33.4338 | 60.0116 | 33.4
18.5048 | 81.9898 | 59.9713 | 82 | 18.4919 | 81.9391 | 60.0462 | 65.8 | 18.5034 | 65.7973 | 59.9771 | 65.8 | 18.4933 | 49.6414 | 59.9828 | 49.6 | 18.4862 | 33.4338 | 60.0116 | 33.4
18.5132 | 81.9898 | 59.9713 | 82 | 18.5002 | 81.9398 | 60.0462 | 65.8 | 18.5117 | 65.7963 | 59.9771 | 65.8 | 18.5016 | 49.6478 | 59.9828 | 49.6 | 18.4946 | 33.4338 | 60.0116 | 33.4
18.5215 | 81.9898 | 59.9713 | 82 | 18.5085 | 81.9405 | 60.0462 | 65.8 | 18.5201 | 65.7956 | 59.9771 | 65.8 | 18.5099 | 49.6541 | 59.9828 | 49.6 | 18.5029 | 33.4338 | 60.0116 | 33.4
18.5299 | 81.9898 | 59.9713 | 82 | 18.5168 | 81.9412 | 60.0462 | 65.8 | 18.5284 | 65.7949 | 59.9771 | 65.8 | 18.5183 | 49.6604 | 59.9828 | 49.6 | 18.5112 | 33.4338 | 60.0116 | 33.4
18.5382 | 81.9898 | 59.9713 | 82 | 18.5251 | 81.9417 | 60.0462 | 65.8 | 18.5367 | 65.7941 | 59.9771 | 65.8 | 18.5266 | 49.6668 | 59.9828 | 49.6 | 18.5195 | 33.4338 | 60.0116 | 33.4
18.5465 | 81.9898 | 59.9713 | 82 | 18.5335 | 81.9421 | 60.0462 | 65.8 | 18.5451 | 65.7933 | 59.9771 | 65.8 | 18.535 | 49.668 | 59.9828 | 49.6 | 18.528 | 33.4338 | 60.0116 | 33.4
18.5549 | 81.9898 | 59.9713 | 82 | 18.5418 | 81.943 | 60.0462 | 65.8 | 18.5534 | 65.7924 | 59.9886 | 65.8 | 18.5433 | 49.6691 | 59.9828 | 49.6 | 18.5363 | 33.4338 | 60.0116 | 33.4
18.5632 | 81.9898 | 59.9713 | 82 | 18.5501 | 81.9438 | 60.0462 | 65.8 | 18.5618 | 65.7916 | 59.9886 | 65.8 | 18.5516 | 49.6682 | 59.9828 | 49.6 | 18.5446 | 33.4338 | 60.0116 | 33.4
18.5715 | 81.9898 | 59.9713 | 82 | 18.5584 | 81.9452 | 60.0462 | 65.8 | 18.5701 | 65.7919 | 59.9886 | 65.8 | 18.5599 | 49.6674 | 59.9828 | 49.6 | 18.5529 | 33.4339 | 60.0116 | 33.4
18.5799 | 81.9898 | 59.9713 | 81.9199 | 18.5668 | 81.9466 | 60.0462 | 65.8 | 18.5784 | 65.7922 | 59.9886 | 65.8 | 18.5683 | 49.6657 | 59.9828 | 49.6 | 18.5613 | 33.434 | 60.0116 | 33.4
18.5882 | 81.9898 | 59.9713 | 81.7849 | 18.5751 | 81.948 | 60.0462 | 65.8 | 18.5867 | 65.7925 | 59.9886 | 65.8 | 18.5767 | 49.664 | 59.9828 | 49.6 | 18.5696 | 33.4341 | 60.0116 | 33.4
18.5966 | 81.9898 | 59.9713 | 81.6498 | 18.5834 | 81.9494 | 60.0462 | 65.8 | 18.5951 | 65.7928 | 59.9886 | 65.8 | 18.585 | 49.6619 | 59.9828 | 49.6 | 18.5779 | 33.4342 | 60.0116 | 33.4
18.6049 | 81.9898 | 59.9713 | 81.5147 | 18.5918 | 81.9508 | 60.0462 | 65.8 | 18.6035 | 65.7928 | 59.9886 | 65.8 | 18.5933 | 49.6598 | 59.9828 | 49.6 | 18.5862 | 33.4343 | 60.0116 | 33.4
18.6132 | 81.9898 | 59.9713 | 81.3797 | 18.6001 | 81.9521 | 60.0462 | 65.8 | 18.6118 | 65.7927 | 59.9886 | 65.8 | 18.6016 | 49.659 | 59.9828 | 49.6 | 18.5946 | 33.4344 | 60.0116 | 33.4
18.6216 | 81.9898 | 59.9713 | 81.2446 | 18.6084 | 81.9527 | 60.0462 | 65.8 | 18.6201 | 65.7927 | 59.9886 | 65.8 | 18.61 | 49.6582 | 59.9828 | 49.6 | 18.6029 | 33.4345 | 60.0116 | 33.4
18.6299 | 81.9898 | 59.9713 | 81.1096 | 18.6167 | 81.9533 | 60.0462 | 65.8 | 18.6284 | 65.7927 | 59.9886 | 65.8 | 18.6183 | 49.6565 | 59.9828 | 49.6 | 18.6112 | 33.4346 | 60.0116 | 33.4
18.6382 | 81.9898 | 59.9713 | 80.9745 | 18.6251 | 81.9534 | 60.0462 | 65.8 | 18.6368 | 65.7915 | 59.9886 | 65.8 | 18.6266 | 49.6549 | 59.9828 | 49.6 | 18.6195 | 33.4347 | 60.0116 | 33.4
18.6466 | 81.9898 | 59.9713 | 80.8394 | 18.6334 | 81.9536 | 60.0462 | 65.8 | 18.6451 | 65.7902 | 59.9886 | 65.8 | 18.635 | 49.6545 | 59.9828 | 49.6 | 18.6279 | 33.4348 | 60.0116 | 33.4
18.6549 | 81.9898 | 59.9713 | 80.7044 | 18.6417 | 81.9534 | 60.0462 | 65.8 | 18.6534 | 65.7884 | 59.9886 | 65.8 | 18.6433 | 49.6541 | 59.9828 | 49.6 | 18.6362 | 33.4348 | 60.0116 | 33.4
18.6633 | 81.9898 | 59.9713 | 80.5693 | 18.6501 | 81.9532 | 60.0462 | 65.8 | 18.6617 | 65.7865 | 59.9886 | 65.8 | 18.6517 | 49.653 | 59.9828 | 49.6 | 18.6445 | 33.4348 | 60.0116 | 33.4
18.6716 | 81.9898 | 59.9713 | 80.4342 | 18.6584 | 81.9524 | 60.0462 | 65.8 | 18.6701 | 65.7847 | 59.9886 | 65.8 | 18.66 | 49.652 | 59.9828 | 49.6 | 18.6528 | 33.4346 | 60.0116 | 33.4
18.6799 | 81.9898 | 59.9713 | 80.2992 | 18.6667 | 81.9516 | 60.0462 | 65.8 | 18.6785 | 65.7828 | 59.9886 | 65.8 | 18.6683 | 49.6511 | 59.9828 | 49.6 | 18.6613 | 33.4344 | 60.0116 | 33.4
18.6883 | 81.9898 | 59.9713 | 80.1641 | 18.675 | 81.9498 | 60.0462 | 65.8 | 18.6868 | 65.7841 | 59.9886 | 65.8 | 18.6766 | 49.6503 | 59.9828 | 49.6 | 18.6696 | 33.4342 | 60.0116 | 33.4
18.6966 | 81.9898 | 59.9713 | 80.029 | 18.6834 | 81.948 | 60.0462 | 65.8 | 18.6951 | 65.7854 | 59.9886 | 65.8 | 18.685 | 49.6482 | 59.9828 | 49.6 | 18.6779 | 33.4339 | 60.0116 | 33.4
18.7049 | 81.9898 | 59.9713 | 79.894 | 18.6917 | 81.9469 | 60.0462 | 65.8 | 18.7034 | 65.7882 | 59.9886 | 65.8 | 18.6934 | 49.6461 | 59.9828 | 49.6 | 18.6862 | 33.4337 | 60.0116 | 33.4
18.7133 | 81.9898 | 59.9713 | 79.7589 | 18.7 | 81.9459 | 60.0462 | 65.8 | 18.7118 | 65.7909 | 59.9886 | 65.8 | 18.7017 | 49.6458 | 59.9828 | 49.6 | 18.6946 | 33.4335 | 60.0116 | 33.4
18.7216 | 81.9898 | 59.9713 | 79.6238 | 18.7083 | 81.9449 | 60.0462 | 65.8 | 18.7201 | 65.7945 | 59.9886 | 65.8 | 18.71 | 49.6455 | 59.9828 | 49.6 | 18.7029 | 33.4332 | 60.0116 | 33.4
18.73 | 81.9898 | 59.9713 | 79.4888 | 18.7166 | 81.9439 | 60.0462 | 65.8 | 18.7285 | 65.7981 | 59.9886 | 65.8 | 18.7183 | 49.6456 | 59.9828 | 49.6 | 18.7112 | 33.433 | 60.0116 | 33.4
18.7383 | 81.9898 | 59.9713 | 79.3537 | 18.725 | 81.9426 | 60.0462 | 65.8 | 18.7368 | 65.8018 | 59.9886 | 65.8 | 18.7267 | 49.6456 | 59.9828 | 49.6 | 18.7196 | 33.4327 | 60.0116 | 33.4
18.7466 | 81.9898 | 59.9713 | 79.2187 | 18.7333 | 81.9412 | 60.0462 | 65.8 | 18.7451 | 65.8054 | 59.9886 | 65.8 | 18.735 | 49.647 | 59.9828 | 49.6 | 18.7279 | 33.4325 | 60.0116 | 33.4
18.755 | 81.9898 | 59.9713 | 79.0836 | 18.7417 | 81.9412 | 60.0462 | 65.8 | 18.7535 | 65.8091 | 59.9886 | 65.8 | 18.7433 | 49.6485 | 59.9828 | 49.6 | 18.7362 | 33.4324 | 60.0116 | 33.4
18.7633 | 81.9898 | 59.9713 | 78.9485 | 18.75 | 81.9412 | 60.0462 | 65.8 | 18.7618 | 65.8127 | 59.9886 | 65.8 | 18.7517 | 49.6486 | 59.9828 | 49.6 | 18.7445 | 33.4324 | 60.0116 | 33.4
18.7716 | 81.9898 | 59.9713 | 78.8135 | 18.7583 | 81.9414 | 60.0462 | 65.8 | 18.7701 | 65.8135 | 59.9886 | 65.8 | 18.76 | 49.6488 | 59.9828 | 49.6 | 18.7529 | 33.4324 | 60.0116 | 33.4
18.78 | 81.9898 | 59.9713 | 78.6784 | 18.7666 | 81.9415 | 60.0462 | 65.8 | 18.7784 | 65.8143 | 59.9886 | 65.8 | 18.7684 | 49.6487 | 59.9828 | 49.6 | 18.7612 | 33.4324 | 60.0116 | 33.4
18.7883 | 81.9898 | 59.9713 | 78.5433 | 18.7749 | 81.942 | 60.0462 | 65.8 | 18.7868 | 65.8132 | 59.9886 | 65.8 | 18.7767 | 49.6485 | 59.9828 | 49.6 | 18.7695 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
18.7967 | 81.9898 | 59.9713 | 78.4083 | 18.7833 | 81.9425 | 60.0462 | 65.8 | 18.7951 | 65.8121 | 59.9886 | 65.8 | 18.785 | 49.6464 | 59.9828 | 49.6 | 18.7778 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
18.805 | 81.9898 | 59.9713 | 78.2732 | 18.7916 | 81.943 | 60.0462 | 65.8 | 18.8035 | 65.8101 | 59.9886 | 65.8 | 18.7933 | 49.6443 | 59.9828 | 49.6 | 18.7863 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
18.8133 | 81.9898 | 59.9713 | 78.1381 | 18.8 | 81.9435 | 60.0462 | 65.8 | 18.8118 | 65.8082 | 59.9886 | 65.8 | 18.8017 | 49.6416 | 59.9828 | 49.6 | 18.7946 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
18.8217 | 81.9898 | 59.9713 | 78.0031 | 18.8083 | 81.9443 | 60.0462 | 65.8 | 18.8201 | 65.8067 | 59.9886 | 65.8 | 18.8101 | 49.639 | 59.9828 | 49.6 | 18.8029 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
18.83 | 81.9898 | 59.9713 | 77.868 | 18.8166 | 81.9451 | 60.0462 | 65.8 | 18.8285 | 65.8053 | 59.9886 | 65.8 | 18.8184 | 49.6362 | 59.9828 | 49.6 | 18.8112 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
18.8383 | 81.9898 | 59.9713 | 77.7329 | 18.8249 | 81.9445 | 60.0462 | 65.8 | 18.8368 | 65.8035 | 59.9886 | 65.8 | 18.8267 | 49.6334 | 59.9828 | 49.6 | 18.8196 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
18.8467 | 81.9898 | 59.9713 | 77.5979 | 18.8332 | 81.944 | 60.0462 | 65.8 | 18.8452 | 65.8018 | 59.9886 | 65.8 | 18.835 | 49.632 | 59.9828 | 49.6 | 18.8279 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
18.855 | 81.9898 | 59.9713 | 77.4628 | 18.8416 | 81.9443 | 60.0462 | 65.8 | 18.8535 | 65.7999 | 59.9886 | 65.8 | 18.8434 | 49.6306 | 59.9828 | 49.6 | 18.8362 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
18.8634 | 81.9898 | 59.9713 | 77.3277 | 18.8499 | 81.9445 | 60.0462 | 65.8 | 18.8618 | 65.7981 | 59.9886 | 65.8 | 18.8517 | 49.6296 | 59.9828 | 49.6 | 18.8445 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
18.8717 | 81.9898 | 59.9713 | 77.1927 | 18.8582 | 81.9443 | 60.0462 | 65.8 | 18.8701 | 65.7973 | 59.9886 | 65.8 | 18.86 | 49.6285 | 59.9828 | 49.6 | 18.8529 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
18.88 | 81.9898 | 59.9713 | 77.0576 | 18.8665 | 81.9442 | 60.0462 | 65.8 | 18.8785 | 65.7964 | 59.9886 | 65.8 | 18.8684 | 49.6289 | 59.9828 | 49.6 | 18.8612 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
18.8884 | 81.9898 | 59.9713 | 76.9225 | 18.8748 | 81.9446 | 60.0462 | 65.8 | 18.8868 | 65.7968 | 59.9886 | 65.8 | 18.8767 | 49.6293 | 59.9828 | 49.6 | 18.8695 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
18.8967 | 81.9898 | 59.9713 | 76.7875 | 18.8832 | 81.9449 | 60.0462 | 65.8 | 18.8951 | 65.7972 | 59.9886 | 65.8 | 18.8851 | 49.6299 | 59.9828 | 49.6 | 18.8778 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
18.905 | 81.9898 | 59.9713 | 76.6524 | 18.8915 | 81.9463 | 60.0462 | 65.8 | 18.9035 | 65.7976 | 59.9886 | 65.8 | 18.8934 | 49.6305 | 59.9828 | 49.6 | 18.8862 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
18.9134 | 81.9898 | 59.9713 | 76.5173 | 18.8999 | 81.9478 | 60.0462 | 65.8 | 18.9118 | 65.798 | 59.9886 | 65.8 | 18.9017 | 49.6306 | 59.9828 | 49.6 | 18.8945 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
18.9217 | 81.9898 | 59.9713 | 76.3823 | 18.9082 | 81.9488 | 60.0462 | 65.8 | 18.9202 | 65.7991 | 59.9886 | 65.8 | 18.91 | 49.6308 | 59.9828 | 49.6 | 18.9028 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
18.93 | 81.9898 | 59.9713 | 76.2472 | 18.9165 | 81.9498 | 60.0462 | 65.8 | 18.9285 | 65.8002 | 59.9886 | 65.8 | 18.9184 | 49.6315 | 59.9828 | 49.6 | 18.9111 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
18.9384 | 81.9898 | 59.9713 | 76.1122 | 18.9248 | 81.9504 | 60.0462 | 65.8 | 18.9368 | 65.8009 | 59.9886 | 65.8 | 18.9268 | 49.6323 | 59.9828 | 49.6 | 18.9196 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
18.9467 | 81.9898 | 59.9713 | 75.9771 | 18.9331 | 81.9511 | 60.0462 | 65.8 | 18.9451 | 65.8017 | 59.9886 | 65.8 | 18.9351 | 49.633 | 59.9828 | 49.6 | 18.9279 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
18.9551 | 81.9898 | 59.9713 | 75.842 | 18.9415 | 81.9516 | 60.0462 | 65.8 | 18.9535 | 65.8033 | 59.9886 | 65.8 | 18.9434 | 49.6338 | 59.9828 | 49.6 | 18.9362 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
18.9634 | 81.9882 | 59.9713 | 75.707 | 18.9498 | 81.9521 | 60.0462 | 65.8 | 18.9619 | 65.8049 | 59.9886 | 65.8 | 18.9517 | 49.6348 | 59.9828 | 49.6 | 18.9445 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
18.9717 | 81.9865 | 59.9713 | 75.5719 | 18.9582 | 81.9521 | 60.0462 | 65.8 | 18.9702 | 65.8065 | 59.9886 | 65.8 | 18.9601 | 49.6359 | 59.9828 | 49.6 | 18.9529 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
18.9801 | 81.9849 | 59.9713 | 75.4368 | 18.9665 | 81.9522 | 60.0462 | 65.8 | 18.9785 | 65.8081 | 59.9886 | 65.8 | 18.9684 | 49.6355 | 59.9771 | 49.6 | 18.9612 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
18.9884 | 81.9833 | 59.9713 | 75.3018 | 18.9748 | 81.9497 | 60.0462 | 65.8 | 18.9868 | 65.8122 | 59.9886 | 65.8 | 18.9767 | 49.6352 | 59.9771 | 49.6 | 18.9695 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
18.9967 | 81.9818 | 59.9713 | 75.1667 | 18.9831 | 81.9472 | 60.0462 | 65.8 | 18.9952 | 65.8162 | 59.9886 | 65.8 | 18.9851 | 49.6352 | 59.9771 | 49.6 | 18.9778 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.0051 | 81.9804 | 59.9713 | 75.0317 | 18.9914 | 81.9451 | 60.0462 | 65.8 | 19.0035 | 65.8208 | 59.9886 | 65.8 | 18.9934 | 49.6351 | 59.9771 | 49.6 | 18.9862 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.0134 | 81.9789 | 59.9713 | 74.8966 | 18.9998 | 81.9429 | 60.0462 | 65.8 | 19.0118 | 65.8253 | 59.9886 | 65.8 | 19.0018 | 49.6341 | 59.9771 | 49.6 | 18.9945 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.0218 | 81.9775 | 59.9713 | 74.7615 | 19.0081 | 81.9413 | 60.0462 | 65.8 | 19.0202 | 65.8298 | 59.9886 | 65.8 | 19.0101 | 49.633 | 59.9771 | 49.6 | 19.0028 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.0301 | 81.976 | 59.9713 | 74.6265 | 19.0164 | 81.9396 | 60.0462 | 65.8 | 19.0285 | 65.8343 | 59.9886 | 65.8 | 19.0184 | 49.6299 | 59.9771 | 49.6 | 19.0111 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.0384 | 81.9746 | 59.9713 | 74.4914 | 19.0247 | 81.9376 | 60.0462 | 65.8 | 19.0369 | 65.8385 | 59.9886 | 65.8 | 19.0268 | 49.6268 | 59.9771 | 49.6 | 19.0195 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.0468 | 81.9748 | 59.9713 | 74.3563 | 19.0331 | 81.9357 | 60.0462 | 65.8 | 19.0452 | 65.8427 | 59.9886 | 65.8 | 19.0351 | 49.6233 | 59.9771 | 49.6 | 19.0278 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.0551 | 81.975 | 59.9713 | 74.2213 | 19.0414 | 81.9337 | 60.0462 | 65.8 | 19.0535 | 65.8469 | 59.9886 | 65.8 | 19.0435 | 49.6199 | 59.9771 | 49.6 | 19.0361 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.0634 | 81.9752 | 59.9713 | 74.0862 | 19.0497 | 81.9317 | 60.0462 | 65.8 | 19.0618 | 65.8511 | 59.9886 | 65.8 | 19.0518 | 49.6175 | 59.9771 | 49.6 | 19.0444 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.0718 | 81.9753 | 59.9713 | 73.9511 | 19.0581 | 81.93 | 60.0462 | 65.8 | 19.0702 | 65.8531 | 59.9886 | 65.8 | 19.0601 | 49.6152 | 59.9771 | 49.6 | 19.0529 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.0801 | 81.9741 | 59.9713 | 73.8161 | 19.0664 | 81.9284 | 60.0462 | 65.8 | 19.0785 | 65.8551 | 59.9886 | 65.8 | 19.0684 | 49.6128 | 59.9771 | 49.6 | 19.0612 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.0885 | 81.9729 | 59.9713 | 73.681 | 19.0747 | 81.9251 | 60.0462 | 65.8 | 19.0869 | 65.8572 | 59.9886 | 65.8 | 19.0768 | 49.6105 | 59.9771 | 49.6 | 19.0695 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.0968 | 81.9716 | 59.9713 | 73.5459 | 19.083 | 81.9217 | 60.0462 | 65.8 | 19.0952 | 65.8592 | 59.9886 | 65.8 | 19.0851 | 49.6084 | 59.9771 | 49.6 | 19.0778 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.1051 | 81.9704 | 59.9713 | 73.4109 | 19.0914 | 81.9195 | 60.0462 | 65.8 | 19.1035 | 65.8608 | 59.9886 | 65.8 | 19.0934 | 49.6064 | 59.9771 | 49.6 | 19.0862 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.1135 | 81.9692 | 59.9713 | 73.2758 | 19.0997 | 81.9172 | 60.0462 | 65.8 | 19.1119 | 65.8625 | 59.9886 | 65.8 | 19.1018 | 49.6069 | 59.9771 | 49.6 | 19.0945 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.1218 | 81.9679 | 59.9713 | 73.1407 | 19.108 | 81.9166 | 60.0462 | 65.8 | 19.1202 | 65.8631 | 59.9886 | 65.8 | 19.1101 | 49.6074 | 59.9771 | 49.6 | 19.1028 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.1301 | 81.9663 | 59.9713 | 73.0057 | 19.1164 | 81.916 | 60.0462 | 65.8 | 19.1285 | 65.8638 | 59.9886 | 65.8 | 19.1185 | 49.608 | 59.9771 | 49.6 | 19.1111 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.1385 | 81.9646 | 59.9713 | 72.8706 | 19.1247 | 81.9148 | 60.0462 | 65.8 | 19.1368 | 65.8632 | 59.9886 | 65.8 | 19.1268 | 49.6085 | 59.9771 | 49.6 | 19.1195 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.1468 | 81.963 | 59.9713 | 72.7355 | 19.133 | 81.9136 | 60.0462 | 65.8 | 19.1452 | 65.8626 | 59.9886 | 65.8 | 19.1351 | 49.6085 | 59.9771 | 49.6 | 19.1278 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.1552 | 81.9613 | 59.9713 | 72.6005 | 19.1413 | 81.9136 | 60.0462 | 65.8 | 19.1535 | 65.8621 | 59.9886 | 65.8 | 19.1435 | 49.6084 | 59.9771 | 49.6 | 19.1361 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.1635 | 81.9609 | 59.9713 | 72.4654 | 19.1497 | 81.9136 | 60.0462 | 65.8 | 19.1619 | 65.8615 | 59.9886 | 65.8 | 19.1518 | 49.6083 | 59.9771 | 49.6 | 19.1444 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.1718 | 81.9605 | 59.9713 | 72.3304 | 19.158 | 81.9153 | 60.0462 | 65.8 | 19.1702 | 65.8608 | 59.9886 | 65.8 | 19.1602 | 49.6082 | 59.9771 | 49.6 | 19.1528 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.1802 | 81.9601 | 59.9713 | 72.1953 | 19.1663 | 81.917 | 60.0462 | 65.8 | 19.1785 | 65.8601 | 59.9886 | 65.8 | 19.1685 | 49.6079 | 59.9771 | 49.6 | 19.1611 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.1885 | 81.9596 | 59.9713 | 72.0602 | 19.1747 | 81.9159 | 60.0462 | 65.8 | 19.1869 | 65.8598 | 59.9886 | 65.8 | 19.1768 | 49.6075 | 59.9771 | 49.6 | 19.1694 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.1968 | 81.9592 | 59.9713 | 71.9252 | 19.183 | 81.9149 | 60.0462 | 65.8 | 19.1952 | 65.8594 | 59.9886 | 65.8 | 19.1852 | 49.6066 | 59.9771 | 49.6 | 19.1777 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.2052 | 81.9588 | 59.9713 | 71.7901 | 19.1913 | 81.911 | 60.0462 | 65.8 | 19.2036 | 65.8576 | 59.9886 | 65.8 | 19.1935 | 49.6057 | 59.9771 | 49.6 | 19.1862 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.2135 | 81.9588 | 59.9713 | 71.655 | 19.1996 | 81.9072 | 60.0462 | 65.8 | 19.2119 | 65.8557 | 59.9886 | 65.8 | 19.2018 | 49.6048 | 59.9771 | 49.6 | 19.1945 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.2219 | 81.9588 | 59.9713 | 71.52 | 19.208 | 81.905 | 60.0462 | 65.8 | 19.2202 | 65.8554 | 59.9886 | 65.8 | 19.2101 | 49.6039 | 59.9771 | 49.6 | 19.2028 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.2302 | 81.9588 | 59.9713 | 71.3849 | 19.2163 | 81.9028 | 60.0462 | 65.8 | 19.2285 | 65.8552 | 59.9886 | 65.8 | 19.2185 | 49.6045 | 59.9771 | 49.6 | 19.2111 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.2385 | 81.9588 | 59.9713 | 71.2498 | 19.2246 | 81.9006 | 60.0462 | 65.8 | 19.2369 | 65.8545 | 59.9886 | 65.8 | 19.2269 | 49.605 | 59.9771 | 49.6 | 19.2195 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.2469 | 81.9588 | 59.9713 | 71.1148 | 19.2329 | 81.8984 | 60.0462 | 65.8 | 19.2452 | 65.8539 | 59.9886 | 65.8 | 19.2352 | 49.6059 | 59.9771 | 49.6 | 19.2278 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.2552 | 81.9588 | 59.9713 | 70.9797 | 19.2412 | 81.8983 | 60.0462 | 65.8 | 19.2535 | 65.8523 | 59.9886 | 65.8 | 19.2435 | 49.6067 | 59.9771 | 49.6 | 19.2361 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.2635 | 81.9576 | 59.9713 | 70.8447 | 19.2496 | 81.8983 | 60.0462 | 65.8 | 19.2619 | 65.8506 | 59.9886 | 65.8 | 19.2518 | 49.6076 | 59.9771 | 49.6 | 19.2444 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.2719 | 81.9564 | 59.9713 | 70.7096 | 19.2579 | 81.9001 | 60.0462 | 65.8 | 19.2702 | 65.8492 | 59.9886 | 65.8 | 19.2602 | 49.6084 | 59.9771 | 49.6 | 19.2528 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.2802 | 81.9552 | 59.9713 | 70.5745 | 19.2663 | 81.902 | 60.0462 | 65.8 | 19.2786 | 65.8477 | 59.9886 | 65.8 | 19.2686 | 49.609 | 59.9771 | 49.6 | 19.2611 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.2886 | 81.954 | 59.9713 | 70.4395 | 19.2746 | 81.9055 | 60.0462 | 65.8 | 19.2869 | 65.8463 | 59.9886 | 65.8 | 19.2769 | 49.6095 | 59.9771 | 49.6 | 19.2694 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.2969 | 81.9526 | 59.9713 | 70.3044 | 19.2829 | 81.9089 | 60.0462 | 65.8 | 19.2952 | 65.8449 | 59.9886 | 65.8 | 19.2852 | 49.6099 | 59.9771 | 49.6 | 19.2777 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.3052 | 81.9512 | 59.9713 | 70.1693 | 19.2912 | 81.9116 | 60.0462 | 65.8 | 19.3036 | 65.8432 | 59.9886 | 65.8 | 19.2935 | 49.6102 | 59.9771 | 49.6 | 19.2861 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.3136 | 81.9498 | 59.9713 | 70.0343 | 19.2995 | 81.9142 | 60.0462 | 65.8 | 19.3119 | 65.8415 | 59.9886 | 65.8 | 19.3019 | 49.61 | 59.9771 | 49.6 | 19.2944 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
19.3219 | 81.9484 | 59.9713 | 69.8992 | 19.3079 | 81.9168 | 60.0462 | 65.8 | 19.3203 | 65.8396 | 59.9886 | 65.8 | 19.3102 | 49.6097 | 59.9771 | 49.6 | 19.3027 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.3302 | 81.947 | 59.9713 | 69.7641 | 19.3162 | 81.9195 | 60.0462 | 65.8 | 19.3286 | 65.8377 | 59.9886 | 65.8 | 19.3185 | 49.6092 | 59.9771 | 49.6 | 19.311 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.3386 | 81.9456 | 59.9713 | 69.6291 | 19.3246 | 81.9195 | 60.0462 | 65.8 | 19.3369 | 65.8365 | 59.9886 | 65.8 | 19.3269 | 49.6087 | 59.9771 | 49.6 | 19.3195 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.3469 | 81.9455 | 59.9713 | 69.494 | 19.3329 | 81.9196 | 60.0462 | 65.8 | 19.3452 | 65.8354 | 59.9886 | 65.8 | 19.3352 | 49.6082 | 59.9771 | 49.6 | 19.3278 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.3553 | 81.9453 | 59.9713 | 69.3589 | 19.3412 | 81.9187 | 60.0462 | 65.8 | 19.3536 | 65.8332 | 59.9886 | 65.8 | 19.3436 | 49.6076 | 59.9771 | 49.6 | 19.3361 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.3636 | 81.9451 | 59.9713 | 69.2239 | 19.3495 | 81.9178 | 60.0462 | 65.8 | 19.3619 | 65.831 | 59.9886 | 65.8 | 19.3519 | 49.6074 | 59.9771 | 49.6 | 19.3445 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.3719 | 81.9449 | 59.9713 | 69.0888 | 19.3578 | 81.9172 | 60.0462 | 65.8 | 19.3702 | 65.8303 | 59.9886 | 65.8 | 19.3602 | 49.6073 | 59.9771 | 49.6 | 19.3528 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.3803 | 81.9449 | 59.9713 | 68.9537 | 19.3662 | 81.9166 | 60.0462 | 65.8 | 19.3786 | 65.8295 | 59.9886 | 65.8 | 19.3686 | 49.6071 | 59.9771 | 49.6 | 19.3611 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.3886 | 81.9449 | 59.9713 | 68.8187 | 19.3745 | 81.9157 | 60.0462 | 65.8 | 19.3869 | 65.8287 | 59.9886 | 65.8 | 19.3769 | 49.6069 | 59.9771 | 49.6 | 19.3694 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.3969 | 81.9449 | 59.9713 | 68.6836 | 19.3828 | 81.9148 | 60.0462 | 65.8 | 19.3953 | 65.828 | 59.9886 | 65.8 | 19.3853 | 49.6067 | 59.9771 | 49.6 | 19.3778 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.4053 | 81.9449 | 59.9713 | 68.5485 | 19.3911 | 81.9156 | 60.0462 | 65.8 | 19.4036 | 65.8274 | 59.9886 | 65.8 | 19.3936 | 49.6065 | 59.9771 | 49.6 | 19.3861 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.4136 | 81.9449 | 59.9713 | 68.4135 | 19.3994 | 81.9163 | 60.0462 | 65.8 | 19.4119 | 65.8268 | 59.9886 | 65.8 | 19.4019 | 49.6062 | 59.9771 | 49.6 | 19.3944 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.422 | 81.9449 | 59.9713 | 68.2784 | 19.4078 | 81.9174 | 60.0462 | 65.8 | 19.4202 | 65.827 | 59.9886 | 65.8 | 19.4102 | 49.606 | 59.9771 | 49.6 | 19.4027 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.4303 | 81.9449 | 59.9713 | 68.1433 | 19.4161 | 81.9186 | 60.0462 | 65.8 | 19.4286 | 65.8273 | 59.9886 | 65.8 | 19.4186 | 49.6058 | 59.9771 | 49.6 | 19.4111 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.4386 | 81.9449 | 59.9713 | 68.0083 | 19.4245 | 81.9186 | 60.0462 | 65.8 | 19.4369 | 65.8275 | 59.9886 | 65.8 | 19.4269 | 49.6056 | 59.9771 | 49.6 | 19.4194 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.447 | 81.9449 | 59.9713 | 67.8732 | 19.4328 | 81.9187 | 60.0462 | 65.8 | 19.4453 | 65.8277 | 59.9886 | 65.8 | 19.4352 | 49.6047 | 59.9771 | 49.6 | 19.4277 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.4553 | 81.9449 | 59.9713 | 67.7382 | 19.4411 | 81.9195 | 60.0462 | 65.8 | 19.4536 | 65.8284 | 59.9886 | 65.8 | 19.4436 | 49.6038 | 59.9771 | 49.6 | 19.436 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.4636 | 81.9449 | 59.9713 | 67.6031 | 19.4494 | 81.9203 | 60.0462 | 65.8 | 19.4619 | 65.829 | 59.9886 | 65.8 | 19.4519 | 49.6037 | 59.9771 | 49.6 | 19.4445 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.472 | 81.9449 | 59.9713 | 67.468 | 19.4577 | 81.9182 | 60.0462 | 65.8 | 19.4703 | 65.8297 | 59.9886 | 65.8 | 19.4603 | 49.6037 | 59.9771 | 49.6 | 19.4528 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.4803 | 81.9449 | 59.9713 | 67.333 | 19.4661 | 81.9161 | 60.0462 | 65.8 | 19.4786 | 65.8303 | 59.9886 | 65.8 | 19.4686 | 49.6037 | 59.9771 | 49.6 | 19.4611 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.4887 | 81.9449 | 59.9713 | 67.1979 | 19.4744 | 81.9128 | 60.0462 | 65.8 | 19.4869 | 65.8312 | 59.9886 | 65.8 | 19.4769 | 49.6037 | 59.9771 | 49.6 | 19.4694 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.497 | 81.9449 | 59.9713 | 67.0628 | 19.4828 | 81.9094 | 60.0462 | 65.8 | 19.4952 | 65.8321 | 59.9886 | 65.8 | 19.4853 | 49.6037 | 59.9771 | 49.6 | 19.4778 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.5053 | 81.9449 | 59.9713 | 66.9278 | 19.4911 | 81.9069 | 60.0462 | 65.8 | 19.5036 | 65.8318 | 59.9886 | 65.8 | 19.4936 | 49.6037 | 59.9771 | 49.6 | 19.4861 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.5137 | 81.9434 | 59.9713 | 66.7927 | 19.4994 | 81.9044 | 60.0462 | 65.8 | 19.512 | 65.8316 | 59.9886 | 65.8 | 19.502 | 49.6036 | 59.9771 | 49.6 | 19.4944 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.522 | 81.9419 | 59.9713 | 66.6576 | 19.5077 | 81.9041 | 60.0462 | 65.8 | 19.5203 | 65.8323 | 59.9886 | 65.8 | 19.5103 | 49.6036 | 59.9771 | 49.6 | 19.5027 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.5303 | 81.9412 | 59.9713 | 66.5226 | 19.516 | 81.9037 | 60.0462 | 65.8 | 19.5286 | 65.833 | 59.9886 | 65.8 | 19.5186 | 49.6046 | 59.9771 | 49.6 | 19.5111 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.5387 | 81.9405 | 59.9713 | 66.3875 | 19.5244 | 81.9037 | 60.0462 | 65.8 | 19.5369 | 65.8323 | 59.9886 | 65.8 | 19.527 | 49.6056 | 59.9771 | 49.6 | 19.5194 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.547 | 81.9398 | 59.9713 | 66.2524 | 19.5327 | 81.9038 | 60.0462 | 65.8 | 19.5453 | 65.8317 | 59.9886 | 65.8 | 19.5353 | 49.6052 | 59.9771 | 49.6 | 19.5277 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.5554 | 81.9391 | 59.9713 | 66.1174 | 19.541 | 81.9066 | 60.0462 | 65.8 | 19.5536 | 65.8289 | 59.9886 | 65.8 | 19.5436 | 49.6048 | 59.9771 | 49.6 | 19.536 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.5637 | 81.9384 | 59.9713 | 65.9823 | 19.5493 | 81.9095 | 60.0462 | 65.8 | 19.562 | 65.8261 | 59.9886 | 65.8 | 19.5519 | 49.6041 | 59.9771 | 49.6 | 19.5444 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.572 | 81.9377 | 59.9713 | 65.8473 | 19.5577 | 81.9125 | 60.0462 | 65.8 | 19.5703 | 65.8222 | 59.9886 | 65.8 | 19.5603 | 49.6035 | 59.9771 | 49.6 | 19.5527 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.5804 | 81.937 | 59.9713 | 65.8 | 19.566 | 81.9154 | 60.0462 | 65.8 | 19.5786 | 65.8182 | 59.9886 | 65.8 | 19.5687 | 49.6029 | 59.9771 | 49.6 | 19.561 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.5887 | 81.9363 | 59.9713 | 65.8 | 19.5743 | 81.9175 | 60.0462 | 65.8 | 19.587 | 65.8143 | 59.9886 | 65.8 | 19.577 | 49.6022 | 59.9771 | 49.6 | 19.5693 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.597 | 81.9371 | 59.9713 | 65.8 | 19.5827 | 81.9197 | 60.0462 | 65.8 | 19.5953 | 65.8103 | 59.9886 | 65.8 | 19.5853 | 49.6016 | 59.9771 | 49.6 | 19.5778 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.6054 | 81.9379 | 59.9713 | 65.8 | 19.591 | 81.9218 | 60.0462 | 65.8 | 19.6036 | 65.8063 | 59.9886 | 65.8 | 19.5936 | 49.6009 | 59.9771 | 49.6 | 19.5861 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.6137 | 81.9379 | 59.9713 | 65.8 | 19.5993 | 81.924 | 60.0462 | 65.8 | 19.6119 | 65.8024 | 59.9886 | 65.8 | 19.602 | 49.6 | 59.9771 | 49.6 | 19.5944 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.622 | 81.9379 | 59.9713 | 65.8 | 19.6076 | 81.9259 | 60.0462 | 65.8 | 19.6203 | 65.7998 | 59.9886 | 65.8 | 19.6104 | 49.5991 | 59.9771 | 49.6 | 19.6027 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.6304 | 81.9379 | 59.9713 | 65.8 | 19.616 | 81.9278 | 60.0462 | 65.8 | 19.6286 | 65.7971 | 59.9886 | 65.679 | 19.6187 | 49.5992 | 59.9771 | 49.6 | 19.6111 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.6387 | 81.9379 | 59.9713 | 65.8 | 19.6243 | 81.9297 | 60.0462 | 65.8 | 19.637 | 65.7975 | 59.9886 | 65.544 | 19.627 | 49.5993 | 59.9771 | 49.6 | 19.6194 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.6471 | 81.9379 | 59.9713 | 65.8 | 19.6326 | 81.9316 | 60.0462 | 65.8 | 19.6453 | 65.7979 | 59.9886 | 65.409 | 19.6353 | 49.5996 | 59.9771 | 49.6 | 19.6277 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.6554 | 81.9379 | 59.9713 | 65.8 | 19.641 | 81.9334 | 60.0462 | 65.8 | 19.6536 | 65.7975 | 59.9886 | 65.2739 | 19.6437 | 49.5999 | 59.9771 | 49.6 | 19.636 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.6637 | 81.9379 | 59.9713 | 65.8 | 19.6493 | 81.9353 | 60.0462 | 65.8 | 19.662 | 65.7971 | 59.9886 | 65.1389 | 19.652 | 49.6002 | 59.9771 | 49.6 | 19.6444 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.6721 | 81.9379 | 59.9713 | 65.8 | 19.6576 | 81.937 | 60.0462 | 65.8 | 19.6703 | 65.7978 | 59.9886 | 65.0039 | 19.6603 | 49.6005 | 59.9771 | 49.6 | 19.6527 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.6804 | 81.9383 | 59.9713 | 65.8 | 19.6659 | 81.9386 | 60.0462 | 65.8 | 19.6786 | 65.7984 | 59.9886 | 64.8688 | 19.6687 | 49.6008 | 59.9771 | 49.6 | 19.661 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.6887 | 81.9388 | 59.9713 | 65.8 | 19.6743 | 81.9403 | 60.0462 | 65.8 | 19.687 | 65.8006 | 59.9886 | 64.7338 | 19.677 | 49.6011 | 59.9771 | 49.6 | 19.6693 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.6971 | 81.9399 | 59.9713 | 65.8 | 19.6826 | 81.942 | 60.0462 | 65.8 | 19.6953 | 65.8028 | 59.9886 | 64.5988 | 19.6854 | 49.6013 | 59.9771 | 49.6 | 19.6777 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.7054 | 81.941 | 59.9713 | 65.8 | 19.6909 | 81.9404 | 60.0462 | 65.8 | 19.7036 | 65.8053 | 59.9886 | 64.4638 | 19.6937 | 49.6015 | 59.9771 | 49.6 | 19.686 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.7138 | 81.9398 | 59.9713 | 65.8 | 19.6992 | 81.9388 | 60.0462 | 65.8 | 19.712 | 65.8077 | 59.9886 | 64.3288 | 19.702 | 49.605 | 59.9771 | 49.6 | 19.6943 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.7221 | 81.9386 | 59.9713 | 65.8 | 19.7076 | 81.9363 | 60.0404 | 65.8 | 19.7203 | 65.8089 | 59.9886 | 64.1937 | 19.7104 | 49.6086 | 59.9771 | 49.6 | 19.7026 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.7304 | 81.9374 | 59.9713 | 65.8 | 19.7159 | 81.9338 | 60.0404 | 65.8 | 19.7286 | 65.8101 | 59.9886 | 64.0587 | 19.7187 | 49.6121 | 59.9771 | 49.6 | 19.7111 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.7388 | 81.9362 | 59.9713 | 65.8 | 19.7242 | 81.9294 | 60.0404 | 65.8 | 19.737 | 65.8125 | 59.9886 | 63.9237 | 19.7271 | 49.6156 | 59.9771 | 49.6 | 19.7194 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.7471 | 81.935 | 59.9713 | 65.8 | 19.7326 | 81.925 | 60.0404 | 65.8 | 19.7453 | 65.8149 | 59.9886 | 63.7886 | 19.7354 | 49.6192 | 59.9771 | 49.6 | 19.7277 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.7554 | 81.9338 | 59.9713 | 65.8 | 19.7409 | 81.9215 | 60.0404 | 65.8 | 19.7537 | 65.8162 | 59.9886 | 63.6536 | 19.7437 | 49.6227 | 59.9771 | 49.6 | 19.736 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.7638 | 81.9324 | 59.9713 | 65.8 | 19.7492 | 81.918 | 60.0404 | 65.8 | 19.762 | 65.8176 | 59.9886 | 63.5186 | 19.7521 | 49.6263 | 59.9771 | 49.6 | 19.7444 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.7721 | 81.931 | 59.9713 | 65.8 | 19.7575 | 81.914 | 60.0404 | 65.8 | 19.7703 | 65.8171 | 59.9886 | 63.3836 | 19.7604 | 49.6298 | 59.9771 | 49.6 | 19.7527 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.7805 | 81.929 | 59.9713 | 65.8 | 19.7658 | 81.9101 | 60.0404 | 65.8 | 19.7786 | 65.8166 | 59.9886 | 63.2485 | 19.7687 | 49.6331 | 59.9771 | 49.6 | 19.761 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.7888 | 81.927 | 59.9713 | 65.8 | 19.7742 | 81.9084 | 60.0404 | 65.8 | 19.787 | 65.8169 | 59.9886 | 63.1135 | 19.777 | 49.6365 | 59.9771 | 49.6 | 19.7693 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.7971 | 81.9272 | 59.9713 | 65.8 | 19.7825 | 81.9068 | 60.0404 | 65.8 | 19.7953 | 65.8172 | 59.9886 | 62.9785 | 19.7854 | 49.6374 | 59.9771 | 49.6 | 19.7777 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.8055 | 81.9275 | 59.9713 | 65.8 | 19.7909 | 81.9051 | 60.0404 | 65.8 | 19.8036 | 65.817 | 59.9886 | 62.8435 | 19.7937 | 49.6383 | 59.9771 | 49.6 | 19.786 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.8138 | 81.9277 | 59.9713 | 65.8 | 19.7992 | 81.9033 | 60.0404 | 65.8 | 19.812 | 65.8168 | 59.9886 | 62.7084 | 19.8021 | 49.6393 | 59.9771 | 49.6 | 19.7943 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.8221 | 81.928 | 59.9713 | 65.8 | 19.8075 | 81.9036 | 60.0404 | 65.8 | 19.8203 | 65.8171 | 59.9886 | 62.5734 | 19.8104 | 49.6402 | 59.9771 | 49.6 | 19.8026 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.8305 | 81.9283 | 59.9713 | 65.8 | 19.8158 | 81.9039 | 60.0404 | 65.8 | 19.8287 | 65.8174 | 59.9886 | 62.4384 | 19.8187 | 49.6411 | 59.9771 | 49.6 | 19.811 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.8388 | 81.9285 | 59.9713 | 65.8 | 19.8241 | 81.9035 | 60.0404 | 65.8 | 19.837 | 65.8177 | 59.9886 | 62.3034 | 19.8271 | 49.6421 | 59.9771 | 49.6 | 19.8193 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.8472 | 81.9285 | 59.9713 | 65.8 | 19.8325 | 81.9031 | 60.0404 | 65.8 | 19.8453 | 65.818 | 59.9886 | 62.1683 | 19.8354 | 49.643 | 59.9771 | 49.6 | 19.8276 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.8555 | 81.9285 | 59.9713 | 65.8 | 19.8408 | 81.9028 | 60.0404 | 65.8 | 19.8536 | 65.8167 | 59.9886 | 62.0333 | 19.8438 | 49.644 | 59.9771 | 49.6 | 19.8359 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.8638 | 81.9285 | 59.9713 | 65.8 | 19.8492 | 81.9025 | 60.0404 | 65.8 | 19.862 | 65.8154 | 59.9886 | 61.8983 | 19.8521 | 49.6453 | 59.9771 | 49.6 | 19.8444 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.8722 | 81.9285 | 59.9713 | 65.8 | 19.8575 | 81.8993 | 60.0404 | 65.8 | 19.8704 | 65.8132 | 59.9886 | 61.7633 | 19.8604 | 49.6465 | 59.9771 | 49.6 | 19.8527 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.8805 | 81.9286 | 59.9713 | 65.8 | 19.8658 | 81.8961 | 60.0404 | 65.8 | 19.8787 | 65.8109 | 59.9886 | 61.6282 | 19.8688 | 49.6464 | 59.9771 | 49.6 | 19.861 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.8888 | 81.9287 | 59.9713 | 65.8 | 19.8741 | 81.894 | 60.0347 | 65.8 | 19.887 | 65.8093 | 59.9886 | 61.4932 | 19.8771 | 49.6462 | 59.9771 | 49.571 | 19.8693 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.8972 | 81.9287 | 59.9713 | 65.8 | 19.8825 | 81.8919 | 60.0347 | 65.8 | 19.8953 | 65.8076 | 59.9886 | 61.3582 | 19.8854 | 49.6481 | 59.9771 | 49.436 | 19.8777 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.9055 | 81.9288 | 59.9713 | 65.8 | 19.8908 | 81.8878 | 60.0347 | 65.8 | 19.9037 | 65.806 | 59.9886 | 61.2231 | 19.8937 | 49.6499 | 59.9771 | 49.3009 | 19.886 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.9139 | 81.9288 | 59.9713 | 65.8 | 19.8991 | 81.8837 | 60.0347 | 65.8 | 19.912 | 65.8044 | 59.9886 | 61.0881 | 19.9021 | 49.6518 | 59.9771 | 49.1659 | 19.8943 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.9222 | 81.9289 | 59.9713 | 65.8 | 19.9074 | 81.8805 | 60.0347 | 65.8 | 19.9203 | 65.8017 | 59.9886 | 60.9531 | 19.9105 | 49.6537 | 59.9771 | 49.0308 | 19.9026 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.9305 | 81.929 | 59.9713 | 65.8 | 19.9157 | 81.8773 | 60.0347 | 65.8 | 19.9286 | 65.799 | 59.9886 | 60.8181 | 19.9188 | 49.6556 | 59.9771 | 48.8958 | 19.911 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.9389 | 81.929 | 59.9713 | 65.8 | 19.9241 | 81.8741 | 60.0347 | 65.8 | 19.937 | 65.7981 | 59.9886 | 60.6831 | 19.9271 | 49.6574 | 59.9771 | 48.7607 | 19.9193 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.9472 | 81.9274 | 59.9713 | 65.8 | 19.9324 | 81.8708 | 60.0347 | 65.8 | 19.9454 | 65.7971 | 59.9886 | 60.548 | 19.9354 | 49.6593 | 59.9771 | 48.6257 | 19.9276 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.9555 | 81.9258 | 59.9713 | 65.8 | 19.9408 | 81.8698 | 60.0347 | 65.8 | 19.9537 | 65.7957 | 59.9886 | 60.413 | 19.9438 | 49.6612 | 59.9771 | 48.4906 | 19.936 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.9639 | 81.9242 | 59.9713 | 65.8 | 19.9491 | 81.8687 | 60.0347 | 65.8 | 19.962 | 65.7943 | 59.9886 | 60.278 | 19.9521 | 49.6633 | 59.9771 | 48.3555 | 19.9443 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.9722 | 81.9225 | 59.9713 | 65.8 | 19.9574 | 81.8677 | 60.0347 | 65.8 | 19.9703 | 65.7936 | 59.9886 | 60.1429 | 19.9604 | 49.6653 | 59.9771 | 48.2205 | 19.9526 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.9806 | 81.9208 | 59.9713 | 65.8 | 19.9657 | 81.8666 | 60.0347 | 65.8 | 19.9787 | 65.7928 | 59.9886 | 60.0079 | 19.9688 | 49.6653 | 59.9771 | 48.0854 | 19.9609 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.9889 | 81.9192 | 59.9713 | 65.8 | 19.974 | 81.867 | 60.0347 | 65.8 | 19.987 | 65.7895 | 59.9886 | 59.8729 | 19.9771 | 49.6654 | 59.9771 | 47.9504 | 19.9694 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
19.9972 | 81.9175 | 59.9713 | 65.8 | 19.9824 | 81.8673 | 60.0347 | 65.8 | 19.9954 | 65.7861 | 59.9886 | 59.7379 | 19.9855 | 49.6654 | 59.9771 | 47.8153 | 19.9777 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
20.0056 | 81.9159 | 59.9713 | 65.8 | 19.9907 | 81.867 | 60.0347 | 65.8 | 20.0037 | 65.7841 | 59.9886 | 59.6028 | 19.9938 | 49.6654 | 59.9771 | 47.6803 | 19.986 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
20.0139 | 81.9142 | 59.9713 | 65.8 | 19.9991 | 81.8666 | 60.0347 | 65.8 | 20.012 | 65.7822 | 59.9886 | 59.4678 | 20.0021 | 49.6661 | 59.9771 | 47.5452 | 19.9943 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
20.0222 | 81.9126 | 59.9713 | 65.8 | 20.0074 | 81.8654 | 60.0347 | 65.8 | 20.0204 | 65.7757 | 59.9886 | 59.3328 | 20.0105 | 49.6668 | 59.9771 | 47.4102 | 20.0027 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
20.0306 | 81.914 | 59.9713 | 65.8 | 20.0157 | 81.8642 | 60.0347 | 65.8 | 20.0287 | 65.7692 | 59.9886 | 59.1978 | 20.0188 | 49.6675 | 59.9771 | 47.2751 | 20.011 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
20.0389 | 81.9154 | 59.9713 | 65.8 | 20.024 | 81.8641 | 60.0347 | 65.8 | 20.037 | 65.7628 | 59.9886 | 59.0627 | 20.0272 | 49.6682 | 59.9771 | 47.1401 | 20.0193 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
20.0473 | 81.9169 | 59.9713 | 65.8 | 20.0324 | 81.8641 | 60.0347 | 65.8 | 20.0453 | 65.7564 | 59.9886 | 58.9277 | 20.0355 | 49.6687 | 59.9771 | 47.005 | 20.0276 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
20.0556 | 81.9183 | 59.9713 | 65.8 | 20.0407 | 81.8641 | 60.0347 | 65.8 | 20.0537 | 65.7501 | 59.9886 | 58.7927 | 20.0438 | 49.6692 | 59.9771 | 46.87 | 20.036 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
20.0639 | 81.9198 | 59.9713 | 65.8 | 20.049 | 81.8641 | 60.0347 | 65.8 | 20.062 | 65.7439 | 59.9886 | 58.6577 | 20.0522 | 49.6697 | 59.9771 | 46.7349 | 20.0443 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
20.0723 | 81.9212 | 59.9713 | 65.8 | 20.0573 | 81.864 | 60.0347 | 65.8 | 20.0704 | 65.7405 | 59.9886 | 58.5226 | 20.0605 | 49.6702 | 59.9771 | 46.5999 | 20.0526 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
20.0806 | 81.9226 | 59.9713 | 65.8 | 20.0657 | 81.864 | 60.0347 | 65.8 | 20.0787 | 65.7372 | 59.9886 | 58.3876 | 20.0688 | 49.6696 | 59.9771 | 46.4648 | 20.0609 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
20.0889 | 81.9241 | 59.9713 | 65.8 | 20.074 | 81.8638 | 60.0347 | 65.8 | 20.087 | 65.7335 | 59.9886 | 58.2526 | 20.0771 | 49.669 | 59.9771 | 46.3298 | 20.0693 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
20.0973 | 81.9255 | 59.9713 | 65.8 | 20.0823 | 81.8636 | 60.0347 | 65.8 | 20.0954 | 65.7298 | 59.9886 | 58.1176 | 20.0855 | 49.6677 | 59.9771 | 46.1947 | 20.0776 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
20.1056 | 81.9269 | 59.9713 | 65.8 | 20.0907 | 81.8638 | 60.0347 | 65.8 | 20.1037 | 65.7307 | 59.9886 | 57.9825 | 20.0939 | 49.6664 | 59.9771 | 46.0597 | 20.0859 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
20.1139 | 81.9269 | 59.9713 | 65.8 | 20.099 | 81.8639 | 60.0347 | 65.8 | 20.1121 | 65.7316 | 59.9886 | 57.8475 | 20.1022 | 49.665 | 59.9771 | 45.9246 | 20.0942 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
20.1223 | 81.9269 | 59.9713 | 65.8 | 20.1073 | 81.8634 | 60.0347 | 65.8 | 20.1204 | 65.7322 | 59.9886 | 57.7125 | 20.1105 | 49.6635 | 59.9771 | 45.7896 | 20.1027 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
20.1306 | 81.9269 | 59.9713 | 65.8 | 20.1156 | 81.8629 | 60.0347 | 65.8 | 20.1287 | 65.7328 | 59.9886 | 57.5775 | 20.1188 | 49.6613 | 59.9771 | 45.6545 | 20.111 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
20.139 | 81.9269 | 59.9713 | 65.8 | 20.124 | 81.8624 | 60.0347 | 65.8 | 20.137 | 65.731 | 59.9886 | 57.4424 | 20.1272 | 49.6592 | 59.9771 | 45.5195 | 20.1193 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
20.1473 | 81.9271 | 59.9713 | 65.8 | 20.1323 | 81.8619 | 60.0347 | 65.8 | 20.1454 | 65.7291 | 59.9886 | 57.3074 | 20.1355 | 49.657 | 59.9771 | 45.3844 | 20.1276 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
20.1556 | 81.9273 | 59.9713 | 65.8 | 20.1407 | 81.8613 | 60.0347 | 65.8 | 20.1537 | 65.7263 | 59.9886 | 57.1724 | 20.1439 | 49.6549 | 59.9771 | 45.2494 | 20.136 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
20.164 | 81.927 | 59.9713 | 65.8 | 20.149 | 81.8608 | 60.0347 | 65.8 | 20.162 | 65.7234 | 59.9886 | 57.0374 | 20.1522 | 49.6535 | 59.9771 | 45.1143 | 20.1443 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
20.1723 | 81.9267 | 59.9713 | 65.8 | 20.1573 | 81.8603 | 60.0347 | 65.8 | 20.1704 | 65.7206 | 59.9886 | 56.9023 | 20.1605 | 49.6521 | 59.9771 | 44.9793 | 20.1526 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
20.1806 | 81.9283 | 59.9713 | 65.8 | 20.1656 | 81.8597 | 60.0347 | 65.8 | 20.1787 | 65.7178 | 59.9886 | 56.7673 | 20.1689 | 49.6506 | 59.9771 | 44.8442 | 20.1609 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
20.189 | 81.9299 | 59.9713 | 65.8 | 20.1739 | 81.8607 | 60.0347 | 65.8 | 20.1871 | 65.715 | 59.9886 | 56.6323 | 20.1772 | 49.649 | 59.9771 | 44.7092 | 20.1693 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
20.1973 | 81.9314 | 59.9713 | 65.8 | 20.1823 | 81.8617 | 60.0347 | 65.8 | 20.1954 | 65.7122 | 59.9886 | 56.4972 | 20.1855 | 49.6468 | 59.9771 | 44.5741 | 20.1776 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
20.2057 | 81.933 | 59.9713 | 65.8 | 20.1906 | 81.8639 | 60.0347 | 65.8 | 20.2037 | 65.7093 | 59.9886 | 56.3622 | 20.1939 | 49.6446 | 59.9771 | 44.4391 | 20.1859 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
20.214 | 81.9346 | 59.9713 | 65.8 | 20.1989 | 81.8661 | 60.0347 | 65.8 | 20.212 | 65.7064 | 59.9886 | 56.2272 | 20.2022 | 49.6426 | 59.9771 | 44.304 | 20.1942 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
20.2223 | 81.9362 | 59.9713 | 65.8 | 20.2072 | 81.8666 | 60.0347 | 65.8 | 20.2204 | 65.7055 | 59.9886 | 56.0922 | 20.2106 | 49.6406 | 59.9771 | 44.1689 | 20.2026 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
20.2307 | 81.9376 | 59.9713 | 65.8 | 20.2156 | 81.8671 | 60.0347 | 65.8 | 20.2288 | 65.7045 | 59.9886 | 55.9572 | 20.2189 | 49.6386 | 59.9771 | 44.0339 | 20.2109 | 33.4323 | 60.0116 | 33.4
20.239 | 81.939 | 59.9713 | 65.8 | 20.2239 | 81.8671 | 60.0347 | 65.8 | 20.2371 | 65.7041 | 59.9886 | 55.8221 | 20.2272 | 49.6366 | 59.9771 | 43.8988 | 20.2192 | 33.4325 | 60.0116 | 33.4
20.2473 | 81.9409 | 59.9713 | 65.8 | 20.2323 | 81.8671 | 60.0347 | 65.8 | 20.2454 | 65.7037 | 59.9886 | 55.6871 | 20.2355 | 49.6349 | 59.9771 | 43.7638 | 20.2275 | 33.4328 | 60.0116 | 33.4
20.2557 | 81.9428 | 59.9713 | 65.8 | 20.2406 | 81.8668 | 60.0347 | 65.8 | 20.2537 | 65.7032 | 59.9886 | 55.5521 | 20.2439 | 49.6332 | 59.9771 | 43.6287 | 20.236 | 33.4328 | 60.0116 | 33.4
20.264 | 81.9428 | 59.9713 | 65.8 | 20.2489 | 81.8665 | 60.0347 | 65.8 | 20.2621 | 65.7028 | 59.9886 | 55.417 | 20.2523 | 49.6311 | 59.9771 | 43.4937 | 20.2443 | 33.4328 | 60.0116 | 33.4
20.2724 | 81.9428 | 59.9713 | 65.8 | 20.2572 | 81.8655 | 60.0347 | 65.8 | 20.2704 | 65.7032 | 59.9886 | 55.282 | 20.2606 | 49.6289 | 59.9771 | 43.3586 | 20.2526 | 33.4328 | 60.0116 | 33.4
20.2807 | 81.9428 | 59.9713 | 65.8 | 20.2655 | 81.8646 | 60.0347 | 65.8 | 20.2787 | 65.7037 | 59.9886 | 55.147 | 20.2689 | 49.6274 | 59.9771 | 43.2236 | 20.2609 | 33.4328 | 60.0116 | 33.4
20.289 | 81.9428 | 59.9713 | 65.8 | 20.2739 | 81.8626 | 60.0347 | 65.8 | 20.2871 | 65.7048 | 59.9886 | 55.012 | 20.2772 | 49.6258 | 59.9771 | 43.0885 | 20.2693 | 33.4328 | 60.0116 | 33.4
20.2974 | 81.9428 | 59.9713 | 65.8 | 20.2822 | 81.8606 | 60.0347 | 65.8 | 20.2954 | 65.706 | 59.9886 | 54.8769 | 20.2856 | 49.625 | 59.9771 | 42.9535 | 20.2776 | 33.4328 | 60.0116 | 33.4
20.3057 | 81.9428 | 59.9713 | 65.8 | 20.2906 | 81.8596 | 60.0347 | 65.8 | 20.3038 | 65.7079 | 59.9886 | 54.7419 | 20.2939 | 49.6241 | 59.9771 | 42.8184 | 20.2859 | 33.4328 | 60.0116 | 33.4
20.314 | 81.9428 | 59.9713 | 65.8 | 20.2989 | 81.8587 | 60.0347 | 65.8 | 20.3121 | 65.7099 | 59.9886 | 54.6069 | 20.3022 | 49.6233 | 59.9771 | 42.6834 | 20.2942 | 33.4327 | 60.0116 | 33.4
20.3224 | 81.9428 | 59.9713 | 65.8 | 20.3072 | 81.8589 | 60.0347 | 65.8 | 20.3204 | 65.712 | 59.9886 | 54.4719 | 20.3106 | 49.6224 | 59.9771 | 42.5483 | 20.3026 | 33.4325 | 60.0116 | 33.4
20.3307 | 81.9437 | 59.9713 | 65.8 | 20.3155 | 81.8592 | 60.0347 | 65.8 | 20.3287 | 65.7141 | 59.9886 | 54.3368 | 20.3189 | 49.6217 | 59.9771 | 42.4133 | 20.3109 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.3391 | 81.9446 | 59.9713 | 65.8 | 20.3239 | 81.8584 | 60.0347 | 65.8 | 20.3371 | 65.7162 | 59.9886 | 54.2018 | 20.3273 | 49.621 | 59.9771 | 42.2782 | 20.3192 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.3474 | 81.9427 | 59.9713 | 65.8 | 20.3322 | 81.8575 | 60.0347 | 65.8 | 20.3454 | 65.7183 | 59.9886 | 54.0668 | 20.3356 | 49.621 | 59.9771 | 42.1432 | 20.3275 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.3557 | 81.9409 | 59.9713 | 65.8 | 20.3405 | 81.8566 | 60.0347 | 65.8 | 20.3538 | 65.72 | 59.9886 | 53.9318 | 20.3439 | 49.621 | 59.9771 | 42.0081 | 20.3359 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.3641 | 81.9395 | 59.9713 | 65.8 | 20.3488 | 81.8556 | 60.0347 | 65.8 | 20.3621 | 65.7218 | 59.9886 | 53.7967 | 20.3523 | 49.6211 | 59.9771 | 41.8731 | 20.3442 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.3724 | 81.938 | 59.9713 | 65.8 | 20.3571 | 81.8537 | 60.0347 | 65.8 | 20.3704 | 65.7237 | 59.9886 | 53.6617 | 20.3606 | 49.6213 | 59.9771 | 41.738 | 20.3525 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.3807 | 81.9366 | 59.9713 | 65.8 | 20.3655 | 81.8518 | 60.0347 | 65.8 | 20.3788 | 65.7256 | 59.9886 | 53.5267 | 20.369 | 49.6213 | 59.9771 | 41.603 | 20.3608 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.3891 | 81.9352 | 59.9713 | 65.8 | 20.3738 | 81.8504 | 60.0289 | 65.8 | 20.3871 | 65.7267 | 59.9886 | 53.3917 | 20.3773 | 49.6213 | 59.9771 | 41.4679 | 20.3693 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.3974 | 81.9336 | 59.9713 | 65.8 | 20.3822 | 81.849 | 60.0289 | 65.8 | 20.3954 | 65.7278 | 59.9886 | 53.2566 | 20.3856 | 49.6217 | 59.9771 | 41.3329 | 20.3776 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.4058 | 81.932 | 59.9713 | 65.8 | 20.3905 | 81.8447 | 60.0289 | 65.8 | 20.4037 | 65.7273 | 59.9886 | 53.1216 | 20.394 | 49.622 | 59.9771 | 41.1978 | 20.3859 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.4141 | 81.9295 | 59.9713 | 65.8 | 20.3988 | 81.8403 | 60.0289 | 65.8 | 20.4121 | 65.7267 | 59.9886 | 52.9866 | 20.4023 | 49.622 | 59.9771 | 41.0628 | 20.3942 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.4224 | 81.9271 | 59.9713 | 65.8 | 20.4071 | 81.8371 | 60.0289 | 65.8 | 20.4204 | 65.7262 | 59.9886 | 52.8516 | 20.4106 | 49.622 | 59.9771 | 40.9277 | 20.4026 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.4308 | 81.9262 | 59.9713 | 65.8 | 20.4155 | 81.8338 | 60.0289 | 65.8 | 20.4288 | 65.7256 | 59.9886 | 52.7165 | 20.4189 | 49.6234 | 59.9771 | 40.7927 | 20.4109 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.4391 | 81.9254 | 59.9713 | 65.8 | 20.4238 | 81.8302 | 60.0289 | 65.8 | 20.4371 | 65.7246 | 59.9886 | 52.5815 | 20.4273 | 49.6249 | 59.9771 | 40.6576 | 20.4192 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.4474 | 81.9225 | 59.9713 | 65.8 | 20.4322 | 81.8265 | 60.0289 | 65.8 | 20.4454 | 65.7236 | 59.9886 | 52.4465 | 20.4357 | 49.6263 | 59.9771 | 40.5226 | 20.4275 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.4558 | 81.9197 | 59.9713 | 65.8 | 20.4405 | 81.824 | 60.0289 | 65.8 | 20.4538 | 65.7211 | 59.9886 | 52.3115 | 20.444 | 49.6277 | 59.9771 | 40.3875 | 20.4359 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.4641 | 81.9169 | 59.9713 | 65.8 | 20.4488 | 81.8215 | 60.0289 | 65.8 | 20.4621 | 65.7187 | 59.9886 | 52.1764 | 20.4523 | 49.6297 | 59.9771 | 40.2525 | 20.4442 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.4725 | 81.9141 | 59.9713 | 65.8 | 20.4571 | 81.8192 | 60.0289 | 65.8 | 20.4705 | 65.7149 | 59.9886 | 52.0414 | 20.4606 | 49.6316 | 59.9771 | 40.1174 | 20.4525 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.4808 | 81.9114 | 59.9713 | 65.8 | 20.4654 | 81.8168 | 60.0289 | 65.8 | 20.4788 | 65.7111 | 59.9886 | 51.9064 | 20.469 | 49.6332 | 59.9771 | 39.9823 | 20.4608 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.4891 | 81.9087 | 59.9713 | 65.8 | 20.4738 | 81.8166 | 60.0289 | 65.8 | 20.4871 | 65.7089 | 59.9886 | 51.7714 | 20.4773 | 49.6348 | 59.9771 | 39.8473 | 20.4692 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.4975 | 81.906 | 59.9713 | 65.8 | 20.4821 | 81.8164 | 60.0289 | 65.8 | 20.4955 | 65.7067 | 59.9886 | 51.6363 | 20.4857 | 49.6364 | 59.9771 | 39.7122 | 20.4775 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.5058 | 81.9034 | 59.9713 | 65.8 | 20.4904 | 81.8176 | 60.0289 | 65.8 | 20.5038 | 65.7033 | 59.9886 | 51.5013 | 20.494 | 49.6381 | 59.9771 | 39.5772 | 20.4858 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.5141 | 81.9018 | 59.9713 | 65.8 | 20.4987 | 81.8187 | 60.0289 | 65.8 | 20.5121 | 65.6999 | 59.9886 | 51.3663 | 20.5023 | 49.6377 | 59.9771 | 39.4421 | 20.4941 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.5225 | 81.9002 | 59.9713 | 65.8 | 20.5071 | 81.8215 | 60.0289 | 65.8 | 20.5204 | 65.6966 | 59.9886 | 51.2312 | 20.5107 | 49.6373 | 59.9771 | 39.3071 | 20.5026 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.5308 | 81.9002 | 59.9713 | 65.8 | 20.5154 | 81.8243 | 60.0289 | 65.8 | 20.5288 | 65.6932 | 59.9886 | 51.0962 | 20.519 | 49.6369 | 59.9771 | 39.172 | 20.5109 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.5392 | 81.9002 | 59.9713 | 65.8 | 20.5238 | 81.8266 | 60.0289 | 65.8 | 20.5371 | 65.6902 | 59.9886 | 50.9612 | 20.5273 | 49.6366 | 59.9771 | 39.037 | 20.5192 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.5475 | 81.9002 | 59.9713 | 65.8 | 20.5321 | 81.8289 | 60.0289 | 65.8 | 20.5455 | 65.6872 | 59.9886 | 50.8262 | 20.5357 | 49.6357 | 59.9771 | 38.9019 | 20.5276 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.5558 | 81.9002 | 59.9713 | 65.8 | 20.5404 | 81.8309 | 60.0231 | 65.8 | 20.5538 | 65.6855 | 59.9886 | 50.6912 | 20.544 | 49.6349 | 59.9771 | 38.7669 | 20.5359 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.5642 | 81.9001 | 59.9713 | 65.8 | 20.5487 | 81.833 | 60.0231 | 65.8 | 20.5621 | 65.6837 | 59.9886 | 50.5561 | 20.5524 | 49.634 | 59.9771 | 38.6318 | 20.5442 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.5725 | 81.9001 | 59.9713 | 65.8 | 20.5571 | 81.8346 | 60.0231 | 65.8 | 20.5705 | 65.682 | 59.9886 | 50.4211 | 20.5607 | 49.6332 | 59.9771 | 38.4968 | 20.5525 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.5808 | 81.9001 | 59.9713 | 65.8 | 20.5654 | 81.8362 | 60.0231 | 65.8 | 20.5788 | 65.6802 | 59.9886 | 50.2861 | 20.569 | 49.6335 | 59.9771 | 38.3617 | 20.5609 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.5892 | 81.9001 | 59.9713 | 65.8 | 20.5738 | 81.8358 | 60.0231 | 65.8 | 20.5872 | 65.6815 | 59.9886 | 50.151 | 20.5773 | 49.6338 | 59.9771 | 38.2267 | 20.5692 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.5975 | 81.9001 | 59.9713 | 65.8 | 20.5821 | 81.8355 | 60.0231 | 65.8 | 20.5955 | 65.6829 | 59.9886 | 50.016 | 20.5857 | 49.6347 | 59.9771 | 38.0916 | 20.5775 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.6059 | 81.9 | 59.9713 | 65.8 | 20.5904 | 81.8337 | 60.0231 | 65.8 | 20.6038 | 65.6843 | 59.9886 | 49.881 | 20.5941 | 49.6357 | 59.9771 | 37.9566 | 20.5858 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.6142 | 81.9 | 59.9713 | 65.8 | 20.5987 | 81.8318 | 60.0231 | 65.8 | 20.6121 | 65.6856 | 59.9886 | 49.746 | 20.6024 | 49.636 | 59.9771 | 37.8215 | 20.5942 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.6225 | 81.9 | 59.9713 | 65.8 | 20.6071 | 81.8303 | 60.0231 | 65.8 | 20.6205 | 65.6889 | 59.9886 | 49.6109 | 20.6107 | 49.6363 | 59.9771 | 37.6865 | 20.6025 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.6309 | 81.901 | 59.9713 | 65.8 | 20.6154 | 81.8288 | 60.0231 | 65.8 | 20.6288 | 65.6921 | 59.9886 | 49.6 | 20.619 | 49.6366 | 59.9771 | 37.5514 | 20.6108 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.6392 | 81.9021 | 59.9713 | 65.8 | 20.6237 | 81.8275 | 60.0231 | 65.8 | 20.6371 | 65.6955 | 59.9886 | 49.6 | 20.6274 | 49.6369 | 59.9771 | 37.4164 | 20.6191 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.6475 | 81.9031 | 59.9713 | 65.8 | 20.632 | 81.8262 | 60.0231 | 65.8 | 20.6455 | 65.6989 | 59.9886 | 49.6 | 20.6357 | 49.6354 | 59.9771 | 37.2813 | 20.6276 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.6559 | 81.9041 | 59.9713 | 65.8 | 20.6404 | 81.8259 | 60.0231 | 65.8 | 20.6538 | 65.7033 | 59.9886 | 49.6 | 20.644 | 49.6338 | 59.9771 | 37.1463 | 20.6359 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.6642 | 81.9052 | 59.9713 | 65.8 | 20.6487 | 81.8255 | 60.0231 | 65.8 | 20.6622 | 65.7078 | 59.9886 | 49.6 | 20.6524 | 49.6306 | 59.9771 | 37.0112 | 20.6442 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.6726 | 81.9062 | 59.9713 | 65.8 | 20.657 | 81.8261 | 60.0231 | 65.8 | 20.6705 | 65.7104 | 59.9886 | 49.6 | 20.6607 | 49.6273 | 59.9771 | 36.8761 | 20.6525 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.6809 | 81.9069 | 59.9713 | 65.8 | 20.6654 | 81.8267 | 60.0231 | 65.8 | 20.6788 | 65.7129 | 59.9886 | 49.6 | 20.6691 | 49.624 | 59.9771 | 36.7411 | 20.6609 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.6892 | 81.9075 | 59.9713 | 65.8 | 20.6737 | 81.8273 | 60.0231 | 65.8 | 20.6871 | 65.7155 | 59.9886 | 49.6 | 20.6774 | 49.6207 | 59.9771 | 36.606 | 20.6692 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.6976 | 81.9077 | 59.9713 | 65.8 | 20.682 | 81.8279 | 60.0231 | 65.8 | 20.6955 | 65.718 | 59.9886 | 49.6 | 20.6857 | 49.6181 | 59.9771 | 36.471 | 20.6775 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.7059 | 81.9079 | 59.9713 | 65.8 | 20.6903 | 81.8284 | 60.0231 | 65.8 | 20.7038 | 65.7194 | 59.9886 | 49.6 | 20.6941 | 49.6154 | 59.9771 | 36.3359 | 20.6858 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.7142 | 81.907 | 59.9713 | 65.8 | 20.6987 | 81.8289 | 60.0231 | 65.8 | 20.7122 | 65.7207 | 59.9886 | 49.6 | 20.7024 | 49.6127 | 59.9771 | 36.2009 | 20.6942 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.7226 | 81.9062 | 59.9713 | 65.8 | 20.707 | 81.8294 | 60.0231 | 65.8 | 20.7205 | 65.7221 | 59.9886 | 49.6 | 20.7108 | 49.6101 | 59.9771 | 36.0658 | 20.7025 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.7309 | 81.9043 | 59.9713 | 65.8 | 20.7154 | 81.8298 | 60.0231 | 65.8 | 20.7288 | 65.7234 | 59.9886 | 49.6 | 20.7191 | 49.6097 | 59.9771 | 35.9308 | 20.7108 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.7393 | 81.9025 | 59.9713 | 65.8 | 20.7237 | 81.8307 | 60.0231 | 65.8 | 20.7372 | 65.7235 | 59.9886 | 49.6 | 20.7274 | 49.6093 | 59.9771 | 35.7957 | 20.7191 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.7476 | 81.8978 | 59.9713 | 65.8 | 20.732 | 81.8316 | 60.0231 | 65.8 | 20.7455 | 65.7236 | 59.9886 | 49.6 | 20.7358 | 49.6096 | 59.9771 | 35.6607 | 20.7275 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.7559 | 81.8932 | 59.9713 | 65.8 | 20.7403 | 81.8332 | 60.0231 | 65.8 | 20.7538 | 65.723 | 59.9886 | 49.6 | 20.7441 | 49.6099 | 59.9771 | 35.5256 | 20.7358 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.7643 | 81.889 | 59.9713 | 65.8 | 20.7487 | 81.8348 | 60.0231 | 65.8 | 20.7621 | 65.7224 | 59.9886 | 49.6 | 20.7524 | 49.6076 | 59.9771 | 35.3906 | 20.7441 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.7726 | 81.8847 | 59.9713 | 65.8 | 20.757 | 81.8363 | 60.0231 | 65.8 | 20.7705 | 65.7217 | 59.9886 | 49.6 | 20.7607 | 49.6054 | 59.9771 | 35.2555 | 20.7524 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.7809 | 81.881 | 59.9713 | 65.8 | 20.7654 | 81.8379 | 60.0231 | 65.8 | 20.7789 | 65.7211 | 59.9886 | 49.6 | 20.7691 | 49.6031 | 59.9771 | 35.1205 | 20.7609 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.7893 | 81.8772 | 59.9713 | 65.8 | 20.7737 | 81.839 | 60.0231 | 65.8 | 20.7872 | 65.7202 | 59.9886 | 49.6 | 20.7775 | 49.6009 | 59.9771 | 34.9854 | 20.7692 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.7976 | 81.8732 | 59.9713 | 65.8 | 20.782 | 81.84 | 60.0231 | 65.8 | 20.7955 | 65.7193 | 59.9886 | 49.6 | 20.7858 | 49.5987 | 59.9771 | 34.8504 | 20.7775 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.806 | 81.8692 | 59.9713 | 65.8 | 20.7903 | 81.8411 | 60.0231 | 65.8 | 20.8038 | 65.7193 | 59.9886 | 49.6 | 20.7941 | 49.5965 | 59.9771 | 34.7153 | 20.7858 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.8143 | 81.8639 | 59.9713 | 65.8 | 20.7987 | 81.8422 | 60.0231 | 65.8 | 20.8122 | 65.7194 | 59.9886 | 49.6 | 20.8024 | 49.5943 | 59.9771 | 34.5803 | 20.7942 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.8226 | 81.8586 | 59.9713 | 65.8 | 20.807 | 81.8425 | 60.0231 | 65.8 | 20.8205 | 65.719 | 59.9886 | 49.6 | 20.8108 | 49.5921 | 59.9771 | 34.4452 | 20.8025 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.831 | 81.8564 | 59.9713 | 65.8 | 20.8153 | 81.8427 | 60.0231 | 65.8 | 20.8289 | 65.7186 | 59.9886 | 49.6 | 20.8191 | 49.5899 | 59.9771 | 34.3102 | 20.8108 | 33.4322 | 60.0116 | 33.4
20.8393 | 81.8542 | 59.9713 | 65.8 | 20.8236 | 81.8429 | 60.0231 | 65.8 | 20.8372 | 65.7189 | 59.9886 | 49.6 | 20.8275 | 49.5877 | 59.9771 | 34.1751 | 20.8191 | 33.4322 | 60.0174 | 33.4
20.8476 | 81.852 | 59.9713 | 65.8 | 20.8319 | 81.843 | 60.0231 | 65.8 | 20.8455 | 65.7192 | 59.9886 | 49.6 | 20.8358 | 49.588 | 59.9771 | 34.0401 | 20.8275 | 33.4322 | 60.0174 | 33.4
20.856 | 81.8498 | 59.9713 | 65.8 | 20.8403 | 81.8431 | 60.0231 | 65.8 | 20.8539 | 65.7195 | 59.9886 | 49.6 | 20.8441 | 49.5883 | 59.9771 | 33.905 | 20.8358 | 33.4322 | 60.0174 | 33.4
20.8643 | 81.8477 | 59.9713 | 65.8 | 20.8486 | 81.8432 | 60.0231 | 65.8 | 20.8622 | 65.7198 | 59.9886 | 49.6 | 20.8525 | 49.5886 | 59.9771 | 33.77 | 20.8441 | 33.4322 | 60.0174 | 33.4
20.8726 | 81.8455 | 59.9713 | 65.8 | 20.857 | 81.8433 | 60.0231 | 65.8 | 20.8705 | 65.7215 | 59.9886 | 49.6 | 20.8608 | 49.589 | 59.9771 | 33.6349 | 20.8524 | 33.4322 | 60.0174 | 33.4
20.881 | 81.8436 | 59.9713 | 65.8 | 20.8653 | 81.8434 | 60.0231 | 65.8 | 20.8788 | 65.7232 | 59.9886 | 49.6 | 20.8691 | 49.5893 | 59.9771 | 33.4999 | 20.8608 | 33.4322 | 60.0174 | 33.4
20.8893 | 81.8416 | 59.9713 | 65.8 | 20.8736 | 81.8436 | 60.0231 | 65.8 | 20.8872 | 65.7239 | 59.9886 | 49.6 | 20.8775 | 49.5896 | 59.9771 | 33.4 | 20.8691 | 33.4318 | 60.0174 | 33.4
20.8977 | 81.8436 | 59.9713 | 65.8 | 20.8819 | 81.8437 | 60.0231 | 65.8 | 20.8955 | 65.7247 | 59.9886 | 49.6 | 20.8858 | 49.5897 | 59.9771 | 33.4 | 20.8774 | 33.4313 | 60.0174 | 33.4
20.906 | 81.8455 | 59.9713 | 65.8 | 20.8903 | 81.8409 | 60.0231 | 65.8 | 20.9039 | 65.7255 | 59.9886 | 49.6 | 20.8942 | 49.5899 | 59.9771 | 33.4 | 20.8857 | 33.4305 | 60.0174 | 33.4
20.9143 | 81.8474 | 59.9713 | 65.8 | 20.8986 | 81.8382 | 60.0231 | 65.8 | 20.9122 | 65.7263 | 59.9886 | 49.6 | 20.9025 | 49.5901 | 59.9771 | 33.4 | 20.8942 | 33.4296 | 60.0174 | 33.4
20.9227 | 81.8494 | 59.9713 | 65.8 | 20.907 | 81.8348 | 60.0231 | 65.8 | 20.9205 | 65.7268 | 59.9886 | 49.6 | 20.9108 | 49.5902 | 59.9771 | 33.4 | 20.9025 | 33.4286 | 60.0174 | 33.4
20.931 | 81.8514 | 59.9713 | 65.8 | 20.9153 | 81.8314 | 60.0231 | 65.8 | 20.9289 | 65.7273 | 59.9886 | 49.6 | 20.9191 | 49.5919 | 59.9771 | 33.4 | 20.9108 | 33.4275 | 60.0174 | 33.4
20.9393 | 81.8534 | 59.9713 | 65.8 | 20.9236 | 81.828 | 60.0231 | 65.8 | 20.9372 | 65.7274 | 59.9886 | 49.6 | 20.9275 | 49.5935 | 59.9771 | 33.4 | 20.9191 | 33.4265 | 60.0174 | 33.4
20.9477 | 81.8555 | 59.9713 | 65.8 | 20.9319 | 81.8246 | 60.0231 | 65.8 | 20.9456 | 65.7275 | 59.9886 | 49.6 | 20.9359 | 49.5951 | 59.9771 | 33.4 | 20.9275 | 33.4255 | 60.0174 | 33.4
20.956 | 81.8575 | 59.9713 | 65.8 | 20.9403 | 81.8195 | 60.0231 | 65.8 | 20.9539 | 65.7262 | 59.9886 | 49.6 | 20.9442 | 49.5967 | 59.9771 | 33.4 | 20.9358 | 33.4245 | 60.0174 | 33.4
20.9644 | 81.8603 | 59.9713 | 65.8 | 20.9486 | 81.8144 | 60.0231 | 65.8 | 20.9622 | 65.7249 | 59.9886 | 49.6 | 20.9525 | 49.5984 | 59.9771 | 33.4 | 20.9441 | 33.4234 | 60.0174 | 33.4
20.9727 | 81.863 | 59.9713 | 65.8 | 20.9569 | 81.8102 | 60.0231 | 65.8 | 20.9705 | 65.7236 | 59.9886 | 49.6 | 20.9608 | 49.6002 | 59.9771 | 33.4 | 20.9524 | 33.4228 | 60.0174 | 33.4
20.981 | 81.8643 | 59.9713 | 65.8 | 20.9652 | 81.8059 | 60.0231 | 65.8 | 20.9789 | 65.7223 | 59.9886 | 49.6 | 20.9692 | 49.6013 | 59.9771 | 33.4 | 20.9608 | 33.4222 | 60.0174 | 33.4
20.9894 | 81.8655 | 59.9713 | 65.8 | 20.9736 | 81.8032 | 60.0231 | 65.8 | 20.9872 | 65.7215 | 59.9886 | 49.6 | 20.9775 | 49.6025 | 59.9771 | 33.4 | 20.9691 | 33.422 | 60.0174 | 33.4
20.9977 | 81.8663 | 59.9713 | 65.8 | 20.9819 | 81.8004 | 60.0231 | 65.8 | 20.9955 | 65.7207 | 59.9886 | 49.6 | 20.9858 | 49.6037 | 59.9771 | 33.4 | 20.9774 | 33.4218 | 60.0174 | 33.4
21.006 | 81.8671 | 59.9713 | 65.8 | 20.9903 | 81.7961 | 60.0231 | 65.8 | 21.0039 | 65.7203 | 59.9886 | 49.6 | 20.9942 | 49.6048 | 59.9771 | 33.4 | 20.9857 | 33.4224 | 60.0174 | 33.4
21.0144 | 81.8679 | 59.9713 | 65.8 | 20.9986 | 81.7918 | 60.0231 | 65.8 | 21.0122 | 65.72 | 59.9886 | 49.6 | 21.0025 | 49.6046 | 59.9771 | 33.4 | 20.9941 | 33.423 | 60.0174 | 33.4
21.0227 | 81.8686 | 59.9713 | 65.8 | 21.0069 | 81.7874 | 60.0231 | 65.8 | 21.0206 | 65.7201 | 59.9886 | 49.6 | 21.0109 | 49.6043 | 59.9771 | 33.4 | 21.0024 | 33.4236 | 60.0174 | 33.4
21.0311 | 81.8693 | 59.9713 | 65.8 | 21.0152 | 81.7831 | 60.0231 | 65.8 | 21.0289 | 65.7201 | 59.9886 | 49.6 | 21.0192 | 49.604 | 59.9771 | 33.4 | 21.0107 | 33.4242 | 60.0174 | 33.4
21.0394 | 81.8701 | 59.9713 | 65.8 | 21.0236 | 81.7805 | 60.0231 | 65.8 | 21.0372 | 65.7188 | 59.9886 | 49.6 | 21.0275 | 49.6037 | 59.9771 | 33.4 | 21.019 | 33.4248 | 60.0174 | 33.4
21.0477 | 81.8684 | 59.9713 | 65.8 | 21.0319 | 81.7779 | 60.0231 | 65.8 | 21.0455 | 65.7176 | 59.9886 | 49.6 | 21.0359 | 49.6033 | 59.9771 | 33.4 | 21.0275 | 33.4254 | 60.0174 | 33.4
21.0561 | 81.8668 | 59.9713 | 65.8 | 21.0403 | 81.7738 | 60.0231 | 65.8 | 21.0539 | 65.7163 | 59.9886 | 49.6 | 21.0442 | 49.6029 | 59.9771 | 33.4 | 21.0358 | 33.426 | 60.0174 | 33.4
21.0644 | 81.8652 | 59.9713 | 65.8 | 21.0486 | 81.7698 | 60.0231 | 65.8 | 21.0623 | 65.715 | 59.9886 | 49.6 | 21.0526 | 49.6029 | 59.9771 | 33.4 | 21.0441 | 33.4266 | 60.0174 | 33.4
21.0727 | 81.8636 | 59.9713 | 65.8 | 21.0569 | 81.7689 | 60.0231 | 65.8 | 21.0706 | 65.7138 | 59.9886 | 49.6 | 21.0609 | 49.6028 | 59.9771 | 33.4 | 21.0524 | 33.4272 | 60.0174 | 33.4
21.0811 | 81.8622 | 59.9713 | 65.8 | 21.0652 | 81.7679 | 60.0231 | 65.8 | 21.0789 | 65.7126 | 59.9886 | 49.6 | 21.0692 | 49.6028 | 59.9771 | 33.4 | 21.0608 | 33.4278 | 60.0174 | 33.4
21.0894 | 81.8608 | 59.9713 | 65.8 | 21.0735 | 81.7677 | 60.0231 | 65.8 | 21.0872 | 65.7084 | 59.9886 | 49.6 | 21.0776 | 49.6027 | 59.9771 | 33.4 | 21.0691 | 33.4273 | 60.0174 | 33.4
21.0978 | 81.8593 | 59.9713 | 65.8 | 21.0819 | 81.7675 | 60.0231 | 65.8 | 21.0956 | 65.7041 | 59.9886 | 49.6 | 21.0859 | 49.5998 | 59.9771 | 33.4 | 21.0774 | 33.4267 | 60.0174 | 33.4
21.1061 | 81.8579 | 59.9713 | 65.8 | 21.0902 | 81.7672 | 60.0231 | 65.8 | 21.1039 | 65.7008 | 59.9886 | 49.6 | 21.0942 | 49.5969 | 59.9771 | 33.4 | 21.0857 | 33.426 | 60.0174 | 33.4
21.1144 | 81.8569 | 59.9713 | 65.8 | 21.0985 | 81.767 | 60.0231 | 65.8 | 21.1122 | 65.6974 | 59.9886 | 49.6 | 21.1025 | 49.5939 | 59.9771 | 33.4 | 21.0941 | 33.4252 | 60.0174 | 33.3989
21.1228 | 81.8558 | 59.9713 | 65.8 | 21.1068 | 81.7672 | 60.0231 | 65.8 | 21.1205 | 65.6957 | 59.9886 | 49.6 | 21.1109 | 49.5909 | 59.9771 | 33.4 | 21.1024 | 33.4244 | 60.0174 | 33.264
21.1311 | 81.8554 | 59.9713 | 65.8 | 21.1152 | 81.7674 | 60.0231 | 65.8 | 21.1289 | 65.694 | 59.9886 | 49.6 | 21.1193 | 49.5875 | 59.9771 | 33.4 | 21.1107 | 33.4236 | 60.0174 | 33.129
21.1394 | 81.855 | 59.9713 | 65.8 | 21.1235 | 81.7683 | 60.0231 | 65.8 | 21.1373 | 65.6923 | 59.9886 | 49.6 | 21.1276 | 49.5841 | 59.9771 | 33.4 | 21.119 | 33.4237 | 60.0174 | 32.994
21.1478 | 81.8547 | 59.9713 | 65.8 | 21.1319 | 81.7691 | 60.0231 | 65.8 | 21.1456 | 65.6906 | 59.9886 | 49.6 | 21.1359 | 49.5807 | 59.9771 | 33.4 | 21.1274 | 33.4238 | 60.0174 | 32.8591
21.1561 | 81.8543 | 59.9713 | 65.8 | 21.1402 | 81.7683 | 60.0231 | 65.8 | 21.1539 | 65.6896 | 59.9886 | 49.6 | 21.1442 | 49.5772 | 59.9771 | 33.4 | 21.1357 | 33.4243 | 60.0174 | 32.7241
21.1645 | 81.8507 | 59.9713 | 65.8 | 21.1485 | 81.7675 | 60.0231 | 65.8 | 21.1622 | 65.6886 | 59.9886 | 49.6 | 21.1526 | 49.5738 | 59.9771 | 33.4 | 21.144 | 33.4248 | 60.0174 | 32.5892
21.1728 | 81.8471 | 59.9713 | 65.8 | 21.1568 | 81.7675 | 60.0231 | 65.8 | 21.1706 | 65.6905 | 59.9886 | 49.6 | 21.1609 | 49.5704 | 59.9771 | 33.4 | 21.1523 | 33.426 | 60.0174 | 32.4542
21.1811 | 81.8445 | 59.9713 | 65.8 | 21.1652 | 81.7676 | 60.0231 | 65.8 | 21.1789 | 65.6924 | 59.9886 | 49.6 | 21.1693 | 49.5698 | 59.9771 | 33.4 | 21.1606 | 33.4271 | 60.0174 | 32.3192
21.1895 | 81.8419 | 59.9713 | 65.8 | 21.1735 | 81.767 | 60.0231 | 65.8 | 21.1873 | 65.6934 | 59.9886 | 49.6 | 21.1776 | 49.5692 | 59.9771 | 33.4 | 21.1691 | 33.4289 | 60.0174 | 32.1843
21.1978 | 81.8398 | 59.9713 | 65.8 | 21.1819 | 81.7664 | 60.0231 | 65.8 | 21.1956 | 65.6945 | 59.9886 | 49.6 | 21.1859 | 49.5681 | 59.9771 | 33.4 | 21.1774 | 33.4307 | 60.0174 | 32.0493
21.2061 | 81.8376 | 59.9713 | 65.8 | 21.1902 | 81.7658 | 60.0231 | 65.8 | 21.2039 | 65.6952 | 59.9886 | 49.6 | 21.1943 | 49.567 | 59.9771 | 33.4 | 21.1857 | 33.4324 | 60.0174 | 31.9144
21.2145 | 81.8364 | 59.9713 | 65.8 | 21.1985 | 81.7653 | 60.0231 | 65.8 | 21.2123 | 65.6959 | 59.9886 | 49.6 | 21.2026 | 49.5646 | 59.9771 | 33.4 | 21.194 | 33.4342 | 60.0174 | 31.7794
21.2228 | 81.8352 | 59.9713 | 65.8 | 21.2068 | 81.7649 | 60.0231 | 65.8 | 21.2206 | 65.6974 | 59.9886 | 49.6 | 21.2109 | 49.5622 | 59.9771 | 33.4 | 21.2024 | 33.4349 | 60.0174 | 31.6444
21.2312 | 81.8321 | 59.9713 | 65.8 | 21.2152 | 81.7645 | 60.0231 | 65.8 | 21.2289 | 65.6989 | 59.9886 | 49.6 | 21.2193 | 49.5598 | 59.9771 | 33.4 | 21.2107 | 33.4356 | 60.0174 | 31.5095
21.2395 | 81.829 | 59.9713 | 65.8 | 21.2235 | 81.7639 | 60.0231 | 65.8 | 21.2372 | 65.6997 | 59.9886 | 49.6 | 21.2276 | 49.5574 | 59.9771 | 33.4 | 21.219 | 33.4361 | 60.0174 | 31.3745
21.2478 | 81.8298 | 59.9713 | 65.8 | 21.2318 | 81.7633 | 60.0231 | 65.8 | 21.2456 | 65.7005 | 59.9886 | 49.6 | 21.236 | 49.5551 | 59.9771 | 33.4 | 21.2273 | 33.4366 | 60.0174 | 31.2396
21.2562 | 81.8305 | 59.9713 | 65.8 | 21.2401 | 81.7636 | 60.0231 | 65.8 | 21.2539 | 65.6996 | 59.9886 | 49.6 | 21.2443 | 49.5527 | 59.9771 | 33.4 | 21.2357 | 33.437 | 60.0174 | 31.1046
21.2645 | 81.8309 | 59.9771 | 65.8 | 21.2485 | 81.7639 | 60.0231 | 65.8 | 21.2623 | 65.6987 | 59.9886 | 49.6 | 21.2526 | 49.5478 | 59.9771 | 33.4 | 21.244 | 33.4373 | 60.0174 | 30.9696
21.2728 | 81.8312 | 59.9771 | 65.8 | 21.2568 | 81.765 | 60.0231 | 65.8 | 21.2706 | 65.6979 | 59.9886 | 49.6 | 21.2609 | 49.543 | 59.9771 | 33.4 | 21.2523 | 33.4373 | 60.0174 | 30.8347
21.2812 | 81.8307 | 59.9771 | 65.8 | 21.2651 | 81.7661 | 60.0231 | 65.8 | 21.2789 | 65.697 | 59.9886 | 49.6 | 21.2693 | 49.5387 | 59.9771 | 33.4 | 21.2606 | 33.4373 | 60.0174 | 30.6997
21.2895 | 81.8302 | 59.9771 | 65.8 | 21.2735 | 81.7676 | 60.0231 | 65.8 | 21.2873 | 65.6946 | 59.9886 | 49.6 | 21.2776 | 49.5343 | 59.9771 | 33.4 | 21.269 | 33.4372 | 60.0174 | 30.5648
21.2978 | 81.8297 | 59.9771 | 65.8 | 21.2818 | 81.7692 | 60.0231 | 65.8 | 21.2956 | 65.6923 | 59.9886 | 49.6 | 21.2859 | 49.5311 | 59.9771 | 33.4 | 21.2773 | 33.4372 | 60.0174 | 30.4298
21.3062 | 81.8292 | 59.9771 | 65.8 | 21.2901 | 81.7704 | 60.0231 | 65.8 | 21.304 | 65.6891 | 59.9886 | 49.6 | 21.2943 | 49.5278 | 59.9771 | 33.4 | 21.2856 | 33.4353 | 60.0174 | 30.2948
21.3145 | 81.8307 | 59.9771 | 65.8 | 21.2984 | 81.7717 | 60.0231 | 65.8 | 21.3123 | 65.6859 | 59.9886 | 49.6 | 21.3026 | 49.5246 | 59.9771 | 33.4 | 21.2939 | 33.4334 | 60.0174 | 30.1599
21.3229 | 81.8321 | 59.9771 | 65.8 | 21.3068 | 81.7737 | 60.0231 | 65.8 | 21.3206 | 65.6838 | 59.9886 | 49.6 | 21.311 | 49.5213 | 59.9771 | 33.4 | 21.3024 | 33.4318 | 60.0174 | 30.0249
21.3312 | 81.8326 | 59.9771 | 65.8 | 21.3151 | 81.7757 | 60.0231 | 65.8 | 21.3289 | 65.6817 | 59.9886 | 49.6 | 21.3193 | 49.5181 | 59.9771 | 33.4 | 21.3107 | 33.4301 | 60.0174 | 29.8899
21.3395 | 81.8332 | 59.9771 | 65.8 | 21.3235 | 81.7768 | 60.0231 | 65.8 | 21.3373 | 65.6813 | 59.9886 | 49.6 | 21.3276 | 49.5148 | 59.9771 | 33.4 | 21.319 | 33.4285 | 60.0174 | 29.755
21.3479 | 81.8332 | 59.9771 | 65.8 | 21.3318 | 81.7779 | 60.0231 | 65.8 | 21.3456 | 65.6809 | 59.9886 | 49.6 | 21.336 | 49.514 | 59.9771 | 33.4 | 21.3273 | 33.4268 | 60.0174 | 29.62
21.3562 | 81.8332 | 59.9771 | 65.8 | 21.3401 | 81.7786 | 60.0231 | 65.8 | 21.3539 | 65.6805 | 59.9886 | 49.6 | 21.3443 | 49.5131 | 59.9771 | 33.4 | 21.3357 | 33.4252 | 60.0174 | 29.4851
21.3645 | 81.8332 | 59.9771 | 65.8 | 21.3484 | 81.7792 | 60.0231 | 65.8 | 21.3623 | 65.6801 | 59.9886 | 49.6 | 21.3527 | 49.5124 | 59.9771 | 33.4 | 21.344 | 33.4236 | 60.0174 | 29.3501
21.3729 | 81.8332 | 59.9771 | 65.8 | 21.3568 | 81.7795 | 60.0231 | 65.8 | 21.3706 | 65.6827 | 59.9886 | 49.6 | 21.361 | 49.5117 | 59.9771 | 33.4 | 21.3523 | 33.4211 | 60.0174 | 29.2152
21.3812 | 81.8332 | 59.9771 | 65.8 | 21.3651 | 81.7799 | 60.0231 | 65.8 | 21.379 | 65.6852 | 59.9886 | 49.6 | 21.3693 | 49.5116 | 59.9771 | 33.4 | 21.3606 | 33.4185 | 60.0174 | 29.0802
21.3895 | 81.8332 | 59.9771 | 65.8 | 21.3734 | 81.7803 | 60.0231 | 65.8 | 21.3873 | 65.6878 | 59.9886 | 49.6 | 21.3777 | 49.5116 | 59.9771 | 33.4 | 21.369 | 33.4173 | 60.0174 | 28.9452
21.3979 | 81.8332 | 59.9771 | 65.8 | 21.3817 | 81.7807 | 60.0231 | 65.8 | 21.3956 | 65.6904 | 59.9886 | 49.6 | 21.386 | 49.5115 | 59.9771 | 33.4 | 21.3773 | 33.4161 | 60.0174 | 28.8103
21.4062 | 81.8332 | 59.9771 | 65.8 | 21.3901 | 81.7809 | 60.0231 | 65.8 | 21.4039 | 65.6916 | 59.9886 | 49.6 | 21.3943 | 49.5114 | 59.9771 | 33.4 | 21.3856 | 33.4145 | 60.0174 | 28.6753
21.4146 | 81.8332 | 59.9771 | 65.8 | 21.3984 | 81.7811 | 60.0231 | 65.8 | 21.4123 | 65.6927 | 59.9886 | 49.6 | 21.4026 | 49.5105 | 59.9771 | 33.4 | 21.3939 | 33.4129 | 60.0174 | 28.5403
21.4229 | 81.8332 | 59.9771 | 65.8 | 21.4068 | 81.7803 | 60.0231 | 65.8 | 21.4207 | 65.6946 | 59.9886 | 49.6 | 21.411 | 49.5096 | 59.9771 | 33.4 | 21.4023 | 33.4113 | 60.0174 | 28.4054
21.4312 | 81.8332 | 59.9771 | 65.8 | 21.4151 | 81.7794 | 60.0231 | 65.8 | 21.429 | 65.6965 | 59.9886 | 49.6 | 21.4194 | 49.5098 | 59.9771 | 33.4 | 21.4106 | 33.4097 | 60.0174 | 28.2704
21.4396 | 81.8332 | 59.9771 | 65.8 | 21.4234 | 81.7796 | 60.0231 | 65.8 | 21.4373 | 65.6984 | 59.9886 | 49.6 | 21.4277 | 49.5099 | 59.9771 | 33.4 | 21.4189 | 33.4081 | 60.0174 | 28.1355
21.4479 | 81.8332 | 59.9771 | 65.8 | 21.4317 | 81.7799 | 60.0231 | 65.8 | 21.4456 | 65.7003 | 59.9886 | 49.6 | 21.436 | 49.5117 | 59.9771 | 33.4 | 21.4272 | 33.4065 | 60.0174 | 28.0005
21.4562 | 81.8332 | 59.9771 | 65.8 | 21.4401 | 81.7799 | 60.0231 | 65.8 | 21.454 | 65.7001 | 59.9886 | 49.6 | 21.4443 | 49.5135 | 59.9771 | 33.4 | 21.4357 | 33.4055 | 60.0174 | 27.8655
21.4646 | 81.8346 | 59.9771 | 65.8 | 21.4484 | 81.7799 | 60.0231 | 65.8 | 21.4623 | 65.6998 | 59.9886 | 49.6 | 21.4527 | 49.5154 | 59.9771 | 33.4 | 21.444 | 33.4046 | 60.0174 | 27.7306
21.4729 | 81.8361 | 59.9771 | 65.8 | 21.4568 | 81.781 | 60.0231 | 65.8 | 21.4706 | 65.6995 | 59.9886 | 49.6 | 21.4611 | 49.5172 | 59.9771 | 33.4 | 21.4523 | 33.4044 | 60.0174 | 27.5956
21.4813 | 81.8375 | 59.9771 | 65.8 | 21.4651 | 81.7821 | 60.0231 | 65.8 | 21.479 | 65.6992 | 59.9886 | 49.6 | 21.4694 | 49.5193 | 59.9771 | 33.4 | 21.4606 | 33.4042 | 60.0174 | 27.4607
21.4896 | 81.839 | 59.9771 | 65.8 | 21.4734 | 81.7827 | 60.0231 | 65.8 | 21.4873 | 65.6993 | 59.9886 | 49.6 | 21.4777 | 49.5214 | 59.9771 | 33.4 | 21.469 | 33.404 | 60.0174 | 27.3257
21.4979 | 81.8404 | 59.9771 | 65.8 | 21.4817 | 81.7832 | 60.0231 | 65.8 | 21.4957 | 65.6993 | 59.9886 | 49.6 | 21.486 | 49.523 | 59.9771 | 33.4 | 21.4773 | 33.4038 | 60.0174 | 27.1907
21.5063 | 81.8419 | 59.9771 | 65.8 | 21.49 | 81.7825 | 60.0231 | 65.8 | 21.504 | 65.6987 | 59.9886 | 49.6 | 21.4944 | 49.5246 | 59.9771 | 33.4 | 21.4856 | 33.4036 | 60.0174 | 27.0558
21.5146 | 81.844 | 59.9771 | 65.8 | 21.4984 | 81.7817 | 60.0231 | 65.8 | 21.5123 | 65.698 | 59.9886 | 49.6 | 21.5027 | 49.5252 | 59.9771 | 33.4 | 21.4939 | 33.4034 | 60.0174 | 26.9208
21.5229 | 81.8463 | 59.9771 | 65.8 | 21.5067 | 81.7803 | 60.0231 | 65.8 | 21.5206 | 65.6977 | 59.9886 | 49.6 | 21.511 | 49.5258 | 59.9771 | 33.4 | 21.5023 | 33.4034 | 60.0174 | 26.7858
21.5313 | 81.8484 | 59.9771 | 65.8 | 21.515 | 81.779 | 60.0231 | 65.8 | 21.529 | 65.6974 | 59.9886 | 49.6 | 21.5194 | 49.5247 | 59.9771 | 33.4 | 21.5106 | 33.4034 | 60.0174 | 26.6509
21.5396 | 81.8506 | 59.9771 | 65.8 | 21.5233 | 81.7768 | 60.0231 | 65.8 | 21.5373 | 65.6978 | 59.9886 | 49.6 | 21.5277 | 49.5237 | 59.9771 | 33.4 | 21.5189 | 33.4038 | 60.0174 | 26.5159
21.5479 | 81.8531 | 59.9771 | 65.8 | 21.5317 | 81.7746 | 60.0231 | 65.8 | 21.5457 | 65.6981 | 59.9886 | 49.6 | 21.5361 | 49.5224 | 59.9771 | 33.4 | 21.5272 | 33.4041 | 60.0174 | 26.381
21.5563 | 81.8555 | 59.9771 | 65.8 | 21.54 | 81.7704 | 60.0174 | 65.8 | 21.554 | 65.6982 | 59.9886 | 49.6 | 21.5444 | 49.5211 | 59.9771 | 33.4 | 21.5356 | 33.4045 | 60.0174 | 26.246
21.5646 | 81.8579 | 59.9771 | 65.8 | 21.5484 | 81.7662 | 60.0174 | 65.8 | 21.5623 | 65.6983 | 59.9886 | 49.6 | 21.5527 | 49.5205 | 59.9771 | 33.4 | 21.5439 | 33.4048 | 60.0174 | 26.111
21.573 | 81.8604 | 59.9771 | 65.8 | 21.5567 | 81.7623 | 60.0174 | 65.8 | 21.5707 | 65.6983 | 59.9886 | 49.6 | 21.5611 | 49.5199 | 59.9771 | 33.4 | 21.5522 | 33.4055 | 60.0174 | 25.9761
21.5813 | 81.8628 | 59.9771 | 65.8 | 21.565 | 81.7584 | 60.0174 | 65.8 | 21.579 | 65.6984 | 59.9886 | 49.6 | 21.5694 | 49.5207 | 59.9771 | 33.4 | 21.5605 | 33.4062 | 60.0174 | 25.8411
21.5896 | 81.8653 | 59.9771 | 65.8 | 21.5733 | 81.757 | 60.0174 | 65.8 | 21.5873 | 65.6984 | 59.9886 | 49.6 | 21.5778 | 49.5214 | 59.9771 | 33.4 | 21.569 | 33.4068 | 60.0174 | 25.7062
21.598 | 81.8669 | 59.9771 | 65.8 | 21.5817 | 81.7556 | 60.0174 | 65.8 | 21.5956 | 65.6985 | 59.9886 | 49.6 | 21.5861 | 49.5222 | 59.9771 | 33.4 | 21.5773 | 33.4075 | 60.0174 | 25.5712
21.6063 | 81.8686 | 59.9771 | 65.8 | 21.59 | 81.754 | 60.0174 | 65.8 | 21.604 | 65.698 | 59.9886 | 49.6 | 21.5944 | 49.5229 | 59.9771 | 33.4 | 21.5856 | 33.4078 | 60.0174 | 25.4362
21.6146 | 81.8698 | 59.9771 | 65.8 | 21.5984 | 81.7524 | 60.0174 | 65.8 | 21.6123 | 65.6975 | 59.9886 | 49.6 | 21.6027 | 49.5213 | 59.9771 | 33.4 | 21.5939 | 33.408 | 60.0174 | 25.3013
21.623 | 81.8711 | 59.9771 | 65.8 | 21.6067 | 81.7516 | 60.0174 | 65.8 | 21.6207 | 65.697 | 59.9886 | 49.6 | 21.6111 | 49.5197 | 59.9771 | 33.4 | 21.6023 | 33.4081 | 60.0174 | 25.1663
21.6313 | 81.8706 | 59.9771 | 65.8 | 21.615 | 81.7509 | 60.0174 | 65.8 | 21.629 | 65.6965 | 59.9886 | 49.6 | 21.6194 | 49.5183 | 59.9771 | 33.4 | 21.6106 | 33.4082 | 60.0174 | 25.0314
21.6396 | 81.8702 | 59.9771 | 65.8 | 21.6233 | 81.7514 | 60.0174 | 65.8 | 21.6373 | 65.6963 | 59.9886 | 49.6 | 21.6277 | 49.5169 | 59.9771 | 33.4 | 21.6189 | 33.4084 | 60.0174 | 24.8964
21.648 | 81.8698 | 59.9771 | 65.8 | 21.6317 | 81.7519 | 60.0174 | 65.8 | 21.6457 | 65.6961 | 59.9886 | 49.6 | 21.6361 | 49.5148 | 59.9771 | 33.4 | 21.6272 | 33.4085 | 60.0174 | 24.7614
21.6563 | 81.8693 | 59.9771 | 65.8 | 21.64 | 81.7523 | 60.0174 | 65.8 | 21.654 | 65.6958 | 59.9886 | 49.6 | 21.6444 | 49.5126 | 59.9771 | 33.4 | 21.6356 | 33.4081 | 60.0174 | 24.6265
21.6647 | 81.8689 | 59.9771 | 65.8 | 21.6483 | 81.7526 | 60.0174 | 65.8 | 21.6624 | 65.6956 | 59.9886 | 49.6 | 21.6528 | 49.5087 | 59.9771 | 33.4 | 21.6439 | 33.4077 | 60.0174 | 24.4915
21.673 | 81.8684 | 59.9771 | 65.8 | 21.6566 | 81.7528 | 60.0174 | 65.8 | 21.6707 | 65.6955 | 59.9886 | 49.6 | 21.6611 | 49.5047 | 59.9771 | 33.4 | 21.6522 | 33.4054 | 60.0174 | 24.3565
21.6813 | 81.868 | 59.9771 | 65.8 | 21.665 | 81.753 | 60.0174 | 65.8 | 21.679 | 65.6953 | 59.9886 | 49.6 | 21.6694 | 49.5007 | 59.9771 | 33.4 | 21.6605 | 33.4031 | 60.0174 | 24.2216
21.6897 | 81.8675 | 59.9771 | 65.8 | 21.6733 | 81.7541 | 60.0174 | 65.8 | 21.6874 | 65.696 | 59.9886 | 49.6 | 21.6778 | 49.4967 | 59.9771 | 33.4 | 21.6689 | 33.4011 | 60.0174 | 24.0866
21.698 | 81.8675 | 59.9771 | 65.8 | 21.6817 | 81.7553 | 60.0174 | 65.8 | 21.6957 | 65.6966 | 59.9886 | 49.6 | 21.6861 | 49.4964 | 59.9771 | 33.4 | 21.6772 | 33.399 | 60.0174 | 23.9517
21.7063 | 81.8675 | 59.9771 | 65.8 | 21.69 | 81.7567 | 60.0174 | 65.8 | 21.704 | 65.6973 | 59.9886 | 49.6 | 21.6945 | 49.4961 | 59.9771 | 33.4 | 21.6855 | 33.397 | 60.0174 | 23.8167
21.7147 | 81.8675 | 59.9771 | 65.8 | 21.6983 | 81.758 | 60.0174 | 65.8 | 21.7123 | 65.6979 | 59.9886 | 49.6 | 21.7028 | 49.4958 | 59.9771 | 33.4 | 21.6938 | 33.3949 | 60.0174 | 23.6817
21.723 | 81.8675 | 59.9771 | 65.8 | 21.7066 | 81.7589 | 60.0174 | 65.8 | 21.7207 | 65.6986 | 59.9886 | 49.6 | 21.7111 | 49.4955 | 59.9771 | 33.4 | 21.7023 | 33.3919 | 60.0174 | 23.5468
21.7313 | 81.8661 | 59.9771 | 65.8 | 21.715 | 81.7598 | 60.0174 | 65.8 | 21.729 | 65.6993 | 59.9886 | 49.6 | 21.7195 | 49.4955 | 59.9771 | 33.4 | 21.7106 | 33.389 | 60.0174 | 23.4118
21.7397 | 81.8647 | 59.9771 | 65.8 | 21.7233 | 81.7609 | 60.0174 | 65.8 | 21.7374 | 65.6992 | 59.9886 | 49.6 | 21.7278 | 49.4955 | 59.9771 | 33.4 | 21.7189 | 33.3847 | 60.0174 | 23.2769
21.748 | 81.862 | 59.9771 | 65.8 | 21.7317 | 81.762 | 60.0174 | 65.8 | 21.7457 | 65.6991 | 59.9886 | 49.6 | 21.7361 | 49.4974 | 59.9771 | 33.4 | 21.7272 | 33.3805 | 60.0174 | 23.1419
21.7564 | 81.8592 | 59.9771 | 65.8 | 21.74 | 81.7629 | 60.0174 | 65.8 | 21.754 | 65.6988 | 59.9886 | 49.6 | 21.7444 | 49.4993 | 59.9771 | 33.4 | 21.7356 | 33.3783 | 60.0174 | 23.0069
21.7647 | 81.8565 | 59.9771 | 65.8 | 21.7483 | 81.7638 | 60.0174 | 65.8 | 21.7624 | 65.6986 | 59.9886 | 49.6 | 21.7528 | 49.501 | 59.9771 | 33.4 | 21.7439 | 33.376 | 60.0174 | 22.872
21.773 | 81.8538 | 59.9771 | 65.8 | 21.7566 | 81.7628 | 60.0174 | 65.8 | 21.7707 | 65.6978 | 59.9886 | 49.6 | 21.7612 | 49.5026 | 59.9771 | 33.4 | 21.7522 | 33.3737 | 60.0174 | 22.737
21.7814 | 81.8511 | 59.9771 | 65.8 | 21.765 | 81.7619 | 60.0174 | 65.8 | 21.7791 | 65.697 | 59.9886 | 49.6 | 21.7695 | 49.503 | 59.9771 | 33.4 | 21.7605 | 33.3714 | 60.0174 | 22.6021
21.7897 | 81.8484 | 59.9771 | 65.8 | 21.7733 | 81.7605 | 60.0174 | 65.8 | 21.7874 | 65.6963 | 59.9886 | 49.6 | 21.7778 | 49.5034 | 59.9771 | 33.4 | 21.7689 | 33.3688 | 60.0174 | 22.4671
21.798 | 81.8456 | 59.9771 | 65.8 | 21.7816 | 81.7591 | 60.0174 | 65.8 | 21.7957 | 65.6956 | 59.9886 | 49.6 | 21.7861 | 49.5036 | 59.9771 | 33.4 | 21.7772 | 33.3662 | 60.0174 | 22.3321
21.8064 | 81.8429 | 59.9771 | 65.8 | 21.7899 | 81.7563 | 60.0174 | 65.8 | 21.804 | 65.6949 | 59.9886 | 49.6 | 21.7945 | 49.5039 | 59.9771 | 33.4 | 21.7855 | 33.3646 | 60.0174 | 22.1972
21.8147 | 81.8416 | 59.9771 | 65.8 | 21.7983 | 81.7534 | 60.0174 | 65.8 | 21.8124 | 65.6941 | 59.9886 | 49.6 | 21.8029 | 49.5033 | 59.9771 | 33.4 | 21.7938 | 33.3629 | 60.0174 | 22.0622
21.823 | 81.8403 | 59.9771 | 65.8 | 21.8066 | 81.7505 | 60.0174 | 65.8 | 21.8207 | 65.6942 | 59.9886 | 49.6 | 21.8112 | 49.5028 | 59.9771 | 33.4 | 21.8022 | 33.3626 | 60.0174 | 21.9273
21.8314 | 81.8394 | 59.9771 | 65.8 | 21.815 | 81.7476 | 60.0174 | 65.8 | 21.829 | 65.6943 | 59.9886 | 49.6 | 21.8195 | 49.5022 | 59.9771 | 33.4 | 21.8105 | 33.3624 | 60.0174 | 21.7923
21.8397 | 81.8386 | 59.9771 | 65.8 | 21.8233 | 81.7447 | 60.0174 | 65.8 | 21.8374 | 65.6941 | 59.9886 | 49.6 | 21.8278 | 49.5017 | 59.9771 | 33.4 | 21.8188 | 33.3626 | 60.0174 | 21.6573
21.8481 | 81.8377 | 59.9771 | 65.8 | 21.8316 | 81.7418 | 60.0174 | 65.8 | 21.8457 | 65.6939 | 59.9886 | 49.6 | 21.8362 | 49.5009 | 59.9771 | 33.4 | 21.8271 | 33.3628 | 60.0174 | 21.5224
21.8564 | 81.8368 | 59.9771 | 65.8 | 21.8399 | 81.7398 | 60.0174 | 65.8 | 21.8541 | 65.6944 | 59.9886 | 49.6 | 21.8445 | 49.5001 | 59.9771 | 33.4 | 21.8354 | 33.363 | 60.0174 | 21.3874
21.8647 | 81.836 | 59.9771 | 65.8 | 21.8483 | 81.7379 | 60.0174 | 65.8 | 21.8624 | 65.6948 | 59.9886 | 49.6 | 21.8528 | 49.4994 | 59.9771 | 33.4 | 21.8439 | 33.3632 | 60.0174 | 21.2524
21.8731 | 81.8351 | 59.9771 | 65.8 | 21.8566 | 81.7342 | 60.0174 | 65.8 | 21.8707 | 65.6951 | 59.9886 | 49.6 | 21.8612 | 49.4987 | 59.9771 | 33.4 | 21.8522 | 33.3642 | 60.0174 | 21.1175
21.8814 | 81.8342 | 59.9771 | 65.8 | 21.865 | 81.7305 | 60.0174 | 65.8 | 21.879 | 65.6954 | 59.9886 | 49.6 | 21.8695 | 49.498 | 59.9771 | 33.4 | 21.8605 | 33.3651 | 60.0174 | 20.9825
21.8897 | 81.8334 | 59.9771 | 65.8 | 21.8733 | 81.728 | 60.0174 | 65.8 | 21.8874 | 65.6958 | 59.9886 | 49.6 | 21.8779 | 49.4972 | 59.9771 | 33.4 | 21.8688 | 33.3662 | 60.0174 | 20.8476
21.8981 | 81.8325 | 59.9771 | 65.8 | 21.8816 | 81.7254 | 60.0174 | 65.8 | 21.8957 | 65.6961 | 59.9886 | 49.6 | 21.8862 | 49.4966 | 59.9771 | 33.4 | 21.8772 | 33.3674 | 60.0174 | 20.7126
21.9064 | 81.8316 | 59.9771 | 65.8 | 21.8899 | 81.7201 | 60.0174 | 65.8 | 21.9041 | 65.6954 | 59.9886 | 49.6 | 21.8945 | 49.496 | 59.9771 | 33.4 | 21.8855 | 33.3682 | 60.0174 | 20.5777
21.9147 | 81.8316 | 59.9771 | 65.8 | 21.8983 | 81.7148 | 60.0174 | 65.8 | 21.9124 | 65.6948 | 59.9886 | 49.6 | 21.9029 | 49.4954 | 59.9771 | 33.4 | 21.8938 | 33.369 | 60.0174 | 20.4427
21.9231 | 81.8316 | 59.9771 | 65.8 | 21.9066 | 81.7097 | 60.0174 | 65.8 | 21.9207 | 65.6945 | 59.9886 | 49.6 | 21.9112 | 49.4948 | 59.9771 | 33.4 | 21.9021 | 33.3706 | 60.0174 | 20.3077
21.9314 | 81.8316 | 59.9771 | 65.8 | 21.9149 | 81.7047 | 60.0174 | 65.8 | 21.9291 | 65.6941 | 59.9886 | 49.6 | 21.9196 | 49.494 | 59.9771 | 33.4 | 21.9105 | 33.3722 | 60.0174 | 20.1728
21.9398 | 81.8316 | 59.9771 | 65.8 | 21.9232 | 81.7005 | 60.0174 | 65.8 | 21.9374 | 65.6931 | 59.9886 | 49.6 | 21.9279 | 49.4932 | 59.9771 | 33.4 | 21.9188 | 33.3738 | 60.0174 | 20.0378
21.9481 | 81.8301 | 59.9771 | 65.8 | 21.9316 | 81.6964 | 60.0174 | 65.8 | 21.9457 | 65.6922 | 59.9886 | 49.6 | 21.9362 | 49.4922 | 59.9771 | 33.4 | 21.9271 | 33.3754 | 60.0174 | 19.9028
21.9564 | 81.8286 | 59.9771 | 65.8 | 21.9399 | 81.6944 | 60.0174 | 65.8 | 21.954 | 65.6894 | 59.9886 | 49.6 | 21.9446 | 49.4913 | 59.9771 | 33.4 | 21.9354 | 33.3772 | 60.0174 | 19.7679
21.9648 | 81.827 | 59.9771 | 65.8 | 21.9483 | 81.6924 | 60.0174 | 65.8 | 21.9624 | 65.6867 | 59.9886 | 49.6 | 21.9529 | 49.4906 | 59.9771 | 33.4 | 21.9438 | 33.3791 | 60.0174 | 19.6329
21.9731 | 81.8255 | 59.9771 | 65.8 | 21.9566 | 81.6916 | 60.0174 | 65.8 | 21.9708 | 65.6839 | 59.9886 | 49.6 | 21.9612 | 49.4899 | 59.9771 | 33.4 | 21.9521 | 33.3813 | 60.0174 | 19.498
21.9814 | 81.8226 | 59.9771 | 65.8 | 21.9649 | 81.6909 | 60.0174 | 65.8 | 21.9791 | 65.6812 | 59.9886 | 49.6 | 21.9695 | 49.4897 | 59.9771 | 33.4 | 21.9604 | 33.3835 | 60.0174 | 19.363
21.9898 | 81.8198 | 59.9771 | 65.8 | 21.9732 | 81.6923 | 60.0174 | 65.8 | 21.9874 | 65.6796 | 59.9886 | 49.6 | 21.9779 | 49.4895 | 59.9771 | 33.4 | 21.9688 | 33.3861 | 60.0174 | 19.228
21.9981 | 81.8165 | 59.9771 | 65.8 | 21.9816 | 81.6938 | 60.0174 | 65.8 | 21.9957 | 65.6781 | 59.9886 | 49.6 | 21.9862 | 49.4892 | 59.9771 | 33.4 | 21.9772 | 33.3886 | 60.0174 | 19.0931
22.0065 | 81.8132 | 59.9771 | 65.8 | 21.9899 | 81.6949 | 60.0174 | 65.8 | 22.0041 | 65.6766 | 59.9886 | 49.6 | 21.9946 | 49.4888 | 59.9771 | 33.4 | 21.9855 | 33.3898 | 60.0174 | 18.9581
22.0148 | 81.8106 | 59.9771 | 65.8 | 21.9983 | 81.696 | 60.0174 | 65.8 | 22.0124 | 65.6752 | 59.9886 | 49.6 | 22.0029 | 49.4891 | 59.9771 | 33.4 | 21.9938 | 33.3909 | 60.0174 | 18.8232
22.0231 | 81.808 | 59.9771 | 65.8 | 22.0066 | 81.6958 | 60.0174 | 65.8 | 22.0208 | 65.6738 | 59.9886 | 49.6 | 22.0112 | 49.4895 | 59.9771 | 33.4 | 22.0021 | 33.392 | 60.0174 | 18.6882
22.0315 | 81.807 | 59.9771 | 65.8 | 22.0149 | 81.6957 | 60.0174 | 65.8 | 22.0291 | 65.6723 | 59.9886 | 49.6 | 22.0196 | 49.4899 | 59.9771 | 33.4 | 22.0105 | 33.393 | 60.0174 | 18.5532
22.0398 | 81.8059 | 59.9771 | 65.8 | 22.0232 | 81.6954 | 60.0174 | 65.8 | 22.0374 | 65.6727 | 59.9886 | 49.6 | 22.0279 | 49.4903 | 59.9771 | 33.4 | 22.0188 | 33.3935 | 60.0174 | 18.4183
22.0481 | 81.8048 | 59.9771 | 65.8 | 22.0315 | 81.6951 | 60.0174 | 65.8 | 22.0458 | 65.673 | 59.9886 | 49.6 | 22.0363 | 49.491 | 59.9771 | 33.4 | 22.0271 | 33.3939 | 60.0174 | 18.2833
22.0565 | 81.8038 | 59.9771 | 65.8 | 22.0399 | 81.6953 | 60.0174 | 65.8 | 22.0541 | 65.6733 | 59.9886 | 49.6 | 22.0446 | 49.4917 | 59.9771 | 33.4 | 22.0354 | 33.3941 | 60.0174 | 18.1483
22.0648 | 81.8041 | 59.9771 | 65.8 | 22.0482 | 81.6955 | 60.0174 | 65.8 | 22.0624 | 65.6736 | 59.9886 | 49.6 | 22.0529 | 49.4915 | 59.9771 | 33.4 | 22.0438 | 33.3943 | 60.0174 | 18.0134
22.0731 | 81.8043 | 59.9771 | 65.8 | 22.0565 | 81.696 | 60.0174 | 65.8 | 22.0707 | 65.6737 | 59.9886 | 49.6 | 22.0613 | 49.4912 | 59.9771 | 33.4 | 22.0521 | 33.3945 | 60.0174 | 17.8784
22.0815 | 81.805 | 59.9771 | 65.8 | 22.0648 | 81.6966 | 60.0174 | 65.8 | 22.0791 | 65.6739 | 59.9886 | 49.6 | 22.0696 | 49.4913 | 59.9771 | 33.4 | 22.0604 | 33.3946 | 60.0174 | 17.7435
22.0898 | 81.8057 | 59.9771 | 65.8 | 22.0732 | 81.6976 | 60.0174 | 65.8 | 22.0874 | 65.6739 | 59.9886 | 49.6 | 22.0779 | 49.4914 | 59.9771 | 33.4 | 22.0687 | 33.395 | 60.0174 | 17.6085
22.0982 | 81.8038 | 59.9771 | 65.8 | 22.0815 | 81.6987 | 60.0174 | 65.8 | 22.0958 | 65.6739 | 59.9886 | 49.6 | 22.0862 | 49.4914 | 59.9771 | 33.4 | 22.0771 | 33.3953 | 60.0174 | 17.4736
22.1065 | 81.8019 | 59.9771 | 65.8 | 22.0899 | 81.6998 | 60.0174 | 65.8 | 22.1041 | 65.6725 | 59.9886 | 49.6 | 22.0946 | 49.4915 | 59.9771 | 33.4 | 22.0854 | 33.3958 | 60.0174 | 17.3386
22.1148 | 81.7999 | 59.9771 | 65.8 | 22.0982 | 81.701 | 60.0174 | 65.8 | 22.1124 | 65.6712 | 59.9886 | 49.6 | 22.103 | 49.4916 | 59.9771 | 33.4 | 22.0938 | 33.3962 | 60.0174 | 17.2036
22.1232 | 81.798 | 59.9771 | 65.8 | 22.1065 | 81.7006 | 60.0174 | 65.8 | 22.1208 | 65.6698 | 59.9886 | 49.6 | 22.1113 | 49.4916 | 59.9771 | 33.4 | 22.1021 | 33.3963 | 60.0174 | 17.2
22.1315 | 81.7961 | 59.9771 | 65.8 | 22.1148 | 81.7002 | 60.0174 | 65.8 | 22.1291 | 65.6684 | 59.9886 | 49.6 | 22.1196 | 49.4913 | 59.9771 | 33.4 | 22.1105 | 33.3965 | 60.0174 | 17.2
22.1398 | 81.7941 | 59.9771 | 65.8 | 22.1232 | 81.6977 | 60.0174 | 65.8 | 22.1375 | 65.6666 | 59.9886 | 49.6 | 22.1279 | 49.4911 | 59.9771 | 33.4 | 22.1188 | 33.3967 | 60.0174 | 17.2
22.1482 | 81.7922 | 59.9771 | 65.8 | 22.1315 | 81.6953 | 60.0174 | 65.8 | 22.1458 | 65.6647 | 59.9886 | 49.6 | 22.1363 | 49.4913 | 59.9771 | 33.4 | 22.1271 | 33.3969 | 60.0174 | 17.2
22.1565 | 81.7903 | 59.9771 | 65.8 | 22.1399 | 81.6928 | 60.0174 | 65.8 | 22.1541 | 65.6628 | 59.9886 | 49.6 | 22.1447 | 49.4915 | 59.9771 | 33.4 | 22.1354 | 33.3961 | 60.0174 | 17.2
22.1648 | 81.7883 | 59.9771 | 65.8 | 22.1482 | 81.6904 | 60.0174 | 65.8 | 22.1624 | 65.6609 | 59.9886 | 49.6 | 22.153 | 49.4915 | 59.9771 | 33.4 | 22.1438 | 33.3954 | 60.0174 | 17.2
22.1732 | 81.7864 | 59.9771 | 65.8 | 22.1565 | 81.6888 | 60.0174 | 65.8 | 22.1708 | 65.6591 | 59.9886 | 49.6 | 22.1613 | 49.4915 | 59.9771 | 33.4 | 22.1521 | 33.3935 | 60.0174 | 17.2
22.1815 | 81.7864 | 59.9771 | 65.8 | 22.1648 | 81.6872 | 60.0174 | 65.8 | 22.1791 | 65.6572 | 59.9886 | 49.6 | 22.1696 | 49.4914 | 59.9771 | 33.4 | 22.1604 | 33.3916 | 60.0174 | 17.2
22.1899 | 81.7864 | 59.9771 | 65.8 | 22.1732 | 81.6857 | 60.0174 | 65.8 | 22.1874 | 65.6573 | 59.9886 | 49.6 | 22.178 | 49.4914 | 59.9771 | 33.4 | 22.1687 | 33.3899 | 60.0174 | 17.2
22.1982 | 81.7864 | 59.9771 | 65.8 | 22.1815 | 81.6842 | 60.0174 | 65.8 | 22.1958 | 65.6574 | 59.9886 | 49.6 | 22.1863 | 49.4913 | 59.9771 | 33.4 | 22.1771 | 33.3883 | 60.0174 | 17.2
22.2065 | 81.7864 | 59.9771 | 65.8 | 22.1898 | 81.6842 | 60.0174 | 65.8 | 22.2041 | 65.6575 | 59.9886 | 49.6 | 22.1946 | 49.4911 | 59.9771 | 33.4 | 22.1854 | 33.3869 | 60.0174 | 17.2
22.2149 | 81.7873 | 59.9771 | 65.8 | 22.1982 | 81.6842 | 60.0174 | 65.8 | 22.2125 | 65.6575 | 59.9886 | 49.6 | 22.203 | 49.4908 | 59.9771 | 33.4 | 22.1937 | 33.3855 | 60.0174 | 17.2
22.2232 | 81.7881 | 59.9771 | 65.8 | 22.2065 | 81.6853 | 60.0116 | 65.8 | 22.2208 | 65.6581 | 59.9886 | 49.6 | 22.2113 | 49.4906 | 59.9771 | 33.4 | 22.202 | 33.3824 | 60.0174 | 17.2
22.2315 | 81.789 | 59.9771 | 65.8 | 22.2148 | 81.6864 | 60.0116 | 65.8 | 22.2291 | 65.6587 | 59.9886 | 49.6 | 22.2197 | 49.4903 | 59.9771 | 33.4 | 22.2104 | 33.3792 | 60.0174 | 17.2
22.2399 | 81.7899 | 59.9771 | 65.8 | 22.2232 | 81.6876 | 60.0116 | 65.8 | 22.2374 | 65.6592 | 59.9886 | 49.6 | 22.228 | 49.4899 | 59.9771 | 33.4 | 22.2188 | 33.3773 | 60.0174 | 17.2
22.2482 | 81.7908 | 59.9771 | 65.8 | 22.2315 | 81.6887 | 60.0116 | 65.8 | 22.2458 | 65.6598 | 59.9886 | 49.6 | 22.2363 | 49.4897 | 59.9771 | 33.4 | 22.2271 | 33.3753 | 60.0174 | 17.2
22.2565 | 81.7917 | 59.9771 | 65.8 | 22.2398 | 81.6885 | 60.0116 | 65.8 | 22.2542 | 65.6604 | 59.9886 | 49.6 | 22.2447 | 49.4895 | 59.9771 | 33.4 | 22.2354 | 33.3744 | 60.0174 | 17.2
22.2649 | 81.7906 | 59.9771 | 65.8 | 22.2481 | 81.6884 | 60.0116 | 65.8 | 22.2625 | 65.661 | 59.9886 | 49.6 | 22.253 | 49.4893 | 59.9771 | 33.4 | 22.2438 | 33.3735 | 60.0174 | 17.2
22.2732 | 81.7895 | 59.9771 | 65.8 | 22.2565 | 81.6889 | 60.0116 | 65.8 | 22.2708 | 65.6621 | 59.9886 | 49.6 | 22.2614 | 49.4891 | 59.9771 | 33.4 | 22.2521 | 33.3723 | 60.0174 | 17.2
22.2816 | 81.7884 | 59.9771 | 65.8 | 22.2648 | 81.6893 | 60.0116 | 65.8 | 22.2791 | 65.6633 | 59.9886 | 49.6 | 22.2697 | 49.4891 | 59.9771 | 33.4 | 22.2604 | 33.3711 | 60.0174 | 17.2
22.2899 | 81.7874 | 59.9771 | 65.8 | 22.2732 | 81.6896 | 60.0116 | 65.8 | 22.2875 | 65.6635 | 59.9886 | 49.6 | 22.278 | 49.4891 | 59.9771 | 33.4 | 22.2687 | 33.3699 | 60.0174 | 17.2
22.2982 | 81.7854 | 59.9771 | 65.8 | 22.2815 | 81.6899 | 60.0116 | 65.8 | 22.2958 | 65.6638 | 59.9886 | 49.6 | 22.2864 | 49.4893 | 59.9771 | 33.4 | 22.2771 | 33.3687 | 60.0174 | 17.2
22.3066 | 81.7835 | 59.9771 | 65.8 | 22.2898 | 81.6898 | 60.0116 | 65.8 | 22.3041 | 65.664 | 59.9886 | 49.6 | 22.2947 | 49.4896 | 59.9771 | 33.4 | 22.2854 | 33.3685 | 60.0174 | 17.2
22.3149 | 81.7816 | 59.9771 | 65.8 | 22.2981 | 81.6897 | 60.0116 | 65.8 | 22.3124 | 65.6643 | 59.9886 | 49.6 | 22.303 | 49.4899 | 59.9771 | 33.4 | 22.2937 | 33.3683 | 60.0174 | 17.2
22.3232 | 81.7796 | 59.9771 | 65.8 | 22.3065 | 81.6909 | 60.0116 | 65.8 | 22.3208 | 65.6645 | 59.9886 | 49.6 | 22.3113 | 49.4903 | 59.9771 | 33.4 | 22.302 | 33.3675 | 60.0174 | 17.2
22.3316 | 81.7777 | 59.9771 | 65.8 | 22.3148 | 81.6921 | 60.0116 | 65.8 | 22.3292 | 65.6648 | 59.9886 | 49.6 | 22.3197 | 49.4905 | 59.9771 | 33.4 | 22.3104 | 33.3666 | 60.0174 | 17.2
22.3399 | 81.7758 | 59.9771 | 65.8 | 22.3232 | 81.6936 | 60.0116 | 65.8 | 22.3375 | 65.665 | 59.9886 | 49.6 | 22.328 | 49.4908 | 59.9771 | 33.4 | 22.3187 | 33.3657 | 60.0174 | 17.2
22.3482 | 81.7758 | 59.9771 | 65.8 | 22.3315 | 81.6952 | 60.0116 | 65.8 | 22.3458 | 65.6653 | 59.9886 | 49.6 | 22.3364 | 49.4911 | 59.9771 | 33.4 | 22.327 | 33.3649 | 60.0174 | 17.2
22.3566 | 81.7759 | 59.9771 | 65.8 | 22.3398 | 81.6964 | 60.0116 | 65.8 | 22.3541 | 65.6644 | 59.9886 | 49.6 | 22.3447 | 49.4914 | 59.9771 | 33.4 | 22.3353 | 33.364 | 60.0174 | 17.2
22.3649 | 81.776 | 59.9771 | 65.8 | 22.3481 | 81.6976 | 60.0116 | 65.8 | 22.3625 | 65.6634 | 59.9886 | 49.6 | 22.353 | 49.4915 | 59.9771 | 33.4 | 22.3438 | 33.3632 | 60.0174 | 17.2
22.3733 | 81.776 | 59.9771 | 65.8 | 22.3565 | 81.6961 | 60.0116 | 65.8 | 22.3708 | 65.6634 | 59.9886 | 49.6 | 22.3614 | 49.4917 | 59.9771 | 33.4 | 22.3521 | 33.3631 | 60.0174 | 17.2
22.3816 | 81.776 | 59.9771 | 65.8 | 22.3648 | 81.6946 | 60.0116 | 65.8 | 22.3792 | 65.6634 | 59.9886 | 49.6 | 22.3697 | 49.4915 | 59.9771 | 33.4 | 22.3604 | 33.3631 | 60.0174 | 17.2
22.3899 | 81.776 | 59.9771 | 65.8 | 22.3731 | 81.693 | 60.0059 | 65.8 | 22.3875 | 65.6632 | 59.9886 | 49.6 | 22.3781 | 49.4914 | 59.9771 | 33.4 | 22.3687 | 33.3626 | 60.0174 | 17.2
22.3983 | 81.7752 | 59.9771 | 65.8 | 22.3815 | 81.6915 | 60.0059 | 65.8 | 22.3958 | 65.663 | 59.9886 | 49.6 | 22.3864 | 49.4913 | 59.9771 | 33.4 | 22.3771 | 33.3621 | 60.0174 | 17.2
22.4066 | 81.7744 | 59.9771 | 65.8 | 22.3898 | 81.6888 | 60.0059 | 65.8 | 22.4042 | 65.6625 | 59.9886 | 49.6 | 22.3947 | 49.4911 | 59.9771 | 33.4 | 22.3854 | 33.3622 | 60.0174 | 17.2
22.4149 | 81.7712 | 59.9771 | 65.8 | 22.3982 | 81.6861 | 60.0059 | 65.8 | 22.4125 | 65.662 | 59.9886 | 49.6 | 22.4031 | 49.491 | 59.9771 | 33.4 | 22.3937 | 33.3623 | 60.0174 | 17.2
22.4233 | 81.768 | 59.9771 | 65.8 | 22.4065 | 81.6833 | 60.0059 | 65.8 | 22.4208 | 65.6623 | 59.9886 | 49.6 | 22.4114 | 49.4909 | 59.9771 | 33.4 | 22.402 | 33.3621 | 60.0174 | 17.2
22.4316 | 81.7647 | 59.9771 | 65.8 | 22.4148 | 81.6806 | 60.0059 | 65.8 | 22.4291 | 65.6626 | 59.9886 | 49.6 | 22.4197 | 49.4901 | 59.9771 | 33.4 | 22.4104 | 33.362 | 60.0174 | 17.2
22.44 | 81.7615 | 59.9771 | 65.8 | 22.4231 | 81.6777 | 60.0059 | 65.8 | 22.4375 | 65.6629 | 59.9886 | 49.6 | 22.428 | 49.4893 | 59.9771 | 33.4 | 22.4187 | 33.3624 | 60.0174 | 17.2
22.4483 | 81.7561 | 59.9771 | 65.8 | 22.4315 | 81.6748 | 60.0059 | 65.8 | 22.4458 | 65.6631 | 59.9886 | 49.6 | 22.4364 | 49.4865 | 59.9771 | 33.4 | 22.427 | 33.3628 | 60.0174 | 17.2
22.4566 | 81.7507 | 59.9771 | 65.8 | 22.4398 | 81.6748 | 60.0059 | 65.8 | 22.4542 | 65.6627 | 59.9886 | 49.6 | 22.4448 | 49.4838 | 59.9771 | 33.4 | 22.4353 | 33.3624 | 60.0174 | 17.2
22.465 | 81.7453 | 59.9771 | 65.8 | 22.4482 | 81.6749 | 60.0059 | 65.8 | 22.4625 | 65.6622 | 59.9886 | 49.6 | 22.4531 | 49.481 | 59.9771 | 33.4 | 22.4437 | 33.362 | 60.0174 | 17.2
22.4733 | 81.7399 | 59.9771 | 65.8 | 22.4565 | 81.6763 | 60.0059 | 65.8 | 22.4708 | 65.6616 | 59.9886 | 49.6 | 22.4614 | 49.4783 | 59.9771 | 33.4 | 22.452 | 33.3621 | 60.0174 | 17.2
22.4816 | 81.7352 | 59.9771 | 65.8 | 22.4648 | 81.6778 | 60.0059 | 65.8 | 22.4792 | 65.661 | 59.9886 | 49.6 | 22.4697 | 49.4755 | 59.9771 | 33.4 | 22.4603 | 33.3623 | 60.0174 | 17.2
22.49 | 81.7306 | 59.9771 | 65.8 | 22.4731 | 81.6792 | 60.0059 | 65.8 | 22.4875 | 65.6612 | 59.9886 | 49.6 | 22.4781 | 49.4728 | 59.9771 | 33.4 | 22.4686 | 33.3624 | 60.0174 | 17.2
22.4983 | 81.7288 | 59.9771 | 65.8 | 22.4815 | 81.6806 | 60.0059 | 65.8 | 22.4958 | 65.6615 | 59.9886 | 49.6 | 22.4865 | 49.4671 | 59.9771 | 33.4 | 22.4771 | 33.3625 | 60.0174 | 17.2
22.5066 | 81.727 | 59.9771 | 65.8 | 22.4898 | 81.6816 | 60.0059 | 65.8 | 22.5042 | 65.6606 | 59.9886 | 49.6 | 22.4948 | 49.4614 | 59.9771 | 33.4 | 22.4854 | 33.3621 | 60.0116 | 17.2
22.515 | 81.7251 | 59.9771 | 65.8 | 22.4981 | 81.6826 | 60.0059 | 65.8 | 22.5125 | 65.6598 | 59.9886 | 49.6 | 22.5031 | 49.4563 | 59.9771 | 33.4 | 22.4937 | 33.3618 | 60.0116 | 17.2
22.5233 | 81.7233 | 59.9771 | 65.8 | 22.5064 | 81.6827 | 60.0059 | 65.8 | 22.5208 | 65.659 | 59.9886 | 49.6 | 22.5114 | 49.4511 | 59.9771 | 33.4 | 22.502 | 33.3609 | 60.0116 | 17.2
22.5317 | 81.7237 | 59.9771 | 65.8 | 22.5148 | 81.6828 | 60.0059 | 65.8 | 22.5292 | 65.6581 | 59.9886 | 49.6 | 22.5198 | 49.4481 | 59.9771 | 33.4 | 22.5104 | 33.3601 | 60.0116 | 17.2
22.54 | 81.724 | 59.9771 | 65.8 | 22.5231 | 81.6828 | 60.0059 | 65.8 | 22.5375 | 65.658 | 59.9886 | 49.6 | 22.5281 | 49.445 | 59.9771 | 33.4 | 22.5187 | 33.3592 | 60.0116 | 17.2
22.5483 | 81.7244 | 59.9771 | 65.8 | 22.5315 | 81.6828 | 60.0059 | 65.8 | 22.5458 | 65.6579 | 59.9886 | 49.6 | 22.5364 | 49.4427 | 59.9771 | 33.4 | 22.527 | 33.3583 | 60.0116 | 17.2
22.5567 | 81.7248 | 59.9771 | 65.8 | 22.5398 | 81.6816 | 60.0059 | 65.8 | 22.5542 | 65.6584 | 59.9886 | 49.6 | 22.5448 | 49.4405 | 59.9771 | 33.4 | 22.5353 | 33.3576 | 60.0116 | 17.2
22.565 | 81.7253 | 59.9771 | 65.8 | 22.5481 | 81.6804 | 60.0059 | 65.8 | 22.5625 | 65.6589 | 59.9886 | 49.6 | 22.5531 | 49.4382 | 59.9771 | 33.4 | 22.5437 | 33.357 | 60.0116 | 17.2
22.5733 | 81.7259 | 59.9771 | 65.8 | 22.5564 | 81.6793 | 60.0059 | 65.8 | 22.5709 | 65.6568 | 59.9886 | 49.6 | 22.5615 | 49.4359 | 59.9771 | 33.4 | 22.552 | 33.3563 | 60.0116 | 17.2
22.5817 | 81.7258 | 59.9771 | 65.8 | 22.5648 | 81.6781 | 60.0059 | 65.8 | 22.5792 | 65.6548 | 59.9886 | 49.6 | 22.5698 | 49.4346 | 59.9771 | 33.4 | 22.5603 | 33.3557 | 60.0116 | 17.2
22.59 | 81.7257 | 59.9771 | 65.8 | 22.5731 | 81.6772 | 60.0059 | 65.8 | 22.5875 | 65.653 | 59.9886 | 49.6 | 22.5781 | 49.4333 | 59.9771 | 33.4 | 22.5686 | 33.3545 | 60.0116 | 17.2
22.5983 | 81.7256 | 59.9771 | 65.8 | 22.5815 | 81.6763 | 60.0059 | 65.8 | 22.5958 | 65.6513 | 59.9886 | 49.6 | 22.5865 | 49.4322 | 59.9771 | 33.4 | 22.577 | 33.3533 | 60.0116 | 17.2
22.6067 | 81.7255 | 59.9771 | 65.8 | 22.5898 | 81.6764 | 60.0059 | 65.8 | 22.6042 | 65.6493 | 59.9886 | 49.6 | 22.5948 | 49.431 | 59.9771 | 33.4 | 22.5853 | 33.3521 | 60.0116 | 17.2
22.615 | 81.7255 | 59.9771 | 65.8 | 22.5981 | 81.6764 | 60.0059 | 65.8 | 22.6125 | 65.6472 | 59.9886 | 49.6 | 22.6031 | 49.4299 | 59.9771 | 33.4 | 22.5936 | 33.3508 | 60.0116 | 17.2
22.6234 | 81.7254 | 59.9771 | 65.8 | 22.6065 | 81.6765 | 60.0059 | 65.8 | 22.6208 | 65.6424 | 59.9886 | 49.6 | 22.6115 | 49.4287 | 59.9771 | 33.4 | 22.6019 | 33.3496 | 60.0116 | 17.2
22.6317 | 81.7253 | 59.9771 | 65.8 | 22.6148 | 81.6765 | 60.0059 | 65.8 | 22.6292 | 65.6376 | 59.9886 | 49.6 | 22.6198 | 49.4267 | 59.9771 | 33.4 | 22.6104 | 33.3484 | 60.0116 | 17.2
22.64 | 81.7252 | 59.9771 | 65.8 | 22.6231 | 81.6769 | 60.0059 | 65.8 | 22.6375 | 65.6325 | 59.9886 | 49.6 | 22.6282 | 49.4248 | 59.9771 | 33.4 | 22.6187 | 33.3472 | 60.0116 | 17.2
22.6484 | 81.7249 | 59.9771 | 65.8 | 22.6314 | 81.6773 | 60.0059 | 65.8 | 22.6459 | 65.6275 | 59.9886 | 49.6 | 22.6365 | 49.4228 | 59.9771 | 33.4 | 22.627 | 33.346 | 60.0116 | 17.2
22.6567 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.6398 | 81.6773 | 60.0059 | 65.8 | 22.6542 | 65.6244 | 59.9886 | 49.6 | 22.6448 | 49.4208 | 59.9771 | 33.4 | 22.6353 | 33.3449 | 60.0116 | 17.2
22.665 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.6481 | 81.6773 | 60.0059 | 65.8 | 22.6625 | 65.6213 | 59.9886 | 49.6 | 22.6531 | 49.4211 | 59.9771 | 33.4 | 22.6437 | 33.3439 | 60.0116 | 17.2
22.6734 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.6565 | 81.6775 | 60.0059 | 65.8 | 22.6708 | 65.6183 | 59.9886 | 49.6 | 22.6615 | 49.4213 | 59.9771 | 33.4 | 22.652 | 33.3442 | 60.0116 | 17.2
22.6817 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.6648 | 81.6777 | 60.0059 | 65.8 | 22.6792 | 65.6152 | 59.9886 | 49.6 | 22.6698 | 49.4216 | 59.9771 | 33.4 | 22.6603 | 33.3445 | 60.0116 | 17.2
22.69 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.6731 | 81.6785 | 60.0059 | 65.8 | 22.6876 | 65.6132 | 59.9886 | 49.6 | 22.6782 | 49.4218 | 59.9771 | 33.4 | 22.6686 | 33.3449 | 60.0116 | 17.2
22.6984 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.6814 | 81.6794 | 60.0059 | 65.8 | 22.6959 | 65.6113 | 59.9886 | 49.6 | 22.6865 | 49.422 | 59.9771 | 33.4 | 22.677 | 33.3452 | 60.0116 | 17.2
22.7067 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.6898 | 81.68 | 60.0059 | 65.8 | 22.7042 | 65.6122 | 59.9886 | 49.6 | 22.6948 | 49.4223 | 59.9771 | 33.4 | 22.6853 | 33.3455 | 60.0116 | 17.2
22.7151 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.6981 | 81.6806 | 60.0059 | 65.8 | 22.7125 | 65.613 | 59.9886 | 49.6 | 22.7032 | 49.4225 | 59.9771 | 33.4 | 22.6936 | 33.3459 | 60.0116 | 17.2
22.7234 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.7065 | 81.6801 | 60.0059 | 65.8 | 22.7209 | 65.6139 | 59.9886 | 49.6 | 22.7115 | 49.4228 | 59.9771 | 33.4 | 22.7019 | 33.3467 | 60.0116 | 17.2
22.7317 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.7148 | 81.6796 | 60.0059 | 65.8 | 22.7292 | 65.6148 | 59.9886 | 49.6 | 22.7198 | 49.423 | 59.9771 | 33.4 | 22.7103 | 33.3475 | 60.0116 | 17.2
22.7401 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.7231 | 81.6801 | 60.0059 | 65.8 | 22.7375 | 65.6157 | 59.9886 | 49.6 | 22.7282 | 49.4233 | 59.9771 | 33.4 | 22.7186 | 33.3482 | 60.0116 | 17.2
22.7484 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.7314 | 81.6806 | 60.0059 | 65.8 | 22.7459 | 65.6165 | 59.9886 | 49.6 | 22.7365 | 49.4232 | 59.9771 | 33.4 | 22.7269 | 33.3489 | 60.0116 | 17.2
22.7567 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.7398 | 81.6812 | 60.0059 | 65.8 | 22.7542 | 65.6162 | 59.9886 | 49.6 | 22.7449 | 49.4231 | 59.9771 | 33.4 | 22.7352 | 33.3471 | 60.0116 | 17.2
22.7651 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.7481 | 81.6817 | 60.0059 | 65.8 | 22.7626 | 65.6159 | 59.9886 | 49.6 | 22.7532 | 49.423 | 59.9771 | 33.4 | 22.7437 | 33.3453 | 60.0116 | 17.2
22.7734 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.7564 | 81.6813 | 60.0059 | 65.8 | 22.7709 | 65.6148 | 59.9886 | 49.6 | 22.7615 | 49.4229 | 59.9771 | 33.4 | 22.752 | 33.3435 | 60.0116 | 17.2
22.7817 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.7647 | 81.6809 | 60.0059 | 65.8 | 22.7792 | 65.6136 | 59.9886 | 49.6 | 22.7698 | 49.4221 | 59.9771 | 33.4 | 22.7603 | 33.3417 | 60.0116 | 17.2
22.7901 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.7731 | 81.68 | 60.0059 | 65.8 | 22.7875 | 65.6125 | 59.9886 | 49.6 | 22.7782 | 49.4213 | 59.9771 | 33.4 | 22.7686 | 33.3399 | 60.0116 | 17.2
22.7984 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.7814 | 81.679 | 60.0059 | 65.8 | 22.7959 | 65.6113 | 59.9886 | 49.6 | 22.7866 | 49.4205 | 59.9771 | 33.4 | 22.777 | 33.3381 | 60.0116 | 17.2
22.8068 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.7898 | 81.6775 | 60.0059 | 65.8 | 22.8042 | 65.6102 | 59.9886 | 49.6 | 22.7949 | 49.4198 | 59.9771 | 33.4 | 22.7853 | 33.3349 | 60.0116 | 17.2
22.8151 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.7981 | 81.6761 | 60.0059 | 65.8 | 22.8126 | 65.609 | 59.9886 | 49.6 | 22.8032 | 49.419 | 59.9771 | 33.4 | 22.7936 | 33.3316 | 60.0116 | 17.2
22.8234 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.8064 | 81.6727 | 60.0059 | 65.8 | 22.8209 | 65.6061 | 59.9886 | 49.6 | 22.8115 | 49.4182 | 59.9771 | 33.4 | 22.8019 | 33.3284 | 60.0116 | 17.2
22.8318 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.8148 | 81.6694 | 60.0059 | 65.8 | 22.8292 | 65.6031 | 59.9886 | 49.6 | 22.8199 | 49.4175 | 59.9771 | 33.4 | 22.8103 | 33.3252 | 60.0116 | 17.2
22.8401 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.8231 | 81.6674 | 60.0059 | 65.8 | 22.8376 | 65.6013 | 59.9886 | 49.6 | 22.8282 | 49.4169 | 59.9771 | 33.4 | 22.8186 | 33.3242 | 60.0116 | 17.2
22.8484 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.8315 | 81.6655 | 60.0059 | 65.8 | 22.8459 | 65.5995 | 59.9886 | 49.6 | 22.8365 | 49.4162 | 59.9771 | 33.4 | 22.8269 | 33.3232 | 60.0116 | 17.2
22.8568 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.8398 | 81.6635 | 60.0059 | 65.8 | 22.8542 | 65.5979 | 59.9886 | 49.6 | 22.8449 | 49.4155 | 59.9771 | 33.4 | 22.8352 | 33.3223 | 60.0116 | 17.2
22.8651 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.8481 | 81.6615 | 60.0059 | 65.8 | 22.8625 | 65.5962 | 59.9886 | 49.6 | 22.8532 | 49.4155 | 59.9771 | 33.4 | 22.8436 | 33.3213 | 60.0116 | 17.2
22.8735 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.8564 | 81.6605 | 60.0059 | 65.8 | 22.8709 | 65.5946 | 59.9886 | 49.6 | 22.8616 | 49.4155 | 59.9771 | 33.4 | 22.8519 | 33.3206 | 60.0116 | 17.2
22.8818 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.8648 | 81.6595 | 60.0059 | 65.8 | 22.8792 | 65.5929 | 59.9886 | 49.6 | 22.8699 | 49.4155 | 59.9771 | 33.4 | 22.8602 | 33.3198 | 60.0116 | 17.2
22.8901 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.8731 | 81.6595 | 60.0059 | 65.8 | 22.8876 | 65.5915 | 59.9886 | 49.6 | 22.8782 | 49.4155 | 59.9771 | 33.4 | 22.8685 | 33.3199 | 60.0116 | 17.2
22.8985 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.8814 | 81.6596 | 60.0059 | 65.8 | 22.8959 | 65.5901 | 59.9886 | 49.6 | 22.8866 | 49.4155 | 59.9771 | 33.4 | 22.877 | 33.3201 | 60.0116 | 17.2
22.9068 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.8897 | 81.6609 | 60.0059 | 65.8 | 22.9042 | 65.5905 | 59.9886 | 49.6 | 22.8949 | 49.4155 | 59.9771 | 33.4 | 22.8853 | 33.3203 | 60.0116 | 17.2
22.9151 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.8981 | 81.6622 | 60.0059 | 65.8 | 22.9126 | 65.5909 | 59.9886 | 49.6 | 22.9033 | 49.4155 | 59.9771 | 33.4 | 22.8936 | 33.3204 | 60.0116 | 17.2
22.9235 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.9064 | 81.6621 | 60.0059 | 65.8 | 22.9209 | 65.5913 | 59.9886 | 49.6 | 22.9116 | 49.4155 | 59.9771 | 33.4 | 22.9019 | 33.3206 | 60.0116 | 17.2
22.9318 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.9148 | 81.6621 | 60.0059 | 65.8 | 22.9293 | 65.5917 | 59.9886 | 49.6 | 22.9199 | 49.4155 | 59.9771 | 33.4 | 22.9103 | 33.3208 | 60.0116 | 17.2
22.9401 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.9231 | 81.6604 | 60.0059 | 65.8 | 22.9376 | 65.5919 | 59.9886 | 49.6 | 22.9283 | 49.4155 | 59.9771 | 33.4 | 22.9186 | 33.321 | 60.0116 | 17.2
22.9485 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.9314 | 81.6587 | 60.0059 | 65.8 | 22.9459 | 65.5922 | 59.9886 | 49.6 | 22.9366 | 49.4155 | 59.9771 | 33.4 | 22.9269 | 33.3211 | 60.0116 | 17.2
22.9568 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.9397 | 81.6575 | 60.0059 | 65.8 | 22.9543 | 65.5922 | 59.9886 | 49.6 | 22.9449 | 49.4155 | 59.9771 | 33.4 | 22.9352 | 33.3211 | 60.0116 | 17.2
22.9652 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.9481 | 81.6564 | 60.0059 | 65.8 | 22.9626 | 65.5922 | 59.9886 | 49.6 | 22.9532 | 49.4155 | 59.9771 | 33.4 | 22.9436 | 33.3211 | 60.0116 | 17.2
22.9735 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.9564 | 81.6541 | 60.0059 | 65.8 | 22.9709 | 65.5919 | 59.9886 | 49.6 | 22.9616 | 49.4155 | 59.9771 | 33.4 | 22.9519 | 33.3211 | 60.0116 | 17.2
22.9818 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.9648 | 81.6518 | 60.0059 | 65.8 | 22.9792 | 65.5917 | 59.9886 | 49.6 | 22.97 | 49.4155 | 59.9771 | 33.4 | 22.9602 | 33.3211 | 60.0116 | 17.2
22.9902 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.9731 | 81.6489 | 60.0059 | 65.8 | 22.9876 | 65.5914 | 59.9886 | 49.6 | 22.9783 | 49.4155 | 59.9771 | 33.4 | 22.9685 | 33.3199 | 60.0116 | 17.2
22.9985 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.9814 | 81.646 | 60.0059 | 65.8 | 22.9959 | 65.5912 | 59.9886 | 49.6 | 22.9866 | 49.4155 | 59.9771 | 33.4 | 22.9769 | 33.3187 | 60.0116 | 17.2
23.0068 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.9897 | 81.6426 | 60.0059 | 65.8 | 23.0043 | 65.5909 | 59.9886 | 49.6 | 22.9949 | 49.4155 | 59.9771 | 33.4 | 22.9852 | 33.3175 | 60.0116 | 17.2
23.0152 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 22.9981 | 81.6393 | 60.0059 | 65.8 | 23.0126 | 65.5907 | 59.9886 | 49.6 | 23.0033 | 49.4152 | 59.9771 | 33.4 | 22.9935 | 33.3163 | 60.0116 | 17.2
23.0235 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 23.0064 | 81.6397 | 60.0059 | 65.8 | 23.0209 | 65.5891 | 59.9886 | 49.6 | 23.0116 | 49.415 | 59.9771 | 33.4 | 23.0018 | 33.3151 | 60.0116 | 17.2
23.0318 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 23.0147 | 81.64 | 60.0059 | 65.8 | 23.0293 | 65.5875 | 59.9886 | 49.6 | 23.02 | 49.4125 | 59.9771 | 33.4 | 23.0103 | 33.3139 | 60.0116 | 17.2
23.0402 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 23.0231 | 81.64 | 60.0059 | 65.8 | 23.0376 | 65.5844 | 59.9886 | 49.6 | 23.0283 | 49.41 | 59.9771 | 33.4 | 23.0186 | 33.3127 | 60.0116 | 17.2
23.0485 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 23.0314 | 81.6399 | 60.0059 | 65.8 | 23.046 | 65.5814 | 59.9886 | 49.6 | 23.0366 | 49.4076 | 59.9771 | 33.4 | 23.0269 | 33.3115 | 60.0116 | 17.2
23.0569 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 23.0398 | 81.6426 | 60.0001 | 65.8 | 23.0543 | 65.5784 | 59.9886 | 49.6 | 23.045 | 49.4052 | 59.9771 | 33.4 | 23.0352 | 33.3103 | 60.0116 | 17.2
23.0652 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 23.0481 | 81.6452 | 60.0001 | 65.8 | 23.0626 | 65.5754 | 59.9886 | 49.6 | 23.0533 | 49.4035 | 59.9771 | 33.4 | 23.0436 | 33.3091 | 60.0116 | 17.2
23.0735 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 23.0564 | 81.6458 | 60.0001 | 65.8 | 23.0709 | 65.5724 | 59.9886 | 49.6 | 23.0616 | 49.4017 | 59.9771 | 33.4 | 23.0519 | 33.3092 | 60.0116 | 17.2
23.0819 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 23.0647 | 81.6463 | 60.0001 | 65.8 | 23.0793 | 65.5694 | 59.9886 | 49.6 | 23.07 | 49.3986 | 59.9771 | 33.4 | 23.0602 | 33.3094 | 60.0116 | 17.2
23.0902 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 23.0731 | 81.6469 | 60.0001 | 65.8 | 23.0876 | 65.5664 | 59.9886 | 49.6 | 23.0783 | 49.3955 | 59.9771 | 33.4 | 23.0685 | 33.3095 | 60.0116 | 17.2
23.0985 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 23.0814 | 81.6475 | 60.0001 | 65.8 | 23.0959 | 65.5634 | 59.9886 | 49.6 | 23.0867 | 49.3927 | 59.9771 | 33.4 | 23.0769 | 33.3097 | 60.0116 | 17.2
23.1069 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 23.0898 | 81.6463 | 60.0001 | 65.8 | 23.1043 | 65.5618 | 59.9886 | 49.6 | 23.095 | 49.3899 | 59.9771 | 33.4 | 23.0852 | 33.3098 | 60.0116 | 17.2
23.1152 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 23.0981 | 81.6452 | 60.0001 | 65.8 | 23.1126 | 65.5602 | 59.9886 | 49.6 | 23.1033 | 49.3874 | 59.9771 | 33.4 | 23.0935 | 33.3099 | 60.0116 | 17.2
23.1235 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 23.1064 | 81.6438 | 60.0001 | 65.8 | 23.121 | 65.5602 | 59.9886 | 49.6 | 23.1116 | 49.3848 | 59.9771 | 33.4 | 23.1019 | 33.3104 | 60.0116 | 17.2
23.1319 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 23.1147 | 81.6424 | 60.0001 | 65.8 | 23.1293 | 65.5603 | 59.9886 | 49.6 | 23.12 | 49.3821 | 59.9771 | 33.4 | 23.1102 | 33.3108 | 60.0116 | 17.2
23.1402 | 81.7246 | 59.9771 | 65.8 | 23.1231 | 81.6394 | 60.0001 | 65.8 | 23.1376 | 65.5614 | 59.9886 | 49.6 | 23.1284 | 49.3794 | 59.9771 | 33.4 | 23.1185 | 33.3112 | 60.0116 | 17.2
23.1486 | 81.726 | 59.9771 | 65.8 | 23.1314 | 81.6363 | 60.0001 | 65.8 | 23.1459 | 65.5626 | 59.9886 | 49.6 | 23.1367 | 49.3761 | 59.9771 | 33.4 | 23.1268 | 33.3116 | 60.0116 | 17.2
23.1569 | 81.7274 | 59.9771 | 65.8 | 23.1397 | 81.636 | 60.0001 | 65.8 | 23.1543 | 65.5643 | 59.9886 | 49.6 | 23.145 | 49.3728 | 59.9771 | 33.4 | 23.1353 | 33.3119 | 60.0116 | 17.2
23.1652 | 81.7288 | 59.9771 | 65.8 | 23.1481 | 81.6357 | 60.0001 | 65.8 | 23.1627 | 65.566 | 59.9886 | 49.6 | 23.1533 | 49.3708 | 59.9771 | 33.4 | 23.1436 | 33.3121 | 60.0116 | 17.2
23.1736 | 81.7302 | 59.9771 | 65.8 | 23.1564 | 81.636 | 60.0001 | 65.8 | 23.171 | 65.5677 | 59.9886 | 49.6 | 23.1617 | 49.3688 | 59.9771 | 33.4 | 23.1519 | 33.3124 | 60.0116 | 17.2
23.1819 | 81.7315 | 59.9771 | 65.8 | 23.1648 | 81.6363 | 60.0001 | 65.8 | 23.1793 | 65.5694 | 59.9886 | 49.6 | 23.17 | 49.3668 | 59.9771 | 33.4 | 23.1602 | 33.3126 | 60.0116 | 17.2
23.1902 | 81.7328 | 59.9771 | 65.8 | 23.1731 | 81.6365 | 60.0001 | 65.8 | 23.1876 | 65.5712 | 59.9886 | 49.6 | 23.1783 | 49.3648 | 59.9771 | 33.4 | 23.1686 | 33.3129 | 60.0116 | 17.2
23.1986 | 81.7329 | 59.9771 | 65.8 | 23.1814 | 81.6368 | 60.0001 | 65.8 | 23.196 | 65.5729 | 59.9886 | 49.6 | 23.1867 | 49.3657 | 59.9771 | 33.4 | 23.1769 | 33.3132 | 60.0116 | 17.2
23.2069 | 81.7331 | 59.9771 | 65.8 | 23.1897 | 81.6356 | 60.0001 | 65.8 | 23.2043 | 65.574 | 59.9886 | 49.6 | 23.195 | 49.3666 | 59.9771 | 33.4 | 23.1852 | 33.3132 | 60.0116 | 17.2
23.2152 | 81.7332 | 59.9771 | 65.8 | 23.1981 | 81.6344 | 60.0001 | 65.8 | 23.2126 | 65.5751 | 59.9886 | 49.6 | 23.2034 | 49.3677 | 59.9771 | 33.4 | 23.1935 | 33.3132 | 60.0116 | 17.2
23.2236 | 81.7334 | 59.9771 | 65.8 | 23.2064 | 81.6312 | 59.9943 | 65.8 | 23.2209 | 65.575 | 59.9886 | 49.6 | 23.2117 | 49.3689 | 59.9771 | 33.4 | 23.2019 | 33.3132 | 60.0116 | 17.2
23.2319 | 81.7321 | 59.9771 | 65.8 | 23.2148 | 81.6279 | 59.9943 | 65.8 | 23.2293 | 65.5749 | 59.9886 | 49.6 | 23.22 | 49.37 | 59.9771 | 33.4 | 23.2102 | 33.3132 | 60.0116 | 17.2
23.2403 | 81.7309 | 59.9771 | 65.8 | 23.2231 | 81.6247 | 59.9943 | 65.8 | 23.2377 | 65.5742 | 59.9886 | 49.6 | 23.2284 | 49.3711 | 59.9771 | 33.4 | 23.2185 | 33.3132 | 60.0116 | 17.2
23.2486 | 81.7296 | 59.9771 | 65.8 | 23.2314 | 81.6214 | 59.9943 | 65.8 | 23.246 | 65.5735 | 59.9886 | 49.6 | 23.2367 | 49.3723 | 59.9771 | 33.4 | 23.2268 | 33.3132 | 60.0116 | 17.2
23.2569 | 81.7284 | 59.9771 | 65.8 | 23.2397 | 81.6179 | 59.9943 | 65.8 | 23.2543 | 65.5728 | 59.9886 | 49.6 | 23.2451 | 49.3734 | 59.9771 | 33.4 | 23.2352 | 33.3132 | 60.0116 | 17.2
23.2653 | 81.7264 | 59.9771 | 65.8 | 23.2481 | 81.6144 | 59.9943 | 65.8 | 23.2626 | 65.5721 | 59.9886 | 49.6 | 23.2534 | 49.3745 | 59.9771 | 33.4 | 23.2435 | 33.3132 | 60.0116 | 17.2
23.2736 | 81.7243 | 59.9771 | 65.8 | 23.2564 | 81.6096 | 59.9943 | 65.8 | 23.271 | 65.5714 | 59.9886 | 49.6 | 23.2617 | 49.3757 | 59.9771 | 33.4 | 23.2518 | 33.3132 | 60.0116 | 17.2
23.2819 | 81.7234 | 59.9771 | 65.8 | 23.2647 | 81.6049 | 59.9943 | 65.8 | 23.2793 | 65.5707 | 59.9886 | 49.6 | 23.2701 | 49.3759 | 59.9771 | 33.4 | 23.2601 | 33.3132 | 60.0116 | 17.2
23.2903 | 81.7225 | 59.9771 | 65.8 | 23.2731 | 81.6016 | 59.9943 | 65.8 | 23.2877 | 65.5708 | 59.9886 | 49.6 | 23.2784 | 49.3762 | 59.9771 | 33.4 | 23.2686 | 33.3125 | 60.0116 | 17.2
23.2986 | 81.7216 | 59.9771 | 65.8 | 23.2814 | 81.5982 | 59.9943 | 65.8 | 23.296 | 65.5709 | 59.9886 | 49.6 | 23.2867 | 49.3765 | 59.9771 | 33.4 | 23.2769 | 33.3118 | 60.0116 | 17.2
23.3069 | 81.7206 | 59.9771 | 65.8 | 23.2898 | 81.597 | 59.9943 | 65.8 | 23.3043 | 65.5711 | 59.9886 | 49.6 | 23.295 | 49.3768 | 59.9771 | 33.4 | 23.2852 | 33.3101 | 60.0116 | 17.2
23.3153 | 81.7184 | 59.9771 | 65.8 | 23.2981 | 81.5957 | 59.9943 | 65.8 | 23.3127 | 65.5714 | 59.9886 | 49.6 | 23.3034 | 49.3771 | 59.9771 | 33.4 | 23.2935 | 33.3083 | 60.0116 | 17.2
23.3236 | 81.7161 | 59.9771 | 65.8 | 23.3064 | 81.5945 | 59.9943 | 65.8 | 23.321 | 65.5717 | 59.9886 | 49.6 | 23.3118 | 49.3774 | 59.9771 | 33.4 | 23.3019 | 33.3066 | 60.0116 | 17.2
23.332 | 81.7139 | 59.9771 | 65.8 | 23.3147 | 81.5933 | 59.9943 | 65.8 | 23.3293 | 65.572 | 59.9886 | 49.6 | 23.3201 | 49.3777 | 59.9771 | 33.4 | 23.3102 | 33.3048 | 60.0116 | 17.2
23.3403 | 81.7116 | 59.9771 | 65.8 | 23.3231 | 81.592 | 59.9943 | 65.8 | 23.3376 | 65.5724 | 59.9886 | 49.6 | 23.3284 | 49.378 | 59.9771 | 33.4 | 23.3185 | 33.3031 | 60.0116 | 17.2
23.3486 | 81.7103 | 59.9771 | 65.8 | 23.3314 | 81.5908 | 59.9943 | 65.8 | 23.346 | 65.5727 | 59.9886 | 49.6 | 23.3367 | 49.3783 | 59.9771 | 33.4 | 23.3268 | 33.3014 | 60.0116 | 17.2
23.357 | 81.7089 | 59.9771 | 65.8 | 23.3398 | 81.592 | 59.9943 | 65.8 | 23.3543 | 65.5732 | 59.9886 | 49.6 | 23.3451 | 49.3786 | 59.9771 | 33.4 | 23.3352 | 33.2996 | 60.0116 | 17.2
23.3653 | 81.7076 | 59.9771 | 65.8 | 23.3481 | 81.5933 | 59.9943 | 65.8 | 23.3627 | 65.5737 | 59.9886 | 49.6 | 23.3534 | 49.3789 | 59.9771 | 33.4 | 23.3435 | 33.2979 | 60.0116 | 17.2
23.3736 | 81.7062 | 59.9771 | 65.8 | 23.3564 | 81.5966 | 59.9943 | 65.8 | 23.371 | 65.5718 | 59.9886 | 49.6 | 23.3618 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.3518 | 33.2968 | 60.0116 | 17.2
23.382 | 81.7039 | 59.9771 | 65.8 | 23.3648 | 81.5999 | 59.9943 | 65.8 | 23.3793 | 65.5699 | 59.9886 | 49.6 | 23.3701 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.3601 | 33.2957 | 60.0116 | 17.2
23.3903 | 81.7017 | 59.9771 | 65.8 | 23.3731 | 81.6032 | 59.9943 | 65.8 | 23.3877 | 65.568 | 59.9886 | 49.6 | 23.3784 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.3685 | 33.2939 | 60.0116 | 17.2
23.3987 | 81.7008 | 59.9771 | 65.8 | 23.3814 | 81.6065 | 59.9943 | 65.8 | 23.396 | 65.5661 | 59.9886 | 49.6 | 23.3868 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.3768 | 33.2921 | 60.0116 | 17.2
23.407 | 81.6998 | 59.9771 | 65.8 | 23.3897 | 81.6113 | 59.9943 | 65.8 | 23.4044 | 65.5642 | 59.9886 | 49.6 | 23.3951 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.3851 | 33.2904 | 60.0116 | 17.2
23.4153 | 81.6989 | 59.9771 | 65.8 | 23.3981 | 81.6161 | 59.9943 | 65.8 | 23.4127 | 65.5622 | 59.9886 | 49.6 | 23.4034 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.3934 | 33.2886 | 60.0116 | 17.2
23.4237 | 81.698 | 59.9771 | 65.8 | 23.4064 | 81.621 | 59.9943 | 65.8 | 23.421 | 65.5601 | 59.9886 | 49.6 | 23.4118 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.4019 | 33.2868 | 60.0116 | 17.2
23.432 | 81.6971 | 59.9771 | 65.8 | 23.4148 | 81.6258 | 59.9943 | 65.8 | 23.4293 | 65.5579 | 59.9886 | 49.6 | 23.4201 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.4102 | 33.285 | 60.0116 | 17.2
23.4403 | 81.6962 | 59.9771 | 65.8 | 23.4231 | 81.6294 | 59.9943 | 65.8 | 23.4377 | 65.5556 | 59.9886 | 49.6 | 23.4285 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.4185 | 33.2832 | 60.0116 | 17.2
23.4487 | 81.6952 | 59.9771 | 65.8 | 23.4314 | 81.6329 | 59.9943 | 65.8 | 23.446 | 65.5534 | 59.9886 | 49.6 | 23.4368 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.4268 | 33.2814 | 60.0116 | 17.2
23.457 | 81.6943 | 59.9771 | 65.8 | 23.4398 | 81.6344 | 59.9943 | 65.8 | 23.4543 | 65.5532 | 59.9886 | 49.6 | 23.4451 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.4352 | 33.2794 | 60.0116 | 17.2
23.4653 | 81.6943 | 59.9771 | 65.8 | 23.4481 | 81.6359 | 59.9943 | 65.8 | 23.4627 | 65.553 | 59.9886 | 49.6 | 23.4534 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.4435 | 33.2773 | 60.0116 | 17.2
23.4737 | 81.6943 | 59.9771 | 65.8 | 23.4565 | 81.6348 | 59.9943 | 65.8 | 23.471 | 65.5538 | 59.9886 | 49.6 | 23.4618 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.4518 | 33.2771 | 60.0116 | 17.2
23.482 | 81.6943 | 59.9771 | 65.8 | 23.4648 | 81.6337 | 59.9943 | 65.8 | 23.4794 | 65.5546 | 59.9886 | 49.6 | 23.4702 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.4601 | 33.2769 | 60.0116 | 17.2
23.4904 | 81.6943 | 59.9771 | 65.8 | 23.4731 | 81.629 | 59.9943 | 65.8 | 23.4877 | 65.5553 | 59.9886 | 49.6 | 23.4785 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.4685 | 33.2761 | 60.0116 | 17.2
23.4987 | 81.6921 | 59.9771 | 65.8 | 23.4814 | 81.6243 | 59.9943 | 65.8 | 23.496 | 65.5561 | 59.9886 | 49.6 | 23.4868 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.4768 | 33.2753 | 60.0116 | 17.2
23.507 | 81.69 | 59.9771 | 65.8 | 23.4898 | 81.6196 | 59.9943 | 65.8 | 23.5043 | 65.558 | 59.9886 | 49.6 | 23.4951 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.4851 | 33.2745 | 60.0116 | 17.2
23.5154 | 81.6848 | 59.9771 | 65.8 | 23.4981 | 81.6149 | 59.9943 | 65.8 | 23.5127 | 65.56 | 59.9886 | 49.6 | 23.5035 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.4934 | 33.2737 | 60.0116 | 17.2
23.5237 | 81.6796 | 59.9771 | 65.8 | 23.5064 | 81.6102 | 59.9943 | 65.8 | 23.5211 | 65.5619 | 59.9886 | 49.6 | 23.5118 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.5018 | 33.2729 | 60.0116 | 17.2
23.532 | 81.6732 | 59.9771 | 65.8 | 23.5147 | 81.6055 | 59.9943 | 65.8 | 23.5294 | 65.5638 | 59.9886 | 49.6 | 23.5201 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.5101 | 33.2721 | 60.0116 | 17.2
23.5404 | 81.6668 | 59.9771 | 65.8 | 23.5231 | 81.5963 | 59.9943 | 65.8 | 23.5377 | 65.5579 | 59.9886 | 49.6 | 23.5285 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.5184 | 33.2716 | 60.0116 | 17.2
23.5487 | 81.6604 | 59.9771 | 65.8 | 23.5315 | 81.587 | 59.9943 | 65.8 | 23.546 | 65.552 | 59.9886 | 49.6 | 23.5368 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.5267 | 33.271 | 60.0116 | 17.2
23.557 | 81.654 | 59.9771 | 65.8 | 23.5398 | 81.5804 | 59.9943 | 65.8 | 23.5544 | 65.5372 | 59.9886 | 49.6 | 23.5452 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.5352 | 33.2686 | 60.0116 | 17.2
23.5654 | 81.6476 | 59.9771 | 65.8 | 23.5481 | 81.5737 | 59.9943 | 65.8 | 23.5627 | 65.5223 | 59.9886 | 49.6 | 23.5535 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.5435 | 33.2663 | 60.0116 | 17.2
23.5737 | 81.6412 | 59.9771 | 65.8 | 23.5564 | 81.5696 | 59.9943 | 65.8 | 23.571 | 65.5075 | 59.9886 | 49.6 | 23.5618 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.5518 | 33.2645 | 60.0116 | 17.2
23.5821 | 81.6369 | 59.9771 | 65.8 | 23.5648 | 81.5655 | 59.9943 | 65.8 | 23.5793 | 65.4927 | 59.9886 | 49.6 | 23.5702 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.5601 | 33.2627 | 60.0116 | 17.2
23.5904 | 81.6327 | 59.9771 | 65.8 | 23.5731 | 81.5614 | 59.9943 | 65.8 | 23.5877 | 65.4768 | 59.9886 | 49.6 | 23.5785 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.5685 | 33.2609 | 60.0116 | 17.2
23.5987 | 81.6315 | 59.9771 | 65.8 | 23.5815 | 81.5573 | 59.9943 | 65.8 | 23.5961 | 65.461 | 59.9886 | 49.6 | 23.5869 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.5768 | 33.2591 | 60.0116 | 17.2
23.6071 | 81.6302 | 59.9771 | 65.8 | 23.5898 | 81.5532 | 59.9943 | 65.8 | 23.6044 | 65.4455 | 59.9886 | 49.6 | 23.5952 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.5851 | 33.2575 | 60.0116 | 17.2
23.6154 | 81.6302 | 59.9771 | 65.8 | 23.5981 | 81.5491 | 59.9943 | 65.8 | 23.6127 | 65.4299 | 59.9886 | 49.6 | 23.6035 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.5934 | 33.2559 | 60.0116 | 17.2
23.6237 | 81.6302 | 59.9771 | 65.8 | 23.6064 | 81.5496 | 59.9943 | 65.8 | 23.621 | 65.4173 | 59.9886 | 49.6 | 23.6119 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.6018 | 33.2543 | 60.0116 | 17.2
23.6321 | 81.6302 | 59.9771 | 65.8 | 23.6148 | 81.55 | 59.9943 | 65.8 | 23.6294 | 65.4047 | 59.9886 | 49.6 | 23.6202 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.6101 | 33.2527 | 60.0116 | 17.2
23.6404 | 81.6302 | 59.9771 | 65.8 | 23.6231 | 81.5505 | 59.9943 | 65.8 | 23.6377 | 65.4 | 59.9886 | 49.6 | 23.6285 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.6184 | 33.2529 | 60.0116 | 17.2
23.6487 | 81.6302 | 59.9771 | 65.8 | 23.6314 | 81.5509 | 59.9943 | 65.8 | 23.6461 | 65.3954 | 59.9886 | 49.6 | 23.6368 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.6267 | 33.2531 | 60.0116 | 17.2
23.6571 | 81.6302 | 59.9771 | 65.8 | 23.6398 | 81.5509 | 59.9943 | 65.8 | 23.6544 | 65.3907 | 59.9886 | 49.6 | 23.6452 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.6351 | 33.253 | 60.0116 | 17.2
23.6654 | 81.6302 | 59.9771 | 65.8 | 23.6481 | 81.5509 | 59.9943 | 65.8 | 23.6627 | 65.3861 | 59.9886 | 49.6 | 23.6536 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.6434 | 33.253 | 60.0116 | 17.2
23.6738 | 81.6302 | 59.9771 | 65.8 | 23.6565 | 81.5509 | 59.9943 | 65.8 | 23.6711 | 65.381 | 59.9886 | 49.6 | 23.6619 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.6517 | 33.2529 | 60.0116 | 17.2
23.6821 | 81.6302 | 59.9771 | 65.8 | 23.6648 | 81.5509 | 59.9943 | 65.8 | 23.6794 | 65.3758 | 59.9886 | 49.6 | 23.6702 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.66 | 33.2528 | 60.0116 | 17.2
23.6904 | 81.6302 | 59.9771 | 65.8 | 23.6731 | 81.5509 | 59.9943 | 65.8 | 23.6877 | 65.3704 | 59.9886 | 49.6 | 23.6785 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.6685 | 33.2516 | 60.0116 | 17.2
23.6988 | 81.6302 | 59.9771 | 65.8 | 23.6814 | 81.5509 | 59.9943 | 65.8 | 23.696 | 65.365 | 59.9886 | 49.6 | 23.6869 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.6768 | 33.2504 | 60.0116 | 17.2
23.7071 | 81.6302 | 59.9771 | 65.8 | 23.6898 | 81.5509 | 59.9943 | 65.8 | 23.7044 | 65.3645 | 59.9886 | 49.6 | 23.6952 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.6851 | 33.2492 | 60.0116 | 17.2
23.7154 | 81.6279 | 59.9771 | 65.8 | 23.6981 | 81.5509 | 59.9943 | 65.8 | 23.7127 | 65.364 | 59.9886 | 49.6 | 23.7036 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.6935 | 33.248 | 60.0116 | 17.2
23.7238 | 81.6255 | 59.9771 | 65.8 | 23.7065 | 81.5509 | 59.9943 | 65.8 | 23.7211 | 65.3636 | 59.9886 | 49.6 | 23.7119 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.7018 | 33.2475 | 60.0116 | 17.2
23.7321 | 81.6231 | 59.9771 | 65.8 | 23.7148 | 81.5509 | 59.9943 | 65.8 | 23.7294 | 65.3631 | 59.9886 | 49.6 | 23.7202 | 49.3799 | 59.9771 | 33.4 | 23.7101 | 33.247 | 60.0116 | 17.2
23.7404 | 81.6207 | 59.9771 | 65.8 | 23.7231 | 81.5509 | 59.9943 | 65.8 | 23.7377 | 65.3626 | 59.9886 | 49.6 | 23.7286 | 49.3806 | 59.9771 | 33.4 | 23.7184 | 33.2466 | 60.0116 | 17.2
23.7488 | 81.6183 | 59.9771 | 65.8 | 23.7315 | 81.5509 | 59.9943 | 65.8 | 23.7461 | 65.3622 | 59.9886 | 49.6 | 23.7369 | 49.3811 | 59.9771 | 33.4 | 23.7268 | 33.2461 | 60.0116 | 17.2
23.7571 | 81.616 | 59.9771 | 65.8 | 23.7398 | 81.5509 | 59.9943 | 65.8 | 23.7544 | 65.3622 | 59.9886 | 49.6 | 23.7452 | 49.3815 | 59.9771 | 33.4 | 23.7351 | 33.2457 | 60.0116 | 17.2
23.7655 | 81.6149 | 59.9771 | 65.8 | 23.7481 | 81.551 | 59.9943 | 65.8 | 23.7628 | 65.3622 | 59.9886 | 49.6 | 23.7536 | 49.3826 | 59.9771 | 33.4 | 23.7434 | 33.2452 | 60.0116 | 17.2
23.7738 | 81.6138 | 59.9771 | 65.8 | 23.7564 | 81.551 | 59.9943 | 65.8 | 23.7711 | 65.3622 | 59.9886 | 49.6 | 23.7619 | 49.3837 | 59.9771 | 33.4 | 23.7517 | 33.246 | 60.0116 | 17.2
23.7821 | 81.6144 | 59.9771 | 65.8 | 23.7648 | 81.551 | 59.9943 | 65.8 | 23.7794 | 65.3622 | 59.9886 | 49.6 | 23.7703 | 49.3847 | 59.9771 | 33.4 | 23.7601 | 33.2468 | 60.0116 | 17.2
23.7905 | 81.615 | 59.9771 | 65.8 | 23.7731 | 81.5511 | 59.9943 | 65.8 | 23.7877 | 65.3622 | 59.9886 | 49.6 | 23.7786 | 49.3858 | 59.9771 | 33.4 | 23.7684 | 33.2479 | 60.0116 | 17.2
23.7988 | 81.6181 | 59.9771 | 65.8 | 23.7815 | 81.5511 | 59.9943 | 65.8 | 23.7961 | 65.3622 | 59.9886 | 49.6 | 23.7869 | 49.3869 | 59.9771 | 33.4 | 23.7767 | 33.2491 | 60.0116 | 17.2
23.8071 | 81.6211 | 59.9771 | 65.8 | 23.7898 | 81.5519 | 59.9943 | 65.8 | 23.8044 | 65.3622 | 59.9886 | 49.6 | 23.7952 | 49.388 | 59.9771 | 33.4 | 23.785 | 33.2489 | 60.0116 | 17.2
23.8155 | 81.6241 | 59.9771 | 65.8 | 23.7981 | 81.5528 | 59.9943 | 65.8 | 23.8127 | 65.3622 | 59.9886 | 49.6 | 23.8036 | 49.3883 | 59.9771 | 33.4 | 23.7935 | 33.2487 | 60.0116 | 17.2
23.8238 | 81.6271 | 59.9771 | 65.8 | 23.8065 | 81.5526 | 59.9943 | 65.8 | 23.8211 | 65.3622 | 59.9886 | 49.6 | 23.812 | 49.3887 | 59.9771 | 33.4 | 23.8018 | 33.2487 | 60.0116 | 17.2
23.8321 | 81.6301 | 59.9771 | 65.8 | 23.8148 | 81.5523 | 59.9943 | 65.8 | 23.8294 | 65.3622 | 59.9886 | 49.6 | 23.8203 | 49.3884 | 59.9771 | 33.4 | 23.8101 | 33.2486 | 60.0116 | 17.2
23.8405 | 81.6332 | 59.9771 | 65.8 | 23.8232 | 81.5521 | 59.9943 | 65.8 | 23.8378 | 65.3622 | 59.9886 | 49.6 | 23.8286 | 49.3881 | 59.9771 | 33.4 | 23.8184 | 33.2484 | 60.0116 | 17.2
23.8488 | 81.6349 | 59.9771 | 65.8 | 23.8315 | 81.5518 | 59.9943 | 65.8 | 23.8461 | 65.3622 | 59.9886 | 49.6 | 23.8369 | 49.3856 | 59.9771 | 33.4 | 23.8268 | 33.2482 | 60.0116 | 17.2
23.8572 | 81.6366 | 59.9771 | 65.8 | 23.8398 | 81.5513 | 59.9943 | 65.8 | 23.8544 | 65.3622 | 59.9886 | 49.6 | 23.8453 | 49.3831 | 59.9771 | 33.4 | 23.8351 | 33.2481 | 60.0116 | 17.2
23.8655 | 81.6366 | 59.9771 | 65.8 | 23.8481 | 81.5508 | 59.9943 | 65.8 | 23.8627 | 65.3622 | 59.9886 | 49.6 | 23.8536 | 49.3811 | 59.9771 | 33.4 | 23.8434 | 33.2479 | 60.0116 | 17.2
23.8738 | 81.6366 | 59.9771 | 65.8 | 23.8565 | 81.5503 | 59.9943 | 65.8 | 23.8711 | 65.3622 | 59.9886 | 49.6 | 23.8619 | 49.3792 | 59.9771 | 33.4 | 23.8517 | 33.2474 | 60.0116 | 17.2
23.8822 | 81.6366 | 59.9771 | 65.8 | 23.8648 | 81.5498 | 59.9943 | 65.8 | 23.8795 | 65.3622 | 59.9886 | 49.6 | 23.8703 | 49.3764 | 59.9771 | 33.4 | 23.8601 | 33.2469 | 60.0116 | 17.2
23.8905 | 81.6366 | 59.9771 | 65.8 | 23.8731 | 81.5492 | 59.9943 | 65.8 | 23.8878 | 65.3622 | 59.9886 | 49.6 | 23.8786 | 49.3736 | 59.9771 | 33.4 | 23.8684 | 33.2443 | 60.0116 | 17.2
23.8988 | 81.6366 | 59.9771 | 65.8 | 23.8815 | 81.5487 | 59.9943 | 65.8 | 23.8961 | 65.3622 | 59.9886 | 49.6 | 23.887 | 49.3708 | 59.9771 | 33.4 | 23.8767 | 33.2417 | 60.0116 | 17.2
23.9072 | 81.6366 | 59.9771 | 65.8 | 23.8898 | 81.5492 | 59.9943 | 65.8 | 23.9044 | 65.3622 | 59.9886 | 49.6 | 23.8953 | 49.3679 | 59.9771 | 33.4 | 23.885 | 33.2391 | 60.0116 | 17.2
23.9155 | 81.6366 | 59.9771 | 65.8 | 23.8982 | 81.5497 | 59.9943 | 65.8 | 23.9128 | 65.3622 | 59.9886 | 49.6 | 23.9036 | 49.366 | 59.9771 | 33.4 | 23.8934 | 33.2364 | 60.0116 | 17.2
23.9239 | 81.6366 | 59.9771 | 65.8 | 23.9065 | 81.5502 | 59.9943 | 65.8 | 23.9211 | 65.3614 | 59.9886 | 49.6 | 23.912 | 49.364 | 59.9771 | 33.4 | 23.9017 | 33.2339 | 60.0116 | 17.2
23.9322 | 81.6351 | 59.9771 | 65.8 | 23.9148 | 81.5507 | 59.9943 | 65.8 | 23.9294 | 65.3605 | 59.9886 | 49.6 | 23.9203 | 49.3636 | 59.9771 | 33.4 | 23.91 | 33.2315 | 60.0116 | 17.2
23.9405 | 81.6336 | 59.9771 | 65.8 | 23.9231 | 81.5515 | 59.9943 | 65.8 | 23.9378 | 65.3597 | 59.9886 | 49.6 | 23.9286 | 49.3632 | 59.9771 | 33.4 | 23.9183 | 33.2286 | 60.0116 | 17.2
23.9489 | 81.6321 | 59.9771 | 65.8 | 23.9315 | 81.5522 | 59.9943 | 65.8 | 23.9461 | 65.3589 | 59.9886 | 49.6 | 23.937 | 49.3617 | 59.9771 | 33.4 | 23.9268 | 33.2258 | 60.0116 | 17.2
23.9572 | 81.6306 | 59.9771 | 65.8 | 23.9398 | 81.553 | 59.9943 | 65.8 | 23.9545 | 65.3581 | 59.9886 | 49.6 | 23.9453 | 49.3602 | 59.9771 | 33.4 | 23.9351 | 33.2228 | 60.0116 | 17.2
23.9655 | 81.6274 | 59.9771 | 65.8 | 23.9482 | 81.5538 | 59.9943 | 65.8 | 23.9628 | 65.3573 | 59.9886 | 49.6 | 23.9537 | 49.3596 | 59.9771 | 33.4 | 23.9434 | 33.2197 | 60.0116 | 17.2
23.9739 | 81.6242 | 59.9771 | 65.8 | 23.9565 | 81.554 | 59.9943 | 65.8 | 23.9711 | 65.3565 | 59.9886 | 49.6 | 23.962 | 49.359 | 59.9771 | 33.4 | 23.9517 | 33.2197 | 60.0116 | 17.2
23.9822 | 81.621 | 59.9771 | 65.8 | 23.9648 | 81.5543 | 59.9943 | 65.8 | 23.9794 | 65.3557 | 59.9886 | 49.6 | 23.9703 | 49.3584 | 59.9771 | 33.4 | 23.9601 | 33.2198 | 60.0116 | 17.2
23.9905 | 81.6178 | 59.9771 | 65.8 | 23.9732 | 81.5545 | 59.9943 | 65.8 | 23.9878 | 65.3549 | 59.9886 | 49.6 | 23.9786 | 49.3578 | 59.9771 | 33.4 | 23.9684 | 33.2193 | 60.0116 | 17.2
23.9989 | 81.6154 | 59.9771 | 65.8 | 23.9815 | 81.5548 | 59.9943 | 65.8 | 23.9961 | 65.3541 | 59.9886 | 49.6 | 23.987 | 49.3572 | 59.9771 | 33.4 | 23.9767 | 33.2189 | 60.0116 | 17.2
24.0072 | 81.6131 | 59.9771 | 65.8 | 23.9898 | 81.555 | 59.9943 | 65.8 | 24.0045 | 65.3541 | 59.9886 | 49.6 | 23.9954 | 49.3565 | 59.9771 | 33.4 | 23.985 | 33.2183 | 60.0116 | 17.2
24.0156 | 81.6123 | 59.9771 | 65.8 | 23.9981 | 81.5553 | 59.9943 | 65.8 | 24.0128 | 65.3541 | 59.9886 | 49.6 | 24.0037 | 49.3559 | 59.9771 | 33.4 | 23.9934 | 33.2178 | 60.0116 | 17.2
24.0239 | 81.6115 | 59.9771 | 65.8 | 24.0065 | 81.5547 | 59.9943 | 65.8 | 24.0211 | 65.3541 | 59.9886 | 49.6 | 24.012 | 49.3553 | 59.9771 | 33.4 | 24.0017 | 33.2172 | 60.0116 | 17.2
24.0322 | 81.6106 | 59.9771 | 65.8 | 24.0148 | 81.5541 | 59.9943 | 65.8 | 24.0295 | 65.3541 | 59.9886 | 49.6 | 24.0203 | 49.3533 | 59.9771 | 33.4 | 24.01 | 33.2165 | 60.0116 | 17.2
24.0406 | 81.6098 | 59.9771 | 65.8 | 24.0232 | 81.5535 | 59.9943 | 65.8 | 24.0378 | 65.3541 | 59.9886 | 49.6 | 24.0287 | 49.3513 | 59.9771 | 33.4 | 24.0183 | 33.2157 | 60.0116 | 17.2
24.0489 | 81.6107 | 59.9771 | 65.8 | 24.0315 | 81.5529 | 59.9943 | 65.8 | 24.0461 | 65.3541 | 59.9886 | 49.6 | 24.037 | 49.3492 | 59.9771 | 33.4 | 24.0267 | 33.2149 | 60.0116 | 17.2
24.0572 | 81.6115 | 59.9771 | 65.8 | 24.0398 | 81.552 | 59.9943 | 65.8 | 24.0544 | 65.3541 | 59.9886 | 49.6 | 24.0453 | 49.3472 | 59.9771 | 33.4 | 24.035 | 33.2136 | 60.0116 | 17.2
24.0656 | 81.6124 | 59.9771 | 65.8 | 24.0481 | 81.5512 | 59.9943 | 65.8 | 24.0628 | 65.3541 | 59.9886 | 49.6 | 24.0537 | 49.3443 | 59.9771 | 33.4 | 24.0433 | 33.2123 | 60.0116 | 17.2
24.0739 | 81.6133 | 59.9771 | 65.8 | 24.0565 | 81.5503 | 59.9943 | 65.8 | 24.0711 | 65.3541 | 59.9886 | 49.6 | 24.062 | 49.3414 | 59.9771 | 33.4 | 24.0516 | 33.2116 | 60.0116 | 17.2
24.0822 | 81.6135 | 59.9771 | 65.8 | 24.0648 | 81.5495 | 59.9943 | 65.8 | 24.0795 | 65.3541 | 59.9886 | 49.6 | 24.0704 | 49.3385 | 59.9771 | 33.4 | 24.0601 | 33.2108 | 60.0116 | 17.2
24.0906 | 81.6137 | 59.9771 | 65.8 | 24.0732 | 81.5486 | 59.9943 | 65.8 | 24.0878 | 65.3541 | 59.9886 | 49.6 | 24.0787 | 49.3356 | 59.9771 | 33.4 | 24.0684 | 33.2098 | 60.0116 | 17.2
24.0989 | 81.6139 | 59.9771 | 65.8 | 24.0815 | 81.5478 | 59.9943 | 65.8 | 24.0961 | 65.3541 | 59.9886 | 49.6 | 24.087 | 49.3309 | 59.9771 | 33.4 | 24.0767 | 33.2087 | 60.0116 | 17.2
24.1073 | 81.6141 | 59.9771 | 65.8 | 24.0898 | 81.5478 | 59.9943 | 65.8 | 24.1045 | 65.3541 | 59.9886 | 49.6 | 24.0954 | 49.3261 | 59.9771 | 33.4 | 24.085 | 33.2074 | 60.0116 | 17.2
24.1156 | 81.6143 | 59.9771 | 65.8 | 24.0982 | 81.5478 | 59.9943 | 65.8 | 24.1128 | 65.3541 | 59.9886 | 49.6 | 24.1037 | 49.3236 | 59.9771 | 33.4 | 24.0934 | 33.206 | 60.0116 | 17.2
24.1239 | 81.6144 | 59.9771 | 65.8 | 24.1065 | 81.5478 | 59.9943 | 65.8 | 24.1212 | 65.3541 | 59.9886 | 49.6 | 24.1121 | 49.3211 | 59.9771 | 33.4 | 24.1017 | 33.2052 | 60.0116 | 17.2
24.1323 | 81.6146 | 59.9771 | 65.8 | 24.1148 | 81.5478 | 59.9943 | 65.8 | 24.1295 | 65.3541 | 59.9886 | 49.6 | 24.1204 | 49.3186 | 59.9771 | 33.4 | 24.11 | 33.2043 | 60.0116 | 17.2
24.1406 | 81.6148 | 59.9771 | 65.8 | 24.1231 | 81.5478 | 59.9943 | 65.8 | 24.1378 | 65.3541 | 59.9886 | 49.6 | 24.1287 | 49.3161 | 59.9771 | 33.4 | 24.1183 | 33.2037 | 60.0116 | 17.2
24.1489 | 81.615 | 59.9771 | 65.8 | 24.1315 | 81.5478 | 59.9943 | 65.8 | 24.1461 | 65.3541 | 59.9886 | 49.6 | 24.1371 | 49.3141 | 59.9886 | 33.4 | 24.1267 | 33.203 | 60.0116 | 17.2
24.1573 | 81.6152 | 59.9771 | 65.8 | 24.1398 | 81.5478 | 59.9943 | 65.8 | 24.1545 | 65.3541 | 59.9886 | 49.6 | 24.1454 | 49.3121 | 59.9886 | 33.4 | 24.135 | 33.2019 | 60.0116 | 17.2
24.1656 | 81.615 | 59.9771 | 65.8 | 24.1482 | 81.5478 | 59.9943 | 65.8 | 24.1628 | 65.3541 | 59.9886 | 49.6 | 24.1537 | 49.3101 | 59.9886 | 33.4 | 24.1433 | 33.2008 | 60.0116 | 17.2
24.1739 | 81.6148 | 59.9771 | 65.8 | 24.1565 | 81.5477 | 59.9943 | 65.8 | 24.1711 | 65.3541 | 59.9886 | 49.6 | 24.162 | 49.3082 | 59.9886 | 33.4 | 24.1516 | 33.2001 | 60.0058 | 17.2
24.1823 | 81.6146 | 59.9771 | 65.8 | 24.1648 | 81.5477 | 59.9943 | 65.8 | 24.1795 | 65.3541 | 59.9886 | 49.6 | 24.1704 | 49.3081 | 59.9886 | 33.4 | 24.16 | 33.1994 | 60.0058 | 17.2
24.1906 | 81.6144 | 59.9771 | 65.8 | 24.1732 | 81.5479 | 59.9943 | 65.8 | 24.1878 | 65.3541 | 59.9886 | 49.6 | 24.1787 | 49.3081 | 59.9886 | 33.4 | 24.1683 | 33.1991 | 60.0058 | 17.2
24.199 | 81.6142 | 59.9771 | 65.8 | 24.1815 | 81.5481 | 59.9943 | 65.8 | 24.1962 | 65.3541 | 59.9886 | 49.6 | 24.1871 | 49.3076 | 59.9886 | 33.4 | 24.1766 | 33.1988 | 60.0058 | 17.2
24.2073 | 81.614 | 59.9771 | 65.8 | 24.1898 | 81.5477 | 59.9943 | 65.8 | 24.2045 | 65.3541 | 59.9886 | 49.6 | 24.1954 | 49.3072 | 59.9886 | 33.4 | 24.1849 | 33.1985 | 60.0058 | 17.2
24.2156 | 81.6138 | 59.9771 | 65.8 | 24.1982 | 81.5473 | 59.9943 | 65.8 | 24.2128 | 65.3541 | 59.9886 | 49.6 | 24.2037 | 49.3068 | 59.9886 | 33.4 | 24.1934 | 33.1982 | 60.0058 | 17.2
24.224 | 81.6136 | 59.9771 | 65.8 | 24.2065 | 81.547 | 59.9943 | 65.8 | 24.2212 | 65.3541 | 59.9943 | 49.6 | 24.2121 | 49.3064 | 59.9886 | 33.4 | 24.2017 | 33.1978 | 60.0058 | 17.2
24.2323 | 81.6134 | 59.9771 | 65.8 | 24.2148 | 81.5466 | 59.9943 | 65.8 | 24.2295 | 65.3541 | 59.9943 | 49.6 | 24.2204 | 49.3066 | 59.9886 | 33.4 | 24.21 | 33.1973 | 60.0058 | 17.2
24.2406 | 81.6132 | 59.9771 | 65.8 | 24.2232 | 81.5443 | 59.9943 | 65.8 | 24.2379 | 65.3541 | 59.9943 | 49.6 | 24.2288 | 49.3069 | 59.9886 | 33.4 | 24.2184 | 33.1974 | 60.0058 | 17.2
24.249 | 81.6132 | 59.9771 | 65.8 | 24.2315 | 81.542 | 59.9943 | 65.8 | 24.2462 | 65.3541 | 59.9943 | 49.6 | 24.2371 | 49.3071 | 59.9886 | 33.4 | 24.2267 | 33.1975 | 60.0058 | 17.2
24.2573 | 81.6132 | 59.9771 | 65.8 | 24.2398 | 81.5399 | 59.9943 | 65.8 | 24.2545 | 65.3541 | 59.9943 | 49.6 | 24.2454 | 49.3074 | 59.9886 | 33.4 | 24.235 | 33.1979 | 60.0058 | 17.2
24.2656 | 81.6132 | 59.9771 | 65.8 | 24.2482 | 81.5378 | 59.9943 | 65.8 | 24.2628 | 65.3541 | 59.9943 | 49.6 | 24.2537 | 49.3076 | 59.9886 | 33.4 | 24.2433 | 33.1982 | 60.0058 | 17.2
24.274 | 81.6132 | 59.9771 | 65.8 | 24.2565 | 81.5358 | 59.9943 | 65.8 | 24.2712 | 65.3541 | 59.9943 | 49.6 | 24.2621 | 49.3079 | 59.9886 | 33.4 | 24.2517 | 33.1985 | 60.0058 | 17.2
24.2823 | 81.6129 | 59.9771 | 65.8 | 24.2649 | 81.5338 | 59.9943 | 65.8 | 24.2795 | 65.3541 | 59.9943 | 49.6 | 24.2704 | 49.3065 | 59.9886 | 33.4 | 24.26 | 33.1988 | 60.0058 | 17.2
24.2907 | 81.6126 | 59.9771 | 65.8 | 24.2732 | 81.5324 | 59.9943 | 65.8 | 24.2878 | 65.3541 | 59.9943 | 49.6 | 24.2787 | 49.3051 | 59.9886 | 33.4 | 24.2683 | 33.1991 | 60.0058 | 17.2
24.299 | 81.6119 | 59.9771 | 65.8 | 24.2815 | 81.5309 | 59.9943 | 65.8 | 24.2961 | 65.3541 | 59.9943 | 49.6 | 24.2871 | 49.3041 | 59.9886 | 33.4 | 24.2766 | 33.1995 | 60.0058 | 17.2
24.3073 | 81.6111 | 59.9771 | 65.8 | 24.2898 | 81.5295 | 59.9943 | 65.8 | 24.3045 | 65.3539 | 59.9943 | 49.6 | 24.2954 | 49.3032 | 59.9886 | 33.4 | 24.285 | 33.1999 | 60.0058 | 17.2
24.3157 | 81.6102 | 59.9771 | 65.8 | 24.2982 | 81.5281 | 59.9943 | 65.8 | 24.3129 | 65.3537 | 59.9943 | 49.6 | 24.3038 | 49.3014 | 59.9886 | 33.4 | 24.2933 | 33.2003 | 60.0058 | 17.2
24.324 | 81.6092 | 59.9771 | 65.8 | 24.3065 | 81.5286 | 59.9943 | 65.8 | 24.3212 | 65.3531 | 59.9943 | 49.6 | 24.3121 | 49.2996 | 59.9886 | 33.4 | 24.3016 | 33.2007 | 60.0058 | 17.2
24.3323 | 81.6064 | 59.9771 | 65.8 | 24.3148 | 81.5291 | 59.9943 | 65.8 | 24.3295 | 65.3525 | 59.9943 | 49.6 | 24.3204 | 49.2984 | 59.9886 | 33.4 | 24.3099 | 33.201 | 60.0058 | 17.2
24.3407 | 81.6036 | 59.9771 | 65.8 | 24.3232 | 81.5297 | 59.9943 | 65.8 | 24.3378 | 65.353 | 59.9943 | 49.6 | 24.3287 | 49.2973 | 59.9886 | 33.4 | 24.3184 | 33.201 | 60.0058 | 17.2
24.349 | 81.6008 | 59.9771 | 65.8 | 24.3315 | 81.5303 | 59.9943 | 65.8 | 24.3462 | 65.3535 | 59.9943 | 49.6 | 24.3371 | 49.2961 | 59.9886 | 33.4 | 24.3267 | 33.201 | 60.0058 | 17.2
24.3574 | 81.598 | 59.9771 | 65.8 | 24.3399 | 81.5305 | 59.9943 | 65.8 | 24.3545 | 65.3541 | 59.9943 | 49.6 | 24.3454 | 49.2949 | 59.9886 | 33.4 | 24.335 | 33.2011 | 60.0058 | 17.2
24.3657 | 81.5954 | 59.9771 | 65.8 | 24.3482 | 81.5308 | 59.9943 | 65.8 | 24.3629 | 65.3546 | 59.9943 | 49.6 | 24.3538 | 49.2941 | 59.9886 | 33.4 | 24.3433 | 33.2011 | 60.0058 | 17.2
24.374 | 81.5929 | 59.9771 | 65.8 | 24.3565 | 81.5311 | 59.9943 | 65.8 | 24.3712 | 65.3547 | 59.9943 | 49.6 | 24.3621 | 49.2933 | 59.9886 | 33.4 | 24.3517 | 33.201 | 60.0058 | 17.2
24.3824 | 81.5909 | 59.9771 | 65.8 | 24.3648 | 81.5313 | 59.9943 | 65.8 | 24.3795 | 65.3549 | 59.9943 | 49.6 | 24.3704 | 49.2929 | 59.9886 | 33.4 | 24.36 | 33.2009 | 60.0058 | 17.2
24.3907 | 81.5888 | 59.9771 | 65.8 | 24.3732 | 81.5278 | 59.9943 | 65.8 | 24.3878 | 65.3566 | 59.9943 | 49.6 | 24.3788 | 49.2926 | 59.9886 | 33.4 | 24.3683 | 33.2008 | 60.0058 | 17.2
24.399 | 81.587 | 59.9771 | 65.8 | 24.3815 | 81.5243 | 59.9943 | 65.8 | 24.3962 | 65.3583 | 59.9943 | 49.6 | 24.3871 | 49.2928 | 59.9886 | 33.4 | 24.3766 | 33.2007 | 60.0058 | 17.2
24.4074 | 81.5851 | 59.9771 | 65.8 | 24.3899 | 81.5217 | 59.9943 | 65.8 | 24.4045 | 65.3608 | 59.9943 | 49.6 | 24.3954 | 49.2931 | 59.9886 | 33.4 | 24.385 | 33.2 | 60.0058 | 17.2
24.4157 | 81.5851 | 59.9771 | 65.8 | 24.3982 | 81.519 | 59.9943 | 65.8 | 24.4128 | 65.3632 | 59.9943 | 49.6 | 24.4037 | 49.2927 | 59.9886 | 33.4 | 24.3933 | 33.1993 | 60.0058 | 17.2
24.424 | 81.5851 | 59.9771 | 65.8 | 24.4065 | 81.5141 | 59.9943 | 65.8 | 24.4212 | 65.3646 | 59.9943 | 49.6 | 24.4121 | 49.2924 | 59.9886 | 33.4 | 24.4016 | 33.1986 | 60.0058 | 17.2
24.4324 | 81.5851 | 59.9771 | 65.8 | 24.4148 | 81.5091 | 59.9943 | 65.8 | 24.4295 | 65.3659 | 59.9943 | 49.6 | 24.4205 | 49.2926 | 59.9886 | 33.4 | 24.41 | 33.1979 | 60.0058 | 17.2
24.4407 | 81.5851 | 59.9771 | 65.8 | 24.4232 | 81.5042 | 59.9943 | 65.8 | 24.4379 | 65.3673 | 59.9943 | 49.6 | 24.4288 | 49.2929 | 59.9886 | 33.4 | 24.4183 | 33.1972 | 60.0058 | 17.2
24.4491 | 81.5851 | 59.9771 | 65.8 | 24.4315 | 81.4992 | 59.9943 | 65.8 | 24.4462 | 65.3686 | 59.9943 | 49.6 | 24.4371 | 49.2941 | 59.9886 | 33.4 | 24.4266 | 33.1964 | 60.0058 | 17.2
24.4574 | 81.5851 | 59.9771 | 65.8 | 24.4398 | 81.4943 | 59.9943 | 65.8 | 24.4545 | 65.3707 | 59.9943 | 49.6 | 24.4454 | 49.2952 | 59.9886 | 33.4 | 24.4349 | 33.1956 | 60.0058 | 17.2
24.4657 | 81.5843 | 59.9771 | 65.8 | 24.4482 | 81.4893 | 59.9943 | 65.8 | 24.4628 | 65.3729 | 59.9943 | 49.6 | 24.4538 | 49.2952 | 59.9886 | 33.4 | 24.4434 | 33.1948 | 60.0058 | 17.2
24.4741 | 81.5834 | 59.9771 | 65.8 | 24.4565 | 81.4881 | 59.9943 | 65.8 | 24.4712 | 65.3734 | 59.9943 | 49.6 | 24.4621 | 49.2952 | 59.9886 | 33.4 | 24.4517 | 33.1941 | 60.0058 | 17.2
24.4824 | 81.5827 | 59.9771 | 65.8 | 24.4649 | 81.487 | 59.9943 | 65.8 | 24.4795 | 65.3739 | 59.9943 | 49.6 | 24.4705 | 49.296 | 59.9886 | 33.4 | 24.46 | 33.1933 | 60.0058 | 17.2
24.4907 | 81.5819 | 59.9771 | 65.8 | 24.4732 | 81.4852 | 59.9943 | 65.8 | 24.4879 | 65.374 | 59.9943 | 49.6 | 24.4788 | 49.2968 | 59.9886 | 33.4 | 24.4683 | 33.1934 | 60.0058 | 17.2
24.4991 | 81.5831 | 59.9771 | 65.8 | 24.4815 | 81.4835 | 59.9943 | 65.8 | 24.4962 | 65.3742 | 59.9943 | 49.6 | 24.4871 | 49.2973 | 59.9886 | 33.4 | 24.4767 | 33.1936 | 60.0058 | 17.2
24.5074 | 81.5843 | 59.9771 | 65.8 | 24.4898 | 81.4837 | 59.9943 | 65.8 | 24.5045 | 65.3742 | 59.9943 | 49.6 | 24.4955 | 49.2978 | 59.9886 | 33.4 | 24.485 | 33.1944 | 60.0058 | 17.2
24.5157 | 81.585 | 59.9771 | 65.8 | 24.4982 | 81.484 | 59.9943 | 65.8 | 24.5129 | 65.3743 | 59.9943 | 49.6 | 24.5038 | 49.2977 | 59.9886 | 33.4 | 24.4933 | 33.1953 | 60.0058 | 17.2
24.5241 | 81.5857 | 59.9771 | 65.8 | 24.5065 | 81.4823 | 59.9943 | 65.8 | 24.5212 | 65.3743 | 59.9943 | 49.6 | 24.5121 | 49.2975 | 59.9886 | 33.4 | 24.5016 | 33.1951 | 60.0058 | 17.2
24.5324 | 81.5856 | 59.9771 | 65.8 | 24.5149 | 81.4806 | 59.9943 | 65.8 | 24.5295 | 65.3744 | 59.9943 | 49.6 | 24.5204 | 49.2979 | 59.9886 | 33.4 | 24.51 | 33.195 | 60.0058 | 17.2
24.5408 | 81.5854 | 59.9771 | 65.8 | 24.5232 | 81.4788 | 59.9943 | 65.8 | 24.5378 | 65.3737 | 59.9943 | 49.6 | 24.5288 | 49.2984 | 59.9886 | 33.4 | 24.5183 | 33.1953 | 60.0058 | 17.2
24.5491 | 81.5861 | 59.9771 | 65.8 | 24.5315 | 81.4771 | 59.9943 | 65.8 | 24.5462 | 65.3731 | 59.9943 | 49.6 | 24.5371 | 49.2991 | 59.9886 | 33.4 | 24.5266 | 33.1957 | 60.0058 | 17.2
24.5574 | 81.5867 | 59.9771 | 65.8 | 24.5399 | 81.4753 | 59.9943 | 65.8 | 24.5545 | 65.3723 | 59.9943 | 49.6 | 24.5455 | 49.2998 | 59.9886 | 33.4 | 24.5349 | 33.196 | 60.0058 | 17.2
24.5658 | 81.5873 | 59.9771 | 65.8 | 24.5482 | 81.4735 | 59.9943 | 65.8 | 24.5629 | 65.3716 | 59.9943 | 49.6 | 24.5538 | 49.3003 | 59.9886 | 33.4 | 24.5433 | 33.1964 | 60.0058 | 17.2
24.5741 | 81.5879 | 59.9771 | 65.8 | 24.5565 | 81.4715 | 59.9943 | 65.8 | 24.5712 | 65.3712 | 59.9943 | 49.6 | 24.5621 | 49.3007 | 59.9886 | 33.4 | 24.5516 | 33.1967 | 60.0058 | 17.2
24.5824 | 81.5859 | 59.9771 | 65.8 | 24.5648 | 81.4694 | 59.9943 | 65.8 | 24.5795 | 65.3707 | 59.9943 | 49.6 | 24.5705 | 49.3015 | 59.9886 | 33.4 | 24.5599 | 33.1969 | 60.0058 | 17.2
24.5908 | 81.5838 | 59.9771 | 65.8 | 24.5732 | 81.4674 | 59.9943 | 65.8 | 24.5879 | 65.3704 | 59.9943 | 49.6 | 24.5788 | 49.3023 | 59.9886 | 33.4 | 24.5682 | 33.1966 | 60.0058 | 17.2
24.5991 | 81.582 | 59.9771 | 65.8 | 24.5815 | 81.4653 | 59.9943 | 65.8 | 24.5962 | 65.37 | 59.9943 | 49.6 | 24.5872 | 49.3032 | 59.9886 | 33.4 | 24.5767 | 33.1962 | 60.0058 | 17.2
24.6074 | 81.5803 | 59.9771 | 65.8 | 24.5899 | 81.4653 | 59.9943 | 65.8 | 24.6046 | 65.3697 | 59.9943 | 49.6 | 24.5955 | 49.3042 | 59.9886 | 33.4 | 24.585 | 33.197 | 60.0058 | 17.2
24.6158 | 81.5794 | 59.9771 | 65.8 | 24.5982 | 81.4652 | 59.9943 | 65.8 | 24.6129 | 65.3693 | 59.9943 | 49.6 | 24.6038 | 49.305 | 59.9886 | 33.4 | 24.5933 | 33.1977 | 60.0058 | 17.2
24.6241 | 81.5786 | 59.9771 | 65.8 | 24.6065 | 81.4652 | 59.9943 | 65.8 | 24.6212 | 65.3693 | 59.9943 | 49.6 | 24.6121 | 49.3057 | 59.9886 | 33.4 | 24.6016 | 33.1969 | 60.0058 | 17.2
24.6325 | 81.5777 | 59.9771 | 65.8 | 24.6149 | 81.4652 | 59.9943 | 65.8 | 24.6295 | 65.3693 | 59.9943 | 49.6 | 24.6205 | 49.3046 | 59.9886 | 33.4 | 24.61 | 33.1962 | 60.0058 | 17.2
24.6408 | 81.5768 | 59.9771 | 65.8 | 24.6232 | 81.4652 | 59.9943 | 65.8 | 24.6379 | 65.3687 | 59.9943 | 49.6 | 24.6288 | 49.3035 | 59.9886 | 33.4 | 24.6183 | 33.1954 | 60.0058 | 17.2
24.6491 | 81.5759 | 59.9771 | 65.8 | 24.6316 | 81.4652 | 59.9943 | 65.8 | 24.6462 | 65.3681 | 59.9943 | 49.6 | 24.6371 | 49.3008 | 59.9886 | 33.4 | 24.6266 | 33.1947 | 60.0058 | 17.2
24.6575 | 81.5751 | 59.9771 | 65.8 | 24.6399 | 81.4652 | 59.9943 | 65.8 | 24.6545 | 65.3686 | 59.9943 | 49.6 | 24.6455 | 49.2982 | 59.9886 | 33.4 | 24.635 | 33.1939 | 60.0058 | 17.2
24.6658 | 81.5757 | 59.9771 | 65.8 | 24.6482 | 81.4652 | 59.9943 | 65.8 | 24.6628 | 65.3691 | 59.9943 | 49.6 | 24.6538 | 49.2956 | 59.9886 | 33.4 | 24.6433 | 33.1932 | 60.0058 | 17.2
24.6741 | 81.5763 | 59.9771 | 65.8 | 24.6565 | 81.4644 | 59.9943 | 65.8 | 24.6712 | 65.3697 | 59.9943 | 49.6 | 24.6622 | 49.2931 | 59.9886 | 33.4 | 24.6516 | 33.1924 | 60.0058 | 17.2
24.6825 | 81.5767 | 59.9771 | 65.8 | 24.6649 | 81.4636 | 59.9943 | 65.8 | 24.6796 | 65.3702 | 59.9943 | 49.6 | 24.6705 | 49.2904 | 59.9886 | 33.4 | 24.6599 | 33.1916 | 60.0058 | 17.2
24.6908 | 81.5771 | 59.9771 | 65.8 | 24.6732 | 81.4629 | 59.9943 | 65.8 | 24.6879 | 65.3717 | 59.9943 | 49.6 | 24.6788 | 49.2877 | 59.9886 | 33.4 | 24.6683 | 33.1907 | 60.0058 | 17.2
24.6992 | 81.5775 | 59.9771 | 65.8 | 24.6815 | 81.4623 | 59.9943 | 65.8 | 24.6962 | 65.3733 | 59.9943 | 49.6 | 24.6871 | 49.285 | 59.9886 | 33.4 | 24.6766 | 33.1899 | 60.0058 | 17.2
24.7075 | 81.5779 | 59.9771 | 65.8 | 24.6898 | 81.4616 | 59.9943 | 65.8 | 24.7045 | 65.3749 | 59.9943 | 49.6 | 24.6955 | 49.2823 | 59.9886 | 33.4 | 24.6849 | 33.1902 | 60.0058 | 17.2
24.7158 | 81.5775 | 59.9771 | 65.8 | 24.6982 | 81.461 | 59.9943 | 65.8 | 24.7129 | 65.3764 | 59.9943 | 49.6 | 24.7039 | 49.2793 | 59.9886 | 33.4 | 24.6932 | 33.1905 | 60.0058 | 17.2
24.7242 | 81.5772 | 59.9771 | 65.8 | 24.7066 | 81.4594 | 59.9943 | 65.8 | 24.7212 | 65.3786 | 59.9943 | 49.6 | 24.7122 | 49.2763 | 59.9886 | 33.4 | 24.7017 | 33.1904 | 60.0058 | 17.2
24.7325 | 81.5768 | 59.9771 | 65.8 | 24.7149 | 81.4578 | 59.9943 | 65.8 | 24.7296 | 65.3808 | 59.9943 | 49.6 | 24.7205 | 49.273 | 59.9886 | 33.4 | 24.71 | 33.1903 | 60.0058 | 17.2
24.7408 | 81.5765 | 59.9771 | 65.8 | 24.7232 | 81.4562 | 59.9943 | 65.8 | 24.7379 | 65.3823 | 59.9943 | 49.6 | 24.7288 | 49.2698 | 59.9886 | 33.4 | 24.7183 | 33.1901 | 60.0058 | 17.2
24.7492 | 81.5753 | 59.9771 | 65.8 | 24.7315 | 81.4546 | 59.9943 | 65.8 | 24.7462 | 65.3839 | 59.9943 | 49.6 | 24.7372 | 49.2658 | 59.9886 | 33.4 | 24.7266 | 33.1899 | 60.0058 | 17.2
24.7575 | 81.5742 | 59.9771 | 65.8 | 24.7399 | 81.4538 | 59.9943 | 65.8 | 24.7545 | 65.3855 | 59.9943 | 49.6 | 24.7455 | 49.2618 | 59.9886 | 33.4 | 24.735 | 33.1896 | 60.0058 | 17.2
24.7658 | 81.5736 | 59.9771 | 65.8 | 24.7482 | 81.453 | 59.9943 | 65.8 | 24.7629 | 65.387 | 59.9943 | 49.6 | 24.7538 | 49.2578 | 59.9886 | 33.4 | 24.7433 | 33.1894 | 60.0058 | 17.2
24.7742 | 81.573 | 59.9771 | 65.8 | 24.7566 | 81.4523 | 59.9943 | 65.8 | 24.7712 | 65.3879 | 59.9943 | 49.6 | 24.7621 | 49.2538 | 59.9886 | 33.4 | 24.7516 | 33.1885 | 60.0058 | 17.2
24.7825 | 81.5724 | 59.9771 | 65.8 | 24.7649 | 81.4516 | 59.9943 | 65.8 | 24.7795 | 65.3888 | 59.9943 | 49.6 | 24.7705 | 49.2498 | 59.9886 | 33.4 | 24.7599 | 33.1876 | 60.0058 | 17.2
24.7909 | 81.5719 | 59.9771 | 65.8 | 24.7732 | 81.4518 | 59.9943 | 65.8 | 24.7879 | 65.3901 | 59.9943 | 49.6 | 24.7789 | 49.2458 | 59.9886 | 33.4 | 24.7683 | 33.1858 | 60.0058 | 17.2
24.7992 | 81.5727 | 59.9771 | 65.8 | 24.7816 | 81.452 | 59.9943 | 65.8 | 24.7962 | 65.3914 | 59.9943 | 49.6 | 24.7872 | 49.2433 | 59.9886 | 33.4 | 24.7766 | 33.184 | 60.0058 | 17.2
24.8075 | 81.5735 | 59.9771 | 65.8 | 24.7899 | 81.4531 | 59.9943 | 65.8 | 24.8046 | 65.393 | 59.9943 | 49.6 | 24.7955 | 49.2408 | 59.9886 | 33.4 | 24.7849 | 33.1826 | 60.0058 | 17.2
24.8159 | 81.5744 | 59.9771 | 65.8 | 24.7982 | 81.4542 | 59.9943 | 65.8 | 24.8129 | 65.3945 | 59.9943 | 49.6 | 24.8038 | 49.2395 | 59.9886 | 33.4 | 24.7932 | 33.1812 | 60.0058 | 17.2
24.8242 | 81.5753 | 59.9771 | 65.8 | 24.8065 | 81.4541 | 59.9943 | 65.8 | 24.8212 | 65.3953 | 59.9943 | 49.6 | 24.8122 | 49.2382 | 59.9886 | 33.4 | 24.8016 | 33.178 | 60.0058 | 17.2
24.8325 | 81.5762 | 59.9771 | 65.8 | 24.8149 | 81.4539 | 59.9943 | 65.8 | 24.8295 | 65.3961 | 59.9943 | 49.6 | 24.8205 | 49.2376 | 59.9886 | 33.4 | 24.8099 | 33.1748 | 60.0058 | 17.2
24.8409 | 81.5772 | 59.9771 | 65.8 | 24.8232 | 81.4538 | 59.9943 | 65.8 | 24.8379 | 65.3961 | 59.9943 | 49.6 | 24.8289 | 49.237 | 59.9886 | 33.4 | 24.8182 | 33.1716 | 60.0058 | 17.2
24.8492 | 81.5771 | 59.9771 | 65.8 | 24.8316 | 81.4536 | 59.9943 | 65.8 | 24.8463 | 65.3961 | 59.9943 | 49.6 | 24.8372 | 49.2354 | 59.9886 | 33.4 | 24.8267 | 33.1684 | 60.0058 | 17.2
24.8575 | 81.5771 | 59.9771 | 65.8 | 24.8399 | 81.4523 | 59.9943 | 65.8 | 24.8546 | 65.3957 | 59.9943 | 49.6 | 24.8455 | 49.2337 | 59.9886 | 33.4 | 24.835 | 33.1665 | 60.0058 | 17.2
24.8659 | 81.5769 | 59.9771 | 65.8 | 24.8482 | 81.451 | 59.9943 | 65.8 | 24.8629 | 65.3954 | 59.9943 | 49.6 | 24.8539 | 49.2321 | 59.9886 | 33.4 | 24.8433 | 33.1646 | 60.0058 | 17.2
24.8742 | 81.5767 | 59.9771 | 65.8 | 24.8565 | 81.4492 | 59.9943 | 65.8 | 24.8712 | 65.3917 | 59.9943 | 49.6 | 24.8622 | 49.2304 | 59.9886 | 33.4 | 24.8516 | 33.1635 | 60.0058 | 17.2
24.8826 | 81.5758 | 59.9771 | 65.8 | 24.8649 | 81.4473 | 59.9943 | 65.8 | 24.8796 | 65.388 | 59.9943 | 49.6 | 24.8705 | 49.2296 | 59.9886 | 33.4 | 24.86 | 33.1624 | 60.0058 | 17.2
24.8909 | 81.575 | 59.9771 | 65.8 | 24.8733 | 81.4455 | 59.9943 | 65.8 | 24.8879 | 65.3843 | 59.9943 | 49.6 | 24.8788 | 49.2288 | 59.9886 | 33.4 | 24.8683 | 33.1613 | 60.0058 | 17.2
24.8992 | 81.574 | 59.9771 | 65.8 | 24.8816 | 81.4438 | 59.9943 | 65.8 | 24.8962 | 65.3807 | 59.9943 | 49.6 | 24.8872 | 49.2261 | 59.9886 | 33.4 | 24.8766 | 33.1602 | 60.0058 | 17.2
24.9076 | 81.573 | 59.9771 | 65.8 | 24.8899 | 81.4433 | 59.9943 | 65.8 | 24.9045 | 65.3763 | 59.9943 | 49.6 | 24.8955 | 49.2235 | 59.9886 | 33.4 | 24.8849 | 33.1609 | 60.0058 | 17.2
24.9159 | 81.5721 | 59.9771 | 65.8 | 24.8982 | 81.4429 | 59.9943 | 65.8 | 24.9129 | 65.3719 | 59.9943 | 49.6 | 24.9039 | 49.2207 | 59.9886 | 33.4 | 24.8933 | 33.1616 | 60.0058 | 17.2
24.9242 | 81.5711 | 59.9771 | 65.8 | 24.9066 | 81.4424 | 59.9943 | 65.8 | 24.9212 | 65.3683 | 59.9943 | 49.6 | 24.9122 | 49.2179 | 59.9886 | 33.4 | 24.9016 | 33.1623 | 60.0058 | 17.2
24.9326 | 81.5709 | 59.9886 | 65.8 | 24.9149 | 81.442 | 59.9943 | 65.8 | 24.9296 | 65.3647 | 59.9943 | 49.6 | 24.9205 | 49.2159 | 59.9886 | 33.4 | 24.9099 | 33.1631 | 60.0058 | 17.2
24.9409 | 81.5707 | 59.9886 | 65.8 | 24.9232 | 81.4424 | 59.9943 | 65.8 | 24.9379 | 65.3612 | 59.9943 | 49.6 | 24.9289 | 49.2139 | 59.9886 | 33.4 | 24.9182 | 33.1632 | 60.0058 | 17.2
24.9492 | 81.5707 | 59.9886 | 65.8 | 24.9315 | 81.4428 | 59.9943 | 65.8 | 24.9462 | 65.3576 | 59.9943 | 49.6 | 24.9372 | 49.2119 | 59.9886 | 33.4 | 24.9266 | 33.1632 | 60.0058 | 17.2
24.9576 | 81.5707 | 59.9886 | 65.8 | 24.9399 | 81.4429 | 59.9943 | 65.8 | 24.9546 | 65.3569 | 59.9943 | 49.6 | 24.9456 | 49.2098 | 59.9886 | 33.4 | 24.9349 | 33.1633 | 60.0058 | 17.2
24.9659 | 81.5707 | 59.9886 | 65.8 | 24.9482 | 81.443 | 59.9943 | 65.8 | 24.9629 | 65.3563 | 59.9943 | 49.6 | 24.9539 | 49.2069 | 59.9886 | 33.4 | 24.9432 | 33.1634 | 60.0058 | 17.2
24.9742 | 81.5707 | 59.9886 | 65.8 | 24.9566 | 81.4431 | 59.9943 | 65.8 | 24.9713 | 65.356 | 59.9943 | 49.6 | 24.9622 | 49.204 | 59.9886 | 33.4 | 24.9515 | 33.1637 | 60.0058 | 17.2
24.9826 | 81.5709 | 59.9886 | 65.8 | 24.9649 | 81.4431 | 59.9943 | 65.8 | 24.9796 | 65.3558 | 59.9943 | 49.6 | 24.9705 | 49.2017 | 59.9828 | 33.4 | 24.96 | 33.164 | 60.0058 | 17.2
24.9909 | 81.5711 | 59.9886 | 65.8 | 24.9732 | 81.4431 | 59.9943 | 65.8 | 24.9879 | 65.3562 | 59.9943 | 49.6 | 24.9789 | 49.1994 | 59.9828 | 33.4 | 24.9683 | 33.1642 | 60.0058 | 17.2
24.9992 | 81.5721 | 59.9886 | 65.8 | 24.9816 | 81.4431 | 59.9943 | 65.8 | 24.9962 | 65.3566 | 59.9943 | 49.6 | 24.9872 | 49.1971 | 59.9828 | 33.4 | 24.9766 | 33.1645 | 60.0058 | 17.2
25.0076 | 81.573 | 59.9886 | 65.8 | 24.9899 | 81.4425 | 59.9943 | 65.8 | 25.0046 | 65.357 | 59.9943 | 49.6 | 24.9955 | 49.1948 | 59.9828 | 33.4 | 24.9849 | 33.1644 | 60.0058 | 17.2
25.0159 | 81.5742 | 59.9886 | 65.8 | 24.9983 | 81.4419 | 59.9943 | 65.8 | 25.0129 | 65.3574 | 59.9943 | 49.6 | 25.0039 | 49.1929 | 59.9828 | 33.4 | 24.9933 | 33.1643 | 60.0058 | 17.2
25.0243 | 81.5753 | 59.9886 | 65.8 | 25.0066 | 81.4422 | 59.9943 | 65.8 | 25.0212 | 65.3578 | 59.9943 | 49.6 | 25.0122 | 49.191 | 59.9828 | 33.4 | 25.0016 | 33.1642 | 60.0058 | 17.2
25.0326 | 81.5728 | 59.9886 | 65.8 | 25.0149 | 81.4425 | 59.9943 | 65.8 | 25.0296 | 65.3582 | 59.9943 | 49.6 | 25.0206 | 49.189 | 59.9828 | 33.4 | 25.0099 | 33.164 | 60.0058 | 17.2
25.0409 | 81.5704 | 59.9886 | 65.8 | 25.0232 | 81.4428 | 59.9943 | 65.8 | 25.0379 | 65.3586 | 59.9943 | 49.6 | 25.0289 | 49.187 | 59.9828 | 33.4 | 25.0182 | 33.1632 | 60.0058 | 17.2
25.0493 | 81.569 | 59.9886 | 65.8 | 25.0316 | 81.4431 | 59.9943 | 65.8 | 25.0463 | 65.3591 | 59.9943 | 49.6 | 25.0372 | 49.1858 | 59.9828 | 33.4 | 25.0266 | 33.1624 | 60.0058 | 17.2
25.0576 | 81.5677 | 59.9886 | 65.8 | 25.0399 | 81.4435 | 59.9943 | 65.8 | 25.0546 | 65.3591 | 59.9943 | 49.6 | 25.0456 | 49.1846 | 59.9828 | 33.4 | 25.0349 | 33.1614 | 60.0058 | 17.2
25.0659 | 81.5661 | 59.9886 | 65.8 | 25.0482 | 81.4438 | 59.9943 | 65.8 | 25.0629 | 65.3591 | 59.9943 | 49.6 | 25.0539 | 49.1846 | 59.9828 | 33.4 | 25.0432 | 33.1605 | 60.0058 | 17.2
25.0743 | 81.5645 | 59.9886 | 65.8 | 25.0566 | 81.4441 | 59.9943 | 65.8 | 25.0712 | 65.3588 | 59.9943 | 49.6 | 25.0623 | 49.1846 | 59.9828 | 33.4 | 25.0516 | 33.1591 | 60.0058 | 17.2
25.0826 | 81.562 | 59.9886 | 65.8 | 25.0649 | 81.4444 | 59.9943 | 65.8 | 25.0796 | 65.3586 | 59.9943 | 49.6 | 25.0706 | 49.1846 | 59.9828 | 33.4 | 25.0599 | 33.1576 | 60.0058 | 17.2
25.0909 | 81.5594 | 59.9886 | 65.8 | 25.0733 | 81.4454 | 59.9943 | 65.8 | 25.0879 | 65.3583 | 59.9943 | 49.6 | 25.0789 | 49.1846 | 59.9828 | 33.4 | 25.0682 | 33.1565 | 60.0058 | 17.2
25.0993 | 81.5573 | 59.9886 | 65.8 | 25.0816 | 81.4463 | 59.9943 | 65.8 | 25.0963 | 65.358 | 59.9943 | 49.6 | 25.0872 | 49.1846 | 59.9828 | 33.4 | 25.0765 | 33.1555 | 60.0058 | 17.2
25.1076 | 81.5552 | 59.9886 | 65.8 | 25.0899 | 81.4463 | 59.9943 | 65.8 | 25.1046 | 65.3591 | 59.9943 | 49.6 | 25.0956 | 49.1846 | 59.9828 | 33.4 | 25.085 | 33.1541 | 60.0058 | 17.2
25.1159 | 81.5561 | 59.9886 | 65.8 | 25.0982 | 81.4463 | 59.9943 | 65.8 | 25.1129 | 65.3601 | 59.9943 | 49.6 | 25.1039 | 49.1846 | 59.9828 | 33.4 | 25.0933 | 33.1528 | 60.0058 | 17.2
25.1243 | 81.5569 | 59.9886 | 65.8 | 25.1066 | 81.4463 | 59.9943 | 65.8 | 25.1213 | 65.3602 | 59.9943 | 49.6 | 25.1122 | 49.1846 | 59.9828 | 33.4 | 25.1016 | 33.1521 | 60.0058 | 17.2
25.1326 | 81.556 | 59.9886 | 65.8 | 25.1149 | 81.4463 | 59.9943 | 65.8 | 25.1296 | 65.3604 | 59.9943 | 49.6 | 25.1206 | 49.1846 | 59.9828 | 33.4 | 25.1099 | 33.1514 | 60.0058 | 17.2
25.1409 | 81.5551 | 59.9886 | 65.8 | 25.1233 | 81.4426 | 59.9943 | 65.8 | 25.1379 | 65.3599 | 59.9943 | 49.6 | 25.1289 | 49.1846 | 59.9828 | 33.4 | 25.1183 | 33.1509 | 60.0058 | 17.2
25.1493 | 81.5541 | 59.9886 | 65.8 | 25.1316 | 81.4389 | 59.9943 | 65.8 | 25.1462 | 65.3594 | 59.9943 | 49.6 | 25.1373 | 49.1846 | 59.9886 | 33.4 | 25.1266 | 33.1504 | 60.0058 | 17.2
25.1576 | 81.5532 | 59.9886 | 65.8 | 25.1399 | 81.4351 | 59.9943 | 65.8 | 25.1546 | 65.3592 | 59.9943 | 49.6 | 25.1456 | 49.1846 | 59.9886 | 33.4 | 25.1349 | 33.1503 | 60.0058 | 17.2
25.166 | 81.5493 | 59.9886 | 65.8 | 25.1483 | 81.4314 | 59.9943 | 65.8 | 25.1629 | 65.359 | 59.9943 | 49.6 | 25.1539 | 49.1846 | 59.9886 | 33.4 | 25.1432 | 33.1502 | 60.0058 | 17.2
25.1743 | 81.5454 | 59.9886 | 65.8 | 25.1566 | 81.4277 | 59.9943 | 65.8 | 25.1713 | 65.3587 | 59.9943 | 49.6 | 25.1623 | 49.1846 | 59.9886 | 33.4 | 25.1516 | 33.1501 | 60.0058 | 17.2
25.1826 | 81.5388 | 59.9886 | 65.8 | 25.1649 | 81.424 | 59.9943 | 65.8 | 25.1796 | 65.3585 | 59.9943 | 49.6 | 25.1706 | 49.1846 | 59.9886 | 33.4 | 25.1599 | 33.15 | 60.0058 | 17.2
25.191 | 81.5322 | 59.9886 | 65.8 | 25.1732 | 81.4163 | 59.9943 | 65.8 | 25.1879 | 65.357 | 59.9943 | 49.6 | 25.179 | 49.1846 | 59.9886 | 33.4 | 25.1682 | 33.1501 | 60.0058 | 17.2
25.1993 | 81.5262 | 59.9886 | 65.8 | 25.1816 | 81.4087 | 59.9943 | 65.8 | 25.1962 | 65.3555 | 59.9943 | 49.6 | 25.1873 | 49.1846 | 59.9886 | 33.4 | 25.1765 | 33.1503 | 60.0058 | 17.2
25.2076 | 81.5202 | 59.9886 | 65.8 | 25.1899 | 81.4011 | 59.9943 | 65.8 | 25.2046 | 65.3549 | 59.9943 | 49.6 | 25.1956 | 49.1846 | 59.9886 | 33.4 | 25.1849 | 33.1501 | 60.0058 | 17.2
25.216 | 81.5149 | 59.9886 | 65.8 | 25.1983 | 81.3935 | 59.9943 | 65.8 | 25.213 | 65.3543 | 59.9943 | 49.6 | 25.2039 | 49.1846 | 59.9886 | 33.4 | 25.1932 | 33.15 | 60.0058 | 17.2
25.2243 | 81.5096 | 59.9886 | 65.8 | 25.2066 | 81.3896 | 59.9943 | 65.8 | 25.2213 | 65.3543 | 59.9943 | 49.6 | 25.2123 | 49.1846 | 59.9886 | 33.4 | 25.2015 | 33.1497 | 60.0058 | 17.2
25.2326 | 81.5043 | 59.9886 | 65.8 | 25.2149 | 81.3857 | 59.9943 | 65.8 | 25.2296 | 65.3543 | 59.9943 | 49.6 | 25.2206 | 49.1846 | 59.9886 | 33.4 | 25.2098 | 33.1493 | 60.0058 | 17.2
25.241 | 81.499 | 59.9886 | 65.8 | 25.2232 | 81.3819 | 59.9943 | 65.8 | 25.2379 | 65.3543 | 59.9943 | 49.6 | 25.2289 | 49.1846 | 59.9886 | 33.4 | 25.2183 | 33.1461 | 60.0058 | 17.2
25.2493 | 81.4974 | 59.9886 | 65.8 | 25.2316 | 81.378 | 59.9943 | 65.8 | 25.2463 | 65.3543 | 59.9943 | 49.6 | 25.2373 | 49.1853 | 59.9886 | 33.4 | 25.2266 | 33.1428 | 60.0058 | 17.2
25.2576 | 81.4957 | 59.9886 | 65.8 | 25.24 | 81.3741 | 59.9943 | 65.8 | 25.2546 | 65.3541 | 59.9943 | 49.6 | 25.2456 | 49.186 | 59.9886 | 33.4 | 25.2349 | 33.1397 | 60.0058 | 17.2
25.266 | 81.4956 | 59.9886 | 65.8 | 25.2483 | 81.3702 | 59.9943 | 65.8 | 25.2629 | 65.3539 | 59.9943 | 49.6 | 25.254 | 49.1885 | 59.9886 | 33.4 | 25.2433 | 33.1365 | 60.0058 | 17.2
25.2743 | 81.4954 | 59.9886 | 65.8 | 25.2566 | 81.3717 | 59.9943 | 65.8 | 25.2712 | 65.3542 | 59.9943 | 49.6 | 25.2623 | 49.191 | 59.9886 | 33.4 | 25.2516 | 33.1335 | 60.0058 | 17.2
25.2826 | 81.4965 | 59.9886 | 65.8 | 25.2649 | 81.3733 | 59.9943 | 65.8 | 25.2796 | 65.3545 | 59.9943 | 49.6 | 25.2706 | 49.1934 | 59.9886 | 33.4 | 25.2599 | 33.1304 | 60.0058 | 17.2
25.291 | 81.4976 | 59.9886 | 65.8 | 25.2733 | 81.3767 | 59.9943 | 65.8 | 25.2879 | 65.3547 | 59.9943 | 49.6 | 25.2789 | 49.1959 | 59.9886 | 33.4 | 25.2682 | 33.1264 | 60.0058 | 17.2
25.2993 | 81.4993 | 59.9886 | 65.8 | 25.2816 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.2963 | 65.355 | 59.9943 | 49.6 | 25.2873 | 49.1984 | 59.9886 | 33.4 | 25.2766 | 33.1223 | 60.0058 | 17.2
25.3076 | 81.501 | 59.9886 | 65.8 | 25.2899 | 81.3839 | 59.9943 | 65.8 | 25.3046 | 65.3553 | 59.9943 | 49.6 | 25.2957 | 49.2009 | 59.9886 | 33.4 | 25.2849 | 33.1183 | 60.0058 | 17.2
25.316 | 81.5019 | 59.9886 | 65.8 | 25.2982 | 81.3877 | 59.9943 | 65.8 | 25.3129 | 65.3556 | 59.9943 | 49.6 | 25.304 | 49.2034 | 59.9943 | 33.4 | 25.2932 | 33.1143 | 60.0058 | 17.2
25.3243 | 81.5028 | 59.9886 | 65.8 | 25.3066 | 81.3916 | 59.9943 | 65.8 | 25.3213 | 65.3559 | 59.9943 | 49.6 | 25.3123 | 49.2059 | 59.9943 | 33.4 | 25.3015 | 33.1133 | 60.0058 | 17.2
25.3326 | 81.5032 | 59.9886 | 65.8 | 25.3149 | 81.3955 | 59.9943 | 65.8 | 25.3296 | 65.3562 | 59.9943 | 49.6 | 25.3206 | 49.2077 | 59.9943 | 33.4 | 25.3099 | 33.1124 | 60.0058 | 17.2
25.341 | 81.5036 | 59.9886 | 65.8 | 25.3233 | 81.3964 | 59.9943 | 65.8 | 25.338 | 65.357 | 59.9943 | 49.6 | 25.329 | 49.2095 | 59.9943 | 33.4 | 25.3182 | 33.1112 | 60.0001 | 17.2
25.3493 | 81.504 | 59.9886 | 65.8 | 25.3316 | 81.3974 | 59.9943 | 65.8 | 25.3463 | 65.3579 | 59.9943 | 49.6 | 25.3373 | 49.2098 | 59.9943 | 33.4 | 25.3265 | 33.11 | 60.0001 | 17.2
25.3577 | 81.5043 | 59.9886 | 65.8 | 25.3399 | 81.3968 | 59.9943 | 65.8 | 25.3546 | 65.3582 | 59.9943 | 49.6 | 25.3456 | 49.2102 | 59.9943 | 33.4 | 25.3348 | 33.1084 | 60.0001 | 17.2
25.366 | 81.5026 | 59.9886 | 65.8 | 25.3483 | 81.3963 | 59.9943 | 65.8 | 25.3629 | 65.3586 | 59.9943 | 49.6 | 25.3539 | 49.21 | 59.9943 | 33.4 | 25.3433 | 33.1068 | 60.0001 | 17.2
25.3743 | 81.5009 | 59.9886 | 65.8 | 25.3566 | 81.3939 | 59.9943 | 65.8 | 25.3713 | 65.3589 | 59.9943 | 49.6 | 25.3623 | 49.2098 | 59.9943 | 33.4 | 25.3516 | 33.1065 | 60.0001 | 17.2
25.3827 | 81.499 | 59.9886 | 65.8 | 25.365 | 81.3915 | 59.9943 | 65.8 | 25.3796 | 65.3593 | 59.9943 | 49.6 | 25.3706 | 49.2091 | 59.9943 | 33.4 | 25.3599 | 33.1062 | 60.0001 | 17.2
25.391 | 81.4971 | 59.9886 | 65.8 | 25.3733 | 81.3886 | 59.9943 | 65.8 | 25.3879 | 65.3596 | 59.9943 | 49.6 | 25.379 | 49.2084 | 59.9943 | 33.4 | 25.3682 | 33.1062 | 60.0001 | 17.2
25.3993 | 81.4966 | 59.9886 | 65.8 | 25.3816 | 81.3857 | 59.9943 | 65.8 | 25.3963 | 65.36 | 59.9943 | 49.6 | 25.3873 | 49.2073 | 59.9943 | 33.4 | 25.3766 | 33.1063 | 60.0001 | 17.2
25.4077 | 81.4961 | 59.9886 | 65.8 | 25.3899 | 81.3828 | 59.9943 | 65.8 | 25.4046 | 65.3603 | 59.9943 | 49.6 | 25.3956 | 49.2062 | 59.9943 | 33.4 | 25.3849 | 33.1064 | 60.0001 | 17.2
25.416 | 81.496 | 59.9886 | 65.8 | 25.3983 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.413 | 65.3607 | 59.9943 | 49.6 | 25.404 | 49.2051 | 59.9943 | 33.4 | 25.3932 | 33.1065 | 60.0001 | 17.2
25.4243 | 81.4958 | 59.9886 | 65.8 | 25.4066 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.4213 | 65.361 | 59.9943 | 49.6 | 25.4123 | 49.204 | 59.9943 | 33.4 | 25.4016 | 33.1063 | 60.0001 | 17.2
25.4327 | 81.4964 | 59.9886 | 65.8 | 25.4149 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.4296 | 65.3613 | 59.9943 | 49.6 | 25.4207 | 49.2031 | 59.9943 | 33.4 | 25.4099 | 33.1061 | 60.0001 | 17.2
25.441 | 81.497 | 59.9886 | 65.8 | 25.4233 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.4379 | 65.3616 | 59.9943 | 49.6 | 25.429 | 49.2023 | 59.9943 | 33.4 | 25.4182 | 33.1063 | 60.0001 | 17.2
25.4493 | 81.4979 | 59.9886 | 65.8 | 25.4316 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.4463 | 65.362 | 59.9943 | 49.6 | 25.4373 | 49.2021 | 59.9943 | 33.4 | 25.4265 | 33.1065 | 60.0001 | 17.2
25.4577 | 81.4989 | 59.9886 | 65.8 | 25.44 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.4546 | 65.3623 | 59.9943 | 49.6 | 25.4456 | 49.202 | 59.9943 | 33.4 | 25.4349 | 33.1069 | 60.0001 | 17.2
25.466 | 81.5004 | 59.9886 | 65.8 | 25.4483 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.463 | 65.3626 | 59.9943 | 49.6 | 25.454 | 49.2013 | 59.9943 | 33.4 | 25.4432 | 33.1073 | 60.0001 | 17.2
25.4743 | 81.5019 | 59.9886 | 65.8 | 25.4566 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.4713 | 65.3622 | 59.9943 | 49.6 | 25.4623 | 49.2006 | 59.9943 | 33.4 | 25.4515 | 33.1065 | 60.0001 | 17.2
25.4827 | 81.5006 | 59.9886 | 65.8 | 25.4649 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.4796 | 65.3618 | 59.9943 | 49.6 | 25.4706 | 49.1998 | 59.9886 | 33.4 | 25.4598 | 33.1056 | 60.0001 | 17.2
25.491 | 81.4992 | 59.9886 | 65.8 | 25.4733 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.488 | 65.3615 | 59.9943 | 49.6 | 25.479 | 49.199 | 59.9886 | 33.4 | 25.4683 | 33.1047 | 60.0001 | 17.2
25.4993 | 81.4982 | 59.9886 | 65.8 | 25.4816 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.4963 | 65.3612 | 59.9943 | 49.6 | 25.4873 | 49.1981 | 59.9886 | 33.4 | 25.4766 | 33.1037 | 60.0001 | 17.2
25.5077 | 81.4972 | 59.9886 | 65.8 | 25.49 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.5046 | 65.3603 | 59.9943 | 49.6 | 25.4957 | 49.1972 | 59.9886 | 33.4 | 25.4849 | 33.103 | 60.0001 | 17.2
25.516 | 81.4971 | 59.9886 | 65.8 | 25.4983 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.5129 | 65.3594 | 59.9943 | 49.6 | 25.504 | 49.1957 | 59.9886 | 33.4 | 25.4932 | 33.1024 | 60.0001 | 17.2
25.5243 | 81.497 | 59.9886 | 65.8 | 25.5066 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.5213 | 65.3585 | 59.9943 | 49.6 | 25.5123 | 49.1942 | 59.9886 | 33.4 | 25.5016 | 33.1017 | 60.0001 | 17.2
25.5327 | 81.4974 | 59.9886 | 65.8 | 25.515 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.5296 | 65.3576 | 59.9943 | 49.6 | 25.5206 | 49.1926 | 59.9886 | 33.4 | 25.5099 | 33.1011 | 60.0001 | 17.2
25.541 | 81.4977 | 59.9886 | 65.8 | 25.5233 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.538 | 65.3567 | 59.9943 | 49.6 | 25.529 | 49.1909 | 59.9886 | 33.4 | 25.5182 | 33.1006 | 60.0001 | 17.2
25.5494 | 81.4974 | 59.9886 | 65.8 | 25.5316 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.5463 | 65.3559 | 59.9943 | 49.6 | 25.5373 | 49.1903 | 59.9886 | 33.4 | 25.5266 | 33.1 | 60.0001 | 17.2
25.5577 | 81.4972 | 59.9886 | 65.8 | 25.5399 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.5546 | 65.3557 | 59.9943 | 49.6 | 25.5457 | 49.1898 | 59.9886 | 33.4 | 25.5349 | 33.1002 | 60.0001 | 17.2
25.566 | 81.4989 | 59.9886 | 65.8 | 25.5483 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.5629 | 65.3555 | 59.9943 | 49.6 | 25.554 | 49.1897 | 59.9886 | 33.4 | 25.5432 | 33.1004 | 60.0001 | 17.2
25.5744 | 81.5006 | 59.9886 | 65.8 | 25.5566 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.5713 | 65.3563 | 59.9943 | 49.6 | 25.5623 | 49.1896 | 59.9886 | 33.4 | 25.5515 | 33.0989 | 60.0001 | 17.2
25.5827 | 81.5011 | 59.9886 | 65.8 | 25.565 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.5797 | 65.3571 | 59.9943 | 49.6 | 25.5707 | 49.1882 | 59.9886 | 33.4 | 25.5599 | 33.0975 | 60.0001 | 17.2
25.591 | 81.5015 | 59.9886 | 65.8 | 25.5733 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.588 | 65.3564 | 59.9943 | 49.6 | 25.579 | 49.1868 | 59.9886 | 33.4 | 25.5682 | 33.0966 | 60.0001 | 17.2
25.5994 | 81.5012 | 59.9886 | 65.8 | 25.5816 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.5963 | 65.3558 | 59.9943 | 49.6 | 25.5873 | 49.1848 | 59.9886 | 33.4 | 25.5765 | 33.0957 | 60.0001 | 17.2
25.6077 | 81.5009 | 59.9886 | 65.8 | 25.5899 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.6046 | 65.3551 | 59.9943 | 49.6 | 25.5956 | 49.1827 | 59.9886 | 33.4 | 25.5848 | 33.0948 | 60.0001 | 17.2
25.616 | 81.5001 | 59.9886 | 65.8 | 25.5983 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.613 | 65.3544 | 59.9943 | 49.6 | 25.604 | 49.1806 | 59.9886 | 33.4 | 25.5933 | 33.0939 | 60.0001 | 17.2
25.6244 | 81.4994 | 59.9886 | 65.8 | 25.6067 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.6213 | 65.3537 | 59.9943 | 49.6 | 25.6124 | 49.1786 | 59.9886 | 33.4 | 25.6016 | 33.0927 | 60.0001 | 17.2
25.6327 | 81.4982 | 59.9886 | 65.8 | 25.615 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.6296 | 65.353 | 59.9943 | 49.6 | 25.6207 | 49.1764 | 59.9886 | 33.4 | 25.6099 | 33.0914 | 60.0001 | 17.2
25.641 | 81.4971 | 59.9886 | 65.8 | 25.6233 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.6379 | 65.3523 | 59.9943 | 49.6 | 25.629 | 49.1742 | 59.9886 | 33.4 | 25.6182 | 33.0904 | 60.0001 | 17.2
25.6494 | 81.4963 | 59.9886 | 65.8 | 25.6316 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.6463 | 65.3516 | 59.9943 | 49.6 | 25.6373 | 49.1721 | 59.9886 | 33.4 | 25.6266 | 33.0895 | 60.0001 | 17.2
25.6577 | 81.4955 | 59.9886 | 65.8 | 25.64 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.6546 | 65.3499 | 59.9943 | 49.6 | 25.6457 | 49.1699 | 59.9886 | 33.4 | 25.6349 | 33.0912 | 60.0001 | 17.2
25.666 | 81.4954 | 59.9886 | 65.8 | 25.6483 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.663 | 65.3482 | 59.9943 | 49.6 | 25.654 | 49.1691 | 59.9886 | 33.4 | 25.6432 | 33.0928 | 60.0001 | 17.2
25.6744 | 81.4953 | 59.9886 | 65.8 | 25.6566 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.6713 | 65.3482 | 59.9943 | 49.6 | 25.6624 | 49.1683 | 59.9886 | 33.4 | 25.6516 | 33.0941 | 60.0001 | 17.2
25.6827 | 81.4955 | 59.9886 | 65.8 | 25.6649 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.6796 | 65.3482 | 59.9943 | 49.6 | 25.6707 | 49.1682 | 59.9886 | 33.4 | 25.6599 | 33.0953 | 60.0001 | 17.2
25.691 | 81.4957 | 59.9886 | 65.8 | 25.6733 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.688 | 65.3482 | 59.9943 | 49.6 | 25.679 | 49.1681 | 59.9886 | 33.4 | 25.6682 | 33.0932 | 60.0001 | 17.2
25.6994 | 81.4963 | 59.9886 | 65.8 | 25.6817 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.6963 | 65.3482 | 59.9943 | 49.6 | 25.6874 | 49.1674 | 59.9886 | 33.4 | 25.6765 | 33.091 | 60.0001 | 17.2
25.7077 | 81.4969 | 59.9886 | 65.8 | 25.69 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.7047 | 65.3482 | 59.9943 | 49.6 | 25.6957 | 49.1668 | 59.9886 | 33.4 | 25.6849 | 33.0889 | 60.0001 | 17.2
25.7161 | 81.4998 | 59.9886 | 65.8 | 25.6983 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.713 | 65.3482 | 59.9943 | 49.6 | 25.704 | 49.1636 | 59.9886 | 33.4 | 25.6932 | 33.0868 | 60.0001 | 17.2
25.7244 | 81.5027 | 59.9886 | 65.8 | 25.7066 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.7213 | 65.3482 | 59.9943 | 49.6 | 25.7123 | 49.1605 | 59.9886 | 33.4 | 25.7015 | 33.0846 | 60.0001 | 17.2
25.7327 | 81.5048 | 59.9886 | 65.8 | 25.715 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.7296 | 65.3482 | 59.9943 | 49.6 | 25.7207 | 49.1573 | 59.9886 | 33.4 | 25.7098 | 33.0825 | 60.0001 | 17.2
25.7411 | 81.507 | 59.9886 | 65.8 | 25.7233 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.738 | 65.3482 | 59.9943 | 49.6 | 25.729 | 49.1542 | 59.9886 | 33.4 | 25.7183 | 33.0794 | 60.0001 | 17.2
25.7494 | 81.5082 | 59.9886 | 65.8 | 25.7317 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.7463 | 65.3482 | 59.9943 | 49.6 | 25.7374 | 49.1511 | 59.9886 | 33.4 | 25.7266 | 33.0764 | 60.0001 | 17.2
25.7577 | 81.5094 | 59.9886 | 65.8 | 25.74 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.7546 | 65.3482 | 59.9943 | 49.6 | 25.7457 | 49.1479 | 59.9886 | 33.4 | 25.7349 | 33.073 | 60.0001 | 17.2
25.7661 | 81.5105 | 59.9886 | 65.8 | 25.7483 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.763 | 65.3482 | 59.9943 | 49.6 | 25.754 | 49.1448 | 59.9886 | 33.4 | 25.7432 | 33.0696 | 60.0001 | 17.2
25.7744 | 81.5116 | 59.9886 | 65.8 | 25.7566 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.7713 | 65.3482 | 59.9943 | 49.6 | 25.7624 | 49.1416 | 59.9886 | 33.4 | 25.7516 | 33.0699 | 60.0001 | 17.2
25.7827 | 81.5127 | 59.9886 | 65.8 | 25.765 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.7797 | 65.3482 | 59.9943 | 49.6 | 25.7707 | 49.1391 | 59.9886 | 33.4 | 25.7599 | 33.0701 | 60.0001 | 17.2
25.7911 | 81.5137 | 59.9886 | 65.8 | 25.7733 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.788 | 65.3491 | 59.9943 | 49.6 | 25.7791 | 49.1365 | 59.9886 | 33.4 | 25.7682 | 33.0688 | 60.0001 | 17.2
25.7994 | 81.5135 | 59.9886 | 65.8 | 25.7816 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.7963 | 65.3501 | 59.9943 | 49.6 | 25.7874 | 49.1363 | 59.9886 | 33.4 | 25.7766 | 33.0676 | 60.0001 | 17.2
25.8077 | 81.5134 | 59.9886 | 65.8 | 25.79 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.8046 | 65.3511 | 59.9943 | 49.6 | 25.7957 | 49.1361 | 59.9886 | 33.4 | 25.7849 | 33.0661 | 60.0001 | 17.2
25.8161 | 81.5118 | 59.9886 | 65.8 | 25.7983 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.813 | 65.352 | 59.9943 | 49.6 | 25.804 | 49.1362 | 59.9886 | 33.4 | 25.7932 | 33.0646 | 60.0001 | 17.2
25.8244 | 81.5102 | 59.9886 | 65.8 | 25.8067 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.8213 | 65.353 | 59.9943 | 49.6 | 25.8124 | 49.1362 | 59.9886 | 33.4 | 25.8015 | 33.0631 | 60.0001 | 17.2
25.8327 | 81.5094 | 59.9886 | 65.8 | 25.815 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.8297 | 65.3539 | 59.9943 | 49.6 | 25.8207 | 49.1362 | 59.9886 | 33.4 | 25.8099 | 33.0616 | 60.0001 | 17.2
25.8411 | 81.5086 | 59.9886 | 65.8 | 25.8233 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.838 | 65.3549 | 59.9943 | 49.6 | 25.829 | 49.1362 | 59.9886 | 33.4 | 25.8182 | 33.0587 | 60.0001 | 17.2
25.8494 | 81.5074 | 59.9886 | 65.8 | 25.8316 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.8463 | 65.3559 | 59.9943 | 49.6 | 25.8374 | 49.1362 | 59.9886 | 33.4 | 25.8265 | 33.0559 | 60.0001 | 17.2
25.8577 | 81.5062 | 59.9886 | 65.8 | 25.84 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.8547 | 65.3568 | 59.9943 | 49.6 | 25.8457 | 49.1362 | 59.9886 | 33.4 | 25.8348 | 33.0525 | 60.0001 | 17.2
25.8661 | 81.5035 | 59.9886 | 65.8 | 25.8483 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.863 | 65.3578 | 59.9943 | 49.6 | 25.8541 | 49.1362 | 59.9886 | 33.4 | 25.8433 | 33.0491 | 60.0001 | 17.2
25.8744 | 81.5008 | 59.9886 | 65.8 | 25.8567 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.8713 | 65.3578 | 59.9943 | 49.6 | 25.8624 | 49.1362 | 59.9886 | 33.4 | 25.8516 | 33.0472 | 60.0001 | 17.2
25.8828 | 81.4966 | 59.9886 | 65.8 | 25.865 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.8796 | 65.3578 | 59.9943 | 49.6 | 25.8707 | 49.1366 | 59.9886 | 33.4 | 25.8599 | 33.0452 | 60.0001 | 17.2
25.8911 | 81.4924 | 59.9886 | 65.8 | 25.8733 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.888 | 65.3578 | 59.9943 | 49.6 | 25.879 | 49.1369 | 59.9886 | 33.4 | 25.8682 | 33.0433 | 60.0001 | 17.2
25.8994 | 81.4907 | 59.9886 | 65.8 | 25.8817 | 81.38 | 59.9943 | 65.8 | 25.8963 | 65.3578 | 59.9943 | 49.6 | 25.8874 | 49.137 | 59.9886 | 33.4 | 25.8766 | 33.0414 | 60.0001 | 17.2
25.9078 | 81.4889 | 59.9886 | 65.8 | 25.89 | 81.3796 | 59.9943 | 65.8 | 25.9047 | 65.3578 | 59.9943 | 49.6 | 25.8958 | 49.1372 | 59.9886 | 33.4 | 25.8849 | 33.0395 | 60.0001 | 17.2
25.9161 | 81.4865 | 59.9886 | 65.8 | 25.8983 | 81.3792 | 59.9943 | 65.8 | 25.913 | 65.3578 | 59.9943 | 49.6 | 25.9041 | 49.1373 | 59.9886 | 33.4 | 25.8932 | 33.0376 | 60.0001 | 17.2
25.9244 | 81.484 | 59.9886 | 65.8 | 25.9066 | 81.3789 | 59.9943 | 65.8 | 25.9213 | 65.3578 | 59.9943 | 49.6 | 25.9124 | 49.1375 | 59.9886 | 33.4 | 25.9016 | 33.0368 | 60.0001 | 17.2
25.9328 | 81.4816 | 59.9886 | 65.8 | 25.915 | 81.3785 | 59.9943 | 65.8 | 25.9297 | 65.3578 | 59.9943 | 49.6 | 25.9207 | 49.1377 | 59.9886 | 33.4 | 25.9099 | 33.036 | 60.0001 | 17.2
25.9411 | 81.4792 | 59.9886 | 65.8 | 25.9233 | 81.3782 | 59.9943 | 65.8 | 25.938 | 65.3578 | 59.9943 | 49.6 | 25.9291 | 49.1378 | 59.9886 | 33.4 | 25.9182 | 33.0361 | 60.0001 | 17.2
25.9494 | 81.4791 | 59.9886 | 65.8 | 25.9317 | 81.3778 | 59.9943 | 65.8 | 25.9464 | 65.3578 | 59.9943 | 49.6 | 25.9374 | 49.1376 | 59.9886 | 33.4 | 25.9265 | 33.0362 | 60.0001 | 17.2
25.9578 | 81.4791 | 59.9886 | 65.8 | 25.94 | 81.3774 | 59.9943 | 65.8 | 25.9547 | 65.3578 | 59.9943 | 49.6 | 25.9457 | 49.1373 | 59.9886 | 33.4 | 25.9349 | 33.0362 | 60.0001 | 17.2
25.9661 | 81.4795 | 59.9886 | 65.8 | 25.9483 | 81.3771 | 59.9943 | 65.8 | 25.963 | 65.3578 | 59.9943 | 49.6 | 25.954 | 49.1369 | 59.9886 | 33.4 | 25.9432 | 33.0363 | 60.0001 | 17.2
25.9744 | 81.4799 | 59.9886 | 65.8 | 25.9567 | 81.3759 | 59.9943 | 65.8 | 25.9713 | 65.3578 | 59.9943 | 49.6 | 25.9624 | 49.1365 | 59.9886 | 33.4 | 25.9515 | 33.0364 | 60.0001 | 17.2
25.9828 | 81.4812 | 59.9886 | 65.8 | 25.965 | 81.3748 | 59.9943 | 65.8 | 25.9797 | 65.3578 | 59.9943 | 49.6 | 25.9708 | 49.1361 | 59.9886 | 33.4 | 25.9598 | 33.0364 | 60.0001 | 17.2
25.9911 | 81.4824 | 59.9886 | 65.8 | 25.9734 | 81.3717 | 59.9943 | 65.8 | 25.988 | 65.3578 | 59.9943 | 49.6 | 25.9791 | 49.1357 | 59.9886 | 33.4 | 25.9683 | 33.0365 | 60.0001 | 17.2
25.9994 | 81.4839 | 59.9886 | 65.8 | 25.9817 | 81.3687 | 59.9943 | 65.8 | 25.9963 | 65.3578 | 59.9943 | 49.6 | 25.9874 | 49.1353 | 59.9886 | 33.4 | 25.9766 | 33.0365 | 60.0001 | 17.2
26.0078 | 81.4853 | 59.9886 | 65.8 | 25.99 | 81.3656 | 59.9943 | 65.8 | 26.0046 | 65.3578 | 59.9943 | 49.6 | 25.9957 | 49.1349 | 59.9886 | 33.4 | 25.9849 | 33.0371 | 60.0001 | 17.2
26.0161 | 81.4874 | 59.9886 | 65.8 | 25.9983 | 81.3626 | 59.9943 | 65.8 | 26.013 | 65.3578 | 59.9943 | 49.6 | 26.0041 | 49.1353 | 59.9886 | 33.4 | 25.9932 | 33.0376 | 60.0001 | 17.2
26.0244 | 81.4895 | 59.9886 | 65.8 | 26.0067 | 81.3583 | 59.9943 | 65.8 | 26.0214 | 65.3578 | 59.9943 | 49.6 | 26.0124 | 49.1358 | 59.9886 | 33.4 | 26.0016 | 33.0379 | 60.0001 | 17.2
26.0328 | 81.4908 | 59.9886 | 65.8 | 26.015 | 81.3541 | 59.9943 | 65.8 | 26.0297 | 65.3578 | 59.9943 | 49.6 | 26.0208 | 49.1382 | 59.9886 | 33.4 | 26.0099 | 33.0381 | 60.0001 | 17.2
26.0411 | 81.4921 | 59.9886 | 65.8 | 26.0233 | 81.3499 | 59.9943 | 65.8 | 26.038 | 65.3578 | 59.9943 | 49.6 | 26.0291 | 49.1406 | 59.9886 | 33.4 | 26.0182 | 33.0383 | 60.0001 | 17.2
26.0494 | 81.4921 | 59.9886 | 65.8 | 26.0316 | 81.3456 | 59.9943 | 65.8 | 26.0463 | 65.3578 | 59.9943 | 49.6 | 26.0374 | 49.143 | 59.9886 | 33.4 | 26.0266 | 33.0386 | 60.0001 | 17.2
26.0578 | 81.492 | 59.9886 | 65.8 | 26.04 | 81.3422 | 59.9943 | 65.8 | 26.0547 | 65.3578 | 59.9943 | 49.6 | 26.0458 | 49.1455 | 59.9886 | 33.4 | 26.0349 | 33.0388 | 60.0001 | 17.2
26.0661 | 81.4902 | 59.9886 | 65.8 | 26.0484 | 81.3387 | 59.9943 | 65.8 | 26.063 | 65.3578 | 59.9943 | 49.6 | 26.0541 | 49.1479 | 59.9886 | 33.4 | 26.0432 | 33.0391 | 60.0001 | 17.2
26.0745 | 81.4883 | 59.9886 | 65.8 | 26.0567 | 81.3376 | 59.9943 | 65.8 | 26.0714 | 65.358 | 59.9943 | 49.6 | 26.0624 | 49.1503 | 59.9886 | 33.4 | 26.0515 | 33.0402 | 60.0001 | 17.2
26.0828 | 81.4866 | 59.9886 | 65.8 | 26.065 | 81.3364 | 59.9943 | 65.8 | 26.0797 | 65.3581 | 59.9943 | 49.6 | 26.0707 | 49.1527 | 59.9886 | 33.4 | 26.0599 | 33.0414 | 60.0001 | 17.2
26.0911 | 81.4848 | 59.9886 | 65.8 | 26.0733 | 81.3362 | 59.9943 | 65.8 | 26.088 | 65.3579 | 59.9943 | 49.6 | 26.0791 | 49.1551 | 59.9886 | 33.4 | 26.0682 | 33.0426 | 60.0001 | 17.2
26.0995 | 81.4794 | 59.9886 | 65.8 | 26.0817 | 81.336 | 59.9943 | 65.8 | 26.0963 | 65.3577 | 59.9943 | 49.6 | 26.0874 | 49.1567 | 59.9886 | 33.4 | 26.0765 | 33.0439 | 60.0001 | 17.2
26.1078 | 81.4739 | 59.9886 | 65.8 | 26.09 | 81.337 | 59.9943 | 65.8 | 26.1047 | 65.3576 | 59.9943 | 49.6 | 26.0958 | 49.1583 | 59.9886 | 33.4 | 26.0848 | 33.0453 | 60.0001 | 17.2
26.1161 | 81.4647 | 59.9886 | 65.8 | 26.0984 | 81.338 | 59.9943 | 65.8 | 26.113 | 65.3574 | 59.9943 | 49.6 | 26.1041 | 49.1586 | 59.9886 | 33.4 | 26.0933 | 33.0467 | 60.0001 | 17.2
26.1245 | 81.4554 | 59.9886 | 65.8 | 26.1067 | 81.3405 | 59.9943 | 65.8 | 26.1213 | 65.3575 | 59.9943 | 49.6 | 26.1124 | 49.1589 | 59.9886 | 33.4 | 26.1016 | 33.048 | 60.0001 | 17.2
26.1328 | 81.4485 | 59.9886 | 65.8 | 26.115 | 81.3429 | 59.9943 | 65.8 | 26.1297 | 65.3576 | 59.9943 | 49.6 | 26.1208 | 49.1584 | 59.9886 | 33.4 | 26.1099 | 33.0494 | 60.0001 | 17.2
26.1411 | 81.4416 | 59.9886 | 65.8 | 26.1233 | 81.3462 | 59.9943 | 65.8 | 26.138 | 65.3577 | 59.9943 | 49.6 | 26.1291 | 49.1578 | 59.9886 | 33.4 | 26.1182 | 33.0508 | 60.0001 | 17.2
26.1495 | 81.4352 | 59.9886 | 65.8 | 26.1317 | 81.3495 | 59.9943 | 65.8 | 26.1464 | 65.3578 | 59.9943 | 49.6 | 26.1375 | 49.1575 | 59.9886 | 33.4 | 26.1266 | 33.0521 | 60.0001 | 17.2
26.1578 | 81.4289 | 59.9886 | 65.8 | 26.14 | 81.3528 | 59.9943 | 65.8 | 26.1547 | 65.3577 | 59.9943 | 49.6 | 26.1458 | 49.1571 | 59.9886 | 33.4 | 26.1349 | 33.0526 | 60.0001 | 17.2
26.1661 | 81.4242 | 59.9886 | 65.8 | 26.1483 | 81.3561 | 59.9943 | 65.8 | 26.163 | 65.3576 | 59.9943 | 49.6 | 26.1541 | 49.1568 | 59.9886 | 33.4 | 26.1432 | 33.053 | 60.0001 | 17.2
26.1745 | 81.4195 | 59.9886 | 65.8 | 26.1567 | 81.3563 | 59.9943 | 65.8 | 26.1713 | 65.3539 | 59.9943 | 49.6 | 26.1624 | 49.1565 | 59.9886 | 33.4 | 26.1516 | 33.0527 | 60.0001 | 17.2
26.1828 | 81.4178 | 59.9886 | 65.8 | 26.165 | 81.3565 | 59.9943 | 65.8 | 26.1797 | 65.3502 | 59.9943 | 49.6 | 26.1708 | 49.1561 | 59.9886 | 33.4 | 26.1599 | 33.0525 | 60.0001 | 17.2
26.1911 | 81.4161 | 59.9886 | 65.8 | 26.1734 | 81.356 | 59.9943 | 65.8 | 26.188 | 65.3465 | 59.9943 | 49.6 | 26.1791 | 49.1558 | 59.9886 | 33.4 | 26.1682 | 33.0493 | 60.0001 | 17.2
26.1995 | 81.4185 | 59.9886 | 65.8 | 26.1817 | 81.3556 | 59.9943 | 65.8 | 26.1964 | 65.3428 | 59.9943 | 49.6 | 26.1874 | 49.1549 | 59.9886 | 33.4 | 26.1765 | 33.0461 | 60.0001 | 17.2
26.2078 | 81.421 | 59.9886 | 65.8 | 26.19 | 81.3537 | 59.9943 | 65.8 | 26.2047 | 65.3388 | 59.9943 | 49.6 | 26.1958 | 49.154 | 59.9886 | 33.4 | 26.1849 | 33.0429 | 60.0001 | 17.2
26.2161 | 81.4223 | 59.9886 | 65.8 | 26.1983 | 81.3518 | 59.9943 | 65.8 | 26.213 | 65.3347 | 59.9943 | 49.6 | 26.2041 | 49.1539 | 59.9886 | 33.4 | 26.1932 | 33.0397 | 60.0001 | 17.2
26.2245 | 81.4237 | 59.9886 | 65.8 | 26.2067 | 81.3491 | 59.9943 | 65.8 | 26.2214 | 65.331 | 59.9943 | 49.6 | 26.2125 | 49.1538 | 59.9886 | 33.4 | 26.2015 | 33.0366 | 60.0001 | 17.2
26.2328 | 81.4251 | 59.9886 | 65.8 | 26.215 | 81.3463 | 59.9943 | 65.8 | 26.2297 | 65.3272 | 59.9943 | 49.6 | 26.2208 | 49.1535 | 59.9886 | 33.4 | 26.2098 | 33.0334 | 60.0001 | 17.2
26.2412 | 81.4265 | 59.9886 | 65.8 | 26.2234 | 81.3433 | 59.9943 | 65.8 | 26.238 | 65.3234 | 59.9943 | 49.6 | 26.2291 | 49.1533 | 59.9886 | 33.4 | 26.2183 | 33.0303 | 60.0001 | 17.2
26.2495 | 81.4255 | 59.9886 | 65.8 | 26.2317 | 81.3403 | 59.9943 | 65.8 | 26.2463 | 65.3196 | 59.9943 | 49.6 | 26.2374 | 49.153 | 59.9886 | 33.4 | 26.2266 | 33.0273 | 60.0001 | 17.2
26.2578 | 81.4246 | 59.9886 | 65.8 | 26.24 | 81.3394 | 59.9943 | 65.8 | 26.2547 | 65.3194 | 59.9943 | 49.6 | 26.2458 | 49.1527 | 59.9886 | 33.4 | 26.2349 | 33.0246 | 60.0001 | 17.2
26.2662 | 81.4235 | 59.9828 | 65.8 | 26.2484 | 81.3385 | 59.9943 | 65.8 | 26.263 | 65.3192 | 59.9943 | 49.6 | 26.2542 | 49.1524 | 59.9886 | 33.4 | 26.2432 | 33.0219 | 60.0001 | 17.2
26.2745 | 81.4224 | 59.9828 | 65.8 | 26.2567 | 81.3382 | 59.9943 | 65.8 | 26.2714 | 65.319 | 59.9943 | 49.6 | 26.2625 | 49.1521 | 59.9886 | 33.4 | 26.2516 | 33.0218 | 60.0001 | 17.2
26.2828 | 81.4178 | 59.9828 | 65.8 | 26.265 | 81.338 | 59.9943 | 65.8 | 26.2797 | 65.3189 | 59.9943 | 49.6 | 26.2708 | 49.1521 | 59.9886 | 33.4 | 26.2599 | 33.0217 | 60.0001 | 17.2
26.2912 | 81.4131 | 59.9828 | 65.8 | 26.2733 | 81.3377 | 59.9943 | 65.8 | 26.288 | 65.3187 | 59.9943 | 49.6 | 26.2791 | 49.1521 | 59.9886 | 33.4 | 26.2682 | 33.0216 | 60.0001 | 17.2
26.2995 | 81.4085 | 59.9828 | 65.8 | 26.2817 | 81.3375 | 59.9943 | 65.8 | 26.2964 | 65.3185 | 59.9943 | 49.6 | 26.2875 | 49.1505 | 59.9886 | 33.4 | 26.2766 | 33.0215 | 60.0001 | 17.2
26.3078 | 81.4039 | 59.9828 | 65.8 | 26.29 | 81.3372 | 59.9943 | 65.8 | 26.3047 | 65.3181 | 59.9943 | 49.6 | 26.2958 | 49.1489 | 59.9886 | 33.4 | 26.2849 | 33.0217 | 60.0001 | 17.2
26.3162 | 81.3992 | 59.9828 | 65.8 | 26.2984 | 81.337 | 59.9943 | 65.8 | 26.313 | 65.3177 | 59.9943 | 49.6 | 26.3041 | 49.1475 | 59.9886 | 33.4 | 26.2932 | 33.022 | 60.0001 | 17.2
26.3245 | 81.3946 | 59.9828 | 65.8 | 26.3067 | 81.337 | 59.9943 | 65.8 | 26.3214 | 65.3169 | 59.9943 | 49.6 | 26.3124 | 49.1461 | 59.9886 | 33.4 | 26.3015 | 33.0217 | 60.0001 | 17.2
26.3328 | 81.3911 | 59.9828 | 65.8 | 26.315 | 81.337 | 59.9943 | 65.8 | 26.3297 | 65.316 | 59.9943 | 49.6 | 26.3208 | 49.1447 | 59.9886 | 33.4 | 26.3099 | 33.0215 | 60.0001 | 17.2
26.3412 | 81.3875 | 59.9828 | 65.8 | 26.3234 | 81.3353 | 59.9943 | 65.8 | 26.338 | 65.3156 | 59.9943 | 49.6 | 26.3292 | 49.1434 | 59.9886 | 33.4 | 26.3182 | 33.0216 | 60.0001 | 17.2
26.3495 | 81.3842 | 59.9828 | 65.8 | 26.3317 | 81.3336 | 59.9943 | 65.8 | 26.3464 | 65.3152 | 59.9943 | 49.6 | 26.3375 | 49.142 | 59.9886 | 33.4 | 26.3265 | 33.0218 | 60.0001 | 17.2
26.3579 | 81.381 | 59.9828 | 65.8 | 26.3401 | 81.332 | 59.9943 | 65.8 | 26.3547 | 65.315 | 59.9943 | 49.6 | 26.3458 | 49.1406 | 59.9886 | 33.4 | 26.3348 | 33.0223 | 60.0001 | 17.2
26.3662 | 81.3817 | 59.9828 | 65.8 | 26.3484 | 81.3303 | 59.9943 | 65.8 | 26.363 | 65.3149 | 59.9943 | 49.6 | 26.3541 | 49.1392 | 59.9886 | 33.4 | 26.3433 | 33.0227 | 60.0001 | 17.2
26.3745 | 81.3824 | 59.9828 | 65.8 | 26.3567 | 81.3287 | 59.9943 | 65.8 | 26.3713 | 65.315 | 59.9943 | 49.6 | 26.3625 | 49.1378 | 59.9886 | 33.4 | 26.3516 | 33.0216 | 60.0001 | 17.2
26.3829 | 81.3832 | 59.9828 | 65.8 | 26.365 | 81.327 | 59.9943 | 65.8 | 26.3797 | 65.3151 | 59.9943 | 49.6 | 26.3708 | 49.1381 | 59.9886 | 33.4 | 26.3599 | 33.0206 | 60.0001 | 17.2
26.3912 | 81.3839 | 59.9828 | 65.8 | 26.3734 | 81.3254 | 59.9943 | 65.8 | 26.3881 | 65.3156 | 59.9943 | 49.6 | 26.3792 | 49.1383 | 59.9886 | 33.4 | 26.3682 | 33.0193 | 60.0001 | 17.2
26.3995 | 81.385 | 59.9828 | 65.8 | 26.3817 | 81.3237 | 59.9943 | 65.8 | 26.3964 | 65.3161 | 59.9943 | 49.6 | 26.3875 | 49.1386 | 59.9886 | 33.4 | 26.3766 | 33.018 | 60.0001 | 17.2
26.4079 | 81.3861 | 59.9828 | 65.8 | 26.39 | 81.3217 | 59.9943 | 65.8 | 26.4047 | 65.317 | 59.9943 | 49.6 | 26.3958 | 49.1389 | 59.9886 | 33.4 | 26.3849 | 33.0172 | 60.0001 | 17.2
26.4162 | 81.3876 | 59.9828 | 65.8 | 26.3983 | 81.3198 | 59.9943 | 65.8 | 26.413 | 65.3179 | 59.9943 | 49.6 | 26.4042 | 49.1391 | 59.9886 | 33.4 | 26.3932 | 33.0163 | 60.0001 | 17.2
26.4245 | 81.389 | 59.9828 | 65.8 | 26.4067 | 81.3194 | 59.9943 | 65.8 | 26.4214 | 65.3189 | 59.9943 | 49.6 | 26.4125 | 49.1394 | 59.9886 | 33.4 | 26.4016 | 33.0143 | 60.0001 | 17.2
26.4329 | 81.3904 | 59.9828 | 65.8 | 26.4151 | 81.3191 | 59.9943 | 65.8 | 26.4297 | 65.3198 | 59.9943 | 49.6 | 26.4208 | 49.1397 | 59.9886 | 33.4 | 26.4099 | 33.0124 | 60.0001 | 17.2
26.4412 | 81.3919 | 59.9828 | 65.8 | 26.4234 | 81.3188 | 59.9943 | 65.8 | 26.438 | 65.3204 | 59.9943 | 49.6 | 26.4291 | 49.1399 | 59.9886 | 33.4 | 26.4182 | 33.0101 | 60.0001 | 17.2
26.4495 | 81.3926 | 59.9828 | 65.8 | 26.4317 | 81.3185 | 59.9943 | 65.8 | 26.4464 | 65.321 | 59.9943 | 49.6 | 26.4375 | 49.1402 | 59.9886 | 33.4 | 26.4265 | 33.0079 | 60.0001 | 17.2
26.4579 | 81.3933 | 59.9828 | 65.8 | 26.44 | 81.3173 | 59.9943 | 65.8 | 26.4547 | 65.3214 | 59.9943 | 49.6 | 26.4458 | 49.1405 | 59.9886 | 33.4 | 26.4349 | 33.0076 | 60.0001 | 17.2
26.4662 | 81.3925 | 59.9828 | 65.8 | 26.4484 | 81.3161 | 59.9943 | 65.8 | 26.463 | 65.3217 | 59.9943 | 49.6 | 26.4542 | 49.1401 | 59.9886 | 33.4 | 26.4432 | 33.0072 | 60.0001 | 17.2
26.4746 | 81.3918 | 59.9828 | 65.8 | 26.4567 | 81.3152 | 59.9943 | 65.8 | 26.4714 | 65.3215 | 59.9943 | 49.6 | 26.4625 | 49.1398 | 59.9886 | 33.4 | 26.4515 | 33.0067 | 60.0001 | 17.2
26.4829 | 81.3906 | 59.9828 | 65.8 | 26.4651 | 81.3142 | 59.9943 | 65.8 | 26.4797 | 65.3212 | 59.9943 | 49.6 | 26.4708 | 49.1393 | 59.9886 | 33.4 | 26.4598 | 33.0063 | 60.0001 | 17.2
26.4912 | 81.3895 | 59.9828 | 65.8 | 26.4734 | 81.3126 | 59.9943 | 65.8 | 26.488 | 65.3214 | 59.9943 | 49.6 | 26.4792 | 49.1387 | 59.9886 | 33.4 | 26.4683 | 33.0061 | 60.0001 | 17.2
26.4996 | 81.388 | 59.9828 | 65.8 | 26.4817 | 81.3111 | 59.9943 | 65.8 | 26.4964 | 65.3215 | 59.9943 | 49.6 | 26.4875 | 49.1376 | 59.9886 | 33.4 | 26.4766 | 33.0059 | 60.0001 | 17.2
26.5079 | 81.3865 | 59.9828 | 65.8 | 26.49 | 81.3092 | 59.9943 | 65.8 | 26.5047 | 65.321 | 59.9943 | 49.6 | 26.4958 | 49.1365 | 59.9886 | 33.4 | 26.4849 | 33.0064 | 60.0001 | 17.2
26.5162 | 81.385 | 59.9828 | 65.8 | 26.4984 | 81.3072 | 59.9943 | 65.8 | 26.5131 | 65.3205 | 59.9943 | 49.6 | 26.5042 | 49.1354 | 59.9886 | 33.4 | 26.4932 | 33.0069 | 60.0001 | 17.2
26.5246 | 81.3835 | 59.9828 | 65.8 | 26.5067 | 81.3061 | 59.9943 | 65.8 | 26.5214 | 65.319 | 59.9943 | 49.6 | 26.5125 | 49.1344 | 59.9886 | 33.4 | 26.5016 | 33.0074 | 60.0001 | 17.2
26.5329 | 81.382 | 59.9828 | 65.8 | 26.515 | 81.305 | 59.9943 | 65.8 | 26.5297 | 65.3175 | 59.9943 | 49.6 | 26.5208 | 49.1333 | 59.9886 | 33.4 | 26.5099 | 33.0079 | 60.0001 | 17.2
26.5412 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.5234 | 81.3048 | 59.9943 | 65.8 | 26.538 | 65.3161 | 59.9943 | 49.6 | 26.5292 | 49.1322 | 59.9886 | 33.4 | 26.5182 | 33.0077 | 60.0001 | 17.2
26.5496 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.5317 | 81.3045 | 59.9943 | 65.8 | 26.5464 | 65.3146 | 59.9943 | 49.6 | 26.5375 | 49.1317 | 59.9886 | 33.4 | 26.5266 | 33.0075 | 60.0001 | 17.2
26.5579 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.5401 | 81.3041 | 59.9943 | 65.8 | 26.5547 | 65.3134 | 60.0001 | 49.6 | 26.5458 | 49.1312 | 59.9886 | 33.4 | 26.5349 | 33.0071 | 60.0001 | 17.2
26.5662 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.5484 | 81.3036 | 59.9943 | 65.8 | 26.563 | 65.3122 | 60.0001 | 49.6 | 26.5542 | 49.1307 | 59.9886 | 33.4 | 26.5432 | 33.0068 | 60.0001 | 17.2
26.5746 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.5567 | 81.304 | 59.9943 | 65.8 | 26.5714 | 65.3097 | 60.0001 | 49.6 | 26.5625 | 49.1302 | 59.9886 | 33.4 | 26.5515 | 33.0062 | 60.0001 | 17.2
26.5829 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.565 | 81.3045 | 59.9943 | 65.8 | 26.5797 | 65.3073 | 60.0001 | 49.6 | 26.5709 | 49.1274 | 59.9886 | 33.4 | 26.5599 | 33.0057 | 60.0001 | 17.2
26.5913 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.5734 | 81.3066 | 59.9943 | 65.8 | 26.5881 | 65.3056 | 60.0001 | 49.6 | 26.5792 | 49.1247 | 59.9886 | 33.4 | 26.5682 | 33.0045 | 60.0001 | 17.2
26.5996 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.5817 | 81.3087 | 59.9943 | 65.8 | 26.5964 | 65.3038 | 60.0001 | 49.6 | 26.5875 | 49.122 | 59.9886 | 33.4 | 26.5765 | 33.0032 | 60.0001 | 17.2
26.6079 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.5901 | 81.3097 | 59.9943 | 65.8 | 26.6047 | 65.303 | 60.0001 | 49.6 | 26.5959 | 49.1193 | 59.9886 | 33.4 | 26.5848 | 33.001 | 60.0001 | 17.2
26.6163 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.5984 | 81.3108 | 59.9943 | 65.8 | 26.613 | 65.3022 | 60.0001 | 49.6 | 26.6042 | 49.1161 | 59.9886 | 33.4 | 26.5933 | 32.9987 | 60.0001 | 17.2
26.6246 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.6067 | 81.312 | 59.9943 | 65.8 | 26.6214 | 65.3013 | 60.0001 | 49.6 | 26.6125 | 49.113 | 59.9886 | 33.4 | 26.6016 | 32.9967 | 60.0001 | 17.2
26.6329 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.6151 | 81.3133 | 59.9943 | 65.8 | 26.6297 | 65.3005 | 60.0001 | 49.6 | 26.6208 | 49.1099 | 59.9886 | 33.4 | 26.6099 | 32.9946 | 60.0001 | 17.2
26.6413 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.6234 | 81.3145 | 59.9943 | 65.8 | 26.6381 | 65.2997 | 60.0001 | 49.6 | 26.6292 | 49.1069 | 59.9886 | 33.4 | 26.6182 | 32.9926 | 60.0001 | 17.2
26.6496 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.6317 | 81.3157 | 59.9943 | 65.8 | 26.6464 | 65.2989 | 60.0001 | 49.6 | 26.6375 | 49.1038 | 59.9886 | 33.4 | 26.6266 | 32.9907 | 60.0001 | 17.2
26.6579 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.64 | 81.3169 | 59.9943 | 65.8 | 26.6547 | 65.2989 | 60.0001 | 49.6 | 26.6459 | 49.1008 | 59.9886 | 33.4 | 26.6349 | 32.9883 | 60.0001 | 17.2
26.6663 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.6484 | 81.3182 | 59.9943 | 65.8 | 26.663 | 65.2989 | 60.0001 | 49.6 | 26.6542 | 49.1005 | 59.9886 | 33.4 | 26.6432 | 32.986 | 60.0001 | 17.2
26.6746 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.6567 | 81.3181 | 59.9943 | 65.8 | 26.6714 | 65.2989 | 60.0001 | 49.6 | 26.6625 | 49.1001 | 59.9886 | 33.4 | 26.6515 | 32.9846 | 59.9943 | 17.2
26.6829 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.6651 | 81.318 | 59.9943 | 65.8 | 26.6797 | 65.2989 | 60.0001 | 49.6 | 26.6709 | 49.0993 | 59.9886 | 33.4 | 26.6599 | 32.9832 | 59.9943 | 17.2
26.6913 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.6734 | 81.3182 | 59.9943 | 65.8 | 26.688 | 65.2979 | 60.0001 | 49.6 | 26.6792 | 49.0985 | 59.9886 | 33.4 | 26.6682 | 32.9829 | 59.9943 | 17.2
26.6996 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.6817 | 81.3184 | 59.9943 | 65.8 | 26.6964 | 65.2968 | 60.0001 | 49.6 | 26.6876 | 49.0968 | 59.9886 | 33.4 | 26.6765 | 32.9827 | 59.9943 | 17.2
26.708 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.6901 | 81.316 | 59.9943 | 65.8 | 26.7047 | 65.2945 | 60.0001 | 49.6 | 26.6959 | 49.0951 | 59.9886 | 33.4 | 26.6849 | 32.9827 | 59.9943 | 17.2
26.7163 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.6984 | 81.3136 | 59.9943 | 65.8 | 26.7131 | 65.2922 | 60.0001 | 49.6 | 26.7042 | 49.0933 | 59.9886 | 33.4 | 26.6932 | 32.9827 | 59.9943 | 17.2
26.7246 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.7068 | 81.3111 | 59.9943 | 65.8 | 26.7214 | 65.2899 | 60.0001 | 49.6 | 26.7125 | 49.0915 | 59.9886 | 33.4 | 26.7015 | 32.9827 | 59.9943 | 17.2
26.733 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.7151 | 81.3087 | 59.9943 | 65.8 | 26.7297 | 65.2876 | 60.0001 | 49.6 | 26.7209 | 49.0882 | 59.9886 | 33.4 | 26.7098 | 32.9827 | 59.9943 | 17.2
26.7413 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.7234 | 81.3062 | 59.9943 | 65.8 | 26.738 | 65.2853 | 60.0001 | 49.6 | 26.7292 | 49.085 | 59.9886 | 33.4 | 26.7183 | 32.9833 | 59.9943 | 17.2
26.7496 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.7317 | 81.3037 | 59.9943 | 65.8 | 26.7464 | 65.283 | 60.0001 | 49.6 | 26.7375 | 49.0817 | 59.9886 | 33.4 | 26.7266 | 32.984 | 59.9943 | 17.2
26.758 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.7401 | 81.3013 | 59.9943 | 65.8 | 26.7547 | 65.2807 | 60.0001 | 49.6 | 26.7459 | 49.0784 | 59.9886 | 33.4 | 26.7349 | 32.9846 | 59.9943 | 17.2
26.7663 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.7484 | 81.2988 | 59.9943 | 65.8 | 26.7631 | 65.2784 | 60.0001 | 49.6 | 26.7542 | 49.0755 | 59.9886 | 33.4 | 26.7433 | 32.9852 | 59.9943 | 17.2
26.7746 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.7567 | 81.2964 | 59.9943 | 65.8 | 26.7714 | 65.2771 | 60.0001 | 49.6 | 26.7626 | 49.0725 | 59.9886 | 33.4 | 26.7516 | 32.9856 | 59.9943 | 17.2
26.783 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.7651 | 81.2939 | 59.9943 | 65.8 | 26.7797 | 65.2758 | 60.0001 | 49.6 | 26.7709 | 49.0704 | 59.9886 | 33.4 | 26.7599 | 32.986 | 59.9943 | 17.2
26.7913 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.7734 | 81.2938 | 59.9943 | 65.8 | 26.788 | 65.2758 | 60.0001 | 49.6 | 26.7792 | 49.0683 | 59.9886 | 33.4 | 26.7682 | 32.9864 | 59.9943 | 17.2
26.7996 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.7818 | 81.2937 | 59.9943 | 65.8 | 26.7964 | 65.2758 | 60.0001 | 49.6 | 26.7875 | 49.0662 | 59.9886 | 33.4 | 26.7766 | 32.9868 | 59.9943 | 17.2
26.808 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.7901 | 81.2937 | 59.9943 | 65.8 | 26.8047 | 65.2758 | 60.0001 | 49.6 | 26.7959 | 49.064 | 59.9886 | 33.4 | 26.7849 | 32.9872 | 59.9943 | 17.2
26.8163 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.7984 | 81.2937 | 59.9943 | 65.8 | 26.813 | 65.2758 | 60.0001 | 49.6 | 26.8043 | 49.0634 | 59.9886 | 33.4 | 26.7932 | 32.9876 | 59.9943 | 17.2
26.8247 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.8067 | 81.2938 | 59.9943 | 65.8 | 26.8214 | 65.2758 | 60.0001 | 49.6 | 26.8126 | 49.0627 | 59.9886 | 33.4 | 26.8015 | 32.9875 | 59.9943 | 17.2
26.833 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.8151 | 81.2938 | 59.9943 | 65.8 | 26.8297 | 65.2758 | 60.0001 | 49.6 | 26.8209 | 49.0621 | 59.9886 | 33.4 | 26.8099 | 32.9875 | 59.9943 | 17.2
26.8413 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.8234 | 81.2932 | 59.9943 | 65.8 | 26.8381 | 65.2753 | 60.0001 | 49.6 | 26.8292 | 49.0614 | 59.9886 | 33.4 | 26.8182 | 32.9872 | 59.9943 | 17.2
26.8497 | 81.3805 | 59.9828 | 65.8 | 26.8318 | 81.2927 | 59.9943 | 65.8 | 26.8464 | 65.2748 | 60.0001 | 49.6 | 26.8376 | 49.061 | 59.9886 | 33.4 | 26.8265 | 32.9868 | 59.9943 | 17.2
26.858 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 26.8401 | 81.294 | 59.9943 | 65.8 | 26.8547 | 65.2743 | 60.0001 | 49.6 | 26.8459 | 49.0605 | 59.9886 | 33.4 | 26.835 | 32.9864 | 59.9943 | 17.2
26.8663 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 26.8484 | 81.2954 | 59.9943 | 65.8 | 26.863 | 65.2739 | 60.0001 | 49.6 | 26.8542 | 49.0581 | 59.9886 | 33.4 | 26.8433 | 32.9861 | 59.9943 | 17.2
26.8747 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 26.8568 | 81.2967 | 59.9943 | 65.8 | 26.8714 | 65.2734 | 60.0001 | 49.6 | 26.8625 | 49.0557 | 59.9886 | 33.4 | 26.8516 | 32.9854 | 59.9943 | 17.2
26.883 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 26.8651 | 81.2981 | 59.9943 | 65.8 | 26.8797 | 65.2729 | 60.0001 | 49.6 | 26.8709 | 49.0532 | 59.9886 | 33.4 | 26.8599 | 32.9847 | 59.9943 | 17.2
26.8913 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 26.8734 | 81.3004 | 59.9943 | 65.8 | 26.8881 | 65.2724 | 60.0001 | 49.6 | 26.8793 | 49.0506 | 59.9886 | 33.4 | 26.8683 | 32.984 | 59.9943 | 17.2
26.8997 | 81.3807 | 59.9828 | 65.8 | 26.8817 | 81.3028 | 59.9943 | 65.8 | 26.8964 | 65.272 | 60.0001 | 49.6 | 26.8876 | 49.0468 | 59.9886 | 33.4 | 26.8766 | 32.9834 | 59.9943 | 17.2
26.908 | 81.3807 | 59.9828 | 65.8 | 26.8901 | 81.3051 | 59.9943 | 65.8 | 26.9047 | 65.2715 | 60.0001 | 49.6 | 26.8959 | 49.0431 | 59.9886 | 33.4 | 26.8849 | 32.9827 | 59.9943 | 17.2
26.9163 | 81.3807 | 59.9828 | 65.8 | 26.8984 | 81.3074 | 59.9943 | 65.8 | 26.913 | 65.2711 | 60.0001 | 49.6 | 26.9042 | 49.0393 | 59.9886 | 33.4 | 26.8932 | 32.982 | 59.9943 | 17.2
26.9247 | 81.3807 | 59.9828 | 65.8 | 26.9068 | 81.3103 | 59.9943 | 65.8 | 26.9214 | 65.2711 | 60.0001 | 49.6 | 26.9126 | 49.0355 | 59.9886 | 33.4 | 26.9016 | 32.9825 | 59.9943 | 17.2
26.933 | 81.3807 | 59.9828 | 65.8 | 26.9151 | 81.3132 | 59.9943 | 65.8 | 26.9297 | 65.2712 | 60.0001 | 49.6 | 26.9209 | 49.0317 | 59.9886 | 33.4 | 26.9099 | 32.983 | 59.9943 | 17.2
26.9414 | 81.3807 | 59.9828 | 65.8 | 26.9234 | 81.3125 | 59.9943 | 65.8 | 26.938 | 65.2716 | 60.0001 | 49.6 | 26.9293 | 49.0279 | 59.9886 | 33.4 | 26.9182 | 32.9826 | 59.9943 | 17.2
26.9497 | 81.3807 | 59.9828 | 65.8 | 26.9317 | 81.3117 | 59.9943 | 65.8 | 26.9464 | 65.272 | 60.0001 | 49.6 | 26.9376 | 49.0265 | 59.9886 | 33.4 | 26.9266 | 32.9823 | 59.9943 | 17.2
26.958 | 81.3807 | 59.9828 | 65.8 | 26.9401 | 81.3129 | 59.9943 | 65.8 | 26.9547 | 65.2724 | 60.0001 | 49.6 | 26.9459 | 49.0251 | 59.9886 | 33.4 | 26.9349 | 32.9822 | 59.9943 | 17.2
26.9664 | 81.3807 | 59.9828 | 65.8 | 26.9485 | 81.314 | 59.9943 | 65.8 | 26.9631 | 65.2728 | 60.0001 | 49.6 | 26.9543 | 49.0246 | 59.9886 | 33.4 | 26.9432 | 32.9822 | 59.9943 | 17.2
26.9747 | 81.3807 | 59.9828 | 65.8 | 26.9568 | 81.3124 | 59.9943 | 65.8 | 26.9714 | 65.2732 | 60.0001 | 49.6 | 26.9626 | 49.024 | 59.9886 | 33.4 | 26.9515 | 32.9821 | 59.9943 | 17.2
26.983 | 81.3807 | 59.9828 | 65.8 | 26.9651 | 81.3108 | 59.9943 | 65.8 | 26.9797 | 65.2737 | 60.0001 | 49.6 | 26.9709 | 49.025 | 59.9886 | 33.4 | 26.96 | 32.9821 | 59.9943 | 17.2
26.9914 | 81.3807 | 59.9828 | 65.8 | 26.9734 | 81.3087 | 59.9943 | 65.8 | 26.988 | 65.2745 | 60.0001 | 49.6 | 26.9792 | 49.026 | 59.9886 | 33.4 | 26.9683 | 32.9818 | 59.9943 | 17.2
26.9997 | 81.3807 | 59.9828 | 65.8 | 26.9818 | 81.3066 | 59.9943 | 65.8 | 26.9964 | 65.2753 | 60.0001 | 49.6 | 26.9876 | 49.0269 | 59.9886 | 33.4 | 26.9766 | 32.9815 | 59.9943 | 17.2
27.008 | 81.3807 | 59.9828 | 65.8 | 26.9901 | 81.3046 | 59.9943 | 65.8 | 27.0047 | 65.274 | 60.0001 | 49.6 | 26.9959 | 49.0279 | 59.9886 | 33.4 | 26.9849 | 32.9804 | 59.9943 | 17.2
27.0164 | 81.3807 | 59.9828 | 65.8 | 26.9984 | 81.3025 | 59.9943 | 65.8 | 27.0131 | 65.2728 | 60.0001 | 49.6 | 27.0043 | 49.0289 | 59.9886 | 33.4 | 26.9933 | 32.9793 | 59.9943 | 17.2
27.0247 | 81.3807 | 59.9828 | 65.8 | 27.0067 | 81.3022 | 59.9943 | 65.8 | 27.0214 | 65.2711 | 60.0001 | 49.6 | 27.0126 | 49.0299 | 59.9886 | 33.4 | 27.0016 | 32.9794 | 59.9943 | 17.2
27.033 | 81.3807 | 59.9828 | 65.8 | 27.0151 | 81.3019 | 59.9943 | 65.8 | 27.0297 | 65.2694 | 60.0001 | 49.6 | 27.0209 | 49.0308 | 59.9886 | 33.4 | 27.0099 | 32.9796 | 59.9943 | 17.2
27.0414 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.0234 | 81.2997 | 59.9943 | 65.8 | 27.038 | 65.2678 | 60.0001 | 49.6 | 27.0293 | 49.0318 | 59.9886 | 33.4 | 27.0183 | 32.9795 | 59.9943 | 17.2
27.0497 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.0318 | 81.2976 | 59.9943 | 65.8 | 27.0464 | 65.2661 | 60.0001 | 49.6 | 27.0376 | 49.0322 | 59.9886 | 33.4 | 27.0266 | 32.9795 | 59.9943 | 17.2
27.0581 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.0401 | 81.2972 | 59.9943 | 65.8 | 27.0547 | 65.2645 | 60.0001 | 49.6 | 27.046 | 49.0325 | 59.9886 | 33.4 | 27.0349 | 32.9796 | 59.9943 | 17.2
27.0664 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.0484 | 81.2969 | 59.9943 | 65.8 | 27.063 | 65.2629 | 60.0001 | 49.6 | 27.0543 | 49.0337 | 59.9886 | 33.4 | 27.0432 | 32.9798 | 59.9943 | 17.2
27.0747 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.0568 | 81.297 | 59.9943 | 65.8 | 27.0714 | 65.2608 | 60.0001 | 49.6 | 27.0626 | 49.0349 | 59.9886 | 33.4 | 27.0516 | 32.9792 | 59.9943 | 17.2
27.0831 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.0651 | 81.297 | 59.9943 | 65.8 | 27.0797 | 65.2588 | 60.0001 | 49.6 | 27.0709 | 49.0366 | 59.9886 | 33.4 | 27.0599 | 32.9787 | 59.9943 | 17.2
27.0914 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.0735 | 81.2982 | 59.9943 | 65.8 | 27.0881 | 65.2588 | 60.0001 | 49.6 | 27.0793 | 49.0384 | 59.9886 | 33.4 | 27.0682 | 32.9781 | 59.9943 | 17.2
27.0997 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.0818 | 81.2993 | 59.9943 | 65.8 | 27.0964 | 65.2589 | 60.0001 | 49.6 | 27.0876 | 49.0408 | 59.9886 | 33.4 | 27.0765 | 32.9774 | 59.9943 | 17.2
27.1081 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.0901 | 81.2998 | 59.9943 | 65.8 | 27.1047 | 65.259 | 60.0001 | 49.6 | 27.0959 | 49.0433 | 59.9886 | 33.4 | 27.085 | 32.9763 | 59.9943 | 17.2
27.1164 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.0984 | 81.3003 | 59.9943 | 65.8 | 27.113 | 65.259 | 60.0001 | 49.6 | 27.1043 | 49.0457 | 59.9886 | 33.4 | 27.0933 | 32.9753 | 59.9943 | 17.2
27.1247 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.1068 | 81.3004 | 59.9943 | 65.8 | 27.1214 | 65.2598 | 60.0001 | 49.6 | 27.1126 | 49.0482 | 59.9886 | 33.4 | 27.1016 | 32.9743 | 59.9943 | 17.2
27.1331 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.1151 | 81.3006 | 59.9943 | 65.8 | 27.1297 | 65.2605 | 60.0001 | 49.6 | 27.121 | 49.0506 | 59.9886 | 33.4 | 27.11 | 32.9733 | 59.9943 | 17.2
27.1414 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.1234 | 81.3006 | 59.9943 | 65.8 | 27.1381 | 65.2612 | 60.0001 | 49.6 | 27.1293 | 49.0531 | 59.9886 | 33.4 | 27.1183 | 32.9719 | 59.9943 | 17.2
27.1497 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.1318 | 81.3005 | 59.9943 | 65.8 | 27.1464 | 65.2619 | 60.0001 | 49.6 | 27.1376 | 49.055 | 59.9886 | 33.4 | 27.1266 | 32.9704 | 59.9943 | 17.2
27.1581 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.1401 | 81.3005 | 59.9943 | 65.8 | 27.1547 | 65.2626 | 60.0001 | 49.6 | 27.1459 | 49.0568 | 59.9886 | 33.4 | 27.1349 | 32.9699 | 59.9943 | 17.2
27.1664 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.1485 | 81.3005 | 59.9943 | 65.8 | 27.163 | 65.2633 | 60.0001 | 49.6 | 27.1543 | 49.0581 | 59.9886 | 33.4 | 27.1433 | 32.9694 | 59.9943 | 17.2
27.1748 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.1568 | 81.2986 | 59.9943 | 65.8 | 27.1714 | 65.2644 | 60.0001 | 49.6 | 27.1627 | 49.0594 | 59.9886 | 33.4 | 27.1516 | 32.9688 | 59.9943 | 17.2
27.1831 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.1651 | 81.2968 | 59.9943 | 65.8 | 27.1797 | 65.2655 | 60.0001 | 49.6 | 27.171 | 49.0596 | 59.9886 | 33.4 | 27.1599 | 32.9682 | 59.9943 | 17.2
27.1914 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.1734 | 81.2956 | 59.9943 | 65.8 | 27.188 | 65.265 | 60.0001 | 49.6 | 27.1793 | 49.0598 | 59.9886 | 33.4 | 27.1682 | 32.967 | 59.9943 | 17.2
27.1998 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.1818 | 81.2944 | 59.9943 | 65.8 | 27.1964 | 65.2645 | 60.0001 | 49.6 | 27.1876 | 49.0602 | 59.9886 | 33.4 | 27.1766 | 32.9659 | 59.9943 | 17.2
27.2081 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.1901 | 81.2934 | 59.9943 | 65.8 | 27.2047 | 65.2619 | 60.0001 | 49.6 | 27.196 | 49.0605 | 59.9886 | 33.4 | 27.1849 | 32.9641 | 59.9943 | 17.2
27.2164 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.1985 | 81.2923 | 59.9943 | 65.8 | 27.2131 | 65.2592 | 60.0001 | 49.6 | 27.2043 | 49.0608 | 59.9886 | 33.4 | 27.1932 | 32.9623 | 59.9943 | 17.2
27.2248 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.2068 | 81.2903 | 60.0001 | 65.8 | 27.2214 | 65.2565 | 60.0001 | 49.6 | 27.2126 | 49.0612 | 59.9886 | 33.4 | 27.2017 | 32.9608 | 59.9943 | 17.2
27.2331 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.2151 | 81.2882 | 60.0001 | 65.8 | 27.2297 | 65.2538 | 60.0001 | 49.6 | 27.2209 | 49.0609 | 59.9886 | 33.4 | 27.21 | 32.9593 | 59.9943 | 17.2
27.2414 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.2235 | 81.2861 | 60.0001 | 65.8 | 27.238 | 65.2508 | 60.0001 | 49.6 | 27.2293 | 49.0607 | 59.9886 | 33.4 | 27.2183 | 32.9582 | 59.9943 | 17.2
27.2498 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.2318 | 81.2841 | 60.0001 | 65.8 | 27.2464 | 65.2478 | 60.0001 | 49.6 | 27.2377 | 49.0601 | 59.9886 | 33.4 | 27.2266 | 32.9571 | 59.9943 | 17.2
27.2581 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.2401 | 81.2828 | 60.0001 | 65.8 | 27.2547 | 65.2444 | 60.0001 | 49.6 | 27.246 | 49.0595 | 59.9886 | 33.4 | 27.235 | 32.9562 | 59.9943 | 17.2
27.2664 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.2484 | 81.2815 | 60.0001 | 65.8 | 27.2631 | 65.2409 | 60.0001 | 49.6 | 27.2543 | 49.0593 | 59.9886 | 33.4 | 27.2433 | 32.9553 | 59.9943 | 17.2
27.2748 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.2568 | 81.2802 | 60.0001 | 65.8 | 27.2714 | 65.2391 | 60.0001 | 49.6 | 27.2626 | 49.0592 | 59.9886 | 33.4 | 27.2516 | 32.9548 | 59.9943 | 17.2
27.2831 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.2651 | 81.2789 | 60.0001 | 65.8 | 27.2797 | 65.2372 | 60.0001 | 49.6 | 27.271 | 49.0589 | 59.9886 | 33.4 | 27.2599 | 32.9544 | 59.9943 | 17.2
27.2915 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.2735 | 81.2773 | 60.0001 | 65.8 | 27.288 | 65.2367 | 60.0001 | 49.6 | 27.2793 | 49.0586 | 59.9886 | 33.4 | 27.2683 | 32.9546 | 59.9943 | 17.2
27.2998 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.2818 | 81.2756 | 60.0001 | 65.8 | 27.2964 | 65.2362 | 60.0001 | 49.6 | 27.2877 | 49.0578 | 59.9886 | 33.4 | 27.2766 | 32.9549 | 59.9943 | 17.2
27.3081 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.2901 | 81.2751 | 60.0001 | 65.8 | 27.3047 | 65.2357 | 60.0001 | 49.6 | 27.296 | 49.0571 | 59.9886 | 33.4 | 27.2849 | 32.955 | 59.9943 | 17.2
27.3165 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.2984 | 81.2747 | 60.0001 | 65.8 | 27.313 | 65.2353 | 60.0001 | 49.6 | 27.3043 | 49.0563 | 59.9886 | 33.4 | 27.2933 | 32.9552 | 59.9943 | 17.2
27.3248 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.3068 | 81.2738 | 60.0001 | 65.8 | 27.3214 | 65.2352 | 60.0001 | 49.6 | 27.3127 | 49.0556 | 59.9886 | 33.4 | 27.3016 | 32.9549 | 59.9943 | 17.2
27.3331 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.3151 | 81.2729 | 60.0001 | 65.8 | 27.3297 | 65.235 | 60.0001 | 49.6 | 27.321 | 49.0547 | 59.9886 | 33.4 | 27.3099 | 32.9547 | 59.9943 | 17.2
27.3415 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.3235 | 81.272 | 60.0001 | 65.8 | 27.3381 | 65.2346 | 60.0001 | 49.6 | 27.3293 | 49.0538 | 59.9886 | 33.4 | 27.3182 | 32.9539 | 59.9943 | 17.2
27.3498 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.3318 | 81.2712 | 60.0001 | 65.8 | 27.3464 | 65.2341 | 60.0001 | 49.6 | 27.3376 | 49.0506 | 59.9886 | 33.4 | 27.3267 | 32.9531 | 59.9943 | 17.2
27.3581 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.3401 | 81.2703 | 60.0001 | 65.8 | 27.3547 | 65.2331 | 60.0001 | 49.6 | 27.346 | 49.0474 | 59.9886 | 33.4 | 27.335 | 32.9528 | 59.9943 | 17.2
27.3665 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.3485 | 81.2694 | 60.0001 | 65.8 | 27.363 | 65.2321 | 60.0001 | 49.6 | 27.3543 | 49.0443 | 59.9886 | 33.4 | 27.3433 | 32.9525 | 59.9943 | 17.2
27.3748 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.3568 | 81.269 | 60.0001 | 65.8 | 27.3714 | 65.2313 | 60.0001 | 49.6 | 27.3627 | 49.0411 | 59.9886 | 33.4 | 27.3516 | 32.9522 | 59.9943 | 17.2
27.3831 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.3651 | 81.2686 | 60.0001 | 65.8 | 27.3797 | 65.2305 | 60.0001 | 49.6 | 27.371 | 49.0375 | 59.9886 | 33.4 | 27.36 | 32.9519 | 59.9943 | 17.2
27.3915 | 81.3806 | 59.9828 | 65.8 | 27.3734 | 81.2682 | 60.0001 | 65.8 | 27.3881 | 65.2296 | 60.0001 | 49.6 | 27.3793 | 49.034 | 59.9886 | 33.4 | 27.3683 | 32.9517 | 59.9943 | 17.2
27.3998 | 81.3807 | 59.9828 | 65.8 | 27.3818 | 81.2677 | 60.0001 | 65.8 | 27.3964 | 65.2287 | 60.0001 | 49.6 | 27.3877 | 49.0297 | 59.9886 | 33.4 | 27.3766 | 32.9516 | 59.9943 | 17.2
27.4082 | 81.3807 | 59.9828 | 65.8 | 27.3901 | 81.2676 | 60.0001 | 65.8 | 27.4047 | 65.2282 | 60.0001 | 49.6 | 27.396 | 49.0254 | 59.9886 | 33.4 | 27.385 | 32.9512 | 59.9943 | 17.2
27.4165 | 81.3807 | 59.9828 | 65.8 | 27.3985 | 81.2675 | 60.0001 | 65.8 | 27.413 | 65.2277 | 60.0001 | 49.6 | 27.4044 | 49.0212 | 59.9886 | 33.4 | 27.3933 | 32.9508 | 59.9943 | 17.2
27.4248 | 81.3808 | 59.9828 | 65.8 | 27.4068 | 81.2673 | 60.0001 | 65.8 | 27.4214 | 65.2272 | 60.0001 | 49.6 | 27.4127 | 49.0171 | 59.9886 | 33.4 | 27.4016 | 32.9502 | 59.9943 | 17.2
27.4332 | 81.3808 | 59.9886 | 65.8 | 27.4151 | 81.2672 | 60.0001 | 65.8 | 27.4297 | 65.2268 | 60.0001 | 49.6 | 27.421 | 49.0152 | 59.9886 | 33.4 | 27.4099 | 32.9496 | 59.9943 | 17.2
27.4415 | 81.3808 | 59.9886 | 65.8 | 27.4234 | 81.2671 | 60.0001 | 65.8 | 27.438 | 65.2269 | 60.0001 | 49.6 | 27.4293 | 49.0133 | 59.9886 | 33.4 | 27.4183 | 32.9486 | 59.9943 | 17.2
27.4498 | 81.3808 | 59.9886 | 65.8 | 27.4318 | 81.2669 | 60.0001 | 65.8 | 27.4464 | 65.2271 | 60.0001 | 49.6 | 27.4377 | 49.0113 | 59.9886 | 33.4 | 27.4266 | 32.9476 | 59.9943 | 17.2
27.4582 | 81.3809 | 59.9886 | 65.8 | 27.4401 | 81.2678 | 60.0001 | 65.8 | 27.4547 | 65.2266 | 60.0001 | 49.6 | 27.446 | 49.0094 | 59.9886 | 33.4 | 27.4349 | 32.9463 | 59.9943 | 17.2
27.4665 | 81.3797 | 59.9886 | 65.8 | 27.4485 | 81.2687 | 60.0001 | 65.8 | 27.4631 | 65.2262 | 60.0001 | 49.6 | 27.4543 | 49.0089 | 59.9886 | 33.4 | 27.4432 | 32.9451 | 59.9943 | 17.2
27.4748 | 81.3786 | 59.9886 | 65.8 | 27.4568 | 81.2696 | 60.0001 | 65.8 | 27.4714 | 65.2263 | 60.0001 | 49.6 | 27.4627 | 49.0084 | 59.9886 | 33.4 | 27.4517 | 32.9429 | 59.9943 | 17.2
27.4832 | 81.3739 | 59.9886 | 65.8 | 27.4651 | 81.2705 | 60.0001 | 65.8 | 27.4797 | 65.2264 | 60.0001 | 49.6 | 27.471 | 49.0086 | 59.9886 | 33.4 | 27.46 | 32.9408 | 59.9943 | 17.2
27.4915 | 81.3693 | 59.9886 | 65.8 | 27.4735 | 81.2715 | 60.0001 | 65.8 | 27.488 | 65.2262 | 60.0001 | 49.6 | 27.4794 | 49.0088 | 59.9886 | 33.4 | 27.4683 | 32.9389 | 59.9943 | 17.2
27.4998 | 81.3652 | 59.9886 | 65.8 | 27.4818 | 81.2726 | 60.0001 | 65.8 | 27.4964 | 65.2259 | 60.0001 | 49.6 | 27.4877 | 49.0094 | 59.9886 | 33.4 | 27.4767 | 32.937 | 59.9943 | 17.2
27.5082 | 81.3612 | 59.9886 | 65.8 | 27.4901 | 81.2736 | 60.0001 | 65.8 | 27.5047 | 65.2262 | 60.0001 | 49.6 | 27.496 | 49.0099 | 59.9886 | 33.4 | 27.485 | 32.9358 | 59.9943 | 17.2
27.5165 | 81.3565 | 59.9886 | 65.8 | 27.4984 | 81.2746 | 60.0001 | 65.8 | 27.5131 | 65.2265 | 60.0001 | 49.6 | 27.5043 | 49.0105 | 59.9886 | 33.4 | 27.4933 | 32.9347 | 59.9943 | 17.2
27.5248 | 81.3517 | 59.9886 | 65.8 | 27.5068 | 81.2772 | 60.0001 | 65.8 | 27.5214 | 65.2267 | 60.0001 | 49.6 | 27.5127 | 49.011 | 59.9886 | 33.4 | 27.5016 | 32.9339 | 59.9943 | 17.2
27.5332 | 81.347 | 59.9886 | 65.8 | 27.5151 | 81.2798 | 60.0001 | 65.8 | 27.5297 | 65.227 | 60.0001 | 49.6 | 27.5211 | 49.0102 | 59.9886 | 33.4 | 27.51 | 32.933 | 59.9943 | 17.2
27.5415 | 81.3423 | 59.9886 | 65.8 | 27.5235 | 81.2814 | 60.0001 | 65.8 | 27.538 | 65.2289 | 60.0001 | 49.6 | 27.5294 | 49.0093 | 59.9886 | 33.4 | 27.5183 | 32.9325 | 59.9943 | 17.2
27.5498 | 81.3363 | 59.9886 | 65.8 | 27.5318 | 81.283 | 60.0001 | 65.8 | 27.5464 | 65.2308 | 60.0001 | 49.6 | 27.5377 | 49.0079 | 59.9886 | 33.4 | 27.5266 | 32.9319 | 59.9943 | 17.2
27.5582 | 81.3303 | 59.9886 | 65.8 | 27.5401 | 81.2844 | 60.0001 | 65.8 | 27.5547 | 65.2316 | 60.0001 | 49.6 | 27.546 | 49.0064 | 59.9886 | 33.4 | 27.5349 | 32.9322 | 59.9943 | 17.2
27.5665 | 81.3278 | 59.9886 | 65.8 | 27.5484 | 81.2859 | 60.0001 | 65.8 | 27.563 | 65.2325 | 60.0001 | 49.6 | 27.5544 | 49.0057 | 59.9886 | 33.4 | 27.5433 | 32.9325 | 59.9943 | 17.2
27.5749 | 81.3252 | 59.9886 | 65.8 | 27.5568 | 81.2875 | 60.0001 | 65.8 | 27.5714 | 65.2333 | 60.0001 | 49.6 | 27.5627 | 49.0049 | 59.9886 | 33.4 | 27.5516 | 32.9331 | 59.9943 | 17.2
27.5832 | 81.3235 | 59.9886 | 65.8 | 27.5651 | 81.2891 | 60.0001 | 65.8 | 27.5797 | 65.2342 | 60.0001 | 49.6 | 27.571 | 49.0042 | 59.9886 | 33.4 | 27.5599 | 32.9336 | 59.9943 | 17.2
27.5915 | 81.3217 | 59.9886 | 65.8 | 27.5735 | 81.2908 | 60.0001 | 65.8 | 27.5881 | 65.2347 | 60.0001 | 49.6 | 27.5794 | 49.0034 | 59.9886 | 33.4 | 27.5684 | 32.9341 | 59.9943 | 17.2
27.5999 | 81.3194 | 59.9886 | 65.8 | 27.5818 | 81.2924 | 60.0001 | 65.8 | 27.5964 | 65.2352 | 60.0001 | 49.6 | 27.5877 | 49.0027 | 59.9886 | 33.4 | 27.5767 | 32.9346 | 59.9943 | 17.2
27.6082 | 81.3171 | 59.9886 | 65.8 | 27.5901 | 81.291 | 60.0001 | 65.8 | 27.6047 | 65.2355 | 60.0001 | 49.6 | 27.5961 | 49.002 | 59.9886 | 33.4 | 27.585 | 32.9333 | 59.9943 | 17.2
27.6165 | 81.3154 | 59.9886 | 65.8 | 27.5985 | 81.2896 | 60.0001 | 65.8 | 27.613 | 65.2357 | 60.0001 | 49.6 | 27.6044 | 49.0026 | 59.9886 | 33.4 | 27.5933 | 32.9321 | 59.9943 | 17.2
27.6249 | 81.3138 | 59.9886 | 65.8 | 27.6068 | 81.2881 | 60.0001 | 65.8 | 27.6214 | 65.2357 | 60.0001 | 49.6 | 27.6127 | 49.0033 | 59.9886 | 33.4 | 27.6017 | 32.9296 | 59.9943 | 17.2
27.6332 | 81.3145 | 59.9886 | 65.8 | 27.6151 | 81.2867 | 60.0001 | 65.8 | 27.6297 | 65.2357 | 60.0001 | 49.6 | 27.621 | 49.004 | 59.9886 | 33.4 | 27.61 | 32.9271 | 59.9943 | 17.2
27.6415 | 81.3153 | 59.9886 | 65.8 | 27.6234 | 81.2843 | 60.0001 | 65.8 | 27.6381 | 65.2362 | 60.0001 | 49.6 | 27.6294 | 49.0047 | 59.9886 | 33.4 | 27.6183 | 32.9245 | 59.9943 | 17.2
27.6499 | 81.3161 | 59.9886 | 65.8 | 27.6318 | 81.2819 | 60.0001 | 65.8 | 27.6464 | 65.2367 | 60.0001 | 49.6 | 27.6377 | 49.0047 | 59.9886 | 33.4 | 27.6266 | 32.9219 | 59.9943 | 17.2
27.6582 | 81.3168 | 59.9886 | 65.8 | 27.6401 | 81.2793 | 60.0001 | 65.8 | 27.6547 | 65.2379 | 60.0001 | 49.6 | 27.6461 | 49.0047 | 59.9886 | 33.4 | 27.635 | 32.9187 | 59.9943 | 17.2
27.6665 | 81.3167 | 59.9886 | 65.8 | 27.6485 | 81.2767 | 60.0001 | 65.8 | 27.663 | 65.2391 | 60.0001 | 49.6 | 27.6544 | 49.0049 | 59.9886 | 33.4 | 27.6433 | 32.9155 | 59.9943 | 17.2
27.6749 | 81.3166 | 59.9886 | 65.8 | 27.6568 | 81.2739 | 60.0001 | 65.8 | 27.6714 | 65.2404 | 60.0001 | 49.6 | 27.6627 | 49.0051 | 59.9886 | 33.4 | 27.6516 | 32.9141 | 59.9886 | 17.2
27.6832 | 81.3176 | 59.9886 | 65.8 | 27.6651 | 81.2712 | 60.0001 | 65.8 | 27.6797 | 65.2416 | 60.0001 | 49.6 | 27.6711 | 49.0053 | 59.9886 | 33.4 | 27.66 | 32.9127 | 59.9886 | 17.2
27.6915 | 81.3186 | 59.9886 | 65.8 | 27.6734 | 81.2697 | 60.0001 | 65.8 | 27.688 | 65.2432 | 60.0001 | 49.6 | 27.6794 | 49.0055 | 59.9886 | 33.4 | 27.6683 | 32.9123 | 59.9886 | 17.2
27.6999 | 81.3191 | 59.9886 | 65.8 | 27.6818 | 81.2682 | 60.0001 | 65.8 | 27.6964 | 65.2447 | 60.0001 | 49.6 | 27.6877 | 49.0057 | 59.9886 | 33.4 | 27.6766 | 32.912 | 59.9886 | 17.2
27.7082 | 81.3196 | 59.9886 | 65.8 | 27.6901 | 81.2668 | 60.0001 | 65.8 | 27.7047 | 65.2436 | 60.0001 | 49.6 | 27.696 | 49.0059 | 59.9886 | 33.4 | 27.6849 | 32.913 | 59.9886 | 17.2
27.7165 | 81.3197 | 59.9886 | 65.8 | 27.6985 | 81.2653 | 60.0001 | 65.8 | 27.7131 | 65.2424 | 60.0001 | 49.6 | 27.7044 | 49.0061 | 59.9886 | 33.4 | 27.6934 | 32.914 | 59.9886 | 17.2
27.7249 | 81.3198 | 59.9886 | 65.8 | 27.7068 | 81.2651 | 60.0116 | 65.8 | 27.7214 | 65.2401 | 60.0116 | 49.6 | 27.7127 | 49.0063 | 59.9886 | 33.4 | 27.7017 | 32.915 | 59.9886 | 17.2
27.7332 | 81.3198 | 59.9886 | 65.8 | 27.7151 | 81.2649 | 60.0116 | 65.8 | 27.7297 | 65.2377 | 60.0116 | 49.6 | 27.7211 | 49.0061 | 59.9886 | 33.4 | 27.71 | 32.9161 | 59.9886 | 17.2
27.7416 | 81.3199 | 59.9886 | 65.8 | 27.7234 | 81.2647 | 60.0116 | 65.8 | 27.738 | 65.2346 | 60.0116 | 49.6 | 27.7294 | 49.0059 | 59.9886 | 33.4 | 27.7184 | 32.9172 | 59.9886 | 17.2
27.7499 | 81.319 | 59.9886 | 65.8 | 27.7318 | 81.2645 | 60.0116 | 65.8 | 27.7464 | 65.2316 | 60.0116 | 49.6 | 27.7377 | 49.0055 | 59.9886 | 33.4 | 27.7267 | 32.9184 | 59.9886 | 17.2
27.7582 | 81.318 | 59.9886 | 65.8 | 27.7401 | 81.2645 | 60.0116 | 65.8 | 27.7547 | 65.2285 | 60.0116 | 49.6 | 27.7461 | 49.0051 | 59.9886 | 33.4 | 27.735 | 32.9179 | 59.9886 | 17.2
27.7666 | 81.3181 | 59.9886 | 65.8 | 27.7484 | 81.2644 | 60.0116 | 65.8 | 27.7631 | 65.2254 | 60.0116 | 49.6 | 27.7544 | 49.0047 | 59.9886 | 33.4 | 27.7433 | 32.9173 | 59.9886 | 17.2
27.7749 | 81.3183 | 59.9886 | 65.8 | 27.7567 | 81.2646 | 60.0116 | 65.8 | 27.7714 | 65.2223 | 60.0116 | 49.6 | 27.7628 | 49.0043 | 59.9886 | 33.4 | 27.7517 | 32.9171 | 59.9886 | 17.2
27.7832 | 81.3183 | 59.9886 | 65.8 | 27.7651 | 81.2648 | 60.0116 | 65.8 | 27.7797 | 65.2192 | 60.0116 | 49.6 | 27.7711 | 49.0041 | 59.9886 | 33.4 | 27.76 | 32.9168 | 59.9886 | 17.2
27.7916 | 81.3184 | 59.9886 | 65.8 | 27.7735 | 81.2649 | 60.0116 | 65.8 | 27.788 | 65.2181 | 60.0116 | 49.6 | 27.7794 | 49.0038 | 59.9886 | 33.4 | 27.7683 | 32.9158 | 59.9886 | 17.2
27.7999 | 81.3191 | 59.9886 | 65.8 | 27.7818 | 81.2651 | 60.0116 | 65.8 | 27.7964 | 65.217 | 60.0116 | 49.6 | 27.7877 | 49.0031 | 59.9886 | 33.4 | 27.7766 | 32.9148 | 59.9886 | 17.2
27.8082 | 81.3198 | 59.9886 | 65.8 | 27.7901 | 81.2668 | 60.0116 | 65.8 | 27.8047 | 65.2166 | 60.0116 | 49.6 | 27.7961 | 49.0024 | 59.9886 | 33.4 | 27.785 | 32.9138 | 59.9886 | 17.2
27.8166 | 81.32 | 59.9886 | 65.8 | 27.7984 | 81.2684 | 60.0116 | 65.8 | 27.813 | 65.2162 | 60.0116 | 49.6 | 27.8044 | 49.0022 | 59.9886 | 33.4 | 27.7933 | 32.9128 | 59.9886 | 17.2
27.8249 | 81.3202 | 59.9886 | 65.8 | 27.8068 | 81.2701 | 60.0116 | 65.8 | 27.8214 | 65.2157 | 60.0116 | 49.6 | 27.8127 | 49.0019 | 59.9886 | 33.4 | 27.8016 | 32.9115 | 59.9886 | 17.2
27.8332 | 81.3205 | 59.9886 | 65.8 | 27.8151 | 81.2717 | 60.0116 | 65.8 | 27.8297 | 65.2153 | 60.0116 | 49.6 | 27.8211 | 49.0017 | 59.9886 | 33.4 | 27.8101 | 32.9101 | 59.9886 | 17.2
27.8416 | 81.3209 | 59.9886 | 65.8 | 27.8235 | 81.2732 | 60.0116 | 65.8 | 27.838 | 65.2127 | 60.0116 | 49.6 | 27.8294 | 49.0015 | 59.9886 | 33.4 | 27.8184 | 32.9088 | 59.9886 | 17.2
27.8499 | 81.3201 | 59.9886 | 65.8 | 27.8318 | 81.2746 | 60.0116 | 65.8 | 27.8464 | 65.2101 | 60.0116 | 49.6 | 27.8378 | 49.0013 | 59.9886 | 33.4 | 27.8267 | 32.9074 | 59.9886 | 17.2
27.8582 | 81.3193 | 59.9886 | 65.8 | 27.8401 | 81.2755 | 60.0116 | 65.8 | 27.8547 | 65.2063 | 60.0116 | 49.6 | 27.8461 | 49.0011 | 59.9886 | 33.4 | 27.835 | 32.906 | 59.9886 | 17.2
27.8666 | 81.3185 | 59.9886 | 65.8 | 27.8484 | 81.2765 | 60.0116 | 65.8 | 27.863 | 65.2025 | 60.0116 | 49.6 | 27.8544 | 49.0007 | 59.9886 | 33.4 | 27.8434 | 32.9046 | 59.9886 | 17.2
27.8749 | 81.3177 | 59.9886 | 65.8 | 27.8568 | 81.2774 | 60.0116 | 65.8 | 27.8713 | 65.1986 | 60.0116 | 49.6 | 27.8628 | 49.0003 | 59.9886 | 33.4 | 27.8517 | 32.9039 | 59.9886 | 17.2
27.8832 | 81.3162 | 59.9886 | 65.8 | 27.8651 | 81.2784 | 60.0116 | 65.8 | 27.8797 | 65.1948 | 60.0116 | 49.6 | 27.8711 | 49.0009 | 59.9886 | 33.4 | 27.86 | 32.9033 | 59.9886 | 17.2
27.8916 | 81.3147 | 59.9886 | 65.8 | 27.8734 | 81.2779 | 60.0116 | 65.8 | 27.888 | 65.1917 | 60.0116 | 49.6 | 27.8795 | 49.0015 | 59.9886 | 33.4 | 27.8684 | 32.9026 | 59.9886 | 17.2
27.8999 | 81.3151 | 59.9886 | 65.8 | 27.8817 | 81.2775 | 60.0116 | 65.8 | 27.8964 | 65.1887 | 60.0116 | 49.6 | 27.8878 | 49.001 | 59.9886 | 33.4 | 27.8767 | 32.9018 | 59.9886 | 17.2
27.9082 | 81.3156 | 59.9886 | 65.8 | 27.8901 | 81.2777 | 60.0116 | 65.8 | 27.9047 | 65.1857 | 60.0116 | 49.6 | 27.8961 | 49.0005 | 59.9886 | 33.4 | 27.885 | 32.9016 | 59.9886 | 17.2
27.9166 | 81.3149 | 59.9886 | 65.8 | 27.8984 | 81.2778 | 60.0116 | 65.8 | 27.913 | 65.1826 | 60.0116 | 49.6 | 27.9044 | 49 | 59.9886 | 33.4 | 27.8933 | 32.9013 | 59.9886 | 17.2
27.9249 | 81.3142 | 59.9886 | 65.8 | 27.9068 | 81.2782 | 60.0116 | 65.8 | 27.9213 | 65.1819 | 60.0116 | 49.6 | 27.9128 | 48.9995 | 59.9886 | 33.4 | 27.9017 | 32.8976 | 59.9886 | 17.2
27.9333 | 81.3136 | 59.9886 | 65.8 | 27.9151 | 81.2786 | 60.0116 | 65.8 | 27.9297 | 65.1811 | 60.0116 | 49.6 | 27.9211 | 49.0001 | 59.9886 | 33.4 | 27.91 | 32.8938 | 59.9886 | 17.2
27.9416 | 81.313 | 59.9886 | 65.8 | 27.9234 | 81.2795 | 60.0116 | 65.8 | 27.938 | 65.1815 | 60.0116 | 49.6 | 27.9294 | 49.0007 | 59.9886 | 33.4 | 27.9183 | 32.8901 | 59.9886 | 17.2
27.9499 | 81.3121 | 59.9886 | 65.8 | 27.9317 | 81.2804 | 60.0116 | 65.8 | 27.9464 | 65.1819 | 60.0116 | 49.6 | 27.9378 | 49.0014 | 59.9886 | 33.4 | 27.9268 | 32.8865 | 59.9886 | 17.2
27.9583 | 81.3112 | 59.9886 | 65.8 | 27.9401 | 81.2813 | 60.0116 | 65.8 | 27.9547 | 65.1823 | 60.0116 | 49.6 | 27.9461 | 49.002 | 59.9886 | 33.4 | 27.9351 | 32.8827 | 59.9886 | 17.2
27.9666 | 81.312 | 59.9886 | 65.8 | 27.9484 | 81.2822 | 60.0116 | 65.8 | 27.963 | 65.1827 | 60.0116 | 49.6 | 27.9545 | 49.0022 | 59.9886 | 33.4 | 27.9434 | 32.879 | 59.9886 | 17.2
27.9749 | 81.3127 | 59.9886 | 65.8 | 27.9568 | 81.2788 | 60.0116 | 65.8 | 27.9713 | 65.183 | 60.0116 | 49.6 | 27.9628 | 49.0024 | 59.9886 | 33.4 | 27.9517 | 32.8758 | 59.9886 | 17.2
27.9833 | 81.3107 | 59.9886 | 65.8 | 27.9651 | 81.2754 | 60.0116 | 65.8 | 27.9797 | 65.1834 | 60.0116 | 49.6 | 27.9711 | 49.0035 | 59.9886 | 33.4 | 27.9601 | 32.8726 | 59.9886 | 17.2
27.9916 | 81.3087 | 59.9886 | 65.8 | 27.9734 | 81.2683 | 60.0116 | 65.8 | 27.988 | 65.1842 | 60.0116 | 49.6 | 27.9794 | 49.0047 | 59.9886 | 33.4 | 27.9684 | 32.8699 | 59.9886 | 17.2
27.9999 | 81.3082 | 59.9886 | 65.8 | 27.9817 | 81.2612 | 60.0116 | 65.8 | 27.9963 | 65.185 | 60.0116 | 49.6 | 27.9878 | 49.0071 | 59.9886 | 33.4 | 27.9767 | 32.8672 | 59.9886 | 17.2
28.0083 | 81.3077 | 59.9886 | 65.8 | 27.9901 | 81.2527 | 60.0116 | 65.8 | 28.0046 | 65.1858 | 60.0116 | 49.6 | 27.9961 | 49.0094 | 59.9886 | 33.4 | 27.985 | 32.8679 | 59.9886 | 17.2
28.0166 | 81.3086 | 59.9886 | 65.8 | 27.9984 | 81.2441 | 60.0116 | 65.8 | 28.013 | 65.1866 | 60.0116 | 49.6 | 28.0045 | 49.0107 | 59.9886 | 33.4 | 27.9934 | 32.8687 | 59.9886 | 17.2
28.0249 | 81.3095 | 59.9886 | 65.8 | 28.0067 | 81.2349 | 60.0116 | 65.8 | 28.0213 | 65.1874 | 60.0116 | 49.6 | 28.0128 | 49.0119 | 59.9886 | 33.4 | 28.0017 | 32.8669 | 59.9886 | 17.2
28.0333 | 81.3103 | 59.9886 | 65.8 | 28.015 | 81.2257 | 60.0116 | 65.8 | 28.0297 | 65.1882 | 60.0116 | 49.6 | 28.0211 | 49.0131 | 59.9886 | 33.4 | 28.01 | 32.8651 | 59.9886 | 17.2
28.0416 | 81.3111 | 59.9886 | 65.8 | 28.0234 | 81.2165 | 60.0116 | 65.8 | 28.038 | 65.189 | 60.0116 | 49.6 | 28.0295 | 49.0144 | 59.9886 | 33.4 | 28.0184 | 32.8638 | 59.9886 | 17.2
28.0499 | 81.3108 | 59.9886 | 65.8 | 28.0317 | 81.2073 | 60.0116 | 65.8 | 28.0463 | 65.1898 | 60.0116 | 49.6 | 28.0378 | 49.0156 | 59.9886 | 33.4 | 28.0267 | 32.8625 | 59.9886 | 17.2
28.0583 | 81.3105 | 59.9886 | 65.8 | 28.0401 | 81.2021 | 60.0059 | 65.8 | 28.0546 | 65.1905 | 60.0116 | 49.6 | 28.0461 | 49.0168 | 59.9886 | 33.4 | 28.035 | 32.8607 | 59.9886 | 17.2
28.0666 | 81.3121 | 59.9886 | 65.8 | 28.0484 | 81.197 | 60.0059 | 65.8 | 28.063 | 65.1913 | 60.0116 | 49.6 | 28.0544 | 49.0147 | 59.9886 | 33.4 | 28.0433 | 32.8588 | 59.9886 | 17.2
28.075 | 81.3138 | 59.9886 | 65.8 | 28.0567 | 81.1949 | 60.0059 | 65.8 | 28.0713 | 65.1912 | 60.0116 | 49.6 | 28.0628 | 49.0125 | 59.9886 | 33.4 | 28.0518 | 32.8566 | 59.9886 | 17.2
28.0833 | 81.3162 | 59.9886 | 65.8 | 28.065 | 81.1927 | 60.0059 | 65.8 | 28.0797 | 65.1911 | 60.0116 | 49.6 | 28.0712 | 49.0091 | 59.9886 | 33.4 | 28.0601 | 32.8543 | 59.9886 | 17.2
28.0916 | 81.3186 | 59.9886 | 65.8 | 28.0734 | 81.1921 | 60.0059 | 65.8 | 28.088 | 65.1881 | 60.0116 | 49.6 | 28.0795 | 49.0057 | 59.9886 | 33.4 | 28.0684 | 32.851 | 59.9886 | 17.2
28.1 | 81.3195 | 59.9886 | 65.8 | 28.0817 | 81.1915 | 60.0059 | 65.8 | 28.0963 | 65.1851 | 60.0116 | 49.6 | 28.0878 | 49.0022 | 59.9886 | 33.4 | 28.0768 | 32.8477 | 59.9886 | 17.2
28.1083 | 81.3204 | 59.9886 | 65.8 | 28.0901 | 81.1915 | 60.0059 | 65.8 | 28.1046 | 65.1821 | 60.0116 | 49.6 | 28.0961 | 48.9986 | 59.9886 | 33.4 | 28.0851 | 32.847 | 59.9886 | 17.2
28.1166 | 81.3217 | 59.9886 | 65.8 | 28.0984 | 81.1915 | 60.0059 | 65.8 | 28.113 | 65.1791 | 60.0116 | 49.6 | 28.1045 | 48.9951 | 59.9886 | 33.4 | 28.0934 | 32.8462 | 59.9886 | 17.2
28.125 | 81.323 | 59.9886 | 65.8 | 28.1067 | 81.1915 | 60.0059 | 65.8 | 28.1213 | 65.1772 | 60.0116 | 49.6 | 28.1128 | 48.9916 | 59.9886 | 33.4 | 28.1017 | 32.845 | 59.9886 | 17.2
28.1333 | 81.3207 | 59.9886 | 65.8 | 28.115 | 81.1915 | 60.0059 | 65.8 | 28.1296 | 65.1754 | 60.0116 | 49.6 | 28.1212 | 48.9869 | 59.9886 | 33.4 | 28.1101 | 32.8437 | 59.9886 | 17.2
28.1416 | 81.3183 | 59.9886 | 65.8 | 28.1234 | 81.1915 | 60.0059 | 65.8 | 28.1379 | 65.1743 | 60.0116 | 49.6 | 28.1295 | 48.9822 | 59.9886 | 33.4 | 28.1184 | 32.8425 | 59.9886 | 17.2
28.15 | 81.312 | 59.9886 | 65.8 | 28.1317 | 81.1915 | 60.0059 | 65.8 | 28.1463 | 65.1733 | 60.0116 | 49.6 | 28.1378 | 48.9809 | 59.9886 | 33.4 | 28.1267 | 32.8413 | 59.9886 | 17.2
28.1583 | 81.3057 | 59.9886 | 65.8 | 28.14 | 81.1915 | 60.0059 | 65.8 | 28.1546 | 65.1697 | 60.0116 | 49.6 | 28.1462 | 48.9796 | 59.9886 | 33.4 | 28.135 | 32.8408 | 59.9886 | 17.2
28.1666 | 81.2976 | 59.9886 | 65.8 | 28.1483 | 81.1915 | 60.0059 | 65.8 | 28.163 | 65.1662 | 60.0116 | 49.6 | 28.1545 | 48.9783 | 59.9886 | 33.4 | 28.1434 | 32.8402 | 59.9886 | 17.2
28.175 | 81.2895 | 59.9886 | 65.8 | 28.1567 | 81.1915 | 60.0059 | 65.8 | 28.1713 | 65.1655 | 60.0116 | 49.6 | 28.1628 | 48.977 | 59.9886 | 33.4 | 28.1517 | 32.8408 | 59.9886 | 17.2
28.1833 | 81.2815 | 59.9886 | 65.8 | 28.1651 | 81.1915 | 60.0059 | 65.8 | 28.1796 | 65.1649 | 60.0116 | 49.6 | 28.1711 | 48.9759 | 59.9886 | 33.4 | 28.16 | 32.8414 | 59.9886 | 17.2
28.1916 | 81.2735 | 59.9886 | 65.8 | 28.1734 | 81.1915 | 60.0059 | 65.8 | 28.188 | 65.1626 | 60.0116 | 49.6 | 28.1795 | 48.9747 | 59.9886 | 33.4 | 28.1685 | 32.842 | 59.9886 | 17.2
28.2 | 81.2653 | 59.9886 | 65.8 | 28.1817 | 81.1915 | 60.0059 | 65.8 | 28.1963 | 65.1603 | 60.0116 | 49.6 | 28.1878 | 48.9712 | 59.9886 | 33.4 | 28.1768 | 32.8426 | 59.9886 | 17.2
28.2083 | 81.257 | 59.9886 | 65.8 | 28.19 | 81.19 | 60.0059 | 65.8 | 28.2047 | 65.1569 | 60.0116 | 49.6 | 28.1962 | 48.9677 | 59.9886 | 33.4 | 28.1851 | 32.8432 | 59.9886 | 17.2
28.2166 | 81.2532 | 59.9886 | 65.8 | 28.1984 | 81.1886 | 60.0059 | 65.8 | 28.213 | 65.1534 | 60.0116 | 49.6 | 28.2045 | 48.9654 | 59.9886 | 33.4 | 28.1934 | 32.8438 | 59.9886 | 17.2
28.225 | 81.2493 | 59.9886 | 65.8 | 28.2067 | 81.186 | 60.0059 | 65.8 | 28.2213 | 65.1487 | 60.0116 | 49.6 | 28.2128 | 48.9631 | 59.9886 | 33.4 | 28.2018 | 32.8444 | 59.9886 | 17.2
28.2333 | 81.2469 | 59.9886 | 65.8 | 28.2151 | 81.1834 | 60.0059 | 65.8 | 28.2296 | 65.1439 | 60.0116 | 49.6 | 28.2212 | 48.9608 | 59.9886 | 33.4 | 28.2101 | 32.8451 | 59.9886 | 17.2
28.2416 | 81.2445 | 59.9886 | 65.8 | 28.2234 | 81.1814 | 60.0059 | 65.8 | 28.238 | 65.142 | 60.0116 | 49.6 | 28.2295 | 48.9585 | 59.9886 | 33.4 | 28.2184 | 32.8448 | 59.9886 | 17.2
28.25 | 81.2436 | 59.9886 | 65.8 | 28.2317 | 81.1793 | 60.0059 | 65.8 | 28.2463 | 65.14 | 60.0116 | 49.6 | 28.2379 | 48.9561 | 59.9886 | 33.4 | 28.2268 | 32.8445 | 59.9886 | 17.2
28.2583 | 81.2427 | 59.9886 | 65.8 | 28.24 | 81.1773 | 60.0059 | 65.8 | 28.2546 | 65.1381 | 60.0116 | 49.6 | 28.2462 | 48.9538 | 59.9886 | 33.4 | 28.2351 | 32.8446 | 59.9886 | 17.2
28.2667 | 81.2406 | 59.9828 | 65.8 | 28.2484 | 81.1752 | 60.0059 | 65.8 | 28.2629 | 65.1362 | 60.0116 | 49.6 | 28.2545 | 48.9512 | 59.9886 | 33.4 | 28.2434 | 32.8448 | 59.9886 | 17.2
28.275 | 81.2385 | 59.9828 | 65.8 | 28.2567 | 81.1732 | 60.0059 | 65.8 | 28.2713 | 65.136 | 60.0116 | 49.6 | 28.2628 | 48.9487 | 59.9886 | 33.4 | 28.2517 | 32.8443 | 59.9886 | 17.2
28.2833 | 81.2365 | 59.9828 | 65.8 | 28.265 | 81.1711 | 60.0059 | 65.8 | 28.2796 | 65.1358 | 60.0116 | 49.6 | 28.2712 | 48.9483 | 59.9886 | 33.4 | 28.2601 | 32.8439 | 59.9886 | 17.2
28.2917 | 81.2346 | 59.9828 | 65.8 | 28.2733 | 81.1701 | 60.0059 | 65.8 | 28.288 | 65.1356 | 60.0116 | 49.6 | 28.2795 | 48.948 | 59.9886 | 33.4 | 28.2684 | 32.8439 | 59.9886 | 17.2
28.3 | 81.232 | 59.9828 | 65.8 | 28.2817 | 81.1691 | 60.0059 | 65.8 | 28.2963 | 65.1354 | 60.0116 | 49.6 | 28.2878 | 48.9477 | 59.9886 | 33.4 | 28.2767 | 32.844 | 59.9886 | 17.2
28.3083 | 81.2294 | 59.9828 | 65.8 | 28.29 | 81.1692 | 60.0059 | 65.8 | 28.3046 | 65.1355 | 60.0116 | 49.6 | 28.2962 | 48.9474 | 59.9886 | 33.4 | 28.2852 | 32.8444 | 59.9886 | 17.2
28.3167 | 81.2287 | 59.9828 | 65.8 | 28.2984 | 81.1693 | 60.0059 | 65.8 | 28.3129 | 65.1356 | 60.0116 | 49.6 | 28.3045 | 48.9467 | 59.9886 | 33.4 | 28.2935 | 32.8448 | 59.9886 | 17.2
28.325 | 81.2279 | 59.9828 | 65.8 | 28.3067 | 81.1689 | 60.0059 | 65.8 | 28.3213 | 65.1361 | 60.0116 | 49.6 | 28.3129 | 48.946 | 59.9886 | 33.4 | 28.3018 | 32.8461 | 59.9886 | 17.2
28.3333 | 81.2267 | 59.9828 | 65.8 | 28.315 | 81.1684 | 60.0059 | 65.8 | 28.3296 | 65.1366 | 60.0116 | 49.6 | 28.3212 | 48.9454 | 59.9886 | 33.4 | 28.3101 | 32.8473 | 59.9886 | 17.2
28.3417 | 81.2254 | 59.9828 | 65.8 | 28.3233 | 81.1679 | 60.0059 | 65.8 | 28.338 | 65.1375 | 60.0116 | 49.6 | 28.3295 | 48.9447 | 59.9886 | 33.4 | 28.3185 | 32.8477 | 59.9886 | 17.2
28.35 | 81.225 | 59.9828 | 65.8 | 28.3317 | 81.1674 | 60.0059 | 65.8 | 28.3463 | 65.1384 | 60.0116 | 49.6 | 28.3378 | 48.9443 | 59.9886 | 33.4 | 28.3268 | 32.848 | 59.9886 | 17.2
28.3583 | 81.2246 | 59.9828 | 65.8 | 28.34 | 81.1671 | 60.0059 | 65.8 | 28.3546 | 65.1407 | 60.0116 | 49.6 | 28.3462 | 48.9438 | 59.9886 | 33.4 | 28.3351 | 32.849 | 59.9886 | 17.2
28.3667 | 81.2241 | 59.9828 | 65.8 | 28.3484 | 81.1669 | 60.0059 | 65.8 | 28.3629 | 65.143 | 60.0116 | 49.6 | 28.3546 | 48.9435 | 59.9886 | 33.4 | 28.3434 | 32.8499 | 59.9886 | 17.2
28.375 | 81.2237 | 59.9828 | 65.8 | 28.3567 | 81.1654 | 60.0059 | 65.8 | 28.3713 | 65.1452 | 60.0116 | 49.6 | 28.3629 | 48.9431 | 59.9886 | 33.4 | 28.3518 | 32.851 | 59.9886 | 17.2
28.3834 | 81.2237 | 59.9828 | 65.8 | 28.365 | 81.1639 | 60.0059 | 65.8 | 28.3796 | 65.1475 | 60.0116 | 49.6 | 28.3712 | 48.9428 | 59.9886 | 33.4 | 28.3601 | 32.852 | 59.9886 | 17.2
28.3917 | 81.2237 | 59.9828 | 65.8 | 28.3734 | 81.1625 | 60.0116 | 65.8 | 28.3879 | 65.1498 | 60.0116 | 49.6 | 28.3795 | 48.9424 | 59.9886 | 33.4 | 28.3684 | 32.8527 | 59.9886 | 17.2
28.4 | 81.2236 | 59.9828 | 65.8 | 28.3817 | 81.161 | 60.0116 | 65.8 | 28.3962 | 65.152 | 60.0116 | 49.6 | 28.3879 | 48.9426 | 59.9886 | 33.4 | 28.3768 | 32.8534 | 59.9886 | 17.2
28.4084 | 81.2236 | 59.9828 | 65.8 | 28.39 | 81.1595 | 60.0116 | 65.8 | 28.4046 | 65.1541 | 60.0116 | 49.6 | 28.3962 | 48.9428 | 59.9886 | 33.4 | 28.3851 | 32.8535 | 59.9886 | 17.2
28.4167 | 81.2236 | 59.9828 | 65.8 | 28.3983 | 81.1581 | 60.0116 | 65.8 | 28.4129 | 65.1562 | 60.0116 | 49.6 | 28.4045 | 48.943 | 59.9886 | 33.4 | 28.3934 | 32.8536 | 59.9886 | 17.2
28.425 | 81.2236 | 59.9828 | 65.8 | 28.4067 | 81.1567 | 60.0116 | 65.8 | 28.4213 | 65.1575 | 60.0116 | 49.6 | 28.4128 | 48.9432 | 59.9886 | 33.4 | 28.4017 | 32.8542 | 59.9886 | 17.2
28.4334 | 81.224 | 59.9828 | 65.8 | 28.415 | 81.1554 | 60.0116 | 65.8 | 28.4296 | 65.1589 | 60.0116 | 49.6 | 28.4212 | 48.9429 | 59.9886 | 33.4 | 28.4102 | 32.8547 | 59.9886 | 17.2
28.4417 | 81.2244 | 59.9828 | 65.8 | 28.4234 | 81.1537 | 60.0116 | 65.8 | 28.4379 | 65.1587 | 60.0116 | 49.6 | 28.4296 | 48.9426 | 59.9886 | 33.4 | 28.4185 | 32.8553 | 59.9886 | 17.2
28.45 | 81.2248 | 59.9828 | 65.8 | 28.4317 | 81.1521 | 60.0116 | 65.8 | 28.4462 | 65.1585 | 60.0116 | 49.6 | 28.4379 | 48.9422 | 59.9886 | 33.4 | 28.4268 | 32.8558 | 59.9886 | 17.2
28.4584 | 81.2252 | 59.9828 | 65.8 | 28.44 | 81.1521 | 60.0116 | 65.8 | 28.4546 | 65.1584 | 60.0116 | 49.6 | 28.4462 | 48.9417 | 59.9886 | 33.4 | 28.4352 | 32.8558 | 59.9886 | 17.2
28.4667 | 81.2258 | 59.9828 | 65.8 | 28.4483 | 81.1521 | 60.0116 | 65.8 | 28.4629 | 65.1582 | 60.0116 | 49.6 | 28.4545 | 48.9413 | 59.9886 | 33.4 | 28.4435 | 32.8558 | 59.9886 | 17.2
28.475 | 81.2263 | 59.9828 | 65.8 | 28.4567 | 81.1521 | 60.0116 | 65.8 | 28.4713 | 65.1563 | 60.0116 | 49.6 | 28.4629 | 48.9408 | 59.9886 | 33.4 | 28.4518 | 32.8554 | 59.9886 | 17.2
28.4834 | 81.2269 | 59.9828 | 65.8 | 28.465 | 81.1521 | 60.0116 | 65.8 | 28.4796 | 65.1544 | 60.0116 | 49.6 | 28.4712 | 48.9402 | 59.9886 | 33.4 | 28.4601 | 32.8551 | 59.9886 | 17.2
28.4917 | 81.2275 | 59.9828 | 65.8 | 28.4734 | 81.1521 | 60.0116 | 65.8 | 28.4879 | 65.1526 | 60.0116 | 49.6 | 28.4796 | 48.9395 | 59.9886 | 33.4 | 28.4685 | 32.8548 | 59.9886 | 17.2
28.5001 | 81.2281 | 59.9828 | 65.8 | 28.4817 | 81.1521 | 60.0116 | 65.8 | 28.4962 | 65.1507 | 60.0116 | 49.6 | 28.4879 | 48.9382 | 59.9886 | 33.4 | 28.4768 | 32.8545 | 59.9886 | 17.2
28.5084 | 81.2286 | 59.9828 | 65.8 | 28.49 | 81.1521 | 60.0116 | 65.8 | 28.5046 | 65.1491 | 60.0116 | 49.6 | 28.4962 | 48.937 | 59.9886 | 33.4 | 28.4851 | 32.8542 | 59.9886 | 17.2
28.5167 | 81.2292 | 59.9828 | 65.8 | 28.4983 | 81.1521 | 60.0116 | 65.8 | 28.5129 | 65.1476 | 60.0116 | 49.6 | 28.5046 | 48.9361 | 59.9886 | 33.4 | 28.4935 | 32.8538 | 59.9886 | 17.2
28.5251 | 81.2298 | 59.9828 | 65.8 | 28.5067 | 81.1521 | 60.0116 | 65.8 | 28.5212 | 65.1433 | 60.0116 | 49.6 | 28.5129 | 48.9353 | 59.9886 | 33.4 | 28.5018 | 32.8536 | 59.9886 | 17.2
28.5334 | 81.2303 | 59.9828 | 65.8 | 28.515 | 81.1521 | 60.0116 | 65.8 | 28.5295 | 65.1389 | 60.0116 | 49.6 | 28.5212 | 48.9346 | 59.9886 | 33.4 | 28.5101 | 32.8533 | 59.9886 | 17.2
28.5417 | 81.2309 | 59.9828 | 65.8 | 28.5233 | 81.1521 | 60.0116 | 65.8 | 28.5379 | 65.1346 | 60.0116 | 49.6 | 28.5295 | 48.934 | 59.9886 | 33.4 | 28.5184 | 32.853 | 59.9886 | 17.2
28.5501 | 81.2309 | 59.9828 | 65.8 | 28.5316 | 81.1521 | 60.0116 | 65.8 | 28.5462 | 65.1302 | 60.0116 | 49.6 | 28.5379 | 48.9334 | 59.9886 | 33.4 | 28.5269 | 32.8527 | 59.9886 | 17.2
28.5584 | 81.2309 | 59.9828 | 65.8 | 28.54 | 81.1521 | 60.0174 | 65.8 | 28.5546 | 65.1279 | 60.0116 | 49.6 | 28.5462 | 48.9328 | 59.9886 | 33.4 | 28.5352 | 32.8507 | 59.9886 | 17.2
28.5667 | 81.2309 | 59.9828 | 65.8 | 28.5483 | 81.1521 | 60.0174 | 65.8 | 28.5629 | 65.1255 | 60.0116 | 49.6 | 28.5546 | 48.9321 | 59.9886 | 33.4 | 28.5435 | 32.8487 | 59.9886 | 17.2
28.5751 | 81.2309 | 59.9828 | 65.8 | 28.5567 | 81.1522 | 60.0174 | 65.8 | 28.5712 | 65.1233 | 60.0116 | 49.6 | 28.5629 | 48.9315 | 59.9886 | 33.4 | 28.5518 | 32.8467 | 59.9886 | 17.2
28.5834 | 81.2318 | 59.9828 | 65.8 | 28.565 | 81.1524 | 60.0174 | 65.8 | 28.5795 | 65.1212 | 60.0116 | 49.6 | 28.5712 | 48.9304 | 59.9886 | 33.4 | 28.5602 | 32.8447 | 59.9886 | 17.2
28.5917 | 81.2327 | 59.9828 | 65.8 | 28.5733 | 81.1526 | 60.0174 | 65.8 | 28.5879 | 65.119 | 60.0116 | 49.6 | 28.5796 | 48.9294 | 59.9886 | 33.4 | 28.5685 | 32.8424 | 59.9886 | 17.2
28.6001 | 81.2344 | 59.9828 | 65.8 | 28.5816 | 81.1529 | 60.0174 | 65.8 | 28.5962 | 65.1168 | 60.0116 | 49.6 | 28.5879 | 48.9279 | 59.9886 | 33.4 | 28.5768 | 32.8401 | 59.9886 | 17.2
28.6084 | 81.2361 | 59.9828 | 65.8 | 28.59 | 81.1502 | 60.0174 | 65.8 | 28.6046 | 65.1151 | 60.0116 | 49.6 | 28.5963 | 48.9265 | 59.9886 | 33.4 | 28.5852 | 32.8378 | 59.9886 | 17.2
28.6168 | 81.2378 | 59.9828 | 65.8 | 28.5983 | 81.1476 | 60.0174 | 65.8 | 28.6129 | 65.1135 | 60.0116 | 49.6 | 28.6046 | 48.9242 | 59.9886 | 33.4 | 28.5935 | 32.8355 | 59.9886 | 17.2
28.6251 | 81.2395 | 59.9828 | 65.8 | 28.6067 | 81.1451 | 60.0174 | 65.8 | 28.6212 | 65.1123 | 60.0116 | 49.6 | 28.6129 | 48.922 | 59.9886 | 33.4 | 28.6018 | 32.8332 | 59.9886 | 17.2
28.6334 | 81.2412 | 59.9828 | 65.8 | 28.615 | 81.1427 | 60.0174 | 65.8 | 28.6295 | 65.1111 | 60.0116 | 49.6 | 28.6212 | 48.9197 | 59.9886 | 33.4 | 28.6101 | 32.8309 | 59.9886 | 17.2
28.6418 | 81.2429 | 59.9828 | 65.8 | 28.6233 | 81.1402 | 60.0174 | 65.8 | 28.6379 | 65.1097 | 60.0116 | 49.6 | 28.6296 | 48.9174 | 59.9886 | 33.4 | 28.6185 | 32.83 | 59.9886 | 17.2
28.6501 | 81.2446 | 59.9828 | 65.8 | 28.6316 | 81.1377 | 60.0174 | 65.8 | 28.6462 | 65.1083 | 60.0116 | 49.6 | 28.6379 | 48.9152 | 59.9886 | 33.4 | 28.6268 | 32.8292 | 59.9886 | 17.2
28.6584 | 81.2464 | 59.9828 | 65.8 | 28.64 | 81.1353 | 60.0174 | 65.8 | 28.6545 | 65.1058 | 60.0116 | 49.6 | 28.6462 | 48.9129 | 59.9886 | 33.4 | 28.6351 | 32.8284 | 59.9886 | 17.2
28.6668 | 81.2473 | 59.9828 | 65.8 | 28.6483 | 81.133 | 60.0174 | 65.8 | 28.6628 | 65.1034 | 60.0116 | 49.6 | 28.6546 | 48.9118 | 59.9886 | 33.4 | 28.6436 | 32.8275 | 59.9886 | 17.2
28.6751 | 81.2481 | 59.9828 | 65.8 | 28.6566 | 81.1305 | 60.0174 | 65.8 | 28.6712 | 65.1009 | 60.0116 | 49.6 | 28.6629 | 48.9106 | 59.9886 | 33.4 | 28.6519 | 32.8267 | 59.9886 | 17.2
28.6834 | 81.2479 | 59.9828 | 65.8 | 28.6649 | 81.1279 | 60.0174 | 65.8 | 28.6795 | 65.0984 | 60.0116 | 49.6 | 28.6713 | 48.9098 | 59.9886 | 33.4 | 28.6602 | 32.8258 | 59.9886 | 17.2
28.6918 | 81.2477 | 59.9828 | 65.8 | 28.6733 | 81.1279 | 60.0174 | 65.8 | 28.6879 | 65.0983 | 60.0116 | 49.6 | 28.6796 | 48.909 | 59.9886 | 33.4 | 28.6685 | 32.8249 | 59.9886 | 17.2
28.7001 | 81.2475 | 59.9828 | 65.8 | 28.6816 | 81.128 | 60.0174 | 65.8 | 28.6962 | 65.0981 | 60.0116 | 49.6 | 28.6879 | 48.909 | 59.9886 | 33.4 | 28.6769 | 32.824 | 59.9886 | 17.2
28.7084 | 81.2473 | 59.9828 | 65.8 | 28.69 | 81.128 | 60.0174 | 65.8 | 28.7045 | 65.0979 | 60.0116 | 49.6 | 28.6962 | 48.909 | 59.9886 | 33.4 | 28.6852 | 32.8232 | 59.9886 | 17.2
28.7168 | 81.2471 | 59.9828 | 65.8 | 28.6983 | 81.128 | 60.0174 | 65.8 | 28.7128 | 65.0977 | 60.0116 | 49.6 | 28.7046 | 48.909 | 59.9886 | 33.4 | 28.6935 | 32.8223 | 59.9886 | 17.2
28.7251 | 81.2468 | 59.9828 | 65.8 | 28.7066 | 81.1295 | 60.0174 | 65.8 | 28.7212 | 65.0974 | 60.0116 | 49.6 | 28.713 | 48.909 | 59.9886 | 33.4 | 28.7019 | 32.822 | 59.9886 | 17.2
28.7335 | 81.2465 | 59.9828 | 65.8 | 28.7149 | 81.131 | 60.0174 | 65.8 | 28.7295 | 65.0972 | 60.0116 | 49.6 | 28.7213 | 48.909 | 59.9886 | 33.4 | 28.7102 | 32.8216 | 59.9886 | 17.2
28.7418 | 81.2462 | 59.9828 | 65.8 | 28.7233 | 81.1322 | 60.0174 | 65.8 | 28.7379 | 65.0956 | 60.0116 | 49.6 | 28.7296 | 48.909 | 59.9886 | 33.4 | 28.7185 | 32.8213 | 59.9886 | 17.2
28.7501 | 81.2459 | 59.9828 | 65.8 | 28.7316 | 81.1334 | 60.0174 | 65.8 | 28.7462 | 65.0941 | 60.0116 | 49.6 | 28.7379 | 48.909 | 59.9886 | 33.4 | 28.7268 | 32.821 | 59.9886 | 17.2
28.7585 | 81.2456 | 59.9828 | 65.8 | 28.74 | 81.1346 | 60.0174 | 65.8 | 28.7545 | 65.0917 | 60.0116 | 49.6 | 28.7463 | 48.909 | 59.9886 | 33.4 | 28.7352 | 32.8205 | 59.9886 | 17.2
28.7668 | 81.2439 | 59.9828 | 65.8 | 28.7483 | 81.1357 | 60.0174 | 65.8 | 28.7628 | 65.0893 | 60.0116 | 49.6 | 28.7546 | 48.909 | 59.9886 | 33.4 | 28.7435 | 32.8201 | 59.9886 | 17.2
28.7751 | 81.2423 | 59.9828 | 65.8 | 28.7566 | 81.1385 | 60.0174 | 65.8 | 28.7712 | 65.0868 | 60.0116 | 49.6 | 28.7629 | 48.9089 | 59.9886 | 33.4 | 28.7518 | 32.8196 | 59.9886 | 17.2
28.7835 | 81.2407 | 59.9828 | 65.8 | 28.7649 | 81.1414 | 60.0174 | 65.8 | 28.7795 | 65.0844 | 60.0116 | 49.6 | 28.7713 | 48.9089 | 59.9886 | 33.4 | 28.7601 | 32.8192 | 59.9886 | 17.2
28.7918 | 81.2392 | 59.9828 | 65.8 | 28.7732 | 81.144 | 60.0174 | 65.8 | 28.7878 | 65.0825 | 60.0116 | 49.6 | 28.7796 | 48.9089 | 59.9886 | 33.4 | 28.7686 | 32.8188 | 59.9886 | 17.2
28.8001 | 81.2349 | 59.9828 | 65.8 | 28.7816 | 81.1467 | 60.0174 | 65.8 | 28.7962 | 65.0806 | 60.0116 | 49.6 | 28.788 | 48.9089 | 59.9886 | 33.4 | 28.7769 | 32.8183 | 59.9886 | 17.2
28.8085 | 81.2306 | 59.9828 | 65.8 | 28.7899 | 81.1479 | 60.0174 | 65.8 | 28.8045 | 65.0786 | 60.0116 | 49.6 | 28.7963 | 48.9088 | 59.9886 | 33.4 | 28.7852 | 32.8179 | 59.9886 | 17.2
28.8168 | 81.2262 | 59.9828 | 65.8 | 28.7982 | 81.1491 | 60.0174 | 65.8 | 28.8129 | 65.0767 | 60.0116 | 49.6 | 28.8046 | 48.9088 | 59.9886 | 33.4 | 28.7936 | 32.8174 | 59.9886 | 17.2
28.8251 | 81.2219 | 59.9828 | 65.8 | 28.8065 | 81.1506 | 60.0174 | 65.8 | 28.8212 | 65.0767 | 60.0116 | 49.6 | 28.8129 | 48.9088 | 59.9886 | 33.4 | 28.8019 | 32.817 | 59.9886 | 17.2
28.8335 | 81.2176 | 59.9828 | 65.8 | 28.8149 | 81.152 | 60.0174 | 65.8 | 28.8295 | 65.0767 | 60.0116 | 49.6 | 28.8213 | 48.9088 | 59.9886 | 33.4 | 28.8102 | 32.8165 | 59.9886 | 17.2
28.8418 | 81.2133 | 59.9828 | 65.8 | 28.8232 | 81.1521 | 60.0174 | 65.8 | 28.8378 | 65.0776 | 60.0116 | 49.6 | 28.8296 | 48.9088 | 59.9886 | 33.4 | 28.8185 | 32.8165 | 59.9886 | 17.2
28.8502 | 81.2098 | 59.9828 | 65.8 | 28.8316 | 81.1523 | 60.0174 | 65.8 | 28.8462 | 65.0785 | 60.0116 | 49.6 | 28.838 | 48.9088 | 59.9886 | 33.4 | 28.8269 | 32.8165 | 59.9886 | 17.2
28.8585 | 81.2064 | 59.9828 | 65.8 | 28.8399 | 81.1473 | 60.0174 | 65.8 | 28.8545 | 65.0805 | 60.0116 | 49.6 | 28.8463 | 48.9088 | 59.9886 | 33.4 | 28.8352 | 32.8166 | 59.9886 | 17.2
28.8668 | 81.2028 | 59.9828 | 65.8 | 28.8482 | 81.1423 | 60.0174 | 65.8 | 28.8629 | 65.0825 | 60.0116 | 49.6 | 28.8546 | 48.9088 | 59.9886 | 33.4 | 28.8435 | 32.8166 | 59.9886 | 17.2
28.8752 | 81.1992 | 59.9828 | 65.8 | 28.8565 | 81.1362 | 60.0174 | 65.8 | 28.8712 | 65.0853 | 60.0116 | 49.6 | 28.863 | 48.9088 | 59.9886 | 33.4 | 28.8519 | 32.8163 | 59.9886 | 17.2
28.8835 | 81.1984 | 59.9828 | 65.8 | 28.8649 | 81.1302 | 60.0174 | 65.8 | 28.8795 | 65.0881 | 60.0116 | 49.6 | 28.8713 | 48.9092 | 59.9886 | 33.4 | 28.8602 | 32.816 | 59.9886 | 17.2
28.8918 | 81.1976 | 59.9828 | 65.8 | 28.8732 | 81.1242 | 60.0116 | 65.8 | 28.8878 | 65.0909 | 60.0116 | 49.6 | 28.8796 | 48.9097 | 59.9886 | 33.4 | 28.8685 | 32.8157 | 59.9886 | 17.2
28.9002 | 81.1976 | 59.9828 | 65.8 | 28.8816 | 81.1182 | 60.0116 | 65.8 | 28.8962 | 65.0938 | 60.0116 | 49.6 | 28.8879 | 48.9071 | 59.9886 | 33.4 | 28.8768 | 32.8154 | 59.9886 | 17.2
28.9085 | 81.1975 | 59.9828 | 65.8 | 28.8899 | 81.1124 | 60.0116 | 65.8 | 28.9045 | 65.0965 | 60.0116 | 49.6 | 28.8963 | 48.9044 | 59.9886 | 33.4 | 28.8853 | 32.8147 | 59.9886 | 17.2
28.9168 | 81.1963 | 59.9828 | 65.8 | 28.8982 | 81.1066 | 60.0116 | 65.8 | 28.9128 | 65.0993 | 60.0116 | 49.6 | 28.9046 | 48.9018 | 59.9886 | 33.4 | 28.8936 | 32.814 | 59.9886 | 17.2
28.9252 | 81.1951 | 59.9828 | 65.8 | 28.9065 | 81.1002 | 60.0116 | 65.8 | 28.9211 | 65.1022 | 60.0116 | 49.6 | 28.913 | 48.8992 | 59.9886 | 33.4 | 28.9019 | 32.8138 | 59.9886 | 17.2
28.9335 | 81.1946 | 59.9828 | 65.8 | 28.9149 | 81.0938 | 60.0116 | 65.8 | 28.9295 | 65.105 | 60.0116 | 49.6 | 28.9213 | 48.8966 | 59.9886 | 33.4 | 28.9103 | 32.8135 | 59.9886 | 17.2
28.9418 | 81.1942 | 59.9828 | 65.8 | 28.9232 | 81.0912 | 60.0116 | 65.8 | 28.9378 | 65.1067 | 60.0116 | 49.6 | 28.9296 | 48.894 | 59.9886 | 33.4 | 28.9186 | 32.8137 | 59.9886 | 17.2
28.9502 | 81.1944 | 59.9828 | 65.8 | 28.9315 | 81.0885 | 60.0116 | 65.8 | 28.9462 | 65.1084 | 60.0116 | 49.6 | 28.938 | 48.8913 | 59.9886 | 33.4 | 28.9269 | 32.8139 | 59.9886 | 17.2
28.9585 | 81.1946 | 59.9828 | 65.8 | 28.9398 | 81.0869 | 60.0116 | 65.8 | 28.9545 | 65.1084 | 60.0116 | 49.6 | 28.9463 | 48.8887 | 59.9886 | 33.4 | 28.9352 | 32.8144 | 59.9886 | 17.2
28.9669 | 81.1948 | 59.9828 | 65.8 | 28.9482 | 81.0853 | 60.0116 | 65.8 | 28.9628 | 65.1084 | 60.0116 | 49.6 | 28.9547 | 48.8863 | 59.9886 | 33.4 | 28.9436 | 32.815 | 59.9886 | 17.2
28.9752 | 81.195 | 59.9828 | 65.8 | 28.9565 | 81.0839 | 60.0116 | 65.8 | 28.9711 | 65.1084 | 60.0116 | 49.6 | 28.963 | 48.884 | 59.9886 | 33.4 | 28.9519 | 32.8156 | 59.9886 | 17.2
28.9835 | 81.1949 | 59.9828 | 65.8 | 28.9649 | 81.0825 | 60.0116 | 65.8 | 28.9795 | 65.1085 | 60.0116 | 49.6 | 28.9713 | 48.8847 | 59.9886 | 33.4 | 28.9602 | 32.8161 | 59.9886 | 17.2
28.9919 | 81.1949 | 59.9828 | 65.8 | 28.9732 | 81.0806 | 60.0116 | 65.8 | 28.9878 | 65.1063 | 60.0116 | 49.6 | 28.9796 | 48.8854 | 59.9886 | 33.4 | 28.9685 | 32.817 | 59.9886 | 17.2
29.0002 | 81.196 | 59.9828 | 65.8 | 28.9815 | 81.0788 | 60.0116 | 65.8 | 28.9962 | 65.104 | 60.0116 | 49.6 | 28.988 | 48.8861 | 59.9886 | 33.4 | 28.9769 | 32.8179 | 59.9886 | 17.2
29.0085 | 81.197 | 59.9828 | 65.8 | 28.9899 | 81.079 | 60.0116 | 65.8 | 29.0045 | 65.1032 | 60.0116 | 49.6 | 28.9963 | 48.8868 | 59.9886 | 33.4 | 28.9852 | 32.8184 | 59.9886 | 17.2
29.0169 | 81.1962 | 59.9828 | 65.8 | 28.9982 | 81.0792 | 60.0116 | 65.8 | 29.0128 | 65.1024 | 60.0116 | 49.6 | 29.0046 | 48.8875 | 59.9886 | 33.4 | 28.9935 | 32.8189 | 59.9886 | 17.2
29.0252 | 81.1953 | 59.9828 | 65.8 | 29.0066 | 81.0794 | 60.0116 | 65.8 | 29.0211 | 65.0984 | 60.0116 | 49.6 | 29.013 | 48.8882 | 59.9886 | 33.4 | 29.002 | 32.819 | 59.9886 | 17.2
29.0335 | 81.1942 | 59.9828 | 65.8 | 29.0149 | 81.0796 | 60.0116 | 65.8 | 29.0295 | 65.0945 | 60.0116 | 49.6 | 29.0213 | 48.8889 | 59.9886 | 33.4 | 29.0103 | 32.819 | 59.9886 | 17.2
29.0419 | 81.1931 | 59.9828 | 65.8 | 29.0232 | 81.0798 | 60.0116 | 65.8 | 29.0378 | 65.0905 | 60.0116 | 49.6 | 29.0297 | 48.8896 | 59.9886 | 33.4 | 29.0186 | 32.8188 | 59.9886 | 17.2
29.0502 | 81.192 | 59.9828 | 65.8 | 29.0315 | 81.08 | 60.0116 | 65.8 | 29.0461 | 65.0866 | 60.0116 | 49.6 | 29.038 | 48.8896 | 59.9886 | 33.4 | 29.0269 | 32.8186 | 59.9886 | 17.2
29.0585 | 81.1909 | 59.9828 | 65.8 | 29.0399 | 81.08 | 60.0116 | 65.8 | 29.0544 | 65.0826 | 60.0116 | 49.6 | 29.0463 | 48.8896 | 59.9886 | 33.4 | 29.0353 | 32.8184 | 59.9886 | 17.2
29.0669 | 81.188 | 59.9828 | 65.8 | 29.0482 | 81.08 | 60.0116 | 65.8 | 29.0628 | 65.0786 | 60.0116 | 49.6 | 29.0547 | 48.8896 | 59.9886 | 33.4 | 29.0436 | 32.8181 | 59.9886 | 17.2
29.0752 | 81.1852 | 59.9828 | 65.8 | 29.0565 | 81.08 | 60.0116 | 65.8 | 29.0711 | 65.0768 | 60.0116 | 49.6 | 29.063 | 48.8896 | 59.9886 | 33.4 | 29.0519 | 32.8178 | 59.9886 | 17.2
29.0836 | 81.179 | 59.9828 | 65.8 | 29.0648 | 81.08 | 60.0116 | 65.8 | 29.0795 | 65.0751 | 60.0116 | 49.6 | 29.0714 | 48.8896 | 59.9886 | 33.4 | 29.0603 | 32.8175 | 59.9886 | 17.2
29.0919 | 81.1727 | 59.9828 | 65.8 | 29.0732 | 81.08 | 60.0116 | 65.8 | 29.0878 | 65.072 | 60.0116 | 49.6 | 29.0797 | 48.8896 | 59.9886 | 33.4 | 29.0686 | 32.8172 | 59.9886 | 17.2
29.1002 | 81.1684 | 59.9771 | 65.8 | 29.0815 | 81.08 | 60.0116 | 65.8 | 29.0961 | 65.0689 | 60.0116 | 49.6 | 29.088 | 48.8895 | 59.9886 | 33.4 | 29.0769 | 32.8169 | 59.9886 | 17.2
29.1086 | 81.1641 | 59.9771 | 65.8 | 29.0899 | 81.08 | 60.0116 | 65.8 | 29.1044 | 65.0689 | 60.0116 | 49.6 | 29.0963 | 48.8895 | 59.9886 | 33.4 | 29.0852 | 32.8169 | 59.9886 | 17.2
29.1169 | 81.1594 | 59.9771 | 65.8 | 29.0982 | 81.08 | 60.0116 | 65.8 | 29.1128 | 65.0689 | 60.0116 | 49.6 | 29.1047 | 48.8894 | 59.9886 | 33.4 | 29.0936 | 32.817 | 59.9886 | 17.2
29.1252 | 81.1548 | 59.9771 | 65.8 | 29.1065 | 81.08 | 60.0116 | 65.8 | 29.1211 | 65.0689 | 60.0116 | 49.6 | 29.113 | 48.8894 | 59.9886 | 33.4 | 29.1019 | 32.8172 | 59.9886 | 17.2
29.1336 | 81.1501 | 59.9771 | 65.8 | 29.1148 | 81.08 | 60.0116 | 65.8 | 29.1295 | 65.0689 | 60.0116 | 49.6 | 29.1213 | 48.8893 | 59.9886 | 33.4 | 29.1102 | 32.8174 | 59.9886 | 17.2
29.1419 | 81.1454 | 59.9771 | 65.8 | 29.1232 | 81.0792 | 60.0116 | 65.8 | 29.1378 | 65.0693 | 60.0116 | 49.6 | 29.1297 | 48.8893 | 59.9886 | 33.4 | 29.1185 | 32.8176 | 59.9886 | 17.2
29.1502 | 81.142 | 59.9771 | 65.8 | 29.1315 | 81.0784 | 60.0116 | 65.8 | 29.1461 | 65.0698 | 60.0116 | 49.6 | 29.138 | 48.8892 | 59.9886 | 33.4 | 29.127 | 32.8177 | 59.9886 | 17.2
29.1586 | 81.1385 | 59.9771 | 65.8 | 29.1399 | 81.0776 | 60.0116 | 65.8 | 29.1544 | 65.0702 | 60.0116 | 49.6 | 29.1464 | 48.8891 | 59.9886 | 33.4 | 29.1353 | 32.8179 | 59.9886 | 17.2
29.1669 | 81.1385 | 59.9771 | 65.8 | 29.1482 | 81.0768 | 60.0116 | 65.8 | 29.1628 | 65.0707 | 60.0116 | 49.6 | 29.1547 | 48.8891 | 59.9886 | 33.4 | 29.1436 | 32.818 | 59.9886 | 17.2
29.1753 | 81.1385 | 59.9771 | 65.8 | 29.1565 | 81.0759 | 60.0116 | 65.8 | 29.1711 | 65.0711 | 60.0116 | 49.6 | 29.163 | 48.889 | 59.9886 | 33.4 | 29.152 | 32.8187 | 59.9886 | 17.2
29.1836 | 81.1385 | 59.9771 | 65.8 | 29.1648 | 81.0749 | 60.0116 | 65.8 | 29.1794 | 65.0716 | 60.0116 | 49.6 | 29.1713 | 48.889 | 59.9886 | 33.4 | 29.1603 | 32.8193 | 59.9886 | 17.2
29.1919 | 81.1385 | 59.9771 | 65.8 | 29.1732 | 81.0736 | 60.0116 | 65.8 | 29.1877 | 65.072 | 60.0116 | 49.6 | 29.1797 | 48.889 | 59.9886 | 33.4 | 29.1686 | 32.8192 | 59.9886 | 17.2
29.2003 | 81.1385 | 59.9771 | 65.8 | 29.1815 | 81.0723 | 60.0116 | 65.8 | 29.1961 | 65.0725 | 60.0116 | 49.6 | 29.188 | 48.889 | 59.9886 | 33.4 | 29.1769 | 32.8191 | 59.9886 | 17.2
29.2086 | 81.1385 | 59.9771 | 65.8 | 29.1898 | 81.07 | 60.0116 | 65.8 | 29.2044 | 65.0729 | 60.0116 | 49.6 | 29.1964 | 48.889 | 59.9886 | 33.4 | 29.1853 | 32.8189 | 59.9886 | 17.2
29.2169 | 81.1385 | 59.9771 | 65.8 | 29.1982 | 81.0676 | 60.0116 | 65.8 | 29.2128 | 65.0734 | 60.0116 | 49.6 | 29.2047 | 48.889 | 59.9886 | 33.4 | 29.1936 | 32.8188 | 59.9886 | 17.2
29.2253 | 81.1385 | 59.9771 | 65.8 | 29.2065 | 81.0661 | 60.0116 | 65.8 | 29.2211 | 65.0734 | 60.0116 | 49.6 | 29.213 | 48.889 | 59.9886 | 33.4 | 29.2019 | 32.8195 | 59.9886 | 17.2
29.2336 | 81.1385 | 59.9771 | 65.8 | 29.2148 | 81.0645 | 60.0116 | 65.8 | 29.2294 | 65.0734 | 60.0116 | 49.6 | 29.2214 | 48.889 | 59.9886 | 33.4 | 29.2103 | 32.8202 | 59.9886 | 17.2
29.2419 | 81.1385 | 59.9771 | 65.8 | 29.2232 | 81.063 | 60.0116 | 65.8 | 29.2377 | 65.0734 | 60.0116 | 49.6 | 29.2297 | 48.889 | 59.9886 | 33.4 | 29.2186 | 32.8206 | 59.9886 | 17.2
29.2503 | 81.1385 | 59.9771 | 65.8 | 29.2315 | 81.0615 | 60.0116 | 65.8 | 29.2461 | 65.0734 | 60.0116 | 49.6 | 29.238 | 48.889 | 59.9886 | 33.4 | 29.2269 | 32.8211 | 59.9886 | 17.2
29.2586 | 81.1385 | 59.9771 | 65.8 | 29.2398 | 81.06 | 60.0116 | 65.8 | 29.2544 | 65.0734 | 60.0116 | 49.6 | 29.2463 | 48.889 | 59.9886 | 33.4 | 29.2352 | 32.8212 | 59.9886 | 17.2
29.267 | 81.1385 | 59.9771 | 65.8 | 29.2481 | 81.0586 | 60.0116 | 65.8 | 29.2628 | 65.0734 | 60.0116 | 49.6 | 29.2547 | 48.889 | 59.9886 | 33.4 | 29.2437 | 32.8212 | 59.9886 | 17.2
29.2753 | 81.1385 | 59.9771 | 65.8 | 29.2565 | 81.0576 | 60.0116 | 65.8 | 29.2711 | 65.0734 | 60.0116 | 49.6 | 29.263 | 48.889 | 59.9886 | 33.4 | 29.252 | 32.8217 | 59.9886 | 17.2
29.2836 | 81.1385 | 59.9771 | 65.8 | 29.2648 | 81.0565 | 60.0116 | 65.8 | 29.2794 | 65.0734 | 60.0116 | 49.6 | 29.2714 | 48.889 | 59.9886 | 33.4 | 29.2603 | 32.8222 | 59.9886 | 17.2
29.292 | 81.1385 | 59.9771 | 65.8 | 29.2732 | 81.0565 | 60.0116 | 65.8 | 29.2877 | 65.0734 | 60.0116 | 49.6 | 29.2797 | 48.889 | 59.9886 | 33.4 | 29.2687 | 32.8227 | 59.9886 | 17.2
29.3003 | 81.1385 | 59.9771 | 65.8 | 29.2815 | 81.0565 | 60.0116 | 65.8 | 29.2961 | 65.0734 | 60.0116 | 49.6 | 29.288 | 48.8875 | 59.9886 | 33.4 | 29.277 | 32.8232 | 59.9886 | 17.2
29.3086 | 81.1385 | 59.9771 | 65.8 | 29.2898 | 81.0565 | 60.0116 | 65.8 | 29.3044 | 65.0734 | 60.0116 | 49.6 | 29.2964 | 48.8861 | 59.9886 | 33.4 | 29.2853 | 32.8228 | 59.9886 | 17.2
29.317 | 81.1385 | 59.9771 | 65.8 | 29.2981 | 81.0565 | 60.0116 | 65.8 | 29.3127 | 65.0734 | 60.0116 | 49.6 | 29.3047 | 48.8841 | 59.9886 | 33.4 | 29.2936 | 32.8224 | 59.9886 | 17.2
29.3253 | 81.1385 | 59.9771 | 65.8 | 29.3065 | 81.0565 | 60.0116 | 65.8 | 29.321 | 65.0734 | 60.0116 | 49.6 | 29.313 | 48.8822 | 59.9886 | 33.4 | 29.302 | 32.8222 | 59.9886 | 17.2
29.3336 | 81.1385 | 59.9771 | 65.8 | 29.3148 | 81.0565 | 60.0116 | 65.8 | 29.3294 | 65.0734 | 60.0116 | 49.6 | 29.3214 | 48.8803 | 59.9886 | 33.4 | 29.3103 | 32.822 | 59.9886 | 17.2
29.342 | 81.1385 | 59.9771 | 65.8 | 29.3232 | 81.0565 | 60.0116 | 65.8 | 29.3377 | 65.0734 | 60.0116 | 49.6 | 29.3297 | 48.8784 | 59.9886 | 33.4 | 29.3186 | 32.8199 | 59.9886 | 17.2
29.3503 | 81.1393 | 59.9771 | 65.8 | 29.3315 | 81.0565 | 60.0116 | 65.8 | 29.3461 | 65.0734 | 60.0116 | 49.6 | 29.3381 | 48.8765 | 59.9886 | 33.4 | 29.3269 | 32.8177 | 59.9886 | 17.2
29.3587 | 81.1401 | 59.9771 | 65.8 | 29.3398 | 81.0565 | 60.0116 | 65.8 | 29.3544 | 65.0734 | 60.0116 | 49.6 | 29.3464 | 48.8746 | 59.9886 | 33.4 | 29.3353 | 32.8155 | 59.9886 | 17.2
29.367 | 81.1409 | 59.9771 | 65.8 | 29.3481 | 81.0565 | 60.0116 | 65.8 | 29.3627 | 65.0734 | 60.0116 | 49.6 | 29.3547 | 48.8727 | 59.9886 | 33.4 | 29.3436 | 32.8132 | 59.9886 | 17.2
29.3753 | 81.1417 | 59.9771 | 65.8 | 29.3565 | 81.0557 | 60.0116 | 65.8 | 29.371 | 65.0734 | 60.0116 | 49.6 | 29.363 | 48.8707 | 59.9886 | 33.4 | 29.3519 | 32.8107 | 59.9886 | 17.2
29.3837 | 81.1425 | 59.9771 | 65.8 | 29.3648 | 81.0548 | 60.0116 | 65.8 | 29.3794 | 65.0734 | 60.0116 | 49.6 | 29.3714 | 48.8683 | 59.9886 | 33.4 | 29.3604 | 32.8081 | 59.9886 | 17.2
29.392 | 81.1433 | 59.9771 | 65.8 | 29.3731 | 81.0539 | 60.0116 | 65.8 | 29.3878 | 65.0734 | 60.0174 | 49.6 | 29.3797 | 48.8659 | 59.9886 | 33.4 | 29.3687 | 32.8059 | 59.9886 | 17.2
29.4003 | 81.1441 | 59.9771 | 65.8 | 29.3814 | 81.0531 | 60.0116 | 65.8 | 29.3961 | 65.0734 | 60.0174 | 49.6 | 29.3881 | 48.8639 | 59.9886 | 33.4 | 29.377 | 32.8036 | 59.9886 | 17.2
29.4087 | 81.1449 | 59.9771 | 65.8 | 29.3898 | 81.0522 | 60.0116 | 65.8 | 29.4044 | 65.0734 | 60.0174 | 49.6 | 29.3964 | 48.8619 | 59.9886 | 33.4 | 29.3853 | 32.8002 | 59.9886 | 17.2
29.417 | 81.1457 | 59.9771 | 65.8 | 29.3981 | 81.0513 | 60.0116 | 65.8 | 29.4127 | 65.0734 | 60.0174 | 49.6 | 29.4047 | 48.8599 | 59.9886 | 33.4 | 29.3937 | 32.7967 | 59.9886 | 17.2
29.4254 | 81.1464 | 59.9771 | 65.8 | 29.4065 | 81.0505 | 60.0116 | 65.8 | 29.421 | 65.0734 | 60.0174 | 49.6 | 29.4131 | 48.8579 | 59.9886 | 33.4 | 29.402 | 32.7948 | 59.9886 | 17.2
29.4337 | 81.1463 | 59.9771 | 65.8 | 29.4148 | 81.0496 | 60.0116 | 65.8 | 29.4294 | 65.0734 | 60.0174 | 49.6 | 29.4214 | 48.856 | 59.9886 | 33.4 | 29.4103 | 32.793 | 59.9886 | 17.2
29.442 | 81.1461 | 59.9771 | 65.8 | 29.4231 | 81.0488 | 60.0116 | 65.8 | 29.4377 | 65.0734 | 60.0174 | 49.6 | 29.4297 | 48.854 | 59.9886 | 33.4 | 29.4187 | 32.7903 | 59.9886 | 17.2
29.4504 | 81.146 | 59.9771 | 65.8 | 29.4314 | 81.0479 | 60.0116 | 65.8 | 29.446 | 65.0734 | 60.0174 | 49.6 | 29.438 | 48.852 | 59.9886 | 33.4 | 29.427 | 32.7875 | 59.9886 | 17.2
29.4587 | 81.1458 | 59.9771 | 65.8 | 29.4398 | 81.048 | 60.0116 | 65.8 | 29.4543 | 65.0732 | 60.0174 | 49.6 | 29.4464 | 48.85 | 59.9886 | 33.4 | 29.4353 | 32.7851 | 59.9886 | 17.2
29.467 | 81.1457 | 59.9771 | 65.8 | 29.4481 | 81.0482 | 60.0116 | 65.8 | 29.4627 | 65.073 | 60.0174 | 49.6 | 29.4547 | 48.85 | 59.9886 | 33.4 | 29.4436 | 32.7827 | 59.9886 | 17.2
29.4754 | 81.1455 | 59.9771 | 65.8 | 29.4565 | 81.0484 | 60.0116 | 65.8 | 29.471 | 65.0728 | 60.0174 | 49.6 | 29.4631 | 48.85 | 59.9886 | 33.4 | 29.452 | 32.7802 | 59.9886 | 17.2
29.4837 | 81.1454 | 59.9771 | 65.8 | 29.4648 | 81.0485 | 60.0116 | 65.8 | 29.4794 | 65.0726 | 60.0174 | 49.6 | 29.4714 | 48.85 | 59.9886 | 33.4 | 29.4603 | 32.7777 | 59.9886 | 17.2
29.492 | 81.1452 | 59.9771 | 65.8 | 29.4731 | 81.0487 | 60.0116 | 65.8 | 29.4877 | 65.0714 | 60.0174 | 49.6 | 29.4797 | 48.85 | 59.9886 | 33.4 | 29.4686 | 32.7767 | 59.9886 | 17.2
29.5004 | 81.1452 | 59.9771 | 65.8 | 29.4814 | 81.0489 | 60.0116 | 65.8 | 29.496 | 65.0702 | 60.0174 | 49.6 | 29.4881 | 48.85 | 59.9886 | 33.4 | 29.4771 | 32.7757 | 59.9886 | 17.2
29.5087 | 81.1452 | 59.9771 | 65.8 | 29.4898 | 81.049 | 60.0116 | 65.8 | 29.5043 | 65.0681 | 60.0174 | 49.6 | 29.4964 | 48.85 | 59.9886 | 33.4 | 29.4854 | 32.7753 | 59.9886 | 17.2
29.5171 | 81.1453 | 59.9771 | 65.8 | 29.4981 | 81.0492 | 60.0116 | 65.8 | 29.5127 | 65.066 | 60.0174 | 49.6 | 29.5048 | 48.8498 | 59.9886 | 33.4 | 29.4937 | 32.7749 | 59.9886 | 17.2
29.5254 | 81.1454 | 59.9771 | 65.8 | 29.5064 | 81.0494 | 60.0116 | 65.8 | 29.521 | 65.0639 | 60.0174 | 49.6 | 29.5131 | 48.8496 | 59.9886 | 33.4 | 29.502 | 32.7753 | 59.9886 | 17.2
29.5337 | 81.1455 | 59.9771 | 65.8 | 29.5147 | 81.0495 | 60.0116 | 65.8 | 29.5294 | 65.0617 | 60.0174 | 49.6 | 29.5214 | 48.8492 | 59.9886 | 33.4 | 29.5104 | 32.7758 | 59.9886 | 17.2
29.5421 | 81.1456 | 59.9771 | 65.8 | 29.5231 | 81.0495 | 60.0116 | 65.8 | 29.5377 | 65.0598 | 60.0174 | 49.6 | 29.5297 | 48.8487 | 59.9886 | 33.4 | 29.5187 | 32.7762 | 59.9886 | 17.2
29.5504 | 81.1457 | 59.9771 | 65.8 | 29.5314 | 81.0495 | 60.0116 | 65.8 | 29.546 | 65.0579 | 60.0174 | 49.6 | 29.5381 | 48.8482 | 59.9886 | 33.4 | 29.527 | 32.7766 | 59.9886 | 17.2
29.5587 | 81.1459 | 59.9771 | 65.8 | 29.5398 | 81.0499 | 60.0116 | 65.8 | 29.5543 | 65.0561 | 60.0174 | 49.6 | 29.5464 | 48.8477 | 59.9886 | 33.4 | 29.5353 | 32.776 | 59.9886 | 17.2
29.5671 | 81.146 | 59.9771 | 65.8 | 29.5481 | 81.0503 | 60.0116 | 65.8 | 29.5627 | 65.0542 | 60.0174 | 49.6 | 29.5547 | 48.8472 | 59.9886 | 33.4 | 29.5437 | 32.7753 | 59.9886 | 17.2
29.5754 | 81.1461 | 59.9771 | 65.8 | 29.5564 | 81.0507 | 60.0116 | 65.8 | 29.571 | 65.0527 | 60.0174 | 49.6 | 29.5631 | 48.8468 | 59.9886 | 33.4 | 29.552 | 32.7741 | 59.9886 | 17.2
29.5837 | 81.1461 | 59.9771 | 65.8 | 29.5647 | 81.051 | 60.0116 | 65.8 | 29.5793 | 65.0512 | 60.0174 | 49.6 | 29.5714 | 48.8462 | 59.9886 | 33.4 | 29.5603 | 32.7728 | 59.9886 | 17.2
29.5921 | 81.1461 | 59.9771 | 65.8 | 29.5731 | 81.0514 | 60.0116 | 65.8 | 29.5876 | 65.0507 | 60.0174 | 49.6 | 29.5798 | 48.8457 | 59.9886 | 33.4 | 29.5687 | 32.7712 | 59.9886 | 17.2
29.6004 | 81.1461 | 59.9771 | 65.8 | 29.5815 | 81.0518 | 60.0116 | 65.8 | 29.596 | 65.0502 | 60.0174 | 49.6 | 29.5881 | 48.8454 | 59.9886 | 33.4 | 29.577 | 32.7696 | 59.9886 | 17.2
29.6088 | 81.1461 | 59.9771 | 65.8 | 29.5898 | 81.0521 | 60.0116 | 65.8 | 29.6043 | 65.049 | 60.0174 | 49.6 | 29.5964 | 48.8451 | 59.9886 | 33.4 | 29.5853 | 32.7682 | 59.9886 | 17.2
29.6171 | 81.1461 | 59.9771 | 65.8 | 29.5981 | 81.0525 | 60.0116 | 65.8 | 29.6127 | 65.0478 | 60.0174 | 49.6 | 29.6047 | 48.8451 | 59.9886 | 33.4 | 29.5936 | 32.7668 | 59.9886 | 17.2
29.6254 | 81.1461 | 59.9771 | 65.8 | 29.6064 | 81.0529 | 60.0116 | 65.8 | 29.621 | 65.0473 | 60.0174 | 49.6 | 29.6131 | 48.845 | 59.9886 | 33.4 | 29.6021 | 32.7648 | 59.9886 | 17.2
29.6338 | 81.1432 | 59.9771 | 65.8 | 29.6148 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.6293 | 65.0468 | 60.0174 | 49.6 | 29.6215 | 48.845 | 59.9886 | 33.4 | 29.6104 | 32.7629 | 59.9886 | 17.2
29.6421 | 81.1402 | 59.9771 | 65.8 | 29.6231 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.6376 | 65.0463 | 60.0174 | 49.6 | 29.6298 | 48.845 | 59.9886 | 33.4 | 29.6187 | 32.7617 | 59.9886 | 17.2
29.6504 | 81.1373 | 59.9771 | 65.8 | 29.6314 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.646 | 65.0458 | 60.0174 | 49.6 | 29.6381 | 48.8442 | 59.9886 | 33.4 | 29.6271 | 32.7606 | 59.9886 | 17.2
29.6588 | 81.1344 | 59.9771 | 65.8 | 29.6397 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.6543 | 65.0459 | 60.0174 | 49.6 | 29.6464 | 48.8434 | 59.9886 | 33.4 | 29.6354 | 32.7594 | 59.9886 | 17.2
29.6671 | 81.1282 | 59.9771 | 65.8 | 29.6481 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.6627 | 65.0459 | 60.0174 | 49.6 | 29.6548 | 48.8426 | 59.9886 | 33.4 | 29.6437 | 32.7583 | 59.9886 | 17.2
29.6754 | 81.122 | 59.9771 | 65.8 | 29.6564 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.671 | 65.0459 | 60.0174 | 49.6 | 29.6631 | 48.8417 | 59.9886 | 33.4 | 29.652 | 32.7572 | 59.9886 | 17.2
29.6838 | 81.1145 | 59.9771 | 65.8 | 29.6648 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.6793 | 65.046 | 60.0174 | 49.6 | 29.6714 | 48.8414 | 59.9886 | 33.4 | 29.6604 | 32.7561 | 59.9886 | 17.2
29.6921 | 81.107 | 59.9771 | 65.8 | 29.6731 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.6876 | 65.0462 | 60.0174 | 49.6 | 29.6797 | 48.8411 | 59.9886 | 33.4 | 29.6687 | 32.7547 | 59.9886 | 17.2
29.7005 | 81.0995 | 59.9771 | 65.8 | 29.6814 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.696 | 65.0464 | 60.0174 | 49.6 | 29.6881 | 48.8408 | 59.9886 | 33.4 | 29.677 | 32.7534 | 59.9886 | 17.2
29.7088 | 81.092 | 59.9771 | 65.8 | 29.6897 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.7043 | 65.0459 | 60.0174 | 49.6 | 29.6965 | 48.8405 | 59.9886 | 33.4 | 29.6854 | 32.7526 | 59.9886 | 17.2
29.7171 | 81.0875 | 59.9771 | 65.8 | 29.6981 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.7126 | 65.0454 | 60.0174 | 49.6 | 29.7048 | 48.8402 | 59.9886 | 33.4 | 29.6937 | 32.7518 | 59.9886 | 17.2
29.7255 | 81.0829 | 59.9771 | 65.8 | 29.7064 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.7209 | 65.0449 | 60.0174 | 49.6 | 29.7131 | 48.8399 | 59.9886 | 33.4 | 29.702 | 32.7515 | 59.9886 | 17.2
29.7338 | 81.0783 | 59.9771 | 65.8 | 29.7148 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.7293 | 65.0444 | 60.0174 | 49.6 | 29.7214 | 48.8388 | 59.9886 | 33.4 | 29.7103 | 32.7513 | 59.9886 | 17.2
29.7421 | 81.0738 | 59.9771 | 65.8 | 29.7231 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.7376 | 65.0439 | 60.0174 | 49.6 | 29.7298 | 48.8378 | 59.9886 | 33.4 | 29.7188 | 32.7515 | 59.9886 | 17.2
29.7505 | 81.0725 | 59.9771 | 65.8 | 29.7314 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.746 | 65.0434 | 60.0174 | 49.6 | 29.7381 | 48.8375 | 59.9886 | 33.4 | 29.7271 | 32.7517 | 59.9886 | 17.2
29.7588 | 81.0712 | 59.9771 | 65.8 | 29.7397 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.7543 | 65.0428 | 60.0174 | 49.6 | 29.7465 | 48.8372 | 59.9886 | 33.4 | 29.7354 | 32.752 | 59.9886 | 17.2
29.7671 | 81.0712 | 59.9771 | 65.8 | 29.7481 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.7626 | 65.0422 | 60.0174 | 49.6 | 29.7548 | 48.8364 | 59.9886 | 33.4 | 29.7437 | 32.7523 | 59.9886 | 17.2
29.7755 | 81.0712 | 59.9771 | 65.8 | 29.7564 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.7709 | 65.0421 | 60.0174 | 49.6 | 29.7631 | 48.8355 | 59.9886 | 33.4 | 29.7521 | 32.7515 | 59.9886 | 17.2
29.7838 | 81.0712 | 59.9771 | 65.8 | 29.7647 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.7793 | 65.042 | 60.0174 | 49.6 | 29.7715 | 48.8346 | 59.9886 | 33.4 | 29.7604 | 32.7506 | 59.9886 | 17.2
29.7922 | 81.0712 | 59.9771 | 65.8 | 29.773 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.7876 | 65.0418 | 60.0174 | 49.6 | 29.7798 | 48.8338 | 59.9886 | 33.4 | 29.7687 | 32.7498 | 59.9886 | 17.2
29.8005 | 81.0708 | 59.9771 | 65.8 | 29.7814 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.796 | 65.0416 | 60.0174 | 49.6 | 29.7881 | 48.8329 | 59.9886 | 33.4 | 29.7771 | 32.749 | 59.9886 | 17.2
29.8088 | 81.0705 | 59.9771 | 65.8 | 29.7897 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.8043 | 65.0414 | 60.0174 | 49.6 | 29.7964 | 48.832 | 59.9886 | 33.4 | 29.7854 | 32.7481 | 59.9886 | 17.2
29.8172 | 81.0701 | 59.9771 | 65.8 | 29.7981 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.8126 | 65.0412 | 60.0174 | 49.6 | 29.8048 | 48.8333 | 59.9886 | 33.4 | 29.7937 | 32.7472 | 59.9886 | 17.2
29.8255 | 81.0697 | 59.9771 | 65.8 | 29.8064 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.8209 | 65.041 | 60.0174 | 49.6 | 29.8131 | 48.8345 | 59.9886 | 33.4 | 29.802 | 32.7464 | 59.9886 | 17.2
29.8338 | 81.0692 | 59.9771 | 65.8 | 29.8147 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.8293 | 65.0408 | 60.0174 | 49.6 | 29.8215 | 48.835 | 59.9886 | 33.4 | 29.8104 | 32.7456 | 59.9886 | 17.2
29.8422 | 81.0687 | 59.9771 | 65.8 | 29.823 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.8376 | 65.0407 | 60.0174 | 49.6 | 29.8298 | 48.8355 | 59.9886 | 33.4 | 29.8187 | 32.7445 | 59.9886 | 17.2
29.8505 | 81.0682 | 59.9771 | 65.8 | 29.8314 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.8459 | 65.0406 | 60.0174 | 49.6 | 29.8381 | 48.8361 | 59.9886 | 33.4 | 29.827 | 32.7433 | 59.9886 | 17.2
29.8588 | 81.0677 | 59.9771 | 65.8 | 29.8397 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.8542 | 65.0405 | 60.0174 | 49.6 | 29.8465 | 48.8366 | 59.9886 | 33.4 | 29.8354 | 32.7411 | 59.9886 | 17.2
29.8672 | 81.0672 | 59.9771 | 65.8 | 29.8481 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.8626 | 65.0405 | 60.0174 | 49.6 | 29.8548 | 48.8371 | 59.9886 | 33.4 | 29.8438 | 32.7389 | 59.9886 | 17.2
29.8755 | 81.0667 | 59.9771 | 65.8 | 29.8564 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.8709 | 65.0401 | 60.0174 | 49.6 | 29.8632 | 48.8377 | 59.9886 | 33.4 | 29.8521 | 32.7367 | 59.9886 | 17.2
29.8839 | 81.0665 | 59.9771 | 65.8 | 29.8647 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.8793 | 65.0398 | 60.0174 | 49.6 | 29.8715 | 48.8382 | 59.9886 | 33.4 | 29.8604 | 32.7345 | 59.9886 | 17.2
29.8922 | 81.0664 | 59.9771 | 65.8 | 29.873 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.8876 | 65.039 | 60.0174 | 49.6 | 29.8798 | 48.8388 | 59.9886 | 33.4 | 29.8688 | 32.7321 | 59.9886 | 17.2
29.9005 | 81.0662 | 59.9771 | 65.8 | 29.8814 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.8959 | 65.0381 | 60.0174 | 49.6 | 29.8881 | 48.8388 | 59.9886 | 33.4 | 29.8771 | 32.7297 | 59.9886 | 17.2
29.9089 | 81.0661 | 59.9771 | 65.8 | 29.8897 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.9042 | 65.0386 | 60.0174 | 49.6 | 29.8965 | 48.8388 | 59.9886 | 33.4 | 29.8854 | 32.7255 | 59.9886 | 17.2
29.9172 | 81.0661 | 59.9771 | 65.8 | 29.898 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.9126 | 65.0392 | 60.0174 | 49.6 | 29.9048 | 48.8385 | 59.9886 | 33.4 | 29.8938 | 32.7213 | 59.9886 | 17.2
29.9255 | 81.0661 | 59.9771 | 65.8 | 29.9063 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.9209 | 65.0397 | 60.0174 | 49.6 | 29.9131 | 48.8382 | 59.9886 | 33.4 | 29.9021 | 32.7175 | 59.9886 | 17.2
29.9339 | 81.0661 | 59.9771 | 65.8 | 29.9147 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.9293 | 65.0402 | 60.0174 | 49.6 | 29.9215 | 48.8389 | 59.9886 | 33.4 | 29.9104 | 32.7137 | 59.9886 | 17.2
29.9422 | 81.0661 | 59.9771 | 65.8 | 29.923 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.9376 | 65.0408 | 60.0174 | 49.6 | 29.9298 | 48.8395 | 59.9886 | 33.4 | 29.9187 | 32.7122 | 59.9886 | 17.2
29.9506 | 81.0661 | 59.9771 | 65.8 | 29.9314 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.9459 | 65.0413 | 60.0174 | 49.6 | 29.9382 | 48.8395 | 59.9886 | 33.4 | 29.9271 | 32.7107 | 59.9886 | 17.2
29.9589 | 81.0661 | 59.9771 | 65.8 | 29.9397 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.9542 | 65.0406 | 60.0174 | 49.6 | 29.9465 | 48.8394 | 59.9886 | 33.4 | 29.9354 | 32.7096 | 59.9886 | 17.2
29.9672 | 81.0661 | 59.9771 | 65.8 | 29.948 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.9626 | 65.0399 | 60.0174 | 49.6 | 29.9548 | 48.84 | 59.9886 | 33.4 | 29.9437 | 32.7084 | 59.9886 | 17.2
29.9756 | 81.0661 | 59.9771 | 65.8 | 29.9563 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.9709 | 65.0397 | 60.0174 | 49.6 | 29.9631 | 48.8407 | 59.9886 | 33.4 | 29.952 | 32.7066 | 59.9886 | 17.2
29.9839 | 81.0673 | 59.9771 | 65.8 | 29.9647 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.9792 | 65.0395 | 60.0174 | 49.6 | 29.9715 | 48.8413 | 59.9886 | 33.4 | 29.9604 | 32.7048 | 59.9886 | 17.2
29.9922 | 81.0686 | 59.9771 | 65.8 | 29.973 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.9875 | 65.0385 | 60.0174 | 49.6 | 29.9799 | 48.8419 | 59.9886 | 33.4 | 29.9688 | 32.7047 | 59.9886 | 17.2
30.0006 | 81.0698 | 59.9771 | 65.8 | 29.9814 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 29.9959 | 65.0375 | 60.0174 | 49.6 | 29.9882 | 48.8421 | 59.9886 | 33.4 | 29.9771 | 32.7046 | 59.9886 | 17.2
30.0089 | 81.0711 | 59.9771 | 65.8 | 29.9897 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 30.0042 | 65.0365 | 60.0174 | 49.6 | 29.9965 | 48.8423 | 59.9886 | 33.4 | 29.9855 | 32.7045 | 59.9828 | 17.2
30.0172 | 81.0723 | 59.9771 | 65.8 | 29.998 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 30.0126 | 65.0354 | 60.0174 | 49.6 | 30.0048 | 48.8409 | 59.9886 | 33.4 | 29.9938 | 32.7044 | 59.9828 | 17.2
30.0256 | 81.0736 | 59.9771 | 65.8 | 30.0063 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 30.0209 | 65.0346 | 60.0174 | 49.6 | 30.0132 | 48.8394 | 59.9886 | 33.4 | 30.0021 | 32.7046 | 59.9828 | 17.2
30.0339 | 81.0748 | 59.9771 | 65.8 | 30.0147 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 30.0292 | 65.0337 | 60.0174 | 49.6 | 30.0215 | 48.8387 | 59.9886 | 33.4 | 30.0104 | 32.7048 | 59.9828 | 17.2
30.0423 | 81.0761 | 59.9771 | 65.8 | 30.023 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 30.0375 | 65.0343 | 60.0174 | 49.6 | 30.0298 | 48.838 | 59.9886 | 33.4 | 30.0188 | 32.7047 | 59.9828 | 17.2
30.0506 | 81.0773 | 59.9771 | 65.8 | 30.0313 | 81.0533 | 60.0116 | 65.8 | 30.0459 | 65.035 | 60.0174 | 49.6 | 30.0382 | 48.8365 | 59.9886 | 33.4 | 30.0271 | 32.7045 | 59.9828 | 17.2
30.0589 | 81.0786 | 59.9771 | 65.8 | 30.0396 | 81.0533 | 60.0174 | 65.8 | 30.0542 | 65.0357 | 60.0174 | 49.6 | 30.0465 | 48.835 | 59.9886 | 33.4 | 30.0354 | 32.705 | 59.9828 | 17.2
30.0673 | 81.0786 | 59.9771 | 65.8 | 30.048 | 81.0533 | 60.0174 | 65.8 | 30.0626 | 65.0364 | 60.0174 | 49.6 | 30.0549 | 48.8335 | 59.9886 | 33.4 | 30.0438 | 32.7055 | 59.9828 | 17.2
30.0756 | 81.0786 | 59.9771 | 65.8 | 30.0563 | 81.0533 | 60.0174 | 65.8 | 30.0709 | 65.0312 | 60.0174 | 49.6 | 30.0632 | 48.832 | 59.9886 | 33.4 | 30.0521 | 32.7059 | 59.9828 | 17.2
30.0839 | 81.0786 | 59.9771 | 65.8 | 30.0647 | 81.0533 | 60.0174 | 65.8 | 30.0792 | 65.026 | 60.0174 | 49.6 | 30.0715 | 48.8312 | 59.9886 | 33.4 | 30.0604 | 32.7064 | 59.9828 | 17.2
30.0923 | 81.0786 | 59.9771 | 65.8 | 30.073 | 81.0533 | 60.0174 | 65.8 | 30.0875 | 65.0214 | 60.0174 | 49.6 | 30.0798 | 48.8305 | 59.9886 | 33.4 | 30.0687 | 32.7066 | 59.9828 | 17.2
30.1006 | 81.0786 | 59.9771 | 65.8 | 30.0813 | 81.0533 | 60.0174 | 65.8 | 30.0958 | 65.0169 | 60.0174 | 49.6 | 30.0882 | 48.8305 | 59.9886 | 33.4 | 30.0771 | 32.7069 | 59.9828 | 17.2
30.1089 | 81.0786 | 59.9771 | 65.8 | 30.0896 | 81.0533 | 60.0174 | 65.8 | 30.1042 | 65.0117 | 60.0174 | 49.6 | 30.0965 | 48.8304 | 59.9886 | 33.4 | 30.0854 | 32.7069 | 59.9828 | 17.2
30.1173 | 81.0786 | 59.9771 | 65.8 | 30.098 | 81.0533 | 60.0174 | 65.8 | 30.1125 | 65.0065 | 60.0174 | 49.6 | 30.1049 | 48.8301 | 59.9886 | 33.4 | 30.0938 | 32.7069 | 59.9828 | 17.2
30.1256 | 81.0786 | 59.9771 | 65.8 | 30.1063 | 81.052 | 60.0174 | 65.8 | 30.1208 | 65.0015 | 60.0174 | 49.6 | 30.1132 | 48.8298 | 59.9886 | 33.4 | 30.1022 | 32.7069 | 59.9828 | 17.2
30.134 | 81.0786 | 59.9771 | 65.8 | 30.1147 | 81.0508 | 60.0174 | 65.8 | 30.1292 | 64.9965 | 60.0174 | 49.6 | 30.1215 | 48.8296 | 59.9886 | 33.4 | 30.1105 | 32.707 | 59.9828 | 17.2
30.1423 | 81.0786 | 59.9771 | 65.8 | 30.123 | 81.0499 | 60.0174 | 65.8 | 30.1375 | 64.9895 | 60.0174 | 49.6 | 30.1299 | 48.8293 | 59.9886 | 33.4 | 30.1188 | 32.707 | 59.9828 | 17.2
30.1506 | 81.0786 | 59.9771 | 65.8 | 30.1313 | 81.0489 | 60.0174 | 65.8 | 30.1458 | 64.9825 | 60.0174 | 49.6 | 30.1382 | 48.8291 | 59.9886 | 33.4 | 30.1271 | 32.707 | 59.9828 | 17.2
30.159 | 81.0786 | 59.9771 | 65.8 | 30.1396 | 81.0478 | 60.0174 | 65.8 | 30.1542 | 64.9808 | 60.0174 | 49.6 | 30.1465 | 48.8289 | 59.9886 | 33.4 | 30.1355 | 32.707 | 59.9828 | 17.2
30.1673 | 81.0786 | 59.9771 | 65.8 | 30.148 | 81.0467 | 60.0174 | 65.8 | 30.1625 | 64.9791 | 60.0174 | 49.6 | 30.1548 | 48.8287 | 59.9886 | 33.4 | 30.1438 | 32.707 | 59.9828 | 17.2
30.1756 | 81.0786 | 59.9771 | 65.8 | 30.1563 | 81.0442 | 60.0174 | 65.8 | 30.1708 | 64.9768 | 60.0174 | 49.6 | 30.1632 | 48.8284 | 59.9886 | 33.4 | 30.1521 | 32.707 | 59.9828 | 17.2
30.184 | 81.0786 | 59.9771 | 65.8 | 30.1646 | 81.0416 | 60.0174 | 65.8 | 30.1791 | 64.9745 | 60.0174 | 49.6 | 30.1715 | 48.8281 | 59.9886 | 33.4 | 30.1605 | 32.707 | 59.9828 | 17.2
30.1923 | 81.0786 | 59.9771 | 65.8 | 30.1729 | 81.0391 | 60.0174 | 65.8 | 30.1875 | 64.9726 | 60.0174 | 49.6 | 30.1799 | 48.8279 | 59.9886 | 33.4 | 30.1688 | 32.707 | 59.9828 | 17.2
30.2006 | 81.0798 | 59.9771 | 65.8 | 30.1813 | 81.0366 | 60.0174 | 65.8 | 30.1958 | 64.9708 | 60.0174 | 49.6 | 30.1882 | 48.8279 | 59.9886 | 33.4 | 30.1771 | 32.707 | 59.9828 | 17.2
30.209 | 81.081 | 59.9771 | 65.8 | 30.1896 | 81.0353 | 60.0174 | 65.8 | 30.2042 | 64.9688 | 60.0174 | 49.6 | 30.1965 | 48.8279 | 59.9886 | 33.4 | 30.1854 | 32.7067 | 59.9828 | 17.2
30.2173 | 81.0799 | 59.9771 | 65.8 | 30.198 | 81.034 | 60.0174 | 65.8 | 30.2125 | 64.9668 | 60.0174 | 49.6 | 30.2049 | 48.8279 | 59.9886 | 33.4 | 30.1938 | 32.7064 | 59.9828 | 17.2
30.2257 | 81.0788 | 59.9771 | 65.8 | 30.2063 | 81.0328 | 60.0174 | 65.8 | 30.2208 | 64.9668 | 60.0174 | 49.6 | 30.2132 | 48.8279 | 59.9886 | 33.4 | 30.2021 | 32.7058 | 59.9828 | 17.2
30.234 | 81.0777 | 59.9771 | 65.8 | 30.2146 | 81.0315 | 60.0174 | 65.8 | 30.2291 | 64.9667 | 60.0174 | 49.6 | 30.2216 | 48.8262 | 59.9886 | 33.4 | 30.2104 | 32.7051 | 59.9828 | 17.2
30.2423 | 81.0765 | 59.9771 | 65.8 | 30.2229 | 81.0307 | 60.0174 | 65.8 | 30.2375 | 64.9667 | 60.0174 | 49.6 | 30.2299 | 48.8244 | 59.9886 | 33.4 | 30.2189 | 32.7045 | 59.9828 | 17.2
30.2507 | 81.0767 | 59.9771 | 65.8 | 30.2313 | 81.0299 | 60.0174 | 65.8 | 30.2458 | 64.9667 | 60.0174 | 49.6 | 30.2382 | 48.8227 | 59.9886 | 33.4 | 30.2272 | 32.7038 | 59.9828 | 17.2
30.259 | 81.0768 | 59.9771 | 65.8 | 30.2396 | 81.0305 | 60.0174 | 65.8 | 30.2542 | 64.9671 | 60.0174 | 49.6 | 30.2466 | 48.821 | 59.9886 | 33.4 | 30.2355 | 32.7013 | 59.9828 | 17.2
30.2673 | 81.0769 | 59.9771 | 65.8 | 30.248 | 81.0312 | 60.0174 | 65.8 | 30.2625 | 64.9675 | 60.0174 | 49.6 | 30.2549 | 48.8189 | 59.9886 | 33.4 | 30.2438 | 32.6989 | 59.9828 | 17.2
30.2757 | 81.0771 | 59.9771 | 65.8 | 30.2563 | 81.0308 | 60.0174 | 65.8 | 30.2708 | 64.9672 | 60.0174 | 49.6 | 30.2632 | 48.8169 | 59.9886 | 33.4 | 30.2522 | 32.6945 | 59.9828 | 17.2
30.284 | 81.076 | 59.9771 | 65.8 | 30.2646 | 81.0305 | 60.0174 | 65.8 | 30.2791 | 64.9668 | 60.0174 | 49.6 | 30.2715 | 48.8149 | 59.9886 | 33.4 | 30.2605 | 32.6902 | 59.9828 | 17.2
30.2923 | 81.075 | 59.9771 | 65.8 | 30.2729 | 81.0282 | 60.0174 | 65.8 | 30.2875 | 64.9659 | 60.0174 | 49.6 | 30.2799 | 48.8128 | 59.9886 | 33.4 | 30.2688 | 32.6861 | 59.9828 | 17.2
30.3007 | 81.0762 | 59.9771 | 65.8 | 30.2813 | 81.0259 | 60.0174 | 65.8 | 30.2958 | 64.965 | 60.0174 | 49.6 | 30.2882 | 48.8108 | 59.9886 | 33.4 | 30.2772 | 32.6821 | 59.9828 | 17.2
30.309 | 81.0775 | 59.9771 | 65.8 | 30.2896 | 81.0246 | 60.0174 | 65.8 | 30.3041 | 64.9641 | 60.0174 | 49.6 | 30.2966 | 48.8088 | 59.9886 | 33.4 | 30.2855 | 32.6784 | 59.9828 | 17.2
30.3174 | 81.0787 | 59.9771 | 65.8 | 30.2979 | 81.0233 | 60.0174 | 65.8 | 30.3124 | 64.9633 | 60.0174 | 49.6 | 30.3049 | 48.8085 | 59.9886 | 33.4 | 30.2938 | 32.6746 | 59.9828 | 17.2
30.3257 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.3062 | 81.0216 | 60.0174 | 65.8 | 30.3208 | 64.9639 | 60.0174 | 49.6 | 30.3132 | 48.8082 | 59.9886 | 33.4 | 30.3021 | 32.671 | 59.9828 | 17.2
30.334 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.3146 | 81.02 | 60.0174 | 65.8 | 30.3291 | 64.9646 | 60.0174 | 49.6 | 30.3216 | 48.8079 | 59.9886 | 33.4 | 30.3105 | 32.6673 | 59.9828 | 17.2
30.3424 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.3229 | 81.0182 | 60.0174 | 65.8 | 30.3375 | 64.9649 | 60.0174 | 49.6 | 30.3299 | 48.8076 | 59.9886 | 33.4 | 30.3188 | 32.6654 | 59.9828 | 17.2
30.3507 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.3313 | 81.0163 | 60.0174 | 65.8 | 30.3458 | 64.9651 | 60.0174 | 49.6 | 30.3383 | 48.8076 | 59.9886 | 33.4 | 30.3271 | 32.6635 | 59.9828 | 17.2
30.359 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.3396 | 81.0155 | 60.0174 | 65.8 | 30.3541 | 64.9662 | 60.0174 | 49.6 | 30.3466 | 48.8076 | 59.9886 | 33.4 | 30.3356 | 32.6635 | 59.9828 | 17.2
30.3674 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.3479 | 81.0146 | 60.0174 | 65.8 | 30.3624 | 64.9672 | 60.0174 | 49.6 | 30.3549 | 48.8076 | 59.9886 | 33.4 | 30.3439 | 32.6635 | 59.9828 | 17.2
30.3757 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.3562 | 81.0157 | 60.0174 | 65.8 | 30.3708 | 64.9676 | 60.0174 | 49.6 | 30.3632 | 48.8076 | 59.9886 | 33.4 | 30.3522 | 32.6635 | 59.9828 | 17.2
30.384 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.3646 | 81.0168 | 60.0174 | 65.8 | 30.3791 | 64.968 | 60.0174 | 49.6 | 30.3716 | 48.8076 | 59.9886 | 33.4 | 30.3605 | 32.6635 | 59.9828 | 17.2
30.3924 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.3729 | 81.0166 | 60.0174 | 65.8 | 30.3875 | 64.9684 | 60.0174 | 49.6 | 30.3799 | 48.8076 | 59.9886 | 33.4 | 30.3689 | 32.6635 | 59.9828 | 17.2
30.4007 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.3813 | 81.0164 | 60.0174 | 65.8 | 30.3958 | 64.9688 | 60.0174 | 49.6 | 30.3882 | 48.8065 | 59.9886 | 33.4 | 30.3772 | 32.6635 | 59.9828 | 17.2
30.4091 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.3896 | 81.0157 | 60.0174 | 65.8 | 30.4041 | 64.9652 | 60.0174 | 49.6 | 30.3966 | 48.8053 | 59.9886 | 33.4 | 30.3855 | 32.6635 | 59.9828 | 17.2
30.4174 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.3979 | 81.0151 | 60.0174 | 65.8 | 30.4124 | 64.9616 | 60.0174 | 49.6 | 30.4049 | 48.8045 | 59.9886 | 33.4 | 30.3939 | 32.6635 | 59.9828 | 17.2
30.4257 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.4062 | 81.0137 | 60.0174 | 65.8 | 30.4208 | 64.958 | 60.0174 | 49.6 | 30.4133 | 48.8037 | 59.9886 | 33.4 | 30.4022 | 32.6635 | 59.9828 | 17.2
30.4341 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.4146 | 81.0122 | 60.0174 | 65.8 | 30.4291 | 64.9544 | 60.0174 | 49.6 | 30.4216 | 48.8015 | 59.9886 | 33.4 | 30.4105 | 32.6635 | 59.9828 | 17.2
30.4424 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.4229 | 81.0108 | 60.0174 | 65.8 | 30.4374 | 64.9514 | 60.0174 | 49.6 | 30.4299 | 48.7994 | 59.9886 | 33.4 | 30.4188 | 32.6635 | 59.9828 | 17.2
30.4507 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.4312 | 81.0094 | 60.0174 | 65.8 | 30.4457 | 64.9484 | 60.0174 | 49.6 | 30.4382 | 48.7956 | 59.9886 | 33.4 | 30.4272 | 32.6635 | 59.9828 | 17.2
30.4591 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.4395 | 81.0048 | 60.0174 | 65.8 | 30.4541 | 64.9466 | 60.0174 | 49.6 | 30.4466 | 48.7917 | 59.9886 | 33.4 | 30.4355 | 32.6635 | 59.9828 | 17.2
30.4674 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.4479 | 81.0002 | 60.0174 | 65.8 | 30.4624 | 64.9448 | 60.0174 | 49.6 | 30.4549 | 48.7879 | 59.9886 | 33.4 | 30.4438 | 32.6635 | 59.9828 | 17.2
30.4757 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.4562 | 80.9956 | 60.0174 | 65.8 | 30.4708 | 64.9432 | 60.0174 | 49.6 | 30.4633 | 48.784 | 59.9886 | 33.4 | 30.4523 | 32.6635 | 59.9828 | 17.2
30.4841 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.4646 | 80.991 | 60.0174 | 65.8 | 30.4791 | 64.9417 | 60.0174 | 49.6 | 30.4716 | 48.781 | 59.9886 | 33.4 | 30.4606 | 32.6635 | 59.9828 | 17.2
30.4924 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.4729 | 80.9873 | 60.0174 | 65.8 | 30.4874 | 64.9428 | 60.0174 | 49.6 | 30.4799 | 48.7781 | 59.9886 | 33.4 | 30.4689 | 32.6635 | 59.9828 | 17.2
30.5008 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.4812 | 80.9835 | 60.0174 | 65.8 | 30.4957 | 64.9439 | 60.0174 | 49.6 | 30.4883 | 48.7748 | 59.9886 | 33.4 | 30.4772 | 32.6635 | 59.9828 | 17.2
30.5091 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.4895 | 80.9807 | 60.0174 | 65.8 | 30.5041 | 64.9437 | 60.0174 | 49.6 | 30.4966 | 48.7716 | 59.9886 | 33.4 | 30.4856 | 32.6635 | 59.9828 | 17.2
30.5174 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.4979 | 80.9779 | 60.0174 | 65.8 | 30.5124 | 64.9436 | 60.0174 | 49.6 | 30.5049 | 48.7691 | 59.9886 | 33.4 | 30.4939 | 32.6635 | 59.9828 | 17.2
30.5258 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.5062 | 80.9718 | 60.0174 | 65.8 | 30.5208 | 64.9429 | 60.0174 | 49.6 | 30.5132 | 48.7666 | 59.9886 | 33.4 | 30.5022 | 32.6633 | 59.9828 | 17.2
30.5341 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.5146 | 80.9656 | 60.0174 | 65.8 | 30.5291 | 64.9422 | 60.0174 | 49.6 | 30.5216 | 48.7658 | 59.9886 | 33.4 | 30.5106 | 32.6631 | 59.9828 | 17.2
30.5424 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.5229 | 80.9639 | 60.0174 | 65.8 | 30.5374 | 64.9422 | 60.0174 | 49.6 | 30.53 | 48.765 | 59.9886 | 33.4 | 30.5189 | 32.663 | 59.9828 | 17.2
30.5508 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.5312 | 80.9622 | 60.0174 | 65.8 | 30.5457 | 64.9421 | 60.0174 | 49.6 | 30.5383 | 48.7642 | 59.9886 | 33.4 | 30.5272 | 32.6629 | 59.9828 | 17.2
30.5591 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.5395 | 80.9606 | 60.0174 | 65.8 | 30.5541 | 64.9418 | 60.0174 | 49.6 | 30.5466 | 48.7634 | 59.9886 | 33.4 | 30.5355 | 32.6628 | 59.9828 | 17.2
30.5675 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.5479 | 80.9589 | 60.0174 | 65.8 | 30.5624 | 64.9415 | 60.0174 | 49.6 | 30.5549 | 48.7629 | 59.9886 | 33.4 | 30.5439 | 32.6628 | 59.9828 | 17.2
30.5758 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.5562 | 80.9585 | 60.0174 | 65.8 | 30.5707 | 64.941 | 60.0174 | 49.6 | 30.5633 | 48.7623 | 59.9886 | 33.4 | 30.5522 | 32.6627 | 59.9828 | 17.2
30.5841 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.5645 | 80.9581 | 60.0174 | 65.8 | 30.579 | 64.9405 | 60.0174 | 49.6 | 30.5716 | 48.7618 | 59.9886 | 33.4 | 30.5605 | 32.6626 | 59.9828 | 17.2
30.5925 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.5728 | 80.9577 | 60.0174 | 65.8 | 30.5874 | 64.9408 | 60.0174 | 49.6 | 30.58 | 48.7613 | 59.9886 | 33.4 | 30.569 | 32.6626 | 59.9828 | 17.2
30.6008 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.5811 | 80.9574 | 60.0174 | 65.8 | 30.5957 | 64.9411 | 60.0174 | 49.6 | 30.5883 | 48.7613 | 59.9886 | 33.4 | 30.5773 | 32.6625 | 59.9828 | 17.2
30.6091 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.5895 | 80.9571 | 60.0174 | 65.8 | 30.6041 | 64.9414 | 60.0174 | 49.6 | 30.5966 | 48.7613 | 59.9886 | 33.4 | 30.5856 | 32.6627 | 59.9828 | 17.2
30.6175 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.5978 | 80.9568 | 60.0174 | 65.8 | 30.6124 | 64.9417 | 60.0174 | 49.6 | 30.605 | 48.7613 | 59.9886 | 33.4 | 30.5939 | 32.6629 | 59.9828 | 17.2
30.6258 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.6062 | 80.9552 | 60.0174 | 65.8 | 30.6207 | 64.9415 | 60.0174 | 49.6 | 30.6133 | 48.7613 | 59.9886 | 33.4 | 30.6023 | 32.6629 | 59.9828 | 17.2
30.6341 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.6145 | 80.9536 | 60.0174 | 65.8 | 30.629 | 64.9414 | 60.0174 | 49.6 | 30.6216 | 48.7613 | 59.9886 | 33.4 | 30.6106 | 32.6629 | 59.9828 | 17.2
30.6425 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.6228 | 80.9531 | 60.0174 | 65.8 | 30.6374 | 64.9413 | 60.0174 | 49.6 | 30.6299 | 48.7613 | 59.9886 | 33.4 | 30.6189 | 32.6629 | 59.9828 | 17.2
30.6508 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.6311 | 80.9526 | 60.0174 | 65.8 | 30.6457 | 64.9411 | 60.0174 | 49.6 | 30.6383 | 48.7613 | 59.9886 | 33.4 | 30.6273 | 32.6629 | 59.9828 | 17.2
30.6592 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.6395 | 80.9504 | 60.0174 | 65.8 | 30.6541 | 64.941 | 60.0174 | 49.6 | 30.6466 | 48.7613 | 59.9886 | 33.4 | 30.6356 | 32.6629 | 59.9828 | 17.2
30.6675 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.6478 | 80.9482 | 60.0174 | 65.8 | 30.6624 | 64.9409 | 60.0174 | 49.6 | 30.655 | 48.7613 | 59.9886 | 33.4 | 30.6439 | 32.6629 | 59.9828 | 17.2
30.6758 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.6562 | 80.9461 | 60.0174 | 65.8 | 30.6707 | 64.9411 | 60.0174 | 49.6 | 30.6633 | 48.7613 | 59.9886 | 33.4 | 30.6522 | 32.6627 | 59.9828 | 17.2
30.6842 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.6645 | 80.9439 | 60.0174 | 65.8 | 30.679 | 64.9414 | 60.0174 | 49.6 | 30.6716 | 48.7613 | 59.9886 | 33.4 | 30.6606 | 32.6625 | 59.9828 | 17.2
30.6925 | 81.08 | 59.9771 | 65.8 | 30.6728 | 80.9439 | 60.0174 | 65.8 | 30.6874 | 64.9417 | 60.0174 | 49.6 | 30.68 | 48.7613 | 59.9886 | 33.4 | 30.6689 | 32.6623 | 59.9828 | 17.2
30.7008 | 81.0782 | 59.9771 | 65.8 | 30.6811 | 80.944 | 60.0174 | 65.8 | 30.6957 | 64.942 | 60.0174 | 49.6 | 30.6883 | 48.7613 | 59.9886 | 33.4 | 30.6772 | 32.6621 | 59.9828 | 17.2
30.7092 | 81.0764 | 59.9771 | 65.8 | 30.6895 | 80.944 | 60.0174 | 65.8 | 30.704 | 64.942 | 60.0174 | 49.6 | 30.6967 | 48.7613 | 59.9886 | 33.4 | 30.6857 | 32.6619 | 59.9828 | 17.2
30.7175 | 81.0746 | 59.9771 | 65.8 | 30.6978 | 80.944 | 60.0174 | 65.8 | 30.7123 | 64.942 | 60.0174 | 49.6 | 30.705 | 48.7613 | 59.9886 | 33.4 | 30.694 | 32.6617 | 59.9828 | 17.2
30.7258 | 81.0729 | 59.9771 | 65.8 | 30.7061 | 80.943 | 60.0174 | 65.8 | 30.7207 | 64.942 | 60.0174 | 49.6 | 30.7133 | 48.7613 | 59.9886 | 33.4 | 30.7023 | 32.6615 | 59.9828 | 17.2
30.7342 | 81.0689 | 59.9771 | 65.8 | 30.7144 | 80.9419 | 60.0174 | 65.8 | 30.729 | 64.9419 | 60.0174 | 49.6 | 30.7216 | 48.7613 | 59.9886 | 33.4 | 30.7106 | 32.6613 | 59.9828 | 17.2
30.7425 | 81.065 | 59.9771 | 65.8 | 30.7228 | 80.9409 | 60.0174 | 65.8 | 30.7374 | 64.9419 | 60.0174 | 49.6 | 30.73 | 48.7613 | 59.9886 | 33.4 | 30.719 | 32.6574 | 59.9828 | 17.2
30.7509 | 81.061 | 59.9771 | 65.8 | 30.7311 | 80.9398 | 60.0174 | 65.8 | 30.7457 | 64.9418 | 60.0174 | 49.6 | 30.7383 | 48.7613 | 59.9886 | 33.4 | 30.7273 | 32.6534 | 59.9828 | 17.2
30.7592 | 81.0571 | 59.9771 | 65.8 | 30.7395 | 80.9394 | 60.0174 | 65.8 | 30.754 | 64.9399 | 60.0174 | 49.6 | 30.7466 | 48.7614 | 59.9886 | 33.4 | 30.7356 | 32.6497 | 59.9828 | 17.2
30.7675 | 81.0532 | 59.9771 | 65.8 | 30.7478 | 80.9389 | 60.0174 | 65.8 | 30.7623 | 64.938 | 60.0174 | 49.6 | 30.755 | 48.7614 | 59.9886 | 33.4 | 30.744 | 32.646 | 59.9828 | 17.2
30.7759 | 81.0492 | 59.9771 | 65.8 | 30.7561 | 80.9394 | 60.0174 | 65.8 | 30.7706 | 64.937 | 60.0174 | 49.6 | 30.7633 | 48.7615 | 59.9886 | 33.4 | 30.7523 | 32.6422 | 59.9828 | 17.2
30.7842 | 81.047 | 59.9771 | 65.8 | 30.7644 | 80.94 | 60.0174 | 65.8 | 30.779 | 64.9359 | 60.0174 | 49.6 | 30.7717 | 48.7616 | 59.9886 | 33.4 | 30.7606 | 32.6385 | 59.9828 | 17.2
30.7925 | 81.0449 | 59.9771 | 65.8 | 30.7728 | 80.941 | 60.0174 | 65.8 | 30.7873 | 64.9345 | 60.0174 | 49.6 | 30.78 | 48.7616 | 59.9886 | 33.4 | 30.7689 | 32.6347 | 59.9828 | 17.2
30.8009 | 81.0427 | 59.9771 | 65.8 | 30.7811 | 80.9419 | 60.0174 | 65.8 | 30.7957 | 64.933 | 60.0174 | 49.6 | 30.7883 | 48.7622 | 59.9886 | 33.4 | 30.7773 | 32.6309 | 59.9828 | 17.2
30.8092 | 81.0405 | 59.9771 | 65.8 | 30.7895 | 80.9428 | 60.0174 | 65.8 | 30.804 | 64.9315 | 60.0174 | 49.6 | 30.7966 | 48.7629 | 59.9886 | 33.4 | 30.7856 | 32.6272 | 59.9828 | 17.2
30.8175 | 81.0405 | 59.9771 | 65.8 | 30.7978 | 80.9438 | 60.0174 | 65.8 | 30.8123 | 64.9301 | 60.0174 | 49.6 | 30.805 | 48.7635 | 59.9886 | 33.4 | 30.7939 | 32.6234 | 59.9828 | 17.2
30.8259 | 81.0405 | 59.9771 | 65.8 | 30.8061 | 80.9451 | 60.0174 | 65.8 | 30.8206 | 64.9287 | 60.0174 | 49.6 | 30.8134 | 48.7641 | 59.9886 | 33.4 | 30.8024 | 32.6234 | 59.9828 | 17.2
30.8342 | 81.041 | 59.9771 | 65.8 | 30.8144 | 80.9464 | 60.0174 | 65.8 | 30.829 | 64.9272 | 60.0174 | 49.6 | 30.8217 | 48.7647 | 59.9886 | 33.4 | 30.8107 | 32.6234 | 59.9828 | 17.2
30.8426 | 81.0415 | 59.9771 | 65.8 | 30.8228 | 80.9468 | 60.0174 | 65.8 | 30.8373 | 64.9279 | 60.0174 | 49.6 | 30.83 | 48.7652 | 59.9886 | 33.4 | 30.819 | 32.6234 | 59.9828 | 17.2
30.8509 | 81.042 | 59.9771 | 65.8 | 30.8311 | 80.9471 | 60.0174 | 65.8 | 30.8456 | 64.9285 | 60.0174 | 49.6 | 30.8383 | 48.7658 | 59.9886 | 33.4 | 30.8273 | 32.6234 | 59.9828 | 17.2
30.8592 | 81.0424 | 59.9771 | 65.8 | 30.8394 | 80.9474 | 60.0174 | 65.8 | 30.8539 | 64.9283 | 60.0174 | 49.6 | 30.8467 | 48.7663 | 59.9886 | 33.4 | 30.8357 | 32.6234 | 59.9828 | 17.2
30.8676 | 81.0429 | 59.9771 | 65.8 | 30.8477 | 80.9478 | 60.0174 | 65.8 | 30.8623 | 64.9281 | 60.0174 | 49.6 | 30.855 | 48.7669 | 59.9886 | 33.4 | 30.844 | 32.6234 | 59.9828 | 17.2
30.8759 | 81.0434 | 59.9771 | 65.8 | 30.8561 | 80.9478 | 60.0174 | 65.8 | 30.8706 | 64.9265 | 60.0174 | 49.6 | 30.8633 | 48.7675 | 59.9886 | 33.4 | 30.8523 | 32.624 | 59.9828 | 17.2
30.8842 | 81.0439 | 59.9771 | 65.8 | 30.8644 | 80.9477 | 60.0174 | 65.8 | 30.879 | 64.925 | 60.0174 | 49.6 | 30.8716 | 48.7675 | 59.9886 | 33.4 | 30.8607 | 32.6247 | 59.9828 | 17.2
30.8926 | 81.0443 | 59.9771 | 65.8 | 30.8728 | 80.9477 | 60.0174 | 65.8 | 30.8873 | 64.9235 | 60.0174 | 49.6 | 30.88 | 48.7674 | 59.9886 | 33.4 | 30.869 | 32.6254 | 59.9828 | 17.2
30.9009 | 81.0448 | 59.9771 | 65.8 | 30.8811 | 80.9477 | 60.0174 | 65.8 | 30.8956 | 64.922 | 60.0174 | 49.6 | 30.8884 | 48.7674 | 59.9886 | 33.4 | 30.8773 | 32.626 | 59.9828 | 17.2
30.9092 | 81.0453 | 59.9771 | 65.8 | 30.8894 | 80.9473 | 60.0174 | 65.8 | 30.9039 | 64.9205 | 60.0174 | 49.6 | 30.8967 | 48.7674 | 59.9886 | 33.4 | 30.8856 | 32.6267 | 59.9828 | 17.2
30.9176 | 81.0453 | 59.9771 | 65.8 | 30.8977 | 80.9469 | 60.0174 | 65.8 | 30.9123 | 64.919 | 60.0174 | 49.6 | 30.905 | 48.7679 | 59.9886 | 33.4 | 30.894 | 32.6274 | 59.9828 | 17.2
30.9259 | 81.0453 | 59.9771 | 65.8 | 30.9061 | 80.947 | 60.0174 | 65.8 | 30.9206 | 64.9172 | 60.0174 | 49.6 | 30.9133 | 48.7683 | 59.9886 | 33.4 | 30.9023 | 32.6287 | 59.9828 | 17.2
30.9343 | 81.0453 | 59.9771 | 65.8 | 30.9144 | 80.947 | 60.0174 | 65.8 | 30.929 | 64.9155 | 60.0174 | 49.6 | 30.9217 | 48.7687 | 59.9886 | 33.4 | 30.9106 | 32.6301 | 59.9828 | 17.2
30.9426 | 81.0453 | 59.9771 | 65.8 | 30.9228 | 80.947 | 60.0174 | 65.8 | 30.9373 | 64.9138 | 60.0174 | 49.6 | 30.93 | 48.7691 | 59.9886 | 33.4 | 30.9191 | 32.6314 | 59.9828 | 17.2
30.9509 | 81.0453 | 59.9771 | 65.8 | 30.9311 | 80.9471 | 60.0174 | 65.8 | 30.9456 | 64.912 | 60.0174 | 49.6 | 30.9384 | 48.7696 | 59.9886 | 33.4 | 30.9274 | 32.6328 | 59.9828 | 17.2
30.9593 | 81.0453 | 59.9771 | 65.8 | 30.9394 | 80.9447 | 60.0174 | 65.8 | 30.9539 | 64.912 | 60.0174 | 49.6 | 30.9467 | 48.77 | 59.9886 | 33.4 | 30.9357 | 32.6335 | 59.9828 | 17.2
30.9676 | 81.0453 | 59.9771 | 65.8 | 30.9477 | 80.9423 | 60.0174 | 65.8 | 30.9623 | 64.912 | 60.0174 | 49.6 | 30.955 | 48.7704 | 59.9886 | 33.4 | 30.9441 | 32.6342 | 59.9828 | 17.2
30.9759 | 81.0453 | 59.9771 | 65.8 | 30.9561 | 80.939 | 60.0174 | 65.8 | 30.9706 | 64.912 | 60.0174 | 49.6 | 30.9634 | 48.7708 | 59.9886 | 33.4 | 30.9524 | 32.6353 | 59.9828 | 17.2
30.9843 | 81.0453 | 59.9771 | 65.8 | 30.9644 | 80.9357 | 60.0174 | 65.8 | 30.9789 | 64.912 | 60.0174 | 49.6 | 30.9717 | 48.7713 | 59.9886 | 33.4 | 30.9607 | 32.6364 | 59.9828 | 17.2
30.9926 | 81.0453 | 59.9771 | 65.8 | 30.9727 | 80.9324 | 60.0174 | 65.8 | 30.9872 | 64.912 | 60.0174 | 49.6 | 30.98 | 48.7717 | 59.9886 | 33.4 | 30.969 | 32.6375 | 59.9828 | 17.2
31.0009 | 81.0453 | 59.9771 | 65.8 | 30.981 | 80.929 | 60.0174 | 65.8 | 30.9956 | 64.912 | 60.0174 | 49.6 | 30.9883 | 48.7713 | 59.9886 | 33.4 | 30.9774 | 32.6386 | 59.9828 | 17.2
31.0093 | 81.0453 | 59.9771 | 65.8 | 30.9894 | 80.9246 | 60.0174 | 65.8 | 31.0039 | 64.9113 | 60.0174 | 49.6 | 30.9967 | 48.771 | 59.9886 | 33.4 | 30.9857 | 32.6391 | 59.9828 | 17.2
31.0176 | 81.0453 | 59.9771 | 65.8 | 30.9977 | 80.9203 | 60.0174 | 65.8 | 31.0123 | 64.9106 | 60.0174 | 49.6 | 31.005 | 48.7707 | 59.9886 | 33.4 | 30.994 | 32.6395 | 59.9828 | 17.2
31.026 | 81.0453 | 59.9771 | 65.8 | 31.0061 | 80.9161 | 60.0174 | 65.8 | 31.0206 | 64.9099 | 60.0174 | 49.6 | 31.0134 | 48.7703 | 59.9886 | 33.4 | 31.0024 | 32.6399 | 59.9828 | 17.2
31.0343 | 81.0453 | 59.9771 | 65.8 | 31.0144 | 80.9119 | 60.0174 | 65.8 | 31.0289 | 64.9092 | 60.0174 | 49.6 | 31.0217 | 48.767 | 59.9886 | 33.4 | 31.0107 | 32.6404 | 59.9828 | 17.2
31.0426 | 81.0453 | 59.9771 | 65.8 | 31.0227 | 80.9101 | 60.0174 | 65.8 | 31.0372 | 64.9085 | 60.0174 | 49.6 | 31.03 | 48.7638 | 59.9886 | 33.4 | 31.019 | 32.6408 | 59.9828 | 17.2
31.051 | 81.0453 | 59.9771 | 65.8 | 31.031 | 80.9083 | 60.0174 | 65.8 | 31.0456 | 64.9078 | 60.0174 | 49.6 | 31.0384 | 48.7606 | 59.9886 | 33.4 | 31.0273 | 32.6412 | 59.9828 | 17.2
31.0593 | 81.0453 | 59.9771 | 65.8 | 31.0394 | 80.9074 | 60.0174 | 65.8 | 31.0539 | 64.9063 | 60.0174 | 49.6 | 31.0467 | 48.7574 | 59.9886 | 33.4 | 31.0358 | 32.6412 | 59.9828 | 17.2
31.0676 | 81.0453 | 59.9771 | 65.8 | 31.0477 | 80.9065 | 60.0174 | 65.8 | 31.0623 | 64.9049 | 60.0174 | 49.6 | 31.0551 | 48.7542 | 59.9886 | 33.4 | 31.0441 | 32.6412 | 59.9828 | 17.2
31.076 | 81.0453 | 59.9771 | 65.8 | 31.0561 | 80.9048 | 60.0174 | 65.8 | 31.0706 | 64.9034 | 60.0174 | 49.6 | 31.0634 | 48.7511 | 59.9886 | 33.4 | 31.0524 | 32.6412 | 59.9828 | 17.2
31.0843 | 81.0453 | 59.9771 | 65.8 | 31.0644 | 80.9031 | 60.0174 | 65.8 | 31.0789 | 64.902 | 60.0174 | 49.6 | 31.0717 | 48.7482 | 59.9886 | 33.4 | 31.0608 | 32.6412 | 59.9828 | 17.2
31.0927 | 81.0453 | 59.9771 | 65.8 | 31.0727 | 80.9024 | 60.0174 | 65.8 | 31.0872 | 64.9012 | 60.0174 | 49.6 | 31.08 | 48.7454 | 59.9886 | 33.4 | 31.0691 | 32.6412 | 59.9828 | 17.2
31.101 | 81.0453 | 59.9771 | 65.8 | 31.081 | 80.9017 | 60.0174 | 65.8 | 31.0956 | 64.9004 | 60.0174 | 49.6 | 31.0884 | 48.7425 | 59.9886 | 33.4 | 31.0774 | 32.6412 | 59.9828 | 17.2
31.1093 | 81.0453 | 59.9771 | 65.8 | 31.0894 | 80.9022 | 60.0174 | 65.8 | 31.1039 | 64.8996 | 60.0174 | 49.6 | 31.0967 | 48.7397 | 59.9886 | 33.4 | 31.0857 | 32.6412 | 59.9828 | 17.2
31.1177 | 81.0453 | 59.9771 | 65.8 | 31.0977 | 80.9027 | 60.0174 | 65.8 | 31.1122 | 64.8988 | 60.0174 | 49.6 | 31.105 | 48.7398 | 59.9886 | 33.4 | 31.0941 | 32.6412 | 59.9828 | 17.2
31.126 | 81.0453 | 59.9771 | 65.8 | 31.106 | 80.9043 | 60.0174 | 65.8 | 31.1205 | 64.898 | 60.0174 | 49.6 | 31.1134 | 48.7399 | 59.9886 | 33.4 | 31.1024 | 32.6412 | 59.9828 | 17.2
31.1343 | 81.0453 | 59.9771 | 65.8 | 31.1143 | 80.9058 | 60.0174 | 65.8 | 31.1289 | 64.8972 | 60.0174 | 49.6 | 31.1217 | 48.74 | 59.9886 | 33.4 | 31.1107 | 32.6412 | 59.9828 | 17.2
31.1427 | 81.0453 | 59.9771 | 65.8 | 31.1227 | 80.9078 | 60.0174 | 65.8 | 31.1372 | 64.8972 | 60.0174 | 49.6 | 31.1301 | 48.74 | 59.9886 | 33.4 | 31.1191 | 32.6412 | 59.9828 | 17.2
31.151 | 81.0453 | 59.9771 | 65.8 | 31.131 | 80.9098 | 60.0174 | 65.8 | 31.1456 | 64.8972 | 60.0174 | 49.6 | 31.1384 | 48.7394 | 59.9886 | 33.4 | 31.1274 | 32.6412 | 59.9828 | 17.2
31.1593 | 81.0453 | 59.9771 | 65.8 | 31.1394 | 80.9126 | 60.0174 | 65.8 | 31.1539 | 64.8954 | 60.0174 | 49.6 | 31.1467 | 48.7389 | 59.9886 | 33.4 | 31.1357 | 32.6412 | 59.9828 | 17.2
31.1677 | 81.0452 | 59.9771 | 65.8 | 31.1477 | 80.9155 | 60.0174 | 65.8 | 31.1622 | 64.8937 | 60.0174 | 49.6 | 31.155 | 48.7383 | 59.9886 | 33.4 | 31.144 | 32.6412 | 59.9828 | 17.2
31.176 | 81.0451 | 59.9771 | 65.8 | 31.156 | 80.9183 | 60.0174 | 65.8 | 31.1705 | 64.8919 | 60.0174 | 49.6 | 31.1634 | 48.7378 | 59.9886 | 33.4 | 31.1525 | 32.6412 | 59.9886 | 17.2
31.1844 | 81.0453 | 59.9771 | 65.8 | 31.1643 | 80.9212 | 60.0174 | 65.8 | 31.1789 | 64.8902 | 60.0174 | 49.6 | 31.1718 | 48.7364 | 59.9886 | 33.4 | 31.1608 | 32.6412 | 59.9886 | 17.2
31.1927 | 81.0455 | 59.9771 | 65.8 | 31.1727 | 80.9226 | 60.0174 | 65.8 | 31.1872 | 64.8884 | 60.0174 | 49.6 | 31.1801 | 48.735 | 59.9886 | 33.4 | 31.1691 | 32.6412 | 59.9886 | 17.2
31.201 | 81.0457 | 59.9771 | 65.8 | 31.181 | 80.9241 | 60.0174 | 65.8 | 31.1956 | 64.8867 | 60.0174 | 49.6 | 31.1884 | 48.7315 | 59.9886 | 33.4 | 31.1774 | 32.6412 | 59.9886 | 17.2
31.2094 | 81.0459 | 59.9771 | 65.8 | 31.1894 | 80.9245 | 60.0174 | 65.8 | 31.2039 | 64.8849 | 60.0174 | 49.6 | 31.1967 | 48.728 | 59.9886 | 33.4 | 31.1858 | 32.6409 | 59.9886 | 17.2
31.2177 | 81.0461 | 59.9771 | 65.8 | 31.1977 | 80.9249 | 60.0174 | 65.8 | 31.2122 | 64.8831 | 60.0174 | 49.6 | 31.2051 | 48.7245 | 59.9886 | 33.4 | 31.1941 | 32.6406 | 59.9886 | 17.2
31.226 | 81.0463 | 59.9771 | 65.8 | 31.206 | 80.9253 | 60.0174 | 65.8 | 31.2205 | 64.8814 | 60.0174 | 49.6 | 31.2134 | 48.721 | 59.9886 | 33.4 | 31.2024 | 32.6367 | 59.9886 | 17.2
31.2344 | 81.0465 | 59.9771 | 65.8 | 31.2143 | 80.9256 | 60.0174 | 65.8 | 31.2289 | 64.8797 | 60.0174 | 49.6 | 31.2217 | 48.718 | 59.9886 | 33.4 | 31.2108 | 32.6327 | 59.9886 | 17.2
31.2427 | 81.0467 | 59.9771 | 65.8 | 31.2227 | 80.9259 | 60.0174 | 65.8 | 31.2372 | 64.8797 | 60.0174 | 49.6 | 31.2301 | 48.7151 | 59.9886 | 33.4 | 31.2191 | 32.6283 | 59.9886 | 17.2
31.251 | 81.047 | 59.9771 | 65.8 | 31.231 | 80.9263 | 60.0174 | 65.8 | 31.2455 | 64.8797 | 60.0174 | 49.6 | 31.2384 | 48.7122 | 59.9886 | 33.4 | 31.2274 | 32.6239 | 59.9886 | 17.2
31.2594 | 81.0473 | 59.9771 | 65.8 | 31.2393 | 80.9278 | 60.0174 | 65.8 | 31.2538 | 64.8797 | 60.0174 | 49.6 | 31.2468 | 48.7093 | 59.9886 | 33.4 | 31.2357 | 32.617 | 59.9886 | 17.2
31.2677 | 81.0439 | 59.9771 | 65.8 | 31.2477 | 80.9293 | 60.0174 | 65.8 | 31.2622 | 64.8797 | 60.0174 | 49.6 | 31.2551 | 48.7073 | 59.9886 | 33.4 | 31.2441 | 32.6101 | 59.9886 | 17.2
31.2761 | 81.0404 | 59.9771 | 65.8 | 31.256 | 80.9315 | 60.0174 | 65.8 | 31.2705 | 64.8801 | 60.0174 | 49.6 | 31.2634 | 48.7052 | 59.9886 | 33.4 | 31.2524 | 32.6029 | 59.9886 | 17.2
31.2844 | 81.037 | 59.9771 | 65.8 | 31.2643 | 80.9337 | 60.0174 | 65.8 | 31.2789 | 64.8806 | 60.0174 | 49.6 | 31.2717 | 48.7052 | 59.9886 | 33.4 | 31.2607 | 32.5957 | 59.9886 | 17.2
31.2927 | 81.0336 | 59.9771 | 65.8 | 31.2726 | 80.9353 | 60.0174 | 65.8 | 31.2872 | 64.8781 | 60.0174 | 49.6 | 31.2801 | 48.7052 | 59.9886 | 33.4 | 31.2692 | 32.5888 | 59.9886 | 17.2
31.3011 | 81.0301 | 59.9771 | 65.8 | 31.281 | 80.9369 | 60.0174 | 65.8 | 31.2955 | 64.8756 | 60.0174 | 49.6 | 31.2884 | 48.7052 | 59.9886 | 33.4 | 31.2775 | 32.5819 | 59.9886 | 17.2
31.3094 | 81.0267 | 59.9771 | 65.8 | 31.2893 | 80.9382 | 60.0174 | 65.8 | 31.3038 | 64.8731 | 60.0174 | 49.6 | 31.2968 | 48.7052 | 59.9886 | 33.4 | 31.2858 | 32.5774 | 59.9886 | 17.2
31.3177 | 81.0232 | 59.9771 | 65.8 | 31.2976 | 80.9394 | 60.0174 | 65.8 | 31.3122 | 64.8706 | 60.0174 | 49.6 | 31.3051 | 48.705 | 59.9886 | 33.4 | 31.2941 | 32.5729 | 59.9886 | 17.2
31.3261 | 81.0198 | 59.9771 | 65.8 | 31.3059 | 80.9407 | 60.0174 | 65.8 | 31.3205 | 64.8681 | 60.0174 | 49.6 | 31.3134 | 48.7047 | 59.9886 | 33.4 | 31.3025 | 32.5693 | 59.9886 | 17.2
31.3344 | 81.0163 | 59.9771 | 65.8 | 31.3143 | 80.9419 | 60.0174 | 65.8 | 31.3289 | 64.8656 | 60.0174 | 49.6 | 31.3218 | 48.7037 | 59.9886 | 33.4 | 31.3108 | 32.5657 | 59.9886 | 17.2
31.3428 | 81.0129 | 59.9771 | 65.8 | 31.3226 | 80.9408 | 60.0174 | 65.8 | 31.3372 | 64.863 | 60.0174 | 49.6 | 31.3301 | 48.7028 | 59.9886 | 33.4 | 31.3191 | 32.5648 | 59.9886 | 17.2
31.3511 | 81.0129 | 59.9771 | 65.8 | 31.331 | 80.9396 | 60.0174 | 65.8 | 31.3455 | 64.8605 | 60.0174 | 49.6 | 31.3384 | 48.7019 | 59.9886 | 33.4 | 31.3275 | 32.5639 | 59.9886 | 17.2
31.3594 | 81.0129 | 59.9771 | 65.8 | 31.3393 | 80.9377 | 60.0174 | 65.8 | 31.3538 | 64.8575 | 60.0174 | 49.6 | 31.3467 | 48.7009 | 59.9886 | 33.4 | 31.3358 | 32.5634 | 59.9886 | 17.2
31.3678 | 81.0129 | 59.9771 | 65.8 | 31.3476 | 80.9358 | 60.0174 | 65.8 | 31.3622 | 64.8545 | 60.0174 | 49.6 | 31.3551 | 48.6992 | 59.9886 | 33.4 | 31.3441 | 32.5629 | 59.9886 | 17.2
31.3761 | 81.0129 | 59.9771 | 65.8 | 31.3559 | 80.9338 | 60.0174 | 65.8 | 31.3705 | 64.8545 | 60.0174 | 49.6 | 31.3634 | 48.6976 | 59.9886 | 33.4 | 31.3524 | 32.5624 | 59.9886 | 17.2
31.3844 | 81.0129 | 59.9771 | 65.8 | 31.3643 | 80.9318 | 60.0174 | 65.8 | 31.3788 | 64.8545 | 60.0174 | 49.6 | 31.3718 | 48.6959 | 59.9886 | 33.4 | 31.3608 | 32.5619 | 59.9886 | 17.2
31.3928 | 81.0129 | 59.9771 | 65.8 | 31.3726 | 80.9298 | 60.0174 | 65.8 | 31.3871 | 64.8545 | 60.0174 | 49.6 | 31.3801 | 48.6942 | 59.9886 | 33.4 | 31.3691 | 32.5626 | 59.9886 | 17.2
31.4011 | 81.0129 | 59.9771 | 65.8 | 31.381 | 80.9277 | 60.0174 | 65.8 | 31.3955 | 64.8545 | 60.0174 | 49.6 | 31.3884 | 48.6925 | 59.9886 | 33.4 | 31.3774 | 32.5633 | 59.9886 | 17.2
31.4094 | 81.0129 | 59.9771 | 65.8 | 31.3893 | 80.9249 | 60.0174 | 65.8 | 31.4038 | 64.8545 | 60.0174 | 49.6 | 31.3968 | 48.6909 | 59.9886 | 33.4 | 31.3857 | 32.5635 | 59.9886 | 17.2
31.4178 | 81.0129 | 59.9771 | 65.8 | 31.3976 | 80.9221 | 60.0174 | 65.8 | 31.4122 | 64.8545 | 60.0174 | 49.6 | 31.4051 | 48.6898 | 59.9886 | 33.4 | 31.3942 | 32.5637 | 59.9886 | 17.2
31.4261 | 81.0129 | 59.9771 | 65.8 | 31.4059 | 80.921 | 60.0174 | 65.8 | 31.4205 | 64.8545 | 60.0174 | 49.6 | 31.4135 | 48.6887 | 59.9886 | 33.4 | 31.4025 | 32.5637 | 59.9886 | 17.2
31.4345 | 81.0121 | 59.9771 | 65.8 | 31.4143 | 80.9199 | 60.0174 | 65.8 | 31.4288 | 64.8545 | 60.0174 | 49.6 | 31.4218 | 48.6878 | 59.9886 | 33.4 | 31.4108 | 32.5636 | 59.9886 | 17.2
31.4428 | 81.0114 | 59.9771 | 65.8 | 31.4226 | 80.9189 | 60.0174 | 65.8 | 31.4371 | 64.8545 | 60.0174 | 49.6 | 31.4301 | 48.6868 | 59.9886 | 33.4 | 31.4192 | 32.5633 | 59.9886 | 17.2
31.4511 | 81.0089 | 59.9771 | 65.8 | 31.4309 | 80.9178 | 60.0174 | 65.8 | 31.4454 | 64.8545 | 60.0174 | 49.6 | 31.4384 | 48.6866 | 59.9886 | 33.4 | 31.4275 | 32.563 | 59.9886 | 17.2
31.4595 | 81.0064 | 59.9771 | 65.8 | 31.4392 | 80.9157 | 60.0174 | 65.8 | 31.4538 | 64.856 | 60.0174 | 49.6 | 31.4468 | 48.6863 | 59.9886 | 33.4 | 31.4358 | 32.5627 | 59.9886 | 17.2
31.4678 | 81.004 | 59.9771 | 65.8 | 31.4476 | 80.9137 | 60.0174 | 65.8 | 31.4621 | 64.8576 | 60.0174 | 49.6 | 31.4551 | 48.686 | 59.9886 | 33.4 | 31.4441 | 32.5624 | 59.9886 | 17.2
31.4761 | 81.0015 | 59.9771 | 65.8 | 31.4559 | 80.9116 | 60.0174 | 65.8 | 31.4705 | 64.8593 | 60.0174 | 49.6 | 31.4634 | 48.6856 | 59.9886 | 33.4 | 31.4525 | 32.5612 | 59.9886 | 17.2
31.4845 | 80.999 | 59.9771 | 65.8 | 31.4643 | 80.9096 | 60.0174 | 65.8 | 31.4788 | 64.861 | 60.0174 | 49.6 | 31.4718 | 48.6855 | 59.9886 | 33.4 | 31.4608 | 32.56 | 59.9886 | 17.2
31.4928 | 80.9965 | 59.9771 | 65.8 | 31.4726 | 80.9085 | 60.0174 | 65.8 | 31.4871 | 64.8628 | 60.0174 | 49.6 | 31.4801 | 48.6853 | 59.9886 | 33.4 | 31.4691 | 32.5586 | 59.9886 | 17.2
31.5011 | 80.9942 | 59.9771 | 65.8 | 31.4809 | 80.9074 | 60.0174 | 65.8 | 31.4954 | 64.8645 | 60.0174 | 49.6 | 31.4885 | 48.6853 | 59.9886 | 33.4 | 31.4775 | 32.5572 | 59.9886 | 17.2
31.5095 | 80.9919 | 59.9771 | 65.8 | 31.4892 | 80.9059 | 60.0174 | 65.8 | 31.5038 | 64.8663 | 60.0174 | 49.6 | 31.4968 | 48.6853 | 59.9886 | 33.4 | 31.4858 | 32.5553 | 59.9886 | 17.2
31.5178 | 80.9892 | 59.9771 | 65.8 | 31.4976 | 80.9043 | 60.0174 | 65.8 | 31.5121 | 64.868 | 60.0174 | 49.6 | 31.5051 | 48.6858 | 59.9886 | 33.4 | 31.4941 | 32.5535 | 59.9886 | 17.2
31.5262 | 80.9864 | 59.9771 | 65.8 | 31.5059 | 80.9027 | 60.0174 | 65.8 | 31.5204 | 64.8698 | 60.0174 | 49.6 | 31.5135 | 48.6863 | 59.9886 | 33.4 | 31.5024 | 32.5522 | 59.9886 | 17.2
31.5345 | 80.9853 | 59.9771 | 65.8 | 31.5143 | 80.9012 | 60.0174 | 65.8 | 31.5287 | 64.8715 | 60.0174 | 49.6 | 31.5218 | 48.6868 | 59.9886 | 33.4 | 31.5109 | 32.5509 | 59.9886 | 17.2
31.5428 | 80.9843 | 59.9771 | 65.8 | 31.5226 | 80.902 | 60.0174 | 65.8 | 31.5371 | 64.8717 | 60.0174 | 49.6 | 31.5302 | 48.6873 | 59.9886 | 33.4 | 31.5192 | 32.5499 | 59.9886 | 17.2
31.5512 | 80.9832 | 59.9771 | 65.8 | 31.5309 | 80.9029 | 60.0174 | 65.8 | 31.5454 | 64.872 | 60.0174 | 49.6 | 31.5385 | 48.6876 | 59.9886 | 33.4 | 31.5275 | 32.5489 | 59.9886 | 17.2
31.5595 | 80.9821 | 59.9771 | 65.8 | 31.5392 | 80.9047 | 60.0174 | 65.8 | 31.5538 | 64.872 | 60.0174 | 49.6 | 31.5468 | 48.6878 | 59.9886 | 33.4 | 31.5359 | 32.5488 | 59.9886 | 17.2
31.5678 | 80.9811 | 59.9771 | 65.8 | 31.5476 | 80.9065 | 60.0174 | 65.8 | 31.5621 | 64.872 | 60.0174 | 49.6 | 31.5551 | 48.6881 | 59.9886 | 33.4 | 31.5442 | 32.5486 | 59.9886 | 17.2
31.5762 | 80.98 | 59.9771 | 65.8 | 31.5559 | 80.9076 | 60.0174 | 65.8 | 31.5704 | 64.8719 | 60.0174 | 49.6 | 31.5635 | 48.6883 | 59.9886 | 33.4 | 31.5525 | 32.5488 | 59.9886 | 17.2
31.5845 | 80.9788 | 59.9771 | 65.8 | 31.5642 | 80.9087 | 60.0174 | 65.8 | 31.5787 | 64.8719 | 60.0174 | 49.6 | 31.5718 | 48.6886 | 59.9886 | 33.4 | 31.5608 | 32.5489 | 59.9886 | 17.2
31.5928 | 80.9775 | 59.9771 | 65.8 | 31.5725 | 80.9097 | 60.0174 | 65.8 | 31.5871 | 64.8704 | 60.0174 | 49.6 | 31.5801 | 48.6889 | 59.9886 | 33.4 | 31.5692 | 32.5511 | 59.9886 | 17.2
31.6012 | 80.9775 | 59.9771 | 65.8 | 31.5809 | 80.9108 | 60.0174 | 65.8 | 31.5954 | 64.8689 | 60.0174 | 49.6 | 31.5885 | 48.6882 | 59.9886 | 33.4 | 31.5775 | 32.5534 | 59.9886 | 17.2
31.6095 | 80.9775 | 59.9771 | 65.8 | 31.5892 | 80.9119 | 60.0174 | 65.8 | 31.6038 | 64.8674 | 60.0174 | 49.6 | 31.5968 | 48.6875 | 59.9886 | 33.4 | 31.5858 | 32.5555 | 59.9886 | 17.2
31.6179 | 80.9775 | 59.9771 | 65.8 | 31.5976 | 80.913 | 60.0174 | 65.8 | 31.6121 | 64.8659 | 60.0174 | 49.6 | 31.6052 | 48.6862 | 59.9886 | 33.4 | 31.5941 | 32.5576 | 59.9886 | 17.2
31.6262 | 80.9775 | 59.9771 | 65.8 | 31.6059 | 80.9134 | 60.0174 | 65.8 | 31.6204 | 64.8644 | 60.0174 | 49.6 | 31.6135 | 48.6849 | 59.9886 | 33.4 | 31.6025 | 32.5602 | 59.9886 | 17.2
31.6345 | 80.9775 | 59.9771 | 65.8 | 31.6142 | 80.9138 | 60.0174 | 65.8 | 31.6287 | 64.8629 | 60.0174 | 49.6 | 31.6218 | 48.684 | 59.9886 | 33.4 | 31.6108 | 32.5627 | 59.9886 | 17.2
31.6429 | 80.9775 | 59.9771 | 65.8 | 31.6225 | 80.9135 | 60.0174 | 65.8 | 31.6371 | 64.8614 | 60.0174 | 49.6 | 31.6301 | 48.6831 | 59.9886 | 33.4 | 31.6191 | 32.5653 | 59.9886 | 17.2
31.6512 | 80.9775 | 59.9771 | 65.8 | 31.6309 | 80.9132 | 60.0174 | 65.8 | 31.6454 | 64.8598 | 60.0174 | 49.6 | 31.6385 | 48.6821 | 59.9886 | 33.4 | 31.6276 | 32.5679 | 59.9886 | 17.2
31.6595 | 80.9775 | 59.9771 | 65.8 | 31.6392 | 80.9134 | 60.0174 | 65.8 | 31.6537 | 64.8583 | 60.0174 | 49.6 | 31.6468 | 48.681 | 59.9886 | 33.4 | 31.6359 | 32.57 | 59.9886 | 17.2
31.6679 | 80.9775 | 59.9771 | 65.8 | 31.6476 | 80.9136 | 60.0174 | 65.8 | 31.662 | 64.8568 | 60.0174 | 49.6 | 31.6552 | 48.6799 | 59.9886 | 33.4 | 31.6442 | 32.5722 | 59.9886 | 17.2
31.6762 | 80.9775 | 59.9771 | 65.8 | 31.6559 | 80.9132 | 60.0174 | 65.8 | 31.6704 | 64.8568 | 60.0174 | 49.6 | 31.6635 | 48.6788 | 59.9886 | 33.4 | 31.6525 | 32.5729 | 59.9886 | 17.2
31.6845 | 80.9775 | 59.9771 | 65.8 | 31.6642 | 80.9127 | 60.0174 | 65.8 | 31.6787 | 64.8568 | 60.0174 | 49.6 | 31.6718 | 48.6787 | 59.9886 | 33.4 | 31.6609 | 32.5736 | 59.9886 | 17.2
31.6929 | 80.9775 | 59.9771 | 65.8 | 31.6725 | 80.9116 | 60.0174 | 65.8 | 31.6871 | 64.8568 | 60.0174 | 49.6 | 31.6802 | 48.6785 | 59.9886 | 33.4 | 31.6692 | 32.5741 | 59.9886 | 17.2
31.7012 | 80.9775 | 59.9771 | 65.8 | 31.6809 | 80.9104 | 60.0174 | 65.8 | 31.6954 | 64.8568 | 60.0174 | 49.6 | 31.6885 | 48.6789 | 59.9886 | 33.4 | 31.6775 | 32.5746 | 59.9886 | 17.2
31.7096 | 80.9775 | 59.9771 | 65.8 | 31.6892 | 80.9084 | 60.0174 | 65.8 | 31.7037 | 64.8568 | 60.0174 | 49.6 | 31.6968 | 48.6793 | 59.9886 | 33.4 | 31.6859 | 32.5744 | 59.9886 | 17.2
31.7179 | 80.9775 | 59.9771 | 65.8 | 31.6975 | 80.9064 | 60.0174 | 65.8 | 31.712 | 64.8568 | 60.0174 | 49.6 | 31.7051 | 48.6798 | 59.9886 | 33.4 | 31.6942 | 32.5742 | 59.9886 | 17.2
31.7262 | 80.9775 | 59.9771 | 65.8 | 31.7058 | 80.9042 | 60.0174 | 65.8 | 31.7204 | 64.8568 | 60.0174 | 49.6 | 31.7135 | 48.6803 | 59.9886 | 33.4 | 31.7025 | 32.5747 | 59.9886 | 17.2
31.7346 | 80.9775 | 59.9771 | 65.8 | 31.7142 | 80.902 | 60.0174 | 65.8 | 31.7287 | 64.8568 | 60.0174 | 49.6 | 31.7219 | 48.681 | 59.9886 | 33.4 | 31.7108 | 32.5752 | 59.9886 | 17.2
31.7429 | 80.9775 | 59.9771 | 65.8 | 31.7225 | 80.8997 | 60.0174 | 65.8 | 31.7371 | 64.8569 | 60.0174 | 49.6 | 31.7302 | 48.6817 | 59.9886 | 33.4 | 31.7192 | 32.5748 | 59.9886 | 17.2
31.7512 | 80.9772 | 59.9771 | 65.8 | 31.7309 | 80.8975 | 60.0174 | 65.8 | 31.7454 | 64.8569 | 60.0174 | 49.6 | 31.7385 | 48.6823 | 59.9886 | 33.4 | 31.7275 | 32.5744 | 59.9886 | 17.2
31.7596 | 80.9768 | 59.9771 | 65.8 | 31.7392 | 80.8956 | 60.0174 | 65.8 | 31.7537 | 64.857 | 60.0174 | 49.6 | 31.7468 | 48.683 | 59.9886 | 33.4 | 31.7358 | 32.5738 | 59.9886 | 17.2
31.7679 | 80.9765 | 59.9771 | 65.8 | 31.7475 | 80.8937 | 60.0174 | 65.8 | 31.762 | 64.857 | 60.0174 | 49.6 | 31.7552 | 48.6828 | 59.9886 | 33.4 | 31.7443 | 32.5732 | 59.9886 | 17.2
31.7762 | 80.9761 | 59.9771 | 65.8 | 31.7558 | 80.8924 | 60.0174 | 65.8 | 31.7704 | 64.8571 | 60.0174 | 49.6 | 31.7635 | 48.6826 | 59.9886 | 33.4 | 31.7526 | 32.5726 | 59.9886 | 17.2
31.7846 | 80.9757 | 59.9771 | 65.8 | 31.7642 | 80.8911 | 60.0174 | 65.8 | 31.7787 | 64.8571 | 60.0174 | 49.6 | 31.7719 | 48.6819 | 59.9886 | 33.4 | 31.7609 | 32.572 | 59.9886 | 17.2
31.7929 | 80.9754 | 59.9771 | 65.8 | 31.7725 | 80.8917 | 60.0174 | 65.8 | 31.787 | 64.8571 | 60.0174 | 49.6 | 31.7802 | 48.6812 | 59.9886 | 33.4 | 31.7692 | 32.5712 | 59.9886 | 17.2
31.8013 | 80.975 | 59.9771 | 65.8 | 31.7809 | 80.8922 | 60.0174 | 65.8 | 31.7953 | 64.8572 | 60.0174 | 49.6 | 31.7885 | 48.6791 | 59.9886 | 33.4 | 31.7776 | 32.5705 | 59.9886 | 17.2
31.8096 | 80.9746 | 59.9771 | 65.8 | 31.7892 | 80.8928 | 60.0174 | 65.8 | 31.8037 | 64.8572 | 60.0174 | 49.6 | 31.7969 | 48.6769 | 59.9886 | 33.4 | 31.7859 | 32.569 | 59.9886 | 17.2
31.8179 | 80.9743 | 59.9771 | 65.8 | 31.7975 | 80.8934 | 60.0174 | 65.8 | 31.812 | 64.8573 | 60.0174 | 49.6 | 31.8052 | 48.6748 | 59.9886 | 33.4 | 31.7942 | 32.5675 | 59.9886 | 17.2
31.8263 | 80.9739 | 59.9771 | 65.8 | 31.8058 | 80.8941 | 60.0174 | 65.8 | 31.8204 | 64.8579 | 60.0174 | 49.6 | 31.8135 | 48.6727 | 59.9886 | 33.4 | 31.8025 | 32.5673 | 59.9886 | 17.2
31.8346 | 80.9739 | 59.9771 | 65.8 | 31.8142 | 80.8947 | 60.0174 | 65.8 | 31.8287 | 64.8585 | 60.0174 | 49.6 | 31.8218 | 48.67 | 59.9886 | 33.4 | 31.8109 | 32.5672 | 59.9886 | 17.2
31.8429 | 80.9739 | 59.9771 | 65.8 | 31.8225 | 80.8958 | 60.0174 | 65.8 | 31.837 | 64.8599 | 60.0174 | 49.6 | 31.8302 | 48.6673 | 59.9886 | 33.4 | 31.8192 | 32.567 | 59.9828 | 17.2
31.8513 | 80.9739 | 59.9771 | 65.8 | 31.8308 | 80.8969 | 60.0174 | 65.8 | 31.8453 | 64.8614 | 60.0174 | 49.6 | 31.8385 | 48.6637 | 59.9886 | 33.4 | 31.8275 | 32.5669 | 59.9828 | 17.2
31.8596 | 80.9739 | 59.9771 | 65.8 | 31.8391 | 80.8979 | 60.0174 | 65.8 | 31.8537 | 64.8628 | 60.0174 | 49.6 | 31.8469 | 48.66 | 59.9886 | 33.4 | 31.8359 | 32.5643 | 59.9828 | 17.2
31.868 | 80.9737 | 59.9771 | 65.8 | 31.8475 | 80.899 | 60.0174 | 65.8 | 31.862 | 64.8642 | 60.0174 | 49.6 | 31.8552 | 48.6574 | 59.9886 | 33.4 | 31.8442 | 32.5617 | 59.9828 | 17.2
31.8763 | 80.9735 | 59.9771 | 65.8 | 31.8558 | 80.8983 | 60.0174 | 65.8 | 31.8704 | 64.8656 | 60.0174 | 49.6 | 31.8635 | 48.6549 | 59.9886 | 33.4 | 31.8525 | 32.5567 | 59.9828 | 17.2
31.8846 | 80.9764 | 59.9771 | 65.8 | 31.8642 | 80.8977 | 60.0174 | 65.8 | 31.8787 | 64.867 | 60.0174 | 49.6 | 31.8719 | 48.6544 | 59.9886 | 33.4 | 31.8608 | 32.5518 | 59.9828 | 17.2
31.893 | 80.9793 | 59.9771 | 65.8 | 31.8725 | 80.896 | 60.0174 | 65.8 | 31.887 | 64.8675 | 60.0174 | 49.6 | 31.8802 | 48.6541 | 59.9886 | 33.4 | 31.8693 | 32.5468 | 59.9828 | 17.2
31.9013 | 80.9822 | 59.9771 | 65.8 | 31.8808 | 80.8944 | 60.0174 | 65.8 | 31.8953 | 64.8681 | 60.0174 | 49.6 | 31.8885 | 48.6537 | 59.9886 | 33.4 | 31.8776 | 32.5419 | 59.9828 | 17.2
31.9096 | 80.9851 | 59.9771 | 65.8 | 31.8891 | 80.8927 | 60.0174 | 65.8 | 31.9037 | 64.868 | 60.0174 | 49.6 | 31.8969 | 48.6533 | 59.9886 | 33.4 | 31.8859 | 32.5371 | 59.9828 | 17.2
31.918 | 80.986 | 59.9771 | 65.8 | 31.8975 | 80.891 | 60.0174 | 65.8 | 31.912 | 64.8678 | 60.0174 | 49.6 | 31.9052 | 48.6535 | 59.9886 | 33.4 | 31.8943 | 32.5324 | 59.9828 | 17.2
31.9263 | 80.9868 | 59.9771 | 65.8 | 31.9058 | 80.8891 | 60.0174 | 65.8 | 31.9203 | 64.8643 | 60.0174 | 49.6 | 31.9135 | 48.6537 | 59.9886 | 33.4 | 31.9026 | 32.5276 | 59.9828 | 17.2
31.9346 | 80.9876 | 59.9771 | 65.8 | 31.9141 | 80.8871 | 60.0174 | 65.8 | 31.9286 | 64.8607 | 60.0174 | 49.6 | 31.9219 | 48.6552 | 59.9886 | 33.4 | 31.9109 | 32.5228 | 59.9828 | 17.2
31.943 | 80.9884 | 59.9771 | 65.8 | 31.9225 | 80.885 | 60.0174 | 65.8 | 31.937 | 64.8571 | 60.0174 | 49.6 | 31.9302 | 48.6566 | 59.9886 | 33.4 | 31.9192 | 32.5205 | 59.9828 | 17.2
31.9513 | 80.9894 | 59.9771 | 65.8 | 31.9308 | 80.8828 | 60.0174 | 65.8 | 31.9453 | 64.8535 | 60.0174 | 49.6 | 31.9385 | 48.6567 | 59.9886 | 33.4 | 31.9276 | 32.5182 | 59.9828 | 17.2
31.9597 | 80.9904 | 59.9771 | 65.8 | 31.9391 | 80.8799 | 60.0174 | 65.8 | 31.9537 | 64.8499 | 60.0174 | 49.6 | 31.9469 | 48.6567 | 59.9886 | 33.4 | 31.9359 | 32.5184 | 59.9828 | 17.2
31.968 | 80.9883 | 59.9771 | 65.8 | 31.9474 | 80.8769 | 60.0174 | 65.8 | 31.962 | 64.8463 | 60.0174 | 49.6 | 31.9552 | 48.6558 | 59.9886 | 33.4 | 31.9442 | 32.5185 | 59.9828 | 17.2
31.9763 | 80.9862 | 59.9771 | 65.8 | 31.9558 | 80.8749 | 60.0174 | 65.8 | 31.9703 | 64.8425 | 60.0174 | 49.6 | 31.9636 | 48.655 | 59.9886 | 33.4 | 31.9526 | 32.5187 | 59.9828 | 17.2
31.9847 | 80.9841 | 59.9771 | 65.8 | 31.9641 | 80.8728 | 60.0174 | 65.8 | 31.9786 | 64.8386 | 60.0174 | 49.6 | 31.9719 | 48.6538 | 59.9886 | 33.4 | 31.9609 | 32.5189 | 59.9828 | 17.2
31.993 | 80.982 | 59.9771 | 65.8 | 31.9724 | 80.8713 | 60.0174 | 65.8 | 31.987 | 64.8354 | 60.0174 | 49.6 | 31.9802 | 48.6526 | 59.9886 | 33.4 | 31.9692 | 32.5189 | 59.9828 | 17.2
32.0013 | 80.982 | 59.9771 | 65.8 | 31.9807 | 80.8698 | 60.0174 | 65.8 | 31.9953 | 64.8323 | 60.0174 | 49.6 | 31.9885 | 48.6524 | 59.9886 | 33.4 | 31.9775 | 32.5189 | 59.9828 | 17.2
32.0097 | 80.982 | 59.9771 | 65.8 | 31.9891 | 80.8685 | 60.0174 | 65.8 | 32.0037 | 64.8318 | 60.0174 | 49.6 | 31.9969 | 48.6523 | 59.9886 | 33.4 | 31.986 | 32.5189 | 59.9828 | 17.2
32.018 | 80.982 | 59.9771 | 65.8 | 31.9974 | 80.8672 | 60.0174 | 65.8 | 32.012 | 64.8313 | 60.0174 | 49.6 | 32.0052 | 48.653 | 59.9886 | 33.4 | 31.9943 | 32.5189 | 59.9828 | 17.2
32.0263 | 80.982 | 59.9771 | 65.8 | 32.0058 | 80.8661 | 60.0174 | 65.8 | 32.0203 | 64.8308 | 60.0174 | 49.6 | 32.0135 | 48.6538 | 59.9886 | 33.4 | 32.0026 | 32.5189 | 59.9828 | 17.2
32.0347 | 80.982 | 59.9771 | 65.8 | 32.0141 | 80.865 | 60.0174 | 65.8 | 32.0286 | 64.8303 | 60.0174 | 49.6 | 32.0219 | 48.6554 | 59.9886 | 33.4 | 32.011 | 32.5189 | 59.9828 | 17.2
32.043 | 80.982 | 59.9771 | 65.8 | 32.0224 | 80.865 | 60.0174 | 65.8 | 32.037 | 64.8298 | 60.0174 | 49.6 | 32.0302 | 48.657 | 59.9886 | 33.4 | 32.0193 | 32.5189 | 59.9828 | 17.2
32.0514 | 80.982 | 59.9771 | 65.8 | 32.0307 | 80.8651 | 60.0174 | 65.8 | 32.0453 | 64.8294 | 60.0174 | 49.6 | 32.0386 | 48.6585 | 59.9886 | 33.4 | 32.0276 | 32.5189 | 59.9828 | 17.2
32.0597 | 80.982 | 59.9771 | 65.8 | 32.0391 | 80.8653 | 60.0174 | 65.8 | 32.0536 | 64.83 | 60.0174 | 49.6 | 32.0469 | 48.66 | 59.9886 | 33.4 | 32.0359 | 32.5189 | 59.9828 | 17.2
32.068 | 80.982 | 59.9771 | 65.8 | 32.0474 | 80.8655 | 60.0174 | 65.8 | 32.062 | 64.8307 | 60.0174 | 49.6 | 32.0552 | 48.6618 | 59.9886 | 33.4 | 32.0443 | 32.5189 | 59.9828 | 17.2
32.0764 | 80.982 | 59.9771 | 65.8 | 32.0558 | 80.8651 | 60.0174 | 65.8 | 32.0703 | 64.8307 | 60.0174 | 49.6 | 32.0635 | 48.6636 | 59.9886 | 33.4 | 32.0526 | 32.5189 | 59.9828 | 17.2
32.0847 | 80.982 | 59.9771 | 65.8 | 32.0641 | 80.8648 | 60.0174 | 65.8 | 32.0786 | 64.8308 | 60.0174 | 49.6 | 32.0719 | 48.6645 | 59.9886 | 33.4 | 32.0609 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.093 | 80.982 | 59.9771 | 65.8 | 32.0724 | 80.8615 | 60.0174 | 65.8 | 32.0869 | 64.8308 | 60.0174 | 49.6 | 32.0803 | 48.6654 | 59.9886 | 33.4 | 32.0693 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.1014 | 80.982 | 59.9771 | 65.8 | 32.0807 | 80.8582 | 60.0174 | 65.8 | 32.0953 | 64.8309 | 60.0174 | 49.6 | 32.0886 | 48.6653 | 59.9886 | 33.4 | 32.0776 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.1097 | 80.982 | 59.9771 | 65.8 | 32.0891 | 80.8549 | 60.0174 | 65.8 | 32.1036 | 64.8303 | 60.0174 | 49.6 | 32.0969 | 48.6652 | 59.9886 | 33.4 | 32.0859 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.118 | 80.982 | 59.9771 | 65.8 | 32.0974 | 80.8516 | 60.0174 | 65.8 | 32.1119 | 64.8298 | 60.0174 | 49.6 | 32.1052 | 48.6647 | 59.9886 | 33.4 | 32.0942 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.1264 | 80.982 | 59.9771 | 65.8 | 32.1057 | 80.8488 | 60.0174 | 65.8 | 32.1202 | 64.8292 | 60.0174 | 49.6 | 32.1136 | 48.6642 | 59.9886 | 33.4 | 32.1027 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.1347 | 80.982 | 59.9771 | 65.8 | 32.114 | 80.8461 | 60.0174 | 65.8 | 32.1286 | 64.8286 | 60.0174 | 49.6 | 32.1219 | 48.665 | 59.9886 | 33.4 | 32.111 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.1431 | 80.982 | 59.9771 | 65.8 | 32.1224 | 80.8431 | 60.0174 | 65.8 | 32.1369 | 64.828 | 60.0174 | 49.6 | 32.1302 | 48.6657 | 59.9886 | 33.4 | 32.1193 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.1514 | 80.982 | 59.9771 | 65.8 | 32.1307 | 80.8401 | 60.0174 | 65.8 | 32.1453 | 64.8274 | 60.0174 | 49.6 | 32.1385 | 48.6664 | 59.9886 | 33.4 | 32.1277 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.1597 | 80.982 | 59.9771 | 65.8 | 32.1391 | 80.8389 | 60.0174 | 65.8 | 32.1536 | 64.8275 | 60.0174 | 49.6 | 32.1469 | 48.667 | 59.9886 | 33.4 | 32.136 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.1681 | 80.9789 | 59.9771 | 65.8 | 32.1474 | 80.8376 | 60.0174 | 65.8 | 32.1619 | 64.8276 | 60.0174 | 49.6 | 32.1553 | 48.6657 | 59.9886 | 33.4 | 32.1443 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.1764 | 80.9757 | 59.9771 | 65.8 | 32.1557 | 80.8393 | 60.0174 | 65.8 | 32.1702 | 64.8276 | 60.0174 | 49.6 | 32.1636 | 48.6645 | 59.9886 | 33.4 | 32.1526 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.1847 | 80.9722 | 59.9771 | 65.8 | 32.164 | 80.841 | 60.0174 | 65.8 | 32.1786 | 64.8277 | 60.0174 | 49.6 | 32.1719 | 48.6632 | 59.9886 | 33.4 | 32.161 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.1931 | 80.9687 | 59.9771 | 65.8 | 32.1724 | 80.8446 | 60.0174 | 65.8 | 32.1869 | 64.8301 | 60.0174 | 49.6 | 32.1802 | 48.662 | 59.9886 | 33.4 | 32.1693 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.2014 | 80.9651 | 59.9771 | 65.8 | 32.1807 | 80.8482 | 60.0174 | 65.8 | 32.1953 | 64.8325 | 60.0174 | 49.6 | 32.1886 | 48.6611 | 59.9886 | 33.4 | 32.1776 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.2097 | 80.9616 | 59.9771 | 65.8 | 32.1891 | 80.8518 | 60.0174 | 65.8 | 32.2036 | 64.8342 | 60.0174 | 49.6 | 32.1969 | 48.6602 | 59.9886 | 33.4 | 32.186 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.2181 | 80.9581 | 59.9771 | 65.8 | 32.1974 | 80.8554 | 60.0174 | 65.8 | 32.2119 | 64.8359 | 60.0174 | 49.6 | 32.2053 | 48.6581 | 59.9886 | 33.4 | 32.1943 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.2264 | 80.9545 | 59.9771 | 65.8 | 32.2057 | 80.859 | 60.0174 | 65.8 | 32.2202 | 64.8373 | 60.0231 | 49.6 | 32.2136 | 48.6561 | 59.9886 | 33.4 | 32.2026 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.2348 | 80.951 | 59.9771 | 65.8 | 32.214 | 80.8626 | 60.0174 | 65.8 | 32.2286 | 64.8388 | 60.0231 | 49.6 | 32.2219 | 48.6521 | 59.9886 | 33.4 | 32.2109 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.2431 | 80.9475 | 59.9771 | 65.8 | 32.2224 | 80.8643 | 60.0174 | 65.8 | 32.2369 | 64.8396 | 60.0231 | 49.6 | 32.2303 | 48.6481 | 59.9886 | 33.4 | 32.2194 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.2514 | 80.9471 | 59.9771 | 65.8 | 32.2307 | 80.8661 | 60.0174 | 65.8 | 32.2452 | 64.8404 | 60.0231 | 49.6 | 32.2386 | 48.6459 | 59.9886 | 33.4 | 32.2277 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.2598 | 80.9467 | 59.9771 | 65.8 | 32.239 | 80.8678 | 60.0174 | 65.8 | 32.2535 | 64.8412 | 60.0231 | 49.6 | 32.2469 | 48.6437 | 59.9886 | 33.4 | 32.236 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.2681 | 80.9458 | 59.9771 | 65.8 | 32.2473 | 80.8696 | 60.0174 | 65.8 | 32.2619 | 64.842 | 60.0231 | 49.6 | 32.2552 | 48.6419 | 59.9886 | 33.4 | 32.2444 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.2764 | 80.9449 | 59.9771 | 65.8 | 32.2557 | 80.8692 | 60.0174 | 65.8 | 32.2702 | 64.841 | 60.0231 | 49.6 | 32.2636 | 48.64 | 59.9886 | 33.4 | 32.2527 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.2848 | 80.9441 | 59.9771 | 65.8 | 32.264 | 80.8689 | 60.0174 | 65.8 | 32.2786 | 64.8401 | 60.0231 | 49.6 | 32.2719 | 48.6382 | 59.9886 | 33.4 | 32.261 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.2931 | 80.9432 | 59.9771 | 65.8 | 32.2724 | 80.8686 | 60.0174 | 65.8 | 32.2869 | 64.8399 | 60.0231 | 49.6 | 32.2803 | 48.6364 | 59.9886 | 33.4 | 32.2693 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.3014 | 80.9423 | 59.9771 | 65.8 | 32.2807 | 80.8682 | 60.0174 | 65.8 | 32.2952 | 64.8396 | 60.0231 | 49.6 | 32.2886 | 48.6338 | 59.9886 | 33.4 | 32.2777 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.3098 | 80.9414 | 59.9771 | 65.8 | 32.289 | 80.8679 | 60.0174 | 65.8 | 32.3035 | 64.8396 | 60.0231 | 49.6 | 32.2969 | 48.6312 | 59.9886 | 33.4 | 32.286 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.3181 | 80.9406 | 59.9771 | 65.8 | 32.2973 | 80.8675 | 60.0174 | 65.8 | 32.3119 | 64.8396 | 60.0231 | 49.6 | 32.3053 | 48.6304 | 59.9828 | 33.4 | 32.2943 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.3265 | 80.9397 | 59.9771 | 65.8 | 32.3057 | 80.8673 | 60.0174 | 65.8 | 32.3202 | 64.8396 | 60.0231 | 49.6 | 32.3136 | 48.6297 | 59.9828 | 33.4 | 32.3027 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.3348 | 80.9388 | 59.9771 | 65.8 | 32.314 | 80.8671 | 60.0174 | 65.8 | 32.3286 | 64.8396 | 60.0231 | 49.6 | 32.322 | 48.6289 | 59.9828 | 33.4 | 32.311 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.3431 | 80.9379 | 59.9771 | 65.8 | 32.3224 | 80.8669 | 60.0174 | 65.8 | 32.3369 | 64.8396 | 60.0231 | 49.6 | 32.3303 | 48.6281 | 59.9828 | 33.4 | 32.3193 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.3515 | 80.9372 | 59.9771 | 65.8 | 32.3307 | 80.8667 | 60.0174 | 65.8 | 32.3452 | 64.8396 | 60.0231 | 49.6 | 32.3386 | 48.6272 | 59.9828 | 33.4 | 32.3276 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.3598 | 80.9366 | 59.9771 | 65.8 | 32.339 | 80.8667 | 60.0174 | 65.8 | 32.3535 | 64.8396 | 60.0231 | 49.6 | 32.347 | 48.6264 | 59.9828 | 33.4 | 32.3361 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.3681 | 80.9359 | 59.9771 | 65.8 | 32.3473 | 80.8667 | 60.0174 | 65.8 | 32.3619 | 64.8396 | 60.0231 | 49.6 | 32.3553 | 48.6254 | 59.9828 | 33.4 | 32.3444 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.3765 | 80.9352 | 59.9771 | 65.8 | 32.3557 | 80.8659 | 60.0174 | 65.8 | 32.3702 | 64.8396 | 60.0231 | 49.6 | 32.3636 | 48.6245 | 59.9828 | 33.4 | 32.3527 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.3848 | 80.9346 | 59.9771 | 65.8 | 32.364 | 80.8652 | 60.0174 | 65.8 | 32.3785 | 64.8396 | 60.0231 | 49.6 | 32.3719 | 48.6237 | 59.9828 | 33.4 | 32.3611 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.3932 | 80.9339 | 59.9771 | 65.8 | 32.3723 | 80.8631 | 60.0174 | 65.8 | 32.3868 | 64.8396 | 60.0231 | 49.6 | 32.3803 | 48.6229 | 59.9828 | 33.4 | 32.3694 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.4015 | 80.9332 | 59.9771 | 65.8 | 32.3806 | 80.861 | 60.0174 | 65.8 | 32.3952 | 64.8396 | 60.0231 | 49.6 | 32.3886 | 48.6223 | 59.9828 | 33.4 | 32.3777 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.4098 | 80.9325 | 59.9771 | 65.8 | 32.389 | 80.8585 | 60.0174 | 65.8 | 32.4035 | 64.8386 | 60.0231 | 49.6 | 32.397 | 48.6218 | 59.9828 | 33.4 | 32.386 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.4182 | 80.9319 | 59.9771 | 65.8 | 32.3973 | 80.856 | 60.0174 | 65.8 | 32.4118 | 64.8376 | 60.0231 | 49.6 | 32.4053 | 48.6216 | 59.9828 | 33.4 | 32.3944 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.4265 | 80.9312 | 59.9771 | 65.8 | 32.4057 | 80.8525 | 60.0174 | 65.8 | 32.4202 | 64.8362 | 60.0231 | 49.6 | 32.4136 | 48.6214 | 59.9828 | 33.4 | 32.4027 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.4348 | 80.9312 | 59.9771 | 65.8 | 32.414 | 80.8489 | 60.0174 | 65.8 | 32.4285 | 64.8348 | 60.0231 | 49.6 | 32.422 | 48.6208 | 59.9828 | 33.4 | 32.411 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.4432 | 80.9312 | 59.9771 | 65.8 | 32.4223 | 80.8442 | 60.0174 | 65.8 | 32.4368 | 64.8334 | 60.0231 | 49.6 | 32.4303 | 48.6202 | 59.9828 | 33.4 | 32.4194 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.4515 | 80.9312 | 59.9771 | 65.8 | 32.4306 | 80.8395 | 60.0174 | 65.8 | 32.4451 | 64.832 | 60.0231 | 49.6 | 32.4387 | 48.6195 | 59.9828 | 33.4 | 32.4277 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.4598 | 80.9312 | 59.9771 | 65.8 | 32.439 | 80.8356 | 60.0174 | 65.8 | 32.4535 | 64.8306 | 60.0231 | 49.6 | 32.447 | 48.6189 | 59.9828 | 33.4 | 32.436 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.4682 | 80.9295 | 59.9771 | 65.8 | 32.4473 | 80.8316 | 60.0174 | 65.8 | 32.4618 | 64.8292 | 60.0231 | 49.6 | 32.4553 | 48.6173 | 59.9828 | 33.4 | 32.4443 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.4765 | 80.9278 | 59.9771 | 65.8 | 32.4557 | 80.829 | 60.0174 | 65.8 | 32.4702 | 64.8278 | 60.0231 | 49.6 | 32.4637 | 48.6158 | 59.9828 | 33.4 | 32.4528 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.4849 | 80.9262 | 59.9771 | 65.8 | 32.464 | 80.8264 | 60.0174 | 65.8 | 32.4785 | 64.8263 | 60.0231 | 49.6 | 32.472 | 48.6142 | 59.9828 | 33.4 | 32.4611 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.4932 | 80.9245 | 59.9771 | 65.8 | 32.4723 | 80.8242 | 60.0174 | 65.8 | 32.4868 | 64.8258 | 60.0231 | 49.6 | 32.4803 | 48.6127 | 59.9828 | 33.4 | 32.4694 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.5015 | 80.9228 | 59.9771 | 65.8 | 32.4806 | 80.822 | 60.0174 | 65.8 | 32.4951 | 64.8254 | 60.0231 | 49.6 | 32.4886 | 48.6107 | 59.9828 | 33.4 | 32.4778 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.5099 | 80.9211 | 59.9771 | 65.8 | 32.489 | 80.8208 | 60.0174 | 65.8 | 32.5035 | 64.8253 | 60.0231 | 49.6 | 32.497 | 48.6087 | 59.9828 | 33.4 | 32.4861 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.5182 | 80.9197 | 59.9771 | 65.8 | 32.4973 | 80.8196 | 60.0174 | 65.8 | 32.5118 | 64.8253 | 60.0231 | 49.6 | 32.5053 | 48.6071 | 59.9828 | 33.4 | 32.4944 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.5265 | 80.9183 | 59.9771 | 65.8 | 32.5056 | 80.8196 | 60.0174 | 65.8 | 32.5201 | 64.8252 | 60.0231 | 49.6 | 32.5137 | 48.6054 | 59.9828 | 33.4 | 32.5028 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.5349 | 80.9173 | 59.9771 | 65.8 | 32.5139 | 80.8196 | 60.0174 | 65.8 | 32.5284 | 64.8252 | 60.0231 | 49.6 | 32.522 | 48.6031 | 59.9828 | 33.4 | 32.5111 | 32.519 | 59.9828 | 17.2
32.5432 | 80.9163 | 59.9771 | 65.8 | 32.5223 | 80.8203 | 60.0174 | 65.8 | 32.5368 | 64.8251 | 60.0231 | 49.6 | 32.5303 | 48.6007 | 59.9828 | 33.4 | 32.5194 | 32.5191 | 59.9828 | 17.2
32.5515 | 80.917 | 59.9771 | 65.8 | 32.5306 | 80.8211 | 60.0174 | 65.8 | 32.5451 | 64.8251 | 60.0231 | 49.6 | 32.5387 | 48.6 | 59.9828 | 33.4 | 32.5277 | 32.5192 | 59.9828 | 17.2
32.5599 | 80.9177 | 59.9771 | 65.8 | 32.539 | 80.8218 | 60.0174 | 65.8 | 32.5535 | 64.8244 | 60.0231 | 49.6 | 32.547 | 48.5993 | 59.9828 | 33.4 | 32.5361 | 32.5192 | 59.9828 | 17.2
32.5682 | 80.9185 | 59.9771 | 65.8 | 32.5473 | 80.8225 | 60.0174 | 65.8 | 32.5618 | 64.8237 | 60.0231 | 49.6 | 32.5554 | 48.5987 | 59.9828 | 33.4 | 32.5444 | 32.5193 | 59.9828 | 17.2
32.5766 | 80.9192 | 59.9771 | 65.8 | 32.5556 | 80.8232 | 60.0174 | 65.8 | 32.5701 | 64.8218 | 60.0231 | 49.6 | 32.5637 | 48.598 | 59.9828 | 33.4 | 32.5527 | 32.5194 | 59.9828 | 17.2
32.5849 | 80.9199 | 59.9771 | 65.8 | 32.5639 | 80.8239 | 60.0174 | 65.8 | 32.5784 | 64.8198 | 60.0231 | 49.6 | 32.572 | 48.5975 | 59.9828 | 33.4 | 32.5612 | 32.5194 | 59.9828 | 17.2
32.5932 | 80.9206 | 59.9771 | 65.8 | 32.5723 | 80.824 | 60.0174 | 65.8 | 32.5868 | 64.8164 | 60.0231 | 49.6 | 32.5804 | 48.597 | 59.9828 | 33.4 | 32.5695 | 32.5195 | 59.9828 | 17.2
32.6016 | 80.92 | 59.9771 | 65.8 | 32.5806 | 80.8242 | 60.0174 | 65.8 | 32.5951 | 64.8129 | 60.0231 | 49.6 | 32.5887 | 48.5964 | 59.9828 | 33.4 | 32.5778 | 32.5196 | 59.9828 | 17.2
32.6099 | 80.9195 | 59.9771 | 65.8 | 32.5889 | 80.8243 | 60.0174 | 65.8 | 32.6035 | 64.8094 | 60.0231 | 49.6 | 32.597 | 48.5959 | 59.9828 | 33.4 | 32.5861 | 32.5196 | 59.9828 | 17.2
32.6182 | 80.9185 | 59.9771 | 65.8 | 32.5973 | 80.8244 | 60.0174 | 65.8 | 32.6118 | 64.806 | 60.0231 | 49.6 | 32.6053 | 48.5961 | 59.9828 | 33.4 | 32.5945 | 32.5197 | 59.9828 | 17.2
32.6266 | 80.9175 | 59.9771 | 65.8 | 32.6056 | 80.8238 | 60.0174 | 65.8 | 32.6201 | 64.8025 | 60.0231 | 49.6 | 32.6137 | 48.5963 | 59.9828 | 33.4 | 32.6028 | 32.5197 | 59.9828 | 17.2
32.6349 | 80.9165 | 59.9771 | 65.8 | 32.6139 | 80.8232 | 60.0174 | 65.8 | 32.6284 | 64.7991 | 60.0231 | 49.6 | 32.622 | 48.595 | 59.9828 | 33.4 | 32.6111 | 32.5197 | 59.9828 | 17.2
32.6432 | 80.9155 | 59.9771 | 65.8 | 32.6222 | 80.8226 | 60.0174 | 65.8 | 32.6367 | 64.7963 | 60.0231 | 49.6 | 32.6304 | 48.5936 | 59.9828 | 33.4 | 32.6195 | 32.5197 | 59.9828 | 17.2
32.6516 | 80.914 | 59.9771 | 65.8 | 32.6306 | 80.822 | 60.0174 | 65.8 | 32.6451 | 64.7934 | 60.0231 | 49.6 | 32.6387 | 48.5922 | 59.9828 | 33.4 | 32.6278 | 32.5197 | 59.9828 | 17.2
32.6599 | 80.9125 | 59.9771 | 65.8 | 32.6389 | 80.8214 | 60.0174 | 65.8 | 32.6534 | 64.7919 | 60.0231 | 49.6 | 32.647 | 48.5907 | 59.9828 | 33.4 | 32.6361 | 32.5197 | 59.9828 | 17.2
32.6683 | 80.9093 | 59.9771 | 65.8 | 32.6472 | 80.8208 | 60.0174 | 65.8 | 32.6617 | 64.7904 | 60.0231 | 49.6 | 32.6554 | 48.5892 | 59.9828 | 33.4 | 32.6444 | 32.5197 | 59.9828 | 17.2
32.6766 | 80.906 | 59.9771 | 65.8 | 32.6555 | 80.8208 | 60.0174 | 65.8 | 32.67 | 64.7906 | 60.0231 | 49.6 | 32.6637 | 48.5877 | 59.9828 | 33.4 | 32.6528 | 32.5197 | 59.9886 | 17.2
32.6849 | 80.9038 | 59.9771 | 65.8 | 32.6639 | 80.8208 | 60.0174 | 65.8 | 32.6784 | 64.7908 | 60.0231 | 49.6 | 32.6721 | 48.5869 | 59.9828 | 33.4 | 32.6611 | 32.5197 | 59.9886 | 17.2
32.6933 | 80.9016 | 59.9771 | 65.8 | 32.6722 | 80.8192 | 60.0174 | 65.8 | 32.6867 | 64.7909 | 60.0231 | 49.6 | 32.6804 | 48.5862 | 59.9828 | 33.4 | 32.6694 | 32.5197 | 59.9886 | 17.2
32.7016 | 80.8991 | 59.9771 | 65.8 | 32.6806 | 80.8176 | 60.0174 | 65.8 | 32.6951 | 64.791 | 60.0231 | 49.6 | 32.6887 | 48.5851 | 59.9828 | 33.4 | 32.6777 | 32.5197 | 59.9886 | 17.2
32.7099 | 80.8966 | 59.9771 | 65.8 | 32.6889 | 80.8161 | 60.0174 | 65.8 | 32.7034 | 64.7911 | 60.0231 | 49.6 | 32.6971 | 48.584 | 59.9828 | 33.4 | 32.6862 | 32.5197 | 59.9886 | 17.2
32.7183 | 80.8933 | 59.9771 | 65.8 | 32.6972 | 80.8145 | 60.0174 | 65.8 | 32.7117 | 64.7912 | 60.0231 | 49.6 | 32.7054 | 48.5845 | 59.9828 | 33.4 | 32.6945 | 32.5197 | 59.9886 | 17.2
32.7266 | 80.8901 | 59.9771 | 65.8 | 32.7055 | 80.8129 | 60.0174 | 65.8 | 32.72 | 64.7904 | 60.0231 | 49.6 | 32.7137 | 48.585 | 59.9828 | 33.4 | 32.7028 | 32.5197 | 59.9886 | 17.2
32.7349 | 80.8873 | 59.9771 | 65.8 | 32.7139 | 80.8113 | 60.0174 | 65.8 | 32.7284 | 64.7895 | 60.0231 | 49.6 | 32.722 | 48.5857 | 59.9828 | 33.4 | 32.7112 | 32.5197 | 59.9886 | 17.2
32.7433 | 80.8845 | 59.9771 | 65.8 | 32.7222 | 80.8098 | 60.0174 | 65.8 | 32.7367 | 64.7886 | 60.0231 | 49.6 | 32.7304 | 48.5864 | 59.9828 | 33.4 | 32.7195 | 32.5197 | 59.9886 | 17.2
32.7516 | 80.882 | 59.9771 | 65.8 | 32.7306 | 80.8082 | 60.0174 | 65.8 | 32.7451 | 64.7877 | 60.0231 | 49.6 | 32.7387 | 48.5874 | 59.9828 | 33.4 | 32.7278 | 32.5197 | 59.9886 | 17.2
32.76 | 80.8795 | 59.9771 | 65.8 | 32.7389 | 80.8066 | 60.0174 | 65.8 | 32.7534 | 64.7866 | 60.0231 | 49.6 | 32.7471 | 48.5883 | 59.9828 | 33.4 | 32.7361 | 32.5198 | 59.9886 | 17.2
32.7683 | 80.8769 | 59.9771 | 65.8 | 32.7472 | 80.805 | 60.0174 | 65.8 | 32.7617 | 64.7855 | 60.0231 | 49.6 | 32.7554 | 48.5884 | 59.9828 | 33.4 | 32.7445 | 32.52 | 59.9886 | 17.2
32.7766 | 80.8744 | 59.9771 | 65.8 | 32.7555 | 80.8024 | 60.0174 | 65.8 | 32.77 | 64.7819 | 60.0231 | 49.6 | 32.7637 | 48.5886 | 59.9828 | 33.4 | 32.7528 | 32.5202 | 59.9886 | 17.2
32.785 | 80.8722 | 59.9771 | 65.8 | 32.7639 | 80.7998 | 60.0174 | 65.8 | 32.7784 | 64.7782 | 60.0231 | 49.6 | 32.7721 | 48.5899 | 59.9828 | 33.4 | 32.7611 | 32.5203 | 59.9886 | 17.2
32.7933 | 80.8699 | 59.9771 | 65.8 | 32.7722 | 80.7971 | 60.0174 | 65.8 | 32.7867 | 64.7741 | 60.0231 | 49.6 | 32.7804 | 48.5911 | 59.9828 | 33.4 | 32.7695 | 32.5205 | 59.9886 | 17.2
32.8016 | 80.8685 | 59.9771 | 65.8 | 32.7805 | 80.7945 | 60.0174 | 65.8 | 32.795 | 64.77 | 60.0231 | 49.6 | 32.7888 | 48.5924 | 59.9828 | 33.4 | 32.7778 | 32.5207 | 59.9886 | 17.2
32.81 | 80.867 | 59.9771 | 65.8 | 32.7888 | 80.7921 | 60.0174 | 65.8 | 32.8033 | 64.7665 | 60.0231 | 49.6 | 32.7971 | 48.5937 | 59.9828 | 33.4 | 32.7861 | 32.5208 | 59.9886 | 17.2
32.8183 | 80.8655 | 59.9771 | 65.8 | 32.7972 | 80.7897 | 60.0174 | 65.8 | 32.8117 | 64.763 | 60.0231 | 49.6 | 32.8054 | 48.5954 | 59.9828 | 33.4 | 32.7944 | 32.521 | 59.9886 | 17.2
32.8266 | 80.864 | 59.9771 | 65.8 | 32.8055 | 80.7873 | 60.0174 | 65.8 | 32.82 | 64.7595 | 60.0231 | 49.6 | 32.8138 | 48.5972 | 59.9828 | 33.4 | 32.8029 | 32.5214 | 59.9886 | 17.2
32.835 | 80.8637 | 59.9771 | 65.8 | 32.8139 | 80.7849 | 60.0174 | 65.8 | 32.8283 | 64.756 | 60.0231 | 49.6 | 32.8221 | 48.5988 | 59.9828 | 33.4 | 32.8112 | 32.5218 | 59.9886 | 17.2
32.8433 | 80.8633 | 59.9771 | 65.8 | 32.8222 | 80.7825 | 60.0174 | 65.8 | 32.8367 | 64.7526 | 60.0231 | 49.6 | 32.8304 | 48.6003 | 59.9828 | 33.4 | 32.8195 | 32.5221 | 59.9886 | 17.2
32.8517 | 80.8616 | 59.9771 | 65.8 | 32.8305 | 80.7801 | 60.0174 | 65.8 | 32.845 | 64.7491 | 60.0231 | 49.6 | 32.8387 | 48.6022 | 59.9828 | 33.4 | 32.8279 | 32.5223 | 59.9886 | 17.2
32.86 | 80.8598 | 59.9771 | 65.8 | 32.8388 | 80.7804 | 60.0174 | 65.8 | 32.8533 | 64.7482 | 60.0231 | 49.6 | 32.8471 | 48.604 | 59.9828 | 33.4 | 32.8362 | 32.5219 | 59.9886 | 17.2
32.8683 | 80.8581 | 59.9771 | 65.8 | 32.8472 | 80.7806 | 60.0174 | 65.8 | 32.8616 | 64.7474 | 60.0231 | 49.6 | 32.8554 | 48.6051 | 59.9828 | 33.4 | 32.8445 | 32.5215 | 59.9886 | 17.2
32.8767 | 80.8563 | 59.9771 | 65.8 | 32.8555 | 80.7809 | 60.0174 | 65.8 | 32.87 | 64.747 | 60.0231 | 49.6 | 32.8638 | 48.6061 | 59.9828 | 33.4 | 32.8528 | 32.5211 | 59.9886 | 17.2
32.885 | 80.8557 | 59.9771 | 65.8 | 32.8639 | 80.7811 | 60.0174 | 65.8 | 32.8783 | 64.7467 | 60.0231 | 49.6 | 32.8721 | 48.6049 | 59.9828 | 33.4 | 32.8612 | 32.5207 | 59.9886 | 17.2
32.8933 | 80.855 | 59.9771 | 65.8 | 32.8722 | 80.7811 | 60.0174 | 65.8 | 32.8867 | 64.7467 | 60.0231 | 49.6 | 32.8804 | 48.6037 | 59.9828 | 33.4 | 32.8695 | 32.5169 | 59.9886 | 17.2
32.9017 | 80.8543 | 59.9771 | 65.8 | 32.8805 | 80.7811 | 60.0174 | 65.8 | 32.895 | 64.7467 | 60.0231 | 49.6 | 32.8888 | 48.601 | 59.9828 | 33.4 | 32.8778 | 32.5131 | 59.9886 | 17.2
32.91 | 80.8537 | 59.9771 | 65.8 | 32.8888 | 80.7811 | 60.0174 | 65.8 | 32.9033 | 64.7467 | 60.0231 | 49.6 | 32.8971 | 48.5983 | 59.9828 | 33.4 | 32.8861 | 32.5088 | 59.9886 | 17.2
32.9184 | 80.8533 | 59.9771 | 65.8 | 32.8972 | 80.7811 | 60.0174 | 65.8 | 32.9116 | 64.7467 | 60.0231 | 49.6 | 32.9055 | 48.5945 | 59.9828 | 33.4 | 32.8945 | 32.5045 | 59.9886 | 17.2
32.9267 | 80.853 | 59.9771 | 65.8 | 32.9055 | 80.7811 | 60.0174 | 65.8 | 32.92 | 64.7463 | 60.0231 | 49.6 | 32.9138 | 48.5907 | 59.9828 | 33.4 | 32.9028 | 32.5002 | 59.9886 | 17.2
32.935 | 80.8544 | 59.9771 | 65.8 | 32.9138 | 80.7811 | 60.0174 | 65.8 | 32.9283 | 64.7459 | 60.0231 | 49.6 | 32.9221 | 48.5864 | 59.9828 | 33.4 | 32.9111 | 32.4959 | 59.9886 | 17.2
32.9434 | 80.8559 | 59.9771 | 65.8 | 32.9221 | 80.7811 | 60.0174 | 65.8 | 32.9366 | 64.7456 | 60.0231 | 49.6 | 32.9305 | 48.582 | 59.9828 | 33.4 | 32.9196 | 32.4894 | 59.9886 | 17.2
32.9517 | 80.8583 | 59.9771 | 65.8 | 32.9305 | 80.7811 | 60.0174 | 65.8 | 32.9449 | 64.7452 | 60.0231 | 49.6 | 32.9388 | 48.5761 | 59.9828 | 33.4 | 32.9279 | 32.4829 | 59.9886 | 17.2
32.96 | 80.8608 | 59.9771 | 65.8 | 32.9388 | 80.7811 | 60.0174 | 65.8 | 32.9533 | 64.744 | 60.0231 | 49.6 | 32.9471 | 48.5703 | 59.9828 | 33.4 | 32.9362 | 32.4763 | 59.9886 | 17.2
32.9684 | 80.8622 | 59.9771 | 65.8 | 32.9472 | 80.7811 | 60.0174 | 65.8 | 32.9616 | 64.7427 | 60.0231 | 49.6 | 32.9554 | 48.5666 | 59.9828 | 33.4 | 32.9445 | 32.4696 | 59.9886 | 17.2
32.9767 | 80.8636 | 59.9771 | 65.8 | 32.9555 | 80.7811 | 60.0174 | 65.8 | 32.97 | 64.7414 | 60.0231 | 49.6 | 32.9638 | 48.563 | 59.9828 | 33.4 | 32.9529 | 32.4661 | 59.9886 | 17.2
32.985 | 80.8669 | 59.9771 | 65.8 | 32.9638 | 80.7811 | 60.0174 | 65.8 | 32.9783 | 64.7401 | 60.0231 | 49.6 | 32.9721 | 48.5601 | 59.9828 | 33.4 | 32.9612 | 32.4625 | 59.9886 | 17.2
32.9934 | 80.8702 | 59.9771 | 65.8 | 32.9721 | 80.7811 | 60.0174 | 65.8 | 32.9866 | 64.7389 | 60.0231 | 49.6 | 32.9805 | 48.5573 | 59.9828 | 33.4 | 32.9695 | 32.4593 | 59.9886 | 17.2
33.0017 | 80.8736 | 59.9771 | 65.8 | 32.9805 | 80.7811 | 60.0174 | 65.8 | 32.9949 | 64.7376 | 60.0231 | 49.6 | 32.9888 | 48.5557 | 59.9828 | 33.4 | 32.9779 | 32.456 | 59.9886 | 17.2
33.0101 | 80.8769 | 59.9771 | 65.8 | 32.9888 | 80.7811 | 60.0174 | 65.8 | 33.0033 | 64.7369 | 60.0231 | 49.6 | 32.9971 | 48.5541 | 59.9828 | 33.4 | 32.9862 | 32.4528 | 59.9886 | 17.2
33.0184 | 80.8791 | 59.9771 | 65.8 | 32.9972 | 80.7812 | 60.0174 | 65.8 | 33.0116 | 64.7362 | 60.0231 | 49.6 | 33.0055 | 48.5528 | 59.9828 | 33.4 | 32.9945 | 32.4495 | 59.9886 | 17.2
33.0267 | 80.8814 | 59.9771 | 65.8 | 33.0055 | 80.7812 | 60.0174 | 65.8 | 33.02 | 64.7355 | 60.0231 | 49.6 | 33.0138 | 48.5515 | 59.9828 | 33.4 | 33.0028 | 32.4491 | 59.9886 | 17.2
33.0351 | 80.8826 | 59.9771 | 65.8 | 33.0138 | 80.7812 | 60.0174 | 65.8 | 33.0283 | 64.7348 | 60.0231 | 49.6 | 33.0222 | 48.5517 | 59.9828 | 33.4 | 33.0112 | 32.4486 | 59.9886 | 17.2
33.0434 | 80.8839 | 59.9771 | 65.8 | 33.0221 | 80.7812 | 60.0174 | 65.8 | 33.0366 | 64.7353 | 60.0231 | 49.6 | 33.0305 | 48.5519 | 59.9828 | 33.4 | 33.0195 | 32.4483 | 59.9886 | 17.2
33.0517 | 80.8852 | 59.9771 | 65.8 | 33.0305 | 80.7812 | 60.0174 | 65.8 | 33.0449 | 64.7358 | 60.0231 | 49.6 | 33.0388 | 48.5522 | 59.9828 | 33.4 | 33.0278 | 32.4479 | 59.9886 | 17.2
33.0601 | 80.8865 | 59.9771 | 65.8 | 33.0388 | 80.7812 | 60.0174 | 65.8 | 33.0532 | 64.7362 | 60.0231 | 49.6 | 33.0472 | 48.5524 | 59.9828 | 33.4 | 33.0363 | 32.4482 | 59.9886 | 17.2
33.0684 | 80.8858 | 59.9771 | 65.8 | 33.0471 | 80.7812 | 60.0174 | 65.8 | 33.0616 | 64.7366 | 60.0231 | 49.6 | 33.0555 | 48.5526 | 59.9828 | 33.4 | 33.0446 | 32.4485 | 59.9886 | 17.2
33.0767 | 80.8852 | 59.9771 | 65.8 | 33.0555 | 80.7789 | 60.0174 | 65.8 | 33.0699 | 64.737 | 60.0231 | 49.6 | 33.0638 | 48.5527 | 59.9828 | 33.4 | 33.0529 | 32.4487 | 59.9886 | 17.2
33.0851 | 80.8859 | 59.9771 | 65.8 | 33.0638 | 80.7766 | 60.0174 | 65.8 | 33.0782 | 64.7374 | 60.0231 | 49.6 | 33.0721 | 48.5527 | 59.9828 | 33.4 | 33.0612 | 32.449 | 59.9886 | 17.2
33.0934 | 80.8866 | 59.9771 | 65.8 | 33.0721 | 80.7744 | 60.0174 | 65.8 | 33.0865 | 64.7379 | 60.0231 | 49.6 | 33.0805 | 48.5527 | 59.9828 | 33.4 | 33.0696 | 32.4492 | 59.9886 | 17.2
33.1018 | 80.8849 | 59.9771 | 65.8 | 33.0805 | 80.7721 | 60.0174 | 65.8 | 33.0949 | 64.7384 | 60.0231 | 49.6 | 33.0888 | 48.5527 | 59.9828 | 33.4 | 33.0779 | 32.4495 | 59.9886 | 17.2
33.1101 | 80.8833 | 59.9771 | 65.8 | 33.0888 | 80.7698 | 60.0174 | 65.8 | 33.1032 | 64.7389 | 60.0231 | 49.6 | 33.0972 | 48.5527 | 59.9828 | 33.4 | 33.0862 | 32.4497 | 59.9886 | 17.2
33.1184 | 80.8815 | 59.9771 | 65.8 | 33.0971 | 80.7676 | 60.0174 | 65.8 | 33.1116 | 64.7393 | 60.0231 | 49.6 | 33.1055 | 48.5526 | 59.9828 | 33.4 | 33.0945 | 32.45 | 59.9886 | 17.2
33.1268 | 80.8797 | 59.9771 | 65.8 | 33.1054 | 80.7653 | 60.0174 | 65.8 | 33.1199 | 64.7398 | 60.0231 | 49.6 | 33.1138 | 48.5524 | 59.9828 | 33.4 | 33.1029 | 32.4508 | 59.9886 | 17.2
33.1351 | 80.8796 | 59.9771 | 65.8 | 33.1138 | 80.763 | 60.0174 | 65.8 | 33.1282 | 64.7403 | 60.0231 | 49.6 | 33.1222 | 48.5522 | 59.9828 | 33.4 | 33.1112 | 32.4516 | 59.9886 | 17.2
33.1434 | 80.8795 | 59.9771 | 65.8 | 33.1221 | 80.7607 | 60.0174 | 65.8 | 33.1365 | 64.7403 | 60.0231 | 49.6 | 33.1305 | 48.552 | 59.9828 | 33.4 | 33.1195 | 32.4526 | 59.9886 | 17.2
33.1518 | 80.8791 | 59.9771 | 65.8 | 33.1305 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.1449 | 64.7402 | 60.0231 | 49.6 | 33.1389 | 48.5518 | 59.9828 | 33.4 | 33.1279 | 32.4537 | 59.9886 | 17.2
33.1601 | 80.8788 | 59.9771 | 65.8 | 33.1388 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.1532 | 64.7387 | 60.0231 | 49.6 | 33.1472 | 48.5517 | 59.9828 | 33.4 | 33.1362 | 32.4547 | 59.9886 | 17.2
33.1684 | 80.8763 | 59.9771 | 65.8 | 33.1471 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.1616 | 64.7371 | 60.0231 | 49.6 | 33.1555 | 48.5515 | 59.9828 | 33.4 | 33.1445 | 32.4558 | 59.9886 | 17.2
33.1768 | 80.8738 | 59.9771 | 65.8 | 33.1554 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.1699 | 64.7353 | 60.0231 | 49.6 | 33.1639 | 48.5513 | 59.9828 | 33.4 | 33.1528 | 32.4568 | 59.9886 | 17.2
33.1851 | 80.8748 | 59.9771 | 65.8 | 33.1638 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.1782 | 64.7334 | 60.0231 | 49.6 | 33.1722 | 48.5511 | 59.9828 | 33.4 | 33.1613 | 32.4578 | 59.9886 | 17.2
33.1935 | 80.8758 | 59.9771 | 65.8 | 33.1721 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.1865 | 64.7323 | 60.0231 | 49.6 | 33.1805 | 48.5509 | 59.9828 | 33.4 | 33.1696 | 32.4589 | 59.9886 | 17.2
33.2018 | 80.8768 | 59.9771 | 65.8 | 33.1805 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.1949 | 64.7313 | 60.0231 | 49.6 | 33.1888 | 48.551 | 59.9828 | 33.4 | 33.1779 | 32.4599 | 59.9886 | 17.2
33.2101 | 80.8778 | 59.9771 | 65.8 | 33.1888 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.2032 | 64.73 | 60.0231 | 49.6 | 33.1972 | 48.5511 | 59.9828 | 33.4 | 33.1863 | 32.4604 | 59.9886 | 17.2
33.2185 | 80.8763 | 59.9771 | 65.8 | 33.1971 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.2115 | 64.7287 | 60.0231 | 49.6 | 33.2055 | 48.5512 | 59.9828 | 33.4 | 33.1946 | 32.4609 | 59.9886 | 17.2
33.2268 | 80.8748 | 59.9771 | 65.8 | 33.2054 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.2198 | 64.728 | 60.0231 | 49.6 | 33.2139 | 48.5512 | 59.9828 | 33.4 | 33.2029 | 32.461 | 59.9886 | 17.2
33.2351 | 80.8717 | 59.9771 | 65.8 | 33.2138 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.2282 | 64.7273 | 60.0231 | 49.6 | 33.2222 | 48.5513 | 59.9828 | 33.4 | 33.2112 | 32.4611 | 59.9886 | 17.2
33.2435 | 80.8686 | 59.9771 | 65.8 | 33.2221 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.2365 | 64.7275 | 60.0231 | 49.6 | 33.2305 | 48.5514 | 59.9828 | 33.4 | 33.2196 | 32.4603 | 59.9886 | 17.2
33.2518 | 80.8648 | 59.9771 | 65.8 | 33.2304 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.2449 | 64.7277 | 60.0231 | 49.6 | 33.2389 | 48.5515 | 59.9828 | 33.4 | 33.2279 | 32.4596 | 59.9886 | 17.2
33.2602 | 80.8609 | 59.9771 | 65.8 | 33.2387 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.2532 | 64.7287 | 60.0231 | 49.6 | 33.2472 | 48.5515 | 59.9828 | 33.4 | 33.2362 | 32.4589 | 59.9886 | 17.2
33.2685 | 80.8556 | 59.9886 | 65.8 | 33.2471 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.2615 | 64.7296 | 60.0231 | 49.6 | 33.2556 | 48.5516 | 59.9828 | 33.4 | 33.2446 | 32.4581 | 59.9886 | 17.2
33.2768 | 80.8503 | 59.9886 | 65.8 | 33.2554 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.2698 | 64.7298 | 60.0231 | 49.6 | 33.2639 | 48.5517 | 59.9828 | 33.4 | 33.2529 | 32.4553 | 59.9886 | 17.2
33.2852 | 80.845 | 59.9886 | 65.8 | 33.2638 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.2781 | 64.7299 | 60.0231 | 49.6 | 33.2722 | 48.5517 | 59.9828 | 33.4 | 33.2612 | 32.4526 | 59.9886 | 17.2
33.2935 | 80.8397 | 59.9886 | 65.8 | 33.2721 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.2865 | 64.73 | 60.0231 | 49.6 | 33.2806 | 48.5517 | 59.9828 | 33.4 | 33.2695 | 32.4497 | 59.9886 | 17.2
33.3018 | 80.8352 | 59.9886 | 65.8 | 33.2804 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.2948 | 64.7301 | 60.0231 | 49.6 | 33.2889 | 48.5517 | 59.9828 | 33.4 | 33.278 | 32.4468 | 59.9886 | 17.2
33.3102 | 80.8308 | 59.9886 | 65.8 | 33.2887 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.3032 | 64.7302 | 60.0231 | 49.6 | 33.2972 | 48.5517 | 59.9828 | 33.4 | 33.2863 | 32.4437 | 59.9886 | 17.2
33.3185 | 80.8281 | 59.9886 | 65.8 | 33.297 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.3115 | 64.7303 | 60.0231 | 49.6 | 33.3055 | 48.5512 | 59.9828 | 33.4 | 33.2946 | 32.4406 | 59.9886 | 17.2
33.3268 | 80.8255 | 59.9886 | 65.8 | 33.3054 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.3198 | 64.7307 | 60.0231 | 49.6 | 33.3139 | 48.5507 | 59.9828 | 33.4 | 33.3029 | 32.4385 | 59.9886 | 17.2
33.3352 | 80.8244 | 59.9886 | 65.8 | 33.3137 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.3281 | 64.731 | 60.0231 | 49.6 | 33.3222 | 48.5503 | 59.9828 | 33.4 | 33.3113 | 32.4363 | 59.9886 | 17.2
33.3435 | 80.8233 | 59.9886 | 65.8 | 33.3221 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.3365 | 64.7317 | 60.0231 | 49.6 | 33.3306 | 48.5498 | 59.9828 | 33.4 | 33.3196 | 32.4342 | 59.9886 | 17.2
33.3518 | 80.8233 | 59.9886 | 65.8 | 33.3304 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.3448 | 64.7324 | 60.0231 | 49.6 | 33.3389 | 48.5493 | 59.9828 | 33.4 | 33.3279 | 32.432 | 59.9886 | 17.2
33.3602 | 80.8232 | 59.9886 | 65.8 | 33.3387 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.3531 | 64.7349 | 60.0231 | 49.6 | 33.3472 | 48.5488 | 59.9828 | 33.4 | 33.3363 | 32.4319 | 59.9886 | 17.2
33.3685 | 80.8231 | 59.9886 | 65.8 | 33.347 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.3615 | 64.7374 | 60.0231 | 49.6 | 33.3556 | 48.5483 | 59.9828 | 33.4 | 33.3446 | 32.4318 | 59.9886 | 17.2
33.3768 | 80.823 | 59.9886 | 65.8 | 33.3554 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.3698 | 64.7406 | 60.0231 | 49.6 | 33.3639 | 48.5479 | 59.9828 | 33.4 | 33.3529 | 32.432 | 59.9886 | 17.2
33.3852 | 80.8245 | 59.9886 | 65.8 | 33.3637 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.3781 | 64.7438 | 60.0231 | 49.6 | 33.3723 | 48.5477 | 59.9828 | 33.4 | 33.3612 | 32.4321 | 59.9886 | 17.2
33.3935 | 80.826 | 59.9886 | 65.8 | 33.372 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.3865 | 64.747 | 60.0231 | 49.6 | 33.3806 | 48.5476 | 59.9828 | 33.4 | 33.3696 | 32.4326 | 59.9886 | 17.2
33.4018 | 80.8282 | 59.9886 | 65.8 | 33.3803 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.3948 | 64.7501 | 60.0231 | 49.6 | 33.3889 | 48.5479 | 59.9828 | 33.4 | 33.3779 | 32.4331 | 59.9886 | 17.2
33.4102 | 80.8304 | 59.9886 | 65.8 | 33.3887 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.4031 | 64.7502 | 60.0231 | 49.6 | 33.3973 | 48.5482 | 59.9828 | 33.4 | 33.3862 | 32.4336 | 59.9886 | 17.2
33.4185 | 80.8328 | 59.9886 | 65.8 | 33.397 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.4114 | 64.7503 | 60.0231 | 49.6 | 33.4056 | 48.5485 | 59.9828 | 33.4 | 33.3947 | 32.434 | 59.9886 | 17.2
33.4268 | 80.8353 | 59.9886 | 65.8 | 33.4054 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.4198 | 64.7493 | 60.0231 | 49.6 | 33.4139 | 48.5489 | 59.9828 | 33.4 | 33.403 | 32.4345 | 59.9886 | 17.2
33.4352 | 80.8377 | 59.9886 | 65.8 | 33.4137 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.4281 | 64.7483 | 60.0231 | 49.6 | 33.4222 | 48.5489 | 59.9828 | 33.4 | 33.4113 | 32.435 | 59.9886 | 17.2
33.4435 | 80.8402 | 59.9886 | 65.8 | 33.422 | 80.7592 | 60.0174 | 65.8 | 33.4365 | 64.7455 | 60.0231 | 49.6 | 33.4306 | 48.5489 | 59.9828 | 33.4 | 33.4196 | 32.4354 | 59.9886 | 17.2
33.4519 | 80.8426 | 59.9886 | 65.8 | 33.4303 | 80.7599 | 60.0174 | 65.8 | 33.4448 | 64.7427 | 60.0231 | 49.6 | 33.439 | 48.5489 | 59.9828 | 33.4 | 33.428 | 32.4359 | 59.9886 | 17.2
33.4602 | 80.8451 | 59.9886 | 65.8 | 33.4387 | 80.7606 | 60.0174 | 65.8 | 33.4531 | 64.7399 | 60.0231 | 49.6 | 33.4473 | 48.5489 | 59.9828 | 33.4 | 33.4363 | 32.4363 | 59.9886 | 17.2
33.4685 | 80.8459 | 59.9886 | 65.8 | 33.447 | 80.7613 | 60.0174 | 65.8 | 33.4614 | 64.737 | 60.0231 | 49.6 | 33.4556 | 48.5486 | 59.9828 | 33.4 | 33.4446 | 32.4368 | 59.9886 | 17.2
33.4769 | 80.8467 | 59.9886 | 65.8 | 33.4554 | 80.762 | 60.0174 | 65.8 | 33.4698 | 64.7341 | 60.0231 | 49.6 | 33.4639 | 48.5482 | 59.9828 | 33.4 | 33.453 | 32.4369 | 59.9886 | 17.2
33.4852 | 80.8474 | 59.9886 | 65.8 | 33.4637 | 80.7627 | 60.0174 | 65.8 | 33.4781 | 64.7313 | 60.0231 | 49.6 | 33.4723 | 48.5478 | 59.9828 | 33.4 | 33.4613 | 32.437 | 59.9886 | 17.2
33.4935 | 80.8481 | 59.9886 | 65.8 | 33.472 | 80.7634 | 60.0174 | 65.8 | 33.4864 | 64.7319 | 60.0231 | 49.6 | 33.4806 | 48.5473 | 59.9828 | 33.4 | 33.4696 | 32.437 | 59.9886 | 17.2
33.5019 | 80.8486 | 59.9886 | 65.8 | 33.4803 | 80.7641 | 60.0174 | 65.8 | 33.4948 | 64.7325 | 60.0231 | 49.6 | 33.489 | 48.5469 | 59.9828 | 33.4 | 33.4779 | 32.437 | 59.9886 | 17.2
33.5102 | 80.849 | 59.9886 | 65.8 | 33.4887 | 80.7663 | 60.0174 | 65.8 | 33.5031 | 64.7338 | 60.0231 | 49.6 | 33.4973 | 48.5464 | 59.9828 | 33.4 | 33.4863 | 32.437 | 59.9886 | 17.2
33.5185 | 80.8495 | 59.9886 | 65.8 | 33.497 | 80.7686 | 60.0174 | 65.8 | 33.5114 | 64.7352 | 60.0231 | 49.6 | 33.5056 | 48.5463 | 59.9828 | 33.4 | 33.4946 | 32.4369 | 59.9886 | 17.2
33.5269 | 80.8499 | 59.9886 | 65.8 | 33.5053 | 80.7702 | 60.0174 | 65.8 | 33.5197 | 64.7366 | 60.0231 | 49.6 | 33.514 | 48.5462 | 59.9828 | 33.4 | 33.5029 | 32.4369 | 59.9886 | 17.2
33.5352 | 80.8507 | 59.9886 | 65.8 | 33.5136 | 80.7718 | 60.0174 | 65.8 | 33.5281 | 64.7379 | 60.0231 | 49.6 | 33.5223 | 48.5452 | 59.9828 | 33.4 | 33.5112 | 32.4369 | 59.9886 | 17.2
33.5435 | 80.8514 | 59.9886 | 65.8 | 33.522 | 80.7714 | 60.0174 | 65.8 | 33.5364 | 64.7396 | 60.0231 | 49.6 | 33.5306 | 48.5442 | 59.9828 | 33.4 | 33.5197 | 32.4372 | 59.9886 | 17.2
33.5519 | 80.8512 | 59.9886 | 65.8 | 33.5303 | 80.771 | 60.0174 | 65.8 | 33.5447 | 64.7412 | 60.0231 | 49.6 | 33.5389 | 48.5432 | 59.9828 | 33.4 | 33.528 | 32.4375 | 59.9886 | 17.2
33.5602 | 80.8511 | 59.9886 | 65.8 | 33.5387 | 80.7691 | 60.0174 | 65.8 | 33.553 | 64.7428 | 60.0231 | 49.6 | 33.5473 | 48.5422 | 59.9828 | 33.4 | 33.5363 | 32.438 | 59.9886 | 17.2
33.5685 | 80.8504 | 59.9886 | 65.8 | 33.547 | 80.7672 | 60.0174 | 65.8 | 33.5614 | 64.7445 | 60.0231 | 49.6 | 33.5557 | 48.5389 | 59.9828 | 33.4 | 33.5447 | 32.4384 | 59.9886 | 17.2
33.5769 | 80.8497 | 59.9886 | 65.8 | 33.5553 | 80.7654 | 60.0174 | 65.8 | 33.5697 | 64.7461 | 60.0231 | 49.6 | 33.564 | 48.5356 | 59.9828 | 33.4 | 33.553 | 32.4336 | 59.9886 | 17.2
33.5852 | 80.8478 | 59.9886 | 65.8 | 33.5636 | 80.7635 | 60.0174 | 65.8 | 33.5781 | 64.7477 | 60.0231 | 49.6 | 33.5723 | 48.5323 | 59.9828 | 33.4 | 33.5613 | 32.4289 | 59.9886 | 17.2
33.5935 | 80.846 | 59.9886 | 65.8 | 33.572 | 80.7585 | 60.0174 | 65.8 | 33.5864 | 64.7486 | 60.0231 | 49.6 | 33.5806 | 48.529 | 59.9828 | 33.4 | 33.5696 | 32.4241 | 59.9886 | 17.2
33.6019 | 80.8437 | 59.9886 | 65.8 | 33.5803 | 80.7534 | 60.0174 | 65.8 | 33.5947 | 64.7495 | 60.0231 | 49.6 | 33.589 | 48.5257 | 59.9828 | 33.4 | 33.578 | 32.4193 | 59.9886 | 17.2
33.6102 | 80.8415 | 59.9886 | 65.8 | 33.5887 | 80.7484 | 60.0174 | 65.8 | 33.603 | 64.7504 | 60.0231 | 49.6 | 33.5973 | 48.5224 | 59.9828 | 33.4 | 33.5863 | 32.4145 | 59.9886 | 17.2
33.6186 | 80.839 | 59.9886 | 65.8 | 33.597 | 80.7434 | 60.0174 | 65.8 | 33.6114 | 64.7512 | 60.0231 | 49.6 | 33.6057 | 48.52 | 59.9828 | 33.4 | 33.5946 | 32.4097 | 59.9886 | 17.2
33.6269 | 80.8365 | 59.9886 | 65.8 | 33.6053 | 80.7403 | 60.0174 | 65.8 | 33.6197 | 64.7472 | 60.0231 | 49.6 | 33.614 | 48.5175 | 59.9828 | 33.4 | 33.603 | 32.4046 | 59.9886 | 17.2
33.6352 | 80.8341 | 59.9886 | 65.8 | 33.6136 | 80.7373 | 60.0174 | 65.8 | 33.6281 | 64.7432 | 60.0231 | 49.6 | 33.6223 | 48.5151 | 59.9828 | 33.4 | 33.6113 | 32.3996 | 59.9886 | 17.2
33.6436 | 80.8317 | 59.9886 | 65.8 | 33.622 | 80.7351 | 60.0174 | 65.8 | 33.6364 | 64.7343 | 60.0231 | 49.6 | 33.6307 | 48.5126 | 59.9828 | 33.4 | 33.6196 | 32.3944 | 59.9886 | 17.2
33.6519 | 80.827 | 59.9886 | 65.8 | 33.6303 | 80.7329 | 60.0174 | 65.8 | 33.6447 | 64.7253 | 60.0231 | 49.6 | 33.639 | 48.5129 | 59.9828 | 33.4 | 33.6279 | 32.3892 | 59.9886 | 17.2
33.6602 | 80.8223 | 59.9886 | 65.8 | 33.6386 | 80.7308 | 60.0174 | 65.8 | 33.653 | 64.7164 | 60.0231 | 49.6 | 33.6473 | 48.5132 | 59.9828 | 33.4 | 33.6364 | 32.3892 | 59.9886 | 17.2
33.6686 | 80.8187 | 59.9886 | 65.8 | 33.6469 | 80.7286 | 60.0174 | 65.8 | 33.6614 | 64.7074 | 60.0231 | 49.6 | 33.6556 | 48.5134 | 59.9828 | 33.4 | 33.6447 | 32.3892 | 59.9886 | 17.2
33.6769 | 80.8151 | 59.9886 | 65.8 | 33.6553 | 80.7275 | 60.0174 | 65.8 | 33.6697 | 64.6985 | 60.0231 | 49.6 | 33.664 | 48.5135 | 59.9828 | 33.4 | 33.653 | 32.3892 | 59.9886 | 17.2
33.6852 | 80.812 | 59.9886 | 65.8 | 33.6636 | 80.7263 | 60.0174 | 65.8 | 33.678 | 64.6895 | 60.0231 | 49.6 | 33.6724 | 48.5137 | 59.9828 | 33.4 | 33.6613 | 32.3893 | 59.9886 | 17.2
33.6936 | 80.8088 | 59.9886 | 65.8 | 33.672 | 80.7267 | 60.0174 | 65.8 | 33.6863 | 64.6806 | 60.0231 | 49.6 | 33.6807 | 48.5138 | 59.9828 | 33.4 | 33.6697 | 32.3893 | 59.9886 | 17.2
33.7019 | 80.8053 | 59.9886 | 65.8 | 33.6803 | 80.7271 | 60.0174 | 65.8 | 33.6946 | 64.6716 | 60.0231 | 49.6 | 33.689 | 48.5138 | 59.9828 | 33.4 | 33.678 | 32.3893 | 59.9886 | 17.2
33.7102 | 80.8017 | 59.9886 | 65.8 | 33.6886 | 80.7274 | 60.0174 | 65.8 | 33.703 | 64.6667 | 60.0231 | 49.6 | 33.6973 | 48.5137 | 59.9828 | 33.4 | 33.6863 | 32.3891 | 59.9886 | 17.2
33.7186 | 80.799 | 59.9886 | 65.8 | 33.6969 | 80.7278 | 60.0174 | 65.8 | 33.7113 | 64.6617 | 60.0231 | 49.6 | 33.7057 | 48.5136 | 59.9828 | 33.4 | 33.6947 | 32.3889 | 59.9886 | 17.2
33.7269 | 80.7962 | 59.9886 | 65.8 | 33.7053 | 80.7288 | 60.0174 | 65.8 | 33.7197 | 64.6617 | 60.0231 | 49.6 | 33.714 | 48.5135 | 59.9828 | 33.4 | 33.703 | 32.3887 | 59.9886 | 17.2
33.7352 | 80.7958 | 59.9886 | 65.8 | 33.7136 | 80.7297 | 60.0174 | 65.8 | 33.728 | 64.6617 | 60.0231 | 49.6 | 33.7224 | 48.5132 | 59.9828 | 33.4 | 33.7113 | 32.3885 | 59.9886 | 17.2
33.7436 | 80.7955 | 59.9886 | 65.8 | 33.722 | 80.7314 | 60.0174 | 65.8 | 33.7363 | 64.6617 | 60.0231 | 49.6 | 33.7307 | 48.5128 | 59.9828 | 33.4 | 33.7196 | 32.3882 | 59.9886 | 17.2
33.7519 | 80.794 | 59.9886 | 65.8 | 33.7303 | 80.733 | 60.0174 | 65.8 | 33.7446 | 64.6617 | 60.0231 | 49.6 | 33.739 | 48.5126 | 59.9828 | 33.4 | 33.728 | 32.388 | 59.9886 | 17.2
33.7602 | 80.7925 | 59.9886 | 65.8 | 33.7386 | 80.7352 | 60.0174 | 65.8 | 33.753 | 64.6609 | 60.0231 | 49.6 | 33.7474 | 48.5123 | 59.9828 | 33.4 | 33.7363 | 32.3878 | 59.9886 | 17.2
33.7686 | 80.7918 | 59.9886 | 65.8 | 33.7469 | 80.7373 | 60.0174 | 65.8 | 33.7613 | 64.6601 | 60.0231 | 49.6 | 33.7557 | 48.5121 | 59.9828 | 33.4 | 33.7446 | 32.3876 | 59.9886 | 17.2
33.7769 | 80.7911 | 59.9886 | 65.8 | 33.7553 | 80.7383 | 60.0174 | 65.8 | 33.7697 | 64.6593 | 60.0231 | 49.6 | 33.764 | 48.5118 | 59.9828 | 33.4 | 33.7531 | 32.387 | 59.9886 | 17.2
33.7853 | 80.7909 | 59.9886 | 65.8 | 33.7636 | 80.7392 | 60.0174 | 65.8 | 33.778 | 64.6585 | 60.0231 | 49.6 | 33.7723 | 48.5113 | 59.9828 | 33.4 | 33.7614 | 32.3864 | 59.9886 | 17.2
33.7936 | 80.7907 | 59.9886 | 65.8 | 33.7719 | 80.7401 | 60.0174 | 65.8 | 33.7863 | 64.6567 | 60.0231 | 49.6 | 33.7807 | 48.5108 | 59.9828 | 33.4 | 33.7697 | 32.386 | 59.9886 | 17.2
33.8019 | 80.7903 | 59.9886 | 65.8 | 33.7802 | 80.7411 | 60.0174 | 65.8 | 33.7946 | 64.6549 | 60.0231 | 49.6 | 33.7891 | 48.5102 | 59.9828 | 33.4 | 33.778 | 32.3857 | 59.9886 | 17.2
33.8103 | 80.7899 | 59.9886 | 65.8 | 33.7886 | 80.7425 | 60.0174 | 65.8 | 33.803 | 64.6531 | 60.0231 | 49.6 | 33.7974 | 48.5097 | 59.9828 | 33.4 | 33.7864 | 32.3853 | 59.9886 | 17.2
33.8186 | 80.7904 | 59.9886 | 65.8 | 33.7969 | 80.7439 | 60.0174 | 65.8 | 33.8113 | 64.6513 | 60.0231 | 49.6 | 33.8057 | 48.5091 | 59.9828 | 33.4 | 33.7947 | 32.3849 | 59.9886 | 17.2
33.8269 | 80.7908 | 59.9886 | 65.8 | 33.8053 | 80.7447 | 60.0174 | 65.8 | 33.8196 | 64.6495 | 60.0231 | 49.6 | 33.814 | 48.5086 | 59.9828 | 33.4 | 33.803 | 32.3845 | 59.9886 | 17.2
33.8353 | 80.7929 | 59.9886 | 65.8 | 33.8136 | 80.7454 | 60.0174 | 65.8 | 33.8279 | 64.6477 | 60.0231 | 49.6 | 33.8224 | 48.508 | 59.9828 | 33.4 | 33.8114 | 32.3841 | 59.9886 | 17.2
33.8436 | 80.7949 | 59.9886 | 65.8 | 33.8219 | 80.7462 | 60.0174 | 65.8 | 33.8363 | 64.6467 | 60.0231 | 49.6 | 33.8307 | 48.5075 | 59.9828 | 33.4 | 33.8197 | 32.3838 | 59.9886 | 17.2
33.8519 | 80.7962 | 59.9886 | 65.8 | 33.8302 | 80.7469 | 60.0174 | 65.8 | 33.8446 | 64.6457 | 60.0231 | 49.6 | 33.8391 | 48.5069 | 59.9828 | 33.4 | 33.828 | 32.3834 | 59.9886 | 17.2
33.8603 | 80.7975 | 59.9886 | 65.8 | 33.8386 | 80.7469 | 60.0174 | 65.8 | 33.853 | 64.6447 | 60.0231 | 49.6 | 33.8474 | 48.5064 | 59.9828 | 33.4 | 33.8363 | 32.3783 | 59.9886 | 17.2
33.8686 | 80.7982 | 59.9886 | 65.8 | 33.8469 | 80.7469 | 60.0174 | 65.8 | 33.8613 | 64.6436 | 60.0231 | 49.6 | 33.8557 | 48.5062 | 59.9828 | 33.4 | 33.8447 | 32.3732 | 59.9886 | 17.2
33.8769 | 80.7988 | 59.9886 | 65.8 | 33.8553 | 80.7477 | 60.0174 | 65.8 | 33.8696 | 64.6436 | 60.0231 | 49.6 | 33.8641 | 48.506 | 59.9828 | 33.4 | 33.853 | 32.368 | 59.9886 | 17.2
33.8853 | 80.7997 | 59.9886 | 65.8 | 33.8636 | 80.7485 | 60.0174 | 65.8 | 33.8779 | 64.6436 | 60.0231 | 49.6 | 33.8724 | 48.5058 | 59.9828 | 33.4 | 33.8613 | 32.3629 | 59.9886 | 17.2
33.8936 | 80.8006 | 59.9886 | 65.8 | 33.8719 | 80.7488 | 60.0174 | 65.8 | 33.8863 | 64.6436 | 60.0231 | 49.6 | 33.8807 | 48.5056 | 59.9828 | 33.4 | 33.8696 | 32.3578 | 59.9886 | 17.2
33.9019 | 80.8009 | 59.9886 | 65.8 | 33.8802 | 80.7491 | 60.0174 | 65.8 | 33.8946 | 64.6436 | 60.0231 | 49.6 | 33.889 | 48.5055 | 59.9828 | 33.4 | 33.8781 | 32.3527 | 59.9886 | 17.2
33.9103 | 80.8012 | 59.9886 | 65.8 | 33.8886 | 80.749 | 60.0174 | 65.8 | 33.903 | 64.6436 | 60.0231 | 49.6 | 33.8974 | 48.5053 | 59.9828 | 33.4 | 33.8864 | 32.3476 | 59.9886 | 17.2
33.9186 | 80.7984 | 59.9886 | 65.8 | 33.8969 | 80.7489 | 60.0174 | 65.8 | 33.9113 | 64.6436 | 60.0231 | 49.6 | 33.9058 | 48.5051 | 59.9828 | 33.4 | 33.8947 | 32.3425 | 59.9886 | 17.2
33.9269 | 80.7955 | 59.9886 | 65.8 | 33.9052 | 80.7484 | 60.0174 | 65.8 | 33.9196 | 64.6436 | 60.0231 | 49.6 | 33.9141 | 48.5049 | 59.9828 | 33.4 | 33.9031 | 32.3374 | 59.9886 | 17.2
33.9353 | 80.7927 | 59.9886 | 65.8 | 33.9135 | 80.7479 | 60.0174 | 65.8 | 33.9279 | 64.6436 | 60.0231 | 49.6 | 33.9224 | 48.505 | 59.9828 | 33.4 | 33.9114 | 32.3323 | 59.9886 | 17.2
33.9436 | 80.7898 | 59.9886 | 65.8 | 33.9219 | 80.7478 | 60.0174 | 65.8 | 33.9362 | 64.6436 | 60.0231 | 49.6 | 33.9307 | 48.5051 | 59.9828 | 33.4 | 33.9197 | 32.3286 | 59.9886 | 17.2
33.952 | 80.7864 | 59.9886 | 65.8 | 33.9302 | 80.7477 | 60.0174 | 65.8 | 33.9446 | 64.6436 | 60.0231 | 49.6 | 33.9391 | 48.5054 | 59.9828 | 33.4 | 33.928 | 32.3249 | 59.9886 | 17.2
33.9603 | 80.7831 | 59.9886 | 65.8 | 33.9385 | 80.7462 | 60.0174 | 65.8 | 33.9529 | 64.6436 | 60.0231 | 49.6 | 33.9474 | 48.5057 | 59.9828 | 33.4 | 33.9364 | 32.3213 | 59.9886 | 17.2
33.9686 | 80.7785 | 59.9886 | 65.8 | 33.9469 | 80.7447 | 60.0174 | 65.8 | 33.9612 | 64.6436 | 60.0231 | 49.6 | 33.9557 | 48.506 | 59.9828 | 33.4 | 33.9447 | 32.3176 | 59.9886 | 17.2
33.977 | 80.774 | 59.9886 | 65.8 | 33.9552 | 80.7415 | 60.0174 | 65.8 | 33.9695 | 64.6436 | 60.0231 | 49.6 | 33.9641 | 48.5063 | 59.9828 | 33.4 | 33.953 | 32.3139 | 59.9886 | 17.2
33.9853 | 80.7703 | 59.9886 | 65.8 | 33.9635 | 80.7383 | 60.0174 | 65.8 | 33.9779 | 64.6436 | 60.0231 | 49.6 | 33.9724 | 48.5066 | 59.9828 | 33.4 | 33.9614 | 32.3102 | 59.9886 | 17.2
33.9936 | 80.7667 | 59.9886 | 65.8 | 33.9718 | 80.7355 | 60.0174 | 65.8 | 33.9862 | 64.6436 | 60.0231 | 49.6 | 33.9808 | 48.5068 | 59.9828 | 33.4 | 33.9697 | 32.3066 | 59.9886 | 17.2
34.002 | 80.7657 | 59.9886 | 65.8 | 33.9802 | 80.7327 | 60.0174 | 65.8 | 33.9946 | 64.6436 | 60.0231 | 49.6 | 33.9891 | 48.5056 | 59.9828 | 33.4 | 33.978 | 32.3029 | 59.9886 | 17.2
34.0103 | 80.7647 | 59.9886 | 65.8 | 33.9885 | 80.7301 | 60.0174 | 65.8 | 34.0029 | 64.6428 | 60.0231 | 49.6 | 33.9974 | 48.5043 | 59.9828 | 33.4 | 33.9863 | 32.2992 | 59.9886 | 17.2
34.0186 | 80.7637 | 59.9886 | 65.8 | 33.9969 | 80.7276 | 60.0174 | 65.8 | 34.0112 | 64.6421 | 60.0231 | 49.6 | 34.0057 | 48.5027 | 59.9828 | 33.4 | 33.9948 | 32.2955 | 59.9886 | 17.2
34.027 | 80.7627 | 59.9886 | 65.8 | 34.0052 | 80.7251 | 60.0174 | 65.8 | 34.0195 | 64.6413 | 60.0231 | 49.6 | 34.0141 | 48.5011 | 59.9828 | 33.4 | 34.0031 | 32.2955 | 59.9886 | 17.2
34.0353 | 80.7626 | 59.9886 | 65.8 | 34.0135 | 80.7225 | 60.0174 | 65.8 | 34.0279 | 64.6406 | 60.0231 | 49.6 | 34.0225 | 48.4989 | 59.9828 | 33.4 | 34.0114 | 32.2955 | 59.9886 | 17.2
34.0436 | 80.7626 | 59.9886 | 65.8 | 34.0218 | 80.7183 | 60.0174 | 65.8 | 34.0362 | 64.6398 | 60.0231 | 49.6 | 34.0308 | 48.4966 | 59.9828 | 33.4 | 34.0198 | 32.2955 | 59.9886 | 17.2
34.052 | 80.7638 | 59.9886 | 65.8 | 34.0302 | 80.7141 | 60.0174 | 65.8 | 34.0446 | 64.6391 | 60.0231 | 49.6 | 34.0391 | 48.4944 | 59.9828 | 33.4 | 34.0281 | 32.2955 | 59.9886 | 17.2
34.0603 | 80.7649 | 59.9886 | 65.8 | 34.0385 | 80.7098 | 60.0231 | 65.8 | 34.0529 | 64.6383 | 60.0231 | 49.6 | 34.0474 | 48.4922 | 59.9828 | 33.4 | 34.0364 | 32.2955 | 59.9886 | 17.2
34.0686 | 80.7649 | 59.9886 | 65.8 | 34.0468 | 80.7055 | 60.0231 | 65.8 | 34.0612 | 64.6376 | 60.0231 | 49.6 | 34.0558 | 48.4899 | 59.9828 | 33.4 | 34.0447 | 32.2955 | 59.9886 | 17.2
34.077 | 80.7648 | 59.9886 | 65.8 | 34.0551 | 80.7013 | 60.0231 | 65.8 | 34.0695 | 64.6369 | 60.0231 | 49.6 | 34.0641 | 48.4877 | 59.9828 | 33.4 | 34.0531 | 32.2955 | 59.9886 | 17.2
34.0853 | 80.7648 | 59.9886 | 65.8 | 34.0635 | 80.697 | 60.0231 | 65.8 | 34.0779 | 64.6361 | 60.0231 | 49.6 | 34.0724 | 48.487 | 59.9828 | 33.4 | 34.0614 | 32.2955 | 59.9886 | 17.2
34.0936 | 80.7648 | 59.9886 | 65.8 | 34.0718 | 80.6929 | 60.0231 | 65.8 | 34.0862 | 64.6361 | 60.0231 | 49.6 | 34.0808 | 48.4863 | 59.9828 | 33.4 | 34.0697 | 32.2955 | 59.9886 | 17.2
34.102 | 80.7648 | 59.9886 | 65.8 | 34.0802 | 80.6888 | 60.0231 | 65.8 | 34.0945 | 64.6361 | 60.0231 | 49.6 | 34.0891 | 48.4857 | 59.9828 | 33.4 | 34.078 | 32.2955 | 59.9886 | 17.2
34.1103 | 80.7648 | 59.9886 | 65.8 | 34.0885 | 80.6847 | 60.0231 | 65.8 | 34.1028 | 64.6361 | 60.0231 | 49.6 | 34.0975 | 48.485 | 59.9828 | 33.4 | 34.0864 | 32.2955 | 59.9886 | 17.2
34.1186 | 80.763 | 59.9886 | 65.8 | 34.0968 | 80.6806 | 60.0231 | 65.8 | 34.1112 | 64.6361 | 60.0231 | 49.6 | 34.1058 | 48.485 | 59.9828 | 33.4 | 34.0947 | 32.2955 | 59.9886 | 17.2
34.127 | 80.7612 | 59.9886 | 65.8 | 34.1051 | 80.6788 | 60.0231 | 65.8 | 34.1195 | 64.6361 | 60.0231 | 49.6 | 34.1141 | 48.485 | 59.9828 | 33.4 | 34.103 | 32.2955 | 59.9886 | 17.2
34.1353 | 80.7593 | 59.9886 | 65.8 | 34.1135 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.1278 | 64.6361 | 60.0231 | 49.6 | 34.1224 | 48.4847 | 59.9828 | 33.4 | 34.1115 | 32.2955 | 59.9886 | 17.2
34.1437 | 80.7575 | 59.9886 | 65.8 | 34.1218 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.1362 | 64.6361 | 60.0231 | 49.6 | 34.1308 | 48.4844 | 59.9828 | 33.4 | 34.1198 | 32.2955 | 59.9886 | 17.2
34.152 | 80.7561 | 59.9886 | 65.8 | 34.1302 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.1445 | 64.6361 | 60.0231 | 49.6 | 34.1392 | 48.4841 | 59.9828 | 33.4 | 34.1281 | 32.2955 | 59.9886 | 17.2
34.1603 | 80.7548 | 59.9886 | 65.8 | 34.1385 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.1528 | 64.6361 | 60.0231 | 49.6 | 34.1475 | 48.4838 | 59.9828 | 33.4 | 34.1364 | 32.2955 | 59.9886 | 17.2
34.1687 | 80.7534 | 59.9886 | 65.8 | 34.1468 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.1611 | 64.6361 | 60.0231 | 49.6 | 34.1558 | 48.4841 | 59.9828 | 33.4 | 34.1448 | 32.2955 | 59.9886 | 17.2
34.177 | 80.752 | 59.9886 | 65.8 | 34.1551 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.1695 | 64.6361 | 60.0231 | 49.6 | 34.1641 | 48.4844 | 59.9828 | 33.4 | 34.1531 | 32.2955 | 59.9886 | 17.2
34.1853 | 80.747 | 59.9886 | 65.8 | 34.1635 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.1778 | 64.6361 | 60.0231 | 49.6 | 34.1725 | 48.4847 | 59.9828 | 33.4 | 34.1614 | 32.2955 | 59.9886 | 17.2
34.1937 | 80.742 | 59.9886 | 65.8 | 34.1718 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.1862 | 64.6361 | 60.0231 | 49.6 | 34.1808 | 48.4851 | 59.9828 | 33.4 | 34.1698 | 32.2955 | 59.9886 | 17.2
34.202 | 80.7388 | 59.9886 | 65.8 | 34.1801 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.1945 | 64.6361 | 60.0231 | 49.6 | 34.1891 | 48.4854 | 59.9828 | 33.4 | 34.1781 | 32.2955 | 59.9886 | 17.2
34.2103 | 80.7356 | 59.9886 | 65.8 | 34.1884 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.2028 | 64.6361 | 60.0231 | 49.6 | 34.1975 | 48.4858 | 59.9828 | 33.4 | 34.1864 | 32.2955 | 59.9886 | 17.2
34.2187 | 80.7324 | 59.9886 | 65.8 | 34.1968 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.2111 | 64.6361 | 60.0231 | 49.6 | 34.2058 | 48.4864 | 59.9828 | 33.4 | 34.1947 | 32.2955 | 59.9886 | 17.2
34.227 | 80.7292 | 59.9886 | 65.8 | 34.2051 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.2195 | 64.6361 | 60.0231 | 49.6 | 34.2142 | 48.487 | 59.9828 | 33.4 | 34.2031 | 32.2955 | 59.9886 | 17.2
34.2353 | 80.7256 | 59.9886 | 65.8 | 34.2135 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.2278 | 64.6361 | 60.0231 | 49.6 | 34.2225 | 48.4857 | 59.9828 | 33.4 | 34.2114 | 32.2955 | 59.9886 | 17.2
34.2437 | 80.7219 | 59.9886 | 65.8 | 34.2218 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.2361 | 64.6361 | 60.0231 | 49.6 | 34.2308 | 48.4844 | 59.9828 | 33.4 | 34.2197 | 32.2954 | 59.9886 | 17.2
34.252 | 80.7183 | 59.9886 | 65.8 | 34.2301 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.2444 | 64.6361 | 60.0231 | 49.6 | 34.2391 | 48.4825 | 59.9828 | 33.4 | 34.2281 | 32.2953 | 59.9886 | 17.2
34.2603 | 80.7146 | 59.9886 | 65.8 | 34.2384 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.2528 | 64.6361 | 60.0231 | 49.6 | 34.2475 | 48.4806 | 59.9828 | 33.4 | 34.2365 | 32.2952 | 59.9886 | 17.2
34.2687 | 80.7146 | 59.9886 | 65.8 | 34.2467 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.2611 | 64.6361 | 60.0231 | 49.6 | 34.2559 | 48.4786 | 59.9828 | 33.4 | 34.2448 | 32.2951 | 59.9886 | 17.2
34.277 | 80.7146 | 59.9886 | 65.8 | 34.2551 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.2695 | 64.636 | 60.0231 | 49.6 | 34.2642 | 48.4766 | 59.9828 | 33.4 | 34.2531 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.2853 | 80.7146 | 59.9886 | 65.8 | 34.2634 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.2778 | 64.636 | 60.0231 | 49.6 | 34.2725 | 48.4745 | 59.9828 | 33.4 | 34.2615 | 32.2949 | 59.9886 | 17.2
34.2937 | 80.7146 | 59.9886 | 65.8 | 34.2718 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.2861 | 64.636 | 60.0231 | 49.6 | 34.2808 | 48.4725 | 59.9828 | 33.4 | 34.2698 | 32.2948 | 59.9886 | 17.2
34.302 | 80.7146 | 59.9886 | 65.8 | 34.2801 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.2944 | 64.636 | 60.0231 | 49.6 | 34.2892 | 48.4704 | 59.9828 | 33.4 | 34.2781 | 32.2946 | 59.9886 | 17.2
34.3104 | 80.7146 | 59.9886 | 65.8 | 34.2884 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.3028 | 64.636 | 60.0231 | 49.6 | 34.2975 | 48.4683 | 59.9828 | 33.4 | 34.2864 | 32.2945 | 59.9886 | 17.2
34.3187 | 80.7146 | 59.9886 | 65.8 | 34.2967 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.3111 | 64.636 | 60.0231 | 49.6 | 34.3058 | 48.4684 | 59.9828 | 33.4 | 34.2948 | 32.2944 | 59.9886 | 17.2
34.327 | 80.7146 | 59.9886 | 65.8 | 34.3051 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.3195 | 64.636 | 60.0231 | 49.6 | 34.3142 | 48.4685 | 59.9828 | 33.4 | 34.3031 | 32.2944 | 59.9886 | 17.2
34.3354 | 80.7146 | 59.9886 | 65.8 | 34.3134 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.3278 | 64.636 | 60.0231 | 49.6 | 34.3225 | 48.4672 | 59.9828 | 33.4 | 34.3114 | 32.2944 | 59.9886 | 17.2
34.3437 | 80.7146 | 59.9886 | 65.8 | 34.3217 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.3361 | 64.6366 | 60.0231 | 49.6 | 34.3309 | 48.466 | 59.9828 | 33.4 | 34.3198 | 32.2944 | 59.9886 | 17.2
34.352 | 80.7146 | 59.9886 | 65.8 | 34.33 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.3444 | 64.6373 | 60.0231 | 49.6 | 34.3392 | 48.4647 | 59.9828 | 33.4 | 34.3281 | 32.2944 | 59.9886 | 17.2
34.3604 | 80.7146 | 59.9886 | 65.8 | 34.3384 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.3527 | 64.6385 | 60.0231 | 49.6 | 34.3475 | 48.4634 | 59.9828 | 33.4 | 34.3364 | 32.2944 | 59.9886 | 17.2
34.3687 | 80.7146 | 59.9886 | 65.8 | 34.3467 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.3611 | 64.6397 | 60.0231 | 49.6 | 34.3558 | 48.4622 | 59.9828 | 33.4 | 34.3447 | 32.2944 | 59.9886 | 17.2
34.377 | 80.7146 | 59.9886 | 65.8 | 34.3551 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.3694 | 64.6415 | 60.0231 | 49.6 | 34.3642 | 48.4611 | 59.9828 | 33.4 | 34.3531 | 32.2944 | 59.9886 | 17.2
34.3854 | 80.7146 | 59.9886 | 65.8 | 34.3634 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.3777 | 64.6434 | 60.0231 | 49.6 | 34.3726 | 48.4611 | 59.9828 | 33.4 | 34.3615 | 32.2944 | 59.9886 | 17.2
34.3937 | 80.7146 | 59.9886 | 65.8 | 34.3717 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.386 | 64.6452 | 60.0231 | 49.6 | 34.3809 | 48.4611 | 59.9828 | 33.4 | 34.3698 | 32.2944 | 59.9886 | 17.2
34.402 | 80.715 | 59.9886 | 65.8 | 34.38 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.3944 | 64.647 | 60.0231 | 49.6 | 34.3892 | 48.4612 | 59.9828 | 33.4 | 34.3782 | 32.2944 | 59.9886 | 17.2
34.4104 | 80.7154 | 59.9886 | 65.8 | 34.3884 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.4027 | 64.6488 | 60.0231 | 49.6 | 34.3975 | 48.4614 | 59.9828 | 33.4 | 34.3865 | 32.2944 | 59.9886 | 17.2
34.4187 | 80.7159 | 59.9886 | 65.8 | 34.3967 | 80.6771 | 60.0231 | 65.8 | 34.4111 | 64.6507 | 60.0231 | 49.6 | 34.4059 | 48.463 | 59.9828 | 33.4 | 34.3948 | 32.2944 | 59.9886 | 17.2
34.427 | 80.7163 | 59.9886 | 65.8 | 34.4051 | 80.6759 | 60.0231 | 65.8 | 34.4194 | 64.6518 | 60.0231 | 49.6 | 34.4142 | 48.4646 | 59.9828 | 33.4 | 34.4031 | 32.2945 | 59.9886 | 17.2
34.4354 | 80.7167 | 59.9886 | 65.8 | 34.4134 | 80.6748 | 60.0231 | 65.8 | 34.4277 | 64.653 | 60.0231 | 49.6 | 34.4225 | 48.4661 | 59.9828 | 33.4 | 34.4115 | 32.2945 | 59.9886 | 17.2
34.4437 | 80.7171 | 59.9886 | 65.8 | 34.4217 | 80.6728 | 60.0231 | 65.8 | 34.436 | 64.6536 | 60.0231 | 49.6 | 34.4309 | 48.4677 | 59.9828 | 33.4 | 34.4198 | 32.2946 | 59.9886 | 17.2
34.452 | 80.7175 | 59.9886 | 65.8 | 34.43 | 80.6707 | 60.0231 | 65.8 | 34.4444 | 64.6542 | 60.0231 | 49.6 | 34.4392 | 48.4681 | 59.9828 | 33.4 | 34.4281 | 32.2947 | 59.9886 | 17.2
34.4604 | 80.7179 | 59.9886 | 65.8 | 34.4383 | 80.6651 | 60.0231 | 65.8 | 34.4527 | 64.6542 | 60.0231 | 49.6 | 34.4476 | 48.4685 | 59.9828 | 33.4 | 34.4365 | 32.2947 | 59.9886 | 17.2
34.4687 | 80.7184 | 59.9886 | 65.8 | 34.4467 | 80.6594 | 60.0231 | 65.8 | 34.4611 | 64.6542 | 60.0231 | 49.6 | 34.4559 | 48.4677 | 59.9828 | 33.4 | 34.4448 | 32.2948 | 59.9886 | 17.2
34.4771 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.455 | 80.6528 | 60.0231 | 65.8 | 34.4694 | 64.6542 | 60.0231 | 49.6 | 34.4642 | 48.4669 | 59.9828 | 33.4 | 34.4531 | 32.2949 | 59.9886 | 17.2
34.4854 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.4633 | 80.6461 | 60.0231 | 65.8 | 34.4777 | 64.6542 | 60.0231 | 49.6 | 34.4726 | 48.4661 | 59.9771 | 33.4 | 34.4614 | 32.2949 | 59.9886 | 17.2
34.4937 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.4716 | 80.6395 | 60.0231 | 65.8 | 34.486 | 64.6539 | 60.0231 | 49.6 | 34.4809 | 48.4652 | 59.9771 | 33.4 | 34.4698 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.5021 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.48 | 80.6329 | 60.0231 | 65.8 | 34.4944 | 64.6535 | 60.0231 | 49.6 | 34.4893 | 48.4628 | 59.9771 | 33.4 | 34.4781 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.5104 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.4883 | 80.6274 | 60.0231 | 65.8 | 34.5027 | 64.6525 | 60.0231 | 49.6 | 34.4976 | 48.4604 | 59.9771 | 33.4 | 34.4865 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.5187 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.4967 | 80.6219 | 60.0231 | 65.8 | 34.511 | 64.6514 | 60.0231 | 49.6 | 34.5059 | 48.458 | 59.9771 | 33.4 | 34.4948 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.5271 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.505 | 80.6173 | 60.0231 | 65.8 | 34.5193 | 64.6496 | 60.0231 | 49.6 | 34.5142 | 48.4556 | 59.9771 | 33.4 | 34.5032 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.5354 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.5133 | 80.6127 | 60.0231 | 65.8 | 34.5277 | 64.6478 | 60.0231 | 49.6 | 34.5226 | 48.4543 | 59.9771 | 33.4 | 34.5115 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.5437 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.5216 | 80.6118 | 60.0231 | 65.8 | 34.536 | 64.6449 | 60.0231 | 49.6 | 34.5309 | 48.4531 | 59.9771 | 33.4 | 34.5198 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.5521 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.53 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.5444 | 64.642 | 60.0231 | 49.6 | 34.5392 | 48.4519 | 59.9771 | 33.4 | 34.5282 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.5604 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.5383 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.5527 | 64.6389 | 60.0231 | 49.6 | 34.5476 | 48.4507 | 59.9771 | 33.4 | 34.5365 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.5687 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.5467 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.561 | 64.6359 | 60.0231 | 49.6 | 34.5559 | 48.4492 | 59.9771 | 33.4 | 34.5448 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.5771 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.555 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.5693 | 64.6333 | 60.0231 | 49.6 | 34.5643 | 48.4477 | 59.9771 | 33.4 | 34.5531 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.5854 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.5633 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.5776 | 64.6306 | 60.0231 | 49.6 | 34.5726 | 48.4477 | 59.9771 | 33.4 | 34.5615 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.5937 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.5716 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.586 | 64.6287 | 60.0231 | 49.6 | 34.5809 | 48.4477 | 59.9771 | 33.4 | 34.5698 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.6021 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.58 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.5943 | 64.6267 | 60.0231 | 49.6 | 34.5893 | 48.4477 | 59.9771 | 33.4 | 34.5781 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.6104 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.5883 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.6027 | 64.6255 | 60.0231 | 49.6 | 34.5976 | 48.4477 | 59.9771 | 33.4 | 34.5865 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.6187 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.5966 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.611 | 64.6244 | 60.0231 | 49.6 | 34.606 | 48.4477 | 59.9771 | 33.4 | 34.5948 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.6271 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.6049 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.6193 | 64.6239 | 60.0231 | 49.6 | 34.6143 | 48.4477 | 59.9771 | 33.4 | 34.6031 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.6354 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.6133 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.6276 | 64.6235 | 60.0231 | 49.6 | 34.6226 | 48.4477 | 59.9771 | 33.4 | 34.6115 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.6437 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.6216 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.636 | 64.6232 | 60.0231 | 49.6 | 34.631 | 48.4477 | 59.9771 | 33.4 | 34.6199 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.6521 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.63 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.6443 | 64.6229 | 60.0231 | 49.6 | 34.6393 | 48.4477 | 59.9771 | 33.4 | 34.6282 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.6604 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.6383 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.6526 | 64.6226 | 60.0231 | 49.6 | 34.6476 | 48.4477 | 59.9771 | 33.4 | 34.6365 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.6688 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.6466 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.6609 | 64.6223 | 60.0231 | 49.6 | 34.6559 | 48.4477 | 59.9771 | 33.4 | 34.6448 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.6771 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.6549 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.6693 | 64.622 | 60.0231 | 49.6 | 34.6643 | 48.4477 | 59.9771 | 33.4 | 34.6532 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.6854 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.6632 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.6776 | 64.6217 | 60.0231 | 49.6 | 34.6727 | 48.4477 | 59.9771 | 33.4 | 34.6615 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.6938 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.6716 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.686 | 64.6213 | 60.0231 | 49.6 | 34.681 | 48.4477 | 59.9771 | 33.4 | 34.6698 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.7021 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.6799 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.6943 | 64.6209 | 60.0231 | 49.6 | 34.6893 | 48.447 | 59.9771 | 33.4 | 34.6782 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.7104 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.6883 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.7026 | 64.6203 | 60.0231 | 49.6 | 34.6976 | 48.4464 | 59.9771 | 33.4 | 34.6865 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.7188 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.6966 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.7109 | 64.6198 | 60.0231 | 49.6 | 34.706 | 48.4458 | 59.9771 | 33.4 | 34.6948 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.7271 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.7049 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.7193 | 64.6185 | 60.0231 | 49.6 | 34.7143 | 48.4451 | 59.9771 | 33.4 | 34.7031 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.7354 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.7132 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.7276 | 64.6172 | 60.0231 | 49.6 | 34.7227 | 48.4445 | 59.9771 | 33.4 | 34.7115 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.7438 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.7216 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.736 | 64.616 | 60.0231 | 49.6 | 34.731 | 48.4439 | 59.9771 | 33.4 | 34.7198 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.7521 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.7299 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.7443 | 64.6147 | 60.0231 | 49.6 | 34.7393 | 48.4432 | 59.9771 | 33.4 | 34.7281 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.7604 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.7383 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.7526 | 64.6138 | 60.0231 | 49.6 | 34.7477 | 48.4426 | 59.9771 | 33.4 | 34.7366 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.7688 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.7466 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.7609 | 64.613 | 60.0231 | 49.6 | 34.756 | 48.4419 | 59.9771 | 33.4 | 34.7449 | 32.295 | 59.9886 | 17.2
34.7771 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.7549 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.7692 | 64.6123 | 60.0231 | 49.6 | 34.7643 | 48.4412 | 59.9771 | 33.4 | 34.7532 | 32.2959 | 59.9886 | 17.2
34.7854 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.7632 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.7776 | 64.6115 | 60.0231 | 49.6 | 34.7727 | 48.4411 | 59.9771 | 33.4 | 34.7615 | 32.2967 | 59.9886 | 17.2
34.7938 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.7716 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.7859 | 64.6104 | 60.0231 | 49.6 | 34.781 | 48.441 | 59.9771 | 33.4 | 34.7699 | 32.2978 | 59.9886 | 17.2
34.8021 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.7799 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.7943 | 64.6094 | 60.0231 | 49.6 | 34.7894 | 48.4405 | 59.9771 | 33.4 | 34.7782 | 32.299 | 59.9886 | 17.2
34.8104 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.7882 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.8026 | 64.6076 | 60.0231 | 49.6 | 34.7977 | 48.4401 | 59.9771 | 33.4 | 34.7865 | 32.3002 | 59.9886 | 17.2
34.8188 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.7965 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.8109 | 64.6059 | 60.0231 | 49.6 | 34.806 | 48.4397 | 59.9771 | 33.4 | 34.7949 | 32.3014 | 59.9886 | 17.2
34.8271 | 80.7188 | 59.9886 | 65.8 | 34.8049 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.8192 | 64.6047 | 60.0231 | 49.6 | 34.8144 | 48.4393 | 59.9771 | 33.4 | 34.8032 | 32.3023 | 59.9886 | 17.2
34.8355 | 80.72 | 59.9886 | 65.8 | 34.8132 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.8276 | 64.6035 | 60.0231 | 49.6 | 34.8227 | 48.4388 | 59.9771 | 33.4 | 34.8115 | 32.3033 | 59.9886 | 17.2
34.8438 | 80.7213 | 59.9886 | 65.8 | 34.8216 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.8359 | 64.6018 | 60.0231 | 49.6 | 34.8311 | 48.4384 | 59.9771 | 33.4 | 34.8198 | 32.3043 | 59.9943 | 17.2
34.8521 | 80.7233 | 59.9886 | 65.8 | 34.8299 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.8442 | 64.6002 | 60.0231 | 49.6 | 34.8394 | 48.4381 | 59.9771 | 33.4 | 34.8282 | 32.3052 | 59.9943 | 17.2
34.8605 | 80.7254 | 59.9886 | 65.8 | 34.8382 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.8525 | 64.5986 | 60.0231 | 49.6 | 34.8477 | 48.4377 | 59.9771 | 33.4 | 34.8365 | 32.3054 | 59.9943 | 17.2
34.8688 | 80.727 | 59.9886 | 65.8 | 34.8465 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.8609 | 64.5969 | 60.0231 | 49.6 | 34.856 | 48.4374 | 59.9771 | 33.4 | 34.8448 | 32.3056 | 59.9943 | 17.2
34.8771 | 80.7286 | 59.9886 | 65.8 | 34.8549 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.8692 | 64.5961 | 60.0231 | 49.6 | 34.8644 | 48.437 | 59.9771 | 33.4 | 34.8531 | 32.3054 | 59.9943 | 17.2
34.8855 | 80.7291 | 59.9886 | 65.8 | 34.8632 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.8776 | 64.5953 | 60.0231 | 49.6 | 34.8727 | 48.437 | 59.9771 | 33.4 | 34.8616 | 32.3052 | 59.9943 | 17.2
34.8938 | 80.7297 | 59.9886 | 65.8 | 34.8715 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.8859 | 64.5956 | 60.0347 | 49.6 | 34.881 | 48.437 | 59.9771 | 33.4 | 34.8699 | 32.305 | 59.9943 | 17.2
34.9021 | 80.7287 | 59.9886 | 65.8 | 34.8799 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.8942 | 64.5958 | 60.0347 | 49.6 | 34.8894 | 48.4374 | 59.9771 | 33.4 | 34.8782 | 32.3048 | 59.9943 | 17.2
34.9105 | 80.7278 | 59.9886 | 65.8 | 34.8882 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.9025 | 64.5956 | 60.0347 | 49.6 | 34.8977 | 48.4378 | 59.9771 | 33.4 | 34.8866 | 32.3048 | 59.9943 | 17.2
34.9188 | 80.7256 | 59.9886 | 65.8 | 34.8965 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.9109 | 64.5953 | 60.0347 | 49.6 | 34.9061 | 48.4381 | 59.9771 | 33.4 | 34.8949 | 32.3048 | 59.9943 | 17.2
34.9271 | 80.7235 | 59.9886 | 65.8 | 34.9048 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.9192 | 64.595 | 60.0347 | 49.6 | 34.9144 | 48.4385 | 59.9771 | 33.4 | 34.9032 | 32.3048 | 59.9943 | 17.2
34.9355 | 80.7205 | 59.9943 | 65.8 | 34.9132 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.9276 | 64.5947 | 60.0347 | 49.6 | 34.9227 | 48.4393 | 59.9771 | 33.4 | 34.9115 | 32.3048 | 59.9943 | 17.2
34.9438 | 80.7175 | 59.9943 | 65.8 | 34.9215 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.9359 | 64.5945 | 60.0347 | 49.6 | 34.9311 | 48.4401 | 59.9771 | 33.4 | 34.9199 | 32.3048 | 59.9943 | 17.2
34.9521 | 80.715 | 59.9943 | 65.8 | 34.9298 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.9442 | 64.5942 | 60.0347 | 49.6 | 34.9394 | 48.4408 | 59.9771 | 33.4 | 34.9282 | 32.3048 | 59.9943 | 17.2
34.9605 | 80.7124 | 59.9943 | 65.8 | 34.9381 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.9525 | 64.5939 | 60.0347 | 49.6 | 34.9478 | 48.4416 | 59.9771 | 33.4 | 34.9365 | 32.304 | 59.9943 | 17.2
34.9688 | 80.711 | 59.9943 | 65.8 | 34.9465 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.9608 | 64.5937 | 60.0347 | 49.6 | 34.9561 | 48.4423 | 59.9771 | 33.4 | 34.9448 | 32.3033 | 59.9943 | 17.2
34.9771 | 80.7095 | 59.9943 | 65.8 | 34.9548 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.9692 | 64.5939 | 60.0347 | 49.6 | 34.9644 | 48.4431 | 59.9771 | 33.4 | 34.9532 | 32.3025 | 59.9943 | 17.2
34.9855 | 80.7095 | 59.9943 | 65.8 | 34.9632 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.9775 | 64.5942 | 60.0347 | 49.6 | 34.9728 | 48.4434 | 59.9771 | 33.4 | 34.9615 | 32.3018 | 59.9943 | 17.2
34.9938 | 80.7095 | 59.9943 | 65.8 | 34.9715 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.9858 | 64.5944 | 60.0347 | 49.6 | 34.9811 | 48.4438 | 59.9771 | 33.4 | 34.9698 | 32.301 | 59.9943 | 17.2
35.0021 | 80.7095 | 59.9943 | 65.8 | 34.9798 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 34.9941 | 64.5947 | 60.0347 | 49.6 | 34.9894 | 48.4421 | 59.9771 | 33.4 | 34.9783 | 32.3003 | 59.9943 | 17.2
35.0105 | 80.7095 | 59.9943 | 65.8 | 34.9881 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 35.0025 | 64.5957 | 60.0347 | 49.6 | 34.9977 | 48.4405 | 59.9771 | 33.4 | 34.9866 | 32.2995 | 59.9943 | 17.2
35.0188 | 80.7095 | 59.9943 | 65.8 | 34.9965 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 35.0108 | 64.5968 | 60.0347 | 49.6 | 35.0061 | 48.438 | 59.9771 | 33.4 | 34.9949 | 32.2986 | 59.9943 | 17.2
35.0271 | 80.7095 | 59.9943 | 65.8 | 35.0048 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 35.0192 | 64.5987 | 60.0347 | 49.6 | 35.0145 | 48.4355 | 59.9771 | 33.4 | 35.0032 | 32.2978 | 59.9943 | 17.2
35.0355 | 80.7095 | 59.9943 | 65.8 | 35.0132 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 35.0275 | 64.6007 | 60.0347 | 49.6 | 35.0228 | 48.4329 | 59.9771 | 33.4 | 35.0116 | 32.297 | 59.9943 | 17.2
35.0438 | 80.7095 | 59.9943 | 65.8 | 35.0215 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 35.0358 | 64.6037 | 60.0347 | 49.6 | 35.0311 | 48.4304 | 59.9771 | 33.4 | 35.0199 | 32.2969 | 59.9943 | 17.2
35.0521 | 80.7095 | 59.9943 | 65.8 | 35.0298 | 80.6108 | 60.0231 | 65.8 | 35.0441 | 64.6066 | 60.0347 | 49.6 | 35.0394 | 48.4278 | 59.9771 | 33.4 | 35.0282 | 32.2968 | 59.9943 | 17.2
35.0605 | 80.7095 | 59.9943 | 65.8 | 35.0381 | 80.6087 | 60.0231 | 65.8 | 35.0524 | 64.6087 | 60.0347 | 49.6 | 35.0478 | 48.4253 | 59.9771 | 33.4 | 35.0365 | 32.2968 | 59.9943 | 17.2
35.0688 | 80.7095 | 59.9943 | 65.8 | 35.0465 | 80.6066 | 60.0231 | 65.8 | 35.0608 | 64.6107 | 60.0347 | 49.6 | 35.0561 | 48.4227 | 59.9771 | 33.4 | 35.0449 | 32.2967 | 59.9943 | 17.2
35.0771 | 80.7095 | 59.9943 | 65.8 | 35.0548 | 80.6045 | 60.0231 | 65.8 | 35.0691 | 64.6128 | 60.0347 | 49.6 | 35.0645 | 48.4201 | 59.9771 | 33.4 | 35.0532 | 32.2966 | 59.9943 | 17.2
35.0855 | 80.7095 | 59.9943 | 65.8 | 35.0631 | 80.6024 | 60.0231 | 65.8 | 35.0775 | 64.6149 | 60.0347 | 49.6 | 35.0728 | 48.4195 | 59.9771 | 33.4 | 35.0615 | 32.2965 | 59.9943 | 17.2
35.0938 | 80.7095 | 59.9943 | 65.8 | 35.0714 | 80.6003 | 60.0231 | 65.8 | 35.0858 | 64.6138 | 60.0347 | 49.6 | 35.0811 | 48.419 | 59.9771 | 33.4 | 35.0699 | 32.2965 | 59.9943 | 17.2
35.1022 | 80.7095 | 59.9943 | 65.8 | 35.0798 | 80.5982 | 60.0231 | 65.8 | 35.0941 | 64.6127 | 60.0347 | 49.6 | 35.0895 | 48.4188 | 59.9771 | 33.4 | 35.0782 | 32.2965 | 59.9943 | 17.2
35.1105 | 80.7095 | 59.9943 | 65.8 | 35.0881 | 80.5961 | 60.0231 | 65.8 | 35.1024 | 64.6116 | 60.0347 | 49.6 | 35.0978 | 48.4187 | 59.9771 | 33.4 | 35.0865 | 32.2965 | 59.9943 | 17.2
35.1188 | 80.7074 | 59.9943 | 65.8 | 35.0964 | 80.594 | 60.0231 | 65.8 | 35.1108 | 64.6106 | 60.0347 | 49.6 | 35.1061 | 48.4185 | 59.9771 | 33.4 | 35.0948 | 32.2965 | 59.9943 | 17.2
35.1272 | 80.7054 | 59.9943 | 65.8 | 35.1048 | 80.5919 | 60.0231 | 65.8 | 35.1191 | 64.6093 | 60.0347 | 49.6 | 35.1145 | 48.4184 | 59.9771 | 33.4 | 35.1033 | 32.2965 | 59.9943 | 17.2
35.1355 | 80.7033 | 59.9943 | 65.8 | 35.1131 | 80.5898 | 60.0231 | 65.8 | 35.1274 | 64.6081 | 60.0347 | 49.6 | 35.1228 | 48.4182 | 59.9771 | 33.4 | 35.1116 | 32.2965 | 59.9943 | 17.2
35.1438 | 80.7012 | 59.9943 | 65.8 | 35.1214 | 80.5898 | 60.0231 | 65.8 | 35.1357 | 64.6076 | 60.0347 | 49.6 | 35.1312 | 48.4179 | 59.9771 | 33.4 | 35.1199 | 32.2965 | 59.9943 | 17.2
35.1522 | 80.6992 | 59.9943 | 65.8 | 35.1297 | 80.5898 | 60.0231 | 65.8 | 35.144 | 64.607 | 60.0347 | 49.6 | 35.1395 | 48.4178 | 59.9771 | 33.4 | 35.1282 | 32.2965 | 59.9943 | 17.2
35.1605 | 80.6971 | 59.9943 | 65.8 | 35.1381 | 80.5898 | 60.0231 | 65.8 | 35.1524 | 64.6044 | 60.0347 | 49.6 | 35.1478 | 48.4178 | 59.9771 | 33.4 | 35.1366 | 32.2965 | 59.9943 | 17.2
35.1688 | 80.6942 | 59.9943 | 65.8 | 35.1464 | 80.5898 | 60.0231 | 65.8 | 35.1607 | 64.6017 | 60.0347 | 49.6 | 35.1562 | 48.4177 | 59.9771 | 33.4 | 35.1449 | 32.2965 | 59.9943 | 17.2
35.1772 | 80.6913 | 59.9943 | 65.8 | 35.1548 | 80.5898 | 60.0231 | 65.8 | 35.1691 | 64.6015 | 60.0347 | 49.6 | 35.1645 | 48.4176 | 59.9771 | 33.4 | 35.1532 | 32.2965 | 59.9943 | 17.2
35.1855 | 80.688 | 59.9943 | 65.8 | 35.1631 | 80.5898 | 60.0231 | 65.8 | 35.1774 | 64.6013 | 60.0347 | 49.6 | 35.1729 | 48.4175 | 59.9771 | 33.4 | 35.1616 | 32.2965 | 59.9943 | 17.2
35.1938 | 80.6846 | 59.9943 | 65.8 | 35.1714 | 80.5898 | 60.0231 | 65.8 | 35.1857 | 64.6 | 60.0347 | 49.6 | 35.1812 | 48.4174 | 59.9771 | 33.4 | 35.1699 | 32.2965 | 59.9943 | 17.2
35.2022 | 80.6834 | 59.9943 | 65.8 | 35.1797 | 80.5898 | 60.0231 | 65.8 | 35.194 | 64.5988 | 60.0347 | 49.6 | 35.1895 | 48.418 | 59.9771 | 33.4 | 35.1782 | 32.2965 | 59.9943 | 17.2
35.2105 | 80.6821 | 59.9943 | 65.8 | 35.1881 | 80.5898 | 60.0231 | 65.8 | 35.2024 | 64.5921 | 60.0347 | 49.6 | 35.1978 | 48.4186 | 59.9771 | 33.4 | 35.1865 | 32.2965 | 59.9943 | 17.2
35.2188 | 80.6795 | 59.9943 | 65.8 | 35.1964 | 80.5898 | 60.0231 | 65.8 | 35.2107 | 64.5854 | 60.0347 | 49.6 | 35.2062 | 48.4202 | 59.9771 | 33.4 | 35.1949 | 32.2965 | 59.9943 | 17.2
35.2272 | 80.6769 | 59.9943 | 65.8 | 35.2047 | 80.5898 | 60.0231 | 65.8 | 35.219 | 64.5788 | 60.0347 | 49.6 | 35.2145 | 48.4217 | 59.9771 | 33.4 | 35.2032 | 32.2966 | 59.9943 | 17.2
35.2355 | 80.6743 | 59.9943 | 65.8 | 35.213 | 80.5898 | 60.0231 | 65.8 | 35.2274 | 64.5723 | 60.0347 | 49.6 | 35.2228 | 48.4231 | 59.9771 | 33.4 | 35.2115 | 32.2967 | 59.9943 | 17.2
35.2438 | 80.6718 | 59.9943 | 65.8 | 35.2214 | 80.5898 | 60.0231 | 65.8 | 35.2357 | 64.5678 | 60.0347 | 49.6 | 35.2312 | 48.4246 | 59.9771 | 33.4 | 35.2198 | 32.2968 | 59.9943 | 17.2
35.2522 | 80.67 | 59.9943 | 65.8 | 35.2297 | 80.5898 | 60.0231 | 65.8 | 35.244 | 64.5633 | 60.0347 | 49.6 | 35.2395 | 48.4242 | 59.9771 | 33.4 | 35.2283 | 32.2969 | 59.9943 | 17.2
35.2605 | 80.6683 | 59.9943 | 65.8 | 35.2381 | 80.5898 | 60.0231 | 65.8 | 35.2523 | 64.5588 | 60.0347 | 49.6 | 35.2479 | 48.4238 | 59.9771 | 33.4 | 35.2366 | 32.297 | 59.9943 | 17.2
35.2688 | 80.6669 | 59.9943 | 65.8 | 35.2464 | 80.5898 | 60.0231 | 65.8 | 35.2607 | 64.5543 | 60.0347 | 49.6 | 35.2562 | 48.4239 | 59.9771 | 33.4 | 35.2449 | 32.297 | 59.9943 | 17.2
35.2772 | 80.6656 | 59.9943 | 65.8 | 35.2547 | 80.5898 | 60.0231 | 65.8 | 35.269 | 64.5498 | 60.0347 | 49.6 | 35.2645 | 48.4239 | 59.9771 | 33.4 | 35.2533 | 32.2971 | 59.9943 | 17.2
35.2855 | 80.6643 | 59.9943 | 65.8 | 35.263 | 80.5898 | 60.0231 | 65.8 | 35.2773 | 64.5453 | 60.0347 | 49.6 | 35.2729 | 48.4234 | 59.9771 | 33.4 | 35.2616 | 32.2972 | 59.9943 | 17.2
35.2938 | 80.663 | 59.9943 | 65.8 | 35.2714 | 80.5898 | 60.0231 | 65.8 | 35.2856 | 64.5457 | 60.0347 | 49.6 | 35.2812 | 48.4228 | 59.9771 | 33.4 | 35.2699 | 32.2973 | 59.9943 | 17.2
35.3022 | 80.663 | 59.9943 | 65.8 | 35.2797 | 80.5898 | 60.0231 | 65.8 | 35.294 | 64.5462 | 60.0347 | 49.6 | 35.2896 | 48.4211 | 59.9771 | 33.4 | 35.2782 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.3105 | 80.663 | 59.9943 | 65.8 | 35.2881 | 80.5903 | 60.0231 | 65.8 | 35.3023 | 64.5462 | 60.0347 | 49.6 | 35.2979 | 48.4194 | 59.9771 | 33.4 | 35.2866 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.3188 | 80.663 | 59.9943 | 65.8 | 35.2964 | 80.5908 | 60.0231 | 65.8 | 35.3106 | 64.5463 | 60.0347 | 49.6 | 35.3062 | 48.414 | 59.9771 | 33.4 | 35.2949 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.3272 | 80.663 | 59.9943 | 65.8 | 35.3047 | 80.5921 | 60.0231 | 65.8 | 35.319 | 64.5464 | 60.0347 | 49.6 | 35.3146 | 48.4087 | 59.9771 | 33.4 | 35.3032 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.3355 | 80.663 | 59.9943 | 65.8 | 35.313 | 80.5933 | 60.0231 | 65.8 | 35.3273 | 64.5465 | 60.0347 | 49.6 | 35.3229 | 48.4048 | 59.9771 | 33.4 | 35.3115 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.3438 | 80.663 | 59.9943 | 65.8 | 35.3213 | 80.5952 | 60.0231 | 65.8 | 35.3356 | 64.5466 | 60.0347 | 49.6 | 35.3312 | 48.4009 | 59.9771 | 33.4 | 35.3199 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.3522 | 80.663 | 59.9943 | 65.8 | 35.3297 | 80.5971 | 60.0231 | 65.8 | 35.3439 | 64.5467 | 60.0347 | 49.6 | 35.3395 | 48.3973 | 59.9771 | 33.4 | 35.3282 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.3605 | 80.663 | 59.9943 | 65.8 | 35.338 | 80.5989 | 60.0231 | 65.8 | 35.3523 | 64.5474 | 60.0347 | 49.6 | 35.3479 | 48.3937 | 59.9771 | 33.4 | 35.3365 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.3688 | 80.663 | 59.9943 | 65.8 | 35.3463 | 80.6008 | 60.0231 | 65.8 | 35.3606 | 64.5481 | 60.0347 | 49.6 | 35.3563 | 48.3901 | 59.9771 | 33.4 | 35.345 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.3772 | 80.663 | 59.9943 | 65.8 | 35.3546 | 80.6027 | 60.0231 | 65.8 | 35.369 | 64.5485 | 60.0347 | 49.6 | 35.3646 | 48.3866 | 59.9771 | 33.4 | 35.3533 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.3855 | 80.663 | 59.9943 | 65.8 | 35.363 | 80.6046 | 60.0231 | 65.8 | 35.3773 | 64.5489 | 60.0347 | 49.6 | 35.3729 | 48.3833 | 59.9771 | 33.4 | 35.3616 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.3938 | 80.663 | 59.9943 | 65.8 | 35.3713 | 80.6059 | 60.0231 | 65.8 | 35.3856 | 64.5494 | 60.0347 | 49.6 | 35.3812 | 48.38 | 59.9771 | 33.4 | 35.3699 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.4022 | 80.663 | 59.9943 | 65.8 | 35.3797 | 80.6073 | 60.0231 | 65.8 | 35.3939 | 64.55 | 60.0347 | 49.6 | 35.3896 | 48.3785 | 59.9771 | 33.4 | 35.3783 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.4105 | 80.663 | 59.9943 | 65.8 | 35.388 | 80.6079 | 60.0231 | 65.8 | 35.4022 | 64.5506 | 60.0347 | 49.6 | 35.3979 | 48.377 | 59.9771 | 33.4 | 35.3866 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.4188 | 80.663 | 59.9943 | 65.8 | 35.3963 | 80.6086 | 60.0231 | 65.8 | 35.4106 | 64.5512 | 60.0347 | 49.6 | 35.4062 | 48.3757 | 59.9771 | 33.4 | 35.3949 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.4272 | 80.663 | 59.9943 | 65.8 | 35.4046 | 80.6082 | 60.0231 | 65.8 | 35.4189 | 64.5503 | 60.0347 | 49.6 | 35.4146 | 48.3744 | 59.9771 | 33.4 | 35.4032 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.4355 | 80.663 | 59.9943 | 65.8 | 35.413 | 80.6078 | 60.0231 | 65.8 | 35.4272 | 64.5494 | 60.0347 | 49.6 | 35.4229 | 48.3702 | 59.9771 | 33.4 | 35.4116 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.4439 | 80.663 | 59.9943 | 65.8 | 35.4213 | 80.6074 | 60.0231 | 65.8 | 35.4355 | 64.5479 | 60.0347 | 49.6 | 35.4313 | 48.366 | 59.9771 | 33.4 | 35.4199 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.4522 | 80.663 | 59.9943 | 65.8 | 35.4297 | 80.607 | 60.0231 | 65.8 | 35.4439 | 64.5465 | 60.0347 | 49.6 | 35.4396 | 48.3611 | 59.9771 | 33.4 | 35.4282 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.4605 | 80.663 | 59.9943 | 65.8 | 35.438 | 80.6066 | 60.0231 | 65.8 | 35.4522 | 64.545 | 60.0347 | 49.6 | 35.4479 | 48.3562 | 59.9771 | 33.4 | 35.4366 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.4689 | 80.663 | 59.9943 | 65.8 | 35.4463 | 80.6062 | 60.0231 | 65.8 | 35.4606 | 64.5435 | 60.0347 | 49.6 | 35.4563 | 48.3509 | 59.9771 | 33.4 | 35.4449 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.4772 | 80.663 | 59.9943 | 65.8 | 35.4546 | 80.6058 | 60.0231 | 65.8 | 35.4689 | 64.5418 | 60.0347 | 49.6 | 35.4646 | 48.3457 | 59.9771 | 33.4 | 35.4532 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.4855 | 80.663 | 59.9943 | 65.8 | 35.463 | 80.6054 | 60.0231 | 65.8 | 35.4772 | 64.54 | 60.0347 | 49.6 | 35.473 | 48.3424 | 59.9886 | 33.4 | 35.4615 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.4939 | 80.663 | 59.9943 | 65.8 | 35.4713 | 80.605 | 60.0231 | 65.8 | 35.4855 | 64.539 | 60.0347 | 49.6 | 35.4813 | 48.339 | 59.9886 | 33.4 | 35.47 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.5022 | 80.663 | 59.9943 | 65.8 | 35.4796 | 80.6046 | 60.0231 | 65.8 | 35.4938 | 64.538 | 60.0347 | 49.6 | 35.4896 | 48.3358 | 59.9886 | 33.4 | 35.4783 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.5105 | 80.663 | 59.9943 | 65.8 | 35.4879 | 80.6046 | 60.0231 | 65.8 | 35.5022 | 64.5397 | 60.0347 | 49.6 | 35.4979 | 48.3325 | 59.9886 | 33.4 | 35.4866 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.5189 | 80.6629 | 59.9943 | 65.8 | 35.4963 | 80.6046 | 60.0231 | 65.8 | 35.5105 | 64.5415 | 60.0347 | 49.6 | 35.5063 | 48.3314 | 59.9886 | 33.4 | 35.4949 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.5272 | 80.6629 | 59.9943 | 65.8 | 35.5046 | 80.6041 | 60.0231 | 65.8 | 35.5189 | 64.5422 | 60.0347 | 49.6 | 35.5146 | 48.3304 | 59.9886 | 33.4 | 35.5033 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.5355 | 80.6629 | 59.9943 | 65.8 | 35.513 | 80.6036 | 60.0231 | 65.8 | 35.5272 | 64.543 | 60.0347 | 49.6 | 35.5229 | 48.33 | 59.9886 | 33.4 | 35.5116 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.5439 | 80.6629 | 59.9943 | 65.8 | 35.5213 | 80.6013 | 60.0231 | 65.8 | 35.5355 | 64.545 | 60.0347 | 49.6 | 35.5313 | 48.3297 | 59.9886 | 33.4 | 35.5199 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.5522 | 80.6629 | 59.9943 | 65.8 | 35.5296 | 80.599 | 60.0231 | 65.8 | 35.5438 | 64.5471 | 60.0347 | 49.6 | 35.5396 | 48.3297 | 59.9886 | 33.4 | 35.5283 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.5605 | 80.6629 | 59.9943 | 65.8 | 35.5379 | 80.5964 | 60.0231 | 65.8 | 35.5522 | 64.5485 | 60.0347 | 49.6 | 35.548 | 48.3297 | 59.9886 | 33.4 | 35.5366 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.5689 | 80.6632 | 59.9943 | 65.8 | 35.5462 | 80.5938 | 60.0231 | 65.8 | 35.5605 | 64.5499 | 60.0347 | 49.6 | 35.5563 | 48.3297 | 59.9886 | 33.4 | 35.5449 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.5772 | 80.6635 | 59.9943 | 65.8 | 35.5546 | 80.5912 | 60.0231 | 65.8 | 35.5688 | 64.5506 | 60.0347 | 49.6 | 35.5646 | 48.3297 | 59.9886 | 33.4 | 35.5532 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.5855 | 80.6638 | 59.9943 | 65.8 | 35.5629 | 80.5886 | 60.0231 | 65.8 | 35.5771 | 64.5513 | 60.0347 | 49.6 | 35.5729 | 48.3297 | 59.9886 | 33.4 | 35.5616 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.5939 | 80.6641 | 59.9943 | 65.8 | 35.5713 | 80.5856 | 60.0231 | 65.8 | 35.5854 | 64.5504 | 60.0347 | 49.6 | 35.5813 | 48.3297 | 59.9886 | 33.4 | 35.5699 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.6022 | 80.6656 | 59.9943 | 65.8 | 35.5796 | 80.5827 | 60.0231 | 65.8 | 35.5938 | 64.5496 | 60.0347 | 49.6 | 35.5897 | 48.3291 | 59.9886 | 33.4 | 35.5782 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.6105 | 80.6671 | 59.9943 | 65.8 | 35.5879 | 80.5802 | 60.0231 | 65.8 | 35.6021 | 64.5488 | 60.0347 | 49.6 | 35.598 | 48.3285 | 59.9886 | 33.4 | 35.5867 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.6189 | 80.6674 | 59.9943 | 65.8 | 35.5962 | 80.5778 | 60.0231 | 65.8 | 35.6105 | 64.5481 | 60.0347 | 49.6 | 35.6063 | 48.3277 | 59.9886 | 33.4 | 35.595 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.6272 | 80.6676 | 59.9943 | 65.8 | 35.6046 | 80.5771 | 60.0231 | 65.8 | 35.6188 | 64.5464 | 60.0347 | 49.6 | 35.6146 | 48.3268 | 59.9886 | 33.4 | 35.6033 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.6355 | 80.6679 | 59.9943 | 65.8 | 35.6129 | 80.5765 | 60.0231 | 65.8 | 35.6271 | 64.5447 | 60.0347 | 49.6 | 35.623 | 48.3259 | 59.9886 | 33.4 | 35.6116 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.6439 | 80.6682 | 59.9943 | 65.8 | 35.6212 | 80.5761 | 60.0231 | 65.8 | 35.6354 | 64.5443 | 60.0347 | 49.6 | 35.6313 | 48.325 | 59.9886 | 33.4 | 35.62 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.6522 | 80.665 | 59.9943 | 65.8 | 35.6295 | 80.5757 | 60.0231 | 65.8 | 35.6438 | 64.5439 | 60.0347 | 49.6 | 35.6396 | 48.3241 | 59.9886 | 33.4 | 35.6283 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.6605 | 80.6619 | 59.9943 | 65.8 | 35.6379 | 80.5754 | 60.0231 | 65.8 | 35.6521 | 64.5405 | 60.0347 | 49.6 | 35.648 | 48.3232 | 59.9886 | 33.4 | 35.6366 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.6689 | 80.6587 | 59.9943 | 65.8 | 35.6462 | 80.575 | 60.0231 | 65.8 | 35.6604 | 64.5372 | 60.0347 | 49.6 | 35.6563 | 48.3223 | 59.9886 | 33.4 | 35.6449 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.6772 | 80.6556 | 59.9943 | 65.8 | 35.6546 | 80.575 | 60.0231 | 65.8 | 35.6688 | 64.5341 | 60.0347 | 49.6 | 35.6647 | 48.3214 | 59.9886 | 33.4 | 35.6533 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.6855 | 80.6512 | 59.9943 | 65.8 | 35.6629 | 80.575 | 60.0231 | 65.8 | 35.6771 | 64.5311 | 60.0347 | 49.6 | 35.673 | 48.3211 | 59.9886 | 33.4 | 35.6616 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.6939 | 80.6468 | 59.9943 | 65.8 | 35.6712 | 80.5757 | 60.0231 | 65.8 | 35.6854 | 64.5278 | 60.0347 | 49.6 | 35.6813 | 48.3208 | 59.9886 | 33.4 | 35.6699 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.7022 | 80.6436 | 59.9943 | 65.8 | 35.6795 | 80.5764 | 60.0231 | 65.8 | 35.6937 | 64.5246 | 60.0347 | 49.6 | 35.6896 | 48.3202 | 59.9886 | 33.4 | 35.6783 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.7105 | 80.6405 | 59.9943 | 65.8 | 35.6879 | 80.5771 | 60.0231 | 65.8 | 35.7021 | 64.5221 | 60.0347 | 49.6 | 35.698 | 48.3197 | 59.9886 | 33.4 | 35.6866 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.7189 | 80.6373 | 59.9943 | 65.8 | 35.6962 | 80.5778 | 60.0231 | 65.8 | 35.7104 | 64.5196 | 60.0347 | 49.6 | 35.7063 | 48.3194 | 59.9886 | 33.4 | 35.6949 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.7272 | 80.6341 | 59.9943 | 65.8 | 35.7046 | 80.5782 | 60.0231 | 65.8 | 35.7188 | 64.5167 | 60.0347 | 49.6 | 35.7147 | 48.3192 | 59.9886 | 33.4 | 35.7032 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.7355 | 80.636 | 59.9943 | 65.8 | 35.7129 | 80.5785 | 60.0231 | 65.8 | 35.7271 | 64.5138 | 60.0347 | 49.6 | 35.723 | 48.3173 | 59.9886 | 33.4 | 35.7117 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.7439 | 80.6379 | 59.9943 | 65.8 | 35.7212 | 80.5789 | 60.0231 | 65.8 | 35.7354 | 64.5132 | 60.0347 | 49.6 | 35.7313 | 48.3154 | 59.9886 | 33.4 | 35.72 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.7522 | 80.6398 | 59.9943 | 65.8 | 35.7295 | 80.5793 | 60.0231 | 65.8 | 35.7437 | 64.5127 | 60.0347 | 49.6 | 35.7397 | 48.3137 | 59.9886 | 33.4 | 35.7283 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.7605 | 80.6416 | 59.9943 | 65.8 | 35.7378 | 80.5797 | 60.0231 | 65.8 | 35.752 | 64.5115 | 60.0347 | 49.6 | 35.748 | 48.3119 | 59.9886 | 33.4 | 35.7366 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.7689 | 80.6426 | 59.9943 | 65.8 | 35.7462 | 80.58 | 60.0231 | 65.8 | 35.7604 | 64.5103 | 60.0347 | 49.6 | 35.7563 | 48.3102 | 59.9886 | 33.4 | 35.745 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.7772 | 80.6436 | 59.9943 | 65.8 | 35.7545 | 80.5796 | 60.0231 | 65.8 | 35.7687 | 64.5101 | 60.0347 | 49.6 | 35.7646 | 48.3084 | 59.9886 | 33.4 | 35.7533 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.7855 | 80.6431 | 59.9943 | 65.8 | 35.7628 | 80.5792 | 60.0231 | 65.8 | 35.777 | 64.5099 | 60.0347 | 49.6 | 35.773 | 48.3072 | 59.9886 | 33.4 | 35.7616 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.7939 | 80.6426 | 59.9943 | 65.8 | 35.7711 | 80.5779 | 60.0231 | 65.8 | 35.7853 | 64.51 | 60.0347 | 49.6 | 35.7813 | 48.3061 | 59.9886 | 33.4 | 35.77 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.8022 | 80.6422 | 59.9943 | 65.8 | 35.7795 | 80.5766 | 60.0231 | 65.8 | 35.7937 | 64.51 | 60.0347 | 49.6 | 35.7897 | 48.3045 | 59.9886 | 33.4 | 35.7783 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.8106 | 80.6418 | 59.9943 | 65.8 | 35.7878 | 80.5765 | 60.0231 | 65.8 | 35.802 | 64.5086 | 60.0347 | 49.6 | 35.798 | 48.303 | 59.9886 | 33.4 | 35.7866 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.8189 | 80.6397 | 59.9943 | 65.8 | 35.7962 | 80.5764 | 60.0231 | 65.8 | 35.8104 | 64.5072 | 60.0347 | 49.6 | 35.8063 | 48.3032 | 59.9886 | 33.4 | 35.7949 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.8272 | 80.6376 | 59.9943 | 65.8 | 35.8045 | 80.5763 | 60.0231 | 65.8 | 35.8187 | 64.5067 | 60.0347 | 49.6 | 35.8147 | 48.3034 | 59.9886 | 33.4 | 35.8033 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.8356 | 80.6341 | 59.9943 | 65.8 | 35.8128 | 80.5762 | 60.0231 | 65.8 | 35.827 | 64.5062 | 60.0347 | 49.6 | 35.823 | 48.3034 | 59.9886 | 33.4 | 35.8116 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.8439 | 80.6306 | 59.9943 | 65.8 | 35.8211 | 80.5757 | 60.0231 | 65.8 | 35.8353 | 64.5065 | 60.0347 | 49.6 | 35.8314 | 48.3035 | 59.9886 | 33.4 | 35.8199 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.8522 | 80.628 | 59.9943 | 65.8 | 35.8295 | 80.5753 | 60.0231 | 65.8 | 35.8437 | 64.5067 | 60.0347 | 49.6 | 35.8397 | 48.3051 | 59.9886 | 33.4 | 35.8282 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.8606 | 80.6254 | 59.9943 | 65.8 | 35.8378 | 80.5749 | 60.0231 | 65.8 | 35.852 | 64.5075 | 60.0347 | 49.6 | 35.848 | 48.3067 | 59.9886 | 33.4 | 35.8367 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.8689 | 80.6232 | 59.9943 | 65.8 | 35.8462 | 80.5746 | 60.0231 | 65.8 | 35.8603 | 64.5084 | 60.0347 | 49.6 | 35.8564 | 48.3083 | 59.9886 | 33.4 | 35.845 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.8772 | 80.6211 | 59.9943 | 65.8 | 35.8545 | 80.5765 | 60.0231 | 65.8 | 35.8687 | 64.5081 | 60.0347 | 49.6 | 35.8647 | 48.3099 | 59.9886 | 33.4 | 35.8533 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.8856 | 80.6201 | 59.9943 | 65.8 | 35.8628 | 80.5784 | 60.0231 | 65.8 | 35.877 | 64.5077 | 60.0347 | 49.6 | 35.873 | 48.3115 | 59.9886 | 33.4 | 35.8617 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.8939 | 80.619 | 59.9943 | 65.8 | 35.8711 | 80.5776 | 60.0231 | 65.8 | 35.8853 | 64.5091 | 60.0289 | 49.6 | 35.8813 | 48.3131 | 59.9886 | 33.4 | 35.87 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.9022 | 80.6189 | 59.9943 | 65.8 | 35.8795 | 80.5768 | 60.0231 | 65.8 | 35.8936 | 64.5105 | 60.0289 | 49.6 | 35.8897 | 48.3155 | 59.9886 | 33.4 | 35.8783 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.9106 | 80.6188 | 59.9943 | 65.8 | 35.8878 | 80.5751 | 60.0231 | 65.8 | 35.902 | 64.5106 | 60.0289 | 49.6 | 35.898 | 48.3179 | 59.9886 | 33.4 | 35.8866 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.9189 | 80.6199 | 59.9943 | 65.8 | 35.8961 | 80.5734 | 60.0231 | 65.8 | 35.9103 | 64.5106 | 60.0289 | 49.6 | 35.9064 | 48.3203 | 59.9886 | 33.4 | 35.895 | 32.2974 | 59.9943 | 17.2
35.9272 | 80.6209 | 59.9943 | 65.8 | 35.9044 | 80.572 | 60.0231 | 65.8 | 35.9186 | 64.5089 | 60.0289 | 49.6 | 35.9147 | 48.3227 | 59.9886 | 33.4 | 35.9033 | 32.2976 | 59.9943 | 17.2
35.9356 | 80.6212 | 59.9943 | 65.8 | 35.9128 | 80.5707 | 60.0231 | 65.8 | 35.9269 | 64.5072 | 60.0289 | 49.6 | 35.923 | 48.3234 | 59.9886 | 33.4 | 35.9116 | 32.2978 | 59.9943 | 17.2
35.9439 | 80.6215 | 59.9943 | 65.8 | 35.9211 | 80.5693 | 60.0231 | 65.8 | 35.9353 | 64.5053 | 60.0289 | 49.6 | 35.9314 | 48.3241 | 59.9886 | 33.4 | 35.9199 | 32.2987 | 59.9943 | 17.2
35.9522 | 80.6221 | 59.9943 | 65.8 | 35.9295 | 80.568 | 60.0231 | 65.8 | 35.9436 | 64.5034 | 60.0289 | 49.6 | 35.9397 | 48.3248 | 59.9886 | 33.4 | 35.9283 | 32.2995 | 59.9943 | 17.2
35.9606 | 80.6226 | 59.9943 | 65.8 | 35.9378 | 80.5652 | 60.0231 | 65.8 | 35.952 | 64.4989 | 60.0289 | 49.6 | 35.9481 | 48.3255 | 59.9886 | 33.4 | 35.9366 | 32.3004 | 59.9943 | 17.2
35.9689 | 80.6218 | 59.9943 | 65.8 | 35.9461 | 80.5624 | 60.0231 | 65.8 | 35.9603 | 64.4944 | 60.0289 | 49.6 | 35.9564 | 48.3258 | 59.9886 | 33.4 | 35.9449 | 32.3012 | 59.9943 | 17.2
35.9772 | 80.6211 | 59.9943 | 65.8 | 35.9544 | 80.5592 | 60.0231 | 65.8 | 35.9686 | 64.4895 | 60.0289 | 49.6 | 35.9647 | 48.3261 | 59.9886 | 33.4 | 35.9534 | 32.3021 | 59.9943 | 17.2
35.9856 | 80.6188 | 59.9943 | 65.8 | 35.9627 | 80.556 | 60.0231 | 65.8 | 35.9769 | 64.4846 | 60.0289 | 49.6 | 35.973 | 48.3255 | 59.9886 | 33.4 | 35.9617 | 32.303 | 59.9943 | 17.2
35.9939 | 80.6165 | 59.9943 | 65.8 | 35.9711 | 80.5542 | 60.0231 | 65.8 | 35.9852 | 64.4807 | 60.0289 | 49.6 | 35.9814 | 48.325 | 59.9886 | 33.4 | 35.97 | 32.3038 | 59.9943 | 17.2
36.0022 | 80.6134 | 59.9943 | 65.8 | 35.9794 | 80.5524 | 60.0231 | 65.8 | 35.9936 | 64.4768 | 60.0289 | 49.6 | 35.9897 | 48.3245 | 59.9886 | 33.4 | 35.9783 | 32.3047 | 59.9943 | 17.2
36.0106 | 80.6103 | 59.9943 | 65.8 | 35.9878 | 80.5506 | 60.0231 | 65.8 | 36.0019 | 64.4747 | 60.0289 | 49.6 | 35.998 | 48.324 | 59.9886 | 33.4 | 35.9867 | 32.3053 | 59.9943 | 17.2
36.0189 | 80.6076 | 59.9943 | 65.8 | 35.9961 | 80.5487 | 60.0231 | 65.8 | 36.0103 | 64.4725 | 60.0289 | 49.6 | 36.0064 | 48.3235 | 59.9886 | 33.4 | 35.995 | 32.306 | 59.9943 | 17.2
36.0272 | 80.6049 | 59.9943 | 65.8 | 36.0044 | 80.5469 | 60.0231 | 65.8 | 36.0186 | 64.4698 | 60.0289 | 49.6 | 36.0147 | 48.3231 | 59.9886 | 33.4 | 36.0033 | 32.306 | 59.9943 | 17.2
36.0356 | 80.6032 | 59.9943 | 65.8 | 36.0127 | 80.5451 | 60.0231 | 65.8 | 36.0269 | 64.4672 | 60.0289 | 49.6 | 36.0231 | 48.3227 | 59.9886 | 33.4 | 36.0116 | 32.306 | 59.9943 | 17.2
36.0439 | 80.6016 | 59.9943 | 65.8 | 36.0211 | 80.5439 | 60.0231 | 65.8 | 36.0352 | 64.4671 | 60.0289 | 49.6 | 36.0314 | 48.3223 | 59.9886 | 33.4 | 36.02 | 32.3036 | 59.9943 | 17.2
36.0522 | 80.5991 | 59.9943 | 65.8 | 36.0294 | 80.5426 | 60.0231 | 65.8 | 36.0436 | 64.4671 | 60.0289 | 49.6 | 36.0397 | 48.3227 | 59.9886 | 33.4 | 36.0283 | 32.3012 | 59.9943 | 17.2
36.0606 | 80.5966 | 59.9943 | 65.8 | 36.0378 | 80.5408 | 60.0231 | 65.8 | 36.0519 | 64.4674 | 60.0289 | 49.6 | 36.048 | 48.3231 | 59.9886 | 33.4 | 36.0366 | 32.2992 | 59.9943 | 17.2
36.0689 | 80.5945 | 59.9943 | 65.8 | 36.0461 | 80.5391 | 60.0231 | 65.8 | 36.0602 | 64.4677 | 60.0289 | 49.6 | 36.0564 | 48.3233 | 59.9886 | 33.4 | 36.045 | 32.2971 | 59.9943 | 17.2
36.0772 | 80.5923 | 59.9943 | 65.8 | 36.0544 | 80.5364 | 60.0231 | 65.8 | 36.0685 | 64.4683 | 60.0289 | 49.6 | 36.0647 | 48.3234 | 59.9886 | 33.4 | 36.0533 | 32.2918 | 59.9943 | 17.2
36.0856 | 80.5913 | 59.9943 | 65.8 | 36.0627 | 80.5337 | 60.0231 | 65.8 | 36.0769 | 64.4688 | 60.0289 | 49.6 | 36.0731 | 48.324 | 59.9886 | 33.4 | 36.0616 | 32.2864 | 59.9943 | 17.2
36.0939 | 80.5902 | 59.9943 | 65.8 | 36.0711 | 80.5306 | 60.0231 | 65.8 | 36.0852 | 64.4694 | 60.0289 | 49.6 | 36.0814 | 48.3246 | 59.9886 | 33.4 | 36.0699 | 32.281 | 59.9943 | 17.2
36.1022 | 80.5898 | 60.0001 | 65.8 | 36.0794 | 80.5275 | 60.0231 | 65.8 | 36.0935 | 64.47 | 60.0289 | 49.6 | 36.0897 | 48.3251 | 59.9886 | 33.4 | 36.0784 | 32.2757 | 59.9943 | 17.2
36.1106 | 80.5895 | 60.0001 | 65.8 | 36.0877 | 80.5242 | 60.0231 | 65.8 | 36.1019 | 64.4706 | 60.0289 | 49.6 | 36.0981 | 48.3257 | 59.9886 | 33.4 | 36.0867 | 32.2703 | 59.9943 | 17.2
36.1189 | 80.5889 | 60.0001 | 65.8 | 36.096 | 80.5209 | 60.0231 | 65.8 | 36.1102 | 64.4712 | 60.0289 | 49.6 | 36.1064 | 48.3269 | 59.9886 | 33.4 | 36.095 | 32.265 | 59.9943 | 17.2
36.1272 | 80.5884 | 60.0001 | 65.8 | 36.1044 | 80.5166 | 60.0231 | 65.8 | 36.1185 | 64.4719 | 60.0289 | 49.6 | 36.1147 | 48.3281 | 59.9886 | 33.4 | 36.1033 | 32.2585 | 59.9943 | 17.2
36.1356 | 80.5888 | 60.0001 | 65.8 | 36.1127 | 80.5122 | 60.0231 | 65.8 | 36.1268 | 64.4725 | 60.0289 | 49.6 | 36.123 | 48.3288 | 59.9886 | 33.4 | 36.1117 | 32.252 | 59.9943 | 17.2
36.1439 | 80.5892 | 60.0001 | 65.8 | 36.1211 | 80.5103 | 60.0231 | 65.8 | 36.1352 | 64.4728 | 60.0289 | 49.6 | 36.1314 | 48.3296 | 59.9886 | 33.4 | 36.12 | 32.2451 | 59.9943 | 17.2
36.1522 | 80.5912 | 60.0001 | 65.8 | 36.1294 | 80.5084 | 60.0231 | 65.8 | 36.1435 | 64.4731 | 60.0289 | 49.6 | 36.1398 | 48.3307 | 59.9886 | 33.4 | 36.1283 | 32.2382 | 59.9943 | 17.2
36.1606 | 80.5932 | 60.0001 | 65.8 | 36.1377 | 80.5069 | 60.0231 | 65.8 | 36.1519 | 64.4732 | 60.0289 | 49.6 | 36.1481 | 48.3317 | 59.9886 | 33.4 | 36.1367 | 32.2344 | 59.9943 | 17.2
36.1689 | 80.5952 | 60.0001 | 65.8 | 36.146 | 80.5054 | 60.0231 | 65.8 | 36.1602 | 64.4733 | 60.0289 | 49.6 | 36.1564 | 48.3323 | 59.9886 | 33.4 | 36.145 | 32.2306 | 59.9943 | 17.2
36.1772 | 80.5973 | 60.0001 | 65.8 | 36.1544 | 80.5021 | 60.0231 | 65.8 | 36.1685 | 64.4733 | 60.0289 | 49.6 | 36.1647 | 48.3329 | 59.9886 | 33.4 | 36.1533 | 32.2268 | 59.9943 | 17.2
36.1856 | 80.6002 | 60.0001 | 65.8 | 36.1627 | 80.4988 | 60.0231 | 65.8 | 36.1768 | 64.4734 | 60.0289 | 49.6 | 36.1731 | 48.3335 | 59.9886 | 33.4 | 36.1616 | 32.223 | 59.9943 | 17.2
36.1939 | 80.6031 | 60.0001 | 65.8 | 36.171 | 80.4976 | 60.0231 | 65.8 | 36.1852 | 64.4705 | 60.0289 | 49.6 | 36.1814 | 48.3341 | 59.9886 | 33.4 | 36.17 | 32.2187 | 59.9943 | 17.2
36.2022 | 80.6059 | 60.0001 | 65.8 | 36.1794 | 80.4965 | 60.0231 | 65.8 | 36.1935 | 64.4677 | 60.0289 | 49.6 | 36.1898 | 48.3341 | 59.9886 | 33.4 | 36.1783 | 32.2145 | 59.9943 | 17.2
36.2106 | 80.6087 | 60.0001 | 65.8 | 36.1877 | 80.497 | 60.0231 | 65.8 | 36.2018 | 64.4648 | 60.0289 | 49.6 | 36.1981 | 48.3341 | 59.9886 | 33.4 | 36.1866 | 32.2138 | 59.9943 | 17.2
36.2189 | 80.6116 | 60.0001 | 65.8 | 36.196 | 80.4975 | 60.0231 | 65.8 | 36.2101 | 64.4619 | 60.0289 | 49.6 | 36.2064 | 48.3341 | 59.9886 | 33.4 | 36.1949 | 32.2131 | 59.9943 | 17.2
36.2272 | 80.6144 | 60.0001 | 65.8 | 36.2043 | 80.4984 | 60.0347 | 65.8 | 36.2184 | 64.4591 | 60.0289 | 49.6 | 36.2148 | 48.3341 | 59.9886 | 33.4 | 36.2034 | 32.2124 | 59.9943 | 17.2
36.2356 | 80.6144 | 60.0001 | 65.8 | 36.2127 | 80.4993 | 60.0347 | 65.8 | 36.2268 | 64.4562 | 60.0289 | 49.6 | 36.2231 | 48.3342 | 59.9886 | 33.4 | 36.2117 | 32.2118 | 59.9943 | 17.2
36.2439 | 80.6144 | 60.0001 | 65.8 | 36.221 | 80.5002 | 60.0347 | 65.8 | 36.2351 | 64.4534 | 60.0289 | 49.6 | 36.2314 | 48.3342 | 59.9886 | 33.4 | 36.22 | 32.2116 | 59.9943 | 17.2
36.2522 | 80.6144 | 60.0001 | 65.8 | 36.2293 | 80.5011 | 60.0347 | 65.8 | 36.2435 | 64.4505 | 60.0289 | 49.6 | 36.2397 | 48.3346 | 59.9886 | 33.4 | 36.2284 | 32.2115 | 59.9943 | 17.2
36.2606 | 80.6144 | 60.0001 | 65.8 | 36.2376 | 80.5042 | 60.0347 | 65.8 | 36.2518 | 64.4476 | 60.0289 | 49.6 | 36.2481 | 48.3349 | 59.9886 | 33.4 | 36.2367 | 32.2116 | 59.9943 | 17.2
36.2689 | 80.6129 | 60.0001 | 65.8 | 36.246 | 80.5073 | 60.0347 | 65.8 | 36.2601 | 64.4448 | 60.0289 | 49.6 | 36.2564 | 48.3356 | 59.9886 | 33.4 | 36.245 | 32.2117 | 59.9943 | 17.2
36.2772 | 80.6114 | 60.0001 | 65.8 | 36.2543 | 80.5084 | 60.0347 | 65.8 | 36.2684 | 64.4448 | 60.0289 | 49.6 | 36.2648 | 48.3363 | 59.9886 | 33.4 | 36.2533 | 32.2121 | 59.9943 | 17.2
36.2856 | 80.6099 | 60.0001 | 65.8 | 36.2627 | 80.5096 | 60.0347 | 65.8 | 36.2768 | 64.4448 | 60.0289 | 49.6 | 36.2731 | 48.3369 | 59.9886 | 33.4 | 36.2617 | 32.2125 | 59.9943 | 17.2
36.2939 | 80.6084 | 60.0001 | 65.8 | 36.271 | 80.5096 | 60.0347 | 65.8 | 36.2851 | 64.4448 | 60.0289 | 49.6 | 36.2814 | 48.3376 | 59.9886 | 33.4 | 36.27 | 32.2129 | 59.9943 | 17.2
36.3022 | 80.6069 | 60.0001 | 65.8 | 36.2793 | 80.5096 | 60.0347 | 65.8 | 36.2935 | 64.4448 | 60.0289 | 49.6 | 36.2898 | 48.3345 | 59.9886 | 33.4 | 36.2783 | 32.2133 | 59.9943 | 17.2
36.3106 | 80.6054 | 60.0001 | 65.8 | 36.2876 | 80.5096 | 60.0347 | 65.8 | 36.3018 | 64.4448 | 60.0289 | 49.6 | 36.2981 | 48.3313 | 59.9886 | 33.4 | 36.2866 | 32.2106 | 59.9943 | 17.2
36.3189 | 80.6038 | 60.0001 | 65.8 | 36.2959 | 80.5096 | 60.0347 | 65.8 | 36.3101 | 64.4448 | 60.0289 | 49.6 | 36.3065 | 48.3281 | 59.9886 | 33.4 | 36.295 | 32.2079 | 59.9943 | 17.2
36.3272 | 80.6021 | 60.0001 | 65.8 | 36.3043 | 80.5087 | 60.0347 | 65.8 | 36.3184 | 64.4448 | 60.0289 | 49.6 | 36.3148 | 48.3249 | 59.9886 | 33.4 | 36.3033 | 32.2052 | 59.9943 | 17.2
36.3356 | 80.6005 | 60.0001 | 65.8 | 36.3126 | 80.5078 | 60.0347 | 65.8 | 36.3268 | 64.4448 | 60.0289 | 49.6 | 36.3231 | 48.3214 | 59.9886 | 33.4 | 36.3116 | 32.2025 | 59.9943 | 17.2
36.3439 | 80.5988 | 60.0001 | 65.8 | 36.321 | 80.5062 | 60.0347 | 65.8 | 36.3351 | 64.4448 | 60.0289 | 49.6 | 36.3314 | 48.3179 | 59.9886 | 33.4 | 36.3201 | 32.1995 | 60.0001 | 17.2
36.3522 | 80.5975 | 60.0001 | 65.8 | 36.3293 | 80.5046 | 60.0347 | 65.8 | 36.3434 | 64.4448 | 60.0289 | 49.6 | 36.3398 | 48.3134 | 59.9886 | 33.4 | 36.3284 | 32.1966 | 60.0001 | 17.2
36.3606 | 80.5961 | 60.0001 | 65.8 | 36.3376 | 80.5032 | 60.0347 | 65.8 | 36.3517 | 64.4448 | 60.0289 | 49.6 | 36.3481 | 48.3089 | 59.9886 | 33.4 | 36.3367 | 32.1915 | 60.0001 | 17.2
36.3689 | 80.5932 | 60.0001 | 65.8 | 36.3459 | 80.5019 | 60.0347 | 65.8 | 36.36 | 64.4448 | 60.0289 | 49.6 | 36.3564 | 48.3005 | 59.9886 | 33.4 | 36.345 | 32.1864 | 60.0001 | 17.2
36.3772 | 80.5903 | 60.0001 | 65.8 | 36.3543 | 80.5006 | 60.0347 | 65.8 | 36.3684 | 64.4448 | 60.0289 | 49.6 | 36.3648 | 48.2921 | 59.9886 | 33.4 | 36.3534 | 32.1813 | 60.0001 | 17.2
36.3856 | 80.5885 | 60.0001 | 65.8 | 36.3626 | 80.4994 | 60.0347 | 65.8 | 36.3767 | 64.4448 | 60.0289 | 49.6 | 36.3731 | 48.2848 | 59.9886 | 33.4 | 36.3617 | 32.1762 | 60.0001 | 17.2
36.3939 | 80.5868 | 60.0001 | 65.8 | 36.3709 | 80.499 | 60.0404 | 65.8 | 36.3851 | 64.4448 | 60.0289 | 49.6 | 36.3815 | 48.2774 | 59.9886 | 33.4 | 36.37 | 32.1742 | 60.0001 | 17.2
36.4022 | 80.5864 | 60.0001 | 65.8 | 36.3792 | 80.4987 | 60.0404 | 65.8 | 36.3934 | 64.4448 | 60.0289 | 49.6 | 36.3898 | 48.2701 | 59.9886 | 33.4 | 36.3783 | 32.1722 | 60.0001 | 17.2
36.4106 | 80.586 | 60.0001 | 65.8 | 36.3875 | 80.4992 | 60.0404 | 65.8 | 36.4017 | 64.4448 | 60.0289 | 49.6 | 36.3981 | 48.2627 | 59.9886 | 33.4 | 36.3867 | 32.1703 | 60.0001 | 17.2
36.4189 | 80.5856 | 60.0001 | 65.8 | 36.3959 | 80.4998 | 60.0404 | 65.8 | 36.41 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.4064 | 48.2554 | 59.9886 | 33.4 | 36.395 | 32.1684 | 60.0001 | 17.2
36.4272 | 80.5852 | 60.0001 | 65.8 | 36.4042 | 80.5026 | 60.0404 | 65.8 | 36.4184 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.4148 | 48.248 | 59.9886 | 33.4 | 36.4033 | 32.1665 | 60.0001 | 17.2
36.4356 | 80.5854 | 60.0001 | 65.8 | 36.4126 | 80.5054 | 60.0404 | 65.8 | 36.4267 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.4232 | 48.2413 | 59.9886 | 33.4 | 36.4116 | 32.1645 | 60.0001 | 17.2
36.4439 | 80.5856 | 60.0001 | 65.8 | 36.4209 | 80.5088 | 60.0404 | 65.8 | 36.4351 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.4315 | 48.2346 | 59.9886 | 33.4 | 36.42 | 32.1649 | 60.0001 | 17.2
36.4522 | 80.5874 | 60.0001 | 65.8 | 36.4292 | 80.5123 | 60.0404 | 65.8 | 36.4434 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.4398 | 48.2319 | 59.9886 | 33.4 | 36.4283 | 32.1652 | 60.0001 | 17.2
36.4606 | 80.5891 | 60.0001 | 65.8 | 36.4375 | 80.5156 | 60.0404 | 65.8 | 36.4517 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.4481 | 48.2292 | 59.9886 | 33.4 | 36.4366 | 32.1655 | 60.0001 | 17.2
36.4689 | 80.5895 | 60.0001 | 65.8 | 36.4458 | 80.519 | 60.0404 | 65.8 | 36.46 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.4565 | 48.2293 | 59.9886 | 33.4 | 36.4451 | 32.1658 | 60.0001 | 17.2
36.4772 | 80.59 | 60.0001 | 65.8 | 36.4542 | 80.5218 | 60.0404 | 65.8 | 36.4684 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.4648 | 48.2294 | 59.9886 | 33.4 | 36.4534 | 32.1653 | 60.0001 | 17.2
36.4856 | 80.5908 | 60.0001 | 65.8 | 36.4625 | 80.5246 | 60.0404 | 65.8 | 36.4767 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.4731 | 48.2295 | 59.9886 | 33.4 | 36.4617 | 32.1649 | 60.0001 | 17.2
36.4939 | 80.5917 | 60.0001 | 65.8 | 36.4709 | 80.5263 | 60.0404 | 65.8 | 36.485 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.4814 | 48.2296 | 59.9886 | 33.4 | 36.47 | 32.1632 | 60.0001 | 17.2
36.5022 | 80.593 | 60.0001 | 65.8 | 36.4792 | 80.5279 | 60.0404 | 65.8 | 36.4933 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.4898 | 48.2299 | 59.9886 | 33.4 | 36.4784 | 32.1616 | 60.0001 | 17.2
36.5106 | 80.5942 | 60.0001 | 65.8 | 36.4875 | 80.5285 | 60.0404 | 65.8 | 36.5016 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.4982 | 48.2301 | 59.9886 | 33.4 | 36.4867 | 32.16 | 60.0001 | 17.2
36.5189 | 80.5949 | 60.0001 | 65.8 | 36.4958 | 80.5291 | 60.0404 | 65.8 | 36.51 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.5065 | 48.2308 | 59.9886 | 33.4 | 36.495 | 32.1583 | 60.0001 | 17.2
36.5272 | 80.5956 | 60.0001 | 65.8 | 36.5042 | 80.5274 | 60.0404 | 65.8 | 36.5183 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.5148 | 48.2314 | 59.9886 | 33.4 | 36.5033 | 32.1567 | 60.0001 | 17.2
36.5356 | 80.5962 | 60.0001 | 65.8 | 36.5125 | 80.5258 | 60.0404 | 65.8 | 36.5267 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.5231 | 48.2319 | 59.9886 | 33.4 | 36.5117 | 32.1551 | 60.0001 | 17.2
36.5439 | 80.5969 | 60.0001 | 65.8 | 36.5208 | 80.5241 | 60.0404 | 65.8 | 36.535 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.5315 | 48.2324 | 59.9886 | 33.4 | 36.52 | 32.1534 | 60.0001 | 17.2
36.5522 | 80.5982 | 60.0001 | 65.8 | 36.5291 | 80.5224 | 60.0404 | 65.8 | 36.5433 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.5398 | 48.2332 | 59.9886 | 33.4 | 36.5283 | 32.1518 | 60.0001 | 17.2
36.5606 | 80.5996 | 60.0001 | 65.8 | 36.5374 | 80.5208 | 60.0404 | 65.8 | 36.5516 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.5482 | 48.2339 | 59.9886 | 33.4 | 36.5366 | 32.1507 | 60.0001 | 17.2
36.5689 | 80.5998 | 60.0001 | 65.8 | 36.5458 | 80.5192 | 60.0404 | 65.8 | 36.56 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.5565 | 48.2347 | 59.9886 | 33.4 | 36.545 | 32.1496 | 60.0001 | 17.2
36.5772 | 80.6001 | 60.0001 | 65.8 | 36.5541 | 80.5173 | 60.0404 | 65.8 | 36.5683 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.5648 | 48.2355 | 59.9886 | 33.4 | 36.5533 | 32.1493 | 60.0001 | 17.2
36.5856 | 80.5999 | 60.0001 | 65.8 | 36.5625 | 80.5153 | 60.0404 | 65.8 | 36.5767 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.5732 | 48.2361 | 59.9886 | 33.4 | 36.5616 | 32.149 | 60.0001 | 17.2
36.5939 | 80.5998 | 60.0001 | 65.8 | 36.5708 | 80.5138 | 60.0404 | 65.8 | 36.585 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.5815 | 48.2367 | 59.9886 | 33.4 | 36.5701 | 32.1488 | 60.0001 | 17.2
36.6022 | 80.5997 | 60.0001 | 65.8 | 36.5791 | 80.5123 | 60.0404 | 65.8 | 36.5933 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.5898 | 48.2369 | 59.9886 | 33.4 | 36.5784 | 32.1485 | 60.0001 | 17.2
36.6106 | 80.5995 | 60.0001 | 65.8 | 36.5874 | 80.5113 | 60.0404 | 65.8 | 36.6016 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.5981 | 48.2372 | 59.9886 | 33.4 | 36.5867 | 32.1482 | 60.0001 | 17.2
36.6189 | 80.5994 | 60.0001 | 65.8 | 36.5957 | 80.5102 | 60.0404 | 65.8 | 36.6099 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.6065 | 48.237 | 59.9886 | 33.4 | 36.595 | 32.148 | 60.0001 | 17.2
36.6272 | 80.5992 | 60.0001 | 65.8 | 36.6041 | 80.5093 | 60.0404 | 65.8 | 36.6183 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.6148 | 48.2369 | 59.9886 | 33.4 | 36.6034 | 32.1479 | 60.0001 | 17.2
36.6356 | 80.5988 | 60.0001 | 65.8 | 36.6124 | 80.5084 | 60.0404 | 65.8 | 36.6266 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.6232 | 48.2371 | 59.9886 | 33.4 | 36.6117 | 32.1478 | 60.0001 | 17.2
36.6439 | 80.5984 | 60.0001 | 65.8 | 36.6208 | 80.5071 | 60.0404 | 65.8 | 36.6349 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.6315 | 48.2373 | 59.9886 | 33.4 | 36.62 | 32.1478 | 60.0001 | 17.2
36.6522 | 80.601 | 60.0001 | 65.8 | 36.6291 | 80.5058 | 60.0404 | 65.8 | 36.6432 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.6398 | 48.236 | 59.9886 | 33.4 | 36.6283 | 32.1478 | 60.0001 | 17.2
36.6606 | 80.6036 | 60.0001 | 65.8 | 36.6374 | 80.5052 | 60.0404 | 65.8 | 36.6516 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.6482 | 48.2347 | 59.9886 | 33.4 | 36.6367 | 32.1477 | 60.0001 | 17.2
36.6689 | 80.6062 | 60.0001 | 65.8 | 36.6457 | 80.5046 | 60.0404 | 65.8 | 36.6599 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.6565 | 48.2328 | 59.9886 | 33.4 | 36.645 | 32.1477 | 60.0001 | 17.2
36.6772 | 80.6088 | 60.0001 | 65.8 | 36.6541 | 80.502 | 60.0404 | 65.8 | 36.6683 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.6649 | 48.2309 | 59.9886 | 33.4 | 36.6533 | 32.1474 | 60.0001 | 17.2
36.6856 | 80.6121 | 60.0001 | 65.8 | 36.6624 | 80.4994 | 60.0404 | 65.8 | 36.6766 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.6732 | 48.229 | 59.9886 | 33.4 | 36.6616 | 32.1471 | 60.0001 | 17.2
36.6939 | 80.6154 | 60.0001 | 65.8 | 36.6707 | 80.4962 | 60.0404 | 65.8 | 36.6849 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.6815 | 48.2271 | 59.9886 | 33.4 | 36.67 | 32.1467 | 60.0001 | 17.2
36.7022 | 80.6158 | 60.0001 | 65.8 | 36.679 | 80.493 | 60.0404 | 65.8 | 36.6932 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.6898 | 48.2255 | 59.9886 | 33.4 | 36.6783 | 32.1464 | 60.0001 | 17.2
36.7106 | 80.6163 | 60.0001 | 65.8 | 36.6873 | 80.4904 | 60.0404 | 65.8 | 36.7016 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.6982 | 48.224 | 59.9886 | 33.4 | 36.6866 | 32.1459 | 60.0001 | 17.2
36.7189 | 80.6165 | 60.0001 | 65.8 | 36.6957 | 80.4878 | 60.0404 | 65.8 | 36.7099 | 64.4447 | 60.0289 | 49.6 | 36.7065 | 48.2219 | 59.9886 | 33.4 | 36.6951 | 32.1454 | 60.0001 | 17.2
36.7272 | 80.6168 | 60.0001 | 65.8 | 36.704 | 80.4853 | 60.0347 | 65.8 | 36.7183 | 64.4451 | 60.0347 | 49.6 | 36.7148 | 48.2199 | 59.9886 | 33.4 | 36.7034 | 32.1446 | 60.0001 | 17.2
36.7356 | 80.6108 | 60.0001 | 65.8 | 36.7124 | 80.4827 | 60.0347 | 65.8 | 36.7266 | 64.4456 | 60.0347 | 49.6 | 36.7232 | 48.2193 | 59.9886 | 33.4 | 36.7117 | 32.1438 | 60.0001 | 17.2
36.7439 | 80.6049 | 60.0001 | 65.8 | 36.7207 | 80.4792 | 60.0347 | 65.8 | 36.7349 | 64.446 | 60.0347 | 49.6 | 36.7315 | 48.2187 | 59.9886 | 33.4 | 36.72 | 32.1429 | 60.0001 | 17.2
36.7522 | 80.5986 | 60.0001 | 65.8 | 36.729 | 80.4756 | 60.0347 | 65.8 | 36.7432 | 64.4464 | 60.0347 | 49.6 | 36.7399 | 48.219 | 59.9886 | 33.4 | 36.7284 | 32.142 | 60.0001 | 17.2
36.7606 | 80.5923 | 60.0001 | 65.8 | 36.7373 | 80.4738 | 60.0347 | 65.8 | 36.7515 | 64.4469 | 60.0347 | 49.6 | 36.7482 | 48.2194 | 59.9886 | 33.4 | 36.7367 | 32.1414 | 60.0001 | 17.2
36.7689 | 80.5848 | 60.0001 | 65.8 | 36.7456 | 80.4719 | 60.0347 | 65.8 | 36.7599 | 64.4473 | 60.0347 | 49.6 | 36.7565 | 48.2198 | 59.9886 | 33.4 | 36.745 | 32.1409 | 60.0001 | 17.2
36.7772 | 80.5773 | 60.0001 | 65.8 | 36.754 | 80.472 | 60.0347 | 65.8 | 36.7682 | 64.4477 | 60.0347 | 49.6 | 36.7648 | 48.2201 | 59.9886 | 33.4 | 36.7533 | 32.1403 | 60.0001 | 17.2
36.7856 | 80.5726 | 60.0001 | 65.8 | 36.7623 | 80.4721 | 60.0347 | 65.8 | 36.7766 | 64.4482 | 60.0347 | 49.6 | 36.7732 | 48.2205 | 59.9886 | 33.4 | 36.7617 | 32.1397 | 60.0001 | 17.2
36.7939 | 80.5679 | 60.0001 | 65.8 | 36.7707 | 80.472 | 60.0347 | 65.8 | 36.7849 | 64.4486 | 60.0347 | 49.6 | 36.7816 | 48.2209 | 59.9886 | 33.4 | 36.77 | 32.1397 | 60.0001 | 17.2
36.8022 | 80.5631 | 60.0001 | 65.8 | 36.779 | 80.4719 | 60.0347 | 65.8 | 36.7932 | 64.449 | 60.0347 | 49.6 | 36.7899 | 48.2213 | 59.9886 | 33.4 | 36.7783 | 32.1396 | 60.0001 | 17.2
36.8106 | 80.5584 | 60.0001 | 65.8 | 36.7873 | 80.4718 | 60.0347 | 65.8 | 36.8015 | 64.449 | 60.0347 | 49.6 | 36.7982 | 48.2216 | 59.9886 | 33.4 | 36.7866 | 32.14 | 60.0001 | 17.2
36.8189 | 80.5575 | 60.0001 | 65.8 | 36.7956 | 80.4717 | 60.0347 | 65.8 | 36.8099 | 64.449 | 60.0347 | 49.6 | 36.8065 | 48.2221 | 59.9886 | 33.4 | 36.795 | 32.1404 | 60.0001 | 17.2
36.8272 | 80.5566 | 60.0001 | 65.8 | 36.804 | 80.4734 | 60.0347 | 65.8 | 36.8182 | 64.449 | 60.0347 | 49.6 | 36.8149 | 48.2226 | 59.9886 | 33.4 | 36.8033 | 32.141 | 60.0001 | 17.2
36.8356 | 80.5552 | 60.0001 | 65.8 | 36.8123 | 80.4749 | 60.0347 | 65.8 | 36.8265 | 64.449 | 60.0347 | 49.6 | 36.8232 | 48.2231 | 59.9886 | 33.4 | 36.8116 | 32.1415 | 60.0001 | 17.2
36.8439 | 80.5537 | 60.0001 | 65.8 | 36.8206 | 80.476 | 60.0347 | 65.8 | 36.8348 | 64.449 | 60.0347 | 49.6 | 36.8315 | 48.2235 | 59.9886 | 33.4 | 36.8201 | 32.142 | 60.0001 | 17.2
36.8522 | 80.5532 | 60.0001 | 65.8 | 36.8289 | 80.4771 | 60.0347 | 65.8 | 36.8431 | 64.449 | 60.0347 | 49.6 | 36.8398 | 48.224 | 59.9886 | 33.4 | 36.8284 | 32.1426 | 60.0001 | 17.2
36.8606 | 80.5527 | 60.0001 | 65.8 | 36.8372 | 80.4776 | 60.0347 | 65.8 | 36.8515 | 64.4489 | 60.0347 | 49.6 | 36.8482 | 48.2244 | 59.9886 | 33.4 | 36.8367 | 32.1421 | 60.0001 | 17.2
36.8689 | 80.5535 | 60.0001 | 65.8 | 36.8456 | 80.4781 | 60.0347 | 65.8 | 36.8598 | 64.4488 | 60.0347 | 49.6 | 36.8566 | 48.2249 | 59.9886 | 33.4 | 36.845 | 32.1416 | 60.0001 | 17.2
36.8772 | 80.5543 | 60.0001 | 65.8 | 36.8539 | 80.4781 | 60.0347 | 65.8 | 36.8682 | 64.4487 | 60.0347 | 49.6 | 36.8649 | 48.2253 | 59.9886 | 33.4 | 36.8534 | 32.1405 | 60.0001 | 17.2
36.8856 | 80.5551 | 60.0001 | 65.8 | 36.8623 | 80.4782 | 60.0347 | 65.8 | 36.8765 | 64.4486 | 60.0347 | 49.6 | 36.8732 | 48.2258 | 59.9886 | 33.4 | 36.8617 | 32.1395 | 60.0001 | 17.2
36.8939 | 80.5559 | 60.0001 | 65.8 | 36.8706 | 80.4782 | 60.0347 | 65.8 | 36.8848 | 64.4473 | 60.0404 | 49.6 | 36.8815 | 48.2262 | 59.9886 | 33.4 | 36.87 | 32.1385 | 60.0001 | 17.2
36.9022 | 80.5566 | 60.0001 | 65.8 | 36.8789 | 80.4782 | 60.0347 | 65.8 | 36.8931 | 64.446 | 60.0404 | 49.6 | 36.8899 | 48.227 | 59.9886 | 33.4 | 36.8783 | 32.1374 | 60.0001 | 17.2
36.9106 | 80.5573 | 60.0001 | 65.8 | 36.8872 | 80.4781 | 60.0347 | 65.8 | 36.9015 | 64.4437 | 60.0404 | 49.6 | 36.8982 | 48.2277 | 59.9886 | 33.4 | 36.8867 | 32.1361 | 60.0001 | 17.2
36.9189 | 80.5577 | 60.0001 | 65.8 | 36.8956 | 80.4779 | 60.0347 | 65.8 | 36.9098 | 64.4414 | 60.0404 | 49.6 | 36.9066 | 48.2281 | 59.9886 | 33.4 | 36.895 | 32.1348 | 60.0001 | 17.2
36.9272 | 80.5582 | 60.0001 | 65.8 | 36.9039 | 80.4777 | 60.0347 | 65.8 | 36.9181 | 64.4382 | 60.0404 | 49.6 | 36.9149 | 48.2286 | 59.9886 | 33.4 | 36.9033 | 32.1335 | 60.0001 | 17.2
36.9356 | 80.5582 | 60.0116 | 65.8 | 36.9123 | 80.4775 | 60.0347 | 65.8 | 36.9265 | 64.435 | 60.0404 | 49.6 | 36.9232 | 48.229 | 59.9886 | 33.4 | 36.9116 | 32.1322 | 60.0001 | 17.2
36.9439 | 80.5582 | 60.0116 | 65.8 | 36.9206 | 80.4774 | 60.0347 | 65.8 | 36.9348 | 64.4322 | 60.0404 | 49.6 | 36.9316 | 48.2294 | 59.9886 | 33.4 | 36.92 | 32.1317 | 60.0001 | 17.2
36.9522 | 80.5569 | 60.0116 | 65.8 | 36.9289 | 80.4772 | 60.0347 | 65.8 | 36.9431 | 64.4294 | 60.0404 | 49.6 | 36.9399 | 48.2298 | 59.9886 | 33.4 | 36.9283 | 32.1312 | 60.0001 | 17.2
36.9606 | 80.5556 | 60.0116 | 65.8 | 36.9372 | 80.4766 | 60.0347 | 65.8 | 36.9514 | 64.4271 | 60.0404 | 49.6 | 36.9482 | 48.2303 | 59.9886 | 33.4 | 36.9366 | 32.1308 | 60.0001 | 17.2
36.9689 | 80.5543 | 60.0116 | 65.8 | 36.9455 | 80.4761 | 60.0347 | 65.8 | 36.9598 | 64.4247 | 60.0404 | 49.6 | 36.9565 | 48.2312 | 59.9886 | 33.4 | 36.9451 | 32.1303 | 60.0001 | 17.2
36.9772 | 80.553 | 60.0116 | 65.8 | 36.9539 | 80.4741 | 60.0347 | 65.8 | 36.9681 | 64.4236 | 60.0404 | 49.6 | 36.9649 | 48.2322 | 59.9886 | 33.4 | 36.9534 | 32.1298 | 60.0001 | 17.2
36.9856 | 80.5518 | 60.0116 | 65.8 | 36.9622 | 80.4721 | 60.0347 | 65.8 | 36.9764 | 64.4225 | 60.0404 | 49.6 | 36.9732 | 48.2328 | 59.9886 | 33.4 | 36.9617 | 32.1294 | 60.0001 | 17.2
36.9939 | 80.5506 | 60.0116 | 65.8 | 36.9706 | 80.4704 | 60.0347 | 65.8 | 36.9847 | 64.4208 | 60.0404 | 49.6 | 36.9816 | 48.2333 | 59.9886 | 33.4 | 36.97 | 32.1292 | 60.0001 | 17.2
37.0022 | 80.5506 | 60.0116 | 65.8 | 36.9789 | 80.4686 | 60.0347 | 65.8 | 36.993 | 64.4191 | 60.0404 | 49.6 | 36.9899 | 48.2339 | 59.9886 | 33.4 | 36.9784 | 32.129 | 60.0001 | 17.2
37.0106 | 80.5505 | 60.0116 | 65.8 | 36.9872 | 80.4669 | 60.0347 | 65.8 | 37.0014 | 64.4183 | 60.0404 | 49.6 | 36.9982 | 48.2344 | 59.9886 | 33.4 | 36.9867 | 32.1288 | 60.0001 | 17.2
37.0189 | 80.5505 | 60.0116 | 65.8 | 36.9955 | 80.4651 | 60.0347 | 65.8 | 37.0097 | 64.4175 | 60.0404 | 49.6 | 37.0066 | 48.235 | 59.9886 | 33.4 | 36.995 | 32.1286 | 60.0001 | 17.2
37.0272 | 80.5505 | 60.0116 | 65.8 | 37.0039 | 80.4633 | 60.0347 | 65.8 | 37.0181 | 64.4178 | 60.0404 | 49.6 | 37.0149 | 48.2355 | 59.9886 | 33.4 | 37.0033 | 32.1287 | 60.0001 | 17.2
37.0356 | 80.55 | 60.0116 | 65.8 | 37.0122 | 80.4616 | 60.0347 | 65.8 | 37.0264 | 64.4182 | 60.0404 | 49.6 | 37.0233 | 48.2348 | 59.9886 | 33.4 | 37.0117 | 32.1289 | 60.0001 | 17.2
37.0439 | 80.5495 | 60.0116 | 65.8 | 37.0205 | 80.4602 | 60.0347 | 65.8 | 37.0347 | 64.4188 | 60.0404 | 49.6 | 37.0316 | 48.2341 | 59.9886 | 33.4 | 37.02 | 32.129 | 60.0001 | 17.2
37.0522 | 80.5488 | 60.0116 | 65.8 | 37.0288 | 80.4588 | 60.0347 | 65.8 | 37.043 | 64.4194 | 60.0404 | 49.6 | 37.0399 | 48.2329 | 59.9886 | 33.4 | 37.0283 | 32.1292 | 60.0001 | 17.2
37.0606 | 80.5481 | 60.0116 | 65.8 | 37.0371 | 80.4561 | 60.0347 | 65.8 | 37.0513 | 64.42 | 60.0404 | 49.6 | 37.0482 | 48.2316 | 59.9886 | 33.4 | 37.0366 | 32.1279 | 60.0001 | 17.2
37.0689 | 80.5469 | 60.0116 | 65.8 | 37.0455 | 80.4533 | 60.0347 | 65.8 | 37.0597 | 64.4205 | 60.0404 | 49.6 | 37.0566 | 48.2304 | 59.9886 | 33.4 | 37.045 | 32.1267 | 60.0001 | 17.2
37.0772 | 80.5457 | 60.0116 | 65.8 | 37.0538 | 80.4506 | 60.0347 | 65.8 | 37.068 | 64.4227 | 60.0404 | 49.6 | 37.0649 | 48.2292 | 59.9886 | 33.4 | 37.0533 | 32.1254 | 60.0001 | 17.2
37.0856 | 80.5445 | 60.0116 | 65.8 | 37.0622 | 80.4479 | 60.0347 | 65.8 | 37.0764 | 64.4248 | 60.0404 | 49.6 | 37.0732 | 48.2279 | 59.9886 | 33.4 | 37.0616 | 32.1241 | 60.0001 | 17.2
37.0939 | 80.5433 | 60.0116 | 65.8 | 37.0705 | 80.4452 | 60.0347 | 65.8 | 37.0847 | 64.4264 | 60.0404 | 49.6 | 37.0816 | 48.2267 | 59.9886 | 33.4 | 37.0701 | 32.1229 | 60.0001 | 17.2
37.1022 | 80.5419 | 60.0116 | 65.8 | 37.0788 | 80.4425 | 60.0347 | 65.8 | 37.093 | 64.4281 | 60.0404 | 49.6 | 37.0899 | 48.2255 | 59.9886 | 33.4 | 37.0784 | 32.1216 | 60.0001 | 17.2
37.1105 | 80.5406 | 60.0116 | 65.8 | 37.0871 | 80.4398 | 60.0347 | 65.8 | 37.1013 | 64.4289 | 60.0404 | 49.6 | 37.0983 | 48.2242 | 59.9886 | 33.4 | 37.0867 | 32.121 | 60.0001 | 17.2
37.1189 | 80.5384 | 60.0116 | 65.8 | 37.0955 | 80.437 | 60.0347 | 65.8 | 37.1097 | 64.4297 | 60.0404 | 49.6 | 37.1066 | 48.2242 | 59.9886 | 33.4 | 37.095 | 32.1205 | 60.0001 | 17.2
37.1272 | 80.5361 | 60.0116 | 65.8 | 37.1038 | 80.4343 | 60.0347 | 65.8 | 37.118 | 64.4298 | 60.0404 | 49.6 | 37.1149 | 48.2242 | 59.9886 | 33.4 | 37.1034 | 32.1178 | 60.0001 | 17.2
37.1355 | 80.5356 | 60.0116 | 65.8 | 37.1121 | 80.4316 | 60.0347 | 65.8 | 37.1263 | 64.4299 | 60.0404 | 49.6 | 37.1233 | 48.2242 | 59.9886 | 33.4 | 37.1117 | 32.1151 | 60.0001 | 17.2
37.1439 | 80.535 | 60.0116 | 65.8 | 37.1205 | 80.4316 | 60.0347 | 65.8 | 37.1346 | 64.43 | 60.0404 | 49.6 | 37.1316 | 48.2242 | 59.9886 | 33.4 | 37.12 | 32.1138 | 60.0001 | 17.2
37.1522 | 80.5355 | 60.0116 | 65.8 | 37.1288 | 80.4316 | 60.0347 | 65.8 | 37.1429 | 64.4302 | 60.0404 | 49.6 | 37.14 | 48.2242 | 59.9886 | 33.4 | 37.1283 | 32.1125 | 60.0001 | 17.2
37.1605 | 80.5361 | 60.0116 | 65.8 | 37.1371 | 80.4316 | 60.0347 | 65.8 | 37.1513 | 64.4282 | 60.0404 | 49.6 | 37.1483 | 48.2242 | 59.9886 | 33.4 | 37.1367 | 32.1116 | 60.0001 | 17.2
37.1689 | 80.5366 | 60.0116 | 65.8 | 37.1454 | 80.4316 | 60.0347 | 65.8 | 37.1596 | 64.4262 | 60.0404 | 49.6 | 37.1566 | 48.2242 | 59.9886 | 33.4 | 37.145 | 32.1107 | 60.0001 | 17.2
37.1772 | 80.5372 | 60.0116 | 65.8 | 37.1538 | 80.4316 | 60.0347 | 65.8 | 37.168 | 64.4247 | 60.0404 | 49.6 | 37.1649 | 48.2242 | 59.9886 | 33.4 | 37.1533 | 32.1096 | 60.0116 | 17.2
37.1855 | 80.5378 | 60.0116 | 65.8 | 37.1621 | 80.4315 | 60.0347 | 65.8 | 37.1763 | 64.4232 | 60.0404 | 49.6 | 37.1733 | 48.2242 | 59.9886 | 33.4 | 37.1616 | 32.1085 | 60.0116 | 17.2
37.1939 | 80.5385 | 60.0116 | 65.8 | 37.1704 | 80.4319 | 60.0347 | 65.8 | 37.1846 | 64.4207 | 60.0404 | 49.6 | 37.1816 | 48.2242 | 59.9886 | 33.4 | 37.17 | 32.1065 | 60.0116 | 17.2
37.2022 | 80.5408 | 60.0116 | 65.8 | 37.1787 | 80.4323 | 60.0347 | 65.8 | 37.1929 | 64.4181 | 60.0404 | 49.6 | 37.1899 | 48.2242 | 59.9886 | 33.4 | 37.1783 | 32.1045 | 60.0116 | 17.2
37.2105 | 80.5432 | 60.0116 | 65.8 | 37.1871 | 80.4332 | 60.0347 | 65.8 | 37.2012 | 64.4154 | 60.0404 | 49.6 | 37.1983 | 48.2242 | 59.9886 | 33.4 | 37.1866 | 32.1046 | 60.0116 | 17.2
37.2189 | 80.5441 | 60.0116 | 65.8 | 37.1954 | 80.434 | 60.0347 | 65.8 | 37.2096 | 64.4128 | 60.0404 | 49.6 | 37.2066 | 48.2213 | 59.9886 | 33.4 | 37.1949 | 32.1047 | 60.0116 | 17.2
37.2272 | 80.5451 | 60.0116 | 65.8 | 37.2037 | 80.4322 | 60.0347 | 65.8 | 37.2179 | 64.4101 | 60.0404 | 49.6 | 37.215 | 48.2184 | 59.9886 | 33.4 | 37.2034 | 32.1049 | 60.0116 | 17.2
37.2355 | 80.5449 | 60.0116 | 65.8 | 37.2121 | 80.4303 | 60.0347 | 65.8 | 37.2263 | 64.4074 | 60.0404 | 49.6 | 37.2233 | 48.2155 | 59.9886 | 33.4 | 37.2117 | 32.105 | 60.0116 | 17.2
37.2439 | 80.5448 | 60.0116 | 65.8 | 37.2204 | 80.429 | 60.0347 | 65.8 | 37.2346 | 64.4072 | 60.0404 | 49.6 | 37.2316 | 48.2125 | 59.9886 | 33.4 | 37.22 | 32.1048 | 60.0116 | 17.2
37.2522 | 80.541 | 60.0116 | 65.8 | 37.2287 | 80.4276 | 60.0347 | 65.8 | 37.2429 | 64.4071 | 60.0404 | 49.6 | 37.2399 | 48.2096 | 59.9886 | 33.4 | 37.2283 | 32.1045 | 60.0116 | 17.2
37.2605 | 80.5371 | 60.0116 | 65.8 | 37.237 | 80.4264 | 60.0347 | 65.8 | 37.2512 | 64.4069 | 60.0404 | 49.6 | 37.2483 | 48.2067 | 59.9886 | 33.4 | 37.2367 | 32.1044 | 60.0116 | 17.2
37.2688 | 80.5327 | 60.0116 | 65.8 | 37.2454 | 80.4251 | 60.0347 | 65.8 | 37.2595 | 64.4068 | 60.0404 | 49.6 | 37.2566 | 48.2038 | 59.9886 | 33.4 | 37.245 | 32.1043 | 60.0116 | 17.2
37.2772 | 80.5282 | 60.0116 | 65.8 | 37.2537 | 80.4234 | 60.0347 | 65.8 | 37.2679 | 64.4068 | 60.0404 | 49.6 | 37.265 | 48.2009 | 59.9886 | 33.4 | 37.2533 | 32.1041 | 60.0116 | 17.2
37.2855 | 80.5207 | 60.0116 | 65.8 | 37.2621 | 80.4216 | 60.0347 | 65.8 | 37.2762 | 64.4068 | 60.0404 | 49.6 | 37.2733 | 48.198 | 59.9886 | 33.4 | 37.2616 | 32.104 | 60.0116 | 17.2
37.2938 | 80.5131 | 60.0116 | 65.8 | 37.2704 | 80.4194 | 60.0347 | 65.8 | 37.2845 | 64.4043 | 60.0404 | 49.6 | 37.2816 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.27 | 32.1039 | 60.0116 | 17.2
37.3022 | 80.5056 | 60.0116 | 65.8 | 37.2787 | 80.4172 | 60.0347 | 65.8 | 37.2928 | 64.4018 | 60.0404 | 49.6 | 37.29 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.2783 | 32.1038 | 60.0116 | 17.2
37.3105 | 80.4981 | 60.0116 | 65.8 | 37.287 | 80.4177 | 60.0347 | 65.8 | 37.3012 | 64.3993 | 60.0404 | 49.6 | 37.2983 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.2866 | 32.1036 | 60.0116 | 17.2
37.3188 | 80.491 | 60.0116 | 65.8 | 37.2953 | 80.4183 | 60.0347 | 65.8 | 37.3095 | 64.3968 | 60.0404 | 49.6 | 37.3066 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.295 | 32.1035 | 60.0116 | 17.2
37.3272 | 80.484 | 60.0116 | 65.8 | 37.3037 | 80.419 | 60.0347 | 65.8 | 37.3179 | 64.3924 | 60.0404 | 49.6 | 37.3149 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.3033 | 32.1036 | 60.0116 | 17.2
37.3355 | 80.4806 | 60.0116 | 65.8 | 37.312 | 80.4197 | 60.0347 | 65.8 | 37.3262 | 64.3879 | 60.0404 | 49.6 | 37.3233 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.3116 | 32.1036 | 60.0116 | 17.2
37.3438 | 80.4773 | 60.0116 | 65.8 | 37.3203 | 80.4205 | 60.0347 | 65.8 | 37.3345 | 64.3834 | 60.0404 | 49.6 | 37.3317 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.3199 | 32.1039 | 60.0116 | 17.2
37.3522 | 80.474 | 60.0116 | 65.8 | 37.3286 | 80.4212 | 60.0347 | 65.8 | 37.3428 | 64.379 | 60.0404 | 49.6 | 37.34 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.3284 | 32.1042 | 60.0116 | 17.2
37.3605 | 80.4708 | 60.0116 | 65.8 | 37.337 | 80.4222 | 60.0347 | 65.8 | 37.3511 | 64.3721 | 60.0404 | 49.6 | 37.3483 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.3367 | 32.1042 | 60.0116 | 17.2
37.3688 | 80.4703 | 60.0116 | 65.8 | 37.3453 | 80.4232 | 60.0347 | 65.8 | 37.3595 | 64.3652 | 60.0404 | 49.6 | 37.3566 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.345 | 32.1042 | 60.0116 | 17.2
37.3772 | 80.4697 | 60.0116 | 65.8 | 37.3537 | 80.4211 | 60.0347 | 65.8 | 37.3678 | 64.36 | 60.0404 | 49.6 | 37.365 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.3533 | 32.1042 | 60.0116 | 17.2
37.3855 | 80.4693 | 60.0116 | 65.8 | 37.362 | 80.419 | 60.0347 | 65.8 | 37.3762 | 64.3548 | 60.0404 | 49.6 | 37.3733 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.3617 | 32.1043 | 60.0116 | 17.2
37.3938 | 80.4688 | 60.0116 | 65.8 | 37.3703 | 80.4183 | 60.0347 | 65.8 | 37.3845 | 64.3495 | 60.0347 | 49.6 | 37.3817 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.37 | 32.1043 | 60.0116 | 17.2
37.4022 | 80.469 | 60.0116 | 65.8 | 37.3786 | 80.4175 | 60.0347 | 65.8 | 37.3928 | 64.3443 | 60.0347 | 49.6 | 37.39 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.3783 | 32.1043 | 60.0116 | 17.2
37.4105 | 80.4691 | 60.0116 | 65.8 | 37.3869 | 80.4161 | 60.0347 | 65.8 | 37.4011 | 64.3406 | 60.0347 | 49.6 | 37.3983 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.3866 | 32.1041 | 60.0116 | 17.2
37.4188 | 80.4693 | 60.0116 | 65.8 | 37.3953 | 80.4146 | 60.0347 | 65.8 | 37.4094 | 64.337 | 60.0347 | 49.6 | 37.4067 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.395 | 32.104 | 60.0116 | 17.2
37.4272 | 80.4694 | 60.0116 | 65.8 | 37.4036 | 80.4136 | 60.0347 | 65.8 | 37.4178 | 64.3333 | 60.0347 | 49.6 | 37.415 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.4033 | 32.1035 | 60.0116 | 17.2
37.4355 | 80.469 | 60.0116 | 65.8 | 37.412 | 80.4126 | 60.0347 | 65.8 | 37.4261 | 64.3297 | 60.0347 | 49.6 | 37.4233 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.4116 | 32.103 | 60.0116 | 17.2
37.4438 | 80.4686 | 60.0116 | 65.8 | 37.4203 | 80.4107 | 60.0347 | 65.8 | 37.4344 | 64.3287 | 60.0347 | 49.6 | 37.4316 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.4199 | 32.1028 | 60.0116 | 17.2
37.4521 | 80.4682 | 60.0116 | 65.8 | 37.4286 | 80.4088 | 60.0347 | 65.8 | 37.4427 | 64.3277 | 60.0347 | 49.6 | 37.44 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.4283 | 32.1026 | 60.0116 | 17.2
37.4605 | 80.4678 | 60.0116 | 65.8 | 37.4369 | 80.41 | 60.0347 | 65.8 | 37.4511 | 64.3277 | 60.0347 | 49.6 | 37.4483 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.4366 | 32.1023 | 60.0116 | 17.2
37.4688 | 80.4673 | 60.0116 | 65.8 | 37.4453 | 80.4113 | 60.0347 | 65.8 | 37.4594 | 64.3277 | 60.0347 | 49.6 | 37.4567 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.4449 | 32.1021 | 60.0116 | 17.2
37.4771 | 80.4668 | 60.0116 | 65.8 | 37.4536 | 80.4111 | 60.0347 | 65.8 | 37.4678 | 64.3277 | 60.0347 | 49.6 | 37.465 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.4532 | 32.1019 | 60.0116 | 17.2
37.4855 | 80.4657 | 60.0116 | 65.8 | 37.4619 | 80.4109 | 60.0347 | 65.8 | 37.4761 | 64.3278 | 60.0347 | 49.6 | 37.4733 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.4617 | 32.1016 | 60.0116 | 17.2
37.4938 | 80.4646 | 60.0116 | 65.8 | 37.4702 | 80.4103 | 60.0347 | 65.8 | 37.4844 | 64.3278 | 60.0347 | 49.6 | 37.4817 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.47 | 32.1013 | 60.0116 | 17.2
37.5021 | 80.4634 | 60.0116 | 65.8 | 37.4785 | 80.4097 | 60.0347 | 65.8 | 37.4927 | 64.3278 | 60.0347 | 49.6 | 37.49 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.4783 | 32.1011 | 60.0116 | 17.2
37.5105 | 80.4622 | 60.0116 | 65.8 | 37.4869 | 80.4082 | 60.0347 | 65.8 | 37.501 | 64.3278 | 60.0347 | 49.6 | 37.4984 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.4866 | 32.1004 | 60.0116 | 17.2
37.5188 | 80.4626 | 60.0116 | 65.8 | 37.4952 | 80.4066 | 60.0347 | 65.8 | 37.5094 | 64.3278 | 60.0347 | 49.6 | 37.5067 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.495 | 32.0997 | 60.0116 | 17.2
37.5271 | 80.4629 | 60.0116 | 65.8 | 37.5036 | 80.4044 | 60.0347 | 65.8 | 37.5177 | 64.3278 | 60.0347 | 49.6 | 37.515 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.5033 | 32.099 | 60.0116 | 17.2
37.5355 | 80.4633 | 60.0116 | 65.8 | 37.5119 | 80.4021 | 60.0347 | 65.8 | 37.5261 | 64.3278 | 60.0347 | 49.6 | 37.5233 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.5116 | 32.0983 | 60.0116 | 17.2
37.5438 | 80.4636 | 60.0116 | 65.8 | 37.5202 | 80.4005 | 60.0347 | 65.8 | 37.5344 | 64.3278 | 60.0347 | 49.6 | 37.5317 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.5199 | 32.097 | 60.0116 | 17.2
37.5521 | 80.4622 | 60.0116 | 65.8 | 37.5285 | 80.3989 | 60.0347 | 65.8 | 37.5427 | 64.3278 | 60.0347 | 49.6 | 37.54 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.5283 | 32.0958 | 60.0116 | 17.2
37.5605 | 80.4608 | 60.0116 | 65.8 | 37.5369 | 80.3963 | 60.0347 | 65.8 | 37.551 | 64.3278 | 60.0347 | 49.6 | 37.5483 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.5366 | 32.0937 | 60.0116 | 17.2
37.5688 | 80.4593 | 60.0116 | 65.8 | 37.5452 | 80.3938 | 60.0347 | 65.8 | 37.5594 | 64.3278 | 60.0347 | 49.6 | 37.5567 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.5449 | 32.0917 | 60.0116 | 17.2
37.5771 | 80.4579 | 60.0116 | 65.8 | 37.5536 | 80.3918 | 60.0347 | 65.8 | 37.5677 | 64.3278 | 60.0347 | 49.6 | 37.565 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.5532 | 32.0897 | 60.0116 | 17.2
37.5855 | 80.4566 | 60.0116 | 65.8 | 37.5619 | 80.3897 | 60.0347 | 65.8 | 37.576 | 64.3278 | 60.0347 | 49.6 | 37.5734 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.5616 | 32.0876 | 60.0116 | 17.2
37.5938 | 80.4553 | 60.0116 | 65.8 | 37.5702 | 80.3883 | 60.0347 | 65.8 | 37.5844 | 64.3278 | 60.0347 | 49.6 | 37.5817 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.5699 | 32.0861 | 60.0116 | 17.2
37.6021 | 80.4535 | 60.0116 | 65.8 | 37.5785 | 80.3869 | 60.0347 | 65.8 | 37.5927 | 64.3278 | 60.0347 | 49.6 | 37.59 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.5782 | 32.0846 | 60.0116 | 17.2
37.6105 | 80.4517 | 60.0116 | 65.8 | 37.5868 | 80.3858 | 60.0347 | 65.8 | 37.601 | 64.3278 | 60.0347 | 49.6 | 37.5983 | 48.195 | 59.9886 | 33.4 | 37.5865 | 32.0831 | 60.0116 | 17.2
37.6188 | 80.4499 | 60.0116 | 65.8 | 37.5952 | 80.3848 | 60.0347 | 65.8 | 37.6093 | 64.3278 | 60.0347 | 49.6 | 37.6067 | 48.1954 | 59.9886 | 33.4 | 37.595 | 32.0816 | 60.0116 | 17.2
37.6271 | 80.4482 | 60.0116 | 65.8 | 37.6035 | 80.3831 | 60.0347 | 65.8 | 37.6177 | 64.3278 | 60.0347 | 49.6 | 37.6151 | 48.1959 | 59.9886 | 33.4 | 37.6033 | 32.0807 | 60.0116 | 17.2
37.6354 | 80.4477 | 60.0116 | 65.8 | 37.6118 | 80.3814 | 60.0347 | 65.8 | 37.626 | 64.3278 | 60.0347 | 49.6 | 37.6234 | 48.1967 | 59.9886 | 33.4 | 37.6116 | 32.0798 | 60.0116 | 17.2
37.6438 | 80.4472 | 60.0116 | 65.8 | 37.6201 | 80.3794 | 60.0347 | 65.8 | 37.6343 | 64.3278 | 60.0347 | 49.6 | 37.6317 | 48.1975 | 59.9886 | 33.4 | 37.6199 | 32.0796 | 60.0116 | 17.2
37.6521 | 80.4468 | 60.0116 | 65.8 | 37.6285 | 80.3775 | 60.0347 | 65.8 | 37.6426 | 64.3278 | 60.0347 | 49.6 | 37.64 | 48.1984 | 59.9943 | 33.4 | 37.6283 | 32.0795 | 60.0116 | 17.2
37.6604 | 80.4463 | 60.0116 | 65.8 | 37.6368 | 80.3756 | 60.0347 | 65.8 | 37.651 | 64.3278 | 60.0347 | 49.6 | 37.6484 | 48.1992 | 59.9943 | 33.4 | 37.6366 | 32.0793 | 60.0116 | 17.2
37.6688 | 80.4458 | 60.0116 | 65.8 | 37.6452 | 80.3736 | 60.0347 | 65.8 | 37.6593 | 64.3278 | 60.0347 | 49.6 | 37.6567 | 48.2 | 59.9943 | 33.4 | 37.6449 | 32.0792 | 60.0116 | 17.2
37.6771 | 80.4454 | 60.0116 | 65.8 | 37.6535 | 80.3715 | 60.0347 | 65.8 | 37.6677 | 64.3278 | 60.0347 | 49.6 | 37.665 | 48.2009 | 59.9943 | 33.4 | 37.6532 | 32.0792 | 60.0116 | 17.2
37.6854 | 80.4461 | 60.0116 | 65.8 | 37.6618 | 80.3693 | 60.0347 | 65.8 | 37.676 | 64.3278 | 60.0347 | 49.6 | 37.6733 | 48.2017 | 59.9943 | 33.4 | 37.6616 | 32.0792 | 60.0116 | 17.2
37.6938 | 80.4469 | 60.0116 | 65.8 | 37.6701 | 80.3682 | 60.0347 | 65.8 | 37.6843 | 64.3278 | 60.0347 | 49.6 | 37.6817 | 48.2025 | 59.9943 | 33.4 | 37.6699 | 32.0792 | 60.0116 | 17.2
37.7021 | 80.4476 | 60.0116 | 65.8 | 37.6784 | 80.3671 | 60.0347 | 65.8 | 37.6926 | 64.3278 | 60.0347 | 49.6 | 37.69 | 48.203 | 59.9943 | 33.4 | 37.6782 | 32.0792 | 60.0116 | 17.2
37.7104 | 80.4484 | 60.0116 | 65.8 | 37.6868 | 80.3662 | 60.0347 | 65.8 | 37.7009 | 64.3278 | 60.0347 | 49.6 | 37.6984 | 48.2034 | 59.9943 | 33.4 | 37.6865 | 32.0789 | 60.0116 | 17.2
37.7188 | 80.4497 | 60.0116 | 65.8 | 37.6951 | 80.3653 | 60.0347 | 65.8 | 37.7093 | 64.3278 | 60.0347 | 49.6 | 37.7067 | 48.2034 | 59.9943 | 33.4 | 37.6949 | 32.0786 | 60.0116 | 17.2
37.7271 | 80.451 | 60.0116 | 65.8 | 37.7035 | 80.3661 | 60.0347 | 65.8 | 37.7176 | 64.3278 | 60.0404 | 49.6 | 37.715 | 48.2034 | 59.9943 | 33.4 | 37.7032 | 32.0777 | 60.0116 | 17.2
37.7354 | 80.4523 | 60.0116 | 65.8 | 37.7118 | 80.367 | 60.0347 | 65.8 | 37.726 | 64.3278 | 60.0404 | 49.6 | 37.7234 | 48.2034 | 59.9943 | 33.4 | 37.7115 | 32.0768 | 60.0116 | 17.2
37.7438 | 80.4536 | 60.0116 | 65.8 | 37.7201 | 80.3697 | 60.0347 | 65.8 | 37.7343 | 64.3278 | 60.0404 | 49.6 | 37.7317 | 48.2034 | 59.9943 | 33.4 | 37.7198 | 32.0759 | 60.0116 | 17.2
37.7521 | 80.4548 | 60.0116 | 65.8 | 37.7284 | 80.3723 | 60.0347 | 65.8 | 37.7426 | 64.3278 | 60.0404 | 49.6 | 37.7401 | 48.2034 | 59.9943 | 33.4 | 37.7283 | 32.075 | 60.0116 | 17.2
37.7604 | 80.4562 | 60.0116 | 65.8 | 37.7368 | 80.3757 | 60.0347 | 65.8 | 37.7509 | 64.3278 | 60.0404 | 49.6 | 37.7484 | 48.2034 | 59.9943 | 33.4 | 37.7366 | 32.0741 | 60.0116 | 17.2
37.7688 | 80.4562 | 60.0116 | 65.8 | 37.7451 | 80.379 | 60.0347 | 65.8 | 37.7592 | 64.3278 | 60.0404 | 49.6 | 37.7567 | 48.2034 | 59.9943 | 33.4 | 37.7449 | 32.0732 | 60.0116 | 17.2
37.7771 | 80.4563 | 60.0116 | 65.8 | 37.7534 | 80.383 | 60.0347 | 65.8 | 37.7676 | 64.3278 | 60.0404 | 49.6 | 37.765 | 48.2034 | 59.9943 | 33.4 | 37.7532 | 32.0723 | 60.0116 | 17.2
37.7854 | 80.4567 | 60.0116 | 65.8 | 37.7617 | 80.387 | 60.0347 | 65.8 | 37.7759 | 64.3278 | 60.0404 | 49.6 | 37.7734 | 48.2007 | 59.9943 | 33.4 | 37.7616 | 32.0714 | 60.0116 | 17.2
37.7937 | 80.4571 | 60.0116 | 65.8 | 37.7701 | 80.3908 | 60.0347 | 65.8 | 37.7842 | 64.3288 | 60.0404 | 49.6 | 37.7817 | 48.198 | 59.9943 | 33.4 | 37.7699 | 32.0708 | 60.0116 | 17.2
37.8021 | 80.4574 | 60.0116 | 65.8 | 37.7784 | 80.3946 | 60.0347 | 65.8 | 37.7925 | 64.3299 | 60.0404 | 49.6 | 37.79 | 48.1953 | 59.9943 | 33.4 | 37.7782 | 32.0702 | 60.0116 | 17.2
37.8104 | 80.4577 | 60.0116 | 65.8 | 37.7867 | 80.3968 | 60.0347 | 65.8 | 37.8009 | 64.331 | 60.0404 | 49.6 | 37.7984 | 48.1926 | 59.9943 | 33.4 | 37.7865 | 32.0702 | 60.0116 | 17.2
37.8187 | 80.458 | 60.0116 | 65.8 | 37.7951 | 80.399 | 60.0347 | 65.8 | 37.8092 | 64.3321 | 60.0404 | 49.6 | 37.8067 | 48.1911 | 59.9943 | 33.4 | 37.7949 | 32.0702 | 60.0116 | 17.2
37.8271 | 80.4583 | 60.0116 | 65.8 | 37.8034 | 80.3985 | 60.0347 | 65.8 | 37.8176 | 64.3332 | 60.0404 | 49.6 | 37.8151 | 48.1895 | 59.9943 | 33.4 | 37.8032 | 32.0704 | 60.0116 | 17.2
37.8354 | 80.4586 | 60.0116 | 65.8 | 37.8117 | 80.398 | 60.0347 | 65.8 | 37.8259 | 64.3343 | 60.0404 | 49.6 | 37.8234 | 48.188 | 59.9943 | 33.4 | 37.8115 | 32.0707 | 60.0116 | 17.2
37.8437 | 80.4589 | 60.0116 | 65.8 | 37.82 | 80.3967 | 60.0347 | 65.8 | 37.8342 | 64.3371 | 60.0404 | 49.6 | 37.8317 | 48.1865 | 59.9943 | 33.4 | 37.8198 | 32.071 | 60.0116 | 17.2
37.8521 | 80.4592 | 60.0116 | 65.8 | 37.8284 | 80.3955 | 60.0347 | 65.8 | 37.8425 | 64.34 | 60.0404 | 49.6 | 37.84 | 48.185 | 59.9943 | 33.4 | 37.8282 | 32.0712 | 60.0116 | 17.2
37.8604 | 80.4595 | 60.0116 | 65.8 | 37.8367 | 80.3936 | 60.0347 | 65.8 | 37.8508 | 64.3428 | 60.0404 | 49.6 | 37.8484 | 48.1834 | 59.9943 | 33.4 | 37.8365 | 32.0716 | 60.0116 | 17.2
37.8687 | 80.4595 | 60.0116 | 65.8 | 37.845 | 80.3917 | 60.0347 | 65.8 | 37.8592 | 64.3457 | 60.0404 | 49.6 | 37.8567 | 48.1846 | 59.9943 | 33.4 | 37.8448 | 32.0719 | 60.0116 | 17.2
37.8771 | 80.4595 | 60.0116 | 65.8 | 37.8534 | 80.3881 | 60.0347 | 65.8 | 37.8675 | 64.3466 | 60.0404 | 49.6 | 37.8651 | 48.1858 | 59.9943 | 33.4 | 37.8531 | 32.0725 | 60.0116 | 17.2
37.8854 | 80.4595 | 60.0116 | 65.8 | 37.8617 | 80.3846 | 60.0347 | 65.8 | 37.8759 | 64.3475 | 60.0404 | 49.6 | 37.8734 | 48.1839 | 59.9943 | 33.4 | 37.8616 | 32.073 | 60.0116 | 17.2
37.8937 | 80.4595 | 60.0116 | 65.8 | 37.87 | 80.3817 | 60.0347 | 65.8 | 37.8842 | 64.3482 | 60.0404 | 49.6 | 37.8817 | 48.1821 | 59.9943 | 33.4 | 37.8699 | 32.0736 | 60.0116 | 17.2
37.9021 | 80.4595 | 60.0116 | 65.8 | 37.8783 | 80.3787 | 60.0347 | 65.8 | 37.8925 | 64.349 | 60.0404 | 49.6 | 37.8901 | 48.179 | 59.9943 | 33.4 | 37.8782 | 32.0742 | 60.0116 | 17.2
37.9104 | 80.4595 | 60.0116 | 65.8 | 37.8867 | 80.3768 | 60.0347 | 65.8 | 37.9008 | 64.3475 | 60.0404 | 49.6 | 37.8984 | 48.1759 | 59.9943 | 33.4 | 37.8865 | 32.0745 | 60.0116 | 17.2
37.9187 | 80.4595 | 60.0116 | 65.8 | 37.895 | 80.3748 | 60.0347 | 65.8 | 37.9091 | 64.3461 | 60.0404 | 49.6 | 37.9067 | 48.1729 | 59.9943 | 33.4 | 37.8949 | 32.0748 | 60.0116 | 17.2
37.9271 | 80.4595 | 60.0116 | 65.8 | 37.9034 | 80.3728 | 60.0347 | 65.8 | 37.9175 | 64.3441 | 60.0404 | 49.6 | 37.915 | 48.1698 | 59.9943 | 33.4 | 37.9032 | 32.0738 | 60.0116 | 17.2
37.9354 | 80.4595 | 60.0174 | 65.8 | 37.9117 | 80.3708 | 60.0347 | 65.8 | 37.9258 | 64.3422 | 60.0404 | 49.6 | 37.9234 | 48.1668 | 59.9943 | 33.4 | 37.9115 | 32.0727 | 60.0116 | 17.2
37.9437 | 80.4595 | 60.0174 | 65.8 | 37.92 | 80.3689 | 60.0347 | 65.8 | 37.9341 | 64.3405 | 60.0404 | 49.6 | 37.9317 | 48.1637 | 59.9943 | 33.4 | 37.9199 | 32.0714 | 60.0116 | 17.2
37.952 | 80.4595 | 60.0174 | 65.8 | 37.9283 | 80.3669 | 60.0347 | 65.8 | 37.9424 | 64.3388 | 60.0404 | 49.6 | 37.9401 | 48.1607 | 59.9943 | 33.4 | 37.9282 | 32.07 | 60.0116 | 17.2
37.9604 | 80.4595 | 60.0174 | 65.8 | 37.9366 | 80.3665 | 60.0347 | 65.8 | 37.9508 | 64.3379 | 60.0404 | 49.6 | 37.9484 | 48.1576 | 59.9943 | 33.4 | 37.9365 | 32.0659 | 60.0116 | 17.2
37.9687 | 80.4595 | 60.0174 | 65.8 | 37.945 | 80.3661 | 60.0347 | 65.8 | 37.9591 | 64.3371 | 60.0404 | 49.6 | 37.9567 | 48.1576 | 59.9943 | 33.4 | 37.9448 | 32.0617 | 60.0116 | 17.2
37.977 | 80.4595 | 60.0174 | 65.8 | 37.9533 | 80.3654 | 60.0347 | 65.8 | 37.9675 | 64.3364 | 60.0404 | 49.6 | 37.9651 | 48.1576 | 59.9943 | 33.4 | 37.9532 | 32.0575 | 60.0116 | 17.2
37.9854 | 80.4595 | 60.0174 | 65.8 | 37.9616 | 80.3647 | 60.0347 | 65.8 | 37.9758 | 64.3357 | 60.0404 | 49.6 | 37.9734 | 48.1576 | 59.9943 | 33.4 | 37.9615 | 32.0533 | 60.0116 | 17.2
37.9937 | 80.4595 | 60.0174 | 65.8 | 37.9699 | 80.3639 | 60.0347 | 65.8 | 37.9841 | 64.3372 | 60.0404 | 49.6 | 37.9818 | 48.1576 | 59.9943 | 33.4 | 37.9698 | 32.0493 | 60.0116 | 17.2
38.002 | 80.4579 | 60.0174 | 65.8 | 37.9783 | 80.3632 | 60.0347 | 65.8 | 37.9924 | 64.3387 | 60.0404 | 49.6 | 37.9901 | 48.1576 | 59.9943 | 33.4 | 37.9781 | 32.0452 | 60.0116 | 17.2
38.0104 | 80.4562 | 60.0174 | 65.8 | 37.9866 | 80.3624 | 60.0347 | 65.8 | 38.0007 | 64.3364 | 60.0404 | 49.6 | 37.9984 | 48.1576 | 59.9943 | 33.4 | 37.9866 | 32.0427 | 60.0116 | 17.2
38.0187 | 80.4532 | 60.0174 | 65.8 | 37.995 | 80.3617 | 60.0347 | 65.8 | 38.0091 | 64.3342 | 60.0404 | 49.6 | 38.0067 | 48.1576 | 59.9943 | 33.4 | 37.9949 | 32.0402 | 60.0116 | 17.2
38.027 | 80.4501 | 60.0174 | 65.8 | 38.0033 | 80.3616 | 60.0347 | 65.8 | 38.0174 | 64.3304 | 60.0404 | 49.6 | 38.0151 | 48.1576 | 59.9943 | 33.4 | 38.0032 | 32.0379 | 60.0116 | 17.2
38.0354 | 80.4488 | 60.0174 | 65.8 | 38.0116 | 80.3615 | 60.0347 | 65.8 | 38.0258 | 64.3266 | 60.0404 | 49.6 | 38.0234 | 48.1577 | 59.9943 | 33.4 | 38.0115 | 32.0356 | 60.0116 | 17.2
38.0437 | 80.4474 | 60.0174 | 65.8 | 38.0199 | 80.3622 | 60.0347 | 65.8 | 38.0341 | 64.3228 | 60.0404 | 49.6 | 38.0317 | 48.1577 | 59.9943 | 33.4 | 38.0199 | 32.036 | 60.0116 | 17.2
38.052 | 80.4461 | 60.0174 | 65.8 | 38.0282 | 80.3629 | 60.0347 | 65.8 | 38.0424 | 64.319 | 60.0404 | 49.6 | 38.04 | 48.1577 | 59.9943 | 33.4 | 38.0282 | 32.0363 | 60.0116 | 17.2
38.0603 | 80.4447 | 60.0174 | 65.8 | 38.0366 | 80.3637 | 60.0347 | 65.8 | 38.0507 | 64.3159 | 60.0347 | 49.6 | 38.0484 | 48.1577 | 59.9943 | 33.4 | 38.0365 | 32.037 | 60.0116 | 17.2
38.0687 | 80.4434 | 60.0174 | 65.8 | 38.0449 | 80.3644 | 60.0347 | 65.8 | 38.059 | 64.3128 | 60.0347 | 49.6 | 38.0568 | 48.1577 | 59.9943 | 33.4 | 38.0448 | 32.0376 | 60.0116 | 17.2
38.077 | 80.442 | 60.0174 | 65.8 | 38.0533 | 80.3652 | 60.0347 | 65.8 | 38.0674 | 64.3096 | 60.0347 | 49.6 | 38.0651 | 48.1577 | 59.9943 | 33.4 | 38.0532 | 32.0356 | 60.0116 | 17.2
38.0853 | 80.4447 | 60.0174 | 65.8 | 38.0616 | 80.366 | 60.0347 | 65.8 | 38.0757 | 64.3065 | 60.0347 | 49.6 | 38.0734 | 48.1577 | 59.9943 | 33.4 | 38.0615 | 32.0336 | 60.0116 | 17.2
38.0937 | 80.4473 | 60.0174 | 65.8 | 38.0699 | 80.3669 | 60.0347 | 65.8 | 38.084 | 64.3059 | 60.0347 | 49.6 | 38.0817 | 48.1577 | 59.9943 | 33.4 | 38.0698 | 32.0316 | 60.0116 | 17.2
38.102 | 80.4513 | 60.0174 | 65.8 | 38.0782 | 80.3678 | 60.0347 | 65.8 | 38.0923 | 64.3053 | 60.0347 | 49.6 | 38.0901 | 48.1577 | 59.9943 | 33.4 | 38.0781 | 32.0296 | 60.0116 | 17.2
38.1103 | 80.4552 | 60.0174 | 65.8 | 38.0866 | 80.368 | 60.0347 | 65.8 | 38.1007 | 64.3059 | 60.0347 | 49.6 | 38.0984 | 48.1577 | 59.9943 | 33.4 | 38.0865 | 32.0276 | 60.0116 | 17.2
38.1187 | 80.4582 | 60.0174 | 65.8 | 38.0949 | 80.3683 | 60.0347 | 65.8 | 38.109 | 64.3065 | 60.0347 | 49.6 | 38.1068 | 48.1577 | 59.9943 | 33.4 | 38.0948 | 32.0256 | 60.0116 | 17.2
38.127 | 80.4611 | 60.0174 | 65.8 | 38.1032 | 80.3677 | 60.0347 | 65.8 | 38.1174 | 64.3072 | 60.0347 | 49.6 | 38.1151 | 48.1577 | 59.9943 | 33.4 | 38.1031 | 32.0236 | 60.0116 | 17.2
38.1353 | 80.4641 | 60.0174 | 65.8 | 38.1115 | 80.3672 | 60.0347 | 65.8 | 38.1257 | 64.3078 | 60.0347 | 49.6 | 38.1234 | 48.1577 | 59.9943 | 33.4 | 38.1115 | 32.0215 | 60.0116 | 17.2
38.1437 | 80.4671 | 60.0174 | 65.8 | 38.1198 | 80.3673 | 60.0347 | 65.8 | 38.134 | 64.3078 | 60.0347 | 49.6 | 38.1317 | 48.1577 | 59.9943 | 33.4 | 38.1199 | 32.0192 | 60.0116 | 17.2
38.152 | 80.4696 | 60.0174 | 65.8 | 38.1282 | 80.3674 | 60.0347 | 65.8 | 38.1423 | 64.3078 | 60.0347 | 49.6 | 38.1401 | 48.1568 | 59.9943 | 33.4 | 38.1282 | 32.0168 | 60.0116 | 17.2
38.1603 | 80.4721 | 60.0174 | 65.8 | 38.1365 | 80.3676 | 60.0347 | 65.8 | 38.1506 | 64.3078 | 60.0347 | 49.6 | 38.1484 | 48.1559 | 59.9943 | 33.4 | 38.1365 | 32.0179 | 60.0116 | 17.2
38.1687 | 80.4723 | 60.0174 | 65.8 | 38.1449 | 80.3677 | 60.0347 | 65.8 | 38.159 | 64.3078 | 60.0347 | 49.6 | 38.1567 | 48.155 | 59.9943 | 33.4 | 38.1448 | 32.0189 | 60.0116 | 17.2
38.177 | 80.4725 | 60.0174 | 65.8 | 38.1532 | 80.3669 | 60.0347 | 65.8 | 38.1673 | 64.3078 | 60.0347 | 49.6 | 38.1651 | 48.1541 | 59.9943 | 33.4 | 38.1532 | 32.0197 | 60.0116 | 17.2
38.1853 | 80.4727 | 60.0174 | 65.8 | 38.1615 | 80.3661 | 60.0347 | 65.8 | 38.1757 | 64.3078 | 60.0347 | 49.6 | 38.1734 | 48.1532 | 59.9943 | 33.4 | 38.1615 | 32.0204 | 60.0116 | 17.2
38.1936 | 80.473 | 60.0174 | 65.8 | 38.1698 | 80.3652 | 60.0347 | 65.8 | 38.184 | 64.3078 | 60.0347 | 49.6 | 38.1818 | 48.1523 | 59.9943 | 33.4 | 38.1698 | 32.0212 | 60.0116 | 17.2
38.202 | 80.4712 | 60.0174 | 65.8 | 38.1782 | 80.3644 | 60.0347 | 65.8 | 38.1923 | 64.3078 | 60.0347 | 49.6 | 38.1901 | 48.15 | 59.9943 | 33.4 | 38.1781 | 32.022 | 60.0116 | 17.2
38.2103 | 80.4694 | 60.0174 | 65.8 | 38.1865 | 80.3638 | 60.0347 | 65.8 | 38.2006 | 64.3078 | 60.0347 | 49.6 | 38.1984 | 48.1477 | 59.9943 | 33.4 | 38.1865 | 32.0229 | 60.0116 | 17.2
38.2186 | 80.4676 | 60.0174 | 65.8 | 38.1948 | 80.3631 | 60.0347 | 65.8 | 38.209 | 64.3078 | 60.0347 | 49.6 | 38.2067 | 48.1454 | 59.9943 | 33.4 | 38.1948 | 32.0238 | 60.0116 | 17.2
38.227 | 80.4658 | 60.0174 | 65.8 | 38.2032 | 80.3625 | 60.0347 | 65.8 | 38.2173 | 64.3078 | 60.0347 | 49.6 | 38.2151 | 48.1432 | 59.9943 | 33.4 | 38.2031 | 32.0253 | 60.0116 | 17.2
38.2353 | 80.4645 | 60.0174 | 65.8 | 38.2115 | 80.3619 | 60.0347 | 65.8 | 38.2256 | 64.3078 | 60.0347 | 49.6 | 38.2234 | 48.1418 | 59.9943 | 33.4 | 38.2114 | 32.0268 | 60.0116 | 17.2
38.2436 | 80.4631 | 60.0174 | 65.8 | 38.2198 | 80.3612 | 60.0347 | 65.8 | 38.2339 | 64.3071 | 60.0347 | 49.6 | 38.2318 | 48.1404 | 59.9943 | 33.4 | 38.2198 | 32.0273 | 60.0116 | 17.2
38.252 | 80.4589 | 60.0174 | 65.8 | 38.2281 | 80.3606 | 60.0347 | 65.8 | 38.2422 | 64.3064 | 60.0347 | 49.6 | 38.2401 | 48.139 | 59.9943 | 33.4 | 38.2281 | 32.0277 | 60.0116 | 17.2
38.2603 | 80.4547 | 60.0174 | 65.8 | 38.2365 | 80.3615 | 60.0347 | 65.8 | 38.2506 | 64.3058 | 60.0347 | 49.6 | 38.2484 | 48.1376 | 59.9943 | 33.4 | 38.2365 | 32.0282 | 60.0116 | 17.2
38.2686 | 80.4495 | 60.0174 | 65.8 | 38.2448 | 80.3624 | 60.0347 | 65.8 | 38.2589 | 64.3051 | 60.0347 | 49.6 | 38.2568 | 48.1362 | 59.9943 | 33.4 | 38.2448 | 32.0286 | 60.0116 | 17.2
38.277 | 80.4444 | 60.0174 | 65.8 | 38.2531 | 80.3633 | 60.0347 | 65.8 | 38.2673 | 64.303 | 60.0347 | 49.6 | 38.2651 | 48.1348 | 59.9943 | 33.4 | 38.2532 | 32.028 | 60.0116 | 17.2
38.2853 | 80.438 | 60.0174 | 65.8 | 38.2614 | 80.3642 | 60.0347 | 65.8 | 38.2756 | 64.3009 | 60.0347 | 49.6 | 38.2734 | 48.1347 | 59.9943 | 33.4 | 38.2615 | 32.0273 | 60.0116 | 17.2
38.2936 | 80.4317 | 60.0174 | 65.8 | 38.2698 | 80.3631 | 60.0347 | 65.8 | 38.2839 | 64.2989 | 60.0347 | 49.6 | 38.2817 | 48.1347 | 59.9943 | 33.4 | 38.2698 | 32.0266 | 60.0116 | 17.2
38.3019 | 80.4253 | 60.0174 | 65.8 | 38.2781 | 80.3619 | 60.0347 | 65.8 | 38.2922 | 64.2968 | 60.0347 | 49.6 | 38.2901 | 48.1345 | 59.9943 | 33.4 | 38.2781 | 32.0258 | 60.0116 | 17.2
38.3103 | 80.419 | 60.0174 | 65.8 | 38.2865 | 80.3604 | 60.0347 | 65.8 | 38.3006 | 64.2964 | 60.0347 | 49.6 | 38.2984 | 48.1343 | 59.9943 | 33.4 | 38.2865 | 32.0245 | 60.0116 | 17.2
38.3186 | 80.4126 | 60.0174 | 65.8 | 38.2948 | 80.359 | 60.0347 | 65.8 | 38.3089 | 64.2961 | 60.0347 | 49.6 | 38.3068 | 48.1342 | 59.9943 | 33.4 | 38.2948 | 32.0231 | 60.0116 | 17.2
38.3269 | 80.4063 | 60.0174 | 65.8 | 38.3031 | 80.3583 | 60.0347 | 65.8 | 38.3172 | 64.296 | 60.0347 | 49.6 | 38.3151 | 48.134 | 59.9943 | 33.4 | 38.3031 | 32.0221 | 60.0116 | 17.2
38.3353 | 80.4024 | 60.0174 | 65.8 | 38.3114 | 80.3576 | 60.0347 | 65.8 | 38.3256 | 64.2959 | 60.0347 | 49.6 | 38.3234 | 48.1316 | 59.9943 | 33.4 | 38.3114 | 32.0212 | 60.0116 | 17.2
38.3436 | 80.3984 | 60.0174 | 65.8 | 38.3197 | 80.3562 | 60.0347 | 65.8 | 38.3339 | 64.2969 | 60.0347 | 49.6 | 38.3318 | 48.1292 | 59.9943 | 33.4 | 38.3198 | 32.0195 | 60.0116 | 17.2
38.3519 | 80.3955 | 60.0174 | 65.8 | 38.3281 | 80.3548 | 60.0347 | 65.8 | 38.3422 | 64.2979 | 60.0347 | 49.6 | 38.3401 | 48.1269 | 59.9943 | 33.4 | 38.3281 | 32.0178 | 60.0116 | 17.2
38.3603 | 80.3926 | 60.0174 | 65.8 | 38.3364 | 80.3534 | 60.0347 | 65.8 | 38.3505 | 64.3003 | 60.0347 | 49.6 | 38.3484 | 48.1245 | 59.9943 | 33.4 | 38.3364 | 32.0156 | 60.0116 | 17.2
38.3686 | 80.3922 | 60.0174 | 65.8 | 38.3448 | 80.352 | 60.0347 | 65.8 | 38.3589 | 64.3028 | 60.0347 | 49.6 | 38.3568 | 48.1221 | 59.9943 | 33.4 | 38.3447 | 32.0134 | 60.0116 | 17.2
38.3769 | 80.3918 | 60.0174 | 65.8 | 38.3531 | 80.3493 | 60.0347 | 65.8 | 38.3672 | 64.3051 | 60.0347 | 49.6 | 38.3651 | 48.1198 | 59.9943 | 33.4 | 38.3531 | 32.0113 | 60.0116 | 17.2
38.3853 | 80.3912 | 60.0174 | 65.8 | 38.3614 | 80.3466 | 60.0347 | 65.8 | 38.3755 | 64.3075 | 60.0347 | 49.6 | 38.3734 | 48.1177 | 59.9943 | 33.4 | 38.3615 | 32.0091 | 60.0116 | 17.2
38.3936 | 80.3907 | 60.0174 | 65.8 | 38.3697 | 80.3442 | 60.0347 | 65.8 | 38.3839 | 64.3084 | 60.0404 | 49.6 | 38.3818 | 48.1157 | 59.9943 | 33.4 | 38.3698 | 32.0069 | 60.0116 | 17.2
38.4019 | 80.3902 | 60.0174 | 65.8 | 38.3781 | 80.3417 | 60.0347 | 65.8 | 38.3922 | 64.3093 | 60.0404 | 49.6 | 38.3901 | 48.1137 | 59.9943 | 33.4 | 38.3781 | 32.0047 | 60.0116 | 17.2
38.4102 | 80.3897 | 60.0174 | 65.8 | 38.3864 | 80.3385 | 60.0347 | 65.8 | 38.4005 | 64.3106 | 60.0404 | 49.6 | 38.3984 | 48.1117 | 59.9943 | 33.4 | 38.3865 | 32.0024 | 60.0116 | 17.2
38.4186 | 80.3895 | 60.0174 | 65.8 | 38.3947 | 80.3353 | 60.0347 | 65.8 | 38.4088 | 64.3119 | 60.0404 | 49.6 | 38.4067 | 48.1119 | 59.9943 | 33.4 | 38.3948 | 32.0001 | 60.0116 | 17.2
38.4269 | 80.3894 | 60.0174 | 65.8 | 38.403 | 80.3326 | 60.0347 | 65.8 | 38.4172 | 64.3121 | 60.0404 | 49.6 | 38.4151 | 48.1121 | 59.9943 | 33.4 | 38.4031 | 31.9983 | 60.0116 | 17.2
38.4352 | 80.3888 | 60.0174 | 65.8 | 38.4113 | 80.3298 | 60.0347 | 65.8 | 38.4255 | 64.3123 | 60.0404 | 49.6 | 38.4235 | 48.1121 | 59.9943 | 33.4 | 38.4114 | 31.9964 | 60.0116 | 17.2
38.4436 | 80.3883 | 60.0174 | 65.8 | 38.4197 | 80.3266 | 60.0347 | 65.8 | 38.4338 | 64.3125 | 60.0404 | 49.6 | 38.4318 | 48.1122 | 59.9943 | 33.4 | 38.4198 | 31.9958 | 60.0116 | 17.2
38.4519 | 80.3877 | 60.0174 | 65.8 | 38.428 | 80.3233 | 60.0347 | 65.8 | 38.4421 | 64.3126 | 60.0404 | 49.6 | 38.4401 | 48.1123 | 59.9943 | 33.4 | 38.4281 | 31.9952 | 60.0116 | 17.2
38.4602 | 80.3872 | 60.0174 | 65.8 | 38.4364 | 80.323 | 60.0347 | 65.8 | 38.4505 | 64.3128 | 60.0404 | 49.6 | 38.4484 | 48.1124 | 59.9943 | 33.4 | 38.4364 | 31.9947 | 60.0116 | 17.2
38.4686 | 80.3867 | 60.0174 | 65.8 | 38.4447 | 80.3226 | 60.0347 | 65.8 | 38.4588 | 64.313 | 60.0404 | 49.6 | 38.4568 | 48.1123 | 59.9943 | 33.4 | 38.4447 | 31.9941 | 60.0116 | 17.2
38.4769 | 80.3863 | 60.0174 | 65.8 | 38.453 | 80.3225 | 60.0347 | 65.8 | 38.4672 | 64.313 | 60.0404 | 49.6 | 38.4651 | 48.1122 | 59.9943 | 33.4 | 38.4531 | 31.9935 | 60.0116 | 17.2
38.4852 | 80.3859 | 60.0174 | 65.8 | 38.4613 | 80.3223 | 60.0347 | 65.8 | 38.4755 | 64.313 | 60.0404 | 49.6 | 38.4734 | 48.111 | 59.9943 | 33.4 | 38.4614 | 31.993 | 60.0116 | 17.2
38.4936 | 80.3854 | 60.0174 | 65.8 | 38.4697 | 80.3222 | 60.0347 | 65.8 | 38.4838 | 64.313 | 60.0404 | 49.6 | 38.4818 | 48.1097 | 59.9943 | 33.4 | 38.4697 | 31.9922 | 60.0116 | 17.2
38.5019 | 80.385 | 60.0174 | 65.8 | 38.478 | 80.3221 | 60.0347 | 65.8 | 38.4921 | 64.313 | 60.0404 | 49.6 | 38.4901 | 48.1085 | 59.9943 | 33.4 | 38.478 | 31.9915 | 60.0116 | 17.2
38.5102 | 80.3846 | 60.0174 | 65.8 | 38.4863 | 80.3215 | 60.0347 | 65.8 | 38.5004 | 64.3142 | 60.0404 | 49.6 | 38.4984 | 48.1073 | 59.9943 | 33.4 | 38.4865 | 31.9902 | 60.0116 | 17.2
38.5186 | 80.3846 | 60.0174 | 65.8 | 38.4947 | 80.3209 | 60.0347 | 65.8 | 38.5088 | 64.3153 | 60.0404 | 49.6 | 38.5068 | 48.1062 | 59.9943 | 33.4 | 38.4948 | 31.9888 | 60.0116 | 17.2
38.5269 | 80.3846 | 60.0174 | 65.8 | 38.503 | 80.3208 | 60.0347 | 65.8 | 38.5171 | 64.3164 | 60.0404 | 49.6 | 38.5151 | 48.1051 | 59.9943 | 33.4 | 38.5031 | 31.9878 | 60.0116 | 17.2
38.5352 | 80.3846 | 60.0174 | 65.8 | 38.5113 | 80.3207 | 60.0347 | 65.8 | 38.5255 | 64.3175 | 60.0404 | 49.6 | 38.5234 | 48.1036 | 59.9943 | 33.4 | 38.5115 | 31.9867 | 60.0116 | 17.2
38.5435 | 80.3846 | 60.0174 | 65.8 | 38.5196 | 80.3208 | 60.0347 | 65.8 | 38.5338 | 64.3186 | 60.0404 | 49.6 | 38.5318 | 48.1022 | 59.9943 | 33.4 | 38.5198 | 31.9857 | 60.0116 | 17.2
38.5519 | 80.3846 | 60.0174 | 65.8 | 38.528 | 80.3209 | 60.0347 | 65.8 | 38.5421 | 64.3198 | 60.0404 | 49.6 | 38.5401 | 48.1006 | 59.9943 | 33.4 | 38.5281 | 31.9846 | 60.0116 | 17.2
38.5602 | 80.3846 | 60.0174 | 65.8 | 38.5363 | 80.3207 | 60.0347 | 65.8 | 38.5504 | 64.3209 | 60.0404 | 49.6 | 38.5485 | 48.099 | 59.9943 | 33.4 | 38.5364 | 31.9838 | 60.0116 | 17.2
38.5685 | 80.3846 | 60.0174 | 65.8 | 38.5446 | 80.3206 | 60.0347 | 65.8 | 38.5587 | 64.322 | 60.0404 | 49.6 | 38.5568 | 48.0962 | 59.9943 | 33.4 | 38.5448 | 31.983 | 60.0116 | 17.2
38.5769 | 80.3846 | 60.0174 | 65.8 | 38.5529 | 80.3205 | 60.0347 | 65.8 | 38.5671 | 64.3245 | 60.0404 | 49.6 | 38.5651 | 48.0933 | 59.9943 | 33.4 | 38.5531 | 31.9824 | 60.0116 | 17.2
38.5852 | 80.3841 | 60.0174 | 65.8 | 38.5612 | 80.3203 | 60.0347 | 65.8 | 38.5754 | 64.327 | 60.0404 | 49.6 | 38.5734 | 48.0893 | 59.9943 | 33.4 | 38.5614 | 31.9818 | 60.0116 | 17.2
38.5935 | 80.3836 | 60.0174 | 65.8 | 38.5696 | 80.3209 | 60.0347 | 65.8 | 38.5837 | 64.3247 | 60.0404 | 49.6 | 38.5818 | 48.0853 | 59.9943 | 33.4 | 38.5697 | 31.9821 | 60.0116 | 17.2
38.6019 | 80.3831 | 60.0174 | 65.8 | 38.5779 | 80.3215 | 60.0347 | 65.8 | 38.592 | 64.3224 | 60.0404 | 49.6 | 38.5901 | 48.082 | 59.9943 | 33.4 | 38.5781 | 31.9823 | 60.0116 | 17.2
38.6102 | 80.3826 | 60.0174 | 65.8 | 38.5863 | 80.3221 | 60.0347 | 65.8 | 38.6004 | 64.3168 | 60.0404 | 49.6 | 38.5984 | 48.0787 | 59.9943 | 33.4 | 38.5864 | 31.9826 | 60.0116 | 17.2
38.6185 | 80.3821 | 60.0174 | 65.8 | 38.5946 | 80.3227 | 60.0347 | 65.8 | 38.6087 | 64.3113 | 60.0404 | 49.6 | 38.6068 | 48.0757 | 59.9943 | 33.4 | 38.5947 | 31.9828 | 60.0116 | 17.2
38.6269 | 80.3817 | 60.0174 | 65.8 | 38.6029 | 80.3235 | 60.0347 | 65.8 | 38.617 | 64.3057 | 60.0404 | 49.6 | 38.6151 | 48.0727 | 59.9943 | 33.4 | 38.603 | 31.983 | 60.0116 | 17.2
38.6352 | 80.3814 | 60.0174 | 65.8 | 38.6112 | 80.3242 | 60.0347 | 65.8 | 38.6254 | 64.3001 | 60.0404 | 49.6 | 38.6235 | 48.0685 | 59.9943 | 33.4 | 38.6115 | 31.9831 | 60.0116 | 17.2
38.6435 | 80.3812 | 60.0174 | 65.8 | 38.6196 | 80.3249 | 60.0347 | 65.8 | 38.6337 | 64.295 | 60.0404 | 49.6 | 38.6318 | 48.0644 | 59.9943 | 33.4 | 38.6198 | 31.983 | 60.0116 | 17.2
38.6518 | 80.3812 | 60.0174 | 65.8 | 38.6279 | 80.3257 | 60.0347 | 65.8 | 38.642 | 64.29 | 60.0404 | 49.6 | 38.6401 | 48.0627 | 60.0001 | 33.4 | 38.6281 | 31.9829 | 60.0116 | 17.2
38.6602 | 80.3813 | 60.0174 | 65.8 | 38.6363 | 80.3257 | 60.0347 | 65.8 | 38.6503 | 64.2807 | 60.0404 | 49.6 | 38.6484 | 48.061 | 60.0001 | 33.4 | 38.6364 | 31.9827 | 60.0116 | 17.2
38.6685 | 80.3818 | 60.0174 | 65.8 | 38.6446 | 80.3258 | 60.0347 | 65.8 | 38.6587 | 64.2715 | 60.0404 | 49.6 | 38.6568 | 48.0604 | 60.0001 | 33.4 | 38.6448 | 31.9826 | 60.0116 | 17.2
38.6768 | 80.3823 | 60.0174 | 65.8 | 38.6529 | 80.3239 | 60.0347 | 65.8 | 38.667 | 64.2658 | 60.0404 | 49.6 | 38.6651 | 48.0597 | 60.0001 | 33.4 | 38.6531 | 31.9825 | 60.0116 | 17.2
38.6852 | 80.3825 | 60.0174 | 65.8 | 38.6612 | 80.3221 | 60.0347 | 65.8 | 38.6754 | 64.2602 | 60.0404 | 49.6 | 38.6735 | 48.0585 | 60.0001 | 33.4 | 38.6614 | 31.9824 | 60.0116 | 17.2
38.6935 | 80.3827 | 60.0174 | 65.8 | 38.6695 | 80.3202 | 60.0347 | 65.8 | 38.6837 | 64.2579 | 60.0404 | 49.6 | 38.6818 | 48.0572 | 60.0001 | 33.4 | 38.6697 | 31.9823 | 60.0116 | 17.2
38.7018 | 80.3829 | 60.0174 | 65.8 | 38.6779 | 80.3184 | 60.0347 | 65.8 | 38.692 | 64.2555 | 60.0404 | 49.6 | 38.6901 | 48.0559 | 60.0001 | 33.4 | 38.6781 | 31.9822 | 60.0116 | 17.2
38.7102 | 80.3831 | 60.0174 | 65.8 | 38.6862 | 80.3147 | 60.0347 | 65.8 | 38.7003 | 64.2532 | 60.0404 | 49.6 | 38.6984 | 48.0547 | 60.0001 | 33.4 | 38.6864 | 31.9819 | 60.0116 | 17.2
38.7185 | 80.3831 | 60.0174 | 65.8 | 38.6945 | 80.311 | 60.0347 | 65.8 | 38.7086 | 64.2509 | 60.0404 | 49.6 | 38.7068 | 48.0547 | 60.0001 | 33.4 | 38.6947 | 31.9816 | 60.0116 | 17.2
38.7268 | 80.383 | 60.0174 | 65.8 | 38.7029 | 80.308 | 60.0347 | 65.8 | 38.717 | 64.2481 | 60.0404 | 49.6 | 38.7151 | 48.0547 | 60.0001 | 33.4 | 38.703 | 31.9813 | 60.0116 | 17.2
38.7352 | 80.3827 | 60.0174 | 65.8 | 38.7112 | 80.305 | 60.0347 | 65.8 | 38.7253 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.7234 | 48.0547 | 60.0001 | 33.4 | 38.7114 | 31.981 | 60.0116 | 17.2
38.7435 | 80.3824 | 60.0174 | 65.8 | 38.7195 | 80.3017 | 60.0347 | 65.8 | 38.7336 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.7318 | 48.0547 | 60.0001 | 33.4 | 38.7197 | 31.9775 | 60.0116 | 17.2
38.7518 | 80.3821 | 60.0174 | 65.8 | 38.7279 | 80.2983 | 60.0347 | 65.8 | 38.7419 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.7401 | 48.0547 | 60.0001 | 33.4 | 38.728 | 31.9741 | 60.0116 | 17.2
38.7601 | 80.3817 | 60.0174 | 65.8 | 38.7362 | 80.2962 | 60.0347 | 65.8 | 38.7503 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.7485 | 48.0547 | 60.0001 | 33.4 | 38.7363 | 31.9707 | 60.0116 | 17.2
38.7685 | 80.3817 | 60.0174 | 65.8 | 38.7445 | 80.294 | 60.0347 | 65.8 | 38.7586 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.7568 | 48.0547 | 60.0001 | 33.4 | 38.7448 | 31.9673 | 60.0116 | 17.2
38.7768 | 80.3817 | 60.0174 | 65.8 | 38.7528 | 80.2919 | 60.0347 | 65.8 | 38.7669 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.7651 | 48.0547 | 60.0001 | 33.4 | 38.7531 | 31.9639 | 60.0116 | 17.2
38.7851 | 80.3812 | 60.0174 | 65.8 | 38.7611 | 80.2897 | 60.0347 | 65.8 | 38.7753 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.7734 | 48.0547 | 60.0001 | 33.4 | 38.7614 | 31.9605 | 60.0116 | 17.2
38.7935 | 80.3807 | 60.0174 | 65.8 | 38.7695 | 80.2894 | 60.0347 | 65.8 | 38.7836 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.7818 | 48.0547 | 60.0001 | 33.4 | 38.7697 | 31.9573 | 60.0116 | 17.2
38.8018 | 80.3777 | 60.0174 | 65.8 | 38.7778 | 80.2891 | 60.0347 | 65.8 | 38.7919 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.7901 | 48.0547 | 60.0001 | 33.4 | 38.7781 | 31.9542 | 60.0116 | 17.2
38.8101 | 80.3748 | 60.0174 | 65.8 | 38.7862 | 80.2881 | 60.0347 | 65.8 | 38.8002 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.7985 | 48.0547 | 60.0001 | 33.4 | 38.7864 | 31.9511 | 60.0116 | 17.2
38.8185 | 80.3718 | 60.0174 | 65.8 | 38.7945 | 80.2871 | 60.0347 | 65.8 | 38.8086 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.8068 | 48.056 | 60.0001 | 33.4 | 38.7947 | 31.948 | 60.0116 | 17.2
38.8268 | 80.3688 | 60.0174 | 65.8 | 38.8028 | 80.2867 | 60.0347 | 65.8 | 38.8169 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.8151 | 48.0573 | 60.0001 | 33.4 | 38.803 | 31.948 | 60.0116 | 17.2
38.8351 | 80.3658 | 60.0174 | 65.8 | 38.8111 | 80.2863 | 60.0347 | 65.8 | 38.8253 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.8234 | 48.0596 | 60.0001 | 33.4 | 38.8114 | 31.948 | 60.0116 | 17.2
38.8435 | 80.3629 | 60.0174 | 65.8 | 38.8195 | 80.2851 | 60.0347 | 65.8 | 38.8336 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.8318 | 48.0619 | 60.0001 | 33.4 | 38.8197 | 31.948 | 60.0116 | 17.2
38.8518 | 80.3599 | 60.0174 | 65.8 | 38.8278 | 80.2839 | 60.0347 | 65.8 | 38.8419 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.8401 | 48.0642 | 60.0001 | 33.4 | 38.828 | 31.948 | 60.0116 | 17.2
38.8601 | 80.3569 | 60.0174 | 65.8 | 38.8362 | 80.2827 | 60.0347 | 65.8 | 38.8502 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.8484 | 48.0665 | 60.0001 | 33.4 | 38.8363 | 31.948 | 60.0116 | 17.2
38.8685 | 80.3544 | 60.0174 | 65.8 | 38.8445 | 80.2815 | 60.0347 | 65.8 | 38.8585 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.8568 | 48.0688 | 60.0001 | 33.4 | 38.8447 | 31.948 | 60.0116 | 17.2
38.8768 | 80.352 | 60.0174 | 65.8 | 38.8528 | 80.2803 | 60.0347 | 65.8 | 38.8669 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.8651 | 48.0711 | 60.0001 | 33.4 | 38.853 | 31.9479 | 60.0116 | 17.2
38.8851 | 80.352 | 60.0174 | 65.8 | 38.8611 | 80.2791 | 60.0347 | 65.8 | 38.8752 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.8735 | 48.0734 | 60.0001 | 33.4 | 38.8613 | 31.9479 | 60.0116 | 17.2
38.8934 | 80.352 | 60.0174 | 65.8 | 38.8694 | 80.2778 | 60.0347 | 65.8 | 38.8835 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.8818 | 48.0757 | 60.0001 | 33.4 | 38.8696 | 31.9479 | 60.0116 | 17.2
38.9018 | 80.352 | 60.0174 | 65.8 | 38.8778 | 80.2766 | 60.0347 | 65.8 | 38.8918 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.8901 | 48.0766 | 60.0001 | 33.4 | 38.8781 | 31.9479 | 60.0116 | 17.2
38.9101 | 80.352 | 60.0174 | 65.8 | 38.8861 | 80.2758 | 60.0347 | 65.8 | 38.9001 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.8984 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 38.8864 | 31.9479 | 60.0116 | 17.2
38.9184 | 80.352 | 60.0174 | 65.8 | 38.8944 | 80.2749 | 60.0347 | 65.8 | 38.9085 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.9068 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 38.8947 | 31.9479 | 60.0116 | 17.2
38.9268 | 80.352 | 60.0174 | 65.8 | 38.9027 | 80.2761 | 60.0347 | 65.8 | 38.9168 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.9151 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 38.903 | 31.9479 | 60.0116 | 17.2
38.9351 | 80.352 | 60.0174 | 65.8 | 38.9111 | 80.2773 | 60.0347 | 65.8 | 38.9252 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.9235 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 38.9114 | 31.9479 | 60.0116 | 17.2
38.9434 | 80.352 | 60.0174 | 65.8 | 38.9194 | 80.2785 | 60.0347 | 65.8 | 38.9335 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.9318 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 38.9197 | 31.9483 | 60.0116 | 17.2
38.9518 | 80.3502 | 60.0174 | 65.8 | 38.9277 | 80.2796 | 60.0347 | 65.8 | 38.9418 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.9401 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 38.928 | 31.9486 | 60.0116 | 17.2
38.9601 | 80.3484 | 60.0174 | 65.8 | 38.9361 | 80.28 | 60.0347 | 65.8 | 38.9501 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.9484 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 38.9363 | 31.949 | 60.0116 | 17.2
38.9684 | 80.3466 | 60.0174 | 65.8 | 38.9444 | 80.2803 | 60.0347 | 65.8 | 38.9585 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.9568 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 38.9447 | 31.9494 | 60.0116 | 17.2
38.9767 | 80.3448 | 60.0174 | 65.8 | 38.9527 | 80.2813 | 60.0347 | 65.8 | 38.9668 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.9651 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 38.953 | 31.9497 | 60.0116 | 17.2
38.9851 | 80.3431 | 60.0174 | 65.8 | 38.961 | 80.2823 | 60.0347 | 65.8 | 38.9751 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.9734 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 38.9613 | 31.9501 | 60.0116 | 17.2
38.9934 | 80.3413 | 60.0174 | 65.8 | 38.9694 | 80.2833 | 60.0347 | 65.8 | 38.9835 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.9818 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 38.9696 | 31.9507 | 60.0116 | 17.2
39.0017 | 80.3354 | 60.0174 | 65.8 | 38.9777 | 80.2843 | 60.0347 | 65.8 | 38.9918 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.9901 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 38.978 | 31.9512 | 60.0116 | 17.2
39.0101 | 80.3296 | 60.0174 | 65.8 | 38.9861 | 80.2841 | 60.0347 | 65.8 | 39.0001 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 38.9985 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 38.9863 | 31.9518 | 60.0116 | 17.2
39.0184 | 80.3238 | 60.0174 | 65.8 | 38.9944 | 80.2839 | 60.0347 | 65.8 | 39.0084 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 39.0068 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 38.9946 | 31.9524 | 60.0116 | 17.2
39.0267 | 80.3179 | 60.0174 | 65.8 | 39.0027 | 80.2837 | 60.0347 | 65.8 | 39.0168 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 39.0151 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.0029 | 31.9526 | 60.0116 | 17.2
39.0351 | 80.3141 | 60.0174 | 65.8 | 39.011 | 80.2835 | 60.0347 | 65.8 | 39.0251 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 39.0234 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.0114 | 31.9528 | 60.0116 | 17.2
39.0434 | 80.3102 | 60.0174 | 65.8 | 39.0193 | 80.2841 | 60.0347 | 65.8 | 39.0334 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 39.0318 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.0197 | 31.953 | 60.0116 | 17.2
39.0517 | 80.3064 | 60.0174 | 65.8 | 39.0277 | 80.2848 | 60.0347 | 65.8 | 39.0417 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 39.0401 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.028 | 31.9532 | 60.0116 | 17.2
39.0601 | 80.3026 | 60.0174 | 65.8 | 39.036 | 80.2847 | 60.0347 | 65.8 | 39.05 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 39.0485 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.0363 | 31.9535 | 60.0116 | 17.2
39.0684 | 80.2996 | 60.0174 | 65.8 | 39.0443 | 80.2847 | 60.0347 | 65.8 | 39.0584 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 39.0568 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.0447 | 31.9537 | 60.0116 | 17.2
39.0767 | 80.2966 | 60.0174 | 65.8 | 39.0526 | 80.284 | 60.0347 | 65.8 | 39.0667 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 39.0651 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.053 | 31.9537 | 60.0116 | 17.2
39.0851 | 80.2976 | 60.0174 | 65.8 | 39.061 | 80.2834 | 60.0347 | 65.8 | 39.0751 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 39.0734 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.0613 | 31.9537 | 60.0116 | 17.2
39.0934 | 80.2987 | 60.0174 | 65.8 | 39.0693 | 80.2826 | 60.0347 | 65.8 | 39.0834 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 39.0818 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.0696 | 31.9537 | 60.0116 | 17.2
39.1017 | 80.2997 | 60.0174 | 65.8 | 39.0777 | 80.2818 | 60.0347 | 65.8 | 39.0917 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 39.0901 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.078 | 31.9537 | 60.0116 | 17.2
39.11 | 80.3008 | 60.0174 | 65.8 | 39.086 | 80.2796 | 60.0347 | 65.8 | 39.1 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 39.0984 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.0863 | 31.9537 | 60.0116 | 17.2
39.1184 | 80.3016 | 60.0174 | 65.8 | 39.0943 | 80.2774 | 60.0347 | 65.8 | 39.1084 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 39.1068 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.0946 | 31.9537 | 60.0116 | 17.2
39.1267 | 80.3024 | 60.0174 | 65.8 | 39.1026 | 80.274 | 60.0347 | 65.8 | 39.1167 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 39.1151 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.1029 | 31.9539 | 60.0116 | 17.2
39.135 | 80.3032 | 60.0174 | 65.8 | 39.111 | 80.2708 | 60.0347 | 65.8 | 39.125 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 39.1235 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.1113 | 31.9541 | 60.0116 | 17.2
39.1434 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.1193 | 80.2675 | 60.0347 | 65.8 | 39.1334 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 39.1318 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.1196 | 31.9543 | 60.0116 | 17.2
39.1517 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.1276 | 80.2642 | 60.0347 | 65.8 | 39.1417 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 39.1401 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.1279 | 31.9545 | 60.0116 | 17.2
39.16 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.136 | 80.2603 | 60.0347 | 65.8 | 39.15 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 39.1484 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.1364 | 31.9547 | 60.0116 | 17.2
39.1684 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.1443 | 80.2565 | 60.0347 | 65.8 | 39.1583 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 39.1568 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.1447 | 31.9549 | 60.0116 | 17.2
39.1767 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.1526 | 80.2539 | 60.0347 | 65.8 | 39.1667 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 39.1651 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.153 | 31.955 | 60.0116 | 17.2
39.185 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.1609 | 80.2513 | 60.0347 | 65.8 | 39.175 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 39.1735 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.1613 | 31.9551 | 60.0116 | 17.2
39.1934 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.1693 | 80.2502 | 60.0347 | 65.8 | 39.1833 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 39.1818 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.1697 | 31.9552 | 60.0116 | 17.2
39.2017 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.1776 | 80.2491 | 60.0347 | 65.8 | 39.1917 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 39.1901 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.178 | 31.9553 | 60.0116 | 17.2
39.21 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.1859 | 80.2502 | 60.0347 | 65.8 | 39.2 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 39.1984 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.1863 | 31.9552 | 60.0116 | 17.2
39.2183 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.1942 | 80.2513 | 60.0347 | 65.8 | 39.2083 | 64.2452 | 60.0404 | 49.6 | 39.2068 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.1946 | 31.9551 | 60.0116 | 17.2
39.2267 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.2026 | 80.2523 | 60.0347 | 65.8 | 39.2166 | 64.2445 | 60.0404 | 49.6 | 39.2151 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.203 | 31.9548 | 60.0116 | 17.2
39.235 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.2109 | 80.2535 | 60.0347 | 65.8 | 39.225 | 64.2437 | 60.0404 | 49.6 | 39.2234 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.2113 | 31.9544 | 60.0116 | 17.2
39.2433 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.2192 | 80.2543 | 60.0347 | 65.8 | 39.2333 | 64.2429 | 60.0404 | 49.6 | 39.2318 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.2196 | 31.9541 | 60.0116 | 17.2
39.2517 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.2276 | 80.2551 | 60.0347 | 65.8 | 39.2416 | 64.2422 | 60.0404 | 49.6 | 39.2401 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.2279 | 31.9537 | 60.0116 | 17.2
39.26 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.2359 | 80.2543 | 60.0347 | 65.8 | 39.2499 | 64.2407 | 60.0404 | 49.6 | 39.2485 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.2363 | 31.9535 | 60.0116 | 17.2
39.2683 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.2442 | 80.2535 | 60.0347 | 65.8 | 39.2582 | 64.2392 | 60.0404 | 49.6 | 39.2568 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.2446 | 31.9532 | 60.0116 | 17.2
39.2767 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.2525 | 80.2527 | 60.0347 | 65.8 | 39.2666 | 64.2378 | 60.0404 | 49.6 | 39.2651 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.2529 | 31.9529 | 60.0116 | 17.2
39.285 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.2609 | 80.2519 | 60.0347 | 65.8 | 39.2749 | 64.2363 | 60.0404 | 49.6 | 39.2734 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.2612 | 31.9527 | 60.0116 | 17.2
39.2933 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.2692 | 80.2499 | 60.0347 | 65.8 | 39.2833 | 64.2349 | 60.0404 | 49.6 | 39.2818 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.2697 | 31.9524 | 60.0116 | 17.2
39.3017 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.2776 | 80.2479 | 60.0347 | 65.8 | 39.2916 | 64.2334 | 60.0404 | 49.6 | 39.2901 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.278 | 31.9521 | 60.0116 | 17.2
39.31 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.2859 | 80.2464 | 60.0347 | 65.8 | 39.2999 | 64.2306 | 60.0404 | 49.6 | 39.2985 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.2863 | 31.9521 | 60.0116 | 17.2
39.3183 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.2942 | 80.2449 | 60.0347 | 65.8 | 39.3082 | 64.2278 | 60.0404 | 49.6 | 39.3068 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.2946 | 31.9521 | 60.0116 | 17.2
39.3266 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.3025 | 80.2445 | 60.0347 | 65.8 | 39.3166 | 64.2222 | 60.0404 | 49.6 | 39.3151 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.303 | 31.9521 | 60.0116 | 17.2
39.335 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.3108 | 80.2442 | 60.0347 | 65.8 | 39.3249 | 64.2165 | 60.0404 | 49.6 | 39.3234 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.3113 | 31.9521 | 60.0116 | 17.2
39.3433 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.3192 | 80.2463 | 60.0347 | 65.8 | 39.3332 | 64.2108 | 60.0404 | 49.6 | 39.3318 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.3196 | 31.9521 | 60.0116 | 17.2
39.3516 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.3275 | 80.2484 | 60.0347 | 65.8 | 39.3416 | 64.2051 | 60.0404 | 49.6 | 39.3401 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.3279 | 31.9521 | 60.0116 | 17.2
39.36 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.3358 | 80.2505 | 60.0347 | 65.8 | 39.3499 | 64.1994 | 60.0404 | 49.6 | 39.3484 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.3363 | 31.9521 | 60.0116 | 17.2
39.3683 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.3441 | 80.2527 | 60.0347 | 65.8 | 39.3582 | 64.1937 | 60.0404 | 49.6 | 39.3568 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.3446 | 31.9521 | 60.0116 | 17.2
39.3766 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.3525 | 80.2552 | 60.0347 | 65.8 | 39.3665 | 64.188 | 60.0404 | 49.6 | 39.3651 | 48.0776 | 60.0001 | 33.4 | 39.3529 | 31.9521 | 60.0116 | 17.2
39.385 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.3608 | 80.2577 | 60.0347 | 65.8 | 39.3749 | 64.1823 | 60.0404 | 49.6 | 39.3735 | 48.0778 | 60.0001 | 33.4 | 39.3612 | 31.9521 | 60.0116 | 17.2
39.3933 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.3692 | 80.2597 | 60.0347 | 65.8 | 39.3832 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.3818 | 48.0781 | 60.0001 | 33.4 | 39.3696 | 31.9521 | 60.0116 | 17.2
39.4016 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.3775 | 80.2618 | 60.0347 | 65.8 | 39.3915 | 64.1762 | 60.0462 | 49.6 | 39.3901 | 48.0784 | 60.0001 | 33.4 | 39.3779 | 31.9521 | 60.0116 | 17.2
39.41 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.3858 | 80.2636 | 60.0347 | 65.8 | 39.3998 | 64.1761 | 60.0462 | 49.6 | 39.3984 | 48.0787 | 60.0001 | 33.4 | 39.3862 | 31.948 | 60.0116 | 17.2
39.4183 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.3941 | 80.2654 | 60.0347 | 65.8 | 39.4081 | 64.1759 | 60.0462 | 49.6 | 39.4068 | 48.0791 | 60.0001 | 33.4 | 39.3945 | 31.9439 | 60.0116 | 17.2
39.4266 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.4024 | 80.2653 | 60.0347 | 65.8 | 39.4165 | 64.1765 | 60.0462 | 49.6 | 39.4151 | 48.0794 | 60.0001 | 33.4 | 39.403 | 31.9398 | 60.0116 | 17.2
39.435 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.4108 | 80.2652 | 60.0347 | 65.8 | 39.4248 | 64.1771 | 60.0462 | 49.6 | 39.4235 | 48.0797 | 60.0001 | 33.4 | 39.4113 | 31.9357 | 60.0116 | 17.2
39.4433 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.4191 | 80.2635 | 60.0347 | 65.8 | 39.4332 | 64.1776 | 60.0462 | 49.6 | 39.4318 | 48.08 | 60.0001 | 33.4 | 39.4196 | 31.9316 | 60.0116 | 17.2
39.4516 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.4275 | 80.2617 | 60.0347 | 65.8 | 39.4415 | 64.1782 | 60.0462 | 49.6 | 39.4401 | 48.0804 | 60.0001 | 33.4 | 39.4279 | 31.9275 | 60.0116 | 17.2
39.4599 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.4358 | 80.2603 | 60.0347 | 65.8 | 39.4498 | 64.1788 | 60.0462 | 49.6 | 39.4484 | 48.0807 | 60.0001 | 33.4 | 39.4363 | 31.9232 | 60.0116 | 17.2
39.4683 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.4441 | 80.2589 | 60.0347 | 65.8 | 39.4581 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.4568 | 48.0808 | 60.0001 | 33.4 | 39.4446 | 31.9189 | 60.0116 | 17.2
39.4766 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.4524 | 80.2552 | 60.0347 | 65.8 | 39.4664 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.4651 | 48.0809 | 60.0001 | 33.4 | 39.4529 | 31.9146 | 60.0116 | 17.2
39.4849 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.4608 | 80.2516 | 60.0347 | 65.8 | 39.4748 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.4734 | 48.0809 | 60.0001 | 33.4 | 39.4612 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.4933 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.4691 | 80.2494 | 60.0347 | 65.8 | 39.4831 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.4818 | 48.0809 | 60.0001 | 33.4 | 39.4696 | 31.9101 | 60.0116 | 17.2
39.5016 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.4774 | 80.2472 | 60.0347 | 65.8 | 39.4915 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.4901 | 48.0807 | 60.0001 | 33.4 | 39.4779 | 31.9098 | 60.0116 | 17.2
39.5099 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.4857 | 80.2451 | 60.0347 | 65.8 | 39.4998 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.4985 | 48.0806 | 60.0001 | 33.4 | 39.4862 | 31.9096 | 60.0116 | 17.2
39.5183 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.494 | 80.2429 | 60.0347 | 65.8 | 39.5081 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.5068 | 48.0784 | 60.0001 | 33.4 | 39.4945 | 31.9094 | 60.0116 | 17.2
39.5266 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.5024 | 80.2427 | 60.0347 | 65.8 | 39.5164 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.5151 | 48.0763 | 60.0001 | 33.4 | 39.5029 | 31.9092 | 60.0116 | 17.2
39.5349 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.5107 | 80.2425 | 60.0347 | 65.8 | 39.5247 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.5234 | 48.0739 | 60.0001 | 33.4 | 39.5112 | 31.909 | 60.0116 | 17.2
39.5433 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.5191 | 80.2416 | 60.0347 | 65.8 | 39.5331 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.5318 | 48.0714 | 60.0001 | 33.4 | 39.5195 | 31.9091 | 60.0116 | 17.2
39.5516 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.5274 | 80.2407 | 60.0347 | 65.8 | 39.5414 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.5401 | 48.069 | 60.0001 | 33.4 | 39.5278 | 31.9093 | 60.0116 | 17.2
39.5599 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.5357 | 80.242 | 60.0347 | 65.8 | 39.5497 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.5485 | 48.0665 | 60.0001 | 33.4 | 39.5363 | 31.9094 | 60.0116 | 17.2
39.5682 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.544 | 80.2432 | 60.0347 | 65.8 | 39.558 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.5568 | 48.0607 | 60.0001 | 33.4 | 39.5446 | 31.9095 | 60.0116 | 17.2
39.5766 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.5524 | 80.2417 | 60.0347 | 65.8 | 39.5664 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.5651 | 48.0549 | 60.0001 | 33.4 | 39.5529 | 31.9097 | 60.0116 | 17.2
39.5849 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.5607 | 80.2401 | 60.0347 | 65.8 | 39.5747 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.5734 | 48.049 | 60.0001 | 33.4 | 39.5612 | 31.9098 | 60.0116 | 17.2
39.5932 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.569 | 80.2387 | 60.0347 | 65.8 | 39.583 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.5818 | 48.0431 | 60.0001 | 33.4 | 39.5696 | 31.9099 | 60.0116 | 17.2
39.6016 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.5774 | 80.2372 | 60.0347 | 65.8 | 39.5914 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.5901 | 48.0397 | 60.0001 | 33.4 | 39.5779 | 31.9101 | 60.0116 | 17.2
39.6099 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.5857 | 80.2353 | 60.0347 | 65.8 | 39.5997 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.5984 | 48.0364 | 60.0001 | 33.4 | 39.5862 | 31.9102 | 60.0116 | 17.2
39.6182 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.594 | 80.2334 | 60.0347 | 65.8 | 39.608 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.6068 | 48.0337 | 60.0001 | 33.4 | 39.5945 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.6266 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.6023 | 80.2315 | 60.0347 | 65.8 | 39.6163 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.6151 | 48.031 | 60.0001 | 33.4 | 39.6029 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.6349 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.6107 | 80.2297 | 60.0347 | 65.8 | 39.6247 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.6235 | 48.0283 | 60.0001 | 33.4 | 39.6112 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.6432 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.619 | 80.2279 | 60.0347 | 65.8 | 39.633 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.6318 | 48.0255 | 60.0001 | 33.4 | 39.6195 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.6516 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.6273 | 80.226 | 60.0347 | 65.8 | 39.6413 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.6401 | 48.0273 | 60.0001 | 33.4 | 39.6278 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.6599 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.6357 | 80.2243 | 60.0347 | 65.8 | 39.6497 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.6484 | 48.029 | 60.0001 | 33.4 | 39.6362 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.6682 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.644 | 80.2225 | 60.0347 | 65.8 | 39.658 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.6568 | 48.0292 | 60.0001 | 33.4 | 39.6445 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.6765 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.6523 | 80.2217 | 60.0347 | 65.8 | 39.6663 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.6651 | 48.0294 | 60.0001 | 33.4 | 39.6528 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.6849 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.6606 | 80.2209 | 60.0347 | 65.8 | 39.6746 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.6735 | 48.0289 | 60.0001 | 33.4 | 39.6611 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.6932 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.669 | 80.2206 | 60.0347 | 65.8 | 39.683 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.6818 | 48.0285 | 60.0001 | 33.4 | 39.6696 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.7015 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.6773 | 80.2202 | 60.0347 | 65.8 | 39.6913 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.6901 | 48.028 | 60.0001 | 33.4 | 39.6779 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.7099 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.6856 | 80.2198 | 60.0347 | 65.8 | 39.6996 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.6984 | 48.0275 | 60.0001 | 33.4 | 39.6862 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.7182 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.6939 | 80.2194 | 60.0347 | 65.8 | 39.7079 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.7068 | 48.0274 | 60.0001 | 33.4 | 39.6945 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.7265 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.7023 | 80.2185 | 60.0347 | 65.8 | 39.7162 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.7151 | 48.0273 | 60.0001 | 33.4 | 39.7029 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.7349 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.7106 | 80.2176 | 60.0347 | 65.8 | 39.7246 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.7234 | 48.0257 | 60.0001 | 33.4 | 39.7112 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.7432 | 80.304 | 60.0174 | 65.8 | 39.719 | 80.2184 | 60.0347 | 65.8 | 39.7329 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.7318 | 48.0241 | 60.0001 | 33.4 | 39.7195 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.7515 | 80.3045 | 60.0174 | 65.8 | 39.7273 | 80.2191 | 60.0347 | 65.8 | 39.7413 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.7401 | 48.0222 | 60.0001 | 33.4 | 39.7279 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.7599 | 80.3049 | 60.0174 | 65.8 | 39.7356 | 80.2183 | 60.0347 | 65.8 | 39.7496 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.7485 | 48.0204 | 60.0001 | 33.4 | 39.7362 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.7682 | 80.3054 | 60.0174 | 65.8 | 39.7439 | 80.2176 | 60.0347 | 65.8 | 39.7579 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.7568 | 48.0192 | 60.0001 | 33.4 | 39.7445 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.7765 | 80.3059 | 60.0174 | 65.8 | 39.7522 | 80.2176 | 60.0347 | 65.8 | 39.7662 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.7651 | 48.018 | 60.0001 | 33.4 | 39.7528 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.7849 | 80.3064 | 60.0174 | 65.8 | 39.7606 | 80.2176 | 60.0347 | 65.8 | 39.7745 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.7734 | 48.0165 | 60.0001 | 33.4 | 39.7612 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.7932 | 80.3068 | 60.0174 | 65.8 | 39.7689 | 80.217 | 60.0347 | 65.8 | 39.7829 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.7818 | 48.0151 | 60.0001 | 33.4 | 39.7695 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.8015 | 80.3073 | 60.0174 | 65.8 | 39.7773 | 80.2163 | 60.0347 | 65.8 | 39.7912 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.7901 | 48.0132 | 60.0001 | 33.4 | 39.7778 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.8098 | 80.3078 | 60.0174 | 65.8 | 39.7856 | 80.217 | 60.0347 | 65.8 | 39.7996 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.7985 | 48.0114 | 60.0001 | 33.4 | 39.7861 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.8182 | 80.3083 | 60.0174 | 65.8 | 39.7939 | 80.2178 | 60.0347 | 65.8 | 39.8079 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.8068 | 48.0083 | 60.0116 | 33.4 | 39.7946 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.8265 | 80.3087 | 60.0174 | 65.8 | 39.8022 | 80.2174 | 60.0347 | 65.8 | 39.8162 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.8151 | 48.0052 | 60.0116 | 33.4 | 39.8029 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.8348 | 80.3087 | 60.0174 | 65.8 | 39.8106 | 80.2169 | 60.0347 | 65.8 | 39.8245 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.8234 | 48.0037 | 60.0116 | 33.4 | 39.8112 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.8432 | 80.3087 | 60.0174 | 65.8 | 39.8189 | 80.217 | 60.0347 | 65.8 | 39.8328 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.8318 | 48.0022 | 60.0116 | 33.4 | 39.8195 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.8515 | 80.3076 | 60.0174 | 65.8 | 39.8272 | 80.217 | 60.0347 | 65.8 | 39.8412 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.8401 | 48.0001 | 60.0116 | 33.4 | 39.8279 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.8598 | 80.3065 | 60.0174 | 65.8 | 39.8355 | 80.216 | 60.0347 | 65.8 | 39.8495 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.8484 | 47.9979 | 60.0116 | 33.4 | 39.8362 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.8682 | 80.3046 | 60.0174 | 65.8 | 39.8438 | 80.215 | 60.0347 | 65.8 | 39.8578 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.8568 | 47.9958 | 60.0116 | 33.4 | 39.8445 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.8765 | 80.3027 | 60.0174 | 65.8 | 39.8522 | 80.2136 | 60.0347 | 65.8 | 39.8661 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.8651 | 47.9937 | 60.0116 | 33.4 | 39.8528 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.8848 | 80.3008 | 60.0174 | 65.8 | 39.8605 | 80.2123 | 60.0347 | 65.8 | 39.8745 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.8734 | 47.9915 | 60.0116 | 33.4 | 39.8612 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.8932 | 80.2988 | 60.0174 | 65.8 | 39.8689 | 80.2103 | 60.0347 | 65.8 | 39.8828 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.8818 | 47.9894 | 60.0116 | 33.4 | 39.8695 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.9015 | 80.2969 | 60.0174 | 65.8 | 39.8772 | 80.2084 | 60.0347 | 65.8 | 39.8911 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.8901 | 47.9889 | 60.0116 | 33.4 | 39.8778 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.9098 | 80.295 | 60.0174 | 65.8 | 39.8855 | 80.2075 | 60.0347 | 65.8 | 39.8995 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.8984 | 47.9885 | 60.0116 | 33.4 | 39.8861 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.9181 | 80.2931 | 60.0174 | 65.8 | 39.8938 | 80.2066 | 60.0347 | 65.8 | 39.9078 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.9067 | 47.9885 | 60.0116 | 33.4 | 39.8945 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.9265 | 80.2911 | 60.0174 | 65.8 | 39.9022 | 80.2061 | 60.0347 | 65.8 | 39.9161 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.9151 | 47.9885 | 60.0116 | 33.4 | 39.9028 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.9348 | 80.2903 | 60.0174 | 65.8 | 39.9105 | 80.2057 | 60.0347 | 65.8 | 39.9244 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.9234 | 47.9885 | 60.0116 | 33.4 | 39.9111 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.9431 | 80.2895 | 60.0174 | 65.8 | 39.9189 | 80.2064 | 60.0347 | 65.8 | 39.9327 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.9318 | 47.9885 | 60.0116 | 33.4 | 39.9194 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.9515 | 80.2895 | 60.0174 | 65.8 | 39.9272 | 80.2071 | 60.0347 | 65.8 | 39.9411 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.9401 | 47.9885 | 60.0116 | 33.4 | 39.9279 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.9598 | 80.2895 | 60.0174 | 65.8 | 39.9355 | 80.2088 | 60.0347 | 65.8 | 39.9494 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.9484 | 47.9885 | 60.0116 | 33.4 | 39.9362 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.9681 | 80.2895 | 60.0174 | 65.8 | 39.9438 | 80.2105 | 60.0347 | 65.8 | 39.9578 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.9568 | 47.9885 | 60.0116 | 33.4 | 39.9445 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.9765 | 80.2895 | 60.0174 | 65.8 | 39.9521 | 80.212 | 60.0347 | 65.8 | 39.9661 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.9651 | 47.9885 | 60.0116 | 33.4 | 39.9528 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.9848 | 80.2895 | 60.0174 | 65.8 | 39.9605 | 80.2136 | 60.0347 | 65.8 | 39.9744 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.9734 | 47.9885 | 60.0174 | 33.4 | 39.9612 | 31.9103 | 60.0116 | 17.2
39.9931 | 80.2895 | 60.0174 | 65.8 | 39.9688 | 80.2166 | 60.0347 | 65.8 | 39.9827 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.9818 | 47.9885 | 60.0174 | 33.4 | 39.9695 | 31.9075 | 60.0116 | 17.2
40.0015 | 80.2895 | 60.0174 | 65.8 | 39.9771 | 80.2197 | 60.0347 | 65.8 | 39.991 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.9901 | 47.9885 | 60.0174 | 33.4 | 39.9778 | 31.9046 | 60.0116 | 17.2
40.0098 | 80.2895 | 60.0174 | 65.8 | 39.9854 | 80.2222 | 60.0347 | 65.8 | 39.9994 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 39.9984 | 47.9885 | 60.0174 | 33.4 | 39.9861 | 31.902 | 60.0174 | 17.2
40.0181 | 80.2895 | 60.0174 | 65.8 | 39.9938 | 80.2248 | 60.0347 | 65.8 | 40.0077 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 40.0068 | 47.9874 | 60.0174 | 33.4 | 39.9945 | 31.8994 | 60.0174 | 17.2
40.0264 | 80.2895 | 60.0174 | 65.8 | 40.0021 | 80.2231 | 60.0347 | 65.8 | 40.0161 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 40.0151 | 47.9863 | 60.0174 | 33.4 | 40.0028 | 31.8969 | 60.0174 | 17.2
40.0348 | 80.2895 | 60.0174 | 65.8 | 40.0105 | 80.2214 | 60.0347 | 65.8 | 40.0244 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 40.0234 | 47.9848 | 60.0174 | 33.4 | 40.0111 | 31.8943 | 60.0174 | 17.2
40.0431 | 80.2895 | 60.0174 | 65.8 | 40.0188 | 80.2198 | 60.0347 | 65.8 | 40.0327 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 40.0317 | 47.9833 | 60.0174 | 33.4 | 40.0194 | 31.8891 | 60.0174 | 17.2
40.0514 | 80.2895 | 60.0174 | 65.8 | 40.0271 | 80.2183 | 60.0347 | 65.8 | 40.041 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 40.04 | 47.9818 | 60.0174 | 33.4 | 40.0278 | 31.8839 | 60.0174 | 17.2
40.0598 | 80.2895 | 60.0174 | 65.8 | 40.0354 | 80.2166 | 60.0347 | 65.8 | 40.0493 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 40.0484 | 47.9803 | 60.0174 | 33.4 | 40.0361 | 31.8787 | 60.0174 | 17.2
40.0681 | 80.2864 | 60.0174 | 65.8 | 40.0437 | 80.215 | 60.0347 | 65.8 | 40.0577 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 40.0567 | 47.9789 | 60.0174 | 33.4 | 40.0444 | 31.8736 | 60.0174 | 17.2
40.0764 | 80.2834 | 60.0174 | 65.8 | 40.0521 | 80.2119 | 60.0347 | 65.8 | 40.066 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 40.0651 | 47.9774 | 60.0174 | 33.4 | 40.0527 | 31.8712 | 60.0174 | 17.2
40.0848 | 80.2804 | 60.0174 | 65.8 | 40.0604 | 80.2088 | 60.0347 | 65.8 | 40.0743 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 40.0734 | 47.9759 | 60.0174 | 33.4 | 40.0612 | 31.8689 | 60.0174 | 17.2
40.0931 | 80.2773 | 60.0174 | 65.8 | 40.0688 | 80.203 | 60.0347 | 65.8 | 40.0826 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 40.0817 | 47.9745 | 60.0174 | 33.4 | 40.0695 | 31.8666 | 60.0174 | 17.2
40.1014 | 80.2743 | 60.0174 | 65.8 | 40.0771 | 80.1972 | 60.0347 | 65.8 | 40.0909 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 40.09 | 47.9735 | 60.0174 | 33.4 | 40.0778 | 31.8643 | 60.0174 | 17.2
40.1098 | 80.2712 | 60.0174 | 65.8 | 40.0854 | 80.1943 | 60.0347 | 65.8 | 40.0993 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 40.0984 | 47.9725 | 60.0174 | 33.4 | 40.0861 | 31.8625 | 60.0174 | 17.2
40.1181 | 80.2682 | 60.0174 | 65.8 | 40.0937 | 80.1914 | 60.0347 | 65.8 | 40.1076 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 40.1067 | 47.9719 | 60.0174 | 33.4 | 40.0945 | 31.8606 | 60.0174 | 17.2
40.1264 | 80.2652 | 60.0174 | 65.8 | 40.1021 | 80.188 | 60.0347 | 65.8 | 40.116 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 40.1151 | 47.9712 | 60.0174 | 33.4 | 40.1028 | 31.8613 | 60.0174 | 17.2
40.1348 | 80.2621 | 60.0174 | 65.8 | 40.1104 | 80.1846 | 60.0347 | 65.8 | 40.1243 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 40.1234 | 47.9703 | 60.0174 | 33.4 | 40.1111 | 31.862 | 60.0174 | 17.2
40.1431 | 80.2591 | 60.0174 | 65.8 | 40.1187 | 80.1812 | 60.0347 | 65.8 | 40.1326 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 40.1317 | 47.9694 | 60.0174 | 33.4 | 40.1194 | 31.8627 | 60.0174 | 17.2
40.1514 | 80.2591 | 60.0174 | 65.8 | 40.127 | 80.1778 | 60.0347 | 65.8 | 40.1409 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 40.14 | 47.9686 | 60.0174 | 33.4 | 40.1278 | 31.8633 | 60.0174 | 17.2
40.1597 | 80.2591 | 60.0174 | 65.8 | 40.1353 | 80.1746 | 60.0347 | 65.8 | 40.1492 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 40.1484 | 47.9677 | 60.0174 | 33.4 | 40.1361 | 31.8638 | 60.0174 | 17.2
40.1681 | 80.2591 | 60.0174 | 65.8 | 40.1437 | 80.1713 | 60.0347 | 65.8 | 40.1576 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 40.1567 | 47.9668 | 60.0174 | 33.4 | 40.1444 | 31.8643 | 60.0174 | 17.2
40.1764 | 80.2591 | 60.0174 | 65.8 | 40.152 | 80.1706 | 60.0347 | 65.8 | 40.1659 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 40.165 | 47.9659 | 60.0174 | 33.4 | 40.1527 | 31.8644 | 60.0174 | 17.2
40.1847 | 80.2591 | 60.0174 | 65.8 | 40.1604 | 80.1699 | 60.0347 | 65.8 | 40.1743 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 40.1733 | 47.965 | 60.0174 | 33.4 | 40.1611 | 31.8644 | 60.0174 | 17.2
40.1931 | 80.2591 | 60.0174 | 65.8 | 40.1687 | 80.1686 | 60.0347 | 65.8 | 40.1826 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 40.1817 | 47.964 | 60.0174 | 33.4 | 40.1694 | 31.8636 | 60.0174 | 17.2
40.2014 | 80.2591 | 60.0174 | 65.8 | 40.177 | 80.1674 | 60.0347 | 65.8 | 40.1909 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 40.19 | 47.9631 | 60.0174 | 33.4 | 40.1777 | 31.8627 | 60.0174 | 17.2
40.2097 | 80.2591 | 60.0174 | 65.8 | 40.1853 | 80.1666 | 60.0347 | 65.8 | 40.1992 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 40.1984 | 47.9622 | 60.0174 | 33.4 | 40.186 | 31.8619 | 60.0174 | 17.2
40.2181 | 80.2591 | 60.0174 | 65.8 | 40.1937 | 80.1657 | 60.0347 | 65.8 | 40.2075 | 64.1793 | 60.0462 | 49.6 | 40.2067 | 47.9615 | 60.0174 | 33.4 | 40.1945 | 31.8611 | 60.0174 | 17.2
40.2264 | 80.2591 | 60.0174 | 65.8 | 40.202 | 80.1648 | 60.0289 | 65.8 | 40.2159 | 64.1793 | 60.052 | 49.6 | 40.215 | 47.9608 | 60.0174 | 33.4 | 40.2028 | 31.8606 | 60.0174 | 17.2
40.2347 | 80.2591 | 60.0174 | 65.8 | 40.2103 | 80.1638 | 60.0289 | 65.8 | 40.2242 | 64.1793 | 60.052 | 49.6 | 40.2233 | 47.9601 | 60.0174 | 33.4 | 40.2111 | 31.8601 | 60.0174 | 17.2
40.243 | 80.2591 | 60.0174 | 65.8 | 40.2187 | 80.1626 | 60.0289 | 65.8 | 40.2325 | 64.1793 | 60.052 | 49.6 | 40.2317 | 47.9594 | 60.0174 | 33.4 | 40.2194 | 31.8593 | 60.0174 | 17.2
40.2514 | 80.2591 | 60.0174 | 65.8 | 40.227 | 80.1613 | 60.0289 | 65.8 | 40.2408 | 64.1793 | 60.052 | 49.6 | 40.24 | 47.9585 | 60.0174 | 33.4 | 40.2278 | 31.8585 | 60.0174 | 17.2
40.2597 | 80.2591 | 60.0174 | 65.8 | 40.2353 | 80.1602 | 60.0289 | 65.8 | 40.2492 | 64.1793 | 60.052 | 49.6 | 40.2484 | 47.9575 | 60.0174 | 33.4 | 40.2361 | 31.8582 | 60.0174 | 17.2
40.268 | 80.2591 | 60.0174 | 65.8 | 40.2436 | 80.1592 | 60.0289 | 65.8 | 40.2575 | 64.1793 | 60.052 | 49.6 | 40.2567 | 47.9573 | 60.0174 | 33.4 | 40.2444 | 31.8579 | 60.0174 | 17.2
40.2764 | 80.2591 | 60.0174 | 65.8 | 40.252 | 80.159 | 60.0289 | 65.8 | 40.2658 | 64.1793 | 60.052 | 49.6 | 40.265 | 47.9571 | 60.0174 | 33.4 | 40.2527 | 31.8581 | 60.0174 | 17.2
40.2847 | 80.2591 | 60.0174 | 65.8 | 40.2603 | 80.1589 | 60.0289 | 65.8 | 40.2742 | 64.1793 | 60.052 | 49.6 | 40.2733 | 47.9564 | 60.0174 | 33.4 | 40.2611 | 31.8584 | 60.0174 | 17.2
40.293 | 80.2591 | 60.0174 | 65.8 | 40.2686 | 80.1588 | 60.0289 | 65.8 | 40.2825 | 64.1793 | 60.052 | 49.6 | 40.2817 | 47.9557 | 60.0174 | 33.4 | 40.2694 | 31.8585 | 60.0174 | 17.2
40.3014 | 80.2591 | 60.0174 | 65.8 | 40.2769 | 80.1587 | 60.0289 | 65.8 | 40.2908 | 64.1793 | 60.052 | 49.6 | 40.29 | 47.955 | 60.0174 | 33.4 | 40.2777 | 31.8586 | 60.0174 | 17.2
40.3097 | 80.2591 | 60.0174 | 65.8 | 40.2853 | 80.1593 | 60.0289 | 65.8 | 40.2991 | 64.1793 | 60.052 | 49.6 | 40.2983 | 47.9542 | 60.0174 | 33.4 | 40.286 | 31.8579 | 60.0174 | 17.2
40.318 | 80.2591 | 60.0174 | 65.8 | 40.2936 | 80.1599 | 60.0289 | 65.8 | 40.3074 | 64.1793 | 60.052 | 49.6 | 40.3066 | 47.9535 | 60.0174 | 33.4 | 40.2944 | 31.8573 | 60.0174 | 17.2
40.3264 | 80.2591 | 60.0174 | 65.8 | 40.302 | 80.16 | 60.0289 | 65.8 | 40.3158 | 64.179 | 60.052 | 49.6 | 40.315 | 47.9528 | 60.0174 | 33.4 | 40.3027 | 31.8571 | 60.0174 | 17.2
40.3347 | 80.2591 | 60.0174 | 65.8 | 40.3103 | 80.1601 | 60.0289 | 65.8 | 40.3241 | 64.1787 | 60.052 | 49.6 | 40.3233 | 47.9519 | 60.0174 | 33.4 | 40.311 | 31.857 | 60.0174 | 17.2
40.343 | 80.2591 | 60.0174 | 65.8 | 40.3186 | 80.1602 | 60.0289 | 65.8 | 40.3325 | 64.1785 | 60.052 | 49.6 | 40.3317 | 47.951 | 60.0174 | 33.4 | 40.3193 | 31.8564 | 60.0174 | 17.2
40.3514 | 80.2596 | 60.0174 | 65.8 | 40.3269 | 80.1602 | 60.0289 | 65.8 | 40.3408 | 64.1782 | 60.052 | 49.6 | 40.34 | 47.95 | 60.0174 | 33.4 | 40.3276 | 31.8559 | 60.0174 | 17.2
40.3597 | 80.2602 | 60.0174 | 65.8 | 40.3353 | 80.16 | 60.0289 | 65.8 | 40.3491 | 64.1779 | 60.052 | 49.6 | 40.3483 | 47.9491 | 60.0174 | 33.4 | 40.3361 | 31.8555 | 60.0174 | 17.2
40.368 | 80.2611 | 60.0174 | 65.8 | 40.3436 | 80.1598 | 60.0289 | 65.8 | 40.3574 | 64.1776 | 60.052 | 49.6 | 40.3566 | 47.9487 | 60.0174 | 33.4 | 40.3444 | 31.8551 | 60.0174 | 17.2
40.3763 | 80.2621 | 60.0174 | 65.8 | 40.3519 | 80.1596 | 60.0289 | 65.8 | 40.3657 | 64.1779 | 60.052 | 49.6 | 40.365 | 47.9482 | 60.0174 | 33.4 | 40.3527 | 31.8547 | 60.0174 | 17.2
40.3847 | 80.263 | 60.0174 | 65.8 | 40.3603 | 80.1594 | 60.0289 | 65.8 | 40.3741 | 64.1782 | 60.052 | 49.6 | 40.3733 | 47.9478 | 60.0174 | 33.4 | 40.361 | 31.8542 | 60.0174 | 17.2
40.393 | 80.264 | 60.0174 | 65.8 | 40.3686 | 80.1585 | 60.0289 | 65.8 | 40.3824 | 64.1784 | 60.052 | 49.6 | 40.3817 | 47.9473 | 60.0174 | 33.4 | 40.3694 | 31.8542 | 60.0174 | 17.2
40.4013 | 80.2649 | 60.0174 | 65.8 | 40.3769 | 80.1576 | 60.0289 | 65.8 | 40.3907 | 64.1787 | 60.052 | 49.6 | 40.39 | 47.9469 | 60.0174 | 33.4 | 40.3777 | 31.8542 | 60.0174 | 17.2
40.4097 | 80.2658 | 60.0174 | 65.8 | 40.3852 | 80.1572 | 60.0289 | 65.8 | 40.399 | 64.1793 | 60.052 | 49.6 | 40.3983 | 47.9464 | 60.0174 | 33.4 | 40.386 | 31.8542 | 60.0174 | 17.2
40.418 | 80.2668 | 60.0174 | 65.8 | 40.3936 | 80.1568 | 60.0289 | 65.8 | 40.4073 | 64.1799 | 60.052 | 49.6 | 40.4066 | 47.9464 | 60.0174 | 33.4 | 40.3943 | 31.8542 | 60.0174 | 17.2
40.4263 | 80.2677 | 60.0174 | 65.8 | 40.4019 | 80.1571 | 60.0289 | 65.8 | 40.4157 | 64.1768 | 60.052 | 49.6 | 40.415 | 47.9464 | 60.0174 | 33.4 | 40.4027 | 31.8542 | 60.0174 | 17.2
40.4347 | 80.2681 | 60.0174 | 65.8 | 40.4102 | 80.1574 | 60.0289 | 65.8 | 40.424 | 64.1738 | 60.052 | 49.6 | 40.4233 | 47.9453 | 60.0174 | 33.4 | 40.411 | 31.8542 | 60.0174 | 17.2
40.443 | 80.2685 | 60.0174 | 65.8 | 40.4185 | 80.1576 | 60.0289 | 65.8 | 40.4324 | 64.167 | 60.052 | 49.6 | 40.4316 | 47.9442 | 60.0174 | 33.4 | 40.4193 | 31.854 | 60.0174 | 17.2
40.4513 | 80.2685 | 60.0174 | 65.8 | 40.4269 | 80.1579 | 60.0289 | 65.8 | 40.4407 | 64.1601 | 60.052 | 49.6 | 40.4399 | 47.9435 | 60.0174 | 33.4 | 40.4276 | 31.8539 | 60.0174 | 17.2
40.4597 | 80.2685 | 60.0174 | 65.8 | 40.4352 | 80.1581 | 60.0289 | 65.8 | 40.449 | 64.1527 | 60.052 | 49.6 | 40.4483 | 47.9429 | 60.0174 | 33.4 | 40.436 | 31.8541 | 60.0174 | 17.2
40.468 | 80.2685 | 60.0174 | 65.8 | 40.4436 | 80.1584 | 60.0289 | 65.8 | 40.4573 | 64.1453 | 60.052 | 49.6 | 40.4566 | 47.9422 | 60.0174 | 33.4 | 40.4443 | 31.8543 | 60.0174 | 17.2
40.4763 | 80.2685 | 60.0174 | 65.8 | 40.4519 | 80.1587 | 60.0289 | 65.8 | 40.4656 | 64.1379 | 60.052 | 49.6 | 40.465 | 47.9416 | 60.0174 | 33.4 | 40.4526 | 31.8536 | 60.0174 | 17.2
40.4846 | 80.2685 | 60.0174 | 65.8 | 40.4602 | 80.159 | 60.0289 | 65.8 | 40.474 | 64.1305 | 60.052 | 49.6 | 40.4733 | 47.9403 | 60.0174 | 33.4 | 40.4609 | 31.8529 | 60.0174 | 17.2
40.493 | 80.2685 | 60.0174 | 65.8 | 40.4685 | 80.1597 | 60.0289 | 65.8 | 40.4823 | 64.1238 | 60.052 | 49.6 | 40.4816 | 47.939 | 60.0174 | 33.4 | 40.4694 | 31.8523 | 60.0174 | 17.2
40.5013 | 80.2685 | 60.0174 | 65.8 | 40.4768 | 80.1604 | 60.0289 | 65.8 | 40.4907 | 64.117 | 60.052 | 49.6 | 40.4899 | 47.9377 | 60.0174 | 33.4 | 40.4777 | 31.8516 | 60.0174 | 17.2
40.5096 | 80.2685 | 60.0174 | 65.8 | 40.4852 | 80.16 | 60.0289 | 65.8 | 40.499 | 64.1133 | 60.052 | 49.6 | 40.4983 | 47.9364 | 60.0174 | 33.4 | 40.486 | 31.8509 | 60.0174 | 17.2
40.518 | 80.2685 | 60.0174 | 65.8 | 40.4935 | 80.1597 | 60.0289 | 65.8 | 40.5073 | 64.1096 | 60.052 | 49.6 | 40.5066 | 47.9362 | 60.0174 | 33.4 | 40.4943 | 31.8502 | 60.0174 | 17.2
40.5263 | 80.2685 | 60.0174 | 65.8 | 40.5019 | 80.159 | 60.0289 | 65.8 | 40.5156 | 64.1096 | 60.052 | 49.6 | 40.515 | 47.9361 | 60.0174 | 33.4 | 40.5027 | 31.8495 | 60.0174 | 17.2
40.5346 | 80.2658 | 60.0174 | 65.8 | 40.5102 | 80.1582 | 60.0289 | 65.8 | 40.5239 | 64.1096 | 60.052 | 49.6 | 40.5233 | 47.9358 | 60.0174 | 33.4 | 40.511 | 31.8489 | 60.0174 | 17.2
40.543 | 80.2631 | 60.0174 | 65.8 | 40.5185 | 80.156 | 60.0289 | 65.8 | 40.5323 | 64.1109 | 60.052 | 49.6 | 40.5316 | 47.9355 | 60.0174 | 33.4 | 40.5193 | 31.848 | 60.0174 | 17.2
40.5513 | 80.2588 | 60.0174 | 65.8 | 40.5268 | 80.1537 | 60.0289 | 65.8 | 40.5406 | 64.1122 | 60.052 | 49.6 | 40.5399 | 47.9352 | 60.0174 | 33.4 | 40.5276 | 31.8471 | 60.0174 | 17.2
40.5596 | 80.2545 | 60.0174 | 65.8 | 40.5352 | 80.1514 | 60.0289 | 65.8 | 40.549 | 64.1133 | 60.052 | 49.6 | 40.5483 | 47.9349 | 60.0174 | 33.4 | 40.536 | 31.8469 | 60.0174 | 17.2
40.568 | 80.2502 | 60.0174 | 65.8 | 40.5435 | 80.1492 | 60.0289 | 65.8 | 40.5573 | 64.1145 | 60.052 | 49.6 | 40.5566 | 47.936 | 60.0174 | 33.4 | 40.5443 | 31.8466 | 60.0174 | 17.2
40.5763 | 80.2459 | 60.0174 | 65.8 | 40.5518 | 80.1468 | 60.0289 | 65.8 | 40.5656 | 64.115 | 60.052 | 49.6 | 40.5649 | 47.9371 | 60.0174 | 33.4 | 40.5526 | 31.8464 | 60.0174 | 17.2
40.5846 | 80.2417 | 60.0174 | 65.8 | 40.5602 | 80.1445 | 60.0289 | 65.8 | 40.5739 | 64.1155 | 60.052 | 49.6 | 40.5732 | 47.9382 | 60.0174 | 33.4 | 40.5609 | 31.8461 | 60.0174 | 17.2
40.5929 | 80.2374 | 60.0174 | 65.8 | 40.5685 | 80.1426 | 60.0289 | 65.8 | 40.5822 | 64.1149 | 60.052 | 49.6 | 40.5816 | 47.9393 | 60.0174 | 33.4 | 40.5693 | 31.8463 | 60.0174 | 17.2
40.6013 | 80.2335 | 60.0174 | 65.8 | 40.5768 | 80.1407 | 60.0289 | 65.8 | 40.5906 | 64.1142 | 60.052 | 49.6 | 40.5899 | 47.9404 | 60.0174 | 33.4 | 40.5776 | 31.8464 | 60.0174 | 17.2
40.6096 | 80.2296 | 60.0174 | 65.8 | 40.5852 | 80.1391 | 60.0289 | 65.8 | 40.5989 | 64.1137 | 60.052 | 49.6 | 40.5983 | 47.9415 | 60.0174 | 33.4 | 40.5859 | 31.8465 | 60.0174 | 17.2
40.6179 | 80.2284 | 60.0174 | 65.8 | 40.5935 | 80.1376 | 60.0289 | 65.8 | 40.6072 | 64.1132 | 60.052 | 49.6 | 40.6066 | 47.9422 | 60.0174 | 33.4 | 40.5942 | 31.8467 | 60.0174 | 17.2
40.6263 | 80.2272 | 60.0174 | 65.8 | 40.6018 | 80.1375 | 60.0289 | 65.8 | 40.6155 | 64.1105 | 60.052 | 49.6 | 40.6149 | 47.943 | 60.0174 | 33.4 | 40.6027 | 31.8475 | 60.0174 | 17.2
40.6346 | 80.2274 | 60.0174 | 65.8 | 40.6101 | 80.1375 | 60.0289 | 65.8 | 40.6238 | 64.1078 | 60.052 | 49.6 | 40.6232 | 47.9438 | 60.0174 | 33.4 | 40.611 | 31.8483 | 60.0174 | 17.2
40.6429 | 80.2275 | 60.0174 | 65.8 | 40.6184 | 80.1374 | 60.0289 | 65.8 | 40.6322 | 64.1044 | 60.052 | 49.6 | 40.6316 | 47.9445 | 60.0174 | 33.4 | 40.6193 | 31.8493 | 60.0174 | 17.2
40.6513 | 80.2261 | 60.0174 | 65.8 | 40.6268 | 80.1373 | 60.0289 | 65.8 | 40.6405 | 64.101 | 60.052 | 49.6 | 40.6399 | 47.9445 | 60.0174 | 33.4 | 40.6276 | 31.8504 | 60.0174 | 17.2
40.6596 | 80.2246 | 60.0174 | 65.8 | 40.6351 | 80.1374 | 60.0289 | 65.8 | 40.6489 | 64.0976 | 60.052 | 49.6 | 40.6483 | 47.9445 | 60.0174 | 33.4 | 40.636 | 31.8491 | 60.0174 | 17.2
40.6679 | 80.2231 | 60.0174 | 65.8 | 40.6435 | 80.1376 | 60.0289 | 65.8 | 40.6572 | 64.0942 | 60.052 | 49.6 | 40.6566 | 47.9445 | 60.0174 | 33.4 | 40.6443 | 31.8478 | 60.0174 | 17.2
40.6763 | 80.2216 | 60.0174 | 65.8 | 40.6518 | 80.1377 | 60.0289 | 65.8 | 40.6655 | 64.0925 | 60.052 | 49.6 | 40.6649 | 47.9445 | 60.0174 | 33.4 | 40.6526 | 31.8461 | 60.0174 | 17.2
40.6846 | 80.2197 | 60.0174 | 65.8 | 40.6601 | 80.1379 | 60.0289 | 65.8 | 40.6738 | 64.0908 | 60.052 | 49.6 | 40.6732 | 47.9445 | 60.0174 | 33.4 | 40.6609 | 31.8444 | 60.0174 | 17.2
40.6929 | 80.2178 | 60.0174 | 65.8 | 40.6684 | 80.1373 | 60.0289 | 65.8 | 40.6821 | 64.0891 | 60.052 | 49.6 | 40.6815 | 47.9445 | 60.0174 | 33.4 | 40.6693 | 31.8427 | 60.0174 | 17.2
40.7013 | 80.2159 | 60.0174 | 65.8 | 40.6768 | 80.1367 | 60.0289 | 65.8 | 40.6905 | 64.0873 | 60.052 | 49.6 | 40.6899 | 47.9445 | 60.0174 | 33.4 | 40.6776 | 31.841 | 60.0174 | 17.2
40.7096 | 80.2139 | 60.0174 | 65.8 | 40.6851 | 80.1361 | 60.0289 | 65.8 | 40.6988 | 64.0842 | 60.052 | 49.6 | 40.6982 | 47.9445 | 60.0174 | 33.4 | 40.6859 | 31.8387 | 60.0174 | 17.2
40.7179 | 80.2123 | 60.0174 | 65.8 | 40.6935 | 80.1356 | 60.0289 | 65.8 | 40.7071 | 64.0811 | 60.052 | 49.6 | 40.7065 | 47.9445 | 60.0174 | 33.4 | 40.6942 | 31.8363 | 60.0174 | 17.2
40.7262 | 80.2106 | 60.0174 | 65.8 | 40.7018 | 80.1352 | 60.0289 | 65.8 | 40.7155 | 64.0788 | 60.0462 | 49.6 | 40.7148 | 47.9445 | 60.0174 | 33.4 | 40.7026 | 31.8345 | 60.0174 | 17.2
40.7346 | 80.2106 | 60.0174 | 65.8 | 40.7101 | 80.1348 | 60.0289 | 65.8 | 40.7238 | 64.0766 | 60.0462 | 49.6 | 40.7232 | 47.9445 | 60.0174 | 33.4 | 40.7109 | 31.8326 | 60.0174 | 17.2
40.7429 | 80.2106 | 60.0174 | 65.8 | 40.7184 | 80.1342 | 60.0289 | 65.8 | 40.7321 | 64.0735 | 60.0462 | 49.6 | 40.7315 | 47.9445 | 60.0174 | 33.4 | 40.7192 | 31.8329 | 60.0174 | 17.2
40.7512 | 80.2106 | 60.0174 | 65.8 | 40.7267 | 80.1336 | 60.0289 | 65.8 | 40.7404 | 64.0705 | 60.0462 | 49.6 | 40.7399 | 47.9445 | 60.0174 | 33.4 | 40.7275 | 31.8333 | 60.0174 | 17.2
40.7596 | 80.2106 | 60.0174 | 65.8 | 40.7351 | 80.134 | 60.0289 | 65.8 | 40.7488 | 64.0675 | 60.0462 | 49.6 | 40.7482 | 47.9445 | 60.0174 | 33.4 | 40.736 | 31.8301 | 60.0174 | 17.2
40.7679 | 80.2118 | 60.0174 | 65.8 | 40.7434 | 80.1344 | 60.0289 | 65.8 | 40.7571 | 64.0644 | 60.0462 | 49.6 | 40.7565 | 47.9445 | 60.0174 | 33.4 | 40.7443 | 31.827 | 60.0174 | 17.2
40.7762 | 80.213 | 60.0174 | 65.8 | 40.7517 | 80.1356 | 60.0289 | 65.8 | 40.7654 | 64.0614 | 60.0462 | 49.6 | 40.7648 | 47.9445 | 60.0174 | 33.4 | 40.7526 | 31.8238 | 60.0174 | 17.2
40.7846 | 80.2141 | 60.0174 | 65.8 | 40.76 | 80.1367 | 60.0289 | 65.8 | 40.7737 | 64.0583 | 60.0462 | 49.6 | 40.7732 | 47.9445 | 60.0174 | 33.4 | 40.7609 | 31.8207 | 60.0174 | 17.2
40.7929 | 80.2153 | 60.0174 | 65.8 | 40.7684 | 80.1379 | 60.0289 | 65.8 | 40.782 | 64.0575 | 60.0462 | 49.6 | 40.7815 | 47.9445 | 60.0174 | 33.4 | 40.7693 | 31.8175 | 60.0174 | 17.2
40.8012 | 80.2165 | 60.0174 | 65.8 | 40.7767 | 80.1391 | 60.0289 | 65.8 | 40.7904 | 64.0567 | 60.0462 | 49.6 | 40.7899 | 47.9445 | 60.0174 | 33.4 | 40.7776 | 31.8144 | 60.0174 | 17.2
40.8096 | 80.2176 | 60.0174 | 65.8 | 40.7851 | 80.1401 | 60.0289 | 65.8 | 40.7987 | 64.0559 | 60.0462 | 49.6 | 40.7982 | 47.9445 | 60.0174 | 33.4 | 40.7859 | 31.8108 | 60.0174 | 17.2
40.8179 | 80.219 | 60.0174 | 65.8 | 40.7934 | 80.1411 | 60.0289 | 65.8 | 40.8071 | 64.0551 | 60.0462 | 49.6 | 40.8065 | 47.9445 | 60.0174 | 33.4 | 40.7942 | 31.8072 | 60.0174 | 17.2
40.8262 | 80.2203 | 60.0174 | 65.8 | 40.8017 | 80.1421 | 60.0289 | 65.8 | 40.8154 | 64.0551 | 60.0462 | 49.6 | 40.8148 | 47.9445 | 60.0174 | 33.4 | 40.8026 | 31.8038 | 60.0174 | 17.2
40.8345 | 80.2208 | 60.0174 | 65.8 | 40.81 | 80.1432 | 60.0289 | 65.8 | 40.8237 | 64.0551 | 60.0462 | 49.6 | 40.8232 | 47.9445 | 60.0174 | 33.4 | 40.8109 | 31.8004 | 60.0174 | 17.2
40.8429 | 80.2212 | 60.0174 | 65.8 | 40.8184 | 80.1432 | 60.0289 | 65.8 | 40.832 | 64.0551 | 60.0462 | 49.6 | 40.8315 | 47.9445 | 60.0174 | 33.4 | 40.8192 | 31.8004 | 60.0174 | 17.2
40.8512 | 80.2205 | 60.0174 | 65.8 | 40.8267 | 80.1432 | 60.0289 | 65.8 | 40.8403 | 64.0551 | 60.0462 | 49.6 | 40.8398 | 47.9453 | 60.0174 | 33.4 | 40.8275 | 31.8005 | 60.0174 | 17.2
40.8595 | 80.2197 | 60.0174 | 65.8 | 40.8351 | 80.1425 | 60.0289 | 65.8 | 40.8487 | 64.0551 | 60.0462 | 49.6 | 40.8481 | 47.9461 | 60.0174 | 33.4 | 40.8359 | 31.8006 | 60.0174 | 17.2
40.8679 | 80.2185 | 60.0174 | 65.8 | 40.8434 | 80.1417 | 60.0289 | 65.8 | 40.857 | 64.0551 | 60.0462 | 49.6 | 40.8565 | 47.947 | 60.0174 | 33.4 | 40.8442 | 31.8006 | 60.0174 | 17.2
40.8762 | 80.2172 | 60.0174 | 65.8 | 40.8517 | 80.1388 | 60.0289 | 65.8 | 40.8654 | 64.0551 | 60.0462 | 49.6 | 40.8648 | 47.9478 | 60.0174 | 33.4 | 40.8525 | 31.8007 | 60.0174 | 17.2
40.8845 | 80.2157 | 60.0174 | 65.8 | 40.86 | 80.136 | 60.0289 | 65.8 | 40.8737 | 64.0551 | 60.0462 | 49.6 | 40.8732 | 47.9486 | 60.0174 | 33.4 | 40.8608 | 31.8007 | 60.0174 | 17.2
40.8929 | 80.2143 | 60.0174 | 65.8 | 40.8683 | 80.1332 | 60.0289 | 65.8 | 40.882 | 64.0551 | 60.0462 | 49.6 | 40.8815 | 47.9494 | 60.0174 | 33.4 | 40.8693 | 31.8007 | 60.0174 | 17.2
40.9012 | 80.2126 | 60.0174 | 65.8 | 40.8767 | 80.1303 | 60.0289 | 65.8 | 40.8903 | 64.0551 | 60.0462 | 49.6 | 40.8898 | 47.9502 | 60.0174 | 33.4 | 40.8776 | 31.8007 | 60.0174 | 17.2
40.9095 | 80.211 | 60.0174 | 65.8 | 40.885 | 80.1285 | 60.0289 | 65.8 | 40.8986 | 64.0551 | 60.0462 | 49.6 | 40.8981 | 47.951 | 60.0174 | 33.4 | 40.8859 | 31.8007 | 60.0174 | 17.2
40.9179 | 80.2102 | 60.0174 | 65.8 | 40.8933 | 80.1267 | 60.0289 | 65.8 | 40.907 | 64.0551 | 60.0462 | 49.6 | 40.9065 | 47.9518 | 60.0174 | 33.4 | 40.8942 | 31.8007 | 60.0174 | 17.2
40.9262 | 80.2095 | 60.0174 | 65.8 | 40.9016 | 80.1249 | 60.0289 | 65.8 | 40.9153 | 64.0551 | 60.0462 | 49.6 | 40.9148 | 47.9527 | 60.0174 | 33.4 | 40.9026 | 31.8007 | 60.0174 | 17.2
40.9345 | 80.2087 | 60.0174 | 65.8 | 40.91 | 80.1231 | 60.0289 | 65.8 | 40.9236 | 64.0551 | 60.0462 | 49.6 | 40.9232 | 47.9529 | 60.0174 | 33.4 | 40.9109 | 31.8007 | 60.0174 | 17.2
40.9428 | 80.208 | 60.0174 | 65.8 | 40.9183 | 80.1224 | 60.0289 | 65.8 | 40.9319 | 64.0551 | 60.0462 | 49.6 | 40.9315 | 47.9532 | 60.0174 | 33.4 | 40.9192 | 31.8007 | 60.0174 | 17.2
40.9512 | 80.2076 | 60.0174 | 65.8 | 40.9267 | 80.1217 | 60.0289 | 65.8 | 40.9402 | 64.0551 | 60.0462 | 49.6 | 40.9398 | 47.9535 | 60.0174 | 33.4 | 40.9275 | 31.8008 | 60.0174 | 17.2
40.9595 | 80.2071 | 60.0174 | 65.8 | 40.935 | 80.1231 | 60.0289 | 65.8 | 40.9486 | 64.0551 | 60.0462 | 49.6 | 40.9481 | 47.9538 | 60.0174 | 33.4 | 40.9359 | 31.8008 | 60.0174 | 17.2
40.9678 | 80.2069 | 60.0174 | 65.8 | 40.9433 | 80.1244 | 60.0289 | 65.8 | 40.9569 | 64.0551 | 60.0462 | 49.6 | 40.9565 | 47.954 | 60.0174 | 33.4 | 40.9442 | 31.8008 | 60.0174 | 17.2
40.9762 | 80.2067 | 60.0174 | 65.8 | 40.9516 | 80.1258 | 60.0289 | 65.8 | 40.9653 | 64.0551 | 60.0462 | 49.6 | 40.9648 | 47.9543 | 60.0174 | 33.4 | 40.9525 | 31.8006 | 60.0174 | 17.2
40.9845 | 80.2065 | 60.0174 | 65.8 | 40.96 | 80.1271 | 60.0289 | 65.8 | 40.9736 | 64.0551 | 60.0462 | 49.6 | 40.9731 | 47.9545 | 60.0174 | 33.4 | 40.9608 | 31.8004 | 60.0174 | 17.2
40.9928 | 80.2063 | 60.0174 | 65.8 | 40.9683 | 80.1287 | 60.0289 | 65.8 | 40.9819 | 64.0551 | 60.0462 | 49.6 | 40.9814 | 47.9547 | 60.0174 | 33.4 | 40.9691 | 31.8002 | 60.0174 | 17.2
41.0012 | 80.2061 | 60.0174 | 65.8 | 40.9767 | 80.1302 | 60.0289 | 65.8 | 40.9902 | 64.0551 | 60.0462 | 49.6 | 40.9898 | 47.9546 | 60.0174 | 33.4 | 40.9775 | 31.8 | 60.0174 | 17.2
41.0095 | 80.2059 | 60.0174 | 65.8 | 40.985 | 80.1309 | 60.0289 | 65.8 | 40.9985 | 64.0551 | 60.0462 | 49.6 | 40.9981 | 47.9545 | 60.0174 | 33.4 | 40.9858 | 31.7997 | 60.0174 | 17.2
41.0178 | 80.2057 | 60.0174 | 65.8 | 40.9933 | 80.1317 | 60.0289 | 65.8 | 41.0069 | 64.0551 | 60.0462 | 49.6 | 41.0065 | 47.9541 | 60.0174 | 33.4 | 40.9941 | 31.7995 | 60.0174 | 17.2
41.0262 | 80.2054 | 60.0174 | 65.8 | 41.0016 | 80.1322 | 60.0289 | 65.8 | 41.0152 | 64.0551 | 60.0462 | 49.6 | 41.0148 | 47.9538 | 60.0174 | 33.4 | 41.0024 | 31.7993 | 60.0174 | 17.2
41.0345 | 80.2051 | 60.0174 | 65.8 | 41.0099 | 80.1326 | 60.0289 | 65.8 | 41.0236 | 64.0551 | 60.0462 | 49.6 | 41.0231 | 47.9516 | 60.0174 | 33.4 | 41.0109 | 31.7991 | 60.0174 | 17.2
41.0428 | 80.2047 | 60.0174 | 65.8 | 41.0183 | 80.1322 | 60.0289 | 65.8 | 41.0319 | 64.0551 | 60.0462 | 49.6 | 41.0314 | 47.9494 | 60.0174 | 33.4 | 41.0192 | 31.7989 | 60.0174 | 17.2
41.0512 | 80.2043 | 60.0174 | 65.8 | 41.0266 | 80.1317 | 60.0289 | 65.8 | 41.0402 | 64.0551 | 60.0462 | 49.6 | 41.0398 | 47.9472 | 60.0174 | 33.4 | 41.0275 | 31.7987 | 60.0174 | 17.2
41.0595 | 80.2039 | 60.0174 | 65.8 | 41.0349 | 80.1313 | 60.0289 | 65.8 | 41.0485 | 64.0551 | 60.0462 | 49.6 | 41.0481 | 47.945 | 60.0174 | 33.4 | 41.0358 | 31.7987 | 60.0174 | 17.2
41.0678 | 80.2028 | 60.0174 | 65.8 | 41.0432 | 80.1309 | 60.0289 | 65.8 | 41.0568 | 64.0551 | 60.0462 | 49.6 | 41.0565 | 47.9421 | 60.0174 | 33.4 | 41.0442 | 31.7987 | 60.0174 | 17.2
41.0761 | 80.2017 | 60.0174 | 65.8 | 41.0516 | 80.1265 | 60.0289 | 65.8 | 41.0652 | 64.0551 | 60.0462 | 49.6 | 41.0648 | 47.9391 | 60.0174 | 33.4 | 41.0525 | 31.7987 | 60.0174 | 17.2
41.0845 | 80.2005 | 60.0174 | 65.8 | 41.0599 | 80.1222 | 60.0289 | 65.8 | 41.0735 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.0731 | 47.9365 | 60.0174 | 33.4 | 41.0608 | 31.7987 | 60.0174 | 17.2
41.0928 | 80.1993 | 60.0174 | 65.8 | 41.0683 | 80.1187 | 60.0289 | 65.8 | 41.0818 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.0814 | 47.9339 | 60.0174 | 33.4 | 41.0691 | 31.7986 | 60.0174 | 17.2
41.1011 | 80.1982 | 60.0174 | 65.8 | 41.0766 | 80.1151 | 60.0289 | 65.8 | 41.0901 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.0898 | 47.9273 | 60.0174 | 33.4 | 41.0775 | 31.7986 | 60.0174 | 17.2
41.1095 | 80.197 | 60.0174 | 65.8 | 41.0849 | 80.1118 | 60.0289 | 65.8 | 41.0985 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.0981 | 47.9207 | 60.0174 | 33.4 | 41.0858 | 31.7986 | 60.0174 | 17.2
41.1178 | 80.1967 | 60.0174 | 65.8 | 41.0932 | 80.1086 | 60.0289 | 65.8 | 41.1068 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.1064 | 47.916 | 60.0174 | 33.4 | 41.0941 | 31.7986 | 60.0174 | 17.2
41.1261 | 80.1964 | 60.0174 | 65.8 | 41.1016 | 80.1062 | 60.0289 | 65.8 | 41.1151 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.1147 | 47.9112 | 60.0174 | 33.4 | 41.1024 | 31.797 | 60.0174 | 17.2
41.1345 | 80.1962 | 60.0174 | 65.8 | 41.1099 | 80.1037 | 60.0289 | 65.8 | 41.1235 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.1231 | 47.9064 | 60.0174 | 33.4 | 41.1108 | 31.7955 | 60.0174 | 17.2
41.1428 | 80.196 | 60.0174 | 65.8 | 41.1182 | 80.1013 | 60.0289 | 65.8 | 41.1318 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.1314 | 47.9016 | 60.0174 | 33.4 | 41.1191 | 31.7939 | 60.0174 | 17.2
41.1511 | 80.1965 | 60.0174 | 65.8 | 41.1266 | 80.0989 | 60.0289 | 65.8 | 41.1401 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.1398 | 47.8977 | 60.0174 | 33.4 | 41.1274 | 31.7924 | 60.0174 | 17.2
41.1595 | 80.197 | 60.0174 | 65.8 | 41.1349 | 80.0991 | 60.0289 | 65.8 | 41.1484 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.1481 | 47.8938 | 60.0174 | 33.4 | 41.1357 | 31.7908 | 60.0174 | 17.2
41.1678 | 80.1975 | 60.0174 | 65.8 | 41.1432 | 80.0993 | 60.0289 | 65.8 | 41.1568 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.1564 | 47.8898 | 60.0174 | 33.4 | 41.1442 | 31.7892 | 60.0174 | 17.2
41.1761 | 80.1981 | 60.0174 | 65.8 | 41.1515 | 80.0995 | 60.0289 | 65.8 | 41.1651 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.1647 | 47.8859 | 60.0174 | 33.4 | 41.1525 | 31.7877 | 60.0174 | 17.2
41.1844 | 80.1987 | 60.0174 | 65.8 | 41.1599 | 80.0997 | 60.0289 | 65.8 | 41.1734 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.1731 | 47.8847 | 60.0174 | 33.4 | 41.1608 | 31.7861 | 60.0174 | 17.2
41.1928 | 80.1992 | 60.0174 | 65.8 | 41.1682 | 80.0996 | 60.0289 | 65.8 | 41.1818 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.1814 | 47.8835 | 60.0174 | 33.4 | 41.1691 | 31.7846 | 60.0174 | 17.2
41.2011 | 80.1993 | 60.0174 | 65.8 | 41.1765 | 80.0995 | 60.0289 | 65.8 | 41.1901 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.1898 | 47.8823 | 60.0174 | 33.4 | 41.1775 | 31.783 | 60.0174 | 17.2
41.2094 | 80.1994 | 60.0174 | 65.8 | 41.1848 | 80.0995 | 60.0289 | 65.8 | 41.1984 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.1981 | 47.8811 | 60.0174 | 33.4 | 41.1858 | 31.783 | 60.0174 | 17.2
41.2178 | 80.2 | 60.0174 | 65.8 | 41.1932 | 80.0995 | 60.0289 | 65.8 | 41.2067 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.2064 | 47.8799 | 60.0174 | 33.4 | 41.1941 | 31.783 | 60.0174 | 17.2
41.2261 | 80.2006 | 60.0174 | 65.8 | 41.2015 | 80.0995 | 60.0289 | 65.8 | 41.2151 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.2147 | 47.8787 | 60.0174 | 33.4 | 41.2024 | 31.783 | 60.0174 | 17.2
41.2344 | 80.2012 | 60.0174 | 65.8 | 41.2099 | 80.0996 | 60.0289 | 65.8 | 41.2234 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.2231 | 47.8775 | 60.0174 | 33.4 | 41.2108 | 31.783 | 60.0174 | 17.2
41.2428 | 80.2018 | 60.0174 | 65.8 | 41.2182 | 80.0998 | 60.0289 | 65.8 | 41.2317 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.2314 | 47.8763 | 60.0174 | 33.4 | 41.2191 | 31.783 | 60.0174 | 17.2
41.2511 | 80.2023 | 60.0174 | 65.8 | 41.2265 | 80.1001 | 60.0289 | 65.8 | 41.2401 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.2397 | 47.8752 | 60.0174 | 33.4 | 41.2274 | 31.783 | 60.0174 | 17.2
41.2594 | 80.2029 | 60.0174 | 65.8 | 41.2348 | 80.0993 | 60.0289 | 65.8 | 41.2484 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.248 | 47.8741 | 60.0174 | 33.4 | 41.2357 | 31.783 | 60.0174 | 17.2
41.2678 | 80.2035 | 60.0174 | 65.8 | 41.2431 | 80.0985 | 60.0289 | 65.8 | 41.2567 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.2564 | 47.8749 | 60.0174 | 33.4 | 41.2441 | 31.783 | 60.0174 | 17.2
41.2761 | 80.2041 | 60.0174 | 65.8 | 41.2515 | 80.0978 | 60.0289 | 65.8 | 41.265 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.2647 | 47.8757 | 60.0174 | 33.4 | 41.2524 | 31.783 | 60.0174 | 17.2
41.2844 | 80.2047 | 60.0174 | 65.8 | 41.2598 | 80.097 | 60.0289 | 65.8 | 41.2734 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.2731 | 47.8767 | 60.0174 | 33.4 | 41.2607 | 31.783 | 60.0174 | 17.2
41.2927 | 80.2053 | 60.0174 | 65.8 | 41.2682 | 80.096 | 60.0289 | 65.8 | 41.2817 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.2814 | 47.8776 | 60.0174 | 33.4 | 41.269 | 31.783 | 60.0174 | 17.2
41.3011 | 80.2038 | 60.0174 | 65.8 | 41.2765 | 80.095 | 60.0289 | 65.8 | 41.29 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.2897 | 47.8794 | 60.0174 | 33.4 | 41.2775 | 31.783 | 60.0174 | 17.2
41.3094 | 80.2023 | 60.0174 | 65.8 | 41.2848 | 80.0942 | 60.0289 | 65.8 | 41.2983 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.298 | 47.8811 | 60.0174 | 33.4 | 41.2858 | 31.783 | 60.0174 | 17.2
41.3177 | 80.2007 | 60.0174 | 65.8 | 41.2931 | 80.0935 | 60.0289 | 65.8 | 41.3066 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.3064 | 47.8829 | 60.0174 | 33.4 | 41.2941 | 31.783 | 60.0174 | 17.2
41.3261 | 80.1992 | 60.0174 | 65.8 | 41.3015 | 80.0924 | 60.0289 | 65.8 | 41.315 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.3147 | 47.8846 | 60.0174 | 33.4 | 41.3024 | 31.783 | 60.0174 | 17.2
41.3344 | 80.1969 | 60.0174 | 65.8 | 41.3098 | 80.0914 | 60.0289 | 65.8 | 41.3233 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.3231 | 47.8859 | 60.0174 | 33.4 | 41.3108 | 31.783 | 60.0174 | 17.2
41.3427 | 80.1945 | 60.0174 | 65.8 | 41.3181 | 80.0914 | 60.0289 | 65.8 | 41.3317 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.3314 | 47.8871 | 60.0174 | 33.4 | 41.3191 | 31.783 | 60.0174 | 17.2
41.3511 | 80.1922 | 60.0174 | 65.8 | 41.3264 | 80.0914 | 60.0289 | 65.8 | 41.34 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.3397 | 47.8874 | 60.0174 | 33.4 | 41.3274 | 31.783 | 60.0174 | 17.2
41.3594 | 80.1898 | 60.0174 | 65.8 | 41.3348 | 80.0921 | 60.0289 | 65.8 | 41.3483 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.348 | 47.8877 | 60.0174 | 33.4 | 41.3357 | 31.783 | 60.0174 | 17.2
41.3677 | 80.1875 | 60.0174 | 65.8 | 41.3431 | 80.0928 | 60.0289 | 65.8 | 41.3566 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.3564 | 47.8876 | 60.0174 | 33.4 | 41.3441 | 31.783 | 60.0174 | 17.2
41.3761 | 80.1851 | 60.0174 | 65.8 | 41.3515 | 80.0935 | 60.0289 | 65.8 | 41.3649 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.3647 | 47.8875 | 60.0174 | 33.4 | 41.3524 | 31.783 | 60.0174 | 17.2
41.3844 | 80.1825 | 60.0174 | 65.8 | 41.3598 | 80.0942 | 60.0289 | 65.8 | 41.3733 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.373 | 47.8863 | 60.0174 | 33.4 | 41.3607 | 31.783 | 60.0174 | 17.2
41.3927 | 80.1799 | 60.0174 | 65.8 | 41.3681 | 80.0947 | 60.0289 | 65.8 | 41.3816 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.3813 | 47.8851 | 60.0174 | 33.4 | 41.369 | 31.783 | 60.0174 | 17.2
41.4011 | 80.1772 | 60.0174 | 65.8 | 41.3764 | 80.0952 | 60.0289 | 65.8 | 41.39 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.3896 | 47.884 | 60.0174 | 33.4 | 41.3774 | 31.783 | 60.0174 | 17.2
41.4094 | 80.1746 | 60.0174 | 65.8 | 41.3847 | 80.0959 | 60.0289 | 65.8 | 41.3983 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.398 | 47.8828 | 60.0174 | 33.4 | 41.3857 | 31.783 | 60.0174 | 17.2
41.4177 | 80.1728 | 60.0174 | 65.8 | 41.3931 | 80.0966 | 60.0289 | 65.8 | 41.4066 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.4063 | 47.8818 | 60.0174 | 33.4 | 41.394 | 31.783 | 60.0174 | 17.2
41.426 | 80.171 | 60.0174 | 65.8 | 41.4014 | 80.097 | 60.0289 | 65.8 | 41.4149 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.4147 | 47.8809 | 60.0174 | 33.4 | 41.4023 | 31.783 | 60.0174 | 17.2
41.4344 | 80.1676 | 60.0174 | 65.8 | 41.4098 | 80.0973 | 60.0289 | 65.8 | 41.4232 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.423 | 47.8804 | 60.0174 | 33.4 | 41.4108 | 31.783 | 60.0174 | 17.2
41.4427 | 80.1643 | 60.0174 | 65.8 | 41.4181 | 80.0975 | 60.0289 | 65.8 | 41.4316 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.4313 | 47.88 | 60.0174 | 33.4 | 41.4191 | 31.783 | 60.0174 | 17.2
41.451 | 80.1609 | 60.0174 | 65.8 | 41.4264 | 80.0977 | 60.0289 | 65.8 | 41.4399 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.4396 | 47.8806 | 60.0174 | 33.4 | 41.4274 | 31.783 | 60.0174 | 17.2
41.4594 | 80.1575 | 60.0174 | 65.8 | 41.4347 | 80.0981 | 60.0289 | 65.8 | 41.4482 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.448 | 47.8812 | 60.0174 | 33.4 | 41.4357 | 31.7835 | 60.0174 | 17.2
41.4677 | 80.1559 | 60.0174 | 65.8 | 41.4431 | 80.0985 | 60.0289 | 65.8 | 41.4565 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.4563 | 47.882 | 60.0174 | 33.4 | 41.4441 | 31.784 | 60.0174 | 17.2
41.476 | 80.1543 | 60.0174 | 65.8 | 41.4514 | 80.0989 | 60.0289 | 65.8 | 41.4648 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.4647 | 47.8829 | 60.0174 | 33.4 | 41.4524 | 31.7845 | 60.0174 | 17.2
41.4844 | 80.1527 | 60.0174 | 65.8 | 41.4597 | 80.0993 | 60.0289 | 65.8 | 41.4732 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.473 | 47.8835 | 60.0174 | 33.4 | 41.4607 | 31.785 | 60.0174 | 17.2
41.4927 | 80.1511 | 60.0174 | 65.8 | 41.468 | 80.1 | 60.0289 | 65.8 | 41.4815 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.4813 | 47.8842 | 60.0174 | 33.4 | 41.469 | 31.7855 | 60.0174 | 17.2
41.501 | 80.1495 | 60.0174 | 65.8 | 41.4764 | 80.1007 | 60.0289 | 65.8 | 41.4899 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.4896 | 47.8842 | 60.0174 | 33.4 | 41.4774 | 31.7861 | 60.0174 | 17.2
41.5094 | 80.1479 | 60.0174 | 65.8 | 41.4847 | 80.1017 | 60.0289 | 65.8 | 41.4982 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.498 | 47.8841 | 60.0174 | 33.4 | 41.4857 | 31.7866 | 60.0174 | 17.2
41.5177 | 80.1479 | 60.0174 | 65.8 | 41.4931 | 80.1027 | 60.0289 | 65.8 | 41.5065 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.5063 | 47.8835 | 60.0174 | 33.4 | 41.494 | 31.7871 | 60.0174 | 17.2
41.526 | 80.1479 | 60.0174 | 65.8 | 41.5014 | 80.1023 | 60.0289 | 65.8 | 41.5148 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.5146 | 47.8829 | 60.0174 | 33.4 | 41.5023 | 31.7878 | 60.0174 | 17.2
41.5343 | 80.1479 | 60.0174 | 65.8 | 41.5097 | 80.102 | 60.0289 | 65.8 | 41.5231 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.5229 | 47.8815 | 60.0174 | 33.4 | 41.5107 | 31.7885 | 60.0174 | 17.2
41.5427 | 80.1479 | 60.0174 | 65.8 | 41.518 | 80.1016 | 60.0289 | 65.8 | 41.5315 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.5313 | 47.8801 | 60.0174 | 33.4 | 41.519 | 31.7887 | 60.0174 | 17.2
41.551 | 80.1479 | 60.0174 | 65.8 | 41.5263 | 80.1013 | 60.0289 | 65.8 | 41.5398 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.5396 | 47.8774 | 60.0174 | 33.4 | 41.5273 | 31.7889 | 60.0174 | 17.2
41.5593 | 80.1479 | 60.0174 | 65.8 | 41.5347 | 80.1013 | 60.0289 | 65.8 | 41.5482 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.548 | 47.8747 | 60.0174 | 33.4 | 41.5356 | 31.789 | 60.0174 | 17.2
41.5677 | 80.1479 | 60.0174 | 65.8 | 41.543 | 80.1012 | 60.0289 | 65.8 | 41.5565 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.5563 | 47.873 | 60.0174 | 33.4 | 41.5441 | 31.7892 | 60.0174 | 17.2
41.576 | 80.1479 | 60.0174 | 65.8 | 41.5514 | 80.1005 | 60.0289 | 65.8 | 41.5648 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.5646 | 47.8713 | 60.0174 | 33.4 | 41.5524 | 31.7887 | 60.0174 | 17.2
41.5843 | 80.1479 | 60.0174 | 65.8 | 41.5597 | 80.0997 | 60.0289 | 65.8 | 41.5731 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.5729 | 47.8688 | 60.0174 | 33.4 | 41.5607 | 31.7882 | 60.0174 | 17.2
41.5927 | 80.1479 | 60.0174 | 65.8 | 41.568 | 80.0982 | 60.0289 | 65.8 | 41.5814 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.5813 | 47.8663 | 60.0174 | 33.4 | 41.569 | 31.7877 | 60.0174 | 17.2
41.601 | 80.1479 | 60.0174 | 65.8 | 41.5763 | 80.0966 | 60.0289 | 65.8 | 41.5898 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.5896 | 47.8641 | 60.0174 | 33.4 | 41.5774 | 31.7872 | 60.0174 | 17.2
41.6093 | 80.1479 | 60.0174 | 65.8 | 41.5847 | 80.0959 | 60.0289 | 65.8 | 41.5981 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.598 | 47.8619 | 60.0174 | 33.4 | 41.5857 | 31.7866 | 60.0174 | 17.2
41.6177 | 80.1494 | 60.0174 | 65.8 | 41.593 | 80.0952 | 60.0289 | 65.8 | 41.6064 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.6063 | 47.8603 | 60.0174 | 33.4 | 41.594 | 31.7859 | 60.0174 | 17.2
41.626 | 80.1508 | 60.0174 | 65.8 | 41.6013 | 80.0945 | 60.0289 | 65.8 | 41.6147 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.6146 | 47.8587 | 60.0174 | 33.4 | 41.6023 | 31.7849 | 60.0174 | 17.2
41.6343 | 80.1522 | 60.0174 | 65.8 | 41.6096 | 80.0937 | 60.0289 | 65.8 | 41.6231 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.6229 | 47.8578 | 60.0174 | 33.4 | 41.6107 | 31.7839 | 60.0174 | 17.2
41.6426 | 80.1536 | 60.0174 | 65.8 | 41.618 | 80.0917 | 60.0289 | 65.8 | 41.6314 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.6313 | 47.8569 | 60.0174 | 33.4 | 41.619 | 31.7829 | 60.0174 | 17.2
41.651 | 80.155 | 60.0174 | 65.8 | 41.6263 | 80.0897 | 60.0289 | 65.8 | 41.6397 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.6396 | 47.855 | 60.0231 | 33.4 | 41.6273 | 31.7818 | 60.0174 | 17.2
41.6593 | 80.1564 | 60.0174 | 65.8 | 41.6346 | 80.0873 | 60.0289 | 65.8 | 41.6481 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.6479 | 47.853 | 60.0231 | 33.4 | 41.6356 | 31.7815 | 60.0174 | 17.2
41.6676 | 80.1578 | 60.0174 | 65.8 | 41.643 | 80.0849 | 60.0289 | 65.8 | 41.6564 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.6562 | 47.8528 | 60.0231 | 33.4 | 41.6439 | 31.7811 | 60.0174 | 17.2
41.676 | 80.1592 | 60.0174 | 65.8 | 41.6513 | 80.0843 | 60.0289 | 65.8 | 41.6647 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.6646 | 47.8526 | 60.0231 | 33.4 | 41.6523 | 31.7807 | 60.0174 | 17.2
41.6843 | 80.1606 | 60.0174 | 65.8 | 41.6596 | 80.0836 | 60.0289 | 65.8 | 41.673 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.6729 | 47.8524 | 60.0231 | 33.4 | 41.6606 | 31.7803 | 60.0174 | 17.2
41.6926 | 80.162 | 60.0174 | 65.8 | 41.6679 | 80.0829 | 60.0289 | 65.8 | 41.6814 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.6813 | 47.8522 | 60.0231 | 33.4 | 41.6689 | 31.7799 | 60.0174 | 17.2
41.701 | 80.1627 | 60.0174 | 65.8 | 41.6763 | 80.0822 | 60.0289 | 65.8 | 41.6897 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.6896 | 47.8516 | 60.0231 | 33.4 | 41.6772 | 31.7795 | 60.0174 | 17.2
41.7093 | 80.1633 | 60.0174 | 65.8 | 41.6846 | 80.0791 | 60.0289 | 65.8 | 41.698 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.6979 | 47.851 | 60.0231 | 33.4 | 41.6857 | 31.7792 | 60.0174 | 17.2
41.7176 | 80.1639 | 60.0174 | 65.8 | 41.693 | 80.076 | 60.0289 | 65.8 | 41.7064 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.7062 | 47.851 | 60.0231 | 33.4 | 41.694 | 31.7789 | 60.0174 | 17.2
41.726 | 80.1645 | 60.0174 | 65.8 | 41.7013 | 80.074 | 60.0289 | 65.8 | 41.7147 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.7146 | 47.851 | 60.0231 | 33.4 | 41.7023 | 31.7786 | 60.0174 | 17.2
41.7343 | 80.1651 | 60.0174 | 65.8 | 41.7096 | 80.0721 | 60.0289 | 65.8 | 41.723 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.7229 | 47.8512 | 60.0231 | 33.4 | 41.7106 | 31.7784 | 60.0174 | 17.2
41.7426 | 80.1657 | 60.0174 | 65.8 | 41.7179 | 80.0708 | 60.0289 | 65.8 | 41.7313 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.7313 | 47.8514 | 60.0231 | 33.4 | 41.719 | 31.7779 | 60.0174 | 17.2
41.7509 | 80.1668 | 60.0174 | 65.8 | 41.7263 | 80.0695 | 60.0289 | 65.8 | 41.7397 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.7396 | 47.8513 | 60.0231 | 33.4 | 41.7273 | 31.7775 | 60.0174 | 17.2
41.7593 | 80.168 | 60.0174 | 65.8 | 41.7346 | 80.0662 | 60.0289 | 65.8 | 41.748 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.7479 | 47.8512 | 60.0231 | 33.4 | 41.7356 | 31.7771 | 60.0174 | 17.2
41.7676 | 80.1691 | 60.0174 | 65.8 | 41.743 | 80.0628 | 60.0289 | 65.8 | 41.7563 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.7562 | 47.8511 | 60.0231 | 33.4 | 41.7439 | 31.7767 | 60.0174 | 17.2
41.7759 | 80.1702 | 60.0174 | 65.8 | 41.7513 | 80.0598 | 60.0289 | 65.8 | 41.7646 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.7646 | 47.8511 | 60.0231 | 33.4 | 41.7523 | 31.7763 | 60.0174 | 17.2
41.7843 | 80.1707 | 60.0174 | 65.8 | 41.7596 | 80.0567 | 60.0289 | 65.8 | 41.7729 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.7729 | 47.8512 | 60.0231 | 33.4 | 41.7606 | 31.7759 | 60.0174 | 17.2
41.7926 | 80.1713 | 60.0174 | 65.8 | 41.7679 | 80.0563 | 60.0289 | 65.8 | 41.7813 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.7812 | 47.8514 | 60.0231 | 33.4 | 41.7689 | 31.7758 | 60.0174 | 17.2
41.8009 | 80.1718 | 60.0174 | 65.8 | 41.7762 | 80.0558 | 60.0289 | 65.8 | 41.7896 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.7896 | 47.8515 | 60.0231 | 33.4 | 41.7772 | 31.7757 | 60.0174 | 17.2
41.8093 | 80.1723 | 60.0174 | 65.8 | 41.7846 | 80.0547 | 60.0289 | 65.8 | 41.798 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.7979 | 47.8516 | 60.0231 | 33.4 | 41.7856 | 31.7756 | 60.0174 | 17.2
41.8176 | 80.1728 | 60.0174 | 65.8 | 41.7929 | 80.0536 | 60.0289 | 65.8 | 41.8063 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.8062 | 47.8517 | 60.0231 | 33.4 | 41.7939 | 31.7754 | 60.0174 | 17.2
41.8259 | 80.1734 | 60.0174 | 65.8 | 41.8012 | 80.0528 | 60.0289 | 65.8 | 41.8146 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.8145 | 47.8517 | 60.0231 | 33.4 | 41.8022 | 31.7754 | 60.0174 | 17.2
41.8343 | 80.1734 | 60.0174 | 65.8 | 41.8095 | 80.0521 | 60.0289 | 65.8 | 41.8229 | 64.0552 | 60.0462 | 49.6 | 41.8229 | 47.852 | 60.0231 | 33.4 | 41.8105 | 31.7754 | 60.0174 | 17.2
41.8426 | 80.1734 | 60.0174 | 65.8 | 41.8179 | 80.0531 | 60.0289 | 65.8 | 41.8312 | 64.0548 | 60.0462 | 49.6 | 41.8312 | 47.8523 | 60.0231 | 33.4 | 41.819 | 31.7744 | 60.0174 | 17.2
41.8509 | 80.1705 | 60.0174 | 65.8 | 41.8262 | 80.054 | 60.0289 | 65.8 | 41.8396 | 64.0543 | 60.0462 | 49.6 | 41.8395 | 47.853 | 60.0231 | 33.4 | 41.8273 | 31.7734 | 60.0174 | 17.2
41.8592 | 80.1676 | 60.0174 | 65.8 | 41.8346 | 80.0538 | 60.0289 | 65.8 | 41.8479 | 64.0539 | 60.0462 | 49.6 | 41.8478 | 47.8536 | 60.0231 | 33.4 | 41.8356 | 31.7724 | 60.0174 | 17.2
41.8676 | 80.1647 | 60.0174 | 65.8 | 41.8429 | 80.0536 | 60.0289 | 65.8 | 41.8562 | 64.0535 | 60.0462 | 49.6 | 41.8562 | 47.8535 | 60.0231 | 33.4 | 41.8439 | 31.7713 | 60.0174 | 17.2
41.8759 | 80.1618 | 60.0174 | 65.8 | 41.8512 | 80.0515 | 60.0289 | 65.8 | 41.8646 | 64.053 | 60.0462 | 49.6 | 41.8645 | 47.8535 | 60.0231 | 33.4 | 41.8523 | 31.7691 | 60.0174 | 17.2
41.8842 | 80.1569 | 60.0174 | 65.8 | 41.8595 | 80.0493 | 60.0289 | 65.8 | 41.8729 | 64.0526 | 60.0462 | 49.6 | 41.8729 | 47.8534 | 60.0231 | 33.4 | 41.8606 | 31.767 | 60.0174 | 17.2
41.8926 | 80.1519 | 60.0174 | 65.8 | 41.8679 | 80.0476 | 60.0289 | 65.8 | 41.8812 | 64.0522 | 60.052 | 49.6 | 41.8812 | 47.8533 | 60.0231 | 33.4 | 41.8689 | 31.7617 | 60.0174 | 17.2
41.9009 | 80.147 | 60.0174 | 65.8 | 41.8762 | 80.0458 | 60.0289 | 65.8 | 41.8895 | 64.0517 | 60.052 | 49.6 | 41.8895 | 47.8539 | 60.0231 | 33.4 | 41.8772 | 31.7563 | 60.0174 | 17.2
41.9092 | 80.142 | 60.0174 | 65.8 | 41.8845 | 80.0437 | 60.0289 | 65.8 | 41.8979 | 64.0513 | 60.052 | 49.6 | 41.8978 | 47.8545 | 60.0231 | 33.4 | 41.8856 | 31.7475 | 60.0174 | 17.2
41.9176 | 80.137 | 60.0174 | 65.8 | 41.8929 | 80.0415 | 60.0289 | 65.8 | 41.9062 | 64.0509 | 60.052 | 49.6 | 41.9062 | 47.855 | 60.0231 | 33.4 | 41.8939 | 31.7387 | 60.0174 | 17.2
41.9259 | 80.1321 | 60.0174 | 65.8 | 41.9012 | 80.0394 | 60.0289 | 65.8 | 41.9145 | 64.0509 | 60.052 | 49.6 | 41.9145 | 47.8556 | 60.0231 | 33.4 | 41.9022 | 31.731 | 60.0174 | 17.2
41.9342 | 80.1298 | 60.0174 | 65.8 | 41.9095 | 80.0372 | 60.0289 | 65.8 | 41.9229 | 64.0509 | 60.052 | 49.6 | 41.9229 | 47.8561 | 60.0231 | 33.4 | 41.9105 | 31.7232 | 60.0174 | 17.2
41.9426 | 80.1276 | 60.0174 | 65.8 | 41.9178 | 80.0354 | 60.0289 | 65.8 | 41.9312 | 64.0509 | 60.052 | 49.6 | 41.9312 | 47.8566 | 60.0231 | 33.4 | 41.9189 | 31.7155 | 60.0174 | 17.2
41.9509 | 80.1253 | 60.0174 | 65.8 | 41.9262 | 80.0337 | 60.0289 | 65.8 | 41.9395 | 64.0509 | 60.052 | 49.6 | 41.9395 | 47.8574 | 60.0231 | 33.4 | 41.9272 | 31.7077 | 60.0174 | 17.2
41.9592 | 80.123 | 60.0174 | 65.8 | 41.9345 | 80.0338 | 60.0289 | 65.8 | 41.9478 | 64.0509 | 60.052 | 49.6 | 41.9478 | 47.8583 | 60.0231 | 33.4 | 41.9355 | 31.7011 | 60.0174 | 17.2
41.9676 | 80.1229 | 60.0174 | 65.8 | 41.9428 | 80.0338 | 60.0289 | 65.8 | 41.9562 | 64.0509 | 60.052 | 49.6 | 41.9562 | 47.8572 | 60.0231 | 33.4 | 41.9438 | 31.6945 | 60.0174 | 17.2
41.9759 | 80.1227 | 60.0174 | 65.8 | 41.9511 | 80.0365 | 60.0289 | 65.8 | 41.9645 | 64.0511 | 60.052 | 49.6 | 41.9645 | 47.8561 | 60.0231 | 33.4 | 41.9523 | 31.691 | 60.0174 | 17.2
41.9842 | 80.1188 | 60.0174 | 65.8 | 41.9595 | 80.0391 | 60.0289 | 65.8 | 41.9728 | 64.0514 | 60.052 | 49.6 | 41.9728 | 47.8537 | 60.0347 | 33.4 | 41.9606 | 31.6875 | 60.0174 | 17.2
41.9925 | 80.115 | 60.0174 | 65.8 | 41.9678 | 80.0423 | 60.0289 | 65.8 | 41.9811 | 64.0515 | 60.052 | 49.6 | 41.9811 | 47.8513 | 60.0347 | 33.4 | 41.9689 | 31.6875 | 60.0174 | 17.2
42.0009 | 80.1111 | 60.0174 | 65.8 | 41.9762 | 80.0455 | 60.0289 | 65.8 | 41.9894 | 64.0516 | 60.052 | 49.6 | 41.9894 | 47.8489 | 60.0347 | 33.4 | 41.9772 | 31.6875 | 60.0174 | 17.2
42.0092 | 80.1073 | 60.0174 | 65.8 | 41.9845 | 80.0482 | 60.0289 | 65.8 | 41.9978 | 64.0486 | 60.052 | 49.6 | 41.9978 | 47.8465 | 60.0347 | 33.4 | 41.9856 | 31.6875 | 60.0174 | 17.2
42.0175 | 80.1036 | 60.0174 | 65.8 | 41.9928 | 80.0509 | 60.0289 | 65.8 | 42.0061 | 64.0455 | 60.052 | 49.6 | 42.0061 | 47.8438 | 60.0347 | 33.4 | 41.9939 | 31.6875 | 60.0174 | 17.2
42.0259 | 80.0999 | 60.0174 | 65.8 | 42.0011 | 80.0532 | 60.0289 | 65.8 | 42.0144 | 64.0389 | 60.052 | 49.6 | 42.0145 | 47.8411 | 60.0347 | 33.4 | 42.0022 | 31.6872 | 60.0174 | 17.2
42.0342 | 80.0962 | 60.0174 | 65.8 | 42.0095 | 80.0555 | 60.0289 | 65.8 | 42.0228 | 64.0323 | 60.052 | 49.6 | 42.0228 | 47.8384 | 60.0347 | 33.4 | 42.0105 | 31.6869 | 60.0174 | 17.2
42.0425 | 80.0926 | 60.0174 | 65.8 | 42.0178 | 80.058 | 60.0289 | 65.8 | 42.0311 | 64.0257 | 60.052 | 49.6 | 42.0311 | 47.8357 | 60.0347 | 33.4 | 42.0189 | 31.6866 | 60.0174 | 17.2
42.0509 | 80.0889 | 60.0174 | 65.8 | 42.0261 | 80.0605 | 60.0289 | 65.8 | 42.0394 | 64.019 | 60.052 | 49.6 | 42.0394 | 47.835 | 60.0347 | 33.4 | 42.0272 | 31.6863 | 60.0174 | 17.2
42.0592 | 80.0852 | 60.0174 | 65.8 | 42.0345 | 80.0602 | 60.0289 | 65.8 | 42.0477 | 64.0102 | 60.0462 | 49.6 | 42.0478 | 47.8342 | 60.0347 | 33.4 | 42.0355 | 31.686 | 60.0174 | 17.2
42.0675 | 80.088 | 60.0174 | 65.8 | 42.0428 | 80.0598 | 60.0289 | 65.8 | 42.0561 | 64.0014 | 60.0462 | 49.6 | 42.0561 | 47.8344 | 60.0347 | 33.4 | 42.0438 | 31.6857 | 60.0174 | 17.2
42.0759 | 80.0908 | 60.0174 | 65.8 | 42.0511 | 80.0581 | 60.0289 | 65.8 | 42.0644 | 63.9927 | 60.0462 | 49.6 | 42.0645 | 47.8345 | 60.0347 | 33.4 | 42.0522 | 31.6856 | 60.0174 | 17.2
42.0842 | 80.0936 | 60.0174 | 65.8 | 42.0594 | 80.0564 | 60.0289 | 65.8 | 42.0727 | 63.9839 | 60.0462 | 49.6 | 42.0728 | 47.8347 | 60.0347 | 33.4 | 42.0605 | 31.6854 | 60.0174 | 17.2
42.0925 | 80.0964 | 60.0174 | 65.8 | 42.0678 | 80.0548 | 60.0289 | 65.8 | 42.0811 | 63.9785 | 60.0462 | 49.6 | 42.0811 | 47.8348 | 60.0347 | 33.4 | 42.0688 | 31.6852 | 60.0174 | 17.2
42.1008 | 80.0992 | 60.0174 | 65.8 | 42.0761 | 80.0533 | 60.0289 | 65.8 | 42.0894 | 63.973 | 60.0462 | 49.6 | 42.0894 | 47.8349 | 60.0347 | 33.4 | 42.0771 | 31.685 | 60.0174 | 17.2
42.1092 | 80.102 | 60.0174 | 65.8 | 42.0844 | 80.0505 | 60.0289 | 65.8 | 42.0977 | 63.971 | 60.0462 | 49.6 | 42.0977 | 47.835 | 60.0347 | 33.4 | 42.0856 | 31.6846 | 60.0174 | 17.2
42.1175 | 80.1048 | 60.0174 | 65.8 | 42.0927 | 80.0478 | 60.0289 | 65.8 | 42.106 | 63.969 | 60.0462 | 49.6 | 42.1061 | 47.8353 | 60.0347 | 33.4 | 42.0939 | 31.6843 | 60.0174 | 17.2
42.1258 | 80.1076 | 60.0174 | 65.8 | 42.1011 | 80.0465 | 60.0289 | 65.8 | 42.1144 | 63.9671 | 60.0462 | 49.6 | 42.1144 | 47.8356 | 60.0347 | 33.4 | 42.1022 | 31.684 | 60.0174 | 17.2
42.1342 | 80.1104 | 60.0174 | 65.8 | 42.1094 | 80.0453 | 60.0289 | 65.8 | 42.1227 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.1227 | 47.8359 | 60.0347 | 33.4 | 42.1105 | 31.6836 | 60.0174 | 17.2
42.1425 | 80.1132 | 60.0174 | 65.8 | 42.1178 | 80.0432 | 60.0289 | 65.8 | 42.131 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.131 | 47.8362 | 60.0347 | 33.4 | 42.1189 | 31.6833 | 60.0174 | 17.2
42.1508 | 80.1137 | 60.0174 | 65.8 | 42.1261 | 80.041 | 60.0289 | 65.8 | 42.1393 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.1394 | 47.8358 | 60.0404 | 33.4 | 42.1272 | 31.6829 | 60.0174 | 17.2
42.1592 | 80.1141 | 60.0174 | 65.8 | 42.1344 | 80.0397 | 60.0289 | 65.8 | 42.1476 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.1477 | 47.8354 | 60.0404 | 33.4 | 42.1355 | 31.6825 | 60.0174 | 17.2
42.1675 | 80.1145 | 60.0174 | 65.8 | 42.1427 | 80.0384 | 60.0289 | 65.8 | 42.156 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.156 | 47.835 | 60.0404 | 33.4 | 42.1438 | 31.6821 | 60.0174 | 17.2
42.1758 | 80.115 | 60.0174 | 65.8 | 42.151 | 80.0361 | 60.0289 | 65.8 | 42.1643 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.1644 | 47.8347 | 60.0404 | 33.4 | 42.1522 | 31.6816 | 60.0174 | 17.2
42.1842 | 80.1154 | 60.0174 | 65.8 | 42.1594 | 80.0338 | 60.0289 | 65.8 | 42.1727 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.1727 | 47.8345 | 60.0404 | 33.4 | 42.1605 | 31.6812 | 60.0174 | 17.2
42.1925 | 80.1158 | 60.0174 | 65.8 | 42.1677 | 80.0339 | 60.0289 | 65.8 | 42.181 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.181 | 47.8344 | 60.0404 | 33.4 | 42.1688 | 31.6812 | 60.0174 | 17.2
42.2008 | 80.1156 | 60.0174 | 65.8 | 42.1761 | 80.034 | 60.0289 | 65.8 | 42.1893 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.1893 | 47.8337 | 60.0404 | 33.4 | 42.1771 | 31.6812 | 60.0174 | 17.2
42.2091 | 80.1154 | 60.0174 | 65.8 | 42.1844 | 80.0321 | 60.0289 | 65.8 | 42.1976 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.1977 | 47.833 | 60.0404 | 33.4 | 42.1855 | 31.6812 | 60.0174 | 17.2
42.2175 | 80.1142 | 60.0174 | 65.8 | 42.1927 | 80.0303 | 60.0289 | 65.8 | 42.2059 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.206 | 47.8327 | 60.0404 | 33.4 | 42.1938 | 31.6812 | 60.0174 | 17.2
42.2258 | 80.113 | 60.0174 | 65.8 | 42.201 | 80.0282 | 60.0289 | 65.8 | 42.2143 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.2144 | 47.8324 | 60.0404 | 33.4 | 42.2021 | 31.6812 | 60.0174 | 17.2
42.2341 | 80.1114 | 60.0174 | 65.8 | 42.2094 | 80.0262 | 60.0289 | 65.8 | 42.2226 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.2227 | 47.8321 | 60.0404 | 33.4 | 42.2104 | 31.6812 | 60.0174 | 17.2
42.2425 | 80.1097 | 60.0174 | 65.8 | 42.2177 | 80.0251 | 60.0289 | 65.8 | 42.231 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.231 | 47.8318 | 60.0404 | 33.4 | 42.2189 | 31.6812 | 60.0174 | 17.2
42.2508 | 80.1081 | 60.0174 | 65.8 | 42.226 | 80.024 | 60.0289 | 65.8 | 42.2393 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.2393 | 47.8297 | 60.0404 | 33.4 | 42.2272 | 31.6812 | 60.0174 | 17.2
42.2591 | 80.1065 | 60.0174 | 65.8 | 42.2343 | 80.0237 | 60.0289 | 65.8 | 42.2476 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.2476 | 47.8276 | 60.0404 | 33.4 | 42.2355 | 31.6812 | 60.0174 | 17.2
42.2675 | 80.1042 | 60.0174 | 65.8 | 42.2427 | 80.0235 | 60.0289 | 65.8 | 42.2559 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.256 | 47.8251 | 60.0404 | 33.4 | 42.2438 | 31.6812 | 60.0174 | 17.2
42.2758 | 80.1019 | 60.0174 | 65.8 | 42.251 | 80.0232 | 60.0289 | 65.8 | 42.2642 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.2643 | 47.8225 | 60.0404 | 33.4 | 42.2522 | 31.6812 | 60.0174 | 17.2
42.2841 | 80.1002 | 60.0174 | 65.8 | 42.2594 | 80.0229 | 60.0289 | 65.8 | 42.2726 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.2726 | 47.8206 | 60.0404 | 33.4 | 42.2605 | 31.6812 | 60.0174 | 17.2
42.2925 | 80.0985 | 60.0174 | 65.8 | 42.2677 | 80.0231 | 60.0289 | 65.8 | 42.2809 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.2809 | 47.8186 | 60.0404 | 33.4 | 42.2688 | 31.6812 | 60.0174 | 17.2
42.3008 | 80.0967 | 60.0174 | 65.8 | 42.276 | 80.0234 | 60.0289 | 65.8 | 42.2892 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.2893 | 47.8162 | 60.0404 | 33.4 | 42.2771 | 31.6812 | 60.0174 | 17.2
42.3091 | 80.0949 | 60.0174 | 65.8 | 42.2843 | 80.025 | 60.0289 | 65.8 | 42.2975 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.2976 | 47.8138 | 60.0404 | 33.4 | 42.2855 | 31.6812 | 60.0174 | 17.2
42.3175 | 80.0931 | 60.0174 | 65.8 | 42.2926 | 80.0266 | 60.0289 | 65.8 | 42.3058 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.3059 | 47.8119 | 60.0347 | 33.4 | 42.2938 | 31.6812 | 60.0174 | 17.2
42.3258 | 80.0913 | 60.0174 | 65.8 | 42.301 | 80.0268 | 60.0289 | 65.8 | 42.3142 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.3143 | 47.8101 | 60.0347 | 33.4 | 42.3021 | 31.6812 | 60.0174 | 17.2
42.3341 | 80.0896 | 60.0174 | 65.8 | 42.3093 | 80.027 | 60.0289 | 65.8 | 42.3225 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.3226 | 47.8097 | 60.0347 | 33.4 | 42.3104 | 31.6812 | 60.0174 | 17.2
42.3424 | 80.0878 | 60.0174 | 65.8 | 42.3177 | 80.0269 | 60.0289 | 65.8 | 42.3309 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.3309 | 47.8094 | 60.0347 | 33.4 | 42.3188 | 31.6813 | 60.0174 | 17.2
42.3508 | 80.0848 | 60.0174 | 65.8 | 42.326 | 80.0268 | 60.0289 | 65.8 | 42.3392 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.3392 | 47.8093 | 60.0347 | 33.4 | 42.3271 | 31.6814 | 60.0174 | 17.2
42.3591 | 80.0818 | 60.0174 | 65.8 | 42.3343 | 80.0264 | 60.0289 | 65.8 | 42.3475 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.3476 | 47.8092 | 60.0347 | 33.4 | 42.3354 | 31.6815 | 60.0174 | 17.2
42.3674 | 80.0789 | 60.0174 | 65.8 | 42.3426 | 80.026 | 60.0289 | 65.8 | 42.3558 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.3559 | 47.8085 | 60.0347 | 33.4 | 42.3438 | 31.6816 | 60.0174 | 17.2
42.3758 | 80.0759 | 60.0174 | 65.8 | 42.351 | 80.0254 | 60.0289 | 65.8 | 42.3641 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.3643 | 47.8079 | 60.0347 | 33.4 | 42.3521 | 31.6773 | 60.0174 | 17.2
42.3841 | 80.0735 | 60.0174 | 65.8 | 42.3593 | 80.0247 | 60.0289 | 65.8 | 42.3725 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.3726 | 47.8077 | 60.0347 | 33.4 | 42.3605 | 31.673 | 60.0174 | 17.2
42.3924 | 80.0711 | 60.0174 | 65.8 | 42.3676 | 80.0233 | 60.0231 | 65.8 | 42.3808 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.3809 | 47.8075 | 60.0347 | 33.4 | 42.3688 | 31.6688 | 60.0174 | 17.2
42.4008 | 80.0687 | 60.0174 | 65.8 | 42.3759 | 80.022 | 60.0231 | 65.8 | 42.3892 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.3892 | 47.8073 | 60.0347 | 33.4 | 42.3771 | 31.6646 | 60.0174 | 17.2
42.4091 | 80.0663 | 60.0174 | 65.8 | 42.3843 | 80.021 | 60.0231 | 65.8 | 42.3975 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.3975 | 47.8071 | 60.0347 | 33.4 | 42.3854 | 31.6604 | 60.0174 | 17.2
42.4174 | 80.0641 | 60.0174 | 65.8 | 42.3926 | 80.0201 | 60.0231 | 65.8 | 42.4058 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.4059 | 47.8042 | 60.0347 | 33.4 | 42.3938 | 31.6562 | 60.0174 | 17.2
42.4258 | 80.0619 | 60.0174 | 65.8 | 42.401 | 80.0177 | 60.0231 | 65.8 | 42.4141 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.4142 | 47.8014 | 60.0347 | 33.4 | 42.4021 | 31.6519 | 60.0174 | 17.2
42.4341 | 80.0618 | 60.0174 | 65.8 | 42.4093 | 80.0153 | 60.0231 | 65.8 | 42.4224 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.4225 | 47.7985 | 60.0347 | 33.4 | 42.4104 | 31.6476 | 60.0174 | 17.2
42.4424 | 80.0617 | 60.0174 | 65.8 | 42.4176 | 80.0129 | 60.0231 | 65.8 | 42.4308 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.4308 | 47.7957 | 60.0347 | 33.4 | 42.4187 | 31.6434 | 60.0174 | 17.2
42.4507 | 80.0617 | 60.0174 | 65.8 | 42.4259 | 80.0105 | 60.0231 | 65.8 | 42.4391 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.4392 | 47.7933 | 60.0347 | 33.4 | 42.4271 | 31.6391 | 60.0174 | 17.2
42.4591 | 80.0616 | 60.0174 | 65.8 | 42.4342 | 80.008 | 60.0231 | 65.8 | 42.4474 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.4475 | 47.7908 | 60.0347 | 33.4 | 42.4354 | 31.6392 | 60.0174 | 17.2
42.4674 | 80.0631 | 60.0174 | 65.8 | 42.4426 | 80.0056 | 60.0231 | 65.8 | 42.4557 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.4559 | 47.7859 | 60.0347 | 33.4 | 42.4437 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.4757 | 80.0645 | 60.0174 | 65.8 | 42.4509 | 80.0038 | 60.0231 | 65.8 | 42.4641 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.4642 | 47.781 | 60.0347 | 33.4 | 42.452 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.4841 | 80.066 | 60.0174 | 65.8 | 42.4593 | 80.0021 | 60.0231 | 65.8 | 42.4724 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.4725 | 47.7761 | 60.0347 | 33.4 | 42.4604 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.4924 | 80.0675 | 60.0174 | 65.8 | 42.4676 | 80 | 60.0231 | 65.8 | 42.4807 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.4808 | 47.7711 | 60.0347 | 33.4 | 42.4688 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.5007 | 80.0687 | 60.0174 | 65.8 | 42.4759 | 79.9979 | 60.0231 | 65.8 | 42.4891 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.4891 | 47.7691 | 60.0347 | 33.4 | 42.4771 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.5091 | 80.07 | 60.0174 | 65.8 | 42.4842 | 79.9976 | 60.0231 | 65.8 | 42.4974 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.4975 | 47.767 | 60.0347 | 33.4 | 42.4854 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.5174 | 80.071 | 60.0174 | 65.8 | 42.4926 | 79.9972 | 60.0231 | 65.8 | 42.5057 | 63.9651 | 60.0462 | 49.6 | 42.5058 | 47.7649 | 60.0347 | 33.4 | 42.4938 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.5257 | 80.072 | 60.0174 | 65.8 | 42.5009 | 79.9997 | 60.0231 | 65.8 | 42.514 | 63.9652 | 60.0462 | 49.6 | 42.5142 | 47.7629 | 60.0347 | 33.4 | 42.5021 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.5341 | 80.0719 | 60.0174 | 65.8 | 42.5092 | 80.0023 | 60.0231 | 65.8 | 42.5224 | 63.9652 | 60.0462 | 49.6 | 42.5225 | 47.7608 | 60.0347 | 33.4 | 42.5104 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.5424 | 80.0718 | 60.0174 | 65.8 | 42.5175 | 80.0039 | 60.0231 | 65.8 | 42.5307 | 63.9652 | 60.0462 | 49.6 | 42.5308 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.5187 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.5507 | 80.0701 | 60.0174 | 65.8 | 42.5259 | 80.0056 | 60.0231 | 65.8 | 42.539 | 63.9652 | 60.0462 | 49.6 | 42.5391 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.5271 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.559 | 80.0685 | 60.0174 | 65.8 | 42.5342 | 80.0073 | 60.0231 | 65.8 | 42.5474 | 63.9652 | 60.0462 | 49.6 | 42.5475 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.5354 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.5674 | 80.0659 | 60.0174 | 65.8 | 42.5426 | 80.009 | 60.0231 | 65.8 | 42.5557 | 63.9652 | 60.0462 | 49.6 | 42.5558 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.5437 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.5757 | 80.0634 | 60.0174 | 65.8 | 42.5509 | 80.011 | 60.0231 | 65.8 | 42.564 | 63.9642 | 60.0462 | 49.6 | 42.5641 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.552 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.584 | 80.0609 | 60.0174 | 65.8 | 42.5592 | 80.013 | 60.0231 | 65.8 | 42.5723 | 63.9632 | 60.0462 | 49.6 | 42.5724 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.5604 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.5924 | 80.0583 | 60.0174 | 65.8 | 42.5675 | 80.015 | 60.0231 | 65.8 | 42.5806 | 63.9622 | 60.0462 | 49.6 | 42.5807 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.5687 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.6007 | 80.0552 | 60.0174 | 65.8 | 42.5759 | 80.017 | 60.0231 | 65.8 | 42.589 | 63.9612 | 60.0462 | 49.6 | 42.5891 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.577 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.609 | 80.052 | 60.0174 | 65.8 | 42.5842 | 80.016 | 60.0231 | 65.8 | 42.5973 | 63.9603 | 60.0462 | 49.6 | 42.5974 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.5853 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.6174 | 80.05 | 60.0174 | 65.8 | 42.5926 | 80.015 | 60.0231 | 65.8 | 42.6057 | 63.9593 | 60.0462 | 49.6 | 42.6058 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.5938 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.6257 | 80.0479 | 60.0174 | 65.8 | 42.6009 | 80.0148 | 60.0231 | 65.8 | 42.614 | 63.9574 | 60.0462 | 49.6 | 42.6141 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.6021 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.634 | 80.0464 | 60.0174 | 65.8 | 42.6092 | 80.0147 | 60.0231 | 65.8 | 42.6223 | 63.9555 | 60.0462 | 49.6 | 42.6224 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.6104 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.6424 | 80.0449 | 60.0174 | 65.8 | 42.6175 | 80.0129 | 60.0231 | 65.8 | 42.6306 | 63.9537 | 60.0462 | 49.6 | 42.6307 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.6187 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.6507 | 80.0458 | 60.0174 | 65.8 | 42.6259 | 80.011 | 60.0231 | 65.8 | 42.639 | 63.9518 | 60.0462 | 49.6 | 42.6391 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.6271 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.659 | 80.0467 | 60.0174 | 65.8 | 42.6342 | 80.0087 | 60.0231 | 65.8 | 42.6473 | 63.9509 | 60.0462 | 49.6 | 42.6474 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.6354 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.6674 | 80.0476 | 60.0174 | 65.8 | 42.6425 | 80.0063 | 60.0231 | 65.8 | 42.6556 | 63.9501 | 60.0462 | 49.6 | 42.6558 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.6437 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.6757 | 80.0485 | 60.0174 | 65.8 | 42.6508 | 80.004 | 60.0231 | 65.8 | 42.6639 | 63.9481 | 60.0462 | 49.6 | 42.6641 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.652 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.684 | 80.0501 | 60.0174 | 65.8 | 42.6591 | 80.0016 | 60.0231 | 65.8 | 42.6722 | 63.946 | 60.0462 | 49.6 | 42.6724 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.6604 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.6923 | 80.0517 | 60.0174 | 65.8 | 42.6675 | 79.9994 | 60.0231 | 65.8 | 42.6806 | 63.944 | 60.0462 | 49.6 | 42.6807 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.6687 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.7007 | 80.0536 | 60.0174 | 65.8 | 42.6758 | 79.9972 | 60.0231 | 65.8 | 42.6889 | 63.942 | 60.0462 | 49.6 | 42.689 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.677 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.709 | 80.0556 | 60.0174 | 65.8 | 42.6842 | 79.993 | 60.0231 | 65.8 | 42.6972 | 63.9408 | 60.0462 | 49.6 | 42.6974 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.6853 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.7173 | 80.0581 | 60.0174 | 65.8 | 42.6925 | 79.9888 | 60.0231 | 65.8 | 42.7056 | 63.9397 | 60.0462 | 49.6 | 42.7057 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.6937 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.7257 | 80.0606 | 60.0174 | 65.8 | 42.7008 | 79.9863 | 60.0231 | 65.8 | 42.7139 | 63.9385 | 60.0462 | 49.6 | 42.7141 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.702 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.734 | 80.0616 | 60.0174 | 65.8 | 42.7091 | 79.9838 | 60.0231 | 65.8 | 42.7222 | 63.9374 | 60.0462 | 49.6 | 42.7224 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.7103 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.7423 | 80.0627 | 60.0174 | 65.8 | 42.7175 | 79.9818 | 60.0231 | 65.8 | 42.7305 | 63.9363 | 60.0462 | 49.6 | 42.7307 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.7186 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.7507 | 80.0631 | 60.0174 | 65.8 | 42.7258 | 79.9798 | 60.0231 | 65.8 | 42.7389 | 63.9351 | 60.0462 | 49.6 | 42.739 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.7271 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.759 | 80.0636 | 60.0174 | 65.8 | 42.7342 | 79.9766 | 60.0231 | 65.8 | 42.7472 | 63.9351 | 60.0462 | 49.6 | 42.7474 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.7354 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.7673 | 80.0639 | 60.0174 | 65.8 | 42.7425 | 79.9734 | 60.0231 | 65.8 | 42.7555 | 63.9351 | 60.0462 | 49.6 | 42.7557 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.7437 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.7757 | 80.0643 | 60.0174 | 65.8 | 42.7508 | 79.9718 | 60.0231 | 65.8 | 42.7639 | 63.9351 | 60.0462 | 49.6 | 42.764 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.752 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.784 | 80.0643 | 60.0174 | 65.8 | 42.7591 | 79.9703 | 60.0231 | 65.8 | 42.7722 | 63.9351 | 60.0462 | 49.6 | 42.7723 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.7604 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.7923 | 80.0643 | 60.0174 | 65.8 | 42.7675 | 79.9709 | 60.0231 | 65.8 | 42.7805 | 63.9351 | 60.0462 | 49.6 | 42.7806 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.7687 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.8006 | 80.06 | 60.0174 | 65.8 | 42.7758 | 79.9714 | 60.0231 | 65.8 | 42.7888 | 63.9351 | 60.0462 | 49.6 | 42.789 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.777 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.809 | 80.0558 | 60.0174 | 65.8 | 42.7841 | 79.972 | 60.0231 | 65.8 | 42.7972 | 63.9351 | 60.0462 | 49.6 | 42.7973 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.7853 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.8173 | 80.0515 | 60.0174 | 65.8 | 42.7924 | 79.9726 | 60.0231 | 65.8 | 42.8055 | 63.9351 | 60.0462 | 49.6 | 42.8057 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.7937 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.8256 | 80.0472 | 60.0174 | 65.8 | 42.8008 | 79.9732 | 60.0231 | 65.8 | 42.8138 | 63.9343 | 60.0462 | 49.6 | 42.814 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.802 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.834 | 80.0444 | 60.0174 | 65.8 | 42.8091 | 79.9738 | 60.0231 | 65.8 | 42.8221 | 63.9334 | 60.0462 | 49.6 | 42.8223 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.8103 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.8423 | 80.0417 | 60.0174 | 65.8 | 42.8175 | 79.9756 | 60.0231 | 65.8 | 42.8304 | 63.9326 | 60.0462 | 49.6 | 42.8306 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.8186 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.8506 | 80.039 | 60.0174 | 65.8 | 42.8258 | 79.9774 | 60.0231 | 65.8 | 42.8388 | 63.9317 | 60.0462 | 49.6 | 42.839 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.827 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.859 | 80.0363 | 60.0174 | 65.8 | 42.8341 | 79.9776 | 60.0231 | 65.8 | 42.8471 | 63.9307 | 60.0462 | 49.6 | 42.8473 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.8353 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.8673 | 80.0352 | 60.0174 | 65.8 | 42.8424 | 79.9777 | 60.0231 | 65.8 | 42.8555 | 63.9296 | 60.0462 | 49.6 | 42.8556 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.8436 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.8756 | 80.0342 | 60.0174 | 65.8 | 42.8507 | 79.9758 | 60.0231 | 65.8 | 42.8638 | 63.9286 | 60.0462 | 49.6 | 42.864 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.8519 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.884 | 80.037 | 60.0174 | 65.8 | 42.8591 | 79.9739 | 60.0231 | 65.8 | 42.8721 | 63.9275 | 60.0462 | 49.6 | 42.8723 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.8604 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.8923 | 80.0399 | 60.0174 | 65.8 | 42.8674 | 79.9718 | 60.0231 | 65.8 | 42.8804 | 63.9265 | 60.0462 | 49.6 | 42.8806 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.8687 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.9006 | 80.0401 | 60.0174 | 65.8 | 42.8758 | 79.9697 | 60.0231 | 65.8 | 42.8887 | 63.9254 | 60.0462 | 49.6 | 42.8889 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.877 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.9089 | 80.0403 | 60.0174 | 65.8 | 42.8841 | 79.968 | 60.0231 | 65.8 | 42.8971 | 63.9252 | 60.0462 | 49.6 | 42.8973 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.8853 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.9173 | 80.0395 | 60.0174 | 65.8 | 42.8924 | 79.9663 | 60.0231 | 65.8 | 42.9054 | 63.925 | 60.0462 | 49.6 | 42.9056 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.8937 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.9256 | 80.0387 | 60.0174 | 65.8 | 42.9007 | 79.9646 | 60.0231 | 65.8 | 42.9138 | 63.9248 | 60.0462 | 49.6 | 42.9139 | 47.7587 | 60.0347 | 33.4 | 42.902 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.9339 | 80.0355 | 60.0174 | 65.8 | 42.9091 | 79.9628 | 60.0231 | 65.8 | 42.9221 | 63.9246 | 60.0462 | 49.6 | 42.9222 | 47.7584 | 60.0347 | 33.4 | 42.9103 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.9423 | 80.0323 | 60.0174 | 65.8 | 42.9174 | 79.9611 | 60.0231 | 65.8 | 42.9304 | 63.9248 | 60.0462 | 49.6 | 42.9306 | 47.7581 | 60.0347 | 33.4 | 42.9186 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.9506 | 80.0283 | 60.0174 | 65.8 | 42.9258 | 79.9594 | 60.0231 | 65.8 | 42.9387 | 63.9251 | 60.0462 | 49.6 | 42.9389 | 47.7578 | 60.0347 | 33.4 | 42.927 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.9589 | 80.0243 | 60.0174 | 65.8 | 42.9341 | 79.9583 | 60.0231 | 65.8 | 42.947 | 63.9254 | 60.0462 | 49.6 | 42.9472 | 47.7575 | 60.0347 | 33.4 | 42.9353 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.9673 | 80.02 | 60.0174 | 65.8 | 42.9424 | 79.9572 | 60.0231 | 65.8 | 42.9554 | 63.9257 | 60.0462 | 49.6 | 42.9556 | 47.7573 | 60.0347 | 33.4 | 42.9436 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.9756 | 80.0157 | 60.0174 | 65.8 | 42.9507 | 79.9562 | 60.0231 | 65.8 | 42.9637 | 63.9261 | 60.0462 | 49.6 | 42.9639 | 47.757 | 60.0347 | 33.4 | 42.9519 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.9839 | 80.0141 | 60.0174 | 65.8 | 42.9591 | 79.9553 | 60.0231 | 65.8 | 42.972 | 63.9266 | 60.0462 | 49.6 | 42.9722 | 47.7568 | 60.0404 | 33.4 | 42.9603 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
42.9923 | 80.0124 | 60.0174 | 65.8 | 42.9674 | 79.9541 | 60.0231 | 65.8 | 42.9803 | 63.9267 | 60.0462 | 49.6 | 42.9805 | 47.7566 | 60.0404 | 33.4 | 42.9686 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.0006 | 80.0115 | 60.0174 | 65.8 | 42.9757 | 79.9529 | 60.0231 | 65.8 | 42.9886 | 63.9267 | 60.0462 | 49.6 | 42.9889 | 47.7563 | 60.0404 | 33.4 | 42.9769 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.0089 | 80.0106 | 60.0174 | 65.8 | 42.984 | 79.9524 | 60.0231 | 65.8 | 42.997 | 63.9262 | 60.0462 | 49.6 | 42.9972 | 47.7561 | 60.0404 | 33.4 | 42.9852 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.0173 | 80.0121 | 60.0174 | 65.8 | 42.9924 | 79.9519 | 60.0231 | 65.8 | 43.0053 | 63.9256 | 60.0462 | 49.6 | 43.0056 | 47.7562 | 60.0404 | 33.4 | 42.9935 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.0256 | 80.0136 | 60.0174 | 65.8 | 43.0007 | 79.9515 | 60.0231 | 65.8 | 43.0137 | 63.925 | 60.0462 | 49.6 | 43.0139 | 47.7562 | 60.0404 | 33.4 | 43.002 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.0339 | 80.0143 | 60.0174 | 65.8 | 43.0091 | 79.951 | 60.0231 | 65.8 | 43.022 | 63.9244 | 60.0462 | 49.6 | 43.0222 | 47.7563 | 60.0404 | 33.4 | 43.0103 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.0422 | 80.0151 | 60.0174 | 65.8 | 43.0174 | 79.9503 | 60.0231 | 65.8 | 43.0303 | 63.9226 | 60.0462 | 49.6 | 43.0305 | 47.7564 | 60.0404 | 33.4 | 43.0186 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.0506 | 80.015 | 60.0174 | 65.8 | 43.0257 | 79.9496 | 60.0231 | 65.8 | 43.0386 | 63.9209 | 60.0462 | 49.6 | 43.0388 | 47.7564 | 60.0404 | 33.4 | 43.0269 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.0589 | 80.0148 | 60.0174 | 65.8 | 43.034 | 79.9498 | 60.0231 | 65.8 | 43.0469 | 63.919 | 60.0462 | 49.6 | 43.0472 | 47.7564 | 60.0404 | 33.4 | 43.0353 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.0672 | 80.0147 | 60.0174 | 65.8 | 43.0424 | 79.95 | 60.0231 | 65.8 | 43.0553 | 63.917 | 60.0462 | 49.6 | 43.0555 | 47.7564 | 60.0404 | 33.4 | 43.0436 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.0756 | 80.0146 | 60.0174 | 65.8 | 43.0507 | 79.9508 | 60.0231 | 65.8 | 43.0636 | 63.9155 | 60.0462 | 49.6 | 43.0638 | 47.7564 | 60.0404 | 33.4 | 43.0519 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.0839 | 80.0168 | 60.0174 | 65.8 | 43.0591 | 79.9516 | 60.0231 | 65.8 | 43.072 | 63.914 | 60.0462 | 49.6 | 43.0721 | 47.7565 | 60.0404 | 33.4 | 43.0602 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.0922 | 80.0189 | 60.0174 | 65.8 | 43.0674 | 79.9504 | 60.0231 | 65.8 | 43.0803 | 63.9131 | 60.0462 | 49.6 | 43.0805 | 47.7567 | 60.0404 | 33.4 | 43.0686 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.1006 | 80.0196 | 60.0174 | 65.8 | 43.0757 | 79.9492 | 60.0231 | 65.8 | 43.0886 | 63.9122 | 60.0462 | 49.6 | 43.0888 | 47.7568 | 60.0404 | 33.4 | 43.0769 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.1089 | 80.0203 | 60.0174 | 65.8 | 43.084 | 79.9481 | 60.0231 | 65.8 | 43.0969 | 63.911 | 60.0462 | 49.6 | 43.0971 | 47.7569 | 60.0404 | 33.4 | 43.0852 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.1172 | 80.0209 | 60.0174 | 65.8 | 43.0923 | 79.9469 | 60.0231 | 65.8 | 43.1052 | 63.9099 | 60.0462 | 49.6 | 43.1055 | 47.7571 | 60.0404 | 33.4 | 43.0935 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.1256 | 80.0216 | 60.0174 | 65.8 | 43.1007 | 79.9473 | 60.0231 | 65.8 | 43.1136 | 63.9106 | 60.0462 | 49.6 | 43.1138 | 47.7572 | 60.0404 | 33.4 | 43.1019 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.1339 | 80.024 | 60.0174 | 65.8 | 43.109 | 79.9477 | 60.0231 | 65.8 | 43.1219 | 63.9114 | 60.0462 | 49.6 | 43.1221 | 47.7573 | 60.0404 | 33.4 | 43.1102 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.1422 | 80.0263 | 60.0174 | 65.8 | 43.1173 | 79.9472 | 60.0231 | 65.8 | 43.1302 | 63.913 | 60.0462 | 49.6 | 43.1304 | 47.7575 | 60.0404 | 33.4 | 43.1185 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.1505 | 80.0282 | 60.0174 | 65.8 | 43.1256 | 79.9467 | 60.0231 | 65.8 | 43.1385 | 63.9146 | 60.0462 | 49.6 | 43.1388 | 47.7576 | 60.0404 | 33.4 | 43.1268 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.1589 | 80.03 | 60.0174 | 65.8 | 43.134 | 79.9467 | 60.0231 | 65.8 | 43.1469 | 63.9156 | 60.0462 | 49.6 | 43.1471 | 47.7577 | 60.0404 | 33.4 | 43.1353 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.1672 | 80.0288 | 60.0174 | 65.8 | 43.1423 | 79.9467 | 60.0231 | 65.8 | 43.1552 | 63.9166 | 60.0462 | 49.6 | 43.1554 | 47.7554 | 60.0404 | 33.4 | 43.1436 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.1755 | 80.0277 | 60.0174 | 65.8 | 43.1507 | 79.9472 | 60.0231 | 65.8 | 43.1635 | 63.9176 | 60.0462 | 49.6 | 43.1638 | 47.7531 | 60.0404 | 33.4 | 43.1519 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.1839 | 80.027 | 60.0174 | 65.8 | 43.159 | 79.9476 | 60.0231 | 65.8 | 43.1719 | 63.9186 | 60.0462 | 49.6 | 43.1721 | 47.7508 | 60.0404 | 33.4 | 43.1602 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.1922 | 80.0264 | 60.0174 | 65.8 | 43.1673 | 79.9481 | 60.0231 | 65.8 | 43.1802 | 63.9189 | 60.0462 | 49.6 | 43.1804 | 47.7485 | 60.0404 | 33.4 | 43.1686 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.2005 | 80.0257 | 60.0174 | 65.8 | 43.1756 | 79.9485 | 60.0231 | 65.8 | 43.1885 | 63.9191 | 60.0462 | 49.6 | 43.1887 | 47.7462 | 60.0404 | 33.4 | 43.1769 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.2089 | 80.025 | 60.0174 | 65.8 | 43.184 | 79.9488 | 60.0231 | 65.8 | 43.1968 | 63.918 | 60.0462 | 49.6 | 43.1971 | 47.7439 | 60.0404 | 33.4 | 43.1852 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.2172 | 80.0224 | 60.0174 | 65.8 | 43.1923 | 79.9491 | 60.0231 | 65.8 | 43.2052 | 63.9169 | 60.0462 | 49.6 | 43.2054 | 47.7424 | 60.0404 | 33.4 | 43.1935 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.2255 | 80.0197 | 60.0174 | 65.8 | 43.2007 | 79.9493 | 60.0231 | 65.8 | 43.2135 | 63.9142 | 60.0404 | 49.6 | 43.2137 | 47.741 | 60.0404 | 33.4 | 43.2019 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.2339 | 80.0172 | 60.0174 | 65.8 | 43.209 | 79.9496 | 60.0231 | 65.8 | 43.2218 | 63.9115 | 60.0404 | 49.6 | 43.222 | 47.7395 | 60.0404 | 33.4 | 43.2102 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.2422 | 80.0147 | 60.0174 | 65.8 | 43.2173 | 79.9478 | 60.0231 | 65.8 | 43.2302 | 63.9094 | 60.0404 | 49.6 | 43.2303 | 47.738 | 60.0404 | 33.4 | 43.2185 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.2505 | 80.0121 | 60.0174 | 65.8 | 43.2256 | 79.9459 | 60.0231 | 65.8 | 43.2385 | 63.9073 | 60.0404 | 49.6 | 43.2387 | 47.7391 | 60.0404 | 33.4 | 43.2268 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.2588 | 80.0096 | 60.0174 | 65.8 | 43.234 | 79.9445 | 60.0231 | 65.8 | 43.2468 | 63.9037 | 60.0404 | 49.6 | 43.247 | 47.7401 | 60.0404 | 33.4 | 43.2352 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.2672 | 80.008 | 60.0174 | 65.8 | 43.2423 | 79.9431 | 60.0231 | 65.8 | 43.2551 | 63.9002 | 60.0404 | 49.6 | 43.2554 | 47.7411 | 60.0404 | 33.4 | 43.2435 | 31.6394 | 60.0174 | 17.2
43.2755 | 80.0064 | 60.0174 | 65.8 | 43.2506 | 79.9417 | 60.0231 | 65.8 | 43.2635 | 63.8974 | 60.0404 | 49.6 | 43.2637 | 47.7421 | 60.0404 | 33.4 | 43.2518 | 31.6396 | 60.0174 | 17.2
43.2838 | 80.0036 | 60.0174 | 65.8 | 43.2589 | 79.9403 | 60.0231 | 65.8 | 43.2718 | 63.8947 | 60.0404 | 49.6 | 43.272 | 47.7394 | 60.0404 | 33.4 | 43.2601 | 31.6399 | 60.0174 | 17.2
43.2922 | 80.0008 | 60.0174 | 65.8 | 43.2673 | 79.939 | 60.0231 | 65.8 | 43.2802 | 63.8925 | 60.0404 | 49.6 | 43.2803 | 47.7367 | 60.0404 | 33.4 | 43.2686 | 31.6401 | 60.0174 | 17.2
43.3005 | 79.9979 | 60.0174 | 65.8 | 43.2756 | 79.9378 | 60.0231 | 65.8 | 43.2885 | 63.8903 | 60.0404 | 49.6 | 43.2887 | 47.7331 | 60.0404 | 33.4 | 43.2769 | 31.6403 | 60.0174 | 17.2
43.3088 | 79.9951 | 60.0174 | 65.8 | 43.2839 | 79.9375 | 60.0231 | 65.8 | 43.2968 | 63.8882 | 60.0404 | 49.6 | 43.297 | 47.7295 | 60.0404 | 33.4 | 43.2852 | 31.6306 | 60.0174 | 17.2
43.3172 | 79.9934 | 60.0174 | 65.8 | 43.2923 | 79.9372 | 60.0231 | 65.8 | 43.3051 | 63.8861 | 60.0404 | 49.6 | 43.3053 | 47.726 | 60.0404 | 33.4 | 43.2935 | 31.6208 | 60.0174 | 17.2
43.3255 | 79.9917 | 60.0174 | 65.8 | 43.3006 | 79.937 | 60.0231 | 65.8 | 43.3134 | 63.8845 | 60.0404 | 49.6 | 43.3137 | 47.7224 | 60.0404 | 33.4 | 43.3019 | 31.611 | 60.0174 | 17.2
43.3338 | 79.9901 | 60.0174 | 65.8 | 43.3089 | 79.9367 | 60.0231 | 65.8 | 43.3218 | 63.8829 | 60.0404 | 49.6 | 43.322 | 47.7187 | 60.0404 | 33.4 | 43.3102 | 31.6012 | 60.0174 | 17.2
43.3422 | 79.9885 | 60.0174 | 65.8 | 43.3172 | 79.9365 | 60.0231 | 65.8 | 43.3301 | 63.8827 | 60.0404 | 49.6 | 43.3303 | 47.715 | 60.0404 | 33.4 | 43.3185 | 31.5914 | 60.0174 | 17.2
43.3505 | 79.9869 | 60.0174 | 65.8 | 43.3256 | 79.9363 | 60.0231 | 65.8 | 43.3384 | 63.8826 | 60.0404 | 49.6 | 43.3386 | 47.7112 | 60.0404 | 33.4 | 43.3268 | 31.5816 | 60.0174 | 17.2
43.3588 | 79.9853 | 60.0174 | 65.8 | 43.3339 | 79.9392 | 60.0231 | 65.8 | 43.3467 | 63.8824 | 60.0404 | 49.6 | 43.347 | 47.7075 | 60.0404 | 33.4 | 43.3352 | 31.5715 | 60.0174 | 17.2
43.3671 | 79.9832 | 60.0174 | 65.8 | 43.3423 | 79.942 | 60.0231 | 65.8 | 43.3551 | 63.8823 | 60.0404 | 49.6 | 43.3553 | 47.7076 | 60.0404 | 33.4 | 43.3435 | 31.5615 | 60.0174 | 17.2
43.3755 | 79.9811 | 60.0174 | 65.8 | 43.3506 | 79.9431 | 60.0231 | 65.8 | 43.3634 | 63.8816 | 60.0404 | 49.6 | 43.3636 | 47.7076 | 60.0404 | 33.4 | 43.3518 | 31.5524 | 60.0174 | 17.2
43.3838 | 79.9801 | 60.0174 | 65.8 | 43.3589 | 79.9442 | 60.0231 | 65.8 | 43.3717 | 63.881 | 60.0404 | 49.6 | 43.3719 | 47.7077 | 60.0404 | 33.4 | 43.3601 | 31.5433 | 60.0174 | 17.2
43.3921 | 79.979 | 60.0174 | 65.8 | 43.3672 | 79.9444 | 60.0231 | 65.8 | 43.3801 | 63.881 | 60.0404 | 49.6 | 43.3802 | 47.7078 | 60.0404 | 33.4 | 43.3685 | 31.5442 | 60.0174 | 17.2
43.4005 | 79.9778 | 60.0174 | 65.8 | 43.3756 | 79.9445 | 60.0231 | 65.8 | 43.3884 | 63.881 | 60.0404 | 49.6 | 43.3886 | 47.7076 | 60.0404 | 33.4 | 43.3768 | 31.5451 | 60.0174 | 17.2
43.4088 | 79.9766 | 60.0174 | 65.8 | 43.3839 | 79.9459 | 60.0231 | 65.8 | 43.3967 | 63.8807 | 60.0404 | 49.6 | 43.3969 | 47.7074 | 60.0404 | 33.4 | 43.3851 | 31.546 | 60.0174 | 17.2
43.4171 | 79.9754 | 60.0174 | 65.8 | 43.3922 | 79.9473 | 60.0231 | 65.8 | 43.405 | 63.8805 | 60.0404 | 49.6 | 43.4053 | 47.7072 | 60.0404 | 33.4 | 43.3934 | 31.5469 | 60.0174 | 17.2
43.4255 | 79.9742 | 60.0174 | 65.8 | 43.4005 | 79.9498 | 60.0231 | 65.8 | 43.4134 | 63.8805 | 60.0404 | 49.6 | 43.4136 | 47.707 | 60.0404 | 33.4 | 43.4019 | 31.5478 | 60.0174 | 17.2
43.4338 | 79.972 | 60.0231 | 65.8 | 43.4089 | 79.9523 | 60.0231 | 65.8 | 43.4217 | 63.8806 | 60.0404 | 49.6 | 43.4219 | 47.706 | 60.0404 | 33.4 | 43.4102 | 31.5487 | 60.0174 | 17.2
43.4421 | 79.9698 | 60.0231 | 65.8 | 43.4172 | 79.9517 | 60.0231 | 65.8 | 43.4301 | 63.8806 | 60.0404 | 49.6 | 43.4302 | 47.7051 | 60.0404 | 33.4 | 43.4185 | 31.5496 | 60.0174 | 17.2
43.4505 | 79.9693 | 60.0231 | 65.8 | 43.4256 | 79.9512 | 60.0231 | 65.8 | 43.4384 | 63.8806 | 60.0404 | 49.6 | 43.4386 | 47.704 | 60.0404 | 33.4 | 43.4268 | 31.5505 | 60.0174 | 17.2
43.4588 | 79.9689 | 60.0231 | 65.8 | 43.4339 | 79.9513 | 60.0231 | 65.8 | 43.4467 | 63.8812 | 60.0404 | 49.6 | 43.4469 | 47.703 | 60.0404 | 33.4 | 43.4352 | 31.5507 | 60.0174 | 17.2
43.4671 | 79.9685 | 60.0231 | 65.8 | 43.4422 | 79.9514 | 60.0231 | 65.8 | 43.455 | 63.8817 | 60.0404 | 49.6 | 43.4552 | 47.7018 | 60.0404 | 33.4 | 43.4435 | 31.5509 | 60.0174 | 17.2
43.4754 | 79.9681 | 60.0231 | 65.8 | 43.4505 | 79.9515 | 60.0231 | 65.8 | 43.4633 | 63.8818 | 60.0404 | 49.6 | 43.4636 | 47.7005 | 60.0404 | 33.4 | 43.4518 | 31.5512 | 60.0174 | 17.2
43.4838 | 79.9672 | 60.0231 | 65.8 | 43.4589 | 79.9517 | 60.0231 | 65.8 | 43.4717 | 63.8818 | 60.0404 | 49.6 | 43.4719 | 47.6996 | 60.0404 | 33.4 | 43.4601 | 31.5514 | 60.0174 | 17.2
43.4921 | 79.9662 | 60.0231 | 65.8 | 43.4672 | 79.9519 | 60.0231 | 65.8 | 43.48 | 63.8818 | 60.0404 | 49.6 | 43.4802 | 47.6986 | 60.0404 | 33.4 | 43.4685 | 31.5517 | 60.0174 | 17.2
43.5004 | 79.9653 | 60.0231 | 65.8 | 43.4756 | 79.952 | 60.0231 | 65.8 | 43.4883 | 63.8818 | 60.0404 | 49.6 | 43.4885 | 47.6936 | 60.0404 | 33.4 | 43.4768 | 31.5519 | 60.0174 | 17.2
43.5088 | 79.9643 | 60.0231 | 65.8 | 43.4839 | 79.9511 | 60.0231 | 65.8 | 43.4966 | 63.8825 | 60.0404 | 49.6 | 43.4969 | 47.6886 | 60.0404 | 33.4 | 43.4851 | 31.5521 | 60.0174 | 17.2
43.5171 | 79.9643 | 60.0231 | 65.8 | 43.4922 | 79.9501 | 60.0231 | 65.8 | 43.505 | 63.8831 | 60.0404 | 49.6 | 43.5052 | 47.684 | 60.0404 | 33.4 | 43.4934 | 31.5524 | 60.0174 | 17.2
43.5254 | 79.9643 | 60.0231 | 65.8 | 43.5005 | 79.9475 | 60.0231 | 65.8 | 43.5133 | 63.8837 | 60.0404 | 49.6 | 43.5135 | 47.6794 | 60.0404 | 33.4 | 43.5018 | 31.5526 | 60.0174 | 17.2
43.5338 | 79.9643 | 60.0231 | 65.8 | 43.5088 | 79.9449 | 60.0231 | 65.8 | 43.5216 | 63.8843 | 60.0404 | 49.6 | 43.5219 | 47.6747 | 60.0404 | 33.4 | 43.5101 | 31.5529 | 60.0174 | 17.2
43.5421 | 79.9643 | 60.0231 | 65.8 | 43.5172 | 79.9433 | 60.0231 | 65.8 | 43.53 | 63.8863 | 60.0404 | 49.6 | 43.5302 | 47.67 | 60.0404 | 33.4 | 43.5184 | 31.5529 | 60.0174 | 17.2
43.5504 | 79.9643 | 60.0231 | 65.8 | 43.5255 | 79.9418 | 60.0231 | 65.8 | 43.5383 | 63.8882 | 60.0404 | 49.6 | 43.5385 | 47.6645 | 60.0404 | 33.4 | 43.5267 | 31.5529 | 60.0174 | 17.2
43.5587 | 79.9643 | 60.0231 | 65.8 | 43.5338 | 79.9399 | 60.0231 | 65.8 | 43.5466 | 63.8907 | 60.0404 | 49.6 | 43.5468 | 47.6591 | 60.0404 | 33.4 | 43.5352 | 31.5531 | 60.0174 | 17.2
43.5671 | 79.9642 | 60.0231 | 65.8 | 43.5421 | 79.938 | 60.0231 | 65.8 | 43.5549 | 63.8932 | 60.0404 | 49.6 | 43.5552 | 47.6536 | 60.0404 | 33.4 | 43.5435 | 31.5533 | 60.0174 | 17.2
43.5754 | 79.9642 | 60.0231 | 65.8 | 43.5505 | 79.9344 | 60.0231 | 65.8 | 43.5633 | 63.8957 | 60.0404 | 49.6 | 43.5635 | 47.6482 | 60.0404 | 33.4 | 43.5518 | 31.5535 | 60.0174 | 17.2
43.5837 | 79.9642 | 60.0231 | 65.8 | 43.5588 | 79.9308 | 60.0231 | 65.8 | 43.5716 | 63.8983 | 60.0404 | 49.6 | 43.5718 | 47.6468 | 60.0404 | 33.4 | 43.5601 | 31.5537 | 60.0174 | 17.2
43.5921 | 79.9642 | 60.0231 | 65.8 | 43.5672 | 79.928 | 60.0231 | 65.8 | 43.5799 | 63.8991 | 60.0404 | 49.6 | 43.5801 | 47.6455 | 60.0404 | 33.4 | 43.5685 | 31.5539 | 60.0174 | 17.2
43.6004 | 79.9651 | 60.0231 | 65.8 | 43.5755 | 79.9251 | 60.0231 | 65.8 | 43.5883 | 63.9 | 60.0404 | 49.6 | 43.5884 | 47.6444 | 60.0404 | 33.4 | 43.5768 | 31.5541 | 60.0174 | 17.2
43.6087 | 79.966 | 60.0231 | 65.8 | 43.5838 | 79.924 | 60.0231 | 65.8 | 43.5966 | 63.901 | 60.0404 | 49.6 | 43.5968 | 47.6433 | 60.0404 | 33.4 | 43.5851 | 31.5519 | 60.0174 | 17.2
43.6171 | 79.9676 | 60.0231 | 65.8 | 43.5921 | 79.9228 | 60.0231 | 65.8 | 43.6049 | 63.902 | 60.0404 | 49.6 | 43.6051 | 47.6424 | 60.0404 | 33.4 | 43.5934 | 31.5498 | 60.0174 | 17.2
43.6254 | 79.9692 | 60.0231 | 65.8 | 43.6005 | 79.9219 | 60.0231 | 65.8 | 43.6132 | 63.9016 | 60.0404 | 49.6 | 43.6135 | 47.6415 | 60.0404 | 33.4 | 43.6018 | 31.5477 | 60.0174 | 17.2
43.6337 | 79.9708 | 60.0231 | 65.8 | 43.6088 | 79.9209 | 60.0231 | 65.8 | 43.6216 | 63.9011 | 60.0404 | 49.6 | 43.6218 | 47.6415 | 60.0404 | 33.4 | 43.6101 | 31.5455 | 60.0174 | 17.2
43.642 | 79.9725 | 60.0231 | 65.8 | 43.6172 | 79.9203 | 60.0231 | 65.8 | 43.6299 | 63.8997 | 60.0404 | 49.6 | 43.6301 | 47.6415 | 60.0404 | 33.4 | 43.6184 | 31.5429 | 60.0174 | 17.2
43.6504 | 79.9741 | 60.0231 | 65.8 | 43.6255 | 79.9196 | 60.0231 | 65.8 | 43.6382 | 63.8984 | 60.0404 | 49.6 | 43.6384 | 47.6407 | 60.0404 | 33.4 | 43.6267 | 31.5403 | 60.0174 | 17.2
43.6587 | 79.9757 | 60.0231 | 65.8 | 43.6338 | 79.9177 | 60.0231 | 65.8 | 43.6465 | 63.8948 | 60.0404 | 49.6 | 43.6468 | 47.64 | 60.0404 | 33.4 | 43.6351 | 31.5375 | 60.0174 | 17.2
43.667 | 79.9774 | 60.0231 | 65.8 | 43.6421 | 79.9158 | 60.0231 | 65.8 | 43.6548 | 63.8912 | 60.0404 | 49.6 | 43.6551 | 47.6393 | 60.0404 | 33.4 | 43.6434 | 31.5347 | 60.0174 | 17.2
43.6754 | 79.979 | 60.0231 | 65.8 | 43.6505 | 79.9128 | 60.0231 | 65.8 | 43.6632 | 63.8883 | 60.0404 | 49.6 | 43.6634 | 47.6385 | 60.0404 | 33.4 | 43.6517 | 31.5317 | 60.0231 | 17.2
43.6837 | 79.9791 | 60.0231 | 65.8 | 43.6588 | 79.9098 | 60.0231 | 65.8 | 43.6715 | 63.8854 | 60.0404 | 49.6 | 43.6718 | 47.6378 | 60.0404 | 33.4 | 43.66 | 31.5287 | 60.0231 | 17.2
43.692 | 79.9791 | 60.0231 | 65.8 | 43.6671 | 79.9059 | 60.0231 | 65.8 | 43.6799 | 63.8806 | 60.0404 | 49.6 | 43.6801 | 47.6371 | 60.0404 | 33.4 | 43.6683 | 31.528 | 60.0231 | 17.2
43.7004 | 79.9784 | 60.0231 | 65.8 | 43.6754 | 79.9021 | 60.0231 | 65.8 | 43.6882 | 63.8757 | 60.0404 | 49.6 | 43.6884 | 47.6363 | 60.0404 | 33.4 | 43.6768 | 31.5272 | 60.0231 | 17.2
43.7087 | 79.9777 | 60.0231 | 65.8 | 43.6838 | 79.898 | 60.0231 | 65.8 | 43.6965 | 63.8709 | 60.0404 | 49.6 | 43.6967 | 47.6356 | 60.0404 | 33.4 | 43.6851 | 31.5265 | 60.0231 | 17.2
43.717 | 79.9753 | 60.0231 | 65.8 | 43.6921 | 79.894 | 60.0231 | 65.8 | 43.7048 | 63.8661 | 60.0404 | 49.6 | 43.7051 | 47.6349 | 60.0404 | 33.4 | 43.6934 | 31.5258 | 60.0231 | 17.2
43.7253 | 79.9729 | 60.0231 | 65.8 | 43.7005 | 79.8896 | 60.0231 | 65.8 | 43.7132 | 63.8625 | 60.0347 | 49.6 | 43.7134 | 47.6341 | 60.0404 | 33.4 | 43.7017 | 31.5254 | 60.0231 | 17.2
43.7337 | 79.9702 | 60.0231 | 65.8 | 43.7088 | 79.8852 | 60.0231 | 65.8 | 43.7215 | 63.8589 | 60.0347 | 49.6 | 43.7217 | 47.6345 | 60.0404 | 33.4 | 43.7101 | 31.5251 | 60.0231 | 17.2
43.742 | 79.9676 | 60.0231 | 65.8 | 43.7171 | 79.8833 | 60.0231 | 65.8 | 43.7298 | 63.8572 | 60.0347 | 49.6 | 43.73 | 47.6349 | 60.0404 | 33.4 | 43.7184 | 31.5249 | 60.0231 | 17.2
43.7503 | 79.9654 | 60.0231 | 65.8 | 43.7254 | 79.8814 | 60.0231 | 65.8 | 43.7382 | 63.8555 | 60.0347 | 49.6 | 43.7383 | 47.6355 | 60.0404 | 33.4 | 43.7267 | 31.5247 | 60.0231 | 17.2
43.7587 | 79.9632 | 60.0231 | 65.8 | 43.7337 | 79.879 | 60.0231 | 65.8 | 43.7465 | 63.8539 | 60.0347 | 49.6 | 43.7467 | 47.6362 | 60.0404 | 33.4 | 43.735 | 31.5247 | 60.0231 | 17.2
43.767 | 79.9618 | 60.0231 | 65.8 | 43.7421 | 79.8766 | 60.0231 | 65.8 | 43.7548 | 63.8522 | 60.0347 | 49.6 | 43.755 | 47.6371 | 60.0404 | 33.4 | 43.7434 | 31.5247 | 60.0231 | 17.2
43.7753 | 79.9604 | 60.0231 | 65.8 | 43.7504 | 79.8774 | 60.0231 | 65.8 | 43.7631 | 63.8525 | 60.0347 | 49.6 | 43.7634 | 47.638 | 60.0404 | 33.4 | 43.7517 | 31.5247 | 60.0231 | 17.2
43.7837 | 79.959 | 60.0231 | 65.8 | 43.7588 | 79.8781 | 60.0231 | 65.8 | 43.7715 | 63.8528 | 60.0347 | 49.6 | 43.7717 | 47.6407 | 60.0404 | 33.4 | 43.76 | 31.5247 | 60.0231 | 17.2
43.792 | 79.9576 | 60.0231 | 65.8 | 43.7671 | 79.8769 | 60.0231 | 65.8 | 43.7798 | 63.8501 | 60.0347 | 49.6 | 43.78 | 47.6435 | 60.0404 | 33.4 | 43.7683 | 31.5247 | 60.0231 | 17.2
43.8003 | 79.9579 | 60.0231 | 65.8 | 43.7754 | 79.8756 | 60.0231 | 65.8 | 43.7881 | 63.8474 | 60.0347 | 49.6 | 43.7883 | 47.6463 | 60.0404 | 33.4 | 43.7767 | 31.5247 | 60.0231 | 17.2
43.8087 | 79.9581 | 60.0231 | 65.8 | 43.7837 | 79.8757 | 60.0231 | 65.8 | 43.7964 | 63.8444 | 60.0347 | 49.6 | 43.7966 | 47.6491 | 60.0404 | 33.4 | 43.785 | 31.5247 | 60.0231 | 17.2
43.817 | 79.9548 | 60.0231 | 65.8 | 43.7921 | 79.8758 | 60.0231 | 65.8 | 43.8048 | 63.8415 | 60.0347 | 49.6 | 43.805 | 47.6514 | 60.0404 | 33.4 | 43.7933 | 31.5247 | 60.0231 | 17.2
43.8253 | 79.9514 | 60.0231 | 65.8 | 43.8004 | 79.8758 | 60.0231 | 65.8 | 43.8131 | 63.8385 | 60.0347 | 49.6 | 43.8133 | 47.6537 | 60.0404 | 33.4 | 43.8016 | 31.5247 | 60.0231 | 17.2
43.8336 | 79.9472 | 60.0231 | 65.8 | 43.8087 | 79.8759 | 60.0231 | 65.8 | 43.8214 | 63.8356 | 60.0347 | 49.6 | 43.8217 | 47.6559 | 60.0404 | 33.4 | 43.8101 | 31.5247 | 60.0231 | 17.2
43.842 | 79.943 | 60.0231 | 65.8 | 43.817 | 79.8765 | 60.0231 | 65.8 | 43.8298 | 63.8326 | 60.0347 | 49.6 | 43.83 | 47.6581 | 60.0404 | 33.4 | 43.8184 | 31.5245 | 60.0231 | 17.2
43.8503 | 79.938 | 60.0231 | 65.8 | 43.8254 | 79.8771 | 60.0231 | 65.8 | 43.8381 | 63.8296 | 60.0347 | 49.6 | 43.8383 | 47.66 | 60.0404 | 33.4 | 43.8267 | 31.5243 | 60.0231 | 17.2
43.8586 | 79.933 | 60.0231 | 65.8 | 43.8337 | 79.8744 | 60.0231 | 65.8 | 43.8464 | 63.8274 | 60.0347 | 49.6 | 43.8466 | 47.6619 | 60.0404 | 33.4 | 43.835 | 31.5241 | 60.0231 | 17.2
43.867 | 79.928 | 60.0231 | 65.8 | 43.8421 | 79.8717 | 60.0231 | 65.8 | 43.8547 | 63.8252 | 60.0347 | 49.6 | 43.855 | 47.6617 | 60.0404 | 33.4 | 43.8434 | 31.524 | 60.0231 | 17.2
43.8753 | 79.9231 | 60.0231 | 65.8 | 43.8504 | 79.8714 | 60.0231 | 65.8 | 43.8631 | 63.8247 | 60.0347 | 49.6 | 43.8633 | 47.6615 | 60.0404 | 33.4 | 43.8517 | 31.524 | 60.0231 | 17.2
43.8836 | 79.9179 | 60.0231 | 65.8 | 43.8587 | 79.8711 | 60.0231 | 65.8 | 43.8714 | 63.8242 | 60.0347 | 49.6 | 43.8716 | 47.6615 | 60.0404 | 33.4 | 43.86 | 31.524 | 60.0231 | 17.2
43.892 | 79.9128 | 60.0231 | 65.8 | 43.867 | 79.8703 | 60.0231 | 65.8 | 43.8798 | 63.8236 | 60.0289 | 49.6 | 43.8799 | 47.6616 | 60.0404 | 33.4 | 43.8683 | 31.524 | 60.0231 | 17.2
43.9003 | 79.9116 | 60.0231 | 65.8 | 43.8754 | 79.8695 | 60.0231 | 65.8 | 43.8881 | 63.8231 | 60.0289 | 49.6 | 43.8882 | 47.662 | 60.0404 | 33.4 | 43.8766 | 31.524 | 60.0231 | 17.2
43.9086 | 79.9104 | 60.0231 | 65.8 | 43.8837 | 79.8682 | 60.0231 | 65.8 | 43.8964 | 63.8225 | 60.0289 | 49.6 | 43.8966 | 47.6625 | 60.0404 | 33.4 | 43.885 | 31.524 | 60.0231 | 17.2
43.9169 | 79.9085 | 60.0231 | 65.8 | 43.8921 | 79.8669 | 60.0231 | 65.8 | 43.9047 | 63.822 | 60.0289 | 49.6 | 43.9049 | 47.6628 | 60.0404 | 33.4 | 43.8933 | 31.524 | 60.0231 | 17.2
43.9253 | 79.9067 | 60.0231 | 65.8 | 43.9004 | 79.8671 | 60.0231 | 65.8 | 43.913 | 63.8215 | 60.0289 | 49.6 | 43.9133 | 47.6632 | 60.0404 | 33.4 | 43.9016 | 31.5237 | 60.0231 | 17.2
43.9336 | 79.9058 | 60.0174 | 65.8 | 43.9087 | 79.8672 | 60.0231 | 65.8 | 43.9214 | 63.8209 | 60.0289 | 49.6 | 43.9216 | 47.664 | 60.0404 | 33.4 | 43.9099 | 31.5234 | 60.0231 | 17.2
43.9419 | 79.9048 | 60.0174 | 65.8 | 43.917 | 79.8696 | 60.0231 | 65.8 | 43.9297 | 63.8197 | 60.0289 | 49.6 | 43.9299 | 47.6649 | 60.0404 | 33.4 | 43.9183 | 31.5231 | 60.0231 | 17.2
43.9503 | 79.9039 | 60.0174 | 65.8 | 43.9254 | 79.872 | 60.0231 | 65.8 | 43.938 | 63.8184 | 60.0289 | 49.6 | 43.9382 | 47.6661 | 60.0404 | 33.4 | 43.9266 | 31.5227 | 60.0231 | 17.2
43.9586 | 79.903 | 60.0174 | 65.8 | 43.9337 | 79.8739 | 60.0231 | 65.8 | 43.9464 | 63.8184 | 60.0289 | 49.6 | 43.9465 | 47.6673 | 60.0404 | 33.4 | 43.9349 | 31.5222 | 60.0231 | 17.2
43.9669 | 79.9022 | 60.0174 | 65.8 | 43.942 | 79.8758 | 60.0231 | 65.8 | 43.9547 | 63.8185 | 60.0289 | 49.6 | 43.9549 | 47.6681 | 60.0404 | 33.4 | 43.9432 | 31.5217 | 60.0231 | 17.2
43.9753 | 79.9014 | 60.0174 | 65.8 | 43.9503 | 79.8772 | 60.0231 | 65.8 | 43.963 | 63.8185 | 60.0289 | 49.6 | 43.9632 | 47.6689 | 60.0404 | 33.4 | 43.9517 | 31.5212 | 60.0231 | 17.2
43.9836 | 79.9007 | 60.0174 | 65.8 | 43.9586 | 79.8785 | 60.0231 | 65.8 | 43.9714 | 63.8185 | 60.0289 | 49.6 | 43.9716 | 47.6684 | 60.0404 | 33.4 | 43.96 | 31.5207 | 60.0231 | 17.2
43.9919 | 79.8999 | 60.0174 | 65.8 | 43.967 | 79.879 | 60.0231 | 65.8 | 43.9797 | 63.8185 | 60.0289 | 49.6 | 43.9799 | 47.6678 | 60.0404 | 33.4 | 43.9683 | 31.5202 | 60.0231 | 17.2
44.0002 | 79.9 | 60.0174 | 65.8 | 43.9753 | 79.8795 | 60.0231 | 65.8 | 43.988 | 63.8186 | 60.0289 | 49.6 | 43.9882 | 47.6673 | 60.0404 | 33.4 | 43.9766 | 31.5197 | 60.0231 | 17.2
44.0086 | 79.9002 | 60.0174 | 65.8 | 43.9837 | 79.8794 | 60.0231 | 65.8 | 43.9963 | 63.8186 | 60.0289 | 49.6 | 43.9965 | 47.6668 | 60.0404 | 33.4 | 43.985 | 31.5195 | 60.0231 | 17.2
44.0169 | 79.9002 | 60.0174 | 65.8 | 43.992 | 79.8792 | 60.0231 | 65.8 | 44.0047 | 63.8186 | 60.0289 | 49.6 | 44.0049 | 47.666 | 60.0404 | 33.4 | 43.9933 | 31.5194 | 60.0231 | 17.2
44.0252 | 79.9002 | 60.0174 | 65.8 | 44.0003 | 79.878 | 60.0231 | 65.8 | 44.013 | 63.8186 | 60.0289 | 49.6 | 44.0132 | 47.6652 | 60.0404 | 33.4 | 44.0016 | 31.5192 | 60.0231 | 17.2
44.0336 | 79.9002 | 60.0174 | 65.8 | 44.0086 | 79.8767 | 60.0231 | 65.8 | 44.0214 | 63.8186 | 60.0289 | 49.6 | 44.0215 | 47.6645 | 60.0404 | 33.4 | 44.0099 | 31.519 | 60.0231 | 17.2
44.0419 | 79.9002 | 60.0174 | 65.8 | 44.017 | 79.8749 | 60.0231 | 65.8 | 44.0297 | 63.8186 | 60.0289 | 49.6 | 44.0298 | 47.6638 | 60.0404 | 33.4 | 44.0183 | 31.5185 | 60.0231 | 17.2
44.0502 | 79.9002 | 60.0174 | 65.8 | 44.0253 | 79.8731 | 60.0231 | 65.8 | 44.038 | 63.8186 | 60.0289 | 49.6 | 44.0381 | 47.6635 | 60.0404 | 33.4 | 44.0266 | 31.518 | 60.0231 | 17.2
44.0586 | 79.9002 | 60.0174 | 65.8 | 44.0337 | 79.8711 | 60.0231 | 65.8 | 44.0463 | 63.8186 | 60.0289 | 49.6 | 44.0465 | 47.6633 | 60.0404 | 33.4 | 44.0349 | 31.5175 | 60.0231 | 17.2
44.0669 | 79.9002 | 60.0174 | 65.8 | 44.042 | 79.8692 | 60.0231 | 65.8 | 44.0546 | 63.8186 | 60.0289 | 49.6 | 44.0548 | 47.664 | 60.0404 | 33.4 | 44.0432 | 31.517 | 60.0231 | 17.2
44.0752 | 79.9002 | 60.0174 | 65.8 | 44.0503 | 79.8703 | 60.0231 | 65.8 | 44.063 | 63.8186 | 60.0289 | 49.6 | 44.0632 | 47.6647 | 60.0404 | 33.4 | 44.0516 | 31.5166 | 60.0231 | 17.2
44.0836 | 79.9002 | 60.0174 | 65.8 | 44.0586 | 79.8715 | 60.0231 | 65.8 | 44.0713 | 63.8186 | 60.0289 | 49.6 | 44.0715 | 47.6649 | 60.0404 | 33.4 | 44.0599 | 31.5161 | 60.0231 | 17.2
44.0919 | 79.9002 | 60.0174 | 65.8 | 44.067 | 79.8719 | 60.0231 | 65.8 | 44.0797 | 63.8181 | 60.0289 | 49.6 | 44.0798 | 47.6651 | 60.0404 | 33.4 | 44.0682 | 31.5161 | 60.0231 | 17.2
44.1002 | 79.9002 | 60.0174 | 65.8 | 44.0753 | 79.8723 | 60.0231 | 65.8 | 44.088 | 63.8177 | 60.0289 | 49.6 | 44.0881 | 47.6635 | 60.0404 | 33.4 | 44.0765 | 31.5161 | 60.0231 | 17.2
44.1086 | 79.9002 | 60.0174 | 65.8 | 44.0836 | 79.8725 | 60.0231 | 65.8 | 44.0963 | 63.8171 | 60.0289 | 49.6 | 44.0964 | 47.6618 | 60.0404 | 33.4 | 44.085 | 31.5161 | 60.0231 | 17.2
44.1169 | 79.9002 | 60.0174 | 65.8 | 44.0919 | 79.8726 | 60.0231 | 65.8 | 44.1046 | 63.8165 | 60.0289 | 49.6 | 44.1048 | 47.6599 | 60.0404 | 33.4 | 44.0933 | 31.5161 | 60.0231 | 17.2
44.1252 | 79.9002 | 60.0174 | 65.8 | 44.1003 | 79.8733 | 60.0231 | 65.8 | 44.113 | 63.8159 | 60.0289 | 49.6 | 44.1131 | 47.6581 | 60.0404 | 33.4 | 44.1016 | 31.5164 | 60.0231 | 17.2
44.1335 | 79.9002 | 60.0174 | 65.8 | 44.1086 | 79.874 | 60.0231 | 65.8 | 44.1213 | 63.8153 | 60.0289 | 49.6 | 44.1215 | 47.6558 | 60.0404 | 33.4 | 44.1099 | 31.5167 | 60.0231 | 17.2
44.1419 | 79.9002 | 60.0174 | 65.8 | 44.117 | 79.8744 | 60.0231 | 65.8 | 44.1296 | 63.8147 | 60.0289 | 49.6 | 44.1298 | 47.6534 | 60.0404 | 33.4 | 44.1182 | 31.5171 | 60.0231 | 17.2
44.1502 | 79.9002 | 60.0174 | 65.8 | 44.1253 | 79.8748 | 60.0231 | 65.8 | 44.1379 | 63.8141 | 60.0289 | 49.6 | 44.1381 | 47.6514 | 60.0404 | 33.4 | 44.1266 | 31.5174 | 60.0231 | 17.2
44.1585 | 79.9002 | 60.0174 | 65.8 | 44.1336 | 79.8706 | 60.0231 | 65.8 | 44.1463 | 63.8131 | 60.0289 | 49.6 | 44.1464 | 47.6494 | 60.0404 | 33.4 | 44.1349 | 31.5176 | 60.0231 | 17.2
44.1669 | 79.9002 | 60.0174 | 65.8 | 44.1419 | 79.8663 | 60.0231 | 65.8 | 44.1546 | 63.8121 | 60.0289 | 49.6 | 44.1547 | 47.6473 | 60.0404 | 33.4 | 44.1432 | 31.5178 | 60.0231 | 17.2
44.1752 | 79.9002 | 60.0174 | 65.8 | 44.1502 | 79.862 | 60.0231 | 65.8 | 44.163 | 63.8115 | 60.0289 | 49.6 | 44.1631 | 47.6451 | 60.0404 | 33.4 | 44.1515 | 31.5177 | 60.0231 | 17.2
44.1835 | 79.9002 | 60.0174 | 65.8 | 44.1586 | 79.8577 | 60.0231 | 65.8 | 44.1713 | 63.811 | 60.0289 | 49.6 | 44.1714 | 47.6446 | 60.0404 | 33.4 | 44.1599 | 31.5176 | 60.0231 | 17.2
44.1919 | 79.9002 | 60.0174 | 65.8 | 44.1669 | 79.8537 | 60.0231 | 65.8 | 44.1796 | 63.8105 | 60.0289 | 49.6 | 44.1797 | 47.644 | 60.0404 | 33.4 | 44.1682 | 31.5175 | 60.0231 | 17.2
44.2002 | 79.9023 | 60.0174 | 65.8 | 44.1753 | 79.8496 | 60.0231 | 65.8 | 44.1879 | 63.8101 | 60.0289 | 49.6 | 44.188 | 47.6438 | 60.0404 | 33.4 | 44.1765 | 31.5174 | 60.0231 | 17.2
44.2085 | 79.9044 | 60.0174 | 65.8 | 44.1836 | 79.8455 | 60.0231 | 65.8 | 44.1962 | 63.8097 | 60.0289 | 49.6 | 44.1964 | 47.6437 | 60.0404 | 33.4 | 44.1848 | 31.5177 | 60.0231 | 17.2
44.2169 | 79.9064 | 60.0174 | 65.8 | 44.1919 | 79.8413 | 60.0231 | 65.8 | 44.2046 | 63.8093 | 60.0289 | 49.6 | 44.2047 | 47.6424 | 60.0404 | 33.4 | 44.1932 | 31.5179 | 60.0231 | 17.2
44.2252 | 79.9085 | 60.0174 | 65.8 | 44.2002 | 79.8367 | 60.0174 | 65.8 | 44.2129 | 63.8088 | 60.0347 | 49.6 | 44.2131 | 47.6412 | 60.0404 | 33.4 | 44.2015 | 31.5182 | 60.0231 | 17.2
44.2335 | 79.9106 | 60.0174 | 65.8 | 44.2086 | 79.8321 | 60.0174 | 65.8 | 44.2213 | 63.8084 | 60.0347 | 49.6 | 44.2214 | 47.6409 | 60.0404 | 33.4 | 44.2098 | 31.5185 | 60.0231 | 17.2
44.2418 | 79.9127 | 60.0174 | 65.8 | 44.2169 | 79.8312 | 60.0174 | 65.8 | 44.2296 | 63.8084 | 60.0347 | 49.6 | 44.2297 | 47.6407 | 60.0404 | 33.4 | 44.2181 | 31.5189 | 60.0231 | 17.2
44.2502 | 79.9148 | 60.0174 | 65.8 | 44.2253 | 79.8304 | 60.0174 | 65.8 | 44.2379 | 63.8084 | 60.0347 | 49.6 | 44.238 | 47.6411 | 60.0404 | 33.4 | 44.2266 | 31.5193 | 60.0231 | 17.2
44.2585 | 79.9169 | 60.0174 | 65.8 | 44.2336 | 79.8301 | 60.0174 | 65.8 | 44.2462 | 63.8084 | 60.0347 | 49.6 | 44.2463 | 47.6416 | 60.0404 | 33.4 | 44.2349 | 31.5196 | 60.0231 | 17.2
44.2668 | 79.919 | 60.0174 | 65.8 | 44.2419 | 79.8299 | 60.0174 | 65.8 | 44.2546 | 63.8084 | 60.0347 | 49.6 | 44.2547 | 47.6421 | 60.0404 | 33.4 | 44.2432 | 31.52 | 60.0231 | 17.2
44.2752 | 79.9211 | 60.0174 | 65.8 | 44.2502 | 79.8297 | 60.0174 | 65.8 | 44.2629 | 63.8084 | 60.0347 | 49.6 | 44.263 | 47.6425 | 60.0404 | 33.4 | 44.2515 | 31.5203 | 60.0231 | 17.2
44.2835 | 79.9217 | 60.0174 | 65.8 | 44.2586 | 79.8295 | 60.0174 | 65.8 | 44.2712 | 63.8084 | 60.0347 | 49.6 | 44.2714 | 47.6427 | 60.0404 | 33.4 | 44.2599 | 31.5206 | 60.0231 | 17.2
44.2918 | 79.9223 | 60.0174 | 65.8 | 44.2669 | 79.8294 | 60.0174 | 65.8 | 44.2795 | 63.8087 | 60.0347 | 49.6 | 44.2797 | 47.6429 | 60.0404 | 33.4 | 44.2682 | 31.5205 | 60.0231 | 17.2
44.3002 | 79.9229 | 60.0174 | 65.8 | 44.2752 | 79.8293 | 60.0174 | 65.8 | 44.2878 | 63.809 | 60.0347 | 49.6 | 44.288 | 47.6442 | 60.0404 | 33.4 | 44.2765 | 31.5204 | 60.0231 | 17.2
44.3085 | 79.9235 | 60.0174 | 65.8 | 44.2835 | 79.8309 | 60.0174 | 65.8 | 44.2962 | 63.8094 | 60.0347 | 49.6 | 44.2963 | 47.6454 | 60.0404 | 33.4 | 44.2848 | 31.5207 | 60.0231 | 17.2
44.3168 | 79.9241 | 60.0174 | 65.8 | 44.2919 | 79.8326 | 60.0174 | 65.8 | 44.3045 | 63.8098 | 60.0347 | 49.6 | 44.3046 | 47.6452 | 60.0404 | 33.4 | 44.2932 | 31.5209 | 60.0231 | 17.2
44.3252 | 79.9247 | 60.0174 | 65.8 | 44.3002 | 79.8333 | 60.0174 | 65.8 | 44.3129 | 63.8107 | 60.0347 | 49.6 | 44.313 | 47.6451 | 60.0404 | 33.4 | 44.3015 | 31.52 | 60.0231 | 17.2
44.3335 | 79.9265 | 60.0174 | 65.8 | 44.3086 | 79.834 | 60.0174 | 65.8 | 44.3212 | 63.8116 | 60.0347 | 49.6 | 44.3213 | 47.6449 | 60.0404 | 33.4 | 44.3098 | 31.519 | 60.0231 | 17.2
44.3418 | 79.9282 | 60.0174 | 65.8 | 44.3169 | 79.8348 | 60.0174 | 65.8 | 44.3295 | 63.8125 | 60.0347 | 49.6 | 44.3297 | 47.6448 | 60.0404 | 33.4 | 44.3181 | 31.518 | 60.0231 | 17.2
44.3501 | 79.9299 | 60.0174 | 65.8 | 44.3252 | 79.8356 | 60.0174 | 65.8 | 44.3378 | 63.8135 | 60.0347 | 49.6 | 44.338 | 47.6447 | 60.0404 | 33.4 | 44.3264 | 31.517 | 60.0231 | 17.2
44.3585 | 79.9317 | 60.0174 | 65.8 | 44.3335 | 79.8364 | 60.0174 | 65.8 | 44.3462 | 63.8133 | 60.0347 | 49.6 | 44.3463 | 47.6447 | 60.0404 | 33.4 | 44.3348 | 31.516 | 60.0231 | 17.2
44.3668 | 79.9328 | 60.0174 | 65.8 | 44.3419 | 79.8372 | 60.0174 | 65.8 | 44.3545 | 63.8132 | 60.0347 | 49.6 | 44.3546 | 47.6449 | 60.0404 | 33.4 | 44.3431 | 31.5151 | 60.0231 | 17.2
44.3751 | 79.934 | 60.0174 | 65.8 | 44.3502 | 79.8373 | 60.0174 | 65.8 | 44.3629 | 63.8127 | 60.0347 | 49.6 | 44.363 | 47.645 | 60.0404 | 33.4 | 44.3514 | 31.5142 | 60.0231 | 17.2
44.3835 | 79.935 | 60.0174 | 65.8 | 44.3586 | 79.8375 | 60.0174 | 65.8 | 44.3712 | 63.8123 | 60.0347 | 49.6 | 44.3713 | 47.6448 | 60.0404 | 33.4 | 44.3597 | 31.5133 | 60.0231 | 17.2
44.3918 | 79.936 | 60.0174 | 65.8 | 44.3669 | 79.837 | 60.0174 | 65.8 | 44.3795 | 63.8118 | 60.0347 | 49.6 | 44.3796 | 47.6447 | 60.0404 | 33.4 | 44.3682 | 31.5114 | 60.0231 | 17.2
44.4001 | 79.937 | 60.0174 | 65.8 | 44.3752 | 79.8365 | 60.0174 | 65.8 | 44.3878 | 63.8113 | 60.0347 | 49.6 | 44.3879 | 47.643 | 60.0404 | 33.4 | 44.3765 | 31.5096 | 60.0231 | 17.2
44.4085 | 79.938 | 60.0174 | 65.8 | 44.3835 | 79.8359 | 60.0174 | 65.8 | 44.3961 | 63.8098 | 60.0347 | 49.6 | 44.3962 | 47.6413 | 60.0404 | 33.4 | 44.3848 | 31.5089 | 60.0231 | 17.2
44.4168 | 79.9379 | 60.0174 | 65.8 | 44.3919 | 79.8354 | 60.0174 | 65.8 | 44.4045 | 63.8083 | 60.0347 | 49.6 | 44.4046 | 47.6391 | 60.0404 | 33.4 | 44.3931 | 31.5083 | 60.0231 | 17.2
44.4251 | 79.9378 | 60.0174 | 65.8 | 44.4002 | 79.8355 | 60.0174 | 65.8 | 44.4128 | 63.807 | 60.0347 | 49.6 | 44.4129 | 47.6369 | 60.0404 | 33.4 | 44.4015 | 31.5075 | 60.0231 | 17.2
44.4335 | 79.9351 | 60.0174 | 65.8 | 44.4085 | 79.8356 | 60.0174 | 65.8 | 44.4211 | 63.8057 | 60.0347 | 49.6 | 44.4213 | 47.6343 | 60.0404 | 33.4 | 44.4098 | 31.5067 | 60.0231 | 17.2
44.4418 | 79.9324 | 60.0174 | 65.8 | 44.4168 | 79.8345 | 60.0174 | 65.8 | 44.4294 | 63.8054 | 60.0347 | 49.6 | 44.4296 | 47.6317 | 60.0404 | 33.4 | 44.4181 | 31.5058 | 60.0231 | 17.2
44.4501 | 79.9292 | 60.0174 | 65.8 | 44.4252 | 79.8335 | 60.0174 | 65.8 | 44.4378 | 63.8051 | 60.0347 | 49.6 | 44.4379 | 47.6291 | 60.0404 | 33.4 | 44.4264 | 31.5049 | 60.0231 | 17.2
44.4585 | 79.926 | 60.0174 | 65.8 | 44.4335 | 79.833 | 60.0174 | 65.8 | 44.4461 | 63.804 | 60.0347 | 49.6 | 44.4462 | 47.6266 | 60.0404 | 33.4 | 44.4348 | 31.504 | 60.0231 | 17.2
44.4668 | 79.9219 | 60.0174 | 65.8 | 44.4419 | 79.8326 | 60.0174 | 65.8 | 44.4545 | 63.8028 | 60.0347 | 49.6 | 44.4545 | 47.6246 | 60.0404 | 33.4 | 44.4431 | 31.5032 | 60.0231 | 17.2
44.4751 | 79.9179 | 60.0174 | 65.8 | 44.4502 | 79.8329 | 60.0174 | 65.8 | 44.4628 | 63.8022 | 60.0347 | 49.6 | 44.4629 | 47.6227 | 60.0404 | 33.4 | 44.4514 | 31.5029 | 60.0231 | 17.2
44.4834 | 79.9138 | 60.0174 | 65.8 | 44.4585 | 79.8333 | 60.0174 | 65.8 | 44.4711 | 63.8017 | 60.0347 | 49.6 | 44.4712 | 47.6223 | 60.0404 | 33.4 | 44.4597 | 31.5026 | 60.0231 | 17.2
44.4918 | 79.9097 | 60.0174 | 65.8 | 44.4668 | 79.8337 | 60.0174 | 65.8 | 44.4794 | 63.8016 | 60.0347 | 49.6 | 44.4796 | 47.6218 | 60.0404 | 33.4 | 44.4681 | 31.5022 | 60.0231 | 17.2
44.5001 | 79.9057 | 60.0174 | 65.8 | 44.4752 | 79.8341 | 60.0174 | 65.8 | 44.4877 | 63.8014 | 60.0347 | 49.6 | 44.4879 | 47.6221 | 60.0404 | 33.4 | 44.4764 | 31.5019 | 60.0231 | 17.2
44.5084 | 79.9016 | 60.0174 | 65.8 | 44.4835 | 79.8342 | 60.0174 | 65.8 | 44.4961 | 63.7998 | 60.0347 | 49.6 | 44.4962 | 47.6223 | 60.0404 | 33.4 | 44.4847 | 31.5017 | 60.0231 | 17.2
44.5168 | 79.9002 | 60.0174 | 65.8 | 44.4919 | 79.8344 | 60.0174 | 65.8 | 44.5044 | 63.7981 | 60.0347 | 49.6 | 44.5045 | 47.6231 | 60.0404 | 33.4 | 44.493 | 31.5016 | 60.0231 | 17.2
44.5251 | 79.8987 | 60.0174 | 65.8 | 44.5002 | 79.8357 | 60.0174 | 65.8 | 44.5128 | 63.7968 | 60.0347 | 49.6 | 44.5128 | 47.6239 | 60.0404 | 33.4 | 44.5015 | 31.5015 | 60.0231 | 17.2
44.5334 | 79.8977 | 60.0174 | 65.8 | 44.5085 | 79.837 | 60.0174 | 65.8 | 44.5211 | 63.7955 | 60.0347 | 49.6 | 44.5212 | 47.6242 | 60.0404 | 33.4 | 44.5098 | 31.5015 | 60.0231 | 17.2
44.5418 | 79.8967 | 60.0174 | 65.8 | 44.5168 | 79.8391 | 60.0174 | 65.8 | 44.5294 | 63.7954 | 60.0347 | 49.6 | 44.5295 | 47.6244 | 60.0404 | 33.4 | 44.5181 | 31.5014 | 60.0231 | 17.2
44.5501 | 79.897 | 60.0174 | 65.8 | 44.5252 | 79.8412 | 60.0174 | 65.8 | 44.5377 | 63.7953 | 60.0347 | 49.6 | 44.5378 | 47.6247 | 60.0404 | 33.4 | 44.5264 | 31.5013 | 60.0231 | 17.2
44.5584 | 79.8972 | 60.0174 | 65.8 | 44.5335 | 79.8425 | 60.0174 | 65.8 | 44.5461 | 63.7941 | 60.0289 | 49.6 | 44.5461 | 47.625 | 60.0404 | 33.4 | 44.5347 | 31.5012 | 60.0231 | 17.2
44.5668 | 79.8975 | 60.0174 | 65.8 | 44.5418 | 79.8437 | 60.0174 | 65.8 | 44.5544 | 63.7929 | 60.0289 | 49.6 | 44.5545 | 47.6251 | 60.0404 | 33.4 | 44.5431 | 31.5011 | 60.0231 | 17.2
44.5751 | 79.8977 | 60.0174 | 65.8 | 44.5501 | 79.845 | 60.0174 | 65.8 | 44.5627 | 63.7905 | 60.0289 | 49.6 | 44.5628 | 47.6251 | 60.0404 | 33.4 | 44.5514 | 31.5011 | 60.0231 | 17.2
44.5834 | 79.8979 | 60.0174 | 65.8 | 44.5585 | 79.8462 | 60.0174 | 65.8 | 44.571 | 63.7881 | 60.0289 | 49.6 | 44.5712 | 47.625 | 60.0404 | 33.4 | 44.5597 | 31.501 | 60.0231 | 17.2
44.5917 | 79.8982 | 60.0174 | 65.8 | 44.5668 | 79.8463 | 60.0174 | 65.8 | 44.5793 | 63.7854 | 60.0289 | 49.6 | 44.5795 | 47.6249 | 60.0404 | 33.4 | 44.568 | 31.5006 | 60.0231 | 17.2
44.6001 | 79.8985 | 60.0174 | 65.8 | 44.5752 | 79.8463 | 60.0174 | 65.8 | 44.5877 | 63.7827 | 60.0289 | 49.6 | 44.5878 | 47.6245 | 60.0404 | 33.4 | 44.5764 | 31.5002 | 60.0231 | 17.2
44.6084 | 79.8987 | 60.0174 | 65.8 | 44.5835 | 79.8464 | 60.0174 | 65.8 | 44.596 | 63.7799 | 60.0289 | 49.6 | 44.5961 | 47.6242 | 60.0404 | 33.4 | 44.5847 | 31.4993 | 60.0231 | 17.2
44.6167 | 79.8987 | 60.0174 | 65.8 | 44.5918 | 79.8465 | 60.0174 | 65.8 | 44.6044 | 63.7771 | 60.0289 | 49.6 | 44.6044 | 47.6233 | 60.0404 | 33.4 | 44.593 | 31.4984 | 60.0231 | 17.2
44.6251 | 79.8988 | 60.0174 | 65.8 | 44.6001 | 79.8457 | 60.0174 | 65.8 | 44.6127 | 63.7741 | 60.0289 | 49.6 | 44.6128 | 47.6223 | 60.0404 | 33.4 | 44.6013 | 31.4976 | 60.0231 | 17.2
44.6334 | 79.9007 | 60.0174 | 65.8 | 44.6085 | 79.845 | 60.0174 | 65.8 | 44.621 | 63.771 | 60.0289 | 49.6 | 44.6211 | 47.6211 | 60.0404 | 33.4 | 44.6097 | 31.4967 | 60.0231 | 17.2
44.6417 | 79.9026 | 60.0174 | 65.8 | 44.6168 | 79.8439 | 60.0174 | 65.8 | 44.6293 | 63.769 | 60.0289 | 49.6 | 44.6295 | 47.6198 | 60.0404 | 33.4 | 44.618 | 31.4958 | 60.0231 | 17.2
44.6501 | 79.9045 | 60.0174 | 65.8 | 44.6252 | 79.8429 | 60.0174 | 65.8 | 44.6377 | 63.767 | 60.0289 | 49.6 | 44.6378 | 47.6187 | 60.0404 | 33.4 | 44.6263 | 31.495 | 60.0231 | 17.2
44.6584 | 79.9064 | 60.0174 | 65.8 | 44.6335 | 79.842 | 60.0174 | 65.8 | 44.646 | 63.7663 | 60.0289 | 49.6 | 44.6461 | 47.6176 | 60.0404 | 33.4 | 44.6346 | 31.4941 | 60.0231 | 17.2
44.6667 | 79.9083 | 60.0174 | 65.8 | 44.6418 | 79.841 | 60.0174 | 65.8 | 44.6544 | 63.7655 | 60.0289 | 49.6 | 44.6544 | 47.6163 | 60.0404 | 33.4 | 44.6431 | 31.4933 | 60.0231 | 17.2
44.6751 | 79.9102 | 60.0174 | 65.8 | 44.6501 | 79.8402 | 60.0174 | 65.8 | 44.6627 | 63.7664 | 60.0289 | 49.6 | 44.6627 | 47.615 | 60.0404 | 33.4 | 44.6514 | 31.4925 | 60.0231 | 17.2
44.6834 | 79.9115 | 60.0174 | 65.8 | 44.6585 | 79.8394 | 60.0174 | 65.8 | 44.671 | 63.7673 | 60.0289 | 49.6 | 44.6711 | 47.6137 | 60.0404 | 33.4 | 44.6597 | 31.4918 | 60.0231 | 17.2
44.6917 | 79.9128 | 60.0174 | 65.8 | 44.6668 | 79.8385 | 60.0174 | 65.8 | 44.6793 | 63.7679 | 60.0289 | 49.6 | 44.6794 | 47.6124 | 60.0404 | 33.4 | 44.668 | 31.492 | 60.0231 | 17.2
44.7 | 79.9143 | 60.0174 | 65.8 | 44.6751 | 79.8377 | 60.0174 | 65.8 | 44.6876 | 63.7686 | 60.0289 | 49.6 | 44.6877 | 47.6117 | 60.0404 | 33.4 | 44.6764 | 31.4921 | 60.0231 | 17.2
44.7084 | 79.9158 | 60.0174 | 65.8 | 44.6834 | 79.835 | 60.0174 | 65.8 | 44.696 | 63.7692 | 60.0289 | 49.6 | 44.696 | 47.6111 | 60.0404 | 33.4 | 44.6847 | 31.4923 | 60.0231 | 17.2
44.7167 | 79.9123 | 60.0174 | 65.8 | 44.6918 | 79.8324 | 60.0174 | 65.8 | 44.7043 | 63.7698 | 60.0289 | 49.6 | 44.7044 | 47.6108 | 60.0404 | 33.4 | 44.693 | 31.4924 | 60.0231 | 17.2
44.725 | 79.9088 | 60.0174 | 65.8 | 44.7001 | 79.8299 | 60.0174 | 65.8 | 44.7126 | 63.7698 | 60.0231 | 49.6 | 44.7127 | 47.6106 | 60.0404 | 33.4 | 44.7013 | 31.4925 | 60.0231 | 17.2
44.7334 | 79.9046 | 60.0174 | 65.8 | 44.7084 | 79.8275 | 60.0174 | 65.8 | 44.7209 | 63.7698 | 60.0231 | 49.6 | 44.721 | 47.6097 | 60.0404 | 33.4 | 44.7097 | 31.4926 | 60.0231 | 17.2
44.7417 | 79.9003 | 60.0174 | 65.8 | 44.7168 | 79.8188 | 60.0174 | 65.8 | 44.7293 | 63.7698 | 60.0231 | 49.6 | 44.7294 | 47.6089 | 60.0404 | 33.4 | 44.718 | 31.493 | 60.0231 | 17.2
44.75 | 79.8974 | 60.0174 | 65.8 | 44.7251 | 79.8101 | 60.0174 | 65.8 | 44.7376 | 63.7698 | 60.0231 | 49.6 | 44.7377 | 47.608 | 60.0404 | 33.4 | 44.7263 | 31.4934 | 60.0231 | 17.2
44.7584 | 79.8944 | 60.0174 | 65.8 | 44.7334 | 79.803 | 60.0174 | 65.8 | 44.746 | 63.7698 | 60.0231 | 49.6 | 44.746 | 47.6071 | 60.0404 | 33.4 | 44.7346 | 31.4931 | 60.0231 | 17.2
44.7667 | 79.8921 | 60.0174 | 65.8 | 44.7417 | 79.796 | 60.0174 | 65.8 | 44.7543 | 63.7698 | 60.0231 | 49.6 | 44.7543 | 47.6062 | 60.0404 | 33.4 | 44.7429 | 31.4927 | 60.0231 | 17.2
44.775 | 79.8899 | 60.0174 | 65.8 | 44.7501 | 79.7903 | 60.0174 | 65.8 | 44.7626 | 63.7698 | 60.0231 | 49.6 | 44.7627 | 47.6053 | 60.0404 | 33.4 | 44.7513 | 31.492 | 60.0231 | 17.2
44.7834 | 79.8876 | 60.0174 | 65.8 | 44.7584 | 79.7845 | 60.0174 | 65.8 | 44.7709 | 63.7698 | 60.0231 | 49.6 | 44.771 | 47.6045 | 60.0404 | 33.4 | 44.7596 | 31.4912 | 60.0231 | 17.2
44.7917 | 79.8853 | 60.0174 | 65.8 | 44.7668 | 79.7801 | 60.0174 | 65.8 | 44.7793 | 63.7698 | 60.0231 | 49.6 | 44.7794 | 47.6036 | 60.0404 | 33.4 | 44.7679 | 31.4905 | 60.0231 | 17.2
44.8 | 79.8859 | 60.0174 | 65.8 | 44.7751 | 79.7756 | 60.0174 | 65.8 | 44.7876 | 63.7698 | 60.0231 | 49.6 | 44.7877 | 47.6027 | 60.0404 | 33.4 | 44.7762 | 31.4897 | 60.0231 | 17.2
44.8083 | 79.8865 | 60.0174 | 65.8 | 44.7834 | 79.7711 | 60.0174 | 65.8 | 44.796 | 63.7698 | 60.0231 | 49.6 | 44.796 | 47.6018 | 60.0404 | 33.4 | 44.7847 | 31.4889 | 60.0231 | 17.2
44.8167 | 79.8878 | 60.0174 | 65.8 | 44.7917 | 79.7666 | 60.0174 | 65.8 | 44.8043 | 63.7698 | 60.0231 | 49.6 | 44.8043 | 47.5994 | 60.0404 | 33.4 | 44.793 | 31.4881 | 60.0231 | 17.2
44.825 | 79.8892 | 60.0174 | 65.8 | 44.8001 | 79.7682 | 60.0174 | 65.8 | 44.8126 | 63.7698 | 60.0231 | 49.6 | 44.8126 | 47.597 | 60.0404 | 33.4 | 44.8013 | 31.4871 | 60.0231 | 17.2
44.8333 | 79.8893 | 60.0174 | 65.8 | 44.8084 | 79.7698 | 60.0174 | 65.8 | 44.8209 | 63.7698 | 60.0231 | 49.6 | 44.821 | 47.5944 | 60.0404 | 33.4 | 44.8096 | 31.486 | 60.0231 | 17.2
44.8417 | 79.8894 | 60.0174 | 65.8 | 44.8167 | 79.7688 | 60.0174 | 65.8 | 44.8293 | 63.7698 | 60.0231 | 49.6 | 44.8293 | 47.5918 | 60.0404 | 33.4 | 44.818 | 31.4858 | 60.0231 | 17.2
44.85 | 79.8894 | 60.0174 | 65.8 | 44.825 | 79.7678 | 60.0174 | 65.8 | 44.8376 | 63.7698 | 60.0231 | 49.6 | 44.8376 | 47.5905 | 60.0404 | 33.4 | 44.8263 | 31.4857 | 60.0231 | 17.2
44.8583 | 79.8894 | 60.0174 | 65.8 | 44.8334 | 79.7659 | 60.0174 | 65.8 | 44.8459 | 63.7698 | 60.0231 | 49.6 | 44.8459 | 47.5893 | 60.0404 | 33.4 | 44.8346 | 31.4853 | 60.0231 | 17.2
44.8667 | 79.8888 | 60.0174 | 65.8 | 44.8417 | 79.7639 | 60.0174 | 65.8 | 44.8542 | 63.7698 | 60.0231 | 49.6 | 44.8543 | 47.5885 | 60.0404 | 33.4 | 44.8429 | 31.4849 | 60.0231 | 17.2
44.875 | 79.8882 | 60.0174 | 65.8 | 44.8501 | 79.7634 | 60.0174 | 65.8 | 44.8626 | 63.7698 | 60.0231 | 49.6 | 44.8626 | 47.5877 | 60.0404 | 33.4 | 44.8513 | 31.4848 | 60.0231 | 17.2
44.8833 | 79.8876 | 60.0174 | 65.8 | 44.8584 | 79.7629 | 60.0174 | 65.8 | 44.8709 | 63.7698 | 60.0231 | 49.6 | 44.8709 | 47.5869 | 60.0404 | 33.4 | 44.8596 | 31.4847 | 60.0231 | 17.2
44.8917 | 79.887 | 60.0174 | 65.8 | 44.8667 | 79.7629 | 60.0174 | 65.8 | 44.8792 | 63.7698 | 60.0231 | 49.6 | 44.8793 | 47.5861 | 60.0404 | 33.4 | 44.8679 | 31.485 | 60.0231 | 17.2
44.9 | 79.8864 | 60.0174 | 65.8 | 44.875 | 79.7629 | 60.0174 | 65.8 | 44.8876 | 63.7698 | 60.0231 | 49.6 | 44.8876 | 47.5874 | 60.0404 | 33.4 | 44.8762 | 31.4854 | 60.0231 | 17.2
44.9083 | 79.8858 | 60.0174 | 65.8 | 44.8834 | 79.7631 | 60.0174 | 65.8 | 44.8959 | 63.7698 | 60.0231 | 49.6 | 44.8959 | 47.5887 | 60.0404 | 33.4 | 44.8846 | 31.4858 | 60.0231 | 17.2
44.9167 | 79.883 | 60.0174 | 65.8 | 44.8917 | 79.7633 | 60.0174 | 65.8 | 44.9042 | 63.7698 | 60.0231 | 49.6 | 44.9042 | 47.5907 | 60.0404 | 33.4 | 44.8929 | 31.4862 | 60.0231 | 17.2
44.925 | 79.8803 | 60.0174 | 65.8 | 44.9001 | 79.7646 | 60.0174 | 65.8 | 44.9125 | 63.7698 | 60.0231 | 49.6 | 44.9126 | 47.5927 | 60.0404 | 33.4 | 44.9012 | 31.4865 | 60.0231 | 17.2
44.9333 | 79.8763 | 60.0174 | 65.8 | 44.9084 | 79.7658 | 60.0174 | 65.8 | 44.9209 | 63.7698 | 60.0231 | 49.6 | 44.9209 | 47.5933 | 60.0404 | 33.4 | 44.9095 | 31.4869 | 60.0231 | 17.2
44.9416 | 79.8722 | 60.0174 | 65.8 | 44.9167 | 79.7667 | 60.0174 | 65.8 | 44.9292 | 63.7698 | 60.0231 | 49.6 | 44.9293 | 47.594 | 60.0404 | 33.4 | 44.918 | 31.4881 | 60.0231 | 17.2
44.95 | 79.8675 | 60.0174 | 65.8 | 44.925 | 79.7677 | 60.0174 | 65.8 | 44.9376 | 63.7698 | 60.0231 | 49.6 | 44.9376 | 47.594 | 60.0404 | 33.4 | 44.9263 | 31.4893 | 60.0231 | 17.2
44.9583 | 79.8627 | 60.0174 | 65.8 | 44.9334 | 79.766 | 60.0174 | 65.8 | 44.9459 | 63.7698 | 60.0231 | 49.6 | 44.9459 | 47.5939 | 60.0404 | 33.4 | 44.9346 | 31.4901 | 60.0231 | 17.2
44.9666 | 79.858 | 60.0174 | 65.8 | 44.9417 | 79.7643 | 60.0174 | 65.8 | 44.9542 | 63.7698 | 60.0231 | 49.6 | 44.9542 | 47.5939 | 60.0404 | 33.4 | 44.9429 | 31.491 | 60.0231 | 17.2
44.975 | 79.8532 | 60.0174 | 65.8 | 44.95 | 79.7617 | 60.0174 | 65.8 | 44.9625 | 63.7692 | 60.0231 | 49.6 | 44.9625 | 47.5938 | 60.0404 | 33.4 | 44.9513 | 31.4914 | 60.0231 | 17.2
44.9833 | 79.8484 | 60.0174 | 65.8 | 44.9583 | 79.759 | 60.0174 | 65.8 | 44.9709 | 63.7686 | 60.0231 | 49.6 | 44.9709 | 47.5937 | 60.0404 | 33.4 | 44.9596 | 31.4918 | 60.0231 | 17.2
44.9916 | 79.8437 | 60.0174 | 65.8 | 44.9667 | 79.7564 | 60.0174 | 65.8 | 44.9792 | 63.7679 | 60.0231 | 49.6 | 44.9792 | 47.5936 | 60.0404 | 33.4 | 44.9679 | 31.4922 | 60.0231 | 17.2
45 | 79.841 | 60.0174 | 65.8 | 44.975 | 79.7538 | 60.0174 | 65.8 | 44.9875 | 63.7673 | 60.0231 | 49.6 | 44.9875 | 47.593 | 60.0404 | 33.4 | 44.9762 | 31.4926 | 60.0231 | 17.2
45.0083 | 79.8384 | 60.0174 | 65.8 | 44.9834 | 79.7516 | 60.0174 | 65.8 | 44.9958 | 63.7659 | 60.0231 | 49.6 | 44.9958 | 47.5924 | 60.0404 | 33.4 | 44.9845 | 31.4916 | 60.0231 | 17.2
45.0166 | 79.8371 | 60.0174 | 65.8 | 44.9917 | 79.7494 | 60.0174 | 65.8 | 45.0042 | 63.7645 | 60.0231 | 49.6 | 45.0042 | 47.5873 | 60.0404 | 33.4 | 44.9929 | 31.4907 | 60.0231 | 17.2
45.025 | 79.8358 | 60.0174 | 65.8 | 45 | 79.7466 | 60.0174 | 65.8 | 45.0125 | 63.763 | 60.0231 | 49.6 | 45.0125 | 47.5822 | 60.0404 | 33.4 | 45.0012 | 31.4892 | 60.0231 | 17.2
45.0333 | 79.8358 | 60.0174 | 65.8 | 45.0083 | 79.7438 | 60.0174 | 65.8 | 45.0209 | 63.7616 | 60.0231 | 49.6 | 45.0208 | 47.5776 | 60.0404 | 33.4 | 45.0095 | 31.4878 | 60.0231 | 17.2
45.0416 | 79.8358 | 60.0174 | 65.8 | 45.0167 | 79.7434 | 60.0174 | 65.8 | 45.0292 | 63.7602 | 60.0231 | 49.6 | 45.0292 | 47.5731 | 60.0404 | 33.4 | 45.0178 | 31.4864 | 60.0231 | 17.2
45.0499 | 79.8355 | 60.0174 | 65.8 | 45.025 | 79.7431 | 60.0174 | 65.8 | 45.0375 | 63.7588 | 60.0231 | 49.6 | 45.0375 | 47.5686 | 60.0404 | 33.4 | 45.0262 | 31.4849 | 60.0231 | 17.2
45.0583 | 79.8352 | 60.0174 | 65.8 | 45.0334 | 79.7447 | 60.0116 | 65.8 | 45.0458 | 63.758 | 60.0231 | 49.6 | 45.0458 | 47.5642 | 60.0404 | 33.4 | 45.0345 | 31.484 | 60.0231 | 17.2
45.0666 | 79.8355 | 60.0174 | 65.8 | 45.0417 | 79.7464 | 60.0116 | 65.8 | 45.0542 | 63.7572 | 60.0231 | 49.6 | 45.0541 | 47.5577 | 60.0404 | 33.4 | 45.0428 | 31.483 | 60.0231 | 17.2
45.0749 | 79.8358 | 60.0174 | 65.8 | 45.05 | 79.748 | 60.0116 | 65.8 | 45.0625 | 63.7564 | 60.0231 | 49.6 | 45.0625 | 47.5512 | 60.0404 | 33.4 | 45.0511 | 31.4819 | 60.0231 | 17.2
45.0833 | 79.8361 | 60.0174 | 65.8 | 45.0583 | 79.7496 | 60.0116 | 65.8 | 45.0709 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.0708 | 47.5455 | 60.0404 | 33.4 | 45.0596 | 31.4809 | 60.0231 | 17.2
45.0916 | 79.8364 | 60.0174 | 65.8 | 45.0667 | 79.7504 | 60.0116 | 65.8 | 45.0792 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.0791 | 47.5398 | 60.0404 | 33.4 | 45.0679 | 31.4811 | 60.0231 | 17.2
45.0999 | 79.8362 | 60.0174 | 65.8 | 45.075 | 79.7512 | 60.0116 | 65.8 | 45.0875 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.0875 | 47.5386 | 60.0404 | 33.4 | 45.0762 | 31.4814 | 60.0231 | 17.2
45.1083 | 79.8359 | 60.0174 | 65.8 | 45.0833 | 79.753 | 60.0116 | 65.8 | 45.0958 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.0958 | 47.5374 | 60.0404 | 33.4 | 45.0845 | 31.4807 | 60.0231 | 17.2
45.1166 | 79.8359 | 60.0174 | 65.8 | 45.0916 | 79.7548 | 60.0116 | 65.8 | 45.1041 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.1041 | 47.5359 | 60.0404 | 33.4 | 45.0929 | 31.48 | 60.0231 | 17.2
45.1249 | 79.8359 | 60.0174 | 65.8 | 45.1 | 79.7559 | 60.0116 | 65.8 | 45.1125 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.1124 | 47.5345 | 60.0404 | 33.4 | 45.1012 | 31.4791 | 60.0231 | 17.2
45.1333 | 79.8361 | 60.0174 | 65.8 | 45.1083 | 79.757 | 60.0116 | 65.8 | 45.1208 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.1208 | 47.533 | 60.0404 | 33.4 | 45.1095 | 31.4782 | 60.0231 | 17.2
45.1416 | 79.8364 | 60.0174 | 65.8 | 45.1167 | 79.7566 | 60.0116 | 65.8 | 45.1292 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.1291 | 47.5316 | 60.0404 | 33.4 | 45.1178 | 31.4769 | 60.0231 | 17.2
45.1499 | 79.8348 | 60.0174 | 65.8 | 45.125 | 79.7562 | 60.0116 | 65.8 | 45.1375 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.1375 | 47.5327 | 60.0347 | 33.4 | 45.1262 | 31.4756 | 60.0231 | 17.2
45.1582 | 79.8331 | 60.0174 | 65.8 | 45.1333 | 79.7559 | 60.0116 | 65.8 | 45.1458 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.1458 | 47.5339 | 60.0347 | 33.4 | 45.1345 | 31.4744 | 60.0231 | 17.2
45.1666 | 79.8315 | 60.0174 | 65.8 | 45.1416 | 79.7555 | 60.0116 | 65.8 | 45.1541 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.1541 | 47.5338 | 60.0347 | 33.4 | 45.1428 | 31.4732 | 60.0231 | 17.2
45.1749 | 79.8299 | 60.0174 | 65.8 | 45.15 | 79.7556 | 60.0116 | 65.8 | 45.1625 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.1624 | 47.5338 | 60.0347 | 33.4 | 45.1511 | 31.472 | 60.0231 | 17.2
45.1832 | 79.8277 | 60.0174 | 65.8 | 45.1583 | 79.7558 | 60.0116 | 65.8 | 45.1708 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.1707 | 47.5337 | 60.0347 | 33.4 | 45.1595 | 31.4708 | 60.0231 | 17.2
45.1916 | 79.8256 | 60.0174 | 65.8 | 45.1667 | 79.7555 | 60.0116 | 65.8 | 45.1791 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.1791 | 47.5337 | 60.0347 | 33.4 | 45.1678 | 31.4706 | 60.0231 | 17.2
45.1999 | 79.8232 | 60.0174 | 65.8 | 45.175 | 79.7552 | 60.0116 | 65.8 | 45.1874 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.1874 | 47.5336 | 60.0347 | 33.4 | 45.1761 | 31.4704 | 60.0231 | 17.2
45.2082 | 79.8209 | 60.0174 | 65.8 | 45.1833 | 79.755 | 60.0116 | 65.8 | 45.1958 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.1957 | 47.5334 | 60.0347 | 33.4 | 45.1844 | 31.4703 | 60.0231 | 17.2
45.2166 | 79.8185 | 60.0174 | 65.8 | 45.1916 | 79.7547 | 60.0116 | 65.8 | 45.2041 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.204 | 47.5333 | 60.0347 | 33.4 | 45.1927 | 31.4703 | 60.0231 | 17.2
45.2249 | 79.8162 | 60.0174 | 65.8 | 45.2 | 79.7544 | 60.0116 | 65.8 | 45.2125 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.2124 | 47.5332 | 60.0347 | 33.4 | 45.2012 | 31.4702 | 60.0231 | 17.2
45.2332 | 79.8151 | 60.0174 | 65.8 | 45.2083 | 79.7541 | 60.0116 | 65.8 | 45.2208 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.2207 | 47.5324 | 60.0347 | 33.4 | 45.2095 | 31.4701 | 60.0231 | 17.2
45.2416 | 79.8141 | 60.0174 | 65.8 | 45.2166 | 79.7538 | 60.0116 | 65.8 | 45.2291 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.2291 | 47.5317 | 60.0347 | 33.4 | 45.2178 | 31.4701 | 60.0231 | 17.2
45.2499 | 79.8131 | 60.0174 | 65.8 | 45.2249 | 79.7535 | 60.0116 | 65.8 | 45.2374 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.2374 | 47.5317 | 60.0347 | 33.4 | 45.2261 | 31.47 | 60.0231 | 17.2
45.2582 | 79.812 | 60.0174 | 65.8 | 45.2333 | 79.7535 | 60.0116 | 65.8 | 45.2458 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.2457 | 47.5317 | 60.0347 | 33.4 | 45.2345 | 31.4685 | 60.0231 | 17.2
45.2666 | 79.8117 | 60.0174 | 65.8 | 45.2416 | 79.7535 | 60.0116 | 65.8 | 45.2541 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.254 | 47.5319 | 60.0347 | 33.4 | 45.2428 | 31.467 | 60.0231 | 17.2
45.2749 | 79.8114 | 60.0174 | 65.8 | 45.25 | 79.7534 | 60.0116 | 65.8 | 45.2625 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.2623 | 47.5321 | 60.0347 | 33.4 | 45.2511 | 31.4657 | 60.0231 | 17.2
45.2832 | 79.8098 | 60.0174 | 65.8 | 45.2583 | 79.7533 | 60.0116 | 65.8 | 45.2708 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.2707 | 47.5319 | 60.0347 | 33.4 | 45.2594 | 31.4644 | 60.0231 | 17.2
45.2915 | 79.8083 | 60.0174 | 65.8 | 45.2666 | 79.7531 | 60.0116 | 65.8 | 45.2791 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.279 | 47.5316 | 60.0347 | 33.4 | 45.2678 | 31.4631 | 60.0231 | 17.2
45.2999 | 79.8061 | 60.0174 | 65.8 | 45.2749 | 79.7528 | 60.0116 | 65.8 | 45.2874 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.2874 | 47.5313 | 60.0347 | 33.4 | 45.2761 | 31.4618 | 60.0231 | 17.2
45.3082 | 79.8039 | 60.0174 | 65.8 | 45.2833 | 79.7526 | 60.0116 | 65.8 | 45.2958 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.2957 | 47.5311 | 60.0347 | 33.4 | 45.2844 | 31.4605 | 60.0231 | 17.2
45.3165 | 79.8023 | 60.0174 | 65.8 | 45.2916 | 79.7524 | 60.0116 | 65.8 | 45.3041 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.304 | 47.5308 | 60.0347 | 33.4 | 45.2927 | 31.4592 | 60.0231 | 17.2
45.3249 | 79.8007 | 60.0174 | 65.8 | 45.3 | 79.7522 | 60.0116 | 65.8 | 45.3124 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.3123 | 47.5305 | 60.0347 | 33.4 | 45.3011 | 31.4579 | 60.0231 | 17.2
45.3332 | 79.7992 | 60.0174 | 65.8 | 45.3083 | 79.7519 | 60.0116 | 65.8 | 45.3207 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.3207 | 47.5302 | 60.0347 | 33.4 | 45.3094 | 31.4566 | 60.0231 | 17.2
45.3415 | 79.7976 | 60.0174 | 65.8 | 45.3166 | 79.7517 | 60.0116 | 65.8 | 45.329 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.329 | 47.53 | 60.0347 | 33.4 | 45.3177 | 31.4564 | 60.0231 | 17.2
45.3499 | 79.7964 | 60.0174 | 65.8 | 45.3249 | 79.7515 | 60.0116 | 65.8 | 45.3374 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.3373 | 47.5295 | 60.0347 | 33.4 | 45.326 | 31.4563 | 60.0231 | 17.2
45.3582 | 79.7952 | 60.0174 | 65.8 | 45.3333 | 79.7514 | 60.0116 | 65.8 | 45.3457 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.3456 | 47.529 | 60.0347 | 33.4 | 45.3345 | 31.456 | 60.0231 | 17.2
45.3665 | 79.7952 | 60.0174 | 65.8 | 45.3416 | 79.7513 | 60.0116 | 65.8 | 45.3541 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.3539 | 47.529 | 60.0347 | 33.4 | 45.3428 | 31.4558 | 60.0231 | 17.2
45.3749 | 79.7952 | 60.0174 | 65.8 | 45.3499 | 79.7513 | 60.0116 | 65.8 | 45.3624 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.3623 | 47.529 | 60.0347 | 33.4 | 45.3511 | 31.4555 | 60.0231 | 17.2
45.3832 | 79.7959 | 60.0174 | 65.8 | 45.3583 | 79.7513 | 60.0116 | 65.8 | 45.3707 | 63.7556 | 60.0231 | 49.6 | 45.3706 | 47.529 | 60.0347 | 33.4 | 45.3594 | 31.4553 | 60.0231 | 17.2
45.3915 | 79.7965 | 60.0174 | 65.8 | 45.3666 | 79.7518 | 60.0116 | 65.8 | 45.379 | 63.7553 | 60.0231 | 49.6 | 45.379 | 47.529 | 60.0347 | 33.4 | 45.3678 | 31.4551 | 60.0231 | 17.2
45.3998 | 79.798 | 60.0174 | 65.8 | 45.375 | 79.7523 | 60.0116 | 65.8 | 45.3874 | 63.7551 | 60.0231 | 49.6 | 45.3873 | 47.5281 | 60.0347 | 33.4 | 45.3761 | 31.4548 | 60.0231 | 17.2
45.4082 | 79.7994 | 60.0174 | 65.8 | 45.3833 | 79.7513 | 60.0116 | 65.8 | 45.3957 | 63.7537 | 60.0231 | 49.6 | 45.3956 | 47.5273 | 60.0347 | 33.4 | 45.3844 | 31.4538 | 60.0231 | 17.2
45.4165 | 79.803 | 60.0174 | 65.8 | 45.3916 | 79.7503 | 60.0116 | 65.8 | 45.4041 | 63.7523 | 60.0231 | 49.6 | 45.4039 | 47.5264 | 60.0347 | 33.4 | 45.3927 | 31.4528 | 60.0231 | 17.2
45.4248 | 79.8066 | 60.0174 | 65.8 | 45.3999 | 79.7493 | 60.0116 | 65.8 | 45.4124 | 63.7509 | 60.0231 | 49.6 | 45.4123 | 47.5256 | 60.0347 | 33.4 | 45.401 | 31.4518 | 60.0231 | 17.2
45.4332 | 79.8102 | 60.0174 | 65.8 | 45.4083 | 79.7483 | 60.0116 | 65.8 | 45.4207 | 63.7496 | 60.0231 | 49.6 | 45.4206 | 47.5248 | 60.0347 | 33.4 | 45.4094 | 31.4509 | 60.0231 | 17.2
45.4415 | 79.8139 | 60.0174 | 65.8 | 45.4166 | 79.7482 | 60.0116 | 65.8 | 45.429 | 63.7482 | 60.0231 | 49.6 | 45.4289 | 47.5239 | 60.0347 | 33.4 | 45.4177 | 31.4499 | 60.0231 | 17.2
45.4498 | 79.8194 | 60.0174 | 65.8 | 45.425 | 79.7481 | 60.0116 | 65.8 | 45.4374 | 63.7468 | 60.0231 | 49.6 | 45.4373 | 47.5221 | 60.0347 | 33.4 | 45.426 | 31.4489 | 60.0231 | 17.2
45.4582 | 79.825 | 60.0174 | 65.8 | 45.4333 | 79.7477 | 60.0116 | 65.8 | 45.4457 | 63.7454 | 60.0231 | 49.6 | 45.4456 | 47.5204 | 60.0347 | 33.4 | 45.4343 | 31.4475 | 60.0231 | 17.2
45.4665 | 79.8305 | 60.0174 | 65.8 | 45.4416 | 79.7474 | 60.0116 | 65.8 | 45.454 | 63.744 | 60.0231 | 49.6 | 45.4539 | 47.5186 | 60.0347 | 33.4 | 45.4427 | 31.4462 | 60.0231 | 17.2
45.4748 | 79.836 | 60.0174 | 65.8 | 45.4499 | 79.7465 | 60.0116 | 65.8 | 45.4623 | 63.7411 | 60.0231 | 49.6 | 45.4622 | 47.5168 | 60.0347 | 33.4 | 45.451 | 31.4449 | 60.0231 | 17.2
45.4832 | 79.8391 | 60.0174 | 65.8 | 45.4583 | 79.7457 | 60.0116 | 65.8 | 45.4707 | 63.7381 | 60.0231 | 49.6 | 45.4706 | 47.5159 | 60.0347 | 33.4 | 45.4594 | 31.4436 | 60.0231 | 17.2
45.4915 | 79.8421 | 60.0174 | 65.8 | 45.4666 | 79.7463 | 60.0116 | 65.8 | 45.479 | 63.7354 | 60.0231 | 49.6 | 45.4789 | 47.5149 | 60.0347 | 33.4 | 45.4677 | 31.4429 | 60.0231 | 17.2
45.4998 | 79.8429 | 60.0174 | 65.8 | 45.4749 | 79.7469 | 60.0116 | 65.8 | 45.4874 | 63.7327 | 60.0231 | 49.6 | 45.4872 | 47.514 | 60.0347 | 33.4 | 45.4761 | 31.4423 | 60.0231 | 17.2
45.5081 | 79.8438 | 60.0174 | 65.8 | 45.4832 | 79.7476 | 60.0116 | 65.8 | 45.4957 | 63.7303 | 60.0231 | 49.6 | 45.4955 | 47.513 | 60.0347 | 33.4 | 45.4844 | 31.4419 | 60.0231 | 17.2
45.5165 | 79.8464 | 60.0174 | 65.8 | 45.4916 | 79.7482 | 60.0116 | 65.8 | 45.504 | 63.728 | 60.0231 | 49.6 | 45.5039 | 47.5118 | 60.0347 | 33.4 | 45.4927 | 31.4416 | 60.0231 | 17.2
45.5248 | 79.8491 | 60.0174 | 65.8 | 45.4999 | 79.7485 | 60.0116 | 65.8 | 45.5123 | 63.7259 | 60.0231 | 49.6 | 45.5122 | 47.5106 | 60.0347 | 33.4 | 45.501 | 31.4417 | 60.0231 | 17.2
45.5331 | 79.8498 | 60.0174 | 65.8 | 45.5083 | 79.7488 | 60.0116 | 65.8 | 45.5206 | 63.7238 | 60.0231 | 49.6 | 45.5205 | 47.51 | 60.0347 | 33.4 | 45.5094 | 31.4418 | 60.0231 | 17.2
45.5415 | 79.8505 | 60.0174 | 65.8 | 45.5166 | 79.7493 | 60.0116 | 65.8 | 45.529 | 63.7216 | 60.0231 | 49.6 | 45.5289 | 47.5095 | 60.0347 | 33.4 | 45.5177 | 31.4422 | 60.0231 | 17.2
45.5498 | 79.8512 | 60.0174 | 65.8 | 45.5249 | 79.7498 | 60.0116 | 65.8 | 45.5373 | 63.7195 | 60.0231 | 49.6 | 45.5372 | 47.5088 | 60.0347 | 33.4 | 45.526 | 31.4426 | 60.0231 | 17.2
45.5581 | 79.852 | 60.0174 | 65.8 | 45.5332 | 79.7503 | 60.0116 | 65.8 | 45.5457 | 63.7172 | 60.0174 | 49.6 | 45.5455 | 47.5081 | 60.0347 | 33.4 | 45.5343 | 31.443 | 60.0231 | 17.2
45.5665 | 79.8538 | 60.0174 | 65.8 | 45.5416 | 79.7507 | 60.0116 | 65.8 | 45.554 | 63.7148 | 60.0174 | 49.6 | 45.5538 | 47.5075 | 60.0347 | 33.4 | 45.5427 | 31.4434 | 60.0231 | 17.2
45.5748 | 79.8556 | 60.0174 | 65.8 | 45.5499 | 79.7507 | 60.0116 | 65.8 | 45.5623 | 63.7134 | 60.0174 | 49.6 | 45.5622 | 47.5068 | 60.0347 | 33.4 | 45.551 | 31.4438 | 60.0231 | 17.2
45.5831 | 79.8533 | 60.0174 | 65.8 | 45.5583 | 79.7507 | 60.0116 | 65.8 | 45.5706 | 63.712 | 60.0174 | 49.6 | 45.5705 | 47.5061 | 60.0347 | 33.4 | 45.5593 | 31.4442 | 60.0231 | 17.2
45.5915 | 79.851 | 60.0174 | 65.8 | 45.5666 | 79.7507 | 60.0116 | 65.8 | 45.579 | 63.7102 | 60.0174 | 49.6 | 45.5789 | 47.5054 | 60.0347 | 33.4 | 45.5676 | 31.4432 | 60.0231 | 17.2
45.5998 | 79.8467 | 60.0174 | 65.8 | 45.5749 | 79.7507 | 60.0116 | 65.8 | 45.5873 | 63.7084 | 60.0174 | 49.6 | 45.5872 | 47.505 | 60.0347 | 33.4 | 45.576 | 31.4422 | 60.0231 | 17.2
45.6081 | 79.8424 | 60.0174 | 65.8 | 45.5832 | 79.7501 | 60.0116 | 65.8 | 45.5956 | 63.7064 | 60.0174 | 49.6 | 45.5955 | 47.5046 | 60.0347 | 33.4 | 45.5844 | 31.4403 | 60.0231 | 17.2
45.6164 | 79.8393 | 60.0174 | 65.8 | 45.5916 | 79.7496 | 60.0116 | 65.8 | 45.6039 | 63.7044 | 60.0174 | 49.6 | 45.6038 | 47.5045 | 60.0347 | 33.4 | 45.5927 | 31.4384 | 60.0231 | 17.2
45.6248 | 79.8362 | 60.0174 | 65.8 | 45.5999 | 79.749 | 60.0116 | 65.8 | 45.6123 | 63.7024 | 60.0174 | 49.6 | 45.6121 | 47.5043 | 60.0347 | 33.4 | 45.601 | 31.4364 | 60.0231 | 17.2
45.6331 | 79.8344 | 60.0174 | 65.8 | 45.6082 | 79.7485 | 60.0116 | 65.8 | 45.6206 | 63.7004 | 60.0174 | 49.6 | 45.6205 | 47.5056 | 60.0347 | 33.4 | 45.6093 | 31.4345 | 60.0231 | 17.2
45.6414 | 79.8325 | 60.0174 | 65.8 | 45.6165 | 79.748 | 60.0116 | 65.8 | 45.629 | 63.7004 | 60.0174 | 49.6 | 45.6288 | 47.507 | 60.0347 | 33.4 | 45.6177 | 31.4307 | 60.0231 | 17.2
45.6498 | 79.8303 | 60.0174 | 65.8 | 45.6249 | 79.7475 | 60.0116 | 65.8 | 45.6373 | 63.7004 | 60.0174 | 49.6 | 45.6371 | 47.5087 | 60.0347 | 33.4 | 45.626 | 31.4269 | 60.0231 | 17.2
45.6581 | 79.828 | 60.0174 | 65.8 | 45.6332 | 79.7496 | 60.0116 | 65.8 | 45.6456 | 63.7004 | 60.0174 | 49.6 | 45.6454 | 47.5105 | 60.0347 | 33.4 | 45.6343 | 31.4232 | 60.0231 | 17.2
45.6664 | 79.8298 | 60.0174 | 65.8 | 45.6416 | 79.7516 | 60.0116 | 65.8 | 45.6539 | 63.7004 | 60.0174 | 49.6 | 45.6538 | 47.5127 | 60.0347 | 33.4 | 45.6426 | 31.4196 | 60.0231 | 17.2
45.6748 | 79.8316 | 60.0174 | 65.8 | 45.6499 | 79.7536 | 60.0116 | 65.8 | 45.6623 | 63.7004 | 60.0174 | 49.6 | 45.6621 | 47.515 | 60.0347 | 33.4 | 45.651 | 31.4173 | 60.0231 | 17.2
45.6831 | 79.8336 | 60.0174 | 65.8 | 45.6582 | 79.7557 | 60.0116 | 65.8 | 45.6706 | 63.7004 | 60.0174 | 49.6 | 45.6705 | 47.5173 | 60.0347 | 33.4 | 45.6593 | 31.415 | 60.0231 | 17.2
45.6914 | 79.8357 | 60.0174 | 65.8 | 45.6665 | 79.7534 | 60.0116 | 65.8 | 45.679 | 63.7004 | 60.0174 | 49.6 | 45.6788 | 47.5196 | 60.0347 | 33.4 | 45.6676 | 31.4131 | 60.0231 | 17.2
45.6998 | 79.8364 | 60.0174 | 65.8 | 45.6749 | 79.7511 | 60.0116 | 65.8 | 45.6873 | 63.7004 | 60.0174 | 49.6 | 45.6871 | 47.5214 | 60.0347 | 33.4 | 45.6759 | 31.4113 | 60.0231 | 17.2
45.7081 | 79.8372 | 60.0174 | 65.8 | 45.6832 | 79.7488 | 60.0116 | 65.8 | 45.6956 | 63.7004 | 60.0174 | 49.6 | 45.6954 | 47.5231 | 60.0347 | 33.4 | 45.6843 | 31.407 | 60.0231 | 17.2
45.7164 | 79.8382 | 60.0174 | 65.8 | 45.6916 | 79.7466 | 60.0116 | 65.8 | 45.7039 | 63.7004 | 60.0174 | 49.6 | 45.7037 | 47.5235 | 60.0347 | 33.4 | 45.6926 | 31.4027 | 60.0231 | 17.2
45.7248 | 79.8392 | 60.0174 | 65.8 | 45.6999 | 79.744 | 60.0116 | 65.8 | 45.7123 | 63.7004 | 60.0174 | 49.6 | 45.7121 | 47.524 | 60.0347 | 33.4 | 45.7009 | 31.4003 | 60.0231 | 17.2
45.7331 | 79.8406 | 60.0174 | 65.8 | 45.7082 | 79.7415 | 60.0116 | 65.8 | 45.7206 | 63.7004 | 60.0174 | 49.6 | 45.7204 | 47.5239 | 60.0347 | 33.4 | 45.7092 | 31.3978 | 60.0231 | 17.2
45.7414 | 79.8421 | 60.0174 | 65.8 | 45.7165 | 79.7367 | 60.0116 | 65.8 | 45.7289 | 63.7004 | 60.0174 | 49.6 | 45.7288 | 47.5239 | 60.0347 | 33.4 | 45.7177 | 31.3953 | 60.0231 | 17.2
45.7497 | 79.8424 | 60.0174 | 65.8 | 45.7249 | 79.7319 | 60.0116 | 65.8 | 45.7372 | 63.7004 | 60.0174 | 49.6 | 45.7371 | 47.5227 | 60.0347 | 33.4 | 45.726 | 31.3928 | 60.0231 | 17.2
45.7581 | 79.8426 | 60.0174 | 65.8 | 45.7332 | 79.7268 | 60.0116 | 65.8 | 45.7456 | 63.7004 | 60.0174 | 49.6 | 45.7454 | 47.5214 | 60.0347 | 33.4 | 45.7343 | 31.3903 | 60.0231 | 17.2
45.7664 | 79.8404 | 60.0174 | 65.8 | 45.7415 | 79.7217 | 60.0116 | 65.8 | 45.7539 | 63.7004 | 60.0174 | 49.6 | 45.7537 | 47.52 | 60.0347 | 33.4 | 45.7426 | 31.3878 | 60.0231 | 17.2
45.7747 | 79.8383 | 60.0174 | 65.8 | 45.7498 | 79.721 | 60.0116 | 65.8 | 45.7623 | 63.7017 | 60.0174 | 49.6 | 45.7621 | 47.5186 | 60.0347 | 33.4 | 45.751 | 31.3853 | 60.0231 | 17.2
45.7831 | 79.8345 | 60.0174 | 65.8 | 45.7582 | 79.7202 | 60.0116 | 65.8 | 45.7706 | 63.703 | 60.0174 | 49.6 | 45.7704 | 47.5177 | 60.0347 | 33.4 | 45.7593 | 31.3828 | 60.0231 | 17.2
45.7914 | 79.8308 | 60.0174 | 65.8 | 45.7665 | 79.7195 | 60.0116 | 65.8 | 45.7789 | 63.7027 | 60.0174 | 49.6 | 45.7787 | 47.5168 | 60.0347 | 33.4 | 45.7676 | 31.3828 | 60.0231 | 17.2
45.7997 | 79.825 | 60.0174 | 65.8 | 45.7749 | 79.7187 | 60.0116 | 65.8 | 45.7872 | 63.7024 | 60.0174 | 49.6 | 45.787 | 47.516 | 60.0347 | 33.4 | 45.7759 | 31.3829 | 60.0231 | 17.2
45.8081 | 79.8192 | 60.0174 | 65.8 | 45.7832 | 79.7165 | 60.0116 | 65.8 | 45.7956 | 63.7027 | 60.0174 | 49.6 | 45.7953 | 47.5151 | 60.0347 | 33.4 | 45.7843 | 31.383 | 60.0231 | 17.2
45.8164 | 79.8134 | 60.0174 | 65.8 | 45.7915 | 79.7143 | 60.0116 | 65.8 | 45.8039 | 63.703 | 60.0174 | 49.6 | 45.8037 | 47.5143 | 60.0347 | 33.4 | 45.7926 | 31.3831 | 60.0231 | 17.2
45.8247 | 79.8077 | 60.0174 | 65.8 | 45.7998 | 79.7123 | 60.0116 | 65.8 | 45.8123 | 63.7033 | 60.0174 | 49.6 | 45.812 | 47.5134 | 60.0347 | 33.4 | 45.8009 | 31.3837 | 60.0231 | 17.2
45.8331 | 79.8008 | 60.0174 | 65.8 | 45.8082 | 79.7103 | 60.0116 | 65.8 | 45.8206 | 63.7035 | 60.0174 | 49.6 | 45.8204 | 47.5133 | 60.0347 | 33.4 | 45.8092 | 31.3843 | 60.0231 | 17.2
45.8414 | 79.7939 | 60.0174 | 65.8 | 45.8165 | 79.7076 | 60.0116 | 65.8 | 45.8289 | 63.7038 | 60.0174 | 49.6 | 45.8287 | 47.5131 | 60.0347 | 33.4 | 45.8175 | 31.3849 | 60.0231 | 17.2
45.8497 | 79.7895 | 60.0174 | 65.8 | 45.8249 | 79.7048 | 60.0116 | 65.8 | 45.8372 | 63.7041 | 60.0174 | 49.6 | 45.837 | 47.514 | 60.0347 | 33.4 | 45.8259 | 31.3855 | 60.0231 | 17.2
45.858 | 79.7851 | 60.0174 | 65.8 | 45.8332 | 79.7014 | 60.0116 | 65.8 | 45.8456 | 63.7032 | 60.0174 | 49.6 | 45.8453 | 47.5149 | 60.0347 | 33.4 | 45.8342 | 31.386 | 60.0231 | 17.2
45.8664 | 79.7828 | 60.0174 | 65.8 | 45.8415 | 79.698 | 60.0116 | 65.8 | 45.8539 | 63.7022 | 60.0174 | 49.6 | 45.8537 | 47.5156 | 60.0347 | 33.4 | 45.8425 | 31.3866 | 60.0231 | 17.2
45.8747 | 79.7805 | 60.0174 | 65.8 | 45.8498 | 79.6944 | 60.0116 | 65.8 | 45.8622 | 63.7033 | 60.0174 | 49.6 | 45.862 | 47.5163 | 60.0347 | 33.4 | 45.8508 | 31.3872 | 60.0231 | 17.2
45.883 | 79.7802 | 60.0174 | 65.8 | 45.8582 | 79.6907 | 60.0116 | 65.8 | 45.8705 | 63.7043 | 60.0174 | 49.6 | 45.8704 | 47.5166 | 60.0347 | 33.4 | 45.8593 | 31.3877 | 60.0231 | 17.2
45.8914 | 79.7799 | 60.0174 | 65.8 | 45.8665 | 79.6888 | 60.0116 | 65.8 | 45.8789 | 63.7036 | 60.0174 | 49.6 | 45.8787 | 47.5169 | 60.0347 | 33.4 | 45.8676 | 31.3882 | 60.0231 | 17.2
45.8997 | 79.7805 | 60.0174 | 65.8 | 45.8748 | 79.6868 | 60.0116 | 65.8 | 45.8872 | 63.7028 | 60.0174 | 49.6 | 45.887 | 47.5173 | 60.0347 | 33.4 | 45.8759 | 31.3886 | 60.0231 | 17.2
45.908 | 79.7811 | 60.0174 | 65.8 | 45.8831 | 79.685 | 60.0116 | 65.8 | 45.8956 | 63.7023 | 60.0174 | 49.6 | 45.8953 | 47.5176 | 60.0347 | 33.4 | 45.8842 | 31.3886 | 60.0231 | 17.2
45.9164 | 79.7836 | 60.0174 | 65.8 | 45.8915 | 79.6832 | 60.0116 | 65.8 | 45.9039 | 63.7018 | 60.0174 | 49.6 | 45.9036 | 47.5157 | 60.0347 | 33.4 | 45.8926 | 31.3886 | 60.0231 | 17.2
45.9247 | 79.7861 | 60.0174 | 65.8 | 45.8998 | 79.6816 | 60.0116 | 65.8 | 45.9122 | 63.7019 | 60.0174 | 49.6 | 45.912 | 47.5138 | 60.0347 | 33.4 | 45.9009 | 31.3886 | 60.0231 | 17.2
45.933 | 79.7886 | 60.0174 | 65.8 | 45.9082 | 79.68 | 60.0116 | 65.8 | 45.9205 | 63.702 | 60.0174 | 49.6 | 45.9203 | 47.511 | 60.0347 | 33.4 | 45.9092 | 31.3886 | 60.0231 | 17.2
45.9414 | 79.7911 | 60.0174 | 65.8 | 45.9165 | 79.6791 | 60.0116 | 65.8 | 45.9289 | 63.702 | 60.0174 | 49.6 | 45.9286 | 47.5082 | 60.0347 | 33.4 | 45.9175 | 31.3885 | 60.0231 | 17.2
45.9497 | 79.7917 | 60.0174 | 65.8 | 45.9248 | 79.6781 | 60.0116 | 65.8 | 45.9372 | 63.7021 | 60.0174 | 49.6 | 45.937 | 47.5054 | 60.0347 | 33.4 | 45.9259 | 31.3884 | 60.0231 | 17.2
45.958 | 79.7924 | 60.0174 | 65.8 | 45.9331 | 79.6775 | 60.0116 | 65.8 | 45.9456 | 63.7002 | 60.0174 | 49.6 | 45.9453 | 47.5026 | 60.0347 | 33.4 | 45.9342 | 31.3882 | 60.0231 | 17.2
45.9663 | 79.7937 | 60.0174 | 65.8 | 45.9415 | 79.6768 | 60.0116 | 65.8 | 45.9539 | 63.6984 | 60.0174 | 49.6 | 45.9536 | 47.5002 | 60.0347 | 33.4 | 45.9425 | 31.388 | 60.0231 | 17.2
45.9747 | 79.7949 | 60.0174 | 65.8 | 45.9499 | 79.6761 | 60.0116 | 65.8 | 45.9622 | 63.6978 | 60.0174 | 49.6 | 45.962 | 47.4978 | 60.0347 | 33.4 | 45.9508 | 31.3868 | 60.0231 | 17.2
45.983 | 79.7953 | 60.0174 | 65.8 | 45.9582 | 79.6754 | 60.0116 | 65.8 | 45.9705 | 63.6972 | 60.0174 | 49.6 | 45.9703 | 47.496 | 60.0347 | 33.4 | 45.9592 | 31.3856 | 60.0231 | 17.2
45.9913 | 79.7956 | 60.0174 | 65.8 | 45.9665 | 79.6735 | 60.0116 | 65.8 | 45.9789 | 63.6964 | 60.0174 | 49.6 | 45.9786 | 47.4942 | 60.0347 | 33.4 | 45.9675 | 31.3842 | 60.0231 | 17.2
45.9997 | 79.7963 | 60.0174 | 65.8 | 45.9748 | 79.6715 | 60.0116 | 65.8 | 45.9872 | 63.6957 | 60.0174 | 49.6 | 45.9869 | 47.4946 | 60.0347 | 33.4 | 45.9758 | 31.3828 | 60.0231 | 17.2
46.008 | 79.797 | 60.0174 | 65.8 | 45.9832 | 79.6697 | 60.0116 | 65.8 | 45.9955 | 63.6948 | 60.0174 | 49.6 | 45.9952 | 47.495 | 60.0347 | 33.4 | 45.9841 | 31.3812 | 60.0231 | 17.2
46.0163 | 79.7977 | 60.0174 | 65.8 | 45.9915 | 79.6678 | 60.0116 | 65.8 | 46.0038 | 63.6939 | 60.0174 | 49.6 | 46.0036 | 47.4954 | 60.0347 | 33.4 | 45.9926 | 31.3795 | 60.0231 | 17.2
46.0247 | 79.7984 | 60.0174 | 65.8 | 45.9998 | 79.6678 | 60.0116 | 65.8 | 46.0122 | 63.6921 | 60.0174 | 49.6 | 46.0119 | 47.4959 | 60.0347 | 33.4 | 46.0009 | 31.3778 | 60.0231 | 17.2
46.033 | 79.8011 | 60.0174 | 65.8 | 46.0081 | 79.6678 | 60.0116 | 65.8 | 46.0205 | 63.6904 | 60.0174 | 49.6 | 46.0203 | 47.4968 | 60.0347 | 33.4 | 46.0092 | 31.3762 | 60.0231 | 17.2
46.0413 | 79.8038 | 60.0174 | 65.8 | 46.0165 | 79.6678 | 60.0116 | 65.8 | 46.0289 | 63.69 | 60.0174 | 49.6 | 46.0286 | 47.4978 | 60.0347 | 33.4 | 46.0175 | 31.3747 | 60.0231 | 17.2
46.0497 | 79.8032 | 60.0174 | 65.8 | 46.0248 | 79.6678 | 60.0116 | 65.8 | 46.0372 | 63.6896 | 60.0174 | 49.6 | 46.0369 | 47.4988 | 60.0347 | 33.4 | 46.0259 | 31.3733 | 60.0231 | 17.2
46.058 | 79.8026 | 60.0174 | 65.8 | 46.0332 | 79.6696 | 60.0116 | 65.8 | 46.0455 | 63.6909 | 60.0174 | 49.6 | 46.0452 | 47.4998 | 60.0347 | 33.4 | 46.0342 | 31.3734 | 60.0231 | 17.2
46.0663 | 79.8016 | 60.0174 | 65.8 | 46.0415 | 79.6714 | 60.0116 | 65.8 | 46.0538 | 63.6923 | 60.0174 | 49.6 | 46.0536 | 47.5006 | 60.0347 | 33.4 | 46.0425 | 31.3734 | 60.0231 | 17.2
46.0746 | 79.8007 | 60.0174 | 65.8 | 46.0498 | 79.673 | 60.0116 | 65.8 | 46.0622 | 63.6925 | 60.0174 | 49.6 | 46.0619 | 47.5013 | 60.0347 | 33.4 | 46.0508 | 31.3737 | 60.0231 | 17.2
46.083 | 79.7999 | 60.0174 | 65.8 | 46.0581 | 79.6746 | 60.0116 | 65.8 | 46.0705 | 63.6928 | 60.0174 | 49.6 | 46.0702 | 47.5021 | 60.0347 | 33.4 | 46.0591 | 31.3741 | 60.0231 | 17.2
46.0913 | 79.799 | 60.0174 | 65.8 | 46.0665 | 79.6773 | 60.0116 | 65.8 | 46.0789 | 63.6923 | 60.0174 | 49.6 | 46.0786 | 47.5029 | 60.0347 | 33.4 | 46.0675 | 31.3747 | 60.0231 | 17.2
46.0996 | 79.7982 | 60.0174 | 65.8 | 46.0748 | 79.6799 | 60.0116 | 65.8 | 46.0872 | 63.6919 | 60.0174 | 49.6 | 46.0869 | 47.5033 | 60.0347 | 33.4 | 46.0758 | 31.3753 | 60.0231 | 17.2
46.108 | 79.7973 | 60.0174 | 65.8 | 46.0832 | 79.6806 | 60.0116 | 65.8 | 46.0955 | 63.6929 | 60.0174 | 49.6 | 46.0952 | 47.5036 | 60.0347 | 33.4 | 46.0841 | 31.3759 | 60.0231 | 17.2
46.1163 | 79.7954 | 60.0174 | 65.8 | 46.0915 | 79.6814 | 60.0116 | 65.8 | 46.1038 | 63.6939 | 60.0174 | 49.6 | 46.1035 | 47.4998 | 60.0347 | 33.4 | 46.0924 | 31.3765 | 60.0231 | 17.2
46.1246 | 79.7936 | 60.0174 | 65.8 | 46.0998 | 79.6833 | 60.0116 | 65.8 | 46.1122 | 63.695 | 60.0174 | 49.6 | 46.1119 | 47.4959 | 60.0347 | 33.4 | 46.1008 | 31.3775 | 60.0231 | 17.2
46.133 | 79.7935 | 60.0174 | 65.8 | 46.1081 | 79.6853 | 60.0116 | 65.8 | 46.1205 | 63.6961 | 60.0174 | 49.6 | 46.1202 | 47.4891 | 60.0347 | 33.4 | 46.1091 | 31.3785 | 60.0231 | 17.2
46.1413 | 79.7934 | 60.0174 | 65.8 | 46.1165 | 79.686 | 60.0116 | 65.8 | 46.1288 | 63.6959 | 60.0174 | 49.6 | 46.1285 | 47.4823 | 60.0347 | 33.4 | 46.1174 | 31.379 | 60.0231 | 17.2
46.1496 | 79.7936 | 60.0174 | 65.8 | 46.1248 | 79.6867 | 60.0116 | 65.8 | 46.1371 | 63.6958 | 60.0174 | 49.6 | 46.1368 | 47.4747 | 60.0289 | 33.4 | 46.1257 | 31.3796 | 60.0231 | 17.2
46.158 | 79.7938 | 60.0174 | 65.8 | 46.1331 | 79.6887 | 60.0116 | 65.8 | 46.1454 | 63.6962 | 60.0174 | 49.6 | 46.1452 | 47.467 | 60.0289 | 33.4 | 46.1342 | 31.38 | 60.0231 | 17.2
46.1663 | 79.793 | 60.0174 | 65.8 | 46.1414 | 79.6906 | 60.0116 | 65.8 | 46.1538 | 63.6967 | 60.0174 | 49.6 | 46.1535 | 47.4589 | 60.0289 | 33.4 | 46.1425 | 31.3805 | 60.0231 | 17.2
46.1746 | 79.7922 | 60.0174 | 65.8 | 46.1498 | 79.6925 | 60.0116 | 65.8 | 46.1621 | 63.6955 | 60.0174 | 49.6 | 46.1619 | 47.4507 | 60.0289 | 33.4 | 46.1508 | 31.381 | 60.0231 | 17.2
46.183 | 79.7915 | 60.0174 | 65.8 | 46.1581 | 79.6943 | 60.0116 | 65.8 | 46.1705 | 63.6943 | 60.0174 | 49.6 | 46.1702 | 47.4429 | 60.0289 | 33.4 | 46.1591 | 31.3816 | 60.0231 | 17.2
46.1913 | 79.7908 | 60.0174 | 65.8 | 46.1665 | 79.6959 | 60.0116 | 65.8 | 46.1788 | 63.6925 | 60.0174 | 49.6 | 46.1785 | 47.4351 | 60.0289 | 33.4 | 46.1675 | 31.3821 | 60.0231 | 17.2
46.1996 | 79.7905 | 60.0174 | 65.8 | 46.1748 | 79.6975 | 60.0116 | 65.8 | 46.1871 | 63.6908 | 60.0174 | 49.6 | 46.1868 | 47.4313 | 60.0289 | 33.4 | 46.1758 | 31.3826 | 60.0231 | 17.2
46.2079 | 79.7901 | 60.0174 | 65.8 | 46.1831 | 79.6979 | 60.0116 | 65.8 | 46.1954 | 63.6866 | 60.0174 | 49.6 | 46.1951 | 47.4274 | 60.0289 | 33.4 | 46.1841 | 31.3827 | 60.0231 | 17.2
46.2163 | 79.789 | 60.0174 | 65.8 | 46.1914 | 79.6984 | 60.0116 | 65.8 | 46.2038 | 63.6825 | 60.0174 | 49.6 | 46.2035 | 47.4264 | 60.0289 | 33.4 | 46.1924 | 31.3828 | 60.0231 | 17.2
46.2246 | 79.7879 | 60.0174 | 65.8 | 46.1998 | 79.6978 | 60.0116 | 65.8 | 46.2121 | 63.6778 | 60.0116 | 49.6 | 46.2118 | 47.4255 | 60.0289 | 33.4 | 46.2008 | 31.3821 | 60.0231 | 17.2
46.2329 | 79.7865 | 60.0174 | 65.8 | 46.2081 | 79.6972 | 60.0116 | 65.8 | 46.2205 | 63.673 | 60.0116 | 49.6 | 46.2202 | 47.4249 | 60.0289 | 33.4 | 46.2091 | 31.3814 | 60.0231 | 17.2
46.2413 | 79.785 | 60.0174 | 65.8 | 46.2165 | 79.697 | 60.0116 | 65.8 | 46.2288 | 63.6687 | 60.0116 | 49.6 | 46.2285 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.2174 | 31.3807 | 60.0231 | 17.2
46.2496 | 79.7846 | 60.0174 | 65.8 | 46.2248 | 79.6968 | 60.0116 | 65.8 | 46.2371 | 63.6643 | 60.0116 | 49.6 | 46.2368 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.2257 | 31.38 | 60.0231 | 17.2
46.2579 | 79.7842 | 60.0174 | 65.8 | 46.2331 | 79.6962 | 60.0116 | 65.8 | 46.2454 | 63.6618 | 60.0116 | 49.6 | 46.2451 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.2341 | 31.3792 | 60.0231 | 17.2
46.2663 | 79.7836 | 60.0174 | 65.8 | 46.2414 | 79.6957 | 60.0116 | 65.8 | 46.2538 | 63.6592 | 60.0116 | 49.6 | 46.2535 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.2424 | 31.3784 | 60.0231 | 17.2
46.2746 | 79.7829 | 60.0174 | 65.8 | 46.2498 | 79.6935 | 60.0116 | 65.8 | 46.2621 | 63.6567 | 60.0116 | 49.6 | 46.2618 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.2507 | 31.3776 | 60.0231 | 17.2
46.2829 | 79.7824 | 60.0174 | 65.8 | 46.2581 | 79.6913 | 60.0116 | 65.8 | 46.2704 | 63.6542 | 60.0116 | 49.6 | 46.2701 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.259 | 31.3768 | 60.0231 | 17.2
46.2913 | 79.7819 | 60.0174 | 65.8 | 46.2664 | 79.6892 | 60.0116 | 65.8 | 46.2787 | 63.6549 | 60.0116 | 49.6 | 46.2784 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.2673 | 31.376 | 60.0231 | 17.2
46.2996 | 79.7833 | 60.0174 | 65.8 | 46.2747 | 79.6871 | 60.0116 | 65.8 | 46.2871 | 63.6555 | 60.0116 | 49.6 | 46.2868 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.2758 | 31.3752 | 60.0231 | 17.2
46.3079 | 79.7848 | 60.0174 | 65.8 | 46.2831 | 79.6861 | 60.0116 | 65.8 | 46.2954 | 63.6562 | 60.0116 | 49.6 | 46.2951 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.2841 | 31.3749 | 60.0231 | 17.2
46.3162 | 79.7862 | 60.0174 | 65.8 | 46.2914 | 79.6852 | 60.0116 | 65.8 | 46.3038 | 63.6569 | 60.0116 | 49.6 | 46.3034 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.2924 | 31.3746 | 60.0231 | 17.2
46.3246 | 79.7876 | 60.0174 | 65.8 | 46.2998 | 79.6826 | 60.0116 | 65.8 | 46.3121 | 63.654 | 60.0116 | 49.6 | 46.3118 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.3007 | 31.3726 | 60.0231 | 17.2
46.3329 | 79.7867 | 60.0174 | 65.8 | 46.3081 | 79.6801 | 60.0116 | 65.8 | 46.3204 | 63.6511 | 60.0116 | 49.6 | 46.3201 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.3091 | 31.3706 | 60.0231 | 17.2
46.3412 | 79.7858 | 60.0174 | 65.8 | 46.3164 | 79.6775 | 60.0116 | 65.8 | 46.3288 | 63.6482 | 60.0116 | 49.6 | 46.3284 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.3174 | 31.3686 | 60.0231 | 17.2
46.3496 | 79.7859 | 60.0174 | 65.8 | 46.3247 | 79.675 | 60.0116 | 65.8 | 46.3371 | 63.6453 | 60.0116 | 49.6 | 46.3367 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.3257 | 31.3666 | 60.0231 | 17.2
46.3579 | 79.786 | 60.0174 | 65.8 | 46.3331 | 79.6745 | 60.0116 | 65.8 | 46.3455 | 63.6419 | 60.0116 | 49.6 | 46.3451 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.334 | 31.3619 | 60.0231 | 17.2
46.3662 | 79.785 | 60.0174 | 65.8 | 46.3414 | 79.674 | 60.0116 | 65.8 | 46.3538 | 63.6385 | 60.0116 | 49.6 | 46.3534 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.3424 | 31.3572 | 60.0231 | 17.2
46.3746 | 79.784 | 60.0174 | 65.8 | 46.3498 | 79.6733 | 60.0116 | 65.8 | 46.3621 | 63.6344 | 60.0116 | 49.6 | 46.3618 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.3507 | 31.3525 | 60.0231 | 17.2
46.3829 | 79.7811 | 60.0174 | 65.8 | 46.3581 | 79.6726 | 60.0116 | 65.8 | 46.3704 | 63.6303 | 60.0116 | 49.6 | 46.3701 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.359 | 31.3479 | 60.0231 | 17.2
46.3912 | 79.7783 | 60.0174 | 65.8 | 46.3664 | 79.6692 | 60.0116 | 65.8 | 46.3788 | 63.6262 | 60.0058 | 49.6 | 46.3784 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.3673 | 31.3435 | 60.0231 | 17.2
46.3996 | 79.7758 | 60.0174 | 65.8 | 46.3747 | 79.6659 | 60.0116 | 65.8 | 46.3871 | 63.6221 | 60.0058 | 49.6 | 46.3867 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.3757 | 31.3391 | 60.0231 | 17.2
46.4079 | 79.7733 | 60.0174 | 65.8 | 46.3831 | 79.6632 | 60.0116 | 65.8 | 46.3954 | 63.6194 | 60.0058 | 49.6 | 46.3951 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.384 | 31.3364 | 60.0231 | 17.2
46.4162 | 79.7712 | 60.0174 | 65.8 | 46.3914 | 79.6606 | 60.0116 | 65.8 | 46.4037 | 63.6168 | 60.0058 | 49.6 | 46.4034 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.3923 | 31.3337 | 60.0231 | 17.2
46.4245 | 79.7691 | 60.0174 | 65.8 | 46.3997 | 79.6583 | 60.0116 | 65.8 | 46.4121 | 63.6141 | 60.0058 | 49.6 | 46.4117 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.4006 | 31.331 | 60.0231 | 17.2
46.4329 | 79.7662 | 60.0116 | 65.8 | 46.4081 | 79.6561 | 60.0116 | 65.8 | 46.4204 | 63.6114 | 60.0058 | 49.6 | 46.42 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.4091 | 31.3284 | 60.0231 | 17.2
46.4412 | 79.7633 | 60.0116 | 65.8 | 46.4164 | 79.6536 | 60.0116 | 65.8 | 46.4288 | 63.6091 | 60.0058 | 49.6 | 46.4283 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.4174 | 31.3284 | 60.0231 | 17.2
46.4495 | 79.7587 | 60.0116 | 65.8 | 46.4247 | 79.6512 | 60.0116 | 65.8 | 46.4371 | 63.6069 | 60.0058 | 49.6 | 46.4367 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.4257 | 31.3284 | 60.0231 | 17.2
46.4579 | 79.7541 | 60.0116 | 65.8 | 46.4331 | 79.6489 | 60.0116 | 65.8 | 46.4454 | 63.6047 | 60.0058 | 49.6 | 46.445 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.434 | 31.3284 | 60.0231 | 17.2
46.4662 | 79.7496 | 60.0116 | 65.8 | 46.4414 | 79.6466 | 60.0116 | 65.8 | 46.4537 | 63.6025 | 60.0058 | 49.6 | 46.4534 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.4424 | 31.3284 | 60.0231 | 17.2
46.4745 | 79.7451 | 60.0116 | 65.8 | 46.4497 | 79.6463 | 60.0116 | 65.8 | 46.4621 | 63.6003 | 60.0058 | 49.6 | 46.4617 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.4507 | 31.3284 | 60.0231 | 17.2
46.4829 | 79.7406 | 60.0116 | 65.8 | 46.458 | 79.6459 | 60.0116 | 65.8 | 46.4704 | 63.5981 | 60.0058 | 49.6 | 46.47 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.459 | 31.3284 | 60.0231 | 17.2
46.4912 | 79.7361 | 60.0116 | 65.8 | 46.4664 | 79.6483 | 60.0116 | 65.8 | 46.4788 | 63.5981 | 60.0058 | 49.6 | 46.4783 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.4673 | 31.3262 | 60.0231 | 17.2
46.4995 | 79.7335 | 60.0116 | 65.8 | 46.4747 | 79.6507 | 60.0116 | 65.8 | 46.4871 | 63.5981 | 60.0058 | 49.6 | 46.4867 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.4756 | 31.324 | 60.0231 | 17.2
46.5079 | 79.7309 | 60.0116 | 65.8 | 46.4831 | 79.6528 | 60.0116 | 65.8 | 46.4954 | 63.5981 | 60.0058 | 49.6 | 46.495 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.484 | 31.3219 | 60.0231 | 17.2
46.5162 | 79.7286 | 60.0116 | 65.8 | 46.4914 | 79.6549 | 60.0116 | 65.8 | 46.5037 | 63.5981 | 60.0058 | 49.6 | 46.5034 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.4923 | 31.3197 | 60.0231 | 17.2
46.5245 | 79.7263 | 60.0116 | 65.8 | 46.4997 | 79.6578 | 60.0116 | 65.8 | 46.5121 | 63.5981 | 60.0058 | 49.6 | 46.5117 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.5006 | 31.3175 | 60.0231 | 17.2
46.5329 | 79.7259 | 60.0116 | 65.8 | 46.508 | 79.6606 | 60.0116 | 65.8 | 46.5204 | 63.5981 | 60.0058 | 49.6 | 46.52 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.5089 | 31.3153 | 60.0231 | 17.2
46.5412 | 79.7256 | 60.0116 | 65.8 | 46.5164 | 79.6623 | 60.0116 | 65.8 | 46.5287 | 63.5981 | 60.0058 | 49.6 | 46.5283 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.5173 | 31.3132 | 60.0231 | 17.2
46.5495 | 79.7252 | 60.0116 | 65.8 | 46.5247 | 79.664 | 60.0116 | 65.8 | 46.537 | 63.5981 | 60.0058 | 49.6 | 46.5367 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.5256 | 31.3112 | 60.0231 | 17.2
46.5579 | 79.7249 | 60.0116 | 65.8 | 46.5331 | 79.666 | 60.0116 | 65.8 | 46.5454 | 63.5981 | 60.0058 | 49.6 | 46.545 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.5339 | 31.3091 | 60.0231 | 17.2
46.5662 | 79.7245 | 60.0116 | 65.8 | 46.5414 | 79.6679 | 60.0116 | 65.8 | 46.5538 | 63.5981 | 60.0058 | 49.6 | 46.5533 | 47.4245 | 60.0289 | 33.4 | 46.5422 | 31.307 | 60.0231 | 17.2
46.5745 | 79.7241 | 60.0116 | 65.8 | 46.5497 | 79.6689 | 60.0116 | 65.8 | 46.5621 | 63.5981 | 60.0058 | 49.6 | 46.5616 | 47.4247 | 60.0289 | 33.4 | 46.5507 | 31.3072 | 60.0231 | 17.2
46.5829 | 79.7237 | 60.0116 | 65.8 | 46.5581 | 79.6698 | 60.0116 | 65.8 | 46.5704 | 63.5981 | 60.0058 | 49.6 | 46.5699 | 47.4248 | 60.0289 | 33.4 | 46.559 | 31.3073 | 60.0231 | 17.2
46.5912 | 79.7234 | 60.0116 | 65.8 | 46.5664 | 79.671 | 60.0116 | 65.8 | 46.5787 | 63.5981 | 60.0058 | 49.6 | 46.5783 | 47.4249 | 60.0289 | 33.4 | 46.5673 | 31.3074 | 60.0231 | 17.2
46.5995 | 79.7226 | 60.0058 | 65.8 | 46.5747 | 79.6722 | 60.0116 | 65.8 | 46.5871 | 63.5981 | 60.0058 | 49.6 | 46.5866 | 47.425 | 60.0289 | 33.4 | 46.5756 | 31.3075 | 60.0231 | 17.2
46.6078 | 79.7219 | 60.0058 | 65.8 | 46.583 | 79.6729 | 60.0116 | 65.8 | 46.5954 | 63.5981 | 60.0058 | 49.6 | 46.595 | 47.4251 | 60.0289 | 33.4 | 46.584 | 31.3076 | 60.0231 | 17.2
46.6162 | 79.7221 | 60.0058 | 65.8 | 46.5914 | 79.6735 | 60.0116 | 65.8 | 46.6038 | 63.5981 | 60.0058 | 49.6 | 46.6033 | 47.425 | 60.0289 | 33.4 | 46.5923 | 31.3077 | 60.0231 | 17.2
46.6245 | 79.7223 | 60.0058 | 65.8 | 46.5997 | 79.6752 | 60.0116 | 65.8 | 46.6121 | 63.5981 | 60.0058 | 49.6 | 46.6116 | 47.4248 | 60.0289 | 33.4 | 46.6006 | 31.3077 | 60.0231 | 17.2
46.6328 | 79.7225 | 60.0058 | 65.8 | 46.6081 | 79.677 | 60.0116 | 65.8 | 46.6204 | 63.5981 | 60.0058 | 49.6 | 46.6199 | 47.4246 | 60.0289 | 33.4 | 46.6089 | 31.3077 | 60.0231 | 17.2
46.6412 | 79.7227 | 60.0058 | 65.8 | 46.6164 | 79.6783 | 60.0116 | 65.8 | 46.6287 | 63.5981 | 60.0058 | 49.6 | 46.6283 | 47.4244 | 60.0289 | 33.4 | 46.6173 | 31.3077 | 60.0231 | 17.2
46.6495 | 79.7229 | 60.0058 | 65.8 | 46.6247 | 79.6795 | 60.0116 | 65.8 | 46.6371 | 63.5981 | 60.0058 | 49.6 | 46.6366 | 47.4242 | 60.0289 | 33.4 | 46.6256 | 31.3077 | 60.0231 | 17.2
46.6578 | 79.7231 | 60.0058 | 65.8 | 46.633 | 79.6796 | 60.0116 | 65.8 | 46.6454 | 63.5984 | 60.0058 | 49.6 | 46.645 | 47.4239 | 60.0289 | 33.4 | 46.6339 | 31.3077 | 60.0231 | 17.2
46.6662 | 79.7234 | 60.0058 | 65.8 | 46.6414 | 79.6797 | 60.0116 | 65.8 | 46.6537 | 63.5986 | 60.0058 | 49.6 | 46.6533 | 47.4236 | 60.0289 | 33.4 | 46.6422 | 31.3077 | 60.0231 | 17.2
46.6745 | 79.7236 | 60.0058 | 65.8 | 46.6497 | 79.6768 | 60.0116 | 65.8 | 46.662 | 63.5988 | 60.0058 | 49.6 | 46.6616 | 47.4233 | 60.0289 | 33.4 | 46.6506 | 31.3077 | 60.0231 | 17.2
46.6828 | 79.7238 | 60.0058 | 65.8 | 46.6581 | 79.6738 | 60.0116 | 65.8 | 46.6704 | 63.599 | 60.0058 | 49.6 | 46.6699 | 47.423 | 60.0289 | 33.4 | 46.6589 | 31.3077 | 60.0231 | 17.2
46.6912 | 79.7241 | 60.0058 | 65.8 | 46.6664 | 79.6712 | 60.0116 | 65.8 | 46.6787 | 63.5993 | 60.0058 | 49.6 | 46.6782 | 47.4228 | 60.0289 | 33.4 | 46.6672 | 31.3077 | 60.0231 | 17.2
46.6995 | 79.7242 | 60.0058 | 65.8 | 46.6747 | 79.6686 | 60.0116 | 65.8 | 46.6871 | 63.5995 | 60.0058 | 49.6 | 46.6866 | 47.4234 | 60.0289 | 33.4 | 46.6755 | 31.3077 | 60.0231 | 17.2
46.7078 | 79.7242 | 60.0058 | 65.8 | 46.683 | 79.666 | 60.0116 | 65.8 | 46.6954 | 63.6017 | 60.0058 | 49.6 | 46.6949 | 47.4241 | 60.0289 | 33.4 | 46.6838 | 31.3077 | 60.0231 | 17.2
46.7162 | 79.7242 | 60.0058 | 65.8 | 46.6914 | 79.6634 | 60.0116 | 65.8 | 46.7037 | 63.6039 | 60.0058 | 49.6 | 46.7032 | 47.4247 | 60.0289 | 33.4 | 46.6923 | 31.3077 | 60.0231 | 17.2
46.7245 | 79.7243 | 60.0058 | 65.8 | 46.6997 | 79.6609 | 60.0116 | 65.8 | 46.712 | 63.6061 | 60.0116 | 49.6 | 46.7115 | 47.4254 | 60.0289 | 33.4 | 46.7006 | 31.3077 | 60.0231 | 17.2
46.7328 | 79.7243 | 60.0058 | 65.8 | 46.708 | 79.6584 | 60.0116 | 65.8 | 46.7204 | 63.6083 | 60.0116 | 49.6 | 46.7199 | 47.4261 | 60.0289 | 33.4 | 46.7089 | 31.3077 | 60.0231 | 17.2
46.7412 | 79.7243 | 60.0058 | 65.8 | 46.7163 | 79.6546 | 60.0116 | 65.8 | 46.7287 | 63.6103 | 60.0116 | 49.6 | 46.7282 | 47.4267 | 60.0289 | 33.4 | 46.7172 | 31.3078 | 60.0231 | 17.2
46.7495 | 79.7244 | 60.0058 | 65.8 | 46.7247 | 79.6507 | 60.0116 | 65.8 | 46.7371 | 63.6123 | 60.0116 | 49.6 | 46.7366 | 47.4274 | 60.0289 | 33.4 | 46.7256 | 31.3078 | 60.0231 | 17.2
46.7578 | 79.7244 | 60.0058 | 65.8 | 46.733 | 79.6497 | 60.0116 | 65.8 | 46.7454 | 63.6143 | 60.0116 | 49.6 | 46.7449 | 47.428 | 60.0289 | 33.4 | 46.7339 | 31.3078 | 60.0231 | 17.2
46.7662 | 79.7244 | 60.0058 | 65.8 | 46.7414 | 79.6487 | 60.0116 | 65.8 | 46.7537 | 63.6163 | 60.0116 | 49.6 | 46.7532 | 47.4287 | 60.0289 | 33.4 | 46.7422 | 31.3078 | 60.0231 | 17.2
46.7745 | 79.7244 | 60.0058 | 65.8 | 46.7497 | 79.6475 | 60.0116 | 65.8 | 46.762 | 63.6183 | 60.0116 | 49.6 | 46.7615 | 47.4293 | 60.0289 | 33.4 | 46.7505 | 31.3077 | 60.0231 | 17.2
46.7828 | 79.7238 | 60.0058 | 65.8 | 46.758 | 79.6463 | 60.0116 | 65.8 | 46.7704 | 63.6203 | 60.0116 | 49.6 | 46.7699 | 47.4293 | 60.0289 | 33.4 | 46.7589 | 31.3076 | 60.0231 | 17.2
46.7912 | 79.7232 | 60.0058 | 65.8 | 46.7663 | 79.645 | 60.0116 | 65.8 | 46.7787 | 63.6203 | 60.0116 | 49.6 | 46.7782 | 47.4293 | 60.0289 | 33.4 | 46.7672 | 31.3075 | 60.0231 | 17.2
46.7995 | 79.7226 | 60.0058 | 65.8 | 46.7747 | 79.6438 | 60.0116 | 65.8 | 46.787 | 63.6203 | 60.0116 | 49.6 | 46.7866 | 47.4293 | 60.0289 | 33.4 | 46.7755 | 31.3074 | 60.0231 | 17.2
46.8078 | 79.722 | 60.0058 | 65.8 | 46.783 | 79.6419 | 60.0116 | 65.8 | 46.7953 | 63.6212 | 60.0116 | 49.6 | 46.7949 | 47.4293 | 60.0289 | 33.4 | 46.7838 | 31.3073 | 60.0231 | 17.2
46.8162 | 79.7201 | 60.0058 | 65.8 | 46.7914 | 79.64 | 60.0116 | 65.8 | 46.8037 | 63.622 | 60.0116 | 49.6 | 46.8032 | 47.4293 | 60.0289 | 33.4 | 46.7922 | 31.3072 | 60.0231 | 17.2
46.8245 | 79.7182 | 60.0058 | 65.8 | 46.7997 | 79.6394 | 60.0116 | 65.8 | 46.812 | 63.6232 | 60.0116 | 49.6 | 46.8115 | 47.4293 | 60.0289 | 33.4 | 46.8005 | 31.307 | 60.0231 | 17.2
46.8328 | 79.7163 | 60.0058 | 65.8 | 46.808 | 79.6387 | 60.0116 | 65.8 | 46.8204 | 63.6244 | 60.0116 | 49.6 | 46.8198 | 47.4293 | 60.0289 | 33.4 | 46.8088 | 31.3067 | 60.0231 | 17.2
46.8412 | 79.7144 | 60.0058 | 65.8 | 46.8163 | 79.6394 | 60.0116 | 65.8 | 46.8287 | 63.6256 | 60.0116 | 49.6 | 46.8282 | 47.4293 | 60.0289 | 33.4 | 46.8171 | 31.3062 | 60.0231 | 17.2
46.8495 | 79.7121 | 60.0058 | 65.8 | 46.8247 | 79.6401 | 60.0116 | 65.8 | 46.837 | 63.6268 | 60.0116 | 49.6 | 46.8365 | 47.4293 | 60.0289 | 33.4 | 46.8256 | 31.3058 | 60.0231 | 17.2
46.8578 | 79.7098 | 60.0058 | 65.8 | 46.833 | 79.6397 | 60.0116 | 65.8 | 46.8453 | 63.628 | 60.0116 | 49.6 | 46.8448 | 47.4293 | 60.0289 | 33.4 | 46.8339 | 31.3054 | 60.0231 | 17.2
46.8662 | 79.7082 | 60.0058 | 65.8 | 46.8413 | 79.6394 | 60.0116 | 65.8 | 46.8537 | 63.6292 | 60.0116 | 49.6 | 46.8531 | 47.4293 | 60.0289 | 33.4 | 46.8422 | 31.305 | 60.0231 | 17.2
46.8745 | 79.7065 | 60.0058 | 65.8 | 46.8496 | 79.6391 | 60.0116 | 65.8 | 46.8621 | 63.6308 | 60.0116 | 49.6 | 46.8615 | 47.4293 | 60.0289 | 33.4 | 46.8505 | 31.3047 | 60.0231 | 17.2
46.8828 | 79.7048 | 60.0058 | 65.8 | 46.858 | 79.6387 | 60.0116 | 65.8 | 46.8704 | 63.6324 | 60.0116 | 49.6 | 46.8698 | 47.4293 | 60.0289 | 33.4 | 46.8589 | 31.3043 | 60.0231 | 17.2
46.8912 | 79.7032 | 60.0058 | 65.8 | 46.8663 | 79.6393 | 60.0059 | 65.8 | 46.8787 | 63.6306 | 60.0116 | 49.6 | 46.8782 | 47.4293 | 60.0289 | 33.4 | 46.8672 | 31.3039 | 60.0231 | 17.2
46.8995 | 79.7005 | 60.0058 | 65.8 | 46.8747 | 79.6397 | 60.0059 | 65.8 | 46.887 | 63.6287 | 60.0116 | 49.6 | 46.8865 | 47.4293 | 60.0289 | 33.4 | 46.8755 | 31.3036 | 60.0231 | 17.2
46.9078 | 79.6978 | 60.0058 | 65.8 | 46.883 | 79.6404 | 60.0059 | 65.8 | 46.8954 | 63.6256 | 60.0116 | 49.6 | 46.8948 | 47.4293 | 60.0289 | 33.4 | 46.8838 | 31.3033 | 60.0231 | 17.2
46.9161 | 79.6951 | 60.0058 | 65.8 | 46.8913 | 79.6411 | 60.0059 | 65.8 | 46.9037 | 63.6224 | 60.0116 | 49.6 | 46.9031 | 47.4299 | 60.0289 | 33.4 | 46.8922 | 31.3031 | 60.0231 | 17.2
46.9245 | 79.6925 | 60.0058 | 65.8 | 46.8996 | 79.641 | 60.0059 | 65.8 | 46.912 | 63.6192 | 60.0116 | 49.6 | 46.9115 | 47.4304 | 60.0289 | 33.4 | 46.9005 | 31.3031 | 60.0231 | 17.2
46.9328 | 79.6902 | 60.0116 | 65.8 | 46.908 | 79.6409 | 60.0059 | 65.8 | 46.9203 | 63.616 | 60.0116 | 49.6 | 46.9198 | 47.431 | 60.0289 | 33.4 | 46.9088 | 31.3031 | 60.0231 | 17.2
46.9411 | 79.6879 | 60.0116 | 65.8 | 46.9163 | 79.6417 | 60.0059 | 65.8 | 46.9287 | 63.6128 | 60.0116 | 49.6 | 46.9282 | 47.4315 | 60.0289 | 33.4 | 46.9171 | 31.3031 | 60.0231 | 17.2
46.9495 | 79.6856 | 60.0116 | 65.8 | 46.9247 | 79.6424 | 60.0059 | 65.8 | 46.937 | 63.6097 | 60.0116 | 49.6 | 46.9365 | 47.4321 | 60.0289 | 33.4 | 46.9254 | 31.3031 | 60.0231 | 17.2
46.9578 | 79.6833 | 60.0116 | 65.8 | 46.933 | 79.6432 | 60.0059 | 65.8 | 46.9454 | 63.6049 | 60.0116 | 49.6 | 46.9448 | 47.4327 | 60.0289 | 33.4 | 46.9338 | 31.3032 | 60.0231 | 17.2
46.9661 | 79.681 | 60.0116 | 65.8 | 46.9413 | 79.644 | 60.0059 | 65.8 | 46.9537 | 63.6001 | 60.0116 | 49.6 | 46.9531 | 47.4332 | 60.0289 | 33.4 | 46.9421 | 31.3032 | 60.0231 | 17.2
46.9745 | 79.6787 | 60.0116 | 65.8 | 46.9496 | 79.6447 | 60.0059 | 65.8 | 46.962 | 63.5978 | 60.0116 | 49.6 | 46.9614 | 47.4338 | 60.0289 | 33.4 | 46.9504 | 31.3033 | 60.0231 | 17.2
46.9828 | 79.6787 | 60.0116 | 65.8 | 46.958 | 79.6454 | 60.0059 | 65.8 | 46.9703 | 63.5956 | 60.0116 | 49.6 | 46.9698 | 47.4343 | 60.0289 | 33.4 | 46.9587 | 31.3033 | 60.0231 | 17.2
46.9911 | 79.6787 | 60.0116 | 65.8 | 46.9663 | 79.6461 | 60.0059 | 65.8 | 46.9787 | 63.5945 | 60.0116 | 49.6 | 46.9781 | 47.4349 | 60.0289 | 33.4 | 46.9672 | 31.3035 | 60.0231 | 17.2
46.9995 | 79.6787 | 60.0116 | 65.8 | 46.9746 | 79.6469 | 60.0059 | 65.8 | 46.987 | 63.5934 | 60.0116 | 49.6 | 46.9865 | 47.4349 | 60.0289 | 33.4 | 46.9755 | 31.3036 | 60.0231 | 17.2
47.0078 | 79.6787 | 60.0116 | 65.8 | 46.983 | 79.647 | 60.0059 | 65.8 | 46.9954 | 63.5923 | 60.0116 | 49.6 | 46.9948 | 47.4349 | 60.0289 | 33.4 | 46.9838 | 31.3027 | 60.0231 | 17.2
47.0161 | 79.6787 | 60.0116 | 65.8 | 46.9913 | 79.6471 | 60.0059 | 65.8 | 47.0037 | 63.5912 | 60.0116 | 49.6 | 47.0031 | 47.4343 | 60.0289 | 33.4 | 46.9921 | 31.3017 | 60.0231 | 17.2
47.0245 | 79.6787 | 60.0116 | 65.8 | 46.9997 | 79.6466 | 60.0059 | 65.8 | 47.012 | 63.5891 | 60.0116 | 49.6 | 47.0114 | 47.4336 | 60.0289 | 33.4 | 47.0005 | 31.3007 | 60.0231 | 17.2
47.0328 | 79.681 | 60.0116 | 65.8 | 47.008 | 79.6461 | 60.0059 | 65.8 | 47.0203 | 63.5871 | 60.0116 | 49.6 | 47.0198 | 47.433 | 60.0289 | 33.4 | 47.0088 | 31.2997 | 60.0231 | 17.2
47.0411 | 79.6833 | 60.0116 | 65.8 | 47.0163 | 79.6456 | 60.0059 | 65.8 | 47.0287 | 63.5858 | 60.0116 | 49.6 | 47.0281 | 47.4324 | 60.0289 | 33.4 | 47.0171 | 31.2987 | 60.0231 | 17.2
47.0495 | 79.6856 | 60.0116 | 65.8 | 47.0246 | 79.6451 | 60.0059 | 65.8 | 47.037 | 63.5844 | 60.0116 | 49.6 | 47.0364 | 47.4292 | 60.0289 | 33.4 | 47.0254 | 31.2977 | 60.0231 | 17.2
47.0578 | 79.6879 | 60.0116 | 65.8 | 47.033 | 79.6438 | 60.0059 | 65.8 | 47.0453 | 63.5831 | 60.0058 | 49.6 | 47.0447 | 47.426 | 60.0289 | 33.4 | 47.0338 | 31.2967 | 60.0231 | 17.2
47.0661 | 79.6911 | 60.0116 | 65.8 | 47.0413 | 79.6425 | 60.0059 | 65.8 | 47.0536 | 63.5818 | 60.0058 | 49.6 | 47.0531 | 47.4229 | 60.0289 | 33.4 | 47.0421 | 31.2957 | 60.0231 | 17.2
47.0745 | 79.6944 | 60.0116 | 65.8 | 47.0497 | 79.6413 | 60.0059 | 65.8 | 47.062 | 63.5809 | 60.0058 | 49.6 | 47.0614 | 47.4197 | 60.0289 | 33.4 | 47.0504 | 31.2945 | 60.0231 | 17.2
47.0828 | 79.6976 | 60.0116 | 65.8 | 47.058 | 79.64 | 60.0059 | 65.8 | 47.0703 | 63.58 | 60.0058 | 49.6 | 47.0697 | 47.4165 | 60.0289 | 33.4 | 47.0587 | 31.2934 | 60.0231 | 17.2
47.0911 | 79.7009 | 60.0116 | 65.8 | 47.0663 | 79.6387 | 60.0059 | 65.8 | 47.0787 | 63.5791 | 60.0058 | 49.6 | 47.0781 | 47.4134 | 60.0289 | 33.4 | 47.0671 | 31.2931 | 60.0231 | 17.2
47.0994 | 79.7047 | 60.0116 | 65.8 | 47.0746 | 79.6375 | 60.0059 | 65.8 | 47.087 | 63.5782 | 60.0058 | 49.6 | 47.0864 | 47.4108 | 60.0289 | 33.4 | 47.0754 | 31.2928 | 60.0231 | 17.2
47.1078 | 79.7085 | 60.0116 | 65.8 | 47.083 | 79.6359 | 60.0059 | 65.8 | 47.0953 | 63.5784 | 60.0058 | 49.6 | 47.0947 | 47.4083 | 60.0289 | 33.4 | 47.0837 | 31.2925 | 60.0231 | 17.2
47.1161 | 79.7079 | 60.0116 | 65.8 | 47.0913 | 79.6343 | 60.0059 | 65.8 | 47.1036 | 63.5785 | 60.0058 | 49.6 | 47.103 | 47.4058 | 60.0289 | 33.4 | 47.092 | 31.2922 | 60.0231 | 17.2
47.1244 | 79.7073 | 60.0116 | 65.8 | 47.0996 | 79.6329 | 60.0059 | 65.8 | 47.112 | 63.579 | 60.0058 | 49.6 | 47.1114 | 47.4032 | 60.0289 | 33.4 | 47.1005 | 31.2915 | 60.0231 | 17.2
47.1328 | 79.7067 | 60.0116 | 65.8 | 47.1079 | 79.6316 | 60.0059 | 65.8 | 47.1203 | 63.5795 | 60.0058 | 49.6 | 47.1197 | 47.4032 | 60.0289 | 33.4 | 47.1088 | 31.2909 | 60.0231 | 17.2
47.1411 | 79.7061 | 60.0116 | 65.8 | 47.1163 | 79.631 | 60.0059 | 65.8 | 47.1287 | 63.5801 | 60.0058 | 49.6 | 47.1281 | 47.4032 | 60.0289 | 33.4 | 47.1171 | 31.2902 | 60.0231 | 17.2
47.1494 | 79.7045 | 60.0116 | 65.8 | 47.1246 | 79.6304 | 60.0059 | 65.8 | 47.137 | 63.5806 | 60.0058 | 49.6 | 47.1364 | 47.4032 | 60.0289 | 33.4 | 47.1254 | 31.2896 | 60.0231 | 17.2
47.1578 | 79.7029 | 60.0116 | 65.8 | 47.133 | 79.6299 | 60.0059 | 65.8 | 47.1453 | 63.5806 | 60.0058 | 49.6 | 47.1447 | 47.4032 | 60.0289 | 33.4 | 47.1337 | 31.2891 | 60.0231 | 17.2
47.1661 | 79.7013 | 60.0116 | 65.8 | 47.1413 | 79.6293 | 60.0059 | 65.8 | 47.1536 | 63.5806 | 60.0058 | 49.6 | 47.153 | 47.4032 | 60.0289 | 33.4 | 47.1421 | 31.2885 | 60.0231 | 17.2
47.1744 | 79.6997 | 60.0116 | 65.8 | 47.1496 | 79.6269 | 60.0059 | 65.8 | 47.162 | 63.5806 | 60.0058 | 49.6 | 47.1614 | 47.4032 | 60.0289 | 33.4 | 47.1504 | 31.2883 | 60.0231 | 17.2
47.1828 | 79.6974 | 60.0116 | 65.8 | 47.1579 | 79.6245 | 60.0059 | 65.8 | 47.1703 | 63.5806 | 60.0058 | 49.6 | 47.1697 | 47.4032 | 60.0289 | 33.4 | 47.1587 | 31.2881 | 60.0231 | 17.2
47.1911 | 79.6952 | 60.0116 | 65.8 | 47.1663 | 79.623 | 60.0059 | 65.8 | 47.1786 | 63.5806 | 60.0058 | 49.6 | 47.178 | 47.4032 | 60.0289 | 33.4 | 47.167 | 31.2879 | 60.0231 | 17.2
47.1994 | 79.695 | 60.0116 | 65.8 | 47.1747 | 79.6215 | 60.0059 | 65.8 | 47.187 | 63.5806 | 60.0058 | 49.6 | 47.1863 | 47.4032 | 60.0289 | 33.4 | 47.1754 | 31.2877 | 60.0231 | 17.2
47.2078 | 79.6948 | 60.0116 | 65.8 | 47.183 | 79.6198 | 60.0059 | 65.8 | 47.1953 | 63.5806 | 60.0058 | 49.6 | 47.1946 | 47.4032 | 60.0289 | 33.4 | 47.1837 | 31.2879 | 60.0231 | 17.2
47.2161 | 79.6938 | 60.0116 | 65.8 | 47.1913 | 79.618 | 60.0059 | 65.8 | 47.2037 | 63.5806 | 60.0058 | 49.6 | 47.203 | 47.4032 | 60.0289 | 33.4 | 47.192 | 31.288 | 60.0231 | 17.2
47.2244 | 79.6927 | 60.0116 | 65.8 | 47.1996 | 79.6162 | 60.0059 | 65.8 | 47.212 | 63.5806 | 60.0058 | 49.6 | 47.2113 | 47.4032 | 60.0289 | 33.4 | 47.2003 | 31.2883 | 60.0231 | 17.2
47.2328 | 79.6917 | 60.0116 | 65.8 | 47.208 | 79.6144 | 60.0059 | 65.8 | 47.2203 | 63.5806 | 60.0058 | 49.6 | 47.2197 | 47.4032 | 60.0289 | 33.4 | 47.2087 | 31.2886 | 60.0231 | 17.2
47.2411 | 79.6906 | 60.0116 | 65.8 | 47.2163 | 79.6102 | 60.0059 | 65.8 | 47.2286 | 63.5806 | 60.0058 | 49.6 | 47.228 | 47.4032 | 60.0289 | 33.4 | 47.217 | 31.2888 | 60.0231 | 17.2
47.2494 | 79.6896 | 60.0116 | 65.8 | 47.2246 | 79.6059 | 60.0059 | 65.8 | 47.237 | 63.5806 | 60.0058 | 49.6 | 47.2363 | 47.4032 | 60.0289 | 33.4 | 47.2253 | 31.289 | 60.0231 | 17.2
47.2578 | 79.6885 | 60.0116 | 65.8 | 47.2329 | 79.6034 | 60.0059 | 65.8 | 47.2453 | 63.5806 | 60.0058 | 49.6 | 47.2446 | 47.4031 | 60.0289 | 33.4 | 47.2336 | 31.2879 | 60.0231 | 17.2
47.2661 | 79.6877 | 60.0058 | 65.8 | 47.2413 | 79.6009 | 60.0059 | 65.8 | 47.2537 | 63.5806 | 60.0058 | 49.6 | 47.253 | 47.4031 | 60.0289 | 33.4 | 47.2421 | 31.2869 | 60.0231 | 17.2
47.2744 | 79.6868 | 60.0058 | 65.8 | 47.2496 | 79.599 | 60.0059 | 65.8 | 47.262 | 63.5806 | 60.0058 | 49.6 | 47.2613 | 47.4031 | 60.0289 | 33.4 | 47.2504 | 31.286 | 60.0231 | 17.2
47.2827 | 79.6853 | 60.0058 | 65.8 | 47.258 | 79.5972 | 60.0059 | 65.8 | 47.2703 | 63.5806 | 60.0058 | 49.6 | 47.2697 | 47.4031 | 60.0289 | 33.4 | 47.2587 | 31.2852 | 60.0231 | 17.2
47.2911 | 79.6839 | 60.0058 | 65.8 | 47.2663 | 79.5956 | 60.0059 | 65.8 | 47.2786 | 63.5806 | 60.0058 | 49.6 | 47.278 | 47.4031 | 60.0289 | 33.4 | 47.267 | 31.2843 | 60.0231 | 17.2
47.2994 | 79.6833 | 60.0058 | 65.8 | 47.2746 | 79.594 | 60.0059 | 65.8 | 47.287 | 63.5806 | 60.0058 | 49.6 | 47.2863 | 47.4031 | 60.0289 | 33.4 | 47.2754 | 31.2834 | 60.0231 | 17.2
47.3077 | 79.6827 | 60.0058 | 65.8 | 47.2829 | 79.5925 | 60.0059 | 65.8 | 47.2953 | 63.5806 | 60.0058 | 49.6 | 47.2946 | 47.4031 | 60.0289 | 33.4 | 47.2837 | 31.2824 | 60.0231 | 17.2
47.3161 | 79.681 | 60.0058 | 65.8 | 47.2913 | 79.5909 | 60.0059 | 65.8 | 47.3036 | 63.5806 | 60.0058 | 49.6 | 47.303 | 47.4031 | 60.0289 | 33.4 | 47.292 | 31.2814 | 60.0231 | 17.2
47.3244 | 79.6793 | 60.0058 | 65.8 | 47.2996 | 79.592 | 60.0059 | 65.8 | 47.312 | 63.5786 | 60.0058 | 49.6 | 47.3113 | 47.4031 | 60.0289 | 33.4 | 47.3003 | 31.2804 | 60.0231 | 17.2
47.3327 | 79.6776 | 60.0058 | 65.8 | 47.308 | 79.5931 | 60.0059 | 65.8 | 47.3203 | 63.5766 | 60.0058 | 49.6 | 47.3196 | 47.4031 | 60.0289 | 33.4 | 47.3087 | 31.2794 | 60.0231 | 17.2
47.3411 | 79.676 | 60.0058 | 65.8 | 47.3163 | 79.5942 | 60.0059 | 65.8 | 47.3286 | 63.5746 | 60.0058 | 49.6 | 47.3279 | 47.4031 | 60.0289 | 33.4 | 47.317 | 31.2796 | 60.0231 | 17.2
47.3494 | 79.6742 | 60.0058 | 65.8 | 47.3246 | 79.5953 | 60.0059 | 65.8 | 47.337 | 63.5726 | 60.0058 | 49.6 | 47.3362 | 47.4031 | 60.0289 | 33.4 | 47.3253 | 31.2799 | 60.0231 | 17.2
47.3577 | 79.6725 | 60.0058 | 65.8 | 47.3329 | 79.5968 | 60.0059 | 65.8 | 47.3453 | 63.5706 | 60.0058 | 49.6 | 47.3446 | 47.4031 | 60.0289 | 33.4 | 47.3336 | 31.2799 | 60.0231 | 17.2
47.3661 | 79.6713 | 60.0058 | 65.8 | 47.3413 | 79.5982 | 60.0059 | 65.8 | 47.3536 | 63.5686 | 60.0058 | 49.6 | 47.3529 | 47.4031 | 60.0289 | 33.4 | 47.3419 | 31.2799 | 60.0231 | 17.2
47.3744 | 79.6702 | 60.0058 | 65.8 | 47.3496 | 79.5999 | 60.0059 | 65.8 | 47.3619 | 63.5666 | 60.0058 | 49.6 | 47.3613 | 47.4031 | 60.0289 | 33.4 | 47.3503 | 31.2799 | 60.0231 | 17.2
47.3827 | 79.6691 | 60.0058 | 65.8 | 47.3579 | 79.6016 | 60.0059 | 65.8 | 47.3703 | 63.5646 | 60.0058 | 49.6 | 47.3696 | 47.4031 | 60.0289 | 33.4 | 47.3586 | 31.2799 | 60.0231 | 17.2
47.3911 | 79.6679 | 60.0058 | 65.8 | 47.3662 | 79.6033 | 60.0059 | 65.8 | 47.3786 | 63.5626 | 60.0058 | 49.6 | 47.3779 | 47.4031 | 60.0289 | 33.4 | 47.3669 | 31.2797 | 60.0231 | 17.2
47.3994 | 79.6679 | 60.0058 | 65.8 | 47.3746 | 79.605 | 60.0059 | 65.8 | 47.387 | 63.5606 | 60.0058 | 49.6 | 47.3862 | 47.3996 | 60.0289 | 33.4 | 47.3752 | 31.2795 | 60.0231 | 17.2
47.4077 | 79.6679 | 60.0058 | 65.8 | 47.383 | 79.6076 | 60.0059 | 65.8 | 47.3953 | 63.5606 | 60.0058 | 49.6 | 47.3946 | 47.3961 | 60.0289 | 33.4 | 47.3837 | 31.279 | 60.0231 | 17.2
47.4161 | 79.6679 | 60.0058 | 65.8 | 47.3913 | 79.6102 | 60.0059 | 65.8 | 47.4036 | 63.5606 | 60.0058 | 49.6 | 47.4029 | 47.3925 | 60.0289 | 33.4 | 47.392 | 31.2784 | 60.0231 | 17.2
47.4244 | 79.6679 | 60.0058 | 65.8 | 47.3996 | 79.6128 | 60.0059 | 65.8 | 47.412 | 63.5606 | 60.0058 | 49.6 | 47.4113 | 47.389 | 60.0289 | 33.4 | 47.4003 | 31.2779 | 60.0231 | 17.2
47.4327 | 79.6679 | 60.0058 | 65.8 | 47.4079 | 79.6154 | 60.0059 | 65.8 | 47.4203 | 63.5606 | 60.0058 | 49.6 | 47.4196 | 47.3853 | 60.0289 | 33.4 | 47.4086 | 31.2773 | 60.0231 | 17.2
47.4411 | 79.6679 | 60.0058 | 65.8 | 47.4163 | 79.615 | 60.0059 | 65.8 | 47.4286 | 63.5606 | 60.0058 | 49.6 | 47.4279 | 47.3817 | 60.0289 | 33.4 | 47.417 | 31.2744 | 60.0231 | 17.2
47.4494 | 79.6679 | 60.0058 | 65.8 | 47.4246 | 79.6145 | 60.0059 | 65.8 | 47.437 | 63.5606 | 60.0058 | 49.6 | 47.4362 | 47.378 | 60.0289 | 33.4 | 47.4253 | 31.2714 | 60.0231 | 17.2
47.4577 | 79.6679 | 60.0058 | 65.8 | 47.433 | 79.6139 | 60.0059 | 65.8 | 47.4453 | 63.5606 | 60.0058 | 49.6 | 47.4446 | 47.3743 | 60.0289 | 33.4 | 47.4336 | 31.2685 | 60.0231 | 17.2
47.4661 | 79.6679 | 60.0058 | 65.8 | 47.4413 | 79.6132 | 60.0059 | 65.8 | 47.4536 | 63.5606 | 60.0058 | 49.6 | 47.4529 | 47.3702 | 60.0289 | 33.4 | 47.4419 | 31.2656 | 60.0231 | 17.2
47.4744 | 79.6679 | 60.0058 | 65.8 | 47.4496 | 79.6128 | 60.0059 | 65.8 | 47.462 | 63.5606 | 60.0058 | 49.6 | 47.4612 | 47.3661 | 60.0289 | 33.4 | 47.4503 | 31.2628 | 60.0231 | 17.2
47.4827 | 79.6679 | 60.0058 | 65.8 | 47.4579 | 79.6123 | 60.0059 | 65.8 | 47.4703 | 63.5606 | 60.0058 | 49.6 | 47.4695 | 47.3655 | 60.0289 | 33.4 | 47.4586 | 31.2601 | 60.0231 | 17.2
47.4911 | 79.6679 | 60.0058 | 65.8 | 47.4663 | 79.6108 | 60.0059 | 65.8 | 47.4786 | 63.5606 | 60.0058 | 49.6 | 47.4778 | 47.3649 | 60.0289 | 33.4 | 47.4669 | 31.2575 | 60.0231 | 17.2
47.4994 | 79.6679 | 60.0058 | 65.8 | 47.4746 | 79.6093 | 60.0059 | 65.8 | 47.4869 | 63.5606 | 60.0058 | 49.6 | 47.4862 | 47.3644 | 60.0289 | 33.4 | 47.4752 | 31.2549 | 60.0231 | 17.2
47.5077 | 79.6679 | 60.0058 | 65.8 | 47.4829 | 79.6078 | 60.0059 | 65.8 | 47.4953 | 63.5606 | 60.0058 | 49.6 | 47.4945 | 47.3638 | 60.0289 | 33.4 | 47.4836 | 31.2528 | 60.0231 | 17.2
47.5161 | 79.6679 | 60.0058 | 65.8 | 47.4912 | 79.6062 | 60.0059 | 65.8 | 47.5036 | 63.5606 | 60.0058 | 49.6 | 47.5029 | 47.3633 | 60.0289 | 33.4 | 47.4919 | 31.2508 | 60.0231 | 17.2
47.5244 | 79.6679 | 60.0058 | 65.8 | 47.4996 | 79.6069 | 60.0059 | 65.8 | 47.512 | 63.5606 | 60.0058 | 49.6 | 47.5112 | 47.3629 | 60.0289 | 33.4 | 47.5002 | 31.2509 | 60.0231 | 17.2
47.5327 | 79.6679 | 60.0058 | 65.8 | 47.5079 | 79.6077 | 60.0059 | 65.8 | 47.5203 | 63.5607 | 60.0058 | 49.6 | 47.5195 | 47.3625 | 60.0289 | 33.4 | 47.5085 | 31.251 | 60.0231 | 17.2
47.5411 | 79.6679 | 60.0058 | 65.8 | 47.5163 | 79.6071 | 60.0059 | 65.8 | 47.5286 | 63.5624 | 60.0058 | 49.6 | 47.5278 | 47.362 | 60.0289 | 33.4 | 47.517 | 31.2514 | 60.0231 | 17.2
47.5494 | 79.6679 | 60.0058 | 65.8 | 47.5246 | 79.6065 | 60.0059 | 65.8 | 47.5369 | 63.5641 | 60.0058 | 49.6 | 47.5362 | 47.362 | 60.0289 | 33.4 | 47.5253 | 31.2517 | 60.0231 | 17.2
47.5577 | 79.6679 | 60.0058 | 65.8 | 47.5329 | 79.6058 | 60.0059 | 65.8 | 47.5453 | 63.5658 | 60.0116 | 49.6 | 47.5445 | 47.362 | 60.0289 | 33.4 | 47.5336 | 31.252 | 60.0231 | 17.2
47.5661 | 79.6679 | 60.0058 | 65.8 | 47.5412 | 79.605 | 60.0059 | 65.8 | 47.5536 | 63.5675 | 60.0116 | 49.6 | 47.5529 | 47.3622 | 60.0289 | 33.4 | 47.5419 | 31.2523 | 60.0231 | 17.2
47.5744 | 79.6679 | 60.0058 | 65.8 | 47.5496 | 79.6036 | 60.0059 | 65.8 | 47.562 | 63.5691 | 60.0116 | 49.6 | 47.5612 | 47.3624 | 60.0289 | 33.4 | 47.5502 | 31.2529 | 60.0231 | 17.2
47.5827 | 79.6679 | 60.0058 | 65.8 | 47.5579 | 79.6021 | 60.0059 | 65.8 | 47.5703 | 63.5706 | 60.0116 | 49.6 | 47.5695 | 47.3626 | 60.0289 | 33.4 | 47.5586 | 31.2534 | 60.0231 | 17.2
47.5911 | 79.6679 | 60.0058 | 65.8 | 47.5663 | 79.6007 | 60.0059 | 65.8 | 47.5786 | 63.5734 | 60.0116 | 49.6 | 47.5778 | 47.3628 | 60.0289 | 33.4 | 47.5669 | 31.2534 | 60.0231 | 17.2
47.5994 | 79.6679 | 60.0116 | 65.8 | 47.5746 | 79.5992 | 60.0059 | 65.8 | 47.5869 | 63.5762 | 60.0116 | 49.6 | 47.5861 | 47.3629 | 60.0289 | 33.4 | 47.5752 | 31.2534 | 60.0231 | 17.2
47.6077 | 79.6679 | 60.0116 | 65.8 | 47.5829 | 79.5983 | 60.0059 | 65.8 | 47.5953 | 63.5778 | 60.0116 | 49.6 | 47.5945 | 47.3631 | 60.0289 | 33.4 | 47.5835 | 31.2531 | 60.0231 | 17.2
47.616 | 79.6679 | 60.0116 | 65.8 | 47.5913 | 79.5975 | 60.0059 | 65.8 | 47.6036 | 63.5794 | 60.0116 | 49.6 | 47.6028 | 47.3632 | 60.0289 | 33.4 | 47.5919 | 31.2528 | 60.0231 | 17.2
47.6244 | 79.6679 | 60.0116 | 65.8 | 47.5996 | 79.5974 | 60.0059 | 65.8 | 47.6119 | 63.576 | 60.0116 | 49.6 | 47.6111 | 47.3633 | 60.0289 | 33.4 | 47.6002 | 31.2524 | 60.0231 | 17.2
47.6327 | 79.6679 | 60.0116 | 65.8 | 47.6079 | 79.5974 | 60.0059 | 65.8 | 47.6202 | 63.5727 | 60.0116 | 49.6 | 47.6194 | 47.3634 | 60.0289 | 33.4 | 47.6085 | 31.2519 | 60.0231 | 17.2
47.641 | 79.6679 | 60.0116 | 65.8 | 47.6162 | 79.5974 | 60.0059 | 65.8 | 47.6286 | 63.5673 | 60.0116 | 49.6 | 47.6278 | 47.3635 | 60.0289 | 33.4 | 47.6168 | 31.2515 | 60.0231 | 17.2
47.6494 | 79.6679 | 60.0116 | 65.8 | 47.6246 | 79.5974 | 60.0059 | 65.8 | 47.6369 | 63.5619 | 60.0116 | 49.6 | 47.6361 | 47.3634 | 60.0289 | 33.4 | 47.6252 | 31.2511 | 60.0231 | 17.2
47.6577 | 79.6679 | 60.0116 | 65.8 | 47.6329 | 79.5984 | 60.0059 | 65.8 | 47.6453 | 63.5571 | 60.0116 | 49.6 | 47.6445 | 47.3633 | 60.0289 | 33.4 | 47.6335 | 31.2507 | 60.0231 | 17.2
47.666 | 79.6681 | 60.0116 | 65.8 | 47.6413 | 79.5993 | 60.0059 | 65.8 | 47.6536 | 63.5523 | 60.0116 | 49.6 | 47.6528 | 47.3634 | 60.0289 | 33.4 | 47.6418 | 31.2503 | 60.0231 | 17.2
47.6744 | 79.6683 | 60.0116 | 65.8 | 47.6496 | 79.5986 | 60.0059 | 65.8 | 47.6619 | 63.5466 | 60.0116 | 49.6 | 47.6611 | 47.3634 | 60.0289 | 33.4 | 47.6501 | 31.2499 | 60.0231 | 17.2
47.6827 | 79.6684 | 60.0116 | 65.8 | 47.6579 | 79.5979 | 60.0059 | 65.8 | 47.6702 | 63.5408 | 60.0116 | 49.6 | 47.6694 | 47.3624 | 60.0289 | 33.4 | 47.6586 | 31.2495 | 60.0231 | 17.2
47.691 | 79.6686 | 60.0116 | 65.8 | 47.6662 | 79.5953 | 60.0059 | 65.8 | 47.6786 | 63.5357 | 60.0116 | 49.6 | 47.6778 | 47.3615 | 60.0289 | 33.4 | 47.6669 | 31.2495 | 60.0231 | 17.2
47.6994 | 79.6697 | 60.0116 | 65.8 | 47.6746 | 79.5927 | 60.0059 | 65.8 | 47.6869 | 63.5306 | 60.0116 | 49.6 | 47.6861 | 47.3594 | 60.0289 | 33.4 | 47.6752 | 31.2495 | 60.0231 | 17.2
47.7077 | 79.6707 | 60.0116 | 65.8 | 47.6829 | 79.5888 | 60.0059 | 65.8 | 47.6953 | 63.5287 | 60.0116 | 49.6 | 47.6945 | 47.3574 | 60.0289 | 33.4 | 47.6835 | 31.2496 | 60.0231 | 17.2
47.716 | 79.6718 | 60.0116 | 65.8 | 47.6913 | 79.585 | 60.0059 | 65.8 | 47.7036 | 63.5267 | 60.0116 | 49.6 | 47.7028 | 47.3554 | 60.0289 | 33.4 | 47.6919 | 31.2497 | 60.0231 | 17.2
47.7244 | 79.6728 | 60.0116 | 65.8 | 47.6996 | 79.5814 | 60.0059 | 65.8 | 47.7119 | 63.5268 | 60.0058 | 49.6 | 47.7111 | 47.3534 | 60.0289 | 33.4 | 47.7002 | 31.2489 | 60.0231 | 17.2
47.7327 | 79.6712 | 60.0116 | 65.8 | 47.7079 | 79.5778 | 60.0059 | 65.8 | 47.7203 | 63.5268 | 60.0058 | 49.6 | 47.7194 | 47.3513 | 60.0289 | 33.4 | 47.7085 | 31.2481 | 60.0231 | 17.2
47.741 | 79.6696 | 60.0116 | 65.8 | 47.7162 | 79.5746 | 60.0059 | 65.8 | 47.7286 | 63.5268 | 60.0058 | 49.6 | 47.7277 | 47.3493 | 60.0289 | 33.4 | 47.7168 | 31.2473 | 60.0231 | 17.2
47.7494 | 79.668 | 60.0116 | 65.8 | 47.7246 | 79.5714 | 60.0059 | 65.8 | 47.7369 | 63.5269 | 60.0058 | 49.6 | 47.7361 | 47.3465 | 60.0289 | 33.4 | 47.7252 | 31.2465 | 60.0231 | 17.2
47.7577 | 79.6665 | 60.0116 | 65.8 | 47.7329 | 79.5702 | 60.0059 | 65.8 | 47.7452 | 63.5254 | 60.0058 | 49.6 | 47.7444 | 47.3437 | 60.0289 | 33.4 | 47.7335 | 31.2459 | 60.0231 | 17.2
47.766 | 79.6651 | 60.0116 | 65.8 | 47.7412 | 79.5691 | 60.0059 | 65.8 | 47.7536 | 63.5239 | 60.0058 | 49.6 | 47.7527 | 47.342 | 60.0289 | 33.4 | 47.7418 | 31.2453 | 60.0231 | 17.2
47.7743 | 79.6637 | 60.0116 | 65.8 | 47.7495 | 79.5691 | 60.0059 | 65.8 | 47.7619 | 63.523 | 60.0058 | 49.6 | 47.761 | 47.3404 | 60.0289 | 33.4 | 47.7501 | 31.2447 | 60.0231 | 17.2
47.7827 | 79.6615 | 60.0116 | 65.8 | 47.7579 | 79.5691 | 60.0059 | 65.8 | 47.7703 | 63.5221 | 60.0058 | 49.6 | 47.7694 | 47.3397 | 60.0289 | 33.4 | 47.7585 | 31.2441 | 60.0231 | 17.2
47.791 | 79.6593 | 60.0116 | 65.8 | 47.7662 | 79.5694 | 60.0059 | 65.8 | 47.7786 | 63.5212 | 60.0058 | 49.6 | 47.7777 | 47.3391 | 60.0289 | 33.4 | 47.7668 | 31.2439 | 60.0231 | 17.2
47.7993 | 79.6571 | 60.0116 | 65.8 | 47.7746 | 79.5697 | 60.0059 | 65.8 | 47.7869 | 63.5202 | 60.0058 | 49.6 | 47.7861 | 47.3385 | 60.0289 | 33.4 | 47.7751 | 31.2436 | 60.0231 | 17.2
47.8077 | 79.6549 | 60.0116 | 65.8 | 47.7829 | 79.5683 | 60.0059 | 65.8 | 47.7952 | 63.5199 | 60.0058 | 49.6 | 47.7944 | 47.3378 | 60.0289 | 33.4 | 47.7834 | 31.2442 | 60.0231 | 17.2
47.816 | 79.6544 | 60.0116 | 65.8 | 47.7912 | 79.5668 | 60.0059 | 65.8 | 47.8036 | 63.5196 | 60.0058 | 49.6 | 47.8027 | 47.3379 | 60.0289 | 33.4 | 47.7917 | 31.2449 | 60.0231 | 17.2
47.8243 | 79.654 | 60.0116 | 65.8 | 47.7996 | 79.5647 | 60.0059 | 65.8 | 47.8119 | 63.5188 | 60.0058 | 49.6 | 47.811 | 47.338 | 60.0289 | 33.4 | 47.8002 | 31.2455 | 60.0231 | 17.2
47.8327 | 79.6522 | 60.0116 | 65.8 | 47.8079 | 79.5627 | 60.0059 | 65.8 | 47.8203 | 63.518 | 60.0058 | 49.6 | 47.8194 | 47.3393 | 60.0289 | 33.4 | 47.8085 | 31.2461 | 60.0231 | 17.2
47.841 | 79.6504 | 60.0116 | 65.8 | 47.8163 | 79.5587 | 60.0059 | 65.8 | 47.8286 | 63.5185 | 60.0058 | 49.6 | 47.8277 | 47.3406 | 60.0289 | 33.4 | 47.8168 | 31.2458 | 60.0231 | 17.2
47.8493 | 79.648 | 60.0116 | 65.8 | 47.8246 | 79.5547 | 60.0059 | 65.8 | 47.8369 | 63.5189 | 60.0058 | 49.6 | 47.836 | 47.3419 | 60.0289 | 33.4 | 47.8251 | 31.2454 | 60.0231 | 17.2
47.8577 | 79.6457 | 60.0116 | 65.8 | 47.8329 | 79.5513 | 60.0059 | 65.8 | 47.8452 | 63.5194 | 60.0058 | 49.6 | 47.8444 | 47.3432 | 60.0289 | 33.4 | 47.8335 | 31.2452 | 60.0231 | 17.2
47.866 | 79.639 | 60.0116 | 65.8 | 47.8412 | 79.5479 | 60.0059 | 65.8 | 47.8536 | 63.5198 | 60.0058 | 49.6 | 47.8527 | 47.3443 | 60.0289 | 33.4 | 47.8418 | 31.2451 | 60.0231 | 17.2
47.8743 | 79.6322 | 60.0116 | 65.8 | 47.8496 | 79.5462 | 60.0059 | 65.8 | 47.8619 | 63.5203 | 60.0058 | 49.6 | 47.861 | 47.3454 | 60.0289 | 33.4 | 47.8501 | 31.2408 | 60.0231 | 17.2
47.8827 | 79.6255 | 60.0116 | 65.8 | 47.8579 | 79.5444 | 60.0059 | 65.8 | 47.8702 | 63.5207 | 60.0058 | 49.6 | 47.8693 | 47.3466 | 60.0289 | 33.4 | 47.8584 | 31.2366 | 60.0231 | 17.2
47.891 | 79.6187 | 60.0116 | 65.8 | 47.8662 | 79.5445 | 60.0059 | 65.8 | 47.8785 | 63.5207 | 60.0001 | 49.6 | 47.8777 | 47.3477 | 60.0289 | 33.4 | 47.8668 | 31.2325 | 60.0231 | 17.2
47.8993 | 79.6129 | 60.0116 | 65.8 | 47.8745 | 79.5446 | 60.0059 | 65.8 | 47.8869 | 63.5207 | 60.0001 | 49.6 | 47.886 | 47.3481 | 60.0289 | 33.4 | 47.8751 | 31.2284 | 60.0231 | 17.2
47.9077 | 79.6071 | 60.0116 | 65.8 | 47.8829 | 79.5446 | 60.0059 | 65.8 | 47.8952 | 63.5207 | 60.0001 | 49.6 | 47.8943 | 47.3486 | 60.0289 | 33.4 | 47.8834 | 31.2243 | 60.0231 | 17.2
47.916 | 79.6021 | 60.0116 | 65.8 | 47.8912 | 79.5447 | 60.0059 | 65.8 | 47.9036 | 63.5207 | 60.0001 | 49.6 | 47.9026 | 47.3484 | 60.0289 | 33.4 | 47.8917 | 31.2202 | 60.0231 | 17.2
47.9243 | 79.5972 | 60.0116 | 65.8 | 47.8996 | 79.5466 | 60.0059 | 65.8 | 47.9119 | 63.5207 | 60.0001 | 49.6 | 47.911 | 47.3482 | 60.0289 | 33.4 | 47.9001 | 31.2169 | 60.0231 | 17.2
47.9327 | 79.593 | 60.0058 | 65.8 | 47.9079 | 79.5485 | 60.0059 | 65.8 | 47.9202 | 63.5207 | 60.0001 | 49.6 | 47.9193 | 47.348 | 60.0289 | 33.4 | 47.9084 | 31.2136 | 60.0231 | 17.2
47.941 | 79.5888 | 60.0058 | 65.8 | 47.9162 | 79.5508 | 60.0059 | 65.8 | 47.9286 | 63.5207 | 60.0001 | 49.6 | 47.9277 | 47.3478 | 60.0289 | 33.4 | 47.9167 | 31.2098 | 60.0231 | 17.2
47.9493 | 79.589 | 60.0058 | 65.8 | 47.9245 | 79.553 | 60.0059 | 65.8 | 47.9369 | 63.5207 | 60.0001 | 49.6 | 47.936 | 47.3478 | 60.0289 | 33.4 | 47.925 | 31.206 | 60.0231 | 17.2
47.9576 | 79.5892 | 60.0058 | 65.8 | 47.9329 | 79.5539 | 60.0059 | 65.8 | 47.9453 | 63.5207 | 60.0001 | 49.6 | 47.9443 | 47.3479 | 60.0289 | 33.4 | 47.9335 | 31.206 | 60.0231 | 17.2
47.966 | 79.5895 | 60.0058 | 65.8 | 47.9412 | 79.5548 | 60.0059 | 65.8 | 47.9536 | 63.5207 | 60.0001 | 49.6 | 47.9526 | 47.3483 | 60.0289 | 33.4 | 47.9418 | 31.2061 | 60.0231 | 17.2
47.9743 | 79.5897 | 60.0058 | 65.8 | 47.9496 | 79.5547 | 60.0059 | 65.8 | 47.9619 | 63.5207 | 60.0001 | 49.6 | 47.9609 | 47.3486 | 60.0289 | 33.4 | 47.9501 | 31.206 | 60.0231 | 17.2
47.9826 | 79.5899 | 60.0058 | 65.8 | 47.9579 | 79.5546 | 60.0059 | 65.8 | 47.9702 | 63.5207 | 60.0001 | 49.6 | 47.9693 | 47.3493 | 60.0289 | 33.4 | 47.9584 | 31.2059 | 60.0231 | 17.2
47.991 | 79.5902 | 60.0058 | 65.8 | 47.9662 | 79.5537 | 60.0059 | 65.8 | 47.9786 | 63.5207 | 60.0001 | 49.6 | 47.9776 | 47.3499 | 60.0289 | 33.4 | 47.9668 | 31.2053 | 60.0231 | 17.2
47.9993 | 79.5906 | 60.0058 | 65.8 | 47.9745 | 79.5528 | 60.0059 | 65.8 | 47.9869 | 63.5207 | 60.0001 | 49.6 | 47.986 | 47.3486 | 60.0289 | 33.4 | 47.9751 | 31.2047 | 60.0231 | 17.2
48.0076 | 79.5911 | 60.0058 | 65.8 | 47.9829 | 79.5519 | 60.0059 | 65.8 | 47.9952 | 63.521 | 60.0001 | 49.6 | 47.9943 | 47.3473 | 60.0289 | 33.4 | 47.9834 | 31.2041 | 60.0231 | 17.2
48.016 | 79.5911 | 60.0058 | 65.8 | 47.9912 | 79.551 | 60.0059 | 65.8 | 48.0035 | 63.5212 | 60.0001 | 49.6 | 48.0026 | 47.3459 | 60.0289 | 33.4 | 47.9917 | 31.2034 | 60.0231 | 17.2
48.0243 | 79.5911 | 60.0058 | 65.8 | 47.9995 | 79.5481 | 60.0059 | 65.8 | 48.0119 | 63.5214 | 60.0001 | 49.6 | 48.0109 | 47.3446 | 60.0289 | 33.4 | 48 | 31.2009 | 60.0231 | 17.2
48.0326 | 79.5911 | 60.0058 | 65.8 | 48.0079 | 79.5453 | 60.0059 | 65.8 | 48.0202 | 63.5216 | 60.0001 | 49.6 | 48.0193 | 47.3406 | 60.0289 | 33.4 | 48.0084 | 31.1983 | 60.0231 | 17.2
48.041 | 79.5911 | 60.0058 | 65.8 | 48.0162 | 79.5432 | 60.0059 | 65.8 | 48.0286 | 63.5213 | 60.0001 | 49.6 | 48.0276 | 47.3366 | 60.0289 | 33.4 | 48.0167 | 31.1957 | 60.0231 | 17.2
48.0493 | 79.5911 | 60.0058 | 65.8 | 48.0246 | 79.5411 | 60.0059 | 65.8 | 48.0369 | 63.5211 | 60.0001 | 49.6 | 48.0359 | 47.3322 | 60.0289 | 33.4 | 48.025 | 31.193 | 60.0231 | 17.2
48.0576 | 79.5911 | 60.0058 | 65.8 | 48.0329 | 79.5413 | 60.0059 | 65.8 | 48.0452 | 63.5208 | 60.0001 | 49.6 | 48.0443 | 47.3277 | 60.0289 | 33.4 | 48.0333 | 31.1904 | 60.0231 | 17.2
48.066 | 79.5911 | 60.0058 | 65.8 | 48.0412 | 79.5414 | 60.0059 | 65.8 | 48.0536 | 63.5206 | 60.0001 | 49.6 | 48.0526 | 47.3231 | 60.0289 | 33.4 | 48.0417 | 31.1877 | 60.0231 | 17.2
48.0743 | 79.5911 | 60.0058 | 65.8 | 48.0495 | 79.5423 | 60.0059 | 65.8 | 48.0619 | 63.518 | 60.0001 | 49.6 | 48.0609 | 47.3184 | 60.0289 | 33.4 | 48.05 | 31.1842 | 60.0231 | 17.2
48.0826 | 79.5911 | 60.0058 | 65.8 | 48.0579 | 79.5432 | 60.0059 | 65.8 | 48.0703 | 63.5155 | 60.0001 | 49.6 | 48.0693 | 47.3157 | 60.0289 | 33.4 | 48.0583 | 31.1808 | 60.0231 | 17.2
48.091 | 79.5911 | 60.0058 | 65.8 | 48.0662 | 79.543 | 60.0059 | 65.8 | 48.0786 | 63.5131 | 60.0001 | 49.6 | 48.0776 | 47.313 | 60.0289 | 33.4 | 48.0667 | 31.1769 | 60.0231 | 17.2
48.0993 | 79.5911 | 60.0058 | 65.8 | 48.0746 | 79.5429 | 60.0059 | 65.8 | 48.0869 | 63.5107 | 60.0001 | 49.6 | 48.0859 | 47.3104 | 60.0289 | 33.4 | 48.0751 | 31.173 | 60.0231 | 17.2
48.1076 | 79.5911 | 60.0058 | 65.8 | 48.0829 | 79.5433 | 60.0059 | 65.8 | 48.0952 | 63.5082 | 60.0001 | 49.6 | 48.0942 | 47.3077 | 60.0289 | 33.4 | 48.0834 | 31.1711 | 60.0231 | 17.2
48.116 | 79.5911 | 60.0058 | 65.8 | 48.0912 | 79.5436 | 60.0059 | 65.8 | 48.1036 | 63.5058 | 60.0001 | 49.6 | 48.1025 | 47.3077 | 60.0289 | 33.4 | 48.0917 | 31.1691 | 60.0231 | 17.2
48.1243 | 79.5911 | 60.0058 | 65.8 | 48.0995 | 79.5424 | 60.0059 | 65.8 | 48.1119 | 63.5033 | 60.0001 | 49.6 | 48.1109 | 47.3077 | 60.0289 | 33.4 | 48.1 | 31.1671 | 60.0231 | 17.2
48.1326 | 79.5911 | 60.0058 | 65.8 | 48.1079 | 79.5413 | 60.0059 | 65.8 | 48.1202 | 63.5007 | 60.0001 | 49.6 | 48.1192 | 47.3077 | 60.0289 | 33.4 | 48.1084 | 31.165 | 60.0231 | 17.2
48.141 | 79.5911 | 60.0058 | 65.8 | 48.1162 | 79.538 | 60.0059 | 65.8 | 48.1285 | 63.4974 | 60.0001 | 49.6 | 48.1276 | 47.3077 | 60.0289 | 33.4 | 48.1167 | 31.163 | 60.0231 | 17.2
48.1493 | 79.5911 | 60.0058 | 65.8 | 48.1245 | 79.5348 | 60.0059 | 65.8 | 48.1369 | 63.494 | 60.0001 | 49.6 | 48.1359 | 47.3077 | 60.0289 | 33.4 | 48.125 | 31.1609 | 60.0231 | 17.2
48.1576 | 79.5911 | 60.0058 | 65.8 | 48.1328 | 79.5317 | 60.0059 | 65.8 | 48.1452 | 63.493 | 60.0001 | 49.6 | 48.1442 | 47.3077 | 60.0289 | 33.4 | 48.1333 | 31.1604 | 60.0231 | 17.2
48.166 | 79.5911 | 60.0058 | 65.8 | 48.1412 | 79.5285 | 60.0059 | 65.8 | 48.1536 | 63.4919 | 60.0001 | 49.6 | 48.1525 | 47.3058 | 60.0289 | 33.4 | 48.1417 | 31.16 | 60.0231 | 17.2
48.1743 | 79.5911 | 60.0058 | 65.8 | 48.1495 | 79.527 | 60.0059 | 65.8 | 48.1619 | 63.4905 | 60.0001 | 49.6 | 48.1609 | 47.3038 | 60.0289 | 33.4 | 48.15 | 31.1599 | 60.0231 | 17.2
48.1826 | 79.5911 | 60.0058 | 65.8 | 48.1579 | 79.5255 | 60.0059 | 65.8 | 48.1702 | 63.4891 | 60.0001 | 49.6 | 48.1692 | 47.3009 | 60.0289 | 33.4 | 48.1583 | 31.1598 | 60.0231 | 17.2
48.191 | 79.5911 | 60.0058 | 65.8 | 48.1662 | 79.5247 | 60.0059 | 65.8 | 48.1786 | 63.4872 | 60.0001 | 49.6 | 48.1776 | 47.298 | 60.0289 | 33.4 | 48.1666 | 31.1603 | 60.0231 | 17.2
48.1993 | 79.5911 | 60.0058 | 65.8 | 48.1745 | 79.5238 | 60.0059 | 65.8 | 48.1869 | 63.4853 | 60.0001 | 49.6 | 48.1859 | 47.2951 | 60.0289 | 33.4 | 48.175 | 31.1609 | 60.0231 | 17.2
48.2076 | 79.5911 | 60.0058 | 65.8 | 48.1828 | 79.5245 | 60.0059 | 65.8 | 48.1953 | 63.484 | 60.0001 | 49.6 | 48.1942 | 47.2922 | 60.0289 | 33.4 | 48.1833 | 31.1615 | 60.0231 | 17.2
48.216 | 79.5911 | 60.0058 | 65.8 | 48.1912 | 79.5253 | 60.0059 | 65.8 | 48.2036 | 63.4827 | 60.0001 | 49.6 | 48.2025 | 47.2893 | 60.0289 | 33.4 | 48.1917 | 31.1621 | 60.0231 | 17.2
48.2243 | 79.5911 | 60.0058 | 65.8 | 48.1995 | 79.5267 | 60.0001 | 65.8 | 48.2119 | 63.4821 | 60.0058 | 49.6 | 48.2109 | 47.2864 | 60.0289 | 33.4 | 48.2 | 31.1626 | 60.0231 | 17.2
48.2326 | 79.5911 | 60.0058 | 65.8 | 48.2079 | 79.5281 | 60.0001 | 65.8 | 48.2202 | 63.4816 | 60.0058 | 49.6 | 48.2192 | 47.2834 | 60.0289 | 33.4 | 48.2083 | 31.1632 | 60.0231 | 17.2
48.241 | 79.5911 | 60.0058 | 65.8 | 48.2162 | 79.5277 | 60.0001 | 65.8 | 48.2286 | 63.4811 | 60.0058 | 49.6 | 48.2275 | 47.2805 | 60.0289 | 33.4 | 48.2167 | 31.1636 | 60.0231 | 17.2
48.2493 | 79.5911 | 60.0058 | 65.8 | 48.2245 | 79.5273 | 60.0001 | 65.8 | 48.2369 | 63.4806 | 60.0058 | 49.6 | 48.2358 | 47.2795 | 60.0289 | 33.4 | 48.225 | 31.164 | 60.0231 | 17.2
48.2576 | 79.5911 | 60.0058 | 65.8 | 48.2329 | 79.5251 | 60.0001 | 65.8 | 48.2452 | 63.48 | 60.0058 | 49.6 | 48.2441 | 47.2785 | 60.0289 | 33.4 | 48.2333 | 31.1645 | 60.0231 | 17.2
48.266 | 79.5911 | 60.0116 | 65.8 | 48.2412 | 79.523 | 60.0001 | 65.8 | 48.2535 | 63.4795 | 60.0058 | 49.6 | 48.2525 | 47.2785 | 60.0289 | 33.4 | 48.2416 | 31.1651 | 60.0231 | 17.2
48.2743 | 79.5911 | 60.0116 | 65.8 | 48.2495 | 79.5208 | 60.0001 | 65.8 | 48.2619 | 63.4795 | 60.0058 | 49.6 | 48.2608 | 47.2785 | 60.0289 | 33.4 | 48.25 | 31.1651 | 60.0231 | 17.2
48.2826 | 79.5911 | 60.0116 | 65.8 | 48.2578 | 79.5187 | 60.0001 | 65.8 | 48.2702 | 63.4795 | 60.0058 | 49.6 | 48.2692 | 47.2785 | 60.0289 | 33.4 | 48.2583 | 31.1651 | 60.0231 | 17.2
48.291 | 79.5911 | 60.0116 | 65.8 | 48.2662 | 79.5162 | 60.0001 | 65.8 | 48.2786 | 63.4795 | 60.0058 | 49.6 | 48.2775 | 47.2785 | 60.0289 | 33.4 | 48.2666 | 31.1651 | 60.0231 | 17.2
48.2993 | 79.5911 | 60.0116 | 65.8 | 48.2745 | 79.5137 | 60.0001 | 65.8 | 48.2869 | 63.4795 | 60.0058 | 49.6 | 48.2858 | 47.2785 | 60.0289 | 33.4 | 48.2749 | 31.1651 | 60.0231 | 17.2
48.3076 | 79.5911 | 60.0116 | 65.8 | 48.2829 | 79.5116 | 60.0001 | 65.8 | 48.2952 | 63.4795 | 60.0058 | 49.6 | 48.2941 | 47.2785 | 60.0289 | 33.4 | 48.2833 | 31.1651 | 60.0231 | 17.2
48.3159 | 79.5911 | 60.0116 | 65.8 | 48.2912 | 79.5096 | 60.0001 | 65.8 | 48.3035 | 63.4795 | 60.0058 | 49.6 | 48.3025 | 47.2785 | 60.0289 | 33.4 | 48.2916 | 31.1652 | 60.0231 | 17.2
48.3243 | 79.5911 | 60.0116 | 65.8 | 48.2995 | 79.5092 | 60.0001 | 65.8 | 48.3119 | 63.4795 | 60.0058 | 49.6 | 48.3108 | 47.2785 | 60.0289 | 33.4 | 48.2999 | 31.1648 | 60.0231 | 17.2
48.3326 | 79.5911 | 60.0116 | 65.8 | 48.3078 | 79.5089 | 60.0001 | 65.8 | 48.3202 | 63.4795 | 60.0058 | 49.6 | 48.3192 | 47.2785 | 60.0289 | 33.4 | 48.3082 | 31.1645 | 60.0231 | 17.2
48.3409 | 79.5911 | 60.0116 | 65.8 | 48.3162 | 79.5107 | 60.0001 | 65.8 | 48.3286 | 63.4795 | 60.0058 | 49.6 | 48.3275 | 47.2785 | 60.0289 | 33.4 | 48.3167 | 31.1622 | 60.0231 | 17.2
48.3493 | 79.5917 | 60.0116 | 65.8 | 48.3245 | 79.5125 | 60.0001 | 65.8 | 48.3369 | 63.4795 | 60.0058 | 49.6 | 48.3358 | 47.2785 | 60.0289 | 33.4 | 48.325 | 31.1599 | 60.0231 | 17.2
48.3576 | 79.5923 | 60.0116 | 65.8 | 48.3329 | 79.5143 | 60.0001 | 65.8 | 48.3452 | 63.4803 | 60.0058 | 49.6 | 48.3441 | 47.2785 | 60.0289 | 33.4 | 48.3333 | 31.1577 | 60.0231 | 17.2
48.3659 | 79.5911 | 60.0116 | 65.8 | 48.3412 | 79.5161 | 60.0001 | 65.8 | 48.3536 | 63.4811 | 60.0058 | 49.6 | 48.3524 | 47.2772 | 60.0289 | 33.4 | 48.3416 | 31.1554 | 60.0231 | 17.2
48.3743 | 79.5899 | 60.0116 | 65.8 | 48.3495 | 79.5179 | 60.0001 | 65.8 | 48.3619 | 63.4826 | 60.0058 | 49.6 | 48.3608 | 47.2759 | 60.0289 | 33.4 | 48.35 | 31.1531 | 60.0231 | 17.2
48.3826 | 79.5886 | 60.0116 | 65.8 | 48.3579 | 79.5197 | 60.0001 | 65.8 | 48.3702 | 63.484 | 60.0058 | 49.6 | 48.3691 | 47.2746 | 60.0289 | 33.4 | 48.3583 | 31.1509 | 60.0231 | 17.2
48.3909 | 79.5874 | 60.0116 | 65.8 | 48.3662 | 79.5217 | 60.0001 | 65.8 | 48.3785 | 63.4855 | 60.0058 | 49.6 | 48.3774 | 47.2734 | 60.0289 | 33.4 | 48.3666 | 31.149 | 60.0231 | 17.2
48.3993 | 79.5862 | 60.0116 | 65.8 | 48.3745 | 79.5236 | 60.0001 | 65.8 | 48.3869 | 63.487 | 60.0058 | 49.6 | 48.3857 | 47.2717 | 60.0289 | 33.4 | 48.3749 | 31.1471 | 60.0231 | 17.2
48.4076 | 79.585 | 60.0116 | 65.8 | 48.3828 | 79.5256 | 60.0001 | 65.8 | 48.3952 | 63.4885 | 60.0058 | 49.6 | 48.3941 | 47.2701 | 60.0289 | 33.4 | 48.3833 | 31.1436 | 60.0231 | 17.2
48.4159 | 79.5819 | 60.0116 | 65.8 | 48.3912 | 79.5276 | 60.0001 | 65.8 | 48.4036 | 63.49 | 60.0058 | 49.6 | 48.4024 | 47.2698 | 60.0289 | 33.4 | 48.3916 | 31.1401 | 60.0231 | 17.2
48.4243 | 79.5789 | 60.0116 | 65.8 | 48.3995 | 79.5276 | 60.0001 | 65.8 | 48.4119 | 63.4923 | 60.0058 | 49.6 | 48.4108 | 47.2696 | 60.0289 | 33.4 | 48.3999 | 31.1385 | 60.0231 | 17.2
48.4326 | 79.5742 | 60.0116 | 65.8 | 48.4079 | 79.5277 | 60.0001 | 65.8 | 48.4202 | 63.4945 | 60.0058 | 49.6 | 48.4191 | 47.2694 | 60.0289 | 33.4 | 48.4082 | 31.137 | 60.0231 | 17.2
48.4409 | 79.5696 | 60.0116 | 65.8 | 48.4162 | 79.5278 | 60.0001 | 65.8 | 48.4285 | 63.4956 | 60.0058 | 49.6 | 48.4274 | 47.2691 | 60.0289 | 33.4 | 48.4165 | 31.1357 | 60.0231 | 17.2
48.4493 | 79.5668 | 60.0116 | 65.8 | 48.4245 | 79.5278 | 60.0001 | 65.8 | 48.4369 | 63.4967 | 60.0058 | 49.6 | 48.4357 | 47.2701 | 60.0289 | 33.4 | 48.4249 | 31.1345 | 60.0231 | 17.2
48.4576 | 79.564 | 60.0116 | 65.8 | 48.4328 | 79.5277 | 60.0001 | 65.8 | 48.4452 | 63.496 | 60.0058 | 49.6 | 48.4441 | 47.2712 | 60.0289 | 33.4 | 48.4332 | 31.1328 | 60.0231 | 17.2
48.4659 | 79.5612 | 60.0116 | 65.8 | 48.4412 | 79.5276 | 60.0001 | 65.8 | 48.4536 | 63.4953 | 60.0058 | 49.6 | 48.4524 | 47.2722 | 60.0289 | 33.4 | 48.4415 | 31.131 | 60.0231 | 17.2
48.4742 | 79.5584 | 60.0116 | 65.8 | 48.4495 | 79.5256 | 60.0001 | 65.8 | 48.4619 | 63.4946 | 60.0058 | 49.6 | 48.4608 | 47.2732 | 60.0289 | 33.4 | 48.4498 | 31.129 | 60.0231 | 17.2
48.4826 | 79.5553 | 60.0116 | 65.8 | 48.4579 | 79.5236 | 60.0001 | 65.8 | 48.4702 | 63.494 | 60.0058 | 49.6 | 48.4691 | 47.2747 | 60.0289 | 33.4 | 48.4583 | 31.1269 | 60.0231 | 17.2
48.4909 | 79.5522 | 60.0116 | 65.8 | 48.4662 | 79.521 | 60.0001 | 65.8 | 48.4785 | 63.4933 | 60.0058 | 49.6 | 48.4774 | 47.2763 | 60.0289 | 33.4 | 48.4666 | 31.1267 | 60.0231 | 17.2
48.4992 | 79.5509 | 60.0116 | 65.8 | 48.4745 | 79.5184 | 60.0001 | 65.8 | 48.4869 | 63.4926 | 60.0058 | 49.6 | 48.4857 | 47.2769 | 60.0289 | 33.4 | 48.4749 | 31.1265 | 60.0231 | 17.2
48.5076 | 79.5497 | 60.0116 | 65.8 | 48.4829 | 79.5164 | 60.0001 | 65.8 | 48.4952 | 63.4912 | 60.0058 | 49.6 | 48.494 | 47.2775 | 60.0289 | 33.4 | 48.4832 | 31.1263 | 60.0231 | 17.2
48.5159 | 79.5492 | 60.0116 | 65.8 | 48.4912 | 79.5144 | 60.0001 | 65.8 | 48.5035 | 63.4897 | 60.0058 | 49.6 | 48.5024 | 47.2796 | 60.0289 | 33.4 | 48.4916 | 31.1261 | 60.0231 | 17.2
48.5242 | 79.5487 | 60.0116 | 65.8 | 48.4995 | 79.5123 | 60.0001 | 65.8 | 48.5118 | 63.4887 | 60.0058 | 49.6 | 48.5107 | 47.2818 | 60.0289 | 33.4 | 48.4999 | 31.1259 | 60.0231 | 17.2
48.5326 | 79.5482 | 60.0116 | 65.8 | 48.5078 | 79.5103 | 60.0001 | 65.8 | 48.5202 | 63.4877 | 60.0058 | 49.6 | 48.519 | 47.2839 | 60.0289 | 33.4 | 48.5082 | 31.1257 | 60.0231 | 17.2
48.5409 | 79.5477 | 60.0116 | 65.8 | 48.5162 | 79.5085 | 60.0001 | 65.8 | 48.5285 | 63.4883 | 60.0058 | 49.6 | 48.5273 | 47.286 | 60.0289 | 33.4 | 48.5165 | 31.126 | 60.0231 | 17.2
48.5492 | 79.5459 | 60.0116 | 65.8 | 48.5245 | 79.5066 | 60.0001 | 65.8 | 48.5369 | 63.4889 | 60.0058 | 49.6 | 48.5357 | 47.2879 | 60.0289 | 33.4 | 48.5249 | 31.1263 | 60.0231 | 17.2
48.5576 | 79.5442 | 60.0116 | 65.8 | 48.5329 | 79.5054 | 60.0001 | 65.8 | 48.5452 | 63.4895 | 60.0058 | 49.6 | 48.544 | 47.2898 | 60.0289 | 33.4 | 48.5332 | 31.1266 | 60.0231 | 17.2
48.5659 | 79.5427 | 60.0116 | 65.8 | 48.5412 | 79.5042 | 60.0001 | 65.8 | 48.5535 | 63.4901 | 60.0058 | 49.6 | 48.5524 | 47.2916 | 60.0289 | 33.4 | 48.5415 | 31.1269 | 60.0231 | 17.2
48.5742 | 79.5412 | 60.0116 | 65.8 | 48.5495 | 79.5036 | 60.0001 | 65.8 | 48.5619 | 63.4901 | 60.0058 | 49.6 | 48.5607 | 47.2933 | 60.0289 | 33.4 | 48.5498 | 31.1272 | 60.0231 | 17.2
48.5826 | 79.5408 | 60.0116 | 65.8 | 48.5578 | 79.5029 | 60.0001 | 65.8 | 48.5702 | 63.4901 | 60.0058 | 49.6 | 48.569 | 47.2945 | 60.0289 | 33.4 | 48.5582 | 31.1275 | 60.0231 | 17.2
48.5909 | 79.5405 | 60.0116 | 65.8 | 48.5662 | 79.5016 | 60.0001 | 65.8 | 48.5786 | 63.4911 | 60.0058 | 49.6 | 48.5773 | 47.2958 | 60.0289 | 33.4 | 48.5665 | 31.1283 | 60.0231 | 17.2
48.5992 | 79.5403 | 60.0058 | 65.8 | 48.5745 | 79.5003 | 60.0001 | 65.8 | 48.5869 | 63.4921 | 60.0058 | 49.6 | 48.5857 | 47.2955 | 60.0289 | 33.4 | 48.5748 | 31.1292 | 60.0231 | 17.2
48.6076 | 79.5401 | 60.0058 | 65.8 | 48.5829 | 79.4989 | 60.0001 | 65.8 | 48.5952 | 63.4923 | 60.0058 | 49.6 | 48.594 | 47.2952 | 60.0289 | 33.4 | 48.5831 | 31.1297 | 60.0231 | 17.2
48.6159 | 79.5399 | 60.0058 | 65.8 | 48.5912 | 79.4976 | 60.0001 | 65.8 | 48.6035 | 63.4924 | 60.0058 | 49.6 | 48.6024 | 47.2949 | 60.0289 | 33.4 | 48.5916 | 31.1302 | 60.0231 | 17.2
48.6242 | 79.5397 | 60.0058 | 65.8 | 48.5995 | 79.4954 | 60.0001 | 65.8 | 48.6119 | 63.4916 | 60.0058 | 49.6 | 48.6107 | 47.2946 | 60.0289 | 33.4 | 48.5999 | 31.1307 | 60.0231 | 17.2
48.6326 | 79.5408 | 60.0058 | 65.8 | 48.6079 | 79.4932 | 60.0001 | 65.8 | 48.6202 | 63.4907 | 60.0058 | 49.6 | 48.619 | 47.2922 | 60.0289 | 33.4 | 48.6082 | 31.1312 | 60.0231 | 17.2
48.6409 | 79.5419 | 60.0058 | 65.8 | 48.6162 | 79.4895 | 60.0001 | 65.8 | 48.6285 | 63.4898 | 60.0058 | 49.6 | 48.6273 | 47.2898 | 60.0289 | 33.4 | 48.6165 | 31.1318 | 60.0231 | 17.2
48.6492 | 79.543 | 60.0058 | 65.8 | 48.6245 | 79.4859 | 60.0001 | 65.8 | 48.6368 | 63.4889 | 60.0058 | 49.6 | 48.6356 | 47.2883 | 60.0289 | 33.4 | 48.6249 | 31.1325 | 60.0231 | 17.2
48.6576 | 79.5441 | 60.0058 | 65.8 | 48.6328 | 79.4822 | 60.0001 | 65.8 | 48.6452 | 63.4894 | 60.0058 | 49.6 | 48.644 | 47.2869 | 60.0289 | 33.4 | 48.6332 | 31.1331 | 60.0231 | 17.2
48.6659 | 79.5441 | 60.0058 | 65.8 | 48.6412 | 79.4785 | 60.0001 | 65.8 | 48.6535 | 63.4899 | 60.0058 | 49.6 | 48.6523 | 47.2855 | 60.0289 | 33.4 | 48.6415 | 31.1337 | 60.0231 | 17.2
48.6742 | 79.5441 | 60.0058 | 65.8 | 48.6495 | 79.4755 | 60.0001 | 65.8 | 48.6619 | 63.489 | 60.0058 | 49.6 | 48.6606 | 47.2841 | 60.0289 | 33.4 | 48.6498 | 31.133 | 60.0231 | 17.2
48.6825 | 79.5441 | 60.0058 | 65.8 | 48.6579 | 79.4726 | 60.0001 | 65.8 | 48.6702 | 63.4881 | 60.0058 | 49.6 | 48.6689 | 47.2833 | 60.0289 | 33.4 | 48.6581 | 31.1324 | 60.0231 | 17.2
48.6909 | 79.5441 | 60.0058 | 65.8 | 48.6662 | 79.4696 | 60.0001 | 65.8 | 48.6785 | 63.4881 | 60.0058 | 49.6 | 48.6773 | 47.2826 | 60.0289 | 33.4 | 48.6665 | 31.1319 | 60.0231 | 17.2
48.6992 | 79.5441 | 60.0058 | 65.8 | 48.6745 | 79.4666 | 60.0001 | 65.8 | 48.6868 | 63.488 | 60.0058 | 49.6 | 48.6856 | 47.2819 | 60.0289 | 33.4 | 48.6748 | 31.1313 | 60.0231 | 17.2
48.7075 | 79.5441 | 60.0058 | 65.8 | 48.6828 | 79.4645 | 60.0001 | 65.8 | 48.6952 | 63.4889 | 60.0058 | 49.6 | 48.694 | 47.2812 | 60.0289 | 33.4 | 48.6831 | 31.131 | 60.0231 | 17.2
48.7159 | 79.5441 | 60.0058 | 65.8 | 48.6912 | 79.4624 | 60.0001 | 65.8 | 48.7035 | 63.4897 | 60.0058 | 49.6 | 48.7023 | 47.2821 | 60.0289 | 33.4 | 48.6914 | 31.1308 | 60.0231 | 17.2
48.7242 | 79.5441 | 60.0058 | 65.8 | 48.6995 | 79.4633 | 60.0001 | 65.8 | 48.7119 | 63.4906 | 60.0058 | 49.6 | 48.7106 | 47.283 | 60.0289 | 33.4 | 48.6998 | 31.1301 | 60.0231 | 17.2
48.7325 | 79.5441 | 60.0058 | 65.8 | 48.7079 | 79.4643 | 60.0001 | 65.8 | 48.7202 | 63.4914 | 60.0058 | 49.6 | 48.7189 | 47.2835 | 60.0289 | 33.4 | 48.7081 | 31.1295 | 60.0231 | 17.2
48.7409 | 79.5441 | 60.0058 | 65.8 | 48.7162 | 79.4652 | 60.0001 | 65.8 | 48.7285 | 63.4917 | 60.0058 | 49.6 | 48.7273 | 47.2841 | 60.0289 | 33.4 | 48.7164 | 31.129 | 60.0231 | 17.2
48.7492 | 79.5441 | 60.0058 | 65.8 | 48.7245 | 79.4662 | 60.0001 | 65.8 | 48.7368 | 63.4919 | 60.0058 | 49.6 | 48.7356 | 47.284 | 60.0289 | 33.4 | 48.7247 | 31.1284 | 60.0231 | 17.2
48.7575 | 79.5441 | 60.0058 | 65.8 | 48.7329 | 79.4672 | 60.0001 | 65.8 | 48.7452 | 63.4921 | 60.0058 | 49.6 | 48.7439 | 47.284 | 60.0289 | 33.4 | 48.7332 | 31.1285 | 60.0231 | 17.2
48.7659 | 79.5441 | 60.0058 | 65.8 | 48.7412 | 79.4681 | 60.0001 | 65.8 | 48.7535 | 63.4924 | 60.0058 | 49.6 | 48.7523 | 47.2832 | 60.0289 | 33.4 | 48.7415 | 31.1285 | 60.0231 | 17.2
48.7742 | 79.5441 | 60.0058 | 65.8 | 48.7495 | 79.4698 | 60.0001 | 65.8 | 48.7618 | 63.4912 | 60.0058 | 49.6 | 48.7606 | 47.2825 | 60.0289 | 33.4 | 48.7498 | 31.1284 | 60.0231 | 17.2
48.7825 | 79.5441 | 60.0058 | 65.8 | 48.7578 | 79.4715 | 60.0001 | 65.8 | 48.7702 | 63.49 | 60.0058 | 49.6 | 48.7689 | 47.2816 | 60.0289 | 33.4 | 48.7581 | 31.1283 | 60.0231 | 17.2
48.7909 | 79.5442 | 60.0058 | 65.8 | 48.7662 | 79.4734 | 60.0001 | 65.8 | 48.7785 | 63.4879 | 60.0058 | 49.6 | 48.7772 | 47.2807 | 60.0289 | 33.4 | 48.7665 | 31.1279 | 60.0231 | 17.2
48.7992 | 79.5442 | 60.0058 | 65.8 | 48.7745 | 79.4754 | 60.0001 | 65.8 | 48.7869 | 63.4858 | 60.0058 | 49.6 | 48.7856 | 47.2802 | 60.0289 | 33.4 | 48.7748 | 31.1276 | 60.0231 | 17.2
48.8075 | 79.5442 | 60.0058 | 65.8 | 48.7829 | 79.4764 | 60.0001 | 65.8 | 48.7952 | 63.4844 | 60.0058 | 49.6 | 48.7939 | 47.2797 | 60.0289 | 33.4 | 48.7831 | 31.1274 | 60.0231 | 17.2
48.8159 | 79.5442 | 60.0058 | 65.8 | 48.7912 | 79.4773 | 60.0001 | 65.8 | 48.8035 | 63.483 | 60.0058 | 49.6 | 48.8022 | 47.2787 | 60.0289 | 33.4 | 48.7914 | 31.1272 | 60.0231 | 17.2
48.8242 | 79.5443 | 60.0058 | 65.8 | 48.7995 | 79.4783 | 60.0001 | 65.8 | 48.8118 | 63.4782 | 60.0058 | 49.6 | 48.8105 | 47.2776 | 60.0289 | 33.4 | 48.7998 | 31.1277 | 60.0231 | 17.2
48.8325 | 79.5451 | 60.0058 | 65.8 | 48.8078 | 79.4793 | 60.0001 | 65.8 | 48.8202 | 63.4733 | 60.0058 | 49.6 | 48.8189 | 47.2771 | 60.0289 | 33.4 | 48.8081 | 31.1283 | 60.0231 | 17.2
48.8409 | 79.5459 | 60.0058 | 65.8 | 48.8162 | 79.4794 | 60.0001 | 65.8 | 48.8285 | 63.4682 | 60.0058 | 49.6 | 48.8272 | 47.2767 | 60.0289 | 33.4 | 48.8164 | 31.1288 | 60.0231 | 17.2
48.8492 | 79.5467 | 60.0058 | 65.8 | 48.8245 | 79.4794 | 60.0001 | 65.8 | 48.8369 | 63.4632 | 60.0058 | 49.6 | 48.8356 | 47.2772 | 60.0289 | 33.4 | 48.8247 | 31.1292 | 60.0231 | 17.2
48.8575 | 79.5475 | 60.0058 | 65.8 | 48.8329 | 79.4787 | 60.0001 | 65.8 | 48.8452 | 63.4565 | 60.0058 | 49.6 | 48.8439 | 47.2777 | 60.0289 | 33.4 | 48.8331 | 31.1299 | 60.0231 | 17.2
48.8659 | 79.5486 | 60.0058 | 65.8 | 48.8412 | 79.4781 | 60.0001 | 65.8 | 48.8535 | 63.4498 | 60.0058 | 49.6 | 48.8522 | 47.2783 | 60.0289 | 33.4 | 48.8414 | 31.1306 | 60.0231 | 17.2
48.8742 | 79.5497 | 60.0058 | 65.8 | 48.8495 | 79.4744 | 60.0001 | 65.8 | 48.8618 | 63.4434 | 60.0058 | 49.6 | 48.8605 | 47.2789 | 60.0289 | 33.4 | 48.8497 | 31.1316 | 60.0231 | 17.2
48.8825 | 79.5511 | 60.0058 | 65.8 | 48.8579 | 79.4707 | 60.0001 | 65.8 | 48.8702 | 63.4371 | 60.0058 | 49.6 | 48.8688 | 47.279 | 60.0289 | 33.4 | 48.858 | 31.1325 | 60.0231 | 17.2
48.8909 | 79.5525 | 60.0058 | 65.8 | 48.8662 | 79.4665 | 60.0001 | 65.8 | 48.8785 | 63.4295 | 60.0001 | 49.6 | 48.8772 | 47.279 | 60.0289 | 33.4 | 48.8663 | 31.1334 | 60.0231 | 17.2
48.8992 | 79.5539 | 60.0058 | 65.8 | 48.8745 | 79.4623 | 60.0001 | 65.8 | 48.8868 | 63.4218 | 60.0001 | 49.6 | 48.8855 | 47.2789 | 60.0289 | 33.4 | 48.8748 | 31.1344 | 60.0231 | 17.2
48.9075 | 79.5553 | 60.0058 | 65.8 | 48.8828 | 79.4581 | 60.0001 | 65.8 | 48.8951 | 63.4176 | 60.0001 | 49.6 | 48.8939 | 47.2788 | 60.0289 | 33.4 | 48.8831 | 31.1346 | 60.0231 | 17.2
48.9159 | 79.5567 | 60.0058 | 65.8 | 48.8912 | 79.4539 | 60.0001 | 65.8 | 48.9035 | 63.4134 | 60.0001 | 49.6 | 48.9022 | 47.2788 | 60.0289 | 33.4 | 48.8914 | 31.1348 | 60.0231 | 17.2
48.9242 | 79.5581 | 60.0058 | 65.8 | 48.8995 | 79.4507 | 60.0001 | 65.8 | 48.9118 | 63.4096 | 60.0001 | 49.6 | 48.9105 | 47.2787 | 60.0289 | 33.4 | 48.8997 | 31.1357 | 60.0231 | 17.2
48.9325 | 79.5577 | 60.0058 | 65.8 | 48.9079 | 79.4475 | 60.0001 | 65.8 | 48.9202 | 63.4059 | 60.0001 | 49.6 | 48.9188 | 47.275 | 60.0289 | 33.4 | 48.9081 | 31.1365 | 60.0231 | 17.2
48.9409 | 79.5573 | 60.0058 | 65.8 | 48.9162 | 79.4436 | 60.0001 | 65.8 | 48.9285 | 63.4053 | 60.0001 | 49.6 | 48.9272 | 47.2714 | 60.0289 | 33.4 | 48.9164 | 31.1376 | 60.0231 | 17.2
48.9492 | 79.5566 | 60.0058 | 65.8 | 48.9245 | 79.4398 | 60.0001 | 65.8 | 48.9368 | 63.4047 | 60.0001 | 49.6 | 48.9355 | 47.2681 | 60.0289 | 33.4 | 48.9247 | 31.1386 | 60.0231 | 17.2
48.9575 | 79.5559 | 60.0058 | 65.8 | 48.9328 | 79.4388 | 60.0001 | 65.8 | 48.9452 | 63.4023 | 60.0001 | 49.6 | 48.9438 | 47.2648 | 60.0289 | 33.4 | 48.933 | 31.1394 | 60.0231 | 17.2
48.9659 | 79.5549 | 60.0058 | 65.8 | 48.9412 | 79.4377 | 60.0001 | 65.8 | 48.9535 | 63.3999 | 60.0001 | 49.6 | 48.9521 | 47.2616 | 60.0289 | 33.4 | 48.9414 | 31.1402 | 60.0231 | 17.2
48.9742 | 79.554 | 60.0058 | 65.8 | 48.9495 | 79.4377 | 60.0001 | 65.8 | 48.9619 | 63.398 | 60.0001 | 49.6 | 48.9605 | 47.2585 | 60.0289 | 33.4 | 48.9497 | 31.1409 | 60.0231 | 17.2
48.9825 | 79.553 | 60.0058 | 65.8 | 48.9579 | 79.4377 | 60.0001 | 65.8 | 48.9702 | 63.3961 | 60.0001 | 49.6 | 48.9688 | 47.2551 | 60.0289 | 33.4 | 48.958 | 31.1417 | 60.0231 | 17.2
48.9909 | 79.5521 | 60.0058 | 65.8 | 48.9662 | 79.4376 | 60.0001 | 65.8 | 48.9785 | 63.3942 | 60.0001 | 49.6 | 48.9772 | 47.2518 | 60.0289 | 33.4 | 48.9663 | 31.1423 | 60.0231 | 17.2
48.9992 | 79.5503 | 60.0058 | 65.8 | 48.9745 | 79.4376 | 60.0001 | 65.8 | 48.9868 | 63.3924 | 60.0001 | 49.6 | 48.9855 | 47.2484 | 60.0289 | 33.4 | 48.9747 | 31.143 | 60.0231 | 17.2
49.0075 | 79.5486 | 60.0058 | 65.8 | 48.9829 | 79.4376 | 60.0001 | 65.8 | 48.9952 | 63.3905 | 60.0001 | 49.6 | 48.9938 | 47.2449 | 60.0289 | 33.4 | 48.983 | 31.143 | 60.0231 | 17.2
49.0159 | 79.546 | 60.0058 | 65.8 | 48.9912 | 79.4376 | 60.0001 | 65.8 | 49.0035 | 63.3886 | 60.0001 | 49.6 | 49.0021 | 47.2434 | 60.0289 | 33.4 | 48.9913 | 31.143 | 60.0231 | 17.2
49.0242 | 79.5434 | 60.0058 | 65.8 | 48.9995 | 79.4381 | 60.0001 | 65.8 | 49.0118 | 63.3867 | 60.0001 | 49.6 | 49.0104 | 47.2419 | 60.0289 | 33.4 | 48.9996 | 31.1419 | 60.0231 | 17.2
49.0325 | 79.5419 | 60.0058 | 65.8 | 49.0078 | 79.4387 | 60.0001 | 65.8 | 49.0201 | 63.3849 | 60.0001 | 49.6 | 49.0188 | 47.238 | 60.0289 | 33.4 | 49.0081 | 31.1409 | 60.0231 | 17.2
49.0408 | 79.5405 | 60.0058 | 65.8 | 49.0162 | 79.4392 | 60.0001 | 65.8 | 49.0285 | 63.3849 | 60.0001 | 49.6 | 49.0271 | 47.2341 | 60.0289 | 33.4 | 49.0164 | 31.1403 | 60.0231 | 17.2
49.0492 | 79.539 | 60.0058 | 65.8 | 49.0245 | 79.4398 | 60.0001 | 65.8 | 49.0368 | 63.3849 | 60.0001 | 49.6 | 49.0355 | 47.2313 | 60.0289 | 33.4 | 49.0247 | 31.1397 | 60.0231 | 17.2
49.0575 | 79.5376 | 60.0058 | 65.8 | 49.0329 | 79.4402 | 60.0001 | 65.8 | 49.0452 | 63.3849 | 60.0001 | 49.6 | 49.0438 | 47.2285 | 60.0289 | 33.4 | 49.033 | 31.1388 | 60.0231 | 17.2
49.0658 | 79.5362 | 60.0058 | 65.8 | 49.0412 | 79.4407 | 60.0001 | 65.8 | 49.0535 | 63.3849 | 60.0001 | 49.6 | 49.0521 | 47.225 | 60.0289 | 33.4 | 49.0414 | 31.1379 | 60.0231 | 17.2
49.0742 | 79.5347 | 60.0058 | 65.8 | 49.0495 | 79.4399 | 60.0001 | 65.8 | 49.0618 | 63.3849 | 60.0001 | 49.6 | 49.0604 | 47.2216 | 60.0289 | 33.4 | 49.0497 | 31.1371 | 60.0231 | 17.2
49.0825 | 79.5332 | 60.0058 | 65.8 | 49.0578 | 79.4392 | 60.0001 | 65.8 | 49.0702 | 63.3849 | 60.0001 | 49.6 | 49.0688 | 47.2185 | 60.0289 | 33.4 | 49.058 | 31.1364 | 60.0231 | 17.2
49.0908 | 79.5318 | 60.0058 | 65.8 | 49.0662 | 79.4379 | 60.0001 | 65.8 | 49.0785 | 63.3849 | 60.0001 | 49.6 | 49.0771 | 47.2155 | 60.0289 | 33.4 | 49.0663 | 31.1356 | 60.0231 | 17.2
49.0992 | 79.5331 | 60.0058 | 65.8 | 49.0745 | 79.4366 | 60.0001 | 65.8 | 49.0869 | 63.3849 | 60.0001 | 49.6 | 49.0854 | 47.2111 | 60.0289 | 33.4 | 49.0746 | 31.1348 | 60.0231 | 17.2
49.1075 | 79.5345 | 60.0058 | 65.8 | 49.0829 | 79.4345 | 60.0001 | 65.8 | 49.0952 | 63.3849 | 60.0001 | 49.6 | 49.0938 | 47.2068 | 60.0289 | 33.4 | 49.083 | 31.1349 | 60.0231 | 17.2
49.1158 | 79.534 | 60.0058 | 65.8 | 49.0912 | 79.4325 | 60.0001 | 65.8 | 49.1035 | 63.3849 | 60.0001 | 49.6 | 49.1021 | 47.2046 | 60.0289 | 33.4 | 49.0913 | 31.135 | 60.0231 | 17.2
49.1242 | 79.5336 | 60.0058 | 65.8 | 49.0995 | 79.4285 | 60.0001 | 65.8 | 49.1118 | 63.3849 | 60.0001 | 49.6 | 49.1104 | 47.2024 | 60.0289 | 33.4 | 49.0996 | 31.1341 | 60.0231 | 17.2
49.1325 | 79.5326 | 60.0058 | 65.8 | 49.1079 | 79.4245 | 60.0001 | 65.8 | 49.1202 | 63.3849 | 60.0001 | 49.6 | 49.1188 | 47.1998 | 60.0289 | 33.4 | 49.1079 | 31.1331 | 60.0231 | 17.2
49.1408 | 79.5316 | 60.0058 | 65.8 | 49.1162 | 79.4201 | 60.0001 | 65.8 | 49.1285 | 63.3849 | 60.0001 | 49.6 | 49.1271 | 47.1972 | 60.0289 | 33.4 | 49.1163 | 31.1325 | 60.0231 | 17.2
49.1492 | 79.5307 | 60.0058 | 65.8 | 49.1245 | 79.4156 | 60.0001 | 65.8 | 49.1368 | 63.3849 | 60.0001 | 49.6 | 49.1354 | 47.1949 | 60.0231 | 33.4 | 49.1246 | 31.1319 | 60.0231 | 17.2
49.1575 | 79.5297 | 60.0058 | 65.8 | 49.1328 | 79.4124 | 60.0001 | 65.8 | 49.1451 | 63.3849 | 60.0001 | 49.6 | 49.1437 | 47.1926 | 60.0231 | 33.4 | 49.1329 | 31.1317 | 60.0231 | 17.2
49.1658 | 79.5288 | 60.0058 | 65.8 | 49.1412 | 79.4091 | 60.0001 | 65.8 | 49.1535 | 63.3849 | 60.0001 | 49.6 | 49.152 | 47.1899 | 60.0231 | 33.4 | 49.1412 | 31.1315 | 60.0231 | 17.2
49.1742 | 79.5278 | 60.0058 | 65.8 | 49.1495 | 79.4071 | 60.0001 | 65.8 | 49.1618 | 63.3849 | 60.0001 | 49.6 | 49.1604 | 47.1873 | 60.0231 | 33.4 | 49.1497 | 31.131 | 60.0174 | 17.2
49.1825 | 79.5255 | 60.0058 | 65.8 | 49.1579 | 79.4051 | 60.0001 | 65.8 | 49.1702 | 63.3849 | 60.0001 | 49.6 | 49.1687 | 47.1862 | 60.0231 | 33.4 | 49.158 | 31.1305 | 60.0174 | 17.2
49.1908 | 79.5232 | 60.0058 | 65.8 | 49.1662 | 79.4038 | 60.0001 | 65.8 | 49.1785 | 63.3849 | 60.0001 | 49.6 | 49.1771 | 47.1852 | 60.0231 | 33.4 | 49.1663 | 31.1285 | 60.0174 | 17.2
49.1992 | 79.5215 | 60.0058 | 65.8 | 49.1745 | 79.4025 | 60.0001 | 65.8 | 49.1868 | 63.3849 | 60.0001 | 49.6 | 49.1854 | 47.184 | 60.0231 | 33.4 | 49.1746 | 31.1265 | 60.0174 | 17.2
49.2075 | 79.5199 | 60.0058 | 65.8 | 49.1828 | 79.4032 | 60.0001 | 65.8 | 49.1952 | 63.3857 | 60.0001 | 49.6 | 49.1937 | 47.1829 | 60.0231 | 33.4 | 49.183 | 31.1251 | 60.0174 | 17.2
49.2158 | 79.5188 | 60.0058 | 65.8 | 49.1912 | 79.4039 | 60.0001 | 65.8 | 49.2035 | 63.3865 | 60.0001 | 49.6 | 49.202 | 47.1817 | 60.0231 | 33.4 | 49.1913 | 31.1237 | 60.0174 | 17.2
49.2242 | 79.5177 | 60.0058 | 65.8 | 49.1995 | 79.4035 | 60.0001 | 65.8 | 49.2119 | 63.3855 | 60.0001 | 49.6 | 49.2104 | 47.1805 | 60.0231 | 33.4 | 49.1996 | 31.1223 | 60.0174 | 17.2
49.2325 | 79.5159 | 60.0058 | 65.8 | 49.2079 | 79.4031 | 60.0001 | 65.8 | 49.2202 | 63.3844 | 60.0001 | 49.6 | 49.2187 | 47.18 | 60.0231 | 33.4 | 49.2079 | 31.1209 | 60.0174 | 17.2
49.2408 | 79.5141 | 60.0058 | 65.8 | 49.2162 | 79.4027 | 60.0001 | 65.8 | 49.2285 | 63.3834 | 60.0001 | 49.6 | 49.2271 | 47.1795 | 60.0231 | 33.4 | 49.2163 | 31.1191 | 60.0174 | 17.2
49.2492 | 79.5107 | 60.0058 | 65.8 | 49.2245 | 79.4023 | 60.0001 | 65.8 | 49.2368 | 63.3824 | 60.0001 | 49.6 | 49.2354 | 47.179 | 60.0231 | 33.4 | 49.2246 | 31.1173 | 60.0174 | 17.2
49.2575 | 79.5072 | 60.0058 | 65.8 | 49.2329 | 79.4026 | 60.0001 | 65.8 | 49.2452 | 63.3813 | 60.0001 | 49.6 | 49.2437 | 47.1785 | 60.0231 | 33.4 | 49.2329 | 31.1159 | 60.0174 | 17.2
49.2658 | 79.505 | 60.0058 | 65.8 | 49.2412 | 79.4029 | 60.0001 | 65.8 | 49.2535 | 63.3803 | 60.0001 | 49.6 | 49.252 | 47.1785 | 60.0231 | 33.4 | 49.2412 | 31.1144 | 60.0174 | 17.2
49.2742 | 79.5027 | 60.0058 | 65.8 | 49.2495 | 79.4031 | 60.0001 | 65.8 | 49.2618 | 63.3792 | 60.0001 | 49.6 | 49.2604 | 47.1785 | 60.0231 | 33.4 | 49.2496 | 31.1145 | 60.0174 | 17.2
49.2825 | 79.5004 | 60.0058 | 65.8 | 49.2578 | 79.4034 | 60.0001 | 65.8 | 49.2701 | 63.3782 | 60.0001 | 49.6 | 49.2687 | 47.1784 | 60.0231 | 33.4 | 49.2579 | 31.1145 | 60.0174 | 17.2
49.2908 | 79.4982 | 60.0058 | 65.8 | 49.2662 | 79.4026 | 60.0001 | 65.8 | 49.2785 | 63.3764 | 60.0001 | 49.6 | 49.277 | 47.1784 | 60.0231 | 33.4 | 49.2662 | 31.1146 | 60.0174 | 17.2
49.2992 | 79.4958 | 60.0058 | 65.8 | 49.2745 | 79.4019 | 60.0001 | 65.8 | 49.2868 | 63.3745 | 60.0001 | 49.6 | 49.2853 | 47.177 | 60.0231 | 33.4 | 49.2745 | 31.1146 | 60.0174 | 17.2
49.3075 | 79.4935 | 60.0058 | 65.8 | 49.2829 | 79.4024 | 60.0001 | 65.8 | 49.2952 | 63.3745 | 60.0001 | 49.6 | 49.2937 | 47.1756 | 60.0231 | 33.4 | 49.283 | 31.1146 | 60.0174 | 17.2
49.3158 | 79.4941 | 60.0058 | 65.8 | 49.2912 | 79.403 | 60.0001 | 65.8 | 49.3035 | 63.3745 | 60.0001 | 49.6 | 49.302 | 47.1742 | 60.0231 | 33.4 | 49.2913 | 31.1146 | 60.0174 | 17.2
49.3242 | 79.4946 | 60.0058 | 65.8 | 49.2995 | 79.4035 | 60.0001 | 65.8 | 49.3118 | 63.3745 | 60.0001 | 49.6 | 49.3104 | 47.1728 | 60.0231 | 33.4 | 49.2996 | 31.1147 | 60.0174 | 17.2
49.3325 | 79.4971 | 60.0058 | 65.8 | 49.3078 | 79.4041 | 60.0001 | 65.8 | 49.3202 | 63.3746 | 60.0001 | 49.6 | 49.3187 | 47.1714 | 60.0231 | 33.4 | 49.3079 | 31.1147 | 60.0174 | 17.2
49.3408 | 79.4995 | 60.0058 | 65.8 | 49.3162 | 79.4032 | 60.0001 | 65.8 | 49.3285 | 63.3746 | 60.0001 | 49.6 | 49.327 | 47.17 | 60.0231 | 33.4 | 49.3163 | 31.1147 | 60.0174 | 17.2
49.3492 | 79.5019 | 60.0058 | 65.8 | 49.3245 | 79.4023 | 60.0001 | 65.8 | 49.3369 | 63.3746 | 60.0001 | 49.6 | 49.3353 | 47.1686 | 60.0231 | 33.4 | 49.3246 | 31.1147 | 60.0174 | 17.2
49.3575 | 79.5042 | 60.0058 | 65.8 | 49.3329 | 79.4016 | 60.0001 | 65.8 | 49.3452 | 63.3746 | 60.0001 | 49.6 | 49.3436 | 47.1671 | 60.0231 | 33.4 | 49.3329 | 31.1149 | 60.0174 | 17.2
49.3658 | 79.5065 | 60.0058 | 65.8 | 49.3412 | 79.4008 | 60.0001 | 65.8 | 49.3535 | 63.3746 | 60.0001 | 49.6 | 49.352 | 47.1658 | 60.0231 | 33.4 | 49.3412 | 31.1151 | 60.0174 | 17.2
49.3741 | 79.5089 | 60.0058 | 65.8 | 49.3495 | 79.401 | 60.0001 | 65.8 | 49.3618 | 63.3747 | 60.0001 | 49.6 | 49.3603 | 47.1645 | 60.0231 | 33.4 | 49.3496 | 31.1157 | 60.0174 | 17.2
49.3825 | 79.5091 | 60.0058 | 65.8 | 49.3579 | 79.4011 | 60.0001 | 65.8 | 49.3702 | 63.3747 | 60.0001 | 49.6 | 49.3687 | 47.1646 | 60.0231 | 33.4 | 49.3579 | 31.1163 | 60.0174 | 17.2
49.3908 | 79.5093 | 60.0058 | 65.8 | 49.3662 | 79.4007 | 60.0001 | 65.8 | 49.3785 | 63.3747 | 60.0001 | 49.6 | 49.377 | 47.1647 | 60.0231 | 33.4 | 49.3662 | 31.1168 | 60.0174 | 17.2
49.3991 | 79.5073 | 60.0058 | 65.8 | 49.3745 | 79.4002 | 60.0001 | 65.8 | 49.3868 | 63.3747 | 60.0001 | 49.6 | 49.3853 | 47.1648 | 60.0231 | 33.4 | 49.3745 | 31.1174 | 60.0174 | 17.2
49.4075 | 79.5052 | 60.0058 | 65.8 | 49.3828 | 79.3997 | 60.0001 | 65.8 | 49.3951 | 63.3747 | 60.0001 | 49.6 | 49.3936 | 47.1649 | 60.0231 | 33.4 | 49.3829 | 31.1184 | 60.0174 | 17.2
49.4158 | 79.5019 | 60.0058 | 65.8 | 49.3912 | 79.3993 | 60.0001 | 65.8 | 49.4035 | 63.3747 | 60.0001 | 49.6 | 49.402 | 47.1651 | 60.0231 | 33.4 | 49.3912 | 31.1194 | 60.0174 | 17.2
49.4241 | 79.4986 | 60.0058 | 65.8 | 49.3995 | 79.4002 | 60.0001 | 65.8 | 49.4118 | 63.3747 | 60.0001 | 49.6 | 49.4103 | 47.1654 | 60.0231 | 33.4 | 49.3995 | 31.1204 | 60.0174 | 17.2
49.4325 | 79.4952 | 60.0001 | 65.8 | 49.4079 | 79.4012 | 60.0001 | 65.8 | 49.4202 | 63.3747 | 60.0001 | 49.6 | 49.4186 | 47.1656 | 60.0231 | 33.4 | 49.4078 | 31.1214 | 60.0174 | 17.2
49.4408 | 79.4917 | 60.0001 | 65.8 | 49.4162 | 79.4022 | 60.0001 | 65.8 | 49.4285 | 63.3747 | 60.0001 | 49.6 | 49.4269 | 47.1659 | 60.0231 | 33.4 | 49.4163 | 31.1222 | 60.0174 | 17.2
49.4491 | 79.4883 | 60.0001 | 65.8 | 49.4245 | 79.4032 | 60.0001 | 65.8 | 49.4368 | 63.3747 | 60.0001 | 49.6 | 49.4353 | 47.166 | 60.0231 | 33.4 | 49.4246 | 31.123 | 60.0174 | 17.2
49.4575 | 79.4848 | 60.0001 | 65.8 | 49.4328 | 79.4041 | 60.0001 | 65.8 | 49.4452 | 63.3744 | 60.0001 | 49.6 | 49.4436 | 47.1662 | 60.0231 | 33.4 | 49.4329 | 31.1233 | 60.0174 | 17.2
49.4658 | 79.4841 | 60.0001 | 65.8 | 49.4412 | 79.4051 | 60.0001 | 65.8 | 49.4535 | 63.3741 | 60.0001 | 49.6 | 49.452 | 47.1662 | 60.0231 | 33.4 | 49.4412 | 31.1235 | 60.0174 | 17.2
49.4741 | 79.4835 | 60.0001 | 65.8 | 49.4495 | 79.4065 | 60.0001 | 65.8 | 49.4619 | 63.3711 | 60.0001 | 49.6 | 49.4603 | 47.1662 | 60.0231 | 33.4 | 49.4496 | 31.1237 | 60.0174 | 17.2
49.4825 | 79.4828 | 60.0001 | 65.8 | 49.4579 | 79.408 | 60.0001 | 65.8 | 49.4702 | 63.3681 | 60.0001 | 49.6 | 49.4686 | 47.1662 | 60.0231 | 33.4 | 49.4579 | 31.1239 | 60.0174 | 17.2
49.4908 | 79.4822 | 60.0001 | 65.8 | 49.4662 | 79.4106 | 60.0001 | 65.8 | 49.4785 | 63.365 | 60.0001 | 49.6 | 49.4769 | 47.1662 | 60.0231 | 33.4 | 49.4662 | 31.1208 | 60.0174 | 17.2
49.4991 | 79.4826 | 60.0001 | 65.8 | 49.4745 | 79.4133 | 60.0001 | 65.8 | 49.4868 | 63.362 | 60.0001 | 49.6 | 49.4853 | 47.1661 | 60.0231 | 33.4 | 49.4745 | 31.1177 | 60.0174 | 17.2
49.5075 | 79.483 | 60.0001 | 65.8 | 49.4829 | 79.414 | 60.0001 | 65.8 | 49.4952 | 63.359 | 60.0001 | 49.6 | 49.4936 | 47.1659 | 60.0231 | 33.4 | 49.4829 | 31.1146 | 60.0174 | 17.2
49.5158 | 79.4836 | 60.0001 | 65.8 | 49.4912 | 79.4147 | 60.0001 | 65.8 | 49.5035 | 63.3559 | 60.0001 | 49.6 | 49.502 | 47.1658 | 60.0231 | 33.4 | 49.4912 | 31.1116 | 60.0174 | 17.2
49.5241 | 79.4842 | 60.0001 | 65.8 | 49.4995 | 79.4155 | 60.0001 | 65.8 | 49.5118 | 63.3529 | 60.0001 | 49.6 | 49.5103 | 47.1656 | 60.0231 | 33.4 | 49.4995 | 31.1053 | 60.0174 | 17.2
49.5325 | 79.4848 | 60.0001 | 65.8 | 49.5078 | 79.4162 | 60.0001 | 65.8 | 49.5201 | 63.3499 | 60.0001 | 49.6 | 49.5186 | 47.166 | 60.0231 | 33.4 | 49.5078 | 31.099 | 60.0174 | 17.2
49.5408 | 79.4855 | 60.0001 | 65.8 | 49.5162 | 79.417 | 60.0001 | 65.8 | 49.5285 | 63.3471 | 60.0001 | 49.6 | 49.5269 | 47.1664 | 60.0231 | 33.4 | 49.5162 | 31.0926 | 60.0174 | 17.2
49.5491 | 79.4855 | 60.0001 | 65.8 | 49.5245 | 79.4178 | 60.0001 | 65.8 | 49.5368 | 63.3444 | 60.0001 | 49.6 | 49.5353 | 47.1669 | 60.0231 | 33.4 | 49.5245 | 31.0862 | 60.0174 | 17.2
49.5575 | 79.4855 | 60.0001 | 65.8 | 49.5329 | 79.4185 | 60.0001 | 65.8 | 49.5452 | 63.3444 | 60.0001 | 49.6 | 49.5436 | 47.1674 | 60.0231 | 33.4 | 49.5328 | 31.0799 | 60.0174 | 17.2
49.5658 | 79.4855 | 60.0001 | 65.8 | 49.5412 | 79.4193 | 60.0001 | 65.8 | 49.5535 | 63.3444 | 60.0001 | 49.6 | 49.5519 | 47.1679 | 60.0231 | 33.4 | 49.5411 | 31.0737 | 60.0174 | 17.2
49.5741 | 79.4855 | 60.0001 | 65.8 | 49.5495 | 79.4196 | 60.0001 | 65.8 | 49.5618 | 63.3444 | 60.0001 | 49.6 | 49.5602 | 47.1684 | 60.0231 | 33.4 | 49.5494 | 31.0708 | 60.0174 | 17.2
49.5825 | 79.4855 | 60.0001 | 65.8 | 49.5578 | 79.4199 | 60.0001 | 65.8 | 49.5702 | 63.3444 | 60.0001 | 49.6 | 49.5685 | 47.169 | 60.0231 | 33.4 | 49.5579 | 31.0679 | 60.0174 | 17.2
49.5908 | 79.4855 | 60.0001 | 65.8 | 49.5662 | 79.4206 | 60.0001 | 65.8 | 49.5785 | 63.3447 | 60.0001 | 49.6 | 49.5769 | 47.1696 | 60.0231 | 33.4 | 49.5662 | 31.0651 | 60.0174 | 17.2
49.5991 | 79.4855 | 60.0001 | 65.8 | 49.5745 | 79.4214 | 60.0001 | 65.8 | 49.5869 | 63.345 | 60.0001 | 49.6 | 49.5852 | 47.1703 | 60.0231 | 33.4 | 49.5745 | 31.0622 | 60.0174 | 17.2
49.6075 | 79.4856 | 60.0001 | 65.8 | 49.5829 | 79.4215 | 60.0001 | 65.8 | 49.5952 | 63.3453 | 60.0001 | 49.6 | 49.5936 | 47.1709 | 60.0231 | 33.4 | 49.5828 | 31.0625 | 60.0174 | 17.2
49.6158 | 79.4856 | 60.0001 | 65.8 | 49.5912 | 79.4217 | 60.0001 | 65.8 | 49.6035 | 63.3456 | 60.0001 | 49.6 | 49.6019 | 47.171 | 60.0231 | 33.4 | 49.5912 | 31.0628 | 60.0174 | 17.2
49.6241 | 79.4856 | 60.0001 | 65.8 | 49.5995 | 79.4205 | 60.0001 | 65.8 | 49.6118 | 63.3459 | 60.0001 | 49.6 | 49.6102 | 47.1711 | 60.0231 | 33.4 | 49.5995 | 31.0616 | 60.0174 | 17.2
49.6325 | 79.4856 | 60.0001 | 65.8 | 49.6079 | 79.4193 | 60.0001 | 65.8 | 49.6202 | 63.3462 | 60.0001 | 49.6 | 49.6185 | 47.1712 | 60.0231 | 33.4 | 49.6078 | 31.0604 | 60.0174 | 17.2
49.6408 | 79.4856 | 60.0001 | 65.8 | 49.6162 | 79.4182 | 60.0001 | 65.8 | 49.6285 | 63.3465 | 60.0001 | 49.6 | 49.6269 | 47.1713 | 60.0231 | 33.4 | 49.6161 | 31.0591 | 60.0174 | 17.2
49.6491 | 79.4856 | 60.0001 | 65.8 | 49.6245 | 79.417 | 60.0001 | 65.8 | 49.6368 | 63.3468 | 60.0001 | 49.6 | 49.6352 | 47.1714 | 60.0231 | 33.4 | 49.6245 | 31.0579 | 60.0174 | 17.2
49.6575 | 79.4856 | 60.0001 | 65.8 | 49.6328 | 79.4147 | 60.0001 | 65.8 | 49.6451 | 63.3471 | 60.0001 | 49.6 | 49.6436 | 47.1716 | 60.0231 | 33.4 | 49.6328 | 31.0563 | 60.0174 | 17.2
49.6658 | 79.4856 | 60.0001 | 65.8 | 49.6412 | 79.4123 | 60.0001 | 65.8 | 49.6535 | 63.3474 | 60.0001 | 49.6 | 49.6519 | 47.1716 | 60.0231 | 33.4 | 49.6411 | 31.0548 | 60.0174 | 17.2
49.6741 | 79.4856 | 60.0001 | 65.8 | 49.6495 | 79.4088 | 60.0001 | 65.8 | 49.6618 | 63.3474 | 60.0001 | 49.6 | 49.6602 | 47.1716 | 60.0231 | 33.4 | 49.6494 | 31.0531 | 60.0174 | 17.2
49.6825 | 79.4855 | 60.0001 | 65.8 | 49.6579 | 79.4053 | 60.0001 | 65.8 | 49.6702 | 63.3474 | 60.0001 | 49.6 | 49.6685 | 47.1724 | 60.0231 | 33.4 | 49.6578 | 31.0515 | 60.0174 | 17.2
49.6908 | 79.4854 | 60.0001 | 65.8 | 49.6662 | 79.4014 | 60.0001 | 65.8 | 49.6785 | 63.3474 | 60.0001 | 49.6 | 49.6769 | 47.1732 | 60.0231 | 33.4 | 49.6661 | 31.0498 | 60.0174 | 17.2
49.6991 | 79.4854 | 60.0001 | 65.8 | 49.6745 | 79.3974 | 60.0001 | 65.8 | 49.6868 | 63.3474 | 60.0001 | 49.6 | 49.6852 | 47.1752 | 60.0231 | 33.4 | 49.6744 | 31.0481 | 60.0174 | 17.2
49.7075 | 79.4853 | 60.0001 | 65.8 | 49.6828 | 79.3948 | 60.0001 | 65.8 | 49.6952 | 63.3473 | 60.0001 | 49.6 | 49.6935 | 47.1772 | 60.0231 | 33.4 | 49.6827 | 31.0483 | 60.0174 | 17.2
49.7158 | 79.4857 | 60.0001 | 65.8 | 49.6912 | 79.3921 | 60.0001 | 65.8 | 49.7035 | 63.3472 | 60.0001 | 49.6 | 49.7018 | 47.179 | 60.0231 | 33.4 | 49.6912 | 31.0484 | 60.0174 | 17.2
49.7241 | 79.4861 | 60.0001 | 65.8 | 49.6995 | 79.39 | 60.0001 | 65.8 | 49.7119 | 63.347 | 60.0001 | 49.6 | 49.7102 | 47.1809 | 60.0231 | 33.4 | 49.6995 | 31.0486 | 60.0174 | 17.2
49.7325 | 79.4865 | 60.0001 | 65.8 | 49.7079 | 79.3878 | 60.0001 | 65.8 | 49.7202 | 63.3469 | 60.0001 | 49.6 | 49.7185 | 47.1827 | 60.0231 | 33.4 | 49.7078 | 31.0487 | 60.0174 | 17.2
49.7408 | 79.4869 | 60.0001 | 65.8 | 49.7162 | 79.3869 | 60.0001 | 65.8 | 49.7285 | 63.3468 | 60.0001 | 49.6 | 49.7269 | 47.1846 | 60.0231 | 33.4 | 49.7161 | 31.0486 | 60.0174 | 17.2
49.7491 | 79.4888 | 60.0001 | 65.8 | 49.7245 | 79.3859 | 60.0001 | 65.8 | 49.7368 | 63.3467 | 60.0001 | 49.6 | 49.7352 | 47.1864 | 60.0231 | 33.4 | 49.7245 | 31.0484 | 60.0174 | 17.2
49.7575 | 79.4908 | 60.0001 | 65.8 | 49.7329 | 79.3851 | 60.0001 | 65.8 | 49.7452 | 63.3466 | 60.0001 | 49.6 | 49.7435 | 47.1882 | 60.0231 | 33.4 | 49.7328 | 31.0484 | 60.0174 | 17.2
49.7658 | 79.4907 | 60.0001 | 65.8 | 49.7412 | 79.3844 | 60.0001 | 65.8 | 49.7535 | 63.3465 | 60.0001 | 49.6 | 49.7518 | 47.1893 | 60.0231 | 33.4 | 49.7411 | 31.0484 | 60.0174 | 17.2
49.7741 | 79.4906 | 60.0001 | 65.8 | 49.7495 | 79.3861 | 60.0001 | 65.8 | 49.7618 | 63.3463 | 60.0001 | 49.6 | 49.7601 | 47.1903 | 60.0231 | 33.4 | 49.7494 | 31.0482 | 60.0174 | 17.2
49.7825 | 79.4905 | 60.0001 | 65.8 | 49.7578 | 79.3879 | 60.0001 | 65.8 | 49.7701 | 63.3462 | 60.0001 | 49.6 | 49.7685 | 47.1902 | 60.0231 | 33.4 | 49.7578 | 31.0479 | 60.0174 | 17.2
49.7908 | 79.4904 | 60.0001 | 65.8 | 49.7662 | 79.3897 | 60.0001 | 65.8 | 49.7785 | 63.3462 | 60.0001 | 49.6 | 49.7768 | 47.19 | 60.0231 | 33.4 | 49.7661 | 31.0477 | 60.0174 | 17.2
49.7991 | 79.4898 | 60.0001 | 65.8 | 49.7745 | 79.3915 | 60.0001 | 65.8 | 49.7868 | 63.3462 | 60.0001 | 49.6 | 49.7852 | 47.19 | 60.0231 | 33.4 | 49.7744 | 31.0475 | 60.0174 | 17.2
49.8075 | 79.4893 | 60.0001 | 65.8 | 49.7829 | 79.3923 | 60.0001 | 65.8 | 49.7952 | 63.3462 | 60.0001 | 49.6 | 49.7935 | 47.19 | 60.0231 | 33.4 | 49.7827 | 31.047 | 60.0174 | 17.2
49.8158 | 79.4838 | 60.0001 | 65.8 | 49.7912 | 79.3932 | 60.0001 | 65.8 | 49.8035 | 63.3462 | 60.0001 | 49.6 | 49.8018 | 47.1901 | 60.0231 | 33.4 | 49.7911 | 31.0465 | 60.0174 | 17.2
49.8241 | 79.4784 | 60.0001 | 65.8 | 49.7995 | 79.3913 | 60.0001 | 65.8 | 49.8118 | 63.3462 | 60.0001 | 49.6 | 49.8101 | 47.1902 | 60.0231 | 33.4 | 49.7994 | 31.046 | 60.0174 | 17.2
49.8325 | 79.4714 | 60.0001 | 65.8 | 49.8078 | 79.3893 | 60.0001 | 65.8 | 49.8202 | 63.3462 | 60.0001 | 49.6 | 49.8185 | 47.1903 | 60.0231 | 33.4 | 49.8077 | 31.0455 | 60.0174 | 17.2
49.8408 | 79.4643 | 60.0001 | 65.8 | 49.8162 | 79.3889 | 60.0001 | 65.8 | 49.8285 | 63.3462 | 60.0001 | 49.6 | 49.8268 | 47.1904 | 60.0231 | 33.4 | 49.816 | 31.0451 | 60.0174 | 17.2
49.8491 | 79.4594 | 60.0001 | 65.8 | 49.8245 | 79.3885 | 60.0001 | 65.8 | 49.8369 | 63.3462 | 60.0001 | 49.6 | 49.8351 | 47.1904 | 60.0231 | 33.4 | 49.8245 | 31.0446 | 60.0174 | 17.2
49.8575 | 79.4546 | 60.0001 | 65.8 | 49.8329 | 79.3881 | 60.0001 | 65.8 | 49.8452 | 63.3462 | 60.0001 | 49.6 | 49.8434 | 47.1903 | 60.0231 | 33.4 | 49.8328 | 31.0443 | 60.0174 | 17.2
49.8658 | 79.4497 | 60.0001 | 65.8 | 49.8412 | 79.3876 | 60.0001 | 65.8 | 49.8535 | 63.3462 | 60.0001 | 49.6 | 49.8518 | 47.1903 | 60.0231 | 33.4 | 49.8411 | 31.0441 | 60.0174 | 17.2
49.8741 | 79.4448 | 60.0001 | 65.8 | 49.8495 | 79.386 | 60.0001 | 65.8 | 49.8618 | 63.3462 | 60.0001 | 49.6 | 49.8601 | 47.1902 | 60.0231 | 33.4 | 49.8494 | 31.0438 | 60.0174 | 17.2
49.8825 | 79.4399 | 60.0001 | 65.8 | 49.8579 | 79.3845 | 60.0001 | 65.8 | 49.8702 | 63.3462 | 60.0001 | 49.6 | 49.8685 | 47.1902 | 60.0231 | 33.4 | 49.8578 | 31.0436 | 60.0174 | 17.2
49.8908 | 79.435 | 60.0001 | 65.8 | 49.8662 | 79.3833 | 60.0001 | 65.8 | 49.8785 | 63.3462 | 60.0001 | 49.6 | 49.8768 | 47.1901 | 60.0231 | 33.4 | 49.8661 | 31.0437 | 60.0174 | 17.2
49.8991 | 79.4373 | 60.0001 | 65.8 | 49.8745 | 79.3822 | 60.0001 | 65.8 | 49.8868 | 63.3462 | 60.0001 | 49.6 | 49.8851 | 47.19 | 60.0231 | 33.4 | 49.8744 | 31.0439 | 60.0174 | 17.2
49.9075 | 79.4395 | 60.0001 | 65.8 | 49.8828 | 79.3826 | 60.0001 | 65.8 | 49.8951 | 63.3458 | 60.0001 | 49.6 | 49.8934 | 47.1898 | 60.0231 | 33.4 | 49.8827 | 31.044 | 60.0174 | 17.2
49.9158 | 79.4413 | 60.0001 | 65.8 | 49.8912 | 79.3831 | 60.0001 | 65.8 | 49.9035 | 63.3454 | 60.0001 | 49.6 | 49.9018 | 47.1896 | 60.0231 | 33.4 | 49.8911 | 31.0442 | 60.0174 | 17.2
49.9241 | 79.4431 | 60.0001 | 65.8 | 49.8995 | 79.3837 | 60.0001 | 65.8 | 49.9118 | 63.345 | 60.0001 | 49.6 | 49.9101 | 47.1895 | 60.0231 | 33.4 | 49.8994 | 31.0443 | 60.0174 | 17.2
49.9325 | 79.4449 | 60.0001 | 65.8 | 49.9079 | 79.3844 | 60.0001 | 65.8 | 49.9202 | 63.3446 | 60.0001 | 49.6 | 49.9185 | 47.1896 | 60.0231 | 33.4 | 49.9077 | 31.0445 | 60.0174 | 17.2
49.9408 | 79.4466 | 60.0001 | 65.8 | 49.9162 | 79.3826 | 60.0001 | 65.8 | 49.9285 | 63.3441 | 60.0001 | 49.6 | 49.9268 | 47.1897 | 60.0231 | 33.4 | 49.916 | 31.0447 | 60.0174 | 17.2
49.9491 | 79.4484 | 60.0001 | 65.8 | 49.9245 | 79.3808 | 60.0001 | 65.8 | 49.9368 | 63.3437 | 60.0001 | 49.6 | 49.9351 | 47.1898 | 60.0231 | 33.4 | 49.9244 | 31.0449 | 60.0174 | 17.2
49.9575 | 79.4502 | 60.0001 | 65.8 | 49.9328 | 79.3793 | 60.0001 | 65.8 | 49.9452 | 63.3433 | 60.0001 | 49.6 | 49.9434 | 47.1898 | 60.0231 | 33.4 | 49.9327 | 31.0468 | 60.0174 | 17.2
49.9658 | 79.452 | 60.0001 | 65.8 | 49.9412 | 79.3777 | 60.0001 | 65.8 | 49.9535 | 63.3429 | 60.0001 | 49.6 | 49.9518 | 47.1893 | 60.0231 | 33.4 | 49.941 | 31.0488 | 60.0174 | 17.2
49.9741 | 79.4538 | 60.0001 | 65.8 | 49.9495 | 79.3762 | 60.0001 | 65.8 | 49.9619 | 63.3425 | 60.0001 | 49.6 | 49.9601 | 47.1888 | 60.0231 | 33.4 | 49.9493 | 31.0501 | 60.0174 | 17.2
49.9825 | 79.4532 | 60.0001 | 65.8 | 49.9579 | 79.3747 | 60.0001 | 65.8 | 49.9702 | 63.3421 | 60.0001 | 49.6 | 49.9684 | 47.1882 | 60.0231 | 33.4 | 49.9578 | 31.0515 | 60.0174 | 17.2
49.9908 | 79.4527 | 60.0001 | 65.8 | 49.9662 | 79.3738 | 60.0001 | 65.8 | 49.9785 | 63.3421 | 60.0001 | 49.6 | 49.9767 | 47.1877 | 60.0231 | 33.4 | 49.9661 | 31.0529 | 60.0174 | 17.2
49.9991 | 79.4527 | 60.0001 | 65.8 | 49.9745 | 79.3728 | 60.0001 | 65.8 | 49.9868 | 63.3421 | 60.0001 | 49.6 | 49.985 | 47.1872 | 60.0231 | 33.4 | 49.9744 | 31.0542 | 60.0174 | 17.2
50.0075 | 79.4527 | 60.0001 | 65.8 | 49.9829 | 79.3707 | 60.0001 | 65.8 | 49.9952 | 63.3421 | 60.0001 | 49.6 | 49.9934 | 47.1866 | 60.0231 | 33.4 | 49.9827 | 31.0544 | 60.0174 | 17.2
50.0158 | 79.45 | 60.0001 | 65.8 | 49.9912 | 79.3686 | 60.0001 | 65.8 | 50.0035 | 63.3421 | 60.0001 | 49.6 | 50.0017 | 47.186 | 60.0231 | 33.4 | 49.9911 | 31.0546 | 60.0174 | 17.2
50.0241 | 79.4473 | 60.0001 | 65.8 | 49.9995 | 79.3677 | 60.0001 | 65.8 | 50.0118 | 63.3389 | 60.0001 | 49.6 | 50.0101 | 47.1854 | 60.0231 | 33.4 | 49.9994 | 31.0546 | 60.0174 | 17.2
50.0325 | 79.4452 | 60.0001 | 65.8 | 50.0078 | 79.3667 | 60.0001 | 65.8 | 50.0201 | 63.3358 | 60.0001 | 49.6 | 50.0184 | 47.1847 | 60.0231 | 33.4 | 50.0077 | 31.0547 | 60.0174 | 17.2
50.0408 | 79.4432 | 60.0001 | 65.8 | 50.0162 | 79.3656 | 60.0001 | 65.8 | 50.0285 | 63.3301 | 60.0001 | 49.6 | 50.0267 | 47.1841 | 60.0231 | 33.4 | 50.016 | 31.0521 | 60.0174 | 17.2
50.0491 | 79.4396 | 60.0001 | 65.8 | 50.0245 | 79.3644 | 60.0001 | 65.8 | 50.0368 | 63.3244 | 60.0001 | 49.6 | 50.035 | 47.1833 | 60.0231 | 33.4 | 50.0244 | 31.0494 | 60.0174 | 17.2
50.0575 | 79.436 | 60.0001 | 65.8 | 50.0329 | 79.364 | 60.0001 | 65.8 | 50.0452 | 63.3187 | 60.0001 | 49.6 | 50.0434 | 47.1824 | 60.0231 | 33.4 | 50.0327 | 31.0472 | 60.0174 | 17.2
50.0658 | 79.4324 | 60.0001 | 65.8 | 50.0412 | 79.3636 | 60.0001 | 65.8 | 50.0535 | 63.313 | 60.0001 | 49.6 | 50.0517 | 47.1816 | 60.0231 | 33.4 | 50.041 | 31.0449 | 60.0174 | 17.2
50.0741 | 79.4288 | 60.0001 | 65.8 | 50.0495 | 79.3624 | 60.0001 | 65.8 | 50.0618 | 63.3079 | 60.0001 | 49.6 | 50.0601 | 47.1807 | 60.0231 | 33.4 | 50.0493 | 31.0427 | 60.0174 | 17.2
50.0825 | 79.4251 | 60.0001 | 65.8 | 50.0578 | 79.3612 | 60.0001 | 65.8 | 50.0702 | 63.3028 | 60.0001 | 49.6 | 50.0684 | 47.1799 | 60.0231 | 33.4 | 50.0577 | 31.0404 | 60.0174 | 17.2
50.0908 | 79.4215 | 60.0001 | 65.8 | 50.0662 | 79.361 | 60.0001 | 65.8 | 50.0785 | 63.2968 | 60.0001 | 49.6 | 50.0767 | 47.179 | 60.0231 | 33.4 | 50.066 | 31.0394 | 60.0174 | 17.2
50.0991 | 79.4206 | 60.0001 | 65.8 | 50.0745 | 79.3608 | 60.0001 | 65.8 | 50.0869 | 63.2907 | 60.0001 | 49.6 | 50.085 | 47.1782 | 60.0231 | 33.4 | 50.0743 | 31.0384 | 60.0174 | 17.2
50.1075 | 79.4197 | 60.0001 | 65.8 | 50.0829 | 79.3618 | 60.0001 | 65.8 | 50.0952 | 63.2878 | 60.0001 | 49.6 | 50.0934 | 47.1774 | 60.0231 | 33.4 | 50.0826 | 31.0368 | 60.0174 | 17.2
50.1158 | 79.4182 | 60.0001 | 65.8 | 50.0912 | 79.3627 | 60.0001 | 65.8 | 50.1035 | 63.2849 | 60.0001 | 49.6 | 50.1017 | 47.1758 | 60.0231 | 33.4 | 50.0911 | 31.0353 | 60.0174 | 17.2
50.1241 | 79.4166 | 60.0001 | 65.8 | 50.0995 | 79.3647 | 60.0001 | 65.8 | 50.1118 | 63.2846 | 60.0001 | 49.6 | 50.11 | 47.1742 | 60.0231 | 33.4 | 50.0994 | 31.0347 | 60.0174 | 17.2
50.1325 | 79.4166 | 60.0001 | 65.8 | 50.1079 | 79.3667 | 60.0001 | 65.8 | 50.1202 | 63.2842 | 60.0001 | 49.6 | 50.1183 | 47.1734 | 60.0231 | 33.4 | 50.1077 | 31.0342 | 60.0174 | 17.2
50.1408 | 79.4166 | 60.0001 | 65.8 | 50.1162 | 79.3679 | 60.0001 | 65.8 | 50.1285 | 63.2838 | 60.0001 | 49.6 | 50.1267 | 47.1727 | 60.0231 | 33.4 | 50.116 | 31.0336 | 60.0174 | 17.2
50.1491 | 79.4157 | 60.0001 | 65.8 | 50.1245 | 79.3692 | 60.0001 | 65.8 | 50.1368 | 63.2834 | 60.0001 | 49.6 | 50.135 | 47.1713 | 60.0231 | 33.4 | 50.1244 | 31.0331 | 60.0174 | 17.2
50.1575 | 79.4149 | 60.0001 | 65.8 | 50.1328 | 79.3716 | 60.0001 | 65.8 | 50.1451 | 63.2824 | 60.0001 | 49.6 | 50.1434 | 47.1699 | 60.0231 | 33.4 | 50.1327 | 31.0325 | 60.0174 | 17.2
50.1658 | 79.4141 | 60.0001 | 65.8 | 50.1412 | 79.3741 | 60.0001 | 65.8 | 50.1535 | 63.2814 | 60.0001 | 49.6 | 50.1517 | 47.1686 | 60.0231 | 33.4 | 50.141 | 31.0319 | 60.0174 | 17.2
50.1741 | 79.4132 | 60.0001 | 65.8 | 50.1495 | 79.3767 | 60.0001 | 65.8 | 50.1618 | 63.2814 | 60.0001 | 49.6 | 50.16 | 47.1672 | 60.0231 | 33.4 | 50.1493 | 31.0306 | 60.0174 | 17.2
50.1825 | 79.4124 | 60.0001 | 65.8 | 50.1579 | 79.3793 | 60.0001 | 65.8 | 50.1702 | 63.2813 | 60.0001 | 49.6 | 50.1683 | 47.1664 | 60.0231 | 33.4 | 50.1577 | 31.0294 | 60.0174 | 17.2
50.1908 | 79.4116 | 60.0001 | 65.8 | 50.1662 | 79.3767 | 60.0001 | 65.8 | 50.1785 | 63.2813 | 60.0001 | 49.6 | 50.1767 | 47.1657 | 60.0231 | 33.4 | 50.166 | 31.0285 | 60.0174 | 17.2
50.1991 | 79.4111 | 60.0001 | 65.8 | 50.1745 | 79.3741 | 60.0001 | 65.8 | 50.1868 | 63.2812 | 60.0001 | 49.6 | 50.185 | 47.1656 | 60.0231 | 33.4 | 50.1743 | 31.0276 | 60.0174 | 17.2
50.2075 | 79.4105 | 60.0001 | 65.8 | 50.1828 | 79.3711 | 60.0001 | 65.8 | 50.1952 | 63.2812 | 60.0001 | 49.6 | 50.1933 | 47.1656 | 60.0231 | 33.4 | 50.1826 | 31.0266 | 60.0174 | 17.2
50.2158 | 79.4117 | 60.0001 | 65.8 | 50.1912 | 79.3681 | 60.0001 | 65.8 | 50.2035 | 63.2812 | 60.0001 | 49.6 | 50.2017 | 47.1656 | 60.0231 | 33.4 | 50.191 | 31.0257 | 60.0174 | 17.2
50.2241 | 79.4128 | 60.0001 | 65.8 | 50.1995 | 79.3645 | 59.9943 | 65.8 | 50.2119 | 63.2812 | 60.0001 | 49.6 | 50.21 | 47.1656 | 60.0231 | 33.4 | 50.1993 | 31.0242 | 60.0174 | 17.2
50.2325 | 79.4148 | 60.0001 | 65.8 | 50.2079 | 79.3609 | 59.9943 | 65.8 | 50.2202 | 63.2812 | 60.0001 | 49.6 | 50.2183 | 47.1662 | 60.0231 | 33.4 | 50.2076 | 31.0227 | 60.0174 | 17.2
50.2408 | 79.4168 | 60.0001 | 65.8 | 50.2162 | 79.3562 | 59.9943 | 65.8 | 50.2285 | 63.2812 | 60.0001 | 49.6 | 50.2266 | 47.1669 | 60.0231 | 33.4 | 50.2159 | 31.0211 | 60.0174 | 17.2
50.2491 | 79.4188 | 60.0001 | 65.8 | 50.2245 | 79.3515 | 59.9943 | 65.8 | 50.2368 | 63.2812 | 60.0001 | 49.6 | 50.235 | 47.1676 | 60.0231 | 33.4 | 50.2242 | 31.0195 | 60.0174 | 17.2
50.2575 | 79.4207 | 60.0001 | 65.8 | 50.2329 | 79.346 | 59.9943 | 65.8 | 50.2452 | 63.282 | 60.0001 | 49.6 | 50.2433 | 47.1682 | 60.0231 | 33.4 | 50.2327 | 31.0182 | 60.0174 | 17.2
50.2658 | 79.4216 | 60.0001 | 65.8 | 50.2412 | 79.3405 | 59.9943 | 65.8 | 50.2535 | 63.2828 | 60.0001 | 49.6 | 50.2516 | 47.1681 | 60.0231 | 33.4 | 50.241 | 31.017 | 60.0174 | 17.2
50.2741 | 79.4224 | 60.0001 | 65.8 | 50.2495 | 79.3389 | 59.9943 | 65.8 | 50.2618 | 63.2836 | 60.0001 | 49.6 | 50.2599 | 47.1681 | 60.0231 | 33.4 | 50.2493 | 31.0165 | 60.0174 | 17.2
50.2825 | 79.423 | 60.0001 | 65.8 | 50.2578 | 79.3373 | 59.9943 | 65.8 | 50.2701 | 63.2844 | 60.0001 | 49.6 | 50.2683 | 47.168 | 60.0231 | 33.4 | 50.2576 | 31.0159 | 60.0174 | 17.2
50.2908 | 79.4235 | 60.0001 | 65.8 | 50.2662 | 79.3361 | 59.9943 | 65.8 | 50.2785 | 63.2852 | 60.0001 | 49.6 | 50.2766 | 47.1679 | 60.0231 | 33.4 | 50.266 | 31.0158 | 60.0174 | 17.2
50.2991 | 79.4224 | 60.0001 | 65.8 | 50.2745 | 79.335 | 59.9943 | 65.8 | 50.2868 | 63.286 | 60.0001 | 49.6 | 50.285 | 47.1677 | 60.0231 | 33.4 | 50.2743 | 31.0157 | 60.0174 | 17.2
50.3075 | 79.4213 | 60.0001 | 65.8 | 50.2829 | 79.3344 | 59.9943 | 65.8 | 50.2952 | 63.2868 | 60.0001 | 49.6 | 50.2933 | 47.1675 | 60.0231 | 33.4 | 50.2826 | 31.0162 | 60.0174 | 17.2
50.3158 | 79.4202 | 60.0001 | 65.8 | 50.2912 | 79.3338 | 59.9943 | 65.8 | 50.3035 | 63.2875 | 60.0001 | 49.6 | 50.3016 | 47.1672 | 60.0231 | 33.4 | 50.2909 | 31.0166 | 60.0174 | 17.2
50.3241 | 79.419 | 60.0001 | 65.8 | 50.2995 | 79.3338 | 59.9943 | 65.8 | 50.3118 | 63.2883 | 60.0001 | 49.6 | 50.3099 | 47.1669 | 60.0231 | 33.4 | 50.2993 | 31.0177 | 60.0174 | 17.2
50.3325 | 79.418 | 60.0001 | 65.8 | 50.3079 | 79.3338 | 59.9943 | 65.8 | 50.3202 | 63.2891 | 60.0001 | 49.6 | 50.3183 | 47.1667 | 60.0231 | 33.4 | 50.3076 | 31.0187 | 60.0174 | 17.2
50.3408 | 79.417 | 60.0001 | 65.8 | 50.3162 | 79.3338 | 59.9943 | 65.8 | 50.3285 | 63.2891 | 60.0001 | 49.6 | 50.3266 | 47.1664 | 60.0231 | 33.4 | 50.3159 | 31.02 | 60.0174 | 17.2
50.3491 | 79.4174 | 60.0001 | 65.8 | 50.3246 | 79.3338 | 59.9943 | 65.8 | 50.3369 | 63.2891 | 60.0001 | 49.6 | 50.335 | 47.1664 | 60.0231 | 33.4 | 50.3242 | 31.0213 | 60.0174 | 17.2
50.3575 | 79.4178 | 60.0001 | 65.8 | 50.3329 | 79.3336 | 59.9943 | 65.8 | 50.3452 | 63.2891 | 60.0001 | 49.6 | 50.3433 | 47.1664 | 60.0231 | 33.4 | 50.3326 | 31.0222 | 60.0174 | 17.2
50.3658 | 79.4182 | 60.0001 | 65.8 | 50.3412 | 79.3334 | 59.9943 | 65.8 | 50.3535 | 63.2891 | 60.0001 | 49.6 | 50.3516 | 47.1665 | 60.0231 | 33.4 | 50.3409 | 31.0231 | 60.0174 | 17.2
50.3741 | 79.4186 | 60.0001 | 65.8 | 50.3495 | 79.3332 | 59.9943 | 65.8 | 50.3618 | 63.2891 | 60.0001 | 49.6 | 50.3599 | 47.1665 | 60.0231 | 33.4 | 50.3492 | 31.0235 | 60.0174 | 17.2
50.3825 | 79.4188 | 60.0001 | 65.8 | 50.3579 | 79.333 | 59.9943 | 65.8 | 50.3702 | 63.2891 | 60.0001 | 49.6 | 50.3683 | 47.1666 | 60.0231 | 33.4 | 50.3575 | 31.024 | 60.0174 | 17.2
50.3908 | 79.419 | 60.0001 | 65.8 | 50.3662 | 79.3329 | 59.9943 | 65.8 | 50.3785 | 63.2891 | 60.0001 | 49.6 | 50.3766 | 47.1668 | 60.0231 | 33.4 | 50.366 | 31.0244 | 60.0174 | 17.2
50.3991 | 79.4192 | 60.0001 | 65.8 | 50.3745 | 79.3327 | 59.9943 | 65.8 | 50.3868 | 63.2891 | 60.0001 | 49.6 | 50.3849 | 47.1673 | 60.0231 | 33.4 | 50.3743 | 31.0248 | 60.0174 | 17.2
50.4075 | 79.4194 | 60.0001 | 65.8 | 50.3828 | 79.3325 | 59.9943 | 65.8 | 50.3951 | 63.2891 | 60.0001 | 49.6 | 50.3932 | 47.1678 | 60.0231 | 33.4 | 50.3826 | 31.025 | 60.0174 | 17.2
50.4158 | 79.4193 | 60.0001 | 65.8 | 50.3912 | 79.3323 | 59.9943 | 65.8 | 50.4035 | 63.2891 | 60.0001 | 49.6 | 50.4016 | 47.1671 | 60.0231 | 33.4 | 50.3909 | 31.0253 | 60.0174 | 17.2
50.4241 | 79.4192 | 60.0001 | 65.8 | 50.3996 | 79.3321 | 59.9943 | 65.8 | 50.4118 | 63.2891 | 60.0001 | 49.6 | 50.4099 | 47.1664 | 60.0231 | 33.4 | 50.3993 | 31.0251 | 60.0174 | 17.2
50.4325 | 79.4188 | 60.0001 | 65.8 | 50.4079 | 79.3319 | 59.9943 | 65.8 | 50.4202 | 63.2891 | 60.0001 | 49.6 | 50.4182 | 47.1657 | 60.0231 | 33.4 | 50.4076 | 31.0249 | 60.0174 | 17.2
50.4408 | 79.4184 | 60.0001 | 65.8 | 50.4162 | 79.3309 | 59.9943 | 65.8 | 50.4285 | 63.2891 | 60.0001 | 49.6 | 50.4266 | 47.165 | 60.0231 | 33.4 | 50.4159 | 31.0249 | 60.0174 | 17.2
50.4491 | 79.4186 | 60.0001 | 65.8 | 50.4245 | 79.3299 | 59.9943 | 65.8 | 50.4368 | 63.2891 | 60.0001 | 49.6 | 50.4349 | 47.1643 | 60.0231 | 33.4 | 50.4242 | 31.0249 | 60.0174 | 17.2
50.4575 | 79.4187 | 60.0001 | 65.8 | 50.4329 | 79.3288 | 59.9943 | 65.8 | 50.4452 | 63.2891 | 60.0001 | 49.6 | 50.4432 | 47.1636 | 60.0231 | 33.4 | 50.4326 | 31.0242 | 60.0174 | 17.2
50.4658 | 79.4183 | 60.0001 | 65.8 | 50.4412 | 79.3278 | 59.9943 | 65.8 | 50.4535 | 63.2891 | 60.0001 | 49.6 | 50.4515 | 47.1609 | 60.0231 | 33.4 | 50.4409 | 31.0234 | 60.0174 | 17.2
50.4741 | 79.4178 | 60.0001 | 65.8 | 50.4496 | 79.3261 | 59.9943 | 65.8 | 50.4619 | 63.2891 | 60.0001 | 49.6 | 50.4599 | 47.1583 | 60.0231 | 33.4 | 50.4492 | 31.0225 | 60.0174 | 17.2
50.4825 | 79.4177 | 60.0001 | 65.8 | 50.4579 | 79.3245 | 59.9943 | 65.8 | 50.4702 | 63.2891 | 60.0001 | 49.6 | 50.4682 | 47.1552 | 60.0231 | 33.4 | 50.4575 | 31.0217 | 60.0174 | 17.2
50.4908 | 79.4177 | 60.0001 | 65.8 | 50.4662 | 79.3212 | 59.9943 | 65.8 | 50.4785 | 63.2891 | 60.0001 | 49.6 | 50.4766 | 47.1522 | 60.0231 | 33.4 | 50.4659 | 31.0205 | 60.0174 | 17.2
50.4991 | 79.4178 | 60.0001 | 65.8 | 50.4745 | 79.3179 | 59.9943 | 65.8 | 50.4868 | 63.2891 | 60.0001 | 49.6 | 50.4849 | 47.1507 | 60.0231 | 33.4 | 50.4742 | 31.0193 | 60.0174 | 17.2
50.5075 | 79.4179 | 60.0001 | 65.8 | 50.4829 | 79.3147 | 59.9943 | 65.8 | 50.4952 | 63.2889 | 60.0001 | 49.6 | 50.4932 | 47.1493 | 60.0231 | 33.4 | 50.4825 | 31.0186 | 60.0116 | 17.2
50.5158 | 79.418 | 60.0001 | 65.8 | 50.4912 | 79.3114 | 59.9943 | 65.8 | 50.5035 | 63.2886 | 60.0001 | 49.6 | 50.5015 | 47.1453 | 60.0231 | 33.4 | 50.4908 | 31.0179 | 60.0116 | 17.2
50.5241 | 79.4181 | 60.0001 | 65.8 | 50.4995 | 79.3092 | 59.9943 | 65.8 | 50.5118 | 63.2883 | 60.0001 | 49.6 | 50.5099 | 47.1414 | 60.0231 | 33.4 | 50.4993 | 31.0168 | 60.0116 | 17.2
50.5325 | 79.4177 | 60.0001 | 65.8 | 50.5079 | 79.307 | 59.9943 | 65.8 | 50.5201 | 63.2881 | 60.0001 | 49.6 | 50.5182 | 47.1374 | 60.0231 | 33.4 | 50.5076 | 31.0157 | 60.0116 | 17.2
50.5408 | 79.4173 | 60.0001 | 65.8 | 50.5162 | 79.3049 | 59.9943 | 65.8 | 50.5285 | 63.2878 | 60.0001 | 49.6 | 50.5266 | 47.1334 | 60.0231 | 33.4 | 50.5159 | 31.0127 | 60.0116 | 17.2
50.5491 | 79.4168 | 60.0001 | 65.8 | 50.5246 | 79.3027 | 59.9943 | 65.8 | 50.5368 | 63.2875 | 60.0001 | 49.6 | 50.5349 | 47.1315 | 60.0231 | 33.4 | 50.5242 | 31.0096 | 60.0116 | 17.2
50.5575 | 79.4163 | 60.0001 | 65.8 | 50.5329 | 79.3008 | 59.9943 | 65.8 | 50.5452 | 63.2873 | 60.0001 | 49.6 | 50.5432 | 47.1295 | 60.0231 | 33.4 | 50.5326 | 31.0068 | 60.0116 | 17.2
50.5658 | 79.4155 | 60.0001 | 65.8 | 50.5412 | 79.2989 | 59.9943 | 65.8 | 50.5535 | 63.287 | 60.0001 | 49.6 | 50.5515 | 47.1274 | 60.0231 | 33.4 | 50.5409 | 31.0039 | 60.0116 | 17.2
50.5741 | 79.4146 | 60.0001 | 65.8 | 50.5495 | 79.2986 | 59.9943 | 65.8 | 50.5618 | 63.2858 | 60.0001 | 49.6 | 50.5599 | 47.1253 | 60.0231 | 33.4 | 50.5492 | 31.0009 | 60.0116 | 17.2
50.5825 | 79.4135 | 60.0001 | 65.8 | 50.5579 | 79.2983 | 59.9943 | 65.8 | 50.5702 | 63.2846 | 60.0001 | 49.6 | 50.5682 | 47.1228 | 60.0231 | 33.4 | 50.5575 | 30.9979 | 60.0116 | 17.2
50.5908 | 79.4124 | 60.0001 | 65.8 | 50.5662 | 79.298 | 59.9943 | 65.8 | 50.5785 | 63.2833 | 60.0001 | 49.6 | 50.5765 | 47.1204 | 60.0231 | 33.4 | 50.5659 | 30.9918 | 60.0116 | 17.2
50.5991 | 79.4077 | 59.9943 | 65.8 | 50.5746 | 79.2978 | 59.9943 | 65.8 | 50.5869 | 63.2821 | 60.0001 | 49.6 | 50.5848 | 47.1205 | 60.0231 | 33.4 | 50.5742 | 30.9858 | 60.0116 | 17.2
50.6075 | 79.403 | 59.9943 | 65.8 | 50.5829 | 79.2975 | 59.9943 | 65.8 | 50.5952 | 63.2809 | 60.0001 | 49.6 | 50.5932 | 47.1207 | 60.0231 | 33.4 | 50.5825 | 30.9799 | 60.0116 | 17.2
50.6158 | 79.3983 | 59.9943 | 65.8 | 50.5912 | 79.2972 | 59.9943 | 65.8 | 50.6035 | 63.2797 | 60.0001 | 49.6 | 50.6015 | 47.1214 | 60.0231 | 33.4 | 50.5908 | 30.974 | 60.0116 | 17.2
50.6241 | 79.3936 | 59.9943 | 65.8 | 50.5996 | 79.2983 | 59.9943 | 65.8 | 50.6118 | 63.2785 | 60.0001 | 49.6 | 50.6099 | 47.1221 | 60.0231 | 33.4 | 50.5992 | 30.9709 | 60.0116 | 17.2
50.6325 | 79.3898 | 59.9943 | 65.8 | 50.6079 | 79.2995 | 59.9943 | 65.8 | 50.6202 | 63.2773 | 60.0001 | 49.6 | 50.6182 | 47.1228 | 60.0231 | 33.4 | 50.6075 | 30.9677 | 60.0116 | 17.2
50.6408 | 79.386 | 59.9943 | 65.8 | 50.6162 | 79.3009 | 59.9943 | 65.8 | 50.6285 | 63.2761 | 60.0001 | 49.6 | 50.6265 | 47.1235 | 60.0231 | 33.4 | 50.6158 | 30.9646 | 60.0116 | 17.2
50.6491 | 79.3822 | 59.9943 | 65.8 | 50.6245 | 79.3024 | 59.9943 | 65.8 | 50.6368 | 63.2749 | 60.0001 | 49.6 | 50.6348 | 47.1233 | 60.0231 | 33.4 | 50.6241 | 30.9614 | 60.0116 | 17.2
50.6575 | 79.3783 | 59.9943 | 65.8 | 50.6329 | 79.3041 | 59.9943 | 65.8 | 50.6451 | 63.2746 | 60.0001 | 49.6 | 50.6431 | 47.1231 | 60.0231 | 33.4 | 50.6326 | 30.9581 | 60.0116 | 17.2
50.6658 | 79.3748 | 59.9943 | 65.8 | 50.6412 | 79.3057 | 59.9943 | 65.8 | 50.6535 | 63.2744 | 60.0001 | 49.6 | 50.6515 | 47.123 | 60.0231 | 33.4 | 50.6409 | 30.9549 | 60.0116 | 17.2
50.6741 | 79.3712 | 59.9943 | 65.8 | 50.6496 | 79.3074 | 59.9943 | 65.8 | 50.6618 | 63.2744 | 60.0001 | 49.6 | 50.6598 | 47.1229 | 60.0231 | 33.4 | 50.6492 | 30.9544 | 60.0058 | 17.2
50.6825 | 79.3712 | 59.9943 | 65.8 | 50.6579 | 79.3091 | 59.9943 | 65.8 | 50.6702 | 63.2744 | 60.0001 | 49.6 | 50.6682 | 47.1187 | 60.0231 | 33.4 | 50.6575 | 30.9539 | 60.0058 | 17.2
50.6908 | 79.3712 | 59.9943 | 65.8 | 50.6662 | 79.3108 | 59.9943 | 65.8 | 50.6785 | 63.2744 | 60.0001 | 49.6 | 50.6765 | 47.1145 | 60.0231 | 33.4 | 50.6659 | 30.9535 | 60.0058 | 17.2
50.6992 | 79.3712 | 59.9943 | 65.8 | 50.6746 | 79.3124 | 59.9943 | 65.8 | 50.6868 | 63.2744 | 60.0001 | 49.6 | 50.6848 | 47.1098 | 60.0231 | 33.4 | 50.6742 | 30.9531 | 60.0058 | 17.2
50.7075 | 79.3712 | 59.9943 | 65.8 | 50.6829 | 79.3118 | 59.9943 | 65.8 | 50.6952 | 63.2759 | 60.0001 | 49.6 | 50.6931 | 47.1052 | 60.0231 | 33.4 | 50.6825 | 30.9527 | 60.0058 | 17.2
50.7158 | 79.3712 | 59.9943 | 65.8 | 50.6913 | 79.3112 | 59.9943 | 65.8 | 50.7035 | 63.2773 | 60.0001 | 49.6 | 50.7015 | 47.1006 | 60.0231 | 33.4 | 50.6909 | 30.9523 | 60.0058 | 17.2
50.7242 | 79.3712 | 59.9943 | 65.8 | 50.6996 | 79.3077 | 59.9943 | 65.8 | 50.7119 | 63.2787 | 60.0001 | 49.6 | 50.7098 | 47.0961 | 60.0231 | 33.4 | 50.6992 | 30.9519 | 60.0058 | 17.2
50.7325 | 79.3712 | 59.9943 | 65.8 | 50.7079 | 79.3043 | 59.9943 | 65.8 | 50.7202 | 63.2802 | 60.0001 | 49.6 | 50.7181 | 47.0925 | 60.0231 | 33.4 | 50.7075 | 30.9516 | 60.0058 | 17.2
50.7408 | 79.3712 | 59.9943 | 65.8 | 50.7162 | 79.3006 | 59.9943 | 65.8 | 50.7285 | 63.2816 | 60.0001 | 49.6 | 50.7264 | 47.0889 | 60.0231 | 33.4 | 50.7158 | 30.9514 | 60.0058 | 17.2
50.7492 | 79.3712 | 59.9943 | 65.8 | 50.7246 | 79.2969 | 59.9943 | 65.8 | 50.7368 | 63.283 | 60.0001 | 49.6 | 50.7348 | 47.0855 | 60.0231 | 33.4 | 50.7242 | 30.9513 | 60.0058 | 17.2
50.7575 | 79.3712 | 59.9943 | 65.8 | 50.7329 | 79.2933 | 59.9943 | 65.8 | 50.7452 | 63.2845 | 60.0001 | 49.6 | 50.7431 | 47.0821 | 60.0231 | 33.4 | 50.7325 | 30.9514 | 60.0058 | 17.2
50.7658 | 79.3712 | 59.9943 | 65.8 | 50.7412 | 79.2896 | 59.9943 | 65.8 | 50.7535 | 63.2859 | 60.0001 | 49.6 | 50.7515 | 47.0825 | 60.0231 | 33.4 | 50.7408 | 30.9515 | 60.0058 | 17.2
50.7742 | 79.3712 | 59.9943 | 65.8 | 50.7496 | 79.2859 | 59.9943 | 65.8 | 50.7618 | 63.2873 | 60.0001 | 49.6 | 50.7598 | 47.0829 | 60.0231 | 33.4 | 50.7491 | 30.9515 | 60.0058 | 17.2
50.7825 | 79.3712 | 59.9943 | 65.8 | 50.7579 | 79.2822 | 59.9943 | 65.8 | 50.7701 | 63.2887 | 60.0001 | 49.6 | 50.7681 | 47.0832 | 60.0231 | 33.4 | 50.7576 | 30.9515 | 60.0058 | 17.2
50.7908 | 79.3712 | 59.9943 | 65.8 | 50.7663 | 79.2794 | 59.9943 | 65.8 | 50.7785 | 63.29 | 60.0001 | 49.6 | 50.7764 | 47.0836 | 60.0231 | 33.4 | 50.7659 | 30.9515 | 60.0058 | 17.2
50.7992 | 79.3712 | 59.9943 | 65.8 | 50.7746 | 79.2766 | 59.9943 | 65.8 | 50.7868 | 63.2912 | 60.0001 | 49.6 | 50.7848 | 47.0837 | 60.0231 | 33.4 | 50.7742 | 30.9515 | 60.0058 | 17.2
50.8075 | 79.3712 | 59.9943 | 65.8 | 50.7829 | 79.2766 | 59.9943 | 65.8 | 50.7952 | 63.293 | 60.0001 | 49.6 | 50.7931 | 47.0838 | 60.0231 | 33.4 | 50.7825 | 30.9515 | 60.0058 | 17.2
50.8158 | 79.3714 | 59.9943 | 65.8 | 50.7912 | 79.2766 | 59.9943 | 65.8 | 50.8035 | 63.2947 | 60.0001 | 49.6 | 50.8015 | 47.0829 | 60.0231 | 33.4 | 50.7909 | 30.9515 | 60.0058 | 17.2
50.8242 | 79.3716 | 59.9943 | 65.8 | 50.7996 | 79.2756 | 59.9943 | 65.8 | 50.8118 | 63.2961 | 60.0001 | 49.6 | 50.8098 | 47.082 | 60.0231 | 33.4 | 50.7992 | 30.9515 | 60.0058 | 17.2
50.8325 | 79.3719 | 59.9943 | 65.8 | 50.8079 | 79.2746 | 59.9943 | 65.8 | 50.8202 | 63.2976 | 60.0001 | 49.6 | 50.8181 | 47.0804 | 60.0231 | 33.4 | 50.8075 | 30.9515 | 60.0058 | 17.2
50.8408 | 79.3721 | 59.9943 | 65.8 | 50.8163 | 79.2736 | 59.9943 | 65.8 | 50.8285 | 63.299 | 60.0001 | 49.6 | 50.8264 | 47.0788 | 60.0231 | 33.4 | 50.8158 | 30.9515 | 60.0058 | 17.2
50.8492 | 79.3723 | 59.9943 | 65.8 | 50.8246 | 79.2726 | 59.9943 | 65.8 | 50.8369 | 63.3004 | 60.0001 | 49.6 | 50.8347 | 47.0772 | 60.0231 | 33.4 | 50.8242 | 30.9515 | 60.0058 | 17.2
50.8575 | 79.3726 | 59.9943 | 65.8 | 50.8329 | 79.2713 | 59.9943 | 65.8 | 50.8452 | 63.3011 | 60.0001 | 49.6 | 50.8431 | 47.0756 | 60.0231 | 33.4 | 50.8325 | 30.9515 | 60.0058 | 17.2
50.8658 | 79.3746 | 59.9943 | 65.8 | 50.8413 | 79.2699 | 59.9943 | 65.8 | 50.8535 | 63.3019 | 60.0001 | 49.6 | 50.8514 | 47.074 | 60.0231 | 33.4 | 50.8408 | 30.9515 | 60.0058 | 17.2
50.8742 | 79.3765 | 59.9943 | 65.8 | 50.8496 | 79.2686 | 59.9943 | 65.8 | 50.8618 | 63.3008 | 60.0001 | 49.6 | 50.8597 | 47.0724 | 60.0231 | 33.4 | 50.8491 | 30.9515 | 60.0058 | 17.2
50.8825 | 79.3785 | 59.9943 | 65.8 | 50.8579 | 79.2672 | 59.9943 | 65.8 | 50.8702 | 63.2997 | 60.0001 | 49.6 | 50.868 | 47.0707 | 60.0231 | 33.4 | 50.8575 | 30.9515 | 60.0058 | 17.2
50.8908 | 79.3805 | 59.9943 | 65.8 | 50.8662 | 79.2659 | 59.9943 | 65.8 | 50.8785 | 63.2982 | 60.0001 | 49.6 | 50.8764 | 47.069 | 60.0231 | 33.4 | 50.8658 | 30.9515 | 60.0058 | 17.2
50.8992 | 79.3822 | 59.9943 | 65.8 | 50.8746 | 79.2645 | 59.9943 | 65.8 | 50.8868 | 63.2967 | 60.0001 | 49.6 | 50.8847 | 47.0684 | 60.0231 | 33.4 | 50.8741 | 30.9515 | 60.0058 | 17.2
50.9075 | 79.3839 | 59.9943 | 65.8 | 50.8829 | 79.2641 | 59.9943 | 65.8 | 50.8951 | 63.2954 | 60.0001 | 49.6 | 50.8931 | 47.0678 | 60.0231 | 33.4 | 50.8824 | 30.9515 | 60.0058 | 17.2
50.9158 | 79.3857 | 59.9943 | 65.8 | 50.8913 | 79.2638 | 59.9943 | 65.8 | 50.9035 | 63.2942 | 60.0001 | 49.6 | 50.9014 | 47.0677 | 60.0231 | 33.4 | 50.8909 | 30.9515 | 60.0058 | 17.2
50.9242 | 79.3874 | 59.9943 | 65.8 | 50.8996 | 79.264 | 59.9943 | 65.8 | 50.9118 | 63.2929 | 60.0001 | 49.6 | 50.9097 | 47.0676 | 60.0231 | 33.4 | 50.8992 | 30.9515 | 60.0058 | 17.2
50.9325 | 79.3891 | 60.0001 | 65.8 | 50.9079 | 79.2643 | 59.9943 | 65.8 | 50.9202 | 63.2917 | 60.0001 | 49.6 | 50.918 | 47.0678 | 60.0231 | 33.4 | 50.9075 | 30.9515 | 60.0058 | 17.2
50.9408 | 79.3909 | 60.0001 | 65.8 | 50.9162 | 79.2649 | 59.9943 | 65.8 | 50.9285 | 63.2912 | 60.0001 | 49.6 | 50.9264 | 47.0681 | 60.0231 | 33.4 | 50.9159 | 30.9515 | 60.0058 | 17.2
50.9492 | 79.3909 | 60.0001 | 65.8 | 50.9246 | 79.2655 | 59.9943 | 65.8 | 50.9368 | 63.2906 | 60.0001 | 49.6 | 50.9347 | 47.0683 | 60.0231 | 33.4 | 50.9242 | 30.9515 | 60.0058 | 17.2
50.9575 | 79.3909 | 60.0001 | 65.8 | 50.933 | 79.2662 | 59.9943 | 65.8 | 50.9452 | 63.2907 | 60.0001 | 49.6 | 50.9431 | 47.0685 | 60.0231 | 33.4 | 50.9325 | 30.9515 | 60.0058 | 17.2
50.9658 | 79.3909 | 60.0001 | 65.8 | 50.9413 | 79.2668 | 59.9943 | 65.8 | 50.9535 | 63.2907 | 60.0001 | 49.6 | 50.9514 | 47.0686 | 60.0231 | 33.4 | 50.9408 | 30.9515 | 60.0058 | 17.2
50.9742 | 79.3909 | 60.0001 | 65.8 | 50.9496 | 79.2674 | 59.9943 | 65.8 | 50.9619 | 63.2914 | 60.0001 | 49.6 | 50.9597 | 47.0687 | 60.0231 | 33.4 | 50.9492 | 30.9514 | 60.0058 | 17.2
50.9825 | 79.3909 | 60.0001 | 65.8 | 50.9579 | 79.2681 | 59.9943 | 65.8 | 50.9702 | 63.2921 | 60.0001 | 49.6 | 50.968 | 47.0681 | 60.0231 | 33.4 | 50.9575 | 30.9514 | 60.0058 | 17.2
50.9908 | 79.3909 | 60.0001 | 65.8 | 50.9663 | 79.2684 | 59.9943 | 65.8 | 50.9785 | 63.2933 | 60.0001 | 49.6 | 50.9764 | 47.0676 | 60.0231 | 33.4 | 50.9658 | 30.9514 | 60.0058 | 17.2
50.9992 | 79.3909 | 60.0001 | 65.8 | 50.9746 | 79.2688 | 59.9943 | 65.8 | 50.9868 | 63.2945 | 60.0001 | 49.6 | 50.9847 | 47.067 | 60.0231 | 33.4 | 50.9741 | 30.9514 | 60.0058 | 17.2
51.0075 | 79.3909 | 60.0001 | 65.8 | 50.9829 | 79.2686 | 59.9943 | 65.8 | 50.9952 | 63.2956 | 60.0001 | 49.6 | 50.993 | 47.0665 | 60.0231 | 33.4 | 50.9825 | 30.9475 | 60.0058 | 17.2
51.0158 | 79.3909 | 60.0001 | 65.8 | 50.9912 | 79.2683 | 59.9943 | 65.8 | 51.0035 | 63.2966 | 60.0001 | 49.6 | 51.0013 | 47.0656 | 60.0231 | 33.4 | 50.9908 | 30.9436 | 60.0058 | 17.2
51.0242 | 79.3909 | 60.0001 | 65.8 | 50.9996 | 79.2681 | 59.9943 | 65.8 | 51.0118 | 63.2976 | 60.0001 | 49.6 | 51.0097 | 47.0647 | 60.0231 | 33.4 | 50.9991 | 30.9397 | 60.0058 | 17.2
51.0325 | 79.3899 | 60.0001 | 65.8 | 51.0079 | 79.2679 | 59.9943 | 65.8 | 51.0201 | 63.2986 | 60.0001 | 49.6 | 51.018 | 47.0641 | 60.0231 | 33.4 | 51.0074 | 30.9359 | 60.0058 | 17.2
51.0408 | 79.389 | 60.0001 | 65.8 | 51.0163 | 79.2676 | 59.9943 | 65.8 | 51.0285 | 63.2986 | 60.0001 | 49.6 | 51.0264 | 47.0635 | 60.0231 | 33.4 | 51.0159 | 30.932 | 60.0058 | 17.2
51.0492 | 79.3887 | 60.0001 | 65.8 | 51.0246 | 79.2674 | 59.9943 | 65.8 | 51.0368 | 63.2986 | 60.0001 | 49.6 | 51.0347 | 47.0631 | 60.0231 | 33.4 | 51.0242 | 30.9282 | 60.0058 | 17.2
51.0575 | 79.3884 | 60.0001 | 65.8 | 51.0329 | 79.2671 | 59.9943 | 65.8 | 51.0452 | 63.2963 | 60.0001 | 49.6 | 51.043 | 47.0627 | 60.0231 | 33.4 | 51.0325 | 30.9243 | 60.0058 | 17.2
51.0658 | 79.3882 | 60.0001 | 65.8 | 51.0413 | 79.2669 | 59.9943 | 65.8 | 51.0535 | 63.294 | 60.0001 | 49.6 | 51.0513 | 47.0627 | 60.0231 | 33.4 | 51.0408 | 30.9203 | 60.0058 | 17.2
51.0742 | 79.3879 | 60.0001 | 65.8 | 51.0496 | 79.2659 | 59.9943 | 65.8 | 51.0618 | 63.2913 | 60.0001 | 49.6 | 51.0596 | 47.0627 | 60.0231 | 33.4 | 51.0492 | 30.9164 | 60.0058 | 17.2
51.0825 | 79.3857 | 60.0001 | 65.8 | 51.058 | 79.2649 | 59.9943 | 65.8 | 51.0702 | 63.2886 | 60.0001 | 49.6 | 51.068 | 47.0625 | 60.0231 | 33.4 | 51.0575 | 30.9124 | 60.0058 | 17.2
51.0908 | 79.3836 | 60.0001 | 65.8 | 51.0663 | 79.2639 | 59.9943 | 65.8 | 51.0785 | 63.286 | 60.0001 | 49.6 | 51.0763 | 47.0624 | 60.0231 | 33.4 | 51.0658 | 30.9124 | 60.0058 | 17.2
51.0992 | 79.3815 | 60.0001 | 65.8 | 51.0746 | 79.2629 | 59.9943 | 65.8 | 51.0869 | 63.2834 | 60.0001 | 49.6 | 51.0847 | 47.0622 | 60.0231 | 33.4 | 51.0741 | 30.9123 | 60.0058 | 17.2
51.1075 | 79.3794 | 60.0001 | 65.8 | 51.0829 | 79.2619 | 59.9943 | 65.8 | 51.0952 | 63.2813 | 60.0001 | 49.6 | 51.093 | 47.0621 | 60.0231 | 33.4 | 51.0825 | 30.9125 | 60.0058 | 17.2
51.1158 | 79.3773 | 60.0001 | 65.8 | 51.0913 | 79.2609 | 59.9943 | 65.8 | 51.1035 | 63.2791 | 60.0001 | 49.6 | 51.1013 | 47.0604 | 60.0231 | 33.4 | 51.0908 | 30.9126 | 60.0058 | 17.2
51.1242 | 79.3752 | 60.0001 | 65.8 | 51.0996 | 79.2599 | 59.9943 | 65.8 | 51.1118 | 63.2783 | 60.0001 | 49.6 | 51.1096 | 47.0587 | 60.0231 | 33.4 | 51.0991 | 30.9127 | 60.0058 | 17.2
51.1325 | 79.3718 | 60.0001 | 65.8 | 51.1079 | 79.2589 | 59.9943 | 65.8 | 51.1202 | 63.2775 | 60.0001 | 49.6 | 51.118 | 47.0571 | 60.0231 | 33.4 | 51.1075 | 30.9129 | 60.0058 | 17.2
51.1408 | 79.3684 | 60.0001 | 65.8 | 51.1163 | 79.2579 | 59.9943 | 65.8 | 51.1285 | 63.2782 | 60.0001 | 49.6 | 51.1263 | 47.0555 | 60.0231 | 33.4 | 51.1158 | 30.9131 | 60.0058 | 17.2
51.1492 | 79.3643 | 60.0001 | 65.8 | 51.1246 | 79.2569 | 59.9943 | 65.8 | 51.1368 | 63.279 | 60.0001 | 49.6 | 51.1346 | 47.0541 | 60.0231 | 33.4 | 51.1241 | 30.9134 | 60.0058 | 17.2
51.1575 | 79.3602 | 60.0001 | 65.8 | 51.133 | 79.2569 | 59.9943 | 65.8 | 51.1451 | 63.2794 | 60.0001 | 49.6 | 51.1429 | 47.0527 | 60.0231 | 33.4 | 51.1324 | 30.9136 | 60.0058 | 17.2
51.1658 | 79.358 | 60.0001 | 65.8 | 51.1413 | 79.2569 | 59.9943 | 65.8 | 51.1535 | 63.2799 | 60.0001 | 49.6 | 51.1513 | 47.0499 | 60.0231 | 33.4 | 51.1409 | 30.9138 | 60.0058 | 17.2
51.1742 | 79.3558 | 60.0001 | 65.8 | 51.1496 | 79.2564 | 59.9943 | 65.8 | 51.1618 | 63.2803 | 60.0001 | 49.6 | 51.1596 | 47.0471 | 60.0231 | 33.4 | 51.1492 | 30.9141 | 60.0058 | 17.2
51.1825 | 79.3535 | 60.0001 | 65.8 | 51.1579 | 79.2558 | 59.9943 | 65.8 | 51.1702 | 63.2807 | 60.0001 | 49.6 | 51.168 | 47.0443 | 60.0231 | 33.4 | 51.1575 | 30.9143 | 60.0058 | 17.2
51.1908 | 79.3513 | 60.0001 | 65.8 | 51.1663 | 79.2553 | 59.9943 | 65.8 | 51.1785 | 63.2808 | 60.0001 | 49.6 | 51.1763 | 47.0415 | 60.0231 | 33.4 | 51.1658 | 30.9143 | 60.0058 | 17.2
51.1992 | 79.3475 | 60.0001 | 65.8 | 51.1746 | 79.2548 | 59.9943 | 65.8 | 51.1868 | 63.2808 | 60.0001 | 49.6 | 51.1846 | 47.0399 | 60.0231 | 33.4 | 51.1742 | 30.9143 | 60.0058 | 17.2
51.2075 | 79.3437 | 60.0001 | 65.8 | 51.183 | 79.2542 | 59.9943 | 65.8 | 51.1952 | 63.2805 | 60.0001 | 49.6 | 51.1929 | 47.0383 | 60.0231 | 33.4 | 51.1825 | 30.9143 | 60.0058 | 17.2
51.2158 | 79.3406 | 60.0001 | 65.8 | 51.1913 | 79.2537 | 59.9943 | 65.8 | 51.2035 | 63.2803 | 60.0001 | 49.6 | 51.2013 | 47.0367 | 60.0231 | 33.4 | 51.1908 | 30.9143 | 60.0058 | 17.2
51.2242 | 79.3375 | 60.0001 | 65.8 | 51.1996 | 79.2532 | 59.9943 | 65.8 | 51.2119 | 63.28 | 60.0001 | 49.6 | 51.2096 | 47.0351 | 60.0231 | 33.4 | 51.1991 | 30.9143 | 60.0058 | 17.2
51.2325 | 79.3337 | 60.0001 | 65.8 | 51.208 | 79.2526 | 59.9943 | 65.8 | 51.2202 | 63.2797 | 60.0001 | 49.6 | 51.218 | 47.0333 | 60.0231 | 33.4 | 51.2075 | 30.9143 | 60.0058 | 17.2
51.2408 | 79.3299 | 60.0001 | 65.8 | 51.2163 | 79.2521 | 59.9943 | 65.8 | 51.2285 | 63.2782 | 60.0001 | 49.6 | 51.2263 | 47.0314 | 60.0231 | 33.4 | 51.2158 | 30.9143 | 60.0058 | 17.2
51.2492 | 79.326 | 60.0001 | 65.8 | 51.2246 | 79.2516 | 59.9943 | 65.8 | 51.2368 | 63.2767 | 60.0001 | 49.6 | 51.2346 | 47.0323 | 60.0231 | 33.4 | 51.2241 | 30.9143 | 60.0058 | 17.2
51.2575 | 79.3222 | 60.0001 | 65.8 | 51.2329 | 79.2516 | 59.9943 | 65.8 | 51.2452 | 63.2752 | 60.0001 | 49.6 | 51.2429 | 47.0331 | 60.0231 | 33.4 | 51.2324 | 30.9143 | 60.0058 | 17.2
51.2658 | 79.3184 | 59.9943 | 65.8 | 51.2413 | 79.2516 | 59.9943 | 65.8 | 51.2535 | 63.2737 | 60.0001 | 49.6 | 51.2513 | 47.0346 | 60.0231 | 33.4 | 51.2408 | 30.9143 | 60.0058 | 17.2
51.2742 | 79.3146 | 59.9943 | 65.8 | 51.2496 | 79.2516 | 59.9943 | 65.8 | 51.2618 | 63.2707 | 60.0001 | 49.6 | 51.2596 | 47.036 | 60.0231 | 33.4 | 51.2491 | 30.9145 | 60.0058 | 17.2
51.2825 | 79.3126 | 59.9943 | 65.8 | 51.258 | 79.2516 | 59.9943 | 65.8 | 51.2701 | 63.2677 | 60.0001 | 49.6 | 51.2679 | 47.0375 | 60.0231 | 33.4 | 51.2574 | 30.9147 | 60.0058 | 17.2
51.2908 | 79.3107 | 59.9943 | 65.8 | 51.2663 | 79.2516 | 59.9943 | 65.8 | 51.2785 | 63.2647 | 60.0001 | 49.6 | 51.2762 | 47.039 | 60.0231 | 33.4 | 51.2657 | 30.9149 | 60.0058 | 17.2
51.2992 | 79.3088 | 59.9943 | 65.8 | 51.2746 | 79.2516 | 59.9943 | 65.8 | 51.2868 | 63.2618 | 60.0001 | 49.6 | 51.2845 | 47.0405 | 60.0231 | 33.4 | 51.2742 | 30.9151 | 60.0058 | 17.2
51.3075 | 79.3068 | 59.9943 | 65.8 | 51.2829 | 79.2516 | 59.9943 | 65.8 | 51.2952 | 63.2588 | 60.0001 | 49.6 | 51.2929 | 47.0419 | 60.0231 | 33.4 | 51.2825 | 30.9153 | 60.0058 | 17.2
51.3158 | 79.3062 | 59.9943 | 65.8 | 51.2913 | 79.2516 | 59.9943 | 65.8 | 51.3035 | 63.2558 | 60.0001 | 49.6 | 51.3012 | 47.0437 | 60.0231 | 33.4 | 51.2908 | 30.9154 | 60.0058 | 17.2
51.3242 | 79.3057 | 59.9943 | 65.8 | 51.2997 | 79.2516 | 59.9943 | 65.8 | 51.3118 | 63.2538 | 60.0001 | 49.6 | 51.3096 | 47.0454 | 60.0231 | 33.4 | 51.2991 | 30.9157 | 60.0058 | 17.2
51.3325 | 79.3051 | 59.9943 | 65.8 | 51.308 | 79.2516 | 59.9943 | 65.8 | 51.3202 | 63.2519 | 60.0001 | 49.6 | 51.3179 | 47.0457 | 60.0231 | 33.4 | 51.3075 | 30.9159 | 60.0058 | 17.2
51.3408 | 79.3045 | 59.9943 | 65.8 | 51.3163 | 79.2516 | 59.9943 | 65.8 | 51.3285 | 63.2507 | 60.0001 | 49.6 | 51.3262 | 47.0459 | 60.0231 | 33.4 | 51.3158 | 30.9162 | 60.0058 | 17.2
51.3492 | 79.304 | 59.9943 | 65.8 | 51.3246 | 79.2516 | 59.9943 | 65.8 | 51.3369 | 63.2494 | 60.0001 | 49.6 | 51.3345 | 47.045 | 60.0231 | 33.4 | 51.3241 | 30.9165 | 60.0058 | 17.2
51.3575 | 79.3034 | 59.9943 | 65.8 | 51.333 | 79.2516 | 59.9943 | 65.8 | 51.3452 | 63.2504 | 60.0001 | 49.6 | 51.3429 | 47.044 | 60.0231 | 33.4 | 51.3325 | 30.9165 | 60.0058 | 17.2
51.3658 | 79.3034 | 59.9943 | 65.8 | 51.3413 | 79.2516 | 59.9943 | 65.8 | 51.3535 | 63.2514 | 60.0001 | 49.6 | 51.3512 | 47.043 | 60.0231 | 33.4 | 51.3408 | 30.9166 | 60.0058 | 17.2
51.3742 | 79.3034 | 59.9943 | 65.8 | 51.3496 | 79.2516 | 59.9943 | 65.8 | 51.3618 | 63.2497 | 60.0001 | 49.6 | 51.3596 | 47.0421 | 60.0231 | 33.4 | 51.3491 | 30.9167 | 60.0058 | 17.2
51.3825 | 79.3034 | 59.9943 | 65.8 | 51.3579 | 79.2516 | 59.9943 | 65.8 | 51.3702 | 63.2479 | 60.0001 | 49.6 | 51.3679 | 47.0411 | 60.0231 | 33.4 | 51.3574 | 30.9167 | 60.0058 | 17.2
51.3909 | 79.3034 | 59.9943 | 65.8 | 51.3663 | 79.2516 | 59.9943 | 65.8 | 51.3785 | 63.2443 | 60.0001 | 49.6 | 51.3762 | 47.0402 | 60.0231 | 33.4 | 51.3658 | 30.9168 | 60.0058 | 17.2
51.3992 | 79.3034 | 59.9943 | 65.8 | 51.3746 | 79.2516 | 59.9943 | 65.8 | 51.3868 | 63.2406 | 60.0001 | 49.6 | 51.3845 | 47.0415 | 60.0231 | 33.4 | 51.3741 | 30.9169 | 60.0058 | 17.2
51.4075 | 79.3034 | 59.9943 | 65.8 | 51.383 | 79.2516 | 59.9943 | 65.8 | 51.3951 | 63.238 | 60.0001 | 49.6 | 51.3929 | 47.0429 | 60.0231 | 33.4 | 51.3824 | 30.9169 | 60.0058 | 17.2
51.4159 | 79.3034 | 59.9943 | 65.8 | 51.3913 | 79.2516 | 59.9943 | 65.8 | 51.4035 | 63.2353 | 60.0001 | 49.6 | 51.4012 | 47.0433 | 60.0231 | 33.4 | 51.3907 | 30.9169 | 60.0058 | 17.2
51.4242 | 79.3034 | 59.9943 | 65.8 | 51.3996 | 79.2516 | 59.9943 | 65.8 | 51.4118 | 63.2319 | 60.0001 | 49.6 | 51.4095 | 47.0437 | 60.0231 | 33.4 | 51.3992 | 30.9168 | 60.0058 | 17.2
51.4325 | 79.3034 | 59.9943 | 65.8 | 51.408 | 79.2516 | 59.9943 | 65.8 | 51.4202 | 63.2286 | 60.0001 | 49.6 | 51.4178 | 47.0452 | 60.0231 | 33.4 | 51.4075 | 30.9166 | 60.0058 | 17.2
51.4409 | 79.3034 | 59.9943 | 65.8 | 51.4163 | 79.2516 | 59.9943 | 65.8 | 51.4285 | 63.2239 | 60.0001 | 49.6 | 51.4262 | 47.0467 | 60.0231 | 33.4 | 51.4158 | 30.9165 | 60.0058 | 17.2
51.4492 | 79.3034 | 59.9943 | 65.8 | 51.4247 | 79.2516 | 59.9943 | 65.8 | 51.4368 | 63.2193 | 60.0001 | 49.6 | 51.4345 | 47.0481 | 60.0231 | 33.4 | 51.4241 | 30.9164 | 60.0058 | 17.2
51.4575 | 79.3034 | 59.9943 | 65.8 | 51.433 | 79.2516 | 59.9943 | 65.8 | 51.4452 | 63.2154 | 60.0001 | 49.6 | 51.4429 | 47.0496 | 60.0231 | 33.4 | 51.4325 | 30.9145 | 60.0058 | 17.2
51.4659 | 79.3034 | 59.9943 | 65.8 | 51.4413 | 79.2516 | 59.9943 | 65.8 | 51.4535 | 63.2116 | 60.0001 | 49.6 | 51.4512 | 47.0511 | 60.0231 | 33.4 | 51.4408 | 30.9126 | 60.0058 | 17.2
51.4742 | 79.3034 | 59.9943 | 65.8 | 51.4496 | 79.2512 | 59.9943 | 65.8 | 51.4619 | 63.2096 | 60.0001 | 49.6 | 51.4595 | 47.0526 | 60.0231 | 33.4 | 51.4491 | 30.9107 | 60.0058 | 17.2
51.4825 | 79.3034 | 59.9943 | 65.8 | 51.458 | 79.2508 | 59.9943 | 65.8 | 51.4702 | 63.2076 | 60.0001 | 49.6 | 51.4678 | 47.052 | 60.0231 | 33.4 | 51.4574 | 30.9088 | 60.0058 | 17.2
51.4909 | 79.3034 | 59.9943 | 65.8 | 51.4663 | 79.2504 | 59.9943 | 65.8 | 51.4785 | 63.2051 | 60.0001 | 49.6 | 51.4762 | 47.0514 | 60.0231 | 33.4 | 51.4658 | 30.9069 | 60.0058 | 17.2
51.4992 | 79.3034 | 59.9943 | 65.8 | 51.4746 | 79.2499 | 59.9943 | 65.8 | 51.4868 | 63.2026 | 60.0001 | 49.6 | 51.4845 | 47.0522 | 60.0231 | 33.4 | 51.4741 | 30.905 | 60.0058 | 17.2
51.5075 | 79.3034 | 59.9943 | 65.8 | 51.483 | 79.2495 | 59.9943 | 65.8 | 51.4952 | 63.1993 | 60.0001 | 49.6 | 51.4928 | 47.0529 | 60.0231 | 33.4 | 51.4824 | 30.9032 | 60.0058 | 17.2
51.5159 | 79.3034 | 59.9943 | 65.8 | 51.4913 | 79.2491 | 59.9943 | 65.8 | 51.5035 | 63.1959 | 60.0001 | 49.6 | 51.5012 | 47.0531 | 60.0231 | 33.4 | 51.4907 | 30.9015 | 60.0058 | 17.2
51.5242 | 79.3034 | 59.9943 | 65.8 | 51.4997 | 79.2487 | 59.9943 | 65.8 | 51.5118 | 63.1917 | 60.0001 | 49.6 | 51.5095 | 47.0533 | 60.0231 | 33.4 | 51.4991 | 30.8997 | 60.0058 | 17.2
51.5325 | 79.3035 | 59.9943 | 65.8 | 51.508 | 79.2483 | 59.9943 | 65.8 | 51.5201 | 63.1875 | 60.0001 | 49.6 | 51.5178 | 47.0536 | 60.0231 | 33.4 | 51.5074 | 30.898 | 60.0058 | 17.2
51.5409 | 79.3035 | 59.9943 | 65.8 | 51.5163 | 79.2477 | 59.9943 | 65.8 | 51.5285 | 63.1851 | 60.0001 | 49.6 | 51.5261 | 47.0539 | 60.0231 | 33.4 | 51.5157 | 30.898 | 60.0058 | 17.2
51.5492 | 79.3035 | 59.9943 | 65.8 | 51.5246 | 79.247 | 59.9943 | 65.8 | 51.5368 | 63.1827 | 60.0001 | 49.6 | 51.5345 | 47.0544 | 60.0231 | 33.4 | 51.5242 | 30.8981 | 60.0058 | 17.2
51.5575 | 79.3035 | 59.9943 | 65.8 | 51.533 | 79.2468 | 59.9943 | 65.8 | 51.5452 | 63.1802 | 59.9943 | 49.6 | 51.5428 | 47.0549 | 60.0231 | 33.4 | 51.5325 | 30.8982 | 60.0058 | 17.2
51.5659 | 79.3036 | 59.9943 | 65.8 | 51.5413 | 79.2465 | 59.9943 | 65.8 | 51.5535 | 63.1778 | 59.9943 | 49.6 | 51.5511 | 47.0551 | 60.0231 | 33.4 | 51.5408 | 30.8983 | 60.0058 | 17.2
51.5742 | 79.3036 | 59.9943 | 65.8 | 51.5497 | 79.2445 | 59.9943 | 65.8 | 51.5618 | 63.1753 | 59.9943 | 49.6 | 51.5595 | 47.0554 | 60.0231 | 33.4 | 51.5491 | 30.8983 | 60.0058 | 17.2
51.5825 | 79.3036 | 59.9943 | 65.8 | 51.558 | 79.2425 | 59.9943 | 65.8 | 51.5702 | 63.1729 | 59.9943 | 49.6 | 51.5678 | 47.0556 | 60.0231 | 33.4 | 51.5575 | 30.8983 | 60.0058 | 17.2
51.5909 | 79.3036 | 59.9943 | 65.8 | 51.5663 | 79.2405 | 59.9943 | 65.8 | 51.5785 | 63.1713 | 59.9943 | 49.6 | 51.5761 | 47.0559 | 60.0231 | 33.4 | 51.5658 | 30.8983 | 60.0058 | 17.2
51.5992 | 79.3049 | 59.9943 | 65.8 | 51.5747 | 79.2384 | 59.9943 | 65.8 | 51.5869 | 63.1698 | 59.9943 | 49.6 | 51.5844 | 47.0545 | 60.0231 | 33.4 | 51.5741 | 30.8983 | 60.0058 | 17.2
51.6075 | 79.3063 | 59.9943 | 65.8 | 51.583 | 79.2364 | 59.9943 | 65.8 | 51.5952 | 63.1695 | 59.9943 | 49.6 | 51.5928 | 47.0531 | 60.0231 | 33.4 | 51.5824 | 30.8983 | 60.0058 | 17.2
51.6159 | 79.3087 | 59.9943 | 65.8 | 51.5913 | 79.2344 | 59.9943 | 65.8 | 51.6035 | 63.1693 | 59.9943 | 49.6 | 51.6011 | 47.053 | 60.0231 | 33.4 | 51.5908 | 30.8983 | 60.0058 | 17.2
51.6242 | 79.3112 | 59.9943 | 65.8 | 51.5996 | 79.2326 | 59.9943 | 65.8 | 51.6118 | 63.1693 | 59.9943 | 49.6 | 51.6094 | 47.053 | 60.0231 | 33.4 | 51.5991 | 30.8982 | 60.0058 | 17.2
51.6325 | 79.3133 | 59.9943 | 65.8 | 51.608 | 79.2308 | 59.9943 | 65.8 | 51.6202 | 63.1693 | 59.9943 | 49.6 | 51.6177 | 47.0528 | 60.0231 | 33.4 | 51.6074 | 30.8981 | 60.0058 | 17.2
51.6409 | 79.3155 | 59.9943 | 65.8 | 51.6163 | 79.2291 | 59.9943 | 65.8 | 51.6285 | 63.1677 | 59.9943 | 49.6 | 51.6262 | 47.0525 | 60.0231 | 33.4 | 51.6157 | 30.8981 | 60.0058 | 17.2
51.6492 | 79.3177 | 59.9943 | 65.8 | 51.6247 | 79.2273 | 59.9943 | 65.8 | 51.6368 | 63.166 | 59.9943 | 49.6 | 51.6345 | 47.0503 | 60.0231 | 33.4 | 51.6241 | 30.898 | 60.0058 | 17.2
51.6575 | 79.3199 | 59.9943 | 65.8 | 51.633 | 79.2273 | 59.9943 | 65.8 | 51.6451 | 63.1643 | 59.9943 | 49.6 | 51.6428 | 47.0482 | 60.0231 | 33.4 | 51.6324 | 30.898 | 60.0058 | 17.2
51.6659 | 79.3225 | 59.9943 | 65.8 | 51.6413 | 79.2273 | 59.9943 | 65.8 | 51.6535 | 63.1627 | 59.9943 | 49.6 | 51.6511 | 47.046 | 60.0231 | 33.4 | 51.6407 | 30.898 | 60.0058 | 17.2
51.6742 | 79.3252 | 59.9943 | 65.8 | 51.6497 | 79.2273 | 59.9943 | 65.8 | 51.6619 | 63.161 | 59.9943 | 49.6 | 51.6595 | 47.0438 | 60.0231 | 33.4 | 51.649 | 30.898 | 60.0058 | 17.2
51.6825 | 79.3266 | 59.9943 | 65.8 | 51.658 | 79.2273 | 59.9943 | 65.8 | 51.6702 | 63.1594 | 59.9943 | 49.6 | 51.6678 | 47.0432 | 60.0231 | 33.4 | 51.6575 | 30.898 | 60.0058 | 17.2
51.6909 | 79.328 | 59.9943 | 65.8 | 51.6664 | 79.2273 | 59.9943 | 65.8 | 51.6785 | 63.1577 | 59.9943 | 49.6 | 51.6761 | 47.0427 | 60.0231 | 33.4 | 51.6658 | 30.898 | 60.0058 | 17.2
51.6992 | 79.3282 | 59.9943 | 65.8 | 51.6747 | 79.2273 | 59.9943 | 65.8 | 51.6868 | 63.156 | 59.9943 | 49.6 | 51.6844 | 47.0411 | 60.0231 | 33.4 | 51.6741 | 30.898 | 60.0058 | 17.2
51.7076 | 79.3284 | 59.9943 | 65.8 | 51.683 | 79.2273 | 59.9943 | 65.8 | 51.6952 | 63.1543 | 59.9943 | 49.6 | 51.6928 | 47.0395 | 60.0231 | 33.4 | 51.6824 | 30.898 | 60.0058 | 17.2
51.7159 | 79.3289 | 59.9943 | 65.8 | 51.6913 | 79.2273 | 59.9943 | 65.8 | 51.7035 | 63.1527 | 59.9943 | 49.6 | 51.7011 | 47.0379 | 60.0231 | 33.4 | 51.6908 | 30.898 | 60.0058 | 17.2
51.7242 | 79.3294 | 59.9943 | 65.8 | 51.6997 | 79.2273 | 59.9943 | 65.8 | 51.7119 | 63.1527 | 59.9943 | 49.6 | 51.7094 | 47.0363 | 60.0231 | 33.4 | 51.6991 | 30.8978 | 60.0058 | 17.2
51.7326 | 79.3299 | 59.9943 | 65.8 | 51.708 | 79.2273 | 59.9943 | 65.8 | 51.7202 | 63.1527 | 59.9943 | 49.6 | 51.7177 | 47.0369 | 60.0231 | 33.4 | 51.7074 | 30.8976 | 60.0058 | 17.2
51.7409 | 79.3305 | 59.9943 | 65.8 | 51.7163 | 79.2273 | 59.9943 | 65.8 | 51.7285 | 63.1527 | 59.9943 | 49.6 | 51.726 | 47.0374 | 60.0231 | 33.4 | 51.7157 | 30.8975 | 60.0058 | 17.2
51.7492 | 79.3305 | 59.9943 | 65.8 | 51.7246 | 79.2273 | 59.9943 | 65.8 | 51.7368 | 63.1527 | 59.9943 | 49.6 | 51.7344 | 47.0379 | 60.0231 | 33.4 | 51.7241 | 30.8973 | 60.0058 | 17.2
51.7576 | 79.3305 | 59.9943 | 65.8 | 51.733 | 79.2273 | 59.9943 | 65.8 | 51.7452 | 63.1527 | 59.9943 | 49.6 | 51.7427 | 47.0385 | 60.0231 | 33.4 | 51.7324 | 30.8971 | 60.0058 | 17.2
51.7659 | 79.3305 | 59.9943 | 65.8 | 51.7414 | 79.2273 | 59.9943 | 65.8 | 51.7535 | 63.1527 | 59.9943 | 49.6 | 51.751 | 47.039 | 60.0231 | 33.4 | 51.7407 | 30.897 | 60.0058 | 17.2
51.7742 | 79.3305 | 59.9943 | 65.8 | 51.7497 | 79.2273 | 59.9943 | 65.8 | 51.7618 | 63.1527 | 59.9943 | 49.6 | 51.7593 | 47.0395 | 60.0231 | 33.4 | 51.7491 | 30.8968 | 60.0058 | 17.2
51.7826 | 79.3305 | 59.9943 | 65.8 | 51.758 | 79.2273 | 59.9943 | 65.8 | 51.7702 | 63.1527 | 59.9943 | 49.6 | 51.7678 | 47.0393 | 60.0231 | 33.4 | 51.7574 | 30.8966 | 60.0058 | 17.2
51.7909 | 79.3305 | 59.9943 | 65.8 | 51.7663 | 79.2273 | 59.9943 | 65.8 | 51.7785 | 63.1527 | 59.9943 | 49.6 | 51.7761 | 47.039 | 60.0231 | 33.4 | 51.7657 | 30.8965 | 60.0058 | 17.2
51.7992 | 79.3295 | 59.9943 | 65.8 | 51.7747 | 79.2273 | 59.9943 | 65.8 | 51.7869 | 63.1527 | 59.9943 | 49.6 | 51.7844 | 47.0369 | 60.0231 | 33.4 | 51.774 | 30.8963 | 60.0058 | 17.2
51.8076 | 79.3285 | 59.9943 | 65.8 | 51.783 | 79.2273 | 59.9943 | 65.8 | 51.7952 | 63.1527 | 59.9943 | 49.6 | 51.7927 | 47.0348 | 60.0231 | 33.4 | 51.7825 | 30.8963 | 60.0058 | 17.2
51.8159 | 79.3276 | 59.9943 | 65.8 | 51.7914 | 79.2273 | 59.9943 | 65.8 | 51.8035 | 63.1527 | 59.9943 | 49.6 | 51.8011 | 47.0326 | 60.0231 | 33.4 | 51.7908 | 30.8963 | 60.0058 | 17.2
51.8242 | 79.3266 | 59.9943 | 65.8 | 51.7997 | 79.2273 | 59.9943 | 65.8 | 51.8118 | 63.1527 | 59.9943 | 49.6 | 51.8094 | 47.0303 | 60.0231 | 33.4 | 51.7991 | 30.8963 | 60.0058 | 17.2
51.8326 | 79.3237 | 59.9943 | 65.8 | 51.808 | 79.2273 | 59.9943 | 65.8 | 51.8202 | 63.1527 | 59.9943 | 49.6 | 51.8177 | 47.0282 | 60.0231 | 33.4 | 51.8074 | 30.8963 | 60.0058 | 17.2
51.8409 | 79.3207 | 59.9943 | 65.8 | 51.8163 | 79.2273 | 59.9943 | 65.8 | 51.8285 | 63.1527 | 59.9943 | 49.6 | 51.826 | 47.026 | 60.0231 | 33.4 | 51.8158 | 30.8963 | 60.0058 | 17.2
51.8492 | 79.3177 | 59.9943 | 65.8 | 51.8247 | 79.2273 | 59.9943 | 65.8 | 51.8369 | 63.1527 | 59.9943 | 49.6 | 51.8344 | 47.0239 | 60.0231 | 33.4 | 51.8241 | 30.8963 | 60.0058 | 17.2
51.8576 | 79.3147 | 59.9943 | 65.8 | 51.833 | 79.2273 | 59.9943 | 65.8 | 51.8452 | 63.1527 | 59.9943 | 49.6 | 51.8427 | 47.0217 | 60.0231 | 33.4 | 51.8324 | 30.8963 | 60.0058 | 17.2
51.8659 | 79.3103 | 59.9943 | 65.8 | 51.8413 | 79.2273 | 59.9943 | 65.8 | 51.8535 | 63.1527 | 59.9943 | 49.6 | 51.851 | 47.0202 | 60.0231 | 33.4 | 51.8407 | 30.8963 | 60.0058 | 17.2
51.8742 | 79.306 | 59.9943 | 65.8 | 51.8497 | 79.2273 | 59.9943 | 65.8 | 51.8619 | 63.1527 | 59.9943 | 49.6 | 51.8593 | 47.0187 | 60.0231 | 33.4 | 51.8491 | 30.8963 | 60.0058 | 17.2
51.8826 | 79.3026 | 59.9943 | 65.8 | 51.858 | 79.2273 | 59.9943 | 65.8 | 51.8702 | 63.1526 | 59.9943 | 49.6 | 51.8677 | 47.0198 | 60.0231 | 33.4 | 51.8574 | 30.8963 | 60.0058 | 17.2
51.8909 | 79.2992 | 59.9943 | 65.8 | 51.8664 | 79.2275 | 59.9943 | 65.8 | 51.8785 | 63.1526 | 59.9943 | 49.6 | 51.876 | 47.0208 | 60.0231 | 33.4 | 51.8657 | 30.8962 | 60.0058 | 17.2
51.8992 | 79.2942 | 59.9943 | 65.8 | 51.8747 | 79.2277 | 59.9943 | 65.8 | 51.8868 | 63.1526 | 59.9943 | 49.6 | 51.8843 | 47.0216 | 60.0231 | 33.4 | 51.874 | 30.8961 | 60.0058 | 17.2
51.9076 | 79.2892 | 59.9943 | 65.8 | 51.883 | 79.2279 | 59.9943 | 65.8 | 51.8952 | 63.1526 | 59.9943 | 49.6 | 51.8926 | 47.0223 | 60.0231 | 33.4 | 51.8824 | 30.896 | 60.0058 | 17.2
51.9159 | 79.2862 | 59.9943 | 65.8 | 51.8913 | 79.2281 | 59.9943 | 65.8 | 51.9035 | 63.1526 | 59.9943 | 49.6 | 51.9011 | 47.023 | 60.0231 | 33.4 | 51.8907 | 30.8959 | 60.0058 | 17.2
51.9242 | 79.2832 | 59.9943 | 65.8 | 51.8997 | 79.2282 | 59.9943 | 65.8 | 51.9119 | 63.1535 | 59.9943 | 49.6 | 51.9094 | 47.0237 | 60.0231 | 33.4 | 51.899 | 30.8958 | 60.0058 | 17.2
51.9326 | 79.2809 | 59.9943 | 65.8 | 51.908 | 79.2284 | 59.9943 | 65.8 | 51.9202 | 63.1545 | 59.9943 | 49.6 | 51.9177 | 47.0244 | 60.0231 | 33.4 | 51.9073 | 30.8957 | 60.0058 | 17.2
51.9409 | 79.2785 | 59.9943 | 65.8 | 51.9164 | 79.2278 | 59.9943 | 65.8 | 51.9285 | 63.1554 | 59.9943 | 49.6 | 51.926 | 47.0251 | 60.0231 | 33.4 | 51.9158 | 30.8923 | 60.0058 | 17.2
51.9492 | 79.277 | 59.9943 | 65.8 | 51.9247 | 79.2272 | 59.9943 | 65.8 | 51.9369 | 63.1563 | 59.9943 | 49.6 | 51.9343 | 47.0251 | 60.0231 | 33.4 | 51.9241 | 30.889 | 60.0058 | 17.2
51.9576 | 79.2755 | 59.9943 | 65.8 | 51.933 | 79.2266 | 59.9943 | 65.8 | 51.9452 | 63.1573 | 59.9943 | 49.6 | 51.9427 | 47.0251 | 60.0231 | 33.4 | 51.9324 | 30.8856 | 60.0058 | 17.2
51.9659 | 79.2742 | 59.9943 | 65.8 | 51.9414 | 79.2261 | 59.9943 | 65.8 | 51.9536 | 63.1582 | 59.9943 | 49.6 | 51.951 | 47.0244 | 60.0231 | 33.4 | 51.9408 | 30.8823 | 60.0058 | 17.2
51.9742 | 79.2729 | 59.9943 | 65.8 | 51.9497 | 79.2253 | 59.9943 | 65.8 | 51.9619 | 63.1591 | 59.9943 | 49.6 | 51.9593 | 47.0237 | 60.0231 | 33.4 | 51.9491 | 30.879 | 60.0058 | 17.2
51.9826 | 79.2731 | 59.9943 | 65.8 | 51.958 | 79.2246 | 59.9943 | 65.8 | 51.9702 | 63.1601 | 59.9943 | 49.6 | 51.9676 | 47.0228 | 60.0231 | 33.4 | 51.9574 | 30.8758 | 60.0058 | 17.2
51.9909 | 79.2734 | 59.9943 | 65.8 | 51.9663 | 79.2239 | 59.9943 | 65.8 | 51.9785 | 63.161 | 59.9943 | 49.6 | 51.976 | 47.0219 | 60.0231 | 33.4 | 51.9657 | 30.8726 | 60.0058 | 17.2
51.9992 | 79.2736 | 59.9943 | 65.8 | 51.9747 | 79.2231 | 59.9943 | 65.8 | 51.9869 | 63.162 | 59.9943 | 49.6 | 51.9843 | 47.0209 | 60.0231 | 33.4 | 51.9741 | 30.8693 | 60.0058 | 17.2
52.0076 | 79.2739 | 59.9943 | 65.8 | 51.983 | 79.2224 | 59.9943 | 65.8 | 51.9952 | 63.162 | 59.9943 | 49.6 | 51.9926 | 47.02 | 60.0231 | 33.4 | 51.9824 | 30.8661 | 60.0058 | 17.2
52.0159 | 79.2735 | 59.9943 | 65.8 | 51.9914 | 79.2217 | 59.9943 | 65.8 | 52.0035 | 63.162 | 59.9943 | 49.6 | 52.0009 | 47.0195 | 60.0231 | 33.4 | 51.9907 | 30.8628 | 60.0058 | 17.2
52.0242 | 79.2731 | 59.9943 | 65.8 | 51.9997 | 79.2217 | 59.9943 | 65.8 | 52.0119 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.0093 | 47.0191 | 60.0231 | 33.4 | 51.999 | 30.8628 | 60.0058 | 17.2
52.0326 | 79.2733 | 59.9943 | 65.8 | 52.008 | 79.2218 | 59.9943 | 65.8 | 52.0202 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.0176 | 47.0173 | 60.0231 | 33.4 | 52.0074 | 30.8629 | 60.0058 | 17.2
52.0409 | 79.2734 | 59.9943 | 65.8 | 52.0164 | 79.2218 | 59.9943 | 65.8 | 52.0286 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.0259 | 47.0156 | 60.0231 | 33.4 | 52.0157 | 30.8629 | 60.0058 | 17.2
52.0492 | 79.2727 | 59.9943 | 65.8 | 52.0247 | 79.2218 | 59.9943 | 65.8 | 52.0369 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.0342 | 47.0139 | 60.0231 | 33.4 | 52.024 | 30.8629 | 60.0058 | 17.2
52.0576 | 79.272 | 59.9943 | 65.8 | 52.0331 | 79.2218 | 59.9943 | 65.8 | 52.0452 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.0427 | 47.0122 | 60.0231 | 33.4 | 52.0323 | 30.8629 | 60.0058 | 17.2
52.0659 | 79.2725 | 59.9943 | 65.8 | 52.0414 | 79.2218 | 59.9943 | 65.8 | 52.0535 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.051 | 47.0115 | 60.0231 | 33.4 | 52.0408 | 30.8629 | 60.0058 | 17.2
52.0742 | 79.2729 | 59.9943 | 65.8 | 52.0497 | 79.2218 | 59.9943 | 65.8 | 52.0619 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.0593 | 47.0108 | 60.0231 | 33.4 | 52.0491 | 30.8629 | 60.0058 | 17.2
52.0826 | 79.2733 | 59.9943 | 65.8 | 52.058 | 79.2218 | 59.9943 | 65.8 | 52.0702 | 63.1618 | 59.9943 | 49.6 | 52.0676 | 47.0101 | 60.0231 | 33.4 | 52.0574 | 30.8629 | 60.0058 | 17.2
52.0909 | 79.2738 | 59.9943 | 65.8 | 52.0664 | 79.2218 | 59.9943 | 65.8 | 52.0786 | 63.1618 | 59.9943 | 49.6 | 52.076 | 47.0094 | 60.0231 | 33.4 | 52.0657 | 30.8632 | 60.0058 | 17.2
52.0993 | 79.2749 | 59.9943 | 65.8 | 52.0747 | 79.2218 | 59.9943 | 65.8 | 52.0869 | 63.1618 | 59.9943 | 49.6 | 52.0843 | 47.0083 | 60.0231 | 33.4 | 52.0741 | 30.8634 | 60.0058 | 17.2
52.1076 | 79.276 | 59.9943 | 65.8 | 52.083 | 79.2218 | 59.9943 | 65.8 | 52.0952 | 63.1618 | 59.9943 | 49.6 | 52.0926 | 47.0072 | 60.0231 | 33.4 | 52.0824 | 30.864 | 60.0058 | 17.2
52.1159 | 79.2779 | 59.9943 | 65.8 | 52.0913 | 79.2218 | 59.9943 | 65.8 | 52.1036 | 63.1618 | 59.9943 | 49.6 | 52.1009 | 47.0071 | 60.0231 | 33.4 | 52.0907 | 30.8646 | 60.0058 | 17.2
52.1243 | 79.2799 | 59.9943 | 65.8 | 52.0997 | 79.2218 | 59.9943 | 65.8 | 52.1119 | 63.1618 | 59.9943 | 49.6 | 52.1093 | 47.0071 | 60.0231 | 33.4 | 52.099 | 30.8645 | 60.0058 | 17.2
52.1326 | 79.2825 | 59.9943 | 65.8 | 52.1081 | 79.2218 | 59.9943 | 65.8 | 52.1202 | 63.1618 | 59.9943 | 49.6 | 52.1176 | 47.007 | 60.0231 | 33.4 | 52.1074 | 30.8643 | 60.0058 | 17.2
52.1409 | 79.2851 | 59.9943 | 65.8 | 52.1164 | 79.2218 | 59.9943 | 65.8 | 52.1285 | 63.1618 | 59.9943 | 49.6 | 52.1259 | 47.007 | 60.0231 | 33.4 | 52.1157 | 30.8641 | 60.0058 | 17.2
52.1493 | 79.2868 | 59.9943 | 65.8 | 52.1247 | 79.2218 | 59.9943 | 65.8 | 52.1369 | 63.1618 | 59.9943 | 49.6 | 52.1342 | 47.0064 | 60.0231 | 33.4 | 52.124 | 30.864 | 60.0058 | 17.2
52.1576 | 79.2886 | 59.9943 | 65.8 | 52.133 | 79.2218 | 59.9943 | 65.8 | 52.1452 | 63.1618 | 59.9943 | 49.6 | 52.1425 | 47.0058 | 60.0231 | 33.4 | 52.1323 | 30.8638 | 60.0058 | 17.2
52.1659 | 79.2903 | 59.9943 | 65.8 | 52.1414 | 79.2218 | 59.9943 | 65.8 | 52.1536 | 63.1618 | 59.9943 | 49.6 | 52.1509 | 47.0027 | 60.0231 | 33.4 | 52.1407 | 30.8636 | 60.0058 | 17.2
52.1743 | 79.292 | 59.9943 | 65.8 | 52.1497 | 79.2218 | 59.9943 | 65.8 | 52.1619 | 63.1618 | 59.9943 | 49.6 | 52.1592 | 46.9996 | 60.0231 | 33.4 | 52.149 | 30.8632 | 60.0058 | 17.2
52.1826 | 79.2927 | 59.9943 | 65.8 | 52.1581 | 79.2218 | 59.9943 | 65.8 | 52.1702 | 63.1618 | 59.9943 | 49.6 | 52.1675 | 46.9968 | 60.0231 | 33.4 | 52.1573 | 30.8628 | 60.0058 | 17.2
52.1909 | 79.2935 | 59.9943 | 65.8 | 52.1664 | 79.2189 | 59.9943 | 65.8 | 52.1785 | 63.1618 | 59.9943 | 49.6 | 52.1758 | 46.9939 | 60.0231 | 33.4 | 52.1658 | 30.862 | 60.0058 | 17.2
52.1993 | 79.2933 | 59.9943 | 65.8 | 52.1747 | 79.2161 | 59.9943 | 65.8 | 52.1869 | 63.1618 | 59.9943 | 49.6 | 52.1843 | 46.9899 | 60.0231 | 33.4 | 52.1741 | 30.8613 | 60.0058 | 17.2
52.2076 | 79.2932 | 59.9943 | 65.8 | 52.183 | 79.2132 | 59.9943 | 65.8 | 52.1953 | 63.1618 | 59.9943 | 49.6 | 52.1926 | 46.9859 | 60.0231 | 33.4 | 52.1824 | 30.8613 | 60.0058 | 17.2
52.2159 | 79.2925 | 59.9943 | 65.8 | 52.1914 | 79.2104 | 59.9943 | 65.8 | 52.2036 | 63.1618 | 59.9943 | 49.6 | 52.2009 | 46.9819 | 60.0231 | 33.4 | 52.1907 | 30.8613 | 60.0058 | 17.2
52.2243 | 79.2918 | 59.9943 | 65.8 | 52.1997 | 79.2074 | 59.9943 | 65.8 | 52.2119 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.2092 | 46.9778 | 60.0231 | 33.4 | 52.1991 | 30.8613 | 60.0058 | 17.2
52.2326 | 79.2908 | 59.9943 | 65.8 | 52.208 | 79.2043 | 59.9943 | 65.8 | 52.2202 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.2176 | 46.974 | 60.0231 | 33.4 | 52.2074 | 30.8613 | 60.0058 | 17.2
52.2409 | 79.2899 | 59.9943 | 65.8 | 52.2164 | 79.2 | 59.9943 | 65.8 | 52.2286 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.2259 | 46.9702 | 60.0231 | 33.4 | 52.2157 | 30.8613 | 60.0058 | 17.2
52.2493 | 79.2875 | 59.9943 | 65.8 | 52.2247 | 79.1958 | 59.9943 | 65.8 | 52.2369 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.2342 | 46.9688 | 60.0231 | 33.4 | 52.224 | 30.8613 | 60.0058 | 17.2
52.2576 | 79.285 | 59.9943 | 65.8 | 52.2331 | 79.1915 | 59.9943 | 65.8 | 52.2452 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.2425 | 46.9673 | 60.0231 | 33.4 | 52.2324 | 30.8613 | 60.0058 | 17.2
52.2659 | 79.2829 | 59.9943 | 65.8 | 52.2414 | 79.1872 | 59.9943 | 65.8 | 52.2535 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.2509 | 46.9657 | 60.0231 | 33.4 | 52.2407 | 30.8613 | 60.0058 | 17.2
52.2743 | 79.2807 | 59.9943 | 65.8 | 52.2497 | 79.1858 | 59.9943 | 65.8 | 52.2619 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.2592 | 46.9641 | 60.0231 | 33.4 | 52.249 | 30.8613 | 60.0058 | 17.2
52.2826 | 79.28 | 59.9943 | 65.8 | 52.258 | 79.1844 | 59.9943 | 65.8 | 52.2702 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.2675 | 46.964 | 60.0231 | 33.4 | 52.2573 | 30.8613 | 60.0058 | 17.2
52.2909 | 79.2792 | 59.9943 | 65.8 | 52.2664 | 79.1803 | 59.9943 | 65.8 | 52.2786 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.2758 | 46.9638 | 60.0231 | 33.4 | 52.2657 | 30.8613 | 60.0058 | 17.2
52.2993 | 79.2779 | 59.9943 | 65.8 | 52.2747 | 79.1763 | 59.9943 | 65.8 | 52.2869 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.2842 | 46.9637 | 60.0231 | 33.4 | 52.274 | 30.8613 | 60.0058 | 17.2
52.3076 | 79.2765 | 59.9943 | 65.8 | 52.2831 | 79.1724 | 59.9943 | 65.8 | 52.2952 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.2925 | 46.9636 | 60.0231 | 33.4 | 52.2823 | 30.8596 | 60.0058 | 17.2
52.3159 | 79.2754 | 59.9943 | 65.8 | 52.2914 | 79.1686 | 59.9943 | 65.8 | 52.3036 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.3008 | 46.9633 | 60.0231 | 33.4 | 52.2906 | 30.8579 | 60.0058 | 17.2
52.3243 | 79.2743 | 59.9943 | 65.8 | 52.2997 | 79.166 | 59.9943 | 65.8 | 52.3119 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.3091 | 46.963 | 60.0231 | 33.4 | 52.2991 | 30.8562 | 60.0058 | 17.2
52.3326 | 79.2748 | 59.9943 | 65.8 | 52.3081 | 79.1634 | 59.9943 | 65.8 | 52.3203 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.3176 | 46.9614 | 60.0231 | 33.4 | 52.3074 | 30.8545 | 60.0058 | 17.2
52.3409 | 79.2753 | 59.9943 | 65.8 | 52.3164 | 79.1608 | 59.9943 | 65.8 | 52.3286 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.3259 | 46.9597 | 60.0231 | 33.4 | 52.3157 | 30.8528 | 60.0058 | 17.2
52.3493 | 79.2753 | 59.9943 | 65.8 | 52.3247 | 79.1581 | 59.9943 | 65.8 | 52.3369 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.3342 | 46.958 | 60.0231 | 33.4 | 52.324 | 30.8511 | 60.0058 | 17.2
52.3576 | 79.2752 | 59.9943 | 65.8 | 52.333 | 79.1555 | 59.9943 | 65.8 | 52.3452 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.3425 | 46.9564 | 60.0231 | 33.4 | 52.3324 | 30.8494 | 60.0058 | 17.2
52.3659 | 79.2732 | 59.9943 | 65.8 | 52.3414 | 79.1529 | 59.9943 | 65.8 | 52.3536 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.3508 | 46.955 | 60.0231 | 33.4 | 52.3407 | 30.8478 | 60.0058 | 17.2
52.3743 | 79.2712 | 59.9943 | 65.8 | 52.3497 | 79.1531 | 59.9943 | 65.8 | 52.3619 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.3592 | 46.9537 | 60.0231 | 33.4 | 52.349 | 30.8458 | 60.0058 | 17.2
52.3826 | 79.2682 | 59.9943 | 65.8 | 52.3581 | 79.1533 | 59.9943 | 65.8 | 52.3702 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.3675 | 46.9518 | 60.0231 | 33.4 | 52.3574 | 30.8439 | 60.0058 | 17.2
52.3909 | 79.2653 | 59.9943 | 65.8 | 52.3664 | 79.1535 | 59.9943 | 65.8 | 52.3786 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.3758 | 46.9499 | 60.0231 | 33.4 | 52.3657 | 30.8437 | 60.0058 | 17.2
52.3993 | 79.2615 | 59.9943 | 65.8 | 52.3747 | 79.1537 | 59.9943 | 65.8 | 52.3869 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.3841 | 46.9481 | 60.0231 | 33.4 | 52.374 | 30.8435 | 60.0058 | 17.2
52.4076 | 79.2576 | 59.9943 | 65.8 | 52.3831 | 79.1538 | 59.9943 | 65.8 | 52.3953 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.3925 | 46.9462 | 60.0231 | 33.4 | 52.3823 | 30.8432 | 60.0058 | 17.2
52.4159 | 79.2536 | 59.9943 | 65.8 | 52.3914 | 79.1538 | 59.9943 | 65.8 | 52.4036 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.4008 | 46.9458 | 60.0231 | 33.4 | 52.3907 | 30.8429 | 60.0058 | 17.2
52.4243 | 79.2496 | 59.9943 | 65.8 | 52.3997 | 79.1539 | 59.9943 | 65.8 | 52.4119 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.4091 | 46.9453 | 60.0231 | 33.4 | 52.399 | 30.8426 | 60.0058 | 17.2
52.4326 | 79.2444 | 59.9886 | 65.8 | 52.4081 | 79.154 | 59.9943 | 65.8 | 52.4202 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.4174 | 46.9452 | 60.0231 | 33.4 | 52.4073 | 30.8423 | 60.0058 | 17.2
52.4409 | 79.2392 | 59.9886 | 65.8 | 52.4164 | 79.154 | 59.9943 | 65.8 | 52.4286 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.4258 | 46.945 | 60.0231 | 33.4 | 52.4156 | 30.842 | 60.0058 | 17.2
52.4493 | 79.2345 | 59.9886 | 65.8 | 52.4247 | 79.1541 | 59.9943 | 65.8 | 52.4369 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.4341 | 46.9449 | 60.0231 | 33.4 | 52.4241 | 30.8416 | 60.0058 | 17.2
52.4576 | 79.2298 | 59.9886 | 65.8 | 52.4331 | 79.154 | 59.9943 | 65.8 | 52.4453 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.4424 | 46.9448 | 60.0231 | 33.4 | 52.4324 | 30.8416 | 60.0058 | 17.2
52.466 | 79.2271 | 59.9886 | 65.8 | 52.4414 | 79.1538 | 59.9943 | 65.8 | 52.4536 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.4507 | 46.9451 | 60.0231 | 33.4 | 52.4407 | 30.8415 | 60.0058 | 17.2
52.4743 | 79.2244 | 59.9886 | 65.8 | 52.4497 | 79.1537 | 59.9943 | 65.8 | 52.4619 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.4592 | 46.9454 | 60.0231 | 33.4 | 52.449 | 30.8414 | 60.0058 | 17.2
52.4826 | 79.2224 | 59.9886 | 65.8 | 52.458 | 79.1536 | 59.9943 | 65.8 | 52.4703 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.4675 | 46.9458 | 60.0231 | 33.4 | 52.4574 | 30.8413 | 60.0058 | 17.2
52.491 | 79.2204 | 59.9886 | 65.8 | 52.4664 | 79.1536 | 59.9943 | 65.8 | 52.4786 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.4758 | 46.9461 | 60.0231 | 33.4 | 52.4657 | 30.8413 | 60.0058 | 17.2
52.4993 | 79.2184 | 59.9886 | 65.8 | 52.4748 | 79.1536 | 59.9943 | 65.8 | 52.4869 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.4841 | 46.9465 | 60.0231 | 33.4 | 52.474 | 30.8413 | 60.0058 | 17.2
52.5076 | 79.2164 | 59.9886 | 65.8 | 52.4831 | 79.1545 | 59.9943 | 65.8 | 52.4952 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.4925 | 46.9468 | 60.0231 | 33.4 | 52.4823 | 30.8413 | 60.0058 | 17.2
52.516 | 79.2162 | 59.9886 | 65.8 | 52.4914 | 79.1555 | 59.9943 | 65.8 | 52.5036 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.5008 | 46.9468 | 60.0231 | 33.4 | 52.4907 | 30.8413 | 60.0058 | 17.2
52.5243 | 79.2161 | 59.9886 | 65.8 | 52.4997 | 79.1562 | 59.9943 | 65.8 | 52.5119 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.5091 | 46.9468 | 60.0231 | 33.4 | 52.499 | 30.8413 | 60.0058 | 17.2
52.5326 | 79.2159 | 59.9886 | 65.8 | 52.5081 | 79.157 | 59.9943 | 65.8 | 52.5203 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.5174 | 46.9473 | 60.0231 | 33.4 | 52.5073 | 30.8413 | 60.0058 | 17.2
52.541 | 79.2158 | 59.9886 | 65.8 | 52.5164 | 79.1581 | 59.9943 | 65.8 | 52.5286 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.5258 | 46.9477 | 60.0231 | 33.4 | 52.5156 | 30.8413 | 60.0058 | 17.2
52.5493 | 79.2158 | 59.9886 | 65.8 | 52.5247 | 79.1593 | 59.9943 | 65.8 | 52.5369 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.5341 | 46.9477 | 60.0231 | 33.4 | 52.524 | 30.8413 | 60.0058 | 17.2
52.5576 | 79.2158 | 59.9886 | 65.8 | 52.5331 | 79.16 | 59.9943 | 65.8 | 52.5452 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.5424 | 46.9477 | 60.0231 | 33.4 | 52.5323 | 30.8411 | 60.0058 | 17.2
52.566 | 79.2158 | 59.9886 | 65.8 | 52.5414 | 79.1606 | 59.9943 | 65.8 | 52.5536 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.5507 | 46.9467 | 60.0231 | 33.4 | 52.5406 | 30.8409 | 60.0058 | 17.2
52.5743 | 79.2158 | 59.9886 | 65.8 | 52.5498 | 79.1612 | 59.9943 | 65.8 | 52.562 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.559 | 46.9456 | 60.0231 | 33.4 | 52.549 | 30.8407 | 60.0058 | 17.2
52.5826 | 79.2166 | 59.9886 | 65.8 | 52.5581 | 79.1619 | 59.9943 | 65.8 | 52.5703 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.5674 | 46.9446 | 60.0231 | 33.4 | 52.5574 | 30.8405 | 60.0058 | 17.2
52.591 | 79.2175 | 59.9886 | 65.8 | 52.5664 | 79.1611 | 59.9943 | 65.8 | 52.5786 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.5757 | 46.9435 | 60.0231 | 33.4 | 52.5657 | 30.8402 | 60.0058 | 17.2
52.5993 | 79.2176 | 59.9886 | 65.8 | 52.5747 | 79.1603 | 59.9943 | 65.8 | 52.5869 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.584 | 46.9411 | 60.0231 | 33.4 | 52.574 | 30.8399 | 60.0058 | 17.2
52.6077 | 79.2178 | 59.9886 | 65.8 | 52.5831 | 79.1597 | 59.9943 | 65.8 | 52.5953 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.5923 | 46.9387 | 60.0231 | 33.4 | 52.5824 | 30.8396 | 60.0058 | 17.2
52.616 | 79.218 | 59.9886 | 65.8 | 52.5914 | 79.1591 | 59.9943 | 65.8 | 52.6036 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.6008 | 46.9358 | 60.0231 | 33.4 | 52.5907 | 30.8393 | 60.0058 | 17.2
52.6243 | 79.2181 | 59.9886 | 65.8 | 52.5998 | 79.158 | 59.9943 | 65.8 | 52.6119 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.6091 | 46.933 | 60.0231 | 33.4 | 52.599 | 30.839 | 60.0058 | 17.2
52.6327 | 79.2168 | 59.9886 | 65.8 | 52.6081 | 79.157 | 59.9943 | 65.8 | 52.6202 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.6174 | 46.9305 | 60.0231 | 33.4 | 52.6073 | 30.8387 | 60.0058 | 17.2
52.641 | 79.2154 | 59.9886 | 65.8 | 52.6164 | 79.1565 | 59.9943 | 65.8 | 52.6286 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.6257 | 46.9281 | 60.0231 | 33.4 | 52.6157 | 30.8386 | 60.0058 | 17.2
52.6493 | 79.214 | 59.9886 | 65.8 | 52.6247 | 79.156 | 59.9943 | 65.8 | 52.6369 | 63.1619 | 59.9943 | 49.6 | 52.6341 | 46.9267 | 60.0231 | 33.4 | 52.624 | 30.8385 | 60.0058 | 17.2
52.6577 | 79.2126 | 59.9886 | 65.8 | 52.6331 | 79.1554 | 59.9943 | 65.8 | 52.6453 | 63.1623 | 59.9943 | 49.6 | 52.6424 | 46.9253 | 60.0231 | 33.4 | 52.6323 | 30.8383 | 60.0058 | 17.2
52.666 | 79.2103 | 59.9886 | 65.8 | 52.6414 | 79.1547 | 59.9943 | 65.8 | 52.6536 | 63.1626 | 59.9943 | 49.6 | 52.6507 | 46.9239 | 60.0231 | 33.4 | 52.6406 | 30.8382 | 60.0058 | 17.2
52.6743 | 79.2081 | 59.9886 | 65.8 | 52.6497 | 79.1545 | 59.9943 | 65.8 | 52.6619 | 63.1629 | 59.9943 | 49.6 | 52.659 | 46.9226 | 60.0231 | 33.4 | 52.649 | 30.8382 | 60.0058 | 17.2
52.6827 | 79.2065 | 59.9886 | 65.8 | 52.6581 | 79.1544 | 59.9943 | 65.8 | 52.6703 | 63.1631 | 59.9943 | 49.6 | 52.6674 | 46.9226 | 60.0231 | 33.4 | 52.6573 | 30.8382 | 60.0058 | 17.2
52.691 | 79.2049 | 59.9886 | 65.8 | 52.6664 | 79.1539 | 59.9943 | 65.8 | 52.6786 | 63.1633 | 59.9943 | 49.6 | 52.6757 | 46.9226 | 60.0231 | 33.4 | 52.6656 | 30.8382 | 60.0058 | 17.2
52.6993 | 79.2034 | 59.9886 | 65.8 | 52.6748 | 79.1535 | 59.9943 | 65.8 | 52.687 | 63.1635 | 59.9943 | 49.6 | 52.684 | 46.9226 | 60.0231 | 33.4 | 52.674 | 30.8382 | 60.0058 | 17.2
52.7077 | 79.2018 | 59.9886 | 65.8 | 52.6831 | 79.153 | 59.9943 | 65.8 | 52.6953 | 63.1637 | 59.9943 | 49.6 | 52.6923 | 46.9226 | 60.0231 | 33.4 | 52.6824 | 30.8382 | 60.0058 | 17.2
52.716 | 79.2018 | 59.9886 | 65.8 | 52.6914 | 79.1526 | 59.9943 | 65.8 | 52.7036 | 63.1639 | 59.9943 | 49.6 | 52.7007 | 46.9217 | 60.0231 | 33.4 | 52.6907 | 30.8382 | 60.0058 | 17.2
52.7243 | 79.2018 | 59.9886 | 65.8 | 52.6997 | 79.152 | 59.9943 | 65.8 | 52.7119 | 63.1641 | 59.9943 | 49.6 | 52.709 | 46.9209 | 60.0231 | 33.4 | 52.699 | 30.8382 | 60.0058 | 17.2
52.7327 | 79.2009 | 59.9886 | 65.8 | 52.7081 | 79.1514 | 59.9943 | 65.8 | 52.7203 | 63.1644 | 59.9943 | 49.6 | 52.7173 | 46.919 | 60.0231 | 33.4 | 52.7073 | 30.8381 | 60.0058 | 17.2
52.741 | 79.2 | 59.9886 | 65.8 | 52.7164 | 79.151 | 59.9943 | 65.8 | 52.7286 | 63.164 | 59.9943 | 49.6 | 52.7256 | 46.9171 | 60.0231 | 33.4 | 52.7157 | 30.8381 | 60.0058 | 17.2
52.7493 | 79.1995 | 59.9886 | 65.8 | 52.7248 | 79.1506 | 59.9943 | 65.8 | 52.7369 | 63.1636 | 59.9943 | 49.6 | 52.7341 | 46.9153 | 60.0231 | 33.4 | 52.724 | 30.838 | 60.0058 | 17.2
52.7577 | 79.1989 | 59.9886 | 65.8 | 52.7331 | 79.1501 | 59.9943 | 65.8 | 52.7453 | 63.1634 | 59.9943 | 49.6 | 52.7424 | 46.9135 | 60.0231 | 33.4 | 52.7323 | 30.8379 | 60.0058 | 17.2
52.766 | 79.1978 | 59.9886 | 65.8 | 52.7414 | 79.1495 | 59.9943 | 65.8 | 52.7536 | 63.1631 | 59.9943 | 49.6 | 52.7507 | 46.9113 | 60.0231 | 33.4 | 52.7406 | 30.8379 | 60.0058 | 17.2
52.7743 | 79.1966 | 59.9886 | 65.8 | 52.7498 | 79.1489 | 59.9943 | 65.8 | 52.762 | 63.1629 | 59.9943 | 49.6 | 52.759 | 46.9092 | 60.0231 | 33.4 | 52.749 | 30.8378 | 60.0058 | 17.2
52.7827 | 79.1955 | 59.9886 | 65.8 | 52.7581 | 79.1484 | 59.9943 | 65.8 | 52.7703 | 63.1627 | 59.9943 | 49.6 | 52.7674 | 46.907 | 60.0231 | 33.4 | 52.7573 | 30.8378 | 60.0058 | 17.2
52.791 | 79.1944 | 59.9886 | 65.8 | 52.7664 | 79.1481 | 59.9943 | 65.8 | 52.7786 | 63.1626 | 59.9943 | 49.6 | 52.7757 | 46.9049 | 60.0231 | 33.4 | 52.7656 | 30.8379 | 60.0058 | 17.2
52.7994 | 79.1933 | 59.9886 | 65.8 | 52.7747 | 79.1479 | 59.9943 | 65.8 | 52.7869 | 63.1624 | 59.9943 | 49.6 | 52.784 | 46.9035 | 60.0231 | 33.4 | 52.774 | 30.8381 | 60.0058 | 17.2
52.8077 | 79.1921 | 59.9886 | 65.8 | 52.7831 | 79.1478 | 59.9943 | 65.8 | 52.7953 | 63.1597 | 59.9943 | 49.6 | 52.7923 | 46.9022 | 60.0231 | 33.4 | 52.7823 | 30.8383 | 60.0058 | 17.2
52.816 | 79.1919 | 59.9886 | 65.8 | 52.7914 | 79.1477 | 59.9943 | 65.8 | 52.8036 | 63.157 | 59.9943 | 49.6 | 52.8006 | 46.902 | 60.0231 | 33.4 | 52.7906 | 30.8385 | 60.0058 | 17.2
52.8244 | 79.1917 | 59.9886 | 65.8 | 52.7998 | 79.1476 | 59.9943 | 65.8 | 52.812 | 63.1545 | 59.9943 | 49.6 | 52.809 | 46.9017 | 60.0231 | 33.4 | 52.799 | 30.8361 | 60.0058 | 17.2
52.8327 | 79.1911 | 59.9886 | 65.8 | 52.8081 | 79.1475 | 59.9943 | 65.8 | 52.8203 | 63.1521 | 59.9943 | 49.6 | 52.8173 | 46.9013 | 60.0231 | 33.4 | 52.8074 | 30.8338 | 60.0058 | 17.2
52.841 | 79.1906 | 59.9886 | 65.8 | 52.8164 | 79.1476 | 59.9943 | 65.8 | 52.8286 | 63.1473 | 59.9943 | 49.6 | 52.8256 | 46.901 | 60.0231 | 33.4 | 52.8157 | 30.8314 | 60.0058 | 17.2
52.8494 | 79.1916 | 59.9886 | 65.8 | 52.8248 | 79.1477 | 59.9943 | 65.8 | 52.837 | 63.1426 | 59.9943 | 49.6 | 52.8339 | 46.901 | 60.0231 | 33.4 | 52.824 | 30.829 | 60.0058 | 17.2
52.8577 | 79.1926 | 59.9886 | 65.8 | 52.8331 | 79.1493 | 59.9943 | 65.8 | 52.8453 | 63.1387 | 59.9943 | 49.6 | 52.8423 | 46.901 | 60.0231 | 33.4 | 52.8323 | 30.8273 | 60.0058 | 17.2
52.866 | 79.1942 | 59.9886 | 65.8 | 52.8415 | 79.1509 | 59.9943 | 65.8 | 52.8536 | 63.1347 | 59.9943 | 49.6 | 52.8506 | 46.901 | 60.0231 | 33.4 | 52.8407 | 30.8256 | 60.0058 | 17.2
52.8744 | 79.1958 | 59.9886 | 65.8 | 52.8498 | 79.1521 | 59.9943 | 65.8 | 52.8619 | 63.1307 | 59.9943 | 49.6 | 52.8589 | 46.901 | 60.0231 | 33.4 | 52.849 | 30.8217 | 60.0058 | 17.2
52.8827 | 79.1974 | 59.9886 | 65.8 | 52.8581 | 79.1533 | 59.9943 | 65.8 | 52.8703 | 63.1266 | 59.9943 | 49.6 | 52.8672 | 46.901 | 60.0231 | 33.4 | 52.8573 | 30.8177 | 60.0058 | 17.2
52.891 | 79.1991 | 59.9886 | 65.8 | 52.8664 | 79.1504 | 59.9943 | 65.8 | 52.8786 | 63.1254 | 59.9943 | 49.6 | 52.8757 | 46.901 | 60.0231 | 33.4 | 52.8656 | 30.8138 | 60.0058 | 17.2
52.8994 | 79.2017 | 59.9886 | 65.8 | 52.8748 | 79.1476 | 59.9943 | 65.8 | 52.887 | 63.1242 | 59.9943 | 49.6 | 52.884 | 46.901 | 60.0231 | 33.4 | 52.874 | 30.8098 | 60.0058 | 17.2
52.9077 | 79.2043 | 59.9886 | 65.8 | 52.8831 | 79.1447 | 59.9943 | 65.8 | 52.8953 | 63.1231 | 59.9943 | 49.6 | 52.8923 | 46.901 | 60.0231 | 33.4 | 52.8823 | 30.8085 | 60.0058 | 17.2
52.916 | 79.2083 | 59.9886 | 65.8 | 52.8914 | 79.1418 | 59.9943 | 65.8 | 52.9036 | 63.1219 | 59.9943 | 49.6 | 52.9006 | 46.901 | 60.0231 | 33.4 | 52.8906 | 30.8071 | 60.0058 | 17.2
52.9244 | 79.2124 | 59.9886 | 65.8 | 52.8997 | 79.1389 | 59.9943 | 65.8 | 52.912 | 63.1234 | 59.9943 | 49.6 | 52.909 | 46.901 | 60.0231 | 33.4 | 52.8989 | 30.8056 | 60.0058 | 17.2
52.9327 | 79.2154 | 59.9886 | 65.8 | 52.9081 | 79.1359 | 59.9943 | 65.8 | 52.9203 | 63.125 | 59.9943 | 49.6 | 52.9173 | 46.901 | 60.0231 | 33.4 | 52.9073 | 30.8042 | 60.0058 | 17.2
52.941 | 79.2184 | 59.9886 | 65.8 | 52.9165 | 79.1316 | 59.9943 | 65.8 | 52.9286 | 63.1258 | 59.9943 | 49.6 | 52.9256 | 46.901 | 60.0231 | 33.4 | 52.9156 | 30.802 | 60.0058 | 17.2
52.9494 | 79.2208 | 59.9886 | 65.8 | 52.9248 | 79.1272 | 59.9943 | 65.8 | 52.937 | 63.1266 | 59.9943 | 49.6 | 52.9339 | 46.901 | 60.0231 | 33.4 | 52.924 | 30.7999 | 60.0058 | 17.2
52.9577 | 79.2233 | 59.9886 | 65.8 | 52.9331 | 79.1227 | 59.9943 | 65.8 | 52.9453 | 63.1272 | 59.9943 | 49.6 | 52.9423 | 46.901 | 60.0231 | 33.4 | 52.9323 | 30.7999 | 60.0058 | 17.2
52.966 | 79.2257 | 59.9886 | 65.8 | 52.9414 | 79.1182 | 59.9943 | 65.8 | 52.9536 | 63.1278 | 59.9943 | 49.6 | 52.9506 | 46.901 | 60.0231 | 33.4 | 52.9407 | 30.8 | 60.0058 | 17.2
52.9744 | 79.2281 | 59.9886 | 65.8 | 52.9498 | 79.1185 | 59.9943 | 65.8 | 52.962 | 63.1281 | 59.9943 | 49.6 | 52.9589 | 46.901 | 60.0231 | 33.4 | 52.949 | 30.7964 | 60.0058 | 17.2
52.9827 | 79.229 | 59.9886 | 65.8 | 52.9581 | 79.1188 | 59.9943 | 65.8 | 52.9703 | 63.1284 | 59.9943 | 49.6 | 52.9672 | 46.9005 | 60.0231 | 33.4 | 52.9573 | 30.7928 | 60.0058 | 17.2
52.9911 | 79.2299 | 59.9886 | 65.8 | 52.9665 | 79.1191 | 59.9943 | 65.8 | 52.9786 | 63.1287 | 59.9943 | 49.6 | 52.9756 | 46.8999 | 60.0231 | 33.4 | 52.9656 | 30.7892 | 60.0058 | 17.2
52.9994 | 79.2303 | 59.9886 | 65.8 | 52.9748 | 79.1194 | 59.9943 | 65.8 | 52.9869 | 63.129 | 59.9943 | 49.6 | 52.9839 | 46.8994 | 60.0231 | 33.4 | 52.974 | 30.7856 | 60.0058 | 17.2
53.0077 | 79.2307 | 59.9886 | 65.8 | 52.9831 | 79.1197 | 59.9943 | 65.8 | 52.9953 | 63.1255 | 59.9943 | 49.6 | 52.9922 | 46.8988 | 60.0231 | 33.4 | 52.9823 | 30.7821 | 60.0058 | 17.2
53.0161 | 79.2311 | 59.9886 | 65.8 | 52.9914 | 79.1199 | 59.9943 | 65.8 | 53.0037 | 63.1219 | 59.9943 | 49.6 | 53.0005 | 46.8983 | 60.0231 | 33.4 | 52.9906 | 30.7786 | 60.0058 | 17.2
53.0244 | 79.2315 | 59.9886 | 65.8 | 52.9998 | 79.121 | 59.9943 | 65.8 | 53.012 | 63.1183 | 59.9943 | 49.6 | 53.0089 | 46.8978 | 60.0231 | 33.4 | 52.999 | 30.7751 | 60.0058 | 17.2
53.0327 | 79.2317 | 59.9886 | 65.8 | 53.0081 | 79.1221 | 59.9943 | 65.8 | 53.0203 | 63.1147 | 59.9943 | 49.6 | 53.0173 | 46.897 | 60.0231 | 33.4 | 53.0073 | 30.7717 | 60.0058 | 17.2
53.0411 | 79.2319 | 59.9886 | 65.8 | 53.0164 | 79.1229 | 59.9943 | 65.8 | 53.0286 | 63.1084 | 59.9943 | 49.6 | 53.0256 | 46.8962 | 60.0231 | 33.4 | 53.0156 | 30.768 | 60.0058 | 17.2
53.0494 | 79.2321 | 59.9886 | 65.8 | 53.0248 | 79.1236 | 59.9943 | 65.8 | 53.037 | 63.1022 | 59.9943 | 49.6 | 53.0339 | 46.8948 | 60.0231 | 33.4 | 53.0239 | 30.7644 | 60.0058 | 17.2
53.0577 | 79.2323 | 59.9886 | 65.8 | 53.0331 | 79.1237 | 59.9943 | 65.8 | 53.0453 | 63.0958 | 59.9943 | 49.6 | 53.0422 | 46.8935 | 60.0231 | 33.4 | 53.0323 | 30.7656 | 60.0058 | 17.2
53.0661 | 79.2325 | 59.9886 | 65.8 | 53.0415 | 79.1238 | 59.9943 | 65.8 | 53.0536 | 63.0893 | 59.9943 | 49.6 | 53.0506 | 46.8927 | 60.0231 | 33.4 | 53.0406 | 30.7667 | 60.0058 | 17.2
53.0744 | 79.2327 | 59.9886 | 65.8 | 53.0498 | 79.1247 | 59.9943 | 65.8 | 53.062 | 63.0829 | 59.9943 | 49.6 | 53.0589 | 46.8919 | 60.0231 | 33.4 | 53.049 | 30.7685 | 60.0058 | 17.2
53.0827 | 79.2315 | 59.9886 | 65.8 | 53.0581 | 79.1256 | 59.9943 | 65.8 | 53.0703 | 63.0765 | 59.9943 | 49.6 | 53.0672 | 46.8911 | 60.0231 | 33.4 | 53.0573 | 30.7702 | 60.0058 | 17.2
53.0911 | 79.2303 | 59.9886 | 65.8 | 53.0664 | 79.1265 | 59.9943 | 65.8 | 53.0786 | 63.0735 | 59.9943 | 49.6 | 53.0755 | 46.8903 | 60.0231 | 33.4 | 53.0657 | 30.772 | 60.0058 | 17.2
53.0994 | 79.2291 | 59.9886 | 65.8 | 53.0748 | 79.1274 | 59.9943 | 65.8 | 53.087 | 63.0704 | 59.9943 | 49.6 | 53.0839 | 46.8895 | 60.0231 | 33.4 | 53.074 | 30.7737 | 60.0058 | 17.2
53.1077 | 79.2279 | 59.9886 | 65.8 | 53.0831 | 79.1278 | 59.9943 | 65.8 | 53.0953 | 63.0674 | 59.9943 | 49.6 | 53.0922 | 46.8887 | 60.0231 | 33.4 | 53.0823 | 30.7754 | 60.0058 | 17.2
53.1161 | 79.227 | 59.9886 | 65.8 | 53.0915 | 79.1282 | 59.9943 | 65.8 | 53.1036 | 63.0643 | 59.9943 | 49.6 | 53.1005 | 46.8882 | 60.0231 | 33.4 | 53.0906 | 30.7772 | 60.0058 | 17.2
53.1244 | 79.226 | 59.9886 | 65.8 | 53.0998 | 79.1288 | 59.9943 | 65.8 | 53.112 | 63.0641 | 59.9943 | 49.6 | 53.1088 | 46.8876 | 60.0231 | 33.4 | 53.099 | 30.7789 | 60.0058 | 17.2
53.1328 | 79.225 | 59.9886 | 65.8 | 53.1081 | 79.1294 | 59.9943 | 65.8 | 53.1203 | 63.0638 | 59.9943 | 49.6 | 53.1172 | 46.8876 | 60.0231 | 33.4 | 53.1073 | 30.7807 | 60.0058 | 17.2
53.1411 | 79.224 | 59.9886 | 65.8 | 53.1165 | 79.13 | 59.9943 | 65.8 | 53.1287 | 63.0638 | 59.9943 | 49.6 | 53.1255 | 46.8876 | 60.0231 | 33.4 | 53.1156 | 30.7813 | 60.0058 | 17.2
53.1494 | 79.2235 | 59.9886 | 65.8 | 53.1248 | 79.1305 | 59.9943 | 65.8 | 53.137 | 63.0637 | 59.9943 | 49.6 | 53.1339 | 46.8876 | 60.0231 | 33.4 | 53.1239 | 30.7818 | 60.0058 | 17.2
53.1578 | 79.2231 | 59.9886 | 65.8 | 53.1331 | 79.1302 | 59.9943 | 65.8 | 53.1453 | 63.0622 | 59.9943 | 49.6 | 53.1422 | 46.8876 | 60.0231 | 33.4 | 53.1323 | 30.7818 | 60.0058 | 17.2
53.1661 | 79.2231 | 59.9886 | 65.8 | 53.1414 | 79.1299 | 59.9943 | 65.8 | 53.1536 | 63.0607 | 59.9943 | 49.6 | 53.1506 | 46.8876 | 60.0231 | 33.4 | 53.1406 | 30.7818 | 60.0058 | 17.2
53.1744 | 79.2231 | 59.9886 | 65.8 | 53.1498 | 79.1295 | 59.9943 | 65.8 | 53.162 | 63.0593 | 59.9943 | 49.6 | 53.1589 | 46.8876 | 60.0231 | 33.4 | 53.1489 | 30.7819 | 60.0058 | 17.2
53.1828 | 79.224 | 59.9886 | 65.8 | 53.1581 | 79.1291 | 59.9943 | 65.8 | 53.1703 | 63.0578 | 59.9943 | 49.6 | 53.1672 | 46.8876 | 60.0231 | 33.4 | 53.1572 | 30.782 | 60.0058 | 17.2
53.1911 | 79.225 | 59.9886 | 65.8 | 53.1665 | 79.1287 | 59.9943 | 65.8 | 53.1786 | 63.0559 | 59.9943 | 49.6 | 53.1755 | 46.8876 | 60.0231 | 33.4 | 53.1656 | 30.7818 | 60.0058 | 17.2
53.1994 | 79.2267 | 59.9886 | 65.8 | 53.1748 | 79.1283 | 59.9943 | 65.8 | 53.187 | 63.054 | 59.9943 | 49.6 | 53.1839 | 46.8881 | 60.0231 | 33.4 | 53.174 | 30.7817 | 60.0058 | 17.2
53.2078 | 79.2285 | 59.9886 | 65.8 | 53.1831 | 79.1272 | 59.9943 | 65.8 | 53.1953 | 63.0521 | 59.9943 | 49.6 | 53.1922 | 46.8886 | 60.0231 | 33.4 | 53.1823 | 30.7799 | 60.0058 | 17.2
53.2161 | 79.2249 | 59.9886 | 65.8 | 53.1915 | 79.126 | 59.9943 | 65.8 | 53.2037 | 63.0502 | 59.9943 | 49.6 | 53.2005 | 46.8891 | 60.0231 | 33.4 | 53.1907 | 30.7781 | 60.0058 | 17.2
53.2244 | 79.2212 | 59.9886 | 65.8 | 53.1998 | 79.1249 | 59.9943 | 65.8 | 53.212 | 63.049 | 59.9886 | 49.6 | 53.2088 | 46.8896 | 60.0231 | 33.4 | 53.199 | 30.7763 | 60.0058 | 17.2
53.2328 | 79.2183 | 59.9886 | 65.8 | 53.2082 | 79.1238 | 59.9943 | 65.8 | 53.2203 | 63.0478 | 59.9886 | 49.6 | 53.2171 | 46.891 | 60.0231 | 33.4 | 53.2073 | 30.7746 | 60.0058 | 17.2
53.2411 | 79.2154 | 59.9886 | 65.8 | 53.2165 | 79.1227 | 59.9943 | 65.8 | 53.2286 | 63.0479 | 59.9886 | 49.6 | 53.2255 | 46.8924 | 60.0231 | 33.4 | 53.2156 | 30.7712 | 60.0058 | 17.2
53.2494 | 79.2125 | 59.9886 | 65.8 | 53.2248 | 79.1216 | 59.9943 | 65.8 | 53.237 | 63.0481 | 59.9886 | 49.6 | 53.2338 | 46.8937 | 60.0231 | 33.4 | 53.224 | 30.7679 | 60.0058 | 17.2
53.2578 | 79.2096 | 59.9886 | 65.8 | 53.2331 | 79.1181 | 59.9943 | 65.8 | 53.2453 | 63.0483 | 59.9886 | 49.6 | 53.2421 | 46.8951 | 60.0231 | 33.4 | 53.2323 | 30.7645 | 60.0058 | 17.2
53.2661 | 79.2057 | 59.9886 | 65.8 | 53.2415 | 79.1146 | 59.9943 | 65.8 | 53.2537 | 63.0485 | 59.9886 | 49.6 | 53.2504 | 46.8965 | 60.0231 | 33.4 | 53.2406 | 30.7611 | 60.0058 | 17.2
53.2744 | 79.2019 | 59.9886 | 65.8 | 53.2498 | 79.111 | 59.9943 | 65.8 | 53.262 | 63.0491 | 59.9886 | 49.6 | 53.2589 | 46.8978 | 60.0231 | 33.4 | 53.2489 | 30.7574 | 60.0058 | 17.2
53.2828 | 79.1972 | 59.9886 | 65.8 | 53.2581 | 79.1074 | 59.9943 | 65.8 | 53.2703 | 63.0497 | 59.9886 | 49.6 | 53.2672 | 46.8987 | 60.0231 | 33.4 | 53.2573 | 30.7538 | 60.0058 | 17.2
53.2911 | 79.1925 | 59.9886 | 65.8 | 53.2664 | 79.1048 | 59.9943 | 65.8 | 53.2787 | 63.0504 | 59.9886 | 49.6 | 53.2755 | 46.8996 | 60.0231 | 33.4 | 53.2656 | 30.7519 | 60.0058 | 17.2
53.2994 | 79.1933 | 59.9886 | 65.8 | 53.2748 | 79.1022 | 59.9943 | 65.8 | 53.287 | 63.051 | 59.9886 | 49.6 | 53.2838 | 46.9003 | 60.0231 | 33.4 | 53.2739 | 30.7499 | 60.0058 | 17.2
53.3078 | 79.194 | 59.9886 | 65.8 | 53.2832 | 79.0967 | 59.9943 | 65.8 | 53.2953 | 63.051 | 59.9886 | 49.6 | 53.2922 | 46.9011 | 60.0231 | 33.4 | 53.2822 | 30.7481 | 60.0058 | 17.2
53.3161 | 79.194 | 59.9886 | 65.8 | 53.2915 | 79.0912 | 59.9943 | 65.8 | 53.3036 | 63.051 | 59.9886 | 49.6 | 53.3005 | 46.9004 | 60.0231 | 33.4 | 53.2906 | 30.7462 | 60.0058 | 17.2
53.3245 | 79.1941 | 59.9886 | 65.8 | 53.2998 | 79.0857 | 59.9943 | 65.8 | 53.312 | 63.051 | 59.9886 | 49.6 | 53.3088 | 46.8997 | 60.0231 | 33.4 | 53.299 | 30.7459 | 60.0058 | 17.2
53.3328 | 79.1941 | 59.9886 | 65.8 | 53.3081 | 79.0802 | 59.9943 | 65.8 | 53.3203 | 63.051 | 59.9886 | 49.6 | 53.3171 | 46.8991 | 60.0231 | 33.4 | 53.3073 | 30.7455 | 60.0058 | 17.2
53.3411 | 79.1941 | 59.9886 | 65.8 | 53.3165 | 79.0772 | 59.9943 | 65.8 | 53.3287 | 63.051 | 59.9886 | 49.6 | 53.3255 | 46.8984 | 60.0231 | 33.4 | 53.3156 | 30.746 | 60.0058 | 17.2
53.3495 | 79.1955 | 59.9886 | 65.8 | 53.3248 | 79.0742 | 59.9943 | 65.8 | 53.337 | 63.051 | 59.9886 | 49.6 | 53.3338 | 46.8977 | 60.0231 | 33.4 | 53.324 | 30.7464 | 60.0058 | 17.2
53.3578 | 79.1968 | 59.9886 | 65.8 | 53.3332 | 79.0725 | 59.9943 | 65.8 | 53.3453 | 63.051 | 59.9886 | 49.6 | 53.3421 | 46.897 | 60.0231 | 33.4 | 53.3323 | 30.7473 | 60.0058 | 17.2
53.3661 | 79.1944 | 59.9886 | 65.8 | 53.3415 | 79.0708 | 59.9943 | 65.8 | 53.3537 | 63.051 | 59.9886 | 49.6 | 53.3504 | 46.8963 | 60.0231 | 33.4 | 53.3406 | 30.7481 | 60.0058 | 17.2
53.3745 | 79.1919 | 59.9886 | 65.8 | 53.3498 | 79.0667 | 59.9943 | 65.8 | 53.362 | 63.051 | 59.9886 | 49.6 | 53.3588 | 46.8957 | 60.0231 | 33.4 | 53.3489 | 30.7491 | 60.0058 | 17.2
53.3828 | 79.1895 | 59.9886 | 65.8 | 53.3581 | 79.0626 | 59.9943 | 65.8 | 53.3704 | 63.051 | 59.9886 | 49.6 | 53.3671 | 46.8951 | 60.0231 | 33.4 | 53.3573 | 30.75 | 60.0058 | 17.2
53.3911 | 79.1871 | 59.9886 | 65.8 | 53.3665 | 79.0615 | 59.9943 | 65.8 | 53.3787 | 63.051 | 59.9886 | 49.6 | 53.3754 | 46.8945 | 60.0231 | 33.4 | 53.3656 | 30.7503 | 60.0058 | 17.2
53.3995 | 79.1834 | 59.9886 | 65.8 | 53.3748 | 79.0603 | 59.9943 | 65.8 | 53.387 | 63.051 | 59.9886 | 49.6 | 53.3837 | 46.8949 | 60.0231 | 33.4 | 53.3739 | 30.7507 | 60.0058 | 17.2
53.4078 | 79.1797 | 59.9886 | 65.8 | 53.3831 | 79.0592 | 59.9943 | 65.8 | 53.3953 | 63.051 | 59.9886 | 49.6 | 53.3922 | 46.8954 | 60.0231 | 33.4 | 53.3822 | 30.7511 | 60.0058 | 17.2
53.4161 | 79.1761 | 59.9886 | 65.8 | 53.3915 | 79.058 | 59.9943 | 65.8 | 53.4037 | 63.051 | 59.9886 | 49.6 | 53.4005 | 46.8958 | 60.0231 | 33.4 | 53.3906 | 30.7515 | 60.0058 | 17.2
53.4245 | 79.1724 | 59.9886 | 65.8 | 53.3998 | 79.0579 | 59.9943 | 65.8 | 53.412 | 63.051 | 59.9886 | 49.6 | 53.4088 | 46.8963 | 60.0231 | 33.4 | 53.3989 | 30.751 | 60.0058 | 17.2
53.4328 | 79.1674 | 59.9886 | 65.8 | 53.4082 | 79.0578 | 59.9943 | 65.8 | 53.4203 | 63.051 | 59.9886 | 49.6 | 53.4171 | 46.8962 | 60.0231 | 33.4 | 53.4072 | 30.7506 | 60.0058 | 17.2
53.4411 | 79.1623 | 59.9886 | 65.8 | 53.4165 | 79.0564 | 59.9943 | 65.8 | 53.4287 | 63.051 | 59.9886 | 49.6 | 53.4254 | 46.8961 | 60.0231 | 33.4 | 53.4156 | 30.7502 | 60.0058 | 17.2
53.4495 | 79.161 | 59.9886 | 65.8 | 53.4248 | 79.0551 | 59.9943 | 65.8 | 53.437 | 63.051 | 59.9886 | 49.6 | 53.4338 | 46.896 | 60.0231 | 33.4 | 53.424 | 30.7497 | 60.0058 | 17.2
53.4578 | 79.1598 | 59.9886 | 65.8 | 53.4331 | 79.0561 | 59.9943 | 65.8 | 53.4454 | 63.051 | 59.9886 | 49.6 | 53.4421 | 46.8959 | 60.0231 | 33.4 | 53.4323 | 30.7493 | 60.0058 | 17.2
53.4661 | 79.158 | 59.9886 | 65.8 | 53.4415 | 79.0571 | 59.9943 | 65.8 | 53.4537 | 63.051 | 59.9886 | 49.6 | 53.4504 | 46.8958 | 60.0231 | 33.4 | 53.4406 | 30.7489 | 60.0058 | 17.2
53.4745 | 79.1562 | 59.9886 | 65.8 | 53.4498 | 79.0582 | 59.9943 | 65.8 | 53.462 | 63.051 | 59.9886 | 49.6 | 53.4587 | 46.8957 | 60.0231 | 33.4 | 53.449 | 30.7489 | 60.0058 | 17.2
53.4828 | 79.155 | 59.9886 | 65.8 | 53.4582 | 79.0592 | 59.9943 | 65.8 | 53.4704 | 63.051 | 59.9886 | 49.6 | 53.4671 | 46.8952 | 60.0231 | 33.4 | 53.4573 | 30.749 | 60.0058 | 17.2
53.4911 | 79.1538 | 59.9886 | 65.8 | 53.4665 | 79.0602 | 59.9943 | 65.8 | 53.4787 | 63.051 | 59.9886 | 49.6 | 53.4754 | 46.8946 | 60.0231 | 33.4 | 53.4656 | 30.7494 | 60.0058 | 17.2
53.4995 | 79.153 | 59.9886 | 65.8 | 53.4748 | 79.0612 | 59.9943 | 65.8 | 53.4871 | 63.051 | 59.9886 | 49.6 | 53.4837 | 46.8937 | 60.0231 | 33.4 | 53.4739 | 30.7499 | 60.0058 | 17.2
53.5078 | 79.1521 | 59.9886 | 65.8 | 53.4832 | 79.0612 | 59.9943 | 65.8 | 53.4954 | 63.051 | 59.9886 | 49.6 | 53.492 | 46.8928 | 60.0231 | 33.4 | 53.4823 | 30.7504 | 60.0058 | 17.2
53.5162 | 79.1513 | 59.9886 | 65.8 | 53.4915 | 79.0612 | 59.9943 | 65.8 | 53.5037 | 63.051 | 59.9886 | 49.6 | 53.5004 | 46.8924 | 60.0231 | 33.4 | 53.4906 | 30.7509 | 60.0058 | 17.2
53.5245 | 79.1506 | 59.9886 | 65.8 | 53.4998 | 79.0612 | 59.9943 | 65.8 | 53.512 | 63.051 | 59.9886 | 49.6 | 53.5087 | 46.892 | 60.0231 | 33.4 | 53.4989 | 30.7509 | 60.0058 | 17.2
53.5328 | 79.1498 | 59.9886 | 65.8 | 53.5081 | 79.0612 | 59.9943 | 65.8 | 53.5204 | 63.051 | 59.9886 | 49.6 | 53.517 | 46.8916 | 60.0231 | 33.4 | 53.5072 | 30.7509 | 60.0058 | 17.2
53.5412 | 79.149 | 59.9886 | 65.8 | 53.5165 | 79.0612 | 59.9943 | 65.8 | 53.5287 | 63.051 | 59.9886 | 49.6 | 53.5253 | 46.8913 | 60.0231 | 33.4 | 53.5156 | 30.7508 | 60.0058 | 17.2
53.5495 | 79.1488 | 59.9886 | 65.8 | 53.5248 | 79.0612 | 59.9943 | 65.8 | 53.537 | 63.051 | 59.9886 | 49.6 | 53.5338 | 46.8906 | 60.0231 | 33.4 | 53.5239 | 30.7507 | 60.0058 | 17.2
53.5578 | 79.1484 | 59.9886 | 65.8 | 53.5332 | 79.0589 | 59.9943 | 65.8 | 53.5454 | 63.051 | 59.9943 | 49.6 | 53.5421 | 46.8898 | 60.0231 | 33.4 | 53.5322 | 30.7488 | 60.0058 | 17.2
53.5662 | 79.1488 | 59.9886 | 65.8 | 53.5415 | 79.0565 | 59.9943 | 65.8 | 53.5537 | 63.051 | 59.9943 | 49.6 | 53.5504 | 46.8865 | 60.0231 | 33.4 | 53.5405 | 30.747 | 60.0058 | 17.2
53.5745 | 79.1492 | 59.9886 | 65.8 | 53.5498 | 79.0542 | 59.9943 | 65.8 | 53.5621 | 63.051 | 59.9943 | 49.6 | 53.5587 | 46.8831 | 60.0231 | 33.4 | 53.549 | 30.7444 | 60.0058 | 17.2
53.5828 | 79.1493 | 59.9886 | 65.8 | 53.5582 | 79.0518 | 59.9943 | 65.8 | 53.5704 | 63.051 | 59.9943 | 49.6 | 53.5671 | 46.8801 | 60.0231 | 33.4 | 53.5573 | 30.7418 | 60.0058 | 17.2
53.5912 | 79.1493 | 59.9886 | 65.8 | 53.5665 | 79.0478 | 59.9943 | 65.8 | 53.5787 | 63.051 | 59.9943 | 49.6 | 53.5754 | 46.877 | 60.0231 | 33.4 | 53.5656 | 30.7392 | 60.0058 | 17.2
53.5995 | 79.1489 | 59.9886 | 65.8 | 53.5749 | 79.0439 | 59.9943 | 65.8 | 53.587 | 63.051 | 59.9943 | 49.6 | 53.5837 | 46.8739 | 60.0231 | 33.4 | 53.5739 | 30.7366 | 60.0058 | 17.2
53.6078 | 79.1485 | 59.9886 | 65.8 | 53.5832 | 79.0411 | 59.9943 | 65.8 | 53.5954 | 63.051 | 59.9943 | 49.6 | 53.592 | 46.8709 | 60.0231 | 33.4 | 53.5823 | 30.7346 | 60.0058 | 17.2
53.6162 | 79.1481 | 59.9886 | 65.8 | 53.5915 | 79.0384 | 59.9943 | 65.8 | 53.6037 | 63.051 | 59.9943 | 49.6 | 53.6004 | 46.8678 | 60.0231 | 33.4 | 53.5906 | 30.7325 | 60.0058 | 17.2
53.6245 | 79.1477 | 59.9886 | 65.8 | 53.5998 | 79.0356 | 59.9943 | 65.8 | 53.6121 | 63.051 | 59.9943 | 49.6 | 53.6087 | 46.8648 | 60.0231 | 33.4 | 53.5989 | 30.7305 | 60.0058 | 17.2
53.6328 | 79.1469 | 59.9886 | 65.8 | 53.6082 | 79.0329 | 59.9943 | 65.8 | 53.6204 | 63.051 | 59.9943 | 49.6 | 53.617 | 46.862 | 60.0231 | 33.4 | 53.6073 | 30.7286 | 60.0058 | 17.2
53.6412 | 79.1462 | 59.9886 | 65.8 | 53.6165 | 79.0321 | 59.9943 | 65.8 | 53.6287 | 63.0529 | 59.9943 | 49.6 | 53.6253 | 46.8593 | 60.0231 | 33.4 | 53.6156 | 30.7283 | 60.0058 | 17.2
53.6495 | 79.1454 | 59.9886 | 65.8 | 53.6248 | 79.0313 | 59.9943 | 65.8 | 53.6371 | 63.0547 | 59.9943 | 49.6 | 53.6337 | 46.8552 | 60.0231 | 33.4 | 53.6239 | 30.7281 | 60.0058 | 17.2
53.6579 | 79.1447 | 59.9886 | 65.8 | 53.6332 | 79.0306 | 59.9943 | 65.8 | 53.6454 | 63.0561 | 59.9943 | 49.6 | 53.642 | 46.8511 | 60.0231 | 33.4 | 53.6322 | 30.7281 | 60.0058 | 17.2
53.6662 | 79.1439 | 59.9886 | 65.8 | 53.6415 | 79.0298 | 59.9943 | 65.8 | 53.6537 | 63.0575 | 59.9943 | 49.6 | 53.6503 | 46.8475 | 60.0231 | 33.4 | 53.6406 | 30.728 | 60.0058 | 17.2
53.6745 | 79.1431 | 59.9886 | 65.8 | 53.6499 | 79.0307 | 59.9943 | 65.8 | 53.662 | 63.0588 | 59.9943 | 49.6 | 53.6586 | 46.8439 | 60.0231 | 33.4 | 53.6489 | 30.7279 | 60.0058 | 17.2
53.6829 | 79.1427 | 59.9886 | 65.8 | 53.6582 | 79.0315 | 59.9943 | 65.8 | 53.6704 | 63.0602 | 59.9943 | 49.6 | 53.6669 | 46.8404 | 60.0231 | 33.4 | 53.6572 | 30.7279 | 60.0058 | 17.2
53.6912 | 79.1424 | 59.9886 | 65.8 | 53.6665 | 79.0312 | 59.9943 | 65.8 | 53.6787 | 63.0616 | 59.9943 | 49.6 | 53.6754 | 46.8368 | 60.0231 | 33.4 | 53.6655 | 30.7278 | 60.0058 | 17.2
53.6995 | 79.142 | 59.9886 | 65.8 | 53.6748 | 79.0308 | 59.9943 | 65.8 | 53.6871 | 63.063 | 59.9943 | 49.6 | 53.6837 | 46.8338 | 60.0231 | 33.4 | 53.674 | 30.7277 | 60.0058 | 17.2
53.7079 | 79.1416 | 59.9886 | 65.8 | 53.6832 | 79.0304 | 59.9943 | 65.8 | 53.6954 | 63.0611 | 59.9943 | 49.6 | 53.692 | 46.8307 | 60.0231 | 33.4 | 53.6823 | 30.7276 | 60.0058 | 17.2
53.7162 | 79.1415 | 59.9886 | 65.8 | 53.6915 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.7037 | 63.0593 | 59.9943 | 49.6 | 53.7003 | 46.8277 | 60.0231 | 33.4 | 53.6906 | 30.7274 | 60.0058 | 17.2
53.7245 | 79.1413 | 59.9886 | 65.8 | 53.6999 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.712 | 63.0548 | 59.9886 | 49.6 | 53.7087 | 46.8246 | 60.0231 | 33.4 | 53.6989 | 30.7273 | 60.0058 | 17.2
53.7329 | 79.1412 | 59.9886 | 65.8 | 53.7082 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.7204 | 63.0503 | 59.9886 | 49.6 | 53.717 | 46.8256 | 60.0231 | 33.4 | 53.7073 | 30.7272 | 60.0058 | 17.2
53.7412 | 79.141 | 59.9886 | 65.8 | 53.7165 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.7288 | 63.0455 | 59.9886 | 49.6 | 53.7253 | 46.8267 | 60.0231 | 33.4 | 53.7156 | 30.7273 | 60.0058 | 17.2
53.7495 | 79.1401 | 59.9886 | 65.8 | 53.7249 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.7371 | 63.0406 | 59.9886 | 49.6 | 53.7336 | 46.8272 | 60.0231 | 33.4 | 53.7239 | 30.7273 | 60.0058 | 17.2
53.7579 | 79.1392 | 59.9886 | 65.8 | 53.7332 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.7454 | 63.0357 | 59.9886 | 49.6 | 53.742 | 46.8277 | 60.0231 | 33.4 | 53.7322 | 30.7278 | 60.0058 | 17.2
53.7662 | 79.1382 | 59.9886 | 65.8 | 53.7415 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.7537 | 63.0308 | 59.9886 | 49.6 | 53.7503 | 46.8279 | 60.0231 | 33.4 | 53.7406 | 30.7283 | 60.0058 | 17.2
53.7745 | 79.1373 | 59.9886 | 65.8 | 53.7498 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.7621 | 63.026 | 59.9886 | 49.6 | 53.7586 | 46.8282 | 60.0231 | 33.4 | 53.7489 | 30.7288 | 60.0058 | 17.2
53.7829 | 79.1364 | 59.9886 | 65.8 | 53.7582 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.7704 | 63.0211 | 59.9886 | 49.6 | 53.7669 | 46.8279 | 60.0231 | 33.4 | 53.7572 | 30.7293 | 60.0058 | 17.2
53.7912 | 79.1354 | 59.9886 | 65.8 | 53.7665 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.7787 | 63.0194 | 59.9886 | 49.6 | 53.7753 | 46.8276 | 60.0231 | 33.4 | 53.7655 | 30.7297 | 60.0058 | 17.2
53.7995 | 79.1346 | 59.9886 | 65.8 | 53.7749 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.7871 | 63.0177 | 59.9886 | 49.6 | 53.7836 | 46.8276 | 60.0231 | 33.4 | 53.7739 | 30.7302 | 60.0058 | 17.2
53.8079 | 79.1339 | 59.9886 | 65.8 | 53.7832 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.7954 | 63.0168 | 59.9886 | 49.6 | 53.7919 | 46.8275 | 60.0231 | 33.4 | 53.7822 | 30.7307 | 60.0058 | 17.2
53.8162 | 79.1331 | 59.9886 | 65.8 | 53.7915 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.8038 | 63.016 | 59.9886 | 49.6 | 53.8002 | 46.8275 | 60.0231 | 33.4 | 53.7905 | 30.7311 | 60.0058 | 17.2
53.8245 | 79.1323 | 59.9886 | 65.8 | 53.7998 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.8121 | 63.016 | 59.9886 | 49.6 | 53.8087 | 46.8275 | 60.0231 | 33.4 | 53.7988 | 30.7297 | 60.0058 | 17.2
53.8329 | 79.1327 | 59.9886 | 65.8 | 53.8082 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.8204 | 63.016 | 59.9886 | 49.6 | 53.817 | 46.827 | 60.0231 | 33.4 | 53.8073 | 30.7283 | 60.0058 | 17.2
53.8412 | 79.1331 | 59.9886 | 65.8 | 53.8166 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.8287 | 63.016 | 59.9886 | 49.6 | 53.8253 | 46.8266 | 60.0231 | 33.4 | 53.8156 | 30.7265 | 60.0058 | 17.2
53.8496 | 79.1335 | 59.9886 | 65.8 | 53.8249 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.8371 | 63.016 | 59.9886 | 49.6 | 53.8336 | 46.8264 | 60.0231 | 33.4 | 53.8239 | 30.7248 | 60.0058 | 17.2
53.8579 | 79.1339 | 59.9886 | 65.8 | 53.8332 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.8454 | 63.016 | 59.9886 | 49.6 | 53.842 | 46.8262 | 60.0231 | 33.4 | 53.8323 | 30.723 | 60.0058 | 17.2
53.8662 | 79.1343 | 59.9886 | 65.8 | 53.8415 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.8538 | 63.016 | 59.9886 | 49.6 | 53.8503 | 46.8261 | 60.0231 | 33.4 | 53.8406 | 30.7213 | 60.0058 | 17.2
53.8746 | 79.1347 | 59.9886 | 65.8 | 53.8499 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.8621 | 63.016 | 59.9886 | 49.6 | 53.8586 | 46.8259 | 60.0231 | 33.4 | 53.8489 | 30.7195 | 60.0058 | 17.2
53.8829 | 79.1355 | 59.9886 | 65.8 | 53.8582 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.8704 | 63.016 | 59.9886 | 49.6 | 53.8669 | 46.8254 | 60.0231 | 33.4 | 53.8572 | 30.7178 | 60.0058 | 17.2
53.8912 | 79.1364 | 59.9886 | 65.8 | 53.8665 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.8788 | 63.016 | 59.9886 | 49.6 | 53.8752 | 46.825 | 60.0231 | 33.4 | 53.8656 | 30.716 | 60.0058 | 17.2
53.8996 | 79.1367 | 59.9886 | 65.8 | 53.8748 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.8871 | 63.016 | 59.9886 | 49.6 | 53.8836 | 46.825 | 60.0231 | 33.4 | 53.8739 | 30.7143 | 60.0058 | 17.2
53.9079 | 79.137 | 59.9886 | 65.8 | 53.8832 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.8954 | 63.016 | 59.9886 | 49.6 | 53.8919 | 46.8249 | 60.0231 | 33.4 | 53.8822 | 30.7143 | 60.0058 | 17.2
53.9162 | 79.1369 | 59.9886 | 65.8 | 53.8915 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.9037 | 63.016 | 59.9886 | 49.6 | 53.9002 | 46.8253 | 60.0231 | 33.4 | 53.8905 | 30.7144 | 60.0058 | 17.2
53.9246 | 79.1368 | 59.9886 | 65.8 | 53.8999 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.9121 | 63.016 | 59.9886 | 49.6 | 53.9085 | 46.8258 | 60.0231 | 33.4 | 53.8989 | 30.7144 | 60.0058 | 17.2
53.9329 | 79.1367 | 59.9886 | 65.8 | 53.9082 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.9204 | 63.016 | 59.9886 | 49.6 | 53.9169 | 46.8222 | 60.0231 | 33.4 | 53.9072 | 30.7144 | 60.0058 | 17.2
53.9412 | 79.1366 | 59.9886 | 65.8 | 53.9165 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.9288 | 63.016 | 59.9886 | 49.6 | 53.9252 | 46.8186 | 60.0231 | 33.4 | 53.9155 | 30.7144 | 60.0058 | 17.2
53.9496 | 79.1364 | 59.9886 | 65.8 | 53.9249 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.9371 | 63.016 | 59.9886 | 49.6 | 53.9335 | 46.815 | 60.0231 | 33.4 | 53.9238 | 30.7144 | 60.0058 | 17.2
53.9579 | 79.1362 | 59.9886 | 65.8 | 53.9332 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.9454 | 63.0148 | 59.9886 | 49.6 | 53.9418 | 46.8114 | 60.0231 | 33.4 | 53.9323 | 30.7143 | 60.0058 | 17.2
53.9662 | 79.1356 | 59.9886 | 65.8 | 53.9416 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.9538 | 63.0136 | 59.9886 | 49.6 | 53.9503 | 46.8078 | 60.0231 | 33.4 | 53.9406 | 30.7143 | 60.0058 | 17.2
53.9746 | 79.135 | 59.9886 | 65.8 | 53.9499 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.9621 | 63.0121 | 59.9886 | 49.6 | 53.9586 | 46.8042 | 60.0231 | 33.4 | 53.9489 | 30.7143 | 60.0058 | 17.2
53.9829 | 79.1349 | 59.9886 | 65.8 | 53.9582 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.9705 | 63.0106 | 59.9886 | 49.6 | 53.9669 | 46.7975 | 60.0231 | 33.4 | 53.9572 | 30.7143 | 60.0058 | 17.2
53.9912 | 79.1348 | 59.9886 | 65.8 | 53.9665 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.9788 | 63.0091 | 59.9886 | 49.6 | 53.9752 | 46.7908 | 60.0231 | 33.4 | 53.9656 | 30.7144 | 60.0058 | 17.2
53.9996 | 79.1356 | 59.9886 | 65.8 | 53.9749 | 79.03 | 59.9943 | 65.8 | 53.9871 | 63.0076 | 59.9886 | 49.6 | 53.9836 | 46.784 | 60.0231 | 33.4 | 53.9739 | 30.7144 | 60.0058 | 17.2
54.0079 | 79.1364 | 59.9886 | 65.8 | 53.9832 | 79.0304 | 59.9943 | 65.8 | 53.9954 | 63.0061 | 59.9886 | 49.6 | 53.9919 | 46.7771 | 60.0231 | 33.4 | 53.9822 | 30.7144 | 60.0058 | 17.2
54.0163 | 79.1375 | 59.9886 | 65.8 | 53.9915 | 79.0308 | 59.9943 | 65.8 | 54.0038 | 63.0046 | 59.9886 | 49.6 | 54.0002 | 46.7743 | 60.0231 | 33.4 | 53.9905 | 30.7145 | 60.0058 | 17.2
54.0246 | 79.1386 | 59.9886 | 65.8 | 53.9999 | 79.0312 | 59.9943 | 65.8 | 54.0121 | 63.0031 | 59.9886 | 49.6 | 54.0085 | 46.7715 | 60.0231 | 33.4 | 53.9989 | 30.7145 | 60.0058 | 17.2
54.0329 | 79.1394 | 59.9886 | 65.8 | 54.0082 | 79.0316 | 59.9943 | 65.8 | 54.0204 | 63.0016 | 59.9886 | 49.6 | 54.0169 | 46.7687 | 60.0231 | 33.4 | 54.0072 | 30.7146 | 60.0058 | 17.2
54.0413 | 79.1402 | 59.9886 | 65.8 | 54.0166 | 79.032 | 59.9943 | 65.8 | 54.0288 | 63.0013 | 59.9886 | 49.6 | 54.0252 | 46.7658 | 60.0231 | 33.4 | 54.0155 | 30.7143 | 60.0058 | 17.2
54.0496 | 79.141 | 59.9886 | 65.8 | 54.0249 | 79.0324 | 59.9943 | 65.8 | 54.0371 | 63.001 | 59.9886 | 49.6 | 54.0335 | 46.763 | 60.0231 | 33.4 | 54.0239 | 30.7141 | 60.0058 | 17.2
54.0579 | 79.1418 | 59.9886 | 65.8 | 54.0332 | 79.0328 | 59.9943 | 65.8 | 54.0455 | 63.001 | 59.9886 | 49.6 | 54.0418 | 46.7602 | 60.0231 | 33.4 | 54.0322 | 30.7139 | 60.0058 | 17.2
54.0663 | 79.1426 | 59.9886 | 65.8 | 54.0415 | 79.0332 | 59.9943 | 65.8 | 54.0538 | 63.001 | 59.9886 | 49.6 | 54.0502 | 46.7601 | 60.0231 | 33.4 | 54.0405 | 30.7137 | 60.0058 | 17.2
54.0746 | 79.1433 | 59.9886 | 65.8 | 54.0499 | 79.0336 | 59.9943 | 65.8 | 54.0621 | 63.001 | 59.9886 | 49.6 | 54.0585 | 46.76 | 60.0231 | 33.4 | 54.0488 | 30.7135 | 60.0058 | 17.2
54.0829 | 79.1433 | 59.9886 | 65.8 | 54.0582 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.0705 | 63.001 | 59.9886 | 49.6 | 54.0668 | 46.76 | 60.0231 | 33.4 | 54.0573 | 30.7132 | 60.0058 | 17.2
54.0913 | 79.1432 | 59.9886 | 65.8 | 54.0666 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.0788 | 63.0004 | 59.9886 | 49.6 | 54.0751 | 46.76 | 60.0231 | 33.4 | 54.0656 | 30.7077 | 60.0058 | 17.2
54.0996 | 79.1428 | 59.9886 | 65.8 | 54.0749 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.0872 | 62.9998 | 59.9886 | 49.6 | 54.0834 | 46.76 | 60.0231 | 33.4 | 54.0739 | 30.7022 | 60.0058 | 17.2
54.1079 | 79.1424 | 59.9886 | 65.8 | 54.0832 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.0955 | 62.9989 | 59.9886 | 49.6 | 54.0919 | 46.76 | 60.0231 | 33.4 | 54.0822 | 30.6926 | 60.0058 | 17.2
54.1163 | 79.142 | 59.9886 | 65.8 | 54.0916 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.1038 | 62.9981 | 59.9886 | 49.6 | 54.1002 | 46.76 | 60.0231 | 33.4 | 54.0906 | 30.6829 | 60.0058 | 17.2
54.1246 | 79.1416 | 59.9886 | 65.8 | 54.0999 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.1121 | 62.9973 | 59.9886 | 49.6 | 54.1085 | 46.76 | 60.0231 | 33.4 | 54.0989 | 30.6734 | 60.0058 | 17.2
54.1329 | 79.1399 | 59.9886 | 65.8 | 54.1082 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.1205 | 62.9965 | 59.9886 | 49.6 | 54.1168 | 46.7599 | 60.0231 | 33.4 | 54.1072 | 30.664 | 60.0058 | 17.2
54.1413 | 79.1383 | 59.9886 | 65.8 | 54.1165 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.1288 | 62.9966 | 59.9886 | 49.6 | 54.1252 | 46.7598 | 60.0231 | 33.4 | 54.1155 | 30.6545 | 60.0058 | 17.2
54.1496 | 79.1366 | 59.9886 | 65.8 | 54.1249 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.1371 | 62.9968 | 59.9886 | 49.6 | 54.1335 | 46.7597 | 60.0231 | 33.4 | 54.1239 | 30.645 | 60.0058 | 17.2
54.1579 | 79.135 | 59.9886 | 65.8 | 54.1332 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.1455 | 62.9969 | 59.9886 | 49.6 | 54.1418 | 46.7596 | 60.0231 | 33.4 | 54.1322 | 30.6355 | 60.0058 | 17.2
54.1663 | 79.1333 | 59.9886 | 65.8 | 54.1416 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.1538 | 62.9971 | 59.9886 | 49.6 | 54.1501 | 46.7595 | 60.0231 | 33.4 | 54.1405 | 30.6259 | 60.0058 | 17.2
54.1746 | 79.1317 | 59.9886 | 65.8 | 54.1499 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.1622 | 62.9978 | 59.9886 | 49.6 | 54.1585 | 46.7594 | 60.0231 | 33.4 | 54.1488 | 30.6217 | 60.0058 | 17.2
54.183 | 79.13 | 59.9886 | 65.8 | 54.1582 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.1705 | 62.9986 | 59.9886 | 49.6 | 54.1668 | 46.7592 | 60.0231 | 33.4 | 54.1572 | 30.6174 | 60.0058 | 17.2
54.1913 | 79.1284 | 59.9886 | 65.8 | 54.1665 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.1788 | 62.9995 | 59.9886 | 49.6 | 54.1751 | 46.7591 | 60.0231 | 33.4 | 54.1655 | 30.6173 | 60.0058 | 17.2
54.1996 | 79.1271 | 59.9886 | 65.8 | 54.1749 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.1871 | 63.0004 | 59.9886 | 49.6 | 54.1834 | 46.759 | 60.0231 | 33.4 | 54.1738 | 30.6173 | 60.0058 | 17.2
54.208 | 79.1258 | 59.9886 | 65.8 | 54.1833 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.1955 | 63.0012 | 59.9886 | 49.6 | 54.1918 | 46.7589 | 60.0231 | 33.4 | 54.1821 | 30.6172 | 60.0058 | 17.2
54.2163 | 79.1268 | 59.9886 | 65.8 | 54.1916 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.2038 | 63.002 | 59.9886 | 49.6 | 54.2001 | 46.7569 | 60.0231 | 33.4 | 54.1906 | 30.6171 | 60.0058 | 17.2
54.2246 | 79.1278 | 59.9886 | 65.8 | 54.1999 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.2122 | 63.0022 | 59.9828 | 49.6 | 54.2084 | 46.755 | 60.0231 | 33.4 | 54.1989 | 30.6171 | 60.0058 | 17.2
54.233 | 79.1287 | 59.9886 | 65.8 | 54.2082 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.2205 | 63.0023 | 59.9828 | 49.6 | 54.2167 | 46.7531 | 60.0231 | 33.4 | 54.2072 | 30.6171 | 60.0058 | 17.2
54.2413 | 79.1297 | 59.9886 | 65.8 | 54.2166 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.2288 | 63.0006 | 59.9828 | 49.6 | 54.2252 | 46.7511 | 60.0231 | 33.4 | 54.2155 | 30.6171 | 60.0058 | 17.2
54.2496 | 79.1318 | 59.9886 | 65.8 | 54.2249 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.2372 | 62.9988 | 59.9828 | 49.6 | 54.2335 | 46.7492 | 60.0231 | 33.4 | 54.2239 | 30.6171 | 60.0058 | 17.2
54.258 | 79.1339 | 59.9886 | 65.8 | 54.2332 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.2455 | 62.9971 | 59.9828 | 49.6 | 54.2418 | 46.7472 | 60.0231 | 33.4 | 54.2322 | 30.6171 | 60.0058 | 17.2
54.2663 | 79.137 | 59.9886 | 65.8 | 54.2415 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.2538 | 62.9954 | 59.9828 | 49.6 | 54.2501 | 46.7453 | 60.0231 | 33.4 | 54.2405 | 30.6171 | 60.0058 | 17.2
54.2746 | 79.1402 | 59.9886 | 65.8 | 54.2499 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.2621 | 62.9937 | 59.9828 | 49.6 | 54.2585 | 46.7433 | 60.0231 | 33.4 | 54.2489 | 30.6171 | 60.0058 | 17.2
54.283 | 79.1425 | 59.9886 | 65.8 | 54.2582 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.2705 | 62.9921 | 59.9828 | 49.6 | 54.2668 | 46.7414 | 60.0231 | 33.4 | 54.2572 | 30.6171 | 60.0058 | 17.2
54.2913 | 79.1448 | 59.9886 | 65.8 | 54.2666 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.2789 | 62.9905 | 59.9828 | 49.6 | 54.2751 | 46.7395 | 60.0231 | 33.4 | 54.2655 | 30.6171 | 60.0058 | 17.2
54.2996 | 79.1457 | 59.9886 | 65.8 | 54.2749 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.2872 | 62.9888 | 59.9828 | 49.6 | 54.2834 | 46.7395 | 60.0231 | 33.4 | 54.2738 | 30.6171 | 60.0058 | 17.2
54.308 | 79.1467 | 59.9886 | 65.8 | 54.2832 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.2955 | 62.9869 | 59.9828 | 49.6 | 54.2917 | 46.7395 | 60.0231 | 33.4 | 54.2822 | 30.6171 | 60.0058 | 17.2
54.3163 | 79.1453 | 59.9886 | 65.8 | 54.2916 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.3038 | 62.9851 | 59.9828 | 49.6 | 54.3001 | 46.7395 | 60.0231 | 33.4 | 54.2905 | 30.6171 | 60.0058 | 17.2
54.3246 | 79.1439 | 59.9886 | 65.8 | 54.2999 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.3122 | 62.9851 | 59.9828 | 49.6 | 54.3084 | 46.7395 | 60.0231 | 33.4 | 54.2988 | 30.6171 | 60.0058 | 17.2
54.333 | 79.1414 | 59.9886 | 65.8 | 54.3083 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.3205 | 62.9851 | 59.9828 | 49.6 | 54.3167 | 46.7395 | 60.0231 | 33.4 | 54.3071 | 30.6171 | 60.0058 | 17.2
54.3413 | 79.139 | 59.9886 | 65.8 | 54.3166 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.3289 | 62.9851 | 59.9828 | 49.6 | 54.325 | 46.7396 | 60.0231 | 33.4 | 54.3156 | 30.6171 | 60.0058 | 17.2
54.3496 | 79.134 | 59.9886 | 65.8 | 54.3249 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.3372 | 62.9851 | 59.9828 | 49.6 | 54.3334 | 46.7396 | 60.0231 | 33.4 | 54.3239 | 30.6171 | 60.0058 | 17.2
54.358 | 79.1291 | 59.9886 | 65.8 | 54.3332 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.3455 | 62.9851 | 59.9828 | 49.6 | 54.3417 | 46.7396 | 60.0231 | 33.4 | 54.3322 | 30.6171 | 60.0058 | 17.2
54.3663 | 79.1255 | 59.9886 | 65.8 | 54.3416 | 79.034 | 59.9943 | 65.8 | 54.3539 | 62.9851 | 59.9828 | 49.6 | 54.35 | 46.7396 | 60.0231 | 33.4 | 54.3405 | 30.6171 | 60.0058 | 17.2
54.3746 | 79.122 | 59.9886 | 65.8 | 54.3499 | 79.0333 | 59.9943 | 65.8 | 54.3622 | 62.9851 | 59.9828 | 49.6 | 54.3583 | 46.7396 | 60.0231 | 33.4 | 54.3489 | 30.6173 | 60.0058 | 17.2
54.383 | 79.1184 | 59.9886 | 65.8 | 54.3582 | 79.0325 | 59.9943 | 65.8 | 54.3705 | 62.9851 | 59.9828 | 49.6 | 54.3668 | 46.7396 | 60.0231 | 33.4 | 54.3572 | 30.6175 | 60.0058 | 17.2
54.3913 | 79.1149 | 59.9886 | 65.8 | 54.3666 | 79.028 | 59.9943 | 65.8 | 54.3788 | 62.9851 | 59.9828 | 49.6 | 54.3751 | 46.7396 | 60.0231 | 33.4 | 54.3655 | 30.6177 | 60.0058 | 17.2
54.3997 | 79.1116 | 59.9886 | 65.8 | 54.3749 | 79.0234 | 59.9943 | 65.8 | 54.3872 | 62.9851 | 59.9828 | 49.6 | 54.3834 | 46.7396 | 60.0231 | 33.4 | 54.3738 | 30.6179 | 60.0058 | 17.2
54.408 | 79.1083 | 59.9886 | 65.8 | 54.3833 | 79.0189 | 59.9943 | 65.8 | 54.3956 | 62.9851 | 59.9828 | 49.6 | 54.3917 | 46.7396 | 60.0231 | 33.4 | 54.3822 | 30.6181 | 60.0058 | 17.2
54.4163 | 79.1051 | 59.9886 | 65.8 | 54.3916 | 79.0144 | 59.9943 | 65.8 | 54.4039 | 62.9851 | 59.9828 | 49.6 | 54.4001 | 46.7396 | 60.0231 | 33.4 | 54.3905 | 30.6183 | 60.0058 | 17.2
54.4247 | 79.1018 | 59.9886 | 65.8 | 54.3999 | 79.0112 | 59.9943 | 65.8 | 54.4122 | 62.9851 | 59.9828 | 49.6 | 54.4084 | 46.7396 | 60.0231 | 33.4 | 54.3988 | 30.6185 | 60.0058 | 17.2
54.433 | 79.0989 | 59.9886 | 65.8 | 54.4082 | 79.008 | 59.9943 | 65.8 | 54.4205 | 62.9851 | 59.9828 | 49.6 | 54.4167 | 46.7396 | 60.0231 | 33.4 | 54.4071 | 30.6187 | 60.0058 | 17.2
54.4413 | 79.096 | 59.9886 | 65.8 | 54.4166 | 79.0033 | 59.9943 | 65.8 | 54.4289 | 62.9851 | 59.9828 | 49.6 | 54.425 | 46.7396 | 60.0231 | 33.4 | 54.4155 | 30.6189 | 60.0058 | 17.2
54.4497 | 79.0916 | 59.9886 | 65.8 | 54.4249 | 78.9986 | 59.9943 | 65.8 | 54.4372 | 62.9851 | 59.9828 | 49.6 | 54.4334 | 46.7396 | 60.0231 | 33.4 | 54.4238 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.458 | 79.0872 | 59.9886 | 65.8 | 54.4333 | 78.9947 | 59.9943 | 65.8 | 54.4456 | 62.9851 | 59.9828 | 49.6 | 54.4417 | 46.7396 | 60.0231 | 33.4 | 54.4321 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.4663 | 79.0831 | 59.9886 | 65.8 | 54.4416 | 78.9908 | 59.9943 | 65.8 | 54.4539 | 62.9851 | 59.9828 | 49.6 | 54.45 | 46.7396 | 60.0231 | 33.4 | 54.4406 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.4747 | 79.079 | 59.9886 | 65.8 | 54.4499 | 78.9906 | 59.9943 | 65.8 | 54.4622 | 62.9851 | 59.9828 | 49.6 | 54.4583 | 46.7396 | 60.0231 | 33.4 | 54.4489 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.483 | 79.077 | 59.9886 | 65.8 | 54.4583 | 78.9905 | 59.9943 | 65.8 | 54.4706 | 62.9851 | 59.9828 | 49.6 | 54.4667 | 46.7396 | 60.0231 | 33.4 | 54.4572 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.4913 | 79.075 | 59.9886 | 65.8 | 54.4666 | 78.9903 | 59.9943 | 65.8 | 54.4789 | 62.9851 | 59.9828 | 49.6 | 54.475 | 46.7396 | 60.0231 | 33.4 | 54.4655 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.4997 | 79.0727 | 59.9886 | 65.8 | 54.4749 | 78.9902 | 59.9943 | 65.8 | 54.4872 | 62.9851 | 59.9828 | 49.6 | 54.4833 | 46.7396 | 60.0231 | 33.4 | 54.4739 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.508 | 79.0704 | 59.9886 | 65.8 | 54.4832 | 78.9887 | 59.9943 | 65.8 | 54.4955 | 62.9851 | 59.9828 | 49.6 | 54.4916 | 46.7396 | 60.0231 | 33.4 | 54.4822 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.5163 | 79.0678 | 59.9886 | 65.8 | 54.4916 | 78.9872 | 59.9943 | 65.8 | 54.5039 | 62.9852 | 59.9828 | 49.6 | 54.5001 | 46.7396 | 60.0231 | 33.4 | 54.4905 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.5247 | 79.0653 | 59.9886 | 65.8 | 54.4999 | 78.9888 | 59.9943 | 65.8 | 54.5123 | 62.9851 | 59.9828 | 49.6 | 54.5084 | 46.7396 | 60.0231 | 33.4 | 54.4988 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.533 | 79.0638 | 59.9886 | 65.8 | 54.5083 | 78.9904 | 59.9943 | 65.8 | 54.5206 | 62.9851 | 59.9828 | 49.6 | 54.5167 | 46.7396 | 60.0231 | 33.4 | 54.5072 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.5414 | 79.0622 | 59.9886 | 65.8 | 54.5166 | 78.9921 | 59.9943 | 65.8 | 54.5289 | 62.9851 | 59.9828 | 49.6 | 54.525 | 46.7396 | 60.0231 | 33.4 | 54.5155 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.5497 | 79.0607 | 59.9886 | 65.8 | 54.5249 | 78.9937 | 59.9943 | 65.8 | 54.5372 | 62.9851 | 59.9828 | 49.6 | 54.5333 | 46.7396 | 60.0231 | 33.4 | 54.5238 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.558 | 79.0592 | 59.9886 | 65.8 | 54.5333 | 78.9965 | 59.9943 | 65.8 | 54.5456 | 62.985 | 59.9828 | 49.6 | 54.5417 | 46.7396 | 60.0231 | 33.4 | 54.5321 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.5664 | 79.0593 | 59.9886 | 65.8 | 54.5416 | 78.9993 | 59.9943 | 65.8 | 54.5539 | 62.985 | 59.9828 | 49.6 | 54.55 | 46.7396 | 60.0231 | 33.4 | 54.5405 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.5747 | 79.0595 | 59.9886 | 65.8 | 54.55 | 79.0022 | 59.9943 | 65.8 | 54.5623 | 62.9849 | 59.9828 | 49.6 | 54.5583 | 46.7395 | 60.0231 | 33.4 | 54.5488 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.583 | 79.0575 | 59.9886 | 65.8 | 54.5583 | 79.005 | 59.9943 | 65.8 | 54.5706 | 62.9848 | 59.9828 | 49.6 | 54.5666 | 46.7395 | 60.0231 | 33.4 | 54.5571 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.5914 | 79.0555 | 59.9886 | 65.8 | 54.5666 | 79.0063 | 59.9943 | 65.8 | 54.5789 | 62.9847 | 59.9828 | 49.6 | 54.575 | 46.7395 | 60.0231 | 33.4 | 54.5654 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.5997 | 79.0547 | 59.9828 | 65.8 | 54.5749 | 79.0075 | 59.9943 | 65.8 | 54.5873 | 62.9847 | 59.9828 | 49.6 | 54.5833 | 46.7395 | 60.0231 | 33.4 | 54.5739 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.608 | 79.0539 | 59.9828 | 65.8 | 54.5833 | 79.0051 | 59.9943 | 65.8 | 54.5956 | 62.982 | 59.9828 | 49.6 | 54.5916 | 46.7395 | 60.0231 | 33.4 | 54.5822 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.6164 | 79.0532 | 59.9828 | 65.8 | 54.5916 | 79.0027 | 59.9943 | 65.8 | 54.6039 | 62.9794 | 59.9828 | 49.6 | 54.5999 | 46.7395 | 60.0231 | 33.4 | 54.5905 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.6247 | 79.0524 | 59.9828 | 65.8 | 54.5999 | 79.0002 | 59.9943 | 65.8 | 54.6123 | 62.9768 | 59.9828 | 49.6 | 54.6083 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.5988 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.633 | 79.0517 | 59.9828 | 65.8 | 54.6082 | 78.9977 | 59.9943 | 65.8 | 54.6206 | 62.9742 | 59.9828 | 49.6 | 54.6166 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.6072 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.6414 | 79.0509 | 59.9828 | 65.8 | 54.6166 | 78.9943 | 59.9943 | 65.8 | 54.629 | 62.9715 | 59.9828 | 49.6 | 54.6249 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.6155 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.6497 | 79.0485 | 59.9828 | 65.8 | 54.625 | 78.9908 | 59.9943 | 65.8 | 54.6373 | 62.9689 | 59.9828 | 49.6 | 54.6332 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.6238 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.658 | 79.0461 | 59.9828 | 65.8 | 54.6333 | 78.9874 | 59.9943 | 65.8 | 54.6456 | 62.9664 | 59.9828 | 49.6 | 54.6417 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.6321 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.6664 | 79.0461 | 59.9828 | 65.8 | 54.6416 | 78.984 | 59.9943 | 65.8 | 54.6539 | 62.9638 | 59.9828 | 49.6 | 54.65 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.6405 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.6747 | 79.0461 | 59.9828 | 65.8 | 54.6499 | 78.9815 | 59.9943 | 65.8 | 54.6623 | 62.9612 | 59.9828 | 49.6 | 54.6583 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.6488 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.6831 | 79.0461 | 59.9828 | 65.8 | 54.6583 | 78.9791 | 59.9943 | 65.8 | 54.6707 | 62.9587 | 59.9828 | 49.6 | 54.6666 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.6571 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.6914 | 79.0461 | 59.9828 | 65.8 | 54.6666 | 78.9788 | 59.9943 | 65.8 | 54.679 | 62.959 | 59.9828 | 49.6 | 54.675 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.6655 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.6997 | 79.0461 | 59.9828 | 65.8 | 54.675 | 78.9784 | 59.9943 | 65.8 | 54.6873 | 62.9594 | 59.9828 | 49.6 | 54.6833 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.6738 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.7081 | 79.0461 | 59.9828 | 65.8 | 54.6833 | 78.9785 | 59.9943 | 65.8 | 54.6956 | 62.9598 | 59.9828 | 49.6 | 54.6916 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.6821 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.7164 | 79.0461 | 59.9828 | 65.8 | 54.6916 | 78.9786 | 59.9943 | 65.8 | 54.704 | 62.9601 | 59.9828 | 49.6 | 54.6999 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.6904 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.7247 | 79.0461 | 59.9828 | 65.8 | 54.6999 | 78.9785 | 59.9943 | 65.8 | 54.7123 | 62.9605 | 59.9828 | 49.6 | 54.7083 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.6989 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.7331 | 79.0461 | 59.9828 | 65.8 | 54.7083 | 78.9784 | 59.9943 | 65.8 | 54.7206 | 62.9609 | 59.9828 | 49.6 | 54.7166 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.7072 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.7414 | 79.0461 | 59.9828 | 65.8 | 54.7166 | 78.9781 | 59.9943 | 65.8 | 54.729 | 62.9611 | 59.9828 | 49.6 | 54.7249 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.7155 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.7497 | 79.0461 | 59.9828 | 65.8 | 54.7249 | 78.9778 | 59.9943 | 65.8 | 54.7373 | 62.9614 | 59.9828 | 49.6 | 54.7332 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.7238 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.7581 | 79.0461 | 59.9828 | 65.8 | 54.7333 | 78.978 | 59.9943 | 65.8 | 54.7457 | 62.9593 | 59.9828 | 49.6 | 54.7415 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.7322 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.7664 | 79.0461 | 59.9828 | 65.8 | 54.7416 | 78.9783 | 59.9943 | 65.8 | 54.754 | 62.9572 | 59.9828 | 49.6 | 54.7499 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.7405 | 30.6191 | 60.0058 | 17.2
54.7747 | 79.0461 | 59.9828 | 65.8 | 54.75 | 78.9761 | 59.9943 | 65.8 | 54.7623 | 62.9547 | 59.9828 | 49.6 | 54.7582 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.7488 | 30.6197 | 60.0058 | 17.2
54.7831 | 79.0461 | 59.9828 | 65.8 | 54.7583 | 78.9739 | 59.9943 | 65.8 | 54.7706 | 62.9522 | 59.9828 | 49.6 | 54.7665 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.7571 | 30.6202 | 60.0058 | 17.2
54.7914 | 79.0461 | 59.9828 | 65.8 | 54.7666 | 78.9714 | 59.9943 | 65.8 | 54.779 | 62.9497 | 59.9828 | 49.6 | 54.7748 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.7655 | 30.6168 | 60.0058 | 17.2
54.7998 | 79.0461 | 59.9828 | 65.8 | 54.7749 | 78.9688 | 59.9943 | 65.8 | 54.7874 | 62.9472 | 59.9828 | 49.6 | 54.7833 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.7738 | 30.6133 | 60.0058 | 17.2
54.8081 | 79.0461 | 59.9828 | 65.8 | 54.7833 | 78.9655 | 59.9943 | 65.8 | 54.7957 | 62.9447 | 59.9828 | 49.6 | 54.7916 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.7821 | 30.6099 | 60.0058 | 17.2
54.8164 | 79.0461 | 59.9828 | 65.8 | 54.7916 | 78.9622 | 59.9943 | 65.8 | 54.804 | 62.9422 | 59.9828 | 49.6 | 54.7999 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.7904 | 30.6064 | 60.0058 | 17.2
54.8248 | 79.0461 | 59.9828 | 65.8 | 54.8 | 78.9592 | 59.9943 | 65.8 | 54.8123 | 62.9398 | 59.9828 | 49.6 | 54.8082 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.7988 | 30.603 | 60.0058 | 17.2
54.8331 | 79.0462 | 59.9828 | 65.8 | 54.8083 | 78.9561 | 59.9943 | 65.8 | 54.8207 | 62.9374 | 59.9828 | 49.6 | 54.8166 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.8071 | 30.5995 | 60.0058 | 17.2
54.8414 | 79.0462 | 59.9828 | 65.8 | 54.8166 | 78.9519 | 59.9943 | 65.8 | 54.829 | 62.9374 | 59.9828 | 49.6 | 54.8249 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.8154 | 30.5961 | 60.0058 | 17.2
54.8498 | 79.0457 | 59.9828 | 65.8 | 54.825 | 78.9476 | 59.9943 | 65.8 | 54.8373 | 62.9374 | 59.9828 | 49.6 | 54.8332 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.8237 | 30.5926 | 60.0058 | 17.2
54.8581 | 79.0452 | 59.9828 | 65.8 | 54.8333 | 78.9451 | 59.9943 | 65.8 | 54.8457 | 62.9368 | 59.9828 | 49.6 | 54.8415 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.8322 | 30.5886 | 60.0058 | 17.2
54.8664 | 79.0441 | 59.9828 | 65.8 | 54.8416 | 78.9425 | 59.9943 | 65.8 | 54.854 | 62.9362 | 59.9828 | 49.6 | 54.8499 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.8405 | 30.5846 | 60.0058 | 17.2
54.8748 | 79.043 | 59.9828 | 65.8 | 54.8499 | 78.9384 | 59.9943 | 65.8 | 54.8624 | 62.9356 | 59.9828 | 49.6 | 54.8582 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.8488 | 30.5846 | 60.0058 | 17.2
54.8831 | 79.0411 | 59.9828 | 65.8 | 54.8583 | 78.9343 | 59.9943 | 65.8 | 54.8707 | 62.935 | 59.9828 | 49.6 | 54.8665 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.8572 | 30.5846 | 60.0058 | 17.2
54.8914 | 79.0391 | 59.9828 | 65.8 | 54.8666 | 78.9308 | 60.0001 | 65.8 | 54.879 | 62.9345 | 59.9828 | 49.6 | 54.8748 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.8655 | 30.5846 | 60.0058 | 17.2
54.8998 | 79.0372 | 59.9828 | 65.8 | 54.875 | 78.9273 | 60.0001 | 65.8 | 54.8873 | 62.9339 | 59.9828 | 49.6 | 54.8832 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.8738 | 30.5846 | 60.0058 | 17.2
54.9081 | 79.0353 | 59.9828 | 65.8 | 54.8833 | 78.9239 | 60.0001 | 65.8 | 54.8957 | 62.9332 | 59.9828 | 49.6 | 54.8915 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.8821 | 30.5846 | 60.0058 | 17.2
54.9165 | 79.0333 | 59.9828 | 65.8 | 54.8916 | 78.9204 | 60.0001 | 65.8 | 54.9041 | 62.9326 | 59.9828 | 49.6 | 54.8998 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.8905 | 30.5846 | 60.0058 | 17.2
54.9248 | 79.0313 | 59.9828 | 65.8 | 54.8999 | 78.9181 | 60.0001 | 65.8 | 54.9124 | 62.9319 | 59.9828 | 49.6 | 54.9081 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.8988 | 30.5851 | 60.0058 | 17.2
54.9331 | 79.0299 | 59.9828 | 65.8 | 54.9083 | 78.9158 | 60.0001 | 65.8 | 54.9207 | 62.9313 | 59.9828 | 49.6 | 54.9166 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.9071 | 30.5855 | 60.0058 | 17.2
54.9415 | 79.0285 | 59.9828 | 65.8 | 54.9167 | 78.9142 | 60.0001 | 65.8 | 54.929 | 62.9288 | 59.9828 | 49.6 | 54.9249 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.9154 | 30.586 | 60.0058 | 17.2
54.9498 | 79.0276 | 59.9828 | 65.8 | 54.925 | 78.9126 | 60.0001 | 65.8 | 54.9374 | 62.9263 | 59.9828 | 49.6 | 54.9332 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.9238 | 30.5865 | 60.0058 | 17.2
54.9581 | 79.0268 | 59.9828 | 65.8 | 54.9333 | 78.9126 | 60.0001 | 65.8 | 54.9457 | 62.9238 | 59.9828 | 49.6 | 54.9415 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.9321 | 30.587 | 60.0058 | 17.2
54.9665 | 79.0268 | 59.9828 | 65.8 | 54.9416 | 78.9126 | 60.0001 | 65.8 | 54.954 | 62.9213 | 59.9828 | 49.6 | 54.9498 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.9404 | 30.5874 | 60.0058 | 17.2
54.9748 | 79.0268 | 59.9828 | 65.8 | 54.95 | 78.9126 | 60.0001 | 65.8 | 54.9624 | 62.9181 | 59.9828 | 49.6 | 54.9582 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.9487 | 30.5879 | 60.0058 | 17.2
54.9831 | 79.0268 | 59.9828 | 65.8 | 54.9583 | 78.9126 | 60.0001 | 65.8 | 54.9707 | 62.9148 | 59.9828 | 49.6 | 54.9665 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.9572 | 30.5884 | 60.0058 | 17.2
54.9915 | 79.0268 | 59.9828 | 65.8 | 54.9666 | 78.9126 | 60.0001 | 65.8 | 54.9791 | 62.9114 | 59.9828 | 49.6 | 54.9748 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.9655 | 30.5889 | 60.0058 | 17.2
54.9998 | 79.0279 | 59.9828 | 65.8 | 54.9749 | 78.9126 | 60.0001 | 65.8 | 54.9874 | 62.908 | 59.9828 | 49.6 | 54.9831 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.9738 | 30.5893 | 60.0058 | 17.2
55.0081 | 79.0289 | 59.9828 | 65.8 | 54.9833 | 78.9126 | 60.0001 | 65.8 | 54.9957 | 62.9042 | 59.9828 | 49.6 | 54.9915 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.9821 | 30.5893 | 60.0058 | 17.2
55.0165 | 79.03 | 59.9828 | 65.8 | 54.9916 | 78.9126 | 60.0001 | 65.8 | 55.004 | 62.9003 | 59.9828 | 49.6 | 54.9998 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.9905 | 30.5893 | 60.0058 | 17.2
55.0248 | 79.0311 | 59.9828 | 65.8 | 55 | 78.9126 | 60.0001 | 65.8 | 55.0124 | 62.896 | 59.9828 | 49.6 | 55.0081 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 54.9988 | 30.5893 | 60.0058 | 17.2
55.0331 | 79.0322 | 59.9828 | 65.8 | 55.0083 | 78.9126 | 60.0001 | 65.8 | 55.0208 | 62.8916 | 59.9828 | 49.6 | 55.0164 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 55.0071 | 30.5893 | 60.0058 | 17.2
55.0415 | 79.0333 | 59.9828 | 65.8 | 55.0166 | 78.9126 | 60.0001 | 65.8 | 55.0291 | 62.8872 | 59.9828 | 49.6 | 55.0248 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 55.0154 | 30.5893 | 60.0058 | 17.2
55.0498 | 79.0346 | 59.9828 | 65.8 | 55.0249 | 78.9126 | 60.0001 | 65.8 | 55.0374 | 62.8829 | 59.9828 | 49.6 | 55.0331 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 55.0238 | 30.5893 | 60.0058 | 17.2
55.0582 | 79.036 | 59.9828 | 65.8 | 55.0333 | 78.9135 | 60.0001 | 65.8 | 55.0457 | 62.8793 | 59.9828 | 49.6 | 55.0414 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 55.0321 | 30.5893 | 60.0058 | 17.2
55.0665 | 79.0373 | 59.9828 | 65.8 | 55.0417 | 78.9144 | 60.0001 | 65.8 | 55.0541 | 62.8757 | 59.9828 | 49.6 | 55.0497 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 55.0404 | 30.5893 | 60.0058 | 17.2
55.0748 | 79.0387 | 59.9828 | 65.8 | 55.05 | 78.9154 | 60.0001 | 65.8 | 55.0624 | 62.8723 | 59.9828 | 49.6 | 55.0582 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 55.0488 | 30.5893 | 60.0058 | 17.2
55.0832 | 79.0382 | 59.9828 | 65.8 | 55.0583 | 78.9163 | 60.0001 | 65.8 | 55.0707 | 62.869 | 59.9828 | 49.6 | 55.0665 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 55.0571 | 30.5893 | 60.0058 | 17.2
55.0915 | 79.0377 | 59.9828 | 65.8 | 55.0666 | 78.9172 | 60.0001 | 65.8 | 55.0791 | 62.8661 | 59.9828 | 49.6 | 55.0748 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 55.0654 | 30.5893 | 60.0058 | 17.2
55.0998 | 79.0366 | 59.9828 | 65.8 | 55.075 | 78.9181 | 60.0001 | 65.8 | 55.0874 | 62.8632 | 59.9828 | 49.6 | 55.0831 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 55.0737 | 30.5893 | 60.0058 | 17.2
55.1082 | 79.0354 | 59.9828 | 65.8 | 55.0833 | 78.919 | 60.0001 | 65.8 | 55.0958 | 62.8636 | 59.9828 | 49.6 | 55.0915 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 55.0822 | 30.5893 | 60.0058 | 17.2
55.1165 | 79.0337 | 59.9828 | 65.8 | 55.0916 | 78.9199 | 60.0001 | 65.8 | 55.1041 | 62.864 | 59.9828 | 49.6 | 55.0998 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 55.0905 | 30.5893 | 60.0058 | 17.2
55.1248 | 79.032 | 59.9828 | 65.8 | 55.0999 | 78.9206 | 60.0001 | 65.8 | 55.1124 | 62.8643 | 59.9828 | 49.6 | 55.1081 | 46.7394 | 60.0231 | 33.4 | 55.0988 | 30.5893 | 60.0058 | 17.2
55.1332 | 79.03 | 59.9828 | 65.8 | 55.1083 | 78.9212 | 60.0001 | 65.8 | 55.1207 | 62.8647 | 59.9828 | 49.6 | 55.1164 | 46.7395 | 60.0231 | 33.4 | 55.1071 | 30.5893 | 60.0058 | 17.2
55.1415 | 79.028 | 59.9828 | 65.8 | 55.1166 | 78.9209 | 60.0001 | 65.8 | 55.1291 | 62.8651 | 59.9828 | 49.6 | 55.1248 | 46.7395 | 60.0231 | 33.4 | 55.1155 | 30.5893 | 60.0058 | 17.2
55.1499 | 79.026 | 59.9828 | 65.8 | 55.125 | 78.9207 | 60.0001 | 65.8 | 55.1375 | 62.8654 | 59.9828 | 49.6 | 55.1331 | 46.7388 | 60.0231 | 33.4 | 55.1238 | 30.5893 | 60.0058 | 17.2
55.1582 | 79.024 | 59.9828 | 65.8 | 55.1333 | 78.9204 | 60.0001 | 65.8 | 55.1458 | 62.8658 | 59.9828 | 49.6 | 55.1414 | 46.738 | 60.0231 | 33.4 | 55.1321 | 30.5893 | 60.0058 | 17.2
55.1665 | 79.0239 | 59.9828 | 65.8 | 55.1416 | 78.9202 | 60.0001 | 65.8 | 55.1541 | 62.8662 | 59.9828 | 49.6 | 55.1497 | 46.7373 | 60.0231 | 33.4 | 55.1404 | 30.5893 | 60.0058 | 17.2
55.1749 | 79.0238 | 59.9828 | 65.8 | 55.1499 | 78.9199 | 60.0001 | 65.8 | 55.1624 | 62.8665 | 59.9828 | 49.6 | 55.158 | 46.7366 | 60.0231 | 33.4 | 55.1488 | 30.5893 | 60.0058 | 17.2
55.1832 | 79.0244 | 59.9828 | 65.8 | 55.1583 | 78.9197 | 60.0001 | 65.8 | 55.1708 | 62.8668 | 59.9828 | 49.6 | 55.1664 | 46.7359 | 60.0231 | 33.4 | 55.1571 | 30.5893 | 60.0058 | 17.2
55.1915 | 79.025 | 59.9828 | 65.8 | 55.1667 | 78.9194 | 60.0001 | 65.8 | 55.1791 | 62.8668 | 59.9828 | 49.6 | 55.1747 | 46.7352 | 60.0231 | 33.4 | 55.1654 | 30.5893 | 60.0058 | 17.2
55.1999 | 79.0262 | 59.9828 | 65.8 | 55.175 | 78.9191 | 60.0001 | 65.8 | 55.1874 | 62.8669 | 59.9828 | 49.6 | 55.183 | 46.7344 | 60.0231 | 33.4 | 55.1737 | 30.5893 | 60.0058 | 17.2
55.2082 | 79.0273 | 59.9828 | 65.8 | 55.1833 | 78.9191 | 60.0001 | 65.8 | 55.1958 | 62.8669 | 59.9828 | 49.6 | 55.1913 | 46.7337 | 60.0231 | 33.4 | 55.1821 | 30.5893 | 60.0058 | 17.2
55.2165 | 79.0294 | 59.9828 | 65.8 | 55.1916 | 78.9191 | 60.0001 | 65.8 | 55.2041 | 62.8669 | 59.9828 | 49.6 | 55.1998 | 46.733 | 60.0231 | 33.4 | 55.1904 | 30.5893 | 60.0058 | 17.2
55.2249 | 79.0315 | 59.9828 | 65.8 | 55.2 | 78.9191 | 60.0001 | 65.8 | 55.2125 | 62.8682 | 59.9771 | 49.6 | 55.2081 | 46.7322 | 60.0231 | 33.4 | 55.1987 | 30.5893 | 60.0058 | 17.2
55.2332 | 79.0329 | 59.9828 | 65.8 | 55.2083 | 78.9191 | 60.0001 | 65.8 | 55.2208 | 62.8696 | 59.9771 | 49.6 | 55.2164 | 46.7322 | 60.0231 | 33.4 | 55.207 | 30.5893 | 60.0058 | 17.2
55.2415 | 79.0343 | 59.9828 | 65.8 | 55.2166 | 78.9192 | 60.0001 | 65.8 | 55.2291 | 62.8689 | 59.9771 | 49.6 | 55.2247 | 46.7321 | 60.0231 | 33.4 | 55.2155 | 30.5893 | 60.0058 | 17.2
55.2499 | 79.0346 | 59.9828 | 65.8 | 55.2249 | 78.9193 | 60.0001 | 65.8 | 55.2374 | 62.8682 | 59.9771 | 49.6 | 55.2331 | 46.7321 | 60.0231 | 33.4 | 55.2238 | 30.5893 | 60.0058 | 17.2
55.2582 | 79.0348 | 59.9828 | 65.8 | 55.2333 | 78.9178 | 60.0001 | 65.8 | 55.2458 | 62.8675 | 59.9771 | 49.6 | 55.2414 | 46.7321 | 60.0231 | 33.4 | 55.2321 | 30.5893 | 60.0058 | 17.2
55.2666 | 79.0344 | 59.9828 | 65.8 | 55.2416 | 78.9162 | 60.0001 | 65.8 | 55.2542 | 62.8668 | 59.9771 | 49.6 | 55.2497 | 46.732 | 60.0231 | 33.4 | 55.2404 | 30.5893 | 60.0058 | 17.2
55.2749 | 79.034 | 59.9828 | 65.8 | 55.25 | 78.9147 | 60.0001 | 65.8 | 55.2625 | 62.8661 | 59.9771 | 49.6 | 55.258 | 46.732 | 60.0231 | 33.4 | 55.2488 | 30.5896 | 60.0058 | 17.2
55.2832 | 79.0349 | 59.9828 | 65.8 | 55.2583 | 78.9131 | 60.0001 | 65.8 | 55.2708 | 62.8654 | 59.9771 | 49.6 | 55.2664 | 46.732 | 60.0231 | 33.4 | 55.2571 | 30.5898 | 60.0058 | 17.2
55.2916 | 79.0357 | 59.9828 | 65.8 | 55.2666 | 78.9115 | 60.0001 | 65.8 | 55.2791 | 62.8647 | 59.9771 | 49.6 | 55.2747 | 46.732 | 60.0231 | 33.4 | 55.2654 | 30.59 | 60.0058 | 17.2
55.2999 | 79.0338 | 59.9828 | 65.8 | 55.2749 | 78.91 | 60.0001 | 65.8 | 55.2875 | 62.864 | 59.9771 | 49.6 | 55.283 | 46.732 | 60.0231 | 33.4 | 55.2738 | 30.5902 | 60.0058 | 17.2
55.3082 | 79.0319 | 59.9828 | 65.8 | 55.2833 | 78.9084 | 60.0001 | 65.8 | 55.2958 | 62.862 | 59.9771 | 49.6 | 55.2913 | 46.732 | 60.0231 | 33.4 | 55.2821 | 30.5905 | 60.0058 | 17.2
55.3166 | 79.0304 | 59.9828 | 65.8 | 55.2917 | 78.9068 | 60.0001 | 65.8 | 55.3041 | 62.8599 | 59.9771 | 49.6 | 55.2997 | 46.732 | 60.0231 | 33.4 | 55.2904 | 30.5908 | 60.0058 | 17.2
55.3249 | 79.0289 | 59.9828 | 65.8 | 55.3 | 78.9052 | 60.0001 | 65.8 | 55.3125 | 62.8599 | 59.9771 | 49.6 | 55.308 | 46.732 | 60.0231 | 33.4 | 55.2987 | 30.5909 | 60.0058 | 17.2
55.3332 | 79.0273 | 59.9828 | 65.8 | 55.3083 | 78.9035 | 60.0001 | 65.8 | 55.3208 | 62.8599 | 59.9771 | 49.6 | 55.3163 | 46.732 | 60.0231 | 33.4 | 55.3071 | 30.591 | 60.0058 | 17.2
55.3416 | 79.0258 | 59.9828 | 65.8 | 55.3166 | 78.9035 | 60.0001 | 65.8 | 55.3292 | 62.8599 | 59.9771 | 49.6 | 55.3246 | 46.732 | 60.0231 | 33.4 | 55.3154 | 30.5912 | 60.0116 | 17.2
55.3499 | 79.025 | 59.9828 | 65.8 | 55.325 | 78.9035 | 60.0001 | 65.8 | 55.3375 | 62.8599 | 59.9771 | 49.6 | 55.3331 | 46.732 | 60.0231 | 33.4 | 55.3237 | 30.5913 | 60.0116 | 17.2
55.3582 | 79.0241 | 59.9828 | 65.8 | 55.3333 | 78.9035 | 60.0001 | 65.8 | 55.3458 | 62.8599 | 59.9771 | 49.6 | 55.3414 | 46.732 | 60.0231 | 33.4 | 55.332 | 30.5912 | 60.0116 | 17.2
55.3666 | 79.0192 | 59.9828 | 65.8 | 55.3416 | 78.9035 | 60.0001 | 65.8 | 55.3542 | 62.8599 | 59.9771 | 49.6 | 55.3497 | 46.732 | 60.0231 | 33.4 | 55.3405 | 30.5911 | 60.0116 | 17.2
55.3749 | 79.0143 | 59.9828 | 65.8 | 55.3499 | 78.9035 | 60.0001 | 65.8 | 55.3625 | 62.8599 | 59.9771 | 49.6 | 55.358 | 46.732 | 60.0231 | 33.4 | 55.3488 | 30.591 | 60.0116 | 17.2
55.3833 | 79.0107 | 59.9828 | 65.8 | 55.3583 | 78.9035 | 60.0001 | 65.8 | 55.3708 | 62.8599 | 59.9771 | 49.6 | 55.3663 | 46.732 | 60.0231 | 33.4 | 55.3571 | 30.5909 | 60.0116 | 17.2
55.3916 | 79.0071 | 59.9828 | 65.8 | 55.3666 | 78.9035 | 60.0001 | 65.8 | 55.3792 | 62.8599 | 59.9771 | 49.6 | 55.3747 | 46.732 | 60.0231 | 33.4 | 55.3654 | 30.5907 | 60.0116 | 17.2
55.3999 | 79.0014 | 59.9828 | 65.8 | 55.375 | 78.9035 | 60.0001 | 65.8 | 55.3875 | 62.8599 | 59.9771 | 49.6 | 55.383 | 46.732 | 60.0231 | 33.4 | 55.3738 | 30.5905 | 60.0116 | 17.2
55.4083 | 78.9956 | 59.9828 | 65.8 | 55.3833 | 78.9035 | 60.0001 | 65.8 | 55.3959 | 62.8599 | 59.9771 | 49.6 | 55.3913 | 46.732 | 60.0231 | 33.4 | 55.3821 | 30.5905 | 60.0116 | 17.2
55.4166 | 78.9872 | 59.9828 | 65.8 | 55.3916 | 78.9035 | 60.0001 | 65.8 | 55.4042 | 62.8599 | 59.9771 | 49.6 | 55.3996 | 46.732 | 60.0231 | 33.4 | 55.3904 | 30.5905 | 60.0116 | 17.2
55.4249 | 78.9787 | 59.9828 | 65.8 | 55.3999 | 78.9035 | 60.0001 | 65.8 | 55.4125 | 62.8599 | 59.9771 | 49.6 | 55.408 | 46.732 | 60.0231 | 33.4 | 55.3987 | 30.5905 | 60.0116 | 17.2
55.4333 | 78.9703 | 59.9771 | 65.8 | 55.4083 | 78.9035 | 60.0001 | 65.8 | 55.4208 | 62.8599 | 59.9771 | 49.6 | 55.4163 | 46.732 | 60.0231 | 33.4 | 55.4071 | 30.5905 | 60.0116 | 17.2
55.4416 | 78.9618 | 59.9771 | 65.8 | 55.4167 | 78.9035 | 60.0001 | 65.8 | 55.4292 | 62.8599 | 59.9771 | 49.6 | 55.4246 | 46.732 | 60.0231 | 33.4 | 55.4154 | 30.5905 | 60.0116 | 17.2
55.4499 | 78.9561 | 59.9771 | 65.8 | 55.425 | 78.9035 | 60.0001 | 65.8 | 55.4376 | 62.8599 | 59.9771 | 49.6 | 55.4329 | 46.732 | 60.0231 | 33.4 | 55.4237 | 30.5905 | 60.0116 | 17.2
55.4583 | 78.9504 | 59.9771 | 65.8 | 55.4333 | 78.9034 | 60.0001 | 65.8 | 55.4459 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.4413 | 46.732 | 60.0231 | 33.4 | 55.432 | 30.5905 | 60.0116 | 17.2
55.4666 | 78.9453 | 59.9771 | 65.8 | 55.4416 | 78.9033 | 60.0001 | 65.8 | 55.4542 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.4496 | 46.732 | 60.0231 | 33.4 | 55.4404 | 30.5905 | 60.0116 | 17.2
55.475 | 78.9401 | 59.9771 | 65.8 | 55.45 | 78.9031 | 60.0001 | 65.8 | 55.4625 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.4579 | 46.732 | 60.0231 | 33.4 | 55.4487 | 30.5905 | 60.0116 | 17.2
55.4833 | 78.9374 | 59.9771 | 65.8 | 55.4583 | 78.903 | 60.0001 | 65.8 | 55.4709 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.4662 | 46.732 | 60.0231 | 33.4 | 55.457 | 30.5905 | 60.0116 | 17.2
55.4916 | 78.9346 | 59.9771 | 65.8 | 55.4666 | 78.9029 | 60.0001 | 65.8 | 55.4792 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.4747 | 46.732 | 60.0231 | 33.4 | 55.4653 | 30.5903 | 60.0116 | 17.2
55.5 | 78.9346 | 59.9771 | 65.8 | 55.4749 | 78.9027 | 60.0001 | 65.8 | 55.4875 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.483 | 46.732 | 60.0231 | 33.4 | 55.4738 | 30.5901 | 60.0116 | 17.2
55.5083 | 78.9346 | 59.9771 | 65.8 | 55.4833 | 78.9026 | 60.0001 | 65.8 | 55.4959 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.4913 | 46.732 | 60.0231 | 33.4 | 55.4821 | 30.5899 | 60.0116 | 17.2
55.5166 | 78.9346 | 59.9771 | 65.8 | 55.4916 | 78.9025 | 60.0001 | 65.8 | 55.5042 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.4996 | 46.7317 | 60.0231 | 33.4 | 55.4904 | 30.5897 | 60.0116 | 17.2
55.525 | 78.9346 | 59.9771 | 65.8 | 55.5 | 78.9024 | 60.0001 | 65.8 | 55.5126 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.508 | 46.7314 | 60.0231 | 33.4 | 55.4987 | 30.5894 | 60.0116 | 17.2
55.5333 | 78.9346 | 59.9771 | 65.8 | 55.5083 | 78.9022 | 60.0001 | 65.8 | 55.5209 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.5163 | 46.7311 | 60.0231 | 33.4 | 55.5071 | 30.5892 | 60.0116 | 17.2
55.5416 | 78.9345 | 59.9771 | 65.8 | 55.5166 | 78.9022 | 60.0001 | 65.8 | 55.5292 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.5246 | 46.7309 | 60.0231 | 33.4 | 55.5154 | 30.5891 | 60.0116 | 17.2
55.55 | 78.9345 | 59.9771 | 65.8 | 55.5249 | 78.9022 | 60.0001 | 65.8 | 55.5376 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.5329 | 46.7306 | 60.0231 | 33.4 | 55.5237 | 30.589 | 60.0116 | 17.2
55.5583 | 78.9345 | 59.9771 | 65.8 | 55.5333 | 78.9022 | 60.0001 | 65.8 | 55.5459 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.5413 | 46.7303 | 60.0231 | 33.4 | 55.532 | 30.5889 | 60.0116 | 17.2
55.5667 | 78.9345 | 59.9771 | 65.8 | 55.5417 | 78.9022 | 60.0001 | 65.8 | 55.5543 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.5496 | 46.73 | 60.0231 | 33.4 | 55.5404 | 30.5888 | 60.0116 | 17.2
55.575 | 78.9345 | 59.9771 | 65.8 | 55.55 | 78.9022 | 60.0001 | 65.8 | 55.5626 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.5579 | 46.7298 | 60.0231 | 33.4 | 55.5487 | 30.5889 | 60.0116 | 17.2
55.5833 | 78.9345 | 59.9771 | 65.8 | 55.5583 | 78.9022 | 60.0001 | 65.8 | 55.5709 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.5662 | 46.7295 | 60.0231 | 33.4 | 55.557 | 30.5889 | 60.0116 | 17.2
55.5917 | 78.9345 | 59.9771 | 65.8 | 55.5666 | 78.9022 | 60.0001 | 65.8 | 55.5792 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.5746 | 46.7292 | 60.0231 | 33.4 | 55.5653 | 30.589 | 60.0116 | 17.2
55.6 | 78.9345 | 59.9771 | 65.8 | 55.575 | 78.9022 | 60.0001 | 65.8 | 55.5876 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.5829 | 46.7287 | 60.0231 | 33.4 | 55.5737 | 30.5891 | 60.0116 | 17.2
55.6083 | 78.9345 | 59.9771 | 65.8 | 55.5833 | 78.9022 | 60.0001 | 65.8 | 55.5959 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.5912 | 46.7283 | 60.0231 | 33.4 | 55.582 | 30.5892 | 60.0116 | 17.2
55.6167 | 78.9345 | 59.9771 | 65.8 | 55.5916 | 78.9022 | 60.0001 | 65.8 | 55.6042 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.5995 | 46.7278 | 60.0231 | 33.4 | 55.5903 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.625 | 78.9345 | 59.9771 | 65.8 | 55.5999 | 78.9022 | 60.0001 | 65.8 | 55.6126 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.6078 | 46.7273 | 60.0231 | 33.4 | 55.5986 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.6333 | 78.9345 | 59.9771 | 65.8 | 55.6083 | 78.9022 | 60.0001 | 65.8 | 55.6209 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.6163 | 46.7269 | 60.0231 | 33.4 | 55.6071 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.6417 | 78.9345 | 59.9771 | 65.8 | 55.6166 | 78.9024 | 60.0001 | 65.8 | 55.6293 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.6246 | 46.7264 | 60.0231 | 33.4 | 55.6154 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.65 | 78.9345 | 59.9771 | 65.8 | 55.625 | 78.9025 | 60.0001 | 65.8 | 55.6376 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.6329 | 46.7259 | 60.0231 | 33.4 | 55.6237 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.6584 | 78.9345 | 59.9771 | 65.8 | 55.6333 | 78.9028 | 60.0001 | 65.8 | 55.6459 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.6412 | 46.7255 | 60.0231 | 33.4 | 55.632 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.6667 | 78.9345 | 59.9771 | 65.8 | 55.6416 | 78.9031 | 60.0001 | 65.8 | 55.6543 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.6496 | 46.725 | 60.0231 | 33.4 | 55.6404 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.675 | 78.9345 | 59.9771 | 65.8 | 55.6499 | 78.9035 | 60.0001 | 65.8 | 55.6626 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.6579 | 46.7245 | 60.0231 | 33.4 | 55.6487 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.6834 | 78.9345 | 59.9771 | 65.8 | 55.6583 | 78.9038 | 60.0001 | 65.8 | 55.671 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.6662 | 46.7248 | 60.0231 | 33.4 | 55.657 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.6917 | 78.9345 | 59.9771 | 65.8 | 55.6667 | 78.9041 | 60.0001 | 65.8 | 55.6793 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.6745 | 46.7251 | 60.0231 | 33.4 | 55.6653 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.7 | 78.9345 | 59.9771 | 65.8 | 55.675 | 78.9044 | 60.0001 | 65.8 | 55.6876 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.6829 | 46.7254 | 60.0231 | 33.4 | 55.6737 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.7084 | 78.9345 | 59.9771 | 65.8 | 55.6833 | 78.9047 | 60.0001 | 65.8 | 55.696 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.6912 | 46.7257 | 60.0231 | 33.4 | 55.682 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.7167 | 78.9366 | 59.9771 | 65.8 | 55.6916 | 78.905 | 60.0001 | 65.8 | 55.7043 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.6995 | 46.726 | 60.0231 | 33.4 | 55.6903 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.725 | 78.9387 | 59.9771 | 65.8 | 55.7 | 78.9052 | 60.0001 | 65.8 | 55.7126 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.7078 | 46.7263 | 60.0231 | 33.4 | 55.6986 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.7334 | 78.9418 | 59.9771 | 65.8 | 55.7083 | 78.9053 | 60.0001 | 65.8 | 55.7209 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.7162 | 46.7237 | 60.0231 | 33.4 | 55.707 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.7417 | 78.945 | 59.9771 | 65.8 | 55.7166 | 78.9053 | 60.0001 | 65.8 | 55.7293 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.7245 | 46.7212 | 60.0231 | 33.4 | 55.7153 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.7501 | 78.9481 | 59.9771 | 65.8 | 55.7249 | 78.9053 | 60.0001 | 65.8 | 55.7377 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.7328 | 46.7186 | 60.0231 | 33.4 | 55.7236 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.7584 | 78.9513 | 59.9771 | 65.8 | 55.7333 | 78.9057 | 60.0001 | 65.8 | 55.746 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.7411 | 46.7161 | 60.0231 | 33.4 | 55.7319 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.7667 | 78.9533 | 59.9771 | 65.8 | 55.7416 | 78.9061 | 60.0001 | 65.8 | 55.7543 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.7496 | 46.7132 | 60.0231 | 33.4 | 55.7404 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.7751 | 78.9553 | 59.9771 | 65.8 | 55.75 | 78.9052 | 60.0001 | 65.8 | 55.7626 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.7579 | 46.7104 | 60.0231 | 33.4 | 55.7487 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.7834 | 78.9573 | 59.9771 | 65.8 | 55.7583 | 78.9042 | 60.0001 | 65.8 | 55.771 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.7662 | 46.7034 | 60.0231 | 33.4 | 55.757 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.7917 | 78.9593 | 59.9771 | 65.8 | 55.7666 | 78.9019 | 60.0001 | 65.8 | 55.7794 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.7745 | 46.6963 | 60.0231 | 33.4 | 55.7654 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.8001 | 78.9592 | 59.9771 | 65.8 | 55.7749 | 78.8995 | 60.0001 | 65.8 | 55.7877 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.7829 | 46.6893 | 60.0231 | 33.4 | 55.7737 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.8084 | 78.9592 | 59.9771 | 65.8 | 55.7833 | 78.8971 | 60.0001 | 65.8 | 55.796 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.7912 | 46.6823 | 60.0231 | 33.4 | 55.782 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.8167 | 78.958 | 59.9771 | 65.8 | 55.7917 | 78.8947 | 60.0001 | 65.8 | 55.8043 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.7995 | 46.6781 | 60.0231 | 33.4 | 55.7903 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.8251 | 78.9568 | 59.9771 | 65.8 | 55.8 | 78.8924 | 60.0001 | 65.8 | 55.8127 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.8078 | 46.6739 | 60.0231 | 33.4 | 55.7987 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.8334 | 78.9541 | 59.9771 | 65.8 | 55.8083 | 78.89 | 60.0001 | 65.8 | 55.821 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.8161 | 46.6697 | 60.0231 | 33.4 | 55.807 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.8418 | 78.9513 | 59.9771 | 65.8 | 55.8166 | 78.8872 | 60.0001 | 65.8 | 55.8293 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.8245 | 46.6655 | 60.0231 | 33.4 | 55.8153 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.8501 | 78.9497 | 59.9771 | 65.8 | 55.825 | 78.8845 | 60.0001 | 65.8 | 55.8377 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.8328 | 46.6614 | 60.0231 | 33.4 | 55.8236 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.8584 | 78.9481 | 59.9771 | 65.8 | 55.8333 | 78.8832 | 60.0001 | 65.8 | 55.846 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.8411 | 46.6572 | 60.0231 | 33.4 | 55.832 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.8668 | 78.9464 | 59.9771 | 65.8 | 55.8416 | 78.8819 | 60.0001 | 65.8 | 55.8544 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.8494 | 46.6572 | 60.0231 | 33.4 | 55.8403 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.8751 | 78.9448 | 59.9771 | 65.8 | 55.8499 | 78.8821 | 60.0001 | 65.8 | 55.8627 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.8578 | 46.6572 | 60.0231 | 33.4 | 55.8486 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.8834 | 78.9434 | 59.9771 | 65.8 | 55.8583 | 78.8823 | 60.0001 | 65.8 | 55.871 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.8661 | 46.6578 | 60.0231 | 33.4 | 55.8569 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.8918 | 78.9421 | 59.9771 | 65.8 | 55.8666 | 78.8818 | 60.0001 | 65.8 | 55.8794 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.8745 | 46.6584 | 60.0231 | 33.4 | 55.8654 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.9001 | 78.9407 | 59.9771 | 65.8 | 55.875 | 78.8812 | 60.0001 | 65.8 | 55.8877 | 62.86 | 59.9771 | 49.6 | 55.8828 | 46.6589 | 60.0231 | 33.4 | 55.8737 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.9084 | 78.9393 | 59.9771 | 65.8 | 55.8833 | 78.8807 | 60.0001 | 65.8 | 55.8961 | 62.8593 | 59.9771 | 49.6 | 55.8912 | 46.6595 | 60.0231 | 33.4 | 55.882 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.9168 | 78.9393 | 59.9771 | 65.8 | 55.8916 | 78.8802 | 60.0001 | 65.8 | 55.9044 | 62.8586 | 59.9771 | 49.6 | 55.8995 | 46.66 | 60.0231 | 33.4 | 55.8903 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.9251 | 78.9393 | 59.9771 | 65.8 | 55.8999 | 78.8796 | 60.0001 | 65.8 | 55.9127 | 62.8579 | 59.9771 | 49.6 | 55.9078 | 46.6606 | 60.0231 | 33.4 | 55.8987 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.9335 | 78.9397 | 59.9771 | 65.8 | 55.9083 | 78.8791 | 60.0001 | 65.8 | 55.9211 | 62.8573 | 59.9771 | 49.6 | 55.9161 | 46.6611 | 60.0231 | 33.4 | 55.907 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.9418 | 78.9401 | 59.9771 | 65.8 | 55.9167 | 78.8784 | 60.0001 | 65.8 | 55.9294 | 62.8567 | 59.9771 | 49.6 | 55.9245 | 46.6617 | 60.0231 | 33.4 | 55.9153 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.9501 | 78.9405 | 59.9771 | 65.8 | 55.925 | 78.8777 | 60.0001 | 65.8 | 55.9377 | 62.8561 | 59.9771 | 49.6 | 55.9328 | 46.6592 | 60.0231 | 33.4 | 55.9236 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.9585 | 78.9409 | 59.9771 | 65.8 | 55.9333 | 78.877 | 60.0001 | 65.8 | 55.946 | 62.8563 | 59.9771 | 49.6 | 55.9411 | 46.6568 | 60.0231 | 33.4 | 55.932 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.9668 | 78.9411 | 59.9771 | 65.8 | 55.9416 | 78.8764 | 60.0001 | 65.8 | 55.9544 | 62.8565 | 59.9771 | 49.6 | 55.9494 | 46.6538 | 60.0231 | 33.4 | 55.9403 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.9751 | 78.9413 | 59.9771 | 65.8 | 55.95 | 78.8764 | 60.0001 | 65.8 | 55.9627 | 62.8568 | 59.9771 | 49.6 | 55.9578 | 46.6508 | 60.0231 | 33.4 | 55.9486 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.9835 | 78.9403 | 59.9771 | 65.8 | 55.9583 | 78.8765 | 60.0001 | 65.8 | 55.9711 | 62.857 | 59.9771 | 49.6 | 55.9661 | 46.6478 | 60.0231 | 33.4 | 55.9569 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
55.9918 | 78.9394 | 59.9771 | 65.8 | 55.9666 | 78.8765 | 60.0001 | 65.8 | 55.9794 | 62.8579 | 59.9771 | 49.6 | 55.9744 | 46.6449 | 60.0231 | 33.4 | 55.9653 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
56.0002 | 78.9387 | 59.9771 | 65.8 | 55.9749 | 78.8765 | 60.0001 | 65.8 | 55.9877 | 62.8589 | 59.9771 | 49.6 | 55.9827 | 46.6418 | 60.0231 | 33.4 | 55.9736 | 30.5893 | 60.0116 | 17.2
56.0085 | 78.938 | 59.9771 | 65.8 | 55.9833 | 78.8768 | 60.0001 | 65.8 | 55.9961 | 62.8598 | 59.9771 | 49.6 | 55.9911 | 46.6388 | 60.0231 | 33.4 | 55.9819 | 30.5899 | 60.0174 | 17.2
56.0168 | 78.9368 | 59.9771 | 65.8 | 55.9916 | 78.877 | 60.0001 | 65.8 | 56.0044 | 62.8607 | 59.9771 | 49.6 | 55.9995 | 46.6358 | 60.0231 | 33.4 | 55.9902 | 30.5905 | 60.0174 | 17.2
56.0252 | 78.9357 | 59.9771 | 65.8 | 56 | 78.8768 | 60.0001 | 65.8 | 56.0128 | 62.8631 | 59.9771 | 49.6 | 56.0078 | 46.6328 | 60.0231 | 33.4 | 55.9987 | 30.591 | 60.0174 | 17.2
56.0335 | 78.9336 | 59.9771 | 65.8 | 56.0083 | 78.8765 | 60.0001 | 65.8 | 56.0211 | 62.8655 | 59.9771 | 49.6 | 56.0161 | 46.6328 | 60.0231 | 33.4 | 56.007 | 30.5916 | 60.0174 | 17.2
56.0418 | 78.9316 | 59.9771 | 65.8 | 56.0166 | 78.8764 | 60.0001 | 65.8 | 56.0294 | 62.8671 | 59.9771 | 49.6 | 56.0244 | 46.6327 | 60.0231 | 33.4 | 56.0153 | 30.5922 | 60.0174 | 17.2
56.0502 | 78.9295 | 59.9771 | 65.8 | 56.0249 | 78.8763 | 60.0001 | 65.8 | 56.0378 | 62.8687 | 59.9771 | 49.6 | 56.0328 | 46.6327 | 60.0231 | 33.4 | 56.0236 | 30.5927 | 60.0174 | 17.2
56.0585 | 78.9275 | 59.9771 | 65.8 | 56.0333 | 78.8762 | 60.0001 | 65.8 | 56.0461 | 62.8703 | 59.9771 | 49.6 | 56.0411 | 46.6327 | 60.0231 | 33.4 | 56.032 | 30.5933 | 60.0174 | 17.2
56.0668 | 78.9267 | 59.9771 | 65.8 | 56.0417 | 78.8761 | 60.0001 | 65.8 | 56.0544 | 62.8719 | 59.9771 | 49.6 | 56.0494 | 46.6327 | 60.0231 | 33.4 | 56.0403 | 30.5938 | 60.0174 | 17.2
56.0752 | 78.9258 | 59.9771 | 65.8 | 56.05 | 78.8751 | 60.0001 | 65.8 | 56.0627 | 62.8735 | 59.9771 | 49.6 | 56.0577 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.0486 | 30.5944 | 60.0174 | 17.2
56.0835 | 78.9254 | 59.9771 | 65.8 | 56.0583 | 78.8741 | 60.0001 | 65.8 | 56.0711 | 62.8751 | 59.9771 | 49.6 | 56.0661 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.0569 | 30.595 | 60.0174 | 17.2
56.0919 | 78.9249 | 59.9771 | 65.8 | 56.0666 | 78.8735 | 60.0001 | 65.8 | 56.0795 | 62.8759 | 59.9771 | 49.6 | 56.0744 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.0653 | 30.595 | 60.0174 | 17.2
56.1002 | 78.9245 | 59.9828 | 65.8 | 56.075 | 78.873 | 60.0001 | 65.8 | 56.0878 | 62.8767 | 59.9771 | 49.6 | 56.0827 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.0736 | 30.595 | 60.0174 | 17.2
56.1085 | 78.924 | 59.9828 | 65.8 | 56.0833 | 78.8729 | 60.0001 | 65.8 | 56.0961 | 62.8758 | 59.9771 | 49.6 | 56.091 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.0819 | 30.595 | 60.0174 | 17.2
56.1169 | 78.9245 | 59.9828 | 65.8 | 56.0916 | 78.8728 | 60.0001 | 65.8 | 56.1044 | 62.875 | 59.9771 | 49.6 | 56.0994 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.0902 | 30.595 | 60.0174 | 17.2
56.1252 | 78.9249 | 59.9828 | 65.8 | 56.0999 | 78.8728 | 60.0001 | 65.8 | 56.1128 | 62.8742 | 59.9771 | 49.6 | 56.1077 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.0986 | 30.595 | 60.0174 | 17.2
56.1335 | 78.9254 | 59.9828 | 65.8 | 56.1083 | 78.8727 | 60.0001 | 65.8 | 56.1212 | 62.8733 | 59.9771 | 49.6 | 56.116 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.1069 | 30.595 | 60.0174 | 17.2
56.1419 | 78.9258 | 59.9828 | 65.8 | 56.1166 | 78.8727 | 60.0001 | 65.8 | 56.1295 | 62.8725 | 59.9771 | 49.6 | 56.1243 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.1152 | 30.595 | 60.0174 | 17.2
56.1502 | 78.9262 | 59.9828 | 65.8 | 56.125 | 78.8726 | 60.0001 | 65.8 | 56.1378 | 62.8717 | 59.9771 | 49.6 | 56.1328 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.1235 | 30.595 | 60.0174 | 17.2
56.1585 | 78.9265 | 59.9828 | 65.8 | 56.1333 | 78.8737 | 60.0001 | 65.8 | 56.1461 | 62.8708 | 59.9771 | 49.6 | 56.1411 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.132 | 30.5953 | 60.0174 | 17.2
56.1669 | 78.9265 | 59.9828 | 65.8 | 56.1416 | 78.8748 | 60.0001 | 65.8 | 56.1545 | 62.87 | 59.9771 | 49.6 | 56.1494 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.1403 | 30.5956 | 60.0174 | 17.2
56.1752 | 78.9265 | 59.9828 | 65.8 | 56.1499 | 78.8753 | 60.0001 | 65.8 | 56.1628 | 62.87 | 59.9771 | 49.6 | 56.1577 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.1486 | 30.596 | 60.0174 | 17.2
56.1835 | 78.9265 | 59.9828 | 65.8 | 56.1583 | 78.8757 | 60.0001 | 65.8 | 56.1711 | 62.87 | 59.9771 | 49.6 | 56.1661 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.1569 | 30.5963 | 60.0174 | 17.2
56.1919 | 78.9265 | 59.9828 | 65.8 | 56.1667 | 78.8746 | 60.0001 | 65.8 | 56.1795 | 62.87 | 59.9771 | 49.6 | 56.1744 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.1653 | 30.5967 | 60.0174 | 17.2
56.2002 | 78.9265 | 59.9828 | 65.8 | 56.175 | 78.8735 | 60.0001 | 65.8 | 56.1878 | 62.87 | 59.9771 | 49.6 | 56.1827 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.1736 | 30.597 | 60.0174 | 17.2
56.2086 | 78.9265 | 59.9828 | 65.8 | 56.1833 | 78.8723 | 60.0001 | 65.8 | 56.1962 | 62.87 | 59.9771 | 49.6 | 56.191 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.1819 | 30.5968 | 60.0174 | 17.2
56.2169 | 78.9265 | 59.9828 | 65.8 | 56.1916 | 78.871 | 60.0001 | 65.8 | 56.2045 | 62.87 | 59.9771 | 49.6 | 56.1994 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.1902 | 30.5966 | 60.0174 | 17.2
56.2252 | 78.9265 | 59.9828 | 65.8 | 56.2 | 78.8687 | 60.0001 | 65.8 | 56.2128 | 62.87 | 59.9771 | 49.6 | 56.2077 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.1986 | 30.5963 | 60.0174 | 17.2
56.2336 | 78.9265 | 59.9828 | 65.8 | 56.2083 | 78.8664 | 60.0001 | 65.8 | 56.2212 | 62.87 | 59.9771 | 49.6 | 56.216 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.2069 | 30.5961 | 60.0174 | 17.2
56.2419 | 78.9265 | 59.9828 | 65.8 | 56.2166 | 78.8639 | 60.0001 | 65.8 | 56.2295 | 62.8709 | 59.9771 | 49.6 | 56.2243 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.2152 | 30.5956 | 60.0174 | 17.2
56.2502 | 78.9265 | 59.9828 | 65.8 | 56.2249 | 78.8614 | 60.0001 | 65.8 | 56.2379 | 62.8717 | 59.9771 | 49.6 | 56.2326 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.2235 | 30.595 | 60.0174 | 17.2
56.2586 | 78.9265 | 59.9828 | 65.8 | 56.2333 | 78.8589 | 60.0001 | 65.8 | 56.2462 | 62.8708 | 59.9771 | 49.6 | 56.241 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.2319 | 30.5945 | 60.0174 | 17.2
56.2669 | 78.9265 | 59.9886 | 65.8 | 56.2416 | 78.8564 | 60.0001 | 65.8 | 56.2545 | 62.8698 | 59.9771 | 49.6 | 56.2493 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.2402 | 30.5939 | 60.0174 | 17.2
56.2752 | 78.9265 | 59.9886 | 65.8 | 56.25 | 78.8538 | 60.0001 | 65.8 | 56.2629 | 62.8666 | 59.9771 | 49.6 | 56.2576 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.2485 | 30.5934 | 60.0174 | 17.2
56.2836 | 78.9265 | 59.9886 | 65.8 | 56.2583 | 78.8512 | 60.0001 | 65.8 | 56.2712 | 62.8635 | 59.9771 | 49.6 | 56.2659 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.2568 | 30.5928 | 60.0174 | 17.2
56.2919 | 78.9265 | 59.9886 | 65.8 | 56.2666 | 78.8485 | 60.0001 | 65.8 | 56.2795 | 62.8604 | 59.9771 | 49.6 | 56.2744 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.2651 | 30.5928 | 60.0174 | 17.2
56.3002 | 78.9249 | 59.9886 | 65.8 | 56.2749 | 78.8459 | 60.0001 | 65.8 | 56.2878 | 62.8573 | 59.9771 | 49.6 | 56.2827 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.2736 | 30.5928 | 60.0174 | 17.2
56.3086 | 78.9233 | 59.9886 | 65.8 | 56.2833 | 78.8443 | 60.0001 | 65.8 | 56.2962 | 62.8541 | 59.9771 | 49.6 | 56.291 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.2819 | 30.5928 | 60.0174 | 17.2
56.3169 | 78.9216 | 59.9886 | 65.8 | 56.2917 | 78.8427 | 60.0001 | 65.8 | 56.3045 | 62.851 | 59.9771 | 49.6 | 56.2993 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.2902 | 30.5928 | 60.0174 | 17.2
56.3252 | 78.92 | 59.9886 | 65.8 | 56.3 | 78.8418 | 60.0001 | 65.8 | 56.3129 | 62.8471 | 59.9771 | 49.6 | 56.3077 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.2985 | 30.5928 | 60.0174 | 17.2
56.3336 | 78.922 | 59.9886 | 65.8 | 56.3083 | 78.841 | 60.0001 | 65.8 | 56.3212 | 62.8431 | 59.9771 | 49.6 | 56.316 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.3069 | 30.5928 | 60.0174 | 17.2
56.3419 | 78.924 | 59.9886 | 65.8 | 56.3166 | 78.8402 | 60.0001 | 65.8 | 56.3295 | 62.8405 | 59.9771 | 49.6 | 56.3243 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.3152 | 30.5928 | 60.0174 | 17.2
56.3503 | 78.9258 | 59.9886 | 65.8 | 56.325 | 78.8394 | 60.0001 | 65.8 | 56.3379 | 62.838 | 59.9771 | 49.6 | 56.3326 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.3235 | 30.5928 | 60.0174 | 17.2
56.3586 | 78.9276 | 59.9886 | 65.8 | 56.3333 | 78.8406 | 60.0001 | 65.8 | 56.3462 | 62.8354 | 59.9771 | 49.6 | 56.341 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.3318 | 30.5928 | 60.0174 | 17.2
56.3669 | 78.9282 | 59.9886 | 65.8 | 56.3416 | 78.8418 | 60.0001 | 65.8 | 56.3546 | 62.8328 | 59.9771 | 49.6 | 56.3493 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.3402 | 30.5928 | 60.0174 | 17.2
56.3753 | 78.9289 | 59.9886 | 65.8 | 56.3499 | 78.8436 | 60.0001 | 65.8 | 56.3629 | 62.8301 | 59.9771 | 49.6 | 56.3576 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.3485 | 30.5928 | 60.0174 | 17.2
56.3836 | 78.9311 | 59.9886 | 65.8 | 56.3583 | 78.8454 | 60.0001 | 65.8 | 56.3712 | 62.8275 | 59.9771 | 49.6 | 56.3659 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.3568 | 30.5928 | 60.0174 | 17.2
56.3919 | 78.9334 | 59.9886 | 65.8 | 56.3666 | 78.8472 | 60.0116 | 65.8 | 56.3796 | 62.8249 | 59.9771 | 49.6 | 56.3743 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.3651 | 30.5885 | 60.0174 | 17.2
56.4003 | 78.9354 | 59.9886 | 65.8 | 56.375 | 78.8489 | 60.0116 | 65.8 | 56.3879 | 62.8223 | 59.9771 | 49.6 | 56.3826 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.3735 | 30.5841 | 60.0174 | 17.2
56.4086 | 78.9374 | 59.9886 | 65.8 | 56.3833 | 78.8499 | 60.0116 | 65.8 | 56.3962 | 62.8197 | 59.9771 | 49.6 | 56.3909 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.3818 | 30.5797 | 60.0174 | 17.2
56.4169 | 78.9359 | 59.9886 | 65.8 | 56.3916 | 78.8509 | 60.0116 | 65.8 | 56.4046 | 62.8171 | 59.9771 | 49.6 | 56.3992 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.3901 | 30.5753 | 60.0174 | 17.2
56.4253 | 78.9344 | 59.9886 | 65.8 | 56.3999 | 78.8518 | 60.0116 | 65.8 | 56.4129 | 62.8131 | 59.9771 | 49.6 | 56.4077 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.3984 | 30.571 | 60.0174 | 17.2
56.4336 | 78.9323 | 59.9828 | 65.8 | 56.4083 | 78.8528 | 60.0116 | 65.8 | 56.4213 | 62.8091 | 59.9771 | 49.6 | 56.416 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.4069 | 30.5666 | 60.0174 | 17.2
56.4419 | 78.9301 | 59.9828 | 65.8 | 56.4166 | 78.8533 | 60.0116 | 65.8 | 56.4296 | 62.8064 | 59.9771 | 49.6 | 56.4243 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.4152 | 30.5622 | 60.0174 | 17.2
56.4503 | 78.9289 | 59.9828 | 65.8 | 56.425 | 78.8539 | 60.0116 | 65.8 | 56.4379 | 62.8036 | 59.9771 | 49.6 | 56.4326 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.4235 | 30.5578 | 60.0174 | 17.2
56.4586 | 78.9277 | 59.9828 | 65.8 | 56.4333 | 78.8539 | 60.0116 | 65.8 | 56.4462 | 62.8011 | 59.9771 | 49.6 | 56.441 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.4318 | 30.5535 | 60.0174 | 17.2
56.4669 | 78.9265 | 59.9828 | 65.8 | 56.4416 | 78.8539 | 60.0116 | 65.8 | 56.4546 | 62.7986 | 59.9771 | 49.6 | 56.4493 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.4402 | 30.5491 | 60.0174 | 17.2
56.4753 | 78.9253 | 59.9828 | 65.8 | 56.4499 | 78.8539 | 60.0116 | 65.8 | 56.463 | 62.7961 | 59.9771 | 49.6 | 56.4576 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.4485 | 30.5491 | 60.0174 | 17.2
56.4836 | 78.9243 | 59.9828 | 65.8 | 56.4583 | 78.854 | 60.0116 | 65.8 | 56.4713 | 62.7936 | 59.9771 | 49.6 | 56.4659 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.4568 | 30.5491 | 60.0174 | 17.2
56.492 | 78.9233 | 59.9828 | 65.8 | 56.4666 | 78.8551 | 60.0116 | 65.8 | 56.4796 | 62.7911 | 59.9771 | 49.6 | 56.4742 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.4651 | 30.5491 | 60.0174 | 17.2
56.5003 | 78.9223 | 59.9828 | 65.8 | 56.4749 | 78.8562 | 60.0116 | 65.8 | 56.4879 | 62.7886 | 59.9771 | 49.6 | 56.4826 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.4735 | 30.5491 | 60.0174 | 17.2
56.5086 | 78.9213 | 59.9828 | 65.8 | 56.4832 | 78.8567 | 60.0116 | 65.8 | 56.4963 | 62.7879 | 59.9771 | 49.6 | 56.4909 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.4818 | 30.5491 | 60.0174 | 17.2
56.517 | 78.919 | 59.9828 | 65.8 | 56.4916 | 78.8572 | 60.0116 | 65.8 | 56.5046 | 62.7872 | 59.9771 | 49.6 | 56.4992 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.4901 | 30.5491 | 60.0174 | 17.2
56.5253 | 78.9166 | 59.9828 | 65.8 | 56.4999 | 78.856 | 60.0116 | 65.8 | 56.5129 | 62.7861 | 59.9771 | 49.6 | 56.5075 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.4984 | 30.5491 | 60.0174 | 17.2
56.5336 | 78.9125 | 59.9828 | 65.8 | 56.5083 | 78.8549 | 60.0116 | 65.8 | 56.5213 | 62.7851 | 59.9771 | 49.6 | 56.5159 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.5068 | 30.5491 | 60.0174 | 17.2
56.542 | 78.9083 | 59.9828 | 65.8 | 56.5166 | 78.8546 | 60.0116 | 65.8 | 56.5296 | 62.783 | 59.9771 | 49.6 | 56.5242 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.5151 | 30.5491 | 60.0174 | 17.2
56.5503 | 78.9042 | 59.9828 | 65.8 | 56.5249 | 78.8543 | 60.0116 | 65.8 | 56.538 | 62.781 | 59.9771 | 49.6 | 56.5325 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.5234 | 30.5491 | 60.0174 | 17.2
56.5586 | 78.9 | 59.9828 | 65.8 | 56.5332 | 78.8537 | 60.0116 | 65.8 | 56.5463 | 62.7785 | 59.9771 | 49.6 | 56.5408 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.5317 | 30.5491 | 60.0174 | 17.2
56.567 | 78.8957 | 59.9828 | 65.8 | 56.5416 | 78.8531 | 60.0116 | 65.8 | 56.5546 | 62.7759 | 59.9771 | 49.6 | 56.5493 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.5402 | 30.5491 | 60.0174 | 17.2
56.5753 | 78.8915 | 59.9828 | 65.8 | 56.5499 | 78.8513 | 60.0116 | 65.8 | 56.563 | 62.7734 | 59.9771 | 49.6 | 56.5576 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.5485 | 30.549 | 60.0174 | 17.2
56.5836 | 78.8833 | 59.9828 | 65.8 | 56.5583 | 78.8494 | 60.0116 | 65.8 | 56.5713 | 62.7709 | 59.9771 | 49.6 | 56.5659 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.5568 | 30.5488 | 60.0174 | 17.2
56.592 | 78.8752 | 59.9828 | 65.8 | 56.5666 | 78.847 | 60.0116 | 65.8 | 56.5797 | 62.7682 | 59.9771 | 49.6 | 56.5742 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.5651 | 30.5487 | 60.0174 | 17.2
56.6003 | 78.8692 | 59.9771 | 65.8 | 56.5749 | 78.8445 | 60.0116 | 65.8 | 56.588 | 62.7655 | 59.9771 | 49.6 | 56.5826 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.5735 | 30.5486 | 60.0174 | 17.2
56.6087 | 78.8633 | 59.9771 | 65.8 | 56.5833 | 78.8437 | 60.0116 | 65.8 | 56.5963 | 62.7642 | 59.9771 | 49.6 | 56.5909 | 46.6326 | 60.0231 | 33.4 | 56.5818 | 30.5462 | 60.0174 | 17.2
56.617 | 78.8594 | 59.9771 | 65.8 | 56.5916 | 78.8429 | 60.0116 | 65.8 | 56.6047 | 62.7629 | 59.9771 | 49.6 | 56.5992 | 46.632 | 60.0231 | 33.4 | 56.5901 | 30.5439 | 60.0174 | 17.2
56.6253 | 78.8555 | 59.9771 | 65.8 | 56.5999 | 78.8413 | 60.0116 | 65.8 | 56.613 | 62.7631 | 59.9771 | 49.6 | 56.6075 | 46.6313 | 60.0231 | 33.4 | 56.5984 | 30.5416 | 60.0174 | 17.2
56.6337 | 78.8516 | 59.9771 | 65.8 | 56.6082 | 78.8396 | 60.0116 | 65.8 | 56.6213 | 62.7633 | 59.9771 | 49.6 | 56.6159 | 46.6307 | 60.0231 | 33.4 | 56.6068 | 30.5393 | 60.0174 | 17.2
56.642 | 78.8477 | 59.9771 | 65.8 | 56.6166 | 78.8382 | 60.0116 | 65.8 | 56.6296 | 62.764 | 59.9771 | 49.6 | 56.6242 | 46.63 | 60.0231 | 33.4 | 56.6151 | 30.5369 | 60.0174 | 17.2
56.6503 | 78.8439 | 59.9771 | 65.8 | 56.6249 | 78.8368 | 60.0116 | 65.8 | 56.638 | 62.7646 | 59.9771 | 49.6 | 56.6325 | 46.6293 | 60.0231 | 33.4 | 56.6234 | 30.5346 | 60.0174 | 17.2
56.6587 | 78.8402 | 59.9771 | 65.8 | 56.6333 | 78.8356 | 60.0116 | 65.8 | 56.6463 | 62.7652 | 59.9771 | 49.6 | 56.6408 | 46.6287 | 60.0231 | 33.4 | 56.6317 | 30.5324 | 60.0174 | 17.2
56.667 | 78.8401 | 59.9771 | 65.8 | 56.6416 | 78.8344 | 60.0116 | 65.8 | 56.6547 | 62.7659 | 59.9771 | 49.6 | 56.6492 | 46.628 | 60.0231 | 33.4 | 56.6401 | 30.5302 | 60.0174 | 17.2
56.6753 | 78.8401 | 59.9771 | 65.8 | 56.6499 | 78.8335 | 60.0116 | 65.8 | 56.663 | 62.7667 | 59.9771 | 49.6 | 56.6575 | 46.6274 | 60.0231 | 33.4 | 56.6484 | 30.5285 | 60.0174 | 17.2
56.6837 | 78.8401 | 59.9771 | 65.8 | 56.6582 | 78.8326 | 60.0116 | 65.8 | 56.6713 | 62.7675 | 59.9771 | 49.6 | 56.6658 | 46.6267 | 60.0231 | 33.4 | 56.6567 | 30.5268 | 60.0174 | 17.2
56.692 | 78.8401 | 59.9771 | 65.8 | 56.6666 | 78.8316 | 60.0116 | 65.8 | 56.6797 | 62.7674 | 59.9771 | 49.6 | 56.6741 | 46.6261 | 60.0231 | 33.4 | 56.665 | 30.5278 | 60.0174 | 17.2
56.7004 | 78.8401 | 59.9771 | 65.8 | 56.6749 | 78.8307 | 60.0116 | 65.8 | 56.688 | 62.7673 | 59.9771 | 49.6 | 56.6824 | 46.6261 | 60.0231 | 33.4 | 56.6735 | 30.5288 | 60.0174 | 17.2
56.7087 | 78.8401 | 59.9771 | 65.8 | 56.6833 | 78.8298 | 60.0116 | 65.8 | 56.6964 | 62.7647 | 59.9771 | 49.6 | 56.6909 | 46.6261 | 60.0231 | 33.4 | 56.6818 | 30.5254 | 60.0174 | 17.2
56.717 | 78.8401 | 59.9771 | 65.8 | 56.6916 | 78.8289 | 60.0116 | 65.8 | 56.7047 | 62.7621 | 59.9771 | 49.6 | 56.6992 | 46.6261 | 60.0231 | 33.4 | 56.6901 | 30.5219 | 60.0174 | 17.2
56.7254 | 78.8401 | 59.9771 | 65.8 | 56.6999 | 78.827 | 60.0116 | 65.8 | 56.713 | 62.7613 | 59.9771 | 49.6 | 56.7075 | 46.6261 | 60.0231 | 33.4 | 56.6984 | 30.5184 | 60.0174 | 17.2
56.7337 | 78.8401 | 59.9771 | 65.8 | 56.7082 | 78.8251 | 60.0116 | 65.8 | 56.7214 | 62.7605 | 59.9771 | 49.6 | 56.7158 | 46.6261 | 60.0231 | 33.4 | 56.7068 | 30.5149 | 60.0174 | 17.2
56.742 | 78.8401 | 59.9771 | 65.8 | 56.7166 | 78.8206 | 60.0116 | 65.8 | 56.7297 | 62.7597 | 59.9771 | 49.6 | 56.7242 | 46.6261 | 60.0231 | 33.4 | 56.7151 | 30.5115 | 60.0174 | 17.2
56.7504 | 78.8401 | 59.9771 | 65.8 | 56.7249 | 78.8161 | 60.0116 | 65.8 | 56.738 | 62.759 | 59.9771 | 49.6 | 56.7325 | 46.6261 | 60.0231 | 33.4 | 56.7234 | 30.508 | 60.0174 | 17.2
56.7587 | 78.8401 | 59.9771 | 65.8 | 56.7332 | 78.8122 | 60.0116 | 65.8 | 56.7464 | 62.7583 | 59.9771 | 49.6 | 56.7408 | 46.6261 | 60.0231 | 33.4 | 56.7317 | 30.5039 | 60.0174 | 17.2
56.767 | 78.8401 | 59.9771 | 65.8 | 56.7415 | 78.8083 | 60.0116 | 65.8 | 56.7547 | 62.7576 | 59.9771 | 49.6 | 56.7491 | 46.6261 | 60.0231 | 33.4 | 56.7401 | 30.4999 | 60.0174 | 17.2
56.7754 | 78.8401 | 59.9771 | 65.8 | 56.7499 | 78.8044 | 60.0116 | 65.8 | 56.7631 | 62.7589 | 59.9771 | 49.6 | 56.7575 | 46.6261 | 60.0231 | 33.4 | 56.7484 | 30.495 | 60.0174 | 17.2
56.7837 | 78.8401 | 59.9771 | 65.8 | 56.7582 | 78.8005 | 60.0116 | 65.8 | 56.7714 | 62.7603 | 59.9771 | 49.6 | 56.7658 | 46.6261 | 60.0231 | 33.4 | 56.7567 | 30.49 | 60.0174 | 17.2
56.7921 | 78.8401 | 59.9771 | 65.8 | 56.7666 | 78.7965 | 60.0116 | 65.8 | 56.7797 | 62.7638 | 59.9771 | 49.6 | 56.7741 | 46.6261 | 60.0231 | 33.4 | 56.765 | 30.4896 | 60.0174 | 17.2
56.8004 | 78.8401 | 59.9771 | 65.8 | 56.7749 | 78.7926 | 60.0116 | 65.8 | 56.788 | 62.7673 | 59.9771 | 49.6 | 56.7824 | 46.6261 | 60.0231 | 33.4 | 56.7734 | 30.4892 | 60.0174 | 17.2
56.8087 | 78.8401 | 59.9771 | 65.8 | 56.7832 | 78.7894 | 60.0116 | 65.8 | 56.7964 | 62.769 | 59.9771 | 49.6 | 56.7908 | 46.6261 | 60.0231 | 33.4 | 56.7817 | 30.4887 | 60.0174 | 17.2
56.8171 | 78.8402 | 59.9771 | 65.8 | 56.7915 | 78.7863 | 60.0116 | 65.8 | 56.8047 | 62.7708 | 59.9771 | 49.6 | 56.7991 | 46.6261 | 60.0231 | 33.4 | 56.79 | 30.4883 | 60.0174 | 17.2
56.8254 | 78.8403 | 59.9771 | 65.8 | 56.7999 | 78.7857 | 60.0116 | 65.8 | 56.813 | 62.7722 | 59.9771 | 49.6 | 56.8074 | 46.6261 | 60.0231 | 33.4 | 56.7983 | 30.4879 | 60.0174 | 17.2
56.8337 | 78.8403 | 59.9771 | 65.8 | 56.8082 | 78.7851 | 60.0116 | 65.8 | 56.8214 | 62.7736 | 59.9771 | 49.6 | 56.8157 | 46.6261 | 60.0231 | 33.4 | 56.8068 | 30.4874 | 60.0174 | 17.2
56.8421 | 78.8403 | 59.9771 | 65.8 | 56.8166 | 78.7848 | 60.0116 | 65.8 | 56.8297 | 62.775 | 59.9771 | 49.6 | 56.8242 | 46.6261 | 60.0231 | 33.4 | 56.8151 | 30.4868 | 60.0174 | 17.2
56.8504 | 78.8404 | 59.9771 | 65.8 | 56.8249 | 78.7846 | 60.0116 | 65.8 | 56.8381 | 62.7764 | 59.9771 | 49.6 | 56.8325 | 46.6261 | 60.0231 | 33.4 | 56.8234 | 30.4862 | 60.0174 | 17.2
56.8587 | 78.8404 | 59.9771 | 65.8 | 56.8332 | 78.7844 | 60.0116 | 65.8 | 56.8464 | 62.7759 | 59.9771 | 49.6 | 56.8408 | 46.6261 | 60.0231 | 33.4 | 56.8317 | 30.4834 | 60.0174 | 17.2
56.8671 | 78.8404 | 59.9771 | 65.8 | 56.8415 | 78.7842 | 60.0116 | 65.8 | 56.8547 | 62.7754 | 59.9771 | 49.6 | 56.8491 | 46.6261 | 60.0231 | 33.4 | 56.8401 | 30.4806 | 60.0174 | 17.2
56.8754 | 78.8404 | 59.9771 | 65.8 | 56.8499 | 78.7849 | 60.0116 | 65.8 | 56.8631 | 62.7746 | 59.9771 | 49.6 | 56.8575 | 46.6261 | 60.0231 | 33.4 | 56.8484 | 30.4777 | 60.0174 | 17.2
56.8838 | 78.8404 | 59.9771 | 65.8 | 56.8582 | 78.7856 | 60.0116 | 65.8 | 56.8714 | 62.7737 | 59.9771 | 49.6 | 56.8658 | 46.6261 | 60.0231 | 33.4 | 56.8567 | 30.4748 | 60.0174 | 17.2
56.8921 | 78.8405 | 59.9771 | 65.8 | 56.8665 | 78.7865 | 60.0116 | 65.8 | 56.8798 | 62.7728 | 59.9771 | 49.6 | 56.8741 | 46.6261 | 60.0231 | 33.4 | 56.865 | 30.4718 | 60.0174 | 17.2
56.9004 | 78.8404 | 59.9771 | 65.8 | 56.8748 | 78.7875 | 60.0116 | 65.8 | 56.8881 | 62.7719 | 59.9771 | 49.6 | 56.8824 | 46.6265 | 60.0231 | 33.4 | 56.8734 | 30.4687 | 60.0174 | 17.2
56.9088 | 78.8403 | 59.9771 | 65.8 | 56.8832 | 78.7885 | 60.0116 | 65.8 | 56.8964 | 62.7712 | 59.9771 | 49.6 | 56.8907 | 46.627 | 60.0231 | 33.4 | 56.8817 | 30.4657 | 60.0174 | 17.2
56.9171 | 78.8403 | 59.9771 | 65.8 | 56.8915 | 78.7895 | 60.0116 | 65.8 | 56.9048 | 62.7705 | 59.9771 | 49.6 | 56.8991 | 46.6269 | 60.0231 | 33.4 | 56.89 | 30.4627 | 60.0174 | 17.2
56.9254 | 78.8403 | 59.9771 | 65.8 | 56.8999 | 78.7905 | 60.0116 | 65.8 | 56.9131 | 62.7704 | 59.9771 | 49.6 | 56.9074 | 46.6269 | 60.0231 | 33.4 | 56.8983 | 30.4598 | 60.0174 | 17.2
56.9338 | 78.8403 | 59.9771 | 65.8 | 56.9082 | 78.7915 | 60.0116 | 65.8 | 56.9214 | 62.7703 | 59.9771 | 49.6 | 56.9157 | 46.6268 | 60.0231 | 33.4 | 56.9067 | 30.4569 | 60.0174 | 17.2
56.9421 | 78.8403 | 59.9771 | 65.8 | 56.9165 | 78.7925 | 60.0116 | 65.8 | 56.9297 | 62.771 | 59.9771 | 49.6 | 56.924 | 46.6268 | 60.0231 | 33.4 | 56.915 | 30.4564 | 60.0174 | 17.2
56.9504 | 78.8403 | 59.9771 | 65.8 | 56.9248 | 78.7935 | 60.0116 | 65.8 | 56.9381 | 62.7717 | 59.9771 | 49.6 | 56.9324 | 46.6264 | 60.0231 | 33.4 | 56.9233 | 30.4558 | 60.0174 | 17.2
56.9588 | 78.8403 | 59.9771 | 65.8 | 56.9332 | 78.7935 | 60.0116 | 65.8 | 56.9465 | 62.773 | 59.9771 | 49.6 | 56.9407 | 46.6259 | 60.0231 | 33.4 | 56.9316 | 30.4552 | 60.0174 | 17.2
56.9671 | 78.8403 | 59.9771 | 65.8 | 56.9415 | 78.7936 | 60.0116 | 65.8 | 56.9548 | 62.7742 | 59.9771 | 49.6 | 56.949 | 46.6255 | 60.0231 | 33.4 | 56.9399 | 30.4546 | 60.0174 | 17.2
56.9755 | 78.8403 | 59.9771 | 65.8 | 56.9499 | 78.7937 | 60.0116 | 65.8 | 56.9631 | 62.7754 | 59.9771 | 49.6 | 56.9573 | 46.625 | 60.0231 | 33.4 | 56.9484 | 30.4534 | 60.0174 | 17.2
56.9838 | 78.8403 | 59.9771 | 65.8 | 56.9582 | 78.7937 | 60.0116 | 65.8 | 56.9714 | 62.7765 | 59.9771 | 49.6 | 56.9658 | 46.6242 | 60.0231 | 33.4 | 56.9567 | 30.4522 | 60.0174 | 17.2
56.9921 | 78.8403 | 59.9771 | 65.8 | 56.9665 | 78.7937 | 60.0116 | 65.8 | 56.9798 | 62.7776 | 59.9771 | 49.6 | 56.9741 | 46.6233 | 60.0231 | 33.4 | 56.965 | 30.451 | 60.0174 | 17.2
57.0005 | 78.841 | 59.9771 | 65.8 | 56.9748 | 78.7937 | 60.0116 | 65.8 | 56.9881 | 62.7787 | 59.9771 | 49.6 | 56.9824 | 46.6226 | 60.0231 | 33.4 | 56.9733 | 30.4497 | 60.0174 | 17.2
57.0088 | 78.8417 | 59.9771 | 65.8 | 56.9832 | 78.7937 | 60.0116 | 65.8 | 56.9965 | 62.7791 | 59.9771 | 49.6 | 56.9907 | 46.622 | 60.0231 | 33.4 | 56.9817 | 30.4486 | 60.0231 | 17.2
57.0171 | 78.8424 | 59.9771 | 65.8 | 56.9915 | 78.7937 | 60.0116 | 65.8 | 57.0048 | 62.7796 | 59.9771 | 49.6 | 56.9991 | 46.6218 | 60.0231 | 33.4 | 56.99 | 30.4474 | 60.0231 | 17.2
57.0255 | 78.843 | 59.9771 | 65.8 | 56.9998 | 78.7936 | 60.0116 | 65.8 | 57.0131 | 62.7802 | 59.9771 | 49.6 | 57.0074 | 46.6216 | 60.0231 | 33.4 | 56.9983 | 30.4466 | 60.0231 | 17.2
57.0338 | 78.8437 | 59.9771 | 65.8 | 57.0081 | 78.7935 | 60.0116 | 65.8 | 57.0215 | 62.7808 | 59.9771 | 49.6 | 57.0157 | 46.6218 | 60.0231 | 33.4 | 57.0066 | 30.4458 | 60.0231 | 17.2
57.0422 | 78.8444 | 59.9771 | 65.8 | 57.0165 | 78.7933 | 60.0116 | 65.8 | 57.0298 | 62.7811 | 59.9771 | 49.6 | 57.024 | 46.622 | 60.0231 | 33.4 | 57.015 | 30.4453 | 60.0231 | 17.2
57.0505 | 78.8451 | 59.9771 | 65.8 | 57.0248 | 78.7932 | 60.0116 | 65.8 | 57.0381 | 62.7813 | 59.9771 | 49.6 | 57.0324 | 46.6194 | 60.0231 | 33.4 | 57.0233 | 30.4447 | 60.0231 | 17.2
57.0588 | 78.8458 | 59.9771 | 65.8 | 57.0332 | 78.7931 | 60.0116 | 65.8 | 57.0465 | 62.7812 | 59.9713 | 49.6 | 57.0407 | 46.6168 | 60.0231 | 33.4 | 57.0316 | 30.445 | 60.0231 | 17.2
57.0672 | 78.8464 | 59.9771 | 65.8 | 57.0415 | 78.7929 | 60.0116 | 65.8 | 57.0548 | 62.781 | 59.9713 | 49.6 | 57.049 | 46.6141 | 60.0231 | 33.4 | 57.0399 | 30.4452 | 60.0231 | 17.2
57.0755 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.0498 | 78.7919 | 60.0116 | 65.8 | 57.0632 | 62.7802 | 59.9713 | 49.6 | 57.0573 | 46.6115 | 60.0231 | 33.4 | 57.0483 | 30.4455 | 60.0231 | 17.2
57.0838 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.0581 | 78.7908 | 60.0116 | 65.8 | 57.0715 | 62.7793 | 59.9713 | 49.6 | 57.0657 | 46.6089 | 60.0231 | 33.4 | 57.0566 | 30.4457 | 60.0231 | 17.2
57.0922 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.0665 | 78.7897 | 60.0116 | 65.8 | 57.0798 | 62.7785 | 59.9713 | 49.6 | 57.074 | 46.6062 | 60.0231 | 33.4 | 57.0649 | 30.4459 | 60.0231 | 17.2
57.1005 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.0748 | 78.7886 | 60.0116 | 65.8 | 57.0882 | 62.7777 | 59.9713 | 49.6 | 57.0823 | 46.6028 | 60.0231 | 33.4 | 57.0732 | 30.4461 | 60.0231 | 17.2
57.1088 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.0832 | 78.7877 | 60.0116 | 65.8 | 57.0965 | 62.7766 | 59.9713 | 49.6 | 57.0906 | 46.5994 | 60.0231 | 33.4 | 57.0817 | 30.4423 | 60.0231 | 17.2
57.1172 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.0915 | 78.7867 | 60.0116 | 65.8 | 57.1049 | 62.7756 | 59.9713 | 49.6 | 57.0989 | 46.5961 | 60.0231 | 33.4 | 57.09 | 30.4384 | 60.0231 | 17.2
57.1255 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.0998 | 78.7859 | 60.0116 | 65.8 | 57.1132 | 62.7743 | 59.9713 | 49.6 | 57.1074 | 46.5927 | 60.0231 | 33.4 | 57.0983 | 30.4344 | 60.0231 | 17.2
57.1339 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.1081 | 78.785 | 60.0116 | 65.8 | 57.1215 | 62.7729 | 59.9713 | 49.6 | 57.1157 | 46.5924 | 60.0231 | 33.4 | 57.1066 | 30.4303 | 60.0231 | 17.2
57.1422 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.1165 | 78.7841 | 60.0116 | 65.8 | 57.1299 | 62.7699 | 59.9713 | 49.6 | 57.124 | 46.5921 | 60.0231 | 33.4 | 57.115 | 30.426 | 60.0231 | 17.2
57.1505 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.1248 | 78.7833 | 60.0116 | 65.8 | 57.1382 | 62.7668 | 59.9713 | 49.6 | 57.1323 | 46.5916 | 60.0231 | 33.4 | 57.1233 | 30.4217 | 60.0231 | 17.2
57.1589 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.1331 | 78.7834 | 60.0116 | 65.8 | 57.1465 | 62.7647 | 59.9713 | 49.6 | 57.1407 | 46.5912 | 60.0231 | 33.4 | 57.1316 | 30.4173 | 60.0231 | 17.2
57.1672 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.1414 | 78.7835 | 60.0116 | 65.8 | 57.1548 | 62.7625 | 59.9713 | 49.6 | 57.149 | 46.5909 | 60.0231 | 33.4 | 57.1399 | 30.4129 | 60.0231 | 17.2
57.1755 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.1498 | 78.7836 | 60.0116 | 65.8 | 57.1632 | 62.7612 | 59.9713 | 49.6 | 57.1573 | 46.5907 | 60.0231 | 33.4 | 57.1483 | 30.4085 | 60.0347 | 17.2
57.1839 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.1581 | 78.7837 | 60.0116 | 65.8 | 57.1716 | 62.7598 | 59.9713 | 49.6 | 57.1656 | 46.5907 | 60.0231 | 33.4 | 57.1566 | 30.4042 | 60.0347 | 17.2
57.1922 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.1665 | 78.7838 | 60.0116 | 65.8 | 57.1799 | 62.7585 | 59.9713 | 49.6 | 57.174 | 46.5907 | 60.0231 | 33.4 | 57.1649 | 30.4039 | 60.0347 | 17.2
57.2005 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.1748 | 78.7839 | 60.0116 | 65.8 | 57.1882 | 62.7572 | 59.9713 | 49.6 | 57.1823 | 46.5889 | 60.0231 | 33.4 | 57.1732 | 30.4035 | 60.0347 | 17.2
57.2089 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.1831 | 78.7839 | 60.0116 | 65.8 | 57.1965 | 62.7558 | 59.9713 | 49.6 | 57.1906 | 46.5871 | 60.0231 | 33.4 | 57.1815 | 30.4032 | 60.0347 | 17.2
57.2172 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.1915 | 78.7839 | 60.0116 | 65.8 | 57.2049 | 62.7545 | 59.9713 | 49.6 | 57.1989 | 46.5857 | 60.0231 | 33.4 | 57.1899 | 30.4029 | 60.0347 | 17.2
57.2256 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.1998 | 78.7839 | 60.0116 | 65.8 | 57.2133 | 62.7554 | 59.9713 | 49.6 | 57.2073 | 46.5842 | 60.0231 | 33.4 | 57.1982 | 30.4029 | 60.0347 | 17.2
57.2339 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.2082 | 78.7839 | 60.0116 | 65.8 | 57.2216 | 62.7563 | 59.9713 | 49.6 | 57.2156 | 46.5829 | 60.0231 | 33.4 | 57.2065 | 30.4028 | 60.0347 | 17.2
57.2422 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.2165 | 78.7839 | 60.0116 | 65.8 | 57.2299 | 62.7562 | 59.9713 | 49.6 | 57.2239 | 46.5817 | 60.0231 | 33.4 | 57.2148 | 30.4028 | 60.0347 | 17.2
57.2506 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.2248 | 78.7839 | 60.0116 | 65.8 | 57.2382 | 62.7561 | 59.9713 | 49.6 | 57.2322 | 46.5804 | 60.0231 | 33.4 | 57.2233 | 30.4028 | 60.0347 | 17.2
57.2589 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.2331 | 78.7839 | 60.0116 | 65.8 | 57.2466 | 62.7553 | 59.9713 | 49.6 | 57.2407 | 46.5792 | 60.0231 | 33.4 | 57.2316 | 30.403 | 60.0347 | 17.2
57.2672 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.2415 | 78.7839 | 60.0116 | 65.8 | 57.2549 | 62.7545 | 59.9713 | 49.6 | 57.249 | 46.5778 | 60.0231 | 33.4 | 57.2399 | 30.4033 | 60.0347 | 17.2
57.2756 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.2498 | 78.7839 | 60.0116 | 65.8 | 57.2632 | 62.7538 | 59.9713 | 49.6 | 57.2573 | 46.5764 | 60.0231 | 33.4 | 57.2482 | 30.4035 | 60.0347 | 17.2
57.2839 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.2581 | 78.7839 | 60.0116 | 65.8 | 57.2716 | 62.753 | 59.9713 | 49.6 | 57.2656 | 46.5766 | 60.0231 | 33.4 | 57.2565 | 30.4037 | 60.0347 | 17.2
57.2923 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.2664 | 78.7839 | 60.0116 | 65.8 | 57.2799 | 62.7522 | 59.9713 | 49.6 | 57.274 | 46.5767 | 60.0231 | 33.4 | 57.2649 | 30.4039 | 60.0347 | 17.2
57.3006 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.2748 | 78.7839 | 60.0116 | 65.8 | 57.2883 | 62.7514 | 59.9713 | 49.6 | 57.2823 | 46.5763 | 60.0231 | 33.4 | 57.2732 | 30.4042 | 60.0347 | 17.2
57.3089 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.2831 | 78.7839 | 60.0116 | 65.8 | 57.2966 | 62.7506 | 59.9713 | 49.6 | 57.2906 | 46.5759 | 60.0231 | 33.4 | 57.2815 | 30.4044 | 60.0347 | 17.2
57.3173 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.2915 | 78.7839 | 60.0116 | 65.8 | 57.3049 | 62.7499 | 59.9713 | 49.6 | 57.2989 | 46.5755 | 60.0231 | 33.4 | 57.2898 | 30.4046 | 60.0347 | 17.2
57.3256 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.2998 | 78.7839 | 60.0116 | 65.8 | 57.3133 | 62.75 | 59.9713 | 49.6 | 57.3073 | 46.5751 | 60.0231 | 33.4 | 57.2982 | 30.4048 | 60.0347 | 17.2
57.3339 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.3081 | 78.7839 | 60.0116 | 65.8 | 57.3216 | 62.7502 | 59.9713 | 49.6 | 57.3156 | 46.5743 | 60.0231 | 33.4 | 57.3065 | 30.405 | 60.0347 | 17.2
57.3423 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.3164 | 78.7839 | 60.0116 | 65.8 | 57.33 | 62.7502 | 59.9713 | 49.6 | 57.3239 | 46.5735 | 60.0231 | 33.4 | 57.3148 | 30.4053 | 60.0347 | 17.2
57.3506 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.3248 | 78.7839 | 60.0116 | 65.8 | 57.3383 | 62.7502 | 59.9713 | 49.6 | 57.3322 | 46.5725 | 60.0231 | 33.4 | 57.3231 | 30.4055 | 60.0347 | 17.2
57.3589 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.3331 | 78.7839 | 60.0116 | 65.8 | 57.3466 | 62.7506 | 59.9713 | 49.6 | 57.3405 | 46.5715 | 60.0231 | 33.4 | 57.3315 | 30.4058 | 60.0347 | 17.2
57.3673 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.3415 | 78.7839 | 60.0116 | 65.8 | 57.355 | 62.7509 | 59.9713 | 49.6 | 57.3489 | 46.5714 | 60.0231 | 33.4 | 57.3398 | 30.406 | 60.0347 | 17.2
57.3756 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.3498 | 78.7839 | 60.0116 | 65.8 | 57.3633 | 62.7512 | 59.9713 | 49.6 | 57.3572 | 46.5713 | 60.0231 | 33.4 | 57.3481 | 30.4063 | 60.0347 | 17.2
57.3839 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.3581 | 78.7839 | 60.0116 | 65.8 | 57.3716 | 62.7516 | 59.9713 | 49.6 | 57.3655 | 46.571 | 60.0231 | 33.4 | 57.3564 | 30.4065 | 60.0347 | 17.2
57.3923 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.3664 | 78.7835 | 60.0116 | 65.8 | 57.38 | 62.7503 | 59.9713 | 49.6 | 57.3738 | 46.5707 | 60.0231 | 33.4 | 57.3647 | 30.4068 | 60.0347 | 17.2
57.4006 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.3748 | 78.7831 | 60.0116 | 65.8 | 57.3883 | 62.749 | 59.9713 | 49.6 | 57.3823 | 46.5703 | 60.0231 | 33.4 | 57.3732 | 30.4071 | 60.0347 | 17.2
57.409 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.3831 | 78.7827 | 60.0116 | 65.8 | 57.3967 | 62.7463 | 59.9713 | 49.6 | 57.3906 | 46.5698 | 60.0231 | 33.4 | 57.3815 | 30.4078 | 60.0347 | 17.2
57.4173 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.3914 | 78.7823 | 60.0116 | 65.8 | 57.405 | 62.7436 | 59.9713 | 49.6 | 57.3989 | 46.5697 | 60.0231 | 33.4 | 57.3898 | 30.4085 | 60.0347 | 17.2
57.4256 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.3997 | 78.7819 | 60.0116 | 65.8 | 57.4133 | 62.7408 | 59.9713 | 49.6 | 57.4072 | 46.5696 | 60.0231 | 33.4 | 57.3981 | 30.4089 | 60.0347 | 17.2
57.434 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.4081 | 78.7815 | 60.0116 | 65.8 | 57.4217 | 62.7381 | 59.9713 | 49.6 | 57.4156 | 46.5696 | 60.0231 | 33.4 | 57.4065 | 30.4093 | 60.0347 | 17.2
57.4423 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.4164 | 78.7811 | 60.0116 | 65.8 | 57.43 | 62.735 | 59.9713 | 49.6 | 57.4239 | 46.5696 | 60.0231 | 33.4 | 57.4148 | 30.4097 | 60.0347 | 17.2
57.4506 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.4248 | 78.7807 | 60.0116 | 65.8 | 57.4384 | 62.7319 | 59.9713 | 49.6 | 57.4322 | 46.5687 | 60.0231 | 33.4 | 57.4231 | 30.4101 | 60.0347 | 17.2
57.459 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.4331 | 78.781 | 60.0116 | 65.8 | 57.4467 | 62.7269 | 59.9713 | 49.6 | 57.4405 | 46.5678 | 60.0231 | 33.4 | 57.4314 | 30.4108 | 60.0347 | 17.2
57.4673 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.4414 | 78.7812 | 60.0116 | 65.8 | 57.455 | 62.7219 | 59.9713 | 49.6 | 57.4489 | 46.5672 | 60.0231 | 33.4 | 57.4397 | 30.4116 | 60.0347 | 17.2
57.4757 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.4497 | 78.7819 | 60.0116 | 65.8 | 57.4634 | 62.7181 | 59.9713 | 49.6 | 57.4572 | 46.5665 | 60.0231 | 33.4 | 57.4481 | 30.4123 | 60.0347 | 17.2
57.484 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.4581 | 78.7825 | 60.0116 | 65.8 | 57.4717 | 62.7143 | 59.9713 | 49.6 | 57.4655 | 46.5672 | 60.0231 | 33.4 | 57.4564 | 30.413 | 60.0347 | 17.2
57.4923 | 78.8471 | 59.9771 | 65.8 | 57.4664 | 78.7831 | 60.0116 | 65.8 | 57.48 | 62.7121 | 59.9713 | 49.6 | 57.4738 | 46.5678 | 60.0231 | 33.4 | 57.4647 | 30.4133 | 60.0347 | 17.2
57.5007 | 78.8481 | 59.9771 | 65.8 | 57.4748 | 78.7838 | 60.0116 | 65.8 | 57.4883 | 62.71 | 59.9713 | 49.6 | 57.4822 | 46.5683 | 60.0231 | 33.4 | 57.473 | 30.4136 | 60.0347 | 17.2
57.509 | 78.8491 | 59.9771 | 65.8 | 57.4831 | 78.7844 | 60.0116 | 65.8 | 57.4967 | 62.7075 | 59.9713 | 49.6 | 57.4905 | 46.5688 | 60.0231 | 33.4 | 57.4814 | 30.4136 | 60.0347 | 17.2
57.5173 | 78.8501 | 59.9771 | 65.8 | 57.4914 | 78.7851 | 60.0116 | 65.8 | 57.5051 | 62.7051 | 59.9713 | 49.6 | 57.4988 | 46.5684 | 60.0231 | 33.4 | 57.4897 | 30.4136 | 60.0347 | 17.2
57.5257 | 78.8511 | 59.9771 | 65.8 | 57.4997 | 78.7857 | 60.0116 | 65.8 | 57.5134 | 62.7026 | 59.9713 | 49.6 | 57.5071 | 46.568 | 60.0231 | 33.4 | 57.498 | 30.4138 | 60.0347 | 17.2
57.534 | 78.8521 | 59.9771 | 65.8 | 57.5081 | 78.7863 | 60.0116 | 65.8 | 57.5217 | 62.7001 | 59.9713 | 49.6 | 57.5156 | 46.5672 | 60.0231 | 33.4 | 57.5063 | 30.414 | 60.0347 | 17.2
57.5423 | 78.8531 | 59.9771 | 65.8 | 57.5164 | 78.7863 | 60.0116 | 65.8 | 57.53 | 62.6995 | 59.9713 | 49.6 | 57.5239 | 46.5663 | 60.0231 | 33.4 | 57.5148 | 30.412 | 60.0347 | 17.2
57.5507 | 78.8529 | 59.9771 | 65.8 | 57.5247 | 78.7863 | 60.0116 | 65.8 | 57.5384 | 62.6989 | 59.9713 | 49.6 | 57.5322 | 46.5658 | 60.0231 | 33.4 | 57.5231 | 30.4099 | 60.0347 | 17.2
57.559 | 78.8527 | 59.9771 | 65.8 | 57.5331 | 78.7863 | 60.0116 | 65.8 | 57.5468 | 62.6987 | 59.9713 | 49.6 | 57.5405 | 46.5652 | 60.0231 | 33.4 | 57.5314 | 30.4079 | 60.0347 | 17.2
57.5674 | 78.8525 | 59.9771 | 65.8 | 57.5414 | 78.7863 | 60.0116 | 65.8 | 57.5551 | 62.6986 | 59.9713 | 49.6 | 57.5488 | 46.5635 | 60.0231 | 33.4 | 57.5397 | 30.4058 | 60.0347 | 17.2
57.5757 | 78.8523 | 59.9771 | 65.8 | 57.5497 | 78.7863 | 60.0116 | 65.8 | 57.5634 | 62.6982 | 59.9713 | 49.6 | 57.5572 | 46.5618 | 60.0231 | 33.4 | 57.548 | 30.4037 | 60.0347 | 17.2
57.584 | 78.851 | 59.9771 | 65.8 | 57.5581 | 78.7863 | 60.0116 | 65.8 | 57.5717 | 62.6979 | 59.9713 | 49.6 | 57.5655 | 46.5575 | 60.0231 | 33.4 | 57.5564 | 30.4017 | 60.0347 | 17.2
57.5924 | 78.8498 | 59.9771 | 65.8 | 57.5664 | 78.7859 | 60.0116 | 65.8 | 57.5801 | 62.6979 | 59.9713 | 49.6 | 57.5738 | 46.5532 | 60.0231 | 33.4 | 57.5647 | 30.4004 | 60.0347 | 17.2
57.6007 | 78.8486 | 59.9771 | 65.8 | 57.5747 | 78.7855 | 60.0116 | 65.8 | 57.5884 | 62.6979 | 59.9713 | 49.6 | 57.5821 | 46.5505 | 60.0231 | 33.4 | 57.573 | 30.3991 | 60.0347 | 17.2
57.609 | 78.8474 | 59.9771 | 65.8 | 57.583 | 78.7823 | 60.0116 | 65.8 | 57.5967 | 62.6984 | 59.9713 | 49.6 | 57.5905 | 46.5478 | 60.0231 | 33.4 | 57.5813 | 30.3943 | 60.0347 | 17.2
57.6174 | 78.8438 | 59.9771 | 65.8 | 57.5914 | 78.7792 | 60.0116 | 65.8 | 57.6051 | 62.699 | 59.9713 | 49.6 | 57.5988 | 46.5461 | 60.0231 | 33.4 | 57.5897 | 30.3895 | 60.0347 | 17.2
57.6257 | 78.8402 | 59.9771 | 65.8 | 57.5997 | 78.7761 | 60.0116 | 65.8 | 57.6134 | 62.6996 | 59.9713 | 49.6 | 57.6071 | 46.5443 | 60.0231 | 33.4 | 57.598 | 30.3866 | 60.0347 | 17.2
57.634 | 78.8377 | 59.9771 | 65.8 | 57.6081 | 78.7729 | 60.0116 | 65.8 | 57.6218 | 62.7001 | 59.9713 | 49.6 | 57.6154 | 46.5422 | 60.0231 | 33.4 | 57.6063 | 30.3838 | 60.0347 | 17.2
57.6424 | 78.8353 | 59.9771 | 65.8 | 57.6164 | 78.7698 | 60.0116 | 65.8 | 57.6301 | 62.7007 | 59.9713 | 49.6 | 57.6238 | 46.5401 | 60.0231 | 33.4 | 57.6146 | 30.3809 | 60.0347 | 17.2
57.6507 | 78.8329 | 59.9771 | 65.8 | 57.6247 | 78.7667 | 60.0116 | 65.8 | 57.6384 | 62.7013 | 59.9713 | 49.6 | 57.6321 | 46.5365 | 60.0174 | 33.4 | 57.6229 | 30.3781 | 60.0347 | 17.2
57.6591 | 78.8305 | 59.9771 | 65.8 | 57.633 | 78.7614 | 60.0116 | 65.8 | 57.6468 | 62.7023 | 59.9713 | 49.6 | 57.6404 | 46.5329 | 60.0174 | 33.4 | 57.6313 | 30.3752 | 60.0347 | 17.2
57.6674 | 78.8281 | 59.9771 | 65.8 | 57.6414 | 78.7561 | 60.0116 | 65.8 | 57.6551 | 62.7032 | 59.9713 | 49.6 | 57.6487 | 46.5291 | 60.0174 | 33.4 | 57.6396 | 30.3724 | 60.0347 | 17.2
57.6757 | 78.8256 | 59.9771 | 65.8 | 57.6497 | 78.7512 | 60.0116 | 65.8 | 57.6635 | 62.7041 | 59.9713 | 49.6 | 57.6572 | 46.5253 | 60.0174 | 33.4 | 57.6479 | 30.3691 | 60.0347 | 17.2
57.6841 | 78.8227 | 59.9771 | 65.8 | 57.6581 | 78.7463 | 60.0116 | 65.8 | 57.6718 | 62.7049 | 59.9713 | 49.6 | 57.6655 | 46.5207 | 60.0174 | 33.4 | 57.6562 | 30.3659 | 60.0347 | 17.2
57.6924 | 78.8198 | 59.9771 | 65.8 | 57.6664 | 78.7428 | 60.0116 | 65.8 | 57.6801 | 62.7054 | 59.9713 | 49.6 | 57.6738 | 46.5162 | 60.0174 | 33.4 | 57.6647 | 30.3659 | 60.0347 | 17.2
57.7007 | 78.8192 | 59.9771 | 65.8 | 57.6747 | 78.7394 | 60.0116 | 65.8 | 57.6885 | 62.7058 | 59.9713 | 49.6 | 57.6821 | 46.5115 | 60.0174 | 33.4 | 57.673 | 30.3659 | 60.0347 | 17.2
57.7091 | 78.8187 | 59.9771 | 65.8 | 57.683 | 78.7359 | 60.0116 | 65.8 | 57.6968 | 62.7055 | 59.9713 | 49.6 | 57.6905 | 46.5067 | 60.0174 | 33.4 | 57.6813 | 30.3659 | 60.0347 | 17.2
57.7174 | 78.8182 | 59.9771 | 65.8 | 57.6914 | 78.7324 | 60.0116 | 65.8 | 57.7051 | 62.7052 | 59.9713 | 49.6 | 57.6988 | 46.502 | 60.0174 | 33.4 | 57.6896 | 30.3659 | 60.0347 | 17.2
57.7257 | 78.8177 | 59.9771 | 65.8 | 57.6997 | 78.73 | 60.0116 | 65.8 | 57.7134 | 62.7044 | 59.9713 | 49.6 | 57.7071 | 46.4972 | 60.0174 | 33.4 | 57.698 | 30.3651 | 60.0347 | 17.2
57.7341 | 78.8172 | 59.9771 | 65.8 | 57.708 | 78.7275 | 60.0116 | 65.8 | 57.7218 | 62.7036 | 59.9713 | 49.6 | 57.7154 | 46.494 | 60.0174 | 33.4 | 57.7063 | 30.3644 | 60.0347 | 17.2
57.7424 | 78.8166 | 59.9771 | 65.8 | 57.7163 | 78.7286 | 60.0116 | 65.8 | 57.7302 | 62.7024 | 59.9713 | 49.6 | 57.7238 | 46.4908 | 60.0174 | 33.4 | 57.7146 | 30.3634 | 60.0347 | 17.2
57.7508 | 78.8161 | 59.9771 | 65.8 | 57.7247 | 78.7297 | 60.0116 | 65.8 | 57.7385 | 62.7013 | 59.9713 | 49.6 | 57.7321 | 46.4905 | 60.0174 | 33.4 | 57.7229 | 30.3623 | 60.0347 | 17.2
57.7591 | 78.8156 | 59.9771 | 65.8 | 57.733 | 78.7307 | 60.0116 | 65.8 | 57.7468 | 62.6995 | 59.9713 | 49.6 | 57.7404 | 46.4903 | 60.0174 | 33.4 | 57.7312 | 30.3613 | 60.0347 | 17.2
57.7674 | 78.8168 | 59.9771 | 65.8 | 57.7414 | 78.7316 | 60.0116 | 65.8 | 57.7551 | 62.6978 | 59.9713 | 49.6 | 57.7487 | 46.49 | 60.0174 | 33.4 | 57.7396 | 30.3603 | 60.0347 | 17.2
57.7758 | 78.8179 | 59.9771 | 65.8 | 57.7497 | 78.7339 | 60.0116 | 65.8 | 57.7635 | 62.6959 | 59.9713 | 49.6 | 57.7571 | 46.4898 | 60.0174 | 33.4 | 57.7479 | 30.3592 | 60.0347 | 17.2
57.7841 | 78.8197 | 59.9771 | 65.8 | 57.758 | 78.7361 | 60.0116 | 65.8 | 57.7719 | 62.694 | 59.9713 | 49.6 | 57.7654 | 46.49 | 60.0174 | 33.4 | 57.7562 | 30.3582 | 60.0347 | 17.2
57.7924 | 78.8215 | 59.9771 | 65.8 | 57.7663 | 78.7397 | 60.0116 | 65.8 | 57.7802 | 62.693 | 59.9713 | 49.6 | 57.7737 | 46.4902 | 60.0174 | 33.4 | 57.7645 | 30.3572 | 60.0347 | 17.2
57.8008 | 78.8233 | 59.9771 | 65.8 | 57.7747 | 78.7434 | 60.0116 | 65.8 | 57.7885 | 62.6921 | 59.9713 | 49.6 | 57.782 | 46.4905 | 60.0174 | 33.4 | 57.7729 | 30.3561 | 60.0347 | 17.2
57.8091 | 78.8251 | 59.9771 | 65.8 | 57.7831 | 78.7454 | 60.0116 | 65.8 | 57.7968 | 62.6926 | 59.9713 | 49.6 | 57.7905 | 46.4907 | 60.0174 | 33.4 | 57.7812 | 30.3558 | 60.0347 | 17.2
57.8175 | 78.8269 | 59.9771 | 65.8 | 57.7914 | 78.7474 | 60.0116 | 65.8 | 57.8052 | 62.6931 | 59.9713 | 49.6 | 57.7988 | 46.4913 | 60.0116 | 33.4 | 57.7896 | 30.3555 | 60.0347 | 17.2
57.8258 | 78.8287 | 59.9771 | 65.8 | 57.7997 | 78.7475 | 60.0116 | 65.8 | 57.8135 | 62.6938 | 59.9713 | 49.6 | 57.8071 | 46.4918 | 60.0116 | 33.4 | 57.7979 | 30.3555 | 60.0347 | 17.2
57.8341 | 78.8305 | 59.9771 | 65.8 | 57.808 | 78.7476 | 60.0116 | 65.8 | 57.8218 | 62.6945 | 59.9713 | 49.6 | 57.8154 | 46.4924 | 60.0116 | 33.4 | 57.8062 | 30.3555 | 60.0347 | 17.2
57.8425 | 78.8323 | 59.9771 | 65.8 | 57.8164 | 78.7452 | 60.0116 | 65.8 | 57.8302 | 62.6968 | 59.9713 | 49.6 | 57.8238 | 46.493 | 60.0116 | 33.4 | 57.8146 | 30.3555 | 60.0347 | 17.2
57.8508 | 78.8329 | 59.9771 | 65.8 | 57.8247 | 78.7428 | 60.0116 | 65.8 | 57.8385 | 62.6992 | 59.9713 | 49.6 | 57.8321 | 46.4938 | 60.0116 | 33.4 | 57.8229 | 30.3555 | 60.0347 | 17.2
57.8591 | 78.8336 | 59.9771 | 65.8 | 57.833 | 78.7401 | 60.0116 | 65.8 | 57.8469 | 62.7019 | 59.9713 | 49.6 | 57.8404 | 46.4946 | 60.0116 | 33.4 | 57.8312 | 30.3555 | 60.0347 | 17.2
57.8675 | 78.8336 | 59.9771 | 65.8 | 57.8413 | 78.7374 | 60.0116 | 65.8 | 57.8552 | 62.7045 | 59.9713 | 49.6 | 57.8487 | 46.495 | 60.0116 | 33.4 | 57.8395 | 30.3555 | 60.0347 | 17.2
57.8758 | 78.8336 | 59.9771 | 65.8 | 57.8497 | 78.7334 | 60.0116 | 65.8 | 57.8635 | 62.707 | 59.9713 | 49.6 | 57.8571 | 46.4953 | 60.0116 | 33.4 | 57.8479 | 30.3556 | 60.0347 | 17.2
57.8841 | 78.831 | 59.9771 | 65.8 | 57.858 | 78.7293 | 60.0116 | 65.8 | 57.8719 | 62.7094 | 59.9713 | 49.6 | 57.8654 | 46.4957 | 60.0116 | 33.4 | 57.8562 | 30.3557 | 60.0347 | 17.2
57.8925 | 78.8283 | 59.9771 | 65.8 | 57.8664 | 78.7246 | 60.0116 | 65.8 | 57.8802 | 62.7104 | 59.9713 | 49.6 | 57.8737 | 46.496 | 60.0116 | 33.4 | 57.8645 | 30.3559 | 60.0347 | 17.2
57.9008 | 78.8268 | 59.9771 | 65.8 | 57.8747 | 78.7198 | 60.0116 | 65.8 | 57.8885 | 62.7114 | 59.9713 | 49.6 | 57.882 | 46.496 | 60.0116 | 33.4 | 57.8728 | 30.356 | 60.0347 | 17.2
57.9091 | 78.8253 | 59.9771 | 65.8 | 57.883 | 78.7157 | 60.0116 | 65.8 | 57.8969 | 62.7122 | 59.9713 | 49.6 | 57.8904 | 46.496 | 60.0116 | 33.4 | 57.8812 | 30.3561 | 60.0347 | 17.2
57.9175 | 78.8202 | 59.9771 | 65.8 | 57.8913 | 78.7115 | 60.0116 | 65.8 | 57.9052 | 62.7129 | 59.9713 | 49.6 | 57.8987 | 46.496 | 60.0116 | 33.4 | 57.8895 | 30.3562 | 60.0347 | 17.2
57.9258 | 78.8152 | 59.9771 | 65.8 | 57.8997 | 78.71 | 60.0116 | 65.8 | 57.9136 | 62.712 | 59.9713 | 49.6 | 57.907 | 46.496 | 60.0116 | 33.4 | 57.8978 | 30.3563 | 60.0347 | 17.2
57.9342 | 78.8082 | 59.9771 | 65.8 | 57.908 | 78.7085 | 60.0116 | 65.8 | 57.9219 | 62.711 | 59.9713 | 49.6 | 57.9153 | 46.496 | 60.0116 | 33.4 | 57.9061 | 30.3564 | 60.0347 | 17.2
57.9425 | 78.8013 | 59.9771 | 65.8 | 57.9164 | 78.7072 | 60.0116 | 65.8 | 57.9302 | 62.709 | 59.9713 | 49.6 | 57.9238 | 46.496 | 60.0116 | 33.4 | 57.9144 | 30.3565 | 60.0347 | 17.2
57.9508 | 78.7955 | 59.9771 | 65.8 | 57.9247 | 78.7059 | 60.0116 | 65.8 | 57.9386 | 62.707 | 59.9713 | 49.6 | 57.9321 | 46.496 | 60.0116 | 33.4 | 57.9229 | 30.3566 | 60.0347 | 17.2
57.9592 | 78.7897 | 59.9771 | 65.8 | 57.933 | 78.7028 | 60.0116 | 65.8 | 57.9469 | 62.7037 | 59.9713 | 49.6 | 57.9404 | 46.496 | 60.0116 | 33.4 | 57.9312 | 30.3566 | 60.0347 | 17.2
57.9675 | 78.7866 | 59.9771 | 65.8 | 57.9413 | 78.6997 | 60.0116 | 65.8 | 57.9553 | 62.7004 | 59.9713 | 49.6 | 57.9487 | 46.496 | 60.0116 | 33.4 | 57.9395 | 30.3566 | 60.0347 | 17.2
57.9758 | 78.7834 | 59.9771 | 65.8 | 57.9497 | 78.6983 | 60.0116 | 65.8 | 57.9636 | 62.6974 | 59.9713 | 49.6 | 57.9571 | 46.496 | 60.0116 | 33.4 | 57.9478 | 30.3566 | 60.0347 | 17.2
57.9842 | 78.7792 | 59.9771 | 65.8 | 57.958 | 78.697 | 60.0116 | 65.8 | 57.9719 | 62.6945 | 59.9713 | 49.6 | 57.9654 | 46.4959 | 60.0116 | 33.4 | 57.9562 | 30.3565 | 60.0347 | 17.2
57.9925 | 78.7749 | 59.9771 | 65.8 | 57.9663 | 78.6956 | 60.0116 | 65.8 | 57.9803 | 62.6915 | 59.9713 | 49.6 | 57.9737 | 46.4957 | 60.0116 | 33.4 | 57.9645 | 30.3565 | 60.0347 | 17.2
58.0009 | 78.7742 | 59.9771 | 65.8 | 57.9746 | 78.6943 | 60.0116 | 65.8 | 57.9886 | 62.6885 | 59.9713 | 49.6 | 57.982 | 46.4956 | 60.0116 | 33.4 | 57.9728 | 30.3565 | 60.0347 | 17.2
58.0092 | 78.7735 | 59.9771 | 65.8 | 57.983 | 78.693 | 60.0116 | 65.8 | 57.9969 | 62.6846 | 59.9713 | 49.6 | 57.9904 | 46.4954 | 60.0116 | 33.4 | 57.9811 | 30.3562 | 60.0347 | 17.2
58.0175 | 78.7747 | 59.9771 | 65.8 | 57.9913 | 78.6916 | 60.0116 | 65.8 | 58.0052 | 62.6808 | 59.9713 | 49.6 | 57.9987 | 46.4953 | 60.0116 | 33.4 | 57.9894 | 30.3558 | 60.0347 | 17.2
58.0259 | 78.7759 | 59.9771 | 65.8 | 57.9997 | 78.6903 | 60.0116 | 65.8 | 58.0136 | 62.6788 | 59.9713 | 49.6 | 58.007 | 46.4951 | 60.0116 | 33.4 | 57.9978 | 30.3555 | 60.0347 | 17.2
58.0342 | 78.7759 | 59.9771 | 65.8 | 58.008 | 78.6889 | 60.0116 | 65.8 | 58.022 | 62.6768 | 59.9713 | 49.6 | 58.0153 | 46.4949 | 60.0116 | 33.4 | 58.0061 | 30.3551 | 60.0347 | 17.2
58.0425 | 78.7759 | 59.9771 | 65.8 | 58.0163 | 78.6898 | 60.0116 | 65.8 | 58.0303 | 62.6762 | 59.9713 | 49.6 | 58.0237 | 46.4947 | 60.0116 | 33.4 | 58.0144 | 30.3542 | 60.0347 | 17.2
58.0509 | 78.7759 | 59.9771 | 65.8 | 58.0246 | 78.6908 | 60.0116 | 65.8 | 58.0386 | 62.6755 | 59.9713 | 49.6 | 58.032 | 46.4946 | 60.0116 | 33.4 | 58.0227 | 30.3532 | 60.0347 | 17.2
58.0592 | 78.7759 | 59.9771 | 65.8 | 58.033 | 78.6912 | 60.0116 | 65.8 | 58.0469 | 62.675 | 59.9713 | 49.6 | 58.0403 | 46.4944 | 60.0116 | 33.4 | 58.0311 | 30.3522 | 60.0347 | 17.2
58.0675 | 78.7758 | 59.9771 | 65.8 | 58.0413 | 78.6916 | 60.0116 | 65.8 | 58.0553 | 62.6745 | 59.9713 | 49.6 | 58.0486 | 46.4944 | 60.0116 | 33.4 | 58.0394 | 30.3512 | 60.0347 | 17.2
58.0759 | 78.7756 | 59.9771 | 65.8 | 58.0497 | 78.692 | 60.0116 | 65.8 | 58.0637 | 62.674 | 59.9713 | 49.6 | 58.0571 | 46.4943 | 60.0116 | 33.4 | 58.0477 | 30.3502 | 60.0347 | 17.2
58.0842 | 78.7755 | 59.9771 | 65.8 | 58.058 | 78.6924 | 60.0116 | 65.8 | 58.072 | 62.6735 | 59.9713 | 49.6 | 58.0654 | 46.4943 | 60.0116 | 33.4 | 58.056 | 30.3493 | 60.0347 | 17.2
58.0926 | 78.7753 | 59.9771 | 65.8 | 58.0663 | 78.6926 | 60.0116 | 65.8 | 58.0803 | 62.6747 | 59.9713 | 49.6 | 58.0737 | 46.4943 | 60.0116 | 33.4 | 58.0645 | 30.345 | 60.0347 | 17.2
58.1009 | 78.7727 | 59.9771 | 65.8 | 58.0746 | 78.6927 | 60.0116 | 65.8 | 58.0886 | 62.6758 | 59.9713 | 49.6 | 58.082 | 46.4943 | 60.0116 | 33.4 | 58.0728 | 30.3407 | 60.0347 | 17.2
58.1092 | 78.7701 | 59.9771 | 65.8 | 58.083 | 78.6941 | 60.0116 | 65.8 | 58.097 | 62.6758 | 59.9713 | 49.6 | 58.0904 | 46.4943 | 60.0116 | 33.4 | 58.0811 | 30.3363 | 60.0347 | 17.2
58.1176 | 78.7671 | 59.9771 | 65.8 | 58.0913 | 78.6955 | 60.0116 | 65.8 | 58.1053 | 62.6757 | 59.9713 | 49.6 | 58.0987 | 46.4943 | 60.0116 | 33.4 | 58.0894 | 30.332 | 60.0347 | 17.2
58.1259 | 78.7642 | 59.9771 | 65.8 | 58.0996 | 78.6977 | 60.0116 | 65.8 | 58.1136 | 62.6728 | 59.9713 | 49.6 | 58.107 | 46.4943 | 60.0116 | 33.4 | 58.0977 | 30.3284 | 60.0347 | 17.2
58.1342 | 78.7612 | 59.9771 | 65.8 | 58.1079 | 78.6999 | 60.0116 | 65.8 | 58.122 | 62.6698 | 59.9713 | 49.6 | 58.1153 | 46.4943 | 60.0116 | 33.4 | 58.1061 | 30.3247 | 60.0347 | 17.2
58.1426 | 78.7582 | 59.9771 | 65.8 | 58.1163 | 78.7021 | 60.0116 | 65.8 | 58.1303 | 62.6669 | 59.9713 | 49.6 | 58.1237 | 46.4943 | 60.0116 | 33.4 | 58.1144 | 30.321 | 60.0347 | 17.2
58.1509 | 78.7554 | 59.9771 | 65.8 | 58.1246 | 78.7043 | 60.0116 | 65.8 | 58.1387 | 62.6639 | 59.9713 | 49.6 | 58.132 | 46.4943 | 60.0174 | 33.4 | 58.1227 | 30.3173 | 60.0347 | 17.2
58.1592 | 78.7526 | 59.9771 | 65.8 | 58.133 | 78.7065 | 60.0116 | 65.8 | 58.147 | 62.6619 | 59.9713 | 49.6 | 58.1403 | 46.4943 | 60.0174 | 33.4 | 58.131 | 30.3137 | 60.0347 | 17.2
58.1676 | 78.7497 | 59.9771 | 65.8 | 58.1413 | 78.7087 | 60.0116 | 65.8 | 58.1553 | 62.66 | 59.9713 | 49.6 | 58.1486 | 46.4943 | 60.0174 | 33.4 | 58.1394 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.1759 | 78.7469 | 59.9771 | 65.8 | 58.1496 | 78.7121 | 60.0116 | 65.8 | 58.1637 | 62.658 | 59.9713 | 49.6 | 58.157 | 46.4943 | 60.0174 | 33.4 | 58.1477 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.1843 | 78.7466 | 59.9771 | 65.8 | 58.1579 | 78.7155 | 60.0116 | 65.8 | 58.172 | 62.656 | 59.9713 | 49.6 | 58.1653 | 46.4943 | 60.0174 | 33.4 | 58.156 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.1926 | 78.7462 | 59.9771 | 65.8 | 58.1663 | 78.7152 | 60.0116 | 65.8 | 58.1804 | 62.6544 | 59.9713 | 49.6 | 58.1736 | 46.4943 | 60.0174 | 33.4 | 58.1643 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.2009 | 78.7462 | 59.9771 | 65.8 | 58.1746 | 78.715 | 60.0116 | 65.8 | 58.1887 | 62.6528 | 59.9713 | 49.6 | 58.1819 | 46.4943 | 60.0174 | 33.4 | 58.1726 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.2093 | 78.7462 | 59.9771 | 65.8 | 58.183 | 78.713 | 60.0116 | 65.8 | 58.197 | 62.6549 | 59.9713 | 49.6 | 58.1904 | 46.4943 | 60.0174 | 33.4 | 58.181 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.2176 | 78.7461 | 59.9771 | 65.8 | 58.1913 | 78.711 | 60.0116 | 65.8 | 58.2054 | 62.657 | 59.9713 | 49.6 | 58.1987 | 46.4943 | 60.0174 | 33.4 | 58.1893 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.2259 | 78.7461 | 59.9771 | 65.8 | 58.1996 | 78.7102 | 60.0116 | 65.8 | 58.2137 | 62.6591 | 59.9713 | 49.6 | 58.207 | 46.4943 | 60.0174 | 33.4 | 58.1976 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.2343 | 78.7461 | 59.9771 | 65.8 | 58.2079 | 78.7095 | 60.0116 | 65.8 | 58.222 | 62.6612 | 59.9713 | 49.6 | 58.2153 | 46.4942 | 60.0174 | 33.4 | 58.2059 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.2426 | 78.7461 | 59.9771 | 65.8 | 58.2163 | 78.7087 | 60.0116 | 65.8 | 58.2304 | 62.6614 | 59.9713 | 49.6 | 58.2237 | 46.4941 | 60.0174 | 33.4 | 58.2144 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.2509 | 78.7451 | 59.9771 | 65.8 | 58.2246 | 78.7079 | 60.0116 | 65.8 | 58.2387 | 62.6617 | 59.9713 | 49.6 | 58.232 | 46.4932 | 60.0174 | 33.4 | 58.2227 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.2593 | 78.7441 | 59.9771 | 65.8 | 58.2329 | 78.7072 | 60.0116 | 65.8 | 58.2471 | 62.6621 | 59.9713 | 49.6 | 58.2403 | 46.4924 | 60.0174 | 33.4 | 58.231 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.2676 | 78.7431 | 59.9771 | 65.8 | 58.2412 | 78.7066 | 60.0116 | 65.8 | 58.2554 | 62.6626 | 59.9713 | 49.6 | 58.2486 | 46.4915 | 60.0174 | 33.4 | 58.2393 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.276 | 78.7421 | 59.9771 | 65.8 | 58.2496 | 78.7066 | 60.0116 | 65.8 | 58.2637 | 62.6632 | 59.9713 | 49.6 | 58.257 | 46.4906 | 60.0174 | 33.4 | 58.2477 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.2843 | 78.741 | 59.9771 | 65.8 | 58.2579 | 78.7066 | 60.0116 | 65.8 | 58.2721 | 62.6638 | 59.9713 | 49.6 | 58.2653 | 46.4898 | 60.0174 | 33.4 | 58.256 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.2926 | 78.7399 | 59.9771 | 65.8 | 58.2663 | 78.7057 | 60.0116 | 65.8 | 58.2804 | 62.6653 | 59.9713 | 49.6 | 58.2736 | 46.4889 | 60.0174 | 33.4 | 58.2643 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.301 | 78.7388 | 59.9771 | 65.8 | 58.2746 | 78.7048 | 60.0116 | 65.8 | 58.2888 | 62.6667 | 59.9713 | 49.6 | 58.2819 | 46.4881 | 60.0174 | 33.4 | 58.2726 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.3093 | 78.7377 | 59.9771 | 65.8 | 58.2829 | 78.7032 | 60.0116 | 65.8 | 58.2971 | 62.6681 | 59.9713 | 49.6 | 58.2903 | 46.4872 | 60.0174 | 33.4 | 58.2809 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.3176 | 78.7365 | 59.9771 | 65.8 | 58.2912 | 78.7017 | 60.0116 | 65.8 | 58.3054 | 62.6695 | 59.9713 | 49.6 | 58.2986 | 46.4864 | 60.0174 | 33.4 | 58.2893 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.326 | 78.7354 | 59.9771 | 65.8 | 58.2996 | 78.6992 | 60.0116 | 65.8 | 58.3138 | 62.6718 | 59.9713 | 49.6 | 58.3069 | 46.4855 | 60.0174 | 33.4 | 58.2976 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.3343 | 78.7353 | 59.9771 | 65.8 | 58.3079 | 78.6967 | 60.0116 | 65.8 | 58.3221 | 62.674 | 59.9713 | 49.6 | 58.3152 | 46.4854 | 60.0174 | 33.4 | 58.3059 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.3427 | 78.7352 | 59.9771 | 65.8 | 58.3163 | 78.6929 | 60.0116 | 65.8 | 58.3304 | 62.6768 | 59.9713 | 49.6 | 58.3237 | 46.4853 | 60.0174 | 33.4 | 58.3142 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.351 | 78.7351 | 59.9771 | 65.8 | 58.3246 | 78.6891 | 60.0116 | 65.8 | 58.3387 | 62.6797 | 59.9713 | 49.6 | 58.332 | 46.485 | 60.0174 | 33.4 | 58.3226 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.3593 | 78.735 | 59.9771 | 65.8 | 58.3329 | 78.687 | 60.0116 | 65.8 | 58.3471 | 62.6821 | 59.9713 | 49.6 | 58.3403 | 46.4846 | 60.0174 | 33.4 | 58.3309 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.3677 | 78.735 | 59.9771 | 65.8 | 58.3412 | 78.6849 | 60.0116 | 65.8 | 58.3555 | 62.6845 | 59.9713 | 49.6 | 58.3486 | 46.4851 | 60.0174 | 33.4 | 58.3392 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.376 | 78.735 | 59.9771 | 65.8 | 58.3496 | 78.6842 | 60.0116 | 65.8 | 58.3638 | 62.6834 | 59.9713 | 49.6 | 58.357 | 46.4856 | 60.0174 | 33.4 | 58.3475 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.3843 | 78.735 | 59.9771 | 65.8 | 58.3579 | 78.6834 | 60.0116 | 65.8 | 58.3721 | 62.6823 | 59.9713 | 49.6 | 58.3653 | 46.4851 | 60.0174 | 33.4 | 58.3558 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.3927 | 78.735 | 59.9771 | 65.8 | 58.3662 | 78.6813 | 60.0116 | 65.8 | 58.3804 | 62.6808 | 59.9713 | 49.6 | 58.3736 | 46.4846 | 60.0174 | 33.4 | 58.3643 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.401 | 78.735 | 59.9771 | 65.8 | 58.3745 | 78.6792 | 60.0116 | 65.8 | 58.3888 | 62.6794 | 59.9713 | 49.6 | 58.3819 | 46.4843 | 60.0174 | 33.4 | 58.3726 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.4093 | 78.735 | 59.9771 | 65.8 | 58.3829 | 78.6768 | 60.0116 | 65.8 | 58.3972 | 62.6779 | 59.9713 | 49.6 | 58.3903 | 46.4839 | 60.0174 | 33.4 | 58.3809 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.4177 | 78.735 | 59.9771 | 65.8 | 58.3912 | 78.6743 | 60.0116 | 65.8 | 58.4055 | 62.6764 | 59.9713 | 49.6 | 58.3986 | 46.4836 | 60.0174 | 33.4 | 58.3892 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.426 | 78.735 | 59.9771 | 65.8 | 58.3996 | 78.6722 | 60.0116 | 65.8 | 58.4138 | 62.6731 | 59.9713 | 49.6 | 58.4069 | 46.4832 | 60.0174 | 33.4 | 58.3976 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.4343 | 78.735 | 59.9771 | 65.8 | 58.4079 | 78.6701 | 60.0116 | 65.8 | 58.4221 | 62.6697 | 59.9713 | 49.6 | 58.4152 | 46.483 | 60.0174 | 33.4 | 58.4059 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.4427 | 78.735 | 59.9771 | 65.8 | 58.4162 | 78.6666 | 60.0116 | 65.8 | 58.4305 | 62.6657 | 59.9713 | 49.6 | 58.4236 | 46.4827 | 60.0174 | 33.4 | 58.4142 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.451 | 78.735 | 59.9771 | 65.8 | 58.4246 | 78.6631 | 60.0116 | 65.8 | 58.4388 | 62.6618 | 59.9713 | 49.6 | 58.4319 | 46.4814 | 60.0174 | 33.4 | 58.4225 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.4594 | 78.735 | 59.9771 | 65.8 | 58.4329 | 78.6599 | 60.0116 | 65.8 | 58.4471 | 62.6588 | 59.9713 | 49.6 | 58.4402 | 46.4801 | 60.0174 | 33.4 | 58.4309 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.4677 | 78.735 | 59.9771 | 65.8 | 58.4413 | 78.6567 | 60.0116 | 65.8 | 58.4555 | 62.6558 | 59.9713 | 49.6 | 58.4485 | 46.4797 | 60.0174 | 33.4 | 58.4392 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.476 | 78.735 | 59.9771 | 65.8 | 58.4496 | 78.6544 | 60.0116 | 65.8 | 58.4638 | 62.6546 | 59.9713 | 49.6 | 58.457 | 46.4794 | 60.0174 | 33.4 | 58.4475 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.4844 | 78.7353 | 59.9771 | 65.8 | 58.4579 | 78.652 | 60.0116 | 65.8 | 58.4722 | 62.6534 | 59.9713 | 49.6 | 58.4653 | 46.4789 | 60.0174 | 33.4 | 58.4558 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.4927 | 78.7356 | 59.9771 | 65.8 | 58.4662 | 78.6521 | 60.0116 | 65.8 | 58.4805 | 62.6522 | 59.9713 | 49.6 | 58.4736 | 46.4784 | 60.0174 | 33.4 | 58.4641 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.501 | 78.7359 | 59.9771 | 65.8 | 58.4746 | 78.6523 | 60.0116 | 65.8 | 58.4888 | 62.6509 | 59.9713 | 49.6 | 58.4819 | 46.4779 | 60.0174 | 33.4 | 58.4725 | 30.31 | 60.0347 | 17.2
58.5094 | 78.7362 | 59.9771 | 65.8 | 58.4829 | 78.6524 | 60.0116 | 65.8 | 58.4972 | 62.6518 | 59.9713 | 49.6 | 58.4903 | 46.4774 | 60.0174 | 33.4 | 58.4808 | 30.3104 | 60.0347 | 17.2
58.5177 | 78.7365 | 59.9771 | 65.8 | 58.4912 | 78.6525 | 60.0116 | 65.8 | 58.5055 | 62.6526 | 59.9713 | 49.6 | 58.4986 | 46.477 | 60.0174 | 33.4 | 58.4891 | 30.3107 | 60.0347 | 17.2
58.5261 | 78.7368 | 59.9771 | 65.8 | 58.4995 | 78.6527 | 60.0116 | 65.8 | 58.5139 | 62.654 | 59.9713 | 49.6 | 58.5069 | 46.4766 | 60.0174 | 33.4 | 58.4974 | 30.3111 | 60.0347 | 17.2
58.5344 | 78.737 | 59.9771 | 65.8 | 58.5079 | 78.6528 | 60.0116 | 65.8 | 58.5222 | 62.6555 | 59.9713 | 49.6 | 58.5152 | 46.4769 | 60.0174 | 33.4 | 58.5059 | 30.3114 | 60.0347 | 17.2
58.5427 | 78.7373 | 59.9771 | 65.8 | 58.5162 | 78.6545 | 60.0116 | 65.8 | 58.5305 | 62.6577 | 59.9713 | 49.6 | 58.5236 | 46.4772 | 60.0174 | 33.4 | 58.5142 | 30.3117 | 60.0347 | 17.2
58.5511 | 78.7376 | 59.9771 | 65.8 | 58.5246 | 78.6562 | 60.0116 | 65.8 | 58.5389 | 62.66 | 59.9713 | 49.6 | 58.5319 | 46.4766 | 60.0174 | 33.4 | 58.5225 | 30.312 | 60.0347 | 17.2
58.5594 | 78.7379 | 59.9771 | 65.8 | 58.5329 | 78.6579 | 60.0058 | 65.8 | 58.5472 | 62.6616 | 59.9713 | 49.6 | 58.5402 | 46.476 | 60.0174 | 33.4 | 58.5308 | 30.3124 | 60.0347 | 17.2
58.5677 | 78.7374 | 59.9771 | 65.8 | 58.5412 | 78.6596 | 60.0058 | 65.8 | 58.5555 | 62.6633 | 59.9713 | 49.6 | 58.5485 | 46.4748 | 60.0174 | 33.4 | 58.5391 | 30.3128 | 60.0347 | 17.2
58.5761 | 78.737 | 59.9771 | 65.8 | 58.5495 | 78.6583 | 60.0058 | 65.8 | 58.5639 | 62.6643 | 59.9713 | 49.6 | 58.5569 | 46.4735 | 60.0174 | 33.4 | 58.5475 | 30.3132 | 60.0347 | 17.2
58.5844 | 78.7365 | 59.9771 | 65.8 | 58.5579 | 78.6571 | 60.0058 | 65.8 | 58.5722 | 62.6654 | 59.9713 | 49.6 | 58.5652 | 46.4722 | 60.0174 | 33.4 | 58.5558 | 30.3135 | 60.0347 | 17.2
58.5927 | 78.736 | 59.9771 | 65.8 | 58.5662 | 78.6547 | 60.0058 | 65.8 | 58.5806 | 62.6657 | 59.9713 | 49.6 | 58.5735 | 46.4709 | 60.0174 | 33.4 | 58.5641 | 30.3136 | 60.0347 | 17.2
58.6011 | 78.7355 | 59.9771 | 65.8 | 58.5746 | 78.6522 | 60.0058 | 65.8 | 58.5889 | 62.6659 | 59.9713 | 49.6 | 58.5818 | 46.4697 | 60.0174 | 33.4 | 58.5724 | 30.3136 | 60.0347 | 17.2
58.6094 | 78.735 | 59.9771 | 65.8 | 58.5829 | 78.6508 | 60.0058 | 65.8 | 58.5972 | 62.6665 | 59.9713 | 49.6 | 58.5903 | 46.4684 | 60.0174 | 33.4 | 58.5808 | 30.3136 | 60.0347 | 17.2
58.6178 | 78.7346 | 59.9771 | 65.8 | 58.5912 | 78.6493 | 60.0058 | 65.8 | 58.6056 | 62.667 | 59.9713 | 49.6 | 58.5986 | 46.4666 | 60.0174 | 33.4 | 58.5891 | 30.3137 | 60.0347 | 17.2
58.6261 | 78.7341 | 59.9771 | 65.8 | 58.5995 | 78.6461 | 60.0058 | 65.8 | 58.6139 | 62.6683 | 59.9713 | 49.6 | 58.6069 | 46.4649 | 60.0174 | 33.4 | 58.5974 | 30.3137 | 60.0347 | 17.2
58.6344 | 78.7336 | 59.9771 | 65.8 | 58.6079 | 78.6429 | 60.0058 | 65.8 | 58.6223 | 62.6696 | 59.9713 | 49.6 | 58.6152 | 46.464 | 60.0174 | 33.4 | 58.6057 | 30.3138 | 60.0347 | 17.2
58.6428 | 78.7332 | 59.9771 | 65.8 | 58.6162 | 78.6397 | 60.0058 | 65.8 | 58.6306 | 62.6706 | 59.9713 | 49.6 | 58.6236 | 46.463 | 60.0174 | 33.4 | 58.6141 | 30.3138 | 60.0347 | 17.2
58.6511 | 78.7332 | 59.9771 | 65.8 | 58.6245 | 78.6365 | 60.0058 | 65.8 | 58.6389 | 62.6715 | 59.9713 | 49.6 | 58.6319 | 46.463 | 60.0174 | 33.4 | 58.6224 | 30.3138 | 60.0347 | 17.2
58.6594 | 78.7332 | 59.9771 | 65.8 | 58.6328 | 78.6348 | 60.0058 | 65.8 | 58.6473 | 62.6729 | 59.9713 | 49.6 | 58.6402 | 46.4629 | 60.0174 | 33.4 | 58.6307 | 30.3138 | 60.0347 | 17.2
58.6678 | 78.7332 | 59.9771 | 65.8 | 58.6412 | 78.6331 | 60.0058 | 65.8 | 58.6556 | 62.6742 | 59.9713 | 49.6 | 58.6485 | 46.463 | 60.0174 | 33.4 | 58.639 | 30.3138 | 60.0347 | 17.2
58.6761 | 78.7332 | 59.9771 | 65.8 | 58.6495 | 78.6327 | 60.0058 | 65.8 | 58.6639 | 62.6749 | 59.9713 | 49.6 | 58.6569 | 46.4631 | 60.0174 | 33.4 | 58.6473 | 30.3138 | 60.0404 | 17.2
58.6844 | 78.7332 | 59.9771 | 65.8 | 58.6579 | 78.6322 | 60.0058 | 65.8 | 58.6722 | 62.6757 | 59.9713 | 49.6 | 58.6652 | 46.4631 | 60.0174 | 33.4 | 58.6558 | 30.3139 | 60.0404 | 17.2
58.6928 | 78.7332 | 59.9771 | 65.8 | 58.6662 | 78.6321 | 60.0058 | 65.8 | 58.6806 | 62.6763 | 59.9713 | 49.6 | 58.6735 | 46.4632 | 60.0174 | 33.4 | 58.6641 | 30.314 | 60.0404 | 17.2
58.7011 | 78.7332 | 59.9771 | 65.8 | 58.6745 | 78.632 | 60.0058 | 65.8 | 58.689 | 62.677 | 59.9713 | 49.6 | 58.6818 | 46.4628 | 60.0174 | 33.4 | 58.6724 | 30.3141 | 60.0404 | 17.2
58.7095 | 78.7332 | 59.9771 | 65.8 | 58.6828 | 78.6318 | 60.0058 | 65.8 | 58.6973 | 62.6769 | 59.9713 | 49.6 | 58.6901 | 46.4625 | 60.0174 | 33.4 | 58.6807 | 30.3141 | 60.0404 | 17.2
58.7178 | 78.7332 | 59.9771 | 65.8 | 58.6912 | 78.6317 | 60.0058 | 65.8 | 58.7056 | 62.6768 | 59.9713 | 49.6 | 58.6985 | 46.4622 | 60.0174 | 33.4 | 58.6891 | 30.3142 | 60.0404 | 17.2
58.7261 | 78.7332 | 59.9771 | 65.8 | 58.6996 | 78.6316 | 60.0058 | 65.8 | 58.7139 | 62.6774 | 59.9713 | 49.6 | 58.7068 | 46.4618 | 60.0174 | 33.4 | 58.6974 | 30.3143 | 60.0404 | 17.2
58.7345 | 78.7332 | 59.9771 | 65.8 | 58.7079 | 78.6314 | 60.0058 | 65.8 | 58.7223 | 62.678 | 59.9713 | 49.6 | 58.7151 | 46.4624 | 60.0174 | 33.4 | 58.7057 | 30.3144 | 60.0404 | 17.2
58.7428 | 78.7332 | 59.9771 | 65.8 | 58.7162 | 78.6315 | 60.0058 | 65.8 | 58.7307 | 62.6782 | 59.9713 | 49.6 | 58.7234 | 46.463 | 60.0174 | 33.4 | 58.714 | 30.3144 | 60.0404 | 17.2
58.7511 | 78.7332 | 59.9771 | 65.8 | 58.7245 | 78.6315 | 60.0058 | 65.8 | 58.739 | 62.6784 | 59.9713 | 49.6 | 58.7319 | 46.4635 | 60.0174 | 33.4 | 58.7223 | 30.3145 | 60.0404 | 17.2
58.7595 | 78.7332 | 59.9771 | 65.8 | 58.7329 | 78.6315 | 60.0058 | 65.8 | 58.7473 | 62.6791 | 59.9713 | 49.6 | 58.7402 | 46.4639 | 60.0174 | 33.4 | 58.7307 | 30.3145 | 60.0404 | 17.2
58.7678 | 78.7332 | 59.9771 | 65.8 | 58.7412 | 78.6316 | 60.0058 | 65.8 | 58.7556 | 62.6797 | 59.9713 | 49.6 | 58.7485 | 46.464 | 60.0174 | 33.4 | 58.739 | 30.3145 | 60.0404 | 17.2
58.7761 | 78.7332 | 59.9771 | 65.8 | 58.7495 | 78.6315 | 60.0058 | 65.8 | 58.764 | 62.6803 | 59.9713 | 49.6 | 58.7568 | 46.4641 | 60.0174 | 33.4 | 58.7473 | 30.3145 | 60.0404 | 17.2
58.7845 | 78.7332 | 59.9771 | 65.8 | 58.7578 | 78.6314 | 60.0058 | 65.8 | 58.7723 | 62.6809 | 59.9713 | 49.6 | 58.7652 | 46.4652 | 60.0174 | 33.4 | 58.7556 | 30.3145 | 60.0404 | 17.2
58.7928 | 78.7332 | 59.9771 | 65.8 | 58.7662 | 78.6317 | 60.0058 | 65.8 | 58.7806 | 62.6808 | 59.9713 | 49.6 | 58.7735 | 46.4662 | 60.0174 | 33.4 | 58.764 | 30.3145 | 60.0404 | 17.2
58.8012 | 78.7332 | 59.9771 | 65.8 | 58.7745 | 78.6319 | 60.0058 | 65.8 | 58.789 | 62.6807 | 59.9713 | 49.6 | 58.7818 | 46.4668 | 60.0174 | 33.4 | 58.7723 | 30.3145 | 60.0404 | 17.2
58.8095 | 78.7332 | 59.9771 | 65.8 | 58.7829 | 78.6322 | 60.0058 | 65.8 | 58.7973 | 62.6781 | 59.9713 | 49.6 | 58.7901 | 46.4675 | 60.0174 | 33.4 | 58.7806 | 30.3145 | 60.0404 | 17.2
58.8178 | 78.7332 | 59.9771 | 65.8 | 58.7912 | 78.6324 | 60.0058 | 65.8 | 58.8057 | 62.6754 | 59.9713 | 49.6 | 58.7985 | 46.4671 | 60.0174 | 33.4 | 58.7889 | 30.3145 | 60.0404 | 17.2
58.8262 | 78.7332 | 59.9771 | 65.8 | 58.7995 | 78.6327 | 60.0058 | 65.8 | 58.814 | 62.6735 | 59.9713 | 49.6 | 58.8068 | 46.4668 | 60.0174 | 33.4 | 58.7972 | 30.3145 | 60.0404 | 17.2
58.8345 | 78.7332 | 59.9771 | 65.8 | 58.8078 | 78.6329 | 60.0058 | 65.8 | 58.8223 | 62.6716 | 59.9713 | 49.6 | 58.8151 | 46.4659 | 60.0174 | 33.4 | 58.8057 | 30.3145 | 60.0404 | 17.2
58.8428 | 78.7332 | 59.9771 | 65.8 | 58.8162 | 78.6331 | 60.0058 | 65.8 | 58.8307 | 62.6709 | 59.9713 | 49.6 | 58.8234 | 46.465 | 60.0174 | 33.4 | 58.814 | 30.3145 | 60.0404 | 17.2
58.8512 | 78.7332 | 59.9771 | 65.8 | 58.8245 | 78.6333 | 60.0058 | 65.8 | 58.839 | 62.6702 | 59.9713 | 49.6 | 58.8318 | 46.4647 | 60.0174 | 33.4 | 58.8223 | 30.3145 | 60.0404 | 17.2
58.8595 | 78.7332 | 59.9771 | 65.8 | 58.8329 | 78.6304 | 60.0058 | 65.8 | 58.8474 | 62.6698 | 59.9713 | 49.6 | 58.8401 | 46.4644 | 60.0174 | 33.4 | 58.8306 | 30.3151 | 60.0404 | 17.2
58.8679 | 78.7328 | 59.9771 | 65.8 | 58.8412 | 78.6274 | 60.0058 | 65.8 | 58.8557 | 62.6693 | 59.9713 | 49.6 | 58.8484 | 46.4639 | 60.0174 | 33.4 | 58.839 | 30.3157 | 60.0404 | 17.2
58.8762 | 78.7324 | 59.9771 | 65.8 | 58.8495 | 78.6241 | 60.0058 | 65.8 | 58.864 | 62.67 | 59.9713 | 49.6 | 58.8568 | 46.4633 | 60.0174 | 33.4 | 58.8473 | 30.3164 | 60.0404 | 17.2
58.8845 | 78.732 | 59.9771 | 65.8 | 58.8578 | 78.6208 | 60.0058 | 65.8 | 58.8724 | 62.6706 | 59.9713 | 49.6 | 58.8652 | 46.4632 | 60.0174 | 33.4 | 58.8556 | 30.3172 | 60.0404 | 17.2
58.8929 | 78.7316 | 59.9771 | 65.8 | 58.8662 | 78.6173 | 60.0058 | 65.8 | 58.8807 | 62.6719 | 59.9713 | 49.6 | 58.8735 | 46.4632 | 60.0174 | 33.4 | 58.8639 | 30.318 | 60.0404 | 17.2
58.9012 | 78.7312 | 59.9771 | 65.8 | 58.8745 | 78.6138 | 60.0058 | 65.8 | 58.889 | 62.6733 | 59.9713 | 49.6 | 58.8818 | 46.4627 | 60.0174 | 33.4 | 58.8722 | 30.3187 | 60.0404 | 17.2
58.9095 | 78.7308 | 59.9771 | 65.8 | 58.8828 | 78.6106 | 60.0058 | 65.8 | 58.8973 | 62.6714 | 59.9713 | 49.6 | 58.8901 | 46.4622 | 60.0174 | 33.4 | 58.8806 | 30.3195 | 60.0404 | 17.2
58.9179 | 78.7304 | 59.9771 | 65.8 | 58.8911 | 78.6074 | 60.0058 | 65.8 | 58.9057 | 62.6696 | 59.9713 | 49.6 | 58.8985 | 46.4608 | 60.0174 | 33.4 | 58.8889 | 30.3202 | 60.0404 | 17.2
58.9262 | 78.7301 | 59.9771 | 65.8 | 58.8995 | 78.6042 | 60.0058 | 65.8 | 58.9141 | 62.6666 | 59.9713 | 49.6 | 58.9068 | 46.4594 | 60.0174 | 33.4 | 58.8972 | 30.321 | 60.0404 | 17.2
58.9345 | 78.7297 | 59.9771 | 65.8 | 58.9079 | 78.601 | 60.0058 | 65.8 | 58.9224 | 62.6635 | 59.9713 | 49.6 | 58.9151 | 46.4577 | 60.0174 | 33.4 | 58.9055 | 30.3218 | 60.0404 | 17.2
58.9429 | 78.7293 | 59.9771 | 65.8 | 58.9162 | 78.6011 | 60.0058 | 65.8 | 58.9307 | 62.6615 | 59.9713 | 49.6 | 58.9234 | 46.4561 | 60.0174 | 33.4 | 58.9139 | 30.322 | 60.0404 | 17.2
58.9512 | 78.7293 | 59.9771 | 65.8 | 58.9245 | 78.6011 | 60.0058 | 65.8 | 58.939 | 62.6594 | 59.9713 | 49.6 | 58.9318 | 46.4537 | 60.0174 | 33.4 | 58.9222 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
58.9596 | 78.7293 | 59.9771 | 65.8 | 58.9328 | 78.6011 | 60.0058 | 65.8 | 58.9474 | 62.6531 | 59.9713 | 49.6 | 58.9401 | 46.4513 | 60.0174 | 33.4 | 58.9305 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
58.9679 | 78.7279 | 59.9771 | 65.8 | 58.9412 | 78.6012 | 60.0058 | 65.8 | 58.9557 | 62.6467 | 59.9713 | 49.6 | 58.9484 | 46.4473 | 60.0174 | 33.4 | 58.9388 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
58.9762 | 78.7265 | 59.9771 | 65.8 | 58.9495 | 78.6014 | 60.0058 | 65.8 | 58.9641 | 62.6386 | 59.9713 | 49.6 | 58.9567 | 46.4433 | 60.0174 | 33.4 | 58.9471 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
58.9846 | 78.7231 | 59.9771 | 65.8 | 58.9579 | 78.6017 | 60.0058 | 65.8 | 58.9724 | 62.6304 | 59.9713 | 49.6 | 58.9651 | 46.4398 | 60.0116 | 33.4 | 58.9556 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
58.9929 | 78.7196 | 59.9771 | 65.8 | 58.9662 | 78.6016 | 60.0058 | 65.8 | 58.9807 | 62.6248 | 59.9713 | 49.6 | 58.9734 | 46.4363 | 60.0116 | 33.4 | 58.9639 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.0012 | 78.7161 | 59.9771 | 65.8 | 58.9745 | 78.6015 | 60.0058 | 65.8 | 58.9891 | 62.6193 | 59.9713 | 49.6 | 58.9818 | 46.4328 | 60.0116 | 33.4 | 58.9722 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.0096 | 78.7127 | 59.9771 | 65.8 | 58.9828 | 78.6015 | 60.0058 | 65.8 | 58.9974 | 62.6151 | 59.9713 | 49.6 | 58.9901 | 46.4292 | 60.0116 | 33.4 | 58.9805 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.0179 | 78.7092 | 59.9771 | 65.8 | 58.9912 | 78.6016 | 60.0058 | 65.8 | 59.0057 | 62.6109 | 59.9713 | 49.6 | 58.9985 | 46.4257 | 60.0116 | 33.4 | 58.9888 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.0262 | 78.7058 | 59.9771 | 65.8 | 58.9995 | 78.6018 | 60.0058 | 65.8 | 59.0141 | 62.6053 | 59.9713 | 49.6 | 59.0068 | 46.4222 | 60.0116 | 33.4 | 58.9972 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.0346 | 78.7023 | 59.9771 | 65.8 | 59.0078 | 78.6021 | 60.0058 | 65.8 | 59.0224 | 62.5998 | 59.9713 | 49.6 | 59.0151 | 46.419 | 60.0116 | 33.4 | 59.0055 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.0429 | 78.6989 | 59.9771 | 65.8 | 59.0161 | 78.6029 | 60.0058 | 65.8 | 59.0308 | 62.5987 | 59.9713 | 49.6 | 59.0234 | 46.4158 | 60.0116 | 33.4 | 59.0138 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.0513 | 78.6968 | 59.9771 | 65.8 | 59.0245 | 78.6036 | 60.0058 | 65.8 | 59.0391 | 62.5976 | 59.9713 | 49.6 | 59.0318 | 46.414 | 60.0116 | 33.4 | 59.0221 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.0596 | 78.6947 | 59.9771 | 65.8 | 59.0328 | 78.6031 | 60.0058 | 65.8 | 59.0474 | 62.5998 | 59.9713 | 49.6 | 59.0401 | 46.4122 | 60.0116 | 33.4 | 59.0305 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.0679 | 78.6925 | 59.9771 | 65.8 | 59.0412 | 78.6025 | 60.0058 | 65.8 | 59.0558 | 62.6021 | 59.9713 | 49.6 | 59.0484 | 46.4101 | 60.0116 | 33.4 | 59.0388 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.0763 | 78.6903 | 59.9771 | 65.8 | 59.0495 | 78.602 | 60.0058 | 65.8 | 59.0641 | 62.6023 | 59.9713 | 49.6 | 59.0567 | 46.4081 | 60.0116 | 33.4 | 59.0471 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.0846 | 78.6881 | 59.9771 | 65.8 | 59.0578 | 78.6015 | 60.0058 | 65.8 | 59.0724 | 62.6025 | 59.9713 | 49.6 | 59.0651 | 46.4074 | 60.0116 | 33.4 | 59.0554 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.0929 | 78.6859 | 59.9771 | 65.8 | 59.0661 | 78.6009 | 60.0058 | 65.8 | 59.0808 | 62.6014 | 59.9713 | 49.6 | 59.0734 | 46.4068 | 60.0116 | 33.4 | 59.0637 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.1013 | 78.6834 | 59.9771 | 65.8 | 59.0745 | 78.6003 | 60.0058 | 65.8 | 59.0891 | 62.6002 | 59.9713 | 49.6 | 59.0817 | 46.4059 | 60.0116 | 33.4 | 59.0721 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.1096 | 78.681 | 59.9771 | 65.8 | 59.0828 | 78.5995 | 60.0058 | 65.8 | 59.0975 | 62.5975 | 59.9713 | 49.6 | 59.09 | 46.4049 | 60.0116 | 33.4 | 59.0804 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.118 | 78.6776 | 59.9771 | 65.8 | 59.0912 | 78.5988 | 60.0058 | 65.8 | 59.1058 | 62.5947 | 59.9713 | 49.6 | 59.0984 | 46.4031 | 60.0116 | 33.4 | 59.0887 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.1263 | 78.6743 | 59.9771 | 65.8 | 59.0995 | 78.5977 | 60.0058 | 65.8 | 59.1141 | 62.5914 | 59.9713 | 49.6 | 59.1068 | 46.4013 | 60.0116 | 33.4 | 59.097 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.1346 | 78.671 | 59.9771 | 65.8 | 59.1078 | 78.5966 | 60.0058 | 65.8 | 59.1225 | 62.588 | 59.9713 | 49.6 | 59.1151 | 46.3993 | 60.0116 | 33.4 | 59.1055 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.143 | 78.6677 | 59.9771 | 65.8 | 59.1162 | 78.5965 | 60.0058 | 65.8 | 59.1308 | 62.5835 | 59.9713 | 49.6 | 59.1234 | 46.3972 | 60.0116 | 33.4 | 59.1138 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.1513 | 78.6666 | 59.9771 | 65.8 | 59.1245 | 78.5965 | 60.0058 | 65.8 | 59.1392 | 62.5791 | 59.9713 | 49.6 | 59.1318 | 46.3954 | 60.0058 | 33.4 | 59.1221 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.1596 | 78.6655 | 59.9771 | 65.8 | 59.1328 | 78.5965 | 60.0058 | 65.8 | 59.1475 | 62.5772 | 59.9713 | 49.6 | 59.1401 | 46.3937 | 60.0058 | 33.4 | 59.1304 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.168 | 78.6644 | 59.9771 | 65.8 | 59.1411 | 78.5965 | 60.0058 | 65.8 | 59.1558 | 62.5753 | 59.9713 | 49.6 | 59.1484 | 46.3919 | 60.0058 | 33.4 | 59.1387 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.1763 | 78.6633 | 59.9771 | 65.8 | 59.1495 | 78.5979 | 60.0058 | 65.8 | 59.1642 | 62.5739 | 59.9713 | 49.6 | 59.1567 | 46.3901 | 60.0058 | 33.4 | 59.1471 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.1846 | 78.6625 | 59.9771 | 65.8 | 59.1578 | 78.5992 | 60.0058 | 65.8 | 59.1725 | 62.5726 | 59.9713 | 49.6 | 59.1651 | 46.3888 | 60.0058 | 33.4 | 59.1554 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.193 | 78.6616 | 59.9771 | 65.8 | 59.1662 | 78.6007 | 60.0058 | 65.8 | 59.1808 | 62.5734 | 59.9713 | 49.6 | 59.1734 | 46.3874 | 60.0058 | 33.4 | 59.1637 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.2013 | 78.6616 | 59.9771 | 65.8 | 59.1745 | 78.6023 | 60.0058 | 65.8 | 59.1891 | 62.5743 | 59.9713 | 49.6 | 59.1817 | 46.387 | 60.0058 | 33.4 | 59.172 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.2096 | 78.6616 | 59.9771 | 65.8 | 59.1828 | 78.6029 | 60.0058 | 65.8 | 59.1975 | 62.5761 | 59.9713 | 49.6 | 59.1901 | 46.3867 | 60.0058 | 33.4 | 59.1804 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.218 | 78.6615 | 59.9771 | 65.8 | 59.1911 | 78.6034 | 60.0058 | 65.8 | 59.2059 | 62.578 | 59.9713 | 49.6 | 59.1984 | 46.3867 | 60.0058 | 33.4 | 59.1887 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.2263 | 78.6614 | 59.9771 | 65.8 | 59.1995 | 78.6043 | 60.0058 | 65.8 | 59.2142 | 62.5792 | 59.9655 | 49.6 | 59.2067 | 46.3867 | 60.0058 | 33.4 | 59.197 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.2347 | 78.6613 | 59.9771 | 65.8 | 59.2078 | 78.6052 | 60.0058 | 65.8 | 59.2225 | 62.5805 | 59.9655 | 49.6 | 59.215 | 46.3867 | 60.0058 | 33.4 | 59.2053 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.243 | 78.6612 | 59.9771 | 65.8 | 59.2162 | 78.6061 | 60.0058 | 65.8 | 59.2308 | 62.5817 | 59.9655 | 49.6 | 59.2234 | 46.3867 | 60.0058 | 33.4 | 59.2136 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.2513 | 78.6611 | 59.9771 | 65.8 | 59.2245 | 78.607 | 60.0058 | 65.8 | 59.2392 | 62.583 | 59.9655 | 49.6 | 59.2318 | 46.3879 | 60.0058 | 33.4 | 59.222 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.2597 | 78.661 | 59.9771 | 65.8 | 59.2328 | 78.6058 | 60.0058 | 65.8 | 59.2476 | 62.5836 | 59.9655 | 49.6 | 59.2401 | 46.389 | 60.0058 | 33.4 | 59.2303 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.268 | 78.6609 | 59.9771 | 65.8 | 59.2411 | 78.6046 | 60.0058 | 65.8 | 59.2559 | 62.5843 | 59.9655 | 49.6 | 59.2484 | 46.3901 | 60.0058 | 33.4 | 59.2386 | 30.3221 | 60.0404 | 17.2
59.2763 | 78.6608 | 59.9771 | 65.8 | 59.2495 | 78.6031 | 60.0058 | 65.8 | 59.2642 | 62.5844 | 59.9655 | 49.6 | 59.2568 | 46.3912 | 60.0058 | 33.4 | 59.2469 | 30.3219 | 60.0404 | 17.2
59.2847 | 78.6607 | 59.9771 | 65.8 | 59.2578 | 78.6017 | 60.0058 | 65.8 | 59.2726 | 62.5845 | 59.9655 | 49.6 | 59.2651 | 46.3923 | 60.0058 | 33.4 | 59.2554 | 30.3216 | 60.0404 | 17.2
59.293 | 78.6607 | 59.9771 | 65.8 | 59.2661 | 78.6012 | 60.0058 | 65.8 | 59.2809 | 62.5802 | 59.9655 | 49.6 | 59.2734 | 46.3933 | 60.0058 | 33.4 | 59.2637 | 30.3213 | 60.0404 | 17.2
59.3014 | 78.6607 | 59.9771 | 65.8 | 59.2744 | 78.6006 | 60.0058 | 65.8 | 59.2892 | 62.5759 | 59.9655 | 49.6 | 59.2817 | 46.3944 | 60.0058 | 33.4 | 59.272 | 30.321 | 60.0404 | 17.2
59.3097 | 78.6608 | 59.9771 | 65.8 | 59.2828 | 78.5999 | 60.0058 | 65.8 | 59.2975 | 62.5735 | 59.9655 | 49.6 | 59.2901 | 46.3955 | 60.0058 | 33.4 | 59.2803 | 30.3208 | 60.0404 | 17.2
59.318 | 78.6611 | 59.9771 | 65.8 | 59.2911 | 78.5992 | 60.0058 | 65.8 | 59.3059 | 62.571 | 59.9655 | 49.6 | 59.2984 | 46.3968 | 60.0058 | 33.4 | 59.2886 | 30.3205 | 60.0404 | 17.2
59.3264 | 78.6615 | 59.9771 | 65.8 | 59.2995 | 78.5987 | 60.0058 | 65.8 | 59.3143 | 62.5686 | 59.9655 | 49.6 | 59.3067 | 46.398 | 60.0058 | 33.4 | 59.297 | 30.3202 | 60.0404 | 17.2
59.3347 | 78.6619 | 59.9771 | 65.8 | 59.3078 | 78.5982 | 60.0058 | 65.8 | 59.3226 | 62.5662 | 59.9655 | 49.6 | 59.315 | 46.3982 | 60.0058 | 33.4 | 59.3053 | 30.3199 | 60.0404 | 17.2
59.343 | 78.6623 | 59.9771 | 65.8 | 59.3161 | 78.5987 | 60.0058 | 65.8 | 59.3309 | 62.565 | 59.9655 | 49.6 | 59.3234 | 46.3983 | 60.0058 | 33.4 | 59.3136 | 30.3197 | 60.0404 | 17.2
59.3514 | 78.6627 | 59.9771 | 65.8 | 59.3245 | 78.5992 | 60.0058 | 65.8 | 59.3392 | 62.5639 | 59.9655 | 49.6 | 59.3317 | 46.3985 | 60.0058 | 33.4 | 59.3219 | 30.3194 | 60.0404 | 17.2
59.3597 | 78.663 | 59.9771 | 65.8 | 59.3328 | 78.6003 | 60.0058 | 65.8 | 59.3476 | 62.5627 | 59.9655 | 49.6 | 59.34 | 46.3986 | 60.0058 | 33.4 | 59.3303 | 30.3194 | 60.0404 | 17.2
59.368 | 78.6646 | 59.9771 | 65.8 | 59.3412 | 78.6015 | 60.0058 | 65.8 | 59.356 | 62.5616 | 59.9655 | 49.6 | 59.3483 | 46.3988 | 60.0058 | 33.4 | 59.3386 | 30.3194 | 60.0404 | 17.2
59.3764 | 78.6662 | 59.9771 | 65.8 | 59.3495 | 78.6026 | 60.0058 | 65.8 | 59.3643 | 62.5638 | 59.9655 | 49.6 | 59.3568 | 46.399 | 60.0058 | 33.4 | 59.3469 | 30.3194 | 60.0404 | 17.2
59.3847 | 78.6679 | 59.9771 | 65.8 | 59.3578 | 78.6037 | 60.0058 | 65.8 | 59.3726 | 62.566 | 59.9655 | 49.6 | 59.3651 | 46.3986 | 60.0058 | 33.4 | 59.3552 | 30.3194 | 60.0404 | 17.2
59.3931 | 78.6695 | 59.9771 | 65.8 | 59.3661 | 78.6049 | 60.0058 | 65.8 | 59.3809 | 62.5678 | 59.9655 | 49.6 | 59.3734 | 46.3982 | 60.0058 | 33.4 | 59.3635 | 30.3194 | 60.0404 | 17.2
59.4014 | 78.6709 | 59.9771 | 65.8 | 59.3745 | 78.606 | 60.0058 | 65.8 | 59.3893 | 62.5697 | 59.9655 | 49.6 | 59.3818 | 46.3955 | 60.0058 | 33.4 | 59.3719 | 30.3194 | 60.0404 | 17.2
59.4097 | 78.6723 | 59.9771 | 65.8 | 59.3828 | 78.6084 | 60.0058 | 65.8 | 59.3976 | 62.5716 | 59.9655 | 49.6 | 59.3901 | 46.3927 | 60.0058 | 33.4 | 59.3802 | 30.3194 | 60.0404 | 17.2
59.4181 | 78.6744 | 59.9771 | 65.8 | 59.3911 | 78.6108 | 60.0058 | 65.8 | 59.4059 | 62.5734 | 59.9655 | 49.6 | 59.3984 | 46.3891 | 60.0058 | 33.4 | 59.3885 | 30.3194 | 60.0404 | 17.2
59.4264 | 78.6765 | 59.9771 | 65.8 | 59.3994 | 78.6129 | 60.0058 | 65.8 | 59.4143 | 62.5732 | 59.9655 | 49.6 | 59.4067 | 46.3855 | 60.0058 | 33.4 | 59.3969 | 30.3194 | 60.0404 | 17.2
59.4347 | 78.678 | 59.9771 | 65.8 | 59.4078 | 78.6151 | 60.0058 | 65.8 | 59.4227 | 62.5731 | 59.9655 | 49.6 | 59.4151 | 46.3815 | 60.0058 | 33.4 | 59.4053 | 30.3194 | 60.0404 | 17.2
59.4431 | 78.6796 | 59.9771 | 65.8 | 59.4161 | 78.6147 | 60.0058 | 65.8 | 59.431 | 62.5729 | 59.9655 | 49.6 | 59.4234 | 46.3775 | 60.0058 | 33.4 | 59.4136 | 30.3194 | 60.0404 | 17.2
59.4514 | 78.6797 | 59.9771 | 65.8 | 59.4245 | 78.6142 | 60.0058 | 65.8 | 59.4393 | 62.5727 | 59.9655 | 49.6 | 59.4317 | 46.3736 | 60.0058 | 33.4 | 59.4219 | 30.3194 | 60.0404 | 17.2
59.4597 | 78.6799 | 59.9771 | 65.8 | 59.4328 | 78.6138 | 60.0058 | 65.8 | 59.4476 | 62.5725 | 59.9655 | 49.6 | 59.44 | 46.3696 | 60.0058 | 33.4 | 59.4302 | 30.3192 | 60.0404 | 17.2
59.4681 | 78.6799 | 59.9771 | 65.8 | 59.4411 | 78.6133 | 60.0058 | 65.8 | 59.456 | 62.5723 | 59.9655 | 49.6 | 59.4484 | 46.3666 | 60.0058 | 33.4 | 59.4385 | 30.319 | 60.0404 | 17.2
59.4764 | 78.68 | 59.9771 | 65.8 | 59.4494 | 78.6115 | 60.0058 | 65.8 | 59.4644 | 62.5716 | 59.9655 | 49.6 | 59.4567 | 46.3635 | 60.0058 | 33.4 | 59.4469 | 30.318 | 60.0404 | 17.2
59.4848 | 78.6799 | 59.9771 | 65.8 | 59.4578 | 78.6097 | 60.0058 | 65.8 | 59.4727 | 62.5708 | 59.9655 | 49.6 | 59.465 | 46.3627 | 60.0058 | 33.4 | 59.4552 | 30.3171 | 60.0404 | 17.2
59.4931 | 78.6799 | 59.9771 | 65.8 | 59.4661 | 78.6064 | 60.0058 | 65.8 | 59.481 | 62.5696 | 59.9655 | 49.6 | 59.4733 | 46.3619 | 60.0058 | 33.4 | 59.4635 | 30.3161 | 60.0404 | 17.2
59.5014 | 78.6791 | 59.9771 | 65.8 | 59.4745 | 78.6031 | 60.0058 | 65.8 | 59.4893 | 62.5684 | 59.9655 | 49.6 | 59.4818 | 46.3619 | 60.0058 | 33.4 | 59.4718 | 30.3151 | 60.0404 | 17.2
59.5098 | 78.6784 | 59.9771 | 65.8 | 59.4828 | 78.5998 | 60.0058 | 65.8 | 59.4977 | 62.5662 | 59.9655 | 49.6 | 59.4901 | 46.362 | 60.0058 | 33.4 | 59.4802 | 30.3141 | 60.0404 | 17.2
59.5181 | 78.6777 | 59.9771 | 65.8 | 59.4911 | 78.5965 | 60.0058 | 65.8 | 59.506 | 62.564 | 59.9655 | 49.6 | 59.4984 | 46.3624 | 60.0058 | 33.4 | 59.4885 | 30.3132 | 60.0404 | 17.2
59.5264 | 78.677 | 59.9771 | 65.8 | 59.4994 | 78.5952 | 60.0058 | 65.8 | 59.5143 | 62.5631 | 59.9655 | 49.6 | 59.5067 | 46.3628 | 60.0058 | 33.4 | 59.4968 | 30.3122 | 60.0404 | 17.2
59.5348 | 78.6757 | 59.9771 | 65.8 | 59.5078 | 78.5938 | 60.0058 | 65.8 | 59.5227 | 62.5622 | 59.9655 | 49.6 | 59.5151 | 46.3631 | 60.0058 | 33.4 | 59.5051 | 30.3112 | 60.0404 | 17.2
59.5431 | 78.6744 | 59.9771 | 65.8 | 59.5161 | 78.5924 | 60.0058 | 65.8 | 59.531 | 62.5617 | 59.9655 | 49.6 | 59.5234 | 46.3635 | 60.0058 | 33.4 | 59.5134 | 30.3083 | 60.0404 | 17.2
59.5514 | 78.6732 | 59.9771 | 65.8 | 59.5244 | 78.5911 | 60.0058 | 65.8 | 59.5394 | 62.5613 | 59.9655 | 49.6 | 59.5317 | 46.3639 | 60.0058 | 33.4 | 59.5219 | 30.3054 | 60.0404 | 17.2
59.5598 | 78.672 | 59.9771 | 65.8 | 59.5328 | 78.5913 | 60.0058 | 65.8 | 59.5477 | 62.5608 | 59.9655 | 49.6 | 59.54 | 46.3644 | 60.0058 | 33.4 | 59.5302 | 30.3032 | 60.0404 | 17.2
59.5681 | 78.6721 | 59.9771 | 65.8 | 59.5411 | 78.5915 | 60.0058 | 65.8 | 59.556 | 62.5603 | 59.9655 | 49.6 | 59.5484 | 46.365 | 60.0058 | 33.4 | 59.5385 | 30.301 | 60.0404 | 17.2
59.5765 | 78.6721 | 59.9771 | 65.8 | 59.5495 | 78.5912 | 60.0058 | 65.8 | 59.5644 | 62.5599 | 59.9655 | 49.6 | 59.5567 | 46.3656 | 60.0058 | 33.4 | 59.5468 | 30.2989 | 60.0404 | 17.2
59.5848 | 78.6722 | 59.9771 | 65.8 | 59.5578 | 78.591 | 60.0058 | 65.8 | 59.5728 | 62.5595 | 59.9655 | 49.6 | 59.565 | 46.3669 | 60.0058 | 33.4 | 59.5551 | 30.2967 | 60.0404 | 17.2
59.5931 | 78.6723 | 59.9771 | 65.8 | 59.5661 | 78.5907 | 60.0058 | 65.8 | 59.5811 | 62.5614 | 59.9655 | 49.6 | 59.5733 | 46.3683 | 60.0058 | 33.4 | 59.5635 | 30.2944 | 60.0404 | 17.2
59.6015 | 78.6729 | 59.9713 | 65.8 | 59.5744 | 78.5905 | 60.0058 | 65.8 | 59.5894 | 62.5633 | 59.9655 | 49.6 | 59.5817 | 46.3696 | 60.0058 | 33.4 | 59.5718 | 30.2921 | 60.0404 | 17.2
59.6098 | 78.6736 | 59.9713 | 65.8 | 59.5828 | 78.5901 | 60.0058 | 65.8 | 59.5977 | 62.564 | 59.9655 | 49.6 | 59.59 | 46.371 | 60.0058 | 33.4 | 59.5801 | 30.2896 | 60.0404 | 17.2
59.6181 | 78.6736 | 59.9713 | 65.8 | 59.5911 | 78.5898 | 60.0058 | 65.8 | 59.6061 | 62.5646 | 59.9655 | 49.6 | 59.5983 | 46.3723 | 60.0058 | 33.4 | 59.5884 | 30.2871 | 60.0404 | 17.2
59.6265 | 78.6735 | 59.9713 | 65.8 | 59.5995 | 78.5894 | 60.0058 | 65.8 | 59.6144 | 62.5647 | 59.9655 | 49.6 | 59.6068 | 46.3737 | 60.0058 | 33.4 | 59.5968 | 30.2825 | 60.0404 | 17.2
59.6348 | 78.6735 | 59.9713 | 65.8 | 59.6078 | 78.589 | 60.0058 | 65.8 | 59.6227 | 62.5648 | 59.9655 | 49.6 | 59.6151 | 46.3746 | 60.0058 | 33.4 | 59.6051 | 30.2779 | 60.0404 | 17.2
59.6432 | 78.6735 | 59.9713 | 65.8 | 59.6161 | 78.5885 | 60.0058 | 65.8 | 59.6311 | 62.5653 | 59.9655 | 49.6 | 59.6234 | 46.3756 | 60.0058 | 33.4 | 59.6134 | 30.2733 | 60.0404 | 17.2
59.6515 | 78.6722 | 59.9713 | 65.8 | 59.6244 | 78.5879 | 60.0058 | 65.8 | 59.6394 | 62.5658 | 59.9655 | 49.6 | 59.6317 | 46.3763 | 60.0058 | 33.4 | 59.6217 | 30.2686 | 60.0404 | 17.2
59.6598 | 78.6709 | 59.9713 | 65.8 | 59.6328 | 78.588 | 60.0058 | 65.8 | 59.6478 | 62.5664 | 59.9655 | 49.6 | 59.6401 | 46.3771 | 60.0058 | 33.4 | 59.63 | 30.264 | 60.0404 | 17.2
59.6682 | 78.6696 | 59.9713 | 65.8 | 59.6411 | 78.5881 | 60.0058 | 65.8 | 59.6561 | 62.5669 | 59.9655 | 49.6 | 59.6484 | 46.3775 | 60.0058 | 33.4 | 59.6384 | 30.2594 | 60.0404 | 17.2
59.6765 | 78.6683 | 59.9713 | 65.8 | 59.6494 | 78.5882 | 60.0058 | 65.8 | 59.6644 | 62.5673 | 59.9655 | 49.6 | 59.6567 | 46.3779 | 60.0058 | 33.4 | 59.6467 | 30.2549 | 60.0404 | 17.2
59.6848 | 78.667 | 59.9713 | 65.8 | 59.6577 | 78.5883 | 60.0058 | 65.8 | 59.6728 | 62.5677 | 59.9655 | 49.6 | 59.665 | 46.3784 | 60.0058 | 33.4 | 59.655 | 30.2504 | 60.0404 | 17.2
59.6932 | 78.6657 | 59.9713 | 65.8 | 59.6661 | 78.5888 | 60.0058 | 65.8 | 59.6811 | 62.568 | 59.9655 | 49.6 | 59.6734 | 46.379 | 60.0058 | 33.4 | 59.6633 | 30.2461 | 60.0404 | 17.2
59.7015 | 78.6657 | 59.9713 | 65.8 | 59.6744 | 78.5893 | 60.0058 | 65.8 | 59.6895 | 62.5683 | 59.9655 | 49.6 | 59.6817 | 46.3764 | 60.0058 | 33.4 | 59.6718 | 30.2418 | 60.0404 | 17.2
59.7099 | 78.6657 | 59.9713 | 65.8 | 59.6828 | 78.5897 | 60.0058 | 65.8 | 59.6978 | 62.5687 | 59.9655 | 49.6 | 59.69 | 46.3738 | 60.0058 | 33.4 | 59.6801 | 30.2417 | 60.0404 | 17.2
59.7182 | 78.6657 | 59.9713 | 65.8 | 59.6911 | 78.5901 | 60.0058 | 65.8 | 59.7061 | 62.569 | 59.9655 | 49.6 | 59.6983 | 46.3713 | 60.0058 | 33.4 | 59.6884 | 30.2416 | 60.0404 | 17.2
59.7265 | 78.6657 | 59.9713 | 65.8 | 59.6994 | 78.5905 | 60.0058 | 65.8 | 59.7145 | 62.5687 | 59.9655 | 49.6 | 59.7067 | 46.3687 | 60.0058 | 33.4 | 59.6967 | 30.2415 | 60.0404 | 17.2
59.7349 | 78.6657 | 59.9713 | 65.8 | 59.7077 | 78.591 | 60.0058 | 65.8 | 59.7228 | 62.5684 | 59.9655 | 49.6 | 59.715 | 46.3661 | 60.0058 | 33.4 | 59.705 | 30.2414 | 60.0404 | 17.2
59.7432 | 78.6657 | 59.9713 | 65.8 | 59.7161 | 78.5911 | 60.0058 | 65.8 | 59.7311 | 62.5688 | 59.9655 | 49.6 | 59.7233 | 46.3636 | 60.0058 | 33.4 | 59.7134 | 30.2413 | 60.0404 | 17.2
59.7515 | 78.6657 | 59.9713 | 65.8 | 59.7244 | 78.5912 | 60.0058 | 65.8 | 59.7395 | 62.5692 | 59.9655 | 49.6 | 59.7316 | 46.3606 | 60.0058 | 33.4 | 59.7217 | 30.2412 | 60.0404 | 17.2
59.7599 | 78.6657 | 59.9713 | 65.8 | 59.7328 | 78.5896 | 60.0058 | 65.8 | 59.7478 | 62.5692 | 59.9655 | 49.6 | 59.7401 | 46.3576 | 60.0058 | 33.4 | 59.73 | 30.2411 | 60.0404 | 17.2
59.7682 | 78.6657 | 59.9713 | 65.8 | 59.7411 | 78.588 | 60.0058 | 65.8 | 59.7562 | 62.5691 | 59.9655 | 49.6 | 59.7484 | 46.3553 | 60.0058 | 33.4 | 59.7383 | 30.241 | 60.0404 | 17.2
59.7766 | 78.6657 | 59.9713 | 65.8 | 59.7494 | 78.586 | 60.0058 | 65.8 | 59.7645 | 62.5691 | 59.9655 | 49.6 | 59.7567 | 46.353 | 60.0058 | 33.4 | 59.7467 | 30.241 | 60.0404 | 17.2
59.7849 | 78.6657 | 59.9713 | 65.8 | 59.7578 | 78.5841 | 60.0058 | 65.8 | 59.7728 | 62.5691 | 59.9655 | 49.6 | 59.765 | 46.3538 | 60.0058 | 33.4 | 59.755 | 30.2409 | 60.0404 | 17.2
59.7932 | 78.6657 | 59.9713 | 65.8 | 59.7661 | 78.5821 | 60.0058 | 65.8 | 59.7812 | 62.5692 | 59.9655 | 49.6 | 59.7734 | 46.3546 | 60.0058 | 33.4 | 59.7633 | 30.2409 | 60.0404 | 17.2
59.8016 | 78.6551 | 59.9713 | 65.8 | 59.7744 | 78.5801 | 60.0058 | 65.8 | 59.7895 | 62.5694 | 59.9655 | 49.6 | 59.7817 | 46.3561 | 60.0058 | 33.4 | 59.7716 | 30.2409 | 60.0404 | 17.2
59.8099 | 78.6444 | 59.9713 | 65.8 | 59.7827 | 78.5791 | 60.0058 | 65.8 | 59.7979 | 62.571 | 59.9655 | 49.6 | 59.79 | 46.3575 | 60.0058 | 33.4 | 59.7799 | 30.241 | 60.0404 | 17.2
59.8182 | 78.63 | 59.9713 | 65.8 | 59.7911 | 78.5782 | 60.0058 | 65.8 | 59.8062 | 62.5726 | 59.9655 | 49.6 | 59.7984 | 46.3593 | 60.0058 | 33.4 | 59.7883 | 30.241 | 60.0404 | 17.2
59.8266 | 78.6156 | 59.9713 | 65.8 | 59.7994 | 78.5744 | 60.0058 | 65.8 | 59.8145 | 62.5739 | 59.9655 | 49.6 | 59.8067 | 46.3611 | 60.0058 | 33.4 | 59.7966 | 30.241 | 60.0404 | 17.2
59.8349 | 78.6011 | 59.9713 | 65.8 | 59.8078 | 78.5706 | 60.0058 | 65.8 | 59.8229 | 62.5752 | 59.9655 | 49.6 | 59.815 | 46.363 | 60.0058 | 33.4 | 59.8049 | 30.2411 | 60.0404 | 17.2
59.8432 | 78.5867 | 59.9713 | 65.8 | 59.8161 | 78.5673 | 60.0058 | 65.8 | 59.8312 | 62.5765 | 59.9655 | 49.6 | 59.8233 | 46.3648 | 60.0058 | 33.4 | 59.8132 | 30.2415 | 60.0404 | 17.2
59.8516 | 78.5723 | 59.9713 | 65.8 | 59.8244 | 78.5639 | 60.0058 | 65.8 | 59.8395 | 62.5778 | 59.9655 | 49.6 | 59.8317 | 46.3658 | 60.0058 | 33.4 | 59.8217 | 30.2419 | 60.0404 | 17.2
59.8599 | 78.5578 | 59.9713 | 65.8 | 59.8327 | 78.5606 | 60.0058 | 65.8 | 59.8479 | 62.5786 | 59.9655 | 49.6 | 59.84 | 46.3669 | 60.0058 | 33.4 | 59.83 | 30.2423 | 60.0404 | 17.2
59.8683 | 78.5434 | 59.9713 | 65.8 | 59.8411 | 78.5573 | 60.0058 | 65.8 | 59.8562 | 62.5793 | 59.9655 | 49.6 | 59.8483 | 46.3679 | 60.0058 | 33.4 | 59.8383 | 30.2427 | 60.0404 | 17.2
59.8766 | 78.529 | 59.9713 | 65.8 | 59.8494 | 78.5541 | 60.0058 | 65.8 | 59.8646 | 62.5807 | 59.9655 | 49.6 | 59.8566 | 46.3689 | 60.0058 | 33.4 | 59.8466 | 30.2433 | 60.0404 | 17.2
59.8849 | 78.5252 | 59.9713 | 65.8 | 59.8578 | 78.5509 | 60.0058 | 65.8 | 59.8729 | 62.5821 | 59.9655 | 49.6 | 59.8651 | 46.3702 | 60.0058 | 33.4 | 59.8549 | 30.244 | 60.0404 | 17.2
59.8933 | 78.5214 | 59.9713 | 65.8 | 59.8661 | 78.5446 | 60.0058 | 65.8 | 59.8812 | 62.5793 | 59.9655 | 49.6 | 59.8734 | 46.3715 | 60.0058 | 33.4 | 59.8633 | 30.2446 | 60.0404 | 17.2
59.9016 | 78.5214 | 59.9713 | 65.8 | 59.8744 | 78.5384 | 60.0058 | 65.8 | 59.8896 | 62.5766 | 59.9655 | 49.6 | 59.8817 | 46.3723 | 60.0058 | 33.4 | 59.8716 | 30.2451 | 60.0404 | 17.2
59.91 | 78.5214 | 59.9713 | 65.8 | 59.8827 | 78.5342 | 60.0058 | 65.8 | 59.8979 | 62.5739 | 59.9655 | 49.6 | 59.89 | 46.3731 | 60.0058 | 33.4 | 59.8799 | 30.2457 | 60.0404 | 17.2
59.9183 | 78.5214 | 59.9713 | 65.8 | 59.8911 | 78.53 | 60.0058 | 65.8 | 59.9062 | 62.5712 | 59.9655 | 49.6 | 59.8984 | 46.3739 | 60.0058 | 33.4 | 59.8882 | 30.2463 | 60.0404 | 17.2
59.9266 | 78.5214 | 59.9713 | 65.8 | 59.8994 | 78.5254 | 60.0058 | 65.8 | 59.9146 | 62.565 | 59.9655 | 49.6 | 59.9067 | 46.3747 | 60.0058 | 33.4 | 59.8966 | 30.2465 | 60.0404 | 17.2
59.935 | 78.5214 | 59.9713 | 65.8 | 59.9077 | 78.5208 | 60.0058 | 65.8 | 59.9229 | 62.5588 | 59.9655 | 49.6 | 59.915 | 46.371 | 60.0064 | 33.4 | 59.9049 | 30.2467 | 60.0404 | 17.2
59.9433 | 78.5214 | 59.9713 | 65.8 | 59.916 | 78.5167 | 60.0058 | 65.8 | 59.9313 | 62.5531 | 59.9655 | 49.6 | 59.9233 | 46.3672 | 60.0064 | 33.4 | 59.9132 | 30.2469 | 60.0404 | 17.2
59.9516 | 78.5214 | 59.9713 | 65.8 | 59.9244 | 78.5126 | 60.0058 | 65.8 | 59.9396 | 62.5473 | 59.9655 | 49.6 | 59.9317 | 46.3634 | 60.0064 | 33.4 | 59.9215 | 30.2471 | 60.0404 | 17.2
59.96 | 78.5214 | 59.9713 | 65.8 | 59.9327 | 78.5095 | 60.0058 | 65.8 | 59.9479 | 62.5409 | 59.9655 | 49.6 | 59.94 | 46.3596 | 60.0064 | 33.4 | 59.9298 | 30.2471 | 60.0404 | 17.2
59.9683 | 78.5214 | 59.9713 | 65.8 | 59.9411 | 78.5065 | 60.0058 | 65.8 | 59.9563 | 62.5344 | 59.9655 | 49.6 | 59.9483 | 46.355 | 60.0064 | 33.4 | 59.9382 | 30.2471 | 60.0404 | 17.2
59.9766 | 78.5214 | 59.9713 | 65.8 | 59.9494 | 78.5057 | 60.0058 | 65.8 | 59.9646 | 62.5309 | 59.9655 | 49.6 | 59.9566 | 46.3504 | 60.0064 | 33.4 | 59.9465 | 30.2444 | 60.0404 | 17.2
59.985 | 78.5214 | 59.9713 | 65.8 | 59.9577 | 78.5049 | 60.0058 | 65.8 | 59.973 | 62.5273 | 59.9655 | 49.6 | 59.965 | 46.3458 | 60.0064 | 33.4 | 59.9548 | 30.2416 | 60.0404 | 17.2
59.9933 | 78.5214 | 59.9713 | 65.8 | 59.9661 | 78.5055 | 60.0058 | 65.8 | 59.9813 | 62.5212 | 59.9655 | 49.6 | 59.9733 | 46.3412 | 60.0064 | 33.4 | 59.9631 | 30.2386 | 60.0404 | 17.2
60.0017 | 78.5214 | 59.9713 | 65.8 | 59.9744 | 78.5061 | 60.0058 | 65.8 | 59.9896 | 62.515 | 59.9655 | 49.6 | 59.9816 | 46.3366 | 60.0064 | 33.4 | 59.9716 | 30.2356 | 60.0404 | 17.2
60.01 | 78.5214 | 59.9713 | 65.8 | 59.9828 | 78.5074 | 60.0058 | 65.8 | 59.998 | 62.5131 | 59.9655 | 49.6 | 59.9899 | 46.332 | 60.0064 | 33.4 | 59.9799 | 30.2327 | 60.0462 | 17.2
60.0183 | 78.5214 | 59.9713 | 65.8 | 59.9911 | 78.5088 | 60.0058 | 65.8 | 60.0063 | 62.5112 | 59.9655 | 49.6 | 59.9984 | 46.332 | 60.0064 | 33.4 | 59.9882 | 30.2297 | 60.0462 | 17.2
60.0267 | 78.5214 | 59.9713 | 65.8 | 59.9994 | 78.5098 | 60.0058 | 65.8 | 60.0146 | 62.5078 | 59.9655 | 49.6 | 60.0067 | 46.332 | 60.0064 | 33.4 | 59.9965 | 30.2268 | 60.0462 | 17.2
60.035 | 78.5214 | 59.9713 | 65.8 | 60.0077 | 78.5108 | 60.0058 | 65.8 | 60.023 | 62.5044 | 59.9655 | 49.6 | 60.015 | 46.332 | 60.0064 | 33.4 | 60.0048 | 30.2238 | 60.0462 | 17.2
60.0433 | 78.5214 | 59.9713 | 65.8 | 60.0161 | 78.5096 | 60.0058 | 65.8 | 60.0313 | 62.5011 | 59.9655 | 49.6 | 60.0234 | 46.332 | 60.0064 | 33.4 | 60.0132 | 30.2208 | 60.0462 | 17.2
60.0517 | 78.5214 | 59.9713 | 65.8 | 60.0244 | 78.5084 | 60.0058 | 65.8 | 60.0397 | 62.4977 | 59.9655 | 49.6 | 60.0317 | 46.332 | 60.0064 | 33.4 | 60.0215 | 30.2179 | 60.0462 | 17.2
60.06 | 78.5214 | 59.9713 | 65.8 | 60.0327 | 78.5056 | 60.0058 | 65.8 | 60.048 | 62.4943 | 59.9655 | 49.6 | 60.04 | 46.332 | 60.0064 | 33.4 | 60.0298 | 30.2177 | 60.0462 | 17.2
60.0684 | 78.5326 | 59.9713 | 65.8 | 60.041 | 78.5029 | 60.0058 | 65.8 | 60.0563 | 62.491 | 59.9655 | 49.6 | 60.0483 | 46.3319 | 60.0064 | 33.4 | 60.0381 | 30.2175 | 60.0462 | 17.2
60.0767 | 78.5437 | 59.9713 | 65.8 | 60.0494 | 78.4996 | 60.0058 | 65.8 | 60.0647 | 62.49 | 59.9655 | 49.6 | 60.0567 | 46.3318 | 60.0064 | 33.4 | 60.0464 | 30.2175 | 60.0462 | 17.2
60.085 | 78.5549 | 59.9713 | 65.8 | 60.0577 | 78.4964 | 60.0058 | 65.8 | 60.073 | 62.489 | 59.9655 | 49.6 | 60.065 | 46.3316 | 60.0064 | 33.4 | 60.0548 | 30.2175 | 60.0462 | 17.2
60.0934 | 78.5661 | 59.9713 | 65.8 | 60.0661 | 78.4933 | 60.0058 | 65.8 | 60.0814 | 62.4869 | 59.9655 | 49.6 | 60.0733 | 46.3314 | 60.0064 | 33.4 | 60.0631 | 30.2175 | 60.0462 | 17.2
60.1017 | 78.5742 | 59.9713 | 65.8 | 60.0744 | 78.4901 | 60.0058 | 65.8 | 60.0897 | 62.4848 | 59.9655 | 49.6 | 60.0816 | 46.3312 | 60.0064 | 33.4 | 60.0714 | 30.2175 | 60.0462 | 17.2
60.11 | 78.5822 | 59.9713 | 65.8 | 60.0827 | 78.49 | 60.0058 | 65.8 | 60.098 | 62.4843 | 59.9655 | 49.6 | 60.09 | 46.331 | 60.0064 | 33.4 | 60.0797 | 30.2175 | 60.0462 | 17.2
60.1184 | 78.5953 | 59.9713 | 65.8 | 60.091 | 78.4898 | 60.0058 | 65.8 | 60.1064 | 62.4838 | 59.9655 | 49.6 | 60.0983 | 46.3309 | 60.0064 | 33.4 | 60.0881 | 30.2175 | 60.0462 | 17.2
60.1267 | 78.6085 | 59.9713 | 65.8 | 60.0994 | 78.4909 | 60.0058 | 65.8 | 60.1147 | 62.4837 | 59.9655 | 49.6 | 60.1066 | 46.3307 | 60.0064 | 33.4 | 60.0964 | 30.2175 | 60.0462 | 17.2
60.1351 | 78.6216 | 59.9713 | 65.8 | 60.1077 | 78.4919 | 60.0058 | 65.8 | 60.123 | 62.4837 | 59.9655 | 49.6 | 60.1149 | 46.3305 | 60.0064 | 33.4 | 60.1047 | 30.2175 | 60.0462 | 17.2
60.1434 | 78.6347 | 59.9713 | 65.8 | 60.1161 | 78.4942 | 60.0058 | 65.8 | 60.1314 | 62.4822 | 59.9655 | 49.6 | 60.1234 | 46.3303 | 60.0064 | 33.4 | 60.113 | 30.2175 | 60.0462 | 17.2
60.1517 | 78.6343 | 59.9713 | 65.8 | 60.1244 | 78.4965 | 60.0058 | 65.8 | 60.1397 | 62.4807 | 59.9655 | 49.6 | 60.1317 | 46.3303 | 60.0064 | 33.4 | 60.1213 | 30.2175 | 60.0462 | 17.2
60.1601 | 78.6339 | 59.9713 | 65.8 | 60.1327 | 78.4987 | 60.0058 | 65.8 | 60.1481 | 62.4794 | 59.9655 | 49.6 | 60.14 | 46.3302 | 60.0064 | 33.4 | 60.1298 | 30.2176 | 60.0462 | 17.2
60.1684 | 78.6348 | 59.9713 | 65.8 | 60.141 | 78.5009 | 60.0058 | 65.8 | 60.1564 | 62.478 | 59.9655 | 49.6 | 60.1483 | 46.3302 | 60.0064 | 33.4 | 60.1381 | 30.2176 | 60.0462 | 17.2
60.1767 | 78.6358 | 59.9713 | 65.8 | 60.1494 | 78.5044 | 60.0058 | 65.8 | 60.1647 | 62.4766 | 59.9655 | 49.6 | 60.1567 | 46.3302 | 60.0064 | 33.4 | 60.1464 | 30.2177 | 60.0462 | 17.2
60.1851 | 78.6413 | 59.9713 | 65.8 | 60.1577 | 78.5078 | 60.0058 | 65.8 | 60.1731 | 62.4753 | 59.9655 | 49.6 | 60.165 | 46.3302 | 60.0064 | 33.4 | 60.1547 | 30.2178 | 60.0462 | 17.2
60.1934 | 78.6468 | 59.9713 | 65.8 | 60.166 | 78.5075 | 60.0058 | 65.8 | 60.1814 | 62.4739 | 59.9655 | 49.6 | 60.1733 | 46.3302 | 60.0064 | 33.4 | 60.163 | 30.2178 | 60.0462 | 17.2
60.2018 | 78.6473 | 59.9713 | 65.8 | 60.1744 | 78.5073 | 60.0058 | 65.8 | 60.1898 | 62.4725 | 59.9655 | 49.6 | 60.1816 | 46.3302 | 60.0064 | 33.4 | 60.1714 | 30.2179 | 60.0462 | 17.2
60.2101 | 78.6477 | 59.9713 | 65.8 | 60.1827 | 78.5071 | 60.0058 | 65.8 | 60.1981 | 62.4702 | 59.9655 | 49.6 | 60.19 | 46.3302 | 60.0064 | 33.4 | 60.1797 | 30.218 | 60.0462 | 17.2
60.2184 | 78.6494 | 59.9713 | 65.8 | 60.1911 | 78.5068 | 60.0058 | 65.8 | 60.2064 | 62.4678 | 59.9655 | 49.6 | 60.1983 | 46.3303 | 60.0064 | 33.4 | 60.188 | 30.218 | 60.0462 | 17.2
60.2268 | 78.6512 | 59.9713 | 65.8 | 60.1994 | 78.5063 | 60.0001 | 65.8 | 60.2148 | 62.467 | 59.9655 | 49.6 | 60.2066 | 46.3304 | 60.0064 | 33.4 | 60.1963 | 30.2181 | 60.0462 | 17.2
60.2351 | 78.6511 | 59.9713 | 65.8 | 60.2077 | 78.5057 | 60.0001 | 65.8 | 60.2231 | 62.4662 | 59.9655 | 49.6 | 60.215 | 46.3307 | 60.0064 | 33.4 | 60.2047 | 30.2182 | 60.0462 | 17.2
60.2434 | 78.6509 | 59.9713 | 65.8 | 60.216 | 78.5032 | 60.0001 | 65.8 | 60.2314 | 62.4664 | 59.9655 | 49.6 | 60.2233 | 46.3309 | 60.0064 | 33.4 | 60.213 | 30.2181 | 60.0462 | 17.2
60.2518 | 78.6494 | 59.9713 | 65.8 | 60.2244 | 78.5008 | 60.0001 | 65.8 | 60.2397 | 62.4666 | 59.9655 | 49.6 | 60.2316 | 46.3311 | 60.0064 | 33.4 | 60.2213 | 30.2181 | 60.0462 | 17.2
60.2601 | 78.6479 | 59.9713 | 65.8 | 60.2327 | 78.4981 | 60.0001 | 65.8 | 60.2481 | 62.4672 | 59.9655 | 49.6 | 60.2399 | 46.3314 | 60.0064 | 33.4 | 60.2296 | 30.2181 | 60.0462 | 17.2
60.2685 | 78.6461 | 59.9713 | 65.8 | 60.2411 | 78.4954 | 60.0001 | 65.8 | 60.2565 | 62.4678 | 59.9655 | 49.6 | 60.2484 | 46.3308 | 60.0064 | 33.4 | 60.2379 | 30.218 | 60.0462 | 17.2
60.2768 | 78.6443 | 59.9713 | 65.8 | 60.2494 | 78.4932 | 60.0001 | 65.8 | 60.2648 | 62.4687 | 59.9655 | 49.6 | 60.2567 | 46.3302 | 60.0064 | 33.4 | 60.2463 | 30.2179 | 60.0462 | 17.2
60.2851 | 78.6424 | 59.9713 | 65.8 | 60.2577 | 78.491 | 60.0001 | 65.8 | 60.2731 | 62.4696 | 59.9655 | 49.6 | 60.265 | 46.3297 | 60.0064 | 33.4 | 60.2546 | 30.2179 | 60.0462 | 17.2
60.2935 | 78.6406 | 59.9713 | 65.8 | 60.266 | 78.4888 | 60.0001 | 65.8 | 60.2815 | 62.4708 | 59.9655 | 49.6 | 60.2733 | 46.3291 | 60.0064 | 33.4 | 60.2629 | 30.2178 | 60.0462 | 17.2
60.3018 | 78.636 | 59.9713 | 65.8 | 60.2744 | 78.4865 | 60.0001 | 65.8 | 60.2898 | 62.4721 | 59.9655 | 49.6 | 60.2817 | 46.3284 | 60.0064 | 33.4 | 60.2712 | 30.2178 | 60.0462 | 17.2
60.3101 | 78.6315 | 59.9713 | 65.8 | 60.2827 | 78.4841 | 60.0001 | 65.8 | 60.2982 | 62.4719 | 59.9655 | 49.6 | 60.29 | 46.3277 | 60.0064 | 33.4 | 60.2795 | 30.2177 | 60.0462 | 17.2
60.3185 | 78.6312 | 59.9713 | 65.8 | 60.291 | 78.4816 | 60.0001 | 65.8 | 60.3065 | 62.4718 | 59.9655 | 49.6 | 60.2983 | 46.3267 | 60.0064 | 33.4 | 60.288 | 30.2177 | 60.0462 | 17.2
60.3268 | 78.6308 | 59.9713 | 65.8 | 60.2994 | 78.4811 | 60.0001 | 65.8 | 60.3148 | 62.4704 | 59.9655 | 49.6 | 60.3066 | 46.3257 | 60.0064 | 33.4 | 60.2963 | 30.2176 | 60.0462 | 17.2
60.3352 | 78.6305 | 59.9713 | 65.8 | 60.3077 | 78.4805 | 60.0001 | 65.8 | 60.3232 | 62.4689 | 59.9655 | 49.6 | 60.315 | 46.3246 | 60.0064 | 33.4 | 60.3046 | 30.2176 | 60.0462 | 17.2
60.3435 | 78.6301 | 59.9713 | 65.8 | 60.3161 | 78.4799 | 60.0001 | 65.8 | 60.3315 | 62.4675 | 59.9655 | 49.6 | 60.3233 | 46.3236 | 60.0064 | 33.4 | 60.3129 | 30.2176 | 60.0462 | 17.2
60.3518 | 78.6275 | 59.9713 | 65.8 | 60.3244 | 78.4793 | 60.0001 | 65.8 | 60.3398 | 62.4661 | 59.9655 | 49.6 | 60.3316 | 46.3227 | 60.0064 | 33.4 | 60.3213 | 30.2176 | 60.0462 | 17.2
60.3602 | 78.6249 | 59.9713 | 65.8 | 60.3327 | 78.4791 | 60.0001 | 65.8 | 60.3481 | 62.4641 | 59.9655 | 49.6 | 60.3399 | 46.3219 | 60.0064 | 33.4 | 60.3296 | 30.2176 | 60.0462 | 17.2
60.3685 | 78.6231 | 59.9713 | 65.8 | 60.341 | 78.4789 | 60.0001 | 65.8 | 60.3565 | 62.462 | 59.9655 | 49.6 | 60.3483 | 46.3211 | 60.0064 | 33.4 | 60.3379 | 30.2176 | 60.0462 | 17.2
60.3768 | 78.6214 | 59.9713 | 65.8 | 60.3494 | 78.4794 | 60.0001 | 65.8 | 60.3649 | 62.4594 | 59.9655 | 49.6 | 60.3566 | 46.3202 | 60.0064 | 33.4 | 60.3462 | 30.2171 | 60.0462 | 17.2
60.3852 | 78.621 | 59.9713 | 65.8 | 60.3577 | 78.4799 | 60.0001 | 65.8 | 60.3732 | 62.4569 | 59.9655 | 49.6 | 60.3649 | 46.3191 | 60.0064 | 33.4 | 60.3545 | 30.2167 | 60.0462 | 17.2
60.3935 | 78.6207 | 59.9713 | 65.8 | 60.3661 | 78.4814 | 60.0001 | 65.8 | 60.3815 | 62.4566 | 59.9655 | 49.6 | 60.3732 | 46.318 | 60.0064 | 33.4 | 60.3629 | 30.2162 | 60.0462 | 17.2
60.4018 | 78.6204 | 59.9713 | 65.8 | 60.3744 | 78.4829 | 60.0001 | 65.8 | 60.3898 | 62.4564 | 59.9655 | 49.6 | 60.3817 | 46.3172 | 60.0064 | 33.4 | 60.3712 | 30.2158 | 60.0462 | 17.2
60.4102 | 78.62 | 59.9713 | 65.8 | 60.3827 | 78.4844 | 60.0001 | 65.8 | 60.3982 | 62.4564 | 59.9655 | 49.6 | 60.39 | 46.3163 | 60.0064 | 33.4 | 60.3795 | 30.2153 | 60.0462 | 17.2
60.4185 | 78.6197 | 59.9713 | 65.8 | 60.391 | 78.4859 | 60.0001 | 65.8 | 60.4066 | 62.4565 | 59.9655 | 49.6 | 60.3983 | 46.3148 | 60.0064 | 33.4 | 60.3878 | 30.2148 | 60.0462 | 17.2
60.4269 | 78.6194 | 59.9713 | 65.8 | 60.3994 | 78.4889 | 60.0001 | 65.8 | 60.4149 | 62.4565 | 59.9655 | 49.6 | 60.4066 | 46.3133 | 60.0064 | 33.4 | 60.3961 | 30.2138 | 60.0462 | 17.2
60.4352 | 78.6202 | 59.9655 | 65.8 | 60.4077 | 78.492 | 60.0001 | 65.8 | 60.4232 | 62.4564 | 59.9655 | 49.6 | 60.415 | 46.3124 | 60.0064 | 33.4 | 60.4045 | 30.2127 | 60.0462 | 17.2
60.4435 | 78.6211 | 59.9655 | 65.8 | 60.416 | 78.4946 | 60.0001 | 65.8 | 60.4316 | 62.4567 | 59.9655 | 49.6 | 60.4233 | 46.3115 | 60.0064 | 33.4 | 60.4128 | 30.2111 | 60.0462 | 17.2
60.4519 | 78.6193 | 59.9655 | 65.8 | 60.4244 | 78.4973 | 60.0001 | 65.8 | 60.4399 | 62.457 | 59.9655 | 49.6 | 60.4316 | 46.3108 | 60.0064 | 33.4 | 60.4211 | 30.2096 | 60.0462 | 17.2
60.4602 | 78.6176 | 59.9655 | 65.8 | 60.4327 | 78.4983 | 60.0001 | 65.8 | 60.4482 | 62.4579 | 59.9655 | 49.6 | 60.44 | 46.31 | 60.0064 | 33.4 | 60.4294 | 30.2086 | 60.0462 | 17.2
60.4686 | 78.6158 | 59.9655 | 65.8 | 60.4411 | 78.4993 | 60.0001 | 65.8 | 60.4565 | 62.4588 | 59.9655 | 49.6 | 60.4483 | 46.3095 | 60.0064 | 33.4 | 60.4379 | 30.2075 | 60.0462 | 17.2
60.4769 | 78.6141 | 59.9655 | 65.8 | 60.4494 | 78.4998 | 60.0001 | 65.8 | 60.4649 | 62.4583 | 59.9655 | 49.6 | 60.4566 | 46.309 | 60.0064 | 33.4 | 60.4462 | 30.2065 | 60.0462 | 17.2
60.4852 | 78.6123 | 59.9655 | 65.8 | 60.4577 | 78.5004 | 60.0001 | 65.8 | 60.4733 | 62.4579 | 59.9655 | 49.6 | 60.4649 | 46.3085 | 60.0064 | 33.4 | 60.4545 | 30.2054 | 60.0462 | 17.2
60.4936 | 78.6106 | 59.9655 | 65.8 | 60.466 | 78.5011 | 60.0001 | 65.8 | 60.4816 | 62.4561 | 59.9655 | 49.6 | 60.4733 | 46.308 | 60.0064 | 33.4 | 60.4628 | 30.2044 | 60.0462 | 17.2
60.5019 | 78.6088 | 59.9655 | 65.8 | 60.4744 | 78.5018 | 60.0001 | 65.8 | 60.4899 | 62.4544 | 59.9655 | 49.6 | 60.4816 | 46.308 | 60.0064 | 33.4 | 60.4711 | 30.2033 | 60.0462 | 17.2
60.5102 | 78.6071 | 59.9655 | 65.8 | 60.4827 | 78.501 | 60.0001 | 65.8 | 60.4982 | 62.4527 | 59.9655 | 49.6 | 60.4899 | 46.3081 | 60.0064 | 33.4 | 60.4795 | 30.2026 | 60.0462 | 17.2
60.5186 | 78.6053 | 59.9655 | 65.8 | 60.4911 | 78.5001 | 60.0001 | 65.8 | 60.5066 | 62.451 | 59.9655 | 49.6 | 60.4982 | 46.3081 | 60.0064 | 33.4 | 60.4878 | 30.2019 | 60.0462 | 17.2
60.5269 | 78.6036 | 59.9655 | 65.8 | 60.4994 | 78.4998 | 60.0001 | 65.8 | 60.515 | 62.4493 | 59.9655 | 49.6 | 60.5067 | 46.3081 | 60.0064 | 33.4 | 60.4961 | 30.2016 | 60.0462 | 17.2
60.5353 | 78.6036 | 59.9655 | 65.8 | 60.5077 | 78.4994 | 60.0001 | 65.8 | 60.5233 | 62.4476 | 59.9655 | 49.6 | 60.515 | 46.3086 | 60.0064 | 33.4 | 60.5044 | 30.2013 | 60.0462 | 17.2
60.5436 | 78.6036 | 59.9655 | 65.8 | 60.516 | 78.5001 | 60.0001 | 65.8 | 60.5316 | 62.4459 | 59.9655 | 49.6 | 60.5233 | 46.3091 | 60.0064 | 33.4 | 60.5127 | 30.2007 | 60.0462 | 17.2
60.5519 | 78.6036 | 59.9655 | 65.8 | 60.5244 | 78.5007 | 60.0001 | 65.8 | 60.54 | 62.4442 | 59.9655 | 49.6 | 60.5316 | 46.3096 | 60.0064 | 33.4 | 60.5211 | 30.2001 | 60.0462 | 17.2
60.5603 | 78.6036 | 59.9655 | 65.8 | 60.5327 | 78.5013 | 59.9943 | 65.8 | 60.5483 | 62.4429 | 59.9655 | 49.6 | 60.54 | 46.3101 | 60.0064 | 33.4 | 60.5294 | 30.1994 | 60.0462 | 17.2
60.5686 | 78.6036 | 59.9655 | 65.8 | 60.541 | 78.5019 | 59.9943 | 65.8 | 60.5566 | 62.4416 | 59.9655 | 49.6 | 60.5483 | 46.3107 | 60.0064 | 33.4 | 60.5377 | 30.1988 | 60.0462 | 17.2
60.577 | 78.6036 | 59.9655 | 65.8 | 60.5494 | 78.5024 | 59.9943 | 65.8 | 60.5649 | 62.4418 | 59.9655 | 49.6 | 60.5566 | 46.3113 | 60.0064 | 33.4 | 60.546 | 30.1964 | 60.0462 | 17.2
60.5853 | 78.6036 | 59.9655 | 65.8 | 60.5577 | 78.5029 | 59.9943 | 65.8 | 60.5733 | 62.4419 | 59.9655 | 49.6 | 60.5649 | 46.3099 | 60.0064 | 33.4 | 60.5544 | 30.194 | 60.0462 | 17.2
60.5936 | 78.6036 | 59.9655 | 65.8 | 60.5661 | 78.5035 | 59.9943 | 65.8 | 60.5817 | 62.444 | 59.9655 | 49.6 | 60.5733 | 46.3086 | 60.0064 | 33.4 | 60.5627 | 30.1919 | 60.0462 | 17.2
60.602 | 78.6036 | 59.9655 | 65.8 | 60.5744 | 78.5041 | 59.9943 | 65.8 | 60.59 | 62.4462 | 59.9655 | 49.6 | 60.5816 | 46.3073 | 60.0064 | 33.4 | 60.571 | 30.1899 | 60.0462 | 17.2
60.6103 | 78.6036 | 59.9655 | 65.8 | 60.5827 | 78.5042 | 59.9943 | 65.8 | 60.5983 | 62.4483 | 59.9655 | 49.6 | 60.5899 | 46.3059 | 60.0064 | 33.4 | 60.5793 | 30.1879 | 60.0462 | 17.2
60.6186 | 78.6033 | 59.9655 | 65.8 | 60.591 | 78.5043 | 59.9943 | 65.8 | 60.6066 | 62.4504 | 59.9655 | 49.6 | 60.5982 | 46.304 | 60.0064 | 33.4 | 60.5876 | 30.1859 | 60.0462 | 17.2
60.627 | 78.6031 | 59.9655 | 65.8 | 60.5994 | 78.5045 | 59.9943 | 65.8 | 60.615 | 62.4525 | 59.9655 | 49.6 | 60.6066 | 46.3022 | 60.0064 | 33.4 | 60.5961 | 30.1842 | 60.0462 | 17.2
60.6353 | 78.6026 | 59.9655 | 65.8 | 60.6077 | 78.5046 | 59.9943 | 65.8 | 60.6234 | 62.4547 | 59.9655 | 49.6 | 60.6149 | 46.2974 | 60.0064 | 33.4 | 60.6044 | 30.1824 | 60.0462 | 17.2
60.6437 | 78.6022 | 59.9655 | 65.8 | 60.6161 | 78.5047 | 59.9943 | 65.8 | 60.6317 | 62.4569 | 59.9655 | 49.6 | 60.6232 | 46.2927 | 60.0064 | 33.4 | 60.6127 | 30.1803 | 60.0462 | 17.2
60.652 | 78.6001 | 59.9655 | 65.8 | 60.6244 | 78.5048 | 59.9943 | 65.8 | 60.64 | 62.4592 | 59.9655 | 49.6 | 60.6315 | 46.2887 | 60.0064 | 33.4 | 60.621 | 30.1782 | 60.0462 | 17.2
60.6603 | 78.598 | 59.9655 | 65.8 | 60.6327 | 78.5049 | 59.9943 | 65.8 | 60.6483 | 62.4602 | 59.9655 | 49.6 | 60.64 | 46.2847 | 60.0064 | 33.4 | 60.6293 | 30.1764 | 60.0462 | 17.2
60.6687 | 78.5935 | 59.9655 | 65.8 | 60.6411 | 78.505 | 59.9943 | 65.8 | 60.6567 | 62.4611 | 59.9655 | 49.6 | 60.6483 | 46.2828 | 60.0064 | 33.4 | 60.6377 | 30.1745 | 60.0462 | 17.2
60.677 | 78.589 | 59.9655 | 65.8 | 60.6494 | 78.505 | 59.9943 | 65.8 | 60.665 | 62.4601 | 59.9655 | 49.6 | 60.6566 | 46.2809 | 60.0064 | 33.4 | 60.646 | 30.172 | 60.0462 | 17.2
60.6853 | 78.5845 | 59.9655 | 65.8 | 60.6577 | 78.505 | 59.9943 | 65.8 | 60.6733 | 62.4591 | 59.9655 | 49.6 | 60.665 | 46.279 | 60.0064 | 33.4 | 60.6543 | 30.1696 | 60.0462 | 17.2
60.6937 | 78.58 | 59.9655 | 65.8 | 60.666 | 78.505 | 59.9943 | 65.8 | 60.6817 | 62.4594 | 59.9655 | 49.6 | 60.6733 | 46.277 | 60.0064 | 33.4 | 60.6626 | 30.1672 | 60.0462 | 17.2
60.702 | 78.5757 | 59.9655 | 65.8 | 60.6744 | 78.505 | 59.9943 | 65.8 | 60.6901 | 62.4596 | 59.9655 | 49.6 | 60.6816 | 46.275 | 60.0064 | 33.4 | 60.671 | 30.1648 | 60.0462 | 17.2
60.7104 | 78.5715 | 59.9655 | 65.8 | 60.6827 | 78.505 | 59.9943 | 65.8 | 60.6984 | 62.4598 | 59.9655 | 49.6 | 60.6899 | 46.273 | 60.0064 | 33.4 | 60.6793 | 30.1621 | 60.0462 | 17.2
60.7187 | 78.5674 | 59.9655 | 65.8 | 60.6911 | 78.505 | 59.9943 | 65.8 | 60.7067 | 62.4601 | 59.9655 | 49.6 | 60.6983 | 46.274 | 60.0064 | 33.4 | 60.6876 | 30.1595 | 60.0462 | 17.2
60.727 | 78.5633 | 59.9655 | 65.8 | 60.6994 | 78.505 | 59.9943 | 65.8 | 60.715 | 62.4597 | 59.9655 | 49.6 | 60.7066 | 46.275 | 60.0064 | 33.4 | 60.6959 | 30.1573 | 60.0462 | 17.2
60.7354 | 78.5596 | 59.9655 | 65.8 | 60.7077 | 78.505 | 59.9943 | 65.8 | 60.7234 | 62.4592 | 59.9655 | 49.6 | 60.7149 | 46.2751 | 60.0064 | 33.4 | 60.7042 | 30.1551 | 60.0462 | 17.2
60.7437 | 78.5559 | 59.9655 | 65.8 | 60.716 | 78.505 | 59.9943 | 65.8 | 60.7318 | 62.4597 | 59.9655 | 49.6 | 60.7232 | 46.2753 | 60.0064 | 33.4 | 60.7126 | 30.1542 | 60.0462 | 17.2
60.752 | 78.5546 | 59.9655 | 65.8 | 60.7244 | 78.505 | 59.9943 | 65.8 | 60.7401 | 62.4602 | 59.9655 | 49.6 | 60.7316 | 46.2754 | 60.0064 | 33.4 | 60.7209 | 30.1534 | 60.0462 | 17.2
60.7604 | 78.5533 | 59.9655 | 65.8 | 60.7328 | 78.505 | 59.9943 | 65.8 | 60.7484 | 62.4608 | 59.9655 | 49.6 | 60.7399 | 46.2756 | 60.0064 | 33.4 | 60.7292 | 30.1532 | 60.0462 | 17.2
60.7687 | 78.5515 | 59.9713 | 65.8 | 60.7411 | 78.505 | 59.9943 | 65.8 | 60.7567 | 62.4613 | 59.9655 | 49.6 | 60.7482 | 46.2752 | 60.0064 | 33.4 | 60.7375 | 30.153 | 60.0462 | 17.2
60.7771 | 78.5497 | 59.9713 | 65.8 | 60.7494 | 78.5036 | 59.9943 | 65.8 | 60.7651 | 62.4606 | 59.9655 | 49.6 | 60.7565 | 46.2747 | 60.0064 | 33.4 | 60.7458 | 30.1527 | 60.0462 | 17.2
60.7854 | 78.5479 | 59.9713 | 65.8 | 60.7577 | 78.5021 | 59.9943 | 65.8 | 60.7734 | 62.4598 | 59.9655 | 49.6 | 60.765 | 46.2743 | 60.0064 | 33.4 | 60.7543 | 30.1525 | 60.0462 | 17.2
60.7937 | 78.5462 | 59.9713 | 65.8 | 60.7661 | 78.5007 | 59.9943 | 65.8 | 60.7817 | 62.4599 | 59.9655 | 49.6 | 60.7733 | 46.2739 | 60.0064 | 33.4 | 60.7626 | 30.1527 | 60.0462 | 17.2
60.8021 | 78.5444 | 59.9713 | 65.8 | 60.7744 | 78.4993 | 59.9943 | 65.8 | 60.7901 | 62.4599 | 59.9655 | 49.6 | 60.7816 | 46.2713 | 60.0064 | 33.4 | 60.7709 | 30.153 | 60.0462 | 17.2
60.8104 | 78.5426 | 59.9713 | 65.8 | 60.7827 | 78.4979 | 59.9943 | 65.8 | 60.7984 | 62.4604 | 59.9655 | 49.6 | 60.7899 | 46.2687 | 60.0064 | 33.4 | 60.7792 | 30.1532 | 60.0462 | 17.2
60.8187 | 78.5421 | 59.9713 | 65.8 | 60.791 | 78.4965 | 59.9943 | 65.8 | 60.8068 | 62.4608 | 59.9655 | 49.6 | 60.7983 | 46.2661 | 60.0064 | 33.4 | 60.7876 | 30.1535 | 60.0462 | 17.2
60.8271 | 78.5416 | 59.9713 | 65.8 | 60.7994 | 78.495 | 59.9943 | 65.8 | 60.8151 | 62.4614 | 59.9655 | 49.6 | 60.8066 | 46.2636 | 60.0064 | 33.4 | 60.7959 | 30.154 | 60.0462 | 17.2
60.8354 | 78.5411 | 59.9713 | 65.8 | 60.8077 | 78.4936 | 59.9943 | 65.8 | 60.8234 | 62.4621 | 59.9655 | 49.6 | 60.8149 | 46.261 | 60.0064 | 33.4 | 60.8042 | 30.1545 | 60.0462 | 17.2
60.8438 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 60.8161 | 78.4881 | 59.9943 | 65.8 | 60.8318 | 62.4617 | 59.9655 | 49.6 | 60.8232 | 46.2584 | 60.0064 | 33.4 | 60.8125 | 30.1547 | 60.0462 | 17.2
60.8521 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 60.8244 | 78.4826 | 59.9943 | 65.8 | 60.8401 | 62.4614 | 59.9655 | 49.6 | 60.8316 | 46.2562 | 60.0064 | 33.4 | 60.8208 | 30.1548 | 60.0462 | 17.2
60.8604 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 60.8327 | 78.4785 | 59.9943 | 65.8 | 60.8484 | 62.4612 | 59.9655 | 49.6 | 60.8399 | 46.2541 | 60.0064 | 33.4 | 60.8292 | 30.155 | 60.0462 | 17.2
60.8688 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 60.8411 | 78.4744 | 59.9943 | 65.8 | 60.8568 | 62.461 | 59.9655 | 49.6 | 60.8482 | 46.2513 | 60.0064 | 33.4 | 60.8375 | 30.1552 | 60.0462 | 17.2
60.8771 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 60.8494 | 78.4679 | 59.9943 | 65.8 | 60.8651 | 62.4599 | 59.9655 | 49.6 | 60.8565 | 46.2485 | 60.0064 | 33.4 | 60.8458 | 30.1552 | 60.0462 | 17.2
60.8854 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 60.8578 | 78.4613 | 59.9943 | 65.8 | 60.8735 | 62.4587 | 59.9655 | 49.6 | 60.8649 | 46.2478 | 60.0064 | 33.4 | 60.8541 | 30.1551 | 60.0462 | 17.2
60.8938 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 60.8661 | 78.4548 | 59.9943 | 65.8 | 60.8818 | 62.4578 | 59.9655 | 49.6 | 60.8732 | 46.247 | 60.0064 | 33.4 | 60.8624 | 30.1561 | 60.0462 | 17.2
60.9021 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 60.8744 | 78.4482 | 59.9943 | 65.8 | 60.8901 | 62.4568 | 59.9655 | 49.6 | 60.8815 | 46.2462 | 60.0064 | 33.4 | 60.8708 | 30.1571 | 60.0462 | 17.2
60.9105 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 60.8827 | 78.4417 | 59.9943 | 65.8 | 60.8985 | 62.4559 | 59.9655 | 49.6 | 60.89 | 46.2454 | 60.0064 | 33.4 | 60.8792 | 30.1583 | 60.0462 | 17.2
60.9188 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 60.8911 | 78.4352 | 59.9943 | 65.8 | 60.9068 | 62.4549 | 59.9655 | 49.6 | 60.8983 | 46.2445 | 60.0064 | 33.4 | 60.8875 | 30.1594 | 60.0462 | 17.2
60.9271 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 60.8994 | 78.432 | 59.9943 | 65.8 | 60.9152 | 62.4512 | 59.9655 | 49.6 | 60.9066 | 46.2436 | 60.0064 | 33.4 | 60.8958 | 30.1607 | 60.0462 | 17.2
60.9355 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 60.9077 | 78.4288 | 59.9943 | 65.8 | 60.9235 | 62.4474 | 59.9655 | 49.6 | 60.9149 | 46.2427 | 60.0064 | 33.4 | 60.9042 | 30.162 | 60.0462 | 17.2
60.9438 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 60.9161 | 78.4256 | 59.9943 | 65.8 | 60.9318 | 62.4435 | 59.9655 | 49.6 | 60.9233 | 46.2419 | 60.0064 | 33.4 | 60.9125 | 30.1635 | 60.0462 | 17.2
60.9521 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 60.9244 | 78.4223 | 59.9943 | 65.8 | 60.9402 | 62.4396 | 59.9655 | 49.6 | 60.9316 | 46.2417 | 60.0064 | 33.4 | 60.9208 | 30.165 | 60.0462 | 17.2
60.9605 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 60.9328 | 78.4215 | 59.9943 | 65.8 | 60.9485 | 62.4358 | 59.9655 | 49.6 | 60.9399 | 46.2416 | 60.0064 | 33.4 | 60.9291 | 30.1668 | 60.0462 | 17.2
60.9688 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 60.9411 | 78.4208 | 59.9943 | 65.8 | 60.9568 | 62.432 | 59.9655 | 49.6 | 60.9482 | 46.2404 | 60.0064 | 33.4 | 60.9374 | 30.1686 | 60.0462 | 17.2
60.9772 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 60.9494 | 78.4204 | 59.9943 | 65.8 | 60.9652 | 62.4258 | 59.9655 | 49.6 | 60.9566 | 46.2393 | 60.0064 | 33.4 | 60.9458 | 30.1693 | 60.0462 | 17.2
60.9855 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 60.9577 | 78.42 | 59.9943 | 65.8 | 60.9735 | 62.4195 | 59.9655 | 49.6 | 60.9649 | 46.2382 | 60.0064 | 33.4 | 60.9541 | 30.1701 | 60.0462 | 17.2
60.9938 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 60.9661 | 78.4197 | 59.9943 | 65.8 | 60.9819 | 62.4103 | 59.9655 | 49.6 | 60.9732 | 46.2371 | 60.0064 | 33.4 | 60.9624 | 30.1707 | 60.0462 | 17.2
61.0022 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 60.9744 | 78.4193 | 59.9943 | 65.8 | 60.9902 | 62.4011 | 59.9655 | 49.6 | 60.9815 | 46.2361 | 60.0064 | 33.4 | 60.9707 | 30.1714 | 60.0462 | 17.2
61.0105 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 60.9828 | 78.4204 | 59.9943 | 65.8 | 60.9985 | 62.3959 | 59.9655 | 49.6 | 60.9899 | 46.2352 | 60.0064 | 33.4 | 60.979 | 30.172 | 60.0462 | 17.2
61.0188 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 60.9911 | 78.4215 | 59.9943 | 65.8 | 61.0069 | 62.3907 | 59.9655 | 49.6 | 60.9982 | 46.2342 | 60.0064 | 33.4 | 60.9874 | 30.1725 | 60.0462 | 17.2
61.0272 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 60.9994 | 78.4231 | 59.9943 | 65.8 | 61.0152 | 62.3847 | 59.9655 | 49.6 | 61.0065 | 46.2333 | 60.0064 | 33.4 | 60.9957 | 30.1727 | 60.0462 | 17.2
61.0355 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 61.0078 | 78.4248 | 59.9943 | 65.8 | 61.0236 | 62.3787 | 59.9655 | 49.6 | 61.0148 | 46.2324 | 60.0064 | 33.4 | 61.004 | 30.1729 | 60.0462 | 17.2
61.0439 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 61.0161 | 78.4265 | 59.9943 | 65.8 | 61.0319 | 62.3728 | 59.9655 | 49.6 | 61.0233 | 46.2316 | 60.0064 | 33.4 | 61.0123 | 30.1729 | 60.0462 | 17.2
61.0522 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 61.0244 | 78.4281 | 59.9943 | 65.8 | 61.0402 | 62.3668 | 59.9655 | 49.6 | 61.0316 | 46.2317 | 60.0064 | 33.4 | 61.0208 | 30.1728 | 60.0462 | 17.2
61.0605 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 61.0327 | 78.4294 | 59.9943 | 65.8 | 61.0486 | 62.364 | 59.9655 | 49.6 | 61.0399 | 46.2318 | 60.0064 | 33.4 | 61.0291 | 30.1705 | 60.0462 | 17.2
61.0689 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 61.0411 | 78.4307 | 59.9943 | 65.8 | 61.0569 | 62.3612 | 59.9655 | 49.6 | 61.0482 | 46.232 | 60.0064 | 33.4 | 61.0374 | 30.1681 | 60.0462 | 17.2
61.0772 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 61.0494 | 78.4341 | 59.9943 | 65.8 | 61.0652 | 62.3613 | 59.9655 | 49.6 | 61.0566 | 46.2321 | 60.0064 | 33.4 | 61.0457 | 30.1659 | 60.0462 | 17.2
61.0855 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 61.0578 | 78.4376 | 59.9943 | 65.8 | 61.0736 | 62.3614 | 59.9655 | 49.6 | 61.0649 | 46.2322 | 60.0064 | 33.4 | 61.054 | 30.1637 | 60.0462 | 17.2
61.0939 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 61.0661 | 78.4405 | 59.9943 | 65.8 | 61.0819 | 62.3616 | 59.9655 | 49.6 | 61.0732 | 46.2323 | 60.0064 | 33.4 | 61.0624 | 30.1616 | 60.0462 | 17.2
61.1022 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 61.0744 | 78.4434 | 59.9943 | 65.8 | 61.0903 | 62.3617 | 59.9655 | 49.6 | 61.0815 | 46.2329 | 60.0064 | 33.4 | 61.0707 | 30.1595 | 60.0462 | 17.2
61.1105 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 61.0828 | 78.4448 | 59.9943 | 65.8 | 61.0986 | 62.3627 | 59.9655 | 49.6 | 61.0899 | 46.2335 | 60.0064 | 33.4 | 61.079 | 30.1558 | 60.0462 | 17.2
61.1189 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 61.0911 | 78.4462 | 59.9943 | 65.8 | 61.1069 | 62.3636 | 59.9655 | 49.6 | 61.0982 | 46.2341 | 60.0064 | 33.4 | 61.0873 | 30.1521 | 60.0462 | 17.2
61.1272 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 61.0995 | 78.4469 | 59.9943 | 65.8 | 61.1153 | 62.366 | 59.9655 | 49.6 | 61.1065 | 46.2347 | 60.0064 | 33.4 | 61.0956 | 30.1483 | 60.0462 | 17.2
61.1356 | 78.5406 | 59.9713 | 65.8 | 61.1078 | 78.4475 | 59.9943 | 65.8 | 61.1236 | 62.3685 | 59.9655 | 49.6 | 61.1149 | 46.2347 | 60.0058 | 33.4 | 61.104 | 30.1446 | 60.0462 | 17.2
61.1439 | 78.5407 | 59.9713 | 65.8 | 61.1161 | 78.4482 | 59.9943 | 65.8 | 61.132 | 62.3702 | 59.9655 | 49.6 | 61.1232 | 46.2347 | 60.0058 | 33.4 | 61.1123 | 30.1428 | 60.0462 | 17.2
61.1522 | 78.5407 | 59.9713 | 65.8 | 61.1244 | 78.4489 | 59.9943 | 65.8 | 61.1403 | 62.3719 | 59.9655 | 49.6 | 61.1315 | 46.2348 | 60.0058 | 33.4 | 61.1206 | 30.141 | 60.0462 | 17.2
61.1606 | 78.5407 | 59.9713 | 65.8 | 61.1328 | 78.4474 | 59.9943 | 65.8 | 61.1486 | 62.3737 | 59.9655 | 49.6 | 61.1398 | 46.2348 | 60.0058 | 33.4 | 61.1289 | 30.1367 | 60.0462 | 17.2
61.1689 | 78.5407 | 59.9713 | 65.8 | 61.1411 | 78.4459 | 59.9943 | 65.8 | 61.157 | 62.3754 | 59.9655 | 49.6 | 61.1483 | 46.2348 | 60.0058 | 33.4 | 61.1373 | 30.1324 | 60.0462 | 17.2
61.1773 | 78.5407 | 59.9713 | 65.8 | 61.1494 | 78.4443 | 59.9943 | 65.8 | 61.1653 | 62.3771 | 59.9655 | 49.6 | 61.1566 | 46.2349 | 60.0058 | 33.4 | 61.1456 | 30.1282 | 60.0404 | 17.2
61.1856 | 78.5407 | 59.9713 | 65.8 | 61.1577 | 78.4426 | 59.9943 | 65.8 | 61.1736 | 62.3788 | 59.9655 | 49.6 | 61.1649 | 46.2345 | 60.0058 | 33.4 | 61.1539 | 30.124 | 60.0404 | 17.2
61.1939 | 78.5407 | 59.9713 | 65.8 | 61.1661 | 78.4415 | 59.9943 | 65.8 | 61.182 | 62.38 | 59.9655 | 49.6 | 61.1732 | 46.234 | 60.0058 | 33.4 | 61.1622 | 30.1216 | 60.0404 | 17.2
61.2023 | 78.5407 | 59.9713 | 65.8 | 61.1745 | 78.4405 | 59.9943 | 65.8 | 61.1903 | 62.3812 | 59.9655 | 49.6 | 61.1816 | 46.2338 | 60.0058 | 33.4 | 61.1705 | 30.1191 | 60.0404 | 17.2
61.2106 | 78.5407 | 59.9713 | 65.8 | 61.1828 | 78.439 | 59.9943 | 65.8 | 61.1987 | 62.3809 | 59.9655 | 49.6 | 61.1899 | 46.2336 | 60.0058 | 33.4 | 61.179 | 30.1166 | 60.0404 | 17.2
61.2189 | 78.5409 | 59.9713 | 65.8 | 61.1911 | 78.4375 | 59.9943 | 65.8 | 61.207 | 62.3806 | 59.9655 | 49.6 | 61.1982 | 46.2339 | 60.0058 | 33.4 | 61.1873 | 30.1141 | 60.0404 | 17.2
61.2273 | 78.5412 | 59.9713 | 65.8 | 61.1994 | 78.4338 | 59.9943 | 65.8 | 61.2153 | 62.381 | 59.9655 | 49.6 | 61.2065 | 46.2341 | 60.0058 | 33.4 | 61.1956 | 30.1102 | 60.0404 | 17.2
61.2356 | 78.5414 | 59.9713 | 65.8 | 61.2078 | 78.43 | 59.9943 | 65.8 | 61.2237 | 62.3814 | 59.9655 | 49.6 | 61.2149 | 46.2344 | 60.0058 | 33.4 | 61.2039 | 30.1063 | 60.0404 | 17.2
61.2439 | 78.5417 | 59.9713 | 65.8 | 61.2161 | 78.4267 | 59.9943 | 65.8 | 61.232 | 62.3818 | 59.9655 | 49.6 | 61.2232 | 46.2347 | 60.0058 | 33.4 | 61.2122 | 30.1048 | 60.0404 | 17.2
61.2523 | 78.5407 | 59.9713 | 65.8 | 61.2245 | 78.4235 | 59.9943 | 65.8 | 61.2404 | 62.3822 | 59.9655 | 49.6 | 61.2315 | 46.235 | 60.0058 | 33.4 | 61.2206 | 30.1032 | 60.0404 | 17.2
61.2606 | 78.5398 | 59.9713 | 65.8 | 61.2328 | 78.4202 | 59.9943 | 65.8 | 61.2487 | 62.3829 | 59.9655 | 49.6 | 61.2398 | 46.2353 | 60.0058 | 33.4 | 61.2289 | 30.1016 | 60.0404 | 17.2
61.269 | 78.5389 | 59.9713 | 65.8 | 61.2411 | 78.4169 | 59.9943 | 65.8 | 61.257 | 62.3837 | 59.9655 | 49.6 | 61.2482 | 46.2355 | 60.0058 | 33.4 | 61.2372 | 30.1 | 60.0404 | 17.2
61.2773 | 78.5379 | 59.9713 | 65.8 | 61.2494 | 78.4141 | 59.9943 | 65.8 | 61.2654 | 62.3849 | 59.9655 | 49.6 | 61.2565 | 46.2358 | 60.0058 | 33.4 | 61.2455 | 30.0973 | 60.0404 | 17.2
61.2856 | 78.537 | 59.9713 | 65.8 | 61.2578 | 78.4113 | 59.9943 | 65.8 | 61.2737 | 62.3861 | 59.9655 | 49.6 | 61.2648 | 46.236 | 60.0058 | 33.4 | 61.2539 | 30.0946 | 60.0404 | 17.2
61.294 | 78.5361 | 59.9713 | 65.8 | 61.2661 | 78.4094 | 59.9943 | 65.8 | 61.282 | 62.3873 | 59.9655 | 49.6 | 61.2731 | 46.2362 | 60.0058 | 33.4 | 61.2622 | 30.0922 | 60.0404 | 17.2
61.3023 | 78.5349 | 59.9713 | 65.8 | 61.2744 | 78.4075 | 59.9943 | 65.8 | 61.2904 | 62.3885 | 59.9655 | 49.6 | 61.2816 | 46.2368 | 60.0058 | 33.4 | 61.2705 | 30.0898 | 60.0404 | 17.2
61.3106 | 78.5338 | 59.9713 | 65.8 | 61.2828 | 78.4079 | 59.9943 | 65.8 | 61.2987 | 62.3891 | 59.9655 | 49.6 | 61.2899 | 46.2373 | 60.0058 | 33.4 | 61.2788 | 30.089 | 60.0404 | 17.2
61.319 | 78.5326 | 59.9713 | 65.8 | 61.2911 | 78.4083 | 59.9943 | 65.8 | 61.3071 | 62.3897 | 59.9655 | 49.6 | 61.2982 | 46.2347 | 60.0058 | 33.4 | 61.2871 | 30.0883 | 60.0404 | 17.2
61.3273 | 78.5314 | 59.9713 | 65.8 | 61.2995 | 78.4073 | 59.9943 | 65.8 | 61.3154 | 62.3894 | 59.9655 | 49.6 | 61.3066 | 46.2321 | 60.0058 | 33.4 | 61.2955 | 30.0874 | 60.0404 | 17.2
61.3357 | 78.5299 | 59.9713 | 65.8 | 61.3078 | 78.4064 | 59.9943 | 65.8 | 61.3237 | 62.389 | 59.9655 | 49.6 | 61.3149 | 46.2278 | 60.0058 | 33.4 | 61.3038 | 30.0865 | 60.0404 | 17.2
61.344 | 78.5284 | 59.9713 | 65.8 | 61.3161 | 78.4048 | 59.9943 | 65.8 | 61.3321 | 62.388 | 59.9655 | 49.6 | 61.3232 | 46.2234 | 60.0058 | 33.4 | 61.3121 | 30.0856 | 60.0347 | 17.2
61.3523 | 78.5253 | 59.9713 | 65.8 | 61.3244 | 78.4033 | 59.9943 | 65.8 | 61.3404 | 62.387 | 59.9655 | 49.6 | 61.3315 | 46.2186 | 60.0058 | 33.4 | 61.3204 | 30.0846 | 60.0347 | 17.2
61.3607 | 78.5222 | 59.9713 | 65.8 | 61.3328 | 78.4032 | 59.9943 | 65.8 | 61.3488 | 62.3859 | 59.9655 | 49.6 | 61.3399 | 46.2137 | 60.0058 | 33.4 | 61.3289 | 30.0845 | 60.0347 | 17.2
61.369 | 78.5191 | 59.9713 | 65.8 | 61.3411 | 78.403 | 59.9943 | 65.8 | 61.3571 | 62.3849 | 59.9655 | 49.6 | 61.3482 | 46.2089 | 60.0058 | 33.4 | 61.3372 | 30.0844 | 60.0347 | 17.2
61.3773 | 78.516 | 59.9713 | 65.8 | 61.3495 | 78.4031 | 59.9943 | 65.8 | 61.3654 | 62.3835 | 59.9655 | 49.6 | 61.3565 | 46.2041 | 60.0058 | 33.4 | 61.3455 | 30.084 | 60.0347 | 17.2
61.3857 | 78.5129 | 59.9713 | 65.8 | 61.3578 | 78.4032 | 59.9943 | 65.8 | 61.3738 | 62.3821 | 59.9655 | 49.6 | 61.3648 | 46.1994 | 60.0058 | 33.4 | 61.3538 | 30.0836 | 60.0347 | 17.2
61.394 | 78.5098 | 59.9713 | 65.8 | 61.3661 | 78.4032 | 59.9943 | 65.8 | 61.3821 | 62.3799 | 59.9655 | 49.6 | 61.3732 | 46.1948 | 60.0058 | 33.4 | 61.3622 | 30.0833 | 60.0347 | 17.2
61.4024 | 78.5067 | 59.9713 | 65.8 | 61.3745 | 78.4033 | 59.9943 | 65.8 | 61.3904 | 62.3778 | 59.9655 | 49.6 | 61.3815 | 46.1934 | 60.0058 | 33.4 | 61.3705 | 30.0829 | 60.0347 | 17.2
61.4107 | 78.5036 | 59.9713 | 65.8 | 61.3828 | 78.4061 | 59.9943 | 65.8 | 61.3988 | 62.377 | 59.9655 | 49.6 | 61.3898 | 46.1919 | 60.0058 | 33.4 | 61.3788 | 30.0827 | 60.0347 | 17.2
61.419 | 78.502 | 59.9713 | 65.8 | 61.3911 | 78.409 | 59.9943 | 65.8 | 61.4071 | 62.3763 | 59.9655 | 49.6 | 61.3981 | 46.1924 | 60.0058 | 33.4 | 61.3871 | 30.0824 | 60.0347 | 17.2
61.4274 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.3994 | 78.4136 | 59.9943 | 65.8 | 61.4155 | 62.3758 | 59.9655 | 49.6 | 61.4066 | 46.193 | 60.0058 | 33.4 | 61.3954 | 30.0821 | 60.0347 | 17.2
61.4357 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.4078 | 78.4182 | 59.9943 | 65.8 | 61.4238 | 62.3753 | 59.9655 | 49.6 | 61.4149 | 46.194 | 60.0058 | 33.4 | 61.4038 | 30.0819 | 60.0347 | 17.2
61.444 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.4161 | 78.4216 | 59.9943 | 65.8 | 61.4321 | 62.3748 | 59.9655 | 49.6 | 61.4232 | 46.1951 | 60.0058 | 33.4 | 61.4121 | 30.0819 | 60.0347 | 17.2
61.4524 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.4245 | 78.4249 | 59.9943 | 65.8 | 61.4405 | 62.3743 | 59.9655 | 49.6 | 61.4315 | 46.1962 | 60.0058 | 33.4 | 61.4204 | 30.082 | 60.0347 | 17.2
61.4607 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.4328 | 78.4289 | 59.9943 | 65.8 | 61.4488 | 62.3742 | 59.9655 | 49.6 | 61.4399 | 46.1973 | 60.0058 | 33.4 | 61.4287 | 30.082 | 60.0347 | 17.2
61.4691 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.4411 | 78.4328 | 59.9943 | 65.8 | 61.4572 | 62.3741 | 59.9655 | 49.6 | 61.4482 | 46.198 | 60.0058 | 33.4 | 61.4371 | 30.082 | 60.0347 | 17.2
61.4774 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.4495 | 78.4367 | 59.9943 | 65.8 | 61.4655 | 62.3734 | 59.9655 | 49.6 | 61.4565 | 46.1987 | 60.0058 | 33.4 | 61.4454 | 30.082 | 60.0347 | 17.2
61.4857 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.4578 | 78.4406 | 59.9943 | 65.8 | 61.4738 | 62.3727 | 59.9655 | 49.6 | 61.4648 | 46.1993 | 60.0058 | 33.4 | 61.4537 | 30.0821 | 60.0347 | 17.2
61.4941 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.4662 | 78.4408 | 59.9943 | 65.8 | 61.4822 | 62.3715 | 59.9655 | 49.6 | 61.4732 | 46.2 | 60.0058 | 33.4 | 61.462 | 30.0821 | 60.0347 | 17.2
61.5024 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.4745 | 78.4409 | 59.9943 | 65.8 | 61.4905 | 62.3702 | 59.9655 | 49.6 | 61.4815 | 46.1986 | 60.0058 | 33.4 | 61.4703 | 30.0821 | 60.0347 | 17.2
61.5107 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.4828 | 78.4399 | 59.9943 | 65.8 | 61.4988 | 62.3682 | 59.9655 | 49.6 | 61.4898 | 46.1971 | 60.0058 | 33.4 | 61.4788 | 30.0821 | 60.0347 | 17.2
61.5191 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.4911 | 78.4388 | 59.9943 | 65.8 | 61.5071 | 62.3662 | 59.9655 | 49.6 | 61.4981 | 46.1967 | 60.0058 | 33.4 | 61.4871 | 30.0821 | 60.0347 | 17.2
61.5274 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.4995 | 78.4372 | 59.9943 | 65.8 | 61.5155 | 62.3642 | 59.9655 | 49.6 | 61.5065 | 46.1963 | 60.0058 | 33.4 | 61.4954 | 30.0821 | 60.0347 | 17.2
61.5358 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.5078 | 78.4357 | 59.9943 | 65.8 | 61.5239 | 62.3622 | 59.9655 | 49.6 | 61.5148 | 46.1956 | 60.0058 | 33.4 | 61.5037 | 30.0821 | 60.0347 | 17.2
61.5441 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.5161 | 78.4342 | 59.9943 | 65.8 | 61.5322 | 62.3601 | 59.9655 | 49.6 | 61.5231 | 46.1949 | 60.0058 | 33.4 | 61.5121 | 30.082 | 60.0347 | 17.2
61.5524 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.5244 | 78.4328 | 59.9943 | 65.8 | 61.5405 | 62.3581 | 59.9655 | 49.6 | 61.5316 | 46.1923 | 60.0058 | 33.4 | 61.5204 | 30.082 | 60.0347 | 17.2
61.5608 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.5328 | 78.4313 | 59.9943 | 65.8 | 61.5489 | 62.3572 | 59.9655 | 49.6 | 61.5399 | 46.1898 | 60.0058 | 33.4 | 61.5287 | 30.082 | 60.0347 | 17.2
61.5691 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.5412 | 78.4299 | 59.9943 | 65.8 | 61.5572 | 62.3563 | 59.9655 | 49.6 | 61.5482 | 46.1872 | 60.0058 | 33.4 | 61.537 | 30.082 | 60.0347 | 17.2
61.5774 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.5495 | 78.4301 | 59.9943 | 65.8 | 61.5656 | 62.3556 | 59.9655 | 49.6 | 61.5565 | 46.1846 | 60.0058 | 33.4 | 61.5454 | 30.082 | 60.0347 | 17.2
61.5858 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.5578 | 78.4304 | 59.9943 | 65.8 | 61.5739 | 62.3549 | 59.9655 | 49.6 | 61.5649 | 46.1825 | 60.0058 | 33.4 | 61.5537 | 30.082 | 60.0347 | 17.2
61.5941 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.5661 | 78.4313 | 59.9943 | 65.8 | 61.5822 | 62.3549 | 59.9655 | 49.6 | 61.5732 | 46.1804 | 60.0058 | 33.4 | 61.562 | 30.0819 | 60.0347 | 17.2
61.6025 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.5745 | 78.4322 | 59.9943 | 65.8 | 61.5906 | 62.355 | 59.9655 | 49.6 | 61.5815 | 46.1767 | 60.0058 | 33.4 | 61.5703 | 30.0818 | 60.0347 | 17.2
61.6108 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.5828 | 78.4347 | 59.9943 | 65.8 | 61.5989 | 62.3552 | 59.9655 | 49.6 | 61.5898 | 46.173 | 60.0058 | 33.4 | 61.5786 | 30.0817 | 60.0347 | 17.2
61.6191 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.5912 | 78.4372 | 59.9943 | 65.8 | 61.6072 | 62.3554 | 59.9655 | 49.6 | 61.5982 | 46.1693 | 60.0058 | 33.4 | 61.587 | 30.0816 | 60.0347 | 17.2
61.6275 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.5995 | 78.4391 | 59.9943 | 65.8 | 61.6155 | 62.3566 | 59.9655 | 49.6 | 61.6065 | 46.1656 | 60.0058 | 33.4 | 61.5953 | 30.0815 | 60.0347 | 17.2
61.6358 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.6078 | 78.4409 | 59.9943 | 65.8 | 61.6239 | 62.3577 | 59.9655 | 49.6 | 61.6148 | 46.1637 | 60.0058 | 33.4 | 61.6036 | 30.0814 | 60.0347 | 17.2
61.6441 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.6161 | 78.4435 | 59.9943 | 65.8 | 61.6323 | 62.3588 | 59.9655 | 49.6 | 61.6231 | 46.1617 | 60.0058 | 33.4 | 61.6119 | 30.0813 | 60.0347 | 17.2
61.6525 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.6245 | 78.446 | 59.9943 | 65.8 | 61.6406 | 62.3599 | 59.9655 | 49.6 | 61.6315 | 46.1598 | 60.0058 | 33.4 | 61.6204 | 30.0812 | 60.0347 | 17.2
61.6608 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.6328 | 78.4477 | 59.9943 | 65.8 | 61.6489 | 62.3609 | 59.9655 | 49.6 | 61.6398 | 46.1578 | 60.0058 | 33.4 | 61.6287 | 30.0796 | 60.0347 | 17.2
61.6692 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.6411 | 78.4494 | 59.9943 | 65.8 | 61.6572 | 62.3619 | 59.9655 | 49.6 | 61.6481 | 46.1576 | 60.0058 | 33.4 | 61.637 | 30.0781 | 60.0347 | 17.2
61.6775 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.6495 | 78.4497 | 59.9943 | 65.8 | 61.6656 | 62.3628 | 59.9655 | 49.6 | 61.6564 | 46.1573 | 60.0058 | 33.4 | 61.6453 | 30.0769 | 60.0347 | 17.2
61.6858 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.6578 | 78.4501 | 59.9943 | 65.8 | 61.674 | 62.3638 | 59.9655 | 49.6 | 61.6649 | 46.1576 | 60.0058 | 33.4 | 61.6536 | 30.0756 | 60.0347 | 17.2
61.6942 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.6662 | 78.4483 | 59.9943 | 65.8 | 61.6823 | 62.3646 | 59.9655 | 49.6 | 61.6732 | 46.1579 | 60.0058 | 33.4 | 61.662 | 30.0744 | 60.0347 | 17.2
61.7025 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.6745 | 78.4465 | 59.9943 | 65.8 | 61.6906 | 62.3654 | 59.9655 | 49.6 | 61.6815 | 46.1583 | 60.0058 | 33.4 | 61.6703 | 30.0732 | 60.0347 | 17.2
61.7108 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.6828 | 78.444 | 59.9943 | 65.8 | 61.699 | 62.3655 | 59.9655 | 49.6 | 61.6898 | 46.1586 | 60.0058 | 33.4 | 61.6786 | 30.0719 | 60.0347 | 17.2
61.7192 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.6911 | 78.4414 | 59.9943 | 65.8 | 61.7073 | 62.3656 | 59.9655 | 49.6 | 61.6982 | 46.158 | 60.0058 | 33.4 | 61.6869 | 30.0707 | 60.0347 | 17.2
61.7275 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.6995 | 78.4349 | 59.9943 | 65.8 | 61.7156 | 62.3667 | 59.9655 | 49.6 | 61.7065 | 46.1574 | 60.0058 | 33.4 | 61.6953 | 30.0692 | 60.0347 | 17.2
61.7359 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.7078 | 78.4284 | 59.9943 | 65.8 | 61.7239 | 62.3677 | 59.9655 | 49.6 | 61.7148 | 46.1568 | 60.0058 | 33.4 | 61.7036 | 30.0677 | 60.0347 | 17.2
61.7442 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.7162 | 78.4227 | 59.9943 | 65.8 | 61.7323 | 62.369 | 59.9655 | 49.6 | 61.7232 | 46.1562 | 60.0058 | 33.4 | 61.7119 | 30.0676 | 60.0347 | 17.2
61.7525 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.7245 | 78.4171 | 59.9943 | 65.8 | 61.7407 | 62.3703 | 59.9655 | 49.6 | 61.7315 | 46.1552 | 60.0058 | 33.4 | 61.7202 | 30.0676 | 60.0347 | 17.2
61.7609 | 78.5004 | 59.9713 | 65.8 | 61.7328 | 78.4121 | 59.9943 | 65.8 | 61.749 | 62.3717 | 59.9655 | 49.6 | 61.7398 | 46.1543 | 60.0058 | 33.4 | 61.7286 | 30.0673 | 60.0347 | 17.2
61.7692 | 78.5004 | 59.9771 | 65.8 | 61.7412 | 78.4072 | 59.9943 | 65.8 | 61.7573 | 62.3731 | 59.9655 | 49.6 | 61.7481 | 46.1534 | 60.0058 | 33.4 | 61.7369 | 30.067 | 60.0347 | 17.2
61.7775 | 78.5004 | 59.9771 | 65.8 | 61.7495 | 78.4036 | 59.9943 | 65.8 | 61.7656 | 62.3731 | 59.9655 | 49.6 | 61.7565 | 46.1525 | 60.0058 | 33.4 | 61.7452 | 30.0664 | 60.0347 | 17.2
61.7859 | 78.5004 | 59.9771 | 65.8 | 61.7578 | 78.4 | 59.9943 | 65.8 | 61.774 | 62.3731 | 59.9655 | 49.6 | 61.7648 | 46.1516 | 60.0058 | 33.4 | 61.7535 | 30.0658 | 60.0347 | 17.2
61.7942 | 78.5004 | 59.9771 | 65.8 | 61.7661 | 78.3972 | 59.9943 | 65.8 | 61.7823 | 62.371 | 59.9655 | 49.6 | 61.7731 | 46.1506 | 60.0058 | 33.4 | 61.7618 | 30.065 | 60.0347 | 17.2
61.8026 | 78.5004 | 59.9771 | 65.8 | 61.7745 | 78.3944 | 59.9943 | 65.8 | 61.7906 | 62.3689 | 59.9655 | 49.6 | 61.7814 | 46.1506 | 60.0058 | 33.4 | 61.7703 | 30.0642 | 60.0347 | 17.2
61.8109 | 78.5004 | 59.9771 | 65.8 | 61.7828 | 78.3949 | 59.9943 | 65.8 | 61.799 | 62.3659 | 59.9655 | 49.6 | 61.7899 | 46.1506 | 60.0058 | 33.4 | 61.7786 | 30.0636 | 60.0347 | 17.2
61.8192 | 78.5004 | 59.9771 | 65.8 | 61.7912 | 78.3954 | 59.9943 | 65.8 | 61.8074 | 62.3629 | 59.9655 | 49.6 | 61.7982 | 46.1506 | 60.0058 | 33.4 | 61.7869 | 30.063 | 60.0347 | 17.2
61.8276 | 78.5004 | 59.9771 | 65.8 | 61.7995 | 78.3941 | 59.9943 | 65.8 | 61.8157 | 62.3594 | 59.9655 | 49.6 | 61.8065 | 46.1506 | 60.0058 | 33.4 | 61.7952 | 30.0625 | 60.0347 | 17.2
61.8359 | 78.5004 | 59.9771 | 65.8 | 61.8078 | 78.3928 | 59.9943 | 65.8 | 61.824 | 62.3559 | 59.9655 | 49.6 | 61.8148 | 46.1508 | 60.0058 | 33.4 | 61.8036 | 30.0619 | 60.0347 | 17.2
61.8442 | 78.5004 | 59.9771 | 65.8 | 61.8162 | 78.3915 | 59.9943 | 65.8 | 61.8323 | 62.3521 | 59.9655 | 49.6 | 61.8232 | 46.151 | 60.0058 | 33.4 | 61.8119 | 30.0614 | 60.0347 | 17.2
61.8526 | 78.5004 | 59.9771 | 65.8 | 61.8245 | 78.3902 | 59.9943 | 65.8 | 61.8407 | 62.3482 | 59.9655 | 49.6 | 61.8315 | 46.1502 | 60.0058 | 33.4 | 61.8202 | 30.0608 | 60.0347 | 17.2
61.8609 | 78.5004 | 59.9771 | 65.8 | 61.8329 | 78.3883 | 59.9943 | 65.8 | 61.8491 | 62.3461 | 59.9655 | 49.6 | 61.8398 | 46.1493 | 60.0058 | 33.4 | 61.8285 | 30.0606 | 60.0347 | 17.2
61.8692 | 78.5004 | 59.9771 | 65.8 | 61.8412 | 78.3865 | 59.9943 | 65.8 | 61.8574 | 62.3439 | 59.9655 | 49.6 | 61.8481 | 46.1484 | 60.0058 | 33.4 | 61.8368 | 30.0604 | 60.0347 | 17.2
61.8776 | 78.5004 | 59.9771 | 65.8 | 61.8495 | 78.3798 | 59.9943 | 65.8 | 61.8657 | 62.344 | 59.9655 | 49.6 | 61.8565 | 46.1475 | 60.0058 | 33.4 | 61.8452 | 30.0591 | 60.0347 | 17.2
61.8859 | 78.5004 | 59.9771 | 65.8 | 61.8578 | 78.3732 | 59.9943 | 65.8 | 61.874 | 62.344 | 59.9655 | 49.6 | 61.8648 | 46.1467 | 60.0058 | 33.4 | 61.8535 | 30.0578 | 60.0347 | 17.2
61.8942 | 78.5004 | 59.9771 | 65.8 | 61.8662 | 78.3673 | 59.9943 | 65.8 | 61.8824 | 62.3441 | 59.9655 | 49.6 | 61.8731 | 46.1458 | 60.0058 | 33.4 | 61.8618 | 30.0569 | 60.0347 | 17.2
61.9026 | 78.4983 | 59.9771 | 65.8 | 61.8745 | 78.3614 | 59.9943 | 65.8 | 61.8907 | 62.3442 | 59.9655 | 49.6 | 61.8814 | 46.1451 | 60.0058 | 33.4 | 61.8701 | 30.056 | 60.0347 | 17.2
61.9109 | 78.4961 | 59.9771 | 65.8 | 61.8828 | 78.3574 | 59.9943 | 65.8 | 61.899 | 62.3462 | 59.9655 | 49.6 | 61.8898 | 46.1445 | 60.0058 | 33.4 | 61.8785 | 30.0552 | 60.0347 | 17.2
61.9193 | 78.494 | 59.9771 | 65.8 | 61.8911 | 78.3533 | 59.9943 | 65.8 | 61.9074 | 62.3482 | 59.9655 | 49.6 | 61.8981 | 46.1434 | 60.0058 | 33.4 | 61.8868 | 30.0544 | 60.0347 | 17.2
61.9276 | 78.4919 | 59.9771 | 65.8 | 61.8995 | 78.3503 | 59.9943 | 65.8 | 61.9157 | 62.3495 | 59.9655 | 49.6 | 61.9064 | 46.1423 | 60.0058 | 33.4 | 61.8951 | 30.0536 | 60.0347 | 17.2
61.9359 | 78.4898 | 59.9771 | 65.8 | 61.9079 | 78.3473 | 59.9943 | 65.8 | 61.9241 | 62.3508 | 59.9655 | 49.6 | 61.9147 | 46.1422 | 60.0058 | 33.4 | 61.9034 | 30.0529 | 60.0347 | 17.2
61.9443 | 78.4877 | 59.9771 | 65.8 | 61.9162 | 78.3443 | 59.9943 | 65.8 | 61.9324 | 62.3503 | 59.9655 | 49.6 | 61.9232 | 46.1422 | 60.0058 | 33.4 | 61.9119 | 30.0521 | 60.0347 | 17.2
61.9526 | 78.4847 | 59.9771 | 65.8 | 61.9245 | 78.3413 | 59.9943 | 65.8 | 61.9407 | 62.3497 | 59.9655 | 49.6 | 61.9315 | 46.1421 | 60.0058 | 33.4 | 61.9202 | 30.0513 | 60.0347 | 17.2
61.9609 | 78.4817 | 59.9771 | 65.8 | 61.9328 | 78.343 | 59.9943 | 65.8 | 61.9491 | 62.3489 | 59.9655 | 49.6 | 61.9398 | 46.1421 | 60.0058 | 33.4 | 61.9285 | 30.0516 | 60.0347 | 17.2
61.9693 | 78.4775 | 59.9771 | 65.8 | 61.9412 | 78.3448 | 59.9943 | 65.8 | 61.9575 | 62.3481 | 59.9655 | 49.6 | 61.9482 | 46.1416 | 60.0058 | 33.4 | 61.9368 | 30.0519 | 60.0347 | 17.2
61.9776 | 78.4734 | 59.9771 | 65.8 | 61.9495 | 78.3458 | 59.9943 | 65.8 | 61.9658 | 62.3474 | 59.9655 | 49.6 | 61.9565 | 46.1411 | 60.0058 | 33.4 | 61.9451 | 30.0516 | 60.0347 | 17.2
61.986 | 78.4701 | 59.9771 | 65.8 | 61.9579 | 78.3468 | 59.9943 | 65.8 | 61.9741 | 62.3467 | 59.9655 | 49.6 | 61.9648 | 46.1404 | 60.0058 | 33.4 | 61.9535 | 30.0514 | 60.0347 | 17.2
61.9943 | 78.4668 | 59.9771 | 65.8 | 61.9662 | 78.3478 | 59.9943 | 65.8 | 61.9824 | 62.3453 | 59.9655 | 49.6 | 61.9731 | 46.1397 | 60.0058 | 33.4 | 61.9618 | 30.0509 | 60.0347 | 17.2
62.0026 | 78.4643 | 59.9771 | 65.8 | 61.9745 | 78.3488 | 59.9943 | 65.8 | 61.9908 | 62.3439 | 59.9655 | 49.6 | 61.9815 | 46.1393 | 60.0058 | 33.4 | 61.9701 | 30.0505 | 60.0347 | 17.2
62.011 | 78.4618 | 59.9771 | 65.8 | 61.9828 | 78.3466 | 59.9943 | 65.8 | 61.9991 | 62.3436 | 59.9655 | 49.6 | 61.9898 | 46.1388 | 60.0058 | 33.4 | 61.9784 | 30.0501 | 60.0347 | 17.2
62.0193 | 78.4593 | 59.9771 | 65.8 | 61.9912 | 78.3443 | 59.9943 | 65.8 | 62.0074 | 62.3432 | 59.9655 | 49.6 | 61.9981 | 46.1384 | 60.0058 | 33.4 | 61.9868 | 30.0498 | 60.0347 | 17.2
62.0276 | 78.4569 | 59.9771 | 65.8 | 61.9995 | 78.3428 | 59.9943 | 65.8 | 62.0158 | 62.3437 | 59.9655 | 49.6 | 62.0064 | 46.1379 | 60.0058 | 33.4 | 61.9951 | 30.0495 | 60.0347 | 17.2
62.036 | 78.4563 | 59.9771 | 65.8 | 62.0078 | 78.3413 | 59.9943 | 65.8 | 62.0241 | 62.3441 | 59.9655 | 49.6 | 62.0148 | 46.1375 | 60.0058 | 33.4 | 62.0034 | 30.0492 | 60.0347 | 17.2
62.0443 | 78.4557 | 59.9771 | 65.8 | 62.0162 | 78.3397 | 59.9943 | 65.8 | 62.0325 | 62.3448 | 59.9655 | 49.6 | 62.0231 | 46.137 | 60.0058 | 33.4 | 62.0117 | 30.0496 | 60.0347 | 17.2
62.0526 | 78.4563 | 59.9771 | 65.8 | 62.0245 | 78.3382 | 59.9943 | 65.8 | 62.0408 | 62.3456 | 59.9655 | 49.6 | 62.0314 | 46.1367 | 60.0058 | 33.4 | 62.02 | 30.05 | 60.0347 | 17.2
62.061 | 78.4568 | 59.9771 | 65.8 | 62.0329 | 78.3391 | 59.9943 | 65.8 | 62.0491 | 62.3463 | 59.9655 | 49.6 | 62.0397 | 46.1364 | 60.0058 | 33.4 | 62.0284 | 30.0507 | 60.0347 | 17.2
62.0693 | 78.4586 | 59.9771 | 65.8 | 62.0412 | 78.3401 | 59.9943 | 65.8 | 62.0575 | 62.3471 | 59.9655 | 49.6 | 62.0482 | 46.1363 | 60.0058 | 33.4 | 62.0367 | 30.0513 | 60.0347 | 17.2
62.0777 | 78.4605 | 59.9771 | 65.8 | 62.0495 | 78.3392 | 59.9943 | 65.8 | 62.0658 | 62.3448 | 59.9655 | 49.6 | 62.0565 | 46.1362 | 60.0058 | 33.4 | 62.045 | 30.052 | 60.0347 | 17.2
62.086 | 78.4613 | 59.9771 | 65.8 | 62.0578 | 78.3383 | 59.9943 | 65.8 | 62.0742 | 62.3425 | 59.9655 | 49.6 | 62.0648 | 46.1361 | 60.0058 | 33.4 | 62.0533 | 30.0526 | 60.0347 | 17.2
62.0943 | 78.4622 | 59.9771 | 65.8 | 62.0662 | 78.3396 | 59.9943 | 65.8 | 62.0825 | 62.3397 | 59.9655 | 49.6 | 62.0731 | 46.136 | 60.0058 | 33.4 | 62.0618 | 30.0531 | 60.0347 | 17.2
62.1027 | 78.4634 | 59.9771 | 65.8 | 62.0746 | 78.341 | 59.9943 | 65.8 | 62.0908 | 62.3369 | 59.9655 | 49.6 | 62.0815 | 46.1362 | 60.0058 | 33.4 | 62.0701 | 30.0536 | 60.0347 | 17.2
62.111 | 78.4646 | 59.9771 | 65.8 | 62.0829 | 78.3416 | 59.9943 | 65.8 | 62.0992 | 62.3348 | 59.9655 | 49.6 | 62.0898 | 46.1363 | 60.0058 | 33.4 | 62.0784 | 30.0543 | 60.0347 | 17.2
62.1193 | 78.4634 | 59.9771 | 65.8 | 62.0912 | 78.3422 | 59.9943 | 65.8 | 62.1075 | 62.3327 | 59.9655 | 49.6 | 62.0981 | 46.1365 | 60.0058 | 33.4 | 62.0867 | 30.055 | 60.0347 | 17.2
62.1277 | 78.4623 | 59.9771 | 65.8 | 62.0995 | 78.3423 | 59.9943 | 65.8 | 62.1158 | 62.3303 | 59.9655 | 49.6 | 62.1064 | 46.1367 | 60.0058 | 33.4 | 62.0951 | 30.0551 | 60.0347 | 17.2
62.136 | 78.4612 | 59.9771 | 65.8 | 62.1079 | 78.3423 | 59.9943 | 65.8 | 62.1242 | 62.328 | 59.9655 | 49.6 | 62.1148 | 46.1371 | 60.0058 | 33.4 | 62.1034 | 30.0551 | 60.0347 | 17.2
62.1443 | 78.4601 | 59.9771 | 65.8 | 62.1162 | 78.3397 | 59.9943 | 65.8 | 62.1325 | 62.326 | 59.9655 | 49.6 | 62.1231 | 46.1376 | 60.0058 | 33.4 | 62.1117 | 30.0559 | 60.0347 | 17.2
62.1527 | 78.4589 | 59.9771 | 65.8 | 62.1245 | 78.3372 | 59.9943 | 65.8 | 62.1409 | 62.324 | 59.9655 | 49.6 | 62.1314 | 46.1379 | 60.0058 | 33.4 | 62.12 | 30.0567 | 60.0347 | 17.2
62.161 | 78.4578 | 59.9771 | 65.8 | 62.1328 | 78.3365 | 59.9943 | 65.8 | 62.1492 | 62.3239 | 59.9655 | 49.6 | 62.1398 | 46.1381 | 60.0058 | 33.4 | 62.1283 | 30.0565 | 60.0347 | 17.2
62.1694 | 78.4569 | 59.9771 | 65.8 | 62.1412 | 78.3358 | 59.9943 | 65.8 | 62.1575 | 62.3238 | 59.9655 | 49.6 | 62.1481 | 46.1384 | 60.0058 | 33.4 | 62.1367 | 30.0564 | 60.0347 | 17.2
62.1777 | 78.4559 | 59.9771 | 65.8 | 62.1495 | 78.3354 | 59.9943 | 65.8 | 62.1659 | 62.3246 | 59.9655 | 49.6 | 62.1564 | 46.1387 | 60.0058 | 33.4 | 62.145 | 30.0563 | 60.0347 | 17.2
62.186 | 78.4538 | 59.9771 | 65.8 | 62.1579 | 78.3349 | 59.9943 | 65.8 | 62.1742 | 62.3254 | 59.9655 | 49.6 | 62.1647 | 46.1387 | 60.0058 | 33.4 | 62.1533 | 30.0563 | 60.0347 | 17.2
62.1944 | 78.4516 | 59.9771 | 65.8 | 62.1662 | 78.3344 | 59.9943 | 65.8 | 62.1826 | 62.3266 | 59.9655 | 49.6 | 62.1732 | 46.1387 | 60.0058 | 33.4 | 62.1616 | 30.0559 | 60.0347 | 17.2
62.2027 | 78.4505 | 59.9771 | 65.8 | 62.1745 | 78.334 | 59.9943 | 65.8 | 62.1909 | 62.3278 | 59.9655 | 49.6 | 62.1815 | 46.139 | 60.0058 | 33.4 | 62.17 | 30.0555 | 60.0347 | 17.2
62.211 | 78.4494 | 59.9771 | 65.8 | 62.1829 | 78.3341 | 59.9943 | 65.8 | 62.1992 | 62.3284 | 59.9655 | 49.6 | 62.1898 | 46.1394 | 60.0058 | 33.4 | 62.1783 | 30.0549 | 60.0347 | 17.2
62.2194 | 78.4489 | 59.9771 | 65.8 | 62.1912 | 78.3343 | 59.9943 | 65.8 | 62.2076 | 62.3291 | 59.9655 | 49.6 | 62.1981 | 46.1398 | 60.0058 | 33.4 | 62.1866 | 30.0544 | 60.0347 | 17.2
62.2277 | 78.4483 | 59.9771 | 65.8 | 62.1996 | 78.3367 | 59.9943 | 65.8 | 62.2159 | 62.3294 | 59.9598 | 49.6 | 62.2065 | 46.1402 | 60.0058 | 33.4 | 62.1949 | 30.0532 | 60.0347 | 17.2
62.236 | 78.4457 | 59.9771 | 65.8 | 62.2079 | 78.3392 | 59.9943 | 65.8 | 62.2242 | 62.3297 | 59.9598 | 49.6 | 62.2148 | 46.1406 | 60.0058 | 33.4 | 62.2032 | 30.052 | 60.0347 | 17.2
62.2444 | 78.4432 | 59.9771 | 65.8 | 62.2162 | 78.3428 | 59.9943 | 65.8 | 62.2326 | 62.3304 | 59.9598 | 49.6 | 62.2231 | 46.141 | 60.0058 | 33.4 | 62.2117 | 30.0514 | 60.0347 | 17.2
62.2527 | 78.4405 | 59.9771 | 65.8 | 62.2245 | 78.3464 | 59.9943 | 65.8 | 62.2409 | 62.331 | 59.9598 | 49.6 | 62.2314 | 46.1414 | 60.0058 | 33.4 | 62.22 | 30.0509 | 60.0347 | 17.2
62.2611 | 78.4378 | 59.9771 | 65.8 | 62.2329 | 78.3484 | 59.9943 | 65.8 | 62.2493 | 62.3314 | 59.9598 | 49.6 | 62.2398 | 46.1417 | 60.0058 | 33.4 | 62.2283 | 30.0484 | 60.0347 | 17.2
62.2694 | 78.4375 | 59.9771 | 65.8 | 62.2412 | 78.3504 | 59.9943 | 65.8 | 62.2576 | 62.3317 | 59.9598 | 49.6 | 62.2481 | 46.1415 | 60.0058 | 33.4 | 62.2366 | 30.0459 | 60.0347 | 17.2
62.2777 | 78.4371 | 59.9771 | 65.8 | 62.2495 | 78.3524 | 59.9943 | 65.8 | 62.2659 | 62.3293 | 59.9598 | 49.6 | 62.2564 | 46.1412 | 60.0058 | 33.4 | 62.245 | 30.0435 | 60.0347 | 17.2
62.2861 | 78.4371 | 59.9771 | 65.8 | 62.2579 | 78.3545 | 59.9943 | 65.8 | 62.2743 | 62.3269 | 59.9598 | 49.6 | 62.2647 | 46.1409 | 60.0058 | 33.4 | 62.2533 | 30.0412 | 60.0347 | 17.2
62.2944 | 78.437 | 59.9771 | 65.8 | 62.2662 | 78.3565 | 59.9943 | 65.8 | 62.2826 | 62.3249 | 59.9598 | 49.6 | 62.2731 | 46.1405 | 60.0058 | 33.4 | 62.2616 | 30.039 | 60.0347 | 17.2
62.3027 | 78.4368 | 59.9771 | 65.8 | 62.2746 | 78.3585 | 59.9943 | 65.8 | 62.291 | 62.323 | 59.9598 | 49.6 | 62.2814 | 46.1399 | 60.0058 | 33.4 | 62.2699 | 30.0368 | 60.0347 | 17.2
62.3111 | 78.4367 | 59.9771 | 65.8 | 62.2829 | 78.3578 | 59.9943 | 65.8 | 62.2993 | 62.3208 | 59.9598 | 49.6 | 62.2897 | 46.1393 | 60.0058 | 33.4 | 62.2783 | 30.0348 | 60.0347 | 17.2
62.3194 | 78.4385 | 59.9771 | 65.8 | 62.2912 | 78.3571 | 59.9943 | 65.8 | 62.3076 | 62.3187 | 59.9598 | 49.6 | 62.298 | 46.1386 | 60.0058 | 33.4 | 62.2866 | 30.0329 | 60.0347 | 17.2
62.3278 | 78.4404 | 59.9771 | 65.8 | 62.2995 | 78.356 | 59.9943 | 65.8 | 62.316 | 62.3152 | 59.9598 | 49.6 | 62.3065 | 46.138 | 60.0058 | 33.4 | 62.2949 | 30.0308 | 60.0347 | 17.2
62.3361 | 78.4424 | 59.9771 | 65.8 | 62.3079 | 78.355 | 59.9943 | 65.8 | 62.3243 | 62.3118 | 59.9598 | 49.6 | 62.3148 | 46.1376 | 60.0058 | 33.4 | 62.3032 | 30.0287 | 60.0347 | 17.2
62.3444 | 78.4443 | 59.9771 | 65.8 | 62.3162 | 78.3533 | 59.9943 | 65.8 | 62.3326 | 62.3082 | 59.9598 | 49.6 | 62.3231 | 46.1372 | 60.0058 | 33.4 | 62.3115 | 30.0274 | 60.0289 | 17.2
62.3528 | 78.445 | 59.9771 | 65.8 | 62.3246 | 78.3517 | 59.9943 | 65.8 | 62.341 | 62.3046 | 59.9598 | 49.6 | 62.3314 | 46.1374 | 60.0058 | 33.4 | 62.3199 | 30.0261 | 60.0289 | 17.2
62.3611 | 78.4457 | 59.9771 | 65.8 | 62.3329 | 78.352 | 59.9943 | 65.8 | 62.3493 | 62.3033 | 59.9598 | 49.6 | 62.3398 | 46.1377 | 60.0058 | 33.4 | 62.3282 | 30.0245 | 60.0289 | 17.2
62.3694 | 78.4459 | 59.9771 | 65.8 | 62.3412 | 78.3524 | 59.9943 | 65.8 | 62.3577 | 62.302 | 59.9598 | 49.6 | 62.3481 | 46.1376 | 60.0058 | 33.4 | 62.3365 | 30.0229 | 60.0289 | 17.2
62.3778 | 78.4462 | 59.9771 | 65.8 | 62.3496 | 78.3528 | 59.9943 | 65.8 | 62.366 | 62.3007 | 59.9598 | 49.6 | 62.3564 | 46.1375 | 60.0058 | 33.4 | 62.3448 | 30.0214 | 60.0289 | 17.2
62.3861 | 78.4459 | 59.9771 | 65.8 | 62.3579 | 78.3531 | 59.9943 | 65.8 | 62.3743 | 62.2994 | 59.9598 | 49.6 | 62.3648 | 46.1378 | 60.0058 | 33.4 | 62.3533 | 30.0199 | 60.0289 | 17.2
62.3944 | 78.4457 | 59.9771 | 65.8 | 62.3662 | 78.3547 | 59.9943 | 65.8 | 62.3827 | 62.2981 | 59.9598 | 49.6 | 62.3731 | 46.138 | 60.0058 | 33.4 | 62.3616 | 30.018 | 60.0289 | 17.2
62.4028 | 78.4448 | 59.9771 | 65.8 | 62.3745 | 78.3562 | 59.9943 | 65.8 | 62.3911 | 62.2968 | 59.9598 | 49.6 | 62.3814 | 46.1385 | 60.0058 | 33.4 | 62.3699 | 30.016 | 60.0289 | 17.2
62.4111 | 78.4439 | 59.9771 | 65.8 | 62.3829 | 78.357 | 59.9943 | 65.8 | 62.3994 | 62.2959 | 59.9598 | 49.6 | 62.3897 | 46.139 | 60.0058 | 33.4 | 62.3782 | 30.0145 | 60.0289 | 17.2
62.4194 | 78.443 | 59.9771 | 65.8 | 62.3912 | 78.3578 | 59.9943 | 65.8 | 62.4077 | 62.295 | 59.9598 | 49.6 | 62.3981 | 46.1396 | 60.0058 | 33.4 | 62.3866 | 30.0129 | 60.0289 | 17.2
62.4278 | 78.4421 | 59.9771 | 65.8 | 62.3996 | 78.3604 | 59.9943 | 65.8 | 62.416 | 62.2942 | 59.9598 | 49.6 | 62.4064 | 46.1403 | 60.0058 | 33.4 | 62.3949 | 30.0125 | 60.0289 | 17.2
62.4361 | 78.4409 | 59.9771 | 65.8 | 62.4079 | 78.3631 | 59.9943 | 65.8 | 62.4244 | 62.2935 | 59.9598 | 49.6 | 62.4147 | 46.1409 | 60.0058 | 33.4 | 62.4032 | 30.012 | 60.0289 | 17.2
62.4445 | 78.4398 | 59.9771 | 65.8 | 62.4162 | 78.3633 | 59.9943 | 65.8 | 62.4327 | 62.2927 | 59.9598 | 49.6 | 62.423 | 46.1416 | 60.0058 | 33.4 | 62.4115 | 30.0118 | 60.0289 | 17.2
62.4528 | 78.4394 | 59.9771 | 65.8 | 62.4245 | 78.3636 | 59.9943 | 65.8 | 62.441 | 62.292 | 59.9598 | 49.6 | 62.4315 | 46.1422 | 60.0058 | 33.4 | 62.4198 | 30.0116 | 60.0289 | 17.2
62.4611 | 78.4391 | 59.9771 | 65.8 | 62.4329 | 78.362 | 59.9943 | 65.8 | 62.4494 | 62.2913 | 59.9598 | 49.6 | 62.4398 | 46.1429 | 60.0058 | 33.4 | 62.4282 | 30.0115 | 60.0289 | 17.2
62.4695 | 78.4388 | 59.9771 | 65.8 | 62.4413 | 78.3604 | 59.9943 | 65.8 | 62.4578 | 62.2905 | 59.9598 | 49.6 | 62.4481 | 46.1435 | 60.0058 | 33.4 | 62.4365 | 30.0114 | 60.0289 | 17.2
62.4778 | 78.4386 | 59.9771 | 65.8 | 62.4496 | 78.3581 | 59.9943 | 65.8 | 62.4661 | 62.2885 | 59.9598 | 49.6 | 62.4564 | 46.1441 | 60.0058 | 33.4 | 62.4448 | 30.0114 | 60.0289 | 17.2
62.4861 | 78.4374 | 59.9771 | 65.8 | 62.4579 | 78.3557 | 59.9943 | 65.8 | 62.4744 | 62.2864 | 59.9598 | 49.6 | 62.4648 | 46.1419 | 60.0058 | 33.4 | 62.4531 | 30.0115 | 60.0289 | 17.2
62.4945 | 78.4362 | 59.9771 | 65.8 | 62.4662 | 78.3532 | 59.9943 | 65.8 | 62.4827 | 62.2865 | 59.9598 | 49.6 | 62.4731 | 46.1398 | 60.0058 | 33.4 | 62.4615 | 30.0115 | 60.0289 | 17.2
62.5028 | 78.4346 | 59.9771 | 65.8 | 62.4746 | 78.3506 | 59.9943 | 65.8 | 62.4911 | 62.2865 | 59.9598 | 49.6 | 62.4814 | 46.1373 | 60.0058 | 33.4 | 62.4698 | 30.0116 | 60.0289 | 17.2
62.5112 | 78.433 | 59.9771 | 65.8 | 62.4829 | 78.3482 | 59.9943 | 65.8 | 62.4995 | 62.2851 | 59.9598 | 49.6 | 62.4897 | 46.1348 | 60.0058 | 33.4 | 62.4781 | 30.012 | 60.0289 | 17.2
62.5195 | 78.4317 | 59.9771 | 65.8 | 62.4912 | 78.3458 | 59.9943 | 65.8 | 62.5078 | 62.2836 | 59.9598 | 49.6 | 62.4981 | 46.1319 | 60.0058 | 33.4 | 62.4865 | 30.0123 | 60.0289 | 17.2
62.5278 | 78.4304 | 59.9771 | 65.8 | 62.4995 | 78.343 | 59.9943 | 65.8 | 62.5161 | 62.2822 | 59.9598 | 49.6 | 62.5064 | 46.129 | 60.0058 | 33.4 | 62.4949 | 30.0125 | 60.0289 | 17.2
62.5362 | 78.429 | 59.9771 | 65.8 | 62.5079 | 78.3402 | 59.9943 | 65.8 | 62.5245 | 62.2808 | 59.9598 | 49.6 | 62.5147 | 46.1261 | 60.0058 | 33.4 | 62.5032 | 30.0127 | 60.0289 | 17.2
62.5445 | 78.4276 | 59.9771 | 65.8 | 62.5162 | 78.3392 | 59.9943 | 65.8 | 62.5328 | 62.2801 | 59.9598 | 49.6 | 62.523 | 46.1233 | 60.0058 | 33.4 | 62.5115 | 30.0128 | 60.0289 | 17.2
62.5528 | 78.4259 | 59.9771 | 65.8 | 62.5246 | 78.3382 | 59.9943 | 65.8 | 62.5411 | 62.2794 | 59.9598 | 49.6 | 62.5314 | 46.1209 | 60.0058 | 33.4 | 62.5198 | 30.013 | 60.0289 | 17.2
62.5612 | 78.4243 | 59.9771 | 65.8 | 62.5329 | 78.3365 | 59.9886 | 65.8 | 62.5494 | 62.28 | 59.9598 | 49.6 | 62.5397 | 46.1185 | 60.0058 | 33.4 | 62.5281 | 30.0131 | 60.0289 | 17.2
62.5695 | 78.4243 | 59.9771 | 65.8 | 62.5412 | 78.3348 | 59.9886 | 65.8 | 62.5578 | 62.2806 | 59.9598 | 49.6 | 62.548 | 46.1186 | 60.0058 | 33.4 | 62.5365 | 30.0132 | 60.0289 | 17.2
62.5778 | 78.4244 | 59.9771 | 65.8 | 62.5496 | 78.3333 | 59.9886 | 65.8 | 62.5662 | 62.2799 | 59.9598 | 49.6 | 62.5565 | 46.1187 | 60.0058 | 33.4 | 62.5448 | 30.0133 | 60.0289 | 17.2
62.5862 | 78.4248 | 59.9771 | 65.8 | 62.5579 | 78.3317 | 59.9886 | 65.8 | 62.5745 | 62.2791 | 59.9598 | 49.6 | 62.5648 | 46.1185 | 60.0058 | 33.4 | 62.5531 | 30.0135 | 60.0289 | 17.2
62.5945 | 78.4252 | 59.9771 | 65.8 | 62.5663 | 78.3295 | 59.9886 | 65.8 | 62.5828 | 62.2799 | 59.9598 | 49.6 | 62.5731 | 46.1182 | 60.0058 | 33.4 | 62.5614 | 30.0133 | 60.0289 | 17.2
62.6029 | 78.4242 | 59.9771 | 65.8 | 62.5746 | 78.3273 | 59.9886 | 65.8 | 62.5912 | 62.2806 | 59.9598 | 49.6 | 62.5814 | 46.1182 | 60.0058 | 33.4 | 62.5698 | 30.0131 | 60.0289 | 17.2
62.6112 | 78.4232 | 59.9771 | 65.8 | 62.5829 | 78.3258 | 59.9886 | 65.8 | 62.5995 | 62.2813 | 59.9598 | 49.6 | 62.5898 | 46.1182 | 60.0058 | 33.4 | 62.5781 | 30.0131 | 60.0289 | 17.2
62.6195 | 78.4219 | 59.9771 | 65.8 | 62.5912 | 78.3244 | 59.9886 | 65.8 | 62.6078 | 62.2821 | 59.9598 | 49.6 | 62.5981 | 46.1178 | 60.0058 | 33.4 | 62.5864 | 30.0131 | 60.0289 | 17.2
62.6279 | 78.4207 | 59.9771 | 65.8 | 62.5996 | 78.3229 | 59.9886 | 65.8 | 62.6161 | 62.2821 | 59.9598 | 49.6 | 62.6064 | 46.1175 | 60.0058 | 33.4 | 62.5947 | 30.0131 | 60.0289 | 17.2
62.6362 | 78.4192 | 59.9771 | 65.8 | 62.6079 | 78.3214 | 59.9886 | 65.8 | 62.6245 | 62.2821 | 59.9598 | 49.6 | 62.6147 | 46.1168 | 60.0058 | 33.4 | 62.6031 | 30.0131 | 60.0289 | 17.2
62.6445 | 78.4177 | 59.9771 | 65.8 | 62.6162 | 78.3208 | 59.9886 | 65.8 | 62.6329 | 62.2821 | 59.9598 | 49.6 | 62.6231 | 46.116 | 60.0058 | 33.4 | 62.6115 | 30.0127 | 60.0289 | 17.2
62.6529 | 78.4163 | 59.9771 | 65.8 | 62.6246 | 78.3201 | 59.9886 | 65.8 | 62.6412 | 62.2821 | 59.9598 | 49.6 | 62.6314 | 46.1153 | 60.0058 | 33.4 | 62.6198 | 30.0123 | 60.0289 | 17.2
62.6612 | 78.4148 | 59.9771 | 65.8 | 62.6329 | 78.3194 | 59.9886 | 65.8 | 62.6495 | 62.2812 | 59.9598 | 49.6 | 62.6397 | 46.1145 | 60.0058 | 33.4 | 62.6281 | 30.0119 | 60.0289 | 17.2
62.6695 | 78.4133 | 59.9771 | 65.8 | 62.6413 | 78.3187 | 59.9886 | 65.8 | 62.6579 | 62.2803 | 59.9598 | 49.6 | 62.648 | 46.1141 | 60.0058 | 33.4 | 62.6365 | 30.0114 | 60.0289 | 17.2
62.6779 | 78.4119 | 59.9771 | 65.8 | 62.6496 | 78.3187 | 59.9886 | 65.8 | 62.6662 | 62.2795 | 59.9598 | 49.6 | 62.6564 | 46.1136 | 60.0058 | 33.4 | 62.6448 | 30.011 | 60.0289 | 17.2
62.6862 | 78.4104 | 59.9771 | 65.8 | 62.6579 | 78.3187 | 59.9886 | 65.8 | 62.6746 | 62.2786 | 59.9598 | 49.6 | 62.6647 | 46.1137 | 60.0058 | 33.4 | 62.6531 | 30.0106 | 60.0289 | 17.2
62.6946 | 78.4089 | 59.9771 | 65.8 | 62.6663 | 78.3188 | 59.9886 | 65.8 | 62.6829 | 62.2768 | 59.9598 | 49.6 | 62.673 | 46.1138 | 60.0058 | 33.4 | 62.6614 | 30.0102 | 60.0289 | 17.2
62.7029 | 78.4086 | 59.9771 | 65.8 | 62.6746 | 78.3188 | 59.9886 | 65.8 | 62.6912 | 62.275 | 59.9598 | 49.6 | 62.6813 | 46.1146 | 60.0058 | 33.4 | 62.6697 | 30.0099 | 60.0289 | 17.2
62.7112 | 78.4082 | 59.9771 | 65.8 | 62.683 | 78.3174 | 59.9886 | 65.8 | 62.6996 | 62.2729 | 59.9598 | 49.6 | 62.6898 | 46.1153 | 60.0058 | 33.4 | 62.6781 | 30.0095 | 60.0289 | 17.2
62.7196 | 78.4081 | 59.9771 | 65.8 | 62.6913 | 78.316 | 59.9886 | 65.8 | 62.7079 | 62.2709 | 59.9598 | 49.6 | 62.6981 | 46.1161 | 60.0058 | 33.4 | 62.6864 | 30.0091 | 60.0289 | 17.2
62.7279 | 78.4081 | 59.9771 | 65.8 | 62.6996 | 78.3146 | 59.9886 | 65.8 | 62.7162 | 62.2688 | 59.9598 | 49.6 | 62.7064 | 46.1168 | 60.0058 | 33.4 | 62.6947 | 30.0093 | 60.0289 | 17.2
62.7362 | 78.408 | 59.9771 | 65.8 | 62.7079 | 78.3132 | 59.9886 | 65.8 | 62.7246 | 62.2667 | 59.9598 | 49.6 | 62.7147 | 46.1176 | 60.0058 | 33.4 | 62.703 | 30.0095 | 60.0289 | 17.2
62.7446 | 78.4079 | 59.9771 | 65.8 | 62.7163 | 78.3122 | 59.9886 | 65.8 | 62.7329 | 62.2658 | 59.9598 | 49.6 | 62.7231 | 46.1184 | 60.0058 | 33.4 | 62.7114 | 30.0097 | 60.0289 | 17.2
62.7529 | 78.4078 | 59.9771 | 65.8 | 62.7246 | 78.3111 | 59.9886 | 65.8 | 62.7413 | 62.2648 | 59.9598 | 49.6 | 62.7314 | 46.1191 | 60.0058 | 33.4 | 62.7197 | 30.0099 | 60.0289 | 17.2
62.7612 | 78.4077 | 59.9771 | 65.8 | 62.7329 | 78.3101 | 59.9886 | 65.8 | 62.7496 | 62.2638 | 59.9598 | 49.6 | 62.7397 | 46.1199 | 60.0058 | 33.4 | 62.728 | 30.01 | 60.0289 | 17.2
62.7696 | 78.411 | 59.9771 | 65.8 | 62.7413 | 78.3091 | 59.9886 | 65.8 | 62.7579 | 62.2629 | 59.9598 | 49.6 | 62.748 | 46.1202 | 60.0058 | 33.4 | 62.7363 | 30.0102 | 60.0289 | 17.2
62.7779 | 78.4143 | 59.9771 | 65.8 | 62.7496 | 78.3081 | 59.9886 | 65.8 | 62.7663 | 62.2629 | 59.9598 | 49.6 | 62.7564 | 46.1206 | 60.0058 | 33.4 | 62.7448 | 30.0094 | 60.0289 | 17.2
62.7863 | 78.4155 | 59.9771 | 65.8 | 62.758 | 78.307 | 59.9886 | 65.8 | 62.7746 | 62.2629 | 59.9598 | 49.6 | 62.7647 | 46.1194 | 60.0058 | 33.4 | 62.7531 | 30.0086 | 60.0289 | 17.2
62.7946 | 78.4167 | 59.9771 | 65.8 | 62.7663 | 78.3069 | 59.9886 | 65.8 | 62.783 | 62.2632 | 59.9598 | 49.6 | 62.773 | 46.1181 | 60.0058 | 33.4 | 62.7614 | 30.0075 | 60.0289 | 17.2
62.8029 | 78.4179 | 59.9771 | 65.8 | 62.7746 | 78.3069 | 59.9886 | 65.8 | 62.7913 | 62.2634 | 59.9598 | 49.6 | 62.7814 | 46.1156 | 60.0058 | 33.4 | 62.7697 | 30.0065 | 60.0289 | 17.2
62.8113 | 78.4191 | 59.9771 | 65.8 | 62.7829 | 78.3068 | 59.9886 | 65.8 | 62.7996 | 62.2612 | 59.9598 | 49.6 | 62.7897 | 46.113 | 60.0058 | 33.4 | 62.7781 | 30.0057 | 60.0289 | 17.2
62.8196 | 78.4198 | 59.9771 | 65.8 | 62.7913 | 78.3067 | 59.9886 | 65.8 | 62.808 | 62.259 | 59.9598 | 49.6 | 62.798 | 46.1104 | 60.0058 | 33.4 | 62.7864 | 30.005 | 60.0289 | 17.2
62.8279 | 78.4205 | 59.9771 | 65.8 | 62.7996 | 78.3063 | 59.9886 | 65.8 | 62.8163 | 62.2565 | 59.9598 | 49.6 | 62.8063 | 46.1078 | 60.0058 | 33.4 | 62.7947 | 30.0041 | 60.0289 | 17.2
62.8363 | 78.4212 | 59.9771 | 65.8 | 62.808 | 78.3058 | 59.9886 | 65.8 | 62.8246 | 62.254 | 59.9598 | 49.6 | 62.8148 | 46.1055 | 60.0058 | 33.4 | 62.803 | 30.0033 | 60.0289 | 17.2
62.8446 | 78.4219 | 59.9771 | 65.8 | 62.8163 | 78.3054 | 59.9886 | 65.8 | 62.833 | 62.2526 | 59.9598 | 49.6 | 62.8231 | 46.1032 | 60.0058 | 33.4 | 62.8113 | 30.0024 | 60.0289 | 17.2
62.853 | 78.4192 | 59.9771 | 65.8 | 62.8246 | 78.3049 | 59.9886 | 65.8 | 62.8413 | 62.2513 | 59.9598 | 49.6 | 62.8314 | 46.0981 | 60.0058 | 33.4 | 62.8197 | 30.0016 | 60.0289 | 17.2
62.8613 | 78.4165 | 59.9771 | 65.8 | 62.833 | 78.304 | 59.9886 | 65.8 | 62.8497 | 62.2499 | 59.9598 | 49.6 | 62.8397 | 46.093 | 60.0058 | 33.4 | 62.828 | 30.0022 | 60.0289 | 17.2
62.8696 | 78.4149 | 59.9771 | 65.8 | 62.8413 | 78.303 | 59.9886 | 65.8 | 62.858 | 62.2486 | 59.9598 | 49.6 | 62.8481 | 46.0891 | 60.0058 | 33.4 | 62.8363 | 30.0027 | 60.0289 | 17.2
62.878 | 78.4133 | 59.9771 | 65.8 | 62.8496 | 78.3035 | 59.9886 | 65.8 | 62.8663 | 62.2472 | 59.9598 | 49.6 | 62.8564 | 46.0852 | 60.0058 | 33.4 | 62.8446 | 30.0034 | 60.0289 | 17.2
62.8863 | 78.4121 | 59.9771 | 65.8 | 62.8579 | 78.3039 | 59.9886 | 65.8 | 62.8747 | 62.2459 | 59.9598 | 49.6 | 62.8647 | 46.0823 | 60.0058 | 33.4 | 62.853 | 30.0042 | 60.0289 | 17.2
62.8946 | 78.4109 | 59.9771 | 65.8 | 62.8663 | 78.3039 | 59.9886 | 65.8 | 62.883 | 62.247 | 59.9598 | 49.6 | 62.873 | 46.0793 | 60.0058 | 33.4 | 62.8613 | 30.0031 | 60.0289 | 17.2
62.903 | 78.4083 | 59.9771 | 65.8 | 62.8746 | 78.3038 | 59.9886 | 65.8 | 62.8914 | 62.2482 | 59.9598 | 49.6 | 62.8814 | 46.0764 | 60.0058 | 33.4 | 62.8696 | 30.002 | 60.0289 | 17.2
62.9113 | 78.4057 | 59.9771 | 65.8 | 62.883 | 78.3037 | 59.9886 | 65.8 | 62.8997 | 62.247 | 59.9598 | 49.6 | 62.8897 | 46.0735 | 60.0058 | 33.4 | 62.8779 | 30.0009 | 60.0289 | 17.2
62.9196 | 78.4016 | 59.9771 | 65.8 | 62.8913 | 78.3036 | 59.9886 | 65.8 | 62.908 | 62.2459 | 59.9598 | 49.6 | 62.898 | 46.0703 | 60.0058 | 33.4 | 62.8864 | 29.9997 | 60.0289 | 17.2
62.928 | 78.3974 | 59.9771 | 65.8 | 62.8996 | 78.302 | 59.9886 | 65.8 | 62.9164 | 62.2436 | 59.9598 | 49.6 | 62.9063 | 46.0671 | 60.0058 | 33.4 | 62.8947 | 29.9983 | 60.0289 | 17.2
62.9363 | 78.3951 | 59.9771 | 65.8 | 62.908 | 78.3005 | 59.9886 | 65.8 | 62.9247 | 62.2413 | 59.9598 | 49.6 | 62.9147 | 46.0661 | 60.0058 | 33.4 | 62.903 | 29.997 | 60.0289 | 17.2
62.9446 | 78.3928 | 59.9771 | 65.8 | 62.9163 | 78.2992 | 59.9886 | 65.8 | 62.933 | 62.2389 | 59.9598 | 49.6 | 62.923 | 46.0651 | 60.0058 | 33.4 | 62.9113 | 29.9955 | 60.0289 | 17.2
62.953 | 78.3918 | 59.9771 | 65.8 | 62.9247 | 78.2979 | 59.9886 | 65.8 | 62.9414 | 62.2366 | 59.9598 | 49.6 | 62.9313 | 46.0642 | 60.0058 | 33.4 | 62.9196 | 29.994 | 60.0289 | 17.2
62.9613 | 78.3909 | 59.9771 | 65.8 | 62.933 | 78.2957 | 59.9886 | 65.8 | 62.9497 | 62.2343 | 59.9598 | 49.6 | 62.9396 | 46.0633 | 60.0058 | 33.4 | 62.928 | 29.9912 | 60.0289 | 17.2
62.9697 | 78.3895 | 59.9771 | 65.8 | 62.9413 | 78.2935 | 59.9886 | 65.8 | 62.9581 | 62.232 | 59.9598 | 49.6 | 62.9481 | 46.0628 | 60.0058 | 33.4 | 62.9363 | 29.9884 | 60.0289 | 17.2
62.978 | 78.3882 | 59.9771 | 65.8 | 62.9497 | 78.2919 | 59.9886 | 65.8 | 62.9664 | 62.2297 | 59.9598 | 49.6 | 62.9564 | 46.0622 | 60.0058 | 33.4 | 62.9446 | 29.987 | 60.0289 | 17.2
62.9863 | 78.3892 | 59.9771 | 65.8 | 62.958 | 78.2902 | 59.9886 | 65.8 | 62.9747 | 62.2274 | 59.9598 | 49.6 | 62.9647 | 46.0617 | 60.0058 | 33.4 | 62.9529 | 29.9856 | 60.0289 | 17.2
62.9947 | 78.3902 | 59.9771 | 65.8 | 62.9663 | 78.2873 | 59.9886 | 65.8 | 62.9831 | 62.2274 | 59.9598 | 49.6 | 62.9731 | 46.0611 | 60.0058 | 33.4 | 62.9613 | 29.9841 | 60.0289 | 17.2
63.003 | 78.3927 | 59.9771 | 65.8 | 62.9746 | 78.2843 | 59.9886 | 65.8 | 62.9915 | 62.2274 | 59.9598 | 49.6 | 62.9814 | 46.0606 | 60.0058 | 33.4 | 62.9696 | 29.9826 | 60.0289 | 17.2
63.0113 | 78.3952 | 59.9771 | 65.8 | 62.983 | 78.2833 | 59.9886 | 65.8 | 62.9998 | 62.2282 | 59.9598 | 49.6 | 62.9897 | 46.06 | 60.0058 | 33.4 | 62.9779 | 29.9809 | 60.0231 | 17.2
63.0197 | 78.3971 | 59.9771 | 65.8 | 62.9913 | 78.2824 | 59.9886 | 65.8 | 63.0081 | 62.229 | 59.9598 | 49.6 | 62.998 | 46.0604 | 60.0058 | 33.4 | 62.9862 | 29.9792 | 60.0231 | 17.2
63.028 | 78.3989 | 59.9771 | 65.8 | 62.9997 | 78.2822 | 59.9886 | 65.8 | 63.0164 | 62.2298 | 59.9598 | 49.6 | 63.0064 | 46.0608 | 60.0058 | 33.4 | 62.9946 | 29.9764 | 60.0231 | 17.2
63.0364 | 78.3973 | 59.9771 | 65.8 | 63.008 | 78.282 | 59.9886 | 65.8 | 63.0248 | 62.2307 | 59.9598 | 49.6 | 63.0147 | 46.0612 | 60.0058 | 33.4 | 63.0029 | 29.9735 | 60.0231 | 17.2
63.0447 | 78.3958 | 59.9771 | 65.8 | 63.0163 | 78.2819 | 59.9886 | 65.8 | 63.0331 | 62.2315 | 59.9598 | 49.6 | 63.023 | 46.0615 | 60.0058 | 33.4 | 63.0112 | 29.9719 | 60.0231 | 17.2
63.053 | 78.3939 | 59.9771 | 65.8 | 63.0247 | 78.2817 | 59.9886 | 65.8 | 63.0414 | 62.2323 | 59.9598 | 49.6 | 63.0313 | 46.0618 | 60.0058 | 33.4 | 63.0195 | 29.9704 | 60.0231 | 17.2
63.0614 | 78.3921 | 59.9771 | 65.8 | 63.033 | 78.2815 | 59.9886 | 65.8 | 63.0498 | 62.2331 | 59.9598 | 49.6 | 63.0397 | 46.0622 | 60.0058 | 33.4 | 63.028 | 29.9684 | 60.0231 | 17.2
63.0697 | 78.3883 | 59.9771 | 65.8 | 63.0414 | 78.2813 | 59.9886 | 65.8 | 63.0582 | 62.234 | 59.9598 | 49.6 | 63.048 | 46.0625 | 60.0058 | 33.4 | 63.0363 | 29.9665 | 60.0231 | 17.2
63.078 | 78.3845 | 59.9771 | 65.8 | 63.0497 | 78.2816 | 59.9886 | 65.8 | 63.0665 | 62.2348 | 59.9598 | 49.6 | 63.0563 | 46.0628 | 60.0058 | 33.4 | 63.0446 | 29.9647 | 60.0231 | 17.2
63.0864 | 78.3807 | 59.9771 | 65.8 | 63.058 | 78.2818 | 59.9886 | 65.8 | 63.0748 | 62.2356 | 59.9598 | 49.6 | 63.0646 | 46.0631 | 60.0058 | 33.4 | 63.0529 | 29.9629 | 60.0231 | 17.2
63.0947 | 78.3769 | 59.9771 | 65.8 | 63.0663 | 78.2816 | 59.9886 | 65.8 | 63.0831 | 62.2356 | 59.9598 | 49.6 | 63.0731 | 46.0635 | 60.0058 | 33.4 | 63.0613 | 29.9616 | 60.0231 | 17.2
63.103 | 78.3731 | 59.9771 | 65.8 | 63.0747 | 78.2813 | 59.9886 | 65.8 | 63.0915 | 62.2356 | 59.9598 | 49.6 | 63.0814 | 46.0635 | 60.0058 | 33.4 | 63.0696 | 29.9602 | 60.0231 | 17.2
63.1114 | 78.3693 | 59.9771 | 65.8 | 63.083 | 78.2808 | 59.9886 | 65.8 | 63.0999 | 62.2356 | 59.9598 | 49.6 | 63.0897 | 46.0635 | 60.0058 | 33.4 | 63.0779 | 29.9598 | 60.0231 | 17.2
63.1197 | 78.3654 | 59.9771 | 65.8 | 63.0913 | 78.2803 | 59.9886 | 65.8 | 63.1082 | 62.2357 | 59.9598 | 49.6 | 63.098 | 46.0635 | 60.0058 | 33.4 | 63.0862 | 29.9594 | 60.0231 | 17.2
63.1281 | 78.3616 | 59.9771 | 65.8 | 63.0997 | 78.2808 | 59.9886 | 65.8 | 63.1165 | 62.2357 | 59.9598 | 49.6 | 63.1064 | 46.0635 | 60.0058 | 33.4 | 63.0945 | 29.9589 | 60.0231 | 17.2
63.1364 | 78.3584 | 59.9771 | 65.8 | 63.108 | 78.2812 | 59.9886 | 65.8 | 63.1249 | 62.2357 | 59.9598 | 49.6 | 63.1147 | 46.0635 | 60.0058 | 33.4 | 63.1029 | 29.9585 | 60.0231 | 17.2
63.1447 | 78.3552 | 59.9771 | 65.8 | 63.1164 | 78.2831 | 59.9886 | 65.8 | 63.1332 | 62.2357 | 59.9598 | 49.6 | 63.123 | 46.0635 | 60.0058 | 33.4 | 63.1112 | 29.9582 | 60.0231 | 17.2
63.1531 | 78.3542 | 59.9771 | 65.8 | 63.1247 | 78.285 | 59.9886 | 65.8 | 63.1415 | 62.2357 | 59.9598 | 49.6 | 63.1313 | 46.0635 | 60.0058 | 33.4 | 63.1195 | 29.9579 | 60.0231 | 17.2
63.1614 | 78.3533 | 59.9771 | 65.8 | 63.133 | 78.2878 | 59.9886 | 65.8 | 63.1498 | 62.2357 | 59.9598 | 49.6 | 63.1397 | 46.0635 | 60.0058 | 33.4 | 63.1278 | 29.9578 | 60.0231 | 17.2
63.1697 | 78.3524 | 59.9771 | 65.8 | 63.1413 | 78.2906 | 59.9886 | 65.8 | 63.1582 | 62.2357 | 59.9598 | 49.6 | 63.148 | 46.0635 | 60.0058 | 33.4 | 63.1362 | 29.9576 | 60.0231 | 17.2
63.1781 | 78.3515 | 59.9771 | 65.8 | 63.1497 | 78.2934 | 59.9886 | 65.8 | 63.1666 | 62.2357 | 59.9598 | 49.6 | 63.1563 | 46.0635 | 60.0058 | 33.4 | 63.1445 | 29.9572 | 60.0231 | 17.2
63.1864 | 78.3507 | 59.9771 | 65.8 | 63.1581 | 78.2962 | 59.9886 | 65.8 | 63.1749 | 62.2357 | 59.9598 | 49.6 | 63.1646 | 46.0635 | 60.0058 | 33.4 | 63.1528 | 29.9567 | 60.0231 | 17.2
63.1947 | 78.35 | 59.9771 | 65.8 | 63.1664 | 78.2986 | 59.9886 | 65.8 | 63.1832 | 62.2357 | 59.9598 | 49.6 | 63.173 | 46.0635 | 60.0058 | 33.4 | 63.1611 | 29.9563 | 60.0231 | 17.2
63.2031 | 78.3511 | 59.9771 | 65.8 | 63.1747 | 78.301 | 59.9886 | 65.8 | 63.1916 | 62.2357 | 59.9598 | 49.6 | 63.1813 | 46.0642 | 60.0058 | 33.4 | 63.1696 | 29.9558 | 60.0231 | 17.2
63.2114 | 78.3521 | 59.9771 | 65.8 | 63.183 | 78.3025 | 59.9886 | 65.8 | 63.1999 | 62.2357 | 59.9598 | 49.6 | 63.1896 | 46.065 | 60.0058 | 33.4 | 63.1779 | 29.9554 | 60.0231 | 17.2
63.2198 | 78.3538 | 59.9771 | 65.8 | 63.1914 | 78.3039 | 59.9886 | 65.8 | 63.2083 | 62.2357 | 59.9598 | 49.6 | 63.1981 | 46.0626 | 60.0058 | 33.4 | 63.1862 | 29.9549 | 60.0231 | 17.2
63.2281 | 78.3553 | 59.9771 | 65.8 | 63.1997 | 78.303 | 59.9886 | 65.8 | 63.2166 | 62.2357 | 59.9598 | 49.6 | 63.2064 | 46.0603 | 60.0058 | 33.4 | 63.1945 | 29.9545 | 60.0231 | 17.2
63.2364 | 78.3552 | 59.9771 | 65.8 | 63.208 | 78.3021 | 59.9886 | 65.8 | 63.2249 | 62.2357 | 59.9598 | 49.6 | 63.2147 | 46.0579 | 60.0058 | 33.4 | 63.2029 | 29.954 | 60.0231 | 17.2
63.2448 | 78.355 | 59.9771 | 65.8 | 63.2163 | 78.3011 | 59.9886 | 65.8 | 63.2333 | 62.2357 | 59.9598 | 49.6 | 63.223 | 46.0555 | 60.0058 | 33.4 | 63.2112 | 29.9533 | 60.0231 | 17.2
63.2531 | 78.3547 | 59.9771 | 65.8 | 63.2247 | 78.3001 | 59.9886 | 65.8 | 63.2416 | 62.2357 | 59.9598 | 49.6 | 63.2314 | 46.0532 | 60.0058 | 33.4 | 63.2195 | 29.9525 | 60.0231 | 17.2
63.2614 | 78.3544 | 59.9771 | 65.8 | 63.2331 | 78.2991 | 59.9886 | 65.8 | 63.2499 | 62.2362 | 59.9598 | 49.6 | 63.2397 | 46.0508 | 60.0058 | 33.4 | 63.2278 | 29.952 | 60.0231 | 17.2
63.2698 | 78.3542 | 59.9771 | 65.8 | 63.2414 | 78.298 | 59.9886 | 65.8 | 63.2583 | 62.2367 | 59.9598 | 49.6 | 63.248 | 46.0485 | 60.0058 | 33.4 | 63.2362 | 29.9515 | 60.0231 | 17.2
63.2781 | 78.354 | 59.9771 | 65.8 | 63.2497 | 78.297 | 59.9886 | 65.8 | 63.2666 | 62.2371 | 59.9598 | 49.6 | 63.2563 | 46.0461 | 60.0058 | 33.4 | 63.2445 | 29.951 | 60.0231 | 17.2
63.2864 | 78.3538 | 59.9771 | 65.8 | 63.258 | 78.296 | 59.9886 | 65.8 | 63.275 | 62.2376 | 59.9598 | 49.6 | 63.2647 | 46.0433 | 60.0058 | 33.4 | 63.2528 | 29.9505 | 60.0231 | 17.2
63.2948 | 78.3536 | 59.9771 | 65.8 | 63.2664 | 78.2917 | 59.9886 | 65.8 | 63.2833 | 62.2381 | 59.9598 | 49.6 | 63.273 | 46.0406 | 60.0058 | 33.4 | 63.2611 | 29.95 | 60.0231 | 17.2
63.3031 | 78.3525 | 59.9771 | 65.8 | 63.2747 | 78.2873 | 59.9886 | 65.8 | 63.2916 | 62.2386 | 59.9598 | 49.6 | 63.2813 | 46.0409 | 60.0058 | 33.4 | 63.2695 | 29.9495 | 60.0231 | 17.2
63.3115 | 78.3514 | 59.9771 | 65.8 | 63.2831 | 78.2803 | 59.9886 | 65.8 | 63.3 | 62.239 | 59.9598 | 49.6 | 63.2896 | 46.0413 | 60.0058 | 33.4 | 63.2778 | 29.9476 | 60.0231 | 17.2
63.3198 | 78.3514 | 59.9771 | 65.8 | 63.2914 | 78.2733 | 59.9886 | 65.8 | 63.3083 | 62.2395 | 59.9598 | 49.6 | 63.298 | 46.0416 | 60.0058 | 33.4 | 63.2861 | 29.9457 | 60.0231 | 17.2
63.3281 | 78.3513 | 59.9771 | 65.8 | 63.2997 | 78.2663 | 59.9886 | 65.8 | 63.3167 | 62.24 | 59.9598 | 49.6 | 63.3063 | 46.042 | 60.0058 | 33.4 | 63.2944 | 29.9442 | 60.0231 | 17.2
63.3365 | 78.3508 | 59.9771 | 65.8 | 63.3081 | 78.2593 | 59.9886 | 65.8 | 63.325 | 62.2405 | 59.9598 | 49.6 | 63.3146 | 46.0424 | 60.0058 | 33.4 | 63.3027 | 29.9427 | 60.0231 | 17.2
63.3448 | 78.3503 | 59.9771 | 65.8 | 63.3164 | 78.2524 | 59.9886 | 65.8 | 63.3333 | 62.2403 | 59.9598 | 49.6 | 63.3229 | 46.0427 | 60.0058 | 33.4 | 63.3112 | 29.9409 | 60.0231 | 17.2
63.3531 | 78.3499 | 59.9771 | 65.8 | 63.3247 | 78.2455 | 59.9886 | 65.8 | 63.3417 | 62.2401 | 59.9598 | 49.6 | 63.3314 | 46.0407 | 60.0058 | 33.4 | 63.3195 | 29.9391 | 60.0231 | 17.2
63.3615 | 78.3496 | 59.9771 | 65.8 | 63.333 | 78.2378 | 59.9886 | 65.8 | 63.35 | 62.2398 | 59.9598 | 49.6 | 63.3397 | 46.0387 | 60.0058 | 33.4 | 63.3278 | 29.9388 | 60.0231 | 17.2
63.3698 | 78.3493 | 59.9771 | 65.8 | 63.3414 | 78.2301 | 59.9886 | 65.8 | 63.3583 | 62.2396 | 59.9598 | 49.6 | 63.348 | 46.0364 | 60.0058 | 33.4 | 63.3361 | 29.9385 | 60.0231 | 17.2
63.3782 | 78.3491 | 59.9771 | 65.8 | 63.3497 | 78.2256 | 59.9886 | 65.8 | 63.3667 | 62.2394 | 59.9598 | 49.6 | 63.3563 | 46.0341 | 60.0058 | 33.4 | 63.3445 | 29.9382 | 60.0231 | 17.2
63.3865 | 78.3489 | 59.9771 | 65.8 | 63.3581 | 78.221 | 59.9886 | 65.8 | 63.375 | 62.2392 | 59.9598 | 49.6 | 63.3647 | 46.0317 | 60.0058 | 33.4 | 63.3528 | 29.938 | 60.0231 | 17.2
63.3948 | 78.3487 | 59.9771 | 65.8 | 63.3664 | 78.2201 | 59.9886 | 65.8 | 63.3834 | 62.239 | 59.9598 | 49.6 | 63.373 | 46.0294 | 60.0058 | 33.4 | 63.3611 | 29.9395 | 60.0231 | 17.2
63.4032 | 78.3481 | 59.9771 | 65.8 | 63.3747 | 78.2192 | 59.9886 | 65.8 | 63.3917 | 62.2388 | 59.9598 | 49.6 | 63.3813 | 46.0271 | 60.0058 | 33.4 | 63.3694 | 29.9411 | 60.0231 | 17.2
63.4115 | 78.3475 | 59.9771 | 65.8 | 63.3831 | 78.2183 | 59.9886 | 65.8 | 63.4 | 62.2386 | 59.9598 | 49.6 | 63.3897 | 46.0247 | 60.0058 | 33.4 | 63.3778 | 29.9426 | 60.0231 | 17.2
63.4198 | 78.3475 | 59.9771 | 65.8 | 63.3914 | 78.2174 | 59.9886 | 65.8 | 63.4084 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.398 | 46.0218 | 60.0058 | 33.4 | 63.3861 | 29.9441 | 60.0231 | 17.2
63.4282 | 78.3475 | 59.9771 | 65.8 | 63.3997 | 78.2181 | 59.9886 | 65.8 | 63.4167 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.4063 | 46.0188 | 60.0058 | 33.4 | 63.3944 | 29.9459 | 60.0231 | 17.2
63.4365 | 78.3472 | 59.9771 | 65.8 | 63.4081 | 78.2187 | 59.9886 | 65.8 | 63.425 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.4146 | 46.0182 | 60.0058 | 33.4 | 63.4027 | 29.9477 | 60.0231 | 17.2
63.4448 | 78.3469 | 59.9771 | 65.8 | 63.4164 | 78.2197 | 59.9886 | 65.8 | 63.4334 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.423 | 46.0176 | 60.0058 | 33.4 | 63.4111 | 29.947 | 60.0231 | 17.2
63.4532 | 78.3467 | 59.9771 | 65.8 | 63.4247 | 78.2206 | 59.9886 | 65.8 | 63.4417 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.4313 | 46.0169 | 60.0058 | 33.4 | 63.4194 | 29.9463 | 60.0231 | 17.2
63.4615 | 78.3464 | 59.9771 | 65.8 | 63.4331 | 78.2227 | 59.9886 | 65.8 | 63.4501 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.4396 | 46.0163 | 60.0058 | 33.4 | 63.4277 | 29.9454 | 60.0231 | 17.2
63.4699 | 78.3469 | 59.9771 | 65.8 | 63.4414 | 78.2248 | 59.9886 | 65.8 | 63.4584 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.4479 | 46.0157 | 60.0058 | 33.4 | 63.436 | 29.9446 | 60.0231 | 17.2
63.4782 | 78.3474 | 59.9771 | 65.8 | 63.4497 | 78.2269 | 59.9886 | 65.8 | 63.4667 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.4564 | 46.015 | 60.0058 | 33.4 | 63.4445 | 29.9427 | 60.0231 | 17.2
63.4865 | 78.3484 | 59.9771 | 65.8 | 63.4581 | 78.2289 | 59.9886 | 65.8 | 63.4751 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.4647 | 46.0144 | 60.0058 | 33.4 | 63.4528 | 29.9408 | 60.0231 | 17.2
63.4949 | 78.3494 | 59.9771 | 65.8 | 63.4664 | 78.2301 | 59.9886 | 65.8 | 63.4834 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.473 | 46.0138 | 60.0058 | 33.4 | 63.4611 | 29.9382 | 60.0231 | 17.2
63.5032 | 78.3502 | 59.9771 | 65.8 | 63.4748 | 78.2313 | 59.9886 | 65.8 | 63.4918 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.4813 | 46.0138 | 60.0058 | 33.4 | 63.4694 | 29.9355 | 60.0231 | 17.2
63.5115 | 78.3509 | 59.9771 | 65.8 | 63.4831 | 78.2309 | 59.9886 | 65.8 | 63.5001 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.4897 | 46.0138 | 60.0058 | 33.4 | 63.4778 | 29.9337 | 60.0174 | 17.2
63.5199 | 78.3482 | 59.9771 | 65.8 | 63.4914 | 78.2305 | 59.9886 | 65.8 | 63.5084 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.498 | 46.0138 | 60.0058 | 33.4 | 63.4861 | 29.9319 | 60.0174 | 17.2
63.5282 | 78.3454 | 59.9771 | 65.8 | 63.4997 | 78.2306 | 59.9886 | 65.8 | 63.5168 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.5063 | 46.0138 | 60.0058 | 33.4 | 63.4944 | 29.9311 | 60.0174 | 17.2
63.5365 | 78.3426 | 59.9771 | 65.8 | 63.5081 | 78.2307 | 59.9886 | 65.8 | 63.5251 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.5146 | 46.0141 | 60.0058 | 33.4 | 63.5027 | 29.9303 | 60.0174 | 17.2
63.5449 | 78.3398 | 59.9771 | 65.8 | 63.5164 | 78.2277 | 59.9886 | 65.8 | 63.5334 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.523 | 46.0145 | 60.0058 | 33.4 | 63.5111 | 29.93 | 60.0174 | 17.2
63.5532 | 78.3347 | 59.9771 | 65.8 | 63.5247 | 78.2247 | 59.9886 | 65.8 | 63.5418 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.5313 | 46.0145 | 60.0058 | 33.4 | 63.5194 | 29.9296 | 60.0174 | 17.2
63.5616 | 78.3296 | 59.9771 | 65.8 | 63.5331 | 78.2224 | 59.9886 | 65.8 | 63.5501 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.5396 | 46.0146 | 60.0058 | 33.4 | 63.5277 | 29.9299 | 60.0174 | 17.2
63.5699 | 78.3245 | 59.9771 | 65.8 | 63.5414 | 78.2202 | 59.9886 | 65.8 | 63.5585 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.5479 | 46.0147 | 60.0058 | 33.4 | 63.536 | 29.9303 | 60.0174 | 17.2
63.5782 | 78.3195 | 59.9771 | 65.8 | 63.5498 | 78.2188 | 59.9886 | 65.8 | 63.5668 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.5563 | 46.0147 | 60.0058 | 33.4 | 63.5444 | 29.9318 | 60.0174 | 17.2
63.5866 | 78.3147 | 59.9771 | 65.8 | 63.5581 | 78.2174 | 59.9886 | 65.8 | 63.5751 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.5646 | 46.0148 | 60.0058 | 33.4 | 63.5527 | 29.9334 | 60.0174 | 17.2
63.5949 | 78.31 | 59.9771 | 65.8 | 63.5664 | 78.2156 | 59.9886 | 65.8 | 63.5835 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.5729 | 46.0149 | 60.0058 | 33.4 | 63.561 | 29.934 | 60.0174 | 17.2
63.6032 | 78.3093 | 59.9771 | 65.8 | 63.5747 | 78.2137 | 59.9886 | 65.8 | 63.5919 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.5812 | 46.0149 | 60.0058 | 33.4 | 63.5693 | 29.9346 | 60.0174 | 17.2
63.6116 | 78.3086 | 59.9771 | 65.8 | 63.5831 | 78.211 | 59.9886 | 65.8 | 63.6002 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.5897 | 46.015 | 60.0058 | 33.4 | 63.5778 | 29.9356 | 60.0174 | 17.2
63.6199 | 78.3079 | 59.9771 | 65.8 | 63.5915 | 78.2082 | 59.9886 | 65.8 | 63.6085 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.598 | 46.0147 | 60.0058 | 33.4 | 63.5861 | 29.9365 | 60.0174 | 17.2
63.6283 | 78.3073 | 59.9771 | 65.8 | 63.5998 | 78.2092 | 59.9886 | 65.8 | 63.6168 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.6063 | 46.0144 | 60.0058 | 33.4 | 63.5944 | 29.9372 | 60.0174 | 17.2
63.6366 | 78.3058 | 59.9771 | 65.8 | 63.6081 | 78.2102 | 59.9886 | 65.8 | 63.6252 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.6147 | 46.0144 | 60.0058 | 33.4 | 63.6027 | 29.9378 | 60.0174 | 17.2
63.6449 | 78.3044 | 59.9771 | 65.8 | 63.6164 | 78.211 | 59.9886 | 65.8 | 63.6335 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.623 | 46.0144 | 60.0058 | 33.4 | 63.611 | 29.9384 | 60.0174 | 17.2
63.6533 | 78.3029 | 59.9771 | 65.8 | 63.6248 | 78.2118 | 59.9886 | 65.8 | 63.6418 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.6313 | 46.0145 | 60.0058 | 33.4 | 63.6194 | 29.939 | 60.0174 | 17.2
63.6616 | 78.3014 | 59.9771 | 65.8 | 63.6331 | 78.2126 | 59.9886 | 65.8 | 63.6502 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.6396 | 46.0147 | 60.0058 | 33.4 | 63.6277 | 29.9391 | 60.0174 | 17.2
63.6699 | 78.2997 | 59.9771 | 65.8 | 63.6414 | 78.2134 | 59.9886 | 65.8 | 63.6586 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.648 | 46.0148 | 60.0058 | 33.4 | 63.636 | 29.9393 | 60.0174 | 17.2
63.6783 | 78.2979 | 59.9771 | 65.8 | 63.6497 | 78.2146 | 59.9886 | 65.8 | 63.6669 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.6563 | 46.0149 | 60.0058 | 33.4 | 63.6443 | 29.9398 | 60.0174 | 17.2
63.6866 | 78.2956 | 59.9771 | 65.8 | 63.6581 | 78.2159 | 59.9886 | 65.8 | 63.6752 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.6646 | 46.0151 | 60.0058 | 33.4 | 63.6527 | 29.9404 | 60.0174 | 17.2
63.6949 | 78.2933 | 59.9771 | 65.8 | 63.6665 | 78.2178 | 59.9886 | 65.8 | 63.6835 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.6729 | 46.0152 | 60.0058 | 33.4 | 63.661 | 29.9405 | 60.0174 | 17.2
63.7033 | 78.2909 | 59.9771 | 65.8 | 63.6748 | 78.2197 | 59.9886 | 65.8 | 63.6919 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.6813 | 46.0154 | 60.0058 | 33.4 | 63.6693 | 29.9406 | 60.0174 | 17.2
63.7116 | 78.2886 | 59.9771 | 65.8 | 63.6831 | 78.2201 | 59.9886 | 65.8 | 63.7003 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.6896 | 46.0155 | 60.0058 | 33.4 | 63.6776 | 29.9384 | 60.0174 | 17.2
63.7199 | 78.2891 | 59.9771 | 65.8 | 63.6914 | 78.2204 | 59.9886 | 65.8 | 63.7086 | 62.2384 | 59.9598 | 49.6 | 63.6979 | 46.0156 | 60.0058 | 33.4 | 63.686 | 29.9363 | 60.0174 | 17.2
63.7283 | 78.2896 | 59.9771 | 65.8 | 63.6998 | 78.22 | 59.9886 | 65.8 | 63.7169 | 62.2384 | 59.9655 | 49.6 | 63.7062 | 46.0158 | 60.0058 | 33.4 | 63.6943 | 29.9343 | 60.0174 | 17.2
63.7366 | 78.2901 | 59.9771 | 65.8 | 63.7081 | 78.2197 | 59.9886 | 65.8 | 63.7253 | 62.2384 | 59.9655 | 49.6 | 63.7147 | 46.0158 | 60.0058 | 33.4 | 63.7026 | 29.9322 | 60.0174 | 17.2
63.745 | 78.2906 | 59.9771 | 65.8 | 63.7165 | 78.2193 | 59.9886 | 65.8 | 63.7336 | 62.2384 | 59.9655 | 49.6 | 63.723 | 46.0158 | 60.0058 | 33.4 | 63.7109 | 29.9276 | 60.0174 | 17.2
63.7533 | 78.2883 | 59.9771 | 65.8 | 63.7248 | 78.2189 | 59.9886 | 65.8 | 63.7419 | 62.2384 | 59.9655 | 49.6 | 63.7313 | 46.0158 | 60.0058 | 33.4 | 63.7194 | 29.9229 | 60.0174 | 17.2
63.7616 | 78.2861 | 59.9771 | 65.8 | 63.7331 | 78.2178 | 59.9886 | 65.8 | 63.7502 | 62.2384 | 59.9655 | 49.6 | 63.7396 | 46.0158 | 60.0058 | 33.4 | 63.7277 | 29.9171 | 60.0174 | 17.2
63.77 | 78.2838 | 59.9771 | 65.8 | 63.7415 | 78.2168 | 59.9886 | 65.8 | 63.7586 | 62.2384 | 59.9655 | 49.6 | 63.748 | 46.0158 | 60.0058 | 33.4 | 63.736 | 29.9112 | 60.0174 | 17.2
63.7783 | 78.2816 | 59.9771 | 65.8 | 63.7498 | 78.2165 | 59.9886 | 65.8 | 63.767 | 62.2373 | 59.9655 | 49.6 | 63.7563 | 46.0158 | 60.0058 | 33.4 | 63.7443 | 29.9054 | 60.0174 | 17.2
63.7866 | 78.2794 | 59.9771 | 65.8 | 63.7581 | 78.2162 | 59.9886 | 65.8 | 63.7753 | 62.2363 | 59.9655 | 49.6 | 63.7646 | 46.0153 | 60.0058 | 33.4 | 63.7527 | 29.8996 | 60.0174 | 17.2
63.795 | 78.2772 | 59.9771 | 65.8 | 63.7664 | 78.216 | 59.9886 | 65.8 | 63.7836 | 62.2353 | 59.9655 | 49.6 | 63.7729 | 46.0148 | 60.0058 | 33.4 | 63.761 | 29.8961 | 60.0174 | 17.2
63.8033 | 78.2745 | 59.9771 | 65.8 | 63.7748 | 78.2157 | 59.9886 | 65.8 | 63.7919 | 62.2342 | 59.9655 | 49.6 | 63.7813 | 46.0143 | 60.0058 | 33.4 | 63.7693 | 29.8925 | 60.0174 | 17.2
63.8117 | 78.2717 | 59.9771 | 65.8 | 63.7831 | 78.2156 | 59.9886 | 65.8 | 63.8003 | 62.2332 | 59.9655 | 49.6 | 63.7896 | 46.0139 | 60.0058 | 33.4 | 63.7776 | 29.8889 | 60.0174 | 17.2
63.82 | 78.269 | 59.9771 | 65.8 | 63.7915 | 78.2155 | 59.9886 | 65.8 | 63.8087 | 62.2322 | 59.9655 | 49.6 | 63.7979 | 46.0134 | 60.0058 | 33.4 | 63.786 | 29.8854 | 60.0174 | 17.2
63.8283 | 78.2662 | 59.9771 | 65.8 | 63.7998 | 78.2151 | 59.9886 | 65.8 | 63.817 | 62.2309 | 59.9655 | 49.6 | 63.8063 | 46.0129 | 60.0058 | 33.4 | 63.7943 | 29.8844 | 60.0174 | 17.2
63.8367 | 78.2662 | 59.9771 | 65.8 | 63.8081 | 78.2146 | 59.9886 | 65.8 | 63.8253 | 62.2297 | 59.9655 | 49.6 | 63.8146 | 46.0125 | 60.0058 | 33.4 | 63.8026 | 29.8834 | 60.0174 | 17.2
63.845 | 78.2662 | 59.9771 | 65.8 | 63.8165 | 78.215 | 59.9886 | 65.8 | 63.8337 | 62.2289 | 59.9655 | 49.6 | 63.8229 | 46.012 | 60.0058 | 33.4 | 63.8109 | 29.8831 | 60.0174 | 17.2
63.8533 | 78.2657 | 59.9771 | 65.8 | 63.8248 | 78.2154 | 59.9886 | 65.8 | 63.842 | 62.2282 | 59.9655 | 49.6 | 63.8312 | 46.0115 | 60.0058 | 33.4 | 63.8193 | 29.8828 | 60.0174 | 17.2
63.8617 | 78.2651 | 59.9771 | 65.8 | 63.8332 | 78.2135 | 59.9886 | 65.8 | 63.8503 | 62.2279 | 59.9655 | 49.6 | 63.8397 | 46.011 | 60.0058 | 33.4 | 63.8276 | 29.8826 | 60.0174 | 17.2
63.87 | 78.2646 | 59.9771 | 65.8 | 63.8415 | 78.2116 | 59.9886 | 65.8 | 63.8586 | 62.2275 | 59.9655 | 49.6 | 63.848 | 46.0111 | 60.0058 | 33.4 | 63.8359 | 29.8824 | 60.0174 | 17.2
63.8783 | 78.2641 | 59.9771 | 65.8 | 63.8498 | 78.2097 | 59.9886 | 65.8 | 63.867 | 62.2274 | 59.9655 | 49.6 | 63.8563 | 46.0112 | 60.0058 | 33.4 | 63.8442 | 29.8821 | 60.0174 | 17.2
63.8867 | 78.2635 | 59.9771 | 65.8 | 63.8581 | 78.2077 | 59.9886 | 65.8 | 63.8754 | 62.2272 | 59.9655 | 49.6 | 63.8646 | 46.0112 | 60.0058 | 33.4 | 63.8527 | 29.8819 | 60.0174 | 17.2
63.895 | 78.263 | 59.9771 | 65.8 | 63.8665 | 78.2054 | 59.9886 | 65.8 | 63.8837 | 62.2271 | 59.9655 | 49.6 | 63.873 | 46.0113 | 60.0058 | 33.4 | 63.861 | 29.8821 | 60.0174 | 17.2
63.9034 | 78.2625 | 59.9771 | 65.8 | 63.8748 | 78.2031 | 59.9886 | 65.8 | 63.892 | 62.2269 | 59.9655 | 49.6 | 63.8813 | 46.0114 | 60.0058 | 33.4 | 63.8693 | 29.8822 | 60.0174 | 17.2
63.9117 | 78.2619 | 59.9771 | 65.8 | 63.8831 | 78.2011 | 59.9886 | 65.8 | 63.9003 | 62.227 | 59.9655 | 49.6 | 63.8896 | 46.0114 | 60.0058 | 33.4 | 63.8776 | 29.8827 | 60.0174 | 17.2
63.92 | 78.2614 | 59.9771 | 65.8 | 63.8915 | 78.1992 | 59.9886 | 65.8 | 63.9087 | 62.227 | 59.9655 | 49.6 | 63.8979 | 46.0115 | 60.0058 | 33.4 | 63.886 | 29.8832 | 60.0174 | 17.2
63.9284 | 78.2609 | 59.9771 | 65.8 | 63.8998 | 78.1967 | 59.9886 | 65.8 | 63.9171 | 62.2264 | 59.9655 | 49.6 | 63.9063 | 46.0116 | 60.0058 | 33.4 | 63.8943 | 29.8839 | 60.0174 | 17.2
63.9367 | 78.2609 | 59.9771 | 65.8 | 63.9082 | 78.1943 | 59.9886 | 65.8 | 63.9254 | 62.2257 | 59.9655 | 49.6 | 63.9146 | 46.0116 | 60.0058 | 33.4 | 63.9026 | 29.8846 | 60.0174 | 17.2
63.945 | 78.2609 | 59.9771 | 65.8 | 63.9165 | 78.1926 | 59.9886 | 65.8 | 63.9337 | 62.2224 | 59.9655 | 49.6 | 63.9229 | 46.0117 | 60.0058 | 33.4 | 63.9109 | 29.8853 | 60.0174 | 17.2
63.9534 | 78.2609 | 59.9771 | 65.8 | 63.9248 | 78.1908 | 59.9886 | 65.8 | 63.942 | 62.2191 | 59.9655 | 49.6 | 63.9312 | 46.0117 | 60.0058 | 33.4 | 63.9193 | 29.886 | 60.0174 | 17.2
63.9617 | 78.2609 | 59.9771 | 65.8 | 63.9332 | 78.1888 | 59.9886 | 65.8 | 63.9504 | 62.2161 | 59.9655 | 49.6 | 63.9396 | 46.0117 | 60.0058 | 33.4 | 63.9276 | 29.8891 | 60.0174 | 17.2
63.97 | 78.2586 | 59.9771 | 65.8 | 63.9415 | 78.1867 | 59.9886 | 65.8 | 63.9587 | 62.213 | 59.9655 | 49.6 | 63.9479 | 46.0117 | 60.0058 | 33.4 | 63.9359 | 29.8923 | 60.0174 | 17.2
63.9784 | 78.2562 | 59.9771 | 65.8 | 63.9499 | 78.185 | 59.9886 | 65.8 | 63.967 | 62.2078 | 59.9655 | 49.6 | 63.9562 | 46.0117 | 60.0058 | 33.4 | 63.9442 | 29.8946 | 60.0174 | 17.2
63.9867 | 78.2539 | 59.9771 | 65.8 | 63.9582 | 78.1833 | 59.9886 | 65.8 | 63.9754 | 62.2026 | 59.9655 | 49.6 | 63.9645 | 46.0117 | 60.0058 | 33.4 | 63.9526 | 29.8968 | 60.0174 | 17.2
63.9951 | 78.2516 | 59.9771 | 65.8 | 63.9665 | 78.1826 | 59.9886 | 65.8 | 63.9838 | 62.1974 | 59.9655 | 49.6 | 63.973 | 46.0117 | 60.0058 | 33.4 | 63.9609 | 29.8988 | 60.0174 | 17.2
64.0034 | 78.2493 | 59.9771 | 65.8 | 63.9748 | 78.1819 | 59.9886 | 65.8 | 63.9921 | 62.1922 | 59.9655 | 49.6 | 63.9813 | 46.0117 | 60.0058 | 33.4 | 63.9692 | 29.9007 | 60.0174 | 17.2
64.0117 | 78.2469 | 59.9771 | 65.8 | 63.9832 | 78.1815 | 59.9886 | 65.8 | 64.0004 | 62.1873 | 59.9655 | 49.6 | 63.9896 | 46.0117 | 60.0058 | 33.4 | 63.9775 | 29.9026 | 60.0116 | 17.2
64.0201 | 78.2446 | 59.9771 | 65.8 | 63.9915 | 78.1811 | 59.9886 | 65.8 | 64.0087 | 62.1823 | 59.9655 | 49.6 | 63.9979 | 46.0117 | 60.0058 | 33.4 | 63.986 | 29.9046 | 60.0116 | 17.2
64.0284 | 78.2423 | 59.9771 | 65.8 | 63.9998 | 78.1833 | 59.9886 | 65.8 | 64.0171 | 62.1816 | 59.9655 | 49.6 | 64.0063 | 46.0117 | 60.0058 | 33.4 | 63.9943 | 29.906 | 60.0116 | 17.2
64.0367 | 78.24 | 59.9771 | 65.8 | 64.0082 | 78.1855 | 59.9886 | 65.8 | 64.0255 | 62.1809 | 59.9655 | 49.6 | 64.0146 | 46.0117 | 60.0058 | 33.4 | 64.0026 | 29.9074 | 60.0116 | 17.2
64.0451 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.0165 | 78.1881 | 59.9886 | 65.8 | 64.0338 | 62.1788 | 59.9655 | 49.6 | 64.0229 | 46.0117 | 60.0058 | 33.4 | 64.0109 | 29.9064 | 60.0116 | 17.2
64.0534 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.0249 | 78.1907 | 59.9886 | 65.8 | 64.0421 | 62.1768 | 59.9655 | 49.6 | 64.0313 | 46.0117 | 60.0058 | 33.4 | 64.0193 | 29.9053 | 60.0116 | 17.2
64.0617 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.0332 | 78.1934 | 59.9886 | 65.8 | 64.0504 | 62.1769 | 59.9655 | 49.6 | 64.0396 | 46.0117 | 60.0058 | 33.4 | 64.0276 | 29.905 | 60.0116 | 17.2
64.0701 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.0415 | 78.196 | 59.9886 | 65.8 | 64.0588 | 62.177 | 59.9655 | 49.6 | 64.0479 | 46.0117 | 60.0058 | 33.4 | 64.0359 | 29.9047 | 60.0116 | 17.2
64.0784 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.0498 | 78.1969 | 59.9886 | 65.8 | 64.0671 | 62.1771 | 59.9655 | 49.6 | 64.0562 | 46.0117 | 60.0058 | 33.4 | 64.0442 | 29.9043 | 60.0116 | 17.2
64.0868 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.0582 | 78.1978 | 59.9886 | 65.8 | 64.0754 | 62.1772 | 59.9655 | 49.6 | 64.0646 | 46.0117 | 60.0058 | 33.4 | 64.0526 | 29.904 | 60.0116 | 17.2
64.0951 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.0665 | 78.1987 | 59.9886 | 65.8 | 64.0838 | 62.1768 | 59.9655 | 49.6 | 64.0729 | 46.0117 | 60.0058 | 33.4 | 64.0609 | 29.9037 | 60.0116 | 17.2
64.1034 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.0749 | 78.1996 | 59.9886 | 65.8 | 64.0921 | 62.1764 | 59.9655 | 49.6 | 64.0812 | 46.0117 | 60.0058 | 33.4 | 64.0692 | 29.9033 | 60.0116 | 17.2
64.1118 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.0832 | 78.199 | 59.9886 | 65.8 | 64.1005 | 62.1752 | 59.9655 | 49.6 | 64.0895 | 46.0117 | 60.0058 | 33.4 | 64.0775 | 29.9035 | 60.0116 | 17.2
64.1201 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.0915 | 78.1984 | 59.9886 | 65.8 | 64.1088 | 62.174 | 59.9655 | 49.6 | 64.098 | 46.0117 | 60.0058 | 33.4 | 64.0859 | 29.9037 | 60.0116 | 17.2
64.1284 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.0999 | 78.1976 | 59.9886 | 65.8 | 64.1171 | 62.1731 | 59.9655 | 49.6 | 64.1063 | 46.0117 | 60.0058 | 33.4 | 64.0942 | 29.9039 | 60.0116 | 17.2
64.1368 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.1082 | 78.1969 | 59.9886 | 65.8 | 64.1255 | 62.1721 | 59.9655 | 49.6 | 64.1146 | 46.0117 | 60.0058 | 33.4 | 64.1025 | 29.904 | 60.0116 | 17.2
64.1451 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.1165 | 78.196 | 59.9886 | 65.8 | 64.1339 | 62.1712 | 59.9655 | 49.6 | 64.1229 | 46.0117 | 60.0058 | 33.4 | 64.1108 | 29.9039 | 60.0116 | 17.2
64.1535 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.1248 | 78.195 | 59.9886 | 65.8 | 64.1422 | 62.1702 | 59.9655 | 49.6 | 64.1313 | 46.0117 | 60.0058 | 33.4 | 64.1193 | 29.9039 | 60.0116 | 17.2
64.1618 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.1332 | 78.1946 | 59.9886 | 65.8 | 64.1505 | 62.1693 | 59.9655 | 49.6 | 64.1396 | 46.0117 | 60.0058 | 33.4 | 64.1276 | 29.9038 | 60.0116 | 17.2
64.1701 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.1416 | 78.1941 | 59.9886 | 65.8 | 64.1588 | 62.1684 | 59.9655 | 49.6 | 64.1479 | 46.0117 | 60.0058 | 33.4 | 64.1359 | 29.9038 | 60.0116 | 17.2
64.1785 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.1499 | 78.1936 | 59.9886 | 65.8 | 64.1672 | 62.1679 | 59.9655 | 49.6 | 64.1562 | 46.0117 | 60.0058 | 33.4 | 64.1442 | 29.903 | 60.0116 | 17.2
64.1868 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.1582 | 78.1932 | 59.9886 | 65.8 | 64.1755 | 62.1674 | 59.9655 | 49.6 | 64.1646 | 46.0117 | 60.0058 | 33.4 | 64.1526 | 29.9023 | 60.0116 | 17.2
64.1951 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.1665 | 78.1929 | 59.9886 | 65.8 | 64.1838 | 62.1679 | 59.9655 | 49.6 | 64.1729 | 46.0117 | 60.0058 | 33.4 | 64.1609 | 29.9016 | 60.0116 | 17.2
64.2035 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.1749 | 78.1926 | 59.9886 | 65.8 | 64.1922 | 62.1683 | 59.9655 | 49.6 | 64.1812 | 46.0117 | 60.0058 | 33.4 | 64.1692 | 29.9008 | 60.0116 | 17.2
64.2118 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.1832 | 78.1924 | 59.9886 | 65.8 | 64.2005 | 62.1694 | 59.9655 | 49.6 | 64.1895 | 46.0117 | 60.0058 | 33.4 | 64.1775 | 29.9001 | 60.0116 | 17.2
64.2201 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.1916 | 78.1921 | 59.9886 | 65.8 | 64.2089 | 62.1705 | 59.9655 | 49.6 | 64.1979 | 46.0114 | 60.0058 | 33.4 | 64.1859 | 29.8994 | 60.0116 | 17.2
64.2285 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.1999 | 78.1921 | 59.9886 | 65.8 | 64.2172 | 62.1729 | 59.9655 | 49.6 | 64.2062 | 46.011 | 60.0058 | 33.4 | 64.1942 | 29.8987 | 60.0116 | 17.2
64.2368 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.2082 | 78.192 | 59.9886 | 65.8 | 64.2255 | 62.1753 | 59.9655 | 49.6 | 64.2145 | 46.0107 | 60.0058 | 33.4 | 64.2025 | 29.898 | 60.0116 | 17.2
64.2451 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.2166 | 78.1911 | 59.9886 | 65.8 | 64.2339 | 62.176 | 59.9655 | 49.6 | 64.223 | 46.0104 | 60.0058 | 33.4 | 64.2108 | 29.8973 | 60.0116 | 17.2
64.2535 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.2249 | 78.1902 | 59.9886 | 65.8 | 64.2422 | 62.1768 | 59.9655 | 49.6 | 64.2313 | 46.0104 | 60.0058 | 33.4 | 64.2192 | 29.8965 | 60.0116 | 17.2
64.2618 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.2332 | 78.1893 | 59.9886 | 65.8 | 64.2505 | 62.1775 | 59.9655 | 49.6 | 64.2396 | 46.0104 | 60.0058 | 33.4 | 64.2275 | 29.8965 | 60.0116 | 17.2
64.2702 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.2415 | 78.1884 | 59.9886 | 65.8 | 64.2589 | 62.1782 | 59.9655 | 49.6 | 64.2479 | 46.0104 | 60.0058 | 33.4 | 64.2358 | 29.8965 | 60.0116 | 17.2
64.2785 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.2499 | 78.1873 | 59.9886 | 65.8 | 64.2672 | 62.1765 | 59.9655 | 49.6 | 64.2563 | 46.0105 | 60.0058 | 33.4 | 64.2441 | 29.8964 | 60.0116 | 17.2
64.2868 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.2582 | 78.1862 | 59.9886 | 65.8 | 64.2756 | 62.1749 | 59.9655 | 49.6 | 64.2646 | 46.0105 | 60.0058 | 33.4 | 64.2526 | 29.8964 | 60.0116 | 17.2
64.2952 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.2666 | 78.1851 | 59.9886 | 65.8 | 64.2839 | 62.1732 | 59.9655 | 49.6 | 64.2729 | 46.0105 | 60.0058 | 33.4 | 64.2609 | 29.8969 | 60.0116 | 17.2
64.3035 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.2749 | 78.184 | 59.9886 | 65.8 | 64.2922 | 62.1715 | 59.9655 | 49.6 | 64.2812 | 46.0108 | 60.0058 | 33.4 | 64.2692 | 29.8975 | 60.0116 | 17.2
64.3118 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.2832 | 78.1829 | 59.9886 | 65.8 | 64.3006 | 62.165 | 59.9655 | 49.6 | 64.2896 | 46.0112 | 60.0058 | 33.4 | 64.2775 | 29.898 | 60.0116 | 17.2
64.3202 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.2916 | 78.1818 | 59.9886 | 65.8 | 64.3089 | 62.1586 | 59.9655 | 49.6 | 64.2979 | 46.0115 | 60.0058 | 33.4 | 64.2859 | 29.8986 | 60.0116 | 17.2
64.3285 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.2999 | 78.1834 | 59.9886 | 65.8 | 64.3173 | 62.153 | 59.9655 | 49.6 | 64.3062 | 46.0118 | 60.0058 | 33.4 | 64.2942 | 29.8991 | 60.0116 | 17.2
64.3369 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.3083 | 78.185 | 59.9886 | 65.8 | 64.3256 | 62.1474 | 59.9655 | 49.6 | 64.3145 | 46.0118 | 60.0058 | 33.4 | 64.3025 | 29.8996 | 60.0116 | 17.2
64.3452 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.3166 | 78.1866 | 59.9886 | 65.8 | 64.3339 | 62.1419 | 59.9655 | 49.6 | 64.3229 | 46.0118 | 60.0058 | 33.4 | 64.3108 | 29.8998 | 60.0116 | 17.2
64.3535 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.3249 | 78.1882 | 59.9886 | 65.8 | 64.3423 | 62.1363 | 59.9655 | 49.6 | 64.3312 | 46.0118 | 60.0058 | 33.4 | 64.3192 | 29.8999 | 60.0116 | 17.2
64.3619 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.3332 | 78.19 | 59.9886 | 65.8 | 64.3506 | 62.133 | 59.9655 | 49.6 | 64.3395 | 46.0118 | 60.0058 | 33.4 | 64.3275 | 29.9 | 60.0116 | 17.2
64.3702 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.3416 | 78.1917 | 59.9886 | 65.8 | 64.3589 | 62.1297 | 59.9655 | 49.6 | 64.3478 | 46.0118 | 60.0058 | 33.4 | 64.3358 | 29.9002 | 60.0116 | 17.2
64.3785 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.3499 | 78.1934 | 59.9886 | 65.8 | 64.3673 | 62.1263 | 59.9655 | 49.6 | 64.3563 | 46.0118 | 60.0058 | 33.4 | 64.3442 | 29.8997 | 60.0116 | 17.2
64.3869 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.3582 | 78.1952 | 59.9886 | 65.8 | 64.3756 | 62.123 | 59.9655 | 49.6 | 64.3646 | 46.0118 | 60.0058 | 33.4 | 64.3525 | 29.8992 | 60.0116 | 17.2
64.3952 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.3666 | 78.1969 | 59.9886 | 65.8 | 64.384 | 62.1232 | 59.9655 | 49.6 | 64.3729 | 46.0118 | 60.0058 | 33.4 | 64.3608 | 29.8996 | 60.0116 | 17.2
64.4035 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.3749 | 78.1986 | 59.9886 | 65.8 | 64.3923 | 62.1233 | 59.9655 | 49.6 | 64.3812 | 46.0118 | 60.0058 | 33.4 | 64.3691 | 29.9 | 60.0116 | 17.2
64.4119 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.3833 | 78.1987 | 59.9886 | 65.8 | 64.4006 | 62.1231 | 59.9655 | 49.6 | 64.3896 | 46.0118 | 60.0058 | 33.4 | 64.3776 | 29.8996 | 60.0116 | 17.2
64.4202 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.3916 | 78.1989 | 59.9886 | 65.8 | 64.409 | 62.123 | 59.9655 | 49.6 | 64.3979 | 46.0118 | 60.0058 | 33.4 | 64.3859 | 29.8992 | 60.0116 | 17.2
64.4286 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.3999 | 78.196 | 59.9886 | 65.8 | 64.4173 | 62.1228 | 59.9655 | 49.6 | 64.4062 | 46.0118 | 60.0058 | 33.4 | 64.3942 | 29.8991 | 60.0116 | 17.2
64.4369 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.4082 | 78.1932 | 59.9886 | 65.8 | 64.4257 | 62.1225 | 59.9655 | 49.6 | 64.4145 | 46.0118 | 60.0058 | 33.4 | 64.4025 | 29.8991 | 60.0116 | 17.2
64.4452 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.4166 | 78.1872 | 59.9886 | 65.8 | 64.434 | 62.1216 | 59.9655 | 49.6 | 64.4229 | 46.0118 | 60.0058 | 33.4 | 64.4109 | 29.8991 | 60.0116 | 17.2
64.4536 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.425 | 78.1812 | 59.9886 | 65.8 | 64.4423 | 62.1207 | 59.9655 | 49.6 | 64.4312 | 46.0118 | 60.0058 | 33.4 | 64.4192 | 29.899 | 60.0116 | 17.2
64.4619 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.4333 | 78.1752 | 59.9886 | 65.8 | 64.4507 | 62.1175 | 59.9655 | 49.6 | 64.4395 | 46.0118 | 60.0058 | 33.4 | 64.4275 | 29.8994 | 60.0116 | 17.2
64.4702 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.4416 | 78.1692 | 59.9886 | 65.8 | 64.459 | 62.1143 | 59.9655 | 49.6 | 64.4479 | 46.0118 | 60.0058 | 33.4 | 64.4358 | 29.8997 | 60.0116 | 17.2
64.4786 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.4499 | 78.1632 | 59.9886 | 65.8 | 64.4673 | 62.1111 | 59.9655 | 49.6 | 64.4562 | 46.0118 | 60.0058 | 33.4 | 64.4442 | 29.8978 | 60.0116 | 17.2
64.4869 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.4583 | 78.1572 | 59.9886 | 65.8 | 64.4757 | 62.1078 | 59.9655 | 49.6 | 64.4645 | 46.0118 | 60.0116 | 33.4 | 64.4525 | 29.8958 | 60.0116 | 17.2
64.4952 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.4666 | 78.1512 | 59.9886 | 65.8 | 64.484 | 62.1057 | 59.9655 | 49.6 | 64.4728 | 46.0118 | 60.0116 | 33.4 | 64.4608 | 29.8947 | 60.0116 | 17.2
64.5036 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.4749 | 78.1451 | 59.9886 | 65.8 | 64.4924 | 62.1035 | 59.9655 | 49.6 | 64.4813 | 46.0118 | 60.0116 | 33.4 | 64.4691 | 29.8935 | 60.0116 | 17.2
64.5119 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.4832 | 78.1421 | 59.9886 | 65.8 | 64.5007 | 62.1014 | 59.9655 | 49.6 | 64.4896 | 46.0118 | 60.0116 | 33.4 | 64.4775 | 29.8924 | 60.0116 | 17.2
64.5203 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.4916 | 78.139 | 59.9886 | 65.8 | 64.509 | 62.0994 | 59.9655 | 49.6 | 64.4979 | 46.0118 | 60.0116 | 33.4 | 64.4858 | 29.8912 | 60.0116 | 17.2
64.5286 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.5 | 78.1383 | 59.9886 | 65.8 | 64.5174 | 62.097 | 59.9655 | 49.6 | 64.5062 | 46.0118 | 60.0116 | 33.4 | 64.4941 | 29.8901 | 60.0116 | 17.2
64.5369 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.5083 | 78.1376 | 59.9886 | 65.8 | 64.5257 | 62.0946 | 59.9655 | 49.6 | 64.5146 | 46.0118 | 60.0116 | 33.4 | 64.5024 | 29.889 | 60.0116 | 17.2
64.5453 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.5166 | 78.1369 | 59.9886 | 65.8 | 64.5341 | 62.0946 | 59.9655 | 49.6 | 64.5229 | 46.0118 | 60.0116 | 33.4 | 64.5109 | 29.8875 | 60.0116 | 17.2
64.5536 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.5249 | 78.1362 | 59.9886 | 65.8 | 64.5424 | 62.0946 | 59.9655 | 49.6 | 64.5312 | 46.0118 | 60.0116 | 33.4 | 64.5192 | 29.886 | 60.0116 | 17.2
64.5619 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.5333 | 78.1354 | 59.9886 | 65.8 | 64.5507 | 62.0946 | 59.9655 | 49.6 | 64.5395 | 46.0118 | 60.0116 | 33.4 | 64.5275 | 29.8864 | 60.0116 | 17.2
64.5703 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.5416 | 78.1347 | 59.9886 | 65.8 | 64.5591 | 62.0946 | 59.9655 | 49.6 | 64.5479 | 46.0112 | 60.0116 | 33.4 | 64.5358 | 29.8868 | 60.0116 | 17.2
64.5786 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.55 | 78.1341 | 59.9886 | 65.8 | 64.5674 | 62.0949 | 59.9655 | 49.6 | 64.5562 | 46.0105 | 60.0116 | 33.4 | 64.5442 | 29.8872 | 60.0116 | 17.2
64.5869 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.5583 | 78.1334 | 59.9886 | 65.8 | 64.5757 | 62.0952 | 59.9655 | 49.6 | 64.5645 | 46.0072 | 60.0116 | 33.4 | 64.5525 | 29.8876 | 60.0116 | 17.2
64.5953 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.5666 | 78.1327 | 59.9886 | 65.8 | 64.5841 | 62.0955 | 59.9655 | 49.6 | 64.5728 | 46.004 | 60.0116 | 33.4 | 64.5608 | 29.888 | 60.0116 | 17.2
64.6036 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.575 | 78.132 | 59.9886 | 65.8 | 64.5924 | 62.0958 | 59.9655 | 49.6 | 64.5812 | 45.998 | 60.0116 | 33.4 | 64.5691 | 29.8884 | 60.0116 | 17.2
64.612 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.5833 | 78.132 | 59.9886 | 65.8 | 64.6008 | 62.0977 | 59.9655 | 49.6 | 64.5895 | 45.992 | 60.0116 | 33.4 | 64.5775 | 29.8888 | 60.0116 | 17.2
64.6203 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.5916 | 78.132 | 59.9886 | 65.8 | 64.6091 | 62.0995 | 59.9655 | 49.6 | 64.5978 | 45.9861 | 60.0116 | 33.4 | 64.5858 | 29.8892 | 60.0116 | 17.2
64.6286 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.5999 | 78.132 | 59.9886 | 65.8 | 64.6174 | 62.1013 | 59.9655 | 49.6 | 64.6061 | 45.9801 | 60.0116 | 33.4 | 64.5941 | 29.8896 | 60.0116 | 17.2
64.637 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.6083 | 78.132 | 59.9886 | 65.8 | 64.6258 | 62.1032 | 59.9655 | 49.6 | 64.6146 | 45.9738 | 60.0116 | 33.4 | 64.6024 | 29.8899 | 60.0116 | 17.2
64.6453 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.6166 | 78.132 | 59.9886 | 65.8 | 64.6341 | 62.105 | 59.9655 | 49.6 | 64.6229 | 45.9674 | 60.0116 | 33.4 | 64.6108 | 29.8857 | 60.0116 | 17.2
64.6536 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.625 | 78.132 | 59.9886 | 65.8 | 64.6425 | 62.1068 | 59.9655 | 49.6 | 64.6312 | 45.9622 | 60.0116 | 33.4 | 64.6191 | 29.8815 | 60.0116 | 17.2
64.662 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.6333 | 78.1319 | 59.9886 | 65.8 | 64.6508 | 62.1083 | 59.9655 | 49.6 | 64.6395 | 45.957 | 60.0116 | 33.4 | 64.6274 | 29.8772 | 60.0116 | 17.2
64.6703 | 78.2376 | 59.9771 | 65.8 | 64.6416 | 78.1319 | 59.9886 | 65.8 | 64.6591 | 62.1099 | 59.9655 | 49.6 | 64.6479 | 45.9512 | 60.0116 | 33.4 | 64.6357 | 29.873 | 60.0116 | 17.2
64.6786 | 78.2377 | 59.9771 | 65.8 | 64.65 | 78.131 | 59.9886 | 65.8 | 64.6675 | 62.1112 | 59.9655 | 49.6 | 64.6562 | 45.9455 | 60.0116 | 33.4 | 64.6442 | 29.8659 | 60.0116 | 17.2
64.687 | 78.2377 | 59.9771 | 65.8 | 64.6583 | 78.13 | 59.9886 | 65.8 | 64.6758 | 62.1126 | 59.9655 | 49.6 | 64.6645 | 45.9424 | 60.0116 | 33.4 | 64.6525 | 29.8589 | 60.0116 | 17.2
64.6953 | 78.2377 | 59.9771 | 65.8 | 64.6667 | 78.129 | 59.9886 | 65.8 | 64.6841 | 62.1124 | 59.9655 | 49.6 | 64.6728 | 45.9393 | 60.0116 | 33.4 | 64.6608 | 29.852 | 60.0116 | 17.2
64.7037 | 78.2377 | 59.9771 | 65.8 | 64.675 | 78.1281 | 59.9886 | 65.8 | 64.6925 | 62.1123 | 59.9655 | 49.6 | 64.6812 | 45.9368 | 60.0116 | 33.4 | 64.6691 | 29.8452 | 60.0116 | 17.2
64.712 | 78.2377 | 59.9771 | 65.8 | 64.6833 | 78.1271 | 59.9886 | 65.8 | 64.7008 | 62.1121 | 59.9655 | 49.6 | 64.6895 | 45.9344 | 60.0116 | 33.4 | 64.6775 | 29.8384 | 60.0116 | 17.2
64.7203 | 78.2377 | 59.9771 | 65.8 | 64.6916 | 78.1261 | 59.9886 | 65.8 | 64.7092 | 62.112 | 59.9655 | 49.6 | 64.6978 | 45.9325 | 60.0116 | 33.4 | 64.6858 | 29.8317 | 60.0116 | 17.2
64.7287 | 78.2377 | 59.9771 | 65.8 | 64.7 | 78.1252 | 59.9886 | 65.8 | 64.7175 | 62.1111 | 59.9655 | 49.6 | 64.7061 | 45.9305 | 60.0116 | 33.4 | 64.6941 | 29.8291 | 60.0116 | 17.2
64.737 | 78.2377 | 59.9771 | 65.8 | 64.7083 | 78.1242 | 59.9886 | 65.8 | 64.7258 | 62.1101 | 59.9655 | 49.6 | 64.7145 | 45.9281 | 60.0116 | 33.4 | 64.7024 | 29.8266 | 60.0116 | 17.2
64.7453 | 78.2377 | 59.9771 | 65.8 | 64.7166 | 78.1213 | 59.9886 | 65.8 | 64.7342 | 62.1092 | 59.9655 | 49.6 | 64.7228 | 45.9257 | 60.0116 | 33.4 | 64.7108 | 29.8241 | 60.0116 | 17.2
64.7537 | 78.2377 | 59.9771 | 65.8 | 64.725 | 78.1185 | 59.9886 | 65.8 | 64.7425 | 62.1083 | 59.9655 | 49.6 | 64.7311 | 45.9248 | 60.0116 | 33.4 | 64.7191 | 29.8215 | 60.0116 | 17.2
64.762 | 78.2377 | 59.9771 | 65.8 | 64.7333 | 78.1147 | 59.9886 | 65.8 | 64.7509 | 62.1075 | 59.9655 | 49.6 | 64.7394 | 45.9239 | 60.0116 | 33.4 | 64.7274 | 29.8218 | 60.0116 | 17.2
64.7703 | 78.238 | 59.9771 | 65.8 | 64.7417 | 78.1109 | 59.9886 | 65.8 | 64.7592 | 62.1067 | 59.9655 | 49.6 | 64.7479 | 45.9225 | 60.0116 | 33.4 | 64.7357 | 29.8221 | 60.0116 | 17.2
64.7787 | 78.2382 | 59.9771 | 65.8 | 64.75 | 78.1072 | 59.9886 | 65.8 | 64.7675 | 62.106 | 59.9655 | 49.6 | 64.7562 | 45.9211 | 60.0116 | 33.4 | 64.7441 | 29.8222 | 60.0116 | 17.2
64.787 | 78.2386 | 59.9771 | 65.8 | 64.7583 | 78.1034 | 59.9886 | 65.8 | 64.7759 | 62.1052 | 59.9655 | 49.6 | 64.7645 | 45.9192 | 60.0116 | 33.4 | 64.7524 | 29.8222 | 60.0116 | 17.2
64.7954 | 78.2389 | 59.9771 | 65.8 | 64.7666 | 78.0996 | 59.9886 | 65.8 | 64.7842 | 62.105 | 59.9655 | 49.6 | 64.7728 | 45.9172 | 60.0116 | 33.4 | 64.7607 | 29.8223 | 60.0116 | 17.2
64.8037 | 78.2371 | 59.9771 | 65.8 | 64.775 | 78.0958 | 59.9886 | 65.8 | 64.7925 | 62.1049 | 59.9655 | 49.6 | 64.7812 | 45.913 | 60.0116 | 33.4 | 64.769 | 29.8224 | 60.0116 | 17.2
64.812 | 78.2354 | 59.9771 | 65.8 | 64.7834 | 78.092 | 59.9886 | 65.8 | 64.8008 | 62.1061 | 59.9655 | 49.6 | 64.7895 | 45.9087 | 60.0116 | 33.4 | 64.7775 | 29.822 | 60.0116 | 17.2
64.8204 | 78.2328 | 59.9771 | 65.8 | 64.7917 | 78.0882 | 59.9886 | 65.8 | 64.8092 | 62.1073 | 59.9655 | 49.6 | 64.7978 | 45.9044 | 60.0116 | 33.4 | 64.7858 | 29.8216 | 60.0116 | 17.2
64.8287 | 78.2302 | 59.9771 | 65.8 | 64.8 | 78.0861 | 59.9886 | 65.8 | 64.8176 | 62.1085 | 59.9655 | 49.6 | 64.8061 | 45.9 | 60.0116 | 33.4 | 64.7941 | 29.818 | 60.0116 | 17.2
64.837 | 78.2276 | 59.9771 | 65.8 | 64.8083 | 78.0839 | 59.9886 | 65.8 | 64.8259 | 62.1097 | 59.9655 | 49.6 | 64.8145 | 45.8973 | 60.0116 | 33.4 | 64.8024 | 29.8144 | 60.0116 | 17.2
64.8454 | 78.225 | 59.9771 | 65.8 | 64.8167 | 78.0837 | 59.9886 | 65.8 | 64.8342 | 62.111 | 59.9655 | 49.6 | 64.8228 | 45.8947 | 60.0116 | 33.4 | 64.8108 | 29.8098 | 60.0058 | 17.2
64.8537 | 78.2222 | 59.9771 | 65.8 | 64.825 | 78.0835 | 59.9886 | 65.8 | 64.8426 | 62.1122 | 59.9655 | 49.6 | 64.8311 | 45.8928 | 60.0116 | 33.4 | 64.8191 | 29.8051 | 60.0058 | 17.2
64.8621 | 78.2193 | 59.9771 | 65.8 | 64.8333 | 78.0803 | 59.9886 | 65.8 | 64.8509 | 62.1119 | 59.9655 | 49.6 | 64.8394 | 45.891 | 60.0116 | 33.4 | 64.8274 | 29.8005 | 60.0058 | 17.2
64.8704 | 78.2164 | 59.9771 | 65.8 | 64.8416 | 78.0771 | 59.9886 | 65.8 | 64.8593 | 62.1117 | 59.9655 | 49.6 | 64.8478 | 45.8893 | 60.0116 | 33.4 | 64.8357 | 29.7959 | 60.0058 | 17.2
64.8787 | 78.2135 | 59.9771 | 65.8 | 64.85 | 78.074 | 59.9886 | 65.8 | 64.8676 | 62.1109 | 59.9655 | 49.6 | 64.8561 | 45.8876 | 60.0116 | 33.4 | 64.8441 | 29.7912 | 60.0058 | 17.2
64.8871 | 78.2127 | 59.9771 | 65.8 | 64.8584 | 78.0708 | 59.9886 | 65.8 | 64.8759 | 62.11 | 59.9655 | 49.6 | 64.8644 | 45.8887 | 60.0116 | 33.4 | 64.8524 | 29.7865 | 60.0058 | 17.2
64.8954 | 78.2118 | 59.9771 | 65.8 | 64.8667 | 78.0678 | 59.9886 | 65.8 | 64.8843 | 62.1086 | 59.9655 | 49.6 | 64.8727 | 45.8898 | 60.0116 | 33.4 | 64.8607 | 29.7823 | 60.0058 | 17.2
64.9037 | 78.2086 | 59.9771 | 65.8 | 64.875 | 78.0648 | 59.9886 | 65.8 | 64.8926 | 62.1071 | 59.9655 | 49.6 | 64.8812 | 45.8906 | 60.0116 | 33.4 | 64.8691 | 29.7781 | 60.0058 | 17.2
64.9121 | 78.2053 | 59.9771 | 65.8 | 64.8833 | 78.062 | 59.9886 | 65.8 | 64.9009 | 62.1057 | 59.9655 | 49.6 | 64.8895 | 45.8913 | 60.0116 | 33.4 | 64.8774 | 29.7771 | 60.0058 | 17.2
64.9204 | 78.2021 | 59.9771 | 65.8 | 64.8917 | 78.0592 | 59.9886 | 65.8 | 64.9092 | 62.1043 | 59.9655 | 49.6 | 64.8978 | 45.892 | 60.0116 | 33.4 | 64.8857 | 29.776 | 60.0058 | 17.2
64.9287 | 78.1988 | 59.9771 | 65.8 | 64.9 | 78.0564 | 59.9886 | 65.8 | 64.9176 | 62.1028 | 59.9655 | 49.6 | 64.9061 | 45.8928 | 60.0116 | 33.4 | 64.894 | 29.776 | 60.0058 | 17.2
64.9371 | 78.1955 | 59.9771 | 65.8 | 64.9084 | 78.0537 | 59.9886 | 65.8 | 64.926 | 62.1014 | 59.9655 | 49.6 | 64.9145 | 45.8936 | 60.0116 | 33.4 | 64.9025 | 29.776 | 60.0058 | 17.2
64.9454 | 78.1922 | 59.9771 | 65.8 | 64.9167 | 78.0538 | 59.9886 | 65.8 | 64.9343 | 62.1013 | 59.9655 | 49.6 | 64.9228 | 45.8945 | 60.0116 | 33.4 | 64.9108 | 29.776 | 60.0058 | 17.2
64.9538 | 78.1889 | 59.9771 | 65.8 | 64.925 | 78.054 | 59.9886 | 65.8 | 64.9426 | 62.1013 | 59.9655 | 49.6 | 64.9311 | 45.8955 | 60.0116 | 33.4 | 64.9191 | 29.776 | 60.0058 | 17.2
64.9621 | 78.1856 | 59.9771 | 65.8 | 64.9334 | 78.0542 | 59.9886 | 65.8 | 64.951 | 62.1013 | 59.9655 | 49.6 | 64.9394 | 45.8966 | 60.0116 | 33.4 | 64.9274 | 29.776 | 60.0058 | 17.2
64.9704 | 78.1815 | 59.9771 | 65.8 | 64.9417 | 78.0544 | 59.9886 | 65.8 | 64.9593 | 62.1013 | 59.9655 | 49.6 | 64.9478 | 45.8969 | 60.0116 | 33.4 | 64.9358 | 29.776 | 60.0058 | 17.2
64.9788 | 78.1773 | 59.9771 | 65.8 | 64.95 | 78.0544 | 59.9886 | 65.8 | 64.9677 | 62.0991 | 59.9655 | 49.6 | 64.9561 | 45.8973 | 60.0116 | 33.4 | 64.9441 | 29.776 | 60.0058 | 17.2
64.9871 | 78.1758 | 59.9771 | 65.8 | 64.9583 | 78.0544 | 59.9886 | 65.8 | 64.976 | 62.0968 | 59.9655 | 49.6 | 64.9644 | 45.8982 | 60.0116 | 33.4 | 64.9524 | 29.776 | 60.0058 | 17.2
64.9954 | 78.1743 | 59.9771 | 65.8 | 64.9667 | 78.0544 | 59.9886 | 65.8 | 64.9843 | 62.0937 | 59.9655 | 49.6 | 64.9728 | 45.8991 | 60.0116 | 33.4 | 64.9607 | 29.776 | 60.0058 | 17.2
65.0038 | 78.1729 | 59.9771 | 65.8 | 64.975 | 78.0544 | 59.9886 | 65.8 | 64.9927 | 62.0906 | 59.9655 | 49.6 | 64.9811 | 45.9005 | 60.0116 | 33.4 | 64.9691 | 29.776 | 60.0058 | 17.2
65.0121 | 78.1714 | 59.9771 | 65.8 | 64.9834 | 78.0551 | 59.9886 | 65.8 | 65.001 | 62.0875 | 59.9655 | 49.6 | 64.9894 | 45.9019 | 60.0116 | 33.4 | 64.9774 | 29.776 | 60.0058 | 17.2
65.0204 | 78.1702 | 59.9771 | 65.8 | 64.9917 | 78.0558 | 59.9886 | 65.8 | 65.0093 | 62.0844 | 59.9655 | 49.6 | 64.9977 | 45.9032 | 60.0116 | 33.4 | 64.9857 | 29.776 | 60.0058 | 17.2
65.0288 | 78.169 | 59.9771 | 65.8 | 65 | 78.0565 | 59.9886 | 65.8 | 65.0176 | 62.0813 | 59.9655 | 49.6 | 65.0062 | 45.9046 | 60.0116 | 33.4 | 64.994 | 29.776 | 60.0058 | 17.2
65.0371 | 78.1665 | 59.9771 | 65.8 | 65.0084 | 78.0572 | 59.9886 | 65.8 | 65.026 | 62.0782 | 59.9655 | 49.6 | 65.0145 | 45.9065 | 60.0116 | 33.4 | 65.0024 | 29.776 | 60.0058 | 17.2
65.0455 | 78.1641 | 59.9771 | 65.8 | 65.0167 | 78.0579 | 59.9886 | 65.8 | 65.0344 | 62.0751 | 59.9655 | 49.6 | 65.0228 | 45.9084 | 60.0116 | 33.4 | 65.0107 | 29.776 | 60.0058 | 17.2
65.0538 | 78.1625 | 59.9771 | 65.8 | 65.0251 | 78.0586 | 59.9886 | 65.8 | 65.0427 | 62.072 | 59.9655 | 49.6 | 65.0311 | 45.9101 | 60.0116 | 33.4 | 65.019 | 29.776 | 60.0058 | 17.2
65.0621 | 78.1609 | 59.9771 | 65.8 | 65.0334 | 78.0593 | 59.9886 | 65.8 | 65.051 | 62.0711 | 59.9655 | 49.6 | 65.0395 | 45.9119 | 60.0116 | 33.4 | 65.0273 | 29.776 | 60.0058 | 17.2
65.0705 | 78.1599 | 59.9771 | 65.8 | 65.0417 | 78.06 | 59.9886 | 65.8 | 65.0593 | 62.0702 | 59.9655 | 49.6 | 65.0478 | 45.9154 | 60.0116 | 33.4 | 65.0358 | 29.776 | 60.0058 | 17.2
65.0788 | 78.1589 | 59.9771 | 65.8 | 65.05 | 78.0607 | 59.9886 | 65.8 | 65.0677 | 62.0702 | 59.9655 | 49.6 | 65.0561 | 45.919 | 60.0116 | 33.4 | 65.0441 | 29.776 | 60.0058 | 17.2
65.0871 | 78.1578 | 59.9771 | 65.8 | 65.0584 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.076 | 62.0702 | 59.9655 | 49.6 | 65.0644 | 45.9206 | 60.0116 | 33.4 | 65.0524 | 29.776 | 60.0058 | 17.2
65.0955 | 78.1568 | 59.9771 | 65.8 | 65.0667 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.0844 | 62.0702 | 59.9655 | 49.6 | 65.0728 | 45.9221 | 60.0116 | 33.4 | 65.0607 | 29.776 | 60.0058 | 17.2
65.1038 | 78.1556 | 59.9771 | 65.8 | 65.075 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.0927 | 62.0702 | 59.9655 | 49.6 | 65.0811 | 45.9224 | 60.0116 | 33.4 | 65.0691 | 29.776 | 60.0058 | 17.2
65.1121 | 78.1543 | 59.9771 | 65.8 | 65.0834 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.1011 | 62.0702 | 59.9655 | 49.6 | 65.0894 | 45.9227 | 60.0116 | 33.4 | 65.0774 | 29.7758 | 60.0058 | 17.2
65.1205 | 78.1549 | 59.9771 | 65.8 | 65.0917 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.1094 | 62.0702 | 59.9655 | 49.6 | 65.0977 | 45.9219 | 60.0116 | 33.4 | 65.0857 | 29.7756 | 60.0058 | 17.2
65.1288 | 78.1556 | 59.9771 | 65.8 | 65.1001 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.1177 | 62.0709 | 59.9655 | 49.6 | 65.1061 | 45.9212 | 60.0116 | 33.4 | 65.0941 | 29.7756 | 60.0058 | 17.2
65.1372 | 78.1562 | 59.9771 | 65.8 | 65.1084 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.126 | 62.0716 | 59.9655 | 49.6 | 65.1144 | 45.9207 | 60.0116 | 33.4 | 65.1024 | 29.7757 | 60.0058 | 17.2
65.1455 | 78.1569 | 59.9771 | 65.8 | 65.1167 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.1344 | 62.0731 | 59.9655 | 49.6 | 65.1227 | 45.9202 | 60.0116 | 33.4 | 65.1107 | 29.7758 | 60.0058 | 17.2
65.1538 | 78.1582 | 59.9771 | 65.8 | 65.1251 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.1428 | 62.0745 | 59.9655 | 49.6 | 65.131 | 45.9176 | 60.0116 | 33.4 | 65.119 | 29.7759 | 60.0058 | 17.2
65.1622 | 78.1595 | 59.9771 | 65.8 | 65.1334 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.1511 | 62.0765 | 59.9655 | 49.6 | 65.1395 | 45.915 | 60.0116 | 33.4 | 65.1274 | 29.7759 | 60.0058 | 17.2
65.1705 | 78.1611 | 59.9771 | 65.8 | 65.1418 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.1594 | 62.0786 | 59.9655 | 49.6 | 65.1478 | 45.9134 | 60.0116 | 33.4 | 65.1357 | 29.776 | 60.0058 | 17.2
65.1788 | 78.1628 | 59.9771 | 65.8 | 65.1501 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.1677 | 62.0772 | 59.9655 | 49.6 | 65.1561 | 45.9118 | 60.0116 | 33.4 | 65.144 | 29.7762 | 60.0058 | 17.2
65.1872 | 78.1644 | 59.9771 | 65.8 | 65.1584 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.1761 | 62.0759 | 59.9655 | 49.6 | 65.1644 | 45.9116 | 60.0116 | 33.4 | 65.1523 | 29.7763 | 60.0058 | 17.2
65.1955 | 78.166 | 59.9771 | 65.8 | 65.1667 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.1844 | 62.0746 | 59.9655 | 49.6 | 65.1728 | 45.9114 | 60.0116 | 33.4 | 65.1608 | 29.7766 | 60.0058 | 17.2
65.2038 | 78.167 | 59.9771 | 65.8 | 65.1751 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.1927 | 62.0733 | 59.9655 | 49.6 | 65.1811 | 45.9111 | 60.0116 | 33.4 | 65.1691 | 29.7769 | 60.0058 | 17.2
65.2122 | 78.168 | 59.9771 | 65.8 | 65.1834 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.2011 | 62.0682 | 59.9655 | 49.6 | 65.1894 | 45.9109 | 60.0116 | 33.4 | 65.1774 | 29.777 | 60.0058 | 17.2
65.2205 | 78.1689 | 59.9771 | 65.8 | 65.1917 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.2094 | 62.0631 | 59.9655 | 49.6 | 65.1977 | 45.9107 | 60.0116 | 33.4 | 65.1857 | 29.777 | 60.0058 | 17.2
65.2289 | 78.1699 | 59.9771 | 65.8 | 65.2001 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.2178 | 62.0573 | 59.9655 | 49.6 | 65.2061 | 45.9105 | 60.0116 | 33.4 | 65.1941 | 29.7771 | 60.0058 | 17.2
65.2372 | 78.1702 | 59.9771 | 65.8 | 65.2084 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.2261 | 62.0514 | 59.9655 | 49.6 | 65.2144 | 45.9105 | 60.0116 | 33.4 | 65.2024 | 29.7771 | 60.0058 | 17.2
65.2455 | 78.1705 | 59.9771 | 65.8 | 65.2168 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.2344 | 62.044 | 59.9655 | 49.6 | 65.2227 | 45.9105 | 60.0116 | 33.4 | 65.2107 | 29.7771 | 60.0058 | 17.2
65.2539 | 78.1709 | 59.9771 | 65.8 | 65.2251 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.2428 | 62.0365 | 59.9655 | 49.6 | 65.231 | 45.9093 | 60.0116 | 33.4 | 65.219 | 29.7771 | 60.0058 | 17.2
65.2622 | 78.1713 | 59.9771 | 65.8 | 65.2334 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.2512 | 62.0321 | 59.9655 | 49.6 | 65.2394 | 45.9082 | 60.0116 | 33.4 | 65.2274 | 29.7771 | 60.0058 | 17.2
65.2705 | 78.1717 | 59.9771 | 65.8 | 65.2417 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.2595 | 62.0277 | 59.9655 | 49.6 | 65.2477 | 45.9066 | 60.0116 | 33.4 | 65.2357 | 29.7771 | 60.0058 | 17.2
65.2789 | 78.1721 | 59.9771 | 65.8 | 65.2501 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.2678 | 62.0231 | 59.9655 | 49.6 | 65.256 | 45.905 | 60.0116 | 33.4 | 65.244 | 29.7765 | 60.0058 | 17.2
65.2872 | 78.1719 | 59.9771 | 65.8 | 65.2584 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.2761 | 62.0185 | 59.9655 | 49.6 | 65.2643 | 45.9032 | 60.0116 | 33.4 | 65.2523 | 29.7758 | 60.0058 | 17.2
65.2956 | 78.1717 | 59.9771 | 65.8 | 65.2668 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.2845 | 62.0169 | 59.9655 | 49.6 | 65.2728 | 45.9014 | 60.0116 | 33.4 | 65.2607 | 29.7751 | 60.0058 | 17.2
65.3039 | 78.1717 | 59.9771 | 65.8 | 65.2751 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.2928 | 62.0154 | 59.9655 | 49.6 | 65.2811 | 45.8995 | 60.0116 | 33.4 | 65.269 | 29.7745 | 60.0058 | 17.2
65.3122 | 78.1717 | 59.9771 | 65.8 | 65.2834 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.3011 | 62.0139 | 59.9655 | 49.6 | 65.2894 | 45.8976 | 60.0116 | 33.4 | 65.2773 | 29.7738 | 60.0058 | 17.2
65.3206 | 78.171 | 59.9771 | 65.8 | 65.2918 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.3095 | 62.0124 | 59.9655 | 49.6 | 65.2977 | 45.8957 | 60.0116 | 33.4 | 65.2858 | 29.7731 | 60.0058 | 17.2
65.3289 | 78.1702 | 59.9771 | 65.8 | 65.3001 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.3178 | 62.0119 | 59.9655 | 49.6 | 65.3061 | 45.8938 | 60.0116 | 33.4 | 65.2941 | 29.7725 | 60.0058 | 17.2
65.3372 | 78.1691 | 59.9771 | 65.8 | 65.3084 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.3262 | 62.0114 | 59.9655 | 49.6 | 65.3144 | 45.8921 | 60.0116 | 33.4 | 65.3024 | 29.7718 | 60.0058 | 17.2
65.3456 | 78.168 | 59.9771 | 65.8 | 65.3167 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.3345 | 62.0112 | 59.9655 | 49.6 | 65.3227 | 45.8905 | 60.0116 | 33.4 | 65.3107 | 29.7713 | 60.0058 | 17.2
65.3539 | 78.166 | 59.9771 | 65.8 | 65.3251 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.3428 | 62.011 | 59.9655 | 49.6 | 65.331 | 45.8889 | 60.0116 | 33.4 | 65.3191 | 29.7708 | 60.0058 | 17.2
65.3622 | 78.1639 | 59.9771 | 65.8 | 65.3334 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.3512 | 62.011 | 59.9655 | 49.6 | 65.3394 | 45.8872 | 60.0116 | 33.4 | 65.3274 | 29.7709 | 60.0058 | 17.2
65.3706 | 78.1625 | 59.9771 | 65.8 | 65.3418 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.3595 | 62.011 | 59.9655 | 49.6 | 65.3477 | 45.8858 | 60.0116 | 33.4 | 65.3357 | 29.7711 | 60.0058 | 17.2
65.3789 | 78.1611 | 59.9771 | 65.8 | 65.3501 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.3679 | 62.0101 | 59.9655 | 49.6 | 65.356 | 45.8843 | 60.0116 | 33.4 | 65.344 | 29.7716 | 60.0058 | 17.2
65.3873 | 78.1596 | 59.9771 | 65.8 | 65.3584 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.3762 | 62.0093 | 59.9655 | 49.6 | 65.3643 | 45.8829 | 60.0116 | 33.4 | 65.3524 | 29.7721 | 60.0058 | 17.2
65.3956 | 78.158 | 59.9771 | 65.8 | 65.3668 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.3845 | 62.0084 | 59.9655 | 49.6 | 65.3727 | 45.8816 | 60.0116 | 33.4 | 65.3607 | 29.7725 | 60.0058 | 17.2
65.4039 | 78.1573 | 59.9771 | 65.8 | 65.3751 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.3929 | 62.0076 | 59.9655 | 49.6 | 65.381 | 45.879 | 60.0116 | 33.4 | 65.369 | 29.773 | 60.0058 | 17.2
65.4123 | 78.1566 | 59.9771 | 65.8 | 65.3835 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.4012 | 62.0079 | 59.9655 | 49.6 | 65.3893 | 45.8765 | 60.0116 | 33.4 | 65.3773 | 29.7735 | 60.0058 | 17.2
65.4206 | 78.156 | 59.9771 | 65.8 | 65.3918 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.4095 | 62.0082 | 59.9655 | 49.6 | 65.3976 | 45.8747 | 60.0116 | 33.4 | 65.3857 | 29.774 | 60.0058 | 17.2
65.4289 | 78.1553 | 59.9771 | 65.8 | 65.4001 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.4179 | 62.0086 | 59.9655 | 49.6 | 65.4061 | 45.8729 | 60.0116 | 33.4 | 65.394 | 29.7744 | 60.0058 | 17.2
65.4373 | 78.1555 | 59.9771 | 65.8 | 65.4085 | 78.0614 | 59.9886 | 65.8 | 65.4262 | 62.0089 | 59.9655 | 49.6 | 65.4144 | 45.8711 | 60.0116 | 33.4 | 65.4023 | 29.7747 | 60.0058 | 17.2
65.4456 | 78.1558 | 59.9771 | 65.8 | 65.4168 | 78.0624 | 59.9886 | 65.8 | 65.4346 | 62.0092 | 59.9655 | 49.6 | 65.4227 | 45.8693 | 60.0116 | 33.4 | 65.4106 | 29.7755 | 60.0058 | 17.2
65.4539 | 78.1553 | 59.9771 | 65.8 | 65.4251 | 78.0634 | 59.9886 | 65.8 | 65.4429 | 62.0096 | 59.9655 | 49.6 | 65.431 | 45.8675 | 60.0116 | 33.4 | 65.4191 | 29.7763 | 60.0058 | 17.2
65.4623 | 78.1547 | 59.9771 | 65.8 | 65.4334 | 78.0662 | 59.9886 | 65.8 | 65.4512 | 62.0114 | 59.9655 | 49.6 | 65.4394 | 45.8657 | 60.0116 | 33.4 | 65.4274 | 29.7768 | 60.0058 | 17.2
65.4706 | 78.1549 | 59.9771 | 65.8 | 65.4418 | 78.0689 | 59.9886 | 65.8 | 65.4596 | 62.0133 | 59.9655 | 49.6 | 65.4477 | 45.8639 | 60.0116 | 33.4 | 65.4357 | 29.7772 | 60.0058 | 17.2
65.479 | 78.1551 | 59.9771 | 65.8 | 65.4501 | 78.0716 | 59.9886 | 65.8 | 65.4679 | 62.0152 | 59.9655 | 49.6 | 65.456 | 45.8621 | 60.0116 | 33.4 | 65.444 | 29.7777 | 60.0058 | 17.2
65.4873 | 78.1557 | 59.9771 | 65.8 | 65.4585 | 78.0743 | 59.9886 | 65.8 | 65.4763 | 62.017 | 59.9655 | 49.6 | 65.4643 | 45.8615 | 60.0116 | 33.4 | 65.4524 | 29.7781 | 60.0058 | 17.2
65.4956 | 78.1563 | 59.9771 | 65.8 | 65.4668 | 78.0782 | 59.9886 | 65.8 | 65.4846 | 62.0177 | 59.9655 | 49.6 | 65.4727 | 45.861 | 60.0116 | 33.4 | 65.4607 | 29.7786 | 60.0058 | 17.2
65.504 | 78.1569 | 59.9771 | 65.8 | 65.4751 | 78.0822 | 59.9886 | 65.8 | 65.4929 | 62.0184 | 59.9655 | 49.6 | 65.481 | 45.861 | 60.0116 | 33.4 | 65.469 | 29.7791 | 60.0058 | 17.2
65.5123 | 78.1575 | 59.9771 | 65.8 | 65.4835 | 78.0862 | 59.9886 | 65.8 | 65.5013 | 62.0191 | 59.9655 | 49.6 | 65.4893 | 45.8609 | 60.0116 | 33.4 | 65.4773 | 29.7795 | 60.0058 | 17.2
65.5206 | 78.1577 | 59.9771 | 65.8 | 65.4918 | 78.0901 | 59.9886 | 65.8 | 65.5096 | 62.0198 | 59.9655 | 49.6 | 65.4976 | 45.8614 | 60.0116 | 33.4 | 65.4857 | 29.78 | 60.0058 | 17.2
65.529 | 78.158 | 59.9771 | 65.8 | 65.5002 | 78.0931 | 59.9886 | 65.8 | 65.5179 | 62.0205 | 59.9655 | 49.6 | 65.506 | 45.8619 | 60.0116 | 33.4 | 65.494 | 29.78 | 60.0058 | 17.2
65.5373 | 78.1589 | 59.9771 | 65.8 | 65.5085 | 78.096 | 59.9886 | 65.8 | 65.5263 | 62.0212 | 59.9655 | 49.6 | 65.5143 | 45.8626 | 60.0116 | 33.4 | 65.5023 | 29.78 | 60.0058 | 17.2
65.5456 | 78.1598 | 59.9771 | 65.8 | 65.5168 | 78.0945 | 59.9886 | 65.8 | 65.5346 | 62.0212 | 59.9655 | 49.6 | 65.5226 | 45.8633 | 60.0116 | 33.4 | 65.5107 | 29.7799 | 60.0058 | 17.2
65.554 | 78.16 | 59.9771 | 65.8 | 65.5251 | 78.093 | 59.9886 | 65.8 | 65.543 | 62.0212 | 59.9655 | 49.6 | 65.5311 | 45.8639 | 60.0116 | 33.4 | 65.519 | 29.7799 | 60.0058 | 17.2
65.5623 | 78.1602 | 59.9771 | 65.8 | 65.5335 | 78.0915 | 59.9943 | 65.8 | 65.5513 | 62.0212 | 59.9655 | 49.6 | 65.5394 | 45.8645 | 60.0116 | 33.4 | 65.5273 | 29.7799 | 60.0058 | 17.2
65.5707 | 78.1588 | 59.9771 | 65.8 | 65.5418 | 78.0901 | 59.9943 | 65.8 | 65.5596 | 62.0212 | 59.9655 | 49.6 | 65.5477 | 45.8653 | 60.0116 | 33.4 | 65.5356 | 29.7799 | 60.0058 | 17.2
65.579 | 78.1575 | 59.9771 | 65.8 | 65.5501 | 78.0873 | 59.9943 | 65.8 | 65.568 | 62.0212 | 59.9655 | 49.6 | 65.556 | 45.8662 | 60.0116 | 33.4 | 65.5441 | 29.7798 | 60.0058 | 17.2
65.5873 | 78.1571 | 59.9771 | 65.8 | 65.5585 | 78.0846 | 59.9943 | 65.8 | 65.5763 | 62.0212 | 59.9655 | 49.6 | 65.5644 | 45.8681 | 60.0116 | 33.4 | 65.5524 | 29.7798 | 60.0058 | 17.2
65.5957 | 78.1567 | 59.9771 | 65.8 | 65.5668 | 78.0818 | 59.9943 | 65.8 | 65.5847 | 62.021 | 59.9655 | 49.6 | 65.5727 | 45.87 | 60.0116 | 33.4 | 65.5607 | 29.7798 | 60.0058 | 17.2
65.604 | 78.1579 | 59.9771 | 65.8 | 65.5752 | 78.0791 | 59.9943 | 65.8 | 65.593 | 62.0208 | 59.9655 | 49.6 | 65.581 | 45.8712 | 60.0116 | 33.4 | 65.569 | 29.7798 | 60.0058 | 17.2
65.6123 | 78.159 | 59.9771 | 65.8 | 65.5835 | 78.0764 | 59.9943 | 65.8 | 65.6013 | 62.0209 | 59.9655 | 49.6 | 65.5893 | 45.8724 | 60.0116 | 33.4 | 65.5774 | 29.7796 | 60.0058 | 17.2
65.6207 | 78.1609 | 59.9771 | 65.8 | 65.5918 | 78.0736 | 59.9943 | 65.8 | 65.6097 | 62.0211 | 59.9655 | 49.6 | 65.5977 | 45.8735 | 60.0116 | 33.4 | 65.5857 | 29.7795 | 60.0058 | 17.2
65.629 | 78.1627 | 59.9771 | 65.8 | 65.6001 | 78.0736 | 59.9943 | 65.8 | 65.618 | 62.0213 | 59.9655 | 49.6 | 65.606 | 45.8745 | 60.0116 | 33.4 | 65.594 | 29.7794 | 60.0058 | 17.2
65.6374 | 78.1629 | 59.9771 | 65.8 | 65.6085 | 78.0736 | 59.9943 | 65.8 | 65.6263 | 62.0215 | 59.9655 | 49.6 | 65.6143 | 45.8758 | 60.0116 | 33.4 | 65.6023 | 29.7793 | 60.0058 | 17.2
65.6457 | 78.1632 | 59.9771 | 65.8 | 65.6168 | 78.0736 | 59.9943 | 65.8 | 65.6347 | 62.0216 | 59.9655 | 49.6 | 65.6226 | 45.877 | 60.0116 | 33.4 | 65.6107 | 29.7792 | 60.0058 | 17.2
65.654 | 78.1649 | 59.9771 | 65.8 | 65.6252 | 78.0736 | 59.9943 | 65.8 | 65.643 | 62.0218 | 59.9655 | 49.6 | 65.631 | 45.8783 | 60.0116 | 33.4 | 65.619 | 29.7791 | 60.0058 | 17.2
65.6624 | 78.1665 | 59.9771 | 65.8 | 65.6335 | 78.0736 | 59.9943 | 65.8 | 65.6514 | 62.022 | 59.9655 | 49.6 | 65.6393 | 45.8797 | 60.0116 | 33.4 | 65.6273 | 29.779 | 60.0058 | 17.2
65.6707 | 78.1662 | 59.9771 | 65.8 | 65.6418 | 78.0736 | 59.9943 | 65.8 | 65.6597 | 62.0221 | 59.9655 | 49.6 | 65.6476 | 45.88 | 60.0116 | 33.4 | 65.6356 | 29.7789 | 60.0058 | 17.2
65.679 | 78.1657 | 59.9771 | 65.8 | 65.6502 | 78.0736 | 59.9943 | 65.8 | 65.668 | 62.0222 | 59.9655 | 49.6 | 65.6559 | 45.8803 | 60.0116 | 33.4 | 65.644 | 29.7789 | 60.0058 | 17.2
65.6874 | 78.1642 | 59.9771 | 65.8 | 65.6585 | 78.0736 | 59.9943 | 65.8 | 65.6764 | 62.0223 | 59.9655 | 49.6 | 65.6644 | 45.8802 | 60.0116 | 33.4 | 65.6523 | 29.7788 | 60.0058 | 17.2
65.6957 | 78.1626 | 59.9771 | 65.8 | 65.6668 | 78.0736 | 59.9943 | 65.8 | 65.6847 | 62.022 | 59.9655 | 49.6 | 65.6727 | 45.8801 | 60.0116 | 33.4 | 65.6606 | 29.7788 | 60.0058 | 17.2
65.704 | 78.1608 | 59.9771 | 65.8 | 65.6751 | 78.0736 | 59.9943 | 65.8 | 65.6931 | 62.0217 | 59.9655 | 49.6 | 65.681 | 45.8803 | 60.0116 | 33.4 | 65.6689 | 29.7788 | 60.0058 | 17.2
65.7124 | 78.1589 | 59.9771 | 65.8 | 65.6835 | 78.0716 | 59.9943 | 65.8 | 65.7014 | 62.0214 | 59.9655 | 49.6 | 65.6893 | 45.8806 | 60.0116 | 33.4 | 65.6774 | 29.7788 | 60.0058 | 17.2
65.7207 | 78.1593 | 59.9771 | 65.8 | 65.6918 | 78.0696 | 59.9943 | 65.8 | 65.7097 | 62.0211 | 59.9655 | 49.6 | 65.6977 | 45.8808 | 60.0116 | 33.4 | 65.6857 | 29.7788 | 60.0058 | 17.2
65.729 | 78.1597 | 59.9771 | 65.8 | 65.7002 | 78.0679 | 59.9943 | 65.8 | 65.7181 | 62.0208 | 59.9655 | 49.6 | 65.706 | 45.881 | 60.0116 | 33.4 | 65.694 | 29.7788 | 60.0058 | 17.2
65.7374 | 78.1596 | 59.9771 | 65.8 | 65.7085 | 78.0661 | 59.9943 | 65.8 | 65.7264 | 62.0205 | 59.9655 | 49.6 | 65.7143 | 45.8804 | 60.0116 | 33.4 | 65.7024 | 29.7788 | 60.0058 | 17.2
65.7457 | 78.1595 | 59.9771 | 65.8 | 65.7168 | 78.0643 | 59.9943 | 65.8 | 65.7347 | 62.0196 | 59.9655 | 49.6 | 65.7226 | 45.8798 | 60.0116 | 33.4 | 65.7107 | 29.7784 | 60.0058 | 17.2
65.7541 | 78.1611 | 59.9771 | 65.8 | 65.7251 | 78.0625 | 59.9943 | 65.8 | 65.7431 | 62.0187 | 59.9655 | 49.6 | 65.731 | 45.8793 | 60.0116 | 33.4 | 65.719 | 29.7781 | 60.0058 | 17.2
65.7624 | 78.1627 | 59.9771 | 65.8 | 65.7335 | 78.0607 | 59.9943 | 65.8 | 65.7514 | 62.0181 | 59.9655 | 49.6 | 65.7393 | 45.8787 | 60.0116 | 33.4 | 65.7273 | 29.7772 | 60.0058 | 17.2
65.7707 | 78.1633 | 59.9771 | 65.8 | 65.7419 | 78.059 | 59.9943 | 65.8 | 65.7598 | 62.0175 | 59.9655 | 49.6 | 65.7476 | 45.8788 | 60.0116 | 33.4 | 65.7357 | 29.7762 | 60.0058 | 17.2
65.7791 | 78.1639 | 59.9771 | 65.8 | 65.7502 | 78.0559 | 59.9943 | 65.8 | 65.7681 | 62.0169 | 59.9655 | 49.6 | 65.7559 | 45.8789 | 60.0116 | 33.4 | 65.744 | 29.7752 | 60.0058 | 17.2
65.7874 | 78.1641 | 59.9771 | 65.8 | 65.7585 | 78.0528 | 59.9943 | 65.8 | 65.7764 | 62.0163 | 59.9655 | 49.6 | 65.7643 | 45.8788 | 60.0116 | 33.4 | 65.7523 | 29.7742 | 60.0058 | 17.2
65.7957 | 78.1643 | 59.9771 | 65.8 | 65.7668 | 78.0517 | 59.9943 | 65.8 | 65.7848 | 62.0157 | 59.9655 | 49.6 | 65.7726 | 45.8787 | 60.0116 | 33.4 | 65.7606 | 29.7712 | 60.0058 | 17.2
65.8041 | 78.1641 | 59.9771 | 65.8 | 65.7752 | 78.0506 | 59.9943 | 65.8 | 65.7931 | 62.0151 | 59.9655 | 49.6 | 65.7809 | 45.8785 | 60.0116 | 33.4 | 65.769 | 29.7682 | 60.0058 | 17.2
65.8124 | 78.1639 | 59.9771 | 65.8 | 65.7835 | 78.0491 | 59.9943 | 65.8 | 65.8015 | 62.0135 | 59.9655 | 49.6 | 65.7892 | 45.8782 | 60.0116 | 33.4 | 65.7773 | 29.7631 | 60.0058 | 17.2
65.8208 | 78.1644 | 59.9771 | 65.8 | 65.7918 | 78.0477 | 59.9943 | 65.8 | 65.8098 | 62.0119 | 59.9655 | 49.6 | 65.7977 | 45.8783 | 60.0116 | 33.4 | 65.7856 | 29.758 | 60.0058 | 17.2
65.8291 | 78.165 | 59.9771 | 65.8 | 65.8001 | 78.0463 | 59.9943 | 65.8 | 65.8181 | 62.0108 | 59.9655 | 49.6 | 65.806 | 45.8784 | 60.0116 | 33.4 | 65.7939 | 29.7532 | 60.0058 | 17.2
65.8374 | 78.1643 | 59.9771 | 65.8 | 65.8085 | 78.0449 | 59.9943 | 65.8 | 65.8265 | 62.0098 | 59.9655 | 49.6 | 65.8143 | 45.8763 | 60.0116 | 33.4 | 65.8024 | 29.7483 | 60.0058 | 17.2
65.8458 | 78.1636 | 59.9771 | 65.8 | 65.8168 | 78.0434 | 59.9943 | 65.8 | 65.8348 | 62.0088 | 59.9655 | 49.6 | 65.8226 | 45.8741 | 60.0116 | 33.4 | 65.8107 | 29.7437 | 60.0058 | 17.2
65.8541 | 78.1639 | 59.9771 | 65.8 | 65.8252 | 78.042 | 59.9943 | 65.8 | 65.8431 | 62.0077 | 59.9655 | 49.6 | 65.831 | 45.8695 | 60.0116 | 33.4 | 65.819 | 29.7392 | 60.0058 | 17.2
65.8624 | 78.1642 | 59.9771 | 65.8 | 65.8335 | 78.0393 | 59.9943 | 65.8 | 65.8515 | 62.0067 | 59.9655 | 49.6 | 65.8393 | 45.865 | 60.0116 | 33.4 | 65.8273 | 29.7342 | 60.0058 | 17.2
65.8708 | 78.1645 | 59.9771 | 65.8 | 65.8418 | 78.0366 | 59.9943 | 65.8 | 65.8598 | 62.0057 | 59.9655 | 49.6 | 65.8476 | 45.8601 | 60.0116 | 33.4 | 65.8357 | 29.7292 | 60.0058 | 17.2
65.8791 | 78.1648 | 59.9771 | 65.8 | 65.8502 | 78.0339 | 59.9943 | 65.8 | 65.8682 | 62.0046 | 59.9655 | 49.6 | 65.8559 | 45.8552 | 60.0116 | 33.4 | 65.844 | 29.7263 | 60.0058 | 17.2
65.8874 | 78.1646 | 59.9771 | 65.8 | 65.8585 | 78.0312 | 59.9943 | 65.8 | 65.8765 | 62.0036 | 59.9655 | 49.6 | 65.8643 | 45.8506 | 60.0116 | 33.4 | 65.8523 | 29.7234 | 60.0058 | 17.2
65.8958 | 78.1644 | 59.9771 | 65.8 | 65.8669 | 78.0286 | 59.9943 | 65.8 | 65.8848 | 62.0036 | 59.9655 | 49.6 | 65.8726 | 45.8459 | 60.0116 | 33.4 | 65.8606 | 29.7227 | 60.0058 | 17.2
65.9041 | 78.1633 | 59.9771 | 65.8 | 65.8752 | 78.026 | 59.9943 | 65.8 | 65.8932 | 62.0036 | 59.9655 | 49.6 | 65.8809 | 45.8412 | 60.0116 | 33.4 | 65.869 | 29.7219 | 60.0058 | 17.2
65.9125 | 78.1621 | 59.9771 | 65.8 | 65.8835 | 78.0234 | 59.9943 | 65.8 | 65.9015 | 62.0036 | 59.9655 | 49.6 | 65.8892 | 45.8365 | 60.0116 | 33.4 | 65.8773 | 29.7195 | 60.0058 | 17.2
65.9208 | 78.1621 | 59.9771 | 65.8 | 65.8918 | 78.0209 | 59.9943 | 65.8 | 65.9099 | 62.0036 | 59.9655 | 49.6 | 65.8976 | 45.8342 | 60.0116 | 33.4 | 65.8856 | 29.7171 | 60.0058 | 17.2
65.9291 | 78.162 | 59.9771 | 65.8 | 65.9002 | 78.0183 | 59.9943 | 65.8 | 65.9182 | 62.0033 | 59.9655 | 49.6 | 65.9059 | 45.8319 | 60.0116 | 33.4 | 65.894 | 29.7152 | 60.0058 | 17.2
65.9375 | 78.1618 | 59.9771 | 65.8 | 65.9085 | 78.0157 | 59.9943 | 65.8 | 65.9265 | 62.003 | 59.9655 | 49.6 | 65.9142 | 45.8325 | 60.0116 | 33.4 | 65.9023 | 29.7133 | 60.0058 | 17.2
65.9458 | 78.1616 | 59.9771 | 65.8 | 65.9168 | 78.015 | 59.9943 | 65.8 | 65.9349 | 62.0027 | 59.9655 | 49.6 | 65.9225 | 45.8331 | 60.0116 | 33.4 | 65.9106 | 29.7119 | 60.0058 | 17.2
65.9541 | 78.1614 | 59.9771 | 65.8 | 65.9252 | 78.0144 | 59.9943 | 65.8 | 65.9432 | 62.0024 | 59.9655 | 49.6 | 65.931 | 45.8337 | 60.0116 | 33.4 | 65.9189 | 29.7105 | 60.0058 | 17.2
65.9625 | 78.1612 | 59.9771 | 65.8 | 65.9335 | 78.0137 | 59.9943 | 65.8 | 65.9515 | 62.0021 | 59.9655 | 49.6 | 65.9393 | 45.8343 | 60.0116 | 33.4 | 65.9274 | 29.7091 | 60.0058 | 17.2
65.9708 | 78.1612 | 59.9771 | 65.8 | 65.9419 | 78.0131 | 59.9943 | 65.8 | 65.9599 | 62.0018 | 59.9655 | 49.6 | 65.9476 | 45.8348 | 60.0116 | 33.4 | 65.9357 | 29.7077 | 60.0058 | 17.2
65.9791 | 78.1613 | 59.9771 | 65.8 | 65.9502 | 78.0109 | 59.9943 | 65.8 | 65.9682 | 62.0015 | 59.9655 | 49.6 | 65.9559 | 45.8354 | 60.0116 | 33.4 | 65.944 | 29.7063 | 60.0058 | 17.2
65.9875 | 78.161 | 59.9771 | 65.8 | 65.9585 | 78.0087 | 59.9943 | 65.8 | 65.9766 | 62.0013 | 59.9655 | 49.6 | 65.9643 | 45.836 | 60.0116 | 33.4 | 65.9523 | 29.7049 | 60.0058 | 17.2
65.9958 | 78.1606 | 59.9771 | 65.8 | 65.9668 | 78.0068 | 59.9943 | 65.8 | 65.9849 | 62.001 | 59.9655 | 49.6 | 65.9726 | 45.8366 | 60.0116 | 33.4 | 65.9607 | 29.7051 | 60.0058 | 17.2
66.0042 | 78.1584 | 59.9771 | 65.8 | 65.9752 | 78.0049 | 59.9943 | 65.8 | 65.9932 | 62.0007 | 59.9655 | 49.6 | 65.9809 | 45.8371 | 60.0116 | 33.4 | 65.969 | 29.7053 | 60.0058 | 17.2
66.0125 | 78.1562 | 59.9771 | 65.8 | 65.9835 | 78.003 | 59.9943 | 65.8 | 66.0016 | 62.0007 | 59.9655 | 49.6 | 65.9892 | 45.8377 | 60.0116 | 33.4 | 65.9773 | 29.7055 | 60.0058 | 17.2
66.0208 | 78.1541 | 59.9771 | 65.8 | 65.9919 | 78.0011 | 59.9943 | 65.8 | 66.0099 | 62.0007 | 59.9655 | 49.6 | 65.9976 | 45.8379 | 60.0116 | 33.4 | 65.9856 | 29.7057 | 60.0058 | 17.2
66.0292 | 78.152 | 59.9771 | 65.8 | 66.0002 | 77.9999 | 59.9943 | 65.8 | 66.0182 | 62.0007 | 59.9655 | 49.6 | 66.0059 | 45.8382 | 60.0116 | 33.4 | 65.994 | 29.7057 | 60.0058 | 17.2
66.0375 | 78.15 | 59.9771 | 65.8 | 66.0085 | 77.9986 | 59.9943 | 65.8 | 66.0266 | 62.0007 | 59.9655 | 49.6 | 66.0142 | 45.8384 | 60.0116 | 33.4 | 66.0023 | 29.7056 | 60.0058 | 17.2
66.0458 | 78.1479 | 59.9771 | 65.8 | 66.0169 | 77.9974 | 59.9943 | 65.8 | 66.0349 | 62.0007 | 59.9655 | 49.6 | 66.0225 | 45.8387 | 60.0116 | 33.4 | 66.0106 | 29.7056 | 60.0058 | 17.2
66.0542 | 78.146 | 59.9771 | 65.8 | 66.0252 | 77.9961 | 59.9943 | 65.8 | 66.0433 | 62.0007 | 59.9655 | 49.6 | 66.0309 | 45.8389 | 60.0116 | 33.4 | 66.0189 | 29.7055 | 60.0058 | 17.2
66.0625 | 78.144 | 59.9771 | 65.8 | 66.0335 | 77.9972 | 59.9943 | 65.8 | 66.0516 | 62.0007 | 59.9655 | 49.6 | 66.0392 | 45.8392 | 60.0116 | 33.4 | 66.0273 | 29.7055 | 60.0058 | 17.2
66.0708 | 78.1416 | 59.9771 | 65.8 | 66.0418 | 77.9983 | 59.9943 | 65.8 | 66.0599 | 62.0008 | 59.9655 | 49.6 | 66.0475 | 45.8394 | 60.0116 | 33.4 | 66.0356 | 29.7055 | 60.0058 | 17.2
66.0792 | 78.1393 | 59.9771 | 65.8 | 66.0502 | 77.9991 | 59.9943 | 65.8 | 66.0682 | 62.0008 | 59.9655 | 49.6 | 66.0558 | 45.8397 | 60.0116 | 33.4 | 66.0439 | 29.7054 | 60.0058 | 17.2
66.0875 | 78.1384 | 59.9771 | 65.8 | 66.0585 | 77.9999 | 59.9943 | 65.8 | 66.0766 | 62.0009 | 59.9655 | 49.6 | 66.0643 | 45.8397 | 60.0116 | 33.4 | 66.0522 | 29.7054 | 60.0058 | 17.2
66.0959 | 78.1376 | 59.9771 | 65.8 | 66.0669 | 78.0007 | 59.9943 | 65.8 | 66.085 | 62.0009 | 59.9655 | 49.6 | 66.0726 | 45.8397 | 60.0116 | 33.4 | 66.0607 | 29.7053 | 60.0058 | 17.2
66.1042 | 78.1372 | 59.9771 | 65.8 | 66.0752 | 78.0015 | 59.9943 | 65.8 | 66.0933 | 62.001 | 59.9655 | 49.6 | 66.0809 | 45.8394 | 60.0116 | 33.4 | 66.069 | 29.7053 | 60.0058 | 17.2
66.1125 | 78.1369 | 59.9771 | 65.8 | 66.0835 | 78.0018 | 59.9943 | 65.8 | 66.1016 | 62.0011 | 59.9655 | 49.6 | 66.0892 | 45.8392 | 60.0116 | 33.4 | 66.0773 | 29.7055 | 60.0058 | 17.2
66.1209 | 78.1378 | 59.9771 | 65.8 | 66.0919 | 78.002 | 59.9943 | 65.8 | 66.11 | 62.0011 | 59.9655 | 49.6 | 66.0976 | 45.8361 | 60.0116 | 33.4 | 66.0856 | 29.7057 | 60.0058 | 17.2
66.1292 | 78.1388 | 59.9771 | 65.8 | 66.1002 | 78.0028 | 59.9943 | 65.8 | 66.1183 | 62.0012 | 59.9655 | 49.6 | 66.1059 | 45.833 | 60.0116 | 33.4 | 66.094 | 29.7059 | 60.0058 | 17.2
66.1375 | 78.1396 | 59.9771 | 65.8 | 66.1086 | 78.0036 | 59.9943 | 65.8 | 66.1266 | 62.0012 | 59.9655 | 49.6 | 66.1142 | 45.8296 | 60.0116 | 33.4 | 66.1023 | 29.706 | 60.0058 | 17.2
66.1459 | 78.1405 | 59.9771 | 65.8 | 66.1169 | 78.0037 | 59.9943 | 65.8 | 66.1349 | 62.0012 | 59.9655 | 49.6 | 66.1225 | 45.8262 | 60.0116 | 33.4 | 66.1106 | 29.7061 | 60.0058 | 17.2
66.1542 | 78.1422 | 59.9771 | 65.8 | 66.1252 | 78.0037 | 59.9943 | 65.8 | 66.1433 | 62.0012 | 59.9655 | 49.6 | 66.1309 | 45.8228 | 60.0116 | 33.4 | 66.119 | 29.7062 | 60.0058 | 17.2
66.1626 | 78.144 | 59.9771 | 65.8 | 66.1335 | 78.0027 | 59.9943 | 65.8 | 66.1517 | 62.0011 | 59.9655 | 49.6 | 66.1392 | 45.8194 | 60.0116 | 33.4 | 66.1273 | 29.7064 | 60.0058 | 17.2
66.1709 | 78.1457 | 59.9771 | 65.8 | 66.1419 | 78.0017 | 59.9943 | 65.8 | 66.16 | 62.0011 | 59.9655 | 49.6 | 66.1475 | 45.8163 | 60.0116 | 33.4 | 66.1356 | 29.7066 | 60.0058 | 17.2
66.1792 | 78.1474 | 59.9771 | 65.8 | 66.1502 | 78.0022 | 59.9943 | 65.8 | 66.1683 | 62.0003 | 59.9655 | 49.6 | 66.1559 | 45.8132 | 60.0116 | 33.4 | 66.1439 | 29.7067 | 60.0058 | 17.2
66.1876 | 78.1494 | 59.9771 | 65.8 | 66.1585 | 78.0028 | 59.9943 | 65.8 | 66.1766 | 61.9995 | 59.9655 | 49.6 | 66.1642 | 45.81 | 60.0116 | 33.4 | 66.1523 | 29.7068 | 60.0058 | 17.2
66.1959 | 78.1513 | 59.9771 | 65.8 | 66.1668 | 78.0039 | 59.9943 | 65.8 | 66.185 | 61.9987 | 59.9655 | 49.6 | 66.1725 | 45.8068 | 60.0116 | 33.4 | 66.1606 | 29.7068 | 60.0058 | 17.2
66.2042 | 78.1519 | 59.9771 | 65.8 | 66.1752 | 78.005 | 59.9943 | 65.8 | 66.1934 | 61.9979 | 59.9655 | 49.6 | 66.1808 | 45.8056 | 60.0116 | 33.4 | 66.1689 | 29.7068 | 60.0058 | 17.2
66.2126 | 78.1525 | 59.9771 | 65.8 | 66.1836 | 78.0055 | 59.9943 | 65.8 | 66.2017 | 61.9971 | 59.9655 | 49.6 | 66.1893 | 45.8043 | 60.0116 | 33.4 | 66.1772 | 29.7073 | 60.0058 | 17.2
66.2209 | 78.1525 | 59.9771 | 65.8 | 66.1919 | 78.006 | 59.9943 | 65.8 | 66.21 | 61.9963 | 59.9655 | 49.6 | 66.1976 | 45.8032 | 60.0116 | 33.4 | 66.1857 | 29.7078 | 60.0058 | 17.2
66.2292 | 78.1525 | 59.9771 | 65.8 | 66.2002 | 78.0065 | 59.9943 | 65.8 | 66.2183 | 61.9956 | 59.9655 | 49.6 | 66.2059 | 45.8022 | 60.0116 | 33.4 | 66.194 | 29.7084 | 60.0058 | 17.2
66.2376 | 78.1526 | 59.9771 | 65.8 | 66.2085 | 78.0071 | 59.9943 | 65.8 | 66.2267 | 61.9949 | 59.9655 | 49.6 | 66.2142 | 45.8011 | 60.0116 | 33.4 | 66.2023 | 29.7089 | 60.0058 | 17.2
66.2459 | 78.1527 | 59.9771 | 65.8 | 66.2169 | 78.0086 | 59.9943 | 65.8 | 66.235 | 61.9941 | 59.9655 | 49.6 | 66.2226 | 45.8001 | 60.0116 | 33.4 | 66.2106 | 29.7094 | 60.0058 | 17.2
66.2542 | 78.1518 | 59.9771 | 65.8 | 66.2252 | 78.0101 | 59.9943 | 65.8 | 66.2433 | 61.9934 | 59.9655 | 49.6 | 66.2309 | 45.7991 | 60.0116 | 33.4 | 66.219 | 29.7099 | 60.0058 | 17.2
66.2626 | 78.1509 | 59.9771 | 65.8 | 66.2336 | 78.0101 | 59.9943 | 65.8 | 66.2517 | 61.9934 | 59.9655 | 49.6 | 66.2392 | 45.798 | 60.0116 | 33.4 | 66.2273 | 29.7109 | 60.0058 | 17.2
66.2709 | 78.1481 | 59.9771 | 65.8 | 66.2419 | 78.0102 | 59.9943 | 65.8 | 66.2601 | 61.9934 | 59.9655 | 49.6 | 66.2475 | 45.797 | 60.0116 | 33.4 | 66.2356 | 29.712 | 60.0058 | 17.2
66.2793 | 78.1454 | 59.9771 | 65.8 | 66.2502 | 78.0121 | 59.9943 | 65.8 | 66.2684 | 61.9934 | 59.9655 | 49.6 | 66.2559 | 45.7959 | 60.0116 | 33.4 | 66.2439 | 29.7131 | 60.0058 | 17.2
66.2876 | 78.1432 | 59.9771 | 65.8 | 66.2585 | 78.014 | 59.9943 | 65.8 | 66.2767 | 61.9934 | 59.9655 | 49.6 | 66.2642 | 45.796 | 60.0116 | 33.4 | 66.2523 | 29.7141 | 60.0058 | 17.2
66.2959 | 78.141 | 59.9771 | 65.8 | 66.2669 | 78.0159 | 59.9943 | 65.8 | 66.285 | 61.9933 | 59.9655 | 49.6 | 66.2725 | 45.796 | 60.0116 | 33.4 | 66.2606 | 29.7147 | 60.0058 | 17.2
66.3043 | 78.1393 | 59.9771 | 65.8 | 66.2752 | 78.0178 | 59.9943 | 65.8 | 66.2934 | 61.9931 | 59.9655 | 49.6 | 66.2808 | 45.796 | 60.0116 | 33.4 | 66.2689 | 29.7153 | 60.0058 | 17.2
66.3126 | 78.1376 | 59.9771 | 65.8 | 66.2835 | 78.0198 | 59.9943 | 65.8 | 66.3018 | 61.993 | 59.9655 | 49.6 | 66.2892 | 45.796 | 60.0116 | 33.4 | 66.2772 | 29.7155 | 60.0058 | 17.2
66.3209 | 78.1362 | 59.9771 | 65.8 | 66.2919 | 78.0217 | 59.9943 | 65.8 | 66.3101 | 61.9929 | 59.9655 | 49.6 | 66.2975 | 45.7957 | 60.0116 | 33.4 | 66.2856 | 29.7156 | 60.0058 | 17.2
66.3293 | 78.1349 | 59.9771 | 65.8 | 66.3002 | 78.023 | 59.9943 | 65.8 | 66.3184 | 61.9928 | 59.9655 | 49.6 | 66.3058 | 45.7953 | 60.0116 | 33.4 | 66.2939 | 29.7149 | 60.0058 | 17.2
66.3376 | 78.1345 | 59.9771 | 65.8 | 66.3086 | 78.0243 | 59.9943 | 65.8 | 66.3267 | 61.9928 | 59.9655 | 49.6 | 66.3141 | 45.795 | 60.0116 | 33.4 | 66.3022 | 29.7142 | 60.0058 | 17.2
66.346 | 78.1341 | 59.9771 | 65.8 | 66.3169 | 78.0251 | 59.9943 | 65.8 | 66.3351 | 61.9925 | 59.9655 | 49.6 | 66.3226 | 45.7947 | 60.0116 | 33.4 | 66.3107 | 29.7129 | 60.0058 | 17.2
66.3543 | 78.1349 | 59.9771 | 65.8 | 66.3252 | 78.0259 | 59.9943 | 65.8 | 66.3434 | 61.9923 | 59.9655 | 49.6 | 66.3309 | 45.7938 | 60.0116 | 33.4 | 66.319 | 29.7116 | 60.0058 | 17.2
66.3626 | 78.1357 | 59.9771 | 65.8 | 66.3335 | 78.0248 | 59.9943 | 65.8 | 66.3517 | 61.9921 | 59.9655 | 49.6 | 66.3392 | 45.7928 | 60.0116 | 33.4 | 66.3273 | 29.7104 | 60.0058 | 17.2
66.371 | 78.1364 | 59.9771 | 65.8 | 66.3419 | 78.0237 | 59.9943 | 65.8 | 66.3601 | 61.9919 | 59.9655 | 49.6 | 66.3475 | 45.7919 | 60.0116 | 33.4 | 66.3356 | 29.7092 | 60.0058 | 17.2
66.3793 | 78.1371 | 59.9771 | 65.8 | 66.3502 | 78.0225 | 59.9943 | 65.8 | 66.3684 | 61.9915 | 59.9655 | 49.6 | 66.3559 | 45.7909 | 60.0116 | 33.4 | 66.344 | 29.7079 | 60.0058 | 17.2
66.3876 | 78.1361 | 59.9771 | 65.8 | 66.3586 | 78.0214 | 59.9943 | 65.8 | 66.3768 | 61.9911 | 59.9655 | 49.6 | 66.3642 | 45.79 | 60.0116 | 33.4 | 66.3523 | 29.7067 | 60.0058 | 17.2
66.396 | 78.1352 | 59.9771 | 65.8 | 66.3669 | 78.0203 | 59.9943 | 65.8 | 66.3851 | 61.9899 | 59.9655 | 49.6 | 66.3725 | 45.7891 | 60.0116 | 33.4 | 66.3606 | 29.7062 | 60.0058 | 17.2
66.4043 | 78.1339 | 59.9771 | 65.8 | 66.3752 | 78.0192 | 59.9943 | 65.8 | 66.3934 | 61.9888 | 59.9655 | 49.6 | 66.3808 | 45.7884 | 60.0116 | 33.4 | 66.3689 | 29.7058 | 60.0058 | 17.2
66.4126 | 78.1326 | 59.9771 | 65.8 | 66.3836 | 78.0187 | 59.9943 | 65.8 | 66.4018 | 61.9876 | 59.9655 | 49.6 | 66.3892 | 45.7878 | 60.0116 | 33.4 | 66.3773 | 29.7063 | 60.0058 | 17.2
66.421 | 78.1312 | 59.9771 | 65.8 | 66.3919 | 78.0182 | 59.9943 | 65.8 | 66.4102 | 61.9864 | 59.9655 | 49.6 | 66.3975 | 45.7872 | 60.0116 | 33.4 | 66.3856 | 29.7068 | 60.0058 | 17.2
66.4293 | 78.1299 | 59.9771 | 65.8 | 66.4002 | 78.0181 | 59.9943 | 65.8 | 66.4185 | 61.9854 | 59.9655 | 49.6 | 66.4058 | 45.7866 | 60.0116 | 33.4 | 66.3939 | 29.7073 | 60.0058 | 17.2
66.4377 | 78.1281 | 59.9771 | 65.8 | 66.4085 | 78.0179 | 59.9943 | 65.8 | 66.4268 | 61.9844 | 59.9655 | 49.6 | 66.4141 | 45.7866 | 60.0116 | 33.4 | 66.4022 | 29.7078 | 60.0058 | 17.2
66.446 | 78.1262 | 59.9771 | 65.8 | 66.4169 | 78.0166 | 59.9943 | 65.8 | 66.4351 | 61.9833 | 59.9655 | 49.6 | 66.4225 | 45.7866 | 60.0116 | 33.4 | 66.4106 | 29.708 | 60.0058 | 17.2
66.4543 | 78.1245 | 59.9771 | 65.8 | 66.4252 | 78.0153 | 59.9943 | 65.8 | 66.4435 | 61.9823 | 59.9655 | 49.6 | 66.4308 | 45.7866 | 60.0116 | 33.4 | 66.4189 | 29.7082 | 60.0058 | 17.2
66.4627 | 78.1227 | 59.9771 | 65.8 | 66.4336 | 78.0143 | 59.9943 | 65.8 | 66.4518 | 61.9816 | 59.9655 | 49.6 | 66.4391 | 45.7866 | 60.0116 | 33.4 | 66.4272 | 29.7086 | 60.0058 | 17.2
66.471 | 78.1237 | 59.9771 | 65.8 | 66.4419 | 78.0133 | 59.9943 | 65.8 | 66.4601 | 61.9809 | 59.9655 | 49.6 | 66.4474 | 45.7853 | 60.0116 | 33.4 | 66.4355 | 29.7091 | 60.0058 | 17.2
66.4793 | 78.1247 | 59.9771 | 65.8 | 66.4502 | 78.0124 | 59.9943 | 65.8 | 66.4685 | 61.9801 | 59.9655 | 49.6 | 66.4559 | 45.784 | 60.0116 | 33.4 | 66.444 | 29.7091 | 60.0058 | 17.2
66.4877 | 78.1245 | 59.9771 | 65.8 | 66.4586 | 78.0114 | 59.9943 | 65.8 | 66.4768 | 61.9794 | 59.9655 | 49.6 | 66.4642 | 45.7827 | 60.0116 | 33.4 | 66.4523 | 29.7092 | 60.0058 | 17.2
66.496 | 78.1242 | 59.9771 | 65.8 | 66.4669 | 78.0104 | 59.9943 | 65.8 | 66.4852 | 61.9771 | 59.9655 | 49.6 | 66.4725 | 45.7814 | 60.0116 | 33.4 | 66.4606 | 29.7073 | 60.0058 | 17.2
66.5043 | 78.124 | 59.9771 | 65.8 | 66.4753 | 78.0094 | 59.9943 | 65.8 | 66.4935 | 61.9748 | 59.9655 | 49.6 | 66.4808 | 45.7801 | 60.0116 | 33.4 | 66.4689 | 29.7054 | 60.0058 | 17.2
66.5127 | 78.1237 | 59.9771 | 65.8 | 66.4836 | 78.0081 | 59.9943 | 65.8 | 66.5018 | 61.9725 | 59.9655 | 49.6 | 66.4892 | 45.7788 | 60.0116 | 33.4 | 66.4773 | 29.7036 | 60.0001 | 17.2
66.521 | 78.1231 | 59.9771 | 65.8 | 66.4919 | 78.0068 | 59.9943 | 65.8 | 66.5102 | 61.9702 | 59.9655 | 49.6 | 66.4975 | 45.7774 | 60.0116 | 33.4 | 66.4856 | 29.7018 | 60.0001 | 17.2
66.5294 | 78.1224 | 59.9771 | 65.8 | 66.5002 | 78.0067 | 59.9943 | 65.8 | 66.5186 | 61.9679 | 59.9655 | 49.6 | 66.5058 | 45.7761 | 60.0116 | 33.4 | 66.4939 | 29.7002 | 60.0001 | 17.2
66.5377 | 78.1209 | 59.9771 | 65.8 | 66.5086 | 78.0066 | 59.9943 | 65.8 | 66.5269 | 61.9656 | 59.9655 | 49.6 | 66.5141 | 45.7748 | 60.0116 | 33.4 | 66.5023 | 29.6986 | 60.0001 | 17.2
66.546 | 78.1193 | 59.9771 | 65.8 | 66.5169 | 78.0061 | 59.9943 | 65.8 | 66.5352 | 61.9629 | 59.9655 | 49.6 | 66.5225 | 45.7735 | 60.0116 | 33.4 | 66.5106 | 29.6968 | 60.0001 | 17.2
66.5544 | 78.1168 | 59.9771 | 65.8 | 66.5252 | 78.0057 | 59.9943 | 65.8 | 66.5435 | 61.9601 | 59.9655 | 49.6 | 66.5308 | 45.7735 | 60.0116 | 33.4 | 66.5189 | 29.695 | 60.0001 | 17.2
66.5627 | 78.1143 | 59.9771 | 65.8 | 66.5335 | 78.0052 | 59.9943 | 65.8 | 66.5519 | 61.9581 | 59.9655 | 49.6 | 66.5391 | 45.7735 | 60.0116 | 33.4 | 66.5272 | 29.6932 | 60.0001 | 17.2
66.571 | 78.1113 | 59.9771 | 65.8 | 66.5419 | 78.0048 | 59.9943 | 65.8 | 66.5602 | 61.9562 | 59.9655 | 49.6 | 66.5474 | 45.7735 | 60.0116 | 33.4 | 66.5356 | 29.6914 | 60.0001 | 17.2
66.5794 | 78.1083 | 59.9771 | 65.8 | 66.5503 | 78.0043 | 59.9943 | 65.8 | 66.5685 | 61.9557 | 59.9655 | 49.6 | 66.5558 | 45.7735 | 60.0116 | 33.4 | 66.5439 | 29.6915 | 60.0001 | 17.2
66.5877 | 78.1051 | 59.9771 | 65.8 | 66.5586 | 78.0038 | 59.9943 | 65.8 | 66.5769 | 61.9553 | 59.9655 | 49.6 | 66.5641 | 45.7735 | 60.0116 | 33.4 | 66.5522 | 29.6916 | 60.0001 | 17.2
66.596 | 78.102 | 59.9771 | 65.8 | 66.5669 | 78.0038 | 59.9943 | 65.8 | 66.5852 | 61.9548 | 59.9655 | 49.6 | 66.5724 | 45.7735 | 60.0116 | 33.4 | 66.5605 | 29.6916 | 60.0001 | 17.2
66.6044 | 78.0992 | 59.9771 | 65.8 | 66.5752 | 78.0038 | 59.9943 | 65.8 | 66.5936 | 61.9543 | 59.9655 | 49.6 | 66.5807 | 45.7735 | 60.0116 | 33.4 | 66.569 | 29.6916 | 60.0001 | 17.2
66.6127 | 78.0965 | 59.9771 | 65.8 | 66.5836 | 78.0011 | 59.9943 | 65.8 | 66.6019 | 61.9537 | 59.9655 | 49.6 | 66.5892 | 45.7735 | 60.0116 | 33.4 | 66.5773 | 29.6916 | 60.0001 | 17.2
66.6211 | 78.094 | 59.9771 | 65.8 | 66.5919 | 77.9983 | 59.9943 | 65.8 | 66.6102 | 61.9531 | 59.9655 | 49.6 | 66.5975 | 45.7735 | 60.0116 | 33.4 | 66.5856 | 29.6916 | 60.0001 | 17.2
66.6294 | 78.0916 | 59.9771 | 65.8 | 66.6003 | 77.9929 | 59.9943 | 65.8 | 66.6186 | 61.9507 | 59.9655 | 49.6 | 66.6058 | 45.7735 | 60.0116 | 33.4 | 66.5939 | 29.6916 | 60.0001 | 17.2
66.6377 | 78.0889 | 59.9771 | 65.8 | 66.6086 | 77.9875 | 59.9943 | 65.8 | 66.6269 | 61.9483 | 59.9655 | 49.6 | 66.6141 | 45.7735 | 60.0116 | 33.4 | 66.6023 | 29.6916 | 60.0001 | 17.2
66.6461 | 78.0862 | 59.9771 | 65.8 | 66.6169 | 77.9822 | 59.9943 | 65.8 | 66.6353 | 61.9459 | 59.9655 | 49.6 | 66.6225 | 45.7735 | 60.0116 | 33.4 | 66.6106 | 29.6913 | 60.0001 | 17.2
66.6544 | 78.0834 | 59.9771 | 65.8 | 66.6252 | 77.9768 | 59.9943 | 65.8 | 66.6436 | 61.9435 | 59.9655 | 49.6 | 66.6308 | 45.7731 | 60.0116 | 33.4 | 66.6189 | 29.6909 | 60.0001 | 17.2
66.6627 | 78.0807 | 59.9771 | 65.8 | 66.6336 | 77.9715 | 59.9943 | 65.8 | 66.6519 | 61.9407 | 59.9655 | 49.6 | 66.6391 | 45.7727 | 60.0116 | 33.4 | 66.6273 | 29.6905 | 60.0001 | 17.2
66.6711 | 78.078 | 59.9771 | 65.8 | 66.6419 | 77.9661 | 59.9943 | 65.8 | 66.6603 | 61.938 | 59.9655 | 49.6 | 66.6474 | 45.7723 | 60.0116 | 33.4 | 66.6356 | 29.6902 | 60.0001 | 17.2
66.6794 | 78.0754 | 59.9771 | 65.8 | 66.6502 | 77.9607 | 59.9943 | 65.8 | 66.6686 | 61.9352 | 59.9655 | 49.6 | 66.6558 | 45.7719 | 60.0116 | 33.4 | 66.6439 | 29.6898 | 60.0001 | 17.2
66.6878 | 78.074 | 59.9771 | 65.8 | 66.6586 | 77.9554 | 59.9943 | 65.8 | 66.6769 | 61.9324 | 59.9655 | 49.6 | 66.6641 | 45.7726 | 60.0116 | 33.4 | 66.6522 | 29.6894 | 60.0001 | 17.2
66.6961 | 78.0726 | 59.9771 | 65.8 | 66.6669 | 77.9528 | 59.9943 | 65.8 | 66.6853 | 61.9285 | 59.9655 | 49.6 | 66.6724 | 45.7734 | 60.0116 | 33.4 | 66.6606 | 29.6878 | 60.0001 | 17.2
66.7044 | 78.0703 | 59.9771 | 65.8 | 66.6753 | 77.9502 | 59.9943 | 65.8 | 66.6936 | 61.9247 | 59.9655 | 49.6 | 66.6807 | 45.7741 | 60.0116 | 33.4 | 66.6689 | 29.6862 | 60.0001 | 17.2
66.7128 | 78.068 | 59.9771 | 65.8 | 66.6836 | 77.9502 | 59.9943 | 65.8 | 66.702 | 61.923 | 59.9655 | 49.6 | 66.6891 | 45.7749 | 60.0116 | 33.4 | 66.6772 | 29.6846 | 60.0001 | 17.2
66.7211 | 78.067 | 59.9771 | 65.8 | 66.6919 | 77.9502 | 59.9943 | 65.8 | 66.7103 | 61.9214 | 59.9655 | 49.6 | 66.6974 | 45.7757 | 60.0116 | 33.4 | 66.6855 | 29.683 | 60.0001 | 17.2
66.7294 | 78.066 | 59.9771 | 65.8 | 66.7002 | 77.9502 | 59.9943 | 65.8 | 66.7186 | 61.9197 | 59.9655 | 49.6 | 66.7057 | 45.7764 | 60.0116 | 33.4 | 66.694 | 29.6813 | 60.0001 | 17.2
66.7378 | 78.0667 | 59.9771 | 65.8 | 66.7086 | 77.9502 | 59.9943 | 65.8 | 66.727 | 61.9179 | 59.9655 | 49.6 | 66.7141 | 45.7776 | 60.0116 | 33.4 | 66.7023 | 29.6796 | 60.0001 | 17.2
66.7461 | 78.0673 | 59.9771 | 65.8 | 66.7169 | 77.9502 | 59.9943 | 65.8 | 66.7353 | 61.9165 | 59.9655 | 49.6 | 66.7225 | 45.7788 | 60.0116 | 33.4 | 66.7106 | 29.6759 | 60.0001 | 17.2
66.7544 | 78.068 | 59.9771 | 65.8 | 66.7253 | 77.9502 | 59.9943 | 65.8 | 66.7437 | 61.9152 | 59.9655 | 49.6 | 66.7308 | 45.7803 | 60.0116 | 33.4 | 66.7189 | 29.6722 | 60.0001 | 17.2
66.7628 | 78.0686 | 59.9771 | 65.8 | 66.7336 | 77.9502 | 59.9943 | 65.8 | 66.752 | 61.9138 | 59.9655 | 49.6 | 66.7391 | 45.7819 | 60.0116 | 33.4 | 66.7273 | 29.6681 | 60.0001 | 17.2
66.7711 | 78.0664 | 59.9713 | 65.8 | 66.7419 | 77.9502 | 59.9943 | 65.8 | 66.7603 | 61.9124 | 59.9655 | 49.6 | 66.7475 | 45.7823 | 60.0116 | 33.4 | 66.7356 | 29.6641 | 60.0001 | 17.2
66.7795 | 78.0641 | 59.9713 | 65.8 | 66.7503 | 77.9502 | 59.9943 | 65.8 | 66.7687 | 61.914 | 59.9655 | 49.6 | 66.7558 | 45.7828 | 60.0116 | 33.4 | 66.7439 | 29.6612 | 60.0001 | 17.2
66.7878 | 78.0635 | 59.9713 | 65.8 | 66.7586 | 77.9502 | 59.9943 | 65.8 | 66.777 | 61.9157 | 59.9655 | 49.6 | 66.7641 | 45.7832 | 60.0116 | 33.4 | 66.7523 | 29.6584 | 60.0001 | 17.2
66.7961 | 78.0628 | 59.9713 | 65.8 | 66.7669 | 77.9502 | 59.9943 | 65.8 | 66.7853 | 61.9173 | 59.9655 | 49.6 | 66.7724 | 45.7836 | 60.0116 | 33.4 | 66.7606 | 29.6555 | 60.0001 | 17.2
66.8045 | 78.0611 | 59.9713 | 65.8 | 66.7752 | 77.9502 | 59.9943 | 65.8 | 66.7937 | 61.9188 | 59.9655 | 49.6 | 66.7808 | 45.784 | 60.0116 | 33.4 | 66.7689 | 29.6527 | 60.0001 | 17.2
66.8128 | 78.0593 | 59.9713 | 65.8 | 66.7836 | 77.9502 | 59.9943 | 65.8 | 66.802 | 61.9215 | 59.9655 | 49.6 | 66.7891 | 45.7844 | 60.0116 | 33.4 | 66.7772 | 29.6503 | 60.0001 | 17.2
66.8211 | 78.0583 | 59.9713 | 65.8 | 66.7919 | 77.9502 | 59.9943 | 65.8 | 66.8104 | 61.9241 | 59.9655 | 49.6 | 66.7974 | 45.7848 | 60.0116 | 33.4 | 66.7856 | 29.6479 | 60.0001 | 17.2
66.8295 | 78.0574 | 59.9713 | 65.8 | 66.8003 | 77.9502 | 59.9943 | 65.8 | 66.8187 | 61.9267 | 59.9655 | 49.6 | 66.8057 | 45.7852 | 60.0116 | 33.4 | 66.7939 | 29.6475 | 60.0001 | 17.2
66.8378 | 78.0567 | 59.9713 | 65.8 | 66.8086 | 77.9502 | 59.9943 | 65.8 | 66.827 | 61.9293 | 59.9655 | 49.6 | 66.8141 | 45.7852 | 60.0116 | 33.4 | 66.8022 | 29.6472 | 60.0001 | 17.2
66.8462 | 78.0559 | 59.9713 | 65.8 | 66.8169 | 77.9502 | 59.9943 | 65.8 | 66.8354 | 61.9317 | 59.9655 | 49.6 | 66.8224 | 45.7852 | 60.0116 | 33.4 | 66.8105 | 29.6472 | 60.0001 | 17.2
66.8545 | 78.0574 | 59.9713 | 65.8 | 66.8253 | 77.9502 | 59.9943 | 65.8 | 66.8437 | 61.9341 | 59.9655 | 49.6 | 66.8307 | 45.7852 | 60.0116 | 33.4 | 66.819 | 29.6472 | 60.0001 | 17.2
66.8628 | 78.0589 | 59.9713 | 65.8 | 66.8336 | 77.9509 | 59.9943 | 65.8 | 66.8521 | 61.9335 | 59.9655 | 49.6 | 66.8391 | 45.7852 | 60.0116 | 33.4 | 66.8273 | 29.6472 | 60.0001 | 17.2
66.8712 | 78.0597 | 59.9713 | 65.8 | 66.8419 | 77.9516 | 59.9943 | 65.8 | 66.8604 | 61.933 | 59.9655 | 49.6 | 66.8475 | 45.7852 | 60.0116 | 33.4 | 66.8356 | 29.6472 | 60.0001 | 17.2
66.8795 | 78.0605 | 59.9713 | 65.8 | 66.8503 | 77.9523 | 59.9943 | 65.8 | 66.8687 | 61.9324 | 59.9655 | 49.6 | 66.8558 | 45.7852 | 60.0116 | 33.4 | 66.8439 | 29.6466 | 60.0001 | 17.2
66.8878 | 78.0612 | 59.9713 | 65.8 | 66.8586 | 77.953 | 59.9943 | 65.8 | 66.8771 | 61.9319 | 59.9655 | 49.6 | 66.8641 | 45.7852 | 60.0116 | 33.4 | 66.8523 | 29.6461 | 60.0001 | 17.2
66.8962 | 78.0619 | 59.9713 | 65.8 | 66.8669 | 77.9537 | 59.9943 | 65.8 | 66.8854 | 61.9305 | 59.9655 | 49.6 | 66.8724 | 45.7852 | 60.0116 | 33.4 | 66.8606 | 29.6455 | 60.0001 | 17.2
66.9045 | 78.0616 | 59.9713 | 65.8 | 66.8753 | 77.9544 | 59.9943 | 65.8 | 66.8937 | 61.9291 | 59.9655 | 49.6 | 66.8808 | 45.7852 | 60.0116 | 33.4 | 66.8689 | 29.645 | 60.0001 | 17.2
66.9128 | 78.0614 | 59.9713 | 65.8 | 66.8836 | 77.9551 | 59.9943 | 65.8 | 66.9021 | 61.9277 | 59.9655 | 49.6 | 66.8891 | 45.7852 | 60.0116 | 33.4 | 66.8773 | 29.6448 | 60.0001 | 17.2
66.9212 | 78.0609 | 59.9713 | 65.8 | 66.8919 | 77.9558 | 59.9943 | 65.8 | 66.9104 | 61.9262 | 59.9655 | 49.6 | 66.8974 | 45.7852 | 60.0116 | 33.4 | 66.8856 | 29.6447 | 60.0001 | 17.2
66.9295 | 78.0605 | 59.9713 | 65.8 | 66.9002 | 77.9565 | 59.9943 | 65.8 | 66.9188 | 61.925 | 59.9655 | 49.6 | 66.9057 | 45.7852 | 60.0116 | 33.4 | 66.8939 | 29.6446 | 60.0001 | 17.2
66.9379 | 78.0601 | 59.9713 | 65.8 | 66.9086 | 77.9572 | 59.9943 | 65.8 | 66.9271 | 61.9238 | 59.9655 | 49.6 | 66.9141 | 45.7852 | 60.0116 | 33.4 | 66.9022 | 29.6444 | 60.0001 | 17.2
66.9462 | 78.0597 | 59.9713 | 65.8 | 66.917 | 77.9575 | 59.9943 | 65.8 | 66.9354 | 61.9233 | 59.9655 | 49.6 | 66.9224 | 45.7852 | 60.0116 | 33.4 | 66.9106 | 29.6444 | 60.0001 | 17.2
66.9545 | 78.0593 | 59.9713 | 65.8 | 66.9253 | 77.9577 | 59.9943 | 65.8 | 66.9438 | 61.9228 | 59.9655 | 49.6 | 66.9307 | 45.7852 | 60.0116 | 33.4 | 66.9189 | 29.6444 | 60.0001 | 17.2
66.9629 | 78.0589 | 59.9713 | 65.8 | 66.9336 | 77.958 | 59.9943 | 65.8 | 66.9521 | 61.9223 | 59.9655 | 49.6 | 66.939 | 45.7852 | 60.0116 | 33.4 | 66.9272 | 29.645 | 60.0001 | 17.2
66.9712 | 78.059 | 59.9713 | 65.8 | 66.9419 | 77.9583 | 59.9943 | 65.8 | 66.9604 | 61.9218 | 59.9655 | 49.6 | 66.9474 | 45.7852 | 60.0116 | 33.4 | 66.9355 | 29.6455 | 60.0001 | 17.2
66.9795 | 78.0591 | 59.9713 | 65.8 | 66.9503 | 77.954 | 59.9943 | 65.8 | 66.9688 | 61.9198 | 59.9655 | 49.6 | 66.9557 | 45.7852 | 60.0116 | 33.4 | 66.944 | 29.6461 | 60.0001 | 17.2
66.9879 | 78.0583 | 59.9713 | 65.8 | 66.9586 | 77.9497 | 59.9943 | 65.8 | 66.9771 | 61.9179 | 59.9655 | 49.6 | 66.9641 | 45.7852 | 60.0174 | 33.4 | 66.9523 | 29.6466 | 60.0001 | 17.2
66.9962 | 78.0575 | 59.9713 | 65.8 | 66.9669 | 77.9454 | 59.9943 | 65.8 | 66.9855 | 61.9142 | 59.9655 | 49.6 | 66.9724 | 45.7852 | 60.0174 | 33.4 | 66.9606 | 29.6467 | 60.0001 | 17.2
67.0046 | 78.0566 | 59.9713 | 65.8 | 66.9753 | 77.9411 | 59.9943 | 65.8 | 66.9938 | 61.9106 | 59.9655 | 49.6 | 66.9808 | 45.7852 | 60.0174 | 33.4 | 66.9689 | 29.6469 | 60.0001 | 17.2
67.0129 | 78.0557 | 59.9713 | 65.8 | 66.9836 | 77.9368 | 59.9943 | 65.8 | 67.0021 | 61.9069 | 59.9655 | 49.6 | 66.9891 | 45.7852 | 60.0174 | 33.4 | 66.9773 | 29.6472 | 60.0001 | 17.2
67.0212 | 78.0531 | 59.9713 | 65.8 | 66.992 | 77.9325 | 59.9943 | 65.8 | 67.0105 | 61.9032 | 59.9655 | 49.6 | 66.9974 | 45.7852 | 60.0174 | 33.4 | 66.9856 | 29.6475 | 60.0001 | 17.2
67.0296 | 78.0506 | 59.9713 | 65.8 | 67.0003 | 77.9279 | 59.9943 | 65.8 | 67.0188 | 61.9011 | 59.9655 | 49.6 | 67.0057 | 45.7852 | 60.0174 | 33.4 | 66.9939 | 29.6478 | 60.0001 | 17.2
67.0379 | 78.048 | 59.9713 | 65.8 | 67.0086 | 77.9233 | 59.9943 | 65.8 | 67.0272 | 61.899 | 59.9655 | 49.6 | 67.0141 | 45.7851 | 60.0174 | 33.4 | 67.0023 | 29.6481 | 60.0001 | 17.2
67.0462 | 78.0454 | 59.9713 | 65.8 | 67.0169 | 77.9187 | 59.9943 | 65.8 | 67.0355 | 61.8969 | 59.9655 | 49.6 | 67.0224 | 45.7851 | 60.0174 | 33.4 | 67.0106 | 29.6483 | 60.0001 | 17.2
67.0546 | 78.0418 | 59.9713 | 65.8 | 67.0253 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.0438 | 61.8948 | 59.9655 | 49.6 | 67.0307 | 45.7846 | 60.0174 | 33.4 | 67.0189 | 29.6484 | 60.0001 | 17.2
67.0629 | 78.0382 | 59.9713 | 65.8 | 67.0336 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.0522 | 61.8941 | 59.9655 | 49.6 | 67.039 | 45.7841 | 60.0174 | 33.4 | 67.0272 | 29.6486 | 60.0001 | 17.2
67.0713 | 78.0358 | 59.9713 | 65.8 | 67.042 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.0605 | 61.8935 | 59.9655 | 49.6 | 67.0474 | 45.7824 | 60.0174 | 33.4 | 67.0356 | 29.6488 | 60.0001 | 17.2
67.0796 | 78.0334 | 59.9713 | 65.8 | 67.0503 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.0688 | 61.8945 | 59.9655 | 49.6 | 67.0557 | 45.7807 | 60.0174 | 33.4 | 67.0439 | 29.649 | 60.0001 | 17.2
67.0879 | 78.031 | 59.9713 | 65.8 | 67.0586 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.0771 | 61.8956 | 59.9655 | 49.6 | 67.064 | 45.7789 | 60.0174 | 33.4 | 67.0522 | 29.6492 | 60.0001 | 17.2
67.0963 | 78.0286 | 59.9713 | 65.8 | 67.0669 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.0855 | 61.8966 | 59.9655 | 49.6 | 67.0723 | 45.7772 | 60.0174 | 33.4 | 67.0605 | 29.6492 | 60.0001 | 17.2
67.1046 | 78.0286 | 59.9713 | 65.8 | 67.0753 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.0939 | 61.8976 | 59.9655 | 49.6 | 67.0807 | 45.7753 | 60.0174 | 33.4 | 67.069 | 29.6493 | 60.0001 | 17.2
67.1129 | 78.0287 | 59.9713 | 65.8 | 67.0836 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.1022 | 61.8988 | 59.9655 | 49.6 | 67.0891 | 45.7735 | 60.0174 | 33.4 | 67.0773 | 29.6491 | 60.0001 | 17.2
67.1213 | 78.0287 | 59.9713 | 65.8 | 67.0919 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.1105 | 61.9 | 59.9655 | 49.6 | 67.0974 | 45.7722 | 60.0174 | 33.4 | 67.0856 | 29.649 | 60.0001 | 17.2
67.1296 | 78.0287 | 59.9713 | 65.8 | 67.1003 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.1189 | 61.9012 | 59.9655 | 49.6 | 67.1057 | 45.7709 | 60.0174 | 33.4 | 67.0939 | 29.6491 | 60.0001 | 17.2
67.138 | 78.0291 | 59.9713 | 65.8 | 67.1086 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.1272 | 61.9023 | 59.9655 | 49.6 | 67.1141 | 45.7701 | 60.0174 | 33.4 | 67.1023 | 29.6492 | 60.0001 | 17.2
67.1463 | 78.0296 | 59.9713 | 65.8 | 67.117 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.1356 | 61.9035 | 59.9655 | 49.6 | 67.1224 | 45.7693 | 60.0174 | 33.4 | 67.1106 | 29.6497 | 60.0001 | 17.2
67.1546 | 78.0301 | 59.9713 | 65.8 | 67.1253 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.1439 | 61.9047 | 59.9655 | 49.6 | 67.1307 | 45.7697 | 60.0174 | 33.4 | 67.1189 | 29.6502 | 60.0001 | 17.2
67.163 | 78.0306 | 59.9713 | 65.8 | 67.1336 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.1522 | 61.9058 | 59.9655 | 49.6 | 67.139 | 45.7701 | 60.0174 | 33.4 | 67.1273 | 29.6507 | 60.0001 | 17.2
67.1713 | 78.0313 | 59.9713 | 65.8 | 67.1419 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.1606 | 61.907 | 59.9655 | 49.6 | 67.1474 | 45.7716 | 60.0174 | 33.4 | 67.1356 | 29.6512 | 60.0001 | 17.2
67.1796 | 78.032 | 59.9713 | 65.8 | 67.1503 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.1689 | 61.9082 | 59.9655 | 49.6 | 67.1557 | 45.7732 | 60.0174 | 33.4 | 67.1439 | 29.6517 | 60.0001 | 17.2
67.188 | 78.0311 | 59.9713 | 65.8 | 67.1586 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.1772 | 61.9093 | 59.9655 | 49.6 | 67.164 | 45.7748 | 60.0174 | 33.4 | 67.1522 | 29.6522 | 60.0001 | 17.2
67.1963 | 78.0302 | 59.9713 | 65.8 | 67.167 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.1855 | 61.9093 | 59.9655 | 49.6 | 67.1723 | 45.7765 | 60.0174 | 33.4 | 67.1606 | 29.6528 | 60.0001 | 17.2
67.2047 | 78.0304 | 59.9713 | 65.8 | 67.1753 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.1939 | 61.9093 | 59.9655 | 49.6 | 67.1807 | 45.7776 | 60.0174 | 33.4 | 67.1689 | 29.6533 | 60.0001 | 17.2
67.213 | 78.0306 | 59.9713 | 65.8 | 67.1836 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.2023 | 61.9094 | 59.9655 | 49.6 | 67.189 | 45.7787 | 60.0174 | 33.4 | 67.1772 | 29.6538 | 60.0001 | 17.2
67.2213 | 78.0296 | 59.9713 | 65.8 | 67.192 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.2106 | 61.9095 | 59.9655 | 49.6 | 67.1973 | 45.7796 | 60.0174 | 33.4 | 67.1855 | 29.6543 | 60.0001 | 17.2
67.2297 | 78.0287 | 59.9713 | 65.8 | 67.2003 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.2189 | 61.9105 | 59.9655 | 49.6 | 67.2056 | 45.7806 | 60.0174 | 33.4 | 67.194 | 29.6518 | 60.0001 | 17.2
67.238 | 78.0287 | 59.9713 | 65.8 | 67.2086 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.2273 | 61.9115 | 59.9655 | 49.6 | 67.2139 | 45.7751 | 60.0174 | 33.4 | 67.2023 | 29.6493 | 60.0001 | 17.2
67.2463 | 78.0286 | 59.9713 | 65.8 | 67.2169 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.2356 | 61.9125 | 59.9655 | 49.6 | 67.2224 | 45.7696 | 60.0174 | 33.4 | 67.2106 | 29.647 | 60.0001 | 17.2
67.2547 | 78.0278 | 59.9713 | 65.8 | 67.2253 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.244 | 61.9135 | 59.9655 | 49.6 | 67.2307 | 45.7609 | 60.0174 | 33.4 | 67.2189 | 29.6447 | 60.0001 | 17.2
67.263 | 78.0271 | 59.9713 | 65.8 | 67.2336 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.2523 | 61.9143 | 59.9655 | 49.6 | 67.239 | 45.7523 | 60.0174 | 33.4 | 67.2273 | 29.6404 | 60.0001 | 17.2
67.2714 | 78.0275 | 59.9713 | 65.8 | 67.242 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.2606 | 61.9152 | 59.9655 | 49.6 | 67.2473 | 45.7437 | 60.0174 | 33.4 | 67.2356 | 29.636 | 60.0001 | 17.2
67.2797 | 78.0279 | 59.9713 | 65.8 | 67.2503 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.269 | 61.9161 | 59.9655 | 49.6 | 67.2557 | 45.735 | 60.0174 | 33.4 | 67.2439 | 29.6316 | 60.0001 | 17.2
67.288 | 78.0268 | 59.9713 | 65.8 | 67.2586 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.2773 | 61.917 | 59.9655 | 49.6 | 67.264 | 45.7264 | 60.0174 | 33.4 | 67.2523 | 29.6272 | 60.0001 | 17.2
67.2964 | 78.0257 | 59.9713 | 65.8 | 67.267 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.2856 | 61.9171 | 59.9655 | 49.6 | 67.2723 | 45.7177 | 60.0174 | 33.4 | 67.2606 | 29.6228 | 60.0001 | 17.2
67.3047 | 78.0273 | 59.9713 | 65.8 | 67.2753 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.2939 | 61.9173 | 59.9655 | 49.6 | 67.2806 | 45.7099 | 60.0174 | 33.4 | 67.2689 | 29.6184 | 60.0001 | 17.2
67.313 | 78.0288 | 59.9713 | 65.8 | 67.2837 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.3023 | 61.9152 | 59.9655 | 49.6 | 67.289 | 45.7021 | 60.0174 | 33.4 | 67.2772 | 29.6167 | 60.0001 | 17.2
67.3214 | 78.0292 | 59.9713 | 65.8 | 67.292 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.3107 | 61.9132 | 59.9655 | 49.6 | 67.2973 | 45.7005 | 60.0174 | 33.4 | 67.2856 | 29.6149 | 60.0001 | 17.2
67.3297 | 78.0297 | 59.9713 | 65.8 | 67.3003 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.319 | 61.9112 | 59.9655 | 49.6 | 67.3056 | 45.6989 | 60.0174 | 33.4 | 67.2939 | 29.613 | 60.0001 | 17.2
67.3381 | 78.0293 | 59.9713 | 65.8 | 67.3086 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.3273 | 61.9092 | 59.9655 | 49.6 | 67.3139 | 45.6993 | 60.0174 | 33.4 | 67.3022 | 29.6111 | 60.0001 | 17.2
67.3464 | 78.029 | 59.9713 | 65.8 | 67.317 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.3356 | 61.9073 | 59.9655 | 49.6 | 67.3223 | 45.6996 | 60.0174 | 33.4 | 67.3105 | 29.61 | 60.0001 | 17.2
67.3547 | 78.0283 | 59.9713 | 65.8 | 67.3253 | 77.9141 | 59.9943 | 65.8 | 67.344 | 61.9055 | 59.9655 | 49.6 | 67.3306 | 45.7001 | 60.0174 | 33.4 | 67.319 | 29.6089 | 60.0001 | 17.2
67.3631 | 78.0277 | 59.9713 | 65.8 | 67.3336 | 77.9144 | 59.9943 | 65.8 | 67.3524 | 61.9036 | 59.9655 | 49.6 | 67.3389 | 45.7005 | 60.0174 | 33.4 | 67.3273 | 29.6078 | 60.0001 | 17.2
67.3714 | 78.027 | 59.9713 | 65.8 | 67.3419 | 77.9148 | 59.9943 | 65.8 | 67.3607 | 61.9017 | 59.9655 | 49.6 | 67.3472 | 45.7008 | 60.0174 | 33.4 | 67.3356 | 29.6068 | 60.0001 | 17.2
67.3797 | 78.0264 | 59.9713 | 65.8 | 67.3503 | 77.9151 | 59.9943 | 65.8 | 67.369 | 61.9005 | 59.9655 | 49.6 | 67.3557 | 45.7011 | 60.0174 | 33.4 | 67.3439 | 29.6057 | 60.0001 | 17.2
67.3881 | 78.0235 | 59.9713 | 65.8 | 67.3587 | 77.9155 | 59.9943 | 65.8 | 67.3774 | 61.8992 | 59.9655 | 49.6 | 67.364 | 45.7013 | 60.0174 | 33.4 | 67.3523 | 29.6046 | 60.0001 | 17.2
67.3964 | 78.0206 | 59.9713 | 65.8 | 67.367 | 77.9158 | 59.9943 | 65.8 | 67.3857 | 61.8984 | 59.9655 | 49.6 | 67.3723 | 45.7016 | 60.0174 | 33.4 | 67.3606 | 29.6034 | 60.0001 | 17.2
67.4048 | 78.0165 | 59.9713 | 65.8 | 67.3753 | 77.9161 | 59.9943 | 65.8 | 67.394 | 61.8975 | 59.9655 | 49.6 | 67.3806 | 45.7021 | 60.0174 | 33.4 | 67.3689 | 29.6023 | 60.0001 | 17.2
67.4131 | 78.0124 | 59.9713 | 65.8 | 67.3836 | 77.9174 | 59.9943 | 65.8 | 67.4023 | 61.8966 | 59.9655 | 49.6 | 67.389 | 45.7026 | 60.0174 | 33.4 | 67.3773 | 29.6011 | 60.0001 | 17.2
67.4214 | 78.0101 | 59.9713 | 65.8 | 67.392 | 77.9187 | 59.9943 | 65.8 | 67.4107 | 61.8957 | 59.9655 | 49.6 | 67.3973 | 45.7029 | 60.0174 | 33.4 | 67.3856 | 29.6 | 60.0001 | 17.2
67.4298 | 78.0079 | 59.9713 | 65.8 | 67.4003 | 77.92 | 59.9943 | 65.8 | 67.4191 | 61.8948 | 59.9655 | 49.6 | 67.4056 | 45.7031 | 60.0174 | 33.4 | 67.3939 | 29.6004 | 60.0001 | 17.2
67.4381 | 78.0068 | 59.9655 | 65.8 | 67.4087 | 77.9213 | 59.9943 | 65.8 | 67.4274 | 61.8939 | 59.9655 | 49.6 | 67.4139 | 45.702 | 60.0174 | 33.4 | 67.4022 | 29.6009 | 60.0001 | 17.2
67.4464 | 78.0056 | 59.9655 | 65.8 | 67.417 | 77.9222 | 59.9943 | 65.8 | 67.4357 | 61.8931 | 59.9655 | 49.6 | 67.4223 | 45.7009 | 60.0174 | 33.4 | 67.4106 | 29.6014 | 60.0001 | 17.2
67.4548 | 78.0048 | 59.9655 | 65.8 | 67.4253 | 77.9232 | 59.9943 | 65.8 | 67.444 | 61.8922 | 59.9655 | 49.6 | 67.4306 | 45.6999 | 60.0174 | 33.4 | 67.4189 | 29.6018 | 60.0001 | 17.2
67.4631 | 78.004 | 59.9655 | 65.8 | 67.4336 | 77.9241 | 59.9943 | 65.8 | 67.4524 | 61.8893 | 59.9655 | 49.6 | 67.4389 | 45.6989 | 60.0174 | 33.4 | 67.4272 | 29.6023 | 60.0001 | 17.2
67.4715 | 78.0041 | 59.9655 | 65.8 | 67.442 | 77.925 | 59.9943 | 65.8 | 67.4608 | 61.8864 | 59.9655 | 49.6 | 67.4472 | 45.6973 | 60.0174 | 33.4 | 67.4355 | 29.6028 | 60.0001 | 17.2
67.4798 | 78.0042 | 59.9655 | 65.8 | 67.4503 | 77.9274 | 59.9943 | 65.8 | 67.4691 | 61.8844 | 59.9655 | 49.6 | 67.4556 | 45.6956 | 60.0174 | 33.4 | 67.444 | 29.6031 | 60.0001 | 17.2
67.4881 | 78.0045 | 59.9655 | 65.8 | 67.4586 | 77.9297 | 59.9943 | 65.8 | 67.4774 | 61.8825 | 59.9655 | 49.6 | 67.4639 | 45.694 | 60.0174 | 33.4 | 67.4523 | 29.6035 | 60.0001 | 17.2
67.4965 | 78.0049 | 59.9655 | 65.8 | 67.467 | 77.9294 | 59.9943 | 65.8 | 67.4857 | 61.8804 | 59.9655 | 49.6 | 67.4722 | 45.6925 | 60.0174 | 33.4 | 67.4606 | 29.604 | 60.0001 | 17.2
67.5048 | 78.0041 | 59.9655 | 65.8 | 67.4753 | 77.929 | 59.9943 | 65.8 | 67.4941 | 61.8784 | 59.9655 | 49.6 | 67.4805 | 45.6911 | 60.0174 | 33.4 | 67.4689 | 29.6045 | 60.0001 | 17.2
67.5131 | 78.0034 | 59.9655 | 65.8 | 67.4837 | 77.9268 | 59.9943 | 65.8 | 67.5024 | 61.8764 | 59.9655 | 49.6 | 67.489 | 45.6897 | 60.0174 | 33.4 | 67.4773 | 29.6047 | 60.0001 | 17.2
67.5215 | 78.0016 | 59.9655 | 65.8 | 67.492 | 77.9246 | 59.9943 | 65.8 | 67.5107 | 61.8744 | 59.9655 | 49.6 | 67.4973 | 45.6896 | 60.0174 | 33.4 | 67.4856 | 29.6049 | 60.0001 | 17.2
67.5298 | 77.9999 | 59.9655 | 65.8 | 67.5003 | 77.9224 | 59.9943 | 65.8 | 67.5191 | 61.8723 | 59.9655 | 49.6 | 67.5056 | 45.6895 | 60.0174 | 33.4 | 67.4939 | 29.6051 | 60.0001 | 17.2
67.5382 | 77.9961 | 59.9655 | 65.8 | 67.5086 | 77.9202 | 59.9943 | 65.8 | 67.5275 | 61.8703 | 59.9655 | 49.6 | 67.5139 | 45.6882 | 60.0174 | 33.4 | 67.5023 | 29.6053 | 60.0001 | 17.2
67.5465 | 77.9924 | 59.9655 | 65.8 | 67.517 | 77.918 | 59.9943 | 65.8 | 67.5358 | 61.8702 | 59.9655 | 49.6 | 67.5223 | 45.6869 | 60.0174 | 33.4 | 67.5106 | 29.6051 | 60.0001 | 17.2
67.5548 | 77.9885 | 59.9655 | 65.8 | 67.5253 | 77.9157 | 59.9943 | 65.8 | 67.5441 | 61.8702 | 59.9655 | 49.6 | 67.5306 | 45.6856 | 60.0174 | 33.4 | 67.5189 | 29.6049 | 60.0001 | 17.2
67.5632 | 77.9847 | 59.9655 | 65.8 | 67.5337 | 77.911 | 59.9943 | 65.8 | 67.5524 | 61.8701 | 59.9655 | 49.6 | 67.5389 | 45.6843 | 60.0174 | 33.4 | 67.5272 | 29.6047 | 60.0001 | 17.2
67.5715 | 77.9822 | 59.9655 | 65.8 | 67.542 | 77.9062 | 59.9943 | 65.8 | 67.5608 | 61.8701 | 59.9655 | 49.6 | 67.5472 | 45.683 | 60.0174 | 33.4 | 67.5356 | 29.6045 | 60.0001 | 17.2
67.5798 | 77.9798 | 59.9655 | 65.8 | 67.5503 | 77.9032 | 59.9943 | 65.8 | 67.5692 | 61.8697 | 59.9655 | 49.6 | 67.5556 | 45.6816 | 60.0174 | 33.4 | 67.5439 | 29.6041 | 60.0001 | 17.2
67.5882 | 77.9777 | 59.9655 | 65.8 | 67.5587 | 77.9003 | 59.9943 | 65.8 | 67.5775 | 61.8693 | 59.9655 | 49.6 | 67.5639 | 45.6803 | 60.0174 | 33.4 | 67.5522 | 29.6037 | 60.0001 | 17.2
67.5965 | 77.9755 | 59.9655 | 65.8 | 67.567 | 77.8991 | 59.9943 | 65.8 | 67.5858 | 61.8684 | 59.9655 | 49.6 | 67.5722 | 45.679 | 60.0174 | 33.4 | 67.5605 | 29.6029 | 60.0001 | 17.2
67.6049 | 77.9747 | 59.9655 | 65.8 | 67.5753 | 77.898 | 59.9943 | 65.8 | 67.5941 | 61.8675 | 59.9655 | 49.6 | 67.5805 | 45.6778 | 60.0174 | 33.4 | 67.569 | 29.6021 | 60.0001 | 17.2
67.6132 | 77.9739 | 59.9655 | 65.8 | 67.5836 | 77.8957 | 59.9943 | 65.8 | 67.6025 | 61.8655 | 59.9655 | 49.6 | 67.5889 | 45.6766 | 60.0174 | 33.4 | 67.5773 | 29.6013 | 60.0001 | 17.2
67.6215 | 77.975 | 59.9655 | 65.8 | 67.592 | 77.8933 | 59.9943 | 65.8 | 67.6108 | 61.8635 | 59.9655 | 49.6 | 67.5972 | 45.6766 | 60.0174 | 33.4 | 67.5856 | 29.6005 | 60.0001 | 17.2
67.6299 | 77.9762 | 59.9655 | 65.8 | 67.6003 | 77.8904 | 59.9943 | 65.8 | 67.6191 | 61.8614 | 59.9655 | 49.6 | 67.6055 | 45.6766 | 60.0174 | 33.4 | 67.5939 | 29.6001 | 60.0001 | 17.2
67.6382 | 77.9775 | 59.9655 | 65.8 | 67.6087 | 77.8874 | 59.9943 | 65.8 | 67.6275 | 61.8593 | 59.9655 | 49.6 | 67.6138 | 45.6752 | 60.0174 | 33.4 | 67.6023 | 29.5997 | 60.0001 | 17.2
67.6466 | 77.9787 | 59.9655 | 65.8 | 67.617 | 77.8855 | 59.9943 | 65.8 | 67.6358 | 61.8572 | 59.9655 | 49.6 | 67.6223 | 45.6737 | 60.0174 | 33.4 | 67.6106 | 29.5993 | 60.0001 | 17.2
67.6549 | 77.9791 | 59.9655 | 65.8 | 67.6253 | 77.8837 | 59.9943 | 65.8 | 67.6442 | 61.8551 | 59.9655 | 49.6 | 67.6306 | 45.6721 | 60.0174 | 33.4 | 67.6189 | 29.5989 | 60.0001 | 17.2
67.6632 | 77.9796 | 59.9655 | 65.8 | 67.6337 | 77.8836 | 59.9943 | 65.8 | 67.6525 | 61.8534 | 59.9655 | 49.6 | 67.6389 | 45.6704 | 60.0174 | 33.4 | 67.6272 | 29.5983 | 60.0001 | 17.2
67.6716 | 77.9799 | 59.9655 | 65.8 | 67.642 | 77.8836 | 59.9943 | 65.8 | 67.6608 | 61.8517 | 59.9655 | 49.6 | 67.6472 | 45.6687 | 60.0174 | 33.4 | 67.6356 | 29.5978 | 60.0001 | 17.2
67.6799 | 77.9801 | 59.9655 | 65.8 | 67.6504 | 77.8834 | 59.9943 | 65.8 | 67.6692 | 61.8491 | 59.9655 | 49.6 | 67.6556 | 45.667 | 60.0174 | 33.4 | 67.6439 | 29.5976 | 60.0001 | 17.2
67.6882 | 77.9791 | 59.9655 | 65.8 | 67.6587 | 77.8831 | 59.9943 | 65.8 | 67.6776 | 61.8466 | 59.9655 | 49.6 | 67.6639 | 45.6653 | 60.0174 | 33.4 | 67.6522 | 29.5974 | 60.0001 | 17.2
67.6966 | 77.9781 | 59.9655 | 65.8 | 67.667 | 77.884 | 59.9943 | 65.8 | 67.6859 | 61.8455 | 59.9655 | 49.6 | 67.6722 | 45.6637 | 60.0174 | 33.4 | 67.6606 | 29.5974 | 60.0001 | 17.2
67.7049 | 77.9759 | 59.9655 | 65.8 | 67.6753 | 77.885 | 59.9943 | 65.8 | 67.6942 | 61.8444 | 59.9655 | 49.6 | 67.6805 | 45.6625 | 60.0174 | 33.4 | 67.6689 | 29.5974 | 60.0001 | 17.2
67.7133 | 77.9737 | 59.9655 | 65.8 | 67.6837 | 77.8866 | 59.9943 | 65.8 | 67.7025 | 61.8427 | 59.9655 | 49.6 | 67.6889 | 45.6613 | 60.0174 | 33.4 | 67.6772 | 29.5973 | 60.0001 | 17.2
67.7216 | 77.971 | 59.9655 | 65.8 | 67.692 | 77.8882 | 59.9943 | 65.8 | 67.7109 | 61.8411 | 59.9655 | 49.6 | 67.6972 | 45.6616 | 60.0174 | 33.4 | 67.6855 | 29.5973 | 60.0001 | 17.2
67.7299 | 77.9683 | 59.9655 | 65.8 | 67.7003 | 77.8887 | 59.9943 | 65.8 | 67.7192 | 61.8395 | 59.9655 | 49.6 | 67.7055 | 45.6618 | 60.0174 | 33.4 | 67.694 | 29.5973 | 60.0001 | 17.2
67.7383 | 77.9665 | 59.9655 | 65.8 | 67.7086 | 77.8893 | 59.9943 | 65.8 | 67.7275 | 61.8378 | 59.9655 | 49.6 | 67.7138 | 45.6623 | 60.0174 | 33.4 | 67.7023 | 29.5972 | 60.0001 | 17.2
67.7466 | 77.9646 | 59.9655 | 65.8 | 67.717 | 77.888 | 59.9943 | 65.8 | 67.7359 | 61.8357 | 59.9655 | 49.6 | 67.7222 | 45.6628 | 60.0174 | 33.4 | 67.7106 | 29.5974 | 60.0001 | 17.2
67.755 | 77.9626 | 59.9655 | 65.8 | 67.7254 | 77.8867 | 59.9943 | 65.8 | 67.7442 | 61.8336 | 59.9655 | 49.6 | 67.7305 | 45.6633 | 60.0174 | 33.4 | 67.7189 | 29.5975 | 60.0001 | 17.2
67.7633 | 77.9606 | 59.9655 | 65.8 | 67.7337 | 77.8857 | 59.9943 | 65.8 | 67.7526 | 61.8329 | 59.9655 | 49.6 | 67.7388 | 45.6638 | 60.0174 | 33.4 | 67.7273 | 29.596 | 60.0001 | 17.2
67.7716 | 77.9576 | 59.9655 | 65.8 | 67.742 | 77.8846 | 59.9943 | 65.8 | 67.7609 | 61.8321 | 59.9655 | 49.6 | 67.7471 | 45.6643 | 60.0174 | 33.4 | 67.7356 | 29.5945 | 60.0001 | 17.2
67.78 | 77.9547 | 59.9655 | 65.8 | 67.7503 | 77.8831 | 59.9943 | 65.8 | 67.7692 | 61.8308 | 59.9655 | 49.6 | 67.7556 | 45.6648 | 60.0174 | 33.4 | 67.7439 | 29.5928 | 60.0001 | 17.2
67.7883 | 77.9526 | 59.9655 | 65.8 | 67.7587 | 77.8816 | 59.9943 | 65.8 | 67.7776 | 61.8295 | 59.9655 | 49.6 | 67.7639 | 45.6648 | 60.0174 | 33.4 | 67.7522 | 29.5911 | 60.0001 | 17.2
67.7966 | 77.9506 | 59.9655 | 65.8 | 67.767 | 77.8801 | 59.9943 | 65.8 | 67.7859 | 61.8289 | 59.9655 | 49.6 | 67.7722 | 45.6648 | 60.0174 | 33.4 | 67.7606 | 29.5876 | 60.0001 | 17.2
67.805 | 77.949 | 59.9655 | 65.8 | 67.7754 | 77.8786 | 59.9943 | 65.8 | 67.7943 | 61.8282 | 59.9655 | 49.6 | 67.7805 | 45.6647 | 60.0174 | 33.4 | 67.7689 | 29.5842 | 60.0001 | 17.2
67.8133 | 77.9474 | 59.9655 | 65.8 | 67.7837 | 77.8781 | 59.9943 | 65.8 | 67.8026 | 61.8275 | 59.9655 | 49.6 | 67.7889 | 45.6645 | 60.0174 | 33.4 | 67.7772 | 29.5807 | 60.0001 | 17.2
67.8217 | 77.9458 | 59.9655 | 65.8 | 67.792 | 77.8776 | 59.9943 | 65.8 | 67.8109 | 61.8268 | 59.9655 | 49.6 | 67.7972 | 45.6636 | 60.0174 | 33.4 | 67.7856 | 29.5772 | 60.0001 | 17.2
67.83 | 77.9442 | 59.9655 | 65.8 | 67.8003 | 77.8765 | 59.9943 | 65.8 | 67.8193 | 61.8265 | 59.9655 | 49.6 | 67.8055 | 45.6628 | 60.0174 | 33.4 | 67.7939 | 29.5738 | 60.0001 | 17.2
67.8383 | 77.9428 | 59.9655 | 65.8 | 67.8087 | 77.8754 | 59.9943 | 65.8 | 67.8276 | 61.8263 | 59.9655 | 49.6 | 67.8138 | 45.6619 | 60.0174 | 33.4 | 67.8022 | 29.5704 | 60.0001 | 17.2
67.8467 | 77.9414 | 59.9655 | 65.8 | 67.817 | 77.8758 | 59.9943 | 65.8 | 67.8359 | 61.826 | 59.9655 | 49.6 | 67.8222 | 45.6611 | 60.0174 | 33.4 | 67.8105 | 29.5687 | 60.0001 | 17.2
67.855 | 77.941 | 59.9655 | 65.8 | 67.8253 | 77.8761 | 59.9943 | 65.8 | 67.8443 | 61.8258 | 59.9655 | 49.6 | 67.8305 | 45.6602 | 60.0174 | 33.4 | 67.819 | 29.567 | 60.0001 | 17.2
67.8633 | 77.9406 | 59.9655 | 65.8 | 67.8337 | 77.877 | 59.9943 | 65.8 | 67.8526 | 61.8257 | 59.9655 | 49.6 | 67.8388 | 45.6594 | 60.0174 | 33.4 | 67.8273 | 29.5653 | 60.0001 | 17.2
67.8717 | 77.9402 | 59.9655 | 65.8 | 67.842 | 77.8778 | 59.9943 | 65.8 | 67.861 | 61.8256 | 59.9655 | 49.6 | 67.8471 | 45.6598 | 60.0174 | 33.4 | 67.8356 | 29.5636 | 60.0001 | 17.2
67.88 | 77.9398 | 59.9655 | 65.8 | 67.8504 | 77.8769 | 59.9943 | 65.8 | 67.8693 | 61.8244 | 59.9655 | 49.6 | 67.8555 | 45.6603 | 60.0174 | 33.4 | 67.8439 | 29.5636 | 60.0001 | 17.2
67.8884 | 77.9404 | 59.9655 | 65.8 | 67.8587 | 77.876 | 59.9943 | 65.8 | 67.8776 | 61.8233 | 59.9655 | 49.6 | 67.8638 | 45.661 | 60.0174 | 33.4 | 67.8523 | 29.5637 | 60.0001 | 17.2
67.8967 | 77.941 | 59.9655 | 65.8 | 67.867 | 77.8751 | 59.9943 | 65.8 | 67.886 | 61.8221 | 59.9655 | 49.6 | 67.8721 | 45.6616 | 60.0174 | 33.4 | 67.8606 | 29.5638 | 60.0001 | 17.2
67.905 | 77.9416 | 59.9655 | 65.8 | 67.8753 | 77.8742 | 59.9943 | 65.8 | 67.8943 | 61.821 | 59.9655 | 49.6 | 67.8804 | 45.663 | 60.0174 | 33.4 | 67.8689 | 29.5639 | 60.0001 | 17.2
67.9134 | 77.9423 | 59.9655 | 65.8 | 67.8837 | 77.8739 | 59.9943 | 65.8 | 67.9026 | 61.8198 | 59.9655 | 49.6 | 67.8889 | 45.6643 | 60.0174 | 33.4 | 67.8772 | 29.564 | 60.0001 | 17.2
67.9217 | 77.9429 | 59.9655 | 65.8 | 67.8921 | 77.8736 | 59.9943 | 65.8 | 67.911 | 61.8187 | 59.9655 | 49.6 | 67.8972 | 45.6656 | 60.0174 | 33.4 | 67.8856 | 29.564 | 60.0001 | 17.2
67.9301 | 77.9435 | 59.9655 | 65.8 | 67.9004 | 77.8723 | 59.9943 | 65.8 | 67.9193 | 61.8175 | 59.9655 | 49.6 | 67.9055 | 45.6669 | 60.0174 | 33.4 | 67.8939 | 29.5636 | 60.0001 | 17.2
67.9384 | 77.9438 | 59.9655 | 65.8 | 67.9087 | 77.871 | 59.9943 | 65.8 | 67.9277 | 61.8163 | 59.9655 | 49.6 | 67.9138 | 45.6696 | 60.0174 | 33.4 | 67.9022 | 29.5633 | 60.0001 | 17.2
67.9467 | 77.9442 | 59.9655 | 65.8 | 67.917 | 77.8697 | 59.9943 | 65.8 | 67.936 | 61.8162 | 59.9655 | 49.6 | 67.9221 | 45.6723 | 60.0174 | 33.4 | 67.9106 | 29.5629 | 60.0001 | 17.2
67.9551 | 77.9448 | 59.9655 | 65.8 | 67.9254 | 77.8683 | 59.9943 | 65.8 | 67.9443 | 61.816 | 59.9655 | 49.6 | 67.9305 | 45.6737 | 60.0174 | 33.4 | 67.9189 | 29.5625 | 60.0001 | 17.2
67.9634 | 77.9455 | 59.9655 | 65.8 | 67.9337 | 77.8674 | 59.9943 | 65.8 | 67.9527 | 61.8169 | 59.9655 | 49.6 | 67.9388 | 45.6751 | 60.0174 | 33.4 | 67.9272 | 29.5622 | 60.0001 | 17.2
67.9717 | 77.9429 | 59.9655 | 65.8 | 67.942 | 77.8664 | 59.9943 | 65.8 | 67.961 | 61.8178 | 59.9655 | 49.6 | 67.9471 | 45.6765 | 60.0174 | 33.4 | 67.9355 | 29.5618 | 60.0001 | 17.2
67.9801 | 77.9403 | 59.9655 | 65.8 | 67.9503 | 77.8667 | 59.9943 | 65.8 | 67.9694 | 61.8186 | 59.9655 | 49.6 | 67.9554 | 45.6779 | 60.0174 | 33.4 | 67.944 | 29.5614 | 60.0001 | 17.2
67.9884 | 77.9379 | 59.9655 | 65.8 | 67.9587 | 77.8669 | 59.9943 | 65.8 | 67.9777 | 61.8195 | 59.9655 | 49.6 | 67.9638 | 45.68 | 60.0174 | 33.4 | 67.9523 | 29.5611 | 60.0001 | 17.2
67.9968 | 77.9354 | 59.9655 | 65.8 | 67.967 | 77.8671 | 59.9943 | 65.8 | 67.986 | 61.8204 | 59.9655 | 49.6 | 67.9721 | 45.6821 | 60.0174 | 33.4 | 67.9606 | 29.5607 | 60.0001 | 17.2
68.0051 | 77.9323 | 59.9655 | 65.8 | 67.9754 | 77.8673 | 59.9943 | 65.8 | 67.9944 | 61.8213 | 59.9655 | 49.6 | 67.9804 | 45.6842 | 60.0174 | 33.4 | 67.9689 | 29.5603 | 60.0001 | 17.2
68.0134 | 77.9292 | 59.9655 | 65.8 | 67.9837 | 77.8666 | 59.9943 | 65.8 | 68.0027 | 61.8213 | 59.9655 | 49.6 | 67.9887 | 45.6862 | 60.0174 | 33.4 | 67.9773 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.0218 | 77.9263 | 59.9655 | 65.8 | 67.992 | 77.8659 | 59.9943 | 65.8 | 68.011 | 61.8213 | 59.9655 | 49.6 | 67.9971 | 45.685 | 60.0174 | 33.4 | 67.9856 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.0301 | 77.9234 | 59.9655 | 65.8 | 68.0004 | 77.8646 | 59.9943 | 65.8 | 68.0194 | 61.821 | 59.9655 | 49.6 | 68.0054 | 45.6838 | 60.0174 | 33.4 | 67.9939 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.0384 | 77.9203 | 59.9655 | 65.8 | 68.0087 | 77.8633 | 59.9943 | 65.8 | 68.0277 | 61.8206 | 59.9655 | 49.6 | 68.0137 | 45.6825 | 60.0174 | 33.4 | 68.0022 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.0468 | 77.9171 | 59.9655 | 65.8 | 68.0171 | 77.8634 | 59.9943 | 65.8 | 68.0361 | 61.8203 | 59.9655 | 49.6 | 68.022 | 45.6812 | 60.0174 | 33.4 | 68.0106 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.0551 | 77.9156 | 59.9655 | 65.8 | 68.0254 | 77.8635 | 59.9943 | 65.8 | 68.0444 | 61.8199 | 59.9655 | 49.6 | 68.0305 | 45.6798 | 60.0174 | 33.4 | 68.0189 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.0635 | 77.9142 | 59.9655 | 65.8 | 68.0337 | 77.8629 | 60.0001 | 65.8 | 68.0527 | 61.8196 | 59.9655 | 49.6 | 68.0388 | 45.6785 | 60.0174 | 33.4 | 68.0272 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.0718 | 77.9125 | 59.9655 | 65.8 | 68.042 | 77.8622 | 60.0001 | 65.8 | 68.0611 | 61.8192 | 59.9655 | 49.6 | 68.0471 | 45.6765 | 60.0174 | 33.4 | 68.0356 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.0801 | 77.9108 | 59.9655 | 65.8 | 68.0504 | 77.8616 | 60.0001 | 65.8 | 68.0694 | 61.8177 | 59.9655 | 49.6 | 68.0554 | 45.6746 | 60.0174 | 33.4 | 68.0439 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.0885 | 77.9111 | 59.9655 | 65.8 | 68.0587 | 77.8609 | 60.0001 | 65.8 | 68.0778 | 61.8161 | 59.9655 | 49.6 | 68.0638 | 45.6726 | 60.0174 | 33.4 | 68.0522 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.0968 | 77.9115 | 59.9655 | 65.8 | 68.067 | 77.8608 | 60.0001 | 65.8 | 68.0861 | 61.8164 | 59.9655 | 49.6 | 68.0721 | 45.6706 | 60.0174 | 33.4 | 68.0605 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.1051 | 77.9125 | 59.9655 | 65.8 | 68.0753 | 77.8607 | 60.0001 | 65.8 | 68.0944 | 61.8166 | 59.9655 | 49.6 | 68.0804 | 45.6706 | 60.0174 | 33.4 | 68.069 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.1135 | 77.9136 | 59.9655 | 65.8 | 68.0837 | 77.8611 | 60.0001 | 65.8 | 68.1028 | 61.8163 | 59.9655 | 49.6 | 68.0887 | 45.6706 | 60.0174 | 33.4 | 68.0773 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.1218 | 77.9149 | 59.9655 | 65.8 | 68.0921 | 77.8615 | 60.0001 | 65.8 | 68.1111 | 61.816 | 59.9655 | 49.6 | 68.0971 | 45.6706 | 60.0174 | 33.4 | 68.0856 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.1302 | 77.9162 | 59.9655 | 65.8 | 68.1004 | 77.862 | 60.0001 | 65.8 | 68.1194 | 61.8157 | 59.9655 | 49.6 | 68.1054 | 45.6706 | 60.0174 | 33.4 | 68.0939 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.1385 | 77.9204 | 59.9655 | 65.8 | 68.1087 | 77.8624 | 60.0001 | 65.8 | 68.1278 | 61.8154 | 59.9655 | 49.6 | 68.1137 | 45.6698 | 60.0174 | 33.4 | 68.1023 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.1468 | 77.9246 | 59.9655 | 65.8 | 68.117 | 77.8624 | 60.0001 | 65.8 | 68.1361 | 61.8151 | 59.9655 | 49.6 | 68.122 | 45.6689 | 60.0174 | 33.4 | 68.1106 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.1552 | 77.9295 | 59.9655 | 65.8 | 68.1254 | 77.8624 | 60.0001 | 65.8 | 68.1445 | 61.8148 | 59.9655 | 49.6 | 68.1304 | 45.6667 | 60.0174 | 33.4 | 68.1189 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.1635 | 77.9344 | 59.9655 | 65.8 | 68.1337 | 77.8624 | 60.0001 | 65.8 | 68.1528 | 61.8146 | 59.9655 | 49.6 | 68.1387 | 45.6645 | 60.0174 | 33.4 | 68.1272 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.1719 | 77.9378 | 59.9655 | 65.8 | 68.1421 | 77.8624 | 60.0001 | 65.8 | 68.1611 | 61.8145 | 59.9655 | 49.6 | 68.147 | 45.6623 | 60.0174 | 33.4 | 68.1356 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.1802 | 77.9413 | 59.9655 | 65.8 | 68.1504 | 77.8624 | 60.0001 | 65.8 | 68.1695 | 61.8132 | 59.9655 | 49.6 | 68.1553 | 45.66 | 60.0174 | 33.4 | 68.1439 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.1885 | 77.9435 | 59.9655 | 65.8 | 68.1587 | 77.8624 | 60.0001 | 65.8 | 68.1778 | 61.8118 | 59.9655 | 49.6 | 68.1638 | 45.6578 | 60.0174 | 33.4 | 68.1522 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.1969 | 77.9458 | 59.9655 | 65.8 | 68.167 | 77.8624 | 60.0001 | 65.8 | 68.1862 | 61.8114 | 59.9655 | 49.6 | 68.1721 | 45.6556 | 60.0174 | 33.4 | 68.1606 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.2052 | 77.9482 | 59.9655 | 65.8 | 68.1754 | 77.8624 | 60.0001 | 65.8 | 68.1945 | 61.8109 | 59.9655 | 49.6 | 68.1804 | 45.6534 | 60.0174 | 33.4 | 68.1689 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.2135 | 77.9506 | 59.9655 | 65.8 | 68.1837 | 77.8624 | 60.0001 | 65.8 | 68.2028 | 61.8105 | 59.9655 | 49.6 | 68.1887 | 45.6512 | 60.0174 | 33.4 | 68.1772 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.2219 | 77.9508 | 59.9655 | 65.8 | 68.192 | 77.8624 | 60.0001 | 65.8 | 68.2112 | 61.8101 | 59.9655 | 49.6 | 68.1971 | 45.6498 | 60.0174 | 33.4 | 68.1855 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.2302 | 77.951 | 59.9655 | 65.8 | 68.2003 | 77.8624 | 60.0001 | 65.8 | 68.2195 | 61.8097 | 59.9655 | 49.6 | 68.2054 | 45.6484 | 60.0174 | 33.4 | 68.194 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.2386 | 77.9507 | 59.9655 | 65.8 | 68.2087 | 77.8624 | 60.0001 | 65.8 | 68.2278 | 61.8092 | 59.9655 | 49.6 | 68.2137 | 45.6484 | 60.0174 | 33.4 | 68.2023 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.2469 | 77.9503 | 59.9655 | 65.8 | 68.2171 | 77.8624 | 60.0001 | 65.8 | 68.2362 | 61.8088 | 59.9655 | 49.6 | 68.222 | 45.6484 | 60.0174 | 33.4 | 68.2106 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.2552 | 77.9499 | 59.9655 | 65.8 | 68.2254 | 77.8624 | 60.0001 | 65.8 | 68.2445 | 61.8084 | 59.9655 | 49.6 | 68.2304 | 45.6484 | 60.0174 | 33.4 | 68.2189 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.2636 | 77.9494 | 59.9655 | 65.8 | 68.2337 | 77.8624 | 60.0001 | 65.8 | 68.2529 | 61.8084 | 59.9655 | 49.6 | 68.2387 | 45.6485 | 60.0174 | 33.4 | 68.2273 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.2719 | 77.9502 | 59.9655 | 65.8 | 68.242 | 77.8624 | 60.0001 | 65.8 | 68.2612 | 61.8083 | 59.9655 | 49.6 | 68.247 | 45.6485 | 60.0174 | 33.4 | 68.2356 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.2803 | 77.9509 | 59.9655 | 65.8 | 68.2504 | 77.8624 | 60.0001 | 65.8 | 68.2695 | 61.8073 | 59.9655 | 49.6 | 68.2553 | 45.6485 | 60.0174 | 33.4 | 68.2439 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.2886 | 77.9527 | 59.9655 | 65.8 | 68.2587 | 77.8624 | 60.0001 | 65.8 | 68.2779 | 61.8063 | 59.9655 | 49.6 | 68.2637 | 45.6485 | 60.0174 | 33.4 | 68.2522 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.2969 | 77.9544 | 59.9655 | 65.8 | 68.2671 | 77.8624 | 60.0001 | 65.8 | 68.2862 | 61.8053 | 59.9655 | 49.6 | 68.272 | 45.6485 | 60.0174 | 33.4 | 68.2606 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.3053 | 77.9563 | 59.9655 | 65.8 | 68.2754 | 77.8624 | 60.0001 | 65.8 | 68.2946 | 61.8043 | 59.9655 | 49.6 | 68.2803 | 45.6485 | 60.0174 | 33.4 | 68.2689 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.3136 | 77.9582 | 59.9655 | 65.8 | 68.2837 | 77.8609 | 60.0001 | 65.8 | 68.3029 | 61.8033 | 59.9655 | 49.6 | 68.2886 | 45.6485 | 60.0174 | 33.4 | 68.2772 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.3219 | 77.96 | 59.9655 | 65.8 | 68.292 | 77.8594 | 60.0001 | 65.8 | 68.3112 | 61.8023 | 59.9655 | 49.6 | 68.2971 | 45.6485 | 60.0174 | 33.4 | 68.2856 | 29.5604 | 60.0001 | 17.2
68.3303 | 77.9617 | 59.9655 | 65.8 | 68.3004 | 77.8579 | 60.0001 | 65.8 | 68.3196 | 61.8024 | 59.9655 | 49.6 | 68.3054 | 45.6485 | 60.0174 | 33.4 | 68.2939 | 29.5597 | 60.0001 | 17.2
68.3386 | 77.9633 | 59.9655 | 65.8 | 68.3087 | 77.8564 | 60.0001 | 65.8 | 68.3279 | 61.8025 | 59.9655 | 49.6 | 68.3137 | 45.6485 | 60.0174 | 33.4 | 68.3022 | 29.559 | 60.0001 | 17.2
68.347 | 77.965 | 59.9655 | 65.8 | 68.317 | 77.8528 | 60.0001 | 65.8 | 68.3362 | 61.8022 | 59.9655 | 49.6 | 68.322 | 45.6485 | 60.0174 | 33.4 | 68.3105 | 29.5584 | 60.0001 | 17.2
68.3553 | 77.9651 | 59.9655 | 65.8 | 68.3253 | 77.8491 | 60.0001 | 65.8 | 68.3445 | 61.8019 | 59.9655 | 49.6 | 68.3304 | 45.6486 | 60.0174 | 33.4 | 68.319 | 29.5578 | 60.0001 | 17.2
68.3636 | 77.9652 | 59.9655 | 65.8 | 68.3337 | 77.8423 | 60.0001 | 65.8 | 68.3529 | 61.8012 | 59.9655 | 49.6 | 68.3387 | 45.6487 | 60.0174 | 33.4 | 68.3273 | 29.5573 | 60.0001 | 17.2
68.372 | 77.9619 | 59.9655 | 65.8 | 68.3421 | 77.8354 | 60.0001 | 65.8 | 68.3613 | 61.8005 | 59.9655 | 49.6 | 68.347 | 45.647 | 60.0174 | 33.4 | 68.3356 | 29.5567 | 60.0001 | 17.2
68.3803 | 77.9587 | 59.9655 | 65.8 | 68.3504 | 77.8285 | 60.0001 | 65.8 | 68.3696 | 61.7998 | 59.9655 | 49.6 | 68.3553 | 45.6453 | 60.0174 | 33.4 | 68.3439 | 29.5561 | 60.0001 | 17.2
68.3886 | 77.9548 | 59.9655 | 65.8 | 68.3587 | 77.8216 | 60.0001 | 65.8 | 68.3779 | 61.7991 | 59.9655 | 49.6 | 68.3637 | 45.6436 | 60.0174 | 33.4 | 68.3523 | 29.5555 | 60.0001 | 17.2
68.397 | 77.9509 | 59.9655 | 65.8 | 68.367 | 77.8158 | 60.0001 | 65.8 | 68.3863 | 61.7986 | 59.9655 | 49.6 | 68.372 | 45.6419 | 60.0174 | 33.4 | 68.3606 | 29.5549 | 60.0001 | 17.2
68.4053 | 77.9471 | 59.9655 | 65.8 | 68.3754 | 77.81 | 60.0001 | 65.8 | 68.3946 | 61.7981 | 59.9655 | 49.6 | 68.3803 | 45.6402 | 60.0174 | 33.4 | 68.3689 | 29.5543 | 60.0001 | 17.2
68.4137 | 77.9433 | 59.9655 | 65.8 | 68.3837 | 77.8042 | 60.0001 | 65.8 | 68.403 | 61.7975 | 59.9655 | 49.6 | 68.3886 | 45.6385 | 60.0174 | 33.4 | 68.3772 | 29.5544 | 60.0001 | 17.2
68.422 | 77.9408 | 59.9655 | 65.8 | 68.3921 | 77.7984 | 60.0001 | 65.8 | 68.4113 | 61.7969 | 59.9655 | 49.6 | 68.397 | 45.6339 | 60.0174 | 33.4 | 68.3856 | 29.5545 | 60.0001 | 17.2
68.4303 | 77.9383 | 59.9655 | 65.8 | 68.4004 | 77.7947 | 60.0001 | 65.8 | 68.4196 | 61.7967 | 59.9655 | 49.6 | 68.4053 | 45.6294 | 60.0174 | 33.4 | 68.3939 | 29.5546 | 60.0001 | 17.2
68.4387 | 77.9365 | 59.9598 | 65.8 | 68.4087 | 77.7911 | 60.0001 | 65.8 | 68.428 | 61.7965 | 59.9655 | 49.6 | 68.4136 | 45.6247 | 60.0174 | 33.4 | 68.4022 | 29.5546 | 60.0001 | 17.2
68.447 | 77.9348 | 59.9598 | 65.8 | 68.417 | 77.7888 | 60.0001 | 65.8 | 68.4363 | 61.7968 | 59.9655 | 49.6 | 68.4219 | 45.6201 | 60.0174 | 33.4 | 68.4106 | 29.5543 | 60.0001 | 17.2
68.4554 | 77.9313 | 59.9598 | 65.8 | 68.4254 | 77.7866 | 60.0001 | 65.8 | 68.4446 | 61.797 | 59.9655 | 49.6 | 68.4304 | 45.6172 | 60.0174 | 33.4 | 68.4189 | 29.5539 | 60.0001 | 17.2
68.4637 | 77.9279 | 59.9598 | 65.8 | 68.4337 | 77.7843 | 60.0001 | 65.8 | 68.4529 | 61.7972 | 59.9655 | 49.6 | 68.4387 | 45.6144 | 60.0174 | 33.4 | 68.4272 | 29.5549 | 60.0001 | 17.2
68.472 | 77.9249 | 59.9598 | 65.8 | 68.442 | 77.782 | 60.0001 | 65.8 | 68.4613 | 61.7974 | 59.9655 | 49.6 | 68.447 | 45.6115 | 60.0174 | 33.4 | 68.4355 | 29.5559 | 60.0001 | 17.2
68.4804 | 77.9219 | 59.9598 | 65.8 | 68.4503 | 77.7802 | 60.0001 | 65.8 | 68.4697 | 61.7974 | 59.9655 | 49.6 | 68.4553 | 45.6087 | 60.0174 | 33.4 | 68.444 | 29.5569 | 60.0001 | 17.2
68.4887 | 77.9157 | 59.9598 | 65.8 | 68.4587 | 77.7784 | 60.0001 | 65.8 | 68.478 | 61.7974 | 59.9655 | 49.6 | 68.4637 | 45.6059 | 60.0174 | 33.4 | 68.4523 | 29.5579 | 60.0001 | 17.2
68.497 | 77.9096 | 59.9598 | 65.8 | 68.4671 | 77.7765 | 60.0001 | 65.8 | 68.4863 | 61.7975 | 59.9655 | 49.6 | 68.472 | 45.603 | 60.0174 | 33.4 | 68.4606 | 29.5578 | 60.0001 | 17.2
68.5054 | 77.9018 | 59.9598 | 65.8 | 68.4754 | 77.7747 | 60.0001 | 65.8 | 68.4947 | 61.7975 | 59.9655 | 49.6 | 68.4803 | 45.6031 | 60.0174 | 33.4 | 68.4689 | 29.5576 | 60.0001 | 17.2
68.5137 | 77.894 | 59.9598 | 65.8 | 68.4837 | 77.7728 | 60.0001 | 65.8 | 68.503 | 61.7976 | 59.9655 | 49.6 | 68.4886 | 45.6031 | 60.0174 | 33.4 | 68.4773 | 29.5574 | 60.0001 | 17.2
68.5221 | 77.8863 | 59.9598 | 65.8 | 68.492 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.5114 | 61.7977 | 59.9655 | 49.6 | 68.497 | 45.6031 | 60.0174 | 33.4 | 68.4856 | 29.5573 | 60.0001 | 17.2
68.5304 | 77.8786 | 59.9598 | 65.8 | 68.5004 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.5197 | 61.7975 | 59.9655 | 49.6 | 68.5053 | 45.6031 | 60.0174 | 33.4 | 68.4939 | 29.5574 | 60.0001 | 17.2
68.5387 | 77.8746 | 59.9598 | 65.8 | 68.5087 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.528 | 61.7973 | 59.9655 | 49.6 | 68.5136 | 45.6012 | 60.0174 | 33.4 | 68.5022 | 29.5576 | 60.0001 | 17.2
68.5471 | 77.8707 | 59.9598 | 65.8 | 68.5171 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.5364 | 61.7974 | 59.9655 | 49.6 | 68.5219 | 45.5994 | 60.0174 | 33.4 | 68.5106 | 29.555 | 60.0001 | 17.2
68.5554 | 77.8668 | 59.9598 | 65.8 | 68.5254 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.5447 | 61.7975 | 59.9655 | 49.6 | 68.5303 | 45.5975 | 60.0174 | 33.4 | 68.5189 | 29.5524 | 60.0001 | 17.2
68.5638 | 77.8628 | 59.9598 | 65.8 | 68.5337 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.553 | 61.7976 | 59.9655 | 49.6 | 68.5386 | 45.5956 | 60.0174 | 33.4 | 68.5272 | 29.5482 | 60.0001 | 17.2
68.5721 | 77.862 | 59.9598 | 65.8 | 68.542 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.5613 | 61.7977 | 59.9655 | 49.6 | 68.5469 | 45.5935 | 60.0174 | 33.4 | 68.5356 | 29.5439 | 60.0001 | 17.2
68.5804 | 77.8612 | 59.9598 | 65.8 | 68.5504 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.5697 | 61.7977 | 59.9655 | 49.6 | 68.5552 | 45.5914 | 60.0174 | 33.4 | 68.5439 | 29.5392 | 60.0001 | 17.2
68.5888 | 77.8611 | 59.9598 | 65.8 | 68.5587 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.5781 | 61.7978 | 59.9655 | 49.6 | 68.5637 | 45.5893 | 60.0174 | 33.4 | 68.5522 | 29.5345 | 60.0001 | 17.2
68.5971 | 77.861 | 59.9598 | 65.8 | 68.567 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.5864 | 61.7978 | 59.9655 | 49.6 | 68.572 | 45.5872 | 60.0174 | 33.4 | 68.5605 | 29.5303 | 60.0001 | 17.2
68.6055 | 77.8613 | 59.9598 | 65.8 | 68.5753 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.5947 | 61.7979 | 59.9655 | 49.6 | 68.5803 | 45.5852 | 60.0174 | 33.4 | 68.569 | 29.526 | 60.0001 | 17.2
68.6138 | 77.8616 | 59.9598 | 65.8 | 68.5837 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.603 | 61.7978 | 59.9655 | 49.6 | 68.5886 | 45.5831 | 60.0174 | 33.4 | 68.5773 | 29.5218 | 60.0001 | 17.2
68.6221 | 77.8627 | 59.9598 | 65.8 | 68.5921 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.6114 | 61.7977 | 59.9655 | 49.6 | 68.5969 | 45.5829 | 60.0174 | 33.4 | 68.5856 | 29.5175 | 60.0001 | 17.2
68.6305 | 77.8638 | 59.9598 | 65.8 | 68.6004 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.6198 | 61.7973 | 59.9655 | 49.6 | 68.6053 | 45.5826 | 60.0174 | 33.4 | 68.5939 | 29.5145 | 60.0001 | 17.2
68.6388 | 77.8649 | 59.9598 | 65.8 | 68.6087 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.6281 | 61.7968 | 59.9655 | 49.6 | 68.6136 | 45.5825 | 60.0174 | 33.4 | 68.6023 | 29.5114 | 60.0001 | 17.2
68.6471 | 77.866 | 59.9598 | 65.8 | 68.617 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.6364 | 61.7961 | 59.9655 | 49.6 | 68.6219 | 45.5823 | 60.0174 | 33.4 | 68.6106 | 29.5099 | 60.0001 | 17.2
68.6555 | 77.8659 | 59.9598 | 65.8 | 68.6254 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.6448 | 61.7953 | 59.9655 | 49.6 | 68.6302 | 45.5823 | 60.0174 | 33.4 | 68.6189 | 29.5083 | 60.0001 | 17.2
68.6638 | 77.8657 | 59.9598 | 65.8 | 68.6337 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.6531 | 61.7946 | 59.9655 | 49.6 | 68.6386 | 45.5823 | 60.0174 | 33.4 | 68.6272 | 29.5083 | 60.0001 | 17.2
68.6722 | 77.8654 | 59.9598 | 65.8 | 68.6421 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.6614 | 61.7938 | 59.9655 | 49.6 | 68.6469 | 45.5824 | 60.0174 | 33.4 | 68.6356 | 29.5082 | 60.0001 | 17.2
68.6805 | 77.865 | 59.9598 | 65.8 | 68.6504 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.6697 | 61.7931 | 59.9655 | 49.6 | 68.6552 | 45.5825 | 60.0174 | 33.4 | 68.6439 | 29.5073 | 60.0001 | 17.2
68.6888 | 77.8639 | 59.9598 | 65.8 | 68.6587 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.6781 | 61.7924 | 59.9655 | 49.6 | 68.6635 | 45.5827 | 60.0174 | 33.4 | 68.6522 | 29.5065 | 60.0001 | 17.2
68.6972 | 77.8627 | 59.9598 | 65.8 | 68.667 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.6865 | 61.7924 | 59.9655 | 49.6 | 68.6719 | 45.5828 | 60.0174 | 33.4 | 68.6606 | 29.5056 | 60.0001 | 17.2
68.7055 | 77.862 | 59.9598 | 65.8 | 68.6754 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.6948 | 61.7925 | 59.9655 | 49.6 | 68.6802 | 45.5829 | 60.0174 | 33.4 | 68.6689 | 29.5047 | 60.0001 | 17.2
68.7139 | 77.8613 | 59.9598 | 65.8 | 68.6837 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.7031 | 61.7926 | 59.9655 | 49.6 | 68.6885 | 45.583 | 60.0174 | 33.4 | 68.6772 | 29.5042 | 60.0001 | 17.2
68.7222 | 77.8605 | 59.9598 | 65.8 | 68.692 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.7114 | 61.7926 | 59.9655 | 49.6 | 68.6968 | 45.5831 | 60.0174 | 33.4 | 68.6855 | 29.5036 | 60.0001 | 17.2
68.7305 | 77.8598 | 59.9598 | 65.8 | 68.7003 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.7198 | 61.7946 | 59.9655 | 49.6 | 68.7053 | 45.5832 | 60.0174 | 33.4 | 68.694 | 29.5034 | 60.0001 | 17.2
68.7389 | 77.8603 | 59.9598 | 65.8 | 68.7087 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.7281 | 61.7966 | 59.9655 | 49.6 | 68.7136 | 45.5833 | 60.0174 | 33.4 | 68.7023 | 29.5033 | 60.0001 | 17.2
68.7472 | 77.8608 | 59.9598 | 65.8 | 68.7171 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.7365 | 61.7992 | 59.9655 | 49.6 | 68.7219 | 45.5835 | 60.0174 | 33.4 | 68.7106 | 29.5031 | 60.0001 | 17.2
68.7556 | 77.8615 | 59.9598 | 65.8 | 68.7254 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.7448 | 61.8018 | 59.9655 | 49.6 | 68.7302 | 45.5834 | 60.0174 | 33.4 | 68.7189 | 29.503 | 60.0001 | 17.2
68.7639 | 77.8622 | 59.9598 | 65.8 | 68.7337 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.7531 | 61.8031 | 59.9655 | 49.6 | 68.7386 | 45.5834 | 60.0174 | 33.4 | 68.7273 | 29.5032 | 60.0001 | 17.2
68.7722 | 77.8631 | 59.9598 | 65.8 | 68.742 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.7615 | 61.8045 | 59.9655 | 49.6 | 68.7469 | 45.5834 | 60.0174 | 33.4 | 68.7356 | 29.5035 | 60.0001 | 17.2
68.7806 | 77.8639 | 59.9598 | 65.8 | 68.7504 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.7698 | 61.8055 | 59.9655 | 49.6 | 68.7552 | 45.5834 | 60.0174 | 33.4 | 68.7439 | 29.5053 | 60.0001 | 17.2
68.7889 | 77.8635 | 59.9598 | 65.8 | 68.7587 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.7781 | 61.8065 | 59.9655 | 49.6 | 68.7635 | 45.5834 | 60.0174 | 33.4 | 68.7522 | 29.5071 | 60.0001 | 17.2
68.7972 | 77.8631 | 59.9598 | 65.8 | 68.7671 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.7865 | 61.8072 | 59.9655 | 49.6 | 68.7719 | 45.5834 | 60.0174 | 33.4 | 68.7606 | 29.5114 | 60.0001 | 17.2
68.8056 | 77.8627 | 59.9598 | 65.8 | 68.7754 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.7949 | 61.8079 | 59.9655 | 49.6 | 68.7802 | 45.5837 | 60.0174 | 33.4 | 68.7689 | 29.5157 | 60.0001 | 17.2
68.8139 | 77.8623 | 59.9598 | 65.8 | 68.7837 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.8032 | 61.8067 | 59.9655 | 49.6 | 68.7885 | 45.5841 | 60.0174 | 33.4 | 68.7772 | 29.5164 | 60.0001 | 17.2
68.8223 | 77.8618 | 59.9598 | 65.8 | 68.792 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.8115 | 61.8055 | 59.9655 | 49.6 | 68.7968 | 45.5845 | 60.0174 | 33.4 | 68.7856 | 29.517 | 60.0001 | 17.2
68.8306 | 77.8613 | 59.9598 | 65.8 | 68.8004 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.8198 | 61.8036 | 59.9655 | 49.6 | 68.8052 | 45.5848 | 60.0174 | 33.4 | 68.7939 | 29.5177 | 60.0001 | 17.2
68.8389 | 77.8609 | 59.9598 | 65.8 | 68.8087 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.8282 | 61.8017 | 59.9655 | 49.6 | 68.8135 | 45.5852 | 60.0174 | 33.4 | 68.8022 | 29.5184 | 60.0001 | 17.2
68.8473 | 77.8604 | 59.9598 | 65.8 | 68.817 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.8365 | 61.8009 | 59.9655 | 49.6 | 68.8218 | 45.5856 | 60.0174 | 33.4 | 68.8105 | 29.5202 | 60.0001 | 17.2
68.8556 | 77.8598 | 59.9598 | 65.8 | 68.8253 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.8448 | 61.8 | 59.9655 | 49.6 | 68.8301 | 45.5859 | 60.0174 | 33.4 | 68.819 | 29.5219 | 60.0001 | 17.2
68.864 | 77.8591 | 59.9598 | 65.8 | 68.8337 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.8532 | 61.7994 | 59.9655 | 49.6 | 68.8386 | 45.5863 | 60.0174 | 33.4 | 68.8273 | 29.5244 | 60.0001 | 17.2
68.8723 | 77.8585 | 59.9598 | 65.8 | 68.8421 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.8615 | 61.7988 | 59.9655 | 49.6 | 68.8469 | 45.5867 | 60.0174 | 33.4 | 68.8356 | 29.5269 | 60.0001 | 17.2
68.8806 | 77.8579 | 59.9598 | 65.8 | 68.8504 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.8699 | 61.7985 | 59.9655 | 49.6 | 68.8552 | 45.587 | 60.0174 | 33.4 | 68.8439 | 29.5268 | 60.0001 | 17.2
68.889 | 77.8573 | 59.9598 | 65.8 | 68.8587 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.8782 | 61.7982 | 59.9655 | 49.6 | 68.8635 | 45.587 | 60.0174 | 33.4 | 68.8523 | 29.5267 | 60.0001 | 17.2
68.8973 | 77.8566 | 59.9598 | 65.8 | 68.867 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.8865 | 61.7983 | 59.9655 | 49.6 | 68.8719 | 45.587 | 60.0174 | 33.4 | 68.8606 | 29.5307 | 60.0001 | 17.2
68.9057 | 77.8566 | 59.9598 | 65.8 | 68.8754 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.8949 | 61.7983 | 59.9655 | 49.6 | 68.8802 | 45.5854 | 60.0174 | 33.4 | 68.8689 | 29.5347 | 60.0001 | 17.2
68.914 | 77.8566 | 59.9598 | 65.8 | 68.8837 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.9032 | 61.7956 | 59.9655 | 49.6 | 68.8885 | 45.5838 | 60.0174 | 33.4 | 68.8772 | 29.536 | 60.0001 | 17.2
68.9223 | 77.8566 | 59.9598 | 65.8 | 68.8921 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.9116 | 61.7929 | 59.9655 | 49.6 | 68.8968 | 45.5822 | 60.0174 | 33.4 | 68.8856 | 29.5374 | 60.0001 | 17.2
68.9307 | 77.8566 | 59.9598 | 65.8 | 68.9004 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.9199 | 61.7916 | 59.9655 | 49.6 | 68.9052 | 45.5805 | 60.0174 | 33.4 | 68.8939 | 29.5342 | 60.0001 | 17.2
68.939 | 77.8568 | 59.9598 | 65.8 | 68.9087 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.9282 | 61.7902 | 59.9655 | 49.6 | 68.9135 | 45.5789 | 60.0174 | 33.4 | 68.9022 | 29.5311 | 60.0001 | 17.2
68.9473 | 77.8569 | 59.9598 | 65.8 | 68.917 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.9366 | 61.7886 | 59.9655 | 49.6 | 68.9218 | 45.5773 | 60.0174 | 33.4 | 68.9106 | 29.5256 | 60.0001 | 17.2
68.9557 | 77.8574 | 59.9598 | 65.8 | 68.9254 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.9449 | 61.787 | 59.9655 | 49.6 | 68.9301 | 45.5757 | 60.0174 | 33.4 | 68.9189 | 29.5202 | 60.0001 | 17.2
68.964 | 77.858 | 59.9598 | 65.8 | 68.9337 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.9532 | 61.7822 | 59.9655 | 49.6 | 68.9385 | 45.5741 | 60.0174 | 33.4 | 68.9272 | 29.5147 | 60.0001 | 17.2
68.9724 | 77.8572 | 59.9598 | 65.8 | 68.942 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.9616 | 61.7775 | 59.9655 | 49.6 | 68.9468 | 45.5724 | 60.0174 | 33.4 | 68.9355 | 29.5092 | 60.0001 | 17.2
68.9807 | 77.8564 | 59.9598 | 65.8 | 68.9503 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.9699 | 61.7727 | 59.9655 | 49.6 | 68.9551 | 45.5708 | 60.0174 | 33.4 | 68.944 | 29.5032 | 60.0001 | 17.2
68.989 | 77.855 | 59.9598 | 65.8 | 68.9587 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.9783 | 61.7679 | 59.9655 | 49.6 | 68.9634 | 45.5707 | 60.0174 | 33.4 | 68.9523 | 29.4971 | 60.0001 | 17.2
68.9974 | 77.8537 | 59.9598 | 65.8 | 68.9671 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.9866 | 61.7659 | 59.9655 | 49.6 | 68.9719 | 45.5706 | 60.0174 | 33.4 | 68.9606 | 29.4939 | 60.0001 | 17.2
69.0057 | 77.8523 | 59.9598 | 65.8 | 68.9754 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 68.9949 | 61.7638 | 59.9655 | 49.6 | 68.9802 | 45.5705 | 60.0174 | 33.4 | 68.9689 | 29.4908 | 60.0001 | 17.2
69.0141 | 77.851 | 59.9598 | 65.8 | 68.9837 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 69.0033 | 61.7604 | 59.9655 | 49.6 | 68.9885 | 45.5704 | 60.0174 | 33.4 | 68.9773 | 29.4911 | 60.0001 | 17.2
69.0224 | 77.85 | 59.9598 | 65.8 | 68.992 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 69.0116 | 61.757 | 59.9655 | 49.6 | 68.9968 | 45.5703 | 60.0174 | 33.4 | 68.9856 | 29.4914 | 60.0001 | 17.2
69.0307 | 77.8491 | 59.9598 | 65.8 | 69.0004 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 69.02 | 61.7546 | 59.9655 | 49.6 | 69.0052 | 45.5703 | 60.0174 | 33.4 | 68.9939 | 29.491 | 60.0001 | 17.2
69.0391 | 77.8473 | 59.9598 | 65.8 | 69.0087 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 69.0283 | 61.7522 | 59.9655 | 49.6 | 69.0135 | 45.5702 | 60.0174 | 33.4 | 69.0022 | 29.4907 | 60.0001 | 17.2
69.0474 | 77.8454 | 59.9598 | 65.8 | 69.0171 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 69.0366 | 61.7527 | 59.9655 | 49.6 | 69.0218 | 45.5701 | 60.0174 | 33.4 | 69.0106 | 29.49 | 60.0001 | 17.2
69.0558 | 77.8449 | 59.9598 | 65.8 | 69.0254 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 69.045 | 61.7532 | 59.9655 | 49.6 | 69.0301 | 45.57 | 60.0174 | 33.4 | 69.0189 | 29.4894 | 60.0001 | 17.2
69.0641 | 77.8444 | 59.9598 | 65.8 | 69.0337 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 69.0533 | 61.7537 | 59.9655 | 49.6 | 69.0385 | 45.5699 | 60.0174 | 33.4 | 69.0272 | 29.4887 | 60.0001 | 17.2
69.0724 | 77.8438 | 59.9598 | 65.8 | 69.042 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 69.0616 | 61.7542 | 59.9655 | 49.6 | 69.0468 | 45.5699 | 60.0174 | 33.4 | 69.0356 | 29.4881 | 60.0001 | 17.2
69.0808 | 77.8433 | 59.9598 | 65.8 | 69.0504 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 69.07 | 61.7539 | 59.9655 | 49.6 | 69.0551 | 45.5699 | 60.0174 | 33.4 | 69.0439 | 29.4872 | 60.0001 | 17.2
69.0891 | 77.8431 | 59.9598 | 65.8 | 69.0587 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 69.0783 | 61.7536 | 59.9655 | 49.6 | 69.0634 | 45.5699 | 60.0174 | 33.4 | 69.0522 | 29.4864 | 60.0001 | 17.2
69.0975 | 77.8429 | 59.9598 | 65.8 | 69.067 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 69.0867 | 61.7536 | 59.9655 | 49.6 | 69.0718 | 45.5699 | 60.0174 | 33.4 | 69.0605 | 29.4846 | 60.0001 | 17.2
69.1058 | 77.8427 | 59.9598 | 65.8 | 69.0753 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 69.095 | 61.7536 | 59.9655 | 49.6 | 69.0801 | 45.5699 | 60.0174 | 33.4 | 69.069 | 29.4828 | 60.0001 | 17.2
69.1141 | 77.8425 | 59.9598 | 65.8 | 69.0837 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 69.1033 | 61.7512 | 59.9655 | 49.6 | 69.0884 | 45.5699 | 60.0174 | 33.4 | 69.0773 | 29.4817 | 60.0001 | 17.2
69.1225 | 77.8428 | 59.9598 | 65.8 | 69.092 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 69.1117 | 61.7488 | 59.9655 | 49.6 | 69.0967 | 45.5699 | 60.0174 | 33.4 | 69.0856 | 29.4806 | 60.0001 | 17.2
69.1308 | 77.8431 | 59.9598 | 65.8 | 69.1004 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 69.12 | 61.7451 | 59.9655 | 49.6 | 69.1052 | 45.5699 | 60.0174 | 33.4 | 69.0939 | 29.4799 | 60.0001 | 17.2
69.1391 | 77.8433 | 59.9598 | 65.8 | 69.1087 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 69.1284 | 61.7413 | 59.9655 | 49.6 | 69.1135 | 45.5699 | 60.0174 | 33.4 | 69.1023 | 29.4793 | 60.0001 | 17.2
69.1475 | 77.8435 | 59.9598 | 65.8 | 69.117 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 69.1367 | 61.738 | 59.9655 | 49.6 | 69.1218 | 45.5699 | 60.0174 | 33.4 | 69.1106 | 29.478 | 60.0001 | 17.2
69.1558 | 77.8437 | 59.9598 | 65.8 | 69.1254 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 69.145 | 61.7346 | 59.9655 | 49.6 | 69.1301 | 45.5699 | 60.0174 | 33.4 | 69.1189 | 29.4768 | 60.0001 | 17.2
69.1642 | 77.8439 | 59.9598 | 65.8 | 69.1337 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 69.1534 | 61.7319 | 59.9655 | 49.6 | 69.1385 | 45.5699 | 60.0174 | 33.4 | 69.1272 | 29.4755 | 60.0001 | 17.2
69.1725 | 77.8418 | 59.9598 | 65.8 | 69.1421 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 69.1617 | 61.7291 | 59.9655 | 49.6 | 69.1468 | 45.5699 | 60.0174 | 33.4 | 69.1356 | 29.4741 | 60.0001 | 17.2
69.1808 | 77.8396 | 59.9598 | 65.8 | 69.1504 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 69.17 | 61.7263 | 59.9655 | 49.6 | 69.1551 | 45.5699 | 60.0174 | 33.4 | 69.1439 | 29.4742 | 59.9943 | 17.2
69.1892 | 77.8395 | 59.9598 | 65.8 | 69.1587 | 77.771 | 60.0001 | 65.8 | 69.1784 | 61.7235 | 59.9655 | 49.6 | 69.1634 | 45.5699 | 60.0174 | 33.4 | 69.1522 | 29.4743 | 59.9943 | 17.2
69.1975 | 77.8394 | 59.9598 | 65.8 | 69.167 | 77.7698 | 60.0001 | 65.8 | 69.1867 | 61.722 | 59.9655 | 49.6 | 69.1718 | 45.5699 | 60.0174 | 33.4 | 69.1606 | 29.4743 | 59.9943 | 17.2
69.2059 | 77.8379 | 59.9598 | 65.8 | 69.1754 | 77.7685 | 60.0001 | 65.8 | 69.1951 | 61.7204 | 59.9655 | 49.6 | 69.1801 | 45.5699 | 60.0174 | 33.4 | 69.1689 | 29.4743 | 59.9943 | 17.2
69.2142 | 77.8364 | 59.9598 | 65.8 | 69.1837 | 77.7673 | 60.0001 | 65.8 | 69.2034 | 61.7206 | 59.9655 | 49.6 | 69.1884 | 45.5699 | 60.0174 | 33.4 | 69.1772 | 29.4742 | 59.9943 | 17.2
69.2225 | 77.8355 | 59.9598 | 65.8 | 69.192 | 77.7661 | 60.0001 | 65.8 | 69.2117 | 61.7208 | 59.9655 | 49.6 | 69.1967 | 45.5671 | 60.0174 | 33.4 | 69.1855 | 29.4741 | 59.9943 | 17.2
69.2309 | 77.8346 | 59.9598 | 65.8 | 69.2003 | 77.7646 | 60.0001 | 65.8 | 69.2201 | 61.7205 | 59.9655 | 49.6 | 69.2051 | 45.5644 | 60.0174 | 33.4 | 69.194 | 29.4722 | 59.9943 | 17.2
69.2392 | 77.8337 | 59.9598 | 65.8 | 69.2087 | 77.7631 | 60.0001 | 65.8 | 69.2284 | 61.7202 | 59.9655 | 49.6 | 69.2134 | 45.5617 | 60.0174 | 33.4 | 69.2023 | 29.4704 | 59.9943 | 17.2
69.2476 | 77.8327 | 59.9598 | 65.8 | 69.217 | 77.7616 | 60.0001 | 65.8 | 69.2368 | 61.7201 | 59.9655 | 49.6 | 69.2217 | 45.559 | 60.0174 | 33.4 | 69.2106 | 29.4682 | 59.9943 | 17.2
69.2559 | 77.8338 | 59.9598 | 65.8 | 69.2254 | 77.7601 | 60.0001 | 65.8 | 69.2451 | 61.7201 | 59.9655 | 49.6 | 69.23 | 45.5562 | 60.0174 | 33.4 | 69.2189 | 29.466 | 59.9943 | 17.2
69.2642 | 77.8348 | 59.9598 | 65.8 | 69.2337 | 77.7586 | 60.0001 | 65.8 | 69.2534 | 61.7205 | 59.9655 | 49.6 | 69.2383 | 45.5535 | 60.0174 | 33.4 | 69.2273 | 29.4634 | 59.9943 | 17.2
69.2726 | 77.8338 | 59.9598 | 65.8 | 69.242 | 77.7571 | 60.0001 | 65.8 | 69.2618 | 61.7208 | 59.9655 | 49.6 | 69.2468 | 45.5508 | 60.0174 | 33.4 | 69.2356 | 29.4607 | 59.9943 | 17.2
69.2809 | 77.8329 | 59.9598 | 65.8 | 69.2504 | 77.7568 | 60.0001 | 65.8 | 69.2701 | 61.7223 | 59.9655 | 49.6 | 69.2551 | 45.548 | 60.0174 | 33.4 | 69.2439 | 29.4574 | 59.9943 | 17.2
69.2892 | 77.8336 | 59.9598 | 65.8 | 69.2587 | 77.7565 | 60.0001 | 65.8 | 69.2784 | 61.7237 | 59.9655 | 49.6 | 69.2634 | 45.5453 | 60.0174 | 33.4 | 69.2523 | 29.4541 | 59.9943 | 17.2
69.2976 | 77.8342 | 59.9598 | 65.8 | 69.2671 | 77.7562 | 60.0001 | 65.8 | 69.2868 | 61.7239 | 59.9655 | 49.6 | 69.2717 | 45.5426 | 60.0174 | 33.4 | 69.2606 | 29.4504 | 59.9943 | 17.2
69.3059 | 77.8342 | 59.9598 | 65.8 | 69.2754 | 77.756 | 60.0001 | 65.8 | 69.2951 | 61.724 | 59.9655 | 49.6 | 69.2801 | 45.5426 | 60.0174 | 33.4 | 69.2689 | 29.4466 | 59.9943 | 17.2
69.3143 | 77.8343 | 59.9598 | 65.8 | 69.2837 | 77.756 | 60.0001 | 65.8 | 69.3035 | 61.7241 | 59.9655 | 49.6 | 69.2884 | 45.5426 | 60.0174 | 33.4 | 69.2772 | 29.4452 | 59.9943 | 17.2
69.3226 | 77.8335 | 59.9598 | 65.8 | 69.292 | 77.756 | 60.0001 | 65.8 | 69.3118 | 61.7241 | 59.9655 | 49.6 | 69.2967 | 45.5426 | 60.0174 | 33.4 | 69.2856 | 29.4438 | 59.9943 | 17.2
69.3309 | 77.8328 | 59.9598 | 65.8 | 69.3004 | 77.756 | 60.0001 | 65.8 | 69.3201 | 61.7241 | 59.9655 | 49.6 | 69.305 | 45.5426 | 60.0174 | 33.4 | 69.2939 | 29.4424 | 59.9943 | 17.2
69.3393 | 77.8321 | 59.9598 | 65.8 | 69.3087 | 77.756 | 60.0001 | 65.8 | 69.3285 | 61.7242 | 59.9655 | 49.6 | 69.3134 | 45.5426 | 60.0174 | 33.4 | 69.3022 | 29.4411 | 59.9943 | 17.2
69.3476 | 77.8314 | 59.9598 | 65.8 | 69.317 | 77.756 | 60.0001 | 65.8 | 69.3368 | 61.7242 | 59.9655 | 49.6 | 69.3217 | 45.5426 | 60.0174 | 33.4 | 69.3105 | 29.4397 | 59.9943 | 17.2
69.356 | 77.8306 | 59.9598 | 65.8 | 69.3253 | 77.756 | 60.0001 | 65.8 | 69.3452 | 61.7243 | 59.9655 | 49.6 | 69.33 | 45.5426 | 60.0174 | 33.4 | 69.319 | 29.4383 | 59.9943 | 17.2
69.3643 | 77.8299 | 59.9598 | 65.8 | 69.3337 | 77.7546 | 60.0001 | 65.8 | 69.3535 | 61.723 | 59.9655 | 49.6 | 69.3383 | 45.5426 | 60.0174 | 33.4 | 69.3273 | 29.4364 | 59.9943 | 17.2
69.3726 | 77.8289 | 59.9598 | 65.8 | 69.342 | 77.7532 | 60.0001 | 65.8 | 69.3618 | 61.7218 | 59.9655 | 49.6 | 69.3467 | 45.5426 | 60.0174 | 33.4 | 69.3356 | 29.4344 | 59.9943 | 17.2
69.381 | 77.8279 | 59.9598 | 65.8 | 69.3504 | 77.7519 | 60.0001 | 65.8 | 69.3702 | 61.7232 | 59.9655 | 49.6 | 69.355 | 45.5426 | 60.0174 | 33.4 | 69.344 | 29.433 | 59.9943 | 17.2
69.3893 | 77.8274 | 59.9598 | 65.8 | 69.3587 | 77.7505 | 60.0001 | 65.8 | 69.3785 | 61.7246 | 59.9655 | 49.6 | 69.3633 | 45.5426 | 60.0174 | 33.4 | 69.3523 | 29.4316 | 59.9943 | 17.2
69.3977 | 77.8268 | 59.9598 | 65.8 | 69.367 | 77.7491 | 60.0001 | 65.8 | 69.3868 | 61.7256 | 59.9655 | 49.6 | 69.3716 | 45.5426 | 60.0174 | 33.4 | 69.3606 | 29.4301 | 59.9943 | 17.2
69.406 | 77.8271 | 59.9598 | 65.8 | 69.3754 | 77.7478 | 60.0001 | 65.8 | 69.3952 | 61.7266 | 59.9655 | 49.6 | 69.3801 | 45.5426 | 60.0174 | 33.4 | 69.3689 | 29.4286 | 59.9943 | 17.2
69.4143 | 77.8274 | 59.9598 | 65.8 | 69.3837 | 77.7464 | 60.0001 | 65.8 | 69.4035 | 61.7276 | 59.9655 | 49.6 | 69.3884 | 45.5426 | 60.0174 | 33.4 | 69.3773 | 29.4273 | 59.9943 | 17.2
69.4227 | 77.8277 | 59.9598 | 65.8 | 69.3921 | 77.745 | 60.0001 | 65.8 | 69.4119 | 61.7286 | 59.9655 | 49.6 | 69.3967 | 45.5426 | 60.0174 | 33.4 | 69.3856 | 29.4261 | 59.9943 | 17.2
69.431 | 77.8281 | 59.9598 | 65.8 | 69.4004 | 77.7437 | 60.0001 | 65.8 | 69.4202 | 61.7293 | 59.9655 | 49.6 | 69.405 | 45.5426 | 60.0174 | 33.4 | 69.3939 | 29.4247 | 59.9943 | 17.2
69.4393 | 77.8298 | 59.9598 | 65.8 | 69.4087 | 77.7423 | 60.0001 | 65.8 | 69.4285 | 61.7299 | 59.9655 | 49.6 | 69.4134 | 45.5426 | 60.0174 | 33.4 | 69.4022 | 29.4233 | 59.9943 | 17.2
69.4477 | 77.8316 | 59.9598 | 65.8 | 69.417 | 77.7409 | 60.0001 | 65.8 | 69.4369 | 61.7307 | 59.9655 | 49.6 | 69.4217 | 45.5426 | 60.0174 | 33.4 | 69.4106 | 29.4231 | 59.9943 | 17.2
69.456 | 77.8333 | 59.9598 | 65.8 | 69.4254 | 77.7395 | 60.0001 | 65.8 | 69.4452 | 61.7315 | 59.9655 | 49.6 | 69.43 | 45.5426 | 60.0174 | 33.4 | 69.4189 | 29.423 | 59.9943 | 17.2
69.4644 | 77.835 | 59.9598 | 65.8 | 69.4337 | 77.7381 | 60.0001 | 65.8 | 69.4536 | 61.7309 | 59.9655 | 49.6 | 69.4383 | 45.5426 | 60.0174 | 33.4 | 69.4272 | 29.423 | 59.9943 | 17.2
69.4727 | 77.8365 | 59.9598 | 65.8 | 69.442 | 77.7367 | 60.0001 | 65.8 | 69.4619 | 61.7304 | 59.9655 | 49.6 | 69.4467 | 45.5424 | 60.0174 | 33.4 | 69.4357 | 29.423 | 59.9943 | 17.2
69.481 | 77.8381 | 59.9598 | 65.8 | 69.4503 | 77.7353 | 60.0001 | 65.8 | 69.4702 | 61.7297 | 59.9655 | 49.6 | 69.455 | 45.5423 | 60.0174 | 33.4 | 69.444 | 29.4231 | 59.9943 | 17.2
69.4894 | 77.8393 | 59.9598 | 65.8 | 69.4587 | 77.7339 | 60.0001 | 65.8 | 69.4786 | 61.729 | 59.9655 | 49.6 | 69.4633 | 45.5422 | 60.0174 | 33.4 | 69.4523 | 29.4232 | 59.9943 | 17.2
69.4977 | 77.8405 | 59.9598 | 65.8 | 69.467 | 77.7325 | 60.0001 | 65.8 | 69.4869 | 61.7286 | 59.9655 | 49.6 | 69.4716 | 45.5421 | 60.0174 | 33.4 | 69.4606 | 29.4232 | 59.9943 | 17.2
69.5061 | 77.8409 | 59.9598 | 65.8 | 69.4754 | 77.7311 | 60.0001 | 65.8 | 69.4952 | 61.7283 | 59.9655 | 49.6 | 69.48 | 45.542 | 60.0174 | 33.4 | 69.469 | 29.4233 | 59.9943 | 17.2
69.5144 | 77.8413 | 59.9598 | 65.8 | 69.4837 | 77.7322 | 60.0001 | 65.8 | 69.5036 | 61.7279 | 59.9655 | 49.6 | 69.4883 | 45.5418 | 60.0174 | 33.4 | 69.4773 | 29.423 | 59.9943 | 17.2
69.5227 | 77.8412 | 59.9598 | 65.8 | 69.492 | 77.7332 | 60.0001 | 65.8 | 69.5119 | 61.7275 | 59.9655 | 49.6 | 69.4966 | 45.5417 | 60.0174 | 33.4 | 69.4856 | 29.4227 | 59.9943 | 17.2
69.5311 | 77.8411 | 59.9598 | 65.8 | 69.5004 | 77.7356 | 60.0001 | 65.8 | 69.5203 | 61.7272 | 59.9655 | 49.6 | 69.5049 | 45.5416 | 60.0174 | 33.4 | 69.4939 | 29.4225 | 59.9943 | 17.2
69.5394 | 77.8407 | 59.9598 | 65.8 | 69.5087 | 77.7381 | 60.0001 | 65.8 | 69.5286 | 61.7268 | 59.9655 | 49.6 | 69.5134 | 45.542 | 60.0174 | 33.4 | 69.5023 | 29.4222 | 59.9943 | 17.2
69.5478 | 77.8404 | 59.9598 | 65.8 | 69.5171 | 77.7405 | 60.0001 | 65.8 | 69.5369 | 61.7265 | 59.9655 | 49.6 | 69.5217 | 45.5423 | 60.0174 | 33.4 | 69.5106 | 29.4217 | 59.9943 | 17.2
69.5561 | 77.8378 | 59.9598 | 65.8 | 69.5254 | 77.7429 | 60.0001 | 65.8 | 69.5453 | 61.7261 | 59.9655 | 49.6 | 69.53 | 45.5428 | 60.0174 | 33.4 | 69.5189 | 29.4212 | 59.9943 | 17.2
69.5644 | 77.8352 | 59.9598 | 65.8 | 69.5337 | 77.7454 | 60.0001 | 65.8 | 69.5536 | 61.7265 | 59.9655 | 49.6 | 69.5383 | 45.5433 | 60.0174 | 33.4 | 69.5273 | 29.4204 | 59.9943 | 17.2
69.5728 | 77.8329 | 59.9598 | 65.8 | 69.542 | 77.7478 | 60.0001 | 65.8 | 69.562 | 61.7268 | 59.9655 | 49.6 | 69.5467 | 45.5437 | 60.0174 | 33.4 | 69.5356 | 29.4195 | 59.9943 | 17.2
69.5811 | 77.8307 | 59.9598 | 65.8 | 69.5504 | 77.7502 | 60.0001 | 65.8 | 69.5703 | 61.726 | 59.9655 | 49.6 | 69.555 | 45.5442 | 60.0174 | 33.4 | 69.5439 | 29.4182 | 59.9943 | 17.2
69.5894 | 77.8296 | 59.9598 | 65.8 | 69.5587 | 77.7527 | 60.0001 | 65.8 | 69.5786 | 61.7252 | 59.9655 | 49.6 | 69.5633 | 45.5447 | 60.0174 | 33.4 | 69.5522 | 29.4168 | 59.9943 | 17.2
69.5978 | 77.8285 | 59.9598 | 65.8 | 69.567 | 77.7526 | 60.0001 | 65.8 | 69.587 | 61.7234 | 59.9655 | 49.6 | 69.5716 | 45.5451 | 60.0174 | 33.4 | 69.5607 | 29.4153 | 59.9943 | 17.2
69.6061 | 77.8265 | 59.9598 | 65.8 | 69.5753 | 77.7526 | 60.0001 | 65.8 | 69.5953 | 61.7216 | 59.9655 | 49.6 | 69.58 | 45.5456 | 60.0174 | 33.4 | 69.569 | 29.4138 | 59.9943 | 17.2
69.6145 | 77.8246 | 59.9598 | 65.8 | 69.5837 | 77.7526 | 60.0001 | 65.8 | 69.6036 | 61.7198 | 59.9655 | 49.6 | 69.5883 | 45.546 | 60.0174 | 33.4 | 69.5773 | 29.4123 | 59.9943 | 17.2
69.6228 | 77.8224 | 59.9598 | 65.8 | 69.592 | 77.7526 | 60.0001 | 65.8 | 69.6119 | 61.718 | 59.9655 | 49.6 | 69.5966 | 45.546 | 60.0174 | 33.4 | 69.5856 | 29.4108 | 59.9943 | 17.2
69.6311 | 77.8202 | 59.9598 | 65.8 | 69.6004 | 77.7525 | 60.0001 | 65.8 | 69.6203 | 61.7168 | 59.9655 | 49.6 | 69.6049 | 45.546 | 60.0174 | 33.4 | 69.594 | 29.4093 | 59.9943 | 17.2
69.6395 | 77.8201 | 59.9598 | 65.8 | 69.6087 | 77.7525 | 60.0001 | 65.8 | 69.6287 | 61.7156 | 59.9655 | 49.6 | 69.6133 | 45.546 | 60.0174 | 33.4 | 69.6023 | 29.4078 | 59.9943 | 17.2
69.6478 | 77.8201 | 59.9598 | 65.8 | 69.617 | 77.7512 | 60.0001 | 65.8 | 69.637 | 61.7144 | 59.9655 | 49.6 | 69.6216 | 45.546 | 60.0174 | 33.4 | 69.6106 | 29.4066 | 59.9943 | 17.2
69.6562 | 77.8184 | 59.9598 | 65.8 | 69.6254 | 77.7498 | 60.0001 | 65.8 | 69.6453 | 61.7132 | 59.9655 | 49.6 | 69.6299 | 45.546 | 60.0174 | 33.4 | 69.619 | 29.4054 | 59.9943 | 17.2
69.6645 | 77.8168 | 59.9598 | 65.8 | 69.6337 | 77.7486 | 60.0001 | 65.8 | 69.6537 | 61.7122 | 59.9655 | 49.6 | 69.6382 | 45.5459 | 60.0174 | 33.4 | 69.6273 | 29.4046 | 59.9943 | 17.2
69.6728 | 77.8144 | 59.9598 | 65.8 | 69.6421 | 77.7473 | 60.0001 | 65.8 | 69.662 | 61.7112 | 59.9655 | 49.6 | 69.6467 | 45.5459 | 60.0174 | 33.4 | 69.6356 | 29.4038 | 59.9943 | 17.2
69.6812 | 77.8121 | 59.9598 | 65.8 | 69.6504 | 77.746 | 60.0001 | 65.8 | 69.6703 | 61.7115 | 59.9655 | 49.6 | 69.655 | 45.5459 | 60.0174 | 33.4 | 69.6439 | 29.4036 | 59.9943 | 17.2
69.6895 | 77.8114 | 59.9598 | 65.8 | 69.6587 | 77.7448 | 60.0001 | 65.8 | 69.6786 | 61.7117 | 59.9655 | 49.6 | 69.6633 | 45.5459 | 60.0174 | 33.4 | 69.6523 | 29.4034 | 59.9943 | 17.2
69.6979 | 77.8107 | 59.9598 | 65.8 | 69.667 | 77.7421 | 60.0001 | 65.8 | 69.687 | 61.7114 | 59.9655 | 49.6 | 69.6716 | 45.5458 | 60.0174 | 33.4 | 69.6606 | 29.405 | 59.9943 | 17.2
69.7062 | 77.8138 | 59.9598 | 65.8 | 69.6754 | 77.7394 | 60.0001 | 65.8 | 69.6954 | 61.7111 | 59.9655 | 49.6 | 69.68 | 45.5427 | 60.0174 | 33.4 | 69.6689 | 29.4065 | 59.9943 | 17.2
69.7145 | 77.817 | 59.9598 | 65.8 | 69.6837 | 77.7367 | 60.0001 | 65.8 | 69.7037 | 61.7103 | 59.9655 | 49.6 | 69.6883 | 45.5395 | 60.0174 | 33.4 | 69.6772 | 29.4081 | 59.9943 | 17.2
69.7229 | 77.8198 | 59.9598 | 65.8 | 69.692 | 77.7341 | 60.0001 | 65.8 | 69.712 | 61.7094 | 59.9655 | 49.6 | 69.6966 | 45.5346 | 60.0174 | 33.4 | 69.6857 | 29.4097 | 59.9943 | 17.2
69.7312 | 77.8226 | 59.9598 | 65.8 | 69.7003 | 77.7327 | 60.0001 | 65.8 | 69.7203 | 61.7085 | 59.9655 | 49.6 | 69.7049 | 45.5297 | 60.0174 | 33.4 | 69.694 | 29.4111 | 59.9943 | 17.2
69.7395 | 77.827 | 59.9598 | 65.8 | 69.7087 | 77.7313 | 60.0001 | 65.8 | 69.7287 | 61.7076 | 59.9655 | 49.6 | 69.7133 | 45.5249 | 60.0174 | 33.4 | 69.7023 | 29.4126 | 59.9943 | 17.2
69.7479 | 77.8314 | 59.9598 | 65.8 | 69.717 | 77.7305 | 60.0001 | 65.8 | 69.7371 | 61.7074 | 59.9655 | 49.6 | 69.7216 | 45.52 | 60.0174 | 33.4 | 69.7107 | 29.4142 | 59.9943 | 17.2
69.7562 | 77.8359 | 59.9598 | 65.8 | 69.7254 | 77.7296 | 60.0001 | 65.8 | 69.7454 | 61.7071 | 59.9655 | 49.6 | 69.7299 | 45.515 | 60.0174 | 33.4 | 69.719 | 29.4158 | 59.9943 | 17.2
69.7646 | 77.8405 | 59.9598 | 65.8 | 69.7337 | 77.7288 | 60.0001 | 65.8 | 69.7537 | 61.7082 | 59.9655 | 49.6 | 69.7382 | 45.51 | 60.0174 | 33.4 | 69.7273 | 29.4168 | 59.9943 | 17.2
69.7729 | 77.8435 | 59.9598 | 65.8 | 69.742 | 77.7279 | 60.0001 | 65.8 | 69.762 | 61.7093 | 59.9655 | 49.6 | 69.7466 | 45.5051 | 60.0174 | 33.4 | 69.7356 | 29.4178 | 59.9943 | 17.2
69.7812 | 77.8465 | 59.9598 | 65.8 | 69.7504 | 77.7285 | 60.0001 | 65.8 | 69.7704 | 61.711 | 59.9655 | 49.6 | 69.7549 | 45.5002 | 60.0174 | 33.4 | 69.744 | 29.417 | 59.9943 | 17.2
69.7896 | 77.8459 | 59.9598 | 65.8 | 69.7587 | 77.7291 | 60.0001 | 65.8 | 69.7787 | 61.7127 | 59.9655 | 49.6 | 69.7632 | 45.4985 | 60.0174 | 33.4 | 69.7523 | 29.4163 | 59.9943 | 17.2
69.7979 | 77.8452 | 59.9598 | 65.8 | 69.7671 | 77.7297 | 60.0001 | 65.8 | 69.787 | 61.7146 | 59.9655 | 49.6 | 69.7715 | 45.4967 | 60.0174 | 33.4 | 69.7606 | 29.4153 | 59.9943 | 17.2
69.8063 | 77.8434 | 59.9598 | 65.8 | 69.7754 | 77.7302 | 60.0001 | 65.8 | 69.7954 | 61.7166 | 59.9655 | 49.6 | 69.78 | 45.4967 | 60.0174 | 33.4 | 69.7689 | 29.4144 | 59.9943 | 17.2
69.8146 | 77.8415 | 59.9598 | 65.8 | 69.7837 | 77.7308 | 60.0001 | 65.8 | 69.8038 | 61.7185 | 59.9655 | 49.6 | 69.7883 | 45.4967 | 60.0174 | 33.4 | 69.7773 | 29.4136 | 59.9943 | 17.2
69.8229 | 77.84 | 59.9598 | 65.8 | 69.792 | 77.7314 | 60.0001 | 65.8 | 69.8121 | 61.7205 | 59.9655 | 49.6 | 69.7966 | 45.4967 | 60.0174 | 33.4 | 69.7856 | 29.4128 | 59.9943 | 17.2
69.8313 | 77.8386 | 59.9598 | 65.8 | 69.8004 | 77.7319 | 60.0001 | 65.8 | 69.8204 | 61.7225 | 59.9655 | 49.6 | 69.8049 | 45.4967 | 60.0174 | 33.4 | 69.7939 | 29.4119 | 59.9943 | 17.2
69.8396 | 77.8371 | 59.9598 | 65.8 | 69.8087 | 77.7323 | 60.0001 | 65.8 | 69.8287 | 61.7244 | 59.9655 | 49.6 | 69.8133 | 45.4968 | 60.0174 | 33.4 | 69.8024 | 29.4111 | 59.9943 | 17.2
69.848 | 77.8356 | 59.9598 | 65.8 | 69.817 | 77.7321 | 60.0001 | 65.8 | 69.8371 | 61.7247 | 59.9655 | 49.6 | 69.8216 | 45.4969 | 60.0174 | 33.4 | 69.8107 | 29.4108 | 59.9943 | 17.2
69.8563 | 77.8334 | 59.9598 | 65.8 | 69.8253 | 77.7318 | 60.0001 | 65.8 | 69.8455 | 61.7249 | 59.9655 | 49.6 | 69.8299 | 45.4968 | 60.0174 | 33.4 | 69.819 | 29.4106 | 59.9943 | 17.2
69.8646 | 77.8313 | 59.9598 | 65.8 | 69.8337 | 77.7308 | 60.0001 | 65.8 | 69.8538 | 61.7254 | 59.9655 | 49.6 | 69.8382 | 45.4967 | 60.0174 | 33.4 | 69.8273 | 29.4101 | 59.9943 | 17.2
69.873 | 77.829 | 59.9598 | 65.8 | 69.842 | 77.7298 | 60.0001 | 65.8 | 69.8621 | 61.7259 | 59.9655 | 49.6 | 69.8466 | 45.4966 | 60.0174 | 33.4 | 69.8357 | 29.4096 | 59.9943 | 17.2
69.8813 | 77.8268 | 59.9598 | 65.8 | 69.8504 | 77.7291 | 60.0001 | 65.8 | 69.8704 | 61.7219 | 59.9655 | 49.6 | 69.8549 | 45.4965 | 60.0174 | 33.4 | 69.844 | 29.4092 | 59.9943 | 17.2
69.8896 | 77.8263 | 59.9598 | 65.8 | 69.8587 | 77.7285 | 60.0001 | 65.8 | 69.8788 | 61.7179 | 59.9655 | 49.6 | 69.8632 | 45.4958 | 60.0174 | 33.4 | 69.8523 | 29.4088 | 59.9943 | 17.2
69.898 | 77.8258 | 59.9598 | 65.8 | 69.867 | 77.7278 | 60.0001 | 65.8 | 69.8871 | 61.7139 | 59.9655 | 49.6 | 69.8715 | 45.4951 | 60.0174 | 33.4 | 69.8607 | 29.4092 | 59.9943 | 17.2
69.9063 | 77.8248 | 59.9598 | 65.8 | 69.8754 | 77.7271 | 60.0001 | 65.8 | 69.8954 | 61.7099 | 59.9655 | 49.6 | 69.8799 | 45.4946 | 60.0174 | 33.4 | 69.869 | 29.4096 | 59.9943 | 17.2
69.9147 | 77.8238 | 59.9598 | 65.8 | 69.8837 | 77.726 | 60.0001 | 65.8 | 69.9038 | 61.7058 | 59.9655 | 49.6 | 69.8882 | 45.4941 | 60.0174 | 33.4 | 69.8773 | 29.4104 | 59.9943 | 17.2
69.923 | 77.8237 | 59.9598 | 65.8 | 69.8921 | 77.7248 | 60.0001 | 65.8 | 69.9122 | 61.7017 | 59.9655 | 49.6 | 69.8965 | 45.4935 | 60.0174 | 33.4 | 69.8856 | 29.4111 | 59.9943 | 17.2
69.9313 | 77.8235 | 59.9598 | 65.8 | 69.9004 | 77.7235 | 60.0001 | 65.8 | 69.9205 | 61.6975 | 59.9655 | 49.6 | 69.9048 | 45.493 | 60.0174 | 33.4 | 69.894 | 29.4119 | 59.9943 | 17.2
69.9397 | 77.8246 | 59.9598 | 65.8 | 69.9087 | 77.7221 | 60.0001 | 65.8 | 69.9288 | 61.6934 | 59.9655 | 49.6 | 69.9131 | 45.4926 | 60.0174 | 33.4 | 69.9023 | 29.4127 | 59.9943 | 17.2
69.948 | 77.8256 | 59.9598 | 65.8 | 69.917 | 77.7184 | 60.0001 | 65.8 | 69.9371 | 61.6891 | 59.9655 | 49.6 | 69.9216 | 45.4922 | 60.0174 | 33.4 | 69.9106 | 29.4138 | 59.9943 | 17.2
69.9564 | 77.8261 | 59.9598 | 65.8 | 69.9254 | 77.7147 | 60.0001 | 65.8 | 69.9455 | 61.6847 | 59.9655 | 49.6 | 69.9299 | 45.4917 | 60.0174 | 33.4 | 69.9189 | 29.4149 | 59.9943 | 17.2
69.9647 | 77.8265 | 59.9598 | 65.8 | 69.9337 | 77.7105 | 60.0001 | 65.8 | 69.9539 | 61.6846 | 59.9655 | 49.6 | 69.9382 | 45.4913 | 60.0174 | 33.4 | 69.9274 | 29.416 | 59.9943 | 17.2
69.973 | 77.8262 | 59.9598 | 65.8 | 69.942 | 77.7064 | 60.0001 | 65.8 | 69.9622 | 61.6844 | 59.9655 | 49.6 | 69.9465 | 45.4915 | 60.0174 | 33.4 | 69.9357 | 29.4171 | 59.9943 | 17.2
69.9814 | 77.8259 | 59.9598 | 65.8 | 69.9503 | 77.7005 | 60.0001 | 65.8 | 69.9705 | 61.6843 | 59.9655 | 49.6 | 69.9549 | 45.4917 | 60.0174 | 33.4 | 69.944 | 29.4163 | 59.9943 | 17.2
69.9897 | 77.8239 | 59.9598 | 65.8 | 69.9587 | 77.6947 | 60.0001 | 65.8 | 69.9788 | 61.6841 | 59.9655 | 49.6 | 69.9632 | 45.4922 | 60.0174 | 33.4 | 69.9524 | 29.4155 | 59.9943 | 17.2
69.9981 | 77.8219 | 59.9598 | 65.8 | 69.967 | 77.6891 | 60.0001 | 65.8 | 69.9872 | 61.6841 | 59.9655 | 49.6 | 69.9715 | 45.4926 | 60.0174 | 33.4 | 69.9607 | 29.4143 | 59.9943 | 17.2
70.0064 | 77.8172 | 59.9598 | 65.8 | 69.9754 | 77.6835 | 60.0001 | 65.8 | 69.9955 | 61.6841 | 59.9655 | 49.6 | 69.9798 | 45.4927 | 60.0174 | 33.4 | 69.969 | 29.4132 | 59.9943 | 17.2
70.0147 | 77.8126 | 59.9598 | 65.8 | 69.9837 | 77.6764 | 60.0001 | 65.8 | 70.0038 | 61.6842 | 59.9655 | 49.6 | 69.9882 | 45.4928 | 60.0174 | 33.4 | 69.9773 | 29.412 | 59.9943 | 17.2
70.0231 | 77.8074 | 59.9598 | 65.8 | 69.992 | 77.6693 | 60.0001 | 65.8 | 70.0122 | 61.6842 | 59.9655 | 49.6 | 69.9965 | 45.4912 | 60.0174 | 33.4 | 69.9857 | 29.4108 | 59.9943 | 17.2
70.0314 | 77.8022 | 59.9598 | 65.8 | 70.0004 | 77.6657 | 60.0001 | 65.8 | 70.0205 | 61.6843 | 59.9655 | 49.6 | 70.0048 | 45.4896 | 60.0174 | 33.4 | 69.994 | 29.4093 | 59.9943 | 17.2
70.0397 | 77.7994 | 59.9598 | 65.8 | 70.0087 | 77.6622 | 60.0001 | 65.8 | 70.0289 | 61.6843 | 59.9655 | 49.6 | 70.0131 | 45.488 | 60.0174 | 33.4 | 70.0023 | 29.4079 | 59.9943 | 17.2
70.0481 | 77.7965 | 59.9598 | 65.8 | 70.0171 | 77.6595 | 60.0001 | 65.8 | 70.0372 | 61.679 | 59.9655 | 49.6 | 70.0215 | 45.4864 | 60.0174 | 33.4 | 70.0106 | 29.4067 | 59.9943 | 17.2
70.0564 | 77.7921 | 59.9598 | 65.8 | 70.0254 | 77.6568 | 60.0001 | 65.8 | 70.0455 | 61.6738 | 59.9655 | 49.6 | 70.0298 | 45.4862 | 60.0174 | 33.4 | 70.019 | 29.4055 | 59.9943 | 17.2
70.0648 | 77.7877 | 59.9598 | 65.8 | 70.0337 | 77.6548 | 60.0116 | 65.8 | 70.0539 | 61.6685 | 59.9655 | 49.6 | 70.0381 | 45.486 | 60.0174 | 33.4 | 70.0273 | 29.4054 | 59.9943 | 17.2
70.0731 | 77.7851 | 59.9598 | 65.8 | 70.042 | 77.6528 | 60.0116 | 65.8 | 70.0623 | 61.6632 | 59.9655 | 49.6 | 70.0464 | 45.4854 | 60.0174 | 33.4 | 70.0356 | 29.4054 | 59.9943 | 17.2
70.0814 | 77.7825 | 59.9598 | 65.8 | 70.0504 | 77.6505 | 60.0116 | 65.8 | 70.0706 | 61.6579 | 59.9655 | 49.6 | 70.0549 | 45.4847 | 60.0174 | 33.4 | 70.0441 | 29.4057 | 59.9943 | 17.2
70.0898 | 77.7827 | 59.9598 | 65.8 | 70.0587 | 77.6482 | 60.0116 | 65.8 | 70.0789 | 61.6526 | 59.9655 | 49.6 | 70.0632 | 45.4845 | 60.0174 | 33.4 | 70.0524 | 29.406 | 59.9943 | 17.2
70.0981 | 77.783 | 59.9598 | 65.8 | 70.067 | 77.6484 | 60.0116 | 65.8 | 70.0872 | 61.6472 | 59.9655 | 49.6 | 70.0715 | 45.4843 | 60.0174 | 33.4 | 70.0607 | 29.4061 | 59.9943 | 17.2
70.1065 | 77.7825 | 59.9598 | 65.8 | 70.0753 | 77.6486 | 60.0116 | 65.8 | 70.0956 | 61.6419 | 59.9655 | 49.6 | 70.0798 | 45.4858 | 60.0174 | 33.4 | 70.069 | 29.4061 | 59.9943 | 17.2
70.1148 | 77.782 | 59.9598 | 65.8 | 70.0837 | 77.6483 | 60.0116 | 65.8 | 70.1039 | 61.6342 | 59.9655 | 49.6 | 70.0882 | 45.4873 | 60.0174 | 33.4 | 70.0774 | 29.4064 | 59.9943 | 17.2
70.1231 | 77.7794 | 59.9598 | 65.8 | 70.092 | 77.648 | 60.0116 | 65.8 | 70.1122 | 61.6266 | 59.9655 | 49.6 | 70.0965 | 45.4889 | 60.0174 | 33.4 | 70.0857 | 29.4067 | 59.9943 | 17.2
70.1315 | 77.7768 | 59.9598 | 65.8 | 70.1004 | 77.647 | 60.0116 | 65.8 | 70.1206 | 61.6243 | 59.9655 | 49.6 | 70.1048 | 45.4905 | 60.0174 | 33.4 | 70.094 | 29.4066 | 59.9943 | 17.2
70.1398 | 77.7756 | 59.9598 | 65.8 | 70.1087 | 77.646 | 60.0116 | 65.8 | 70.1289 | 61.622 | 59.9655 | 49.6 | 70.1131 | 45.4908 | 60.0174 | 33.4 | 70.1023 | 29.4065 | 59.9943 | 17.2
70.1482 | 77.7745 | 59.9598 | 65.8 | 70.117 | 77.646 | 60.0116 | 65.8 | 70.1373 | 61.6184 | 59.9655 | 49.6 | 70.1215 | 45.4911 | 60.0174 | 33.4 | 70.1107 | 29.4042 | 59.9943 | 17.2
70.1565 | 77.7727 | 59.9598 | 65.8 | 70.1253 | 77.646 | 60.0116 | 65.8 | 70.1456 | 61.6148 | 59.9655 | 49.6 | 70.1298 | 45.4913 | 60.0174 | 33.4 | 70.119 | 29.4019 | 59.9943 | 17.2
70.1648 | 77.7709 | 59.9598 | 65.8 | 70.1337 | 77.646 | 60.0116 | 65.8 | 70.1539 | 61.6112 | 59.9655 | 49.6 | 70.1381 | 45.4916 | 60.0174 | 33.4 | 70.1273 | 29.3997 | 59.9943 | 17.2
70.1732 | 77.768 | 59.9598 | 65.8 | 70.142 | 77.646 | 60.0116 | 65.8 | 70.1623 | 61.6076 | 59.9655 | 49.6 | 70.1464 | 45.4917 | 60.0174 | 33.4 | 70.1357 | 29.3974 | 59.9943 | 17.2
70.1815 | 77.7651 | 59.9598 | 65.8 | 70.1504 | 77.646 | 60.0116 | 65.8 | 70.1706 | 61.604 | 59.9655 | 49.6 | 70.1548 | 45.4919 | 60.0174 | 33.4 | 70.144 | 29.3948 | 59.9943 | 17.2
70.1898 | 77.7637 | 59.9598 | 65.8 | 70.1587 | 77.646 | 60.0116 | 65.8 | 70.179 | 61.6003 | 59.9655 | 49.6 | 70.1631 | 45.492 | 60.0174 | 33.4 | 70.1523 | 29.3922 | 59.9943 | 17.2
70.1982 | 77.7622 | 59.9598 | 65.8 | 70.167 | 77.6466 | 60.0116 | 65.8 | 70.1873 | 61.5995 | 59.9655 | 49.6 | 70.1714 | 45.4922 | 60.0174 | 33.4 | 70.1606 | 29.3896 | 59.9943 | 17.2
70.2065 | 77.7619 | 59.9598 | 65.8 | 70.1753 | 77.6472 | 60.0116 | 65.8 | 70.1956 | 61.5987 | 59.9655 | 49.6 | 70.1797 | 45.4921 | 60.0174 | 33.4 | 70.1691 | 29.387 | 59.9943 | 17.2
70.2149 | 77.7616 | 59.9598 | 65.8 | 70.1837 | 77.6479 | 60.0116 | 65.8 | 70.204 | 61.5979 | 59.9655 | 49.6 | 70.1882 | 45.492 | 60.0174 | 33.4 | 70.1774 | 29.3849 | 59.9943 | 17.2
70.2232 | 77.7616 | 59.9598 | 65.8 | 70.192 | 77.6485 | 60.0116 | 65.8 | 70.2123 | 61.597 | 59.9655 | 49.6 | 70.1965 | 45.4926 | 60.0174 | 33.4 | 70.1857 | 29.3829 | 59.9943 | 17.2
70.2315 | 77.7616 | 59.9598 | 65.8 | 70.2003 | 77.6488 | 60.0174 | 65.8 | 70.2206 | 61.5974 | 59.9655 | 49.6 | 70.2048 | 45.4932 | 60.0174 | 33.4 | 70.194 | 29.383 | 59.9943 | 17.2
70.2399 | 77.7627 | 59.9598 | 65.8 | 70.2086 | 77.649 | 60.0174 | 65.8 | 70.229 | 61.5978 | 59.9655 | 49.6 | 70.2131 | 45.4943 | 60.0174 | 33.4 | 70.2024 | 29.383 | 59.9943 | 17.2
70.2482 | 77.7638 | 59.9598 | 65.8 | 70.217 | 77.6494 | 60.0174 | 65.8 | 70.2373 | 61.5982 | 59.9655 | 49.6 | 70.2215 | 45.4953 | 60.0174 | 33.4 | 70.2107 | 29.3825 | 59.9943 | 17.2
70.2566 | 77.7642 | 59.9598 | 65.8 | 70.2253 | 77.6497 | 60.0174 | 65.8 | 70.2457 | 61.5986 | 59.9655 | 49.6 | 70.2298 | 45.4937 | 60.0174 | 33.4 | 70.219 | 29.3821 | 59.9943 | 17.2
70.2649 | 77.7646 | 59.9598 | 65.8 | 70.2337 | 77.6513 | 60.0174 | 65.8 | 70.254 | 61.599 | 59.9655 | 49.6 | 70.2381 | 45.4921 | 60.0174 | 33.4 | 70.2274 | 29.3822 | 59.9943 | 17.2
70.2732 | 77.7626 | 59.954 | 65.8 | 70.242 | 77.6528 | 60.0174 | 65.8 | 70.2623 | 61.5994 | 59.9655 | 49.6 | 70.2464 | 45.4904 | 60.0174 | 33.4 | 70.2357 | 29.3823 | 59.9943 | 17.2
70.2816 | 77.7607 | 59.954 | 65.8 | 70.2503 | 77.6559 | 60.0174 | 65.8 | 70.2707 | 61.5996 | 59.9655 | 49.6 | 70.2548 | 45.4888 | 60.0174 | 33.4 | 70.244 | 29.3798 | 59.9943 | 17.2
70.2899 | 77.7581 | 59.954 | 65.8 | 70.2586 | 77.6589 | 60.0174 | 65.8 | 70.279 | 61.5998 | 59.9655 | 49.6 | 70.2631 | 45.4873 | 60.0174 | 33.4 | 70.2523 | 29.3774 | 59.9943 | 17.2
70.2983 | 77.7555 | 59.954 | 65.8 | 70.267 | 77.6613 | 60.0174 | 65.8 | 70.2874 | 61.5999 | 59.9655 | 49.6 | 70.2714 | 45.4857 | 60.0174 | 33.4 | 70.2607 | 29.375 | 59.9943 | 17.2
70.3066 | 77.7527 | 59.954 | 65.8 | 70.2753 | 77.6637 | 60.0174 | 65.8 | 70.2957 | 61.6 | 59.9655 | 49.6 | 70.2797 | 45.4831 | 60.0174 | 33.4 | 70.269 | 29.3726 | 59.9943 | 17.2
70.3149 | 77.7499 | 59.954 | 65.8 | 70.2837 | 77.6658 | 60.0174 | 65.8 | 70.304 | 61.6003 | 59.9655 | 49.6 | 70.2881 | 45.4806 | 60.0174 | 33.4 | 70.2773 | 29.3683 | 59.9943 | 17.2
70.3233 | 77.7467 | 59.954 | 65.8 | 70.292 | 77.6679 | 60.0174 | 65.8 | 70.3124 | 61.6005 | 59.9655 | 49.6 | 70.2964 | 45.4748 | 60.0231 | 33.4 | 70.2856 | 29.3641 | 59.9943 | 17.2
70.3316 | 77.7435 | 59.954 | 65.8 | 70.3003 | 77.6699 | 60.0174 | 65.8 | 70.3207 | 61.601 | 59.9655 | 49.6 | 70.3047 | 45.469 | 60.0231 | 33.4 | 70.2941 | 29.3593 | 59.9943 | 17.2
70.34 | 77.7411 | 59.954 | 65.8 | 70.3086 | 77.6719 | 60.0174 | 65.8 | 70.329 | 61.6015 | 59.9655 | 49.6 | 70.313 | 45.4648 | 60.0231 | 33.4 | 70.3024 | 29.3546 | 59.9943 | 17.2
70.3483 | 77.7386 | 59.954 | 65.8 | 70.317 | 77.6719 | 60.0174 | 65.8 | 70.3374 | 61.602 | 59.9655 | 49.6 | 70.3215 | 45.4607 | 60.0231 | 33.4 | 70.3107 | 29.3498 | 59.9943 | 17.2
70.3566 | 77.7378 | 59.954 | 65.8 | 70.3253 | 77.6719 | 60.0174 | 65.8 | 70.3457 | 61.6025 | 59.9655 | 49.6 | 70.3298 | 45.4566 | 60.0231 | 33.4 | 70.3191 | 29.3451 | 59.9943 | 17.2
70.365 | 77.737 | 59.954 | 65.8 | 70.3336 | 77.6696 | 60.0174 | 65.8 | 70.3541 | 61.6028 | 59.9655 | 49.6 | 70.3381 | 45.4525 | 60.0231 | 33.4 | 70.3274 | 29.343 | 59.9943 | 17.2
70.3733 | 77.7365 | 59.954 | 65.8 | 70.3419 | 77.6674 | 60.0174 | 65.8 | 70.3624 | 61.6031 | 59.9655 | 49.6 | 70.3464 | 45.4483 | 60.0231 | 33.4 | 70.3357 | 29.3409 | 59.9943 | 17.2
70.3817 | 77.7359 | 59.954 | 65.8 | 70.3503 | 77.6655 | 60.0174 | 65.8 | 70.3707 | 61.6034 | 59.9655 | 49.6 | 70.3548 | 45.4442 | 60.0231 | 33.4 | 70.344 | 29.3384 | 59.9943 | 17.2
70.39 | 77.7358 | 59.954 | 65.8 | 70.3586 | 77.6636 | 60.0174 | 65.8 | 70.3791 | 61.6038 | 59.9655 | 49.6 | 70.3631 | 45.4404 | 60.0231 | 33.4 | 70.3524 | 29.336 | 59.9943 | 17.2
70.3983 | 77.7358 | 59.954 | 65.8 | 70.367 | 77.6605 | 60.0116 | 65.8 | 70.3874 | 61.6041 | 59.9655 | 49.6 | 70.3714 | 45.4367 | 60.0231 | 33.4 | 70.3607 | 29.3353 | 59.9943 | 17.2
70.4067 | 77.7353 | 59.954 | 65.8 | 70.3753 | 77.6575 | 60.0116 | 65.8 | 70.3958 | 61.6044 | 59.9655 | 49.6 | 70.3797 | 45.4357 | 60.0231 | 33.4 | 70.369 | 29.3347 | 59.9943 | 17.2
70.415 | 77.7349 | 59.954 | 65.8 | 70.3836 | 77.6545 | 60.0116 | 65.8 | 70.4041 | 61.6059 | 59.9655 | 49.6 | 70.3881 | 45.4347 | 60.0231 | 33.4 | 70.3773 | 29.3345 | 59.9943 | 17.2
70.4234 | 77.7345 | 59.954 | 65.8 | 70.3919 | 77.6514 | 60.0116 | 65.8 | 70.4124 | 61.6075 | 59.9655 | 49.6 | 70.3964 | 45.4347 | 60.0231 | 33.4 | 70.3857 | 29.3343 | 59.9943 | 17.2
70.4317 | 77.7341 | 59.954 | 65.8 | 70.4003 | 77.6492 | 60.0116 | 65.8 | 70.4208 | 61.609 | 59.9655 | 49.6 | 70.4047 | 45.4347 | 60.0231 | 33.4 | 70.394 | 29.3338 | 59.9943 | 17.2
70.44 | 77.7337 | 59.954 | 65.8 | 70.4086 | 77.647 | 60.0116 | 65.8 | 70.4291 | 61.6106 | 59.9655 | 49.6 | 70.413 | 45.4347 | 60.0231 | 33.4 | 70.4023 | 29.3334 | 59.9943 | 17.2
70.4484 | 77.7333 | 59.954 | 65.8 | 70.417 | 77.6449 | 60.0116 | 65.8 | 70.4374 | 61.6124 | 59.9655 | 49.6 | 70.4213 | 45.4347 | 60.0231 | 33.4 | 70.4108 | 29.3328 | 59.9943 | 17.2
70.4567 | 77.7327 | 59.954 | 65.8 | 70.4253 | 77.6428 | 60.0116 | 65.8 | 70.4458 | 61.6143 | 59.9655 | 49.6 | 70.4297 | 45.4347 | 60.0231 | 33.4 | 70.4191 | 29.3322 | 59.9943 | 17.2
70.465 | 77.7322 | 59.954 | 65.8 | 70.4336 | 77.641 | 60.0116 | 65.8 | 70.4541 | 61.6162 | 59.9655 | 49.6 | 70.438 | 45.4347 | 60.0231 | 33.4 | 70.4274 | 29.3321 | 59.9943 | 17.2
70.4734 | 77.7316 | 59.954 | 65.8 | 70.4419 | 77.6393 | 60.0116 | 65.8 | 70.4625 | 61.618 | 59.9655 | 49.6 | 70.4464 | 45.4347 | 60.0231 | 33.4 | 70.4357 | 29.332 | 59.9943 | 17.2
70.4817 | 77.731 | 59.954 | 65.8 | 70.4503 | 77.6393 | 60.0116 | 65.8 | 70.4708 | 61.6188 | 59.9655 | 49.6 | 70.4547 | 45.4347 | 60.0231 | 33.4 | 70.4441 | 29.3322 | 59.9943 | 17.2
70.4901 | 77.7298 | 59.954 | 65.8 | 70.4586 | 77.6393 | 60.0116 | 65.8 | 70.4791 | 61.6195 | 59.9655 | 49.6 | 70.4631 | 45.4347 | 60.0231 | 33.4 | 70.4524 | 29.3325 | 59.9943 | 17.2
70.4984 | 77.7286 | 59.954 | 65.8 | 70.4669 | 77.6393 | 60.0116 | 65.8 | 70.4875 | 61.6187 | 59.9655 | 49.6 | 70.4714 | 45.4347 | 60.0231 | 33.4 | 70.4607 | 29.3333 | 59.9943 | 17.2
70.5068 | 77.7266 | 59.954 | 65.8 | 70.4753 | 77.6393 | 60.0116 | 65.8 | 70.4958 | 61.618 | 59.9655 | 49.6 | 70.4797 | 45.4347 | 60.0231 | 33.4 | 70.469 | 29.3342 | 59.9943 | 17.2
70.5151 | 77.7245 | 59.954 | 65.8 | 70.4836 | 77.6393 | 60.0116 | 65.8 | 70.5042 | 61.6172 | 59.9655 | 49.6 | 70.488 | 45.4347 | 60.0231 | 33.4 | 70.4774 | 29.3354 | 59.9886 | 17.2
70.5234 | 77.7225 | 59.954 | 65.8 | 70.4919 | 77.6393 | 60.0116 | 65.8 | 70.5125 | 61.6164 | 59.9655 | 49.6 | 70.4964 | 45.4347 | 60.0231 | 33.4 | 70.4857 | 29.3365 | 59.9886 | 17.2
70.5318 | 77.7204 | 59.954 | 65.8 | 70.5003 | 77.6393 | 60.0116 | 65.8 | 70.5208 | 61.6153 | 59.9655 | 49.6 | 70.5047 | 45.4347 | 60.0231 | 33.4 | 70.494 | 29.3368 | 59.9886 | 17.2
70.5401 | 77.7186 | 59.954 | 65.8 | 70.5086 | 77.6393 | 60.0116 | 65.8 | 70.5292 | 61.6142 | 59.9655 | 49.6 | 70.513 | 45.4347 | 60.0231 | 33.4 | 70.5024 | 29.3372 | 59.9886 | 17.2
70.5484 | 77.7168 | 59.954 | 65.8 | 70.5169 | 77.6393 | 60.0116 | 65.8 | 70.5375 | 61.613 | 59.9655 | 49.6 | 70.5213 | 45.4347 | 60.0231 | 33.4 | 70.5107 | 29.3365 | 59.9886 | 17.2
70.5568 | 77.7149 | 59.954 | 65.8 | 70.5252 | 77.6393 | 60.0116 | 65.8 | 70.5458 | 61.6119 | 59.9655 | 49.6 | 70.5297 | 45.4347 | 60.0231 | 33.4 | 70.519 | 29.3358 | 59.9886 | 17.2
70.5651 | 77.7131 | 59.954 | 65.8 | 70.5336 | 77.6393 | 60.0174 | 65.8 | 70.5542 | 61.6118 | 59.9655 | 49.6 | 70.538 | 45.4347 | 60.0231 | 33.4 | 70.5273 | 29.3341 | 59.9886 | 17.2
70.5735 | 77.7122 | 59.954 | 65.8 | 70.5419 | 77.6393 | 60.0174 | 65.8 | 70.5625 | 61.6117 | 59.9655 | 49.6 | 70.5463 | 45.4347 | 60.0231 | 33.4 | 70.5358 | 29.3324 | 59.9886 | 17.2
70.5818 | 77.7114 | 59.954 | 65.8 | 70.5503 | 77.6393 | 60.0174 | 65.8 | 70.5709 | 61.6115 | 59.9655 | 49.6 | 70.5546 | 45.4347 | 60.0231 | 33.4 | 70.5441 | 29.3303 | 59.9886 | 17.2
70.5901 | 77.7118 | 59.954 | 65.8 | 70.5586 | 77.6393 | 60.0174 | 65.8 | 70.5792 | 61.6114 | 59.9655 | 49.6 | 70.563 | 45.4347 | 60.0231 | 33.4 | 70.5524 | 29.3282 | 59.9886 | 17.2
70.5985 | 77.7122 | 59.954 | 65.8 | 70.5669 | 77.6393 | 60.0174 | 65.8 | 70.5875 | 61.6113 | 59.9655 | 49.6 | 70.5714 | 45.4347 | 60.0231 | 33.4 | 70.5608 | 29.3261 | 59.9886 | 17.2
70.6068 | 77.7127 | 59.954 | 65.8 | 70.5752 | 77.6393 | 60.0174 | 65.8 | 70.5959 | 61.6112 | 59.9655 | 49.6 | 70.5797 | 45.4347 | 60.0231 | 33.4 | 70.5691 | 29.324 | 59.9886 | 17.2
70.6152 | 77.7131 | 59.954 | 65.8 | 70.5836 | 77.6393 | 60.0174 | 65.8 | 70.6042 | 61.6113 | 59.9655 | 49.6 | 70.588 | 45.4347 | 60.0231 | 33.4 | 70.5774 | 29.3227 | 59.9886 | 17.2
70.6235 | 77.7135 | 59.954 | 65.8 | 70.5919 | 77.6393 | 60.0174 | 65.8 | 70.6125 | 61.6114 | 59.9655 | 49.6 | 70.5964 | 45.4327 | 60.0231 | 33.4 | 70.5857 | 29.3215 | 59.9886 | 17.2
70.6318 | 77.7139 | 59.954 | 65.8 | 70.6003 | 77.6393 | 60.0174 | 65.8 | 70.6209 | 61.6122 | 59.9655 | 49.6 | 70.6047 | 45.4308 | 60.0231 | 33.4 | 70.5941 | 29.3208 | 59.9886 | 17.2
70.6402 | 77.7143 | 59.954 | 65.8 | 70.6086 | 77.6393 | 60.0174 | 65.8 | 70.6292 | 61.6131 | 59.9655 | 49.6 | 70.613 | 45.4288 | 60.0231 | 33.4 | 70.6024 | 29.3202 | 59.9886 | 17.2
70.6485 | 77.7148 | 59.954 | 65.8 | 70.6169 | 77.6393 | 60.0174 | 65.8 | 70.6376 | 61.614 | 59.9655 | 49.6 | 70.6213 | 45.4268 | 60.0231 | 33.4 | 70.6107 | 29.3202 | 59.9886 | 17.2
70.6569 | 77.7165 | 59.954 | 65.8 | 70.6252 | 77.6393 | 60.0174 | 65.8 | 70.6459 | 61.6149 | 59.9655 | 49.6 | 70.6296 | 45.4248 | 60.0231 | 33.4 | 70.619 | 29.3202 | 59.9886 | 17.2
70.6652 | 77.7183 | 59.954 | 65.8 | 70.6336 | 77.6393 | 60.0174 | 65.8 | 70.6542 | 61.6159 | 59.9655 | 49.6 | 70.638 | 45.4229 | 60.0231 | 33.4 | 70.6274 | 29.32 | 59.9886 | 17.2
70.6735 | 77.7212 | 59.954 | 65.8 | 70.6419 | 77.6393 | 60.0174 | 65.8 | 70.6626 | 61.6168 | 59.9655 | 49.6 | 70.6463 | 45.4209 | 60.0231 | 33.4 | 70.6357 | 29.3198 | 59.9886 | 17.2
70.6819 | 77.724 | 59.954 | 65.8 | 70.6502 | 77.6393 | 60.0174 | 65.8 | 70.6709 | 61.6177 | 59.9655 | 49.6 | 70.6546 | 45.4189 | 60.0231 | 33.4 | 70.644 | 29.3198 | 59.9886 | 17.2
70.6902 | 77.7269 | 59.954 | 65.8 | 70.6585 | 77.6393 | 60.0174 | 65.8 | 70.6793 | 61.6187 | 59.9655 | 49.6 | 70.6629 | 45.4169 | 60.0231 | 33.4 | 70.6525 | 29.3198 | 59.9886 | 17.2
70.6986 | 77.7298 | 59.954 | 65.8 | 70.6669 | 77.6393 | 60.0174 | 65.8 | 70.6876 | 61.618 | 59.9655 | 49.6 | 70.6713 | 45.4149 | 60.0231 | 33.4 | 70.6608 | 29.3198 | 59.9886 | 17.2
70.7069 | 77.7306 | 59.954 | 65.8 | 70.6752 | 77.6393 | 60.0174 | 65.8 | 70.6959 | 61.6174 | 59.9655 | 49.6 | 70.6796 | 45.4149 | 60.0231 | 33.4 | 70.6691 | 29.3199 | 59.9886 | 17.2
70.7152 | 77.7314 | 59.954 | 65.8 | 70.6836 | 77.6392 | 60.0174 | 65.8 | 70.7043 | 61.6161 | 59.9655 | 49.6 | 70.6879 | 45.4149 | 60.0231 | 33.4 | 70.6774 | 29.3199 | 59.9886 | 17.2
70.7236 | 77.7322 | 59.954 | 65.8 | 70.6919 | 77.6392 | 60.0174 | 65.8 | 70.7126 | 61.6147 | 59.9655 | 49.6 | 70.6962 | 45.4149 | 60.0231 | 33.4 | 70.6858 | 29.3199 | 59.9886 | 17.2
70.7319 | 77.733 | 59.954 | 65.8 | 70.7002 | 77.6388 | 60.0174 | 65.8 | 70.7209 | 61.6137 | 59.9655 | 49.6 | 70.7047 | 45.4149 | 60.0231 | 33.4 | 70.6941 | 29.3199 | 59.9886 | 17.2
70.7403 | 77.7325 | 59.954 | 65.8 | 70.7085 | 77.6384 | 60.0174 | 65.8 | 70.7292 | 61.6127 | 59.9655 | 49.6 | 70.713 | 45.4134 | 60.0231 | 33.4 | 70.7024 | 29.3199 | 59.9886 | 17.2
70.7486 | 77.732 | 59.954 | 65.8 | 70.7169 | 77.638 | 60.0174 | 65.8 | 70.7376 | 61.6117 | 59.9655 | 49.6 | 70.7213 | 45.412 | 60.0231 | 33.4 | 70.7108 | 29.32 | 59.9886 | 17.2
70.7569 | 77.7271 | 59.954 | 65.8 | 70.7252 | 77.6376 | 60.0174 | 65.8 | 70.746 | 61.6106 | 59.9655 | 49.6 | 70.7296 | 45.4105 | 60.0231 | 33.4 | 70.7191 | 29.3201 | 59.9886 | 17.2
70.7653 | 77.7223 | 59.954 | 65.8 | 70.7336 | 77.6353 | 60.0174 | 65.8 | 70.7543 | 61.6096 | 59.9655 | 49.6 | 70.738 | 45.409 | 60.0231 | 33.4 | 70.7274 | 29.3201 | 59.9886 | 17.2
70.7736 | 77.7174 | 59.954 | 65.8 | 70.7419 | 77.6331 | 60.0174 | 65.8 | 70.7626 | 61.6086 | 59.9655 | 49.6 | 70.7463 | 45.4075 | 60.0231 | 33.4 | 70.7357 | 29.32 | 59.9886 | 17.2
70.782 | 77.7126 | 59.954 | 65.8 | 70.7502 | 77.6285 | 60.0174 | 65.8 | 70.771 | 61.6091 | 59.9655 | 49.6 | 70.7546 | 45.406 | 60.0231 | 33.4 | 70.7441 | 29.32 | 59.9886 | 17.2
70.7903 | 77.7098 | 59.954 | 65.8 | 70.7585 | 77.6238 | 60.0174 | 65.8 | 70.7793 | 61.6096 | 59.9655 | 49.6 | 70.7629 | 45.4045 | 60.0231 | 33.4 | 70.7524 | 29.32 | 59.9886 | 17.2
70.7986 | 77.707 | 59.954 | 65.8 | 70.7669 | 77.6192 | 60.0174 | 65.8 | 70.7877 | 61.6094 | 59.9655 | 49.6 | 70.7713 | 45.403 | 60.0231 | 33.4 | 70.7607 | 29.3199 | 59.9886 | 17.2
70.807 | 77.7042 | 59.954 | 65.8 | 70.7752 | 77.6146 | 60.0174 | 65.8 | 70.796 | 61.6092 | 59.9655 | 49.6 | 70.7796 | 45.4015 | 60.0231 | 33.4 | 70.7692 | 29.3199 | 59.9886 | 17.2
70.8153 | 77.7015 | 59.954 | 65.8 | 70.7835 | 77.6096 | 60.0174 | 65.8 | 70.8043 | 61.61 | 59.9655 | 49.6 | 70.7879 | 45.4 | 60.0231 | 33.4 | 70.7775 | 29.3199 | 59.9886 | 17.2
70.8237 | 77.6987 | 59.954 | 65.8 | 70.7918 | 77.6046 | 60.0174 | 65.8 | 70.8127 | 61.6109 | 59.9655 | 49.6 | 70.7962 | 45.4 | 60.0231 | 33.4 | 70.7858 | 29.3198 | 59.9886 | 17.2
70.832 | 77.6959 | 59.954 | 65.8 | 70.8002 | 77.5996 | 60.0174 | 65.8 | 70.821 | 61.6117 | 59.9655 | 49.6 | 70.8046 | 45.4 | 60.0231 | 33.4 | 70.7941 | 29.3199 | 59.9886 | 17.2
70.8403 | 77.6959 | 59.954 | 65.8 | 70.8085 | 77.5946 | 60.0174 | 65.8 | 70.8293 | 61.6126 | 59.9655 | 49.6 | 70.8129 | 45.4 | 60.0231 | 33.4 | 70.8025 | 29.3199 | 59.9886 | 17.2
70.8487 | 77.6959 | 59.954 | 65.8 | 70.8169 | 77.5915 | 60.0174 | 65.8 | 70.8376 | 61.6134 | 59.9655 | 49.6 | 70.8212 | 45.4 | 60.0231 | 33.4 | 70.8108 | 29.3197 | 59.9886 | 17.2
70.857 | 77.6962 | 59.954 | 65.8 | 70.8252 | 77.5883 | 60.0174 | 65.8 | 70.846 | 61.6142 | 59.9655 | 49.6 | 70.8295 | 45.4 | 60.0231 | 33.4 | 70.8191 | 29.3195 | 59.9886 | 17.2
70.8654 | 77.6965 | 59.954 | 65.8 | 70.8335 | 77.5878 | 60.0174 | 65.8 | 70.8544 | 61.6151 | 59.9655 | 49.6 | 70.8378 | 45.4 | 60.0231 | 33.4 | 70.8274 | 29.3193 | 59.9886 | 17.2
70.8737 | 77.6969 | 59.954 | 65.8 | 70.8418 | 77.5872 | 60.0174 | 65.8 | 70.8627 | 61.6161 | 59.9655 | 49.6 | 70.8463 | 45.4 | 60.0231 | 33.4 | 70.8358 | 29.3191 | 59.9886 | 17.2
70.882 | 77.6972 | 59.954 | 65.8 | 70.8502 | 77.5867 | 60.0174 | 65.8 | 70.871 | 61.6176 | 59.9655 | 49.6 | 70.8546 | 45.4001 | 60.0231 | 33.4 | 70.8441 | 29.3189 | 59.9886 | 17.2
70.8904 | 77.6975 | 59.954 | 65.8 | 70.8585 | 77.5862 | 60.0174 | 65.8 | 70.8793 | 61.6192 | 59.9655 | 49.6 | 70.8629 | 45.4001 | 60.0231 | 33.4 | 70.8524 | 29.3187 | 59.9886 | 17.2
70.8987 | 77.6978 | 59.954 | 65.8 | 70.8669 | 77.5864 | 60.0174 | 65.8 | 70.8877 | 61.6195 | 59.9655 | 49.6 | 70.8712 | 45.4001 | 60.0231 | 33.4 | 70.8608 | 29.3184 | 59.9886 | 17.2
70.9071 | 77.6981 | 59.954 | 65.8 | 70.8752 | 77.5867 | 60.0174 | 65.8 | 70.8961 | 61.6198 | 59.9655 | 49.6 | 70.8796 | 45.4001 | 60.0231 | 33.4 | 70.8691 | 29.3182 | 59.9886 | 17.2
70.9154 | 77.6984 | 59.954 | 65.8 | 70.8835 | 77.5871 | 60.0174 | 65.8 | 70.9044 | 61.6201 | 59.9655 | 49.6 | 70.8879 | 45.4001 | 60.0231 | 33.4 | 70.8774 | 29.3179 | 59.9886 | 17.2
70.9237 | 77.6988 | 59.954 | 65.8 | 70.8918 | 77.5876 | 60.0174 | 65.8 | 70.9127 | 61.6203 | 59.9655 | 49.6 | 70.8962 | 45.4001 | 60.0231 | 33.4 | 70.8857 | 29.3175 | 59.9886 | 17.2
70.9321 | 77.6991 | 59.954 | 65.8 | 70.9002 | 77.588 | 60.0174 | 65.8 | 70.9211 | 61.6206 | 59.9655 | 49.6 | 70.9045 | 45.4001 | 60.0231 | 33.4 | 70.8942 | 29.3175 | 59.9886 | 17.2
70.9404 | 77.6991 | 59.954 | 65.8 | 70.9085 | 77.5885 | 60.0174 | 65.8 | 70.9294 | 61.6209 | 59.9655 | 49.6 | 70.9129 | 45.4005 | 60.0231 | 33.4 | 70.9025 | 29.3174 | 59.9886 | 17.2
70.9488 | 77.6991 | 59.954 | 65.8 | 70.9168 | 77.5887 | 60.0174 | 65.8 | 70.9377 | 61.6209 | 59.9655 | 49.6 | 70.9212 | 45.401 | 60.0231 | 33.4 | 70.9108 | 29.3174 | 59.9886 | 17.2
70.9571 | 77.6991 | 59.954 | 65.8 | 70.9251 | 77.589 | 60.0174 | 65.8 | 70.946 | 61.6209 | 59.9655 | 49.6 | 70.9295 | 45.4021 | 60.0231 | 33.4 | 70.9192 | 29.3174 | 59.9886 | 17.2
70.9654 | 77.6991 | 59.954 | 65.8 | 70.9335 | 77.5892 | 60.0174 | 65.8 | 70.9544 | 61.6209 | 59.9655 | 49.6 | 70.9378 | 45.4033 | 60.0231 | 33.4 | 70.9275 | 29.3173 | 59.9886 | 17.2
70.9738 | 77.6991 | 59.954 | 65.8 | 70.9418 | 77.5894 | 60.0174 | 65.8 | 70.9628 | 61.6209 | 59.9655 | 49.6 | 70.9462 | 45.4045 | 60.0231 | 33.4 | 70.9358 | 29.3173 | 59.9886 | 17.2
70.9821 | 77.6991 | 59.954 | 65.8 | 70.9502 | 77.5897 | 60.0174 | 65.8 | 70.9711 | 61.62 | 59.9655 | 49.6 | 70.9545 | 45.4056 | 60.0231 | 33.4 | 70.9441 | 29.3172 | 59.9886 | 17.2
70.9905 | 77.6989 | 59.954 | 65.8 | 70.9585 | 77.5899 | 60.0174 | 65.8 | 70.9794 | 61.6192 | 59.9655 | 49.6 | 70.9628 | 45.4068 | 60.0231 | 33.4 | 70.9525 | 29.3172 | 59.9886 | 17.2
70.9988 | 77.6987 | 59.954 | 65.8 | 70.9668 | 77.5899 | 60.0174 | 65.8 | 70.9877 | 61.6177 | 59.9655 | 49.6 | 70.9711 | 45.408 | 60.0231 | 33.4 | 70.9608 | 29.3173 | 59.9886 | 17.2
71.0071 | 77.6985 | 59.954 | 65.8 | 70.9751 | 77.5899 | 60.0174 | 65.8 | 70.9961 | 61.6162 | 59.9655 | 49.6 | 70.9796 | 45.4091 | 60.0231 | 33.4 | 70.9691 | 29.3174 | 59.9886 | 17.2
71.0155 | 77.6983 | 59.954 | 65.8 | 70.9835 | 77.5899 | 60.0174 | 65.8 | 71.0045 | 61.6146 | 59.9655 | 49.6 | 70.9879 | 45.4103 | 60.0231 | 33.4 | 70.9774 | 29.3174 | 59.9886 | 17.2
71.0238 | 77.6938 | 59.954 | 65.8 | 70.9918 | 77.5899 | 60.0174 | 65.8 | 71.0128 | 61.6131 | 59.9655 | 49.6 | 70.9962 | 45.4114 | 60.0231 | 33.4 | 70.9858 | 29.3174 | 59.9886 | 17.2
71.0322 | 77.6894 | 59.954 | 65.8 | 71.0002 | 77.5899 | 60.0174 | 65.8 | 71.0211 | 61.6108 | 59.9655 | 49.6 | 71.0045 | 45.4124 | 60.0231 | 33.4 | 70.9941 | 29.3166 | 59.9886 | 17.2
71.0405 | 77.6849 | 59.954 | 65.8 | 71.0085 | 77.5899 | 60.0174 | 65.8 | 71.0294 | 61.6084 | 59.9655 | 49.6 | 71.0129 | 45.4104 | 60.0231 | 33.4 | 71.0024 | 29.3159 | 59.9886 | 17.2
71.0488 | 77.6804 | 59.954 | 65.8 | 71.0168 | 77.5895 | 60.0174 | 65.8 | 71.0378 | 61.6061 | 59.9655 | 49.6 | 71.0212 | 45.4084 | 60.0231 | 33.4 | 71.0109 | 29.3146 | 59.9886 | 17.2
71.0572 | 77.6759 | 59.954 | 65.8 | 71.0251 | 77.5891 | 60.0174 | 65.8 | 71.0461 | 61.6037 | 59.9655 | 49.6 | 71.0295 | 45.4064 | 60.0231 | 33.4 | 71.0192 | 29.3133 | 59.9886 | 17.2
71.0655 | 77.6714 | 59.954 | 65.8 | 71.0335 | 77.5886 | 60.0174 | 65.8 | 71.0544 | 61.6012 | 59.9655 | 49.6 | 71.0378 | 45.4044 | 60.0231 | 33.4 | 71.0275 | 29.312 | 59.9886 | 17.2
71.0739 | 77.6671 | 59.954 | 65.8 | 71.0418 | 77.5882 | 60.0174 | 65.8 | 71.0628 | 61.5987 | 59.9655 | 49.6 | 71.0461 | 45.4006 | 60.0231 | 33.4 | 71.0358 | 29.3107 | 59.9886 | 17.2
71.0822 | 77.6628 | 59.954 | 65.8 | 71.0501 | 77.5862 | 60.0174 | 65.8 | 71.0712 | 61.5968 | 59.9655 | 49.6 | 71.0545 | 45.3969 | 60.0231 | 33.4 | 71.0442 | 29.3102 | 59.9886 | 17.2
71.0905 | 77.6585 | 59.954 | 65.8 | 71.0584 | 77.5842 | 60.0174 | 65.8 | 71.0795 | 61.5949 | 59.9655 | 49.6 | 71.0628 | 45.3937 | 60.0231 | 33.4 | 71.0525 | 29.3097 | 59.9886 | 17.2
71.0989 | 77.6542 | 59.954 | 65.8 | 71.0667 | 77.5821 | 60.0174 | 65.8 | 71.0878 | 61.5931 | 59.9655 | 49.6 | 71.0711 | 45.3904 | 60.0231 | 33.4 | 71.0608 | 29.3092 | 59.9886 | 17.2
71.1072 | 77.6542 | 59.954 | 65.8 | 71.0751 | 77.5801 | 60.0174 | 65.8 | 71.0961 | 61.5912 | 59.9655 | 49.6 | 71.0794 | 45.3869 | 60.0231 | 33.4 | 71.0692 | 29.3087 | 59.9886 | 17.2
71.1156 | 77.6542 | 59.954 | 65.8 | 71.0834 | 77.578 | 60.0174 | 65.8 | 71.1045 | 61.5902 | 59.9655 | 49.6 | 71.0878 | 45.3833 | 60.0231 | 33.4 | 71.0775 | 29.3092 | 59.9886 | 17.2
71.1239 | 77.6542 | 59.954 | 65.8 | 71.0918 | 77.576 | 60.0174 | 65.8 | 71.1129 | 61.5892 | 59.9655 | 49.6 | 71.0961 | 45.3821 | 60.0231 | 33.4 | 71.0858 | 29.3096 | 59.9886 | 17.2
71.1322 | 77.6542 | 59.954 | 65.8 | 71.1001 | 77.5744 | 60.0174 | 65.8 | 71.1212 | 61.5881 | 59.9655 | 49.6 | 71.1044 | 45.3808 | 60.0231 | 33.4 | 71.0941 | 29.3103 | 59.9886 | 17.2
71.1406 | 77.6502 | 59.954 | 65.8 | 71.1084 | 77.5728 | 60.0174 | 65.8 | 71.1295 | 61.5871 | 59.9655 | 49.6 | 71.1127 | 45.3797 | 60.0231 | 33.4 | 71.1025 | 29.311 | 59.9886 | 17.2
71.1489 | 77.6463 | 59.954 | 65.8 | 71.1167 | 77.5712 | 60.0174 | 65.8 | 71.1378 | 61.5871 | 59.9655 | 49.6 | 71.1212 | 45.3786 | 60.0231 | 33.4 | 71.1108 | 29.3113 | 59.9886 | 17.2
71.1572 | 77.6423 | 59.954 | 65.8 | 71.1251 | 77.5696 | 60.0174 | 65.8 | 71.1462 | 61.5871 | 59.9655 | 49.6 | 71.1295 | 45.3792 | 60.0231 | 33.4 | 71.1191 | 29.3115 | 59.9886 | 17.2
71.1656 | 77.6384 | 59.954 | 65.8 | 71.1334 | 77.5696 | 60.0174 | 65.8 | 71.1545 | 61.5871 | 59.9655 | 49.6 | 71.1378 | 45.3798 | 60.0231 | 33.4 | 71.1276 | 29.3109 | 59.9886 | 17.2
71.1739 | 77.6344 | 59.954 | 65.8 | 71.1418 | 77.5696 | 60.0174 | 65.8 | 71.1628 | 61.5872 | 59.9655 | 49.6 | 71.1461 | 45.3798 | 60.0231 | 33.4 | 71.1359 | 29.3104 | 59.9886 | 17.2
71.1823 | 77.6305 | 59.954 | 65.8 | 71.1501 | 77.5696 | 60.0174 | 65.8 | 71.1712 | 61.5859 | 59.9655 | 49.6 | 71.1545 | 45.3799 | 60.0231 | 33.4 | 71.1442 | 29.3098 | 59.9886 | 17.2
71.1906 | 77.6265 | 59.954 | 65.8 | 71.1584 | 77.5696 | 60.0174 | 65.8 | 71.1795 | 61.5846 | 59.9655 | 49.6 | 71.1628 | 45.38 | 60.0231 | 33.4 | 71.1525 | 29.3093 | 59.9886 | 17.2
71.199 | 77.6226 | 59.954 | 65.8 | 71.1667 | 77.5687 | 60.0174 | 65.8 | 71.1879 | 61.5833 | 59.9655 | 49.6 | 71.1711 | 45.3801 | 60.0231 | 33.4 | 71.1609 | 29.3088 | 59.9886 | 17.2
71.2073 | 77.6186 | 59.954 | 65.8 | 71.1751 | 77.5678 | 60.0174 | 65.8 | 71.1962 | 61.582 | 59.9655 | 49.6 | 71.1794 | 45.3808 | 60.0231 | 33.4 | 71.1692 | 29.3082 | 59.9886 | 17.2
71.2156 | 77.6147 | 59.954 | 65.8 | 71.1834 | 77.5669 | 60.0174 | 65.8 | 71.2045 | 61.5808 | 59.9655 | 49.6 | 71.1878 | 45.3815 | 60.0231 | 33.4 | 71.1775 | 29.3079 | 59.9886 | 17.2
71.224 | 77.6147 | 59.954 | 65.8 | 71.1917 | 77.566 | 60.0174 | 65.8 | 71.2129 | 61.5795 | 59.9655 | 49.6 | 71.1961 | 45.3821 | 60.0231 | 33.4 | 71.1858 | 29.3076 | 59.9886 | 17.2
71.2323 | 77.6147 | 59.954 | 65.8 | 71.2 | 77.5652 | 60.0174 | 65.8 | 71.2213 | 61.5782 | 59.9655 | 49.6 | 71.2044 | 45.3828 | 60.0231 | 33.4 | 71.1942 | 29.3074 | 59.9886 | 17.2
71.2406 | 77.6147 | 59.954 | 65.8 | 71.2084 | 77.5643 | 60.0174 | 65.8 | 71.2296 | 61.5769 | 59.9655 | 49.6 | 71.2127 | 45.3833 | 60.0231 | 33.4 | 71.2025 | 29.3073 | 59.9886 | 17.2
71.249 | 77.6147 | 59.954 | 65.8 | 71.2167 | 77.5634 | 60.0174 | 65.8 | 71.2379 | 61.5756 | 59.9655 | 49.6 | 71.2211 | 45.3838 | 60.0231 | 33.4 | 71.2108 | 29.3072 | 59.9886 | 17.2
71.2573 | 77.6147 | 59.954 | 65.8 | 71.2251 | 77.5625 | 60.0174 | 65.8 | 71.2462 | 61.5743 | 59.9655 | 49.6 | 71.2294 | 45.3843 | 60.0231 | 33.4 | 71.2192 | 29.3071 | 59.9886 | 17.2
71.2657 | 77.6147 | 59.954 | 65.8 | 71.2334 | 77.5616 | 60.0174 | 65.8 | 71.2546 | 61.5726 | 59.9655 | 49.6 | 71.2377 | 45.3848 | 60.0231 | 33.4 | 71.2275 | 29.3052 | 59.9886 | 17.2
71.274 | 77.6147 | 59.954 | 65.8 | 71.2417 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.2629 | 61.5708 | 59.9655 | 49.6 | 71.246 | 45.3854 | 60.0231 | 33.4 | 71.2358 | 29.3032 | 59.9886 | 17.2
71.2823 | 77.6147 | 59.954 | 65.8 | 71.25 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.2712 | 61.5691 | 59.9655 | 49.6 | 71.2543 | 45.3859 | 60.0231 | 33.4 | 71.2441 | 29.2989 | 59.9886 | 17.2
71.2907 | 77.6147 | 59.954 | 65.8 | 71.2584 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.2796 | 61.5674 | 59.9655 | 49.6 | 71.2628 | 45.3858 | 60.0231 | 33.4 | 71.2526 | 29.2946 | 59.9886 | 17.2
71.299 | 77.6147 | 59.954 | 65.8 | 71.2667 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.2879 | 61.5663 | 59.9655 | 49.6 | 71.2711 | 45.3857 | 60.0231 | 33.4 | 71.2609 | 29.2902 | 59.9886 | 17.2
71.3074 | 77.6147 | 59.954 | 65.8 | 71.2751 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.2963 | 61.5652 | 59.9655 | 49.6 | 71.2794 | 45.3856 | 60.0231 | 33.4 | 71.2692 | 29.2859 | 59.9886 | 17.2
71.3157 | 77.6147 | 59.954 | 65.8 | 71.2834 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.3046 | 61.5647 | 59.9655 | 49.6 | 71.2877 | 45.3855 | 60.0231 | 33.4 | 71.2776 | 29.2818 | 59.9886 | 17.2
71.324 | 77.6147 | 59.954 | 65.8 | 71.2917 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.3129 | 61.5642 | 59.9655 | 49.6 | 71.2961 | 45.3855 | 60.0231 | 33.4 | 71.2859 | 29.2778 | 59.9886 | 17.2
71.3324 | 77.6147 | 59.954 | 65.8 | 71.3 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.3213 | 61.5637 | 59.9655 | 49.6 | 71.3044 | 45.3855 | 60.0231 | 33.4 | 71.2942 | 29.2739 | 59.9886 | 17.2
71.3407 | 77.6147 | 59.954 | 65.8 | 71.3084 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.3297 | 61.5633 | 59.9655 | 49.6 | 71.3127 | 45.3855 | 60.0231 | 33.4 | 71.3025 | 29.2701 | 59.9886 | 17.2
71.3491 | 77.6147 | 59.954 | 65.8 | 71.3167 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.338 | 61.5645 | 59.9655 | 49.6 | 71.321 | 45.3855 | 60.0231 | 33.4 | 71.3109 | 29.2659 | 59.9828 | 17.2
71.3574 | 77.6147 | 59.954 | 65.8 | 71.325 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.3463 | 61.5658 | 59.9655 | 49.6 | 71.3294 | 45.3858 | 60.0231 | 33.4 | 71.3192 | 29.2617 | 59.9828 | 17.2
71.3657 | 77.6147 | 59.954 | 65.8 | 71.3333 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.3546 | 61.5667 | 59.9655 | 49.6 | 71.3377 | 45.3861 | 60.0231 | 33.4 | 71.3275 | 29.2598 | 59.9828 | 17.2
71.3741 | 77.6147 | 59.954 | 65.8 | 71.3417 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.363 | 61.5677 | 59.9655 | 49.6 | 71.346 | 45.3864 | 60.0231 | 33.4 | 71.3359 | 29.2579 | 59.9828 | 17.2
71.3824 | 77.6147 | 59.954 | 65.8 | 71.35 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.3713 | 61.569 | 59.9655 | 49.6 | 71.3543 | 45.3867 | 60.0231 | 33.4 | 71.3442 | 29.2557 | 59.9828 | 17.2
71.3908 | 77.6147 | 59.954 | 65.8 | 71.3584 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.3796 | 61.5702 | 59.9655 | 49.6 | 71.3627 | 45.387 | 60.0231 | 33.4 | 71.3525 | 29.2535 | 59.9828 | 17.2
71.3991 | 77.6147 | 59.954 | 65.8 | 71.3667 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.388 | 61.5709 | 59.9655 | 49.6 | 71.371 | 45.3873 | 60.0231 | 33.4 | 71.3608 | 29.2513 | 59.9828 | 17.2
71.4074 | 77.6147 | 59.954 | 65.8 | 71.375 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.3963 | 61.5716 | 59.9655 | 49.6 | 71.3793 | 45.3876 | 60.0231 | 33.4 | 71.3693 | 29.2491 | 59.9828 | 17.2
71.4158 | 77.6147 | 59.954 | 65.8 | 71.3833 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.4047 | 61.5722 | 59.9655 | 49.6 | 71.3876 | 45.3879 | 60.0231 | 33.4 | 71.3776 | 29.2467 | 59.9828 | 17.2
71.4241 | 77.6147 | 59.954 | 65.8 | 71.3917 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.413 | 61.5729 | 59.9655 | 49.6 | 71.3961 | 45.3882 | 60.0231 | 33.4 | 71.3859 | 29.2443 | 59.9828 | 17.2
71.4325 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.4 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.4213 | 61.5736 | 59.9655 | 49.6 | 71.4044 | 45.3885 | 60.0231 | 33.4 | 71.3943 | 29.2438 | 59.9828 | 17.2
71.4408 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.4084 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.4297 | 61.5742 | 59.9655 | 49.6 | 71.4127 | 45.3885 | 60.0231 | 33.4 | 71.4026 | 29.2432 | 59.9828 | 17.2
71.4491 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.4167 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.438 | 61.5751 | 59.9655 | 49.6 | 71.421 | 45.3885 | 60.0231 | 33.4 | 71.4109 | 29.2427 | 59.9828 | 17.2
71.4575 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.425 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.4464 | 61.5759 | 59.9655 | 49.6 | 71.4294 | 45.3885 | 60.0231 | 33.4 | 71.4192 | 29.2421 | 59.9828 | 17.2
71.4658 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.4333 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.4547 | 61.5757 | 59.9655 | 49.6 | 71.4377 | 45.3885 | 60.0231 | 33.4 | 71.4276 | 29.2429 | 59.9828 | 17.2
71.4742 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.4417 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.463 | 61.5756 | 59.9655 | 49.6 | 71.446 | 45.3885 | 60.0231 | 33.4 | 71.4359 | 29.2437 | 59.9828 | 17.2
71.4825 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.45 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.4714 | 61.5754 | 59.9655 | 49.6 | 71.4543 | 45.3885 | 60.0231 | 33.4 | 71.4442 | 29.2445 | 59.9828 | 17.2
71.4908 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.4583 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.4797 | 61.5753 | 59.9655 | 49.6 | 71.4627 | 45.3885 | 60.0231 | 33.4 | 71.4526 | 29.2453 | 59.9828 | 17.2
71.4992 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.4666 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.488 | 61.5752 | 59.9655 | 49.6 | 71.471 | 45.3885 | 60.0231 | 33.4 | 71.4609 | 29.2461 | 59.9828 | 17.2
71.5075 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.475 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.4964 | 61.575 | 59.9655 | 49.6 | 71.4793 | 45.3885 | 60.0231 | 33.4 | 71.4692 | 29.2469 | 59.9828 | 17.2
71.5159 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.4833 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.5047 | 61.5743 | 59.9655 | 49.6 | 71.4876 | 45.3885 | 60.0231 | 33.4 | 71.4775 | 29.2479 | 59.9828 | 17.2
71.5242 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.4917 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.5131 | 61.5735 | 59.9655 | 49.6 | 71.4959 | 45.3885 | 60.0231 | 33.4 | 71.486 | 29.2489 | 59.9828 | 17.2
71.5325 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.5 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.5214 | 61.5729 | 59.9655 | 49.6 | 71.5043 | 45.3885 | 60.0231 | 33.4 | 71.4943 | 29.2501 | 59.9828 | 17.2
71.5409 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.5083 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.5297 | 61.5723 | 59.9655 | 49.6 | 71.5126 | 45.3885 | 60.0231 | 33.4 | 71.5026 | 29.2513 | 59.9828 | 17.2
71.5492 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.5166 | 77.5622 | 60.0174 | 65.8 | 71.5381 | 61.5696 | 59.9655 | 49.6 | 71.5209 | 45.3885 | 60.0231 | 33.4 | 71.511 | 29.2507 | 59.9828 | 17.2
71.5576 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.525 | 77.5636 | 60.0174 | 65.8 | 71.5464 | 61.5669 | 59.9655 | 49.6 | 71.5292 | 45.3885 | 60.0231 | 33.4 | 71.5193 | 29.2501 | 59.9828 | 17.2
71.5659 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.5333 | 77.5648 | 60.0174 | 65.8 | 71.5547 | 61.5643 | 59.9655 | 49.6 | 71.5377 | 45.3885 | 60.0231 | 33.4 | 71.5276 | 29.2495 | 59.9828 | 17.2
71.5742 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.5417 | 77.566 | 60.0174 | 65.8 | 71.5631 | 61.5616 | 59.9655 | 49.6 | 71.546 | 45.3885 | 60.0231 | 33.4 | 71.5359 | 29.2489 | 59.9828 | 17.2
71.5826 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.55 | 77.5679 | 60.0174 | 65.8 | 71.5714 | 61.5593 | 59.9655 | 49.6 | 71.5543 | 45.3885 | 60.0231 | 33.4 | 71.5443 | 29.2483 | 59.9828 | 17.2
71.5909 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.5583 | 77.5697 | 60.0174 | 65.8 | 71.5798 | 61.557 | 59.9655 | 49.6 | 71.5626 | 45.3887 | 60.0231 | 33.4 | 71.5526 | 29.2477 | 59.9828 | 17.2
71.5993 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.5666 | 77.5716 | 60.0174 | 65.8 | 71.5881 | 61.5527 | 59.9655 | 49.6 | 71.571 | 45.3888 | 60.0231 | 33.4 | 71.5609 | 29.2472 | 59.9828 | 17.2
71.6076 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.575 | 77.5735 | 60.0174 | 65.8 | 71.5964 | 61.5483 | 59.9655 | 49.6 | 71.5793 | 45.3889 | 60.0231 | 33.4 | 71.5693 | 29.2468 | 59.9828 | 17.2
71.6159 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.5833 | 77.5754 | 60.0174 | 65.8 | 71.6048 | 61.5439 | 59.9655 | 49.6 | 71.5876 | 45.389 | 60.0231 | 33.4 | 71.5776 | 29.2448 | 59.9828 | 17.2
71.6243 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.5916 | 77.5772 | 60.0174 | 65.8 | 71.6131 | 61.5396 | 59.9655 | 49.6 | 71.5959 | 45.3891 | 60.0231 | 33.4 | 71.5859 | 29.2429 | 59.9828 | 17.2
71.6326 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.5999 | 77.5759 | 60.0174 | 65.8 | 71.6215 | 61.5358 | 59.9655 | 49.6 | 71.6043 | 45.3892 | 60.0231 | 33.4 | 71.5942 | 29.2411 | 59.9828 | 17.2
71.641 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.6083 | 77.5745 | 60.0174 | 65.8 | 71.6298 | 61.5321 | 59.9655 | 49.6 | 71.6126 | 45.3893 | 60.0231 | 33.4 | 71.6027 | 29.2394 | 59.9828 | 17.2
71.6493 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.6166 | 77.5734 | 60.0174 | 65.8 | 71.6381 | 61.5284 | 59.9655 | 49.6 | 71.6209 | 45.3894 | 60.0231 | 33.4 | 71.611 | 29.2377 | 59.9828 | 17.2
71.6576 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.625 | 77.5723 | 60.0174 | 65.8 | 71.6465 | 61.5246 | 59.9655 | 49.6 | 71.6292 | 45.3895 | 60.0231 | 33.4 | 71.6193 | 29.236 | 59.9828 | 17.2
71.666 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.6333 | 77.5692 | 60.0174 | 65.8 | 71.6548 | 61.5205 | 59.9655 | 49.6 | 71.6376 | 45.3895 | 60.0231 | 33.4 | 71.6277 | 29.2342 | 59.9828 | 17.2
71.6743 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.6416 | 77.5661 | 60.0174 | 65.8 | 71.6631 | 61.5164 | 59.9655 | 49.6 | 71.6459 | 45.3895 | 60.0231 | 33.4 | 71.636 | 29.2325 | 59.9828 | 17.2
71.6827 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.6499 | 77.5624 | 60.0174 | 65.8 | 71.6715 | 61.5151 | 59.9655 | 49.6 | 71.6542 | 45.3895 | 60.0231 | 33.4 | 71.6443 | 29.2308 | 59.9828 | 17.2
71.691 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.6583 | 77.5587 | 60.0174 | 65.8 | 71.6798 | 61.5137 | 59.9655 | 49.6 | 71.6625 | 45.3867 | 60.0231 | 33.4 | 71.6526 | 29.229 | 59.9828 | 17.2
71.6993 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.6666 | 77.5551 | 60.0174 | 65.8 | 71.6882 | 61.5126 | 59.9655 | 49.6 | 71.671 | 45.3838 | 60.0231 | 33.4 | 71.661 | 29.2287 | 59.9828 | 17.2
71.7077 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.675 | 77.5516 | 60.0174 | 65.8 | 71.6965 | 61.5114 | 59.9655 | 49.6 | 71.6793 | 45.3809 | 60.0231 | 33.4 | 71.6693 | 29.2283 | 59.9828 | 17.2
71.716 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.6833 | 77.5499 | 60.0174 | 65.8 | 71.7048 | 61.5117 | 59.9655 | 49.6 | 71.6876 | 45.378 | 60.0231 | 33.4 | 71.6776 | 29.2286 | 59.9828 | 17.2
71.7243 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.6916 | 77.5481 | 60.0174 | 65.8 | 71.7132 | 61.512 | 59.9655 | 49.6 | 71.6959 | 45.3751 | 60.0231 | 33.4 | 71.686 | 29.2289 | 59.9828 | 17.2
71.7327 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.6999 | 77.5464 | 60.0174 | 65.8 | 71.7215 | 61.5123 | 59.9655 | 49.6 | 71.7042 | 45.3722 | 60.0231 | 33.4 | 71.6943 | 29.2291 | 59.9828 | 17.2
71.741 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.7083 | 77.5446 | 60.0174 | 65.8 | 71.7299 | 61.5126 | 59.9655 | 49.6 | 71.7126 | 45.3693 | 60.0231 | 33.4 | 71.7026 | 29.2294 | 59.9828 | 17.2
71.7494 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.7166 | 77.5458 | 60.0174 | 65.8 | 71.7382 | 61.5129 | 59.9655 | 49.6 | 71.7209 | 45.3665 | 60.0231 | 33.4 | 71.7109 | 29.2298 | 59.9828 | 17.2
71.7577 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.7249 | 77.547 | 60.0174 | 65.8 | 71.7465 | 61.5132 | 59.9655 | 49.6 | 71.7292 | 45.3635 | 60.0231 | 33.4 | 71.7194 | 29.2303 | 59.9828 | 17.2
71.7661 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.7332 | 77.5488 | 60.0174 | 65.8 | 71.7549 | 61.5137 | 59.9655 | 49.6 | 71.7375 | 45.3605 | 60.0231 | 33.4 | 71.7277 | 29.2307 | 59.9828 | 17.2
71.7744 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.7415 | 77.5505 | 60.0174 | 65.8 | 71.7632 | 61.5143 | 59.9655 | 49.6 | 71.7459 | 45.3605 | 60.0231 | 33.4 | 71.736 | 29.2312 | 59.9828 | 17.2
71.7827 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.7499 | 77.5508 | 60.0174 | 65.8 | 71.7715 | 61.5146 | 59.9655 | 49.6 | 71.7542 | 45.3605 | 60.0231 | 33.4 | 71.7444 | 29.2313 | 59.9828 | 17.2
71.7911 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.7582 | 77.5512 | 60.0174 | 65.8 | 71.7799 | 61.515 | 59.9655 | 49.6 | 71.7625 | 45.3574 | 60.0231 | 33.4 | 71.7527 | 29.2315 | 59.9828 | 17.2
71.7994 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.7666 | 77.5529 | 60.0174 | 65.8 | 71.7882 | 61.5153 | 59.9655 | 49.6 | 71.7708 | 45.3542 | 60.0231 | 33.4 | 71.761 | 29.2314 | 59.9828 | 17.2
71.8077 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.7749 | 77.5547 | 60.0174 | 65.8 | 71.7966 | 61.5156 | 59.9655 | 49.6 | 71.7792 | 45.3477 | 60.0231 | 33.4 | 71.7693 | 29.2312 | 59.9828 | 17.2
71.8161 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.7832 | 77.5568 | 60.0174 | 65.8 | 71.8049 | 61.5154 | 59.9655 | 49.6 | 71.7875 | 45.3412 | 60.0231 | 33.4 | 71.7777 | 29.2311 | 59.9828 | 17.2
71.8244 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.7915 | 77.5588 | 60.0174 | 65.8 | 71.8132 | 61.5151 | 59.9655 | 49.6 | 71.7958 | 45.3346 | 60.0231 | 33.4 | 71.786 | 29.231 | 59.9828 | 17.2
71.8328 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.7999 | 77.5594 | 60.0174 | 65.8 | 71.8216 | 61.5149 | 59.9655 | 49.6 | 71.8041 | 45.3281 | 60.0231 | 33.4 | 71.7943 | 29.2309 | 59.9828 | 17.2
71.8411 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.8082 | 77.5599 | 60.0174 | 65.8 | 71.8299 | 61.5146 | 59.9655 | 49.6 | 71.8126 | 45.3216 | 60.0231 | 33.4 | 71.8027 | 29.2308 | 59.9828 | 17.2
71.8494 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.8166 | 77.5603 | 60.0174 | 65.8 | 71.8383 | 61.5132 | 59.9655 | 49.6 | 71.8209 | 45.315 | 60.0231 | 33.4 | 71.811 | 29.2304 | 59.9828 | 17.2
71.8578 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.8249 | 77.5608 | 60.0174 | 65.8 | 71.8466 | 61.5117 | 59.9655 | 49.6 | 71.8292 | 45.309 | 60.0231 | 33.4 | 71.8193 | 29.2299 | 59.9828 | 17.2
71.8661 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.8332 | 77.5628 | 60.0174 | 65.8 | 71.8549 | 61.5103 | 59.9655 | 49.6 | 71.8375 | 45.303 | 60.0231 | 33.4 | 71.8276 | 29.2295 | 59.9828 | 17.2
71.8745 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.8415 | 77.5648 | 60.0174 | 65.8 | 71.8633 | 61.5089 | 59.9655 | 49.6 | 71.8459 | 45.3001 | 60.0231 | 33.4 | 71.8361 | 29.229 | 59.9828 | 17.2
71.8828 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.8499 | 77.565 | 60.0174 | 65.8 | 71.8716 | 61.5075 | 59.9655 | 49.6 | 71.8542 | 45.2973 | 60.0231 | 33.4 | 71.8444 | 29.2288 | 59.9828 | 17.2
71.8911 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.8582 | 77.5652 | 60.0174 | 65.8 | 71.8799 | 61.506 | 59.9655 | 49.6 | 71.8625 | 45.298 | 60.0231 | 33.4 | 71.8527 | 29.2286 | 59.9828 | 17.2
71.8995 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.8665 | 77.5651 | 60.0174 | 65.8 | 71.8882 | 61.5052 | 59.9655 | 49.6 | 71.8708 | 45.2987 | 60.0231 | 33.4 | 71.8611 | 29.2278 | 59.9828 | 17.2
71.9078 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.8748 | 77.5651 | 60.0174 | 65.8 | 71.8966 | 61.5043 | 59.9655 | 49.6 | 71.8792 | 45.2994 | 60.0231 | 33.4 | 71.8694 | 29.227 | 59.9828 | 17.2
71.9162 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.8832 | 77.5649 | 60.0174 | 65.8 | 71.905 | 61.5035 | 59.9655 | 49.6 | 71.8875 | 45.3001 | 60.0231 | 33.4 | 71.8777 | 29.2251 | 59.9828 | 17.2
71.9245 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.8915 | 77.5647 | 60.0174 | 65.8 | 71.9133 | 61.5026 | 59.9655 | 49.6 | 71.8958 | 45.3008 | 60.0231 | 33.4 | 71.886 | 29.2232 | 59.9828 | 17.2
71.9328 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.8999 | 77.5652 | 60.0174 | 65.8 | 71.9216 | 61.5026 | 59.9655 | 49.6 | 71.9041 | 45.3016 | 60.0231 | 33.4 | 71.8944 | 29.2216 | 59.9828 | 17.2
71.9412 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.9082 | 77.5656 | 60.0174 | 65.8 | 71.93 | 61.5026 | 59.9655 | 49.6 | 71.9124 | 45.3018 | 60.0231 | 33.4 | 71.9027 | 29.2199 | 59.9828 | 17.2
71.9495 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.9165 | 77.563 | 60.0174 | 65.8 | 71.9383 | 61.5017 | 59.9655 | 49.6 | 71.9208 | 45.3019 | 60.0231 | 33.4 | 71.911 | 29.2186 | 59.9828 | 17.2
71.9579 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.9248 | 77.5604 | 60.0174 | 65.8 | 71.9467 | 61.5008 | 59.9655 | 49.6 | 71.9291 | 45.3023 | 60.0231 | 33.4 | 71.9194 | 29.2173 | 59.9828 | 17.2
71.9662 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.9332 | 77.5581 | 60.0174 | 65.8 | 71.955 | 61.4999 | 59.9655 | 49.6 | 71.9374 | 45.3027 | 60.0231 | 33.4 | 71.9277 | 29.2162 | 59.9828 | 17.2
71.9745 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.9415 | 77.5558 | 60.0174 | 65.8 | 71.9633 | 61.4991 | 59.9655 | 49.6 | 71.9457 | 45.3029 | 60.0231 | 33.4 | 71.936 | 29.2151 | 59.9828 | 17.2
71.9829 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.9499 | 77.5522 | 60.0174 | 65.8 | 71.9717 | 61.4977 | 59.9655 | 49.6 | 71.9542 | 45.303 | 60.0231 | 33.4 | 71.9443 | 29.2147 | 59.9828 | 17.2
71.9912 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.9582 | 77.5486 | 60.0174 | 65.8 | 71.98 | 61.4964 | 59.9655 | 49.6 | 71.9625 | 45.3032 | 60.0231 | 33.4 | 71.9528 | 29.2143 | 59.9828 | 17.2
71.9996 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.9665 | 77.545 | 60.0174 | 65.8 | 71.9883 | 61.495 | 59.9655 | 49.6 | 71.9708 | 45.3034 | 60.0231 | 33.4 | 71.9611 | 29.2149 | 59.9828 | 17.2
72.0079 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.9748 | 77.5414 | 60.0174 | 65.8 | 71.9966 | 61.4937 | 59.9655 | 49.6 | 71.9791 | 45.3036 | 60.0231 | 33.4 | 71.9694 | 29.2155 | 59.9828 | 17.2
72.0162 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.9832 | 77.5383 | 60.0174 | 65.8 | 72.005 | 61.4924 | 59.9655 | 49.6 | 71.9875 | 45.3037 | 60.0231 | 33.4 | 71.9778 | 29.2166 | 59.9828 | 17.2
72.0246 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.9915 | 77.5352 | 60.0174 | 65.8 | 72.0134 | 61.491 | 59.9655 | 49.6 | 71.9958 | 45.3039 | 60.0231 | 33.4 | 71.9861 | 29.2177 | 59.9828 | 17.2
72.0329 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 71.9998 | 77.5335 | 60.0174 | 65.8 | 72.0217 | 61.4906 | 59.9655 | 49.6 | 72.0041 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 71.9944 | 29.2186 | 59.9828 | 17.2
72.0413 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 72.0081 | 77.5319 | 60.0174 | 65.8 | 72.03 | 61.4901 | 59.9655 | 49.6 | 72.0124 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.0027 | 29.2194 | 59.9828 | 17.2
72.0496 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 72.0165 | 77.5313 | 60.0174 | 65.8 | 72.0383 | 61.4901 | 59.9655 | 49.6 | 72.0208 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.0111 | 29.22 | 59.9828 | 17.2
72.0579 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 72.0248 | 77.5306 | 60.0174 | 65.8 | 72.0467 | 61.49 | 59.9655 | 49.6 | 72.0291 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.0194 | 29.2205 | 59.9828 | 17.2
72.0663 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 72.0332 | 77.5312 | 60.0231 | 65.8 | 72.0551 | 61.4904 | 59.9655 | 49.6 | 72.0374 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.0277 | 29.2212 | 59.9828 | 17.2
72.0746 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 72.0415 | 77.5317 | 60.0231 | 65.8 | 72.0634 | 61.4908 | 59.9655 | 49.6 | 72.0457 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.0361 | 29.2219 | 59.9828 | 17.2
72.083 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 72.0498 | 77.5312 | 60.0231 | 65.8 | 72.0717 | 61.4912 | 59.9655 | 49.6 | 72.0541 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.0444 | 29.2224 | 59.9828 | 17.2
72.0913 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 72.0581 | 77.5306 | 60.0231 | 65.8 | 72.0801 | 61.4915 | 59.9655 | 49.6 | 72.0624 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.0527 | 29.2229 | 59.9828 | 17.2
72.0996 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 72.0665 | 77.5302 | 60.0231 | 65.8 | 72.0884 | 61.4919 | 59.9655 | 49.6 | 72.0707 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.061 | 29.2191 | 59.9828 | 17.2
72.108 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 72.0748 | 77.5299 | 60.0231 | 65.8 | 72.0967 | 61.4923 | 59.9655 | 49.6 | 72.079 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.0695 | 29.2154 | 59.9828 | 17.2
72.1163 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 72.0832 | 77.5312 | 60.0231 | 65.8 | 72.105 | 61.4934 | 59.9655 | 49.6 | 72.0875 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.0778 | 29.212 | 59.9828 | 17.2
72.1247 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 72.0915 | 77.5325 | 60.0231 | 65.8 | 72.1134 | 61.4946 | 59.9655 | 49.6 | 72.0958 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.0861 | 29.2086 | 59.9828 | 17.2
72.133 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 72.0998 | 77.5329 | 60.0231 | 65.8 | 72.1218 | 61.4963 | 59.9655 | 49.6 | 72.1041 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.0945 | 29.2052 | 59.9828 | 17.2
72.1413 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 72.1081 | 77.5333 | 60.0231 | 65.8 | 72.1301 | 61.498 | 59.9655 | 49.6 | 72.1124 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.1028 | 29.2019 | 59.9828 | 17.2
72.1497 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 72.1165 | 77.5338 | 60.0231 | 65.8 | 72.1384 | 61.4997 | 59.9655 | 49.6 | 72.1207 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.1111 | 29.1984 | 59.9828 | 17.2
72.158 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 72.1248 | 77.5343 | 60.0231 | 65.8 | 72.1467 | 61.5014 | 59.9655 | 49.6 | 72.1291 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.1194 | 29.1949 | 59.9828 | 17.2
72.1664 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 72.1331 | 77.5359 | 60.0231 | 65.8 | 72.1551 | 61.5032 | 59.9655 | 49.6 | 72.1374 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.1278 | 29.1907 | 59.9828 | 17.2
72.1747 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 72.1414 | 77.5375 | 60.0231 | 65.8 | 72.1635 | 61.5049 | 59.9655 | 49.6 | 72.1457 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.1361 | 29.1864 | 59.9828 | 17.2
72.183 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 72.1498 | 77.5379 | 60.0231 | 65.8 | 72.1718 | 61.5066 | 59.9655 | 49.6 | 72.154 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.1444 | 29.1854 | 59.9771 | 17.2
72.1914 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 72.1581 | 77.5383 | 60.0231 | 65.8 | 72.1801 | 61.5084 | 59.9655 | 49.6 | 72.1624 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.1528 | 29.1843 | 59.9771 | 17.2
72.1997 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 72.1664 | 77.5379 | 60.0231 | 65.8 | 72.1885 | 61.5093 | 59.9655 | 49.6 | 72.1707 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.1611 | 29.1797 | 59.9771 | 17.2
72.2081 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 72.1748 | 77.5374 | 60.0231 | 65.8 | 72.1968 | 61.5103 | 59.9655 | 49.6 | 72.179 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.1694 | 29.1751 | 59.9771 | 17.2
72.2164 | 77.6148 | 59.954 | 65.8 | 72.1831 | 77.5368 | 60.0231 | 65.8 | 72.2051 | 61.5103 | 59.9655 | 49.6 | 72.1873 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.1777 | 29.1705 | 59.9771 | 17.2
72.2247 | 77.6139 | 59.954 | 65.8 | 72.1914 | 77.5362 | 60.0231 | 65.8 | 72.2134 | 61.5103 | 59.9655 | 49.6 | 72.1957 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.1862 | 29.1658 | 59.9771 | 17.2
72.2331 | 77.613 | 59.954 | 65.8 | 72.1997 | 77.5356 | 60.0347 | 65.8 | 72.2218 | 61.5103 | 59.9655 | 49.6 | 72.204 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.1945 | 29.1612 | 59.9771 | 17.2
72.2414 | 77.612 | 59.954 | 65.8 | 72.2081 | 77.5349 | 60.0347 | 65.8 | 72.2302 | 61.5103 | 59.9655 | 49.6 | 72.2123 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.2028 | 29.1566 | 59.9771 | 17.2
72.2498 | 77.6111 | 59.954 | 65.8 | 72.2164 | 77.5343 | 60.0347 | 65.8 | 72.2385 | 61.5103 | 59.9655 | 49.6 | 72.2206 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.2112 | 29.1527 | 59.9771 | 17.2
72.2581 | 77.6102 | 59.954 | 65.8 | 72.2248 | 77.5337 | 60.0347 | 65.8 | 72.2468 | 61.5103 | 59.9655 | 49.6 | 72.2291 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.2195 | 29.1489 | 59.9771 | 17.2
72.2664 | 77.6092 | 59.954 | 65.8 | 72.2331 | 77.533 | 60.0347 | 65.8 | 72.2551 | 61.5074 | 59.9655 | 49.6 | 72.2374 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.2278 | 29.1456 | 59.9771 | 17.2
72.2748 | 77.6083 | 59.954 | 65.8 | 72.2414 | 77.5324 | 60.0347 | 65.8 | 72.2635 | 61.5045 | 59.9655 | 49.6 | 72.2457 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.2362 | 29.1423 | 59.9771 | 17.2
72.2831 | 77.6074 | 59.954 | 65.8 | 72.2497 | 77.5322 | 60.0347 | 65.8 | 72.2719 | 61.5015 | 59.9655 | 49.6 | 72.254 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.2445 | 29.1427 | 59.9771 | 17.2
72.2915 | 77.605 | 59.954 | 65.8 | 72.2581 | 77.532 | 60.0347 | 65.8 | 72.2802 | 61.4986 | 59.9655 | 49.6 | 72.2624 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.2528 | 29.1431 | 59.9771 | 17.2
72.2998 | 77.6026 | 59.954 | 65.8 | 72.2664 | 77.5324 | 60.0347 | 65.8 | 72.2885 | 61.4957 | 59.9655 | 49.6 | 72.2707 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.2611 | 29.1385 | 59.9771 | 17.2
72.3081 | 77.6012 | 59.954 | 65.8 | 72.2747 | 77.5328 | 60.0347 | 65.8 | 72.2968 | 61.4927 | 59.9655 | 49.6 | 72.279 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.2695 | 29.134 | 59.9771 | 17.2
72.3165 | 77.5997 | 59.954 | 65.8 | 72.2831 | 77.5327 | 60.0347 | 65.8 | 72.3052 | 61.4898 | 59.9655 | 49.6 | 72.2873 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.2778 | 29.1295 | 59.9771 | 17.2
72.3248 | 77.5981 | 59.954 | 65.8 | 72.2914 | 77.5325 | 60.0347 | 65.8 | 72.3135 | 61.4869 | 59.9655 | 49.6 | 72.2957 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.2861 | 29.125 | 59.9771 | 17.2
72.3332 | 77.5965 | 59.954 | 65.8 | 72.2997 | 77.5313 | 60.0347 | 65.8 | 72.3218 | 61.484 | 59.9655 | 49.6 | 72.304 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.2946 | 29.1213 | 59.9771 | 17.2
72.3415 | 77.5949 | 59.954 | 65.8 | 72.308 | 77.5301 | 60.0347 | 65.8 | 72.3302 | 61.481 | 59.9655 | 49.6 | 72.3123 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.3029 | 29.1176 | 59.9771 | 17.2
72.3498 | 77.5932 | 59.954 | 65.8 | 72.3164 | 77.5271 | 60.0347 | 65.8 | 72.3386 | 61.481 | 59.9655 | 49.6 | 72.3206 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.3112 | 29.1139 | 59.9771 | 17.2
72.3582 | 77.5916 | 59.954 | 65.8 | 72.3247 | 77.524 | 60.0347 | 65.8 | 72.3469 | 61.481 | 59.9655 | 49.6 | 72.329 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.3195 | 29.1102 | 59.9771 | 17.2
72.3665 | 77.59 | 59.954 | 65.8 | 72.333 | 77.5214 | 60.0347 | 65.8 | 72.3552 | 61.4817 | 59.9655 | 49.6 | 72.3373 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.3279 | 29.106 | 59.9771 | 17.2
72.3748 | 77.5898 | 59.954 | 65.8 | 72.3413 | 77.5188 | 60.0347 | 65.8 | 72.3635 | 61.4824 | 59.9655 | 49.6 | 72.3456 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.3362 | 29.1019 | 59.9771 | 17.2
72.3832 | 77.5897 | 59.954 | 65.8 | 72.3497 | 77.5149 | 60.0347 | 65.8 | 72.3719 | 61.483 | 59.9655 | 49.6 | 72.3539 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.3445 | 29.1027 | 59.9771 | 17.2
72.3915 | 77.5895 | 59.954 | 65.8 | 72.358 | 77.5111 | 60.0347 | 65.8 | 72.3802 | 61.4837 | 59.9655 | 49.6 | 72.3622 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.3529 | 29.1035 | 59.9771 | 17.2
72.3999 | 77.5893 | 59.954 | 65.8 | 72.3663 | 77.5078 | 60.0347 | 65.8 | 72.3885 | 61.4844 | 59.9655 | 49.6 | 72.3707 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.3612 | 29.1043 | 59.9771 | 17.2
72.4082 | 77.5893 | 59.954 | 65.8 | 72.3747 | 77.5046 | 60.0347 | 65.8 | 72.3969 | 61.4851 | 59.9655 | 49.6 | 72.379 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.3695 | 29.1051 | 59.9771 | 17.2
72.4165 | 77.5893 | 59.954 | 65.8 | 72.383 | 77.5013 | 60.0347 | 65.8 | 72.4052 | 61.4857 | 59.9655 | 49.6 | 72.3873 | 45.3041 | 60.0231 | 33.4 | 72.3779 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.4249 | 77.5893 | 59.954 | 65.8 | 72.3913 | 77.498 | 60.0347 | 65.8 | 72.4136 | 61.4864 | 59.9655 | 49.6 | 72.3956 | 45.3033 | 60.0231 | 33.4 | 72.3862 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.4332 | 77.5893 | 59.954 | 65.8 | 72.3996 | 77.4967 | 60.0347 | 65.8 | 72.4219 | 61.4871 | 59.9655 | 49.6 | 72.404 | 45.3025 | 60.0231 | 33.4 | 72.3945 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.4416 | 77.5893 | 59.954 | 65.8 | 72.408 | 77.4954 | 60.0347 | 65.8 | 72.4302 | 61.4878 | 59.9655 | 49.6 | 72.4123 | 45.3018 | 60.0231 | 33.4 | 72.4028 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.4499 | 77.5893 | 59.954 | 65.8 | 72.4163 | 77.4933 | 60.0347 | 65.8 | 72.4386 | 61.4878 | 59.9655 | 49.6 | 72.4206 | 45.301 | 60.0231 | 33.4 | 72.4113 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.4582 | 77.5893 | 59.954 | 65.8 | 72.4247 | 77.4912 | 60.0347 | 65.8 | 72.4469 | 61.4878 | 59.9655 | 49.6 | 72.4289 | 45.3002 | 60.0231 | 33.4 | 72.4196 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.4666 | 77.5893 | 59.954 | 65.8 | 72.433 | 77.4888 | 60.0347 | 65.8 | 72.4553 | 61.4878 | 59.9655 | 49.6 | 72.4373 | 45.2994 | 60.0231 | 33.4 | 72.4279 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.4749 | 77.5893 | 59.954 | 65.8 | 72.4413 | 77.4864 | 60.0347 | 65.8 | 72.4636 | 61.4878 | 59.9655 | 49.6 | 72.4456 | 45.2987 | 60.0231 | 33.4 | 72.4363 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.4833 | 77.5893 | 59.954 | 65.8 | 72.4496 | 77.4842 | 60.0347 | 65.8 | 72.4719 | 61.4878 | 59.9655 | 49.6 | 72.4539 | 45.2979 | 60.0231 | 33.4 | 72.4446 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.4916 | 77.5893 | 59.954 | 65.8 | 72.4579 | 77.4819 | 60.0347 | 65.8 | 72.4803 | 61.4878 | 59.9655 | 49.6 | 72.4622 | 45.2956 | 60.0231 | 33.4 | 72.4529 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.4999 | 77.5893 | 59.954 | 65.8 | 72.4663 | 77.4807 | 60.0347 | 65.8 | 72.4886 | 61.4878 | 59.9655 | 49.6 | 72.4706 | 45.2932 | 60.0231 | 33.4 | 72.4612 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.5083 | 77.5893 | 59.954 | 65.8 | 72.4746 | 77.4794 | 60.0347 | 65.8 | 72.4969 | 61.4878 | 59.9655 | 49.6 | 72.4789 | 45.2916 | 60.0231 | 33.4 | 72.4696 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.5166 | 77.5893 | 59.954 | 65.8 | 72.4829 | 77.4781 | 60.0347 | 65.8 | 72.5053 | 61.4878 | 59.9655 | 49.6 | 72.4872 | 45.2901 | 60.0231 | 33.4 | 72.4779 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.525 | 77.5893 | 59.954 | 65.8 | 72.4912 | 77.4768 | 60.0347 | 65.8 | 72.5136 | 61.4879 | 59.9655 | 49.6 | 72.4955 | 45.2885 | 60.0231 | 33.4 | 72.4862 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.5333 | 77.5893 | 59.954 | 65.8 | 72.4996 | 77.4755 | 60.0347 | 65.8 | 72.522 | 61.4879 | 59.9655 | 49.6 | 72.504 | 45.2869 | 60.0231 | 33.4 | 72.4946 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.5416 | 77.5893 | 59.954 | 65.8 | 72.5079 | 77.4743 | 60.0347 | 65.8 | 72.5303 | 61.4879 | 59.9655 | 49.6 | 72.5123 | 45.2853 | 60.0231 | 33.4 | 72.5029 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.55 | 77.5893 | 59.954 | 65.8 | 72.5163 | 77.4739 | 60.0347 | 65.8 | 72.5386 | 61.4879 | 59.9655 | 49.6 | 72.5206 | 45.2838 | 60.0231 | 33.4 | 72.5112 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.5583 | 77.5893 | 59.954 | 65.8 | 72.5246 | 77.4734 | 60.0347 | 65.8 | 72.547 | 61.4879 | 59.9655 | 49.6 | 72.5289 | 45.2822 | 60.0231 | 33.4 | 72.5195 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.5667 | 77.5893 | 59.954 | 65.8 | 72.5329 | 77.4729 | 60.0347 | 65.8 | 72.5553 | 61.4879 | 59.9713 | 49.6 | 72.5373 | 45.2806 | 60.0231 | 33.4 | 72.528 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.575 | 77.5893 | 59.954 | 65.8 | 72.5412 | 77.4723 | 60.0347 | 65.8 | 72.5637 | 61.4879 | 59.9713 | 49.6 | 72.5456 | 45.2806 | 60.0231 | 33.4 | 72.5363 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.5833 | 77.5893 | 59.954 | 65.8 | 72.5495 | 77.4718 | 60.0347 | 65.8 | 72.572 | 61.4888 | 59.9713 | 49.6 | 72.5539 | 45.2806 | 60.0231 | 33.4 | 72.5446 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.5917 | 77.5893 | 59.954 | 65.8 | 72.5579 | 77.4712 | 60.0347 | 65.8 | 72.5803 | 61.4898 | 59.9713 | 49.6 | 72.5622 | 45.2806 | 60.0231 | 33.4 | 72.553 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.6 | 77.5893 | 59.954 | 65.8 | 72.5662 | 77.4707 | 60.0347 | 65.8 | 72.5887 | 61.4916 | 59.9713 | 49.6 | 72.5705 | 45.2806 | 60.0231 | 33.4 | 72.5613 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.6084 | 77.5863 | 59.954 | 65.8 | 72.5746 | 77.4701 | 60.0347 | 65.8 | 72.597 | 61.4935 | 59.9713 | 49.6 | 72.5789 | 45.2806 | 60.0231 | 33.4 | 72.5696 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.6167 | 77.5834 | 59.954 | 65.8 | 72.5829 | 77.4699 | 60.0347 | 65.8 | 72.6053 | 61.4896 | 59.9713 | 49.6 | 72.5872 | 45.2806 | 60.0231 | 33.4 | 72.578 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.625 | 77.5805 | 59.954 | 65.8 | 72.5912 | 77.4698 | 60.0347 | 65.8 | 72.6137 | 61.4856 | 59.9713 | 49.6 | 72.5955 | 45.2811 | 60.0231 | 33.4 | 72.5863 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.6334 | 77.5775 | 59.954 | 65.8 | 72.5995 | 77.4691 | 60.0347 | 65.8 | 72.622 | 61.4817 | 59.9713 | 49.6 | 72.6038 | 45.2816 | 60.0231 | 33.4 | 72.5946 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.6417 | 77.5747 | 59.954 | 65.8 | 72.6079 | 77.4685 | 60.0347 | 65.8 | 72.6304 | 61.4778 | 59.9713 | 49.6 | 72.6122 | 45.2794 | 60.0231 | 33.4 | 72.6029 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.6501 | 77.5718 | 59.954 | 65.8 | 72.6162 | 77.4679 | 60.0347 | 65.8 | 72.6387 | 61.4738 | 59.9713 | 49.6 | 72.6205 | 45.2773 | 60.0231 | 33.4 | 72.6113 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.6584 | 77.569 | 59.954 | 65.8 | 72.6245 | 77.4672 | 60.0347 | 65.8 | 72.647 | 61.4698 | 59.9713 | 49.6 | 72.6288 | 45.2752 | 60.0231 | 33.4 | 72.6196 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.6667 | 77.5661 | 59.954 | 65.8 | 72.6328 | 77.4668 | 60.0347 | 65.8 | 72.6554 | 61.4643 | 59.9713 | 49.6 | 72.6371 | 45.2731 | 60.0231 | 33.4 | 72.6279 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.6751 | 77.5633 | 59.954 | 65.8 | 72.6411 | 77.4663 | 60.0347 | 65.8 | 72.6637 | 61.4588 | 59.9713 | 49.6 | 72.6456 | 45.2709 | 60.0231 | 33.4 | 72.6364 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.6834 | 77.5605 | 59.954 | 65.8 | 72.6495 | 77.4643 | 60.0347 | 65.8 | 72.6721 | 61.4528 | 59.9713 | 49.6 | 72.6539 | 45.2688 | 60.0231 | 33.4 | 72.6447 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.6918 | 77.5606 | 59.954 | 65.8 | 72.6578 | 77.4622 | 60.0347 | 65.8 | 72.6804 | 61.4468 | 59.9713 | 49.6 | 72.6622 | 45.2666 | 60.0231 | 33.4 | 72.653 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.7001 | 77.5607 | 59.954 | 65.8 | 72.6662 | 77.4601 | 60.0347 | 65.8 | 72.6887 | 61.4466 | 59.9713 | 49.6 | 72.6705 | 45.2645 | 60.0231 | 33.4 | 72.6613 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.7084 | 77.5608 | 59.954 | 65.8 | 72.6745 | 77.458 | 60.0347 | 65.8 | 72.6971 | 61.4463 | 59.9713 | 49.6 | 72.6789 | 45.2579 | 60.0231 | 33.4 | 72.6697 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.7168 | 77.5609 | 59.954 | 65.8 | 72.6828 | 77.4566 | 60.0347 | 65.8 | 72.7054 | 61.4453 | 59.9713 | 49.6 | 72.6872 | 45.2513 | 60.0231 | 33.4 | 72.678 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.7251 | 77.5609 | 59.954 | 65.8 | 72.6911 | 77.4552 | 60.0347 | 65.8 | 72.7137 | 61.4442 | 59.9713 | 49.6 | 72.6955 | 45.2474 | 60.0231 | 33.4 | 72.6863 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.7335 | 77.5609 | 59.954 | 65.8 | 72.6995 | 77.4538 | 60.0347 | 65.8 | 72.722 | 61.4431 | 59.9713 | 49.6 | 72.7038 | 45.2434 | 60.0231 | 33.4 | 72.6947 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.7418 | 77.5609 | 59.954 | 65.8 | 72.7078 | 77.4524 | 60.0347 | 65.8 | 72.7304 | 61.4421 | 59.9713 | 49.6 | 72.7122 | 45.2395 | 60.0231 | 33.4 | 72.703 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.7501 | 77.5609 | 59.954 | 65.8 | 72.7162 | 77.4508 | 60.0347 | 65.8 | 72.7388 | 61.441 | 59.9713 | 49.6 | 72.7205 | 45.2355 | 60.0231 | 33.4 | 72.7113 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.7585 | 77.5589 | 59.954 | 65.8 | 72.7245 | 77.4493 | 60.0347 | 65.8 | 72.7471 | 61.4399 | 59.9713 | 49.6 | 72.7288 | 45.228 | 60.0231 | 33.4 | 72.7197 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.7668 | 77.557 | 59.954 | 65.8 | 72.7328 | 77.4493 | 60.0347 | 65.8 | 72.7554 | 61.4375 | 59.9713 | 49.6 | 72.7371 | 45.2204 | 60.0231 | 33.4 | 72.728 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.7752 | 77.555 | 59.954 | 65.8 | 72.7411 | 77.4493 | 60.0347 | 65.8 | 72.7637 | 61.4351 | 59.9713 | 49.6 | 72.7455 | 45.2129 | 60.0231 | 33.4 | 72.7363 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.7835 | 77.553 | 59.954 | 65.8 | 72.7494 | 77.4493 | 60.0347 | 65.8 | 72.7721 | 61.4313 | 59.9713 | 49.6 | 72.7538 | 45.2054 | 60.0231 | 33.4 | 72.7446 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.7918 | 77.5509 | 59.954 | 65.8 | 72.7578 | 77.4493 | 60.0347 | 65.8 | 72.7805 | 61.4274 | 59.9713 | 49.6 | 72.7621 | 45.2018 | 60.0231 | 33.4 | 72.7531 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.8002 | 77.5489 | 59.954 | 65.8 | 72.7661 | 77.4493 | 60.0347 | 65.8 | 72.7888 | 61.4241 | 59.9713 | 49.6 | 72.7704 | 45.1982 | 60.0231 | 33.4 | 72.7614 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.8085 | 77.5468 | 59.954 | 65.8 | 72.7744 | 77.4493 | 60.0347 | 65.8 | 72.7971 | 61.4207 | 59.9713 | 49.6 | 72.7787 | 45.1946 | 60.0231 | 33.4 | 72.7697 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.8169 | 77.5447 | 59.954 | 65.8 | 72.7827 | 77.4492 | 60.0347 | 65.8 | 72.8054 | 61.4179 | 59.9713 | 49.6 | 72.7872 | 45.191 | 60.0231 | 33.4 | 72.7781 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.8252 | 77.5426 | 59.954 | 65.8 | 72.7911 | 77.4491 | 60.0347 | 65.8 | 72.8138 | 61.4151 | 59.9713 | 49.6 | 72.7955 | 45.1874 | 60.0231 | 33.4 | 72.7864 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.8335 | 77.5406 | 59.954 | 65.8 | 72.7994 | 77.4486 | 60.0347 | 65.8 | 72.8221 | 61.4129 | 59.9713 | 49.6 | 72.8038 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 72.7947 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.8419 | 77.5405 | 59.954 | 65.8 | 72.8078 | 77.4481 | 60.0347 | 65.8 | 72.8304 | 61.4107 | 59.9713 | 49.6 | 72.8121 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 72.803 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.8502 | 77.5404 | 59.954 | 65.8 | 72.8161 | 77.4476 | 60.0347 | 65.8 | 72.8388 | 61.4102 | 59.9713 | 49.6 | 72.8205 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 72.8114 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.8586 | 77.5403 | 59.954 | 65.8 | 72.8244 | 77.4471 | 60.0347 | 65.8 | 72.8471 | 61.4096 | 59.9713 | 49.6 | 72.8288 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 72.8197 | 29.105 | 59.9771 | 17.2
72.8669 | 77.5402 | 59.954 | 65.8 | 72.8327 | 77.4466 | 60.0347 | 65.8 | 72.8555 | 61.4106 | 59.9713 | 49.6 | 72.8371 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 72.828 | 29.1049 | 59.9771 | 17.2
72.8752 | 77.5402 | 59.954 | 65.8 | 72.841 | 77.4461 | 60.0347 | 65.8 | 72.8638 | 61.4116 | 59.9713 | 49.6 | 72.8454 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 72.8364 | 29.1049 | 59.9771 | 17.2
72.8836 | 77.5402 | 59.954 | 65.8 | 72.8494 | 77.4456 | 60.0347 | 65.8 | 72.8721 | 61.4129 | 59.9713 | 49.6 | 72.8538 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 72.8447 | 29.1049 | 59.9771 | 17.2
72.8919 | 77.5402 | 59.954 | 65.8 | 72.8577 | 77.4451 | 60.0347 | 65.8 | 72.8805 | 61.4142 | 59.9713 | 49.6 | 72.8621 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 72.853 | 29.1049 | 59.9771 | 17.2
72.9003 | 77.5402 | 59.954 | 65.8 | 72.8661 | 77.4447 | 60.0347 | 65.8 | 72.8888 | 61.4149 | 59.9713 | 49.6 | 72.8704 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 72.8613 | 29.1049 | 59.9771 | 17.2
72.9086 | 77.5402 | 59.954 | 65.8 | 72.8744 | 77.4443 | 60.0347 | 65.8 | 72.8972 | 61.4157 | 59.9713 | 49.6 | 72.8787 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 72.8698 | 29.1049 | 59.9771 | 17.2
72.9169 | 77.5402 | 59.954 | 65.8 | 72.8827 | 77.4443 | 60.0347 | 65.8 | 72.9055 | 61.4156 | 59.9713 | 49.6 | 72.8871 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 72.8781 | 29.1049 | 59.9771 | 17.2
72.9253 | 77.5402 | 59.954 | 65.8 | 72.891 | 77.4443 | 60.0347 | 65.8 | 72.9138 | 61.4156 | 59.9713 | 49.6 | 72.8954 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 72.8864 | 29.1049 | 59.9771 | 17.2
72.9336 | 77.5402 | 59.954 | 65.8 | 72.8994 | 77.4443 | 60.0347 | 65.8 | 72.9222 | 61.4155 | 59.9713 | 49.6 | 72.9037 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 72.8948 | 29.1049 | 59.9771 | 17.2
72.9419 | 77.5411 | 59.954 | 65.8 | 72.9077 | 77.4443 | 60.0347 | 65.8 | 72.9305 | 61.4155 | 59.9713 | 49.6 | 72.912 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 72.9031 | 29.1049 | 59.9771 | 17.2
72.9503 | 77.542 | 59.954 | 65.8 | 72.916 | 77.4443 | 60.0347 | 65.8 | 72.9388 | 61.4148 | 59.9713 | 49.6 | 72.9205 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 72.9114 | 29.1049 | 59.9771 | 17.2
72.9586 | 77.5429 | 59.954 | 65.8 | 72.9243 | 77.4443 | 60.0347 | 65.8 | 72.9472 | 61.4141 | 59.9713 | 49.6 | 72.9288 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 72.9198 | 29.1049 | 59.9771 | 17.2
72.967 | 77.5438 | 59.954 | 65.8 | 72.9326 | 77.4443 | 60.0347 | 65.8 | 72.9555 | 61.4135 | 59.9713 | 49.6 | 72.9371 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 72.9281 | 29.1049 | 59.9771 | 17.2
72.9753 | 77.5447 | 59.954 | 65.8 | 72.941 | 77.4443 | 60.0347 | 65.8 | 72.9639 | 61.4128 | 59.9713 | 49.6 | 72.9454 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 72.9364 | 29.1049 | 59.9771 | 17.2
72.9837 | 77.5456 | 59.954 | 65.8 | 72.9493 | 77.4443 | 60.0347 | 65.8 | 72.9722 | 61.4111 | 59.9713 | 49.6 | 72.9538 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 72.9447 | 29.1049 | 59.9771 | 17.2
72.992 | 77.5464 | 59.954 | 65.8 | 72.9577 | 77.4443 | 60.0347 | 65.8 | 72.9805 | 61.4094 | 59.9713 | 49.6 | 72.9621 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 72.9531 | 29.1049 | 59.9771 | 17.2
73.0003 | 77.5473 | 59.954 | 65.8 | 72.966 | 77.4443 | 60.0347 | 65.8 | 72.9889 | 61.4084 | 59.9713 | 49.6 | 72.9704 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 72.9614 | 29.1047 | 59.9771 | 17.2
73.0087 | 77.5482 | 59.954 | 65.8 | 72.9743 | 77.4443 | 60.0347 | 65.8 | 72.9972 | 61.4074 | 59.9713 | 49.6 | 72.9787 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 72.9697 | 29.1045 | 59.9771 | 17.2
73.017 | 77.5491 | 59.954 | 65.8 | 72.9826 | 77.4443 | 60.0347 | 65.8 | 73.0056 | 61.4046 | 59.9713 | 49.6 | 72.987 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 72.9781 | 29.1043 | 59.9771 | 17.2
73.0253 | 77.5491 | 59.954 | 65.8 | 72.991 | 77.4443 | 60.0347 | 65.8 | 73.0139 | 61.4017 | 59.9713 | 49.6 | 72.9954 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 72.9865 | 29.1041 | 59.9771 | 17.2
73.0337 | 77.5491 | 59.954 | 65.8 | 72.9993 | 77.4443 | 60.0347 | 65.8 | 73.0222 | 61.3995 | 59.9713 | 49.6 | 73.0037 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 72.9948 | 29.1039 | 59.9771 | 17.2
73.042 | 77.5491 | 59.954 | 65.8 | 73.0076 | 77.4443 | 60.0347 | 65.8 | 73.0306 | 61.3973 | 59.9713 | 49.6 | 73.012 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 73.0031 | 29.1036 | 59.9771 | 17.2
73.0504 | 77.5491 | 59.954 | 65.8 | 73.016 | 77.4443 | 60.0347 | 65.8 | 73.0389 | 61.3946 | 59.9713 | 49.6 | 73.0203 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 73.0115 | 29.1034 | 59.9771 | 17.2
73.0587 | 77.5491 | 59.954 | 65.8 | 73.0243 | 77.4443 | 60.0347 | 65.8 | 73.0472 | 61.392 | 59.9713 | 49.6 | 73.0287 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 73.0198 | 29.1031 | 59.9771 | 17.2
73.067 | 77.5491 | 59.954 | 65.8 | 73.0326 | 77.4443 | 60.0347 | 65.8 | 73.0555 | 61.3902 | 59.9655 | 49.6 | 73.037 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 73.0281 | 29.1028 | 59.9771 | 17.2
73.0754 | 77.5491 | 59.954 | 65.8 | 73.0409 | 77.4443 | 60.0347 | 65.8 | 73.0639 | 61.3885 | 59.9655 | 49.6 | 73.0453 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 73.0365 | 29.1026 | 59.9771 | 17.2
73.0837 | 77.5491 | 59.954 | 65.8 | 73.0493 | 77.4443 | 60.0347 | 65.8 | 73.0723 | 61.3867 | 59.9655 | 49.6 | 73.0536 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 73.0448 | 29.1025 | 59.9771 | 17.2
73.0921 | 77.5491 | 59.954 | 65.8 | 73.0576 | 77.4443 | 60.0347 | 65.8 | 73.0806 | 61.3849 | 59.9655 | 49.6 | 73.0621 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 73.0531 | 29.1025 | 59.9771 | 17.2
73.1004 | 77.5491 | 59.954 | 65.8 | 73.0659 | 77.4443 | 60.0347 | 65.8 | 73.0889 | 61.3843 | 59.9655 | 49.6 | 73.0704 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 73.0615 | 29.1024 | 59.9771 | 17.2
73.1087 | 77.5491 | 59.954 | 65.8 | 73.0742 | 77.4443 | 60.0347 | 65.8 | 73.0972 | 61.3837 | 59.9655 | 49.6 | 73.0787 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 73.0698 | 29.1024 | 59.9771 | 17.2
73.1171 | 77.5491 | 59.954 | 65.8 | 73.0826 | 77.4443 | 60.0347 | 65.8 | 73.1056 | 61.3831 | 59.9655 | 49.6 | 73.087 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 73.0781 | 29.1021 | 59.9771 | 17.2
73.1254 | 77.5491 | 59.954 | 65.8 | 73.0909 | 77.4443 | 60.0347 | 65.8 | 73.114 | 61.3825 | 59.9655 | 49.6 | 73.0954 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 73.0864 | 29.1017 | 59.9771 | 17.2
73.1338 | 77.5491 | 59.954 | 65.8 | 73.0992 | 77.4435 | 60.0347 | 65.8 | 73.1223 | 61.3822 | 59.9655 | 49.6 | 73.1037 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 73.0948 | 29.1014 | 59.9771 | 17.2
73.1421 | 77.5491 | 59.954 | 65.8 | 73.1076 | 77.4427 | 60.0347 | 65.8 | 73.1306 | 61.382 | 59.9655 | 49.6 | 73.112 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 73.1031 | 29.1012 | 59.9771 | 17.2
73.1504 | 77.5491 | 59.954 | 65.8 | 73.1159 | 77.4421 | 60.0347 | 65.8 | 73.1389 | 61.382 | 59.9655 | 49.6 | 73.1203 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 73.1115 | 29.1009 | 59.9771 | 17.2
73.1588 | 77.5491 | 59.954 | 65.8 | 73.1242 | 77.4415 | 60.0347 | 65.8 | 73.1473 | 61.382 | 59.9655 | 49.6 | 73.1287 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 73.1199 | 29.1006 | 59.9771 | 17.2
73.1671 | 77.5491 | 59.954 | 65.8 | 73.1325 | 77.4408 | 60.0347 | 65.8 | 73.1556 | 61.382 | 59.9655 | 49.6 | 73.137 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 73.1282 | 29.1003 | 59.9771 | 17.2
73.1755 | 77.5491 | 59.954 | 65.8 | 73.1409 | 77.4402 | 60.0347 | 65.8 | 73.1639 | 61.382 | 59.9655 | 49.6 | 73.1453 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 73.1365 | 29.1 | 59.9771 | 17.2
73.1838 | 77.5491 | 59.954 | 65.8 | 73.1492 | 77.4375 | 60.0347 | 65.8 | 73.1723 | 61.382 | 59.9655 | 49.6 | 73.1536 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 73.1448 | 29.0998 | 59.9771 | 17.2
73.1921 | 77.5456 | 59.954 | 65.8 | 73.1576 | 77.4348 | 60.0347 | 65.8 | 73.1807 | 61.382 | 59.9655 | 49.6 | 73.162 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 73.1532 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.2005 | 77.5421 | 59.954 | 65.8 | 73.1659 | 77.4292 | 60.0347 | 65.8 | 73.189 | 61.382 | 59.9655 | 49.6 | 73.1703 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 73.1615 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.2088 | 77.5386 | 59.954 | 65.8 | 73.1742 | 77.4235 | 60.0347 | 65.8 | 73.1973 | 61.382 | 59.9655 | 49.6 | 73.1786 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 73.1698 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.2172 | 77.5351 | 59.954 | 65.8 | 73.1825 | 77.4187 | 60.0347 | 65.8 | 73.2056 | 61.382 | 59.9655 | 49.6 | 73.187 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 73.1782 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.2255 | 77.5317 | 59.954 | 65.8 | 73.1908 | 77.4138 | 60.0347 | 65.8 | 73.214 | 61.382 | 59.9655 | 49.6 | 73.1954 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 73.1865 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.2338 | 77.5282 | 59.954 | 65.8 | 73.1992 | 77.4088 | 60.0404 | 65.8 | 73.2224 | 61.382 | 59.9655 | 49.6 | 73.2037 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 73.1948 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.2422 | 77.5247 | 59.954 | 65.8 | 73.2075 | 77.4038 | 60.0404 | 65.8 | 73.2307 | 61.382 | 59.9655 | 49.6 | 73.212 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 73.2031 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.2505 | 77.5212 | 59.954 | 65.8 | 73.2159 | 77.3961 | 60.0404 | 65.8 | 73.239 | 61.382 | 59.9655 | 49.6 | 73.2203 | 45.1838 | 60.0231 | 33.4 | 73.2115 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.2589 | 77.5177 | 59.954 | 65.8 | 73.2242 | 77.3884 | 60.0404 | 65.8 | 73.2473 | 61.382 | 59.9655 | 49.6 | 73.2286 | 45.1831 | 60.0231 | 33.4 | 73.2198 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.2672 | 77.5142 | 59.954 | 65.8 | 73.2325 | 77.3827 | 60.0404 | 65.8 | 73.2557 | 61.382 | 59.9655 | 49.6 | 73.237 | 45.1824 | 60.0231 | 33.4 | 73.2281 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.2755 | 77.5146 | 59.954 | 65.8 | 73.2408 | 77.3771 | 60.0404 | 65.8 | 73.264 | 61.382 | 59.9655 | 49.6 | 73.2453 | 45.1817 | 60.0231 | 33.4 | 73.2366 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.2839 | 77.5149 | 59.954 | 65.8 | 73.2492 | 77.3744 | 60.0404 | 65.8 | 73.2723 | 61.382 | 59.9655 | 49.6 | 73.2536 | 45.181 | 60.0231 | 33.4 | 73.2449 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.2922 | 77.5153 | 59.954 | 65.8 | 73.2575 | 77.3717 | 60.0404 | 65.8 | 73.2807 | 61.382 | 59.9655 | 49.6 | 73.2619 | 45.1802 | 60.0231 | 33.4 | 73.2532 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.3006 | 77.5157 | 59.954 | 65.8 | 73.2658 | 77.369 | 60.0404 | 65.8 | 73.289 | 61.382 | 59.9655 | 49.6 | 73.2703 | 45.1795 | 60.0231 | 33.4 | 73.2616 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.3089 | 77.516 | 59.954 | 65.8 | 73.2741 | 77.3663 | 60.0404 | 65.8 | 73.2974 | 61.382 | 59.9655 | 49.6 | 73.2786 | 45.1788 | 60.0231 | 33.4 | 73.2699 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.3172 | 77.5164 | 59.954 | 65.8 | 73.2824 | 77.3636 | 60.0404 | 65.8 | 73.3057 | 61.382 | 59.9655 | 49.6 | 73.2869 | 45.1781 | 60.0231 | 33.4 | 73.2782 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.3256 | 77.5168 | 59.954 | 65.8 | 73.2908 | 77.3609 | 60.0404 | 65.8 | 73.314 | 61.382 | 59.9655 | 49.6 | 73.2952 | 45.1774 | 60.0231 | 33.4 | 73.2865 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.3339 | 77.5171 | 59.954 | 65.8 | 73.2991 | 77.3609 | 60.0404 | 65.8 | 73.3224 | 61.3836 | 59.9655 | 49.6 | 73.3036 | 45.1767 | 60.0231 | 33.4 | 73.2949 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.3423 | 77.5175 | 59.954 | 65.8 | 73.3075 | 77.3609 | 60.0404 | 65.8 | 73.3307 | 61.3853 | 59.9655 | 49.6 | 73.312 | 45.1767 | 60.0231 | 33.4 | 73.3032 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.3506 | 77.5179 | 59.954 | 65.8 | 73.3158 | 77.3609 | 60.0404 | 65.8 | 73.3391 | 61.3875 | 59.9655 | 49.6 | 73.3203 | 45.1767 | 60.0231 | 33.4 | 73.3115 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.3589 | 77.5175 | 59.954 | 65.8 | 73.3241 | 77.3609 | 60.0404 | 65.8 | 73.3474 | 61.3897 | 59.9655 | 49.6 | 73.3286 | 45.1767 | 60.0231 | 33.4 | 73.3199 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.3673 | 77.5171 | 59.954 | 65.8 | 73.3324 | 77.3609 | 60.0404 | 65.8 | 73.3557 | 61.3926 | 59.9655 | 49.6 | 73.337 | 45.1767 | 60.0231 | 33.4 | 73.3282 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.3756 | 77.5155 | 59.954 | 65.8 | 73.3407 | 77.3609 | 60.0404 | 65.8 | 73.3641 | 61.3956 | 59.9655 | 49.6 | 73.3453 | 45.1767 | 60.0231 | 33.4 | 73.3365 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.384 | 77.514 | 59.954 | 65.8 | 73.3491 | 77.3609 | 60.0404 | 65.8 | 73.3724 | 61.3985 | 59.9655 | 49.6 | 73.3536 | 45.1767 | 60.0231 | 33.4 | 73.3448 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.3923 | 77.5125 | 59.954 | 65.8 | 73.3574 | 77.3609 | 60.0404 | 65.8 | 73.3807 | 61.4014 | 59.9655 | 49.6 | 73.3619 | 45.1767 | 60.0231 | 33.4 | 73.3533 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.4006 | 77.511 | 59.954 | 65.8 | 73.3658 | 77.3609 | 60.0404 | 65.8 | 73.3891 | 61.4044 | 59.9655 | 49.6 | 73.3703 | 45.1767 | 60.0231 | 33.4 | 73.3616 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.409 | 77.5095 | 59.954 | 65.8 | 73.3741 | 77.3609 | 60.0404 | 65.8 | 73.3974 | 61.4073 | 59.9655 | 49.6 | 73.3786 | 45.1767 | 60.0231 | 33.4 | 73.3699 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.4173 | 77.5079 | 59.954 | 65.8 | 73.3824 | 77.3613 | 60.0404 | 65.8 | 73.4058 | 61.4086 | 59.9655 | 49.6 | 73.3869 | 45.1767 | 60.0231 | 33.4 | 73.3783 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.4257 | 77.5064 | 59.954 | 65.8 | 73.3907 | 77.3617 | 60.0404 | 65.8 | 73.4141 | 61.4099 | 59.9655 | 49.6 | 73.3952 | 45.1767 | 60.0231 | 33.4 | 73.3866 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.434 | 77.5049 | 59.954 | 65.8 | 73.3991 | 77.3621 | 60.0404 | 65.8 | 73.4224 | 61.4106 | 59.9655 | 49.6 | 73.4036 | 45.1767 | 60.0231 | 33.4 | 73.3949 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.4423 | 77.5038 | 59.954 | 65.8 | 73.4074 | 77.3624 | 60.0404 | 65.8 | 73.4308 | 61.4114 | 59.9655 | 49.6 | 73.4119 | 45.1767 | 60.0231 | 33.4 | 73.4033 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.4507 | 77.5027 | 59.954 | 65.8 | 73.4157 | 77.3628 | 60.0404 | 65.8 | 73.4391 | 61.4114 | 59.9655 | 49.6 | 73.4202 | 45.1767 | 60.0231 | 33.4 | 73.4116 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.459 | 77.5027 | 59.954 | 65.8 | 73.424 | 77.3632 | 60.0404 | 65.8 | 73.4474 | 61.4114 | 59.9655 | 49.6 | 73.4285 | 45.1767 | 60.0231 | 33.4 | 73.4199 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.4674 | 77.5027 | 59.954 | 65.8 | 73.4323 | 77.3642 | 60.0404 | 65.8 | 73.4558 | 61.4114 | 59.9655 | 49.6 | 73.4368 | 45.1767 | 60.0231 | 33.4 | 73.4282 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.4757 | 77.5027 | 59.954 | 65.8 | 73.4407 | 77.3653 | 60.0404 | 65.8 | 73.4641 | 61.4114 | 59.9655 | 49.6 | 73.4453 | 45.1767 | 60.0231 | 33.4 | 73.4366 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.484 | 77.5027 | 59.954 | 65.8 | 73.449 | 77.3663 | 60.0404 | 65.8 | 73.4725 | 61.4098 | 59.9655 | 49.6 | 73.4536 | 45.1767 | 60.0231 | 33.4 | 73.4449 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.4924 | 77.5027 | 59.954 | 65.8 | 73.4574 | 77.3673 | 60.0404 | 65.8 | 73.4808 | 61.4082 | 59.9655 | 49.6 | 73.4619 | 45.1767 | 60.0231 | 33.4 | 73.4532 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.5007 | 77.5027 | 59.954 | 65.8 | 73.4657 | 77.368 | 60.0404 | 65.8 | 73.4891 | 61.4065 | 59.9655 | 49.6 | 73.4702 | 45.1767 | 60.0231 | 33.4 | 73.4617 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.509 | 77.5027 | 59.954 | 65.8 | 73.474 | 77.3686 | 60.0404 | 65.8 | 73.4975 | 61.4049 | 59.9655 | 49.6 | 73.4786 | 45.177 | 60.0231 | 33.4 | 73.47 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.5174 | 77.5027 | 59.954 | 65.8 | 73.4823 | 77.3693 | 60.0404 | 65.8 | 73.5058 | 61.4033 | 59.9655 | 49.6 | 73.4869 | 45.1772 | 60.0231 | 33.4 | 73.4783 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.5257 | 77.5027 | 59.954 | 65.8 | 73.4906 | 77.3699 | 60.0404 | 65.8 | 73.5142 | 61.4017 | 59.9655 | 49.6 | 73.4952 | 45.1775 | 60.0231 | 33.4 | 73.4866 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.5341 | 77.5027 | 59.954 | 65.8 | 73.499 | 77.3706 | 60.0404 | 65.8 | 73.5225 | 61.3985 | 59.9655 | 49.6 | 73.5035 | 45.1777 | 60.0231 | 33.4 | 73.495 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.5424 | 77.4993 | 59.954 | 65.8 | 73.5073 | 77.3712 | 60.0404 | 65.8 | 73.5308 | 61.3953 | 59.9655 | 49.6 | 73.5119 | 45.1784 | 60.0231 | 33.4 | 73.5033 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.5508 | 77.4959 | 59.954 | 65.8 | 73.5157 | 77.3712 | 60.0404 | 65.8 | 73.5392 | 61.3921 | 59.9655 | 49.6 | 73.5202 | 45.1791 | 60.0231 | 33.4 | 73.5116 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.5591 | 77.4925 | 59.954 | 65.8 | 73.524 | 77.3712 | 60.0404 | 65.8 | 73.5475 | 61.3889 | 59.9655 | 49.6 | 73.5285 | 45.1798 | 60.0231 | 33.4 | 73.52 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.5674 | 77.4892 | 59.954 | 65.8 | 73.5323 | 77.3712 | 60.0404 | 65.8 | 73.5558 | 61.3873 | 59.9713 | 49.6 | 73.5368 | 45.1805 | 60.0231 | 33.4 | 73.5283 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.5758 | 77.4858 | 59.954 | 65.8 | 73.5406 | 77.3712 | 60.0404 | 65.8 | 73.5642 | 61.3857 | 59.9713 | 49.6 | 73.5452 | 45.1812 | 60.0231 | 33.4 | 73.5366 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.5841 | 77.4824 | 59.954 | 65.8 | 73.5489 | 77.3712 | 60.0404 | 65.8 | 73.5725 | 61.3841 | 59.9713 | 49.6 | 73.5535 | 45.1819 | 60.0231 | 33.4 | 73.5449 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.5924 | 77.4794 | 59.954 | 65.8 | 73.5573 | 77.3712 | 60.0404 | 65.8 | 73.5809 | 61.3825 | 59.9713 | 49.6 | 73.5618 | 45.1823 | 60.0231 | 33.4 | 73.5533 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.6008 | 77.4764 | 59.954 | 65.8 | 73.5656 | 77.3712 | 60.0404 | 65.8 | 73.5892 | 61.3809 | 59.9713 | 49.6 | 73.5701 | 45.1828 | 60.0231 | 33.4 | 73.5616 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.6091 | 77.4734 | 59.954 | 65.8 | 73.5739 | 77.3712 | 60.0404 | 65.8 | 73.5975 | 61.3793 | 59.9713 | 49.6 | 73.5786 | 45.1832 | 60.0231 | 33.4 | 73.5699 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.6175 | 77.4704 | 59.954 | 65.8 | 73.5822 | 77.3704 | 60.0404 | 65.8 | 73.6059 | 61.3793 | 59.9713 | 49.6 | 73.5869 | 45.1837 | 60.0231 | 33.4 | 73.5784 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.6258 | 77.4712 | 59.954 | 65.8 | 73.5906 | 77.3695 | 60.0404 | 65.8 | 73.6142 | 61.3793 | 59.9713 | 49.6 | 73.5952 | 45.1836 | 60.0231 | 33.4 | 73.5867 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.6341 | 77.4721 | 59.954 | 65.8 | 73.5989 | 77.3687 | 60.0404 | 65.8 | 73.6226 | 61.3793 | 59.9713 | 49.6 | 73.6035 | 45.1835 | 60.0231 | 33.4 | 73.595 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.6425 | 77.4729 | 59.954 | 65.8 | 73.6073 | 77.3678 | 60.0404 | 65.8 | 73.6309 | 61.3793 | 59.9713 | 49.6 | 73.6119 | 45.1834 | 60.0231 | 33.4 | 73.6034 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.6508 | 77.4737 | 59.954 | 65.8 | 73.6156 | 77.3669 | 60.0404 | 65.8 | 73.6392 | 61.3791 | 59.9713 | 49.6 | 73.6202 | 45.1833 | 60.0231 | 33.4 | 73.6117 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.6592 | 77.4746 | 59.954 | 65.8 | 73.6239 | 77.3661 | 60.0404 | 65.8 | 73.6476 | 61.3789 | 59.9713 | 49.6 | 73.6285 | 45.1832 | 60.0231 | 33.4 | 73.62 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.6675 | 77.4754 | 59.954 | 65.8 | 73.6322 | 77.3652 | 60.0404 | 65.8 | 73.6559 | 61.3776 | 59.9713 | 49.6 | 73.6368 | 45.1831 | 60.0231 | 33.4 | 73.6283 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.6758 | 77.4746 | 59.954 | 65.8 | 73.6405 | 77.3643 | 60.0404 | 65.8 | 73.6642 | 61.3762 | 59.9713 | 49.6 | 73.6451 | 45.183 | 60.0231 | 33.4 | 73.6367 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.6842 | 77.4739 | 59.954 | 65.8 | 73.6489 | 77.3635 | 60.0404 | 65.8 | 73.6725 | 61.3749 | 59.9713 | 49.6 | 73.6535 | 45.1829 | 60.0231 | 33.4 | 73.645 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.6925 | 77.4731 | 59.954 | 65.8 | 73.6572 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.6809 | 61.3736 | 59.9713 | 49.6 | 73.6618 | 45.1828 | 60.0231 | 33.4 | 73.6533 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.7009 | 77.4722 | 59.954 | 65.8 | 73.6656 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.6893 | 61.3723 | 59.9713 | 49.6 | 73.6701 | 45.1827 | 60.0231 | 33.4 | 73.6617 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.7092 | 77.4709 | 59.954 | 65.8 | 73.6739 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.6976 | 61.371 | 59.9713 | 49.6 | 73.6784 | 45.1827 | 60.0231 | 33.4 | 73.67 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.7175 | 77.4696 | 59.954 | 65.8 | 73.6822 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.7059 | 61.3697 | 59.9713 | 49.6 | 73.6868 | 45.1827 | 60.0231 | 33.4 | 73.6783 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.7259 | 77.4683 | 59.954 | 65.8 | 73.6905 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.7142 | 61.3684 | 59.9713 | 49.6 | 73.6951 | 45.1827 | 60.0231 | 33.4 | 73.6866 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.7342 | 77.467 | 59.954 | 65.8 | 73.6988 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.7226 | 61.3628 | 59.9713 | 49.6 | 73.7034 | 45.1827 | 60.0231 | 33.4 | 73.6951 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.7426 | 77.4629 | 59.954 | 65.8 | 73.7072 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.731 | 61.3573 | 59.9713 | 49.6 | 73.7117 | 45.1827 | 60.0231 | 33.4 | 73.7034 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.7509 | 77.4587 | 59.954 | 65.8 | 73.7155 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.7393 | 61.3518 | 59.9713 | 49.6 | 73.7202 | 45.1827 | 60.0231 | 33.4 | 73.7117 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.7592 | 77.4557 | 59.954 | 65.8 | 73.7238 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.7476 | 61.3463 | 59.9713 | 49.6 | 73.7285 | 45.1827 | 60.0231 | 33.4 | 73.7201 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.7676 | 77.4528 | 59.954 | 65.8 | 73.7321 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.7559 | 61.3411 | 59.9713 | 49.6 | 73.7368 | 45.1827 | 60.0231 | 33.4 | 73.7284 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.7759 | 77.4499 | 59.954 | 65.8 | 73.7405 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.7643 | 61.3358 | 59.9713 | 49.6 | 73.7451 | 45.1802 | 60.0231 | 33.4 | 73.7367 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.7843 | 77.447 | 59.954 | 65.8 | 73.7488 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.7726 | 61.3306 | 59.9713 | 49.6 | 73.7535 | 45.1777 | 60.0231 | 33.4 | 73.7451 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.7926 | 77.4441 | 59.954 | 65.8 | 73.7571 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.7809 | 61.3253 | 59.9713 | 49.6 | 73.7618 | 45.1751 | 60.0231 | 33.4 | 73.7534 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.8009 | 77.4412 | 59.954 | 65.8 | 73.7655 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.7893 | 61.3201 | 59.9713 | 49.6 | 73.7701 | 45.1726 | 60.0231 | 33.4 | 73.7617 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.8093 | 77.4391 | 59.954 | 65.8 | 73.7738 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.7976 | 61.3148 | 59.9713 | 49.6 | 73.7784 | 45.1701 | 60.0231 | 33.4 | 73.77 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.8176 | 77.4369 | 59.954 | 65.8 | 73.7821 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.806 | 61.3141 | 59.9713 | 49.6 | 73.7868 | 45.1676 | 60.0231 | 33.4 | 73.7784 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.826 | 77.4377 | 59.954 | 65.8 | 73.7904 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.8143 | 61.3133 | 59.9713 | 49.6 | 73.7951 | 45.1651 | 60.0231 | 33.4 | 73.7867 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.8343 | 77.4384 | 59.954 | 65.8 | 73.7988 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.8226 | 61.314 | 59.9713 | 49.6 | 73.8034 | 45.1626 | 60.0231 | 33.4 | 73.795 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.8426 | 77.4391 | 59.954 | 65.8 | 73.8071 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.831 | 61.3148 | 59.9713 | 49.6 | 73.8117 | 45.1601 | 60.0231 | 33.4 | 73.8035 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.851 | 77.4398 | 59.954 | 65.8 | 73.8155 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.8393 | 61.3155 | 59.9713 | 49.6 | 73.8201 | 45.1576 | 60.0231 | 33.4 | 73.8118 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.8593 | 77.4406 | 59.954 | 65.8 | 73.8238 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.8477 | 61.3162 | 59.9713 | 49.6 | 73.8284 | 45.1576 | 60.0231 | 33.4 | 73.8201 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.8677 | 77.4413 | 59.954 | 65.8 | 73.8321 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.856 | 61.3171 | 59.9713 | 49.6 | 73.8367 | 45.1576 | 60.0231 | 33.4 | 73.8284 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.876 | 77.442 | 59.954 | 65.8 | 73.8404 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.8643 | 61.318 | 59.9713 | 49.6 | 73.845 | 45.1559 | 60.0231 | 33.4 | 73.8368 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.8843 | 77.4427 | 59.954 | 65.8 | 73.8487 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.8727 | 61.3195 | 59.9713 | 49.6 | 73.8533 | 45.1542 | 60.0231 | 33.4 | 73.8451 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.8927 | 77.4427 | 59.954 | 65.8 | 73.8571 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.881 | 61.3209 | 59.9713 | 49.6 | 73.8618 | 45.1525 | 60.0231 | 33.4 | 73.8534 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.901 | 77.4427 | 59.954 | 65.8 | 73.8654 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.8893 | 61.3219 | 59.9713 | 49.6 | 73.8701 | 45.1508 | 60.0231 | 33.4 | 73.8618 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.9094 | 77.4424 | 59.954 | 65.8 | 73.8737 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.8977 | 61.3228 | 59.9713 | 49.6 | 73.8784 | 45.1491 | 60.0231 | 33.4 | 73.8701 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.9177 | 77.442 | 59.954 | 65.8 | 73.882 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.906 | 61.3226 | 59.9713 | 49.6 | 73.8867 | 45.1474 | 60.0231 | 33.4 | 73.8784 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.926 | 77.4417 | 59.954 | 65.8 | 73.8904 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.9144 | 61.3224 | 59.9713 | 49.6 | 73.8951 | 45.1457 | 60.0231 | 33.4 | 73.8868 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.9344 | 77.4413 | 59.954 | 65.8 | 73.8987 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.9227 | 61.3222 | 59.9713 | 49.6 | 73.9034 | 45.144 | 60.0231 | 33.4 | 73.8951 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.9427 | 77.441 | 59.954 | 65.8 | 73.907 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.931 | 61.3219 | 59.9713 | 49.6 | 73.9117 | 45.1423 | 60.0231 | 33.4 | 73.9034 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.9511 | 77.4407 | 59.954 | 65.8 | 73.9154 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.9394 | 61.3228 | 59.9713 | 49.6 | 73.92 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 73.9117 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.9594 | 77.4403 | 59.954 | 65.8 | 73.9237 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.9477 | 61.3236 | 59.9713 | 49.6 | 73.9284 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 73.9202 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.9677 | 77.4399 | 59.954 | 65.8 | 73.932 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.9561 | 61.3239 | 59.9713 | 49.6 | 73.9367 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 73.9285 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.9761 | 77.4396 | 59.954 | 65.8 | 73.9403 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.9644 | 61.3243 | 59.9713 | 49.6 | 73.945 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 73.9368 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.9844 | 77.4392 | 59.954 | 65.8 | 73.9487 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.9727 | 61.3253 | 59.9713 | 49.6 | 73.9533 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 73.9452 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
73.9928 | 77.4392 | 59.954 | 65.8 | 73.957 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.9811 | 61.3264 | 59.9713 | 49.6 | 73.9617 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 73.9535 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
74.0011 | 77.4392 | 59.954 | 65.8 | 73.9654 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.9894 | 61.3285 | 59.9713 | 49.6 | 73.97 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 73.9618 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
74.0094 | 77.4392 | 59.954 | 65.8 | 73.9737 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 73.9977 | 61.3307 | 59.9713 | 49.6 | 73.9783 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 73.9701 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
74.0178 | 77.4392 | 59.954 | 65.8 | 73.982 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 74.006 | 61.3326 | 59.9713 | 49.6 | 73.9866 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 73.9785 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
74.0261 | 77.4392 | 59.954 | 65.8 | 73.9903 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 74.0144 | 61.3346 | 59.9713 | 49.6 | 73.9951 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 73.9868 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
74.0345 | 77.4392 | 59.954 | 65.8 | 73.9986 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 74.0228 | 61.3354 | 59.9713 | 49.6 | 74.0034 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 73.9951 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
74.0428 | 77.4392 | 59.954 | 65.8 | 74.007 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 74.0311 | 61.3363 | 59.9713 | 49.6 | 74.0117 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.0035 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
74.0511 | 77.4392 | 59.954 | 65.8 | 74.0153 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 74.0394 | 61.3371 | 59.9713 | 49.6 | 74.02 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.0118 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
74.0595 | 77.4392 | 59.954 | 65.8 | 74.0237 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 74.0477 | 61.338 | 59.9713 | 49.6 | 74.0284 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.0201 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
74.0678 | 77.4392 | 59.954 | 65.8 | 74.032 | 77.3629 | 60.0404 | 65.8 | 74.0561 | 61.3386 | 59.9713 | 49.6 | 74.0367 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.0284 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
74.0761 | 77.4392 | 59.954 | 65.8 | 74.0403 | 77.3632 | 60.0404 | 65.8 | 74.0645 | 61.3392 | 59.9713 | 49.6 | 74.045 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.0369 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
74.0845 | 77.4392 | 59.954 | 65.8 | 74.0486 | 77.3634 | 60.0404 | 65.8 | 74.0728 | 61.3386 | 59.9713 | 49.6 | 74.0533 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.0452 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
74.0928 | 77.4392 | 59.954 | 65.8 | 74.0569 | 77.3635 | 60.0404 | 65.8 | 74.0811 | 61.338 | 59.9713 | 49.6 | 74.0616 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.0535 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
74.1012 | 77.4392 | 59.954 | 65.8 | 74.0653 | 77.3636 | 60.0404 | 65.8 | 74.0894 | 61.3378 | 59.9713 | 49.6 | 74.07 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.0619 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
74.1095 | 77.4392 | 59.954 | 65.8 | 74.0736 | 77.3637 | 60.0404 | 65.8 | 74.0978 | 61.3377 | 59.9713 | 49.6 | 74.0783 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.0702 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
74.1179 | 77.4392 | 59.954 | 65.8 | 74.0819 | 77.3624 | 60.0404 | 65.8 | 74.1061 | 61.3385 | 59.9713 | 49.6 | 74.0866 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.0785 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
74.1262 | 77.4391 | 59.954 | 65.8 | 74.0902 | 77.361 | 60.0404 | 65.8 | 74.1144 | 61.3394 | 59.9713 | 49.6 | 74.0949 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.0869 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
74.1345 | 77.439 | 59.954 | 65.8 | 74.0986 | 77.3597 | 60.0404 | 65.8 | 74.1228 | 61.3402 | 59.9713 | 49.6 | 74.1033 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.0952 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
74.1429 | 77.4388 | 59.954 | 65.8 | 74.1069 | 77.3584 | 60.0404 | 65.8 | 74.1311 | 61.341 | 59.9713 | 49.6 | 74.1116 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.1035 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
74.1512 | 77.4387 | 59.954 | 65.8 | 74.1152 | 77.357 | 60.0404 | 65.8 | 74.1395 | 61.3408 | 59.9713 | 49.6 | 74.1199 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.1118 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
74.1596 | 77.4386 | 59.954 | 65.8 | 74.1236 | 77.3556 | 60.0404 | 65.8 | 74.1478 | 61.3407 | 59.9713 | 49.6 | 74.1282 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.1202 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
74.1679 | 77.4384 | 59.954 | 65.8 | 74.1319 | 77.3528 | 60.0404 | 65.8 | 74.1561 | 61.3408 | 59.9713 | 49.6 | 74.1367 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.1285 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
74.1762 | 77.4383 | 59.954 | 65.8 | 74.1402 | 77.3499 | 60.0404 | 65.8 | 74.1645 | 61.341 | 59.9713 | 49.6 | 74.145 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.1368 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
74.1846 | 77.4382 | 59.954 | 65.8 | 74.1485 | 77.3471 | 60.0404 | 65.8 | 74.1728 | 61.3407 | 59.9713 | 49.6 | 74.1533 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.1453 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
74.1929 | 77.438 | 59.954 | 65.8 | 74.1569 | 77.3443 | 60.0404 | 65.8 | 74.1812 | 61.3403 | 59.9713 | 49.6 | 74.1616 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.1536 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
74.2012 | 77.4379 | 59.954 | 65.8 | 74.1652 | 77.3429 | 60.0404 | 65.8 | 74.1895 | 61.3387 | 59.9713 | 49.6 | 74.17 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.1619 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
74.2096 | 77.4349 | 59.954 | 65.8 | 74.1736 | 77.3416 | 60.0404 | 65.8 | 74.1978 | 61.337 | 59.9713 | 49.6 | 74.1783 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.1702 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
74.2179 | 77.4319 | 59.954 | 65.8 | 74.1819 | 77.3403 | 60.0404 | 65.8 | 74.2062 | 61.3363 | 59.9713 | 49.6 | 74.1866 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.1786 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
74.2263 | 77.4289 | 59.954 | 65.8 | 74.1902 | 77.339 | 60.0404 | 65.8 | 74.2145 | 61.3356 | 59.9713 | 49.6 | 74.1949 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.1869 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
74.2346 | 77.4259 | 59.954 | 65.8 | 74.1985 | 77.3374 | 60.0404 | 65.8 | 74.2228 | 61.3359 | 59.9713 | 49.6 | 74.2033 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.1952 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
74.243 | 77.4229 | 59.954 | 65.8 | 74.2068 | 77.3357 | 60.0404 | 65.8 | 74.2312 | 61.3361 | 59.9713 | 49.6 | 74.2116 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.2036 | 29.0995 | 59.9771 | 17.2
74.2513 | 77.4199 | 59.954 | 65.8 | 74.2152 | 77.3357 | 60.0404 | 65.8 | 74.2395 | 61.3374 | 59.9713 | 49.6 | 74.2199 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.2119 | 29.0997 | 59.9771 | 17.2
74.2596 | 77.4169 | 59.954 | 65.8 | 74.2235 | 77.3357 | 60.0404 | 65.8 | 74.2479 | 61.3386 | 59.9713 | 49.6 | 74.2282 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.2202 | 29.1 | 59.9771 | 17.2
74.268 | 77.4139 | 59.954 | 65.8 | 74.2318 | 77.3357 | 60.0404 | 65.8 | 74.2562 | 61.3398 | 59.9713 | 49.6 | 74.2366 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.2286 | 29.1002 | 59.9771 | 17.2
74.2763 | 77.4109 | 59.954 | 65.8 | 74.2401 | 77.3357 | 60.0404 | 65.8 | 74.2645 | 61.3411 | 59.9713 | 49.6 | 74.2449 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.2369 | 29.1004 | 59.9771 | 17.2
74.2846 | 77.4079 | 59.954 | 65.8 | 74.2485 | 77.3356 | 60.0404 | 65.8 | 74.2729 | 61.3416 | 59.9713 | 49.6 | 74.2532 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.2452 | 29.1007 | 59.9771 | 17.2
74.293 | 77.4079 | 59.954 | 65.8 | 74.2568 | 77.3356 | 60.0404 | 65.8 | 74.2812 | 61.3421 | 59.9713 | 49.6 | 74.2615 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.2535 | 29.1009 | 59.9771 | 17.2
74.3013 | 77.4079 | 59.954 | 65.8 | 74.2651 | 77.3355 | 60.0404 | 65.8 | 74.2896 | 61.3416 | 59.9713 | 49.6 | 74.27 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.262 | 29.1015 | 59.9771 | 17.2
74.3097 | 77.4079 | 59.954 | 65.8 | 74.2735 | 77.3354 | 60.0404 | 65.8 | 74.2979 | 61.3412 | 59.9713 | 49.6 | 74.2783 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.2703 | 29.1022 | 59.9771 | 17.2
74.318 | 77.4079 | 59.954 | 65.8 | 74.2818 | 77.338 | 60.0404 | 65.8 | 74.3062 | 61.3402 | 59.9713 | 49.6 | 74.2866 | 45.1405 | 60.0231 | 33.4 | 74.2786 | 29.1028 | 59.9771 | 17.2
74.3263 | 77.408 | 59.954 | 65.8 | 74.2901 | 77.3407 | 60.0404 | 65.8 | 74.3146 | 61.3393 | 59.9713 | 49.6 | 74.2949 | 45.1406 | 60.0231 | 33.4 | 74.287 | 29.1034 | 59.9771 | 17.2
74.3347 | 77.408 | 59.954 | 65.8 | 74.2984 | 77.3433 | 60.0404 | 65.8 | 74.3229 | 61.3379 | 59.9713 | 49.6 | 74.3032 | 45.1407 | 60.0231 | 33.4 | 74.2953 | 29.1038 | 59.9771 | 17.2
74.343 | 77.4081 | 59.954 | 65.8 | 74.3068 | 77.3459 | 60.0404 | 65.8 | 74.3312 | 61.3365 | 59.9713 | 49.6 | 74.3116 | 45.1408 | 60.0231 | 33.4 | 74.3036 | 29.1041 | 59.9771 | 17.2
74.3514 | 77.4082 | 59.954 | 65.8 | 74.3151 | 77.3473 | 60.0404 | 65.8 | 74.3395 | 61.3342 | 59.9713 | 49.6 | 74.3199 | 45.1408 | 60.0231 | 33.4 | 74.3119 | 29.1003 | 59.9771 | 17.2
74.3597 | 77.4057 | 59.954 | 65.8 | 74.3235 | 77.3487 | 60.0404 | 65.8 | 74.3479 | 61.3319 | 59.9713 | 49.6 | 74.3282 | 45.1409 | 60.0231 | 33.4 | 74.3203 | 29.0965 | 59.9771 | 17.2
74.368 | 77.4033 | 59.954 | 65.8 | 74.3318 | 77.3518 | 60.0404 | 65.8 | 74.3563 | 61.3306 | 59.9713 | 49.6 | 74.3365 | 45.141 | 60.0231 | 33.4 | 74.3286 | 29.0884 | 59.9771 | 17.2
74.3764 | 77.4008 | 59.954 | 65.8 | 74.3401 | 77.355 | 60.0404 | 65.8 | 74.3646 | 61.3292 | 59.9713 | 49.6 | 74.3449 | 45.1411 | 60.0231 | 33.4 | 74.3369 | 29.0803 | 59.9771 | 17.2
74.3847 | 77.3983 | 59.954 | 65.8 | 74.3484 | 77.3581 | 60.0404 | 65.8 | 74.3729 | 61.3264 | 59.9713 | 49.6 | 74.3532 | 45.1411 | 60.0231 | 33.4 | 74.3453 | 29.0719 | 59.9771 | 17.2
74.3931 | 77.3959 | 59.954 | 65.8 | 74.3567 | 77.3613 | 60.0404 | 65.8 | 74.3812 | 61.3237 | 59.9713 | 49.6 | 74.3615 | 45.1412 | 60.0231 | 33.4 | 74.3536 | 29.0634 | 59.9771 | 17.2
74.4014 | 77.3934 | 59.954 | 65.8 | 74.3651 | 77.3619 | 60.0404 | 65.8 | 74.3896 | 61.3214 | 59.9713 | 49.6 | 74.3698 | 45.1413 | 60.0231 | 33.4 | 74.3619 | 29.0549 | 59.9771 | 17.2
74.4097 | 77.3894 | 59.954 | 65.8 | 74.3734 | 77.3626 | 60.0404 | 65.8 | 74.3979 | 61.3191 | 59.9713 | 49.6 | 74.3782 | 45.1413 | 60.0231 | 33.4 | 74.3702 | 29.0464 | 59.9771 | 17.2
74.4181 | 77.3855 | 59.954 | 65.8 | 74.3817 | 77.3632 | 60.0404 | 65.8 | 74.4062 | 61.3168 | 59.9713 | 49.6 | 74.3865 | 45.1413 | 60.0231 | 33.4 | 74.3787 | 29.0379 | 59.9771 | 17.2
74.4264 | 77.3815 | 59.954 | 65.8 | 74.39 | 77.3638 | 60.0404 | 65.8 | 74.4146 | 61.3145 | 59.9713 | 49.6 | 74.3948 | 45.1413 | 60.0231 | 33.4 | 74.387 | 29.0294 | 59.9771 | 17.2
74.4348 | 77.3776 | 59.954 | 65.8 | 74.3983 | 77.363 | 60.0404 | 65.8 | 74.4229 | 61.3128 | 59.9713 | 49.6 | 74.4031 | 45.1413 | 60.0231 | 33.4 | 74.3953 | 29.0251 | 59.9771 | 17.2
74.4431 | 77.3761 | 59.954 | 65.8 | 74.4067 | 77.3621 | 60.0404 | 65.8 | 74.4313 | 61.3112 | 59.9713 | 49.6 | 74.4116 | 45.1413 | 60.0231 | 33.4 | 74.4037 | 29.0208 | 59.9771 | 17.2
74.4514 | 77.3747 | 59.954 | 65.8 | 74.415 | 77.3595 | 60.0404 | 65.8 | 74.4396 | 61.3091 | 59.9713 | 49.6 | 74.4199 | 45.1413 | 60.0231 | 33.4 | 74.412 | 29.0157 | 59.9771 | 17.2
74.4598 | 77.3732 | 59.954 | 65.8 | 74.4234 | 77.3568 | 60.0404 | 65.8 | 74.4479 | 61.307 | 59.9713 | 49.6 | 74.4282 | 45.1413 | 60.0231 | 33.4 | 74.4203 | 29.0105 | 59.9771 | 17.2
74.4681 | 77.3718 | 59.954 | 65.8 | 74.4317 | 77.3541 | 60.0404 | 65.8 | 74.4563 | 61.3063 | 59.9713 | 49.6 | 74.4365 | 45.1413 | 60.0231 | 33.4 | 74.4287 | 29.0058 | 59.9771 | 17.2
74.4765 | 77.3704 | 59.954 | 65.8 | 74.44 | 77.3514 | 60.0404 | 65.8 | 74.4646 | 61.3056 | 59.9713 | 49.6 | 74.4449 | 45.1415 | 60.0231 | 33.4 | 74.437 | 29.0011 | 59.9771 | 17.2
74.4848 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.4483 | 77.3463 | 60.0404 | 65.8 | 74.473 | 61.3052 | 59.9713 | 49.6 | 74.4532 | 45.1417 | 60.0231 | 33.4 | 74.4453 | 28.9968 | 59.9771 | 17.2
74.4931 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.4567 | 77.3413 | 60.0404 | 65.8 | 74.4813 | 61.3047 | 59.9713 | 49.6 | 74.4615 | 45.1419 | 60.0231 | 33.4 | 74.4536 | 28.9925 | 59.9771 | 17.2
74.5015 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.465 | 77.3329 | 60.0404 | 65.8 | 74.4896 | 61.3041 | 59.9713 | 49.6 | 74.4698 | 45.1421 | 60.0231 | 33.4 | 74.462 | 28.9882 | 59.9771 | 17.2
74.5098 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.4733 | 77.3245 | 60.0404 | 65.8 | 74.498 | 61.3035 | 59.9713 | 49.6 | 74.4782 | 45.1432 | 60.0231 | 33.4 | 74.4703 | 28.9839 | 59.9771 | 17.2
74.5182 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.4817 | 77.3189 | 60.0404 | 65.8 | 74.5063 | 61.3032 | 59.9713 | 49.6 | 74.4865 | 45.1443 | 60.0231 | 33.4 | 74.4786 | 28.9794 | 59.9771 | 17.2
74.5265 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.49 | 77.3132 | 60.0404 | 65.8 | 74.5146 | 61.3028 | 59.9713 | 49.6 | 74.4948 | 45.1454 | 60.0231 | 33.4 | 74.4871 | 28.9749 | 59.9771 | 17.2
74.5348 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.4983 | 77.3075 | 60.0404 | 65.8 | 74.523 | 61.3029 | 59.9713 | 49.6 | 74.5031 | 45.1465 | 60.0231 | 33.4 | 74.4954 | 28.9756 | 59.9771 | 17.2
74.5432 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.5066 | 77.3019 | 60.0404 | 65.8 | 74.5313 | 61.303 | 59.9713 | 49.6 | 74.5114 | 45.1476 | 60.0231 | 33.4 | 74.5037 | 28.9762 | 59.9771 | 17.2
74.5515 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.515 | 77.2917 | 60.0404 | 65.8 | 74.5397 | 61.3026 | 59.9713 | 49.6 | 74.5198 | 45.1487 | 60.0231 | 33.4 | 74.512 | 28.9764 | 59.9771 | 17.2
74.5599 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.5233 | 77.2815 | 60.0404 | 65.8 | 74.548 | 61.3023 | 59.9713 | 49.6 | 74.5281 | 45.1495 | 60.0231 | 33.4 | 74.5204 | 28.9766 | 59.9771 | 17.2
74.5682 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.5316 | 77.2735 | 60.0462 | 65.8 | 74.5563 | 61.3012 | 59.9713 | 49.6 | 74.5364 | 45.1504 | 60.0231 | 33.4 | 74.5287 | 28.9762 | 59.9771 | 17.2
74.5765 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.5399 | 77.2656 | 60.0462 | 65.8 | 74.5646 | 61.3001 | 59.9713 | 49.6 | 74.5447 | 45.1513 | 60.0231 | 33.4 | 74.537 | 28.9758 | 59.9771 | 17.2
74.5849 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.5482 | 77.2609 | 60.0462 | 65.8 | 74.573 | 61.2992 | 59.9713 | 49.6 | 74.5532 | 45.1521 | 60.0231 | 33.4 | 74.5454 | 28.9749 | 59.9771 | 17.2
74.5932 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.5566 | 77.2563 | 60.0462 | 65.8 | 74.5814 | 61.2983 | 59.9713 | 49.6 | 74.5615 | 45.1521 | 60.0231 | 33.4 | 74.5537 | 28.9739 | 59.9771 | 17.2
74.6016 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.5649 | 77.2528 | 60.0462 | 65.8 | 74.5897 | 61.2962 | 59.9713 | 49.6 | 74.5698 | 45.1521 | 60.0231 | 33.4 | 74.562 | 28.9732 | 59.9771 | 17.2
74.6099 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.5733 | 77.2493 | 60.0462 | 65.8 | 74.598 | 61.2941 | 59.9713 | 49.6 | 74.5781 | 45.1521 | 60.0231 | 33.4 | 74.5704 | 28.9726 | 59.9771 | 17.2
74.6182 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.5816 | 77.2459 | 60.0462 | 65.8 | 74.6063 | 61.2918 | 59.9713 | 49.6 | 74.5865 | 45.1521 | 60.0231 | 33.4 | 74.5787 | 28.9719 | 59.9771 | 17.2
74.6266 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.5899 | 77.2424 | 60.0462 | 65.8 | 74.6147 | 61.2894 | 59.9713 | 49.6 | 74.5948 | 45.1521 | 60.0231 | 33.4 | 74.587 | 28.9712 | 59.9771 | 17.2
74.6349 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.5982 | 77.2436 | 60.0462 | 65.8 | 74.623 | 61.2874 | 59.9713 | 49.6 | 74.6031 | 45.1521 | 60.0231 | 33.4 | 74.5953 | 28.9705 | 59.9771 | 17.2
74.6432 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.6065 | 77.2447 | 60.0462 | 65.8 | 74.6313 | 61.2854 | 59.9713 | 49.6 | 74.6114 | 45.1521 | 60.0231 | 33.4 | 74.6038 | 28.9698 | 59.9771 | 17.2
74.6516 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.6149 | 77.2471 | 60.0462 | 65.8 | 74.6397 | 61.2846 | 59.9713 | 49.6 | 74.6198 | 45.1521 | 60.0231 | 33.4 | 74.6121 | 28.9693 | 59.9771 | 17.2
74.6599 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.6232 | 77.2496 | 60.0462 | 65.8 | 74.648 | 61.2837 | 59.9713 | 49.6 | 74.6281 | 45.1521 | 60.0231 | 33.4 | 74.6204 | 28.9689 | 59.9771 | 17.2
74.6683 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.6316 | 77.252 | 60.0462 | 65.8 | 74.6564 | 61.2829 | 59.9713 | 49.6 | 74.6364 | 45.1521 | 60.0231 | 33.4 | 74.6288 | 28.9689 | 59.9771 | 17.2
74.6766 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.6399 | 77.2544 | 60.0462 | 65.8 | 74.6647 | 61.282 | 59.9713 | 49.6 | 74.6447 | 45.1521 | 60.0231 | 33.4 | 74.6371 | 28.969 | 59.9771 | 17.2
74.685 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.6482 | 77.2556 | 60.0462 | 65.8 | 74.673 | 61.2825 | 59.9713 | 49.6 | 74.6531 | 45.1521 | 60.0231 | 33.4 | 74.6454 | 28.969 | 59.9886 | 17.2
74.6933 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.6565 | 77.2569 | 60.0462 | 65.8 | 74.6814 | 61.283 | 59.9713 | 49.6 | 74.6614 | 45.1521 | 60.0231 | 33.4 | 74.6537 | 28.9691 | 59.9886 | 17.2
74.7016 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.6648 | 77.2581 | 60.0462 | 65.8 | 74.6897 | 61.2838 | 59.9713 | 49.6 | 74.6697 | 45.1521 | 60.0231 | 33.4 | 74.6621 | 28.9691 | 59.9886 | 17.2
74.71 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.6732 | 77.2594 | 60.0462 | 65.8 | 74.6981 | 61.2845 | 59.9713 | 49.6 | 74.678 | 45.1521 | 60.0231 | 33.4 | 74.6704 | 28.9691 | 59.9886 | 17.2
74.7183 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.6815 | 77.2606 | 60.0462 | 65.8 | 74.7064 | 61.2856 | 59.9713 | 49.6 | 74.6865 | 45.1521 | 60.0231 | 33.4 | 74.6787 | 28.9692 | 59.9886 | 17.2
74.7267 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.6898 | 77.2619 | 60.0462 | 65.8 | 74.7147 | 61.2867 | 59.9713 | 49.6 | 74.6948 | 45.152 | 60.0231 | 33.4 | 74.6871 | 28.9692 | 59.9886 | 17.2
74.735 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.6982 | 77.2619 | 60.0462 | 65.8 | 74.7231 | 61.2875 | 59.9713 | 49.6 | 74.7031 | 45.152 | 60.0231 | 33.4 | 74.6954 | 28.9692 | 59.9886 | 17.2
74.7433 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.7065 | 77.2619 | 60.0462 | 65.8 | 74.7314 | 61.2883 | 59.9713 | 49.6 | 74.7114 | 45.1519 | 60.0231 | 33.4 | 74.7037 | 28.9692 | 59.9886 | 17.2
74.7517 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.7148 | 77.2619 | 60.0462 | 65.8 | 74.7397 | 61.2888 | 59.9713 | 49.6 | 74.7197 | 45.1519 | 60.0231 | 33.4 | 74.712 | 28.9692 | 59.9886 | 17.2
74.76 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.7231 | 77.2619 | 60.0462 | 65.8 | 74.7481 | 61.2892 | 59.9713 | 49.6 | 74.7281 | 45.1518 | 60.0231 | 33.4 | 74.7205 | 28.9692 | 59.9886 | 17.2
74.7683 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.7315 | 77.2619 | 60.0462 | 65.8 | 74.7564 | 61.2895 | 59.9713 | 49.6 | 74.7364 | 45.1518 | 60.0231 | 33.4 | 74.7288 | 28.9692 | 59.9886 | 17.2
74.7767 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.7398 | 77.2619 | 60.0462 | 65.8 | 74.7648 | 61.2898 | 59.9713 | 49.6 | 74.7447 | 45.1517 | 60.0231 | 33.4 | 74.7371 | 28.9692 | 59.9886 | 17.2
74.785 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.7481 | 77.2619 | 60.0462 | 65.8 | 74.7731 | 61.29 | 59.9713 | 49.6 | 74.753 | 45.1516 | 60.0231 | 33.4 | 74.7454 | 28.9692 | 59.9886 | 17.2
74.7934 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.7564 | 77.2619 | 60.0462 | 65.8 | 74.7814 | 61.2903 | 59.9713 | 49.6 | 74.7614 | 45.1516 | 60.0231 | 33.4 | 74.7538 | 28.9692 | 59.9886 | 17.2
74.8017 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.7648 | 77.2619 | 60.0462 | 65.8 | 74.7898 | 61.2903 | 59.9713 | 49.6 | 74.7697 | 45.1515 | 60.0231 | 33.4 | 74.7621 | 28.9692 | 59.9886 | 17.2
74.8101 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.7731 | 77.2619 | 60.0462 | 65.8 | 74.7981 | 61.2902 | 59.9713 | 49.6 | 74.778 | 45.1483 | 60.0231 | 33.4 | 74.7704 | 28.9692 | 59.9886 | 17.2
74.8184 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.7814 | 77.2619 | 60.0462 | 65.8 | 74.8065 | 61.2885 | 59.9713 | 49.6 | 74.7863 | 45.145 | 60.0231 | 33.4 | 74.7788 | 28.9688 | 59.9886 | 17.2
74.8267 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.7898 | 77.2619 | 60.0462 | 65.8 | 74.8148 | 61.2867 | 59.9713 | 49.6 | 74.7947 | 45.1417 | 60.0231 | 33.4 | 74.7871 | 28.9683 | 59.9886 | 17.2
74.8351 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.7981 | 77.2619 | 60.0462 | 65.8 | 74.8231 | 61.2854 | 59.9713 | 49.6 | 74.803 | 45.1384 | 60.0231 | 33.4 | 74.7954 | 28.968 | 59.9886 | 17.2
74.8434 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.8064 | 77.2619 | 60.0462 | 65.8 | 74.8315 | 61.284 | 59.9713 | 49.6 | 74.8113 | 45.1307 | 60.0231 | 33.4 | 74.8037 | 28.9677 | 59.9886 | 17.2
74.8517 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.8147 | 77.2619 | 60.0462 | 65.8 | 74.8398 | 61.2827 | 59.9713 | 49.6 | 74.8196 | 45.123 | 60.0231 | 33.4 | 74.8121 | 28.9677 | 59.9886 | 17.2
74.8601 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.8231 | 77.2619 | 60.0462 | 65.8 | 74.8481 | 61.2813 | 59.9713 | 49.6 | 74.8281 | 45.1154 | 60.0231 | 33.4 | 74.8204 | 28.9677 | 59.9886 | 17.2
74.8684 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.8314 | 77.2617 | 60.0462 | 65.8 | 74.8564 | 61.2799 | 59.9713 | 49.6 | 74.8364 | 45.1077 | 60.0231 | 33.4 | 74.8287 | 28.9682 | 59.9886 | 17.2
74.8768 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.8397 | 77.2616 | 60.0462 | 65.8 | 74.8648 | 61.2786 | 59.9713 | 49.6 | 74.8447 | 45.1 | 60.0231 | 33.4 | 74.8372 | 28.9687 | 59.9886 | 17.2
74.8851 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.8481 | 77.2615 | 60.0462 | 65.8 | 74.8732 | 61.2771 | 59.9713 | 49.6 | 74.853 | 45.0924 | 60.0231 | 33.4 | 74.8455 | 28.9691 | 59.9886 | 17.2
74.8934 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.8564 | 77.2614 | 60.0462 | 65.8 | 74.8815 | 61.2756 | 59.9713 | 49.6 | 74.8614 | 45.0879 | 60.0231 | 33.4 | 74.8538 | 28.9695 | 59.9886 | 17.2
74.9018 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.8647 | 77.2612 | 60.0462 | 65.8 | 74.8898 | 61.2751 | 59.9713 | 49.6 | 74.8697 | 45.0835 | 60.0231 | 33.4 | 74.8621 | 28.9688 | 59.9886 | 17.2
74.9101 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.873 | 77.2611 | 60.0462 | 65.8 | 74.8981 | 61.2747 | 59.9713 | 49.6 | 74.878 | 45.079 | 60.0231 | 33.4 | 74.8705 | 28.9681 | 59.9886 | 17.2
74.9185 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.8814 | 77.261 | 60.0462 | 65.8 | 74.9065 | 61.2743 | 59.9713 | 49.6 | 74.8863 | 45.0746 | 60.0231 | 33.4 | 74.8788 | 28.9673 | 59.9886 | 17.2
74.9268 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.8897 | 77.2608 | 60.0462 | 65.8 | 74.9149 | 61.2738 | 59.9713 | 49.6 | 74.8947 | 45.0748 | 60.0231 | 33.4 | 74.8871 | 28.9664 | 59.9886 | 17.2
74.9351 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.898 | 77.2607 | 60.0462 | 65.8 | 74.9232 | 61.2735 | 59.9713 | 49.6 | 74.903 | 45.0749 | 60.0231 | 33.4 | 74.8955 | 28.9654 | 59.9886 | 17.2
74.9435 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.9063 | 77.2606 | 60.0462 | 65.8 | 74.9315 | 61.2731 | 59.9713 | 49.6 | 74.9113 | 45.0751 | 60.0231 | 33.4 | 74.9038 | 28.9644 | 59.9886 | 17.2
74.9518 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.9146 | 77.2607 | 60.0462 | 65.8 | 74.9398 | 61.2727 | 59.9713 | 49.6 | 74.9196 | 45.0752 | 60.0231 | 33.4 | 74.9121 | 28.9629 | 59.9886 | 17.2
74.9602 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.923 | 77.2607 | 60.0462 | 65.8 | 74.9482 | 61.2723 | 59.9713 | 49.6 | 74.9279 | 45.0756 | 60.0231 | 33.4 | 74.9204 | 28.9615 | 59.9886 | 17.2
74.9685 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.9313 | 77.2607 | 60.0462 | 65.8 | 74.9565 | 61.272 | 59.9713 | 49.6 | 74.9363 | 45.076 | 60.0231 | 33.4 | 74.9288 | 28.9597 | 59.9886 | 17.2
74.9768 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.9397 | 77.2607 | 60.0462 | 65.8 | 74.9648 | 61.2718 | 59.9713 | 49.6 | 74.9446 | 45.0764 | 60.0231 | 33.4 | 74.9371 | 28.9579 | 59.9886 | 17.2
74.9852 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.948 | 77.2597 | 60.0462 | 65.8 | 74.9732 | 61.2718 | 59.9713 | 49.6 | 74.9529 | 45.0768 | 60.0231 | 33.4 | 74.9454 | 28.9576 | 59.9886 | 17.2
74.9935 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.9563 | 77.2587 | 60.0462 | 65.8 | 74.9815 | 61.2719 | 59.9713 | 49.6 | 74.9612 | 45.0745 | 60.0231 | 33.4 | 74.9537 | 28.9574 | 59.9886 | 17.2
75.0019 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.9646 | 77.2576 | 60.0462 | 65.8 | 74.9899 | 61.2719 | 59.9713 | 49.6 | 74.9697 | 45.0723 | 60.0231 | 33.4 | 74.9622 | 28.9571 | 59.9886 | 17.2
75.0102 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.9729 | 77.2566 | 60.0462 | 65.8 | 74.9982 | 61.272 | 59.9713 | 49.6 | 74.978 | 45.0698 | 60.0231 | 33.4 | 74.9705 | 28.9568 | 59.9886 | 17.2
75.0185 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.9813 | 77.2556 | 60.0462 | 65.8 | 75.0065 | 61.272 | 59.9713 | 49.6 | 74.9863 | 45.0673 | 60.0231 | 33.4 | 74.9788 | 28.9553 | 59.9886 | 17.2
75.0269 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.9896 | 77.2545 | 60.0462 | 65.8 | 75.0149 | 61.272 | 59.9713 | 49.6 | 74.9946 | 45.0649 | 60.0231 | 33.4 | 74.9872 | 28.9538 | 59.9886 | 17.2
75.0352 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 74.998 | 77.2535 | 60.0462 | 65.8 | 75.0232 | 61.272 | 59.9713 | 49.6 | 75.003 | 45.0624 | 60.0231 | 33.4 | 74.9955 | 28.9522 | 59.9886 | 17.2
75.0436 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 75.0063 | 77.2524 | 60.0462 | 65.8 | 75.0316 | 61.272 | 59.9713 | 49.6 | 75.0113 | 45.0592 | 60.0231 | 33.4 | 75.0038 | 28.9507 | 59.9886 | 17.2
75.0519 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 75.0146 | 77.2518 | 60.0462 | 65.8 | 75.0399 | 61.272 | 59.9713 | 49.6 | 75.0196 | 45.0559 | 60.0231 | 33.4 | 75.0121 | 28.9495 | 59.9886 | 17.2
75.0602 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 75.0229 | 77.2511 | 60.0462 | 65.8 | 75.0482 | 61.272 | 59.9713 | 49.6 | 75.0279 | 45.0527 | 60.0231 | 33.4 | 75.0205 | 28.9484 | 59.9886 | 17.2
75.0686 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 75.0312 | 77.2515 | 60.0462 | 65.8 | 75.0566 | 61.272 | 59.9713 | 49.6 | 75.0363 | 45.0495 | 60.0231 | 33.4 | 75.0288 | 28.9476 | 59.9886 | 17.2
75.0769 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 75.0396 | 77.2519 | 60.0462 | 65.8 | 75.0649 | 61.272 | 59.9713 | 49.6 | 75.0446 | 45.049 | 60.0231 | 33.4 | 75.0371 | 28.9467 | 59.9886 | 17.2
75.0853 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 75.0479 | 77.2527 | 60.0462 | 65.8 | 75.0732 | 61.2721 | 59.9713 | 49.6 | 75.0529 | 45.0484 | 60.0231 | 33.4 | 75.0455 | 28.9459 | 59.9886 | 17.2
75.0936 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 75.0562 | 77.2534 | 60.0462 | 65.8 | 75.0816 | 61.2722 | 59.9713 | 49.6 | 75.0612 | 45.0479 | 60.0231 | 33.4 | 75.0538 | 28.9451 | 59.9886 | 17.2
75.1019 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 75.0645 | 77.2527 | 60.0462 | 65.8 | 75.0899 | 61.2691 | 59.9713 | 49.6 | 75.0696 | 45.0474 | 60.0231 | 33.4 | 75.0621 | 28.9455 | 59.9886 | 17.2
75.1103 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 75.0728 | 77.2521 | 60.0462 | 65.8 | 75.0983 | 61.2659 | 59.9713 | 49.6 | 75.0779 | 45.0466 | 60.0231 | 33.4 | 75.0704 | 28.9458 | 59.9886 | 17.2
75.1186 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 75.0812 | 77.251 | 60.0462 | 65.8 | 75.1066 | 61.2633 | 59.9713 | 49.6 | 75.0862 | 45.0458 | 60.0231 | 33.4 | 75.0789 | 28.9462 | 59.9886 | 17.2
75.127 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 75.0895 | 77.2498 | 60.0462 | 65.8 | 75.1149 | 61.2606 | 59.9713 | 49.6 | 75.0945 | 45.0455 | 60.0231 | 33.4 | 75.0872 | 28.9466 | 59.9886 | 17.2
75.1353 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 75.0979 | 77.2482 | 60.0462 | 65.8 | 75.1233 | 61.2579 | 59.9713 | 49.6 | 75.103 | 45.0451 | 60.0231 | 33.4 | 75.0955 | 28.9471 | 59.9886 | 17.2
75.1436 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 75.1062 | 77.2467 | 60.0462 | 65.8 | 75.1316 | 61.2553 | 59.9713 | 49.6 | 75.1113 | 45.0448 | 60.0231 | 33.4 | 75.1039 | 28.9475 | 59.9886 | 17.2
75.152 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 75.1145 | 77.2451 | 60.0462 | 65.8 | 75.14 | 61.2526 | 59.9713 | 49.6 | 75.1196 | 45.0444 | 60.0231 | 33.4 | 75.1122 | 28.9475 | 59.9886 | 17.2
75.1603 | 77.3696 | 59.954 | 65.8 | 75.1228 | 77.2436 | 60.0462 | 65.8 | 75.1483 | 61.2499 | 59.9713 | 49.6 | 75.1279 | 45.0441 | 60.0231 | 33.4 | 75.1205 | 28.9476 | 59.9886 | 17.2
75.1687 | 77.3702 | 59.954 | 65.8 | 75.1311 | 77.2417 | 60.0462 | 65.8 | 75.1566 | 61.2471 | 59.9713 | 49.6 | 75.1363 | 45.0437 | 60.0231 | 33.4 | 75.1288 | 28.9477 | 59.9886 | 17.2
75.177 | 77.3701 | 59.954 | 65.8 | 75.1395 | 77.2399 | 60.0462 | 65.8 | 75.165 | 61.2443 | 59.9713 | 49.6 | 75.1446 | 45.0434 | 60.0231 | 33.4 | 75.1372 | 28.9478 | 59.9886 | 17.2
75.1853 | 77.37 | 59.954 | 65.8 | 75.1478 | 77.2394 | 60.0462 | 65.8 | 75.1733 | 61.2448 | 59.9713 | 49.6 | 75.1529 | 45.043 | 60.0231 | 33.4 | 75.1455 | 28.9478 | 59.9886 | 17.2
75.1937 | 77.3697 | 59.954 | 65.8 | 75.1562 | 77.2388 | 60.0462 | 65.8 | 75.1816 | 61.2452 | 59.9713 | 49.6 | 75.1612 | 45.043 | 60.0231 | 33.4 | 75.1538 | 28.9479 | 59.9886 | 17.2
75.202 | 77.3693 | 59.954 | 65.8 | 75.1645 | 77.2388 | 60.0462 | 65.8 | 75.1899 | 61.2452 | 59.9713 | 49.6 | 75.1695 | 45.0429 | 60.0231 | 33.4 | 75.1621 | 28.9481 | 59.9886 | 17.2
75.2104 | 77.3689 | 59.954 | 65.8 | 75.1728 | 77.2388 | 60.0462 | 65.8 | 75.1983 | 61.2452 | 59.9713 | 49.6 | 75.1779 | 45.0429 | 60.0231 | 33.4 | 75.1705 | 28.9483 | 59.9886 | 17.2
75.2187 | 77.3685 | 59.954 | 65.8 | 75.1811 | 77.2388 | 60.0462 | 65.8 | 75.2067 | 61.2439 | 59.9713 | 49.6 | 75.1862 | 45.0429 | 60.0231 | 33.4 | 75.1788 | 28.9485 | 59.9886 | 17.2
75.227 | 77.3673 | 59.954 | 65.8 | 75.1894 | 77.2388 | 60.0462 | 65.8 | 75.215 | 61.2426 | 59.9713 | 49.6 | 75.1945 | 45.0429 | 60.0231 | 33.4 | 75.1871 | 28.9487 | 59.9886 | 17.2
75.2354 | 77.3662 | 59.954 | 65.8 | 75.1978 | 77.2388 | 60.0462 | 65.8 | 75.2233 | 61.2413 | 59.9713 | 49.6 | 75.2028 | 45.0429 | 60.0231 | 33.4 | 75.1956 | 28.9488 | 59.9886 | 17.2
75.2437 | 77.3644 | 59.954 | 65.8 | 75.2061 | 77.2388 | 60.0462 | 65.8 | 75.2316 | 61.24 | 59.9713 | 49.6 | 75.2112 | 45.0429 | 60.0231 | 33.4 | 75.2039 | 28.949 | 59.9886 | 17.2
75.2521 | 77.3626 | 59.954 | 65.8 | 75.2144 | 77.2388 | 60.0462 | 65.8 | 75.24 | 61.2387 | 59.9713 | 49.6 | 75.2195 | 45.0429 | 60.0231 | 33.4 | 75.2122 | 28.9498 | 59.9886 | 17.2
75.2604 | 77.3606 | 59.954 | 65.8 | 75.2227 | 77.2388 | 60.0462 | 65.8 | 75.2484 | 61.2374 | 59.9713 | 49.6 | 75.2278 | 45.0429 | 60.0231 | 33.4 | 75.2205 | 28.9507 | 59.9886 | 17.2
75.2687 | 77.3587 | 59.954 | 65.8 | 75.2311 | 77.2402 | 60.0462 | 65.8 | 75.2567 | 61.236 | 59.9713 | 49.6 | 75.2361 | 45.0429 | 60.0231 | 33.4 | 75.2289 | 28.9495 | 59.9886 | 17.2
75.2771 | 77.3571 | 59.954 | 65.8 | 75.2394 | 77.2416 | 60.0462 | 65.8 | 75.265 | 61.2347 | 59.9713 | 49.6 | 75.2446 | 45.0434 | 60.0231 | 33.4 | 75.2372 | 28.9484 | 59.9886 | 17.2
75.2854 | 77.3554 | 59.954 | 65.8 | 75.2477 | 77.243 | 60.0462 | 65.8 | 75.2733 | 61.2333 | 59.9713 | 49.6 | 75.2529 | 45.0439 | 60.0231 | 33.4 | 75.2455 | 28.9465 | 59.9886 | 17.2
75.2938 | 77.3542 | 59.954 | 65.8 | 75.2561 | 77.2444 | 60.0462 | 65.8 | 75.2817 | 61.2319 | 59.9713 | 49.6 | 75.2612 | 45.0432 | 60.0231 | 33.4 | 75.2539 | 28.9445 | 59.9886 | 17.2
75.3021 | 77.3529 | 59.954 | 65.8 | 75.2644 | 77.2458 | 60.0462 | 65.8 | 75.29 | 61.2313 | 59.9713 | 49.6 | 75.2695 | 45.0425 | 60.0231 | 33.4 | 75.2622 | 28.9426 | 59.9886 | 17.2
75.3104 | 77.3524 | 59.954 | 65.8 | 75.2727 | 77.2472 | 60.0462 | 65.8 | 75.2983 | 61.2308 | 59.9713 | 49.6 | 75.2779 | 45.0414 | 60.0231 | 33.4 | 75.2705 | 28.9407 | 59.9886 | 17.2
75.3188 | 77.3519 | 59.954 | 65.8 | 75.281 | 77.2486 | 60.0462 | 65.8 | 75.3067 | 61.2267 | 59.9713 | 49.6 | 75.2862 | 45.0403 | 60.0231 | 33.4 | 75.2788 | 28.9389 | 59.9886 | 17.2
75.3271 | 77.3514 | 59.954 | 65.8 | 75.2894 | 77.25 | 60.0462 | 65.8 | 75.315 | 61.2227 | 59.9713 | 49.6 | 75.2945 | 45.0375 | 60.0231 | 33.4 | 75.2872 | 28.9371 | 59.9886 | 17.2
75.3354 | 77.351 | 59.954 | 65.8 | 75.2977 | 77.2514 | 60.0462 | 65.8 | 75.3234 | 61.2186 | 59.9713 | 49.6 | 75.3028 | 45.0347 | 60.0231 | 33.4 | 75.2955 | 28.9346 | 59.9886 | 17.2
75.3438 | 77.3514 | 59.954 | 65.8 | 75.306 | 77.2528 | 60.0462 | 65.8 | 75.3317 | 61.2145 | 59.9713 | 49.6 | 75.3112 | 45.032 | 60.0231 | 33.4 | 75.3038 | 28.9321 | 59.9886 | 17.2
75.3521 | 77.3517 | 59.954 | 65.8 | 75.3144 | 77.2529 | 60.0462 | 65.8 | 75.34 | 61.2105 | 59.9713 | 49.6 | 75.3195 | 45.0292 | 60.0231 | 33.4 | 75.3123 | 28.9316 | 59.9886 | 17.2
75.3605 | 77.3521 | 59.954 | 65.8 | 75.3227 | 77.2529 | 60.0462 | 65.8 | 75.3484 | 61.2064 | 59.9713 | 49.6 | 75.3278 | 45.0259 | 60.0231 | 33.4 | 75.3206 | 28.9311 | 59.9886 | 17.2
75.3688 | 77.3525 | 59.954 | 65.8 | 75.331 | 77.2538 | 60.0462 | 65.8 | 75.3567 | 61.2025 | 59.9713 | 49.6 | 75.3361 | 45.0226 | 60.0231 | 33.4 | 75.3289 | 28.9308 | 59.9886 | 17.2
75.3772 | 77.3525 | 59.954 | 65.8 | 75.3393 | 77.2546 | 60.0462 | 65.8 | 75.3651 | 61.1985 | 59.9713 | 49.6 | 75.3445 | 45.0206 | 60.0231 | 33.4 | 75.3372 | 28.9306 | 59.9886 | 17.2
75.3855 | 77.3525 | 59.954 | 65.8 | 75.3477 | 77.254 | 60.0462 | 65.8 | 75.3734 | 61.195 | 59.9713 | 49.6 | 75.3528 | 45.0186 | 60.0231 | 33.4 | 75.3456 | 28.9303 | 59.9886 | 17.2
75.3938 | 77.3525 | 59.954 | 65.8 | 75.356 | 77.2533 | 60.0462 | 65.8 | 75.3817 | 61.1915 | 59.9713 | 49.6 | 75.3611 | 45.0169 | 60.0231 | 33.4 | 75.3539 | 28.9301 | 59.9886 | 17.2
75.4022 | 77.3525 | 59.954 | 65.8 | 75.3643 | 77.2527 | 60.0462 | 65.8 | 75.3901 | 61.1915 | 59.9713 | 49.6 | 75.3694 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.3622 | 28.9297 | 59.9886 | 17.2
75.4105 | 77.3525 | 59.954 | 65.8 | 75.3727 | 77.2521 | 60.0462 | 65.8 | 75.3984 | 61.1914 | 59.9713 | 49.6 | 75.3777 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.3705 | 28.9294 | 59.9886 | 17.2
75.4188 | 77.3525 | 59.954 | 65.8 | 75.381 | 77.2514 | 60.0462 | 65.8 | 75.4067 | 61.1915 | 59.9713 | 49.6 | 75.3862 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.3789 | 28.9291 | 59.9886 | 17.2
75.4272 | 77.3525 | 59.954 | 65.8 | 75.3893 | 77.2508 | 60.0462 | 65.8 | 75.4151 | 61.1915 | 59.9713 | 49.6 | 75.3945 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.3872 | 28.9287 | 59.9886 | 17.2
75.4355 | 77.3525 | 59.954 | 65.8 | 75.3976 | 77.2501 | 60.0462 | 65.8 | 75.4234 | 61.1915 | 59.9713 | 49.6 | 75.4028 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.3955 | 28.9284 | 59.9886 | 17.2
75.4439 | 77.3525 | 59.954 | 65.8 | 75.406 | 77.2495 | 60.0462 | 65.8 | 75.4318 | 61.1915 | 59.9713 | 49.6 | 75.4111 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.4039 | 28.9281 | 59.9886 | 17.2
75.4522 | 77.3525 | 59.954 | 65.8 | 75.4143 | 77.2472 | 60.0462 | 65.8 | 75.4401 | 61.1915 | 59.9713 | 49.6 | 75.4195 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.4122 | 28.9277 | 59.9886 | 17.2
75.4605 | 77.3538 | 59.954 | 65.8 | 75.4226 | 77.2449 | 60.0462 | 65.8 | 75.4484 | 61.1915 | 59.9713 | 49.6 | 75.4278 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.4205 | 28.9273 | 59.9886 | 17.2
75.4689 | 77.355 | 59.954 | 65.8 | 75.4309 | 77.2431 | 60.0462 | 65.8 | 75.4568 | 61.1915 | 59.9713 | 49.6 | 75.4361 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.4288 | 28.927 | 59.9886 | 17.2
75.4772 | 77.3562 | 59.954 | 65.8 | 75.4392 | 77.2412 | 60.0462 | 65.8 | 75.4651 | 61.1915 | 59.9713 | 49.6 | 75.4444 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.4373 | 28.9266 | 59.9886 | 17.2
75.4856 | 77.3574 | 59.954 | 65.8 | 75.4476 | 77.2394 | 60.0462 | 65.8 | 75.4734 | 61.1915 | 59.9713 | 49.6 | 75.4528 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.4456 | 28.9259 | 59.9886 | 17.2
75.4939 | 77.3586 | 59.954 | 65.8 | 75.4559 | 77.2376 | 60.0462 | 65.8 | 75.4818 | 61.1915 | 59.9713 | 49.6 | 75.4611 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.4539 | 28.9252 | 59.9886 | 17.2
75.5022 | 77.3598 | 59.954 | 65.8 | 75.4643 | 77.2357 | 60.0462 | 65.8 | 75.4901 | 61.1922 | 59.9713 | 49.6 | 75.4694 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.4623 | 28.9245 | 59.9886 | 17.2
75.5106 | 77.362 | 59.954 | 65.8 | 75.4726 | 77.2339 | 60.0462 | 65.8 | 75.4985 | 61.1929 | 59.9713 | 49.6 | 75.4777 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.4706 | 28.9237 | 59.9886 | 17.2
75.5189 | 77.3642 | 59.954 | 65.8 | 75.4809 | 77.2304 | 60.0462 | 65.8 | 75.5068 | 61.1935 | 59.9713 | 49.6 | 75.4861 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.4789 | 28.923 | 59.9886 | 17.2
75.5273 | 77.3664 | 59.954 | 65.8 | 75.4892 | 77.2268 | 60.0462 | 65.8 | 75.5151 | 61.1942 | 59.9713 | 49.6 | 75.4944 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.4872 | 28.9223 | 59.9886 | 17.2
75.5356 | 77.3686 | 59.954 | 65.8 | 75.4975 | 77.2241 | 60.0462 | 65.8 | 75.5234 | 61.1949 | 59.9713 | 49.6 | 75.5027 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.4956 | 28.922 | 59.9886 | 17.2
75.5439 | 77.3695 | 59.954 | 65.8 | 75.5059 | 77.2214 | 60.0462 | 65.8 | 75.5318 | 61.1955 | 59.9713 | 49.6 | 75.511 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.5039 | 28.9216 | 59.9886 | 17.2
75.5523 | 77.3705 | 59.954 | 65.8 | 75.5142 | 77.2187 | 60.0462 | 65.8 | 75.5402 | 61.1933 | 59.9713 | 49.6 | 75.5195 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.5122 | 28.9213 | 59.9886 | 17.2
75.5606 | 77.3708 | 59.954 | 65.8 | 75.5226 | 77.216 | 60.0462 | 65.8 | 75.5485 | 61.1911 | 59.9713 | 49.6 | 75.5278 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.5206 | 28.921 | 59.9886 | 17.2
75.569 | 77.371 | 59.954 | 65.8 | 75.5309 | 77.2134 | 60.0462 | 65.8 | 75.5568 | 61.1879 | 59.9713 | 49.6 | 75.5361 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.5289 | 28.921 | 59.9886 | 17.2
75.5773 | 77.3713 | 59.954 | 65.8 | 75.5392 | 77.2107 | 60.0462 | 65.8 | 75.5651 | 61.1847 | 59.9713 | 49.6 | 75.5444 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.5372 | 28.921 | 59.9886 | 17.2
75.5856 | 77.3716 | 59.954 | 65.8 | 75.5475 | 77.2074 | 60.0462 | 65.8 | 75.5735 | 61.1802 | 59.9713 | 49.6 | 75.5528 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.5455 | 28.921 | 59.9886 | 17.2
75.594 | 77.3698 | 59.954 | 65.8 | 75.5558 | 77.2041 | 60.0462 | 65.8 | 75.5818 | 61.1757 | 59.9713 | 49.6 | 75.5611 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.554 | 28.921 | 59.9886 | 17.2
75.6023 | 77.3679 | 59.954 | 65.8 | 75.5642 | 77.2025 | 60.0462 | 65.8 | 75.5901 | 61.1712 | 59.9713 | 49.6 | 75.5694 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.5623 | 28.921 | 59.9886 | 17.2
75.6107 | 77.3641 | 59.954 | 65.8 | 75.5725 | 77.2009 | 60.0462 | 65.8 | 75.5985 | 61.1667 | 59.9713 | 49.6 | 75.5777 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.5706 | 28.921 | 59.9886 | 17.2
75.619 | 77.3602 | 59.954 | 65.8 | 75.5808 | 77.1993 | 60.0462 | 65.8 | 75.6068 | 61.1622 | 59.9713 | 49.6 | 75.586 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.5789 | 28.921 | 59.9886 | 17.2
75.6273 | 77.3563 | 59.954 | 65.8 | 75.5891 | 77.1977 | 60.0462 | 65.8 | 75.6152 | 61.1577 | 59.9713 | 49.6 | 75.5944 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.5873 | 28.921 | 59.9886 | 17.2
75.6357 | 77.3525 | 59.954 | 65.8 | 75.5974 | 77.1971 | 60.0462 | 65.8 | 75.6235 | 61.1562 | 59.9713 | 49.6 | 75.6027 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.5956 | 28.921 | 59.9886 | 17.2
75.644 | 77.3493 | 59.954 | 65.8 | 75.6058 | 77.1964 | 60.0462 | 65.8 | 75.6318 | 61.1546 | 59.9713 | 49.6 | 75.611 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.6039 | 28.921 | 59.9886 | 17.2
75.6524 | 77.3462 | 59.954 | 65.8 | 75.6141 | 77.1958 | 60.0462 | 65.8 | 75.6402 | 61.1539 | 59.9713 | 49.6 | 75.6193 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.6123 | 28.921 | 59.9886 | 17.2
75.6607 | 77.343 | 59.954 | 65.8 | 75.6225 | 77.1952 | 60.0462 | 65.8 | 75.6485 | 61.1533 | 59.9713 | 49.6 | 75.6277 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.6206 | 28.921 | 59.9886 | 17.2
75.669 | 77.3399 | 59.954 | 65.8 | 75.6308 | 77.1952 | 60.0462 | 65.8 | 75.6569 | 61.1509 | 59.9713 | 49.6 | 75.636 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.6289 | 28.921 | 59.9886 | 17.2
75.6774 | 77.3378 | 59.954 | 65.8 | 75.6391 | 77.1952 | 60.0462 | 65.8 | 75.6652 | 61.1485 | 59.9713 | 49.6 | 75.6443 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.6372 | 28.921 | 59.9886 | 17.2
75.6857 | 77.3358 | 59.954 | 65.8 | 75.6474 | 77.1952 | 60.0462 | 65.8 | 75.6735 | 61.1461 | 59.9713 | 49.6 | 75.6526 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.6456 | 28.921 | 59.9886 | 17.2
75.6941 | 77.335 | 59.954 | 65.8 | 75.6557 | 77.1952 | 60.0462 | 65.8 | 75.6819 | 61.1437 | 59.9713 | 49.6 | 75.6611 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.6539 | 28.921 | 59.9886 | 17.2
75.7024 | 77.3342 | 59.954 | 65.8 | 75.6641 | 77.1963 | 60.0462 | 65.8 | 75.6902 | 61.1413 | 59.9713 | 49.6 | 75.6694 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.6622 | 28.921 | 59.9886 | 17.2
75.7107 | 77.3335 | 59.954 | 65.8 | 75.6724 | 77.1973 | 60.0462 | 65.8 | 75.6985 | 61.1389 | 59.9713 | 49.6 | 75.6777 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.6707 | 28.921 | 59.9886 | 17.2
75.7191 | 77.3327 | 59.954 | 65.8 | 75.6808 | 77.1984 | 60.0462 | 65.8 | 75.7069 | 61.1365 | 59.9713 | 49.6 | 75.686 | 45.0152 | 60.0231 | 33.4 | 75.679 | 28.9206 | 59.9886 | 17.2
75.7274 | 77.3319 | 59.954 | 65.8 | 75.6891 | 77.1995 | 60.0462 | 65.8 | 75.7152 | 61.1341 | 59.9713 | 49.6 | 75.6944 | 45.0155 | 60.0231 | 33.4 | 75.6873 | 28.9202 | 59.9886 | 17.2
75.7358 | 77.3312 | 59.954 | 65.8 | 75.6974 | 77.2007 | 60.0462 | 65.8 | 75.7236 | 61.1317 | 59.9713 | 49.6 | 75.7027 | 45.0158 | 60.0231 | 33.4 | 75.6956 | 28.9198 | 59.9886 | 17.2
75.7441 | 77.3304 | 59.954 | 65.8 | 75.7057 | 77.2018 | 60.0462 | 65.8 | 75.7319 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.711 | 45.0161 | 60.0231 | 33.4 | 75.704 | 28.9194 | 59.9886 | 17.2
75.7524 | 77.3296 | 59.954 | 65.8 | 75.714 | 77.2039 | 60.0462 | 65.8 | 75.7402 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.7193 | 45.0164 | 60.0231 | 33.4 | 75.7123 | 28.919 | 59.9886 | 17.2
75.7608 | 77.328 | 59.954 | 65.8 | 75.7224 | 77.2061 | 60.0462 | 65.8 | 75.7486 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.7277 | 45.0177 | 60.0231 | 33.4 | 75.7206 | 28.9186 | 59.9886 | 17.2
75.7691 | 77.3263 | 59.954 | 65.8 | 75.7307 | 77.2083 | 60.0462 | 65.8 | 75.7569 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.736 | 45.019 | 60.0231 | 33.4 | 75.729 | 28.9182 | 59.9886 | 17.2
75.7775 | 77.3255 | 59.954 | 65.8 | 75.739 | 77.2105 | 60.0462 | 65.8 | 75.7653 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.7443 | 45.0202 | 60.0231 | 33.4 | 75.7373 | 28.9178 | 59.9886 | 17.2
75.7858 | 77.3246 | 59.954 | 65.8 | 75.7473 | 77.2124 | 60.0462 | 65.8 | 75.7736 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.7526 | 45.0214 | 60.0231 | 33.4 | 75.7456 | 28.9174 | 59.9886 | 17.2
75.7941 | 77.3237 | 59.954 | 65.8 | 75.7557 | 77.2144 | 60.0462 | 65.8 | 75.7819 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.761 | 45.0226 | 60.0231 | 33.4 | 75.7539 | 28.917 | 59.9886 | 17.2
75.8025 | 77.3228 | 59.954 | 65.8 | 75.764 | 77.2163 | 60.0462 | 65.8 | 75.7902 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.7693 | 45.0238 | 60.0231 | 33.4 | 75.7623 | 28.917 | 59.9886 | 17.2
75.8108 | 77.3219 | 59.954 | 65.8 | 75.7723 | 77.2182 | 60.0462 | 65.8 | 75.7986 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.7776 | 45.0248 | 60.0231 | 33.4 | 75.7706 | 28.917 | 59.9886 | 17.2
75.8192 | 77.321 | 59.954 | 65.8 | 75.7807 | 77.2202 | 60.0462 | 65.8 | 75.8069 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.7859 | 45.0257 | 60.0231 | 33.4 | 75.7789 | 28.917 | 59.9886 | 17.2
75.8275 | 77.3204 | 59.954 | 65.8 | 75.789 | 77.2221 | 60.0462 | 65.8 | 75.8152 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.7943 | 45.0266 | 60.0231 | 33.4 | 75.7872 | 28.917 | 59.9886 | 17.2
75.8358 | 77.3197 | 59.954 | 65.8 | 75.7973 | 77.2219 | 60.0462 | 65.8 | 75.8236 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.8027 | 45.0276 | 60.0231 | 33.4 | 75.7957 | 28.917 | 59.9886 | 17.2
75.8442 | 77.3199 | 59.954 | 65.8 | 75.8056 | 77.2216 | 60.0462 | 65.8 | 75.8319 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.811 | 45.0275 | 60.0231 | 33.4 | 75.804 | 28.917 | 59.9886 | 17.2
75.8525 | 77.3201 | 59.954 | 65.8 | 75.814 | 77.2214 | 60.0462 | 65.8 | 75.8403 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.8193 | 45.0275 | 60.0231 | 33.4 | 75.8123 | 28.917 | 59.9886 | 17.2
75.8609 | 77.3204 | 59.954 | 65.8 | 75.8223 | 77.2211 | 60.0462 | 65.8 | 75.8486 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.8276 | 45.0251 | 60.0231 | 33.4 | 75.8207 | 28.917 | 59.9886 | 17.2
75.8692 | 77.3206 | 59.954 | 65.8 | 75.8306 | 77.2203 | 60.0462 | 65.8 | 75.8569 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.836 | 45.0228 | 60.0231 | 33.4 | 75.829 | 28.9153 | 59.9886 | 17.2
75.8775 | 77.3208 | 59.954 | 65.8 | 75.839 | 77.2194 | 60.0462 | 65.8 | 75.8653 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.8443 | 45.0205 | 60.0231 | 33.4 | 75.8373 | 28.9136 | 59.9886 | 17.2
75.8859 | 77.321 | 59.954 | 65.8 | 75.8473 | 77.2181 | 60.0462 | 65.8 | 75.8736 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.8526 | 45.0181 | 60.0231 | 33.4 | 75.8456 | 28.9118 | 59.9886 | 17.2
75.8942 | 77.3209 | 59.954 | 65.8 | 75.8556 | 77.2168 | 60.0462 | 65.8 | 75.882 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.8609 | 45.0158 | 60.0231 | 33.4 | 75.854 | 28.9101 | 59.9886 | 17.2
75.9025 | 77.3209 | 59.954 | 65.8 | 75.8639 | 77.2156 | 60.0462 | 65.8 | 75.8903 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.8693 | 45.0135 | 60.0231 | 33.4 | 75.8623 | 28.9083 | 59.9886 | 17.2
75.9109 | 77.3206 | 59.954 | 65.8 | 75.8723 | 77.2143 | 60.0462 | 65.8 | 75.8986 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.8776 | 45.0111 | 60.0231 | 33.4 | 75.8706 | 28.9066 | 59.9886 | 17.2
75.9192 | 77.3203 | 59.954 | 65.8 | 75.8806 | 77.2141 | 60.0462 | 65.8 | 75.907 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.8859 | 45.0088 | 60.0231 | 33.4 | 75.879 | 28.9049 | 59.9886 | 17.2
75.9276 | 77.3201 | 59.954 | 65.8 | 75.8889 | 77.2139 | 60.0462 | 65.8 | 75.9153 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.8942 | 45.0066 | 60.0231 | 33.4 | 75.8873 | 28.9031 | 59.9886 | 17.2
75.9359 | 77.3198 | 59.954 | 65.8 | 75.8972 | 77.2137 | 60.0462 | 65.8 | 75.9236 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.9026 | 45.0044 | 60.0231 | 33.4 | 75.8956 | 28.9014 | 59.9886 | 17.2
75.9443 | 77.3208 | 59.954 | 65.8 | 75.9055 | 77.2135 | 60.0462 | 65.8 | 75.932 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.9109 | 45.004 | 60.0231 | 33.4 | 75.9039 | 28.8996 | 59.9886 | 17.2
75.9526 | 77.3219 | 59.954 | 65.8 | 75.9139 | 77.2104 | 60.0462 | 65.8 | 75.9403 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.9193 | 45.0036 | 60.0231 | 33.4 | 75.9124 | 28.8996 | 59.9886 | 17.2
75.9609 | 77.323 | 59.954 | 65.8 | 75.9222 | 77.2073 | 60.0462 | 65.8 | 75.9487 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.9276 | 45.0031 | 60.0231 | 33.4 | 75.9207 | 28.8996 | 59.9886 | 17.2
75.9693 | 77.3241 | 59.954 | 65.8 | 75.9306 | 77.2032 | 60.0462 | 65.8 | 75.957 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.936 | 45.0027 | 60.0231 | 33.4 | 75.929 | 28.8996 | 59.9886 | 17.2
75.9776 | 77.3247 | 59.954 | 65.8 | 75.9389 | 77.1992 | 60.0462 | 65.8 | 75.9653 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.9443 | 45.0027 | 60.0231 | 33.4 | 75.9373 | 28.8996 | 59.9886 | 17.2
75.9859 | 77.3253 | 59.954 | 65.8 | 75.9472 | 77.1956 | 60.0462 | 65.8 | 75.9737 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.9526 | 45.0027 | 60.0231 | 33.4 | 75.9457 | 28.8996 | 59.9886 | 17.2
75.9943 | 77.3259 | 59.954 | 65.8 | 75.9555 | 77.192 | 60.0462 | 65.8 | 75.982 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.9609 | 45.0027 | 60.0231 | 33.4 | 75.954 | 28.8996 | 59.9886 | 17.2
76.0026 | 77.3265 | 59.954 | 65.8 | 75.9638 | 77.1884 | 60.0462 | 65.8 | 75.9904 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.9693 | 45.0027 | 60.0231 | 33.4 | 75.9623 | 28.8996 | 59.9886 | 17.2
76.011 | 77.3271 | 59.954 | 65.8 | 75.9722 | 77.1848 | 60.0462 | 65.8 | 75.9987 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.9776 | 45.0014 | 60.0231 | 33.4 | 75.9707 | 28.8996 | 59.9886 | 17.2
76.0193 | 77.3277 | 59.954 | 65.8 | 75.9805 | 77.1813 | 60.0462 | 65.8 | 76.007 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.9859 | 45.0001 | 60.0231 | 33.4 | 75.979 | 28.8996 | 59.9943 | 17.2
76.0276 | 77.3269 | 59.954 | 65.8 | 75.9889 | 77.1777 | 60.0462 | 65.8 | 76.0154 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 75.9942 | 44.9993 | 60.0231 | 33.4 | 75.9873 | 28.8996 | 59.9943 | 17.2
76.036 | 77.3262 | 59.954 | 65.8 | 75.9972 | 77.1768 | 60.0462 | 65.8 | 76.0237 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.0026 | 44.9986 | 60.0231 | 33.4 | 75.9956 | 28.8996 | 59.9943 | 17.2
76.0443 | 77.323 | 59.954 | 65.8 | 76.0055 | 77.1758 | 60.0462 | 65.8 | 76.032 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.0109 | 44.9978 | 60.0231 | 33.4 | 76.004 | 28.8996 | 59.9943 | 17.2
76.0527 | 77.3198 | 59.954 | 65.8 | 76.0138 | 77.1764 | 60.0462 | 65.8 | 76.0403 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.0192 | 44.9971 | 60.0231 | 33.4 | 76.0123 | 28.8996 | 59.9943 | 17.2
76.061 | 77.315 | 59.954 | 65.8 | 76.0221 | 77.177 | 60.0462 | 65.8 | 76.0487 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.0275 | 44.9947 | 60.0231 | 33.4 | 76.0206 | 28.8996 | 59.9943 | 17.2
76.0693 | 77.3102 | 59.954 | 65.8 | 76.0305 | 77.1771 | 60.0462 | 65.8 | 76.0571 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.0358 | 44.9923 | 60.0231 | 33.4 | 76.0291 | 28.8996 | 59.9943 | 17.2
76.0777 | 77.3055 | 59.954 | 65.8 | 76.0388 | 77.1772 | 60.0462 | 65.8 | 76.0654 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.0443 | 44.9893 | 60.0231 | 33.4 | 76.0374 | 28.8996 | 59.9943 | 17.2
76.086 | 77.3007 | 59.954 | 65.8 | 76.0471 | 77.1786 | 60.0462 | 65.8 | 76.0737 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.0526 | 44.9862 | 60.0231 | 33.4 | 76.0457 | 28.8997 | 59.9943 | 17.2
76.0944 | 77.2959 | 59.954 | 65.8 | 76.0555 | 77.1801 | 60.0462 | 65.8 | 76.082 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.0609 | 44.9843 | 60.0231 | 33.4 | 76.054 | 28.8998 | 59.9943 | 17.2
76.1027 | 77.2911 | 59.954 | 65.8 | 76.0638 | 77.1815 | 60.0462 | 65.8 | 76.0904 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.0692 | 44.9824 | 60.0231 | 33.4 | 76.0624 | 28.9 | 59.9943 | 17.2
76.111 | 77.2863 | 59.954 | 65.8 | 76.0721 | 77.1829 | 60.0462 | 65.8 | 76.0988 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.0776 | 44.9801 | 60.0231 | 33.4 | 76.0707 | 28.9001 | 59.9943 | 17.2
76.1194 | 77.2815 | 59.954 | 65.8 | 76.0804 | 77.1848 | 60.0462 | 65.8 | 76.1071 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.0859 | 44.9777 | 60.0231 | 33.4 | 76.079 | 28.9006 | 59.9943 | 17.2
76.1277 | 77.2759 | 59.954 | 65.8 | 76.0888 | 77.1867 | 60.0462 | 65.8 | 76.1154 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.0942 | 44.9754 | 60.0231 | 33.4 | 76.0873 | 28.901 | 59.9943 | 17.2
76.1361 | 77.2704 | 59.954 | 65.8 | 76.0971 | 77.1885 | 60.0462 | 65.8 | 76.1237 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.1025 | 44.9731 | 60.0231 | 33.4 | 76.0957 | 28.9015 | 59.9943 | 17.2
76.1444 | 77.2673 | 59.954 | 65.8 | 76.1054 | 77.1903 | 60.0462 | 65.8 | 76.1321 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.1109 | 44.972 | 60.0231 | 33.4 | 76.104 | 28.902 | 59.9943 | 17.2
76.1527 | 77.2641 | 59.954 | 65.8 | 76.1137 | 77.1881 | 60.0462 | 65.8 | 76.1404 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.1192 | 44.9708 | 60.0231 | 33.4 | 76.1123 | 28.9022 | 59.9943 | 17.2
76.1611 | 77.2618 | 59.954 | 65.8 | 76.122 | 77.1858 | 60.0462 | 65.8 | 76.1487 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.1275 | 44.9704 | 60.0231 | 33.4 | 76.1207 | 28.9024 | 59.9943 | 17.2
76.1694 | 77.2596 | 59.954 | 65.8 | 76.1304 | 77.1804 | 60.0462 | 65.8 | 76.1571 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.1358 | 44.97 | 60.0231 | 33.4 | 76.129 | 28.9025 | 59.9943 | 17.2
76.1778 | 77.2588 | 59.954 | 65.8 | 76.1387 | 77.1749 | 60.0462 | 65.8 | 76.1654 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.1442 | 44.9695 | 60.0231 | 33.4 | 76.1373 | 28.9026 | 59.9943 | 17.2
76.1861 | 77.2581 | 59.954 | 65.8 | 76.1471 | 77.1689 | 60.0462 | 65.8 | 76.1738 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.1525 | 44.9691 | 60.0231 | 33.4 | 76.1456 | 28.9007 | 59.9943 | 17.2
76.1944 | 77.255 | 59.954 | 65.8 | 76.1554 | 77.1628 | 60.0462 | 65.8 | 76.1821 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.1608 | 44.9691 | 60.0231 | 33.4 | 76.1541 | 28.8988 | 59.9943 | 17.2
76.2028 | 77.252 | 59.954 | 65.8 | 76.1637 | 77.1556 | 60.0462 | 65.8 | 76.1904 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.1691 | 44.9691 | 60.0231 | 33.4 | 76.1624 | 28.8953 | 59.9943 | 17.2
76.2111 | 77.2521 | 59.954 | 65.8 | 76.172 | 77.1483 | 60.0462 | 65.8 | 76.1988 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.1776 | 44.9694 | 60.0231 | 33.4 | 76.1707 | 28.8917 | 59.9943 | 17.2
76.2195 | 77.2523 | 59.954 | 65.8 | 76.1803 | 77.1411 | 60.0462 | 65.8 | 76.2071 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.1859 | 44.9696 | 60.0231 | 33.4 | 76.179 | 28.8878 | 59.9943 | 17.2
76.2278 | 77.2524 | 59.954 | 65.8 | 76.1887 | 77.1338 | 60.0462 | 65.8 | 76.2155 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.1942 | 44.9699 | 60.0231 | 33.4 | 76.1874 | 28.8839 | 59.9943 | 17.2
76.2361 | 77.2525 | 59.954 | 65.8 | 76.197 | 77.1307 | 60.0462 | 65.8 | 76.2238 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.2025 | 44.9702 | 60.0231 | 33.4 | 76.1957 | 28.88 | 59.9943 | 17.2
76.2445 | 77.2517 | 59.954 | 65.8 | 76.2054 | 77.1275 | 60.0462 | 65.8 | 76.2321 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.2109 | 44.9699 | 60.0231 | 33.4 | 76.204 | 28.8762 | 59.9943 | 17.2
76.2528 | 77.2509 | 59.954 | 65.8 | 76.2137 | 77.1262 | 60.0462 | 65.8 | 76.2405 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.2192 | 44.9696 | 60.0231 | 33.4 | 76.2124 | 28.8726 | 59.9943 | 17.2
76.2612 | 77.2506 | 59.954 | 65.8 | 76.222 | 77.1249 | 60.0462 | 65.8 | 76.2488 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.2275 | 44.9693 | 60.0231 | 33.4 | 76.2207 | 28.869 | 59.9943 | 17.2
76.2695 | 77.2503 | 59.954 | 65.8 | 76.2303 | 77.1242 | 60.0462 | 65.8 | 76.2571 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.2358 | 44.969 | 60.0231 | 33.4 | 76.229 | 28.8674 | 59.9943 | 17.2
76.2778 | 77.253 | 59.954 | 65.8 | 76.2386 | 77.1234 | 60.0462 | 65.8 | 76.2655 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.2441 | 44.9687 | 60.0231 | 33.4 | 76.2373 | 28.8658 | 59.9943 | 17.2
76.2862 | 77.2558 | 59.954 | 65.8 | 76.247 | 77.1234 | 60.0462 | 65.8 | 76.2738 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.2525 | 44.9684 | 60.0231 | 33.4 | 76.2457 | 28.8655 | 59.9943 | 17.2
76.2945 | 77.2596 | 59.954 | 65.8 | 76.2553 | 77.1234 | 60.0462 | 65.8 | 76.2822 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.2608 | 44.9678 | 60.0231 | 33.4 | 76.254 | 28.8652 | 59.9943 | 17.2
76.3029 | 77.2634 | 59.954 | 65.8 | 76.2636 | 77.123 | 60.0462 | 65.8 | 76.2905 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.2691 | 44.9673 | 60.0231 | 33.4 | 76.2623 | 28.8656 | 59.9943 | 17.2
76.3112 | 77.2672 | 59.954 | 65.8 | 76.2719 | 77.1227 | 60.0462 | 65.8 | 76.2988 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.2774 | 44.9667 | 60.0231 | 33.4 | 76.2706 | 28.866 | 59.9943 | 17.2
76.3195 | 77.271 | 59.954 | 65.8 | 76.2802 | 77.1214 | 60.0462 | 65.8 | 76.3072 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.2858 | 44.9661 | 60.0231 | 33.4 | 76.2791 | 28.867 | 59.9943 | 17.2
76.3279 | 77.2727 | 59.954 | 65.8 | 76.2886 | 77.1202 | 60.0462 | 65.8 | 76.3155 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.2941 | 44.9649 | 60.0231 | 33.4 | 76.2874 | 28.8681 | 59.9943 | 17.2
76.3362 | 77.2745 | 59.954 | 65.8 | 76.2969 | 77.1194 | 60.0462 | 65.8 | 76.3239 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.3024 | 44.9638 | 60.0231 | 33.4 | 76.2957 | 28.8688 | 59.9943 | 17.2
76.3446 | 77.2733 | 59.954 | 65.8 | 76.3053 | 77.1186 | 60.0462 | 65.8 | 76.3322 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.3107 | 44.9627 | 60.0231 | 33.4 | 76.3041 | 28.8696 | 59.9943 | 17.2
76.3529 | 77.2721 | 59.954 | 65.8 | 76.3136 | 77.1178 | 60.0462 | 65.8 | 76.3405 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.3192 | 44.9616 | 60.0231 | 33.4 | 76.3124 | 28.8698 | 59.9943 | 17.2
76.3612 | 77.2706 | 59.954 | 65.8 | 76.3219 | 77.1169 | 60.0462 | 65.8 | 76.3489 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.3275 | 44.9605 | 60.0231 | 33.4 | 76.3207 | 28.8699 | 59.9943 | 17.2
76.3696 | 77.269 | 59.954 | 65.8 | 76.3302 | 77.1169 | 60.0462 | 65.8 | 76.3572 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.3358 | 44.9594 | 60.0231 | 33.4 | 76.329 | 28.8701 | 59.9943 | 17.2
76.3779 | 77.2665 | 59.954 | 65.8 | 76.3385 | 77.1168 | 60.0462 | 65.8 | 76.3655 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.3441 | 44.9583 | 60.0231 | 33.4 | 76.3374 | 28.8703 | 59.9943 | 17.2
76.3863 | 77.2639 | 59.954 | 65.8 | 76.3469 | 77.1171 | 60.0462 | 65.8 | 76.3738 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.3525 | 44.9572 | 60.0231 | 33.4 | 76.3457 | 28.8698 | 59.9943 | 17.2
76.3946 | 77.2601 | 59.954 | 65.8 | 76.3552 | 77.1175 | 60.0462 | 65.8 | 76.3822 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.3608 | 44.9561 | 60.0231 | 33.4 | 76.354 | 28.8694 | 59.9943 | 17.2
76.4029 | 77.2563 | 59.954 | 65.8 | 76.3636 | 77.1176 | 60.0462 | 65.8 | 76.3906 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.3691 | 44.955 | 60.0231 | 33.4 | 76.3623 | 28.8675 | 59.9943 | 17.2
76.4113 | 77.254 | 59.954 | 65.8 | 76.3719 | 77.1178 | 60.0462 | 65.8 | 76.3989 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.3774 | 44.9539 | 60.0231 | 33.4 | 76.3707 | 28.8656 | 59.9943 | 17.2
76.4196 | 77.2516 | 59.954 | 65.8 | 76.3802 | 77.1169 | 60.0462 | 65.8 | 76.4072 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.3858 | 44.9528 | 60.0231 | 33.4 | 76.379 | 28.8637 | 59.9943 | 17.2
76.428 | 77.2485 | 59.954 | 65.8 | 76.3885 | 77.1159 | 60.0462 | 65.8 | 76.4155 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.3941 | 44.9517 | 60.0231 | 33.4 | 76.3873 | 28.8618 | 59.9943 | 17.2
76.4363 | 77.2454 | 59.954 | 65.8 | 76.3968 | 77.1143 | 60.0462 | 65.8 | 76.4239 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.4024 | 44.9506 | 60.0231 | 33.4 | 76.3958 | 28.8605 | 59.9943 | 17.2
76.4446 | 77.2413 | 59.9655 | 65.8 | 76.4052 | 77.1128 | 60.0462 | 65.8 | 76.4323 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.4107 | 44.9495 | 60.0231 | 33.4 | 76.4041 | 28.8592 | 59.9943 | 17.2
76.453 | 77.2373 | 59.9655 | 65.8 | 76.4135 | 77.1105 | 60.0462 | 65.8 | 76.4406 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.4191 | 44.9484 | 60.0231 | 33.4 | 76.4124 | 28.8566 | 59.9943 | 17.2
76.4613 | 77.2333 | 59.9655 | 65.8 | 76.4218 | 77.1082 | 60.0462 | 65.8 | 76.4489 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.4274 | 44.9468 | 60.0231 | 33.4 | 76.4207 | 28.854 | 59.9943 | 17.2
76.4697 | 77.2292 | 59.9655 | 65.8 | 76.4301 | 77.106 | 60.0462 | 65.8 | 76.4572 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.4357 | 44.9451 | 60.0231 | 33.4 | 76.4291 | 28.8516 | 59.9943 | 17.2
76.478 | 77.2265 | 59.9655 | 65.8 | 76.4385 | 77.1037 | 60.0462 | 65.8 | 76.4656 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.444 | 44.9435 | 60.0231 | 33.4 | 76.4374 | 28.8493 | 59.9943 | 17.2
76.4863 | 77.2237 | 59.9655 | 65.8 | 76.4468 | 77.1043 | 60.0462 | 65.8 | 76.4739 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.4523 | 44.9419 | 60.0231 | 33.4 | 76.4457 | 28.8479 | 59.9943 | 17.2
76.4947 | 77.2215 | 59.9655 | 65.8 | 76.4551 | 77.1049 | 60.0462 | 65.8 | 76.4822 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.4608 | 44.9413 | 60.0231 | 33.4 | 76.454 | 28.8464 | 59.9943 | 17.2
76.503 | 77.2194 | 59.9655 | 65.8 | 76.4635 | 77.1063 | 60.0462 | 65.8 | 76.4906 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.4691 | 44.9408 | 60.0231 | 33.4 | 76.4624 | 28.8449 | 59.9943 | 17.2
76.5113 | 77.2189 | 59.9655 | 65.8 | 76.4718 | 77.1076 | 60.0462 | 65.8 | 76.4989 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.4774 | 44.9406 | 60.0231 | 33.4 | 76.4707 | 28.8434 | 59.9943 | 17.2
76.5197 | 77.2185 | 59.9655 | 65.8 | 76.4801 | 77.1095 | 60.0462 | 65.8 | 76.5073 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.4857 | 44.9405 | 60.0231 | 33.4 | 76.479 | 28.842 | 59.9943 | 17.2
76.528 | 77.2179 | 59.9655 | 65.8 | 76.4884 | 77.1115 | 60.0462 | 65.8 | 76.5156 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.4941 | 44.9403 | 60.0231 | 33.4 | 76.4874 | 28.8405 | 59.9943 | 17.2
76.5364 | 77.2173 | 59.9655 | 65.8 | 76.4968 | 77.1121 | 60.0462 | 65.8 | 76.5239 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.5024 | 44.9402 | 60.0231 | 33.4 | 76.4957 | 28.8398 | 59.9943 | 17.2
76.5447 | 77.217 | 59.9655 | 65.8 | 76.5051 | 77.1128 | 60.0462 | 65.8 | 76.5323 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.5107 | 44.9406 | 60.0231 | 33.4 | 76.504 | 28.8392 | 59.9943 | 17.2
76.553 | 77.2167 | 59.9655 | 65.8 | 76.5134 | 77.1146 | 60.0462 | 65.8 | 76.5406 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.519 | 44.941 | 60.0231 | 33.4 | 76.5123 | 28.8389 | 59.9943 | 17.2
76.5614 | 77.2163 | 59.9655 | 65.8 | 76.5218 | 77.1165 | 60.0462 | 65.8 | 76.549 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.5274 | 44.9414 | 60.0231 | 33.4 | 76.5208 | 28.8387 | 59.9943 | 17.2
76.5697 | 77.216 | 59.9655 | 65.8 | 76.5301 | 77.1173 | 60.0462 | 65.8 | 76.5573 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.5357 | 44.9418 | 60.0231 | 33.4 | 76.5291 | 28.8385 | 59.9943 | 17.2
76.578 | 77.2157 | 59.9655 | 65.8 | 76.5384 | 77.1181 | 60.0462 | 65.8 | 76.5656 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.544 | 44.9422 | 60.0231 | 33.4 | 76.5374 | 28.8384 | 59.9943 | 17.2
76.5864 | 77.2154 | 59.9655 | 65.8 | 76.5467 | 77.1189 | 60.0462 | 65.8 | 76.574 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.5523 | 44.9426 | 60.0231 | 33.4 | 76.5457 | 28.8383 | 59.9943 | 17.2
76.5947 | 77.2162 | 59.9655 | 65.8 | 76.5551 | 77.1198 | 60.0462 | 65.8 | 76.5823 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.5607 | 44.9426 | 60.0231 | 33.4 | 76.5541 | 28.8382 | 59.9943 | 17.2
76.6031 | 77.2171 | 59.9655 | 65.8 | 76.5634 | 77.1206 | 60.0462 | 65.8 | 76.5906 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.569 | 44.9426 | 60.0231 | 33.4 | 76.5624 | 28.8384 | 59.9943 | 17.2
76.6114 | 77.2193 | 59.9655 | 65.8 | 76.5717 | 77.1214 | 60.0462 | 65.8 | 76.599 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.5773 | 44.9429 | 60.0231 | 33.4 | 76.5707 | 28.8385 | 59.9943 | 17.2
76.6197 | 77.2214 | 59.9655 | 65.8 | 76.58 | 77.1233 | 60.0462 | 65.8 | 76.6073 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.5856 | 44.9432 | 60.0231 | 33.4 | 76.5791 | 28.8392 | 59.9943 | 17.2
76.6281 | 77.2232 | 59.9655 | 65.8 | 76.5883 | 77.1252 | 60.0462 | 65.8 | 76.6157 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.5941 | 44.944 | 60.0231 | 33.4 | 76.5874 | 28.8398 | 59.9943 | 17.2
76.6364 | 77.225 | 59.9655 | 65.8 | 76.5967 | 77.1266 | 60.0462 | 65.8 | 76.624 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.6024 | 44.9448 | 60.0231 | 33.4 | 76.5957 | 28.8401 | 59.9943 | 17.2
76.6447 | 77.2265 | 59.9655 | 65.8 | 76.605 | 77.128 | 60.0462 | 65.8 | 76.6323 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.6107 | 44.9456 | 60.0231 | 33.4 | 76.604 | 28.8404 | 59.9943 | 17.2
76.6531 | 77.228 | 59.9655 | 65.8 | 76.6134 | 77.1267 | 60.0462 | 65.8 | 76.6407 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.619 | 44.9463 | 60.0231 | 33.4 | 76.6124 | 28.8408 | 59.9943 | 17.2
76.6614 | 77.2296 | 59.9655 | 65.8 | 76.6217 | 77.1254 | 60.0462 | 65.8 | 76.649 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.6274 | 44.9471 | 60.0231 | 33.4 | 76.6207 | 28.8411 | 59.9943 | 17.2
76.6698 | 77.2311 | 59.9655 | 65.8 | 76.63 | 77.1241 | 60.0462 | 65.8 | 76.6573 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.6357 | 44.9479 | 60.0231 | 33.4 | 76.629 | 28.8409 | 59.9943 | 17.2
76.6781 | 77.2315 | 59.9655 | 65.8 | 76.6383 | 77.1228 | 60.0462 | 65.8 | 76.6656 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.644 | 44.9487 | 60.0231 | 33.4 | 76.6373 | 28.8408 | 59.9943 | 17.2
76.6864 | 77.2319 | 59.9655 | 65.8 | 76.6466 | 77.1215 | 60.0462 | 65.8 | 76.674 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.6523 | 44.9495 | 60.0231 | 33.4 | 76.6458 | 28.8404 | 59.9943 | 17.2
76.6948 | 77.2307 | 59.9655 | 65.8 | 76.655 | 77.1202 | 60.0462 | 65.8 | 76.6824 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.6606 | 44.9503 | 60.0231 | 33.4 | 76.6541 | 28.8399 | 59.9943 | 17.2
76.7031 | 77.2295 | 59.9655 | 65.8 | 76.6633 | 77.1191 | 60.0462 | 65.8 | 76.6907 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.669 | 44.9512 | 60.0231 | 33.4 | 76.6624 | 28.8351 | 59.9943 | 17.2
76.7115 | 77.23 | 59.9655 | 65.8 | 76.6717 | 77.118 | 60.0462 | 65.8 | 76.699 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.6773 | 44.9511 | 60.0231 | 33.4 | 76.6708 | 28.8302 | 59.9943 | 17.2
76.7198 | 77.2305 | 59.9655 | 65.8 | 76.68 | 77.1158 | 60.0462 | 65.8 | 76.7073 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.6856 | 44.9509 | 60.0231 | 33.4 | 76.6791 | 28.825 | 59.9943 | 17.2
76.7281 | 77.2312 | 59.9655 | 65.8 | 76.6883 | 77.1136 | 60.0462 | 65.8 | 76.7157 | 61.1293 | 59.9713 | 49.6 | 76.6939 | 44.9508 | 60.0231 | 33.4 | 76.6874 | 28.8199 | 59.9943 | 17.2
76.7365 | 77.232 | 59.9655 | 65.8 | 76.6966 | 77.1131 | 60.0577 | 65.8 | 76.7241 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.7023 | 44.9507 | 60.0231 | 33.4 | 76.6957 | 28.8136 | 59.9943 | 17.2
76.7448 | 77.2326 | 59.9655 | 65.8 | 76.7049 | 77.1126 | 60.0577 | 65.8 | 76.7324 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.7106 | 44.9516 | 60.0231 | 33.4 | 76.7041 | 28.8074 | 59.9943 | 17.2
76.7531 | 77.2333 | 59.9655 | 65.8 | 76.7133 | 77.1121 | 60.0577 | 65.8 | 76.7407 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.7189 | 44.9526 | 60.0231 | 33.4 | 76.7124 | 28.7991 | 59.9943 | 17.2
76.7615 | 77.2347 | 59.9655 | 65.8 | 76.7216 | 77.1116 | 60.0577 | 65.8 | 76.749 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.7272 | 44.9535 | 60.0231 | 33.4 | 76.7207 | 28.7909 | 59.9943 | 17.2
76.7698 | 77.236 | 59.9655 | 65.8 | 76.7299 | 77.1111 | 60.0577 | 65.8 | 76.7574 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.7357 | 44.9544 | 60.0231 | 33.4 | 76.729 | 28.7826 | 59.9943 | 17.2
76.7782 | 77.2372 | 59.9655 | 65.8 | 76.7383 | 77.1106 | 60.0577 | 65.8 | 76.7657 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.744 | 44.9551 | 60.0231 | 33.4 | 76.7374 | 28.7744 | 59.9943 | 17.2
76.7865 | 77.2385 | 59.9655 | 65.8 | 76.7466 | 77.1101 | 60.0577 | 65.8 | 76.774 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.7523 | 44.9557 | 60.0231 | 33.4 | 76.7457 | 28.7706 | 59.9943 | 17.2
76.7948 | 77.2384 | 59.9655 | 65.8 | 76.7549 | 77.1096 | 60.0577 | 65.8 | 76.7824 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.7606 | 44.9573 | 60.0231 | 33.4 | 76.754 | 28.7668 | 59.9943 | 17.2
76.8032 | 77.2383 | 59.9655 | 65.8 | 76.7632 | 77.1096 | 60.0577 | 65.8 | 76.7907 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.769 | 44.959 | 60.0231 | 33.4 | 76.7625 | 28.7627 | 59.9943 | 17.2
76.8115 | 77.2365 | 59.9655 | 65.8 | 76.7716 | 77.1095 | 60.0577 | 65.8 | 76.7991 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.7773 | 44.9607 | 60.0231 | 33.4 | 76.7708 | 28.7587 | 59.9943 | 17.2
76.8198 | 77.2348 | 59.9655 | 65.8 | 76.7799 | 77.1102 | 60.0577 | 65.8 | 76.8074 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.7856 | 44.9624 | 60.0231 | 33.4 | 76.7791 | 28.7557 | 59.9943 | 17.2
76.8282 | 77.2316 | 59.9655 | 65.8 | 76.7882 | 77.1108 | 60.0577 | 65.8 | 76.8157 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.7939 | 44.9628 | 60.0231 | 33.4 | 76.7874 | 28.7528 | 59.9943 | 17.2
76.8365 | 77.2284 | 59.9655 | 65.8 | 76.7965 | 77.1136 | 60.0577 | 65.8 | 76.8241 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.8023 | 44.9631 | 60.0231 | 33.4 | 76.7958 | 28.7523 | 59.9943 | 17.2
76.8449 | 77.2246 | 59.9655 | 65.8 | 76.8048 | 77.1163 | 60.0577 | 65.8 | 76.8324 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.8106 | 44.9635 | 60.0231 | 33.4 | 76.8041 | 28.7517 | 59.9943 | 17.2
76.8532 | 77.2208 | 59.9655 | 65.8 | 76.8132 | 77.1204 | 60.0577 | 65.8 | 76.8408 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.8189 | 44.9639 | 60.0231 | 33.4 | 76.8124 | 28.7512 | 59.9886 | 17.2
76.8615 | 77.2178 | 59.9655 | 65.8 | 76.8215 | 77.1244 | 60.0577 | 65.8 | 76.8491 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.8272 | 44.9645 | 60.0231 | 33.4 | 76.8207 | 28.7507 | 59.9886 | 17.2
76.8699 | 77.2149 | 59.9655 | 65.8 | 76.8298 | 77.129 | 60.0577 | 65.8 | 76.8574 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.8356 | 44.965 | 60.0231 | 33.4 | 76.8291 | 28.7507 | 59.9886 | 17.2
76.8782 | 77.2118 | 59.9655 | 65.8 | 76.8382 | 77.1335 | 60.0577 | 65.8 | 76.8658 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.8439 | 44.9639 | 60.0231 | 33.4 | 76.8374 | 28.7506 | 59.9886 | 17.2
76.8866 | 77.2087 | 59.9655 | 65.8 | 76.8465 | 77.1385 | 60.0577 | 65.8 | 76.8741 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.8522 | 44.9628 | 60.0231 | 33.4 | 76.8457 | 28.751 | 59.9886 | 17.2
76.8949 | 77.2068 | 59.9655 | 65.8 | 76.8548 | 77.1435 | 60.0577 | 65.8 | 76.8824 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.8605 | 44.9617 | 60.0231 | 33.4 | 76.8541 | 28.7514 | 59.9886 | 17.2
76.9032 | 77.2048 | 59.9655 | 65.8 | 76.8631 | 77.1462 | 60.0577 | 65.8 | 76.8908 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.8688 | 44.9606 | 60.0231 | 33.4 | 76.8624 | 28.7518 | 59.9886 | 17.2
76.9116 | 77.2043 | 59.9655 | 65.8 | 76.8714 | 77.1489 | 60.0577 | 65.8 | 76.8991 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.8773 | 44.9598 | 60.0231 | 33.4 | 76.8707 | 28.7523 | 59.9886 | 17.2
76.9199 | 77.2038 | 59.9655 | 65.8 | 76.8798 | 77.1488 | 60.0577 | 65.8 | 76.9075 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.8856 | 44.959 | 60.0231 | 33.4 | 76.879 | 28.7527 | 59.9886 | 17.2
76.9282 | 77.2041 | 59.9655 | 65.8 | 76.8881 | 77.1488 | 60.0577 | 65.8 | 76.9158 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.8939 | 44.9582 | 60.0231 | 33.4 | 76.8875 | 28.7531 | 59.9886 | 17.2
76.9366 | 77.2044 | 59.9655 | 65.8 | 76.8965 | 77.1455 | 60.0577 | 65.8 | 76.9241 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.9022 | 44.9575 | 60.0231 | 33.4 | 76.8958 | 28.7535 | 59.9886 | 17.2
76.9449 | 77.2065 | 59.9655 | 65.8 | 76.9048 | 77.1422 | 60.0577 | 65.8 | 76.9325 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.9106 | 44.9561 | 60.0231 | 33.4 | 76.9041 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
76.9533 | 77.2085 | 59.9655 | 65.8 | 76.9131 | 77.1391 | 60.0577 | 65.8 | 76.9408 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.9189 | 44.9547 | 60.0231 | 33.4 | 76.9125 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
76.9616 | 77.2095 | 59.9655 | 65.8 | 76.9214 | 77.1361 | 60.0577 | 65.8 | 76.9492 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.9272 | 44.9533 | 60.0231 | 33.4 | 76.9208 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
76.9699 | 77.2104 | 59.9655 | 65.8 | 76.9297 | 77.1322 | 60.0577 | 65.8 | 76.9575 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.9355 | 44.9519 | 60.0231 | 33.4 | 76.9291 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
76.9783 | 77.2119 | 59.9655 | 65.8 | 76.9381 | 77.1284 | 60.0577 | 65.8 | 76.9658 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.9439 | 44.9493 | 60.0231 | 33.4 | 76.9374 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
76.9866 | 77.2134 | 59.9655 | 65.8 | 76.9464 | 77.1251 | 60.0577 | 65.8 | 76.9742 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.9522 | 44.9467 | 60.0231 | 33.4 | 76.9458 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
76.9949 | 77.2149 | 59.9655 | 65.8 | 76.9547 | 77.1219 | 60.0577 | 65.8 | 76.9825 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.9605 | 44.9444 | 60.0231 | 33.4 | 76.9541 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.0033 | 77.2164 | 59.9655 | 65.8 | 76.963 | 77.1184 | 60.0577 | 65.8 | 76.9908 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.9688 | 44.9422 | 60.0231 | 33.4 | 76.9624 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.0116 | 77.217 | 59.9655 | 65.8 | 76.9713 | 77.1148 | 60.0577 | 65.8 | 76.9991 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.9772 | 44.9395 | 60.0231 | 33.4 | 76.9708 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.02 | 77.2177 | 59.9655 | 65.8 | 76.9797 | 77.114 | 60.0577 | 65.8 | 77.0075 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.9855 | 44.9369 | 60.0231 | 33.4 | 76.9791 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.0283 | 77.2162 | 59.9655 | 65.8 | 76.988 | 77.1132 | 60.0577 | 65.8 | 77.0159 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 76.9938 | 44.9347 | 60.0231 | 33.4 | 76.9874 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.0366 | 77.2147 | 59.9655 | 65.8 | 76.9963 | 77.1111 | 60.0577 | 65.8 | 77.0242 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 77.0021 | 44.9326 | 60.0231 | 33.4 | 76.9957 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.045 | 77.2144 | 59.9655 | 65.8 | 77.0047 | 77.109 | 60.0577 | 65.8 | 77.0325 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 77.0106 | 44.9315 | 60.0231 | 33.4 | 77.0042 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.0533 | 77.214 | 59.9655 | 65.8 | 77.013 | 77.1079 | 60.0577 | 65.8 | 77.0408 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 77.0189 | 44.9303 | 60.0231 | 33.4 | 77.0125 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.0617 | 77.2136 | 59.9655 | 65.8 | 77.0213 | 77.1069 | 60.0577 | 65.8 | 77.0492 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 77.0272 | 44.9304 | 60.0231 | 33.4 | 77.0208 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.07 | 77.2133 | 59.9655 | 65.8 | 77.0296 | 77.1046 | 60.052 | 65.8 | 77.0575 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 77.0355 | 44.9305 | 60.0231 | 33.4 | 77.0291 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.0783 | 77.2129 | 59.9655 | 65.8 | 77.0379 | 77.1023 | 60.052 | 65.8 | 77.0659 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 77.0439 | 44.9301 | 60.0231 | 33.4 | 77.0375 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.0867 | 77.2126 | 59.9655 | 65.8 | 77.0463 | 77.1003 | 60.052 | 65.8 | 77.0742 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 77.0522 | 44.9296 | 60.0231 | 33.4 | 77.0458 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.095 | 77.2122 | 59.9655 | 65.8 | 77.0546 | 77.0984 | 60.052 | 65.8 | 77.0825 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 77.0605 | 44.9278 | 60.0231 | 33.4 | 77.0541 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.1033 | 77.2118 | 59.9655 | 65.8 | 77.063 | 77.0956 | 60.052 | 65.8 | 77.0909 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 77.0688 | 44.9259 | 60.0231 | 33.4 | 77.0625 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.1117 | 77.2118 | 59.9655 | 65.8 | 77.0713 | 77.0929 | 60.052 | 65.8 | 77.0992 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 77.0772 | 44.924 | 60.0231 | 33.4 | 77.0708 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.12 | 77.2118 | 59.9655 | 65.8 | 77.0796 | 77.0908 | 60.052 | 65.8 | 77.1075 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 77.0855 | 44.9221 | 60.0231 | 33.4 | 77.0791 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.1284 | 77.2064 | 59.9655 | 65.8 | 77.0879 | 77.0886 | 60.052 | 65.8 | 77.1159 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 77.0938 | 44.9192 | 60.0231 | 33.4 | 77.0874 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.1367 | 77.201 | 59.9655 | 65.8 | 77.0962 | 77.0851 | 60.052 | 65.8 | 77.1242 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 77.1021 | 44.9162 | 60.0231 | 33.4 | 77.0958 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.145 | 77.1945 | 59.9655 | 65.8 | 77.1046 | 77.0815 | 60.052 | 65.8 | 77.1326 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 77.1104 | 44.9133 | 60.0231 | 33.4 | 77.1041 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.1534 | 77.188 | 59.9655 | 65.8 | 77.1129 | 77.0804 | 60.052 | 65.8 | 77.1409 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 77.1188 | 44.9104 | 60.0231 | 33.4 | 77.1124 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.1617 | 77.1824 | 59.9655 | 65.8 | 77.1212 | 77.0793 | 60.052 | 65.8 | 77.1492 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 77.1271 | 44.908 | 60.0347 | 33.4 | 77.1208 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.1701 | 77.1767 | 59.9655 | 65.8 | 77.1295 | 77.0788 | 60.052 | 65.8 | 77.1576 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 77.1354 | 44.9056 | 60.0347 | 33.4 | 77.1292 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.1784 | 77.1717 | 59.9655 | 65.8 | 77.1378 | 77.0784 | 60.052 | 65.8 | 77.1659 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 77.1437 | 44.9049 | 60.0347 | 33.4 | 77.1375 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.1867 | 77.1668 | 59.9655 | 65.8 | 77.1462 | 77.0779 | 60.052 | 65.8 | 77.1743 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 77.1522 | 44.9042 | 60.0347 | 33.4 | 77.1458 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.1951 | 77.1619 | 59.9655 | 65.8 | 77.1545 | 77.0774 | 60.052 | 65.8 | 77.1826 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 77.1605 | 44.9035 | 60.0347 | 33.4 | 77.1542 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.2034 | 77.157 | 59.9655 | 65.8 | 77.1629 | 77.075 | 60.052 | 65.8 | 77.1909 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 77.1688 | 44.9028 | 60.0347 | 33.4 | 77.1625 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.2117 | 77.1574 | 59.9655 | 65.8 | 77.1712 | 77.0726 | 60.052 | 65.8 | 77.1993 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 77.1771 | 44.9032 | 60.0347 | 33.4 | 77.1708 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.2201 | 77.1579 | 59.9655 | 65.8 | 77.1795 | 77.0709 | 60.052 | 65.8 | 77.2076 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 77.1855 | 44.9035 | 60.0347 | 33.4 | 77.1792 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.2284 | 77.1594 | 59.9655 | 65.8 | 77.1878 | 77.0693 | 60.052 | 65.8 | 77.2159 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 77.1938 | 44.9038 | 60.0347 | 33.4 | 77.1875 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.2368 | 77.1609 | 59.9655 | 65.8 | 77.1961 | 77.0676 | 60.052 | 65.8 | 77.2242 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 77.2021 | 44.9041 | 60.0347 | 33.4 | 77.1958 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.2451 | 77.1625 | 59.9655 | 65.8 | 77.2045 | 77.0659 | 60.052 | 65.8 | 77.2326 | 61.1294 | 59.9713 | 49.6 | 77.2104 | 44.9041 | 60.0347 | 33.4 | 77.2041 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.2534 | 77.164 | 59.9655 | 65.8 | 77.2128 | 77.0654 | 60.052 | 65.8 | 77.241 | 61.129 | 59.9713 | 49.6 | 77.2187 | 44.9041 | 60.0347 | 33.4 | 77.2125 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.2618 | 77.1648 | 59.9655 | 65.8 | 77.2212 | 77.0649 | 60.052 | 65.8 | 77.2493 | 61.1286 | 59.9713 | 49.6 | 77.2271 | 44.9048 | 60.0347 | 33.4 | 77.2208 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.2701 | 77.1657 | 59.9655 | 65.8 | 77.2295 | 77.063 | 60.052 | 65.8 | 77.2576 | 61.1282 | 59.9713 | 49.6 | 77.2354 | 44.9055 | 60.0347 | 33.4 | 77.2291 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.2785 | 77.1665 | 59.9655 | 65.8 | 77.2378 | 77.061 | 60.052 | 65.8 | 77.2659 | 61.1278 | 59.9713 | 49.6 | 77.2437 | 44.9061 | 60.0347 | 33.4 | 77.2374 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.2868 | 77.1673 | 59.9655 | 65.8 | 77.2461 | 77.0604 | 60.052 | 65.8 | 77.2743 | 61.1274 | 59.9713 | 49.6 | 77.252 | 44.9068 | 60.0347 | 33.4 | 77.2458 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.2951 | 77.1682 | 59.9655 | 65.8 | 77.2544 | 77.0598 | 60.052 | 65.8 | 77.2827 | 61.1269 | 59.9713 | 49.6 | 77.2604 | 44.9078 | 60.0347 | 33.4 | 77.2542 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.3035 | 77.169 | 59.9655 | 65.8 | 77.2628 | 77.0589 | 60.052 | 65.8 | 77.291 | 61.1265 | 59.9713 | 49.6 | 77.2687 | 44.9088 | 60.0347 | 33.4 | 77.2625 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.3118 | 77.1689 | 59.9655 | 65.8 | 77.2711 | 77.0581 | 60.052 | 65.8 | 77.2993 | 61.1261 | 59.9713 | 49.6 | 77.277 | 44.9098 | 60.0347 | 33.4 | 77.2709 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.3201 | 77.1687 | 59.9655 | 65.8 | 77.2794 | 77.0573 | 60.052 | 65.8 | 77.3076 | 61.1257 | 59.9713 | 49.6 | 77.2853 | 44.9108 | 60.0347 | 33.4 | 77.2792 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.3285 | 77.1682 | 59.9655 | 65.8 | 77.2878 | 77.0564 | 60.052 | 65.8 | 77.316 | 61.1253 | 59.9713 | 49.6 | 77.2936 | 44.9118 | 60.0347 | 33.4 | 77.2875 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.3368 | 77.1677 | 59.9655 | 65.8 | 77.2961 | 77.0545 | 60.052 | 65.8 | 77.3243 | 61.1246 | 59.9713 | 49.6 | 77.3021 | 44.9128 | 60.0347 | 33.4 | 77.2958 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.3452 | 77.167 | 59.9655 | 65.8 | 77.3044 | 77.0524 | 60.052 | 65.8 | 77.3326 | 61.1239 | 59.9713 | 49.6 | 77.3104 | 44.9131 | 60.0347 | 33.4 | 77.3042 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.3535 | 77.1662 | 59.9655 | 65.8 | 77.3127 | 77.0519 | 60.052 | 65.8 | 77.341 | 61.1237 | 59.9713 | 49.6 | 77.3187 | 44.9135 | 60.0347 | 33.4 | 77.3125 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.3618 | 77.1655 | 59.9655 | 65.8 | 77.3211 | 77.0514 | 60.052 | 65.8 | 77.3493 | 61.1234 | 59.9713 | 49.6 | 77.327 | 44.9138 | 60.0347 | 33.4 | 77.3208 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.3702 | 77.1647 | 59.9655 | 65.8 | 77.3294 | 77.0514 | 60.052 | 65.8 | 77.3577 | 61.1231 | 59.9713 | 49.6 | 77.3354 | 44.9142 | 60.0347 | 33.4 | 77.3292 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.3785 | 77.164 | 59.9655 | 65.8 | 77.3377 | 77.0514 | 60.052 | 65.8 | 77.366 | 61.1228 | 59.9713 | 49.6 | 77.3437 | 44.914 | 60.0347 | 33.4 | 77.3375 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.3868 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.346 | 77.0514 | 60.052 | 65.8 | 77.3743 | 61.1225 | 59.9713 | 49.6 | 77.352 | 44.9138 | 60.0347 | 33.4 | 77.3458 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.3952 | 77.1635 | 59.9655 | 65.8 | 77.3543 | 77.0514 | 60.052 | 65.8 | 77.3827 | 61.1223 | 59.9713 | 49.6 | 77.3603 | 44.9135 | 60.0347 | 33.4 | 77.3541 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.4035 | 77.1637 | 59.9655 | 65.8 | 77.3627 | 77.0513 | 60.052 | 65.8 | 77.391 | 61.122 | 59.9713 | 49.6 | 77.3687 | 44.9133 | 60.0347 | 33.4 | 77.3625 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.4119 | 77.1635 | 59.9655 | 65.8 | 77.371 | 77.0512 | 60.052 | 65.8 | 77.3994 | 61.1217 | 59.9713 | 49.6 | 77.377 | 44.913 | 60.0347 | 33.4 | 77.3708 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.4202 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.3793 | 77.051 | 60.052 | 65.8 | 77.4077 | 61.1221 | 59.9713 | 49.6 | 77.3853 | 44.9128 | 60.0347 | 33.4 | 77.3792 | 28.7545 | 59.9886 | 17.2
77.4285 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.3877 | 77.0508 | 60.052 | 65.8 | 77.416 | 61.1225 | 59.9713 | 49.6 | 77.3936 | 44.9066 | 60.0347 | 33.4 | 77.3875 | 28.7549 | 59.9886 | 17.2
77.4369 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.396 | 77.0503 | 60.052 | 65.8 | 77.4244 | 61.1225 | 59.9713 | 49.6 | 77.4019 | 44.9004 | 60.0347 | 33.4 | 77.3959 | 28.7554 | 59.9886 | 17.2
77.4452 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.4043 | 77.0498 | 60.052 | 65.8 | 77.4327 | 61.1225 | 59.9713 | 49.6 | 77.4103 | 44.8941 | 60.0347 | 33.4 | 77.4042 | 28.7559 | 59.9886 | 17.2
77.4535 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.4126 | 77.0493 | 60.052 | 65.8 | 77.441 | 61.1225 | 59.9713 | 49.6 | 77.4186 | 44.8879 | 60.0347 | 33.4 | 77.4125 | 28.7563 | 59.9886 | 17.2
77.4619 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.4209 | 77.0488 | 60.052 | 65.8 | 77.4494 | 61.1225 | 59.9713 | 49.6 | 77.4269 | 44.88 | 60.0347 | 33.4 | 77.4209 | 28.7568 | 59.9886 | 17.2
77.4702 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.4293 | 77.0483 | 60.052 | 65.8 | 77.4577 | 61.1203 | 59.9713 | 49.6 | 77.4352 | 44.872 | 60.0347 | 33.4 | 77.4292 | 28.7573 | 59.9886 | 17.2
77.4786 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.4376 | 77.0479 | 60.052 | 65.8 | 77.4661 | 61.1181 | 59.9713 | 49.6 | 77.4437 | 44.8642 | 60.0347 | 33.4 | 77.4375 | 28.7578 | 59.9886 | 17.2
77.4869 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.446 | 77.0467 | 60.052 | 65.8 | 77.4744 | 61.1159 | 59.9713 | 49.6 | 77.452 | 44.8563 | 60.0347 | 33.4 | 77.4458 | 28.7582 | 59.9886 | 17.2
77.4952 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.4543 | 77.0455 | 60.052 | 65.8 | 77.4827 | 61.1137 | 59.9713 | 49.6 | 77.4603 | 44.8484 | 60.0347 | 33.4 | 77.4542 | 28.7586 | 59.9886 | 17.2
77.5036 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.4626 | 77.0479 | 60.052 | 65.8 | 77.4911 | 61.1114 | 59.9713 | 49.6 | 77.4686 | 44.8405 | 60.0347 | 33.4 | 77.4625 | 28.7586 | 59.9886 | 17.2
77.5119 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.4709 | 77.0503 | 60.052 | 65.8 | 77.4994 | 61.1092 | 59.9713 | 49.6 | 77.4769 | 44.8384 | 60.0347 | 33.4 | 77.4708 | 28.7585 | 59.9886 | 17.2
77.5202 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.4792 | 77.053 | 60.052 | 65.8 | 77.5078 | 61.107 | 59.9713 | 49.6 | 77.4853 | 44.8363 | 60.0347 | 33.4 | 77.4792 | 28.7584 | 59.9886 | 17.2
77.5286 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.4876 | 77.0557 | 60.052 | 65.8 | 77.5161 | 61.1048 | 59.9713 | 49.6 | 77.4936 | 44.8342 | 60.0347 | 33.4 | 77.4875 | 28.7584 | 59.9886 | 17.2
77.5369 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.4959 | 77.0584 | 60.052 | 65.8 | 77.5244 | 61.1026 | 59.9713 | 49.6 | 77.5019 | 44.832 | 60.0347 | 33.4 | 77.4958 | 28.7583 | 59.9886 | 17.2
77.5453 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.5042 | 77.0612 | 60.052 | 65.8 | 77.5328 | 61.1004 | 59.9713 | 49.6 | 77.5102 | 44.8317 | 60.0347 | 33.4 | 77.5042 | 28.7583 | 59.9886 | 17.2
77.5536 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.5125 | 77.0639 | 60.052 | 65.8 | 77.5411 | 61.0944 | 59.9713 | 49.6 | 77.5186 | 44.8314 | 60.0347 | 33.4 | 77.5126 | 28.7578 | 59.9886 | 17.2
77.5619 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.5208 | 77.0667 | 60.052 | 65.8 | 77.5494 | 61.0885 | 59.9713 | 49.6 | 77.5269 | 44.8311 | 60.0347 | 33.4 | 77.5209 | 28.7572 | 59.9886 | 17.2
77.5703 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.5292 | 77.0687 | 60.052 | 65.8 | 77.5577 | 61.0778 | 59.9713 | 49.6 | 77.5352 | 44.8308 | 60.0347 | 33.4 | 77.5292 | 28.7568 | 59.9886 | 17.2
77.5786 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.5375 | 77.0708 | 60.052 | 65.8 | 77.5661 | 61.067 | 59.9713 | 49.6 | 77.5435 | 44.8305 | 60.0347 | 33.4 | 77.5376 | 28.7563 | 59.9886 | 17.2
77.587 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.5459 | 77.0694 | 60.052 | 65.8 | 77.5745 | 61.0563 | 59.9713 | 49.6 | 77.5519 | 44.8302 | 60.0347 | 33.4 | 77.5459 | 28.7558 | 59.9886 | 17.2
77.5953 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.5542 | 77.0679 | 60.052 | 65.8 | 77.5828 | 61.0456 | 59.9713 | 49.6 | 77.5602 | 44.8301 | 60.0347 | 33.4 | 77.5542 | 28.7554 | 59.9886 | 17.2
77.6036 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.5625 | 77.0665 | 60.052 | 65.8 | 77.5911 | 61.0348 | 59.9713 | 49.6 | 77.5685 | 44.83 | 60.0347 | 33.4 | 77.5625 | 28.7549 | 59.9886 | 17.2
77.612 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.5708 | 77.065 | 60.052 | 65.8 | 77.5994 | 61.0241 | 59.9713 | 49.6 | 77.5768 | 44.83 | 60.0347 | 33.4 | 77.5709 | 28.7544 | 59.9886 | 17.2
77.6203 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.5791 | 77.0636 | 60.052 | 65.8 | 77.6078 | 61.0135 | 59.9713 | 49.6 | 77.5851 | 44.8299 | 60.0347 | 33.4 | 77.5792 | 28.754 | 59.9886 | 17.2
77.6286 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.5875 | 77.0621 | 60.052 | 65.8 | 77.6161 | 61.0029 | 59.9713 | 49.6 | 77.5936 | 44.8298 | 60.0347 | 33.4 | 77.5875 | 28.7535 | 59.9886 | 17.2
77.637 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.5958 | 77.0607 | 60.052 | 65.8 | 77.6245 | 60.9983 | 59.9713 | 49.6 | 77.6019 | 44.8297 | 60.0347 | 33.4 | 77.5958 | 28.7535 | 59.9886 | 17.2
77.6453 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.6042 | 77.0592 | 60.052 | 65.8 | 77.6328 | 60.9936 | 59.9713 | 49.6 | 77.6102 | 44.8294 | 60.0347 | 33.4 | 77.6042 | 28.7535 | 59.9886 | 17.2
77.6537 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.6125 | 77.058 | 60.052 | 65.8 | 77.6411 | 60.9948 | 59.9713 | 49.6 | 77.6185 | 44.8291 | 60.0347 | 33.4 | 77.6125 | 28.7535 | 59.9886 | 17.2
77.662 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.6208 | 77.0569 | 60.052 | 65.8 | 77.6495 | 60.9959 | 59.9713 | 49.6 | 77.6269 | 44.8289 | 60.0347 | 33.4 | 77.6208 | 28.7535 | 59.9886 | 17.2
77.6703 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.6291 | 77.0551 | 60.052 | 65.8 | 77.6578 | 60.9971 | 59.9713 | 49.6 | 77.6352 | 44.8286 | 60.0347 | 33.4 | 77.6293 | 28.7537 | 59.9886 | 17.2
77.6787 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.6374 | 77.0533 | 60.052 | 65.8 | 77.6661 | 60.9982 | 59.9713 | 49.6 | 77.6435 | 44.828 | 60.0347 | 33.4 | 77.6376 | 28.7539 | 59.9886 | 17.2
77.687 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.6458 | 77.0523 | 60.052 | 65.8 | 77.6745 | 60.9993 | 59.9713 | 49.6 | 77.6518 | 44.8274 | 60.0347 | 33.4 | 77.6459 | 28.7543 | 59.9943 | 17.2
77.6954 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.6541 | 77.0514 | 60.052 | 65.8 | 77.6828 | 61.0005 | 59.9713 | 49.6 | 77.6601 | 44.8268 | 60.0347 | 33.4 | 77.6542 | 28.7547 | 59.9943 | 17.2
77.7037 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.6624 | 77.05 | 60.052 | 65.8 | 77.6912 | 61.0015 | 59.9713 | 49.6 | 77.6685 | 44.8261 | 60.0347 | 33.4 | 77.6626 | 28.7551 | 59.9943 | 17.2
77.712 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.6707 | 77.0487 | 60.052 | 65.8 | 77.6995 | 61.0025 | 59.9713 | 49.6 | 77.6768 | 44.8256 | 60.0347 | 33.4 | 77.6709 | 28.7555 | 59.9943 | 17.2
77.7204 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.679 | 77.0457 | 60.052 | 65.8 | 77.7078 | 61.0035 | 59.9713 | 49.6 | 77.6851 | 44.8251 | 60.0347 | 33.4 | 77.6792 | 28.756 | 59.9943 | 17.2
77.7287 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.6874 | 77.0426 | 60.052 | 65.8 | 77.7162 | 61.0045 | 59.9713 | 49.6 | 77.6934 | 44.8248 | 60.0347 | 33.4 | 77.6876 | 28.7564 | 59.9943 | 17.2
77.737 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.6957 | 77.0407 | 60.052 | 65.8 | 77.7245 | 61.0045 | 59.9713 | 49.6 | 77.7018 | 44.8244 | 60.0347 | 33.4 | 77.6959 | 28.7568 | 59.9943 | 17.2
77.7454 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.7041 | 77.0389 | 60.052 | 65.8 | 77.7328 | 61.0045 | 59.9713 | 49.6 | 77.7101 | 44.8241 | 60.0347 | 33.4 | 77.7042 | 28.7572 | 59.9943 | 17.2
77.7537 | 77.1632 | 59.9655 | 65.8 | 77.7124 | 77.0376 | 60.052 | 65.8 | 77.7412 | 61.0045 | 59.9713 | 49.6 | 77.7184 | 44.8238 | 60.0347 | 33.4 | 77.7125 | 28.7574 | 59.9943 | 17.2
77.7621 | 77.1642 | 59.9655 | 65.8 | 77.7207 | 77.0363 | 60.052 | 65.8 | 77.7495 | 61.0045 | 59.9713 | 49.6 | 77.7267 | 44.8245 | 60.0347 | 33.4 | 77.7209 | 28.7577 | 59.9943 | 17.2
77.7704 | 77.1652 | 59.9655 | 65.8 | 77.729 | 77.0339 | 60.052 | 65.8 | 77.7579 | 61.0045 | 59.9713 | 49.6 | 77.7352 | 44.8252 | 60.0347 | 33.4 | 77.7292 | 28.7577 | 59.9943 | 17.2
77.7787 | 77.1655 | 59.9713 | 65.8 | 77.7373 | 77.0315 | 60.052 | 65.8 | 77.7662 | 61.0045 | 59.9713 | 49.6 | 77.7435 | 44.8254 | 60.0347 | 33.4 | 77.7375 | 28.7577 | 59.9943 | 17.2
77.7871 | 77.1658 | 59.9713 | 65.8 | 77.7457 | 77.0295 | 60.052 | 65.8 | 77.7745 | 61.0028 | 59.9713 | 49.6 | 77.7518 | 44.8256 | 60.0347 | 33.4 | 77.7458 | 28.7577 | 59.9943 | 17.2
77.7954 | 77.1661 | 59.9713 | 65.8 | 77.754 | 77.0275 | 60.052 | 65.8 | 77.7829 | 61.0011 | 59.9713 | 49.6 | 77.7601 | 44.8258 | 60.0347 | 33.4 | 77.7543 | 28.7577 | 59.9943 | 17.2
77.8037 | 77.1664 | 59.9713 | 65.8 | 77.7624 | 77.0272 | 60.052 | 65.8 | 77.7912 | 60.9999 | 59.9713 | 49.6 | 77.7684 | 44.826 | 60.0347 | 33.4 | 77.7626 | 28.7577 | 59.9943 | 17.2
77.8121 | 77.1667 | 59.9713 | 65.8 | 77.7707 | 77.0269 | 60.052 | 65.8 | 77.7996 | 60.9986 | 59.9713 | 49.6 | 77.7768 | 44.8261 | 60.0347 | 33.4 | 77.7709 | 28.7577 | 59.9943 | 17.2
77.8204 | 77.167 | 59.9713 | 65.8 | 77.779 | 77.0276 | 60.052 | 65.8 | 77.8079 | 60.9984 | 59.9713 | 49.6 | 77.7851 | 44.8263 | 60.0347 | 33.4 | 77.7793 | 28.7577 | 59.9943 | 17.2
77.8288 | 77.1673 | 59.9713 | 65.8 | 77.7873 | 77.0283 | 60.052 | 65.8 | 77.8162 | 60.9982 | 59.9713 | 49.6 | 77.7934 | 44.8288 | 60.0347 | 33.4 | 77.7876 | 28.7577 | 59.9943 | 17.2
77.8371 | 77.1676 | 59.9713 | 65.8 | 77.7956 | 77.029 | 60.052 | 65.8 | 77.8246 | 60.998 | 59.9713 | 49.6 | 77.8017 | 44.8313 | 60.0347 | 33.4 | 77.7959 | 28.7577 | 59.9943 | 17.2
77.8454 | 77.1669 | 59.9713 | 65.8 | 77.804 | 77.0296 | 60.052 | 65.8 | 77.8329 | 60.9978 | 59.9713 | 49.6 | 77.8101 | 44.8331 | 60.0347 | 33.4 | 77.8042 | 28.7577 | 59.9943 | 17.2
77.8538 | 77.1663 | 59.9713 | 65.8 | 77.8123 | 77.0323 | 60.052 | 65.8 | 77.8412 | 60.9987 | 59.9713 | 49.6 | 77.8184 | 44.8349 | 60.0347 | 33.4 | 77.8126 | 28.7577 | 59.9943 | 17.2
77.8621 | 77.1663 | 59.9713 | 65.8 | 77.8206 | 77.0349 | 60.052 | 65.8 | 77.8495 | 60.9996 | 59.9713 | 49.6 | 77.8267 | 44.8372 | 60.0347 | 33.4 | 77.8209 | 28.7577 | 59.9943 | 17.2
77.8704 | 77.1663 | 59.9713 | 65.8 | 77.8289 | 77.0398 | 60.052 | 65.8 | 77.8579 | 61.0022 | 59.9713 | 49.6 | 77.835 | 44.8395 | 60.0347 | 33.4 | 77.8292 | 28.7577 | 59.9943 | 17.2
77.8788 | 77.1656 | 59.9713 | 65.8 | 77.8372 | 77.0447 | 60.052 | 65.8 | 77.8663 | 61.0048 | 59.9713 | 49.6 | 77.8433 | 44.8418 | 60.0347 | 33.4 | 77.8375 | 28.7577 | 59.9943 | 17.2
77.8871 | 77.1649 | 59.9713 | 65.8 | 77.8456 | 77.0496 | 60.052 | 65.8 | 77.8746 | 61.007 | 59.9713 | 49.6 | 77.8517 | 44.8442 | 60.0347 | 33.4 | 77.8459 | 28.7577 | 59.9943 | 17.2
77.8955 | 77.1642 | 59.9713 | 65.8 | 77.8539 | 77.0544 | 60.052 | 65.8 | 77.8829 | 61.0091 | 59.9713 | 49.6 | 77.86 | 44.8465 | 60.0347 | 33.4 | 77.8542 | 28.7577 | 59.9943 | 17.2
77.9038 | 77.1636 | 59.9713 | 65.8 | 77.8623 | 77.058 | 60.052 | 65.8 | 77.8912 | 61.0103 | 59.9713 | 49.6 | 77.8683 | 44.8489 | 60.0347 | 33.4 | 77.8625 | 28.7577 | 59.9943 | 17.2
77.9121 | 77.1636 | 59.9713 | 65.8 | 77.8706 | 77.0615 | 60.052 | 65.8 | 77.8996 | 61.0114 | 59.9713 | 49.6 | 77.8766 | 44.8494 | 60.0347 | 33.4 | 77.871 | 28.7577 | 59.9943 | 17.2
77.9205 | 77.1637 | 59.9713 | 65.8 | 77.8789 | 77.0652 | 60.052 | 65.8 | 77.908 | 61.0116 | 59.9713 | 49.6 | 77.8851 | 44.8499 | 60.0347 | 33.4 | 77.8793 | 28.7577 | 59.9943 | 17.2
77.9288 | 77.1636 | 59.9713 | 65.8 | 77.8872 | 77.0689 | 60.052 | 65.8 | 77.9163 | 61.0118 | 59.9713 | 49.6 | 77.8934 | 44.8505 | 60.0347 | 33.4 | 77.8876 | 28.7577 | 59.9943 | 17.2
77.9371 | 77.1635 | 59.9713 | 65.8 | 77.8955 | 77.0707 | 60.052 | 65.8 | 77.9246 | 61.0109 | 59.9713 | 49.6 | 77.9017 | 44.851 | 60.0347 | 33.4 | 77.8959 | 28.7573 | 59.9943 | 17.2
77.9455 | 77.1634 | 59.9713 | 65.8 | 77.9039 | 77.0725 | 60.052 | 65.8 | 77.9329 | 61.0099 | 59.9713 | 49.6 | 77.91 | 44.8516 | 60.0347 | 33.4 | 77.9043 | 28.7569 | 59.9943 | 17.2
77.9538 | 77.1633 | 59.9713 | 65.8 | 77.9122 | 77.072 | 60.052 | 65.8 | 77.9413 | 61.0087 | 59.9713 | 49.6 | 77.9184 | 44.8521 | 60.0347 | 33.4 | 77.9126 | 28.7564 | 59.9943 | 17.2
77.9622 | 77.163 | 59.9713 | 65.8 | 77.9205 | 77.0715 | 60.052 | 65.8 | 77.9496 | 61.0074 | 59.9713 | 49.6 | 77.9267 | 44.8527 | 60.0347 | 33.4 | 77.9209 | 28.756 | 59.9943 | 17.2
77.9705 | 77.1626 | 59.9713 | 65.8 | 77.9289 | 77.0691 | 60.052 | 65.8 | 77.9579 | 61.0062 | 59.9713 | 49.6 | 77.935 | 44.8533 | 60.0347 | 33.4 | 77.9292 | 28.7556 | 59.9943 | 17.2
77.9788 | 77.1606 | 59.9713 | 65.8 | 77.9372 | 77.0667 | 60.052 | 65.8 | 77.9663 | 61.0049 | 59.9713 | 49.6 | 77.9433 | 44.854 | 60.0347 | 33.4 | 77.9376 | 28.7552 | 59.9943 | 17.2
77.9872 | 77.1587 | 59.9713 | 65.8 | 77.9455 | 77.064 | 60.052 | 65.8 | 77.9746 | 61.0036 | 59.9713 | 49.6 | 77.9516 | 44.8546 | 60.0347 | 33.4 | 77.9459 | 28.7548 | 59.9943 | 17.2
77.9955 | 77.1542 | 59.9713 | 65.8 | 77.9538 | 77.0612 | 60.052 | 65.8 | 77.983 | 61.0024 | 59.9713 | 49.6 | 77.96 | 44.8547 | 60.0347 | 33.4 | 77.9542 | 28.7544 | 59.9943 | 17.2
78.0038 | 77.1497 | 59.9713 | 65.8 | 77.9621 | 77.0576 | 60.052 | 65.8 | 77.9913 | 61.0021 | 59.9713 | 49.6 | 77.9683 | 44.8548 | 60.0347 | 33.4 | 77.9626 | 28.7539 | 59.9943 | 17.2
78.0122 | 77.1453 | 59.9713 | 65.8 | 77.9705 | 77.0539 | 60.052 | 65.8 | 77.9996 | 61.0017 | 59.9713 | 49.6 | 77.9766 | 44.8548 | 60.0347 | 33.4 | 77.9709 | 28.7535 | 59.9943 | 17.2
78.0205 | 77.141 | 59.9713 | 65.8 | 77.9788 | 77.0513 | 60.052 | 65.8 | 78.008 | 61.0005 | 59.9713 | 49.6 | 77.9849 | 44.8548 | 60.0347 | 33.4 | 77.9792 | 28.7535 | 59.9943 | 17.2
78.0289 | 77.1366 | 59.9713 | 65.8 | 77.9872 | 77.0488 | 60.052 | 65.8 | 78.0163 | 60.9992 | 59.9713 | 49.6 | 77.9933 | 44.8549 | 60.0347 | 33.4 | 77.9875 | 28.7535 | 59.9943 | 17.2
78.0372 | 77.1322 | 59.9713 | 65.8 | 77.9955 | 77.0454 | 60.052 | 65.8 | 78.0247 | 60.9983 | 59.9713 | 49.6 | 78.0016 | 44.8549 | 60.0347 | 33.4 | 77.996 | 28.7535 | 59.9943 | 17.2
78.0455 | 77.1297 | 59.9713 | 65.8 | 78.0038 | 77.042 | 60.052 | 65.8 | 78.033 | 60.9973 | 59.9713 | 49.6 | 78.0099 | 44.8549 | 60.0347 | 33.4 | 78.0043 | 28.7535 | 59.9943 | 17.2
78.0539 | 77.1272 | 59.9713 | 65.8 | 78.0121 | 77.0404 | 60.052 | 65.8 | 78.0413 | 60.9966 | 59.9713 | 49.6 | 78.0182 | 44.8548 | 60.0347 | 33.4 | 78.0126 | 28.7535 | 59.9943 | 17.2
78.0622 | 77.1267 | 59.9713 | 65.8 | 78.0204 | 77.0387 | 60.052 | 65.8 | 78.0497 | 60.9958 | 59.9713 | 49.6 | 78.0266 | 44.8539 | 60.0347 | 33.4 | 78.0209 | 28.7535 | 59.9943 | 17.2
78.0705 | 77.1262 | 59.9713 | 65.8 | 78.0288 | 77.0356 | 60.0462 | 65.8 | 78.058 | 60.9941 | 59.9713 | 49.6 | 78.035 | 44.8529 | 60.0347 | 33.4 | 78.0293 | 28.7535 | 59.9943 | 17.2
78.0789 | 77.1276 | 59.9713 | 65.8 | 78.0371 | 77.0325 | 60.0462 | 65.8 | 78.0663 | 60.9924 | 59.9713 | 49.6 | 78.0433 | 44.852 | 60.0347 | 33.4 | 78.0376 | 28.7535 | 59.9943 | 17.2
78.0872 | 77.1289 | 59.9713 | 65.8 | 78.0454 | 77.0281 | 60.0462 | 65.8 | 78.0747 | 60.9908 | 59.9713 | 49.6 | 78.0516 | 44.8511 | 60.0347 | 33.4 | 78.0459 | 28.7535 | 59.9943 | 17.2
78.0956 | 77.1302 | 59.9713 | 65.8 | 78.0537 | 77.0236 | 60.0462 | 65.8 | 78.083 | 60.9891 | 59.9713 | 49.6 | 78.0599 | 44.8502 | 60.0347 | 33.4 | 78.0543 | 28.7535 | 59.9943 | 17.2
78.1039 | 77.1315 | 59.9713 | 65.8 | 78.0621 | 77.0183 | 60.0462 | 65.8 | 78.0914 | 60.9887 | 59.9713 | 49.6 | 78.0683 | 44.8494 | 60.0347 | 33.4 | 78.0626 | 28.7535 | 59.9943 | 17.2
78.1122 | 77.1328 | 59.9713 | 65.8 | 78.0704 | 77.013 | 60.0462 | 65.8 | 78.0997 | 60.9884 | 59.9713 | 49.6 | 78.0766 | 44.8485 | 60.0347 | 33.4 | 78.0709 | 28.7535 | 59.9943 | 17.2
78.1206 | 77.1341 | 59.9713 | 65.8 | 78.0787 | 77.0085 | 60.0462 | 65.8 | 78.108 | 60.9896 | 59.9713 | 49.6 | 78.0849 | 44.8476 | 60.0347 | 33.4 | 78.0792 | 28.7535 | 59.9943 | 17.2
78.1289 | 77.1345 | 59.9713 | 65.8 | 78.0871 | 77.004 | 60.0462 | 65.8 | 78.1164 | 60.9909 | 59.9713 | 49.6 | 78.0932 | 44.8467 | 60.0347 | 33.4 | 78.0876 | 28.7535 | 59.9943 | 17.2
78.1372 | 77.1349 | 59.9713 | 65.8 | 78.0954 | 76.9997 | 60.0462 | 65.8 | 78.1247 | 60.9917 | 59.9713 | 49.6 | 78.1016 | 44.8459 | 60.0347 | 33.4 | 78.0959 | 28.7535 | 59.9943 | 17.2
78.1456 | 77.1348 | 59.9713 | 65.8 | 78.1037 | 76.9954 | 60.0462 | 65.8 | 78.1331 | 60.9925 | 59.9713 | 49.6 | 78.1099 | 44.8457 | 60.0347 | 33.4 | 78.1042 | 28.7535 | 59.9943 | 17.2
78.1539 | 77.1348 | 59.9713 | 65.8 | 78.112 | 76.9933 | 60.0462 | 65.8 | 78.1414 | 60.9939 | 59.9713 | 49.6 | 78.1182 | 44.8455 | 60.0347 | 33.4 | 78.1125 | 28.7535 | 59.9943 | 17.2
78.1622 | 77.1347 | 59.9713 | 65.8 | 78.1204 | 76.9911 | 60.0462 | 65.8 | 78.1497 | 60.9954 | 59.9713 | 49.6 | 78.1265 | 44.8454 | 60.0347 | 33.4 | 78.121 | 28.7535 | 59.9943 | 17.2
78.1706 | 77.1347 | 59.9713 | 65.8 | 78.1287 | 76.9916 | 60.0462 | 65.8 | 78.1581 | 60.9956 | 59.9713 | 49.6 | 78.1348 | 44.8452 | 60.0347 | 33.4 | 78.1293 | 28.7535 | 59.9943 | 17.2
78.1789 | 77.1346 | 59.9713 | 65.8 | 78.137 | 76.9922 | 60.0462 | 65.8 | 78.1664 | 60.9959 | 59.9713 | 49.6 | 78.1432 | 44.845 | 60.0347 | 33.4 | 78.1376 | 28.7535 | 59.9943 | 17.2
78.1873 | 77.1346 | 59.9713 | 65.8 | 78.1454 | 76.9921 | 60.0462 | 65.8 | 78.1747 | 60.9957 | 59.9713 | 49.6 | 78.1516 | 44.8449 | 60.0347 | 33.4 | 78.146 | 28.7535 | 59.9943 | 17.2
78.1956 | 77.1345 | 59.9713 | 65.8 | 78.1537 | 76.992 | 60.0462 | 65.8 | 78.183 | 60.9956 | 59.9713 | 49.6 | 78.1599 | 44.8438 | 60.0347 | 33.4 | 78.1543 | 28.7535 | 59.9943 | 17.2
78.2039 | 77.1345 | 59.9713 | 65.8 | 78.162 | 76.992 | 60.0462 | 65.8 | 78.1914 | 60.9938 | 59.9713 | 49.6 | 78.1682 | 44.8427 | 60.0347 | 33.4 | 78.1626 | 28.7535 | 59.9943 | 17.2
78.2123 | 77.1345 | 59.9713 | 65.8 | 78.1703 | 76.9919 | 60.0462 | 65.8 | 78.1998 | 60.9921 | 59.9713 | 49.6 | 78.1766 | 44.8417 | 60.0347 | 33.4 | 78.1709 | 28.7535 | 59.9943 | 17.2
78.2206 | 77.1345 | 59.9713 | 65.8 | 78.1787 | 76.9915 | 60.0462 | 65.8 | 78.2081 | 60.99 | 59.9713 | 49.6 | 78.1849 | 44.8406 | 60.0347 | 33.4 | 78.1793 | 28.7535 | 59.9943 | 17.2
78.229 | 77.1345 | 59.9713 | 65.8 | 78.187 | 76.9911 | 60.0462 | 65.8 | 78.2164 | 60.988 | 59.9713 | 49.6 | 78.1932 | 44.8404 | 60.0347 | 33.4 | 78.1876 | 28.7535 | 59.9943 | 17.2
78.2373 | 77.1345 | 59.9713 | 65.8 | 78.1953 | 76.9907 | 60.0462 | 65.8 | 78.2247 | 60.9863 | 59.9771 | 49.6 | 78.2015 | 44.8401 | 60.0347 | 33.4 | 78.1959 | 28.7535 | 59.9943 | 17.2
78.2456 | 77.1345 | 59.9713 | 65.8 | 78.2036 | 76.9903 | 60.0462 | 65.8 | 78.2331 | 60.9845 | 59.9771 | 49.6 | 78.2098 | 44.8399 | 60.0347 | 33.4 | 78.2042 | 28.7535 | 59.9943 | 17.2
78.254 | 77.1345 | 59.9713 | 65.8 | 78.2119 | 76.9893 | 60.0462 | 65.8 | 78.2414 | 60.984 | 59.9771 | 49.6 | 78.2182 | 44.8397 | 60.0347 | 33.4 | 78.2126 | 28.7503 | 59.9943 | 17.2
78.2623 | 77.1316 | 59.9713 | 65.8 | 78.2203 | 76.9884 | 60.0462 | 65.8 | 78.2498 | 60.9834 | 59.9771 | 49.6 | 78.2265 | 44.8394 | 60.0347 | 33.4 | 78.2209 | 28.7471 | 59.9943 | 17.2
78.2706 | 77.1288 | 59.9713 | 65.8 | 78.2286 | 76.9882 | 60.0462 | 65.8 | 78.2581 | 60.9828 | 59.9771 | 49.6 | 78.2348 | 44.8392 | 60.0347 | 33.4 | 78.2292 | 28.7438 | 59.9943 | 17.2
78.279 | 77.1256 | 59.9713 | 65.8 | 78.237 | 76.988 | 60.0462 | 65.8 | 78.2664 | 60.9823 | 59.9771 | 49.6 | 78.2431 | 44.8385 | 60.0347 | 33.4 | 78.2377 | 28.7406 | 59.9943 | 17.2
78.2873 | 77.1223 | 59.9713 | 65.8 | 78.2453 | 76.9879 | 60.0462 | 65.8 | 78.2748 | 60.9817 | 59.9771 | 49.6 | 78.2515 | 44.8379 | 60.0347 | 33.4 | 78.246 | 28.7374 | 59.9943 | 17.2
78.2956 | 77.1191 | 59.9713 | 65.8 | 78.2536 | 76.9877 | 60.0462 | 65.8 | 78.2831 | 60.9811 | 59.9771 | 49.6 | 78.2598 | 44.8372 | 60.0347 | 33.4 | 78.2543 | 28.7341 | 59.9943 | 17.2
78.304 | 77.1159 | 59.9713 | 65.8 | 78.2619 | 76.9878 | 60.0462 | 65.8 | 78.2914 | 60.9811 | 59.9771 | 49.6 | 78.2681 | 44.8365 | 60.0347 | 33.4 | 78.2626 | 28.7309 | 59.9943 | 17.2
78.3123 | 77.1111 | 59.9713 | 65.8 | 78.2702 | 76.988 | 60.0462 | 65.8 | 78.2998 | 60.9811 | 59.9771 | 49.6 | 78.2764 | 44.8352 | 60.0347 | 33.4 | 78.271 | 28.7277 | 59.9943 | 17.2
78.3207 | 77.1063 | 59.9713 | 65.8 | 78.2786 | 76.9888 | 60.0462 | 65.8 | 78.3081 | 60.9811 | 59.9771 | 49.6 | 78.2849 | 44.8338 | 60.0347 | 33.4 | 78.2793 | 28.7245 | 59.9943 | 17.2
78.329 | 77.1014 | 59.9713 | 65.8 | 78.2869 | 76.9897 | 60.0462 | 65.8 | 78.3165 | 60.9811 | 59.9771 | 49.6 | 78.2932 | 44.8325 | 60.0347 | 33.4 | 78.2876 | 28.7212 | 59.9943 | 17.2
78.3373 | 77.0966 | 59.9713 | 65.8 | 78.2953 | 76.9898 | 60.0462 | 65.8 | 78.3248 | 60.9811 | 59.9771 | 49.6 | 78.3015 | 44.8311 | 60.0347 | 33.4 | 78.2959 | 28.7212 | 59.9943 | 17.2
78.3457 | 77.0947 | 59.9713 | 65.8 | 78.3036 | 76.99 | 60.0462 | 65.8 | 78.3331 | 60.9811 | 59.9771 | 49.6 | 78.3098 | 44.8298 | 60.0347 | 33.4 | 78.3043 | 28.7212 | 59.9943 | 17.2
78.354 | 77.0927 | 59.9713 | 65.8 | 78.3119 | 76.9912 | 60.0462 | 65.8 | 78.3415 | 60.9811 | 59.9771 | 49.6 | 78.3181 | 44.8284 | 60.0347 | 33.4 | 78.3126 | 28.7188 | 59.9943 | 17.2
78.3623 | 77.0912 | 59.9713 | 65.8 | 78.3202 | 76.9925 | 60.0462 | 65.8 | 78.3498 | 60.9811 | 59.9771 | 49.6 | 78.3265 | 44.8284 | 60.0347 | 33.4 | 78.3209 | 28.7164 | 59.9943 | 17.2
78.3707 | 77.0896 | 59.9713 | 65.8 | 78.3285 | 76.9945 | 60.0462 | 65.8 | 78.3582 | 60.9811 | 59.9771 | 49.6 | 78.3348 | 44.8284 | 60.0347 | 33.4 | 78.3293 | 28.7142 | 59.9943 | 17.2
78.379 | 77.088 | 59.9713 | 65.8 | 78.3369 | 76.9965 | 60.0462 | 65.8 | 78.3665 | 60.9811 | 59.9771 | 49.6 | 78.3431 | 44.8278 | 60.0347 | 33.4 | 78.3376 | 28.7121 | 59.9943 | 17.2
78.3874 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.3452 | 76.9984 | 60.0462 | 65.8 | 78.3748 | 60.9811 | 59.9771 | 49.6 | 78.3514 | 44.8271 | 60.0347 | 33.4 | 78.3459 | 28.71 | 59.9943 | 17.2
78.3957 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.3535 | 77.0004 | 60.0462 | 65.8 | 78.3831 | 60.9811 | 59.9771 | 49.6 | 78.3598 | 44.8265 | 60.0347 | 33.4 | 78.3542 | 28.7078 | 59.9943 | 17.2
78.404 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.3618 | 77.0017 | 60.0462 | 65.8 | 78.3915 | 60.9811 | 59.9771 | 49.6 | 78.3681 | 44.8258 | 60.0347 | 33.4 | 78.3627 | 28.706 | 59.9943 | 17.2
78.4124 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.3701 | 77.003 | 60.0462 | 65.8 | 78.3998 | 60.9811 | 59.9771 | 49.6 | 78.3764 | 44.8251 | 60.0347 | 33.4 | 78.371 | 28.7041 | 59.9943 | 17.2
78.4207 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.3785 | 77.005 | 60.0462 | 65.8 | 78.4081 | 60.9811 | 59.9771 | 49.6 | 78.3847 | 44.8243 | 60.0347 | 33.4 | 78.3793 | 28.7023 | 59.9943 | 17.2
78.429 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.3868 | 77.007 | 60.0462 | 65.8 | 78.4165 | 60.9811 | 59.9771 | 49.6 | 78.393 | 44.8236 | 60.0347 | 33.4 | 78.3876 | 28.7004 | 59.9943 | 17.2
78.4374 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.3952 | 77.0087 | 60.0462 | 65.8 | 78.4248 | 60.9807 | 59.9771 | 49.6 | 78.4014 | 44.8229 | 60.0347 | 33.4 | 78.396 | 28.701 | 59.9943 | 17.2
78.4457 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.4035 | 77.0103 | 60.0462 | 65.8 | 78.4332 | 60.9803 | 59.9771 | 49.6 | 78.4097 | 44.822 | 60.0347 | 33.4 | 78.4043 | 28.7015 | 59.9943 | 17.2
78.4541 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.4118 | 77.011 | 60.0462 | 65.8 | 78.4415 | 60.9797 | 59.9771 | 49.6 | 78.418 | 44.8211 | 60.0347 | 33.4 | 78.4126 | 28.7018 | 59.9943 | 17.2
78.4624 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.4201 | 77.0116 | 60.0462 | 65.8 | 78.4498 | 60.9792 | 59.9771 | 49.6 | 78.4263 | 44.8209 | 60.0347 | 33.4 | 78.421 | 28.7021 | 59.9943 | 17.2
78.4707 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.4284 | 77.012 | 60.0462 | 65.8 | 78.4582 | 60.9789 | 59.9771 | 49.6 | 78.4348 | 44.8206 | 60.0347 | 33.4 | 78.4293 | 28.7024 | 59.9943 | 17.2
78.4791 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.4368 | 77.0124 | 60.0462 | 65.8 | 78.4665 | 60.9786 | 59.9771 | 49.6 | 78.4431 | 44.8204 | 60.0347 | 33.4 | 78.4376 | 28.7027 | 59.9943 | 17.2
78.4874 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.4451 | 77.0114 | 60.0462 | 65.8 | 78.4749 | 60.9784 | 59.9771 | 49.6 | 78.4514 | 44.8202 | 60.0347 | 33.4 | 78.4459 | 28.7027 | 59.9943 | 17.2
78.4957 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.4535 | 77.0105 | 60.0462 | 65.8 | 78.4832 | 60.9781 | 59.9771 | 49.6 | 78.4597 | 44.82 | 60.0347 | 33.4 | 78.4543 | 28.7027 | 59.9943 | 17.2
78.5041 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.4618 | 77.0096 | 60.0462 | 65.8 | 78.4915 | 60.9778 | 59.9771 | 49.6 | 78.4681 | 44.8199 | 60.0347 | 33.4 | 78.4626 | 28.7027 | 59.9943 | 17.2
78.5124 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.4701 | 77.0086 | 60.0462 | 65.8 | 78.4999 | 60.9776 | 59.9771 | 49.6 | 78.4764 | 44.8197 | 60.0347 | 33.4 | 78.4709 | 28.7027 | 59.9943 | 17.2
78.5208 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.4784 | 77.0067 | 60.0462 | 65.8 | 78.5082 | 60.9777 | 59.9771 | 49.6 | 78.4847 | 44.8195 | 60.0347 | 33.4 | 78.4792 | 28.7027 | 59.9943 | 17.2
78.5291 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.4867 | 77.0047 | 60.0462 | 65.8 | 78.5165 | 60.9779 | 59.9771 | 49.6 | 78.493 | 44.8195 | 60.0347 | 33.4 | 78.4877 | 28.7027 | 59.9943 | 17.2
78.5374 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.4951 | 77.003 | 60.0462 | 65.8 | 78.5248 | 60.9782 | 59.9771 | 49.6 | 78.5013 | 44.8195 | 60.0347 | 33.4 | 78.496 | 28.6976 | 59.9943 | 17.2
78.5458 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.5034 | 77.0014 | 60.0462 | 65.8 | 78.5332 | 60.9785 | 59.9771 | 49.6 | 78.5097 | 44.82 | 60.0347 | 33.4 | 78.5043 | 28.6925 | 59.9943 | 17.2
78.5541 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.5117 | 76.9993 | 60.0462 | 65.8 | 78.5416 | 60.9785 | 59.9771 | 49.6 | 78.518 | 44.8205 | 60.0347 | 33.4 | 78.5127 | 28.6874 | 59.9943 | 17.2
78.5624 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.5201 | 76.9972 | 60.0462 | 65.8 | 78.5499 | 60.9785 | 59.9771 | 49.6 | 78.5263 | 44.821 | 60.0347 | 33.4 | 78.521 | 28.6822 | 59.9943 | 17.2
78.5708 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.5284 | 76.9949 | 60.0462 | 65.8 | 78.5582 | 60.9785 | 59.9771 | 49.6 | 78.5346 | 44.8215 | 60.0347 | 33.4 | 78.5293 | 28.6771 | 59.9943 | 17.2
78.5791 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.5367 | 76.9926 | 60.0462 | 65.8 | 78.5665 | 60.9785 | 59.9771 | 49.6 | 78.543 | 44.822 | 60.0347 | 33.4 | 78.5376 | 28.672 | 59.9943 | 17.2
78.5875 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.545 | 76.9887 | 60.0462 | 65.8 | 78.5749 | 60.9785 | 59.9771 | 49.6 | 78.5513 | 44.8226 | 60.0347 | 33.4 | 78.546 | 28.6672 | 59.9943 | 17.2
78.5958 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.5534 | 76.9848 | 60.0462 | 65.8 | 78.5833 | 60.9785 | 59.9771 | 49.6 | 78.5596 | 44.8235 | 60.0347 | 33.4 | 78.5543 | 28.6624 | 59.9943 | 17.2
78.6041 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.5617 | 76.9812 | 60.0462 | 65.8 | 78.5916 | 60.9785 | 59.9771 | 49.6 | 78.5679 | 44.8245 | 60.0347 | 33.4 | 78.5626 | 28.6576 | 59.9943 | 17.2
78.6125 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.57 | 76.9776 | 60.0462 | 65.8 | 78.5999 | 60.9785 | 59.9771 | 49.6 | 78.5762 | 44.8254 | 60.0347 | 33.4 | 78.5709 | 28.6528 | 59.9943 | 17.2
78.6208 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.5783 | 76.974 | 60.0462 | 65.8 | 78.6082 | 60.9785 | 59.9771 | 49.6 | 78.5847 | 44.8264 | 60.0347 | 33.4 | 78.5793 | 28.6531 | 59.9943 | 17.2
78.6291 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.5867 | 76.9704 | 60.0462 | 65.8 | 78.6166 | 60.9785 | 59.9771 | 49.6 | 78.593 | 44.8268 | 60.0347 | 33.4 | 78.5876 | 28.6535 | 59.9943 | 17.2
78.6375 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.595 | 76.9674 | 60.0462 | 65.8 | 78.6249 | 60.9771 | 59.9771 | 49.6 | 78.6013 | 44.8272 | 60.0347 | 33.4 | 78.5959 | 28.6538 | 59.9943 | 17.2
78.6458 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.6033 | 76.9644 | 60.0462 | 65.8 | 78.6332 | 60.9756 | 59.9771 | 49.6 | 78.6096 | 44.8277 | 60.0347 | 33.4 | 78.6044 | 28.6541 | 59.9943 | 17.2
78.6542 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.6117 | 76.9628 | 60.0462 | 65.8 | 78.6416 | 60.971 | 59.9771 | 49.6 | 78.618 | 44.8281 | 60.0347 | 33.4 | 78.6127 | 28.6545 | 59.9943 | 17.2
78.6625 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.62 | 76.9613 | 60.0462 | 65.8 | 78.6499 | 60.9664 | 59.9771 | 49.6 | 78.6263 | 44.8276 | 60.0347 | 33.4 | 78.621 | 28.655 | 59.9943 | 17.2
78.6708 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.6283 | 76.9616 | 60.0462 | 65.8 | 78.6583 | 60.9625 | 59.9771 | 49.6 | 78.6346 | 44.8271 | 60.0347 | 33.4 | 78.6293 | 28.6552 | 59.9943 | 17.2
78.6792 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.6366 | 76.962 | 60.0462 | 65.8 | 78.6666 | 60.9585 | 59.9771 | 49.6 | 78.6429 | 44.8237 | 60.0347 | 33.4 | 78.6377 | 28.6553 | 59.9943 | 17.2
78.6875 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.645 | 76.9632 | 60.0462 | 65.8 | 78.6749 | 60.9558 | 59.9771 | 49.6 | 78.6513 | 44.8202 | 60.0347 | 33.4 | 78.646 | 28.6555 | 59.9943 | 17.2
78.6958 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.6533 | 76.9644 | 60.0462 | 65.8 | 78.6833 | 60.9531 | 59.9771 | 49.6 | 78.6596 | 44.8168 | 60.0347 | 33.4 | 78.6543 | 28.6556 | 59.9943 | 17.2
78.7042 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.6616 | 76.9654 | 60.0462 | 65.8 | 78.6916 | 60.9503 | 59.9771 | 49.6 | 78.6679 | 44.8134 | 60.0347 | 33.4 | 78.6626 | 28.6558 | 59.9943 | 17.2
78.7125 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.67 | 76.9663 | 60.0462 | 65.8 | 78.7 | 60.9476 | 59.9771 | 49.6 | 78.6762 | 44.8099 | 60.0347 | 33.4 | 78.671 | 28.656 | 59.9943 | 17.2
78.7208 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.6783 | 76.9674 | 60.0462 | 65.8 | 78.7083 | 60.9463 | 59.9771 | 49.6 | 78.6845 | 44.8064 | 60.0347 | 33.4 | 78.6793 | 28.6561 | 59.9943 | 17.2
78.7292 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.6866 | 76.9685 | 60.0462 | 65.8 | 78.7166 | 60.945 | 59.9771 | 49.6 | 78.6929 | 44.803 | 60.0347 | 33.4 | 78.6876 | 28.6563 | 59.9943 | 17.2
78.7375 | 77.0864 | 59.9713 | 65.8 | 78.6949 | 76.9685 | 60.0462 | 65.8 | 78.7249 | 60.9469 | 59.9771 | 49.6 | 78.7012 | 44.7995 | 60.0347 | 33.4 | 78.696 | 28.6556 | 59.9943 | 17.2
78.7459 | 77.0865 | 59.9713 | 65.8 | 78.7032 | 76.9684 | 60.0462 | 65.8 | 78.7333 | 60.9488 | 59.9771 | 49.6 | 78.7095 | 44.7967 | 60.0347 | 33.4 | 78.7043 | 28.6549 | 59.9943 | 17.2
78.7542 | 77.0866 | 59.9713 | 65.8 | 78.7116 | 76.9687 | 60.0462 | 65.8 | 78.7416 | 60.95 | 59.9771 | 49.6 | 78.7178 | 44.7939 | 60.0347 | 33.4 | 78.7126 | 28.6542 | 59.9943 | 17.2
78.7625 | 77.0863 | 59.9713 | 65.8 | 78.7199 | 76.9689 | 60.0462 | 65.8 | 78.7499 | 60.9512 | 59.9771 | 49.6 | 78.7263 | 44.793 | 60.0347 | 33.4 | 78.7209 | 28.6535 | 59.9943 | 17.2
78.7709 | 77.086 | 59.9713 | 65.8 | 78.7282 | 76.9691 | 60.0462 | 65.8 | 78.7583 | 60.9516 | 59.9771 | 49.6 | 78.7346 | 44.7921 | 60.0347 | 33.4 | 78.7294 | 28.6524 | 59.9943 | 17.2
78.7792 | 77.0856 | 59.9713 | 65.8 | 78.7365 | 76.9692 | 60.0462 | 65.8 | 78.7666 | 60.952 | 59.9771 | 49.6 | 78.7429 | 44.7891 | 60.0347 | 33.4 | 78.7377 | 28.6513 | 59.9943 | 17.2
78.7876 | 77.0853 | 59.9713 | 65.8 | 78.7449 | 76.9697 | 60.0462 | 65.8 | 78.775 | 60.9524 | 59.9771 | 49.6 | 78.7512 | 44.7862 | 60.0347 | 33.4 | 78.746 | 28.6501 | 59.9943 | 17.2
78.7959 | 77.0849 | 59.9713 | 65.8 | 78.7532 | 76.9701 | 60.0462 | 65.8 | 78.7833 | 60.9528 | 59.9771 | 49.6 | 78.7595 | 44.7834 | 60.0347 | 33.4 | 78.7543 | 28.649 | 59.9943 | 17.2
78.8042 | 77.0846 | 59.9713 | 65.8 | 78.7615 | 76.9708 | 60.0462 | 65.8 | 78.7916 | 60.9533 | 59.9771 | 49.6 | 78.7679 | 44.7805 | 60.0347 | 33.4 | 78.7627 | 28.6479 | 59.9943 | 17.2
78.8126 | 77.0843 | 59.9713 | 65.8 | 78.7699 | 76.9715 | 60.0462 | 65.8 | 78.8 | 60.9537 | 59.9771 | 49.6 | 78.7762 | 44.7776 | 60.0347 | 33.4 | 78.771 | 28.6468 | 59.9943 | 17.2
78.8209 | 77.0839 | 59.9713 | 65.8 | 78.7782 | 76.9732 | 60.0462 | 65.8 | 78.8083 | 60.9541 | 59.9771 | 49.6 | 78.7845 | 44.7747 | 60.0347 | 33.4 | 78.7793 | 28.6438 | 59.9943 | 17.2
78.8292 | 77.0835 | 59.9713 | 65.8 | 78.7865 | 76.975 | 60.0462 | 65.8 | 78.8167 | 60.9545 | 59.9771 | 49.6 | 78.7928 | 44.772 | 60.0347 | 33.4 | 78.7877 | 28.6408 | 59.9943 | 17.2
78.8376 | 77.0831 | 59.9713 | 65.8 | 78.7948 | 76.9756 | 60.0462 | 65.8 | 78.825 | 60.9556 | 59.9771 | 49.6 | 78.8012 | 44.7692 | 60.0347 | 33.4 | 78.796 | 28.6378 | 59.9943 | 17.2
78.8459 | 77.0808 | 59.9713 | 65.8 | 78.8032 | 76.9762 | 60.0462 | 65.8 | 78.8333 | 60.9566 | 59.9771 | 49.6 | 78.8095 | 44.7671 | 60.0347 | 33.4 | 78.8043 | 28.6348 | 59.9943 | 17.2
78.8542 | 77.0786 | 59.9713 | 65.8 | 78.8115 | 76.9758 | 60.0462 | 65.8 | 78.8417 | 60.9572 | 59.9771 | 49.6 | 78.8178 | 44.765 | 60.0347 | 33.4 | 78.8126 | 28.6323 | 59.9943 | 17.2
78.8626 | 77.0763 | 59.9713 | 65.8 | 78.8198 | 76.9753 | 60.0462 | 65.8 | 78.85 | 60.9579 | 59.9771 | 49.6 | 78.8261 | 44.7648 | 60.0347 | 33.4 | 78.821 | 28.6297 | 59.9943 | 17.2
78.8709 | 77.0741 | 59.9713 | 65.8 | 78.8282 | 76.9741 | 60.0462 | 65.8 | 78.8583 | 60.9583 | 59.9771 | 49.6 | 78.8345 | 44.7647 | 60.0347 | 33.4 | 78.8293 | 28.6271 | 59.9943 | 17.2
78.8793 | 77.0719 | 59.9713 | 65.8 | 78.8365 | 76.9729 | 60.0462 | 65.8 | 78.8666 | 60.9588 | 59.9771 | 49.6 | 78.8428 | 44.7645 | 60.0347 | 33.4 | 78.8376 | 28.6246 | 59.9943 | 17.2
78.8876 | 77.0696 | 59.9713 | 65.8 | 78.8448 | 76.9727 | 60.0462 | 65.8 | 78.875 | 60.9593 | 59.9771 | 49.6 | 78.8511 | 44.7644 | 60.0347 | 33.4 | 78.8459 | 28.622 | 59.9943 | 17.2
78.8959 | 77.0665 | 59.9713 | 65.8 | 78.8531 | 76.9726 | 60.0462 | 65.8 | 78.8834 | 60.9598 | 59.9771 | 49.6 | 78.8594 | 44.7643 | 60.0347 | 33.4 | 78.8544 | 28.6195 | 59.9943 | 17.2
78.9043 | 77.0633 | 59.9713 | 65.8 | 78.8615 | 76.9725 | 60.0462 | 65.8 | 78.8917 | 60.9603 | 59.9771 | 49.6 | 78.8677 | 44.7641 | 60.0347 | 33.4 | 78.8627 | 28.619 | 59.9943 | 17.2
78.9126 | 77.0579 | 59.9713 | 65.8 | 78.8698 | 76.9725 | 60.0462 | 65.8 | 78.9 | 60.9608 | 59.9771 | 49.6 | 78.8762 | 44.7641 | 60.0347 | 33.4 | 78.871 | 28.6185 | 59.9943 | 17.2
78.9209 | 77.0525 | 59.9713 | 65.8 | 78.8781 | 76.9729 | 60.0462 | 65.8 | 78.9083 | 60.9606 | 59.9771 | 49.6 | 78.8845 | 44.7641 | 60.0347 | 33.4 | 78.8794 | 28.618 | 59.9943 | 17.2
78.9293 | 77.0495 | 59.9713 | 65.8 | 78.8864 | 76.9733 | 60.0462 | 65.8 | 78.9167 | 60.9605 | 59.9771 | 49.6 | 78.8928 | 44.765 | 60.0347 | 33.4 | 78.8877 | 28.6175 | 59.9943 | 17.2
78.9376 | 77.0465 | 59.9713 | 65.8 | 78.8947 | 76.9737 | 60.0462 | 65.8 | 78.925 | 60.9604 | 59.9771 | 49.6 | 78.9011 | 44.7659 | 60.0347 | 33.4 | 78.896 | 28.6171 | 59.9943 | 17.2
78.946 | 77.0434 | 59.9713 | 65.8 | 78.9031 | 76.9742 | 60.0462 | 65.8 | 78.9333 | 60.9603 | 59.9771 | 49.6 | 78.9095 | 44.7668 | 60.0347 | 33.4 | 78.9043 | 28.6166 | 59.9943 | 17.2
78.9543 | 77.0404 | 59.9713 | 65.8 | 78.9114 | 76.9757 | 60.0462 | 65.8 | 78.9417 | 60.9576 | 59.9771 | 49.6 | 78.9178 | 44.7678 | 60.0347 | 33.4 | 78.9127 | 28.6162 | 59.9943 | 17.2
78.9626 | 77.0374 | 59.9713 | 65.8 | 78.9198 | 76.9773 | 60.0462 | 65.8 | 78.95 | 60.9549 | 59.9771 | 49.6 | 78.9261 | 44.7687 | 60.0347 | 33.4 | 78.921 | 28.6157 | 59.9943 | 17.2
78.971 | 77.0344 | 59.9713 | 65.8 | 78.9281 | 76.9776 | 60.0462 | 65.8 | 78.9584 | 60.9518 | 59.9771 | 49.6 | 78.9344 | 44.7696 | 60.0347 | 33.4 | 78.9293 | 28.6152 | 59.9943 | 17.2
78.9793 | 77.0323 | 59.9713 | 65.8 | 78.9364 | 76.9779 | 60.0462 | 65.8 | 78.9667 | 60.9487 | 59.9771 | 49.6 | 78.9427 | 44.7703 | 60.0347 | 33.4 | 78.9377 | 28.6148 | 59.9943 | 17.2
78.9876 | 77.0302 | 59.9713 | 65.8 | 78.9447 | 76.9781 | 60.0462 | 65.8 | 78.975 | 60.9456 | 59.9771 | 49.6 | 78.9511 | 44.7711 | 60.0347 | 33.4 | 78.946 | 28.6148 | 59.9943 | 17.2
78.996 | 77.0304 | 59.9713 | 65.8 | 78.953 | 76.9784 | 60.0462 | 65.8 | 78.9834 | 60.9424 | 59.9771 | 49.6 | 78.9594 | 44.7719 | 60.0347 | 33.4 | 78.9543 | 28.6149 | 59.9943 | 17.2
79.0043 | 77.0306 | 59.9713 | 65.8 | 78.9614 | 76.9783 | 60.0462 | 65.8 | 78.9917 | 60.9393 | 59.9771 | 49.6 | 78.9677 | 44.7727 | 60.0347 | 33.4 | 78.9626 | 28.6126 | 59.9943 | 17.2
79.0127 | 77.0307 | 59.9713 | 65.8 | 78.9697 | 76.9781 | 60.0462 | 65.8 | 79.0001 | 60.9362 | 59.9771 | 49.6 | 78.976 | 44.7716 | 60.0347 | 33.4 | 78.9711 | 28.6102 | 59.9943 | 17.2
79.021 | 77.0308 | 59.9713 | 65.8 | 78.9781 | 76.9766 | 60.0462 | 65.8 | 79.0084 | 60.9331 | 59.9771 | 49.6 | 78.9844 | 44.7705 | 60.0347 | 33.4 | 78.9794 | 28.6079 | 59.9943 | 17.2
79.0293 | 77.0286 | 59.9713 | 65.8 | 78.9864 | 76.975 | 60.0462 | 65.8 | 79.0167 | 60.93 | 59.9771 | 49.6 | 78.9927 | 44.7695 | 60.0347 | 33.4 | 78.9877 | 28.6056 | 59.9943 | 17.2
79.0377 | 77.0264 | 59.9713 | 65.8 | 78.9947 | 76.9726 | 60.0462 | 65.8 | 79.0251 | 60.9295 | 59.9771 | 49.6 | 79.001 | 44.7684 | 60.0347 | 33.4 | 78.996 | 28.6033 | 59.9943 | 17.2
79.046 | 77.0241 | 59.9713 | 65.8 | 79.003 | 76.9701 | 60.0462 | 65.8 | 79.0334 | 60.9291 | 59.9771 | 49.6 | 79.0093 | 44.7674 | 60.0347 | 33.4 | 79.0044 | 28.601 | 59.9943 | 17.2
79.0543 | 77.0219 | 59.9713 | 65.8 | 79.0113 | 76.966 | 60.0462 | 65.8 | 79.0417 | 60.9291 | 59.9771 | 49.6 | 79.0178 | 44.7663 | 60.0347 | 33.4 | 79.0127 | 28.5987 | 59.9943 | 17.2
79.0627 | 77.0195 | 59.9713 | 65.8 | 79.0197 | 76.9619 | 60.0462 | 65.8 | 79.05 | 60.9291 | 59.9771 | 49.6 | 79.0261 | 44.7652 | 60.0347 | 33.4 | 79.021 | 28.5964 | 59.9943 | 17.2
79.071 | 77.0171 | 59.9713 | 65.8 | 79.028 | 76.9567 | 60.0404 | 65.8 | 79.0584 | 60.9291 | 59.9771 | 49.6 | 79.0344 | 44.764 | 60.0347 | 33.4 | 79.0294 | 28.5941 | 59.9943 | 17.2
79.0794 | 77.0147 | 59.9713 | 65.8 | 79.0363 | 76.9514 | 60.0404 | 65.8 | 79.0667 | 60.9291 | 59.9771 | 49.6 | 79.0427 | 44.758 | 60.0347 | 33.4 | 79.0377 | 28.5918 | 59.9943 | 17.2
79.0877 | 77.0122 | 59.9713 | 65.8 | 79.0446 | 76.947 | 60.0404 | 65.8 | 79.0751 | 60.9287 | 59.9771 | 49.6 | 79.051 | 44.7519 | 60.0347 | 33.4 | 79.046 | 28.5923 | 59.9943 | 17.2
79.096 | 77.0072 | 59.9713 | 65.8 | 79.053 | 76.9426 | 60.0404 | 65.8 | 79.0834 | 60.9283 | 59.9771 | 49.6 | 79.0594 | 44.7468 | 60.0347 | 33.4 | 79.0543 | 28.5929 | 59.9943 | 17.2
79.1044 | 77.0021 | 59.9713 | 65.8 | 79.0613 | 76.9404 | 60.0404 | 65.8 | 79.0917 | 60.9256 | 59.9771 | 49.6 | 79.0677 | 44.7416 | 60.0347 | 33.4 | 79.0627 | 28.592 | 59.9943 | 17.2
79.1127 | 76.9991 | 59.9771 | 65.8 | 79.0696 | 76.9383 | 60.0404 | 65.8 | 79.1001 | 60.9229 | 59.9771 | 49.6 | 79.076 | 44.7365 | 60.0347 | 33.4 | 79.071 | 28.5912 | 59.9943 | 17.2
79.121 | 76.9961 | 59.9771 | 65.8 | 79.078 | 76.9367 | 60.0404 | 65.8 | 79.1084 | 60.9182 | 59.9771 | 49.6 | 79.0843 | 44.7313 | 60.0347 | 33.4 | 79.0793 | 28.5903 | 59.9943 | 17.2
79.1294 | 76.993 | 59.9771 | 65.8 | 79.0863 | 76.9351 | 60.0404 | 65.8 | 79.1168 | 60.9135 | 59.9771 | 49.6 | 79.0927 | 44.7262 | 60.0347 | 33.4 | 79.0876 | 28.5895 | 59.9943 | 17.2
79.1377 | 76.99 | 59.9771 | 65.8 | 79.0946 | 76.9351 | 60.0404 | 65.8 | 79.1251 | 60.9088 | 59.9771 | 49.6 | 79.101 | 44.721 | 60.0347 | 33.4 | 79.0961 | 28.589 | 59.9943 | 17.2
79.146 | 76.9871 | 59.9771 | 65.8 | 79.1029 | 76.935 | 60.0404 | 65.8 | 79.1334 | 60.9041 | 59.9771 | 49.6 | 79.1093 | 44.7161 | 60.0347 | 33.4 | 79.1044 | 28.5885 | 59.9943 | 17.2
79.1544 | 76.9842 | 59.9771 | 65.8 | 79.1113 | 76.9362 | 60.0404 | 65.8 | 79.1418 | 60.8994 | 59.9771 | 49.6 | 79.1176 | 44.7112 | 60.0347 | 33.4 | 79.1127 | 28.588 | 59.9943 | 17.2
79.1627 | 76.9814 | 59.9771 | 65.8 | 79.1196 | 76.9374 | 60.0404 | 65.8 | 79.1501 | 60.8947 | 59.9771 | 49.6 | 79.1259 | 44.7112 | 60.0347 | 33.4 | 79.1211 | 28.5875 | 59.9943 | 17.2
79.1711 | 76.9785 | 59.9771 | 65.8 | 79.128 | 76.9383 | 60.0404 | 65.8 | 79.1584 | 60.8903 | 59.9771 | 49.6 | 79.1343 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.1294 | 28.5865 | 59.9943 | 17.2
79.1794 | 76.9782 | 59.9771 | 65.8 | 79.1363 | 76.9391 | 60.0404 | 65.8 | 79.1667 | 60.886 | 59.9771 | 49.6 | 79.1426 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.1377 | 28.5855 | 59.9943 | 17.2
79.1877 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.1446 | 76.9391 | 60.0404 | 65.8 | 79.1751 | 60.884 | 59.9771 | 49.6 | 79.1509 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.146 | 28.5858 | 59.9943 | 17.2
79.1961 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.1529 | 76.9391 | 60.0404 | 65.8 | 79.1835 | 60.882 | 59.9771 | 49.6 | 79.1592 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.1544 | 28.5862 | 59.9943 | 17.2
79.2044 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.1612 | 76.9391 | 60.0404 | 65.8 | 79.1918 | 60.882 | 59.9771 | 49.6 | 79.1677 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.1627 | 28.5866 | 59.9943 | 17.2
79.2127 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.1696 | 76.9391 | 60.0404 | 65.8 | 79.2001 | 60.882 | 59.9771 | 49.6 | 79.176 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.171 | 28.5869 | 59.9943 | 17.2
79.2211 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.1779 | 76.9391 | 60.0404 | 65.8 | 79.2084 | 60.882 | 59.9771 | 49.6 | 79.1843 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.1793 | 28.5869 | 59.9943 | 17.2
79.2294 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.1862 | 76.9391 | 60.0404 | 65.8 | 79.2168 | 60.882 | 59.9771 | 49.6 | 79.1926 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.1877 | 28.5869 | 59.9943 | 17.2
79.2378 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.1945 | 76.9391 | 60.0404 | 65.8 | 79.2252 | 60.8819 | 59.9771 | 49.6 | 79.201 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.196 | 28.5869 | 59.9943 | 17.2
79.2461 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.2029 | 76.9391 | 60.0404 | 65.8 | 79.2335 | 60.8818 | 59.9771 | 49.6 | 79.2093 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.2043 | 28.5869 | 59.9943 | 17.2
79.2544 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.2112 | 76.9386 | 60.0404 | 65.8 | 79.2418 | 60.8817 | 59.9771 | 49.6 | 79.2176 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.2128 | 28.5869 | 59.9943 | 17.2
79.2628 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.2195 | 76.9381 | 60.0404 | 65.8 | 79.2501 | 60.8816 | 59.9771 | 49.6 | 79.2259 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.2211 | 28.5869 | 59.9943 | 17.2
79.2711 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.2279 | 76.9376 | 60.0404 | 65.8 | 79.2585 | 60.8816 | 59.9771 | 49.6 | 79.2342 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.2294 | 28.5869 | 59.9943 | 17.2
79.2794 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.2362 | 76.9371 | 60.0404 | 65.8 | 79.2668 | 60.8815 | 59.9771 | 49.6 | 79.2426 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.2377 | 28.5869 | 59.9943 | 17.2
79.2878 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.2445 | 76.9362 | 60.0404 | 65.8 | 79.2751 | 60.8814 | 59.9771 | 49.6 | 79.2509 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.2461 | 28.5869 | 59.9943 | 17.2
79.2961 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.2528 | 76.9354 | 60.0404 | 65.8 | 79.2835 | 60.8813 | 59.9771 | 49.6 | 79.2592 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.2544 | 28.5869 | 59.9943 | 17.2
79.3044 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.2612 | 76.9345 | 60.0404 | 65.8 | 79.2918 | 60.8812 | 59.9771 | 49.6 | 79.2675 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.2627 | 28.5869 | 59.9943 | 17.2
79.3128 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.2695 | 76.9337 | 60.0404 | 65.8 | 79.3002 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.2759 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.271 | 28.5869 | 59.9943 | 17.2
79.3211 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.2778 | 76.9328 | 60.0404 | 65.8 | 79.3085 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.2842 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.2794 | 28.5869 | 59.9943 | 17.2
79.3295 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.2862 | 76.932 | 60.0404 | 65.8 | 79.3168 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.2925 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.2877 | 28.5869 | 59.9943 | 17.2
79.3378 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.2945 | 76.9317 | 60.0404 | 65.8 | 79.3252 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.3008 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.296 | 28.5869 | 59.9943 | 17.2
79.3461 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.3028 | 76.9313 | 60.0404 | 65.8 | 79.3335 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.3091 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.3044 | 28.5869 | 59.9943 | 17.2
79.3545 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.3111 | 76.931 | 60.0404 | 65.8 | 79.3419 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.3176 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.3127 | 28.5869 | 59.9943 | 17.2
79.3628 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.3195 | 76.9307 | 60.0404 | 65.8 | 79.3502 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.3259 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.321 | 28.5869 | 59.9943 | 17.2
79.3711 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.3278 | 76.9307 | 60.0404 | 65.8 | 79.3585 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.3342 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.3293 | 28.5869 | 59.9943 | 17.2
79.3795 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.3362 | 76.9307 | 60.0404 | 65.8 | 79.3669 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.3425 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.3378 | 28.5869 | 59.9943 | 17.2
79.3878 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.3445 | 76.9307 | 60.0404 | 65.8 | 79.3752 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.3509 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.3461 | 28.5869 | 59.9943 | 17.2
79.3961 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.3528 | 76.9307 | 60.0404 | 65.8 | 79.3835 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.3592 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.3544 | 28.5869 | 59.9943 | 17.2
79.4045 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.3611 | 76.9307 | 60.0404 | 65.8 | 79.3918 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.3675 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.3627 | 28.5874 | 59.9943 | 17.2
79.4128 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.3694 | 76.9307 | 60.0404 | 65.8 | 79.4002 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.3758 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.3711 | 28.5879 | 59.9943 | 17.2
79.4212 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.3778 | 76.9291 | 60.0404 | 65.8 | 79.4085 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.3842 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.3794 | 28.59 | 59.9943 | 17.2
79.4295 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.3861 | 76.9274 | 60.0404 | 65.8 | 79.4169 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.3925 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.3877 | 28.5921 | 59.9943 | 17.2
79.4378 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.3944 | 76.9257 | 60.0404 | 65.8 | 79.4252 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.4008 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.3961 | 28.5941 | 59.9943 | 17.2
79.4462 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.4027 | 76.924 | 60.0404 | 65.8 | 79.4335 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.4091 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.4044 | 28.5962 | 59.9943 | 17.2
79.4545 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.4111 | 76.9224 | 60.0404 | 65.8 | 79.4419 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.4174 | 44.7111 | 60.0347 | 33.4 | 79.4127 | 28.5982 | 59.9943 | 17.2
79.4628 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.4194 | 76.9207 | 60.0404 | 65.8 | 79.4502 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.4258 | 44.7112 | 60.0347 | 33.4 | 79.421 | 28.6003 | 59.9943 | 17.2
79.4712 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.4277 | 76.9185 | 60.0404 | 65.8 | 79.4586 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.4341 | 44.7112 | 60.0347 | 33.4 | 79.4294 | 28.6024 | 59.9943 | 17.2
79.4795 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.4361 | 76.9163 | 60.0404 | 65.8 | 79.4669 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.4424 | 44.7112 | 60.0347 | 33.4 | 79.4377 | 28.6044 | 59.9943 | 17.2
79.4878 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.4444 | 76.9119 | 60.0404 | 65.8 | 79.4752 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.4507 | 44.7112 | 60.0347 | 33.4 | 79.446 | 28.606 | 59.9943 | 17.2
79.4962 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.4527 | 76.9075 | 60.0404 | 65.8 | 79.4836 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.4592 | 44.7112 | 60.0347 | 33.4 | 79.4543 | 28.6075 | 59.9943 | 17.2
79.5045 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.461 | 76.9051 | 60.0404 | 65.8 | 79.4919 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.4675 | 44.7113 | 60.0347 | 33.4 | 79.4628 | 28.6075 | 59.9943 | 17.2
79.5129 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.4694 | 76.9028 | 60.0404 | 65.8 | 79.5002 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.4758 | 44.7113 | 60.0347 | 33.4 | 79.4711 | 28.6075 | 59.9943 | 17.2
79.5212 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.4777 | 76.9004 | 60.0404 | 65.8 | 79.5085 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.4841 | 44.7113 | 60.0347 | 33.4 | 79.4794 | 28.6075 | 59.9943 | 17.2
79.5295 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.486 | 76.8981 | 60.0404 | 65.8 | 79.5169 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.4924 | 44.7113 | 60.0347 | 33.4 | 79.4878 | 28.6075 | 59.9943 | 17.2
79.5379 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.4944 | 76.8958 | 60.0404 | 65.8 | 79.5253 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.5008 | 44.7113 | 60.0347 | 33.4 | 79.4961 | 28.6075 | 59.9943 | 17.2
79.5462 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.5027 | 76.8934 | 60.0404 | 65.8 | 79.5336 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.5091 | 44.7112 | 60.0347 | 33.4 | 79.5044 | 28.6075 | 59.9943 | 17.2
79.5545 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.511 | 76.8916 | 60.0404 | 65.8 | 79.5419 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.5174 | 44.711 | 60.0347 | 33.4 | 79.5127 | 28.6073 | 59.9943 | 17.2
79.5629 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.5193 | 76.8899 | 60.0404 | 65.8 | 79.5502 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.5257 | 44.7109 | 60.0347 | 33.4 | 79.5211 | 28.607 | 59.9943 | 17.2
79.5712 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.5277 | 76.8876 | 60.0404 | 65.8 | 79.5586 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.5341 | 44.7107 | 60.0347 | 33.4 | 79.5294 | 28.6066 | 59.9943 | 17.2
79.5796 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.536 | 76.8854 | 60.0404 | 65.8 | 79.567 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.5424 | 44.7105 | 60.0347 | 33.4 | 79.5377 | 28.6061 | 59.9943 | 17.2
79.5879 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.5443 | 76.8828 | 60.0404 | 65.8 | 79.5753 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.5507 | 44.7104 | 60.0347 | 33.4 | 79.546 | 28.6056 | 59.9943 | 17.2
79.5962 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.5526 | 76.8802 | 60.0404 | 65.8 | 79.5836 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.559 | 44.7102 | 60.0347 | 33.4 | 79.5544 | 28.6051 | 59.9943 | 17.2
79.6046 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.5609 | 76.8776 | 60.0404 | 65.8 | 79.5919 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.5674 | 44.7101 | 60.0347 | 33.4 | 79.5627 | 28.6046 | 59.9943 | 17.2
79.6129 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.5693 | 76.875 | 60.0404 | 65.8 | 79.6003 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.5757 | 44.7099 | 60.0347 | 33.4 | 79.571 | 28.6041 | 59.9943 | 17.2
79.6212 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.5776 | 76.8724 | 60.0404 | 65.8 | 79.6086 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.584 | 44.7097 | 60.0347 | 33.4 | 79.5795 | 28.6036 | 59.9943 | 17.2
79.6296 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.586 | 76.8698 | 60.0404 | 65.8 | 79.6169 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.5923 | 44.7097 | 60.0347 | 33.4 | 79.5878 | 28.6031 | 59.9943 | 17.2
79.6379 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.5943 | 76.8672 | 60.0404 | 65.8 | 79.6253 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.6006 | 44.7097 | 60.0347 | 33.4 | 79.5961 | 28.6028 | 59.9943 | 17.2
79.6462 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.6026 | 76.8646 | 60.0404 | 65.8 | 79.6336 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.6091 | 44.7097 | 60.0347 | 33.4 | 79.6044 | 28.6026 | 59.9943 | 17.2
79.6546 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.6109 | 76.8646 | 60.0404 | 65.8 | 79.642 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.6174 | 44.7097 | 60.0347 | 33.4 | 79.6128 | 28.6025 | 59.9943 | 17.2
79.6629 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.6193 | 76.8646 | 60.0404 | 65.8 | 79.6503 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.6257 | 44.7095 | 60.0404 | 33.4 | 79.6211 | 28.6024 | 59.9943 | 17.2
79.6712 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.6276 | 76.8646 | 60.0404 | 65.8 | 79.6586 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.634 | 44.7093 | 60.0404 | 33.4 | 79.6294 | 28.6027 | 59.9943 | 17.2
79.6796 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.6359 | 76.8646 | 60.0404 | 65.8 | 79.667 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.6424 | 44.709 | 60.0404 | 33.4 | 79.6377 | 28.6029 | 59.9943 | 17.2
79.6879 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.6443 | 76.8646 | 60.0404 | 65.8 | 79.6753 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.6507 | 44.7088 | 60.0404 | 33.4 | 79.6461 | 28.6032 | 59.9943 | 17.2
79.6963 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.6526 | 76.8646 | 60.0404 | 65.8 | 79.6837 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.659 | 44.7075 | 60.0404 | 33.4 | 79.6544 | 28.6034 | 59.9943 | 17.2
79.7046 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.6609 | 76.8646 | 60.0404 | 65.8 | 79.692 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.6673 | 44.7063 | 60.0404 | 33.4 | 79.6627 | 28.6036 | 59.9943 | 17.2
79.7129 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.6692 | 76.8646 | 60.0404 | 65.8 | 79.7003 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.6756 | 44.7042 | 60.0404 | 33.4 | 79.6711 | 28.6039 | 59.9943 | 17.2
79.7213 | 76.9779 | 59.9771 | 65.8 | 79.6776 | 76.8646 | 60.0404 | 65.8 | 79.7087 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.684 | 44.7021 | 60.0404 | 33.4 | 79.6794 | 28.6038 | 59.9943 | 17.2
79.7296 | 76.9783 | 59.9771 | 65.8 | 79.6859 | 76.8646 | 60.0404 | 65.8 | 79.717 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.6923 | 44.6998 | 60.0404 | 33.4 | 79.6877 | 28.6037 | 59.9943 | 17.2
79.7379 | 76.9786 | 59.9771 | 65.8 | 79.6942 | 76.8636 | 60.0404 | 65.8 | 79.7253 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.7006 | 44.6976 | 60.0404 | 33.4 | 79.696 | 28.6036 | 59.9943 | 17.2
79.7463 | 76.981 | 59.9771 | 65.8 | 79.7025 | 76.8626 | 60.0404 | 65.8 | 79.7336 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.7089 | 44.6957 | 60.0404 | 33.4 | 79.7045 | 28.6035 | 59.9943 | 17.2
79.7546 | 76.9833 | 59.9771 | 65.8 | 79.7108 | 76.8625 | 60.0404 | 65.8 | 79.742 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.7173 | 44.6937 | 60.0404 | 33.4 | 79.7128 | 28.6029 | 59.9943 | 17.2
79.763 | 76.9794 | 59.9771 | 65.8 | 79.7192 | 76.8624 | 60.0404 | 65.8 | 79.7503 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.7256 | 44.692 | 60.0404 | 33.4 | 79.7211 | 28.6023 | 59.9943 | 17.2
79.7713 | 76.9756 | 59.9771 | 65.8 | 79.7275 | 76.8623 | 60.0404 | 65.8 | 79.7587 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.7339 | 44.6904 | 60.0404 | 33.4 | 79.7294 | 28.6016 | 59.9943 | 17.2
79.7796 | 76.9717 | 59.9771 | 65.8 | 79.7359 | 76.8622 | 60.0404 | 65.8 | 79.767 | 60.8811 | 59.9771 | 49.6 | 79.7422 | 44.6891 | 60.0404 | 33.4 | 79.7378 | 28.601 | 59.9943 | 17.2
79.788 | 76.9678 | 59.9771 | 65.8 | 79.7442 | 76.8621 | 60.0404 | 65.8 | 79.7753 | 60.8824 | 59.9771 | 49.6 | 79.7505 | 44.6878 | 60.0404 | 33.4 | 79.7461 | 28.5957 | 59.9943 | 17.2
79.7963 | 76.9639 | 59.9771 | 65.8 | 79.7525 | 76.862 | 60.0404 | 65.8 | 79.7837 | 60.8837 | 59.9771 | 49.6 | 79.759 | 44.6874 | 60.0404 | 33.4 | 79.7544 | 28.5904 | 59.9943 | 17.2
79.8046 | 76.96 | 59.9771 | 65.8 | 79.7608 | 76.8615 | 60.0404 | 65.8 | 79.792 | 60.8854 | 59.9771 | 49.6 | 79.7673 | 44.687 | 60.0404 | 33.4 | 79.7628 | 28.5855 | 59.9943 | 17.2
79.813 | 76.9558 | 59.9771 | 65.8 | 79.7691 | 76.8611 | 60.0404 | 65.8 | 79.8004 | 60.8872 | 59.9771 | 49.6 | 79.7756 | 44.6868 | 60.0404 | 33.4 | 79.7711 | 28.5805 | 59.9943 | 17.2
79.8213 | 76.9516 | 59.9771 | 65.8 | 79.7775 | 76.8616 | 60.0404 | 65.8 | 79.8087 | 60.8895 | 59.9771 | 49.6 | 79.7839 | 44.6865 | 60.0404 | 33.4 | 79.7794 | 28.5753 | 59.9943 | 17.2
79.8296 | 76.9453 | 59.9771 | 65.8 | 79.7858 | 76.8622 | 60.0404 | 65.8 | 79.817 | 60.8917 | 59.9771 | 49.6 | 79.7923 | 44.6862 | 60.0404 | 33.4 | 79.7877 | 28.57 | 59.9943 | 17.2
79.838 | 76.9391 | 59.9771 | 65.8 | 79.7942 | 76.8619 | 60.0404 | 65.8 | 79.8254 | 60.894 | 59.9771 | 49.6 | 79.8006 | 44.6859 | 60.0404 | 33.4 | 79.7961 | 28.5647 | 59.9943 | 17.2
79.8463 | 76.9396 | 59.9771 | 65.8 | 79.8025 | 76.8615 | 60.0404 | 65.8 | 79.8337 | 60.8963 | 59.9771 | 49.6 | 79.8089 | 44.6823 | 60.0404 | 33.4 | 79.8044 | 28.5593 | 59.9943 | 17.2
79.8547 | 76.9401 | 59.9771 | 65.8 | 79.8108 | 76.8612 | 60.0404 | 65.8 | 79.842 | 60.8985 | 59.9771 | 49.6 | 79.8172 | 44.6787 | 60.0404 | 33.4 | 79.8127 | 28.554 | 60.0001 | 17.2
79.863 | 76.9402 | 59.9771 | 65.8 | 79.8191 | 76.8608 | 60.0404 | 65.8 | 79.8504 | 60.9008 | 59.9771 | 49.6 | 79.8255 | 44.6757 | 60.0404 | 33.4 | 79.821 | 28.5486 | 60.0001 | 17.2
79.8713 | 76.9403 | 59.9771 | 65.8 | 79.8275 | 76.8621 | 60.0404 | 65.8 | 79.8587 | 60.9018 | 59.9771 | 49.6 | 79.8339 | 44.6728 | 60.0404 | 33.4 | 79.8295 | 28.5479 | 60.0001 | 17.2
79.8797 | 76.9404 | 59.9771 | 65.8 | 79.8358 | 76.8635 | 60.0404 | 65.8 | 79.8671 | 60.9028 | 59.9771 | 49.6 | 79.8422 | 44.6697 | 60.0404 | 33.4 | 79.8378 | 28.5472 | 60.0001 | 17.2
79.888 | 76.9405 | 59.9771 | 65.8 | 79.8441 | 76.8651 | 60.0404 | 65.8 | 79.8754 | 60.9033 | 59.9771 | 49.6 | 79.8505 | 44.6667 | 60.0404 | 33.4 | 79.8461 | 28.5465 | 60.0001 | 17.2
79.8963 | 76.9417 | 59.9771 | 65.8 | 79.8524 | 76.8668 | 60.0404 | 65.8 | 79.8837 | 60.9039 | 59.9771 | 49.6 | 79.8588 | 44.6625 | 60.0404 | 33.4 | 79.8545 | 28.5458 | 60.0001 | 17.2
79.9047 | 76.9428 | 59.9771 | 65.8 | 79.8607 | 76.8673 | 60.0404 | 65.8 | 79.892 | 60.9039 | 59.9771 | 49.6 | 79.8672 | 44.6584 | 60.0404 | 33.4 | 79.8628 | 28.5454 | 60.0001 | 17.2
79.913 | 76.9439 | 59.9771 | 65.8 | 79.8691 | 76.8678 | 60.0404 | 65.8 | 79.9004 | 60.9039 | 59.9771 | 49.6 | 79.8755 | 44.6541 | 60.0404 | 33.4 | 79.8711 | 28.545 | 60.0001 | 17.2
79.9213 | 76.945 | 59.9771 | 65.8 | 79.8774 | 76.8683 | 60.0404 | 65.8 | 79.9088 | 60.9039 | 59.9771 | 49.6 | 79.8839 | 44.6498 | 60.0404 | 33.4 | 79.8794 | 28.545 | 60.0001 | 17.2
79.9297 | 76.9464 | 59.9771 | 65.8 | 79.8858 | 76.8689 | 60.0404 | 65.8 | 79.9171 | 60.9039 | 59.9771 | 49.6 | 79.8922 | 44.6479 | 60.0404 | 33.4 | 79.8878 | 28.545 | 60.0001 | 17.2
79.938 | 76.9477 | 59.9771 | 65.8 | 79.8941 | 76.8682 | 60.0404 | 65.8 | 79.9254 | 60.9007 | 59.9771 | 49.6 | 79.9005 | 44.646 | 60.0404 | 33.4 | 79.8961 | 28.545 | 60.0001 | 17.2
79.9464 | 76.9491 | 59.9771 | 65.8 | 79.9024 | 76.8675 | 60.0404 | 65.8 | 79.9337 | 60.8975 | 59.9771 | 49.6 | 79.9089 | 44.6426 | 60.0404 | 33.4 | 79.9044 | 28.545 | 60.0001 | 17.2
79.9547 | 76.9505 | 59.9771 | 65.8 | 79.9107 | 76.864 | 60.0404 | 65.8 | 79.9421 | 60.8914 | 59.9771 | 49.6 | 79.9172 | 44.6392 | 60.0404 | 33.4 | 79.9127 | 28.545 | 60.0001 | 17.2
79.963 | 76.9512 | 59.9771 | 65.8 | 79.919 | 76.8604 | 60.0404 | 65.8 | 79.9504 | 60.8853 | 59.9771 | 49.6 | 79.9255 | 44.6359 | 60.0404 | 33.4 | 79.9211 | 28.545 | 60.0001 | 17.2
79.9714 | 76.9519 | 59.9771 | 65.8 | 79.9274 | 76.8569 | 60.0404 | 65.8 | 79.9587 | 60.8776 | 59.9771 | 49.6 | 79.9338 | 44.6327 | 60.0404 | 33.4 | 79.9294 | 28.545 | 60.0001 | 17.2
79.9797 | 76.9516 | 59.9771 | 65.8 | 79.9357 | 76.8533 | 60.0404 | 65.8 | 79.9671 | 60.8698 | 59.9771 | 49.6 | 79.9422 | 44.631 | 60.0404 | 33.4 | 79.9377 | 28.545 | 60.0001 | 17.2
79.988 | 76.9512 | 59.9771 | 65.8 | 79.9441 | 76.8509 | 60.0404 | 65.8 | 79.9754 | 60.8621 | 59.9771 | 49.6 | 79.9505 | 44.6294 | 60.0404 | 33.4 | 79.946 | 28.545 | 60.0001 | 17.2
79.9964 | 76.9494 | 59.9771 | 65.8 | 79.9524 | 76.8485 | 60.0404 | 65.8 | 79.9838 | 60.8544 | 59.9771 | 49.6 | 79.9588 | 44.6279 | 60.0347 | 33.4 | 79.9545 | 28.545 | 60.0001 | 17.2
80.0047 | 76.9476 | 59.9771 | 65.8 | 79.9607 | 76.8466 | 60.0404 | 65.8 | 79.9921 | 60.8466 | 59.9771 | 49.6 | 79.9671 | 44.6264 | 60.0347 | 33.4 | 79.9628 | 28.545 | 60.0001 | 17.2
80.013 | 76.9444 | 59.9771 | 65.8 | 79.969 | 76.8446 | 60.0404 | 65.8 | 80.0004 | 60.8389 | 59.9771 | 49.6 | 79.9754 | 44.6254 | 60.0347 | 33.4 | 79.9711 | 28.545 | 60.0001 | 17.2
80.0214 | 76.9412 | 59.9771 | 65.8 | 79.9774 | 76.8424 | 60.0404 | 65.8 | 80.0088 | 60.8346 | 59.9771 | 49.6 | 79.9838 | 44.6245 | 60.0347 | 33.4 | 79.9795 | 28.545 | 60.0001 | 17.2
80.0297 | 76.9403 | 59.9771 | 65.8 | 79.9857 | 76.8401 | 60.0404 | 65.8 | 80.0171 | 60.8303 | 59.9771 | 49.6 | 79.9921 | 44.625 | 60.0347 | 33.4 | 79.9878 | 28.545 | 60.0001 | 17.2
80.0381 | 76.9394 | 59.9771 | 65.8 | 79.994 | 76.8391 | 60.0404 | 65.8 | 80.0255 | 60.8289 | 59.9771 | 49.6 | 80.0004 | 44.6255 | 60.0347 | 33.4 | 79.9961 | 28.545 | 60.0001 | 17.2
80.0464 | 76.9392 | 59.9771 | 65.8 | 80.0023 | 76.838 | 60.0404 | 65.8 | 80.0338 | 60.8275 | 59.9771 | 49.6 | 80.0087 | 44.6259 | 60.0347 | 33.4 | 80.0044 | 28.545 | 60.0001 | 17.2
80.0547 | 76.939 | 59.9771 | 65.8 | 80.0107 | 76.837 | 60.0404 | 65.8 | 80.0421 | 60.8274 | 59.9771 | 49.6 | 80.0172 | 44.6264 | 60.0347 | 33.4 | 80.0128 | 28.545 | 60.0001 | 17.2
80.0631 | 76.9386 | 59.9771 | 65.8 | 80.019 | 76.8359 | 60.0404 | 65.8 | 80.0505 | 60.8273 | 59.9771 | 49.6 | 80.0255 | 44.6262 | 60.0347 | 33.4 | 80.0211 | 28.545 | 60.0001 | 17.2
80.0714 | 76.9382 | 59.9771 | 65.8 | 80.0273 | 76.8342 | 60.0404 | 65.8 | 80.0588 | 60.827 | 59.9886 | 49.6 | 80.0338 | 44.6261 | 60.0347 | 33.4 | 80.0294 | 28.545 | 60.0001 | 17.2
80.0797 | 76.9394 | 59.9771 | 65.8 | 80.0357 | 76.8325 | 60.0404 | 65.8 | 80.0671 | 60.8267 | 59.9886 | 49.6 | 80.0421 | 44.6267 | 60.0347 | 33.4 | 80.0377 | 28.545 | 60.0001 | 17.2
80.0881 | 76.9406 | 59.9771 | 65.8 | 80.044 | 76.8304 | 60.0404 | 65.8 | 80.0754 | 60.8264 | 59.9886 | 49.6 | 80.0504 | 44.6273 | 60.0347 | 33.4 | 80.0461 | 28.545 | 60.0001 | 17.2
80.0964 | 76.9412 | 59.9771 | 65.8 | 80.0523 | 76.8282 | 60.0404 | 65.8 | 80.0838 | 60.8261 | 59.9886 | 49.6 | 80.0588 | 44.6279 | 60.0347 | 33.4 | 80.0544 | 28.545 | 60.0001 | 17.2
80.1048 | 76.9419 | 59.9771 | 65.8 | 80.0606 | 76.8281 | 60.0404 | 65.8 | 80.0921 | 60.8255 | 59.9886 | 49.6 | 80.0671 | 44.6286 | 60.0347 | 33.4 | 80.0627 | 28.545 | 60.0001 | 17.2
80.1131 | 76.9403 | 59.9886 | 65.8 | 80.0689 | 76.8281 | 60.0404 | 65.8 | 80.1005 | 60.825 | 59.9886 | 49.6 | 80.0754 | 44.6292 | 60.0347 | 33.4 | 80.071 | 28.545 | 60.0001 | 17.2
80.1214 | 76.9387 | 59.9886 | 65.8 | 80.0773 | 76.8282 | 60.0404 | 65.8 | 80.1088 | 60.8244 | 59.9886 | 49.6 | 80.0837 | 44.6299 | 60.0347 | 33.4 | 80.0795 | 28.5446 | 60.0001 | 17.2
80.1298 | 76.9371 | 59.9886 | 65.8 | 80.0856 | 76.8283 | 60.0404 | 65.8 | 80.1171 | 60.8239 | 59.9886 | 49.6 | 80.0921 | 44.63 | 60.0347 | 33.4 | 80.0878 | 28.5443 | 60.0001 | 17.2
80.1381 | 76.9355 | 59.9886 | 65.8 | 80.094 | 76.8279 | 60.0404 | 65.8 | 80.1255 | 60.8235 | 59.9886 | 49.6 | 80.1004 | 44.6301 | 60.0347 | 33.4 | 80.0961 | 28.544 | 60.0001 | 17.2
80.1464 | 76.9341 | 59.9886 | 65.8 | 80.1023 | 76.8276 | 60.0404 | 65.8 | 80.1338 | 60.823 | 59.9886 | 49.6 | 80.1087 | 44.6303 | 60.0347 | 33.4 | 80.1045 | 28.5437 | 60.0001 | 17.2
80.1548 | 76.9327 | 59.9886 | 65.8 | 80.1106 | 76.8279 | 60.0404 | 65.8 | 80.1422 | 60.8227 | 59.9886 | 49.6 | 80.117 | 44.6305 | 60.0347 | 33.4 | 80.1128 | 28.5434 | 60.0001 | 17.2
80.1631 | 76.9312 | 59.9886 | 65.8 | 80.1189 | 76.8282 | 60.0404 | 65.8 | 80.1505 | 60.8223 | 59.9886 | 49.6 | 80.1253 | 44.6299 | 60.0347 | 33.4 | 80.1211 | 28.5432 | 60.0001 | 17.2
80.1714 | 76.9298 | 59.9886 | 65.8 | 80.1272 | 76.8296 | 60.0404 | 65.8 | 80.1588 | 60.822 | 59.9886 | 49.6 | 80.1337 | 44.6293 | 60.0347 | 33.4 | 80.1294 | 28.543 | 60.0001 | 17.2
80.1798 | 76.9296 | 59.9886 | 65.8 | 80.1356 | 76.8309 | 60.0404 | 65.8 | 80.1671 | 60.8216 | 59.9886 | 49.6 | 80.142 | 44.6287 | 60.0347 | 33.4 | 80.1378 | 28.5427 | 60.0001 | 17.2
80.1881 | 76.9293 | 59.9886 | 65.8 | 80.1439 | 76.8317 | 60.0404 | 65.8 | 80.1755 | 60.8221 | 59.9886 | 49.6 | 80.1503 | 44.6282 | 60.0347 | 33.4 | 80.1461 | 28.5425 | 60.0001 | 17.2
80.1964 | 76.9293 | 59.9886 | 65.8 | 80.1523 | 76.8326 | 60.0404 | 65.8 | 80.1838 | 60.8225 | 59.9886 | 49.6 | 80.1586 | 44.6276 | 60.0347 | 33.4 | 80.1544 | 28.5422 | 60.0001 | 17.2
80.2048 | 76.9293 | 59.9886 | 65.8 | 80.1606 | 76.8344 | 60.0404 | 65.8 | 80.1921 | 60.8191 | 59.9886 | 49.6 | 80.1671 | 44.627 | 60.0347 | 33.4 | 80.1627 | 28.5423 | 60.0001 | 17.2
80.2131 | 76.9303 | 59.9886 | 65.8 | 80.1689 | 76.8362 | 60.0404 | 65.8 | 80.2005 | 60.8156 | 59.9886 | 49.6 | 80.1754 | 44.6269 | 60.0347 | 33.4 | 80.1711 | 28.5424 | 60.0001 | 17.2
80.2214 | 76.9313 | 59.9886 | 65.8 | 80.1772 | 76.8372 | 60.0404 | 65.8 | 80.2088 | 60.8137 | 59.9886 | 49.6 | 80.1837 | 44.6269 | 60.0347 | 33.4 | 80.1794 | 28.5394 | 60.0001 | 17.2
80.2298 | 76.9323 | 59.9886 | 65.8 | 80.1856 | 76.8382 | 60.0404 | 65.8 | 80.2172 | 60.8118 | 59.9886 | 49.6 | 80.192 | 44.6268 | 60.0347 | 33.4 | 80.1877 | 28.5364 | 60.0001 | 17.2
80.2381 | 76.9333 | 59.9886 | 65.8 | 80.1939 | 76.8393 | 60.0404 | 65.8 | 80.2255 | 60.81 | 59.9886 | 49.6 | 80.2004 | 44.6268 | 60.0347 | 33.4 | 80.196 | 28.5333 | 60.0001 | 17.2
80.2464 | 76.9325 | 59.9886 | 65.8 | 80.2022 | 76.8403 | 60.0404 | 65.8 | 80.2338 | 60.8082 | 59.9886 | 49.6 | 80.2087 | 44.6268 | 60.0347 | 33.4 | 80.2045 | 28.5302 | 60.0001 | 17.2
80.2548 | 76.9317 | 59.9886 | 65.8 | 80.2105 | 76.8403 | 60.0404 | 65.8 | 80.2421 | 60.8064 | 59.9886 | 49.6 | 80.217 | 44.6268 | 60.0347 | 33.4 | 80.2128 | 28.5272 | 60.0001 | 17.2
80.2631 | 76.9305 | 59.9886 | 65.8 | 80.2188 | 76.8403 | 60.0404 | 65.8 | 80.2505 | 60.8046 | 59.9886 | 49.6 | 80.2253 | 44.6273 | 60.0347 | 33.4 | 80.2211 | 28.5241 | 60.0001 | 17.2
80.2715 | 76.9292 | 59.9886 | 65.8 | 80.2272 | 76.8397 | 60.0404 | 65.8 | 80.2589 | 60.802 | 59.9886 | 49.6 | 80.2336 | 44.6277 | 60.0347 | 33.4 | 80.2295 | 28.521 | 60.0001 | 17.2
80.2798 | 76.9279 | 59.9886 | 65.8 | 80.2355 | 76.8392 | 60.0404 | 65.8 | 80.2672 | 60.7994 | 59.9886 | 49.6 | 80.242 | 44.6274 | 60.0347 | 33.4 | 80.2378 | 28.5179 | 60.0001 | 17.2
80.2881 | 76.9267 | 59.9886 | 65.8 | 80.2439 | 76.8379 | 60.0404 | 65.8 | 80.2755 | 60.801 | 59.9886 | 49.6 | 80.2503 | 44.6272 | 60.0347 | 33.4 | 80.2461 | 28.5149 | 60.0001 | 17.2
80.2965 | 76.9244 | 59.9886 | 65.8 | 80.2522 | 76.8366 | 60.0404 | 65.8 | 80.2838 | 60.8026 | 59.9886 | 49.6 | 80.2586 | 44.627 | 60.0347 | 33.4 | 80.2544 | 28.5118 | 60.0001 | 17.2
80.3048 | 76.9222 | 59.9886 | 65.8 | 80.2605 | 76.8364 | 60.0404 | 65.8 | 80.2922 | 60.802 | 59.9886 | 49.6 | 80.2669 | 44.6268 | 60.0347 | 33.4 | 80.2628 | 28.5118 | 60.0001 | 17.2
80.3131 | 76.9193 | 59.9886 | 65.8 | 80.2688 | 76.8362 | 60.0404 | 65.8 | 80.3005 | 60.8014 | 59.9886 | 49.6 | 80.2753 | 44.6263 | 60.0347 | 33.4 | 80.2711 | 28.5118 | 60.0001 | 17.2
80.3215 | 76.9164 | 59.9886 | 65.8 | 80.2771 | 76.8367 | 60.0404 | 65.8 | 80.3088 | 60.8007 | 59.9886 | 49.6 | 80.2836 | 44.6258 | 60.0347 | 33.4 | 80.2794 | 28.5118 | 60.0001 | 17.2
80.3298 | 76.9153 | 59.9886 | 65.8 | 80.2855 | 76.8373 | 60.0404 | 65.8 | 80.3171 | 60.8001 | 59.9886 | 49.6 | 80.2919 | 44.6253 | 60.0347 | 33.4 | 80.2877 | 28.5118 | 60.0001 | 17.2
80.3381 | 76.9141 | 59.9886 | 65.8 | 80.2938 | 76.8391 | 60.0404 | 65.8 | 80.3255 | 60.7984 | 59.9886 | 49.6 | 80.3002 | 44.6247 | 60.0347 | 33.4 | 80.2961 | 28.5118 | 60.0001 | 17.2
80.3465 | 76.9135 | 59.9886 | 65.8 | 80.3022 | 76.8408 | 60.0404 | 65.8 | 80.3339 | 60.7966 | 59.9886 | 49.6 | 80.3085 | 44.6237 | 60.0347 | 33.4 | 80.3044 | 28.5118 | 60.0001 | 17.2
80.3548 | 76.9128 | 59.9886 | 65.8 | 80.3105 | 76.8415 | 60.0404 | 65.8 | 80.3422 | 60.7949 | 59.9886 | 49.6 | 80.317 | 44.6228 | 60.0347 | 33.4 | 80.3127 | 28.5118 | 60.0001 | 17.2
80.3631 | 76.9122 | 59.9886 | 65.8 | 80.3188 | 76.8421 | 60.0404 | 65.8 | 80.3505 | 60.7931 | 59.9886 | 49.6 | 80.3253 | 44.6225 | 60.0347 | 33.4 | 80.321 | 28.5118 | 60.0001 | 17.2
80.3715 | 76.9115 | 59.9886 | 65.8 | 80.3271 | 76.842 | 60.0404 | 65.8 | 80.3588 | 60.7928 | 59.9886 | 49.6 | 80.3336 | 44.6223 | 60.0347 | 33.4 | 80.3295 | 28.5118 | 60.0001 | 17.2
80.3798 | 76.9109 | 59.9886 | 65.8 | 80.3354 | 76.8419 | 60.0404 | 65.8 | 80.3672 | 60.7925 | 59.9886 | 49.6 | 80.3419 | 44.622 | 60.0347 | 33.4 | 80.3378 | 28.5118 | 60.0001 | 17.2
80.3881 | 76.9102 | 59.9886 | 65.8 | 80.3438 | 76.842 | 60.0404 | 65.8 | 80.3755 | 60.7942 | 59.9886 | 49.6 | 80.3503 | 44.6218 | 60.0347 | 33.4 | 80.3461 | 28.5118 | 60.0001 | 17.2
80.3965 | 76.911 | 59.9886 | 65.8 | 80.3521 | 76.8421 | 60.0404 | 65.8 | 80.3839 | 60.7959 | 59.9886 | 49.6 | 80.3586 | 44.622 | 60.0347 | 33.4 | 80.3545 | 28.5118 | 60.0001 | 17.2
80.4048 | 76.9117 | 59.9886 | 65.8 | 80.3604 | 76.8417 | 60.0404 | 65.8 | 80.3922 | 60.7976 | 59.9886 | 49.6 | 80.3669 | 44.6221 | 60.0347 | 33.4 | 80.3628 | 28.5118 | 60.0001 | 17.2
80.4131 | 76.911 | 59.9886 | 65.8 | 80.3687 | 76.8413 | 60.0404 | 65.8 | 80.4005 | 60.7993 | 59.9886 | 49.6 | 80.3752 | 44.6204 | 60.0347 | 33.4 | 80.3711 | 28.5118 | 60.0001 | 17.2
80.4215 | 76.9104 | 59.9886 | 65.8 | 80.3771 | 76.8407 | 60.0404 | 65.8 | 80.4089 | 60.8026 | 59.9886 | 49.6 | 80.3836 | 44.6187 | 60.0347 | 33.4 | 80.3794 | 28.5118 | 60.0001 | 17.2
80.4298 | 76.9077 | 59.9886 | 65.8 | 80.3854 | 76.8401 | 60.0404 | 65.8 | 80.4172 | 60.8059 | 59.9886 | 49.6 | 80.3919 | 44.6169 | 60.0347 | 33.4 | 80.3878 | 28.5118 | 60.0001 | 17.2
80.4381 | 76.905 | 59.9886 | 65.8 | 80.3938 | 76.8412 | 60.0404 | 65.8 | 80.4255 | 60.8092 | 59.9886 | 49.6 | 80.4002 | 44.6152 | 60.0347 | 33.4 | 80.3961 | 28.5118 | 60.0001 | 17.2
80.4465 | 76.9024 | 59.9886 | 65.8 | 80.4021 | 76.8422 | 60.0404 | 65.8 | 80.4338 | 60.8125 | 59.9886 | 49.6 | 80.4085 | 44.6131 | 60.0347 | 33.4 | 80.4044 | 28.5118 | 60.0001 | 17.2
80.4548 | 76.8997 | 59.9886 | 65.8 | 80.4104 | 76.8436 | 60.0404 | 65.8 | 80.4422 | 60.8141 | 59.9886 | 49.6 | 80.4168 | 44.611 | 60.0347 | 33.4 | 80.4127 | 28.5118 | 60.0001 | 17.2
80.4632 | 76.897 | 59.9886 | 65.8 | 80.4187 | 76.8449 | 60.0404 | 65.8 | 80.4505 | 60.8157 | 59.9886 | 49.6 | 80.4252 | 44.6087 | 60.0347 | 33.4 | 80.4211 | 28.5118 | 60.0001 | 17.2
80.4715 | 76.8943 | 59.9886 | 65.8 | 80.427 | 76.846 | 60.0404 | 65.8 | 80.4589 | 60.8168 | 59.9886 | 49.6 | 80.4335 | 44.6064 | 60.0347 | 33.4 | 80.4294 | 28.5118 | 60.0001 | 17.2
80.4798 | 76.8909 | 59.9886 | 65.8 | 80.4354 | 76.8471 | 60.0404 | 65.8 | 80.4672 | 60.818 | 59.9886 | 49.6 | 80.4418 | 44.6027 | 60.0347 | 33.4 | 80.4377 | 28.5118 | 60.0001 | 17.2
80.4882 | 76.8875 | 59.9886 | 65.8 | 80.4437 | 76.8475 | 60.0404 | 65.8 | 80.4755 | 60.8192 | 59.9886 | 49.6 | 80.4501 | 44.5989 | 60.0347 | 33.4 | 80.446 | 28.5116 | 60.0001 | 17.2
80.4965 | 76.8855 | 59.9886 | 65.8 | 80.4521 | 76.8479 | 60.0404 | 65.8 | 80.4839 | 60.8204 | 59.9886 | 49.6 | 80.4586 | 44.5971 | 60.0347 | 33.4 | 80.4545 | 28.5115 | 60.0001 | 17.2
80.5048 | 76.8835 | 59.9886 | 65.8 | 80.4604 | 76.8478 | 60.0404 | 65.8 | 80.4922 | 60.8211 | 59.9886 | 49.6 | 80.4669 | 44.5952 | 60.0347 | 33.4 | 80.4628 | 28.5118 | 60.0001 | 17.2
80.5132 | 76.8835 | 59.9886 | 65.8 | 80.4687 | 76.8477 | 60.0404 | 65.8 | 80.5005 | 60.8217 | 59.9886 | 49.6 | 80.4752 | 44.5949 | 60.0347 | 33.4 | 80.4711 | 28.512 | 60.0001 | 17.2
80.5215 | 76.8835 | 59.9886 | 65.8 | 80.477 | 76.8477 | 60.0404 | 65.8 | 80.5089 | 60.8215 | 59.9886 | 49.6 | 80.4835 | 44.5946 | 60.0347 | 33.4 | 80.4795 | 28.5123 | 60.0001 | 17.2
80.5298 | 76.8839 | 59.9886 | 65.8 | 80.4853 | 76.8477 | 60.0404 | 65.8 | 80.5172 | 60.8213 | 59.9886 | 49.6 | 80.4918 | 44.5944 | 60.0347 | 33.4 | 80.4878 | 28.5125 | 60.0001 | 17.2
80.5382 | 76.8844 | 59.9886 | 65.8 | 80.4937 | 76.848 | 60.0404 | 65.8 | 80.5255 | 60.8211 | 59.9886 | 49.6 | 80.5002 | 44.5941 | 60.0347 | 33.4 | 80.4961 | 28.5128 | 60.0001 | 17.2
80.5465 | 76.8849 | 59.9886 | 65.8 | 80.502 | 76.8484 | 60.0404 | 65.8 | 80.5339 | 60.8209 | 59.9886 | 49.6 | 80.5085 | 44.5956 | 60.0347 | 33.4 | 80.5044 | 28.513 | 60.0001 | 17.2
80.5548 | 76.8855 | 59.9886 | 65.8 | 80.5103 | 76.847 | 60.0404 | 65.8 | 80.5422 | 60.8204 | 59.9886 | 49.6 | 80.5168 | 44.5971 | 60.0347 | 33.4 | 80.5128 | 28.5133 | 60.0001 | 17.2
80.5632 | 76.886 | 59.9886 | 65.8 | 80.5186 | 76.8457 | 60.0404 | 65.8 | 80.5505 | 60.8199 | 59.9886 | 49.6 | 80.5251 | 44.6001 | 60.0347 | 33.4 | 80.5211 | 28.5135 | 60.0001 | 17.2
80.5715 | 76.8865 | 59.9886 | 65.8 | 80.527 | 76.8427 | 60.0347 | 65.8 | 80.5589 | 60.819 | 59.9886 | 49.6 | 80.5335 | 44.603 | 60.0347 | 33.4 | 80.5294 | 28.5139 | 60.0001 | 17.2
80.5798 | 76.887 | 59.9886 | 65.8 | 80.5353 | 76.8397 | 60.0347 | 65.8 | 80.5672 | 60.8182 | 59.9886 | 49.6 | 80.5418 | 44.6059 | 60.0347 | 33.4 | 80.5377 | 28.5143 | 60.0001 | 17.2
80.5882 | 76.8876 | 59.9886 | 65.8 | 80.5437 | 76.8361 | 60.0347 | 65.8 | 80.5756 | 60.8174 | 59.9886 | 49.6 | 80.5501 | 44.6089 | 60.0347 | 33.4 | 80.5461 | 28.5143 | 60.0001 | 17.2
80.5965 | 76.8881 | 59.9886 | 65.8 | 80.552 | 76.8325 | 60.0347 | 65.8 | 80.5839 | 60.8166 | 59.9886 | 49.6 | 80.5584 | 44.6103 | 60.0347 | 33.4 | 80.5544 | 28.5143 | 60.0001 | 17.2
80.6049 | 76.8886 | 59.9886 | 65.8 | 80.5603 | 76.8288 | 60.0347 | 65.8 | 80.5922 | 60.8162 | 59.9886 | 49.6 | 80.5668 | 44.6117 | 60.0347 | 33.4 | 80.5627 | 28.5143 | 60.0001 | 17.2
80.6132 | 76.8902 | 59.9886 | 65.8 | 80.5686 | 76.8252 | 60.0347 | 65.8 | 80.6006 | 60.8157 | 59.9886 | 49.6 | 80.5751 | 44.6129 | 60.0347 | 33.4 | 80.571 | 28.5143 | 60.0001 | 17.2
80.6215 | 76.8919 | 59.9886 | 65.8 | 80.5769 | 76.8208 | 60.0347 | 65.8 | 80.6089 | 60.8141 | 59.9886 | 49.6 | 80.5834 | 44.6142 | 60.0347 | 33.4 | 80.5795 | 28.5143 | 60.0001 | 17.2
80.6299 | 76.8934 | 59.9886 | 65.8 | 80.5853 | 76.8165 | 60.0347 | 65.8 | 80.6172 | 60.8126 | 59.9886 | 49.6 | 80.5917 | 44.6137 | 60.0347 | 33.4 | 80.5878 | 28.5143 | 60.0001 | 17.2
80.6382 | 76.8949 | 59.9886 | 65.8 | 80.5936 | 76.8147 | 60.0347 | 65.8 | 80.6255 | 60.8107 | 59.9886 | 49.6 | 80.6 | 44.6132 | 60.0347 | 33.4 | 80.5961 | 28.5143 | 60.0001 | 17.2
80.6465 | 76.8964 | 59.9886 | 65.8 | 80.602 | 76.8129 | 60.0347 | 65.8 | 80.6339 | 60.8087 | 59.9886 | 49.6 | 80.6085 | 44.6127 | 60.0347 | 33.4 | 80.6045 | 28.5143 | 60.0001 | 17.2
80.6549 | 76.898 | 59.9886 | 65.8 | 80.6103 | 76.8133 | 60.0347 | 65.8 | 80.6422 | 60.8071 | 59.9886 | 49.6 | 80.6168 | 44.6121 | 60.0347 | 33.4 | 80.6128 | 28.5143 | 60.0001 | 17.2
80.6632 | 76.8998 | 59.9886 | 65.8 | 80.6186 | 76.8136 | 60.0347 | 65.8 | 80.6506 | 60.8055 | 59.9886 | 49.6 | 80.6251 | 44.6113 | 60.0347 | 33.4 | 80.6211 | 28.5143 | 60.0001 | 17.2
80.6715 | 76.9017 | 59.9886 | 65.8 | 80.6269 | 76.814 | 60.0347 | 65.8 | 80.6589 | 60.8031 | 59.9886 | 49.6 | 80.6334 | 44.6104 | 60.0347 | 33.4 | 80.6294 | 28.5143 | 60.0001 | 17.2
80.6799 | 76.9043 | 59.9886 | 65.8 | 80.6353 | 76.8143 | 60.0347 | 65.8 | 80.6672 | 60.8008 | 59.9886 | 49.6 | 80.6418 | 44.6096 | 60.0347 | 33.4 | 80.6378 | 28.5143 | 60.0001 | 17.2
80.6882 | 76.907 | 59.9886 | 65.8 | 80.6436 | 76.8148 | 60.0347 | 65.8 | 80.6756 | 60.799 | 59.9886 | 49.6 | 80.6501 | 44.6088 | 60.0347 | 33.4 | 80.6461 | 28.5143 | 60.0001 | 17.2
80.6965 | 76.9081 | 59.9886 | 65.8 | 80.6519 | 76.8152 | 60.0347 | 65.8 | 80.6839 | 60.7972 | 59.9886 | 49.6 | 80.6584 | 44.6087 | 60.0347 | 33.4 | 80.6544 | 28.5143 | 60.0001 | 17.2
80.7049 | 76.9092 | 59.9886 | 65.8 | 80.6602 | 76.816 | 60.0347 | 65.8 | 80.6923 | 60.7952 | 59.9886 | 49.6 | 80.6667 | 44.6086 | 60.0347 | 33.4 | 80.6627 | 28.5143 | 60.0001 | 17.2
80.7132 | 76.9103 | 59.9886 | 65.8 | 80.6685 | 76.8169 | 60.0347 | 65.8 | 80.7006 | 60.7932 | 59.9886 | 49.6 | 80.675 | 44.6086 | 60.0347 | 33.4 | 80.6711 | 28.5143 | 60.0001 | 17.2
80.7215 | 76.9114 | 59.9886 | 65.8 | 80.6769 | 76.8182 | 60.0347 | 65.8 | 80.7089 | 60.7907 | 59.9886 | 49.6 | 80.6834 | 44.6086 | 60.0347 | 33.4 | 80.6794 | 28.5143 | 60.0001 | 17.2
80.7299 | 76.9121 | 59.9886 | 65.8 | 80.6852 | 76.8195 | 60.0347 | 65.8 | 80.7172 | 60.7882 | 59.9886 | 49.6 | 80.6917 | 44.6092 | 60.0347 | 33.4 | 80.6877 | 28.5143 | 60.0001 | 17.2
80.7382 | 76.9128 | 59.9886 | 65.8 | 80.6936 | 76.8201 | 60.0347 | 65.8 | 80.7256 | 60.7856 | 59.9886 | 49.6 | 80.7 | 44.6099 | 60.0347 | 33.4 | 80.696 | 28.5142 | 60.0001 | 17.2
80.7465 | 76.9131 | 59.9886 | 65.8 | 80.7019 | 76.8207 | 60.0347 | 65.8 | 80.7339 | 60.7831 | 59.9886 | 49.6 | 80.7083 | 44.611 | 60.0347 | 33.4 | 80.7045 | 28.5142 | 60.0001 | 17.2
80.7549 | 76.9135 | 59.9886 | 65.8 | 80.7102 | 76.8213 | 60.0347 | 65.8 | 80.7422 | 60.7813 | 59.9886 | 49.6 | 80.7167 | 44.6121 | 60.0347 | 33.4 | 80.7128 | 28.5142 | 60.0001 | 17.2
80.7632 | 76.9124 | 59.9886 | 65.8 | 80.7185 | 76.822 | 60.0347 | 65.8 | 80.7506 | 60.7796 | 59.9886 | 49.6 | 80.725 | 44.6108 | 60.0347 | 33.4 | 80.7211 | 28.5142 | 60.0001 | 17.2
80.7715 | 76.9114 | 59.9886 | 65.8 | 80.7269 | 76.8226 | 60.0347 | 65.8 | 80.7589 | 60.7773 | 59.9886 | 49.6 | 80.7333 | 44.6095 | 60.0347 | 33.4 | 80.7295 | 28.5143 | 60.0001 | 17.2
80.7799 | 76.9096 | 59.9886 | 65.8 | 80.7352 | 76.8232 | 60.0347 | 65.8 | 80.7673 | 60.7751 | 59.9886 | 49.6 | 80.7416 | 44.6085 | 60.0347 | 33.4 | 80.7378 | 28.5143 | 60.0001 | 17.2
80.7882 | 76.9079 | 59.9886 | 65.8 | 80.7435 | 76.8219 | 60.0347 | 65.8 | 80.7756 | 60.7741 | 59.9886 | 49.6 | 80.7501 | 44.6076 | 60.0347 | 33.4 | 80.7461 | 28.5144 | 60.0001 | 17.2
80.7966 | 76.9061 | 59.9886 | 65.8 | 80.7519 | 76.8206 | 60.0347 | 65.8 | 80.7839 | 60.773 | 59.9886 | 49.6 | 80.7584 | 44.6059 | 60.0347 | 33.4 | 80.7544 | 28.5145 | 60.0001 | 17.2
80.8049 | 76.9043 | 59.9886 | 65.8 | 80.7602 | 76.8186 | 60.0347 | 65.8 | 80.7922 | 60.7726 | 59.9886 | 49.6 | 80.7667 | 44.6042 | 60.0347 | 33.4 | 80.7628 | 28.5146 | 60.0001 | 17.2
80.8132 | 76.903 | 59.9886 | 65.8 | 80.7685 | 76.8167 | 60.0347 | 65.8 | 80.8006 | 60.7721 | 59.9886 | 49.6 | 80.775 | 44.6018 | 60.0347 | 33.4 | 80.7711 | 28.5146 | 60.0001 | 17.2
80.8216 | 76.9017 | 59.9886 | 65.8 | 80.7768 | 76.8166 | 60.0347 | 65.8 | 80.8089 | 60.7706 | 59.9886 | 49.6 | 80.7833 | 44.5994 | 60.0347 | 33.4 | 80.7794 | 28.5148 | 60.0001 | 17.2
80.8299 | 76.9003 | 59.9886 | 65.8 | 80.7852 | 76.8164 | 60.0347 | 65.8 | 80.8173 | 60.7692 | 59.9886 | 49.6 | 80.7917 | 44.5968 | 60.0347 | 33.4 | 80.7877 | 28.5149 | 60.0001 | 17.2
80.8382 | 76.899 | 59.9886 | 65.8 | 80.7935 | 76.8168 | 60.0347 | 65.8 | 80.8256 | 60.7677 | 59.9886 | 49.6 | 80.8 | 44.5942 | 60.0347 | 33.4 | 80.7961 | 28.515 | 60.0001 | 17.2
80.8466 | 76.8973 | 59.9886 | 65.8 | 80.8018 | 76.8172 | 60.0347 | 65.8 | 80.8339 | 60.7663 | 59.9886 | 49.6 | 80.8083 | 44.5944 | 60.0347 | 33.4 | 80.8044 | 28.515 | 60.0001 | 17.2
80.8549 | 76.8956 | 59.9886 | 65.8 | 80.8102 | 76.8184 | 60.0347 | 65.8 | 80.8423 | 60.7653 | 59.9886 | 49.6 | 80.8166 | 44.5946 | 60.0347 | 33.4 | 80.8127 | 28.5136 | 60.0116 | 17.2
80.8632 | 76.8947 | 59.9886 | 65.8 | 80.8185 | 76.8195 | 60.0347 | 65.8 | 80.8506 | 60.7643 | 59.9886 | 49.6 | 80.825 | 44.5942 | 60.0347 | 33.4 | 80.821 | 28.5121 | 60.0116 | 17.2
80.8716 | 76.8937 | 59.9886 | 65.8 | 80.8268 | 76.823 | 60.0347 | 65.8 | 80.8589 | 60.7631 | 59.9886 | 49.6 | 80.8333 | 44.5939 | 60.0347 | 33.4 | 80.8295 | 28.5107 | 60.0116 | 17.2
80.8799 | 76.8928 | 59.9886 | 65.8 | 80.8351 | 76.8265 | 60.0347 | 65.8 | 80.8672 | 60.7618 | 59.9886 | 49.6 | 80.8416 | 44.5943 | 60.0347 | 33.4 | 80.8378 | 28.5092 | 60.0116 | 17.2
80.8882 | 76.8919 | 59.9886 | 65.8 | 80.8435 | 76.8296 | 60.0347 | 65.8 | 80.8756 | 60.7605 | 59.9886 | 49.6 | 80.8499 | 44.5948 | 60.0347 | 33.4 | 80.8461 | 28.5077 | 60.0116 | 17.2
80.8966 | 76.8909 | 59.9886 | 65.8 | 80.8518 | 76.8327 | 60.0347 | 65.8 | 80.884 | 60.7592 | 59.9886 | 49.6 | 80.8582 | 44.5951 | 60.0347 | 33.4 | 80.8544 | 28.5063 | 60.0116 | 17.2
80.9049 | 76.89 | 59.9886 | 65.8 | 80.8601 | 76.8333 | 60.0347 | 65.8 | 80.8923 | 60.7601 | 59.9886 | 49.6 | 80.8666 | 44.5955 | 60.0347 | 33.4 | 80.8628 | 28.5048 | 60.0116 | 17.2
80.9132 | 76.8882 | 59.9886 | 65.8 | 80.8684 | 76.8339 | 60.0347 | 65.8 | 80.9006 | 60.7609 | 59.9886 | 49.6 | 80.8749 | 44.5963 | 60.0347 | 33.4 | 80.8711 | 28.5033 | 60.0116 | 17.2
80.9216 | 76.8864 | 59.9886 | 65.8 | 80.8768 | 76.8339 | 60.0347 | 65.8 | 80.9089 | 60.7615 | 59.9886 | 49.6 | 80.8832 | 44.5972 | 60.0347 | 33.4 | 80.8794 | 28.5024 | 60.0116 | 17.2
80.9299 | 76.8853 | 59.9886 | 65.8 | 80.8851 | 76.8339 | 60.0347 | 65.8 | 80.9173 | 60.7621 | 59.9886 | 49.6 | 80.8915 | 44.596 | 60.0347 | 33.4 | 80.8877 | 28.5014 | 60.0116 | 17.2
80.9382 | 76.8841 | 59.9886 | 65.8 | 80.8935 | 76.8324 | 60.0347 | 65.8 | 80.9256 | 60.7626 | 59.9886 | 49.6 | 80.9 | 44.5949 | 60.0347 | 33.4 | 80.8961 | 28.502 | 60.0116 | 17.2
80.9466 | 76.8829 | 59.9886 | 65.8 | 80.9018 | 76.831 | 60.0347 | 65.8 | 80.934 | 60.7632 | 59.9886 | 49.6 | 80.9083 | 44.594 | 60.0347 | 33.4 | 80.9044 | 28.5025 | 60.0116 | 17.2
80.9549 | 76.8818 | 59.9886 | 65.8 | 80.9101 | 76.8284 | 60.0347 | 65.8 | 80.9423 | 60.7635 | 59.9886 | 49.6 | 80.9166 | 44.5931 | 60.0347 | 33.4 | 80.9127 | 28.503 | 60.0116 | 17.2
80.9632 | 76.8806 | 59.9886 | 65.8 | 80.9184 | 76.8257 | 60.0347 | 65.8 | 80.9506 | 60.7639 | 59.9886 | 49.6 | 80.9249 | 44.5919 | 60.0347 | 33.4 | 80.921 | 28.5035 | 60.0116 | 17.2
80.9716 | 76.8795 | 59.9886 | 65.8 | 80.9267 | 76.8247 | 60.0347 | 65.8 | 80.959 | 60.7642 | 59.9886 | 49.6 | 80.9333 | 44.5908 | 60.0347 | 33.4 | 80.9294 | 28.5039 | 60.0116 | 17.2
80.9799 | 76.8783 | 59.9886 | 65.8 | 80.9351 | 76.8237 | 60.0347 | 65.8 | 80.9673 | 60.7646 | 59.9886 | 49.6 | 80.9416 | 44.5901 | 60.0347 | 33.4 | 80.9377 | 28.5043 | 60.0116 | 17.2
80.9883 | 76.8772 | 59.9886 | 65.8 | 80.9434 | 76.824 | 60.0347 | 65.8 | 80.9756 | 60.7636 | 59.9886 | 49.6 | 80.9499 | 44.5893 | 60.0347 | 33.4 | 80.946 | 28.5043 | 60.0116 | 17.2
80.9966 | 76.876 | 59.9886 | 65.8 | 80.9518 | 76.8244 | 60.0347 | 65.8 | 80.9839 | 60.7626 | 59.9886 | 49.6 | 80.9582 | 44.5881 | 60.0289 | 33.4 | 80.9543 | 28.5043 | 60.0116 | 17.2
81.0049 | 76.8748 | 59.9886 | 65.8 | 80.9601 | 76.8233 | 60.0347 | 65.8 | 80.9923 | 60.7618 | 59.9886 | 49.6 | 80.9665 | 44.5868 | 60.0289 | 33.4 | 80.9628 | 28.5037 | 60.0116 | 17.2
81.0133 | 76.874 | 59.9886 | 65.8 | 80.9684 | 76.8221 | 60.0347 | 65.8 | 81.0006 | 60.7611 | 59.9886 | 49.6 | 80.9749 | 44.5869 | 60.0289 | 33.4 | 80.9711 | 28.5032 | 60.0116 | 17.2
81.0216 | 76.8732 | 59.9886 | 65.8 | 80.9767 | 76.8224 | 60.0347 | 65.8 | 81.009 | 60.7603 | 59.9886 | 49.6 | 80.9832 | 44.587 | 60.0289 | 33.4 | 80.9794 | 28.503 | 60.0116 | 17.2
81.0299 | 76.8724 | 59.9886 | 65.8 | 80.9851 | 76.8227 | 60.0347 | 65.8 | 81.0173 | 60.7596 | 59.9886 | 49.6 | 80.9915 | 44.587 | 60.0289 | 33.4 | 80.9877 | 28.5028 | 60.0116 | 17.2
81.0383 | 76.8715 | 59.9886 | 65.8 | 80.9934 | 76.8235 | 60.0347 | 65.8 | 81.0256 | 60.7594 | 59.9886 | 49.6 | 80.9998 | 44.587 | 60.0289 | 33.4 | 80.9961 | 28.5027 | 60.0116 | 17.2
81.0466 | 76.8707 | 59.9886 | 65.8 | 81.0017 | 76.8243 | 60.0347 | 65.8 | 81.034 | 60.7592 | 59.9886 | 49.6 | 81.0082 | 44.5862 | 60.0289 | 33.4 | 81.0044 | 28.5026 | 60.0116 | 17.2
81.0549 | 76.8699 | 59.9886 | 65.8 | 81.01 | 76.8199 | 60.0347 | 65.8 | 81.0423 | 60.7589 | 59.9886 | 49.6 | 81.0165 | 44.5854 | 60.0289 | 33.4 | 81.0127 | 28.5014 | 60.0116 | 17.2
81.0633 | 76.8691 | 59.9886 | 65.8 | 81.0183 | 76.8155 | 60.0347 | 65.8 | 81.0507 | 60.7587 | 59.9886 | 49.6 | 81.0248 | 44.5847 | 60.0289 | 33.4 | 81.0211 | 28.5002 | 60.0116 | 17.2
81.0716 | 76.8683 | 59.9886 | 65.8 | 81.0267 | 76.8083 | 60.0347 | 65.8 | 81.059 | 60.7587 | 59.9886 | 49.6 | 81.0331 | 44.584 | 60.0289 | 33.4 | 81.0294 | 28.4997 | 60.0116 | 17.2
81.0799 | 76.8682 | 59.9886 | 65.8 | 81.035 | 76.8011 | 60.0347 | 65.8 | 81.0673 | 60.7587 | 59.9886 | 49.6 | 81.0416 | 44.5836 | 60.0289 | 33.4 | 81.0377 | 28.4991 | 60.0116 | 17.2
81.0883 | 76.8682 | 59.9886 | 65.8 | 81.0434 | 76.7948 | 60.0347 | 65.8 | 81.0756 | 60.7589 | 59.9886 | 49.6 | 81.0499 | 44.5832 | 60.0289 | 33.4 | 81.046 | 28.4961 | 60.0116 | 17.2
81.0966 | 76.8681 | 59.9886 | 65.8 | 81.0517 | 76.7886 | 60.0347 | 65.8 | 81.084 | 60.7591 | 59.9886 | 49.6 | 81.0582 | 44.5832 | 60.0289 | 33.4 | 81.0544 | 28.4932 | 60.0116 | 17.2
81.1049 | 76.8681 | 59.9886 | 65.8 | 81.06 | 76.7813 | 60.0347 | 65.8 | 81.0923 | 60.7594 | 59.9886 | 49.6 | 81.0665 | 44.5833 | 60.0289 | 33.4 | 81.0627 | 28.4899 | 60.0116 | 17.2
81.1133 | 76.868 | 59.9886 | 65.8 | 81.0683 | 76.774 | 60.0347 | 65.8 | 81.1006 | 60.7596 | 59.9886 | 49.6 | 81.0748 | 44.583 | 60.0289 | 33.4 | 81.071 | 28.4866 | 60.0116 | 17.2
81.1216 | 76.868 | 59.9886 | 65.8 | 81.0767 | 76.7667 | 60.0347 | 65.8 | 81.109 | 60.7599 | 59.9886 | 49.6 | 81.0832 | 44.5826 | 60.0289 | 33.4 | 81.0793 | 28.4836 | 60.0116 | 17.2
81.13 | 76.8668 | 59.9886 | 65.8 | 81.085 | 76.7595 | 60.0347 | 65.8 | 81.1173 | 60.7602 | 59.9886 | 49.6 | 81.0915 | 44.583 | 60.0289 | 33.4 | 81.0878 | 28.4805 | 60.0116 | 17.2
81.1383 | 76.8656 | 59.9886 | 65.8 | 81.0934 | 76.7564 | 60.0347 | 65.8 | 81.1257 | 60.7611 | 59.9886 | 49.6 | 81.0998 | 44.5834 | 60.0289 | 33.4 | 81.0961 | 28.4786 | 60.0116 | 17.2
81.1466 | 76.8644 | 59.9886 | 65.8 | 81.1017 | 76.7533 | 60.0347 | 65.8 | 81.134 | 60.7621 | 59.9886 | 49.6 | 81.1081 | 44.5835 | 60.0289 | 33.4 | 81.1044 | 28.4766 | 60.0116 | 17.2
81.155 | 76.8632 | 59.9886 | 65.8 | 81.11 | 76.7537 | 60.0347 | 65.8 | 81.1423 | 60.763 | 59.9886 | 49.6 | 81.1165 | 44.5836 | 60.0289 | 33.4 | 81.1127 | 28.4745 | 60.0116 | 17.2
81.1633 | 76.8621 | 59.9886 | 65.8 | 81.1183 | 76.7542 | 60.0347 | 65.8 | 81.1506 | 60.764 | 59.9886 | 49.6 | 81.1248 | 44.5837 | 60.0289 | 33.4 | 81.1211 | 28.4723 | 60.0116 | 17.2
81.1716 | 76.861 | 59.9886 | 65.8 | 81.1266 | 76.7548 | 60.0347 | 65.8 | 81.159 | 60.7631 | 59.9886 | 49.6 | 81.1331 | 44.5837 | 60.0289 | 33.4 | 81.1294 | 28.4725 | 60.0116 | 17.2
81.18 | 76.8598 | 59.9886 | 65.8 | 81.135 | 76.7553 | 60.0347 | 65.8 | 81.1674 | 60.7623 | 59.9886 | 49.6 | 81.1414 | 44.5825 | 60.0289 | 33.4 | 81.1377 | 28.4727 | 60.0116 | 17.2
81.1883 | 76.8587 | 59.9886 | 65.8 | 81.1433 | 76.7562 | 60.0347 | 65.8 | 81.1757 | 60.7613 | 59.9886 | 49.6 | 81.1498 | 44.5812 | 60.0289 | 33.4 | 81.146 | 28.4731 | 60.0058 | 17.2
81.1966 | 76.8576 | 59.9886 | 65.8 | 81.1516 | 76.7571 | 60.0347 | 65.8 | 81.184 | 60.7604 | 59.9886 | 49.6 | 81.1581 | 44.5804 | 60.0289 | 33.4 | 81.1544 | 28.4735 | 60.0058 | 17.2
81.205 | 76.8565 | 59.9886 | 65.8 | 81.1599 | 76.758 | 60.0347 | 65.8 | 81.1923 | 60.7595 | 59.9886 | 49.6 | 81.1664 | 44.5797 | 60.0289 | 33.4 | 81.1627 | 28.4736 | 60.0058 | 17.2
81.2133 | 76.8565 | 59.9886 | 65.8 | 81.1683 | 76.7589 | 60.0347 | 65.8 | 81.2007 | 60.7585 | 59.9886 | 49.6 | 81.1747 | 44.5775 | 60.0289 | 33.4 | 81.171 | 28.4738 | 60.0058 | 17.2
81.2216 | 76.8565 | 59.9886 | 65.8 | 81.1766 | 76.7572 | 60.0347 | 65.8 | 81.209 | 60.7573 | 59.9886 | 49.6 | 81.1832 | 44.5754 | 60.0289 | 33.4 | 81.1793 | 28.4742 | 60.0058 | 17.2
81.23 | 76.8565 | 59.9886 | 65.8 | 81.185 | 76.7556 | 60.0347 | 65.8 | 81.2173 | 60.7561 | 59.9886 | 49.6 | 81.1915 | 44.5733 | 60.0289 | 33.4 | 81.1877 | 28.4745 | 60.0058 | 17.2
81.2383 | 76.8565 | 59.9886 | 65.8 | 81.1933 | 76.754 | 60.0347 | 65.8 | 81.2256 | 60.7549 | 59.9886 | 49.6 | 81.1998 | 44.5711 | 60.0289 | 33.4 | 81.196 | 28.4748 | 60.0058 | 17.2
81.2466 | 76.8565 | 59.9886 | 65.8 | 81.2016 | 76.7524 | 60.0347 | 65.8 | 81.234 | 60.7537 | 59.9886 | 49.6 | 81.2081 | 44.569 | 60.0289 | 33.4 | 81.2043 | 28.4751 | 60.0058 | 17.2
81.255 | 76.8565 | 59.9886 | 65.8 | 81.2099 | 76.7513 | 60.0347 | 65.8 | 81.2424 | 60.7538 | 59.9886 | 49.6 | 81.2164 | 44.5668 | 60.0289 | 33.4 | 81.2126 | 28.4754 | 60.0058 | 17.2
81.2633 | 76.8565 | 59.9886 | 65.8 | 81.2182 | 76.7501 | 60.0347 | 65.8 | 81.2507 | 60.7539 | 59.9886 | 49.6 | 81.2248 | 44.5655 | 60.0289 | 33.4 | 81.2211 | 28.4758 | 60.0058 | 17.2
81.2716 | 76.8565 | 59.9886 | 65.8 | 81.2266 | 76.749 | 60.0347 | 65.8 | 81.259 | 60.7541 | 59.9886 | 49.6 | 81.2331 | 44.5642 | 60.0289 | 33.4 | 81.2294 | 28.4759 | 60.0058 | 17.2
81.28 | 76.8565 | 59.9886 | 65.8 | 81.2349 | 76.7478 | 60.0347 | 65.8 | 81.2673 | 60.7543 | 59.9886 | 49.6 | 81.2414 | 44.5628 | 60.0289 | 33.4 | 81.2377 | 28.476 | 60.0058 | 17.2
81.2883 | 76.8565 | 59.9886 | 65.8 | 81.2433 | 76.7485 | 60.0347 | 65.8 | 81.2757 | 60.7544 | 59.9886 | 49.6 | 81.2497 | 44.5614 | 60.0289 | 33.4 | 81.246 | 28.476 | 60.0058 | 17.2
81.2966 | 76.8565 | 59.9886 | 65.8 | 81.2516 | 76.7492 | 60.0347 | 65.8 | 81.284 | 60.7546 | 59.9886 | 49.6 | 81.2581 | 44.5615 | 60.0289 | 33.4 | 81.2544 | 28.476 | 60.0058 | 17.2
81.305 | 76.8565 | 59.9886 | 65.8 | 81.2599 | 76.7519 | 60.0347 | 65.8 | 81.2924 | 60.7543 | 59.9886 | 49.6 | 81.2664 | 44.5616 | 60.0289 | 33.4 | 81.2627 | 28.476 | 60.0058 | 17.2
81.3133 | 76.8565 | 59.9886 | 65.8 | 81.2682 | 76.7546 | 60.0347 | 65.8 | 81.3007 | 60.754 | 59.9886 | 49.6 | 81.2747 | 44.5617 | 60.0289 | 33.4 | 81.271 | 28.476 | 60.0058 | 17.2
81.3216 | 76.8565 | 59.9886 | 65.8 | 81.2766 | 76.7565 | 60.0347 | 65.8 | 81.309 | 60.7518 | 59.9886 | 49.6 | 81.283 | 44.5618 | 60.0289 | 33.4 | 81.2793 | 28.4761 | 60.0058 | 17.2
81.33 | 76.8559 | 59.9886 | 65.8 | 81.2849 | 76.7584 | 60.0347 | 65.8 | 81.3174 | 60.7495 | 59.9886 | 49.6 | 81.2914 | 44.5621 | 60.0289 | 33.4 | 81.2877 | 28.4763 | 60.0058 | 17.2
81.3383 | 76.8553 | 59.9886 | 65.8 | 81.2932 | 76.7599 | 60.0347 | 65.8 | 81.3257 | 60.7475 | 59.9886 | 49.6 | 81.2997 | 44.5625 | 60.0289 | 33.4 | 81.296 | 28.4767 | 60.0058 | 17.2
81.3467 | 76.8548 | 59.9886 | 65.8 | 81.3015 | 76.7615 | 60.0347 | 65.8 | 81.334 | 60.7454 | 59.9886 | 49.6 | 81.308 | 44.5614 | 60.0289 | 33.4 | 81.3043 | 28.4771 | 60.0058 | 17.2
81.355 | 76.8542 | 59.9886 | 65.8 | 81.3098 | 76.7622 | 60.0347 | 65.8 | 81.3423 | 60.7434 | 59.9886 | 49.6 | 81.3163 | 44.5603 | 60.0289 | 33.4 | 81.3127 | 28.4733 | 60.0058 | 17.2
81.3633 | 76.8536 | 59.9886 | 65.8 | 81.3182 | 76.7628 | 60.0347 | 65.8 | 81.3507 | 60.7413 | 59.9886 | 49.6 | 81.3248 | 44.559 | 60.0289 | 33.4 | 81.321 | 28.4695 | 60.0058 | 17.2
81.3717 | 76.8531 | 59.9886 | 65.8 | 81.3265 | 76.7607 | 60.0347 | 65.8 | 81.359 | 60.7389 | 59.9886 | 49.6 | 81.3331 | 44.5578 | 60.0289 | 33.4 | 81.3293 | 28.4634 | 60.0058 | 17.2
81.38 | 76.8525 | 59.9886 | 65.8 | 81.3349 | 76.7586 | 60.0347 | 65.8 | 81.3674 | 60.7365 | 59.9886 | 49.6 | 81.3414 | 44.5565 | 60.0289 | 33.4 | 81.3376 | 28.4572 | 60.0058 | 17.2
81.3883 | 76.8519 | 59.9886 | 65.8 | 81.3432 | 76.7574 | 60.0347 | 65.8 | 81.3757 | 60.7338 | 59.9886 | 49.6 | 81.3497 | 44.5552 | 60.0289 | 33.4 | 81.3461 | 28.4511 | 60.0058 | 17.2
81.3967 | 76.8513 | 59.9886 | 65.8 | 81.3515 | 76.7562 | 60.0347 | 65.8 | 81.384 | 60.7311 | 59.9886 | 49.6 | 81.358 | 44.5534 | 60.0289 | 33.4 | 81.3544 | 28.445 | 60.0058 | 17.2
81.405 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.3598 | 76.7558 | 60.0347 | 65.8 | 81.3924 | 60.7308 | 59.9886 | 49.6 | 81.3664 | 44.5517 | 60.0289 | 33.4 | 81.3627 | 28.4387 | 60.0058 | 17.2
81.4133 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.3682 | 76.7554 | 60.0347 | 65.8 | 81.4007 | 60.7304 | 59.9886 | 49.6 | 81.3747 | 44.5477 | 60.0289 | 33.4 | 81.371 | 28.4325 | 60.0058 | 17.2
81.4217 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.3765 | 76.7564 | 60.0347 | 65.8 | 81.4091 | 60.7275 | 59.9886 | 49.6 | 81.383 | 44.5437 | 60.0289 | 33.4 | 81.3794 | 28.4259 | 60.0058 | 17.2
81.43 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.3848 | 76.7573 | 60.0347 | 65.8 | 81.4174 | 60.7246 | 59.9886 | 49.6 | 81.3913 | 44.5411 | 60.0289 | 33.4 | 81.3877 | 28.4194 | 60.0058 | 17.2
81.4383 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.3932 | 76.7591 | 60.0347 | 65.8 | 81.4257 | 60.7217 | 59.9886 | 49.6 | 81.3997 | 44.5386 | 60.0289 | 33.4 | 81.396 | 28.4171 | 60.0058 | 17.2
81.4467 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.4015 | 76.7609 | 60.0347 | 65.8 | 81.434 | 60.7187 | 59.9886 | 49.6 | 81.408 | 44.5362 | 60.0289 | 33.4 | 81.4043 | 28.4148 | 60.0058 | 17.2
81.455 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.4098 | 76.7618 | 60.0347 | 65.8 | 81.4424 | 60.7162 | 59.9886 | 49.6 | 81.4163 | 44.5337 | 60.0289 | 33.4 | 81.4127 | 28.4148 | 60.0058 | 17.2
81.4633 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.4181 | 76.7627 | 60.0347 | 65.8 | 81.4507 | 60.7137 | 59.9886 | 49.6 | 81.4246 | 44.529 | 60.0289 | 33.4 | 81.421 | 28.4148 | 60.0058 | 17.2
81.4717 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.4265 | 76.7612 | 60.0347 | 65.8 | 81.459 | 60.7114 | 59.9886 | 49.6 | 81.433 | 44.5242 | 60.0289 | 33.4 | 81.4293 | 28.4145 | 60.0058 | 17.2
81.48 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.4348 | 76.7596 | 60.0347 | 65.8 | 81.4674 | 60.7091 | 59.9886 | 49.6 | 81.4413 | 44.52 | 60.0289 | 33.4 | 81.4376 | 28.4141 | 60.0058 | 17.2
81.4883 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.4431 | 76.7561 | 60.0347 | 65.8 | 81.4757 | 60.7065 | 59.9886 | 49.6 | 81.4496 | 44.5159 | 60.0289 | 33.4 | 81.446 | 28.4132 | 60.0058 | 17.2
81.4967 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.4514 | 76.7526 | 60.0347 | 65.8 | 81.4841 | 60.7039 | 59.9886 | 49.6 | 81.4579 | 44.5138 | 60.0289 | 33.4 | 81.4543 | 28.4124 | 60.0058 | 17.2
81.505 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.4598 | 76.7481 | 60.0347 | 65.8 | 81.4924 | 60.7039 | 59.9886 | 49.6 | 81.4662 | 44.5117 | 60.0289 | 33.4 | 81.4626 | 28.4115 | 60.0058 | 17.2
81.5134 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.4681 | 76.7436 | 60.0347 | 65.8 | 81.5007 | 60.704 | 59.9886 | 49.6 | 81.4747 | 44.5083 | 60.0289 | 33.4 | 81.4709 | 28.4106 | 60.0058 | 17.2
81.5217 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.4764 | 76.7391 | 60.0347 | 65.8 | 81.509 | 60.704 | 59.9886 | 49.6 | 81.483 | 44.505 | 60.0289 | 33.4 | 81.4794 | 28.4097 | 60.0058 | 17.2
81.53 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.4848 | 76.7346 | 60.0347 | 65.8 | 81.5174 | 60.704 | 59.9886 | 49.6 | 81.4913 | 44.5015 | 60.0289 | 33.4 | 81.4877 | 28.4088 | 60.0058 | 17.2
81.5384 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.4931 | 76.7319 | 60.0347 | 65.8 | 81.5258 | 60.7015 | 59.9886 | 49.6 | 81.4996 | 44.4981 | 60.0289 | 33.4 | 81.496 | 28.408 | 60.0058 | 17.2
81.5467 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.5014 | 76.7292 | 60.0347 | 65.8 | 81.5341 | 60.699 | 59.9886 | 49.6 | 81.508 | 44.4972 | 60.0289 | 33.4 | 81.5043 | 28.4071 | 60.0058 | 17.2
81.555 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.5097 | 76.7264 | 60.0347 | 65.8 | 81.5424 | 60.6966 | 59.9886 | 49.6 | 81.5163 | 44.4963 | 60.0289 | 33.4 | 81.5127 | 28.4065 | 60.0058 | 17.2
81.5634 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.5181 | 76.7236 | 60.0347 | 65.8 | 81.5507 | 60.6941 | 59.9886 | 49.6 | 81.5246 | 44.496 | 60.0289 | 33.4 | 81.521 | 28.406 | 60.0058 | 17.2
81.5717 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.5264 | 76.723 | 60.0347 | 65.8 | 81.5591 | 60.6917 | 59.9886 | 49.6 | 81.5329 | 44.4956 | 60.0289 | 33.4 | 81.5293 | 28.406 | 60.0058 | 17.2
81.58 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.5348 | 76.7225 | 60.0347 | 65.8 | 81.5674 | 60.6892 | 59.9886 | 49.6 | 81.5413 | 44.4953 | 60.0289 | 33.4 | 81.5377 | 28.406 | 60.0058 | 17.2
81.5884 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.5431 | 76.7233 | 60.0347 | 65.8 | 81.5757 | 60.6875 | 59.9886 | 49.6 | 81.5496 | 44.4951 | 60.0289 | 33.4 | 81.546 | 28.4055 | 60.0058 | 17.2
81.5967 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.5514 | 76.7241 | 60.0347 | 65.8 | 81.584 | 60.6858 | 59.9886 | 49.6 | 81.5579 | 44.4961 | 60.0289 | 33.4 | 81.5543 | 28.4051 | 60.0058 | 17.2
81.605 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.5597 | 76.7248 | 60.0347 | 65.8 | 81.5924 | 60.6841 | 59.9886 | 49.6 | 81.5662 | 44.4972 | 60.0289 | 33.4 | 81.5626 | 28.4045 | 60.0058 | 17.2
81.6134 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.568 | 76.7256 | 60.0347 | 65.8 | 81.6008 | 60.6823 | 59.9886 | 49.6 | 81.5746 | 44.4986 | 60.0289 | 33.4 | 81.571 | 28.4039 | 60.0058 | 17.2
81.6217 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.5764 | 76.7262 | 60.0347 | 65.8 | 81.6091 | 60.6831 | 59.9886 | 49.6 | 81.5829 | 44.5 | 60.0289 | 33.4 | 81.5793 | 28.4028 | 60.0058 | 17.2
81.63 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.5847 | 76.7267 | 60.0347 | 65.8 | 81.6174 | 60.6838 | 59.9886 | 49.6 | 81.5912 | 44.5012 | 60.0289 | 33.4 | 81.5876 | 28.4017 | 60.0058 | 17.2
81.6384 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.593 | 76.73 | 60.0347 | 65.8 | 81.6257 | 60.6837 | 59.9886 | 49.6 | 81.5995 | 44.5025 | 60.0289 | 33.4 | 81.5959 | 28.4 | 60.0058 | 17.2
81.6467 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.6013 | 76.7332 | 60.0347 | 65.8 | 81.6341 | 60.6836 | 59.9886 | 49.6 | 81.6078 | 44.5017 | 60.0289 | 33.4 | 81.6044 | 28.3983 | 60.0058 | 17.2
81.655 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.6097 | 76.7351 | 60.0347 | 65.8 | 81.6424 | 60.6835 | 59.9886 | 49.6 | 81.6163 | 44.5009 | 60.0289 | 33.4 | 81.6127 | 28.3966 | 60.0058 | 17.2
81.6634 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.618 | 76.7369 | 60.0347 | 65.8 | 81.6508 | 60.6834 | 59.9886 | 49.6 | 81.6246 | 44.5001 | 60.0289 | 33.4 | 81.621 | 28.3949 | 60.0058 | 17.2
81.6717 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.6264 | 76.7374 | 60.0347 | 65.8 | 81.6591 | 60.6826 | 59.9886 | 49.6 | 81.6329 | 44.4993 | 60.0289 | 33.4 | 81.6293 | 28.3937 | 60.0058 | 17.2
81.6801 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.6347 | 76.7378 | 60.0347 | 65.8 | 81.6674 | 60.6817 | 59.9886 | 49.6 | 81.6412 | 44.4988 | 60.0289 | 33.4 | 81.6377 | 28.3924 | 60.0058 | 17.2
81.6884 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.643 | 76.7376 | 60.0347 | 65.8 | 81.6758 | 60.6809 | 59.9886 | 49.6 | 81.6496 | 44.4983 | 60.0289 | 33.4 | 81.646 | 28.3912 | 60.0058 | 17.2
81.6967 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.6513 | 76.7373 | 60.0347 | 65.8 | 81.6841 | 60.6801 | 59.9886 | 49.6 | 81.6579 | 44.4986 | 60.0289 | 33.4 | 81.6543 | 28.3899 | 60.0058 | 17.2
81.7051 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.6596 | 76.7366 | 60.0347 | 65.8 | 81.6924 | 60.6793 | 59.9886 | 49.6 | 81.6662 | 44.4988 | 60.0289 | 33.4 | 81.6626 | 28.3889 | 60.0058 | 17.2
81.7134 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.668 | 76.7358 | 60.0347 | 65.8 | 81.7007 | 60.6785 | 59.9886 | 49.6 | 81.6745 | 44.5 | 60.0289 | 33.4 | 81.671 | 28.3879 | 60.0058 | 17.2
81.7217 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.6763 | 76.734 | 60.0347 | 65.8 | 81.7091 | 60.6754 | 59.9886 | 49.6 | 81.6829 | 44.5012 | 60.0289 | 33.4 | 81.6793 | 28.3876 | 60.0058 | 17.2
81.7301 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.6847 | 76.7321 | 60.0347 | 65.8 | 81.7174 | 60.6724 | 59.9886 | 49.6 | 81.6912 | 44.5036 | 60.0289 | 33.4 | 81.6876 | 28.3872 | 60.0058 | 17.2
81.7384 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.693 | 76.7306 | 60.0347 | 65.8 | 81.7258 | 60.6682 | 59.9886 | 49.6 | 81.6995 | 44.506 | 60.0289 | 33.4 | 81.6959 | 28.3869 | 60.0058 | 17.2
81.7467 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.7013 | 76.7291 | 60.0347 | 65.8 | 81.7341 | 60.6639 | 59.9886 | 49.6 | 81.7078 | 44.508 | 60.0289 | 33.4 | 81.7043 | 28.3865 | 60.0058 | 17.2
81.7551 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.7096 | 76.7261 | 60.0347 | 65.8 | 81.7424 | 60.6597 | 59.9886 | 49.6 | 81.7161 | 44.5101 | 60.0289 | 33.4 | 81.7126 | 28.3862 | 60.0058 | 17.2
81.7634 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.718 | 76.723 | 60.0347 | 65.8 | 81.7508 | 60.6555 | 59.9886 | 49.6 | 81.7245 | 44.5112 | 60.0289 | 33.4 | 81.7209 | 28.3859 | 60.0058 | 17.2
81.7717 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.7263 | 76.7207 | 60.0347 | 65.8 | 81.7591 | 60.6512 | 59.9886 | 49.6 | 81.7328 | 44.5122 | 60.0289 | 33.4 | 81.7294 | 28.3858 | 60.0058 | 17.2
81.7801 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.7346 | 76.7183 | 60.0347 | 65.8 | 81.7675 | 60.647 | 59.9886 | 49.6 | 81.7411 | 44.5122 | 60.0289 | 33.4 | 81.7377 | 28.3858 | 60.0058 | 17.2
81.7884 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.743 | 76.7159 | 60.0347 | 65.8 | 81.7758 | 60.6424 | 59.9886 | 49.6 | 81.7495 | 44.5122 | 60.0289 | 33.4 | 81.746 | 28.3857 | 60.0058 | 17.2
81.7967 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.7513 | 76.7135 | 60.0347 | 65.8 | 81.7841 | 60.6378 | 59.9886 | 49.6 | 81.7579 | 44.5107 | 60.0289 | 33.4 | 81.7543 | 28.3855 | 60.0058 | 17.2
81.8051 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.7596 | 76.7112 | 60.0347 | 65.8 | 81.7924 | 60.6364 | 59.9886 | 49.6 | 81.7662 | 44.5091 | 60.0289 | 33.4 | 81.7627 | 28.3853 | 60.0058 | 17.2
81.8134 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.7679 | 76.7088 | 60.0347 | 65.8 | 81.8008 | 60.635 | 59.9886 | 49.6 | 81.7745 | 44.5072 | 60.0289 | 33.4 | 81.771 | 28.3852 | 60.0058 | 17.2
81.8217 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.7763 | 76.7067 | 60.0347 | 65.8 | 81.8091 | 60.6348 | 59.9886 | 49.6 | 81.7828 | 44.5053 | 60.0289 | 33.4 | 81.7793 | 28.3841 | 60.0058 | 17.2
81.8301 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.7846 | 76.7046 | 60.0347 | 65.8 | 81.8174 | 60.6346 | 59.9886 | 49.6 | 81.7912 | 44.5039 | 60.0289 | 33.4 | 81.7876 | 28.383 | 60.0058 | 17.2
81.8384 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.7929 | 76.706 | 60.0347 | 65.8 | 81.8258 | 60.6344 | 59.9886 | 49.6 | 81.7995 | 44.5025 | 60.0289 | 33.4 | 81.796 | 28.3824 | 60.0058 | 17.2
81.8467 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.8012 | 76.7075 | 60.0347 | 65.8 | 81.8341 | 60.6342 | 59.9886 | 49.6 | 81.8078 | 44.5017 | 60.0289 | 33.4 | 81.8043 | 28.3817 | 60.0058 | 17.2
81.8551 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.8096 | 76.7097 | 60.0347 | 65.8 | 81.8425 | 60.634 | 59.9886 | 49.6 | 81.8161 | 44.5009 | 60.0289 | 33.4 | 81.8126 | 28.3816 | 60.0058 | 17.2
81.8634 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.8179 | 76.7119 | 60.0347 | 65.8 | 81.8508 | 60.6338 | 59.9886 | 49.6 | 81.8245 | 44.5008 | 60.0289 | 33.4 | 81.8209 | 28.3814 | 60.0058 | 17.2
81.8718 | 76.8508 | 59.9886 | 65.8 | 81.8263 | 76.7154 | 60.0347 | 65.8 | 81.8591 | 60.6338 | 59.9886 | 49.6 | 81.8328 | 44.5007 | 60.0289 | 33.4 | 81.8293 | 28.3816 | 60.0058 | 17.2
81.8801 | 76.8483 | 59.9886 | 65.8 | 81.8346 | 76.7189 | 60.0347 | 65.8 | 81.8675 | 60.6338 | 59.9886 | 49.6 | 81.8411 | 44.5013 | 60.0289 | 33.4 | 81.8376 | 28.3817 | 60.0058 | 17.2
81.8884 | 76.8459 | 59.9886 | 65.8 | 81.8429 | 76.7224 | 60.0347 | 65.8 | 81.8758 | 60.6337 | 59.9886 | 49.6 | 81.8494 | 44.502 | 60.0289 | 33.4 | 81.8459 | 28.3819 | 60.0058 | 17.2
81.8968 | 76.8433 | 59.9886 | 65.8 | 81.8512 | 76.7258 | 60.0347 | 65.8 | 81.8842 | 60.6335 | 59.9886 | 49.6 | 81.8577 | 44.5021 | 60.0289 | 33.4 | 81.8542 | 28.382 | 60.0058 | 17.2
81.9051 | 76.8407 | 59.9886 | 65.8 | 81.8595 | 76.729 | 60.0347 | 65.8 | 81.8925 | 60.6333 | 59.9886 | 49.6 | 81.8661 | 44.5022 | 60.0289 | 33.4 | 81.8627 | 28.3832 | 60.0058 | 17.2
81.9134 | 76.838 | 59.9886 | 65.8 | 81.8679 | 76.7322 | 60.0347 | 65.8 | 81.9008 | 60.6332 | 59.9886 | 49.6 | 81.8745 | 44.5025 | 60.0289 | 33.4 | 81.871 | 28.3844 | 60.0058 | 17.2
81.9218 | 76.8354 | 59.9886 | 65.8 | 81.8762 | 76.733 | 60.0347 | 65.8 | 81.9091 | 60.633 | 59.9886 | 49.6 | 81.8828 | 44.5028 | 60.0289 | 33.4 | 81.8793 | 28.3855 | 60.0058 | 17.2
81.9301 | 76.8328 | 59.9886 | 65.8 | 81.8846 | 76.7338 | 60.0347 | 65.8 | 81.9175 | 60.6328 | 59.9886 | 49.6 | 81.8911 | 44.5024 | 60.0289 | 33.4 | 81.8876 | 28.3866 | 60.0058 | 17.2
81.9384 | 76.8302 | 59.9886 | 65.8 | 81.8929 | 76.7332 | 60.0347 | 65.8 | 81.9258 | 60.6327 | 59.9886 | 49.6 | 81.8995 | 44.5021 | 60.0289 | 33.4 | 81.896 | 28.387 | 60.0058 | 17.2
81.9468 | 76.8275 | 59.9943 | 65.8 | 81.9012 | 76.7326 | 60.0347 | 65.8 | 81.9341 | 60.6325 | 59.9886 | 49.6 | 81.9078 | 44.501 | 60.0289 | 33.4 | 81.9043 | 28.3875 | 60.0058 | 17.2
81.9551 | 76.8249 | 59.9943 | 65.8 | 81.9095 | 76.7309 | 60.0347 | 65.8 | 81.9425 | 60.6325 | 59.9886 | 49.6 | 81.9161 | 44.5 | 60.0289 | 33.4 | 81.9126 | 28.3879 | 60.0058 | 17.2
81.9634 | 76.8247 | 59.9943 | 65.8 | 81.9179 | 76.7291 | 60.0347 | 65.8 | 81.9508 | 60.6325 | 59.9886 | 49.6 | 81.9244 | 44.499 | 60.0289 | 33.4 | 81.9209 | 28.3884 | 60.0058 | 17.2
81.9718 | 76.8245 | 59.9943 | 65.8 | 81.9262 | 76.7274 | 60.0347 | 65.8 | 81.9592 | 60.6325 | 59.9886 | 49.6 | 81.9328 | 44.4979 | 60.0289 | 33.4 | 81.9293 | 28.3889 | 60.0058 | 17.2
81.9801 | 76.8245 | 59.9943 | 65.8 | 81.9345 | 76.7257 | 60.0347 | 65.8 | 81.9675 | 60.6326 | 59.9886 | 49.6 | 81.9411 | 44.4983 | 60.0289 | 33.4 | 81.9376 | 28.3894 | 60.0058 | 17.2
81.9884 | 76.8245 | 59.9943 | 65.8 | 81.9428 | 76.7239 | 60.0347 | 65.8 | 81.9758 | 60.633 | 59.9886 | 49.6 | 81.9494 | 44.4986 | 60.0289 | 33.4 | 81.9459 | 28.3898 | 60.0058 | 17.2
81.9968 | 76.8245 | 59.9943 | 65.8 | 81.9511 | 76.7222 | 60.0347 | 65.8 | 81.9841 | 60.6335 | 59.9886 | 49.6 | 81.9577 | 44.4984 | 60.0231 | 33.4 | 81.9543 | 28.3902 | 60.0058 | 17.2
82.0051 | 76.8245 | 59.9943 | 65.8 | 81.9595 | 76.7178 | 60.0347 | 65.8 | 81.9925 | 60.634 | 59.9886 | 49.6 | 81.9661 | 44.4983 | 60.0231 | 33.4 | 81.9626 | 28.3888 | 60.0058 | 17.2
82.0134 | 76.8245 | 59.9943 | 65.8 | 81.9678 | 76.7135 | 60.0347 | 65.8 | 82.0008 | 60.6345 | 59.9886 | 49.6 | 81.9744 | 44.4974 | 60.0231 | 33.4 | 81.9709 | 28.3874 | 60.0058 | 17.2
82.0218 | 76.8245 | 59.9943 | 65.8 | 81.9762 | 76.7098 | 60.0347 | 65.8 | 82.0092 | 60.635 | 59.9886 | 49.6 | 81.9827 | 44.4966 | 60.0231 | 33.4 | 81.9792 | 28.3861 | 60.0058 | 17.2
82.0301 | 76.8245 | 59.9943 | 65.8 | 81.9845 | 76.7061 | 60.0347 | 65.8 | 82.0175 | 60.6355 | 59.9886 | 49.6 | 81.991 | 44.4953 | 60.0231 | 33.4 | 81.9877 | 28.3848 | 60.0058 | 17.2
82.0384 | 76.8245 | 59.9943 | 65.8 | 81.9928 | 76.7025 | 60.0347 | 65.8 | 82.0258 | 60.636 | 59.9886 | 49.6 | 81.9993 | 44.494 | 60.0231 | 33.4 | 81.996 | 28.3835 | 60.0058 | 17.2
82.0468 | 76.8245 | 59.9943 | 65.8 | 82.0011 | 76.6988 | 60.0347 | 65.8 | 82.0342 | 60.6365 | 59.9886 | 49.6 | 82.0078 | 44.4924 | 60.0231 | 33.4 | 82.0043 | 28.3822 | 60.0058 | 17.2
82.0551 | 76.8245 | 59.9943 | 65.8 | 82.0095 | 76.6952 | 60.0347 | 65.8 | 82.0425 | 60.6376 | 59.9886 | 49.6 | 82.0161 | 44.4909 | 60.0231 | 33.4 | 82.0126 | 28.3806 | 60.0058 | 17.2
82.0634 | 76.8245 | 59.9943 | 65.8 | 82.0178 | 76.6916 | 60.0347 | 65.8 | 82.0508 | 60.6386 | 59.9886 | 49.6 | 82.0244 | 44.4892 | 60.0231 | 33.4 | 82.021 | 28.3791 | 60.0058 | 17.2
82.0718 | 76.8245 | 59.9943 | 65.8 | 82.0261 | 76.6885 | 60.0347 | 65.8 | 82.0591 | 60.6392 | 59.9886 | 49.6 | 82.0327 | 44.4875 | 60.0231 | 33.4 | 82.0293 | 28.3775 | 60.0058 | 17.2
82.0801 | 76.8253 | 59.9943 | 65.8 | 82.0345 | 76.6853 | 60.0347 | 65.8 | 82.0675 | 60.6398 | 59.9886 | 49.6 | 82.0411 | 44.4858 | 60.0231 | 33.4 | 82.0376 | 28.376 | 60.0058 | 17.2
82.0884 | 76.826 | 59.9943 | 65.8 | 82.0428 | 76.6853 | 60.0347 | 65.8 | 82.0759 | 60.6404 | 59.9886 | 49.6 | 82.0494 | 44.4842 | 60.0231 | 33.4 | 82.0459 | 28.3766 | 60.0058 | 17.2
82.0968 | 76.8261 | 59.9943 | 65.8 | 82.0511 | 76.6854 | 60.0347 | 65.8 | 82.0842 | 60.6409 | 59.9886 | 49.6 | 82.0577 | 44.4844 | 60.0231 | 33.4 | 82.0543 | 28.3773 | 60.0058 | 17.2
82.1051 | 76.8261 | 59.9943 | 65.8 | 82.0594 | 76.6854 | 60.0347 | 65.8 | 82.0925 | 60.6423 | 59.9886 | 49.6 | 82.066 | 44.4845 | 60.0231 | 33.4 | 82.0626 | 28.378 | 60.0058 | 17.2
82.1135 | 76.8261 | 59.9943 | 65.8 | 82.0678 | 76.6854 | 60.0347 | 65.8 | 82.1008 | 60.6437 | 59.9886 | 49.6 | 82.0744 | 44.4851 | 60.0231 | 33.4 | 82.0709 | 28.3786 | 60.0058 | 17.2
82.1218 | 76.8262 | 59.9943 | 65.8 | 82.0761 | 76.6834 | 60.0347 | 65.8 | 82.1092 | 60.6425 | 59.9886 | 49.6 | 82.0827 | 44.4856 | 60.0231 | 33.4 | 82.0792 | 28.3778 | 60.0058 | 17.2
82.1301 | 76.8217 | 59.9943 | 65.8 | 82.0844 | 76.6814 | 60.0347 | 65.8 | 82.1175 | 60.6412 | 59.9886 | 49.6 | 82.091 | 44.4861 | 60.0231 | 33.4 | 82.0876 | 28.3771 | 60.0058 | 17.2
82.1385 | 76.8173 | 59.9943 | 65.8 | 82.0927 | 76.6794 | 60.0347 | 65.8 | 82.1259 | 60.6394 | 59.9886 | 49.6 | 82.0993 | 44.4867 | 60.0231 | 33.4 | 82.0959 | 28.3765 | 60.0058 | 17.2
82.1468 | 76.8091 | 59.9943 | 65.8 | 82.1011 | 76.6774 | 60.0347 | 65.8 | 82.1342 | 60.6376 | 59.9886 | 49.6 | 82.1077 | 44.487 | 60.0231 | 33.4 | 82.1042 | 28.3759 | 60.0058 | 17.2
82.1551 | 76.8008 | 59.9943 | 65.8 | 82.1094 | 76.6749 | 60.0347 | 65.8 | 82.1425 | 60.6358 | 59.9886 | 49.6 | 82.116 | 44.4874 | 60.0231 | 33.4 | 82.1125 | 28.3756 | 60.0058 | 17.2
82.1635 | 76.7918 | 59.9943 | 65.8 | 82.1177 | 76.6724 | 60.0347 | 65.8 | 82.1509 | 60.634 | 59.9886 | 49.6 | 82.1243 | 44.4877 | 60.0231 | 33.4 | 82.121 | 28.3753 | 60.0058 | 17.2
82.1718 | 76.7828 | 59.9943 | 65.8 | 82.1261 | 76.6698 | 60.0347 | 65.8 | 82.1592 | 60.6294 | 59.9886 | 49.6 | 82.1326 | 44.488 | 60.0231 | 33.4 | 82.1293 | 28.3743 | 60.0058 | 17.2
82.1801 | 76.7745 | 59.9943 | 65.8 | 82.1344 | 76.6672 | 60.0347 | 65.8 | 82.1675 | 60.6249 | 59.9886 | 49.6 | 82.1411 | 44.4879 | 60.0231 | 33.4 | 82.1376 | 28.3732 | 60.0058 | 17.2
82.1885 | 76.7662 | 59.9943 | 65.8 | 82.1427 | 76.6658 | 60.0347 | 65.8 | 82.1758 | 60.6195 | 59.9886 | 49.6 | 82.1494 | 44.4878 | 60.0231 | 33.4 | 82.146 | 28.3718 | 60.0058 | 17.2
82.1968 | 76.7579 | 59.9943 | 65.8 | 82.151 | 76.6645 | 60.0347 | 65.8 | 82.1842 | 60.6141 | 59.9886 | 49.6 | 82.1577 | 44.4878 | 60.0231 | 33.4 | 82.1543 | 28.3705 | 60.0058 | 17.2
82.2051 | 76.7496 | 59.9943 | 65.8 | 82.1594 | 76.6657 | 60.0347 | 65.8 | 82.1925 | 60.6114 | 59.9886 | 49.6 | 82.166 | 44.4878 | 60.0231 | 33.4 | 82.1626 | 28.3703 | 60.0058 | 17.2
82.2135 | 76.7458 | 59.9943 | 65.8 | 82.1677 | 76.667 | 60.0347 | 65.8 | 82.2009 | 60.6086 | 59.9886 | 49.6 | 82.1744 | 44.4881 | 60.0231 | 33.4 | 82.1709 | 28.3701 | 60.0058 | 17.2
82.2218 | 76.742 | 59.9943 | 65.8 | 82.1761 | 76.6658 | 60.0347 | 65.8 | 82.2092 | 60.6058 | 59.9886 | 49.6 | 82.1827 | 44.4884 | 60.0231 | 33.4 | 82.1793 | 28.3697 | 60.0058 | 17.2
82.2301 | 76.7425 | 59.9943 | 65.8 | 82.1844 | 76.6646 | 60.0347 | 65.8 | 82.2175 | 60.6031 | 59.9886 | 49.6 | 82.191 | 44.4889 | 60.0231 | 33.4 | 82.1876 | 28.3693 | 60.0058 | 17.2
82.2385 | 76.743 | 59.9943 | 65.8 | 82.1927 | 76.6633 | 60.0347 | 65.8 | 82.2259 | 60.6003 | 59.9886 | 49.6 | 82.1993 | 44.4895 | 60.0231 | 33.4 | 82.1959 | 28.3687 | 60.0058 | 17.2
82.2468 | 76.7434 | 59.9943 | 65.8 | 82.201 | 76.6621 | 60.0347 | 65.8 | 82.2342 | 60.5975 | 59.9886 | 49.6 | 82.2076 | 44.4901 | 60.0231 | 33.4 | 82.2042 | 28.3682 | 60.0058 | 17.2
82.2551 | 76.7439 | 59.9943 | 65.8 | 82.2093 | 76.6609 | 60.0347 | 65.8 | 82.2426 | 60.5977 | 59.9886 | 49.6 | 82.216 | 44.4907 | 60.0231 | 33.4 | 82.2126 | 28.3676 | 60.0058 | 17.2
82.2635 | 76.7444 | 59.9943 | 65.8 | 82.2177 | 76.6596 | 60.0347 | 65.8 | 82.2509 | 60.5978 | 59.9886 | 49.6 | 82.2243 | 44.4913 | 60.0231 | 33.4 | 82.2209 | 28.367 | 60.0058 | 17.2
82.2718 | 76.7449 | 59.9943 | 65.8 | 82.226 | 76.6574 | 60.0347 | 65.8 | 82.2592 | 60.598 | 59.9886 | 49.6 | 82.2326 | 44.4919 | 60.0231 | 33.4 | 82.2292 | 28.3671 | 60.0058 | 17.2
82.2801 | 76.7454 | 59.9943 | 65.8 | 82.2343 | 76.6551 | 60.0347 | 65.8 | 82.2675 | 60.5981 | 59.9886 | 49.6 | 82.2409 | 44.4925 | 60.0231 | 33.4 | 82.2375 | 28.3672 | 60.0058 | 17.2
82.2885 | 76.7459 | 59.9943 | 65.8 | 82.2426 | 76.6529 | 60.0347 | 65.8 | 82.2759 | 60.5982 | 59.9886 | 49.6 | 82.2493 | 44.4931 | 60.0231 | 33.4 | 82.246 | 28.3671 | 60.0058 | 17.2
82.2968 | 76.7465 | 59.9943 | 65.8 | 82.251 | 76.6506 | 60.0347 | 65.8 | 82.2842 | 60.5984 | 59.9886 | 49.6 | 82.2576 | 44.4934 | 60.0231 | 33.4 | 82.2543 | 28.3671 | 60.0058 | 17.2
82.3051 | 76.747 | 59.9943 | 65.8 | 82.2593 | 76.6495 | 60.0347 | 65.8 | 82.2925 | 60.5985 | 59.9886 | 49.6 | 82.2659 | 44.4937 | 60.0231 | 33.4 | 82.2626 | 28.3684 | 60.0058 | 17.2
82.3135 | 76.7471 | 59.9943 | 65.8 | 82.2677 | 76.6483 | 60.0347 | 65.8 | 82.3009 | 60.5986 | 59.9886 | 49.6 | 82.2742 | 44.4939 | 60.0231 | 33.4 | 82.2709 | 28.3698 | 60.0058 | 17.2
82.3218 | 76.7472 | 59.9943 | 65.8 | 82.276 | 76.6471 | 60.0347 | 65.8 | 82.3092 | 60.597 | 59.9886 | 49.6 | 82.2827 | 44.4942 | 60.0231 | 33.4 | 82.2793 | 28.371 | 60.0058 | 17.2
82.3301 | 76.7472 | 59.9943 | 65.8 | 82.2843 | 76.6459 | 60.0347 | 65.8 | 82.3176 | 60.5955 | 59.9886 | 49.6 | 82.291 | 44.4942 | 60.0231 | 33.4 | 82.2876 | 28.3723 | 60.0058 | 17.2
82.3385 | 76.7473 | 59.9943 | 65.8 | 82.2926 | 76.6452 | 60.0347 | 65.8 | 82.3259 | 60.5936 | 59.9886 | 49.6 | 82.2993 | 44.4942 | 60.0231 | 33.4 | 82.2959 | 28.3734 | 60.0058 | 17.2
82.3468 | 76.7474 | 59.9943 | 65.8 | 82.3009 | 76.6445 | 60.0347 | 65.8 | 82.3342 | 60.5918 | 59.9886 | 49.6 | 82.3076 | 44.4924 | 60.0231 | 33.4 | 82.3042 | 28.3744 | 60.0058 | 17.2
82.3551 | 76.7474 | 59.9943 | 65.8 | 82.3093 | 76.6436 | 60.0347 | 65.8 | 82.3425 | 60.59 | 59.9886 | 49.6 | 82.316 | 44.4906 | 60.0231 | 33.4 | 82.3126 | 28.374 | 60.0058 | 17.2
82.3635 | 76.7473 | 59.9943 | 65.8 | 82.3176 | 76.6427 | 60.0347 | 65.8 | 82.3509 | 60.5882 | 59.9886 | 49.6 | 82.3243 | 44.4889 | 60.0231 | 33.4 | 82.3209 | 28.3736 | 60.0058 | 17.2
82.3718 | 76.7471 | 59.9943 | 65.8 | 82.326 | 76.6417 | 60.0347 | 65.8 | 82.3593 | 60.5863 | 59.9886 | 49.6 | 82.3326 | 44.4871 | 60.0231 | 33.4 | 82.3292 | 28.3736 | 60.0058 | 17.2
82.3801 | 76.7465 | 59.9943 | 65.8 | 82.3343 | 76.6408 | 60.0347 | 65.8 | 82.3676 | 60.5845 | 59.9886 | 49.6 | 82.3409 | 44.4853 | 60.0231 | 33.4 | 82.3375 | 28.3736 | 60.0058 | 17.2
82.3885 | 76.7459 | 59.9943 | 65.8 | 82.3426 | 76.6413 | 60.0347 | 65.8 | 82.3759 | 60.5827 | 59.9886 | 49.6 | 82.3493 | 44.4835 | 60.0231 | 33.4 | 82.3459 | 28.3724 | 60.0058 | 17.2
82.3968 | 76.7453 | 59.9943 | 65.8 | 82.3509 | 76.6417 | 60.0347 | 65.8 | 82.3842 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.3576 | 44.482 | 60.0231 | 33.4 | 82.3542 | 28.3712 | 60.0058 | 17.2
82.4051 | 76.7447 | 59.9943 | 65.8 | 82.3593 | 76.6409 | 60.0347 | 65.8 | 82.3926 | 60.5807 | 59.9886 | 49.6 | 82.3659 | 44.4804 | 60.0231 | 33.4 | 82.3625 | 28.3699 | 60.0058 | 17.2
82.4135 | 76.7451 | 59.9943 | 65.8 | 82.3676 | 76.64 | 60.0347 | 65.8 | 82.4009 | 60.5806 | 59.9886 | 49.6 | 82.3742 | 44.4791 | 60.0231 | 33.4 | 82.371 | 28.3686 | 60.0058 | 17.2
82.4218 | 76.7456 | 59.9943 | 65.8 | 82.3759 | 76.6388 | 60.0347 | 65.8 | 82.4092 | 60.5806 | 59.9886 | 49.6 | 82.3826 | 44.4778 | 60.0231 | 33.4 | 82.3793 | 28.3671 | 60.0058 | 17.2
82.4302 | 76.746 | 59.9943 | 65.8 | 82.3842 | 76.6377 | 60.0347 | 65.8 | 82.4175 | 60.5806 | 59.9886 | 49.6 | 82.3909 | 44.4768 | 60.0231 | 33.4 | 82.3876 | 28.3657 | 60.0058 | 17.2
82.4385 | 76.7465 | 59.9943 | 65.8 | 82.3925 | 76.6372 | 60.0347 | 65.8 | 82.4259 | 60.5806 | 59.9886 | 49.6 | 82.3992 | 44.4758 | 60.0231 | 33.4 | 82.3959 | 28.3655 | 60.0058 | 17.2
82.4468 | 76.7471 | 59.9943 | 65.8 | 82.4009 | 76.6367 | 60.0347 | 65.8 | 82.4343 | 60.5806 | 59.9886 | 49.6 | 82.4075 | 44.4731 | 60.0231 | 33.4 | 82.4043 | 28.3653 | 60.0058 | 17.2
82.4552 | 76.7478 | 59.9943 | 65.8 | 82.4092 | 76.6341 | 60.0347 | 65.8 | 82.4426 | 60.5806 | 59.9886 | 49.6 | 82.4158 | 44.4705 | 60.0231 | 33.4 | 82.4126 | 28.3651 | 60.0058 | 17.2
82.4635 | 76.7489 | 59.9943 | 65.8 | 82.4176 | 76.6314 | 60.0347 | 65.8 | 82.4509 | 60.5806 | 59.9886 | 49.6 | 82.4243 | 44.4679 | 60.0231 | 33.4 | 82.4209 | 28.3649 | 60.0058 | 17.2
82.4718 | 76.7499 | 59.9943 | 65.8 | 82.4259 | 76.6288 | 60.0347 | 65.8 | 82.4592 | 60.5806 | 59.9886 | 49.6 | 82.4326 | 44.4652 | 60.0231 | 33.4 | 82.4292 | 28.3644 | 60.0058 | 17.2
82.4802 | 76.751 | 59.9943 | 65.8 | 82.4342 | 76.6262 | 60.0347 | 65.8 | 82.4676 | 60.5806 | 59.9886 | 49.6 | 82.4409 | 44.4625 | 60.0231 | 33.4 | 82.4376 | 28.364 | 60.0058 | 17.2
82.4885 | 76.7521 | 59.9943 | 65.8 | 82.4425 | 76.625 | 60.0347 | 65.8 | 82.4759 | 60.5806 | 59.9886 | 49.6 | 82.4492 | 44.4597 | 60.0231 | 33.4 | 82.4459 | 28.3636 | 60.0058 | 17.2
82.4968 | 76.7521 | 59.9943 | 65.8 | 82.4509 | 76.6238 | 60.0347 | 65.8 | 82.4843 | 60.5806 | 59.9886 | 49.6 | 82.4576 | 44.4567 | 60.0231 | 33.4 | 82.4542 | 28.3631 | 60.0058 | 17.2
82.5052 | 76.7522 | 59.9943 | 65.8 | 82.4592 | 76.6223 | 60.0347 | 65.8 | 82.4926 | 60.5806 | 59.9886 | 49.6 | 82.4659 | 44.4537 | 60.0231 | 33.4 | 82.4625 | 28.3629 | 60.0058 | 17.2
82.5135 | 76.7522 | 59.9943 | 65.8 | 82.4676 | 76.6208 | 60.0347 | 65.8 | 82.5009 | 60.5806 | 59.9886 | 49.6 | 82.4742 | 44.4522 | 60.0231 | 33.4 | 82.4709 | 28.3627 | 60.0058 | 17.2
82.5218 | 76.7523 | 59.9943 | 65.8 | 82.4759 | 76.6186 | 60.0347 | 65.8 | 82.5093 | 60.5806 | 59.9886 | 49.6 | 82.4825 | 44.4507 | 60.0231 | 33.4 | 82.4792 | 28.3624 | 60.0058 | 17.2
82.5302 | 76.7517 | 59.9943 | 65.8 | 82.4842 | 76.6163 | 60.0347 | 65.8 | 82.5176 | 60.5806 | 59.9886 | 49.6 | 82.4909 | 44.4509 | 60.0231 | 33.4 | 82.4875 | 28.3622 | 60.0058 | 17.2
82.5385 | 76.7512 | 59.9943 | 65.8 | 82.4925 | 76.6162 | 60.0347 | 65.8 | 82.5259 | 60.5806 | 59.9886 | 49.6 | 82.4992 | 44.451 | 60.0231 | 33.4 | 82.4958 | 28.362 | 60.0058 | 17.2
82.5468 | 76.7507 | 59.9943 | 65.8 | 82.5008 | 76.616 | 60.0347 | 65.8 | 82.5342 | 60.5806 | 59.9886 | 49.6 | 82.5075 | 44.4507 | 60.0231 | 33.4 | 82.5043 | 28.3617 | 60.0058 | 17.2
82.5552 | 76.7502 | 59.9943 | 65.8 | 82.5092 | 76.6159 | 60.0347 | 65.8 | 82.5426 | 60.5806 | 59.9886 | 49.6 | 82.5158 | 44.4504 | 60.0231 | 33.4 | 82.5126 | 28.3616 | 60.0058 | 17.2
82.5635 | 76.7496 | 59.9943 | 65.8 | 82.5175 | 76.6157 | 60.0347 | 65.8 | 82.5509 | 60.5806 | 59.9886 | 49.6 | 82.5242 | 44.4497 | 60.0231 | 33.4 | 82.5209 | 28.3615 | 60.0058 | 17.2
82.5718 | 76.7491 | 59.9943 | 65.8 | 82.5258 | 76.6156 | 60.0347 | 65.8 | 82.5593 | 60.5806 | 59.9886 | 49.6 | 82.5325 | 44.4491 | 60.0231 | 33.4 | 82.5292 | 28.3617 | 60.0058 | 17.2
82.5802 | 76.7486 | 59.9943 | 65.8 | 82.5341 | 76.6154 | 60.0347 | 65.8 | 82.5676 | 60.5806 | 59.9886 | 49.6 | 82.5408 | 44.449 | 60.0231 | 33.4 | 82.5376 | 28.3618 | 60.0058 | 17.2
82.5885 | 76.748 | 59.9943 | 65.8 | 82.5425 | 76.6153 | 60.0347 | 65.8 | 82.5759 | 60.5806 | 59.9886 | 49.6 | 82.5491 | 44.4488 | 60.0231 | 33.4 | 82.5459 | 28.362 | 60.0058 | 17.2
82.5968 | 76.7474 | 59.9943 | 65.8 | 82.5508 | 76.6151 | 60.0347 | 65.8 | 82.5843 | 60.5807 | 59.9886 | 49.6 | 82.5576 | 44.4487 | 60.0231 | 33.4 | 82.5542 | 28.3622 | 60.0058 | 17.2
82.6052 | 76.7468 | 59.9943 | 65.8 | 82.5592 | 76.6151 | 60.0347 | 65.8 | 82.5926 | 60.5807 | 59.9886 | 49.6 | 82.5659 | 44.4486 | 60.0231 | 33.4 | 82.5626 | 28.3624 | 60.0058 | 17.2
82.6135 | 76.7468 | 59.9943 | 65.8 | 82.5675 | 76.6151 | 60.0347 | 65.8 | 82.601 | 60.5807 | 59.9886 | 49.6 | 82.5742 | 44.4495 | 60.0231 | 33.4 | 82.5709 | 28.3626 | 60.0058 | 17.2
82.6218 | 76.7468 | 59.9943 | 65.8 | 82.5758 | 76.6149 | 60.0347 | 65.8 | 82.6093 | 60.5807 | 59.9886 | 49.6 | 82.5825 | 44.4505 | 60.0231 | 33.4 | 82.5792 | 28.3625 | 60.0058 | 17.2
82.6302 | 76.7468 | 59.9943 | 65.8 | 82.5841 | 76.6147 | 60.0347 | 65.8 | 82.6176 | 60.5807 | 59.9886 | 49.6 | 82.5909 | 44.451 | 60.0231 | 33.4 | 82.5875 | 28.3625 | 60.0058 | 17.2
82.6385 | 76.7468 | 59.9943 | 65.8 | 82.5924 | 76.6138 | 60.0347 | 65.8 | 82.6259 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.5992 | 44.4515 | 60.0231 | 33.4 | 82.5959 | 28.3624 | 60.0058 | 17.2
82.6468 | 76.7465 | 59.9943 | 65.8 | 82.6008 | 76.6129 | 60.0347 | 65.8 | 82.6343 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.6075 | 44.4526 | 60.0231 | 33.4 | 82.6042 | 28.3624 | 60.0058 | 17.2
82.6552 | 76.7462 | 59.9943 | 65.8 | 82.6091 | 76.611 | 60.0347 | 65.8 | 82.6426 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.6158 | 44.4536 | 60.0231 | 33.4 | 82.6125 | 28.3632 | 60.0058 | 17.2
82.6635 | 76.744 | 59.9943 | 65.8 | 82.6175 | 76.6091 | 60.0347 | 65.8 | 82.6509 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.6242 | 44.454 | 60.0231 | 33.4 | 82.6208 | 28.3641 | 60.0058 | 17.2
82.6718 | 76.7417 | 59.9943 | 65.8 | 82.6258 | 76.6072 | 60.0347 | 65.8 | 82.6593 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.6325 | 44.4544 | 60.0231 | 33.4 | 82.6293 | 28.3618 | 60.0058 | 17.2
82.6802 | 76.7395 | 59.9943 | 65.8 | 82.6341 | 76.6052 | 60.0347 | 65.8 | 82.6676 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.6408 | 44.4552 | 60.0231 | 33.4 | 82.6376 | 28.3595 | 60.0058 | 17.2
82.6885 | 76.7373 | 59.9943 | 65.8 | 82.6424 | 76.6033 | 60.0347 | 65.8 | 82.676 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.6491 | 44.4559 | 60.0231 | 33.4 | 82.6459 | 28.3572 | 60.0058 | 17.2
82.6968 | 76.7352 | 59.9943 | 65.8 | 82.6508 | 76.6014 | 60.0347 | 65.8 | 82.6843 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.6574 | 44.456 | 60.0231 | 33.4 | 82.6542 | 28.3548 | 60.0058 | 17.2
82.7052 | 76.7332 | 59.9943 | 65.8 | 82.6591 | 76.6016 | 60.0347 | 65.8 | 82.6926 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.6658 | 44.456 | 60.0231 | 33.4 | 82.6626 | 28.3527 | 60.0058 | 17.2
82.7135 | 76.7302 | 59.9943 | 65.8 | 82.6674 | 76.6018 | 60.0347 | 65.8 | 82.7009 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.6741 | 44.4569 | 60.0231 | 33.4 | 82.6709 | 28.3507 | 60.0058 | 17.2
82.7218 | 76.7273 | 59.9943 | 65.8 | 82.6758 | 76.6028 | 60.0347 | 65.8 | 82.7093 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.6824 | 44.4578 | 60.0231 | 33.4 | 82.6792 | 28.3487 | 60.0058 | 17.2
82.7302 | 76.7248 | 59.9943 | 65.8 | 82.6841 | 76.6037 | 60.0347 | 65.8 | 82.7177 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.6907 | 44.4576 | 60.0231 | 33.4 | 82.6875 | 28.3467 | 60.0058 | 17.2
82.7385 | 76.7222 | 59.9943 | 65.8 | 82.6924 | 76.6056 | 60.0347 | 65.8 | 82.726 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.6992 | 44.4574 | 60.0231 | 33.4 | 82.6959 | 28.3433 | 60.0058 | 17.2
82.7468 | 76.7215 | 59.9943 | 65.8 | 82.7007 | 76.6076 | 60.0347 | 65.8 | 82.7343 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.7075 | 44.4576 | 60.0231 | 33.4 | 82.7042 | 28.34 | 60.0058 | 17.2
82.7552 | 76.7208 | 59.9943 | 65.8 | 82.7091 | 76.6096 | 60.0347 | 65.8 | 82.7426 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.7158 | 44.4579 | 60.0231 | 33.4 | 82.7125 | 28.3398 | 60.0058 | 17.2
82.7635 | 76.7201 | 59.9943 | 65.8 | 82.7174 | 76.6115 | 60.0347 | 65.8 | 82.751 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.7241 | 44.4573 | 60.0231 | 33.4 | 82.7208 | 28.3396 | 60.0058 | 17.2
82.7719 | 76.7195 | 59.9943 | 65.8 | 82.7257 | 76.6135 | 60.0347 | 65.8 | 82.7593 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.7325 | 44.4567 | 60.0231 | 33.4 | 82.7292 | 28.3394 | 60.0058 | 17.2
82.7802 | 76.7186 | 59.9943 | 65.8 | 82.734 | 76.6154 | 60.0347 | 65.8 | 82.7676 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.7408 | 44.4558 | 60.0231 | 33.4 | 82.7375 | 28.3391 | 60.0058 | 17.2
82.7885 | 76.7178 | 59.9943 | 65.8 | 82.7424 | 76.614 | 60.0347 | 65.8 | 82.7759 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.7491 | 44.4549 | 60.0231 | 33.4 | 82.7458 | 28.3388 | 60.0058 | 17.2
82.7969 | 76.7178 | 59.9943 | 65.8 | 82.7507 | 76.6126 | 60.0347 | 65.8 | 82.7843 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.7574 | 44.4542 | 60.0231 | 33.4 | 82.7542 | 28.3384 | 60.0058 | 17.2
82.8052 | 76.7178 | 59.9943 | 65.8 | 82.759 | 76.6135 | 60.0347 | 65.8 | 82.7927 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.7658 | 44.4536 | 60.0231 | 33.4 | 82.7626 | 28.3382 | 60.0058 | 17.2
82.8135 | 76.7178 | 59.9943 | 65.8 | 82.7674 | 76.6145 | 60.0347 | 65.8 | 82.801 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.7741 | 44.4541 | 60.0231 | 33.4 | 82.7709 | 28.338 | 60.0058 | 17.2
82.8219 | 76.7178 | 59.9943 | 65.8 | 82.7757 | 76.6169 | 60.0347 | 65.8 | 82.8093 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.7824 | 44.4545 | 60.0231 | 33.4 | 82.7792 | 28.338 | 60.0058 | 17.2
82.8302 | 76.7175 | 59.9943 | 65.8 | 82.784 | 76.6192 | 60.0347 | 65.8 | 82.8176 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.7907 | 44.4521 | 60.0231 | 33.4 | 82.7876 | 28.338 | 60.0058 | 17.2
82.8385 | 76.7172 | 59.9943 | 65.8 | 82.7923 | 76.6216 | 60.0347 | 65.8 | 82.826 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.7991 | 44.4496 | 60.0231 | 33.4 | 82.7959 | 28.3378 | 60.0058 | 17.2
82.8469 | 76.7169 | 59.9943 | 65.8 | 82.8007 | 76.624 | 60.0347 | 65.8 | 82.8343 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.8074 | 44.446 | 60.0231 | 33.4 | 82.8042 | 28.3377 | 60.0058 | 17.2
82.8552 | 76.7166 | 59.9943 | 65.8 | 82.809 | 76.6263 | 60.0347 | 65.8 | 82.8427 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.8157 | 44.4424 | 60.0231 | 33.4 | 82.8125 | 28.3375 | 60.0001 | 17.2
82.8635 | 76.7163 | 59.9943 | 65.8 | 82.8174 | 76.6287 | 60.0347 | 65.8 | 82.851 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.824 | 44.4393 | 60.0231 | 33.4 | 82.8209 | 28.3374 | 60.0001 | 17.2
82.8719 | 76.7161 | 59.9943 | 65.8 | 82.8257 | 76.6312 | 60.0347 | 65.8 | 82.8593 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.8325 | 44.4362 | 60.0231 | 33.4 | 82.8292 | 28.3373 | 60.0001 | 17.2
82.8802 | 76.7143 | 59.9943 | 65.8 | 82.834 | 76.6336 | 60.0347 | 65.8 | 82.8677 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.8408 | 44.4331 | 60.0231 | 33.4 | 82.8375 | 28.3373 | 60.0001 | 17.2
82.8885 | 76.7125 | 59.9943 | 65.8 | 82.8423 | 76.6335 | 60.0347 | 65.8 | 82.876 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.8491 | 44.43 | 60.0231 | 33.4 | 82.8458 | 28.337 | 60.0001 | 17.2
82.8969 | 76.7086 | 59.9943 | 65.8 | 82.8506 | 76.6334 | 60.0347 | 65.8 | 82.8843 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.8574 | 44.4261 | 60.0231 | 33.4 | 82.8542 | 28.3366 | 60.0001 | 17.2
82.9052 | 76.7046 | 59.9943 | 65.8 | 82.859 | 76.6319 | 60.0347 | 65.8 | 82.8926 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.8657 | 44.4221 | 60.0231 | 33.4 | 82.8625 | 28.3327 | 60.0001 | 17.2
82.9135 | 76.701 | 59.9943 | 65.8 | 82.8673 | 76.6303 | 60.0347 | 65.8 | 82.901 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.8741 | 44.4208 | 60.0231 | 33.4 | 82.8708 | 28.3288 | 60.0001 | 17.2
82.9219 | 76.6973 | 59.9943 | 65.8 | 82.8756 | 76.6286 | 60.0347 | 65.8 | 82.9093 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.8824 | 44.4195 | 60.0231 | 33.4 | 82.8792 | 28.3252 | 60.0001 | 17.2
82.9302 | 76.692 | 59.9943 | 65.8 | 82.8839 | 76.6268 | 60.0347 | 65.8 | 82.9177 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.8907 | 44.4201 | 60.0231 | 33.4 | 82.8876 | 28.3216 | 60.0001 | 17.2
82.9385 | 76.6866 | 59.9943 | 65.8 | 82.8923 | 76.625 | 60.0347 | 65.8 | 82.926 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.899 | 44.4207 | 60.0231 | 33.4 | 82.8959 | 28.3179 | 60.0001 | 17.2
82.9469 | 76.6813 | 59.9943 | 65.8 | 82.9006 | 76.6232 | 60.0347 | 65.8 | 82.9343 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.9074 | 44.4205 | 60.0231 | 33.4 | 82.9042 | 28.3142 | 60.0001 | 17.2
82.9552 | 76.6759 | 59.9943 | 65.8 | 82.909 | 76.6222 | 60.0347 | 65.8 | 82.9427 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.9157 | 44.4203 | 60.0231 | 33.4 | 82.9126 | 28.3105 | 60.0001 | 17.2
82.9635 | 76.672 | 59.9943 | 65.8 | 82.9173 | 76.6211 | 60.0347 | 65.8 | 82.951 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.924 | 44.4197 | 60.0231 | 33.4 | 82.9209 | 28.3069 | 60.0001 | 17.2
82.9719 | 76.6681 | 59.9943 | 65.8 | 82.9256 | 76.6202 | 60.0347 | 65.8 | 82.9594 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.9323 | 44.4191 | 60.0231 | 33.4 | 82.9292 | 28.3021 | 60.0001 | 17.2
82.9802 | 76.6665 | 59.9943 | 65.8 | 82.9339 | 76.6193 | 60.0347 | 65.8 | 82.9677 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.9407 | 44.4192 | 60.0231 | 33.4 | 82.9375 | 28.2974 | 60.0001 | 17.2
82.9885 | 76.6648 | 59.9943 | 65.8 | 82.9422 | 76.6183 | 60.0347 | 65.8 | 82.976 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.949 | 44.4193 | 60.0231 | 33.4 | 82.9459 | 28.2964 | 60.0001 | 17.2
82.9969 | 76.6652 | 59.9943 | 65.8 | 82.9506 | 76.6172 | 60.0347 | 65.8 | 82.9843 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.9573 | 44.4196 | 60.0231 | 33.4 | 82.9542 | 28.2954 | 60.0001 | 17.2
83.0052 | 76.6656 | 59.9943 | 65.8 | 82.9589 | 76.6164 | 60.0347 | 65.8 | 82.9927 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.9656 | 44.42 | 60.0231 | 33.4 | 82.9625 | 28.2944 | 60.0001 | 17.2
83.0135 | 76.6677 | 59.9943 | 65.8 | 82.9673 | 76.6156 | 60.0347 | 65.8 | 83.001 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.9741 | 44.4196 | 60.0231 | 33.4 | 82.9708 | 28.2933 | 60.0001 | 17.2
83.0219 | 76.6699 | 59.9943 | 65.8 | 82.9756 | 76.6136 | 60.0347 | 65.8 | 83.0093 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.9824 | 44.4192 | 60.0231 | 33.4 | 82.9792 | 28.2923 | 60.0001 | 17.2
83.0302 | 76.672 | 59.9943 | 65.8 | 82.9839 | 76.6115 | 60.0347 | 65.8 | 83.0177 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.9907 | 44.4185 | 60.0231 | 33.4 | 82.9875 | 28.2913 | 60.0001 | 17.2
83.0385 | 76.6741 | 59.9943 | 65.8 | 82.9922 | 76.6089 | 60.0347 | 65.8 | 83.026 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 82.999 | 44.4177 | 60.0231 | 33.4 | 82.9958 | 28.2902 | 60.0001 | 17.2
83.0469 | 76.6763 | 59.9943 | 65.8 | 83.0006 | 76.6063 | 60.0347 | 65.8 | 83.0344 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 83.0074 | 44.417 | 60.0231 | 33.4 | 83.0042 | 28.289 | 60.0001 | 17.2
83.0552 | 76.6784 | 59.9943 | 65.8 | 83.0089 | 76.6032 | 60.0347 | 65.8 | 83.0427 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 83.0157 | 44.4163 | 60.0231 | 33.4 | 83.0126 | 28.2891 | 60.0001 | 17.2
83.0635 | 76.6806 | 59.9943 | 65.8 | 83.0172 | 76.6001 | 60.0347 | 65.8 | 83.051 | 60.5808 | 59.9886 | 49.6 | 83.024 | 44.4145 | 60.0231 | 33.4 | 83.0209 | 28.2891 | 60.0001 | 17.2
83.0719 | 76.6828 | 59.9943 | 65.8 | 83.0255 | 76.5971 | 60.0347 | 65.8 | 83.0593 | 60.5808 | 59.9943 | 49.6 | 83.0323 | 44.4126 | 60.0231 | 33.4 | 83.0292 | 28.289 | 60.0001 | 17.2
83.0802 | 76.6829 | 59.9943 | 65.8 | 83.0338 | 76.5941 | 60.0347 | 65.8 | 83.0677 | 60.5808 | 59.9943 | 49.6 | 83.0407 | 44.4107 | 60.0231 | 33.4 | 83.0376 | 28.2888 | 60.0001 | 17.2
83.0885 | 76.683 | 59.9943 | 65.8 | 83.0422 | 76.5912 | 60.0347 | 65.8 | 83.076 | 60.5808 | 59.9943 | 49.6 | 83.049 | 44.4089 | 60.0231 | 33.4 | 83.0459 | 28.2886 | 60.0001 | 17.2
83.0969 | 76.6836 | 59.9943 | 65.8 | 83.0505 | 76.5882 | 60.0347 | 65.8 | 83.0844 | 60.5808 | 59.9943 | 49.6 | 83.0573 | 44.4079 | 60.0231 | 33.4 | 83.0542 | 28.2884 | 60.0001 | 17.2
83.1052 | 76.6842 | 59.9943 | 65.8 | 83.0589 | 76.5874 | 60.0347 | 65.8 | 83.0927 | 60.5808 | 59.9943 | 49.6 | 83.0656 | 44.4069 | 60.0231 | 33.4 | 83.0625 | 28.2881 | 60.0001 | 17.2
83.1135 | 76.6848 | 59.9943 | 65.8 | 83.0672 | 76.5866 | 60.0347 | 65.8 | 83.101 | 60.5808 | 59.9943 | 49.6 | 83.0739 | 44.4065 | 60.0231 | 33.4 | 83.0709 | 28.2878 | 60.0001 | 17.2
83.1219 | 76.6854 | 59.9943 | 65.8 | 83.0755 | 76.586 | 60.0347 | 65.8 | 83.1094 | 60.5825 | 59.9943 | 49.6 | 83.0823 | 44.4061 | 60.0231 | 33.4 | 83.0792 | 28.2875 | 60.0001 | 17.2
83.1302 | 76.686 | 59.9943 | 65.8 | 83.0838 | 76.5853 | 60.0347 | 65.8 | 83.1177 | 60.5841 | 59.9943 | 49.6 | 83.0906 | 44.4053 | 60.0231 | 33.4 | 83.0875 | 28.2873 | 60.0001 | 17.2
83.1385 | 76.6866 | 59.9943 | 65.8 | 83.0922 | 76.5851 | 60.0347 | 65.8 | 83.126 | 60.5858 | 59.9943 | 49.6 | 83.0989 | 44.4045 | 60.0231 | 33.4 | 83.0958 | 28.2871 | 60.0001 | 17.2
83.1469 | 76.6888 | 59.9943 | 65.8 | 83.1005 | 76.5849 | 60.0347 | 65.8 | 83.1343 | 60.5875 | 59.9943 | 49.6 | 83.1072 | 44.4029 | 60.0231 | 33.4 | 83.1042 | 28.2869 | 60.0001 | 17.2
83.1552 | 76.6911 | 59.9943 | 65.8 | 83.1089 | 76.5848 | 60.0347 | 65.8 | 83.1427 | 60.5882 | 59.9943 | 49.6 | 83.1157 | 44.4012 | 60.0231 | 33.4 | 83.1125 | 28.2872 | 60.0001 | 17.2
83.1636 | 76.6934 | 59.9943 | 65.8 | 83.1172 | 76.5846 | 60.0347 | 65.8 | 83.1511 | 60.589 | 59.9943 | 49.6 | 83.124 | 44.3995 | 60.0174 | 33.4 | 83.1208 | 28.2875 | 60.0001 | 17.2
83.1719 | 76.6957 | 59.9943 | 65.8 | 83.1255 | 76.5847 | 60.0347 | 65.8 | 83.1594 | 60.5883 | 59.9943 | 49.6 | 83.1323 | 44.3978 | 60.0174 | 33.4 | 83.1292 | 28.2878 | 60.0001 | 17.2
83.1802 | 76.6975 | 59.9943 | 65.8 | 83.1338 | 76.5847 | 60.0347 | 65.8 | 83.1677 | 60.5877 | 59.9943 | 49.6 | 83.1406 | 44.3953 | 60.0174 | 33.4 | 83.1376 | 28.2881 | 60.0001 | 17.2
83.1886 | 76.6992 | 59.9943 | 65.8 | 83.1421 | 76.5826 | 60.0347 | 65.8 | 83.176 | 60.5869 | 59.9943 | 49.6 | 83.149 | 44.3928 | 60.0174 | 33.4 | 83.1459 | 28.289 | 60.0001 | 17.2
83.1969 | 76.6981 | 59.9943 | 65.8 | 83.1505 | 76.5804 | 60.0347 | 65.8 | 83.1844 | 60.5861 | 59.9943 | 49.6 | 83.1573 | 44.3901 | 60.0174 | 33.4 | 83.1542 | 28.2898 | 60.0001 | 17.2
83.2052 | 76.6969 | 59.9943 | 65.8 | 83.1588 | 76.5799 | 60.0347 | 65.8 | 83.1927 | 60.5824 | 59.9943 | 49.6 | 83.1656 | 44.3873 | 60.0174 | 33.4 | 83.1626 | 28.2907 | 60.0001 | 17.2
83.2136 | 76.6958 | 59.9943 | 65.8 | 83.1671 | 76.5794 | 60.0347 | 65.8 | 83.201 | 60.5786 | 59.9943 | 49.6 | 83.1739 | 44.3856 | 60.0174 | 33.4 | 83.1709 | 28.2915 | 60.0001 | 17.2
83.2219 | 76.6946 | 59.9943 | 65.8 | 83.1754 | 76.5799 | 60.0347 | 65.8 | 83.2094 | 60.5748 | 59.9943 | 49.6 | 83.1823 | 44.3839 | 60.0174 | 33.4 | 83.1792 | 28.2923 | 60.0001 | 17.2
83.2302 | 76.6927 | 59.9943 | 65.8 | 83.1838 | 76.5804 | 60.0347 | 65.8 | 83.2177 | 60.571 | 59.9943 | 49.6 | 83.1906 | 44.3827 | 60.0174 | 33.4 | 83.1875 | 28.293 | 60.0001 | 17.2
83.2386 | 76.6908 | 59.9943 | 65.8 | 83.1921 | 76.5809 | 60.0347 | 65.8 | 83.226 | 60.5682 | 59.9943 | 49.6 | 83.1989 | 44.3815 | 60.0174 | 33.4 | 83.1959 | 28.2905 | 60.0001 | 17.2
83.2469 | 76.6889 | 59.9943 | 65.8 | 83.2005 | 76.5814 | 60.0347 | 65.8 | 83.2344 | 60.5653 | 59.9943 | 49.6 | 83.2072 | 44.3802 | 60.0174 | 33.4 | 83.2042 | 28.2879 | 60.0001 | 17.2
83.2552 | 76.687 | 59.9943 | 65.8 | 83.2088 | 76.5806 | 60.0347 | 65.8 | 83.2427 | 60.5645 | 59.9943 | 49.6 | 83.2156 | 44.379 | 60.0174 | 33.4 | 83.2125 | 28.2856 | 60.0001 | 17.2
83.2636 | 76.6857 | 59.9943 | 65.8 | 83.2171 | 76.5798 | 60.0347 | 65.8 | 83.251 | 60.5637 | 59.9943 | 49.6 | 83.2239 | 44.3785 | 60.0174 | 33.4 | 83.2208 | 28.2832 | 60.0001 | 17.2
83.2719 | 76.6843 | 59.9943 | 65.8 | 83.2254 | 76.5807 | 60.0347 | 65.8 | 83.2594 | 60.5639 | 59.9943 | 49.6 | 83.2322 | 44.3779 | 60.0174 | 33.4 | 83.2292 | 28.2803 | 60.0001 | 17.2
83.2802 | 76.6858 | 59.9943 | 65.8 | 83.2337 | 76.5815 | 60.0347 | 65.8 | 83.2677 | 60.5641 | 59.9943 | 49.6 | 83.2405 | 44.3777 | 60.0174 | 33.4 | 83.2375 | 28.2774 | 60.0001 | 17.2
83.2886 | 76.6874 | 59.9943 | 65.8 | 83.2421 | 76.5825 | 60.0347 | 65.8 | 83.2761 | 60.565 | 59.9943 | 49.6 | 83.249 | 44.3775 | 60.0174 | 33.4 | 83.2458 | 28.275 | 60.0001 | 17.2
83.2969 | 76.6857 | 59.9943 | 65.8 | 83.2504 | 76.5835 | 60.0347 | 65.8 | 83.2844 | 60.566 | 59.9943 | 49.6 | 83.2573 | 44.3774 | 60.0174 | 33.4 | 83.2542 | 28.2726 | 60.0001 | 17.2
83.3052 | 76.6841 | 59.9943 | 65.8 | 83.2588 | 76.5823 | 60.0347 | 65.8 | 83.2927 | 60.5669 | 59.9943 | 49.6 | 83.2656 | 44.3772 | 60.0174 | 33.4 | 83.2626 | 28.2703 | 60.0001 | 17.2
83.3136 | 76.6796 | 59.9943 | 65.8 | 83.2671 | 76.5811 | 60.0347 | 65.8 | 83.301 | 60.5678 | 59.9943 | 49.6 | 83.2739 | 44.3782 | 60.0174 | 33.4 | 83.2709 | 28.2681 | 60.0001 | 17.2
83.3219 | 76.6751 | 59.9943 | 65.8 | 83.2754 | 76.5786 | 60.0347 | 65.8 | 83.3094 | 60.5688 | 59.9943 | 49.6 | 83.2823 | 44.3793 | 60.0174 | 33.4 | 83.2792 | 28.2686 | 60.0001 | 17.2
83.3302 | 76.6707 | 59.9943 | 65.8 | 83.2837 | 76.5761 | 60.0347 | 65.8 | 83.3177 | 60.5697 | 59.9943 | 49.6 | 83.2906 | 44.3803 | 60.0116 | 33.4 | 83.2876 | 28.2691 | 60.0001 | 17.2
83.3386 | 76.6662 | 59.9943 | 65.8 | 83.2921 | 76.5756 | 60.0347 | 65.8 | 83.326 | 60.57 | 59.9943 | 49.6 | 83.2989 | 44.3813 | 60.0116 | 33.4 | 83.2959 | 28.2683 | 60.0001 | 17.2
83.3469 | 76.6612 | 59.9943 | 65.8 | 83.3004 | 76.5752 | 60.0347 | 65.8 | 83.3344 | 60.5702 | 59.9943 | 49.6 | 83.3072 | 44.3814 | 60.0116 | 33.4 | 83.3042 | 28.2676 | 60.0001 | 17.2
83.3552 | 76.6562 | 59.9943 | 65.8 | 83.3087 | 76.5733 | 60.0347 | 65.8 | 83.3427 | 60.569 | 59.9943 | 49.6 | 83.3156 | 44.3815 | 60.0116 | 33.4 | 83.3125 | 28.2641 | 59.9943 | 17.2
83.3636 | 76.6513 | 59.9943 | 65.8 | 83.317 | 76.5714 | 60.0347 | 65.8 | 83.3511 | 60.5677 | 59.9943 | 49.6 | 83.3239 | 44.3817 | 60.0116 | 33.4 | 83.3209 | 28.2607 | 59.9943 | 17.2
83.3719 | 76.6463 | 59.9943 | 65.8 | 83.3253 | 76.5695 | 60.0347 | 65.8 | 83.3594 | 60.5668 | 59.9943 | 49.6 | 83.3322 | 44.3818 | 60.0116 | 33.4 | 83.3292 | 28.2567 | 59.9943 | 17.2
83.3802 | 76.6445 | 59.9943 | 65.8 | 83.3337 | 76.5675 | 60.0347 | 65.8 | 83.3677 | 60.5658 | 59.9943 | 49.6 | 83.3405 | 44.3812 | 60.0116 | 33.4 | 83.3375 | 28.2528 | 59.9943 | 17.2
83.3886 | 76.6427 | 59.9943 | 65.8 | 83.342 | 76.5668 | 60.0347 | 65.8 | 83.376 | 60.5648 | 59.9943 | 49.6 | 83.3489 | 44.3807 | 60.0116 | 33.4 | 83.3458 | 28.2488 | 59.9943 | 17.2
83.3969 | 76.6428 | 59.9943 | 65.8 | 83.3504 | 76.5661 | 60.0347 | 65.8 | 83.3844 | 60.5638 | 59.9943 | 49.6 | 83.3572 | 44.3802 | 60.0116 | 33.4 | 83.3542 | 28.2449 | 59.9943 | 17.2
83.4052 | 76.6429 | 59.9943 | 65.8 | 83.3587 | 76.5667 | 60.0347 | 65.8 | 83.3927 | 60.5621 | 59.9943 | 49.6 | 83.3655 | 44.3797 | 60.0116 | 33.4 | 83.3625 | 28.2409 | 59.9943 | 17.2
83.4136 | 76.643 | 59.9943 | 65.8 | 83.367 | 76.5672 | 60.0347 | 65.8 | 83.4011 | 60.5604 | 59.9943 | 49.6 | 83.3738 | 44.3792 | 60.0116 | 33.4 | 83.3708 | 28.237 | 59.9943 | 17.2
83.4219 | 76.6431 | 59.9943 | 65.8 | 83.3753 | 76.5658 | 60.0347 | 65.8 | 83.4094 | 60.5594 | 59.9943 | 49.6 | 83.3823 | 44.3787 | 60.0116 | 33.4 | 83.3792 | 28.2341 | 59.9943 | 17.2
83.4302 | 76.6432 | 59.9943 | 65.8 | 83.3837 | 76.5644 | 60.0347 | 65.8 | 83.4177 | 60.5585 | 59.9943 | 49.6 | 83.3906 | 44.3787 | 60.0116 | 33.4 | 83.3876 | 28.2312 | 59.9943 | 17.2
83.4386 | 76.6433 | 59.9943 | 65.8 | 83.392 | 76.5623 | 60.0347 | 65.8 | 83.4261 | 60.5582 | 59.9943 | 49.6 | 83.3989 | 44.3787 | 60.0116 | 33.4 | 83.3959 | 28.2312 | 59.9943 | 17.2
83.4469 | 76.6444 | 59.9943 | 65.8 | 83.4003 | 76.5603 | 60.0347 | 65.8 | 83.4344 | 60.558 | 59.9943 | 49.6 | 83.4072 | 44.3787 | 60.0116 | 33.4 | 83.4042 | 28.2312 | 59.9943 | 17.2
83.4552 | 76.6454 | 59.9943 | 65.8 | 83.4087 | 76.5576 | 60.0347 | 65.8 | 83.4427 | 60.558 | 59.9943 | 49.6 | 83.4156 | 44.3787 | 60.0116 | 33.4 | 83.4126 | 28.2312 | 59.9943 | 17.2
83.4636 | 76.647 | 59.9943 | 65.8 | 83.417 | 76.5549 | 60.0347 | 65.8 | 83.451 | 60.558 | 59.9943 | 49.6 | 83.4239 | 44.3787 | 60.0116 | 33.4 | 83.4209 | 28.2312 | 59.9943 | 17.2
83.4719 | 76.6486 | 59.9943 | 65.8 | 83.4253 | 76.5518 | 60.0347 | 65.8 | 83.4594 | 60.557 | 59.9943 | 49.6 | 83.4322 | 44.3787 | 60.0116 | 33.4 | 83.4292 | 28.2312 | 59.9943 | 17.2
83.4802 | 76.6501 | 59.9943 | 65.8 | 83.4336 | 76.5487 | 60.0347 | 65.8 | 83.4677 | 60.556 | 59.9943 | 49.6 | 83.4405 | 44.3787 | 60.0116 | 33.4 | 83.4375 | 28.2312 | 59.9943 | 17.2
83.4886 | 76.6516 | 59.9943 | 65.8 | 83.442 | 76.5452 | 60.0347 | 65.8 | 83.4761 | 60.5557 | 59.9943 | 49.6 | 83.4489 | 44.3787 | 60.0116 | 33.4 | 83.4459 | 28.2312 | 59.9943 | 17.2
83.4969 | 76.6531 | 59.9943 | 65.8 | 83.4503 | 76.5417 | 60.0347 | 65.8 | 83.4844 | 60.5554 | 59.9943 | 49.6 | 83.4572 | 44.3787 | 60.0116 | 33.4 | 83.4542 | 28.2312 | 59.9943 | 17.2
83.5052 | 76.6546 | 59.9943 | 65.8 | 83.4586 | 76.5403 | 60.0347 | 65.8 | 83.4927 | 60.5538 | 59.9943 | 49.6 | 83.4655 | 44.3787 | 60.0116 | 33.4 | 83.4625 | 28.2312 | 59.9943 | 17.2
83.5136 | 76.6545 | 59.9943 | 65.8 | 83.4669 | 76.5389 | 60.0347 | 65.8 | 83.501 | 60.5522 | 59.9943 | 49.6 | 83.4738 | 44.3787 | 60.0116 | 33.4 | 83.4708 | 28.2312 | 59.9943 | 17.2
83.5219 | 76.6545 | 59.9943 | 65.8 | 83.4753 | 76.54 | 60.0347 | 65.8 | 83.5094 | 60.5503 | 59.9943 | 49.6 | 83.4822 | 44.3787 | 60.0116 | 33.4 | 83.4792 | 28.2312 | 59.9943 | 17.2
83.5303 | 76.6535 | 59.9943 | 65.8 | 83.4836 | 76.5411 | 60.0347 | 65.8 | 83.5178 | 60.5485 | 59.9943 | 49.6 | 83.4905 | 44.3787 | 60.0116 | 33.4 | 83.4875 | 28.2312 | 59.9943 | 17.2
83.5386 | 76.6525 | 59.9943 | 65.8 | 83.4919 | 76.5422 | 60.0347 | 65.8 | 83.5261 | 60.5467 | 59.9943 | 49.6 | 83.4988 | 44.3787 | 60.0116 | 33.4 | 83.4958 | 28.2312 | 59.9943 | 17.2
83.5469 | 76.6501 | 59.9943 | 65.8 | 83.5003 | 76.5433 | 60.0347 | 65.8 | 83.5344 | 60.5448 | 59.9943 | 49.6 | 83.5071 | 44.3787 | 60.0116 | 33.4 | 83.5043 | 28.2312 | 59.9943 | 17.2
83.5553 | 76.6478 | 59.9943 | 65.8 | 83.5086 | 76.5448 | 60.0347 | 65.8 | 83.5427 | 60.5441 | 59.9943 | 49.6 | 83.5156 | 44.3788 | 60.0116 | 33.4 | 83.5126 | 28.2312 | 59.9943 | 17.2
83.5636 | 76.6454 | 59.9943 | 65.8 | 83.5169 | 76.5463 | 60.0347 | 65.8 | 83.5511 | 60.5433 | 59.9943 | 49.6 | 83.5239 | 44.3789 | 60.0116 | 33.4 | 83.5209 | 28.2312 | 59.9943 | 17.2
83.5719 | 76.6431 | 59.9943 | 65.8 | 83.5252 | 76.5482 | 60.0347 | 65.8 | 83.5594 | 60.5415 | 59.9943 | 49.6 | 83.5322 | 44.3789 | 60.0116 | 33.4 | 83.5292 | 28.2312 | 59.9943 | 17.2
83.5803 | 76.6381 | 59.9943 | 65.8 | 83.5336 | 76.5502 | 60.0347 | 65.8 | 83.5677 | 60.5396 | 59.9943 | 49.6 | 83.5405 | 44.3777 | 60.0116 | 33.4 | 83.5376 | 28.2312 | 59.9943 | 17.2
83.5886 | 76.6331 | 59.9943 | 65.8 | 83.5419 | 76.5513 | 60.0347 | 65.8 | 83.576 | 60.5376 | 59.9943 | 49.6 | 83.5489 | 44.3765 | 60.0116 | 33.4 | 83.5459 | 28.2312 | 59.9943 | 17.2
83.5969 | 76.6298 | 59.9943 | 65.8 | 83.5503 | 76.5524 | 60.0347 | 65.8 | 83.5844 | 60.5356 | 59.9943 | 49.6 | 83.5572 | 44.3753 | 60.0116 | 33.4 | 83.5542 | 28.2312 | 59.9943 | 17.2
83.6053 | 76.6265 | 59.9943 | 65.8 | 83.5586 | 76.553 | 60.0347 | 65.8 | 83.5927 | 60.5338 | 59.9943 | 49.6 | 83.5655 | 44.374 | 60.0116 | 33.4 | 83.5625 | 28.2312 | 59.9943 | 17.2
83.6136 | 76.6245 | 59.9943 | 65.8 | 83.5669 | 76.5537 | 60.0347 | 65.8 | 83.6011 | 60.532 | 59.9943 | 49.6 | 83.5738 | 44.3738 | 60.0116 | 33.4 | 83.5709 | 28.2312 | 59.9943 | 17.2
83.6219 | 76.6226 | 59.9943 | 65.8 | 83.5752 | 76.5522 | 60.0347 | 65.8 | 83.6094 | 60.5278 | 59.9943 | 49.6 | 83.5822 | 44.3736 | 60.0116 | 33.4 | 83.5792 | 28.2312 | 59.9943 | 17.2
83.6303 | 76.6214 | 59.9943 | 65.8 | 83.5835 | 76.5506 | 60.0347 | 65.8 | 83.6177 | 60.5236 | 59.9943 | 49.6 | 83.5905 | 44.3733 | 60.0116 | 33.4 | 83.5875 | 28.2312 | 59.9943 | 17.2
83.6386 | 76.6202 | 59.9943 | 65.8 | 83.5919 | 76.5491 | 60.0347 | 65.8 | 83.6261 | 60.5186 | 59.9943 | 49.6 | 83.5988 | 44.373 | 60.0116 | 33.4 | 83.5959 | 28.2312 | 59.9943 | 17.2
83.6469 | 76.6191 | 59.9943 | 65.8 | 83.6002 | 76.5476 | 60.0347 | 65.8 | 83.6344 | 60.5137 | 59.9943 | 49.6 | 83.6071 | 44.3708 | 60.0116 | 33.4 | 83.6042 | 28.2312 | 59.9943 | 17.2
83.6553 | 76.6179 | 59.9943 | 65.8 | 83.6086 | 76.546 | 60.0347 | 65.8 | 83.6428 | 60.5097 | 59.9943 | 49.6 | 83.6155 | 44.3685 | 60.0116 | 33.4 | 83.6125 | 28.2311 | 59.9943 | 17.2
83.6636 | 76.6194 | 59.9943 | 65.8 | 83.6169 | 76.5445 | 60.0347 | 65.8 | 83.6511 | 60.5057 | 59.9943 | 49.6 | 83.6238 | 44.3675 | 60.0116 | 33.4 | 83.6208 | 28.2311 | 59.9943 | 17.2
83.6719 | 76.6209 | 59.9943 | 65.8 | 83.6252 | 76.541 | 60.0347 | 65.8 | 83.6594 | 60.5037 | 59.9943 | 49.6 | 83.6321 | 44.3665 | 60.0116 | 33.4 | 83.6293 | 28.2311 | 59.9943 | 17.2
83.6803 | 76.6223 | 59.9943 | 65.8 | 83.6335 | 76.5376 | 60.0347 | 65.8 | 83.6677 | 60.5017 | 59.9943 | 49.6 | 83.6406 | 44.3655 | 60.0116 | 33.4 | 83.6376 | 28.2311 | 59.9943 | 17.2
83.6886 | 76.6236 | 59.9943 | 65.8 | 83.6419 | 76.5338 | 60.0347 | 65.8 | 83.6761 | 60.5 | 59.9943 | 49.6 | 83.6489 | 44.3645 | 60.0116 | 33.4 | 83.6459 | 28.2311 | 59.9943 | 17.2
83.6969 | 76.6236 | 59.9943 | 65.8 | 83.6502 | 76.53 | 60.0347 | 65.8 | 83.6844 | 60.4984 | 59.9943 | 49.6 | 83.6572 | 44.3626 | 60.0116 | 33.4 | 83.6543 | 28.2311 | 59.9943 | 17.2
83.7053 | 76.6236 | 59.9943 | 65.8 | 83.6585 | 76.5284 | 60.0347 | 65.8 | 83.6927 | 60.4992 | 59.9943 | 49.6 | 83.6655 | 44.3606 | 60.0116 | 33.4 | 83.6626 | 28.2311 | 59.9943 | 17.2
83.7136 | 76.6236 | 59.9943 | 65.8 | 83.6668 | 76.5268 | 60.0347 | 65.8 | 83.7011 | 60.5 | 59.9943 | 49.6 | 83.6739 | 44.3586 | 60.0116 | 33.4 | 83.6709 | 28.2311 | 59.9943 | 17.2
83.7219 | 76.6236 | 59.9943 | 65.8 | 83.6751 | 76.5252 | 60.0347 | 65.8 | 83.7094 | 60.5015 | 59.9943 | 49.6 | 83.6822 | 44.3566 | 60.0116 | 33.4 | 83.6792 | 28.2311 | 59.9943 | 17.2
83.7303 | 76.6236 | 59.9943 | 65.8 | 83.6835 | 76.5236 | 60.0347 | 65.8 | 83.7178 | 60.503 | 59.9943 | 49.6 | 83.6905 | 44.3566 | 60.0116 | 33.4 | 83.6876 | 28.2311 | 59.9943 | 17.2
83.7386 | 76.6236 | 59.9943 | 65.8 | 83.6918 | 76.5238 | 60.0347 | 65.8 | 83.7261 | 60.5053 | 59.9943 | 49.6 | 83.6988 | 44.3566 | 60.0116 | 33.4 | 83.6959 | 28.2311 | 59.9943 | 17.2
83.7469 | 76.6236 | 59.9943 | 65.8 | 83.7002 | 76.5241 | 60.0347 | 65.8 | 83.7344 | 60.5077 | 59.9943 | 49.6 | 83.7072 | 44.3566 | 60.0116 | 33.4 | 83.7042 | 28.2311 | 59.9943 | 17.2
83.7553 | 76.6236 | 59.9943 | 65.8 | 83.7085 | 76.5258 | 60.0347 | 65.8 | 83.7427 | 60.5096 | 59.9943 | 49.6 | 83.7155 | 44.3566 | 60.0116 | 33.4 | 83.7125 | 28.2311 | 59.9943 | 17.2
83.7636 | 76.6236 | 59.9943 | 65.8 | 83.7168 | 76.5275 | 60.0347 | 65.8 | 83.7511 | 60.5116 | 59.9943 | 49.6 | 83.7238 | 44.3571 | 60.0116 | 33.4 | 83.7209 | 28.2311 | 59.9943 | 17.2
83.7719 | 76.6236 | 59.9943 | 65.8 | 83.7251 | 76.5287 | 60.0347 | 65.8 | 83.7594 | 60.5131 | 59.9943 | 49.6 | 83.7321 | 44.3575 | 60.0116 | 33.4 | 83.7292 | 28.2311 | 59.9943 | 17.2
83.7803 | 76.6219 | 59.9943 | 65.8 | 83.7335 | 76.5298 | 60.0347 | 65.8 | 83.7678 | 60.5147 | 59.9943 | 49.6 | 83.7405 | 44.356 | 60.0116 | 33.4 | 83.7375 | 28.231 | 59.9943 | 17.2
83.7886 | 76.6203 | 59.9943 | 65.8 | 83.7418 | 76.5309 | 60.0347 | 65.8 | 83.7761 | 60.5163 | 59.9943 | 49.6 | 83.7488 | 44.3545 | 60.0116 | 33.4 | 83.746 | 28.231 | 59.9943 | 17.2
83.7969 | 76.618 | 59.9943 | 65.8 | 83.7502 | 76.5321 | 60.0347 | 65.8 | 83.7844 | 60.5179 | 59.9943 | 49.6 | 83.7571 | 44.3531 | 60.0116 | 33.4 | 83.7543 | 28.231 | 59.9943 | 17.2
83.8053 | 76.6157 | 59.9943 | 65.8 | 83.7585 | 76.5332 | 60.0347 | 65.8 | 83.7928 | 60.5186 | 59.9943 | 49.6 | 83.7654 | 44.3516 | 60.0116 | 33.4 | 83.7626 | 28.231 | 59.9943 | 17.2
83.8136 | 76.6127 | 59.9943 | 65.8 | 83.7668 | 76.5344 | 60.0347 | 65.8 | 83.8011 | 60.5193 | 59.9943 | 49.6 | 83.7739 | 44.3508 | 60.0116 | 33.4 | 83.7709 | 28.231 | 59.9943 | 17.2
83.8219 | 76.6097 | 59.9943 | 65.8 | 83.7751 | 76.5336 | 60.0347 | 65.8 | 83.8094 | 60.5194 | 59.9943 | 49.6 | 83.7822 | 44.35 | 60.0116 | 33.4 | 83.7793 | 28.231 | 59.9943 | 17.2
83.8303 | 76.6068 | 59.9943 | 65.8 | 83.7834 | 76.5329 | 60.0347 | 65.8 | 83.8177 | 60.5195 | 59.9943 | 49.6 | 83.7905 | 44.3492 | 60.0116 | 33.4 | 83.7876 | 28.231 | 59.9943 | 17.2
83.8386 | 76.6038 | 59.9943 | 65.8 | 83.7918 | 76.5323 | 60.0347 | 65.8 | 83.8261 | 60.5168 | 59.9943 | 49.6 | 83.7988 | 44.3484 | 60.0116 | 33.4 | 83.7959 | 28.231 | 59.9943 | 17.2
83.8469 | 76.6009 | 59.9943 | 65.8 | 83.8001 | 76.5318 | 60.0347 | 65.8 | 83.8344 | 60.514 | 59.9943 | 49.6 | 83.8072 | 44.3472 | 60.0116 | 33.4 | 83.8042 | 28.231 | 59.9943 | 17.2
83.8553 | 76.5979 | 59.9943 | 65.8 | 83.8084 | 76.5291 | 60.0347 | 65.8 | 83.8428 | 60.5113 | 59.9943 | 49.6 | 83.8155 | 44.346 | 60.0116 | 33.4 | 83.8126 | 28.231 | 59.9943 | 17.2
83.8636 | 76.5966 | 59.9943 | 65.8 | 83.8167 | 76.5265 | 60.0347 | 65.8 | 83.8511 | 60.5086 | 59.9943 | 49.6 | 83.8238 | 44.3466 | 60.0116 | 33.4 | 83.8209 | 28.231 | 59.9943 | 17.2
83.872 | 76.5953 | 59.9943 | 65.8 | 83.8251 | 76.5238 | 60.0347 | 65.8 | 83.8594 | 60.5058 | 59.9943 | 49.6 | 83.8321 | 44.3473 | 60.0116 | 33.4 | 83.8292 | 28.231 | 59.9943 | 17.2
83.8803 | 76.5947 | 59.9943 | 65.8 | 83.8334 | 76.5211 | 60.0347 | 65.8 | 83.8677 | 60.5031 | 59.9943 | 49.6 | 83.8405 | 44.348 | 60.0116 | 33.4 | 83.8376 | 28.231 | 59.9943 | 17.2
83.8886 | 76.594 | 59.9943 | 65.8 | 83.8418 | 76.5188 | 60.0347 | 65.8 | 83.8761 | 60.5012 | 59.9943 | 49.6 | 83.8488 | 44.3487 | 60.0116 | 33.4 | 83.8459 | 28.231 | 59.9943 | 17.2
83.897 | 76.5925 | 59.9943 | 65.8 | 83.8501 | 76.5165 | 60.0347 | 65.8 | 83.8845 | 60.4993 | 59.9943 | 49.6 | 83.8571 | 44.3487 | 60.0116 | 33.4 | 83.8542 | 28.231 | 59.9943 | 17.2
83.9053 | 76.5911 | 59.9943 | 65.8 | 83.8584 | 76.5143 | 60.0347 | 65.8 | 83.8928 | 60.4974 | 59.9943 | 49.6 | 83.8654 | 44.3487 | 60.0116 | 33.4 | 83.8625 | 28.231 | 59.9943 | 17.2
83.9136 | 76.5879 | 59.9943 | 65.8 | 83.8667 | 76.512 | 60.0347 | 65.8 | 83.9011 | 60.4955 | 59.9943 | 49.6 | 83.8738 | 44.3486 | 60.0116 | 33.4 | 83.871 | 28.231 | 59.9943 | 17.2
83.922 | 76.5847 | 59.9943 | 65.8 | 83.875 | 76.5085 | 60.0347 | 65.8 | 83.9094 | 60.4955 | 59.9943 | 49.6 | 83.8821 | 44.3485 | 60.0116 | 33.4 | 83.8793 | 28.231 | 59.9943 | 17.2
83.9303 | 76.5815 | 59.9943 | 65.8 | 83.8834 | 76.5049 | 60.0347 | 65.8 | 83.9178 | 60.4955 | 59.9943 | 49.6 | 83.8904 | 44.3484 | 60.0116 | 33.4 | 83.8876 | 28.231 | 59.9943 | 17.2
83.9386 | 76.5783 | 59.9943 | 65.8 | 83.8917 | 76.5041 | 60.0347 | 65.8 | 83.9261 | 60.4954 | 59.9943 | 49.6 | 83.8987 | 44.3483 | 60.0116 | 33.4 | 83.8959 | 28.231 | 59.9943 | 17.2
83.947 | 76.5751 | 59.9943 | 65.8 | 83.9001 | 76.5033 | 60.0347 | 65.8 | 83.9344 | 60.4953 | 59.9943 | 49.6 | 83.9072 | 44.3474 | 60.0116 | 33.4 | 83.9043 | 28.231 | 59.9943 | 17.2
83.9553 | 76.5719 | 59.9943 | 65.8 | 83.9084 | 76.5024 | 60.0347 | 65.8 | 83.9427 | 60.4951 | 59.9943 | 49.6 | 83.9155 | 44.3464 | 60.0116 | 33.4 | 83.9126 | 28.231 | 59.9943 | 17.2
83.9636 | 76.5687 | 59.9943 | 65.8 | 83.9167 | 76.5016 | 60.0347 | 65.8 | 83.9511 | 60.4949 | 59.9943 | 49.6 | 83.9238 | 44.3455 | 60.0116 | 33.4 | 83.9209 | 28.231 | 59.9943 | 17.2
83.972 | 76.5655 | 59.9943 | 65.8 | 83.925 | 76.5003 | 60.0347 | 65.8 | 83.9594 | 60.4945 | 59.9943 | 49.6 | 83.9321 | 44.3446 | 60.0116 | 33.4 | 83.9293 | 28.231 | 59.9943 | 17.2
83.9803 | 76.5636 | 59.9943 | 65.8 | 83.9334 | 76.4991 | 60.0347 | 65.8 | 83.9678 | 60.4941 | 59.9943 | 49.6 | 83.9405 | 44.3436 | 60.0116 | 33.4 | 83.9376 | 28.231 | 59.9943 | 17.2
83.9886 | 76.5617 | 59.9943 | 65.8 | 83.9417 | 76.4979 | 60.0347 | 65.8 | 83.9761 | 60.4937 | 59.9943 | 49.6 | 83.9488 | 44.3427 | 60.0116 | 33.4 | 83.9459 | 28.231 | 59.9943 | 17.2
83.997 | 76.5616 | 59.9943 | 65.8 | 83.95 | 76.4967 | 60.0347 | 65.8 | 83.9844 | 60.4933 | 59.9943 | 49.6 | 83.9571 | 44.3418 | 60.0116 | 33.4 | 83.9542 | 28.231 | 59.9943 | 17.2
84.0053 | 76.5614 | 59.9943 | 65.8 | 83.9583 | 76.4967 | 60.0347 | 65.8 | 83.9928 | 60.4929 | 59.9943 | 49.6 | 83.9654 | 44.341 | 60.0116 | 33.4 | 83.9626 | 28.231 | 59.9943 | 17.2
84.0136 | 76.5613 | 59.9943 | 65.8 | 83.9666 | 76.4967 | 60.0347 | 65.8 | 84.0011 | 60.4925 | 59.9943 | 49.6 | 83.9738 | 44.3401 | 60.0116 | 33.4 | 83.9709 | 28.231 | 59.9943 | 17.2
84.022 | 76.5611 | 59.9943 | 65.8 | 83.975 | 76.4962 | 60.0347 | 65.8 | 84.0095 | 60.4922 | 59.9943 | 49.6 | 83.9821 | 44.3392 | 60.0116 | 33.4 | 83.9792 | 28.2313 | 59.9943 | 17.2
84.0303 | 76.561 | 59.9943 | 65.8 | 83.9833 | 76.4957 | 60.0347 | 65.8 | 84.0178 | 60.4919 | 59.9943 | 49.6 | 83.9904 | 44.3356 | 60.0116 | 33.4 | 83.9875 | 28.2315 | 59.9943 | 17.2
84.0386 | 76.5609 | 59.9943 | 65.8 | 83.9917 | 76.4959 | 60.0347 | 65.8 | 84.0261 | 60.4912 | 59.9943 | 49.6 | 83.9987 | 44.332 | 60.0116 | 33.4 | 83.996 | 28.2318 | 59.9943 | 17.2
84.047 | 76.5607 | 59.9943 | 65.8 | 84 | 76.4962 | 60.0347 | 65.8 | 84.0344 | 60.4905 | 59.9943 | 49.6 | 84.0071 | 44.3288 | 60.0116 | 33.4 | 84.0043 | 28.232 | 59.9943 | 17.2
84.0553 | 76.5606 | 59.9943 | 65.8 | 84.0083 | 76.4964 | 60.0347 | 65.8 | 84.0428 | 60.4905 | 59.9943 | 49.6 | 84.0154 | 44.3256 | 60.0116 | 33.4 | 84.0126 | 28.2323 | 59.9943 | 17.2
84.0636 | 76.5606 | 59.9943 | 65.8 | 84.0166 | 76.4967 | 60.0347 | 65.8 | 84.0511 | 60.4905 | 59.9943 | 49.6 | 84.0237 | 44.3225 | 60.0116 | 33.4 | 84.021 | 28.2325 | 59.9943 | 17.2
84.072 | 76.5606 | 59.9943 | 65.8 | 84.025 | 76.4969 | 60.0347 | 65.8 | 84.0594 | 60.4907 | 59.9943 | 49.6 | 84.032 | 44.3193 | 60.0116 | 33.4 | 84.0293 | 28.2328 | 59.9943 | 17.2
84.0803 | 76.5617 | 59.9943 | 65.8 | 84.0333 | 76.4972 | 60.0347 | 65.8 | 84.0678 | 60.4909 | 59.9943 | 49.6 | 84.0405 | 44.3163 | 60.0116 | 33.4 | 84.0376 | 28.233 | 59.9943 | 17.2
84.0886 | 76.5628 | 59.9943 | 65.8 | 84.0416 | 76.4974 | 60.0347 | 65.8 | 84.0761 | 60.4911 | 59.9943 | 49.6 | 84.0488 | 44.3134 | 60.0116 | 33.4 | 84.0459 | 28.2333 | 59.9943 | 17.2
84.097 | 76.5639 | 59.9943 | 65.8 | 84.05 | 76.4977 | 60.0347 | 65.8 | 84.0845 | 60.4912 | 59.9943 | 49.6 | 84.0571 | 44.3094 | 60.0116 | 33.4 | 84.0543 | 28.2335 | 59.9943 | 17.2
84.1053 | 76.565 | 59.9943 | 65.8 | 84.0583 | 76.4984 | 60.0347 | 65.8 | 84.0928 | 60.4914 | 59.9943 | 49.6 | 84.0654 | 44.3053 | 60.0116 | 33.4 | 84.0626 | 28.2333 | 59.9943 | 17.2
84.1136 | 76.5661 | 59.9943 | 65.8 | 84.0666 | 76.4991 | 60.0347 | 65.8 | 84.1011 | 60.4916 | 59.9943 | 49.6 | 84.0738 | 44.3049 | 60.0116 | 33.4 | 84.0709 | 28.2332 | 59.9943 | 17.2
84.122 | 76.5672 | 59.9943 | 65.8 | 84.0749 | 76.4991 | 60.0347 | 65.8 | 84.1094 | 60.4922 | 59.9943 | 49.6 | 84.0821 | 44.3044 | 60.0116 | 33.4 | 84.0792 | 28.2331 | 59.9943 | 17.2
84.1303 | 76.5683 | 59.9943 | 65.8 | 84.0833 | 76.4991 | 60.0347 | 65.8 | 84.1178 | 60.4929 | 59.9943 | 49.6 | 84.0904 | 44.3037 | 60.0116 | 33.4 | 84.0876 | 28.2329 | 59.9943 | 17.2
84.1386 | 76.5694 | 59.9943 | 65.8 | 84.0916 | 76.4979 | 60.0347 | 65.8 | 84.1261 | 60.493 | 59.9943 | 49.6 | 84.0987 | 44.303 | 60.0116 | 33.4 | 84.0959 | 28.2328 | 59.9943 | 17.2
84.147 | 76.5714 | 59.9943 | 65.8 | 84.0999 | 76.4966 | 60.0347 | 65.8 | 84.1345 | 60.4932 | 59.9943 | 49.6 | 84.1071 | 44.3023 | 60.0116 | 33.4 | 84.1042 | 28.2327 | 59.9943 | 17.2
84.1553 | 76.5733 | 59.9943 | 65.8 | 84.1082 | 76.4953 | 60.0347 | 65.8 | 84.1428 | 60.4942 | 59.9943 | 49.6 | 84.1154 | 44.3016 | 60.0116 | 33.4 | 84.1127 | 28.2326 | 59.9943 | 17.2
84.1637 | 76.5742 | 59.9943 | 65.8 | 84.1166 | 76.494 | 60.0347 | 65.8 | 84.1511 | 60.4951 | 59.9943 | 49.6 | 84.1237 | 44.3007 | 60.0116 | 33.4 | 84.121 | 28.2324 | 59.9943 | 17.2
84.172 | 76.5751 | 59.9943 | 65.8 | 84.1249 | 76.4928 | 60.0347 | 65.8 | 84.1595 | 60.4961 | 59.9943 | 49.6 | 84.132 | 44.2997 | 60.0116 | 33.4 | 84.1293 | 28.2323 | 59.9943 | 17.2
84.1803 | 76.5735 | 59.9943 | 65.8 | 84.1332 | 76.4915 | 60.0347 | 65.8 | 84.1678 | 60.4971 | 59.9943 | 49.6 | 84.1404 | 44.2999 | 60.0116 | 33.4 | 84.1376 | 28.2322 | 59.9943 | 17.2
84.1887 | 76.572 | 59.9943 | 65.8 | 84.1416 | 76.4902 | 60.0347 | 65.8 | 84.1761 | 60.4979 | 59.9943 | 49.6 | 84.1487 | 44.3 | 60.0116 | 33.4 | 84.146 | 28.2322 | 59.9943 | 17.2
84.197 | 76.5704 | 59.9943 | 65.8 | 84.1499 | 76.489 | 60.0347 | 65.8 | 84.1844 | 60.4987 | 59.9943 | 49.6 | 84.157 | 44.2999 | 60.0116 | 33.4 | 84.1543 | 28.2322 | 59.9943 | 17.2
84.2053 | 76.5689 | 59.9943 | 65.8 | 84.1582 | 76.4877 | 60.0347 | 65.8 | 84.1928 | 60.4995 | 59.9943 | 49.6 | 84.1653 | 44.2998 | 60.0116 | 33.4 | 84.1626 | 28.2322 | 59.9943 | 17.2
84.2137 | 76.5673 | 59.9943 | 65.8 | 84.1665 | 76.4864 | 60.0347 | 65.8 | 84.2011 | 60.5003 | 59.9943 | 49.6 | 84.1738 | 44.2992 | 60.0116 | 33.4 | 84.1709 | 28.2322 | 59.9943 | 17.2
84.222 | 76.5658 | 59.9943 | 65.8 | 84.1749 | 76.4864 | 60.0347 | 65.8 | 84.2095 | 60.5011 | 59.9943 | 49.6 | 84.1821 | 44.2987 | 60.0116 | 33.4 | 84.1793 | 28.2322 | 59.9943 | 17.2
84.2303 | 76.5634 | 59.9943 | 65.8 | 84.1832 | 76.4864 | 60.0347 | 65.8 | 84.2178 | 60.5019 | 59.9943 | 49.6 | 84.1904 | 44.2977 | 60.0116 | 33.4 | 84.1876 | 28.2322 | 59.9943 | 17.2
84.2387 | 76.5609 | 59.9943 | 65.8 | 84.1916 | 76.4864 | 60.0347 | 65.8 | 84.2261 | 60.5017 | 59.9943 | 49.6 | 84.1987 | 44.2968 | 60.0116 | 33.4 | 84.1959 | 28.2322 | 59.9943 | 17.2
84.247 | 76.5585 | 59.9943 | 65.8 | 84.1999 | 76.4864 | 60.0347 | 65.8 | 84.2345 | 60.5015 | 59.9943 | 49.6 | 84.2071 | 44.2972 | 60.0116 | 33.4 | 84.2043 | 28.2322 | 59.9943 | 17.2
84.2553 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.2082 | 76.4864 | 60.0347 | 65.8 | 84.2428 | 60.5014 | 59.9943 | 49.6 | 84.2154 | 44.2977 | 60.0116 | 33.4 | 84.2126 | 28.2322 | 59.9943 | 17.2
84.2637 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.2165 | 76.4864 | 60.0347 | 65.8 | 84.2512 | 60.5012 | 59.9943 | 49.6 | 84.2237 | 44.2981 | 60.0116 | 33.4 | 84.2209 | 28.2322 | 59.9943 | 17.2
84.272 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.2248 | 76.4864 | 60.0347 | 65.8 | 84.2595 | 60.5002 | 59.9943 | 49.6 | 84.2321 | 44.2986 | 60.0116 | 33.4 | 84.2292 | 28.2322 | 59.9943 | 17.2
84.2803 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.2332 | 76.4864 | 60.0347 | 65.8 | 84.2678 | 60.4991 | 59.9943 | 49.6 | 84.2404 | 44.2993 | 60.0116 | 33.4 | 84.2377 | 28.2321 | 59.9943 | 17.2
84.2887 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.2415 | 76.4864 | 60.0347 | 65.8 | 84.2761 | 60.4981 | 59.9943 | 49.6 | 84.2487 | 44.3 | 60.0116 | 33.4 | 84.246 | 28.2321 | 59.9943 | 17.2
84.297 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.2498 | 76.4864 | 60.0347 | 65.8 | 84.2845 | 60.4971 | 59.9943 | 49.6 | 84.257 | 44.3008 | 60.0116 | 33.4 | 84.2543 | 28.232 | 59.9943 | 17.2
84.3053 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.2581 | 76.4864 | 60.0347 | 65.8 | 84.2928 | 60.4957 | 59.9943 | 49.6 | 84.2654 | 44.3015 | 60.0116 | 33.4 | 84.2626 | 28.232 | 59.9943 | 17.2
84.3137 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.2665 | 76.4864 | 60.0347 | 65.8 | 84.3011 | 60.4943 | 59.9943 | 49.6 | 84.2737 | 44.3024 | 60.0116 | 33.4 | 84.271 | 28.2319 | 59.9943 | 17.2
84.322 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.2748 | 76.4864 | 60.0347 | 65.8 | 84.3094 | 60.492 | 59.9943 | 49.6 | 84.282 | 44.3033 | 60.0116 | 33.4 | 84.2793 | 28.2319 | 59.9943 | 17.2
84.3303 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.2832 | 76.4864 | 60.0347 | 65.8 | 84.3178 | 60.4897 | 59.9943 | 49.6 | 84.2903 | 44.3028 | 60.0116 | 33.4 | 84.2876 | 28.2318 | 59.9943 | 17.2
84.3387 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.2915 | 76.4864 | 60.0347 | 65.8 | 84.3262 | 60.4858 | 59.9943 | 49.6 | 84.2988 | 44.3023 | 60.0116 | 33.4 | 84.296 | 28.232 | 59.9943 | 17.2
84.347 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.2998 | 76.4864 | 60.0347 | 65.8 | 84.3345 | 60.4819 | 59.9943 | 49.6 | 84.3071 | 44.2991 | 60.0116 | 33.4 | 84.3043 | 28.2321 | 59.9943 | 17.2
84.3553 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.3081 | 76.4864 | 60.0347 | 65.8 | 84.3428 | 60.4781 | 59.9943 | 49.6 | 84.3154 | 44.2958 | 60.0116 | 33.4 | 84.3126 | 28.2323 | 59.9943 | 17.2
84.3637 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.3164 | 76.4864 | 60.0347 | 65.8 | 84.3511 | 60.4742 | 59.9943 | 49.6 | 84.3237 | 44.2925 | 60.0116 | 33.4 | 84.3209 | 28.2325 | 59.9943 | 17.2
84.372 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.3248 | 76.4864 | 60.0347 | 65.8 | 84.3595 | 60.4703 | 59.9943 | 49.6 | 84.3321 | 44.2892 | 60.0116 | 33.4 | 84.3293 | 28.2305 | 59.9943 | 17.2
84.3803 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.3331 | 76.4864 | 60.0347 | 65.8 | 84.3678 | 60.4664 | 59.9943 | 49.6 | 84.3404 | 44.2861 | 60.0116 | 33.4 | 84.3376 | 28.2285 | 59.9943 | 17.2
84.3887 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.3415 | 76.4864 | 60.0347 | 65.8 | 84.3762 | 60.4629 | 59.9943 | 49.6 | 84.3487 | 44.2829 | 60.0116 | 33.4 | 84.3459 | 28.2265 | 59.9943 | 17.2
84.397 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.3498 | 76.4864 | 60.0347 | 65.8 | 84.3845 | 60.4594 | 59.9943 | 49.6 | 84.357 | 44.2813 | 60.0116 | 33.4 | 84.3542 | 28.2245 | 59.9943 | 17.2
84.4053 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.3581 | 76.4864 | 60.0347 | 65.8 | 84.3928 | 60.4568 | 59.9943 | 49.6 | 84.3654 | 44.2797 | 60.0116 | 33.4 | 84.3627 | 28.2226 | 59.9943 | 17.2
84.4137 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.3664 | 76.4864 | 60.0347 | 65.8 | 84.4011 | 60.4542 | 59.9943 | 49.6 | 84.3737 | 44.278 | 60.0116 | 33.4 | 84.371 | 28.2206 | 59.9943 | 17.2
84.422 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.3748 | 76.4864 | 60.0347 | 65.8 | 84.4095 | 60.4542 | 59.9943 | 49.6 | 84.382 | 44.2764 | 60.0116 | 33.4 | 84.3793 | 28.2184 | 59.9943 | 17.2
84.4303 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.3831 | 76.4864 | 60.0347 | 65.8 | 84.4178 | 60.4541 | 59.9943 | 49.6 | 84.3903 | 44.2776 | 60.0116 | 33.4 | 84.3877 | 28.2162 | 59.9943 | 17.2
84.4387 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.3914 | 76.4864 | 60.0347 | 65.8 | 84.4261 | 60.4551 | 59.9943 | 49.6 | 84.3987 | 44.2787 | 60.0116 | 33.4 | 84.396 | 28.214 | 59.9943 | 17.2
84.447 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.3997 | 76.4864 | 60.0347 | 65.8 | 84.4345 | 60.4561 | 59.9943 | 49.6 | 84.407 | 44.2799 | 60.0116 | 33.4 | 84.4043 | 28.2118 | 59.9943 | 17.2
84.4553 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.4081 | 76.4864 | 60.0347 | 65.8 | 84.4428 | 60.4562 | 59.9943 | 49.6 | 84.4153 | 44.281 | 60.0116 | 33.4 | 84.4126 | 28.2115 | 59.9943 | 17.2
84.4637 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.4164 | 76.4864 | 60.0347 | 65.8 | 84.4512 | 60.4563 | 59.9943 | 49.6 | 84.4236 | 44.2801 | 60.0116 | 33.4 | 84.421 | 28.2112 | 59.9943 | 17.2
84.472 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.4247 | 76.4864 | 60.0347 | 65.8 | 84.4595 | 60.4564 | 59.9943 | 49.6 | 84.4321 | 44.2791 | 60.0116 | 33.4 | 84.4293 | 28.211 | 59.9943 | 17.2
84.4803 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.4331 | 76.4864 | 60.0347 | 65.8 | 84.4678 | 60.4565 | 59.9943 | 49.6 | 84.4404 | 44.2766 | 60.0116 | 33.4 | 84.4376 | 28.2107 | 59.9943 | 17.2
84.4887 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.4414 | 76.4877 | 60.0347 | 65.8 | 84.4761 | 60.4566 | 59.9943 | 49.6 | 84.4487 | 44.2741 | 60.0116 | 33.4 | 84.4459 | 28.2104 | 59.9943 | 17.2
84.497 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.4497 | 76.4889 | 60.0347 | 65.8 | 84.4845 | 60.4567 | 59.9943 | 49.6 | 84.457 | 44.2716 | 60.0116 | 33.4 | 84.4543 | 28.2101 | 59.9943 | 17.2
84.5053 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.458 | 76.4902 | 60.0347 | 65.8 | 84.4928 | 60.4558 | 59.9943 | 49.6 | 84.4654 | 44.2691 | 60.0116 | 33.4 | 84.4626 | 28.2099 | 59.9943 | 17.2
84.5137 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.4664 | 76.4914 | 60.0347 | 65.8 | 84.5012 | 60.455 | 59.9943 | 49.6 | 84.4737 | 44.2672 | 60.0116 | 33.4 | 84.4709 | 28.2096 | 59.9943 | 17.2
84.522 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.4747 | 76.4918 | 60.0347 | 65.8 | 84.5095 | 60.4546 | 59.9943 | 49.6 | 84.482 | 44.2654 | 60.0116 | 33.4 | 84.4794 | 28.2093 | 59.9943 | 17.2
84.5303 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.4831 | 76.4923 | 60.0347 | 65.8 | 84.5178 | 60.4543 | 59.9943 | 49.6 | 84.4903 | 44.2635 | 60.0116 | 33.4 | 84.4877 | 28.209 | 59.9943 | 17.2
84.5387 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.4914 | 76.4933 | 60.0347 | 65.8 | 84.5262 | 60.4548 | 59.9943 | 49.6 | 84.4987 | 44.2617 | 60.0116 | 33.4 | 84.496 | 28.2086 | 59.9943 | 17.2
84.547 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.4997 | 76.4943 | 60.0347 | 65.8 | 84.5345 | 60.4554 | 59.9943 | 49.6 | 84.507 | 44.261 | 60.0116 | 33.4 | 84.5043 | 28.2082 | 59.9943 | 17.2
84.5554 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.508 | 76.4942 | 60.0347 | 65.8 | 84.5428 | 60.4559 | 59.9943 | 49.6 | 84.5153 | 44.2603 | 60.0116 | 33.4 | 84.5127 | 28.2055 | 59.9943 | 17.2
84.5637 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.5163 | 76.4941 | 60.0347 | 65.8 | 84.5511 | 60.4565 | 59.9943 | 49.6 | 84.5236 | 44.2602 | 60.0116 | 33.4 | 84.521 | 28.2028 | 59.9943 | 17.2
84.572 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.5247 | 76.4913 | 60.0404 | 65.8 | 84.5595 | 60.4568 | 59.9943 | 49.6 | 84.532 | 44.2601 | 60.0116 | 33.4 | 84.5293 | 28.1994 | 59.9943 | 17.2
84.5804 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.533 | 76.4886 | 60.0404 | 65.8 | 84.5678 | 60.4572 | 59.9943 | 49.6 | 84.5403 | 44.2602 | 60.0116 | 33.4 | 84.5376 | 28.1961 | 59.9943 | 17.2
84.5887 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.5414 | 76.4858 | 60.0404 | 65.8 | 84.5762 | 60.4575 | 59.9943 | 49.6 | 84.5486 | 44.2604 | 60.0116 | 33.4 | 84.546 | 28.1928 | 59.9943 | 17.2
84.597 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.5497 | 76.4831 | 60.0404 | 65.8 | 84.5845 | 60.4579 | 59.9943 | 49.6 | 84.5569 | 44.2605 | 60.0116 | 33.4 | 84.5543 | 28.1894 | 59.9943 | 17.2
84.6054 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.558 | 76.4811 | 60.0404 | 65.8 | 84.5928 | 60.4577 | 59.9943 | 49.6 | 84.5654 | 44.2606 | 60.0116 | 33.4 | 84.5626 | 28.1821 | 59.9943 | 17.2
84.6137 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.5663 | 76.4792 | 60.0404 | 65.8 | 84.6012 | 60.4575 | 59.9943 | 49.6 | 84.5737 | 44.2607 | 60.0116 | 33.4 | 84.571 | 28.1747 | 59.9943 | 17.2
84.622 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.5746 | 76.4767 | 60.0404 | 65.8 | 84.6095 | 60.4563 | 59.9943 | 49.6 | 84.582 | 44.2607 | 60.0116 | 33.4 | 84.5793 | 28.1678 | 59.9943 | 17.2
84.6304 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.583 | 76.4742 | 60.0404 | 65.8 | 84.6179 | 60.4551 | 59.9943 | 49.6 | 84.5903 | 44.2614 | 60.0116 | 33.4 | 84.5876 | 28.1609 | 59.9943 | 17.2
84.6387 | 76.5561 | 59.9943 | 65.8 | 84.5913 | 76.4728 | 60.0404 | 65.8 | 84.6262 | 60.4538 | 59.9943 | 49.6 | 84.5987 | 44.2621 | 60.0116 | 33.4 | 84.5959 | 28.1562 | 59.9943 | 17.2
84.647 | 76.556 | 59.9943 | 65.8 | 84.5996 | 76.4714 | 60.0404 | 65.8 | 84.6345 | 60.4526 | 59.9943 | 49.6 | 84.607 | 44.2626 | 60.0116 | 33.4 | 84.6044 | 28.1515 | 59.9943 | 17.2
84.6554 | 76.556 | 59.9943 | 65.8 | 84.6079 | 76.4714 | 60.0404 | 65.8 | 84.6428 | 60.4516 | 59.9943 | 49.6 | 84.6153 | 44.2631 | 60.0116 | 33.4 | 84.6127 | 28.1475 | 59.9943 | 17.2
84.6637 | 76.556 | 59.9943 | 65.8 | 84.6163 | 76.4714 | 60.0404 | 65.8 | 84.6512 | 60.4506 | 59.9943 | 49.6 | 84.6236 | 44.2634 | 60.0116 | 33.4 | 84.621 | 28.1435 | 59.9943 | 17.2
84.672 | 76.556 | 59.9943 | 65.8 | 84.6246 | 76.4714 | 60.0404 | 65.8 | 84.6595 | 60.4496 | 59.9943 | 49.6 | 84.632 | 44.2637 | 60.0116 | 33.4 | 84.6293 | 28.1394 | 59.9943 | 17.2
84.6804 | 76.556 | 59.9943 | 65.8 | 84.633 | 76.4714 | 60.0404 | 65.8 | 84.6678 | 60.4486 | 59.9943 | 49.6 | 84.6403 | 44.2634 | 60.0116 | 33.4 | 84.6377 | 28.1353 | 59.9943 | 17.2
84.6887 | 76.556 | 59.9943 | 65.8 | 84.6413 | 76.4714 | 60.0404 | 65.8 | 84.6761 | 60.4476 | 59.9943 | 49.6 | 84.6486 | 44.2631 | 60.0116 | 33.4 | 84.646 | 28.1352 | 59.9943 | 17.2
84.697 | 76.556 | 59.9943 | 65.8 | 84.6496 | 76.4714 | 60.0404 | 65.8 | 84.6845 | 60.4466 | 59.9943 | 49.6 | 84.6569 | 44.2631 | 60.0116 | 33.4 | 84.6543 | 28.1351 | 59.9943 | 17.2
84.7054 | 76.556 | 59.9943 | 65.8 | 84.6579 | 76.4714 | 60.0404 | 65.8 | 84.6929 | 60.4466 | 59.9943 | 49.6 | 84.6653 | 44.263 | 60.0116 | 33.4 | 84.6627 | 28.1349 | 59.9943 | 17.2
84.7137 | 76.556 | 59.9943 | 65.8 | 84.6662 | 76.4714 | 60.0404 | 65.8 | 84.7012 | 60.4466 | 59.9943 | 49.6 | 84.6736 | 44.2626 | 60.0116 | 33.4 | 84.671 | 28.1346 | 59.9943 | 17.2
84.722 | 76.556 | 59.9943 | 65.8 | 84.6746 | 76.4714 | 60.0404 | 65.8 | 84.7095 | 60.4462 | 59.9943 | 49.6 | 84.6819 | 44.2622 | 60.0116 | 33.4 | 84.6793 | 28.1344 | 59.9943 | 17.2
84.7304 | 76.556 | 59.9943 | 65.8 | 84.6829 | 76.4714 | 60.0404 | 65.8 | 84.7178 | 60.4458 | 59.9943 | 49.6 | 84.6902 | 44.2615 | 60.0116 | 33.4 | 84.6876 | 28.1342 | 59.9943 | 17.2
84.7387 | 76.556 | 59.9943 | 65.8 | 84.6913 | 76.4714 | 60.0404 | 65.8 | 84.7262 | 60.4453 | 59.9943 | 49.6 | 84.6987 | 44.2607 | 60.0116 | 33.4 | 84.696 | 28.134 | 59.9943 | 17.2
84.747 | 76.556 | 59.9943 | 65.8 | 84.6996 | 76.4714 | 60.0404 | 65.8 | 84.7345 | 60.4449 | 59.9943 | 49.6 | 84.707 | 44.26 | 60.0116 | 33.4 | 84.7043 | 28.1338 | 59.9943 | 17.2
84.7554 | 76.556 | 59.9943 | 65.8 | 84.7079 | 76.4714 | 60.0404 | 65.8 | 84.7429 | 60.4445 | 59.9943 | 49.6 | 84.7153 | 44.2592 | 60.0116 | 33.4 | 84.7126 | 28.1336 | 59.9943 | 17.2
84.7637 | 76.556 | 59.9943 | 65.8 | 84.7162 | 76.4714 | 60.0404 | 65.8 | 84.7512 | 60.444 | 59.9943 | 49.6 | 84.7236 | 44.2574 | 60.0116 | 33.4 | 84.7209 | 28.1334 | 59.9943 | 17.2
84.772 | 76.556 | 59.9943 | 65.8 | 84.7245 | 76.4721 | 60.0404 | 65.8 | 84.7595 | 60.4436 | 59.9943 | 49.6 | 84.732 | 44.2556 | 60.0116 | 33.4 | 84.7294 | 28.1333 | 59.9943 | 17.2
84.7804 | 76.556 | 59.9943 | 65.8 | 84.7329 | 76.4729 | 60.0404 | 65.8 | 84.7678 | 60.4432 | 59.9943 | 49.6 | 84.7403 | 44.2549 | 60.0116 | 33.4 | 84.7377 | 28.1332 | 59.9943 | 17.2
84.7887 | 76.556 | 59.9943 | 65.8 | 84.7412 | 76.4737 | 60.0404 | 65.8 | 84.7762 | 60.4427 | 59.9943 | 49.6 | 84.7486 | 44.2543 | 60.0116 | 33.4 | 84.746 | 28.1332 | 59.9943 | 17.2
84.797 | 76.5562 | 59.9943 | 65.8 | 84.7495 | 76.4745 | 60.0404 | 65.8 | 84.7845 | 60.4423 | 59.9943 | 49.6 | 84.7569 | 44.2545 | 60.0116 | 33.4 | 84.7544 | 28.1332 | 59.9943 | 17.2
84.8054 | 76.5563 | 59.9943 | 65.8 | 84.7578 | 76.4753 | 60.0404 | 65.8 | 84.7928 | 60.4423 | 59.9943 | 49.6 | 84.7653 | 44.2547 | 60.0116 | 33.4 | 84.7627 | 28.1318 | 59.9943 | 17.2
84.8137 | 76.5564 | 59.9943 | 65.8 | 84.7662 | 76.476 | 60.0404 | 65.8 | 84.8012 | 60.4423 | 59.9943 | 49.6 | 84.7736 | 44.2548 | 60.0116 | 33.4 | 84.771 | 28.1304 | 59.9943 | 17.2
84.822 | 76.5566 | 59.9943 | 65.8 | 84.7745 | 76.4769 | 60.0404 | 65.8 | 84.8095 | 60.4421 | 59.9943 | 49.6 | 84.7819 | 44.255 | 60.0116 | 33.4 | 84.7793 | 28.1293 | 59.9943 | 17.2
84.8304 | 76.5572 | 59.9943 | 65.8 | 84.7828 | 76.4777 | 60.0404 | 65.8 | 84.8179 | 60.442 | 59.9943 | 49.6 | 84.7902 | 44.2546 | 60.0058 | 33.4 | 84.7877 | 28.1282 | 59.9943 | 17.2
84.8387 | 76.5579 | 59.9943 | 65.8 | 84.7912 | 76.4783 | 60.0404 | 65.8 | 84.8262 | 60.4413 | 59.9943 | 49.6 | 84.7986 | 44.2541 | 60.0058 | 33.4 | 84.796 | 28.127 | 59.9943 | 17.2
84.847 | 76.5585 | 59.9943 | 65.8 | 84.7995 | 76.4789 | 60.0404 | 65.8 | 84.8345 | 60.4406 | 59.9943 | 49.6 | 84.8069 | 44.2539 | 60.0058 | 33.4 | 84.8043 | 28.1259 | 59.9943 | 17.2
84.8554 | 76.5592 | 59.9943 | 65.8 | 84.8078 | 76.4787 | 60.0404 | 65.8 | 84.8428 | 60.4395 | 59.9943 | 49.6 | 84.8152 | 44.2536 | 60.0058 | 33.4 | 84.8126 | 28.1247 | 59.9943 | 17.2
84.8637 | 76.5598 | 59.9943 | 65.8 | 84.8161 | 76.4786 | 60.0404 | 65.8 | 84.8512 | 60.4384 | 59.9943 | 49.6 | 84.8237 | 44.2525 | 60.0058 | 33.4 | 84.821 | 28.1236 | 59.9943 | 17.2
84.872 | 76.5605 | 59.9943 | 65.8 | 84.8245 | 76.4784 | 60.0404 | 65.8 | 84.8595 | 60.4373 | 59.9943 | 49.6 | 84.832 | 44.2514 | 60.0058 | 33.4 | 84.8293 | 28.1225 | 59.9943 | 17.2
84.8804 | 76.561 | 59.9943 | 65.8 | 84.8328 | 76.4782 | 60.0404 | 65.8 | 84.8679 | 60.4363 | 59.9943 | 49.6 | 84.8403 | 44.2502 | 60.0058 | 33.4 | 84.8376 | 28.1213 | 59.9943 | 17.2
84.8887 | 76.5615 | 59.9943 | 65.8 | 84.8412 | 76.476 | 60.0404 | 65.8 | 84.8762 | 60.4352 | 59.9943 | 49.6 | 84.8486 | 44.2491 | 60.0058 | 33.4 | 84.8461 | 28.1216 | 59.9943 | 17.2
84.897 | 76.5621 | 59.9943 | 65.8 | 84.8495 | 76.4737 | 60.0404 | 65.8 | 84.8845 | 60.4341 | 59.9943 | 49.6 | 84.857 | 44.2483 | 60.0058 | 33.4 | 84.8544 | 28.1218 | 59.9943 | 17.2
84.9054 | 76.5626 | 59.9943 | 65.8 | 84.8578 | 76.4714 | 60.0404 | 65.8 | 84.8929 | 60.4332 | 59.9943 | 49.6 | 84.8653 | 44.2475 | 60.0058 | 33.4 | 84.8627 | 28.1217 | 59.9943 | 17.2
84.9137 | 76.5626 | 59.9943 | 65.8 | 84.8661 | 76.4691 | 60.0404 | 65.8 | 84.9012 | 60.4322 | 59.9943 | 49.6 | 84.8736 | 44.2473 | 60.0058 | 33.4 | 84.871 | 28.1217 | 59.9943 | 17.2
84.9221 | 76.5626 | 59.9943 | 65.8 | 84.8744 | 76.467 | 60.0404 | 65.8 | 84.9095 | 60.4319 | 59.9943 | 49.6 | 84.8819 | 44.2471 | 60.0058 | 33.4 | 84.8794 | 28.1216 | 59.9943 | 17.2
84.9304 | 76.5633 | 59.9943 | 65.8 | 84.8828 | 76.465 | 60.0404 | 65.8 | 84.9178 | 60.4315 | 59.9943 | 49.6 | 84.8903 | 44.2478 | 60.0058 | 33.4 | 84.8877 | 28.1216 | 59.9943 | 17.2
84.9387 | 76.564 | 59.9943 | 65.8 | 84.8911 | 76.4629 | 60.0404 | 65.8 | 84.9262 | 60.4315 | 59.9943 | 49.6 | 84.8986 | 44.2485 | 60.0058 | 33.4 | 84.896 | 28.1215 | 59.9943 | 17.2
84.9471 | 76.5646 | 59.9943 | 65.8 | 84.8994 | 76.4608 | 60.0404 | 65.8 | 84.9345 | 60.4315 | 59.9943 | 49.6 | 84.9069 | 44.2484 | 60.0058 | 33.4 | 84.9043 | 28.1214 | 59.9943 | 17.2
84.9554 | 76.5652 | 59.9943 | 65.8 | 84.9077 | 76.4587 | 60.0404 | 65.8 | 84.9429 | 60.4315 | 59.9943 | 49.6 | 84.9152 | 44.2484 | 60.0058 | 33.4 | 84.9127 | 28.1213 | 59.9943 | 17.2
84.9637 | 76.5658 | 59.9943 | 65.8 | 84.9161 | 76.4567 | 60.0404 | 65.8 | 84.9512 | 60.4315 | 59.9943 | 49.6 | 84.9236 | 44.2483 | 60.0058 | 33.4 | 84.921 | 28.1213 | 59.9943 | 17.2
84.9721 | 76.5664 | 59.9943 | 65.8 | 84.9244 | 76.457 | 60.0404 | 65.8 | 84.9595 | 60.4315 | 59.9943 | 49.6 | 84.9319 | 44.2483 | 60.0058 | 33.4 | 84.9293 | 28.1212 | 59.9943 | 17.2
84.9804 | 76.567 | 59.9943 | 65.8 | 84.9327 | 76.4574 | 60.0404 | 65.8 | 84.9679 | 60.4315 | 59.9943 | 49.6 | 84.9402 | 44.248 | 60.0058 | 33.4 | 84.9377 | 28.1211 | 59.9943 | 17.2
84.9887 | 76.5676 | 59.9943 | 65.8 | 84.9411 | 76.4578 | 60.0404 | 65.8 | 84.9762 | 60.4316 | 59.9943 | 49.6 | 84.9485 | 44.2476 | 60.0058 | 33.4 | 84.946 | 28.1212 | 59.9943 | 17.2
84.9971 | 76.5682 | 59.9943 | 65.8 | 84.9494 | 76.4581 | 60.0404 | 65.8 | 84.9846 | 60.4317 | 59.9943 | 49.6 | 84.957 | 44.2473 | 60.0058 | 33.4 | 84.9543 | 28.1212 | 59.9943 | 17.2
85.0054 | 76.5688 | 59.9943 | 65.8 | 84.9577 | 76.4585 | 60.0404 | 65.8 | 84.9929 | 60.4318 | 59.9943 | 49.6 | 84.9653 | 44.247 | 60.0058 | 33.4 | 84.9626 | 28.1209 | 59.9943 | 17.2
85.0137 | 76.5687 | 59.9943 | 65.8 | 84.966 | 76.4589 | 60.0404 | 65.8 | 85.0012 | 60.4318 | 59.9943 | 49.6 | 84.9736 | 44.2459 | 60.0058 | 33.4 | 84.9711 | 28.1206 | 59.9943 | 17.2
85.0221 | 76.5686 | 59.9943 | 65.8 | 84.9744 | 76.4593 | 60.0404 | 65.8 | 85.0095 | 60.4319 | 59.9943 | 49.6 | 84.9819 | 44.2448 | 60.0058 | 33.4 | 84.9794 | 28.1203 | 59.9886 | 17.2
85.0304 | 76.5686 | 59.9943 | 65.8 | 84.9827 | 76.4596 | 60.0404 | 65.8 | 85.0179 | 60.432 | 59.9943 | 49.6 | 84.9903 | 44.2443 | 60.0058 | 33.4 | 84.9877 | 28.12 | 59.9886 | 17.2
85.0387 | 76.5686 | 59.9943 | 65.8 | 84.9911 | 76.46 | 60.0404 | 65.8 | 85.0262 | 60.432 | 59.9943 | 49.6 | 84.9986 | 44.2437 | 60.0058 | 33.4 | 84.996 | 28.1197 | 59.9886 | 17.2
85.0471 | 76.5674 | 59.9943 | 65.8 | 84.9994 | 76.4604 | 60.0404 | 65.8 | 85.0345 | 60.4321 | 59.9943 | 49.6 | 85.0069 | 44.2431 | 60.0058 | 33.4 | 85.0044 | 28.1194 | 59.9886 | 17.2
85.0554 | 76.5662 | 59.9943 | 65.8 | 85.0077 | 76.4604 | 60.0404 | 65.8 | 85.0429 | 60.4324 | 59.9943 | 49.6 | 85.0153 | 44.2425 | 60.0058 | 33.4 | 85.0127 | 28.1191 | 59.9886 | 17.2
85.0637 | 76.565 | 59.9943 | 65.8 | 85.016 | 76.4604 | 60.0404 | 65.8 | 85.0512 | 60.4327 | 59.9943 | 49.6 | 85.0236 | 44.2419 | 60.0058 | 33.4 | 85.021 | 28.1188 | 59.9886 | 17.2
85.0721 | 76.5638 | 59.9943 | 65.8 | 85.0243 | 76.4604 | 60.0404 | 65.8 | 85.0596 | 60.4329 | 59.9943 | 49.6 | 85.0319 | 44.2413 | 60.0058 | 33.4 | 85.0294 | 28.1184 | 59.9886 | 17.2
85.0804 | 76.5626 | 59.9943 | 65.8 | 85.0327 | 76.4604 | 60.0404 | 65.8 | 85.0679 | 60.4331 | 59.9943 | 49.6 | 85.0402 | 44.2412 | 60.0058 | 33.4 | 85.0377 | 28.1181 | 59.9886 | 17.2
85.0887 | 76.5614 | 59.9943 | 65.8 | 85.041 | 76.4604 | 60.0404 | 65.8 | 85.0762 | 60.4333 | 59.9943 | 49.6 | 85.0486 | 44.241 | 60.0058 | 33.4 | 85.046 | 28.1181 | 59.9886 | 17.2
85.0971 | 76.5602 | 59.9943 | 65.8 | 85.0493 | 76.4604 | 60.0404 | 65.8 | 85.0845 | 60.4335 | 59.9943 | 49.6 | 85.0569 | 44.2417 | 60.0058 | 33.4 | 85.0543 | 28.1181 | 59.9886 | 17.2
85.1054 | 76.559 | 59.9943 | 65.8 | 85.0576 | 76.4604 | 60.0404 | 65.8 | 85.0929 | 60.4313 | 59.9943 | 49.6 | 85.0652 | 44.2424 | 60.0058 | 33.4 | 85.0627 | 28.1181 | 59.9886 | 17.2
85.1137 | 76.5578 | 59.9943 | 65.8 | 85.066 | 76.4604 | 60.0404 | 65.8 | 85.1012 | 60.4291 | 59.9943 | 49.6 | 85.0735 | 44.2429 | 60.0058 | 33.4 | 85.071 | 28.1181 | 59.9886 | 17.2
85.1221 | 76.5566 | 59.9943 | 65.8 | 85.0743 | 76.4604 | 60.0404 | 65.8 | 85.1096 | 60.4269 | 59.9943 | 49.6 | 85.082 | 44.2435 | 60.0058 | 33.4 | 85.0793 | 28.1181 | 59.9886 | 17.2
85.1304 | 76.5567 | 59.9943 | 65.8 | 85.0826 | 76.4604 | 60.0404 | 65.8 | 85.1179 | 60.4247 | 59.9943 | 49.6 | 85.0903 | 44.2441 | 60.0058 | 33.4 | 85.0878 | 28.1181 | 59.9886 | 17.2
85.1387 | 76.5569 | 59.9943 | 65.8 | 85.091 | 76.4579 | 60.0404 | 65.8 | 85.1262 | 60.4223 | 59.9943 | 49.6 | 85.0986 | 44.2447 | 60.0058 | 33.4 | 85.0961 | 28.1181 | 59.9886 | 17.2
85.1471 | 76.557 | 59.9943 | 65.8 | 85.0993 | 76.4553 | 60.0404 | 65.8 | 85.1346 | 60.4199 | 59.9943 | 49.6 | 85.1069 | 44.2454 | 60.0058 | 33.4 | 85.1044 | 28.1181 | 59.9886 | 17.2
85.1554 | 76.5572 | 59.9943 | 65.8 | 85.1076 | 76.4528 | 60.0404 | 65.8 | 85.1429 | 60.4175 | 59.9943 | 49.6 | 85.1153 | 44.2461 | 60.0058 | 33.4 | 85.1127 | 28.1181 | 59.9886 | 17.2
85.1637 | 76.5576 | 59.9943 | 65.8 | 85.1159 | 76.4502 | 60.0404 | 65.8 | 85.1512 | 60.4151 | 59.9943 | 49.6 | 85.1236 | 44.2463 | 60.0058 | 33.4 | 85.1211 | 28.1181 | 59.9886 | 17.2
85.1721 | 76.558 | 59.9943 | 65.8 | 85.1243 | 76.4477 | 60.0404 | 65.8 | 85.1595 | 60.4127 | 59.9943 | 49.6 | 85.1319 | 44.2464 | 60.0058 | 33.4 | 85.1294 | 28.1181 | 59.9886 | 17.2
85.1804 | 76.5584 | 59.9943 | 65.8 | 85.1326 | 76.4451 | 60.0404 | 65.8 | 85.1679 | 60.4102 | 59.9943 | 49.6 | 85.1402 | 44.2474 | 60.0058 | 33.4 | 85.1377 | 28.1181 | 59.9886 | 17.2
85.1887 | 76.5588 | 59.9943 | 65.8 | 85.1409 | 76.4399 | 60.0404 | 65.8 | 85.1762 | 60.4102 | 59.9943 | 49.6 | 85.1486 | 44.2484 | 60.0058 | 33.4 | 85.1461 | 28.1181 | 59.9886 | 17.2
85.1971 | 76.5592 | 59.9943 | 65.8 | 85.1493 | 76.4347 | 60.0404 | 65.8 | 85.1846 | 60.4102 | 59.9943 | 49.6 | 85.1569 | 44.2491 | 60.0058 | 33.4 | 85.1544 | 28.1181 | 59.9886 | 17.2
85.2054 | 76.5597 | 59.9943 | 65.8 | 85.1576 | 76.4283 | 60.0404 | 65.8 | 85.1929 | 60.4108 | 59.9943 | 49.6 | 85.1652 | 44.2498 | 60.0058 | 33.4 | 85.1627 | 28.1181 | 59.9886 | 17.2
85.2137 | 76.5607 | 59.9943 | 65.8 | 85.1659 | 76.4219 | 60.0404 | 65.8 | 85.2012 | 60.4113 | 59.9943 | 49.6 | 85.1735 | 44.2505 | 60.0058 | 33.4 | 85.171 | 28.1181 | 59.9886 | 17.2
85.2221 | 76.5617 | 59.9943 | 65.8 | 85.1742 | 76.418 | 60.0404 | 65.8 | 85.2095 | 60.4118 | 59.9943 | 49.6 | 85.1819 | 44.2513 | 60.0058 | 33.4 | 85.1794 | 28.1181 | 59.9886 | 17.2
85.2304 | 76.5627 | 59.9943 | 65.8 | 85.1826 | 76.4142 | 60.0404 | 65.8 | 85.2179 | 60.4124 | 59.9943 | 49.6 | 85.1902 | 44.2519 | 60.0058 | 33.4 | 85.1877 | 28.1181 | 59.9886 | 17.2
85.2387 | 76.5637 | 59.9943 | 65.8 | 85.1909 | 76.4103 | 60.0404 | 65.8 | 85.2263 | 60.4104 | 59.9943 | 49.6 | 85.1985 | 44.2526 | 60.0058 | 33.4 | 85.196 | 28.1181 | 59.9886 | 17.2
85.2471 | 76.5638 | 59.9943 | 65.8 | 85.1992 | 76.4065 | 60.0404 | 65.8 | 85.2346 | 60.4085 | 59.9943 | 49.6 | 85.2068 | 44.2534 | 60.0058 | 33.4 | 85.2043 | 28.1181 | 59.9886 | 17.2
85.2554 | 76.5638 | 59.9943 | 65.8 | 85.2076 | 76.4026 | 60.0404 | 65.8 | 85.2429 | 60.4053 | 59.9943 | 49.6 | 85.2153 | 44.2541 | 60.0058 | 33.4 | 85.2128 | 28.1181 | 59.9886 | 17.2
85.2637 | 76.5641 | 59.9943 | 65.8 | 85.2159 | 76.3988 | 60.0404 | 65.8 | 85.2512 | 60.4021 | 59.9943 | 49.6 | 85.2236 | 44.254 | 60.0058 | 33.4 | 85.2211 | 28.1181 | 59.9886 | 17.2
85.2721 | 76.5643 | 59.9943 | 65.8 | 85.2242 | 76.3966 | 60.0404 | 65.8 | 85.2596 | 60.3988 | 59.9943 | 49.6 | 85.2319 | 44.2539 | 60.0058 | 33.4 | 85.2294 | 28.1181 | 59.9886 | 17.2
85.2804 | 76.5646 | 59.9943 | 65.8 | 85.2325 | 76.3943 | 60.0404 | 65.8 | 85.2679 | 60.3956 | 59.9943 | 49.6 | 85.2403 | 44.2539 | 60.0058 | 33.4 | 85.2378 | 28.1181 | 59.9886 | 17.2
85.2888 | 76.5648 | 59.9943 | 65.8 | 85.2409 | 76.3933 | 60.0404 | 65.8 | 85.2762 | 60.3919 | 59.9943 | 49.6 | 85.2486 | 44.2538 | 60.0058 | 33.4 | 85.2461 | 28.1181 | 59.9886 | 17.2
85.2971 | 76.5638 | 59.9943 | 65.8 | 85.2492 | 76.3923 | 60.0404 | 65.8 | 85.2845 | 60.3881 | 59.9943 | 49.6 | 85.2569 | 44.2518 | 60.0058 | 33.4 | 85.2544 | 28.1181 | 59.9886 | 17.2
85.3054 | 76.5628 | 59.9943 | 65.8 | 85.2575 | 76.3913 | 60.0404 | 65.8 | 85.2929 | 60.3844 | 59.9943 | 49.6 | 85.2652 | 44.2497 | 60.0058 | 33.4 | 85.2627 | 28.1181 | 59.9886 | 17.2
85.3138 | 76.5611 | 59.9943 | 65.8 | 85.2658 | 76.3903 | 60.0404 | 65.8 | 85.3012 | 60.3806 | 59.9943 | 49.6 | 85.2736 | 44.2478 | 60.0058 | 33.4 | 85.2711 | 28.1181 | 59.9886 | 17.2
85.3221 | 76.5594 | 59.9943 | 65.8 | 85.2742 | 76.389 | 60.0404 | 65.8 | 85.3096 | 60.3793 | 59.9943 | 49.6 | 85.2819 | 44.246 | 60.0058 | 33.4 | 85.2794 | 28.1181 | 59.9886 | 17.2
85.3304 | 76.5584 | 59.9943 | 65.8 | 85.2825 | 76.3877 | 60.0404 | 65.8 | 85.3179 | 60.378 | 59.9943 | 49.6 | 85.2902 | 44.2445 | 60.0058 | 33.4 | 85.2877 | 28.1181 | 59.9886 | 17.2
85.3388 | 76.5574 | 59.9943 | 65.8 | 85.2908 | 76.3864 | 60.0404 | 65.8 | 85.3262 | 60.378 | 59.9943 | 49.6 | 85.2985 | 44.243 | 60.0058 | 33.4 | 85.2961 | 28.1181 | 59.9886 | 17.2
85.3471 | 76.5562 | 59.9943 | 65.8 | 85.2992 | 76.3851 | 60.0404 | 65.8 | 85.3346 | 60.378 | 59.9943 | 49.6 | 85.3069 | 44.2415 | 60.0058 | 33.4 | 85.3044 | 28.1181 | 59.9886 | 17.2
85.3554 | 76.555 | 59.9943 | 65.8 | 85.3075 | 76.3861 | 60.0404 | 65.8 | 85.3429 | 60.378 | 59.9943 | 49.6 | 85.3152 | 44.24 | 60.0058 | 33.4 | 85.3127 | 28.1181 | 59.9943 | 17.2
85.3638 | 76.5516 | 59.9943 | 65.8 | 85.3158 | 76.3872 | 60.0404 | 65.8 | 85.3513 | 60.378 | 59.9943 | 49.6 | 85.3235 | 44.2386 | 60.0058 | 33.4 | 85.321 | 28.1181 | 59.9943 | 17.2
85.3721 | 76.5482 | 59.9943 | 65.8 | 85.3241 | 76.3882 | 60.0404 | 65.8 | 85.3596 | 60.378 | 59.9943 | 49.6 | 85.3318 | 44.2371 | 60.0058 | 33.4 | 85.3295 | 28.1179 | 59.9943 | 17.2
85.3804 | 76.5454 | 59.9943 | 65.8 | 85.3325 | 76.3892 | 60.0404 | 65.8 | 85.3679 | 60.378 | 59.9943 | 49.6 | 85.3403 | 44.2379 | 60.0058 | 33.4 | 85.3378 | 28.1177 | 59.9943 | 17.2
85.3888 | 76.5426 | 59.9943 | 65.8 | 85.3408 | 76.3903 | 60.0404 | 65.8 | 85.3762 | 60.3781 | 59.9943 | 49.6 | 85.3486 | 44.2386 | 60.0058 | 33.4 | 85.3461 | 28.1175 | 59.9943 | 17.2
85.3971 | 76.5394 | 59.9943 | 65.8 | 85.3492 | 76.3913 | 60.0404 | 65.8 | 85.3846 | 60.3781 | 59.9943 | 49.6 | 85.3569 | 44.2358 | 60.0058 | 33.4 | 85.3544 | 28.1173 | 59.9943 | 17.2
85.4054 | 76.5363 | 59.9943 | 65.8 | 85.3575 | 76.3936 | 60.0404 | 65.8 | 85.3929 | 60.3781 | 59.9943 | 49.6 | 85.3652 | 44.233 | 60.0058 | 33.4 | 85.3628 | 28.1166 | 59.9943 | 17.2
85.4138 | 76.5325 | 59.9943 | 65.8 | 85.3658 | 76.3959 | 60.0404 | 65.8 | 85.4012 | 60.3782 | 59.9943 | 49.6 | 85.3736 | 44.2298 | 60.0058 | 33.4 | 85.3711 | 28.116 | 59.9943 | 17.2
85.4221 | 76.5286 | 59.9943 | 65.8 | 85.3741 | 76.3982 | 60.0404 | 65.8 | 85.4096 | 60.3782 | 59.9943 | 49.6 | 85.3819 | 44.2265 | 60.0058 | 33.4 | 85.3794 | 28.1115 | 59.9943 | 17.2
85.4304 | 76.5248 | 59.9943 | 65.8 | 85.3824 | 76.4004 | 60.0404 | 65.8 | 85.4179 | 60.3783 | 59.9943 | 49.6 | 85.3902 | 44.219 | 60.0058 | 33.4 | 85.3878 | 28.1069 | 59.9943 | 17.2
85.4388 | 76.521 | 59.9943 | 65.8 | 85.3908 | 76.4014 | 60.0404 | 65.8 | 85.4263 | 60.3784 | 59.9943 | 49.6 | 85.3985 | 44.2115 | 60.0058 | 33.4 | 85.3961 | 28.1024 | 59.9943 | 17.2
85.4471 | 76.5193 | 59.9943 | 65.8 | 85.3991 | 76.4024 | 60.0404 | 65.8 | 85.4346 | 60.3784 | 59.9943 | 49.6 | 85.4069 | 44.2041 | 60.0058 | 33.4 | 85.4044 | 28.0978 | 59.9943 | 17.2
85.4554 | 76.5176 | 59.9943 | 65.8 | 85.4074 | 76.4033 | 60.0404 | 65.8 | 85.4429 | 60.3776 | 59.9943 | 49.6 | 85.4152 | 44.1966 | 60.0058 | 33.4 | 85.4127 | 28.0935 | 59.9943 | 17.2
85.4638 | 76.516 | 59.9943 | 65.8 | 85.4157 | 76.4042 | 60.0404 | 65.8 | 85.4512 | 60.3768 | 59.9943 | 49.6 | 85.4235 | 44.1896 | 60.0058 | 33.4 | 85.4211 | 28.0891 | 59.9943 | 17.2
85.4721 | 76.5143 | 59.9943 | 65.8 | 85.424 | 76.4051 | 60.0404 | 65.8 | 85.4596 | 60.376 | 59.9943 | 49.6 | 85.4319 | 44.1826 | 60.0058 | 33.4 | 85.4294 | 28.0855 | 59.9943 | 17.2
85.4804 | 76.5143 | 59.9943 | 65.8 | 85.4324 | 76.406 | 60.0404 | 65.8 | 85.4679 | 60.3752 | 59.9943 | 49.6 | 85.4402 | 44.1771 | 60.0058 | 33.4 | 85.4377 | 28.082 | 59.9943 | 17.2
85.4888 | 76.5143 | 59.9943 | 65.8 | 85.4407 | 76.4066 | 60.0404 | 65.8 | 85.4763 | 60.3744 | 59.9943 | 49.6 | 85.4485 | 44.1715 | 60.0058 | 33.4 | 85.446 | 28.0789 | 59.9943 | 17.2
85.4971 | 76.515 | 59.9943 | 65.8 | 85.4491 | 76.4072 | 60.0404 | 65.8 | 85.4846 | 60.3735 | 59.9943 | 49.6 | 85.4568 | 44.1659 | 60.0058 | 33.4 | 85.4545 | 28.0758 | 59.9943 | 17.2
85.5054 | 76.5158 | 59.9943 | 65.8 | 85.4574 | 76.4078 | 60.0404 | 65.8 | 85.4929 | 60.3727 | 59.9943 | 49.6 | 85.4653 | 44.1604 | 60.0058 | 33.4 | 85.4628 | 28.0766 | 59.9943 | 17.2
85.5138 | 76.5155 | 59.9943 | 65.8 | 85.4657 | 76.4085 | 60.0404 | 65.8 | 85.5013 | 60.3718 | 59.9943 | 49.6 | 85.4736 | 44.1592 | 60.0058 | 33.4 | 85.4711 | 28.0774 | 59.9943 | 17.2
85.5221 | 76.5152 | 59.9943 | 65.8 | 85.474 | 76.4091 | 60.0404 | 65.8 | 85.5096 | 60.3709 | 59.9943 | 49.6 | 85.4819 | 44.158 | 60.0058 | 33.4 | 85.4795 | 28.0766 | 59.9886 | 17.2
85.5304 | 76.5136 | 59.9943 | 65.8 | 85.4824 | 76.4097 | 60.0404 | 65.8 | 85.5179 | 60.37 | 59.9943 | 49.6 | 85.4902 | 44.1567 | 60.0058 | 33.4 | 85.4878 | 28.0758 | 59.9886 | 17.2
85.5388 | 76.512 | 59.9943 | 65.8 | 85.4907 | 76.4106 | 60.0404 | 65.8 | 85.5262 | 60.37 | 59.9943 | 49.6 | 85.4986 | 44.1555 | 60.0058 | 33.4 | 85.4961 | 28.0751 | 59.9886 | 17.2
85.5471 | 76.5104 | 59.9943 | 65.8 | 85.499 | 76.4114 | 60.0404 | 65.8 | 85.5346 | 60.37 | 59.9943 | 49.6 | 85.5069 | 44.153 | 60.0058 | 33.4 | 85.5044 | 28.0743 | 59.9886 | 17.2
85.5554 | 76.5087 | 59.9943 | 65.8 | 85.5074 | 76.4122 | 60.0404 | 65.8 | 85.5429 | 60.3701 | 59.9943 | 49.6 | 85.5152 | 44.1505 | 60.0058 | 33.4 | 85.5128 | 28.0728 | 59.9886 | 17.2
85.5638 | 76.5064 | 59.9943 | 65.8 | 85.5157 | 76.4131 | 60.0404 | 65.8 | 85.5513 | 60.3701 | 59.9943 | 49.6 | 85.5235 | 44.1499 | 60.0058 | 33.4 | 85.5211 | 28.0712 | 59.9886 | 17.2
85.5721 | 76.504 | 59.9943 | 65.8 | 85.524 | 76.4133 | 60.0404 | 65.8 | 85.5596 | 60.3701 | 59.9943 | 49.6 | 85.5319 | 44.1493 | 60.0058 | 33.4 | 85.5294 | 28.0695 | 59.9886 | 17.2
85.5805 | 76.5019 | 59.9943 | 65.8 | 85.5323 | 76.4135 | 60.0404 | 65.8 | 85.5679 | 60.3701 | 59.9943 | 49.6 | 85.5402 | 44.1488 | 60.0058 | 33.4 | 85.5378 | 28.0678 | 59.9886 | 17.2
85.5888 | 76.4999 | 59.9943 | 65.8 | 85.5407 | 76.4146 | 60.0404 | 65.8 | 85.5762 | 60.3701 | 59.9943 | 49.6 | 85.5485 | 44.1482 | 60.0058 | 33.4 | 85.5461 | 28.0664 | 59.9886 | 17.2
85.5971 | 76.4987 | 59.9943 | 65.8 | 85.549 | 76.4156 | 60.0404 | 65.8 | 85.5846 | 60.3701 | 59.9943 | 49.6 | 85.5568 | 44.1476 | 60.0058 | 33.4 | 85.5544 | 28.0649 | 59.9886 | 17.2
85.6055 | 76.4976 | 59.9943 | 65.8 | 85.5573 | 76.416 | 60.0404 | 65.8 | 85.593 | 60.3691 | 59.9943 | 49.6 | 85.5652 | 44.1471 | 60.0058 | 33.4 | 85.5627 | 28.065 | 59.9886 | 17.2
85.6138 | 76.4973 | 59.9943 | 65.8 | 85.5656 | 76.4164 | 60.0404 | 65.8 | 85.6013 | 60.3682 | 59.9943 | 49.6 | 85.5735 | 44.1464 | 60.0058 | 33.4 | 85.5712 | 28.0651 | 59.9886 | 17.2
85.6221 | 76.497 | 59.9943 | 65.8 | 85.5739 | 76.4167 | 60.0404 | 65.8 | 85.6096 | 60.3673 | 59.9943 | 49.6 | 85.5818 | 44.1457 | 60.0058 | 33.4 | 85.5795 | 28.0652 | 59.9886 | 17.2
85.6305 | 76.4967 | 59.9943 | 65.8 | 85.5823 | 76.417 | 60.0404 | 65.8 | 85.6179 | 60.3663 | 59.9943 | 49.6 | 85.5901 | 44.1469 | 60.0058 | 33.4 | 85.5878 | 28.0653 | 59.9886 | 17.2
85.6388 | 76.4963 | 59.9943 | 65.8 | 85.5906 | 76.4172 | 60.0404 | 65.8 | 85.6263 | 60.3654 | 59.9943 | 49.6 | 85.5986 | 44.1481 | 60.0058 | 33.4 | 85.5961 | 28.0654 | 59.9886 | 17.2
85.6471 | 76.4949 | 59.9943 | 65.8 | 85.599 | 76.4175 | 60.0404 | 65.8 | 85.6346 | 60.3644 | 59.9943 | 49.6 | 85.6069 | 44.1499 | 60.0058 | 33.4 | 85.6045 | 28.0655 | 59.9886 | 17.2
85.6555 | 76.4935 | 59.9943 | 65.8 | 85.6073 | 76.4178 | 60.0404 | 65.8 | 85.6429 | 60.3635 | 59.9943 | 49.6 | 85.6152 | 44.1517 | 60.0058 | 33.4 | 85.6128 | 28.0657 | 59.9886 | 17.2
85.6638 | 76.4894 | 59.9943 | 65.8 | 85.6156 | 76.418 | 60.0404 | 65.8 | 85.6512 | 60.3625 | 59.9943 | 49.6 | 85.6235 | 44.1548 | 60.0058 | 33.4 | 85.6211 | 28.0659 | 59.9886 | 17.2
85.6721 | 76.4853 | 59.9943 | 65.8 | 85.6239 | 76.4148 | 60.0404 | 65.8 | 85.6596 | 60.3616 | 59.9943 | 49.6 | 85.6319 | 44.158 | 60.0058 | 33.4 | 85.6295 | 28.0659 | 59.9886 | 17.2
85.6805 | 76.4812 | 59.9943 | 65.8 | 85.6323 | 76.4116 | 60.0404 | 65.8 | 85.6679 | 60.3606 | 59.9943 | 49.6 | 85.6402 | 44.1611 | 60.0058 | 33.4 | 85.6378 | 28.0659 | 59.9886 | 17.2
85.6888 | 76.4772 | 59.9943 | 65.8 | 85.6406 | 76.4097 | 60.0404 | 65.8 | 85.6763 | 60.3606 | 59.9943 | 49.6 | 85.6485 | 44.1642 | 60.0058 | 33.4 | 85.6461 | 28.0659 | 59.9886 | 17.2
85.6971 | 76.4736 | 59.9943 | 65.8 | 85.6489 | 76.4078 | 60.0404 | 65.8 | 85.6846 | 60.3607 | 59.9943 | 49.6 | 85.6569 | 44.1673 | 60.0058 | 33.4 | 85.6544 | 28.0659 | 59.9886 | 17.2
85.7055 | 76.4701 | 59.9943 | 65.8 | 85.6573 | 76.4045 | 60.0404 | 65.8 | 85.6929 | 60.3607 | 59.9943 | 49.6 | 85.6652 | 44.1704 | 60.0058 | 33.4 | 85.6628 | 28.0659 | 59.9886 | 17.2
85.7138 | 76.4666 | 59.9943 | 65.8 | 85.6656 | 76.4011 | 60.0404 | 65.8 | 85.7013 | 60.3607 | 59.9943 | 49.6 | 85.6735 | 44.1723 | 60.0058 | 33.4 | 85.6711 | 28.0659 | 59.9886 | 17.2
85.7221 | 76.4631 | 59.9943 | 65.8 | 85.6739 | 76.3979 | 60.0404 | 65.8 | 85.7096 | 60.3607 | 59.9943 | 49.6 | 85.6818 | 44.1743 | 60.0058 | 33.4 | 85.6794 | 28.0659 | 59.9886 | 17.2
85.7305 | 76.4606 | 59.9943 | 65.8 | 85.6822 | 76.3947 | 60.0404 | 65.8 | 85.718 | 60.3607 | 59.9943 | 49.6 | 85.6902 | 44.1743 | 60.0058 | 33.4 | 85.6879 | 28.0659 | 59.9886 | 17.2
85.7388 | 76.4582 | 59.9943 | 65.8 | 85.6906 | 76.3914 | 60.0404 | 65.8 | 85.7263 | 60.3608 | 59.9943 | 49.6 | 85.6985 | 44.1744 | 60.0058 | 33.4 | 85.6962 | 28.0659 | 59.9886 | 17.2
85.7471 | 76.4582 | 59.9943 | 65.8 | 85.6989 | 76.3881 | 60.0404 | 65.8 | 85.7346 | 60.3609 | 59.9943 | 49.6 | 85.7068 | 44.1728 | 60.0058 | 33.4 | 85.7045 | 28.0659 | 59.9886 | 17.2
85.7555 | 76.4582 | 59.9943 | 65.8 | 85.7072 | 76.3871 | 60.0404 | 65.8 | 85.7429 | 60.361 | 59.9943 | 49.6 | 85.7151 | 44.1711 | 60.0058 | 33.4 | 85.7128 | 28.066 | 59.9886 | 17.2
85.7638 | 76.4582 | 59.9943 | 65.8 | 85.7155 | 76.3861 | 60.0404 | 65.8 | 85.7513 | 60.3611 | 59.9943 | 49.6 | 85.7236 | 44.1695 | 60.0058 | 33.4 | 85.7212 | 28.0661 | 59.9886 | 17.2
85.7721 | 76.4582 | 59.9943 | 65.8 | 85.7238 | 76.3823 | 60.0404 | 65.8 | 85.7596 | 60.3612 | 59.9943 | 49.6 | 85.7319 | 44.1679 | 60.0058 | 33.4 | 85.7295 | 28.0663 | 59.9886 | 17.2
85.7805 | 76.4582 | 59.9943 | 65.8 | 85.7322 | 76.3785 | 60.0404 | 65.8 | 85.7679 | 60.3613 | 59.9943 | 49.6 | 85.7402 | 44.1663 | 60.0058 | 33.4 | 85.7378 | 28.0664 | 59.9886 | 17.2
85.7888 | 76.4582 | 59.9943 | 65.8 | 85.7405 | 76.3762 | 60.0404 | 65.8 | 85.7763 | 60.3614 | 59.9943 | 49.6 | 85.7485 | 44.1647 | 60.0058 | 33.4 | 85.7462 | 28.0665 | 59.9886 | 17.2
85.7971 | 76.4582 | 59.9943 | 65.8 | 85.7489 | 76.3738 | 60.0404 | 65.8 | 85.7846 | 60.3615 | 59.9943 | 49.6 | 85.7569 | 44.1631 | 60.0058 | 33.4 | 85.7545 | 28.0666 | 59.9886 | 17.2
85.8055 | 76.4582 | 59.9943 | 65.8 | 85.7572 | 76.3714 | 60.0404 | 65.8 | 85.793 | 60.3567 | 59.9943 | 49.6 | 85.7652 | 44.1615 | 60.0058 | 33.4 | 85.7628 | 28.0667 | 59.9886 | 17.2
85.8138 | 76.4596 | 59.9943 | 65.8 | 85.7655 | 76.3689 | 60.0404 | 65.8 | 85.8013 | 60.352 | 59.9943 | 49.6 | 85.7735 | 44.1613 | 60.0058 | 33.4 | 85.7711 | 28.0668 | 59.9886 | 17.2
85.8221 | 76.461 | 59.9943 | 65.8 | 85.7738 | 76.3669 | 60.0404 | 65.8 | 85.8096 | 60.3471 | 59.9943 | 49.6 | 85.7818 | 44.1612 | 60.0058 | 33.4 | 85.7795 | 28.0669 | 59.9886 | 17.2
85.8305 | 76.4631 | 59.9943 | 65.8 | 85.7821 | 76.3648 | 60.0404 | 65.8 | 85.8179 | 60.3422 | 59.9943 | 49.6 | 85.7902 | 44.1614 | 60.0058 | 33.4 | 85.7878 | 28.0671 | 59.9886 | 17.2
85.8388 | 76.4652 | 59.9943 | 65.8 | 85.7905 | 76.3623 | 60.0404 | 65.8 | 85.8263 | 60.3373 | 59.9943 | 49.6 | 85.7985 | 44.1617 | 60.0058 | 33.4 | 85.7961 | 28.0674 | 59.9886 | 17.2
85.8471 | 76.4674 | 59.9943 | 65.8 | 85.7988 | 76.3599 | 60.0404 | 65.8 | 85.8346 | 60.3325 | 59.9943 | 49.6 | 85.8068 | 44.1619 | 60.0058 | 33.4 | 85.8044 | 28.0677 | 59.9886 | 17.2
85.8555 | 76.4695 | 59.9943 | 65.8 | 85.8072 | 76.3595 | 60.0404 | 65.8 | 85.843 | 60.3276 | 59.9943 | 49.6 | 85.8151 | 44.1622 | 60.0058 | 33.4 | 85.8129 | 28.0679 | 59.9886 | 17.2
85.8638 | 76.4716 | 59.9943 | 65.8 | 85.8155 | 76.3591 | 60.0404 | 65.8 | 85.8513 | 60.3227 | 59.9943 | 49.6 | 85.8235 | 44.1625 | 60.0058 | 33.4 | 85.8212 | 28.0682 | 59.9886 | 17.2
85.8721 | 76.4738 | 59.9943 | 65.8 | 85.8238 | 76.3584 | 60.0404 | 65.8 | 85.8596 | 60.3179 | 59.9943 | 49.6 | 85.8318 | 44.1627 | 60.0058 | 33.4 | 85.8295 | 28.0685 | 59.9886 | 17.2
85.8805 | 76.4743 | 59.9943 | 65.8 | 85.8321 | 76.3576 | 60.0404 | 65.8 | 85.868 | 60.313 | 59.9943 | 49.6 | 85.8401 | 44.163 | 60.0058 | 33.4 | 85.8379 | 28.0688 | 59.9886 | 17.2
85.8888 | 76.4749 | 59.9943 | 65.8 | 85.8405 | 76.3567 | 60.0404 | 65.8 | 85.8763 | 60.313 | 59.9943 | 49.6 | 85.8486 | 44.1633 | 60.0058 | 33.4 | 85.8462 | 28.0691 | 59.9886 | 17.2
85.8971 | 76.4741 | 59.9943 | 65.8 | 85.8488 | 76.3557 | 60.0404 | 65.8 | 85.8846 | 60.313 | 59.9943 | 49.6 | 85.8569 | 44.163 | 60.0058 | 33.4 | 85.8545 | 28.0694 | 59.9886 | 17.2
85.9055 | 76.4733 | 59.9943 | 65.8 | 85.8571 | 76.3542 | 60.0404 | 65.8 | 85.8929 | 60.313 | 59.9943 | 49.6 | 85.8652 | 44.1627 | 60.0058 | 33.4 | 85.8628 | 28.0697 | 59.9886 | 17.2
85.9138 | 76.4717 | 59.9943 | 65.8 | 85.8654 | 76.3526 | 60.0404 | 65.8 | 85.9013 | 60.3131 | 59.9943 | 49.6 | 85.8735 | 44.1619 | 60.0058 | 33.4 | 85.8712 | 28.07 | 59.9886 | 17.2
85.9221 | 76.4701 | 59.9943 | 65.8 | 85.8737 | 76.3519 | 60.0404 | 65.8 | 85.9096 | 60.3131 | 59.9943 | 49.6 | 85.8819 | 44.1612 | 60.0058 | 33.4 | 85.8795 | 28.0701 | 59.9886 | 17.2
85.9305 | 76.4686 | 59.9943 | 65.8 | 85.8821 | 76.3511 | 60.0404 | 65.8 | 85.918 | 60.3131 | 59.9943 | 49.6 | 85.8902 | 44.1605 | 60.0058 | 33.4 | 85.8878 | 28.0702 | 59.9886 | 17.2
85.9388 | 76.467 | 59.9943 | 65.8 | 85.8904 | 76.3499 | 60.0404 | 65.8 | 85.9263 | 60.3131 | 59.9943 | 49.6 | 85.8985 | 44.1597 | 60.0058 | 33.4 | 85.8962 | 28.0703 | 59.9886 | 17.2
85.9472 | 76.4654 | 59.9943 | 65.8 | 85.8988 | 76.3487 | 60.0404 | 65.8 | 85.9346 | 60.3131 | 59.9943 | 49.6 | 85.9068 | 44.1589 | 60.0058 | 33.4 | 85.9045 | 28.0704 | 59.9886 | 17.2
85.9555 | 76.4639 | 59.9943 | 65.8 | 85.9071 | 76.3472 | 60.0404 | 65.8 | 85.9429 | 60.3132 | 59.9943 | 49.6 | 85.9152 | 44.158 | 60.0058 | 33.4 | 85.9128 | 28.0698 | 59.9886 | 17.2
85.9638 | 76.4636 | 59.9943 | 65.8 | 85.9154 | 76.3458 | 60.0404 | 65.8 | 85.9513 | 60.3132 | 59.9943 | 49.6 | 85.9235 | 44.1573 | 60.0058 | 33.4 | 85.9211 | 28.0692 | 59.9886 | 17.2
85.9722 | 76.4634 | 59.9943 | 65.8 | 85.9237 | 76.3446 | 60.0404 | 65.8 | 85.9597 | 60.3133 | 59.9943 | 49.6 | 85.9318 | 44.1566 | 60.0058 | 33.4 | 85.9296 | 28.068 | 59.9886 | 17.2
85.9805 | 76.4621 | 59.9943 | 65.8 | 85.932 | 76.3434 | 60.0404 | 65.8 | 85.968 | 60.3133 | 59.9943 | 49.6 | 85.9401 | 44.1557 | 60.0058 | 33.4 | 85.9379 | 28.0667 | 59.9886 | 17.2
85.9888 | 76.4609 | 59.9943 | 65.8 | 85.9404 | 76.3423 | 60.0404 | 65.8 | 85.9763 | 60.3134 | 59.9943 | 49.6 | 85.9485 | 44.1547 | 60.0058 | 33.4 | 85.9462 | 28.0651 | 59.9886 | 17.2
85.9972 | 76.4596 | 59.9943 | 65.8 | 85.9487 | 76.3413 | 60.0404 | 65.8 | 85.9846 | 60.3135 | 59.9943 | 49.6 | 85.9568 | 44.1541 | 60.0058 | 33.4 | 85.9546 | 28.0635 | 59.9886 | 17.2
86.0055 | 76.4584 | 59.9943 | 65.8 | 85.9571 | 76.3405 | 60.0404 | 65.8 | 85.993 | 60.3114 | 59.9943 | 49.6 | 85.9651 | 44.1535 | 60.0058 | 33.4 | 85.9629 | 28.0617 | 59.9886 | 17.2
86.0138 | 76.4571 | 59.9943 | 65.8 | 85.9654 | 76.3396 | 60.0404 | 65.8 | 86.0013 | 60.3094 | 59.9943 | 49.6 | 85.9734 | 44.1535 | 60.0058 | 33.4 | 85.9712 | 28.06 | 59.9886 | 17.2
86.0222 | 76.4558 | 59.9943 | 65.8 | 85.9737 | 76.3391 | 60.0404 | 65.8 | 86.0096 | 60.3073 | 59.9943 | 49.6 | 85.9819 | 44.1535 | 60.0058 | 33.4 | 85.9795 | 28.0583 | 59.9886 | 17.2
86.0305 | 76.4545 | 59.9943 | 65.8 | 85.982 | 76.3385 | 60.0404 | 65.8 | 86.0179 | 60.3052 | 59.9943 | 49.6 | 85.9902 | 44.1529 | 60.0058 | 33.4 | 85.9879 | 28.0566 | 59.9886 | 17.2
86.0388 | 76.4532 | 59.9943 | 65.8 | 85.9903 | 76.338 | 60.0404 | 65.8 | 86.0263 | 60.3031 | 59.9943 | 49.6 | 85.9985 | 44.1524 | 60.0058 | 33.4 | 85.9962 | 28.0555 | 59.9886 | 17.2
86.0472 | 76.4522 | 59.9943 | 65.8 | 85.9987 | 76.3374 | 60.0404 | 65.8 | 86.0347 | 60.301 | 59.9943 | 49.6 | 86.0068 | 44.1519 | 60.0058 | 33.4 | 86.0045 | 28.0545 | 59.9886 | 17.2
86.0555 | 76.4511 | 59.9943 | 65.8 | 86.007 | 76.3365 | 60.0404 | 65.8 | 86.043 | 60.2989 | 59.9943 | 49.6 | 86.0152 | 44.1514 | 60.0058 | 33.4 | 86.0128 | 28.0541 | 59.9886 | 17.2
86.0638 | 76.4511 | 59.9943 | 65.8 | 86.0154 | 76.3357 | 60.0404 | 65.8 | 86.0513 | 60.2967 | 59.9943 | 49.6 | 86.0235 | 44.1512 | 60.0058 | 33.4 | 86.0212 | 28.0537 | 59.9886 | 17.2
86.0722 | 76.4511 | 59.9943 | 65.8 | 86.0237 | 76.3348 | 60.0404 | 65.8 | 86.0596 | 60.2946 | 59.9943 | 49.6 | 86.0318 | 44.151 | 60.0058 | 33.4 | 86.0295 | 28.0534 | 59.9886 | 17.2
86.0805 | 76.451 | 59.9943 | 65.8 | 86.032 | 76.3339 | 60.0404 | 65.8 | 86.068 | 60.2925 | 59.9943 | 49.6 | 86.0401 | 44.1508 | 60.0058 | 33.4 | 86.0378 | 28.0531 | 59.9886 | 17.2
86.0888 | 76.451 | 59.9943 | 65.8 | 86.0403 | 76.3327 | 60.0404 | 65.8 | 86.0763 | 60.2925 | 59.9943 | 49.6 | 86.0485 | 44.1506 | 60.0058 | 33.4 | 86.0463 | 28.0528 | 59.9886 | 17.2
86.0972 | 76.4515 | 59.9943 | 65.8 | 86.0487 | 76.3316 | 60.0404 | 65.8 | 86.0847 | 60.2925 | 59.9943 | 49.6 | 86.0568 | 44.1494 | 60.0058 | 33.4 | 86.0546 | 28.0525 | 59.9886 | 17.2
86.1055 | 76.452 | 59.9943 | 65.8 | 86.057 | 76.3307 | 60.0404 | 65.8 | 86.093 | 60.2925 | 59.9943 | 49.6 | 86.0651 | 44.1483 | 60.0058 | 33.4 | 86.0629 | 28.0519 | 59.9886 | 17.2
86.1138 | 76.4525 | 59.9943 | 65.8 | 86.0653 | 76.3298 | 60.0404 | 65.8 | 86.1013 | 60.2925 | 59.9943 | 49.6 | 86.0735 | 44.1487 | 60.0058 | 33.4 | 86.0712 | 28.0514 | 59.9886 | 17.2
86.1222 | 76.453 | 59.9943 | 65.8 | 86.0736 | 76.3296 | 60.0404 | 65.8 | 86.1096 | 60.2925 | 59.9943 | 49.6 | 86.0818 | 44.1491 | 60.0058 | 33.4 | 86.0796 | 28.0509 | 59.9886 | 17.2
86.1305 | 76.4535 | 59.9943 | 65.8 | 86.0819 | 76.3293 | 60.0404 | 65.8 | 86.118 | 60.2925 | 59.9943 | 49.6 | 86.0901 | 44.1493 | 60.0058 | 33.4 | 86.0879 | 28.0504 | 59.9886 | 17.2
86.1388 | 76.454 | 59.9943 | 65.8 | 86.0903 | 76.3294 | 60.0404 | 65.8 | 86.1263 | 60.2925 | 59.9943 | 49.6 | 86.0984 | 44.1495 | 60.0058 | 33.4 | 86.0962 | 28.0499 | 59.9886 | 17.2
86.1472 | 76.4545 | 59.9943 | 65.8 | 86.0986 | 76.3295 | 60.0404 | 65.8 | 86.1346 | 60.2925 | 59.9943 | 49.6 | 86.1069 | 44.1501 | 60.0058 | 33.4 | 86.1046 | 28.0494 | 59.9886 | 17.2
86.1555 | 76.455 | 59.9943 | 65.8 | 86.107 | 76.3293 | 60.0404 | 65.8 | 86.143 | 60.2932 | 59.9943 | 49.6 | 86.1152 | 44.1506 | 60.0058 | 33.4 | 86.1129 | 28.0492 | 59.9886 | 17.2
86.1638 | 76.4555 | 59.9943 | 65.8 | 86.1153 | 76.3292 | 60.0404 | 65.8 | 86.1513 | 60.2939 | 59.9943 | 49.6 | 86.1235 | 44.1512 | 60.0058 | 33.4 | 86.1212 | 28.049 | 59.9886 | 17.2
86.1722 | 76.456 | 59.9943 | 65.8 | 86.1236 | 76.3282 | 60.0404 | 65.8 | 86.1597 | 60.2945 | 59.9943 | 49.6 | 86.1318 | 44.1517 | 60.0058 | 33.4 | 86.1295 | 28.0487 | 59.9886 | 17.2
86.1805 | 76.4548 | 59.9943 | 65.8 | 86.1319 | 76.3272 | 60.0404 | 65.8 | 86.168 | 60.2952 | 59.9943 | 49.6 | 86.1402 | 44.1532 | 60.0058 | 33.4 | 86.1379 | 28.0485 | 59.9886 | 17.2
86.1888 | 76.4536 | 59.9943 | 65.8 | 86.1402 | 76.326 | 60.0404 | 65.8 | 86.1763 | 60.2959 | 59.9943 | 49.6 | 86.1485 | 44.1547 | 60.0058 | 33.4 | 86.1462 | 28.0485 | 59.9886 | 17.2
86.1972 | 76.4525 | 59.9943 | 65.8 | 86.1486 | 76.3247 | 60.0404 | 65.8 | 86.1846 | 60.2966 | 59.9943 | 49.6 | 86.1568 | 44.1553 | 60.0058 | 33.4 | 86.1545 | 28.0485 | 59.9886 | 17.2
86.2055 | 76.4513 | 59.9943 | 65.8 | 86.1569 | 76.3247 | 60.0404 | 65.8 | 86.193 | 60.2973 | 59.9943 | 49.6 | 86.1651 | 44.1558 | 60.0058 | 33.4 | 86.163 | 28.0486 | 59.9886 | 17.2
86.2138 | 76.4511 | 59.9943 | 65.8 | 86.1653 | 76.3246 | 60.0404 | 65.8 | 86.2013 | 60.298 | 59.9943 | 49.6 | 86.1735 | 44.1563 | 60.0058 | 33.4 | 86.1713 | 28.0487 | 59.9886 | 17.2
86.2222 | 76.451 | 59.9943 | 65.8 | 86.1736 | 76.3235 | 60.0404 | 65.8 | 86.2097 | 60.2987 | 59.9943 | 49.6 | 86.1818 | 44.1568 | 60.0058 | 33.4 | 86.1796 | 28.0487 | 59.9886 | 17.2
86.2305 | 76.4509 | 59.9943 | 65.8 | 86.1819 | 76.3223 | 60.0404 | 65.8 | 86.218 | 60.2993 | 59.9943 | 49.6 | 86.1901 | 44.1573 | 60.0058 | 33.4 | 86.1879 | 28.0488 | 59.9886 | 17.2
86.2388 | 76.4507 | 59.9943 | 65.8 | 86.1902 | 76.3234 | 60.0404 | 65.8 | 86.2263 | 60.2995 | 59.9943 | 49.6 | 86.1984 | 44.1579 | 60.0058 | 33.4 | 86.1963 | 28.0487 | 59.9886 | 17.2
86.2472 | 76.4506 | 59.9943 | 65.8 | 86.1986 | 76.3246 | 60.0404 | 65.8 | 86.2347 | 60.2996 | 59.9943 | 49.6 | 86.2068 | 44.1585 | 60.0058 | 33.4 | 86.2046 | 28.0487 | 59.9886 | 17.2
86.2555 | 76.4505 | 59.9943 | 65.8 | 86.2069 | 76.3282 | 60.0404 | 65.8 | 86.243 | 60.2998 | 59.9943 | 49.6 | 86.2151 | 44.1592 | 60.0058 | 33.4 | 86.2129 | 28.0487 | 59.9886 | 17.2
86.2638 | 76.4515 | 59.9943 | 65.8 | 86.2152 | 76.3319 | 60.0404 | 65.8 | 86.2513 | 60.2999 | 59.9943 | 49.6 | 86.2234 | 44.1593 | 60.0058 | 33.4 | 86.2212 | 28.0486 | 59.9886 | 17.2
86.2722 | 76.4526 | 59.9943 | 65.8 | 86.2235 | 76.3355 | 60.0404 | 65.8 | 86.2596 | 60.3001 | 59.9943 | 49.6 | 86.2318 | 44.1595 | 60.0058 | 33.4 | 86.2296 | 28.0486 | 59.9886 | 17.2
86.2805 | 76.4527 | 59.9943 | 65.8 | 86.2318 | 76.3392 | 60.0404 | 65.8 | 86.268 | 60.3002 | 59.9943 | 49.6 | 86.2402 | 44.1593 | 60.0058 | 33.4 | 86.2379 | 28.0486 | 59.9886 | 17.2
86.2888 | 76.4529 | 59.9943 | 65.8 | 86.2402 | 76.3417 | 60.0404 | 65.8 | 86.2763 | 60.3004 | 59.9943 | 49.6 | 86.2485 | 44.1592 | 60.0058 | 33.4 | 86.2462 | 28.0485 | 59.9886 | 17.2
86.2972 | 76.4519 | 59.9943 | 65.8 | 86.2485 | 76.3442 | 60.0404 | 65.8 | 86.2847 | 60.3005 | 59.9943 | 49.6 | 86.2568 | 44.159 | 60.0058 | 33.4 | 86.2546 | 28.0484 | 59.9886 | 17.2
86.3055 | 76.451 | 59.9943 | 65.8 | 86.2569 | 76.3469 | 60.0404 | 65.8 | 86.293 | 60.3007 | 59.9943 | 49.6 | 86.2652 | 44.1589 | 60.0058 | 33.4 | 86.2629 | 28.0484 | 59.9886 | 17.2
86.3139 | 76.451 | 59.9943 | 65.8 | 86.2652 | 76.3495 | 60.0404 | 65.8 | 86.3013 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.2735 | 44.157 | 60.0058 | 33.4 | 86.2712 | 28.0483 | 59.9886 | 17.2
86.3222 | 76.4509 | 59.9943 | 65.8 | 86.2735 | 76.3493 | 60.0404 | 65.8 | 86.3097 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.2818 | 44.1552 | 60.0058 | 33.4 | 86.2795 | 28.0484 | 59.9886 | 17.2
86.3305 | 76.45 | 59.9943 | 65.8 | 86.2818 | 76.349 | 60.0404 | 65.8 | 86.318 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.2901 | 44.1534 | 60.0058 | 33.4 | 86.288 | 28.0484 | 59.9886 | 17.2
86.3389 | 76.4491 | 59.9943 | 65.8 | 86.2901 | 76.3472 | 60.0404 | 65.8 | 86.3264 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.2985 | 44.1517 | 60.0058 | 33.4 | 86.2963 | 28.0482 | 59.9886 | 17.2
86.3472 | 76.4473 | 59.9943 | 65.8 | 86.2985 | 76.3455 | 60.0404 | 65.8 | 86.3347 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.3068 | 44.1503 | 60.0058 | 33.4 | 86.3046 | 28.048 | 59.9886 | 17.2
86.3555 | 76.4454 | 59.9943 | 65.8 | 86.3068 | 76.3438 | 60.0404 | 65.8 | 86.343 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.3151 | 44.1488 | 60.0058 | 33.4 | 86.313 | 28.0478 | 59.9886 | 17.2
86.3639 | 76.4445 | 59.9943 | 65.8 | 86.3152 | 76.3421 | 60.0404 | 65.8 | 86.3513 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.3234 | 44.1477 | 60.0058 | 33.4 | 86.3213 | 28.0476 | 59.9886 | 17.2
86.3722 | 76.4436 | 59.9943 | 65.8 | 86.3235 | 76.3409 | 60.0404 | 65.8 | 86.3597 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.3318 | 44.1466 | 60.0058 | 33.4 | 86.3296 | 28.0474 | 59.9886 | 17.2
86.3805 | 76.4413 | 59.9943 | 65.8 | 86.3318 | 76.3397 | 60.0404 | 65.8 | 86.368 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.3401 | 44.1441 | 60.0058 | 33.4 | 86.3379 | 28.0472 | 59.9886 | 17.2
86.3889 | 76.4391 | 59.9943 | 65.8 | 86.3401 | 76.3376 | 60.0404 | 65.8 | 86.3763 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.3484 | 44.1417 | 60.0058 | 33.4 | 86.3463 | 28.0466 | 59.9886 | 17.2
86.3972 | 76.4346 | 59.9943 | 65.8 | 86.3484 | 76.3356 | 60.0404 | 65.8 | 86.3846 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.3568 | 44.1411 | 60.0058 | 33.4 | 86.3546 | 28.0459 | 59.9886 | 17.2
86.4055 | 76.4302 | 59.9943 | 65.8 | 86.3568 | 76.3354 | 60.0404 | 65.8 | 86.393 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.3652 | 44.1405 | 60.0058 | 33.4 | 86.3629 | 28.0453 | 59.9886 | 17.2
86.4139 | 76.4266 | 59.9943 | 65.8 | 86.3651 | 76.3353 | 60.0404 | 65.8 | 86.4014 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.3735 | 44.1395 | 60.0058 | 33.4 | 86.3713 | 28.0447 | 59.9886 | 17.2
86.4222 | 76.4231 | 59.9943 | 65.8 | 86.3734 | 76.3351 | 60.0404 | 65.8 | 86.4097 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.3818 | 44.1385 | 60.0058 | 33.4 | 86.3796 | 28.0412 | 59.9886 | 17.2
86.4305 | 76.4214 | 59.9943 | 65.8 | 86.3817 | 76.335 | 60.0404 | 65.8 | 86.418 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.3901 | 44.1371 | 60.0058 | 33.4 | 86.3879 | 28.0377 | 59.9886 | 17.2
86.4389 | 76.4198 | 59.9943 | 65.8 | 86.3901 | 76.3342 | 60.0404 | 65.8 | 86.4263 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.3985 | 44.1357 | 60.0058 | 33.4 | 86.3962 | 28.0309 | 59.9886 | 17.2
86.4472 | 76.4181 | 59.9943 | 65.8 | 86.3984 | 76.3334 | 60.0404 | 65.8 | 86.4347 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.4068 | 44.1343 | 60.0058 | 33.4 | 86.4047 | 28.024 | 59.9886 | 17.2
86.4555 | 76.4165 | 59.9943 | 65.8 | 86.4068 | 76.3323 | 60.0404 | 65.8 | 86.443 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.4151 | 44.1329 | 60.0058 | 33.4 | 86.413 | 28.0135 | 59.9886 | 17.2
86.4639 | 76.4149 | 59.9943 | 65.8 | 86.4151 | 76.3311 | 60.0404 | 65.8 | 86.4514 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.4234 | 44.132 | 60.0058 | 33.4 | 86.4213 | 28.003 | 59.9886 | 17.2
86.4722 | 76.4134 | 59.9943 | 65.8 | 86.4234 | 76.3316 | 60.0404 | 65.8 | 86.4597 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.4318 | 44.1311 | 60.0058 | 33.4 | 86.4296 | 27.9932 | 59.9886 | 17.2
86.4805 | 76.4123 | 59.9943 | 65.8 | 86.4317 | 76.3321 | 60.0404 | 65.8 | 86.468 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.4401 | 44.1291 | 60.0058 | 33.4 | 86.438 | 27.9835 | 59.9886 | 17.2
86.4889 | 76.4113 | 59.9943 | 65.8 | 86.44 | 76.3315 | 60.0404 | 65.8 | 86.4763 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.4484 | 44.127 | 60.0058 | 33.4 | 86.4463 | 27.9738 | 59.9886 | 17.2
86.4972 | 76.4108 | 59.9943 | 65.8 | 86.4484 | 76.3309 | 60.0404 | 65.8 | 86.4847 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.4567 | 44.1255 | 60.0058 | 33.4 | 86.4546 | 27.964 | 59.9886 | 17.2
86.5055 | 76.4103 | 59.9943 | 65.8 | 86.4567 | 76.3295 | 60.0404 | 65.8 | 86.493 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.4651 | 44.1239 | 60.0058 | 33.4 | 86.463 | 27.9578 | 59.9886 | 17.2
86.5139 | 76.4088 | 59.9943 | 65.8 | 86.4651 | 76.3281 | 60.0404 | 65.8 | 86.5013 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.4734 | 44.1226 | 60.0058 | 33.4 | 86.4713 | 27.9515 | 59.9886 | 17.2
86.5222 | 76.4074 | 59.9943 | 65.8 | 86.4734 | 76.3272 | 60.0404 | 65.8 | 86.5097 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.4818 | 44.1213 | 60.0058 | 33.4 | 86.4796 | 27.9486 | 59.9828 | 17.2
86.5305 | 76.4065 | 59.9943 | 65.8 | 86.4817 | 76.3264 | 60.0404 | 65.8 | 86.518 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.4902 | 44.12 | 60.0058 | 33.4 | 86.4879 | 27.9457 | 59.9828 | 17.2
86.5389 | 76.4057 | 59.9943 | 65.8 | 86.49 | 76.325 | 60.0404 | 65.8 | 86.5264 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.4985 | 44.1187 | 60.0058 | 33.4 | 86.4963 | 27.9465 | 59.9828 | 17.2
86.5472 | 76.4055 | 59.9943 | 65.8 | 86.4983 | 76.3237 | 60.0404 | 65.8 | 86.5347 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.5068 | 44.1181 | 60.0058 | 33.4 | 86.5046 | 27.9472 | 59.9828 | 17.2
86.5555 | 76.4054 | 59.9943 | 65.8 | 86.5067 | 76.3234 | 60.0404 | 65.8 | 86.543 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.5151 | 44.1175 | 60.0058 | 33.4 | 86.5129 | 27.9476 | 59.9828 | 17.2
86.5639 | 76.4052 | 59.9943 | 65.8 | 86.515 | 76.3232 | 60.0404 | 65.8 | 86.5513 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.5235 | 44.1179 | 60.0058 | 33.4 | 86.5214 | 27.948 | 59.9828 | 17.2
86.5722 | 76.4051 | 59.9943 | 65.8 | 86.5233 | 76.3224 | 60.0404 | 65.8 | 86.5597 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.5318 | 44.1182 | 60.0058 | 33.4 | 86.5297 | 27.9483 | 59.9828 | 17.2
86.5805 | 76.4044 | 59.9943 | 65.8 | 86.5316 | 76.3217 | 60.0404 | 65.8 | 86.568 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.5401 | 44.1175 | 60.0058 | 33.4 | 86.538 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.5889 | 76.4036 | 59.9943 | 65.8 | 86.54 | 76.3217 | 60.0404 | 65.8 | 86.5764 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.5484 | 44.1168 | 60.0058 | 33.4 | 86.5463 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.5972 | 76.4029 | 59.9943 | 65.8 | 86.5483 | 76.3218 | 60.0404 | 65.8 | 86.5847 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.5568 | 44.1158 | 60.0058 | 33.4 | 86.5547 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.6055 | 76.4022 | 59.9943 | 65.8 | 86.5567 | 76.3219 | 60.0404 | 65.8 | 86.593 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.5651 | 44.1149 | 60.0058 | 33.4 | 86.563 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.6139 | 76.3998 | 60.0001 | 65.8 | 86.565 | 76.3219 | 60.0404 | 65.8 | 86.6014 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.5734 | 44.1134 | 60.0058 | 33.4 | 86.5713 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.6222 | 76.3973 | 60.0001 | 65.8 | 86.5733 | 76.3215 | 60.0404 | 65.8 | 86.6097 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.5817 | 44.1119 | 60.0058 | 33.4 | 86.5797 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.6305 | 76.3954 | 60.0001 | 65.8 | 86.5816 | 76.3212 | 60.0404 | 65.8 | 86.618 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.5901 | 44.1101 | 60.0058 | 33.4 | 86.588 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.6389 | 76.3935 | 60.0001 | 65.8 | 86.5899 | 76.3196 | 60.0404 | 65.8 | 86.6263 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.5984 | 44.1083 | 60.0058 | 33.4 | 86.5963 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.6472 | 76.3924 | 60.0001 | 65.8 | 86.5983 | 76.3181 | 60.0404 | 65.8 | 86.6347 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.6068 | 44.1065 | 60.0058 | 33.4 | 86.6046 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.6555 | 76.3913 | 60.0001 | 65.8 | 86.6066 | 76.3171 | 60.0404 | 65.8 | 86.643 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.6151 | 44.1047 | 60.0058 | 33.4 | 86.613 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.6639 | 76.3902 | 60.0001 | 65.8 | 86.615 | 76.3161 | 60.0404 | 65.8 | 86.6514 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.6235 | 44.1039 | 60.0058 | 33.4 | 86.6213 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.6722 | 76.3891 | 60.0001 | 65.8 | 86.6233 | 76.3119 | 60.0404 | 65.8 | 86.6597 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.6318 | 44.103 | 60.0058 | 33.4 | 86.6296 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.6805 | 76.388 | 60.0001 | 65.8 | 86.6316 | 76.3076 | 60.0404 | 65.8 | 86.668 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.6401 | 44.1024 | 60.0058 | 33.4 | 86.6381 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.6889 | 76.3869 | 60.0001 | 65.8 | 86.6399 | 76.3034 | 60.0404 | 65.8 | 86.6764 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.6484 | 44.1017 | 60.0058 | 33.4 | 86.6464 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.6972 | 76.3869 | 60.0001 | 65.8 | 86.6482 | 76.2991 | 60.0404 | 65.8 | 86.6847 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.6568 | 44.1021 | 60.0058 | 33.4 | 86.6547 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.7055 | 76.3869 | 60.0001 | 65.8 | 86.6566 | 76.296 | 60.0404 | 65.8 | 86.6931 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.6651 | 44.1025 | 60.0058 | 33.4 | 86.663 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.7139 | 76.3869 | 60.0001 | 65.8 | 86.6649 | 76.2928 | 60.0404 | 65.8 | 86.7014 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.6734 | 44.1033 | 60.0058 | 33.4 | 86.6714 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.7222 | 76.3869 | 60.0001 | 65.8 | 86.6732 | 76.2883 | 60.0404 | 65.8 | 86.7097 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.6818 | 44.1041 | 60.0058 | 33.4 | 86.6797 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.7305 | 76.3844 | 60.0001 | 65.8 | 86.6815 | 76.2837 | 60.0404 | 65.8 | 86.718 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.6901 | 44.1045 | 60.0058 | 33.4 | 86.688 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.7389 | 76.3819 | 60.0001 | 65.8 | 86.6899 | 76.2782 | 60.0404 | 65.8 | 86.7264 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.6984 | 44.1048 | 60.0058 | 33.4 | 86.6964 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.7472 | 76.3794 | 60.0001 | 65.8 | 86.6982 | 76.2727 | 60.0404 | 65.8 | 86.7347 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.7067 | 44.105 | 60.0058 | 33.4 | 86.7047 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.7555 | 76.3769 | 60.0001 | 65.8 | 86.7065 | 76.2704 | 60.0404 | 65.8 | 86.743 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.7151 | 44.1053 | 60.0058 | 33.4 | 86.713 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.7639 | 76.3744 | 60.0001 | 65.8 | 86.7149 | 76.2681 | 60.0404 | 65.8 | 86.7513 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.7234 | 44.1053 | 60.0058 | 33.4 | 86.7213 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.7722 | 76.3718 | 60.0001 | 65.8 | 86.7232 | 76.2658 | 60.0404 | 65.8 | 86.7597 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.7318 | 44.1054 | 60.0058 | 33.4 | 86.7297 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.7805 | 76.3693 | 60.0001 | 65.8 | 86.7315 | 76.2635 | 60.0404 | 65.8 | 86.7681 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.7401 | 44.1039 | 60.0058 | 33.4 | 86.738 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.7889 | 76.3668 | 60.0001 | 65.8 | 86.7398 | 76.261 | 60.0404 | 65.8 | 86.7764 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.7485 | 44.1025 | 60.0058 | 33.4 | 86.7463 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.7972 | 76.3643 | 60.0001 | 65.8 | 86.7482 | 76.2585 | 60.0404 | 65.8 | 86.7847 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.7568 | 44.1012 | 60.0058 | 33.4 | 86.7548 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.8055 | 76.3618 | 60.0001 | 65.8 | 86.7565 | 76.2577 | 60.0404 | 65.8 | 86.793 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.7651 | 44.1 | 60.0058 | 33.4 | 86.7631 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.8139 | 76.3618 | 60.0001 | 65.8 | 86.7649 | 76.2568 | 60.0404 | 65.8 | 86.8014 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.7734 | 44.0993 | 60.0058 | 33.4 | 86.7714 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.8222 | 76.3618 | 60.0001 | 65.8 | 86.7732 | 76.257 | 60.0404 | 65.8 | 86.8097 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.7818 | 44.0985 | 60.0058 | 33.4 | 86.7797 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.8305 | 76.3617 | 60.0001 | 65.8 | 86.7815 | 76.2571 | 60.0404 | 65.8 | 86.8181 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.7901 | 44.0978 | 60.0058 | 33.4 | 86.7881 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.8389 | 76.3617 | 60.0001 | 65.8 | 86.7898 | 76.2573 | 60.0404 | 65.8 | 86.8264 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.7984 | 44.097 | 60.0058 | 33.4 | 86.7964 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.8472 | 76.3617 | 60.0001 | 65.8 | 86.7981 | 76.2574 | 60.0404 | 65.8 | 86.8347 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.8067 | 44.0966 | 60.0058 | 33.4 | 86.8047 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.8555 | 76.3617 | 60.0001 | 65.8 | 86.8065 | 76.2568 | 60.0404 | 65.8 | 86.843 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.8151 | 44.0963 | 60.0058 | 33.4 | 86.8131 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.8639 | 76.3616 | 60.0001 | 65.8 | 86.8148 | 76.2562 | 60.0404 | 65.8 | 86.8514 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.8234 | 44.0965 | 60.0058 | 33.4 | 86.8214 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.8722 | 76.3616 | 60.0001 | 65.8 | 86.8232 | 76.2567 | 60.0404 | 65.8 | 86.8597 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.8317 | 44.0967 | 60.0058 | 33.4 | 86.8297 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.8805 | 76.3616 | 60.0001 | 65.8 | 86.8315 | 76.2572 | 60.0404 | 65.8 | 86.868 | 60.3008 | 59.9943 | 49.6 | 86.84 | 44.0945 | 60.0058 | 33.4 | 86.838 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.8889 | 76.3615 | 60.0001 | 65.8 | 86.8398 | 76.2576 | 60.0404 | 65.8 | 86.8764 | 60.3017 | 59.9943 | 49.6 | 86.8484 | 44.0923 | 60.0058 | 33.4 | 86.8464 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.8972 | 76.3615 | 60.0001 | 65.8 | 86.8481 | 76.2579 | 60.0404 | 65.8 | 86.8847 | 60.3027 | 59.9943 | 49.6 | 86.8568 | 44.09 | 60.0058 | 33.4 | 86.8547 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.9055 | 76.3615 | 60.0001 | 65.8 | 86.8564 | 76.2596 | 60.0404 | 65.8 | 86.8931 | 60.3035 | 59.9943 | 49.6 | 86.8651 | 44.0877 | 60.0058 | 33.4 | 86.863 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.9139 | 76.3615 | 60.0001 | 65.8 | 86.8648 | 76.2612 | 60.0404 | 65.8 | 86.9014 | 60.3044 | 59.9943 | 49.6 | 86.8734 | 44.0862 | 60.0058 | 33.4 | 86.8715 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.9222 | 76.3615 | 60.0001 | 65.8 | 86.8731 | 76.2619 | 60.0404 | 65.8 | 86.9097 | 60.3052 | 59.9943 | 49.6 | 86.8818 | 44.0847 | 60.0058 | 33.4 | 86.8798 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.9305 | 76.3615 | 60.0001 | 65.8 | 86.8814 | 76.2627 | 60.0404 | 65.8 | 86.918 | 60.3061 | 59.9943 | 49.6 | 86.8901 | 44.0824 | 60.0058 | 33.4 | 86.8881 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.9389 | 76.3615 | 60.0001 | 65.8 | 86.8897 | 76.2642 | 60.0404 | 65.8 | 86.9264 | 60.307 | 59.9943 | 49.6 | 86.8984 | 44.0801 | 60.0058 | 33.4 | 86.8964 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.9472 | 76.3615 | 60.0001 | 65.8 | 86.8981 | 76.2657 | 60.0404 | 65.8 | 86.9348 | 60.3078 | 59.9943 | 49.6 | 86.9068 | 44.0792 | 60.0058 | 33.4 | 86.9048 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.9555 | 76.3615 | 60.0001 | 65.8 | 86.9064 | 76.2661 | 60.0404 | 65.8 | 86.9431 | 60.3087 | 59.9943 | 49.6 | 86.9151 | 44.0783 | 60.0058 | 33.4 | 86.9131 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.9639 | 76.3615 | 60.0001 | 65.8 | 86.9147 | 76.2664 | 60.0404 | 65.8 | 86.9514 | 60.3095 | 59.9943 | 49.6 | 86.9234 | 44.0797 | 60.0058 | 33.4 | 86.9214 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.9722 | 76.3615 | 60.0001 | 65.8 | 86.9231 | 76.2668 | 60.0404 | 65.8 | 86.9597 | 60.3104 | 59.9943 | 49.6 | 86.9317 | 44.0811 | 60.0058 | 33.4 | 86.9298 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.9805 | 76.3615 | 60.0001 | 65.8 | 86.9314 | 76.2672 | 60.0404 | 65.8 | 86.9681 | 60.3112 | 59.9943 | 49.6 | 86.9401 | 44.0808 | 60.0058 | 33.4 | 86.9381 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.9889 | 76.3615 | 60.0001 | 65.8 | 86.9397 | 76.2663 | 60.0404 | 65.8 | 86.9764 | 60.3121 | 59.9943 | 49.6 | 86.9484 | 44.0806 | 60.0058 | 33.4 | 86.9464 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
86.9972 | 76.3615 | 60.0001 | 65.8 | 86.948 | 76.2654 | 60.0404 | 65.8 | 86.9847 | 60.313 | 59.9943 | 49.6 | 86.9567 | 44.0782 | 60.0058 | 33.4 | 86.9547 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
87.0055 | 76.3615 | 60.0001 | 65.8 | 86.9564 | 76.2645 | 60.0404 | 65.8 | 86.993 | 60.3139 | 59.9943 | 49.6 | 86.965 | 44.0758 | 60.0058 | 33.4 | 86.9631 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
87.0139 | 76.3615 | 60.0001 | 65.8 | 86.9647 | 76.2636 | 60.0404 | 65.8 | 87.0014 | 60.3148 | 59.9943 | 49.6 | 86.9734 | 44.0747 | 60.0058 | 33.4 | 86.9714 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
87.0222 | 76.3615 | 60.0001 | 65.8 | 86.9731 | 76.2627 | 60.0404 | 65.8 | 87.0097 | 60.3157 | 59.9943 | 49.6 | 86.9818 | 44.0736 | 60.0058 | 33.4 | 86.9797 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
87.0305 | 76.3615 | 60.0001 | 65.8 | 86.9814 | 76.2618 | 60.0404 | 65.8 | 87.0181 | 60.3166 | 59.9943 | 49.6 | 86.9901 | 44.0715 | 60.0058 | 33.4 | 86.9882 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
87.0389 | 76.3615 | 60.0001 | 65.8 | 86.9897 | 76.2609 | 60.0404 | 65.8 | 87.0264 | 60.3175 | 59.9943 | 49.6 | 86.9984 | 44.0694 | 60.0058 | 33.4 | 86.9965 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
87.0472 | 76.3615 | 60.0001 | 65.8 | 86.998 | 76.26 | 60.0404 | 65.8 | 87.0347 | 60.3184 | 59.9943 | 49.6 | 87.0068 | 44.0673 | 60.0058 | 33.4 | 87.0048 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
87.0555 | 76.3615 | 60.0001 | 65.8 | 87.0063 | 76.2591 | 60.0404 | 65.8 | 87.0431 | 60.3136 | 59.9943 | 49.6 | 87.0151 | 44.0653 | 60.0058 | 33.4 | 87.0131 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
87.0639 | 76.3587 | 60.0001 | 65.8 | 87.0147 | 76.2582 | 60.0404 | 65.8 | 87.0514 | 60.3088 | 59.9943 | 49.6 | 87.0234 | 44.065 | 60.0058 | 33.4 | 87.0215 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
87.0722 | 76.3559 | 60.0001 | 65.8 | 87.023 | 76.2573 | 60.0404 | 65.8 | 87.0598 | 60.3039 | 59.9943 | 49.6 | 87.0317 | 44.0647 | 60.0058 | 33.4 | 87.0298 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
87.0805 | 76.3531 | 60.0001 | 65.8 | 87.0313 | 76.2564 | 60.0404 | 65.8 | 87.0681 | 60.2991 | 59.9943 | 49.6 | 87.0401 | 44.0662 | 60.0058 | 33.4 | 87.0381 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
87.0889 | 76.3503 | 60.0001 | 65.8 | 87.0396 | 76.2568 | 60.0404 | 65.8 | 87.0764 | 60.2942 | 59.9943 | 49.6 | 87.0484 | 44.0676 | 60.0058 | 33.4 | 87.0465 | 27.9486 | 59.9828 | 17.2
87.0972 | 76.3475 | 60.0001 | 65.8 | 87.048 | 76.2571 | 60.0404 | 65.8 | 87.0847 | 60.2894 | 59.9943 | 49.6 | 87.0567 | 44.0679 | 60.0058 | 33.4 | 87.0548 | 27.9484 | 59.9828 | 17.2
87.1055 | 76.3447 | 60.0001 | 65.8 | 87.0563 | 76.2575 | 60.0404 | 65.8 | 87.0931 | 60.2844 | 59.9943 | 49.6 | 87.065 | 44.0683 | 60.0058 | 33.4 | 87.0631 | 27.9483 | 59.9828 | 17.2
87.1139 | 76.3419 | 60.0001 | 65.8 | 87.0646 | 76.2579 | 60.0404 | 65.8 | 87.1014 | 60.2795 | 59.9943 | 49.6 | 87.0734 | 44.0686 | 60.0058 | 33.4 | 87.0714 | 27.9481 | 59.9828 | 17.2
87.1222 | 76.3391 | 60.0001 | 65.8 | 87.073 | 76.2583 | 60.0404 | 65.8 | 87.1097 | 60.2739 | 59.9943 | 49.6 | 87.0817 | 44.069 | 60.0058 | 33.4 | 87.0798 | 27.948 | 59.9828 | 17.2
87.1305 | 76.3363 | 60.0001 | 65.8 | 87.0813 | 76.2587 | 60.0404 | 65.8 | 87.1181 | 60.2683 | 59.9943 | 49.6 | 87.09 | 44.0691 | 60.0058 | 33.4 | 87.0881 | 27.9478 | 59.9828 | 17.2
87.1389 | 76.3335 | 60.0001 | 65.8 | 87.0896 | 76.2591 | 60.0404 | 65.8 | 87.1264 | 60.2643 | 59.9943 | 49.6 | 87.0984 | 44.0692 | 60.0058 | 33.4 | 87.0964 | 27.9477 | 59.9828 | 17.2
87.1472 | 76.3335 | 60.0001 | 65.8 | 87.0979 | 76.2595 | 60.0404 | 65.8 | 87.1348 | 60.2604 | 59.9943 | 49.6 | 87.1068 | 44.0681 | 60.0058 | 33.4 | 87.1049 | 27.9475 | 59.9828 | 17.2
87.1555 | 76.3335 | 60.0001 | 65.8 | 87.1063 | 76.2594 | 60.0404 | 65.8 | 87.1431 | 60.2565 | 59.9943 | 49.6 | 87.1151 | 44.0669 | 60.0058 | 33.4 | 87.1132 | 27.9474 | 59.9828 | 17.2
87.1639 | 76.3335 | 60.0001 | 65.8 | 87.1146 | 76.2594 | 60.0404 | 65.8 | 87.1514 | 60.2526 | 59.9943 | 49.6 | 87.1234 | 44.0663 | 60.0058 | 33.4 | 87.1215 | 27.9472 | 59.9828 | 17.2
87.1722 | 76.3335 | 60.0001 | 65.8 | 87.123 | 76.2591 | 60.0404 | 65.8 | 87.1597 | 60.2487 | 59.9943 | 49.6 | 87.1318 | 44.0656 | 60.0058 | 33.4 | 87.1298 | 27.9472 | 59.9828 | 17.2
87.1805 | 76.3335 | 60.0001 | 65.8 | 87.1313 | 76.2587 | 60.0404 | 65.8 | 87.1681 | 60.2449 | 59.9943 | 49.6 | 87.1401 | 44.0636 | 60.0058 | 33.4 | 87.1382 | 27.9472 | 59.9828 | 17.2
87.1889 | 76.3335 | 60.0001 | 65.8 | 87.1396 | 76.2582 | 60.0404 | 65.8 | 87.1764 | 60.241 | 59.9943 | 49.6 | 87.1484 | 44.0616 | 60.0058 | 33.4 | 87.1465 | 27.9472 | 59.9828 | 17.2
87.1972 | 76.3335 | 60.0001 | 65.8 | 87.1479 | 76.2578 | 60.0404 | 65.8 | 87.1848 | 60.2372 | 59.9943 | 49.6 | 87.1567 | 44.0601 | 60.0058 | 33.4 | 87.1548 | 27.9472 | 59.9828 | 17.2
87.2055 | 76.3335 | 60.0001 | 65.8 | 87.1562 | 76.2558 | 60.0404 | 65.8 | 87.1931 | 60.2331 | 59.9943 | 49.6 | 87.1651 | 44.0587 | 60.0058 | 33.4 | 87.1632 | 27.9472 | 59.9828 | 17.2
87.2139 | 76.3335 | 60.0001 | 65.8 | 87.1646 | 76.2538 | 60.0404 | 65.8 | 87.2014 | 60.229 | 59.9943 | 49.6 | 87.1734 | 44.057 | 60.0058 | 33.4 | 87.1715 | 27.9472 | 59.9828 | 17.2
87.2222 | 76.3335 | 60.0001 | 65.8 | 87.1729 | 76.2518 | 60.0404 | 65.8 | 87.2098 | 60.2279 | 59.9943 | 49.6 | 87.1817 | 44.0553 | 60.0058 | 33.4 | 87.1798 | 27.9472 | 59.9828 | 17.2
87.2305 | 76.3335 | 60.0001 | 65.8 | 87.1812 | 76.2498 | 60.0404 | 65.8 | 87.2181 | 60.2269 | 59.9943 | 49.6 | 87.19 | 44.0547 | 60.0058 | 33.4 | 87.1881 | 27.9472 | 59.9828 | 17.2
87.2389 | 76.3335 | 60.0001 | 65.8 | 87.1895 | 76.2483 | 60.0404 | 65.8 | 87.2264 | 60.2258 | 59.9943 | 49.6 | 87.1984 | 44.0541 | 60.0058 | 33.4 | 87.1965 | 27.9474 | 59.9828 | 17.2
87.2472 | 76.3335 | 60.0001 | 65.8 | 87.1979 | 76.2468 | 60.0404 | 65.8 | 87.2347 | 60.2248 | 59.9943 | 49.6 | 87.2067 | 44.0528 | 60.0058 | 33.4 | 87.2048 | 27.9476 | 59.9828 | 17.2
87.2555 | 76.3335 | 60.0001 | 65.8 | 87.2062 | 76.2453 | 60.0404 | 65.8 | 87.2431 | 60.2229 | 59.9943 | 49.6 | 87.215 | 44.0516 | 60.0058 | 33.4 | 87.2131 | 27.9477 | 59.9828 | 17.2
87.2639 | 76.3335 | 60.0001 | 65.8 | 87.2145 | 76.2438 | 60.0404 | 65.8 | 87.2514 | 60.221 | 59.9943 | 49.6 | 87.2233 | 44.0517 | 60.0058 | 33.4 | 87.2216 | 27.9479 | 59.9828 | 17.2
87.2722 | 76.3335 | 60.0001 | 65.8 | 87.2229 | 76.2417 | 60.0404 | 65.8 | 87.2598 | 60.2191 | 59.9943 | 49.6 | 87.2318 | 44.0518 | 60.0058 | 33.4 | 87.2299 | 27.9481 | 59.9828 | 17.2
87.2805 | 76.3315 | 60.0001 | 65.8 | 87.2312 | 76.2396 | 60.0404 | 65.8 | 87.2681 | 60.2172 | 59.9943 | 49.6 | 87.2401 | 44.0518 | 60.0058 | 33.4 | 87.2382 | 27.9482 | 59.9828 | 17.2
87.2889 | 76.3294 | 60.0001 | 65.8 | 87.2395 | 76.2391 | 60.0404 | 65.8 | 87.2764 | 60.2163 | 59.9943 | 49.6 | 87.2484 | 44.0519 | 60.0058 | 33.4 | 87.2465 | 27.9484 | 59.9828 | 17.2
87.2972 | 76.3273 | 60.0001 | 65.8 | 87.2478 | 76.2385 | 60.0404 | 65.8 | 87.2847 | 60.2155 | 59.9943 | 49.6 | 87.2567 | 44.053 | 60.0058 | 33.4 | 87.2549 | 27.9485 | 59.9828 | 17.2
87.3055 | 76.3253 | 60.0001 | 65.8 | 87.2562 | 76.238 | 60.0404 | 65.8 | 87.2931 | 60.2138 | 59.9943 | 49.6 | 87.2651 | 44.0542 | 60.0058 | 33.4 | 87.2632 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
87.3139 | 76.3232 | 60.0001 | 65.8 | 87.2645 | 76.2374 | 60.0404 | 65.8 | 87.3015 | 60.2122 | 59.9943 | 49.6 | 87.2734 | 44.0557 | 60.0058 | 33.4 | 87.2715 | 27.9489 | 59.9828 | 17.2
87.3222 | 76.3212 | 60.0001 | 65.8 | 87.2728 | 76.2367 | 60.0404 | 65.8 | 87.3098 | 60.2105 | 59.9943 | 49.6 | 87.2817 | 44.0572 | 60.0058 | 33.4 | 87.2799 | 27.9486 | 59.9828 | 17.2
87.3305 | 76.3195 | 60.0001 | 65.8 | 87.2812 | 76.2361 | 60.0404 | 65.8 | 87.3181 | 60.2089 | 59.9943 | 49.6 | 87.29 | 44.0586 | 60.0058 | 33.4 | 87.2882 | 27.9484 | 59.9828 | 17.2
87.3389 | 76.3178 | 60.0001 | 65.8 | 87.2895 | 76.2354 | 60.0404 | 65.8 | 87.3264 | 60.2081 | 59.9943 | 49.6 | 87.2984 | 44.0599 | 60.0058 | 33.4 | 87.2965 | 27.9482 | 59.9828 | 17.2
87.3472 | 76.3169 | 60.0001 | 65.8 | 87.2978 | 76.2347 | 60.0404 | 65.8 | 87.3348 | 60.2073 | 59.9943 | 49.6 | 87.3067 | 44.0602 | 60.0058 | 33.4 | 87.3048 | 27.948 | 59.9828 | 17.2
87.3555 | 76.316 | 60.0001 | 65.8 | 87.3061 | 76.2347 | 60.0404 | 65.8 | 87.3431 | 60.2065 | 59.9943 | 49.6 | 87.315 | 44.0604 | 60.0058 | 33.4 | 87.3132 | 27.9478 | 59.9828 | 17.2
87.3639 | 76.3172 | 60.0001 | 65.8 | 87.3145 | 76.2347 | 60.0404 | 65.8 | 87.3514 | 60.2057 | 59.9943 | 49.6 | 87.3234 | 44.0606 | 60.0058 | 33.4 | 87.3215 | 27.9475 | 59.9828 | 17.2
87.3722 | 76.3184 | 60.0001 | 65.8 | 87.3228 | 76.2347 | 60.0404 | 65.8 | 87.3597 | 60.2049 | 59.9943 | 49.6 | 87.3317 | 44.0607 | 60.0058 | 33.4 | 87.3298 | 27.9473 | 59.9828 | 17.2
87.3805 | 76.3195 | 60.0001 | 65.8 | 87.3311 | 76.2347 | 60.0404 | 65.8 | 87.3681 | 60.2041 | 59.9943 | 49.6 | 87.34 | 44.0601 | 60.0058 | 33.4 | 87.3383 | 27.9471 | 59.9828 | 17.2
87.3889 | 76.3207 | 60.0001 | 65.8 | 87.3394 | 76.2347 | 60.0404 | 65.8 | 87.3764 | 60.2037 | 59.9943 | 49.6 | 87.3483 | 44.0596 | 60.0058 | 33.4 | 87.3466 | 27.9469 | 59.9828 | 17.2
87.3972 | 76.3219 | 60.0001 | 65.8 | 87.3477 | 76.2347 | 60.0404 | 65.8 | 87.3848 | 60.2034 | 59.9943 | 49.6 | 87.3568 | 44.0587 | 60.0058 | 33.4 | 87.3549 | 27.9467 | 59.9828 | 17.2
87.4055 | 76.3231 | 60.0001 | 65.8 | 87.3561 | 76.2347 | 60.0404 | 65.8 | 87.3931 | 60.2035 | 59.9943 | 49.6 | 87.3651 | 44.0579 | 60.0058 | 33.4 | 87.3632 | 27.9467 | 59.9828 | 17.2
87.4139 | 76.3239 | 60.0001 | 65.8 | 87.3644 | 76.2347 | 60.0404 | 65.8 | 87.4014 | 60.2036 | 59.9943 | 49.6 | 87.3734 | 44.0566 | 60.0058 | 33.4 | 87.3716 | 27.9467 | 59.9828 | 17.2
87.4222 | 76.3248 | 60.0001 | 65.8 | 87.3728 | 76.2347 | 60.0404 | 65.8 | 87.4098 | 60.2037 | 59.9943 | 49.6 | 87.3817 | 44.0553 | 60.0058 | 33.4 | 87.3799 | 27.9467 | 59.9828 | 17.2
87.4305 | 76.325 | 60.0001 | 65.8 | 87.3811 | 76.2347 | 60.0404 | 65.8 | 87.4181 | 60.2037 | 59.9943 | 49.6 | 87.3901 | 44.0539 | 60.0058 | 33.4 | 87.3882 | 27.9467 | 59.9828 | 17.2
87.4389 | 76.3251 | 60.0001 | 65.8 | 87.3894 | 76.2346 | 60.0404 | 65.8 | 87.4265 | 60.2051 | 59.9943 | 49.6 | 87.3984 | 44.0525 | 60.0058 | 33.4 | 87.3966 | 27.9467 | 59.9828 | 17.2
87.4472 | 76.3252 | 60.0001 | 65.8 | 87.3977 | 76.2345 | 60.0404 | 65.8 | 87.4348 | 60.2065 | 59.9943 | 49.6 | 87.4067 | 44.0503 | 60.0058 | 33.4 | 87.4049 | 27.9467 | 59.9828 | 17.2
87.4555 | 76.3253 | 60.0001 | 65.8 | 87.4061 | 76.2345 | 60.0404 | 65.8 | 87.4431 | 60.2079 | 59.9943 | 49.6 | 87.415 | 44.0481 | 60.0058 | 33.4 | 87.4132 | 27.9467 | 59.9828 | 17.2
87.4639 | 76.3248 | 60.0001 | 65.8 | 87.4144 | 76.2344 | 60.0404 | 65.8 | 87.4514 | 60.2092 | 59.9943 | 49.6 | 87.4234 | 44.0465 | 60.0058 | 33.4 | 87.4215 | 27.9467 | 59.9828 | 17.2
87.4722 | 76.3243 | 60.0001 | 65.8 | 87.4227 | 76.2343 | 60.0404 | 65.8 | 87.4598 | 60.2109 | 59.9943 | 49.6 | 87.4317 | 44.045 | 60.0058 | 33.4 | 87.4299 | 27.9467 | 59.9828 | 17.2
87.4805 | 76.3229 | 60.0001 | 65.8 | 87.4311 | 76.2342 | 60.0404 | 65.8 | 87.4681 | 60.2127 | 59.9943 | 49.6 | 87.44 | 44.043 | 60.0058 | 33.4 | 87.4382 | 27.9467 | 59.9828 | 17.2
87.4889 | 76.3215 | 60.0001 | 65.8 | 87.4394 | 76.2342 | 60.0404 | 65.8 | 87.4764 | 60.2139 | 59.9943 | 49.6 | 87.4483 | 44.041 | 60.0058 | 33.4 | 87.4465 | 27.9467 | 59.9828 | 17.2
87.4972 | 76.3201 | 60.0001 | 65.8 | 87.4477 | 76.2341 | 60.0404 | 65.8 | 87.4848 | 60.2152 | 59.9943 | 49.6 | 87.4567 | 44.0393 | 60.0058 | 33.4 | 87.455 | 27.9467 | 59.9828 | 17.2
87.5055 | 76.3186 | 60.0001 | 65.8 | 87.456 | 76.234 | 60.0404 | 65.8 | 87.4931 | 60.2171 | 59.9943 | 49.6 | 87.465 | 44.0377 | 60.0058 | 33.4 | 87.4633 | 27.9467 | 59.9828 | 17.2
87.5139 | 76.3166 | 60.0001 | 65.8 | 87.4644 | 76.2339 | 60.0404 | 65.8 | 87.5015 | 60.219 | 59.9943 | 49.6 | 87.4733 | 44.0381 | 60.0058 | 33.4 | 87.4716 | 27.9467 | 59.9828 | 17.2
87.5222 | 76.3147 | 60.0001 | 65.8 | 87.4727 | 76.2339 | 60.0404 | 65.8 | 87.5098 | 60.2207 | 59.9943 | 49.6 | 87.4816 | 44.0384 | 60.0058 | 33.4 | 87.4799 | 27.9467 | 59.9828 | 17.2
87.5305 | 76.3124 | 60.0001 | 65.8 | 87.481 | 76.2339 | 60.0404 | 65.8 | 87.5181 | 60.2225 | 59.9943 | 49.6 | 87.4901 | 44.0392 | 60.0058 | 33.4 | 87.4883 | 27.9467 | 59.9828 | 17.2
87.5389 | 76.3101 | 60.0001 | 65.8 | 87.4893 | 76.2339 | 60.0404 | 65.8 | 87.5264 | 60.2242 | 59.9943 | 49.6 | 87.4984 | 44.0399 | 60.0058 | 33.4 | 87.4966 | 27.9467 | 59.9828 | 17.2
87.5472 | 76.3084 | 60.0001 | 65.8 | 87.4977 | 76.2339 | 60.0404 | 65.8 | 87.5348 | 60.226 | 59.9943 | 49.6 | 87.5067 | 44.04 | 60.0058 | 33.4 | 87.5049 | 27.9467 | 59.9828 | 17.2
87.5555 | 76.3068 | 60.0001 | 65.8 | 87.506 | 76.2339 | 60.0404 | 65.8 | 87.5431 | 60.2266 | 59.9943 | 49.6 | 87.5151 | 44.0401 | 60.0058 | 33.4 | 87.5133 | 27.9467 | 59.9828 | 17.2
87.5639 | 76.3052 | 60.0001 | 65.8 | 87.5143 | 76.2339 | 60.0404 | 65.8 | 87.5515 | 60.2273 | 59.9943 | 49.6 | 87.5234 | 44.0406 | 60.0058 | 33.4 | 87.5216 | 27.9467 | 59.9828 | 17.2
87.5722 | 76.3036 | 60.0001 | 65.8 | 87.5227 | 76.2339 | 60.0404 | 65.8 | 87.5598 | 60.2279 | 59.9943 | 49.6 | 87.5317 | 44.0412 | 60.0058 | 33.4 | 87.5299 | 27.9467 | 59.9828 | 17.2
87.5805 | 76.3021 | 60.0001 | 65.8 | 87.531 | 76.2339 | 60.0404 | 65.8 | 87.5681 | 60.2285 | 59.9943 | 49.6 | 87.54 | 44.0422 | 60.0058 | 33.4 | 87.5382 | 27.9467 | 59.9828 | 17.2
87.5889 | 76.3005 | 60.0001 | 65.8 | 87.5393 | 76.2343 | 60.0404 | 65.8 | 87.5765 | 60.2286 | 59.9943 | 49.6 | 87.5484 | 44.0433 | 60.0058 | 33.4 | 87.5466 | 27.947 | 59.9828 | 17.2
87.5972 | 76.2994 | 60.0001 | 65.8 | 87.5476 | 76.2347 | 60.0404 | 65.8 | 87.5848 | 60.2286 | 59.9943 | 49.6 | 87.5567 | 44.0442 | 60.0058 | 33.4 | 87.5549 | 27.9473 | 59.9828 | 17.2
87.6055 | 76.2983 | 60.0001 | 65.8 | 87.5559 | 76.2321 | 60.0404 | 65.8 | 87.5931 | 60.2282 | 59.9943 | 49.6 | 87.565 | 44.0451 | 60.0058 | 33.4 | 87.5632 | 27.9476 | 59.9828 | 17.2
87.6139 | 76.2968 | 60.0001 | 65.8 | 87.5643 | 76.2295 | 60.0404 | 65.8 | 87.6014 | 60.2278 | 59.9943 | 49.6 | 87.5733 | 44.0446 | 60.0058 | 33.4 | 87.5717 | 27.9478 | 59.9828 | 17.2
87.6222 | 76.2954 | 60.0001 | 65.8 | 87.5726 | 76.2276 | 60.0404 | 65.8 | 87.6098 | 60.2275 | 59.9943 | 49.6 | 87.5817 | 44.0441 | 60.0058 | 33.4 | 87.58 | 27.9481 | 59.9828 | 17.2
87.6305 | 76.2939 | 60.0001 | 65.8 | 87.581 | 76.2257 | 60.0404 | 65.8 | 87.6181 | 60.2271 | 59.9943 | 49.6 | 87.59 | 44.0436 | 60.0058 | 33.4 | 87.5883 | 27.9484 | 59.9828 | 17.2
87.6389 | 76.2924 | 60.0001 | 65.8 | 87.5893 | 76.2238 | 60.0404 | 65.8 | 87.6265 | 60.2278 | 59.9943 | 49.6 | 87.5983 | 44.0431 | 60.0058 | 33.4 | 87.5966 | 27.9487 | 59.9828 | 17.2
87.6472 | 76.2917 | 60.0001 | 65.8 | 87.5976 | 76.2219 | 60.0404 | 65.8 | 87.6348 | 60.2285 | 59.9943 | 49.6 | 87.6066 | 44.0425 | 60.0058 | 33.4 | 87.605 | 27.949 | 59.9828 | 17.2
87.6555 | 76.291 | 60.0001 | 65.8 | 87.6059 | 76.22 | 60.0404 | 65.8 | 87.6431 | 60.2293 | 59.9943 | 49.6 | 87.6151 | 44.042 | 60.0058 | 33.4 | 87.6133 | 27.9493 | 59.9828 | 17.2
87.6639 | 76.2903 | 60.0001 | 65.8 | 87.6143 | 76.2181 | 60.0404 | 65.8 | 87.6514 | 60.23 | 59.9943 | 49.6 | 87.6234 | 44.0403 | 60.0058 | 33.4 | 87.6216 | 27.9496 | 59.9828 | 17.2
87.6722 | 76.2897 | 60.0001 | 65.8 | 87.6226 | 76.2158 | 60.0404 | 65.8 | 87.6598 | 60.2295 | 59.9943 | 49.6 | 87.6317 | 44.0385 | 60.0058 | 33.4 | 87.63 | 27.9496 | 59.9828 | 17.2
87.6805 | 76.2888 | 60.0001 | 65.8 | 87.6309 | 76.2135 | 60.0404 | 65.8 | 87.6682 | 60.229 | 59.9943 | 49.6 | 87.64 | 44.0364 | 60.0058 | 33.4 | 87.6383 | 27.9496 | 59.9828 | 17.2
87.6889 | 76.288 | 60.0001 | 65.8 | 87.6393 | 76.2142 | 60.0404 | 65.8 | 87.6765 | 60.2289 | 59.9943 | 49.6 | 87.6484 | 44.0343 | 60.0058 | 33.4 | 87.6466 | 27.9497 | 59.9828 | 17.2
87.6972 | 76.2878 | 60.0001 | 65.8 | 87.6476 | 76.2149 | 60.0404 | 65.8 | 87.6848 | 60.2288 | 59.9943 | 49.6 | 87.6567 | 44.0335 | 60.0058 | 33.4 | 87.6549 | 27.9498 | 59.9828 | 17.2
87.7055 | 76.2877 | 60.0001 | 65.8 | 87.6559 | 76.2149 | 60.0404 | 65.8 | 87.6931 | 60.2267 | 59.9943 | 49.6 | 87.665 | 44.0327 | 60.0058 | 33.4 | 87.6633 | 27.9499 | 59.9828 | 17.2
87.7139 | 76.2878 | 60.0001 | 65.8 | 87.6642 | 76.2149 | 60.0404 | 65.8 | 87.7015 | 60.2246 | 59.9943 | 49.6 | 87.6733 | 44.0323 | 60.0058 | 33.4 | 87.6716 | 27.95 | 59.9828 | 17.2
87.7222 | 76.2879 | 60.0001 | 65.8 | 87.6726 | 76.2149 | 60.0404 | 65.8 | 87.7098 | 60.2226 | 59.9943 | 49.6 | 87.6817 | 44.0319 | 60.0058 | 33.4 | 87.6799 | 27.9501 | 59.9828 | 17.2
87.7305 | 76.288 | 60.0001 | 65.8 | 87.6809 | 76.2149 | 60.0404 | 65.8 | 87.7181 | 60.2205 | 59.9943 | 49.6 | 87.69 | 44.0314 | 60.0058 | 33.4 | 87.6884 | 27.9502 | 59.9828 | 17.2
87.7389 | 76.2882 | 60.0001 | 65.8 | 87.6892 | 76.2149 | 60.0404 | 65.8 | 87.7264 | 60.2184 | 59.9943 | 49.6 | 87.6983 | 44.031 | 60.0058 | 33.4 | 87.6967 | 27.9502 | 59.9828 | 17.2
87.7472 | 76.2893 | 60.0001 | 65.8 | 87.6975 | 76.2149 | 60.0404 | 65.8 | 87.7348 | 60.2164 | 59.9943 | 49.6 | 87.7066 | 44.0299 | 60.0058 | 33.4 | 87.705 | 27.9503 | 59.9828 | 17.2
87.7555 | 76.2904 | 60.0001 | 65.8 | 87.7058 | 76.2156 | 60.0404 | 65.8 | 87.7431 | 60.2156 | 59.9943 | 49.6 | 87.715 | 44.0288 | 60.0058 | 33.4 | 87.7134 | 27.9504 | 59.9828 | 17.2
87.7639 | 76.291 | 60.0001 | 65.8 | 87.7142 | 76.2163 | 60.0404 | 65.8 | 87.7515 | 60.2149 | 59.9943 | 49.6 | 87.7233 | 44.0276 | 60.0058 | 33.4 | 87.7217 | 27.9504 | 59.9828 | 17.2
87.7722 | 76.2916 | 60.0001 | 65.8 | 87.7225 | 76.217 | 60.0404 | 65.8 | 87.7598 | 60.2126 | 59.9943 | 49.6 | 87.7316 | 44.0265 | 60.0058 | 33.4 | 87.73 | 27.9504 | 59.9828 | 17.2
87.7805 | 76.2939 | 60.0001 | 65.8 | 87.7309 | 76.2178 | 60.0404 | 65.8 | 87.7681 | 60.2103 | 59.9943 | 49.6 | 87.7401 | 44.0255 | 60.0058 | 33.4 | 87.7383 | 27.9504 | 59.9828 | 17.2
87.7889 | 76.2961 | 60.0001 | 65.8 | 87.7392 | 76.2185 | 60.0404 | 65.8 | 87.7765 | 60.21 | 59.9943 | 49.6 | 87.7484 | 44.0244 | 60.0058 | 33.4 | 87.7467 | 27.9504 | 59.9828 | 17.2
87.7972 | 76.2974 | 60.0001 | 65.8 | 87.7475 | 76.2192 | 60.0404 | 65.8 | 87.7848 | 60.2097 | 59.9943 | 49.6 | 87.7567 | 44.0226 | 60.0058 | 33.4 | 87.755 | 27.9503 | 59.9828 | 17.2
87.8055 | 76.2987 | 60.0001 | 65.8 | 87.7558 | 76.2199 | 60.0404 | 65.8 | 87.7932 | 60.2066 | 59.9943 | 49.6 | 87.765 | 44.0208 | 60.0058 | 33.4 | 87.7633 | 27.9503 | 59.9828 | 17.2
87.8139 | 76.3 | 60.0001 | 65.8 | 87.7642 | 76.2206 | 60.0404 | 65.8 | 87.8015 | 60.2036 | 59.9943 | 49.6 | 87.7734 | 44.019 | 60.0058 | 33.4 | 87.7717 | 27.9503 | 59.9828 | 17.2
87.8222 | 76.3013 | 60.0001 | 65.8 | 87.7725 | 76.2214 | 60.0404 | 65.8 | 87.8098 | 60.2007 | 59.9943 | 49.6 | 87.7817 | 44.0171 | 60.0058 | 33.4 | 87.78 | 27.9503 | 59.9828 | 17.2
87.8305 | 76.3016 | 60.0001 | 65.8 | 87.7808 | 76.2221 | 60.0404 | 65.8 | 87.8181 | 60.1977 | 59.9943 | 49.6 | 87.79 | 44.0163 | 60.0058 | 33.4 | 87.7883 | 27.9503 | 59.9828 | 17.2
87.8389 | 76.3018 | 60.0001 | 65.8 | 87.7892 | 76.2221 | 60.0404 | 65.8 | 87.8265 | 60.1959 | 59.9943 | 49.6 | 87.7983 | 44.0155 | 60.0058 | 33.4 | 87.7966 | 27.9503 | 59.9828 | 17.2
87.8472 | 76.3026 | 60.0001 | 65.8 | 87.7975 | 76.2221 | 60.0404 | 65.8 | 87.8348 | 60.1941 | 59.9943 | 49.6 | 87.8067 | 44.0152 | 60.0058 | 33.4 | 87.8051 | 27.9503 | 59.9828 | 17.2
87.8555 | 76.3033 | 60.0001 | 65.8 | 87.8058 | 76.2221 | 60.0404 | 65.8 | 87.8431 | 60.1927 | 59.9943 | 49.6 | 87.815 | 44.0148 | 60.0058 | 33.4 | 87.8134 | 27.9503 | 59.9828 | 17.2
87.8639 | 76.303 | 60.0001 | 65.8 | 87.8141 | 76.2221 | 60.0404 | 65.8 | 87.8515 | 60.1912 | 59.9943 | 49.6 | 87.8233 | 44.0144 | 60.0058 | 33.4 | 87.8217 | 27.9503 | 59.9828 | 17.2
87.8722 | 76.3027 | 60.0001 | 65.8 | 87.8225 | 76.2221 | 60.0404 | 65.8 | 87.8598 | 60.1888 | 59.9943 | 49.6 | 87.8316 | 44.0141 | 60.0058 | 33.4 | 87.8301 | 27.9503 | 59.9828 | 17.2
87.8805 | 76.3024 | 60.0001 | 65.8 | 87.8308 | 76.2221 | 60.0404 | 65.8 | 87.8682 | 60.1865 | 59.9943 | 49.6 | 87.84 | 44.0145 | 60.0058 | 33.4 | 87.8384 | 27.9503 | 59.9828 | 17.2
87.8889 | 76.3022 | 60.0001 | 65.8 | 87.8391 | 76.2221 | 60.0404 | 65.8 | 87.8765 | 60.1865 | 59.9943 | 49.6 | 87.8483 | 44.0149 | 60.0058 | 33.4 | 87.8467 | 27.9503 | 59.9828 | 17.2
87.8972 | 76.3019 | 60.0001 | 65.8 | 87.8474 | 76.2221 | 60.0404 | 65.8 | 87.8848 | 60.1866 | 59.9943 | 49.6 | 87.8566 | 44.0153 | 60.0058 | 33.4 | 87.855 | 27.9503 | 59.9828 | 17.2
87.9055 | 76.3016 | 60.0001 | 65.8 | 87.8557 | 76.2221 | 60.0404 | 65.8 | 87.8931 | 60.1862 | 60.0001 | 49.6 | 87.8649 | 44.0158 | 60.0058 | 33.4 | 87.8634 | 27.9503 | 59.9828 | 17.2
87.9139 | 76.3006 | 60.0001 | 65.8 | 87.8641 | 76.2221 | 60.0404 | 65.8 | 87.9015 | 60.1859 | 60.0001 | 49.6 | 87.8734 | 44.0165 | 60.0058 | 33.4 | 87.8717 | 27.9503 | 59.9828 | 17.2
87.9222 | 76.2996 | 60.0001 | 65.8 | 87.8724 | 76.2221 | 60.0404 | 65.8 | 87.9098 | 60.1843 | 60.0001 | 49.6 | 87.8817 | 44.0173 | 60.0058 | 33.4 | 87.88 | 27.9503 | 59.9828 | 17.2
87.9305 | 76.2982 | 60.0001 | 65.8 | 87.8808 | 76.2221 | 60.0404 | 65.8 | 87.9182 | 60.1828 | 60.0001 | 49.6 | 87.89 | 44.019 | 60.0058 | 33.4 | 87.8884 | 27.9503 | 59.9828 | 17.2
87.9389 | 76.2967 | 60.0001 | 65.8 | 87.8891 | 76.2221 | 60.0404 | 65.8 | 87.9265 | 60.1813 | 60.0001 | 49.6 | 87.8983 | 44.0206 | 60.0058 | 33.4 | 87.8967 | 27.9503 | 59.9828 | 17.2
87.9472 | 76.2939 | 60.0001 | 65.8 | 87.8974 | 76.2221 | 60.0404 | 65.8 | 87.9348 | 60.1798 | 60.0001 | 49.6 | 87.9067 | 44.0222 | 60.0058 | 33.4 | 87.905 | 27.9503 | 59.9828 | 17.2
87.9555 | 76.2912 | 60.0001 | 65.8 | 87.9057 | 76.2217 | 60.0404 | 65.8 | 87.9432 | 60.1791 | 60.0001 | 49.6 | 87.915 | 44.0238 | 60.0058 | 33.4 | 87.9133 | 27.9503 | 59.9828 | 17.2
87.9639 | 76.287 | 60.0001 | 65.8 | 87.914 | 76.2213 | 60.0404 | 65.8 | 87.9515 | 60.1785 | 60.0001 | 49.6 | 87.9233 | 44.0252 | 60.0058 | 33.4 | 87.9218 | 27.9503 | 59.9828 | 17.2
87.9722 | 76.2829 | 60.0001 | 65.8 | 87.9224 | 76.2209 | 60.0404 | 65.8 | 87.9598 | 60.1782 | 60.0001 | 49.6 | 87.9317 | 44.0265 | 60.0058 | 33.4 | 87.9301 | 27.9496 | 59.9828 | 17.2
87.9805 | 76.2791 | 60.0001 | 65.8 | 87.9307 | 76.2204 | 60.0404 | 65.8 | 87.9681 | 60.1779 | 60.0001 | 49.6 | 87.94 | 44.0263 | 60.0058 | 33.4 | 87.9384 | 27.949 | 59.9828 | 17.2
87.9889 | 76.2752 | 60.0001 | 65.8 | 87.9391 | 76.22 | 60.0404 | 65.8 | 87.9765 | 60.1779 | 60.0001 | 49.6 | 87.9483 | 44.0262 | 60.0058 | 33.4 | 87.9468 | 27.9484 | 59.9828 | 17.2
87.9972 | 76.272 | 60.0001 | 65.8 | 87.9474 | 76.2196 | 60.0404 | 65.8 | 87.9848 | 60.1779 | 60.0001 | 49.6 | 87.9566 | 44.0264 | 60.0058 | 33.4 | 87.9551 | 27.9478 | 59.9828 | 17.2
88.0055 | 76.2689 | 60.0001 | 65.8 | 87.9557 | 76.2192 | 60.0404 | 65.8 | 87.9932 | 60.1779 | 60.0001 | 49.6 | 87.965 | 44.0267 | 60.0058 | 33.4 | 87.9634 | 27.9471 | 59.9828 | 17.2
88.0139 | 76.2664 | 60.0001 | 65.8 | 87.964 | 76.2187 | 60.0404 | 65.8 | 88.0015 | 60.1779 | 60.0001 | 49.6 | 87.9733 | 44.026 | 60.0058 | 33.4 | 87.9717 | 27.9465 | 59.9828 | 17.2
88.0222 | 76.264 | 60.0001 | 65.8 | 87.9724 | 76.2183 | 60.0404 | 65.8 | 88.0098 | 60.1779 | 60.0001 | 49.6 | 87.9816 | 44.0254 | 60.0058 | 33.4 | 87.9801 | 27.9459 | 59.9828 | 17.2
88.0305 | 76.2627 | 60.0001 | 65.8 | 87.9807 | 76.2179 | 60.0404 | 65.8 | 88.0181 | 60.178 | 60.0001 | 49.6 | 87.9899 | 44.0239 | 60.0058 | 33.4 | 87.9884 | 27.9453 | 59.9828 | 17.2
88.0389 | 76.2615 | 60.0001 | 65.8 | 87.989 | 76.2179 | 60.0404 | 65.8 | 88.0265 | 60.1781 | 60.0001 | 49.6 | 87.9984 | 44.0225 | 60.0058 | 33.4 | 87.9967 | 27.9446 | 59.9828 | 17.2
88.0472 | 76.2633 | 60.0001 | 65.8 | 87.9973 | 76.2179 | 60.0404 | 65.8 | 88.0348 | 60.1781 | 60.0001 | 49.6 | 88.0067 | 44.021 | 60.0058 | 33.4 | 88.0051 | 27.944 | 59.9828 | 17.2
88.0555 | 76.2651 | 60.0001 | 65.8 | 88.0056 | 76.217 | 60.0404 | 65.8 | 88.0432 | 60.1787 | 60.0001 | 49.6 | 88.015 | 44.0196 | 60.0058 | 33.4 | 88.0134 | 27.9437 | 59.9828 | 17.2
88.0639 | 76.2672 | 60.0001 | 65.8 | 88.014 | 76.2162 | 60.0404 | 65.8 | 88.0515 | 60.1792 | 60.0001 | 49.6 | 88.0233 | 44.0183 | 60.0058 | 33.4 | 88.0217 | 27.9434 | 59.9828 | 17.2
88.0722 | 76.2693 | 60.0001 | 65.8 | 88.0223 | 76.2145 | 60.0404 | 65.8 | 88.0598 | 60.1797 | 60.0001 | 49.6 | 88.0317 | 44.017 | 60.0058 | 33.4 | 88.03 | 27.9431 | 59.9828 | 17.2
88.0805 | 76.2714 | 60.0001 | 65.8 | 88.0307 | 76.2128 | 60.0404 | 65.8 | 88.0682 | 60.1802 | 60.0001 | 49.6 | 88.04 | 44.0152 | 60.0058 | 33.4 | 88.0385 | 27.9427 | 59.9828 | 17.2
88.0889 | 76.2735 | 60.0001 | 65.8 | 88.039 | 76.2112 | 60.0404 | 65.8 | 88.0765 | 60.1808 | 60.0001 | 49.6 | 88.0483 | 44.0133 | 60.0058 | 33.4 | 88.0468 | 27.9424 | 59.9828 | 17.2
88.0972 | 76.2752 | 60.0001 | 65.8 | 88.0473 | 76.2095 | 60.0404 | 65.8 | 88.0848 | 60.1813 | 60.0001 | 49.6 | 88.0566 | 44.0104 | 60.0058 | 33.4 | 88.0551 | 27.9421 | 59.9828 | 17.2
88.1055 | 76.2769 | 60.0001 | 65.8 | 88.0556 | 76.2078 | 60.0404 | 65.8 | 88.0931 | 60.1818 | 60.0001 | 49.6 | 88.065 | 44.0076 | 60.0058 | 33.4 | 88.0635 | 27.9399 | 59.9828 | 17.2
88.1139 | 76.2789 | 60.0116 | 65.8 | 88.0639 | 76.2061 | 60.0404 | 65.8 | 88.1015 | 60.1823 | 60.0001 | 49.6 | 88.0733 | 44.0055 | 60.0058 | 33.4 | 88.0718 | 27.9377 | 59.9828 | 17.2
88.1222 | 76.281 | 60.0116 | 65.8 | 88.0723 | 76.2044 | 60.0404 | 65.8 | 88.1098 | 60.182 | 60.0001 | 49.6 | 88.0816 | 44.0034 | 60.0058 | 33.4 | 88.0801 | 27.9355 | 59.9828 | 17.2
88.1305 | 76.282 | 60.0116 | 65.8 | 88.0806 | 76.2027 | 60.0404 | 65.8 | 88.1182 | 60.1819 | 60.0001 | 49.6 | 88.0899 | 44.0014 | 60.0058 | 33.4 | 88.0884 | 27.9334 | 59.9828 | 17.2
88.1389 | 76.2831 | 60.0116 | 65.8 | 88.089 | 76.1981 | 60.0404 | 65.8 | 88.1265 | 60.1812 | 60.0001 | 49.6 | 88.0983 | 43.9993 | 60.0058 | 33.4 | 88.0968 | 27.9316 | 59.9828 | 17.2
88.1472 | 76.2836 | 60.0116 | 65.8 | 88.0973 | 76.1935 | 60.0404 | 65.8 | 88.1348 | 60.1805 | 60.0001 | 49.6 | 88.1066 | 43.9984 | 60.0058 | 33.4 | 88.1051 | 27.9297 | 59.9828 | 17.2
88.1555 | 76.2841 | 60.0116 | 65.8 | 88.1056 | 76.1897 | 60.0404 | 65.8 | 88.1431 | 60.1798 | 60.0001 | 49.6 | 88.1149 | 43.9976 | 60.0058 | 33.4 | 88.1134 | 27.9279 | 59.9828 | 17.2
88.1639 | 76.2846 | 60.0116 | 65.8 | 88.1139 | 76.1859 | 60.0404 | 65.8 | 88.1515 | 60.1792 | 60.0001 | 49.6 | 88.1232 | 43.9964 | 60.0058 | 33.4 | 88.1218 | 27.9261 | 59.9828 | 17.2
88.1722 | 76.2851 | 60.0116 | 65.8 | 88.1222 | 76.1821 | 60.0404 | 65.8 | 88.1598 | 60.1785 | 60.0001 | 49.6 | 88.1317 | 43.9952 | 60.0058 | 33.4 | 88.1301 | 27.9222 | 59.9828 | 17.2
88.1805 | 76.2853 | 60.0116 | 65.8 | 88.1306 | 76.1783 | 60.0404 | 65.8 | 88.1682 | 60.1778 | 60.0001 | 49.6 | 88.14 | 43.9946 | 60.0058 | 33.4 | 88.1384 | 27.9184 | 59.9828 | 17.2
88.1889 | 76.2855 | 60.0116 | 65.8 | 88.1389 | 76.1745 | 60.0404 | 65.8 | 88.1765 | 60.1772 | 60.0001 | 49.6 | 88.1483 | 43.9939 | 60.0058 | 33.4 | 88.1467 | 27.9164 | 59.9828 | 17.2
88.1972 | 76.2845 | 60.0116 | 65.8 | 88.1472 | 76.1707 | 60.0404 | 65.8 | 88.1848 | 60.1765 | 60.0001 | 49.6 | 88.1567 | 43.9935 | 60.0058 | 33.4 | 88.1552 | 27.9144 | 59.9828 | 17.2
88.2055 | 76.2834 | 60.0116 | 65.8 | 88.1555 | 76.1669 | 60.0404 | 65.8 | 88.1932 | 60.1765 | 60.0001 | 49.6 | 88.165 | 43.993 | 60.0058 | 33.4 | 88.1635 | 27.907 | 59.9828 | 17.2
88.2139 | 76.2812 | 60.0116 | 65.8 | 88.1639 | 76.1632 | 60.0404 | 65.8 | 88.2015 | 60.1765 | 60.0001 | 49.6 | 88.1733 | 43.9925 | 60.0058 | 33.4 | 88.1718 | 27.8997 | 59.9828 | 17.2
88.2222 | 76.279 | 60.0116 | 65.8 | 88.1722 | 76.1632 | 60.0404 | 65.8 | 88.2098 | 60.1757 | 60.0001 | 49.6 | 88.1816 | 43.992 | 60.0058 | 33.4 | 88.1802 | 27.892 | 59.9828 | 17.2
88.2305 | 76.2748 | 60.0116 | 65.8 | 88.1806 | 76.1631 | 60.0404 | 65.8 | 88.2181 | 60.1749 | 60.0001 | 49.6 | 88.19 | 43.9916 | 60.0058 | 33.4 | 88.1885 | 27.8843 | 59.9828 | 17.2
88.2389 | 76.2706 | 60.0116 | 65.8 | 88.1889 | 76.1624 | 60.0404 | 65.8 | 88.2265 | 60.1733 | 60.0001 | 49.6 | 88.1983 | 43.9911 | 60.0058 | 33.4 | 88.1968 | 27.8767 | 59.9828 | 17.2
88.2472 | 76.2664 | 60.0116 | 65.8 | 88.1972 | 76.1617 | 60.0404 | 65.8 | 88.2348 | 60.1716 | 60.0001 | 49.6 | 88.2066 | 43.9912 | 60.0058 | 33.4 | 88.2051 | 27.869 | 59.9828 | 17.2
88.2555 | 76.2622 | 60.0116 | 65.8 | 88.2055 | 76.1583 | 60.0404 | 65.8 | 88.2432 | 60.1699 | 60.0001 | 49.6 | 88.2149 | 43.9914 | 60.0058 | 33.4 | 88.2135 | 27.8634 | 59.9828 | 17.2
88.2638 | 76.26 | 60.0116 | 65.8 | 88.2138 | 76.1548 | 60.0404 | 65.8 | 88.2515 | 60.1682 | 60.0001 | 49.6 | 88.2233 | 43.991 | 60.0058 | 33.4 | 88.2218 | 27.8577 | 59.9828 | 17.2
88.2722 | 76.2579 | 60.0116 | 65.8 | 88.2222 | 76.1514 | 60.0404 | 65.8 | 88.2598 | 60.1666 | 60.0001 | 49.6 | 88.2316 | 43.9906 | 60.0058 | 33.4 | 88.2301 | 27.8521 | 59.9828 | 17.2
88.2805 | 76.2561 | 60.0116 | 65.8 | 88.2305 | 76.1479 | 60.0404 | 65.8 | 88.2681 | 60.1649 | 60.0001 | 49.6 | 88.2399 | 43.9898 | 60.0058 | 33.4 | 88.2385 | 27.8465 | 59.9828 | 17.2
88.2888 | 76.2542 | 60.0116 | 65.8 | 88.2389 | 76.1447 | 60.0404 | 65.8 | 88.2765 | 60.1632 | 60.0001 | 49.6 | 88.2482 | 43.9891 | 60.0058 | 33.4 | 88.2468 | 27.8469 | 59.9828 | 17.2
88.2972 | 76.2534 | 60.0116 | 65.8 | 88.2472 | 76.1414 | 60.0404 | 65.8 | 88.2848 | 60.1615 | 60.0001 | 49.6 | 88.2567 | 43.9883 | 60.0058 | 33.4 | 88.2551 | 27.8472 | 59.9828 | 17.2
88.3055 | 76.2525 | 60.0116 | 65.8 | 88.2555 | 76.1382 | 60.0404 | 65.8 | 88.2932 | 60.1592 | 60.0001 | 49.6 | 88.265 | 43.9875 | 60.0058 | 33.4 | 88.2634 | 27.8479 | 59.9828 | 17.2
88.3138 | 76.2537 | 60.0116 | 65.8 | 88.2638 | 76.1349 | 60.0404 | 65.8 | 88.3015 | 60.1569 | 60.0001 | 49.6 | 88.2733 | 43.9872 | 60.0058 | 33.4 | 88.2719 | 27.8486 | 59.9828 | 17.2
88.3222 | 76.2549 | 60.0116 | 65.8 | 88.2721 | 76.1324 | 60.0404 | 65.8 | 88.3098 | 60.1562 | 60.0001 | 49.6 | 88.2816 | 43.9868 | 60.0058 | 33.4 | 88.2802 | 27.8493 | 59.9828 | 17.2
88.3305 | 76.2561 | 60.0116 | 65.8 | 88.2805 | 76.1298 | 60.0404 | 65.8 | 88.3182 | 60.1555 | 60.0001 | 49.6 | 88.29 | 43.9864 | 60.0058 | 33.4 | 88.2885 | 27.8499 | 59.9828 | 17.2
88.3388 | 76.2574 | 60.0116 | 65.8 | 88.2888 | 76.13 | 60.0404 | 65.8 | 88.3265 | 60.1547 | 60.0001 | 49.6 | 88.2983 | 43.986 | 60.0058 | 33.4 | 88.2969 | 27.8507 | 59.9828 | 17.2
88.3472 | 76.2569 | 60.0116 | 65.8 | 88.2971 | 76.1302 | 60.0404 | 65.8 | 88.3348 | 60.154 | 60.0001 | 49.6 | 88.3066 | 43.9866 | 60.0058 | 33.4 | 88.3052 | 27.8515 | 59.9828 | 17.2
88.3555 | 76.2564 | 60.0116 | 65.8 | 88.3055 | 76.1304 | 60.0404 | 65.8 | 88.3431 | 60.1533 | 60.0001 | 49.6 | 88.3149 | 43.9872 | 60.0058 | 33.4 | 88.3135 | 27.8523 | 59.9828 | 17.2
88.3638 | 76.256 | 60.0116 | 65.8 | 88.3138 | 76.1306 | 60.0404 | 65.8 | 88.3515 | 60.1526 | 60.0001 | 49.6 | 88.3233 | 43.9881 | 60.0058 | 33.4 | 88.3218 | 27.8532 | 59.9828 | 17.2
88.3722 | 76.2557 | 60.0116 | 65.8 | 88.3221 | 76.1306 | 60.0404 | 65.8 | 88.3598 | 60.1519 | 60.0001 | 49.6 | 88.3316 | 43.9889 | 60.0058 | 33.4 | 88.3302 | 27.8533 | 59.9828 | 17.2
88.3805 | 76.2548 | 60.0116 | 65.8 | 88.3305 | 76.1306 | 60.0404 | 65.8 | 88.3682 | 60.1511 | 60.0001 | 49.6 | 88.3399 | 43.9897 | 60.0058 | 33.4 | 88.3385 | 27.8534 | 59.9828 | 17.2
88.3888 | 76.2538 | 60.0116 | 65.8 | 88.3388 | 76.1306 | 60.0404 | 65.8 | 88.3765 | 60.1518 | 60.0001 | 49.6 | 88.3483 | 43.9905 | 60.0058 | 33.4 | 88.3468 | 27.8535 | 59.9828 | 17.2
88.3972 | 76.2527 | 60.0116 | 65.8 | 88.3471 | 76.1306 | 60.0404 | 65.8 | 88.3848 | 60.1525 | 60.0001 | 49.6 | 88.3566 | 43.991 | 60.0058 | 33.4 | 88.3552 | 27.8536 | 59.9828 | 17.2
88.4055 | 76.2516 | 60.0116 | 65.8 | 88.3554 | 76.1318 | 60.0404 | 65.8 | 88.3931 | 60.1525 | 60.0001 | 49.6 | 88.3649 | 43.9914 | 60.0058 | 33.4 | 88.3635 | 27.8535 | 59.9828 | 17.2
88.4138 | 76.2498 | 60.0116 | 65.8 | 88.3637 | 76.133 | 60.0404 | 65.8 | 88.4015 | 60.1525 | 60.0001 | 49.6 | 88.3732 | 43.9911 | 60.0058 | 33.4 | 88.3718 | 27.8534 | 59.9828 | 17.2
88.4221 | 76.248 | 60.0116 | 65.8 | 88.3721 | 76.1359 | 60.0404 | 65.8 | 88.4098 | 60.153 | 60.0001 | 49.6 | 88.3817 | 43.9907 | 60.0058 | 33.4 | 88.3801 | 27.8532 | 59.9828 | 17.2
88.4305 | 76.2485 | 60.0116 | 65.8 | 88.3804 | 76.1388 | 60.0404 | 65.8 | 88.4182 | 60.1534 | 60.0001 | 49.6 | 88.39 | 43.9878 | 60.0058 | 33.4 | 88.3885 | 27.853 | 59.9828 | 17.2
88.4388 | 76.249 | 60.0116 | 65.8 | 88.3888 | 76.1416 | 60.0404 | 65.8 | 88.4265 | 60.1539 | 60.0001 | 49.6 | 88.3983 | 43.9849 | 60.0058 | 33.4 | 88.3969 | 27.8528 | 59.9828 | 17.2
88.4471 | 76.2493 | 60.0116 | 65.8 | 88.3971 | 76.1445 | 60.0404 | 65.8 | 88.4348 | 60.1544 | 60.0001 | 49.6 | 88.4066 | 43.9817 | 60.0058 | 33.4 | 88.4052 | 27.8526 | 59.9828 | 17.2
88.4555 | 76.2496 | 60.0116 | 65.8 | 88.4054 | 76.1478 | 60.0404 | 65.8 | 88.4432 | 60.1549 | 60.0001 | 49.6 | 88.415 | 43.9785 | 60.0058 | 33.4 | 88.4136 | 27.8524 | 59.9828 | 17.2
88.4638 | 76.2507 | 60.0116 | 65.8 | 88.4137 | 76.1511 | 60.0404 | 65.8 | 88.4515 | 60.1554 | 60.0001 | 49.6 | 88.4233 | 43.9754 | 60.0058 | 33.4 | 88.4219 | 27.8522 | 59.9828 | 17.2
88.4721 | 76.2518 | 60.0116 | 65.8 | 88.422 | 76.1545 | 60.0404 | 65.8 | 88.4598 | 60.1559 | 60.0001 | 49.6 | 88.4316 | 43.9722 | 60.0058 | 33.4 | 88.4302 | 27.8521 | 59.9828 | 17.2
88.4805 | 76.2531 | 60.0116 | 65.8 | 88.4304 | 76.1578 | 60.0404 | 65.8 | 88.4681 | 60.1564 | 60.0001 | 49.6 | 88.4399 | 43.9691 | 60.0058 | 33.4 | 88.4385 | 27.8519 | 59.9828 | 17.2
88.4888 | 76.2543 | 60.0116 | 65.8 | 88.4387 | 76.1599 | 60.0404 | 65.8 | 88.4765 | 60.157 | 60.0001 | 49.6 | 88.4483 | 43.9659 | 60.0058 | 33.4 | 88.4469 | 27.852 | 59.9828 | 17.2
88.4971 | 76.2562 | 60.0116 | 65.8 | 88.4471 | 76.162 | 60.0404 | 65.8 | 88.4848 | 60.1575 | 60.0001 | 49.6 | 88.4566 | 43.9625 | 60.0058 | 33.4 | 88.4552 | 27.852 | 59.9828 | 17.2
88.5055 | 76.2581 | 60.0116 | 65.8 | 88.4554 | 76.1624 | 60.0404 | 65.8 | 88.4932 | 60.1575 | 60.0001 | 49.6 | 88.4649 | 43.9591 | 60.0058 | 33.4 | 88.4635 | 27.8521 | 59.9828 | 17.2
88.5138 | 76.2551 | 60.0116 | 65.8 | 88.4637 | 76.1629 | 60.0404 | 65.8 | 88.5015 | 60.1576 | 60.0001 | 49.6 | 88.4732 | 43.956 | 60.0058 | 33.4 | 88.4719 | 27.8521 | 59.9828 | 17.2
88.5221 | 76.2521 | 60.0116 | 65.8 | 88.472 | 76.1645 | 60.0404 | 65.8 | 88.5098 | 60.1567 | 60.0001 | 49.6 | 88.4816 | 43.9528 | 60.0058 | 33.4 | 88.4802 | 27.8523 | 59.9771 | 17.2
88.5305 | 76.2486 | 60.0116 | 65.8 | 88.4803 | 76.1661 | 60.0404 | 65.8 | 88.5181 | 60.1558 | 60.0001 | 49.6 | 88.4899 | 43.9497 | 60.0058 | 33.4 | 88.4885 | 27.8525 | 59.9771 | 17.2
88.5388 | 76.245 | 60.0116 | 65.8 | 88.4887 | 76.1657 | 60.0404 | 65.8 | 88.5265 | 60.1525 | 60.0001 | 49.6 | 88.4982 | 43.9466 | 60.0058 | 33.4 | 88.4968 | 27.8529 | 59.9771 | 17.2
88.5471 | 76.2421 | 60.0116 | 65.8 | 88.497 | 76.1652 | 60.0404 | 65.8 | 88.5348 | 60.1493 | 60.0001 | 49.6 | 88.5065 | 43.9435 | 60.0058 | 33.4 | 88.5052 | 27.8534 | 59.9771 | 17.2
88.5555 | 76.2393 | 60.0116 | 65.8 | 88.5053 | 76.1648 | 60.0404 | 65.8 | 88.5432 | 60.146 | 60.0001 | 49.6 | 88.515 | 43.9404 | 60.0058 | 33.4 | 88.5135 | 27.8538 | 59.9771 | 17.2
88.5638 | 76.2364 | 60.0116 | 65.8 | 88.5136 | 76.1643 | 60.0404 | 65.8 | 88.5515 | 60.1428 | 60.0001 | 49.6 | 88.5233 | 43.9372 | 60.0058 | 33.4 | 88.5219 | 27.8542 | 59.9771 | 17.2
88.5721 | 76.2335 | 60.0116 | 65.8 | 88.522 | 76.1638 | 60.0404 | 65.8 | 88.5598 | 60.1395 | 60.0001 | 49.6 | 88.5316 | 43.9341 | 60.0058 | 33.4 | 88.5303 | 27.8512 | 59.9771 | 17.2
88.5805 | 76.2314 | 60.0116 | 65.8 | 88.5303 | 76.1634 | 60.0404 | 65.8 | 88.5682 | 60.1363 | 60.0001 | 49.6 | 88.5399 | 43.932 | 60.0058 | 33.4 | 88.5386 | 27.8481 | 59.9771 | 17.2
88.5888 | 76.2294 | 60.0116 | 65.8 | 88.5387 | 76.1629 | 60.0404 | 65.8 | 88.5765 | 60.1331 | 60.0001 | 49.6 | 88.5483 | 43.9299 | 60.0058 | 33.4 | 88.5469 | 27.845 | 59.9771 | 17.2
88.5971 | 76.2303 | 60.0116 | 65.8 | 88.547 | 76.1625 | 60.0404 | 65.8 | 88.5848 | 60.1299 | 60.0001 | 49.6 | 88.5566 | 43.9297 | 60.0058 | 33.4 | 88.5552 | 27.842 | 59.9771 | 17.2
88.6054 | 76.2312 | 60.0116 | 65.8 | 88.5553 | 76.1614 | 60.0404 | 65.8 | 88.5931 | 60.1278 | 60.0001 | 49.6 | 88.5649 | 43.9295 | 60.0058 | 33.4 | 88.5636 | 27.8387 | 59.9771 | 17.2
88.6138 | 76.2296 | 60.0116 | 65.8 | 88.5636 | 76.1604 | 60.0404 | 65.8 | 88.6015 | 60.1256 | 60.0001 | 49.6 | 88.5733 | 43.9298 | 60.0058 | 33.4 | 88.5719 | 27.8354 | 59.9771 | 17.2
88.6221 | 76.2281 | 60.0116 | 65.8 | 88.5719 | 76.161 | 60.0404 | 65.8 | 88.6098 | 60.1258 | 60.0001 | 49.6 | 88.5816 | 43.9302 | 60.0058 | 33.4 | 88.5802 | 27.8319 | 59.9771 | 17.2
88.6304 | 76.2259 | 60.0116 | 65.8 | 88.5803 | 76.1617 | 60.0404 | 65.8 | 88.6182 | 60.126 | 60.0001 | 49.6 | 88.5899 | 43.9311 | 60.0058 | 33.4 | 88.5886 | 27.8284 | 59.9771 | 17.2
88.6388 | 76.2236 | 60.0116 | 65.8 | 88.5886 | 76.1623 | 60.0404 | 65.8 | 88.6265 | 60.1262 | 60.0001 | 49.6 | 88.5982 | 43.932 | 60.0058 | 33.4 | 88.5969 | 27.8249 | 59.9771 | 17.2
88.6471 | 76.2214 | 60.0116 | 65.8 | 88.597 | 76.1629 | 60.0404 | 65.8 | 88.6348 | 60.1264 | 60.0001 | 49.6 | 88.6066 | 43.9329 | 60.0058 | 33.4 | 88.6052 | 27.8214 | 59.9771 | 17.2
88.6554 | 76.2192 | 60.0116 | 65.8 | 88.6053 | 76.1635 | 60.0404 | 65.8 | 88.6431 | 60.1265 | 60.0001 | 49.6 | 88.6149 | 43.9338 | 60.0058 | 33.4 | 88.6136 | 27.8214 | 59.9771 | 17.2
88.6638 | 76.2162 | 60.0116 | 65.8 | 88.6136 | 76.1642 | 60.0404 | 65.8 | 88.6515 | 60.1267 | 60.0001 | 49.6 | 88.6232 | 43.9341 | 60.0058 | 33.4 | 88.6219 | 27.8214 | 59.9771 | 17.2
88.6721 | 76.2132 | 60.0116 | 65.8 | 88.6219 | 76.1648 | 60.0404 | 65.8 | 88.6598 | 60.1255 | 60.0001 | 49.6 | 88.6315 | 43.9344 | 60.0058 | 33.4 | 88.6302 | 27.8214 | 59.9771 | 17.2
88.6804 | 76.2101 | 60.0116 | 65.8 | 88.6302 | 76.1654 | 60.0404 | 65.8 | 88.6682 | 60.1243 | 60.0001 | 49.6 | 88.64 | 43.9348 | 60.0058 | 33.4 | 88.6385 | 27.8214 | 59.9771 | 17.2
88.6888 | 76.2071 | 60.0116 | 65.8 | 88.6386 | 76.1642 | 60.0404 | 65.8 | 88.6765 | 60.1237 | 60.0001 | 49.6 | 88.6483 | 43.9351 | 60.0058 | 33.4 | 88.647 | 27.8214 | 59.9771 | 17.2
88.6971 | 76.2074 | 60.0116 | 65.8 | 88.6469 | 76.1629 | 60.0404 | 65.8 | 88.6848 | 60.1232 | 60.0001 | 49.6 | 88.6566 | 43.9351 | 60.0058 | 33.4 | 88.6553 | 27.8214 | 59.9771 | 17.2
88.7054 | 76.2077 | 60.0116 | 65.8 | 88.6552 | 76.1617 | 60.0404 | 65.8 | 88.6931 | 60.1237 | 60.0001 | 49.6 | 88.6649 | 43.9351 | 60.0058 | 33.4 | 88.6636 | 27.8214 | 59.9771 | 17.2
88.7138 | 76.208 | 60.0116 | 65.8 | 88.6635 | 76.1605 | 60.0404 | 65.8 | 88.7015 | 60.1242 | 60.0001 | 49.6 | 88.6733 | 43.9345 | 60.0058 | 33.4 | 88.672 | 27.8214 | 59.9771 | 17.2
88.7221 | 76.2084 | 60.0116 | 65.8 | 88.6719 | 76.1592 | 60.0404 | 65.8 | 88.7098 | 60.1248 | 60.0001 | 49.6 | 88.6816 | 43.9339 | 60.0058 | 33.4 | 88.6803 | 27.8214 | 59.9771 | 17.2
88.7304 | 76.2087 | 60.0116 | 65.8 | 88.6802 | 76.158 | 60.0404 | 65.8 | 88.7181 | 60.1253 | 60.0001 | 49.6 | 88.6899 | 43.9334 | 60.0058 | 33.4 | 88.6886 | 27.8214 | 59.9771 | 17.2
88.7388 | 76.209 | 60.0116 | 65.8 | 88.6886 | 76.1568 | 60.0404 | 65.8 | 88.7265 | 60.126 | 60.0001 | 49.6 | 88.6982 | 43.9328 | 60.0058 | 33.4 | 88.6969 | 27.8214 | 59.9771 | 17.2
88.7471 | 76.2093 | 60.0116 | 65.8 | 88.6969 | 76.1556 | 60.0404 | 65.8 | 88.7348 | 60.1267 | 60.0001 | 49.6 | 88.7066 | 43.9322 | 60.0058 | 33.4 | 88.7053 | 27.8213 | 59.9771 | 17.2
88.7554 | 76.2096 | 60.0116 | 65.8 | 88.7052 | 76.1536 | 60.0404 | 65.8 | 88.7432 | 60.1286 | 60.0001 | 49.6 | 88.7149 | 43.9317 | 60.0058 | 33.4 | 88.7136 | 27.8213 | 59.9771 | 17.2
88.7637 | 76.2099 | 60.0116 | 65.8 | 88.7135 | 76.1517 | 60.0404 | 65.8 | 88.7515 | 60.1306 | 60.0001 | 49.6 | 88.7232 | 43.9311 | 60.0058 | 33.4 | 88.7219 | 27.8213 | 59.9771 | 17.2
88.7721 | 76.2102 | 60.0116 | 65.8 | 88.7218 | 76.151 | 60.0404 | 65.8 | 88.7598 | 60.1319 | 60.0001 | 49.6 | 88.7315 | 43.9305 | 60.0058 | 33.4 | 88.7303 | 27.8213 | 59.9771 | 17.2
88.7804 | 76.2102 | 60.0116 | 65.8 | 88.7302 | 76.1503 | 60.0404 | 65.8 | 88.7681 | 60.1331 | 60.0001 | 49.6 | 88.7399 | 43.9297 | 60.0058 | 33.4 | 88.7386 | 27.8213 | 59.9771 | 17.2
88.7887 | 76.2102 | 60.0116 | 65.8 | 88.7385 | 76.1453 | 60.0404 | 65.8 | 88.7765 | 60.1307 | 60.0001 | 49.6 | 88.7482 | 43.929 | 60.0058 | 33.4 | 88.7469 | 27.8213 | 59.9771 | 17.2
88.7971 | 76.2102 | 60.0116 | 65.8 | 88.7469 | 76.1403 | 60.0404 | 65.8 | 88.7848 | 60.1283 | 60.0001 | 49.6 | 88.7565 | 43.9275 | 60.0058 | 33.4 | 88.7552 | 27.8212 | 59.9771 | 17.2
88.8054 | 76.2102 | 60.0116 | 65.8 | 88.7552 | 76.1352 | 60.0404 | 65.8 | 88.7932 | 60.1249 | 60.0001 | 49.6 | 88.765 | 43.926 | 60.0058 | 33.4 | 88.7637 | 27.8212 | 59.9771 | 17.2
88.8137 | 76.2102 | 60.0116 | 65.8 | 88.7635 | 76.1302 | 60.0404 | 65.8 | 88.8015 | 60.1215 | 60.0001 | 49.6 | 88.7733 | 43.9246 | 60.0058 | 33.4 | 88.772 | 27.8212 | 59.9771 | 17.2
88.8221 | 76.2102 | 60.0116 | 65.8 | 88.7718 | 76.1252 | 60.0404 | 65.8 | 88.8098 | 60.118 | 60.0001 | 49.6 | 88.7816 | 43.9231 | 60.0058 | 33.4 | 88.7803 | 27.8212 | 59.9771 | 17.2
88.8304 | 76.2102 | 60.0116 | 65.8 | 88.7801 | 76.1201 | 60.0404 | 65.8 | 88.8181 | 60.1144 | 60.0001 | 49.6 | 88.7899 | 43.9202 | 60.0058 | 33.4 | 88.7887 | 27.8212 | 59.9771 | 17.2
88.8387 | 76.2102 | 60.0116 | 65.8 | 88.7885 | 76.1158 | 60.0404 | 65.8 | 88.8265 | 60.1106 | 60.0001 | 49.6 | 88.7983 | 43.9174 | 60.0058 | 33.4 | 88.797 | 27.8212 | 59.9771 | 17.2
88.8471 | 76.2102 | 60.0116 | 65.8 | 88.7968 | 76.1115 | 60.0404 | 65.8 | 88.8348 | 60.1067 | 60.0001 | 49.6 | 88.8066 | 43.9145 | 60.0058 | 33.4 | 88.8053 | 27.8212 | 59.9771 | 17.2
88.8554 | 76.2102 | 60.0116 | 65.8 | 88.8051 | 76.1071 | 60.0404 | 65.8 | 88.8431 | 60.1016 | 60.0001 | 49.6 | 88.8149 | 43.9116 | 60.0058 | 33.4 | 88.8137 | 27.8212 | 59.9771 | 17.2
88.8637 | 76.2102 | 60.0116 | 65.8 | 88.8134 | 76.1028 | 60.0404 | 65.8 | 88.8515 | 60.0964 | 60.0001 | 49.6 | 88.8232 | 43.9092 | 60.0058 | 33.4 | 88.822 | 27.8212 | 59.9771 | 17.2
88.8721 | 76.2102 | 60.0116 | 65.8 | 88.8218 | 76.1028 | 60.0404 | 65.8 | 88.8598 | 60.0938 | 60.0001 | 49.6 | 88.8316 | 43.9068 | 60.0058 | 33.4 | 88.8303 | 27.8212 | 59.9771 | 17.2
88.8804 | 76.2102 | 60.0116 | 65.8 | 88.8301 | 76.1028 | 60.0404 | 65.8 | 88.8682 | 60.0913 | 60.0001 | 49.6 | 88.8399 | 43.905 | 60.0058 | 33.4 | 88.8386 | 27.8212 | 59.9771 | 17.2
88.8887 | 76.2102 | 60.0116 | 65.8 | 88.8384 | 76.1028 | 60.0404 | 65.8 | 88.8765 | 60.0897 | 60.0001 | 49.6 | 88.8482 | 43.9033 | 60.0058 | 33.4 | 88.847 | 27.8212 | 59.9771 | 17.2
88.8971 | 76.2102 | 60.0116 | 65.8 | 88.8468 | 76.1028 | 60.0404 | 65.8 | 88.8848 | 60.0881 | 60.0001 | 49.6 | 88.8565 | 43.9016 | 60.0058 | 33.4 | 88.8553 | 27.8212 | 59.9771 | 17.2
88.9054 | 76.2102 | 60.0116 | 65.8 | 88.8551 | 76.1039 | 60.0404 | 65.8 | 88.8931 | 60.0868 | 60.0116 | 49.6 | 88.8649 | 43.8998 | 60.0058 | 33.4 | 88.8636 | 27.8212 | 59.9771 | 17.2
88.9137 | 76.2102 | 60.0116 | 65.8 | 88.8634 | 76.105 | 60.0404 | 65.8 | 88.9015 | 60.0856 | 60.0116 | 49.6 | 88.8732 | 43.9001 | 60.0058 | 33.4 | 88.8721 | 27.8212 | 59.9771 | 17.2
88.9221 | 76.2102 | 60.0116 | 65.8 | 88.8717 | 76.1061 | 60.0404 | 65.8 | 88.9098 | 60.0847 | 60.0116 | 49.6 | 88.8815 | 43.9004 | 60.0058 | 33.4 | 88.8804 | 27.8212 | 59.9771 | 17.2
88.9304 | 76.2091 | 60.0116 | 65.8 | 88.8801 | 76.1073 | 60.0404 | 65.8 | 88.9182 | 60.0838 | 60.0116 | 49.6 | 88.8898 | 43.9007 | 60.0058 | 33.4 | 88.8887 | 27.8212 | 59.9771 | 17.2
88.9387 | 76.208 | 60.0116 | 65.8 | 88.8884 | 76.1077 | 60.0404 | 65.8 | 88.9265 | 60.0842 | 60.0116 | 49.6 | 88.8983 | 43.9009 | 60.0058 | 33.4 | 88.897 | 27.8212 | 59.9771 | 17.2
88.9471 | 76.2069 | 60.0116 | 65.8 | 88.8968 | 76.1082 | 60.0404 | 65.8 | 88.9348 | 60.0845 | 60.0116 | 49.6 | 88.9066 | 43.8995 | 60.0058 | 33.4 | 88.9054 | 27.8212 | 59.9771 | 17.2
88.9554 | 76.2058 | 60.0116 | 65.8 | 88.9051 | 76.1077 | 60.0404 | 65.8 | 88.9431 | 60.0849 | 60.0116 | 49.6 | 88.9149 | 43.898 | 60.0058 | 33.4 | 88.9137 | 27.818 | 59.9771 | 17.2
88.9637 | 76.2043 | 60.0116 | 65.8 | 88.9134 | 76.1071 | 60.0404 | 65.8 | 88.9515 | 60.0853 | 60.0116 | 49.6 | 88.9232 | 43.8964 | 60.0058 | 33.4 | 88.922 | 27.8148 | 59.9771 | 17.2
88.972 | 76.2028 | 60.0116 | 65.8 | 88.9217 | 76.1066 | 60.0404 | 65.8 | 88.9598 | 60.0856 | 60.0116 | 49.6 | 88.9316 | 43.8947 | 60.0058 | 33.4 | 88.9304 | 27.8116 | 59.9771 | 17.2
88.9804 | 76.2007 | 60.0116 | 65.8 | 88.93 | 76.1061 | 60.0404 | 65.8 | 88.9681 | 60.0858 | 60.0116 | 49.6 | 88.9399 | 43.893 | 60.0058 | 33.4 | 88.9387 | 27.8084 | 59.9771 | 17.2
88.9887 | 76.1985 | 60.0116 | 65.8 | 88.9384 | 76.1045 | 60.0404 | 65.8 | 88.9764 | 60.0858 | 60.0116 | 49.6 | 88.9482 | 43.8913 | 60.0058 | 33.4 | 88.947 | 27.8052 | 59.9771 | 17.2
88.997 | 76.1964 | 60.0116 | 65.8 | 88.9467 | 76.1028 | 60.0404 | 65.8 | 88.9848 | 60.0857 | 60.0116 | 49.6 | 88.9565 | 43.8896 | 60.0058 | 33.4 | 88.9554 | 27.802 | 59.9771 | 17.2
89.0054 | 76.1943 | 60.0116 | 65.8 | 88.955 | 76.1012 | 60.0404 | 65.8 | 88.9931 | 60.0856 | 60.0116 | 49.6 | 88.9649 | 43.8879 | 60.0058 | 33.4 | 88.9637 | 27.7987 | 59.9771 | 17.2
89.0137 | 76.1933 | 60.0116 | 65.8 | 88.9633 | 76.0995 | 60.0404 | 65.8 | 89.0015 | 60.0855 | 60.0116 | 49.6 | 88.9732 | 43.8863 | 60.0058 | 33.4 | 88.972 | 27.7955 | 59.9771 | 17.2
89.022 | 76.1923 | 60.0116 | 65.8 | 88.9717 | 76.0986 | 60.0404 | 65.8 | 89.0098 | 60.0853 | 60.0116 | 49.6 | 88.9815 | 43.8846 | 60.0058 | 33.4 | 88.9803 | 27.7923 | 59.9771 | 17.2
89.0304 | 76.1913 | 60.0116 | 65.8 | 88.98 | 76.0976 | 60.0404 | 65.8 | 89.0181 | 60.085 | 60.0116 | 49.6 | 88.9899 | 43.8844 | 60.0058 | 33.4 | 88.9888 | 27.7891 | 59.9771 | 17.2
89.0387 | 76.1904 | 60.0116 | 65.8 | 88.9883 | 76.0976 | 60.0404 | 65.8 | 89.0264 | 60.0856 | 60.0116 | 49.6 | 88.9982 | 43.8843 | 60.0058 | 33.4 | 88.9971 | 27.7891 | 59.9771 | 17.2
89.047 | 76.1914 | 60.0116 | 65.8 | 88.9967 | 76.0976 | 60.0404 | 65.8 | 89.0348 | 60.0863 | 60.0116 | 49.6 | 89.0065 | 43.8843 | 60.0058 | 33.4 | 89.0054 | 27.7891 | 59.9771 | 17.2
89.0554 | 76.1924 | 60.0116 | 65.8 | 89.005 | 76.0976 | 60.0404 | 65.8 | 89.0431 | 60.0869 | 60.0116 | 49.6 | 89.0148 | 43.8844 | 60.0058 | 33.4 | 89.0138 | 27.7891 | 59.9771 | 17.2
89.0637 | 76.194 | 60.0116 | 65.8 | 89.0133 | 76.0976 | 60.0404 | 65.8 | 89.0515 | 60.0876 | 60.0116 | 49.6 | 89.0233 | 43.8854 | 60.0058 | 33.4 | 89.0221 | 27.7891 | 59.9771 | 17.2
89.072 | 76.1956 | 60.0116 | 65.8 | 89.0216 | 76.0976 | 60.0404 | 65.8 | 89.0598 | 60.0883 | 60.0116 | 49.6 | 89.0316 | 43.8865 | 60.0058 | 33.4 | 89.0304 | 27.7889 | 59.9771 | 17.2
89.0804 | 76.1966 | 60.0116 | 65.8 | 89.03 | 76.0975 | 60.0404 | 65.8 | 89.0681 | 60.089 | 60.0116 | 49.6 | 89.0399 | 43.8875 | 60.0058 | 33.4 | 89.0387 | 27.7887 | 59.9771 | 17.2
89.0887 | 76.1975 | 60.0116 | 65.8 | 89.0383 | 76.0948 | 60.0404 | 65.8 | 89.0764 | 60.0896 | 60.0116 | 49.6 | 89.0482 | 43.8885 | 60.0058 | 33.4 | 89.0471 | 27.7885 | 59.9771 | 17.2
89.097 | 76.1976 | 60.0116 | 65.8 | 89.0466 | 76.0921 | 60.0404 | 65.8 | 89.0848 | 60.0901 | 60.0116 | 49.6 | 89.0566 | 43.8895 | 60.0058 | 33.4 | 89.0554 | 27.7883 | 59.9771 | 17.2
89.1054 | 76.1978 | 60.0116 | 65.8 | 89.055 | 76.0893 | 60.0404 | 65.8 | 89.0931 | 60.0913 | 60.0116 | 49.6 | 89.0649 | 43.8906 | 60.0058 | 33.4 | 89.0637 | 27.7882 | 59.9771 | 17.2
89.1137 | 76.1979 | 60.0174 | 65.8 | 89.0633 | 76.0866 | 60.0404 | 65.8 | 89.1014 | 60.0924 | 60.0116 | 49.6 | 89.0732 | 43.8915 | 60.0058 | 33.4 | 89.0721 | 27.788 | 59.9771 | 17.2
89.122 | 76.198 | 60.0174 | 65.8 | 89.0716 | 76.0839 | 60.0404 | 65.8 | 89.1097 | 60.0927 | 60.0116 | 49.6 | 89.0815 | 43.8925 | 60.0058 | 33.4 | 89.0804 | 27.7878 | 59.9771 | 17.2
89.1303 | 76.194 | 60.0174 | 65.8 | 89.0799 | 76.0811 | 60.0404 | 65.8 | 89.1181 | 60.0931 | 60.0116 | 49.6 | 89.0899 | 43.8934 | 60.0058 | 33.4 | 89.0887 | 27.7876 | 59.9771 | 17.2
89.1387 | 76.19 | 60.0174 | 65.8 | 89.0883 | 76.0789 | 60.0404 | 65.8 | 89.1264 | 60.0934 | 60.0116 | 49.6 | 89.0982 | 43.8944 | 60.0058 | 33.4 | 89.097 | 27.7875 | 59.9771 | 17.2
89.147 | 76.1861 | 60.0174 | 65.8 | 89.0966 | 76.0767 | 60.0404 | 65.8 | 89.1348 | 60.0937 | 60.0116 | 49.6 | 89.1065 | 43.8937 | 60.0058 | 33.4 | 89.1055 | 27.7875 | 59.9771 | 17.2
89.1553 | 76.1821 | 60.0174 | 65.8 | 89.1049 | 76.0744 | 60.0404 | 65.8 | 89.1431 | 60.0934 | 60.0116 | 49.6 | 89.1148 | 43.8931 | 60.0058 | 33.4 | 89.1138 | 27.7877 | 59.9771 | 17.2
89.1637 | 76.1788 | 60.0174 | 65.8 | 89.1133 | 76.0722 | 60.0404 | 65.8 | 89.1514 | 60.0932 | 60.0116 | 49.6 | 89.1232 | 43.8925 | 60.0058 | 33.4 | 89.1221 | 27.7879 | 59.9771 | 17.2
89.172 | 76.1754 | 60.0174 | 65.8 | 89.1216 | 76.0734 | 60.0404 | 65.8 | 89.1598 | 60.0942 | 60.0116 | 49.6 | 89.1315 | 43.8919 | 60.0058 | 33.4 | 89.1305 | 27.7881 | 59.9771 | 17.2
89.1803 | 76.1735 | 60.0174 | 65.8 | 89.1299 | 76.0747 | 60.0404 | 65.8 | 89.1681 | 60.0953 | 60.0116 | 49.6 | 89.1398 | 43.8912 | 60.0058 | 33.4 | 89.1388 | 27.7883 | 59.9771 | 17.2
89.1887 | 76.1715 | 60.0174 | 65.8 | 89.1382 | 76.0759 | 60.0404 | 65.8 | 89.1765 | 60.0947 | 60.0116 | 49.6 | 89.1481 | 43.8906 | 60.0058 | 33.4 | 89.1471 | 27.7885 | 59.9771 | 17.2
89.197 | 76.1696 | 60.0174 | 65.8 | 89.1466 | 76.0771 | 60.0404 | 65.8 | 89.1848 | 60.0942 | 60.0116 | 49.6 | 89.1566 | 43.89 | 60.0058 | 33.4 | 89.1555 | 27.7887 | 59.9771 | 17.2
89.2053 | 76.1676 | 60.0174 | 65.8 | 89.1549 | 76.075 | 60.0404 | 65.8 | 89.1931 | 60.0937 | 60.0116 | 49.6 | 89.1649 | 43.8894 | 60.0058 | 33.4 | 89.1638 | 27.7889 | 59.9771 | 17.2
89.2137 | 76.1682 | 60.0174 | 65.8 | 89.1632 | 76.0729 | 60.0404 | 65.8 | 89.2014 | 60.0931 | 60.0116 | 49.6 | 89.1732 | 43.8887 | 60.0058 | 33.4 | 89.1721 | 27.7891 | 59.9771 | 17.2
89.222 | 76.1687 | 60.0174 | 65.8 | 89.1715 | 76.0703 | 60.0404 | 65.8 | 89.2098 | 60.0925 | 60.0116 | 49.6 | 89.1816 | 43.8881 | 60.0058 | 33.4 | 89.1804 | 27.7891 | 59.9771 | 17.2
89.2303 | 76.1692 | 60.0174 | 65.8 | 89.1799 | 76.0677 | 60.0404 | 65.8 | 89.2181 | 60.0919 | 60.0116 | 49.6 | 89.1899 | 43.8885 | 60.0058 | 33.4 | 89.1888 | 27.7892 | 59.9771 | 17.2
89.2386 | 76.1697 | 60.0174 | 65.8 | 89.1882 | 76.065 | 60.0404 | 65.8 | 89.2264 | 60.0919 | 60.0116 | 49.6 | 89.1982 | 43.8888 | 60.0058 | 33.4 | 89.1971 | 27.7892 | 59.9771 | 17.2
89.247 | 76.1702 | 60.0174 | 65.8 | 89.1965 | 76.0624 | 60.0404 | 65.8 | 89.2347 | 60.0918 | 60.0116 | 49.6 | 89.2065 | 43.8895 | 60.0058 | 33.4 | 89.2054 | 27.7892 | 59.9771 | 17.2
89.2553 | 76.1707 | 60.0174 | 65.8 | 89.2049 | 76.0591 | 60.0404 | 65.8 | 89.2431 | 60.0899 | 60.0116 | 49.6 | 89.2149 | 43.8903 | 60.0058 | 33.4 | 89.2139 | 27.7892 | 59.9771 | 17.2
89.2636 | 76.1707 | 60.0174 | 65.8 | 89.2132 | 76.0557 | 60.0404 | 65.8 | 89.2514 | 60.0881 | 60.0116 | 49.6 | 89.2232 | 43.891 | 60.0058 | 33.4 | 89.2222 | 27.7892 | 59.9771 | 17.2
89.272 | 76.1707 | 60.0174 | 65.8 | 89.2215 | 76.0495 | 60.0404 | 65.8 | 89.2598 | 60.0867 | 60.0116 | 49.6 | 89.2315 | 43.8917 | 60.0058 | 33.4 | 89.2305 | 27.789 | 59.9771 | 17.2
89.2803 | 76.1707 | 60.0174 | 65.8 | 89.2298 | 76.0433 | 60.0404 | 65.8 | 89.2681 | 60.0852 | 60.0116 | 49.6 | 89.2398 | 43.8922 | 60.0058 | 33.4 | 89.2388 | 27.7887 | 59.9771 | 17.2
89.2886 | 76.1707 | 60.0174 | 65.8 | 89.2382 | 76.0404 | 60.0404 | 65.8 | 89.2764 | 60.0838 | 60.0116 | 49.6 | 89.2482 | 43.8927 | 60.0058 | 33.4 | 89.2472 | 27.7885 | 59.9771 | 17.2
89.297 | 76.1707 | 60.0174 | 65.8 | 89.2465 | 76.0376 | 60.0404 | 65.8 | 89.2847 | 60.0823 | 60.0116 | 49.6 | 89.2565 | 43.8932 | 60.0058 | 33.4 | 89.2555 | 27.7884 | 59.9771 | 17.2
89.3053 | 76.1707 | 60.0174 | 65.8 | 89.2549 | 76.0347 | 60.0404 | 65.8 | 89.2931 | 60.0809 | 60.0116 | 49.6 | 89.2648 | 43.8937 | 60.0058 | 33.4 | 89.2638 | 27.7882 | 59.9771 | 17.2
89.3136 | 76.1707 | 60.0174 | 65.8 | 89.2632 | 76.0319 | 60.0404 | 65.8 | 89.3014 | 60.0796 | 60.0116 | 49.6 | 89.2731 | 43.8939 | 60.0058 | 33.4 | 89.2722 | 27.7881 | 59.9771 | 17.2
89.322 | 76.1707 | 60.0174 | 65.8 | 89.2715 | 76.029 | 60.0404 | 65.8 | 89.3098 | 60.0778 | 60.0116 | 49.6 | 89.2816 | 43.8941 | 60.0058 | 33.4 | 89.2805 | 27.788 | 59.9771 | 17.2
89.3303 | 76.1701 | 60.0174 | 65.8 | 89.2798 | 76.0261 | 60.0404 | 65.8 | 89.3181 | 60.076 | 60.0116 | 49.6 | 89.2899 | 43.8939 | 60.0058 | 33.4 | 89.2888 | 27.7879 | 59.9771 | 17.2
89.3386 | 76.1695 | 60.0174 | 65.8 | 89.2881 | 76.0233 | 60.0404 | 65.8 | 89.3264 | 60.0748 | 60.0116 | 49.6 | 89.2982 | 43.8937 | 60.0058 | 33.4 | 89.2972 | 27.7878 | 59.9771 | 17.2
89.3469 | 76.1688 | 60.0174 | 65.8 | 89.2965 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.3347 | 60.0735 | 60.0116 | 49.6 | 89.3065 | 43.8939 | 60.0058 | 33.4 | 89.3055 | 27.7877 | 59.9771 | 17.2
89.3553 | 76.1682 | 60.0174 | 65.8 | 89.3048 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.3431 | 60.0728 | 60.0116 | 49.6 | 89.3149 | 43.8942 | 60.0058 | 33.4 | 89.3138 | 27.7878 | 59.9771 | 17.2
89.3636 | 76.1673 | 60.0174 | 65.8 | 89.3131 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.3514 | 60.0721 | 60.0116 | 49.6 | 89.3232 | 43.8944 | 60.0058 | 33.4 | 89.3221 | 27.788 | 59.9771 | 17.2
89.3719 | 76.1664 | 60.0174 | 65.8 | 89.3214 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.3597 | 60.0715 | 60.0116 | 49.6 | 89.3315 | 43.8947 | 60.0058 | 33.4 | 89.3306 | 27.7881 | 59.9771 | 17.2
89.3803 | 76.1651 | 60.0174 | 65.8 | 89.3297 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.368 | 60.0708 | 60.0116 | 49.6 | 89.3398 | 43.8952 | 60.0058 | 33.4 | 89.3389 | 27.7881 | 59.9771 | 17.2
89.3886 | 76.1638 | 60.0174 | 65.8 | 89.3381 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.3764 | 60.0701 | 60.0116 | 49.6 | 89.3482 | 43.8956 | 60.0058 | 33.4 | 89.3472 | 27.7879 | 59.9771 | 17.2
89.3969 | 76.1609 | 60.0174 | 65.8 | 89.3464 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.3847 | 60.0694 | 60.0116 | 49.6 | 89.3565 | 43.8939 | 60.0058 | 33.4 | 89.3556 | 27.7876 | 59.9771 | 17.2
89.4053 | 76.158 | 60.0174 | 65.8 | 89.3548 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.3931 | 60.0692 | 60.0116 | 49.6 | 89.3648 | 43.8922 | 60.0058 | 33.4 | 89.3639 | 27.7873 | 59.9771 | 17.2
89.4136 | 76.1557 | 60.0174 | 65.8 | 89.3631 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.4014 | 60.069 | 60.0116 | 49.6 | 89.3732 | 43.8904 | 60.0058 | 33.4 | 89.3722 | 27.787 | 59.9771 | 17.2
89.4219 | 76.1534 | 60.0174 | 65.8 | 89.3714 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.4097 | 60.0707 | 60.0116 | 49.6 | 89.3815 | 43.8887 | 60.0058 | 33.4 | 89.3805 | 27.7867 | 59.9771 | 17.2
89.4303 | 76.1503 | 60.0174 | 65.8 | 89.3797 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.418 | 60.0724 | 60.0116 | 49.6 | 89.3898 | 43.8865 | 60.0058 | 33.4 | 89.3889 | 27.7864 | 59.9771 | 17.2
89.4386 | 76.1473 | 60.0174 | 65.8 | 89.3881 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.4264 | 60.0741 | 60.0116 | 49.6 | 89.3981 | 43.8843 | 60.0058 | 33.4 | 89.3972 | 27.7861 | 59.9771 | 17.2
89.4469 | 76.1446 | 60.0174 | 65.8 | 89.3964 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.4347 | 60.0759 | 60.0116 | 49.6 | 89.4066 | 43.8822 | 60.0058 | 33.4 | 89.4055 | 27.7858 | 59.9771 | 17.2
89.4553 | 76.1418 | 60.0174 | 65.8 | 89.4047 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.4431 | 60.0769 | 60.0116 | 49.6 | 89.4149 | 43.8802 | 60.0058 | 33.4 | 89.4139 | 27.7853 | 59.9771 | 17.2
89.4636 | 76.1392 | 60.0174 | 65.8 | 89.4131 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.4514 | 60.0779 | 60.0116 | 49.6 | 89.4232 | 43.8754 | 60.0058 | 33.4 | 89.4222 | 27.7848 | 59.9771 | 17.2
89.4719 | 76.1366 | 60.0174 | 65.8 | 89.4214 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.4597 | 60.0778 | 60.0116 | 49.6 | 89.4315 | 43.8707 | 60.0058 | 33.4 | 89.4305 | 27.7846 | 59.9771 | 17.2
89.4802 | 76.1349 | 60.0174 | 65.8 | 89.4297 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.468 | 60.0776 | 60.0116 | 49.6 | 89.4399 | 43.8681 | 60.0058 | 33.4 | 89.439 | 27.7844 | 59.9771 | 17.2
89.4886 | 76.1332 | 60.0174 | 65.8 | 89.438 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.4764 | 60.0769 | 60.0116 | 49.6 | 89.4482 | 43.8655 | 60.0058 | 33.4 | 89.4473 | 27.7841 | 59.9771 | 17.2
89.4969 | 76.1316 | 60.0174 | 65.8 | 89.4464 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.4847 | 60.0761 | 60.0116 | 49.6 | 89.4565 | 43.8629 | 60.0058 | 33.4 | 89.4556 | 27.7839 | 59.9771 | 17.2
89.5052 | 76.1299 | 60.0174 | 65.8 | 89.4547 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.493 | 60.0737 | 60.0116 | 49.6 | 89.4648 | 43.8603 | 60.0058 | 33.4 | 89.4639 | 27.7837 | 59.9771 | 17.2
89.5136 | 76.1289 | 60.0174 | 65.8 | 89.463 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.5013 | 60.0713 | 60.0116 | 49.6 | 89.4732 | 43.8577 | 60.0058 | 33.4 | 89.4723 | 27.7834 | 59.9771 | 17.2
89.5219 | 76.128 | 60.0174 | 65.8 | 89.4713 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.5097 | 60.0664 | 60.0116 | 49.6 | 89.4815 | 43.855 | 60.0058 | 33.4 | 89.4806 | 27.7832 | 59.9771 | 17.2
89.5302 | 76.127 | 60.0174 | 65.8 | 89.4796 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.518 | 60.0615 | 60.0116 | 49.6 | 89.4898 | 43.8523 | 60.0058 | 33.4 | 89.4889 | 27.7829 | 59.9771 | 17.2
89.5386 | 76.1261 | 60.0174 | 65.8 | 89.488 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.5264 | 60.0583 | 60.0116 | 49.6 | 89.4981 | 43.8496 | 60.0058 | 33.4 | 89.4973 | 27.7829 | 59.9771 | 17.2
89.5469 | 76.1272 | 60.0174 | 65.8 | 89.4963 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.5347 | 60.0551 | 60.0116 | 49.6 | 89.5065 | 43.8495 | 60.0058 | 33.4 | 89.5056 | 27.7828 | 59.9771 | 17.2
89.5552 | 76.1283 | 60.0174 | 65.8 | 89.5047 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.543 | 60.0537 | 60.0116 | 49.6 | 89.5148 | 43.8494 | 60.0058 | 33.4 | 89.5139 | 27.7832 | 59.9771 | 17.2
89.5636 | 76.1311 | 60.0174 | 65.8 | 89.513 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.5513 | 60.0524 | 60.0116 | 49.6 | 89.5231 | 43.8493 | 60.0058 | 33.4 | 89.5222 | 27.7835 | 59.9771 | 17.2
89.5719 | 76.1339 | 60.0174 | 65.8 | 89.5213 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.5597 | 60.0516 | 60.0116 | 49.6 | 89.5314 | 43.8492 | 60.0058 | 33.4 | 89.5306 | 27.7839 | 59.9771 | 17.2
89.5802 | 76.1394 | 60.0174 | 65.8 | 89.5296 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.568 | 60.0508 | 60.0116 | 49.6 | 89.5399 | 43.8491 | 60.0058 | 33.4 | 89.5389 | 27.7843 | 59.9771 | 17.2
89.5885 | 76.145 | 60.0174 | 65.8 | 89.538 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.5764 | 60.0513 | 60.0116 | 49.6 | 89.5482 | 43.8491 | 60.0058 | 33.4 | 89.5472 | 27.7848 | 59.9771 | 17.2
89.5969 | 76.1508 | 60.0174 | 65.8 | 89.5463 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.5847 | 60.0519 | 60.0116 | 49.6 | 89.5565 | 43.8492 | 60.0058 | 33.4 | 89.5557 | 27.7853 | 59.9771 | 17.2
89.6052 | 76.1566 | 60.0174 | 65.8 | 89.5546 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.593 | 60.0526 | 60.0116 | 49.6 | 89.5648 | 43.8493 | 60.0058 | 33.4 | 89.564 | 27.7862 | 59.9771 | 17.2
89.6135 | 76.1625 | 60.0174 | 65.8 | 89.563 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.6013 | 60.0532 | 60.0116 | 49.6 | 89.5732 | 43.8494 | 60.0058 | 33.4 | 89.5723 | 27.7872 | 59.9771 | 17.2
89.6219 | 76.1683 | 60.0174 | 65.8 | 89.5713 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.6097 | 60.0529 | 60.0116 | 49.6 | 89.5815 | 43.8495 | 60.0058 | 33.4 | 89.5806 | 27.7881 | 59.9771 | 17.2
89.6302 | 76.1721 | 60.0174 | 65.8 | 89.5796 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.618 | 60.0526 | 60.0116 | 49.6 | 89.5898 | 43.8496 | 60.0058 | 33.4 | 89.589 | 27.789 | 59.9771 | 17.2
89.6385 | 76.1758 | 60.0174 | 65.8 | 89.5879 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.6263 | 60.0516 | 60.0116 | 49.6 | 89.5982 | 43.8497 | 60.0058 | 33.4 | 89.5973 | 27.7896 | 59.9771 | 17.2
89.6469 | 76.1779 | 60.0174 | 65.8 | 89.5963 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.6346 | 60.0506 | 60.0116 | 49.6 | 89.6065 | 43.8497 | 60.0058 | 33.4 | 89.6056 | 27.7901 | 59.9771 | 17.2
89.6552 | 76.1799 | 60.0174 | 65.8 | 89.6046 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.643 | 60.0477 | 60.0116 | 49.6 | 89.6148 | 43.8498 | 60.0058 | 33.4 | 89.614 | 27.7907 | 59.9771 | 17.2
89.6635 | 76.1782 | 60.0174 | 65.8 | 89.6129 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.6513 | 60.0448 | 60.0116 | 49.6 | 89.6231 | 43.8498 | 60.0058 | 33.4 | 89.6223 | 27.7913 | 59.9771 | 17.2
89.6719 | 76.1765 | 60.0174 | 65.8 | 89.6212 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.6597 | 60.0395 | 60.0116 | 49.6 | 89.6315 | 43.8498 | 60.0058 | 33.4 | 89.6306 | 27.7917 | 59.9771 | 17.2
89.6802 | 76.1748 | 60.0174 | 65.8 | 89.6295 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.668 | 60.0343 | 60.0116 | 49.6 | 89.6398 | 43.8498 | 60.0058 | 33.4 | 89.639 | 27.7921 | 59.9771 | 17.2
89.6885 | 76.173 | 60.0174 | 65.8 | 89.6379 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.6763 | 60.031 | 60.0116 | 49.6 | 89.6481 | 43.8498 | 60.0058 | 33.4 | 89.6473 | 27.7918 | 59.9771 | 17.2
89.6968 | 76.1718 | 60.0174 | 65.8 | 89.6462 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.6846 | 60.0278 | 60.0116 | 49.6 | 89.6564 | 43.8498 | 60.0058 | 33.4 | 89.6556 | 27.7915 | 59.9771 | 17.2
89.7052 | 76.1705 | 60.0174 | 65.8 | 89.6546 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.693 | 60.0246 | 60.0116 | 49.6 | 89.6649 | 43.8498 | 60.0058 | 33.4 | 89.6639 | 27.7912 | 59.9771 | 17.2
89.7135 | 76.1701 | 60.0174 | 65.8 | 89.6629 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 89.7013 | 60.0213 | 60.0116 | 49.6 | 89.6732 | 43.8498 | 60.0058 | 33.4 | 89.6724 | 27.791 | 59.9771 | 17.2
89.7218 | 76.1697 | 60.0174 | 65.8 | 89.6712 | 76.0212 | 60.0404 | 65.8 | 89.7097 | 60.0171 | 60.0116 | 49.6 | 89.6815 | 43.8498 | 60.0058 | 33.4 | 89.6807 | 27.7907 | 59.9771 | 17.2
89.7302 | 76.17 | 60.0174 | 65.8 | 89.6795 | 76.0219 | 60.0404 | 65.8 | 89.718 | 60.0129 | 60.0116 | 49.6 | 89.6898 | 43.8499 | 60.0058 | 33.4 | 89.689 | 27.7904 | 59.9771 | 17.2
89.7385 | 76.1702 | 60.0174 | 65.8 | 89.6878 | 76.0226 | 60.0404 | 65.8 | 89.7263 | 60.0106 | 60.0116 | 49.6 | 89.6982 | 43.8499 | 60.0058 | 33.4 | 89.6974 | 27.7901 | 59.9771 | 17.2
89.7468 | 76.1723 | 60.0174 | 65.8 | 89.6962 | 76.0232 | 60.0404 | 65.8 | 89.7346 | 60.0084 | 60.0116 | 49.6 | 89.7065 | 43.8499 | 60.0058 | 33.4 | 89.7057 | 27.7898 | 59.9771 | 17.2
89.7552 | 76.1743 | 60.0174 | 65.8 | 89.7045 | 76.0232 | 60.0404 | 65.8 | 89.743 | 60.007 | 60.0116 | 49.6 | 89.7148 | 43.8499 | 60.0058 | 33.4 | 89.714 | 27.7887 | 59.9771 | 17.2
89.7635 | 76.1699 | 60.0174 | 65.8 | 89.7129 | 76.0232 | 60.0404 | 65.8 | 89.7513 | 60.0057 | 60.0116 | 49.6 | 89.7231 | 43.8499 | 60.0058 | 33.4 | 89.7223 | 27.7875 | 59.9771 | 17.2
89.7718 | 76.1654 | 60.0174 | 65.8 | 89.7212 | 76.0231 | 60.0404 | 65.8 | 89.7596 | 60.0048 | 60.0116 | 49.6 | 89.7315 | 43.8499 | 60.0058 | 33.4 | 89.7307 | 27.7863 | 59.9771 | 17.2
89.7802 | 76.1586 | 60.0231 | 65.8 | 89.7295 | 76.0231 | 60.0404 | 65.8 | 89.768 | 60.0038 | 60.0116 | 49.6 | 89.7398 | 43.8499 | 60.0058 | 33.4 | 89.739 | 27.7852 | 59.9771 | 17.2
89.7885 | 76.1518 | 60.0231 | 65.8 | 89.7378 | 76.0233 | 60.0404 | 65.8 | 89.7763 | 60.0027 | 60.0116 | 49.6 | 89.7481 | 43.8499 | 60.0058 | 33.4 | 89.7473 | 27.7834 | 59.9771 | 17.2
89.7968 | 76.1444 | 60.0231 | 65.8 | 89.7462 | 76.0234 | 60.0404 | 65.8 | 89.7847 | 60.0016 | 60.0116 | 49.6 | 89.7564 | 43.8499 | 60.0058 | 33.4 | 89.7557 | 27.7816 | 59.9771 | 17.2
89.8051 | 76.1371 | 60.0231 | 65.8 | 89.7545 | 76.0229 | 60.0404 | 65.8 | 89.793 | 60.0007 | 60.0116 | 49.6 | 89.7648 | 43.8499 | 60.0058 | 33.4 | 89.764 | 27.7798 | 59.9771 | 17.2
89.8135 | 76.1298 | 60.0231 | 65.8 | 89.7628 | 76.0223 | 60.0404 | 65.8 | 89.8013 | 59.9999 | 60.0116 | 49.6 | 89.7731 | 43.8499 | 60.0058 | 33.4 | 89.7723 | 27.778 | 59.9771 | 17.2
89.8218 | 76.1224 | 60.0231 | 65.8 | 89.7711 | 76.0213 | 60.0404 | 65.8 | 89.8096 | 59.999 | 60.0116 | 49.6 | 89.7814 | 43.8499 | 60.0058 | 33.4 | 89.7808 | 27.7762 | 59.9771 | 17.2
89.8301 | 76.1155 | 60.0231 | 65.8 | 89.7794 | 76.0203 | 60.0404 | 65.8 | 89.818 | 59.9981 | 60.0116 | 49.6 | 89.7899 | 43.8499 | 60.0058 | 33.4 | 89.7891 | 27.7744 | 59.9771 | 17.2
89.8385 | 76.1087 | 60.0231 | 65.8 | 89.7878 | 76.0199 | 60.0404 | 65.8 | 89.8263 | 59.9972 | 60.0116 | 49.6 | 89.7982 | 43.8499 | 60.0058 | 33.4 | 89.7974 | 27.7735 | 59.9771 | 17.2
89.8468 | 76.108 | 60.0231 | 65.8 | 89.7961 | 76.0196 | 60.0404 | 65.8 | 89.8347 | 59.9963 | 60.0116 | 49.6 | 89.8065 | 43.8499 | 60.0058 | 33.4 | 89.8057 | 27.7727 | 59.9771 | 17.2
89.8551 | 76.1074 | 60.0231 | 65.8 | 89.8045 | 76.0188 | 60.0404 | 65.8 | 89.843 | 59.9955 | 60.0116 | 49.6 | 89.8148 | 43.8499 | 60.0058 | 33.4 | 89.8141 | 27.7724 | 59.9771 | 17.2
89.8635 | 76.1107 | 60.0231 | 65.8 | 89.8128 | 76.018 | 60.0404 | 65.8 | 89.8513 | 59.9946 | 60.0116 | 49.6 | 89.8232 | 43.8499 | 60.0058 | 33.4 | 89.8224 | 27.772 | 59.9771 | 17.2
89.8718 | 76.114 | 60.0231 | 65.8 | 89.8211 | 76.017 | 60.0404 | 65.8 | 89.8596 | 59.9938 | 60.0116 | 49.6 | 89.8315 | 43.8499 | 60.0058 | 33.4 | 89.8307 | 27.7726 | 59.9771 | 17.2
89.8801 | 76.1173 | 60.0231 | 65.8 | 89.8294 | 76.016 | 60.0404 | 65.8 | 89.868 | 59.993 | 60.0116 | 49.6 | 89.8398 | 43.8499 | 60.0058 | 33.4 | 89.8391 | 27.7732 | 59.9771 | 17.2
89.8885 | 76.1206 | 60.0231 | 65.8 | 89.8377 | 76.0149 | 60.0404 | 65.8 | 89.8763 | 59.9931 | 60.0116 | 49.6 | 89.8481 | 43.8499 | 60.0058 | 33.4 | 89.8474 | 27.7738 | 59.9771 | 17.2
89.8968 | 76.1238 | 60.0231 | 65.8 | 89.8461 | 76.0138 | 60.0404 | 65.8 | 89.8846 | 59.9931 | 60.0116 | 49.6 | 89.8565 | 43.8499 | 60.0058 | 33.4 | 89.8557 | 27.7744 | 59.9771 | 17.2
89.9051 | 76.1271 | 60.0231 | 65.8 | 89.8544 | 76.0132 | 60.0404 | 65.8 | 89.8929 | 59.9933 | 60.0116 | 49.6 | 89.8648 | 43.8499 | 60.0058 | 33.4 | 89.864 | 27.7734 | 59.9771 | 17.2
89.9134 | 76.1292 | 60.0231 | 65.8 | 89.8628 | 76.0126 | 60.0404 | 65.8 | 89.9013 | 59.9936 | 60.0116 | 49.6 | 89.8731 | 43.8499 | 60.0058 | 33.4 | 89.8724 | 27.7725 | 59.9771 | 17.2
89.9218 | 76.1312 | 60.0231 | 65.8 | 89.8711 | 76.012 | 60.0404 | 65.8 | 89.9096 | 59.9924 | 60.0116 | 49.6 | 89.8814 | 43.8499 | 60.0058 | 33.4 | 89.8807 | 27.7714 | 59.9771 | 17.2
89.9301 | 76.1332 | 60.0231 | 65.8 | 89.8794 | 76.0114 | 60.0404 | 65.8 | 89.918 | 59.9912 | 60.0116 | 49.6 | 89.8898 | 43.8499 | 60.0058 | 33.4 | 89.889 | 27.7703 | 59.9771 | 17.2
89.9384 | 76.1353 | 60.0231 | 65.8 | 89.8877 | 76.0128 | 60.0404 | 65.8 | 89.9263 | 59.9892 | 60.0116 | 49.6 | 89.8981 | 43.8499 | 60.0058 | 33.4 | 89.8975 | 27.7653 | 59.9771 | 17.2
89.9468 | 76.1353 | 60.0346 | 65.8 | 89.896 | 76.0142 | 60.0404 | 65.8 | 89.9346 | 59.9871 | 60.0116 | 49.6 | 89.9064 | 43.8499 | 60.0058 | 33.4 | 89.9058 | 27.7603 | 59.9771 | 17.2
89.9551 | 76.1353 | 60.0346 | 65.8 | 89.9044 | 76.0156 | 60.0404 | 65.8 | 89.9429 | 59.9848 | 60.0116 | 49.6 | 89.9147 | 43.8499 | 60.0058 | 33.4 | 89.9141 | 27.7545 | 59.9771 | 17.2
89.9634 | 76.1353 | 60.0346 | 65.8 | 89.9127 | 76.017 | 60.0404 | 65.8 | 89.9513 | 59.9824 | 60.0116 | 49.6 | 89.9232 | 43.8499 | 60.0058 | 33.4 | 89.9224 | 27.7488 | 59.9771 | 17.2
89.9717 | 76.1353 | 60.0346 | 65.8 | 89.9211 | 76.0192 | 60.0404 | 65.8 | 89.9596 | 59.9801 | 60.0116 | 49.6 | 89.9315 | 43.8499 | 60.0058 | 33.4 | 89.9308 | 27.7427 | 59.9771 | 17.2
89.9801 | 76.1353 | 60.0346 | 65.8 | 89.9294 | 76.0215 | 60.0404 | 65.8 | 89.968 | 59.9778 | 60.0116 | 49.6 | 89.9398 | 43.8499 | 60.0058 | 33.4 | 89.9391 | 27.7366 | 59.9771 | 17.2
89.9884 | 76.1353 | 60.0346 | 65.8 | 89.9377 | 76.0237 | 60.0404 | 65.8 | 89.9763 | 59.9752 | 60.0116 | 49.6 | 89.9481 | 43.8499 | 60.0058 | 33.4 | 89.9474 | 27.7321 | 59.9771 | 17.2
89.9967 | 76.134 | 60.0346 | 65.8 | 89.946 | 76.026 | 60.0404 | 65.8 | 89.9846 | 59.9726 | 60.0116 | 49.6 | 89.9565 | 43.8499 | 60.0116 | 33.4 | 89.9558 | 27.7276 | 59.9771 | 17.2
90.0051 | 76.1328 | 60.0346 | 65.8 | 89.9544 | 76.0279 | 60.0404 | 65.8 | 89.9929 | 59.9715 | 60.0116 | 49.6 | 89.9648 | 43.8499 | 60.0116 | 33.4 | 89.9641 | 27.7236 | 59.9771 | 17.2
90.0134 | 76.1293 | 60.0346 | 65.8 | 89.9627 | 76.0299 | 60.0404 | 65.8 | 90.0013 | 59.9704 | 60.0116 | 49.6 | 89.9731 | 43.8499 | 60.0116 | 33.4 | 89.9724 | 27.7195 | 59.9771 | 17.2
90.0217 | 76.1258 | 60.0346 | 65.8 | 89.971 | 76.0315 | 60.0404 | 65.8 | 90.0096 | 59.9701 | 60.0116 | 49.6 | 89.9814 | 43.8499 | 60.0116 | 33.4 | 89.9808 | 27.7195 | 59.9713 | 17.2
90.03 | 76.1238 | 60.0346 | 65.8 | 89.9793 | 76.033 | 60.0404 | 65.8 | 90.0179 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 89.9898 | 43.8499 | 60.0116 | 33.4 | 89.9891 | 27.7194 | 59.9713 | 17.2
90.0384 | 76.1217 | 60.0346 | 65.8 | 89.9876 | 76.0346 | 60.0404 | 65.8 | 90.0262 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 89.9981 | 43.8499 | 60.0116 | 33.4 | 89.9974 | 27.7172 | 59.9713 | 17.2
90.0467 | 76.1216 | 60.0346 | 65.8 | 89.996 | 76.0362 | 60.0404 | 65.8 | 90.0346 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.0064 | 43.8499 | 60.0116 | 33.4 | 90.0057 | 27.7149 | 59.9713 | 17.2
90.055 | 76.1215 | 60.0346 | 65.8 | 90.0043 | 76.037 | 60.0404 | 65.8 | 90.0429 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.0147 | 43.8499 | 60.0116 | 33.4 | 90.0142 | 27.713 | 59.9713 | 17.2
90.0634 | 76.1208 | 60.0346 | 65.8 | 90.0127 | 76.0379 | 60.0404 | 65.8 | 90.0513 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.0231 | 43.8499 | 60.0116 | 33.4 | 90.0225 | 27.711 | 59.9713 | 17.2
90.0717 | 76.1201 | 60.0346 | 65.8 | 90.021 | 76.0387 | 60.0404 | 65.8 | 90.0596 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.0314 | 43.8499 | 60.0116 | 33.4 | 90.0308 | 27.7091 | 59.9713 | 17.2
90.08 | 76.1204 | 60.0346 | 65.8 | 90.0293 | 76.0396 | 60.0404 | 65.8 | 90.0679 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.0397 | 43.8499 | 60.0116 | 33.4 | 90.0392 | 27.7071 | 59.9713 | 17.2
90.0883 | 76.1206 | 60.0346 | 65.8 | 90.0376 | 76.0408 | 60.0404 | 65.8 | 90.0762 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.048 | 43.8499 | 60.0116 | 33.4 | 90.0475 | 27.7048 | 59.9713 | 17.2
90.0967 | 76.1231 | 60.0346 | 65.8 | 90.0459 | 76.0421 | 60.0404 | 65.8 | 90.0846 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.0565 | 43.8455 | 60.0116 | 33.4 | 90.0558 | 27.7024 | 59.9713 | 17.2
90.105 | 76.1255 | 60.0346 | 65.8 | 90.0543 | 76.0423 | 60.0404 | 65.8 | 90.0929 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.0648 | 43.841 | 60.0116 | 33.4 | 90.0642 | 27.6998 | 59.9713 | 17.2
90.1133 | 76.1248 | 60.0346 | 65.8 | 90.0626 | 76.0424 | 60.0404 | 65.8 | 90.1013 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.0731 | 43.8366 | 60.0116 | 33.4 | 90.0725 | 27.6973 | 59.9713 | 17.2
90.1217 | 76.1241 | 60.0346 | 65.8 | 90.071 | 76.0428 | 60.0404 | 65.8 | 90.1096 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.0815 | 43.8321 | 60.0116 | 33.4 | 90.0808 | 27.6973 | 59.9713 | 17.2
90.13 | 76.1218 | 60.0346 | 65.8 | 90.0793 | 76.0432 | 60.0404 | 65.8 | 90.1179 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.0898 | 43.8278 | 60.0116 | 33.4 | 90.0891 | 27.6973 | 59.9713 | 17.2
90.1383 | 76.1196 | 60.0346 | 65.8 | 90.0876 | 76.0435 | 60.0404 | 65.8 | 90.1262 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.0981 | 43.8234 | 60.0116 | 33.4 | 90.0975 | 27.6972 | 59.9713 | 17.2
90.1466 | 76.1177 | 60.0346 | 65.8 | 90.0959 | 76.0439 | 60.0404 | 65.8 | 90.1346 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.1064 | 43.8191 | 60.0116 | 33.4 | 90.1058 | 27.6972 | 59.9713 | 17.2
90.155 | 76.1158 | 60.0346 | 65.8 | 90.1043 | 76.0437 | 60.0404 | 65.8 | 90.1429 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.1148 | 43.8148 | 60.0116 | 33.4 | 90.1141 | 27.697 | 59.9713 | 17.2
90.1633 | 76.1125 | 60.0346 | 65.8 | 90.1126 | 76.0435 | 60.0404 | 65.8 | 90.1512 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.1231 | 43.8104 | 60.0116 | 33.4 | 90.1226 | 27.6968 | 59.9713 | 17.2
90.1716 | 76.1093 | 60.0346 | 65.8 | 90.1209 | 76.0435 | 60.0404 | 65.8 | 90.1595 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.1314 | 43.8061 | 60.0116 | 33.4 | 90.1309 | 27.6965 | 59.9713 | 17.2
90.18 | 76.1061 | 60.0346 | 65.8 | 90.1292 | 76.0434 | 60.0404 | 65.8 | 90.1679 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.1397 | 43.8062 | 60.0116 | 33.4 | 90.1392 | 27.6962 | 59.9713 | 17.2
90.1883 | 76.1029 | 60.0346 | 65.8 | 90.1375 | 76.0433 | 60.0404 | 65.8 | 90.1762 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.1481 | 43.8063 | 60.0116 | 33.4 | 90.1476 | 27.6958 | 59.9655 | 17.2
90.1966 | 76.1009 | 60.0346 | 65.8 | 90.1459 | 76.0433 | 60.0404 | 65.8 | 90.1846 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.1564 | 43.8064 | 60.0116 | 33.4 | 90.1559 | 27.6955 | 59.9655 | 17.2
90.2049 | 76.0989 | 60.0346 | 65.8 | 90.1542 | 76.043 | 60.0404 | 65.8 | 90.1929 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.1647 | 43.8065 | 60.0116 | 33.4 | 90.1642 | 27.6952 | 59.9655 | 17.2
90.2133 | 76.0966 | 60.0346 | 65.8 | 90.1626 | 76.0427 | 60.0404 | 65.8 | 90.2012 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.173 | 43.8042 | 60.0116 | 33.4 | 90.1725 | 27.6949 | 59.9655 | 17.2
90.2216 | 76.0943 | 60.0346 | 65.8 | 90.1709 | 76.0419 | 60.0404 | 65.8 | 90.2095 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.1815 | 43.8019 | 60.0116 | 33.4 | 90.1809 | 27.6947 | 59.9655 | 17.2
90.2299 | 76.0927 | 60.0346 | 65.8 | 90.1792 | 76.041 | 60.0404 | 65.8 | 90.2179 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.1898 | 43.7996 | 60.0116 | 33.4 | 90.1892 | 27.6944 | 59.9655 | 17.2
90.2383 | 76.0912 | 60.0346 | 65.8 | 90.1875 | 76.0406 | 60.0404 | 65.8 | 90.2262 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.1981 | 43.7973 | 60.0116 | 33.4 | 90.1975 | 27.6943 | 59.9655 | 17.2
90.2466 | 76.0904 | 60.0346 | 65.8 | 90.1958 | 76.0403 | 60.0404 | 65.8 | 90.2346 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.2064 | 43.7949 | 60.0116 | 33.4 | 90.2059 | 27.6942 | 59.9655 | 17.2
90.2549 | 76.0896 | 60.0346 | 65.8 | 90.2042 | 76.0396 | 60.0404 | 65.8 | 90.2429 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.2148 | 43.7926 | 60.0116 | 33.4 | 90.2142 | 27.6942 | 59.9655 | 17.2
90.2632 | 76.0901 | 60.0346 | 65.8 | 90.2125 | 76.039 | 60.0404 | 65.8 | 90.2512 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.2231 | 43.7903 | 60.0116 | 33.4 | 90.2225 | 27.6942 | 59.9655 | 17.2
90.2716 | 76.0906 | 60.0346 | 65.8 | 90.2209 | 76.0384 | 60.0404 | 65.8 | 90.2595 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.2314 | 43.788 | 60.0116 | 33.4 | 90.231 | 27.6943 | 59.9655 | 17.2
90.2799 | 76.0916 | 60.0346 | 65.8 | 90.2292 | 76.0378 | 60.0404 | 65.8 | 90.2679 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.2397 | 43.7857 | 60.0116 | 33.4 | 90.2393 | 27.6943 | 59.9655 | 17.2
90.2882 | 76.0925 | 60.0346 | 65.8 | 90.2375 | 76.0372 | 60.0404 | 65.8 | 90.2762 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.2481 | 43.7834 | 60.0116 | 33.4 | 90.2476 | 27.6943 | 59.9655 | 17.2
90.2966 | 76.0921 | 60.0346 | 65.8 | 90.2458 | 76.0365 | 60.0404 | 65.8 | 90.2845 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.2564 | 43.7832 | 60.0116 | 33.4 | 90.256 | 27.6943 | 59.9655 | 17.2
90.3049 | 76.0917 | 60.0346 | 65.8 | 90.2541 | 76.0365 | 60.0404 | 65.8 | 90.2928 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.2647 | 43.7831 | 60.0116 | 33.4 | 90.2643 | 27.6943 | 59.9655 | 17.2
90.3132 | 76.0907 | 60.0346 | 65.8 | 90.2625 | 76.0365 | 60.0404 | 65.8 | 90.3012 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.273 | 43.7802 | 60.0116 | 33.4 | 90.2726 | 27.6943 | 59.9655 | 17.2
90.3215 | 76.0896 | 60.0346 | 65.8 | 90.2708 | 76.0363 | 60.0404 | 65.8 | 90.3095 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.2814 | 43.7774 | 60.0116 | 33.4 | 90.2809 | 27.6943 | 59.9655 | 17.2
90.3299 | 76.0895 | 60.0346 | 65.8 | 90.2791 | 76.0361 | 60.0404 | 65.8 | 90.3179 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.2897 | 43.7745 | 60.0116 | 33.4 | 90.2893 | 27.6943 | 59.9655 | 17.2
90.3382 | 76.0894 | 60.0346 | 65.8 | 90.2874 | 76.036 | 60.0404 | 65.8 | 90.3262 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.298 | 43.7717 | 60.0116 | 33.4 | 90.2976 | 27.6943 | 59.9655 | 17.2
90.3465 | 76.0881 | 60.0346 | 65.8 | 90.2958 | 76.0358 | 60.0404 | 65.8 | 90.3345 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.3063 | 43.7689 | 60.0116 | 33.4 | 90.3059 | 27.6943 | 59.9655 | 17.2
90.3549 | 76.0867 | 60.0346 | 65.8 | 90.3041 | 76.0359 | 60.0404 | 65.8 | 90.3429 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.3148 | 43.766 | 60.0116 | 33.4 | 90.3143 | 27.6943 | 59.9713 | 17.2
90.3632 | 76.0858 | 60.0346 | 65.8 | 90.3125 | 76.036 | 60.0404 | 65.8 | 90.3512 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.3231 | 43.7631 | 60.0116 | 33.4 | 90.3226 | 27.6943 | 59.9713 | 17.2
90.3715 | 76.0848 | 60.0346 | 65.8 | 90.3208 | 76.0361 | 60.0404 | 65.8 | 90.3596 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.3314 | 43.7601 | 60.0116 | 33.4 | 90.3309 | 27.6943 | 59.9713 | 17.2
90.3798 | 76.0853 | 60.0346 | 65.8 | 90.3291 | 76.0362 | 60.0404 | 65.8 | 90.3679 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.3397 | 43.7573 | 60.0116 | 33.4 | 90.3394 | 27.6943 | 59.9713 | 17.2
90.3882 | 76.0857 | 60.0346 | 65.8 | 90.3374 | 76.0344 | 60.0404 | 65.8 | 90.3762 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.3481 | 43.7545 | 60.0116 | 33.4 | 90.3477 | 27.6943 | 59.9713 | 17.2
90.3965 | 76.0862 | 60.0346 | 65.8 | 90.3457 | 76.0327 | 60.0404 | 65.8 | 90.3845 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.3564 | 43.7544 | 60.0116 | 33.4 | 90.356 | 27.6943 | 59.9713 | 17.2
90.4048 | 76.0866 | 60.0346 | 65.8 | 90.3541 | 76.0312 | 60.0404 | 65.8 | 90.3929 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.3647 | 43.7542 | 60.0116 | 33.4 | 90.3643 | 27.6943 | 59.9713 | 17.2
90.4132 | 76.087 | 60.0346 | 65.8 | 90.3624 | 76.0296 | 60.0404 | 65.8 | 90.4012 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.373 | 43.7541 | 60.0116 | 33.4 | 90.3727 | 27.6943 | 59.9713 | 17.2
90.4215 | 76.0875 | 60.0346 | 65.8 | 90.3708 | 76.0281 | 60.0404 | 65.8 | 90.4095 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.3814 | 43.754 | 60.0116 | 33.4 | 90.381 | 27.6943 | 59.9713 | 17.2
90.4298 | 76.086 | 60.0346 | 65.8 | 90.3791 | 76.0266 | 60.0404 | 65.8 | 90.4178 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.3897 | 43.7538 | 60.0116 | 33.4 | 90.3893 | 27.6943 | 59.9713 | 17.2
90.4381 | 76.0846 | 60.0346 | 65.8 | 90.3874 | 76.0247 | 60.0404 | 65.8 | 90.4262 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.398 | 43.7537 | 60.0116 | 33.4 | 90.3977 | 27.6943 | 59.9713 | 17.2
90.4465 | 76.083 | 60.0346 | 65.8 | 90.3957 | 76.0229 | 60.0404 | 65.8 | 90.4345 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.4063 | 43.7537 | 60.0116 | 33.4 | 90.406 | 27.6943 | 59.9713 | 17.2
90.4548 | 76.0814 | 60.0346 | 65.8 | 90.404 | 76.0211 | 60.0404 | 65.8 | 90.4429 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.4147 | 43.7537 | 60.0116 | 33.4 | 90.4143 | 27.6943 | 59.9713 | 17.2
90.4631 | 76.0804 | 60.0346 | 65.8 | 90.4124 | 76.0193 | 60.0404 | 65.8 | 90.4512 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.423 | 43.7544 | 60.0116 | 33.4 | 90.4227 | 27.6943 | 59.9713 | 17.2
90.4715 | 76.0793 | 60.0346 | 65.8 | 90.4207 | 76.0178 | 60.0404 | 65.8 | 90.4595 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.4313 | 43.755 | 60.0116 | 33.4 | 90.431 | 27.6943 | 59.9713 | 17.2
90.4798 | 76.0775 | 60.0346 | 65.8 | 90.429 | 76.0163 | 60.0404 | 65.8 | 90.4678 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.4396 | 43.7557 | 60.0116 | 33.4 | 90.4393 | 27.6943 | 59.9713 | 17.2
90.4881 | 76.0758 | 60.0346 | 65.8 | 90.4373 | 76.0165 | 60.0404 | 65.8 | 90.4762 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.4481 | 43.7564 | 60.0116 | 33.4 | 90.4476 | 27.6945 | 59.9713 | 17.2
90.4964 | 76.074 | 60.0346 | 65.8 | 90.4457 | 76.0166 | 60.0404 | 65.8 | 90.4845 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.4564 | 43.757 | 60.0116 | 33.4 | 90.4561 | 27.6946 | 59.9713 | 17.2
90.5048 | 76.0722 | 60.0346 | 65.8 | 90.454 | 76.0167 | 60.0404 | 65.8 | 90.4929 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.4647 | 43.7577 | 60.0116 | 33.4 | 90.4644 | 27.6948 | 59.9713 | 17.2
90.5131 | 76.0723 | 60.0346 | 65.8 | 90.4624 | 76.0168 | 60.0404 | 65.8 | 90.5012 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.473 | 43.7583 | 60.0116 | 33.4 | 90.4727 | 27.695 | 59.9713 | 17.2
90.5214 | 76.0724 | 60.0346 | 65.8 | 90.4707 | 76.017 | 60.0404 | 65.8 | 90.5095 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.4814 | 43.759 | 60.0116 | 33.4 | 90.4811 | 27.6951 | 59.9655 | 17.2
90.5298 | 76.0722 | 60.0346 | 65.8 | 90.479 | 76.0171 | 60.0404 | 65.8 | 90.5178 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.4897 | 43.7596 | 60.0116 | 33.4 | 90.4894 | 27.6953 | 59.9655 | 17.2
90.5381 | 76.072 | 60.0346 | 65.8 | 90.4873 | 76.0173 | 60.0404 | 65.8 | 90.5262 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.498 | 43.7603 | 60.0116 | 33.4 | 90.4977 | 27.693 | 59.9655 | 17.2
90.5464 | 76.0713 | 60.0346 | 65.8 | 90.4956 | 76.0176 | 60.0404 | 65.8 | 90.5345 | 59.9698 | 60.0116 | 49.6 | 90.5063 | 43.7603 | 60.0116 | 33.4 | 90.5061 | 27.6907 | 59.9655 | 17.2
90.5547 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.504 | 76.019 | 60.0404 | 65.8 | 90.5428 | 59.9708 | 60.0116 | 49.6 | 90.5147 | 43.7603 | 60.0116 | 33.4 | 90.5144 | 27.6885 | 59.9655 | 17.2
90.5631 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.5123 | 76.0204 | 60.0404 | 65.8 | 90.5511 | 59.9718 | 60.0116 | 49.6 | 90.523 | 43.7604 | 60.0116 | 33.4 | 90.5227 | 27.6862 | 59.9655 | 17.2
90.5714 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.5207 | 76.0202 | 60.0404 | 65.8 | 90.5595 | 59.9754 | 60.0116 | 49.6 | 90.5313 | 43.7606 | 60.0116 | 33.4 | 90.531 | 27.6837 | 59.9655 | 17.2
90.5797 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.529 | 76.02 | 60.0404 | 65.8 | 90.5678 | 59.979 | 60.0116 | 49.6 | 90.5396 | 43.7608 | 60.0116 | 33.4 | 90.5394 | 27.6813 | 59.9655 | 17.2
90.5881 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.5373 | 76.0207 | 60.0404 | 65.8 | 90.5762 | 59.9827 | 60.0116 | 49.6 | 90.548 | 43.761 | 60.0116 | 33.4 | 90.5477 | 27.6788 | 59.9655 | 17.2
90.5964 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.5456 | 76.0213 | 60.0404 | 65.8 | 90.5845 | 59.9863 | 60.0116 | 49.6 | 90.5563 | 43.7612 | 60.0116 | 33.4 | 90.556 | 27.6764 | 59.9655 | 17.2
90.6047 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.5539 | 76.022 | 60.0404 | 65.8 | 90.5928 | 59.99 | 60.0116 | 49.6 | 90.5646 | 43.7613 | 60.0116 | 33.4 | 90.5645 | 27.6739 | 59.9655 | 17.2
90.613 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.5623 | 76.0227 | 60.0404 | 65.8 | 90.6011 | 59.9936 | 60.0116 | 49.6 | 90.5729 | 43.7615 | 60.0116 | 33.4 | 90.5728 | 27.6715 | 59.9655 | 17.2
90.6214 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.5706 | 76.0229 | 60.0404 | 65.8 | 90.6095 | 59.9973 | 60.0116 | 49.6 | 90.5814 | 43.7617 | 60.0116 | 33.4 | 90.5811 | 27.6715 | 59.9655 | 17.2
90.6297 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.5789 | 76.023 | 60.0404 | 65.8 | 90.6178 | 60.0009 | 60.0116 | 49.6 | 90.5897 | 43.7619 | 60.0116 | 33.4 | 90.5895 | 27.6715 | 59.9655 | 17.2
90.638 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.5872 | 76.0236 | 60.0404 | 65.8 | 90.6262 | 60.0036 | 60.0116 | 49.6 | 90.598 | 43.7621 | 60.0116 | 33.4 | 90.5978 | 27.6715 | 59.9655 | 17.2
90.6464 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.5956 | 76.0241 | 60.0404 | 65.8 | 90.6345 | 60.0063 | 60.0116 | 49.6 | 90.6063 | 43.7621 | 60.0116 | 33.4 | 90.6061 | 27.6715 | 59.9655 | 17.2
90.6547 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.6039 | 76.0246 | 60.0404 | 65.8 | 90.6428 | 60.0063 | 60.0116 | 49.6 | 90.6147 | 43.7621 | 60.0116 | 33.4 | 90.6145 | 27.6715 | 59.9655 | 17.2
90.663 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.6122 | 76.0251 | 60.0404 | 65.8 | 90.6511 | 60.0063 | 60.0116 | 49.6 | 90.623 | 43.7621 | 60.0116 | 33.4 | 90.6228 | 27.6715 | 59.9655 | 17.2
90.6713 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.6206 | 76.0203 | 60.0404 | 65.8 | 90.6595 | 60.0063 | 60.0116 | 49.6 | 90.6313 | 43.7621 | 60.0116 | 33.4 | 90.6311 | 27.6715 | 59.9655 | 17.2
90.6797 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.6289 | 76.0154 | 60.0404 | 65.8 | 90.6678 | 60.0063 | 60.0116 | 49.6 | 90.6396 | 43.7621 | 60.0116 | 33.4 | 90.6394 | 27.6715 | 59.9655 | 17.2
90.688 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.6372 | 76.0112 | 60.0404 | 65.8 | 90.6761 | 60.0027 | 60.0116 | 49.6 | 90.648 | 43.7621 | 60.0116 | 33.4 | 90.6478 | 27.6715 | 59.9713 | 17.2
90.6963 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.6455 | 76.0069 | 60.0404 | 65.8 | 90.6844 | 59.9991 | 60.0116 | 49.6 | 90.6563 | 43.7621 | 60.0116 | 33.4 | 90.6561 | 27.6715 | 59.9713 | 17.2
90.7047 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.6539 | 76.0031 | 60.0404 | 65.8 | 90.6928 | 59.9955 | 60.0116 | 49.6 | 90.6646 | 43.7621 | 60.0116 | 33.4 | 90.6644 | 27.6715 | 59.9713 | 17.2
90.713 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.6622 | 75.9992 | 60.0404 | 65.8 | 90.7011 | 59.9919 | 60.0116 | 49.6 | 90.6729 | 43.7621 | 60.0116 | 33.4 | 90.6729 | 27.6715 | 59.9713 | 17.2
90.7213 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.6706 | 75.9949 | 60.0404 | 65.8 | 90.7095 | 59.9813 | 60.0116 | 49.6 | 90.6813 | 43.7621 | 60.0116 | 33.4 | 90.6812 | 27.6715 | 59.9713 | 17.2
90.7296 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.6789 | 75.9907 | 60.0404 | 65.8 | 90.7178 | 59.9706 | 60.0116 | 49.6 | 90.6896 | 43.7621 | 60.0116 | 33.4 | 90.6895 | 27.6715 | 59.9713 | 17.2
90.738 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.6872 | 75.9864 | 60.0404 | 65.8 | 90.7261 | 59.9592 | 60.0174 | 49.6 | 90.6979 | 43.7621 | 60.0116 | 33.4 | 90.6979 | 27.6715 | 59.9713 | 17.2
90.7463 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.6955 | 75.9822 | 60.0404 | 65.8 | 90.7344 | 59.9477 | 60.0174 | 49.6 | 90.7064 | 43.7621 | 60.0116 | 33.4 | 90.7062 | 27.6715 | 59.9713 | 17.2
90.7546 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.7038 | 75.9824 | 60.0404 | 65.8 | 90.7428 | 59.9363 | 60.0174 | 49.6 | 90.7147 | 43.7621 | 60.0116 | 33.4 | 90.7145 | 27.6715 | 59.9713 | 17.2
90.763 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.7122 | 75.9827 | 60.0404 | 65.8 | 90.7511 | 59.9248 | 60.0174 | 49.6 | 90.723 | 43.7621 | 60.0116 | 33.4 | 90.7228 | 27.6715 | 59.9713 | 17.2
90.7713 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.7205 | 75.9824 | 60.0404 | 65.8 | 90.7595 | 59.9169 | 60.0174 | 49.6 | 90.7313 | 43.7621 | 60.0116 | 33.4 | 90.7312 | 27.6715 | 59.9713 | 17.2
90.7796 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.7289 | 75.982 | 60.0404 | 65.8 | 90.7678 | 59.9091 | 60.0174 | 49.6 | 90.7397 | 43.7628 | 60.0116 | 33.4 | 90.7395 | 27.6715 | 59.9713 | 17.2
90.7879 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.7372 | 75.9816 | 60.0404 | 65.8 | 90.7761 | 59.9012 | 60.0174 | 49.6 | 90.748 | 43.7636 | 60.0116 | 33.4 | 90.7478 | 27.6715 | 59.9713 | 17.2
90.7963 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.7455 | 75.9813 | 60.0404 | 65.8 | 90.7844 | 59.8933 | 60.0174 | 49.6 | 90.7563 | 43.7644 | 60.0116 | 33.4 | 90.7562 | 27.6715 | 59.9713 | 17.2
90.8046 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.7538 | 75.9813 | 60.0404 | 65.8 | 90.7928 | 59.8925 | 60.0174 | 49.6 | 90.7646 | 43.7651 | 60.0116 | 33.4 | 90.7645 | 27.6718 | 59.9713 | 17.2
90.8129 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.7621 | 75.9814 | 60.0404 | 65.8 | 90.8011 | 59.8917 | 60.0174 | 49.6 | 90.773 | 43.7667 | 60.0116 | 33.4 | 90.7728 | 27.6722 | 59.9713 | 17.2
90.8213 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.7705 | 75.9815 | 60.0404 | 65.8 | 90.8094 | 59.8917 | 60.0174 | 49.6 | 90.7813 | 43.7682 | 60.0116 | 33.4 | 90.7812 | 27.6726 | 59.9713 | 17.2
90.8296 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.7788 | 75.9816 | 60.0404 | 65.8 | 90.8177 | 59.8917 | 60.0174 | 49.6 | 90.7896 | 43.7694 | 60.0174 | 33.4 | 90.7896 | 27.6729 | 59.9713 | 17.2
90.8379 | 76.0706 | 60.0346 | 65.8 | 90.7871 | 75.9817 | 60.0404 | 65.8 | 90.8261 | 59.8917 | 60.0174 | 49.6 | 90.7979 | 43.7706 | 60.0174 | 33.4 | 90.7979 | 27.6733 | 59.9713 | 17.2
90.8462 | 76.0703 | 60.0346 | 65.8 | 90.7954 | 75.9818 | 60.0404 | 65.8 | 90.8344 | 59.8917 | 60.0174 | 49.6 | 90.8063 | 43.7718 | 60.0174 | 33.4 | 90.8062 | 27.6737 | 59.9713 | 17.2
90.8546 | 76.07 | 60.0346 | 65.8 | 90.8038 | 75.9763 | 60.0404 | 65.8 | 90.8428 | 59.8917 | 60.0174 | 49.6 | 90.8146 | 43.773 | 60.0174 | 33.4 | 90.8146 | 27.6741 | 59.9713 | 17.2
90.8629 | 76.0698 | 60.0346 | 65.8 | 90.8121 | 75.9709 | 60.0404 | 65.8 | 90.8511 | 59.8917 | 60.0174 | 49.6 | 90.8229 | 43.7735 | 60.0174 | 33.4 | 90.8229 | 27.6744 | 59.9713 | 17.2
90.8712 | 76.0695 | 60.0346 | 65.8 | 90.8205 | 75.9655 | 60.0404 | 65.8 | 90.8594 | 59.8917 | 60.0174 | 49.6 | 90.8312 | 43.7739 | 60.0174 | 33.4 | 90.8312 | 27.6743 | 59.9713 | 17.2
90.8796 | 76.0688 | 60.0346 | 65.8 | 90.8288 | 75.9601 | 60.0404 | 65.8 | 90.8677 | 59.8917 | 60.0174 | 49.6 | 90.8397 | 43.7743 | 60.0174 | 33.4 | 90.8396 | 27.6741 | 59.9713 | 17.2
90.8879 | 76.0682 | 60.0346 | 65.8 | 90.8371 | 75.9546 | 60.0404 | 65.8 | 90.8761 | 59.8908 | 60.0174 | 49.6 | 90.848 | 43.7748 | 60.0174 | 33.4 | 90.8479 | 27.6736 | 59.9713 | 17.2
90.8962 | 76.0675 | 60.0346 | 65.8 | 90.8454 | 75.9491 | 60.0404 | 65.8 | 90.8844 | 59.8898 | 60.0174 | 49.6 | 90.8563 | 43.7745 | 60.0174 | 33.4 | 90.8562 | 27.6731 | 59.9713 | 17.2
90.9045 | 76.0668 | 60.0346 | 65.8 | 90.8537 | 75.9436 | 60.0404 | 65.8 | 90.8928 | 59.8884 | 60.0174 | 49.6 | 90.8646 | 43.7742 | 60.0174 | 33.4 | 90.8646 | 27.6725 | 59.9713 | 17.2
90.9129 | 76.0661 | 60.0346 | 65.8 | 90.8621 | 75.9381 | 60.0404 | 65.8 | 90.9011 | 59.887 | 60.0174 | 49.6 | 90.873 | 43.7742 | 60.0174 | 33.4 | 90.8729 | 27.672 | 59.9713 | 17.2
90.9212 | 76.0655 | 60.0346 | 65.8 | 90.8704 | 75.9327 | 60.0404 | 65.8 | 90.9094 | 59.8854 | 60.0174 | 49.6 | 90.8813 | 43.7742 | 60.0174 | 33.4 | 90.8812 | 27.6716 | 59.9713 | 17.2
90.9295 | 76.0644 | 60.0346 | 65.8 | 90.8788 | 75.9272 | 60.0404 | 65.8 | 90.9177 | 59.8839 | 60.0174 | 49.6 | 90.8896 | 43.7742 | 60.0174 | 33.4 | 90.8895 | 27.6713 | 59.9713 | 17.2
90.9379 | 76.0634 | 60.0346 | 65.8 | 90.8871 | 75.9272 | 60.0404 | 65.8 | 90.9261 | 59.8823 | 60.0174 | 49.6 | 90.8979 | 43.7742 | 60.0174 | 33.4 | 90.8979 | 27.6709 | 59.9713 | 17.2
90.9462 | 76.0603 | 60.0404 | 65.8 | 90.8954 | 75.9272 | 60.0404 | 65.8 | 90.9344 | 59.8808 | 60.0174 | 49.6 | 90.9062 | 43.7742 | 60.0174 | 33.4 | 90.9062 | 27.6706 | 59.9713 | 17.2
90.9545 | 76.0572 | 60.0404 | 65.8 | 90.9037 | 75.9277 | 60.0404 | 65.8 | 90.9427 | 59.8792 | 60.0174 | 49.6 | 90.9146 | 43.7742 | 60.0174 | 33.4 | 90.9146 | 27.6708 | 59.9713 | 17.2
90.9628 | 76.0545 | 60.0404 | 65.8 | 90.912 | 75.9282 | 60.0404 | 65.8 | 90.951 | 59.8776 | 60.0174 | 49.6 | 90.9229 | 43.7742 | 60.0174 | 33.4 | 90.923 | 27.671 | 59.9713 | 17.2
90.9712 | 76.0518 | 60.0404 | 65.8 | 90.9204 | 75.9282 | 60.0404 | 65.8 | 90.9594 | 59.877 | 60.0174 | 49.6 | 90.9312 | 43.7742 | 60.0174 | 33.4 | 90.9313 | 27.6715 | 59.9713 | 17.2
90.9795 | 76.0491 | 60.0404 | 65.8 | 90.9287 | 75.9282 | 60.0404 | 65.8 | 90.9677 | 59.8764 | 60.0174 | 49.6 | 90.9395 | 43.7742 | 60.0174 | 33.4 | 90.9396 | 27.672 | 59.9713 | 17.2
90.9878 | 76.0464 | 60.0404 | 65.8 | 90.937 | 75.9283 | 60.0404 | 65.8 | 90.9761 | 59.8763 | 60.0174 | 49.6 | 90.9479 | 43.7742 | 60.0174 | 33.4 | 90.948 | 27.6725 | 59.9713 | 17.2
90.9961 | 76.0437 | 60.0404 | 65.8 | 90.9453 | 75.9283 | 60.0404 | 65.8 | 90.9844 | 59.8761 | 60.0174 | 49.6 | 90.9562 | 43.7742 | 60.0174 | 33.4 | 90.9563 | 27.6729 | 59.9713 | 17.2
91.0045 | 76.041 | 60.0404 | 65.8 | 90.9537 | 75.9283 | 60.0404 | 65.8 | 90.9927 | 59.8761 | 60.0174 | 49.6 | 90.9645 | 43.7742 | 60.0174 | 33.4 | 90.9646 | 27.6733 | 59.9713 | 17.2
91.0128 | 76.039 | 60.0404 | 65.8 | 90.962 | 75.9283 | 60.0404 | 65.8 | 91.001 | 59.8761 | 60.0174 | 49.6 | 90.9728 | 43.7742 | 60.0174 | 33.4 | 90.9729 | 27.6736 | 59.9713 | 17.2
91.0211 | 76.0369 | 60.0404 | 65.8 | 90.9703 | 75.9283 | 60.0404 | 65.8 | 91.0094 | 59.8761 | 60.0174 | 49.6 | 90.9813 | 43.7742 | 60.0174 | 33.4 | 90.9813 | 27.6738 | 59.9713 | 17.2
91.0295 | 76.0369 | 60.0404 | 65.8 | 90.9787 | 75.9283 | 60.0404 | 65.8 | 91.0177 | 59.8761 | 60.0174 | 49.6 | 90.9896 | 43.7742 | 60.0174 | 33.4 | 90.9896 | 27.6741 | 59.9713 | 17.2
91.0378 | 76.0369 | 60.0404 | 65.8 | 90.987 | 75.9278 | 60.0404 | 65.8 | 91.0261 | 59.8761 | 60.0174 | 49.6 | 90.9979 | 43.7742 | 60.0174 | 33.4 | 90.9979 | 27.6744 | 59.9713 | 17.2
91.0461 | 76.0369 | 60.0404 | 65.8 | 90.9953 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.0344 | 59.8761 | 60.0174 | 49.6 | 91.0062 | 43.7742 | 60.0174 | 33.4 | 91.0063 | 27.6747 | 59.9713 | 17.2
91.0544 | 76.0369 | 60.0404 | 65.8 | 91.0036 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.0427 | 59.8761 | 60.0174 | 49.6 | 91.0146 | 43.7742 | 60.0174 | 33.4 | 91.0146 | 27.6749 | 59.9713 | 17.2
91.0628 | 76.0369 | 60.0404 | 65.8 | 91.012 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.051 | 59.8761 | 60.0174 | 49.6 | 91.0229 | 43.7742 | 60.0174 | 33.4 | 91.0229 | 27.6751 | 59.9713 | 17.2
91.0711 | 76.0369 | 60.0404 | 65.8 | 91.0203 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.0594 | 59.876 | 60.0174 | 49.6 | 91.0312 | 43.7742 | 60.0174 | 33.4 | 91.0314 | 27.6754 | 59.9713 | 17.2
91.0794 | 76.0369 | 60.0404 | 65.8 | 91.0287 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.0677 | 59.8759 | 60.0174 | 49.6 | 91.0395 | 43.7733 | 60.0174 | 33.4 | 91.0397 | 27.6756 | 59.9713 | 17.2
91.0878 | 76.0369 | 60.0404 | 65.8 | 91.037 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.076 | 59.8757 | 60.0174 | 49.6 | 91.0479 | 43.7725 | 60.0174 | 33.4 | 91.048 | 27.6718 | 59.9713 | 17.2
91.0961 | 76.0369 | 60.0404 | 65.8 | 91.0453 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.0844 | 59.8756 | 60.0174 | 49.6 | 91.0562 | 43.7717 | 60.0174 | 33.4 | 91.0563 | 27.668 | 59.9713 | 17.2
91.1044 | 76.0369 | 60.0404 | 65.8 | 91.0536 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.0927 | 59.8754 | 60.0174 | 49.6 | 91.0645 | 43.7709 | 60.0174 | 33.4 | 91.0647 | 27.6642 | 59.9713 | 17.2
91.1127 | 76.0369 | 60.0404 | 65.8 | 91.0619 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.101 | 59.8753 | 60.0174 | 49.6 | 91.0728 | 43.7701 | 60.0174 | 33.4 | 91.073 | 27.6604 | 59.9713 | 17.2
91.1211 | 76.0369 | 60.0404 | 65.8 | 91.0703 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.1094 | 59.8752 | 60.0174 | 49.6 | 91.0812 | 43.7693 | 60.0174 | 33.4 | 91.0813 | 27.6566 | 59.9713 | 17.2
91.1294 | 76.0334 | 60.0404 | 65.8 | 91.0786 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.1177 | 59.875 | 60.0174 | 49.6 | 91.0895 | 43.7685 | 60.0174 | 33.4 | 91.0897 | 27.6528 | 59.9713 | 17.2
91.1377 | 76.0299 | 60.0404 | 65.8 | 91.0869 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.126 | 59.8749 | 60.0174 | 49.6 | 91.0978 | 43.7676 | 60.0174 | 33.4 | 91.098 | 27.6486 | 59.9713 | 17.2
91.146 | 76.0264 | 60.0404 | 65.8 | 91.0952 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.1343 | 59.8747 | 60.0174 | 49.6 | 91.1061 | 43.7668 | 60.0174 | 33.4 | 91.1063 | 27.6444 | 59.9713 | 17.2
91.1544 | 76.0229 | 60.0404 | 65.8 | 91.1036 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.1427 | 59.8747 | 60.0174 | 49.6 | 91.1146 | 43.766 | 60.0174 | 33.4 | 91.1147 | 27.6401 | 59.9713 | 17.2
91.1627 | 76.0194 | 60.0404 | 65.8 | 91.1119 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.151 | 59.8747 | 60.0174 | 49.6 | 91.1229 | 43.766 | 60.0174 | 33.4 | 91.123 | 27.6358 | 59.9713 | 17.2
91.171 | 76.0159 | 60.0404 | 65.8 | 91.1202 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.1594 | 59.8747 | 60.0174 | 49.6 | 91.1312 | 43.766 | 60.0174 | 33.4 | 91.1313 | 27.6356 | 59.9713 | 17.2
91.1794 | 76.0124 | 60.0404 | 65.8 | 91.1286 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.1677 | 59.8747 | 60.0174 | 49.6 | 91.1395 | 43.7643 | 60.0174 | 33.4 | 91.1396 | 27.6354 | 59.9713 | 17.2
91.1877 | 76.009 | 60.0404 | 65.8 | 91.1369 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.176 | 59.8747 | 60.0174 | 49.6 | 91.1479 | 43.7625 | 60.0174 | 33.4 | 91.1481 | 27.6354 | 59.9713 | 17.2
91.196 | 76.0055 | 60.0404 | 65.8 | 91.1452 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.1843 | 59.8747 | 60.0174 | 49.6 | 91.1562 | 43.7607 | 60.0174 | 33.4 | 91.1564 | 27.6354 | 59.9713 | 17.2
91.2043 | 76.002 | 60.0404 | 65.8 | 91.1535 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.1926 | 59.8747 | 60.0174 | 49.6 | 91.1645 | 43.759 | 60.0174 | 33.4 | 91.1647 | 27.6354 | 59.9713 | 17.2
91.2127 | 76.0021 | 60.0404 | 65.8 | 91.1619 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.201 | 59.8747 | 60.0174 | 49.6 | 91.1728 | 43.7572 | 60.0174 | 33.4 | 91.1731 | 27.6353 | 59.9713 | 17.2
91.221 | 76.0021 | 60.0404 | 65.8 | 91.1702 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.2093 | 59.8757 | 60.0174 | 49.6 | 91.1812 | 43.7555 | 60.0174 | 33.4 | 91.1814 | 27.6354 | 59.9713 | 17.2
91.2293 | 76.0022 | 60.0404 | 65.8 | 91.1785 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.2177 | 59.8767 | 60.0174 | 49.6 | 91.1895 | 43.7537 | 60.0174 | 33.4 | 91.1897 | 27.6355 | 59.9713 | 17.2
91.2377 | 76.0023 | 60.0404 | 65.8 | 91.1869 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.226 | 59.8777 | 60.0174 | 49.6 | 91.1978 | 43.752 | 60.0174 | 33.4 | 91.198 | 27.6357 | 59.9713 | 17.2
91.246 | 76.0012 | 60.0404 | 65.8 | 91.1952 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.2343 | 59.8787 | 60.0174 | 49.6 | 91.2061 | 43.7502 | 60.0174 | 33.4 | 91.2064 | 27.6358 | 59.9713 | 17.2
91.2543 | 76.0002 | 60.0404 | 65.8 | 91.2035 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.2426 | 59.8797 | 60.0174 | 49.6 | 91.2145 | 43.7485 | 60.0174 | 33.4 | 91.2147 | 27.6359 | 59.9713 | 17.2
91.2626 | 75.9992 | 60.0404 | 65.8 | 91.2118 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.251 | 59.8807 | 60.0174 | 49.6 | 91.2228 | 43.7485 | 60.0174 | 33.4 | 91.223 | 27.6361 | 59.9713 | 17.2
91.271 | 75.9981 | 60.0404 | 65.8 | 91.2202 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.2593 | 59.8817 | 60.0174 | 49.6 | 91.2311 | 43.7485 | 60.0174 | 33.4 | 91.2314 | 27.636 | 59.9713 | 17.2
91.2793 | 75.9971 | 60.0404 | 65.8 | 91.2285 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.2676 | 59.8827 | 60.0174 | 49.6 | 91.2394 | 43.7467 | 60.0174 | 33.4 | 91.2397 | 27.6359 | 59.9713 | 17.2
91.2876 | 75.996 | 60.0404 | 65.8 | 91.2368 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.2759 | 59.8837 | 60.0174 | 49.6 | 91.2479 | 43.7449 | 60.0174 | 33.4 | 91.248 | 27.6359 | 59.9713 | 17.2
91.2959 | 75.9952 | 60.0404 | 65.8 | 91.2451 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.2843 | 59.8847 | 60.0174 | 49.6 | 91.2562 | 43.7431 | 60.0174 | 33.4 | 91.2565 | 27.6359 | 59.9713 | 17.2
91.3043 | 75.9944 | 60.0404 | 65.8 | 91.2534 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.2926 | 59.8847 | 60.0174 | 49.6 | 91.2645 | 43.7413 | 60.0174 | 33.4 | 91.2648 | 27.6358 | 59.9713 | 17.2
91.3126 | 75.9936 | 60.0404 | 65.8 | 91.2618 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.301 | 59.8847 | 60.0174 | 49.6 | 91.2728 | 43.7393 | 60.0174 | 33.4 | 91.2731 | 27.6358 | 59.9713 | 17.2
91.3209 | 75.9929 | 60.0404 | 65.8 | 91.2701 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.3093 | 59.8847 | 60.0174 | 49.6 | 91.2812 | 43.7374 | 60.0174 | 33.4 | 91.2814 | 27.636 | 59.9713 | 17.2
91.3293 | 75.994 | 60.0404 | 65.8 | 91.2785 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.3176 | 59.8847 | 60.0174 | 49.6 | 91.2895 | 43.7355 | 60.0174 | 33.4 | 91.2898 | 27.6362 | 59.9713 | 17.2
91.3376 | 75.9951 | 60.0404 | 65.8 | 91.2868 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.3259 | 59.8847 | 60.0174 | 49.6 | 91.2978 | 43.7336 | 60.0174 | 33.4 | 91.2981 | 27.6361 | 59.9713 | 17.2
91.3459 | 75.9963 | 60.0404 | 65.8 | 91.2951 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.3343 | 59.8847 | 60.0174 | 49.6 | 91.3061 | 43.7321 | 60.0174 | 33.4 | 91.3064 | 27.6361 | 59.9713 | 17.2
91.3542 | 75.9975 | 60.0404 | 65.8 | 91.3034 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.3426 | 59.8847 | 60.0174 | 49.6 | 91.3145 | 43.7306 | 60.0174 | 33.4 | 91.3148 | 27.6361 | 59.9713 | 17.2
91.3626 | 75.9991 | 60.0404 | 65.8 | 91.3118 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.351 | 59.8847 | 60.0174 | 49.6 | 91.3228 | 43.731 | 60.0174 | 33.4 | 91.3231 | 27.636 | 59.9713 | 17.2
91.3709 | 76.0008 | 60.0404 | 65.8 | 91.3201 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.3593 | 59.8847 | 60.0174 | 49.6 | 91.3311 | 43.7313 | 60.0174 | 33.4 | 91.3314 | 27.636 | 59.9713 | 17.2
91.3792 | 76.0022 | 60.0404 | 65.8 | 91.3284 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.3676 | 59.8847 | 60.0174 | 49.6 | 91.3394 | 43.7311 | 60.0174 | 33.4 | 91.3398 | 27.636 | 59.9713 | 17.2
91.3876 | 76.0036 | 60.0404 | 65.8 | 91.3368 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.3759 | 59.8847 | 60.0174 | 49.6 | 91.3478 | 43.731 | 60.0174 | 33.4 | 91.3481 | 27.6359 | 59.9713 | 17.2
91.3959 | 76.005 | 60.0404 | 65.8 | 91.3451 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.3843 | 59.8847 | 60.0174 | 49.6 | 91.3561 | 43.731 | 60.0174 | 33.4 | 91.3564 | 27.6358 | 59.9713 | 17.2
91.4042 | 76.0064 | 60.0404 | 65.8 | 91.3534 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.3926 | 59.8847 | 60.0174 | 49.6 | 91.3644 | 43.731 | 60.0174 | 33.4 | 91.3647 | 27.6355 | 59.9713 | 17.2
91.4125 | 76.0063 | 60.0404 | 65.8 | 91.3617 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.4009 | 59.8847 | 60.0174 | 49.6 | 91.3727 | 43.7279 | 60.0174 | 33.4 | 91.3732 | 27.6352 | 59.9713 | 17.2
91.4209 | 76.0063 | 60.0404 | 65.8 | 91.3701 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.4092 | 59.8847 | 60.0174 | 49.6 | 91.3812 | 43.7247 | 60.0174 | 33.4 | 91.3815 | 27.6351 | 59.9713 | 17.2
91.4292 | 76.0056 | 60.0404 | 65.8 | 91.3784 | 75.9273 | 60.0404 | 65.8 | 91.4176 | 59.8847 | 60.0174 | 49.6 | 91.3895 | 43.7211 | 60.0174 | 33.4 | 91.3898 | 27.635 | 59.9713 | 17.2
91.4375 | 76.0049 | 60.0404 | 65.8 | 91.3867 | 75.9265 | 60.0404 | 65.8 | 91.4259 | 59.8847 | 60.0174 | 49.6 | 91.3978 | 43.7176 | 60.0174 | 33.4 | 91.3982 | 27.6349 | 59.9713 | 17.2
91.4458 | 76.0037 | 60.0404 | 65.8 | 91.3951 | 75.9256 | 60.0404 | 65.8 | 91.4343 | 59.8847 | 60.0174 | 49.6 | 91.4061 | 43.714 | 60.0174 | 33.4 | 91.4065 | 27.6348 | 59.9713 | 17.2
91.4542 | 76.0026 | 60.0404 | 65.8 | 91.4034 | 75.9247 | 60.0404 | 65.8 | 91.4426 | 59.8847 | 60.0174 | 49.6 | 91.4145 | 43.7104 | 60.0174 | 33.4 | 91.4148 | 27.6344 | 59.9713 | 17.2
91.4625 | 76.0008 | 60.0404 | 65.8 | 91.4117 | 75.9238 | 60.0404 | 65.8 | 91.4509 | 59.8847 | 60.0174 | 49.6 | 91.4228 | 43.7071 | 60.0174 | 33.4 | 91.4232 | 27.6341 | 59.9713 | 17.2
91.4708 | 75.9989 | 60.0404 | 65.8 | 91.42 | 75.923 | 60.0404 | 65.8 | 91.4592 | 59.8847 | 60.0174 | 49.6 | 91.4311 | 43.7039 | 60.0174 | 33.4 | 91.4315 | 27.6337 | 59.9713 | 17.2
91.4792 | 75.9971 | 60.0404 | 65.8 | 91.4284 | 75.9221 | 60.0404 | 65.8 | 91.4676 | 59.8847 | 60.0174 | 49.6 | 91.4394 | 43.7006 | 60.0174 | 33.4 | 91.4398 | 27.6333 | 59.9713 | 17.2
91.4875 | 75.9953 | 60.0404 | 65.8 | 91.4367 | 75.921 | 60.0404 | 65.8 | 91.4759 | 59.8856 | 60.0174 | 49.6 | 91.4478 | 43.6974 | 60.0174 | 33.4 | 91.4481 | 27.627 | 59.9713 | 17.2
91.4958 | 75.9941 | 60.0404 | 65.8 | 91.445 | 75.9199 | 60.0404 | 65.8 | 91.4843 | 59.8865 | 60.0174 | 49.6 | 91.4561 | 43.6972 | 60.0174 | 33.4 | 91.4565 | 27.6206 | 59.9713 | 17.2
91.5041 | 75.9929 | 60.0404 | 65.8 | 91.4533 | 75.9188 | 60.0404 | 65.8 | 91.4926 | 59.8875 | 60.0174 | 49.6 | 91.4644 | 43.6969 | 60.0174 | 33.4 | 91.4648 | 27.6143 | 59.9713 | 17.2
91.5125 | 75.9922 | 60.0404 | 65.8 | 91.4616 | 75.9177 | 60.0404 | 65.8 | 91.5009 | 59.8884 | 60.0174 | 49.6 | 91.4727 | 43.6967 | 60.0174 | 33.4 | 91.4731 | 27.608 | 59.9713 | 17.2
91.5208 | 75.9915 | 60.0404 | 65.8 | 91.47 | 75.9175 | 60.0404 | 65.8 | 91.5092 | 59.8904 | 60.0174 | 49.6 | 91.4811 | 43.6964 | 60.0174 | 33.4 | 91.4816 | 27.6015 | 59.9713 | 17.2
91.5291 | 75.9905 | 60.0404 | 65.8 | 91.4783 | 75.9173 | 60.0404 | 65.8 | 91.5176 | 59.8923 | 60.0174 | 49.6 | 91.4894 | 43.6962 | 60.0174 | 33.4 | 91.4899 | 27.5951 | 59.9713 | 17.2
91.5375 | 75.9895 | 60.0404 | 65.8 | 91.4867 | 75.9171 | 60.0404 | 65.8 | 91.5259 | 59.8943 | 60.0174 | 49.6 | 91.4977 | 43.6959 | 60.0174 | 33.4 | 91.4982 | 27.5889 | 59.9713 | 17.2
91.5458 | 75.9892 | 60.0404 | 65.8 | 91.495 | 75.9169 | 60.0404 | 65.8 | 91.5342 | 59.8962 | 60.0174 | 49.6 | 91.506 | 43.6958 | 60.0174 | 33.4 | 91.5066 | 27.5827 | 59.9713 | 17.2
91.5541 | 75.9889 | 60.0404 | 65.8 | 91.5033 | 75.9167 | 60.0404 | 65.8 | 91.5425 | 59.8985 | 60.0174 | 49.6 | 91.5145 | 43.6957 | 60.0174 | 33.4 | 91.5149 | 27.5767 | 59.9713 | 17.2
91.5624 | 75.9895 | 60.0404 | 65.8 | 91.5116 | 75.9165 | 60.0404 | 65.8 | 91.5509 | 59.9008 | 60.0174 | 49.6 | 91.5228 | 43.6955 | 60.0174 | 33.4 | 91.5232 | 27.5707 | 59.9713 | 17.2
91.5708 | 75.9901 | 60.0404 | 65.8 | 91.52 | 75.9165 | 60.0404 | 65.8 | 91.5592 | 59.9022 | 60.0174 | 49.6 | 91.5311 | 43.6954 | 60.0174 | 33.4 | 91.5315 | 27.5706 | 59.9713 | 17.2
91.5791 | 75.9907 | 60.0404 | 65.8 | 91.5283 | 75.9165 | 60.0404 | 65.8 | 91.5676 | 59.9036 | 60.0174 | 49.6 | 91.5394 | 43.6954 | 60.0174 | 33.4 | 91.5399 | 27.5705 | 59.9713 | 17.2
91.5874 | 75.9912 | 60.0404 | 65.8 | 91.5366 | 75.9143 | 60.0404 | 65.8 | 91.5759 | 59.9052 | 60.0174 | 49.6 | 91.5478 | 43.6954 | 60.0174 | 33.4 | 91.5482 | 27.5706 | 59.9713 | 17.2
91.5957 | 75.9927 | 60.0404 | 65.8 | 91.545 | 75.912 | 60.0404 | 65.8 | 91.5842 | 59.9069 | 60.0174 | 49.6 | 91.5561 | 43.6954 | 60.0174 | 33.4 | 91.5565 | 27.5707 | 59.9713 | 17.2
91.6041 | 75.9941 | 60.0404 | 65.8 | 91.5533 | 75.9098 | 60.0404 | 65.8 | 91.5925 | 59.9063 | 60.0174 | 49.6 | 91.5644 | 43.6954 | 60.0174 | 33.4 | 91.5649 | 27.5709 | 59.9713 | 17.2
91.6124 | 75.9945 | 60.0462 | 65.8 | 91.5616 | 75.9076 | 60.0404 | 65.8 | 91.6009 | 59.9058 | 60.0174 | 49.6 | 91.5727 | 43.6954 | 60.0174 | 33.4 | 91.5732 | 27.5711 | 59.9713 | 17.2
91.6207 | 75.9949 | 60.0462 | 65.8 | 91.5699 | 75.9053 | 60.0404 | 65.8 | 91.6092 | 59.9057 | 60.0174 | 49.6 | 91.5811 | 43.6954 | 60.0174 | 33.4 | 91.5815 | 27.5713 | 59.9713 | 17.2
91.6291 | 75.9933 | 60.0462 | 65.8 | 91.5783 | 75.9031 | 60.0404 | 65.8 | 91.6176 | 59.9056 | 60.0174 | 49.6 | 91.5894 | 43.6954 | 60.0174 | 33.4 | 91.59 | 27.5715 | 59.9713 | 17.2
91.6374 | 75.9918 | 60.0462 | 65.8 | 91.5866 | 75.9009 | 60.0404 | 65.8 | 91.6259 | 59.9044 | 60.0174 | 49.6 | 91.5977 | 43.6954 | 60.0174 | 33.4 | 91.5983 | 27.5718 | 59.9713 | 17.2
91.6457 | 75.9894 | 60.0462 | 65.8 | 91.5949 | 75.8987 | 60.0404 | 65.8 | 91.6342 | 59.9031 | 60.0174 | 49.6 | 91.606 | 43.696 | 60.0174 | 33.4 | 91.6066 | 27.5722 | 59.9713 | 17.2
91.654 | 75.987 | 60.0462 | 65.8 | 91.6032 | 75.8947 | 60.0404 | 65.8 | 91.6425 | 59.9019 | 60.0174 | 49.6 | 91.6143 | 43.6966 | 60.0174 | 33.4 | 91.6149 | 27.5726 | 59.9713 | 17.2
91.6624 | 75.9846 | 60.0462 | 65.8 | 91.6115 | 75.8907 | 60.0404 | 65.8 | 91.6509 | 59.9007 | 60.0174 | 49.6 | 91.6227 | 43.6977 | 60.0174 | 33.4 | 91.6233 | 27.573 | 59.9713 | 17.2
91.6707 | 75.9822 | 60.0462 | 65.8 | 91.6199 | 75.8889 | 60.0404 | 65.8 | 91.6592 | 59.8982 | 60.0174 | 49.6 | 91.631 | 43.6987 | 60.0174 | 33.4 | 91.6316 | 27.5731 | 59.9713 | 17.2
91.679 | 75.9794 | 60.0462 | 65.8 | 91.6282 | 75.8872 | 60.0404 | 65.8 | 91.6675 | 59.8957 | 60.0174 | 49.6 | 91.6393 | 43.6998 | 60.0174 | 33.4 | 91.6399 | 27.5733 | 59.9713 | 17.2
91.6873 | 75.9766 | 60.0462 | 65.8 | 91.6366 | 75.8853 | 60.0404 | 65.8 | 91.6758 | 59.8944 | 60.0174 | 49.6 | 91.6476 | 43.7008 | 60.0174 | 33.4 | 91.6483 | 27.5738 | 59.9713 | 17.2
91.6957 | 75.975 | 60.0462 | 65.8 | 91.6449 | 75.8835 | 60.0404 | 65.8 | 91.6842 | 59.8931 | 60.0174 | 49.6 | 91.6561 | 43.7011 | 60.0174 | 33.4 | 91.6566 | 27.5743 | 59.9713 | 17.2
91.704 | 75.9735 | 60.0462 | 65.8 | 91.6532 | 75.8773 | 60.0404 | 65.8 | 91.6925 | 59.8913 | 60.0174 | 49.6 | 91.6644 | 43.7013 | 60.0174 | 33.4 | 91.6649 | 27.5748 | 59.9713 | 17.2
91.7123 | 75.9738 | 60.0462 | 65.8 | 91.6615 | 75.8711 | 60.0404 | 65.8 | 91.7009 | 59.8896 | 60.0174 | 49.6 | 91.6727 | 43.7016 | 60.0174 | 33.4 | 91.6733 | 27.5753 | 59.9713 | 17.2
91.7206 | 75.9742 | 60.0462 | 65.8 | 91.6699 | 75.8658 | 60.0404 | 65.8 | 91.7092 | 59.8875 | 60.0174 | 49.6 | 91.681 | 43.7018 | 60.0174 | 33.4 | 91.6816 | 27.5756 | 59.9713 | 17.2
91.729 | 75.9745 | 60.0462 | 65.8 | 91.6782 | 75.8604 | 60.0404 | 65.8 | 91.7175 | 59.8854 | 60.0174 | 49.6 | 91.6894 | 43.7015 | 60.0174 | 33.4 | 91.6899 | 27.5759 | 59.9713 | 17.2
91.7373 | 75.9749 | 60.0462 | 65.8 | 91.6865 | 75.8568 | 60.0404 | 65.8 | 91.7258 | 59.8838 | 60.0174 | 49.6 | 91.6977 | 43.7011 | 60.0174 | 33.4 | 91.6982 | 27.5716 | 59.9713 | 17.2
91.7456 | 75.9722 | 60.0462 | 65.8 | 91.6949 | 75.8533 | 60.0404 | 65.8 | 91.7342 | 59.8821 | 60.0174 | 49.6 | 91.706 | 43.7006 | 60.0174 | 33.4 | 91.7067 | 27.5674 | 59.9713 | 17.2
91.754 | 75.9696 | 60.0462 | 65.8 | 91.7032 | 75.8497 | 60.0404 | 65.8 | 91.7425 | 59.8814 | 60.0174 | 49.6 | 91.7143 | 43.7002 | 60.0174 | 33.4 | 91.715 | 27.5629 | 59.9713 | 17.2
91.7623 | 75.966 | 60.0462 | 65.8 | 91.7115 | 75.8461 | 60.0404 | 65.8 | 91.7509 | 59.8808 | 60.0174 | 49.6 | 91.7227 | 43.6975 | 60.0174 | 33.4 | 91.7233 | 27.5583 | 59.9713 | 17.2
91.7706 | 75.9624 | 60.0462 | 65.8 | 91.7198 | 75.8426 | 60.0404 | 65.8 | 91.7592 | 59.8801 | 60.0174 | 49.6 | 91.731 | 43.6949 | 60.0174 | 33.4 | 91.7317 | 27.5535 | 59.9713 | 17.2
91.7789 | 75.9589 | 60.0462 | 65.8 | 91.7282 | 75.8391 | 60.0404 | 65.8 | 91.7675 | 59.8794 | 60.0174 | 49.6 | 91.7393 | 43.6931 | 60.0174 | 33.4 | 91.74 | 27.5487 | 59.9713 | 17.2
91.7873 | 75.9553 | 60.0462 | 65.8 | 91.7365 | 75.8399 | 60.0404 | 65.8 | 91.7758 | 59.8794 | 60.0174 | 49.6 | 91.7476 | 43.6913 | 60.0174 | 33.4 | 91.7483 | 27.5439 | 59.9713 | 17.2
91.7956 | 75.9517 | 60.0462 | 65.8 | 91.7448 | 75.8408 | 60.0404 | 65.8 | 91.7842 | 59.8794 | 60.0174 | 49.6 | 91.756 | 43.6874 | 60.0174 | 33.4 | 91.7567 | 27.539 | 59.9713 | 17.2
91.8039 | 75.9482 | 60.0462 | 65.8 | 91.7531 | 75.8413 | 60.0404 | 65.8 | 91.7925 | 59.8793 | 60.0174 | 49.6 | 91.7643 | 43.6835 | 60.0174 | 33.4 | 91.765 | 27.5342 | 59.9713 | 17.2
91.8122 | 75.944 | 60.0462 | 65.8 | 91.7614 | 75.8419 | 60.0404 | 65.8 | 91.8008 | 59.8792 | 60.0174 | 49.6 | 91.7726 | 43.6796 | 60.0174 | 33.4 | 91.7733 | 27.5294 | 59.9713 | 17.2
91.8206 | 75.9398 | 60.0462 | 65.8 | 91.7698 | 75.8424 | 60.0404 | 65.8 | 91.8091 | 59.8792 | 60.0174 | 49.6 | 91.7809 | 43.6757 | 60.0174 | 33.4 | 91.7816 | 27.5291 | 59.9713 | 17.2
91.8289 | 75.9389 | 60.0462 | 65.8 | 91.7781 | 75.843 | 60.0404 | 65.8 | 91.8175 | 59.8792 | 60.0174 | 49.6 | 91.7894 | 43.6714 | 60.0174 | 33.4 | 91.79 | 27.5289 | 59.9713 | 17.2
91.8372 | 75.938 | 60.0462 | 65.8 | 91.7865 | 75.8422 | 60.0404 | 65.8 | 91.8258 | 59.8783 | 60.0174 | 49.6 | 91.7977 | 43.6671 | 60.0174 | 33.4 | 91.7983 | 27.5289 | 59.9713 | 17.2
91.8456 | 75.937 | 60.0462 | 65.8 | 91.7948 | 75.8415 | 60.0404 | 65.8 | 91.8341 | 59.8773 | 60.0174 | 49.6 | 91.806 | 43.6649 | 60.0174 | 33.4 | 91.8066 | 27.5289 | 59.9713 | 17.2
91.8539 | 75.9359 | 60.0462 | 65.8 | 91.8031 | 75.8407 | 60.0404 | 65.8 | 91.8425 | 59.8763 | 60.0174 | 49.6 | 91.8143 | 43.6627 | 60.0174 | 33.4 | 91.8151 | 27.5289 | 59.9713 | 17.2
91.8622 | 75.9348 | 60.0462 | 65.8 | 91.8114 | 75.84 | 60.0404 | 65.8 | 91.8508 | 59.8754 | 60.0174 | 49.6 | 91.8227 | 43.6606 | 60.0174 | 33.4 | 91.8234 | 27.5289 | 59.9713 | 17.2
91.8705 | 75.9337 | 60.0462 | 65.8 | 91.8197 | 75.8377 | 60.0404 | 65.8 | 91.8591 | 59.8743 | 60.0174 | 49.6 | 91.831 | 43.6584 | 60.0174 | 33.4 | 91.8317 | 27.5292 | 59.9713 | 17.2
91.8789 | 75.932 | 60.0462 | 65.8 | 91.8281 | 75.8354 | 60.0404 | 65.8 | 91.8674 | 59.8732 | 60.0174 | 49.6 | 91.8393 | 43.6583 | 60.0174 | 33.4 | 91.8401 | 27.5295 | 59.9713 | 17.2
91.8872 | 75.9303 | 60.0462 | 65.8 | 91.8364 | 75.8326 | 60.0404 | 65.8 | 91.8758 | 59.873 | 60.0174 | 49.6 | 91.8476 | 43.6582 | 60.0174 | 33.4 | 91.8484 | 27.5299 | 59.9713 | 17.2
91.8955 | 75.9299 | 60.0462 | 65.8 | 91.8448 | 75.8298 | 60.0404 | 65.8 | 91.8841 | 59.8728 | 60.0174 | 49.6 | 91.856 | 43.6576 | 60.0174 | 33.4 | 91.8567 | 27.5302 | 59.9713 | 17.2
91.9038 | 75.9295 | 60.0462 | 65.8 | 91.8531 | 75.8276 | 60.0404 | 65.8 | 91.8925 | 59.8721 | 60.0174 | 49.6 | 91.8643 | 43.6569 | 60.0174 | 33.4 | 91.865 | 27.5309 | 59.9713 | 17.2
91.9122 | 75.9288 | 60.0462 | 65.8 | 91.8614 | 75.8255 | 60.0404 | 65.8 | 91.9008 | 59.8713 | 60.0174 | 49.6 | 91.8726 | 43.6563 | 60.0174 | 33.4 | 91.8734 | 27.5315 | 59.9713 | 17.2
91.9205 | 75.9281 | 60.0462 | 65.8 | 91.8697 | 75.8251 | 60.0404 | 65.8 | 91.9091 | 59.8716 | 60.0174 | 49.6 | 91.8809 | 43.6558 | 60.0174 | 33.4 | 91.8817 | 27.5321 | 59.9713 | 17.2
91.9288 | 75.9274 | 60.0462 | 65.8 | 91.8781 | 75.8247 | 60.0404 | 65.8 | 91.9174 | 59.8718 | 60.0174 | 49.6 | 91.8893 | 43.6552 | 60.0174 | 33.4 | 91.89 | 27.5328 | 59.9713 | 17.2
91.9371 | 75.9267 | 60.0462 | 65.8 | 91.8864 | 75.8242 | 60.0404 | 65.8 | 91.9258 | 59.8728 | 60.0174 | 49.6 | 91.8976 | 43.6546 | 60.0174 | 33.4 | 91.8984 | 27.5334 | 59.9713 | 17.2
91.9455 | 75.9257 | 60.0577 | 65.8 | 91.8947 | 75.8238 | 60.0404 | 65.8 | 91.9341 | 59.8738 | 60.0174 | 49.6 | 91.9059 | 43.654 | 60.0174 | 33.4 | 91.9067 | 27.5341 | 59.9713 | 17.2
91.9538 | 75.9247 | 60.0577 | 65.8 | 91.903 | 75.8249 | 60.0404 | 65.8 | 91.9424 | 59.8752 | 60.0174 | 49.6 | 91.9142 | 43.6534 | 60.0174 | 33.4 | 91.915 | 27.529 | 59.9713 | 17.2
91.9621 | 75.9244 | 60.0577 | 65.8 | 91.9113 | 75.826 | 60.0404 | 65.8 | 91.9507 | 59.8766 | 60.0174 | 49.6 | 91.9227 | 43.6528 | 60.0174 | 33.4 | 91.9235 | 27.5239 | 59.9713 | 17.2
91.9705 | 75.924 | 60.0577 | 65.8 | 91.9197 | 75.8282 | 60.0404 | 65.8 | 91.9591 | 59.8787 | 60.0174 | 49.6 | 91.931 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 91.9318 | 27.5188 | 59.9713 | 17.2
91.9788 | 75.923 | 60.0577 | 65.8 | 91.928 | 75.8305 | 60.0404 | 65.8 | 91.9674 | 59.8808 | 60.0174 | 49.6 | 91.9393 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 91.9401 | 27.5138 | 59.9713 | 17.2
91.9871 | 75.922 | 60.0577 | 65.8 | 91.9364 | 75.832 | 60.0404 | 65.8 | 91.9758 | 59.8829 | 60.0174 | 49.6 | 91.9476 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 91.9484 | 27.5084 | 59.9713 | 17.2
91.9954 | 75.9209 | 60.0577 | 65.8 | 91.9447 | 75.8335 | 60.0404 | 65.8 | 91.9841 | 59.885 | 60.0174 | 49.6 | 91.956 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 91.9568 | 27.503 | 59.9713 | 17.2
92.0038 | 75.9199 | 60.0577 | 65.8 | 91.953 | 75.8346 | 60.0404 | 65.8 | 91.9924 | 59.8837 | 60.0174 | 49.6 | 91.9643 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 91.9651 | 27.498 | 59.9713 | 17.2
92.0121 | 75.9196 | 60.0577 | 65.8 | 91.9613 | 75.8357 | 60.0404 | 65.8 | 92.0007 | 59.8824 | 60.0174 | 49.6 | 91.9726 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 91.9734 | 27.493 | 59.9713 | 17.2
92.0204 | 75.9194 | 60.0577 | 65.8 | 91.9696 | 75.8368 | 60.0404 | 65.8 | 92.0091 | 59.8804 | 60.0174 | 49.6 | 91.9809 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 91.9818 | 27.488 | 59.9713 | 17.2
92.0287 | 75.9194 | 60.0577 | 65.8 | 91.978 | 75.838 | 60.0404 | 65.8 | 92.0174 | 59.8784 | 60.0174 | 49.6 | 91.9893 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 91.9901 | 27.483 | 59.9713 | 17.2
92.0371 | 75.9194 | 60.0577 | 65.8 | 91.9863 | 75.8391 | 60.0404 | 65.8 | 92.0258 | 59.8749 | 60.0174 | 49.6 | 91.9976 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 91.9984 | 27.4834 | 59.9713 | 17.2
92.0454 | 75.9189 | 60.0577 | 65.8 | 91.9947 | 75.8402 | 60.0404 | 65.8 | 92.0341 | 59.8715 | 60.0174 | 49.6 | 92.0059 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 92.0068 | 27.4838 | 59.9713 | 17.2
92.0537 | 75.9185 | 60.0577 | 65.8 | 92.003 | 75.8405 | 60.0404 | 65.8 | 92.0424 | 59.8677 | 60.0174 | 49.6 | 92.0142 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 92.0151 | 27.4842 | 59.9713 | 17.2
92.062 | 75.9193 | 60.0577 | 65.8 | 92.0113 | 75.8409 | 60.0404 | 65.8 | 92.0507 | 59.8639 | 60.0174 | 49.6 | 92.0226 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 92.0234 | 27.4846 | 59.9713 | 17.2
92.0704 | 75.9201 | 60.0577 | 65.8 | 92.0196 | 75.8412 | 60.0404 | 65.8 | 92.0591 | 59.8601 | 60.0231 | 49.6 | 92.0309 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 92.0317 | 27.4851 | 59.9713 | 17.2
92.0787 | 75.9213 | 60.0577 | 65.8 | 92.0279 | 75.8416 | 60.0404 | 65.8 | 92.0674 | 59.8562 | 60.0231 | 49.6 | 92.0392 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 92.0402 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.087 | 75.9225 | 60.0577 | 65.8 | 92.0363 | 75.8415 | 60.0404 | 65.8 | 92.0757 | 59.8531 | 60.0231 | 49.6 | 92.0475 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 92.0485 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.0953 | 75.9237 | 60.0577 | 65.8 | 92.0446 | 75.8413 | 60.0404 | 65.8 | 92.084 | 59.8499 | 60.0231 | 49.6 | 92.056 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 92.0568 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.1037 | 75.9248 | 60.0577 | 65.8 | 92.0529 | 75.8412 | 60.0404 | 65.8 | 92.0924 | 59.8467 | 60.0231 | 49.6 | 92.0643 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 92.0652 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.112 | 75.9273 | 60.0577 | 65.8 | 92.0612 | 75.8411 | 60.0404 | 65.8 | 92.1007 | 59.8436 | 60.0231 | 49.6 | 92.0726 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 92.0735 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.1203 | 75.9298 | 60.0577 | 65.8 | 92.0696 | 75.841 | 60.0404 | 65.8 | 92.1091 | 59.8408 | 60.0231 | 49.6 | 92.0809 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 92.0818 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.1286 | 75.9327 | 60.0577 | 65.8 | 92.0779 | 75.8408 | 60.0404 | 65.8 | 92.1174 | 59.8381 | 60.0231 | 49.6 | 92.0893 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 92.0902 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.137 | 75.9357 | 60.0577 | 65.8 | 92.0863 | 75.8397 | 60.0404 | 65.8 | 92.1257 | 59.8354 | 60.0231 | 49.6 | 92.0976 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 92.0985 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.1453 | 75.9373 | 60.0577 | 65.8 | 92.0946 | 75.8386 | 60.0404 | 65.8 | 92.134 | 59.8327 | 60.0231 | 49.6 | 92.1059 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 92.1068 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.1536 | 75.939 | 60.0577 | 65.8 | 92.1029 | 75.8375 | 60.0404 | 65.8 | 92.1424 | 59.8301 | 60.0231 | 49.6 | 92.1142 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 92.1151 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.1619 | 75.94 | 60.0577 | 65.8 | 92.1112 | 75.8364 | 60.0404 | 65.8 | 92.1507 | 59.8274 | 60.0231 | 49.6 | 92.1226 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 92.1235 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.1703 | 75.941 | 60.0577 | 65.8 | 92.1195 | 75.8357 | 60.0404 | 65.8 | 92.1591 | 59.8282 | 60.0231 | 49.6 | 92.1309 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 92.1318 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.1786 | 75.9421 | 60.0577 | 65.8 | 92.1279 | 75.8351 | 60.0404 | 65.8 | 92.1674 | 59.829 | 60.0231 | 49.6 | 92.1392 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 92.1401 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.1869 | 75.9431 | 60.0577 | 65.8 | 92.1362 | 75.8344 | 60.0404 | 65.8 | 92.1757 | 59.8298 | 60.0231 | 49.6 | 92.1475 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 92.1486 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.1952 | 75.9427 | 60.0577 | 65.8 | 92.1446 | 75.8338 | 60.0404 | 65.8 | 92.184 | 59.8306 | 60.0231 | 49.6 | 92.1559 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 92.1569 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.2036 | 75.9423 | 60.0577 | 65.8 | 92.1529 | 75.8332 | 60.0404 | 65.8 | 92.1924 | 59.8323 | 60.0231 | 49.6 | 92.1642 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 92.1652 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.2119 | 75.9407 | 60.0577 | 65.8 | 92.1612 | 75.8325 | 60.0404 | 65.8 | 92.2007 | 59.8339 | 60.0231 | 49.6 | 92.1725 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 92.1736 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.2202 | 75.939 | 60.0577 | 65.8 | 92.1695 | 75.8325 | 60.0404 | 65.8 | 92.209 | 59.8355 | 60.0231 | 49.6 | 92.1808 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 92.1819 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.2285 | 75.9376 | 60.0577 | 65.8 | 92.1778 | 75.8325 | 60.0404 | 65.8 | 92.2173 | 59.8372 | 60.0231 | 49.6 | 92.1893 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 92.1902 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.2369 | 75.9362 | 60.0577 | 65.8 | 92.1862 | 75.8311 | 60.0404 | 65.8 | 92.2256 | 59.8388 | 60.0231 | 49.6 | 92.1976 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 92.1985 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.2452 | 75.9351 | 60.0577 | 65.8 | 92.1945 | 75.8297 | 60.0404 | 65.8 | 92.234 | 59.8404 | 60.0231 | 49.6 | 92.2059 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 92.2069 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.2535 | 75.934 | 60.0577 | 65.8 | 92.2029 | 75.8274 | 60.0404 | 65.8 | 92.2423 | 59.8412 | 60.0231 | 49.6 | 92.2142 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 92.2152 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.2618 | 75.9329 | 60.0577 | 65.8 | 92.2112 | 75.8252 | 60.0404 | 65.8 | 92.2507 | 59.8421 | 60.0231 | 49.6 | 92.2226 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 92.2235 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.2702 | 75.9318 | 60.0577 | 65.8 | 92.2195 | 75.8232 | 60.0404 | 65.8 | 92.259 | 59.843 | 60.0231 | 49.6 | 92.2309 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 92.2319 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.2785 | 75.9314 | 60.0577 | 65.8 | 92.2278 | 75.8212 | 60.0404 | 65.8 | 92.2673 | 59.8438 | 60.0231 | 49.6 | 92.2392 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 92.2402 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.2868 | 75.9308 | 60.0577 | 65.8 | 92.2362 | 75.8192 | 60.0404 | 65.8 | 92.2756 | 59.8438 | 60.0231 | 49.6 | 92.2475 | 43.6523 | 60.0174 | 33.4 | 92.2485 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.2951 | 75.9299 | 60.0577 | 65.8 | 92.2445 | 75.8172 | 60.0404 | 65.8 | 92.284 | 59.8438 | 60.0231 | 49.6 | 92.2558 | 43.6518 | 60.0174 | 33.4 | 92.257 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.3035 | 75.929 | 60.0577 | 65.8 | 92.2528 | 75.8152 | 60.0404 | 65.8 | 92.2923 | 59.8438 | 60.0231 | 49.6 | 92.2642 | 43.6513 | 60.0174 | 33.4 | 92.2653 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.3118 | 75.9278 | 60.0577 | 65.8 | 92.2611 | 75.8132 | 60.0404 | 65.8 | 92.3007 | 59.8438 | 60.0231 | 49.6 | 92.2725 | 43.6508 | 60.0174 | 33.4 | 92.2736 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.3201 | 75.9266 | 60.0577 | 65.8 | 92.2694 | 75.8126 | 60.0404 | 65.8 | 92.309 | 59.8395 | 60.0231 | 49.6 | 92.2808 | 43.6504 | 60.0174 | 33.4 | 92.2819 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.3284 | 75.9254 | 60.0577 | 65.8 | 92.2778 | 75.812 | 60.0404 | 65.8 | 92.3173 | 59.8352 | 60.0231 | 49.6 | 92.2891 | 43.6493 | 60.0174 | 33.4 | 92.2903 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.3368 | 75.9242 | 60.0577 | 65.8 | 92.2861 | 75.8127 | 60.0404 | 65.8 | 92.3256 | 59.8319 | 60.0231 | 49.6 | 92.2975 | 43.6482 | 60.0174 | 33.4 | 92.2986 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.3451 | 75.9207 | 60.0577 | 65.8 | 92.2945 | 75.8135 | 60.0404 | 65.8 | 92.334 | 59.8286 | 60.0231 | 49.6 | 92.3058 | 43.647 | 60.0174 | 33.4 | 92.3069 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.3534 | 75.9173 | 60.0577 | 65.8 | 92.3028 | 75.814 | 60.0404 | 65.8 | 92.3423 | 59.8238 | 60.0231 | 49.6 | 92.3141 | 43.6459 | 60.0174 | 33.4 | 92.3153 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.3617 | 75.9133 | 60.0577 | 65.8 | 92.3111 | 75.8145 | 60.0404 | 65.8 | 92.3506 | 59.819 | 60.0231 | 49.6 | 92.3224 | 43.6448 | 60.0174 | 33.4 | 92.3236 | 27.4855 | 59.9713 | 17.2
92.3701 | 75.9094 | 60.0577 | 65.8 | 92.3194 | 75.815 | 60.0404 | 65.8 | 92.3589 | 59.8142 | 60.0231 | 49.6 | 92.3309 | 43.6437 | 60.0174 | 33.4 | 92.3319 | 27.485 | 59.9713 | 17.2
92.3784 | 75.9071 | 60.0577 | 65.8 | 92.3277 | 75.8156 | 60.0404 | 65.8 | 92.3673 | 59.8094 | 60.0231 | 49.6 | 92.3392 | 43.6431 | 60.0174 | 33.4 | 92.3403 | 27.4845 | 59.9713 | 17.2
92.3867 | 75.9048 | 60.0577 | 65.8 | 92.3361 | 75.8164 | 60.0404 | 65.8 | 92.3756 | 59.8046 | 60.0231 | 49.6 | 92.3475 | 43.6425 | 60.0174 | 33.4 | 92.3486 | 27.484 | 59.9713 | 17.2
92.395 | 75.9026 | 60.0577 | 65.8 | 92.3444 | 75.8173 | 60.0404 | 65.8 | 92.384 | 59.7998 | 60.0231 | 49.6 | 92.3558 | 43.6418 | 60.0174 | 33.4 | 92.3569 | 27.4835 | 59.9713 | 17.2
92.4034 | 75.9003 | 60.0577 | 65.8 | 92.3528 | 75.8179 | 60.0404 | 65.8 | 92.3923 | 59.7993 | 60.0231 | 49.6 | 92.3642 | 43.6412 | 60.0174 | 33.4 | 92.3652 | 27.4828 | 59.9713 | 17.2
92.4117 | 75.8983 | 60.0577 | 65.8 | 92.3611 | 75.8185 | 60.0404 | 65.8 | 92.4006 | 59.7988 | 60.0231 | 49.6 | 92.3725 | 43.6412 | 60.0174 | 33.4 | 92.3737 | 27.4821 | 59.9713 | 17.2
92.42 | 75.8962 | 60.0577 | 65.8 | 92.3694 | 75.8186 | 60.0404 | 65.8 | 92.4089 | 59.7971 | 60.0231 | 49.6 | 92.3808 | 43.6412 | 60.0174 | 33.4 | 92.382 | 27.4815 | 59.9713 | 17.2
92.4283 | 75.897 | 60.0577 | 65.8 | 92.3777 | 75.8187 | 60.0404 | 65.8 | 92.4173 | 59.7954 | 60.0231 | 49.6 | 92.3891 | 43.6409 | 60.0174 | 33.4 | 92.3903 | 27.4809 | 59.9713 | 17.2
92.4367 | 75.8977 | 60.0577 | 65.8 | 92.386 | 75.8188 | 60.0404 | 65.8 | 92.4256 | 59.7952 | 60.0231 | 49.6 | 92.3975 | 43.6405 | 60.0174 | 33.4 | 92.3987 | 27.4803 | 59.9713 | 17.2
92.445 | 75.8985 | 60.0577 | 65.8 | 92.3944 | 75.8189 | 60.0404 | 65.8 | 92.4339 | 59.795 | 60.0231 | 49.6 | 92.4058 | 43.6402 | 60.0174 | 33.4 | 92.407 | 27.4796 | 59.9713 | 17.2
92.4533 | 75.8993 | 60.0577 | 65.8 | 92.4027 | 75.819 | 60.0404 | 65.8 | 92.4423 | 59.7949 | 60.0231 | 49.6 | 92.4141 | 43.6399 | 60.0174 | 33.4 | 92.4153 | 27.4795 | 59.9713 | 17.2
92.4616 | 75.9003 | 60.0577 | 65.8 | 92.411 | 75.8192 | 60.0404 | 65.8 | 92.4506 | 59.7947 | 60.0231 | 49.6 | 92.4224 | 43.6395 | 60.0174 | 33.4 | 92.4237 | 27.4794 | 59.9713 | 17.2
92.47 | 75.9013 | 60.0577 | 65.8 | 92.4193 | 75.819 | 60.0404 | 65.8 | 92.4589 | 59.7945 | 60.0231 | 49.6 | 92.4308 | 43.6392 | 60.0174 | 33.4 | 92.432 | 27.4793 | 59.9713 | 17.2
92.4783 | 75.9024 | 60.0577 | 65.8 | 92.4277 | 75.8188 | 60.0404 | 65.8 | 92.4672 | 59.7943 | 60.0231 | 49.6 | 92.4391 | 43.6389 | 60.0174 | 33.4 | 92.4403 | 27.4792 | 59.9713 | 17.2
92.4866 | 75.9034 | 60.0577 | 65.8 | 92.436 | 75.8189 | 60.0404 | 65.8 | 92.4756 | 59.7942 | 60.0231 | 49.6 | 92.4474 | 43.6385 | 60.0174 | 33.4 | 92.4486 | 27.4793 | 59.9713 | 17.2
92.4949 | 75.9042 | 60.0577 | 65.8 | 92.4444 | 75.8189 | 60.0404 | 65.8 | 92.4839 | 59.7941 | 60.0231 | 49.6 | 92.4557 | 43.6382 | 60.0174 | 33.4 | 92.457 | 27.4794 | 59.9713 | 17.2
92.5033 | 75.905 | 60.0577 | 65.8 | 92.4527 | 75.819 | 60.0404 | 65.8 | 92.4922 | 59.7925 | 60.0231 | 49.6 | 92.4642 | 43.6379 | 60.0174 | 33.4 | 92.4653 | 27.4794 | 59.9713 | 17.2
92.5116 | 75.9043 | 60.0577 | 65.8 | 92.461 | 75.8191 | 60.0404 | 65.8 | 92.5005 | 59.7908 | 60.0231 | 49.6 | 92.4725 | 43.6379 | 60.0174 | 33.4 | 92.4736 | 27.4794 | 59.9713 | 17.2
92.5199 | 75.9036 | 60.0577 | 65.8 | 92.4693 | 75.8191 | 60.0404 | 65.8 | 92.5089 | 59.7892 | 60.0231 | 49.6 | 92.4808 | 43.6379 | 60.0174 | 33.4 | 92.4821 | 27.4796 | 59.9713 | 17.2
92.5283 | 75.9018 | 60.0577 | 65.8 | 92.4776 | 75.8192 | 60.0404 | 65.8 | 92.5172 | 59.7875 | 60.0231 | 49.6 | 92.4891 | 43.6379 | 60.0174 | 33.4 | 92.4904 | 27.4799 | 59.9713 | 17.2
92.5366 | 75.9 | 60.0577 | 65.8 | 92.486 | 75.8192 | 60.0404 | 65.8 | 92.5256 | 59.7862 | 60.0231 | 49.6 | 92.4975 | 43.6379 | 60.0174 | 33.4 | 92.4987 | 27.4802 | 59.9713 | 17.2
92.5449 | 75.898 | 60.0577 | 65.8 | 92.4943 | 75.8192 | 60.0404 | 65.8 | 92.5339 | 59.7848 | 60.0231 | 49.6 | 92.5058 | 43.6379 | 60.0174 | 33.4 | 92.507 | 27.4805 | 59.9713 | 17.2
92.5532 | 75.8959 | 60.0577 | 65.8 | 92.5027 | 75.8192 | 60.0404 | 65.8 | 92.5422 | 59.7835 | 60.0231 | 49.6 | 92.5141 | 43.6379 | 60.0174 | 33.4 | 92.5154 | 27.4809 | 59.9713 | 17.2
92.5616 | 75.8934 | 60.0577 | 65.8 | 92.511 | 75.8192 | 60.0404 | 65.8 | 92.5505 | 59.7821 | 60.0231 | 49.6 | 92.5224 | 43.6379 | 60.0174 | 33.4 | 92.5237 | 27.4814 | 59.9713 | 17.2
92.5699 | 75.8909 | 60.0577 | 65.8 | 92.5193 | 75.8193 | 60.0404 | 65.8 | 92.5589 | 59.7797 | 60.0347 | 49.6 | 92.5308 | 43.6379 | 60.0174 | 33.4 | 92.532 | 27.4818 | 59.9713 | 17.2
92.5782 | 75.8882 | 60.0577 | 65.8 | 92.5276 | 75.8193 | 60.0404 | 65.8 | 92.5672 | 59.7773 | 60.0347 | 49.6 | 92.5391 | 43.6387 | 60.0174 | 33.4 | 92.5404 | 27.4823 | 59.9713 | 17.2
92.5865 | 75.8854 | 60.0577 | 65.8 | 92.5359 | 75.8193 | 60.0404 | 65.8 | 92.5756 | 59.7766 | 60.0347 | 49.6 | 92.5474 | 43.6395 | 60.0174 | 33.4 | 92.5487 | 27.4827 | 59.9713 | 17.2
92.5949 | 75.8837 | 60.0577 | 65.8 | 92.5443 | 75.8193 | 60.0404 | 65.8 | 92.5839 | 59.776 | 60.0347 | 49.6 | 92.5557 | 43.6403 | 60.0174 | 33.4 | 92.557 | 27.4832 | 59.9713 | 17.2
92.6032 | 75.882 | 60.0577 | 65.8 | 92.5526 | 75.8193 | 60.0404 | 65.8 | 92.5922 | 59.7753 | 60.0347 | 49.6 | 92.5641 | 43.6411 | 60.0174 | 33.4 | 92.5654 | 27.483 | 59.9713 | 17.2
92.6115 | 75.8813 | 60.0577 | 65.8 | 92.5609 | 75.8193 | 60.0404 | 65.8 | 92.6005 | 59.7746 | 60.0347 | 49.6 | 92.5724 | 43.6419 | 60.0174 | 33.4 | 92.5737 | 27.4829 | 59.9713 | 17.2
92.6198 | 75.8807 | 60.0577 | 65.8 | 92.5692 | 75.8181 | 60.0404 | 65.8 | 92.6088 | 59.7737 | 60.0347 | 49.6 | 92.5807 | 43.6427 | 60.0174 | 33.4 | 92.582 | 27.4827 | 59.9713 | 17.2
92.6282 | 75.88 | 60.0577 | 65.8 | 92.5776 | 75.8169 | 60.0404 | 65.8 | 92.6172 | 59.7727 | 60.0347 | 49.6 | 92.5891 | 43.6435 | 60.0174 | 33.4 | 92.5903 | 27.4825 | 59.9713 | 17.2
92.6365 | 75.8793 | 60.0577 | 65.8 | 92.5859 | 75.8157 | 60.0404 | 65.8 | 92.6255 | 59.7717 | 60.0347 | 49.6 | 92.5975 | 43.6443 | 60.0174 | 33.4 | 92.5988 | 27.4822 | 59.9713 | 17.2
92.6448 | 75.8791 | 60.0577 | 65.8 | 92.5943 | 75.8144 | 60.0404 | 65.8 | 92.6339 | 59.7708 | 60.0347 | 49.6 | 92.6058 | 43.6435 | 60.0174 | 33.4 | 92.6071 | 27.4819 | 59.9713 | 17.2
92.6531 | 75.8789 | 60.0577 | 65.8 | 92.6026 | 75.8135 | 60.0404 | 65.8 | 92.6422 | 59.7708 | 60.0347 | 49.6 | 92.6141 | 43.6427 | 60.0174 | 33.4 | 92.6154 | 27.4815 | 59.9713 | 17.2
92.6615 | 75.8776 | 60.0577 | 65.8 | 92.6109 | 75.8125 | 60.0404 | 65.8 | 92.6505 | 59.7708 | 60.0347 | 49.6 | 92.6224 | 43.6418 | 60.0174 | 33.4 | 92.6238 | 27.4812 | 59.9713 | 17.2
92.6698 | 75.8764 | 60.0577 | 65.8 | 92.6192 | 75.8115 | 60.0404 | 65.8 | 92.6588 | 59.77 | 60.0347 | 49.6 | 92.6308 | 43.6409 | 60.0174 | 33.4 | 92.6321 | 27.4809 | 59.9713 | 17.2
92.6781 | 75.8751 | 60.0577 | 65.8 | 92.6275 | 75.8105 | 60.0404 | 65.8 | 92.6672 | 59.7693 | 60.0347 | 49.6 | 92.6391 | 43.6406 | 60.0174 | 33.4 | 92.6404 | 27.4806 | 59.9713 | 17.2
92.6864 | 75.8738 | 60.0577 | 65.8 | 92.6359 | 75.8097 | 60.0404 | 65.8 | 92.6755 | 59.7679 | 60.0347 | 49.6 | 92.6474 | 43.6403 | 60.0174 | 33.4 | 92.6488 | 27.4806 | 59.9771 | 17.2
92.6948 | 75.8726 | 60.0577 | 65.8 | 92.6442 | 75.8088 | 60.0404 | 65.8 | 92.6838 | 59.7665 | 60.0347 | 49.6 | 92.6557 | 43.64 | 60.0174 | 33.4 | 92.6571 | 27.4806 | 59.9771 | 17.2
92.7031 | 75.8713 | 60.0577 | 65.8 | 92.6526 | 75.8071 | 60.0404 | 65.8 | 92.6921 | 59.7651 | 60.0347 | 49.6 | 92.6641 | 43.6398 | 60.0174 | 33.4 | 92.6654 | 27.4807 | 59.9771 | 17.2
92.7114 | 75.87 | 60.0577 | 65.8 | 92.6609 | 75.8054 | 60.0404 | 65.8 | 92.7004 | 59.7636 | 60.0347 | 49.6 | 92.6724 | 43.6395 | 60.0174 | 33.4 | 92.6737 | 27.4807 | 59.9771 | 17.2
92.7197 | 75.8688 | 60.0577 | 65.8 | 92.6692 | 75.8038 | 60.0404 | 65.8 | 92.7088 | 59.7622 | 60.0347 | 49.6 | 92.6807 | 43.6392 | 60.0174 | 33.4 | 92.6821 | 27.4808 | 59.9771 | 17.2
92.7281 | 75.8675 | 60.0577 | 65.8 | 92.6775 | 75.8021 | 60.0404 | 65.8 | 92.7171 | 59.7608 | 60.0347 | 49.6 | 92.689 | 43.6405 | 60.0174 | 33.4 | 92.6904 | 27.4808 | 59.9771 | 17.2
92.7364 | 75.8662 | 60.0577 | 65.8 | 92.6858 | 75.8007 | 60.0404 | 65.8 | 92.7255 | 59.7594 | 60.0347 | 49.6 | 92.6974 | 43.6419 | 60.0174 | 33.4 | 92.6987 | 27.4809 | 59.9771 | 17.2
92.7447 | 75.8658 | 60.0577 | 65.8 | 92.6942 | 75.7992 | 60.0404 | 65.8 | 92.7338 | 59.7579 | 60.0347 | 49.6 | 92.7057 | 43.6425 | 60.0174 | 33.4 | 92.7072 | 27.4809 | 59.9771 | 17.2
92.753 | 75.8653 | 60.0577 | 65.8 | 92.7025 | 75.7978 | 60.0404 | 65.8 | 92.7421 | 59.7572 | 60.0347 | 49.6 | 92.7141 | 43.6431 | 60.0174 | 33.4 | 92.7155 | 27.4809 | 59.9771 | 17.2
92.7614 | 75.8648 | 60.0577 | 65.8 | 92.7108 | 75.7964 | 60.0404 | 65.8 | 92.7504 | 59.7564 | 60.0347 | 49.6 | 92.7224 | 43.6431 | 60.0174 | 33.4 | 92.7238 | 27.481 | 59.9771 | 17.2
92.7697 | 75.8643 | 60.0577 | 65.8 | 92.7191 | 75.792 | 60.0404 | 65.8 | 92.7588 | 59.7563 | 60.0347 | 49.6 | 92.7308 | 43.6431 | 60.0174 | 33.4 | 92.7322 | 27.481 | 59.9771 | 17.2
92.778 | 75.8633 | 60.0577 | 65.8 | 92.7275 | 75.7877 | 60.0404 | 65.8 | 92.7671 | 59.7562 | 60.0347 | 49.6 | 92.7391 | 43.6432 | 60.0174 | 33.4 | 92.7405 | 27.481 | 59.9771 | 17.2
92.7863 | 75.8623 | 60.0577 | 65.8 | 92.7358 | 75.7839 | 60.0404 | 65.8 | 92.7754 | 59.7561 | 60.0347 | 49.6 | 92.7474 | 43.6433 | 60.0174 | 33.4 | 92.7488 | 27.481 | 59.9771 | 17.2
92.7947 | 75.8601 | 60.0577 | 65.8 | 92.7441 | 75.7801 | 60.0404 | 65.8 | 92.7838 | 59.7559 | 60.0347 | 49.6 | 92.7557 | 43.6407 | 60.0174 | 33.4 | 92.7571 | 27.481 | 59.9771 | 17.2
92.803 | 75.858 | 60.0577 | 65.8 | 92.7525 | 75.777 | 60.0404 | 65.8 | 92.7921 | 59.7558 | 60.0347 | 49.6 | 92.7641 | 43.6382 | 60.0174 | 33.4 | 92.7655 | 27.481 | 59.9771 | 17.2
92.8113 | 75.8541 | 60.0577 | 65.8 | 92.7608 | 75.774 | 60.0404 | 65.8 | 92.8004 | 59.7556 | 60.0347 | 49.6 | 92.7724 | 43.6356 | 60.0174 | 33.4 | 92.7738 | 27.481 | 59.9771 | 17.2
92.8196 | 75.8502 | 60.0577 | 65.8 | 92.7691 | 75.771 | 60.0404 | 65.8 | 92.8087 | 59.7557 | 60.0347 | 49.6 | 92.7807 | 43.633 | 60.0174 | 33.4 | 92.7821 | 27.481 | 59.9771 | 17.2
92.828 | 75.8468 | 60.0577 | 65.8 | 92.7774 | 75.768 | 60.0404 | 65.8 | 92.8171 | 59.7557 | 60.0347 | 49.6 | 92.789 | 43.6304 | 60.0174 | 33.4 | 92.7905 | 27.481 | 59.9771 | 17.2
92.8363 | 75.8434 | 60.0577 | 65.8 | 92.7858 | 75.765 | 60.0404 | 65.8 | 92.8254 | 59.7559 | 60.0347 | 49.6 | 92.7974 | 43.6278 | 60.0174 | 33.4 | 92.7988 | 27.4808 | 59.9771 | 17.2
92.8446 | 75.84 | 60.0577 | 65.8 | 92.7941 | 75.7621 | 60.0404 | 65.8 | 92.8337 | 59.756 | 60.0347 | 49.6 | 92.8057 | 43.6248 | 60.0174 | 33.4 | 92.8071 | 27.4806 | 59.9771 | 17.2
92.8529 | 75.8365 | 60.0577 | 65.8 | 92.8025 | 75.7624 | 60.0404 | 65.8 | 92.842 | 59.7563 | 60.0347 | 49.6 | 92.814 | 43.6217 | 60.0174 | 33.4 | 92.8154 | 27.4805 | 59.9771 | 17.2
92.8613 | 75.8337 | 60.0577 | 65.8 | 92.8108 | 75.7627 | 60.0404 | 65.8 | 92.8504 | 59.7565 | 60.0347 | 49.6 | 92.8223 | 43.6184 | 60.0174 | 33.4 | 92.8239 | 27.4803 | 59.9771 | 17.2
92.8696 | 75.8308 | 60.0577 | 65.8 | 92.8191 | 75.7645 | 60.0404 | 65.8 | 92.8587 | 59.7562 | 60.0347 | 49.6 | 92.8307 | 43.6151 | 60.0174 | 33.4 | 92.8322 | 27.4803 | 59.9771 | 17.2
92.8779 | 75.829 | 60.0577 | 65.8 | 92.8274 | 75.7663 | 60.0404 | 65.8 | 92.867 | 59.7558 | 60.0347 | 49.6 | 92.8391 | 43.6145 | 60.0174 | 33.4 | 92.8405 | 27.4803 | 59.9771 | 17.2
92.8862 | 75.8273 | 60.0577 | 65.8 | 92.8357 | 75.7654 | 60.0404 | 65.8 | 92.8754 | 59.7555 | 60.0347 | 49.6 | 92.8474 | 43.6139 | 60.0174 | 33.4 | 92.8489 | 27.4804 | 59.9771 | 17.2
92.8946 | 75.8275 | 60.0577 | 65.8 | 92.8441 | 75.7645 | 60.0404 | 65.8 | 92.8837 | 59.7551 | 60.0347 | 49.6 | 92.8557 | 43.6134 | 60.0174 | 33.4 | 92.8572 | 27.4805 | 59.9771 | 17.2
92.9029 | 75.8278 | 60.0577 | 65.8 | 92.8524 | 75.7631 | 60.0404 | 65.8 | 92.892 | 59.7557 | 60.0347 | 49.6 | 92.8641 | 43.6129 | 60.0174 | 33.4 | 92.8655 | 27.4807 | 59.9771 | 17.2
92.9112 | 75.8281 | 60.0577 | 65.8 | 92.8607 | 75.7617 | 60.0404 | 65.8 | 92.9003 | 59.7563 | 60.0347 | 49.6 | 92.8724 | 43.6124 | 60.0174 | 33.4 | 92.8738 | 27.4808 | 59.9771 | 17.2
92.9195 | 75.8284 | 60.0577 | 65.8 | 92.869 | 75.7598 | 60.0404 | 65.8 | 92.9087 | 59.7568 | 60.0347 | 49.6 | 92.8807 | 43.6119 | 60.0174 | 33.4 | 92.8822 | 27.481 | 59.9771 | 17.2
92.9279 | 75.8286 | 60.0577 | 65.8 | 92.8774 | 75.7578 | 60.0404 | 65.8 | 92.917 | 59.7572 | 60.0347 | 49.6 | 92.889 | 43.6118 | 60.0174 | 33.4 | 92.8905 | 27.4813 | 59.9771 | 17.2
92.9362 | 75.8289 | 60.0577 | 65.8 | 92.8857 | 75.7553 | 60.0404 | 65.8 | 92.9254 | 59.7576 | 60.0347 | 49.6 | 92.8974 | 43.6118 | 60.0174 | 33.4 | 92.8988 | 27.4816 | 59.9771 | 17.2
92.9445 | 75.8292 | 60.0577 | 65.8 | 92.894 | 75.7529 | 60.0404 | 65.8 | 92.9337 | 59.758 | 60.0347 | 49.6 | 92.9057 | 43.6119 | 60.0174 | 33.4 | 92.9072 | 27.4819 | 59.9771 | 17.2
92.9528 | 75.8295 | 60.0577 | 65.8 | 92.9024 | 75.7486 | 60.0404 | 65.8 | 92.942 | 59.759 | 60.0347 | 49.6 | 92.914 | 43.612 | 60.0174 | 33.4 | 92.9155 | 27.482 | 59.9771 | 17.2
92.9612 | 75.8297 | 60.0577 | 65.8 | 92.9107 | 75.7443 | 60.0404 | 65.8 | 92.9503 | 59.7601 | 60.0347 | 49.6 | 92.9223 | 43.6104 | 60.0174 | 33.4 | 92.9238 | 27.482 | 59.9771 | 17.2
92.9695 | 75.83 | 60.0577 | 65.8 | 92.919 | 75.7426 | 60.0404 | 65.8 | 92.9586 | 59.7609 | 60.0347 | 49.6 | 92.9306 | 43.6088 | 60.0174 | 33.4 | 92.9323 | 27.482 | 59.9771 | 17.2
92.9778 | 75.828 | 60.0577 | 65.8 | 92.9273 | 75.7408 | 60.0404 | 65.8 | 92.967 | 59.7617 | 60.0347 | 49.6 | 92.939 | 43.6066 | 60.0174 | 33.4 | 92.9406 | 27.482 | 59.9771 | 17.2
92.9861 | 75.8261 | 60.0577 | 65.8 | 92.9357 | 75.739 | 60.0404 | 65.8 | 92.9753 | 59.7614 | 60.0347 | 49.6 | 92.9473 | 43.6044 | 60.0174 | 33.4 | 92.9489 | 27.482 | 59.9771 | 17.2
92.9945 | 75.8237 | 60.0577 | 65.8 | 92.944 | 75.7373 | 60.0404 | 65.8 | 92.9836 | 59.761 | 60.0347 | 49.6 | 92.9556 | 43.6021 | 60.0174 | 33.4 | 92.9572 | 27.482 | 59.9771 | 17.2
93.0028 | 75.8213 | 60.0577 | 65.8 | 92.9523 | 75.7361 | 60.0404 | 65.8 | 92.9919 | 59.7608 | 60.0347 | 49.6 | 92.9639 | 43.5999 | 60.0174 | 33.4 | 92.9656 | 27.482 | 59.9771 | 17.2
93.0111 | 75.8188 | 60.0577 | 65.8 | 92.9607 | 75.7348 | 60.0404 | 65.8 | 93.0003 | 59.7605 | 60.0347 | 49.6 | 92.9724 | 43.5977 | 60.0174 | 33.4 | 92.9739 | 27.482 | 59.9771 | 17.2
93.0194 | 75.8164 | 60.0577 | 65.8 | 92.969 | 75.7336 | 60.0404 | 65.8 | 93.0086 | 59.7603 | 60.0347 | 49.6 | 92.9807 | 43.5955 | 60.0174 | 33.4 | 92.9822 | 27.4823 | 59.9771 | 17.2
93.0278 | 75.814 | 60.0577 | 65.8 | 92.9773 | 75.7324 | 60.0404 | 65.8 | 93.017 | 59.76 | 60.0347 | 49.6 | 92.989 | 43.5905 | 60.0174 | 33.4 | 92.9906 | 27.4826 | 59.9771 | 17.2
93.0361 | 75.8116 | 60.0577 | 65.8 | 92.9856 | 75.7329 | 60.0404 | 65.8 | 93.0253 | 59.7597 | 60.0347 | 49.6 | 92.9973 | 43.5855 | 60.0174 | 33.4 | 92.9989 | 27.4829 | 59.9771 | 17.2
93.0444 | 75.8092 | 60.0577 | 65.8 | 92.994 | 75.7335 | 60.0404 | 65.8 | 93.0336 | 59.7595 | 60.0347 | 49.6 | 93.0057 | 43.5822 | 60.0174 | 33.4 | 93.0072 | 27.4831 | 59.9771 | 17.2
93.0527 | 75.8068 | 60.0577 | 65.8 | 93.0023 | 75.7332 | 60.0404 | 65.8 | 93.0419 | 59.7594 | 60.0347 | 49.6 | 93.014 | 43.5789 | 60.0174 | 33.4 | 93.0155 | 27.4834 | 59.9771 | 17.2
93.0611 | 75.8063 | 60.0577 | 65.8 | 93.0107 | 75.7328 | 60.0404 | 65.8 | 93.0502 | 59.7593 | 60.0347 | 49.6 | 93.0223 | 43.5763 | 60.0174 | 33.4 | 93.0239 | 27.4837 | 59.9771 | 17.2
93.0694 | 75.8059 | 60.0577 | 65.8 | 93.019 | 75.7324 | 60.0404 | 65.8 | 93.0586 | 59.7593 | 60.0347 | 49.6 | 93.0306 | 43.5737 | 60.0174 | 33.4 | 93.0322 | 27.484 | 59.9771 | 17.2
93.0777 | 75.8059 | 60.0577 | 65.8 | 93.0273 | 75.7321 | 60.0404 | 65.8 | 93.0669 | 59.7593 | 60.0347 | 49.6 | 93.039 | 43.5711 | 60.0174 | 33.4 | 93.0405 | 27.4842 | 59.9771 | 17.2
93.086 | 75.8059 | 60.0577 | 65.8 | 93.0356 | 75.7328 | 60.0404 | 65.8 | 93.0753 | 59.7601 | 60.0347 | 49.6 | 93.0473 | 43.5685 | 60.0174 | 33.4 | 93.049 | 27.4845 | 59.9771 | 17.2
93.0944 | 75.8059 | 60.0577 | 65.8 | 93.0439 | 75.7334 | 60.0404 | 65.8 | 93.0836 | 59.7608 | 60.0347 | 49.6 | 93.0556 | 43.5658 | 60.0174 | 33.4 | 93.0573 | 27.4848 | 59.9771 | 17.2
93.1027 | 75.8059 | 60.0577 | 65.8 | 93.0523 | 75.7341 | 60.0404 | 65.8 | 93.0919 | 59.7616 | 60.0347 | 49.6 | 93.0639 | 43.5632 | 60.0174 | 33.4 | 93.0656 | 27.4848 | 59.9771 | 17.2
93.111 | 75.8066 | 60.0577 | 65.8 | 93.0606 | 75.7348 | 60.0404 | 65.8 | 93.1002 | 59.7623 | 60.0347 | 49.6 | 93.0723 | 43.5635 | 60.0174 | 33.4 | 93.074 | 27.4848 | 59.9771 | 17.2
93.1193 | 75.8073 | 60.0577 | 65.8 | 93.0689 | 75.7355 | 60.0404 | 65.8 | 93.1086 | 59.763 | 60.0347 | 49.6 | 93.0806 | 43.5638 | 60.0174 | 33.4 | 93.0823 | 27.4848 | 59.9771 | 17.2
93.1277 | 75.808 | 60.0577 | 65.8 | 93.0772 | 75.7362 | 60.0404 | 65.8 | 93.1169 | 59.7638 | 60.0347 | 49.6 | 93.0889 | 43.5631 | 60.0174 | 33.4 | 93.0906 | 27.4848 | 59.9771 | 17.2
93.136 | 75.8088 | 60.0577 | 65.8 | 93.0856 | 75.7393 | 60.0404 | 65.8 | 93.1252 | 59.7611 | 60.0347 | 49.6 | 93.0972 | 43.5624 | 60.0174 | 33.4 | 93.0989 | 27.4848 | 59.9771 | 17.2
93.1443 | 75.8104 | 60.0577 | 65.8 | 93.0939 | 75.7425 | 60.0404 | 65.8 | 93.1335 | 59.7583 | 60.0347 | 49.6 | 93.1057 | 43.561 | 60.0174 | 33.4 | 93.1073 | 27.4848 | 59.9771 | 17.2
93.1526 | 75.812 | 60.0577 | 65.8 | 93.1022 | 75.7452 | 60.0404 | 65.8 | 93.1418 | 59.7555 | 60.0347 | 49.6 | 93.114 | 43.5596 | 60.0174 | 33.4 | 93.1156 | 27.4848 | 59.9771 | 17.2
93.161 | 75.8118 | 60.0577 | 65.8 | 93.1106 | 75.7479 | 60.0404 | 65.8 | 93.1502 | 59.7527 | 60.0347 | 49.6 | 93.1223 | 43.5568 | 60.0231 | 33.4 | 93.1239 | 27.4848 | 59.9771 | 17.2
93.1693 | 75.8116 | 60.0577 | 65.8 | 93.1189 | 75.7497 | 60.0404 | 65.8 | 93.1585 | 59.7492 | 60.0347 | 49.6 | 93.1306 | 43.554 | 60.0231 | 33.4 | 93.1323 | 27.4846 | 59.9771 | 17.2
93.1776 | 75.8115 | 60.0577 | 65.8 | 93.1272 | 75.7516 | 60.0404 | 65.8 | 93.1669 | 59.7457 | 60.0347 | 49.6 | 93.139 | 43.5512 | 60.0231 | 33.4 | 93.1406 | 27.4844 | 59.9771 | 17.2
93.186 | 75.8113 | 60.0577 | 65.8 | 93.1355 | 75.7534 | 60.0404 | 65.8 | 93.1752 | 59.7421 | 60.0347 | 49.6 | 93.1473 | 43.5484 | 60.0231 | 33.4 | 93.1489 | 27.4842 | 59.9771 | 17.2
93.1943 | 75.8104 | 60.0577 | 65.8 | 93.1439 | 75.7553 | 60.0404 | 65.8 | 93.1835 | 59.7386 | 60.0347 | 49.6 | 93.1556 | 43.5455 | 60.0231 | 33.4 | 93.1572 | 27.484 | 59.9771 | 17.2
93.2026 | 75.8094 | 60.0577 | 65.8 | 93.1522 | 75.7572 | 60.0404 | 65.8 | 93.1918 | 59.7351 | 60.0347 | 49.6 | 93.1639 | 43.5425 | 60.0231 | 33.4 | 93.1656 | 27.4839 | 59.9771 | 17.2
93.2109 | 75.8085 | 60.0577 | 65.8 | 93.1606 | 75.759 | 60.0404 | 65.8 | 93.2002 | 59.7315 | 60.0347 | 49.6 | 93.1723 | 43.5406 | 60.0231 | 33.4 | 93.174 | 27.4837 | 59.9771 | 17.2
93.2193 | 75.8076 | 60.0577 | 65.8 | 93.1689 | 75.758 | 60.0404 | 65.8 | 93.2085 | 59.7315 | 60.0347 | 49.6 | 93.1806 | 43.5387 | 60.0231 | 33.4 | 93.1823 | 27.4835 | 59.9771 | 17.2
93.2276 | 75.8058 | 60.0577 | 65.8 | 93.1772 | 75.7571 | 60.0404 | 65.8 | 93.2169 | 59.7314 | 60.0347 | 49.6 | 93.1889 | 43.5369 | 60.0231 | 33.4 | 93.1907 | 27.4833 | 59.9771 | 17.2
93.2359 | 75.804 | 60.0577 | 65.8 | 93.1855 | 75.7555 | 60.0404 | 65.8 | 93.2252 | 59.7288 | 60.0347 | 49.6 | 93.1972 | 43.5351 | 60.0231 | 33.4 | 93.199 | 27.4831 | 59.9771 | 17.2
93.2442 | 75.804 | 60.0577 | 65.8 | 93.1938 | 75.754 | 60.0404 | 65.8 | 93.2335 | 59.7262 | 60.0347 | 49.6 | 93.2056 | 43.5347 | 60.0231 | 33.4 | 93.2073 | 27.4829 | 59.9771 | 17.2
93.2526 | 75.804 | 60.0577 | 65.8 | 93.2022 | 75.7511 | 60.0404 | 65.8 | 93.2418 | 59.7235 | 60.0347 | 49.6 | 93.2139 | 43.5343 | 60.0231 | 33.4 | 93.2156 | 27.4829 | 59.9771 | 17.2
93.2609 | 75.804 | 60.0577 | 65.8 | 93.2105 | 75.7483 | 60.0404 | 65.8 | 93.2501 | 59.7209 | 60.0347 | 49.6 | 93.2222 | 43.5339 | 60.0231 | 33.4 | 93.224 | 27.4829 | 59.9771 | 17.2
93.2692 | 75.804 | 60.0577 | 65.8 | 93.2188 | 75.7454 | 60.0404 | 65.8 | 93.2585 | 59.7183 | 60.0347 | 49.6 | 93.2305 | 43.5335 | 60.0231 | 33.4 | 93.2323 | 27.4829 | 59.9771 | 17.2
93.2775 | 75.804 | 60.0577 | 65.8 | 93.2271 | 75.7425 | 60.0404 | 65.8 | 93.2668 | 59.7156 | 60.0347 | 49.6 | 93.239 | 43.5331 | 60.0231 | 33.4 | 93.2406 | 27.4829 | 59.9771 | 17.2
93.2859 | 75.804 | 60.0577 | 65.8 | 93.2355 | 75.7403 | 60.0404 | 65.8 | 93.2751 | 59.713 | 60.0347 | 49.6 | 93.2473 | 43.5327 | 60.0231 | 33.4 | 93.249 | 27.4829 | 59.9771 | 17.2
93.2942 | 75.804 | 60.0577 | 65.8 | 93.2438 | 75.738 | 60.0404 | 65.8 | 93.2834 | 59.7104 | 60.0347 | 49.6 | 93.2556 | 43.5325 | 60.0231 | 33.4 | 93.2573 | 27.4829 | 59.9771 | 17.2
93.3025 | 75.804 | 60.0577 | 65.8 | 93.2521 | 75.7366 | 60.0404 | 65.8 | 93.2918 | 59.7078 | 60.0347 | 49.6 | 93.2639 | 43.5323 | 60.0231 | 33.4 | 93.2656 | 27.4829 | 59.9771 | 17.2
93.3108 | 75.804 | 60.0577 | 65.8 | 93.2605 | 75.7351 | 60.0404 | 65.8 | 93.3001 | 59.7051 | 60.0347 | 49.6 | 93.2723 | 43.5325 | 60.0231 | 33.4 | 93.274 | 27.4829 | 59.9771 | 17.2
93.3192 | 75.804 | 60.0577 | 65.8 | 93.2688 | 75.7335 | 60.0404 | 65.8 | 93.3085 | 59.7051 | 60.0347 | 49.6 | 93.2806 | 43.5327 | 60.0231 | 33.4 | 93.2823 | 27.4829 | 59.9771 | 17.2
93.3275 | 75.804 | 60.0577 | 65.8 | 93.2771 | 75.732 | 60.0404 | 65.8 | 93.3168 | 59.7051 | 60.0347 | 49.6 | 93.2889 | 43.5329 | 60.0231 | 33.4 | 93.2906 | 27.4829 | 59.9771 | 17.2
93.3358 | 75.804 | 60.0577 | 65.8 | 93.2854 | 75.7316 | 60.0404 | 65.8 | 93.3251 | 59.7051 | 60.0347 | 49.6 | 93.2972 | 43.5331 | 60.0231 | 33.4 | 93.299 | 27.4829 | 59.9771 | 17.2
93.3441 | 75.804 | 60.0577 | 65.8 | 93.2938 | 75.7311 | 60.0404 | 65.8 | 93.3334 | 59.7051 | 60.0347 | 49.6 | 93.3055 | 43.5333 | 60.0231 | 33.4 | 93.3074 | 27.4829 | 59.9771 | 17.2
93.3525 | 75.804 | 60.0577 | 65.8 | 93.3021 | 75.7313 | 60.0404 | 65.8 | 93.3417 | 59.7051 | 60.0347 | 49.6 | 93.3139 | 43.5335 | 60.0231 | 33.4 | 93.3157 | 27.4829 | 59.9771 | 17.2
93.3608 | 75.804 | 60.0577 | 65.8 | 93.3104 | 75.7316 | 60.0404 | 65.8 | 93.3501 | 59.7051 | 60.0347 | 49.6 | 93.3222 | 43.5336 | 60.0231 | 33.4 | 93.324 | 27.4829 | 59.9771 | 17.2
93.3691 | 75.804 | 60.0577 | 65.8 | 93.3188 | 75.7322 | 60.0404 | 65.8 | 93.3584 | 59.7051 | 60.0347 | 49.6 | 93.3305 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.3324 | 27.4829 | 59.9771 | 17.2
93.3774 | 75.804 | 60.0577 | 65.8 | 93.3271 | 75.7327 | 60.0404 | 65.8 | 93.3668 | 59.7051 | 60.0347 | 49.6 | 93.3388 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.3407 | 27.4829 | 59.9771 | 17.2
93.3858 | 75.804 | 60.0577 | 65.8 | 93.3354 | 75.7335 | 60.0404 | 65.8 | 93.3751 | 59.7051 | 60.0347 | 49.6 | 93.3472 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.349 | 27.4829 | 59.9771 | 17.2
93.3941 | 75.804 | 60.0577 | 65.8 | 93.3437 | 75.7342 | 60.0404 | 65.8 | 93.3834 | 59.7051 | 60.0347 | 49.6 | 93.3555 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.3573 | 27.4829 | 59.9771 | 17.2
93.4024 | 75.804 | 60.0577 | 65.8 | 93.3521 | 75.736 | 60.0404 | 65.8 | 93.3917 | 59.7049 | 60.0347 | 49.6 | 93.3638 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.3657 | 27.4827 | 59.9771 | 17.2
93.4107 | 75.804 | 60.0577 | 65.8 | 93.3604 | 75.7379 | 60.0404 | 65.8 | 93.4001 | 59.7048 | 60.0347 | 49.6 | 93.3721 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.374 | 27.4824 | 59.9771 | 17.2
93.4191 | 75.804 | 60.0577 | 65.8 | 93.3687 | 75.7397 | 60.0404 | 65.8 | 93.4084 | 59.7046 | 60.0347 | 49.6 | 93.3806 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.3823 | 27.4822 | 59.9771 | 17.2
93.4274 | 75.804 | 60.0577 | 65.8 | 93.377 | 75.7415 | 60.0404 | 65.8 | 93.4167 | 59.7044 | 60.0347 | 49.6 | 93.3889 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.3907 | 27.482 | 59.9771 | 17.2
93.4357 | 75.804 | 60.0577 | 65.8 | 93.3853 | 75.7419 | 60.0404 | 65.8 | 93.425 | 59.7042 | 60.0347 | 49.6 | 93.3972 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.399 | 27.4814 | 59.9771 | 17.2
93.444 | 75.8048 | 60.0577 | 65.8 | 93.3937 | 75.7423 | 60.0404 | 65.8 | 93.4333 | 59.704 | 60.0347 | 49.6 | 93.4055 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.4073 | 27.4809 | 59.9771 | 17.2
93.4524 | 75.8056 | 60.0577 | 65.8 | 93.402 | 75.74 | 60.0404 | 65.8 | 93.4417 | 59.7039 | 60.0347 | 49.6 | 93.4139 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.4158 | 27.4803 | 59.9771 | 17.2
93.4607 | 75.8065 | 60.0577 | 65.8 | 93.4104 | 75.7377 | 60.0404 | 65.8 | 93.45 | 59.7037 | 60.0347 | 49.6 | 93.4222 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.4241 | 27.4798 | 59.9771 | 17.2
93.469 | 75.8073 | 60.0577 | 65.8 | 93.4187 | 75.7359 | 60.0404 | 65.8 | 93.4584 | 59.7035 | 60.0347 | 49.6 | 93.4305 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.4324 | 27.4792 | 59.9771 | 17.2
93.4773 | 75.8081 | 60.0577 | 65.8 | 93.427 | 75.7341 | 60.0404 | 65.8 | 93.4667 | 59.7033 | 60.0347 | 49.6 | 93.4388 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.4407 | 27.4787 | 59.9771 | 17.2
93.4857 | 75.8089 | 60.0577 | 65.8 | 93.4353 | 75.7323 | 60.0404 | 65.8 | 93.475 | 59.7029 | 60.0347 | 49.6 | 93.4472 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.4491 | 27.4784 | 59.9771 | 17.2
93.494 | 75.8098 | 60.0577 | 65.8 | 93.4437 | 75.7305 | 60.0404 | 65.8 | 93.4833 | 59.7025 | 60.0347 | 49.6 | 93.4555 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.4574 | 27.4782 | 59.9771 | 17.2
93.5023 | 75.8106 | 60.0577 | 65.8 | 93.452 | 75.7293 | 60.0404 | 65.8 | 93.4917 | 59.7021 | 60.0347 | 49.6 | 93.4638 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.4657 | 27.478 | 59.9771 | 17.2
93.5106 | 75.8114 | 60.0577 | 65.8 | 93.4603 | 75.7281 | 60.0404 | 65.8 | 93.5 | 59.7017 | 60.0347 | 49.6 | 93.4721 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.4741 | 27.4777 | 59.9771 | 17.2
93.519 | 75.8122 | 60.0577 | 65.8 | 93.4687 | 75.7274 | 60.0404 | 65.8 | 93.5083 | 59.7014 | 60.0347 | 49.6 | 93.4805 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.4824 | 27.4778 | 59.9771 | 17.2
93.5273 | 75.8122 | 60.0577 | 65.8 | 93.477 | 75.7267 | 60.0404 | 65.8 | 93.5167 | 59.701 | 60.0347 | 49.6 | 93.4888 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.4907 | 27.4779 | 59.9771 | 17.2
93.5356 | 75.8122 | 60.0577 | 65.8 | 93.4853 | 75.7277 | 60.0404 | 65.8 | 93.525 | 59.7006 | 60.0347 | 49.6 | 93.4971 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.499 | 27.478 | 59.9771 | 17.2
93.5439 | 75.8122 | 60.0577 | 65.8 | 93.4936 | 75.7287 | 60.0404 | 65.8 | 93.5333 | 59.7002 | 60.0347 | 49.6 | 93.5054 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.5074 | 27.4781 | 59.9771 | 17.2
93.5523 | 75.8122 | 60.0577 | 65.8 | 93.502 | 75.7278 | 60.0404 | 65.8 | 93.5416 | 59.6998 | 60.0347 | 49.6 | 93.5137 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.5157 | 27.4784 | 59.9771 | 17.2
93.5606 | 75.8122 | 60.0577 | 65.8 | 93.5103 | 75.7269 | 60.0404 | 65.8 | 93.55 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.5222 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.524 | 27.4787 | 59.9771 | 17.2
93.5689 | 75.8122 | 60.0577 | 65.8 | 93.5186 | 75.7269 | 60.0404 | 65.8 | 93.5583 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.5305 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.5325 | 27.479 | 59.9771 | 17.2
93.5772 | 75.8122 | 60.0577 | 65.8 | 93.5269 | 75.727 | 60.0404 | 65.8 | 93.5667 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.5388 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.5408 | 27.4793 | 59.9771 | 17.2
93.5856 | 75.8122 | 60.0577 | 65.8 | 93.5352 | 75.7264 | 60.0404 | 65.8 | 93.575 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.5471 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.5491 | 27.4767 | 59.9771 | 17.2
93.5939 | 75.8122 | 60.0577 | 65.8 | 93.5436 | 75.7259 | 60.0404 | 65.8 | 93.5833 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.5555 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.5574 | 27.4742 | 59.9771 | 17.2
93.6022 | 75.8122 | 60.0577 | 65.8 | 93.5519 | 75.7257 | 60.0404 | 65.8 | 93.5916 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.5638 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.5658 | 27.4717 | 59.9771 | 17.2
93.6105 | 75.8122 | 60.0577 | 65.8 | 93.5603 | 75.7254 | 60.0404 | 65.8 | 93.5999 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.5721 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.5741 | 27.4691 | 59.9771 | 17.2
93.6189 | 75.8122 | 60.0577 | 65.8 | 93.5686 | 75.7246 | 60.0404 | 65.8 | 93.6083 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.5804 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.5824 | 27.4669 | 59.9771 | 17.2
93.6272 | 75.8122 | 60.0577 | 65.8 | 93.5769 | 75.7238 | 60.0404 | 65.8 | 93.6166 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.5888 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.5908 | 27.4646 | 59.9771 | 17.2
93.6355 | 75.8122 | 60.0577 | 65.8 | 93.5852 | 75.725 | 60.0404 | 65.8 | 93.6249 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.5971 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.5991 | 27.4574 | 59.9771 | 17.2
93.6438 | 75.8122 | 60.0577 | 65.8 | 93.5935 | 75.7261 | 60.0404 | 65.8 | 93.6332 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.6054 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.6074 | 27.4502 | 59.9771 | 17.2
93.6522 | 75.8122 | 60.0577 | 65.8 | 93.6019 | 75.7262 | 60.0404 | 65.8 | 93.6416 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.6137 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.6158 | 27.443 | 59.9771 | 17.2
93.6605 | 75.8122 | 60.0577 | 65.8 | 93.6102 | 75.7263 | 60.0404 | 65.8 | 93.6499 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.6221 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.6241 | 27.4358 | 59.9771 | 17.2
93.6688 | 75.8122 | 60.0577 | 65.8 | 93.6186 | 75.7285 | 60.0404 | 65.8 | 93.6583 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.6304 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.6324 | 27.4315 | 59.9771 | 17.2
93.6771 | 75.8122 | 60.0577 | 65.8 | 93.6269 | 75.7307 | 60.0404 | 65.8 | 93.6666 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.6387 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.6407 | 27.4272 | 59.9771 | 17.2
93.6855 | 75.8122 | 60.0577 | 65.8 | 93.6352 | 75.7329 | 60.0404 | 65.8 | 93.6749 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.647 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.6492 | 27.4228 | 59.9828 | 17.2
93.6938 | 75.8122 | 60.0577 | 65.8 | 93.6435 | 75.735 | 60.0404 | 65.8 | 93.6832 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.6555 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.6575 | 27.4184 | 59.9828 | 17.2
93.7021 | 75.8122 | 60.0577 | 65.8 | 93.6519 | 75.7385 | 60.0404 | 65.8 | 93.6915 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.6638 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.6658 | 27.41 | 59.9828 | 17.2
93.7104 | 75.8122 | 60.0577 | 65.8 | 93.6602 | 75.7421 | 60.0404 | 65.8 | 93.6999 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.6721 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.6742 | 27.4017 | 59.9828 | 17.2
93.7188 | 75.8122 | 60.0577 | 65.8 | 93.6685 | 75.7436 | 60.0404 | 65.8 | 93.7082 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.6804 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.6825 | 27.398 | 59.9828 | 17.2
93.7271 | 75.8108 | 60.0577 | 65.8 | 93.6768 | 75.7452 | 60.0404 | 65.8 | 93.7166 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.6888 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.6908 | 27.3943 | 59.9828 | 17.2
93.7354 | 75.8094 | 60.0577 | 65.8 | 93.6852 | 75.7478 | 60.0404 | 65.8 | 93.7249 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.6971 | 43.5338 | 60.0231 | 33.4 | 93.6991 | 27.3906 | 59.9828 | 17.2
93.7437 | 75.8079 | 60.0577 | 65.8 | 93.6935 | 75.7504 | 60.0404 | 65.8 | 93.7332 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.7054 | 43.534 | 60.0231 | 33.4 | 93.7075 | 27.387 | 59.9828 | 17.2
93.7521 | 75.8065 | 60.0577 | 65.8 | 93.7018 | 75.75 | 60.0404 | 65.8 | 93.7415 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.7137 | 43.5341 | 60.0231 | 33.4 | 93.7158 | 27.3832 | 59.9828 | 17.2
93.7604 | 75.805 | 60.0577 | 65.8 | 93.7102 | 75.7497 | 60.0404 | 65.8 | 93.7499 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.722 | 43.534 | 60.0231 | 33.4 | 93.7241 | 27.3794 | 59.9828 | 17.2
93.7687 | 75.8036 | 60.0577 | 65.8 | 93.7185 | 75.7499 | 60.0404 | 65.8 | 93.7582 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.7304 | 43.534 | 60.0231 | 33.4 | 93.7325 | 27.3757 | 59.9828 | 17.2
93.777 | 75.8022 | 60.0635 | 65.8 | 93.7268 | 75.7502 | 60.0404 | 65.8 | 93.7665 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.7387 | 43.5331 | 60.0231 | 33.4 | 93.7408 | 27.3721 | 59.9828 | 17.2
93.7854 | 75.8009 | 60.0635 | 65.8 | 93.7351 | 75.7504 | 60.0404 | 65.8 | 93.7748 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.747 | 43.5323 | 60.0231 | 33.4 | 93.7491 | 27.3721 | 59.9828 | 17.2
93.7937 | 75.7995 | 60.0635 | 65.8 | 93.7434 | 75.7506 | 60.0404 | 65.8 | 93.7831 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.7553 | 43.5314 | 60.0231 | 33.4 | 93.7574 | 27.3721 | 59.9828 | 17.2
93.802 | 75.7982 | 60.0635 | 65.8 | 93.7518 | 75.7522 | 60.0404 | 65.8 | 93.7915 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.7637 | 43.5306 | 60.0231 | 33.4 | 93.7659 | 27.3721 | 59.9828 | 17.2
93.8103 | 75.7982 | 60.0635 | 65.8 | 93.7601 | 75.7538 | 60.0404 | 65.8 | 93.7998 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.772 | 43.5297 | 60.0231 | 33.4 | 93.7742 | 27.3721 | 59.9828 | 17.2
93.8187 | 75.7983 | 60.0635 | 65.8 | 93.7685 | 75.7528 | 60.0404 | 65.8 | 93.8082 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.7803 | 43.5289 | 60.0231 | 33.4 | 93.7825 | 27.3721 | 59.9828 | 17.2
93.827 | 75.7984 | 60.0635 | 65.8 | 93.7768 | 75.7518 | 60.0404 | 65.8 | 93.8165 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.7886 | 43.5279 | 60.0231 | 33.4 | 93.7909 | 27.3721 | 59.9828 | 17.2
93.8353 | 75.7985 | 60.0635 | 65.8 | 93.7851 | 75.7525 | 60.0404 | 65.8 | 93.8248 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.7971 | 43.5269 | 60.0231 | 33.4 | 93.7992 | 27.3721 | 59.9828 | 17.2
93.8436 | 75.7986 | 60.0635 | 65.8 | 93.7934 | 75.7533 | 60.0404 | 65.8 | 93.8331 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.8054 | 43.5261 | 60.0231 | 33.4 | 93.8075 | 27.3721 | 59.9828 | 17.2
93.852 | 75.7987 | 60.0635 | 65.8 | 93.8018 | 75.7519 | 60.0404 | 65.8 | 93.8415 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.8137 | 43.5253 | 60.0231 | 33.4 | 93.8158 | 27.3721 | 59.9886 | 17.2
93.8603 | 75.7987 | 60.0635 | 65.8 | 93.8101 | 75.7505 | 60.0404 | 65.8 | 93.8498 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.822 | 43.5253 | 60.0231 | 33.4 | 93.8242 | 27.3721 | 59.9886 | 17.2
93.8686 | 75.7987 | 60.0635 | 65.8 | 93.8184 | 75.7478 | 60.0404 | 65.8 | 93.8582 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.8304 | 43.5253 | 60.0231 | 33.4 | 93.8325 | 27.3721 | 59.9886 | 17.2
93.8769 | 75.7987 | 60.0635 | 65.8 | 93.8268 | 75.7451 | 60.0404 | 65.8 | 93.8665 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.8387 | 43.5253 | 60.0231 | 33.4 | 93.8408 | 27.3721 | 59.9886 | 17.2
93.8853 | 75.7987 | 60.0635 | 65.8 | 93.8351 | 75.7428 | 60.0404 | 65.8 | 93.8748 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.847 | 43.5253 | 60.0231 | 33.4 | 93.8492 | 27.3721 | 59.9886 | 17.2
93.8936 | 75.7985 | 60.0635 | 65.8 | 93.8434 | 75.7404 | 60.0404 | 65.8 | 93.8831 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.8553 | 43.5252 | 60.0231 | 33.4 | 93.8575 | 27.3721 | 59.9886 | 17.2
93.9019 | 75.7983 | 60.0635 | 65.8 | 93.8517 | 75.7395 | 60.0347 | 65.8 | 93.8914 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.8637 | 43.525 | 60.0231 | 33.4 | 93.8658 | 27.3724 | 59.9886 | 17.2
93.9102 | 75.7982 | 60.0635 | 65.8 | 93.8601 | 75.7387 | 60.0347 | 65.8 | 93.8998 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.872 | 43.5244 | 60.0231 | 33.4 | 93.8741 | 27.3727 | 59.9886 | 17.2
93.9186 | 75.798 | 60.0635 | 65.8 | 93.8684 | 75.7357 | 60.0347 | 65.8 | 93.9081 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.8803 | 43.5237 | 60.0231 | 33.4 | 93.8826 | 27.3723 | 59.9886 | 17.2
93.9269 | 75.7968 | 60.0635 | 65.8 | 93.8767 | 75.7326 | 60.0347 | 65.8 | 93.9164 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.8886 | 43.523 | 60.0231 | 33.4 | 93.8909 | 27.3719 | 59.9886 | 17.2
93.9352 | 75.7956 | 60.0635 | 65.8 | 93.885 | 75.7312 | 60.0347 | 65.8 | 93.9247 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.897 | 43.5224 | 60.0231 | 33.4 | 93.8992 | 27.3715 | 59.9886 | 17.2
93.9435 | 75.7943 | 60.0635 | 65.8 | 93.8933 | 75.7297 | 60.0347 | 65.8 | 93.9331 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.9053 | 43.5216 | 60.0231 | 33.4 | 93.9076 | 27.3712 | 59.9886 | 17.2
93.9519 | 75.7931 | 60.0635 | 65.8 | 93.9017 | 75.7293 | 60.0347 | 65.8 | 93.9414 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.9136 | 43.5209 | 60.0231 | 33.4 | 93.9159 | 27.3708 | 59.9886 | 17.2
93.9602 | 75.7919 | 60.0635 | 65.8 | 93.91 | 75.7288 | 60.0347 | 65.8 | 93.9498 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.9219 | 43.5201 | 60.0231 | 33.4 | 93.9242 | 27.3704 | 59.9886 | 17.2
93.9685 | 75.7907 | 60.0635 | 65.8 | 93.9184 | 75.7278 | 60.0347 | 65.8 | 93.9581 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.9302 | 43.5193 | 60.0231 | 33.4 | 93.9325 | 27.3698 | 59.9886 | 17.2
93.9768 | 75.7896 | 60.0635 | 65.8 | 93.9267 | 75.7268 | 60.0347 | 65.8 | 93.9664 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.9387 | 43.5179 | 60.0231 | 33.4 | 93.9409 | 27.3691 | 59.9886 | 17.2
93.9852 | 75.7885 | 60.0635 | 65.8 | 93.935 | 75.726 | 60.0347 | 65.8 | 93.9747 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.947 | 43.5165 | 60.0231 | 33.4 | 93.9492 | 27.3683 | 59.9886 | 17.2
93.9935 | 75.7875 | 60.0635 | 65.8 | 93.9433 | 75.7252 | 60.0347 | 65.8 | 93.983 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.9553 | 43.5156 | 60.0231 | 33.4 | 93.9575 | 27.3676 | 59.9886 | 17.2
94.0018 | 75.7864 | 60.0635 | 65.8 | 93.9517 | 75.7256 | 60.0347 | 65.8 | 93.9914 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.9636 | 43.5147 | 60.0231 | 33.4 | 93.9658 | 27.3675 | 59.9886 | 17.2
94.0101 | 75.7878 | 60.0635 | 65.8 | 93.96 | 75.7261 | 60.0347 | 65.8 | 93.9997 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.972 | 43.5121 | 60.0231 | 33.4 | 93.9742 | 27.3674 | 59.9886 | 17.2
94.0185 | 75.7891 | 60.0635 | 65.8 | 93.9684 | 75.7248 | 60.0347 | 65.8 | 94.0081 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.9803 | 43.5095 | 60.0231 | 33.4 | 93.9825 | 27.3676 | 59.9828 | 17.2
94.0268 | 75.7905 | 60.0635 | 65.8 | 93.9767 | 75.7236 | 60.0347 | 65.8 | 94.0164 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.9886 | 43.5042 | 60.0231 | 33.4 | 93.9908 | 27.3677 | 59.9828 | 17.2
94.0351 | 75.7918 | 60.0635 | 65.8 | 93.985 | 75.7214 | 60.0347 | 65.8 | 94.0247 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 93.9969 | 43.4988 | 60.0231 | 33.4 | 93.9993 | 27.3679 | 59.9828 | 17.2
94.0434 | 75.7945 | 60.0635 | 65.8 | 93.9933 | 75.7193 | 60.0347 | 65.8 | 94.033 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 94.0053 | 43.4935 | 60.0231 | 33.4 | 94.0076 | 27.368 | 59.9828 | 17.2
94.0518 | 75.7972 | 60.0635 | 65.8 | 94.0016 | 75.7171 | 60.0347 | 65.8 | 94.0414 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 94.0136 | 43.4882 | 60.0231 | 33.4 | 94.0159 | 27.3685 | 59.9828 | 17.2
94.0601 | 75.7999 | 60.0635 | 65.8 | 94.01 | 75.715 | 60.0347 | 65.8 | 94.0497 | 59.6994 | 60.0347 | 49.6 | 94.0219 | 43.484 | 60.0231 | 33.4 | 94.0242 | 27.369 | 59.9828 | 17.2
94.0684 | 75.8026 | 60.0635 | 65.8 | 94.0183 | 75.7128 | 60.0347 | 65.8 | 94.058 | 59.6994 | 60.0404 | 49.6 | 94.0302 | 43.4798 | 60.0231 | 33.4 | 94.0326 | 27.3692 | 59.9828 | 17.2
94.0767 | 75.8038 | 60.0635 | 65.8 | 94.0266 | 75.7107 | 60.0347 | 65.8 | 94.0663 | 59.6994 | 60.0404 | 49.6 | 94.0386 | 43.4756 | 60.0231 | 33.4 | 94.0409 | 27.3694 | 59.9828 | 17.2
94.0851 | 75.8051 | 60.0635 | 65.8 | 94.0349 | 75.7085 | 60.0347 | 65.8 | 94.0746 | 59.6994 | 60.0404 | 49.6 | 94.0469 | 43.4714 | 60.0231 | 33.4 | 94.0492 | 27.3697 | 59.9828 | 17.2
94.0934 | 75.805 | 60.0635 | 65.8 | 94.0433 | 75.7063 | 60.0347 | 65.8 | 94.083 | 59.6994 | 60.0404 | 49.6 | 94.0552 | 43.4689 | 60.0231 | 33.4 | 94.0576 | 27.3699 | 59.9828 | 17.2
94.1017 | 75.8049 | 60.0635 | 65.8 | 94.0516 | 75.7057 | 60.0347 | 65.8 | 94.0913 | 59.6994 | 60.0404 | 49.6 | 94.0635 | 43.4664 | 60.0231 | 33.4 | 94.0659 | 27.3699 | 59.9828 | 17.2
94.11 | 75.8042 | 60.0635 | 65.8 | 94.06 | 75.7051 | 60.0347 | 65.8 | 94.0997 | 59.6994 | 60.0404 | 49.6 | 94.072 | 43.4667 | 60.0231 | 33.4 | 94.0742 | 27.3699 | 59.9828 | 17.2
94.1184 | 75.8036 | 60.0635 | 65.8 | 94.0683 | 75.7054 | 60.0347 | 65.8 | 94.108 | 59.6994 | 60.0404 | 49.6 | 94.0803 | 43.467 | 60.0231 | 33.4 | 94.0825 | 27.3699 | 59.9828 | 17.2
94.1267 | 75.8016 | 60.0635 | 65.8 | 94.0766 | 75.7057 | 60.0347 | 65.8 | 94.1163 | 59.6994 | 60.0404 | 49.6 | 94.0886 | 43.4673 | 60.0231 | 33.4 | 94.0909 | 27.3699 | 59.9828 | 17.2
94.135 | 75.7996 | 60.0635 | 65.8 | 94.0849 | 75.706 | 60.0347 | 65.8 | 94.1246 | 59.6993 | 60.0404 | 49.6 | 94.0969 | 43.4675 | 60.0231 | 33.4 | 94.0992 | 27.3699 | 59.9828 | 17.2
94.1433 | 75.7976 | 60.0635 | 65.8 | 94.0932 | 75.7062 | 60.0347 | 65.8 | 94.1329 | 59.6993 | 60.0404 | 49.6 | 94.1053 | 43.4672 | 60.0231 | 33.4 | 94.1075 | 27.3699 | 59.9828 | 17.2
94.1516 | 75.7956 | 60.0635 | 65.8 | 94.1016 | 75.7065 | 60.0347 | 65.8 | 94.1413 | 59.6989 | 60.0404 | 49.6 | 94.1136 | 43.4669 | 60.0231 | 33.4 | 94.116 | 27.3699 | 59.9828 | 17.2
94.16 | 75.795 | 60.0635 | 65.8 | 94.1099 | 75.7068 | 60.0347 | 65.8 | 94.1496 | 59.6985 | 60.0404 | 49.6 | 94.1219 | 43.4666 | 60.0231 | 33.4 | 94.1243 | 27.3699 | 59.9828 | 17.2
94.1683 | 75.7945 | 60.0635 | 65.8 | 94.1183 | 75.7071 | 60.0347 | 65.8 | 94.158 | 59.6981 | 60.0404 | 49.6 | 94.1302 | 43.4664 | 60.0231 | 33.4 | 94.1326 | 27.3699 | 59.9828 | 17.2
94.1766 | 75.7939 | 60.0635 | 65.8 | 94.1266 | 75.7075 | 60.0347 | 65.8 | 94.1663 | 59.6977 | 60.0404 | 49.6 | 94.1386 | 43.4657 | 60.0231 | 33.4 | 94.1409 | 27.3699 | 59.9828 | 17.2
94.185 | 75.7934 | 60.0635 | 65.8 | 94.1349 | 75.7079 | 60.0347 | 65.8 | 94.1746 | 59.6945 | 60.0404 | 49.6 | 94.1469 | 43.465 | 60.0231 | 33.4 | 94.1493 | 27.3699 | 59.9828 | 17.2
94.1933 | 75.7936 | 60.0635 | 65.8 | 94.1432 | 75.7083 | 60.0347 | 65.8 | 94.1829 | 59.6913 | 60.0404 | 49.6 | 94.1552 | 43.4643 | 60.0231 | 33.4 | 94.1576 | 27.3699 | 59.9828 | 17.2
94.2016 | 75.7938 | 60.0635 | 65.8 | 94.1516 | 75.7079 | 60.0347 | 65.8 | 94.1913 | 59.688 | 60.0404 | 49.6 | 94.1635 | 43.4636 | 60.0231 | 33.4 | 94.1659 | 27.3699 | 59.9828 | 17.2
94.2099 | 75.794 | 60.0635 | 65.8 | 94.1599 | 75.7075 | 60.0347 | 65.8 | 94.1996 | 59.6848 | 60.0404 | 49.6 | 94.1718 | 43.4629 | 60.0231 | 33.4 | 94.1743 | 27.3699 | 59.9828 | 17.2
94.2182 | 75.7942 | 60.0635 | 65.8 | 94.1682 | 75.7066 | 60.0347 | 65.8 | 94.2079 | 59.6816 | 60.0404 | 49.6 | 94.1802 | 43.4622 | 60.0231 | 33.4 | 94.1826 | 27.3699 | 59.9828 | 17.2
94.2266 | 75.7945 | 60.0635 | 65.8 | 94.1765 | 75.7057 | 60.0347 | 65.8 | 94.2162 | 59.6784 | 60.0404 | 49.6 | 94.1885 | 43.4617 | 60.0231 | 33.4 | 94.1909 | 27.3699 | 59.9828 | 17.2
94.2349 | 75.7947 | 60.0635 | 65.8 | 94.1848 | 75.7036 | 60.0347 | 65.8 | 94.2245 | 59.6754 | 60.0404 | 49.6 | 94.1968 | 43.4612 | 60.0231 | 33.4 | 94.1992 | 27.3699 | 59.9828 | 17.2
94.2432 | 75.7949 | 60.0635 | 65.8 | 94.1932 | 75.7015 | 60.0347 | 65.8 | 94.2329 | 59.6724 | 60.0404 | 49.6 | 94.2051 | 43.4601 | 60.0231 | 33.4 | 94.2076 | 27.3699 | 59.9828 | 17.2
94.2515 | 75.7951 | 60.0635 | 65.8 | 94.2015 | 75.6957 | 60.0347 | 65.8 | 94.2412 | 59.6707 | 60.0404 | 49.6 | 94.2136 | 43.459 | 60.0231 | 33.4 | 94.2159 | 27.3697 | 59.9828 | 17.2
94.2599 | 75.7953 | 60.0635 | 65.8 | 94.2099 | 75.6899 | 60.0347 | 65.8 | 94.2496 | 59.669 | 60.0404 | 49.6 | 94.2219 | 43.4591 | 60.0231 | 33.4 | 94.2242 | 27.3695 | 59.9828 | 17.2
94.2682 | 75.7955 | 60.0635 | 65.8 | 94.2182 | 75.6841 | 60.0347 | 65.8 | 94.2579 | 59.6701 | 60.0404 | 49.6 | 94.2302 | 43.4592 | 60.0231 | 33.4 | 94.2327 | 27.3692 | 59.9828 | 17.2
94.2765 | 75.7955 | 60.0635 | 65.8 | 94.2265 | 75.6783 | 60.0347 | 65.8 | 94.2662 | 59.6712 | 60.0404 | 49.6 | 94.2385 | 43.4593 | 60.0231 | 33.4 | 94.241 | 27.369 | 59.9828 | 17.2
94.2848 | 75.7955 | 60.0635 | 65.8 | 94.2348 | 75.6728 | 60.0347 | 65.8 | 94.2745 | 59.6719 | 60.0404 | 49.6 | 94.2469 | 43.4594 | 60.0231 | 33.4 | 94.2493 | 27.3695 | 59.9828 | 17.2
94.2932 | 75.7927 | 60.0635 | 65.8 | 94.2432 | 75.6673 | 60.0347 | 65.8 | 94.2828 | 59.6727 | 60.0404 | 49.6 | 94.2552 | 43.4606 | 60.0231 | 33.4 | 94.2576 | 27.37 | 59.9828 | 17.2
94.3015 | 75.7898 | 60.0635 | 65.8 | 94.2515 | 75.6627 | 60.0347 | 65.8 | 94.2912 | 59.6735 | 60.0404 | 49.6 | 94.2635 | 43.4618 | 60.0231 | 33.4 | 94.266 | 27.3706 | 59.9828 | 17.2
94.3098 | 75.7869 | 60.0635 | 65.8 | 94.2598 | 75.6581 | 60.0347 | 65.8 | 94.2995 | 59.6743 | 60.0404 | 49.6 | 94.2718 | 43.4635 | 60.0231 | 33.4 | 94.2743 | 27.3711 | 59.9828 | 17.2
94.3181 | 75.7841 | 60.0635 | 65.8 | 94.2682 | 75.6547 | 60.0347 | 65.8 | 94.3079 | 59.6747 | 60.0404 | 49.6 | 94.2802 | 43.4652 | 60.0231 | 33.4 | 94.2826 | 27.3716 | 59.9828 | 17.2
94.3265 | 75.7799 | 60.0635 | 65.8 | 94.2765 | 75.6512 | 60.0347 | 65.8 | 94.3162 | 59.6752 | 60.0404 | 49.6 | 94.2885 | 43.4671 | 60.0231 | 33.4 | 94.291 | 27.3721 | 59.9828 | 17.2
94.3348 | 75.7757 | 60.0635 | 65.8 | 94.2848 | 75.6493 | 60.0347 | 65.8 | 94.3245 | 59.6734 | 60.0404 | 49.6 | 94.2968 | 43.4691 | 60.0231 | 33.4 | 94.2993 | 27.3728 | 59.9828 | 17.2
94.3431 | 75.7712 | 60.0635 | 65.8 | 94.2931 | 75.6474 | 60.0347 | 65.8 | 94.3328 | 59.6716 | 60.0404 | 49.6 | 94.3051 | 43.4701 | 60.0231 | 33.4 | 94.3076 | 27.3736 | 59.9828 | 17.2
94.3514 | 75.7666 | 60.0635 | 65.8 | 94.3015 | 75.6447 | 60.0347 | 65.8 | 94.3411 | 59.6698 | 60.0404 | 49.6 | 94.3135 | 43.4712 | 60.0231 | 33.4 | 94.3159 | 27.3745 | 59.9828 | 17.2
94.3598 | 75.7611 | 60.0635 | 65.8 | 94.3098 | 75.642 | 60.0347 | 65.8 | 94.3495 | 59.6681 | 60.0404 | 49.6 | 94.3218 | 43.4722 | 60.0231 | 33.4 | 94.3243 | 27.3755 | 59.9828 | 17.2
94.3681 | 75.7557 | 60.0635 | 65.8 | 94.3181 | 75.639 | 60.0347 | 65.8 | 94.3578 | 59.6666 | 60.0404 | 49.6 | 94.3301 | 43.4731 | 60.0231 | 33.4 | 94.3326 | 27.3757 | 59.9828 | 17.2
94.3764 | 75.7512 | 60.0635 | 65.8 | 94.3264 | 75.636 | 60.0347 | 65.8 | 94.3661 | 59.6652 | 60.0404 | 49.6 | 94.3384 | 43.473 | 60.0231 | 33.4 | 94.3409 | 27.3759 | 59.9828 | 17.2
94.3847 | 75.7467 | 60.0635 | 65.8 | 94.3348 | 75.6326 | 60.0347 | 65.8 | 94.3745 | 59.6638 | 60.0404 | 49.6 | 94.3469 | 43.4729 | 60.0231 | 33.4 | 94.3494 | 27.3756 | 59.9828 | 17.2
94.3931 | 75.7421 | 60.0635 | 65.8 | 94.3431 | 75.6293 | 60.0347 | 65.8 | 94.3828 | 59.6624 | 60.0404 | 49.6 | 94.3552 | 43.4722 | 60.0231 | 33.4 | 94.3577 | 27.3753 | 59.9828 | 17.2
94.4014 | 75.7376 | 60.0635 | 65.8 | 94.3514 | 75.6272 | 60.0347 | 65.8 | 94.3911 | 59.6603 | 60.0404 | 49.6 | 94.3635 | 43.4716 | 60.0231 | 33.4 | 94.366 | 27.375 | 59.9828 | 17.2
94.4097 | 75.7344 | 60.0635 | 65.8 | 94.3598 | 75.6252 | 60.0347 | 65.8 | 94.3995 | 59.6581 | 60.0404 | 49.6 | 94.3718 | 43.4713 | 60.0231 | 33.4 | 94.3743 | 27.3746 | 59.9828 | 17.2
94.418 | 75.7312 | 60.0635 | 65.8 | 94.3681 | 75.6255 | 60.0347 | 65.8 | 94.4078 | 59.6568 | 60.0404 | 49.6 | 94.3801 | 43.471 | 60.0231 | 33.4 | 94.3827 | 27.3743 | 59.9828 | 17.2
94.4264 | 75.7284 | 60.0635 | 65.8 | 94.3764 | 75.6258 | 60.0347 | 65.8 | 94.4161 | 59.6556 | 60.0404 | 49.6 | 94.3885 | 43.4707 | 60.0231 | 33.4 | 94.391 | 27.374 | 59.9828 | 17.2
94.4347 | 75.7256 | 60.0635 | 65.8 | 94.3847 | 75.6269 | 60.0347 | 65.8 | 94.4244 | 59.6543 | 60.0404 | 49.6 | 94.3968 | 43.4705 | 60.0231 | 33.4 | 94.3993 | 27.3736 | 59.9828 | 17.2
94.443 | 75.7237 | 60.0635 | 65.8 | 94.3931 | 75.628 | 60.0347 | 65.8 | 94.4327 | 59.6531 | 60.0404 | 49.6 | 94.4051 | 43.4703 | 60.0231 | 33.4 | 94.4077 | 27.3733 | 59.9828 | 17.2
94.4513 | 75.7218 | 60.0635 | 65.8 | 94.4014 | 75.6295 | 60.0347 | 65.8 | 94.4411 | 59.6514 | 60.0404 | 49.6 | 94.4134 | 43.4702 | 60.0231 | 33.4 | 94.416 | 27.373 | 59.9828 | 17.2
94.4597 | 75.7218 | 60.0635 | 65.8 | 94.4098 | 75.631 | 60.0347 | 65.8 | 94.4494 | 59.6497 | 60.0404 | 49.6 | 94.4218 | 43.4703 | 60.0231 | 33.4 | 94.4243 | 27.3726 | 59.9828 | 17.2
94.468 | 75.7218 | 60.0635 | 65.8 | 94.4181 | 75.6325 | 60.0347 | 65.8 | 94.4578 | 59.6501 | 60.0404 | 49.6 | 94.4301 | 43.4705 | 60.0231 | 33.4 | 94.4326 | 27.3729 | 59.9828 | 17.2
94.4763 | 75.7218 | 60.0635 | 65.8 | 94.4264 | 75.634 | 60.0347 | 65.8 | 94.4661 | 59.6504 | 60.0404 | 49.6 | 94.4384 | 43.4706 | 60.0231 | 33.4 | 94.441 | 27.3732 | 59.9828 | 17.2
94.4846 | 75.7218 | 60.0635 | 65.8 | 94.4347 | 75.635 | 60.0347 | 65.8 | 94.4744 | 59.6521 | 60.0404 | 49.6 | 94.4467 | 43.4707 | 60.0231 | 33.4 | 94.4493 | 27.3735 | 59.9828 | 17.2
94.493 | 75.721 | 60.0635 | 65.8 | 94.443 | 75.6359 | 60.0347 | 65.8 | 94.4827 | 59.6537 | 60.0404 | 49.6 | 94.4551 | 43.4709 | 60.0231 | 33.4 | 94.4576 | 27.3737 | 59.9828 | 17.2
94.5013 | 75.7203 | 60.0635 | 65.8 | 94.4514 | 75.6367 | 60.0347 | 65.8 | 94.491 | 59.657 | 60.0404 | 49.6 | 94.4634 | 43.471 | 60.0231 | 33.4 | 94.4661 | 27.3739 | 59.9828 | 17.2
94.5096 | 75.7195 | 60.0635 | 65.8 | 94.4597 | 75.6375 | 60.0347 | 65.8 | 94.4994 | 59.6602 | 60.0404 | 49.6 | 94.4717 | 43.4711 | 60.0231 | 33.4 | 94.4744 | 27.3741 | 59.9828 | 17.2
94.5179 | 75.7186 | 60.0635 | 65.8 | 94.468 | 75.6393 | 60.0347 | 65.8 | 94.5077 | 59.6639 | 60.0404 | 49.6 | 94.48 | 43.4713 | 60.0231 | 33.4 | 94.4827 | 27.3674 | 59.9886 | 17.2
94.5263 | 75.7178 | 60.0635 | 65.8 | 94.4763 | 75.641 | 60.0347 | 65.8 | 94.5161 | 59.6676 | 60.0404 | 49.6 | 94.4885 | 43.4714 | 60.0231 | 33.4 | 94.491 | 27.3607 | 59.9886 | 17.2
94.5346 | 75.7169 | 60.0635 | 65.8 | 94.4847 | 75.643 | 60.0347 | 65.8 | 94.5244 | 59.6722 | 60.0404 | 49.6 | 94.4968 | 43.4715 | 60.0231 | 33.4 | 94.4994 | 27.3541 | 59.9886 | 17.2
94.5429 | 75.7161 | 60.0635 | 65.8 | 94.493 | 75.645 | 60.0347 | 65.8 | 94.5327 | 59.6767 | 60.0404 | 49.6 | 94.5051 | 43.4726 | 60.0231 | 33.4 | 94.5077 | 27.3474 | 59.9886 | 17.2
94.5512 | 75.7152 | 60.0635 | 65.8 | 94.5014 | 75.647 | 60.0347 | 65.8 | 94.541 | 59.6791 | 60.0404 | 49.6 | 94.5134 | 43.4738 | 60.0231 | 33.4 | 94.516 | 27.341 | 59.9886 | 17.2
94.5596 | 75.7143 | 60.0635 | 65.8 | 94.5097 | 75.649 | 60.0347 | 65.8 | 94.5494 | 59.6816 | 60.0404 | 49.6 | 94.5218 | 43.4712 | 60.0231 | 33.4 | 94.5244 | 27.3345 | 59.9886 | 17.2
94.5679 | 75.7133 | 60.0635 | 65.8 | 94.518 | 75.6502 | 60.0347 | 65.8 | 94.5577 | 59.684 | 60.0404 | 49.6 | 94.5301 | 43.4687 | 60.0231 | 33.4 | 94.5327 | 27.328 | 59.9886 | 17.2
94.5762 | 75.713 | 60.0635 | 65.8 | 94.5263 | 75.6515 | 60.0347 | 65.8 | 94.566 | 59.6865 | 60.0404 | 49.6 | 94.5384 | 43.4662 | 60.0231 | 33.4 | 94.541 | 27.3215 | 59.9886 | 17.2
94.5845 | 75.7128 | 60.0635 | 65.8 | 94.5346 | 75.6527 | 60.0347 | 65.8 | 94.5743 | 59.6874 | 60.0404 | 49.6 | 94.5467 | 43.4636 | 60.0231 | 33.4 | 94.5493 | 27.3153 | 59.9886 | 17.2
94.5928 | 75.7127 | 60.0635 | 65.8 | 94.543 | 75.6539 | 60.0347 | 65.8 | 94.5826 | 59.6883 | 60.0404 | 49.6 | 94.5551 | 43.4594 | 60.0231 | 33.4 | 94.5577 | 27.309 | 59.9886 | 17.2
94.6012 | 75.7125 | 60.0635 | 65.8 | 94.5513 | 75.6542 | 60.0347 | 65.8 | 94.591 | 59.6881 | 60.0404 | 49.6 | 94.5634 | 43.4552 | 60.0231 | 33.4 | 94.566 | 27.3094 | 59.9886 | 17.2
94.6095 | 75.7124 | 60.0635 | 65.8 | 94.5597 | 75.6545 | 60.0347 | 65.8 | 94.5993 | 59.6879 | 60.0404 | 49.6 | 94.5717 | 43.451 | 60.0231 | 33.4 | 94.5743 | 27.3098 | 59.9886 | 17.2
94.6178 | 75.7123 | 60.0635 | 65.8 | 94.568 | 75.6542 | 60.0347 | 65.8 | 94.6077 | 59.6869 | 60.0404 | 49.6 | 94.58 | 43.4468 | 60.0231 | 33.4 | 94.5828 | 27.3101 | 59.9886 | 17.2
94.6262 | 75.7122 | 60.0635 | 65.8 | 94.5763 | 75.6539 | 60.0347 | 65.8 | 94.616 | 59.6859 | 60.0404 | 49.6 | 94.5883 | 43.4415 | 60.0231 | 33.4 | 94.5911 | 27.3105 | 59.9886 | 17.2
94.6345 | 75.712 | 60.0635 | 65.8 | 94.5846 | 75.6516 | 60.0347 | 65.8 | 94.6243 | 59.6864 | 60.0404 | 49.6 | 94.5967 | 43.4362 | 60.0231 | 33.4 | 94.5994 | 27.3106 | 59.9886 | 17.2
94.6428 | 75.7115 | 60.0635 | 65.8 | 94.593 | 75.6493 | 60.0347 | 65.8 | 94.6326 | 59.6869 | 60.0404 | 49.6 | 94.605 | 43.4344 | 60.0231 | 33.4 | 94.6077 | 27.3108 | 59.9886 | 17.2
94.6511 | 75.711 | 60.0635 | 65.8 | 94.6013 | 75.647 | 60.0347 | 65.8 | 94.6409 | 59.6841 | 60.0404 | 49.6 | 94.6133 | 43.4325 | 60.0231 | 33.4 | 94.6161 | 27.3109 | 59.9886 | 17.2
94.6594 | 75.7104 | 60.0635 | 65.8 | 94.6096 | 75.6447 | 60.0347 | 65.8 | 94.6493 | 59.6814 | 60.0404 | 49.6 | 94.6216 | 43.4307 | 60.0231 | 33.4 | 94.6244 | 27.311 | 59.9886 | 17.2
94.6678 | 75.7098 | 60.0635 | 65.8 | 94.618 | 75.6418 | 60.0347 | 65.8 | 94.6576 | 59.6777 | 60.0404 | 49.6 | 94.6301 | 43.4289 | 60.0231 | 33.4 | 94.6327 | 27.3083 | 59.9886 | 17.2
94.6761 | 75.7092 | 60.0635 | 65.8 | 94.6263 | 75.6389 | 60.0347 | 65.8 | 94.666 | 59.6741 | 60.0404 | 49.6 | 94.6384 | 43.4288 | 60.0231 | 33.4 | 94.6411 | 27.3055 | 59.9886 | 17.2
94.6844 | 75.7086 | 60.0635 | 65.8 | 94.6346 | 75.6358 | 60.0347 | 65.8 | 94.6743 | 59.6715 | 60.0404 | 49.6 | 94.6467 | 43.4287 | 60.0231 | 33.4 | 94.6494 | 27.3027 | 59.9943 | 17.2
94.6927 | 75.707 | 60.0635 | 65.8 | 94.6429 | 75.6327 | 60.0347 | 65.8 | 94.6826 | 59.6689 | 60.0404 | 49.6 | 94.655 | 43.4286 | 60.0231 | 33.4 | 94.6577 | 27.3 | 59.9943 | 17.2
94.7011 | 75.7053 | 60.0635 | 65.8 | 94.6513 | 75.6299 | 60.0347 | 65.8 | 94.6909 | 59.6667 | 60.0404 | 49.6 | 94.6634 | 43.4285 | 60.0231 | 33.4 | 94.666 | 27.2972 | 59.9943 | 17.2
94.7094 | 75.7037 | 60.0635 | 65.8 | 94.6596 | 75.6272 | 60.0347 | 65.8 | 94.6992 | 59.6645 | 60.0404 | 49.6 | 94.6717 | 43.4279 | 60.0231 | 33.4 | 94.6744 | 27.2944 | 59.9943 | 17.2
94.7177 | 75.702 | 60.0635 | 65.8 | 94.6679 | 75.626 | 60.0347 | 65.8 | 94.7076 | 59.6619 | 60.0404 | 49.6 | 94.68 | 43.4273 | 60.0231 | 33.4 | 94.6827 | 27.2917 | 59.9943 | 17.2
94.726 | 75.7009 | 60.0635 | 65.8 | 94.6762 | 75.6249 | 60.0347 | 65.8 | 94.7159 | 59.6593 | 60.0404 | 49.6 | 94.6883 | 43.4269 | 60.0231 | 33.4 | 94.691 | 27.2889 | 59.9943 | 17.2
94.7344 | 75.6997 | 60.0635 | 65.8 | 94.6846 | 75.6248 | 60.0347 | 65.8 | 94.7242 | 59.6578 | 60.0347 | 49.6 | 94.6967 | 43.4265 | 60.0231 | 33.4 | 94.6993 | 27.2862 | 59.9943 | 17.2
94.7427 | 75.6994 | 60.0635 | 65.8 | 94.6929 | 75.6248 | 60.0347 | 65.8 | 94.7325 | 59.6563 | 60.0347 | 49.6 | 94.705 | 43.425 | 60.0231 | 33.4 | 94.7078 | 27.2834 | 59.9943 | 17.2
94.751 | 75.6991 | 60.0635 | 65.8 | 94.7013 | 75.6258 | 60.0347 | 65.8 | 94.7409 | 59.6512 | 60.0347 | 49.6 | 94.7133 | 43.4235 | 60.0231 | 33.4 | 94.7161 | 27.2834 | 59.9943 | 17.2
94.7593 | 75.6988 | 60.0635 | 65.8 | 94.7096 | 75.6269 | 60.0347 | 65.8 | 94.7492 | 59.6462 | 60.0347 | 49.6 | 94.7216 | 43.4213 | 60.0231 | 33.4 | 94.7244 | 27.2834 | 59.9943 | 17.2
94.7677 | 75.6985 | 60.0635 | 65.8 | 94.7179 | 75.6281 | 60.0347 | 65.8 | 94.7576 | 59.6407 | 60.0347 | 49.6 | 94.73 | 43.4191 | 60.0231 | 33.4 | 94.7328 | 27.2834 | 59.9943 | 17.2
94.776 | 75.6993 | 60.0635 | 65.8 | 94.7262 | 75.6293 | 60.0347 | 65.8 | 94.7659 | 59.6352 | 60.0347 | 49.6 | 94.7383 | 43.4169 | 60.0231 | 33.4 | 94.7411 | 27.2834 | 59.9943 | 17.2
94.7843 | 75.7001 | 60.0635 | 65.8 | 94.7345 | 75.6305 | 60.0347 | 65.8 | 94.7742 | 59.6295 | 60.0347 | 49.6 | 94.7466 | 43.4148 | 60.0231 | 33.4 | 94.7494 | 27.2834 | 59.9943 | 17.2
94.7926 | 75.7009 | 60.0635 | 65.8 | 94.7429 | 75.6316 | 60.0347 | 65.8 | 94.7825 | 59.6237 | 60.0347 | 49.6 | 94.7549 | 43.4131 | 60.0231 | 33.4 | 94.7577 | 27.2834 | 59.9943 | 17.2
94.801 | 75.7017 | 60.0635 | 65.8 | 94.7512 | 75.6329 | 60.0347 | 65.8 | 94.7908 | 59.6147 | 60.0347 | 49.6 | 94.7634 | 43.4114 | 60.0231 | 33.4 | 94.7661 | 27.2836 | 59.9943 | 17.2
94.8093 | 75.7015 | 60.0635 | 65.8 | 94.7596 | 75.6341 | 60.0347 | 65.8 | 94.7992 | 59.6056 | 60.0347 | 49.6 | 94.7717 | 43.4096 | 60.0231 | 33.4 | 94.7744 | 27.2839 | 59.9943 | 17.2
94.8176 | 75.7013 | 60.0635 | 65.8 | 94.7679 | 75.6343 | 60.0347 | 65.8 | 94.8075 | 59.5987 | 60.0347 | 49.6 | 94.78 | 43.4079 | 60.0231 | 33.4 | 94.7827 | 27.2841 | 59.9943 | 17.2
94.8259 | 75.7005 | 60.0635 | 65.8 | 94.7762 | 75.6345 | 60.0347 | 65.8 | 94.8159 | 59.5918 | 60.0347 | 49.6 | 94.7883 | 43.4073 | 60.0231 | 33.4 | 94.791 | 27.2843 | 59.9943 | 17.2
94.8343 | 75.6998 | 60.0635 | 65.8 | 94.7845 | 75.6338 | 60.0347 | 65.8 | 94.8242 | 59.5893 | 60.0347 | 49.6 | 94.7966 | 43.4067 | 60.0231 | 33.4 | 94.7994 | 27.2845 | 59.9943 | 17.2
94.8426 | 75.6999 | 60.0635 | 65.8 | 94.7929 | 75.6331 | 60.0347 | 65.8 | 94.8325 | 59.5868 | 60.0347 | 49.6 | 94.805 | 43.4059 | 60.0231 | 33.4 | 94.8077 | 27.2847 | 59.9943 | 17.2
94.8509 | 75.7 | 60.0635 | 65.8 | 94.8012 | 75.6324 | 60.0347 | 65.8 | 94.8408 | 59.5844 | 60.0347 | 49.6 | 94.8133 | 43.4052 | 60.0231 | 33.4 | 94.816 | 27.2849 | 59.9943 | 17.2
94.8592 | 75.7001 | 60.0635 | 65.8 | 94.8095 | 75.6317 | 60.0347 | 65.8 | 94.8492 | 59.5821 | 60.0347 | 49.6 | 94.8216 | 43.4047 | 60.0231 | 33.4 | 94.8245 | 27.2851 | 59.9943 | 17.2
94.8676 | 75.7002 | 60.0635 | 65.8 | 94.8178 | 75.6311 | 60.0347 | 65.8 | 94.8575 | 59.5799 | 60.0347 | 49.6 | 94.8299 | 43.4041 | 60.0231 | 33.4 | 94.8328 | 27.2853 | 59.9943 | 17.2
94.8759 | 75.7003 | 60.0635 | 65.8 | 94.8261 | 75.6305 | 60.0347 | 65.8 | 94.8658 | 59.5778 | 60.0347 | 49.6 | 94.8383 | 43.4036 | 60.0231 | 33.4 | 94.8411 | 27.2855 | 59.9943 | 17.2
94.8842 | 75.7004 | 60.0635 | 65.8 | 94.8345 | 75.631 | 60.0347 | 65.8 | 94.8741 | 59.5782 | 60.0347 | 49.6 | 94.8466 | 43.4031 | 60.0231 | 33.4 | 94.8494 | 27.2855 | 59.9943 | 17.2
94.8925 | 75.7015 | 60.0635 | 65.8 | 94.8428 | 75.6314 | 60.0347 | 65.8 | 94.8824 | 59.5786 | 60.0347 | 49.6 | 94.8549 | 43.403 | 60.0231 | 33.4 | 94.8578 | 27.2855 | 59.9943 | 17.2
94.9009 | 75.7025 | 60.0635 | 65.8 | 94.8512 | 75.6319 | 60.0347 | 65.8 | 94.8908 | 59.5789 | 60.0347 | 49.6 | 94.8632 | 43.4028 | 60.0231 | 33.4 | 94.8661 | 27.2855 | 59.9943 | 17.2
94.9092 | 75.7034 | 60.0635 | 65.8 | 94.8595 | 75.6323 | 60.0347 | 65.8 | 94.8991 | 59.5793 | 60.0347 | 49.6 | 94.8716 | 43.4026 | 60.0231 | 33.4 | 94.8744 | 27.2855 | 59.9943 | 17.2
94.9175 | 75.7042 | 60.0635 | 65.8 | 94.8678 | 75.6321 | 60.0347 | 65.8 | 94.9075 | 59.5797 | 60.0347 | 49.6 | 94.8799 | 43.4025 | 60.0231 | 33.4 | 94.8827 | 27.2855 | 59.9943 | 17.2
94.9258 | 75.7042 | 60.0635 | 65.8 | 94.8761 | 75.6319 | 60.0347 | 65.8 | 94.9158 | 59.5801 | 60.0347 | 49.6 | 94.8882 | 43.4031 | 60.0231 | 33.4 | 94.8911 | 27.2855 | 59.9943 | 17.2
94.9342 | 75.7042 | 60.0635 | 65.8 | 94.8845 | 75.6314 | 60.0347 | 65.8 | 94.9241 | 59.5804 | 60.0347 | 49.6 | 94.8965 | 43.4037 | 60.0231 | 33.4 | 94.8994 | 27.2855 | 59.9943 | 17.2
94.9425 | 75.7032 | 60.0635 | 65.8 | 94.8928 | 75.6309 | 60.0347 | 65.8 | 94.9324 | 59.5806 | 60.0347 | 49.6 | 94.905 | 43.404 | 60.0231 | 33.4 | 94.9077 | 27.2855 | 59.9943 | 17.2
94.9508 | 75.7023 | 60.0635 | 65.8 | 94.9011 | 75.6291 | 60.0347 | 65.8 | 94.9408 | 59.5811 | 60.0347 | 49.6 | 94.9133 | 43.4044 | 60.0231 | 33.4 | 94.9161 | 27.2852 | 59.9943 | 17.2
94.9591 | 75.7013 | 60.0635 | 65.8 | 94.9095 | 75.6274 | 60.0347 | 65.8 | 94.9491 | 59.5815 | 60.0347 | 49.6 | 94.9216 | 43.4054 | 60.0231 | 33.4 | 94.9244 | 27.285 | 59.9943 | 17.2
94.9675 | 75.7004 | 60.0635 | 65.8 | 94.9178 | 75.6249 | 60.0347 | 65.8 | 94.9575 | 59.5817 | 60.0347 | 49.6 | 94.9299 | 43.4064 | 60.0231 | 33.4 | 94.9327 | 27.2848 | 59.9943 | 17.2
94.9758 | 75.6994 | 60.0635 | 65.8 | 94.9261 | 75.6223 | 60.0347 | 65.8 | 94.9658 | 59.5819 | 60.0347 | 49.6 | 94.9383 | 43.4073 | 60.0231 | 33.4 | 94.941 | 27.2845 | 59.9943 | 17.2
94.9841 | 75.6985 | 60.0635 | 65.8 | 94.9344 | 75.6198 | 60.0347 | 65.8 | 94.9741 | 59.5821 | 60.0347 | 49.6 | 94.9466 | 43.4082 | 60.0231 | 33.4 | 94.9495 | 27.2843 | 59.9943 | 17.2
94.9924 | 75.6975 | 60.0635 | 65.8 | 94.9428 | 75.6173 | 60.0347 | 65.8 | 94.9824 | 59.5823 | 60.0347 | 49.6 | 94.9549 | 43.4091 | 60.0231 | 33.4 | 94.9578 | 27.2841 | 59.9943 | 17.2
95.0008 | 75.6965 | 60.0635 | 65.8 | 94.9511 | 75.6158 | 60.0347 | 65.8 | 94.9907 | 59.5826 | 60.0347 | 49.6 | 94.9632 | 43.41 | 60.0231 | 33.4 | 94.9661 | 27.2837 | 59.9943 | 17.2
95.0091 | 75.6968 | 60.0635 | 65.8 | 94.9594 | 75.6143 | 60.0347 | 65.8 | 94.9991 | 59.5828 | 60.0347 | 49.6 | 94.9716 | 43.4109 | 60.0231 | 33.4 | 94.9744 | 27.2834 | 59.9943 | 17.2
95.0174 | 75.6971 | 60.0635 | 65.8 | 94.9677 | 75.6119 | 60.0347 | 65.8 | 95.0074 | 59.5831 | 60.0347 | 49.6 | 94.9799 | 43.4118 | 60.0231 | 33.4 | 94.9828 | 27.283 | 59.9943 | 17.2
95.0257 | 75.6984 | 60.0635 | 65.8 | 94.9761 | 75.6095 | 60.0347 | 65.8 | 95.0157 | 59.5833 | 60.0347 | 49.6 | 94.9882 | 43.4127 | 60.0231 | 33.4 | 94.9911 | 27.2827 | 59.9943 | 17.2
95.034 | 75.6997 | 60.0635 | 65.8 | 94.9844 | 75.6092 | 60.0347 | 65.8 | 95.024 | 59.5834 | 60.0347 | 49.6 | 94.9965 | 43.4136 | 60.0231 | 33.4 | 94.9994 | 27.2826 | 59.9943 | 17.2
95.0424 | 75.701 | 60.0635 | 65.8 | 94.9927 | 75.609 | 60.0347 | 65.8 | 95.0324 | 59.5835 | 60.0347 | 49.6 | 95.0049 | 43.4136 | 60.0231 | 33.4 | 95.0078 | 27.2825 | 59.9943 | 17.2
95.0507 | 75.7023 | 60.0635 | 65.8 | 95.0011 | 75.6087 | 60.0347 | 65.8 | 95.0407 | 59.5836 | 60.0347 | 49.6 | 95.0132 | 43.4137 | 60.0231 | 33.4 | 95.0161 | 27.2824 | 59.9943 | 17.2
95.059 | 75.7036 | 60.0635 | 65.8 | 95.0094 | 75.6085 | 60.0347 | 65.8 | 95.0491 | 59.5837 | 60.0347 | 49.6 | 95.0215 | 43.4131 | 60.0231 | 33.4 | 95.0244 | 27.2822 | 59.9943 | 17.2
95.0674 | 75.7048 | 60.0635 | 65.8 | 95.0177 | 75.6074 | 60.0347 | 65.8 | 95.0574 | 59.5837 | 60.0347 | 49.6 | 95.0298 | 43.4125 | 60.0231 | 33.4 | 95.0327 | 27.2821 | 59.9943 | 17.2
95.0757 | 75.7051 | 60.0635 | 65.8 | 95.026 | 75.6063 | 60.0347 | 65.8 | 95.0657 | 59.5837 | 60.0347 | 49.6 | 95.0381 | 43.4119 | 60.0231 | 33.4 | 95.0411 | 27.282 | 59.9943 | 17.2
95.084 | 75.7055 | 60.0635 | 65.8 | 95.0344 | 75.6068 | 60.0347 | 65.8 | 95.074 | 59.5837 | 60.0347 | 49.6 | 95.0466 | 43.4113 | 60.0231 | 33.4 | 95.0494 | 27.2817 | 59.9943 | 17.2
95.0923 | 75.7044 | 60.0635 | 65.8 | 95.0427 | 75.6074 | 60.0347 | 65.8 | 95.0823 | 59.5837 | 60.0347 | 49.6 | 95.0549 | 43.4107 | 60.0231 | 33.4 | 95.0577 | 27.2815 | 59.9943 | 17.2
95.1006 | 75.7034 | 60.0635 | 65.8 | 95.0511 | 75.6091 | 60.0347 | 65.8 | 95.0907 | 59.5846 | 60.0347 | 49.6 | 95.0632 | 43.4101 | 60.0231 | 33.4 | 95.066 | 27.2812 | 59.9943 | 17.2
95.109 | 75.7017 | 60.0635 | 65.8 | 95.0594 | 75.6107 | 60.0347 | 65.8 | 95.099 | 59.5856 | 60.0347 | 49.6 | 95.0715 | 43.4088 | 60.0231 | 33.4 | 95.0745 | 27.2809 | 59.9943 | 17.2
95.1173 | 75.6999 | 60.0635 | 65.8 | 95.0677 | 75.6118 | 60.0347 | 65.8 | 95.1074 | 59.5852 | 60.0347 | 49.6 | 95.0799 | 43.4075 | 60.0231 | 33.4 | 95.0828 | 27.2806 | 59.9943 | 17.2
95.1256 | 75.6979 | 60.0635 | 65.8 | 95.076 | 75.6129 | 60.0347 | 65.8 | 95.1157 | 59.5848 | 60.0347 | 49.6 | 95.0882 | 43.4063 | 60.0231 | 33.4 | 95.0911 | 27.2804 | 59.9943 | 17.2
95.1339 | 75.6958 | 60.0635 | 65.8 | 95.0843 | 75.6154 | 60.0347 | 65.8 | 95.124 | 59.5842 | 60.0347 | 49.6 | 95.0965 | 43.4052 | 60.0231 | 33.4 | 95.0995 | 27.2798 | 59.9943 | 17.2
95.1423 | 75.6942 | 60.0635 | 65.8 | 95.0927 | 75.6179 | 60.0347 | 65.8 | 95.1323 | 59.5836 | 60.0347 | 49.6 | 95.1048 | 43.4045 | 60.0231 | 33.4 | 95.1078 | 27.2792 | 59.9943 | 17.2
95.1506 | 75.6925 | 60.0635 | 65.8 | 95.101 | 75.6213 | 60.0347 | 65.8 | 95.1407 | 59.5829 | 60.0347 | 49.6 | 95.1132 | 43.4037 | 60.0231 | 33.4 | 95.1161 | 27.279 | 59.9943 | 17.2
95.1589 | 75.6919 | 60.0635 | 65.8 | 95.1093 | 75.6246 | 60.0347 | 65.8 | 95.149 | 59.5821 | 60.0347 | 49.6 | 95.1215 | 43.403 | 60.0231 | 33.4 | 95.1244 | 27.2787 | 59.9943 | 17.2
95.1672 | 75.6912 | 60.0635 | 65.8 | 95.1176 | 75.6264 | 60.0347 | 65.8 | 95.1573 | 59.5813 | 60.0347 | 49.6 | 95.1298 | 43.4023 | 60.0231 | 33.4 | 95.1328 | 27.2787 | 59.9943 | 17.2
95.1756 | 75.6906 | 60.0635 | 65.8 | 95.126 | 75.6282 | 60.0347 | 65.8 | 95.1656 | 59.5805 | 60.0347 | 49.6 | 95.1381 | 43.4015 | 60.0231 | 33.4 | 95.1411 | 27.2787 | 59.9943 | 17.2
95.1839 | 75.6899 | 60.0635 | 65.8 | 95.1343 | 75.6314 | 60.0347 | 65.8 | 95.174 | 59.5788 | 60.0347 | 49.6 | 95.1465 | 43.4006 | 60.0231 | 33.4 | 95.1494 | 27.2787 | 59.9943 | 17.2
95.1922 | 75.69 | 60.0635 | 65.8 | 95.1427 | 75.6347 | 60.0347 | 65.8 | 95.1823 | 59.5771 | 60.0347 | 49.6 | 95.1548 | 43.4006 | 60.0231 | 33.4 | 95.1577 | 27.2786 | 59.9943 | 17.2
95.2005 | 75.6901 | 60.0635 | 65.8 | 95.151 | 75.6376 | 60.0347 | 65.8 | 95.1906 | 59.5767 | 60.0347 | 49.6 | 95.1631 | 43.4005 | 60.0231 | 33.4 | 95.1661 | 27.2786 | 59.9943 | 17.2
95.2089 | 75.6905 | 60.0635 | 65.8 | 95.1593 | 75.6406 | 60.0347 | 65.8 | 95.199 | 59.5763 | 60.0347 | 49.6 | 95.1714 | 43.4004 | 60.0231 | 33.4 | 95.1744 | 27.2786 | 59.9943 | 17.2
95.2172 | 75.6909 | 60.0635 | 65.8 | 95.1676 | 75.6396 | 60.0347 | 65.8 | 95.2073 | 59.5761 | 60.0347 | 49.6 | 95.1799 | 43.4003 | 60.0231 | 33.4 | 95.1827 | 27.2789 | 59.9943 | 17.2
95.2255 | 75.6909 | 60.0635 | 65.8 | 95.1759 | 75.6387 | 60.0347 | 65.8 | 95.2156 | 59.5759 | 60.0347 | 49.6 | 95.1882 | 43.4009 | 60.0231 | 33.4 | 95.1912 | 27.2792 | 59.9943 | 17.2
95.2338 | 75.6909 | 60.0635 | 65.8 | 95.1843 | 75.6359 | 60.0347 | 65.8 | 95.2239 | 59.5759 | 60.0347 | 49.6 | 95.1965 | 43.4015 | 60.0231 | 33.4 | 95.1995 | 27.2795 | 59.9943 | 17.2
95.2422 | 75.6909 | 60.0635 | 65.8 | 95.1926 | 75.6331 | 60.0347 | 65.8 | 95.2323 | 59.5759 | 60.0347 | 49.6 | 95.2048 | 43.4021 | 60.0231 | 33.4 | 95.2078 | 27.2797 | 59.9943 | 17.2
95.2505 | 75.6909 | 60.0635 | 65.8 | 95.201 | 75.6303 | 60.0347 | 65.8 | 95.2406 | 59.5751 | 60.0347 | 49.6 | 95.2132 | 43.4026 | 60.0231 | 33.4 | 95.2161 | 27.28 | 59.9943 | 17.2
95.2588 | 75.6909 | 60.0635 | 65.8 | 95.2093 | 75.6275 | 60.0347 | 65.8 | 95.2489 | 59.5742 | 60.0347 | 49.6 | 95.2215 | 43.4033 | 60.0231 | 33.4 | 95.2245 | 27.2802 | 59.9943 | 17.2
95.2671 | 75.6909 | 60.0635 | 65.8 | 95.2176 | 75.6232 | 60.0347 | 65.8 | 95.2573 | 59.5734 | 60.0347 | 49.6 | 95.2298 | 43.4039 | 60.0231 | 33.4 | 95.2328 | 27.2805 | 59.9943 | 17.2
95.2755 | 75.6907 | 60.0635 | 65.8 | 95.2259 | 75.6189 | 60.0347 | 65.8 | 95.2656 | 59.5726 | 60.0347 | 49.6 | 95.2381 | 43.4046 | 60.0231 | 33.4 | 95.2411 | 27.2808 | 59.9943 | 17.2
95.2838 | 75.6904 | 60.0635 | 65.8 | 95.2343 | 75.6145 | 60.0347 | 65.8 | 95.2739 | 59.571 | 60.0347 | 49.6 | 95.2464 | 43.4052 | 60.0231 | 33.4 | 95.2494 | 27.281 | 59.9943 | 17.2
95.2921 | 75.687 | 60.0635 | 65.8 | 95.2426 | 75.6101 | 60.0347 | 65.8 | 95.2822 | 59.5693 | 60.0347 | 49.6 | 95.2548 | 43.4066 | 60.0231 | 33.4 | 95.2578 | 27.2813 | 59.9943 | 17.2
95.3004 | 75.6835 | 60.0635 | 65.8 | 95.2509 | 75.6052 | 60.0347 | 65.8 | 95.2906 | 59.5677 | 60.0347 | 49.6 | 95.2631 | 43.4079 | 60.0231 | 33.4 | 95.2661 | 27.2816 | 59.9943 | 17.2
95.3088 | 75.6785 | 60.0635 | 65.8 | 95.2592 | 75.6004 | 60.0347 | 65.8 | 95.2989 | 59.566 | 60.0347 | 49.6 | 95.2714 | 43.4086 | 60.0231 | 33.4 | 95.2744 | 27.2818 | 59.9943 | 17.2
95.3171 | 75.6736 | 60.0635 | 65.8 | 95.2675 | 75.5978 | 60.0347 | 65.8 | 95.3073 | 59.5642 | 60.0347 | 49.6 | 95.2797 | 43.4093 | 60.0231 | 33.4 | 95.2828 | 27.2797 | 59.9943 | 17.2
95.3254 | 75.6686 | 60.0635 | 65.8 | 95.2759 | 75.5953 | 60.0347 | 65.8 | 95.3156 | 59.5624 | 60.0347 | 49.6 | 95.2881 | 43.4099 | 60.0231 | 33.4 | 95.2911 | 27.2775 | 59.9943 | 17.2
95.3337 | 75.6635 | 60.0635 | 65.8 | 95.2842 | 75.5928 | 60.0347 | 65.8 | 95.3239 | 59.5614 | 60.0347 | 49.6 | 95.2964 | 43.4106 | 60.0231 | 33.4 | 95.2994 | 27.2753 | 59.9943 | 17.2
95.3421 | 75.6585 | 60.0635 | 65.8 | 95.2926 | 75.5902 | 60.0347 | 65.8 | 95.3322 | 59.5604 | 60.0347 | 49.6 | 95.3047 | 43.4106 | 60.0231 | 33.4 | 95.3077 | 27.2732 | 59.9943 | 17.2
95.3504 | 75.6535 | 60.0635 | 65.8 | 95.3009 | 75.5876 | 60.0347 | 65.8 | 95.3405 | 59.5594 | 60.0347 | 49.6 | 95.313 | 43.4105 | 60.0231 | 33.4 | 95.3162 | 27.2714 | 59.9943 | 17.2
95.3587 | 75.6487 | 60.0635 | 65.8 | 95.3092 | 75.585 | 60.0347 | 65.8 | 95.3489 | 59.5584 | 60.0347 | 49.6 | 95.3215 | 43.4099 | 60.0231 | 33.4 | 95.3245 | 27.2695 | 59.9943 | 17.2
95.367 | 75.6439 | 60.0635 | 65.8 | 95.3175 | 75.5817 | 60.0347 | 65.8 | 95.3572 | 59.5582 | 60.0347 | 49.6 | 95.3298 | 43.4093 | 60.0231 | 33.4 | 95.3328 | 27.2677 | 59.9943 | 17.2
95.3754 | 75.6424 | 60.0635 | 65.8 | 95.3259 | 75.5784 | 60.0347 | 65.8 | 95.3655 | 59.558 | 60.0347 | 49.6 | 95.3381 | 43.408 | 60.0231 | 33.4 | 95.3411 | 27.2659 | 59.9943 | 17.2
95.3837 | 75.6409 | 60.0635 | 65.8 | 95.3342 | 75.578 | 60.0347 | 65.8 | 95.3738 | 59.5578 | 60.0347 | 49.6 | 95.3464 | 43.4067 | 60.0231 | 33.4 | 95.3495 | 27.2641 | 59.9943 | 17.2
95.392 | 75.6404 | 60.0635 | 65.8 | 95.3426 | 75.5776 | 60.0347 | 65.8 | 95.3822 | 59.5576 | 60.0347 | 49.6 | 95.3548 | 43.4054 | 60.0231 | 33.4 | 95.3578 | 27.2623 | 59.9943 | 17.2
95.4003 | 75.6399 | 60.0635 | 65.8 | 95.3509 | 75.5768 | 60.0347 | 65.8 | 95.3905 | 59.558 | 60.0347 | 49.6 | 95.3631 | 43.4041 | 60.0231 | 33.4 | 95.3661 | 27.2627 | 59.9943 | 17.2
95.4087 | 75.6386 | 60.0635 | 65.8 | 95.3592 | 75.5759 | 60.0347 | 65.8 | 95.3989 | 59.5583 | 60.0347 | 49.6 | 95.3714 | 43.4028 | 60.0231 | 33.4 | 95.3745 | 27.263 | 59.9943 | 17.2
95.417 | 75.6374 | 60.0635 | 65.8 | 95.3675 | 75.5762 | 60.0347 | 65.8 | 95.4072 | 59.5581 | 60.0347 | 49.6 | 95.3797 | 43.4015 | 60.0231 | 33.4 | 95.3828 | 27.2634 | 59.9943 | 17.2
95.4253 | 75.6371 | 60.0635 | 65.8 | 95.3758 | 75.5766 | 60.0347 | 65.8 | 95.4155 | 59.558 | 60.0347 | 49.6 | 95.3881 | 43.401 | 60.0231 | 33.4 | 95.3911 | 27.2638 | 59.9943 | 17.2
95.4336 | 75.6368 | 60.0635 | 65.8 | 95.3842 | 75.5775 | 60.0347 | 65.8 | 95.4238 | 59.5579 | 60.0347 | 49.6 | 95.3964 | 43.4006 | 60.0231 | 33.4 | 95.3994 | 27.2638 | 59.9943 | 17.2
95.442 | 75.6391 | 60.0635 | 65.8 | 95.3925 | 75.5784 | 60.0347 | 65.8 | 95.4321 | 59.5577 | 60.0347 | 49.6 | 95.4047 | 43.4006 | 60.0231 | 33.4 | 95.4078 | 27.2638 | 59.9943 | 17.2
95.4503 | 75.6413 | 60.0635 | 65.8 | 95.4008 | 75.5802 | 60.0347 | 65.8 | 95.4405 | 59.5576 | 60.0347 | 49.6 | 95.413 | 43.4007 | 60.0231 | 33.4 | 95.4161 | 27.2638 | 59.9943 | 17.2
95.4586 | 75.6446 | 60.0635 | 65.8 | 95.4091 | 75.5819 | 60.0347 | 65.8 | 95.4488 | 59.5575 | 60.0347 | 49.6 | 95.4214 | 43.4008 | 60.0231 | 33.4 | 95.4244 | 27.2638 | 59.9943 | 17.2
95.4669 | 75.6479 | 60.0635 | 65.8 | 95.4175 | 75.5837 | 60.0347 | 65.8 | 95.4572 | 59.5574 | 60.0347 | 49.6 | 95.4297 | 43.4009 | 60.0231 | 33.4 | 95.4327 | 27.2638 | 59.9943 | 17.2
95.4753 | 75.6517 | 60.0635 | 65.8 | 95.4258 | 75.5855 | 60.0347 | 65.8 | 95.4655 | 59.5573 | 60.0347 | 49.6 | 95.438 | 43.3987 | 60.0231 | 33.4 | 95.4412 | 27.2638 | 59.9943 | 17.2
95.4836 | 75.6554 | 60.0635 | 65.8 | 95.4342 | 75.5873 | 60.0347 | 65.8 | 95.4738 | 59.5569 | 60.0347 | 49.6 | 95.4464 | 43.3966 | 60.0231 | 33.4 | 95.4495 | 27.2607 | 59.9943 | 17.2
95.4919 | 75.66 | 60.0635 | 65.8 | 95.4425 | 75.5891 | 60.0347 | 65.8 | 95.4821 | 59.5565 | 60.0347 | 49.6 | 95.4547 | 43.3944 | 60.0231 | 33.4 | 95.4578 | 27.2575 | 59.9943 | 17.2
95.5002 | 75.6645 | 60.0635 | 65.8 | 95.4508 | 75.5903 | 60.0347 | 65.8 | 95.4905 | 59.5565 | 60.0347 | 49.6 | 95.4631 | 43.3922 | 60.0231 | 33.4 | 95.4662 | 27.2544 | 59.9943 | 17.2
95.5086 | 75.667 | 60.0635 | 65.8 | 95.4591 | 75.5915 | 60.0347 | 65.8 | 95.4988 | 59.5565 | 60.0347 | 49.6 | 95.4714 | 43.39 | 60.0231 | 33.4 | 95.4745 | 27.2513 | 59.9943 | 17.2
95.5169 | 75.6694 | 60.0635 | 65.8 | 95.4674 | 75.5922 | 60.0347 | 65.8 | 95.5071 | 59.5568 | 60.0347 | 49.6 | 95.4797 | 43.3877 | 60.0231 | 33.4 | 95.4828 | 27.2482 | 59.9943 | 17.2
95.5252 | 75.6685 | 60.0635 | 65.8 | 95.4758 | 75.5928 | 60.0347 | 65.8 | 95.5154 | 59.5571 | 60.0347 | 49.6 | 95.488 | 43.3855 | 60.0231 | 33.4 | 95.4911 | 27.2451 | 59.9943 | 17.2
95.5335 | 75.6675 | 60.0635 | 65.8 | 95.4841 | 75.5919 | 60.0347 | 65.8 | 95.5237 | 59.5573 | 60.0347 | 49.6 | 95.4964 | 43.3833 | 60.0231 | 33.4 | 95.4995 | 27.242 | 59.9943 | 17.2
95.5418 | 75.6641 | 60.0635 | 65.8 | 95.4925 | 75.5911 | 60.0347 | 65.8 | 95.5321 | 59.5575 | 60.0347 | 49.6 | 95.5047 | 43.38 | 60.0231 | 33.4 | 95.5078 | 27.2389 | 59.9943 | 17.2
95.5502 | 75.6606 | 60.0635 | 65.8 | 95.5008 | 75.5915 | 60.0347 | 65.8 | 95.5404 | 59.5577 | 60.0347 | 49.6 | 95.513 | 43.3767 | 60.0231 | 33.4 | 95.5161 | 27.2358 | 59.9943 | 17.2
95.5585 | 75.6572 | 60.0635 | 65.8 | 95.5091 | 75.5919 | 60.0347 | 65.8 | 95.5488 | 59.558 | 60.0347 | 49.6 | 95.5213 | 43.3757 | 60.0231 | 33.4 | 95.5244 | 27.2327 | 59.9943 | 17.2
95.5668 | 75.6538 | 60.0635 | 65.8 | 95.5174 | 75.5916 | 60.0347 | 65.8 | 95.5571 | 59.5584 | 60.0347 | 49.6 | 95.5297 | 43.3747 | 60.0231 | 33.4 | 95.5328 | 27.2327 | 59.9943 | 17.2
95.5751 | 75.6501 | 60.0635 | 65.8 | 95.5258 | 75.5913 | 60.0347 | 65.8 | 95.5654 | 59.5589 | 60.0347 | 49.6 | 95.538 | 43.3736 | 60.0231 | 33.4 | 95.5411 | 27.2327 | 59.9943 | 17.2
95.5835 | 75.6464 | 60.0635 | 65.8 | 95.5341 | 75.5906 | 60.0347 | 65.8 | 95.5737 | 59.5593 | 60.0347 | 49.6 | 95.5463 | 43.3726 | 60.0231 | 33.4 | 95.5494 | 27.2327 | 59.9943 | 17.2
95.5918 | 75.6444 | 60.0635 | 65.8 | 95.5424 | 75.5898 | 60.0347 | 65.8 | 95.5821 | 59.5598 | 60.0347 | 49.6 | 95.5546 | 43.3711 | 60.0231 | 33.4 | 95.5579 | 27.2327 | 59.9943 | 17.2
95.6001 | 75.6425 | 60.0635 | 65.8 | 95.5508 | 75.5891 | 60.0347 | 65.8 | 95.5904 | 59.56 | 60.0347 | 49.6 | 95.563 | 43.3695 | 60.0231 | 33.4 | 95.5662 | 27.2327 | 59.9943 | 17.2
95.6084 | 75.6415 | 60.0635 | 65.8 | 95.5591 | 75.5883 | 60.0347 | 65.8 | 95.5988 | 59.5602 | 60.0347 | 49.6 | 95.5714 | 43.3679 | 60.0231 | 33.4 | 95.5745 | 27.2327 | 59.9943 | 17.2
95.6168 | 75.6406 | 60.0635 | 65.8 | 95.5674 | 75.589 | 60.0347 | 65.8 | 95.6071 | 59.5586 | 60.0347 | 49.6 | 95.5797 | 43.3664 | 60.0231 | 33.4 | 95.5828 | 27.2327 | 59.9943 | 17.2
95.6251 | 75.642 | 60.0635 | 65.8 | 95.5757 | 75.5898 | 60.0347 | 65.8 | 95.6154 | 59.5569 | 60.0347 | 49.6 | 95.588 | 43.3658 | 60.0231 | 33.4 | 95.5912 | 27.2327 | 59.9943 | 17.2
95.6334 | 75.6435 | 60.0635 | 65.8 | 95.5841 | 75.5896 | 60.0347 | 65.8 | 95.6237 | 59.5553 | 60.0347 | 49.6 | 95.5964 | 43.3653 | 60.0231 | 33.4 | 95.5995 | 27.2327 | 59.9943 | 17.2
95.6417 | 75.6446 | 60.0635 | 65.8 | 95.5924 | 75.5895 | 60.0347 | 65.8 | 95.632 | 59.5536 | 60.0347 | 49.6 | 95.6047 | 43.3648 | 60.0231 | 33.4 | 95.6078 | 27.2327 | 59.9943 | 17.2
95.6501 | 75.6458 | 60.0635 | 65.8 | 95.6007 | 75.59 | 60.0347 | 65.8 | 95.6404 | 59.5517 | 60.0347 | 49.6 | 95.613 | 43.3643 | 60.0231 | 33.4 | 95.6161 | 27.2327 | 59.9943 | 17.2
95.6584 | 75.6465 | 60.0635 | 65.8 | 95.609 | 75.5904 | 60.0347 | 65.8 | 95.6487 | 59.5498 | 60.0347 | 49.6 | 95.6213 | 43.3637 | 60.0231 | 33.4 | 95.6245 | 27.2327 | 59.9943 | 17.2
95.6667 | 75.6472 | 60.0635 | 65.8 | 95.6174 | 75.5907 | 60.0347 | 65.8 | 95.657 | 59.5444 | 60.0347 | 49.6 | 95.6297 | 43.3632 | 60.0231 | 33.4 | 95.6328 | 27.2328 | 59.9943 | 17.2
95.675 | 75.6472 | 60.0635 | 65.8 | 95.6257 | 75.591 | 60.0347 | 65.8 | 95.6653 | 59.539 | 60.0347 | 49.6 | 95.638 | 43.3632 | 60.0231 | 33.4 | 95.6411 | 27.2328 | 59.9943 | 17.2
95.6834 | 75.6473 | 60.0635 | 65.8 | 95.634 | 75.5912 | 60.0347 | 65.8 | 95.6737 | 59.5338 | 60.0347 | 49.6 | 95.6463 | 43.3632 | 60.0231 | 33.4 | 95.6495 | 27.2328 | 59.9943 | 17.2
95.6917 | 75.6474 | 60.0635 | 65.8 | 95.6424 | 75.5915 | 60.0347 | 65.8 | 95.682 | 59.5286 | 60.0347 | 49.6 | 95.6546 | 43.3632 | 60.0231 | 33.4 | 95.6578 | 27.2328 | 59.9943 | 17.2
95.7 | 75.6475 | 60.0635 | 65.8 | 95.6507 | 75.5918 | 60.0347 | 65.8 | 95.6904 | 59.5252 | 60.0347 | 49.6 | 95.6629 | 43.3632 | 60.0231 | 33.4 | 95.6661 | 27.2334 | 59.9943 | 17.2
95.7083 | 75.6484 | 60.0635 | 65.8 | 95.659 | 75.5921 | 60.0347 | 65.8 | 95.6987 | 59.5219 | 60.0347 | 49.6 | 95.6713 | 43.3636 | 60.0231 | 33.4 | 95.6744 | 27.234 | 59.9943 | 17.2
95.7167 | 75.6493 | 60.0635 | 65.8 | 95.6673 | 75.5908 | 60.0347 | 65.8 | 95.707 | 59.5187 | 60.0347 | 49.6 | 95.6796 | 43.3639 | 60.0231 | 33.4 | 95.6829 | 27.2348 | 59.9943 | 17.2
95.725 | 75.6494 | 60.0635 | 65.8 | 95.6757 | 75.5894 | 60.0347 | 65.8 | 95.7153 | 59.5155 | 60.0347 | 49.6 | 95.6879 | 43.3644 | 60.0231 | 33.4 | 95.6912 | 27.2355 | 59.9943 | 17.2
95.7333 | 75.6496 | 60.0635 | 65.8 | 95.684 | 75.5883 | 60.0347 | 65.8 | 95.7236 | 59.5123 | 60.0347 | 49.6 | 95.6962 | 43.3648 | 60.0231 | 33.4 | 95.6995 | 27.2362 | 59.9943 | 17.2
95.7416 | 75.6515 | 60.0635 | 65.8 | 95.6924 | 75.5871 | 60.0347 | 65.8 | 95.732 | 59.5091 | 60.0347 | 49.6 | 95.7047 | 43.3652 | 60.0231 | 33.4 | 95.7078 | 27.237 | 59.9943 | 17.2
95.75 | 75.6534 | 60.0635 | 65.8 | 95.7007 | 75.5834 | 60.0347 | 65.8 | 95.7403 | 59.5094 | 60.0347 | 49.6 | 95.713 | 43.3656 | 60.0231 | 33.4 | 95.7162 | 27.2377 | 59.9943 | 17.2
95.7583 | 75.6542 | 60.0635 | 65.8 | 95.709 | 75.5797 | 60.0347 | 65.8 | 95.7487 | 59.5098 | 60.0347 | 49.6 | 95.7213 | 43.366 | 60.0231 | 33.4 | 95.7245 | 27.2384 | 59.9943 | 17.2
95.7666 | 75.6551 | 60.0635 | 65.8 | 95.7173 | 75.5754 | 60.0347 | 65.8 | 95.757 | 59.5104 | 60.0347 | 49.6 | 95.7296 | 43.3664 | 60.0231 | 33.4 | 95.7328 | 27.2392 | 59.9943 | 17.2
95.7749 | 75.656 | 60.0635 | 65.8 | 95.7256 | 75.5711 | 60.0347 | 65.8 | 95.7653 | 59.5109 | 60.0347 | 49.6 | 95.738 | 43.3668 | 60.0231 | 33.4 | 95.7412 | 27.2399 | 59.9943 | 17.2
95.7833 | 75.6568 | 60.0635 | 65.8 | 95.734 | 75.5669 | 60.0347 | 65.8 | 95.7736 | 59.5115 | 60.0347 | 49.6 | 95.7463 | 43.3672 | 60.0231 | 33.4 | 95.7495 | 27.24 | 59.9943 | 17.2
95.7916 | 75.6563 | 60.0635 | 65.8 | 95.7423 | 75.5626 | 60.0347 | 65.8 | 95.782 | 59.5121 | 60.0347 | 49.6 | 95.7546 | 43.3672 | 60.0231 | 33.4 | 95.7578 | 27.2401 | 59.9943 | 17.2
95.7999 | 75.6558 | 60.0635 | 65.8 | 95.7506 | 75.5592 | 60.0347 | 65.8 | 95.7903 | 59.5132 | 60.0347 | 49.6 | 95.7629 | 43.3672 | 60.0231 | 33.4 | 95.7661 | 27.2394 | 59.9943 | 17.2
95.8082 | 75.6564 | 60.0635 | 65.8 | 95.7589 | 75.5559 | 60.0347 | 65.8 | 95.7986 | 59.5142 | 60.0347 | 49.6 | 95.7713 | 43.3665 | 60.0231 | 33.4 | 95.7745 | 27.2388 | 59.9943 | 17.2
95.8166 | 75.657 | 60.0635 | 65.8 | 95.7673 | 75.5525 | 60.0347 | 65.8 | 95.8069 | 59.5153 | 60.0347 | 49.6 | 95.7796 | 43.3658 | 60.0231 | 33.4 | 95.7828 | 27.2383 | 59.9943 | 17.2
95.8249 | 75.6538 | 60.0635 | 65.8 | 95.7756 | 75.5492 | 60.0347 | 65.8 | 95.8152 | 59.5163 | 60.0347 | 49.6 | 95.7879 | 43.363 | 60.0231 | 33.4 | 95.7911 | 27.2378 | 59.9943 | 17.2
95.8332 | 75.6507 | 60.0635 | 65.8 | 95.784 | 75.5484 | 60.0347 | 65.8 | 95.8236 | 59.5175 | 60.0347 | 49.6 | 95.7962 | 43.3601 | 60.0231 | 33.4 | 95.7994 | 27.2371 | 59.9943 | 17.2
95.8415 | 75.648 | 60.0635 | 65.8 | 95.7923 | 75.5476 | 60.0347 | 65.8 | 95.8319 | 59.5187 | 60.0347 | 49.6 | 95.8046 | 43.3567 | 60.0231 | 33.4 | 95.8079 | 27.2364 | 59.9943 | 17.2
95.8499 | 75.6453 | 60.0635 | 65.8 | 95.8006 | 75.5473 | 60.0347 | 65.8 | 95.8403 | 59.5195 | 60.0347 | 49.6 | 95.8129 | 43.3533 | 60.0231 | 33.4 | 95.8162 | 27.2358 | 60.0001 | 17.2
95.8582 | 75.6425 | 60.0635 | 65.8 | 95.8089 | 75.5471 | 60.0347 | 65.8 | 95.8486 | 59.5203 | 60.0347 | 49.6 | 95.8212 | 43.3499 | 60.0231 | 33.4 | 95.8245 | 27.2351 | 60.0001 | 17.2
95.8665 | 75.6398 | 60.0635 | 65.8 | 95.8172 | 75.5453 | 60.0347 | 65.8 | 95.8569 | 59.521 | 60.0347 | 49.6 | 95.8295 | 43.3465 | 60.0231 | 33.4 | 95.8329 | 27.2344 | 60.0001 | 17.2
95.8748 | 75.6372 | 60.0635 | 65.8 | 95.8256 | 75.5435 | 60.0347 | 65.8 | 95.8652 | 59.5218 | 60.0347 | 49.6 | 95.838 | 43.3432 | 60.0231 | 33.4 | 95.8412 | 27.2337 | 60.0001 | 17.2
95.8832 | 75.6346 | 60.0635 | 65.8 | 95.8339 | 75.542 | 60.0347 | 65.8 | 95.8736 | 59.5192 | 60.0347 | 49.6 | 95.8463 | 43.3398 | 60.0231 | 33.4 | 95.8495 | 27.2337 | 60.0001 | 17.2
95.8915 | 75.6325 | 60.0635 | 65.8 | 95.8423 | 75.5405 | 60.0347 | 65.8 | 95.8819 | 59.5165 | 60.0347 | 49.6 | 95.8546 | 43.337 | 60.0231 | 33.4 | 95.8578 | 27.2336 | 60.0001 | 17.2
95.8998 | 75.6305 | 60.0635 | 65.8 | 95.8506 | 75.5388 | 60.0347 | 65.8 | 95.8902 | 59.5145 | 60.0347 | 49.6 | 95.8629 | 43.3343 | 60.0231 | 33.4 | 95.8662 | 27.2335 | 60.0001 | 17.2
95.9081 | 75.6318 | 60.0635 | 65.8 | 95.8589 | 75.5371 | 60.0347 | 65.8 | 95.8986 | 59.5124 | 60.0347 | 49.6 | 95.8712 | 43.3341 | 60.0231 | 33.4 | 95.8745 | 27.2333 | 60.0001 | 17.2
95.9165 | 75.6331 | 60.0635 | 65.8 | 95.8672 | 75.5354 | 60.0347 | 65.8 | 95.9069 | 59.51 | 60.0347 | 49.6 | 95.8796 | 43.3339 | 60.0231 | 33.4 | 95.8828 | 27.2333 | 60.0001 | 17.2
95.9248 | 75.6348 | 60.0635 | 65.8 | 95.8756 | 75.5337 | 60.0347 | 65.8 | 95.9152 | 59.5076 | 60.0347 | 49.6 | 95.8879 | 43.3344 | 60.0231 | 33.4 | 95.8911 | 27.2333 | 60.0001 | 17.2
95.9331 | 75.6365 | 60.0635 | 65.8 | 95.8839 | 75.532 | 60.0347 | 65.8 | 95.9235 | 59.5052 | 60.0347 | 49.6 | 95.8962 | 43.335 | 60.0231 | 33.4 | 95.8995 | 27.2333 | 60.0001 | 17.2
95.9414 | 75.6362 | 60.0635 | 65.8 | 95.8922 | 75.5303 | 60.0347 | 65.8 | 95.9319 | 59.5028 | 60.0347 | 49.6 | 95.9045 | 43.3355 | 60.0231 | 33.4 | 95.9078 | 27.2333 | 60.0001 | 17.2
95.9498 | 75.6358 | 60.0635 | 65.8 | 95.9005 | 75.5301 | 60.0347 | 65.8 | 95.9402 | 59.5003 | 60.0347 | 49.6 | 95.9129 | 43.336 | 60.0231 | 33.4 | 95.9161 | 27.2333 | 60.0001 | 17.2
95.9581 | 75.635 | 60.0635 | 65.8 | 95.9088 | 75.5299 | 60.0347 | 65.8 | 95.9485 | 59.4979 | 60.0347 | 49.6 | 95.9212 | 43.3365 | 60.0231 | 33.4 | 95.9246 | 27.2333 | 60.0001 | 17.2
95.9664 | 75.6342 | 60.0635 | 65.8 | 95.9172 | 75.5296 | 60.0347 | 65.8 | 95.9568 | 59.4983 | 60.0347 | 49.6 | 95.9295 | 43.337 | 60.0231 | 33.4 | 95.9329 | 27.2333 | 60.0001 | 17.2
95.9747 | 75.6329 | 60.0635 | 65.8 | 95.9255 | 75.5292 | 60.0347 | 65.8 | 95.9652 | 59.4986 | 60.0347 | 49.6 | 95.9378 | 43.3375 | 60.0231 | 33.4 | 95.9412 | 27.2333 | 60.0001 | 17.2
95.983 | 75.6316 | 60.0635 | 65.8 | 95.9339 | 75.5287 | 60.0347 | 65.8 | 95.9735 | 59.4985 | 60.0347 | 49.6 | 95.9462 | 43.338 | 60.0231 | 33.4 | 95.9495 | 27.2333 | 60.0001 | 17.2
95.9914 | 75.6282 | 60.0635 | 65.8 | 95.9422 | 75.5281 | 60.0347 | 65.8 | 95.9818 | 59.4983 | 60.0347 | 49.6 | 95.9545 | 43.3381 | 60.0231 | 33.4 | 95.9579 | 27.2333 | 60.0001 | 17.2
95.9997 | 75.6248 | 60.0635 | 65.8 | 95.9505 | 75.5273 | 60.0347 | 65.8 | 95.9902 | 59.4978 | 60.0347 | 49.6 | 95.9628 | 43.3382 | 60.0231 | 33.4 | 95.9662 | 27.2333 | 60.0001 | 17.2
96.008 | 75.6218 | 60.0635 | 65.8 | 95.9588 | 75.5266 | 60.0347 | 65.8 | 95.9985 | 59.4973 | 60.0347 | 49.6 | 95.9711 | 43.3356 | 60.0231 | 33.4 | 95.9745 | 27.2333 | 60.0001 | 17.2
96.0163 | 75.6188 | 60.0635 | 65.8 | 95.9672 | 75.5258 | 60.0347 | 65.8 | 96.0068 | 59.4959 | 60.0347 | 49.6 | 95.9796 | 43.333 | 60.0231 | 33.4 | 95.9828 | 27.2333 | 60.0001 | 17.2
96.0247 | 75.6174 | 60.0635 | 65.8 | 95.9755 | 75.5251 | 60.0347 | 65.8 | 96.0151 | 59.4946 | 60.0347 | 49.6 | 95.9879 | 43.3305 | 60.0231 | 33.4 | 95.9912 | 27.2333 | 60.0001 | 17.2
96.033 | 75.6159 | 60.0635 | 65.8 | 95.9839 | 75.5244 | 60.0347 | 65.8 | 96.0235 | 59.4933 | 60.0347 | 49.6 | 95.9962 | 43.328 | 60.0231 | 33.4 | 95.9995 | 27.2333 | 60.0001 | 17.2
96.0413 | 75.6148 | 60.0635 | 65.8 | 95.9922 | 75.5237 | 60.0347 | 65.8 | 96.0318 | 59.4921 | 60.0347 | 49.6 | 96.0045 | 43.3252 | 60.0231 | 33.4 | 96.0078 | 27.2333 | 60.0001 | 17.2
96.0496 | 75.6137 | 60.0635 | 65.8 | 96.0005 | 75.5231 | 60.0347 | 65.8 | 96.0402 | 59.4908 | 60.0347 | 49.6 | 96.0129 | 43.3225 | 60.0231 | 33.4 | 96.0161 | 27.2333 | 60.0001 | 17.2
96.058 | 75.6132 | 60.0635 | 65.8 | 96.0088 | 75.5224 | 60.0347 | 65.8 | 96.0485 | 59.4895 | 60.0347 | 49.6 | 96.0212 | 43.3198 | 60.0231 | 33.4 | 96.0245 | 27.2332 | 60.0001 | 17.2
96.0663 | 75.6127 | 60.0635 | 65.8 | 96.0171 | 75.5227 | 60.0347 | 65.8 | 96.0568 | 59.4882 | 60.0347 | 49.6 | 96.0295 | 43.3172 | 60.0231 | 33.4 | 96.0328 | 27.2332 | 60.0001 | 17.2
96.0746 | 75.6128 | 60.0635 | 65.8 | 96.0255 | 75.523 | 60.0347 | 65.8 | 96.0651 | 59.4869 | 60.0347 | 49.6 | 96.0378 | 43.3145 | 60.0231 | 33.4 | 96.0411 | 27.2332 | 60.0001 | 17.2
96.0829 | 75.6129 | 60.0635 | 65.8 | 96.0338 | 75.5235 | 60.0347 | 65.8 | 96.0734 | 59.4862 | 60.0347 | 49.6 | 96.0462 | 43.3118 | 60.0231 | 33.4 | 96.0496 | 27.2332 | 60.0001 | 17.2
96.0913 | 75.6126 | 60.0635 | 65.8 | 96.0421 | 75.524 | 60.0347 | 65.8 | 96.0818 | 59.4854 | 60.0347 | 49.6 | 96.0545 | 43.3124 | 60.0231 | 33.4 | 96.0579 | 27.2332 | 60.0001 | 17.2
96.0996 | 75.6122 | 60.0635 | 65.8 | 96.0504 | 75.5262 | 60.0347 | 65.8 | 96.0901 | 59.4856 | 60.0347 | 49.6 | 96.0628 | 43.313 | 60.0231 | 33.4 | 96.0662 | 27.2332 | 60.0001 | 17.2
96.1079 | 75.6132 | 60.0577 | 65.8 | 96.0588 | 75.5284 | 60.0347 | 65.8 | 96.0984 | 59.4858 | 60.0347 | 49.6 | 96.0711 | 43.3136 | 60.0231 | 33.4 | 96.0745 | 27.2331 | 60.0001 | 17.2
96.1162 | 75.6141 | 60.0577 | 65.8 | 96.0671 | 75.5295 | 60.0347 | 65.8 | 96.1068 | 59.4867 | 60.0347 | 49.6 | 96.0795 | 43.3142 | 60.0231 | 33.4 | 96.0829 | 27.2333 | 60.0001 | 17.2
96.1246 | 75.6141 | 60.0577 | 65.8 | 96.0755 | 75.5307 | 60.0347 | 65.8 | 96.1151 | 59.4877 | 60.0347 | 49.6 | 96.0878 | 43.315 | 60.0231 | 33.4 | 96.0912 | 27.2334 | 60.0001 | 17.2
96.1329 | 75.6141 | 60.0577 | 65.8 | 96.0838 | 75.5318 | 60.0347 | 65.8 | 96.1234 | 59.4875 | 60.0347 | 49.6 | 96.0961 | 43.3158 | 60.0231 | 33.4 | 96.0995 | 27.2335 | 60.0001 | 17.2
96.1412 | 75.6147 | 60.0577 | 65.8 | 96.0921 | 75.533 | 60.0347 | 65.8 | 96.1318 | 59.4874 | 60.0347 | 49.6 | 96.1044 | 43.3159 | 60.0231 | 33.4 | 96.1078 | 27.2337 | 60.0001 | 17.2
96.1495 | 75.6153 | 60.0577 | 65.8 | 96.1004 | 75.5336 | 60.0347 | 65.8 | 96.1401 | 59.4873 | 60.0347 | 49.6 | 96.1127 | 43.3161 | 60.0231 | 33.4 | 96.1162 | 27.2338 | 60.0001 | 17.2
96.1579 | 75.617 | 60.0577 | 65.8 | 96.1087 | 75.5343 | 60.0347 | 65.8 | 96.1484 | 59.4871 | 60.0347 | 49.6 | 96.1212 | 43.3162 | 60.0231 | 33.4 | 96.1245 | 27.2339 | 60.0001 | 17.2
96.1662 | 75.6188 | 60.0577 | 65.8 | 96.1171 | 75.535 | 60.0347 | 65.8 | 96.1567 | 59.487 | 60.0347 | 49.6 | 96.1295 | 43.3163 | 60.0231 | 33.4 | 96.1328 | 27.2338 | 60.0001 | 17.2
96.1745 | 75.6201 | 60.0577 | 65.8 | 96.1254 | 75.5357 | 60.0347 | 65.8 | 96.165 | 59.4868 | 60.0347 | 49.6 | 96.1378 | 43.3158 | 60.0231 | 33.4 | 96.1411 | 27.2336 | 60.0001 | 17.2
96.1828 | 75.6215 | 60.0577 | 65.8 | 96.1338 | 75.5346 | 60.0347 | 65.8 | 96.1734 | 59.4868 | 60.0347 | 49.6 | 96.1461 | 43.3153 | 60.0231 | 33.4 | 96.1495 | 27.2334 | 60.0001 | 17.2
96.1912 | 75.6221 | 60.0577 | 65.8 | 96.1421 | 75.5336 | 60.0347 | 65.8 | 96.1817 | 59.4867 | 60.0347 | 49.6 | 96.1545 | 43.3143 | 60.0231 | 33.4 | 96.1578 | 27.2333 | 60.0001 | 17.2
96.1995 | 75.6227 | 60.0577 | 65.8 | 96.1504 | 75.5336 | 60.0347 | 65.8 | 96.1901 | 59.4858 | 60.0347 | 49.6 | 96.1628 | 43.3132 | 60.0231 | 33.4 | 96.1661 | 27.232 | 60.0001 | 17.2
96.2078 | 75.6225 | 60.0577 | 65.8 | 96.1587 | 75.5336 | 60.0347 | 65.8 | 96.1984 | 59.485 | 60.0347 | 49.6 | 96.1711 | 43.3122 | 60.0231 | 33.4 | 96.1746 | 27.2308 | 60.0001 | 17.2
96.2161 | 75.6223 | 60.0577 | 65.8 | 96.1671 | 75.5354 | 60.0347 | 65.8 | 96.2067 | 59.4846 | 60.0347 | 49.6 | 96.1794 | 43.3111 | 60.0231 | 33.4 | 96.1829 | 27.2296 | 60.0001 | 17.2
96.2245 | 75.6207 | 60.0577 | 65.8 | 96.1754 | 75.5372 | 60.0347 | 65.8 | 96.215 | 59.4842 | 60.0347 | 49.6 | 96.1878 | 43.3108 | 60.0231 | 33.4 | 96.1912 | 27.2284 | 60.0001 | 17.2
96.2328 | 75.6191 | 60.0577 | 65.8 | 96.1837 | 75.5359 | 60.0347 | 65.8 | 96.2234 | 59.484 | 60.0347 | 49.6 | 96.1961 | 43.3104 | 60.0231 | 33.4 | 96.1995 | 27.2271 | 60.0001 | 17.2
96.2411 | 75.6173 | 60.0577 | 65.8 | 96.192 | 75.5346 | 60.0347 | 65.8 | 96.2317 | 59.4838 | 60.0347 | 49.6 | 96.2044 | 43.311 | 60.0231 | 33.4 | 96.2079 | 27.2259 | 60.0001 | 17.2
96.2494 | 75.6155 | 60.0577 | 65.8 | 96.2003 | 75.5327 | 60.0347 | 65.8 | 96.2401 | 59.4837 | 60.0347 | 49.6 | 96.2127 | 43.3116 | 60.0231 | 33.4 | 96.2162 | 27.225 | 60.0001 | 17.2
96.2578 | 75.6135 | 60.0577 | 65.8 | 96.2087 | 75.5309 | 60.0347 | 65.8 | 96.2484 | 59.4835 | 60.0347 | 49.6 | 96.2211 | 43.3122 | 60.0231 | 33.4 | 96.2245 | 27.2241 | 60.0001 | 17.2
96.2661 | 75.6116 | 60.0577 | 65.8 | 96.217 | 75.529 | 60.0347 | 65.8 | 96.2567 | 59.4831 | 60.0347 | 49.6 | 96.2294 | 43.3129 | 60.0231 | 33.4 | 96.2328 | 27.2229 | 60.0001 | 17.2
96.2744 | 75.6097 | 60.0577 | 65.8 | 96.2254 | 75.5272 | 60.0347 | 65.8 | 96.265 | 59.4827 | 60.0347 | 49.6 | 96.2377 | 43.3144 | 60.0231 | 33.4 | 96.2412 | 27.2218 | 60.0001 | 17.2
96.2827 | 75.6077 | 60.0577 | 65.8 | 96.2337 | 75.5253 | 60.0347 | 65.8 | 96.2733 | 59.4817 | 60.0347 | 49.6 | 96.246 | 43.3159 | 60.0231 | 33.4 | 96.2495 | 27.2215 | 60.0001 | 17.2
96.2911 | 75.608 | 60.0577 | 65.8 | 96.242 | 75.5235 | 60.0347 | 65.8 | 96.2817 | 59.4807 | 60.0347 | 49.6 | 96.2545 | 43.3181 | 60.0231 | 33.4 | 96.2578 | 27.2211 | 60.0001 | 17.2
96.2994 | 75.6083 | 60.0577 | 65.8 | 96.2503 | 75.5189 | 60.0347 | 65.8 | 96.29 | 59.4802 | 60.0347 | 49.6 | 96.2628 | 43.3204 | 60.0231 | 33.4 | 96.2661 | 27.2206 | 60.0001 | 17.2
96.3077 | 75.6086 | 60.0577 | 65.8 | 96.2587 | 75.5144 | 60.0347 | 65.8 | 96.2983 | 59.4798 | 60.0347 | 49.6 | 96.2711 | 43.3224 | 60.0231 | 33.4 | 96.2745 | 27.2202 | 60.0001 | 17.2
96.316 | 75.6089 | 60.0577 | 65.8 | 96.267 | 75.5135 | 60.0347 | 65.8 | 96.3066 | 59.4795 | 60.0347 | 49.6 | 96.2794 | 43.3243 | 60.0231 | 33.4 | 96.2828 | 27.2197 | 60.0001 | 17.2
96.3244 | 75.6092 | 60.0577 | 65.8 | 96.2753 | 75.5127 | 60.0347 | 65.8 | 96.315 | 59.4792 | 60.0347 | 49.6 | 96.2878 | 43.3253 | 60.0231 | 33.4 | 96.2911 | 27.2192 | 60.0001 | 17.2
96.3327 | 75.6095 | 60.0577 | 65.8 | 96.2837 | 75.5124 | 60.0347 | 65.8 | 96.3233 | 59.479 | 60.0347 | 49.6 | 96.2961 | 43.3264 | 60.0231 | 33.4 | 96.2996 | 27.2148 | 60.0001 | 17.2
96.341 | 75.6103 | 60.0577 | 65.8 | 96.292 | 75.5122 | 60.0347 | 65.8 | 96.3317 | 59.4787 | 60.0347 | 49.6 | 96.3044 | 43.3275 | 60.0231 | 33.4 | 96.3079 | 27.2103 | 60.0001 | 17.2
96.3493 | 75.6111 | 60.0577 | 65.8 | 96.3003 | 75.5119 | 60.0347 | 65.8 | 96.34 | 59.4787 | 60.0347 | 49.6 | 96.3127 | 43.3287 | 60.0231 | 33.4 | 96.3162 | 27.206 | 60.0001 | 17.2
96.3577 | 75.6119 | 60.0577 | 65.8 | 96.3086 | 75.5116 | 60.0347 | 65.8 | 96.3483 | 59.4787 | 60.0347 | 49.6 | 96.321 | 43.3295 | 60.0231 | 33.4 | 96.3245 | 27.2017 | 60.0001 | 17.2
96.366 | 75.6127 | 60.0577 | 65.8 | 96.317 | 75.5114 | 60.0347 | 65.8 | 96.3566 | 59.4793 | 60.0347 | 49.6 | 96.3294 | 43.3303 | 60.0231 | 33.4 | 96.3329 | 27.1976 | 60.0001 | 17.2
96.3743 | 75.6127 | 60.0577 | 65.8 | 96.3253 | 75.5111 | 60.0347 | 65.8 | 96.3649 | 59.48 | 60.0347 | 49.6 | 96.3377 | 43.3303 | 60.0231 | 33.4 | 96.3412 | 27.1935 | 60.0001 | 17.2
96.3827 | 75.6128 | 60.0577 | 65.8 | 96.3336 | 75.5113 | 60.0347 | 65.8 | 96.3733 | 59.4801 | 60.0347 | 49.6 | 96.346 | 43.3303 | 60.0231 | 33.4 | 96.3495 | 27.1906 | 60.0001 | 17.2
96.391 | 75.6124 | 60.0577 | 65.8 | 96.3419 | 75.5116 | 60.0347 | 65.8 | 96.3816 | 59.4803 | 60.0347 | 49.6 | 96.3543 | 43.3307 | 60.0231 | 33.4 | 96.3578 | 27.1876 | 60.0001 | 17.2
96.3993 | 75.6119 | 60.0577 | 65.8 | 96.3503 | 75.5116 | 60.0347 | 65.8 | 96.39 | 59.4802 | 60.0347 | 49.6 | 96.3627 | 43.3311 | 60.0231 | 33.4 | 96.3662 | 27.1849 | 60.0001 | 17.2
96.4076 | 75.611 | 60.0577 | 65.8 | 96.3586 | 75.5117 | 60.0347 | 65.8 | 96.3983 | 59.48 | 60.0347 | 49.6 | 96.371 | 43.3308 | 60.0231 | 33.4 | 96.3745 | 27.1823 | 60.0001 | 17.2
96.416 | 75.6101 | 60.0577 | 65.8 | 96.3669 | 75.5118 | 60.0347 | 65.8 | 96.4066 | 59.4799 | 60.0347 | 49.6 | 96.3793 | 43.3305 | 60.0231 | 33.4 | 96.3828 | 27.1836 | 60.0001 | 17.2
96.4243 | 75.6097 | 60.0577 | 65.8 | 96.3753 | 75.512 | 60.0347 | 65.8 | 96.4149 | 59.4797 | 60.0347 | 49.6 | 96.3876 | 43.33 | 60.0231 | 33.4 | 96.3911 | 27.185 | 60.0001 | 17.2
96.4326 | 75.6094 | 60.0577 | 65.8 | 96.3836 | 75.5122 | 60.0347 | 65.8 | 96.4233 | 59.4794 | 60.0347 | 49.6 | 96.3961 | 43.3295 | 60.0231 | 33.4 | 96.3995 | 27.1863 | 60.0001 | 17.2
96.4409 | 75.6087 | 60.0577 | 65.8 | 96.3919 | 75.5124 | 60.0347 | 65.8 | 96.4316 | 59.479 | 60.0347 | 49.6 | 96.4044 | 43.329 | 60.0231 | 33.4 | 96.4078 | 27.1876 | 60.0001 | 17.2
96.4493 | 75.6079 | 60.0577 | 65.8 | 96.4002 | 75.5126 | 60.0347 | 65.8 | 96.4399 | 59.479 | 60.0347 | 49.6 | 96.4127 | 43.3284 | 60.0231 | 33.4 | 96.4161 | 27.189 | 60.0001 | 17.2
96.4576 | 75.607 | 60.0577 | 65.8 | 96.4086 | 75.5127 | 60.0347 | 65.8 | 96.4482 | 59.479 | 60.0347 | 49.6 | 96.421 | 43.3279 | 60.0231 | 33.4 | 96.4246 | 27.1903 | 60.0001 | 17.2
96.4659 | 75.6061 | 60.0577 | 65.8 | 96.4169 | 75.5125 | 60.0347 | 65.8 | 96.4565 | 59.4794 | 60.0347 | 49.6 | 96.4294 | 43.3274 | 60.0231 | 33.4 | 96.4329 | 27.1904 | 60.0001 | 17.2
96.4742 | 75.6057 | 60.0577 | 65.8 | 96.4253 | 75.5122 | 60.0347 | 65.8 | 96.4649 | 59.4799 | 60.0347 | 49.6 | 96.4377 | 43.3258 | 60.0231 | 33.4 | 96.4412 | 27.1905 | 60.0001 | 17.2
96.4826 | 75.6053 | 60.0577 | 65.8 | 96.4336 | 75.5115 | 60.0347 | 65.8 | 96.4732 | 59.4819 | 60.0347 | 49.6 | 96.446 | 43.3243 | 60.0231 | 33.4 | 96.4495 | 27.1902 | 60.0001 | 17.2
96.4909 | 75.6044 | 60.0577 | 65.8 | 96.4419 | 75.5107 | 60.0347 | 65.8 | 96.4816 | 59.4839 | 60.0347 | 49.6 | 96.4543 | 43.3232 | 60.0231 | 33.4 | 96.4579 | 27.1899 | 60.0001 | 17.2
96.4992 | 75.6035 | 60.0577 | 65.8 | 96.4502 | 75.5099 | 60.0347 | 65.8 | 96.4899 | 59.4862 | 60.0347 | 49.6 | 96.4627 | 43.322 | 60.0231 | 33.4 | 96.4662 | 27.1895 | 60.0001 | 17.2
96.5075 | 75.6011 | 60.0577 | 65.8 | 96.4585 | 75.5091 | 60.0347 | 65.8 | 96.4982 | 59.4884 | 60.0347 | 49.6 | 96.471 | 43.3209 | 60.0231 | 33.4 | 96.4745 | 27.1891 | 60.0001 | 17.2
96.5159 | 75.5986 | 60.0577 | 65.8 | 96.4669 | 75.5081 | 60.0347 | 65.8 | 96.5065 | 59.4907 | 60.0347 | 49.6 | 96.4793 | 43.3197 | 60.0231 | 33.4 | 96.4828 | 27.1886 | 60.0058 | 17.2
96.5242 | 75.5965 | 60.0577 | 65.8 | 96.4752 | 75.5071 | 60.0347 | 65.8 | 96.5149 | 59.493 | 60.0347 | 49.6 | 96.4876 | 43.3181 | 60.0231 | 33.4 | 96.4912 | 27.1882 | 60.0058 | 17.2
96.5325 | 75.5944 | 60.0577 | 65.8 | 96.4836 | 75.5054 | 60.0347 | 65.8 | 96.5232 | 59.4952 | 60.0347 | 49.6 | 96.496 | 43.3165 | 60.0231 | 33.4 | 96.4995 | 27.1878 | 60.0058 | 17.2
96.5408 | 75.5923 | 60.0577 | 65.8 | 96.4919 | 75.5037 | 60.0347 | 65.8 | 96.5315 | 59.4974 | 60.0347 | 49.6 | 96.5043 | 43.3148 | 60.0231 | 33.4 | 96.5078 | 27.1874 | 60.0058 | 17.2
96.5492 | 75.5901 | 60.0577 | 65.8 | 96.5002 | 75.5013 | 60.0347 | 65.8 | 96.5399 | 59.499 | 60.0347 | 49.6 | 96.5126 | 43.3131 | 60.0231 | 33.4 | 96.5161 | 27.1872 | 60.0058 | 17.2
96.5575 | 75.5888 | 60.0577 | 65.8 | 96.5085 | 75.4989 | 60.0347 | 65.8 | 96.5482 | 59.5005 | 60.0347 | 49.6 | 96.5209 | 43.3125 | 60.0231 | 33.4 | 96.5245 | 27.187 | 60.0058 | 17.2
96.5658 | 75.5874 | 60.0577 | 65.8 | 96.5169 | 75.4965 | 60.0347 | 65.8 | 96.5565 | 59.5005 | 60.0347 | 49.6 | 96.5292 | 43.3118 | 60.0231 | 33.4 | 96.5328 | 27.1869 | 60.0058 | 17.2
96.5741 | 75.5889 | 60.0577 | 65.8 | 96.5252 | 75.494 | 60.0347 | 65.8 | 96.5648 | 59.5005 | 60.0347 | 49.6 | 96.5377 | 43.3112 | 60.0231 | 33.4 | 96.5411 | 27.1868 | 60.0058 | 17.2
96.5825 | 75.5905 | 60.0577 | 65.8 | 96.5335 | 75.493 | 60.0347 | 65.8 | 96.5732 | 59.5002 | 60.0347 | 49.6 | 96.546 | 43.3107 | 60.0231 | 33.4 | 96.5494 | 27.1868 | 60.0058 | 17.2
96.5908 | 75.5936 | 60.0577 | 65.8 | 96.5418 | 75.4919 | 60.0347 | 65.8 | 96.5815 | 59.5 | 60.0347 | 49.6 | 96.5543 | 43.3108 | 60.0231 | 33.4 | 96.5579 | 27.1868 | 60.0058 | 17.2
96.5991 | 75.5967 | 60.0577 | 65.8 | 96.5501 | 75.4895 | 60.0347 | 65.8 | 96.5898 | 59.4993 | 60.0347 | 49.6 | 96.5626 | 43.3109 | 60.0231 | 33.4 | 96.5662 | 27.1868 | 60.0058 | 17.2
96.6074 | 75.5998 | 60.0577 | 65.8 | 96.5585 | 75.4872 | 60.0347 | 65.8 | 96.5981 | 59.4986 | 60.0347 | 49.6 | 96.571 | 43.3126 | 60.0231 | 33.4 | 96.5745 | 27.1868 | 60.0058 | 17.2
96.6158 | 75.6028 | 60.0577 | 65.8 | 96.5668 | 75.4857 | 60.0347 | 65.8 | 96.6065 | 59.4979 | 60.0347 | 49.6 | 96.5793 | 43.3143 | 60.0231 | 33.4 | 96.5828 | 27.1868 | 60.0058 | 17.2
96.6241 | 75.6075 | 60.0577 | 65.8 | 96.5752 | 75.4841 | 60.0347 | 65.8 | 96.6148 | 59.4972 | 60.0347 | 49.6 | 96.5876 | 43.3161 | 60.0231 | 33.4 | 96.5912 | 27.1868 | 60.0058 | 17.2
96.6324 | 75.6121 | 60.0577 | 65.8 | 96.5835 | 75.4841 | 60.0347 | 65.8 | 96.6231 | 59.4943 | 60.0347 | 49.6 | 96.5959 | 43.3179 | 60.0231 | 33.4 | 96.5995 | 27.1868 | 60.0058 | 17.2
96.6407 | 75.616 | 60.0577 | 65.8 | 96.5918 | 75.4841 | 60.0347 | 65.8 | 96.6315 | 59.4914 | 60.0347 | 49.6 | 96.6043 | 43.3197 | 60.0231 | 33.4 | 96.6078 | 27.1868 | 60.0058 | 17.2
96.6491 | 75.6199 | 60.0577 | 65.8 | 96.6001 | 75.4844 | 60.0347 | 65.8 | 96.6398 | 59.4884 | 60.0347 | 49.6 | 96.6126 | 43.3216 | 60.0231 | 33.4 | 96.6162 | 27.1868 | 60.0058 | 17.2
96.6574 | 75.6196 | 60.0577 | 65.8 | 96.6085 | 75.4846 | 60.0347 | 65.8 | 96.6481 | 59.4855 | 60.0347 | 49.6 | 96.6209 | 43.324 | 60.0231 | 33.4 | 96.6245 | 27.1868 | 60.0058 | 17.2
96.6657 | 75.6192 | 60.0577 | 65.8 | 96.6168 | 75.4836 | 60.0347 | 65.8 | 96.6564 | 59.4824 | 60.0347 | 49.6 | 96.6292 | 43.3264 | 60.0231 | 33.4 | 96.6328 | 27.1868 | 60.0058 | 17.2
96.674 | 75.6176 | 60.0577 | 65.8 | 96.6252 | 75.4825 | 60.0347 | 65.8 | 96.6648 | 59.4793 | 60.0347 | 49.6 | 96.6376 | 43.3276 | 60.0231 | 33.4 | 96.6411 | 27.1868 | 60.0058 | 17.2
96.6824 | 75.616 | 60.0577 | 65.8 | 96.6335 | 75.4828 | 60.0347 | 65.8 | 96.6731 | 59.4769 | 60.0347 | 49.6 | 96.6459 | 43.3288 | 60.0231 | 33.4 | 96.6495 | 27.1868 | 60.0116 | 17.2
96.6907 | 75.6141 | 60.0577 | 65.8 | 96.6418 | 75.483 | 60.0347 | 65.8 | 96.6815 | 59.4746 | 60.0347 | 49.6 | 96.6542 | 43.3283 | 60.0231 | 33.4 | 96.6578 | 27.1868 | 60.0116 | 17.2
96.699 | 75.6123 | 60.0577 | 65.8 | 96.6501 | 75.4833 | 60.0347 | 65.8 | 96.6898 | 59.4719 | 60.0347 | 49.6 | 96.6625 | 43.3278 | 60.0231 | 33.4 | 96.6661 | 27.1868 | 60.0116 | 17.2
96.7073 | 75.6078 | 60.0577 | 65.8 | 96.6584 | 75.4836 | 60.0347 | 65.8 | 96.6981 | 59.4693 | 60.0347 | 49.6 | 96.671 | 43.327 | 60.0231 | 33.4 | 96.6744 | 27.1868 | 60.0116 | 17.2
96.7157 | 75.6034 | 60.0577 | 65.8 | 96.6668 | 75.485 | 60.0347 | 65.8 | 96.7064 | 59.4695 | 60.0347 | 49.6 | 96.6793 | 43.3262 | 60.0231 | 33.4 | 96.6829 | 27.1868 | 60.0116 | 17.2
96.724 | 75.5989 | 60.0577 | 65.8 | 96.6751 | 75.4864 | 60.0347 | 65.8 | 96.7147 | 59.4697 | 60.0347 | 49.6 | 96.6876 | 43.3248 | 60.0231 | 33.4 | 96.6912 | 27.1868 | 60.0116 | 17.2
96.7323 | 75.5945 | 60.0577 | 65.8 | 96.6834 | 75.4872 | 60.0347 | 65.8 | 96.7231 | 59.4699 | 60.0347 | 49.6 | 96.6959 | 43.3234 | 60.0231 | 33.4 | 96.6995 | 27.1868 | 60.0116 | 17.2
96.7406 | 75.596 | 60.0577 | 65.8 | 96.6917 | 75.4879 | 60.0347 | 65.8 | 96.7314 | 59.4702 | 60.0347 | 49.6 | 96.7043 | 43.3217 | 60.0231 | 33.4 | 96.7078 | 27.1868 | 60.0116 | 17.2
96.749 | 75.5975 | 60.0577 | 65.8 | 96.7001 | 75.4887 | 60.0347 | 65.8 | 96.7397 | 59.469 | 60.0347 | 49.6 | 96.7126 | 43.32 | 60.0231 | 33.4 | 96.7162 | 27.1864 | 60.0116 | 17.2
96.7573 | 75.5991 | 60.0577 | 65.8 | 96.7084 | 75.4894 | 60.0347 | 65.8 | 96.748 | 59.4679 | 60.0347 | 49.6 | 96.7209 | 43.3178 | 60.0231 | 33.4 | 96.7245 | 27.1859 | 60.0116 | 17.2
96.7656 | 75.6007 | 60.0577 | 65.8 | 96.7168 | 75.4864 | 60.0347 | 65.8 | 96.7564 | 59.4663 | 60.0347 | 49.6 | 96.7292 | 43.3156 | 60.0231 | 33.4 | 96.7328 | 27.1855 | 60.0116 | 17.2
96.7739 | 75.604 | 60.0577 | 65.8 | 96.7251 | 75.4834 | 60.0347 | 65.8 | 96.7647 | 59.4647 | 60.0347 | 49.6 | 96.7375 | 43.3128 | 60.0231 | 33.4 | 96.7411 | 27.185 | 60.0116 | 17.2
96.7823 | 75.6073 | 60.0577 | 65.8 | 96.7334 | 75.4806 | 60.0347 | 65.8 | 96.7731 | 59.4615 | 60.0347 | 49.6 | 96.7459 | 43.31 | 60.0231 | 33.4 | 96.7495 | 27.1846 | 60.0116 | 17.2
96.7906 | 75.6088 | 60.0577 | 65.8 | 96.7417 | 75.4777 | 60.0347 | 65.8 | 96.7814 | 59.4584 | 60.0347 | 49.6 | 96.7542 | 43.3085 | 60.0231 | 33.4 | 96.7578 | 27.1842 | 60.0116 | 17.2
96.7989 | 75.6103 | 60.0577 | 65.8 | 96.75 | 75.4736 | 60.0347 | 65.8 | 96.7897 | 59.4559 | 60.0347 | 49.6 | 96.7625 | 43.307 | 60.0231 | 33.4 | 96.7661 | 27.1837 | 60.0116 | 17.2
96.8072 | 75.6119 | 60.0577 | 65.8 | 96.7584 | 75.4695 | 60.0347 | 65.8 | 96.798 | 59.4533 | 60.0347 | 49.6 | 96.7708 | 43.3059 | 60.0231 | 33.4 | 96.7744 | 27.1833 | 60.0116 | 17.2
96.8156 | 75.6134 | 60.0577 | 65.8 | 96.7667 | 75.4659 | 60.0347 | 65.8 | 96.8063 | 59.4511 | 60.0347 | 49.6 | 96.7792 | 43.3048 | 60.0231 | 33.4 | 96.7828 | 27.1828 | 60.0116 | 17.2
96.8239 | 75.6071 | 60.0577 | 65.8 | 96.7751 | 75.4622 | 60.0347 | 65.8 | 96.8147 | 59.449 | 60.0347 | 49.6 | 96.7875 | 43.3026 | 60.0174 | 33.4 | 96.7911 | 27.1824 | 60.0116 | 17.2
96.8322 | 75.6009 | 60.0577 | 65.8 | 96.7834 | 75.456 | 60.0347 | 65.8 | 96.823 | 59.4482 | 60.0347 | 49.6 | 96.7958 | 43.3003 | 60.0174 | 33.4 | 96.7994 | 27.1822 | 60.0116 | 17.2
96.8405 | 75.5941 | 60.0577 | 65.8 | 96.7917 | 75.4498 | 60.0347 | 65.8 | 96.8314 | 59.4474 | 60.0347 | 49.6 | 96.8041 | 43.299 | 60.0174 | 33.4 | 96.8077 | 27.1819 | 60.0116 | 17.2
96.8489 | 75.5873 | 60.0577 | 65.8 | 96.8 | 75.4471 | 60.0347 | 65.8 | 96.8397 | 59.4471 | 60.0347 | 49.6 | 96.8126 | 43.2978 | 60.0174 | 33.4 | 96.8162 | 27.1817 | 60.0116 | 17.2
96.8572 | 75.5781 | 60.0577 | 65.8 | 96.8084 | 75.4444 | 60.0347 | 65.8 | 96.848 | 59.4467 | 60.0347 | 49.6 | 96.8209 | 43.2977 | 60.0174 | 33.4 | 96.8245 | 27.1814 | 60.0116 | 17.2
96.8655 | 75.5689 | 60.0577 | 65.8 | 96.8167 | 75.4415 | 60.0347 | 65.8 | 96.8563 | 59.4471 | 60.0347 | 49.6 | 96.8292 | 43.2976 | 60.0174 | 33.4 | 96.8328 | 27.181 | 60.0116 | 17.2
96.8738 | 75.5636 | 60.0577 | 65.8 | 96.825 | 75.4386 | 60.0347 | 65.8 | 96.8647 | 59.4474 | 60.0347 | 49.6 | 96.8375 | 43.2963 | 60.0174 | 33.4 | 96.8411 | 27.1806 | 60.0116 | 17.2
96.8822 | 75.5582 | 60.0577 | 65.8 | 96.8333 | 75.4366 | 60.0347 | 65.8 | 96.873 | 59.4476 | 60.0347 | 49.6 | 96.8459 | 43.2951 | 60.0174 | 33.4 | 96.8495 | 27.1802 | 60.0116 | 17.2
96.8905 | 75.5515 | 60.0577 | 65.8 | 96.8416 | 75.4347 | 60.0347 | 65.8 | 96.8813 | 59.4477 | 60.0347 | 49.6 | 96.8542 | 43.294 | 60.0174 | 33.4 | 96.8578 | 27.1798 | 60.0116 | 17.2
96.8988 | 75.5449 | 60.0577 | 65.8 | 96.85 | 75.4328 | 60.0347 | 65.8 | 96.8896 | 59.4485 | 60.0347 | 49.6 | 96.8625 | 43.2929 | 60.0174 | 33.4 | 96.8661 | 27.1794 | 60.0116 | 17.2
96.9071 | 75.5423 | 60.0577 | 65.8 | 96.8583 | 75.4309 | 60.0347 | 65.8 | 96.8979 | 59.4492 | 60.0347 | 49.6 | 96.8708 | 43.2925 | 60.0174 | 33.4 | 96.8744 | 27.179 | 60.0116 | 17.2
96.9155 | 75.5396 | 60.0577 | 65.8 | 96.8667 | 75.4315 | 60.0347 | 65.8 | 96.9063 | 59.4502 | 60.0347 | 49.6 | 96.8792 | 43.292 | 60.0174 | 33.4 | 96.8828 | 27.1788 | 60.0116 | 17.2
96.9238 | 75.5378 | 60.0577 | 65.8 | 96.875 | 75.4321 | 60.0347 | 65.8 | 96.9146 | 59.4511 | 60.0347 | 49.6 | 96.8875 | 43.2904 | 60.0174 | 33.4 | 96.8911 | 27.1787 | 60.0116 | 17.2
96.9321 | 75.5359 | 60.0577 | 65.8 | 96.8833 | 75.433 | 60.0347 | 65.8 | 96.923 | 59.4518 | 60.0347 | 49.6 | 96.8958 | 43.2887 | 60.0174 | 33.4 | 96.8994 | 27.1786 | 60.0116 | 17.2
96.9404 | 75.5339 | 60.052 | 65.8 | 96.8916 | 75.4339 | 60.0347 | 65.8 | 96.9313 | 59.4524 | 60.0347 | 49.6 | 96.9041 | 43.287 | 60.0174 | 33.4 | 96.9077 | 27.1786 | 60.0116 | 17.2
96.9488 | 75.532 | 60.052 | 65.8 | 96.9 | 75.4345 | 60.0347 | 65.8 | 96.9396 | 59.4543 | 60.0347 | 49.6 | 96.9125 | 43.2854 | 60.0174 | 33.4 | 96.9161 | 27.179 | 60.0116 | 17.2
96.9571 | 75.5296 | 60.052 | 65.8 | 96.9083 | 75.4352 | 60.0347 | 65.8 | 96.9479 | 59.4562 | 60.0347 | 49.6 | 96.9208 | 43.2839 | 60.0174 | 33.4 | 96.9244 | 27.1794 | 60.0116 | 17.2
96.9654 | 75.5272 | 60.052 | 65.8 | 96.9166 | 75.4349 | 60.0347 | 65.8 | 96.9563 | 59.4581 | 60.0347 | 49.6 | 96.9291 | 43.2825 | 60.0174 | 33.4 | 96.9327 | 27.1798 | 60.0116 | 17.2
96.9738 | 75.5285 | 60.052 | 65.8 | 96.925 | 75.4347 | 60.0347 | 65.8 | 96.9646 | 59.46 | 60.0347 | 49.6 | 96.9374 | 43.2813 | 60.0174 | 33.4 | 96.941 | 27.1802 | 60.0116 | 17.2
96.9821 | 75.5298 | 60.052 | 65.8 | 96.9333 | 75.4344 | 60.0347 | 65.8 | 96.973 | 59.461 | 60.0347 | 49.6 | 96.9459 | 43.28 | 60.0174 | 33.4 | 96.9495 | 27.1713 | 60.0116 | 17.2
96.9904 | 75.5302 | 60.052 | 65.8 | 96.9416 | 75.4342 | 60.0347 | 65.8 | 96.9813 | 59.462 | 60.0347 | 49.6 | 96.9542 | 43.2792 | 60.0174 | 33.4 | 96.9578 | 27.1624 | 60.0116 | 17.2
96.9987 | 75.5307 | 60.052 | 65.8 | 96.9499 | 75.4336 | 60.0347 | 65.8 | 96.9896 | 59.4614 | 60.0347 | 49.6 | 96.9625 | 43.2783 | 60.0174 | 33.4 | 96.9661 | 27.1534 | 60.0116 | 17.2
97.0071 | 75.5316 | 60.052 | 65.8 | 96.9583 | 75.433 | 60.0347 | 65.8 | 96.9979 | 59.4608 | 60.0347 | 49.6 | 96.9708 | 43.2789 | 60.0174 | 33.4 | 96.9744 | 27.1445 | 60.0116 | 17.2
97.0154 | 75.5324 | 60.052 | 65.8 | 96.9666 | 75.4316 | 60.0347 | 65.8 | 97.0062 | 59.4604 | 60.0347 | 49.6 | 96.9792 | 43.2796 | 60.0174 | 33.4 | 96.9828 | 27.1355 | 60.0058 | 17.2
97.0237 | 75.5344 | 60.052 | 65.8 | 96.9749 | 75.4301 | 60.0347 | 65.8 | 97.0146 | 59.4599 | 60.0347 | 49.6 | 96.9875 | 43.2784 | 60.0174 | 33.4 | 96.9911 | 27.1264 | 60.0058 | 17.2
97.032 | 75.5363 | 60.052 | 65.8 | 96.9832 | 75.429 | 60.0347 | 65.8 | 97.0229 | 59.4594 | 60.0347 | 49.6 | 96.9958 | 43.2773 | 60.0174 | 33.4 | 96.9994 | 27.1171 | 60.0058 | 17.2
97.0404 | 75.5376 | 60.052 | 65.8 | 96.9916 | 75.4278 | 60.0347 | 65.8 | 97.0312 | 59.4588 | 60.0347 | 49.6 | 97.0041 | 43.2761 | 60.0174 | 33.4 | 97.0077 | 27.1078 | 60.0058 | 17.2
97.0487 | 75.5389 | 60.052 | 65.8 | 96.9999 | 75.4267 | 60.0347 | 65.8 | 97.0396 | 59.4578 | 60.0347 | 49.6 | 97.0125 | 43.275 | 60.0174 | 33.4 | 97.0161 | 27.0985 | 60.0058 | 17.2
97.057 | 75.5367 | 60.052 | 65.8 | 97.0082 | 75.4255 | 60.0347 | 65.8 | 97.0479 | 59.4568 | 60.0347 | 49.6 | 97.0208 | 43.2704 | 60.0174 | 33.4 | 97.0244 | 27.0892 | 60.0058 | 17.2
97.0653 | 75.5345 | 60.052 | 65.8 | 97.0166 | 75.4243 | 60.0347 | 65.8 | 97.0562 | 59.4552 | 60.0347 | 49.6 | 97.0291 | 43.2658 | 60.0174 | 33.4 | 97.0327 | 27.0892 | 60.0058 | 17.2
97.0737 | 75.533 | 60.052 | 65.8 | 97.0249 | 75.4232 | 60.0347 | 65.8 | 97.0646 | 59.4535 | 60.0347 | 49.6 | 97.0374 | 43.2612 | 60.0174 | 33.4 | 97.0411 | 27.0892 | 60.0058 | 17.2
97.082 | 75.5316 | 60.052 | 65.8 | 97.0332 | 75.4223 | 60.0347 | 65.8 | 97.0729 | 59.4536 | 60.0347 | 49.6 | 97.0458 | 43.2567 | 60.0174 | 33.4 | 97.0494 | 27.0892 | 60.0058 | 17.2
97.0903 | 75.5293 | 60.052 | 65.8 | 97.0415 | 75.4215 | 60.0347 | 65.8 | 97.0812 | 59.4536 | 60.0347 | 49.6 | 97.0541 | 43.2524 | 60.0174 | 33.4 | 97.0577 | 27.0892 | 60.0058 | 17.2
97.0986 | 75.5271 | 60.052 | 65.8 | 97.0499 | 75.4215 | 60.0347 | 65.8 | 97.0895 | 59.4536 | 60.0347 | 49.6 | 97.0624 | 43.2481 | 60.0174 | 33.4 | 97.066 | 27.0892 | 60.0058 | 17.2
97.107 | 75.5248 | 60.052 | 65.8 | 97.0582 | 75.4215 | 60.0347 | 65.8 | 97.0978 | 59.4537 | 60.0347 | 49.6 | 97.0707 | 43.2456 | 60.0174 | 33.4 | 97.0745 | 27.0892 | 60.0058 | 17.2
97.1153 | 75.5226 | 60.052 | 65.8 | 97.0666 | 75.4215 | 60.0347 | 65.8 | 97.1062 | 59.4535 | 60.0347 | 49.6 | 97.0792 | 43.2431 | 60.0174 | 33.4 | 97.0828 | 27.0892 | 60.0058 | 17.2
97.1236 | 75.5203 | 60.052 | 65.8 | 97.0749 | 75.4215 | 60.0347 | 65.8 | 97.1145 | 59.4533 | 60.0347 | 49.6 | 97.0875 | 43.2406 | 60.0174 | 33.4 | 97.0911 | 27.0892 | 60.0058 | 17.2
97.132 | 75.5181 | 60.052 | 65.8 | 97.0832 | 75.4215 | 60.0347 | 65.8 | 97.1229 | 59.4522 | 60.0347 | 49.6 | 97.0958 | 43.238 | 60.0174 | 33.4 | 97.0994 | 27.0892 | 60.0058 | 17.2
97.1403 | 75.5164 | 60.052 | 65.8 | 97.0915 | 75.4215 | 60.0347 | 65.8 | 97.1312 | 59.4511 | 60.0347 | 49.6 | 97.1041 | 43.2366 | 60.0174 | 33.4 | 97.1078 | 27.0892 | 60.0058 | 17.2
97.1486 | 75.5148 | 60.052 | 65.8 | 97.0998 | 75.4215 | 60.0347 | 65.8 | 97.1395 | 59.4494 | 60.0347 | 49.6 | 97.1125 | 43.2352 | 60.0174 | 33.4 | 97.1161 | 27.0892 | 60.0058 | 17.2
97.1569 | 75.5132 | 60.052 | 65.8 | 97.1082 | 75.4215 | 60.0347 | 65.8 | 97.1478 | 59.4477 | 60.0347 | 49.6 | 97.1208 | 43.234 | 60.0174 | 33.4 | 97.1244 | 27.0892 | 60.0058 | 17.2
97.1653 | 75.5116 | 60.052 | 65.8 | 97.1165 | 75.4187 | 60.0347 | 65.8 | 97.1562 | 59.4447 | 60.0347 | 49.6 | 97.1291 | 43.2328 | 60.0174 | 33.4 | 97.1327 | 27.0892 | 60.0058 | 17.2
97.1736 | 75.511 | 60.052 | 65.8 | 97.1248 | 75.4159 | 60.0347 | 65.8 | 97.1645 | 59.4418 | 60.0347 | 49.6 | 97.1374 | 43.2311 | 60.0174 | 33.4 | 97.1411 | 27.0892 | 60.0058 | 17.2
97.1819 | 75.5104 | 60.052 | 65.8 | 97.1331 | 75.4132 | 60.0347 | 65.8 | 97.1728 | 59.4374 | 60.0347 | 49.6 | 97.1458 | 43.2293 | 60.0174 | 33.4 | 97.1494 | 27.0893 | 60.0116 | 17.2
97.1902 | 75.5096 | 60.052 | 65.8 | 97.1415 | 75.4104 | 60.0347 | 65.8 | 97.1812 | 59.433 | 60.0347 | 49.6 | 97.1541 | 43.2277 | 60.0174 | 33.4 | 97.1577 | 27.0894 | 60.0116 | 17.2
97.1986 | 75.5089 | 60.052 | 65.8 | 97.1498 | 75.4072 | 60.0347 | 65.8 | 97.1895 | 59.4289 | 60.0347 | 49.6 | 97.1624 | 43.2262 | 60.0174 | 33.4 | 97.166 | 27.0895 | 60.0116 | 17.2
97.2069 | 75.5075 | 60.052 | 65.8 | 97.1582 | 75.4041 | 60.0347 | 65.8 | 97.1978 | 59.4249 | 60.0347 | 49.6 | 97.1707 | 43.2247 | 60.0174 | 33.4 | 97.1744 | 27.0896 | 60.0116 | 17.2
97.2152 | 75.5061 | 60.052 | 65.8 | 97.1665 | 75.4009 | 60.0347 | 65.8 | 97.2061 | 59.4217 | 60.0347 | 49.6 | 97.1791 | 43.2232 | 60.0174 | 33.4 | 97.1827 | 27.0897 | 60.0116 | 17.2
97.2235 | 75.5046 | 60.052 | 65.8 | 97.1748 | 75.3978 | 60.0347 | 65.8 | 97.2145 | 59.4186 | 60.0347 | 49.6 | 97.1874 | 43.2239 | 60.0174 | 33.4 | 97.191 | 27.0898 | 60.0116 | 17.2
97.2319 | 75.503 | 60.052 | 65.8 | 97.1831 | 75.3946 | 60.0347 | 65.8 | 97.2228 | 59.4174 | 60.0289 | 49.6 | 97.1957 | 43.2247 | 60.0174 | 33.4 | 97.1993 | 27.0898 | 60.0116 | 17.2
97.2402 | 75.5015 | 60.052 | 65.8 | 97.1914 | 75.3915 | 60.0347 | 65.8 | 97.2311 | 59.4161 | 60.0289 | 49.6 | 97.204 | 43.2254 | 60.0174 | 33.4 | 97.2078 | 27.0899 | 60.0116 | 17.2
97.2485 | 75.4999 | 60.052 | 65.8 | 97.1998 | 75.3911 | 60.0347 | 65.8 | 97.2394 | 59.4157 | 60.0289 | 49.6 | 97.2125 | 43.2261 | 60.0174 | 33.4 | 97.2161 | 27.09 | 60.0116 | 17.2
97.2568 | 75.4974 | 60.052 | 65.8 | 97.2081 | 75.3907 | 60.0347 | 65.8 | 97.2478 | 59.4154 | 60.0289 | 49.6 | 97.2208 | 43.2269 | 60.0174 | 33.4 | 97.2244 | 27.0901 | 60.0116 | 17.2
97.2652 | 75.4949 | 60.052 | 65.8 | 97.2165 | 75.3901 | 60.0347 | 65.8 | 97.2561 | 59.4137 | 60.0289 | 49.6 | 97.2291 | 43.2276 | 60.0174 | 33.4 | 97.2327 | 27.0901 | 60.0116 | 17.2
97.2735 | 75.4925 | 60.052 | 65.8 | 97.2248 | 75.3895 | 60.0347 | 65.8 | 97.2644 | 59.412 | 60.0289 | 49.6 | 97.2374 | 43.2281 | 60.0174 | 33.4 | 97.2411 | 27.0901 | 60.0116 | 17.2
97.2818 | 75.4901 | 60.052 | 65.8 | 97.2331 | 75.3893 | 60.0347 | 65.8 | 97.2728 | 59.4098 | 60.0289 | 49.6 | 97.2458 | 43.2286 | 60.0174 | 33.4 | 97.2494 | 27.0901 | 60.0116 | 17.2
97.2901 | 75.4884 | 60.052 | 65.8 | 97.2414 | 75.3891 | 60.0347 | 65.8 | 97.2811 | 59.4075 | 60.0289 | 49.6 | 97.2541 | 43.2296 | 60.0174 | 33.4 | 97.2577 | 27.0901 | 60.0116 | 17.2
97.2985 | 75.4868 | 60.052 | 65.8 | 97.2498 | 75.3889 | 60.0347 | 65.8 | 97.2894 | 59.4052 | 60.0289 | 49.6 | 97.2624 | 43.2306 | 60.0174 | 33.4 | 97.266 | 27.0901 | 60.0116 | 17.2
97.3068 | 75.4855 | 60.052 | 65.8 | 97.2581 | 75.3887 | 60.0347 | 65.8 | 97.2977 | 59.4029 | 60.0289 | 49.6 | 97.2707 | 43.2313 | 60.0174 | 33.4 | 97.2744 | 27.0901 | 60.0116 | 17.2
97.3151 | 75.4842 | 60.052 | 65.8 | 97.2664 | 75.3885 | 60.0347 | 65.8 | 97.3061 | 59.4 | 60.0289 | 49.6 | 97.2791 | 43.2319 | 60.0174 | 33.4 | 97.2827 | 27.0901 | 60.0116 | 17.2
97.3234 | 75.4828 | 60.052 | 65.8 | 97.2747 | 75.3883 | 60.0347 | 65.8 | 97.3144 | 59.3971 | 60.0289 | 49.6 | 97.2874 | 43.2324 | 60.0174 | 33.4 | 97.291 | 27.0901 | 60.0116 | 17.2
97.3318 | 75.4814 | 60.052 | 65.8 | 97.2831 | 75.3894 | 60.0347 | 65.8 | 97.3228 | 59.3941 | 60.0289 | 49.6 | 97.2957 | 43.2328 | 60.0174 | 33.4 | 97.2993 | 27.0901 | 60.0116 | 17.2
97.3401 | 75.4812 | 60.052 | 65.8 | 97.2914 | 75.3904 | 60.0347 | 65.8 | 97.3311 | 59.3912 | 60.0289 | 49.6 | 97.304 | 43.2328 | 60.0174 | 33.4 | 97.3077 | 27.0901 | 60.0116 | 17.2
97.3484 | 75.4811 | 60.052 | 65.8 | 97.2997 | 75.3917 | 60.0347 | 65.8 | 97.3394 | 59.3887 | 60.0289 | 49.6 | 97.3123 | 43.2327 | 60.0174 | 33.4 | 97.316 | 27.0852 | 60.0116 | 17.2
97.3568 | 75.481 | 60.052 | 65.8 | 97.3081 | 75.3929 | 60.0347 | 65.8 | 97.3477 | 59.3863 | 60.0289 | 49.6 | 97.3207 | 43.2327 | 60.0174 | 33.4 | 97.3243 | 27.0803 | 60.0116 | 17.2
97.3651 | 75.4809 | 60.052 | 65.8 | 97.3164 | 75.3941 | 60.0347 | 65.8 | 97.3561 | 59.384 | 60.0289 | 49.6 | 97.329 | 43.2326 | 60.0174 | 33.4 | 97.3326 | 27.0755 | 60.0116 | 17.2
97.3734 | 75.4827 | 60.052 | 65.8 | 97.3247 | 75.3954 | 60.0347 | 65.8 | 97.3644 | 59.3818 | 60.0289 | 49.6 | 97.3373 | 43.2321 | 60.0174 | 33.4 | 97.3411 | 27.0706 | 60.0116 | 17.2
97.3817 | 75.4846 | 60.052 | 65.8 | 97.333 | 75.3966 | 60.0347 | 65.8 | 97.3727 | 59.3766 | 60.0289 | 49.6 | 97.3456 | 43.2316 | 60.0174 | 33.4 | 97.3494 | 27.0655 | 60.0116 | 17.2
97.3901 | 75.4875 | 60.052 | 65.8 | 97.3414 | 75.3979 | 60.0347 | 65.8 | 97.381 | 59.3713 | 60.0289 | 49.6 | 97.3541 | 43.2296 | 60.0174 | 33.4 | 97.3577 | 27.0604 | 60.0116 | 17.2
97.3984 | 75.4904 | 60.052 | 65.8 | 97.3497 | 75.3988 | 60.0347 | 65.8 | 97.3893 | 59.3661 | 60.0289 | 49.6 | 97.3624 | 43.2276 | 60.0174 | 33.4 | 97.3661 | 27.0554 | 60.0116 | 17.2
97.4067 | 75.4932 | 60.052 | 65.8 | 97.3581 | 75.3998 | 60.0347 | 65.8 | 97.3977 | 59.3608 | 60.0289 | 49.6 | 97.3707 | 43.2255 | 60.0174 | 33.4 | 97.3744 | 27.0503 | 60.0116 | 17.2
97.415 | 75.496 | 60.052 | 65.8 | 97.3664 | 75.3995 | 60.0347 | 65.8 | 97.406 | 59.356 | 60.0289 | 49.6 | 97.379 | 43.2234 | 60.0174 | 33.4 | 97.3827 | 27.0452 | 60.0116 | 17.2
97.4234 | 75.4975 | 60.052 | 65.8 | 97.3747 | 75.3991 | 60.0347 | 65.8 | 97.4144 | 59.3513 | 60.0289 | 49.6 | 97.3874 | 43.2214 | 60.0174 | 33.4 | 97.391 | 27.0401 | 60.0116 | 17.2
97.4317 | 75.499 | 60.052 | 65.8 | 97.383 | 75.3988 | 60.0347 | 65.8 | 97.4227 | 59.3487 | 60.0289 | 49.6 | 97.3957 | 43.2194 | 60.0174 | 33.4 | 97.3994 | 27.04 | 60.0116 | 17.2
97.44 | 75.5018 | 60.052 | 65.8 | 97.3913 | 75.3985 | 60.0347 | 65.8 | 97.431 | 59.3462 | 60.0289 | 49.6 | 97.404 | 43.2177 | 60.0174 | 33.4 | 97.4077 | 27.0398 | 60.0116 | 17.2
97.4483 | 75.5045 | 60.052 | 65.8 | 97.3997 | 75.3982 | 60.0347 | 65.8 | 97.4393 | 59.3436 | 60.0289 | 49.6 | 97.4123 | 43.216 | 60.0174 | 33.4 | 97.416 | 27.0396 | 60.0116 | 17.2
97.4567 | 75.505 | 60.052 | 65.8 | 97.408 | 75.3979 | 60.0347 | 65.8 | 97.4477 | 59.3411 | 60.0289 | 49.6 | 97.4207 | 43.2143 | 60.0174 | 33.4 | 97.4243 | 27.0394 | 60.0116 | 17.2
97.465 | 75.5055 | 60.052 | 65.8 | 97.4164 | 75.3976 | 60.0347 | 65.8 | 97.456 | 59.3416 | 60.0289 | 49.6 | 97.429 | 43.2126 | 60.0174 | 33.4 | 97.4327 | 27.0394 | 60.0116 | 17.2
97.4733 | 75.5053 | 60.052 | 65.8 | 97.4247 | 75.3973 | 60.0347 | 65.8 | 97.4644 | 59.3421 | 60.0289 | 49.6 | 97.4373 | 43.2127 | 60.0174 | 33.4 | 97.441 | 27.0394 | 60.0116 | 17.2
97.4816 | 75.5051 | 60.052 | 65.8 | 97.433 | 75.3973 | 60.0347 | 65.8 | 97.4727 | 59.3425 | 60.0289 | 49.6 | 97.4456 | 43.2128 | 60.0174 | 33.4 | 97.4493 | 27.0394 | 60.0116 | 17.2
97.49 | 75.5046 | 60.052 | 65.8 | 97.4413 | 75.3973 | 60.0347 | 65.8 | 97.481 | 59.343 | 60.0289 | 49.6 | 97.454 | 43.2131 | 60.0174 | 33.4 | 97.4576 | 27.0394 | 60.0116 | 17.2
97.4983 | 75.5041 | 60.052 | 65.8 | 97.4497 | 75.3973 | 60.0347 | 65.8 | 97.4893 | 59.3434 | 60.0289 | 49.6 | 97.4623 | 43.2133 | 60.0174 | 33.4 | 97.4661 | 27.0394 | 60.0116 | 17.2
97.5066 | 75.5046 | 60.052 | 65.8 | 97.458 | 75.3973 | 60.0347 | 65.8 | 97.4977 | 59.3438 | 60.0289 | 49.6 | 97.4706 | 43.214 | 60.0174 | 33.4 | 97.4744 | 27.0394 | 60.0116 | 17.2
97.515 | 75.505 | 60.052 | 65.8 | 97.4663 | 75.3973 | 60.0347 | 65.8 | 97.506 | 59.3443 | 60.0289 | 49.6 | 97.4789 | 43.2146 | 60.0174 | 33.4 | 97.4827 | 27.0394 | 60.0116 | 17.2
97.5233 | 75.5053 | 60.052 | 65.8 | 97.4746 | 75.3973 | 60.0347 | 65.8 | 97.5143 | 59.3447 | 60.0289 | 49.6 | 97.4874 | 43.215 | 60.0174 | 33.4 | 97.491 | 27.0394 | 60.0116 | 17.2
97.5316 | 75.5056 | 60.052 | 65.8 | 97.4829 | 75.3973 | 60.0347 | 65.8 | 97.5226 | 59.3451 | 60.0289 | 49.6 | 97.4957 | 43.2155 | 60.0174 | 33.4 | 97.4994 | 27.0394 | 60.0116 | 17.2
97.5399 | 75.5063 | 60.052 | 65.8 | 97.4913 | 75.3973 | 60.0347 | 65.8 | 97.5309 | 59.3455 | 60.0289 | 49.6 | 97.504 | 43.2161 | 60.0174 | 33.4 | 97.5077 | 27.0394 | 60.0116 | 17.2
97.5483 | 75.5071 | 60.052 | 65.8 | 97.4996 | 75.3973 | 60.0347 | 65.8 | 97.5393 | 59.3459 | 60.0289 | 49.6 | 97.5123 | 43.2168 | 60.0174 | 33.4 | 97.516 | 27.0395 | 60.0116 | 17.2
97.5566 | 75.5079 | 60.052 | 65.8 | 97.508 | 75.3973 | 60.0347 | 65.8 | 97.5476 | 59.3464 | 60.0289 | 49.6 | 97.5207 | 43.2155 | 60.0174 | 33.4 | 97.5243 | 27.0397 | 60.0116 | 17.2
97.5649 | 75.5088 | 60.052 | 65.8 | 97.5163 | 75.3973 | 60.0347 | 65.8 | 97.556 | 59.3468 | 60.0289 | 49.6 | 97.529 | 43.2142 | 60.0174 | 33.4 | 97.5327 | 27.0397 | 60.0116 | 17.2
97.5732 | 75.51 | 60.052 | 65.8 | 97.5246 | 75.3973 | 60.0347 | 65.8 | 97.5643 | 59.3472 | 60.0289 | 49.6 | 97.5373 | 43.2126 | 60.0174 | 33.4 | 97.541 | 27.0397 | 60.0116 | 17.2
97.5816 | 75.5113 | 60.052 | 65.8 | 97.5329 | 75.3973 | 60.0347 | 65.8 | 97.5726 | 59.3472 | 60.0289 | 49.6 | 97.5456 | 43.211 | 60.0174 | 33.4 | 97.5493 | 27.0397 | 60.0116 | 17.2
97.5899 | 75.5121 | 60.052 | 65.8 | 97.5413 | 75.3973 | 60.0347 | 65.8 | 97.5809 | 59.3472 | 60.0289 | 49.6 | 97.554 | 43.2094 | 60.0174 | 33.4 | 97.5576 | 27.0397 | 60.0116 | 17.2
97.5982 | 75.5129 | 60.052 | 65.8 | 97.5496 | 75.3974 | 60.0347 | 65.8 | 97.5893 | 59.3472 | 60.0289 | 49.6 | 97.5623 | 43.2079 | 60.0174 | 33.4 | 97.566 | 27.0397 | 60.0116 | 17.2
97.6065 | 75.512 | 60.0462 | 65.8 | 97.5579 | 75.3974 | 60.0347 | 65.8 | 97.5976 | 59.3472 | 60.0289 | 49.6 | 97.5706 | 43.2062 | 60.0174 | 33.4 | 97.5743 | 27.0396 | 60.0116 | 17.2
97.6149 | 75.5111 | 60.0462 | 65.8 | 97.5663 | 75.3974 | 60.0347 | 65.8 | 97.606 | 59.3485 | 60.0289 | 49.6 | 97.5789 | 43.2046 | 60.0174 | 33.4 | 97.5826 | 27.0396 | 60.0116 | 17.2
97.6232 | 75.51 | 60.0462 | 65.8 | 97.5746 | 75.3974 | 60.0347 | 65.8 | 97.6143 | 59.3497 | 60.0289 | 49.6 | 97.5873 | 43.2028 | 60.0174 | 33.4 | 97.5909 | 27.0396 | 60.0116 | 17.2
97.6315 | 75.5088 | 60.0462 | 65.8 | 97.5829 | 75.3974 | 60.0347 | 65.8 | 97.6226 | 59.351 | 60.0289 | 49.6 | 97.5956 | 43.2009 | 60.0174 | 33.4 | 97.5994 | 27.0394 | 60.0116 | 17.2
97.6398 | 75.5076 | 60.0462 | 65.8 | 97.5912 | 75.3974 | 60.0347 | 65.8 | 97.6309 | 59.3522 | 60.0289 | 49.6 | 97.6039 | 43.2006 | 60.0174 | 33.4 | 97.6077 | 27.0393 | 60.0116 | 17.2
97.6482 | 75.5065 | 60.0462 | 65.8 | 97.5996 | 75.3974 | 60.0347 | 65.8 | 97.6393 | 59.3535 | 60.0289 | 49.6 | 97.6122 | 43.2003 | 60.0174 | 33.4 | 97.616 | 27.0392 | 60.0116 | 17.2
97.6565 | 75.5053 | 60.0462 | 65.8 | 97.6079 | 75.3974 | 60.0347 | 65.8 | 97.6476 | 59.3548 | 60.0289 | 49.6 | 97.6207 | 43.2003 | 60.0174 | 33.4 | 97.6243 | 27.0392 | 60.0116 | 17.2
97.6648 | 75.5041 | 60.0462 | 65.8 | 97.6162 | 75.3974 | 60.0347 | 65.8 | 97.6559 | 59.356 | 60.0289 | 49.6 | 97.629 | 43.2003 | 60.0174 | 33.4 | 97.6327 | 27.0392 | 60.0116 | 17.2
97.6731 | 75.5035 | 60.0462 | 65.8 | 97.6245 | 75.3974 | 60.0347 | 65.8 | 97.6642 | 59.3573 | 60.0289 | 49.6 | 97.6373 | 43.2003 | 60.0174 | 33.4 | 97.641 | 27.0392 | 60.0116 | 17.2
97.6815 | 75.5028 | 60.0462 | 65.8 | 97.6329 | 75.3974 | 60.0347 | 65.8 | 97.6725 | 59.3585 | 60.0289 | 49.6 | 97.6456 | 43.2003 | 60.0174 | 33.4 | 97.6493 | 27.0392 | 60.0116 | 17.2
97.6898 | 75.5023 | 60.0462 | 65.8 | 97.6412 | 75.3974 | 60.0347 | 65.8 | 97.6809 | 59.3598 | 60.0289 | 49.6 | 97.654 | 43.2001 | 60.0174 | 33.4 | 97.6576 | 27.0392 | 60.0116 | 17.2
97.6981 | 75.5018 | 60.0462 | 65.8 | 97.6495 | 75.3974 | 60.0347 | 65.8 | 97.6892 | 59.3598 | 60.0289 | 49.6 | 97.6623 | 43.1999 | 60.0174 | 33.4 | 97.666 | 27.0392 | 60.0116 | 17.2
97.7065 | 75.5013 | 60.0462 | 65.8 | 97.6579 | 75.3974 | 60.0347 | 65.8 | 97.6976 | 59.3598 | 60.0289 | 49.6 | 97.6706 | 43.1997 | 60.0174 | 33.4 | 97.6743 | 27.0392 | 60.0116 | 17.2
97.7148 | 75.5008 | 60.0462 | 65.8 | 97.6662 | 75.3982 | 60.0347 | 65.8 | 97.7059 | 59.3598 | 60.0289 | 49.6 | 97.6789 | 43.1995 | 60.0174 | 33.4 | 97.6826 | 27.0392 | 60.0116 | 17.2
97.7231 | 75.5004 | 60.0462 | 65.8 | 97.6745 | 75.3991 | 60.0347 | 65.8 | 97.7142 | 59.3598 | 60.0289 | 49.6 | 97.6873 | 43.1993 | 60.0174 | 33.4 | 97.6909 | 27.0392 | 60.0116 | 17.2
97.7314 | 75.4999 | 60.0462 | 65.8 | 97.6828 | 75.4001 | 60.0347 | 65.8 | 97.7225 | 59.3597 | 60.0289 | 49.6 | 97.6956 | 43.1991 | 60.0174 | 33.4 | 97.6993 | 27.0392 | 60.0116 | 17.2
97.7398 | 75.4994 | 60.0462 | 65.8 | 97.6912 | 75.4011 | 60.0347 | 65.8 | 97.7309 | 59.3596 | 60.0289 | 49.6 | 97.7039 | 43.1987 | 60.0174 | 33.4 | 97.7076 | 27.0392 | 60.0116 | 17.2
97.7481 | 75.4989 | 60.0462 | 65.8 | 97.6995 | 75.4022 | 60.0347 | 65.8 | 97.7392 | 59.3595 | 60.0289 | 49.6 | 97.7122 | 43.1982 | 60.0174 | 33.4 | 97.7159 | 27.0392 | 60.0116 | 17.2
97.7564 | 75.4977 | 60.0462 | 65.8 | 97.7079 | 75.4032 | 60.0347 | 65.8 | 97.7476 | 59.3594 | 60.0289 | 49.6 | 97.7206 | 43.1978 | 60.0174 | 33.4 | 97.7242 | 27.0392 | 60.0116 | 17.2
97.7647 | 75.4965 | 60.0462 | 65.8 | 97.7162 | 75.4042 | 60.0347 | 65.8 | 97.7559 | 59.3594 | 60.0289 | 49.6 | 97.7289 | 43.1973 | 60.0174 | 33.4 | 97.7327 | 27.0392 | 60.0116 | 17.2
97.7731 | 75.4957 | 60.0462 | 65.8 | 97.7245 | 75.4052 | 60.0347 | 65.8 | 97.7642 | 59.3593 | 60.0289 | 49.6 | 97.7372 | 43.1971 | 60.0174 | 33.4 | 97.741 | 27.0392 | 60.0116 | 17.2
97.7814 | 75.495 | 60.0462 | 65.8 | 97.7328 | 75.4045 | 60.0347 | 65.8 | 97.7725 | 59.3592 | 60.0289 | 49.6 | 97.7455 | 43.1968 | 60.0174 | 33.4 | 97.7493 | 27.0392 | 60.0116 | 17.2
97.7897 | 75.4934 | 60.0462 | 65.8 | 97.7411 | 75.4038 | 60.0347 | 65.8 | 97.7808 | 59.3591 | 60.0289 | 49.6 | 97.754 | 43.1958 | 60.0174 | 33.4 | 97.7576 | 27.0392 | 60.0116 | 17.2
97.7981 | 75.4918 | 60.0462 | 65.8 | 97.7495 | 75.4022 | 60.0347 | 65.8 | 97.7892 | 59.359 | 60.0289 | 49.6 | 97.7623 | 43.1947 | 60.0174 | 33.4 | 97.766 | 27.0392 | 60.0116 | 17.2
97.8064 | 75.4916 | 60.0462 | 65.8 | 97.7578 | 75.4007 | 60.0347 | 65.8 | 97.7975 | 59.359 | 60.0289 | 49.6 | 97.7706 | 43.1919 | 60.0174 | 33.4 | 97.7743 | 27.0392 | 60.0116 | 17.2
97.8147 | 75.4915 | 60.0462 | 65.8 | 97.7661 | 75.3969 | 60.0347 | 65.8 | 97.8058 | 59.3599 | 60.0289 | 49.6 | 97.7789 | 43.189 | 60.0174 | 33.4 | 97.7826 | 27.0392 | 60.0116 | 17.2
97.823 | 75.4877 | 60.0462 | 65.8 | 97.7744 | 75.3932 | 60.0347 | 65.8 | 97.8141 | 59.3609 | 60.0289 | 49.6 | 97.7873 | 43.1867 | 60.0174 | 33.4 | 97.7909 | 27.0392 | 60.0116 | 17.2
97.8314 | 75.4839 | 60.0462 | 65.8 | 97.7828 | 75.3895 | 60.0347 | 65.8 | 97.8225 | 59.3619 | 60.0289 | 49.6 | 97.7956 | 43.1843 | 60.0174 | 33.4 | 97.7993 | 27.0392 | 60.0116 | 17.2
97.8397 | 75.4824 | 60.0462 | 65.8 | 97.7911 | 75.3857 | 60.0347 | 65.8 | 97.8308 | 59.3629 | 60.0289 | 49.6 | 97.8039 | 43.1822 | 60.0174 | 33.4 | 97.8076 | 27.0392 | 60.0116 | 17.2
97.848 | 75.4809 | 60.0462 | 65.8 | 97.7995 | 75.382 | 60.0347 | 65.8 | 97.8392 | 59.3638 | 60.0289 | 49.6 | 97.8122 | 43.1801 | 60.0174 | 33.4 | 97.8159 | 27.0392 | 60.0174 | 17.2
97.8563 | 75.4793 | 60.0462 | 65.8 | 97.8078 | 75.3782 | 60.0347 | 65.8 | 97.8475 | 59.3648 | 60.0289 | 49.6 | 97.8206 | 43.178 | 60.0174 | 33.4 | 97.8242 | 27.0392 | 60.0174 | 17.2
97.8647 | 75.4778 | 60.0462 | 65.8 | 97.8161 | 75.3754 | 60.0347 | 65.8 | 97.8558 | 59.3645 | 60.0289 | 49.6 | 97.8289 | 43.1759 | 60.0174 | 33.4 | 97.8326 | 27.0392 | 60.0174 | 17.2
97.873 | 75.4772 | 60.0462 | 65.8 | 97.8244 | 75.3725 | 60.0347 | 65.8 | 97.8641 | 59.3641 | 60.0289 | 49.6 | 97.8372 | 43.1749 | 60.0174 | 33.4 | 97.8409 | 27.0392 | 60.0174 | 17.2
97.8813 | 75.4765 | 60.0462 | 65.8 | 97.8327 | 75.3696 | 60.0347 | 65.8 | 97.8725 | 59.3638 | 60.0289 | 49.6 | 97.8455 | 43.174 | 60.0174 | 33.4 | 97.8492 | 27.0392 | 60.0174 | 17.2
97.8897 | 75.4739 | 60.0462 | 65.8 | 97.8411 | 75.3667 | 60.0347 | 65.8 | 97.8808 | 59.3634 | 60.0289 | 49.6 | 97.8539 | 43.1748 | 60.0174 | 33.4 | 97.8575 | 27.0392 | 60.0174 | 17.2
97.898 | 75.4713 | 60.0462 | 65.8 | 97.8494 | 75.3658 | 60.0404 | 65.8 | 97.8892 | 59.3626 | 60.0289 | 49.6 | 97.8622 | 43.1756 | 60.0174 | 33.4 | 97.866 | 27.0392 | 60.0174 | 17.2
97.9063 | 75.4723 | 60.0462 | 65.8 | 97.8578 | 75.3649 | 60.0404 | 65.8 | 97.8975 | 59.3617 | 60.0289 | 49.6 | 97.8705 | 43.1762 | 60.0174 | 33.4 | 97.8743 | 27.0392 | 60.0174 | 17.2
97.9146 | 75.4734 | 60.0462 | 65.8 | 97.8661 | 75.364 | 60.0404 | 65.8 | 97.9058 | 59.3608 | 60.0289 | 49.6 | 97.8788 | 43.1768 | 60.0174 | 33.4 | 97.8826 | 27.0392 | 60.0174 | 17.2
97.923 | 75.4718 | 60.0462 | 65.8 | 97.8744 | 75.3631 | 60.0404 | 65.8 | 97.9141 | 59.36 | 60.0289 | 49.6 | 97.8873 | 43.1772 | 60.0174 | 33.4 | 97.8909 | 27.0392 | 60.0174 | 17.2
97.9313 | 75.4702 | 60.0462 | 65.8 | 97.8827 | 75.3622 | 60.0404 | 65.8 | 97.9224 | 59.3573 | 60.0289 | 49.6 | 97.8956 | 43.1775 | 60.0174 | 33.4 | 97.8993 | 27.0394 | 60.0174 | 17.2
97.9396 | 75.4691 | 60.0462 | 65.8 | 97.8911 | 75.3613 | 60.0404 | 65.8 | 97.9308 | 59.3547 | 60.0289 | 49.6 | 97.9039 | 43.1774 | 60.0174 | 33.4 | 97.9076 | 27.0397 | 60.0174 | 17.2
97.9479 | 75.468 | 60.0462 | 65.8 | 97.8994 | 75.3612 | 60.0404 | 65.8 | 97.9391 | 59.3534 | 60.0289 | 49.6 | 97.9122 | 43.1772 | 60.0174 | 33.4 | 97.9159 | 27.0402 | 60.0174 | 17.2
97.9563 | 75.4662 | 60.0462 | 65.8 | 97.9077 | 75.3611 | 60.0404 | 65.8 | 97.9474 | 59.3521 | 60.0289 | 49.6 | 97.9206 | 43.1767 | 60.0174 | 33.4 | 97.9242 | 27.0408 | 60.0174 | 17.2
97.9646 | 75.4644 | 60.0462 | 65.8 | 97.916 | 75.3611 | 60.0404 | 65.8 | 97.9557 | 59.3508 | 60.0289 | 49.6 | 97.9289 | 43.1762 | 60.0174 | 33.4 | 97.9326 | 27.0415 | 60.0174 | 17.2
97.9729 | 75.4631 | 60.0462 | 65.8 | 97.9243 | 75.3611 | 60.0404 | 65.8 | 97.9641 | 59.3495 | 60.0289 | 49.6 | 97.9372 | 43.1741 | 60.0174 | 33.4 | 97.9409 | 27.0422 | 60.0174 | 17.2
97.9812 | 75.4617 | 60.0462 | 65.8 | 97.9327 | 75.3611 | 60.0404 | 65.8 | 97.9724 | 59.3477 | 60.0289 | 49.6 | 97.9455 | 43.172 | 60.0174 | 33.4 | 97.9492 | 27.0429 | 60.0174 | 17.2
97.9896 | 75.4609 | 60.0462 | 65.8 | 97.941 | 75.3611 | 60.0404 | 65.8 | 97.9808 | 59.3459 | 60.0289 | 49.6 | 97.9539 | 43.1699 | 60.0174 | 33.4 | 97.9575 | 27.0436 | 60.0174 | 17.2
97.9979 | 75.4601 | 60.0462 | 65.8 | 97.9494 | 75.3611 | 60.0404 | 65.8 | 97.9891 | 59.3442 | 60.0289 | 49.6 | 97.9622 | 43.1678 | 60.0174 | 33.4 | 97.9659 | 27.0443 | 60.0174 | 17.2
98.0062 | 75.4586 | 60.0462 | 65.8 | 97.9577 | 75.3611 | 60.0404 | 65.8 | 97.9974 | 59.3424 | 60.0289 | 49.6 | 97.9705 | 43.1651 | 60.0174 | 33.4 | 97.9742 | 27.045 | 60.0174 | 17.2
98.0146 | 75.4571 | 60.0462 | 65.8 | 97.966 | 75.3611 | 60.0404 | 65.8 | 98.0057 | 59.3424 | 60.0289 | 49.6 | 97.9788 | 43.1624 | 60.0174 | 33.4 | 97.9825 | 27.0454 | 60.0174 | 17.2
98.0229 | 75.4551 | 60.0462 | 65.8 | 97.9743 | 75.3611 | 60.0404 | 65.8 | 98.0141 | 59.3424 | 60.0289 | 49.6 | 97.9871 | 43.1601 | 60.0174 | 33.4 | 97.9908 | 27.0459 | 60.0174 | 17.2
98.0312 | 75.4531 | 60.0462 | 65.8 | 97.9826 | 75.3611 | 60.0404 | 65.8 | 98.0224 | 59.3424 | 60.0289 | 49.6 | 97.9955 | 43.1579 | 60.0174 | 33.4 | 97.9993 | 27.046 | 60.0174 | 17.2
98.0395 | 75.4504 | 60.0462 | 65.8 | 97.991 | 75.3611 | 60.0404 | 65.8 | 98.0308 | 59.3424 | 60.0289 | 49.6 | 98.0038 | 43.1554 | 60.0174 | 33.4 | 98.0076 | 27.0462 | 60.0174 | 17.2
98.0479 | 75.4478 | 60.0462 | 65.8 | 97.9993 | 75.3611 | 60.0404 | 65.8 | 98.0391 | 59.3429 | 60.0289 | 49.6 | 98.0121 | 43.153 | 60.0174 | 33.4 | 98.0159 | 27.0459 | 60.0174 | 17.2
98.0562 | 75.4459 | 60.0462 | 65.8 | 98.0077 | 75.3611 | 60.0404 | 65.8 | 98.0474 | 59.3434 | 60.0289 | 49.6 | 98.0204 | 43.1523 | 60.0174 | 33.4 | 98.0242 | 27.0457 | 60.0174 | 17.2
98.0645 | 75.4441 | 60.0462 | 65.8 | 98.016 | 75.3611 | 60.0404 | 65.8 | 98.0557 | 59.3427 | 60.0289 | 49.6 | 98.0289 | 43.1517 | 60.0174 | 33.4 | 98.0326 | 27.0454 | 60.0174 | 17.2
98.0728 | 75.4417 | 60.0462 | 65.8 | 98.0243 | 75.3611 | 60.0404 | 65.8 | 98.064 | 59.342 | 60.0289 | 49.6 | 98.0372 | 43.1511 | 60.0174 | 33.4 | 98.0409 | 27.0451 | 60.0174 | 17.2
98.0812 | 75.4393 | 60.0462 | 65.8 | 98.0326 | 75.3598 | 60.0404 | 65.8 | 98.0724 | 59.3413 | 60.0289 | 49.6 | 98.0455 | 43.1504 | 60.0174 | 33.4 | 98.0492 | 27.0444 | 60.0174 | 17.2
98.0895 | 75.4383 | 60.0462 | 65.8 | 98.0409 | 75.3586 | 60.0404 | 65.8 | 98.0807 | 59.3407 | 60.0289 | 49.6 | 98.0538 | 43.1504 | 60.0174 | 33.4 | 98.0575 | 27.0437 | 60.0174 | 17.2
98.0978 | 75.4373 | 60.0462 | 65.8 | 98.0493 | 75.358 | 60.0404 | 65.8 | 98.0891 | 59.3397 | 60.0289 | 49.6 | 98.0622 | 43.1504 | 60.0174 | 33.4 | 98.0659 | 27.0427 | 60.0174 | 17.2
98.1062 | 75.4363 | 60.0462 | 65.8 | 98.0576 | 75.3574 | 60.0404 | 65.8 | 98.0974 | 59.3388 | 60.0289 | 49.6 | 98.0705 | 43.1505 | 60.0174 | 33.4 | 98.0742 | 27.0417 | 60.0174 | 17.2
98.1145 | 75.4353 | 60.0462 | 65.8 | 98.0659 | 75.3568 | 60.0404 | 65.8 | 98.1057 | 59.3378 | 60.0289 | 49.6 | 98.0788 | 43.1505 | 60.0174 | 33.4 | 98.0825 | 27.038 | 60.0174 | 17.2
98.1228 | 75.4358 | 60.0462 | 65.8 | 98.0742 | 75.3563 | 60.0404 | 65.8 | 98.114 | 59.3369 | 60.0289 | 49.6 | 98.0871 | 43.15 | 60.0174 | 33.4 | 98.0908 | 27.0344 | 60.0174 | 17.2
98.1311 | 75.4363 | 60.0462 | 65.8 | 98.0826 | 75.3557 | 60.0404 | 65.8 | 98.1224 | 59.3354 | 60.0289 | 49.6 | 98.0955 | 43.1496 | 60.0174 | 33.4 | 98.0992 | 27.031 | 60.0174 | 17.2
98.1395 | 75.4354 | 60.0462 | 65.8 | 98.0909 | 75.3551 | 60.0404 | 65.8 | 98.1307 | 59.3339 | 60.0289 | 49.6 | 98.1038 | 43.1484 | 60.0174 | 33.4 | 98.1075 | 27.0277 | 60.0174 | 17.2
98.1478 | 75.4344 | 60.0462 | 65.8 | 98.0993 | 75.3554 | 60.0404 | 65.8 | 98.139 | 59.3336 | 60.0289 | 49.6 | 98.1121 | 43.1472 | 60.0174 | 33.4 | 98.1158 | 27.0243 | 60.0174 | 17.2
98.1561 | 75.4332 | 60.0462 | 65.8 | 98.1076 | 75.3556 | 60.0404 | 65.8 | 98.1473 | 59.3332 | 60.0289 | 49.6 | 98.1204 | 43.1462 | 60.0174 | 33.4 | 98.1241 | 27.0209 | 60.0174 | 17.2
98.1644 | 75.4319 | 60.0462 | 65.8 | 98.1159 | 75.3572 | 60.0404 | 65.8 | 98.1557 | 59.3329 | 60.0289 | 49.6 | 98.1288 | 43.1452 | 60.0174 | 33.4 | 98.1326 | 27.018 | 60.0174 | 17.2
98.1728 | 75.431 | 60.0462 | 65.8 | 98.1242 | 75.3587 | 60.0404 | 65.8 | 98.164 | 59.3326 | 60.0289 | 49.6 | 98.1371 | 43.1443 | 60.0174 | 33.4 | 98.1409 | 27.0151 | 60.0174 | 17.2
98.1811 | 75.4302 | 60.0462 | 65.8 | 98.1325 | 75.3595 | 60.0404 | 65.8 | 98.1723 | 59.3325 | 60.0289 | 49.6 | 98.1454 | 43.1433 | 60.0174 | 33.4 | 98.1492 | 27.0125 | 60.0174 | 17.2
98.1894 | 75.4284 | 60.0462 | 65.8 | 98.1409 | 75.3603 | 60.0404 | 65.8 | 98.1807 | 59.3325 | 60.0289 | 49.6 | 98.1537 | 43.1395 | 60.0174 | 33.4 | 98.1575 | 27.0099 | 60.0174 | 17.2
98.1977 | 75.4267 | 60.0462 | 65.8 | 98.1492 | 75.3612 | 60.0404 | 65.8 | 98.189 | 59.3319 | 60.0289 | 49.6 | 98.1622 | 43.1356 | 60.0174 | 33.4 | 98.1659 | 27.0099 | 60.0174 | 17.2
98.2061 | 75.4251 | 60.0462 | 65.8 | 98.1576 | 75.362 | 60.0404 | 65.8 | 98.1973 | 59.3314 | 60.0289 | 49.6 | 98.1705 | 43.1324 | 60.0174 | 33.4 | 98.1742 | 27.0099 | 60.0174 | 17.2
98.2144 | 75.4235 | 60.0462 | 65.8 | 98.1659 | 75.3628 | 60.0404 | 65.8 | 98.2056 | 59.3309 | 60.0289 | 49.6 | 98.1788 | 43.1292 | 60.0174 | 33.4 | 98.1825 | 27.0098 | 60.0174 | 17.2
98.2227 | 75.4219 | 60.0462 | 65.8 | 98.1742 | 75.3637 | 60.0404 | 65.8 | 98.214 | 59.3304 | 60.0289 | 49.6 | 98.1871 | 43.1274 | 60.0174 | 33.4 | 98.1908 | 27.0097 | 60.0174 | 17.2
98.2311 | 75.4203 | 60.0462 | 65.8 | 98.1825 | 75.3637 | 60.0404 | 65.8 | 98.2223 | 59.3287 | 60.0289 | 49.6 | 98.1955 | 43.1255 | 60.0174 | 33.4 | 98.1992 | 27.0096 | 60.0174 | 17.2
98.2394 | 75.4195 | 60.0462 | 65.8 | 98.1908 | 75.3637 | 60.0404 | 65.8 | 98.2307 | 59.327 | 60.0289 | 49.6 | 98.2038 | 43.1243 | 60.0174 | 33.4 | 98.2075 | 27.0095 | 60.0174 | 17.2
98.2477 | 75.4186 | 60.0462 | 65.8 | 98.1992 | 75.3618 | 60.0404 | 65.8 | 98.239 | 59.3259 | 60.0289 | 49.6 | 98.2121 | 43.1231 | 60.0174 | 33.4 | 98.2158 | 27.0095 | 60.0174 | 17.2
98.256 | 75.4175 | 60.0462 | 65.8 | 98.2075 | 75.3599 | 60.0404 | 65.8 | 98.2473 | 59.3248 | 60.0289 | 49.6 | 98.2204 | 43.1219 | 60.0174 | 33.4 | 98.2241 | 27.0094 | 60.0174 | 17.2
98.2644 | 75.4164 | 60.0462 | 65.8 | 98.2159 | 75.3554 | 60.0404 | 65.8 | 98.2556 | 59.3233 | 60.0289 | 49.6 | 98.2288 | 43.1207 | 60.0174 | 33.4 | 98.2325 | 27.0057 | 60.0174 | 17.2
98.2727 | 75.4161 | 60.0462 | 65.8 | 98.2242 | 75.3508 | 60.0404 | 65.8 | 98.264 | 59.3217 | 60.0289 | 49.6 | 98.2371 | 43.1224 | 60.0174 | 33.4 | 98.2408 | 27.0021 | 60.0174 | 17.2
98.281 | 75.4158 | 60.0462 | 65.8 | 98.2325 | 75.3463 | 60.0404 | 65.8 | 98.2723 | 59.318 | 60.0289 | 49.6 | 98.2454 | 43.1241 | 60.0174 | 33.4 | 98.2491 | 26.9985 | 60.0174 | 17.2
98.2893 | 75.4164 | 60.0462 | 65.8 | 98.2408 | 75.3417 | 60.0404 | 65.8 | 98.2806 | 59.3143 | 60.0289 | 49.6 | 98.2537 | 43.1258 | 60.0174 | 33.4 | 98.2574 | 26.9948 | 60.0174 | 17.2
98.2977 | 75.417 | 60.0462 | 65.8 | 98.2492 | 75.3372 | 60.0404 | 65.8 | 98.2889 | 59.3106 | 60.0289 | 49.6 | 98.2621 | 43.1275 | 60.0174 | 33.4 | 98.2659 | 26.9913 | 60.0174 | 17.2
98.306 | 75.4183 | 60.0462 | 65.8 | 98.2575 | 75.3327 | 60.0404 | 65.8 | 98.2972 | 59.3069 | 60.0289 | 49.6 | 98.2704 | 43.1281 | 60.0174 | 33.4 | 98.2742 | 26.9877 | 60.0174 | 17.2
98.3143 | 75.4196 | 60.0462 | 65.8 | 98.2658 | 75.3281 | 60.0404 | 65.8 | 98.3056 | 59.3047 | 60.0289 | 49.6 | 98.2787 | 43.1287 | 60.0174 | 33.4 | 98.2825 | 26.9842 | 60.0174 | 17.2
98.3227 | 75.4217 | 60.0462 | 65.8 | 98.2741 | 75.3236 | 60.0404 | 65.8 | 98.3139 | 59.3026 | 60.0289 | 49.6 | 98.287 | 43.1278 | 60.0174 | 33.4 | 98.2908 | 26.9806 | 60.0174 | 17.2
98.331 | 75.4239 | 60.0462 | 65.8 | 98.2824 | 75.3209 | 60.0404 | 65.8 | 98.3223 | 59.2999 | 60.0289 | 49.6 | 98.2955 | 43.127 | 60.0174 | 33.4 | 98.2992 | 26.977 | 60.0174 | 17.2
98.3393 | 75.4261 | 60.0462 | 65.8 | 98.2908 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.3306 | 59.2972 | 60.0289 | 49.6 | 98.3038 | 43.1261 | 60.0174 | 33.4 | 98.3075 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.3476 | 75.4284 | 60.0462 | 65.8 | 98.2991 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.3389 | 59.294 | 60.0289 | 49.6 | 98.3121 | 43.1252 | 60.0174 | 33.4 | 98.3158 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.356 | 75.431 | 60.0462 | 65.8 | 98.3075 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.3472 | 59.2909 | 60.0289 | 49.6 | 98.3204 | 43.1252 | 60.0174 | 33.4 | 98.3241 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.3643 | 75.4336 | 60.0462 | 65.8 | 98.3158 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.3556 | 59.2904 | 60.0289 | 49.6 | 98.3288 | 43.1253 | 60.0174 | 33.4 | 98.3324 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.3726 | 75.4356 | 60.0462 | 65.8 | 98.3241 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.3639 | 59.29 | 60.0289 | 49.6 | 98.3371 | 43.1253 | 60.0174 | 33.4 | 98.3408 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.3809 | 75.4375 | 60.0462 | 65.8 | 98.3324 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.3723 | 59.2893 | 60.0289 | 49.6 | 98.3454 | 43.1253 | 60.0174 | 33.4 | 98.3491 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.3893 | 75.4362 | 60.0462 | 65.8 | 98.3407 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.3806 | 59.2886 | 60.0289 | 49.6 | 98.3537 | 43.1252 | 60.0174 | 33.4 | 98.3574 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.3976 | 75.435 | 60.0462 | 65.8 | 98.3491 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.3889 | 59.2879 | 60.0289 | 49.6 | 98.3621 | 43.1251 | 60.0174 | 33.4 | 98.3657 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.4059 | 75.4324 | 60.0462 | 65.8 | 98.3574 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.3972 | 59.2873 | 60.0289 | 49.6 | 98.3704 | 43.1256 | 60.0174 | 33.4 | 98.3741 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.4142 | 75.4299 | 60.0462 | 65.8 | 98.3658 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.4056 | 59.2864 | 60.0289 | 49.6 | 98.3787 | 43.1261 | 60.0174 | 33.4 | 98.3824 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.4226 | 75.4283 | 60.0462 | 65.8 | 98.3741 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.4139 | 59.2854 | 60.0289 | 49.6 | 98.387 | 43.1257 | 60.0174 | 33.4 | 98.3907 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.4309 | 75.4266 | 60.0462 | 65.8 | 98.3824 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.4222 | 59.284 | 60.0289 | 49.6 | 98.3954 | 43.1253 | 60.0174 | 33.4 | 98.399 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.4392 | 75.426 | 60.0404 | 65.8 | 98.3907 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.4305 | 59.2825 | 60.0289 | 49.6 | 98.4037 | 43.124 | 60.0174 | 33.4 | 98.4075 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.4476 | 75.4254 | 60.0404 | 65.8 | 98.399 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.4388 | 59.2811 | 60.0289 | 49.6 | 98.412 | 43.1226 | 60.0174 | 33.4 | 98.4158 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.4559 | 75.4242 | 60.0404 | 65.8 | 98.4074 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.4472 | 59.2797 | 60.0289 | 49.6 | 98.4203 | 43.1213 | 60.0174 | 33.4 | 98.4241 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.4642 | 75.4231 | 60.0404 | 65.8 | 98.4157 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.4555 | 59.2785 | 60.0289 | 49.6 | 98.4288 | 43.12 | 60.0174 | 33.4 | 98.4324 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.4725 | 75.4236 | 60.0404 | 65.8 | 98.424 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.4639 | 59.2773 | 60.0289 | 49.6 | 98.4371 | 43.1193 | 60.0174 | 33.4 | 98.4408 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.4809 | 75.4241 | 60.0404 | 65.8 | 98.4323 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.4722 | 59.275 | 60.0289 | 49.6 | 98.4454 | 43.1186 | 60.0174 | 33.4 | 98.4491 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.4892 | 75.4245 | 60.0404 | 65.8 | 98.4407 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.4805 | 59.2726 | 60.0289 | 49.6 | 98.4537 | 43.1172 | 60.0174 | 33.4 | 98.4574 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.4975 | 75.425 | 60.0404 | 65.8 | 98.449 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.4888 | 59.2707 | 60.0289 | 49.6 | 98.4621 | 43.1157 | 60.0174 | 33.4 | 98.4657 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.5059 | 75.4232 | 60.0404 | 65.8 | 98.4574 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.4972 | 59.2687 | 60.0289 | 49.6 | 98.4704 | 43.1153 | 60.0174 | 33.4 | 98.4741 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.5142 | 75.4214 | 60.0404 | 65.8 | 98.4657 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.5055 | 59.2689 | 60.0289 | 49.6 | 98.4787 | 43.1148 | 60.0174 | 33.4 | 98.4824 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.5225 | 75.4179 | 60.0404 | 65.8 | 98.474 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.5139 | 59.269 | 60.0289 | 49.6 | 98.487 | 43.1143 | 60.0174 | 33.4 | 98.4907 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.5308 | 75.4145 | 60.0404 | 65.8 | 98.4823 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.5222 | 59.2692 | 60.0289 | 49.6 | 98.4954 | 43.1138 | 60.0174 | 33.4 | 98.499 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.5392 | 75.412 | 60.0404 | 65.8 | 98.4906 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.5305 | 59.2694 | 60.0289 | 49.6 | 98.5037 | 43.1126 | 60.0174 | 33.4 | 98.5074 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.5475 | 75.4095 | 60.0404 | 65.8 | 98.499 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.5388 | 59.2696 | 60.0289 | 49.6 | 98.512 | 43.1115 | 60.0174 | 33.4 | 98.5157 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.5558 | 75.409 | 60.0404 | 65.8 | 98.5073 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.5471 | 59.2697 | 60.0289 | 49.6 | 98.5203 | 43.1094 | 60.0174 | 33.4 | 98.524 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.5641 | 75.4085 | 60.0404 | 65.8 | 98.5157 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.5555 | 59.2706 | 60.0289 | 49.6 | 98.5287 | 43.1073 | 60.0174 | 33.4 | 98.5323 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.5725 | 75.408 | 60.0404 | 65.8 | 98.524 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.5638 | 59.2714 | 60.0289 | 49.6 | 98.537 | 43.1059 | 60.0174 | 33.4 | 98.5408 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.5808 | 75.4075 | 60.0404 | 65.8 | 98.5323 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.5721 | 59.2706 | 60.0289 | 49.6 | 98.5453 | 43.1046 | 60.0174 | 33.4 | 98.5491 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.5891 | 75.4085 | 60.0404 | 65.8 | 98.5406 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.5804 | 59.2699 | 60.0289 | 49.6 | 98.5536 | 43.103 | 60.0174 | 33.4 | 98.5574 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.5975 | 75.4096 | 60.0404 | 65.8 | 98.5489 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.5888 | 59.2693 | 60.0289 | 49.6 | 98.5621 | 43.1013 | 60.0174 | 33.4 | 98.5657 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.6058 | 75.4111 | 60.0404 | 65.8 | 98.5573 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.5971 | 59.2688 | 60.0289 | 49.6 | 98.5704 | 43.1003 | 60.0174 | 33.4 | 98.5741 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.6141 | 75.4127 | 60.0404 | 65.8 | 98.5656 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.6055 | 59.2694 | 60.0289 | 49.6 | 98.5787 | 43.0992 | 60.0174 | 33.4 | 98.5824 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.6224 | 75.4151 | 60.0404 | 65.8 | 98.5739 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.6138 | 59.2701 | 60.0289 | 49.6 | 98.587 | 43.0987 | 60.0174 | 33.4 | 98.5907 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.6308 | 75.4176 | 60.0404 | 65.8 | 98.5822 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.6221 | 59.2718 | 60.0289 | 49.6 | 98.5954 | 43.0982 | 60.0174 | 33.4 | 98.599 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.6391 | 75.4201 | 60.0404 | 65.8 | 98.5906 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.6304 | 59.2735 | 60.0289 | 49.6 | 98.6037 | 43.0985 | 60.0174 | 33.4 | 98.6074 | 26.9735 | 60.0174 | 17.2
98.6474 | 75.4226 | 60.0404 | 65.8 | 98.5989 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.6388 | 59.2752 | 60.0289 | 49.6 | 98.612 | 43.0988 | 60.0174 | 33.4 | 98.6157 | 26.9734 | 60.0174 | 17.2
98.6558 | 75.4252 | 60.0404 | 65.8 | 98.6072 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.6471 | 59.2769 | 60.0289 | 49.6 | 98.6203 | 43.0989 | 60.0174 | 33.4 | 98.624 | 26.9732 | 60.0174 | 17.2
98.6641 | 75.4277 | 60.0404 | 65.8 | 98.6156 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.6555 | 59.2802 | 60.0289 | 49.6 | 98.6286 | 43.099 | 60.0174 | 33.4 | 98.6323 | 26.9728 | 60.0174 | 17.2
98.6724 | 75.4288 | 60.0404 | 65.8 | 98.6239 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.6638 | 59.2835 | 60.0289 | 49.6 | 98.637 | 43.0997 | 60.0174 | 33.4 | 98.6407 | 26.9723 | 60.0174 | 17.2
98.6807 | 75.43 | 60.0404 | 65.8 | 98.6322 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.6721 | 59.2855 | 60.0289 | 49.6 | 98.6453 | 43.1003 | 60.0174 | 33.4 | 98.649 | 26.9719 | 60.0174 | 17.2
98.6891 | 75.4309 | 60.0404 | 65.8 | 98.6405 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.6804 | 59.2875 | 60.0289 | 49.6 | 98.6536 | 43.1004 | 60.0174 | 33.4 | 98.6573 | 26.9715 | 60.0174 | 17.2
98.6974 | 75.4318 | 60.0404 | 65.8 | 98.6489 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.6887 | 59.2878 | 60.0289 | 49.6 | 98.6619 | 43.1004 | 60.0174 | 33.4 | 98.6656 | 26.9705 | 60.0174 | 17.2
98.7057 | 75.4302 | 60.0404 | 65.8 | 98.6572 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.6971 | 59.288 | 60.0289 | 49.6 | 98.6703 | 43.1006 | 60.0174 | 33.4 | 98.6741 | 26.9695 | 60.0174 | 17.2
98.714 | 75.4286 | 60.0404 | 65.8 | 98.6656 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.7054 | 59.2872 | 60.0289 | 49.6 | 98.6786 | 43.1008 | 60.0174 | 33.4 | 98.6824 | 26.9685 | 60.0174 | 17.2
98.7224 | 75.4267 | 60.0404 | 65.8 | 98.6739 | 75.3183 | 60.0404 | 65.8 | 98.7137 | 59.2864 | 60.0289 | 49.6 | 98.687 | 43.1012 | 60.0174 | 33.4 | 98.6907 | 26.9675 | 60.0174 | 17.2
98.7307 | 75.4248 | 60.0404 | 65.8 | 98.6822 | 75.3164 | 60.0404 | 65.8 | 98.722 | 59.2854 | 60.0289 | 49.6 | 98.6953 | 43.1016 | 60.0174 | 33.4 | 98.699 | 26.9666 | 60.0174 | 17.2
98.739 | 75.4229 | 60.0404 | 65.8 | 98.6905 | 75.3144 | 60.0404 | 65.8 | 98.7304 | 59.2843 | 60.0289 | 49.6 | 98.7037 | 43.1024 | 60.0174 | 33.4 | 98.7074 | 26.9658 | 60.0174 | 17.2
98.7474 | 75.4209 | 60.0404 | 65.8 | 98.6988 | 75.3119 | 60.0404 | 65.8 | 98.7387 | 59.2835 | 60.0289 | 49.6 | 98.712 | 43.1031 | 60.0174 | 33.4 | 98.7157 | 26.9652 | 60.0174 | 17.2
98.7557 | 75.4181 | 60.0404 | 65.8 | 98.7072 | 75.3094 | 60.0404 | 65.8 | 98.7471 | 59.2827 | 60.0289 | 49.6 | 98.7203 | 43.1036 | 60.0174 | 33.4 | 98.724 | 26.9646 | 60.0174 | 17.2
98.764 | 75.4154 | 60.0404 | 65.8 | 98.7155 | 75.3069 | 60.0404 | 65.8 | 98.7554 | 59.2807 | 60.0289 | 49.6 | 98.7286 | 43.1041 | 60.0174 | 33.4 | 98.7323 | 26.9641 | 60.0174 | 17.2
98.7723 | 75.4127 | 60.0404 | 65.8 | 98.7238 | 75.3044 | 60.0404 | 65.8 | 98.7637 | 59.2788 | 60.0289 | 49.6 | 98.737 | 43.1035 | 60.0174 | 33.4 | 98.7407 | 26.9635 | 60.0174 | 17.2
98.7807 | 75.4099 | 60.0404 | 65.8 | 98.7321 | 75.3022 | 60.0404 | 65.8 | 98.772 | 59.2774 | 60.0289 | 49.6 | 98.7453 | 43.103 | 60.0174 | 33.4 | 98.749 | 26.9635 | 60.0174 | 17.2
98.789 | 75.4082 | 60.0404 | 65.8 | 98.7405 | 75.3001 | 60.0404 | 65.8 | 98.7804 | 59.276 | 60.0289 | 49.6 | 98.7536 | 43.1021 | 60.0174 | 33.4 | 98.7573 | 26.9635 | 60.0174 | 17.2
98.7973 | 75.4064 | 60.0404 | 65.8 | 98.7488 | 75.2979 | 60.0404 | 65.8 | 98.7887 | 59.2746 | 60.0289 | 49.6 | 98.7619 | 43.1013 | 60.0174 | 33.4 | 98.7656 | 26.9635 | 60.0174 | 17.2
98.8056 | 75.4045 | 60.0404 | 65.8 | 98.7571 | 75.2957 | 60.0404 | 65.8 | 98.7971 | 59.2732 | 60.0289 | 49.6 | 98.7703 | 43.1013 | 60.0174 | 33.4 | 98.774 | 26.9635 | 60.0174 | 17.2
98.814 | 75.4026 | 60.0404 | 65.8 | 98.7655 | 75.2958 | 60.0404 | 65.8 | 98.8054 | 59.2718 | 60.0289 | 49.6 | 98.7786 | 43.1013 | 60.0174 | 33.4 | 98.7823 | 26.9633 | 60.0174 | 17.2
98.8223 | 75.3995 | 60.0404 | 65.8 | 98.7738 | 75.2958 | 60.0404 | 65.8 | 98.8137 | 59.2704 | 60.0289 | 49.6 | 98.7869 | 43.1011 | 60.0116 | 33.4 | 98.7906 | 26.9631 | 60.0174 | 17.2
98.8306 | 75.3965 | 60.0404 | 65.8 | 98.7821 | 75.2954 | 60.0404 | 65.8 | 98.822 | 59.2682 | 60.0289 | 49.6 | 98.7952 | 43.1008 | 60.0116 | 33.4 | 98.799 | 26.9629 | 60.0174 | 17.2
98.839 | 75.3938 | 60.0404 | 65.8 | 98.7904 | 75.295 | 60.0404 | 65.8 | 98.8303 | 59.2659 | 60.0289 | 49.6 | 98.8036 | 43.1005 | 60.0116 | 33.4 | 98.8074 | 26.9626 | 60.0174 | 17.2
98.8473 | 75.3912 | 60.0404 | 65.8 | 98.7988 | 75.2946 | 60.0404 | 65.8 | 98.8387 | 59.265 | 60.0289 | 49.6 | 98.812 | 43.1003 | 60.0116 | 33.4 | 98.8157 | 26.9624 | 60.0231 | 17.2
98.8556 | 75.3888 | 60.0404 | 65.8 | 98.8071 | 75.2941 | 60.0404 | 65.8 | 98.847 | 59.2642 | 60.0289 | 49.6 | 98.8203 | 43.1011 | 60.0116 | 33.4 | 98.824 | 26.9622 | 60.0231 | 17.2
98.8639 | 75.3864 | 60.0404 | 65.8 | 98.8155 | 75.2933 | 60.0404 | 65.8 | 98.8553 | 59.2633 | 60.0289 | 49.6 | 98.8286 | 43.1019 | 60.0116 | 33.4 | 98.8323 | 26.962 | 60.0231 | 17.2
98.8723 | 75.3816 | 60.0404 | 65.8 | 98.8238 | 75.2925 | 60.0404 | 65.8 | 98.8636 | 59.2624 | 60.0289 | 49.6 | 98.837 | 43.1031 | 60.0116 | 33.4 | 98.8407 | 26.9617 | 60.0231 | 17.2
98.8806 | 75.3767 | 60.0404 | 65.8 | 98.8321 | 75.2918 | 60.0404 | 65.8 | 98.872 | 59.2615 | 60.0289 | 49.6 | 98.8453 | 43.1042 | 60.0116 | 33.4 | 98.849 | 26.9615 | 60.0231 | 17.2
98.8889 | 75.3726 | 60.0404 | 65.8 | 98.8404 | 75.291 | 60.0404 | 65.8 | 98.8803 | 59.2606 | 60.0289 | 49.6 | 98.8536 | 43.1045 | 60.0116 | 33.4 | 98.8573 | 26.9613 | 60.0231 | 17.2
98.8973 | 75.3684 | 60.0404 | 65.8 | 98.8487 | 75.29 | 60.0404 | 65.8 | 98.8887 | 59.2598 | 60.0289 | 49.6 | 98.8619 | 43.1049 | 60.0116 | 33.4 | 98.8656 | 26.9613 | 60.0231 | 17.2
98.9056 | 75.3636 | 60.0404 | 65.8 | 98.8571 | 75.2889 | 60.0404 | 65.8 | 98.897 | 59.2589 | 60.0289 | 49.6 | 98.8703 | 43.1052 | 60.0116 | 33.4 | 98.8739 | 26.9613 | 60.0231 | 17.2
98.9139 | 75.3588 | 60.0404 | 65.8 | 98.8654 | 75.289 | 60.0404 | 65.8 | 98.9053 | 59.2608 | 60.0289 | 49.6 | 98.8786 | 43.1056 | 60.0116 | 33.4 | 98.8823 | 26.9613 | 60.0231 | 17.2
98.9222 | 75.354 | 60.0404 | 65.8 | 98.8737 | 75.289 | 60.0404 | 65.8 | 98.9136 | 59.2626 | 60.0289 | 49.6 | 98.8869 | 43.1038 | 60.0116 | 33.4 | 98.8906 | 26.9613 | 60.0231 | 17.2
98.9306 | 75.3493 | 60.0404 | 65.8 | 98.882 | 75.289 | 60.0404 | 65.8 | 98.922 | 59.2652 | 60.0289 | 49.6 | 98.8952 | 43.1021 | 60.0116 | 33.4 | 98.8989 | 26.9613 | 60.0231 | 17.2
98.9389 | 75.3436 | 60.0346 | 65.8 | 98.8904 | 75.2891 | 60.0404 | 65.8 | 98.9303 | 59.2678 | 60.0289 | 49.6 | 98.9036 | 43.1004 | 60.0116 | 33.4 | 98.9072 | 26.9613 | 60.0231 | 17.2
98.9472 | 75.3378 | 60.0346 | 65.8 | 98.8987 | 75.2912 | 60.0404 | 65.8 | 98.9386 | 59.2704 | 60.0289 | 49.6 | 98.9119 | 43.0987 | 60.0116 | 33.4 | 98.9156 | 26.9613 | 60.0231 | 17.2
98.9556 | 75.3342 | 60.0346 | 65.8 | 98.907 | 75.2934 | 60.0404 | 65.8 | 98.947 | 59.273 | 60.0289 | 49.6 | 98.9202 | 43.097 | 60.0116 | 33.4 | 98.924 | 26.9613 | 60.0231 | 17.2
98.9639 | 75.3306 | 60.0346 | 65.8 | 98.9154 | 75.2955 | 60.0404 | 65.8 | 98.9553 | 59.2751 | 60.0289 | 49.6 | 98.9286 | 43.0953 | 60.0116 | 33.4 | 98.9323 | 26.9613 | 60.0231 | 17.2
98.9722 | 75.3263 | 60.0346 | 65.8 | 98.9237 | 75.2977 | 60.0404 | 65.8 | 98.9636 | 59.2771 | 60.0289 | 49.6 | 98.937 | 43.0931 | 60.0116 | 33.4 | 98.9406 | 26.9613 | 60.0231 | 17.2
98.9805 | 75.322 | 60.0346 | 65.8 | 98.932 | 75.2998 | 60.0404 | 65.8 | 98.9719 | 59.2793 | 60.0289 | 49.6 | 98.9453 | 43.0909 | 60.0116 | 33.4 | 98.949 | 26.9615 | 60.0231 | 17.2
98.9889 | 75.3195 | 60.0346 | 65.8 | 98.9403 | 75.3019 | 60.0404 | 65.8 | 98.9803 | 59.2814 | 60.0289 | 49.6 | 98.9536 | 43.0891 | 60.0116 | 33.4 | 98.9573 | 26.9617 | 60.0231 | 17.2
98.9972 | 75.317 | 60.0346 | 65.8 | 98.9487 | 75.304 | 60.0404 | 65.8 | 98.9886 | 59.2814 | 60.0289 | 49.6 | 98.962 | 43.0874 | 60.0116 | 33.4 | 98.9656 | 26.962 | 60.0231 | 17.2
99.0055 | 75.3181 | 60.0346 | 65.8 | 98.957 | 75.3061 | 60.0404 | 65.8 | 98.9969 | 59.2815 | 60.0289 | 49.6 | 98.9703 | 43.0876 | 60.0116 | 33.4 | 98.9739 | 26.9622 | 60.0231 | 17.2
99.0138 | 75.3193 | 60.0346 | 65.8 | 98.9653 | 75.3086 | 60.0404 | 65.8 | 99.0052 | 59.2808 | 60.0289 | 49.6 | 98.9786 | 43.0879 | 60.0116 | 33.4 | 98.9823 | 26.9631 | 60.0231 | 17.2
99.0222 | 75.3213 | 60.0346 | 65.8 | 98.9737 | 75.3111 | 60.0404 | 65.8 | 99.0136 | 59.2801 | 60.0289 | 49.6 | 98.9869 | 43.0882 | 60.0116 | 33.4 | 98.9906 | 26.9639 | 60.0231 | 17.2
99.0305 | 75.3233 | 60.0346 | 65.8 | 98.982 | 75.3115 | 60.0404 | 65.8 | 99.0219 | 59.278 | 60.0289 | 49.6 | 98.9953 | 43.0885 | 60.0116 | 33.4 | 98.9989 | 26.9648 | 60.0231 | 17.2
99.0388 | 75.3253 | 60.0346 | 65.8 | 98.9903 | 75.312 | 60.0404 | 65.8 | 99.0303 | 59.2758 | 60.0289 | 49.6 | 99.0036 | 43.0888 | 60.0116 | 33.4 | 99.0072 | 26.9656 | 60.0231 | 17.2
99.0472 | 75.3273 | 60.0346 | 65.8 | 98.9986 | 75.3124 | 60.0404 | 65.8 | 99.0386 | 59.2709 | 60.0289 | 49.6 | 99.0119 | 43.089 | 60.0116 | 33.4 | 99.0156 | 26.9664 | 60.0231 | 17.2
99.0555 | 75.3296 | 60.0346 | 65.8 | 99.007 | 75.3129 | 60.0404 | 65.8 | 99.0469 | 59.2661 | 60.0289 | 49.6 | 99.0202 | 43.0894 | 60.0116 | 33.4 | 99.0239 | 26.9673 | 60.0231 | 17.2
99.0638 | 75.3319 | 60.0346 | 65.8 | 99.0153 | 75.3119 | 60.0404 | 65.8 | 99.0552 | 59.2613 | 60.0289 | 49.6 | 99.0286 | 43.0898 | 60.0116 | 33.4 | 99.0322 | 26.9679 | 60.0231 | 17.2
99.0722 | 75.3339 | 60.0346 | 65.8 | 99.0237 | 75.3109 | 60.0404 | 65.8 | 99.0635 | 59.2566 | 60.0289 | 49.6 | 99.0369 | 43.0898 | 60.0116 | 33.4 | 99.0405 | 26.9685 | 60.0231 | 17.2
99.0805 | 75.3359 | 60.0346 | 65.8 | 99.032 | 75.3101 | 60.0404 | 65.8 | 99.0719 | 59.2518 | 60.0289 | 49.6 | 99.0452 | 43.0898 | 60.0116 | 33.4 | 99.049 | 26.9691 | 60.0231 | 17.2
99.0888 | 75.3342 | 60.0346 | 65.8 | 99.0403 | 75.3094 | 60.0404 | 65.8 | 99.0802 | 59.2471 | 60.0289 | 49.6 | 99.0535 | 43.0895 | 60.0116 | 33.4 | 99.0573 | 26.9697 | 60.0231 | 17.2
99.0971 | 75.3324 | 60.0346 | 65.8 | 99.0486 | 75.3083 | 60.0404 | 65.8 | 99.0886 | 59.2431 | 60.0289 | 49.6 | 99.062 | 43.0892 | 60.0116 | 33.4 | 99.0656 | 26.9697 | 60.0231 | 17.2
99.1055 | 75.3307 | 60.0346 | 65.8 | 99.0569 | 75.3071 | 60.0404 | 65.8 | 99.0969 | 59.2391 | 60.0289 | 49.6 | 99.0703 | 43.089 | 60.0116 | 33.4 | 99.0739 | 26.9697 | 60.0231 | 17.2
99.1138 | 75.3289 | 60.0346 | 65.8 | 99.0653 | 75.3059 | 60.0404 | 65.8 | 99.1052 | 59.2364 | 60.0289 | 49.6 | 99.0786 | 43.0887 | 60.0116 | 33.4 | 99.0823 | 26.9697 | 60.0231 | 17.2
99.1221 | 75.3271 | 60.0346 | 65.8 | 99.0736 | 75.3047 | 60.0404 | 65.8 | 99.1135 | 59.2337 | 60.0289 | 49.6 | 99.0869 | 43.0884 | 60.0116 | 33.4 | 99.0906 | 26.9697 | 60.0231 | 17.2
99.1304 | 75.3254 | 60.0346 | 65.8 | 99.0819 | 75.3036 | 60.0404 | 65.8 | 99.1219 | 59.2345 | 60.0289 | 49.6 | 99.0953 | 43.0881 | 60.0116 | 33.4 | 99.0989 | 26.9699 | 60.0231 | 17.2
99.1388 | 75.3233 | 60.0346 | 65.8 | 99.0902 | 75.3025 | 60.0404 | 65.8 | 99.1302 | 59.2354 | 60.0289 | 49.6 | 99.1036 | 43.088 | 60.0116 | 33.4 | 99.1072 | 26.9701 | 60.0231 | 17.2
99.1471 | 75.3213 | 60.0346 | 65.8 | 99.0986 | 75.3028 | 60.0404 | 65.8 | 99.1385 | 59.2371 | 60.0289 | 49.6 | 99.1119 | 43.0879 | 60.0116 | 33.4 | 99.1155 | 26.9703 | 60.0231 | 17.2
99.1554 | 75.3195 | 60.0346 | 65.8 | 99.1069 | 75.3031 | 60.0404 | 65.8 | 99.1469 | 59.2388 | 60.0289 | 49.6 | 99.1202 | 43.0878 | 60.0116 | 33.4 | 99.1239 | 26.9705 | 60.0231 | 17.2
99.1638 | 75.3178 | 60.0346 | 65.8 | 99.1152 | 75.3032 | 60.0404 | 65.8 | 99.1552 | 59.2403 | 60.0289 | 49.6 | 99.1286 | 43.0876 | 60.0116 | 33.4 | 99.1322 | 26.9706 | 60.0231 | 17.2
99.1721 | 75.3172 | 60.0346 | 65.8 | 99.1236 | 75.3033 | 60.0404 | 65.8 | 99.1635 | 59.2417 | 60.0289 | 49.6 | 99.1369 | 43.0878 | 60.0116 | 33.4 | 99.1405 | 26.9708 | 60.0231 | 17.2
99.1804 | 75.3166 | 60.0346 | 65.8 | 99.1319 | 75.3018 | 60.0404 | 65.8 | 99.1719 | 59.2447 | 60.0289 | 49.6 | 99.1452 | 43.088 | 60.0116 | 33.4 | 99.1488 | 26.971 | 60.0231 | 17.2
99.1888 | 75.316 | 60.0346 | 65.8 | 99.1402 | 75.3003 | 60.0404 | 65.8 | 99.1802 | 59.2477 | 60.0289 | 49.6 | 99.1535 | 43.0883 | 60.0116 | 33.4 | 99.1572 | 26.9711 | 60.0231 | 17.2
99.1971 | 75.3155 | 60.0346 | 65.8 | 99.1485 | 75.2976 | 60.0404 | 65.8 | 99.1885 | 59.2513 | 60.0289 | 49.6 | 99.1619 | 43.0886 | 60.0116 | 33.4 | 99.1655 | 26.9713 | 60.0231 | 17.2
99.2054 | 75.3149 | 60.0346 | 65.8 | 99.1569 | 75.2949 | 60.0404 | 65.8 | 99.1968 | 59.2549 | 60.0289 | 49.6 | 99.1702 | 43.089 | 60.0116 | 33.4 | 99.1738 | 26.9715 | 60.0231 | 17.2
99.2137 | 75.3143 | 60.0346 | 65.8 | 99.1652 | 75.2921 | 60.0404 | 65.8 | 99.2051 | 59.2578 | 60.0289 | 49.6 | 99.1785 | 43.0893 | 60.0116 | 33.4 | 99.1821 | 26.9714 | 60.0231 | 17.2
99.2221 | 75.3156 | 60.0346 | 65.8 | 99.1736 | 75.2893 | 60.0404 | 65.8 | 99.2135 | 59.2608 | 60.0289 | 49.6 | 99.1868 | 43.0894 | 60.0116 | 33.4 | 99.1906 | 26.9714 | 60.0231 | 17.2
99.2304 | 75.3169 | 60.0346 | 65.8 | 99.1819 | 75.2865 | 60.0404 | 65.8 | 99.2218 | 59.2628 | 60.0289 | 49.6 | 99.1953 | 43.0895 | 60.0116 | 33.4 | 99.1989 | 26.9714 | 60.0231 | 17.2
99.2387 | 75.3182 | 60.0346 | 65.8 | 99.1902 | 75.2838 | 60.0404 | 65.8 | 99.2302 | 59.2649 | 60.0289 | 49.6 | 99.2036 | 43.0896 | 60.0116 | 33.4 | 99.2072 | 26.9714 | 60.0231 | 17.2
99.247 | 75.3195 | 60.0346 | 65.8 | 99.1985 | 75.2811 | 60.0404 | 65.8 | 99.2385 | 59.2677 | 60.0289 | 49.6 | 99.2119 | 43.0898 | 60.0116 | 33.4 | 99.2155 | 26.9714 | 60.0231 | 17.2
99.2554 | 75.3217 | 60.0346 | 65.8 | 99.2068 | 75.2784 | 60.0404 | 65.8 | 99.2468 | 59.2704 | 60.0289 | 49.6 | 99.2202 | 43.0892 | 60.0116 | 33.4 | 99.2239 | 26.9714 | 60.0231 | 17.2
99.2637 | 75.3239 | 60.0346 | 65.8 | 99.2152 | 75.2762 | 60.0404 | 65.8 | 99.2551 | 59.2706 | 60.0289 | 49.6 | 99.2286 | 43.0886 | 60.0116 | 33.4 | 99.2322 | 26.9714 | 60.0231 | 17.2
99.272 | 75.326 | 60.0346 | 65.8 | 99.2235 | 75.2741 | 60.0404 | 65.8 | 99.2635 | 59.2708 | 60.0289 | 49.6 | 99.2369 | 43.0879 | 60.0116 | 33.4 | 99.2405 | 26.9714 | 60.0231 | 17.2
99.2804 | 75.3282 | 60.0346 | 65.8 | 99.2318 | 75.2732 | 60.0404 | 65.8 | 99.2718 | 59.2711 | 60.0289 | 49.6 | 99.2452 | 43.0872 | 60.0116 | 33.4 | 99.2488 | 26.9714 | 60.0231 | 17.2
99.2887 | 75.3304 | 60.0346 | 65.8 | 99.2401 | 75.2724 | 60.0404 | 65.8 | 99.2802 | 59.2713 | 60.0289 | 49.6 | 99.2535 | 43.0862 | 60.0116 | 33.4 | 99.2572 | 26.9714 | 60.0231 | 17.2
99.297 | 75.3326 | 60.0346 | 65.8 | 99.2484 | 75.2715 | 60.0404 | 65.8 | 99.2885 | 59.2706 | 60.0289 | 49.6 | 99.2619 | 43.0851 | 60.0116 | 33.4 | 99.2655 | 26.9714 | 60.0231 | 17.2
99.3054 | 75.3348 | 60.0346 | 65.8 | 99.2568 | 75.2706 | 60.0404 | 65.8 | 99.2968 | 59.27 | 60.0289 | 49.6 | 99.2702 | 43.0841 | 60.0116 | 33.4 | 99.2738 | 26.9714 | 60.0231 | 17.2
99.3137 | 75.337 | 60.0346 | 65.8 | 99.2651 | 75.2685 | 60.0404 | 65.8 | 99.3051 | 59.2697 | 60.0289 | 49.6 | 99.2785 | 43.0831 | 60.0116 | 33.4 | 99.2821 | 26.9714 | 60.0231 | 17.2
99.322 | 75.3366 | 60.0346 | 65.8 | 99.2735 | 75.2664 | 60.0404 | 65.8 | 99.3135 | 59.2694 | 60.0289 | 49.6 | 99.2868 | 43.0821 | 60.0116 | 33.4 | 99.2905 | 26.9714 | 60.0231 | 17.2
99.3303 | 75.3362 | 60.0346 | 65.8 | 99.2818 | 75.2639 | 60.0404 | 65.8 | 99.3218 | 59.2686 | 60.0289 | 49.6 | 99.2952 | 43.0811 | 60.0116 | 33.4 | 99.2988 | 26.9714 | 60.0231 | 17.2
99.3387 | 75.334 | 60.0346 | 65.8 | 99.2901 | 75.2614 | 60.0404 | 65.8 | 99.3301 | 59.2677 | 60.0289 | 49.6 | 99.3035 | 43.081 | 60.0116 | 33.4 | 99.3071 | 26.9714 | 60.0231 | 17.2
99.347 | 75.3317 | 60.0346 | 65.8 | 99.2984 | 75.2591 | 60.0404 | 65.8 | 99.3384 | 59.2665 | 60.0289 | 49.6 | 99.3118 | 43.0809 | 60.0116 | 33.4 | 99.3154 | 26.9714 | 60.0231 | 17.2
99.3553 | 75.3285 | 60.0346 | 65.8 | 99.3068 | 75.2569 | 60.0404 | 65.8 | 99.3467 | 59.2653 | 60.0289 | 49.6 | 99.3201 | 43.0808 | 60.0116 | 33.4 | 99.3237 | 26.9714 | 60.0231 | 17.2
99.3636 | 75.3253 | 60.0346 | 65.8 | 99.3151 | 75.2535 | 60.0404 | 65.8 | 99.3551 | 59.2627 | 60.0289 | 49.6 | 99.3286 | 43.0807 | 60.0116 | 33.4 | 99.3322 | 26.9712 | 60.0231 | 17.2
99.372 | 75.3221 | 60.0346 | 65.8 | 99.3234 | 75.25 | 60.0404 | 65.8 | 99.3634 | 59.26 | 60.0289 | 49.6 | 99.3369 | 43.081 | 60.0116 | 33.4 | 99.3405 | 26.971 | 60.0231 | 17.2
99.3803 | 75.3189 | 60.0346 | 65.8 | 99.3318 | 75.2466 | 60.0404 | 65.8 | 99.3718 | 59.2586 | 60.0289 | 49.6 | 99.3452 | 43.0812 | 60.0116 | 33.4 | 99.3488 | 26.9708 | 60.0231 | 17.2
99.3886 | 75.3142 | 60.0346 | 65.8 | 99.3401 | 75.2432 | 60.0404 | 65.8 | 99.3801 | 59.2572 | 60.0289 | 49.6 | 99.3535 | 43.0815 | 60.0116 | 33.4 | 99.3571 | 26.9706 | 60.0231 | 17.2
99.397 | 75.3094 | 60.0346 | 65.8 | 99.3484 | 75.2396 | 60.0404 | 65.8 | 99.3884 | 59.2563 | 60.0289 | 49.6 | 99.3619 | 43.0817 | 60.0116 | 33.4 | 99.3655 | 26.9705 | 60.0231 | 17.2
99.4053 | 75.3073 | 60.0346 | 65.8 | 99.3567 | 75.236 | 60.0404 | 65.8 | 99.3967 | 59.2553 | 60.0289 | 49.6 | 99.3702 | 43.0828 | 60.0116 | 33.4 | 99.3738 | 26.9703 | 60.0231 | 17.2
99.4136 | 75.3051 | 60.0346 | 65.8 | 99.3651 | 75.2327 | 60.0404 | 65.8 | 99.4051 | 59.2541 | 60.0289 | 49.6 | 99.3785 | 43.0838 | 60.0116 | 33.4 | 99.3821 | 26.9701 | 60.0231 | 17.2
99.4219 | 75.3045 | 60.0346 | 65.8 | 99.3734 | 75.2294 | 60.0404 | 65.8 | 99.4134 | 59.2528 | 60.0289 | 49.6 | 99.3868 | 43.0846 | 60.0116 | 33.4 | 99.3904 | 26.9699 | 60.0231 | 17.2
99.4303 | 75.304 | 60.0346 | 65.8 | 99.3817 | 75.2268 | 60.0404 | 65.8 | 99.4218 | 59.2522 | 60.0289 | 49.6 | 99.3952 | 43.0854 | 60.0116 | 33.4 | 99.3988 | 26.9695 | 60.0231 | 17.2
99.4386 | 75.3043 | 60.0346 | 65.8 | 99.39 | 75.2242 | 60.0404 | 65.8 | 99.4301 | 59.2517 | 60.0289 | 49.6 | 99.4035 | 43.0854 | 60.0116 | 33.4 | 99.4071 | 26.9691 | 60.0231 | 17.2
99.4469 | 75.3047 | 60.0346 | 65.8 | 99.3983 | 75.2228 | 60.0404 | 65.8 | 99.4384 | 59.2518 | 60.0289 | 49.6 | 99.4118 | 43.0853 | 60.0116 | 33.4 | 99.4154 | 26.9685 | 60.0231 | 17.2
99.4553 | 75.3051 | 60.0346 | 65.8 | 99.4067 | 75.2214 | 60.0404 | 65.8 | 99.4467 | 59.2519 | 60.0289 | 49.6 | 99.4201 | 43.0853 | 60.0116 | 33.4 | 99.4237 | 26.9679 | 60.0231 | 17.2
99.4636 | 75.3054 | 60.0346 | 65.8 | 99.415 | 75.2198 | 60.0404 | 65.8 | 99.455 | 59.2505 | 60.0289 | 49.6 | 99.4285 | 43.0853 | 60.0116 | 33.4 | 99.4321 | 26.9646 | 60.0231 | 17.2
99.4719 | 75.3065 | 60.0346 | 65.8 | 99.4234 | 75.2182 | 60.0404 | 65.8 | 99.4634 | 59.249 | 60.0289 | 49.6 | 99.4368 | 43.0854 | 60.0116 | 33.4 | 99.4404 | 26.9612 | 60.0231 | 17.2
99.4802 | 75.3077 | 60.0346 | 65.8 | 99.4317 | 75.2191 | 60.0404 | 65.8 | 99.4717 | 59.2476 | 60.0289 | 49.6 | 99.4451 | 43.0856 | 60.0116 | 33.4 | 99.4487 | 26.9578 | 60.0231 | 17.2
99.4886 | 75.3083 | 60.0346 | 65.8 | 99.44 | 75.22 | 60.0404 | 65.8 | 99.48 | 59.2462 | 60.0289 | 49.6 | 99.4534 | 43.0849 | 60.0116 | 33.4 | 99.457 | 26.9544 | 60.0231 | 17.2
99.4969 | 75.3089 | 60.0346 | 65.8 | 99.4483 | 75.2209 | 60.0404 | 65.8 | 99.4883 | 59.2449 | 60.0289 | 49.6 | 99.4619 | 43.0842 | 60.0116 | 33.4 | 99.4655 | 26.951 | 60.0231 | 17.2
99.5052 | 75.3095 | 60.0346 | 65.8 | 99.4567 | 75.2218 | 60.0404 | 65.8 | 99.4967 | 59.2437 | 60.0289 | 49.6 | 99.4702 | 43.0836 | 60.0116 | 33.4 | 99.4738 | 26.9476 | 60.0231 | 17.2
99.5136 | 75.3101 | 60.0346 | 65.8 | 99.465 | 75.2227 | 60.0404 | 65.8 | 99.505 | 59.2427 | 60.0289 | 49.6 | 99.4785 | 43.0829 | 60.0116 | 33.4 | 99.4821 | 26.9393 | 60.0231 | 17.2
99.5219 | 75.3107 | 60.0346 | 65.8 | 99.4733 | 75.2236 | 60.0404 | 65.8 | 99.5134 | 59.2417 | 60.0289 | 49.6 | 99.4868 | 43.0829 | 60.0116 | 33.4 | 99.4904 | 26.931 | 60.0231 | 17.2
99.5302 | 75.3113 | 60.0346 | 65.8 | 99.4817 | 75.225 | 60.0404 | 65.8 | 99.5217 | 59.2411 | 60.0289 | 49.6 | 99.4952 | 43.0828 | 60.0116 | 33.4 | 99.4988 | 26.923 | 60.0231 | 17.2
99.5385 | 75.3119 | 60.0346 | 65.8 | 99.49 | 75.2263 | 60.0404 | 65.8 | 99.53 | 59.2404 | 60.0289 | 49.6 | 99.5035 | 43.0748 | 60.0116 | 33.4 | 99.5071 | 26.915 | 60.0231 | 17.2
99.5469 | 75.3125 | 60.0346 | 65.8 | 99.4983 | 75.2278 | 60.0404 | 65.8 | 99.5383 | 59.2411 | 60.0289 | 49.6 | 99.5118 | 43.0668 | 60.0116 | 33.4 | 99.5154 | 26.9098 | 60.0231 | 17.2
99.5552 | 75.312 | 60.0346 | 65.8 | 99.5066 | 75.2294 | 60.0404 | 65.8 | 99.5467 | 59.2417 | 60.0289 | 49.6 | 99.5201 | 43.0586 | 60.0116 | 33.4 | 99.5237 | 26.9047 | 60.0231 | 17.2
99.5635 | 75.3115 | 60.0346 | 65.8 | 99.515 | 75.2303 | 60.0404 | 65.8 | 99.555 | 59.2425 | 60.0289 | 49.6 | 99.5285 | 43.0505 | 60.0116 | 33.4 | 99.532 | 26.8995 | 60.0231 | 17.2
99.5719 | 75.3115 | 60.0346 | 65.8 | 99.5233 | 75.2312 | 60.0404 | 65.8 | 99.5634 | 59.2433 | 60.0289 | 49.6 | 99.5368 | 43.0423 | 60.0116 | 33.4 | 99.5404 | 26.8944 | 60.0231 | 17.2
99.5802 | 75.3115 | 60.0346 | 65.8 | 99.5316 | 75.2308 | 60.0404 | 65.8 | 99.5717 | 59.2443 | 60.0289 | 49.6 | 99.5451 | 43.0341 | 60.0116 | 33.4 | 99.5487 | 26.8892 | 60.0231 | 17.2
99.5885 | 75.3115 | 60.0346 | 65.8 | 99.5399 | 75.2303 | 60.0404 | 65.8 | 99.58 | 59.2454 | 60.0289 | 49.6 | 99.5535 | 43.0258 | 60.0116 | 33.4 | 99.557 | 26.884 | 60.0231 | 17.2
99.5968 | 75.3115 | 60.0346 | 65.8 | 99.5482 | 75.2299 | 60.0404 | 65.8 | 99.5883 | 59.2472 | 60.0289 | 49.6 | 99.5618 | 43.0175 | 60.0116 | 33.4 | 99.5653 | 26.884 | 60.0231 | 17.2
99.6052 | 75.3106 | 60.0346 | 65.8 | 99.5566 | 75.2295 | 60.0404 | 65.8 | 99.5966 | 59.249 | 60.0289 | 49.6 | 99.5701 | 43.0095 | 60.0116 | 33.4 | 99.5737 | 26.884 | 60.0231 | 17.2
99.6135 | 75.3097 | 60.0346 | 65.8 | 99.5649 | 75.2286 | 60.0404 | 65.8 | 99.605 | 59.2508 | 60.0289 | 49.6 | 99.5784 | 43.0015 | 60.0116 | 33.4 | 99.582 | 26.8841 | 60.0231 | 17.2
99.6218 | 75.3089 | 60.0346 | 65.8 | 99.5733 | 75.2278 | 60.0404 | 65.8 | 99.6133 | 59.2526 | 60.0289 | 49.6 | 99.5869 | 43.0014 | 60.0116 | 33.4 | 99.5903 | 26.8842 | 60.0231 | 17.2
99.6302 | 75.308 | 60.0346 | 65.8 | 99.5816 | 75.2278 | 60.0404 | 65.8 | 99.6216 | 59.255 | 60.0289 | 49.6 | 99.5952 | 43.0013 | 60.0116 | 33.4 | 99.5986 | 26.8843 | 60.0231 | 17.2
99.6385 | 75.3071 | 60.0346 | 65.8 | 99.5899 | 75.2279 | 60.0404 | 65.8 | 99.6299 | 59.2573 | 60.0289 | 49.6 | 99.6035 | 43.0012 | 60.0116 | 33.4 | 99.6071 | 26.8843 | 60.0231 | 17.2
99.6468 | 75.3063 | 60.0346 | 65.8 | 99.5982 | 75.2274 | 60.0404 | 65.8 | 99.6383 | 59.2587 | 60.0289 | 49.6 | 99.6118 | 43.0011 | 60.0116 | 33.4 | 99.6154 | 26.8844 | 60.0231 | 17.2
99.6551 | 75.3054 | 60.0346 | 65.8 | 99.6065 | 75.227 | 60.0404 | 65.8 | 99.6466 | 59.26 | 60.0289 | 49.6 | 99.6202 | 43.0009 | 60.0116 | 33.4 | 99.6237 | 26.8845 | 60.0231 | 17.2
99.6635 | 75.3045 | 60.0346 | 65.8 | 99.6149 | 75.2281 | 60.0404 | 65.8 | 99.655 | 59.2615 | 60.0289 | 49.6 | 99.6285 | 43.0008 | 60.0116 | 33.4 | 99.632 | 26.8846 | 60.0231 | 17.2
99.6718 | 75.3037 | 60.0346 | 65.8 | 99.6232 | 75.2291 | 60.0404 | 65.8 | 99.6633 | 59.2631 | 60.0289 | 49.6 | 99.6368 | 43.0012 | 60.0116 | 33.4 | 99.6404 | 26.8846 | 60.0231 | 17.2
99.6801 | 75.3028 | 60.0346 | 65.8 | 99.6316 | 75.23 | 60.0404 | 65.8 | 99.6716 | 59.2635 | 60.0289 | 49.6 | 99.6451 | 43.0015 | 60.0116 | 33.4 | 99.6487 | 26.8845 | 60.0231 | 17.2
99.6885 | 75.3028 | 60.0346 | 65.8 | 99.6399 | 75.2309 | 60.0404 | 65.8 | 99.6799 | 59.264 | 60.0289 | 49.6 | 99.6535 | 43.0018 | 60.0116 | 33.4 | 99.657 | 26.8845 | 60.0231 | 17.2
99.6968 | 75.3028 | 60.0346 | 65.8 | 99.6482 | 75.2297 | 60.0404 | 65.8 | 99.6883 | 59.2625 | 60.0289 | 49.6 | 99.6618 | 43.0021 | 60.0116 | 33.4 | 99.6653 | 26.8843 | 60.0231 | 17.2
99.7051 | 75.3028 | 60.0346 | 65.8 | 99.6565 | 75.2284 | 60.0404 | 65.8 | 99.6966 | 59.261 | 60.0289 | 49.6 | 99.6701 | 43.0025 | 60.0116 | 33.4 | 99.6737 | 26.8842 | 60.0231 | 17.2
99.7134 | 75.3028 | 60.0346 | 65.8 | 99.6649 | 75.2263 | 60.0404 | 65.8 | 99.7049 | 59.2587 | 60.0289 | 49.6 | 99.6784 | 43.0028 | 60.0116 | 33.4 | 99.682 | 26.884 | 60.0231 | 17.2
99.7218 | 75.3028 | 60.0346 | 65.8 | 99.6732 | 75.2241 | 60.0404 | 65.8 | 99.7133 | 59.2564 | 60.0289 | 49.6 | 99.6868 | 43.0035 | 60.0116 | 33.4 | 99.6903 | 26.8838 | 60.0231 | 17.2
99.7301 | 75.3028 | 60.0346 | 65.8 | 99.6815 | 75.2219 | 60.0404 | 65.8 | 99.7216 | 59.2514 | 60.0231 | 49.6 | 99.6951 | 43.0043 | 60.0116 | 33.4 | 99.6986 | 26.8837 | 60.0231 | 17.2
99.7384 | 75.3028 | 60.0346 | 65.8 | 99.6898 | 75.2198 | 60.0404 | 65.8 | 99.7299 | 59.2463 | 60.0231 | 49.6 | 99.7034 | 43.005 | 60.0116 | 33.4 | 99.707 | 26.8835 | 60.0231 | 17.2
99.7468 | 75.3028 | 60.0346 | 65.8 | 99.6982 | 75.2175 | 60.0404 | 65.8 | 99.7382 | 59.241 | 60.0231 | 49.6 | 99.7117 | 43.0058 | 60.0116 | 33.4 | 99.7153 | 26.8834 | 60.0231 | 17.2
99.7551 | 75.3028 | 60.0346 | 65.8 | 99.7065 | 75.2152 | 60.0404 | 65.8 | 99.7466 | 59.2358 | 60.0231 | 49.6 | 99.7202 | 43.0062 | 60.0116 | 33.4 | 99.7236 | 26.8832 | 60.0231 | 17.2
99.7634 | 75.3028 | 60.0346 | 65.8 | 99.7148 | 75.2132 | 60.0404 | 65.8 | 99.7549 | 59.2305 | 60.0231 | 49.6 | 99.7285 | 43.0066 | 60.0116 | 33.4 | 99.7319 | 26.8833 | 60.0231 | 17.2
99.7717 | 75.3028 | 60.0346 | 65.8 | 99.7232 | 75.2112 | 60.0404 | 65.8 | 99.7632 | 59.2252 | 60.0231 | 49.6 | 99.7368 | 43.0071 | 60.0116 | 33.4 | 99.7402 | 26.8833 | 60.0231 | 17.2
99.7801 | 75.3028 | 60.0346 | 65.8 | 99.7315 | 75.2114 | 60.0404 | 65.8 | 99.7715 | 59.2185 | 60.0231 | 49.6 | 99.7451 | 43.0075 | 60.0116 | 33.4 | 99.7487 | 26.8836 | 60.0231 | 17.2
99.7884 | 75.2995 | 60.0346 | 65.8 | 99.7398 | 75.2116 | 60.0404 | 65.8 | 99.7799 | 59.2118 | 60.0231 | 49.6 | 99.7535 | 43.008 | 60.0116 | 33.4 | 99.757 | 26.8839 | 60.0231 | 17.2
99.7967 | 75.2963 | 60.0346 | 65.8 | 99.7481 | 75.2121 | 60.0404 | 65.8 | 99.7882 | 59.2056 | 60.0231 | 49.6 | 99.7618 | 43.0085 | 60.0116 | 33.4 | 99.7653 | 26.8843 | 60.0231 | 17.2
99.8051 | 75.2923 | 60.0346 | 65.8 | 99.7564 | 75.2126 | 60.0404 | 65.8 | 99.7966 | 59.1995 | 60.0231 | 49.6 | 99.7701 | 43.0085 | 60.0116 | 33.4 | 99.7736 | 26.8846 | 60.0231 | 17.2
99.8134 | 75.2884 | 60.0346 | 65.8 | 99.7648 | 75.2115 | 60.0404 | 65.8 | 99.8049 | 59.1961 | 60.0231 | 49.6 | 99.7784 | 43.0086 | 60.0116 | 33.4 | 99.782 | 26.885 | 60.0231 | 17.2
99.8217 | 75.284 | 60.0346 | 65.8 | 99.7731 | 75.2104 | 60.0404 | 65.8 | 99.8132 | 59.1928 | 60.0231 | 49.6 | 99.7868 | 43.0086 | 60.0116 | 33.4 | 99.7903 | 26.8853 | 60.0231 | 17.2
99.83 | 75.2795 | 60.0346 | 65.8 | 99.7815 | 75.2093 | 60.0404 | 65.8 | 99.8215 | 59.1894 | 60.0231 | 49.6 | 99.7951 | 43.0087 | 60.0116 | 33.4 | 99.7986 | 26.8856 | 60.0231 | 17.2
99.8384 | 75.2734 | 60.0346 | 65.8 | 99.7898 | 75.2082 | 60.0404 | 65.8 | 99.8299 | 59.1861 | 60.0231 | 49.6 | 99.8034 | 43.0087 | 60.0116 | 33.4 | 99.8069 | 26.886 | 60.0231 | 17.2
99.8467 | 75.2673 | 60.0346 | 65.8 | 99.7981 | 75.2077 | 60.0404 | 65.8 | 99.8382 | 59.1827 | 60.0231 | 49.6 | 99.8117 | 43.0088 | 60.0116 | 33.4 | 99.8153 | 26.8863 | 60.0231 | 17.2
99.855 | 75.2611 | 60.0346 | 65.8 | 99.8064 | 75.2073 | 60.0404 | 65.8 | 99.8466 | 59.1794 | 60.0231 | 49.6 | 99.8201 | 43.0093 | 60.0116 | 33.4 | 99.8236 | 26.8866 | 60.0231 | 17.2
99.8634 | 75.255 | 60.0346 | 65.8 | 99.8147 | 75.2068 | 60.0404 | 65.8 | 99.8549 | 59.1784 | 60.0231 | 49.6 | 99.8284 | 43.0098 | 60.0116 | 33.4 | 99.8319 | 26.8866 | 60.0231 | 17.2
99.8717 | 75.2522 | 60.0346 | 65.8 | 99.8231 | 75.2064 | 60.0404 | 65.8 | 99.8632 | 59.1774 | 60.0231 | 49.6 | 99.8367 | 43.0103 | 60.0116 | 33.4 | 99.8402 | 26.8866 | 60.0231 | 17.2
99.88 | 75.2493 | 60.0346 | 65.8 | 99.8314 | 75.206 | 60.0404 | 65.8 | 99.8715 | 59.1765 | 60.0231 | 49.6 | 99.845 | 43.0108 | 60.0116 | 33.4 | 99.8486 | 26.8827 | 60.0231 | 17.2
99.8883 | 75.2471 | 60.0346 | 65.8 | 99.8398 | 75.2057 | 60.0404 | 65.8 | 99.8799 | 59.1755 | 60.0231 | 49.6 | 99.8535 | 43.0113 | 60.0116 | 33.4 | 99.8569 | 26.8788 | 60.0231 | 17.2
99.8967 | 75.2449 | 60.0346 | 65.8 | 99.8481 | 75.2053 | 60.0404 | 65.8 | 99.8882 | 59.1745 | 60.0231 | 49.6 | 99.8618 | 43.0117 | 60.0116 | 33.4 | 99.8652 | 26.8747 | 60.0231 | 17.2
99.905 | 75.2433 | 60.0346 | 65.8 | 99.8564 | 75.2049 | 60.0404 | 65.8 | 99.8965 | 59.1735 | 60.0231 | 49.6 | 99.8701 | 43.0122 | 60.0116 | 33.4 | 99.8735 | 26.8707 | 60.0231 | 17.2
99.9133 | 75.2416 | 60.0346 | 65.8 | 99.8647 | 75.2045 | 60.0404 | 65.8 | 99.9048 | 59.1726 | 60.0231 | 49.6 | 99.8784 | 43.0127 | 60.0116 | 33.4 | 99.882 | 26.8666 | 60.0231 | 17.2
99.9217 | 75.2416 | 60.0346 | 65.8 | 99.8731 | 75.2041 | 60.0404 | 65.8 | 99.9131 | 59.1716 | 60.0231 | 49.6 | 99.8868 | 43.0131 | 60.0116 | 33.4 | 99.8903 | 26.8625 | 60.0231 | 17.2
99.93 | 75.2416 | 60.0346 | 65.8 | 99.8814 | 75.2028 | 60.0404 | 65.8 | 99.9215 | 59.1706 | 60.0231 | 49.6 | 99.8951 | 43.0136 | 60.0116 | 33.4 | 99.8986 | 26.8585 | 60.0231 | 17.2
99.9383 | 75.2416 | 60.0346 | 65.8 | 99.8897 | 75.2015 | 60.0404 | 65.8 | 99.9298 | 59.1696 | 60.0231 | 49.6 | 99.9034 | 43.0118 | 60.0116 | 33.4 | 99.9069 | 26.8544 | 60.0231 | 17.2
99.9466 | 75.2416 | 60.0346 | 65.8 | 99.898 | 75.2017 | 60.0404 | 65.8 | 99.9382 | 59.1696 | 60.0231 | 49.6 | 99.9117 | 43.0099 | 60.0116 | 33.4 | 99.9153 | 26.8503 | 60.0231 | 17.2
99.955 | 75.2416 | 60.0346 | 65.8 | 99.9063 | 75.2018 | 60.0404 | 65.8 | 99.9465 | 59.1696 | 60.0231 | 49.6 | 99.9201 | 43.0081 | 60.0116 | 33.4 | 99.9236 | 26.8463 | 60.0231 | 17.2
99.9633 | 75.2416 | 60.0346 | 65.8 | 99.9147 | 75.2016 | 60.0404 | 65.8 | 99.9548 | 59.1696 | 60.0231 | 49.6 | 99.9284 | 43.0062 | 60.0116 | 33.4 | 99.9319 | 26.8461 | 60.0231 | 17.2
99.9716 | 75.2416 | 60.0346 | 65.8 | 99.923 | 75.2013 | 60.0404 | 65.8 | 99.9631 | 59.1696 | 60.0231 | 49.6 | 99.9367 | 43.0043 | 60.0116 | 33.4 | 99.9402 | 26.846 | 60.0231 | 17.2
99.98 | 75.2416 | 60.0346 | 65.8 | 99.9314 | 75.2002 | 60.0404 | 65.8 | 99.9715 | 59.1696 | 60.0231 | 49.6 | 99.945 | 43.0025 | 60.0116 | 33.4 | 99.9486 | 26.846 | 60.0231 | 17.2
99.9883 | 75.2416 | 60.0346 | 65.8 | 99.9397 | 75.1991 | 60.0404 | 65.8 | 99.9798 | 59.1696 | 60.0231 | 49.6 | 99.9534 | 43.0006 | 60.0116 | 33.4 | 99.9569 | 26.846 | 60.0231 | 17.2
99.9966 | 75.2416 | 60.0346 | 65.8 | 99.948 | 75.1972 | 60.0404 | 65.8 | 99.9882 | 59.1696 | 60.0231 | 49.6 | 99.9617 | 42.9988 | 60.0116 | 33.4 | 99.9652 | 26.846 | 60.0231 | 17.2
100.0049 | 75.2416 | 60.0346 | 65.8 | 99.9563 | 75.1954 | 60.0404 | 65.8 | 99.9965 | 59.1696 | 60.0231 | 49.6 | 99.97 | 42.9969 | 60.0116 | 33.4 | 99.9735 | 26.846 | 60.0231 | 17.2
100.0133 | 75.2416 | 60.0346 | 65.8 | 99.9646 | 75.1915 | 60.0404 | 65.8 | 100.0048 | 59.1696 | 60.0231 | 49.6 | 99.9783 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 99.9818 | 26.8457 | 60.0231 | 17.2
100.0216 | 75.2416 | 60.0346 | 65.8 | 99.973 | 75.1875 | 60.0404 | 65.8 | 100.0131 | 59.1696 | 60.0231 | 49.6 | 99.9868 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 99.9902 | 26.8454 | 60.0231 | 17.2
100.0299 | 75.2416 | 60.0346 | 65.8 | 99.9813 | 75.1811 | 60.0404 | 65.8 | 100.0215 | 59.1696 | 60.0231 | 49.6 | 99.9951 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 99.9985 | 26.8452 | 60.0231 | 17.2
100.0383 | 75.2416 | 60.0346 | 65.8 | 99.9897 | 75.1746 | 60.0404 | 65.8 | 100.0298 | 59.1696 | 60.0231 | 49.6 | 100.0034 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.0068 | 26.8449 | 60.0231 | 17.2
100.0466 | 75.2416 | 60.0346 | 65.8 | 99.998 | 75.1681 | 60.0404 | 65.8 | 100.0381 | 59.1696 | 60.0231 | 49.6 | 100.0117 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.0151 | 26.8446 | 60.0231 | 17.2
100.0549 | 75.2416 | 60.0346 | 65.8 | 100.0063 | 75.1616 | 60.0404 | 65.8 | 100.0464 | 59.1696 | 60.0231 | 49.6 | 100.0201 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.0236 | 26.8443 | 60.0231 | 17.2
100.0632 | 75.2416 | 60.0346 | 65.8 | 100.0146 | 75.1577 | 60.0462 | 65.8 | 100.0548 | 59.1696 | 60.0231 | 49.6 | 100.0284 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.0319 | 26.8441 | 60.0231 | 17.2
100.0716 | 75.2416 | 60.0346 | 65.8 | 100.023 | 75.1538 | 60.0462 | 65.8 | 100.0631 | 59.1696 | 60.0231 | 49.6 | 100.0367 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.0402 | 26.8438 | 60.0231 | 17.2
100.0799 | 75.2416 | 60.0346 | 65.8 | 100.0313 | 75.15 | 60.0462 | 65.8 | 100.0715 | 59.1696 | 60.0231 | 49.6 | 100.045 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.0485 | 26.8435 | 60.0231 | 17.2
100.0882 | 75.2416 | 60.0346 | 65.8 | 100.0396 | 75.1461 | 60.0462 | 65.8 | 100.0798 | 59.1696 | 60.0231 | 49.6 | 100.0534 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.0569 | 26.8433 | 60.0231 | 17.2
100.0966 | 75.2415 | 60.0346 | 65.8 | 100.0479 | 75.1444 | 60.0462 | 65.8 | 100.0881 | 59.1696 | 60.0231 | 49.6 | 100.0617 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.0652 | 26.8433 | 60.0231 | 17.2
100.1049 | 75.2415 | 60.0346 | 65.8 | 100.0562 | 75.1427 | 60.0462 | 65.8 | 100.0964 | 59.1696 | 60.0231 | 49.6 | 100.07 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.0735 | 26.8433 | 60.0231 | 17.2
100.1132 | 75.2415 | 60.0346 | 65.8 | 100.0646 | 75.1422 | 60.0462 | 65.8 | 100.1048 | 59.1696 | 60.0231 | 49.6 | 100.0783 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.0818 | 26.8433 | 60.0231 | 17.2
100.1215 | 75.2391 | 60.0346 | 65.8 | 100.0729 | 75.1416 | 60.0462 | 65.8 | 100.1131 | 59.1696 | 60.0231 | 49.6 | 100.0867 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.0902 | 26.8433 | 60.0231 | 17.2
100.1299 | 75.2367 | 60.0346 | 65.8 | 100.0813 | 75.141 | 60.0462 | 65.8 | 100.1215 | 59.1696 | 60.0231 | 49.6 | 100.095 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.0985 | 26.8433 | 60.0231 | 17.2
100.1382 | 75.2343 | 60.0346 | 65.8 | 100.0896 | 75.1404 | 60.0462 | 65.8 | 100.1298 | 59.1696 | 60.0231 | 49.6 | 100.1033 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.1068 | 26.8433 | 60.0231 | 17.2
100.1465 | 75.2318 | 60.0346 | 65.8 | 100.0979 | 75.1398 | 60.0462 | 65.8 | 100.1381 | 59.1697 | 60.0231 | 49.6 | 100.1116 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.1151 | 26.8433 | 60.0231 | 17.2
100.1549 | 75.2294 | 60.0346 | 65.8 | 100.1062 | 75.1392 | 60.0462 | 65.8 | 100.1464 | 59.1697 | 60.0231 | 49.6 | 100.1201 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.1235 | 26.8433 | 60.0231 | 17.2
100.1632 | 75.227 | 60.0346 | 65.8 | 100.1145 | 75.1392 | 60.0462 | 65.8 | 100.1547 | 59.1675 | 60.0231 | 49.6 | 100.1284 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.1318 | 26.8431 | 60.0231 | 17.2
100.1715 | 75.2246 | 60.0346 | 65.8 | 100.1229 | 75.1392 | 60.0462 | 65.8 | 100.1631 | 59.1652 | 60.0231 | 49.6 | 100.1367 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.1401 | 26.8429 | 60.0231 | 17.2
100.1798 | 75.2222 | 60.0346 | 65.8 | 100.1312 | 75.1392 | 60.0462 | 65.8 | 100.1714 | 59.163 | 60.0231 | 49.6 | 100.1451 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.1484 | 26.8428 | 60.0231 | 17.2
100.1882 | 75.2198 | 60.0346 | 65.8 | 100.1396 | 75.1392 | 60.0462 | 65.8 | 100.1797 | 59.1608 | 60.0231 | 49.6 | 100.1534 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.1569 | 26.8426 | 60.0231 | 17.2
100.1965 | 75.2174 | 60.0346 | 65.8 | 100.1479 | 75.1392 | 60.0462 | 65.8 | 100.188 | 59.1586 | 60.0231 | 49.6 | 100.1617 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.1652 | 26.843 | 60.0231 | 17.2
100.2048 | 75.2174 | 60.0346 | 65.8 | 100.1562 | 75.1392 | 60.0462 | 65.8 | 100.1964 | 59.1564 | 60.0231 | 49.6 | 100.17 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.1735 | 26.8433 | 60.0231 | 17.2
100.2132 | 75.2174 | 60.0346 | 65.8 | 100.1645 | 75.1392 | 60.0462 | 65.8 | 100.2047 | 59.1542 | 60.0231 | 49.6 | 100.1784 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.1818 | 26.8436 | 60.0231 | 17.2
100.2215 | 75.2174 | 60.0346 | 65.8 | 100.1728 | 75.1392 | 60.0462 | 65.8 | 100.2131 | 59.152 | 60.0231 | 49.6 | 100.1867 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.1901 | 26.8439 | 60.0231 | 17.2
100.2298 | 75.2174 | 60.0346 | 65.8 | 100.1812 | 75.1392 | 60.0462 | 65.8 | 100.2214 | 59.1498 | 60.0231 | 49.6 | 100.195 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.1985 | 26.8442 | 60.0231 | 17.2
100.2381 | 75.2174 | 60.0346 | 65.8 | 100.1895 | 75.1392 | 60.0462 | 65.8 | 100.2297 | 59.1476 | 60.0231 | 49.6 | 100.2033 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.2068 | 26.8445 | 60.0231 | 17.2
100.2465 | 75.2174 | 60.0346 | 65.8 | 100.1978 | 75.1392 | 60.0462 | 65.8 | 100.238 | 59.1476 | 60.0231 | 49.6 | 100.2117 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.2151 | 26.845 | 60.0231 | 17.2
100.2548 | 75.2174 | 60.0346 | 65.8 | 100.2061 | 75.1392 | 60.0462 | 65.8 | 100.2464 | 59.1476 | 60.0231 | 49.6 | 100.22 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.2234 | 26.8455 | 60.0231 | 17.2
100.2631 | 75.2174 | 60.0346 | 65.8 | 100.2144 | 75.1392 | 60.0462 | 65.8 | 100.2547 | 59.1476 | 60.0231 | 49.6 | 100.2283 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.2318 | 26.8459 | 60.0231 | 17.2
100.2715 | 75.2174 | 60.0346 | 65.8 | 100.2228 | 75.1392 | 60.0462 | 65.8 | 100.2631 | 59.1476 | 60.0231 | 49.6 | 100.2366 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.2401 | 26.8464 | 60.0231 | 17.2
100.2798 | 75.2174 | 60.0346 | 65.8 | 100.2311 | 75.1392 | 60.0462 | 65.8 | 100.2714 | 59.1476 | 60.0231 | 49.6 | 100.2451 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.2484 | 26.8464 | 60.0231 | 17.2
100.2881 | 75.2174 | 60.0346 | 65.8 | 100.2395 | 75.1392 | 60.0462 | 65.8 | 100.2797 | 59.1476 | 60.0231 | 49.6 | 100.2534 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.2567 | 26.8464 | 60.0231 | 17.2
100.2964 | 75.2174 | 60.0346 | 65.8 | 100.2478 | 75.1392 | 60.0462 | 65.8 | 100.288 | 59.1476 | 60.0231 | 49.6 | 100.2617 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.2651 | 26.8464 | 60.0231 | 17.2
100.3048 | 75.2174 | 60.0346 | 65.8 | 100.2561 | 75.1392 | 60.0462 | 65.8 | 100.2964 | 59.1476 | 60.0231 | 49.6 | 100.27 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.2734 | 26.8463 | 60.0231 | 17.2
100.3131 | 75.2174 | 60.0346 | 65.8 | 100.2644 | 75.1392 | 60.0462 | 65.8 | 100.3047 | 59.1476 | 60.0231 | 49.6 | 100.2784 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.2817 | 26.8463 | 60.0231 | 17.2
100.3214 | 75.2174 | 60.0346 | 65.8 | 100.2727 | 75.1392 | 60.0462 | 65.8 | 100.313 | 59.1476 | 60.0231 | 49.6 | 100.2867 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.29 | 26.8463 | 60.0231 | 17.2
100.3298 | 75.2174 | 60.0346 | 65.8 | 100.2811 | 75.1392 | 60.0462 | 65.8 | 100.3214 | 59.1476 | 60.0231 | 49.6 | 100.295 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.2985 | 26.8462 | 60.0231 | 17.2
100.3381 | 75.2174 | 60.0346 | 65.8 | 100.2894 | 75.1392 | 60.0462 | 65.8 | 100.3297 | 59.1476 | 60.0231 | 49.6 | 100.3033 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.3068 | 26.8462 | 60.0231 | 17.2
100.3464 | 75.2174 | 60.0346 | 65.8 | 100.2978 | 75.1392 | 60.0462 | 65.8 | 100.338 | 59.1466 | 60.0231 | 49.6 | 100.3117 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.3151 | 26.8462 | 60.0231 | 17.2
100.3547 | 75.2174 | 60.0346 | 65.8 | 100.3061 | 75.1392 | 60.0462 | 65.8 | 100.3463 | 59.1457 | 60.0231 | 49.6 | 100.32 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.3234 | 26.8461 | 60.0231 | 17.2
100.3631 | 75.2174 | 60.0346 | 65.8 | 100.3144 | 75.1392 | 60.0462 | 65.8 | 100.3547 | 59.1448 | 60.0231 | 49.6 | 100.3283 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.3318 | 26.8461 | 60.0231 | 17.2
100.3714 | 75.2174 | 60.0346 | 65.8 | 100.3227 | 75.1392 | 60.0462 | 65.8 | 100.363 | 59.1439 | 60.0231 | 49.6 | 100.3366 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.3401 | 26.8461 | 60.0231 | 17.2
100.3797 | 75.2174 | 60.0346 | 65.8 | 100.331 | 75.1391 | 60.0462 | 65.8 | 100.3713 | 59.143 | 60.0231 | 49.6 | 100.345 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.3484 | 26.8461 | 60.0231 | 17.2
100.3881 | 75.2174 | 60.0346 | 65.8 | 100.3394 | 75.1389 | 60.0462 | 65.8 | 100.3796 | 59.142 | 60.0231 | 49.6 | 100.3533 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.3567 | 26.8461 | 60.0231 | 17.2
100.3964 | 75.2174 | 60.0346 | 65.8 | 100.3477 | 75.1389 | 60.0462 | 65.8 | 100.388 | 59.1411 | 60.0231 | 49.6 | 100.3616 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.3651 | 26.8461 | 60.0231 | 17.2
100.4047 | 75.2174 | 60.0346 | 65.8 | 100.356 | 75.1389 | 60.0462 | 65.8 | 100.3963 | 59.1402 | 60.0231 | 49.6 | 100.3699 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.3734 | 26.8461 | 60.0231 | 17.2
100.413 | 75.2174 | 60.0346 | 65.8 | 100.3643 | 75.1389 | 60.0462 | 65.8 | 100.4047 | 59.1393 | 60.0231 | 49.6 | 100.3784 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.3817 | 26.8459 | 60.0231 | 17.2
100.4214 | 75.2174 | 60.0346 | 65.8 | 100.3727 | 75.1389 | 60.0462 | 65.8 | 100.413 | 59.1383 | 60.0231 | 49.6 | 100.3867 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.39 | 26.8456 | 60.0231 | 17.2
100.4297 | 75.2174 | 60.0346 | 65.8 | 100.381 | 75.1385 | 60.0462 | 65.8 | 100.4213 | 59.138 | 60.0231 | 49.6 | 100.395 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.3983 | 26.8454 | 60.0231 | 17.2
100.438 | 75.2172 | 60.0346 | 65.8 | 100.3893 | 75.1382 | 60.0462 | 65.8 | 100.4296 | 59.1377 | 60.0231 | 49.6 | 100.4033 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.4067 | 26.8452 | 60.0231 | 17.2
100.4464 | 75.2171 | 60.0346 | 65.8 | 100.3977 | 75.1378 | 60.0462 | 65.8 | 100.438 | 59.1368 | 60.0231 | 49.6 | 100.4117 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.415 | 26.8449 | 60.0231 | 17.2
100.4547 | 75.2169 | 60.0346 | 65.8 | 100.406 | 75.1374 | 60.0462 | 65.8 | 100.4463 | 59.1359 | 60.0231 | 49.6 | 100.42 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.4233 | 26.8447 | 60.0231 | 17.2
100.463 | 75.2168 | 60.0346 | 65.8 | 100.4143 | 75.1372 | 60.0462 | 65.8 | 100.4547 | 59.1349 | 60.0231 | 49.6 | 100.4283 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.4316 | 26.8445 | 60.0231 | 17.2
100.4713 | 75.2167 | 60.0346 | 65.8 | 100.4226 | 75.137 | 60.0462 | 65.8 | 100.463 | 59.134 | 60.0231 | 49.6 | 100.4366 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.4401 | 26.8442 | 60.0231 | 17.2
100.4797 | 75.2165 | 60.0346 | 65.8 | 100.4309 | 75.1344 | 60.0462 | 65.8 | 100.4713 | 59.1331 | 60.0231 | 49.6 | 100.445 | 42.9951 | 60.0116 | 33.4 | 100.4484 | 26.8439 | 60.0231 | 17.2
100.488 | 75.2164 | 60.0346 | 65.8 | 100.4393 | 75.1318 | 60.0462 | 65.8 | 100.4796 | 59.1321 | 60.0231 | 49.6 | 100.4533 | 42.9951 | 60.0174 | 33.4 | 100.4567 | 26.8435 | 60.0231 | 17.2
100.4963 | 75.2162 | 60.0346 | 65.8 | 100.4476 | 75.1292 | 60.0462 | 65.8 | 100.488 | 59.1313 | 60.0231 | 49.6 | 100.4616 | 42.9951 | 60.0174 | 33.4 | 100.465 | 26.8434 | 60.0231 | 17.2
100.5047 | 75.2169 | 60.0346 | 65.8 | 100.456 | 75.1267 | 60.0462 | 65.8 | 100.4963 | 59.1305 | 60.0231 | 49.6 | 100.4699 | 42.9951 | 60.0174 | 33.4 | 100.4734 | 26.8432 | 60.0231 | 17.2
100.513 | 75.2176 | 60.0346 | 65.8 | 100.4643 | 75.1245 | 60.0462 | 65.8 | 100.5046 | 59.1299 | 60.0231 | 49.6 | 100.4783 | 42.9951 | 60.0174 | 33.4 | 100.4817 | 26.8431 | 60.0231 | 17.2
100.5213 | 75.2184 | 60.0346 | 65.8 | 100.4726 | 75.1223 | 60.0462 | 65.8 | 100.5129 | 59.1294 | 60.0231 | 49.6 | 100.4866 | 42.9952 | 60.0174 | 33.4 | 100.49 | 26.8429 | 60.0231 | 17.2
100.5296 | 75.2192 | 60.0346 | 65.8 | 100.4809 | 75.12 | 60.0462 | 65.8 | 100.5213 | 59.1295 | 60.0231 | 49.6 | 100.4949 | 42.9954 | 60.0174 | 33.4 | 100.4983 | 26.8428 | 60.0231 | 17.2
100.538 | 75.22 | 60.0346 | 65.8 | 100.4893 | 75.1178 | 60.0462 | 65.8 | 100.5296 | 59.1296 | 60.0231 | 49.6 | 100.5032 | 42.9948 | 60.0174 | 33.4 | 100.5067 | 26.8426 | 60.0231 | 17.2
100.5463 | 75.2208 | 60.0346 | 65.8 | 100.4976 | 75.1156 | 60.0462 | 65.8 | 100.538 | 59.1296 | 60.0231 | 49.6 | 100.5117 | 42.9942 | 60.0174 | 33.4 | 100.515 | 26.8425 | 60.0231 | 17.2
100.5546 | 75.2216 | 60.0346 | 65.8 | 100.5059 | 75.1134 | 60.0462 | 65.8 | 100.5463 | 59.1297 | 60.0231 | 49.6 | 100.52 | 42.9898 | 60.0174 | 33.4 | 100.5233 | 26.8424 | 60.0231 | 17.2
100.563 | 75.2224 | 60.0346 | 65.8 | 100.5143 | 75.1134 | 60.0462 | 65.8 | 100.5546 | 59.1298 | 60.0231 | 49.6 | 100.5283 | 42.9853 | 60.0174 | 33.4 | 100.5316 | 26.8424 | 60.0231 | 17.2
100.5713 | 75.2232 | 60.0346 | 65.8 | 100.5226 | 75.1134 | 60.0462 | 65.8 | 100.5629 | 59.1299 | 60.0231 | 49.6 | 100.5366 | 42.9809 | 60.0174 | 33.4 | 100.54 | 26.8424 | 60.0231 | 17.2
100.5796 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.5309 | 75.1134 | 60.0462 | 65.8 | 100.5712 | 59.1299 | 60.0231 | 49.6 | 100.545 | 42.9764 | 60.0174 | 33.4 | 100.5483 | 26.8424 | 60.0231 | 17.2
100.5879 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.5392 | 75.1134 | 60.0462 | 65.8 | 100.5796 | 59.1299 | 60.0231 | 49.6 | 100.5533 | 42.972 | 60.0174 | 33.4 | 100.5566 | 26.8424 | 60.0231 | 17.2
100.5963 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.5475 | 75.1134 | 60.0462 | 65.8 | 100.5879 | 59.1299 | 60.0231 | 49.6 | 100.5616 | 42.9676 | 60.0174 | 33.4 | 100.5649 | 26.8423 | 60.0231 | 17.2
100.6046 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.5559 | 75.1134 | 60.0462 | 65.8 | 100.5963 | 59.1299 | 60.0231 | 49.6 | 100.5699 | 42.9629 | 60.0174 | 33.4 | 100.5734 | 26.8422 | 60.0231 | 17.2
100.6129 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.5642 | 75.1134 | 60.0462 | 65.8 | 100.6046 | 59.1299 | 60.0231 | 49.6 | 100.5783 | 42.9583 | 60.0174 | 33.4 | 100.5817 | 26.8374 | 60.0231 | 17.2
100.6213 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.5725 | 75.1134 | 60.0462 | 65.8 | 100.6129 | 59.1299 | 60.0231 | 49.6 | 100.5866 | 42.9541 | 60.0174 | 33.4 | 100.59 | 26.8326 | 60.0231 | 17.2
100.6296 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.5808 | 75.1113 | 60.0462 | 65.8 | 100.6212 | 59.1299 | 60.0231 | 49.6 | 100.5949 | 42.9499 | 60.0174 | 33.4 | 100.5983 | 26.8278 | 60.0231 | 17.2
100.6379 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.5892 | 75.1091 | 60.0462 | 65.8 | 100.6296 | 59.1299 | 60.0231 | 49.6 | 100.6032 | 42.9505 | 60.0174 | 33.4 | 100.6066 | 26.8229 | 60.0231 | 17.2
100.6462 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.5975 | 75.1069 | 60.0462 | 65.8 | 100.6379 | 59.1299 | 60.0231 | 49.6 | 100.6116 | 42.951 | 60.0174 | 33.4 | 100.615 | 26.8181 | 60.0231 | 17.2
100.6546 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.6059 | 75.1047 | 60.0462 | 65.8 | 100.6462 | 59.1299 | 60.0231 | 49.6 | 100.6199 | 42.9515 | 60.0174 | 33.4 | 100.6233 | 26.8133 | 60.0231 | 17.2
100.6629 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.6142 | 75.1026 | 60.0462 | 65.8 | 100.6545 | 59.1299 | 60.0231 | 49.6 | 100.6282 | 42.952 | 60.0174 | 33.4 | 100.6316 | 26.8085 | 60.0231 | 17.2
100.6712 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.6225 | 75.1004 | 60.0462 | 65.8 | 100.6629 | 59.1299 | 60.0231 | 49.6 | 100.6365 | 42.9523 | 60.0174 | 33.4 | 100.6399 | 26.8037 | 60.0231 | 17.2
100.6796 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.6308 | 75.0982 | 60.0462 | 65.8 | 100.6712 | 59.1298 | 60.0231 | 49.6 | 100.645 | 42.9525 | 60.0174 | 33.4 | 100.6483 | 26.799 | 60.0231 | 17.2
100.6879 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.6391 | 75.096 | 60.0462 | 65.8 | 100.6796 | 59.1297 | 60.0231 | 49.6 | 100.6533 | 42.9525 | 60.0174 | 33.4 | 100.6566 | 26.7943 | 60.0231 | 17.2
100.6962 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.6475 | 75.0939 | 60.0462 | 65.8 | 100.6879 | 59.1296 | 60.0231 | 49.6 | 100.6616 | 42.9526 | 60.0174 | 33.4 | 100.6649 | 26.7943 | 60.0231 | 17.2
100.7045 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.6558 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.6962 | 59.1295 | 60.0231 | 49.6 | 100.6699 | 42.9533 | 60.0174 | 33.4 | 100.6732 | 26.7943 | 60.0231 | 17.2
100.7129 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.6641 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.7045 | 59.1294 | 60.0231 | 49.6 | 100.6783 | 42.9541 | 60.0174 | 33.4 | 100.6816 | 26.7943 | 60.0231 | 17.2
100.7212 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.6725 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.7129 | 59.1293 | 60.0231 | 49.6 | 100.6866 | 42.9548 | 60.0174 | 33.4 | 100.6899 | 26.7943 | 60.0231 | 17.2
100.7295 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.6808 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.7212 | 59.1265 | 60.0231 | 49.6 | 100.6949 | 42.9555 | 60.0174 | 33.4 | 100.6982 | 26.7943 | 60.0231 | 17.2
100.7379 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.6891 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.7296 | 59.1238 | 60.0231 | 49.6 | 100.7032 | 42.9574 | 60.0174 | 33.4 | 100.7065 | 26.7943 | 60.0231 | 17.2
100.7462 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.6974 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.7379 | 59.1213 | 60.0231 | 49.6 | 100.7116 | 42.9593 | 60.0174 | 33.4 | 100.715 | 26.7943 | 60.0231 | 17.2
100.7545 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.7058 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.7462 | 59.1188 | 60.0231 | 49.6 | 100.7199 | 42.9615 | 60.0174 | 33.4 | 100.7233 | 26.7943 | 60.0231 | 17.2
100.7628 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.7141 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.7545 | 59.1164 | 60.0231 | 49.6 | 100.7282 | 42.9636 | 60.0174 | 33.4 | 100.7316 | 26.7943 | 60.0231 | 17.2
100.7712 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.7224 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.7629 | 59.1141 | 60.0231 | 49.6 | 100.7365 | 42.966 | 60.0174 | 33.4 | 100.7399 | 26.7943 | 60.0231 | 17.2
100.7795 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.7307 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.7712 | 59.1108 | 60.0231 | 49.6 | 100.7449 | 42.9685 | 60.0174 | 33.4 | 100.7483 | 26.7943 | 60.0231 | 17.2
100.7878 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.739 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.7795 | 59.1075 | 60.0231 | 49.6 | 100.7532 | 42.9704 | 60.0174 | 33.4 | 100.7566 | 26.7942 | 60.0231 | 17.2
100.7962 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.7474 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.7878 | 59.1042 | 60.0231 | 49.6 | 100.7615 | 42.9724 | 60.0174 | 33.4 | 100.7649 | 26.7945 | 60.0231 | 17.2
100.8045 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.7557 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.7961 | 59.1009 | 60.0231 | 49.6 | 100.7698 | 42.9728 | 60.0174 | 33.4 | 100.7732 | 26.7948 | 60.0231 | 17.2
100.8128 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.7641 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.8045 | 59.1003 | 60.0231 | 49.6 | 100.7783 | 42.9732 | 60.0174 | 33.4 | 100.7816 | 26.7951 | 60.0231 | 17.2
100.8211 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.7724 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.8128 | 59.0998 | 60.0231 | 49.6 | 100.7866 | 42.9724 | 60.0174 | 33.4 | 100.7899 | 26.7954 | 60.0231 | 17.2
100.8295 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.7807 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.8212 | 59.0989 | 60.0231 | 49.6 | 100.7949 | 42.9717 | 60.0174 | 33.4 | 100.7982 | 26.7957 | 60.0231 | 17.2
100.8378 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.789 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.8295 | 59.098 | 60.0231 | 49.6 | 100.8032 | 42.9709 | 60.0174 | 33.4 | 100.8065 | 26.796 | 60.0231 | 17.2
100.8461 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.7973 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.8378 | 59.0971 | 60.0231 | 49.6 | 100.8116 | 42.9701 | 60.0174 | 33.4 | 100.8148 | 26.7963 | 60.0231 | 17.2
100.8545 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.8057 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.8461 | 59.0962 | 60.0231 | 49.6 | 100.8199 | 42.97 | 60.0174 | 33.4 | 100.8232 | 26.7966 | 60.0231 | 17.2
100.8628 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.814 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.8545 | 59.0962 | 60.0231 | 49.6 | 100.8282 | 42.9698 | 60.0174 | 33.4 | 100.8315 | 26.7969 | 60.0231 | 17.2
100.8711 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.8224 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.8628 | 59.0962 | 60.0231 | 49.6 | 100.8365 | 42.9664 | 60.0174 | 33.4 | 100.8398 | 26.7972 | 60.0231 | 17.2
100.8794 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.8307 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.8712 | 59.0962 | 60.0231 | 49.6 | 100.8448 | 42.963 | 60.0174 | 33.4 | 100.8481 | 26.7972 | 60.0231 | 17.2
100.8878 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.839 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.8795 | 59.0962 | 60.0231 | 49.6 | 100.8532 | 42.9603 | 60.0174 | 33.4 | 100.8566 | 26.7972 | 60.0231 | 17.2
100.8961 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.8473 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.8878 | 59.0963 | 60.0231 | 49.6 | 100.8615 | 42.9577 | 60.0174 | 33.4 | 100.8649 | 26.7972 | 60.0231 | 17.2
100.9044 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.8556 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.8961 | 59.0963 | 60.0231 | 49.6 | 100.8698 | 42.9546 | 60.0174 | 33.4 | 100.8732 | 26.7972 | 60.0231 | 17.2
100.9128 | 75.224 | 60.0346 | 65.8 | 100.864 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.9045 | 59.0963 | 60.0231 | 49.6 | 100.8781 | 42.9516 | 60.0174 | 33.4 | 100.8815 | 26.7972 | 60.0231 | 17.2
100.9211 | 75.2241 | 60.0346 | 65.8 | 100.8723 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.9128 | 59.0964 | 60.0231 | 49.6 | 100.8865 | 42.9485 | 60.0174 | 33.4 | 100.8899 | 26.7972 | 60.0231 | 17.2
100.9294 | 75.2242 | 60.0346 | 65.8 | 100.8806 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.9211 | 59.0966 | 60.0231 | 49.6 | 100.8948 | 42.9453 | 60.0174 | 33.4 | 100.8982 | 26.7972 | 60.0231 | 17.2
100.9377 | 75.2243 | 60.0346 | 65.8 | 100.8889 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.9294 | 59.0967 | 60.0231 | 49.6 | 100.9031 | 42.9416 | 60.0174 | 33.4 | 100.9065 | 26.7972 | 60.0231 | 17.2
100.9461 | 75.2244 | 60.0346 | 65.8 | 100.8972 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.9378 | 59.0969 | 60.0231 | 49.6 | 100.9114 | 42.9379 | 60.0174 | 33.4 | 100.9148 | 26.7972 | 60.0231 | 17.2
100.9544 | 75.2244 | 60.0346 | 65.8 | 100.9056 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.9461 | 59.0971 | 60.0231 | 49.6 | 100.9199 | 42.9372 | 60.0174 | 33.4 | 100.9232 | 26.7972 | 60.0231 | 17.2
100.9627 | 75.2245 | 60.0346 | 65.8 | 100.9139 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.9545 | 59.0973 | 60.0231 | 49.6 | 100.9282 | 42.9365 | 60.0174 | 33.4 | 100.9315 | 26.7971 | 60.0231 | 17.2
100.9711 | 75.2246 | 60.0346 | 65.8 | 100.9223 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.9628 | 59.0974 | 60.0231 | 49.6 | 100.9365 | 42.9355 | 60.0174 | 33.4 | 100.9398 | 26.797 | 60.0231 | 17.2
100.9794 | 75.2247 | 60.0346 | 65.8 | 100.9306 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.9711 | 59.0976 | 60.0231 | 49.6 | 100.9448 | 42.9346 | 60.0174 | 33.4 | 100.9481 | 26.7968 | 60.0231 | 17.2
100.9877 | 75.2248 | 60.0346 | 65.8 | 100.9389 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.9794 | 59.0977 | 60.0231 | 49.6 | 100.9532 | 42.934 | 60.0116 | 33.4 | 100.9565 | 26.7967 | 60.0231 | 17.2
100.996 | 75.2249 | 60.0346 | 65.8 | 100.9472 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.9878 | 59.0979 | 60.0231 | 49.6 | 100.9615 | 42.9334 | 60.0116 | 33.4 | 100.9648 | 26.7966 | 60.0231 | 17.2
101.0044 | 75.2249 | 60.0346 | 65.8 | 100.9555 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 100.9961 | 59.098 | 60.0231 | 49.6 | 100.9698 | 42.9297 | 60.0116 | 33.4 | 100.9731 | 26.7965 | 60.0231 | 17.2
101.0127 | 75.2249 | 60.0346 | 65.8 | 100.9639 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.0044 | 59.098 | 60.0231 | 49.6 | 100.9781 | 42.9259 | 60.0116 | 33.4 | 100.9814 | 26.7963 | 60.0231 | 17.2
101.021 | 75.2249 | 60.0346 | 65.8 | 100.9722 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.0128 | 59.098 | 60.0231 | 49.6 | 100.9865 | 42.9222 | 60.0116 | 33.4 | 100.9899 | 26.7962 | 60.0231 | 17.2
101.0294 | 75.2249 | 60.0346 | 65.8 | 100.9806 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.0211 | 59.098 | 60.0231 | 49.6 | 100.9948 | 42.9185 | 60.0116 | 33.4 | 100.9982 | 26.7922 | 60.0231 | 17.2
101.0377 | 75.2249 | 60.0346 | 65.8 | 100.9889 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.0294 | 59.098 | 60.0231 | 49.6 | 101.0031 | 42.915 | 60.0116 | 33.4 | 101.0065 | 26.7882 | 60.0231 | 17.2
101.046 | 75.2249 | 60.0346 | 65.8 | 100.9972 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.0377 | 59.098 | 60.0231 | 49.6 | 101.0114 | 42.9115 | 60.0116 | 33.4 | 101.0148 | 26.7843 | 60.0231 | 17.2
101.0543 | 75.2249 | 60.0346 | 65.8 | 101.0055 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.0461 | 59.098 | 60.0231 | 49.6 | 101.0198 | 42.908 | 60.0116 | 33.4 | 101.0232 | 26.7804 | 60.0231 | 17.2
101.0627 | 75.2249 | 60.0346 | 65.8 | 101.0138 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.0544 | 59.0979 | 60.0231 | 49.6 | 101.0281 | 42.9045 | 60.0116 | 33.4 | 101.0315 | 26.7765 | 60.0231 | 17.2
101.071 | 75.2249 | 60.0346 | 65.8 | 101.0222 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.0627 | 59.0977 | 60.0231 | 49.6 | 101.0364 | 42.901 | 60.0116 | 33.4 | 101.0398 | 26.7726 | 60.0231 | 17.2
101.0793 | 75.2249 | 60.0346 | 65.8 | 101.0305 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.071 | 59.0976 | 60.0231 | 49.6 | 101.0447 | 42.8974 | 60.0116 | 33.4 | 101.0481 | 26.7687 | 60.0231 | 17.2
101.0877 | 75.2249 | 60.0346 | 65.8 | 101.0388 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.0794 | 59.0975 | 60.0231 | 49.6 | 101.0532 | 42.8971 | 60.0116 | 33.4 | 101.0564 | 26.7649 | 60.0231 | 17.2
101.096 | 75.2249 | 60.0346 | 65.8 | 101.0471 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.0877 | 59.0953 | 60.0231 | 49.6 | 101.0615 | 42.8968 | 60.0116 | 33.4 | 101.0648 | 26.761 | 60.0231 | 17.2
101.1043 | 75.2249 | 60.0346 | 65.8 | 101.0555 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.0961 | 59.0932 | 60.0231 | 49.6 | 101.0698 | 42.8965 | 60.0116 | 33.4 | 101.0731 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.1126 | 75.2249 | 60.0346 | 65.8 | 101.0638 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.1044 | 59.0911 | 60.0231 | 49.6 | 101.0781 | 42.8962 | 60.0116 | 33.4 | 101.0814 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.121 | 75.2249 | 60.0346 | 65.8 | 101.0721 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.1127 | 59.089 | 60.0231 | 49.6 | 101.0865 | 42.8962 | 60.0116 | 33.4 | 101.0897 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.1293 | 75.2249 | 60.0346 | 65.8 | 101.0805 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.121 | 59.087 | 60.0231 | 49.6 | 101.0948 | 42.8962 | 60.0116 | 33.4 | 101.0981 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.1376 | 75.2249 | 60.0346 | 65.8 | 101.0888 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.1294 | 59.085 | 60.0231 | 49.6 | 101.1031 | 42.8965 | 60.0116 | 33.4 | 101.1064 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.146 | 75.2249 | 60.0346 | 65.8 | 101.0971 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.1377 | 59.0832 | 60.0231 | 49.6 | 101.1115 | 42.8968 | 60.0116 | 33.4 | 101.1147 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.1543 | 75.2249 | 60.0346 | 65.8 | 101.1054 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.1461 | 59.0813 | 60.0231 | 49.6 | 101.1198 | 42.8971 | 60.0116 | 33.4 | 101.123 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.1626 | 75.2249 | 60.0346 | 65.8 | 101.1138 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.1544 | 59.0795 | 60.0231 | 49.6 | 101.1281 | 42.8973 | 60.0116 | 33.4 | 101.1315 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.1709 | 75.2249 | 60.0346 | 65.8 | 101.1221 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.1627 | 59.0778 | 60.0231 | 49.6 | 101.1364 | 42.8976 | 60.0116 | 33.4 | 101.1398 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.1793 | 75.2249 | 60.0346 | 65.8 | 101.1304 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.171 | 59.0761 | 60.0231 | 49.6 | 101.1448 | 42.8979 | 60.0116 | 33.4 | 101.1481 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.1876 | 75.2222 | 60.0346 | 65.8 | 101.1388 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.1794 | 59.0745 | 60.0231 | 49.6 | 101.1531 | 42.8982 | 60.0116 | 33.4 | 101.1564 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.1959 | 75.2196 | 60.0346 | 65.8 | 101.1471 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.1877 | 59.0729 | 60.0231 | 49.6 | 101.1614 | 42.8985 | 60.0116 | 33.4 | 101.1648 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.2043 | 75.2137 | 60.0346 | 65.8 | 101.1554 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.196 | 59.0712 | 60.0231 | 49.6 | 101.1697 | 42.8985 | 60.0116 | 33.4 | 101.1731 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.2126 | 75.2078 | 60.0346 | 65.8 | 101.1637 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.2043 | 59.0695 | 60.0231 | 49.6 | 101.1782 | 42.8985 | 60.0116 | 33.4 | 101.1814 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.2209 | 75.202 | 60.0346 | 65.8 | 101.1721 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.2126 | 59.0677 | 60.0231 | 49.6 | 101.1865 | 42.8985 | 60.0116 | 33.4 | 101.1897 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.2292 | 75.1961 | 60.0346 | 65.8 | 101.1804 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.221 | 59.0659 | 60.0231 | 49.6 | 101.1948 | 42.8985 | 60.0116 | 33.4 | 101.1981 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.2376 | 75.1902 | 60.0346 | 65.8 | 101.1887 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.2293 | 59.0641 | 60.0231 | 49.6 | 101.2031 | 42.8985 | 60.0116 | 33.4 | 101.2064 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.2459 | 75.1843 | 60.0346 | 65.8 | 101.1971 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.2377 | 59.0631 | 60.0231 | 49.6 | 101.2115 | 42.8985 | 60.0116 | 33.4 | 101.2147 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.2542 | 75.1785 | 60.0346 | 65.8 | 101.2054 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.246 | 59.0621 | 60.0231 | 49.6 | 101.2198 | 42.8981 | 60.0116 | 33.4 | 101.223 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.2626 | 75.1726 | 60.0346 | 65.8 | 101.2137 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.2543 | 59.0629 | 60.0231 | 49.6 | 101.2281 | 42.8976 | 60.0116 | 33.4 | 101.2314 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.2709 | 75.1694 | 60.0346 | 65.8 | 101.222 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.2626 | 59.0638 | 60.0231 | 49.6 | 101.2364 | 42.8972 | 60.0116 | 33.4 | 101.2397 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.2792 | 75.1662 | 60.0346 | 65.8 | 101.2304 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.271 | 59.0646 | 60.0231 | 49.6 | 101.2448 | 42.8967 | 60.0116 | 33.4 | 101.248 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.2875 | 75.1662 | 60.0346 | 65.8 | 101.2387 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.2793 | 59.0655 | 60.0231 | 49.6 | 101.2531 | 42.8961 | 60.0116 | 33.4 | 101.2563 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.2959 | 75.1662 | 60.0346 | 65.8 | 101.247 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.2877 | 59.066 | 60.0231 | 49.6 | 101.2614 | 42.8955 | 60.0116 | 33.4 | 101.2646 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.3042 | 75.1662 | 60.0346 | 65.8 | 101.2553 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.296 | 59.0666 | 60.0231 | 49.6 | 101.2697 | 42.8949 | 60.0116 | 33.4 | 101.2731 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.3125 | 75.1662 | 60.0346 | 65.8 | 101.2636 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.3043 | 59.0671 | 60.0231 | 49.6 | 101.2781 | 42.8943 | 60.0116 | 33.4 | 101.2814 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.3208 | 75.1662 | 60.0346 | 65.8 | 101.272 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.3126 | 59.0677 | 60.0231 | 49.6 | 101.2864 | 42.8936 | 60.0116 | 33.4 | 101.2897 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.3292 | 75.1662 | 60.0346 | 65.8 | 101.2803 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.321 | 59.0674 | 60.0231 | 49.6 | 101.2947 | 42.893 | 60.0116 | 33.4 | 101.298 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.3375 | 75.1662 | 60.0346 | 65.8 | 101.2887 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.3293 | 59.0671 | 60.0231 | 49.6 | 101.303 | 42.8901 | 60.0116 | 33.4 | 101.3064 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.3458 | 75.1662 | 60.0346 | 65.8 | 101.297 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.3376 | 59.0662 | 60.0231 | 49.6 | 101.3115 | 42.8872 | 60.0116 | 33.4 | 101.3147 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.3542 | 75.1659 | 60.0346 | 65.8 | 101.3053 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.3459 | 59.0654 | 60.0231 | 49.6 | 101.3198 | 42.884 | 60.0116 | 33.4 | 101.323 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.3625 | 75.1655 | 60.0346 | 65.8 | 101.3136 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.3543 | 59.0646 | 60.0231 | 49.6 | 101.3281 | 42.8808 | 60.0116 | 33.4 | 101.3313 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.3708 | 75.1652 | 60.0346 | 65.8 | 101.3219 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.3626 | 59.0637 | 60.0231 | 49.6 | 101.3364 | 42.8777 | 60.0116 | 33.4 | 101.3397 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.3792 | 75.1649 | 60.0346 | 65.8 | 101.3303 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.371 | 59.0632 | 60.0231 | 49.6 | 101.3448 | 42.8747 | 60.0116 | 33.4 | 101.348 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.3875 | 75.1646 | 60.0346 | 65.8 | 101.3386 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.3793 | 59.0626 | 60.0231 | 49.6 | 101.3531 | 42.8716 | 60.0116 | 33.4 | 101.3563 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.3958 | 75.1643 | 60.0346 | 65.8 | 101.347 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.3876 | 59.0621 | 60.0231 | 49.6 | 101.3614 | 42.8685 | 60.0116 | 33.4 | 101.3646 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.4041 | 75.1643 | 60.0346 | 65.8 | 101.3553 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.3959 | 59.0615 | 60.0231 | 49.6 | 101.3697 | 42.8655 | 60.0116 | 33.4 | 101.373 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.4125 | 75.1644 | 60.0346 | 65.8 | 101.3636 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.4043 | 59.061 | 60.0231 | 49.6 | 101.3781 | 42.8624 | 60.0116 | 33.4 | 101.3813 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.4208 | 75.1606 | 60.0346 | 65.8 | 101.3719 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.4126 | 59.0604 | 60.0231 | 49.6 | 101.3864 | 42.8622 | 60.0116 | 33.4 | 101.3896 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.4291 | 75.1568 | 60.0346 | 65.8 | 101.3802 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.4209 | 59.0604 | 60.0231 | 49.6 | 101.3947 | 42.8619 | 60.0116 | 33.4 | 101.3979 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.4374 | 75.1533 | 60.0346 | 65.8 | 101.3886 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.4293 | 59.0604 | 60.0231 | 49.6 | 101.403 | 42.8619 | 60.0116 | 33.4 | 101.4064 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.4458 | 75.1499 | 60.0346 | 65.8 | 101.3969 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.4376 | 59.0603 | 60.0231 | 49.6 | 101.4114 | 42.8619 | 60.0116 | 33.4 | 101.4147 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.4541 | 75.1464 | 60.0346 | 65.8 | 101.4052 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.4459 | 59.0602 | 60.0231 | 49.6 | 101.4197 | 42.8619 | 60.0116 | 33.4 | 101.423 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.4624 | 75.1429 | 60.0346 | 65.8 | 101.4135 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.4542 | 59.0601 | 60.0231 | 49.6 | 101.428 | 42.8619 | 60.0116 | 33.4 | 101.4313 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.4708 | 75.1394 | 60.0346 | 65.8 | 101.4218 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.4626 | 59.06 | 60.0231 | 49.6 | 101.4363 | 42.8619 | 60.0116 | 33.4 | 101.4397 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.4791 | 75.1359 | 60.0346 | 65.8 | 101.4302 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.4709 | 59.0599 | 60.0231 | 49.6 | 101.4448 | 42.8619 | 60.0116 | 33.4 | 101.448 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.4874 | 75.1321 | 60.0346 | 65.8 | 101.4385 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.4792 | 59.0598 | 60.0231 | 49.6 | 101.4531 | 42.8615 | 60.0116 | 33.4 | 101.4563 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.4958 | 75.1282 | 60.0346 | 65.8 | 101.4469 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.4875 | 59.0597 | 60.0231 | 49.6 | 101.4614 | 42.8612 | 60.0116 | 33.4 | 101.4646 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.5041 | 75.1282 | 60.0346 | 65.8 | 101.4552 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.4959 | 59.0596 | 60.0231 | 49.6 | 101.4697 | 42.8606 | 60.0116 | 33.4 | 101.4729 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.5124 | 75.1282 | 60.0346 | 65.8 | 101.4635 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.5042 | 59.0595 | 60.0231 | 49.6 | 101.4781 | 42.8601 | 60.0116 | 33.4 | 101.4813 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.5207 | 75.1282 | 60.0346 | 65.8 | 101.4718 | 75.0917 | 60.0462 | 65.8 | 101.5126 | 59.0594 | 60.0231 | 49.6 | 101.4864 | 42.8595 | 60.0116 | 33.4 | 101.4896 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.5291 | 75.1282 | 60.0346 | 65.8 | 101.4801 | 75.0916 | 60.0462 | 65.8 | 101.5209 | 59.0594 | 60.0231 | 49.6 | 101.4947 | 42.8589 | 60.0116 | 33.4 | 101.4979 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.5374 | 75.1282 | 60.0346 | 65.8 | 101.4885 | 75.0915 | 60.0462 | 65.8 | 101.5292 | 59.0594 | 60.0231 | 49.6 | 101.503 | 42.8584 | 60.0116 | 33.4 | 101.5062 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.5457 | 75.1282 | 60.0346 | 65.8 | 101.4968 | 75.0914 | 60.0462 | 65.8 | 101.5375 | 59.0594 | 60.0231 | 49.6 | 101.5114 | 42.8578 | 60.0116 | 33.4 | 101.5146 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.554 | 75.1282 | 60.0346 | 65.8 | 101.5052 | 75.0913 | 60.0462 | 65.8 | 101.5459 | 59.0594 | 60.0231 | 49.6 | 101.5197 | 42.856 | 60.0116 | 33.4 | 101.5229 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.5624 | 75.1282 | 60.0346 | 65.8 | 101.5135 | 75.091 | 60.0462 | 65.8 | 101.5542 | 59.0598 | 60.0231 | 49.6 | 101.528 | 42.8543 | 60.0116 | 33.4 | 101.5312 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.5707 | 75.1282 | 60.0346 | 65.8 | 101.5218 | 75.0907 | 60.0462 | 65.8 | 101.5626 | 59.0603 | 60.0231 | 49.6 | 101.5363 | 42.8529 | 60.0116 | 33.4 | 101.5396 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.579 | 75.1282 | 60.0346 | 65.8 | 101.5301 | 75.0904 | 60.0462 | 65.8 | 101.5709 | 59.0608 | 60.0231 | 49.6 | 101.5447 | 42.8514 | 60.0116 | 33.4 | 101.548 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.5874 | 75.1282 | 60.0346 | 65.8 | 101.5384 | 75.0901 | 60.0462 | 65.8 | 101.5792 | 59.0612 | 60.0231 | 49.6 | 101.553 | 42.8502 | 60.0116 | 33.4 | 101.5563 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.5957 | 75.1282 | 60.0346 | 65.8 | 101.5468 | 75.089 | 60.0462 | 65.8 | 101.5875 | 59.0617 | 60.0231 | 49.6 | 101.5613 | 42.849 | 60.0116 | 33.4 | 101.5646 | 26.7571 | 60.0231 | 17.2
101.604 | 75.1282 | 60.0346 | 65.8 | 101.5551 | 75.088 | 60.0462 | 65.8 | 101.5959 | 59.0622 | 60.0231 | 49.6 | 101.5696 | 42.8449 | 60.0116 | 33.4 | 101.5729 | 26.757 | 60.0231 | 17.2
101.6124 | 75.1282 | 60.0346 | 65.8 | 101.5634 | 75.087 | 60.0462 | 65.8 | 101.6042 | 59.0627 | 60.0231 | 49.6 | 101.5781 | 42.8407 | 60.0116 | 33.4 | 101.5813 | 26.757 | 60.0231 | 17.2
101.6207 | 75.1282 | 60.0346 | 65.8 | 101.5717 | 75.0861 | 60.0462 | 65.8 | 101.6125 | 59.0631 | 60.0231 | 49.6 | 101.5864 | 42.8366 | 60.0116 | 33.4 | 101.5896 | 26.757 | 60.0231 | 17.2
101.629 | 75.1282 | 60.0346 | 65.8 | 101.5801 | 75.0853 | 60.0462 | 65.8 | 101.6208 | 59.0636 | 60.0231 | 49.6 | 101.5947 | 42.8324 | 60.0116 | 33.4 | 101.5979 | 26.7517 | 60.0231 | 17.2
101.6373 | 75.1282 | 60.0346 | 65.8 | 101.5884 | 75.0844 | 60.0462 | 65.8 | 101.6292 | 59.0641 | 60.0231 | 49.6 | 101.603 | 42.8298 | 60.0116 | 33.4 | 101.6062 | 26.7463 | 60.0231 | 17.2
101.6457 | 75.1282 | 60.0346 | 65.8 | 101.5967 | 75.0838 | 60.0462 | 65.8 | 101.6375 | 59.0648 | 60.0231 | 49.6 | 101.6114 | 42.8271 | 60.0116 | 33.4 | 101.6146 | 26.7409 | 60.0231 | 17.2
101.654 | 75.1282 | 60.0346 | 65.8 | 101.6051 | 75.0833 | 60.0462 | 65.8 | 101.6458 | 59.0655 | 60.0231 | 49.6 | 101.6197 | 42.8245 | 60.0116 | 33.4 | 101.6229 | 26.7356 | 60.0231 | 17.2
101.6623 | 75.1282 | 60.0346 | 65.8 | 101.6134 | 75.0827 | 60.0462 | 65.8 | 101.6542 | 59.0655 | 60.0231 | 49.6 | 101.628 | 42.8218 | 60.0116 | 33.4 | 101.6312 | 26.7302 | 60.0231 | 17.2
101.6706 | 75.1282 | 60.0346 | 65.8 | 101.6217 | 75.0821 | 60.0462 | 65.8 | 101.6625 | 59.0655 | 60.0231 | 49.6 | 101.6363 | 42.8192 | 60.0116 | 33.4 | 101.6395 | 26.7249 | 60.0231 | 17.2
101.679 | 75.1282 | 60.0346 | 65.8 | 101.63 | 75.0822 | 60.0462 | 65.8 | 101.6708 | 59.0654 | 60.0231 | 49.6 | 101.6447 | 42.8166 | 60.0116 | 33.4 | 101.6479 | 26.7195 | 60.0231 | 17.2
101.6873 | 75.1282 | 60.0346 | 65.8 | 101.6384 | 75.0823 | 60.0462 | 65.8 | 101.6791 | 59.0653 | 60.0231 | 49.6 | 101.653 | 42.8169 | 60.0116 | 33.4 | 101.6562 | 26.7141 | 60.0231 | 17.2
101.6956 | 75.1282 | 60.0346 | 65.8 | 101.6467 | 75.0825 | 60.0462 | 65.8 | 101.6875 | 59.0652 | 60.0231 | 49.6 | 101.6613 | 42.8172 | 60.0116 | 33.4 | 101.6646 | 26.7088 | 60.0231 | 17.2
101.704 | 75.1281 | 60.0346 | 65.8 | 101.655 | 75.0826 | 60.0462 | 65.8 | 101.6958 | 59.0651 | 60.0231 | 49.6 | 101.6696 | 42.8175 | 60.0116 | 33.4 | 101.6729 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.7123 | 75.1281 | 60.0346 | 65.8 | 101.6634 | 75.08 | 60.0462 | 65.8 | 101.7042 | 59.065 | 60.0231 | 49.6 | 101.678 | 42.8177 | 60.0116 | 33.4 | 101.6812 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.7206 | 75.1281 | 60.0346 | 65.8 | 101.6717 | 75.0775 | 60.0462 | 65.8 | 101.7125 | 59.0649 | 60.0231 | 49.6 | 101.6863 | 42.8177 | 60.0116 | 33.4 | 101.6896 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.729 | 75.1281 | 60.0346 | 65.8 | 101.68 | 75.0749 | 60.0462 | 65.8 | 101.7208 | 59.0641 | 60.0231 | 49.6 | 101.6946 | 42.8177 | 60.0116 | 33.4 | 101.6979 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.7373 | 75.1281 | 60.0346 | 65.8 | 101.6883 | 75.0723 | 60.0462 | 65.8 | 101.7291 | 59.0633 | 60.0231 | 49.6 | 101.7031 | 42.8177 | 60.0116 | 33.4 | 101.7062 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.7456 | 75.1281 | 60.0346 | 65.8 | 101.6967 | 75.0698 | 60.0462 | 65.8 | 101.7375 | 59.0619 | 60.0231 | 49.6 | 101.7114 | 42.8177 | 60.0116 | 33.4 | 101.7145 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.7539 | 75.1281 | 60.0346 | 65.8 | 101.705 | 75.0672 | 60.0462 | 65.8 | 101.7458 | 59.0604 | 60.0231 | 49.6 | 101.7197 | 42.8177 | 60.0116 | 33.4 | 101.7229 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.7623 | 75.1281 | 60.0346 | 65.8 | 101.7133 | 75.062 | 60.0462 | 65.8 | 101.7542 | 59.0584 | 60.0231 | 49.6 | 101.728 | 42.8177 | 60.0116 | 33.4 | 101.7312 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.7706 | 75.1281 | 60.0346 | 65.8 | 101.7216 | 75.0567 | 60.0462 | 65.8 | 101.7625 | 59.0563 | 60.0231 | 49.6 | 101.7364 | 42.8177 | 60.0116 | 33.4 | 101.7395 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.7789 | 75.1281 | 60.0346 | 65.8 | 101.7299 | 75.0513 | 60.0462 | 65.8 | 101.7708 | 59.0542 | 60.0231 | 49.6 | 101.7447 | 42.8177 | 60.0116 | 33.4 | 101.7478 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.7872 | 75.1281 | 60.0346 | 65.8 | 101.7383 | 75.0459 | 60.0462 | 65.8 | 101.7791 | 59.0521 | 60.0231 | 49.6 | 101.753 | 42.8182 | 60.0116 | 33.4 | 101.7562 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.7956 | 75.1281 | 60.0346 | 65.8 | 101.7466 | 75.043 | 60.0462 | 65.8 | 101.7875 | 59.0501 | 60.0231 | 49.6 | 101.7613 | 42.8186 | 60.0116 | 33.4 | 101.7645 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.8039 | 75.1281 | 60.0346 | 65.8 | 101.755 | 75.0402 | 60.0462 | 65.8 | 101.7958 | 59.048 | 60.0231 | 49.6 | 101.7697 | 42.819 | 60.0116 | 33.4 | 101.7728 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.8122 | 75.1281 | 60.0346 | 65.8 | 101.7633 | 75.0345 | 60.0462 | 65.8 | 101.8041 | 59.0459 | 60.0231 | 49.6 | 101.778 | 42.8194 | 60.0116 | 33.4 | 101.7811 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.8206 | 75.1281 | 60.0346 | 65.8 | 101.7716 | 75.0288 | 60.0462 | 65.8 | 101.8124 | 59.0438 | 60.0231 | 49.6 | 101.7863 | 42.8198 | 60.0116 | 33.4 | 101.7896 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.8289 | 75.1281 | 60.0346 | 65.8 | 101.7799 | 75.0231 | 60.0462 | 65.8 | 101.8208 | 59.0431 | 60.0231 | 49.6 | 101.7946 | 42.8202 | 60.0116 | 33.4 | 101.7979 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.8372 | 75.1281 | 60.0346 | 65.8 | 101.7882 | 75.0174 | 60.0462 | 65.8 | 101.8291 | 59.0423 | 60.0231 | 49.6 | 101.803 | 42.8206 | 60.0116 | 33.4 | 101.8062 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.8456 | 75.1281 | 60.0346 | 65.8 | 101.7966 | 75.0143 | 60.0462 | 65.8 | 101.8375 | 59.0423 | 60.0231 | 49.6 | 101.8113 | 42.821 | 60.0116 | 33.4 | 101.8145 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.8539 | 75.1281 | 60.0346 | 65.8 | 101.8049 | 75.0113 | 60.0462 | 65.8 | 101.8458 | 59.0423 | 60.0231 | 49.6 | 101.8196 | 42.8218 | 60.0116 | 33.4 | 101.8229 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.8622 | 75.1281 | 60.0346 | 65.8 | 101.8133 | 75.0085 | 60.0462 | 65.8 | 101.8541 | 59.0423 | 60.0231 | 49.6 | 101.8279 | 42.8227 | 60.0116 | 33.4 | 101.8312 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.8705 | 75.1281 | 60.0346 | 65.8 | 101.8216 | 75.0056 | 60.0462 | 65.8 | 101.8624 | 59.0423 | 60.0231 | 49.6 | 101.8364 | 42.8232 | 60.0116 | 33.4 | 101.8395 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.8789 | 75.1281 | 60.0346 | 65.8 | 101.8299 | 75.0027 | 60.0462 | 65.8 | 101.8707 | 59.0423 | 60.0231 | 49.6 | 101.8447 | 42.8236 | 60.0116 | 33.4 | 101.8478 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.8872 | 75.1281 | 60.0346 | 65.8 | 101.8382 | 74.9999 | 60.0462 | 65.8 | 101.8791 | 59.0423 | 60.0231 | 49.6 | 101.853 | 42.8241 | 60.0116 | 33.4 | 101.8562 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.8955 | 75.1281 | 60.0346 | 65.8 | 101.8465 | 75.0004 | 60.0462 | 65.8 | 101.8874 | 59.0422 | 60.0231 | 49.6 | 101.8613 | 42.8246 | 60.0116 | 33.4 | 101.8645 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.9038 | 75.1281 | 60.0346 | 65.8 | 101.8549 | 75.0009 | 60.0462 | 65.8 | 101.8958 | 59.042 | 60.0231 | 49.6 | 101.8697 | 42.8248 | 60.0116 | 33.4 | 101.8728 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.9122 | 75.1281 | 60.0346 | 65.8 | 101.8632 | 75.0015 | 60.0462 | 65.8 | 101.9041 | 59.0421 | 60.0231 | 49.6 | 101.878 | 42.8251 | 60.0116 | 33.4 | 101.8811 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.9205 | 75.1281 | 60.0346 | 65.8 | 101.8716 | 75.002 | 60.0462 | 65.8 | 101.9124 | 59.0423 | 60.0231 | 49.6 | 101.8863 | 42.8254 | 60.0116 | 33.4 | 101.8895 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.9288 | 75.1281 | 60.0346 | 65.8 | 101.8799 | 75.0021 | 60.0462 | 65.8 | 101.9207 | 59.0424 | 60.0231 | 49.6 | 101.8946 | 42.8257 | 60.0116 | 33.4 | 101.8978 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.9372 | 75.1281 | 60.0404 | 65.8 | 101.8882 | 75.0021 | 60.0462 | 65.8 | 101.9291 | 59.0426 | 60.0231 | 49.6 | 101.903 | 42.8255 | 60.0116 | 33.4 | 101.9061 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.9455 | 75.1281 | 60.0404 | 65.8 | 101.8965 | 75.0044 | 60.0462 | 65.8 | 101.9374 | 59.0427 | 60.0231 | 49.6 | 101.9113 | 42.8253 | 60.0116 | 33.4 | 101.9144 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.9538 | 75.1281 | 60.0404 | 65.8 | 101.9048 | 75.0067 | 60.0462 | 65.8 | 101.9457 | 59.0429 | 60.0231 | 49.6 | 101.9196 | 42.8251 | 60.0116 | 33.4 | 101.9227 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.9621 | 75.1281 | 60.0404 | 65.8 | 101.9132 | 75.009 | 60.0462 | 65.8 | 101.954 | 59.043 | 60.0231 | 49.6 | 101.9279 | 42.8249 | 60.0116 | 33.4 | 101.9312 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.9705 | 75.1281 | 60.0404 | 65.8 | 101.9215 | 75.0113 | 60.0462 | 65.8 | 101.9624 | 59.0432 | 60.0231 | 49.6 | 101.9363 | 42.8247 | 60.0116 | 33.4 | 101.9395 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.9788 | 75.1281 | 60.0404 | 65.8 | 101.9298 | 75.0131 | 60.0462 | 65.8 | 101.9707 | 59.0435 | 60.0231 | 49.6 | 101.9446 | 42.8245 | 60.0116 | 33.4 | 101.9478 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.9871 | 75.1281 | 60.0404 | 65.8 | 101.9381 | 75.0148 | 60.0462 | 65.8 | 101.9791 | 59.0438 | 60.0231 | 49.6 | 101.9529 | 42.8243 | 60.0116 | 33.4 | 101.9561 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
101.9955 | 75.1281 | 60.0404 | 65.8 | 101.9464 | 75.0164 | 60.0462 | 65.8 | 101.9874 | 59.0436 | 60.0231 | 49.6 | 101.9612 | 42.8241 | 60.0116 | 33.4 | 101.9645 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
102.0038 | 75.1281 | 60.0404 | 65.8 | 101.9548 | 75.018 | 60.0462 | 65.8 | 101.9957 | 59.0434 | 60.0231 | 49.6 | 101.9697 | 42.8239 | 60.0116 | 33.4 | 101.9728 | 26.7034 | 60.0231 | 17.2
102.0121 | 75.1281 | 60.0404 | 65.8 | 101.9631 | 75.0201 | 60.0462 | 65.8 | 102.004 | 59.0432 | 60.0231 | 49.6 | 101.978 | 42.8237 | 60.0116 | 33.4 | 101.9811 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.0204 | 75.1281 | 60.0404 | 65.8 | 101.9715 | 75.0222 | 60.0462 | 65.8 | 102.0124 | 59.0429 | 60.0231 | 49.6 | 101.9863 | 42.8236 | 60.0116 | 33.4 | 101.9894 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.0288 | 75.1281 | 60.0404 | 65.8 | 101.9798 | 75.0211 | 60.0462 | 65.8 | 102.0207 | 59.0405 | 60.0231 | 49.6 | 101.9946 | 42.8234 | 60.0116 | 33.4 | 101.9978 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.0371 | 75.1281 | 60.0404 | 65.8 | 101.9881 | 75.0201 | 60.0462 | 65.8 | 102.0291 | 59.0381 | 60.0231 | 49.6 | 102.003 | 42.8232 | 60.0116 | 33.4 | 102.0061 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.0454 | 75.1281 | 60.0404 | 65.8 | 101.9964 | 75.019 | 60.0462 | 65.8 | 102.0374 | 59.0332 | 60.0231 | 49.6 | 102.0113 | 42.823 | 60.0116 | 33.4 | 102.0144 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.0537 | 75.1297 | 60.0404 | 65.8 | 102.0047 | 75.0179 | 60.0462 | 65.8 | 102.0457 | 59.0282 | 60.0231 | 49.6 | 102.0196 | 42.8228 | 60.0116 | 33.4 | 102.0227 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.0621 | 75.1312 | 60.0404 | 65.8 | 102.0131 | 75.0155 | 60.0462 | 65.8 | 102.054 | 59.0233 | 60.0231 | 49.6 | 102.0279 | 42.8226 | 60.0116 | 33.4 | 102.0311 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.0704 | 75.1334 | 60.0404 | 65.8 | 102.0214 | 75.0131 | 60.0462 | 65.8 | 102.0624 | 59.0185 | 60.0231 | 49.6 | 102.0363 | 42.8226 | 60.0116 | 33.4 | 102.0394 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.0787 | 75.1356 | 60.0404 | 65.8 | 102.0298 | 75.0099 | 60.0462 | 65.8 | 102.0707 | 59.0139 | 60.0231 | 49.6 | 102.0446 | 42.8226 | 60.0116 | 33.4 | 102.0477 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.0871 | 75.1363 | 60.0404 | 65.8 | 102.0381 | 75.0067 | 60.0462 | 65.8 | 102.079 | 59.0093 | 60.0231 | 49.6 | 102.0529 | 42.8226 | 60.0116 | 33.4 | 102.056 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.0954 | 75.1371 | 60.0404 | 65.8 | 102.0464 | 75.0035 | 60.0462 | 65.8 | 102.0873 | 59.0047 | 60.0231 | 49.6 | 102.0612 | 42.8226 | 60.0116 | 33.4 | 102.0645 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.1037 | 75.1366 | 60.0404 | 65.8 | 102.0547 | 75.0002 | 60.0462 | 65.8 | 102.0956 | 59 | 60.0231 | 49.6 | 102.0696 | 42.8226 | 60.0116 | 33.4 | 102.0728 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.112 | 75.1361 | 60.0404 | 65.8 | 102.063 | 74.9979 | 60.0462 | 65.8 | 102.104 | 58.9984 | 60.0231 | 49.6 | 102.0779 | 42.8226 | 60.0116 | 33.4 | 102.0811 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.1204 | 75.1341 | 60.0404 | 65.8 | 102.0714 | 74.9956 | 60.0462 | 65.8 | 102.1123 | 58.9967 | 60.0231 | 49.6 | 102.0862 | 42.8226 | 60.0116 | 33.4 | 102.0894 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.1287 | 75.1321 | 60.0404 | 65.8 | 102.0797 | 74.9919 | 60.0462 | 65.8 | 102.1207 | 58.9976 | 60.0231 | 49.6 | 102.0945 | 42.8226 | 60.0116 | 33.4 | 102.0978 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.137 | 75.1286 | 60.0404 | 65.8 | 102.088 | 74.9883 | 60.0462 | 65.8 | 102.129 | 58.9985 | 60.0231 | 49.6 | 102.103 | 42.8226 | 60.0116 | 33.4 | 102.1061 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.1454 | 75.125 | 60.0404 | 65.8 | 102.0963 | 74.9859 | 60.0462 | 65.8 | 102.1373 | 58.9992 | 60.0231 | 49.6 | 102.1113 | 42.8226 | 60.0116 | 33.4 | 102.1144 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.1537 | 75.1215 | 60.0404 | 65.8 | 102.1047 | 74.9836 | 60.0462 | 65.8 | 102.1456 | 59 | 60.0231 | 49.6 | 102.1196 | 42.8199 | 60.0116 | 33.4 | 102.1227 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.162 | 75.1179 | 60.0404 | 65.8 | 102.113 | 74.9829 | 60.0462 | 65.8 | 102.154 | 58.9995 | 60.0231 | 49.6 | 102.1279 | 42.8172 | 60.0116 | 33.4 | 102.131 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.1703 | 75.1163 | 60.0404 | 65.8 | 102.1213 | 74.9822 | 60.0462 | 65.8 | 102.1623 | 58.9991 | 60.0231 | 49.6 | 102.1363 | 42.8145 | 60.0116 | 33.4 | 102.1394 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.1787 | 75.1146 | 60.0404 | 65.8 | 102.1297 | 74.9815 | 60.0462 | 65.8 | 102.1707 | 58.9989 | 60.0231 | 49.6 | 102.1446 | 42.8118 | 60.0116 | 33.4 | 102.1477 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.187 | 75.1142 | 60.0404 | 65.8 | 102.138 | 74.9808 | 60.0462 | 65.8 | 102.179 | 58.9987 | 60.0231 | 49.6 | 102.1529 | 42.8092 | 60.0116 | 33.4 | 102.156 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.1953 | 75.1137 | 60.0404 | 65.8 | 102.1463 | 74.9804 | 60.0462 | 65.8 | 102.1873 | 58.9977 | 60.0231 | 49.6 | 102.1612 | 42.8066 | 60.0116 | 33.4 | 102.1643 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.2037 | 75.115 | 60.0404 | 65.8 | 102.1546 | 74.9799 | 60.0462 | 65.8 | 102.1956 | 58.9968 | 60.0231 | 49.6 | 102.1696 | 42.8046 | 60.0116 | 33.4 | 102.1727 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.212 | 75.1163 | 60.0404 | 65.8 | 102.163 | 74.9807 | 60.0462 | 65.8 | 102.204 | 58.9958 | 60.0231 | 49.6 | 102.1779 | 42.8026 | 60.0116 | 33.4 | 102.181 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.2203 | 75.1176 | 60.0404 | 65.8 | 102.1713 | 74.9815 | 60.0462 | 65.8 | 102.2123 | 58.9948 | 60.0231 | 49.6 | 102.1862 | 42.8007 | 60.0116 | 33.4 | 102.1893 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.2286 | 75.1188 | 60.0404 | 65.8 | 102.1796 | 74.9841 | 60.0462 | 65.8 | 102.2206 | 58.9938 | 60.0231 | 49.6 | 102.1945 | 42.7987 | 60.0116 | 33.4 | 102.1976 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.237 | 75.1194 | 60.0404 | 65.8 | 102.188 | 74.9867 | 60.0462 | 65.8 | 102.2289 | 58.9929 | 60.0231 | 49.6 | 102.2029 | 42.7995 | 60.0116 | 33.4 | 102.2061 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.2453 | 75.1201 | 60.0404 | 65.8 | 102.1963 | 74.9901 | 60.0462 | 65.8 | 102.2373 | 58.993 | 60.0231 | 49.6 | 102.2112 | 42.8002 | 60.0116 | 33.4 | 102.2144 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.2536 | 75.1191 | 60.0404 | 65.8 | 102.2046 | 74.9935 | 60.0462 | 65.8 | 102.2456 | 58.9931 | 60.0231 | 49.6 | 102.2195 | 42.8016 | 60.0116 | 33.4 | 102.2227 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.2619 | 75.1181 | 60.0404 | 65.8 | 102.2129 | 74.9969 | 60.0462 | 65.8 | 102.254 | 58.9931 | 60.0231 | 49.6 | 102.2278 | 42.803 | 60.0116 | 33.4 | 102.231 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.2703 | 75.1166 | 60.0404 | 65.8 | 102.2213 | 75.0003 | 60.0462 | 65.8 | 102.2623 | 58.993 | 60.0231 | 49.6 | 102.2363 | 42.8042 | 60.0116 | 33.4 | 102.2394 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.2786 | 75.1151 | 60.0404 | 65.8 | 102.2296 | 75.0034 | 60.0462 | 65.8 | 102.2706 | 58.993 | 60.0231 | 49.6 | 102.2446 | 42.8055 | 60.0116 | 33.4 | 102.2477 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.2869 | 75.1127 | 60.0404 | 65.8 | 102.2379 | 75.0066 | 60.0462 | 65.8 | 102.2789 | 58.9929 | 60.0231 | 49.6 | 102.2529 | 42.8061 | 60.0116 | 33.4 | 102.256 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.2952 | 75.1102 | 60.0404 | 65.8 | 102.2462 | 75.0107 | 60.0462 | 65.8 | 102.2872 | 58.9928 | 60.0231 | 49.6 | 102.2612 | 42.8068 | 60.0116 | 33.4 | 102.2643 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.3036 | 75.1068 | 60.0404 | 65.8 | 102.2545 | 75.0148 | 60.0462 | 65.8 | 102.2956 | 58.9928 | 60.0231 | 49.6 | 102.2696 | 42.8025 | 60.0116 | 33.4 | 102.2727 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.3119 | 75.1034 | 60.0404 | 65.8 | 102.2629 | 75.0172 | 60.0462 | 65.8 | 102.3039 | 58.9927 | 60.0231 | 49.6 | 102.2779 | 42.7983 | 60.0116 | 33.4 | 102.281 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.3202 | 75.0987 | 60.0404 | 65.8 | 102.2712 | 75.0195 | 60.0462 | 65.8 | 102.3123 | 58.9927 | 60.0231 | 49.6 | 102.2862 | 42.7941 | 60.0116 | 33.4 | 102.2893 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.3286 | 75.094 | 60.0404 | 65.8 | 102.2796 | 75.02 | 60.0462 | 65.8 | 102.3206 | 58.9927 | 60.0231 | 49.6 | 102.2946 | 42.7899 | 60.0116 | 33.4 | 102.2976 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.3369 | 75.0905 | 60.0404 | 65.8 | 102.2879 | 75.0206 | 60.0462 | 65.8 | 102.3289 | 58.9927 | 60.0231 | 49.6 | 102.3029 | 42.7851 | 60.0116 | 33.4 | 102.306 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.3452 | 75.087 | 60.0404 | 65.8 | 102.2962 | 75.0211 | 60.0462 | 65.8 | 102.3372 | 58.9916 | 60.0231 | 49.6 | 102.3112 | 42.7803 | 60.0116 | 33.4 | 102.3143 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.3535 | 75.084 | 60.0404 | 65.8 | 102.3045 | 75.0216 | 60.0462 | 65.8 | 102.3456 | 58.9904 | 60.0231 | 49.6 | 102.3195 | 42.7755 | 60.0116 | 33.4 | 102.3226 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.3619 | 75.081 | 60.0404 | 65.8 | 102.3128 | 75.0222 | 60.0462 | 65.8 | 102.3539 | 58.9893 | 60.0231 | 49.6 | 102.3279 | 42.7707 | 60.0116 | 33.4 | 102.3309 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.3702 | 75.0784 | 60.0404 | 65.8 | 102.3212 | 75.0227 | 60.0462 | 65.8 | 102.3622 | 58.9882 | 60.0231 | 49.6 | 102.3362 | 42.7658 | 60.0116 | 33.4 | 102.3392 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.3785 | 75.0758 | 60.0404 | 65.8 | 102.3295 | 75.0221 | 60.0462 | 65.8 | 102.3705 | 58.9867 | 60.0231 | 49.6 | 102.3445 | 42.761 | 60.0116 | 33.4 | 102.3477 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.3869 | 75.0742 | 60.0404 | 65.8 | 102.3379 | 75.0214 | 60.0462 | 65.8 | 102.3789 | 58.9852 | 60.0231 | 49.6 | 102.3528 | 42.7598 | 60.0116 | 33.4 | 102.356 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.3952 | 75.0726 | 60.0404 | 65.8 | 102.3462 | 75.0205 | 60.0462 | 65.8 | 102.3872 | 58.9837 | 60.0231 | 49.6 | 102.3613 | 42.7586 | 60.0116 | 33.4 | 102.3643 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.4035 | 75.0722 | 60.0404 | 65.8 | 102.3545 | 75.0196 | 60.0462 | 65.8 | 102.3956 | 58.9822 | 60.0231 | 49.6 | 102.3696 | 42.7574 | 60.0116 | 33.4 | 102.3726 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.4118 | 75.0719 | 60.0404 | 65.8 | 102.3628 | 75.0191 | 60.0462 | 65.8 | 102.4039 | 58.9807 | 60.0231 | 49.6 | 102.3779 | 42.7561 | 60.0116 | 33.4 | 102.381 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.4202 | 75.0714 | 60.0404 | 65.8 | 102.3711 | 75.0185 | 60.0462 | 65.8 | 102.4122 | 58.9792 | 60.0231 | 49.6 | 102.3862 | 42.7549 | 60.0116 | 33.4 | 102.3893 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.4285 | 75.0709 | 60.0404 | 65.8 | 102.3795 | 75.018 | 60.0462 | 65.8 | 102.4205 | 58.9788 | 60.0231 | 49.6 | 102.3946 | 42.7536 | 60.0116 | 33.4 | 102.3976 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.4368 | 75.0705 | 60.0404 | 65.8 | 102.3878 | 75.0174 | 60.0462 | 65.8 | 102.4289 | 58.9784 | 60.0231 | 49.6 | 102.4029 | 42.7524 | 60.0116 | 33.4 | 102.4059 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.4452 | 75.07 | 60.0404 | 65.8 | 102.3961 | 75.0169 | 60.0462 | 65.8 | 102.4372 | 58.9778 | 60.0231 | 49.6 | 102.4112 | 42.7512 | 60.0116 | 33.4 | 102.4143 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.4535 | 75.0707 | 60.0404 | 65.8 | 102.4044 | 75.0164 | 60.0462 | 65.8 | 102.4456 | 58.9771 | 60.0231 | 49.6 | 102.4195 | 42.7499 | 60.0116 | 33.4 | 102.4226 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.4618 | 75.0714 | 60.0404 | 65.8 | 102.4128 | 75.0161 | 60.0462 | 65.8 | 102.4539 | 58.9768 | 60.0231 | 49.6 | 102.4279 | 42.7487 | 60.0116 | 33.4 | 102.4309 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.4701 | 75.0725 | 60.0404 | 65.8 | 102.4211 | 75.0158 | 60.0462 | 65.8 | 102.4622 | 58.9766 | 60.0231 | 49.6 | 102.4362 | 42.7487 | 60.0116 | 33.4 | 102.4392 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.4785 | 75.0737 | 60.0404 | 65.8 | 102.4294 | 75.0158 | 60.0462 | 65.8 | 102.4705 | 58.9763 | 60.0231 | 49.6 | 102.4445 | 42.7487 | 60.0116 | 33.4 | 102.4476 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.4868 | 75.0756 | 60.0404 | 65.8 | 102.4378 | 75.0158 | 60.0462 | 65.8 | 102.4789 | 58.976 | 60.0231 | 49.6 | 102.4528 | 42.7487 | 60.0116 | 33.4 | 102.4559 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.4951 | 75.0775 | 60.0404 | 65.8 | 102.4461 | 75.014 | 60.0462 | 65.8 | 102.4872 | 58.9757 | 60.0231 | 49.6 | 102.4612 | 42.7487 | 60.0116 | 33.4 | 102.4642 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.5034 | 75.0795 | 60.0404 | 65.8 | 102.4544 | 75.0121 | 60.0462 | 65.8 | 102.4955 | 58.9755 | 60.0231 | 49.6 | 102.4695 | 42.7487 | 60.0116 | 33.4 | 102.4725 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.5118 | 75.0815 | 60.0404 | 65.8 | 102.4627 | 75.0117 | 60.0462 | 65.8 | 102.5038 | 58.9752 | 60.0231 | 49.6 | 102.4778 | 42.7487 | 60.0116 | 33.4 | 102.481 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.5201 | 75.0835 | 60.0404 | 65.8 | 102.471 | 75.0113 | 60.0462 | 65.8 | 102.5121 | 58.9749 | 60.0231 | 49.6 | 102.4861 | 42.7497 | 60.0116 | 33.4 | 102.4893 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.5284 | 75.0855 | 60.0404 | 65.8 | 102.4794 | 75.011 | 60.0462 | 65.8 | 102.5205 | 58.9749 | 60.0231 | 49.6 | 102.4946 | 42.7507 | 60.0116 | 33.4 | 102.4976 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.5368 | 75.0853 | 60.0404 | 65.8 | 102.4877 | 75.0108 | 60.0462 | 65.8 | 102.5288 | 58.9749 | 60.0231 | 49.6 | 102.5029 | 42.7517 | 60.0116 | 33.4 | 102.5059 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.5451 | 75.0852 | 60.0404 | 65.8 | 102.4961 | 75.0106 | 60.0462 | 65.8 | 102.5372 | 58.9749 | 60.0231 | 49.6 | 102.5112 | 42.7526 | 60.0116 | 33.4 | 102.5143 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.5534 | 75.0854 | 60.0404 | 65.8 | 102.5044 | 75.0103 | 60.0462 | 65.8 | 102.5455 | 58.9749 | 60.0231 | 49.6 | 102.5195 | 42.7536 | 60.0116 | 33.4 | 102.5226 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.5617 | 75.0857 | 60.0404 | 65.8 | 102.5127 | 75.01 | 60.0462 | 65.8 | 102.5538 | 58.975 | 60.0231 | 49.6 | 102.5279 | 42.7546 | 60.0116 | 33.4 | 102.5309 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.5701 | 75.0853 | 60.0404 | 65.8 | 102.521 | 75.0098 | 60.0462 | 65.8 | 102.5621 | 58.9752 | 60.0231 | 49.6 | 102.5362 | 42.7556 | 60.0116 | 33.4 | 102.5392 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.5784 | 75.0848 | 60.0404 | 65.8 | 102.5293 | 75.0123 | 60.0462 | 65.8 | 102.5705 | 58.9749 | 60.0231 | 49.6 | 102.5445 | 42.7566 | 60.0116 | 33.4 | 102.5475 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.5867 | 75.0831 | 60.0404 | 65.8 | 102.5377 | 75.0148 | 60.0462 | 65.8 | 102.5788 | 58.9745 | 60.0231 | 49.6 | 102.5528 | 42.7576 | 60.0116 | 33.4 | 102.5559 | 26.7033 | 60.0231 | 17.2
102.5951 | 75.0815 | 60.0404 | 65.8 | 102.546 | 75.0159 | 60.0462 | 65.8 | 102.5872 | 58.9742 | 60.0231 | 49.6 | 102.5612 | 42.7586 | 60.0116 | 33.4 | 102.5642 | 26.7035 | 60.0231 | 17.2
102.6034 | 75.0799 | 60.0404 | 65.8 | 102.5544 | 75.017 | 60.0462 | 65.8 | 102.5955 | 58.9738 | 60.0231 | 49.6 | 102.5695 | 42.7586 | 60.0116 | 33.4 | 102.5725 | 26.7036 | 60.0231 | 17.2
102.6117 | 75.0783 | 60.0404 | 65.8 | 102.5627 | 75.0179 | 60.0462 | 65.8 | 102.6038 | 58.9735 | 60.0231 | 49.6 | 102.5778 | 42.7586 | 60.0116 | 33.4 | 102.5808 | 26.7038 | 60.0231 | 17.2
102.62 | 75.0781 | 60.0404 | 65.8 | 102.571 | 75.0188 | 60.0462 | 65.8 | 102.6121 | 58.9731 | 60.0231 | 49.6 | 102.5861 | 42.7586 | 60.0116 | 33.4 | 102.5892 | 26.704 | 60.0231 | 17.2
102.6284 | 75.0779 | 60.0404 | 65.8 | 102.5793 | 75.0191 | 60.0462 | 65.8 | 102.6205 | 58.9727 | 60.0231 | 49.6 | 102.5945 | 42.7586 | 60.0116 | 33.4 | 102.5975 | 26.7042 | 60.0231 | 17.2
102.6367 | 75.0767 | 60.0404 | 65.8 | 102.5876 | 75.0194 | 60.0462 | 65.8 | 102.6288 | 58.9724 | 60.0231 | 49.6 | 102.6028 | 42.7586 | 60.0116 | 33.4 | 102.6058 | 26.7043 | 60.0231 | 17.2
102.645 | 75.0756 | 60.0404 | 65.8 | 102.596 | 75.0197 | 60.0462 | 65.8 | 102.6371 | 58.9718 | 60.0231 | 49.6 | 102.6111 | 42.7586 | 60.0116 | 33.4 | 102.6141 | 26.7045 | 60.0231 | 17.2
102.6533 | 75.0744 | 60.0404 | 65.8 | 102.6043 | 75.02 | 60.0462 | 65.8 | 102.6454 | 58.9713 | 60.0231 | 49.6 | 102.6194 | 42.7586 | 60.0116 | 33.4 | 102.6226 | 26.7047 | 60.0231 | 17.2
102.6617 | 75.0733 | 60.0404 | 65.8 | 102.6126 | 75.0179 | 60.0462 | 65.8 | 102.6538 | 58.9698 | 60.0231 | 49.6 | 102.6279 | 42.7586 | 60.0116 | 33.4 | 102.6309 | 26.7048 | 60.0231 | 17.2
102.67 | 75.0731 | 60.0404 | 65.8 | 102.6209 | 75.0159 | 60.0462 | 65.8 | 102.6621 | 58.9684 | 60.0231 | 49.6 | 102.6362 | 42.7586 | 60.0116 | 33.4 | 102.6392 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.6783 | 75.073 | 60.0404 | 65.8 | 102.6293 | 75.0138 | 60.0462 | 65.8 | 102.6705 | 58.9671 | 60.0231 | 49.6 | 102.6445 | 42.7586 | 60.0116 | 33.4 | 102.6475 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.6867 | 75.0728 | 60.0404 | 65.8 | 102.6376 | 75.0118 | 60.0462 | 65.8 | 102.6788 | 58.9659 | 60.0231 | 49.6 | 102.6528 | 42.7586 | 60.0116 | 33.4 | 102.6559 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.695 | 75.0726 | 60.0404 | 65.8 | 102.6459 | 75.0098 | 60.0462 | 65.8 | 102.6871 | 58.965 | 60.0231 | 49.6 | 102.6612 | 42.7586 | 60.0116 | 33.4 | 102.6642 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.7033 | 75.0724 | 60.0404 | 65.8 | 102.6543 | 75.0077 | 60.0462 | 65.8 | 102.6954 | 58.9641 | 60.0231 | 49.6 | 102.6695 | 42.7586 | 60.0116 | 33.4 | 102.6725 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.7116 | 75.0722 | 60.0404 | 65.8 | 102.6626 | 75.0076 | 60.0462 | 65.8 | 102.7038 | 58.9633 | 60.0231 | 49.6 | 102.6778 | 42.7586 | 60.0116 | 33.4 | 102.6808 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.72 | 75.072 | 60.0404 | 65.8 | 102.6709 | 75.0074 | 60.0462 | 65.8 | 102.7121 | 58.9624 | 60.0231 | 49.6 | 102.6861 | 42.7586 | 60.0116 | 33.4 | 102.6892 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.7283 | 75.0719 | 60.0404 | 65.8 | 102.6792 | 75.0087 | 60.0462 | 65.8 | 102.7204 | 58.9614 | 60.0231 | 49.6 | 102.6945 | 42.7586 | 60.0116 | 33.4 | 102.6975 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.7366 | 75.0717 | 60.0404 | 65.8 | 102.6876 | 75.0099 | 60.0462 | 65.8 | 102.7288 | 58.9603 | 60.0231 | 49.6 | 102.7028 | 42.7586 | 60.0116 | 33.4 | 102.7058 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.7449 | 75.0715 | 60.0404 | 65.8 | 102.6959 | 75.0107 | 60.0462 | 65.8 | 102.7371 | 58.9608 | 60.0231 | 49.6 | 102.7111 | 42.7586 | 60.0116 | 33.4 | 102.7141 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.7533 | 75.0715 | 60.0404 | 65.8 | 102.7042 | 75.0114 | 60.0462 | 65.8 | 102.7454 | 58.9612 | 60.0231 | 49.6 | 102.7194 | 42.7586 | 60.0116 | 33.4 | 102.7225 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.7616 | 75.0715 | 60.0404 | 65.8 | 102.7126 | 75.0119 | 60.0462 | 65.8 | 102.7537 | 58.9613 | 60.0231 | 49.6 | 102.7278 | 42.7586 | 60.0116 | 33.4 | 102.7308 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.7699 | 75.0715 | 60.0404 | 65.8 | 102.7209 | 75.0125 | 60.0462 | 65.8 | 102.7621 | 58.9615 | 60.0231 | 49.6 | 102.7361 | 42.759 | 60.0116 | 33.4 | 102.7391 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.7783 | 75.0715 | 60.0404 | 65.8 | 102.7292 | 75.013 | 60.0462 | 65.8 | 102.7704 | 58.9607 | 60.0231 | 49.6 | 102.7444 | 42.7594 | 60.0116 | 33.4 | 102.7474 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.7866 | 75.0685 | 60.0404 | 65.8 | 102.7375 | 75.0135 | 60.0462 | 65.8 | 102.7787 | 58.9599 | 60.0231 | 49.6 | 102.7527 | 42.7598 | 60.0116 | 33.4 | 102.7559 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.7949 | 75.0655 | 60.0404 | 65.8 | 102.7459 | 75.0113 | 60.0462 | 65.8 | 102.787 | 58.959 | 60.0231 | 49.6 | 102.7612 | 42.7603 | 60.0116 | 33.4 | 102.7642 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.8032 | 75.0625 | 60.0404 | 65.8 | 102.7542 | 75.009 | 60.0462 | 65.8 | 102.7954 | 58.9582 | 60.0231 | 49.6 | 102.7695 | 42.7607 | 60.0116 | 33.4 | 102.7725 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.8116 | 75.0595 | 60.0404 | 65.8 | 102.7625 | 75.0045 | 60.0462 | 65.8 | 102.8037 | 58.9572 | 60.0231 | 49.6 | 102.7778 | 42.7612 | 60.0116 | 33.4 | 102.7808 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.8199 | 75.0565 | 60.0404 | 65.8 | 102.7708 | 75 | 60.0462 | 65.8 | 102.8121 | 58.9562 | 60.0231 | 49.6 | 102.7861 | 42.7612 | 60.0174 | 33.4 | 102.7891 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.8282 | 75.0535 | 60.0404 | 65.8 | 102.7791 | 74.9977 | 60.0462 | 65.8 | 102.8204 | 58.9553 | 60.0231 | 49.6 | 102.7945 | 42.7612 | 60.0174 | 33.4 | 102.7975 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.8366 | 75.0505 | 60.0404 | 65.8 | 102.7875 | 74.9953 | 60.0462 | 65.8 | 102.8287 | 58.9543 | 60.0231 | 49.6 | 102.8028 | 42.7612 | 60.0174 | 33.4 | 102.8058 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.8449 | 75.0475 | 60.0404 | 65.8 | 102.7958 | 74.9908 | 60.0462 | 65.8 | 102.837 | 58.9533 | 60.0231 | 49.6 | 102.8111 | 42.7612 | 60.0174 | 33.4 | 102.8141 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.8532 | 75.0438 | 60.0404 | 65.8 | 102.8042 | 74.9863 | 60.0462 | 65.8 | 102.8454 | 58.9523 | 60.0231 | 49.6 | 102.8194 | 42.7608 | 60.0174 | 33.4 | 102.8224 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.8615 | 75.0402 | 60.0404 | 65.8 | 102.8125 | 74.9812 | 60.0462 | 65.8 | 102.8537 | 58.952 | 60.0231 | 49.6 | 102.8278 | 42.7605 | 60.0174 | 33.4 | 102.8308 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.8699 | 75.0396 | 60.0404 | 65.8 | 102.8208 | 74.9762 | 60.0462 | 65.8 | 102.8621 | 58.9517 | 60.0231 | 49.6 | 102.8361 | 42.76 | 60.0174 | 33.4 | 102.8391 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.8782 | 75.0389 | 60.0404 | 65.8 | 102.8291 | 74.9731 | 60.0462 | 65.8 | 102.8704 | 58.9498 | 60.0231 | 49.6 | 102.8444 | 42.7596 | 60.0174 | 33.4 | 102.8474 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.8865 | 75.0383 | 60.0404 | 65.8 | 102.8374 | 74.9701 | 60.0462 | 65.8 | 102.8787 | 58.9479 | 60.0231 | 49.6 | 102.8527 | 42.7591 | 60.0174 | 33.4 | 102.8557 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.8949 | 75.0376 | 60.0404 | 65.8 | 102.8458 | 74.968 | 60.0462 | 65.8 | 102.887 | 58.9449 | 60.0231 | 49.6 | 102.8611 | 42.7587 | 60.0174 | 33.4 | 102.8641 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.9032 | 75.037 | 60.0404 | 65.8 | 102.8541 | 74.966 | 60.0462 | 65.8 | 102.8954 | 58.942 | 60.0231 | 49.6 | 102.8694 | 42.7587 | 60.0174 | 33.4 | 102.8724 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.9115 | 75.0363 | 60.0404 | 65.8 | 102.8625 | 74.9616 | 60.0462 | 65.8 | 102.9037 | 58.939 | 60.0231 | 49.6 | 102.8777 | 42.7587 | 60.0174 | 33.4 | 102.8807 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.9198 | 75.0365 | 60.0404 | 65.8 | 102.8708 | 74.9571 | 60.0462 | 65.8 | 102.912 | 58.936 | 60.0231 | 49.6 | 102.886 | 42.7587 | 60.0174 | 33.4 | 102.889 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.9282 | 75.0367 | 60.0404 | 65.8 | 102.8791 | 74.9548 | 60.0462 | 65.8 | 102.9203 | 58.9329 | 60.0231 | 49.6 | 102.8945 | 42.7587 | 60.0174 | 33.4 | 102.8975 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.9365 | 75.0379 | 60.0404 | 65.8 | 102.8874 | 74.9524 | 60.0462 | 65.8 | 102.9287 | 58.9299 | 60.0231 | 49.6 | 102.9028 | 42.7587 | 60.0174 | 33.4 | 102.9058 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.9448 | 75.0392 | 60.0404 | 65.8 | 102.8957 | 74.9506 | 60.0462 | 65.8 | 102.937 | 58.9284 | 60.0231 | 49.6 | 102.9111 | 42.7587 | 60.0174 | 33.4 | 102.9141 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.9531 | 75.0391 | 60.0404 | 65.8 | 102.9041 | 74.9488 | 60.0462 | 65.8 | 102.9453 | 58.9269 | 60.0231 | 49.6 | 102.9194 | 42.758 | 60.0174 | 33.4 | 102.9224 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.9615 | 75.0389 | 60.0404 | 65.8 | 102.9124 | 74.9465 | 60.0462 | 65.8 | 102.9537 | 58.9269 | 60.0231 | 49.6 | 102.9278 | 42.7573 | 60.0174 | 33.4 | 102.9308 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.9698 | 75.0377 | 60.0404 | 65.8 | 102.9207 | 74.9442 | 60.0462 | 65.8 | 102.962 | 58.9269 | 60.0231 | 49.6 | 102.9361 | 42.7566 | 60.0174 | 33.4 | 102.9391 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.9781 | 75.0365 | 60.0404 | 65.8 | 102.929 | 74.9417 | 60.0462 | 65.8 | 102.9703 | 58.9286 | 60.0231 | 49.6 | 102.9444 | 42.7559 | 60.0174 | 33.4 | 102.9474 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.9865 | 75.0353 | 60.0404 | 65.8 | 102.9373 | 74.9392 | 60.0462 | 65.8 | 102.9786 | 58.9303 | 60.0231 | 49.6 | 102.9527 | 42.7553 | 60.0174 | 33.4 | 102.9557 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
102.9948 | 75.0341 | 60.0404 | 65.8 | 102.9457 | 74.9378 | 60.0462 | 65.8 | 102.987 | 58.9321 | 60.0231 | 49.6 | 102.9611 | 42.7546 | 60.0174 | 33.4 | 102.9641 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
103.0031 | 75.0321 | 60.0404 | 65.8 | 102.954 | 74.9363 | 60.0462 | 65.8 | 102.9953 | 58.9338 | 60.0231 | 49.6 | 102.9694 | 42.7539 | 60.0174 | 33.4 | 102.9724 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
103.0114 | 75.03 | 60.0404 | 65.8 | 102.9624 | 74.9351 | 60.0462 | 65.8 | 103.0037 | 58.9355 | 60.0231 | 49.6 | 102.9777 | 42.7532 | 60.0174 | 33.4 | 102.9807 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
103.0198 | 75.0275 | 60.0404 | 65.8 | 102.9707 | 74.9339 | 60.0462 | 65.8 | 103.012 | 58.9372 | 60.0231 | 49.6 | 102.986 | 42.7525 | 60.0174 | 33.4 | 102.989 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
103.0281 | 75.025 | 60.0404 | 65.8 | 102.979 | 74.9327 | 60.0462 | 65.8 | 103.0203 | 58.9369 | 60.0231 | 49.6 | 102.9944 | 42.7519 | 60.0174 | 33.4 | 102.9973 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
103.0364 | 75.024 | 60.0404 | 65.8 | 102.9873 | 74.9315 | 60.0462 | 65.8 | 103.0286 | 58.9367 | 60.0231 | 49.6 | 103.0027 | 42.7519 | 60.0174 | 33.4 | 103.0057 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
103.0447 | 75.0229 | 60.0404 | 65.8 | 102.9956 | 74.9296 | 60.0462 | 65.8 | 103.037 | 58.9382 | 60.0231 | 49.6 | 103.011 | 42.7519 | 60.0174 | 33.4 | 103.014 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
103.0531 | 75.0225 | 60.0404 | 65.8 | 103.004 | 74.9277 | 60.0462 | 65.8 | 103.0453 | 58.9397 | 60.0231 | 49.6 | 103.0193 | 42.7515 | 60.0174 | 33.4 | 103.0223 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
103.0614 | 75.022 | 60.0404 | 65.8 | 103.0123 | 74.9258 | 60.0462 | 65.8 | 103.0536 | 58.9413 | 60.0231 | 49.6 | 103.0278 | 42.7511 | 60.0174 | 33.4 | 103.0306 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
103.0697 | 75.0216 | 60.0404 | 65.8 | 103.0207 | 74.9239 | 60.0462 | 65.8 | 103.062 | 58.9429 | 60.0231 | 49.6 | 103.0361 | 42.7507 | 60.0174 | 33.4 | 103.0391 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
103.0781 | 75.0212 | 60.0404 | 65.8 | 103.029 | 74.9232 | 60.0462 | 65.8 | 103.0703 | 58.9445 | 60.0231 | 49.6 | 103.0444 | 42.7504 | 60.0174 | 33.4 | 103.0474 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
103.0864 | 75.0207 | 60.0404 | 65.8 | 103.0373 | 74.9225 | 60.0462 | 65.8 | 103.0786 | 58.9461 | 60.0231 | 49.6 | 103.0527 | 42.75 | 60.0174 | 33.4 | 103.0557 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
103.0947 | 75.0203 | 60.0404 | 65.8 | 103.0456 | 74.9218 | 60.0462 | 65.8 | 103.087 | 58.9478 | 60.0231 | 49.6 | 103.0611 | 42.7496 | 60.0174 | 33.4 | 103.064 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
103.103 | 75.0207 | 60.0404 | 65.8 | 103.0539 | 74.9211 | 60.0462 | 65.8 | 103.0953 | 58.9494 | 60.0231 | 49.6 | 103.0694 | 42.7492 | 60.0174 | 33.4 | 103.0724 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
103.1114 | 75.0211 | 60.0404 | 65.8 | 103.0623 | 74.92 | 60.0462 | 65.8 | 103.1036 | 58.9523 | 60.0231 | 49.6 | 103.0777 | 42.7489 | 60.0174 | 33.4 | 103.0807 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
103.1197 | 75.0215 | 60.0404 | 65.8 | 103.0706 | 74.9188 | 60.0462 | 65.8 | 103.1119 | 58.9552 | 60.0231 | 49.6 | 103.086 | 42.7485 | 60.0174 | 33.4 | 103.089 | 26.705 | 60.0231 | 17.2
103.128 | 75.0219 | 60.0404 | 65.8 | 103.0789 | 74.9185 | 60.0462 | 65.8 | 103.1203 | 58.9574 | 60.0231 | 49.6 | 103.0944 | 42.7481 | 60.0174 | 33.4 | 103.0973 | 26.7048 | 60.0231 | 17.2
103.1364 | 75.0228 | 60.0404 | 65.8 | 103.0872 | 74.9182 | 60.0462 | 65.8 | 103.1286 | 58.9596 | 60.0231 | 49.6 | 103.1027 | 42.7481 | 60.0174 | 33.4 | 103.1057 | 26.7047 | 60.0231 | 17.2
103.1447 | 75.0236 | 60.0404 | 65.8 | 103.0956 | 74.9197 | 60.0462 | 65.8 | 103.137 | 58.9602 | 60.0231 | 49.6 | 103.111 | 42.7481 | 60.0174 | 33.4 | 103.114 | 26.7046 | 60.0231 | 17.2
103.153 | 75.0244 | 60.0404 | 65.8 | 103.1039 | 74.9211 | 60.0462 | 65.8 | 103.1453 | 58.9608 | 60.0231 | 49.6 | 103.1193 | 42.7481 | 60.0174 | 33.4 | 103.1223 | 26.7045 | 60.0231 | 17.2
103.1613 | 75.0253 | 60.0404 | 65.8 | 103.1122 | 74.9229 | 60.0462 | 65.8 | 103.1536 | 58.9617 | 60.0231 | 49.6 | 103.1277 | 42.7481 | 60.0174 | 33.4 | 103.1306 | 26.7045 | 60.0231 | 17.2
103.1697 | 75.0261 | 60.0404 | 65.8 | 103.1206 | 74.9247 | 60.0462 | 65.8 | 103.1619 | 58.9627 | 60.0231 | 49.6 | 103.136 | 42.7481 | 60.0174 | 33.4 | 103.139 | 26.7046 | 60.0231 | 17.2
103.178 | 75.0269 | 60.0404 | 65.8 | 103.1289 | 74.9269 | 60.0462 | 65.8 | 103.1702 | 58.9626 | 60.0231 | 49.6 | 103.1443 | 42.7481 | 60.0174 | 33.4 | 103.1473 | 26.7047 | 60.0231 | 17.2
103.1863 | 75.0264 | 60.0404 | 65.8 | 103.1372 | 74.9291 | 60.0462 | 65.8 | 103.1786 | 58.9625 | 60.0231 | 49.6 | 103.1526 | 42.7481 | 60.0174 | 33.4 | 103.1556 | 26.7049 | 60.0231 | 17.2
103.1946 | 75.026 | 60.0404 | 65.8 | 103.1455 | 74.9315 | 60.0462 | 65.8 | 103.1869 | 58.9614 | 60.0231 | 49.6 | 103.1611 | 42.7481 | 60.0174 | 33.4 | 103.1639 | 26.7051 | 60.0231 | 17.2
103.203 | 75.0255 | 60.0404 | 65.8 | 103.1539 | 74.934 | 60.0462 | 65.8 | 103.1953 | 58.9603 | 60.0231 | 49.6 | 103.1694 | 42.7481 | 60.0174 | 33.4 | 103.1724 | 26.7053 | 60.0231 | 17.2
103.2113 | 75.025 | 60.0404 | 65.8 | 103.1622 | 74.9364 | 60.0462 | 65.8 | 103.2036 | 58.9551 | 60.0231 | 49.6 | 103.1777 | 42.7481 | 60.0174 | 33.4 | 103.1807 | 26.7056 | 60.0231 | 17.2
103.2196 | 75.0245 | 60.0404 | 65.8 | 103.1705 | 74.9387 | 60.0462 | 65.8 | 103.2119 | 58.9498 | 60.0231 | 49.6 | 103.186 | 42.7481 | 60.0174 | 33.4 | 103.189 | 26.7059 | 60.0231 | 17.2
103.228 | 75.024 | 60.0404 | 65.8 | 103.1789 | 74.9383 | 60.0462 | 65.8 | 103.2202 | 58.9458 | 60.0174 | 49.6 | 103.1944 | 42.7481 | 60.0174 | 33.4 | 103.1973 | 26.7062 | 60.0231 | 17.2
103.2363 | 75.0235 | 60.0404 | 65.8 | 103.1872 | 74.9379 | 60.0462 | 65.8 | 103.2286 | 58.9418 | 60.0174 | 49.6 | 103.2027 | 42.7475 | 60.0174 | 33.4 | 103.2056 | 26.7066 | 60.0231 | 17.2
103.2446 | 75.023 | 60.0404 | 65.8 | 103.1955 | 74.937 | 60.0462 | 65.8 | 103.2369 | 58.9377 | 60.0174 | 49.6 | 103.211 | 42.747 | 60.0174 | 33.4 | 103.214 | 26.7067 | 60.0231 | 17.2
103.2529 | 75.0219 | 60.0404 | 65.8 | 103.2038 | 74.9361 | 60.0462 | 65.8 | 103.2452 | 58.9336 | 60.0174 | 49.6 | 103.2193 | 42.7462 | 60.0174 | 33.4 | 103.2223 | 26.7068 | 60.0231 | 17.2
103.2613 | 75.0208 | 60.0404 | 65.8 | 103.2122 | 74.9348 | 60.0462 | 65.8 | 103.2535 | 58.9305 | 60.0174 | 49.6 | 103.2277 | 42.7455 | 60.0174 | 33.4 | 103.2306 | 26.7068 | 60.0231 | 17.2
103.2696 | 75.0185 | 60.0404 | 65.8 | 103.2205 | 74.9334 | 60.0462 | 65.8 | 103.2619 | 58.9274 | 60.0174 | 49.6 | 103.236 | 42.7447 | 60.0174 | 33.4 | 103.2389 | 26.7068 | 60.0231 | 17.2
103.2779 | 75.0161 | 60.0404 | 65.8 | 103.2288 | 74.9323 | 60.0462 | 65.8 | 103.2702 | 58.9217 | 60.0174 | 49.6 | 103.2443 | 42.744 | 60.0174 | 33.4 | 103.2473 | 26.7068 | 60.0231 | 17.2
103.2863 | 75.0137 | 60.0404 | 65.8 | 103.2372 | 74.9312 | 60.0462 | 65.8 | 103.2786 | 58.916 | 60.0174 | 49.6 | 103.2526 | 42.7432 | 60.0174 | 33.4 | 103.2556 | 26.7068 | 60.0231 | 17.2
103.2946 | 75.0114 | 60.0404 | 65.8 | 103.2455 | 74.93 | 60.0462 | 65.8 | 103.2869 | 58.9133 | 60.0174 | 49.6 | 103.261 | 42.7425 | 60.0174 | 33.4 | 103.2639 | 26.707 | 60.0231 | 17.2
103.3029 | 75.0088 | 60.0404 | 65.8 | 103.2538 | 74.9289 | 60.0462 | 65.8 | 103.2952 | 58.9107 | 60.0174 | 49.6 | 103.2693 | 42.7417 | 60.0174 | 33.4 | 103.2722 | 26.7072 | 60.0231 | 17.2
103.3112 | 75.0062 | 60.0404 | 65.8 | 103.2621 | 74.9287 | 60.0462 | 65.8 | 103.3035 | 58.908 | 60.0174 | 49.6 | 103.2776 | 42.741 | 60.0174 | 33.4 | 103.2806 | 26.7074 | 60.0231 | 17.2
103.3196 | 75.0036 | 60.0404 | 65.8 | 103.2705 | 74.9285 | 60.0462 | 65.8 | 103.3119 | 58.9054 | 60.0174 | 49.6 | 103.2859 | 42.7382 | 60.0174 | 33.4 | 103.2889 | 26.7077 | 60.0231 | 17.2
103.3279 | 75.001 | 60.0404 | 65.8 | 103.2788 | 74.9296 | 60.0462 | 65.8 | 103.3202 | 58.9004 | 60.0174 | 49.6 | 103.2944 | 42.7354 | 60.0174 | 33.4 | 103.2972 | 26.7077 | 60.0231 | 17.2
103.3362 | 74.9991 | 60.0404 | 65.8 | 103.2871 | 74.9308 | 60.0462 | 65.8 | 103.3286 | 58.8954 | 60.0174 | 49.6 | 103.3027 | 42.7299 | 60.0174 | 33.4 | 103.3055 | 26.7077 | 60.0231 | 17.2
103.3445 | 74.9971 | 60.0404 | 65.8 | 103.2954 | 74.9315 | 60.0462 | 65.8 | 103.3369 | 58.8888 | 60.0174 | 49.6 | 103.311 | 42.7244 | 60.0174 | 33.4 | 103.314 | 26.7077 | 60.0231 | 17.2
103.3529 | 74.9969 | 60.0404 | 65.8 | 103.3037 | 74.9323 | 60.0462 | 65.8 | 103.3452 | 58.8823 | 60.0174 | 49.6 | 103.3193 | 42.7181 | 60.0174 | 33.4 | 103.3223 | 26.7077 | 60.0231 | 17.2
103.3612 | 74.9966 | 60.0404 | 65.8 | 103.3121 | 74.9309 | 60.0462 | 65.8 | 103.3535 | 58.8779 | 60.0174 | 49.6 | 103.3277 | 42.7118 | 60.0174 | 33.4 | 103.3306 | 26.7077 | 60.0231 | 17.2
103.3695 | 74.9961 | 60.0404 | 65.8 | 103.3204 | 74.9296 | 60.0462 | 65.8 | 103.3619 | 58.8735 | 60.0174 | 49.6 | 103.336 | 42.7056 | 60.0174 | 33.4 | 103.3389 | 26.7077 | 60.0231 | 17.2
103.3779 | 74.9955 | 60.0404 | 65.8 | 103.3288 | 74.9283 | 60.0462 | 65.8 | 103.3702 | 58.8685 | 60.0174 | 49.6 | 103.3443 | 42.6993 | 60.0174 | 33.4 | 103.3473 | 26.7076 | 60.0231 | 17.2
103.3862 | 74.9951 | 60.0404 | 65.8 | 103.3371 | 74.927 | 60.0462 | 65.8 | 103.3785 | 58.8635 | 60.0174 | 49.6 | 103.3526 | 42.6943 | 60.0174 | 33.4 | 103.3556 | 26.7074 | 60.0231 | 17.2
103.3945 | 74.9947 | 60.0404 | 65.8 | 103.3454 | 74.9246 | 60.0462 | 65.8 | 103.3868 | 58.8585 | 60.0116 | 49.6 | 103.361 | 42.6893 | 60.0174 | 33.4 | 103.3639 | 26.7074 | 60.0231 | 17.2
103.4028 | 74.9943 | 60.0404 | 65.8 | 103.3537 | 74.9223 | 60.0462 | 65.8 | 103.3952 | 58.8535 | 60.0116 | 49.6 | 103.3693 | 42.6869 | 60.0174 | 33.4 | 103.3722 | 26.7073 | 60.0231 | 17.2
103.4112 | 74.994 | 60.0404 | 65.8 | 103.362 | 74.9183 | 60.0462 | 65.8 | 103.4035 | 58.8506 | 60.0116 | 49.6 | 103.3776 | 42.6845 | 60.0174 | 33.4 | 103.3806 | 26.7075 | 60.0231 | 17.2
103.4195 | 74.9937 | 60.0404 | 65.8 | 103.3704 | 74.9143 | 60.0462 | 65.8 | 103.4119 | 58.8477 | 60.0116 | 49.6 | 103.3859 | 42.685 | 60.0174 | 33.4 | 103.3889 | 26.7076 | 60.0231 | 17.2
103.4278 | 74.9934 | 60.0404 | 65.8 | 103.3787 | 74.9105 | 60.0462 | 65.8 | 103.4202 | 58.8464 | 60.0116 | 49.6 | 103.3942 | 42.6855 | 60.0174 | 33.4 | 103.3972 | 26.7078 | 60.0231 | 17.2
103.4361 | 74.9931 | 60.0404 | 65.8 | 103.3871 | 74.9067 | 60.0462 | 65.8 | 103.4285 | 58.8451 | 60.0116 | 49.6 | 103.4026 | 42.6867 | 60.0174 | 33.4 | 103.4055 | 26.708 | 60.0231 | 17.2
103.4445 | 74.9928 | 60.0404 | 65.8 | 103.3954 | 74.905 | 60.0462 | 65.8 | 103.4368 | 58.8445 | 60.0116 | 49.6 | 103.4109 | 42.688 | 60.0174 | 33.4 | 103.4138 | 26.7082 | 60.0231 | 17.2
103.4528 | 74.9929 | 60.0404 | 65.8 | 103.4037 | 74.9033 | 60.0462 | 65.8 | 103.4452 | 58.844 | 60.0116 | 49.6 | 103.4193 | 42.6893 | 60.0174 | 33.4 | 103.4222 | 26.7084 | 60.0231 | 17.2
103.4611 | 74.9929 | 60.0404 | 65.8 | 103.412 | 74.9018 | 60.0462 | 65.8 | 103.4535 | 58.844 | 60.0116 | 49.6 | 103.4276 | 42.6905 | 60.0174 | 33.4 | 103.4305 | 26.7088 | 60.0231 | 17.2
103.4695 | 74.993 | 60.0404 | 65.8 | 103.4203 | 74.9002 | 60.0462 | 65.8 | 103.4619 | 58.844 | 60.0116 | 49.6 | 103.436 | 42.6905 | 60.0174 | 33.4 | 103.4388 | 26.7091 | 60.0231 | 17.2
103.4778 | 74.9931 | 60.0404 | 65.8 | 103.4287 | 74.9024 | 60.0462 | 65.8 | 103.4702 | 58.844 | 60.0116 | 49.6 | 103.4443 | 42.6905 | 60.0174 | 33.4 | 103.4471 | 26.7041 | 60.0231 | 17.2
103.4861 | 74.9932 | 60.0404 | 65.8 | 103.437 | 74.9046 | 60.0462 | 65.8 | 103.4785 | 58.844 | 60.0116 | 49.6 | 103.4526 | 42.6905 | 60.0174 | 33.4 | 103.4556 | 26.6992 | 60.0231 | 17.2
103.4944 | 74.9932 | 60.0404 | 65.8 | 103.4453 | 74.9069 | 60.0462 | 65.8 | 103.4868 | 58.844 | 60.0116 | 49.6 | 103.4609 | 42.6905 | 60.0174 | 33.4 | 103.4639 | 26.6939 | 60.0231 | 17.2
103.5028 | 74.9941 | 60.0404 | 65.8 | 103.4536 | 74.9092 | 60.0462 | 65.8 | 103.4952 | 58.844 | 60.0116 | 49.6 | 103.4693 | 42.6905 | 60.0174 | 33.4 | 103.4722 | 26.6886 | 60.0231 | 17.2
103.5111 | 74.9949 | 60.0404 | 65.8 | 103.4619 | 74.912 | 60.0462 | 65.8 | 103.5035 | 58.844 | 60.0116 | 49.6 | 103.4776 | 42.6905 | 60.0174 | 33.4 | 103.4805 | 26.6801 | 60.0289 | 17.2
103.5194 | 74.9957 | 60.0404 | 65.8 | 103.4703 | 74.9148 | 60.0462 | 65.8 | 103.5118 | 58.844 | 60.0116 | 49.6 | 103.4859 | 42.6905 | 60.0174 | 33.4 | 103.4889 | 26.6715 | 60.0289 | 17.2
103.5278 | 74.9965 | 60.0404 | 65.8 | 103.4786 | 74.9178 | 60.0462 | 65.8 | 103.5201 | 58.844 | 60.0116 | 49.6 | 103.4942 | 42.6905 | 60.0174 | 33.4 | 103.4972 | 26.6556 | 60.0289 | 17.2
103.5361 | 74.9964 | 60.0404 | 65.8 | 103.487 | 74.9208 | 60.0462 | 65.8 | 103.5285 | 58.844 | 60.0116 | 49.6 | 103.5026 | 42.6906 | 60.0174 | 33.4 | 103.5055 | 26.6398 | 60.0289 | 17.2
103.5444 | 74.9963 | 60.0404 | 65.8 | 103.4953 | 74.9234 | 60.0462 | 65.8 | 103.5368 | 58.844 | 60.0116 | 49.6 | 103.5109 | 42.6908 | 60.0174 | 33.4 | 103.5138 | 26.6238 | 60.0289 | 17.2
103.5527 | 74.9969 | 60.0404 | 65.8 | 103.5036 | 74.9259 | 60.0462 | 65.8 | 103.5452 | 58.844 | 60.0116 | 49.6 | 103.5192 | 42.6907 | 60.0174 | 33.4 | 103.5222 | 26.6078 | 60.0289 | 17.2
103.5611 | 74.9974 | 60.0404 | 65.8 | 103.5119 | 74.9257 | 60.0404 | 65.8 | 103.5535 | 58.844 | 60.0116 | 49.6 | 103.5275 | 42.6906 | 60.0174 | 33.4 | 103.5305 | 26.597 | 60.0289 | 17.2
103.5694 | 74.998 | 60.0404 | 65.8 | 103.5202 | 74.9255 | 60.0404 | 65.8 | 103.5618 | 58.844 | 60.0116 | 49.6 | 103.5359 | 42.69 | 60.0174 | 33.4 | 103.5388 | 26.5861 | 60.0289 | 17.2
103.5777 | 74.9985 | 60.0404 | 65.8 | 103.5286 | 74.9245 | 60.0404 | 65.8 | 103.5701 | 58.844 | 60.0116 | 49.6 | 103.5443 | 42.6894 | 60.0174 | 33.4 | 103.5471 | 26.5756 | 60.0289 | 17.2
103.5861 | 74.9983 | 60.0404 | 65.8 | 103.5369 | 74.9234 | 60.0404 | 65.8 | 103.5785 | 58.844 | 60.0116 | 49.6 | 103.5526 | 42.6887 | 60.0174 | 33.4 | 103.5555 | 26.565 | 60.0289 | 17.2
103.5944 | 74.998 | 60.0404 | 65.8 | 103.5453 | 74.922 | 60.0404 | 65.8 | 103.5868 | 58.844 | 60.0116 | 49.6 | 103.5609 | 42.6881 | 60.0174 | 33.4 | 103.5638 | 26.5578 | 60.0289 | 17.2
103.6027 | 74.9977 | 60.0404 | 65.8 | 103.5536 | 74.9206 | 60.0404 | 65.8 | 103.5952 | 58.844 | 60.0116 | 49.6 | 103.5693 | 42.6875 | 60.0174 | 33.4 | 103.5721 | 26.5505 | 60.0289 | 17.2
103.611 | 74.9975 | 60.0404 | 65.8 | 103.5619 | 74.9191 | 60.0404 | 65.8 | 103.6035 | 58.844 | 60.0116 | 49.6 | 103.5776 | 42.6868 | 60.0174 | 33.4 | 103.5804 | 26.5505 | 60.0289 | 17.2
103.6194 | 74.9981 | 60.0404 | 65.8 | 103.5702 | 74.9175 | 60.0404 | 65.8 | 103.6118 | 58.844 | 60.0116 | 49.6 | 103.5859 | 42.6861 | 60.0174 | 33.4 | 103.5887 | 26.5505 | 60.0289 | 17.2
103.6277 | 74.9987 | 60.0404 | 65.8 | 103.5785 | 74.9162 | 60.0404 | 65.8 | 103.6201 | 58.844 | 60.0116 | 49.6 | 103.5942 | 42.6854 | 60.0174 | 33.4 | 103.5972 | 26.5505 | 60.0289 | 17.2
103.636 | 74.9987 | 60.0404 | 65.8 | 103.5869 | 74.9149 | 60.0404 | 65.8 | 103.6285 | 58.844 | 60.0116 | 49.6 | 103.6026 | 42.6848 | 60.0174 | 33.4 | 103.6055 | 26.5505 | 60.0289 | 17.2
103.6443 | 74.9987 | 60.0404 | 65.8 | 103.5952 | 74.9137 | 60.0404 | 65.8 | 103.6368 | 58.8439 | 60.0116 | 49.6 | 103.6109 | 42.6842 | 60.0174 | 33.4 | 103.6138 | 26.5505 | 60.0289 | 17.2
103.6527 | 74.9979 | 60.0404 | 65.8 | 103.6035 | 74.9124 | 60.0404 | 65.8 | 103.6451 | 58.8438 | 60.0116 | 49.6 | 103.6192 | 42.6842 | 60.0174 | 33.4 | 103.6221 | 26.5505 | 60.0289 | 17.2
103.661 | 74.9972 | 60.0404 | 65.8 | 103.6118 | 74.9101 | 60.0404 | 65.8 | 103.6534 | 58.8437 | 60.0116 | 49.6 | 103.6275 | 42.6842 | 60.0174 | 33.4 | 103.6305 | 26.5505 | 60.0289 | 17.2
103.6693 | 74.9964 | 60.0404 | 65.8 | 103.6202 | 74.9079 | 60.0404 | 65.8 | 103.6618 | 58.8436 | 60.0116 | 49.6 | 103.6359 | 42.6842 | 60.0174 | 33.4 | 103.6388 | 26.5505 | 60.0289 | 17.2
103.6777 | 74.9956 | 60.0404 | 65.8 | 103.6285 | 74.9058 | 60.0404 | 65.8 | 103.6701 | 58.8439 | 60.0116 | 49.6 | 103.6442 | 42.6842 | 60.0174 | 33.4 | 103.6471 | 26.5505 | 60.0347 | 17.2
103.686 | 74.9943 | 60.0404 | 65.8 | 103.6369 | 74.9037 | 60.0404 | 65.8 | 103.6785 | 58.8441 | 60.0116 | 49.6 | 103.6525 | 42.6842 | 60.0174 | 33.4 | 103.6554 | 26.5505 | 60.0347 | 17.2
103.6943 | 74.9929 | 60.0404 | 65.8 | 103.6452 | 74.9016 | 60.0404 | 65.8 | 103.6868 | 58.8444 | 60.0116 | 49.6 | 103.6608 | 42.6842 | 60.0174 | 33.4 | 103.6638 | 26.5505 | 60.0347 | 17.2
103.7026 | 74.9915 | 60.0404 | 65.8 | 103.6535 | 74.8995 | 60.0404 | 65.8 | 103.6951 | 58.8447 | 60.0116 | 49.6 | 103.6693 | 42.6842 | 60.0174 | 33.4 | 103.6721 | 26.5505 | 60.0347 | 17.2
103.711 | 74.9901 | 60.0404 | 65.8 | 103.6618 | 74.8974 | 60.0404 | 65.8 | 103.7034 | 58.8449 | 60.0116 | 49.6 | 103.6776 | 42.6842 | 60.0174 | 33.4 | 103.6804 | 26.5505 | 60.0347 | 17.2
103.7193 | 74.9887 | 60.0404 | 65.8 | 103.6701 | 74.8953 | 60.0404 | 65.8 | 103.7118 | 58.8452 | 60.0116 | 49.6 | 103.6859 | 42.6842 | 60.0174 | 33.4 | 103.6887 | 26.5505 | 60.0347 | 17.2
103.7276 | 74.9873 | 60.0404 | 65.8 | 103.6785 | 74.8933 | 60.0404 | 65.8 | 103.7201 | 58.8456 | 60.0174 | 49.6 | 103.6942 | 42.6842 | 60.0174 | 33.4 | 103.697 | 26.5505 | 60.0347 | 17.2
103.7359 | 74.9882 | 60.0404 | 65.8 | 103.6868 | 74.8912 | 60.0404 | 65.8 | 103.7285 | 58.8459 | 60.0174 | 49.6 | 103.7026 | 42.6843 | 60.0174 | 33.4 | 103.7054 | 26.5505 | 60.0347 | 17.2
103.7443 | 74.9891 | 60.0404 | 65.8 | 103.6952 | 74.8914 | 60.0404 | 65.8 | 103.7368 | 58.8458 | 60.0174 | 49.6 | 103.7109 | 42.6843 | 60.0174 | 33.4 | 103.7137 | 26.5505 | 60.0347 | 17.2
103.7526 | 74.99 | 60.0404 | 65.8 | 103.7035 | 74.8916 | 60.0404 | 65.8 | 103.7451 | 58.8457 | 60.0174 | 49.6 | 103.7192 | 42.6841 | 60.0174 | 33.4 | 103.722 | 26.5505 | 60.0347 | 17.2
103.7609 | 74.991 | 60.0404 | 65.8 | 103.7118 | 74.8916 | 60.0404 | 65.8 | 103.7534 | 58.8452 | 60.0174 | 49.6 | 103.7275 | 42.684 | 60.0174 | 33.4 | 103.7303 | 26.5505 | 60.0347 | 17.2
103.7693 | 74.9922 | 60.0404 | 65.8 | 103.7201 | 74.8917 | 60.0404 | 65.8 | 103.7618 | 58.8447 | 60.0174 | 49.6 | 103.7359 | 42.6839 | 60.0174 | 33.4 | 103.7388 | 26.5505 | 60.0347 | 17.2
103.7776 | 74.9934 | 60.0404 | 65.8 | 103.7284 | 74.8917 | 60.0404 | 65.8 | 103.7701 | 58.8457 | 60.0174 | 49.6 | 103.7442 | 42.6837 | 60.0174 | 33.4 | 103.7471 | 26.5506 | 60.0347 | 17.2
103.7859 | 74.9943 | 60.0404 | 65.8 | 103.7368 | 74.8917 | 60.0404 | 65.8 | 103.7784 | 58.8467 | 60.0174 | 49.6 | 103.7525 | 42.6846 | 60.0174 | 33.4 | 103.7554 | 26.5508 | 60.0347 | 17.2
103.7942 | 74.9952 | 60.0404 | 65.8 | 103.7451 | 74.8917 | 60.0404 | 65.8 | 103.7867 | 58.8475 | 60.0174 | 49.6 | 103.7608 | 42.6855 | 60.0174 | 33.4 | 103.7637 | 26.5512 | 60.0347 | 17.2
103.8026 | 74.996 | 60.0404 | 65.8 | 103.7534 | 74.8917 | 60.0404 | 65.8 | 103.7951 | 58.8484 | 60.0174 | 49.6 | 103.7692 | 42.6847 | 60.0174 | 33.4 | 103.772 | 26.5517 | 60.0347 | 17.2
103.8109 | 74.9969 | 60.0404 | 65.8 | 103.7617 | 74.8917 | 60.0404 | 65.8 | 103.8034 | 58.8492 | 60.0174 | 49.6 | 103.7775 | 42.6839 | 60.0174 | 33.4 | 103.7804 | 26.5521 | 60.0347 | 17.2
103.8192 | 74.9975 | 60.0404 | 65.8 | 103.7701 | 74.8917 | 60.0404 | 65.8 | 103.8118 | 58.8501 | 60.0174 | 49.6 | 103.7858 | 42.6832 | 60.0174 | 33.4 | 103.7887 | 26.5526 | 60.0347 | 17.2
103.8276 | 74.9981 | 60.0404 | 65.8 | 103.7784 | 74.8907 | 60.0404 | 65.8 | 103.8201 | 58.8509 | 60.0174 | 49.6 | 103.7941 | 42.6824 | 60.0174 | 33.4 | 103.797 | 26.553 | 60.0347 | 17.2
103.8359 | 74.9986 | 60.0404 | 65.8 | 103.7868 | 74.8897 | 60.0404 | 65.8 | 103.8284 | 58.8517 | 60.0174 | 49.6 | 103.8026 | 42.6818 | 60.0174 | 33.4 | 103.8053 | 26.5535 | 60.0347 | 17.2
103.8442 | 74.9992 | 60.0404 | 65.8 | 103.7951 | 74.8887 | 60.0404 | 65.8 | 103.8367 | 58.8529 | 60.0174 | 49.6 | 103.8109 | 42.6812 | 60.0174 | 33.4 | 103.8137 | 26.5539 | 60.0347 | 17.2
103.8525 | 75.0001 | 60.0404 | 65.8 | 103.8034 | 74.8877 | 60.0404 | 65.8 | 103.8451 | 58.854 | 60.0174 | 49.6 | 103.8192 | 42.6805 | 60.0174 | 33.4 | 103.822 | 26.5544 | 60.0347 | 17.2
103.8609 | 75.001 | 60.0404 | 65.8 | 103.8117 | 74.8855 | 60.0404 | 65.8 | 103.8534 | 58.8516 | 60.0174 | 49.6 | 103.8275 | 42.6799 | 60.0174 | 33.4 | 103.8303 | 26.5547 | 60.0347 | 17.2
103.8692 | 75.0031 | 60.0404 | 65.8 | 103.82 | 74.8834 | 60.0404 | 65.8 | 103.8618 | 58.8492 | 60.0174 | 49.6 | 103.8359 | 42.6783 | 60.0174 | 33.4 | 103.8386 | 26.5549 | 60.0347 | 17.2
103.8775 | 75.0053 | 60.0404 | 65.8 | 103.8284 | 74.8806 | 60.0404 | 65.8 | 103.8701 | 58.8475 | 60.0174 | 49.6 | 103.8442 | 42.6767 | 60.0174 | 33.4 | 103.847 | 26.5549 | 60.0347 | 17.2
103.8858 | 75.0065 | 60.0404 | 65.8 | 103.8367 | 74.8778 | 60.0404 | 65.8 | 103.8784 | 58.8459 | 60.0174 | 49.6 | 103.8525 | 42.6767 | 60.0174 | 33.4 | 103.8553 | 26.5549 | 60.0347 | 17.2
103.8942 | 75.0078 | 60.0404 | 65.8 | 103.8451 | 74.874 | 60.0404 | 65.8 | 103.8867 | 58.8438 | 60.0174 | 49.6 | 103.8608 | 42.6767 | 60.0174 | 33.4 | 103.8636 | 26.5548 | 60.0347 | 17.2
103.9025 | 75.0072 | 60.0404 | 65.8 | 103.8534 | 74.8701 | 60.0404 | 65.8 | 103.8951 | 58.8417 | 60.0174 | 49.6 | 103.8692 | 42.6767 | 60.0174 | 33.4 | 103.8719 | 26.5548 | 60.0347 | 17.2
103.9108 | 75.0066 | 60.0404 | 65.8 | 103.8617 | 74.8672 | 60.0404 | 65.8 | 103.9034 | 58.84 | 60.0174 | 49.6 | 103.8775 | 42.6767 | 60.0174 | 33.4 | 103.8802 | 26.5544 | 60.0347 | 17.2
103.9192 | 75.0066 | 60.0404 | 65.8 | 103.87 | 74.8644 | 60.0404 | 65.8 | 103.9117 | 58.8384 | 60.0174 | 49.6 | 103.8858 | 42.6767 | 60.0174 | 33.4 | 103.8887 | 26.554 | 60.0347 | 17.2
103.9275 | 75.0065 | 60.0404 | 65.8 | 103.8783 | 74.8615 | 60.0404 | 65.8 | 103.92 | 58.8367 | 60.0174 | 49.6 | 103.8941 | 42.6767 | 60.0174 | 33.4 | 103.897 | 26.5536 | 60.0347 | 17.2
103.9358 | 75.0065 | 60.0404 | 65.8 | 103.8867 | 74.8587 | 60.0404 | 65.8 | 103.9284 | 58.8349 | 60.0174 | 49.6 | 103.9025 | 42.6741 | 60.0174 | 33.4 | 103.9053 | 26.5532 | 60.0347 | 17.2
103.9441 | 75.0065 | 60.0404 | 65.8 | 103.895 | 74.857 | 60.0404 | 65.8 | 103.9367 | 58.8357 | 60.0174 | 49.6 | 103.9108 | 42.6715 | 60.0174 | 33.4 | 103.9136 | 26.5527 | 60.0347 | 17.2
103.9525 | 75.0052 | 60.0404 | 65.8 | 103.9034 | 74.8553 | 60.0404 | 65.8 | 103.9451 | 58.8364 | 60.0174 | 49.6 | 103.9191 | 42.6689 | 60.0174 | 33.4 | 103.922 | 26.5521 | 60.0347 | 17.2
103.9608 | 75.004 | 60.0404 | 65.8 | 103.9117 | 74.8543 | 60.0404 | 65.8 | 103.9534 | 58.8365 | 60.0174 | 49.6 | 103.9274 | 42.6663 | 60.0174 | 33.4 | 103.9303 | 26.5514 | 60.0347 | 17.2
103.9691 | 75.0036 | 60.0404 | 65.8 | 103.92 | 74.8533 | 60.0404 | 65.8 | 103.9617 | 58.8367 | 60.0174 | 49.6 | 103.9359 | 42.6638 | 60.0174 | 33.4 | 103.9386 | 26.5506 | 60.0347 | 17.2
103.9775 | 75.0033 | 60.0404 | 65.8 | 103.9283 | 74.8533 | 60.0404 | 65.8 | 103.97 | 58.8355 | 60.0174 | 49.6 | 103.9442 | 42.6612 | 60.0174 | 33.4 | 103.9469 | 26.5498 | 60.0347 | 17.2
103.9858 | 75.0015 | 60.0404 | 65.8 | 103.9366 | 74.8533 | 60.0404 | 65.8 | 103.9784 | 58.8343 | 60.0174 | 49.6 | 103.9525 | 42.6586 | 60.0174 | 33.4 | 103.9552 | 26.549 | 60.0347 | 17.2
103.9941 | 74.9997 | 60.0404 | 65.8 | 103.945 | 74.8533 | 60.0404 | 65.8 | 103.9867 | 58.8333 | 60.0174 | 49.6 | 103.9608 | 42.656 | 60.0174 | 33.4 | 103.9636 | 26.5486 | 60.0347 | 17.2
104.0024 | 74.9974 | 60.0404 | 65.8 | 103.9533 | 74.8534 | 60.0404 | 65.8 | 103.9951 | 58.8322 | 60.0174 | 49.6 | 103.9692 | 42.6534 | 60.0174 | 33.4 | 103.9719 | 26.5481 | 60.0347 | 17.2
104.0108 | 74.9951 | 60.0404 | 65.8 | 103.9616 | 74.8552 | 60.0404 | 65.8 | 104.0034 | 58.831 | 60.0174 | 49.6 | 103.9775 | 42.6509 | 60.0174 | 33.4 | 103.9802 | 26.5475 | 60.0289 | 17.2
104.0191 | 74.9919 | 60.0404 | 65.8 | 103.9699 | 74.8571 | 60.0404 | 65.8 | 104.0117 | 58.8298 | 60.0174 | 49.6 | 103.9858 | 42.6509 | 60.0174 | 33.4 | 103.9885 | 26.5468 | 60.0289 | 17.2
104.0274 | 74.9888 | 60.0404 | 65.8 | 103.9783 | 74.8585 | 60.0404 | 65.8 | 104.02 | 58.8285 | 60.0174 | 49.6 | 103.9941 | 42.6509 | 60.0174 | 33.4 | 103.9969 | 26.5463 | 60.0289 | 17.2
104.0357 | 74.985 | 60.0404 | 65.8 | 103.9866 | 74.8599 | 60.0404 | 65.8 | 104.0284 | 58.8273 | 60.0174 | 49.6 | 104.0025 | 42.6509 | 60.0174 | 33.4 | 104.0052 | 26.5458 | 60.0289 | 17.2
104.0441 | 74.9813 | 60.0404 | 65.8 | 103.995 | 74.8613 | 60.0404 | 65.8 | 104.0367 | 58.8257 | 60.0174 | 49.6 | 104.0108 | 42.6509 | 60.0174 | 33.4 | 104.0135 | 26.5455 | 60.0289 | 17.2
104.0524 | 74.9784 | 60.0404 | 65.8 | 104.0033 | 74.8626 | 60.0404 | 65.8 | 104.045 | 58.8242 | 60.0174 | 49.6 | 104.0191 | 42.6509 | 60.0174 | 33.4 | 104.0219 | 26.5453 | 60.0289 | 17.2
104.0607 | 74.9755 | 60.0404 | 65.8 | 104.0116 | 74.8641 | 60.0404 | 65.8 | 104.0533 | 58.8244 | 60.0116 | 49.6 | 104.0274 | 42.6509 | 60.0174 | 33.4 | 104.0303 | 26.5451 | 60.0289 | 17.2
104.0691 | 74.9746 | 60.0404 | 65.8 | 104.0199 | 74.8655 | 60.0404 | 65.8 | 104.0617 | 58.8246 | 60.0116 | 49.6 | 104.0357 | 42.6509 | 60.0174 | 33.4 | 104.0386 | 26.5448 | 60.0289 | 17.2
104.0774 | 74.9737 | 60.0404 | 65.8 | 104.0282 | 74.8669 | 60.0404 | 65.8 | 104.07 | 58.8244 | 60.0116 | 49.6 | 104.0441 | 42.6509 | 60.0174 | 33.4 | 104.0469 | 26.5426 | 60.0289 | 17.2
104.0857 | 74.9735 | 60.0404 | 65.8 | 104.0366 | 74.8683 | 60.0404 | 65.8 | 104.0784 | 58.8242 | 60.0116 | 49.6 | 104.0524 | 42.6509 | 60.0174 | 33.4 | 104.0552 | 26.5405 | 60.0289 | 17.2
104.094 | 74.9732 | 60.0404 | 65.8 | 104.0449 | 74.8678 | 60.0404 | 65.8 | 104.0867 | 58.8249 | 60.0116 | 49.6 | 104.0607 | 42.6509 | 60.0174 | 33.4 | 104.0636 | 26.5386 | 60.0289 | 17.2
104.1024 | 74.9738 | 60.0404 | 65.8 | 104.0533 | 74.8674 | 60.0404 | 65.8 | 104.095 | 58.8256 | 60.0116 | 49.6 | 104.069 | 42.6509 | 60.0174 | 33.4 | 104.0719 | 26.5366 | 60.0289 | 17.2
104.1107 | 74.9744 | 60.0404 | 65.8 | 104.0616 | 74.8674 | 60.0404 | 65.8 | 104.1033 | 58.8257 | 60.0116 | 49.6 | 104.0775 | 42.6509 | 60.0174 | 33.4 | 104.0802 | 26.5347 | 60.0289 | 17.2
104.119 | 74.9764 | 60.0404 | 65.8 | 104.0699 | 74.8674 | 60.0404 | 65.8 | 104.1117 | 58.8258 | 60.0116 | 49.6 | 104.0858 | 42.6509 | 60.0174 | 33.4 | 104.0885 | 26.5328 | 60.0289 | 17.2
104.1273 | 74.9785 | 60.0404 | 65.8 | 104.0782 | 74.8683 | 60.0404 | 65.8 | 104.12 | 58.826 | 60.0116 | 49.6 | 104.0941 | 42.6509 | 60.0174 | 33.4 | 104.0968 | 26.5309 | 60.0289 | 17.2
104.1357 | 74.9797 | 60.0404 | 65.8 | 104.0865 | 74.8691 | 60.0404 | 65.8 | 104.1284 | 58.8263 | 60.0116 | 49.6 | 104.1024 | 42.6509 | 60.0174 | 33.4 | 104.1052 | 26.529 | 60.0289 | 17.2
104.144 | 74.9809 | 60.0404 | 65.8 | 104.0949 | 74.87 | 60.0404 | 65.8 | 104.1367 | 58.8266 | 60.0116 | 49.6 | 104.1108 | 42.6509 | 60.0174 | 33.4 | 104.1135 | 26.5271 | 60.0289 | 17.2
104.1523 | 74.9809 | 60.0404 | 65.8 | 104.1032 | 74.8708 | 60.0404 | 65.8 | 104.145 | 58.8269 | 60.0116 | 49.6 | 104.1191 | 42.6509 | 60.0174 | 33.4 | 104.1218 | 26.5252 | 60.0289 | 17.2
104.1607 | 74.9809 | 60.0404 | 65.8 | 104.1115 | 74.8719 | 60.0404 | 65.8 | 104.1533 | 58.8275 | 60.0116 | 49.6 | 104.1274 | 42.6509 | 60.0174 | 33.4 | 104.1301 | 26.5252 | 60.0289 | 17.2
104.169 | 74.9803 | 60.0404 | 65.8 | 104.1198 | 74.873 | 60.0404 | 65.8 | 104.1617 | 58.8281 | 60.0116 | 49.6 | 104.1357 | 42.6509 | 60.0174 | 33.4 | 104.1385 | 26.5252 | 60.0289 | 17.2
104.1773 | 74.9797 | 60.0404 | 65.8 | 104.1282 | 74.8735 | 60.0404 | 65.8 | 104.17 | 58.828 | 60.0116 | 49.6 | 104.1441 | 42.6509 | 60.0174 | 33.4 | 104.1469 | 26.5252 | 60.0289 | 17.2
104.1856 | 74.9782 | 60.0404 | 65.8 | 104.1365 | 74.874 | 60.0404 | 65.8 | 104.1783 | 58.8279 | 60.0116 | 49.6 | 104.1524 | 42.6509 | 60.0174 | 33.4 | 104.1552 | 26.5252 | 60.0289 | 17.2
104.194 | 74.9768 | 60.0404 | 65.8 | 104.1449 | 74.8745 | 60.0404 | 65.8 | 104.1866 | 58.828 | 60.0116 | 49.6 | 104.1607 | 42.6509 | 60.0174 | 33.4 | 104.1635 | 26.5252 | 60.0289 | 17.2
104.2023 | 74.9738 | 60.0404 | 65.8 | 104.1532 | 74.8749 | 60.0404 | 65.8 | 104.195 | 58.8282 | 60.0116 | 49.6 | 104.169 | 42.6509 | 60.0174 | 33.4 | 104.1719 | 26.5252 | 60.0289 | 17.2
104.2106 | 74.9707 | 60.0404 | 65.8 | 104.1615 | 74.8746 | 60.0404 | 65.8 | 104.2033 | 58.8261 | 60.0116 | 49.6 | 104.1774 | 42.6509 | 60.0174 | 33.4 | 104.1802 | 26.5252 | 60.0289 | 17.2
104.219 | 74.9677 | 60.0404 | 65.8 | 104.1698 | 74.8743 | 60.0404 | 65.8 | 104.2117 | 58.8241 | 60.0116 | 49.6 | 104.1857 | 42.6509 | 60.0174 | 33.4 | 104.1885 | 26.5252 | 60.0289 | 17.2
104.2273 | 74.9647 | 60.0404 | 65.8 | 104.1781 | 74.8715 | 60.0404 | 65.8 | 104.22 | 58.8221 | 60.0116 | 49.6 | 104.194 | 42.6509 | 60.0174 | 33.4 | 104.1968 | 26.5252 | 60.0289 | 17.2
104.2356 | 74.9624 | 60.0404 | 65.8 | 104.1865 | 74.8687 | 60.0404 | 65.8 | 104.2283 | 58.8201 | 60.0116 | 49.6 | 104.2023 | 42.6509 | 60.0174 | 33.4 | 104.2051 | 26.5252 | 60.0289 | 17.2
104.2439 | 74.9602 | 60.0404 | 65.8 | 104.1948 | 74.8656 | 60.0404 | 65.8 | 104.2366 | 58.8179 | 60.0116 | 49.6 | 104.2108 | 42.6509 | 60.0174 | 33.4 | 104.2135 | 26.5253 | 60.0289 | 17.2
104.2523 | 74.9579 | 60.0404 | 65.8 | 104.2032 | 74.8626 | 60.0404 | 65.8 | 104.245 | 58.8158 | 60.0116 | 49.6 | 104.2191 | 42.6509 | 60.0174 | 33.4 | 104.2218 | 26.5254 | 60.0289 | 17.2
104.2606 | 74.9556 | 60.0404 | 65.8 | 104.2115 | 74.8616 | 60.0404 | 65.8 | 104.2533 | 58.8128 | 60.0116 | 49.6 | 104.2274 | 42.6509 | 60.0174 | 33.4 | 104.2301 | 26.5255 | 60.0289 | 17.2
104.2689 | 74.9541 | 60.0404 | 65.8 | 104.2198 | 74.8606 | 60.0404 | 65.8 | 104.2617 | 58.8099 | 60.0116 | 49.6 | 104.2357 | 42.6522 | 60.0174 | 33.4 | 104.2384 | 26.5256 | 60.0289 | 17.2
104.2773 | 74.9526 | 60.0404 | 65.8 | 104.2281 | 74.8605 | 60.0404 | 65.8 | 104.27 | 58.8074 | 60.0116 | 49.6 | 104.2441 | 42.6536 | 60.0174 | 33.4 | 104.2468 | 26.5257 | 60.0289 | 17.2
104.2856 | 74.952 | 60.0404 | 65.8 | 104.2364 | 74.8605 | 60.0404 | 65.8 | 104.2783 | 58.805 | 60.0116 | 49.6 | 104.2524 | 42.655 | 60.0174 | 33.4 | 104.2551 | 26.5258 | 60.0289 | 17.2
104.2939 | 74.9515 | 60.0404 | 65.8 | 104.2448 | 74.8605 | 60.0404 | 65.8 | 104.2866 | 58.8048 | 60.0116 | 49.6 | 104.2607 | 42.6563 | 60.0174 | 33.4 | 104.2634 | 26.5261 | 60.0289 | 17.2
104.3022 | 74.951 | 60.0404 | 65.8 | 104.2531 | 74.8604 | 60.0404 | 65.8 | 104.295 | 58.8045 | 60.0116 | 49.6 | 104.269 | 42.6577 | 60.0174 | 33.4 | 104.2717 | 26.5264 | 60.0289 | 17.2
104.3106 | 74.9505 | 60.0404 | 65.8 | 104.2614 | 74.8609 | 60.0404 | 65.8 | 104.3033 | 58.8048 | 60.0116 | 49.6 | 104.2774 | 42.6591 | 60.0174 | 33.4 | 104.2802 | 26.5268 | 60.0289 | 17.2
104.3189 | 74.9504 | 60.0404 | 65.8 | 104.2697 | 74.8615 | 60.0404 | 65.8 | 104.3116 | 58.805 | 60.0116 | 49.6 | 104.2857 | 42.6604 | 60.0174 | 33.4 | 104.2885 | 26.5271 | 60.0289 | 17.2
104.3272 | 74.9503 | 60.0404 | 65.8 | 104.2781 | 74.8601 | 60.0404 | 65.8 | 104.3199 | 58.8046 | 60.0116 | 49.6 | 104.294 | 42.6618 | 60.0174 | 33.4 | 104.2968 | 26.5273 | 60.0289 | 17.2
104.3355 | 74.95 | 60.0404 | 65.8 | 104.2864 | 74.8587 | 60.0404 | 65.8 | 104.3283 | 58.8042 | 60.0116 | 49.6 | 104.3023 | 42.6631 | 60.0174 | 33.4 | 104.3051 | 26.5275 | 60.0289 | 17.2
104.3439 | 74.9498 | 60.0404 | 65.8 | 104.2947 | 74.8559 | 60.0404 | 65.8 | 104.3366 | 58.8045 | 60.0116 | 49.6 | 104.3107 | 42.6644 | 60.0174 | 33.4 | 104.3135 | 26.5277 | 60.0347 | 17.2
104.3522 | 74.9496 | 60.0404 | 65.8 | 104.3031 | 74.8532 | 60.0404 | 65.8 | 104.345 | 58.8047 | 60.0116 | 49.6 | 104.319 | 42.6643 | 60.0174 | 33.4 | 104.3218 | 26.5279 | 60.0347 | 17.2
104.3605 | 74.9493 | 60.0404 | 65.8 | 104.3114 | 74.8497 | 60.0404 | 65.8 | 104.3533 | 58.8035 | 60.0116 | 49.6 | 104.3273 | 42.6642 | 60.0174 | 33.4 | 104.3301 | 26.5281 | 60.0347 | 17.2
104.3689 | 74.9473 | 60.0404 | 65.8 | 104.3197 | 74.8463 | 60.0404 | 65.8 | 104.3616 | 58.8023 | 60.0116 | 49.6 | 104.3356 | 42.6641 | 60.0174 | 33.4 | 104.3384 | 26.5283 | 60.0347 | 17.2
104.3772 | 74.9452 | 60.0404 | 65.8 | 104.328 | 74.8412 | 60.0404 | 65.8 | 104.3699 | 58.8013 | 60.0116 | 49.6 | 104.3441 | 42.6641 | 60.0174 | 33.4 | 104.3467 | 26.5283 | 60.0347 | 17.2
104.3855 | 74.9432 | 60.0404 | 65.8 | 104.3364 | 74.8361 | 60.0404 | 65.8 | 104.3783 | 58.8002 | 60.0116 | 49.6 | 104.3524 | 42.664 | 60.0174 | 33.4 | 104.3551 | 26.5283 | 60.0347 | 17.2
104.3938 | 74.9411 | 60.0404 | 65.8 | 104.3447 | 74.8328 | 60.0404 | 65.8 | 104.3867 | 58.7983 | 60.0116 | 49.6 | 104.3607 | 42.6639 | 60.0174 | 33.4 | 104.3634 | 26.5283 | 60.0347 | 17.2
104.4022 | 74.938 | 60.0404 | 65.8 | 104.3531 | 74.8296 | 60.0404 | 65.8 | 104.395 | 58.7964 | 60.0116 | 49.6 | 104.369 | 42.6638 | 60.0174 | 33.4 | 104.3717 | 26.5283 | 60.0347 | 17.2
104.4105 | 74.9349 | 60.0404 | 65.8 | 104.3614 | 74.8283 | 60.0404 | 65.8 | 104.4033 | 58.7951 | 60.0116 | 49.6 | 104.3774 | 42.6637 | 60.0174 | 33.4 | 104.38 | 26.5283 | 60.0347 | 17.2
104.4188 | 74.933 | 60.0404 | 65.8 | 104.3697 | 74.8269 | 60.0404 | 65.8 | 104.4116 | 58.7939 | 60.0116 | 49.6 | 104.3857 | 42.6637 | 60.0174 | 33.4 | 104.3884 | 26.5283 | 60.0347 | 17.2
104.4271 | 74.9311 | 60.0404 | 65.8 | 104.378 | 74.8256 | 60.0404 | 65.8 | 104.42 | 58.7914 | 60.0116 | 49.6 | 104.394 | 42.6637 | 60.0174 | 33.4 | 104.3967 | 26.5281 | 60.0347 | 17.2
104.4355 | 74.9283 | 60.0404 | 65.8 | 104.3863 | 74.8242 | 60.0404 | 65.8 | 104.4283 | 58.7888 | 60.0116 | 49.6 | 104.4023 | 42.6637 | 60.0174 | 33.4 | 104.405 | 26.528 | 60.0347 | 17.2
104.4438 | 74.9254 | 60.0404 | 65.8 | 104.3947 | 74.8229 | 60.0404 | 65.8 | 104.4366 | 58.7873 | 60.0116 | 49.6 | 104.4107 | 42.6637 | 60.0174 | 33.4 | 104.4133 | 26.5283 | 60.0347 | 17.2
104.4521 | 74.9236 | 60.0404 | 65.8 | 104.403 | 74.8216 | 60.0404 | 65.8 | 104.4449 | 58.7857 | 60.0116 | 49.6 | 104.419 | 42.6637 | 60.0174 | 33.4 | 104.4216 | 26.5286 | 60.0347 | 17.2
104.4605 | 74.9217 | 60.0404 | 65.8 | 104.4113 | 74.8219 | 60.0404 | 65.8 | 104.4533 | 58.7851 | 60.0116 | 49.6 | 104.4273 | 42.6637 | 60.0174 | 33.4 | 104.4301 | 26.5289 | 60.0347 | 17.2
104.4688 | 74.9193 | 60.0404 | 65.8 | 104.4196 | 74.8223 | 60.0404 | 65.8 | 104.4616 | 58.7845 | 60.0116 | 49.6 | 104.4356 | 42.6638 | 60.0174 | 33.4 | 104.4384 | 26.5293 | 60.0347 | 17.2
104.4771 | 74.9168 | 60.0404 | 65.8 | 104.428 | 74.8221 | 60.0404 | 65.8 | 104.47 | 58.7844 | 60.0116 | 49.6 | 104.444 | 42.6638 | 60.0174 | 33.4 | 104.4467 | 26.5288 | 60.0347 | 17.2
104.4854 | 74.9155 | 60.0404 | 65.8 | 104.4363 | 74.822 | 60.0404 | 65.8 | 104.4783 | 58.7842 | 60.0116 | 49.6 | 104.4523 | 42.6638 | 60.0174 | 33.4 | 104.455 | 26.5283 | 60.0347 | 17.2
104.4938 | 74.9141 | 60.0404 | 65.8 | 104.4446 | 74.8207 | 60.0404 | 65.8 | 104.4866 | 58.784 | 60.0116 | 49.6 | 104.4606 | 42.6638 | 60.0174 | 33.4 | 104.4634 | 26.5278 | 60.0347 | 17.2
104.5021 | 74.9115 | 60.0404 | 65.8 | 104.453 | 74.8194 | 60.0404 | 65.8 | 104.4949 | 58.7838 | 60.0116 | 49.6 | 104.4689 | 42.6639 | 60.0174 | 33.4 | 104.4717 | 26.5273 | 60.0347 | 17.2
104.5104 | 74.9089 | 60.0404 | 65.8 | 104.4613 | 74.8181 | 60.0404 | 65.8 | 104.5033 | 58.7852 | 60.0116 | 49.6 | 104.4774 | 42.6639 | 60.0174 | 33.4 | 104.48 | 26.527 | 60.0347 | 17.2
104.5188 | 74.9076 | 60.0404 | 65.8 | 104.4696 | 74.8168 | 60.0404 | 65.8 | 104.5116 | 58.7866 | 60.0116 | 49.6 | 104.4857 | 42.6639 | 60.0174 | 33.4 | 104.4883 | 26.5267 | 60.0347 | 17.2
104.5271 | 74.9063 | 60.0404 | 65.8 | 104.4779 | 74.814 | 60.0404 | 65.8 | 104.52 | 58.786 | 60.0116 | 49.6 | 104.494 | 42.6639 | 60.0174 | 33.4 | 104.4967 | 26.5259 | 60.0347 | 17.2
104.5354 | 74.9058 | 60.0404 | 65.8 | 104.4863 | 74.8111 | 60.0404 | 65.8 | 104.5283 | 58.7855 | 60.0116 | 49.6 | 104.5023 | 42.664 | 60.0174 | 33.4 | 104.505 | 26.5251 | 60.0347 | 17.2
104.5437 | 74.9053 | 60.0404 | 65.8 | 104.4946 | 74.8082 | 60.0404 | 65.8 | 104.5366 | 58.7813 | 60.0116 | 49.6 | 104.5107 | 42.664 | 60.0174 | 33.4 | 104.5133 | 26.5246 | 60.0347 | 17.2
104.5521 | 74.906 | 60.0404 | 65.8 | 104.5029 | 74.8053 | 60.0404 | 65.8 | 104.5449 | 58.7771 | 60.0116 | 49.6 | 104.519 | 42.6644 | 60.0174 | 33.4 | 104.5216 | 26.5242 | 60.0347 | 17.2
104.5604 | 74.9068 | 60.0404 | 65.8 | 104.5113 | 74.803 | 60.0404 | 65.8 | 104.5533 | 58.7728 | 60.0116 | 49.6 | 104.5273 | 42.6648 | 60.0174 | 33.4 | 104.5299 | 26.5246 | 60.0347 | 17.2
104.5687 | 74.9075 | 60.0404 | 65.8 | 104.5196 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 104.5616 | 58.7686 | 60.0116 | 49.6 | 104.5356 | 42.6624 | 60.0174 | 33.4 | 104.5383 | 26.525 | 60.0347 | 17.2
104.577 | 74.9082 | 60.0404 | 65.8 | 104.5279 | 74.8003 | 60.0404 | 65.8 | 104.5699 | 58.7644 | 60.0116 | 49.6 | 104.544 | 42.6599 | 60.0174 | 33.4 | 104.5466 | 26.525 | 60.0347 | 17.2
104.5854 | 74.9107 | 60.0404 | 65.8 | 104.5362 | 74.8 | 60.0404 | 65.8 | 104.5782 | 58.7601 | 60.0116 | 49.6 | 104.5523 | 42.6554 | 60.0174 | 33.4 | 104.5549 | 26.525 | 60.0347 | 17.2
104.5937 | 74.9131 | 60.0404 | 65.8 | 104.5446 | 74.7997 | 60.0404 | 65.8 | 104.5866 | 58.7558 | 60.0116 | 49.6 | 104.5606 | 42.651 | 60.0174 | 33.4 | 104.5632 | 26.5218 | 60.0347 | 17.2
104.602 | 74.9141 | 60.0404 | 65.8 | 104.5529 | 74.7994 | 60.0404 | 65.8 | 104.5949 | 58.7516 | 60.0116 | 49.6 | 104.5689 | 42.6457 | 60.0174 | 33.4 | 104.5717 | 26.5186 | 60.0347 | 17.2
104.6104 | 74.9152 | 60.0404 | 65.8 | 104.5612 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 104.6033 | 58.7481 | 60.0116 | 49.6 | 104.5773 | 42.6404 | 60.0174 | 33.4 | 104.58 | 26.5154 | 60.0347 | 17.2
104.6187 | 74.916 | 60.0404 | 65.8 | 104.5695 | 74.8018 | 60.0404 | 65.8 | 104.6116 | 58.7447 | 60.0116 | 49.6 | 104.5856 | 42.6351 | 60.0174 | 33.4 | 104.5883 | 26.5122 | 60.0347 | 17.2
104.627 | 74.9168 | 60.0404 | 65.8 | 104.5779 | 74.804 | 60.0404 | 65.8 | 104.6199 | 58.7445 | 60.0116 | 49.6 | 104.5939 | 42.6298 | 60.0174 | 33.4 | 104.5966 | 26.5086 | 60.0347 | 17.2
104.6353 | 74.917 | 60.0404 | 65.8 | 104.5862 | 74.8062 | 60.0404 | 65.8 | 104.6282 | 58.7442 | 60.0116 | 49.6 | 104.6022 | 42.624 | 60.0174 | 33.4 | 104.6049 | 26.505 | 60.0347 | 17.2
104.6437 | 74.9172 | 60.0404 | 65.8 | 104.5945 | 74.8085 | 60.0404 | 65.8 | 104.6366 | 58.7439 | 60.0116 | 49.6 | 104.6107 | 42.6183 | 60.0174 | 33.4 | 104.6133 | 26.5013 | 60.0347 | 17.2
104.652 | 74.9165 | 60.0404 | 65.8 | 104.6029 | 74.8108 | 60.0404 | 65.8 | 104.6449 | 58.7436 | 60.0116 | 49.6 | 104.619 | 42.6154 | 60.0174 | 33.4 | 104.6216 | 26.4976 | 60.0347 | 17.2
104.6603 | 74.9159 | 60.0404 | 65.8 | 104.6112 | 74.8124 | 60.0404 | 65.8 | 104.6533 | 58.7434 | 60.0116 | 49.6 | 104.6273 | 42.6124 | 60.0174 | 33.4 | 104.6299 | 26.4942 | 60.0347 | 17.2
104.6687 | 74.914 | 60.0404 | 65.8 | 104.6195 | 74.814 | 60.0404 | 65.8 | 104.6616 | 58.7431 | 60.0116 | 49.6 | 104.6356 | 42.6123 | 60.0174 | 33.4 | 104.6382 | 26.4909 | 60.0347 | 17.2
104.677 | 74.9121 | 60.0404 | 65.8 | 104.6278 | 74.8159 | 60.0404 | 65.8 | 104.6699 | 58.742 | 60.0116 | 49.6 | 104.644 | 42.6121 | 60.0174 | 33.4 | 104.6466 | 26.4905 | 60.0347 | 17.2
104.6853 | 74.9113 | 60.0404 | 65.8 | 104.6362 | 74.8177 | 60.0404 | 65.8 | 104.6782 | 58.7409 | 60.0116 | 49.6 | 104.6523 | 42.6127 | 60.0174 | 33.4 | 104.6549 | 26.4902 | 60.0347 | 17.2
104.6936 | 74.9104 | 60.0404 | 65.8 | 104.6445 | 74.8193 | 60.0404 | 65.8 | 104.6866 | 58.7408 | 60.0116 | 49.6 | 104.6606 | 42.6133 | 60.0174 | 33.4 | 104.6632 | 26.4898 | 60.0347 | 17.2
104.702 | 74.9098 | 60.0404 | 65.8 | 104.6528 | 74.8209 | 60.0404 | 65.8 | 104.6949 | 58.7407 | 60.0116 | 49.6 | 104.6689 | 42.614 | 60.0174 | 33.4 | 104.6715 | 26.4894 | 60.0347 | 17.2
104.7103 | 74.9091 | 60.0404 | 65.8 | 104.6612 | 74.8202 | 60.0404 | 65.8 | 104.7032 | 58.7397 | 60.0116 | 49.6 | 104.6773 | 42.6146 | 60.0174 | 33.4 | 104.6799 | 26.4893 | 60.0347 | 17.2
104.7186 | 74.9083 | 60.0404 | 65.8 | 104.6695 | 74.8196 | 60.0404 | 65.8 | 104.7115 | 58.7387 | 60.0116 | 49.6 | 104.6856 | 42.6152 | 60.0174 | 33.4 | 104.6882 | 26.4892 | 60.0347 | 17.2
104.727 | 74.9074 | 60.0404 | 65.8 | 104.6778 | 74.818 | 60.0404 | 65.8 | 104.7199 | 58.738 | 60.0116 | 49.6 | 104.6939 | 42.6158 | 60.0174 | 33.4 | 104.6965 | 26.4892 | 60.0347 | 17.2
104.7353 | 74.905 | 60.0404 | 65.8 | 104.6861 | 74.8163 | 60.0404 | 65.8 | 104.7282 | 58.7372 | 60.0116 | 49.6 | 104.7022 | 42.6166 | 60.0174 | 33.4 | 104.7048 | 26.4892 | 60.0347 | 17.2
104.7436 | 74.9025 | 60.0404 | 65.8 | 104.6945 | 74.8135 | 60.0404 | 65.8 | 104.7366 | 58.7374 | 60.0116 | 49.6 | 104.7105 | 42.6173 | 60.0174 | 33.4 | 104.7131 | 26.4891 | 60.0347 | 17.2
104.7519 | 74.8999 | 60.0404 | 65.8 | 104.7028 | 74.8106 | 60.0404 | 65.8 | 104.7449 | 58.7376 | 60.0116 | 49.6 | 104.7189 | 42.6166 | 60.0174 | 33.4 | 104.7216 | 26.4889 | 60.0347 | 17.2
104.7603 | 74.8972 | 60.0404 | 65.8 | 104.7112 | 74.809 | 60.0404 | 65.8 | 104.7532 | 58.7387 | 60.0116 | 49.6 | 104.7272 | 42.616 | 60.0174 | 33.4 | 104.7299 | 26.489 | 60.0347 | 17.2
104.7686 | 74.8946 | 60.0404 | 65.8 | 104.7195 | 74.8074 | 60.0404 | 65.8 | 104.7615 | 58.7398 | 60.0116 | 49.6 | 104.7355 | 42.6154 | 60.0174 | 33.4 | 104.7382 | 26.4891 | 60.0347 | 17.2
104.7769 | 74.8919 | 60.0404 | 65.8 | 104.7278 | 74.8063 | 60.0404 | 65.8 | 104.7699 | 58.7423 | 60.0116 | 49.6 | 104.7438 | 42.6148 | 60.0174 | 33.4 | 104.7465 | 26.4882 | 60.0347 | 17.2
104.7852 | 74.8893 | 60.0404 | 65.8 | 104.7361 | 74.8053 | 60.0404 | 65.8 | 104.7782 | 58.7448 | 60.0116 | 49.6 | 104.7523 | 42.6143 | 60.0174 | 33.4 | 104.7549 | 26.4874 | 60.0347 | 17.2
104.7936 | 74.8866 | 60.0404 | 65.8 | 104.7444 | 74.8062 | 60.0404 | 65.8 | 104.7866 | 58.7487 | 60.0116 | 49.6 | 104.7606 | 42.6137 | 60.0174 | 33.4 | 104.7632 | 26.4863 | 60.0347 | 17.2
104.8019 | 74.8842 | 60.0404 | 65.8 | 104.7528 | 74.8071 | 60.0404 | 65.8 | 104.7949 | 58.7527 | 60.0116 | 49.6 | 104.7689 | 42.6129 | 60.0174 | 33.4 | 104.7715 | 26.4852 | 60.0347 | 17.2
104.8102 | 74.8819 | 60.0404 | 65.8 | 104.7611 | 74.809 | 60.0404 | 65.8 | 104.8032 | 58.7564 | 60.0116 | 49.6 | 104.7772 | 42.6121 | 60.0174 | 33.4 | 104.7798 | 26.484 | 60.0347 | 17.2
104.8186 | 74.8824 | 60.0404 | 65.8 | 104.7694 | 74.8108 | 60.0404 | 65.8 | 104.8115 | 58.7601 | 60.0116 | 49.6 | 104.7856 | 42.6117 | 60.0289 | 33.4 | 104.7881 | 26.4829 | 60.0347 | 17.2
104.8269 | 74.883 | 60.0404 | 65.8 | 104.7777 | 74.8137 | 60.0404 | 65.8 | 104.8199 | 58.7629 | 60.0116 | 49.6 | 104.7939 | 42.6112 | 60.0289 | 33.4 | 104.7965 | 26.4821 | 60.0347 | 17.2
104.8352 | 74.8819 | 60.0404 | 65.8 | 104.7861 | 74.8165 | 60.0404 | 65.8 | 104.8282 | 58.7657 | 60.0116 | 49.6 | 104.8022 | 42.6114 | 60.0289 | 33.4 | 104.8048 | 26.4813 | 60.0347 | 17.2
104.8435 | 74.8807 | 60.0404 | 65.8 | 104.7944 | 74.8145 | 60.0404 | 65.8 | 104.8365 | 58.7687 | 60.0116 | 49.6 | 104.8105 | 42.6116 | 60.0289 | 33.4 | 104.8131 | 26.4803 | 60.0347 | 17.2
104.8519 | 74.8795 | 60.0404 | 65.8 | 104.8027 | 74.8124 | 60.0404 | 65.8 | 104.8448 | 58.7717 | 60.0116 | 49.6 | 104.8189 | 42.6118 | 60.0289 | 33.4 | 104.8214 | 26.4793 | 60.0347 | 17.2
104.8602 | 74.8783 | 60.0404 | 65.8 | 104.8111 | 74.8082 | 60.0404 | 65.8 | 104.8532 | 58.773 | 60.0116 | 49.6 | 104.8272 | 42.6119 | 60.0289 | 33.4 | 104.8298 | 26.4793 | 60.0347 | 17.2
104.8685 | 74.8771 | 60.0404 | 65.8 | 104.8194 | 74.804 | 60.0404 | 65.8 | 104.8615 | 58.7743 | 60.0116 | 49.6 | 104.8355 | 42.612 | 60.0289 | 33.4 | 104.8381 | 26.4793 | 60.0347 | 17.2
104.8768 | 74.8759 | 60.0404 | 65.8 | 104.8277 | 74.7991 | 60.0404 | 65.8 | 104.8699 | 58.7753 | 60.0116 | 49.6 | 104.8438 | 42.6122 | 60.0289 | 33.4 | 104.8464 | 26.4792 | 60.0347 | 17.2
104.8852 | 74.8723 | 60.0404 | 65.8 | 104.836 | 74.7941 | 60.0404 | 65.8 | 104.8782 | 58.7763 | 60.0116 | 49.6 | 104.8522 | 42.6125 | 60.0289 | 33.4 | 104.8547 | 26.4791 | 60.0347 | 17.2
104.8935 | 74.8686 | 60.0404 | 65.8 | 104.8444 | 74.7892 | 60.0404 | 65.8 | 104.8865 | 58.7773 | 60.0116 | 49.6 | 104.8605 | 42.6129 | 60.0289 | 33.4 | 104.8632 | 26.479 | 60.0347 | 17.2
104.9018 | 74.8644 | 60.0404 | 65.8 | 104.8527 | 74.7842 | 60.0404 | 65.8 | 104.8948 | 58.7783 | 60.0116 | 49.6 | 104.8688 | 42.6129 | 60.0289 | 33.4 | 104.8715 | 26.4789 | 60.0347 | 17.2
104.9102 | 74.8601 | 60.0404 | 65.8 | 104.861 | 74.7797 | 60.0404 | 65.8 | 104.9032 | 58.7792 | 60.0116 | 49.6 | 104.8771 | 42.6129 | 60.0289 | 33.4 | 104.8798 | 26.4786 | 60.0347 | 17.2
104.9185 | 74.8577 | 60.0404 | 65.8 | 104.8694 | 74.7752 | 60.0404 | 65.8 | 104.9115 | 58.7801 | 60.0116 | 49.6 | 104.8856 | 42.6128 | 60.0289 | 33.4 | 104.8881 | 26.4783 | 60.0347 | 17.2
104.9268 | 74.8552 | 60.0404 | 65.8 | 104.8777 | 74.7742 | 60.0404 | 65.8 | 104.9199 | 58.7795 | 60.0116 | 49.6 | 104.8939 | 42.6127 | 60.0289 | 33.4 | 104.8964 | 26.4774 | 60.0347 | 17.2
104.9351 | 74.8527 | 60.0404 | 65.8 | 104.886 | 74.7733 | 60.0404 | 65.8 | 104.9282 | 58.779 | 60.0116 | 49.6 | 104.9022 | 42.6125 | 60.0289 | 33.4 | 104.9048 | 26.4766 | 60.0347 | 17.2
104.9435 | 74.8502 | 60.0404 | 65.8 | 104.8943 | 74.7746 | 60.0404 | 65.8 | 104.9365 | 58.7788 | 60.0116 | 49.6 | 104.9105 | 42.6124 | 60.0289 | 33.4 | 104.9131 | 26.4758 | 60.0347 | 17.2
104.9518 | 74.8477 | 60.0404 | 65.8 | 104.9027 | 74.7758 | 60.0404 | 65.8 | 104.9448 | 58.7785 | 60.0116 | 49.6 | 104.9188 | 42.6123 | 60.0289 | 33.4 | 104.9214 | 26.475 | 60.0347 | 17.2
104.9601 | 74.8453 | 60.0404 | 65.8 | 104.911 | 74.7775 | 60.0404 | 65.8 | 104.9532 | 58.777 | 60.0116 | 49.6 | 104.9272 | 42.6121 | 60.0289 | 33.4 | 104.9297 | 26.4742 | 60.0347 | 17.2
104.9685 | 74.8453 | 60.0404 | 65.8 | 104.9193 | 74.7792 | 60.0404 | 65.8 | 104.9615 | 58.7755 | 60.0116 | 49.6 | 104.9355 | 42.612 | 60.0289 | 33.4 | 104.9381 | 26.4734 | 60.0347 | 17.2
104.9768 | 74.8453 | 60.0404 | 65.8 | 104.9276 | 74.781 | 60.0404 | 65.8 | 104.9698 | 58.7738 | 60.0116 | 49.6 | 104.9438 | 42.6119 | 60.0289 | 33.4 | 104.9464 | 26.4727 | 60.0347 | 17.2
104.9851 | 74.8453 | 60.0404 | 65.8 | 104.9359 | 74.7828 | 60.0404 | 65.8 | 104.9781 | 58.772 | 60.0116 | 49.6 | 104.9521 | 42.6117 | 60.0289 | 33.4 | 104.9547 | 26.4719 | 60.0347 | 17.2
104.9934 | 74.8453 | 60.0404 | 65.8 | 104.9443 | 74.7842 | 60.0404 | 65.8 | 104.9865 | 58.7705 | 60.0116 | 49.6 | 104.9605 | 42.6116 | 60.0289 | 33.4 | 104.963 | 26.4714 | 60.0347 | 17.2
105.0018 | 74.8454 | 60.0404 | 65.8 | 104.9526 | 74.7855 | 60.0404 | 65.8 | 104.9949 | 58.7691 | 60.0116 | 49.6 | 104.9688 | 42.6116 | 60.0289 | 33.4 | 104.9713 | 26.471 | 60.0347 | 17.2
105.0101 | 74.8454 | 60.0404 | 65.8 | 104.961 | 74.7862 | 60.0404 | 65.8 | 105.0032 | 58.7686 | 60.0116 | 49.6 | 104.9771 | 42.6116 | 60.0289 | 33.4 | 104.9797 | 26.4711 | 60.0289 | 17.2
105.0184 | 74.8454 | 60.0404 | 65.8 | 104.9693 | 74.7868 | 60.0404 | 65.8 | 105.0115 | 58.7681 | 60.0116 | 49.6 | 104.9854 | 42.6116 | 60.0289 | 33.4 | 104.988 | 26.4712 | 60.0289 | 17.2
105.0267 | 74.8454 | 60.0404 | 65.8 | 104.9776 | 74.7881 | 60.0404 | 65.8 | 105.0198 | 58.7683 | 60.0116 | 49.6 | 104.9938 | 42.6116 | 60.0289 | 33.4 | 104.9963 | 26.4715 | 60.0289 | 17.2
105.0351 | 74.8455 | 60.0404 | 65.8 | 104.9859 | 74.7893 | 60.0404 | 65.8 | 105.0282 | 58.7684 | 60.0116 | 49.6 | 105.0021 | 42.6123 | 60.0289 | 33.4 | 105.0046 | 26.4718 | 60.0289 | 17.2
105.0434 | 74.8455 | 60.0404 | 65.8 | 104.9943 | 74.7897 | 60.0404 | 65.8 | 105.0365 | 58.7669 | 60.0116 | 49.6 | 105.0104 | 42.613 | 60.0289 | 33.4 | 105.0131 | 26.472 | 60.0289 | 17.2
105.0517 | 74.8455 | 60.0404 | 65.8 | 105.0026 | 74.7901 | 60.0404 | 65.8 | 105.0449 | 58.7654 | 60.0116 | 49.6 | 105.0187 | 42.6135 | 60.0289 | 33.4 | 105.0214 | 26.4723 | 60.0289 | 17.2
105.0601 | 74.8456 | 60.0404 | 65.8 | 105.0109 | 74.7901 | 60.0347 | 65.8 | 105.0532 | 58.7642 | 60.0058 | 49.6 | 105.0272 | 42.614 | 60.0289 | 33.4 | 105.0297 | 26.4726 | 60.0289 | 17.2
105.0684 | 74.8456 | 60.0404 | 65.8 | 105.0193 | 74.79 | 60.0347 | 65.8 | 105.0615 | 58.7631 | 60.0058 | 49.6 | 105.0355 | 42.6091 | 60.0289 | 33.4 | 105.038 | 26.4728 | 60.0289 | 17.2
105.0767 | 74.8456 | 60.0404 | 65.8 | 105.0276 | 74.7899 | 60.0347 | 65.8 | 105.0698 | 58.7627 | 60.0058 | 49.6 | 105.0438 | 42.6042 | 60.0289 | 33.4 | 105.0464 | 26.4729 | 60.0289 | 17.2
105.085 | 74.8456 | 60.0404 | 65.8 | 105.0359 | 74.7899 | 60.0347 | 65.8 | 105.0782 | 58.7623 | 60.0058 | 49.6 | 105.0521 | 42.6 | 60.0289 | 33.4 | 105.0547 | 26.4729 | 60.0289 | 17.2
105.0934 | 74.8456 | 60.0404 | 65.8 | 105.0442 | 74.79 | 60.0347 | 65.8 | 105.0865 | 58.7621 | 60.0058 | 49.6 | 105.0604 | 42.5957 | 60.0289 | 33.4 | 105.063 | 26.4731 | 60.0289 | 17.2
105.1017 | 74.8456 | 60.0404 | 65.8 | 105.0526 | 74.7901 | 60.0347 | 65.8 | 105.0948 | 58.7618 | 60.0058 | 49.6 | 105.0688 | 42.588 | 60.0289 | 33.4 | 105.0713 | 26.4732 | 60.0289 | 17.2
105.11 | 74.8456 | 60.0404 | 65.8 | 105.0609 | 74.7893 | 60.0347 | 65.8 | 105.1031 | 58.761 | 60.0058 | 49.6 | 105.0771 | 42.5803 | 60.0289 | 33.4 | 105.0797 | 26.4732 | 60.0289 | 17.2
105.1184 | 74.8456 | 60.0404 | 65.8 | 105.0692 | 74.7886 | 60.0347 | 65.8 | 105.1115 | 58.7601 | 60.0058 | 49.6 | 105.0854 | 42.572 | 60.0289 | 33.4 | 105.088 | 26.4732 | 60.0289 | 17.2
105.1267 | 74.8456 | 60.0404 | 65.8 | 105.0775 | 74.7883 | 60.0347 | 65.8 | 105.1198 | 58.7614 | 60.0058 | 49.6 | 105.0937 | 42.5636 | 60.0289 | 33.4 | 105.0963 | 26.4732 | 60.0289 | 17.2
105.135 | 74.8456 | 60.0404 | 65.8 | 105.0859 | 74.788 | 60.0347 | 65.8 | 105.1282 | 58.7627 | 60.0058 | 49.6 | 105.1021 | 42.5554 | 60.0289 | 33.4 | 105.1046 | 26.4732 | 60.0289 | 17.2
105.1433 | 74.8456 | 60.0404 | 65.8 | 105.0942 | 74.788 | 60.0347 | 65.8 | 105.1365 | 58.7639 | 60.0058 | 49.6 | 105.1104 | 42.5472 | 60.0289 | 33.4 | 105.1129 | 26.4732 | 60.0289 | 17.2
105.1517 | 74.8456 | 60.0404 | 65.8 | 105.1025 | 74.788 | 60.0347 | 65.8 | 105.1448 | 58.7651 | 60.0058 | 49.6 | 105.1187 | 42.5444 | 60.0289 | 33.4 | 105.1213 | 26.4732 | 60.0289 | 17.2
105.16 | 74.8456 | 60.0404 | 65.8 | 105.1109 | 74.787 | 60.0347 | 65.8 | 105.1531 | 58.7652 | 60.0058 | 49.6 | 105.127 | 42.5416 | 60.0289 | 33.4 | 105.1296 | 26.4732 | 60.0289 | 17.2
105.1683 | 74.8456 | 60.0404 | 65.8 | 105.1192 | 74.786 | 60.0347 | 65.8 | 105.1615 | 58.7652 | 60.0058 | 49.6 | 105.1354 | 42.5381 | 60.0289 | 33.4 | 105.1379 | 26.4732 | 60.0289 | 17.2
105.1766 | 74.8456 | 60.0404 | 65.8 | 105.1275 | 74.7855 | 60.0347 | 65.8 | 105.1698 | 58.7652 | 60.0058 | 49.6 | 105.1437 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.1462 | 26.4732 | 60.0289 | 17.2
105.185 | 74.8456 | 60.0404 | 65.8 | 105.1358 | 74.7851 | 60.0347 | 65.8 | 105.1782 | 58.7652 | 60.0058 | 49.6 | 105.152 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.1547 | 26.4732 | 60.0289 | 17.2
105.1933 | 74.8456 | 60.0404 | 65.8 | 105.1442 | 74.7843 | 60.0347 | 65.8 | 105.1865 | 58.7652 | 60.0058 | 49.6 | 105.1603 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.163 | 26.4732 | 60.0289 | 17.2
105.2016 | 74.8456 | 60.0404 | 65.8 | 105.1525 | 74.7834 | 60.0347 | 65.8 | 105.1948 | 58.7652 | 60.0058 | 49.6 | 105.1686 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.1713 | 26.4732 | 60.0289 | 17.2
105.21 | 74.8456 | 60.0404 | 65.8 | 105.1609 | 74.7833 | 60.0347 | 65.8 | 105.2031 | 58.7652 | 60.0058 | 49.6 | 105.1771 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.1796 | 26.4732 | 60.0289 | 17.2
105.2183 | 74.8456 | 60.0404 | 65.8 | 105.1692 | 74.7831 | 60.0347 | 65.8 | 105.2115 | 58.7653 | 60.0058 | 49.6 | 105.1854 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.188 | 26.4732 | 60.0289 | 17.2
105.2266 | 74.8456 | 60.0404 | 65.8 | 105.1775 | 74.7829 | 60.0347 | 65.8 | 105.2198 | 58.7653 | 60.0058 | 49.6 | 105.1937 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.1963 | 26.4732 | 60.0289 | 17.2
105.2349 | 74.8456 | 60.0404 | 65.8 | 105.1858 | 74.7828 | 60.0347 | 65.8 | 105.2281 | 58.7654 | 60.0058 | 49.6 | 105.202 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.2046 | 26.4732 | 60.0289 | 17.2
105.2433 | 74.8456 | 60.0404 | 65.8 | 105.1941 | 74.784 | 60.0347 | 65.8 | 105.2365 | 58.7639 | 60.0058 | 49.6 | 105.2104 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.2129 | 26.4732 | 60.0289 | 17.2
105.2516 | 74.8456 | 60.0404 | 65.8 | 105.2025 | 74.7852 | 60.0347 | 65.8 | 105.2448 | 58.7625 | 60.0058 | 49.6 | 105.2187 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.2212 | 26.4732 | 60.0289 | 17.2
105.2599 | 74.8457 | 60.0404 | 65.8 | 105.2108 | 74.7829 | 60.0347 | 65.8 | 105.2532 | 58.7605 | 60.0058 | 49.6 | 105.227 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.2296 | 26.4737 | 60.0289 | 17.2
105.2682 | 74.8457 | 60.0404 | 65.8 | 105.2191 | 74.7806 | 60.0347 | 65.8 | 105.2615 | 58.7585 | 60.0058 | 49.6 | 105.2353 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.2379 | 26.4742 | 60.0289 | 17.2
105.2766 | 74.8457 | 60.0404 | 65.8 | 105.2274 | 74.7786 | 60.0347 | 65.8 | 105.2698 | 58.7565 | 60.0058 | 49.6 | 105.2437 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.2462 | 26.4747 | 60.0289 | 17.2
105.2849 | 74.8457 | 60.0404 | 65.8 | 105.2358 | 74.7767 | 60.0347 | 65.8 | 105.2781 | 58.7545 | 60.0058 | 49.6 | 105.252 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.2545 | 26.4752 | 60.0289 | 17.2
105.2932 | 74.8457 | 60.0404 | 65.8 | 105.2441 | 74.7741 | 60.0347 | 65.8 | 105.2865 | 58.7525 | 60.0058 | 49.6 | 105.2603 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.2629 | 26.4757 | 60.0289 | 17.2
105.3016 | 74.8459 | 60.0404 | 65.8 | 105.2525 | 74.7714 | 60.0347 | 65.8 | 105.2948 | 58.7504 | 60.0058 | 49.6 | 105.2686 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.2712 | 26.4761 | 60.0289 | 17.2
105.3099 | 74.8461 | 60.0404 | 65.8 | 105.2608 | 74.7688 | 60.0347 | 65.8 | 105.3032 | 58.7478 | 60.0058 | 49.6 | 105.277 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.2795 | 26.4766 | 60.0289 | 17.2
105.3182 | 74.8463 | 60.0404 | 65.8 | 105.2691 | 74.7662 | 60.0347 | 65.8 | 105.3115 | 58.7451 | 60.0058 | 49.6 | 105.2853 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.2878 | 26.4771 | 60.0289 | 17.2
105.3265 | 74.8464 | 60.0404 | 65.8 | 105.2774 | 74.7593 | 60.0347 | 65.8 | 105.3198 | 58.7444 | 60.0058 | 49.6 | 105.2936 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.2963 | 26.4776 | 60.0289 | 17.2
105.3349 | 74.8464 | 60.0404 | 65.8 | 105.2857 | 74.7523 | 60.0347 | 65.8 | 105.3281 | 58.7437 | 60.0058 | 49.6 | 105.3019 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.3046 | 26.4781 | 60.0289 | 17.2
105.3432 | 74.8464 | 60.0404 | 65.8 | 105.2941 | 74.7492 | 60.0347 | 65.8 | 105.3365 | 58.7434 | 60.0058 | 49.6 | 105.3102 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.3129 | 26.4781 | 60.0347 | 17.2
105.3515 | 74.8462 | 60.0404 | 65.8 | 105.3024 | 74.746 | 60.0347 | 65.8 | 105.3448 | 58.7432 | 60.0058 | 49.6 | 105.3187 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.3212 | 26.4781 | 60.0347 | 17.2
105.3599 | 74.8461 | 60.0404 | 65.8 | 105.3108 | 74.7425 | 60.0347 | 65.8 | 105.3531 | 58.741 | 60.0058 | 49.6 | 105.327 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.3296 | 26.4781 | 60.0347 | 17.2
105.3682 | 74.8459 | 60.0404 | 65.8 | 105.3191 | 74.739 | 60.0347 | 65.8 | 105.3615 | 58.7388 | 60.0058 | 49.6 | 105.3353 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.3379 | 26.4781 | 60.0347 | 17.2
105.3765 | 74.8457 | 60.0404 | 65.8 | 105.3274 | 74.7355 | 60.0347 | 65.8 | 105.3698 | 58.7366 | 60.0058 | 49.6 | 105.3436 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.3462 | 26.4781 | 60.0347 | 17.2
105.3848 | 74.8454 | 60.0404 | 65.8 | 105.3357 | 74.7319 | 60.0347 | 65.8 | 105.3781 | 58.7344 | 60.0058 | 49.6 | 105.352 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.3545 | 26.4781 | 60.0347 | 17.2
105.3932 | 74.845 | 60.0404 | 65.8 | 105.3441 | 74.7288 | 60.0347 | 65.8 | 105.3865 | 58.7328 | 60.0058 | 49.6 | 105.3603 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.3628 | 26.4781 | 60.0347 | 17.2
105.4015 | 74.8447 | 60.0404 | 65.8 | 105.3524 | 74.7256 | 60.0347 | 65.8 | 105.3948 | 58.7312 | 60.0058 | 49.6 | 105.3686 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.3712 | 26.4781 | 60.0347 | 17.2
105.4098 | 74.8444 | 60.0404 | 65.8 | 105.3607 | 74.7265 | 60.0347 | 65.8 | 105.4031 | 58.7294 | 60.0058 | 49.6 | 105.3769 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.3795 | 26.4781 | 60.0347 | 17.2
105.4182 | 74.8442 | 60.0404 | 65.8 | 105.369 | 74.7273 | 60.0347 | 65.8 | 105.4114 | 58.7275 | 60.0058 | 49.6 | 105.3853 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.3878 | 26.4781 | 60.0347 | 17.2
105.4265 | 74.8441 | 60.0404 | 65.8 | 105.3773 | 74.7258 | 60.0347 | 65.8 | 105.4198 | 58.7263 | 60.0058 | 49.6 | 105.3936 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.3961 | 26.4781 | 60.0347 | 17.2
105.4348 | 74.8441 | 60.0404 | 65.8 | 105.3857 | 74.7242 | 60.0347 | 65.8 | 105.4281 | 58.7252 | 60.0058 | 49.6 | 105.4019 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.4045 | 26.478 | 60.0347 | 17.2
105.4431 | 74.8441 | 60.0404 | 65.8 | 105.394 | 74.7234 | 60.0347 | 65.8 | 105.4365 | 58.7259 | 60.0058 | 49.6 | 105.4102 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.4128 | 26.4752 | 60.0347 | 17.2
105.4515 | 74.8404 | 60.0404 | 65.8 | 105.4024 | 74.7225 | 60.0347 | 65.8 | 105.4448 | 58.7267 | 60.0058 | 49.6 | 105.4185 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.4211 | 26.4724 | 60.0347 | 17.2
105.4598 | 74.8367 | 60.0404 | 65.8 | 105.4107 | 74.7223 | 60.0347 | 65.8 | 105.4531 | 58.728 | 60.0058 | 49.6 | 105.4269 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.4294 | 26.4696 | 60.0347 | 17.2
105.4681 | 74.833 | 60.0404 | 65.8 | 105.419 | 74.7221 | 60.0347 | 65.8 | 105.4615 | 58.7294 | 60.0058 | 49.6 | 105.4352 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.4377 | 26.4668 | 60.0347 | 17.2
105.4764 | 74.8292 | 60.0404 | 65.8 | 105.4273 | 74.7214 | 60.0347 | 65.8 | 105.4698 | 58.7315 | 60.0058 | 49.6 | 105.4435 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.4462 | 26.464 | 60.0347 | 17.2
105.4848 | 74.8255 | 60.0404 | 65.8 | 105.4357 | 74.7208 | 60.0347 | 65.8 | 105.4781 | 58.7336 | 60.0058 | 49.6 | 105.4518 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.4545 | 26.4612 | 60.0347 | 17.2
105.4931 | 74.8218 | 60.0404 | 65.8 | 105.444 | 74.7201 | 60.0347 | 65.8 | 105.4865 | 58.7352 | 60.0058 | 49.6 | 105.4603 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.4628 | 26.4583 | 60.0347 | 17.2
105.5014 | 74.8181 | 60.0404 | 65.8 | 105.4524 | 74.7195 | 60.0347 | 65.8 | 105.4948 | 58.7368 | 60.0058 | 49.6 | 105.4686 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.4711 | 26.4554 | 60.0347 | 17.2
105.5098 | 74.8144 | 60.0404 | 65.8 | 105.4607 | 74.7208 | 60.0347 | 65.8 | 105.5031 | 58.7378 | 60.0058 | 49.6 | 105.4769 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.4795 | 26.4523 | 60.0347 | 17.2
105.5181 | 74.8122 | 60.0404 | 65.8 | 105.469 | 74.722 | 60.0347 | 65.8 | 105.5115 | 58.7388 | 60.0058 | 49.6 | 105.4852 | 42.5346 | 60.0289 | 33.4 | 105.4878 | 26.4493 | 60.0347 | 17.2
105.5264 | 74.8099 | 60.0404 | 65.8 | 105.4773 | 74.7218 | 60.0347 | 65.8 | 105.5198 | 58.7397 | 60.0058 | 49.6 | 105.4936 | 42.5347 | 60.0289 | 33.4 | 105.4961 | 26.4489 | 60.0347 | 17.2
105.5347 | 74.8114 | 60.0404 | 65.8 | 105.4856 | 74.7216 | 60.0347 | 65.8 | 105.5281 | 58.7406 | 60.0058 | 49.6 | 105.5019 | 42.5347 | 60.0289 | 33.4 | 105.5044 | 26.4486 | 60.0347 | 17.2
105.5431 | 74.8129 | 60.0404 | 65.8 | 105.494 | 74.7208 | 60.0347 | 65.8 | 105.5364 | 58.7404 | 60.0058 | 49.6 | 105.5102 | 42.5347 | 60.0289 | 33.4 | 105.5128 | 26.4482 | 60.0347 | 17.2
105.5514 | 74.8143 | 60.0404 | 65.8 | 105.5023 | 74.7199 | 60.0347 | 65.8 | 105.5448 | 58.7403 | 60.0058 | 49.6 | 105.5185 | 42.5347 | 60.0289 | 33.4 | 105.5211 | 26.4479 | 60.0347 | 17.2
105.5597 | 74.8158 | 60.0404 | 65.8 | 105.5107 | 74.7191 | 60.0347 | 65.8 | 105.5531 | 58.74 | 60.0058 | 49.6 | 105.5269 | 42.5347 | 60.0289 | 33.4 | 105.5294 | 26.4438 | 60.0347 | 17.2
105.568 | 74.8147 | 60.0404 | 65.8 | 105.519 | 74.7183 | 60.0347 | 65.8 | 105.5615 | 58.7398 | 60.0058 | 49.6 | 105.5352 | 42.5347 | 60.0289 | 33.4 | 105.5377 | 26.4397 | 60.0347 | 17.2
105.5764 | 74.8137 | 60.0404 | 65.8 | 105.5273 | 74.7164 | 60.0347 | 65.8 | 105.5698 | 58.7401 | 60.0058 | 49.6 | 105.5435 | 42.5347 | 60.0289 | 33.4 | 105.546 | 26.4358 | 60.0347 | 17.2
105.5847 | 74.8126 | 60.0404 | 65.8 | 105.5356 | 74.7146 | 60.0347 | 65.8 | 105.5781 | 58.7403 | 60.0058 | 49.6 | 105.5518 | 42.5347 | 60.0289 | 33.4 | 105.5544 | 26.4318 | 60.0347 | 17.2
105.593 | 74.8115 | 60.0404 | 65.8 | 105.5439 | 74.7127 | 60.0347 | 65.8 | 105.5864 | 58.7406 | 60.0058 | 49.6 | 105.5601 | 42.5348 | 60.0289 | 33.4 | 105.5627 | 26.4277 | 60.0347 | 17.2
105.6014 | 74.809 | 60.0404 | 65.8 | 105.5523 | 74.7109 | 60.0347 | 65.8 | 105.5948 | 58.7408 | 60.0058 | 49.6 | 105.5685 | 42.5348 | 60.0289 | 33.4 | 105.571 | 26.4236 | 60.0347 | 17.2
105.6097 | 74.8064 | 60.0404 | 65.8 | 105.5606 | 74.7084 | 60.0347 | 65.8 | 105.6031 | 58.7406 | 60.0058 | 49.6 | 105.5768 | 42.5348 | 60.0289 | 33.4 | 105.5793 | 26.4167 | 60.0347 | 17.2
105.618 | 74.8039 | 60.0404 | 65.8 | 105.5689 | 74.706 | 60.0347 | 65.8 | 105.6115 | 58.7403 | 60.0058 | 49.6 | 105.5851 | 42.5348 | 60.0289 | 33.4 | 105.5878 | 26.4097 | 60.0347 | 17.2
105.6263 | 74.8013 | 60.0404 | 65.8 | 105.5772 | 74.7021 | 60.0347 | 65.8 | 105.6198 | 58.7405 | 60.0058 | 49.6 | 105.5934 | 42.5348 | 60.0289 | 33.4 | 105.5961 | 26.4028 | 60.0347 | 17.2
105.6347 | 74.7988 | 60.0404 | 65.8 | 105.5856 | 74.6983 | 60.0347 | 65.8 | 105.6281 | 58.7408 | 60.0058 | 49.6 | 105.6019 | 42.5348 | 60.0289 | 33.4 | 105.6044 | 26.3959 | 60.0347 | 17.2
105.643 | 74.7962 | 60.0404 | 65.8 | 105.5939 | 74.6945 | 60.0347 | 65.8 | 105.6364 | 58.7365 | 60.0058 | 49.6 | 105.6102 | 42.5348 | 60.0289 | 33.4 | 105.6127 | 26.3927 | 60.0347 | 17.2
105.6513 | 74.7967 | 60.0404 | 65.8 | 105.6023 | 74.6907 | 60.0347 | 65.8 | 105.6448 | 58.7322 | 60.0058 | 49.6 | 105.6185 | 42.5338 | 60.0347 | 33.4 | 105.621 | 26.3895 | 60.0347 | 17.2
105.6597 | 74.7971 | 60.0404 | 65.8 | 105.6106 | 74.6873 | 60.0347 | 65.8 | 105.6531 | 58.728 | 60.0058 | 49.6 | 105.6268 | 42.5329 | 60.0347 | 33.4 | 105.6294 | 26.3865 | 60.0347 | 17.2
105.668 | 74.7976 | 60.0404 | 65.8 | 105.6189 | 74.684 | 60.0347 | 65.8 | 105.6614 | 58.7237 | 60.0058 | 49.6 | 105.6352 | 42.5319 | 60.0347 | 33.4 | 105.6377 | 26.3835 | 60.0347 | 17.2
105.6763 | 74.798 | 60.0404 | 65.8 | 105.6272 | 74.6802 | 60.0347 | 65.8 | 105.6698 | 58.7195 | 60.0058 | 49.6 | 105.6435 | 42.531 | 60.0347 | 33.4 | 105.646 | 26.3808 | 60.0289 | 17.2
105.6846 | 74.7984 | 60.0404 | 65.8 | 105.6355 | 74.6765 | 60.0347 | 65.8 | 105.6781 | 58.7153 | 60.0058 | 49.6 | 105.6518 | 42.53 | 60.0347 | 33.4 | 105.6543 | 26.3782 | 60.0289 | 17.2
105.693 | 74.7989 | 60.0404 | 65.8 | 105.6439 | 74.6742 | 60.0347 | 65.8 | 105.6865 | 58.7116 | 60.0058 | 49.6 | 105.6601 | 42.5291 | 60.0347 | 33.4 | 105.6627 | 26.3785 | 60.0289 | 17.2
105.7013 | 74.7993 | 60.0404 | 65.8 | 105.6522 | 74.6719 | 60.0347 | 65.8 | 105.6948 | 58.708 | 60.0058 | 49.6 | 105.6684 | 42.5281 | 60.0347 | 33.4 | 105.671 | 26.3788 | 60.0289 | 17.2
105.7096 | 74.7997 | 60.0404 | 65.8 | 105.6606 | 74.6708 | 60.0347 | 65.8 | 105.7031 | 58.7039 | 60.0058 | 49.6 | 105.6768 | 42.5272 | 60.0347 | 33.4 | 105.6793 | 26.379 | 60.0289 | 17.2
105.7179 | 74.8002 | 60.0404 | 65.8 | 105.6689 | 74.6698 | 60.0347 | 65.8 | 105.7114 | 58.6999 | 60.0058 | 49.6 | 105.6851 | 42.5263 | 60.0347 | 33.4 | 105.6876 | 26.3793 | 60.0289 | 17.2
105.7263 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 105.6772 | 74.6688 | 60.0347 | 65.8 | 105.7198 | 58.6996 | 60.0001 | 49.6 | 105.6934 | 42.5253 | 60.0347 | 33.4 | 105.696 | 26.3796 | 60.0289 | 17.2
105.7346 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 105.6855 | 74.6678 | 60.0347 | 65.8 | 105.7281 | 58.6993 | 60.0001 | 49.6 | 105.7017 | 42.5253 | 60.0347 | 33.4 | 105.7043 | 26.3799 | 60.0289 | 17.2
105.7429 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 105.6939 | 74.6673 | 60.0347 | 65.8 | 105.7365 | 58.6989 | 60.0001 | 49.6 | 105.7101 | 42.5253 | 60.0347 | 33.4 | 105.7126 | 26.38 | 60.0289 | 17.2
105.7513 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 105.7022 | 74.6669 | 60.0347 | 65.8 | 105.7448 | 58.6984 | 60.0001 | 49.6 | 105.7184 | 42.5241 | 60.0347 | 33.4 | 105.7209 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
105.7596 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 105.7105 | 74.6674 | 60.0347 | 65.8 | 105.7531 | 58.6972 | 60.0001 | 49.6 | 105.7267 | 42.5228 | 60.0347 | 33.4 | 105.7292 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
105.7679 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 105.7188 | 74.668 | 60.0347 | 65.8 | 105.7614 | 58.6959 | 60.0001 | 49.6 | 105.735 | 42.5215 | 60.0347 | 33.4 | 105.7377 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
105.7762 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 105.7272 | 74.6679 | 60.0347 | 65.8 | 105.7698 | 58.6947 | 60.0001 | 49.6 | 105.7435 | 42.5203 | 60.0347 | 33.4 | 105.746 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
105.7846 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 105.7355 | 74.6677 | 60.0347 | 65.8 | 105.7781 | 58.6935 | 60.0001 | 49.6 | 105.7518 | 42.519 | 60.0347 | 33.4 | 105.7543 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
105.7929 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 105.7438 | 74.6676 | 60.0347 | 65.8 | 105.7864 | 58.693 | 60.0001 | 49.6 | 105.7601 | 42.5178 | 60.0347 | 33.4 | 105.7626 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
105.8012 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 105.7522 | 74.6675 | 60.0347 | 65.8 | 105.7947 | 58.6925 | 60.0001 | 49.6 | 105.7684 | 42.5165 | 60.0347 | 33.4 | 105.771 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
105.8096 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 105.7605 | 74.6695 | 60.0347 | 65.8 | 105.8031 | 58.6915 | 60.0001 | 49.6 | 105.7767 | 42.5153 | 60.0347 | 33.4 | 105.7793 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
105.8179 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 105.7688 | 74.6715 | 60.0347 | 65.8 | 105.8115 | 58.6906 | 60.0001 | 49.6 | 105.7851 | 42.514 | 60.0404 | 33.4 | 105.7876 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
105.8262 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 105.7771 | 74.6734 | 60.0347 | 65.8 | 105.8198 | 58.6896 | 60.0001 | 49.6 | 105.7934 | 42.5127 | 60.0404 | 33.4 | 105.7959 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
105.8345 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 105.7855 | 74.6754 | 60.0347 | 65.8 | 105.8281 | 58.6887 | 60.0001 | 49.6 | 105.8017 | 42.5132 | 60.0404 | 33.4 | 105.8043 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
105.8429 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 105.7938 | 74.6767 | 60.0347 | 65.8 | 105.8364 | 58.6884 | 60.0001 | 49.6 | 105.81 | 42.5136 | 60.0404 | 33.4 | 105.8126 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
105.8512 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 105.8022 | 74.678 | 60.0347 | 65.8 | 105.8448 | 58.6882 | 60.0001 | 49.6 | 105.8184 | 42.5136 | 60.0404 | 33.4 | 105.8209 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
105.8595 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 105.8105 | 74.6806 | 60.0347 | 65.8 | 105.8531 | 58.6882 | 60.0001 | 49.6 | 105.8267 | 42.5137 | 60.0404 | 33.4 | 105.8292 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
105.8678 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 105.8188 | 74.6832 | 60.0347 | 65.8 | 105.8615 | 58.6882 | 60.0001 | 49.6 | 105.835 | 42.5151 | 60.0404 | 33.4 | 105.8376 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
105.8762 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 105.8271 | 74.6859 | 60.0347 | 65.8 | 105.8698 | 58.6878 | 60.0001 | 49.6 | 105.8433 | 42.5166 | 60.0404 | 33.4 | 105.8459 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
105.8845 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 105.8354 | 74.6886 | 60.0347 | 65.8 | 105.8781 | 58.6874 | 60.0001 | 49.6 | 105.8516 | 42.5175 | 60.0404 | 33.4 | 105.8542 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
105.8928 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 105.8438 | 74.689 | 60.0347 | 65.8 | 105.8864 | 58.6879 | 60.0001 | 49.6 | 105.86 | 42.5184 | 60.0404 | 33.4 | 105.8625 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
105.9012 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 105.8521 | 74.6893 | 60.0347 | 65.8 | 105.8948 | 58.6885 | 60.0001 | 49.6 | 105.8683 | 42.5202 | 60.0404 | 33.4 | 105.8708 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
105.9095 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 105.8604 | 74.6897 | 60.0347 | 65.8 | 105.9031 | 58.689 | 60.0001 | 49.6 | 105.8766 | 42.5219 | 60.0404 | 33.4 | 105.8793 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
105.9178 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 105.8687 | 74.6901 | 60.0347 | 65.8 | 105.9114 | 58.6896 | 60.0001 | 49.6 | 105.8849 | 42.5227 | 60.0404 | 33.4 | 105.8876 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
105.9261 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 105.8771 | 74.6911 | 60.0347 | 65.8 | 105.9197 | 58.6898 | 60.0001 | 49.6 | 105.8934 | 42.5234 | 60.0404 | 33.4 | 105.8959 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
105.9345 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 105.8854 | 74.692 | 60.0347 | 65.8 | 105.9281 | 58.69 | 60.0001 | 49.6 | 105.9017 | 42.5245 | 60.0404 | 33.4 | 105.9042 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
105.9428 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 105.8938 | 74.6917 | 60.0347 | 65.8 | 105.9365 | 58.6899 | 60.0001 | 49.6 | 105.91 | 42.5255 | 60.0404 | 33.4 | 105.9126 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
105.9511 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 105.9021 | 74.6913 | 60.0347 | 65.8 | 105.9448 | 58.6897 | 60.0001 | 49.6 | 105.9183 | 42.5252 | 60.0404 | 33.4 | 105.9209 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
105.9594 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 105.9104 | 74.6918 | 60.0347 | 65.8 | 105.9531 | 58.6898 | 60.0001 | 49.6 | 105.9266 | 42.5248 | 60.0404 | 33.4 | 105.9292 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
105.9678 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 105.9187 | 74.6922 | 60.0347 | 65.8 | 105.9614 | 58.6898 | 60.0001 | 49.6 | 105.935 | 42.525 | 60.0404 | 33.4 | 105.9375 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
105.9761 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 105.927 | 74.6932 | 60.0347 | 65.8 | 105.9698 | 58.6894 | 60.0001 | 49.6 | 105.9433 | 42.5252 | 60.0404 | 33.4 | 105.9459 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
105.9844 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 105.9354 | 74.6943 | 60.0347 | 65.8 | 105.9781 | 58.6891 | 60.0001 | 49.6 | 105.9516 | 42.5221 | 60.0347 | 33.4 | 105.9542 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
105.9928 | 74.8006 | 60.0404 | 65.8 | 105.9437 | 74.6953 | 60.0347 | 65.8 | 105.9865 | 58.6888 | 60.0001 | 49.6 | 105.9599 | 42.519 | 60.0347 | 33.4 | 105.9625 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
106.0011 | 74.7995 | 60.0404 | 65.8 | 105.9521 | 74.6964 | 60.0347 | 65.8 | 105.9948 | 58.6885 | 60.0001 | 49.6 | 105.9683 | 42.5164 | 60.0347 | 33.4 | 105.9708 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
106.0094 | 74.7985 | 60.0404 | 65.8 | 105.9604 | 74.6975 | 60.0347 | 65.8 | 106.0031 | 58.6886 | 60.0001 | 49.6 | 105.9766 | 42.5139 | 60.0347 | 33.4 | 105.9792 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
106.0177 | 74.7974 | 60.0404 | 65.8 | 105.9687 | 74.6986 | 60.0347 | 65.8 | 106.0114 | 58.6887 | 60.0001 | 49.6 | 105.9849 | 42.5113 | 60.0347 | 33.4 | 105.9875 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
106.0261 | 74.7963 | 60.0404 | 65.8 | 105.977 | 74.7 | 60.0347 | 65.8 | 106.0198 | 58.689 | 60.0001 | 49.6 | 105.9932 | 42.5087 | 60.0347 | 33.4 | 105.9958 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
106.0344 | 74.7952 | 60.0404 | 65.8 | 105.9854 | 74.7014 | 60.0347 | 65.8 | 106.0281 | 58.6892 | 60.0001 | 49.6 | 106.0015 | 42.5064 | 60.0347 | 33.4 | 106.0042 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
106.0427 | 74.7942 | 60.0404 | 65.8 | 105.9937 | 74.7017 | 60.0347 | 65.8 | 106.0364 | 58.6896 | 60.0001 | 49.6 | 106.0099 | 42.5041 | 60.0347 | 33.4 | 106.0125 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
106.0511 | 74.7923 | 60.0404 | 65.8 | 106.002 | 74.7019 | 60.0347 | 65.8 | 106.0447 | 58.69 | 60.0001 | 49.6 | 106.0182 | 42.5016 | 60.0347 | 33.4 | 106.0209 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
106.0594 | 74.7904 | 60.0404 | 65.8 | 106.0103 | 74.7018 | 60.0347 | 65.8 | 106.0531 | 58.6899 | 60.0001 | 49.6 | 106.0266 | 42.4991 | 60.0347 | 33.4 | 106.0292 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
106.0677 | 74.7868 | 60.0404 | 65.8 | 106.0186 | 74.7017 | 60.0347 | 65.8 | 106.0615 | 58.6899 | 60.0001 | 49.6 | 106.0349 | 42.4989 | 60.0347 | 33.4 | 106.0375 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
106.076 | 74.7833 | 60.0404 | 65.8 | 106.027 | 74.7011 | 60.0347 | 65.8 | 106.0698 | 58.6883 | 60.0001 | 49.6 | 106.0433 | 42.4988 | 60.0347 | 33.4 | 106.0458 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
106.0844 | 74.7808 | 60.0404 | 65.8 | 106.0353 | 74.7005 | 60.0347 | 65.8 | 106.0781 | 58.6868 | 60.0001 | 49.6 | 106.0516 | 42.4988 | 60.0347 | 33.4 | 106.0542 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
106.0927 | 74.7783 | 60.0404 | 65.8 | 106.0437 | 74.6986 | 60.0347 | 65.8 | 106.0864 | 58.6852 | 60.0001 | 49.6 | 106.0599 | 42.4988 | 60.0347 | 33.4 | 106.0625 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
106.101 | 74.7757 | 60.0404 | 65.8 | 106.052 | 74.6967 | 60.0347 | 65.8 | 106.0948 | 58.6836 | 60.0001 | 49.6 | 106.0682 | 42.4975 | 60.0347 | 33.4 | 106.0708 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
106.1094 | 74.7732 | 60.0404 | 65.8 | 106.0603 | 74.6963 | 60.0347 | 65.8 | 106.1031 | 58.6815 | 60.0001 | 49.6 | 106.0765 | 42.4962 | 60.0347 | 33.4 | 106.0791 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
106.1177 | 74.7707 | 60.0404 | 65.8 | 106.0686 | 74.6958 | 60.0347 | 65.8 | 106.1115 | 58.6794 | 60.0001 | 49.6 | 106.0849 | 42.4946 | 60.0347 | 33.4 | 106.0875 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
106.126 | 74.7682 | 60.0404 | 65.8 | 106.077 | 74.6922 | 60.0347 | 65.8 | 106.1198 | 58.6767 | 60.0001 | 49.6 | 106.0932 | 42.4931 | 60.0347 | 33.4 | 106.0958 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
106.1343 | 74.7666 | 60.0404 | 65.8 | 106.0853 | 74.6887 | 60.0347 | 65.8 | 106.1281 | 58.6741 | 60.0001 | 49.6 | 106.1015 | 42.4918 | 60.0347 | 33.4 | 106.1041 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
106.1427 | 74.7649 | 60.0404 | 65.8 | 106.0937 | 74.688 | 60.0347 | 65.8 | 106.1364 | 58.6718 | 60.0001 | 49.6 | 106.1098 | 42.4905 | 60.0347 | 33.4 | 106.1124 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
106.151 | 74.7649 | 60.0404 | 65.8 | 106.102 | 74.6873 | 60.0347 | 65.8 | 106.1448 | 58.6695 | 60.0001 | 49.6 | 106.1182 | 42.4892 | 60.0347 | 33.4 | 106.1207 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
106.1593 | 74.7649 | 60.0404 | 65.8 | 106.1103 | 74.6871 | 60.0347 | 65.8 | 106.1531 | 58.6692 | 60.0001 | 49.6 | 106.1265 | 42.4878 | 60.0347 | 33.4 | 106.1292 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
106.1676 | 74.7649 | 60.0404 | 65.8 | 106.1186 | 74.6869 | 60.0347 | 65.8 | 106.1614 | 58.6688 | 60.0001 | 49.6 | 106.1348 | 42.4865 | 60.0347 | 33.4 | 106.1375 | 26.3801 | 60.0289 | 17.2
106.176 | 74.7648 | 60.0404 | 65.8 | 106.1269 | 74.6873 | 60.0347 | 65.8 | 106.1697 | 58.6685 | 60.0001 | 49.6 | 106.1431 | 42.4853 | 60.0347 | 33.4 | 106.1458 | 26.3801 | 60.0347 | 17.2
106.1843 | 74.7648 | 60.0404 | 65.8 | 106.1353 | 74.6877 | 60.0347 | 65.8 | 106.1781 | 58.6682 | 60.0001 | 49.6 | 106.1516 | 42.4853 | 60.0347 | 33.4 | 106.1541 | 26.3801 | 60.0347 | 17.2
106.1926 | 74.7648 | 60.0404 | 65.8 | 106.1436 | 74.6871 | 60.0347 | 65.8 | 106.1865 | 58.668 | 60.0001 | 49.6 | 106.1599 | 42.4853 | 60.0347 | 33.4 | 106.1625 | 26.3801 | 60.0347 | 17.2
106.201 | 74.7648 | 60.0404 | 65.8 | 106.1519 | 74.6864 | 60.0347 | 65.8 | 106.1948 | 58.6678 | 60.0001 | 49.6 | 106.1682 | 42.4852 | 60.0347 | 33.4 | 106.1708 | 26.3801 | 60.0347 | 17.2
106.2093 | 74.7648 | 60.0404 | 65.8 | 106.1602 | 74.6887 | 60.0347 | 65.8 | 106.2031 | 58.6665 | 60.0001 | 49.6 | 106.1765 | 42.4851 | 60.0347 | 33.4 | 106.1791 | 26.3802 | 60.0347 | 17.2
106.2176 | 74.7642 | 60.0404 | 65.8 | 106.1686 | 74.6909 | 60.0347 | 65.8 | 106.2114 | 58.6653 | 60.0001 | 49.6 | 106.1848 | 42.4857 | 60.0347 | 33.4 | 106.1874 | 26.3804 | 60.0347 | 17.2
106.2259 | 74.7635 | 60.0404 | 65.8 | 106.1769 | 74.6898 | 60.0289 | 65.8 | 106.2198 | 58.6638 | 60.0001 | 49.6 | 106.1932 | 42.4863 | 60.0347 | 33.4 | 106.1958 | 26.3813 | 60.0347 | 17.2
106.2343 | 74.7629 | 60.0404 | 65.8 | 106.1853 | 74.6887 | 60.0289 | 65.8 | 106.2281 | 58.6622 | 60.0001 | 49.6 | 106.2015 | 42.4869 | 60.0347 | 33.4 | 106.2041 | 26.3823 | 60.0347 | 17.2
106.2426 | 74.7622 | 60.0404 | 65.8 | 106.1936 | 74.6863 | 60.0289 | 65.8 | 106.2365 | 58.6602 | 60.0001 | 49.6 | 106.2098 | 42.4875 | 60.0347 | 33.4 | 106.2124 | 26.3832 | 60.0347 | 17.2
106.2509 | 74.7616 | 60.0404 | 65.8 | 106.2019 | 74.6838 | 60.0289 | 65.8 | 106.2448 | 58.6581 | 60.0001 | 49.6 | 106.2181 | 42.4877 | 60.0347 | 33.4 | 106.2207 | 26.3841 | 60.0347 | 17.2
106.2592 | 74.7609 | 60.0404 | 65.8 | 106.2102 | 74.6814 | 60.0289 | 65.8 | 106.2531 | 58.6548 | 60.0001 | 49.6 | 106.2265 | 42.4879 | 60.0347 | 33.4 | 106.229 | 26.3839 | 60.0347 | 17.2
106.2676 | 74.7603 | 60.0404 | 65.8 | 106.2185 | 74.6789 | 60.0289 | 65.8 | 106.2614 | 58.6516 | 60.0001 | 49.6 | 106.2348 | 42.4881 | 60.0347 | 33.4 | 106.2374 | 26.3836 | 60.0347 | 17.2
106.2759 | 74.7597 | 60.0404 | 65.8 | 106.2269 | 74.6766 | 60.0289 | 65.8 | 106.2698 | 58.6487 | 60.0001 | 49.6 | 106.2431 | 42.4883 | 60.0347 | 33.4 | 106.2457 | 26.3829 | 60.0347 | 17.2
106.2842 | 74.759 | 60.0404 | 65.8 | 106.2352 | 74.6743 | 60.0289 | 65.8 | 106.2781 | 58.6458 | 60.0001 | 49.6 | 106.2514 | 42.4886 | 60.0347 | 33.4 | 106.254 | 26.3822 | 60.0347 | 17.2
106.2926 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.2436 | 74.6724 | 60.0289 | 65.8 | 106.2864 | 58.6452 | 60.0001 | 49.6 | 106.2597 | 42.4888 | 60.0347 | 33.4 | 106.2623 | 26.3801 | 60.0347 | 17.2
106.3009 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.2519 | 74.6705 | 60.0289 | 65.8 | 106.2947 | 58.6445 | 60.0001 | 49.6 | 106.2681 | 42.4884 | 60.0347 | 33.4 | 106.2708 | 26.378 | 60.0347 | 17.2
106.3092 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.2602 | 74.6686 | 60.0289 | 65.8 | 106.3031 | 58.6441 | 60.0001 | 49.6 | 106.2764 | 42.488 | 60.0347 | 33.4 | 106.2791 | 26.375 | 60.0347 | 17.2
106.3175 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.2685 | 74.6667 | 60.0289 | 65.8 | 106.3115 | 58.6437 | 60.0001 | 49.6 | 106.2847 | 42.4876 | 60.0347 | 33.4 | 106.2874 | 26.372 | 60.0347 | 17.2
106.3259 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.2769 | 74.6662 | 60.0289 | 65.8 | 106.3198 | 58.6432 | 60.0001 | 49.6 | 106.293 | 42.4871 | 60.0347 | 33.4 | 106.2957 | 26.3691 | 60.0347 | 17.2
106.3342 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.2852 | 74.6656 | 60.0289 | 65.8 | 106.3281 | 58.6427 | 60.0001 | 49.6 | 106.3015 | 42.4871 | 60.0347 | 33.4 | 106.304 | 26.3661 | 60.0347 | 17.2
106.3425 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.2935 | 74.6651 | 60.0289 | 65.8 | 106.3364 | 58.6418 | 60.0001 | 49.6 | 106.3098 | 42.4871 | 60.0347 | 33.4 | 106.3124 | 26.3642 | 60.0289 | 17.2
106.3509 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.3018 | 74.6646 | 60.0289 | 65.8 | 106.3448 | 58.6409 | 60.0001 | 49.6 | 106.3181 | 42.4871 | 60.0347 | 33.4 | 106.3207 | 26.3622 | 60.0289 | 17.2
106.3592 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.3102 | 74.664 | 60.0289 | 65.8 | 106.3531 | 58.6399 | 60.0001 | 49.6 | 106.3264 | 42.4871 | 60.0347 | 33.4 | 106.329 | 26.3601 | 60.0289 | 17.2
106.3675 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.3185 | 74.6635 | 60.0289 | 65.8 | 106.3615 | 58.6388 | 60.0001 | 49.6 | 106.3348 | 42.4871 | 60.0347 | 33.4 | 106.3373 | 26.3579 | 60.0289 | 17.2
106.3758 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.3268 | 74.6632 | 60.0289 | 65.8 | 106.3698 | 58.6365 | 60.0001 | 49.6 | 106.3431 | 42.4871 | 60.0347 | 33.4 | 106.3457 | 26.357 | 60.0289 | 17.2
106.3842 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.3352 | 74.663 | 60.0289 | 65.8 | 106.3781 | 58.6341 | 60.0001 | 49.6 | 106.3514 | 42.4866 | 60.0347 | 33.4 | 106.354 | 26.356 | 60.0289 | 17.2
106.3925 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.3435 | 74.6633 | 60.0289 | 65.8 | 106.3864 | 58.6318 | 60.0001 | 49.6 | 106.3597 | 42.4861 | 60.0347 | 33.4 | 106.3623 | 26.3552 | 60.0289 | 17.2
106.4008 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.3518 | 74.6637 | 60.0289 | 65.8 | 106.3948 | 58.6294 | 60.0001 | 49.6 | 106.368 | 42.4856 | 60.0347 | 33.4 | 106.3706 | 26.3544 | 60.0289 | 17.2
106.4091 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.3601 | 74.664 | 60.0289 | 65.8 | 106.4031 | 58.6278 | 60.0001 | 49.6 | 106.3764 | 42.4851 | 60.0347 | 33.4 | 106.379 | 26.3536 | 60.0289 | 17.2
106.4175 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.3685 | 74.6643 | 60.0289 | 65.8 | 106.4114 | 58.6262 | 60.0001 | 49.6 | 106.3847 | 42.4837 | 60.0347 | 33.4 | 106.3873 | 26.3527 | 60.0289 | 17.2
106.4258 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.3768 | 74.664 | 60.0289 | 65.8 | 106.4197 | 58.6273 | 60.0001 | 49.6 | 106.393 | 42.4824 | 60.0347 | 33.4 | 106.3956 | 26.352 | 60.0289 | 17.2
106.4341 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.3852 | 74.6637 | 60.0289 | 65.8 | 106.4281 | 58.6284 | 60.0001 | 49.6 | 106.4013 | 42.481 | 60.0347 | 33.4 | 106.4039 | 26.3514 | 60.0289 | 17.2
106.4425 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.3935 | 74.6635 | 60.0289 | 65.8 | 106.4365 | 58.6302 | 60.0001 | 49.6 | 106.4097 | 42.4797 | 60.0347 | 33.4 | 106.4124 | 26.3508 | 60.0289 | 17.2
106.4508 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.4018 | 74.6632 | 60.0289 | 65.8 | 106.4448 | 58.632 | 60.0001 | 49.6 | 106.418 | 42.4783 | 60.0347 | 33.4 | 106.4207 | 26.3503 | 60.0289 | 17.2
106.4591 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.4101 | 74.6626 | 60.0289 | 65.8 | 106.4531 | 58.6368 | 60.0001 | 49.6 | 106.4263 | 42.477 | 60.0347 | 33.4 | 106.429 | 26.3498 | 60.0289 | 17.2
106.4674 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.4185 | 74.662 | 60.0289 | 65.8 | 106.4614 | 58.6416 | 60.0001 | 49.6 | 106.4346 | 42.4761 | 60.0347 | 33.4 | 106.4373 | 26.3493 | 60.0289 | 17.2
106.4758 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.4268 | 74.6602 | 60.0289 | 65.8 | 106.4698 | 58.6464 | 60.0001 | 49.6 | 106.4429 | 42.4753 | 60.0347 | 33.4 | 106.4456 | 26.3488 | 60.0289 | 17.2
106.4841 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.4352 | 74.6585 | 60.0289 | 65.8 | 106.4781 | 58.6512 | 60.0001 | 49.6 | 106.4514 | 42.4718 | 60.0347 | 33.4 | 106.454 | 26.3483 | 60.0289 | 17.2
106.4924 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.4435 | 74.6568 | 60.0289 | 65.8 | 106.4865 | 58.6554 | 60.0001 | 49.6 | 106.4597 | 42.4682 | 60.0347 | 33.4 | 106.4623 | 26.3477 | 60.0289 | 17.2
106.5008 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.4518 | 74.6551 | 60.0289 | 65.8 | 106.4948 | 58.6595 | 60.0001 | 49.6 | 106.468 | 42.4655 | 60.0347 | 33.4 | 106.4706 | 26.3472 | 60.0289 | 17.2
106.5091 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.4601 | 74.654 | 60.0289 | 65.8 | 106.5031 | 58.6638 | 60.0001 | 49.6 | 106.4763 | 42.4628 | 60.0347 | 33.4 | 106.4789 | 26.3467 | 60.0289 | 17.2
106.5174 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.4684 | 74.6529 | 60.0289 | 65.8 | 106.5114 | 58.6681 | 60.0001 | 49.6 | 106.4847 | 42.4566 | 60.0347 | 33.4 | 106.4873 | 26.3462 | 60.0289 | 17.2
106.5257 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.4768 | 74.6518 | 60.0289 | 65.8 | 106.5198 | 58.6726 | 60.0001 | 49.6 | 106.493 | 42.4504 | 60.0347 | 33.4 | 106.4956 | 26.3458 | 60.0289 | 17.2
106.5341 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.4851 | 74.6507 | 60.0289 | 65.8 | 106.5281 | 58.6771 | 60.0001 | 49.6 | 106.5013 | 42.4442 | 60.0347 | 33.4 | 106.5039 | 26.3454 | 60.0289 | 17.2
106.5424 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.4934 | 74.6496 | 60.0289 | 65.8 | 106.5364 | 58.6792 | 60.0001 | 49.6 | 106.5096 | 42.438 | 60.0347 | 33.4 | 106.5122 | 26.345 | 60.0289 | 17.2
106.5507 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.5017 | 74.6485 | 60.0289 | 65.8 | 106.5447 | 58.6813 | 60.0001 | 49.6 | 106.518 | 42.4318 | 60.0347 | 33.4 | 106.5206 | 26.3446 | 60.0289 | 17.2
106.559 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.5101 | 74.6483 | 60.0289 | 65.8 | 106.5531 | 58.6824 | 60.0001 | 49.6 | 106.5263 | 42.4256 | 60.0347 | 33.4 | 106.5289 | 26.3442 | 60.0289 | 17.2
106.5674 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.5184 | 74.648 | 60.0289 | 65.8 | 106.5615 | 58.6836 | 60.0001 | 49.6 | 106.5346 | 42.4222 | 60.0347 | 33.4 | 106.5372 | 26.3437 | 60.0289 | 17.2
106.5757 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.5268 | 74.6484 | 60.0289 | 65.8 | 106.5698 | 58.6826 | 60.0001 | 49.6 | 106.5429 | 42.4189 | 60.0347 | 33.4 | 106.5455 | 26.3433 | 60.0289 | 17.2
106.584 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.5351 | 74.6488 | 60.0289 | 65.8 | 106.5781 | 58.6816 | 60.0001 | 49.6 | 106.5512 | 42.4156 | 60.0347 | 33.4 | 106.554 | 26.3429 | 60.0289 | 17.2
106.5924 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.5434 | 74.6485 | 60.0289 | 65.8 | 106.5864 | 58.6795 | 60.0001 | 49.6 | 106.5596 | 42.4122 | 60.0347 | 33.4 | 106.5623 | 26.3425 | 60.0289 | 17.2
106.6007 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.5517 | 74.6482 | 60.0289 | 65.8 | 106.5948 | 58.6773 | 60.0001 | 49.6 | 106.5679 | 42.4124 | 60.0347 | 33.4 | 106.5706 | 26.3421 | 60.0289 | 17.2
106.609 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.5601 | 74.6489 | 60.0289 | 65.8 | 106.6031 | 58.6744 | 60.0001 | 49.6 | 106.5762 | 42.4126 | 60.0347 | 33.4 | 106.5789 | 26.3421 | 60.0289 | 17.2
106.6173 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.5684 | 74.6495 | 60.0289 | 65.8 | 106.6115 | 58.6715 | 60.0001 | 49.6 | 106.5845 | 42.4127 | 60.0347 | 33.4 | 106.5872 | 26.3421 | 60.0289 | 17.2
106.6257 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.5767 | 74.6502 | 60.0289 | 65.8 | 106.6198 | 58.6678 | 60.0001 | 49.6 | 106.593 | 42.4129 | 60.0347 | 33.4 | 106.5956 | 26.3421 | 60.0289 | 17.2
106.634 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.5851 | 74.6508 | 60.0289 | 65.8 | 106.6281 | 58.6641 | 60.0001 | 49.6 | 106.6013 | 42.4131 | 60.0347 | 33.4 | 106.6039 | 26.3421 | 60.0289 | 17.2
106.6423 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.5934 | 74.6517 | 60.0289 | 65.8 | 106.6364 | 58.6619 | 60.0001 | 49.6 | 106.6096 | 42.4133 | 60.0347 | 33.4 | 106.6122 | 26.342 | 60.0289 | 17.2
106.6507 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.6017 | 74.6526 | 60.0289 | 65.8 | 106.6448 | 58.6596 | 60.0001 | 49.6 | 106.6179 | 42.4134 | 60.0347 | 33.4 | 106.6205 | 26.342 | 60.0289 | 17.2
106.659 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.61 | 74.6532 | 60.0289 | 65.8 | 106.6531 | 58.6595 | 60.0001 | 49.6 | 106.6262 | 42.4135 | 60.0347 | 33.4 | 106.6289 | 26.3419 | 60.0289 | 17.2
106.6673 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.6184 | 74.6537 | 60.0289 | 65.8 | 106.6614 | 58.6593 | 60.0001 | 49.6 | 106.6346 | 42.4137 | 60.0347 | 33.4 | 106.6372 | 26.3419 | 60.0289 | 17.2
106.6756 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.6267 | 74.6556 | 60.0289 | 65.8 | 106.6697 | 58.659 | 60.0001 | 49.6 | 106.6429 | 42.4138 | 60.0347 | 33.4 | 106.6455 | 26.3417 | 60.0289 | 17.2
106.684 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.635 | 74.6575 | 60.0289 | 65.8 | 106.6781 | 58.6587 | 60.0001 | 49.6 | 106.6512 | 42.4139 | 60.0347 | 33.4 | 106.6538 | 26.3416 | 60.0289 | 17.2
106.6923 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.6433 | 74.6577 | 60.0289 | 65.8 | 106.6865 | 58.6584 | 60.0001 | 49.6 | 106.6595 | 42.4141 | 60.0347 | 33.4 | 106.6622 | 26.3414 | 60.0289 | 17.2
106.7006 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.6517 | 74.658 | 60.0289 | 65.8 | 106.6948 | 58.6582 | 60.0001 | 49.6 | 106.6679 | 42.4143 | 60.0347 | 33.4 | 106.6705 | 26.3413 | 60.0289 | 17.2
106.7089 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.66 | 74.6582 | 60.0289 | 65.8 | 106.7031 | 58.6572 | 60.0001 | 49.6 | 106.6762 | 42.4144 | 60.0347 | 33.4 | 106.6788 | 26.3412 | 60.0289 | 17.2
106.7173 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.6684 | 74.6585 | 60.0289 | 65.8 | 106.7114 | 58.6562 | 60.0001 | 49.6 | 106.6845 | 42.4146 | 60.0347 | 33.4 | 106.6871 | 26.3412 | 60.0289 | 17.2
106.7256 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.6767 | 74.6587 | 60.0289 | 65.8 | 106.7198 | 58.6544 | 59.9943 | 49.6 | 106.6928 | 42.4148 | 60.0347 | 33.4 | 106.6954 | 26.3411 | 60.0289 | 17.2
106.7339 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.685 | 74.659 | 60.0289 | 65.8 | 106.7281 | 58.6526 | 59.9943 | 49.6 | 106.7012 | 42.4148 | 60.0347 | 33.4 | 106.7039 | 26.341 | 60.0289 | 17.2
106.7423 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.6933 | 74.6589 | 60.0289 | 65.8 | 106.7365 | 58.6515 | 59.9943 | 49.6 | 106.7095 | 42.4149 | 60.0347 | 33.4 | 106.7122 | 26.341 | 60.0289 | 17.2
106.7506 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.7016 | 74.6588 | 60.0289 | 65.8 | 106.7448 | 58.6503 | 59.9943 | 49.6 | 106.7178 | 42.4149 | 60.0347 | 33.4 | 106.7205 | 26.3409 | 60.0289 | 17.2
106.7589 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.71 | 74.6581 | 60.0289 | 65.8 | 106.7531 | 58.6494 | 59.9943 | 49.6 | 106.7261 | 42.4149 | 60.0347 | 33.4 | 106.7288 | 26.341 | 60.0289 | 17.2
106.7672 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.7183 | 74.6575 | 60.0289 | 65.8 | 106.7614 | 58.6484 | 59.9943 | 49.6 | 106.7344 | 42.4116 | 60.0347 | 33.4 | 106.7372 | 26.341 | 60.0289 | 17.2
106.7756 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.7267 | 74.6575 | 60.0289 | 65.8 | 106.7698 | 58.6472 | 59.9943 | 49.6 | 106.7429 | 42.4082 | 60.0347 | 33.4 | 106.7455 | 26.3408 | 60.0289 | 17.2
106.7839 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.735 | 74.6575 | 60.0289 | 65.8 | 106.7781 | 58.6459 | 59.9943 | 49.6 | 106.7512 | 42.4048 | 60.0347 | 33.4 | 106.7538 | 26.3405 | 60.0289 | 17.2
106.7922 | 74.7584 | 60.0404 | 65.8 | 106.7433 | 74.6575 | 60.0289 | 65.8 | 106.7864 | 58.6441 | 59.9943 | 49.6 | 106.7595 | 42.4014 | 60.0347 | 33.4 | 106.7621 | 26.3402 | 60.0289 | 17.2
106.8006 | 74.7594 | 60.0404 | 65.8 | 106.7516 | 74.6575 | 60.0289 | 65.8 | 106.7948 | 58.6424 | 59.9943 | 49.6 | 106.7678 | 42.398 | 60.0347 | 33.4 | 106.7705 | 26.3398 | 60.0289 | 17.2
106.8089 | 74.7604 | 60.0404 | 65.8 | 106.76 | 74.6561 | 60.0289 | 65.8 | 106.8031 | 58.6409 | 59.9943 | 49.6 | 106.7762 | 42.3947 | 60.0347 | 33.4 | 106.7788 | 26.3394 | 60.0289 | 17.2
106.8172 | 74.762 | 60.0404 | 65.8 | 106.7683 | 74.6547 | 60.0289 | 65.8 | 106.8115 | 58.6395 | 59.9943 | 49.6 | 106.7845 | 42.3913 | 60.0347 | 33.4 | 106.7871 | 26.3391 | 60.0289 | 17.2
106.8255 | 74.7637 | 60.0404 | 65.8 | 106.7766 | 74.6539 | 60.0289 | 65.8 | 106.8198 | 58.637 | 59.9943 | 49.6 | 106.7928 | 42.3879 | 60.0347 | 33.4 | 106.7954 | 26.3384 | 60.0289 | 17.2
106.8339 | 74.7654 | 60.0404 | 65.8 | 106.7849 | 74.653 | 60.0289 | 65.8 | 106.8281 | 58.6345 | 59.9943 | 49.6 | 106.8011 | 42.3845 | 60.0347 | 33.4 | 106.8038 | 26.3377 | 60.0289 | 17.2
106.8422 | 74.7672 | 60.0404 | 65.8 | 106.7933 | 74.6503 | 60.0289 | 65.8 | 106.8364 | 58.632 | 59.9943 | 49.6 | 106.8094 | 42.3812 | 60.0347 | 33.4 | 106.8121 | 26.3369 | 60.0289 | 17.2
106.8505 | 74.7689 | 60.0404 | 65.8 | 106.8016 | 74.6475 | 60.0289 | 65.8 | 106.8448 | 58.6295 | 59.9943 | 49.6 | 106.8178 | 42.3812 | 60.0347 | 33.4 | 106.8204 | 26.3362 | 60.0289 | 17.2
106.8588 | 74.7707 | 60.0404 | 65.8 | 106.81 | 74.6447 | 60.0289 | 65.8 | 106.8531 | 58.6269 | 59.9943 | 49.6 | 106.8261 | 42.3812 | 60.0347 | 33.4 | 106.8287 | 26.3358 | 60.0289 | 17.2
106.8672 | 74.7724 | 60.0404 | 65.8 | 106.8183 | 74.6419 | 60.0289 | 65.8 | 106.8615 | 58.6244 | 59.9943 | 49.6 | 106.8344 | 42.3812 | 60.0347 | 33.4 | 106.837 | 26.3354 | 60.0289 | 17.2
106.8755 | 74.7741 | 60.0404 | 65.8 | 106.8266 | 74.6391 | 60.0289 | 65.8 | 106.8698 | 58.624 | 59.9943 | 49.6 | 106.8427 | 42.3812 | 60.0347 | 33.4 | 106.8455 | 26.335 | 60.0289 | 17.2
106.8838 | 74.7709 | 60.0404 | 65.8 | 106.8349 | 74.6363 | 60.0289 | 65.8 | 106.8781 | 58.6236 | 59.9943 | 49.6 | 106.8511 | 42.3812 | 60.0347 | 33.4 | 106.8538 | 26.3347 | 60.0289 | 17.2
106.8922 | 74.7677 | 60.0404 | 65.8 | 106.8432 | 74.634 | 60.0289 | 65.8 | 106.8865 | 58.6211 | 59.9943 | 49.6 | 106.8594 | 42.3812 | 60.0347 | 33.4 | 106.8621 | 26.3349 | 60.0289 | 17.2
106.9005 | 74.7639 | 60.0404 | 65.8 | 106.8516 | 74.6316 | 60.0289 | 65.8 | 106.8948 | 58.6185 | 59.9943 | 49.6 | 106.8677 | 42.3812 | 60.0347 | 33.4 | 106.8704 | 26.335 | 60.0289 | 17.2
106.9088 | 74.76 | 60.0404 | 65.8 | 106.8599 | 74.6288 | 60.0289 | 65.8 | 106.9031 | 58.6163 | 59.9943 | 49.6 | 106.876 | 42.3812 | 60.0347 | 33.4 | 106.8788 | 26.3355 | 60.0289 | 17.2
106.9171 | 74.7534 | 60.0404 | 65.8 | 106.8683 | 74.6259 | 60.0289 | 65.8 | 106.9114 | 58.6142 | 59.9943 | 49.6 | 106.8845 | 42.3812 | 60.0347 | 33.4 | 106.8871 | 26.336 | 60.0289 | 17.2
106.9255 | 74.7467 | 60.0404 | 65.8 | 106.8766 | 74.6257 | 60.0289 | 65.8 | 106.9198 | 58.6113 | 59.9943 | 49.6 | 106.8928 | 42.3812 | 60.0347 | 33.4 | 106.8954 | 26.3369 | 60.0289 | 17.2
106.9338 | 74.7373 | 60.0404 | 65.8 | 106.8849 | 74.6255 | 60.0289 | 65.8 | 106.9281 | 58.6083 | 59.9943 | 49.6 | 106.9011 | 42.3812 | 60.0347 | 33.4 | 106.9037 | 26.3377 | 60.0289 | 17.2
106.9421 | 74.728 | 60.0404 | 65.8 | 106.8932 | 74.6253 | 60.0289 | 65.8 | 106.9365 | 58.6059 | 59.9943 | 49.6 | 106.9094 | 42.3812 | 60.0347 | 33.4 | 106.9121 | 26.3386 | 60.0289 | 17.2
106.9504 | 74.7186 | 60.0404 | 65.8 | 106.9016 | 74.6251 | 60.0289 | 65.8 | 106.9448 | 58.6035 | 59.9943 | 49.6 | 106.9177 | 42.3812 | 60.0347 | 33.4 | 106.9204 | 26.3395 | 60.0289 | 17.2
106.9588 | 74.7092 | 60.0404 | 65.8 | 106.9099 | 74.6241 | 60.0289 | 65.8 | 106.9531 | 58.6011 | 59.9943 | 49.6 | 106.9261 | 42.3812 | 60.0347 | 33.4 | 106.9287 | 26.3377 | 60.0289 | 17.2
106.9671 | 74.7038 | 60.0404 | 65.8 | 106.9182 | 74.623 | 60.0289 | 65.8 | 106.9614 | 58.5986 | 59.9943 | 49.6 | 106.9344 | 42.3815 | 60.0347 | 33.4 | 106.937 | 26.3359 | 60.0289 | 17.2
106.9754 | 74.6983 | 60.0404 | 65.8 | 106.9265 | 74.6222 | 60.0289 | 65.8 | 106.9698 | 58.5961 | 59.9943 | 49.6 | 106.9427 | 42.3819 | 60.0347 | 33.4 | 106.9453 | 26.3314 | 60.0289 | 17.2
106.9838 | 74.6929 | 60.0404 | 65.8 | 106.9349 | 74.6215 | 60.0289 | 65.8 | 106.9781 | 58.5936 | 59.9943 | 49.6 | 106.951 | 42.3823 | 60.0347 | 33.4 | 106.9537 | 26.3269 | 60.0289 | 17.2
106.9921 | 74.6874 | 60.0404 | 65.8 | 106.9432 | 74.6207 | 60.0289 | 65.8 | 106.9865 | 58.5911 | 59.9943 | 49.6 | 106.9594 | 42.3827 | 60.0347 | 33.4 | 106.962 | 26.3222 | 60.0289 | 17.2
107.0004 | 74.6847 | 60.0404 | 65.8 | 106.9516 | 74.6199 | 60.0289 | 65.8 | 106.9948 | 58.5887 | 59.9943 | 49.6 | 106.9677 | 42.3831 | 60.0347 | 33.4 | 106.9703 | 26.3176 | 60.0289 | 17.2
107.0087 | 74.682 | 60.0404 | 65.8 | 106.9599 | 74.6179 | 60.0289 | 65.8 | 107.0031 | 58.5843 | 59.9943 | 49.6 | 106.976 | 42.3835 | 60.0347 | 33.4 | 106.9786 | 26.31 | 60.0231 | 17.2
107.0171 | 74.682 | 60.0404 | 65.8 | 106.9682 | 74.6159 | 60.0289 | 65.8 | 107.0115 | 58.58 | 59.9943 | 49.6 | 106.9843 | 42.3839 | 60.0347 | 33.4 | 106.9871 | 26.3023 | 60.0231 | 17.2
107.0254 | 74.682 | 60.0404 | 65.8 | 106.9765 | 74.6145 | 60.0289 | 65.8 | 107.0198 | 58.5751 | 59.9943 | 49.6 | 106.9926 | 42.3843 | 60.0347 | 33.4 | 106.9954 | 26.2946 | 60.0231 | 17.2
107.0337 | 74.682 | 60.0404 | 65.8 | 106.9848 | 74.6131 | 60.0289 | 65.8 | 107.0281 | 58.5703 | 59.9943 | 49.6 | 107.001 | 42.3851 | 60.0347 | 33.4 | 107.0037 | 26.287 | 60.0231 | 17.2
107.0421 | 74.682 | 60.0404 | 65.8 | 106.9932 | 74.6121 | 60.0289 | 65.8 | 107.0364 | 58.5656 | 59.9943 | 49.6 | 107.0093 | 42.3859 | 60.0347 | 33.4 | 107.012 | 26.2819 | 60.0231 | 17.2
107.0504 | 74.682 | 60.0404 | 65.8 | 107.0015 | 74.611 | 60.0289 | 65.8 | 107.0448 | 58.561 | 59.9943 | 49.6 | 107.0176 | 42.3864 | 60.0347 | 33.4 | 107.0204 | 26.2768 | 60.0231 | 17.2
107.0587 | 74.682 | 60.0404 | 65.8 | 107.0099 | 74.6109 | 60.0289 | 65.8 | 107.0531 | 58.5595 | 59.9943 | 49.6 | 107.0259 | 42.3868 | 60.0347 | 33.4 | 107.0287 | 26.2739 | 60.0231 | 17.2
107.067 | 74.682 | 60.0404 | 65.8 | 107.0182 | 74.6107 | 60.0289 | 65.8 | 107.0615 | 58.558 | 59.9943 | 49.6 | 107.0344 | 42.3872 | 60.0347 | 33.4 | 107.037 | 26.271 | 60.0231 | 17.2
107.0754 | 74.682 | 60.0404 | 65.8 | 107.0265 | 74.6122 | 60.0289 | 65.8 | 107.0698 | 58.5565 | 59.9943 | 49.6 | 107.0427 | 42.3876 | 60.0347 | 33.4 | 107.0453 | 26.2682 | 60.0231 | 17.2
107.0837 | 74.682 | 60.0404 | 65.8 | 107.0348 | 74.6136 | 60.0289 | 65.8 | 107.0781 | 58.5551 | 59.9943 | 49.6 | 107.051 | 42.3889 | 60.0347 | 33.4 | 107.0537 | 26.2655 | 60.0231 | 17.2
107.092 | 74.682 | 60.0404 | 65.8 | 107.0432 | 74.615 | 60.0289 | 65.8 | 107.0865 | 58.5562 | 59.9943 | 49.6 | 107.0593 | 42.3901 | 60.0347 | 33.4 | 107.062 | 26.2653 | 60.0231 | 17.2
107.1003 | 74.6806 | 60.0404 | 65.8 | 107.0515 | 74.6163 | 60.0289 | 65.8 | 107.0948 | 58.5574 | 59.9943 | 49.6 | 107.0677 | 42.3913 | 60.0347 | 33.4 | 107.0703 | 26.2652 | 60.0231 | 17.2
107.1087 | 74.6792 | 60.0404 | 65.8 | 107.0598 | 74.6156 | 60.0289 | 65.8 | 107.1031 | 58.5586 | 59.9943 | 49.6 | 107.076 | 42.3925 | 60.0347 | 33.4 | 107.0786 | 26.265 | 60.0231 | 17.2
107.117 | 74.6778 | 60.0404 | 65.8 | 107.0681 | 74.6149 | 60.0289 | 65.8 | 107.1115 | 58.5598 | 59.9943 | 49.6 | 107.0843 | 42.3933 | 60.0347 | 33.4 | 107.087 | 26.2649 | 60.0231 | 17.2
107.1253 | 74.6763 | 60.0404 | 65.8 | 107.0765 | 74.6147 | 60.0289 | 65.8 | 107.1198 | 58.5608 | 59.9943 | 49.6 | 107.0926 | 42.3941 | 60.0347 | 33.4 | 107.0953 | 26.2649 | 60.0231 | 17.2
107.1337 | 74.6749 | 60.0404 | 65.8 | 107.0848 | 74.6145 | 60.0289 | 65.8 | 107.1281 | 58.5618 | 59.9943 | 49.6 | 107.1009 | 42.3949 | 60.0347 | 33.4 | 107.1036 | 26.2649 | 60.0231 | 17.2
107.142 | 74.6735 | 60.0404 | 65.8 | 107.0931 | 74.6148 | 60.0289 | 65.8 | 107.1365 | 58.5623 | 59.9943 | 49.6 | 107.1093 | 42.3957 | 60.0347 | 33.4 | 107.1119 | 26.2649 | 60.0231 | 17.2
107.1503 | 74.6721 | 60.0404 | 65.8 | 107.1015 | 74.615 | 60.0289 | 65.8 | 107.1448 | 58.5628 | 59.9943 | 49.6 | 107.1176 | 42.3965 | 60.0347 | 33.4 | 107.1204 | 26.2649 | 60.0231 | 17.2
107.1586 | 74.6707 | 60.0404 | 65.8 | 107.1098 | 74.6123 | 60.0289 | 65.8 | 107.1531 | 58.5631 | 59.9943 | 49.6 | 107.1259 | 42.3973 | 60.0347 | 33.4 | 107.1287 | 26.2649 | 60.0231 | 17.2
107.167 | 74.6693 | 60.0404 | 65.8 | 107.1181 | 74.6096 | 60.0289 | 65.8 | 107.1615 | 58.5634 | 59.9943 | 49.6 | 107.1342 | 42.3973 | 60.0347 | 33.4 | 107.137 | 26.2649 | 60.0231 | 17.2
107.1753 | 74.6679 | 60.0404 | 65.8 | 107.1264 | 74.6057 | 60.0289 | 65.8 | 107.1698 | 58.5636 | 59.9943 | 49.6 | 107.1426 | 42.3973 | 60.0347 | 33.4 | 107.1453 | 26.2649 | 60.0231 | 17.2
107.1836 | 74.6679 | 60.0404 | 65.8 | 107.1348 | 74.6017 | 60.0289 | 65.8 | 107.1782 | 58.5639 | 59.9943 | 49.6 | 107.1509 | 42.3973 | 60.0347 | 33.4 | 107.1536 | 26.2649 | 60.0231 | 17.2
107.192 | 74.6679 | 60.0404 | 65.8 | 107.1431 | 74.6002 | 60.0289 | 65.8 | 107.1865 | 58.5642 | 59.9943 | 49.6 | 107.1592 | 42.3973 | 60.0347 | 33.4 | 107.162 | 26.2649 | 60.0231 | 17.2
107.2003 | 74.6679 | 60.0404 | 65.8 | 107.1515 | 74.5987 | 60.0289 | 65.8 | 107.1948 | 58.5645 | 59.9943 | 49.6 | 107.1675 | 42.3973 | 60.0347 | 33.4 | 107.1703 | 26.2649 | 60.0231 | 17.2
107.2086 | 74.6679 | 60.0404 | 65.8 | 107.1598 | 74.5973 | 60.0289 | 65.8 | 107.2031 | 58.5651 | 59.9943 | 49.6 | 107.1758 | 42.3973 | 60.0347 | 33.4 | 107.1786 | 26.2649 | 60.0231 | 17.2
107.2169 | 74.6679 | 60.0404 | 65.8 | 107.1681 | 74.5958 | 60.0289 | 65.8 | 107.2115 | 58.5658 | 59.9943 | 49.6 | 107.1843 | 42.3973 | 60.0347 | 33.4 | 107.1869 | 26.2649 | 60.0231 | 17.2
107.2253 | 74.6679 | 60.0404 | 65.8 | 107.1764 | 74.5938 | 60.0289 | 65.8 | 107.2198 | 58.5663 | 59.9943 | 49.6 | 107.1926 | 42.3973 | 60.0347 | 33.4 | 107.1953 | 26.2649 | 60.0231 | 17.2
107.2336 | 74.6679 | 60.0404 | 65.8 | 107.1848 | 74.5917 | 60.0289 | 65.8 | 107.2281 | 58.5668 | 59.9943 | 49.6 | 107.2009 | 42.3973 | 60.0347 | 33.4 | 107.2036 | 26.2649 | 60.0231 | 17.2
107.2419 | 74.668 | 60.0404 | 65.8 | 107.1931 | 74.5909 | 60.0289 | 65.8 | 107.2365 | 58.5669 | 59.9943 | 49.6 | 107.2092 | 42.3973 | 60.0347 | 33.4 | 107.2119 | 26.2649 | 60.0231 | 17.2
107.2503 | 74.6681 | 60.0404 | 65.8 | 107.2014 | 74.5901 | 60.0289 | 65.8 | 107.2448 | 58.567 | 59.9943 | 49.6 | 107.2176 | 42.3973 | 60.0347 | 33.4 | 107.2202 | 26.2649 | 60.0231 | 17.2
107.2586 | 74.6681 | 60.0404 | 65.8 | 107.2097 | 74.5898 | 60.0289 | 65.8 | 107.2532 | 58.5671 | 59.9943 | 49.6 | 107.2259 | 42.3973 | 60.0347 | 33.4 | 107.2286 | 26.2649 | 60.0231 | 17.2
107.2669 | 74.6682 | 60.0404 | 65.8 | 107.218 | 74.5894 | 60.0289 | 65.8 | 107.2615 | 58.5672 | 59.9943 | 49.6 | 107.2342 | 42.3973 | 60.0347 | 33.4 | 107.2369 | 26.2649 | 60.0231 | 17.2
107.2752 | 74.6683 | 60.0404 | 65.8 | 107.2264 | 74.588 | 60.0289 | 65.8 | 107.2698 | 58.5665 | 59.9943 | 49.6 | 107.2425 | 42.3973 | 60.0347 | 33.4 | 107.2452 | 26.2649 | 60.0231 | 17.2
107.2836 | 74.6684 | 60.0404 | 65.8 | 107.2347 | 74.5865 | 60.0289 | 65.8 | 107.2781 | 58.5658 | 59.9943 | 49.6 | 107.2509 | 42.3973 | 60.0347 | 33.4 | 107.2535 | 26.2649 | 60.0231 | 17.2
107.2919 | 74.6684 | 60.0404 | 65.8 | 107.2431 | 74.5839 | 60.0289 | 65.8 | 107.2865 | 58.5647 | 59.9943 | 49.6 | 107.2592 | 42.3973 | 60.0347 | 33.4 | 107.262 | 26.2649 | 60.0231 | 17.2
107.3002 | 74.6685 | 60.0404 | 65.8 | 107.2514 | 74.5812 | 60.0289 | 65.8 | 107.2948 | 58.5636 | 59.9943 | 49.6 | 107.2675 | 42.3973 | 60.0347 | 33.4 | 107.2703 | 26.2649 | 60.0231 | 17.2
107.3085 | 74.6686 | 60.0404 | 65.8 | 107.2597 | 74.5786 | 60.0289 | 65.8 | 107.3032 | 58.5621 | 59.9943 | 49.6 | 107.2758 | 42.3973 | 60.0347 | 33.4 | 107.2786 | 26.2649 | 60.0231 | 17.2
107.3169 | 74.6686 | 60.0404 | 65.8 | 107.268 | 74.576 | 60.0289 | 65.8 | 107.3115 | 58.5606 | 59.9943 | 49.6 | 107.2841 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.2869 | 26.2649 | 60.0231 | 17.2
107.3252 | 74.6686 | 60.0404 | 65.8 | 107.2764 | 74.5727 | 60.0289 | 65.8 | 107.3198 | 58.5598 | 59.9943 | 49.6 | 107.2925 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.2953 | 26.2648 | 60.0231 | 17.2
107.3335 | 74.6686 | 60.0404 | 65.8 | 107.2847 | 74.5695 | 60.0289 | 65.8 | 107.3282 | 58.5589 | 59.9943 | 49.6 | 107.3008 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.3036 | 26.2648 | 60.0231 | 17.2
107.3419 | 74.6686 | 60.0404 | 65.8 | 107.2931 | 74.5677 | 60.0289 | 65.8 | 107.3365 | 58.5581 | 59.9943 | 49.6 | 107.3091 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.3119 | 26.2648 | 60.0231 | 17.2
107.3502 | 74.6686 | 60.0404 | 65.8 | 107.3014 | 74.566 | 60.0289 | 65.8 | 107.3448 | 58.5573 | 59.9943 | 49.6 | 107.3174 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.3202 | 26.2648 | 60.0231 | 17.2
107.3585 | 74.6686 | 60.0404 | 65.8 | 107.3097 | 74.5652 | 60.0289 | 65.8 | 107.3531 | 58.5572 | 59.9943 | 49.6 | 107.3259 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.3286 | 26.2647 | 60.0231 | 17.2
107.3668 | 74.6686 | 60.0404 | 65.8 | 107.318 | 74.5644 | 60.0289 | 65.8 | 107.3615 | 58.5571 | 59.9943 | 49.6 | 107.3342 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.3369 | 26.2646 | 60.0231 | 17.2
107.3752 | 74.6686 | 60.0404 | 65.8 | 107.3264 | 74.5646 | 60.0289 | 65.8 | 107.3698 | 58.5564 | 59.9943 | 49.6 | 107.3425 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.3452 | 26.2645 | 60.0231 | 17.2
107.3835 | 74.6686 | 60.0404 | 65.8 | 107.3347 | 74.5647 | 60.0289 | 65.8 | 107.3782 | 58.5556 | 59.9943 | 49.6 | 107.3508 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.3535 | 26.2644 | 60.0231 | 17.2
107.3918 | 74.6686 | 60.0404 | 65.8 | 107.343 | 74.5655 | 60.0289 | 65.8 | 107.3865 | 58.5558 | 59.9943 | 49.6 | 107.3591 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.3618 | 26.2644 | 60.0231 | 17.2
107.4001 | 74.6686 | 60.0404 | 65.8 | 107.3513 | 74.5662 | 60.0289 | 65.8 | 107.3948 | 58.556 | 59.9943 | 49.6 | 107.3675 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.3702 | 26.2643 | 60.0231 | 17.2
107.4085 | 74.6686 | 60.0404 | 65.8 | 107.3596 | 74.5696 | 60.0289 | 65.8 | 107.4031 | 58.5562 | 59.9943 | 49.6 | 107.3758 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.3785 | 26.2642 | 60.0231 | 17.2
107.4168 | 74.6686 | 60.0404 | 65.8 | 107.368 | 74.573 | 60.0289 | 65.8 | 107.4115 | 58.5564 | 59.9943 | 49.6 | 107.3841 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.3868 | 26.2641 | 60.0231 | 17.2
107.4251 | 74.6686 | 60.0404 | 65.8 | 107.3763 | 74.5761 | 60.0289 | 65.8 | 107.4199 | 58.5565 | 59.9943 | 49.6 | 107.3924 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.3951 | 26.2637 | 60.0231 | 17.2
107.4335 | 74.6696 | 60.0404 | 65.8 | 107.3847 | 74.5792 | 60.0289 | 65.8 | 107.4282 | 58.5565 | 59.9943 | 49.6 | 107.4008 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.4036 | 26.2633 | 60.0231 | 17.2
107.4418 | 74.6706 | 60.0404 | 65.8 | 107.393 | 74.5826 | 60.0289 | 65.8 | 107.4365 | 58.5566 | 59.9943 | 49.6 | 107.4091 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.4119 | 26.263 | 60.0231 | 17.2
107.4501 | 74.6717 | 60.0404 | 65.8 | 107.4013 | 74.5859 | 60.0289 | 65.8 | 107.4448 | 58.5567 | 59.9943 | 49.6 | 107.4174 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.4202 | 26.2627 | 60.0231 | 17.2
107.4584 | 74.6727 | 60.0404 | 65.8 | 107.4096 | 74.5895 | 60.0289 | 65.8 | 107.4532 | 58.5574 | 59.9943 | 49.6 | 107.4257 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.4285 | 26.2624 | 60.0231 | 17.2
107.4668 | 74.6738 | 60.0404 | 65.8 | 107.418 | 74.5931 | 60.0289 | 65.8 | 107.4615 | 58.5581 | 59.9943 | 49.6 | 107.434 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.4369 | 26.2621 | 60.0231 | 17.2
107.4751 | 74.6748 | 60.0404 | 65.8 | 107.4263 | 74.5951 | 60.0289 | 65.8 | 107.4698 | 58.5586 | 59.9943 | 49.6 | 107.4424 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.4452 | 26.2618 | 60.0231 | 17.2
107.4834 | 74.6727 | 60.0404 | 65.8 | 107.4347 | 74.5972 | 60.0289 | 65.8 | 107.4781 | 58.5591 | 59.9943 | 49.6 | 107.4507 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.4535 | 26.2615 | 60.0231 | 17.2
107.4918 | 74.6705 | 60.0404 | 65.8 | 107.443 | 74.596 | 60.0289 | 65.8 | 107.4865 | 58.5599 | 59.9943 | 49.6 | 107.459 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.4618 | 26.2612 | 60.0231 | 17.2
107.5001 | 74.6683 | 60.0404 | 65.8 | 107.4513 | 74.5948 | 60.0289 | 65.8 | 107.4948 | 58.5607 | 59.9943 | 49.6 | 107.4673 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.4702 | 26.2609 | 60.0231 | 17.2
107.5084 | 74.666 | 60.0404 | 65.8 | 107.4596 | 74.5945 | 60.0289 | 65.8 | 107.5032 | 58.5616 | 59.9943 | 49.6 | 107.4756 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.4785 | 26.2608 | 60.0231 | 17.2
107.5167 | 74.6623 | 60.0404 | 65.8 | 107.468 | 74.5941 | 60.0289 | 65.8 | 107.5115 | 58.5624 | 59.9943 | 49.6 | 107.4841 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.4868 | 26.2607 | 60.0231 | 17.2
107.5251 | 74.6586 | 60.0404 | 65.8 | 107.4763 | 74.5925 | 60.0289 | 65.8 | 107.5198 | 58.564 | 59.9943 | 49.6 | 107.4924 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.4951 | 26.2606 | 60.0231 | 17.2
107.5334 | 74.6549 | 60.0404 | 65.8 | 107.4846 | 74.5909 | 60.0289 | 65.8 | 107.5282 | 58.5655 | 59.9943 | 49.6 | 107.5007 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.5035 | 26.2606 | 60.0231 | 17.2
107.5417 | 74.6512 | 60.0404 | 65.8 | 107.493 | 74.5889 | 60.0289 | 65.8 | 107.5365 | 58.5673 | 59.9943 | 49.6 | 107.509 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.5118 | 26.2605 | 60.0231 | 17.2
107.55 | 74.6475 | 60.0404 | 65.8 | 107.5013 | 74.5868 | 60.0289 | 65.8 | 107.5449 | 58.5691 | 59.9943 | 49.6 | 107.5174 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.5201 | 26.2604 | 60.0231 | 17.2
107.5584 | 74.6438 | 60.0404 | 65.8 | 107.5096 | 74.5846 | 60.0231 | 65.8 | 107.5532 | 58.5703 | 59.9943 | 49.6 | 107.5257 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.5284 | 26.2602 | 60.0231 | 17.2
107.5667 | 74.6433 | 60.0404 | 65.8 | 107.5179 | 74.5823 | 60.0231 | 65.8 | 107.5615 | 58.5715 | 59.9943 | 49.6 | 107.534 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.5369 | 26.26 | 60.0231 | 17.2
107.575 | 74.6428 | 60.0404 | 65.8 | 107.5263 | 74.5802 | 60.0231 | 65.8 | 107.5698 | 58.5723 | 59.9943 | 49.6 | 107.5423 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.5452 | 26.2598 | 60.0231 | 17.2
107.5834 | 74.6424 | 60.0404 | 65.8 | 107.5346 | 74.578 | 60.0231 | 65.8 | 107.5782 | 58.5731 | 59.9943 | 49.6 | 107.5506 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.5535 | 26.2596 | 60.0231 | 17.2
107.5917 | 74.642 | 60.0404 | 65.8 | 107.5429 | 74.5753 | 60.0231 | 65.8 | 107.5865 | 58.5718 | 59.9943 | 49.6 | 107.559 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.5618 | 26.2595 | 60.0231 | 17.2
107.6 | 74.642 | 60.0404 | 65.8 | 107.5512 | 74.5725 | 60.0231 | 65.8 | 107.5948 | 58.5705 | 59.9943 | 49.6 | 107.5673 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.5701 | 26.2593 | 60.0231 | 17.2
107.6083 | 74.642 | 60.0404 | 65.8 | 107.5596 | 74.5693 | 60.0231 | 65.8 | 107.6032 | 58.569 | 59.9943 | 49.6 | 107.5756 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.5785 | 26.2591 | 60.0231 | 17.2
107.6167 | 74.642 | 60.0404 | 65.8 | 107.5679 | 74.566 | 60.0231 | 65.8 | 107.6115 | 58.5675 | 59.9943 | 49.6 | 107.5839 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.5868 | 26.2589 | 60.0231 | 17.2
107.625 | 74.642 | 60.0404 | 65.8 | 107.5763 | 74.5632 | 60.0231 | 65.8 | 107.6199 | 58.5658 | 59.9943 | 49.6 | 107.5923 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.5951 | 26.2587 | 60.0231 | 17.2
107.6333 | 74.642 | 60.0404 | 65.8 | 107.5846 | 74.5604 | 60.0231 | 65.8 | 107.6282 | 58.5641 | 59.9943 | 49.6 | 107.6006 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.6034 | 26.2584 | 60.0231 | 17.2
107.6417 | 74.642 | 60.0404 | 65.8 | 107.5929 | 74.5587 | 60.0231 | 65.8 | 107.6365 | 58.5624 | 59.9943 | 49.6 | 107.6089 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.6118 | 26.2584 | 60.0231 | 17.2
107.65 | 74.642 | 60.0404 | 65.8 | 107.6012 | 74.5571 | 60.0231 | 65.8 | 107.6448 | 58.5606 | 59.9943 | 49.6 | 107.6172 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.6201 | 26.2583 | 60.0231 | 17.2
107.6583 | 74.642 | 60.0404 | 65.8 | 107.6096 | 74.5573 | 60.0231 | 65.8 | 107.6532 | 58.5589 | 59.9943 | 49.6 | 107.6255 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.6284 | 26.2582 | 60.0231 | 17.2
107.6666 | 74.6418 | 60.0404 | 65.8 | 107.6179 | 74.5574 | 60.0231 | 65.8 | 107.6615 | 58.5572 | 59.9943 | 49.6 | 107.634 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.6367 | 26.2581 | 60.0231 | 17.2
107.675 | 74.6416 | 60.0404 | 65.8 | 107.6263 | 74.5582 | 60.0231 | 65.8 | 107.6699 | 58.5543 | 59.9943 | 49.6 | 107.6423 | 42.3973 | 60.0404 | 33.4 | 107.6451 | 26.2585 | 60.0231 | 17.2
107.6833 | 74.6415 | 60.0404 | 65.8 | 107.6346 | 74.5589 | 60.0231 | 65.8 | 107.6782 | 58.5514 | 59.9943 | 49.6 | 107.6506 | 42.3974 | 60.0404 | 33.4 | 107.6534 | 26.2588 | 60.0231 | 17.2
107.6916 | 74.6413 | 60.0404 | 65.8 | 107.6429 | 74.5601 | 60.0231 | 65.8 | 107.6865 | 58.5463 | 59.9943 | 49.6 | 107.6589 | 42.3974 | 60.0404 | 33.4 | 107.6617 | 26.2592 | 60.0231 | 17.2
107.6999 | 74.6411 | 60.0404 | 65.8 | 107.6512 | 74.5613 | 60.0231 | 65.8 | 107.6949 | 58.5412 | 59.9943 | 49.6 | 107.6673 | 42.3981 | 60.0404 | 33.4 | 107.67 | 26.2596 | 60.0231 | 17.2
107.7083 | 74.641 | 60.0404 | 65.8 | 107.6596 | 74.5635 | 60.0231 | 65.8 | 107.7032 | 58.536 | 59.9943 | 49.6 | 107.6756 | 42.3989 | 60.0404 | 33.4 | 107.6785 | 26.26 | 60.0231 | 17.2
107.7166 | 74.6408 | 60.0404 | 65.8 | 107.6679 | 74.5656 | 60.0231 | 65.8 | 107.7115 | 58.5309 | 59.9943 | 49.6 | 107.6839 | 42.3996 | 60.0404 | 33.4 | 107.6868 | 26.2604 | 60.0231 | 17.2
107.7249 | 74.6406 | 60.0404 | 65.8 | 107.6762 | 74.5684 | 60.0231 | 65.8 | 107.7198 | 58.5253 | 59.9943 | 49.6 | 107.6922 | 42.4004 | 60.0404 | 33.4 | 107.6951 | 26.255 | 60.0231 | 17.2
107.7333 | 74.6405 | 60.0404 | 65.8 | 107.6845 | 74.5711 | 60.0231 | 65.8 | 107.7282 | 58.5196 | 59.9943 | 49.6 | 107.7005 | 42.4015 | 60.0404 | 33.4 | 107.7034 | 26.2496 | 60.0231 | 17.2
107.7416 | 74.6403 | 60.0404 | 65.8 | 107.6928 | 74.5731 | 60.0231 | 65.8 | 107.7365 | 58.5141 | 59.9943 | 49.6 | 107.7089 | 42.4027 | 60.0404 | 33.4 | 107.7118 | 26.2448 | 60.0231 | 17.2
107.7499 | 74.64 | 60.0404 | 65.8 | 107.7012 | 74.575 | 60.0231 | 65.8 | 107.7449 | 58.5086 | 59.9943 | 49.6 | 107.7172 | 42.4038 | 60.0404 | 33.4 | 107.7201 | 26.24 | 60.0231 | 17.2
107.7582 | 74.6397 | 60.0404 | 65.8 | 107.7095 | 74.5762 | 60.0231 | 65.8 | 107.7532 | 58.5065 | 59.9943 | 49.6 | 107.7255 | 42.405 | 60.0404 | 33.4 | 107.7284 | 26.2336 | 60.0231 | 17.2
107.7666 | 74.6385 | 60.0404 | 65.8 | 107.7179 | 74.5774 | 60.0231 | 65.8 | 107.7615 | 58.5044 | 59.9943 | 49.6 | 107.7338 | 42.4061 | 60.0404 | 33.4 | 107.7367 | 26.2271 | 60.0231 | 17.2
107.7749 | 74.6373 | 60.0404 | 65.8 | 107.7262 | 74.5791 | 60.0231 | 65.8 | 107.7698 | 58.5041 | 59.9943 | 49.6 | 107.7422 | 42.4072 | 60.0404 | 33.4 | 107.7451 | 26.2207 | 60.0231 | 17.2
107.7832 | 74.6361 | 60.0404 | 65.8 | 107.7345 | 74.5809 | 60.0231 | 65.8 | 107.7782 | 58.5037 | 59.9943 | 49.6 | 107.7505 | 42.4076 | 60.0404 | 33.4 | 107.7534 | 26.2143 | 60.0231 | 17.2
107.7915 | 74.635 | 60.0404 | 65.8 | 107.7428 | 74.5807 | 60.0231 | 65.8 | 107.7866 | 58.5045 | 59.9943 | 49.6 | 107.7589 | 42.408 | 60.0404 | 33.4 | 107.7617 | 26.208 | 60.0231 | 17.2
107.7999 | 74.633 | 60.0404 | 65.8 | 107.7512 | 74.5806 | 60.0231 | 65.8 | 107.7949 | 58.5053 | 59.9943 | 49.6 | 107.7672 | 42.4085 | 60.0404 | 33.4 | 107.77 | 26.2016 | 60.0231 | 17.2
107.8082 | 74.631 | 60.0404 | 65.8 | 107.7595 | 74.5798 | 60.0231 | 65.8 | 107.8032 | 58.5066 | 59.9943 | 49.6 | 107.7755 | 42.409 | 60.0404 | 33.4 | 107.7784 | 26.2009 | 60.0231 | 17.2
107.8165 | 74.6291 | 60.0404 | 65.8 | 107.7679 | 74.5791 | 60.0231 | 65.8 | 107.8115 | 58.5079 | 59.9943 | 49.6 | 107.7839 | 42.4089 | 60.0404 | 33.4 | 107.7867 | 26.2003 | 60.0231 | 17.2
107.8249 | 74.6271 | 60.0404 | 65.8 | 107.7762 | 74.5783 | 60.0231 | 65.8 | 107.8199 | 58.5094 | 59.9943 | 49.6 | 107.7922 | 42.4089 | 60.0404 | 33.4 | 107.795 | 26.1984 | 60.0231 | 17.2
107.8332 | 74.6244 | 60.0404 | 65.8 | 107.7845 | 74.5776 | 60.0231 | 65.8 | 107.8282 | 58.5109 | 59.9943 | 49.6 | 107.8005 | 42.4088 | 60.0404 | 33.4 | 107.8033 | 26.1965 | 60.0231 | 17.2
107.8415 | 74.6217 | 60.0404 | 65.8 | 107.7928 | 74.5764 | 60.0231 | 65.8 | 107.8365 | 58.5114 | 59.9943 | 49.6 | 107.8088 | 42.4088 | 60.0404 | 33.4 | 107.8116 | 26.1958 | 60.0174 | 17.2
107.8498 | 74.6199 | 60.0404 | 65.8 | 107.8012 | 74.5751 | 60.0231 | 65.8 | 107.8448 | 58.512 | 59.9943 | 49.6 | 107.8172 | 42.4087 | 60.0404 | 33.4 | 107.8201 | 26.1951 | 60.0174 | 17.2
107.8582 | 74.6181 | 60.0404 | 65.8 | 107.8095 | 74.5708 | 60.0231 | 65.8 | 107.8532 | 58.5125 | 59.9943 | 49.6 | 107.8255 | 42.4087 | 60.0404 | 33.4 | 107.8284 | 26.1945 | 60.0174 | 17.2
107.8665 | 74.6162 | 60.0404 | 65.8 | 107.8178 | 74.5665 | 60.0231 | 65.8 | 107.8615 | 58.5131 | 59.9943 | 49.6 | 107.8338 | 42.4017 | 60.0404 | 33.4 | 107.8367 | 26.1938 | 60.0174 | 17.2
107.8748 | 74.6144 | 60.0404 | 65.8 | 107.8261 | 74.5612 | 60.0231 | 65.8 | 107.8699 | 58.5125 | 59.9943 | 49.6 | 107.8421 | 42.3948 | 60.0404 | 33.4 | 107.845 | 26.1931 | 60.0174 | 17.2
107.8832 | 74.6134 | 60.0404 | 65.8 | 107.8345 | 74.5559 | 60.0231 | 65.8 | 107.8782 | 58.512 | 59.9943 | 49.6 | 107.8504 | 42.3863 | 60.0404 | 33.4 | 107.8534 | 26.1924 | 60.0174 | 17.2
107.8915 | 74.6123 | 60.0404 | 65.8 | 107.8428 | 74.5479 | 60.0231 | 65.8 | 107.8865 | 58.5113 | 59.9943 | 49.6 | 107.8588 | 42.3778 | 60.0404 | 33.4 | 107.8617 | 26.1918 | 60.0174 | 17.2
107.8998 | 74.6096 | 60.0404 | 65.8 | 107.8512 | 74.5399 | 60.0231 | 65.8 | 107.8949 | 58.5107 | 59.9943 | 49.6 | 107.8671 | 42.3695 | 60.0404 | 33.4 | 107.87 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
107.9081 | 74.6069 | 60.0404 | 65.8 | 107.8595 | 74.5334 | 60.0231 | 65.8 | 107.9032 | 58.5099 | 59.9943 | 49.6 | 107.8754 | 42.3611 | 60.0404 | 33.4 | 107.8783 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
107.9165 | 74.6052 | 60.0404 | 65.8 | 107.8678 | 74.5269 | 60.0231 | 65.8 | 107.9116 | 58.5091 | 59.9943 | 49.6 | 107.8837 | 42.3526 | 60.0404 | 33.4 | 107.8867 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
107.9248 | 74.6035 | 60.0404 | 65.8 | 107.8761 | 74.5209 | 60.0231 | 65.8 | 107.9199 | 58.509 | 59.9943 | 49.6 | 107.8922 | 42.3441 | 60.0404 | 33.4 | 107.895 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
107.9331 | 74.6018 | 60.0404 | 65.8 | 107.8844 | 74.5149 | 60.0231 | 65.8 | 107.9282 | 58.5089 | 59.9943 | 49.6 | 107.9005 | 42.3356 | 60.0404 | 33.4 | 107.9033 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
107.9415 | 74.6002 | 60.0404 | 65.8 | 107.8928 | 74.5115 | 60.0231 | 65.8 | 107.9365 | 58.5086 | 59.9943 | 49.6 | 107.9088 | 42.327 | 60.0404 | 33.4 | 107.9116 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
107.9498 | 74.5992 | 60.0404 | 65.8 | 107.9011 | 74.5081 | 60.0231 | 65.8 | 107.9449 | 58.5083 | 59.9943 | 49.6 | 107.9171 | 42.3254 | 60.0404 | 33.4 | 107.92 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
107.9581 | 74.5982 | 60.0404 | 65.8 | 107.9095 | 74.5054 | 60.0231 | 65.8 | 107.9532 | 58.5083 | 59.9943 | 49.6 | 107.9254 | 42.3238 | 60.0404 | 33.4 | 107.9283 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
107.9664 | 74.5978 | 60.0404 | 65.8 | 107.9178 | 74.5027 | 60.0231 | 65.8 | 107.9615 | 58.5083 | 59.9943 | 49.6 | 107.9338 | 42.3225 | 60.0404 | 33.4 | 107.9366 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
107.9748 | 74.5974 | 60.0404 | 65.8 | 107.9261 | 74.5028 | 60.0231 | 65.8 | 107.9699 | 58.5098 | 59.9943 | 49.6 | 107.9421 | 42.3212 | 60.0404 | 33.4 | 107.9449 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
107.9831 | 74.5987 | 60.0404 | 65.8 | 107.9344 | 74.5029 | 60.0231 | 65.8 | 107.9782 | 58.5113 | 59.9943 | 49.6 | 107.9504 | 42.3195 | 60.0462 | 33.4 | 107.9534 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
107.9914 | 74.6 | 60.0404 | 65.8 | 107.9428 | 74.5028 | 60.0231 | 65.8 | 107.9866 | 58.5129 | 59.9943 | 49.6 | 107.9587 | 42.3178 | 60.0462 | 33.4 | 107.9617 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
107.9997 | 74.6011 | 60.0404 | 65.8 | 107.9511 | 74.5027 | 60.0231 | 65.8 | 107.9949 | 58.5145 | 59.9943 | 49.6 | 107.967 | 42.3157 | 60.0462 | 33.4 | 107.97 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
108.0081 | 74.6022 | 60.0404 | 65.8 | 107.9594 | 74.5029 | 60.0231 | 65.8 | 108.0032 | 58.516 | 59.9943 | 49.6 | 107.9754 | 42.3136 | 60.0462 | 33.4 | 107.9783 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
108.0164 | 74.6034 | 60.0404 | 65.8 | 107.9677 | 74.5031 | 60.0231 | 65.8 | 108.0115 | 58.5176 | 59.9943 | 49.6 | 107.9837 | 42.3115 | 60.0462 | 33.4 | 107.9867 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
108.0247 | 74.6045 | 60.0404 | 65.8 | 107.9761 | 74.5042 | 60.0231 | 65.8 | 108.0199 | 58.5194 | 59.9943 | 49.6 | 107.992 | 42.3095 | 60.0462 | 33.4 | 107.995 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
108.0331 | 74.6049 | 60.0404 | 65.8 | 107.9844 | 74.5053 | 60.0231 | 65.8 | 108.0282 | 58.5213 | 59.9943 | 49.6 | 108.0003 | 42.3074 | 60.0462 | 33.4 | 108.0033 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
108.0414 | 74.6053 | 60.0404 | 65.8 | 107.9928 | 74.5078 | 60.0231 | 65.8 | 108.0366 | 58.5214 | 59.9943 | 49.6 | 108.0087 | 42.3053 | 60.0462 | 33.4 | 108.0116 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
108.0497 | 74.6052 | 60.0404 | 65.8 | 108.0011 | 74.5102 | 60.0231 | 65.8 | 108.0449 | 58.5216 | 59.9943 | 49.6 | 108.017 | 42.3043 | 60.0462 | 33.4 | 108.02 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
108.058 | 74.6051 | 60.0404 | 65.8 | 108.0094 | 74.5114 | 60.0231 | 65.8 | 108.0532 | 58.5228 | 59.9886 | 49.6 | 108.0253 | 42.3033 | 60.0462 | 33.4 | 108.0283 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
108.0664 | 74.6049 | 60.0404 | 65.8 | 108.0177 | 74.5126 | 60.0231 | 65.8 | 108.0616 | 58.524 | 59.9886 | 49.6 | 108.0336 | 42.3028 | 60.0462 | 33.4 | 108.0366 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
108.0747 | 74.6048 | 60.0404 | 65.8 | 108.0261 | 74.5121 | 60.0231 | 65.8 | 108.0699 | 58.5243 | 59.9886 | 49.6 | 108.0419 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.0449 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
108.083 | 74.6048 | 60.0404 | 65.8 | 108.0344 | 74.5117 | 60.0231 | 65.8 | 108.0782 | 58.5247 | 59.9886 | 49.6 | 108.0504 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.0533 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
108.0913 | 74.6048 | 60.0404 | 65.8 | 108.0428 | 74.5112 | 60.0231 | 65.8 | 108.0865 | 58.5251 | 59.9886 | 49.6 | 108.0587 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.0616 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
108.0997 | 74.6042 | 60.0404 | 65.8 | 108.0511 | 74.5107 | 60.0231 | 65.8 | 108.0949 | 58.5255 | 59.9886 | 49.6 | 108.067 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.0699 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
108.108 | 74.6036 | 60.0404 | 65.8 | 108.0594 | 74.5094 | 60.0231 | 65.8 | 108.1032 | 58.526 | 59.9886 | 49.6 | 108.0753 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.0782 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
108.1163 | 74.6014 | 60.0404 | 65.8 | 108.0677 | 74.5081 | 60.0231 | 65.8 | 108.1116 | 58.5264 | 59.9886 | 49.6 | 108.0836 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.0867 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
108.1247 | 74.5992 | 60.0404 | 65.8 | 108.0761 | 74.5078 | 60.0231 | 65.8 | 108.1199 | 58.5281 | 59.9886 | 49.6 | 108.092 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.095 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
108.133 | 74.5969 | 60.0404 | 65.8 | 108.0844 | 74.5075 | 60.0231 | 65.8 | 108.1282 | 58.5299 | 59.9886 | 49.6 | 108.1003 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.1033 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
108.1413 | 74.5946 | 60.0404 | 65.8 | 108.0927 | 74.5063 | 60.0231 | 65.8 | 108.1366 | 58.5297 | 59.9886 | 49.6 | 108.1086 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.1116 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
108.1496 | 74.5929 | 60.0404 | 65.8 | 108.101 | 74.5052 | 60.0231 | 65.8 | 108.1449 | 58.5294 | 59.9886 | 49.6 | 108.1169 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.12 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
108.158 | 74.5912 | 60.0404 | 65.8 | 108.1093 | 74.5057 | 60.0231 | 65.8 | 108.1533 | 58.5299 | 59.9886 | 49.6 | 108.1253 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.1283 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
108.1663 | 74.5895 | 60.0404 | 65.8 | 108.1177 | 74.5063 | 60.0231 | 65.8 | 108.1616 | 58.5304 | 59.9886 | 49.6 | 108.1336 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.1366 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
108.1746 | 74.5878 | 60.0404 | 65.8 | 108.126 | 74.5059 | 60.0231 | 65.8 | 108.1699 | 58.5308 | 59.9886 | 49.6 | 108.1419 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.1449 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
108.183 | 74.5867 | 60.0404 | 65.8 | 108.1344 | 74.5055 | 60.0231 | 65.8 | 108.1782 | 58.5313 | 59.9886 | 49.6 | 108.1502 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.1533 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
108.1913 | 74.5856 | 60.0404 | 65.8 | 108.1427 | 74.5063 | 60.0231 | 65.8 | 108.1866 | 58.5326 | 59.9886 | 49.6 | 108.1585 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.1616 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
108.1996 | 74.5861 | 60.0404 | 65.8 | 108.151 | 74.5072 | 60.0231 | 65.8 | 108.1949 | 58.5339 | 59.9886 | 49.6 | 108.1669 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.1699 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
108.2079 | 74.5866 | 60.0404 | 65.8 | 108.1593 | 74.5069 | 60.0231 | 65.8 | 108.2032 | 58.5356 | 59.9886 | 49.6 | 108.1752 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.1782 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
108.2163 | 74.5875 | 60.0404 | 65.8 | 108.1677 | 74.5066 | 60.0231 | 65.8 | 108.2116 | 58.5373 | 59.9886 | 49.6 | 108.1835 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.1866 | 26.1911 | 60.0174 | 17.2
108.2246 | 74.5883 | 60.0404 | 65.8 | 108.176 | 74.5081 | 60.0231 | 65.8 | 108.2199 | 58.5382 | 59.9886 | 49.6 | 108.1918 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.1949 | 26.1907 | 60.0174 | 17.2
108.2329 | 74.5889 | 60.0404 | 65.8 | 108.1844 | 74.5096 | 60.0231 | 65.8 | 108.2283 | 58.5391 | 59.9886 | 49.6 | 108.2001 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.2032 | 26.1902 | 60.0174 | 17.2
108.2412 | 74.5896 | 60.0404 | 65.8 | 108.1927 | 74.51 | 60.0231 | 65.8 | 108.2366 | 58.54 | 59.9886 | 49.6 | 108.2086 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.2115 | 26.1897 | 60.0174 | 17.2
108.2496 | 74.5898 | 60.0404 | 65.8 | 108.201 | 74.5104 | 60.0231 | 65.8 | 108.2449 | 58.5409 | 59.9886 | 49.6 | 108.2169 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.22 | 26.1893 | 60.0174 | 17.2
108.2579 | 74.59 | 60.0404 | 65.8 | 108.2093 | 74.5106 | 60.0231 | 65.8 | 108.2532 | 58.5418 | 59.9886 | 49.6 | 108.2252 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.2283 | 26.1888 | 60.0174 | 17.2
108.2662 | 74.5903 | 60.0404 | 65.8 | 108.2177 | 74.5109 | 60.0231 | 65.8 | 108.2616 | 58.5427 | 59.9886 | 49.6 | 108.2335 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.2366 | 26.1883 | 60.0174 | 17.2
108.2746 | 74.5905 | 60.0404 | 65.8 | 108.226 | 74.5098 | 60.0231 | 65.8 | 108.27 | 58.5427 | 59.9886 | 49.6 | 108.2419 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.2449 | 26.1878 | 60.0174 | 17.2
108.2829 | 74.5907 | 60.0404 | 65.8 | 108.2343 | 74.5087 | 60.0231 | 65.8 | 108.2783 | 58.5427 | 59.9886 | 49.6 | 108.2502 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.2533 | 26.1872 | 60.0174 | 17.2
108.2912 | 74.591 | 60.0404 | 65.8 | 108.2426 | 74.5079 | 60.0231 | 65.8 | 108.2866 | 58.5424 | 59.9886 | 49.6 | 108.2585 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.2616 | 26.1867 | 60.0174 | 17.2
108.2995 | 74.591 | 60.0404 | 65.8 | 108.251 | 74.507 | 60.0231 | 65.8 | 108.2949 | 58.542 | 59.9886 | 49.6 | 108.2668 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.2699 | 26.1861 | 60.0174 | 17.2
108.3079 | 74.591 | 60.0404 | 65.8 | 108.2593 | 74.5066 | 60.0231 | 65.8 | 108.3033 | 58.542 | 59.9886 | 49.6 | 108.2751 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.2782 | 26.1861 | 60.0174 | 17.2
108.3162 | 74.5906 | 60.0404 | 65.8 | 108.2677 | 74.5061 | 60.0231 | 65.8 | 108.3116 | 58.542 | 59.9886 | 49.6 | 108.2835 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.2866 | 26.186 | 60.0174 | 17.2
108.3245 | 74.5903 | 60.0404 | 65.8 | 108.276 | 74.5036 | 60.0231 | 65.8 | 108.3199 | 58.542 | 59.9886 | 49.6 | 108.2918 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.2949 | 26.1859 | 60.0174 | 17.2
108.3329 | 74.5895 | 60.0404 | 65.8 | 108.2843 | 74.5012 | 60.0231 | 65.8 | 108.3282 | 58.542 | 59.9886 | 49.6 | 108.3001 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.3032 | 26.1858 | 60.0174 | 17.2
108.3412 | 74.5886 | 60.0404 | 65.8 | 108.2926 | 74.4998 | 60.0231 | 65.8 | 108.3366 | 58.5428 | 59.9886 | 49.6 | 108.3084 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.3115 | 26.1858 | 60.0174 | 17.2
108.3495 | 74.5889 | 60.0404 | 65.8 | 108.301 | 74.4984 | 60.0231 | 65.8 | 108.345 | 58.5436 | 59.9886 | 49.6 | 108.3167 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.3199 | 26.1857 | 60.0174 | 17.2
108.3578 | 74.5892 | 60.0404 | 65.8 | 108.3093 | 74.4964 | 60.0231 | 65.8 | 108.3533 | 58.5444 | 59.9886 | 49.6 | 108.3251 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.3282 | 26.1857 | 60.0174 | 17.2
108.3662 | 74.5895 | 60.0404 | 65.8 | 108.3176 | 74.4944 | 60.0231 | 65.8 | 108.3616 | 58.5452 | 59.9886 | 49.6 | 108.3334 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.3365 | 26.1857 | 60.0174 | 17.2
108.3745 | 74.5898 | 60.0404 | 65.8 | 108.326 | 74.4921 | 60.0231 | 65.8 | 108.3699 | 58.5459 | 59.9886 | 49.6 | 108.3417 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.3448 | 26.1857 | 60.0174 | 17.2
108.3828 | 74.5901 | 60.0404 | 65.8 | 108.3343 | 74.4899 | 60.0231 | 65.8 | 108.3783 | 58.5467 | 59.9886 | 49.6 | 108.35 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.3533 | 26.1857 | 60.0174 | 17.2
108.3911 | 74.5904 | 60.0404 | 65.8 | 108.3426 | 74.4874 | 60.0231 | 65.8 | 108.3866 | 58.5478 | 59.9886 | 49.6 | 108.3585 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.3616 | 26.1857 | 60.0174 | 17.2
108.3995 | 74.5921 | 60.0404 | 65.8 | 108.3509 | 74.485 | 60.0231 | 65.8 | 108.395 | 58.5489 | 59.9886 | 49.6 | 108.3668 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.3699 | 26.1857 | 60.0174 | 17.2
108.4078 | 74.5937 | 60.0404 | 65.8 | 108.3593 | 74.4843 | 60.0231 | 65.8 | 108.4033 | 58.5469 | 59.9886 | 49.6 | 108.3751 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.3782 | 26.1857 | 60.0174 | 17.2
108.4161 | 74.5964 | 60.0404 | 65.8 | 108.3676 | 74.4836 | 60.0231 | 65.8 | 108.4116 | 58.5449 | 59.9886 | 49.6 | 108.3834 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.3866 | 26.1857 | 60.0174 | 17.2
108.4245 | 74.599 | 60.0404 | 65.8 | 108.3759 | 74.483 | 60.0231 | 65.8 | 108.42 | 58.5401 | 59.9886 | 49.6 | 108.3917 | 42.3022 | 60.0462 | 33.4 | 108.3949 | 26.1857 | 60.0174 | 17.2
108.4328 | 74.6005 | 60.0404 | 65.8 | 108.3842 | 74.4824 | 60.0231 | 65.8 | 108.4283 | 58.5353 | 59.9886 | 49.6 | 108.4001 | 42.3017 | 60.0462 | 33.4 | 108.4032 | 26.1857 | 60.0174 | 17.2
108.4411 | 74.602 | 60.0404 | 65.8 | 108.3926 | 74.4821 | 60.0231 | 65.8 | 108.4366 | 58.5304 | 59.9886 | 49.6 | 108.4084 | 42.3012 | 60.0462 | 33.4 | 108.4115 | 26.1857 | 60.0174 | 17.2
108.4494 | 74.6036 | 60.0404 | 65.8 | 108.4009 | 74.4819 | 60.0231 | 65.8 | 108.4449 | 58.5256 | 59.9886 | 49.6 | 108.4167 | 42.3007 | 60.0462 | 33.4 | 108.4198 | 26.1857 | 60.0174 | 17.2
108.4578 | 74.6052 | 60.0404 | 65.8 | 108.4093 | 74.4803 | 60.0231 | 65.8 | 108.4533 | 58.5208 | 59.9886 | 49.6 | 108.425 | 42.3002 | 60.0462 | 33.4 | 108.4282 | 26.1857 | 60.0174 | 17.2
108.4661 | 74.608 | 60.0404 | 65.8 | 108.4176 | 74.4787 | 60.0231 | 65.8 | 108.4616 | 58.5159 | 59.9886 | 49.6 | 108.4333 | 42.2997 | 60.0462 | 33.4 | 108.4365 | 26.1857 | 60.0174 | 17.2
108.4744 | 74.6108 | 60.0404 | 65.8 | 108.4259 | 74.4774 | 60.0231 | 65.8 | 108.47 | 58.5108 | 59.9886 | 49.6 | 108.4417 | 42.2992 | 60.0462 | 33.4 | 108.4448 | 26.1861 | 60.0174 | 17.2
108.4827 | 74.6086 | 60.0404 | 65.8 | 108.4342 | 74.4761 | 60.0231 | 65.8 | 108.4783 | 58.5057 | 59.9886 | 49.6 | 108.45 | 42.2987 | 60.0462 | 33.4 | 108.4531 | 26.1865 | 60.0174 | 17.2
108.4911 | 74.6063 | 60.0404 | 65.8 | 108.4426 | 74.4749 | 60.0231 | 65.8 | 108.4866 | 58.5007 | 59.9886 | 49.6 | 108.4583 | 42.2982 | 60.0462 | 33.4 | 108.4615 | 26.1866 | 60.0174 | 17.2
108.4994 | 74.604 | 60.0404 | 65.8 | 108.4509 | 74.4737 | 60.0231 | 65.8 | 108.495 | 58.4958 | 59.9886 | 49.6 | 108.4666 | 42.2978 | 60.0462 | 33.4 | 108.4698 | 26.1868 | 60.0174 | 17.2
108.5077 | 74.6017 | 60.0404 | 65.8 | 108.4593 | 74.4725 | 60.0231 | 65.8 | 108.5033 | 58.493 | 59.9886 | 49.6 | 108.475 | 42.2975 | 60.0462 | 33.4 | 108.4781 | 26.186 | 60.0174 | 17.2
108.5161 | 74.5993 | 60.0404 | 65.8 | 108.4676 | 74.4712 | 60.0231 | 65.8 | 108.5117 | 58.4902 | 59.9886 | 49.6 | 108.4833 | 42.2977 | 60.0462 | 33.4 | 108.4865 | 26.1853 | 60.0174 | 17.2
108.5244 | 74.597 | 60.0404 | 65.8 | 108.4759 | 74.4704 | 60.0231 | 65.8 | 108.52 | 58.4864 | 59.9886 | 49.6 | 108.4916 | 42.2978 | 60.0462 | 33.4 | 108.4949 | 26.1842 | 60.0174 | 17.2
108.5327 | 74.5939 | 60.0404 | 65.8 | 108.4842 | 74.4696 | 60.0231 | 65.8 | 108.5283 | 58.4827 | 59.9886 | 49.6 | 108.4999 | 42.298 | 60.0462 | 33.4 | 108.5032 | 26.1832 | 60.0174 | 17.2
108.541 | 74.5907 | 60.0404 | 65.8 | 108.4926 | 74.4701 | 60.0231 | 65.8 | 108.5366 | 58.479 | 59.9886 | 49.6 | 108.5082 | 42.2982 | 60.0462 | 33.4 | 108.5115 | 26.1822 | 60.0174 | 17.2
108.5494 | 74.5864 | 60.0404 | 65.8 | 108.5009 | 74.4707 | 60.0231 | 65.8 | 108.545 | 58.4753 | 59.9886 | 49.6 | 108.5167 | 42.2983 | 60.0462 | 33.4 | 108.5198 | 26.1811 | 60.0174 | 17.2
108.5577 | 74.582 | 60.0404 | 65.8 | 108.5092 | 74.4724 | 60.0231 | 65.8 | 108.5533 | 58.4716 | 59.9886 | 49.6 | 108.525 | 42.2985 | 60.0462 | 33.4 | 108.5282 | 26.1797 | 60.0174 | 17.2
108.566 | 74.5813 | 60.0404 | 65.8 | 108.5175 | 74.4741 | 60.0231 | 65.8 | 108.5616 | 58.4679 | 59.9886 | 49.6 | 108.5333 | 42.2986 | 60.0462 | 33.4 | 108.5365 | 26.1782 | 60.0174 | 17.2
108.5744 | 74.5806 | 60.0404 | 65.8 | 108.5259 | 74.4758 | 60.0231 | 65.8 | 108.57 | 58.467 | 59.9886 | 49.6 | 108.5416 | 42.2988 | 60.0462 | 33.4 | 108.5448 | 26.177 | 60.0174 | 17.2
108.5827 | 74.5802 | 60.0404 | 65.8 | 108.5342 | 74.4776 | 60.0231 | 65.8 | 108.5783 | 58.4661 | 59.9886 | 49.6 | 108.5499 | 42.2988 | 60.0462 | 33.4 | 108.5531 | 26.1758 | 60.0174 | 17.2
108.591 | 74.5797 | 60.0404 | 65.8 | 108.5425 | 74.4799 | 60.0231 | 65.8 | 108.5867 | 58.4655 | 59.9886 | 49.6 | 108.5583 | 42.2988 | 60.0462 | 33.4 | 108.5615 | 26.1755 | 60.0174 | 17.2
108.5993 | 74.5789 | 60.0404 | 65.8 | 108.5509 | 74.4822 | 60.0231 | 65.8 | 108.595 | 58.4649 | 59.9886 | 49.6 | 108.5666 | 42.2988 | 60.0462 | 33.4 | 108.5698 | 26.1752 | 60.0174 | 17.2
108.6077 | 74.5782 | 60.0404 | 65.8 | 108.5592 | 74.483 | 60.0231 | 65.8 | 108.6033 | 58.4639 | 59.9886 | 49.6 | 108.5749 | 42.2988 | 60.0462 | 33.4 | 108.5781 | 26.175 | 60.0174 | 17.2
108.616 | 74.5781 | 60.0404 | 65.8 | 108.5675 | 74.4838 | 60.0231 | 65.8 | 108.6117 | 58.4629 | 59.9886 | 49.6 | 108.5832 | 42.2988 | 60.0462 | 33.4 | 108.5864 | 26.1749 | 60.0174 | 17.2
108.6243 | 74.578 | 60.0404 | 65.8 | 108.5758 | 74.4849 | 60.0231 | 65.8 | 108.62 | 58.462 | 59.9886 | 49.6 | 108.5916 | 42.2988 | 60.0462 | 33.4 | 108.5948 | 26.1748 | 60.0174 | 17.2
108.6327 | 74.5787 | 60.0404 | 65.8 | 108.5842 | 74.486 | 60.0231 | 65.8 | 108.6284 | 58.461 | 59.9886 | 49.6 | 108.5999 | 42.2989 | 60.0462 | 33.4 | 108.6031 | 26.1747 | 60.0174 | 17.2
108.641 | 74.5794 | 60.0404 | 65.8 | 108.5925 | 74.4852 | 60.0231 | 65.8 | 108.6367 | 58.46 | 59.9886 | 49.6 | 108.6082 | 42.2991 | 60.0462 | 33.4 | 108.6115 | 26.1746 | 60.0174 | 17.2
108.6493 | 74.5803 | 60.0404 | 65.8 | 108.6009 | 74.4845 | 60.0231 | 65.8 | 108.645 | 58.459 | 59.9886 | 49.6 | 108.6165 | 42.2992 | 60.0462 | 33.4 | 108.6198 | 26.1745 | 60.0174 | 17.2
108.6576 | 74.5813 | 60.0404 | 65.8 | 108.6092 | 74.4846 | 60.0231 | 65.8 | 108.6533 | 58.4581 | 59.9886 | 49.6 | 108.6248 | 42.2994 | 60.0462 | 33.4 | 108.6282 | 26.1744 | 60.0174 | 17.2
108.666 | 74.5818 | 60.0404 | 65.8 | 108.6175 | 74.4847 | 60.0231 | 65.8 | 108.6617 | 58.4571 | 59.9886 | 49.6 | 108.6332 | 42.2995 | 60.0462 | 33.4 | 108.6365 | 26.1743 | 60.0174 | 17.2
108.6743 | 74.5824 | 60.0404 | 65.8 | 108.6258 | 74.4836 | 60.0231 | 65.8 | 108.67 | 58.4559 | 59.9886 | 49.6 | 108.6415 | 42.2997 | 60.0462 | 33.4 | 108.6448 | 26.1743 | 60.0174 | 17.2
108.6826 | 74.5812 | 60.0404 | 65.8 | 108.6342 | 74.4826 | 60.0231 | 65.8 | 108.6783 | 58.4546 | 59.9886 | 49.6 | 108.6498 | 42.2974 | 60.0462 | 33.4 | 108.6531 | 26.1742 | 60.0174 | 17.2
108.6909 | 74.58 | 60.0404 | 65.8 | 108.6425 | 74.4832 | 60.0231 | 65.8 | 108.6867 | 58.4546 | 59.9886 | 49.6 | 108.6581 | 42.2952 | 60.0462 | 33.4 | 108.6615 | 26.1742 | 60.0174 | 17.2
108.6993 | 74.5789 | 60.0404 | 65.8 | 108.6508 | 74.4839 | 60.0231 | 65.8 | 108.695 | 58.4546 | 59.9886 | 49.6 | 108.6664 | 42.2936 | 60.0462 | 33.4 | 108.6698 | 26.1743 | 60.0174 | 17.2
108.7076 | 74.5778 | 60.0404 | 65.8 | 108.6591 | 74.4842 | 60.0231 | 65.8 | 108.7034 | 58.4546 | 59.9886 | 49.6 | 108.6749 | 42.292 | 60.0462 | 33.4 | 108.6781 | 26.1748 | 60.0174 | 17.2
108.7159 | 74.5759 | 60.0404 | 65.8 | 108.6675 | 74.4846 | 60.0231 | 65.8 | 108.7117 | 58.4546 | 59.9886 | 49.6 | 108.6832 | 42.2902 | 60.0462 | 33.4 | 108.6864 | 26.1753 | 60.0174 | 17.2
108.7243 | 74.5739 | 60.0404 | 65.8 | 108.6758 | 74.4865 | 60.0231 | 65.8 | 108.72 | 58.4543 | 59.9886 | 49.6 | 108.6915 | 42.2885 | 60.0462 | 33.4 | 108.6948 | 26.1742 | 60.0174 | 17.2
108.7326 | 74.5733 | 60.0404 | 65.8 | 108.6842 | 74.4885 | 60.0231 | 65.8 | 108.7283 | 58.4539 | 59.9886 | 49.6 | 108.6998 | 42.285 | 60.0462 | 33.4 | 108.7031 | 26.173 | 60.0174 | 17.2
108.7409 | 74.5726 | 60.0404 | 65.8 | 108.6925 | 74.4886 | 60.0231 | 65.8 | 108.7367 | 58.4524 | 59.9886 | 49.6 | 108.7082 | 42.2815 | 60.0462 | 33.4 | 108.7114 | 26.1719 | 60.0174 | 17.2
108.7492 | 74.5714 | 60.0404 | 65.8 | 108.7008 | 74.4888 | 60.0231 | 65.8 | 108.745 | 58.4508 | 59.9886 | 49.6 | 108.7165 | 42.278 | 60.0462 | 33.4 | 108.7197 | 26.1707 | 60.0174 | 17.2
108.7576 | 74.5702 | 60.0404 | 65.8 | 108.7091 | 74.4895 | 60.0231 | 65.8 | 108.7534 | 58.4492 | 59.9886 | 49.6 | 108.7248 | 42.2745 | 60.0462 | 33.4 | 108.7281 | 26.1695 | 60.0174 | 17.2
108.7659 | 74.571 | 60.0346 | 65.8 | 108.7175 | 74.4903 | 60.0231 | 65.8 | 108.7617 | 58.4477 | 59.9886 | 49.6 | 108.7331 | 42.2733 | 60.0462 | 33.4 | 108.7365 | 26.1684 | 60.0174 | 17.2
108.7742 | 74.5719 | 60.0346 | 65.8 | 108.7258 | 74.4891 | 60.0231 | 65.8 | 108.77 | 58.4461 | 59.9886 | 49.6 | 108.7414 | 42.2721 | 60.0462 | 33.4 | 108.7448 | 26.1672 | 60.0174 | 17.2
108.7826 | 74.5736 | 60.0346 | 65.8 | 108.7342 | 74.4879 | 60.0231 | 65.8 | 108.7784 | 58.4445 | 59.9886 | 49.6 | 108.7498 | 42.2702 | 60.0462 | 33.4 | 108.7531 | 26.1659 | 60.0174 | 17.2
108.7909 | 74.5752 | 60.0346 | 65.8 | 108.7425 | 74.4868 | 60.0231 | 65.8 | 108.7867 | 58.443 | 59.9886 | 49.6 | 108.7581 | 42.2684 | 60.0462 | 33.4 | 108.7615 | 26.1648 | 60.0174 | 17.2
108.7992 | 74.5768 | 60.0346 | 65.8 | 108.7508 | 74.4856 | 60.0231 | 65.8 | 108.795 | 58.4414 | 59.9886 | 49.6 | 108.7664 | 42.2666 | 60.0462 | 33.4 | 108.7698 | 26.1637 | 60.0174 | 17.2
108.8075 | 74.5785 | 60.0346 | 65.8 | 108.7591 | 74.482 | 60.0231 | 65.8 | 108.8033 | 58.4402 | 59.9886 | 49.6 | 108.7747 | 42.2647 | 60.0462 | 33.4 | 108.7781 | 26.1642 | 60.0174 | 17.2
108.8159 | 74.578 | 60.0346 | 65.8 | 108.7674 | 74.4784 | 60.0231 | 65.8 | 108.8117 | 58.439 | 59.9886 | 49.6 | 108.783 | 42.2646 | 60.0462 | 33.4 | 108.7864 | 26.1647 | 60.0174 | 17.2
108.8242 | 74.5775 | 60.0346 | 65.8 | 108.7758 | 74.4749 | 60.0231 | 65.8 | 108.82 | 58.4387 | 59.9886 | 49.6 | 108.7914 | 42.2645 | 60.0462 | 33.4 | 108.7948 | 26.1651 | 60.0174 | 17.2
108.8325 | 74.5775 | 60.0346 | 65.8 | 108.7841 | 74.4714 | 60.0231 | 65.8 | 108.8284 | 58.4384 | 59.9886 | 49.6 | 108.7997 | 42.2646 | 60.0462 | 33.4 | 108.8031 | 26.1654 | 60.0174 | 17.2
108.8409 | 74.5776 | 60.0346 | 65.8 | 108.7924 | 74.4675 | 60.0231 | 65.8 | 108.8367 | 58.4382 | 59.9886 | 49.6 | 108.808 | 42.2647 | 60.0462 | 33.4 | 108.8114 | 26.1627 | 60.0116 | 17.2
108.8492 | 74.5772 | 60.0346 | 65.8 | 108.8008 | 74.4637 | 60.0231 | 65.8 | 108.845 | 58.4379 | 59.9886 | 49.6 | 108.8163 | 42.2649 | 60.0462 | 33.4 | 108.8197 | 26.16 | 60.0116 | 17.2
108.8575 | 74.5769 | 60.0346 | 65.8 | 108.8091 | 74.4615 | 60.0231 | 65.8 | 108.8534 | 58.438 | 59.9886 | 49.6 | 108.8248 | 42.265 | 60.0462 | 33.4 | 108.8281 | 26.1574 | 60.0116 | 17.2
108.8658 | 74.5757 | 60.0346 | 65.8 | 108.8174 | 74.4592 | 60.0231 | 65.8 | 108.8617 | 58.438 | 59.9886 | 49.6 | 108.8331 | 42.2652 | 60.0462 | 33.4 | 108.8364 | 26.1548 | 60.0116 | 17.2
108.8742 | 74.5745 | 60.0346 | 65.8 | 108.8258 | 74.4556 | 60.0231 | 65.8 | 108.8701 | 58.4376 | 59.9886 | 49.6 | 108.8414 | 42.2654 | 60.0462 | 33.4 | 108.8447 | 26.1516 | 60.0116 | 17.2
108.8825 | 74.5733 | 60.0346 | 65.8 | 108.8341 | 74.4521 | 60.0231 | 65.8 | 108.8784 | 58.4372 | 59.9886 | 49.6 | 108.8497 | 42.2657 | 60.0462 | 33.4 | 108.853 | 26.1483 | 60.0116 | 17.2
108.8908 | 74.5722 | 60.0346 | 65.8 | 108.8424 | 74.4501 | 60.0231 | 65.8 | 108.8867 | 58.4365 | 59.9886 | 49.6 | 108.858 | 42.266 | 60.0462 | 33.4 | 108.8615 | 26.1451 | 60.0116 | 17.2
108.8991 | 74.5717 | 60.0346 | 65.8 | 108.8507 | 74.4481 | 60.0231 | 65.8 | 108.8951 | 58.4358 | 59.9886 | 49.6 | 108.8664 | 42.2663 | 60.0462 | 33.4 | 108.8698 | 26.1419 | 60.0116 | 17.2
108.9075 | 74.5713 | 60.0346 | 65.8 | 108.8591 | 74.4468 | 60.0231 | 65.8 | 108.9034 | 58.4353 | 59.9886 | 49.6 | 108.8747 | 42.2666 | 60.0462 | 33.4 | 108.8781 | 26.1389 | 60.0116 | 17.2
108.9158 | 74.5709 | 60.0346 | 65.8 | 108.8674 | 74.4455 | 60.0231 | 65.8 | 108.9117 | 58.4349 | 59.9886 | 49.6 | 108.883 | 42.2667 | 60.0462 | 33.4 | 108.8864 | 26.1359 | 60.0116 | 17.2
108.9241 | 74.5705 | 60.0346 | 65.8 | 108.8758 | 74.4403 | 60.0231 | 65.8 | 108.92 | 58.4344 | 59.9886 | 49.6 | 108.8913 | 42.2668 | 60.0462 | 33.4 | 108.8948 | 26.1359 | 60.0116 | 17.2
108.9325 | 74.5705 | 60.0346 | 65.8 | 108.8841 | 74.4352 | 60.0231 | 65.8 | 108.9284 | 58.434 | 59.9886 | 49.6 | 108.8996 | 42.2669 | 60.0462 | 33.4 | 108.9031 | 26.1359 | 60.0116 | 17.2
108.9408 | 74.5706 | 60.0346 | 65.8 | 108.8924 | 74.43 | 60.0231 | 65.8 | 108.9367 | 58.4333 | 59.9886 | 49.6 | 108.908 | 42.267 | 60.0462 | 33.4 | 108.9114 | 26.1359 | 60.0116 | 17.2
108.9491 | 74.5699 | 60.0346 | 65.8 | 108.9007 | 74.4248 | 60.0231 | 65.8 | 108.9451 | 58.4325 | 59.9886 | 49.6 | 108.9163 | 42.2671 | 60.0462 | 33.4 | 108.9197 | 26.1359 | 60.0116 | 17.2
108.9575 | 74.5693 | 60.0346 | 65.8 | 108.9091 | 74.4203 | 60.0231 | 65.8 | 108.9534 | 58.4322 | 59.9886 | 49.6 | 108.9246 | 42.2672 | 60.0462 | 33.4 | 108.9281 | 26.1359 | 60.0116 | 17.2
108.9658 | 74.5686 | 60.0346 | 65.8 | 108.9174 | 74.4158 | 60.0231 | 65.8 | 108.9617 | 58.4319 | 59.9886 | 49.6 | 108.9329 | 42.2672 | 60.0462 | 33.4 | 108.9364 | 26.1359 | 60.0116 | 17.2
108.9741 | 74.568 | 60.0346 | 65.8 | 108.9258 | 74.4111 | 60.0231 | 65.8 | 108.9701 | 58.4319 | 59.9886 | 49.6 | 108.9413 | 42.2672 | 60.0462 | 33.4 | 108.9447 | 26.1359 | 60.0116 | 17.2
108.9824 | 74.5671 | 60.0346 | 65.8 | 108.9341 | 74.4065 | 60.0231 | 65.8 | 108.9784 | 58.4319 | 59.9886 | 49.6 | 108.9496 | 42.2665 | 60.0462 | 33.4 | 108.953 | 26.1359 | 60.0116 | 17.2
108.9908 | 74.5663 | 60.0346 | 65.8 | 108.9424 | 74.4018 | 60.0231 | 65.8 | 108.9868 | 58.432 | 59.9886 | 49.6 | 108.9579 | 42.2657 | 60.0462 | 33.4 | 108.9614 | 26.1359 | 60.0116 | 17.2
108.9991 | 74.5639 | 60.0346 | 65.8 | 108.9507 | 74.3972 | 60.0231 | 65.8 | 108.9951 | 58.4321 | 59.9886 | 49.6 | 108.9662 | 42.2649 | 60.0462 | 33.4 | 108.9697 | 26.1359 | 60.0116 | 17.2
109.0074 | 74.5615 | 60.0346 | 65.8 | 108.9591 | 74.397 | 60.0231 | 65.8 | 109.0034 | 58.4322 | 59.9886 | 49.6 | 108.9745 | 42.2641 | 60.0462 | 33.4 | 108.978 | 26.136 | 60.0116 | 17.2
109.0157 | 74.5591 | 60.0346 | 65.8 | 108.9674 | 74.3968 | 60.0231 | 65.8 | 109.0117 | 58.4324 | 59.9886 | 49.6 | 108.983 | 42.2633 | 60.0462 | 33.4 | 108.9863 | 26.136 | 60.0116 | 17.2
109.0241 | 74.5567 | 60.0346 | 65.8 | 108.9757 | 74.397 | 60.0231 | 65.8 | 109.0201 | 58.4312 | 59.9886 | 49.6 | 108.9913 | 42.2625 | 60.0462 | 33.4 | 108.9948 | 26.1361 | 60.0116 | 17.2
109.0324 | 74.5547 | 60.0346 | 65.8 | 108.984 | 74.3973 | 60.0231 | 65.8 | 109.0284 | 58.43 | 59.9886 | 49.6 | 108.9996 | 42.2612 | 60.0462 | 33.4 | 109.0031 | 26.1362 | 60.0116 | 17.2
109.0407 | 74.5527 | 60.0346 | 65.8 | 108.9923 | 74.3983 | 60.0231 | 65.8 | 109.0367 | 58.4296 | 59.9886 | 49.6 | 109.0079 | 42.2599 | 60.0462 | 33.4 | 109.0114 | 26.1367 | 60.0116 | 17.2
109.0491 | 74.5506 | 60.0346 | 65.8 | 109.0007 | 74.3993 | 60.0231 | 65.8 | 109.0451 | 58.4291 | 59.9886 | 49.6 | 109.0162 | 42.2585 | 60.0462 | 33.4 | 109.0197 | 26.1371 | 60.0116 | 17.2
109.0574 | 74.5486 | 60.0346 | 65.8 | 109.009 | 74.3996 | 60.0174 | 65.8 | 109.0534 | 58.4286 | 59.9886 | 49.6 | 109.0246 | 42.2572 | 60.0462 | 33.4 | 109.0281 | 26.1376 | 60.0116 | 17.2
109.0657 | 74.5468 | 60.0346 | 65.8 | 109.0174 | 74.3998 | 60.0174 | 65.8 | 109.0618 | 58.4281 | 59.9886 | 49.6 | 109.0329 | 42.2568 | 60.0462 | 33.4 | 109.0364 | 26.138 | 60.0116 | 17.2
109.0741 | 74.5451 | 60.0346 | 65.8 | 109.0257 | 74.3986 | 60.0174 | 65.8 | 109.0701 | 58.4276 | 59.9886 | 49.6 | 109.0412 | 42.2564 | 60.0462 | 33.4 | 109.0447 | 26.1384 | 60.0116 | 17.2
109.0824 | 74.5442 | 60.0346 | 65.8 | 109.034 | 74.3974 | 60.0174 | 65.8 | 109.0784 | 58.427 | 59.9886 | 49.6 | 109.0495 | 42.256 | 60.0462 | 33.4 | 109.053 | 26.1389 | 60.0116 | 17.2
109.0907 | 74.5432 | 60.0346 | 65.8 | 109.0423 | 74.3958 | 60.0174 | 65.8 | 109.0867 | 58.4264 | 59.9886 | 49.6 | 109.0579 | 42.2556 | 60.0462 | 33.4 | 109.0614 | 26.1393 | 60.0116 | 17.2
109.099 | 74.5409 | 60.0346 | 65.8 | 109.0507 | 74.3942 | 60.0174 | 65.8 | 109.0951 | 58.4258 | 59.9886 | 49.6 | 109.0662 | 42.2552 | 60.0462 | 33.4 | 109.0697 | 26.1398 | 60.0116 | 17.2
109.1074 | 74.5385 | 60.0346 | 65.8 | 109.059 | 74.3923 | 60.0174 | 65.8 | 109.1035 | 58.4276 | 59.9886 | 49.6 | 109.0745 | 42.2549 | 60.0462 | 33.4 | 109.078 | 26.1401 | 60.0116 | 17.2
109.1157 | 74.5371 | 60.0346 | 65.8 | 109.0674 | 74.3903 | 60.0174 | 65.8 | 109.1118 | 58.4295 | 59.9886 | 49.6 | 109.0828 | 42.2527 | 60.0462 | 33.4 | 109.0863 | 26.1404 | 60.0116 | 17.2
109.124 | 74.5357 | 60.0346 | 65.8 | 109.0757 | 74.3881 | 60.0174 | 65.8 | 109.1201 | 58.4296 | 59.9886 | 49.6 | 109.0911 | 42.2505 | 60.0462 | 33.4 | 109.0947 | 26.1404 | 60.0116 | 17.2
109.1323 | 74.5343 | 60.0346 | 65.8 | 109.084 | 74.3859 | 60.0174 | 65.8 | 109.1284 | 58.4296 | 59.9886 | 49.6 | 109.0995 | 42.2483 | 60.0462 | 33.4 | 109.103 | 26.1404 | 60.0116 | 17.2
109.1407 | 74.5329 | 60.0346 | 65.8 | 109.0923 | 74.3845 | 60.0174 | 65.8 | 109.1368 | 58.4297 | 59.9886 | 49.6 | 109.1078 | 42.2462 | 60.0462 | 33.4 | 109.1113 | 26.1404 | 60.0116 | 17.2
109.149 | 74.5314 | 60.0346 | 65.8 | 109.1007 | 74.3831 | 60.0174 | 65.8 | 109.1451 | 58.4298 | 59.9886 | 49.6 | 109.1161 | 42.2433 | 60.0462 | 33.4 | 109.1196 | 26.1404 | 60.0116 | 17.2
109.1573 | 74.5299 | 60.0346 | 65.8 | 109.109 | 74.3831 | 60.0174 | 65.8 | 109.1534 | 58.4304 | 59.9886 | 49.6 | 109.1245 | 42.2405 | 60.0462 | 33.4 | 109.1281 | 26.1404 | 60.0116 | 17.2
109.1657 | 74.5291 | 60.0346 | 65.8 | 109.1173 | 74.3831 | 60.0174 | 65.8 | 109.1617 | 58.431 | 59.9886 | 49.6 | 109.1328 | 42.2376 | 60.0462 | 33.4 | 109.1364 | 26.1404 | 60.0116 | 17.2
109.174 | 74.5284 | 60.0346 | 65.8 | 109.1256 | 74.3831 | 60.0174 | 65.8 | 109.1701 | 58.4316 | 59.9886 | 49.6 | 109.1412 | 42.2346 | 60.0462 | 33.4 | 109.1447 | 26.14 | 60.0116 | 17.2
109.1823 | 74.5291 | 60.0346 | 65.8 | 109.134 | 74.3831 | 60.0174 | 65.8 | 109.1785 | 58.4323 | 59.9886 | 49.6 | 109.1495 | 42.2291 | 60.0462 | 33.4 | 109.153 | 26.1395 | 60.0116 | 17.2
109.1907 | 74.5298 | 60.0346 | 65.8 | 109.1423 | 74.3831 | 60.0174 | 65.8 | 109.1868 | 58.4318 | 59.9886 | 49.6 | 109.1578 | 42.2235 | 60.0462 | 33.4 | 109.1614 | 26.1386 | 60.0116 | 17.2
109.199 | 74.5299 | 60.0346 | 65.8 | 109.1507 | 74.3831 | 60.0174 | 65.8 | 109.1951 | 58.4314 | 59.9886 | 49.6 | 109.1661 | 42.2203 | 60.0462 | 33.4 | 109.1697 | 26.1376 | 60.0116 | 17.2
109.2073 | 74.53 | 60.0346 | 65.8 | 109.159 | 74.3831 | 60.0174 | 65.8 | 109.2034 | 58.4321 | 59.9886 | 49.6 | 109.1745 | 42.2171 | 60.0462 | 33.4 | 109.178 | 26.1367 | 60.0116 | 17.2
109.2156 | 74.53 | 60.0346 | 65.8 | 109.1673 | 74.3831 | 60.0174 | 65.8 | 109.2118 | 58.4327 | 59.9886 | 49.6 | 109.1828 | 42.2139 | 60.0462 | 33.4 | 109.1863 | 26.1357 | 60.0116 | 17.2
109.224 | 74.53 | 60.0346 | 65.8 | 109.1756 | 74.3831 | 60.0174 | 65.8 | 109.2201 | 58.4338 | 59.9886 | 49.6 | 109.1911 | 42.2106 | 60.0462 | 33.4 | 109.1947 | 26.1348 | 60.0116 | 17.2
109.2323 | 74.53 | 60.0346 | 65.8 | 109.184 | 74.3831 | 60.0174 | 65.8 | 109.2285 | 58.4349 | 59.9886 | 49.6 | 109.1994 | 42.2079 | 60.0462 | 33.4 | 109.203 | 26.1338 | 60.0116 | 17.2
109.2406 | 74.53 | 60.0346 | 65.8 | 109.1923 | 74.3831 | 60.0174 | 65.8 | 109.2368 | 58.4355 | 59.9886 | 49.6 | 109.2077 | 42.2052 | 60.0462 | 33.4 | 109.2113 | 26.1328 | 60.0116 | 17.2
109.2489 | 74.5317 | 60.0346 | 65.8 | 109.2007 | 74.3831 | 60.0174 | 65.8 | 109.2451 | 58.436 | 59.9886 | 49.6 | 109.2161 | 42.2025 | 60.0462 | 33.4 | 109.2197 | 26.1319 | 60.0116 | 17.2
109.2573 | 74.5334 | 60.0346 | 65.8 | 109.209 | 74.3819 | 60.0174 | 65.8 | 109.2535 | 58.4366 | 59.9886 | 49.6 | 109.2244 | 42.1998 | 60.0462 | 33.4 | 109.228 | 26.1313 | 60.0116 | 17.2
109.2656 | 74.5351 | 60.0346 | 65.8 | 109.2173 | 74.3807 | 60.0174 | 65.8 | 109.2618 | 58.4371 | 59.9886 | 49.6 | 109.2327 | 42.1998 | 60.0462 | 33.4 | 109.2363 | 26.1308 | 60.0116 | 17.2
109.2739 | 74.5369 | 60.0346 | 65.8 | 109.2256 | 74.3795 | 60.0174 | 65.8 | 109.2701 | 58.4377 | 59.9886 | 49.6 | 109.241 | 42.1997 | 60.0462 | 33.4 | 109.2446 | 26.129 | 60.0116 | 17.2
109.2823 | 74.5381 | 60.0346 | 65.8 | 109.234 | 74.3783 | 60.0174 | 65.8 | 109.2784 | 58.4382 | 59.9886 | 49.6 | 109.2493 | 42.2006 | 60.0462 | 33.4 | 109.2531 | 26.1272 | 60.0116 | 17.2
109.2906 | 74.5394 | 60.0346 | 65.8 | 109.2423 | 74.3771 | 60.0174 | 65.8 | 109.2868 | 58.4387 | 59.9886 | 49.6 | 109.2578 | 42.2015 | 60.0462 | 33.4 | 109.2614 | 26.1255 | 60.0116 | 17.2
109.2989 | 74.5407 | 60.0346 | 65.8 | 109.2506 | 74.3759 | 60.0174 | 65.8 | 109.2951 | 58.4392 | 59.9886 | 49.6 | 109.2661 | 42.2023 | 60.0462 | 33.4 | 109.2697 | 26.1237 | 60.0116 | 17.2
109.3073 | 74.5421 | 60.0346 | 65.8 | 109.2589 | 74.3746 | 60.0174 | 65.8 | 109.3035 | 58.4374 | 59.9886 | 49.6 | 109.2744 | 42.2032 | 60.0462 | 33.4 | 109.278 | 26.1219 | 60.0116 | 17.2
109.3156 | 74.5434 | 60.0346 | 65.8 | 109.2673 | 74.3735 | 60.0174 | 65.8 | 109.3118 | 58.4356 | 59.9886 | 49.6 | 109.2827 | 42.2041 | 60.0462 | 33.4 | 109.2864 | 26.1202 | 60.0116 | 17.2
109.3239 | 74.5448 | 60.0346 | 65.8 | 109.2756 | 74.3722 | 60.0174 | 65.8 | 109.3201 | 58.4338 | 59.9886 | 49.6 | 109.2911 | 42.2049 | 60.0462 | 33.4 | 109.2947 | 26.1184 | 60.0116 | 17.2
109.3322 | 74.5445 | 60.0346 | 65.8 | 109.284 | 74.371 | 60.0174 | 65.8 | 109.3285 | 58.432 | 59.9886 | 49.6 | 109.2994 | 42.2059 | 60.0462 | 33.4 | 109.303 | 26.1166 | 60.0116 | 17.2
109.3406 | 74.5442 | 60.0346 | 65.8 | 109.2923 | 74.3721 | 60.0174 | 65.8 | 109.3368 | 58.4302 | 59.9886 | 49.6 | 109.3077 | 42.2068 | 60.0462 | 33.4 | 109.3113 | 26.1149 | 60.0058 | 17.2
109.3489 | 74.5445 | 60.0346 | 65.8 | 109.3006 | 74.3731 | 60.0174 | 65.8 | 109.3452 | 58.4284 | 59.9886 | 49.6 | 109.316 | 42.2077 | 60.0462 | 33.4 | 109.3197 | 26.1131 | 60.0058 | 17.2
109.3572 | 74.5448 | 60.0346 | 65.8 | 109.3089 | 74.3741 | 60.0174 | 65.8 | 109.3535 | 58.4254 | 59.9886 | 49.6 | 109.3243 | 42.2086 | 60.0462 | 33.4 | 109.328 | 26.1131 | 60.0058 | 17.2
109.3655 | 74.5457 | 60.0346 | 65.8 | 109.3173 | 74.3751 | 60.0174 | 65.8 | 109.3618 | 58.4224 | 59.9886 | 49.6 | 109.3327 | 42.2086 | 60.0462 | 33.4 | 109.3363 | 26.1131 | 60.0058 | 17.2
109.3739 | 74.5466 | 60.0346 | 65.8 | 109.3256 | 74.3761 | 60.0174 | 65.8 | 109.3701 | 58.4163 | 59.9886 | 49.6 | 109.341 | 42.2086 | 60.0462 | 33.4 | 109.3446 | 26.1131 | 60.0058 | 17.2
109.3822 | 74.5453 | 60.0346 | 65.8 | 109.334 | 74.3772 | 60.0174 | 65.8 | 109.3785 | 58.4103 | 59.9886 | 49.6 | 109.3493 | 42.2086 | 60.0462 | 33.4 | 109.353 | 26.1131 | 60.0058 | 17.2
109.3905 | 74.544 | 60.0346 | 65.8 | 109.3423 | 74.3782 | 60.0174 | 65.8 | 109.3868 | 58.4061 | 59.9886 | 49.6 | 109.3576 | 42.2086 | 60.0462 | 33.4 | 109.3613 | 26.1131 | 60.0058 | 17.2
109.3989 | 74.5427 | 60.0346 | 65.8 | 109.3506 | 74.3792 | 60.0174 | 65.8 | 109.3951 | 58.4019 | 59.9886 | 49.6 | 109.3659 | 42.2092 | 60.0462 | 33.4 | 109.3696 | 26.1131 | 60.0058 | 17.2
109.4072 | 74.5414 | 60.0346 | 65.8 | 109.3589 | 74.381 | 60.0174 | 65.8 | 109.4035 | 58.3977 | 59.9886 | 49.6 | 109.3743 | 42.2099 | 60.0462 | 33.4 | 109.3779 | 26.1131 | 60.0058 | 17.2
109.4155 | 74.5384 | 60.0346 | 65.8 | 109.3673 | 74.3828 | 60.0174 | 65.8 | 109.4118 | 58.3935 | 59.9886 | 49.6 | 109.3826 | 42.2089 | 60.0462 | 33.4 | 109.3864 | 26.1131 | 60.0058 | 17.2
109.4239 | 74.5354 | 60.0346 | 65.8 | 109.3756 | 74.3836 | 60.0174 | 65.8 | 109.4202 | 58.3894 | 59.9886 | 49.6 | 109.3909 | 42.208 | 60.0462 | 33.4 | 109.3947 | 26.1131 | 60.0058 | 17.2
109.4322 | 74.5316 | 60.0346 | 65.8 | 109.3839 | 74.3844 | 60.0174 | 65.8 | 109.4285 | 58.3852 | 59.9886 | 49.6 | 109.3992 | 42.2073 | 60.0462 | 33.4 | 109.403 | 26.1131 | 60.0058 | 17.2
109.4405 | 74.5278 | 60.0346 | 65.8 | 109.3922 | 74.3852 | 60.0174 | 65.8 | 109.4368 | 58.3819 | 59.9886 | 49.6 | 109.4077 | 42.2066 | 60.0462 | 33.4 | 109.4113 | 26.1131 | 60.0058 | 17.2
109.4488 | 74.5231 | 60.0346 | 65.8 | 109.4006 | 74.3861 | 60.0174 | 65.8 | 109.4451 | 58.3786 | 59.9886 | 49.6 | 109.416 | 42.2062 | 60.0462 | 33.4 | 109.4197 | 26.1131 | 60.0058 | 17.2
109.4572 | 74.5183 | 60.0346 | 65.8 | 109.4089 | 74.3869 | 60.0174 | 65.8 | 109.4535 | 58.3784 | 59.9886 | 49.6 | 109.4243 | 42.2058 | 60.0462 | 33.4 | 109.428 | 26.1131 | 60.0058 | 17.2
109.4655 | 74.5158 | 60.0346 | 65.8 | 109.4173 | 74.3878 | 60.0174 | 65.8 | 109.4619 | 58.3782 | 59.9886 | 49.6 | 109.4326 | 42.203 | 60.0462 | 33.4 | 109.4363 | 26.1131 | 60.0058 | 17.2
109.4738 | 74.5132 | 60.0346 | 65.8 | 109.4256 | 74.3886 | 60.0174 | 65.8 | 109.4702 | 58.3779 | 59.9886 | 49.6 | 109.4409 | 42.2003 | 60.0462 | 33.4 | 109.4446 | 26.1131 | 60.0058 | 17.2
109.4821 | 74.5107 | 60.0346 | 65.8 | 109.4339 | 74.3895 | 60.0174 | 65.8 | 109.4785 | 58.3777 | 59.9886 | 49.6 | 109.4493 | 42.1969 | 60.0462 | 33.4 | 109.453 | 26.1131 | 60.0058 | 17.2
109.4905 | 74.5081 | 60.0346 | 65.8 | 109.4422 | 74.3895 | 60.0174 | 65.8 | 109.4868 | 58.3775 | 59.9886 | 49.6 | 109.4576 | 42.1935 | 60.0462 | 33.4 | 109.4613 | 26.1131 | 60.0058 | 17.2
109.4988 | 74.507 | 60.0346 | 65.8 | 109.4506 | 74.3896 | 60.0174 | 65.8 | 109.4952 | 58.3773 | 59.9886 | 49.6 | 109.4659 | 42.1917 | 60.0462 | 33.4 | 109.4696 | 26.1131 | 60.0058 | 17.2
109.5071 | 74.506 | 60.0346 | 65.8 | 109.4589 | 74.3896 | 60.0174 | 65.8 | 109.5035 | 58.3771 | 59.9886 | 49.6 | 109.4742 | 42.1898 | 60.0462 | 33.4 | 109.478 | 26.1131 | 60.0058 | 17.2
109.5155 | 74.5035 | 60.0346 | 65.8 | 109.4673 | 74.3896 | 60.0174 | 65.8 | 109.5118 | 58.3769 | 59.9886 | 49.6 | 109.4825 | 42.1878 | 60.0462 | 33.4 | 109.4863 | 26.1131 | 60.0058 | 17.2
109.5238 | 74.5011 | 60.0346 | 65.8 | 109.4756 | 74.3897 | 60.0174 | 65.8 | 109.5201 | 58.3769 | 59.9886 | 49.6 | 109.4909 | 42.1857 | 60.0462 | 33.4 | 109.4946 | 26.1131 | 60.0058 | 17.2
109.5321 | 74.4995 | 60.0346 | 65.8 | 109.4839 | 74.3897 | 60.0174 | 65.8 | 109.5285 | 58.3769 | 59.9886 | 49.6 | 109.4992 | 42.1834 | 60.0462 | 33.4 | 109.5029 | 26.1131 | 60.0058 | 17.2
109.5404 | 74.4978 | 60.0346 | 65.8 | 109.4922 | 74.3897 | 60.0174 | 65.8 | 109.5369 | 58.3749 | 59.9886 | 49.6 | 109.5075 | 42.181 | 60.0462 | 33.4 | 109.5114 | 26.1131 | 60.0058 | 17.2
109.5488 | 74.4962 | 60.0346 | 65.8 | 109.5006 | 74.3897 | 60.0174 | 65.8 | 109.5452 | 58.3729 | 59.9886 | 49.6 | 109.5158 | 42.181 | 60.0462 | 33.4 | 109.5197 | 26.1131 | 60.0058 | 17.2
109.5571 | 74.4945 | 60.0346 | 65.8 | 109.5089 | 74.3875 | 60.0174 | 65.8 | 109.5535 | 58.3709 | 59.9886 | 49.6 | 109.5242 | 42.181 | 60.0462 | 33.4 | 109.528 | 26.1131 | 60.0058 | 17.2
109.5654 | 74.4929 | 60.0346 | 65.8 | 109.5172 | 74.3853 | 60.0174 | 65.8 | 109.5618 | 58.369 | 59.9886 | 49.6 | 109.5325 | 42.1812 | 60.0462 | 33.4 | 109.5363 | 26.113 | 60.0058 | 17.2
109.5738 | 74.4912 | 60.0346 | 65.8 | 109.5255 | 74.3835 | 60.0174 | 65.8 | 109.5702 | 58.3664 | 59.9886 | 49.6 | 109.5408 | 42.1813 | 60.0462 | 33.4 | 109.5447 | 26.113 | 60.0058 | 17.2
109.5821 | 74.4898 | 60.0346 | 65.8 | 109.5338 | 74.3818 | 60.0174 | 65.8 | 109.5785 | 58.3638 | 59.9886 | 49.6 | 109.5491 | 42.1815 | 60.0462 | 33.4 | 109.553 | 26.1129 | 60.0058 | 17.2
109.5904 | 74.4883 | 60.0346 | 65.8 | 109.5422 | 74.38 | 60.0174 | 65.8 | 109.5869 | 58.3612 | 59.9886 | 49.6 | 109.5574 | 42.1816 | 60.0462 | 33.4 | 109.5613 | 26.1127 | 60.0058 | 17.2
109.5987 | 74.4855 | 60.0346 | 65.8 | 109.5505 | 74.3782 | 60.0174 | 65.8 | 109.5952 | 58.3586 | 59.9886 | 49.6 | 109.5659 | 42.1818 | 60.0462 | 33.4 | 109.5696 | 26.1126 | 60.0058 | 17.2
109.6071 | 74.4827 | 60.0346 | 65.8 | 109.5589 | 74.3769 | 60.0174 | 65.8 | 109.6035 | 58.3561 | 59.9886 | 49.6 | 109.5742 | 42.1819 | 60.0462 | 33.4 | 109.578 | 26.1124 | 60.0058 | 17.2
109.6154 | 74.4801 | 60.0346 | 65.8 | 109.5672 | 74.3756 | 60.0174 | 65.8 | 109.6119 | 58.3537 | 59.9886 | 49.6 | 109.5825 | 42.1821 | 60.0462 | 33.4 | 109.5863 | 26.1122 | 60.0058 | 17.2
109.6237 | 74.4776 | 60.0346 | 65.8 | 109.5755 | 74.3747 | 60.0174 | 65.8 | 109.6202 | 58.3533 | 59.9886 | 49.6 | 109.5908 | 42.1822 | 60.0462 | 33.4 | 109.5946 | 26.1087 | 60.0058 | 17.2
109.6321 | 74.4749 | 60.0346 | 65.8 | 109.5838 | 74.3737 | 60.0174 | 65.8 | 109.6285 | 58.3528 | 59.9886 | 49.6 | 109.5991 | 42.1826 | 60.0462 | 33.4 | 109.6029 | 26.1052 | 60.0058 | 17.2
109.6404 | 74.4722 | 60.0346 | 65.8 | 109.5922 | 74.3728 | 60.0174 | 65.8 | 109.6368 | 58.3524 | 59.9886 | 49.6 | 109.6075 | 42.1829 | 60.0462 | 33.4 | 109.6113 | 26.1015 | 60.0058 | 17.2
109.6487 | 74.4695 | 60.0346 | 65.8 | 109.6005 | 74.372 | 60.0174 | 65.8 | 109.6452 | 58.3519 | 59.9886 | 49.6 | 109.6158 | 42.1807 | 60.0462 | 33.4 | 109.6196 | 26.0979 | 60.0058 | 17.2
109.657 | 74.4668 | 60.0346 | 65.8 | 109.6089 | 74.3707 | 60.0174 | 65.8 | 109.6535 | 58.3521 | 59.9886 | 49.6 | 109.6241 | 42.1785 | 60.0462 | 33.4 | 109.6279 | 26.0943 | 60.0058 | 17.2
109.6654 | 74.4643 | 60.0346 | 65.8 | 109.6172 | 74.3695 | 60.0174 | 65.8 | 109.6619 | 58.3522 | 59.9886 | 49.6 | 109.6324 | 42.1766 | 60.0462 | 33.4 | 109.6362 | 26.0907 | 60.0058 | 17.2
109.6737 | 74.4618 | 60.0346 | 65.8 | 109.6255 | 74.3683 | 60.0174 | 65.8 | 109.6702 | 58.3524 | 59.9886 | 49.6 | 109.6408 | 42.1746 | 60.0462 | 33.4 | 109.6447 | 26.0872 | 60.0058 | 17.2
109.682 | 74.4616 | 60.0346 | 65.8 | 109.6338 | 74.367 | 60.0174 | 65.8 | 109.6785 | 58.3526 | 59.9886 | 49.6 | 109.6491 | 42.1727 | 60.0462 | 33.4 | 109.653 | 26.0837 | 60.0058 | 17.2
109.6904 | 74.4615 | 60.0346 | 65.8 | 109.6422 | 74.3653 | 60.0174 | 65.8 | 109.6869 | 58.3518 | 59.9886 | 49.6 | 109.6574 | 42.1707 | 60.0462 | 33.4 | 109.6613 | 26.0802 | 60.0058 | 17.2
109.6987 | 74.4635 | 60.0346 | 65.8 | 109.6505 | 74.3635 | 60.0174 | 65.8 | 109.6952 | 58.3511 | 59.9886 | 49.6 | 109.6657 | 42.1688 | 60.0462 | 33.4 | 109.6696 | 26.0767 | 60.0058 | 17.2
109.707 | 74.4655 | 60.0346 | 65.8 | 109.6588 | 74.3614 | 60.0174 | 65.8 | 109.7036 | 58.3504 | 59.9886 | 49.6 | 109.674 | 42.1668 | 60.0462 | 33.4 | 109.678 | 26.0771 | 60.0058 | 17.2
109.7153 | 74.4675 | 60.0346 | 65.8 | 109.6671 | 74.3594 | 60.0174 | 65.8 | 109.7119 | 58.3496 | 59.9886 | 49.6 | 109.6824 | 42.1647 | 60.0462 | 33.4 | 109.6863 | 26.0775 | 60.0058 | 17.2
109.7237 | 74.4696 | 60.0346 | 65.8 | 109.6755 | 74.3594 | 60.0174 | 65.8 | 109.7202 | 58.3489 | 59.9886 | 49.6 | 109.6907 | 42.1626 | 60.0462 | 33.4 | 109.6946 | 26.0787 | 60.0058 | 17.2
109.732 | 74.4718 | 60.0346 | 65.8 | 109.6838 | 74.3594 | 60.0174 | 65.8 | 109.7285 | 58.3482 | 59.9886 | 49.6 | 109.699 | 42.1628 | 60.0462 | 33.4 | 109.703 | 26.08 | 60.0058 | 17.2
109.7403 | 74.474 | 60.0346 | 65.8 | 109.6922 | 74.3594 | 60.0174 | 65.8 | 109.7369 | 58.3474 | 59.9886 | 49.6 | 109.7073 | 42.163 | 60.0462 | 33.4 | 109.7113 | 26.0813 | 60.0058 | 17.2
109.7487 | 74.4753 | 60.0346 | 65.8 | 109.7005 | 74.3594 | 60.0174 | 65.8 | 109.7452 | 58.3467 | 59.9886 | 49.6 | 109.7156 | 42.163 | 60.0462 | 33.4 | 109.7196 | 26.0825 | 60.0058 | 17.2
109.757 | 74.4767 | 60.0346 | 65.8 | 109.7088 | 74.3594 | 60.0174 | 65.8 | 109.7535 | 58.346 | 59.9886 | 49.6 | 109.7241 | 42.163 | 60.0462 | 33.4 | 109.7279 | 26.0838 | 60.0058 | 17.2
109.7653 | 74.4785 | 60.0346 | 65.8 | 109.7171 | 74.3594 | 60.0174 | 65.8 | 109.7619 | 58.3452 | 59.9886 | 49.6 | 109.7324 | 42.163 | 60.0462 | 33.4 | 109.7363 | 26.085 | 60.0058 | 17.2
109.7736 | 74.4803 | 60.0346 | 65.8 | 109.7255 | 74.3599 | 60.0174 | 65.8 | 109.7702 | 58.3455 | 59.9886 | 49.6 | 109.7407 | 42.163 | 60.0462 | 33.4 | 109.7446 | 26.0863 | 60.0058 | 17.2
109.782 | 74.4799 | 60.0346 | 65.8 | 109.7338 | 74.3604 | 60.0174 | 65.8 | 109.7786 | 58.3457 | 59.9886 | 49.6 | 109.749 | 42.163 | 60.0462 | 33.4 | 109.7529 | 26.0875 | 60.0058 | 17.2
109.7903 | 74.4796 | 60.0346 | 65.8 | 109.7422 | 74.3609 | 60.0174 | 65.8 | 109.7869 | 58.346 | 59.9886 | 49.6 | 109.7574 | 42.163 | 60.0462 | 33.4 | 109.7612 | 26.0882 | 60.0058 | 17.2
109.7986 | 74.4793 | 60.0346 | 65.8 | 109.7505 | 74.3614 | 60.0174 | 65.8 | 109.7952 | 58.3462 | 59.9886 | 49.6 | 109.7657 | 42.163 | 60.0462 | 33.4 | 109.7697 | 26.0889 | 60.0058 | 17.2
109.807 | 74.479 | 60.0346 | 65.8 | 109.7588 | 74.3621 | 60.0174 | 65.8 | 109.8036 | 58.3465 | 59.9886 | 49.6 | 109.774 | 42.163 | 60.0462 | 33.4 | 109.778 | 26.0881 | 60.0058 | 17.2
109.8153 | 74.4784 | 60.0346 | 65.8 | 109.7671 | 74.3628 | 60.0174 | 65.8 | 109.8119 | 58.3467 | 59.9886 | 49.6 | 109.7823 | 42.1623 | 60.0462 | 33.4 | 109.7863 | 26.0873 | 60.0058 | 17.2
109.8236 | 74.4779 | 60.0346 | 65.8 | 109.7755 | 74.3638 | 60.0174 | 65.8 | 109.8203 | 58.347 | 59.9886 | 49.6 | 109.7906 | 42.1616 | 60.0462 | 33.4 | 109.7946 | 26.0865 | 60.0058 | 17.2
109.8319 | 74.478 | 60.0346 | 65.8 | 109.7838 | 74.3649 | 60.0174 | 65.8 | 109.8286 | 58.3472 | 59.9886 | 49.6 | 109.799 | 42.1609 | 60.0462 | 33.4 | 109.803 | 26.0857 | 60.0058 | 17.2
109.8403 | 74.4782 | 60.0346 | 65.8 | 109.7921 | 74.3659 | 60.0174 | 65.8 | 109.8369 | 58.3475 | 59.9886 | 49.6 | 109.8073 | 42.1602 | 60.0462 | 33.4 | 109.8113 | 26.0849 | 60.0058 | 17.2
109.8486 | 74.4785 | 60.0346 | 65.8 | 109.8004 | 74.367 | 60.0174 | 65.8 | 109.8452 | 58.3477 | 59.9886 | 49.6 | 109.8156 | 42.1595 | 60.0462 | 33.4 | 109.8196 | 26.0841 | 60.0058 | 17.2
109.8569 | 74.4789 | 60.0346 | 65.8 | 109.8088 | 74.3675 | 60.0174 | 65.8 | 109.8536 | 58.3477 | 59.9886 | 49.6 | 109.8239 | 42.1588 | 60.0462 | 33.4 | 109.8279 | 26.0833 | 60.0058 | 17.2
109.8653 | 74.479 | 60.0346 | 65.8 | 109.8171 | 74.3681 | 60.0174 | 65.8 | 109.8619 | 58.3477 | 59.9886 | 49.6 | 109.8322 | 42.1579 | 60.0462 | 33.4 | 109.8363 | 26.0825 | 60.0058 | 17.2
109.8736 | 74.4791 | 60.0346 | 65.8 | 109.8255 | 74.3686 | 60.0174 | 65.8 | 109.8702 | 58.3485 | 59.9886 | 49.6 | 109.8406 | 42.157 | 60.0462 | 33.4 | 109.8446 | 26.0817 | 60.0058 | 17.2
109.8819 | 74.4797 | 60.0346 | 65.8 | 109.8338 | 74.3692 | 60.0174 | 65.8 | 109.8786 | 58.3493 | 59.9886 | 49.6 | 109.8489 | 42.1561 | 60.0462 | 33.4 | 109.8529 | 26.0809 | 60.0058 | 17.2
109.8902 | 74.4803 | 60.0346 | 65.8 | 109.8421 | 74.3696 | 60.0174 | 65.8 | 109.8869 | 58.3501 | 59.9886 | 49.6 | 109.8572 | 42.1552 | 60.0462 | 33.4 | 109.8612 | 26.081 | 60.0058 | 17.2
109.8986 | 74.4812 | 60.0346 | 65.8 | 109.8504 | 74.3699 | 60.0174 | 65.8 | 109.8953 | 58.3509 | 59.9886 | 49.6 | 109.8655 | 42.155 | 60.0462 | 33.4 | 109.8696 | 26.081 | 60.0058 | 17.2
109.9069 | 74.4822 | 60.0346 | 65.8 | 109.8588 | 74.3699 | 60.0174 | 65.8 | 109.9036 | 58.3517 | 59.9886 | 49.6 | 109.874 | 42.1548 | 60.0462 | 33.4 | 109.8779 | 26.081 | 60.0058 | 17.2
109.9152 | 74.4793 | 60.0346 | 65.8 | 109.8671 | 74.3699 | 60.0174 | 65.8 | 109.9119 | 58.3525 | 59.9886 | 49.6 | 109.8823 | 42.1546 | 60.0462 | 33.4 | 109.8862 | 26.0809 | 60.0058 | 17.2
109.9236 | 74.4764 | 60.0346 | 65.8 | 109.8755 | 74.3699 | 60.0174 | 65.8 | 109.9202 | 58.3521 | 59.9886 | 49.6 | 109.8906 | 42.1544 | 60.0462 | 33.4 | 109.8947 | 26.081 | 60.0058 | 17.2
109.9319 | 74.4735 | 60.0346 | 65.8 | 109.8838 | 74.3699 | 60.0174 | 65.8 | 109.9286 | 58.3517 | 59.9886 | 49.6 | 109.8989 | 42.1542 | 60.0462 | 33.4 | 109.903 | 26.0811 | 60.0058 | 17.2
109.9402 | 74.4706 | 60.0346 | 65.8 | 109.8921 | 74.3699 | 60.0174 | 65.8 | 109.9369 | 58.351 | 59.9886 | 49.6 | 109.9072 | 42.1539 | 60.0462 | 33.4 | 109.9113 | 26.0812 | 60.0058 | 17.2
109.9485 | 74.4687 | 60.0346 | 65.8 | 109.9004 | 74.3699 | 60.0174 | 65.8 | 109.9453 | 58.3504 | 59.9886 | 49.6 | 109.9156 | 42.1539 | 60.0462 | 33.4 | 109.9196 | 26.0813 | 60.0058 | 17.2
109.9569 | 74.4668 | 60.0346 | 65.8 | 109.9088 | 74.3699 | 60.0174 | 65.8 | 109.9536 | 58.3489 | 59.9886 | 49.6 | 109.9239 | 42.1539 | 60.0462 | 33.4 | 109.928 | 26.0814 | 60.0058 | 17.2
109.9652 | 74.4637 | 60.0346 | 65.8 | 109.9171 | 74.3699 | 60.0174 | 65.8 | 109.9619 | 58.3474 | 59.9886 | 49.6 | 109.9322 | 42.1539 | 60.0462 | 33.4 | 109.9363 | 26.0815 | 60.0058 | 17.2
109.9735 | 74.4605 | 60.0346 | 65.8 | 109.9254 | 74.3699 | 60.0174 | 65.8 | 109.9703 | 58.3459 | 59.9886 | 49.6 | 109.9405 | 42.1539 | 60.0462 | 33.4 | 109.9446 | 26.0815 | 60.0058 | 17.2
109.9819 | 74.4571 | 60.0346 | 65.8 | 109.9337 | 74.3699 | 60.0174 | 65.8 | 109.9786 | 58.3444 | 59.9886 | 49.6 | 109.9488 | 42.1539 | 60.0462 | 33.4 | 109.9529 | 26.0816 | 60.0058 | 17.2
109.9902 | 74.4538 | 60.0346 | 65.8 | 109.9421 | 74.3699 | 60.0174 | 65.8 | 109.9869 | 58.343 | 59.9886 | 49.6 | 109.9572 | 42.1539 | 60.0462 | 33.4 | 109.9613 | 26.0818 | 60.0058 | 17.2
109.9985 | 74.4552 | 60.0346 | 65.8 | 109.9504 | 74.3699 | 60.0174 | 65.8 | 109.9952 | 58.3415 | 59.9886 | 49.6 | 109.9655 | 42.1539 | 60.0462 | 33.4 | 109.9696 | 26.0819 | 60.0058 | 17.2
110.0068 | 74.4567 | 60.0346 | 65.8 | 109.9588 | 74.3641 | 60.0174 | 65.8 | 110.0036 | 58.3412 | 59.9886 | 49.6 | 109.9738 | 42.1539 | 60.0462 | 33.4 | 109.9779 | 26.0819 | 60.0058 | 17.2
110.0152 | 74.4581 | 60.0346 | 65.8 | 109.9671 | 74.3582 | 60.0174 | 65.8 | 110.0119 | 58.341 | 59.9886 | 49.6 | 109.9821 | 42.1539 | 60.0462 | 33.4 | 109.9862 | 26.0819 | 60.0058 | 17.2
110.0235 | 74.4596 | 60.0346 | 65.8 | 109.9754 | 74.3506 | 60.0174 | 65.8 | 110.0203 | 58.341 | 59.9886 | 49.6 | 109.9905 | 42.1539 | 60.0462 | 33.4 | 109.9946 | 26.0819 | 60.0058 | 17.2
110.0318 | 74.46 | 60.0346 | 65.8 | 109.9837 | 74.3429 | 60.0174 | 65.8 | 110.0286 | 58.341 | 59.9886 | 49.6 | 109.9988 | 42.1539 | 60.0462 | 33.4 | 110.0029 | 26.0819 | 60.0058 | 17.2
110.0402 | 74.4604 | 60.0346 | 65.8 | 109.9921 | 74.3358 | 60.0174 | 65.8 | 110.0369 | 58.341 | 59.9886 | 49.6 | 110.0071 | 42.1539 | 60.0462 | 33.4 | 110.0112 | 26.082 | 60.0058 | 17.2
110.0485 | 74.4616 | 60.0346 | 65.8 | 110.0004 | 74.3287 | 60.0174 | 65.8 | 110.0453 | 58.341 | 59.9886 | 49.6 | 110.0154 | 42.1539 | 60.0462 | 33.4 | 110.0195 | 26.0822 | 60.0058 | 17.2
110.0568 | 74.4628 | 60.0346 | 65.8 | 110.0088 | 74.3216 | 60.0174 | 65.8 | 110.0536 | 58.3414 | 59.9886 | 49.6 | 110.0237 | 42.1539 | 60.0462 | 33.4 | 110.028 | 26.0823 | 60.0058 | 17.2
110.0651 | 74.464 | 60.0346 | 65.8 | 110.0171 | 74.3145 | 60.0174 | 65.8 | 110.062 | 58.3419 | 59.9886 | 49.6 | 110.0322 | 42.1539 | 60.0462 | 33.4 | 110.0363 | 26.0825 | 60.0058 | 17.2
110.0735 | 74.4652 | 60.0346 | 65.8 | 110.0254 | 74.3074 | 60.0174 | 65.8 | 110.0703 | 58.3405 | 59.9886 | 49.6 | 110.0405 | 42.1539 | 60.0462 | 33.4 | 110.0446 | 26.0806 | 60.0058 | 17.2
110.0818 | 74.4651 | 60.0346 | 65.8 | 110.0337 | 74.3002 | 60.0174 | 65.8 | 110.0786 | 58.3391 | 59.9886 | 49.6 | 110.0488 | 42.1539 | 60.0462 | 33.4 | 110.0529 | 26.0788 | 60.0058 | 17.2
110.0901 | 74.4651 | 60.0346 | 65.8 | 110.0421 | 74.299 | 60.0174 | 65.8 | 110.087 | 58.3379 | 59.9886 | 49.6 | 110.0571 | 42.1539 | 60.0462 | 33.4 | 110.0613 | 26.0753 | 60.0058 | 17.2
110.0985 | 74.463 | 60.0346 | 65.8 | 110.0504 | 74.2977 | 60.0174 | 65.8 | 110.0953 | 58.3367 | 59.9886 | 49.6 | 110.0654 | 42.1539 | 60.0462 | 33.4 | 110.0696 | 26.0718 | 60.0058 | 17.2
110.1068 | 74.4608 | 60.0346 | 65.8 | 110.0587 | 74.2982 | 60.0174 | 65.8 | 110.1036 | 58.3355 | 59.9886 | 49.6 | 110.0738 | 42.1539 | 60.0462 | 33.4 | 110.0779 | 26.0682 | 60.0058 | 17.2
110.1151 | 74.4587 | 60.0346 | 65.8 | 110.067 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.1119 | 58.3343 | 59.9886 | 49.6 | 110.0821 | 42.1539 | 60.0462 | 33.4 | 110.0862 | 26.0647 | 60.0058 | 17.2
110.1234 | 74.4565 | 60.0346 | 65.8 | 110.0754 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.1203 | 58.3331 | 59.9886 | 49.6 | 110.0904 | 42.1539 | 60.0462 | 33.4 | 110.0946 | 26.0611 | 60.0058 | 17.2
110.1318 | 74.4547 | 60.0346 | 65.8 | 110.0837 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.1286 | 58.3319 | 59.9886 | 49.6 | 110.0987 | 42.1539 | 60.0462 | 33.4 | 110.1029 | 26.0575 | 60.0058 | 17.2
110.1401 | 74.4529 | 60.0346 | 65.8 | 110.0921 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.137 | 58.3303 | 59.9886 | 49.6 | 110.1071 | 42.1539 | 60.0462 | 33.4 | 110.1112 | 26.054 | 60.0058 | 17.2
110.1484 | 74.4521 | 60.0346 | 65.8 | 110.1004 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.1453 | 58.3286 | 59.9886 | 49.6 | 110.1154 | 42.1539 | 60.0462 | 33.4 | 110.1196 | 26.0504 | 60.0058 | 17.2
110.1568 | 74.4512 | 60.0346 | 65.8 | 110.1087 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.1536 | 58.3288 | 59.9886 | 49.6 | 110.1237 | 42.1539 | 60.0462 | 33.4 | 110.1279 | 26.0488 | 60.0058 | 17.2
110.1651 | 74.4505 | 60.0346 | 65.8 | 110.117 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.162 | 58.329 | 59.9886 | 49.6 | 110.132 | 42.1539 | 60.0462 | 33.4 | 110.1362 | 26.0472 | 60.0058 | 17.2
110.1734 | 74.4499 | 60.0346 | 65.8 | 110.1254 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.1703 | 58.329 | 59.9886 | 49.6 | 110.1403 | 42.1539 | 60.0462 | 33.4 | 110.1445 | 26.0472 | 60.0058 | 17.2
110.1817 | 74.4497 | 60.0346 | 65.8 | 110.1337 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.1786 | 58.329 | 59.9886 | 49.6 | 110.1487 | 42.1539 | 60.0462 | 33.4 | 110.153 | 26.0473 | 60.0058 | 17.2
110.1901 | 74.4495 | 60.0346 | 65.8 | 110.1421 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.187 | 58.3292 | 59.9886 | 49.6 | 110.157 | 42.1539 | 60.0462 | 33.4 | 110.1613 | 26.0473 | 60.0058 | 17.2
110.1984 | 74.4496 | 60.0346 | 65.8 | 110.1504 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.1953 | 58.3294 | 59.9886 | 49.6 | 110.1653 | 42.1513 | 60.0462 | 33.4 | 110.1696 | 26.0473 | 60.0058 | 17.2
110.2067 | 74.4497 | 60.0346 | 65.8 | 110.1587 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.2036 | 58.3297 | 59.9886 | 49.6 | 110.1736 | 42.1486 | 60.0462 | 33.4 | 110.1779 | 26.0473 | 60.0058 | 17.2
110.2151 | 74.4491 | 60.0346 | 65.8 | 110.167 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.212 | 58.3299 | 59.9886 | 49.6 | 110.1819 | 42.1459 | 60.0462 | 33.4 | 110.1863 | 26.0473 | 60.0058 | 17.2
110.2234 | 74.4486 | 60.0346 | 65.8 | 110.1754 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.2203 | 58.3301 | 59.9886 | 49.6 | 110.1904 | 42.1432 | 60.0462 | 33.4 | 110.1946 | 26.0473 | 60.0058 | 17.2
110.2317 | 74.4469 | 60.0346 | 65.8 | 110.1837 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.2286 | 58.3303 | 59.9886 | 49.6 | 110.1987 | 42.1405 | 60.0462 | 33.4 | 110.2029 | 26.0473 | 60.0058 | 17.2
110.24 | 74.4453 | 60.0346 | 65.8 | 110.192 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.237 | 58.3306 | 59.9886 | 49.6 | 110.207 | 42.1378 | 60.0462 | 33.4 | 110.2112 | 26.0473 | 60.0058 | 17.2
110.2484 | 74.4436 | 60.0346 | 65.8 | 110.2003 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.2453 | 58.3308 | 59.9886 | 49.6 | 110.2153 | 42.1344 | 60.0462 | 33.4 | 110.2196 | 26.0473 | 60.0058 | 17.2
110.2567 | 74.4419 | 60.0346 | 65.8 | 110.2087 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.2537 | 58.3304 | 59.9886 | 49.6 | 110.2237 | 42.1311 | 60.0462 | 33.4 | 110.2279 | 26.0477 | 60.0058 | 17.2
110.265 | 74.4401 | 60.0346 | 65.8 | 110.217 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.262 | 58.33 | 59.9886 | 49.6 | 110.232 | 42.1277 | 60.0462 | 33.4 | 110.2362 | 26.048 | 60.0058 | 17.2
110.2734 | 74.4382 | 60.0346 | 65.8 | 110.2254 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.2703 | 58.3293 | 59.9886 | 49.6 | 110.2403 | 42.1244 | 60.0462 | 33.4 | 110.2445 | 26.0484 | 60.0058 | 17.2
110.2817 | 74.4373 | 60.0346 | 65.8 | 110.2337 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.2786 | 58.3286 | 59.9886 | 49.6 | 110.2486 | 42.1237 | 60.0462 | 33.4 | 110.2529 | 26.0488 | 60.0058 | 17.2
110.29 | 74.4365 | 60.0346 | 65.8 | 110.242 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.287 | 58.328 | 59.9886 | 49.6 | 110.2569 | 42.123 | 60.0462 | 33.4 | 110.2612 | 26.0492 | 60.0058 | 17.2
110.2983 | 74.4363 | 60.0346 | 65.8 | 110.2503 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.2953 | 58.3273 | 59.9886 | 49.6 | 110.2653 | 42.1224 | 60.0462 | 33.4 | 110.2695 | 26.0495 | 60.0058 | 17.2
110.3067 | 74.4361 | 60.0346 | 65.8 | 110.2586 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.3036 | 58.3266 | 59.9886 | 49.6 | 110.2736 | 42.1217 | 60.0462 | 33.4 | 110.2778 | 26.0499 | 60.0058 | 17.2
110.315 | 74.4366 | 60.0346 | 65.8 | 110.267 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.312 | 58.326 | 59.9886 | 49.6 | 110.2819 | 42.121 | 60.0462 | 33.4 | 110.2863 | 26.0503 | 60.0058 | 17.2
110.3233 | 74.4371 | 60.0346 | 65.8 | 110.2753 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.3203 | 58.3253 | 59.9886 | 49.6 | 110.2902 | 42.1204 | 60.0462 | 33.4 | 110.2946 | 26.0507 | 60.0058 | 17.2
110.3317 | 74.4377 | 60.0346 | 65.8 | 110.2837 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.3287 | 58.3246 | 59.9886 | 49.6 | 110.2985 | 42.1204 | 60.0462 | 33.4 | 110.3029 | 26.0511 | 60.0058 | 17.2
110.34 | 74.4382 | 60.0346 | 65.8 | 110.292 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.337 | 58.3246 | 59.9886 | 49.6 | 110.3069 | 42.1204 | 60.0462 | 33.4 | 110.3113 | 26.0511 | 60.0058 | 17.2
110.3483 | 74.4408 | 60.0346 | 65.8 | 110.3003 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.3453 | 58.3246 | 59.9886 | 49.6 | 110.3152 | 42.1204 | 60.0462 | 33.4 | 110.3196 | 26.0512 | 60.0058 | 17.2
110.3566 | 74.4434 | 60.0346 | 65.8 | 110.3086 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.3536 | 58.3246 | 59.9886 | 49.6 | 110.3235 | 42.1203 | 60.0462 | 33.4 | 110.3279 | 26.051 | 60.0058 | 17.2
110.365 | 74.4441 | 60.0346 | 65.8 | 110.317 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.362 | 58.3246 | 59.9886 | 49.6 | 110.3318 | 42.1199 | 60.0462 | 33.4 | 110.3362 | 26.0509 | 60.0058 | 17.2
110.3733 | 74.4448 | 60.0346 | 65.8 | 110.3253 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.3704 | 58.3246 | 59.9886 | 49.6 | 110.3403 | 42.1195 | 60.0462 | 33.4 | 110.3446 | 26.0502 | 60.0058 | 17.2
110.3816 | 74.4451 | 60.0346 | 65.8 | 110.3336 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.3787 | 58.3246 | 59.9886 | 49.6 | 110.3486 | 42.119 | 60.0462 | 33.4 | 110.3529 | 26.0496 | 60.0058 | 17.2
110.39 | 74.4455 | 60.0346 | 65.8 | 110.3419 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.387 | 58.3246 | 59.9886 | 49.6 | 110.3569 | 42.1186 | 60.0462 | 33.4 | 110.3612 | 26.049 | 60.0058 | 17.2
110.3983 | 74.4434 | 60.0346 | 65.8 | 110.3503 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.3953 | 58.3246 | 59.9886 | 49.6 | 110.3652 | 42.1182 | 60.0462 | 33.4 | 110.3695 | 26.0484 | 60.0058 | 17.2
110.4066 | 74.4413 | 60.0346 | 65.8 | 110.3586 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.4037 | 58.3246 | 59.9886 | 49.6 | 110.3735 | 42.1177 | 60.0462 | 33.4 | 110.3779 | 26.0478 | 60.0058 | 17.2
110.4149 | 74.4384 | 60.0346 | 65.8 | 110.367 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.412 | 58.3246 | 59.9886 | 49.6 | 110.3819 | 42.1167 | 60.0462 | 33.4 | 110.3862 | 26.0472 | 60.0058 | 17.2
110.4233 | 74.4355 | 60.0346 | 65.8 | 110.3753 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.4203 | 58.3246 | 59.9886 | 49.6 | 110.3902 | 42.1157 | 60.0462 | 33.4 | 110.3945 | 26.0465 | 60.0058 | 17.2
110.4316 | 74.4292 | 60.0346 | 65.8 | 110.3836 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.4286 | 58.3246 | 59.9886 | 49.6 | 110.3985 | 42.1148 | 60.0462 | 33.4 | 110.4028 | 26.0459 | 60.0058 | 17.2
110.4399 | 74.4229 | 60.0346 | 65.8 | 110.3919 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.437 | 58.3246 | 59.9886 | 49.6 | 110.4068 | 42.1138 | 60.0462 | 33.4 | 110.4113 | 26.046 | 60.0058 | 17.2
110.4483 | 74.4172 | 60.0346 | 65.8 | 110.4003 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.4454 | 58.3246 | 59.9886 | 49.6 | 110.4151 | 42.1132 | 60.0462 | 33.4 | 110.4196 | 26.0462 | 60.0058 | 17.2
110.4566 | 74.4115 | 60.0346 | 65.8 | 110.4086 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.4537 | 58.3246 | 59.9886 | 49.6 | 110.4235 | 42.1127 | 60.0462 | 33.4 | 110.4279 | 26.0472 | 60.0058 | 17.2
110.4649 | 74.4052 | 60.0346 | 65.8 | 110.417 | 74.2988 | 60.0174 | 65.8 | 110.462 | 58.3246 | 59.9886 | 49.6 | 110.4318 | 42.1121 | 60.0462 | 33.4 | 110.4362 | 26.0483 | 60.0058 | 17.2
110.4732 | 74.3988 | 60.0346 | 65.8 | 110.4253 | 74.2963 | 60.0174 | 65.8 | 110.4703 | 58.3246 | 59.9886 | 49.6 | 110.4401 | 42.1116 | 60.0462 | 33.4 | 110.4446 | 26.0493 | 60.0058 | 17.2
110.4816 | 74.3948 | 60.0346 | 65.8 | 110.4336 | 74.2939 | 60.0174 | 65.8 | 110.4787 | 58.3246 | 59.9886 | 49.6 | 110.4484 | 42.111 | 60.0462 | 33.4 | 110.4529 | 26.0504 | 60.0058 | 17.2
110.4899 | 74.3907 | 60.0346 | 65.8 | 110.4419 | 74.2914 | 60.0174 | 65.8 | 110.487 | 58.3248 | 59.9886 | 49.6 | 110.4568 | 42.1105 | 60.0462 | 33.4 | 110.4612 | 26.0514 | 60.0058 | 17.2
110.4982 | 74.3875 | 60.0346 | 65.8 | 110.4503 | 74.289 | 60.0174 | 65.8 | 110.4954 | 58.3249 | 59.9886 | 49.6 | 110.4651 | 42.1105 | 60.0462 | 33.4 | 110.4695 | 26.0525 | 60.0058 | 17.2
110.5066 | 74.3842 | 60.0346 | 65.8 | 110.4586 | 74.2865 | 60.0174 | 65.8 | 110.5037 | 58.3251 | 59.9886 | 49.6 | 110.4734 | 42.1105 | 60.0462 | 33.4 | 110.4779 | 26.0535 | 60.0058 | 17.2
110.5149 | 74.3834 | 60.0346 | 65.8 | 110.4669 | 74.2841 | 60.0174 | 65.8 | 110.512 | 58.3252 | 59.9886 | 49.6 | 110.4818 | 42.1107 | 60.0462 | 33.4 | 110.4862 | 26.0546 | 60.0058 | 17.2
110.5232 | 74.3826 | 60.0346 | 65.8 | 110.4753 | 74.2816 | 60.0174 | 65.8 | 110.5204 | 58.3254 | 59.9886 | 49.6 | 110.4901 | 42.111 | 60.0462 | 33.4 | 110.4945 | 26.0549 | 60.0058 | 17.2
110.5315 | 74.3819 | 60.0346 | 65.8 | 110.4836 | 74.2792 | 60.0174 | 65.8 | 110.5287 | 58.3256 | 59.9886 | 49.6 | 110.4985 | 42.1111 | 60.0462 | 33.4 | 110.5028 | 26.0553 | 60.0058 | 17.2
110.5399 | 74.3812 | 60.0346 | 65.8 | 110.4919 | 74.2767 | 60.0174 | 65.8 | 110.537 | 58.3257 | 59.9886 | 49.6 | 110.5068 | 42.1112 | 60.0462 | 33.4 | 110.5112 | 26.0538 | 60.0058 | 17.2
110.5482 | 74.3824 | 60.0346 | 65.8 | 110.5003 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 110.5453 | 58.3259 | 59.9886 | 49.6 | 110.5151 | 42.1112 | 60.0462 | 33.4 | 110.5195 | 26.0523 | 60.0058 | 17.2
110.5565 | 74.3837 | 60.0346 | 65.8 | 110.5086 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 110.5537 | 58.3254 | 59.9886 | 49.6 | 110.5234 | 42.1113 | 60.0462 | 33.4 | 110.5278 | 26.048 | 60.0058 | 17.2
110.5649 | 74.3832 | 60.0346 | 65.8 | 110.5169 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 110.562 | 58.325 | 59.9886 | 49.6 | 110.5317 | 42.1114 | 60.0462 | 33.4 | 110.5363 | 26.0438 | 60.0058 | 17.2
110.5732 | 74.3827 | 60.0346 | 65.8 | 110.5252 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 110.5704 | 58.3245 | 59.9886 | 49.6 | 110.5401 | 42.1115 | 60.0462 | 33.4 | 110.5446 | 26.0395 | 60.0058 | 17.2
110.5815 | 74.3822 | 60.0346 | 65.8 | 110.5336 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 110.5787 | 58.3239 | 59.9886 | 49.6 | 110.5484 | 42.1118 | 60.0462 | 33.4 | 110.5529 | 26.0352 | 60.0058 | 17.2
110.5898 | 74.3818 | 60.0346 | 65.8 | 110.5419 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 110.587 | 58.3236 | 59.9886 | 49.6 | 110.5567 | 42.1121 | 60.0462 | 33.4 | 110.5612 | 26.0309 | 60.0058 | 17.2
110.5982 | 74.3819 | 60.0346 | 65.8 | 110.5503 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 110.5954 | 58.3234 | 59.9886 | 49.6 | 110.565 | 42.1122 | 60.0462 | 33.4 | 110.5696 | 26.0266 | 60.0058 | 17.2
110.6065 | 74.3821 | 60.0346 | 65.8 | 110.5586 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 110.6037 | 58.3231 | 59.9886 | 49.6 | 110.5734 | 42.1123 | 60.0462 | 33.4 | 110.5779 | 26.0229 | 60.0058 | 17.2
110.6148 | 74.382 | 60.0346 | 65.8 | 110.5669 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 110.6121 | 58.3228 | 59.9886 | 49.6 | 110.5817 | 42.1124 | 60.0462 | 33.4 | 110.5862 | 26.0193 | 60.0058 | 17.2
110.6232 | 74.3818 | 60.0346 | 65.8 | 110.5752 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 110.6204 | 58.3218 | 59.9886 | 49.6 | 110.59 | 42.1126 | 60.0462 | 33.4 | 110.5945 | 26.0175 | 60.0058 | 17.2
110.6315 | 74.3798 | 60.0346 | 65.8 | 110.5836 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 110.6287 | 58.3207 | 59.9886 | 49.6 | 110.5983 | 42.1128 | 60.0462 | 33.4 | 110.6029 | 26.0156 | 60.0058 | 17.2
110.6398 | 74.3777 | 60.0346 | 65.8 | 110.5919 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 110.637 | 58.3203 | 59.9886 | 49.6 | 110.6066 | 42.113 | 60.0462 | 33.4 | 110.6112 | 26.0166 | 60.0058 | 17.2
110.6481 | 74.3779 | 60.0346 | 65.8 | 110.6003 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 110.6454 | 58.3198 | 59.9886 | 49.6 | 110.6151 | 42.1135 | 60.0462 | 33.4 | 110.6195 | 26.0176 | 60.0058 | 17.2
110.6565 | 74.3781 | 60.0346 | 65.8 | 110.6086 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 110.6537 | 58.3191 | 59.9886 | 49.6 | 110.6234 | 42.114 | 60.0462 | 33.4 | 110.6278 | 26.0186 | 60.0058 | 17.2
110.6648 | 74.3782 | 60.0346 | 65.8 | 110.6169 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 110.662 | 58.3185 | 59.9886 | 49.6 | 110.6317 | 42.1143 | 60.0462 | 33.4 | 110.6362 | 26.0196 | 60.0058 | 17.2
110.6731 | 74.3784 | 60.0346 | 65.8 | 110.6252 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 110.6704 | 58.3175 | 59.9886 | 49.6 | 110.64 | 42.1146 | 60.0462 | 33.4 | 110.6445 | 26.0207 | 60.0058 | 17.2
110.6815 | 74.3791 | 60.0346 | 65.8 | 110.6336 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 110.6787 | 58.3165 | 59.9886 | 49.6 | 110.6483 | 42.116 | 60.0462 | 33.4 | 110.6528 | 26.0218 | 60.0058 | 17.2
110.6898 | 74.3797 | 60.0346 | 65.8 | 110.6419 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 110.6871 | 58.3156 | 59.9886 | 49.6 | 110.6567 | 42.1173 | 60.0462 | 33.4 | 110.6611 | 26.0223 | 60.0058 | 17.2
110.6981 | 74.3805 | 60.0346 | 65.8 | 110.6502 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 110.6954 | 58.3146 | 59.9886 | 49.6 | 110.665 | 42.1188 | 60.0462 | 33.4 | 110.6696 | 26.0227 | 60.0058 | 17.2
110.7064 | 74.3812 | 60.0346 | 65.8 | 110.6585 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 110.7037 | 58.3145 | 59.9886 | 49.6 | 110.6733 | 42.1203 | 60.0462 | 33.4 | 110.6779 | 26.0226 | 60.0058 | 17.2
110.7148 | 74.3823 | 60.0346 | 65.8 | 110.6669 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 110.712 | 58.3143 | 59.9886 | 49.6 | 110.6816 | 42.1218 | 60.0462 | 33.4 | 110.6862 | 26.0226 | 60.0058 | 17.2
110.7231 | 74.3835 | 60.0346 | 65.8 | 110.6752 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 110.7204 | 58.3141 | 59.9886 | 49.6 | 110.69 | 42.1234 | 60.0462 | 33.4 | 110.6945 | 26.0225 | 60.0058 | 17.2
110.7314 | 74.3841 | 60.0346 | 65.8 | 110.6836 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 110.7288 | 58.3139 | 59.9886 | 49.6 | 110.6983 | 42.1235 | 60.0462 | 33.4 | 110.7029 | 26.0224 | 60.0058 | 17.2
110.7398 | 74.3848 | 60.0346 | 65.8 | 110.6919 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 110.7371 | 58.3139 | 59.9886 | 49.6 | 110.7066 | 42.1237 | 60.0462 | 33.4 | 110.7112 | 26.0206 | 60.0058 | 17.2
110.7481 | 74.3855 | 60.0346 | 65.8 | 110.7002 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 110.7454 | 58.3139 | 59.9886 | 49.6 | 110.7149 | 42.1238 | 60.0462 | 33.4 | 110.7195 | 26.0187 | 60.0058 | 17.2
110.7564 | 74.3862 | 60.0346 | 65.8 | 110.7085 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 110.7537 | 58.3139 | 59.9886 | 49.6 | 110.7232 | 42.1239 | 60.0462 | 33.4 | 110.7279 | 26.0168 | 60.0058 | 17.2
110.7647 | 74.3865 | 60.0346 | 65.8 | 110.7169 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 110.7621 | 58.3139 | 59.9886 | 49.6 | 110.7316 | 42.1231 | 60.0462 | 33.4 | 110.7362 | 26.015 | 60.0058 | 17.2
110.7731 | 74.3867 | 60.0346 | 65.8 | 110.7252 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 110.7704 | 58.3139 | 59.9886 | 49.6 | 110.7399 | 42.1222 | 60.0462 | 33.4 | 110.7445 | 26.0134 | 60.0058 | 17.2
110.7814 | 74.3873 | 60.0346 | 65.8 | 110.7336 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 110.7787 | 58.3139 | 59.9886 | 49.6 | 110.7482 | 42.1211 | 60.0462 | 33.4 | 110.7528 | 26.0117 | 60.0058 | 17.2
110.7897 | 74.3879 | 60.0346 | 65.8 | 110.7419 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 110.7871 | 58.3139 | 59.9886 | 49.6 | 110.7565 | 42.12 | 60.0462 | 33.4 | 110.7612 | 26.0084 | 60.0058 | 17.2
110.798 | 74.3886 | 60.0346 | 65.8 | 110.7502 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 110.7954 | 58.3139 | 59.9886 | 49.6 | 110.7648 | 42.119 | 60.0462 | 33.4 | 110.7695 | 26.0051 | 60.0058 | 17.2
110.8064 | 74.3894 | 60.0346 | 65.8 | 110.7585 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 110.8038 | 58.3108 | 59.9886 | 49.6 | 110.7733 | 42.1179 | 60.0462 | 33.4 | 110.7778 | 26.0018 | 60.0058 | 17.2
110.8147 | 74.3892 | 60.0346 | 65.8 | 110.7669 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 110.8121 | 58.3077 | 59.9886 | 49.6 | 110.7816 | 42.1172 | 60.0462 | 33.4 | 110.7861 | 25.9985 | 60.0058 | 17.2
110.823 | 74.3889 | 60.0346 | 65.8 | 110.7752 | 74.2754 | 60.0174 | 65.8 | 110.8204 | 58.3046 | 59.9886 | 49.6 | 110.7899 | 42.1165 | 60.0462 | 33.4 | 110.7946 | 25.997 | 60.0058 | 17.2
110.8314 | 74.3892 | 60.0346 | 65.8 | 110.7835 | 74.2765 | 60.0174 | 65.8 | 110.8287 | 58.3015 | 59.9886 | 49.6 | 110.7982 | 42.1155 | 60.0462 | 33.4 | 110.8029 | 25.9956 | 60.0058 | 17.2
110.8397 | 74.3894 | 60.0346 | 65.8 | 110.7918 | 74.2783 | 60.0174 | 65.8 | 110.8371 | 58.2983 | 59.9886 | 49.6 | 110.8066 | 42.1144 | 60.0462 | 33.4 | 110.8112 | 25.994 | 60.0058 | 17.2
110.848 | 74.3896 | 60.0346 | 65.8 | 110.8002 | 74.2801 | 60.0174 | 65.8 | 110.8454 | 58.2952 | 59.9886 | 49.6 | 110.8149 | 42.1134 | 60.0462 | 33.4 | 110.8195 | 25.9925 | 60.0058 | 17.2
110.8564 | 74.3899 | 60.0346 | 65.8 | 110.8085 | 74.2819 | 60.0174 | 65.8 | 110.8538 | 58.292 | 59.9886 | 49.6 | 110.8232 | 42.1125 | 60.0462 | 33.4 | 110.8279 | 25.991 | 60.0058 | 17.2
110.8647 | 74.389 | 60.0346 | 65.8 | 110.8169 | 74.2837 | 60.0174 | 65.8 | 110.8621 | 58.2887 | 59.9886 | 49.6 | 110.8315 | 42.1113 | 60.0462 | 33.4 | 110.8362 | 25.9895 | 60.0058 | 17.2
110.873 | 74.3881 | 60.0346 | 65.8 | 110.8252 | 74.2855 | 60.0174 | 65.8 | 110.8704 | 58.2854 | 59.9886 | 49.6 | 110.8398 | 42.1101 | 60.0462 | 33.4 | 110.8445 | 25.9897 | 60.0058 | 17.2
110.8813 | 74.3878 | 60.0346 | 65.8 | 110.8335 | 74.2873 | 60.0174 | 65.8 | 110.8788 | 58.2822 | 59.9886 | 49.6 | 110.8482 | 42.1089 | 60.0462 | 33.4 | 110.8528 | 25.9899 | 60.0058 | 17.2
110.8897 | 74.3876 | 60.0346 | 65.8 | 110.8418 | 74.2891 | 60.0174 | 65.8 | 110.8871 | 58.2822 | 59.9886 | 49.6 | 110.8565 | 42.1077 | 60.0462 | 33.4 | 110.8612 | 25.9899 | 60.0058 | 17.2
110.898 | 74.3879 | 60.0346 | 65.8 | 110.8502 | 74.2909 | 60.0174 | 65.8 | 110.8954 | 58.2823 | 59.9886 | 49.6 | 110.8648 | 42.1072 | 60.0462 | 33.4 | 110.8695 | 25.9898 | 60.0058 | 17.2
110.9063 | 74.3883 | 60.0346 | 65.8 | 110.8585 | 74.2908 | 60.0174 | 65.8 | 110.9037 | 58.2824 | 59.9886 | 49.6 | 110.8731 | 42.1068 | 60.0462 | 33.4 | 110.8778 | 25.9895 | 60.0058 | 17.2
110.9146 | 74.3867 | 60.0346 | 65.8 | 110.8669 | 74.2907 | 60.0174 | 65.8 | 110.9121 | 58.2824 | 59.9886 | 49.6 | 110.8814 | 42.1069 | 60.0462 | 33.4 | 110.8861 | 25.9891 | 60.0058 | 17.2
110.923 | 74.3851 | 60.0346 | 65.8 | 110.8752 | 74.2899 | 60.0174 | 65.8 | 110.9204 | 58.2825 | 59.9886 | 49.6 | 110.8898 | 42.1071 | 60.0462 | 33.4 | 110.8945 | 25.9888 | 60.0058 | 17.2
110.9313 | 74.3841 | 60.0346 | 65.8 | 110.8835 | 74.2891 | 60.0174 | 65.8 | 110.9288 | 58.2826 | 59.9886 | 49.6 | 110.8981 | 42.1072 | 60.0462 | 33.4 | 110.9028 | 25.9885 | 60.0058 | 17.2
110.9396 | 74.3831 | 60.0346 | 65.8 | 110.8918 | 74.2884 | 60.0174 | 65.8 | 110.9371 | 58.2828 | 59.9886 | 49.6 | 110.9064 | 42.1072 | 60.0462 | 33.4 | 110.9111 | 25.9882 | 60.0058 | 17.2
110.948 | 74.3818 | 60.0346 | 65.8 | 110.9002 | 74.2878 | 60.0174 | 65.8 | 110.9454 | 58.283 | 59.9886 | 49.6 | 110.9147 | 42.1074 | 60.0462 | 33.4 | 110.9194 | 25.9878 | 60.0058 | 17.2
110.9563 | 74.3804 | 60.0346 | 65.8 | 110.9085 | 74.2872 | 60.0174 | 65.8 | 110.9538 | 58.2832 | 59.9886 | 49.6 | 110.9232 | 42.1076 | 60.0462 | 33.4 | 110.9279 | 25.9874 | 60.0058 | 17.2
110.9646 | 74.379 | 60.0346 | 65.8 | 110.9168 | 74.2865 | 60.0174 | 65.8 | 110.9621 | 58.2835 | 59.9886 | 49.6 | 110.9315 | 42.1077 | 60.0462 | 33.4 | 110.9362 | 25.9871 | 60.0058 | 17.2
110.973 | 74.3776 | 60.0346 | 65.8 | 110.9251 | 74.2857 | 60.0174 | 65.8 | 110.9705 | 58.2835 | 59.9886 | 49.6 | 110.9398 | 42.1079 | 60.0462 | 33.4 | 110.9445 | 25.9866 | 60.0058 | 17.2
110.9813 | 74.3746 | 60.0346 | 65.8 | 110.9334 | 74.2848 | 60.0174 | 65.8 | 110.9788 | 58.2835 | 59.9886 | 49.6 | 110.9481 | 42.108 | 60.0462 | 33.4 | 110.9529 | 25.9861 | 60.0058 | 17.2
110.9896 | 74.3716 | 60.0346 | 65.8 | 110.9418 | 74.2847 | 60.0174 | 65.8 | 110.9871 | 58.2835 | 59.9886 | 49.6 | 110.9564 | 42.108 | 60.0462 | 33.4 | 110.9612 | 25.9854 | 60.0058 | 17.2
110.9979 | 74.3704 | 60.0346 | 65.8 | 110.9501 | 74.2846 | 60.0174 | 65.8 | 110.9954 | 58.2835 | 59.9886 | 49.6 | 110.9648 | 42.1074 | 60.0462 | 33.4 | 110.9695 | 25.9847 | 60.0058 | 17.2
111.0063 | 74.3691 | 60.0346 | 65.8 | 110.9585 | 74.2845 | 60.0174 | 65.8 | 111.0038 | 58.2835 | 59.9886 | 49.6 | 110.9731 | 42.1067 | 60.0462 | 33.4 | 110.9778 | 25.9839 | 60.0058 | 17.2
111.0146 | 74.3673 | 60.0346 | 65.8 | 110.9668 | 74.2844 | 60.0174 | 65.8 | 111.0121 | 58.2835 | 59.9886 | 49.6 | 110.9814 | 42.1061 | 60.0462 | 33.4 | 110.9862 | 25.9831 | 60.0058 | 17.2
111.0229 | 74.3655 | 60.0346 | 65.8 | 110.9751 | 74.2842 | 60.0174 | 65.8 | 111.0204 | 58.2835 | 59.9886 | 49.6 | 110.9897 | 42.1055 | 60.0462 | 33.4 | 110.9945 | 25.9822 | 60.0058 | 17.2
111.0312 | 74.3648 | 60.0346 | 65.8 | 110.9834 | 74.2839 | 60.0174 | 65.8 | 111.0288 | 58.2835 | 59.9886 | 49.6 | 110.998 | 42.1049 | 60.0462 | 33.4 | 111.0028 | 25.9814 | 60.0058 | 17.2
111.0396 | 74.3642 | 60.0346 | 65.8 | 110.9918 | 74.283 | 60.0174 | 65.8 | 111.0371 | 58.2835 | 59.9886 | 49.6 | 111.0064 | 42.1044 | 60.0462 | 33.4 | 111.0111 | 25.9791 | 60.0058 | 17.2
111.0479 | 74.3632 | 60.0346 | 65.8 | 111.0001 | 74.282 | 60.0174 | 65.8 | 111.0455 | 58.2835 | 59.9886 | 49.6 | 111.0147 | 42.1035 | 60.0462 | 33.4 | 111.0195 | 25.9768 | 60.0058 | 17.2
111.0562 | 74.3622 | 60.0346 | 65.8 | 111.0085 | 74.2813 | 60.0174 | 65.8 | 111.0538 | 58.2835 | 59.9886 | 49.6 | 111.023 | 42.1026 | 60.0462 | 33.4 | 111.0278 | 25.9752 | 60.0058 | 17.2
111.0646 | 74.3645 | 60.0346 | 65.8 | 111.0168 | 74.2806 | 60.0174 | 65.8 | 111.0621 | 58.2835 | 59.9886 | 49.6 | 111.0313 | 42.1021 | 60.0462 | 33.4 | 111.0361 | 25.9737 | 60.0058 | 17.2
111.0729 | 74.3668 | 60.0346 | 65.8 | 111.0251 | 74.2799 | 60.0174 | 65.8 | 111.0705 | 58.2835 | 59.9886 | 49.6 | 111.0397 | 42.1016 | 60.0462 | 33.4 | 111.0444 | 25.9726 | 60.0058 | 17.2
111.0812 | 74.3687 | 60.0346 | 65.8 | 111.0334 | 74.2792 | 60.0174 | 65.8 | 111.0788 | 58.2835 | 59.9886 | 49.6 | 111.048 | 42.1019 | 60.0462 | 33.4 | 111.0529 | 25.9715 | 60.0058 | 17.2
111.0896 | 74.3707 | 60.0346 | 65.8 | 111.0418 | 74.2785 | 60.0174 | 65.8 | 111.0872 | 58.2805 | 59.9886 | 49.6 | 111.0563 | 42.1021 | 60.0462 | 33.4 | 111.0612 | 25.9704 | 60.0058 | 17.2
111.0979 | 74.3711 | 60.0346 | 65.8 | 111.0501 | 74.2778 | 60.0174 | 65.8 | 111.0955 | 58.2776 | 59.9886 | 49.6 | 111.0646 | 42.1024 | 60.0462 | 33.4 | 111.0695 | 25.9693 | 60.0058 | 17.2
111.1062 | 74.3716 | 60.0346 | 65.8 | 111.0584 | 74.2771 | 60.0174 | 65.8 | 111.1038 | 58.2746 | 59.9886 | 49.6 | 111.0729 | 42.1026 | 60.0462 | 33.4 | 111.0778 | 25.9661 | 60.0058 | 17.2
111.1145 | 74.3726 | 60.0346 | 65.8 | 111.0667 | 74.2764 | 60.0174 | 65.8 | 111.1121 | 58.2717 | 59.9886 | 49.6 | 111.0814 | 42.1029 | 60.0462 | 33.4 | 111.0862 | 25.9628 | 60.0058 | 17.2
111.1229 | 74.3736 | 60.0346 | 65.8 | 111.0751 | 74.2764 | 60.0174 | 65.8 | 111.1205 | 58.268 | 59.9886 | 49.6 | 111.0897 | 42.1032 | 60.0462 | 33.4 | 111.0945 | 25.9609 | 60.0058 | 17.2
111.1312 | 74.3753 | 60.0346 | 65.8 | 111.0834 | 74.2764 | 60.0174 | 65.8 | 111.1288 | 58.2644 | 59.9886 | 49.6 | 111.098 | 42.1035 | 60.0462 | 33.4 | 111.1028 | 25.959 | 60.0058 | 17.2
111.1395 | 74.377 | 60.0346 | 65.8 | 111.0918 | 74.276 | 60.0174 | 65.8 | 111.1371 | 58.2606 | 59.9886 | 49.6 | 111.1063 | 42.1038 | 60.0462 | 33.4 | 111.1111 | 25.9567 | 60.0058 | 17.2
111.1479 | 74.377 | 60.0346 | 65.8 | 111.1001 | 74.2756 | 60.0174 | 65.8 | 111.1455 | 58.2569 | 59.9886 | 49.6 | 111.1146 | 42.1036 | 60.0462 | 33.4 | 111.1195 | 25.9544 | 60.0058 | 17.2
111.1562 | 74.3771 | 60.0346 | 65.8 | 111.1084 | 74.2752 | 60.0174 | 65.8 | 111.1538 | 58.2531 | 59.9886 | 49.6 | 111.123 | 42.1034 | 60.0462 | 33.4 | 111.1278 | 25.9495 | 60.0058 | 17.2
111.1645 | 74.3771 | 60.0346 | 65.8 | 111.1167 | 74.2748 | 60.0174 | 65.8 | 111.1622 | 58.2493 | 59.9886 | 49.6 | 111.1313 | 42.1011 | 60.0462 | 33.4 | 111.1361 | 25.9447 | 60.0058 | 17.2
111.1728 | 74.3772 | 60.0346 | 65.8 | 111.1251 | 74.2753 | 60.0174 | 65.8 | 111.1705 | 58.2485 | 59.9886 | 49.6 | 111.1396 | 42.0987 | 60.0462 | 33.4 | 111.1445 | 25.9402 | 60.0058 | 17.2
111.1812 | 74.3753 | 60.0346 | 65.8 | 111.1334 | 74.2757 | 60.0174 | 65.8 | 111.1788 | 58.2477 | 59.9886 | 49.6 | 111.1479 | 42.0951 | 60.0462 | 33.4 | 111.1528 | 25.9357 | 60.0058 | 17.2
111.1895 | 74.3734 | 60.0346 | 65.8 | 111.1418 | 74.2761 | 60.0174 | 65.8 | 111.1871 | 58.2469 | 59.9886 | 49.6 | 111.1563 | 42.0915 | 60.0462 | 33.4 | 111.1611 | 25.9332 | 60.0058 | 17.2
111.1978 | 74.3724 | 60.0346 | 65.8 | 111.1501 | 74.2766 | 60.0174 | 65.8 | 111.1955 | 58.2461 | 59.9886 | 49.6 | 111.1646 | 42.088 | 60.0462 | 33.4 | 111.1694 | 25.9308 | 60.0058 | 17.2
111.2062 | 74.3714 | 60.0346 | 65.8 | 111.1584 | 74.2771 | 60.0174 | 65.8 | 111.2038 | 58.2423 | 59.9886 | 49.6 | 111.1729 | 42.0844 | 60.0462 | 33.4 | 111.1779 | 25.9285 | 60.0058 | 17.2
111.2145 | 74.3705 | 60.0346 | 65.8 | 111.1667 | 74.2776 | 60.0174 | 65.8 | 111.2122 | 58.2386 | 59.9886 | 49.6 | 111.1812 | 42.0798 | 60.0462 | 33.4 | 111.1862 | 25.9263 | 60.0058 | 17.2
111.2228 | 74.3696 | 60.0346 | 65.8 | 111.1751 | 74.278 | 60.0174 | 65.8 | 111.2205 | 58.2314 | 59.9886 | 49.6 | 111.1895 | 42.0752 | 60.0462 | 33.4 | 111.1945 | 25.9239 | 60.0058 | 17.2
111.2311 | 74.3688 | 60.0346 | 65.8 | 111.1834 | 74.2784 | 60.0174 | 65.8 | 111.2288 | 58.2242 | 59.9886 | 49.6 | 111.1979 | 42.071 | 60.0462 | 33.4 | 111.2028 | 25.9214 | 60.0058 | 17.2
111.2395 | 74.3679 | 60.0346 | 65.8 | 111.1917 | 74.2789 | 60.0174 | 65.8 | 111.2372 | 58.217 | 59.9886 | 49.6 | 111.2062 | 42.0667 | 60.0462 | 33.4 | 111.2112 | 25.9213 | 60.0058 | 17.2
111.2478 | 74.367 | 60.0346 | 65.8 | 111.2 | 74.2793 | 60.0174 | 65.8 | 111.2455 | 58.2098 | 59.9886 | 49.6 | 111.2145 | 42.064 | 60.0462 | 33.4 | 111.2195 | 25.9211 | 60.0058 | 17.2
111.2561 | 74.3661 | 60.0346 | 65.8 | 111.2084 | 74.2788 | 60.0174 | 65.8 | 111.2538 | 58.2026 | 59.9886 | 49.6 | 111.2228 | 42.0614 | 60.0462 | 33.4 | 111.2278 | 25.9206 | 60.0058 | 17.2
111.2645 | 74.368 | 60.0346 | 65.8 | 111.2167 | 74.2784 | 60.0174 | 65.8 | 111.2621 | 58.1953 | 59.9886 | 49.6 | 111.2311 | 42.0599 | 60.0462 | 33.4 | 111.2361 | 25.92 | 60.0058 | 17.2
111.2728 | 74.3699 | 60.0346 | 65.8 | 111.2251 | 74.278 | 60.0174 | 65.8 | 111.2705 | 58.1881 | 59.9886 | 49.6 | 111.2396 | 42.0584 | 60.0462 | 33.4 | 111.2445 | 25.9194 | 60.0058 | 17.2
111.2811 | 74.3698 | 60.0346 | 65.8 | 111.2334 | 74.2775 | 60.0174 | 65.8 | 111.2789 | 58.1809 | 59.9886 | 49.6 | 111.2479 | 42.0568 | 60.0462 | 33.4 | 111.2528 | 25.9187 | 60.0058 | 17.2
111.2894 | 74.3698 | 60.0346 | 65.8 | 111.2417 | 74.2767 | 60.0174 | 65.8 | 111.2872 | 58.1773 | 59.9886 | 49.6 | 111.2562 | 42.0553 | 60.0462 | 33.4 | 111.2611 | 25.9185 | 60.0058 | 17.2
111.2978 | 74.3675 | 60.0346 | 65.8 | 111.25 | 74.276 | 60.0174 | 65.8 | 111.2955 | 58.1738 | 59.9886 | 49.6 | 111.2645 | 42.0547 | 60.0462 | 33.4 | 111.2694 | 25.9183 | 60.0058 | 17.2
111.3061 | 74.3653 | 60.0346 | 65.8 | 111.2584 | 74.2753 | 60.0174 | 65.8 | 111.3038 | 58.1729 | 59.9886 | 49.6 | 111.2729 | 42.0541 | 60.0462 | 33.4 | 111.2778 | 25.9182 | 60.0058 | 17.2
111.3144 | 74.3637 | 60.0346 | 65.8 | 111.2667 | 74.2747 | 60.0174 | 65.8 | 111.3122 | 58.1721 | 59.9886 | 49.6 | 111.2812 | 42.0533 | 60.0404 | 33.4 | 111.2861 | 25.9182 | 60.0058 | 17.2
111.3228 | 74.3622 | 60.0346 | 65.8 | 111.2751 | 74.2745 | 60.0174 | 65.8 | 111.3205 | 58.1713 | 59.9886 | 49.6 | 111.2895 | 42.0525 | 60.0404 | 33.4 | 111.2944 | 25.9185 | 60.0058 | 17.2
111.3311 | 74.3606 | 60.0346 | 65.8 | 111.2834 | 74.2743 | 60.0174 | 65.8 | 111.3289 | 58.1705 | 59.9886 | 49.6 | 111.2978 | 42.052 | 60.0404 | 33.4 | 111.3027 | 25.9189 | 60.0058 | 17.2
111.3394 | 74.359 | 60.0346 | 65.8 | 111.2917 | 74.274 | 60.0174 | 65.8 | 111.3372 | 58.1697 | 59.9886 | 49.6 | 111.3061 | 42.0515 | 60.0404 | 33.4 | 111.3112 | 25.9195 | 60.0058 | 17.2
111.3477 | 74.3573 | 60.0346 | 65.8 | 111.3 | 74.2738 | 60.0174 | 65.8 | 111.3455 | 58.1689 | 59.9886 | 49.6 | 111.3145 | 42.0517 | 60.0404 | 33.4 | 111.3195 | 25.9201 | 60.0058 | 17.2
111.3561 | 74.3555 | 60.0346 | 65.8 | 111.3084 | 74.2722 | 60.0174 | 65.8 | 111.3539 | 58.1676 | 59.9886 | 49.6 | 111.3228 | 42.052 | 60.0404 | 33.4 | 111.3278 | 25.921 | 60.0058 | 17.2
111.3644 | 74.3554 | 60.0346 | 65.8 | 111.3167 | 74.2705 | 60.0174 | 65.8 | 111.3622 | 58.1663 | 59.9886 | 49.6 | 111.3311 | 42.0523 | 60.0404 | 33.4 | 111.3361 | 25.9219 | 60.0058 | 17.2
111.3727 | 74.3553 | 60.0346 | 65.8 | 111.325 | 74.269 | 60.0174 | 65.8 | 111.3705 | 58.165 | 59.9886 | 49.6 | 111.3394 | 42.0525 | 60.0404 | 33.4 | 111.3445 | 25.9225 | 60.0058 | 17.2
111.3811 | 74.3563 | 60.0346 | 65.8 | 111.3333 | 74.2675 | 60.0174 | 65.8 | 111.3788 | 58.1637 | 59.9886 | 49.6 | 111.3477 | 42.0533 | 60.0404 | 33.4 | 111.3528 | 25.923 | 60.0058 | 17.2
111.3894 | 74.3574 | 60.0346 | 65.8 | 111.3417 | 74.2663 | 60.0174 | 65.8 | 111.3872 | 58.1632 | 59.9886 | 49.6 | 111.3561 | 42.054 | 60.0404 | 33.4 | 111.3611 | 25.9233 | 60.0058 | 17.2
111.3977 | 74.3571 | 60.0346 | 65.8 | 111.35 | 74.2652 | 60.0174 | 65.8 | 111.3955 | 58.1627 | 59.9886 | 49.6 | 111.3644 | 42.0548 | 60.0404 | 33.4 | 111.3695 | 25.9237 | 60.0058 | 17.2
111.406 | 74.3569 | 60.0346 | 65.8 | 111.3584 | 74.2636 | 60.0174 | 65.8 | 111.4039 | 58.1622 | 59.9886 | 49.6 | 111.3727 | 42.0555 | 60.0404 | 33.4 | 111.3778 | 25.9243 | 60.0058 | 17.2
111.4144 | 74.3567 | 60.0346 | 65.8 | 111.3667 | 74.262 | 60.0174 | 65.8 | 111.4122 | 58.1617 | 59.9886 | 49.6 | 111.381 | 42.0563 | 60.0404 | 33.4 | 111.3861 | 25.9249 | 60.0058 | 17.2
111.4227 | 74.3565 | 60.0346 | 65.8 | 111.375 | 74.2603 | 60.0174 | 65.8 | 111.4205 | 58.1612 | 59.9886 | 49.6 | 111.3895 | 42.057 | 60.0404 | 33.4 | 111.3944 | 25.9254 | 60.0058 | 17.2
111.431 | 74.356 | 60.0346 | 65.8 | 111.3833 | 74.2585 | 60.0174 | 65.8 | 111.4289 | 58.1607 | 59.9886 | 49.6 | 111.3978 | 42.0571 | 60.0404 | 33.4 | 111.4028 | 25.926 | 60.0058 | 17.2
111.4393 | 74.3555 | 60.0346 | 65.8 | 111.3917 | 74.2573 | 60.0174 | 65.8 | 111.4372 | 58.1607 | 59.9886 | 49.6 | 111.4061 | 42.0571 | 60.0404 | 33.4 | 111.4111 | 25.9263 | 60.0058 | 17.2
111.4477 | 74.3525 | 60.0346 | 65.8 | 111.4 | 74.256 | 60.0174 | 65.8 | 111.4456 | 58.1607 | 59.9886 | 49.6 | 111.4144 | 42.0571 | 60.0404 | 33.4 | 111.4194 | 25.9267 | 60.0058 | 17.2
111.456 | 74.3496 | 60.0346 | 65.8 | 111.4084 | 74.2549 | 60.0174 | 65.8 | 111.4539 | 58.1607 | 59.9886 | 49.6 | 111.4227 | 42.0571 | 60.0404 | 33.4 | 111.4277 | 25.9271 | 60.0058 | 17.2
111.4643 | 74.3459 | 60.0346 | 65.8 | 111.4167 | 74.2537 | 60.0174 | 65.8 | 111.4622 | 58.1607 | 59.9886 | 49.6 | 111.4311 | 42.0572 | 60.0404 | 33.4 | 111.4362 | 25.9275 | 60.0058 | 17.2
111.4727 | 74.3422 | 60.0346 | 65.8 | 111.425 | 74.2525 | 60.0174 | 65.8 | 111.4705 | 58.1607 | 59.9886 | 49.6 | 111.4394 | 42.0572 | 60.0404 | 33.4 | 111.4445 | 25.9276 | 60.0058 | 17.2
111.481 | 74.3397 | 60.0346 | 65.8 | 111.4333 | 74.2514 | 60.0174 | 65.8 | 111.4789 | 58.1607 | 59.9886 | 49.6 | 111.4477 | 42.0572 | 60.0404 | 33.4 | 111.4528 | 25.9278 | 60.0058 | 17.2
111.4893 | 74.3372 | 60.0346 | 65.8 | 111.4417 | 74.2502 | 60.0174 | 65.8 | 111.4872 | 58.1607 | 59.9886 | 49.6 | 111.456 | 42.0572 | 60.0404 | 33.4 | 111.4611 | 25.9273 | 60.0058 | 17.2
111.4977 | 74.3352 | 60.0346 | 65.8 | 111.45 | 74.2491 | 60.0174 | 65.8 | 111.4955 | 58.1607 | 59.9886 | 49.6 | 111.4644 | 42.0573 | 60.0404 | 33.4 | 111.4695 | 25.9268 | 60.0058 | 17.2
111.506 | 74.3332 | 60.0346 | 65.8 | 111.4583 | 74.2471 | 60.0174 | 65.8 | 111.5039 | 58.1607 | 59.9886 | 49.6 | 111.4727 | 42.0573 | 60.0404 | 33.4 | 111.4778 | 25.9262 | 60.0058 | 17.2
111.5143 | 74.3311 | 60.0346 | 65.8 | 111.4666 | 74.2452 | 60.0174 | 65.8 | 111.5122 | 58.1607 | 59.9886 | 49.6 | 111.481 | 42.0553 | 60.0404 | 33.4 | 111.4861 | 25.9255 | 60.0058 | 17.2
111.5226 | 74.329 | 60.0346 | 65.8 | 111.475 | 74.2442 | 60.0174 | 65.8 | 111.5206 | 58.1607 | 59.9886 | 49.6 | 111.4893 | 42.0534 | 60.0404 | 33.4 | 111.4944 | 25.9252 | 60.0058 | 17.2
111.531 | 74.3287 | 60.0346 | 65.8 | 111.4833 | 74.2432 | 60.0174 | 65.8 | 111.5289 | 58.1607 | 59.9886 | 49.6 | 111.4976 | 42.0488 | 60.0404 | 33.4 | 111.5028 | 25.9248 | 60.0058 | 17.2
111.5393 | 74.3284 | 60.0346 | 65.8 | 111.4917 | 74.2418 | 60.0174 | 65.8 | 111.5372 | 58.1607 | 59.9886 | 49.6 | 111.506 | 42.0442 | 60.0404 | 33.4 | 111.5111 | 25.9243 | 60.0058 | 17.2
111.5476 | 74.3285 | 60.0346 | 65.8 | 111.5 | 74.2404 | 60.0174 | 65.8 | 111.5455 | 58.1607 | 59.9886 | 49.6 | 111.5143 | 42.0389 | 60.0404 | 33.4 | 111.5194 | 25.9238 | 60.0058 | 17.2
111.5559 | 74.3286 | 60.0346 | 65.8 | 111.5083 | 74.2371 | 60.0231 | 65.8 | 111.5539 | 58.1607 | 59.9886 | 49.6 | 111.5226 | 42.0336 | 60.0404 | 33.4 | 111.5277 | 25.9243 | 60.0058 | 17.2
111.5643 | 74.328 | 60.0346 | 65.8 | 111.5166 | 74.2338 | 60.0231 | 65.8 | 111.5623 | 58.1607 | 59.9886 | 49.6 | 111.5309 | 42.0282 | 60.0404 | 33.4 | 111.5361 | 25.9247 | 60.0058 | 17.2
111.5726 | 74.3274 | 60.0346 | 65.8 | 111.525 | 74.2304 | 60.0231 | 65.8 | 111.5706 | 58.1607 | 59.9886 | 49.6 | 111.5394 | 42.0229 | 60.0404 | 33.4 | 111.5444 | 25.9239 | 60.0058 | 17.2
111.5809 | 74.3271 | 60.0346 | 65.8 | 111.5333 | 74.2271 | 60.0231 | 65.8 | 111.5789 | 58.1607 | 59.9886 | 49.6 | 111.5477 | 42.0176 | 60.0404 | 33.4 | 111.5527 | 25.9232 | 60.0058 | 17.2
111.5893 | 74.3268 | 60.0346 | 65.8 | 111.5416 | 74.2247 | 60.0231 | 65.8 | 111.5872 | 58.1606 | 59.9886 | 49.6 | 111.556 | 42.0123 | 60.0404 | 33.4 | 111.5612 | 25.9225 | 60.0058 | 17.2
111.5976 | 74.327 | 60.0346 | 65.8 | 111.55 | 74.2224 | 60.0231 | 65.8 | 111.5956 | 58.1605 | 59.9886 | 49.6 | 111.5643 | 42.0089 | 60.0404 | 33.4 | 111.5695 | 25.9218 | 60.0058 | 17.2
111.6059 | 74.3272 | 60.0346 | 65.8 | 111.5583 | 74.22 | 60.0231 | 65.8 | 111.6039 | 58.158 | 59.9886 | 49.6 | 111.5726 | 42.0055 | 60.0404 | 33.4 | 111.5778 | 25.921 | 60.0058 | 17.2
111.6143 | 74.3259 | 60.0346 | 65.8 | 111.5666 | 74.2176 | 60.0231 | 65.8 | 111.6122 | 58.1554 | 59.9886 | 49.6 | 111.581 | 42.0048 | 60.0404 | 33.4 | 111.5861 | 25.9203 | 60.0058 | 17.2
111.6226 | 74.3247 | 60.0346 | 65.8 | 111.5749 | 74.2157 | 60.0231 | 65.8 | 111.6205 | 58.1529 | 59.9886 | 49.6 | 111.5893 | 42.004 | 60.0404 | 33.4 | 111.5945 | 25.919 | 60.0058 | 17.2
111.6309 | 74.3262 | 60.0346 | 65.8 | 111.5833 | 74.2137 | 60.0231 | 65.8 | 111.6289 | 58.1504 | 59.9886 | 49.6 | 111.5976 | 42.004 | 60.0404 | 33.4 | 111.6028 | 25.9177 | 60.0058 | 17.2
111.6392 | 74.3277 | 60.0346 | 65.8 | 111.5916 | 74.2137 | 60.0231 | 65.8 | 111.6373 | 58.1478 | 59.9886 | 49.6 | 111.6059 | 42.004 | 60.0404 | 33.4 | 111.6111 | 25.9159 | 60.0058 | 17.2
111.6476 | 74.3304 | 60.0346 | 65.8 | 111.5999 | 74.2137 | 60.0231 | 65.8 | 111.6456 | 58.1453 | 59.9886 | 49.6 | 111.6143 | 42.0037 | 60.0404 | 33.4 | 111.6194 | 25.9141 | 60.0058 | 17.2
111.6559 | 74.333 | 60.0346 | 65.8 | 111.6082 | 74.2137 | 60.0231 | 65.8 | 111.6539 | 58.1428 | 59.9886 | 49.6 | 111.6226 | 42.0034 | 60.0404 | 33.4 | 111.6278 | 25.9133 | 60.0058 | 17.2
111.6642 | 74.3339 | 60.0346 | 65.8 | 111.6166 | 74.2137 | 60.0231 | 65.8 | 111.6622 | 58.1403 | 59.9886 | 49.6 | 111.6309 | 42.003 | 60.0404 | 33.4 | 111.6361 | 25.9126 | 60.0058 | 17.2
111.6725 | 74.3347 | 60.0346 | 65.8 | 111.6249 | 74.2137 | 60.0231 | 65.8 | 111.6706 | 58.1382 | 59.9886 | 49.6 | 111.6392 | 42.0027 | 60.0404 | 33.4 | 111.6444 | 25.9115 | 60.0058 | 17.2
111.6809 | 74.3341 | 60.0346 | 65.8 | 111.6333 | 74.2137 | 60.0231 | 65.8 | 111.6789 | 58.1362 | 59.9886 | 49.6 | 111.6475 | 42.0024 | 60.0404 | 33.4 | 111.6527 | 25.9105 | 60.0058 | 17.2
111.6892 | 74.3336 | 60.0346 | 65.8 | 111.6416 | 74.2137 | 60.0231 | 65.8 | 111.6873 | 58.1366 | 59.9886 | 49.6 | 111.6559 | 42.0021 | 60.0404 | 33.4 | 111.6611 | 25.9091 | 60.0058 | 17.2
111.6975 | 74.3339 | 60.0346 | 65.8 | 111.6499 | 74.2137 | 60.0231 | 65.8 | 111.6956 | 58.137 | 59.9886 | 49.6 | 111.6642 | 42.0012 | 60.0404 | 33.4 | 111.6694 | 25.9078 | 60.0058 | 17.2
111.7059 | 74.3343 | 60.0346 | 65.8 | 111.6582 | 74.2137 | 60.0231 | 65.8 | 111.7039 | 58.1374 | 59.9886 | 49.6 | 111.6725 | 42.0003 | 60.0404 | 33.4 | 111.6777 | 25.907 | 60.0058 | 17.2
111.7142 | 74.3319 | 60.0346 | 65.8 | 111.6666 | 74.2137 | 60.0231 | 65.8 | 111.7123 | 58.1378 | 59.9886 | 49.6 | 111.6808 | 41.9994 | 60.0404 | 33.4 | 111.686 | 25.9062 | 60.0058 | 17.2
111.7225 | 74.3294 | 60.0346 | 65.8 | 111.6749 | 74.2137 | 60.0231 | 65.8 | 111.7206 | 58.1382 | 59.9886 | 49.6 | 111.6893 | 41.9985 | 60.0404 | 33.4 | 111.6945 | 25.9052 | 60.0058 | 17.2
111.7309 | 74.3255 | 60.0346 | 65.8 | 111.6833 | 74.2137 | 60.0231 | 65.8 | 111.7289 | 58.1386 | 59.9886 | 49.6 | 111.6976 | 41.9977 | 60.0404 | 33.4 | 111.7028 | 25.9042 | 60.0058 | 17.2
111.7392 | 74.3215 | 60.0346 | 65.8 | 111.6916 | 74.2157 | 60.0231 | 65.8 | 111.7372 | 58.139 | 59.9886 | 49.6 | 111.7059 | 41.9968 | 60.0404 | 33.4 | 111.7111 | 25.9033 | 60.0058 | 17.2
111.7475 | 74.3174 | 60.0346 | 65.8 | 111.6999 | 74.2176 | 60.0231 | 65.8 | 111.7456 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.7142 | 41.996 | 60.0404 | 33.4 | 111.7194 | 25.9023 | 60.0058 | 17.2
111.7558 | 74.3133 | 60.0346 | 65.8 | 111.7082 | 74.2195 | 60.0231 | 65.8 | 111.7539 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.7225 | 41.9951 | 60.0404 | 33.4 | 111.7278 | 25.9018 | 60.0058 | 17.2
111.7642 | 74.3113 | 60.0289 | 65.8 | 111.7166 | 74.2214 | 60.0231 | 65.8 | 111.7623 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.7309 | 41.9943 | 60.0404 | 33.4 | 111.7361 | 25.9012 | 60.0058 | 17.2
111.7725 | 74.3093 | 60.0289 | 65.8 | 111.7249 | 74.2234 | 60.0231 | 65.8 | 111.7706 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.7392 | 41.9934 | 60.0404 | 33.4 | 111.7444 | 25.9013 | 60.0058 | 17.2
111.7808 | 74.3086 | 60.0289 | 65.8 | 111.7332 | 74.2253 | 60.0231 | 65.8 | 111.7789 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.7475 | 41.9935 | 60.0404 | 33.4 | 111.7527 | 25.9014 | 60.0058 | 17.2
111.7892 | 74.3078 | 60.0289 | 65.8 | 111.7415 | 74.2272 | 60.0231 | 65.8 | 111.7873 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.7558 | 41.9936 | 60.0404 | 33.4 | 111.7611 | 25.9003 | 60.0058 | 17.2
111.7975 | 74.3088 | 60.0289 | 65.8 | 111.7499 | 74.2291 | 60.0231 | 65.8 | 111.7956 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.7642 | 41.9937 | 60.0404 | 33.4 | 111.7694 | 25.8993 | 60.0058 | 17.2
111.8058 | 74.3097 | 60.0289 | 65.8 | 111.7582 | 74.2316 | 60.0231 | 65.8 | 111.804 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.7725 | 41.9938 | 60.0404 | 33.4 | 111.7777 | 25.8987 | 60.0058 | 17.2
111.8141 | 74.3112 | 60.0289 | 65.8 | 111.7665 | 74.2341 | 60.0231 | 65.8 | 111.8123 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.7808 | 41.9941 | 60.0404 | 33.4 | 111.7861 | 25.8981 | 60.0058 | 17.2
111.8225 | 74.3126 | 60.0289 | 65.8 | 111.7749 | 74.2347 | 60.0231 | 65.8 | 111.8206 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.7891 | 41.9945 | 60.0404 | 33.4 | 111.7944 | 25.8977 | 60.0058 | 17.2
111.8308 | 74.3152 | 60.0289 | 65.8 | 111.7832 | 74.2353 | 60.0231 | 65.8 | 111.8289 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.7974 | 41.9949 | 60.0404 | 33.4 | 111.8027 | 25.8972 | 60.0058 | 17.2
111.8391 | 74.3178 | 60.0289 | 65.8 | 111.7915 | 74.2358 | 60.0231 | 65.8 | 111.8373 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.8058 | 41.9953 | 60.0404 | 33.4 | 111.811 | 25.8966 | 60.0001 | 17.2
111.8475 | 74.3204 | 60.0289 | 65.8 | 111.7998 | 74.2364 | 60.0231 | 65.8 | 111.8456 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.8141 | 41.9957 | 60.0404 | 33.4 | 111.8195 | 25.8961 | 60.0001 | 17.2
111.8558 | 74.323 | 60.0289 | 65.8 | 111.8082 | 74.237 | 60.0231 | 65.8 | 111.8539 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.8224 | 41.9962 | 60.0404 | 33.4 | 111.8278 | 25.8949 | 60.0001 | 17.2
111.8641 | 74.3244 | 60.0289 | 65.8 | 111.8165 | 74.2375 | 60.0231 | 65.8 | 111.8623 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.8307 | 41.9962 | 60.0404 | 33.4 | 111.8361 | 25.8937 | 60.0001 | 17.2
111.8724 | 74.3257 | 60.0289 | 65.8 | 111.8249 | 74.2381 | 60.0231 | 65.8 | 111.8706 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.8392 | 41.9963 | 60.0404 | 33.4 | 111.8444 | 25.8938 | 60.0001 | 17.2
111.8808 | 74.3232 | 60.0289 | 65.8 | 111.8332 | 74.2387 | 60.0231 | 65.8 | 111.879 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.8475 | 41.9963 | 60.0404 | 33.4 | 111.8528 | 25.8938 | 60.0001 | 17.2
111.8891 | 74.3208 | 60.0289 | 65.8 | 111.8415 | 74.2342 | 60.0231 | 65.8 | 111.8873 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.8558 | 41.9964 | 60.0404 | 33.4 | 111.8611 | 25.8936 | 60.0001 | 17.2
111.8974 | 74.3183 | 60.0289 | 65.8 | 111.8498 | 74.2298 | 60.0231 | 65.8 | 111.8956 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.8641 | 41.9964 | 60.0404 | 33.4 | 111.8694 | 25.8934 | 60.0001 | 17.2
111.9058 | 74.3158 | 60.0289 | 65.8 | 111.8582 | 74.2253 | 60.0231 | 65.8 | 111.9039 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.8724 | 41.9964 | 60.0404 | 33.4 | 111.8777 | 25.8934 | 60.0001 | 17.2
111.9141 | 74.3113 | 60.0289 | 65.8 | 111.8665 | 74.2209 | 60.0231 | 65.8 | 111.9123 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.8808 | 41.9965 | 60.0404 | 33.4 | 111.8861 | 25.8934 | 60.0001 | 17.2
111.9224 | 74.3067 | 60.0289 | 65.8 | 111.8748 | 74.2164 | 60.0231 | 65.8 | 111.9207 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.8891 | 41.9965 | 60.0404 | 33.4 | 111.8944 | 25.8931 | 60.0001 | 17.2
111.9307 | 74.303 | 60.0289 | 65.8 | 111.8831 | 74.212 | 60.0231 | 65.8 | 111.929 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.8974 | 41.9963 | 60.0404 | 33.4 | 111.9027 | 25.8928 | 60.0001 | 17.2
111.9391 | 74.2993 | 60.0289 | 65.8 | 111.8915 | 74.2075 | 60.0231 | 65.8 | 111.9373 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.9057 | 41.9962 | 60.0404 | 33.4 | 111.9111 | 25.8925 | 60.0001 | 17.2
111.9474 | 74.2972 | 60.0289 | 65.8 | 111.8998 | 74.203 | 60.0231 | 65.8 | 111.9456 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.9141 | 41.9961 | 60.0404 | 33.4 | 111.9194 | 25.8922 | 60.0001 | 17.2
111.9557 | 74.2952 | 60.0289 | 65.8 | 111.9082 | 74.1986 | 60.0231 | 65.8 | 111.954 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.9224 | 41.996 | 60.0404 | 33.4 | 111.9277 | 25.892 | 60.0001 | 17.2
111.9641 | 74.2931 | 60.0289 | 65.8 | 111.9165 | 74.1941 | 60.0231 | 65.8 | 111.9623 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.9307 | 41.9956 | 60.0404 | 33.4 | 111.936 | 25.8918 | 60.0001 | 17.2
111.9724 | 74.291 | 60.0289 | 65.8 | 111.9248 | 74.1941 | 60.0231 | 65.8 | 111.9706 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.939 | 41.9952 | 60.0404 | 33.4 | 111.9445 | 25.8915 | 60.0001 | 17.2
111.9807 | 74.289 | 60.0289 | 65.8 | 111.9331 | 74.1941 | 60.0231 | 65.8 | 111.9789 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.9473 | 41.9948 | 60.0404 | 33.4 | 111.9528 | 25.8913 | 60.0001 | 17.2
111.9891 | 74.2869 | 60.0289 | 65.8 | 111.9415 | 74.1941 | 60.0231 | 65.8 | 111.9873 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.9557 | 41.9944 | 60.0404 | 33.4 | 111.9611 | 25.8911 | 60.0001 | 17.2
111.9974 | 74.2869 | 60.0289 | 65.8 | 111.9498 | 74.1941 | 60.0231 | 65.8 | 111.9957 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.9641 | 41.994 | 60.0404 | 33.4 | 111.9694 | 25.8909 | 60.0001 | 17.2
112.0057 | 74.2869 | 60.0289 | 65.8 | 111.9582 | 74.1941 | 60.0231 | 65.8 | 112.004 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.9724 | 41.9936 | 60.0404 | 33.4 | 111.9778 | 25.891 | 60.0001 | 17.2
112.014 | 74.2861 | 60.0289 | 65.8 | 111.9665 | 74.1941 | 60.0231 | 65.8 | 112.0123 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.9807 | 41.9933 | 60.0404 | 33.4 | 111.9861 | 25.891 | 60.0001 | 17.2
112.0224 | 74.2852 | 60.0289 | 65.8 | 111.9748 | 74.1941 | 60.0231 | 65.8 | 112.0206 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.989 | 41.993 | 60.0404 | 33.4 | 111.9944 | 25.8911 | 60.0001 | 17.2
112.0307 | 74.2827 | 60.0289 | 65.8 | 111.9831 | 74.1941 | 60.0231 | 65.8 | 112.029 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 111.9974 | 41.9927 | 60.0404 | 33.4 | 112.0027 | 25.8912 | 60.0001 | 17.2
112.039 | 74.2802 | 60.0289 | 65.8 | 111.9914 | 74.1941 | 60.0231 | 65.8 | 112.0373 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.0057 | 41.9924 | 60.0404 | 33.4 | 112.0111 | 25.8895 | 60.0001 | 17.2
112.0474 | 74.2802 | 60.0289 | 65.8 | 111.9998 | 74.1941 | 60.0231 | 65.8 | 112.0457 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.014 | 41.9924 | 60.0404 | 33.4 | 112.0194 | 25.8878 | 60.0001 | 17.2
112.0557 | 74.2803 | 60.0289 | 65.8 | 112.0081 | 74.1941 | 60.0231 | 65.8 | 112.054 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.0223 | 41.9924 | 60.0404 | 33.4 | 112.0277 | 25.8861 | 60.0001 | 17.2
112.064 | 74.2809 | 60.0289 | 65.8 | 112.0164 | 74.1941 | 60.0231 | 65.8 | 112.0623 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.0307 | 41.9924 | 60.0404 | 33.4 | 112.0361 | 25.8844 | 60.0001 | 17.2
112.0723 | 74.2816 | 60.0289 | 65.8 | 112.0247 | 74.1941 | 60.0231 | 65.8 | 112.0707 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.039 | 41.9924 | 60.0404 | 33.4 | 112.0444 | 25.8827 | 60.0001 | 17.2
112.0807 | 74.2795 | 60.0289 | 65.8 | 112.0331 | 74.1941 | 60.0231 | 65.8 | 112.079 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.0473 | 41.9922 | 60.0404 | 33.4 | 112.0527 | 25.881 | 60.0001 | 17.2
112.089 | 74.2774 | 60.0289 | 65.8 | 112.0414 | 74.1941 | 60.0231 | 65.8 | 112.0873 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.0556 | 41.992 | 60.0404 | 33.4 | 112.061 | 25.8796 | 60.0001 | 17.2
112.0973 | 74.2753 | 60.0289 | 65.8 | 112.0498 | 74.1941 | 60.0231 | 65.8 | 112.0956 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.0639 | 41.9897 | 60.0404 | 33.4 | 112.0695 | 25.8782 | 60.0001 | 17.2
112.1057 | 74.2732 | 60.0289 | 65.8 | 112.0581 | 74.1941 | 60.0231 | 65.8 | 112.104 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.0723 | 41.9875 | 60.0404 | 33.4 | 112.0778 | 25.8768 | 60.0001 | 17.2
112.114 | 74.2716 | 60.0289 | 65.8 | 112.0664 | 74.1941 | 60.0231 | 65.8 | 112.1123 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.0806 | 41.9852 | 60.0404 | 33.4 | 112.0861 | 25.8754 | 60.0001 | 17.2
112.1223 | 74.2699 | 60.0289 | 65.8 | 112.0747 | 74.1941 | 60.0231 | 65.8 | 112.1207 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.0889 | 41.983 | 60.0404 | 33.4 | 112.0944 | 25.876 | 60.0001 | 17.2
112.1307 | 74.2685 | 60.0289 | 65.8 | 112.0831 | 74.1941 | 60.0231 | 65.8 | 112.129 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.0972 | 41.9811 | 60.0404 | 33.4 | 112.1028 | 25.8766 | 60.0001 | 17.2
112.139 | 74.2672 | 60.0289 | 65.8 | 112.0914 | 74.1941 | 60.0231 | 65.8 | 112.1373 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.1057 | 41.9792 | 60.0404 | 33.4 | 112.1111 | 25.8773 | 60.0001 | 17.2
112.1473 | 74.2651 | 60.0289 | 65.8 | 112.0998 | 74.1941 | 60.0231 | 65.8 | 112.1457 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.114 | 41.9772 | 60.0404 | 33.4 | 112.1194 | 25.8779 | 60.0001 | 17.2
112.1556 | 74.2631 | 60.0289 | 65.8 | 112.1081 | 74.1941 | 60.0231 | 65.8 | 112.154 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.1223 | 41.9753 | 60.0404 | 33.4 | 112.1277 | 25.8785 | 60.0001 | 17.2
112.164 | 74.2639 | 60.0289 | 65.8 | 112.1164 | 74.1941 | 60.0231 | 65.8 | 112.1624 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.1306 | 41.9736 | 60.0404 | 33.4 | 112.1361 | 25.8791 | 60.0001 | 17.2
112.1723 | 74.2646 | 60.0289 | 65.8 | 112.1247 | 74.1941 | 60.0231 | 65.8 | 112.1707 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.1389 | 41.9719 | 60.0404 | 33.4 | 112.1444 | 25.8794 | 60.0001 | 17.2
112.1806 | 74.2647 | 60.0289 | 65.8 | 112.1331 | 74.1941 | 60.0231 | 65.8 | 112.179 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.1473 | 41.9725 | 60.0404 | 33.4 | 112.1527 | 25.8797 | 60.0001 | 17.2
112.189 | 74.2648 | 60.0289 | 65.8 | 112.1414 | 74.1941 | 60.0231 | 65.8 | 112.1873 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.1556 | 41.9731 | 60.0404 | 33.4 | 112.1611 | 25.8807 | 60.0001 | 17.2
112.1973 | 74.2645 | 60.0289 | 65.8 | 112.1497 | 74.1941 | 60.0231 | 65.8 | 112.1957 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.1639 | 41.9719 | 60.0404 | 33.4 | 112.1694 | 25.8818 | 60.0001 | 17.2
112.2056 | 74.2643 | 60.0289 | 65.8 | 112.1581 | 74.1914 | 60.0231 | 65.8 | 112.204 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.1722 | 41.9708 | 60.0404 | 33.4 | 112.1777 | 25.8824 | 60.0001 | 17.2
112.2139 | 74.2636 | 60.0289 | 65.8 | 112.1664 | 74.1886 | 60.0231 | 65.8 | 112.2123 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.1806 | 41.9693 | 60.0404 | 33.4 | 112.186 | 25.8831 | 60.0001 | 17.2
112.2223 | 74.263 | 60.0289 | 65.8 | 112.1747 | 74.1859 | 60.0231 | 65.8 | 112.2207 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.1889 | 41.9678 | 60.0404 | 33.4 | 112.1945 | 25.8838 | 60.0001 | 17.2
112.2306 | 74.2623 | 60.0289 | 65.8 | 112.183 | 74.1832 | 60.0231 | 65.8 | 112.229 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.1972 | 41.966 | 60.0404 | 33.4 | 112.2028 | 25.8845 | 60.0001 | 17.2
112.2389 | 74.2617 | 60.0289 | 65.8 | 112.1914 | 74.1804 | 60.0231 | 65.8 | 112.2374 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.2055 | 41.9642 | 60.0404 | 33.4 | 112.2111 | 25.8838 | 60.0001 | 17.2
112.2473 | 74.2598 | 60.0289 | 65.8 | 112.1997 | 74.1777 | 60.0231 | 65.8 | 112.2457 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.2138 | 41.9624 | 60.0404 | 33.4 | 112.2194 | 25.8832 | 60.0001 | 17.2
112.2556 | 74.2579 | 60.0289 | 65.8 | 112.208 | 74.1749 | 60.0231 | 65.8 | 112.254 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.2222 | 41.9606 | 60.0404 | 33.4 | 112.2278 | 25.8822 | 60.0001 | 17.2
112.2639 | 74.2567 | 60.0289 | 65.8 | 112.2163 | 74.1722 | 60.0231 | 65.8 | 112.2624 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.2305 | 41.9563 | 60.0404 | 33.4 | 112.2361 | 25.8812 | 60.0001 | 17.2
112.2723 | 74.2554 | 60.0289 | 65.8 | 112.2247 | 74.1694 | 60.0231 | 65.8 | 112.2707 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.2388 | 41.952 | 60.0404 | 33.4 | 112.2444 | 25.8796 | 60.0001 | 17.2
112.2806 | 74.2567 | 60.0289 | 65.8 | 112.233 | 74.1667 | 60.0231 | 65.8 | 112.2791 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.2471 | 41.9496 | 60.0404 | 33.4 | 112.2527 | 25.8779 | 60.0001 | 17.2
112.2889 | 74.2581 | 60.0289 | 65.8 | 112.2414 | 74.1667 | 60.0231 | 65.8 | 112.2874 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.2556 | 41.9471 | 60.0404 | 33.4 | 112.2611 | 25.8762 | 60.0001 | 17.2
112.2972 | 74.2594 | 60.0289 | 65.8 | 112.2497 | 74.1667 | 60.0231 | 65.8 | 112.2957 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.2639 | 41.9447 | 60.0404 | 33.4 | 112.2694 | 25.8746 | 60.0001 | 17.2
112.3056 | 74.2607 | 60.0289 | 65.8 | 112.258 | 74.1667 | 60.0231 | 65.8 | 112.304 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.2722 | 41.9423 | 60.0404 | 33.4 | 112.2777 | 25.8729 | 60.0001 | 17.2
112.3139 | 74.2609 | 60.0289 | 65.8 | 112.2663 | 74.1667 | 60.0231 | 65.8 | 112.3124 | 58.1394 | 59.9886 | 49.6 | 112.2805 | 41.9401 | 60.0347 | 33.4 | 112.2861 | 25.8713 | 60.0001 | 17.2
112.3222 | 74.2612 | 60.0289 | 65.8 | 112.2747 | 74.1667 | 60.0231 | 65.8 | 112.3207 | 58.139 | 59.9886 | 49.6 | 112.2888 | 41.938 | 60.0347 | 33.4 | 112.2944 | 25.8711 | 60.0001 | 17.2
112.3306 | 74.2625 | 60.0289 | 65.8 | 112.283 | 74.1667 | 60.0231 | 65.8 | 112.329 | 58.1387 | 59.9886 | 49.6 | 112.2972 | 41.9358 | 60.0347 | 33.4 | 112.3027 | 25.871 | 60.0001 | 17.2
112.3389 | 74.2638 | 60.0289 | 65.8 | 112.2914 | 74.1667 | 60.0231 | 65.8 | 112.3374 | 58.1384 | 59.9886 | 49.6 | 112.3055 | 41.9336 | 60.0347 | 33.4 | 112.311 | 25.8714 | 60.0001 | 17.2
112.3472 | 74.2651 | 60.0289 | 65.8 | 112.2997 | 74.1667 | 60.0231 | 65.8 | 112.3457 | 58.1381 | 59.9886 | 49.6 | 112.3138 | 41.9337 | 60.0347 | 33.4 | 112.3195 | 25.8718 | 60.0001 | 17.2
112.3555 | 74.2664 | 60.0289 | 65.8 | 112.308 | 74.1667 | 60.0231 | 65.8 | 112.3541 | 58.1381 | 59.9886 | 49.6 | 112.3221 | 41.9337 | 60.0347 | 33.4 | 112.3278 | 25.8724 | 60.0001 | 17.2
112.3639 | 74.2649 | 60.0289 | 65.8 | 112.3163 | 74.1667 | 60.0231 | 65.8 | 112.3624 | 58.1381 | 59.9886 | 49.6 | 112.3305 | 41.9337 | 60.0347 | 33.4 | 112.3361 | 25.8731 | 60.0001 | 17.2
112.3722 | 74.2633 | 60.0289 | 65.8 | 112.3247 | 74.1667 | 60.0231 | 65.8 | 112.3707 | 58.1381 | 59.9886 | 49.6 | 112.3388 | 41.9336 | 60.0347 | 33.4 | 112.3444 | 25.8739 | 60.0001 | 17.2
112.3805 | 74.2616 | 60.0289 | 65.8 | 112.333 | 74.1667 | 60.0231 | 65.8 | 112.379 | 58.138 | 59.9886 | 49.6 | 112.3471 | 41.9335 | 60.0347 | 33.4 | 112.3528 | 25.8747 | 60.0001 | 17.2
112.3889 | 74.2598 | 60.0289 | 65.8 | 112.3413 | 74.1667 | 60.0231 | 65.8 | 112.3874 | 58.138 | 59.9886 | 49.6 | 112.3554 | 41.9334 | 60.0347 | 33.4 | 112.3611 | 25.8755 | 60.0001 | 17.2
112.3972 | 74.2592 | 60.0289 | 65.8 | 112.3496 | 74.1667 | 60.0231 | 65.8 | 112.3957 | 58.138 | 59.9886 | 49.6 | 112.3637 | 41.9334 | 60.0347 | 33.4 | 112.3694 | 25.8763 | 60.0001 | 17.2
112.4055 | 74.2586 | 60.0289 | 65.8 | 112.358 | 74.1667 | 60.0231 | 65.8 | 112.4041 | 58.1383 | 59.9886 | 49.6 | 112.3721 | 41.9334 | 60.0347 | 33.4 | 112.3777 | 25.8755 | 60.0001 | 17.2
112.4138 | 74.2581 | 60.0289 | 65.8 | 112.3663 | 74.1667 | 60.0231 | 65.8 | 112.4124 | 58.1386 | 59.9886 | 49.6 | 112.3804 | 41.9334 | 60.0347 | 33.4 | 112.3861 | 25.8746 | 60.0001 | 17.2
112.4222 | 74.2577 | 60.0289 | 65.8 | 112.3747 | 74.1652 | 60.0231 | 65.8 | 112.4207 | 58.1389 | 59.9886 | 49.6 | 112.3887 | 41.9334 | 60.0347 | 33.4 | 112.3944 | 25.8735 | 60.0001 | 17.2
112.4305 | 74.2565 | 60.0289 | 65.8 | 112.383 | 74.1638 | 60.0231 | 65.8 | 112.4291 | 58.1392 | 59.9886 | 49.6 | 112.397 | 41.9334 | 60.0347 | 33.4 | 112.4027 | 25.8724 | 60.0001 | 17.2
112.4388 | 74.2554 | 60.0289 | 65.8 | 112.3913 | 74.1623 | 60.0231 | 65.8 | 112.4374 | 58.1392 | 59.9886 | 49.6 | 112.4055 | 41.9334 | 60.0347 | 33.4 | 112.4111 | 25.871 | 60.0001 | 17.2
112.4472 | 74.2531 | 60.0289 | 65.8 | 112.3996 | 74.1609 | 60.0231 | 65.8 | 112.4457 | 58.1392 | 59.9886 | 49.6 | 112.4138 | 41.9334 | 60.0347 | 33.4 | 112.4194 | 25.8697 | 60.0001 | 17.2
112.4555 | 74.2508 | 60.0289 | 65.8 | 112.4079 | 74.1581 | 60.0231 | 65.8 | 112.454 | 58.1392 | 59.9886 | 49.6 | 112.4221 | 41.9334 | 60.0347 | 33.4 | 112.4277 | 25.8682 | 60.0001 | 17.2
112.4638 | 74.2477 | 60.0289 | 65.8 | 112.4163 | 74.1554 | 60.0231 | 65.8 | 112.4624 | 58.1392 | 59.9886 | 49.6 | 112.4304 | 41.9334 | 60.0347 | 33.4 | 112.436 | 25.8666 | 60.0001 | 17.2
112.4722 | 74.2446 | 60.0289 | 65.8 | 112.4246 | 74.1527 | 60.0231 | 65.8 | 112.4707 | 58.1396 | 59.9886 | 49.6 | 112.4388 | 41.9334 | 60.0347 | 33.4 | 112.4445 | 25.8651 | 60.0001 | 17.2
112.4805 | 74.2416 | 60.0289 | 65.8 | 112.433 | 74.1499 | 60.0231 | 65.8 | 112.4791 | 58.14 | 59.9886 | 49.6 | 112.4471 | 41.9334 | 60.0347 | 33.4 | 112.4528 | 25.8635 | 60.0001 | 17.2
112.4888 | 74.2386 | 60.0289 | 65.8 | 112.4413 | 74.147 | 60.0231 | 65.8 | 112.4874 | 58.1404 | 59.9886 | 49.6 | 112.4554 | 41.9334 | 60.0347 | 33.4 | 112.4611 | 25.8635 | 60.0001 | 17.2
112.4971 | 74.2358 | 60.0289 | 65.8 | 112.4496 | 74.144 | 60.0231 | 65.8 | 112.4957 | 58.1407 | 59.9886 | 49.6 | 112.4637 | 41.9334 | 60.0347 | 33.4 | 112.4694 | 25.8635 | 60.0001 | 17.2
112.5055 | 74.2331 | 60.0289 | 65.8 | 112.4579 | 74.1425 | 60.0231 | 65.8 | 112.5041 | 58.1411 | 59.9886 | 49.6 | 112.472 | 41.9334 | 60.0347 | 33.4 | 112.4778 | 25.8635 | 60.0001 | 17.2
112.5138 | 74.231 | 60.0289 | 65.8 | 112.4663 | 74.141 | 60.0231 | 65.8 | 112.5124 | 58.1414 | 59.9886 | 49.6 | 112.4804 | 41.9334 | 60.0347 | 33.4 | 112.4861 | 25.8634 | 60.0001 | 17.2
112.5221 | 74.229 | 60.0289 | 65.8 | 112.4746 | 74.1395 | 60.0231 | 65.8 | 112.5208 | 58.1418 | 59.9886 | 49.6 | 112.4887 | 41.9334 | 60.0347 | 33.4 | 112.4944 | 25.8634 | 60.0001 | 17.2
112.5305 | 74.2284 | 60.0289 | 65.8 | 112.4829 | 74.138 | 60.0231 | 65.8 | 112.5291 | 58.1422 | 59.9886 | 49.6 | 112.497 | 41.9334 | 60.0347 | 33.4 | 112.5027 | 25.8633 | 60.0001 | 17.2
112.5388 | 74.2277 | 60.0289 | 65.8 | 112.4912 | 74.1375 | 60.0231 | 65.8 | 112.5374 | 58.1426 | 59.9886 | 49.6 | 112.5053 | 41.9334 | 60.0347 | 33.4 | 112.5111 | 25.8633 | 60.0001 | 17.2
112.5471 | 74.229 | 60.0289 | 65.8 | 112.4996 | 74.137 | 60.0231 | 65.8 | 112.5458 | 58.1429 | 59.9886 | 49.6 | 112.5137 | 41.9334 | 60.0347 | 33.4 | 112.5194 | 25.8632 | 60.0001 | 17.2
112.5555 | 74.2302 | 60.0289 | 65.8 | 112.5079 | 74.1364 | 60.0231 | 65.8 | 112.5541 | 58.1429 | 59.9943 | 49.6 | 112.522 | 41.9334 | 60.0347 | 33.4 | 112.5277 | 25.8634 | 60.0001 | 17.2
112.5638 | 74.2314 | 60.0289 | 65.8 | 112.5163 | 74.1358 | 60.0231 | 65.8 | 112.5624 | 58.1429 | 59.9943 | 49.6 | 112.5303 | 41.9334 | 60.0347 | 33.4 | 112.5361 | 25.8635 | 60.0001 | 17.2
112.5721 | 74.2326 | 60.0289 | 65.8 | 112.5246 | 74.1365 | 60.0231 | 65.8 | 112.5707 | 58.1429 | 59.9943 | 49.6 | 112.5386 | 41.9334 | 60.0347 | 33.4 | 112.5444 | 25.8636 | 60.0001 | 17.2
112.5804 | 74.2342 | 60.0289 | 65.8 | 112.5329 | 74.1371 | 60.0231 | 65.8 | 112.5791 | 58.1429 | 59.9943 | 49.6 | 112.5469 | 41.9329 | 60.0347 | 33.4 | 112.5527 | 25.8637 | 60.0001 | 17.2
112.5888 | 74.2358 | 60.0289 | 65.8 | 112.5412 | 74.1378 | 60.0231 | 65.8 | 112.5874 | 58.1429 | 59.9943 | 49.6 | 112.5554 | 41.9324 | 60.0347 | 33.4 | 112.561 | 25.8638 | 60.0001 | 17.2
112.5971 | 74.2375 | 60.0289 | 65.8 | 112.5496 | 74.1385 | 60.0231 | 65.8 | 112.5958 | 58.1429 | 59.9943 | 49.6 | 112.5637 | 41.9319 | 60.0347 | 33.4 | 112.5695 | 25.8639 | 60.0001 | 17.2
112.6054 | 74.2391 | 60.0289 | 65.8 | 112.5579 | 74.1392 | 60.0231 | 65.8 | 112.6041 | 58.1429 | 59.9943 | 49.6 | 112.572 | 41.9314 | 60.0347 | 33.4 | 112.5778 | 25.864 | 60.0001 | 17.2
112.6138 | 74.2415 | 60.0289 | 65.8 | 112.5663 | 74.1398 | 60.0231 | 65.8 | 112.6124 | 58.1429 | 59.9943 | 49.6 | 112.5803 | 41.9309 | 60.0347 | 33.4 | 112.5861 | 25.864 | 60.0001 | 17.2
112.6221 | 74.244 | 60.0289 | 65.8 | 112.5746 | 74.1408 | 60.0231 | 65.8 | 112.6207 | 58.1435 | 59.9943 | 49.6 | 112.5887 | 41.9304 | 60.0347 | 33.4 | 112.5944 | 25.8641 | 60.0001 | 17.2
112.6304 | 74.2457 | 60.0289 | 65.8 | 112.5829 | 74.1417 | 60.0231 | 65.8 | 112.6291 | 58.1442 | 59.9943 | 49.6 | 112.597 | 41.9299 | 60.0347 | 33.4 | 112.6028 | 25.8642 | 60.0001 | 17.2
112.6387 | 74.2475 | 60.0289 | 65.8 | 112.5912 | 74.143 | 60.0231 | 65.8 | 112.6375 | 58.1418 | 59.9943 | 49.6 | 112.6053 | 41.9294 | 60.0347 | 33.4 | 112.6111 | 25.8639 | 60.0001 | 17.2
112.6471 | 74.2493 | 60.0289 | 65.8 | 112.5996 | 74.1442 | 60.0231 | 65.8 | 112.6458 | 58.1395 | 59.9943 | 49.6 | 112.6136 | 41.9289 | 60.0404 | 33.4 | 112.6194 | 25.8637 | 60.0001 | 17.2
112.6554 | 74.2511 | 60.0289 | 65.8 | 112.6079 | 74.1444 | 60.0231 | 65.8 | 112.6541 | 58.1371 | 59.9943 | 49.6 | 112.622 | 41.9284 | 60.0404 | 33.4 | 112.6277 | 25.8623 | 60.0001 | 17.2
112.6637 | 74.2521 | 60.0289 | 65.8 | 112.6162 | 74.1447 | 60.0231 | 65.8 | 112.6624 | 58.1348 | 59.9943 | 49.6 | 112.6303 | 41.9271 | 60.0404 | 33.4 | 112.6361 | 25.8609 | 60.0001 | 17.2
112.6721 | 74.2531 | 60.0289 | 65.8 | 112.6245 | 74.1453 | 60.0231 | 65.8 | 112.6708 | 58.1311 | 59.9943 | 49.6 | 112.6386 | 41.9259 | 60.0404 | 33.4 | 112.6444 | 25.8593 | 60.0001 | 17.2
112.6804 | 74.2531 | 60.0289 | 65.8 | 112.6328 | 74.1459 | 60.0231 | 65.8 | 112.6791 | 58.1273 | 59.9943 | 49.6 | 112.6469 | 41.9242 | 60.0404 | 33.4 | 112.6527 | 25.8577 | 60.0001 | 17.2
112.6887 | 74.253 | 60.0289 | 65.8 | 112.6412 | 74.1466 | 60.0231 | 65.8 | 112.6874 | 58.1241 | 59.9943 | 49.6 | 112.6552 | 41.9226 | 60.0404 | 33.4 | 112.661 | 25.8561 | 60.0001 | 17.2
112.697 | 74.2521 | 60.0289 | 65.8 | 112.6495 | 74.1472 | 60.0231 | 65.8 | 112.6957 | 58.1208 | 59.9943 | 49.6 | 112.6636 | 41.9204 | 60.0404 | 33.4 | 112.6694 | 25.8545 | 60.0001 | 17.2
112.7054 | 74.2512 | 60.0289 | 65.8 | 112.6579 | 74.1479 | 60.0231 | 65.8 | 112.7041 | 58.1151 | 59.9943 | 49.6 | 112.6719 | 41.9183 | 60.0404 | 33.4 | 112.6777 | 25.8529 | 60.0001 | 17.2
112.7137 | 74.25 | 60.0289 | 65.8 | 112.6662 | 74.1485 | 60.0231 | 65.8 | 112.7124 | 58.1094 | 59.9943 | 49.6 | 112.6802 | 41.9162 | 60.0404 | 33.4 | 112.686 | 25.8513 | 60.0001 | 17.2
112.722 | 74.2488 | 60.0289 | 65.8 | 112.6745 | 74.1489 | 60.0231 | 65.8 | 112.7208 | 58.1064 | 59.9943 | 49.6 | 112.6885 | 41.9141 | 60.0404 | 33.4 | 112.6945 | 25.8497 | 60.0001 | 17.2
112.7304 | 74.2477 | 60.0289 | 65.8 | 112.6828 | 74.1493 | 60.0231 | 65.8 | 112.7291 | 58.1034 | 59.9943 | 49.6 | 112.697 | 41.9131 | 60.0404 | 33.4 | 112.7028 | 25.8482 | 60.0001 | 17.2
112.7387 | 74.2465 | 60.0289 | 65.8 | 112.6912 | 74.1497 | 60.0231 | 65.8 | 112.7374 | 58.1004 | 59.9943 | 49.6 | 112.7053 | 41.912 | 60.0404 | 33.4 | 112.7111 | 25.8478 | 60.0001 | 17.2
112.747 | 74.2461 | 60.0289 | 65.8 | 112.6995 | 74.1502 | 60.0231 | 65.8 | 112.7458 | 58.0975 | 59.9943 | 49.6 | 112.7136 | 41.9132 | 60.0404 | 33.4 | 112.7194 | 25.8474 | 60.0001 | 17.2
112.7553 | 74.2457 | 60.0289 | 65.8 | 112.7079 | 74.1498 | 60.0231 | 65.8 | 112.7541 | 58.0958 | 59.9943 | 49.6 | 112.7219 | 41.9143 | 60.0404 | 33.4 | 112.7278 | 25.8472 | 60.0001 | 17.2
112.7637 | 74.2464 | 60.0289 | 65.8 | 112.7162 | 74.1495 | 60.0231 | 65.8 | 112.7625 | 58.0942 | 59.9943 | 49.6 | 112.7302 | 41.9158 | 60.0404 | 33.4 | 112.7361 | 25.847 | 60.0001 | 17.2
112.772 | 74.247 | 60.0289 | 65.8 | 112.7245 | 74.1492 | 60.0231 | 65.8 | 112.7708 | 58.0915 | 59.9943 | 49.6 | 112.7386 | 41.9173 | 60.0404 | 33.4 | 112.7444 | 25.8468 | 60.0001 | 17.2
112.7803 | 74.2478 | 60.0289 | 65.8 | 112.7328 | 74.1489 | 60.0231 | 65.8 | 112.7791 | 58.0889 | 59.9943 | 49.6 | 112.7469 | 41.9192 | 60.0404 | 33.4 | 112.7527 | 25.8465 | 60.0001 | 17.2
112.7887 | 74.2485 | 60.0289 | 65.8 | 112.7412 | 74.1485 | 60.0231 | 65.8 | 112.7874 | 58.0885 | 59.9943 | 49.6 | 112.7552 | 41.9212 | 60.0404 | 33.4 | 112.7611 | 25.8439 | 60.0001 | 17.2
112.797 | 74.246 | 60.0289 | 65.8 | 112.7495 | 74.1481 | 60.0231 | 65.8 | 112.7958 | 58.0881 | 59.9943 | 49.6 | 112.7635 | 41.9227 | 60.0404 | 33.4 | 112.7694 | 25.8413 | 60.0001 | 17.2
112.8053 | 74.2435 | 60.0289 | 65.8 | 112.7578 | 74.1476 | 60.0231 | 65.8 | 112.8041 | 58.088 | 59.9943 | 49.6 | 112.7718 | 41.9242 | 60.0404 | 33.4 | 112.7777 | 25.8388 | 60.0001 | 17.2
112.8137 | 74.241 | 60.0289 | 65.8 | 112.7661 | 74.1472 | 60.0231 | 65.8 | 112.8124 | 58.0878 | 59.9943 | 49.6 | 112.7802 | 41.9254 | 60.0404 | 33.4 | 112.786 | 25.8362 | 60.0001 | 17.2
112.822 | 74.2385 | 60.0289 | 65.8 | 112.7745 | 74.1467 | 60.0231 | 65.8 | 112.8208 | 58.0866 | 59.9943 | 49.6 | 112.7885 | 41.9267 | 60.0404 | 33.4 | 112.7944 | 25.8335 | 60.0001 | 17.2
112.8303 | 74.2351 | 60.0289 | 65.8 | 112.7828 | 74.1463 | 60.0231 | 65.8 | 112.8291 | 58.0854 | 59.9943 | 49.6 | 112.7968 | 41.927 | 60.0404 | 33.4 | 112.8027 | 25.8307 | 60.0001 | 17.2
112.8386 | 74.2318 | 60.0289 | 65.8 | 112.7912 | 74.1428 | 60.0231 | 65.8 | 112.8375 | 58.0845 | 59.9943 | 49.6 | 112.8051 | 41.9273 | 60.0404 | 33.4 | 112.811 | 25.828 | 60.0001 | 17.2
112.847 | 74.2286 | 60.0289 | 65.8 | 112.7995 | 74.1393 | 60.0231 | 65.8 | 112.8458 | 58.0837 | 59.9943 | 49.6 | 112.8135 | 41.9273 | 60.0404 | 33.4 | 112.8195 | 25.8253 | 60.0001 | 17.2
112.8553 | 74.2253 | 60.0289 | 65.8 | 112.8078 | 74.1358 | 60.0231 | 65.8 | 112.8541 | 58.0834 | 59.9943 | 49.6 | 112.8218 | 41.9272 | 60.0404 | 33.4 | 112.8278 | 25.8226 | 60.0001 | 17.2
112.8636 | 74.222 | 60.0289 | 65.8 | 112.8161 | 74.1324 | 60.0231 | 65.8 | 112.8624 | 58.0831 | 59.9943 | 49.6 | 112.8301 | 41.9277 | 60.0404 | 33.4 | 112.8361 | 25.8198 | 60.0001 | 17.2
112.872 | 74.2187 | 60.0289 | 65.8 | 112.8245 | 74.129 | 60.0231 | 65.8 | 112.8708 | 58.0828 | 59.9943 | 49.6 | 112.8384 | 41.9281 | 60.0404 | 33.4 | 112.8444 | 25.8195 | 60.0001 | 17.2
112.8803 | 74.2196 | 60.0289 | 65.8 | 112.8328 | 74.1256 | 60.0231 | 65.8 | 112.8791 | 58.0826 | 59.9943 | 49.6 | 112.8467 | 41.929 | 60.0404 | 33.4 | 112.8528 | 25.8192 | 60.0001 | 17.2
112.8886 | 74.2205 | 60.0289 | 65.8 | 112.8411 | 74.1191 | 60.0231 | 65.8 | 112.8875 | 58.0817 | 59.9943 | 49.6 | 112.8552 | 41.9298 | 60.0404 | 33.4 | 112.8611 | 25.8189 | 60.0001 | 17.2
112.8969 | 74.2211 | 60.0289 | 65.8 | 112.8495 | 74.1126 | 60.0231 | 65.8 | 112.8958 | 58.0808 | 59.9943 | 49.6 | 112.8635 | 41.9303 | 60.0404 | 33.4 | 112.8694 | 25.8187 | 60.0001 | 17.2
112.9053 | 74.2217 | 60.0289 | 65.8 | 112.8578 | 74.1062 | 60.0231 | 65.8 | 112.9041 | 58.081 | 59.9943 | 49.6 | 112.8718 | 41.9307 | 60.0404 | 33.4 | 112.8777 | 25.8187 | 60.0001 | 17.2
112.9136 | 74.2192 | 60.0289 | 65.8 | 112.8661 | 74.0998 | 60.0231 | 65.8 | 112.9125 | 58.0811 | 59.9943 | 49.6 | 112.8801 | 41.9315 | 60.0404 | 33.4 | 112.8861 | 25.8186 | 60.0001 | 17.2
112.9219 | 74.2166 | 60.0289 | 65.8 | 112.8744 | 74.0965 | 60.0231 | 65.8 | 112.9208 | 58.0798 | 59.9943 | 49.6 | 112.8885 | 41.9324 | 60.0404 | 33.4 | 112.8944 | 25.8186 | 60.0001 | 17.2
112.9303 | 74.2111 | 60.0289 | 65.8 | 112.8828 | 74.0933 | 60.0231 | 65.8 | 112.9291 | 58.0784 | 59.9943 | 49.6 | 112.8968 | 41.9328 | 60.0404 | 33.4 | 112.9027 | 25.8186 | 60.0001 | 17.2
112.9386 | 74.2056 | 60.0289 | 65.8 | 112.8911 | 74.09 | 60.0231 | 65.8 | 112.9374 | 58.077 | 59.9943 | 49.6 | 112.9051 | 41.9332 | 60.0404 | 33.4 | 112.911 | 25.8187 | 60.0001 | 17.2
112.9469 | 74.2 | 60.0289 | 65.8 | 112.8994 | 74.0867 | 60.0231 | 65.8 | 112.9458 | 58.0757 | 59.9943 | 49.6 | 112.9134 | 41.9324 | 60.0404 | 33.4 | 112.9194 | 25.8189 | 60.0001 | 17.2
112.9553 | 74.1945 | 60.0289 | 65.8 | 112.9077 | 74.0834 | 60.0231 | 65.8 | 112.9541 | 58.074 | 59.9943 | 49.6 | 112.9217 | 41.9316 | 60.0404 | 33.4 | 112.9277 | 25.819 | 60.0001 | 17.2
112.9636 | 74.1881 | 60.0289 | 65.8 | 112.9161 | 74.0801 | 60.0231 | 65.8 | 112.9625 | 58.0724 | 59.9943 | 49.6 | 112.9301 | 41.9305 | 60.0404 | 33.4 | 112.936 | 25.8191 | 60.0001 | 17.2
112.9719 | 74.1817 | 60.0289 | 65.8 | 112.9244 | 74.0799 | 60.0231 | 65.8 | 112.9708 | 58.0713 | 59.9943 | 49.6 | 112.9384 | 41.9295 | 60.0404 | 33.4 | 112.9445 | 25.8193 | 60.0001 | 17.2
112.9802 | 74.1761 | 60.0289 | 65.8 | 112.9328 | 74.0797 | 60.0231 | 65.8 | 112.9791 | 58.0703 | 59.9943 | 49.6 | 112.9467 | 41.9283 | 60.0347 | 33.4 | 112.9528 | 25.8194 | 60.0001 | 17.2
112.9886 | 74.1705 | 60.0289 | 65.8 | 112.9411 | 74.0795 | 60.0231 | 65.8 | 112.9874 | 58.0688 | 59.9943 | 49.6 | 112.955 | 41.9272 | 60.0347 | 33.4 | 112.9611 | 25.8195 | 60.0001 | 17.2
112.9969 | 74.1682 | 60.0289 | 65.8 | 112.9494 | 74.0793 | 60.0231 | 65.8 | 112.9958 | 58.0673 | 59.9943 | 49.6 | 112.9634 | 41.9245 | 60.0347 | 33.4 | 112.9694 | 25.8196 | 60.0001 | 17.2
113.0052 | 74.1658 | 60.0289 | 65.8 | 112.9577 | 74.0789 | 60.0231 | 65.8 | 113.0042 | 58.0645 | 59.9943 | 49.6 | 112.9717 | 41.9219 | 60.0347 | 33.4 | 112.9778 | 25.8178 | 60.0001 | 17.2
113.0136 | 74.1664 | 60.0289 | 65.8 | 112.9661 | 74.0785 | 60.0231 | 65.8 | 113.0125 | 58.0617 | 59.9943 | 49.6 | 112.98 | 41.9204 | 60.0347 | 33.4 | 112.9861 | 25.816 | 60.0001 | 17.2
113.0219 | 74.167 | 60.0289 | 65.8 | 112.9744 | 74.0768 | 60.0231 | 65.8 | 113.0208 | 58.059 | 59.9943 | 49.6 | 112.9883 | 41.9189 | 60.0347 | 33.4 | 112.9944 | 25.8138 | 60.0001 | 17.2
113.0302 | 74.1675 | 60.0289 | 65.8 | 112.9828 | 74.0751 | 60.0231 | 65.8 | 113.0291 | 58.0562 | 59.9943 | 49.6 | 112.9966 | 41.9181 | 60.0347 | 33.4 | 113.0027 | 25.8117 | 60.0001 | 17.2
113.0386 | 74.1681 | 60.0289 | 65.8 | 112.9911 | 74.0734 | 60.0231 | 65.8 | 113.0375 | 58.054 | 59.9943 | 49.6 | 113.0051 | 41.9174 | 60.0347 | 33.4 | 113.0111 | 25.8096 | 60.0001 | 17.2
113.0469 | 74.1691 | 60.0289 | 65.8 | 112.9994 | 74.0717 | 60.0231 | 65.8 | 113.0458 | 58.0518 | 59.9943 | 49.6 | 113.0134 | 41.9169 | 60.0347 | 33.4 | 113.0194 | 25.8074 | 60.0001 | 17.2
113.0552 | 74.1701 | 60.0289 | 65.8 | 113.0077 | 74.0711 | 60.0231 | 65.8 | 113.0541 | 58.0495 | 59.9943 | 49.6 | 113.0217 | 41.9164 | 60.0347 | 33.4 | 113.0277 | 25.8052 | 60.0001 | 17.2
113.0635 | 74.1704 | 60.0289 | 65.8 | 113.0161 | 74.0704 | 60.0231 | 65.8 | 113.0624 | 58.0473 | 59.9943 | 49.6 | 113.03 | 41.9149 | 60.0347 | 33.4 | 113.036 | 25.8031 | 60.0001 | 17.2
113.0719 | 74.1708 | 60.0289 | 65.8 | 113.0244 | 74.0697 | 60.0231 | 65.8 | 113.0708 | 58.0451 | 59.9943 | 49.6 | 113.0384 | 41.9133 | 60.0347 | 33.4 | 113.0444 | 25.8009 | 60.0001 | 17.2
113.0802 | 74.1708 | 60.0289 | 65.8 | 113.0327 | 74.069 | 60.0231 | 65.8 | 113.0791 | 58.043 | 59.9943 | 49.6 | 113.0467 | 41.9128 | 60.0347 | 33.4 | 113.0527 | 25.7987 | 60.0001 | 17.2
113.0885 | 74.1708 | 60.0289 | 65.8 | 113.041 | 74.0687 | 60.0231 | 65.8 | 113.0875 | 58.0436 | 59.9943 | 49.6 | 113.055 | 41.9123 | 60.0347 | 33.4 | 113.061 | 25.7984 | 60.0001 | 17.2
113.0969 | 74.1707 | 60.0289 | 65.8 | 113.0493 | 74.0684 | 60.0231 | 65.8 | 113.0958 | 58.0443 | 59.9943 | 49.6 | 113.0633 | 41.9117 | 60.0347 | 33.4 | 113.0695 | 25.7981 | 60.0001 | 17.2
113.1052 | 74.1707 | 60.0289 | 65.8 | 113.0577 | 74.0694 | 60.0231 | 65.8 | 113.1041 | 58.0457 | 59.9943 | 49.6 | 113.0717 | 41.911 | 60.0347 | 33.4 | 113.0778 | 25.7981 | 60.0001 | 17.2
113.1135 | 74.1707 | 60.0289 | 65.8 | 113.066 | 74.0704 | 60.0231 | 65.8 | 113.1125 | 58.0471 | 59.9943 | 49.6 | 113.08 | 41.9099 | 60.0347 | 33.4 | 113.0861 | 25.798 | 60.0001 | 17.2
113.1218 | 74.1707 | 60.0289 | 65.8 | 113.0744 | 74.0693 | 60.0231 | 65.8 | 113.1208 | 58.0478 | 59.9943 | 49.6 | 113.0883 | 41.9088 | 60.0347 | 33.4 | 113.0944 | 25.795 | 60.0001 | 17.2
113.1302 | 74.1703 | 60.0289 | 65.8 | 113.0827 | 74.0682 | 60.0231 | 65.8 | 113.1292 | 58.0485 | 59.9943 | 49.6 | 113.0966 | 41.9076 | 60.0347 | 33.4 | 113.1028 | 25.792 | 60.0001 | 17.2
113.1385 | 74.1699 | 60.0289 | 65.8 | 113.091 | 74.0662 | 60.0231 | 65.8 | 113.1375 | 58.0491 | 59.9943 | 49.6 | 113.1049 | 41.9063 | 60.0347 | 33.4 | 113.1111 | 25.7891 | 60.0001 | 17.2
113.1468 | 74.1695 | 60.0289 | 65.8 | 113.0993 | 74.0641 | 60.0231 | 65.8 | 113.1458 | 58.0498 | 59.9943 | 49.6 | 113.1133 | 41.9056 | 60.0289 | 33.4 | 113.1194 | 25.7862 | 60.0001 | 17.2
113.1552 | 74.1691 | 60.0289 | 65.8 | 113.1077 | 74.062 | 60.0231 | 65.8 | 113.1541 | 58.0509 | 59.9943 | 49.6 | 113.1216 | 41.905 | 60.0289 | 33.4 | 113.1277 | 25.7833 | 60.0001 | 17.2
113.1635 | 74.1691 | 60.0289 | 65.8 | 113.116 | 74.06 | 60.0231 | 65.8 | 113.1625 | 58.052 | 59.9943 | 49.6 | 113.1299 | 41.9044 | 60.0289 | 33.4 | 113.1361 | 25.7803 | 60.0001 | 17.2
113.1718 | 74.1691 | 60.0289 | 65.8 | 113.1244 | 74.0579 | 60.0231 | 65.8 | 113.1708 | 58.053 | 59.9943 | 49.6 | 113.1382 | 41.9037 | 60.0289 | 33.4 | 113.1444 | 25.778 | 60.0001 | 17.2
113.1801 | 74.1691 | 60.0289 | 65.8 | 113.1327 | 74.0558 | 60.0231 | 65.8 | 113.1791 | 58.054 | 59.9943 | 49.6 | 113.1467 | 41.9035 | 60.0289 | 33.4 | 113.1527 | 25.7756 | 60.0001 | 17.2
113.1885 | 74.1691 | 60.0289 | 65.8 | 113.141 | 74.0523 | 60.0231 | 65.8 | 113.1875 | 58.0543 | 59.9943 | 49.6 | 113.155 | 41.9033 | 60.0289 | 33.4 | 113.161 | 25.7732 | 60.0001 | 17.2
113.1968 | 74.1674 | 60.0289 | 65.8 | 113.1493 | 74.0488 | 60.0231 | 65.8 | 113.1958 | 58.0546 | 59.9943 | 49.6 | 113.1633 | 41.9034 | 60.0289 | 33.4 | 113.1694 | 25.7708 | 60.0001 | 17.2
113.2051 | 74.1657 | 60.0289 | 65.8 | 113.1577 | 74.0473 | 60.0231 | 65.8 | 113.2042 | 58.055 | 59.9943 | 49.6 | 113.1716 | 41.9035 | 60.0289 | 33.4 | 113.1777 | 25.7716 | 60.0001 | 17.2
113.2135 | 74.164 | 60.0289 | 65.8 | 113.166 | 74.0459 | 60.0231 | 65.8 | 113.2125 | 58.0553 | 59.9943 | 49.6 | 113.18 | 41.9039 | 60.0289 | 33.4 | 113.186 | 25.7724 | 60.0001 | 17.2
113.2218 | 74.1622 | 60.0289 | 65.8 | 113.1743 | 74.0444 | 60.0231 | 65.8 | 113.2208 | 58.0566 | 59.9943 | 49.6 | 113.1883 | 41.9042 | 60.0289 | 33.4 | 113.1945 | 25.7732 | 60.0001 | 17.2
113.2301 | 74.1605 | 60.0289 | 65.8 | 113.1826 | 74.0429 | 60.0231 | 65.8 | 113.2291 | 58.0579 | 59.9943 | 49.6 | 113.1966 | 41.9047 | 60.0289 | 33.4 | 113.2028 | 25.774 | 60.0001 | 17.2
113.2384 | 74.1588 | 60.0289 | 65.8 | 113.191 | 74.0415 | 60.0231 | 65.8 | 113.2375 | 58.0592 | 59.9943 | 49.6 | 113.2049 | 41.9051 | 60.0289 | 33.4 | 113.2111 | 25.7734 | 60.0001 | 17.2
113.2468 | 74.157 | 60.0289 | 65.8 | 113.1993 | 74.04 | 60.0231 | 65.8 | 113.2458 | 58.0606 | 59.9943 | 49.6 | 113.2132 | 41.9056 | 60.0289 | 33.4 | 113.2194 | 25.7729 | 60.0001 | 17.2
113.2551 | 74.1553 | 60.0289 | 65.8 | 113.2077 | 74.0386 | 60.0231 | 65.8 | 113.2542 | 58.0616 | 59.9943 | 49.6 | 113.2216 | 41.906 | 60.0289 | 33.4 | 113.2278 | 25.7718 | 60.0001 | 17.2
113.2634 | 74.1536 | 60.0289 | 65.8 | 113.216 | 74.0371 | 60.0231 | 65.8 | 113.2625 | 58.0626 | 59.9943 | 49.6 | 113.2299 | 41.9054 | 60.0289 | 33.4 | 113.2361 | 25.7708 | 60.0001 | 17.2
113.2718 | 74.1518 | 60.0289 | 65.8 | 113.2243 | 74.0373 | 60.0231 | 65.8 | 113.2708 | 58.0632 | 59.9943 | 49.6 | 113.2382 | 41.9048 | 60.0289 | 33.4 | 113.2444 | 25.7699 | 60.0001 | 17.2
113.2801 | 74.1518 | 60.0289 | 65.8 | 113.2326 | 74.0374 | 60.0231 | 65.8 | 113.2792 | 58.0638 | 59.9943 | 49.6 | 113.2465 | 41.9043 | 60.0289 | 33.4 | 113.2527 | 25.7691 | 60.0001 | 17.2
113.2884 | 74.1518 | 60.0289 | 65.8 | 113.241 | 74.0375 | 60.0231 | 65.8 | 113.2875 | 58.064 | 59.9943 | 49.6 | 113.2549 | 41.9038 | 60.0289 | 33.4 | 113.2611 | 25.7679 | 60.0001 | 17.2
113.2968 | 74.1518 | 60.0289 | 65.8 | 113.2493 | 74.0377 | 60.0231 | 65.8 | 113.2958 | 58.0643 | 59.9943 | 49.6 | 113.2632 | 41.9032 | 60.0289 | 33.4 | 113.2694 | 25.7666 | 60.0001 | 17.2
113.3051 | 74.1518 | 60.0289 | 65.8 | 113.2577 | 74.0376 | 60.0231 | 65.8 | 113.3041 | 58.0635 | 59.9943 | 49.6 | 113.2715 | 41.9027 | 60.0289 | 33.4 | 113.2777 | 25.7654 | 60.0001 | 17.2
113.3134 | 74.1522 | 60.0289 | 65.8 | 113.266 | 74.0375 | 60.0231 | 65.8 | 113.3125 | 58.0628 | 59.9943 | 49.6 | 113.2798 | 41.9021 | 60.0289 | 33.4 | 113.286 | 25.7642 | 60.0001 | 17.2
113.3217 | 74.1526 | 60.0289 | 65.8 | 113.2743 | 74.0379 | 60.0231 | 65.8 | 113.3208 | 58.0619 | 59.9943 | 49.6 | 113.2883 | 41.9016 | 60.0289 | 33.4 | 113.2944 | 25.7642 | 60.0001 | 17.2
113.3301 | 74.1518 | 60.0289 | 65.8 | 113.2826 | 74.0384 | 60.0231 | 65.8 | 113.3292 | 58.061 | 59.9943 | 49.6 | 113.2966 | 41.9011 | 60.0289 | 33.4 | 113.3027 | 25.7643 | 60.0001 | 17.2
113.3384 | 74.151 | 60.0289 | 65.8 | 113.2909 | 74.0385 | 60.0231 | 65.8 | 113.3375 | 58.0602 | 59.9943 | 49.6 | 113.3049 | 41.9005 | 60.0289 | 33.4 | 113.311 | 25.7644 | 60.0001 | 17.2
113.3467 | 74.1496 | 60.0289 | 65.8 | 113.2993 | 74.0385 | 60.0231 | 65.8 | 113.3458 | 58.0593 | 59.9943 | 49.6 | 113.3132 | 41.9005 | 60.0289 | 33.4 | 113.3195 | 25.7645 | 60.0001 | 17.2
113.3551 | 74.1481 | 60.0289 | 65.8 | 113.3076 | 74.0385 | 60.0231 | 65.8 | 113.3542 | 58.0588 | 59.9943 | 49.6 | 113.3216 | 41.9005 | 60.0289 | 33.4 | 113.3278 | 25.7644 | 60.0001 | 17.2
113.3634 | 74.1467 | 60.0289 | 65.8 | 113.3159 | 74.0385 | 60.0231 | 65.8 | 113.3625 | 58.0584 | 59.9943 | 49.6 | 113.3299 | 41.9005 | 60.0289 | 33.4 | 113.3361 | 25.7642 | 60.0001 | 17.2
113.3717 | 74.1453 | 60.0289 | 65.8 | 113.3242 | 74.0384 | 60.0231 | 65.8 | 113.3708 | 58.0579 | 59.9943 | 49.6 | 113.3382 | 41.9005 | 60.0289 | 33.4 | 113.3444 | 25.7642 | 60.0001 | 17.2
113.3801 | 74.1439 | 60.0289 | 65.8 | 113.3326 | 74.0384 | 60.0231 | 65.8 | 113.3792 | 58.0574 | 59.9943 | 49.6 | 113.3465 | 41.8997 | 60.0289 | 33.4 | 113.3528 | 25.7642 | 60.0001 | 17.2
113.3884 | 74.1424 | 60.0289 | 65.8 | 113.3409 | 74.0386 | 60.0231 | 65.8 | 113.3875 | 58.0569 | 59.9943 | 49.6 | 113.3548 | 41.8988 | 60.0289 | 33.4 | 113.3611 | 25.7642 | 60.0001 | 17.2
113.3967 | 74.1403 | 60.0289 | 65.8 | 113.3493 | 74.0388 | 60.0231 | 65.8 | 113.3958 | 58.0563 | 59.9943 | 49.6 | 113.3632 | 41.8973 | 60.0289 | 33.4 | 113.3694 | 25.7642 | 60.0001 | 17.2
113.405 | 74.1381 | 60.0289 | 65.8 | 113.3576 | 74.0386 | 60.0231 | 65.8 | 113.4042 | 58.0559 | 59.9943 | 49.6 | 113.3715 | 41.8958 | 60.0289 | 33.4 | 113.3777 | 25.7638 | 60.0001 | 17.2
113.4134 | 74.1371 | 60.0289 | 65.8 | 113.3659 | 74.0383 | 60.0231 | 65.8 | 113.4125 | 58.0555 | 59.9943 | 49.6 | 113.3798 | 41.8943 | 60.0289 | 33.4 | 113.3861 | 25.7635 | 60.0001 | 17.2
113.4217 | 74.1361 | 60.0289 | 65.8 | 113.3742 | 74.0383 | 60.0231 | 65.8 | 113.4208 | 58.0547 | 59.9943 | 49.6 | 113.3881 | 41.8928 | 60.0289 | 33.4 | 113.3944 | 25.7613 | 60.0001 | 17.2
113.43 | 74.1358 | 60.0289 | 65.8 | 113.3826 | 74.0384 | 60.0231 | 65.8 | 113.4291 | 58.0539 | 59.9943 | 49.6 | 113.3965 | 41.8914 | 60.0289 | 33.4 | 113.4027 | 25.759 | 60.0001 | 17.2
113.4384 | 74.1354 | 60.0289 | 65.8 | 113.3909 | 74.0385 | 60.0231 | 65.8 | 113.4375 | 58.053 | 59.9943 | 49.6 | 113.4048 | 41.8899 | 60.0289 | 33.4 | 113.411 | 25.7568 | 60.0001 | 17.2
113.4467 | 74.135 | 60.0289 | 65.8 | 113.3993 | 74.0386 | 60.0231 | 65.8 | 113.4459 | 58.0521 | 59.9943 | 49.6 | 113.4131 | 41.8884 | 60.0289 | 33.4 | 113.4194 | 25.7545 | 60.0001 | 17.2
113.455 | 74.1346 | 60.0289 | 65.8 | 113.4076 | 74.0387 | 60.0231 | 65.8 | 113.4542 | 58.0512 | 59.9943 | 49.6 | 113.4214 | 41.8869 | 60.0289 | 33.4 | 113.4277 | 25.7523 | 60.0001 | 17.2
113.4633 | 74.1342 | 60.0289 | 65.8 | 113.4159 | 74.0387 | 60.0231 | 65.8 | 113.4625 | 58.0503 | 59.9943 | 49.6 | 113.4299 | 41.8859 | 60.0289 | 33.4 | 113.436 | 25.75 | 60.0001 | 17.2
113.4717 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.4242 | 74.0388 | 60.0231 | 65.8 | 113.4708 | 58.0494 | 59.9943 | 49.6 | 113.4382 | 41.8848 | 60.0289 | 33.4 | 113.4445 | 25.7478 | 60.0001 | 17.2
113.48 | 74.1338 | 60.0289 | 65.8 | 113.4326 | 74.0389 | 60.0231 | 65.8 | 113.4792 | 58.0484 | 59.9943 | 49.6 | 113.4465 | 41.8844 | 60.0289 | 33.4 | 113.4528 | 25.7455 | 60.0001 | 17.2
113.4883 | 74.1338 | 60.0289 | 65.8 | 113.4409 | 74.0389 | 60.0231 | 65.8 | 113.4875 | 58.0481 | 59.9943 | 49.6 | 113.4548 | 41.8841 | 60.0289 | 33.4 | 113.4611 | 25.7436 | 60.0001 | 17.2
113.4967 | 74.1338 | 60.0289 | 65.8 | 113.4492 | 74.0389 | 60.0231 | 65.8 | 113.4958 | 58.0477 | 59.9943 | 49.6 | 113.4631 | 41.8837 | 60.0289 | 33.4 | 113.4694 | 25.7417 | 60.0001 | 17.2
113.505 | 74.1338 | 60.0289 | 65.8 | 113.4576 | 74.04 | 60.0231 | 65.8 | 113.5042 | 58.0477 | 59.9943 | 49.6 | 113.4715 | 41.8833 | 60.0289 | 33.4 | 113.4778 | 25.7416 | 60.0001 | 17.2
113.5133 | 74.1338 | 60.0289 | 65.8 | 113.4659 | 74.0412 | 60.0231 | 65.8 | 113.5125 | 58.0477 | 59.9943 | 49.6 | 113.4798 | 41.8823 | 60.0289 | 33.4 | 113.4861 | 25.7414 | 60.0001 | 17.2
113.5217 | 74.1338 | 60.0289 | 65.8 | 113.4742 | 74.0427 | 60.0231 | 65.8 | 113.5208 | 58.0478 | 59.9943 | 49.6 | 113.4881 | 41.8813 | 60.0289 | 33.4 | 113.4944 | 25.7411 | 60.0001 | 17.2
113.53 | 74.1338 | 60.0289 | 65.8 | 113.4825 | 74.0441 | 60.0231 | 65.8 | 113.5292 | 58.0479 | 59.9943 | 49.6 | 113.4964 | 41.8804 | 60.0289 | 33.4 | 113.5027 | 25.7408 | 60.0001 | 17.2
113.5383 | 74.1338 | 60.0289 | 65.8 | 113.4909 | 74.0456 | 60.0231 | 65.8 | 113.5375 | 58.0481 | 59.9943 | 49.6 | 113.5048 | 41.8794 | 60.0289 | 33.4 | 113.5111 | 25.7415 | 60.0001 | 17.2
113.5466 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.4992 | 74.047 | 60.0231 | 65.8 | 113.5458 | 58.0483 | 59.9943 | 49.6 | 113.5131 | 41.8788 | 60.0289 | 33.4 | 113.5194 | 25.7422 | 60.0001 | 17.2
113.555 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.5075 | 74.0485 | 60.0231 | 65.8 | 113.5542 | 58.0479 | 59.9943 | 49.6 | 113.5214 | 41.8782 | 60.0289 | 33.4 | 113.5277 | 25.7429 | 60.0001 | 17.2
113.5633 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.5158 | 74.05 | 60.0231 | 65.8 | 113.5625 | 58.0476 | 59.9943 | 49.6 | 113.5297 | 41.8777 | 60.0289 | 33.4 | 113.536 | 25.7436 | 60.0001 | 17.2
113.5716 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.5242 | 74.0518 | 60.0231 | 65.8 | 113.5709 | 58.0472 | 59.9943 | 49.6 | 113.5381 | 41.8771 | 60.0289 | 33.4 | 113.5444 | 25.7444 | 60.0001 | 17.2
113.58 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.5325 | 74.0536 | 60.0231 | 65.8 | 113.5792 | 58.0469 | 59.9943 | 49.6 | 113.5464 | 41.8761 | 60.0289 | 33.4 | 113.5527 | 25.7451 | 60.0001 | 17.2
113.5883 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.5409 | 74.0543 | 60.0231 | 65.8 | 113.5875 | 58.0465 | 59.9943 | 49.6 | 113.5547 | 41.8751 | 60.0289 | 33.4 | 113.561 | 25.7459 | 60.0001 | 17.2
113.5966 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.5492 | 74.0551 | 60.0231 | 65.8 | 113.5958 | 58.0461 | 59.9943 | 49.6 | 113.563 | 41.8747 | 60.0289 | 33.4 | 113.5695 | 25.7468 | 60.0001 | 17.2
113.6049 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.5575 | 74.0555 | 60.0231 | 65.8 | 113.6042 | 58.0458 | 59.9943 | 49.6 | 113.5715 | 41.8743 | 60.0289 | 33.4 | 113.5778 | 25.7478 | 60.0001 | 17.2
113.6133 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.5658 | 74.056 | 60.0231 | 65.8 | 113.6125 | 58.0454 | 59.9943 | 49.6 | 113.5798 | 41.8729 | 60.0289 | 33.4 | 113.5861 | 25.7488 | 60.0001 | 17.2
113.6216 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.5742 | 74.0565 | 60.0231 | 65.8 | 113.6208 | 58.0454 | 59.9943 | 49.6 | 113.5881 | 41.8715 | 60.0289 | 33.4 | 113.5944 | 25.749 | 60.0001 | 17.2
113.6299 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.5825 | 74.0569 | 60.0231 | 65.8 | 113.6292 | 58.0455 | 59.9943 | 49.6 | 113.5964 | 41.8702 | 60.0289 | 33.4 | 113.6028 | 25.7493 | 60.0001 | 17.2
113.6383 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.5909 | 74.0574 | 60.0231 | 65.8 | 113.6375 | 58.0459 | 59.9943 | 49.6 | 113.6047 | 41.8689 | 60.0289 | 33.4 | 113.6111 | 25.7496 | 60.0001 | 17.2
113.6466 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.5992 | 74.0578 | 60.0231 | 65.8 | 113.6459 | 58.0464 | 59.9943 | 49.6 | 113.6131 | 41.8676 | 60.0289 | 33.4 | 113.6194 | 25.7498 | 60.0001 | 17.2
113.6549 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.6075 | 74.0579 | 60.0231 | 65.8 | 113.6542 | 58.0459 | 59.9943 | 49.6 | 113.6214 | 41.8662 | 60.0289 | 33.4 | 113.6277 | 25.7501 | 60.0001 | 17.2
113.6632 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.6158 | 74.058 | 60.0231 | 65.8 | 113.6625 | 58.0453 | 59.9943 | 49.6 | 113.6297 | 41.8645 | 60.0289 | 33.4 | 113.6361 | 25.7503 | 60.0001 | 17.2
113.6716 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.6242 | 74.058 | 60.0231 | 65.8 | 113.6708 | 58.044 | 59.9943 | 49.6 | 113.638 | 41.8627 | 60.0289 | 33.4 | 113.6444 | 25.7505 | 60.0001 | 17.2
113.6799 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.6325 | 74.058 | 60.0231 | 65.8 | 113.6792 | 58.0427 | 59.9943 | 49.6 | 113.6464 | 41.8586 | 60.0289 | 33.4 | 113.6527 | 25.7508 | 60.0001 | 17.2
113.6882 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.6408 | 74.0579 | 60.0231 | 65.8 | 113.6875 | 58.0407 | 59.9943 | 49.6 | 113.6547 | 41.8544 | 60.0289 | 33.4 | 113.661 | 25.7497 | 60.0001 | 17.2
113.6966 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.6491 | 74.0577 | 60.0231 | 65.8 | 113.6959 | 58.0387 | 59.9943 | 49.6 | 113.663 | 41.851 | 60.0289 | 33.4 | 113.6694 | 25.7485 | 60.0001 | 17.2
113.7049 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.6575 | 74.0576 | 60.0231 | 65.8 | 113.7042 | 58.0367 | 59.9943 | 49.6 | 113.6713 | 41.8475 | 60.0289 | 33.4 | 113.6777 | 25.747 | 60.0001 | 17.2
113.7132 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.6658 | 74.0574 | 60.0231 | 65.8 | 113.7125 | 58.0347 | 59.9943 | 49.6 | 113.6797 | 41.8428 | 60.0289 | 33.4 | 113.686 | 25.7455 | 60.0001 | 17.2
113.7215 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.6742 | 74.0558 | 60.0231 | 65.8 | 113.7209 | 58.0328 | 59.9943 | 49.6 | 113.688 | 41.8381 | 60.0289 | 33.4 | 113.6945 | 25.744 | 60.0001 | 17.2
113.7299 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.6825 | 74.0541 | 60.0231 | 65.8 | 113.7292 | 58.0309 | 59.9943 | 49.6 | 113.6964 | 41.8332 | 60.0289 | 33.4 | 113.7028 | 25.7425 | 60.0001 | 17.2
113.7382 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.6908 | 74.0507 | 60.0231 | 65.8 | 113.7375 | 58.0294 | 59.9943 | 49.6 | 113.7047 | 41.8283 | 60.0289 | 33.4 | 113.7111 | 25.7411 | 60.0001 | 17.2
113.7465 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.6991 | 74.0472 | 60.0231 | 65.8 | 113.7458 | 58.028 | 59.9943 | 49.6 | 113.7131 | 41.8242 | 60.0289 | 33.4 | 113.7194 | 25.7396 | 60.0001 | 17.2
113.7549 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.7074 | 74.0424 | 60.0231 | 65.8 | 113.7542 | 58.0274 | 59.9943 | 49.6 | 113.7214 | 41.82 | 60.0289 | 33.4 | 113.7278 | 25.7381 | 60.0001 | 17.2
113.7632 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.7158 | 74.0376 | 60.0231 | 65.8 | 113.7625 | 58.0267 | 59.9943 | 49.6 | 113.7297 | 41.8194 | 60.0289 | 33.4 | 113.7361 | 25.7367 | 60.0001 | 17.2
113.7715 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.7241 | 74.033 | 60.0231 | 65.8 | 113.7709 | 58.0268 | 59.9943 | 49.6 | 113.738 | 41.8187 | 60.0289 | 33.4 | 113.7444 | 25.7366 | 60.0001 | 17.2
113.7799 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.7325 | 74.0283 | 60.0231 | 65.8 | 113.7792 | 58.0268 | 59.9943 | 49.6 | 113.7463 | 41.8184 | 60.0289 | 33.4 | 113.7527 | 25.7364 | 60.0001 | 17.2
113.7882 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.7408 | 74.0237 | 60.0231 | 65.8 | 113.7875 | 58.0268 | 59.9943 | 49.6 | 113.7547 | 41.8181 | 60.0289 | 33.4 | 113.7611 | 25.7364 | 60.0001 | 17.2
113.7965 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.7491 | 74.0191 | 60.0231 | 65.8 | 113.7958 | 58.0268 | 59.9943 | 49.6 | 113.763 | 41.8197 | 60.0289 | 33.4 | 113.7694 | 25.7364 | 60.0001 | 17.2
113.8048 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.7574 | 74.0159 | 60.0231 | 65.8 | 113.8042 | 58.0269 | 59.9943 | 49.6 | 113.7713 | 41.8213 | 60.0289 | 33.4 | 113.7777 | 25.7364 | 60.0001 | 17.2
113.8132 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.7658 | 74.0128 | 60.0231 | 65.8 | 113.8126 | 58.0269 | 59.9943 | 49.6 | 113.7796 | 41.8218 | 60.0289 | 33.4 | 113.786 | 25.7364 | 60.0001 | 17.2
113.8215 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.7741 | 74.0115 | 60.0231 | 65.8 | 113.8209 | 58.0269 | 59.9943 | 49.6 | 113.788 | 41.8223 | 60.0289 | 33.4 | 113.7944 | 25.7365 | 60.0001 | 17.2
113.8298 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.7824 | 74.0102 | 60.0231 | 65.8 | 113.8292 | 58.027 | 59.9943 | 49.6 | 113.7963 | 41.823 | 60.0289 | 33.4 | 113.8027 | 25.7365 | 60.0001 | 17.2
113.8382 | 74.1339 | 60.0289 | 65.8 | 113.7907 | 74.0102 | 60.0231 | 65.8 | 113.8375 | 58.027 | 59.9943 | 49.6 | 113.8046 | 41.8236 | 60.0289 | 33.4 | 113.811 | 25.7365 | 60.0001 | 17.2
113.8465 | 74.1346 | 60.0289 | 65.8 | 113.7991 | 74.0102 | 60.0231 | 65.8 | 113.8459 | 58.027 | 59.9943 | 49.6 | 113.8129 | 41.822 | 60.0289 | 33.4 | 113.8195 | 25.7365 | 60.0001 | 17.2
113.8548 | 74.1352 | 60.0289 | 65.8 | 113.8074 | 74.0102 | 60.0231 | 65.8 | 113.8542 | 58.027 | 59.9943 | 49.6 | 113.8214 | 41.8204 | 60.0289 | 33.4 | 113.8278 | 25.7366 | 60.0001 | 17.2
113.8632 | 74.1363 | 60.0289 | 65.8 | 113.8158 | 74.0102 | 60.0231 | 65.8 | 113.8625 | 58.027 | 59.9943 | 49.6 | 113.8297 | 41.8189 | 60.0289 | 33.4 | 113.8361 | 25.7366 | 60.0001 | 17.2
113.8715 | 74.1374 | 60.0289 | 65.8 | 113.8241 | 74.0107 | 60.0231 | 65.8 | 113.8708 | 58.0274 | 59.9943 | 49.6 | 113.838 | 41.8174 | 60.0289 | 33.4 | 113.8444 | 25.7367 | 60.0001 | 17.2
113.8798 | 74.1386 | 60.0289 | 65.8 | 113.8324 | 74.0113 | 60.0231 | 65.8 | 113.8792 | 58.0278 | 59.9943 | 49.6 | 113.8463 | 41.8151 | 60.0289 | 33.4 | 113.8528 | 25.7367 | 60.0001 | 17.2
113.8881 | 74.1397 | 60.0289 | 65.8 | 113.8407 | 74.0119 | 60.0231 | 65.8 | 113.8875 | 58.0288 | 59.9943 | 49.6 | 113.8546 | 41.8128 | 60.0289 | 33.4 | 113.8611 | 25.7367 | 60.0001 | 17.2
113.8965 | 74.1409 | 60.0289 | 65.8 | 113.8491 | 74.0124 | 60.0231 | 65.8 | 113.8959 | 58.0298 | 59.9943 | 49.6 | 113.863 | 41.8118 | 60.0289 | 33.4 | 113.8694 | 25.7367 | 60.0001 | 17.2
113.9048 | 74.1421 | 60.0289 | 65.8 | 113.8574 | 74.013 | 60.0231 | 65.8 | 113.9042 | 58.0295 | 59.9943 | 49.6 | 113.8713 | 41.8108 | 60.0289 | 33.4 | 113.8777 | 25.7371 | 60.0001 | 17.2
113.9131 | 74.1433 | 60.0289 | 65.8 | 113.8658 | 74.0136 | 60.0231 | 65.8 | 113.9125 | 58.0291 | 59.9943 | 49.6 | 113.8796 | 41.8098 | 60.0289 | 33.4 | 113.8861 | 25.7375 | 60.0001 | 17.2
113.9215 | 74.1444 | 60.0289 | 65.8 | 113.8741 | 74.0141 | 60.0231 | 65.8 | 113.9209 | 58.0251 | 59.9943 | 49.6 | 113.8879 | 41.8087 | 60.0289 | 33.4 | 113.8944 | 25.7379 | 60.0001 | 17.2
113.9298 | 74.1449 | 60.0289 | 65.8 | 113.8824 | 74.0147 | 60.0231 | 65.8 | 113.9292 | 58.0212 | 59.9943 | 49.6 | 113.8963 | 41.8085 | 60.0289 | 33.4 | 113.9027 | 25.7382 | 60.0001 | 17.2
113.9381 | 74.1454 | 60.0289 | 65.8 | 113.8907 | 74.0153 | 60.0231 | 65.8 | 113.9376 | 58.0172 | 59.9943 | 49.6 | 113.9046 | 41.8082 | 60.0289 | 33.4 | 113.911 | 25.7386 | 60.0001 | 17.2
113.9464 | 74.1455 | 60.0289 | 65.8 | 113.8991 | 74.0158 | 60.0231 | 65.8 | 113.9459 | 58.0133 | 59.9943 | 49.6 | 113.9129 | 41.8078 | 60.0289 | 33.4 | 113.9194 | 25.739 | 60.0001 | 17.2
113.9548 | 74.1456 | 60.0289 | 65.8 | 113.9074 | 74.0163 | 60.0231 | 65.8 | 113.9542 | 58.0058 | 59.9943 | 49.6 | 113.9212 | 41.8075 | 60.0289 | 33.4 | 113.9277 | 25.7394 | 60.0001 | 17.2
113.9631 | 74.1456 | 60.0289 | 65.8 | 113.9157 | 74.0168 | 60.0231 | 65.8 | 113.9625 | 57.9983 | 59.9943 | 49.6 | 113.9296 | 41.8069 | 60.0289 | 33.4 | 113.936 | 25.7398 | 60.0001 | 17.2
113.9714 | 74.1456 | 60.0289 | 65.8 | 113.924 | 74.0173 | 60.0231 | 65.8 | 113.9709 | 57.9902 | 59.9943 | 49.6 | 113.9379 | 41.8063 | 60.0289 | 33.4 | 113.9445 | 25.7375 | 60.0001 | 17.2
113.9798 | 74.1456 | 60.0289 | 65.8 | 113.9323 | 74.0179 | 60.0231 | 65.8 | 113.9792 | 57.9821 | 59.9943 | 49.6 | 113.9462 | 41.8059 | 60.0231 | 33.4 | 113.9528 | 25.7352 | 60.0001 | 17.2
113.9881 | 74.1456 | 60.0289 | 65.8 | 113.9407 | 74.0184 | 60.0231 | 65.8 | 113.9875 | 57.9754 | 59.9943 | 49.6 | 113.9545 | 41.8056 | 60.0231 | 33.4 | 113.9611 | 25.7325 | 60.0001 | 17.2
113.9964 | 74.1456 | 60.0289 | 65.8 | 113.949 | 74.0189 | 60.0231 | 65.8 | 113.9959 | 57.9687 | 59.9943 | 49.6 | 113.963 | 41.8053 | 60.0231 | 33.4 | 113.9694 | 25.7298 | 60.0001 | 17.2
114.0048 | 74.1456 | 60.0289 | 65.8 | 113.9574 | 74.019 | 60.0231 | 65.8 | 114.0042 | 57.9651 | 59.9943 | 49.6 | 113.9713 | 41.8049 | 60.0231 | 33.4 | 113.9778 | 25.7279 | 60.0001 | 17.2
114.0131 | 74.142 | 60.0289 | 65.8 | 113.9657 | 74.0192 | 60.0231 | 65.8 | 114.0126 | 57.9615 | 59.9943 | 49.6 | 113.9796 | 41.8049 | 60.0231 | 33.4 | 113.9861 | 25.7261 | 60.0001 | 17.2
114.0214 | 74.1385 | 60.0289 | 65.8 | 113.974 | 74.0194 | 60.0231 | 65.8 | 114.0209 | 57.9579 | 59.9943 | 49.6 | 113.9879 | 41.8049 | 60.0231 | 33.4 | 113.9944 | 25.7242 | 60.0001 | 17.2
114.0297 | 74.1349 | 60.0289 | 65.8 | 113.9823 | 74.0196 | 60.0231 | 65.8 | 114.0292 | 57.9543 | 59.9943 | 49.6 | 113.9963 | 41.8049 | 60.0231 | 33.4 | 114.0027 | 25.7223 | 60.0001 | 17.2
114.0381 | 74.1313 | 60.0289 | 65.8 | 113.9907 | 74.0169 | 60.0231 | 65.8 | 114.0375 | 57.9539 | 59.9943 | 49.6 | 114.0046 | 41.8049 | 60.0231 | 33.4 | 114.0111 | 25.7184 | 60.0001 | 17.2
114.0464 | 74.1277 | 60.0289 | 65.8 | 113.999 | 74.0143 | 60.0231 | 65.8 | 114.0459 | 57.9534 | 59.9943 | 49.6 | 114.0129 | 41.8052 | 60.0231 | 33.4 | 114.0194 | 25.7144 | 60.0001 | 17.2
114.0547 | 74.1241 | 60.0289 | 65.8 | 114.0074 | 74.0116 | 60.0231 | 65.8 | 114.0542 | 57.9535 | 59.9943 | 49.6 | 114.0212 | 41.8054 | 60.0231 | 33.4 | 114.0277 | 25.7132 | 60.0001 | 17.2
114.0631 | 74.1205 | 60.0289 | 65.8 | 114.0157 | 74.009 | 60.0231 | 65.8 | 114.0626 | 57.9535 | 59.9943 | 49.6 | 114.0295 | 41.8061 | 60.0231 | 33.4 | 114.036 | 25.712 | 60.0001 | 17.2
114.0714 | 74.117 | 60.0289 | 65.8 | 114.024 | 74.0063 | 60.0231 | 65.8 | 114.0709 | 57.9535 | 59.9943 | 49.6 | 114.0379 | 41.8068 | 60.0231 | 33.4 | 114.0444 | 25.7108 | 60.0001 | 17.2
114.0797 | 74.1134 | 60.0289 | 65.8 | 114.0323 | 74.0037 | 60.0231 | 65.8 | 114.0792 | 57.9536 | 59.9943 | 49.6 | 114.0462 | 41.8075 | 60.0231 | 33.4 | 114.0527 | 25.7096 | 60.0001 | 17.2
114.088 | 74.1098 | 60.0289 | 65.8 | 114.0407 | 74.0014 | 60.0231 | 65.8 | 114.0876 | 57.954 | 59.9943 | 49.6 | 114.0545 | 41.8082 | 60.0231 | 33.4 | 114.061 | 25.7075 | 60.0001 | 17.2
114.0964 | 74.1098 | 60.0289 | 65.8 | 114.049 | 73.9991 | 60.0231 | 65.8 | 114.0959 | 57.9545 | 59.9943 | 49.6 | 114.0628 | 41.809 | 60.0231 | 33.4 | 114.0695 | 25.7054 | 60.0001 | 17.2
114.1047 | 74.1098 | 60.0289 | 65.8 | 114.0573 | 73.9968 | 60.0231 | 65.8 | 114.1042 | 57.955 | 59.9943 | 49.6 | 114.0712 | 41.8097 | 60.0231 | 33.4 | 114.0778 | 25.7033 | 60.0001 | 17.2
114.113 | 74.1086 | 60.0289 | 65.8 | 114.0656 | 73.9944 | 60.0231 | 65.8 | 114.1125 | 57.9555 | 59.9943 | 49.6 | 114.0795 | 41.8112 | 60.0231 | 33.4 | 114.0861 | 25.7011 | 60.0001 | 17.2
114.1214 | 74.1074 | 60.0289 | 65.8 | 114.074 | 73.9944 | 60.0231 | 65.8 | 114.1209 | 57.956 | 59.9943 | 49.6 | 114.0878 | 41.8127 | 60.0231 | 33.4 | 114.0944 | 25.7006 | 60.0001 | 17.2
114.1297 | 74.1062 | 60.0289 | 65.8 | 114.0823 | 73.9944 | 60.0231 | 65.8 | 114.1292 | 57.9565 | 59.9943 | 49.6 | 114.0961 | 41.8142 | 60.0231 | 33.4 | 114.1028 | 25.7001 | 60.0001 | 17.2
114.138 | 74.105 | 60.0289 | 65.8 | 114.0907 | 73.9944 | 60.0231 | 65.8 | 114.1376 | 57.9564 | 59.9943 | 49.6 | 114.1046 | 41.8157 | 60.0231 | 33.4 | 114.1111 | 25.6997 | 60.0001 | 17.2
114.1463 | 74.1039 | 60.0289 | 65.8 | 114.099 | 73.9944 | 60.0231 | 65.8 | 114.1459 | 57.9564 | 59.9943 | 49.6 | 114.1129 | 41.8172 | 60.0231 | 33.4 | 114.1194 | 25.6992 | 60.0001 | 17.2
114.1547 | 74.1027 | 60.0289 | 65.8 | 114.1073 | 73.9944 | 60.0231 | 65.8 | 114.1542 | 57.9571 | 59.9943 | 49.6 | 114.1212 | 41.8187 | 60.0231 | 33.4 | 114.1277 | 25.6987 | 60.0001 | 17.2
114.163 | 74.1015 | 60.0289 | 65.8 | 114.1156 | 73.9944 | 60.0231 | 65.8 | 114.1626 | 57.9578 | 59.9943 | 49.6 | 114.1295 | 41.8202 | 60.0231 | 33.4 | 114.1361 | 25.6982 | 60.0001 | 17.2
114.1713 | 74.1003 | 60.0289 | 65.8 | 114.1239 | 73.9944 | 60.0231 | 65.8 | 114.1709 | 57.9565 | 59.9943 | 49.6 | 114.1379 | 41.8217 | 60.0231 | 33.4 | 114.1444 | 25.6977 | 60.0001 | 17.2
114.1797 | 74.0991 | 60.0289 | 65.8 | 114.1323 | 73.9944 | 60.0231 | 65.8 | 114.1793 | 57.9551 | 59.9943 | 49.6 | 114.1462 | 41.8219 | 60.0231 | 33.4 | 114.1527 | 25.6973 | 60.0001 | 17.2
114.188 | 74.0979 | 60.0289 | 65.8 | 114.1406 | 73.9944 | 60.0231 | 65.8 | 114.1876 | 57.9538 | 59.9943 | 49.6 | 114.1545 | 41.8221 | 60.0231 | 33.4 | 114.161 | 25.6941 | 60.0001 | 17.2
114.1963 | 74.0979 | 60.0289 | 65.8 | 114.149 | 73.9944 | 60.0231 | 65.8 | 114.1959 | 57.9525 | 59.9943 | 49.6 | 114.1628 | 41.8215 | 60.0231 | 33.4 | 114.1694 | 25.6909 | 60.0001 | 17.2
114.2047 | 74.0979 | 60.0289 | 65.8 | 114.1573 | 73.9944 | 60.0231 | 65.8 | 114.2042 | 57.9512 | 59.9943 | 49.6 | 114.1712 | 41.8209 | 60.0231 | 33.4 | 114.1777 | 25.6879 | 60.0001 | 17.2
114.213 | 74.0979 | 60.0289 | 65.8 | 114.1656 | 73.9944 | 60.0231 | 65.8 | 114.2126 | 57.9499 | 59.9943 | 49.6 | 114.1795 | 41.821 | 60.0231 | 33.4 | 114.186 | 25.6849 | 60.0001 | 17.2
114.2213 | 74.0979 | 60.0289 | 65.8 | 114.1739 | 73.9944 | 60.0231 | 65.8 | 114.2209 | 57.9486 | 59.9943 | 49.6 | 114.1878 | 41.821 | 60.0231 | 33.4 | 114.1945 | 25.6822 | 60.0001 | 17.2
114.2296 | 74.0979 | 60.0289 | 65.8 | 114.1823 | 73.9944 | 60.0231 | 65.8 | 114.2292 | 57.9473 | 59.9943 | 49.6 | 114.1961 | 41.8199 | 60.0231 | 33.4 | 114.2028 | 25.6795 | 60.0001 | 17.2
114.238 | 74.0979 | 60.0289 | 65.8 | 114.1906 | 73.9944 | 60.0231 | 65.8 | 114.2375 | 57.9456 | 59.9943 | 49.6 | 114.2045 | 41.8188 | 60.0231 | 33.4 | 114.2111 | 25.677 | 60.0001 | 17.2
114.2463 | 74.0979 | 60.0289 | 65.8 | 114.1989 | 73.9944 | 60.0231 | 65.8 | 114.2459 | 57.944 | 59.9943 | 49.6 | 114.2128 | 41.8177 | 60.0231 | 33.4 | 114.2194 | 25.6746 | 60.0001 | 17.2
114.2546 | 74.0979 | 60.0289 | 65.8 | 114.2072 | 73.9944 | 60.0231 | 65.8 | 114.2543 | 57.9443 | 59.9943 | 49.6 | 114.2211 | 41.8166 | 60.0231 | 33.4 | 114.2278 | 25.6722 | 60.0001 | 17.2
114.263 | 74.0979 | 60.0289 | 65.8 | 114.2156 | 73.9944 | 60.0231 | 65.8 | 114.2626 | 57.9446 | 59.9943 | 49.6 | 114.2294 | 41.8167 | 60.0231 | 33.4 | 114.2361 | 25.6697 | 60.0001 | 17.2
114.2713 | 74.0979 | 60.0289 | 65.8 | 114.2239 | 73.9957 | 60.0231 | 65.8 | 114.2709 | 57.9449 | 59.9943 | 49.6 | 114.2377 | 41.8169 | 60.0231 | 33.4 | 114.2444 | 25.6701 | 60.0001 | 17.2
114.2796 | 74.0979 | 60.0289 | 65.8 | 114.2323 | 73.9969 | 60.0231 | 65.8 | 114.2792 | 57.9452 | 59.9943 | 49.6 | 114.2462 | 41.8172 | 60.0231 | 33.4 | 114.2527 | 25.6705 | 60.0001 | 17.2
114.2879 | 74.0979 | 60.0289 | 65.8 | 114.2406 | 73.9982 | 60.0231 | 65.8 | 114.2876 | 57.9455 | 59.9943 | 49.6 | 114.2545 | 41.8176 | 60.0231 | 33.4 | 114.2611 | 25.6711 | 60.0001 | 17.2
114.2963 | 74.0979 | 60.0289 | 65.8 | 114.2489 | 73.9994 | 60.0231 | 65.8 | 114.2959 | 57.9458 | 59.9943 | 49.6 | 114.2628 | 41.8173 | 60.0231 | 33.4 | 114.2694 | 25.6717 | 60.0001 | 17.2
114.3046 | 74.0979 | 60.0289 | 65.8 | 114.2572 | 74.0006 | 60.0231 | 65.8 | 114.3043 | 57.9461 | 59.9943 | 49.6 | 114.2711 | 41.8171 | 60.0231 | 33.4 | 114.2777 | 25.672 | 60.0001 | 17.2
114.3129 | 74.0965 | 60.0289 | 65.8 | 114.2656 | 74.0019 | 60.0231 | 65.8 | 114.3126 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.2795 | 41.8165 | 60.0231 | 33.4 | 114.286 | 25.6724 | 60.0001 | 17.2
114.3213 | 74.0951 | 60.0289 | 65.8 | 114.2739 | 74.0031 | 60.0231 | 65.8 | 114.3209 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.2878 | 41.816 | 60.0231 | 33.4 | 114.2944 | 25.6723 | 60.0001 | 17.2
114.3296 | 74.0937 | 60.0289 | 65.8 | 114.2823 | 74.0044 | 60.0231 | 65.8 | 114.3292 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.2961 | 41.8138 | 60.0231 | 33.4 | 114.3027 | 25.6723 | 60.0001 | 17.2
114.3379 | 74.0923 | 60.0289 | 65.8 | 114.2906 | 74.0056 | 60.0231 | 65.8 | 114.3376 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.3044 | 41.8117 | 60.0231 | 33.4 | 114.311 | 25.6722 | 60.0001 | 17.2
114.3462 | 74.0909 | 60.0289 | 65.8 | 114.2989 | 74.0068 | 60.0231 | 65.8 | 114.3459 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.3128 | 41.8094 | 60.0231 | 33.4 | 114.3195 | 25.6722 | 60.0001 | 17.2
114.3546 | 74.0894 | 60.0289 | 65.8 | 114.3072 | 74.0068 | 60.0231 | 65.8 | 114.3542 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.3211 | 41.8071 | 60.0231 | 33.4 | 114.3278 | 25.6721 | 60.0001 | 17.2
114.3629 | 74.088 | 60.0289 | 65.8 | 114.3156 | 74.0068 | 60.0231 | 65.8 | 114.3626 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.3294 | 41.8046 | 60.0231 | 33.4 | 114.3361 | 25.6721 | 60.0001 | 17.2
114.3712 | 74.0866 | 60.0289 | 65.8 | 114.3239 | 74.0106 | 60.0231 | 65.8 | 114.3709 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.3377 | 41.8021 | 60.0231 | 33.4 | 114.3444 | 25.6721 | 60.0001 | 17.2
114.3796 | 74.085 | 60.0289 | 65.8 | 114.3322 | 74.0144 | 60.0231 | 65.8 | 114.3793 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.3461 | 41.7997 | 60.0231 | 33.4 | 114.3528 | 25.672 | 60.0001 | 17.2
114.3879 | 74.0834 | 60.0289 | 65.8 | 114.3405 | 74.0132 | 60.0231 | 65.8 | 114.3876 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.3544 | 41.7972 | 60.0231 | 33.4 | 114.3611 | 25.6719 | 60.0001 | 17.2
114.3962 | 74.0833 | 60.0289 | 65.8 | 114.3488 | 74.0119 | 60.0231 | 65.8 | 114.3959 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.3627 | 41.7952 | 60.0231 | 33.4 | 114.3694 | 25.6718 | 60.0001 | 17.2
114.4046 | 74.0831 | 60.0289 | 65.8 | 114.3572 | 74.0107 | 60.0231 | 65.8 | 114.4042 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.371 | 41.7932 | 60.0231 | 33.4 | 114.3777 | 25.6715 | 60.0001 | 17.2
114.4129 | 74.0829 | 60.0289 | 65.8 | 114.3655 | 74.0095 | 60.0231 | 65.8 | 114.4126 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.3795 | 41.7928 | 60.0231 | 33.4 | 114.3861 | 25.6711 | 60.0001 | 17.2
114.4212 | 74.0828 | 60.0289 | 65.8 | 114.3739 | 74.005 | 60.0231 | 65.8 | 114.4209 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.3878 | 41.7925 | 60.0231 | 33.4 | 114.3944 | 25.6708 | 60.0001 | 17.2
114.4295 | 74.0826 | 60.0289 | 65.8 | 114.3822 | 74.0005 | 60.0231 | 65.8 | 114.4293 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.3961 | 41.7922 | 60.0231 | 33.4 | 114.4027 | 25.6705 | 60.0001 | 17.2
114.4379 | 74.0824 | 60.0289 | 65.8 | 114.3905 | 73.996 | 60.0231 | 65.8 | 114.4376 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.4044 | 41.7919 | 60.0231 | 33.4 | 114.411 | 25.6702 | 60.0001 | 17.2
114.4462 | 74.0823 | 60.0289 | 65.8 | 114.3988 | 73.9915 | 60.0231 | 65.8 | 114.4459 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.4128 | 41.7914 | 60.0231 | 33.4 | 114.4194 | 25.6699 | 60.0001 | 17.2
114.4545 | 74.0821 | 60.0289 | 65.8 | 114.4072 | 73.9832 | 60.0231 | 65.8 | 114.4543 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.4211 | 41.7908 | 60.0231 | 33.4 | 114.4277 | 25.6693 | 60.0001 | 17.2
114.4629 | 74.0821 | 60.0289 | 65.8 | 114.4155 | 73.9749 | 60.0231 | 65.8 | 114.4626 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.4294 | 41.7903 | 60.0231 | 33.4 | 114.436 | 25.6687 | 60.0001 | 17.2
114.4712 | 74.0821 | 60.0289 | 65.8 | 114.4239 | 73.9716 | 60.0231 | 65.8 | 114.4709 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.4377 | 41.7898 | 60.0231 | 33.4 | 114.4445 | 25.6681 | 60.0001 | 17.2
114.4795 | 74.0821 | 60.0289 | 65.8 | 114.4322 | 73.9683 | 60.0231 | 65.8 | 114.4792 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.446 | 41.7895 | 60.0231 | 33.4 | 114.4528 | 25.6675 | 60.0001 | 17.2
114.4878 | 74.0821 | 60.0289 | 65.8 | 114.4405 | 73.965 | 60.0231 | 65.8 | 114.4876 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.4544 | 41.7892 | 60.0231 | 33.4 | 114.4611 | 25.6672 | 60.0001 | 17.2
114.4962 | 74.0803 | 60.0289 | 65.8 | 114.4488 | 73.9618 | 60.0231 | 65.8 | 114.4959 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.4627 | 41.789 | 60.0231 | 33.4 | 114.4694 | 25.6669 | 60.0001 | 17.2
114.5045 | 74.0785 | 60.0289 | 65.8 | 114.4572 | 73.9617 | 60.0231 | 65.8 | 114.5043 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.471 | 41.7889 | 60.0231 | 33.4 | 114.4778 | 25.6666 | 60.0001 | 17.2
114.5128 | 74.074 | 60.0289 | 65.8 | 114.4655 | 73.9617 | 60.0231 | 65.8 | 114.5126 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.4793 | 41.7886 | 60.0231 | 33.4 | 114.4861 | 25.6663 | 60.0001 | 17.2
114.5212 | 74.0695 | 60.0289 | 65.8 | 114.4738 | 73.9617 | 60.0231 | 65.8 | 114.5209 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.4877 | 41.7882 | 60.0231 | 33.4 | 114.4944 | 25.666 | 60.0001 | 17.2
114.5295 | 74.0649 | 60.0289 | 65.8 | 114.4821 | 73.9617 | 60.0231 | 65.8 | 114.5293 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.496 | 41.7887 | 60.0231 | 33.4 | 114.5027 | 25.6657 | 60.0001 | 17.2
114.5378 | 74.0604 | 60.0289 | 65.8 | 114.4905 | 73.9617 | 60.0231 | 65.8 | 114.5376 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.5043 | 41.7892 | 60.0231 | 33.4 | 114.5111 | 25.6657 | 60.0001 | 17.2
114.5462 | 74.0559 | 60.0289 | 65.8 | 114.4988 | 73.9617 | 60.0231 | 65.8 | 114.546 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.5126 | 41.79 | 60.0231 | 33.4 | 114.5194 | 25.6657 | 60.0001 | 17.2
114.5545 | 74.0513 | 60.0289 | 65.8 | 114.5072 | 73.9617 | 60.0231 | 65.8 | 114.5543 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.5211 | 41.7908 | 60.0231 | 33.4 | 114.5277 | 25.6631 | 60.0001 | 17.2
114.5628 | 74.0468 | 60.0289 | 65.8 | 114.5155 | 73.9617 | 60.0231 | 65.8 | 114.5626 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.5294 | 41.7917 | 60.0231 | 33.4 | 114.536 | 25.6605 | 60.0001 | 17.2
114.5711 | 74.0423 | 60.0289 | 65.8 | 114.5238 | 73.9617 | 60.0231 | 65.8 | 114.5709 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.5377 | 41.7925 | 60.0231 | 33.4 | 114.5444 | 25.6579 | 60.0001 | 17.2
114.5795 | 74.0395 | 60.0289 | 65.8 | 114.5321 | 73.9617 | 60.0231 | 65.8 | 114.5793 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.546 | 41.7931 | 60.0231 | 33.4 | 114.5527 | 25.6552 | 60.0001 | 17.2
114.5878 | 74.0368 | 60.0289 | 65.8 | 114.5405 | 73.9617 | 60.0231 | 65.8 | 114.5876 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.5544 | 41.7936 | 60.0231 | 33.4 | 114.561 | 25.6526 | 60.0001 | 17.2
114.5961 | 74.0367 | 60.0289 | 65.8 | 114.5488 | 73.9617 | 60.0231 | 65.8 | 114.5959 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.5627 | 41.7947 | 60.0231 | 33.4 | 114.5695 | 25.65 | 60.0001 | 17.2
114.6045 | 74.0367 | 60.0289 | 65.8 | 114.5572 | 73.9617 | 60.0231 | 65.8 | 114.6042 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.571 | 41.7957 | 60.0231 | 33.4 | 114.5778 | 25.6475 | 60.0001 | 17.2
114.6128 | 74.0366 | 60.0289 | 65.8 | 114.5655 | 73.9617 | 60.0231 | 65.8 | 114.6126 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.5793 | 41.7959 | 60.0231 | 33.4 | 114.5861 | 25.6451 | 60.0001 | 17.2
114.6211 | 74.0366 | 60.0289 | 65.8 | 114.5738 | 73.9617 | 60.0231 | 65.8 | 114.621 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.5877 | 41.7962 | 60.0231 | 33.4 | 114.5944 | 25.6426 | 60.0001 | 17.2
114.6294 | 74.0366 | 60.0289 | 65.8 | 114.5821 | 73.9617 | 60.0231 | 65.8 | 114.6293 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.596 | 41.7961 | 60.0231 | 33.4 | 114.6028 | 25.6402 | 60.0001 | 17.2
114.6378 | 74.0365 | 60.0289 | 65.8 | 114.5904 | 73.9618 | 60.0231 | 65.8 | 114.6376 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.6043 | 41.796 | 60.0231 | 33.4 | 114.6111 | 25.6404 | 60.0001 | 17.2
114.6461 | 74.0365 | 60.0289 | 65.8 | 114.5988 | 73.9618 | 60.0231 | 65.8 | 114.6459 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.6126 | 41.7958 | 60.0231 | 33.4 | 114.6194 | 25.6406 | 60.0001 | 17.2
114.6544 | 74.0365 | 60.0289 | 65.8 | 114.6071 | 73.9618 | 60.0231 | 65.8 | 114.6543 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.621 | 41.7956 | 60.0231 | 33.4 | 114.6277 | 25.6407 | 60.0001 | 17.2
114.6628 | 74.0375 | 60.0289 | 65.8 | 114.6154 | 73.9619 | 60.0231 | 65.8 | 114.6626 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.6293 | 41.7956 | 60.0231 | 33.4 | 114.6361 | 25.6409 | 60.0001 | 17.2
114.6711 | 74.0386 | 60.0289 | 65.8 | 114.6237 | 73.9619 | 60.0231 | 65.8 | 114.671 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.6376 | 41.7956 | 60.0231 | 33.4 | 114.6444 | 25.6411 | 60.0001 | 17.2
114.6794 | 74.0397 | 60.0289 | 65.8 | 114.6321 | 73.9619 | 60.0231 | 65.8 | 114.6793 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.6459 | 41.7946 | 60.0231 | 33.4 | 114.6527 | 25.6412 | 60.0001 | 17.2
114.6878 | 74.0408 | 60.0289 | 65.8 | 114.6404 | 73.9619 | 60.0231 | 65.8 | 114.6876 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.6542 | 41.7937 | 60.0231 | 33.4 | 114.661 | 25.6412 | 60.0001 | 17.2
114.6961 | 74.0425 | 60.0289 | 65.8 | 114.6488 | 73.9619 | 60.0231 | 65.8 | 114.6959 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.6627 | 41.7929 | 60.0231 | 33.4 | 114.6694 | 25.6412 | 60.0001 | 17.2
114.7044 | 74.0442 | 60.0289 | 65.8 | 114.6571 | 73.962 | 60.0231 | 65.8 | 114.7043 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.671 | 41.7922 | 60.0231 | 33.4 | 114.6777 | 25.6412 | 60.0001 | 17.2
114.7127 | 74.0459 | 60.0289 | 65.8 | 114.6654 | 73.962 | 60.0231 | 65.8 | 114.7126 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.6793 | 41.7892 | 60.0231 | 33.4 | 114.686 | 25.6412 | 60.0001 | 17.2
114.7211 | 74.0477 | 60.0289 | 65.8 | 114.6737 | 73.962 | 60.0231 | 65.8 | 114.7209 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.6876 | 41.7862 | 60.0231 | 33.4 | 114.6945 | 25.6412 | 60.0001 | 17.2
114.7294 | 74.0494 | 60.0289 | 65.8 | 114.6821 | 73.962 | 60.0231 | 65.8 | 114.7293 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.696 | 41.783 | 60.0231 | 33.4 | 114.7028 | 25.6412 | 60.0001 | 17.2
114.7377 | 74.0511 | 60.0289 | 65.8 | 114.6904 | 73.962 | 60.0231 | 65.8 | 114.7376 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.7043 | 41.7798 | 60.0231 | 33.4 | 114.7111 | 25.6411 | 60.0001 | 17.2
114.7461 | 74.0517 | 60.0289 | 65.8 | 114.6988 | 73.962 | 60.0231 | 65.8 | 114.746 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.7126 | 41.7768 | 60.0231 | 33.4 | 114.7194 | 25.641 | 60.0001 | 17.2
114.7544 | 74.0524 | 60.0289 | 65.8 | 114.7071 | 73.9613 | 60.0231 | 65.8 | 114.7543 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.7209 | 41.7739 | 60.0231 | 33.4 | 114.7278 | 25.641 | 60.0001 | 17.2
114.7627 | 74.0499 | 60.0289 | 65.8 | 114.7154 | 73.9607 | 60.0231 | 65.8 | 114.7626 | 57.9464 | 59.9943 | 49.6 | 114.7293 | 41.7717 | 60.0231 | 33.4 | 114.7361 | 25.6409 | 60.0001 | 17.2
114.771 | 74.0473 | 60.0289 | 65.8 | 114.7237 | 73.9571 | 60.0231 | 65.8 | 114.7709 | 57.9459 | 59.9943 | 49.6 | 114.7376 | 41.7694 | 60.0231 | 33.4 | 114.7444 | 25.6397 | 60.0001 | 17.2
114.7794 | 74.0441 | 60.0289 | 65.8 | 114.7321 | 73.9535 | 60.0231 | 65.8 | 114.7793 | 57.9453 | 59.9943 | 49.6 | 114.7459 | 41.7672 | 60.0231 | 33.4 | 114.7527 | 25.6385 | 60.0001 | 17.2
114.7877 | 74.041 | 60.0289 | 65.8 | 114.7404 | 73.9499 | 60.0231 | 65.8 | 114.7876 | 57.9443 | 59.9943 | 49.6 | 114.7542 | 41.7649 | 60.0231 | 33.4 | 114.7611 | 25.6342 | 60.0001 | 17.2
114.796 | 74.0395 | 60.0289 | 65.8 | 114.7487 | 73.9463 | 60.0231 | 65.8 | 114.796 | 57.9433 | 59.9943 | 49.6 | 114.7626 | 41.7648 | 60.0231 | 33.4 | 114.7694 | 25.63 | 60.0001 | 17.2
114.8044 | 74.0379 | 60.0289 | 65.8 | 114.757 | 73.9427 | 60.0231 | 65.8 | 114.8043 | 57.9423 | 59.9943 | 49.6 | 114.7709 | 41.7648 | 60.0231 | 33.4 | 114.7777 | 25.6258 | 60.0001 | 17.2
114.8127 | 74.0364 | 60.0289 | 65.8 | 114.7654 | 73.9391 | 60.0231 | 65.8 | 114.8126 | 57.9413 | 59.9943 | 49.6 | 114.7792 | 41.7653 | 60.0174 | 33.4 | 114.786 | 25.6216 | 60.0001 | 17.2
114.821 | 74.0349 | 60.0289 | 65.8 | 114.7737 | 73.9355 | 60.0231 | 65.8 | 114.821 | 57.9403 | 59.9943 | 49.6 | 114.7875 | 41.7657 | 60.0174 | 33.4 | 114.7944 | 25.6174 | 60.0001 | 17.2
114.8294 | 74.0334 | 60.0289 | 65.8 | 114.782 | 73.9319 | 60.0231 | 65.8 | 114.8293 | 57.9393 | 59.9943 | 49.6 | 114.796 | 41.7664 | 60.0174 | 33.4 | 114.8027 | 25.6133 | 60.0001 | 17.2
114.8377 | 74.0319 | 60.0289 | 65.8 | 114.7904 | 73.929 | 60.0231 | 65.8 | 114.8376 | 57.9383 | 59.9943 | 49.6 | 114.8043 | 41.7671 | 60.0174 | 33.4 | 114.811 | 25.6091 | 60.0001 | 17.2
114.846 | 74.0336 | 60.0289 | 65.8 | 114.7987 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 114.8459 | 57.9373 | 59.9943 | 49.6 | 114.8126 | 41.7677 | 60.0174 | 33.4 | 114.8195 | 25.6049 | 60.0001 | 17.2
114.8543 | 74.0353 | 60.0289 | 65.8 | 114.807 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 114.8543 | 57.9368 | 59.9943 | 49.6 | 114.8209 | 41.7684 | 60.0174 | 33.4 | 114.8278 | 25.602 | 60.0001 | 17.2
114.8627 | 74.0366 | 60.0289 | 65.8 | 114.8153 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 114.8626 | 57.9364 | 59.9943 | 49.6 | 114.8293 | 41.7698 | 60.0174 | 33.4 | 114.8361 | 25.599 | 60.0001 | 17.2
114.871 | 74.038 | 60.0289 | 65.8 | 114.8237 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 114.871 | 57.9364 | 59.9943 | 49.6 | 114.8376 | 41.7712 | 60.0174 | 33.4 | 114.8444 | 25.599 | 60.0001 | 17.2
114.8793 | 74.0377 | 60.0289 | 65.8 | 114.832 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 114.8793 | 57.9364 | 59.9943 | 49.6 | 114.8459 | 41.7728 | 60.0174 | 33.4 | 114.8528 | 25.599 | 60.0001 | 17.2
114.8877 | 74.0374 | 60.0289 | 65.8 | 114.8404 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 114.8876 | 57.9364 | 59.9943 | 49.6 | 114.8542 | 41.7743 | 60.0174 | 33.4 | 114.8611 | 25.599 | 60.0001 | 17.2
114.896 | 74.0356 | 60.0289 | 65.8 | 114.8487 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 114.896 | 57.9364 | 59.9943 | 49.6 | 114.8626 | 41.7742 | 60.0174 | 33.4 | 114.8694 | 25.599 | 60.0001 | 17.2
114.9043 | 74.0337 | 60.0289 | 65.8 | 114.857 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 114.9043 | 57.9364 | 59.9943 | 49.6 | 114.8709 | 41.7741 | 60.0174 | 33.4 | 114.8777 | 25.599 | 60.0001 | 17.2
114.9127 | 74.0318 | 60.0289 | 65.8 | 114.8653 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 114.9127 | 57.9364 | 59.9943 | 49.6 | 114.8792 | 41.7735 | 60.0174 | 33.4 | 114.8861 | 25.599 | 60.0001 | 17.2
114.921 | 74.03 | 60.0289 | 65.8 | 114.8737 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 114.921 | 57.9364 | 59.9943 | 49.6 | 114.8875 | 41.7729 | 60.0174 | 33.4 | 114.8944 | 25.5992 | 60.0001 | 17.2
114.9293 | 74.0285 | 60.0289 | 65.8 | 114.882 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 114.9293 | 57.9364 | 59.9943 | 49.6 | 114.8959 | 41.7731 | 60.0174 | 33.4 | 114.9027 | 25.5995 | 60.0001 | 17.2
114.9376 | 74.027 | 60.0289 | 65.8 | 114.8904 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 114.9376 | 57.9364 | 59.9943 | 49.6 | 114.9042 | 41.7733 | 60.0174 | 33.4 | 114.911 | 25.5999 | 60.0001 | 17.2
114.946 | 74.0258 | 60.0289 | 65.8 | 114.8987 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 114.946 | 57.9364 | 59.9943 | 49.6 | 114.9125 | 41.7728 | 60.0174 | 33.4 | 114.9194 | 25.6002 | 60.0001 | 17.2
114.9543 | 74.0246 | 60.0289 | 65.8 | 114.907 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 114.9543 | 57.9349 | 59.9943 | 49.6 | 114.9208 | 41.7723 | 60.0174 | 33.4 | 114.9277 | 25.6006 | 60.0001 | 17.2
114.9626 | 74.0234 | 60.0289 | 65.8 | 114.9153 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 114.9626 | 57.9335 | 59.9943 | 49.6 | 114.9293 | 41.7707 | 60.0174 | 33.4 | 114.936 | 25.601 | 60.0001 | 17.2
114.971 | 74.0222 | 60.0289 | 65.8 | 114.9237 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 114.9709 | 57.9323 | 59.9943 | 49.6 | 114.9376 | 41.7692 | 60.0174 | 33.4 | 114.9445 | 25.6013 | 60.0001 | 17.2
114.9793 | 74.0226 | 60.0289 | 65.8 | 114.932 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 114.9793 | 57.9312 | 59.9943 | 49.6 | 114.9459 | 41.7689 | 60.0174 | 33.4 | 114.9528 | 25.6017 | 60.0001 | 17.2
114.9876 | 74.0229 | 60.0289 | 65.8 | 114.9403 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 114.9877 | 57.9301 | 59.9943 | 49.6 | 114.9542 | 41.7687 | 60.0174 | 33.4 | 114.9611 | 25.6021 | 60.0001 | 17.2
114.9959 | 74.0233 | 60.0289 | 65.8 | 114.9486 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 114.996 | 57.929 | 59.9943 | 49.6 | 114.9626 | 41.7685 | 60.0174 | 33.4 | 114.9694 | 25.6024 | 60.0001 | 17.2
115.0043 | 74.0237 | 60.0289 | 65.8 | 114.957 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 115.0043 | 57.9271 | 59.9943 | 49.6 | 114.9709 | 41.7682 | 60.0174 | 33.4 | 114.9778 | 25.6025 | 60.0001 | 17.2
115.0126 | 74.0237 | 60.0289 | 65.8 | 114.9653 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 115.0126 | 57.9252 | 59.9943 | 49.6 | 114.9792 | 41.7672 | 60.0174 | 33.4 | 114.9861 | 25.6027 | 60.0001 | 17.2
115.0209 | 74.0237 | 60.0289 | 65.8 | 114.9737 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 115.021 | 57.9225 | 59.9943 | 49.6 | 114.9875 | 41.7662 | 60.0174 | 33.4 | 114.9944 | 25.6027 | 60.0001 | 17.2
115.0293 | 74.0237 | 60.0289 | 65.8 | 114.982 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 115.0293 | 57.9199 | 59.9943 | 49.6 | 114.9959 | 41.7647 | 60.0174 | 33.4 | 115.0027 | 25.6028 | 60.0001 | 17.2
115.0376 | 74.0237 | 60.0289 | 65.8 | 114.9903 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 115.0377 | 57.9187 | 59.9943 | 49.6 | 115.0042 | 41.7633 | 60.0174 | 33.4 | 115.0111 | 25.6028 | 60.0001 | 17.2
115.0459 | 74.0237 | 60.0289 | 65.8 | 114.9986 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 115.046 | 57.9175 | 59.9943 | 49.6 | 115.0125 | 41.7629 | 60.0174 | 33.4 | 115.0194 | 25.6028 | 60.0001 | 17.2
115.0542 | 74.0237 | 60.0289 | 65.8 | 115.0069 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 115.0543 | 57.9162 | 59.9943 | 49.6 | 115.0208 | 41.7624 | 60.0174 | 33.4 | 115.0277 | 25.6029 | 60.0001 | 17.2
115.0626 | 74.0237 | 60.0289 | 65.8 | 115.0153 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 115.0626 | 57.915 | 59.9943 | 49.6 | 115.0292 | 41.762 | 60.0174 | 33.4 | 115.036 | 25.6029 | 60.0001 | 17.2
115.0709 | 74.0237 | 60.0289 | 65.8 | 115.0236 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 115.071 | 57.9138 | 59.9943 | 49.6 | 115.0375 | 41.7616 | 60.0174 | 33.4 | 115.0444 | 25.603 | 60.0001 | 17.2
115.0792 | 74.0234 | 60.0289 | 65.8 | 115.032 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 115.0793 | 57.9125 | 59.9943 | 49.6 | 115.0458 | 41.7611 | 60.0174 | 33.4 | 115.0527 | 25.603 | 60.0001 | 17.2
115.0876 | 74.0231 | 60.0289 | 65.8 | 115.0403 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 115.0876 | 57.9121 | 59.9943 | 49.6 | 115.0541 | 41.7607 | 60.0174 | 33.4 | 115.061 | 25.603 | 60.0001 | 17.2
115.0959 | 74.0209 | 60.0289 | 65.8 | 115.0486 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 115.096 | 57.9117 | 59.9943 | 49.6 | 115.0624 | 41.7613 | 60.0174 | 33.4 | 115.0695 | 25.603 | 60.0001 | 17.2
115.1042 | 74.0186 | 60.0289 | 65.8 | 115.0569 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 115.1043 | 57.912 | 59.9943 | 49.6 | 115.0709 | 41.7618 | 60.0174 | 33.4 | 115.0778 | 25.603 | 60.0001 | 17.2
115.1126 | 74.0164 | 60.0289 | 65.8 | 115.0653 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 115.1127 | 57.9123 | 59.9943 | 49.6 | 115.0792 | 41.7629 | 60.0174 | 33.4 | 115.0861 | 25.603 | 60.0001 | 17.2
115.1209 | 74.0142 | 60.0289 | 65.8 | 115.0736 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 115.121 | 57.9126 | 59.9943 | 49.6 | 115.0875 | 41.7639 | 60.0174 | 33.4 | 115.0944 | 25.603 | 60.0001 | 17.2
115.1292 | 74.0115 | 60.0289 | 65.8 | 115.0819 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 115.1293 | 57.9129 | 59.9943 | 49.6 | 115.0958 | 41.7649 | 60.0174 | 33.4 | 115.1028 | 25.603 | 60.0001 | 17.2
115.1375 | 74.0088 | 60.0289 | 65.8 | 115.0902 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 115.1376 | 57.9107 | 59.9943 | 49.6 | 115.1042 | 41.7659 | 60.0174 | 33.4 | 115.1111 | 25.603 | 60.0001 | 17.2
115.1459 | 74.0053 | 60.0289 | 65.8 | 115.0986 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 115.146 | 57.9085 | 59.9943 | 49.6 | 115.1125 | 41.7669 | 60.0174 | 33.4 | 115.1194 | 25.603 | 60.0001 | 17.2
115.1542 | 74.0018 | 60.0289 | 65.8 | 115.1069 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 115.1544 | 57.9063 | 59.9943 | 49.6 | 115.1208 | 41.768 | 60.0174 | 33.4 | 115.1277 | 25.603 | 60.0001 | 17.2
115.1625 | 73.9982 | 60.0289 | 65.8 | 115.1153 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 115.1627 | 57.9041 | 59.9943 | 49.6 | 115.1291 | 41.769 | 60.0174 | 33.4 | 115.1361 | 25.603 | 60.0001 | 17.2
115.1709 | 73.9946 | 60.0289 | 65.8 | 115.1236 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 115.171 | 57.9012 | 59.9943 | 49.6 | 115.1375 | 41.7701 | 60.0174 | 33.4 | 115.1444 | 25.603 | 60.0001 | 17.2
115.1792 | 73.993 | 60.0289 | 65.8 | 115.1319 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 115.1793 | 57.8984 | 59.9943 | 49.6 | 115.1458 | 41.7702 | 60.0174 | 33.4 | 115.1527 | 25.6031 | 60.0001 | 17.2
115.1875 | 73.9913 | 60.0289 | 65.8 | 115.1402 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 115.1877 | 57.8955 | 59.9943 | 49.6 | 115.1541 | 41.7702 | 60.0174 | 33.4 | 115.161 | 25.6031 | 60.0001 | 17.2
115.1958 | 73.9896 | 60.0289 | 65.8 | 115.1486 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 115.196 | 57.8927 | 59.9943 | 49.6 | 115.1624 | 41.7695 | 60.0174 | 33.4 | 115.1694 | 25.6031 | 60.0001 | 17.2
115.2042 | 73.988 | 60.0289 | 65.8 | 115.1569 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 115.2043 | 57.8902 | 59.9943 | 49.6 | 115.1708 | 41.7688 | 60.0174 | 33.4 | 115.1777 | 25.603 | 60.0001 | 17.2
115.2125 | 73.9868 | 60.0289 | 65.8 | 115.1653 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 115.2126 | 57.8878 | 59.9943 | 49.6 | 115.1791 | 41.7627 | 60.0174 | 33.4 | 115.186 | 25.603 | 60.0001 | 17.2
115.2208 | 73.9856 | 60.0289 | 65.8 | 115.1736 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 115.221 | 57.8876 | 59.9943 | 49.6 | 115.1874 | 41.7567 | 60.0174 | 33.4 | 115.1945 | 25.6029 | 60.0001 | 17.2
115.2292 | 73.9852 | 60.0289 | 65.8 | 115.1819 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 115.2293 | 57.8873 | 59.9943 | 49.6 | 115.1957 | 41.7507 | 60.0174 | 33.4 | 115.2028 | 25.6029 | 60.0001 | 17.2
115.2375 | 73.9849 | 60.0289 | 65.8 | 115.1902 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 115.2377 | 57.8868 | 59.9943 | 49.6 | 115.2042 | 41.7446 | 60.0174 | 33.4 | 115.2111 | 25.6028 | 60.0001 | 17.2
115.2458 | 73.9849 | 60.0289 | 65.8 | 115.1986 | 73.926 | 60.0231 | 65.8 | 115.246 | 57.8864 | 59.9943 | 49.6 | 115.2125 | 41.7385 | 60.0174 | 33.4 | 115.2194 | 25.6028 | 60.0001 | 17.2
115.2541 | 73.9849 | 60.0289 | 65.8 | 115.2069 | 73.9271 | 60.0231 | 65.8 | 115.2543 | 57.8861 | 59.9943 | 49.6 | 115.2208 | 41.7324 | 60.0174 | 33.4 | 115.2278 | 25.6027 | 60.0001 | 17.2
115.2625 | 73.9849 | 60.0289 | 65.8 | 115.2152 | 73.9281 | 60.0231 | 65.8 | 115.2627 | 57.8859 | 59.9943 | 49.6 | 115.2291 | 41.7263 | 60.0174 | 33.4 | 115.2361 | 25.6027 | 60.0001 | 17.2
115.2708 | 73.9849 | 60.0289 | 65.8 | 115.2235 | 73.9295 | 60.0231 | 65.8 | 115.271 | 57.8856 | 59.9943 | 49.6 | 115.2375 | 41.7202 | 60.0174 | 33.4 | 115.2444 | 25.6026 | 60.0001 | 17.2
115.2791 | 73.9857 | 60.0289 | 65.8 | 115.2318 | 73.9309 | 60.0231 | 65.8 | 115.2794 | 57.8854 | 59.9943 | 49.6 | 115.2458 | 41.7145 | 60.0174 | 33.4 | 115.2527 | 25.6026 | 60.0001 | 17.2
115.2875 | 73.9864 | 60.0289 | 65.8 | 115.2402 | 73.9323 | 60.0231 | 65.8 | 115.2877 | 57.8847 | 59.9943 | 49.6 | 115.2541 | 41.7087 | 60.0174 | 33.4 | 115.2611 | 25.6026 | 60.0001 | 17.2
115.2958 | 73.9855 | 60.0289 | 65.8 | 115.2485 | 73.9336 | 60.0231 | 65.8 | 115.296 | 57.884 | 59.9943 | 49.6 | 115.2624 | 41.706 | 60.0174 | 33.4 | 115.2694 | 25.6026 | 60.0001 | 17.2
115.3041 | 73.9846 | 60.0289 | 65.8 | 115.2569 | 73.9344 | 60.0231 | 65.8 | 115.3043 | 57.8834 | 59.9943 | 49.6 | 115.2708 | 41.7033 | 60.0174 | 33.4 | 115.2777 | 25.6026 | 60.0001 | 17.2
115.3124 | 73.9838 | 60.0289 | 65.8 | 115.2652 | 73.9351 | 60.0231 | 65.8 | 115.3127 | 57.8827 | 59.9943 | 49.6 | 115.2791 | 41.7008 | 60.0174 | 33.4 | 115.286 | 25.6026 | 60.0001 | 17.2
115.3208 | 73.9829 | 60.0289 | 65.8 | 115.2735 | 73.9359 | 60.0231 | 65.8 | 115.321 | 57.8827 | 59.9943 | 49.6 | 115.2874 | 41.6982 | 60.0174 | 33.4 | 115.2944 | 25.6026 | 60.0001 | 17.2
115.3291 | 73.982 | 60.0289 | 65.8 | 115.2818 | 73.9366 | 60.0231 | 65.8 | 115.3293 | 57.8827 | 59.9943 | 49.6 | 115.2957 | 41.6957 | 60.0174 | 33.4 | 115.3027 | 25.6026 | 60.0001 | 17.2
115.3374 | 73.9811 | 60.0289 | 65.8 | 115.2902 | 73.9363 | 60.0231 | 65.8 | 115.3377 | 57.883 | 59.9943 | 49.6 | 115.3041 | 41.6931 | 60.0174 | 33.4 | 115.311 | 25.6026 | 60.0001 | 17.2
115.3458 | 73.9803 | 60.0289 | 65.8 | 115.2985 | 73.936 | 60.0231 | 65.8 | 115.346 | 57.8834 | 59.9943 | 49.6 | 115.3124 | 41.6906 | 60.0174 | 33.4 | 115.3195 | 25.6026 | 60.0001 | 17.2
115.3541 | 73.9794 | 60.0289 | 65.8 | 115.3069 | 73.9354 | 60.0231 | 65.8 | 115.3544 | 57.8827 | 59.9943 | 49.6 | 115.3207 | 41.688 | 60.0174 | 33.4 | 115.3278 | 25.6026 | 60.0001 | 17.2
115.3624 | 73.9778 | 60.0289 | 65.8 | 115.3152 | 73.9348 | 60.0231 | 65.8 | 115.3627 | 57.8821 | 59.9943 | 49.6 | 115.329 | 41.6866 | 60.0174 | 33.4 | 115.3361 | 25.6026 | 60.0001 | 17.2
115.3708 | 73.9761 | 60.0289 | 65.8 | 115.3235 | 73.9336 | 60.0231 | 65.8 | 115.371 | 57.8819 | 59.9943 | 49.6 | 115.3375 | 41.6851 | 60.0174 | 33.4 | 115.3444 | 25.6026 | 60.0001 | 17.2
115.3791 | 73.9761 | 60.0289 | 65.8 | 115.3318 | 73.9325 | 60.0231 | 65.8 | 115.3793 | 57.8817 | 59.9943 | 49.6 | 115.3458 | 41.6859 | 60.0174 | 33.4 | 115.3528 | 25.6026 | 60.0001 | 17.2
115.3874 | 73.9761 | 60.0289 | 65.8 | 115.3402 | 73.932 | 60.0231 | 65.8 | 115.3877 | 57.8814 | 59.9943 | 49.6 | 115.3541 | 41.6867 | 60.0174 | 33.4 | 115.3611 | 25.6026 | 60.0001 | 17.2
115.3957 | 73.9761 | 60.0289 | 65.8 | 115.3485 | 73.9315 | 60.0231 | 65.8 | 115.396 | 57.8812 | 59.9943 | 49.6 | 115.3624 | 41.6875 | 60.0174 | 33.4 | 115.3694 | 25.6025 | 60.0001 | 17.2
115.4041 | 73.9761 | 60.0289 | 65.8 | 115.3568 | 73.9311 | 60.0231 | 65.8 | 115.4044 | 57.8815 | 59.9943 | 49.6 | 115.3708 | 41.6882 | 60.0174 | 33.4 | 115.3777 | 25.6025 | 60.0001 | 17.2
115.4124 | 73.9776 | 60.0289 | 65.8 | 115.3651 | 73.9306 | 60.0231 | 65.8 | 115.4127 | 57.8818 | 59.9943 | 49.6 | 115.3791 | 41.6889 | 60.0174 | 33.4 | 115.3861 | 25.6025 | 60.0001 | 17.2
115.4207 | 73.9791 | 60.0289 | 65.8 | 115.3735 | 73.9296 | 60.0231 | 65.8 | 115.421 | 57.8826 | 59.9943 | 49.6 | 115.3874 | 41.6897 | 60.0174 | 33.4 | 115.3944 | 25.6023 | 60.0001 | 17.2
115.4291 | 73.9806 | 60.0289 | 65.8 | 115.3818 | 73.9285 | 60.0231 | 65.8 | 115.4294 | 57.8833 | 59.9943 | 49.6 | 115.3957 | 41.6904 | 60.0174 | 33.4 | 115.4027 | 25.6021 | 60.0001 | 17.2
115.4374 | 73.982 | 60.0289 | 65.8 | 115.3902 | 73.9277 | 60.0231 | 65.8 | 115.4377 | 57.8851 | 59.9943 | 49.6 | 115.4041 | 41.6911 | 60.0174 | 33.4 | 115.411 | 25.6019 | 60.0001 | 17.2
115.4457 | 73.9835 | 60.0289 | 65.8 | 115.3985 | 73.9269 | 60.0231 | 65.8 | 115.446 | 57.8869 | 59.9943 | 49.6 | 115.4124 | 41.6912 | 60.0174 | 33.4 | 115.4194 | 25.6017 | 60.0001 | 17.2
115.454 | 73.985 | 60.0289 | 65.8 | 115.4068 | 73.9266 | 60.0231 | 65.8 | 115.4543 | 57.8882 | 59.9943 | 49.6 | 115.4207 | 41.6912 | 60.0174 | 33.4 | 115.4277 | 25.6014 | 60.0001 | 17.2
115.4624 | 73.9865 | 60.0289 | 65.8 | 115.4151 | 73.9263 | 60.0231 | 65.8 | 115.4627 | 57.8896 | 59.9943 | 49.6 | 115.429 | 41.6913 | 60.0174 | 33.4 | 115.436 | 25.6012 | 60.0001 | 17.2
115.4707 | 73.988 | 60.0289 | 65.8 | 115.4234 | 73.9268 | 60.0231 | 65.8 | 115.471 | 57.8884 | 59.9943 | 49.6 | 115.4374 | 41.6913 | 60.0174 | 33.4 | 115.4445 | 25.601 | 60.0001 | 17.2
115.479 | 73.9894 | 60.0289 | 65.8 | 115.4318 | 73.9274 | 60.0231 | 65.8 | 115.4794 | 57.8873 | 59.9943 | 49.6 | 115.4457 | 41.6913 | 60.0174 | 33.4 | 115.4528 | 25.6008 | 60.0001 | 17.2
115.4874 | 73.9909 | 60.0289 | 65.8 | 115.4401 | 73.9248 | 60.0231 | 65.8 | 115.4877 | 57.8853 | 59.9943 | 49.6 | 115.454 | 41.6913 | 60.0174 | 33.4 | 115.4611 | 25.6006 | 60.0001 | 17.2
115.4957 | 73.9909 | 60.0289 | 65.8 | 115.4485 | 73.9221 | 60.0231 | 65.8 | 115.496 | 57.8832 | 59.9943 | 49.6 | 115.4623 | 41.6913 | 60.0174 | 33.4 | 115.4694 | 25.6004 | 60.0001 | 17.2
115.504 | 73.9909 | 60.0289 | 65.8 | 115.4568 | 73.9201 | 60.0231 | 65.8 | 115.5043 | 57.8811 | 59.9943 | 49.6 | 115.4708 | 41.6913 | 60.0174 | 33.4 | 115.4778 | 25.6004 | 60.0001 | 17.2
115.5124 | 73.9896 | 60.0289 | 65.8 | 115.4651 | 73.9181 | 60.0231 | 65.8 | 115.5127 | 57.8789 | 59.9943 | 49.6 | 115.4791 | 41.6917 | 60.0174 | 33.4 | 115.4861 | 25.6004 | 60.0001 | 17.2
115.5207 | 73.9882 | 60.0289 | 65.8 | 115.4734 | 73.9159 | 60.0231 | 65.8 | 115.5211 | 57.8765 | 59.9943 | 49.6 | 115.4874 | 41.692 | 60.0174 | 33.4 | 115.4944 | 25.6004 | 60.0001 | 17.2
115.529 | 73.9845 | 60.0289 | 65.8 | 115.4818 | 73.9136 | 60.0231 | 65.8 | 115.5294 | 57.874 | 59.9943 | 49.6 | 115.4957 | 41.6928 | 60.0174 | 33.4 | 115.5027 | 25.6004 | 60.0001 | 17.2
115.5373 | 73.9809 | 60.0289 | 65.8 | 115.4901 | 73.9113 | 60.0231 | 65.8 | 115.5377 | 57.8709 | 59.9943 | 49.6 | 115.5041 | 41.6937 | 60.0174 | 33.4 | 115.5111 | 25.6002 | 60.0001 | 17.2
115.5457 | 73.9772 | 60.0289 | 65.8 | 115.4984 | 73.9089 | 60.0231 | 65.8 | 115.546 | 57.8678 | 59.9943 | 49.6 | 115.5124 | 41.6945 | 60.0174 | 33.4 | 115.5194 | 25.6 | 60.0001 | 17.2
115.554 | 73.9735 | 60.0289 | 65.8 | 115.5067 | 73.9057 | 60.0231 | 65.8 | 115.5544 | 57.8681 | 60.0001 | 49.6 | 115.5207 | 41.6954 | 60.0174 | 33.4 | 115.5277 | 25.5999 | 60.0001 | 17.2
115.5623 | 73.9704 | 60.0289 | 65.8 | 115.5151 | 73.9025 | 60.0231 | 65.8 | 115.5627 | 57.8683 | 60.0001 | 49.6 | 115.529 | 41.6966 | 60.0174 | 33.4 | 115.536 | 25.5997 | 60.0001 | 17.2
115.5707 | 73.9673 | 60.0289 | 65.8 | 115.5234 | 73.9023 | 60.0231 | 65.8 | 115.571 | 57.8686 | 60.0001 | 49.6 | 115.5374 | 41.6977 | 60.0174 | 33.4 | 115.5444 | 25.5996 | 60.0001 | 17.2
115.579 | 73.9642 | 60.0289 | 65.8 | 115.5318 | 73.9022 | 60.0231 | 65.8 | 115.5793 | 57.8688 | 60.0001 | 49.6 | 115.5457 | 41.6989 | 60.0174 | 33.4 | 115.5527 | 25.5994 | 60.0001 | 17.2
115.5873 | 73.9611 | 60.0289 | 65.8 | 115.5401 | 73.902 | 60.0231 | 65.8 | 115.5877 | 57.8687 | 60.0001 | 49.6 | 115.554 | 41.7001 | 60.0174 | 33.4 | 115.561 | 25.5993 | 60.0001 | 17.2
115.5956 | 73.9593 | 60.0289 | 65.8 | 115.5484 | 73.9018 | 60.0231 | 65.8 | 115.596 | 57.8687 | 60.0001 | 49.6 | 115.5623 | 41.7002 | 60.0174 | 33.4 | 115.5695 | 25.5991 | 60.0001 | 17.2
115.604 | 73.9576 | 60.0289 | 65.8 | 115.5567 | 73.9016 | 60.0231 | 65.8 | 115.6044 | 57.8689 | 60.0001 | 49.6 | 115.5707 | 41.7003 | 60.0174 | 33.4 | 115.5778 | 25.599 | 60.0001 | 17.2
115.6123 | 73.9581 | 60.0289 | 65.8 | 115.5651 | 73.9015 | 60.0231 | 65.8 | 115.6127 | 57.8691 | 60.0001 | 49.6 | 115.579 | 41.6999 | 60.0174 | 33.4 | 115.5861 | 25.5988 | 60.0001 | 17.2
115.6206 | 73.9587 | 60.0289 | 65.8 | 115.5734 | 73.9007 | 60.0231 | 65.8 | 115.621 | 57.87 | 60.0001 | 49.6 | 115.5873 | 41.6994 | 60.0174 | 33.4 | 115.5944 | 25.5988 | 60.0001 | 17.2
115.629 | 73.9592 | 60.0289 | 65.8 | 115.5818 | 73.9 | 60.0231 | 65.8 | 115.6294 | 57.8709 | 60.0001 | 49.6 | 115.5956 | 41.6986 | 60.0174 | 33.4 | 115.6028 | 25.5988 | 60.0001 | 17.2
115.6373 | 73.9598 | 60.0289 | 65.8 | 115.5901 | 73.8987 | 60.0231 | 65.8 | 115.6377 | 57.8709 | 60.0001 | 49.6 | 115.6041 | 41.6977 | 60.0174 | 33.4 | 115.6111 | 25.5988 | 60.0001 | 17.2
115.6456 | 73.9598 | 60.0289 | 65.8 | 115.5984 | 73.8973 | 60.0231 | 65.8 | 115.6461 | 57.8709 | 60.0001 | 49.6 | 115.6124 | 41.6966 | 60.0174 | 33.4 | 115.6194 | 25.5988 | 60.0001 | 17.2
115.654 | 73.9598 | 60.0289 | 65.8 | 115.6067 | 73.8961 | 60.0231 | 65.8 | 115.6544 | 57.8709 | 60.0001 | 49.6 | 115.6207 | 41.6955 | 60.0174 | 33.4 | 115.6277 | 25.5988 | 60.0001 | 17.2
115.6623 | 73.9598 | 60.0289 | 65.8 | 115.6151 | 73.8948 | 60.0231 | 65.8 | 115.6627 | 57.8709 | 60.0001 | 49.6 | 115.629 | 41.6922 | 60.0174 | 33.4 | 115.6361 | 25.5988 | 60.0001 | 17.2
115.6706 | 73.9598 | 60.0289 | 65.8 | 115.6234 | 73.8944 | 60.0231 | 65.8 | 115.671 | 57.8709 | 60.0001 | 49.6 | 115.6374 | 41.6889 | 60.0174 | 33.4 | 115.6444 | 25.5988 | 60.0001 | 17.2
115.6789 | 73.9598 | 60.0289 | 65.8 | 115.6317 | 73.8939 | 60.0231 | 65.8 | 115.6794 | 57.8709 | 60.0001 | 49.6 | 115.6457 | 41.6863 | 60.0174 | 33.4 | 115.6527 | 25.5988 | 60.0001 | 17.2
115.6873 | 73.9598 | 60.0289 | 65.8 | 115.64 | 73.8934 | 60.0231 | 65.8 | 115.6877 | 57.8709 | 60.0001 | 49.6 | 115.654 | 41.6837 | 60.0174 | 33.4 | 115.661 | 25.5988 | 60.0001 | 17.2
115.6956 | 73.9598 | 60.0289 | 65.8 | 115.6483 | 73.893 | 60.0231 | 65.8 | 115.696 | 57.8709 | 60.0001 | 49.6 | 115.6623 | 41.6812 | 60.0174 | 33.4 | 115.6694 | 25.5988 | 60.0001 | 17.2
115.7039 | 73.9598 | 60.0289 | 65.8 | 115.6567 | 73.8932 | 60.0231 | 65.8 | 115.7043 | 57.8709 | 60.0001 | 49.6 | 115.6707 | 41.6786 | 60.0174 | 33.4 | 115.6777 | 25.5988 | 60.0001 | 17.2
115.7123 | 73.9598 | 60.0289 | 65.8 | 115.665 | 73.8934 | 60.0231 | 65.8 | 115.7127 | 57.8709 | 60.0001 | 49.6 | 115.679 | 41.6759 | 60.0174 | 33.4 | 115.686 | 25.5988 | 60.0001 | 17.2
115.7206 | 73.9598 | 60.0289 | 65.8 | 115.6734 | 73.8949 | 60.0231 | 65.8 | 115.721 | 57.8709 | 60.0001 | 49.6 | 115.6873 | 41.6732 | 60.0174 | 33.4 | 115.6945 | 25.5988 | 60.0001 | 17.2
115.7289 | 73.9598 | 60.0289 | 65.8 | 115.6817 | 73.8963 | 60.0231 | 65.8 | 115.7294 | 57.8709 | 60.0001 | 49.6 | 115.6956 | 41.6698 | 60.0174 | 33.4 | 115.7028 | 25.5988 | 60.0001 | 17.2
115.7373 | 73.9598 | 60.0289 | 65.8 | 115.69 | 73.8978 | 60.0231 | 65.8 | 115.7377 | 57.8715 | 60.0001 | 49.6 | 115.7039 | 41.6665 | 60.0174 | 33.4 | 115.7111 | 25.5988 | 60.0001 | 17.2
115.7456 | 73.9598 | 60.0289 | 65.8 | 115.6983 | 73.8993 | 60.0231 | 65.8 | 115.746 | 57.8721 | 60.0001 | 49.6 | 115.7123 | 41.6653 | 60.0174 | 33.4 | 115.7194 | 25.5988 | 60.0001 | 17.2
115.7539 | 73.9598 | 60.0289 | 65.8 | 115.7067 | 73.901 | 60.0231 | 65.8 | 115.7544 | 57.8727 | 60.0001 | 49.6 | 115.7206 | 41.6641 | 60.0174 | 33.4 | 115.7278 | 25.5934 | 60.0001 | 17.2
115.7622 | 73.9598 | 60.0289 | 65.8 | 115.715 | 73.9028 | 60.0231 | 65.8 | 115.7627 | 57.8733 | 60.0001 | 49.6 | 115.7289 | 41.6624 | 60.0174 | 33.4 | 115.7361 | 25.588 | 60.0001 | 17.2
115.7706 | 73.9598 | 60.0289 | 65.8 | 115.7234 | 73.9046 | 60.0231 | 65.8 | 115.7711 | 57.874 | 60.0001 | 49.6 | 115.7372 | 41.6608 | 60.0174 | 33.4 | 115.7444 | 25.5826 | 60.0001 | 17.2
115.7789 | 73.9598 | 60.0289 | 65.8 | 115.7317 | 73.9064 | 60.0231 | 65.8 | 115.7794 | 57.8746 | 60.0001 | 49.6 | 115.7457 | 41.6591 | 60.0174 | 33.4 | 115.7527 | 25.5772 | 60.0001 | 17.2
115.7872 | 73.9599 | 60.0289 | 65.8 | 115.74 | 73.9077 | 60.0231 | 65.8 | 115.7877 | 57.8752 | 60.0001 | 49.6 | 115.754 | 41.6574 | 60.0174 | 33.4 | 115.7611 | 25.5717 | 60.0001 | 17.2
115.7956 | 73.9599 | 60.0289 | 65.8 | 115.7483 | 73.9091 | 60.0231 | 65.8 | 115.796 | 57.8758 | 60.0001 | 49.6 | 115.7623 | 41.6563 | 60.0174 | 33.4 | 115.7694 | 25.5663 | 60.0001 | 17.2
115.8039 | 73.9599 | 60.0289 | 65.8 | 115.7567 | 73.9108 | 60.0231 | 65.8 | 115.8044 | 57.8764 | 60.0001 | 49.6 | 115.7706 | 41.6552 | 60.0174 | 33.4 | 115.7777 | 25.5609 | 60.0001 | 17.2
115.8122 | 73.9599 | 60.0289 | 65.8 | 115.765 | 73.9125 | 60.0231 | 65.8 | 115.8127 | 57.8771 | 60.0001 | 49.6 | 115.779 | 41.6547 | 60.0174 | 33.4 | 115.786 | 25.5555 | 60.0001 | 17.2
115.8205 | 73.9599 | 60.0289 | 65.8 | 115.7733 | 73.9145 | 60.0231 | 65.8 | 115.821 | 57.8771 | 60.0001 | 49.6 | 115.7873 | 41.6543 | 60.0174 | 33.4 | 115.7944 | 25.5501 | 60.0001 | 17.2
115.8289 | 73.9599 | 60.0289 | 65.8 | 115.7816 | 73.9166 | 60.0231 | 65.8 | 115.8293 | 57.8771 | 60.0001 | 49.6 | 115.7956 | 41.6518 | 60.0174 | 33.4 | 115.8027 | 25.5447 | 60.0001 | 17.2
115.8372 | 73.9599 | 60.0289 | 65.8 | 115.79 | 73.9158 | 60.0231 | 65.8 | 115.8377 | 57.8763 | 60.0001 | 49.6 | 115.8039 | 41.6493 | 60.0174 | 33.4 | 115.811 | 25.5447 | 60.0001 | 17.2
115.8455 | 73.9599 | 60.0289 | 65.8 | 115.7983 | 73.915 | 60.0231 | 65.8 | 115.846 | 57.8755 | 60.0001 | 49.6 | 115.8123 | 41.6473 | 60.0174 | 33.4 | 115.8195 | 25.5447 | 60.0001 | 17.2
115.8539 | 73.9599 | 60.0289 | 65.8 | 115.8067 | 73.9142 | 60.0231 | 65.8 | 115.8544 | 57.8747 | 60.0001 | 49.6 | 115.8206 | 41.6453 | 60.0174 | 33.4 | 115.8278 | 25.5447 | 60.0001 | 17.2
115.8622 | 73.9599 | 60.0289 | 65.8 | 115.815 | 73.9134 | 60.0231 | 65.8 | 115.8627 | 57.874 | 60.0001 | 49.6 | 115.8289 | 41.6439 | 60.0174 | 33.4 | 115.8361 | 25.5447 | 60.0001 | 17.2
115.8705 | 73.9599 | 60.0289 | 65.8 | 115.8233 | 73.913 | 60.0231 | 65.8 | 115.871 | 57.8732 | 60.0001 | 49.6 | 115.8372 | 41.6425 | 60.0174 | 33.4 | 115.8444 | 25.5447 | 60.0001 | 17.2
115.8789 | 73.9599 | 60.0289 | 65.8 | 115.8316 | 73.9127 | 60.0231 | 65.8 | 115.8794 | 57.8724 | 60.0001 | 49.6 | 115.8456 | 41.6411 | 60.0174 | 33.4 | 115.8528 | 25.5447 | 60.0001 | 17.2
115.8872 | 73.9599 | 60.0289 | 65.8 | 115.84 | 73.9112 | 60.0231 | 65.8 | 115.8877 | 57.8704 | 60.0001 | 49.6 | 115.8539 | 41.6396 | 60.0174 | 33.4 | 115.8611 | 25.5447 | 60.0001 | 17.2
115.8955 | 73.9599 | 60.0289 | 65.8 | 115.8483 | 73.9098 | 60.0231 | 65.8 | 115.8961 | 57.8684 | 60.0001 | 49.6 | 115.8622 | 41.6381 | 60.0174 | 33.4 | 115.8694 | 25.5447 | 60.0001 | 17.2
115.9038 | 73.9599 | 60.0289 | 65.8 | 115.8566 | 73.908 | 60.0231 | 65.8 | 115.9044 | 57.8637 | 60.0001 | 49.6 | 115.8705 | 41.6366 | 60.0174 | 33.4 | 115.8777 | 25.5447 | 60.0001 | 17.2
115.9122 | 73.9599 | 60.0289 | 65.8 | 115.865 | 73.9062 | 60.0231 | 65.8 | 115.9127 | 57.859 | 60.0001 | 49.6 | 115.879 | 41.637 | 60.0174 | 33.4 | 115.8861 | 25.5447 | 60.0001 | 17.2
115.9205 | 73.9599 | 60.0289 | 65.8 | 115.8733 | 73.9061 | 60.0231 | 65.8 | 115.921 | 57.8533 | 60.0001 | 49.6 | 115.8873 | 41.6375 | 60.0174 | 33.4 | 115.8944 | 25.5447 | 60.0001 | 17.2
115.9288 | 73.9597 | 60.0346 | 65.8 | 115.8816 | 73.9061 | 60.0231 | 65.8 | 115.9294 | 57.8476 | 60.0001 | 49.6 | 115.8956 | 41.6387 | 60.0174 | 33.4 | 115.9027 | 25.5447 | 60.0001 | 17.2
115.9372 | 73.9595 | 60.0346 | 65.8 | 115.8899 | 73.904 | 60.0231 | 65.8 | 115.9377 | 57.8418 | 60.0001 | 49.6 | 115.9039 | 41.6399 | 60.0174 | 33.4 | 115.911 | 25.5396 | 60.0001 | 17.2
115.9455 | 73.9593 | 60.0346 | 65.8 | 115.8983 | 73.902 | 60.0231 | 65.8 | 115.946 | 57.8361 | 60.0001 | 49.6 | 115.9123 | 41.6404 | 60.0174 | 33.4 | 115.9194 | 25.5345 | 60.0001 | 17.2
115.9538 | 73.9591 | 60.0346 | 65.8 | 115.9066 | 73.8958 | 60.0231 | 65.8 | 115.9543 | 57.8308 | 60.0001 | 49.6 | 115.9206 | 41.641 | 60.0174 | 33.4 | 115.9277 | 25.5294 | 60.0001 | 17.2
115.9621 | 73.9589 | 60.0346 | 65.8 | 115.9149 | 73.8897 | 60.0231 | 65.8 | 115.9627 | 57.8256 | 60.0001 | 49.6 | 115.9289 | 41.6417 | 60.0174 | 33.4 | 115.936 | 25.5243 | 60.0001 | 17.2
115.9705 | 73.9587 | 60.0346 | 65.8 | 115.9232 | 73.8812 | 60.0231 | 65.8 | 115.971 | 57.822 | 60.0001 | 49.6 | 115.9372 | 41.6423 | 60.0174 | 33.4 | 115.9445 | 25.5192 | 60.0001 | 17.2
115.9788 | 73.9585 | 60.0346 | 65.8 | 115.9316 | 73.8728 | 60.0231 | 65.8 | 115.9794 | 57.8185 | 60.0001 | 49.6 | 115.9456 | 41.643 | 60.0174 | 33.4 | 115.9528 | 25.5141 | 60.0001 | 17.2
115.9871 | 73.9583 | 60.0346 | 65.8 | 115.9399 | 73.8657 | 60.0231 | 65.8 | 115.9877 | 57.8176 | 60.0001 | 49.6 | 115.9539 | 41.6436 | 60.0174 | 33.4 | 115.9611 | 25.509 | 60.0001 | 17.2
115.9954 | 73.9581 | 60.0346 | 65.8 | 115.9483 | 73.8586 | 60.0231 | 65.8 | 115.996 | 57.8167 | 60.0001 | 49.6 | 115.9622 | 41.645 | 60.0174 | 33.4 | 115.9694 | 25.5039 | 60.0001 | 17.2
116.0038 | 73.9579 | 60.0346 | 65.8 | 115.9566 | 73.8515 | 60.0231 | 65.8 | 116.0044 | 57.8177 | 60.0001 | 49.6 | 115.9705 | 41.6463 | 60.0174 | 33.4 | 115.9778 | 25.4988 | 60.0001 | 17.2
116.0121 | 73.9579 | 60.0346 | 65.8 | 115.9649 | 73.8445 | 60.0231 | 65.8 | 116.0127 | 57.8186 | 60.0001 | 49.6 | 115.9789 | 41.6472 | 60.0174 | 33.4 | 115.9861 | 25.4937 | 60.0001 | 17.2
116.0204 | 73.9579 | 60.0346 | 65.8 | 115.9732 | 73.8394 | 60.0231 | 65.8 | 116.0211 | 57.8207 | 60.0001 | 49.6 | 115.9872 | 41.6481 | 60.0174 | 33.4 | 115.9944 | 25.4937 | 60.0001 | 17.2
116.0288 | 73.9579 | 60.0346 | 65.8 | 115.9816 | 73.8342 | 60.0231 | 65.8 | 116.0294 | 57.8228 | 60.0001 | 49.6 | 115.9955 | 41.6489 | 60.0174 | 33.4 | 116.0027 | 25.4937 | 60.0001 | 17.2
116.0371 | 73.9579 | 60.0346 | 65.8 | 115.9899 | 73.8333 | 60.0231 | 65.8 | 116.0377 | 57.8231 | 60.0001 | 49.6 | 116.0038 | 41.6498 | 60.0174 | 33.4 | 116.0111 | 25.4938 | 60.0001 | 17.2
116.0454 | 73.9579 | 60.0346 | 65.8 | 115.9983 | 73.8323 | 60.0231 | 65.8 | 116.046 | 57.8233 | 60.0001 | 49.6 | 116.0123 | 41.6503 | 60.0174 | 33.4 | 116.0194 | 25.4939 | 60.0001 | 17.2
116.0537 | 73.9579 | 60.0346 | 65.8 | 116.0066 | 73.8336 | 60.0231 | 65.8 | 116.0544 | 57.8231 | 60.0116 | 49.6 | 116.0206 | 41.6508 | 60.0174 | 33.4 | 116.0277 | 25.494 | 60.0001 | 17.2
116.0621 | 73.9579 | 60.0346 | 65.8 | 116.0149 | 73.835 | 60.0231 | 65.8 | 116.0627 | 57.8229 | 60.0116 | 49.6 | 116.0289 | 41.6513 | 60.0174 | 33.4 | 116.036 | 25.4941 | 60.0001 | 17.2
116.0704 | 73.9579 | 60.0346 | 65.8 | 116.0232 | 73.8352 | 60.0231 | 65.8 | 116.071 | 57.8226 | 60.0116 | 49.6 | 116.0372 | 41.6518 | 60.0174 | 33.4 | 116.0444 | 25.4942 | 60.0001 | 17.2
116.0787 | 73.9571 | 60.0346 | 65.8 | 116.0316 | 73.8354 | 60.0231 | 65.8 | 116.0793 | 57.8224 | 60.0116 | 49.6 | 116.0456 | 41.6516 | 60.0174 | 33.4 | 116.0527 | 25.4943 | 60.0001 | 17.2
116.0871 | 73.9562 | 60.0346 | 65.8 | 116.0399 | 73.8357 | 60.0231 | 65.8 | 116.0877 | 57.8222 | 60.0116 | 49.6 | 116.0539 | 41.6515 | 60.0174 | 33.4 | 116.061 | 25.4944 | 60.0001 | 17.2
116.0954 | 73.9553 | 60.0404 | 65.8 | 116.0482 | 73.8359 | 60.0231 | 65.8 | 116.096 | 57.8219 | 60.0116 | 49.6 | 116.0622 | 41.6525 | 60.0174 | 33.4 | 116.0695 | 25.4945 | 60.0001 | 17.2
116.1037 | 73.9544 | 60.0404 | 65.8 | 116.0565 | 73.8339 | 60.0231 | 65.8 | 116.1044 | 57.8205 | 60.0116 | 49.6 | 116.0705 | 41.6535 | 60.0174 | 33.4 | 116.0778 | 25.4946 | 60.0001 | 17.2
116.1121 | 73.9516 | 60.0404 | 65.8 | 116.0649 | 73.8318 | 60.0231 | 65.8 | 116.1127 | 57.8191 | 60.0116 | 49.6 | 116.0789 | 41.6548 | 60.0174 | 33.4 | 116.0861 | 25.4947 | 60.0001 | 17.2
116.1204 | 73.9488 | 60.0404 | 65.8 | 116.0732 | 73.8298 | 60.0231 | 65.8 | 116.121 | 57.8191 | 60.0116 | 49.6 | 116.0872 | 41.6561 | 60.0174 | 33.4 | 116.0944 | 25.4945 | 60.0001 | 17.2
116.1287 | 73.946 | 60.0404 | 65.8 | 116.0815 | 73.8277 | 60.0231 | 65.8 | 116.1293 | 57.8191 | 60.0116 | 49.6 | 116.0955 | 41.6571 | 60.0174 | 33.4 | 116.1028 | 25.4944 | 60.0001 | 17.2
116.137 | 73.9432 | 60.0404 | 65.8 | 116.0899 | 73.8257 | 60.0231 | 65.8 | 116.1377 | 57.8196 | 60.0116 | 49.6 | 116.1038 | 41.6581 | 60.0174 | 33.4 | 116.1111 | 25.4942 | 60.0001 | 17.2
116.1454 | 73.9412 | 60.0404 | 65.8 | 116.0982 | 73.8238 | 60.0231 | 65.8 | 116.146 | 57.8201 | 60.0116 | 49.6 | 116.1122 | 41.6591 | 60.0174 | 33.4 | 116.1194 | 25.4941 | 60.0001 | 17.2
116.1537 | 73.9392 | 60.0404 | 65.8 | 116.1065 | 73.8206 | 60.0231 | 65.8 | 116.1544 | 57.8218 | 60.0116 | 49.6 | 116.1205 | 41.6601 | 60.0174 | 33.4 | 116.1277 | 25.494 | 60.0001 | 17.2
116.162 | 73.9381 | 60.0404 | 65.8 | 116.1148 | 73.8174 | 60.0231 | 65.8 | 116.1627 | 57.8234 | 60.0116 | 49.6 | 116.1288 | 41.6612 | 60.0174 | 33.4 | 116.1361 | 25.4938 | 60.0001 | 17.2
116.1703 | 73.937 | 60.0404 | 65.8 | 116.1232 | 73.8151 | 60.0231 | 65.8 | 116.171 | 57.8251 | 60.0116 | 49.6 | 116.1371 | 41.6624 | 60.0174 | 33.4 | 116.1444 | 25.4937 | 60.0001 | 17.2
116.1787 | 73.9359 | 60.0404 | 65.8 | 116.1315 | 73.8127 | 60.0231 | 65.8 | 116.1793 | 57.8267 | 60.0116 | 49.6 | 116.1456 | 41.6621 | 60.0174 | 33.4 | 116.1527 | 25.4935 | 60.0001 | 17.2
116.187 | 73.9348 | 60.0404 | 65.8 | 116.1399 | 73.8114 | 60.0231 | 65.8 | 116.1877 | 57.8284 | 60.0116 | 49.6 | 116.1539 | 41.6619 | 60.0174 | 33.4 | 116.161 | 25.4934 | 60.0001 | 17.2
116.1953 | 73.9355 | 60.0404 | 65.8 | 116.1482 | 73.8101 | 60.0231 | 65.8 | 116.196 | 57.8301 | 60.0116 | 49.6 | 116.1622 | 41.6606 | 60.0174 | 33.4 | 116.1694 | 25.4932 | 60.0001 | 17.2
116.2037 | 73.9361 | 60.0404 | 65.8 | 116.1565 | 73.8088 | 60.0231 | 65.8 | 116.2043 | 57.8317 | 60.0116 | 49.6 | 116.1705 | 41.6593 | 60.0174 | 33.4 | 116.1777 | 25.4932 | 60.0001 | 17.2
116.212 | 73.9362 | 60.0404 | 65.8 | 116.1648 | 73.8076 | 60.0231 | 65.8 | 116.2126 | 57.8334 | 60.0116 | 49.6 | 116.1789 | 41.6587 | 60.0174 | 33.4 | 116.186 | 25.4932 | 60.0001 | 17.2
116.2203 | 73.9363 | 60.0404 | 65.8 | 116.1732 | 73.8063 | 60.0231 | 65.8 | 116.221 | 57.8345 | 60.0116 | 49.6 | 116.1872 | 41.658 | 60.0174 | 33.4 | 116.1945 | 25.4932 | 60.0001 | 17.2
116.2286 | 73.9356 | 60.0404 | 65.8 | 116.1815 | 73.805 | 60.0231 | 65.8 | 116.2293 | 57.8357 | 60.0116 | 49.6 | 116.1955 | 41.6575 | 60.0174 | 33.4 | 116.2028 | 25.4932 | 60.0001 | 17.2
116.237 | 73.9349 | 60.0404 | 65.8 | 116.1898 | 73.8048 | 60.0231 | 65.8 | 116.2377 | 57.8352 | 60.0116 | 49.6 | 116.2038 | 41.657 | 60.0174 | 33.4 | 116.2111 | 25.4932 | 60.0001 | 17.2
116.2453 | 73.9341 | 60.0404 | 65.8 | 116.1982 | 73.8047 | 60.0231 | 65.8 | 116.246 | 57.8347 | 60.0116 | 49.6 | 116.2122 | 41.6563 | 60.0174 | 33.4 | 116.2194 | 25.4932 | 60.0001 | 17.2
116.2536 | 73.9332 | 60.0404 | 65.8 | 116.2065 | 73.8037 | 60.0231 | 65.8 | 116.2543 | 57.8336 | 60.0116 | 49.6 | 116.2205 | 41.6557 | 60.0174 | 33.4 | 116.2278 | 25.4932 | 60.0001 | 17.2
116.262 | 73.9324 | 60.0404 | 65.8 | 116.2148 | 73.8027 | 60.0231 | 65.8 | 116.2626 | 57.8326 | 60.0116 | 49.6 | 116.2288 | 41.6551 | 60.0174 | 33.4 | 116.2361 | 25.4931 | 60.0001 | 17.2
116.2703 | 73.9315 | 60.0404 | 65.8 | 116.2232 | 73.803 | 60.0231 | 65.8 | 116.271 | 57.8315 | 60.0116 | 49.6 | 116.2371 | 41.6544 | 60.0174 | 33.4 | 116.2444 | 25.4931 | 60.0001 | 17.2
116.2786 | 73.9331 | 60.0404 | 65.8 | 116.2315 | 73.8032 | 60.0231 | 65.8 | 116.2793 | 57.8304 | 60.0116 | 49.6 | 116.2455 | 41.6524 | 60.0174 | 33.4 | 116.2527 | 25.4931 | 60.0001 | 17.2
116.2869 | 73.9347 | 60.0404 | 65.8 | 116.2398 | 73.8034 | 60.0231 | 65.8 | 116.2877 | 57.8252 | 60.0116 | 49.6 | 116.2538 | 41.6503 | 60.0174 | 33.4 | 116.2611 | 25.493 | 60.0001 | 17.2
116.2953 | 73.9366 | 60.0404 | 65.8 | 116.2481 | 73.8037 | 60.0231 | 65.8 | 116.296 | 57.8199 | 60.0116 | 49.6 | 116.2621 | 41.649 | 60.0174 | 33.4 | 116.2694 | 25.493 | 60.0001 | 17.2
116.3036 | 73.9386 | 60.0404 | 65.8 | 116.2565 | 73.8042 | 60.0231 | 65.8 | 116.3043 | 57.8146 | 60.0116 | 49.6 | 116.2704 | 41.6476 | 60.0174 | 33.4 | 116.2777 | 25.493 | 60.0001 | 17.2
116.3119 | 73.9394 | 60.0404 | 65.8 | 116.2648 | 73.8048 | 60.0231 | 65.8 | 116.3126 | 57.8094 | 60.0116 | 49.6 | 116.2789 | 41.6456 | 60.0174 | 33.4 | 116.286 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.3202 | 73.9403 | 60.0404 | 65.8 | 116.2732 | 73.8052 | 60.0231 | 65.8 | 116.321 | 57.8015 | 60.0116 | 49.6 | 116.2872 | 41.6436 | 60.0174 | 33.4 | 116.2944 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.3286 | 73.9413 | 60.0404 | 65.8 | 116.2815 | 73.8055 | 60.0231 | 65.8 | 116.3293 | 57.7936 | 60.0116 | 49.6 | 116.2955 | 41.6421 | 60.0174 | 33.4 | 116.3027 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.3369 | 73.9423 | 60.0404 | 65.8 | 116.2898 | 73.8059 | 60.0231 | 65.8 | 116.3376 | 57.7863 | 60.0116 | 49.6 | 116.3038 | 41.6407 | 60.0174 | 33.4 | 116.311 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.3452 | 73.9434 | 60.0404 | 65.8 | 116.2981 | 73.8062 | 60.0231 | 65.8 | 116.3459 | 57.7789 | 60.0116 | 49.6 | 116.3122 | 41.6392 | 60.0174 | 33.4 | 116.3195 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.3536 | 73.9444 | 60.0404 | 65.8 | 116.3064 | 73.8066 | 60.0231 | 65.8 | 116.3543 | 57.7716 | 60.0116 | 49.6 | 116.3205 | 41.6377 | 60.0174 | 33.4 | 116.3278 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.3619 | 73.9432 | 60.0404 | 65.8 | 116.3148 | 73.8069 | 60.0231 | 65.8 | 116.3627 | 57.7643 | 60.0116 | 49.6 | 116.3288 | 41.6384 | 60.0174 | 33.4 | 116.3361 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.3702 | 73.942 | 60.0404 | 65.8 | 116.3231 | 73.8074 | 60.0231 | 65.8 | 116.371 | 57.7611 | 60.0116 | 49.6 | 116.3371 | 41.6392 | 60.0174 | 33.4 | 116.3444 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.3785 | 73.941 | 60.0404 | 65.8 | 116.3315 | 73.8078 | 60.0231 | 65.8 | 116.3793 | 57.758 | 60.0116 | 49.6 | 116.3455 | 41.6386 | 60.0174 | 33.4 | 116.3528 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.3869 | 73.94 | 60.0404 | 65.8 | 116.3398 | 73.8078 | 60.0231 | 65.8 | 116.3876 | 57.7549 | 60.0116 | 49.6 | 116.3538 | 41.6381 | 60.0174 | 33.4 | 116.3611 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.3952 | 73.9396 | 60.0404 | 65.8 | 116.3481 | 73.8077 | 60.0231 | 65.8 | 116.396 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.3621 | 41.6377 | 60.0174 | 33.4 | 116.3694 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.4035 | 73.9392 | 60.0404 | 65.8 | 116.3564 | 73.8077 | 60.0231 | 65.8 | 116.4043 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.3704 | 41.6373 | 60.0174 | 33.4 | 116.3777 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.4118 | 73.94 | 60.0404 | 65.8 | 116.3648 | 73.8076 | 60.0231 | 65.8 | 116.4127 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.3787 | 41.6366 | 60.0174 | 33.4 | 116.3861 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.4202 | 73.9408 | 60.0404 | 65.8 | 116.3731 | 73.8076 | 60.0231 | 65.8 | 116.421 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.3871 | 41.6358 | 60.0174 | 33.4 | 116.3944 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.4285 | 73.9425 | 60.0404 | 65.8 | 116.3814 | 73.8075 | 60.0231 | 65.8 | 116.4293 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.3954 | 41.635 | 60.0174 | 33.4 | 116.4027 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.4368 | 73.9443 | 60.0404 | 65.8 | 116.3897 | 73.8075 | 60.0231 | 65.8 | 116.4376 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.4037 | 41.6343 | 60.0174 | 33.4 | 116.411 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.4452 | 73.947 | 60.0404 | 65.8 | 116.3981 | 73.8075 | 60.0231 | 65.8 | 116.446 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.412 | 41.6336 | 60.0174 | 33.4 | 116.4194 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.4535 | 73.9497 | 60.0404 | 65.8 | 116.4064 | 73.8075 | 60.0231 | 65.8 | 116.4543 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.4205 | 41.633 | 60.0174 | 33.4 | 116.4277 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.4618 | 73.9523 | 60.0404 | 65.8 | 116.4148 | 73.8075 | 60.0231 | 65.8 | 116.4626 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.4288 | 41.6329 | 60.0174 | 33.4 | 116.436 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.4701 | 73.9549 | 60.0404 | 65.8 | 116.4231 | 73.8078 | 60.0231 | 65.8 | 116.4709 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.4371 | 41.6328 | 60.0174 | 33.4 | 116.4445 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.4785 | 73.9578 | 60.0404 | 65.8 | 116.4314 | 73.8081 | 60.0231 | 65.8 | 116.4793 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.4454 | 41.6331 | 60.0174 | 33.4 | 116.4528 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.4868 | 73.9607 | 60.0404 | 65.8 | 116.4397 | 73.8084 | 60.0231 | 65.8 | 116.4876 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.4538 | 41.6334 | 60.0174 | 33.4 | 116.4611 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.4951 | 73.9577 | 60.0404 | 65.8 | 116.4481 | 73.8087 | 60.0231 | 65.8 | 116.496 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.4621 | 41.6334 | 60.0174 | 33.4 | 116.4694 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.5035 | 73.9548 | 60.0404 | 65.8 | 116.4564 | 73.809 | 60.0231 | 65.8 | 116.5043 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.4704 | 41.6335 | 60.0174 | 33.4 | 116.4778 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.5118 | 73.952 | 60.0404 | 65.8 | 116.4648 | 73.8092 | 60.0231 | 65.8 | 116.5126 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.4787 | 41.6321 | 60.0174 | 33.4 | 116.4861 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.5201 | 73.9492 | 60.0404 | 65.8 | 116.4731 | 73.8095 | 60.0231 | 65.8 | 116.5209 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.4871 | 41.6306 | 60.0174 | 33.4 | 116.4944 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.5284 | 73.9427 | 60.0404 | 65.8 | 116.4814 | 73.8098 | 60.0231 | 65.8 | 116.5293 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.4954 | 41.6292 | 60.0174 | 33.4 | 116.5027 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.5368 | 73.9361 | 60.0404 | 65.8 | 116.4897 | 73.8097 | 60.0231 | 65.8 | 116.5376 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.5037 | 41.6278 | 60.0174 | 33.4 | 116.5111 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.5451 | 73.9297 | 60.0404 | 65.8 | 116.4981 | 73.8095 | 60.0231 | 65.8 | 116.546 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.512 | 41.6209 | 60.0174 | 33.4 | 116.5194 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.5534 | 73.9233 | 60.0404 | 65.8 | 116.5064 | 73.8093 | 60.0231 | 65.8 | 116.5543 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.5204 | 41.6141 | 60.0174 | 33.4 | 116.5277 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.5617 | 73.917 | 60.0404 | 65.8 | 116.5147 | 73.8091 | 60.0231 | 65.8 | 116.5626 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.5287 | 41.6072 | 60.0174 | 33.4 | 116.536 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.5701 | 73.9108 | 60.0404 | 65.8 | 116.523 | 73.8088 | 60.0231 | 65.8 | 116.5709 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.537 | 41.6004 | 60.0174 | 33.4 | 116.5444 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.5784 | 73.9085 | 60.0404 | 65.8 | 116.5313 | 73.8086 | 60.0231 | 65.8 | 116.5793 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.5453 | 41.5935 | 60.0174 | 33.4 | 116.5527 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.5867 | 73.9062 | 60.0404 | 65.8 | 116.5397 | 73.8083 | 60.0231 | 65.8 | 116.5876 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.5538 | 41.5866 | 60.0174 | 33.4 | 116.561 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.5951 | 73.8996 | 60.0346 | 65.8 | 116.548 | 73.8081 | 60.0231 | 65.8 | 116.5959 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.5621 | 41.5813 | 60.0174 | 33.4 | 116.5695 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.6034 | 73.893 | 60.0346 | 65.8 | 116.5564 | 73.8079 | 60.0231 | 65.8 | 116.6042 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.5704 | 41.576 | 60.0174 | 33.4 | 116.5778 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.6117 | 73.8892 | 60.0346 | 65.8 | 116.5647 | 73.8076 | 60.0231 | 65.8 | 116.6126 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.5787 | 41.5717 | 60.0174 | 33.4 | 116.5861 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.62 | 73.8853 | 60.0346 | 65.8 | 116.573 | 73.8076 | 60.0231 | 65.8 | 116.6209 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.5871 | 41.5675 | 60.0174 | 33.4 | 116.5944 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.6284 | 73.8815 | 60.0346 | 65.8 | 116.5813 | 73.8076 | 60.0231 | 65.8 | 116.6293 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.5954 | 41.5687 | 60.0174 | 33.4 | 116.6028 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.6367 | 73.8777 | 60.0346 | 65.8 | 116.5897 | 73.8086 | 60.0231 | 65.8 | 116.6376 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.6037 | 41.5699 | 60.0174 | 33.4 | 116.6111 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.645 | 73.8738 | 60.0346 | 65.8 | 116.598 | 73.8095 | 60.0231 | 65.8 | 116.6459 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.612 | 41.5711 | 60.0116 | 33.4 | 116.6194 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.6534 | 73.87 | 60.0346 | 65.8 | 116.6064 | 73.8104 | 60.0231 | 65.8 | 116.6542 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.6204 | 41.5722 | 60.0116 | 33.4 | 116.6277 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.6617 | 73.8669 | 60.0346 | 65.8 | 116.6147 | 73.8113 | 60.0231 | 65.8 | 116.6626 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.6287 | 41.5736 | 60.0116 | 33.4 | 116.6361 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.67 | 73.8638 | 60.0346 | 65.8 | 116.623 | 73.8122 | 60.0231 | 65.8 | 116.6709 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.637 | 41.5749 | 60.0116 | 33.4 | 116.6444 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.6783 | 73.8638 | 60.0346 | 65.8 | 116.6313 | 73.8131 | 60.0231 | 65.8 | 116.6793 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.6453 | 41.5763 | 60.0116 | 33.4 | 116.6527 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.6867 | 73.8638 | 60.0346 | 65.8 | 116.6397 | 73.8138 | 60.0231 | 65.8 | 116.6876 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.6537 | 41.5776 | 60.0116 | 33.4 | 116.661 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.695 | 73.8638 | 60.0346 | 65.8 | 116.648 | 73.8144 | 60.0231 | 65.8 | 116.6959 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.662 | 41.5777 | 60.0116 | 33.4 | 116.6694 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.7033 | 73.8638 | 60.0346 | 65.8 | 116.6563 | 73.815 | 60.0231 | 65.8 | 116.7042 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.6703 | 41.5778 | 60.0116 | 33.4 | 116.6777 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.7117 | 73.8638 | 60.0346 | 65.8 | 116.6646 | 73.8156 | 60.0231 | 65.8 | 116.7126 | 57.7517 | 60.0116 | 49.6 | 116.6786 | 41.5779 | 60.0116 | 33.4 | 116.686 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.72 | 73.8639 | 60.0346 | 65.8 | 116.673 | 73.8144 | 60.0231 | 65.8 | 116.7209 | 57.7517 | 60.0174 | 49.6 | 116.6871 | 41.5779 | 60.0116 | 33.4 | 116.6945 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.7283 | 73.8639 | 60.0346 | 65.8 | 116.6813 | 73.8131 | 60.0231 | 65.8 | 116.7292 | 57.7517 | 60.0174 | 49.6 | 116.6954 | 41.578 | 60.0116 | 33.4 | 116.7028 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.7366 | 73.8639 | 60.0346 | 65.8 | 116.6897 | 73.812 | 60.0231 | 65.8 | 116.7375 | 57.7517 | 60.0174 | 49.6 | 116.7037 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.7111 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.745 | 73.8639 | 60.0346 | 65.8 | 116.698 | 73.8108 | 60.0231 | 65.8 | 116.7459 | 57.7517 | 60.0174 | 49.6 | 116.712 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.7194 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.7533 | 73.864 | 60.0346 | 65.8 | 116.7063 | 73.8096 | 60.0231 | 65.8 | 116.7542 | 57.7517 | 60.0174 | 49.6 | 116.7204 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.7278 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.7616 | 73.864 | 60.0346 | 65.8 | 116.7146 | 73.8084 | 60.0231 | 65.8 | 116.7626 | 57.7517 | 60.0174 | 49.6 | 116.7287 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.7361 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.77 | 73.864 | 60.0346 | 65.8 | 116.7229 | 73.8076 | 60.0231 | 65.8 | 116.7709 | 57.7517 | 60.0174 | 49.6 | 116.737 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.7444 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.7783 | 73.864 | 60.0346 | 65.8 | 116.7313 | 73.8067 | 60.0231 | 65.8 | 116.7792 | 57.7517 | 60.0174 | 49.6 | 116.7453 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.7527 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.7866 | 73.8641 | 60.0346 | 65.8 | 116.7396 | 73.8058 | 60.0231 | 65.8 | 116.7875 | 57.7517 | 60.0174 | 49.6 | 116.7537 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.7611 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.7949 | 73.8641 | 60.0346 | 65.8 | 116.748 | 73.805 | 60.0231 | 65.8 | 116.7959 | 57.7517 | 60.0174 | 49.6 | 116.762 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.7694 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.8033 | 73.8641 | 60.0346 | 65.8 | 116.7563 | 73.805 | 60.0231 | 65.8 | 116.8042 | 57.7517 | 60.0174 | 49.6 | 116.7703 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.7777 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.8116 | 73.8641 | 60.0346 | 65.8 | 116.7646 | 73.805 | 60.0231 | 65.8 | 116.8126 | 57.7517 | 60.0174 | 49.6 | 116.7786 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.786 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.8199 | 73.8641 | 60.0346 | 65.8 | 116.7729 | 73.805 | 60.0231 | 65.8 | 116.8209 | 57.7517 | 60.0174 | 49.6 | 116.787 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.7944 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.8283 | 73.8641 | 60.0346 | 65.8 | 116.7813 | 73.805 | 60.0231 | 65.8 | 116.8292 | 57.7517 | 60.0174 | 49.6 | 116.7953 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.8027 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.8366 | 73.8641 | 60.0346 | 65.8 | 116.7896 | 73.8046 | 60.0231 | 65.8 | 116.8375 | 57.7517 | 60.0174 | 49.6 | 116.8036 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.811 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.8449 | 73.8641 | 60.0346 | 65.8 | 116.7979 | 73.8042 | 60.0231 | 65.8 | 116.8459 | 57.7517 | 60.0174 | 49.6 | 116.812 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.8195 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.8532 | 73.8641 | 60.0346 | 65.8 | 116.8062 | 73.8037 | 60.0231 | 65.8 | 116.8542 | 57.7513 | 60.0174 | 49.6 | 116.8204 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.8278 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.8616 | 73.8641 | 60.0346 | 65.8 | 116.8146 | 73.8033 | 60.0231 | 65.8 | 116.8625 | 57.7509 | 60.0174 | 49.6 | 116.8287 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.8361 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.8699 | 73.8641 | 60.0346 | 65.8 | 116.8229 | 73.8019 | 60.0231 | 65.8 | 116.8708 | 57.7505 | 60.0174 | 49.6 | 116.837 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.8444 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.8782 | 73.8624 | 60.0346 | 65.8 | 116.8313 | 73.8005 | 60.0231 | 65.8 | 116.8792 | 57.75 | 60.0174 | 49.6 | 116.8454 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.8528 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.8866 | 73.8608 | 60.0346 | 65.8 | 116.8396 | 73.7991 | 60.0231 | 65.8 | 116.8875 | 57.7496 | 60.0174 | 49.6 | 116.8537 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.8611 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.8949 | 73.8592 | 60.0346 | 65.8 | 116.8479 | 73.7977 | 60.0231 | 65.8 | 116.8959 | 57.7492 | 60.0174 | 49.6 | 116.862 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.8694 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.9032 | 73.8576 | 60.0346 | 65.8 | 116.8562 | 73.7945 | 60.0231 | 65.8 | 116.9042 | 57.7487 | 60.0174 | 49.6 | 116.8703 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.8777 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.9115 | 73.8559 | 60.0346 | 65.8 | 116.8646 | 73.7913 | 60.0231 | 65.8 | 116.9125 | 57.7483 | 60.0174 | 49.6 | 116.8787 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.8861 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.9199 | 73.8543 | 60.0346 | 65.8 | 116.8729 | 73.7876 | 60.0231 | 65.8 | 116.9208 | 57.7478 | 60.0174 | 49.6 | 116.887 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.8944 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.9282 | 73.8527 | 60.0346 | 65.8 | 116.8813 | 73.7839 | 60.0231 | 65.8 | 116.9292 | 57.7474 | 60.0174 | 49.6 | 116.8953 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.9027 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.9365 | 73.851 | 60.0346 | 65.8 | 116.8896 | 73.7803 | 60.0231 | 65.8 | 116.9375 | 57.7473 | 60.0174 | 49.6 | 116.9036 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.911 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.9449 | 73.8499 | 60.0346 | 65.8 | 116.8979 | 73.7766 | 60.0231 | 65.8 | 116.9459 | 57.7471 | 60.0174 | 49.6 | 116.912 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.9194 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.9532 | 73.8488 | 60.0346 | 65.8 | 116.9062 | 73.774 | 60.0231 | 65.8 | 116.9542 | 57.747 | 60.0174 | 49.6 | 116.9203 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.9277 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.9615 | 73.8494 | 60.0346 | 65.8 | 116.9146 | 73.7713 | 60.0231 | 65.8 | 116.9625 | 57.7469 | 60.0174 | 49.6 | 116.9286 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.936 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.9698 | 73.8499 | 60.0346 | 65.8 | 116.9229 | 73.7671 | 60.0231 | 65.8 | 116.9708 | 57.7467 | 60.0174 | 49.6 | 116.937 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.9445 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.9782 | 73.8505 | 60.0346 | 65.8 | 116.9312 | 73.763 | 60.0231 | 65.8 | 116.9792 | 57.7466 | 60.0174 | 49.6 | 116.9454 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.9528 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.9865 | 73.851 | 60.0346 | 65.8 | 116.9395 | 73.7606 | 60.0231 | 65.8 | 116.9875 | 57.7465 | 60.0174 | 49.6 | 116.9537 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.9611 | 25.4929 | 60.0001 | 17.2
116.9948 | 73.8515 | 60.0346 | 65.8 | 116.9478 | 73.7583 | 60.0231 | 65.8 | 116.9958 | 57.7464 | 60.0174 | 49.6 | 116.962 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.9694 | 25.4928 | 60.0001 | 17.2
117.0032 | 73.8521 | 60.0346 | 65.8 | 116.9562 | 73.7568 | 60.0231 | 65.8 | 117.0042 | 57.7463 | 60.0174 | 49.6 | 116.9703 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.9778 | 25.4928 | 60.0001 | 17.2
117.0115 | 73.8523 | 60.0346 | 65.8 | 116.9645 | 73.7553 | 60.0231 | 65.8 | 117.0125 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 116.9787 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.9861 | 25.4927 | 60.0001 | 17.2
117.0198 | 73.8525 | 60.0346 | 65.8 | 116.9729 | 73.7538 | 60.0231 | 65.8 | 117.0208 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 116.987 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 116.9944 | 25.4926 | 60.0001 | 17.2
117.0281 | 73.8522 | 60.0346 | 65.8 | 116.9812 | 73.7523 | 60.0231 | 65.8 | 117.0292 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 116.9953 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 117.0027 | 25.4926 | 60.0001 | 17.2
117.0365 | 73.8518 | 60.0346 | 65.8 | 116.9895 | 73.7504 | 60.0231 | 65.8 | 117.0375 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 117.0036 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 117.0111 | 25.4925 | 60.0001 | 17.2
117.0448 | 73.8515 | 60.0346 | 65.8 | 116.9978 | 73.7486 | 60.0231 | 65.8 | 117.0458 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 117.012 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 117.0194 | 25.4924 | 60.0001 | 17.2
117.0531 | 73.8511 | 60.0346 | 65.8 | 117.0062 | 73.7479 | 60.0231 | 65.8 | 117.0541 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 117.0203 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 117.0277 | 25.4924 | 60.0001 | 17.2
117.0615 | 73.8508 | 60.0346 | 65.8 | 117.0145 | 73.7472 | 60.0231 | 65.8 | 117.0625 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 117.0286 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 117.036 | 25.4923 | 60.0001 | 17.2
117.0698 | 73.8504 | 60.0346 | 65.8 | 117.0229 | 73.7465 | 60.0231 | 65.8 | 117.0708 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 117.0369 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 117.0444 | 25.4923 | 60.0001 | 17.2
117.0781 | 73.8504 | 60.0346 | 65.8 | 117.0312 | 73.7458 | 60.0231 | 65.8 | 117.0792 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 117.0453 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 117.0527 | 25.4923 | 60.0001 | 17.2
117.0864 | 73.8505 | 60.0346 | 65.8 | 117.0395 | 73.7451 | 60.0231 | 65.8 | 117.0875 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 117.0536 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 117.061 | 25.4923 | 60.0001 | 17.2
117.0948 | 73.8508 | 60.0346 | 65.8 | 117.0478 | 73.7445 | 60.0231 | 65.8 | 117.0958 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 117.062 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 117.0695 | 25.4923 | 60.0001 | 17.2
117.1031 | 73.8511 | 60.0346 | 65.8 | 117.0562 | 73.7438 | 60.0231 | 65.8 | 117.1041 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 117.0703 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 117.0778 | 25.4923 | 60.0001 | 17.2
117.1114 | 73.85 | 60.0346 | 65.8 | 117.0645 | 73.7431 | 60.0231 | 65.8 | 117.1125 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 117.0787 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 117.0861 | 25.4923 | 60.0001 | 17.2
117.1198 | 73.8488 | 60.0346 | 65.8 | 117.0728 | 73.7438 | 60.0231 | 65.8 | 117.1208 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 117.087 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 117.0944 | 25.4923 | 60.0001 | 17.2
117.1281 | 73.8476 | 60.0346 | 65.8 | 117.0811 | 73.7445 | 60.0231 | 65.8 | 117.1292 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 117.0953 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 117.1028 | 25.4923 | 60.0001 | 17.2
117.1364 | 73.8464 | 60.0346 | 65.8 | 117.0895 | 73.7455 | 60.0231 | 65.8 | 117.1375 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 117.1036 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 117.1111 | 25.4923 | 60.0001 | 17.2
117.1447 | 73.8453 | 60.0346 | 65.8 | 117.0978 | 73.7465 | 60.0231 | 65.8 | 117.1458 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 117.112 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 117.1194 | 25.4923 | 60.0001 | 17.2
117.1531 | 73.8441 | 60.0346 | 65.8 | 117.1062 | 73.7451 | 60.0231 | 65.8 | 117.1541 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 117.1203 | 41.5781 | 60.0116 | 33.4 | 117.1277 | 25.4923 | 60.0001 | 17.2
117.1614 | 73.8425 | 60.0346 | 65.8 | 117.1145 | 73.7436 | 60.0231 | 65.8 | 117.1624 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 117.1286 | 41.5777 | 60.0116 | 33.4 | 117.1361 | 25.4923 | 60.0001 | 17.2
117.1697 | 73.841 | 60.0346 | 65.8 | 117.1228 | 73.7422 | 60.0231 | 65.8 | 117.1708 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 117.1369 | 41.5773 | 60.0116 | 33.4 | 117.1444 | 25.4923 | 60.0001 | 17.2
117.178 | 73.8394 | 60.0346 | 65.8 | 117.1311 | 73.7407 | 60.0231 | 65.8 | 117.1791 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 117.1453 | 41.5759 | 60.0116 | 33.4 | 117.1527 | 25.4923 | 60.0001 | 17.2
117.1864 | 73.8379 | 60.0346 | 65.8 | 117.1395 | 73.7393 | 60.0231 | 65.8 | 117.1874 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 117.1536 | 41.5745 | 60.0116 | 33.4 | 117.161 | 25.4924 | 60.0001 | 17.2
117.1947 | 73.8379 | 60.0346 | 65.8 | 117.1478 | 73.7378 | 60.0231 | 65.8 | 117.1957 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 117.1619 | 41.5731 | 60.0116 | 33.4 | 117.1694 | 25.4924 | 60.0001 | 17.2
117.203 | 73.8379 | 60.0346 | 65.8 | 117.1561 | 73.7354 | 60.0231 | 65.8 | 117.2041 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 117.1702 | 41.5717 | 60.0116 | 33.4 | 117.1777 | 25.4924 | 60.0001 | 17.2
117.2114 | 73.8379 | 60.0346 | 65.8 | 117.1645 | 73.7329 | 60.0231 | 65.8 | 117.2124 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 117.1786 | 41.5703 | 60.0116 | 33.4 | 117.186 | 25.4924 | 60.0001 | 17.2
117.2197 | 73.8379 | 60.0346 | 65.8 | 117.1728 | 73.7305 | 60.0231 | 65.8 | 117.2208 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 117.187 | 41.5688 | 60.0116 | 33.4 | 117.1945 | 25.4925 | 60.0001 | 17.2
117.228 | 73.8379 | 60.0346 | 65.8 | 117.1811 | 73.728 | 60.0231 | 65.8 | 117.2291 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 117.1953 | 41.5674 | 60.0116 | 33.4 | 117.2028 | 25.4925 | 60.0001 | 17.2
117.2364 | 73.8379 | 60.0346 | 65.8 | 117.1894 | 73.728 | 60.0231 | 65.8 | 117.2374 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 117.2036 | 41.5659 | 60.0116 | 33.4 | 117.2111 | 25.4925 | 60.0001 | 17.2
117.2447 | 73.8379 | 60.0346 | 65.8 | 117.1978 | 73.728 | 60.0231 | 65.8 | 117.2457 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 117.212 | 41.5648 | 60.0116 | 33.4 | 117.2194 | 25.4925 | 60.0001 | 17.2
117.253 | 73.8379 | 60.0346 | 65.8 | 117.2061 | 73.7259 | 60.0231 | 65.8 | 117.2541 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 117.2203 | 41.5638 | 60.0116 | 33.4 | 117.2278 | 25.4874 | 60.0001 | 17.2
117.2613 | 73.8379 | 60.0404 | 65.8 | 117.2144 | 73.7239 | 60.0231 | 65.8 | 117.2624 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 117.2286 | 41.5637 | 60.0116 | 33.4 | 117.2361 | 25.4823 | 60.0001 | 17.2
117.2697 | 73.8379 | 60.0404 | 65.8 | 117.2227 | 73.7219 | 60.0231 | 65.8 | 117.2708 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 117.2369 | 41.5636 | 60.0116 | 33.4 | 117.2444 | 25.4772 | 60.0001 | 17.2
117.278 | 73.8384 | 60.0404 | 65.8 | 117.2311 | 73.72 | 60.0231 | 65.8 | 117.2791 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 117.2453 | 41.5636 | 60.0116 | 33.4 | 117.2527 | 25.4721 | 60.0001 | 17.2
117.2863 | 73.839 | 60.0404 | 65.8 | 117.2394 | 73.7163 | 60.0231 | 65.8 | 117.2874 | 57.7466 | 60.0174 | 49.6 | 117.2536 | 41.5635 | 60.0116 | 33.4 | 117.2611 | 25.467 | 60.0001 | 17.2
117.2947 | 73.8395 | 60.0404 | 65.8 | 117.2478 | 73.7126 | 60.0231 | 65.8 | 117.2957 | 57.7471 | 60.0174 | 49.6 | 117.2619 | 41.5637 | 60.0116 | 33.4 | 117.2694 | 25.4619 | 60.0001 | 17.2
117.303 | 73.8401 | 60.0404 | 65.8 | 117.2561 | 73.7094 | 60.0231 | 65.8 | 117.3041 | 57.7485 | 60.0174 | 49.6 | 117.2702 | 41.5639 | 60.0116 | 33.4 | 117.2777 | 25.4568 | 60.0001 | 17.2
117.3113 | 73.842 | 60.0404 | 65.8 | 117.2644 | 73.7062 | 60.0231 | 65.8 | 117.3124 | 57.7498 | 60.0174 | 49.6 | 117.2786 | 41.5641 | 60.0116 | 33.4 | 117.286 | 25.4517 | 60.0001 | 17.2
117.3196 | 73.8438 | 60.0404 | 65.8 | 117.2727 | 73.7029 | 60.0231 | 65.8 | 117.3207 | 57.7512 | 60.0174 | 49.6 | 117.2869 | 41.5644 | 60.0116 | 33.4 | 117.2944 | 25.4466 | 60.0001 | 17.2
117.328 | 73.8458 | 60.0404 | 65.8 | 117.2811 | 73.6997 | 60.0231 | 65.8 | 117.329 | 57.7525 | 60.0174 | 49.6 | 117.2952 | 41.5646 | 60.0116 | 33.4 | 117.3027 | 25.4414 | 60.0001 | 17.2
117.3363 | 73.8478 | 60.0404 | 65.8 | 117.2894 | 73.6985 | 60.0231 | 65.8 | 117.3374 | 57.7539 | 60.0174 | 49.6 | 117.3035 | 41.5648 | 60.0116 | 33.4 | 117.311 | 25.4414 | 60.0001 | 17.2
117.3446 | 73.8497 | 60.0404 | 65.8 | 117.2978 | 73.6973 | 60.0231 | 65.8 | 117.3457 | 57.7552 | 60.0174 | 49.6 | 117.312 | 41.5651 | 60.0116 | 33.4 | 117.3195 | 25.4414 | 60.0001 | 17.2
117.3529 | 73.8515 | 60.0404 | 65.8 | 117.3061 | 73.696 | 60.0231 | 65.8 | 117.3541 | 57.7566 | 60.0174 | 49.6 | 117.3203 | 41.5653 | 60.0116 | 33.4 | 117.3278 | 25.4414 | 60.0001 | 17.2
117.3613 | 73.8528 | 60.0404 | 65.8 | 117.3144 | 73.6947 | 60.0231 | 65.8 | 117.3624 | 57.7579 | 60.0174 | 49.6 | 117.3286 | 41.5655 | 60.0116 | 33.4 | 117.3361 | 25.4414 | 60.0001 | 17.2
117.3696 | 73.8541 | 60.0404 | 65.8 | 117.3227 | 73.6952 | 60.0231 | 65.8 | 117.3707 | 57.7556 | 60.0174 | 49.6 | 117.3369 | 41.5658 | 60.0116 | 33.4 | 117.3444 | 25.4414 | 60.0001 | 17.2
117.3779 | 73.8549 | 60.0404 | 65.8 | 117.3311 | 73.6956 | 60.0231 | 65.8 | 117.379 | 57.7534 | 60.0174 | 49.6 | 117.3453 | 41.566 | 60.0116 | 33.4 | 117.3528 | 25.4414 | 60.0001 | 17.2
117.3863 | 73.8557 | 60.0404 | 65.8 | 117.3394 | 73.6956 | 60.0231 | 65.8 | 117.3874 | 57.7497 | 60.0174 | 49.6 | 117.3536 | 41.5662 | 60.0116 | 33.4 | 117.3611 | 25.4414 | 60.0001 | 17.2
117.3946 | 73.8551 | 60.0404 | 65.8 | 117.3477 | 73.6956 | 60.0231 | 65.8 | 117.3957 | 57.7461 | 60.0174 | 49.6 | 117.3619 | 41.5643 | 60.0116 | 33.4 | 117.3694 | 25.4414 | 60.0001 | 17.2
117.4029 | 73.8546 | 60.0404 | 65.8 | 117.356 | 73.6956 | 60.0231 | 65.8 | 117.4041 | 57.7402 | 60.0174 | 49.6 | 117.3702 | 41.5624 | 60.0116 | 33.4 | 117.3777 | 25.4414 | 60.0001 | 17.2
117.4112 | 73.854 | 60.0404 | 65.8 | 117.3644 | 73.6956 | 60.0231 | 65.8 | 117.4124 | 57.7344 | 60.0174 | 49.6 | 117.3786 | 41.5606 | 60.0116 | 33.4 | 117.3861 | 25.4414 | 60.0001 | 17.2
117.4196 | 73.8533 | 60.0404 | 65.8 | 117.3727 | 73.6964 | 60.0231 | 65.8 | 117.4207 | 57.7259 | 60.0174 | 49.6 | 117.3869 | 41.5587 | 60.0116 | 33.4 | 117.3944 | 25.4414 | 60.0001 | 17.2
117.4279 | 73.8531 | 60.0404 | 65.8 | 117.381 | 73.6972 | 60.0231 | 65.8 | 117.429 | 57.7173 | 60.0174 | 49.6 | 117.3952 | 41.5568 | 60.0116 | 33.4 | 117.4027 | 25.4414 | 60.0001 | 17.2
117.4362 | 73.8529 | 60.0404 | 65.8 | 117.3894 | 73.698 | 60.0231 | 65.8 | 117.4374 | 57.7088 | 60.0174 | 49.6 | 117.4035 | 41.5549 | 60.0116 | 33.4 | 117.411 | 25.4414 | 60.0001 | 17.2
117.4445 | 73.8516 | 60.0404 | 65.8 | 117.3977 | 73.6989 | 60.0231 | 65.8 | 117.4457 | 57.7003 | 60.0174 | 49.6 | 117.4119 | 41.5531 | 60.0116 | 33.4 | 117.4194 | 25.4414 | 60.0001 | 17.2
117.4529 | 73.8502 | 60.0404 | 65.8 | 117.406 | 73.6995 | 60.0231 | 65.8 | 117.454 | 57.6949 | 60.0174 | 49.6 | 117.4202 | 41.5512 | 60.0116 | 33.4 | 117.4277 | 25.4417 | 60.0001 | 17.2
117.4612 | 73.849 | 60.0404 | 65.8 | 117.4143 | 73.7001 | 60.0231 | 65.8 | 117.4623 | 57.6895 | 60.0174 | 49.6 | 117.4285 | 41.5491 | 60.0116 | 33.4 | 117.436 | 25.442 | 60.0001 | 17.2
117.4695 | 73.8477 | 60.0404 | 65.8 | 117.4227 | 73.7012 | 60.0231 | 65.8 | 117.4707 | 57.6849 | 60.0174 | 49.6 | 117.437 | 41.5471 | 60.0116 | 33.4 | 117.4445 | 25.4423 | 60.0001 | 17.2
117.4779 | 73.8466 | 60.0404 | 65.8 | 117.431 | 73.7023 | 60.0231 | 65.8 | 117.479 | 57.6802 | 60.0174 | 49.6 | 117.4453 | 41.5448 | 60.0116 | 33.4 | 117.4528 | 25.4426 | 60.0001 | 17.2
117.4862 | 73.8455 | 60.0404 | 65.8 | 117.4394 | 73.7034 | 60.0231 | 65.8 | 117.4874 | 57.6777 | 60.0174 | 49.6 | 117.4536 | 41.5425 | 60.0116 | 33.4 | 117.4611 | 25.4429 | 60.0001 | 17.2
117.4945 | 73.8446 | 60.0404 | 65.8 | 117.4477 | 73.7044 | 60.0231 | 65.8 | 117.4957 | 57.6753 | 60.0174 | 49.6 | 117.4619 | 41.5402 | 60.0116 | 33.4 | 117.4694 | 25.4433 | 60.0001 | 17.2
117.5028 | 73.8436 | 60.0404 | 65.8 | 117.456 | 73.7047 | 60.0231 | 65.8 | 117.504 | 57.6749 | 60.0174 | 49.6 | 117.4703 | 41.5379 | 60.0116 | 33.4 | 117.4778 | 25.4441 | 60.0001 | 17.2
117.5112 | 73.8424 | 60.0404 | 65.8 | 117.4643 | 73.7049 | 60.0231 | 65.8 | 117.5123 | 57.6745 | 60.0174 | 49.6 | 117.4786 | 41.5356 | 60.0116 | 33.4 | 117.4861 | 25.4449 | 60.0001 | 17.2
117.5195 | 73.8412 | 60.0404 | 65.8 | 117.4727 | 73.7047 | 60.0231 | 65.8 | 117.5207 | 57.674 | 60.0174 | 49.6 | 117.4869 | 41.5333 | 60.0116 | 33.4 | 117.4944 | 25.4457 | 60.0001 | 17.2
117.5278 | 73.8411 | 60.0404 | 65.8 | 117.481 | 73.7044 | 60.0231 | 65.8 | 117.529 | 57.6735 | 60.0174 | 49.6 | 117.4952 | 41.5309 | 60.0116 | 33.4 | 117.5027 | 25.4465 | 60.0001 | 17.2
117.5362 | 73.841 | 60.0404 | 65.8 | 117.4893 | 73.7044 | 60.0231 | 65.8 | 117.5374 | 57.6716 | 60.0174 | 49.6 | 117.5036 | 41.5286 | 60.0116 | 33.4 | 117.5111 | 25.4471 | 60.0001 | 17.2
117.5445 | 73.8367 | 60.0404 | 65.8 | 117.4977 | 73.7043 | 60.0231 | 65.8 | 117.5457 | 57.6698 | 60.0174 | 49.6 | 117.5119 | 41.5269 | 60.0116 | 33.4 | 117.5194 | 25.4476 | 60.0001 | 17.2
117.5528 | 73.8323 | 60.0404 | 65.8 | 117.506 | 73.7038 | 60.0231 | 65.8 | 117.554 | 57.6678 | 60.0231 | 49.6 | 117.5202 | 41.5252 | 60.0116 | 33.4 | 117.5277 | 25.4481 | 60.0001 | 17.2
117.5611 | 73.8279 | 60.0404 | 65.8 | 117.5143 | 73.7033 | 60.0231 | 65.8 | 117.5623 | 57.6658 | 60.0231 | 49.6 | 117.5285 | 41.5258 | 60.0116 | 33.4 | 117.536 | 25.4486 | 60.0001 | 17.2
117.5695 | 73.8234 | 60.0404 | 65.8 | 117.5227 | 73.7033 | 60.0231 | 65.8 | 117.5707 | 57.6638 | 60.0231 | 49.6 | 117.5369 | 41.5264 | 60.0116 | 33.4 | 117.5444 | 25.4492 | 60.0001 | 17.2
117.5778 | 73.8187 | 60.0404 | 65.8 | 117.531 | 73.7034 | 60.0231 | 65.8 | 117.579 | 57.6617 | 60.0231 | 49.6 | 117.5452 | 41.527 | 60.0116 | 33.4 | 117.5527 | 25.4497 | 60.0001 | 17.2
117.5861 | 73.8141 | 60.0404 | 65.8 | 117.5393 | 73.7034 | 60.0231 | 65.8 | 117.5873 | 57.6603 | 60.0231 | 49.6 | 117.5535 | 41.5276 | 60.0116 | 33.4 | 117.561 | 25.4497 | 60.0001 | 17.2
117.5944 | 73.8094 | 60.0404 | 65.8 | 117.5476 | 73.7034 | 60.0231 | 65.8 | 117.5956 | 57.6588 | 60.0231 | 49.6 | 117.5618 | 41.5282 | 60.0116 | 33.4 | 117.5695 | 25.4497 | 60.0001 | 17.2
117.6028 | 73.8047 | 60.0404 | 65.8 | 117.556 | 73.704 | 60.0231 | 65.8 | 117.604 | 57.6576 | 60.0231 | 49.6 | 117.5703 | 41.5288 | 60.0116 | 33.4 | 117.5778 | 25.4497 | 60.0001 | 17.2
117.6111 | 73.7992 | 60.0404 | 65.8 | 117.5643 | 73.7045 | 60.0231 | 65.8 | 117.6123 | 57.6563 | 60.0231 | 49.6 | 117.5786 | 41.5294 | 60.0116 | 33.4 | 117.5861 | 25.4497 | 60.0001 | 17.2
117.6194 | 73.7936 | 60.0404 | 65.8 | 117.5727 | 73.7045 | 60.0231 | 65.8 | 117.6207 | 57.6563 | 60.0231 | 49.6 | 117.5869 | 41.53 | 60.0116 | 33.4 | 117.5944 | 25.4497 | 60.0001 | 17.2
117.6278 | 73.7926 | 60.0404 | 65.8 | 117.581 | 73.7044 | 60.0231 | 65.8 | 117.629 | 57.6563 | 60.0231 | 49.6 | 117.5952 | 41.53 | 60.0116 | 33.4 | 117.6028 | 25.4497 | 60.0001 | 17.2
117.6361 | 73.7915 | 60.0404 | 65.8 | 117.5893 | 73.7054 | 60.0231 | 65.8 | 117.6373 | 57.6563 | 60.0231 | 49.6 | 117.6036 | 41.53 | 60.0116 | 33.4 | 117.6111 | 25.4497 | 60.0001 | 17.2
117.6444 | 73.7905 | 60.0404 | 65.8 | 117.5976 | 73.7064 | 60.0231 | 65.8 | 117.6456 | 57.6563 | 60.0231 | 49.6 | 117.6119 | 41.53 | 60.0116 | 33.4 | 117.6194 | 25.4497 | 60.0001 | 17.2
117.6527 | 73.7894 | 60.0404 | 65.8 | 117.6059 | 73.7069 | 60.0231 | 65.8 | 117.6539 | 57.6567 | 60.0231 | 49.6 | 117.6202 | 41.53 | 60.0116 | 33.4 | 117.6277 | 25.4499 | 60.0001 | 17.2
117.6611 | 73.7899 | 60.0404 | 65.8 | 117.6143 | 73.7074 | 60.0231 | 65.8 | 117.6623 | 57.6571 | 60.0231 | 49.6 | 117.6285 | 41.53 | 60.0116 | 33.4 | 117.6361 | 25.4502 | 60.0001 | 17.2
117.6694 | 73.7905 | 60.0404 | 65.8 | 117.6226 | 73.7068 | 60.0231 | 65.8 | 117.6706 | 57.6579 | 60.0231 | 49.6 | 117.6369 | 41.53 | 60.0116 | 33.4 | 117.6444 | 25.4504 | 60.0001 | 17.2
117.6777 | 73.7937 | 60.0404 | 65.8 | 117.631 | 73.7061 | 60.0231 | 65.8 | 117.679 | 57.6587 | 60.0231 | 49.6 | 117.6452 | 41.53 | 60.0116 | 33.4 | 117.6527 | 25.4507 | 60.0001 | 17.2
117.6861 | 73.797 | 60.0404 | 65.8 | 117.6393 | 73.7055 | 60.0231 | 65.8 | 117.6873 | 57.6595 | 60.0231 | 49.6 | 117.6535 | 41.53 | 60.0116 | 33.4 | 117.661 | 25.4509 | 60.0001 | 17.2
117.6944 | 73.8025 | 60.0404 | 65.8 | 117.6476 | 73.7049 | 60.0231 | 65.8 | 117.6956 | 57.6603 | 60.0231 | 49.6 | 117.6618 | 41.5308 | 60.0116 | 33.4 | 117.6694 | 25.4512 | 60.0001 | 17.2
117.7027 | 73.808 | 60.0404 | 65.8 | 117.6559 | 73.7049 | 60.0231 | 65.8 | 117.7039 | 57.6612 | 60.0231 | 49.6 | 117.6702 | 41.5316 | 60.0116 | 33.4 | 117.6777 | 25.4514 | 60.0001 | 17.2
117.711 | 73.8126 | 60.0404 | 65.8 | 117.6643 | 73.7049 | 60.0231 | 65.8 | 117.7123 | 57.6621 | 60.0231 | 49.6 | 117.6785 | 41.5325 | 60.0116 | 33.4 | 117.686 | 25.4517 | 60.0001 | 17.2
117.7194 | 73.8173 | 60.0404 | 65.8 | 117.6726 | 73.7038 | 60.0231 | 65.8 | 117.7206 | 57.663 | 60.0231 | 49.6 | 117.6868 | 41.5333 | 60.0116 | 33.4 | 117.6945 | 25.452 | 60.0001 | 17.2
117.7277 | 73.8214 | 60.0404 | 65.8 | 117.6809 | 73.7028 | 60.0231 | 65.8 | 117.7289 | 57.6639 | 60.0231 | 49.6 | 117.6951 | 41.5341 | 60.0116 | 33.4 | 117.7028 | 25.4522 | 60.0001 | 17.2
117.736 | 73.8255 | 60.0404 | 65.8 | 117.6892 | 73.7017 | 60.0231 | 65.8 | 117.7372 | 57.6645 | 60.0231 | 49.6 | 117.7036 | 41.5349 | 60.0116 | 33.4 | 117.7111 | 25.4522 | 60.0001 | 17.2
117.7443 | 73.828 | 60.0404 | 65.8 | 117.6976 | 73.7006 | 60.0231 | 65.8 | 117.7456 | 57.665 | 60.0231 | 49.6 | 117.7119 | 41.5358 | 60.0116 | 33.4 | 117.7194 | 25.4522 | 60.0001 | 17.2
117.7527 | 73.8305 | 60.0404 | 65.8 | 117.7059 | 73.7002 | 60.0231 | 65.8 | 117.7539 | 57.6652 | 60.0231 | 49.6 | 117.7202 | 41.5366 | 60.0116 | 33.4 | 117.7278 | 25.4522 | 60.0001 | 17.2
117.761 | 73.8295 | 60.0404 | 65.8 | 117.7143 | 73.6997 | 60.0231 | 65.8 | 117.7623 | 57.6653 | 60.0231 | 49.6 | 117.7285 | 41.5374 | 60.0116 | 33.4 | 117.7361 | 25.4522 | 60.0001 | 17.2
117.7693 | 73.8285 | 60.0404 | 65.8 | 117.7226 | 73.6993 | 60.0231 | 65.8 | 117.7706 | 57.6656 | 60.0231 | 49.6 | 117.7369 | 41.5382 | 60.0116 | 33.4 | 117.7444 | 25.4519 | 60.0001 | 17.2
117.7777 | 73.8261 | 60.0404 | 65.8 | 117.7309 | 73.6989 | 60.0231 | 65.8 | 117.7789 | 57.6659 | 60.0231 | 49.6 | 117.7452 | 41.5382 | 60.0116 | 33.4 | 117.7527 | 25.4515 | 60.0001 | 17.2
117.786 | 73.8238 | 60.0404 | 65.8 | 117.7392 | 73.6979 | 60.0231 | 65.8 | 117.7872 | 57.6654 | 60.0231 | 49.6 | 117.7535 | 41.5382 | 60.0116 | 33.4 | 117.7611 | 25.4512 | 60.0001 | 17.2
117.7943 | 73.8221 | 60.0404 | 65.8 | 117.7476 | 73.6968 | 60.0231 | 65.8 | 117.7956 | 57.6649 | 60.0231 | 49.6 | 117.7618 | 41.5353 | 60.0116 | 33.4 | 117.7694 | 25.4508 | 60.0001 | 17.2
117.8026 | 73.8205 | 60.0404 | 65.8 | 117.7559 | 73.6959 | 60.0231 | 65.8 | 117.8039 | 57.6644 | 60.0231 | 49.6 | 117.7702 | 41.5323 | 60.0116 | 33.4 | 117.7777 | 25.4505 | 60.0001 | 17.2
117.811 | 73.8194 | 60.0404 | 65.8 | 117.7643 | 73.695 | 60.0231 | 65.8 | 117.8123 | 57.6639 | 60.0231 | 49.6 | 117.7785 | 41.5294 | 60.0116 | 33.4 | 117.786 | 25.4501 | 60.0001 | 17.2
117.8193 | 73.8183 | 60.0404 | 65.8 | 117.7726 | 73.6941 | 60.0231 | 65.8 | 117.8206 | 57.6632 | 60.0231 | 49.6 | 117.7868 | 41.5265 | 60.0116 | 33.4 | 117.7944 | 25.4498 | 60.0001 | 17.2
117.8276 | 73.8169 | 60.0404 | 65.8 | 117.7809 | 73.6932 | 60.0231 | 65.8 | 117.8289 | 57.6625 | 60.0231 | 49.6 | 117.7951 | 41.5231 | 60.0116 | 33.4 | 117.8027 | 25.4495 | 60.0001 | 17.2
117.8359 | 73.8156 | 60.0404 | 65.8 | 117.7892 | 73.693 | 60.0231 | 65.8 | 117.8372 | 57.6608 | 60.0231 | 49.6 | 117.8035 | 41.5197 | 60.0116 | 33.4 | 117.811 | 25.4491 | 60.0001 | 17.2
117.8443 | 73.8153 | 60.0404 | 65.8 | 117.7975 | 73.6927 | 60.0231 | 65.8 | 117.8456 | 57.6591 | 60.0231 | 49.6 | 117.8118 | 41.5163 | 60.0116 | 33.4 | 117.8193 | 25.4488 | 60.0001 | 17.2
117.8526 | 73.8151 | 60.0404 | 65.8 | 117.8059 | 73.6925 | 60.0231 | 65.8 | 117.8539 | 57.657 | 60.0231 | 49.6 | 117.8201 | 41.5128 | 60.0116 | 33.4 | 117.8278 | 25.4488 | 60.0001 | 17.2
117.8609 | 73.8148 | 60.0404 | 65.8 | 117.8142 | 73.6923 | 60.0231 | 65.8 | 117.8622 | 57.6548 | 60.0231 | 49.6 | 117.8284 | 41.5086 | 60.0116 | 33.4 | 117.8361 | 25.4488 | 60.0001 | 17.2
117.8693 | 73.8145 | 60.0404 | 65.8 | 117.8225 | 73.693 | 60.0231 | 65.8 | 117.8705 | 57.653 | 60.0231 | 49.6 | 117.8369 | 41.5043 | 60.0116 | 33.4 | 117.8444 | 25.4456 | 60.0001 | 17.2
117.8776 | 73.8146 | 60.0404 | 65.8 | 117.8308 | 73.6938 | 60.0231 | 65.8 | 117.8788 | 57.6512 | 60.0231 | 49.6 | 117.8452 | 41.503 | 60.0116 | 33.4 | 117.8528 | 25.4423 | 60.0001 | 17.2
117.8859 | 73.8148 | 60.0404 | 65.8 | 117.8392 | 73.6948 | 60.0231 | 65.8 | 117.8872 | 57.6494 | 60.0231 | 49.6 | 117.8535 | 41.5017 | 60.0116 | 33.4 | 117.8611 | 25.4391 | 60.0001 | 17.2
117.8942 | 73.8149 | 60.0404 | 65.8 | 117.8475 | 73.6959 | 60.0231 | 65.8 | 117.8955 | 57.6477 | 60.0231 | 49.6 | 117.8618 | 41.5004 | 60.0116 | 33.4 | 117.8694 | 25.4358 | 60.0001 | 17.2
117.9026 | 73.815 | 60.0404 | 65.8 | 117.8559 | 73.6979 | 60.0231 | 65.8 | 117.9039 | 57.6466 | 60.0231 | 49.6 | 117.8702 | 41.499 | 60.0116 | 33.4 | 117.8777 | 25.4326 | 60.0001 | 17.2
117.9109 | 73.8153 | 60.0404 | 65.8 | 117.8642 | 73.7 | 60.0231 | 65.8 | 117.9122 | 57.6456 | 60.0231 | 49.6 | 117.8785 | 41.4982 | 60.0116 | 33.4 | 117.8861 | 25.4293 | 60.0001 | 17.2
117.9192 | 73.8156 | 60.0404 | 65.8 | 117.8725 | 73.7017 | 60.0231 | 65.8 | 117.9205 | 57.6464 | 60.0231 | 49.6 | 117.8868 | 41.4973 | 60.0116 | 33.4 | 117.8944 | 25.426 | 60.0001 | 17.2
117.9276 | 73.8153 | 60.0404 | 65.8 | 117.8808 | 73.7035 | 60.0231 | 65.8 | 117.9288 | 57.6472 | 60.0231 | 49.6 | 117.8951 | 41.4965 | 60.0116 | 33.4 | 117.9027 | 25.4228 | 60.0001 | 17.2
117.9359 | 73.815 | 60.0404 | 65.8 | 117.8892 | 73.7053 | 60.0231 | 65.8 | 117.9372 | 57.6472 | 60.0231 | 49.6 | 117.9035 | 41.4956 | 60.0116 | 33.4 | 117.911 | 25.4195 | 60.0001 | 17.2
117.9442 | 73.8148 | 60.0404 | 65.8 | 117.8975 | 73.7071 | 60.0231 | 65.8 | 117.9455 | 57.6471 | 60.0231 | 49.6 | 117.9118 | 41.4956 | 60.0116 | 33.4 | 117.9194 | 25.4163 | 60.0001 | 17.2
117.9525 | 73.8146 | 60.0404 | 65.8 | 117.9059 | 73.7085 | 60.0231 | 65.8 | 117.9539 | 57.6474 | 60.0231 | 49.6 | 117.9201 | 41.4956 | 60.0116 | 33.4 | 117.9277 | 25.416 | 60.0001 | 17.2
117.9609 | 73.8127 | 60.0404 | 65.8 | 117.9142 | 73.7099 | 60.0231 | 65.8 | 117.9622 | 57.6477 | 60.0231 | 49.6 | 117.9284 | 41.4956 | 60.0116 | 33.4 | 117.936 | 25.4157 | 60.0001 | 17.2
117.9692 | 73.8109 | 60.0404 | 65.8 | 117.9225 | 73.7109 | 60.0231 | 65.8 | 117.9705 | 57.6475 | 60.0231 | 49.6 | 117.9368 | 41.4956 | 60.0116 | 33.4 | 117.9443 | 25.4154 | 60.0001 | 17.2
117.9775 | 73.8091 | 60.0404 | 65.8 | 117.9308 | 73.7118 | 60.0231 | 65.8 | 117.9788 | 57.6474 | 60.0231 | 49.6 | 117.9451 | 41.4956 | 60.0116 | 33.4 | 117.9528 | 25.4151 | 60.0001 | 17.2
117.9858 | 73.8072 | 60.0404 | 65.8 | 117.9392 | 73.7115 | 60.0231 | 65.8 | 117.9872 | 57.6466 | 60.0231 | 49.6 | 117.9534 | 41.4956 | 60.0116 | 33.4 | 117.9611 | 25.4148 | 60.0001 | 17.2
117.9942 | 73.8054 | 60.0404 | 65.8 | 117.9475 | 73.7111 | 60.0231 | 65.8 | 117.9955 | 57.6459 | 60.0231 | 49.6 | 117.9617 | 41.4956 | 60.0116 | 33.4 | 117.9694 | 25.4145 | 60.0001 | 17.2
118.0025 | 73.8036 | 60.0404 | 65.8 | 117.9558 | 73.7107 | 60.0231 | 65.8 | 118.0038 | 57.6452 | 60.0231 | 49.6 | 117.9702 | 41.4956 | 60.0116 | 33.4 | 117.9778 | 25.4142 | 60.0001 | 17.2
118.0108 | 73.8013 | 60.0404 | 65.8 | 117.9641 | 73.7104 | 60.0231 | 65.8 | 118.0121 | 57.6446 | 60.0231 | 49.6 | 117.9785 | 41.4956 | 60.0116 | 33.4 | 117.9861 | 25.4138 | 60.0001 | 17.2
118.0192 | 73.7991 | 60.0404 | 65.8 | 117.9725 | 73.7106 | 60.0231 | 65.8 | 118.0205 | 57.6438 | 60.0231 | 49.6 | 117.9868 | 41.4956 | 60.0116 | 33.4 | 117.9944 | 25.4131 | 60.0001 | 17.2
118.0275 | 73.7968 | 60.0404 | 65.8 | 117.9808 | 73.7109 | 60.0231 | 65.8 | 118.0288 | 57.643 | 60.0231 | 49.6 | 117.9951 | 41.4946 | 60.0116 | 33.4 | 118.0027 | 25.4125 | 60.0001 | 17.2
118.0358 | 73.7946 | 60.0404 | 65.8 | 117.9892 | 73.7111 | 60.0231 | 65.8 | 118.0372 | 57.6422 | 60.0231 | 49.6 | 118.0035 | 41.4935 | 60.0116 | 33.4 | 118.0111 | 25.4121 | 60.0001 | 17.2
118.0442 | 73.7934 | 60.0404 | 65.8 | 117.9975 | 73.7114 | 60.0231 | 65.8 | 118.0455 | 57.6414 | 60.0231 | 49.6 | 118.0118 | 41.4925 | 60.0116 | 33.4 | 118.0194 | 25.4117 | 60.0001 | 17.2
118.0525 | 73.7922 | 60.0404 | 65.8 | 118.0058 | 73.7097 | 60.0231 | 65.8 | 118.0538 | 57.6443 | 60.0347 | 49.6 | 118.0201 | 41.4914 | 60.0116 | 33.4 | 118.0277 | 25.4113 | 60.0001 | 17.2
118.0608 | 73.7887 | 60.0404 | 65.8 | 118.0141 | 73.708 | 60.0231 | 65.8 | 118.0621 | 57.6473 | 60.0347 | 49.6 | 118.0284 | 41.4903 | 60.0116 | 33.4 | 118.036 | 25.4109 | 60.0001 | 17.2
118.0691 | 73.7853 | 60.0404 | 65.8 | 118.0224 | 73.7066 | 60.0231 | 65.8 | 118.0704 | 57.6502 | 60.0347 | 49.6 | 118.0368 | 41.4893 | 60.0116 | 33.4 | 118.0444 | 25.4106 | 60.0001 | 17.2
118.0775 | 73.7818 | 60.0404 | 65.8 | 118.0308 | 73.7053 | 60.0231 | 65.8 | 118.0788 | 57.6532 | 60.0347 | 49.6 | 118.0451 | 41.4882 | 60.0116 | 33.4 | 118.0527 | 25.4102 | 60.0001 | 17.2
118.0858 | 73.7784 | 60.0404 | 65.8 | 118.0391 | 73.7029 | 60.0231 | 65.8 | 118.0871 | 57.6551 | 60.0347 | 49.6 | 118.0534 | 41.4872 | 60.0116 | 33.4 | 118.061 | 25.4099 | 60.0001 | 17.2
118.0941 | 73.7745 | 60.0404 | 65.8 | 118.0475 | 73.7006 | 60.0231 | 65.8 | 118.0955 | 57.6571 | 60.0347 | 49.6 | 118.0618 | 41.4861 | 60.0116 | 33.4 | 118.0693 | 25.4096 | 60.0001 | 17.2
118.1024 | 73.7706 | 60.0404 | 65.8 | 118.0558 | 73.6972 | 60.0231 | 65.8 | 118.1038 | 57.6604 | 60.0347 | 49.6 | 118.0701 | 41.4851 | 60.0116 | 33.4 | 118.0778 | 25.4096 | 60.0001 | 17.2
118.1108 | 73.7667 | 60.0404 | 65.8 | 118.0641 | 73.6939 | 60.0231 | 65.8 | 118.1121 | 57.6638 | 60.0347 | 49.6 | 118.0784 | 41.4851 | 60.0116 | 33.4 | 118.0861 | 25.4096 | 60.0001 | 17.2
118.1191 | 73.7627 | 60.0404 | 65.8 | 118.0724 | 73.6905 | 60.0231 | 65.8 | 118.1204 | 57.6671 | 60.0347 | 49.6 | 118.0867 | 41.4851 | 60.0116 | 33.4 | 118.0944 | 25.4096 | 60.0001 | 17.2
118.1274 | 73.7593 | 60.0404 | 65.8 | 118.0808 | 73.6872 | 60.0231 | 65.8 | 118.1288 | 57.6704 | 60.0347 | 49.6 | 118.0952 | 41.4851 | 60.0116 | 33.4 | 118.1028 | 25.4096 | 60.0001 | 17.2
118.1357 | 73.7558 | 60.0404 | 65.8 | 118.0891 | 73.6858 | 60.0231 | 65.8 | 118.1371 | 57.6704 | 60.0347 | 49.6 | 118.1035 | 41.4851 | 60.0116 | 33.4 | 118.1111 | 25.4096 | 60.0001 | 17.2
118.1441 | 73.7548 | 60.0404 | 65.8 | 118.0974 | 73.6844 | 60.0231 | 65.8 | 118.1454 | 57.6704 | 60.0347 | 49.6 | 118.1118 | 41.4851 | 60.0116 | 33.4 | 118.1194 | 25.4096 | 60.0001 | 17.2
118.1524 | 73.7538 | 60.0404 | 65.8 | 118.1057 | 73.6827 | 60.0231 | 65.8 | 118.1537 | 57.6708 | 60.0347 | 49.6 | 118.1201 | 41.4851 | 60.0116 | 33.4 | 118.1277 | 25.4096 | 60.0001 | 17.2
118.1607 | 73.7524 | 60.0404 | 65.8 | 118.1141 | 73.681 | 60.0231 | 65.8 | 118.162 | 57.6713 | 60.0347 | 49.6 | 118.1285 | 41.4851 | 60.0116 | 33.4 | 118.1361 | 25.4096 | 60.0001 | 17.2
118.1691 | 73.7511 | 60.0404 | 65.8 | 118.1224 | 73.6803 | 60.0231 | 65.8 | 118.1704 | 57.6717 | 60.0347 | 49.6 | 118.1368 | 41.4851 | 60.0116 | 33.4 | 118.1444 | 25.4096 | 60.0001 | 17.2
118.1774 | 73.7509 | 60.0404 | 65.8 | 118.1308 | 73.6796 | 60.0231 | 65.8 | 118.1787 | 57.6721 | 60.0347 | 49.6 | 118.1451 | 41.4851 | 60.0116 | 33.4 | 118.1527 | 25.4096 | 60.0001 | 17.2
118.1857 | 73.7508 | 60.0404 | 65.8 | 118.1391 | 73.6805 | 60.0231 | 65.8 | 118.1871 | 57.6718 | 60.0347 | 49.6 | 118.1534 | 41.4851 | 60.0116 | 33.4 | 118.161 | 25.4096 | 60.0001 | 17.2
118.194 | 73.7506 | 60.0404 | 65.8 | 118.1474 | 73.6814 | 60.0231 | 65.8 | 118.1954 | 57.6715 | 60.0347 | 49.6 | 118.1618 | 41.4851 | 60.0116 | 33.4 | 118.1694 | 25.4096 | 60.0001 | 17.2
118.2024 | 73.7505 | 60.0404 | 65.8 | 118.1557 | 73.6829 | 60.0231 | 65.8 | 118.2037 | 57.6712 | 60.0347 | 49.6 | 118.1701 | 41.4851 | 60.0116 | 33.4 | 118.1777 | 25.4096 | 60.0001 | 17.2
118.2107 | 73.7507 | 60.0404 | 65.8 | 118.1641 | 73.6844 | 60.0231 | 65.8 | 118.212 | 57.6709 | 60.0347 | 49.6 | 118.1784 | 41.4851 | 60.0116 | 33.4 | 118.186 | 25.4096 | 60.0001 | 17.2
118.219 | 73.751 | 60.0404 | 65.8 | 118.1724 | 73.6862 | 60.0231 | 65.8 | 118.2204 | 57.6706 | 60.0404 | 49.6 | 118.1867 | 41.4851 | 60.0116 | 33.4 | 118.1943 | 25.4096 | 60.0001 | 17.2
118.2273 | 73.7511 | 60.0404 | 65.8 | 118.1808 | 73.6879 | 60.0231 | 65.8 | 118.2287 | 57.6703 | 60.0404 | 49.6 | 118.1951 | 41.4851 | 60.0116 | 33.4 | 118.2028 | 25.4096 | 60.0001 | 17.2
118.2357 | 73.7512 | 60.0404 | 65.8 | 118.1891 | 73.6899 | 60.0231 | 65.8 | 118.2371 | 57.6696 | 60.0404 | 49.6 | 118.2034 | 41.4851 | 60.0116 | 33.4 | 118.2111 | 25.4053 | 60.0001 | 17.2
118.244 | 73.7515 | 60.0404 | 65.8 | 118.1974 | 73.6919 | 60.0231 | 65.8 | 118.2454 | 57.6689 | 60.0404 | 49.6 | 118.2117 | 41.4851 | 60.0116 | 33.4 | 118.2194 | 25.401 | 60.0001 | 17.2
118.2523 | 73.7517 | 60.0404 | 65.8 | 118.2057 | 73.6945 | 60.0231 | 65.8 | 118.2537 | 57.6693 | 60.0404 | 49.6 | 118.22 | 41.4851 | 60.0116 | 33.4 | 118.2278 | 25.3972 | 60.0001 | 17.2
118.2607 | 73.7524 | 60.0404 | 65.8 | 118.2141 | 73.6971 | 60.0231 | 65.8 | 118.262 | 57.6696 | 60.0404 | 49.6 | 118.2285 | 41.4851 | 60.0116 | 33.4 | 118.2361 | 25.3933 | 60.0001 | 17.2
118.269 | 73.7531 | 60.0404 | 65.8 | 118.2224 | 73.7008 | 60.0231 | 65.8 | 118.2703 | 57.6702 | 60.0404 | 49.6 | 118.2368 | 41.4851 | 60.0116 | 33.4 | 118.2444 | 25.3895 | 60.0001 | 17.2
118.2773 | 73.7516 | 60.0404 | 65.8 | 118.2307 | 73.7045 | 60.0231 | 65.8 | 118.2787 | 57.6707 | 60.0404 | 49.6 | 118.2451 | 41.4851 | 60.0116 | 33.4 | 118.2527 | 25.3857 | 60.0001 | 17.2
118.2857 | 73.7502 | 60.0404 | 65.8 | 118.239 | 73.7072 | 60.0231 | 65.8 | 118.287 | 57.6713 | 60.0404 | 49.6 | 118.2534 | 41.4851 | 60.0116 | 33.4 | 118.2611 | 25.3818 | 60.0001 | 17.2
118.294 | 73.7484 | 60.0404 | 65.8 | 118.2473 | 73.7098 | 60.0231 | 65.8 | 118.2953 | 57.6719 | 60.0404 | 49.6 | 118.2618 | 41.4851 | 60.0116 | 33.4 | 118.2694 | 25.378 | 60.0001 | 17.2
118.3023 | 73.7465 | 60.0404 | 65.8 | 118.2557 | 73.7122 | 60.0231 | 65.8 | 118.3036 | 57.6728 | 60.0404 | 49.6 | 118.2701 | 41.485 | 60.0116 | 33.4 | 118.2777 | 25.371 | 60.0001 | 17.2
118.3106 | 73.746 | 60.0404 | 65.8 | 118.264 | 73.7147 | 60.0231 | 65.8 | 118.312 | 57.6737 | 60.0404 | 49.6 | 118.2784 | 41.485 | 60.0116 | 33.4 | 118.286 | 25.364 | 60.0001 | 17.2
118.319 | 73.7454 | 60.0404 | 65.8 | 118.2724 | 73.7177 | 60.0231 | 65.8 | 118.3203 | 57.6749 | 60.0404 | 49.6 | 118.2867 | 41.485 | 60.0116 | 33.4 | 118.2944 | 25.3612 | 60.0001 | 17.2
118.3273 | 73.7453 | 60.0404 | 65.8 | 118.2807 | 73.7207 | 60.0231 | 65.8 | 118.3286 | 57.6762 | 60.0404 | 49.6 | 118.2951 | 41.485 | 60.0116 | 33.4 | 118.3027 | 25.3585 | 60.0001 | 17.2
118.3356 | 73.7452 | 60.0404 | 65.8 | 118.289 | 73.7229 | 60.0231 | 65.8 | 118.337 | 57.6761 | 60.0404 | 49.6 | 118.3034 | 41.485 | 60.0116 | 33.4 | 118.311 | 25.3554 | 60.0001 | 17.2
118.3439 | 73.7448 | 60.0404 | 65.8 | 118.2973 | 73.7251 | 60.0231 | 65.8 | 118.3453 | 57.6761 | 60.0404 | 49.6 | 118.3117 | 41.485 | 60.0116 | 33.4 | 118.3193 | 25.3522 | 60.0001 | 17.2
118.3523 | 73.7443 | 60.0404 | 65.8 | 118.3057 | 73.7241 | 60.0231 | 65.8 | 118.3536 | 57.676 | 60.0404 | 49.6 | 118.32 | 41.485 | 60.0116 | 33.4 | 118.3278 | 25.349 | 60.0001 | 17.2
118.3606 | 73.7459 | 60.0404 | 65.8 | 118.314 | 73.7231 | 60.0231 | 65.8 | 118.3619 | 57.6759 | 60.0404 | 49.6 | 118.3284 | 41.485 | 60.0116 | 33.4 | 118.3361 | 25.3459 | 60.0001 | 17.2
118.3689 | 73.7476 | 60.0404 | 65.8 | 118.3224 | 73.7226 | 60.0231 | 65.8 | 118.3703 | 57.6742 | 60.0404 | 49.6 | 118.3367 | 41.485 | 60.0116 | 33.4 | 118.3444 | 25.3427 | 60.0001 | 17.2
118.3773 | 73.7493 | 60.0404 | 65.8 | 118.3307 | 73.7221 | 60.0231 | 65.8 | 118.3786 | 57.6725 | 60.0404 | 49.6 | 118.345 | 41.4856 | 60.0116 | 33.4 | 118.3528 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.3856 | 73.751 | 60.0404 | 65.8 | 118.339 | 73.7216 | 60.0231 | 65.8 | 118.3869 | 57.6702 | 60.0347 | 49.6 | 118.3533 | 41.4862 | 60.0116 | 33.4 | 118.3611 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.3939 | 73.7515 | 60.0404 | 65.8 | 118.3473 | 73.7211 | 60.0231 | 65.8 | 118.3953 | 57.6679 | 60.0347 | 49.6 | 118.3618 | 41.4868 | 60.0116 | 33.4 | 118.3694 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.4022 | 73.752 | 60.0404 | 65.8 | 118.3557 | 73.7184 | 60.0231 | 65.8 | 118.4036 | 57.6653 | 60.0347 | 49.6 | 118.3701 | 41.4874 | 60.0116 | 33.4 | 118.3777 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.4106 | 73.7521 | 60.0404 | 65.8 | 118.364 | 73.7157 | 60.0231 | 65.8 | 118.4119 | 57.6627 | 60.0347 | 49.6 | 118.3784 | 41.488 | 60.0116 | 33.4 | 118.3861 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.4189 | 73.7523 | 60.0404 | 65.8 | 118.3723 | 73.7143 | 60.0231 | 65.8 | 118.4202 | 57.6599 | 60.0347 | 49.6 | 118.3867 | 41.4886 | 60.0116 | 33.4 | 118.3944 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.4272 | 73.7524 | 60.0404 | 65.8 | 118.3806 | 73.7129 | 60.0231 | 65.8 | 118.4286 | 57.6571 | 60.0347 | 49.6 | 118.3951 | 41.4894 | 60.0116 | 33.4 | 118.4027 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.4356 | 73.7525 | 60.0404 | 65.8 | 118.389 | 73.7123 | 60.0231 | 65.8 | 118.4369 | 57.6545 | 60.0347 | 49.6 | 118.4034 | 41.4902 | 60.0116 | 33.4 | 118.411 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.4439 | 73.7517 | 60.0404 | 65.8 | 118.3973 | 73.7117 | 60.0231 | 65.8 | 118.4453 | 57.6518 | 60.0347 | 49.6 | 118.4117 | 41.4878 | 60.0116 | 33.4 | 118.4194 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.4522 | 73.7509 | 60.0404 | 65.8 | 118.4057 | 73.7093 | 60.0231 | 65.8 | 118.4536 | 57.6509 | 60.0347 | 49.6 | 118.42 | 41.4854 | 60.0116 | 33.4 | 118.4277 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.4605 | 73.7501 | 60.0404 | 65.8 | 118.414 | 73.7069 | 60.0231 | 65.8 | 118.4619 | 57.6499 | 60.0347 | 49.6 | 118.4284 | 41.4823 | 60.0116 | 33.4 | 118.436 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.4689 | 73.7492 | 60.0404 | 65.8 | 118.4223 | 73.7037 | 60.0231 | 65.8 | 118.4702 | 57.6491 | 60.0347 | 49.6 | 118.4367 | 41.4793 | 60.0116 | 33.4 | 118.4443 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.4772 | 73.7483 | 60.0404 | 65.8 | 118.4306 | 73.7004 | 60.0231 | 65.8 | 118.4785 | 57.6483 | 60.0347 | 49.6 | 118.445 | 41.4763 | 60.0116 | 33.4 | 118.4528 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.4855 | 73.7474 | 60.0404 | 65.8 | 118.439 | 73.6963 | 60.0231 | 65.8 | 118.4869 | 57.6475 | 60.0347 | 49.6 | 118.4533 | 41.4733 | 60.0116 | 33.4 | 118.4611 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.4938 | 73.7456 | 60.0404 | 65.8 | 118.4473 | 73.6923 | 60.0231 | 65.8 | 118.4952 | 57.6468 | 60.0347 | 49.6 | 118.4617 | 41.4703 | 60.0116 | 33.4 | 118.4694 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.5022 | 73.7438 | 60.0404 | 65.8 | 118.4556 | 73.6869 | 60.0231 | 65.8 | 118.5035 | 57.6464 | 60.0347 | 49.6 | 118.47 | 41.4673 | 60.0116 | 33.4 | 118.4778 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.5105 | 73.74 | 60.0404 | 65.8 | 118.464 | 73.6815 | 60.0231 | 65.8 | 118.5118 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.4783 | 41.4641 | 60.0116 | 33.4 | 118.4861 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.5188 | 73.7362 | 60.0404 | 65.8 | 118.4723 | 73.674 | 60.0231 | 65.8 | 118.5202 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.4866 | 41.4608 | 60.0116 | 33.4 | 118.4944 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.5272 | 73.7329 | 60.0404 | 65.8 | 118.4806 | 73.6665 | 60.0231 | 65.8 | 118.5285 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.4951 | 41.458 | 60.0116 | 33.4 | 118.5027 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.5355 | 73.7296 | 60.0404 | 65.8 | 118.4889 | 73.6615 | 60.0231 | 65.8 | 118.5369 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.5034 | 41.4552 | 60.0116 | 33.4 | 118.5111 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.5438 | 73.7263 | 60.0404 | 65.8 | 118.4973 | 73.6564 | 60.0231 | 65.8 | 118.5452 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.5117 | 41.4524 | 60.0116 | 33.4 | 118.5194 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.5521 | 73.723 | 60.0404 | 65.8 | 118.5056 | 73.653 | 60.0174 | 65.8 | 118.5535 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.52 | 41.4495 | 60.0116 | 33.4 | 118.5277 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.5605 | 73.7196 | 60.0404 | 65.8 | 118.5139 | 73.6496 | 60.0174 | 65.8 | 118.5618 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.5284 | 41.4467 | 60.0116 | 33.4 | 118.536 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.5688 | 73.7163 | 60.0404 | 65.8 | 118.5222 | 73.6478 | 60.0174 | 65.8 | 118.5701 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.5367 | 41.4438 | 60.0116 | 33.4 | 118.5444 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.5771 | 73.7135 | 60.0404 | 65.8 | 118.5306 | 73.6461 | 60.0174 | 65.8 | 118.5785 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.545 | 41.441 | 60.0116 | 33.4 | 118.5527 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.5854 | 73.7107 | 60.0404 | 65.8 | 118.5389 | 73.6447 | 60.0174 | 65.8 | 118.5868 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.5533 | 41.4381 | 60.0116 | 33.4 | 118.561 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.5938 | 73.7099 | 60.0404 | 65.8 | 118.5473 | 73.6433 | 60.0174 | 65.8 | 118.5952 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.5617 | 41.4353 | 60.0116 | 33.4 | 118.5693 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.6021 | 73.7091 | 60.0404 | 65.8 | 118.5556 | 73.6439 | 60.0174 | 65.8 | 118.6035 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.57 | 41.4324 | 60.0116 | 33.4 | 118.5778 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.6104 | 73.7087 | 60.0404 | 65.8 | 118.5639 | 73.6446 | 60.0174 | 65.8 | 118.6118 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.5783 | 41.4301 | 60.0116 | 33.4 | 118.5861 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.6188 | 73.7083 | 60.0404 | 65.8 | 118.5722 | 73.6447 | 60.0174 | 65.8 | 118.6201 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.5866 | 41.4279 | 60.0116 | 33.4 | 118.5944 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.6271 | 73.7079 | 60.0404 | 65.8 | 118.5806 | 73.6447 | 60.0174 | 65.8 | 118.6285 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.595 | 41.4256 | 60.0116 | 33.4 | 118.6028 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.6354 | 73.7076 | 60.0404 | 65.8 | 118.5889 | 73.644 | 60.0174 | 65.8 | 118.6368 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.6033 | 41.4233 | 60.0116 | 33.4 | 118.6111 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.6437 | 73.7072 | 60.0404 | 65.8 | 118.5973 | 73.6433 | 60.0174 | 65.8 | 118.6451 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.6116 | 41.421 | 60.0116 | 33.4 | 118.6194 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.6521 | 73.7068 | 60.0404 | 65.8 | 118.6056 | 73.6433 | 60.0174 | 65.8 | 118.6534 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.6199 | 41.4187 | 60.0116 | 33.4 | 118.6277 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.6604 | 73.7068 | 60.0404 | 65.8 | 118.6139 | 73.6433 | 60.0174 | 65.8 | 118.6617 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.6284 | 41.4166 | 60.0116 | 33.4 | 118.6361 | 25.3395 | 60.0001 | 17.2
118.6687 | 73.7068 | 60.0404 | 65.8 | 118.6222 | 73.6433 | 60.0174 | 65.8 | 118.6701 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.6367 | 41.4145 | 60.0116 | 33.4 | 118.6444 | 25.3391 | 60.0001 | 17.2
118.6771 | 73.7068 | 60.0404 | 65.8 | 118.6306 | 73.6433 | 60.0174 | 65.8 | 118.6784 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.645 | 41.4123 | 60.0116 | 33.4 | 118.6527 | 25.3387 | 60.0001 | 17.2
118.6854 | 73.7068 | 60.0404 | 65.8 | 118.6389 | 73.6433 | 60.0174 | 65.8 | 118.6868 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.6534 | 41.4102 | 60.0116 | 33.4 | 118.661 | 25.3382 | 60.0001 | 17.2
118.6937 | 73.7068 | 60.0404 | 65.8 | 118.6472 | 73.6433 | 60.0174 | 65.8 | 118.6951 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.6617 | 41.4103 | 60.0116 | 33.4 | 118.6694 | 25.3378 | 60.0001 | 17.2
118.702 | 73.7068 | 60.0404 | 65.8 | 118.6555 | 73.6433 | 60.0174 | 65.8 | 118.7034 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.67 | 41.4105 | 60.0116 | 33.4 | 118.6777 | 25.3373 | 60.0001 | 17.2
118.7104 | 73.7041 | 60.0404 | 65.8 | 118.6639 | 73.6433 | 60.0174 | 65.8 | 118.7117 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.6783 | 41.4111 | 60.0116 | 33.4 | 118.686 | 25.3368 | 60.0001 | 17.2
118.7187 | 73.7015 | 60.0404 | 65.8 | 118.6722 | 73.6433 | 60.0174 | 65.8 | 118.7201 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.6867 | 41.4118 | 60.0116 | 33.4 | 118.6943 | 25.3364 | 60.0001 | 17.2
118.727 | 73.6989 | 60.0404 | 65.8 | 118.6806 | 73.6433 | 60.0174 | 65.8 | 118.7284 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.695 | 41.4125 | 60.0116 | 33.4 | 118.7028 | 25.3359 | 60.0001 | 17.2
118.7353 | 73.6962 | 60.0404 | 65.8 | 118.6889 | 73.6423 | 60.0174 | 65.8 | 118.7368 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.7033 | 41.4131 | 60.0116 | 33.4 | 118.7111 | 25.3354 | 60.0001 | 17.2
118.7437 | 73.6936 | 60.0404 | 65.8 | 118.6972 | 73.6413 | 60.0174 | 65.8 | 118.7451 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.7116 | 41.4136 | 60.0116 | 33.4 | 118.7194 | 25.3349 | 60.0001 | 17.2
118.752 | 73.6909 | 60.0404 | 65.8 | 118.7055 | 73.6404 | 60.0174 | 65.8 | 118.7534 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.72 | 41.4142 | 60.0116 | 33.4 | 118.7278 | 25.3348 | 60.0001 | 17.2
118.7603 | 73.6883 | 60.0404 | 65.8 | 118.7139 | 73.6394 | 60.0174 | 65.8 | 118.7617 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.7283 | 41.4147 | 60.0116 | 33.4 | 118.7361 | 25.3347 | 60.0001 | 17.2
118.7687 | 73.6857 | 60.0404 | 65.8 | 118.7222 | 73.6384 | 60.0174 | 65.8 | 118.77 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.7366 | 41.4152 | 60.0116 | 33.4 | 118.7444 | 25.3347 | 60.0001 | 17.2
118.777 | 73.683 | 60.0404 | 65.8 | 118.7306 | 73.6374 | 60.0174 | 65.8 | 118.7784 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.7449 | 41.4157 | 60.0116 | 33.4 | 118.7527 | 25.3346 | 60.0001 | 17.2
118.7853 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 118.7389 | 73.6364 | 60.0174 | 65.8 | 118.7867 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.7534 | 41.4162 | 60.0116 | 33.4 | 118.7611 | 25.3346 | 60.0001 | 17.2
118.7936 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 118.7472 | 73.6354 | 60.0174 | 65.8 | 118.795 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.7617 | 41.4158 | 60.0116 | 33.4 | 118.7694 | 25.3346 | 60.0001 | 17.2
118.802 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 118.7555 | 73.6344 | 60.0174 | 65.8 | 118.8033 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.77 | 41.4154 | 60.0116 | 33.4 | 118.7777 | 25.3346 | 60.0001 | 17.2
118.8103 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 118.7639 | 73.6334 | 60.0174 | 65.8 | 118.8117 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.7783 | 41.415 | 60.0116 | 33.4 | 118.786 | 25.3346 | 60.0001 | 17.2
118.8186 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 118.7722 | 73.6334 | 60.0174 | 65.8 | 118.82 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.7867 | 41.4146 | 60.0116 | 33.4 | 118.7944 | 25.3346 | 60.0001 | 17.2
118.827 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 118.7805 | 73.6334 | 60.0174 | 65.8 | 118.8284 | 57.646 | 60.0347 | 49.6 | 118.795 | 41.4142 | 60.0116 | 33.4 | 118.8027 | 25.3346 | 60.0001 | 17.2
118.8353 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 118.7888 | 73.6333 | 60.0174 | 65.8 | 118.8367 | 57.6465 | 60.0347 | 49.6 | 118.8033 | 41.4138 | 60.0116 | 33.4 | 118.811 | 25.3346 | 60.0001 | 17.2
118.8436 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 118.7972 | 73.6333 | 60.0174 | 65.8 | 118.845 | 57.647 | 60.0347 | 49.6 | 118.8116 | 41.4134 | 60.0116 | 33.4 | 118.8193 | 25.3346 | 60.0001 | 17.2
118.8519 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 118.8055 | 73.6328 | 60.0174 | 65.8 | 118.8533 | 57.6475 | 60.0347 | 49.6 | 118.82 | 41.413 | 60.0116 | 33.4 | 118.8278 | 25.3346 | 60.0001 | 17.2
118.8603 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 118.8139 | 73.6323 | 60.0174 | 65.8 | 118.8616 | 57.648 | 60.0347 | 49.6 | 118.8283 | 41.4126 | 60.0116 | 33.4 | 118.8361 | 25.3346 | 60.0001 | 17.2
118.8686 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 118.8222 | 73.631 | 60.0174 | 65.8 | 118.87 | 57.6478 | 60.0347 | 49.6 | 118.8366 | 41.4122 | 60.0116 | 33.4 | 118.8444 | 25.3346 | 60.0001 | 17.2
118.8769 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 118.8305 | 73.6297 | 60.0174 | 65.8 | 118.8783 | 57.6476 | 60.0347 | 49.6 | 118.8449 | 41.4123 | 60.0116 | 33.4 | 118.8528 | 25.3346 | 60.0001 | 17.2
118.8852 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 118.8388 | 73.6285 | 60.0174 | 65.8 | 118.8867 | 57.6474 | 60.0347 | 49.6 | 118.8533 | 41.4124 | 60.0116 | 33.4 | 118.8611 | 25.3343 | 60.0001 | 17.2
118.8936 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 118.8472 | 73.6272 | 60.0174 | 65.8 | 118.895 | 57.6472 | 60.0347 | 49.6 | 118.8616 | 41.4125 | 60.0116 | 33.4 | 118.8694 | 25.334 | 60.0001 | 17.2
118.9019 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 118.8555 | 73.626 | 60.0174 | 65.8 | 118.9033 | 57.647 | 60.0347 | 49.6 | 118.8699 | 41.4126 | 60.0116 | 33.4 | 118.8777 | 25.3306 | 60.0001 | 17.2
118.9102 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 118.8639 | 73.6247 | 60.0174 | 65.8 | 118.9116 | 57.6468 | 60.0347 | 49.6 | 118.8782 | 41.4107 | 60.0116 | 33.4 | 118.8861 | 25.3273 | 60.0001 | 17.2
118.9186 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 118.8722 | 73.6235 | 60.0174 | 65.8 | 118.92 | 57.643 | 60.0347 | 49.6 | 118.8867 | 41.4089 | 60.0116 | 33.4 | 118.8944 | 25.3239 | 60.0001 | 17.2
118.9269 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 118.8805 | 73.6223 | 60.0174 | 65.8 | 118.9283 | 57.6393 | 60.0347 | 49.6 | 118.895 | 41.407 | 60.0116 | 33.4 | 118.9027 | 25.3206 | 60.0001 | 17.2
118.9352 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 118.8888 | 73.6215 | 60.0174 | 65.8 | 118.9366 | 57.6357 | 60.0347 | 49.6 | 118.9033 | 41.4051 | 60.0116 | 33.4 | 118.911 | 25.3173 | 60.0001 | 17.2
118.9435 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 118.8972 | 73.6208 | 60.0174 | 65.8 | 118.9449 | 57.6321 | 60.0347 | 49.6 | 118.9116 | 41.4012 | 60.0116 | 33.4 | 118.9194 | 25.3139 | 60.0001 | 17.2
118.9519 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 118.9055 | 73.6208 | 60.0174 | 65.8 | 118.9532 | 57.6294 | 60.0347 | 49.6 | 118.92 | 41.3973 | 60.0116 | 33.4 | 118.9277 | 25.3106 | 60.0001 | 17.2
118.9602 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 118.9138 | 73.6208 | 60.0174 | 65.8 | 118.9616 | 57.6267 | 60.0347 | 49.6 | 118.9283 | 41.3932 | 60.0116 | 33.4 | 118.936 | 25.3073 | 60.0001 | 17.2
118.9685 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 118.9221 | 73.6208 | 60.0174 | 65.8 | 118.9699 | 57.6241 | 60.0347 | 49.6 | 118.9366 | 41.3892 | 60.0116 | 33.4 | 118.9443 | 25.3043 | 60.0001 | 17.2
118.9768 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 118.9305 | 73.6208 | 60.0174 | 65.8 | 118.9783 | 57.6214 | 60.0347 | 49.6 | 118.9449 | 41.3852 | 60.0116 | 33.4 | 118.9528 | 25.3013 | 60.0001 | 17.2
118.9852 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 118.9388 | 73.6208 | 60.0174 | 65.8 | 118.9866 | 57.6187 | 60.0347 | 49.6 | 118.9533 | 41.3811 | 60.0116 | 33.4 | 118.9611 | 25.3013 | 60.0001 | 17.2
118.9935 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 118.9472 | 73.6208 | 60.0174 | 65.8 | 118.9949 | 57.616 | 60.0347 | 49.6 | 118.9616 | 41.3791 | 60.0116 | 33.4 | 118.9694 | 25.3013 | 60.0001 | 17.2
119.0018 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 118.9555 | 73.621 | 60.0174 | 65.8 | 119.0032 | 57.6164 | 60.0347 | 49.6 | 118.9699 | 41.377 | 60.0116 | 33.4 | 118.9778 | 25.3013 | 60.0001 | 17.2
119.0102 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 118.9638 | 73.6212 | 60.0174 | 65.8 | 119.0116 | 57.6167 | 60.0347 | 49.6 | 118.9782 | 41.3738 | 60.0116 | 33.4 | 118.9861 | 25.3013 | 60.0001 | 17.2
119.0185 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 118.9721 | 73.6218 | 60.0174 | 65.8 | 119.0199 | 57.6176 | 60.0347 | 49.6 | 118.9866 | 41.3705 | 60.0116 | 33.4 | 118.9944 | 25.3013 | 60.0001 | 17.2
119.0268 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 118.9805 | 73.6223 | 60.0174 | 65.8 | 119.0282 | 57.6184 | 60.0347 | 49.6 | 118.9949 | 41.3695 | 60.0116 | 33.4 | 119.0027 | 25.3013 | 60.0001 | 17.2
119.0351 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 118.9888 | 73.6234 | 60.0174 | 65.8 | 119.0366 | 57.6196 | 60.0347 | 49.6 | 119.0032 | 41.3685 | 60.0116 | 33.4 | 119.0111 | 25.3013 | 60.0001 | 17.2
119.0435 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 118.9971 | 73.6245 | 60.0174 | 65.8 | 119.0449 | 57.6209 | 60.0347 | 49.6 | 119.0115 | 41.3669 | 60.0116 | 33.4 | 119.0194 | 25.3013 | 60.0001 | 17.2
119.0518 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 119.0055 | 73.6252 | 60.0174 | 65.8 | 119.0532 | 57.6221 | 60.0404 | 49.6 | 119.02 | 41.3654 | 60.0116 | 33.4 | 119.0277 | 25.3014 | 60.0001 | 17.2
119.0601 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 119.0138 | 73.6258 | 60.0174 | 65.8 | 119.0615 | 57.6233 | 60.0404 | 49.6 | 119.0283 | 41.3642 | 60.0116 | 33.4 | 119.036 | 25.3015 | 60.0001 | 17.2
119.0685 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 119.0221 | 73.6264 | 60.0174 | 65.8 | 119.0699 | 57.6245 | 60.0404 | 49.6 | 119.0366 | 41.363 | 60.0116 | 33.4 | 119.0444 | 25.3015 | 60.0001 | 17.2
119.0768 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 119.0304 | 73.627 | 60.0174 | 65.8 | 119.0782 | 57.6258 | 60.0404 | 49.6 | 119.0449 | 41.3618 | 60.0116 | 33.4 | 119.0527 | 25.3016 | 60.0001 | 17.2
119.0851 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 119.0388 | 73.6274 | 60.0174 | 65.8 | 119.0865 | 57.627 | 60.0404 | 49.6 | 119.0533 | 41.3606 | 60.0116 | 33.4 | 119.061 | 25.302 | 60.0001 | 17.2
119.0934 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 119.0471 | 73.6278 | 60.0174 | 65.8 | 119.0948 | 57.6282 | 60.0404 | 49.6 | 119.0616 | 41.3606 | 60.0116 | 33.4 | 119.0693 | 25.3024 | 60.0001 | 17.2
119.1018 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 119.0555 | 73.6278 | 60.0174 | 65.8 | 119.1031 | 57.6289 | 60.0404 | 49.6 | 119.0699 | 41.3606 | 60.0116 | 33.4 | 119.0778 | 25.3028 | 60.0001 | 17.2
119.1101 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 119.0638 | 73.6278 | 60.0174 | 65.8 | 119.1115 | 57.6295 | 60.0404 | 49.6 | 119.0782 | 41.3605 | 60.0116 | 33.4 | 119.0861 | 25.3031 | 60.0001 | 17.2
119.1184 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 119.0721 | 73.6272 | 60.0174 | 65.8 | 119.1198 | 57.6295 | 60.0404 | 49.6 | 119.0866 | 41.3603 | 60.0116 | 33.4 | 119.0944 | 25.3035 | 60.0001 | 17.2
119.1267 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 119.0804 | 73.6266 | 60.0174 | 65.8 | 119.1282 | 57.6295 | 60.0404 | 49.6 | 119.0949 | 41.3606 | 60.0116 | 33.4 | 119.1028 | 25.3039 | 60.0001 | 17.2
119.1351 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 119.0888 | 73.6265 | 60.0174 | 65.8 | 119.1365 | 57.6217 | 60.0404 | 49.6 | 119.1032 | 41.3609 | 60.0116 | 33.4 | 119.1111 | 25.3042 | 60.0001 | 17.2
119.1434 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 119.0971 | 73.6265 | 60.0174 | 65.8 | 119.1448 | 57.614 | 60.0404 | 49.6 | 119.1115 | 41.3609 | 60.0116 | 33.4 | 119.1194 | 25.3046 | 60.0001 | 17.2
119.1517 | 73.6804 | 60.0404 | 65.8 | 119.1054 | 73.6264 | 60.0174 | 65.8 | 119.1531 | 57.6062 | 60.0404 | 49.6 | 119.1199 | 41.361 | 60.0116 | 33.4 | 119.1277 | 25.3049 | 60.0001 | 17.2
119.1601 | 73.6803 | 60.0404 | 65.8 | 119.1137 | 73.6263 | 60.0174 | 65.8 | 119.1615 | 57.5984 | 60.0404 | 49.6 | 119.1282 | 41.361 | 60.0116 | 33.4 | 119.1361 | 25.3052 | 60.0001 | 17.2
119.1684 | 73.6801 | 60.0404 | 65.8 | 119.1221 | 73.6262 | 60.0174 | 65.8 | 119.1698 | 57.5907 | 60.0404 | 49.6 | 119.1365 | 41.361 | 60.0116 | 33.4 | 119.1444 | 25.3052 | 60.0001 | 17.2
119.1767 | 73.68 | 60.0404 | 65.8 | 119.1304 | 73.626 | 60.0174 | 65.8 | 119.1781 | 57.5829 | 60.0404 | 49.6 | 119.1448 | 41.361 | 60.0116 | 33.4 | 119.1527 | 25.3052 | 60.0001 | 17.2
119.1851 | 73.6799 | 60.0404 | 65.8 | 119.1388 | 73.626 | 60.0174 | 65.8 | 119.1865 | 57.5752 | 60.0404 | 49.6 | 119.1533 | 41.361 | 60.0116 | 33.4 | 119.161 | 25.3052 | 60.0001 | 17.2
119.1934 | 73.679 | 60.0404 | 65.8 | 119.1471 | 73.626 | 60.0174 | 65.8 | 119.1948 | 57.5674 | 60.0404 | 49.6 | 119.1616 | 41.361 | 60.0116 | 33.4 | 119.1694 | 25.3051 | 60.0001 | 17.2
119.2017 | 73.6781 | 60.0404 | 65.8 | 119.1554 | 73.626 | 60.0174 | 65.8 | 119.2031 | 57.5597 | 60.0404 | 49.6 | 119.1699 | 41.361 | 60.0116 | 33.4 | 119.1777 | 25.3052 | 60.0001 | 17.2
119.21 | 73.6773 | 60.0404 | 65.8 | 119.1637 | 73.626 | 60.0174 | 65.8 | 119.2114 | 57.552 | 60.0404 | 49.6 | 119.1782 | 41.361 | 60.0116 | 33.4 | 119.186 | 25.3052 | 60.0001 | 17.2
119.2184 | 73.6764 | 60.0404 | 65.8 | 119.1721 | 73.626 | 60.0174 | 65.8 | 119.2198 | 57.5471 | 60.0404 | 49.6 | 119.1866 | 41.361 | 60.0116 | 33.4 | 119.1943 | 25.3053 | 60.0001 | 17.2
119.2267 | 73.6757 | 60.0404 | 65.8 | 119.1804 | 73.626 | 60.0174 | 65.8 | 119.2281 | 57.5422 | 60.0404 | 49.6 | 119.1949 | 41.361 | 60.0116 | 33.4 | 119.2028 | 25.3053 | 60.0001 | 17.2
119.235 | 73.675 | 60.0404 | 65.8 | 119.1888 | 73.6248 | 60.0174 | 65.8 | 119.2365 | 57.5372 | 60.0404 | 49.6 | 119.2032 | 41.361 | 60.0116 | 33.4 | 119.2111 | 25.3054 | 60.0001 | 17.2
119.2433 | 73.6744 | 60.0404 | 65.8 | 119.1971 | 73.6236 | 60.0174 | 65.8 | 119.2448 | 57.5323 | 60.0404 | 49.6 | 119.2115 | 41.361 | 60.0116 | 33.4 | 119.2194 | 25.3054 | 60.0001 | 17.2
119.2517 | 73.6739 | 60.0404 | 65.8 | 119.2054 | 73.6219 | 60.0174 | 65.8 | 119.2531 | 57.5274 | 60.0404 | 49.6 | 119.2199 | 41.361 | 60.0116 | 33.4 | 119.2278 | 25.3043 | 60.0001 | 17.2
119.26 | 73.6733 | 60.0404 | 65.8 | 119.2137 | 73.6202 | 60.0174 | 65.8 | 119.2614 | 57.5225 | 60.0404 | 49.6 | 119.2282 | 41.361 | 60.0116 | 33.4 | 119.2361 | 25.3033 | 60.0001 | 17.2
119.2683 | 73.6727 | 60.0404 | 65.8 | 119.2221 | 73.6185 | 60.0174 | 65.8 | 119.2697 | 57.5175 | 60.0404 | 49.6 | 119.2365 | 41.361 | 60.0116 | 33.4 | 119.2444 | 25.2999 | 60.0001 | 17.2
119.2766 | 73.6729 | 60.0404 | 65.8 | 119.2304 | 73.6167 | 60.0174 | 65.8 | 119.2781 | 57.5126 | 60.0404 | 49.6 | 119.2449 | 41.361 | 60.0116 | 33.4 | 119.2527 | 25.2965 | 60.0001 | 17.2
119.285 | 73.6731 | 60.0404 | 65.8 | 119.2387 | 73.6148 | 60.0174 | 65.8 | 119.2864 | 57.5076 | 60.0404 | 49.6 | 119.2532 | 41.361 | 60.0116 | 33.4 | 119.2611 | 25.2931 | 60.0001 | 17.2
119.2933 | 73.671 | 60.0404 | 65.8 | 119.247 | 73.6128 | 60.0174 | 65.8 | 119.2947 | 57.5026 | 60.0404 | 49.6 | 119.2615 | 41.361 | 60.0116 | 33.4 | 119.2694 | 25.2896 | 60.0001 | 17.2
119.3016 | 73.6689 | 60.0404 | 65.8 | 119.2554 | 73.6108 | 60.0174 | 65.8 | 119.303 | 57.5026 | 60.0404 | 49.6 | 119.2698 | 41.361 | 60.0116 | 33.4 | 119.2777 | 25.2862 | 60.0001 | 17.2
119.31 | 73.6667 | 60.0404 | 65.8 | 119.2637 | 73.6089 | 60.0174 | 65.8 | 119.3113 | 57.5026 | 60.0404 | 49.6 | 119.2783 | 41.361 | 60.0116 | 33.4 | 119.286 | 25.2827 | 60.0001 | 17.2
119.3183 | 73.6644 | 60.0404 | 65.8 | 119.2721 | 73.608 | 60.0174 | 65.8 | 119.3197 | 57.5021 | 60.0404 | 49.6 | 119.2866 | 41.361 | 60.0116 | 33.4 | 119.2944 | 25.2794 | 60.0001 | 17.2
119.3266 | 73.6622 | 60.0404 | 65.8 | 119.2804 | 73.6072 | 60.0174 | 65.8 | 119.328 | 57.5017 | 60.0404 | 49.6 | 119.2949 | 41.3608 | 60.0116 | 33.4 | 119.3027 | 25.2761 | 60.0001 | 17.2
119.3349 | 73.6599 | 60.0404 | 65.8 | 119.2887 | 73.6057 | 60.0174 | 65.8 | 119.3364 | 57.5013 | 60.0404 | 49.6 | 119.3032 | 41.3607 | 60.0116 | 33.4 | 119.311 | 25.2738 | 60.0001 | 17.2
119.3433 | 73.6577 | 60.0404 | 65.8 | 119.297 | 73.6042 | 60.0174 | 65.8 | 119.3447 | 57.5009 | 60.0404 | 49.6 | 119.3116 | 41.3602 | 60.0116 | 33.4 | 119.3193 | 25.2716 | 60.0001 | 17.2
119.3516 | 73.6554 | 60.0404 | 65.8 | 119.3054 | 73.6026 | 60.0174 | 65.8 | 119.353 | 57.5004 | 60.0404 | 49.6 | 119.3199 | 41.3598 | 60.0116 | 33.4 | 119.3278 | 25.2717 | 60.0001 | 17.2
119.3599 | 73.6532 | 60.0404 | 65.8 | 119.3137 | 73.6011 | 60.0174 | 65.8 | 119.3613 | 57.5 | 60.0404 | 49.6 | 119.3282 | 41.3594 | 60.0116 | 33.4 | 119.3361 | 25.2718 | 60.0001 | 17.2
119.3682 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.3221 | 73.5998 | 60.0174 | 65.8 | 119.3697 | 57.4989 | 60.0404 | 49.6 | 119.3365 | 41.359 | 60.0116 | 33.4 | 119.3444 | 25.2719 | 60.0001 | 17.2
119.3766 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.3304 | 73.5985 | 60.0174 | 65.8 | 119.378 | 57.4978 | 60.0404 | 49.6 | 119.3449 | 41.3586 | 60.0116 | 33.4 | 119.3528 | 25.272 | 60.0001 | 17.2
119.3849 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.3387 | 73.5972 | 60.0174 | 65.8 | 119.3863 | 57.4948 | 60.0404 | 49.6 | 119.3532 | 41.3582 | 60.0116 | 33.4 | 119.3611 | 25.272 | 60.0001 | 17.2
119.3932 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.347 | 73.5959 | 60.0174 | 65.8 | 119.3947 | 57.4917 | 60.0404 | 49.6 | 119.3615 | 41.3577 | 60.0116 | 33.4 | 119.3694 | 25.2721 | 60.0001 | 17.2
119.4016 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.3554 | 73.5951 | 60.0174 | 65.8 | 119.403 | 57.4888 | 60.0404 | 49.6 | 119.3698 | 41.3573 | 60.0116 | 33.4 | 119.3777 | 25.2721 | 60.0001 | 17.2
119.4099 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.3637 | 73.5942 | 60.0174 | 65.8 | 119.4113 | 57.486 | 60.0404 | 49.6 | 119.3782 | 41.3571 | 60.0116 | 33.4 | 119.3861 | 25.2721 | 60.0001 | 17.2
119.4182 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.372 | 73.5918 | 60.0174 | 65.8 | 119.4196 | 57.4831 | 60.0404 | 49.6 | 119.3865 | 41.3568 | 60.0116 | 33.4 | 119.3944 | 25.271 | 60.0001 | 17.2
119.4266 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.3803 | 73.5894 | 60.0174 | 65.8 | 119.428 | 57.4802 | 60.0404 | 49.6 | 119.3948 | 41.3568 | 60.0116 | 33.4 | 119.4027 | 25.2698 | 60.0001 | 17.2
119.4349 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.3887 | 73.5877 | 60.0174 | 65.8 | 119.4363 | 57.4773 | 60.0404 | 49.6 | 119.4031 | 41.3568 | 60.0116 | 33.4 | 119.411 | 25.2692 | 60.0001 | 17.2
119.4432 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.397 | 73.5861 | 60.0174 | 65.8 | 119.4446 | 57.4744 | 60.0404 | 49.6 | 119.4116 | 41.3568 | 60.0116 | 33.4 | 119.4194 | 25.2686 | 60.0001 | 17.2
119.4515 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.4054 | 73.5828 | 60.0174 | 65.8 | 119.4529 | 57.4718 | 60.0404 | 49.6 | 119.4199 | 41.3568 | 60.0116 | 33.4 | 119.4277 | 25.268 | 60.0001 | 17.2
119.4599 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.4137 | 73.5795 | 60.0174 | 65.8 | 119.4612 | 57.4692 | 60.0404 | 49.6 | 119.4282 | 41.3568 | 60.0116 | 33.4 | 119.436 | 25.2673 | 60.0001 | 17.2
119.4682 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.422 | 73.5763 | 60.0174 | 65.8 | 119.4696 | 57.4685 | 60.0404 | 49.6 | 119.4365 | 41.3568 | 60.0116 | 33.4 | 119.4443 | 25.2667 | 60.0001 | 17.2
119.4765 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.4303 | 73.573 | 60.0174 | 65.8 | 119.4779 | 57.4678 | 60.0404 | 49.6 | 119.4449 | 41.3568 | 60.0116 | 33.4 | 119.4528 | 25.2661 | 60.0001 | 17.2
119.4848 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.4387 | 73.5693 | 60.0174 | 65.8 | 119.4863 | 57.4673 | 60.0404 | 49.6 | 119.4532 | 41.3568 | 60.0116 | 33.4 | 119.4611 | 25.2655 | 60.0001 | 17.2
119.4932 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.447 | 73.5656 | 60.0174 | 65.8 | 119.4946 | 57.4669 | 60.0404 | 49.6 | 119.4615 | 41.3567 | 60.0116 | 33.4 | 119.4694 | 25.2648 | 60.0001 | 17.2
119.5015 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.4554 | 73.5647 | 60.0174 | 65.8 | 119.5029 | 57.4665 | 60.0404 | 49.6 | 119.4698 | 41.3566 | 60.0116 | 33.4 | 119.4778 | 25.2654 | 60.0001 | 17.2
119.5098 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.4637 | 73.5639 | 60.0174 | 65.8 | 119.5112 | 57.4661 | 60.0404 | 49.6 | 119.4782 | 41.3564 | 60.0116 | 33.4 | 119.4861 | 25.2659 | 60.0001 | 17.2
119.5182 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.472 | 73.5623 | 60.0174 | 65.8 | 119.5196 | 57.4658 | 60.0404 | 49.6 | 119.4865 | 41.3563 | 60.0116 | 33.4 | 119.4944 | 25.2659 | 60.0001 | 17.2
119.5265 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.4803 | 73.5607 | 60.0174 | 65.8 | 119.5279 | 57.4656 | 60.0404 | 49.6 | 119.4948 | 41.3562 | 60.0116 | 33.4 | 119.5027 | 25.2659 | 60.0001 | 17.2
119.5348 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.4887 | 73.5607 | 60.0174 | 65.8 | 119.5362 | 57.4669 | 60.0404 | 49.6 | 119.5031 | 41.3561 | 60.0116 | 33.4 | 119.5111 | 25.2659 | 60.0001 | 17.2
119.5431 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.497 | 73.5608 | 60.0174 | 65.8 | 119.5446 | 57.4682 | 60.0404 | 49.6 | 119.5115 | 41.3559 | 60.0116 | 33.4 | 119.5194 | 25.2659 | 60.0001 | 17.2
119.5515 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.5053 | 73.5587 | 60.0174 | 65.8 | 119.5529 | 57.4695 | 60.0404 | 49.6 | 119.5198 | 41.3558 | 60.0116 | 33.4 | 119.5277 | 25.2656 | 60.0001 | 17.2
119.5598 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.5136 | 73.5567 | 60.0174 | 65.8 | 119.5612 | 57.4707 | 60.0404 | 49.6 | 119.5281 | 41.3557 | 60.0116 | 33.4 | 119.536 | 25.2653 | 60.0001 | 17.2
119.5681 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.522 | 73.5558 | 60.0174 | 65.8 | 119.5695 | 57.4725 | 60.0404 | 49.6 | 119.5364 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.5444 | 25.2651 | 60.0001 | 17.2
119.5765 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.5303 | 73.5549 | 60.0174 | 65.8 | 119.5779 | 57.4743 | 60.0404 | 49.6 | 119.5449 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.5527 | 25.2648 | 60.0001 | 17.2
119.5848 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.5387 | 73.554 | 60.0174 | 65.8 | 119.5862 | 57.4762 | 60.0404 | 49.6 | 119.5532 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.561 | 25.2646 | 60.0001 | 17.2
119.5931 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.547 | 73.5531 | 60.0174 | 65.8 | 119.5945 | 57.478 | 60.0404 | 49.6 | 119.5615 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.5693 | 25.2643 | 60.0001 | 17.2
119.6014 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.5553 | 73.5521 | 60.0174 | 65.8 | 119.6028 | 57.48 | 60.0404 | 49.6 | 119.5698 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.5778 | 25.2641 | 60.0001 | 17.2
119.6098 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.5636 | 73.551 | 60.0174 | 65.8 | 119.6111 | 57.482 | 60.0404 | 49.6 | 119.5782 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.5861 | 25.2638 | 60.0001 | 17.2
119.6181 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.572 | 73.55 | 60.0174 | 65.8 | 119.6195 | 57.4829 | 60.0404 | 49.6 | 119.5865 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.5944 | 25.2636 | 60.0001 | 17.2
119.6264 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.5803 | 73.549 | 60.0174 | 65.8 | 119.6278 | 57.4839 | 60.0404 | 49.6 | 119.5948 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.6028 | 25.2633 | 60.0001 | 17.2
119.6347 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.5887 | 73.55 | 60.0174 | 65.8 | 119.6362 | 57.4848 | 60.0404 | 49.6 | 119.6031 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.6111 | 25.2633 | 60.0001 | 17.2
119.6431 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.597 | 73.5511 | 60.0174 | 65.8 | 119.6445 | 57.4857 | 60.0404 | 49.6 | 119.6115 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.6194 | 25.2634 | 60.0001 | 17.2
119.6514 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.6053 | 73.5506 | 60.0174 | 65.8 | 119.6528 | 57.4862 | 60.0404 | 49.6 | 119.6198 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.6277 | 25.263 | 60.0001 | 17.2
119.6597 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.6136 | 73.5501 | 60.0174 | 65.8 | 119.6611 | 57.4866 | 60.0404 | 49.6 | 119.6281 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.6361 | 25.2627 | 60.0001 | 17.2
119.6681 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.622 | 73.5498 | 60.0174 | 65.8 | 119.6694 | 57.4868 | 60.0404 | 49.6 | 119.6364 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.6444 | 25.2623 | 60.0001 | 17.2
119.6764 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.6303 | 73.5495 | 60.0174 | 65.8 | 119.6778 | 57.487 | 60.0404 | 49.6 | 119.6448 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.6527 | 25.262 | 60.0001 | 17.2
119.6847 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.6386 | 73.55 | 60.0174 | 65.8 | 119.6861 | 57.4876 | 60.0404 | 49.6 | 119.6531 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.661 | 25.261 | 60.0001 | 17.2
119.693 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.6469 | 73.5506 | 60.0174 | 65.8 | 119.6945 | 57.4882 | 60.0404 | 49.6 | 119.6614 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.6694 | 25.26 | 60.0001 | 17.2
119.7014 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.6553 | 73.5511 | 60.0174 | 65.8 | 119.7028 | 57.4893 | 60.0404 | 49.6 | 119.6697 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.6777 | 25.2589 | 60.0001 | 17.2
119.7097 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.6636 | 73.5516 | 60.0174 | 65.8 | 119.7111 | 57.4903 | 60.0404 | 49.6 | 119.6782 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.686 | 25.2579 | 60.0001 | 17.2
119.718 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.6719 | 73.5522 | 60.0174 | 65.8 | 119.7194 | 57.4911 | 60.0404 | 49.6 | 119.6865 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.6943 | 25.2569 | 60.0001 | 17.2
119.7263 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.6803 | 73.5527 | 60.0174 | 65.8 | 119.7278 | 57.4918 | 60.0404 | 49.6 | 119.6948 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.7028 | 25.2559 | 60.0001 | 17.2
119.7347 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.6886 | 73.5536 | 60.0174 | 65.8 | 119.7361 | 57.4926 | 60.0404 | 49.6 | 119.7031 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.7111 | 25.2552 | 60.0001 | 17.2
119.743 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.6969 | 73.5546 | 60.0174 | 65.8 | 119.7444 | 57.4933 | 60.0404 | 49.6 | 119.7115 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.7194 | 25.2545 | 60.0001 | 17.2
119.7513 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.7052 | 73.5573 | 60.0174 | 65.8 | 119.7527 | 57.495 | 60.0404 | 49.6 | 119.7198 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.7278 | 25.2538 | 60.0001 | 17.2
119.7597 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.7136 | 73.56 | 60.0174 | 65.8 | 119.761 | 57.4967 | 60.0404 | 49.6 | 119.7281 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.7361 | 25.2531 | 60.0001 | 17.2
119.768 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.7219 | 73.5624 | 60.0174 | 65.8 | 119.7694 | 57.4976 | 60.0404 | 49.6 | 119.7364 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.7444 | 25.2528 | 60.0001 | 17.2
119.7763 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.7303 | 73.5647 | 60.0174 | 65.8 | 119.7777 | 57.4985 | 60.0404 | 49.6 | 119.7448 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.7527 | 25.2526 | 60.0001 | 17.2
119.7846 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.7386 | 73.5667 | 60.0174 | 65.8 | 119.7861 | 57.499 | 60.0404 | 49.6 | 119.7531 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.7611 | 25.2523 | 60.0001 | 17.2
119.793 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.7469 | 73.5687 | 60.0174 | 65.8 | 119.7944 | 57.4994 | 60.0404 | 49.6 | 119.7614 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.7694 | 25.252 | 60.0001 | 17.2
119.8013 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.7552 | 73.5707 | 60.0174 | 65.8 | 119.8027 | 57.5012 | 60.0404 | 49.6 | 119.7697 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.7777 | 25.2519 | 60.0001 | 17.2
119.8096 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.7636 | 73.5728 | 60.0174 | 65.8 | 119.811 | 57.503 | 60.0404 | 49.6 | 119.7781 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.786 | 25.2517 | 60.0001 | 17.2
119.818 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.7719 | 73.5732 | 60.0174 | 65.8 | 119.8193 | 57.5032 | 60.0404 | 49.6 | 119.7864 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.7944 | 25.2516 | 60.0001 | 17.2
119.8263 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.7802 | 73.5736 | 60.0174 | 65.8 | 119.8277 | 57.5034 | 60.0404 | 49.6 | 119.7947 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.8027 | 25.2515 | 60.0001 | 17.2
119.8346 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.7885 | 73.572 | 60.0174 | 65.8 | 119.836 | 57.5022 | 60.0404 | 49.6 | 119.803 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.811 | 25.2514 | 60.0001 | 17.2
119.8429 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.7969 | 73.5704 | 60.0174 | 65.8 | 119.8444 | 57.5011 | 60.0404 | 49.6 | 119.8115 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.8193 | 25.2513 | 60.0001 | 17.2
119.8513 | 73.651 | 60.0404 | 65.8 | 119.8052 | 73.5659 | 60.0174 | 65.8 | 119.8527 | 57.4982 | 60.0404 | 49.6 | 119.8198 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.8278 | 25.2515 | 60.0001 | 17.2
119.8596 | 73.6517 | 60.0404 | 65.8 | 119.8136 | 73.5614 | 60.0174 | 65.8 | 119.861 | 57.4952 | 60.0404 | 49.6 | 119.8281 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.8361 | 25.2517 | 60.0001 | 17.2
119.8679 | 73.6525 | 60.0404 | 65.8 | 119.8219 | 73.5577 | 60.0174 | 65.8 | 119.8693 | 57.4919 | 60.0404 | 49.6 | 119.8365 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.8444 | 25.248 | 60.0001 | 17.2
119.8762 | 73.6532 | 60.0404 | 65.8 | 119.8302 | 73.5541 | 60.0174 | 65.8 | 119.8777 | 57.4886 | 60.0404 | 49.6 | 119.8448 | 41.3556 | 60.0116 | 33.4 | 119.8528 | 25.2442 | 60.0001 | 17.2
119.8846 | 73.654 | 60.0404 | 65.8 | 119.8385 | 73.5494 | 60.0174 | 65.8 | 119.886 | 57.4842 | 60.0462 | 49.6 | 119.8531 | 41.3555 | 60.0116 | 33.4 | 119.8611 | 25.2403 | 60.0001 | 17.2
119.8929 | 73.6552 | 60.0404 | 65.8 | 119.8469 | 73.5446 | 60.0174 | 65.8 | 119.8943 | 57.4798 | 60.0462 | 49.6 | 119.8614 | 41.3555 | 60.0116 | 33.4 | 119.8694 | 25.2364 | 60.0001 | 17.2
119.9012 | 73.6564 | 60.0404 | 65.8 | 119.8552 | 73.5415 | 60.0174 | 65.8 | 119.9026 | 57.4771 | 60.0462 | 49.6 | 119.8698 | 41.3555 | 60.0116 | 33.4 | 119.8777 | 25.2303 | 60.0001 | 17.2
119.9096 | 73.6576 | 60.0404 | 65.8 | 119.8636 | 73.5384 | 60.0174 | 65.8 | 119.9109 | 57.4743 | 60.0462 | 49.6 | 119.8781 | 41.3555 | 60.0116 | 33.4 | 119.8861 | 25.2242 | 60.0001 | 17.2
119.9179 | 73.6588 | 60.0404 | 65.8 | 119.8719 | 73.5352 | 60.0174 | 65.8 | 119.9193 | 57.4721 | 60.0462 | 49.6 | 119.8864 | 41.3555 | 60.0116 | 33.4 | 119.8944 | 25.2181 | 60.0001 | 17.2
119.9262 | 73.6599 | 60.0404 | 65.8 | 119.8802 | 73.5321 | 60.0174 | 65.8 | 119.9276 | 57.4699 | 60.0462 | 49.6 | 119.8947 | 41.3555 | 60.0116 | 33.4 | 119.9027 | 25.212 | 60.0001 | 17.2
119.9345 | 73.6611 | 60.0404 | 65.8 | 119.8885 | 73.5315 | 60.0174 | 65.8 | 119.936 | 57.4695 | 60.0462 | 49.6 | 119.9031 | 41.3555 | 60.0116 | 33.4 | 119.911 | 25.2028 | 60.0001 | 17.2
119.9429 | 73.6616 | 60.0404 | 65.8 | 119.8969 | 73.531 | 60.0174 | 65.8 | 119.9443 | 57.4692 | 60.0462 | 49.6 | 119.9114 | 41.3555 | 60.0116 | 33.4 | 119.9194 | 25.1935 | 60.0001 | 17.2
119.9512 | 73.662 | 60.0404 | 65.8 | 119.9052 | 73.5303 | 60.0174 | 65.8 | 119.9526 | 57.4691 | 60.0462 | 49.6 | 119.9197 | 41.3555 | 60.0116 | 33.4 | 119.9277 | 25.1882 | 60.0001 | 17.2
119.9595 | 73.6585 | 60.0404 | 65.8 | 119.9135 | 73.5296 | 60.0174 | 65.8 | 119.9609 | 57.4691 | 60.0462 | 49.6 | 119.928 | 41.3555 | 60.0116 | 33.4 | 119.936 | 25.1829 | 60.0001 | 17.2
119.9679 | 73.655 | 60.0404 | 65.8 | 119.9218 | 73.5297 | 60.0174 | 65.8 | 119.9692 | 57.4691 | 60.0462 | 49.6 | 119.9365 | 41.3555 | 60.0116 | 33.4 | 119.9443 | 25.1778 | 60.0001 | 17.2
119.9762 | 73.6511 | 60.0404 | 65.8 | 119.9302 | 73.5297 | 60.0174 | 65.8 | 119.9776 | 57.4691 | 60.0462 | 49.6 | 119.9448 | 41.3555 | 60.0174 | 33.4 | 119.9528 | 25.1728 | 60.0001 | 17.2
119.9845 | 73.6472 | 60.0404 | 65.8 | 119.9385 | 73.5297 | 60.0174 | 65.8 | 119.9859 | 57.4691 | 60.0462 | 49.6 | 119.9531 | 41.3555 | 60.0174 | 33.4 | 119.9611 | 25.1699 | 60.0001 | 17.2
119.9928 | 73.6432 | 60.0404 | 65.8 | 119.9469 | 73.5297 | 60.0174 | 65.8 | 119.9943 | 57.4691 | 60.0462 | 49.6 | 119.9614 | 41.3555 | 60.0174 | 33.4 | 119.9694 | 25.1671 | 60.0001 | 17.2
120.0012 | 73.6393 | 60.0404 | 65.8 | 119.9552 | 73.5288 | 60.0174 | 65.8 | 120.0026 | 57.4691 | 60.0462 | 49.6 | 119.9698 | 41.3555 | 60.0174 | 33.4 | 119.9778 | 25.1644 | 60.0001 | 17.2
120.0095 | 73.6336 | 60.0404 | 65.8 | 119.9635 | 73.5279 | 60.0174 | 65.8 | 120.0109 | 57.4691 | 60.0462 | 49.6 | 119.9781 | 41.3533 | 60.0174 | 33.4 | 119.9861 | 25.1616 | 60.0001 | 17.2
120.0178 | 73.6279 | 60.0404 | 65.8 | 119.9718 | 73.527 | 60.0174 | 65.8 | 120.0192 | 57.4691 | 60.0462 | 49.6 | 119.9864 | 41.3512 | 60.0174 | 33.4 | 119.9944 | 25.162 | 60.0001 | 17.2
120.0261 | 73.6222 | 60.0404 | 65.8 | 119.9802 | 73.5261 | 60.0174 | 65.8 | 120.0275 | 57.4691 | 60.0462 | 49.6 | 119.9947 | 41.349 | 60.0174 | 33.4 | 120.0027 | 25.1624 | 60.0001 | 17.2
120.0345 | 73.6165 | 60.0404 | 65.8 | 119.9885 | 73.5248 | 60.0174 | 65.8 | 120.0359 | 57.4691 | 60.0462 | 49.6 | 120.0031 | 41.3468 | 60.0174 | 33.4 | 120.0111 | 25.1629 | 60.0001 | 17.2
120.0428 | 73.6124 | 60.0404 | 65.8 | 119.9969 | 73.5235 | 60.0174 | 65.8 | 120.0442 | 57.4691 | 60.0462 | 49.6 | 120.0114 | 41.3453 | 60.0174 | 33.4 | 120.0194 | 25.1633 | 60.0001 | 17.2
120.0511 | 73.6084 | 60.0404 | 65.8 | 120.0052 | 73.5226 | 60.0174 | 65.8 | 120.0526 | 57.4691 | 60.0462 | 49.6 | 120.0197 | 41.3437 | 60.0174 | 33.4 | 120.0277 | 25.1634 | 60.0001 | 17.2
120.0595 | 73.6043 | 60.0404 | 65.8 | 120.0135 | 73.5216 | 60.0174 | 65.8 | 120.0609 | 57.4691 | 60.0462 | 49.6 | 120.028 | 41.3421 | 60.0174 | 33.4 | 120.036 | 25.1635 | 60.0001 | 17.2
120.0678 | 73.6002 | 60.0404 | 65.8 | 120.0218 | 73.52 | 60.0174 | 65.8 | 120.0692 | 57.4691 | 60.0462 | 49.6 | 120.0364 | 41.3406 | 60.0174 | 33.4 | 120.0444 | 25.1642 | 60.0001 | 17.2
120.0761 | 73.5963 | 60.0404 | 65.8 | 120.0302 | 73.5183 | 60.0174 | 65.8 | 120.0775 | 57.4691 | 60.0462 | 49.6 | 120.0447 | 41.3375 | 60.0174 | 33.4 | 120.0527 | 25.1648 | 60.0001 | 17.2
120.0844 | 73.5924 | 60.0404 | 65.8 | 120.0385 | 73.5187 | 60.0174 | 65.8 | 120.0858 | 57.4691 | 60.0462 | 49.6 | 120.053 | 41.3345 | 60.0174 | 33.4 | 120.061 | 25.1654 | 60.0001 | 17.2
120.0928 | 73.5903 | 60.0404 | 65.8 | 120.0468 | 73.519 | 60.0174 | 65.8 | 120.0942 | 57.4691 | 60.0462 | 49.6 | 120.0613 | 41.3317 | 60.0174 | 33.4 | 120.0693 | 25.1659 | 60.0001 | 17.2
120.1011 | 73.5883 | 60.0404 | 65.8 | 120.0551 | 73.5194 | 60.0174 | 65.8 | 120.1025 | 57.4691 | 60.0462 | 49.6 | 120.0696 | 41.3289 | 60.0174 | 33.4 | 120.0778 | 25.1665 | 60.0001 | 17.2
120.1094 | 73.5862 | 60.0404 | 65.8 | 120.0635 | 73.5197 | 60.0174 | 65.8 | 120.1108 | 57.4691 | 60.0462 | 49.6 | 120.0781 | 41.3261 | 60.0174 | 33.4 | 120.0861 | 25.167 | 60.0001 | 17.2
120.1177 | 73.5842 | 60.0404 | 65.8 | 120.0718 | 73.5201 | 60.0174 | 65.8 | 120.1191 | 57.4691 | 60.0462 | 49.6 | 120.0864 | 41.3232 | 60.0174 | 33.4 | 120.0944 | 25.1677 | 60.0001 | 17.2
120.1261 | 73.5844 | 60.0404 | 65.8 | 120.0802 | 73.5204 | 60.0174 | 65.8 | 120.1274 | 57.4691 | 60.0462 | 49.6 | 120.0947 | 41.3202 | 60.0174 | 33.4 | 120.1028 | 25.1684 | 60.0001 | 17.2
120.1344 | 73.5847 | 60.0404 | 65.8 | 120.0885 | 73.5199 | 60.0174 | 65.8 | 120.1358 | 57.4691 | 60.0462 | 49.6 | 120.103 | 41.3172 | 60.0174 | 33.4 | 120.1111 | 25.1691 | 60.0001 | 17.2
120.1427 | 73.585 | 60.0404 | 65.8 | 120.0968 | 73.5194 | 60.0174 | 65.8 | 120.1441 | 57.4691 | 60.0462 | 49.6 | 120.1114 | 41.3141 | 60.0174 | 33.4 | 120.1194 | 25.1699 | 60.0001 | 17.2
120.1511 | 73.5852 | 60.0404 | 65.8 | 120.1051 | 73.5207 | 60.0174 | 65.8 | 120.1525 | 57.4691 | 60.0462 | 49.6 | 120.1197 | 41.3111 | 60.0174 | 33.4 | 120.1277 | 25.1701 | 60.0001 | 17.2
120.1594 | 73.585 | 60.0404 | 65.8 | 120.1135 | 73.5219 | 60.0174 | 65.8 | 120.1608 | 57.4691 | 60.0462 | 49.6 | 120.128 | 41.3102 | 60.0174 | 33.4 | 120.1361 | 25.1703 | 60.0001 | 17.2
120.1677 | 73.5848 | 60.0404 | 65.8 | 120.1218 | 73.5214 | 60.0174 | 65.8 | 120.1691 | 57.4691 | 60.0462 | 49.6 | 120.1363 | 41.3094 | 60.0174 | 33.4 | 120.1444 | 25.1705 | 60.0001 | 17.2
120.176 | 73.5844 | 60.0404 | 65.8 | 120.1302 | 73.5209 | 60.0174 | 65.8 | 120.1774 | 57.4691 | 60.0462 | 49.6 | 120.1447 | 41.3104 | 60.0174 | 33.4 | 120.1527 | 25.1708 | 60.0001 | 17.2
120.1844 | 73.5841 | 60.0404 | 65.8 | 120.1385 | 73.5201 | 60.0174 | 65.8 | 120.1857 | 57.4693 | 60.0462 | 49.6 | 120.153 | 41.3115 | 60.0174 | 33.4 | 120.161 | 25.171 | 60.0001 | 17.2
120.1927 | 73.5837 | 60.0404 | 65.8 | 120.1468 | 73.5193 | 60.0174 | 65.8 | 120.1941 | 57.4695 | 60.0462 | 49.6 | 120.1613 | 41.3126 | 60.0174 | 33.4 | 120.1694 | 25.1712 | 60.0001 | 17.2
120.201 | 73.5834 | 60.0404 | 65.8 | 120.1551 | 73.5185 | 60.0174 | 65.8 | 120.2024 | 57.4688 | 60.0462 | 49.6 | 120.1696 | 41.3136 | 60.0174 | 33.4 | 120.1777 | 25.1715 | 60.0001 | 17.2
120.2094 | 73.5831 | 60.0404 | 65.8 | 120.1635 | 73.5178 | 60.0174 | 65.8 | 120.2108 | 57.4682 | 60.0462 | 49.6 | 120.178 | 41.3146 | 60.0174 | 33.4 | 120.186 | 25.1717 | 60.0001 | 17.2
120.2177 | 73.5827 | 60.0404 | 65.8 | 120.1718 | 73.5178 | 60.0174 | 65.8 | 120.2191 | 57.4676 | 60.0462 | 49.6 | 120.1863 | 41.3156 | 60.0174 | 33.4 | 120.1943 | 25.1719 | 60.0001 | 17.2
120.226 | 73.5824 | 60.0404 | 65.8 | 120.1801 | 73.5179 | 60.0174 | 65.8 | 120.2274 | 57.467 | 60.0462 | 49.6 | 120.1946 | 41.3166 | 60.0174 | 33.4 | 120.2028 | 25.1721 | 60.0001 | 17.2
120.2343 | 73.582 | 60.0404 | 65.8 | 120.1884 | 73.5169 | 60.0174 | 65.8 | 120.2357 | 57.4664 | 60.0462 | 49.6 | 120.2029 | 41.3176 | 60.0174 | 33.4 | 120.2111 | 25.1723 | 60.0001 | 17.2
120.2427 | 73.582 | 60.0404 | 65.8 | 120.1968 | 73.516 | 60.0174 | 65.8 | 120.244 | 57.4658 | 60.0462 | 49.6 | 120.2114 | 41.3176 | 60.0174 | 33.4 | 120.2194 | 25.1726 | 60.0001 | 17.2
120.251 | 73.582 | 60.0404 | 65.8 | 120.2051 | 73.5162 | 60.0174 | 65.8 | 120.2524 | 57.4651 | 60.0462 | 49.6 | 120.2197 | 41.3177 | 60.0174 | 33.4 | 120.2278 | 25.1728 | 60.0001 | 17.2
120.2593 | 73.5811 | 60.0404 | 65.8 | 120.2135 | 73.5163 | 60.0174 | 65.8 | 120.2607 | 57.4645 | 60.0462 | 49.6 | 120.228 | 41.3177 | 60.0174 | 33.4 | 120.2361 | 25.1731 | 60.0001 | 17.2
120.2676 | 73.5802 | 60.0404 | 65.8 | 120.2218 | 73.5166 | 60.0174 | 65.8 | 120.269 | 57.4636 | 60.0462 | 49.6 | 120.2363 | 41.3178 | 60.0174 | 33.4 | 120.2444 | 25.1733 | 60.0001 | 17.2
120.276 | 73.5786 | 60.0404 | 65.8 | 120.2301 | 73.5169 | 60.0174 | 65.8 | 120.2773 | 57.4626 | 60.0462 | 49.6 | 120.2447 | 41.3179 | 60.0174 | 33.4 | 120.2527 | 25.1735 | 60.0001 | 17.2
120.2843 | 73.577 | 60.0404 | 65.8 | 120.2384 | 73.5171 | 60.0174 | 65.8 | 120.2857 | 57.4624 | 60.0462 | 49.6 | 120.253 | 41.318 | 60.0174 | 33.4 | 120.2611 | 25.1736 | 60.0001 | 17.2
120.2926 | 73.5765 | 60.0404 | 65.8 | 120.2468 | 73.5174 | 60.0174 | 65.8 | 120.294 | 57.4623 | 60.0462 | 49.6 | 120.2613 | 41.3179 | 60.0174 | 33.4 | 120.2694 | 25.1737 | 60.0001 | 17.2
120.301 | 73.576 | 60.0404 | 65.8 | 120.2551 | 73.5162 | 60.0174 | 65.8 | 120.3023 | 57.4617 | 60.0462 | 49.6 | 120.2696 | 41.3177 | 60.0174 | 33.4 | 120.2777 | 25.1739 | 60.0001 | 17.2
120.3093 | 73.575 | 60.0404 | 65.8 | 120.2635 | 73.5151 | 60.0174 | 65.8 | 120.3107 | 57.4611 | 60.0462 | 49.6 | 120.278 | 41.3177 | 60.0174 | 33.4 | 120.286 | 25.1742 | 60.0001 | 17.2
120.3176 | 73.5741 | 60.0404 | 65.8 | 120.2718 | 73.514 | 60.0174 | 65.8 | 120.319 | 57.4608 | 60.0462 | 49.6 | 120.2863 | 41.3177 | 60.0174 | 33.4 | 120.2944 | 25.1744 | 60.0001 | 17.2
120.3259 | 73.5731 | 60.0404 | 65.8 | 120.2801 | 73.5128 | 60.0174 | 65.8 | 120.3273 | 57.4605 | 60.0462 | 49.6 | 120.2946 | 41.3165 | 60.0174 | 33.4 | 120.3027 | 25.1746 | 60.0001 | 17.2
120.3343 | 73.5722 | 60.0404 | 65.8 | 120.2884 | 73.5117 | 60.0174 | 65.8 | 120.3356 | 57.4597 | 60.0462 | 49.6 | 120.3029 | 41.3154 | 60.0174 | 33.4 | 120.311 | 25.1749 | 60.0116 | 17.2
120.3426 | 73.5722 | 60.0404 | 65.8 | 120.2968 | 73.5106 | 60.0174 | 65.8 | 120.344 | 57.4588 | 60.0462 | 49.6 | 120.3113 | 41.3143 | 60.0174 | 33.4 | 120.3193 | 25.1751 | 60.0116 | 17.2
120.3509 | 73.5721 | 60.0404 | 65.8 | 120.3051 | 73.5105 | 60.0174 | 65.8 | 120.3523 | 57.4582 | 60.0462 | 49.6 | 120.3196 | 41.3132 | 60.0174 | 33.4 | 120.3278 | 25.1754 | 60.0116 | 17.2
120.3593 | 73.5728 | 60.0404 | 65.8 | 120.3134 | 73.5104 | 60.0174 | 65.8 | 120.3606 | 57.4575 | 60.0462 | 49.6 | 120.3279 | 41.3118 | 60.0174 | 33.4 | 120.3361 | 25.1757 | 60.0116 | 17.2
120.3676 | 73.5734 | 60.0404 | 65.8 | 120.3217 | 73.5065 | 60.0174 | 65.8 | 120.369 | 57.4569 | 60.0462 | 49.6 | 120.3362 | 41.3104 | 60.0174 | 33.4 | 120.3444 | 25.1759 | 60.0116 | 17.2
120.3759 | 73.573 | 60.0404 | 65.8 | 120.33 | 73.5027 | 60.0174 | 65.8 | 120.3773 | 57.4563 | 60.0462 | 49.6 | 120.3447 | 41.3091 | 60.0174 | 33.4 | 120.3527 | 25.1762 | 60.0116 | 17.2
120.3842 | 73.5726 | 60.0404 | 65.8 | 120.3384 | 73.5002 | 60.0116 | 65.8 | 120.3856 | 57.4562 | 60.0462 | 49.6 | 120.353 | 41.3077 | 60.0174 | 33.4 | 120.3611 | 25.1763 | 60.0116 | 17.2
120.3926 | 73.5726 | 60.0404 | 65.8 | 120.3468 | 73.4977 | 60.0116 | 65.8 | 120.3939 | 57.456 | 60.0462 | 49.6 | 120.3613 | 41.3058 | 60.0174 | 33.4 | 120.3694 | 25.1763 | 60.0116 | 17.2
120.4009 | 73.5726 | 60.0404 | 65.8 | 120.3551 | 73.4953 | 60.0116 | 65.8 | 120.4023 | 57.456 | 60.0462 | 49.6 | 120.3696 | 41.3038 | 60.0174 | 33.4 | 120.3777 | 25.1764 | 60.0116 | 17.2
120.4092 | 73.5726 | 60.0404 | 65.8 | 120.3634 | 73.4928 | 60.0116 | 65.8 | 120.4106 | 57.456 | 60.0462 | 49.6 | 120.378 | 41.3018 | 60.0174 | 33.4 | 120.386 | 25.1765 | 60.0116 | 17.2
120.4175 | 73.5726 | 60.0404 | 65.8 | 120.3717 | 73.4899 | 60.0116 | 65.8 | 120.4189 | 57.4566 | 60.0462 | 49.6 | 120.3863 | 41.2998 | 60.0174 | 33.4 | 120.3944 | 25.1763 | 60.0116 | 17.2
120.4259 | 73.5716 | 60.0404 | 65.8 | 120.3801 | 73.487 | 60.0116 | 65.8 | 120.4272 | 57.4571 | 60.0462 | 49.6 | 120.3946 | 41.2978 | 60.0174 | 33.4 | 120.4027 | 25.1762 | 60.0116 | 17.2
120.4342 | 73.5707 | 60.0404 | 65.8 | 120.3884 | 73.4833 | 60.0116 | 65.8 | 120.4355 | 57.4577 | 60.0462 | 49.6 | 120.4029 | 41.2958 | 60.0174 | 33.4 | 120.411 | 25.176 | 60.0116 | 17.2
120.4425 | 73.5697 | 60.0404 | 65.8 | 120.3968 | 73.4795 | 60.0116 | 65.8 | 120.4439 | 57.4582 | 60.0462 | 49.6 | 120.4113 | 41.2939 | 60.0174 | 33.4 | 120.4194 | 25.1759 | 60.0116 | 17.2
120.4509 | 73.5687 | 60.0404 | 65.8 | 120.4051 | 73.4795 | 60.0116 | 65.8 | 120.4522 | 57.4587 | 60.0462 | 49.6 | 120.4196 | 41.2921 | 60.0174 | 33.4 | 120.4277 | 25.1757 | 60.0116 | 17.2
120.4592 | 73.5678 | 60.0404 | 65.8 | 120.4134 | 73.4796 | 60.0116 | 65.8 | 120.4605 | 57.4591 | 60.0462 | 49.6 | 120.4279 | 41.2907 | 60.0174 | 33.4 | 120.436 | 25.1755 | 60.0116 | 17.2
120.4675 | 73.5668 | 60.0404 | 65.8 | 120.4217 | 73.4796 | 60.0116 | 65.8 | 120.4689 | 57.4596 | 60.0462 | 49.6 | 120.4362 | 41.2893 | 60.0174 | 33.4 | 120.4443 | 25.1754 | 60.0116 | 17.2
120.4758 | 73.5658 | 60.0404 | 65.8 | 120.4301 | 73.4796 | 60.0116 | 65.8 | 120.4772 | 57.46 | 60.0462 | 49.6 | 120.4446 | 41.2883 | 60.0174 | 33.4 | 120.4528 | 25.1752 | 60.0116 | 17.2
120.4842 | 73.5649 | 60.0404 | 65.8 | 120.4384 | 73.4796 | 60.0116 | 65.8 | 120.4855 | 57.4593 | 60.0462 | 49.6 | 120.4529 | 41.2873 | 60.0174 | 33.4 | 120.4611 | 25.1749 | 60.0116 | 17.2
120.4925 | 73.5638 | 60.0404 | 65.8 | 120.4467 | 73.4796 | 60.0116 | 65.8 | 120.4938 | 57.4585 | 60.0462 | 49.6 | 120.4612 | 41.2878 | 60.0174 | 33.4 | 120.4694 | 25.1747 | 60.0116 | 17.2
120.5008 | 73.5628 | 60.0404 | 65.8 | 120.455 | 73.4796 | 60.0116 | 65.8 | 120.5022 | 57.457 | 60.0462 | 49.6 | 120.4695 | 41.2882 | 60.0174 | 33.4 | 120.4777 | 25.1747 | 60.0116 | 17.2
120.5091 | 73.5623 | 60.0404 | 65.8 | 120.4634 | 73.4796 | 60.0116 | 65.8 | 120.5105 | 57.4554 | 60.0462 | 49.6 | 120.478 | 41.2886 | 60.0174 | 33.4 | 120.4861 | 25.1747 | 60.0116 | 17.2
120.5175 | 73.5618 | 60.0404 | 65.8 | 120.4717 | 73.4796 | 60.0116 | 65.8 | 120.5189 | 57.4541 | 60.0462 | 49.6 | 120.4863 | 41.2891 | 60.0174 | 33.4 | 120.4944 | 25.1748 | 60.0116 | 17.2
120.5258 | 73.5614 | 60.0404 | 65.8 | 120.4801 | 73.4796 | 60.0116 | 65.8 | 120.5272 | 57.4527 | 60.0462 | 49.6 | 120.4946 | 41.2895 | 60.0174 | 33.4 | 120.5027 | 25.1748 | 60.0116 | 17.2
120.5341 | 73.5609 | 60.0404 | 65.8 | 120.4884 | 73.4796 | 60.0116 | 65.8 | 120.5355 | 57.4514 | 60.0462 | 49.6 | 120.5029 | 41.2899 | 60.0174 | 33.4 | 120.511 | 25.1749 | 60.0116 | 17.2
120.5425 | 73.5604 | 60.0404 | 65.8 | 120.4967 | 73.4796 | 60.0116 | 65.8 | 120.5438 | 57.45 | 60.0462 | 49.6 | 120.5113 | 41.2899 | 60.0174 | 33.4 | 120.5194 | 25.1749 | 60.0116 | 17.2
120.5508 | 73.56 | 60.0404 | 65.8 | 120.505 | 73.4797 | 60.0116 | 65.8 | 120.5521 | 57.4486 | 60.0462 | 49.6 | 120.5196 | 41.2899 | 60.0174 | 33.4 | 120.5277 | 25.1746 | 60.0116 | 17.2
120.5591 | 73.5595 | 60.0404 | 65.8 | 120.5134 | 73.4797 | 60.0116 | 65.8 | 120.5605 | 57.4473 | 60.0462 | 49.6 | 120.5279 | 41.2871 | 60.0174 | 33.4 | 120.536 | 25.1744 | 60.0116 | 17.2
120.5675 | 73.5591 | 60.0404 | 65.8 | 120.5217 | 73.4797 | 60.0116 | 65.8 | 120.5688 | 57.4463 | 60.0462 | 49.6 | 120.5362 | 41.2844 | 60.0174 | 33.4 | 120.5443 | 25.1742 | 60.0116 | 17.2
120.5758 | 73.5587 | 60.0404 | 65.8 | 120.5301 | 73.4797 | 60.0116 | 65.8 | 120.5771 | 57.4454 | 60.0462 | 49.6 | 120.5446 | 41.2818 | 60.0174 | 33.4 | 120.5527 | 25.1741 | 60.0116 | 17.2
120.5841 | 73.5583 | 60.0404 | 65.8 | 120.5384 | 73.4797 | 60.0116 | 65.8 | 120.5854 | 57.4452 | 60.0462 | 49.6 | 120.5529 | 41.2792 | 60.0174 | 33.4 | 120.561 | 25.1737 | 60.0116 | 17.2
120.5924 | 73.5583 | 60.0404 | 65.8 | 120.5467 | 73.4797 | 60.0116 | 65.8 | 120.5938 | 57.4451 | 60.0462 | 49.6 | 120.5612 | 41.2766 | 60.0174 | 33.4 | 120.5693 | 25.1734 | 60.0116 | 17.2
120.6008 | 73.5583 | 60.0404 | 65.8 | 120.555 | 73.4797 | 60.0116 | 65.8 | 120.6021 | 57.4448 | 60.0462 | 49.6 | 120.5695 | 41.2739 | 60.0174 | 33.4 | 120.5776 | 25.1719 | 60.0116 | 17.2
120.6091 | 73.5583 | 60.0404 | 65.8 | 120.5634 | 73.4797 | 60.0116 | 65.8 | 120.6104 | 57.4444 | 60.0462 | 49.6 | 120.5779 | 41.2714 | 60.0174 | 33.4 | 120.5861 | 25.1704 | 60.0116 | 17.2
120.6174 | 73.5583 | 60.0404 | 65.8 | 120.5717 | 73.4797 | 60.0116 | 65.8 | 120.6188 | 57.4441 | 60.0462 | 49.6 | 120.5862 | 41.2688 | 60.0174 | 33.4 | 120.5944 | 25.1689 | 60.0116 | 17.2
120.6257 | 73.5583 | 60.0404 | 65.8 | 120.58 | 73.4797 | 60.0116 | 65.8 | 120.6271 | 57.4438 | 60.0462 | 49.6 | 120.5945 | 41.2662 | 60.0174 | 33.4 | 120.6027 | 25.1673 | 60.0116 | 17.2
120.6341 | 73.5583 | 60.0404 | 65.8 | 120.5883 | 73.4797 | 60.0116 | 65.8 | 120.6354 | 57.4434 | 60.0462 | 49.6 | 120.6028 | 41.2636 | 60.0174 | 33.4 | 120.611 | 25.166 | 60.0116 | 17.2
120.6424 | 73.5583 | 60.0404 | 65.8 | 120.5967 | 73.4797 | 60.0116 | 65.8 | 120.6437 | 57.4431 | 60.0462 | 49.6 | 120.6113 | 41.2637 | 60.0174 | 33.4 | 120.6194 | 25.1648 | 60.0116 | 17.2
120.6507 | 73.5583 | 60.0404 | 65.8 | 120.605 | 73.4797 | 60.0116 | 65.8 | 120.652 | 57.4436 | 60.0462 | 49.6 | 120.6196 | 41.2639 | 60.0174 | 33.4 | 120.6277 | 25.1635 | 60.0116 | 17.2
120.659 | 73.5583 | 60.0404 | 65.8 | 120.6134 | 73.4797 | 60.0116 | 65.8 | 120.6604 | 57.444 | 60.0462 | 49.6 | 120.6279 | 41.2639 | 60.0174 | 33.4 | 120.636 | 25.1623 | 60.0116 | 17.2
120.6674 | 73.5583 | 60.0404 | 65.8 | 120.6217 | 73.4797 | 60.0116 | 65.8 | 120.6687 | 57.4445 | 60.0462 | 49.6 | 120.6362 | 41.2639 | 60.0174 | 33.4 | 120.6443 | 25.1606 | 60.0116 | 17.2
120.6757 | 73.5583 | 60.0404 | 65.8 | 120.63 | 73.4797 | 60.0116 | 65.8 | 120.6771 | 57.445 | 60.0462 | 49.6 | 120.6446 | 41.2645 | 60.0174 | 33.4 | 120.6527 | 25.159 | 60.0116 | 17.2
120.684 | 73.5583 | 60.0404 | 65.8 | 120.6383 | 73.4797 | 60.0116 | 65.8 | 120.6854 | 57.4438 | 60.0462 | 49.6 | 120.6529 | 41.2651 | 60.0174 | 33.4 | 120.661 | 25.1582 | 60.0116 | 17.2
120.6924 | 73.5547 | 60.0404 | 65.8 | 120.6467 | 73.4797 | 60.0116 | 65.8 | 120.6937 | 57.4427 | 60.0462 | 49.6 | 120.6612 | 41.2657 | 60.0174 | 33.4 | 120.6693 | 25.1575 | 60.0116 | 17.2
120.7007 | 73.5512 | 60.0404 | 65.8 | 120.655 | 73.4797 | 60.0116 | 65.8 | 120.702 | 57.4416 | 60.0462 | 49.6 | 120.6695 | 41.2663 | 60.0174 | 33.4 | 120.6776 | 25.1571 | 60.0116 | 17.2
120.709 | 73.5478 | 60.0404 | 65.8 | 120.6634 | 73.4797 | 60.0116 | 65.8 | 120.7103 | 57.4404 | 60.0462 | 49.6 | 120.6779 | 41.2669 | 60.0174 | 33.4 | 120.686 | 25.1567 | 60.0116 | 17.2
120.7173 | 73.5444 | 60.0404 | 65.8 | 120.6717 | 73.4797 | 60.0116 | 65.8 | 120.7187 | 57.4393 | 60.0462 | 49.6 | 120.6862 | 41.2675 | 60.0174 | 33.4 | 120.6943 | 25.1563 | 60.0116 | 17.2
120.7257 | 73.5412 | 60.0404 | 65.8 | 120.68 | 73.4797 | 60.0116 | 65.8 | 120.727 | 57.4382 | 60.0462 | 49.6 | 120.6945 | 41.2681 | 60.0174 | 33.4 | 120.7026 | 25.1559 | 60.0116 | 17.2
120.734 | 73.5379 | 60.0404 | 65.8 | 120.6883 | 73.4797 | 60.0116 | 65.8 | 120.7354 | 57.4366 | 60.0462 | 49.6 | 120.7028 | 41.2687 | 60.0174 | 33.4 | 120.7109 | 25.1555 | 60.0116 | 17.2
120.7423 | 73.5347 | 60.0404 | 65.8 | 120.6967 | 73.4797 | 60.0116 | 65.8 | 120.7437 | 57.435 | 60.0462 | 49.6 | 120.7112 | 41.2694 | 60.0174 | 33.4 | 120.7194 | 25.1551 | 60.0116 | 17.2
120.7507 | 73.5315 | 60.0404 | 65.8 | 120.705 | 73.4797 | 60.0116 | 65.8 | 120.752 | 57.4334 | 60.0462 | 49.6 | 120.7195 | 41.27 | 60.0174 | 33.4 | 120.7277 | 25.1554 | 60.0116 | 17.2
120.759 | 73.5283 | 60.0404 | 65.8 | 120.7133 | 73.4797 | 60.0116 | 65.8 | 120.7603 | 57.4318 | 60.0462 | 49.6 | 120.7278 | 41.27 | 60.0174 | 33.4 | 120.736 | 25.1558 | 60.0116 | 17.2
120.7673 | 73.5251 | 60.0404 | 65.8 | 120.7216 | 73.4797 | 60.0116 | 65.8 | 120.7686 | 57.4325 | 60.0462 | 49.6 | 120.7361 | 41.27 | 60.0174 | 33.4 | 120.7443 | 25.1557 | 60.0116 | 17.2
120.7756 | 73.5254 | 60.0404 | 65.8 | 120.73 | 73.4797 | 60.0116 | 65.8 | 120.777 | 57.4332 | 60.0462 | 49.6 | 120.7446 | 41.27 | 60.0174 | 33.4 | 120.7527 | 25.1555 | 60.0116 | 17.2
120.784 | 73.5258 | 60.0404 | 65.8 | 120.7383 | 73.4797 | 60.0116 | 65.8 | 120.7853 | 57.4343 | 60.0462 | 49.6 | 120.7529 | 41.27 | 60.0174 | 33.4 | 120.761 | 25.1552 | 60.0116 | 17.2
120.7923 | 73.5259 | 60.0404 | 65.8 | 120.7467 | 73.4797 | 60.0116 | 65.8 | 120.7936 | 57.4355 | 60.0462 | 49.6 | 120.7612 | 41.27 | 60.0174 | 33.4 | 120.7693 | 25.1548 | 60.0116 | 17.2
120.8006 | 73.5261 | 60.0404 | 65.8 | 120.755 | 73.4797 | 60.0116 | 65.8 | 120.8019 | 57.4374 | 60.0462 | 49.6 | 120.7695 | 41.27 | 60.0174 | 33.4 | 120.7776 | 25.1544 | 60.0116 | 17.2
120.809 | 73.5261 | 60.0404 | 65.8 | 120.7633 | 73.4797 | 60.0116 | 65.8 | 120.8102 | 57.4393 | 60.0462 | 49.6 | 120.7778 | 41.27 | 60.0174 | 33.4 | 120.786 | 25.154 | 60.0116 | 17.2
120.8173 | 73.5261 | 60.0404 | 65.8 | 120.7716 | 73.4768 | 60.0116 | 65.8 | 120.8186 | 57.4412 | 60.0462 | 49.6 | 120.7862 | 41.27 | 60.0174 | 33.4 | 120.7943 | 25.1537 | 60.0116 | 17.2
120.8256 | 73.5261 | 60.0404 | 65.8 | 120.78 | 73.4739 | 60.0116 | 65.8 | 120.8269 | 57.4431 | 60.0462 | 49.6 | 120.7945 | 41.27 | 60.0174 | 33.4 | 120.8026 | 25.1533 | 60.0116 | 17.2
120.8339 | 73.5261 | 60.0404 | 65.8 | 120.7883 | 73.4711 | 60.0116 | 65.8 | 120.8353 | 57.445 | 60.0462 | 49.6 | 120.8028 | 41.27 | 60.0174 | 33.4 | 120.8109 | 25.1525 | 60.0116 | 17.2
120.8423 | 73.5261 | 60.0404 | 65.8 | 120.7967 | 73.4682 | 60.0116 | 65.8 | 120.8436 | 57.4469 | 60.0462 | 49.6 | 120.8111 | 41.27 | 60.0174 | 33.4 | 120.8193 | 25.1517 | 60.0116 | 17.2
120.8506 | 73.5261 | 60.0404 | 65.8 | 120.805 | 73.4653 | 60.0116 | 65.8 | 120.8519 | 57.4481 | 60.0462 | 49.6 | 120.8195 | 41.27 | 60.0174 | 33.4 | 120.8276 | 25.1517 | 60.0116 | 17.2
120.8589 | 73.5239 | 60.0404 | 65.8 | 120.8133 | 73.4624 | 60.0116 | 65.8 | 120.8602 | 57.4493 | 60.0462 | 49.6 | 120.8278 | 41.27 | 60.0174 | 33.4 | 120.8359 | 25.1516 | 60.0116 | 17.2
120.8672 | 73.5217 | 60.0404 | 65.8 | 120.8216 | 73.4596 | 60.0116 | 65.8 | 120.8685 | 57.4501 | 60.0462 | 49.6 | 120.8361 | 41.27 | 60.0174 | 33.4 | 120.8442 | 25.1517 | 60.0116 | 17.2
120.8756 | 73.5195 | 60.0404 | 65.8 | 120.83 | 73.4567 | 60.0116 | 65.8 | 120.8769 | 57.4508 | 60.0462 | 49.6 | 120.8444 | 41.27 | 60.0174 | 33.4 | 120.8527 | 25.1518 | 60.0116 | 17.2
120.8839 | 73.5173 | 60.0404 | 65.8 | 120.8383 | 73.4517 | 60.0116 | 65.8 | 120.8852 | 57.4507 | 60.0462 | 49.6 | 120.8528 | 41.27 | 60.0174 | 33.4 | 120.861 | 25.1519 | 60.0116 | 17.2
120.8922 | 73.5151 | 60.0404 | 65.8 | 120.8466 | 73.4466 | 60.0116 | 65.8 | 120.8936 | 57.4506 | 60.0462 | 49.6 | 120.8611 | 41.27 | 60.0174 | 33.4 | 120.8693 | 25.1521 | 60.0116 | 17.2
120.9006 | 73.5129 | 60.0404 | 65.8 | 120.8549 | 73.4445 | 60.0116 | 65.8 | 120.9019 | 57.4502 | 60.0462 | 49.6 | 120.8694 | 41.27 | 60.0174 | 33.4 | 120.8776 | 25.152 | 60.0116 | 17.2
120.9089 | 73.5119 | 60.0404 | 65.8 | 120.8633 | 73.4423 | 60.0116 | 65.8 | 120.9102 | 57.4498 | 60.0462 | 49.6 | 120.8777 | 41.27 | 60.0174 | 33.4 | 120.886 | 25.1519 | 60.0116 | 17.2
120.9172 | 73.5108 | 60.0404 | 65.8 | 120.8716 | 73.4403 | 60.0116 | 65.8 | 120.9185 | 57.4494 | 60.0462 | 49.6 | 120.8862 | 41.27 | 60.0174 | 33.4 | 120.8943 | 25.1519 | 60.0116 | 17.2
120.9255 | 73.5097 | 60.0404 | 65.8 | 120.88 | 73.4382 | 60.0116 | 65.8 | 120.9268 | 57.449 | 60.0462 | 49.6 | 120.8945 | 41.27 | 60.0174 | 33.4 | 120.9026 | 25.1518 | 60.0116 | 17.2
120.9339 | 73.5086 | 60.0404 | 65.8 | 120.8883 | 73.4361 | 60.0116 | 65.8 | 120.9352 | 57.4475 | 60.0462 | 49.6 | 120.9028 | 41.27 | 60.0174 | 33.4 | 120.9109 | 25.1517 | 60.0116 | 17.2
120.9422 | 73.5097 | 60.0404 | 65.8 | 120.8966 | 73.4341 | 60.0116 | 65.8 | 120.9435 | 57.446 | 60.0462 | 49.6 | 120.9111 | 41.27 | 60.0174 | 33.4 | 120.9193 | 25.1516 | 60.0116 | 17.2
120.9505 | 73.5108 | 60.0404 | 65.8 | 120.9049 | 73.432 | 60.0116 | 65.8 | 120.9518 | 57.4445 | 60.0462 | 49.6 | 120.9195 | 41.27 | 60.0174 | 33.4 | 120.9276 | 25.1512 | 60.0116 | 17.2
120.9589 | 73.5119 | 60.0404 | 65.8 | 120.9133 | 73.43 | 60.0116 | 65.8 | 120.9601 | 57.443 | 60.0462 | 49.6 | 120.9278 | 41.2697 | 60.0174 | 33.4 | 120.9359 | 25.1508 | 60.0116 | 17.2
120.9672 | 73.513 | 60.0404 | 65.8 | 120.9216 | 73.4301 | 60.0116 | 65.8 | 120.9685 | 57.4416 | 60.0462 | 49.6 | 120.9361 | 41.2694 | 60.0174 | 33.4 | 120.9442 | 25.1499 | 60.0116 | 17.2
120.9755 | 73.5141 | 60.0404 | 65.8 | 120.93 | 73.4302 | 60.0116 | 65.8 | 120.9768 | 57.4402 | 60.0462 | 49.6 | 120.9444 | 41.2689 | 60.0174 | 33.4 | 120.9526 | 25.149 | 60.0116 | 17.2
120.9838 | 73.5152 | 60.0404 | 65.8 | 120.9383 | 73.4303 | 60.0116 | 65.8 | 120.9851 | 57.4391 | 60.0462 | 49.6 | 120.9528 | 41.2685 | 60.0174 | 33.4 | 120.9609 | 25.1485 | 60.0116 | 17.2
120.9922 | 73.5152 | 60.0404 | 65.8 | 120.9466 | 73.4304 | 60.0116 | 65.8 | 120.9935 | 57.438 | 60.0462 | 49.6 | 120.9611 | 41.2681 | 60.0174 | 33.4 | 120.9692 | 25.1479 | 60.0116 | 17.2
121.0005 | 73.5152 | 60.0404 | 65.8 | 120.9549 | 73.4304 | 60.0116 | 65.8 | 121.0018 | 57.4371 | 60.0462 | 49.6 | 120.9694 | 41.2677 | 60.0174 | 33.4 | 120.9775 | 25.1475 | 60.0116 | 17.2
121.0088 | 73.5152 | 60.0404 | 65.8 | 120.9633 | 73.4304 | 60.0116 | 65.8 | 121.0101 | 57.4361 | 60.0462 | 49.6 | 120.9777 | 41.2672 | 60.0174 | 33.4 | 120.986 | 25.147 | 60.0116 | 17.2
121.0171 | 73.5152 | 60.0404 | 65.8 | 120.9716 | 73.4304 | 60.0116 | 65.8 | 121.0184 | 57.4364 | 60.0462 | 49.6 | 120.9861 | 41.2668 | 60.0174 | 33.4 | 120.9943 | 25.1466 | 60.0116 | 17.2
121.0255 | 73.5152 | 60.0404 | 65.8 | 120.9799 | 73.4304 | 60.0116 | 65.8 | 121.0268 | 57.4368 | 60.0462 | 49.6 | 120.9944 | 41.2664 | 60.0174 | 33.4 | 121.0026 | 25.1462 | 60.0116 | 17.2
121.0338 | 73.5152 | 60.0404 | 65.8 | 120.9883 | 73.4304 | 60.0116 | 65.8 | 121.0351 | 57.4368 | 60.0462 | 49.6 | 121.0027 | 41.266 | 60.0174 | 33.4 | 121.0109 | 25.1456 | 60.0116 | 17.2
121.0421 | 73.5152 | 60.0404 | 65.8 | 120.9966 | 73.4304 | 60.0116 | 65.8 | 121.0434 | 57.4368 | 60.0462 | 49.6 | 121.011 | 41.2656 | 60.0174 | 33.4 | 121.0193 | 25.1449 | 60.0116 | 17.2
121.0505 | 73.5152 | 60.0404 | 65.8 | 121.005 | 73.4302 | 60.0116 | 65.8 | 121.0518 | 57.4362 | 60.0462 | 49.6 | 121.0195 | 41.2653 | 60.0174 | 33.4 | 121.0276 | 25.1448 | 60.0116 | 17.2
121.0588 | 73.5152 | 60.0404 | 65.8 | 121.0133 | 73.4299 | 60.0116 | 65.8 | 121.0601 | 57.4355 | 60.0462 | 49.6 | 121.0278 | 41.265 | 60.0174 | 33.4 | 121.0359 | 25.1447 | 60.0116 | 17.2
121.0671 | 73.5152 | 60.0404 | 65.8 | 121.0216 | 73.4297 | 60.0116 | 65.8 | 121.0684 | 57.4349 | 60.0462 | 49.6 | 121.0361 | 41.2648 | 60.0174 | 33.4 | 121.0443 | 25.1444 | 60.0116 | 17.2
121.0754 | 73.5161 | 60.0404 | 65.8 | 121.0299 | 73.4295 | 60.0116 | 65.8 | 121.0767 | 57.4342 | 60.0462 | 49.6 | 121.0444 | 41.2646 | 60.0174 | 33.4 | 121.0526 | 25.1441 | 60.0116 | 17.2
121.0838 | 73.517 | 60.0404 | 65.8 | 121.0383 | 73.4293 | 60.0116 | 65.8 | 121.0851 | 57.4334 | 60.0462 | 49.6 | 121.0528 | 41.2643 | 60.0174 | 33.4 | 121.0609 | 25.1438 | 60.0116 | 17.2
121.0921 | 73.5178 | 60.0404 | 65.8 | 121.0466 | 73.4291 | 60.0116 | 65.8 | 121.0934 | 57.4326 | 60.0462 | 49.6 | 121.0611 | 41.2645 | 60.0174 | 33.4 | 121.0692 | 25.1435 | 60.0116 | 17.2
121.1004 | 73.5186 | 60.0404 | 65.8 | 121.055 | 73.4281 | 60.0116 | 65.8 | 121.1017 | 57.4316 | 60.0462 | 49.6 | 121.0694 | 41.2647 | 60.0174 | 33.4 | 121.0776 | 25.1435 | 60.0116 | 17.2
121.1087 | 73.5194 | 60.0404 | 65.8 | 121.0633 | 73.4271 | 60.0116 | 65.8 | 121.11 | 57.4307 | 60.0462 | 49.6 | 121.0777 | 41.2652 | 60.0174 | 33.4 | 121.0859 | 25.1434 | 60.0116 | 17.2
121.1171 | 73.5202 | 60.0404 | 65.8 | 121.0716 | 73.4261 | 60.0116 | 65.8 | 121.1183 | 57.4296 | 60.0462 | 49.6 | 121.0861 | 41.2657 | 60.0174 | 33.4 | 121.0942 | 25.1436 | 60.0116 | 17.2
121.1254 | 73.521 | 60.0404 | 65.8 | 121.0799 | 73.4251 | 60.0116 | 65.8 | 121.1267 | 57.4285 | 60.0462 | 49.6 | 121.0944 | 41.2664 | 60.0174 | 33.4 | 121.1025 | 25.1439 | 60.0116 | 17.2
121.1337 | 73.5217 | 60.0404 | 65.8 | 121.0883 | 73.4243 | 60.0116 | 65.8 | 121.135 | 57.429 | 60.0462 | 49.6 | 121.1027 | 41.2672 | 60.0174 | 33.4 | 121.111 | 25.1441 | 60.0116 | 17.2
121.1421 | 73.5225 | 60.0404 | 65.8 | 121.0966 | 73.4235 | 60.0116 | 65.8 | 121.1434 | 57.4295 | 60.0462 | 49.6 | 121.111 | 41.2681 | 60.0174 | 33.4 | 121.1193 | 25.1442 | 60.0116 | 17.2
121.1504 | 73.5233 | 60.0404 | 65.8 | 121.1049 | 73.4227 | 60.0116 | 65.8 | 121.1517 | 57.43 | 60.0462 | 49.6 | 121.1194 | 41.269 | 60.0174 | 33.4 | 121.1276 | 25.1425 | 60.0116 | 17.2
121.1587 | 73.5232 | 60.0404 | 65.8 | 121.1133 | 73.4219 | 60.0116 | 65.8 | 121.16 | 57.4306 | 60.0462 | 49.6 | 121.1277 | 41.2653 | 60.0174 | 33.4 | 121.1359 | 25.1408 | 60.0116 | 17.2
121.167 | 73.5231 | 60.0404 | 65.8 | 121.1216 | 73.4211 | 60.0116 | 65.8 | 121.1683 | 57.4304 | 60.0462 | 49.6 | 121.136 | 41.2617 | 60.0174 | 33.4 | 121.1443 | 25.1389 | 60.0116 | 17.2
121.1754 | 73.5231 | 60.0404 | 65.8 | 121.1299 | 73.4204 | 60.0116 | 65.8 | 121.1766 | 57.4303 | 60.0462 | 49.6 | 121.1443 | 41.2575 | 60.0174 | 33.4 | 121.1526 | 25.137 | 60.0116 | 17.2
121.1837 | 73.5231 | 60.0404 | 65.8 | 121.1383 | 73.4204 | 60.0116 | 65.8 | 121.185 | 57.4302 | 60.0462 | 49.6 | 121.1528 | 41.2534 | 60.0174 | 33.4 | 121.1609 | 25.1353 | 60.0116 | 17.2
121.192 | 73.5225 | 60.0404 | 65.8 | 121.1466 | 73.4204 | 60.0116 | 65.8 | 121.1933 | 57.4301 | 60.0462 | 49.6 | 121.1611 | 41.2488 | 60.0174 | 33.4 | 121.1692 | 25.1336 | 60.0116 | 17.2
121.2004 | 73.5218 | 60.0404 | 65.8 | 121.1549 | 73.4209 | 60.0116 | 65.8 | 121.2017 | 57.4304 | 60.0462 | 49.6 | 121.1694 | 41.2441 | 60.0174 | 33.4 | 121.1776 | 25.1319 | 60.0116 | 17.2
121.2087 | 73.5211 | 60.0404 | 65.8 | 121.1632 | 73.4215 | 60.0116 | 65.8 | 121.21 | 57.4307 | 60.0462 | 49.6 | 121.1777 | 41.2396 | 60.0174 | 33.4 | 121.1859 | 25.1303 | 60.0116 | 17.2
121.217 | 73.5204 | 60.0404 | 65.8 | 121.1716 | 73.422 | 60.0116 | 65.8 | 121.2183 | 57.429 | 60.0577 | 49.6 | 121.1861 | 41.2351 | 60.0174 | 33.4 | 121.1942 | 25.1287 | 60.0116 | 17.2
121.2253 | 73.5198 | 60.0404 | 65.8 | 121.1799 | 73.4226 | 60.0116 | 65.8 | 121.2266 | 57.4272 | 60.0577 | 49.6 | 121.1944 | 41.2304 | 60.0174 | 33.4 | 121.2025 | 25.1271 | 60.0116 | 17.2
121.2337 | 73.5191 | 60.0404 | 65.8 | 121.1883 | 73.4231 | 60.0116 | 65.8 | 121.2349 | 57.4255 | 60.0577 | 49.6 | 121.2027 | 41.2257 | 60.0174 | 33.4 | 121.2109 | 25.1273 | 60.0116 | 17.2
121.242 | 73.5184 | 60.0404 | 65.8 | 121.1966 | 73.4237 | 60.0116 | 65.8 | 121.2433 | 57.4238 | 60.0577 | 49.6 | 121.211 | 41.2256 | 60.0174 | 33.4 | 121.2192 | 25.1276 | 60.0116 | 17.2
121.2503 | 73.5177 | 60.0404 | 65.8 | 121.2049 | 73.4242 | 60.0116 | 65.8 | 121.2516 | 57.4226 | 60.0577 | 49.6 | 121.2194 | 41.2255 | 60.0174 | 33.4 | 121.2275 | 25.128 | 60.0116 | 17.2
121.2586 | 73.5171 | 60.0404 | 65.8 | 121.2132 | 73.4248 | 60.0116 | 65.8 | 121.2599 | 57.4215 | 60.0577 | 49.6 | 121.2277 | 41.225 | 60.0174 | 33.4 | 121.2358 | 25.1284 | 60.0116 | 17.2
121.267 | 73.5164 | 60.0404 | 65.8 | 121.2216 | 73.4248 | 60.0116 | 65.8 | 121.2682 | 57.4204 | 60.0577 | 49.6 | 121.236 | 41.2245 | 60.0174 | 33.4 | 121.2443 | 25.1278 | 60.0116 | 17.2
121.2753 | 73.5164 | 60.0404 | 65.8 | 121.2299 | 73.4247 | 60.0116 | 65.8 | 121.2766 | 57.4193 | 60.0577 | 49.6 | 121.2443 | 41.2226 | 60.0174 | 33.4 | 121.2526 | 25.1271 | 60.0116 | 17.2
121.2836 | 73.5164 | 60.0404 | 65.8 | 121.2383 | 73.424 | 60.0116 | 65.8 | 121.2849 | 57.4184 | 60.0577 | 49.6 | 121.2527 | 41.2207 | 60.0174 | 33.4 | 121.2609 | 25.1255 | 60.0116 | 17.2
121.292 | 73.5164 | 60.0404 | 65.8 | 121.2466 | 73.4232 | 60.0116 | 65.8 | 121.2932 | 57.4174 | 60.0577 | 49.6 | 121.261 | 41.2183 | 60.0174 | 33.4 | 121.2692 | 25.124 | 60.0116 | 17.2
121.3003 | 73.5164 | 60.0404 | 65.8 | 121.2549 | 73.4224 | 60.0116 | 65.8 | 121.3016 | 57.4177 | 60.0577 | 49.6 | 121.2693 | 41.2159 | 60.0174 | 33.4 | 121.2776 | 25.1224 | 60.0116 | 17.2
121.3086 | 73.5164 | 60.0404 | 65.8 | 121.2632 | 73.4216 | 60.0116 | 65.8 | 121.3099 | 57.418 | 60.0577 | 49.6 | 121.2776 | 41.2135 | 60.0231 | 33.4 | 121.2859 | 25.1208 | 60.0116 | 17.2
121.3169 | 73.5164 | 60.0404 | 65.8 | 121.2716 | 73.4215 | 60.0116 | 65.8 | 121.3182 | 57.4183 | 60.0577 | 49.6 | 121.2861 | 41.2111 | 60.0231 | 33.4 | 121.2942 | 25.1192 | 60.0116 | 17.2
121.3253 | 73.5164 | 60.0404 | 65.8 | 121.2799 | 73.4214 | 60.0116 | 65.8 | 121.3265 | 57.4185 | 60.0577 | 49.6 | 121.2944 | 41.2087 | 60.0231 | 33.4 | 121.3025 | 25.1176 | 60.0116 | 17.2
121.3336 | 73.5164 | 60.0404 | 65.8 | 121.2882 | 73.4199 | 60.0116 | 65.8 | 121.3348 | 57.4188 | 60.0577 | 49.6 | 121.3027 | 41.2064 | 60.0231 | 33.4 | 121.3109 | 25.116 | 60.0116 | 17.2
121.3419 | 73.5164 | 60.0404 | 65.8 | 121.2965 | 73.4184 | 60.0116 | 65.8 | 121.3432 | 57.4191 | 60.0577 | 49.6 | 121.311 | 41.2043 | 60.0231 | 33.4 | 121.3192 | 25.1144 | 60.0116 | 17.2
121.3503 | 73.5164 | 60.0404 | 65.8 | 121.3049 | 73.4175 | 60.0116 | 65.8 | 121.3515 | 57.4202 | 60.0577 | 49.6 | 121.3194 | 41.2023 | 60.0231 | 33.4 | 121.3275 | 25.1106 | 60.0116 | 17.2
121.3586 | 73.5164 | 60.0404 | 65.8 | 121.3132 | 73.4166 | 60.0116 | 65.8 | 121.3598 | 57.4212 | 60.0577 | 49.6 | 121.3277 | 41.202 | 60.0231 | 33.4 | 121.3358 | 25.1068 | 60.0116 | 17.2
121.3669 | 73.5164 | 60.0404 | 65.8 | 121.3216 | 73.4159 | 60.0116 | 65.8 | 121.3682 | 57.4221 | 60.0577 | 49.6 | 121.336 | 41.2017 | 60.0231 | 33.4 | 121.3442 | 25.1043 | 60.0116 | 17.2
121.3752 | 73.5164 | 60.0404 | 65.8 | 121.3299 | 73.4153 | 60.0116 | 65.8 | 121.3765 | 57.423 | 60.0577 | 49.6 | 121.3443 | 41.2017 | 60.0231 | 33.4 | 121.3525 | 25.1017 | 60.0116 | 17.2
121.3836 | 73.5164 | 60.0404 | 65.8 | 121.3382 | 73.4146 | 60.0116 | 65.8 | 121.3848 | 57.4232 | 60.0577 | 49.6 | 121.3526 | 41.2017 | 60.0231 | 33.4 | 121.3608 | 25.0991 | 60.0116 | 17.2
121.3919 | 73.5164 | 60.0404 | 65.8 | 121.3465 | 73.4139 | 60.0116 | 65.8 | 121.3931 | 57.4235 | 60.0577 | 49.6 | 121.361 | 41.2017 | 60.0231 | 33.4 | 121.3691 | 25.0965 | 60.0116 | 17.2
121.4002 | 73.5164 | 60.0404 | 65.8 | 121.3549 | 73.4125 | 60.0116 | 65.8 | 121.4014 | 57.4237 | 60.0577 | 49.6 | 121.3693 | 41.2017 | 60.0231 | 33.4 | 121.3776 | 25.094 | 60.0116 | 17.2
121.4085 | 73.5164 | 60.0404 | 65.8 | 121.3632 | 73.4112 | 60.0116 | 65.8 | 121.4098 | 57.4239 | 60.0577 | 49.6 | 121.3776 | 41.2017 | 60.0231 | 33.4 | 121.3859 | 25.0915 | 60.0116 | 17.2
121.4169 | 73.5164 | 60.0404 | 65.8 | 121.3716 | 73.412 | 60.0116 | 65.8 | 121.4181 | 57.4248 | 60.0577 | 49.6 | 121.3859 | 41.2017 | 60.0231 | 33.4 | 121.3942 | 25.0891 | 60.0116 | 17.2
121.4252 | 73.5164 | 60.0404 | 65.8 | 121.3799 | 73.4129 | 60.0116 | 65.8 | 121.4265 | 57.4256 | 60.0577 | 49.6 | 121.3943 | 41.2017 | 60.0231 | 33.4 | 121.4025 | 25.0868 | 60.0116 | 17.2
121.4335 | 73.5164 | 60.0404 | 65.8 | 121.3882 | 73.4132 | 60.0116 | 65.8 | 121.4348 | 57.4257 | 60.0577 | 49.6 | 121.4026 | 41.2017 | 60.0231 | 33.4 | 121.4109 | 25.0873 | 60.0116 | 17.2
121.4419 | 73.5164 | 60.0404 | 65.8 | 121.3965 | 73.4136 | 60.0116 | 65.8 | 121.4431 | 57.4257 | 60.0577 | 49.6 | 121.4109 | 41.2017 | 60.0231 | 33.4 | 121.4192 | 25.0878 | 60.0116 | 17.2
121.4502 | 73.5164 | 60.0404 | 65.8 | 121.4049 | 73.4127 | 60.0116 | 65.8 | 121.4514 | 57.4265 | 60.0577 | 49.6 | 121.4193 | 41.2017 | 60.0231 | 33.4 | 121.4275 | 25.0877 | 60.0116 | 17.2
121.4585 | 73.5164 | 60.0404 | 65.8 | 121.4132 | 73.4117 | 60.0116 | 65.8 | 121.4597 | 57.4273 | 60.0577 | 49.6 | 121.4277 | 41.2017 | 60.0231 | 33.4 | 121.4358 | 25.0876 | 60.0116 | 17.2
121.4668 | 73.5164 | 60.0404 | 65.8 | 121.4215 | 73.4109 | 60.0116 | 65.8 | 121.4681 | 57.4287 | 60.0577 | 49.6 | 121.436 | 41.2017 | 60.0231 | 33.4 | 121.4442 | 25.0876 | 60.0116 | 17.2
121.4752 | 73.5164 | 60.0404 | 65.8 | 121.4298 | 73.4101 | 60.0116 | 65.8 | 121.4764 | 57.4301 | 60.0577 | 49.6 | 121.4443 | 41.2017 | 60.0231 | 33.4 | 121.4525 | 25.0875 | 60.0116 | 17.2
121.4835 | 73.5164 | 60.0404 | 65.8 | 121.4382 | 73.4092 | 60.0116 | 65.8 | 121.4847 | 57.4281 | 60.0577 | 49.6 | 121.4526 | 41.2017 | 60.0231 | 33.4 | 121.4608 | 25.0874 | 60.0116 | 17.2
121.4918 | 73.5164 | 60.0404 | 65.8 | 121.4465 | 73.4084 | 60.0116 | 65.8 | 121.493 | 57.4262 | 60.0577 | 49.6 | 121.461 | 41.2023 | 60.0231 | 33.4 | 121.4691 | 25.0873 | 60.0116 | 17.2
121.5001 | 73.5164 | 60.0404 | 65.8 | 121.4549 | 73.4067 | 60.0116 | 65.8 | 121.5013 | 57.422 | 60.0577 | 49.6 | 121.4693 | 41.2029 | 60.0231 | 33.4 | 121.4775 | 25.0856 | 60.0116 | 17.2
121.5085 | 73.5164 | 60.0404 | 65.8 | 121.4632 | 73.405 | 60.0116 | 65.8 | 121.5097 | 57.4179 | 60.0577 | 49.6 | 121.4776 | 41.2038 | 60.0231 | 33.4 | 121.4858 | 25.0839 | 60.0116 | 17.2
121.5168 | 73.5164 | 60.0404 | 65.8 | 121.4715 | 73.4038 | 60.0116 | 65.8 | 121.518 | 57.411 | 60.0577 | 49.6 | 121.4859 | 41.2048 | 60.0231 | 33.4 | 121.4941 | 25.0822 | 60.0116 | 17.2
121.5251 | 73.5164 | 60.0404 | 65.8 | 121.4798 | 73.4026 | 60.0116 | 65.8 | 121.5263 | 57.4041 | 60.0577 | 49.6 | 121.4943 | 41.206 | 60.0231 | 33.4 | 121.5024 | 25.0804 | 60.0116 | 17.2
121.5335 | 73.5164 | 60.0404 | 65.8 | 121.4882 | 73.4026 | 60.0116 | 65.8 | 121.5347 | 57.3965 | 60.0577 | 49.6 | 121.5026 | 41.2072 | 60.0231 | 33.4 | 121.5109 | 25.0787 | 60.0116 | 17.2
121.5418 | 73.5144 | 60.0404 | 65.8 | 121.4965 | 73.4027 | 60.0116 | 65.8 | 121.543 | 57.3888 | 60.0577 | 49.6 | 121.5109 | 41.2084 | 60.0231 | 33.4 | 121.5192 | 25.0769 | 60.0116 | 17.2
121.5501 | 73.5124 | 60.0404 | 65.8 | 121.5049 | 73.4027 | 60.0116 | 65.8 | 121.5513 | 57.381 | 60.0577 | 49.6 | 121.5192 | 41.2096 | 60.0231 | 33.4 | 121.5275 | 25.0752 | 60.0116 | 17.2
121.5584 | 73.5095 | 60.0404 | 65.8 | 121.5132 | 73.4028 | 60.0116 | 65.8 | 121.5596 | 57.3732 | 60.0577 | 49.6 | 121.5276 | 41.2107 | 60.0231 | 33.4 | 121.5358 | 25.0735 | 60.0116 | 17.2
121.5668 | 73.5067 | 60.0404 | 65.8 | 121.5215 | 73.4022 | 60.0116 | 65.8 | 121.5679 | 57.3687 | 60.0577 | 49.6 | 121.5359 | 41.2119 | 60.0231 | 33.4 | 121.5442 | 25.0718 | 60.0116 | 17.2
121.5751 | 73.5038 | 60.0404 | 65.8 | 121.5298 | 73.4016 | 60.0116 | 65.8 | 121.5763 | 57.3642 | 60.0577 | 49.6 | 121.5443 | 41.2126 | 60.0231 | 33.4 | 121.5525 | 25.0702 | 60.0116 | 17.2
121.5834 | 73.501 | 60.0404 | 65.8 | 121.5382 | 73.4005 | 60.0116 | 65.8 | 121.5846 | 57.3613 | 60.0577 | 49.6 | 121.5526 | 41.2132 | 60.0231 | 33.4 | 121.5608 | 25.0694 | 60.0116 | 17.2
121.5918 | 73.4981 | 60.0404 | 65.8 | 121.5465 | 73.3994 | 60.0116 | 65.8 | 121.593 | 57.3584 | 60.0577 | 49.6 | 121.5609 | 41.2134 | 60.0231 | 33.4 | 121.5691 | 25.0686 | 60.0116 | 17.2
121.6001 | 73.4953 | 60.0404 | 65.8 | 121.5548 | 73.3984 | 60.0116 | 65.8 | 121.6013 | 57.3552 | 60.0577 | 49.6 | 121.5693 | 41.2136 | 60.0231 | 33.4 | 121.5775 | 25.0678 | 60.0116 | 17.2
121.6084 | 73.4924 | 60.0404 | 65.8 | 121.5632 | 73.3973 | 60.0116 | 65.8 | 121.6096 | 57.3521 | 60.0577 | 49.6 | 121.5776 | 41.2136 | 60.0231 | 33.4 | 121.5858 | 25.067 | 60.0116 | 17.2
121.6167 | 73.4895 | 60.0404 | 65.8 | 121.5715 | 73.3962 | 60.0116 | 65.8 | 121.6179 | 57.3509 | 60.0577 | 49.6 | 121.5859 | 41.2136 | 60.0231 | 33.4 | 121.5941 | 25.066 | 60.0116 | 17.2
121.6251 | 73.4887 | 60.0404 | 65.8 | 121.5799 | 73.3952 | 60.0116 | 65.8 | 121.6262 | 57.3497 | 60.0577 | 49.6 | 121.5942 | 41.2136 | 60.0231 | 33.4 | 121.6024 | 25.065 | 60.0116 | 17.2
121.6334 | 73.4879 | 60.0404 | 65.8 | 121.5882 | 73.3941 | 60.0116 | 65.8 | 121.6346 | 57.3487 | 60.0577 | 49.6 | 121.6026 | 41.2136 | 60.0231 | 33.4 | 121.6108 | 25.0641 | 60.0116 | 17.2
121.6417 | 73.4879 | 60.0404 | 65.8 | 121.5965 | 73.393 | 60.0116 | 65.8 | 121.6429 | 57.3478 | 60.0577 | 49.6 | 121.6109 | 41.214 | 60.0231 | 33.4 | 121.6191 | 25.0632 | 60.0116 | 17.2
121.65 | 73.4879 | 60.0404 | 65.8 | 121.6048 | 73.3935 | 60.0116 | 65.8 | 121.6512 | 57.3468 | 60.0577 | 49.6 | 121.6192 | 41.2143 | 60.0231 | 33.4 | 121.6274 | 25.0618 | 60.0116 | 17.2
121.6584 | 73.4879 | 60.0404 | 65.8 | 121.6132 | 73.394 | 60.0116 | 65.8 | 121.6595 | 57.3458 | 60.0577 | 49.6 | 121.6275 | 41.2152 | 60.0231 | 33.4 | 121.6359 | 25.0603 | 60.0116 | 17.2
121.6667 | 73.4879 | 60.0404 | 65.8 | 121.6215 | 73.395 | 60.0116 | 65.8 | 121.6678 | 57.3448 | 60.0577 | 49.6 | 121.6359 | 41.2161 | 60.0231 | 33.4 | 121.6442 | 25.0595 | 60.0116 | 17.2
121.675 | 73.4879 | 60.0404 | 65.8 | 121.6299 | 73.396 | 60.0116 | 65.8 | 121.6762 | 57.3438 | 60.0577 | 49.6 | 121.6442 | 41.2133 | 60.0231 | 33.4 | 121.6525 | 25.0586 | 60.0116 | 17.2
121.6834 | 73.4879 | 60.0404 | 65.8 | 121.6382 | 73.397 | 60.0116 | 65.8 | 121.6845 | 57.3441 | 60.0577 | 49.6 | 121.6525 | 41.2106 | 60.0231 | 33.4 | 121.6608 | 25.0578 | 60.0116 | 17.2
121.6917 | 73.4879 | 60.0404 | 65.8 | 121.6465 | 73.3979 | 60.0116 | 65.8 | 121.6928 | 57.3443 | 60.0577 | 49.6 | 121.6608 | 41.2078 | 60.0231 | 33.4 | 121.6692 | 25.0569 | 60.0116 | 17.2
121.7 | 73.4879 | 60.0404 | 65.8 | 121.6548 | 73.3991 | 60.0116 | 65.8 | 121.7012 | 57.3426 | 60.0577 | 49.6 | 121.6693 | 41.2051 | 60.0231 | 33.4 | 121.6775 | 25.0558 | 60.0116 | 17.2
121.7084 | 73.4868 | 60.0404 | 65.8 | 121.6632 | 73.4003 | 60.0116 | 65.8 | 121.7095 | 57.3408 | 60.0577 | 49.6 | 121.6776 | 41.2023 | 60.0231 | 33.4 | 121.6858 | 25.0546 | 60.0116 | 17.2
121.7167 | 73.4858 | 60.0404 | 65.8 | 121.6715 | 73.3999 | 60.0116 | 65.8 | 121.7178 | 57.3391 | 60.0577 | 49.6 | 121.6859 | 41.1996 | 60.0231 | 33.4 | 121.6941 | 25.0534 | 60.0116 | 17.2
121.725 | 73.4854 | 60.0404 | 65.8 | 121.6798 | 73.3996 | 60.0116 | 65.8 | 121.7261 | 57.3373 | 60.0577 | 49.6 | 121.6942 | 41.1965 | 60.0231 | 33.4 | 121.7025 | 25.0521 | 60.0116 | 17.2
121.7333 | 73.485 | 60.0404 | 65.8 | 121.6881 | 73.3983 | 60.0116 | 65.8 | 121.7344 | 57.336 | 60.0577 | 49.6 | 121.7026 | 41.1934 | 60.0231 | 33.4 | 121.7108 | 25.0514 | 60.0116 | 17.2
121.7417 | 73.4845 | 60.0404 | 65.8 | 121.6965 | 73.397 | 60.0116 | 65.8 | 121.7428 | 57.3346 | 60.0577 | 49.6 | 121.7109 | 41.1898 | 60.0231 | 33.4 | 121.7191 | 25.0507 | 60.0116 | 17.2
121.75 | 73.4841 | 60.0404 | 65.8 | 121.7048 | 73.3956 | 60.0116 | 65.8 | 121.7511 | 57.3332 | 60.0577 | 49.6 | 121.7192 | 41.1863 | 60.0231 | 33.4 | 121.7274 | 25.0504 | 60.0116 | 17.2
121.7583 | 73.4837 | 60.0404 | 65.8 | 121.7132 | 73.3943 | 60.0116 | 65.8 | 121.7595 | 57.3319 | 60.0577 | 49.6 | 121.7275 | 41.1863 | 60.0231 | 33.4 | 121.7358 | 25.0502 | 60.0116 | 17.2
121.7666 | 73.4833 | 60.0404 | 65.8 | 121.7215 | 73.393 | 60.0116 | 65.8 | 121.7678 | 57.3318 | 60.0577 | 49.6 | 121.7359 | 41.1864 | 60.0231 | 33.4 | 121.7441 | 25.0499 | 60.0116 | 17.2
121.775 | 73.4829 | 60.0404 | 65.8 | 121.7298 | 73.3917 | 60.0116 | 65.8 | 121.7761 | 57.3318 | 60.0577 | 49.6 | 121.7442 | 41.1865 | 60.0231 | 33.4 | 121.7524 | 25.0496 | 60.0116 | 17.2
121.7833 | 73.4825 | 60.0404 | 65.8 | 121.7381 | 73.3902 | 60.0116 | 65.8 | 121.7844 | 57.3317 | 60.0577 | 49.6 | 121.7525 | 41.1865 | 60.0231 | 33.4 | 121.7607 | 25.0501 | 60.0116 | 17.2
121.7916 | 73.4831 | 60.0404 | 65.8 | 121.7465 | 73.3887 | 60.0116 | 65.8 | 121.7927 | 57.3316 | 60.0577 | 49.6 | 121.7608 | 41.1866 | 60.0231 | 33.4 | 121.7692 | 25.0505 | 60.0116 | 17.2
121.7999 | 73.4837 | 60.0404 | 65.8 | 121.7548 | 73.3872 | 60.0116 | 65.8 | 121.8011 | 57.3316 | 60.0577 | 49.6 | 121.7691 | 41.1867 | 60.0231 | 33.4 | 121.7775 | 25.051 | 60.0116 | 17.2
121.8083 | 73.4837 | 60.0404 | 65.8 | 121.7632 | 73.3858 | 60.0116 | 65.8 | 121.8094 | 57.3315 | 60.0577 | 49.6 | 121.7775 | 41.1853 | 60.0231 | 33.4 | 121.7858 | 25.0515 | 60.0116 | 17.2
121.8166 | 73.4837 | 60.0404 | 65.8 | 121.7715 | 73.385 | 60.0116 | 65.8 | 121.8177 | 57.3314 | 60.0577 | 49.6 | 121.7858 | 41.184 | 60.0231 | 33.4 | 121.7941 | 25.052 | 60.0116 | 17.2
121.8249 | 73.4837 | 60.0404 | 65.8 | 121.7798 | 73.3842 | 60.0116 | 65.8 | 121.826 | 57.3313 | 60.0577 | 49.6 | 121.7941 | 41.1823 | 60.0231 | 33.4 | 121.8025 | 25.0524 | 60.0116 | 17.2
121.8333 | 73.4837 | 60.0404 | 65.8 | 121.7881 | 73.3832 | 60.0116 | 65.8 | 121.8344 | 57.3314 | 60.0577 | 49.6 | 121.8024 | 41.1805 | 60.0231 | 33.4 | 121.8108 | 25.0523 | 60.0116 | 17.2
121.8416 | 73.4837 | 60.0404 | 65.8 | 121.7965 | 73.3823 | 60.0116 | 65.8 | 121.8427 | 57.3314 | 60.0577 | 49.6 | 121.8109 | 41.1775 | 60.0231 | 33.4 | 121.8191 | 25.0523 | 60.0116 | 17.2
121.8499 | 73.4837 | 60.0404 | 65.8 | 121.8048 | 73.3813 | 60.0116 | 65.8 | 121.851 | 57.3333 | 60.0577 | 49.6 | 121.8192 | 41.1745 | 60.0231 | 33.4 | 121.8274 | 25.0524 | 60.0116 | 17.2
121.8582 | 73.4837 | 60.0404 | 65.8 | 121.8131 | 73.3804 | 60.0116 | 65.8 | 121.8593 | 57.3351 | 60.0577 | 49.6 | 121.8275 | 41.1715 | 60.0231 | 33.4 | 121.8358 | 25.0525 | 60.0116 | 17.2
121.8666 | 73.4837 | 60.0404 | 65.8 | 121.8214 | 73.3794 | 60.0116 | 65.8 | 121.8677 | 57.3372 | 60.0577 | 49.6 | 121.8358 | 41.1684 | 60.0231 | 33.4 | 121.8441 | 25.0526 | 60.0116 | 17.2
121.8749 | 73.4837 | 60.0404 | 65.8 | 121.8298 | 73.3785 | 60.0116 | 65.8 | 121.876 | 57.3393 | 60.0577 | 49.6 | 121.8442 | 41.1655 | 60.0231 | 33.4 | 121.8524 | 25.0526 | 60.0116 | 17.2
121.8832 | 73.4837 | 60.0404 | 65.8 | 121.8381 | 73.3774 | 60.0116 | 65.8 | 121.8843 | 57.3395 | 60.0577 | 49.6 | 121.8525 | 41.1626 | 60.0231 | 33.4 | 121.8607 | 25.0527 | 60.0116 | 17.2
121.8915 | 73.4837 | 60.0404 | 65.8 | 121.8465 | 73.3764 | 60.0116 | 65.8 | 121.8926 | 57.3396 | 60.0577 | 49.6 | 121.8608 | 41.161 | 60.0231 | 33.4 | 121.8691 | 25.0528 | 60.0116 | 17.2
121.8999 | 73.4837 | 60.0404 | 65.8 | 121.8548 | 73.3735 | 60.0116 | 65.8 | 121.9009 | 57.3392 | 60.0577 | 49.6 | 121.8691 | 41.1594 | 60.0231 | 33.4 | 121.8774 | 25.0529 | 60.0116 | 17.2
121.9082 | 73.4837 | 60.0404 | 65.8 | 121.8631 | 73.3706 | 60.0116 | 65.8 | 121.9093 | 57.3387 | 60.0577 | 49.6 | 121.8775 | 41.1586 | 60.0231 | 33.4 | 121.8857 | 25.053 | 60.0116 | 17.2
121.9165 | 73.4837 | 60.0404 | 65.8 | 121.8714 | 73.3679 | 60.0116 | 65.8 | 121.9176 | 57.3381 | 60.0577 | 49.6 | 121.8858 | 41.1579 | 60.0231 | 33.4 | 121.894 | 25.053 | 60.0116 | 17.2
121.9249 | 73.4813 | 60.0404 | 65.8 | 121.8798 | 73.3652 | 60.0116 | 65.8 | 121.926 | 57.3375 | 60.0577 | 49.6 | 121.8941 | 41.158 | 60.0231 | 33.4 | 121.9025 | 25.0531 | 60.0116 | 17.2
121.9332 | 73.479 | 60.0404 | 65.8 | 121.8881 | 73.3619 | 60.0116 | 65.8 | 121.9343 | 57.3356 | 60.0577 | 49.6 | 121.9024 | 41.1581 | 60.0231 | 33.4 | 121.9108 | 25.0527 | 60.0116 | 17.2
121.9415 | 73.4767 | 60.0404 | 65.8 | 121.8965 | 73.3586 | 60.0116 | 65.8 | 121.9426 | 57.3338 | 60.0577 | 49.6 | 121.9108 | 41.1582 | 60.0231 | 33.4 | 121.9191 | 25.0522 | 60.0116 | 17.2
121.9499 | 73.4744 | 60.0404 | 65.8 | 121.9048 | 73.3553 | 60.0116 | 65.8 | 121.9509 | 57.3316 | 60.0577 | 49.6 | 121.9191 | 41.1583 | 60.0231 | 33.4 | 121.9274 | 25.0506 | 60.0116 | 17.2
121.9582 | 73.4721 | 60.0404 | 65.8 | 121.9131 | 73.352 | 60.0116 | 65.8 | 121.9592 | 57.3295 | 60.0577 | 49.6 | 121.9274 | 41.1586 | 60.0231 | 33.4 | 121.9358 | 25.0489 | 60.0116 | 17.2
121.9665 | 73.4697 | 60.0404 | 65.8 | 121.9214 | 73.3502 | 60.0116 | 65.8 | 121.9676 | 57.3298 | 60.0577 | 49.6 | 121.9357 | 41.1588 | 60.0231 | 33.4 | 121.9441 | 25.0473 | 60.0116 | 17.2
121.9748 | 73.4674 | 60.0404 | 65.8 | 121.9298 | 73.3484 | 60.0116 | 65.8 | 121.9759 | 57.3302 | 60.0577 | 49.6 | 121.9442 | 41.1597 | 60.0347 | 33.4 | 121.9524 | 25.0457 | 60.0116 | 17.2
121.9832 | 73.4651 | 60.0404 | 65.8 | 121.9381 | 73.3479 | 60.0116 | 65.8 | 121.9842 | 57.33 | 60.0577 | 49.6 | 121.9525 | 41.1606 | 60.0347 | 33.4 | 121.9607 | 25.044 | 60.0116 | 17.2
121.9915 | 73.4608 | 60.0404 | 65.8 | 121.9464 | 73.3473 | 60.0116 | 65.8 | 121.9926 | 57.3298 | 60.0577 | 49.6 | 121.9608 | 41.1608 | 60.0347 | 33.4 | 121.9691 | 25.0424 | 60.0116 | 17.2
121.9998 | 73.4566 | 60.0404 | 65.8 | 121.9547 | 73.3456 | 60.0116 | 65.8 | 122.0009 | 57.3295 | 60.0577 | 49.6 | 121.9691 | 41.161 | 60.0347 | 33.4 | 121.9774 | 25.0409 | 60.0116 | 17.2
122.0081 | 73.4544 | 60.0404 | 65.8 | 121.9631 | 73.3439 | 60.0116 | 65.8 | 122.0092 | 57.3291 | 60.0577 | 49.6 | 121.9774 | 41.1618 | 60.0347 | 33.4 | 121.9857 | 25.0394 | 60.0116 | 17.2
122.0165 | 73.4523 | 60.0404 | 65.8 | 121.9714 | 73.3427 | 60.0116 | 65.8 | 122.0175 | 57.3287 | 60.0577 | 49.6 | 121.9858 | 41.1626 | 60.0347 | 33.4 | 121.994 | 25.0382 | 60.0116 | 17.2
122.0248 | 73.4501 | 60.0404 | 65.8 | 121.9798 | 73.3416 | 60.0116 | 65.8 | 122.0258 | 57.3284 | 60.0577 | 49.6 | 121.9941 | 41.1633 | 60.0347 | 33.4 | 122.0024 | 25.0369 | 60.0116 | 17.2
122.0331 | 73.4479 | 60.0404 | 65.8 | 121.9881 | 73.3404 | 60.0116 | 65.8 | 122.0342 | 57.3274 | 60.0577 | 49.6 | 122.0024 | 41.1641 | 60.0347 | 33.4 | 122.0107 | 25.037 | 60.0116 | 17.2
122.0415 | 73.4457 | 60.0404 | 65.8 | 121.9964 | 73.3393 | 60.0116 | 65.8 | 122.0425 | 57.3265 | 60.0577 | 49.6 | 122.0107 | 41.1646 | 60.0347 | 33.4 | 122.019 | 25.037 | 60.0116 | 17.2
122.0498 | 73.4436 | 60.0404 | 65.8 | 122.0047 | 73.3381 | 60.0116 | 65.8 | 122.0508 | 57.3244 | 60.0577 | 49.6 | 122.0191 | 41.1651 | 60.0347 | 33.4 | 122.0273 | 25.0368 | 60.0116 | 17.2
122.0581 | 73.4414 | 60.0404 | 65.8 | 122.0131 | 73.337 | 60.0116 | 65.8 | 122.0591 | 57.3224 | 60.0577 | 49.6 | 122.0274 | 41.1651 | 60.0347 | 33.4 | 122.0358 | 25.0366 | 60.0116 | 17.2
122.0664 | 73.4392 | 60.0404 | 65.8 | 122.0214 | 73.3355 | 60.0116 | 65.8 | 122.0674 | 57.3215 | 60.0577 | 49.6 | 122.0357 | 41.1651 | 60.0347 | 33.4 | 122.0441 | 25.0359 | 60.0116 | 17.2
122.0748 | 73.439 | 60.0404 | 65.8 | 122.0298 | 73.334 | 60.0116 | 65.8 | 122.0758 | 57.3206 | 60.0577 | 49.6 | 122.044 | 41.1651 | 60.0347 | 33.4 | 122.0524 | 25.0352 | 60.0116 | 17.2
122.0831 | 73.4388 | 60.0404 | 65.8 | 122.0381 | 73.3337 | 60.0116 | 65.8 | 122.0841 | 57.3196 | 60.0577 | 49.6 | 122.0523 | 41.1651 | 60.0347 | 33.4 | 122.0607 | 25.0344 | 60.0116 | 17.2
122.0914 | 73.4369 | 60.0404 | 65.8 | 122.0464 | 73.3333 | 60.0116 | 65.8 | 122.0925 | 57.3185 | 60.0577 | 49.6 | 122.0607 | 41.1651 | 60.0347 | 33.4 | 122.0691 | 25.0335 | 60.0116 | 17.2
122.0998 | 73.435 | 60.0404 | 65.8 | 122.0547 | 73.333 | 60.0116 | 65.8 | 122.1008 | 57.3185 | 60.0577 | 49.6 | 122.069 | 41.1651 | 60.0347 | 33.4 | 122.0774 | 25.0328 | 60.0116 | 17.2
122.1081 | 73.4321 | 60.0404 | 65.8 | 122.0631 | 73.3326 | 60.0116 | 65.8 | 122.1091 | 57.3185 | 60.0577 | 49.6 | 122.0773 | 41.1651 | 60.0347 | 33.4 | 122.0857 | 25.0321 | 60.0116 | 17.2
122.1164 | 73.4291 | 60.0404 | 65.8 | 122.0714 | 73.3325 | 60.0116 | 65.8 | 122.1174 | 57.3197 | 60.0577 | 49.6 | 122.0856 | 41.1651 | 60.0347 | 33.4 | 122.094 | 25.0317 | 60.0116 | 17.2
122.1247 | 73.4261 | 60.0404 | 65.8 | 122.0797 | 73.3324 | 60.0116 | 65.8 | 122.1257 | 57.3208 | 60.0577 | 49.6 | 122.0941 | 41.1651 | 60.0347 | 33.4 | 122.1024 | 25.0314 | 60.0116 | 17.2
122.1331 | 73.4231 | 60.0404 | 65.8 | 122.088 | 73.3325 | 60.0116 | 65.8 | 122.1341 | 57.3232 | 60.0577 | 49.6 | 122.1024 | 41.1651 | 60.0347 | 33.4 | 122.1107 | 25.0312 | 60.0116 | 17.2
122.1414 | 73.4195 | 60.0404 | 65.8 | 122.0964 | 73.3326 | 60.0116 | 65.8 | 122.1424 | 57.3256 | 60.0577 | 49.6 | 122.1107 | 41.1657 | 60.0404 | 33.4 | 122.119 | 25.0311 | 60.0116 | 17.2
122.1497 | 73.4159 | 60.0404 | 65.8 | 122.1047 | 73.333 | 60.0116 | 65.8 | 122.1508 | 57.327 | 60.0577 | 49.6 | 122.119 | 41.1663 | 60.0404 | 33.4 | 122.1273 | 25.0315 | 60.0116 | 17.2
122.158 | 73.4123 | 60.0404 | 65.8 | 122.1131 | 73.3335 | 60.0116 | 65.8 | 122.1591 | 57.3283 | 60.0577 | 49.6 | 122.1274 | 41.167 | 60.0404 | 33.4 | 122.1357 | 25.0319 | 60.0116 | 17.2
122.1664 | 73.4087 | 60.0404 | 65.8 | 122.1214 | 73.3339 | 60.0116 | 65.8 | 122.1674 | 57.33 | 60.0577 | 49.6 | 122.1357 | 41.1676 | 60.0404 | 33.4 | 122.144 | 25.0323 | 60.0116 | 17.2
122.1747 | 73.407 | 60.0404 | 65.8 | 122.1297 | 73.3343 | 60.0116 | 65.8 | 122.1757 | 57.3316 | 60.0577 | 49.6 | 122.144 | 41.1683 | 60.0404 | 33.4 | 122.1523 | 25.0327 | 60.0116 | 17.2
122.183 | 73.4052 | 60.0404 | 65.8 | 122.138 | 73.3348 | 60.0116 | 65.8 | 122.184 | 57.3322 | 60.0577 | 49.6 | 122.1523 | 41.169 | 60.0404 | 33.4 | 122.1606 | 25.0331 | 60.0116 | 17.2
122.1914 | 73.4046 | 60.0404 | 65.8 | 122.1464 | 73.3352 | 60.0116 | 65.8 | 122.1924 | 57.3327 | 60.0577 | 49.6 | 122.1606 | 41.1697 | 60.0404 | 33.4 | 122.1691 | 25.0335 | 60.0116 | 17.2
122.1997 | 73.404 | 60.0404 | 65.8 | 122.1547 | 73.3354 | 60.0116 | 65.8 | 122.2007 | 57.3329 | 60.0577 | 49.6 | 122.169 | 41.1703 | 60.0404 | 33.4 | 122.1774 | 25.0335 | 60.0116 | 17.2
122.208 | 73.4027 | 60.0404 | 65.8 | 122.1631 | 73.3356 | 60.0116 | 65.8 | 122.209 | 57.333 | 60.0577 | 49.6 | 122.1773 | 41.1709 | 60.0404 | 33.4 | 122.1857 | 25.0336 | 60.0116 | 17.2
122.2163 | 73.4016 | 60.0404 | 65.8 | 122.1714 | 73.3356 | 60.0116 | 65.8 | 122.2173 | 57.3323 | 60.052 | 49.6 | 122.1856 | 41.1715 | 60.0404 | 33.4 | 122.194 | 25.0334 | 60.0116 | 17.2
122.2247 | 73.401 | 60.0404 | 65.8 | 122.1797 | 73.3356 | 60.0116 | 65.8 | 122.2256 | 57.3316 | 60.052 | 49.6 | 122.1939 | 41.1711 | 60.0404 | 33.4 | 122.2024 | 25.0332 | 60.0116 | 17.2
122.233 | 73.4004 | 60.0404 | 65.8 | 122.1881 | 73.3363 | 60.0116 | 65.8 | 122.234 | 57.3317 | 60.052 | 49.6 | 122.2023 | 41.1708 | 60.0404 | 33.4 | 122.2107 | 25.0331 | 60.0116 | 17.2
122.2413 | 73.3998 | 60.0404 | 65.8 | 122.1964 | 73.3369 | 60.0116 | 65.8 | 122.2423 | 57.3317 | 60.052 | 49.6 | 122.2106 | 41.1705 | 60.0404 | 33.4 | 122.219 | 25.033 | 60.0116 | 17.2
122.2496 | 73.3993 | 60.0404 | 65.8 | 122.2047 | 73.3383 | 60.0116 | 65.8 | 122.2506 | 57.3318 | 60.052 | 49.6 | 122.2189 | 41.1702 | 60.0404 | 33.4 | 122.2274 | 25.033 | 60.0116 | 17.2
122.258 | 73.3987 | 60.0404 | 65.8 | 122.213 | 73.3396 | 60.0116 | 65.8 | 122.259 | 57.3318 | 60.052 | 49.6 | 122.2272 | 41.1675 | 60.0404 | 33.4 | 122.2357 | 25.0329 | 60.0116 | 17.2
122.2663 | 73.3981 | 60.0404 | 65.8 | 122.2214 | 73.3405 | 60.0116 | 65.8 | 122.2673 | 57.3319 | 60.052 | 49.6 | 122.2355 | 41.1647 | 60.0404 | 33.4 | 122.244 | 25.0328 | 60.0116 | 17.2
122.2746 | 73.3976 | 60.0404 | 65.8 | 122.2297 | 73.3413 | 60.0116 | 65.8 | 122.2756 | 57.3319 | 60.052 | 49.6 | 122.244 | 41.1585 | 60.0404 | 33.4 | 122.2523 | 25.0328 | 60.0116 | 17.2
122.283 | 73.397 | 60.0404 | 65.8 | 122.2381 | 73.3421 | 60.0116 | 65.8 | 122.2839 | 57.3319 | 60.052 | 49.6 | 122.2523 | 41.1523 | 60.0404 | 33.4 | 122.2607 | 25.0327 | 60.0116 | 17.2
122.2913 | 73.397 | 60.0404 | 65.8 | 122.2464 | 73.3429 | 60.0116 | 65.8 | 122.2922 | 57.3319 | 60.052 | 49.6 | 122.2606 | 41.146 | 60.0404 | 33.4 | 122.269 | 25.0326 | 60.0116 | 17.2
122.2996 | 73.397 | 60.0404 | 65.8 | 122.2547 | 73.3439 | 60.0116 | 65.8 | 122.3006 | 57.3314 | 60.052 | 49.6 | 122.2689 | 41.1396 | 60.0404 | 33.4 | 122.2773 | 25.0327 | 60.0116 | 17.2
122.3079 | 73.397 | 60.0404 | 65.8 | 122.263 | 73.345 | 60.0116 | 65.8 | 122.3089 | 57.3309 | 60.052 | 49.6 | 122.2773 | 41.1332 | 60.0404 | 33.4 | 122.2856 | 25.0328 | 60.0116 | 17.2
122.3163 | 73.397 | 60.0404 | 65.8 | 122.2714 | 73.3453 | 60.0116 | 65.8 | 122.3173 | 57.3303 | 60.052 | 49.6 | 122.2856 | 41.1267 | 60.0404 | 33.4 | 122.2941 | 25.0322 | 60.0116 | 17.2
122.3246 | 73.397 | 60.0404 | 65.8 | 122.2797 | 73.3457 | 60.0116 | 65.8 | 122.3256 | 57.3298 | 60.052 | 49.6 | 122.2939 | 41.1202 | 60.0404 | 33.4 | 122.3024 | 25.0315 | 60.0116 | 17.2
122.3329 | 73.397 | 60.0404 | 65.8 | 122.2881 | 73.3454 | 60.0116 | 65.8 | 122.3339 | 57.3293 | 60.052 | 49.6 | 122.3022 | 41.1137 | 60.0404 | 33.4 | 122.3107 | 25.0306 | 60.0116 | 17.2
122.3413 | 73.397 | 60.0404 | 65.8 | 122.2964 | 73.3451 | 60.0116 | 65.8 | 122.3422 | 57.3288 | 60.052 | 49.6 | 122.3105 | 41.1096 | 60.0404 | 33.4 | 122.319 | 25.0297 | 60.0116 | 17.2
122.3496 | 73.397 | 60.0404 | 65.8 | 122.3047 | 73.3453 | 60.0116 | 65.8 | 122.3505 | 57.3278 | 60.052 | 49.6 | 122.3189 | 41.1055 | 60.0404 | 33.4 | 122.3274 | 25.0287 | 60.0116 | 17.2
122.3579 | 73.397 | 60.0404 | 65.8 | 122.313 | 73.3456 | 60.0116 | 65.8 | 122.3589 | 57.3269 | 60.052 | 49.6 | 122.3272 | 41.1057 | 60.0404 | 33.4 | 122.3357 | 25.0278 | 60.0116 | 17.2
122.3662 | 73.397 | 60.0404 | 65.8 | 122.3214 | 73.3458 | 60.0116 | 65.8 | 122.3672 | 57.3259 | 60.052 | 49.6 | 122.3355 | 41.1059 | 60.0404 | 33.4 | 122.344 | 25.0269 | 60.0116 | 17.2
122.3746 | 73.397 | 60.0404 | 65.8 | 122.3297 | 73.3461 | 60.0116 | 65.8 | 122.3755 | 57.3249 | 60.052 | 49.6 | 122.3438 | 41.1051 | 60.0404 | 33.4 | 122.3523 | 25.026 | 60.0116 | 17.2
122.3829 | 73.397 | 60.0404 | 65.8 | 122.338 | 73.3461 | 60.0116 | 65.8 | 122.3839 | 57.3244 | 60.052 | 49.6 | 122.3521 | 41.1044 | 60.0404 | 33.4 | 122.3607 | 25.0251 | 60.0116 | 17.2
122.3912 | 73.3962 | 60.0404 | 65.8 | 122.3463 | 73.3461 | 60.0116 | 65.8 | 122.3922 | 57.324 | 60.052 | 49.6 | 122.3605 | 41.1046 | 60.0404 | 33.4 | 122.369 | 25.0243 | 60.0116 | 17.2
122.3995 | 73.3954 | 60.0404 | 65.8 | 122.3547 | 73.3461 | 60.0116 | 65.8 | 122.4005 | 57.3236 | 60.052 | 49.6 | 122.3688 | 41.1049 | 60.0404 | 33.4 | 122.3773 | 25.025 | 60.0116 | 17.2
122.4079 | 73.3946 | 60.0404 | 65.8 | 122.363 | 73.3461 | 60.0116 | 65.8 | 122.4088 | 57.3231 | 60.052 | 49.6 | 122.3771 | 41.1053 | 60.0404 | 33.4 | 122.3856 | 25.0257 | 60.0116 | 17.2
122.4162 | 73.3939 | 60.0404 | 65.8 | 122.3714 | 73.3455 | 60.0116 | 65.8 | 122.4172 | 57.3227 | 60.052 | 49.6 | 122.3854 | 41.1057 | 60.0404 | 33.4 | 122.394 | 25.0266 | 60.0116 | 17.2
122.4245 | 73.3931 | 60.0404 | 65.8 | 122.3797 | 73.345 | 60.0116 | 65.8 | 122.4255 | 57.3223 | 60.052 | 49.6 | 122.3939 | 41.1076 | 60.0404 | 33.4 | 122.4023 | 25.0276 | 60.0116 | 17.2
122.4329 | 73.3923 | 60.0404 | 65.8 | 122.388 | 73.3443 | 60.0116 | 65.8 | 122.4338 | 57.3223 | 60.052 | 49.6 | 122.4022 | 41.1095 | 60.0404 | 33.4 | 122.4106 | 25.0286 | 60.0116 | 17.2
122.4412 | 73.3916 | 60.0404 | 65.8 | 122.3963 | 73.3437 | 60.0116 | 65.8 | 122.4421 | 57.3223 | 60.052 | 49.6 | 122.4105 | 41.1106 | 60.0404 | 33.4 | 122.4189 | 25.0296 | 60.0116 | 17.2
122.4495 | 73.3909 | 60.0404 | 65.8 | 122.4047 | 73.34 | 60.0116 | 65.8 | 122.4504 | 57.319 | 60.052 | 49.6 | 122.4188 | 41.1117 | 60.0404 | 33.4 | 122.4274 | 25.0289 | 60.0116 | 17.2
122.4578 | 73.3899 | 60.0404 | 65.8 | 122.413 | 73.3363 | 60.0116 | 65.8 | 122.4588 | 57.3157 | 60.052 | 49.6 | 122.4271 | 41.1135 | 60.0404 | 33.4 | 122.4357 | 25.0283 | 60.0116 | 17.2
122.4662 | 73.3889 | 60.0404 | 65.8 | 122.4214 | 73.3326 | 60.0116 | 65.8 | 122.4671 | 57.3126 | 60.052 | 49.6 | 122.4355 | 41.1152 | 60.0404 | 33.4 | 122.444 | 25.0276 | 60.0116 | 17.2
122.4745 | 73.3887 | 60.0404 | 65.8 | 122.4297 | 73.3289 | 60.0116 | 65.8 | 122.4755 | 57.3094 | 60.052 | 49.6 | 122.4438 | 41.116 | 60.0404 | 33.4 | 122.4523 | 25.027 | 60.0116 | 17.2
122.4828 | 73.3884 | 60.0404 | 65.8 | 122.438 | 73.3252 | 60.0116 | 65.8 | 122.4838 | 57.3063 | 60.052 | 49.6 | 122.4521 | 41.1168 | 60.0404 | 33.4 | 122.4607 | 25.0246 | 60.0116 | 17.2
122.4912 | 73.3882 | 60.0404 | 65.8 | 122.4463 | 73.3216 | 60.0116 | 65.8 | 122.4921 | 57.3032 | 60.052 | 49.6 | 122.4604 | 41.1174 | 60.0404 | 33.4 | 122.469 | 25.0222 | 60.0116 | 17.2
122.4995 | 73.388 | 60.0404 | 65.8 | 122.4547 | 73.3184 | 60.0116 | 65.8 | 122.5004 | 57.3 | 60.052 | 49.6 | 122.4688 | 41.1181 | 60.0404 | 33.4 | 122.4773 | 25.0197 | 60.0116 | 17.2
122.5078 | 73.3878 | 60.0404 | 65.8 | 122.463 | 73.3153 | 60.0116 | 65.8 | 122.5087 | 57.2969 | 60.052 | 49.6 | 122.4771 | 41.1173 | 60.0404 | 33.4 | 122.4856 | 25.0173 | 60.0116 | 17.2
122.5161 | 73.3876 | 60.0404 | 65.8 | 122.4713 | 73.3123 | 60.0116 | 65.8 | 122.5171 | 57.2938 | 60.052 | 49.6 | 122.4854 | 41.1165 | 60.0404 | 33.4 | 122.494 | 25.0149 | 60.0116 | 17.2
122.5245 | 73.3873 | 60.0404 | 65.8 | 122.4796 | 73.3092 | 60.0116 | 65.8 | 122.5254 | 57.2906 | 60.052 | 49.6 | 122.4937 | 41.1162 | 60.0404 | 33.4 | 122.5023 | 25.0124 | 60.0116 | 17.2
122.5328 | 73.387 | 60.0404 | 65.8 | 122.488 | 73.3092 | 60.0116 | 65.8 | 122.5337 | 57.2881 | 60.052 | 49.6 | 122.502 | 41.116 | 60.0404 | 33.4 | 122.5106 | 25.0116 | 60.0116 | 17.2
122.5411 | 73.387 | 60.0404 | 65.8 | 122.4963 | 73.3092 | 60.0116 | 65.8 | 122.5421 | 57.2855 | 60.052 | 49.6 | 122.5104 | 41.1166 | 60.0404 | 33.4 | 122.5189 | 25.0108 | 60.0116 | 17.2
122.5494 | 73.387 | 60.0404 | 65.8 | 122.5047 | 73.3092 | 60.0116 | 65.8 | 122.5504 | 57.2801 | 60.052 | 49.6 | 122.5187 | 41.1172 | 60.0404 | 33.4 | 122.5273 | 25.0099 | 60.0116 | 17.2
122.5578 | 73.387 | 60.0404 | 65.8 | 122.513 | 73.3092 | 60.0116 | 65.8 | 122.5587 | 57.2747 | 60.052 | 49.6 | 122.527 | 41.1183 | 60.0404 | 33.4 | 122.5356 | 25.0091 | 60.0116 | 17.2
122.5661 | 73.387 | 60.0404 | 65.8 | 122.5213 | 73.3092 | 60.0116 | 65.8 | 122.567 | 57.2698 | 60.052 | 49.6 | 122.5353 | 41.1194 | 60.0404 | 33.4 | 122.5439 | 25.0092 | 60.0116 | 17.2
122.5744 | 73.3877 | 60.0404 | 65.8 | 122.5296 | 73.3092 | 60.0116 | 65.8 | 122.5754 | 57.2649 | 60.052 | 49.6 | 122.5438 | 41.1199 | 60.0404 | 33.4 | 122.5522 | 25.0093 | 60.0116 | 17.2
122.5828 | 73.3883 | 60.0404 | 65.8 | 122.538 | 73.3079 | 60.0116 | 65.8 | 122.5837 | 57.2609 | 60.052 | 49.6 | 122.5521 | 41.1204 | 60.0404 | 33.4 | 122.5607 | 25.0103 | 60.0116 | 17.2
122.5911 | 73.389 | 60.0404 | 65.8 | 122.5463 | 73.3066 | 60.0116 | 65.8 | 122.592 | 57.2568 | 60.052 | 49.6 | 122.5604 | 41.121 | 60.0404 | 33.4 | 122.569 | 25.0113 | 60.0116 | 17.2
122.5994 | 73.3896 | 60.0404 | 65.8 | 122.5547 | 73.3053 | 60.0116 | 65.8 | 122.6003 | 57.2527 | 60.052 | 49.6 | 122.5687 | 41.1216 | 60.0404 | 33.4 | 122.5773 | 25.0123 | 60.0116 | 17.2
122.6077 | 73.3902 | 60.0404 | 65.8 | 122.563 | 73.3039 | 60.0116 | 65.8 | 122.6086 | 57.2486 | 60.052 | 49.6 | 122.577 | 41.1217 | 60.0404 | 33.4 | 122.5856 | 25.0133 | 60.0116 | 17.2
122.6161 | 73.3909 | 60.0404 | 65.8 | 122.5713 | 73.3006 | 60.0116 | 65.8 | 122.617 | 57.2473 | 60.052 | 49.6 | 122.5854 | 41.1219 | 60.0404 | 33.4 | 122.594 | 25.0143 | 60.0116 | 17.2
122.6244 | 73.3922 | 60.0404 | 65.8 | 122.5796 | 73.2973 | 60.0116 | 65.8 | 122.6253 | 57.2459 | 60.052 | 49.6 | 122.5937 | 41.1218 | 60.0404 | 33.4 | 122.6023 | 25.0153 | 60.0116 | 17.2
122.6327 | 73.3935 | 60.0404 | 65.8 | 122.588 | 73.2942 | 60.0116 | 65.8 | 122.6336 | 57.2472 | 60.052 | 49.6 | 122.602 | 41.1216 | 60.0404 | 33.4 | 122.6106 | 25.0163 | 60.0116 | 17.2
122.641 | 73.3949 | 60.0404 | 65.8 | 122.5963 | 73.2911 | 60.0116 | 65.8 | 122.642 | 57.2486 | 60.052 | 49.6 | 122.6103 | 41.1189 | 60.0404 | 33.4 | 122.6189 | 25.0173 | 60.0116 | 17.2
122.6494 | 73.3964 | 60.0404 | 65.8 | 122.6046 | 73.2879 | 60.0116 | 65.8 | 122.6503 | 57.2494 | 60.052 | 49.6 | 122.6187 | 41.1161 | 60.0404 | 33.4 | 122.6273 | 25.0183 | 60.0116 | 17.2
122.6577 | 73.3972 | 60.0404 | 65.8 | 122.6129 | 73.2848 | 60.0116 | 65.8 | 122.6586 | 57.2502 | 60.052 | 49.6 | 122.627 | 41.1136 | 60.0404 | 33.4 | 122.6356 | 25.0193 | 60.0116 | 17.2
122.666 | 73.398 | 60.0404 | 65.8 | 122.6213 | 73.283 | 60.0116 | 65.8 | 122.6669 | 57.249 | 60.052 | 49.6 | 122.6353 | 41.1111 | 60.0404 | 33.4 | 122.6439 | 25.0191 | 60.0116 | 17.2
122.6744 | 73.3975 | 60.0404 | 65.8 | 122.6296 | 73.2812 | 60.0116 | 65.8 | 122.6753 | 57.2478 | 60.052 | 49.6 | 122.6436 | 41.108 | 60.0404 | 33.4 | 122.6522 | 25.0189 | 60.0116 | 17.2
122.6827 | 73.3971 | 60.0404 | 65.8 | 122.638 | 73.2796 | 60.0116 | 65.8 | 122.6836 | 57.2471 | 60.052 | 49.6 | 122.6519 | 41.1049 | 60.0404 | 33.4 | 122.6606 | 25.0186 | 60.0116 | 17.2
122.691 | 73.3967 | 60.0404 | 65.8 | 122.6463 | 73.2779 | 60.0116 | 65.8 | 122.6919 | 57.2465 | 60.052 | 49.6 | 122.6603 | 41.1016 | 60.0404 | 33.4 | 122.6689 | 25.0183 | 60.0116 | 17.2
122.6993 | 73.3962 | 60.0404 | 65.8 | 122.6546 | 73.2785 | 60.0116 | 65.8 | 122.7003 | 57.2461 | 60.052 | 49.6 | 122.6686 | 41.0983 | 60.0404 | 33.4 | 122.6772 | 25.0179 | 60.0116 | 17.2
122.7077 | 73.3952 | 60.0404 | 65.8 | 122.6629 | 73.2791 | 60.0116 | 65.8 | 122.7086 | 57.2457 | 60.052 | 49.6 | 122.6769 | 41.095 | 60.0404 | 33.4 | 122.6855 | 25.0176 | 60.0116 | 17.2
122.716 | 73.3941 | 60.0404 | 65.8 | 122.6713 | 73.2796 | 60.0116 | 65.8 | 122.7169 | 57.2454 | 60.052 | 49.6 | 122.6852 | 41.0917 | 60.0404 | 33.4 | 122.694 | 25.0172 | 60.0116 | 17.2
122.7243 | 73.3931 | 60.0404 | 65.8 | 122.6796 | 73.28 | 60.0116 | 65.8 | 122.7252 | 57.245 | 60.052 | 49.6 | 122.6937 | 41.0894 | 60.0404 | 33.4 | 122.7023 | 25.0169 | 60.0116 | 17.2
122.7327 | 73.3922 | 60.0404 | 65.8 | 122.688 | 73.2804 | 60.0116 | 65.8 | 122.7335 | 57.2455 | 60.052 | 49.6 | 122.702 | 41.0871 | 60.0404 | 33.4 | 122.7106 | 25.014 | 60.0116 | 17.2
122.741 | 73.3898 | 60.0404 | 65.8 | 122.6963 | 73.2809 | 60.0116 | 65.8 | 122.7419 | 57.2461 | 60.052 | 49.6 | 122.7103 | 41.085 | 60.0404 | 33.4 | 122.7189 | 25.011 | 60.0116 | 17.2
122.7493 | 73.3874 | 60.0404 | 65.8 | 122.7046 | 73.2813 | 60.0116 | 65.8 | 122.7502 | 57.2478 | 60.052 | 49.6 | 122.7186 | 41.0828 | 60.0404 | 33.4 | 122.7273 | 25.0085 | 60.0116 | 17.2
122.7576 | 73.3863 | 60.0404 | 65.8 | 122.7129 | 73.2818 | 60.0116 | 65.8 | 122.7585 | 57.2495 | 60.052 | 49.6 | 122.7269 | 41.0828 | 60.0404 | 33.4 | 122.7356 | 25.006 | 60.0116 | 17.2
122.766 | 73.3851 | 60.0404 | 65.8 | 122.7213 | 73.282 | 60.0116 | 65.8 | 122.7668 | 57.2507 | 60.052 | 49.6 | 122.7353 | 41.0828 | 60.0404 | 33.4 | 122.7439 | 25.0011 | 60.0116 | 17.2
122.7743 | 73.384 | 60.0404 | 65.8 | 122.7296 | 73.2823 | 60.0116 | 65.8 | 122.7752 | 57.2519 | 60.052 | 49.6 | 122.7436 | 41.0829 | 60.0404 | 33.4 | 122.7522 | 24.9962 | 60.0116 | 17.2
122.7826 | 73.3828 | 60.0404 | 65.8 | 122.7379 | 73.2823 | 60.0116 | 65.8 | 122.7835 | 57.2527 | 60.052 | 49.6 | 122.7519 | 41.0829 | 60.0404 | 33.4 | 122.7606 | 24.9914 | 60.0116 | 17.2
122.7909 | 73.3808 | 60.0404 | 65.8 | 122.7463 | 73.2823 | 60.0116 | 65.8 | 122.7918 | 57.2536 | 60.052 | 49.6 | 122.7602 | 41.0829 | 60.0404 | 33.4 | 122.7689 | 24.9865 | 60.0116 | 17.2
122.7993 | 73.3788 | 60.0404 | 65.8 | 122.7546 | 73.2823 | 60.0116 | 65.8 | 122.8002 | 57.2545 | 60.052 | 49.6 | 122.7686 | 41.0829 | 60.0404 | 33.4 | 122.7772 | 24.9804 | 60.0116 | 17.2
122.8076 | 73.3772 | 60.0404 | 65.8 | 122.763 | 73.2823 | 60.0116 | 65.8 | 122.8085 | 57.2553 | 60.052 | 49.6 | 122.7769 | 41.0845 | 60.0404 | 33.4 | 122.7855 | 24.9742 | 60.0116 | 17.2
122.8159 | 73.3757 | 60.0404 | 65.8 | 122.7713 | 73.2823 | 60.0116 | 65.8 | 122.8168 | 57.2549 | 60.052 | 49.6 | 122.7852 | 41.0862 | 60.0404 | 33.4 | 122.7939 | 24.9704 | 60.0116 | 17.2
122.8243 | 73.3755 | 60.0404 | 65.8 | 122.7796 | 73.2823 | 60.0116 | 65.8 | 122.8251 | 57.2546 | 60.052 | 49.6 | 122.7935 | 41.088 | 60.0404 | 33.4 | 122.8022 | 24.9667 | 60.0116 | 17.2
122.8326 | 73.3754 | 60.0404 | 65.8 | 122.7879 | 73.2823 | 60.0116 | 65.8 | 122.8334 | 57.2523 | 60.052 | 49.6 | 122.8018 | 41.0899 | 60.0404 | 33.4 | 122.8105 | 24.9627 | 60.0116 | 17.2
122.8409 | 73.3753 | 60.0404 | 65.8 | 122.7963 | 73.2823 | 60.0116 | 65.8 | 122.8418 | 57.2499 | 60.052 | 49.6 | 122.8102 | 41.0903 | 60.0404 | 33.4 | 122.819 | 24.9588 | 60.0116 | 17.2
122.8492 | 73.3752 | 60.0404 | 65.8 | 122.8046 | 73.2835 | 60.0116 | 65.8 | 122.8501 | 57.2476 | 60.052 | 49.6 | 122.8185 | 41.0907 | 60.0404 | 33.4 | 122.8273 | 24.9573 | 60.0116 | 17.2
122.8576 | 73.3751 | 60.0404 | 65.8 | 122.813 | 73.2848 | 60.0116 | 65.8 | 122.8585 | 57.2453 | 60.052 | 49.6 | 122.8268 | 41.0898 | 60.0404 | 33.4 | 122.8356 | 24.9557 | 60.0116 | 17.2
122.8659 | 73.375 | 60.0404 | 65.8 | 122.8213 | 73.286 | 60.0116 | 65.8 | 122.8668 | 57.2424 | 60.052 | 49.6 | 122.8351 | 41.0888 | 60.0404 | 33.4 | 122.8439 | 24.9542 | 60.0116 | 17.2
122.8742 | 73.3757 | 60.0404 | 65.8 | 122.8296 | 73.2872 | 60.0116 | 65.8 | 122.8751 | 57.2396 | 60.052 | 49.6 | 122.8436 | 41.0878 | 60.0404 | 33.4 | 122.8523 | 24.9527 | 60.0116 | 17.2
122.8826 | 73.3765 | 60.0404 | 65.8 | 122.8379 | 73.2884 | 60.0116 | 65.8 | 122.8834 | 57.2367 | 60.052 | 49.6 | 122.8519 | 41.0869 | 60.0404 | 33.4 | 122.8606 | 24.9525 | 60.0116 | 17.2
122.8909 | 73.3765 | 60.0404 | 65.8 | 122.8463 | 73.2896 | 60.0116 | 65.8 | 122.8917 | 57.2339 | 60.052 | 49.6 | 122.8602 | 41.0859 | 60.0404 | 33.4 | 122.8689 | 24.9523 | 60.0116 | 17.2
122.8992 | 73.3766 | 60.0404 | 65.8 | 122.8546 | 73.2904 | 60.0116 | 65.8 | 122.9001 | 57.2314 | 60.052 | 49.6 | 122.8685 | 41.085 | 60.0404 | 33.4 | 122.8772 | 24.952 | 60.0116 | 17.2
122.9075 | 73.3766 | 60.0404 | 65.8 | 122.8629 | 73.2911 | 60.0116 | 65.8 | 122.9084 | 57.2289 | 60.052 | 49.6 | 122.8768 | 41.0837 | 60.0404 | 33.4 | 122.8856 | 24.9517 | 60.0116 | 17.2
122.9159 | 73.3767 | 60.0404 | 65.8 | 122.8712 | 73.2922 | 60.0116 | 65.8 | 122.9167 | 57.2289 | 60.052 | 49.6 | 122.8852 | 41.0825 | 60.0404 | 33.4 | 122.8939 | 24.9513 | 60.0116 | 17.2
122.9242 | 73.3767 | 60.0404 | 65.8 | 122.8796 | 73.2932 | 60.0116 | 65.8 | 122.925 | 57.2289 | 60.052 | 49.6 | 122.8935 | 41.0812 | 60.0404 | 33.4 | 122.9022 | 24.9509 | 60.0116 | 17.2
122.9325 | 73.3767 | 60.0404 | 65.8 | 122.8879 | 73.292 | 60.0116 | 65.8 | 122.9333 | 57.2297 | 60.052 | 49.6 | 122.9018 | 41.0798 | 60.0404 | 33.4 | 122.9105 | 24.9504 | 60.0116 | 17.2
122.9408 | 73.3768 | 60.0404 | 65.8 | 122.8963 | 73.2907 | 60.0116 | 65.8 | 122.9417 | 57.2305 | 60.052 | 49.6 | 122.9101 | 41.0792 | 60.0404 | 33.4 | 122.9189 | 24.95 | 60.0116 | 17.2
122.9492 | 73.3768 | 60.0404 | 65.8 | 122.9046 | 73.2895 | 60.0116 | 65.8 | 122.95 | 57.2318 | 60.052 | 49.6 | 122.9184 | 41.0786 | 60.0404 | 33.4 | 122.9272 | 24.9496 | 60.0116 | 17.2
122.9575 | 73.376 | 60.0404 | 65.8 | 122.9129 | 73.2882 | 60.0116 | 65.8 | 122.9584 | 57.2331 | 60.052 | 49.6 | 122.9268 | 41.0775 | 60.0404 | 33.4 | 122.9355 | 24.9492 | 60.0116 | 17.2
122.9658 | 73.3752 | 60.0404 | 65.8 | 122.9212 | 73.287 | 60.0116 | 65.8 | 122.9667 | 57.2348 | 60.052 | 49.6 | 122.9351 | 41.0765 | 60.0404 | 33.4 | 122.9438 | 24.9488 | 60.0116 | 17.2
122.9742 | 73.3743 | 60.0404 | 65.8 | 122.9296 | 73.2858 | 60.0116 | 65.8 | 122.975 | 57.2364 | 60.052 | 49.6 | 122.9434 | 41.0754 | 60.0404 | 33.4 | 122.9523 | 24.9484 | 60.0116 | 17.2
122.9825 | 73.3735 | 60.0404 | 65.8 | 122.9379 | 73.285 | 60.0116 | 65.8 | 122.9833 | 57.2381 | 60.052 | 49.6 | 122.9517 | 41.0743 | 60.0404 | 33.4 | 122.9606 | 24.9484 | 60.0116 | 17.2
122.9908 | 73.3724 | 60.0404 | 65.8 | 122.9463 | 73.2843 | 60.0116 | 65.8 | 122.9916 | 57.2397 | 60.052 | 49.6 | 122.9601 | 41.0732 | 60.0404 | 33.4 | 122.9689 | 24.9484 | 60.0116 | 17.2
122.9991 | 73.3714 | 60.0404 | 65.8 | 122.9546 | 73.2832 | 60.0116 | 65.8 | 123 | 57.2408 | 60.052 | 49.6 | 122.9684 | 41.0721 | 60.0404 | 33.4 | 122.9772 | 24.9488 | 60.0116 | 17.2
123.0075 | 73.3694 | 60.0404 | 65.8 | 122.9629 | 73.2821 | 60.0116 | 65.8 | 123.0083 | 57.2419 | 60.052 | 49.6 | 122.9767 | 41.071 | 60.0404 | 33.4 | 122.9856 | 24.9492 | 60.0116 | 17.2
123.0158 | 73.3673 | 60.0404 | 65.8 | 122.9712 | 73.2821 | 60.0116 | 65.8 | 123.0167 | 57.2419 | 60.052 | 49.6 | 122.985 | 41.0699 | 60.0404 | 33.4 | 122.9939 | 24.9496 | 60.0116 | 17.2
123.0241 | 73.3645 | 60.0404 | 65.8 | 122.9796 | 73.2821 | 60.0116 | 65.8 | 123.025 | 57.242 | 60.052 | 49.6 | 122.9933 | 41.0687 | 60.0404 | 33.4 | 123.0022 | 24.9501 | 60.0116 | 17.2
123.0324 | 73.3616 | 60.0404 | 65.8 | 122.9879 | 73.2794 | 60.0116 | 65.8 | 123.0333 | 57.242 | 60.052 | 49.6 | 123.0018 | 41.0674 | 60.0404 | 33.4 | 123.0105 | 24.9505 | 60.0116 | 17.2
123.0408 | 73.3596 | 60.0404 | 65.8 | 122.9962 | 73.2767 | 60.0116 | 65.8 | 123.0416 | 57.242 | 60.052 | 49.6 | 123.0101 | 41.0667 | 60.0404 | 33.4 | 123.0189 | 24.9509 | 60.0116 | 17.2
123.0491 | 73.3576 | 60.0404 | 65.8 | 123.0045 | 73.2737 | 60.0116 | 65.8 | 123.0499 | 57.2413 | 60.052 | 49.6 | 123.0184 | 41.0659 | 60.0404 | 33.4 | 123.0272 | 24.9513 | 60.0116 | 17.2
123.0574 | 73.3555 | 60.0404 | 65.8 | 123.0129 | 73.2706 | 60.0116 | 65.8 | 123.0583 | 57.2405 | 60.052 | 49.6 | 123.0267 | 41.065 | 60.0404 | 33.4 | 123.0355 | 24.9517 | 60.0116 | 17.2
123.0658 | 73.3535 | 60.0404 | 65.8 | 123.0212 | 73.2675 | 60.0116 | 65.8 | 123.0666 | 57.2397 | 60.052 | 49.6 | 123.0351 | 41.0642 | 60.0404 | 33.4 | 123.0438 | 24.9514 | 60.0116 | 17.2
123.0741 | 73.3498 | 60.0404 | 65.8 | 123.0296 | 73.2645 | 60.0116 | 65.8 | 123.0749 | 57.239 | 60.052 | 49.6 | 123.0434 | 41.0633 | 60.0404 | 33.4 | 123.0522 | 24.9512 | 60.0116 | 17.2
123.0824 | 73.346 | 60.0404 | 65.8 | 123.0379 | 73.2609 | 60.0116 | 65.8 | 123.0833 | 57.2384 | 60.052 | 49.6 | 123.0517 | 41.0625 | 60.0404 | 33.4 | 123.0605 | 24.9508 | 60.0116 | 17.2
123.0908 | 73.343 | 60.0404 | 65.8 | 123.0462 | 73.2573 | 60.0116 | 65.8 | 123.0916 | 57.2378 | 60.052 | 49.6 | 123.06 | 41.0616 | 60.0404 | 33.4 | 123.0688 | 24.9504 | 60.0116 | 17.2
123.0991 | 73.34 | 60.0404 | 65.8 | 123.0545 | 73.2538 | 60.0116 | 65.8 | 123.0999 | 57.237 | 60.052 | 49.6 | 123.0683 | 41.0608 | 60.0404 | 33.4 | 123.0771 | 24.9499 | 60.0116 | 17.2
123.1074 | 73.3378 | 60.0404 | 65.8 | 123.0629 | 73.2502 | 60.0116 | 65.8 | 123.1082 | 57.2363 | 60.052 | 49.6 | 123.0767 | 41.0607 | 60.0404 | 33.4 | 123.0856 | 24.9495 | 60.0116 | 17.2
123.1157 | 73.3356 | 60.0404 | 65.8 | 123.0712 | 73.2488 | 60.0116 | 65.8 | 123.1166 | 57.2351 | 60.052 | 49.6 | 123.085 | 41.0606 | 60.0404 | 33.4 | 123.0939 | 24.949 | 60.0116 | 17.2
123.1241 | 73.3346 | 60.0404 | 65.8 | 123.0796 | 73.2475 | 60.0116 | 65.8 | 123.1249 | 57.2339 | 60.052 | 49.6 | 123.0933 | 41.0605 | 60.0404 | 33.4 | 123.1022 | 24.9485 | 60.0116 | 17.2
123.1324 | 73.3335 | 60.0404 | 65.8 | 123.0879 | 73.2449 | 60.0116 | 65.8 | 123.1332 | 57.2332 | 60.052 | 49.6 | 123.1016 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.1105 | 24.948 | 60.0116 | 17.2
123.1407 | 73.3324 | 60.0404 | 65.8 | 123.0962 | 73.2424 | 60.0116 | 65.8 | 123.1415 | 57.2325 | 60.052 | 49.6 | 123.11 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.1189 | 24.9475 | 60.0116 | 17.2
123.149 | 73.3313 | 60.0404 | 65.8 | 123.1045 | 73.2398 | 60.0116 | 65.8 | 123.1498 | 57.2317 | 60.052 | 49.6 | 123.1183 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.1272 | 24.9466 | 60.0116 | 17.2
123.1574 | 73.3304 | 60.0404 | 65.8 | 123.1129 | 73.2373 | 60.0116 | 65.8 | 123.1582 | 57.231 | 60.052 | 49.6 | 123.1266 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.1355 | 24.9457 | 60.0116 | 17.2
123.1657 | 73.3295 | 60.0404 | 65.8 | 123.1212 | 73.2352 | 60.0116 | 65.8 | 123.1665 | 57.2295 | 60.052 | 49.6 | 123.1349 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.1438 | 24.9448 | 60.0116 | 17.2
123.174 | 73.3284 | 60.0404 | 65.8 | 123.1295 | 73.2332 | 60.0116 | 65.8 | 123.1748 | 57.228 | 60.052 | 49.6 | 123.1432 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.1522 | 24.9439 | 60.0116 | 17.2
123.1824 | 73.3273 | 60.0404 | 65.8 | 123.1378 | 73.2312 | 60.0116 | 65.8 | 123.1832 | 57.2269 | 60.052 | 49.6 | 123.1517 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.1605 | 24.943 | 60.0116 | 17.2
123.1907 | 73.3262 | 60.0404 | 65.8 | 123.1462 | 73.2291 | 60.0116 | 65.8 | 123.1915 | 57.2259 | 60.052 | 49.6 | 123.16 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.1688 | 24.9422 | 60.0116 | 17.2
123.199 | 73.3251 | 60.0404 | 65.8 | 123.1545 | 73.2275 | 60.0116 | 65.8 | 123.1998 | 57.2241 | 60.052 | 49.6 | 123.1683 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.1771 | 24.9414 | 60.0116 | 17.2
123.2073 | 73.3228 | 60.0404 | 65.8 | 123.1629 | 73.226 | 60.0116 | 65.8 | 123.2081 | 57.2223 | 60.052 | 49.6 | 123.1766 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.1855 | 24.9406 | 60.0116 | 17.2
123.2157 | 73.3205 | 60.0404 | 65.8 | 123.1712 | 73.226 | 60.0116 | 65.8 | 123.2165 | 57.2205 | 60.052 | 49.6 | 123.185 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.1938 | 24.9397 | 60.0116 | 17.2
123.224 | 73.3178 | 60.0404 | 65.8 | 123.1795 | 73.226 | 60.0116 | 65.8 | 123.2248 | 57.2187 | 60.052 | 49.6 | 123.1933 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.2021 | 24.9388 | 60.0116 | 17.2
123.2323 | 73.3152 | 60.0404 | 65.8 | 123.1878 | 73.226 | 60.0116 | 65.8 | 123.2331 | 57.217 | 60.052 | 49.6 | 123.2016 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.2104 | 24.9386 | 60.0116 | 17.2
123.2406 | 73.3142 | 60.0404 | 65.8 | 123.1962 | 73.226 | 60.0116 | 65.8 | 123.2415 | 57.2152 | 60.052 | 49.6 | 123.2099 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.2189 | 24.9384 | 60.0116 | 17.2
123.249 | 73.3132 | 60.0404 | 65.8 | 123.2045 | 73.226 | 60.0116 | 65.8 | 123.2498 | 57.2141 | 60.052 | 49.6 | 123.2182 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.2272 | 24.9382 | 60.0116 | 17.2
123.2573 | 73.3127 | 60.0404 | 65.8 | 123.2129 | 73.226 | 60.0116 | 65.8 | 123.2581 | 57.2129 | 60.052 | 49.6 | 123.2266 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.2355 | 24.938 | 60.0116 | 17.2
123.2656 | 73.3121 | 60.0404 | 65.8 | 123.2212 | 73.2262 | 60.0116 | 65.8 | 123.2664 | 57.2113 | 60.052 | 49.6 | 123.2349 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.2438 | 24.9383 | 60.0116 | 17.2
123.274 | 73.3102 | 60.0404 | 65.8 | 123.2295 | 73.2264 | 60.0116 | 65.8 | 123.2747 | 57.2096 | 60.052 | 49.6 | 123.2432 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.2522 | 24.9386 | 60.0116 | 17.2
123.2823 | 73.3083 | 60.0404 | 65.8 | 123.2378 | 73.2267 | 60.0116 | 65.8 | 123.2831 | 57.2092 | 60.052 | 49.6 | 123.2515 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.2605 | 24.9389 | 60.0116 | 17.2
123.2906 | 73.3073 | 60.0404 | 65.8 | 123.2462 | 73.2269 | 60.0116 | 65.8 | 123.2914 | 57.2087 | 60.052 | 49.6 | 123.2599 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.2688 | 24.9392 | 60.0116 | 17.2
123.2989 | 73.3062 | 60.0404 | 65.8 | 123.2545 | 73.2279 | 60.0116 | 65.8 | 123.2997 | 57.2083 | 60.052 | 49.6 | 123.2682 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.2771 | 24.9396 | 60.0116 | 17.2
123.3073 | 73.3047 | 60.0404 | 65.8 | 123.2628 | 73.2288 | 60.0116 | 65.8 | 123.308 | 57.2079 | 60.052 | 49.6 | 123.2766 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.2855 | 24.94 | 60.0116 | 17.2
123.3156 | 73.3031 | 60.0404 | 65.8 | 123.2711 | 73.2297 | 60.0116 | 65.8 | 123.3164 | 57.2075 | 60.052 | 49.6 | 123.2849 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.2938 | 24.9402 | 60.0116 | 17.2
123.3239 | 73.3018 | 60.0404 | 65.8 | 123.2795 | 73.2307 | 60.0116 | 65.8 | 123.3247 | 57.2071 | 60.052 | 49.6 | 123.2932 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.3021 | 24.9404 | 60.0116 | 17.2
123.3323 | 73.3004 | 60.0404 | 65.8 | 123.2878 | 73.2316 | 60.0116 | 65.8 | 123.333 | 57.2067 | 60.052 | 49.6 | 123.3016 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.3104 | 24.9406 | 60.0116 | 17.2
123.3406 | 73.2994 | 60.0404 | 65.8 | 123.2962 | 73.2325 | 60.0116 | 65.8 | 123.3414 | 57.2063 | 60.052 | 49.6 | 123.3099 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.3188 | 24.9409 | 60.0116 | 17.2
123.3489 | 73.2985 | 60.0404 | 65.8 | 123.3045 | 73.2332 | 60.0116 | 65.8 | 123.3497 | 57.2064 | 60.052 | 49.6 | 123.3182 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.3271 | 24.9406 | 60.0116 | 17.2
123.3572 | 73.2989 | 60.0404 | 65.8 | 123.3128 | 73.2339 | 60.0116 | 65.8 | 123.358 | 57.2064 | 60.052 | 49.6 | 123.3265 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.3354 | 24.9403 | 60.0116 | 17.2
123.3656 | 73.2993 | 60.0404 | 65.8 | 123.3211 | 73.2341 | 60.0116 | 65.8 | 123.3663 | 57.2073 | 60.052 | 49.6 | 123.3349 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.3438 | 24.9401 | 60.0116 | 17.2
123.3739 | 73.2989 | 60.0404 | 65.8 | 123.3295 | 73.2343 | 60.0116 | 65.8 | 123.3746 | 57.2083 | 60.052 | 49.6 | 123.3432 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.3522 | 24.9398 | 60.0116 | 17.2
123.3822 | 73.2984 | 60.0404 | 65.8 | 123.3378 | 73.2337 | 60.0116 | 65.8 | 123.383 | 57.2091 | 60.052 | 49.6 | 123.3515 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.3605 | 24.9396 | 60.0116 | 17.2
123.3905 | 73.2997 | 60.0404 | 65.8 | 123.3462 | 73.2332 | 60.0116 | 65.8 | 123.3913 | 57.21 | 60.052 | 49.6 | 123.3598 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.3688 | 24.9393 | 60.0116 | 17.2
123.3989 | 73.301 | 60.0404 | 65.8 | 123.3545 | 73.2326 | 60.0116 | 65.8 | 123.3997 | 57.2121 | 60.052 | 49.6 | 123.3681 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.3771 | 24.9396 | 60.0116 | 17.2
123.4072 | 73.302 | 60.0404 | 65.8 | 123.3628 | 73.2321 | 60.0116 | 65.8 | 123.408 | 57.2143 | 60.052 | 49.6 | 123.3765 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.3855 | 24.9398 | 60.0116 | 17.2
123.4155 | 73.3031 | 60.0404 | 65.8 | 123.3712 | 73.2303 | 60.0116 | 65.8 | 123.4163 | 57.217 | 60.052 | 49.6 | 123.3848 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.3938 | 24.9402 | 60.0116 | 17.2
123.4239 | 73.3031 | 60.0404 | 65.8 | 123.3795 | 73.2286 | 60.0116 | 65.8 | 123.4246 | 57.2197 | 60.052 | 49.6 | 123.3931 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.4021 | 24.9406 | 60.0116 | 17.2
123.4322 | 73.303 | 60.0404 | 65.8 | 123.3878 | 73.227 | 60.0116 | 65.8 | 123.4329 | 57.2225 | 60.052 | 49.6 | 123.4014 | 41.0604 | 60.0404 | 33.4 | 123.4104 | 24.941 | 60.0116 | 17.2
123.4405 | 73.303 | 60.0404 | 65.8 | 123.3961 | 73.2253 | 60.0116 | 65.8 | 123.4413 | 57.2252 | 60.052 | 49.6 | 123.4099 | 41.0601 | 60.0404 | 33.4 | 123.4188 | 24.9414 | 60.0116 | 17.2
123.4488 | 73.303 | 60.0404 | 65.8 | 123.4045 | 73.2242 | 60.0116 | 65.8 | 123.4496 | 57.2271 | 60.052 | 49.6 | 123.4182 | 41.0599 | 60.0404 | 33.4 | 123.4271 | 24.9418 | 60.0116 | 17.2
123.4572 | 73.3034 | 60.0404 | 65.8 | 123.4128 | 73.2231 | 60.0116 | 65.8 | 123.4579 | 57.229 | 60.052 | 49.6 | 123.4265 | 41.0596 | 60.0404 | 33.4 | 123.4354 | 24.9423 | 60.0116 | 17.2
123.4655 | 73.3038 | 60.0404 | 65.8 | 123.4212 | 73.2227 | 60.0116 | 65.8 | 123.4662 | 57.2309 | 60.052 | 49.6 | 123.4348 | 41.0593 | 60.0404 | 33.4 | 123.4438 | 24.9412 | 60.0116 | 17.2
123.4738 | 73.3032 | 60.0404 | 65.8 | 123.4295 | 73.2223 | 60.0116 | 65.8 | 123.4745 | 57.2328 | 60.052 | 49.6 | 123.4431 | 41.0591 | 60.0404 | 33.4 | 123.4521 | 24.9402 | 60.0116 | 17.2
123.4822 | 73.3027 | 60.0404 | 65.8 | 123.4378 | 73.2219 | 60.0116 | 65.8 | 123.4829 | 57.2334 | 60.052 | 49.6 | 123.4515 | 41.0588 | 60.0404 | 33.4 | 123.4604 | 24.939 | 60.0116 | 17.2
123.4905 | 73.3022 | 60.0404 | 65.8 | 123.4461 | 73.2215 | 60.0116 | 65.8 | 123.4912 | 57.234 | 60.052 | 49.6 | 123.4598 | 41.0585 | 60.0404 | 33.4 | 123.4688 | 24.9377 | 60.0116 | 17.2
123.4988 | 73.3017 | 60.0404 | 65.8 | 123.4545 | 73.2223 | 60.0116 | 65.8 | 123.4996 | 57.234 | 60.052 | 49.6 | 123.4681 | 41.0582 | 60.0404 | 33.4 | 123.4772 | 24.9365 | 60.0116 | 17.2
123.5071 | 73.3031 | 60.0404 | 65.8 | 123.4628 | 73.2231 | 60.0116 | 65.8 | 123.5079 | 57.2341 | 60.052 | 49.6 | 123.4764 | 41.058 | 60.0404 | 33.4 | 123.4855 | 24.9353 | 60.0116 | 17.2
123.5155 | 73.3046 | 60.0404 | 65.8 | 123.4712 | 73.2215 | 60.0116 | 65.8 | 123.5162 | 57.2338 | 60.052 | 49.6 | 123.4847 | 41.0577 | 60.0404 | 33.4 | 123.4938 | 24.9342 | 60.0116 | 17.2
123.5238 | 73.3069 | 60.0404 | 65.8 | 123.4795 | 73.2198 | 60.0116 | 65.8 | 123.5245 | 57.2336 | 60.052 | 49.6 | 123.4931 | 41.0577 | 60.0404 | 33.4 | 123.5021 | 24.933 | 60.0116 | 17.2
123.5321 | 73.3092 | 60.0404 | 65.8 | 123.4878 | 73.2181 | 60.0116 | 65.8 | 123.5328 | 57.2333 | 60.052 | 49.6 | 123.5014 | 41.0577 | 60.0404 | 33.4 | 123.5105 | 24.9314 | 60.0116 | 17.2
123.5404 | 73.3111 | 60.0404 | 65.8 | 123.4961 | 73.2164 | 60.0116 | 65.8 | 123.5412 | 57.2331 | 60.052 | 49.6 | 123.5097 | 41.0577 | 60.0404 | 33.4 | 123.5188 | 24.9299 | 60.0116 | 17.2
123.5488 | 73.3129 | 60.0404 | 65.8 | 123.5045 | 73.214 | 60.0116 | 65.8 | 123.5495 | 57.2324 | 60.052 | 49.6 | 123.518 | 41.0577 | 60.0404 | 33.4 | 123.5271 | 24.9304 | 60.0116 | 17.2
123.5571 | 73.3158 | 60.0404 | 65.8 | 123.5128 | 73.2116 | 60.0116 | 65.8 | 123.5579 | 57.2317 | 60.052 | 49.6 | 123.5264 | 41.0577 | 60.0404 | 33.4 | 123.5354 | 24.9309 | 60.0116 | 17.2
123.5654 | 73.3187 | 60.0404 | 65.8 | 123.5211 | 73.2093 | 60.0116 | 65.8 | 123.5662 | 57.2315 | 60.052 | 49.6 | 123.5347 | 41.0577 | 60.0404 | 33.4 | 123.5438 | 24.9309 | 60.0116 | 17.2
123.5738 | 73.3215 | 60.0404 | 65.8 | 123.5294 | 73.2069 | 60.0116 | 65.8 | 123.5745 | 57.2314 | 60.052 | 49.6 | 123.543 | 41.0577 | 60.0404 | 33.4 | 123.5521 | 24.9309 | 60.0116 | 17.2
123.5821 | 73.3244 | 60.0404 | 65.8 | 123.5378 | 73.2057 | 60.0116 | 65.8 | 123.5828 | 57.2306 | 60.052 | 49.6 | 123.5513 | 41.0577 | 60.0404 | 33.4 | 123.5604 | 24.9307 | 60.0116 | 17.2
123.5904 | 73.3264 | 60.0404 | 65.8 | 123.5461 | 73.2045 | 60.0116 | 65.8 | 123.5911 | 57.2298 | 60.052 | 49.6 | 123.5596 | 41.0577 | 60.0404 | 33.4 | 123.5687 | 24.9305 | 60.0116 | 17.2
123.5987 | 73.3284 | 60.0404 | 65.8 | 123.5545 | 73.2057 | 60.0116 | 65.8 | 123.5995 | 57.2293 | 60.052 | 49.6 | 123.5681 | 41.0577 | 60.0404 | 33.4 | 123.5771 | 24.9303 | 60.0116 | 17.2
123.6071 | 73.327 | 60.0404 | 65.8 | 123.5628 | 73.2068 | 60.0116 | 65.8 | 123.6078 | 57.2288 | 60.052 | 49.6 | 123.5764 | 41.0573 | 60.0404 | 33.4 | 123.5854 | 24.93 | 60.0116 | 17.2
123.6154 | 73.3256 | 60.0404 | 65.8 | 123.5711 | 73.208 | 60.0116 | 65.8 | 123.6161 | 57.228 | 60.052 | 49.6 | 123.5847 | 41.057 | 60.0404 | 33.4 | 123.5938 | 24.9302 | 60.0116 | 17.2
123.6237 | 73.3225 | 60.0404 | 65.8 | 123.5794 | 73.2092 | 60.0116 | 65.8 | 123.6245 | 57.2272 | 60.052 | 49.6 | 123.593 | 41.0566 | 60.0404 | 33.4 | 123.6021 | 24.9303 | 60.0116 | 17.2
123.632 | 73.3193 | 60.0404 | 65.8 | 123.5878 | 73.2104 | 60.0116 | 65.8 | 123.6328 | 57.2269 | 60.052 | 49.6 | 123.6014 | 41.0563 | 60.0404 | 33.4 | 123.6105 | 24.9298 | 60.0116 | 17.2
123.6404 | 73.3151 | 60.0404 | 65.8 | 123.5961 | 73.2116 | 60.0116 | 65.8 | 123.6411 | 57.2267 | 60.052 | 49.6 | 123.6097 | 41.0559 | 60.0404 | 33.4 | 123.6188 | 24.9294 | 60.0116 | 17.2
123.6487 | 73.3109 | 60.0404 | 65.8 | 123.6045 | 73.2128 | 60.0116 | 65.8 | 123.6494 | 57.2259 | 60.052 | 49.6 | 123.618 | 41.0555 | 60.0404 | 33.4 | 123.6271 | 24.9294 | 60.0116 | 17.2
123.657 | 73.3067 | 60.0404 | 65.8 | 123.6128 | 73.214 | 60.0116 | 65.8 | 123.6578 | 57.2251 | 60.052 | 49.6 | 123.6263 | 41.0552 | 60.0404 | 33.4 | 123.6354 | 24.9294 | 60.0116 | 17.2
123.6654 | 73.3025 | 60.0404 | 65.8 | 123.6211 | 73.2136 | 60.0116 | 65.8 | 123.6661 | 57.2249 | 60.052 | 49.6 | 123.6346 | 41.0548 | 60.0404 | 33.4 | 123.6438 | 24.9296 | 60.0116 | 17.2
123.6737 | 73.2984 | 60.0404 | 65.8 | 123.6294 | 73.2132 | 60.0116 | 65.8 | 123.6744 | 57.2247 | 60.052 | 49.6 | 123.643 | 41.0545 | 60.0404 | 33.4 | 123.6521 | 24.9298 | 60.0116 | 17.2
123.682 | 73.2942 | 60.0404 | 65.8 | 123.6378 | 73.2129 | 60.0116 | 65.8 | 123.6827 | 57.2246 | 60.052 | 49.6 | 123.6513 | 41.0541 | 60.0404 | 33.4 | 123.6604 | 24.9301 | 60.0116 | 17.2
123.6903 | 73.2925 | 60.0404 | 65.8 | 123.6461 | 73.2125 | 60.0116 | 65.8 | 123.691 | 57.2244 | 60.052 | 49.6 | 123.6596 | 41.0541 | 60.0404 | 33.4 | 123.6687 | 24.9303 | 60.0116 | 17.2
123.6987 | 73.2909 | 60.0404 | 65.8 | 123.6544 | 73.2122 | 60.0116 | 65.8 | 123.6994 | 57.2243 | 60.052 | 49.6 | 123.6679 | 41.0541 | 60.0404 | 33.4 | 123.6771 | 24.9305 | 60.0116 | 17.2
123.707 | 73.291 | 60.0404 | 65.8 | 123.6628 | 73.2118 | 60.0116 | 65.8 | 123.7077 | 57.2242 | 60.052 | 49.6 | 123.6763 | 41.0541 | 60.0404 | 33.4 | 123.6854 | 24.9307 | 60.0116 | 17.2
123.7153 | 73.2911 | 60.0404 | 65.8 | 123.6711 | 73.2114 | 60.0116 | 65.8 | 123.716 | 57.2237 | 60.052 | 49.6 | 123.6846 | 41.0541 | 60.0404 | 33.4 | 123.6937 | 24.9309 | 60.0116 | 17.2
123.7237 | 73.2906 | 60.0404 | 65.8 | 123.6794 | 73.2111 | 60.0116 | 65.8 | 123.7244 | 57.2231 | 60.052 | 49.6 | 123.6929 | 41.0538 | 60.0404 | 33.4 | 123.702 | 24.9311 | 60.0116 | 17.2
123.732 | 73.2902 | 60.0404 | 65.8 | 123.6878 | 73.2097 | 60.0116 | 65.8 | 123.7327 | 57.2226 | 60.052 | 49.6 | 123.7012 | 41.0536 | 60.0404 | 33.4 | 123.7104 | 24.9315 | 60.0116 | 17.2
123.7403 | 73.2899 | 60.0404 | 65.8 | 123.6961 | 73.2084 | 60.0116 | 65.8 | 123.741 | 57.2221 | 60.052 | 49.6 | 123.7095 | 41.0533 | 60.0404 | 33.4 | 123.7188 | 24.9319 | 60.0116 | 17.2
123.7486 | 73.2896 | 60.0404 | 65.8 | 123.7044 | 73.2063 | 60.0116 | 65.8 | 123.7493 | 57.2225 | 60.052 | 49.6 | 123.718 | 41.0531 | 60.0404 | 33.4 | 123.7271 | 24.9323 | 60.0116 | 17.2
123.757 | 73.2899 | 60.0404 | 65.8 | 123.7127 | 73.2041 | 60.0116 | 65.8 | 123.7577 | 57.2229 | 60.052 | 49.6 | 123.7263 | 41.0528 | 60.0404 | 33.4 | 123.7354 | 24.9326 | 60.0116 | 17.2
123.7653 | 73.2901 | 60.0404 | 65.8 | 123.7211 | 73.2036 | 60.0116 | 65.8 | 123.766 | 57.2236 | 60.052 | 49.6 | 123.7346 | 41.0525 | 60.0404 | 33.4 | 123.7438 | 24.9328 | 60.0116 | 17.2
123.7736 | 73.2901 | 60.0404 | 65.8 | 123.7294 | 73.2031 | 60.0116 | 65.8 | 123.7743 | 57.2242 | 60.052 | 49.6 | 123.7429 | 41.0523 | 60.0404 | 33.4 | 123.7521 | 24.933 | 60.0116 | 17.2
123.7819 | 73.29 | 60.0404 | 65.8 | 123.7378 | 73.2021 | 60.0116 | 65.8 | 123.7827 | 57.2244 | 60.052 | 49.6 | 123.7513 | 41.052 | 60.0404 | 33.4 | 123.7604 | 24.9333 | 60.0116 | 17.2
123.7903 | 73.2895 | 60.0404 | 65.8 | 123.7461 | 73.2011 | 60.0116 | 65.8 | 123.791 | 57.2246 | 60.052 | 49.6 | 123.7596 | 41.0517 | 60.0404 | 33.4 | 123.7687 | 24.9335 | 60.0116 | 17.2
123.7986 | 73.2891 | 60.0404 | 65.8 | 123.7544 | 73.2007 | 60.0116 | 65.8 | 123.7993 | 57.2252 | 60.052 | 49.6 | 123.7679 | 41.0515 | 60.0404 | 33.4 | 123.7771 | 24.9337 | 60.0116 | 17.2
123.8069 | 73.2901 | 60.0404 | 65.8 | 123.7627 | 73.2003 | 60.0116 | 65.8 | 123.8076 | 57.2257 | 60.052 | 49.6 | 123.7762 | 41.0518 | 60.0404 | 33.4 | 123.7854 | 24.9339 | 60.0116 | 17.2
123.8153 | 73.2911 | 60.0404 | 65.8 | 123.7711 | 73.2009 | 60.0116 | 65.8 | 123.8159 | 57.2262 | 60.052 | 49.6 | 123.7845 | 41.052 | 60.0404 | 33.4 | 123.7937 | 24.9339 | 60.0116 | 17.2
123.8236 | 73.2911 | 60.0404 | 65.8 | 123.7794 | 73.2014 | 60.0116 | 65.8 | 123.8243 | 57.2268 | 60.052 | 49.6 | 123.7929 | 41.0527 | 60.0404 | 33.4 | 123.802 | 24.9339 | 60.0116 | 17.2
123.8319 | 73.2912 | 60.0404 | 65.8 | 123.7878 | 73.2032 | 60.0116 | 65.8 | 123.8326 | 57.2261 | 60.052 | 49.6 | 123.8012 | 41.0533 | 60.0404 | 33.4 | 123.8104 | 24.932 | 60.0116 | 17.2
123.8402 | 73.2903 | 60.0404 | 65.8 | 123.7961 | 73.205 | 60.0116 | 65.8 | 123.8409 | 57.2253 | 60.052 | 49.6 | 123.8095 | 41.054 | 60.0404 | 33.4 | 123.8187 | 24.9301 | 60.0116 | 17.2
123.8486 | 73.2894 | 60.0404 | 65.8 | 123.8044 | 73.2051 | 60.0116 | 65.8 | 123.8492 | 57.2234 | 60.052 | 49.6 | 123.8178 | 41.0546 | 60.0404 | 33.4 | 123.827 | 24.9283 | 60.0116 | 17.2
123.8569 | 73.2902 | 60.0404 | 65.8 | 123.8127 | 73.2052 | 60.0116 | 65.8 | 123.8576 | 57.2214 | 60.052 | 49.6 | 123.8262 | 41.0524 | 60.0404 | 33.4 | 123.8353 | 24.9265 | 60.0116 | 17.2
123.8652 | 73.2911 | 60.0404 | 65.8 | 123.8211 | 73.2058 | 60.0116 | 65.8 | 123.8659 | 57.2193 | 60.052 | 49.6 | 123.8345 | 41.0503 | 60.0404 | 33.4 | 123.8438 | 24.925 | 60.0116 | 17.2
123.8736 | 73.2919 | 60.0404 | 65.8 | 123.8294 | 73.2065 | 60.0116 | 65.8 | 123.8742 | 57.2173 | 60.052 | 49.6 | 123.8428 | 41.0481 | 60.0404 | 33.4 | 123.8521 | 24.9235 | 60.0116 | 17.2
123.8819 | 73.2926 | 60.0404 | 65.8 | 123.8377 | 73.2064 | 60.0116 | 65.8 | 123.8826 | 57.2155 | 60.052 | 49.6 | 123.8511 | 41.0459 | 60.0404 | 33.4 | 123.8604 | 24.9221 | 60.0116 | 17.2
123.8902 | 73.2925 | 60.0404 | 65.8 | 123.846 | 73.2064 | 60.0116 | 65.8 | 123.8909 | 57.2138 | 60.052 | 49.6 | 123.8594 | 41.0434 | 60.0404 | 33.4 | 123.8687 | 24.9208 | 60.0116 | 17.2
123.8985 | 73.2923 | 60.0404 | 65.8 | 123.8544 | 73.2063 | 60.0116 | 65.8 | 123.8992 | 57.213 | 60.052 | 49.6 | 123.8679 | 41.041 | 60.0404 | 33.4 | 123.8771 | 24.9193 | 60.0116 | 17.2
123.9069 | 73.2929 | 60.0404 | 65.8 | 123.8627 | 73.2063 | 60.0116 | 65.8 | 123.9075 | 57.2122 | 60.052 | 49.6 | 123.8762 | 41.0357 | 60.0404 | 33.4 | 123.8854 | 24.9178 | 60.0116 | 17.2
123.9152 | 73.2935 | 60.0404 | 65.8 | 123.8711 | 73.2068 | 60.0116 | 65.8 | 123.9158 | 57.2118 | 60.052 | 49.6 | 123.8845 | 41.0304 | 60.0404 | 33.4 | 123.8937 | 24.918 | 60.0116 | 17.2
123.9235 | 73.2942 | 60.0404 | 65.8 | 123.8794 | 73.2073 | 60.0116 | 65.8 | 123.9242 | 57.2114 | 60.052 | 49.6 | 123.8928 | 41.025 | 60.0404 | 33.4 | 123.902 | 24.9181 | 60.0116 | 17.2
123.9318 | 73.2949 | 60.0404 | 65.8 | 123.8877 | 73.2073 | 60.0116 | 65.8 | 123.9325 | 57.2118 | 60.052 | 49.6 | 123.9012 | 41.0197 | 60.0404 | 33.4 | 123.9104 | 24.9165 | 60.0116 | 17.2
123.9402 | 73.295 | 60.0404 | 65.8 | 123.896 | 73.2074 | 60.0116 | 65.8 | 123.9409 | 57.2121 | 60.052 | 49.6 | 123.9095 | 41.0144 | 60.0404 | 33.4 | 123.9187 | 24.9149 | 60.0116 | 17.2
123.9485 | 73.2951 | 60.0404 | 65.8 | 123.9044 | 73.2075 | 60.0116 | 65.8 | 123.9492 | 57.2121 | 60.052 | 49.6 | 123.9178 | 41.0091 | 60.0404 | 33.4 | 123.927 | 24.913 | 60.0116 | 17.2
123.9568 | 73.2956 | 60.0404 | 65.8 | 123.9127 | 73.2075 | 60.0116 | 65.8 | 123.9575 | 57.212 | 60.052 | 49.6 | 123.9261 | 41.0038 | 60.0404 | 33.4 | 123.9353 | 24.9112 | 60.0116 | 17.2
123.9652 | 73.2961 | 60.0404 | 65.8 | 123.9211 | 73.2076 | 60.0116 | 65.8 | 123.9658 | 57.2116 | 60.052 | 49.6 | 123.9344 | 40.9985 | 60.0404 | 33.4 | 123.9437 | 24.9093 | 60.0116 | 17.2
123.9735 | 73.2963 | 60.0404 | 65.8 | 123.9294 | 73.2077 | 60.0116 | 65.8 | 123.9741 | 57.2112 | 60.052 | 49.6 | 123.9428 | 40.9932 | 60.0404 | 33.4 | 123.952 | 24.9075 | 60.0116 | 17.2
123.9818 | 73.2965 | 60.0404 | 65.8 | 123.9377 | 73.2073 | 60.0116 | 65.8 | 123.9825 | 57.2091 | 60.052 | 49.6 | 123.9511 | 40.9879 | 60.0404 | 33.4 | 123.9603 | 24.9058 | 60.0116 | 17.2
123.9901 | 73.2963 | 60.0404 | 65.8 | 123.9461 | 73.2069 | 60.0116 | 65.8 | 123.9908 | 57.207 | 60.052 | 49.6 | 123.9594 | 40.985 | 60.0404 | 33.4 | 123.9686 | 24.9041 | 60.0116 | 17.2
123.9985 | 73.2961 | 60.0404 | 65.8 | 123.9544 | 73.2049 | 60.0116 | 65.8 | 123.9991 | 57.2045 | 60.052 | 49.6 | 123.9677 | 40.9821 | 60.0404 | 33.4 | 123.9771 | 24.9027 | 60.0116 | 17.2
124.0068 | 73.2952 | 60.0404 | 65.8 | 123.9627 | 73.2029 | 60.0116 | 65.8 | 124.0074 | 57.2019 | 60.052 | 49.6 | 123.9761 | 40.9793 | 60.0404 | 33.4 | 123.9854 | 24.9013 | 60.0116 | 17.2
124.0151 | 73.2942 | 60.0404 | 65.8 | 123.971 | 73.2013 | 60.0116 | 65.8 | 124.0157 | 57.1978 | 60.052 | 49.6 | 123.9844 | 40.9765 | 60.0404 | 33.4 | 123.9937 | 24.9016 | 60.0116 | 17.2
124.0234 | 73.2918 | 60.0404 | 65.8 | 123.9794 | 73.1997 | 60.0116 | 65.8 | 124.0241 | 57.1937 | 60.052 | 49.6 | 123.9927 | 40.9764 | 60.0404 | 33.4 | 124.002 | 24.902 | 60.0116 | 17.2
124.0318 | 73.2894 | 60.0404 | 65.8 | 123.9877 | 73.1993 | 60.0116 | 65.8 | 124.0324 | 57.1913 | 60.052 | 49.6 | 124.001 | 40.9764 | 60.0404 | 33.4 | 124.0104 | 24.9023 | 60.0116 | 17.2
124.0401 | 73.287 | 60.0404 | 65.8 | 123.9961 | 73.1988 | 60.0116 | 65.8 | 124.0408 | 57.1889 | 60.052 | 49.6 | 124.0093 | 40.9763 | 60.0404 | 33.4 | 124.0187 | 24.9026 | 60.0116 | 17.2
124.0484 | 73.2846 | 60.0404 | 65.8 | 124.0044 | 73.1984 | 60.0116 | 65.8 | 124.0491 | 57.1855 | 60.0462 | 49.6 | 124.0178 | 40.9763 | 60.0404 | 33.4 | 124.027 | 24.9024 | 60.0116 | 17.2
124.0568 | 73.2832 | 60.0404 | 65.8 | 124.0127 | 73.198 | 60.0116 | 65.8 | 124.0574 | 57.1822 | 60.0462 | 49.6 | 124.0261 | 40.9762 | 60.0404 | 33.4 | 124.0354 | 24.9023 | 60.0116 | 17.2
124.0651 | 73.2818 | 60.0404 | 65.8 | 124.021 | 73.1985 | 60.0116 | 65.8 | 124.0657 | 57.1796 | 60.0462 | 49.6 | 124.0344 | 40.9761 | 60.0404 | 33.4 | 124.0437 | 24.9021 | 60.0116 | 17.2
124.0734 | 73.2808 | 60.0404 | 65.8 | 124.0294 | 73.199 | 60.0116 | 65.8 | 124.074 | 57.177 | 60.0462 | 49.6 | 124.0427 | 40.9761 | 60.0404 | 33.4 | 124.052 | 24.9019 | 60.0116 | 17.2
124.0817 | 73.2798 | 60.0404 | 65.8 | 124.0377 | 73.2006 | 60.0116 | 65.8 | 124.0824 | 57.1748 | 60.0462 | 49.6 | 124.0511 | 40.9761 | 60.0404 | 33.4 | 124.0603 | 24.9017 | 60.0116 | 17.2
124.0901 | 73.2794 | 60.0404 | 65.8 | 124.0461 | 73.2022 | 60.0116 | 65.8 | 124.0907 | 57.1725 | 60.0462 | 49.6 | 124.0594 | 40.9761 | 60.0404 | 33.4 | 124.0687 | 24.9014 | 60.0116 | 17.2
124.0984 | 73.2789 | 60.0404 | 65.8 | 124.0544 | 73.2039 | 60.0116 | 65.8 | 124.0991 | 57.1722 | 60.0462 | 49.6 | 124.0677 | 40.9761 | 60.0404 | 33.4 | 124.077 | 24.9012 | 60.0116 | 17.2
124.1067 | 73.2789 | 60.0404 | 65.8 | 124.0627 | 73.2055 | 60.0116 | 65.8 | 124.1074 | 57.1718 | 60.0462 | 49.6 | 124.076 | 40.9761 | 60.0404 | 33.4 | 124.0853 | 24.9009 | 60.0116 | 17.2
124.1151 | 73.2789 | 60.0404 | 65.8 | 124.071 | 73.2052 | 60.0116 | 65.8 | 124.1157 | 57.1706 | 60.0462 | 49.6 | 124.0843 | 40.9761 | 60.0404 | 33.4 | 124.0936 | 24.9006 | 60.0116 | 17.2
124.1234 | 73.278 | 60.0404 | 65.8 | 124.0794 | 73.2048 | 60.0116 | 65.8 | 124.124 | 57.1694 | 60.0462 | 49.6 | 124.0927 | 40.9761 | 60.0404 | 33.4 | 124.1021 | 24.9002 | 60.0116 | 17.2
124.1317 | 73.2771 | 60.0404 | 65.8 | 124.0877 | 73.2045 | 60.0116 | 65.8 | 124.1323 | 57.1693 | 60.0462 | 49.6 | 124.101 | 40.9761 | 60.0404 | 33.4 | 124.1104 | 24.8997 | 60.0116 | 17.2
124.14 | 73.2759 | 60.0404 | 65.8 | 124.096 | 73.2041 | 60.0116 | 65.8 | 124.1407 | 57.1691 | 60.0462 | 49.6 | 124.1093 | 40.9761 | 60.0404 | 33.4 | 124.1187 | 24.8991 | 60.0116 | 17.2
124.1484 | 73.2747 | 60.0404 | 65.8 | 124.1043 | 73.2025 | 60.0116 | 65.8 | 124.149 | 57.1689 | 60.0462 | 49.6 | 124.1176 | 40.9762 | 60.0404 | 33.4 | 124.127 | 24.8986 | 60.0116 | 17.2
124.1567 | 73.2732 | 60.0404 | 65.8 | 124.1127 | 73.2009 | 60.0116 | 65.8 | 124.1573 | 57.1687 | 60.0462 | 49.6 | 124.1259 | 40.9762 | 60.0404 | 33.4 | 124.1354 | 24.8981 | 60.0116 | 17.2
124.165 | 73.2718 | 60.0404 | 65.8 | 124.121 | 73.1971 | 60.0116 | 65.8 | 124.1656 | 57.1666 | 60.0462 | 49.6 | 124.1343 | 40.9762 | 60.0404 | 33.4 | 124.1437 | 24.8978 | 60.0116 | 17.2
124.1733 | 73.272 | 60.0404 | 65.8 | 124.1294 | 73.1933 | 60.0116 | 65.8 | 124.174 | 57.1644 | 60.0462 | 49.6 | 124.1426 | 40.9762 | 60.0404 | 33.4 | 124.152 | 24.8975 | 60.0116 | 17.2
124.1817 | 73.2722 | 60.0404 | 65.8 | 124.1377 | 73.1894 | 60.0116 | 65.8 | 124.1823 | 57.1619 | 60.0462 | 49.6 | 124.1509 | 40.9762 | 60.0404 | 33.4 | 124.1603 | 24.8975 | 60.0116 | 17.2
124.19 | 73.2726 | 60.0404 | 65.8 | 124.146 | 73.1855 | 60.0116 | 65.8 | 124.1906 | 57.1594 | 60.0462 | 49.6 | 124.1592 | 40.9762 | 60.0404 | 33.4 | 124.1687 | 24.8975 | 60.0116 | 17.2
124.1983 | 73.2729 | 60.0404 | 65.8 | 124.1543 | 73.1825 | 60.0116 | 65.8 | 124.199 | 57.1571 | 60.0462 | 49.6 | 124.1677 | 40.9762 | 60.0404 | 33.4 | 124.177 | 24.8978 | 60.0116 | 17.2
124.2067 | 73.2742 | 60.0404 | 65.8 | 124.1627 | 73.1795 | 60.0116 | 65.8 | 124.2073 | 57.1547 | 60.0462 | 49.6 | 124.176 | 40.9762 | 60.0404 | 33.4 | 124.1853 | 24.8981 | 60.0116 | 17.2
124.215 | 73.2755 | 60.0404 | 65.8 | 124.171 | 73.1769 | 60.0116 | 65.8 | 124.2156 | 57.1529 | 60.0462 | 49.6 | 124.1843 | 40.9762 | 60.0404 | 33.4 | 124.1936 | 24.8954 | 60.0116 | 17.2
124.2233 | 73.2762 | 60.0404 | 65.8 | 124.1794 | 73.1743 | 60.0116 | 65.8 | 124.2239 | 57.1511 | 60.0462 | 49.6 | 124.1926 | 40.9762 | 60.0404 | 33.4 | 124.202 | 24.8927 | 60.0116 | 17.2
124.2317 | 73.2769 | 60.0404 | 65.8 | 124.1877 | 73.1722 | 60.0116 | 65.8 | 124.2322 | 57.1493 | 60.0462 | 49.6 | 124.2009 | 40.9762 | 60.0404 | 33.4 | 124.2103 | 24.8899 | 60.0116 | 17.2
124.24 | 73.2785 | 60.0404 | 65.8 | 124.196 | 73.1701 | 60.0116 | 65.8 | 124.2406 | 57.1475 | 60.0462 | 49.6 | 124.2093 | 40.9762 | 60.0404 | 33.4 | 124.2186 | 24.8872 | 60.0116 | 17.2
124.2483 | 73.28 | 60.0404 | 65.8 | 124.2043 | 73.1702 | 60.0116 | 65.8 | 124.2489 | 57.1464 | 60.0462 | 49.6 | 124.2176 | 40.9762 | 60.0404 | 33.4 | 124.2269 | 24.8842 | 60.0116 | 17.2
124.2566 | 73.2794 | 60.0404 | 65.8 | 124.2127 | 73.1703 | 60.0116 | 65.8 | 124.2573 | 57.1452 | 60.0462 | 49.6 | 124.2259 | 40.9762 | 60.0404 | 33.4 | 124.2354 | 24.8812 | 60.0116 | 17.2
124.265 | 73.2788 | 60.0404 | 65.8 | 124.221 | 73.1706 | 60.0116 | 65.8 | 124.2656 | 57.1444 | 60.0462 | 49.6 | 124.2342 | 40.9762 | 60.0404 | 33.4 | 124.2437 | 24.8765 | 60.0116 | 17.2
124.2733 | 73.2782 | 60.0404 | 65.8 | 124.2293 | 73.1708 | 60.0116 | 65.8 | 124.2739 | 57.1436 | 60.0462 | 49.6 | 124.2426 | 40.9757 | 60.0404 | 33.4 | 124.252 | 24.8718 | 60.0116 | 17.2
124.2816 | 73.2775 | 60.0404 | 65.8 | 124.2376 | 73.1711 | 60.0116 | 65.8 | 124.2822 | 57.1421 | 60.0462 | 49.6 | 124.2509 | 40.9753 | 60.0404 | 33.4 | 124.2603 | 24.8669 | 60.0116 | 17.2
124.2899 | 73.2769 | 60.0404 | 65.8 | 124.246 | 73.1713 | 60.0116 | 65.8 | 124.2905 | 57.1406 | 60.0462 | 49.6 | 124.2592 | 40.9748 | 60.0404 | 33.4 | 124.2687 | 24.862 | 60.0116 | 17.2
124.2983 | 73.2762 | 60.0404 | 65.8 | 124.2543 | 73.1711 | 60.0116 | 65.8 | 124.2989 | 57.1406 | 60.0462 | 49.6 | 124.2675 | 40.9744 | 60.0404 | 33.4 | 124.277 | 24.8605 | 60.0116 | 17.2
124.3066 | 73.2778 | 60.0404 | 65.8 | 124.2627 | 73.171 | 60.0116 | 65.8 | 124.3072 | 57.1407 | 60.0462 | 49.6 | 124.2758 | 40.9739 | 60.0404 | 33.4 | 124.2853 | 24.8589 | 60.0116 | 17.2
124.3149 | 73.2794 | 60.0404 | 65.8 | 124.271 | 73.1702 | 60.0116 | 65.8 | 124.3156 | 57.1407 | 60.0462 | 49.6 | 124.2842 | 40.9735 | 60.0404 | 33.4 | 124.2936 | 24.8576 | 60.0116 | 17.2
124.3232 | 73.2804 | 60.0404 | 65.8 | 124.2793 | 73.1695 | 60.0116 | 65.8 | 124.3239 | 57.1407 | 60.0462 | 49.6 | 124.2925 | 40.973 | 60.0404 | 33.4 | 124.302 | 24.8562 | 60.0116 | 17.2
124.3316 | 73.2814 | 60.0404 | 65.8 | 124.2876 | 73.1677 | 60.0116 | 65.8 | 124.3322 | 57.1428 | 60.0462 | 49.6 | 124.3008 | 40.9725 | 60.0404 | 33.4 | 124.3103 | 24.8547 | 60.0116 | 17.2
124.3399 | 73.2824 | 60.0404 | 65.8 | 124.296 | 73.1659 | 60.0116 | 65.8 | 124.3405 | 57.1449 | 60.0462 | 49.6 | 124.3091 | 40.9721 | 60.0404 | 33.4 | 124.3186 | 24.8531 | 60.0116 | 17.2
124.3482 | 73.2834 | 60.0404 | 65.8 | 124.3043 | 73.164 | 60.0116 | 65.8 | 124.3488 | 57.1469 | 60.0462 | 49.6 | 124.3176 | 40.9716 | 60.0404 | 33.4 | 124.3269 | 24.8529 | 60.0116 | 17.2
124.3566 | 73.285 | 60.0404 | 65.8 | 124.3127 | 73.162 | 60.0116 | 65.8 | 124.3572 | 57.149 | 60.0462 | 49.6 | 124.3259 | 40.9716 | 60.0404 | 33.4 | 124.3353 | 24.8527 | 60.0116 | 17.2
124.3649 | 73.2867 | 60.0404 | 65.8 | 124.321 | 73.1601 | 60.0116 | 65.8 | 124.3655 | 57.1518 | 60.0462 | 49.6 | 124.3342 | 40.9716 | 60.0404 | 33.4 | 124.3436 | 24.8528 | 60.0116 | 17.2
124.3732 | 73.2883 | 60.0404 | 65.8 | 124.3293 | 73.1582 | 60.0116 | 65.8 | 124.3738 | 57.1546 | 60.0462 | 49.6 | 124.3425 | 40.9716 | 60.0404 | 33.4 | 124.3519 | 24.8528 | 60.0116 | 17.2
124.3815 | 73.2899 | 60.0404 | 65.8 | 124.3376 | 73.1559 | 60.0116 | 65.8 | 124.3821 | 57.1553 | 60.0462 | 49.6 | 124.3508 | 40.9716 | 60.0404 | 33.4 | 124.3602 | 24.8527 | 60.0116 | 17.2
124.3899 | 73.2899 | 60.0404 | 65.8 | 124.346 | 73.1537 | 60.0116 | 65.8 | 124.3905 | 57.156 | 60.0462 | 49.6 | 124.3592 | 40.9713 | 60.0404 | 33.4 | 124.3687 | 24.8526 | 60.0116 | 17.2
124.3982 | 73.2899 | 60.0404 | 65.8 | 124.3543 | 73.1528 | 60.0116 | 65.8 | 124.3988 | 57.1564 | 60.0462 | 49.6 | 124.3675 | 40.971 | 60.0404 | 33.4 | 124.377 | 24.8523 | 60.0116 | 17.2
124.4065 | 73.2891 | 60.0404 | 65.8 | 124.3626 | 73.1518 | 60.0116 | 65.8 | 124.4071 | 57.1567 | 60.0462 | 49.6 | 124.3758 | 40.9705 | 60.0404 | 33.4 | 124.3853 | 24.8519 | 60.0116 | 17.2
124.4148 | 73.2882 | 60.0404 | 65.8 | 124.3709 | 73.1517 | 60.0116 | 65.8 | 124.4155 | 57.1559 | 60.0462 | 49.6 | 124.3841 | 40.97 | 60.0404 | 33.4 | 124.3936 | 24.8518 | 60.0116 | 17.2
124.4232 | 73.2897 | 60.0404 | 65.8 | 124.3793 | 73.1515 | 60.0116 | 65.8 | 124.4238 | 57.155 | 60.0462 | 49.6 | 124.3925 | 40.9695 | 60.0404 | 33.4 | 124.402 | 24.8516 | 60.0116 | 17.2
124.4315 | 73.2911 | 60.0404 | 65.8 | 124.3876 | 73.1514 | 60.0116 | 65.8 | 124.4321 | 57.1541 | 60.0462 | 49.6 | 124.4008 | 40.9689 | 60.0404 | 33.4 | 124.4103 | 24.8517 | 60.0116 | 17.2
124.4398 | 73.292 | 60.0404 | 65.8 | 124.396 | 73.1512 | 60.0116 | 65.8 | 124.4404 | 57.1532 | 60.0462 | 49.6 | 124.4091 | 40.9684 | 60.0404 | 33.4 | 124.4186 | 24.8517 | 60.0116 | 17.2
124.4482 | 73.2928 | 60.0404 | 65.8 | 124.4043 | 73.151 | 60.0116 | 65.8 | 124.4488 | 57.1516 | 60.0462 | 49.6 | 124.4174 | 40.9679 | 60.0404 | 33.4 | 124.4269 | 24.8516 | 60.0116 | 17.2
124.4565 | 73.2937 | 60.0404 | 65.8 | 124.4126 | 73.1509 | 60.0116 | 65.8 | 124.4571 | 57.1501 | 60.0462 | 49.6 | 124.4257 | 40.9673 | 60.0404 | 33.4 | 124.4353 | 24.8514 | 60.0116 | 17.2
124.4648 | 73.2945 | 60.0404 | 65.8 | 124.4209 | 73.152 | 60.0116 | 65.8 | 124.4654 | 57.1485 | 60.0462 | 49.6 | 124.4341 | 40.9668 | 60.0404 | 33.4 | 124.4436 | 24.8503 | 60.0116 | 17.2
124.4732 | 73.2943 | 60.0404 | 65.8 | 124.4293 | 73.1532 | 60.0116 | 65.8 | 124.4738 | 57.1469 | 60.0462 | 49.6 | 124.4424 | 40.9666 | 60.0404 | 33.4 | 124.4519 | 24.8492 | 60.0116 | 17.2
124.4815 | 73.294 | 60.0404 | 65.8 | 124.4376 | 73.1538 | 60.0116 | 65.8 | 124.4821 | 57.1453 | 60.0462 | 49.6 | 124.4507 | 40.9663 | 60.0404 | 33.4 | 124.4602 | 24.8481 | 60.0116 | 17.2
124.4898 | 73.2945 | 60.0404 | 65.8 | 124.446 | 73.1544 | 60.0116 | 65.8 | 124.4904 | 57.1438 | 60.0462 | 49.6 | 124.459 | 40.9663 | 60.0404 | 33.4 | 124.4686 | 24.8471 | 60.0116 | 17.2
124.4981 | 73.2949 | 60.0404 | 65.8 | 124.4543 | 73.1554 | 60.0116 | 65.8 | 124.4987 | 57.1431 | 60.0462 | 49.6 | 124.4675 | 40.9663 | 60.0404 | 33.4 | 124.4769 | 24.8434 | 60.0116 | 17.2
124.5065 | 73.2937 | 60.0404 | 65.8 | 124.4626 | 73.1564 | 60.0116 | 65.8 | 124.5071 | 57.1425 | 60.0462 | 49.6 | 124.4758 | 40.9663 | 60.0404 | 33.4 | 124.4852 | 24.8397 | 60.0116 | 17.2
124.5148 | 73.2924 | 60.0404 | 65.8 | 124.4709 | 73.1536 | 60.0116 | 65.8 | 124.5154 | 57.1418 | 60.0462 | 49.6 | 124.4841 | 40.9663 | 60.0404 | 33.4 | 124.4935 | 24.8357 | 60.0116 | 17.2
124.5231 | 73.2912 | 60.0404 | 65.8 | 124.4793 | 73.1509 | 60.0116 | 65.8 | 124.5237 | 57.1411 | 60.0462 | 49.6 | 124.4924 | 40.9663 | 60.0404 | 33.4 | 124.502 | 24.8316 | 60.0116 | 17.2
124.5314 | 73.2899 | 60.0404 | 65.8 | 124.4876 | 73.1482 | 60.0116 | 65.8 | 124.532 | 57.1411 | 60.0462 | 49.6 | 124.5007 | 40.9663 | 60.0404 | 33.4 | 124.5103 | 24.827 | 60.0116 | 17.2
124.5398 | 73.2905 | 60.0404 | 65.8 | 124.4959 | 73.1454 | 60.0116 | 65.8 | 124.5403 | 57.1411 | 60.0462 | 49.6 | 124.5091 | 40.9663 | 60.0404 | 33.4 | 124.5186 | 24.8224 | 60.0116 | 17.2
124.5481 | 73.2911 | 60.0404 | 65.8 | 124.5042 | 73.1417 | 60.0116 | 65.8 | 124.5487 | 57.1412 | 60.0462 | 49.6 | 124.5174 | 40.9663 | 60.0404 | 33.4 | 124.5269 | 24.8191 | 60.0116 | 17.2
124.5564 | 73.2927 | 60.0404 | 65.8 | 124.5126 | 73.138 | 60.0116 | 65.8 | 124.557 | 57.1412 | 60.0462 | 49.6 | 124.5257 | 40.9662 | 60.0404 | 33.4 | 124.5353 | 24.8157 | 60.0116 | 17.2
124.5648 | 73.2943 | 60.0404 | 65.8 | 124.5209 | 73.1342 | 60.0116 | 65.8 | 124.5654 | 57.1415 | 60.0462 | 49.6 | 124.534 | 40.966 | 60.0404 | 33.4 | 124.5436 | 24.8122 | 60.0116 | 17.2
124.5731 | 73.292 | 60.0404 | 65.8 | 124.5293 | 73.1305 | 60.0116 | 65.8 | 124.5737 | 57.1419 | 60.0462 | 49.6 | 124.5424 | 40.9659 | 60.0404 | 33.4 | 124.5519 | 24.8087 | 60.0116 | 17.2
124.5814 | 73.2897 | 60.0404 | 65.8 | 124.5376 | 73.1268 | 60.0116 | 65.8 | 124.582 | 57.1419 | 60.0462 | 49.6 | 124.5507 | 40.9657 | 60.0404 | 33.4 | 124.5602 | 24.8082 | 60.0116 | 17.2
124.5897 | 73.2869 | 60.0404 | 65.8 | 124.5459 | 73.1231 | 60.0116 | 65.8 | 124.5903 | 57.1418 | 60.0462 | 49.6 | 124.559 | 40.9652 | 60.0404 | 33.4 | 124.5686 | 24.8077 | 60.0116 | 17.2
124.5981 | 73.2842 | 60.0404 | 65.8 | 124.5542 | 73.1231 | 60.0116 | 65.8 | 124.5986 | 57.1409 | 60.0462 | 49.6 | 124.5673 | 40.9648 | 60.0404 | 33.4 | 124.5769 | 24.8072 | 60.0116 | 17.2
124.6064 | 73.2809 | 60.0404 | 65.8 | 124.5626 | 73.1231 | 60.0116 | 65.8 | 124.607 | 57.14 | 60.0462 | 49.6 | 124.5756 | 40.9643 | 60.0404 | 33.4 | 124.5852 | 24.8067 | 60.0116 | 17.2
124.6147 | 73.2776 | 60.0404 | 65.8 | 124.571 | 73.1231 | 60.0116 | 65.8 | 124.6153 | 57.1404 | 60.0462 | 49.6 | 124.584 | 40.9639 | 60.0404 | 33.4 | 124.5935 | 24.8072 | 60.0116 | 17.2
124.6231 | 73.2725 | 60.0404 | 65.8 | 124.5793 | 73.1231 | 60.0116 | 65.8 | 124.6237 | 57.1408 | 60.0462 | 49.6 | 124.5923 | 40.9634 | 60.0404 | 33.4 | 124.6019 | 24.8077 | 60.0116 | 17.2
124.6314 | 73.2674 | 60.0404 | 65.8 | 124.5876 | 73.1187 | 60.0116 | 65.8 | 124.632 | 57.1408 | 60.0462 | 49.6 | 124.6006 | 40.963 | 60.0404 | 33.4 | 124.6102 | 24.808 | 60.0116 | 17.2
124.6397 | 73.2604 | 60.0404 | 65.8 | 124.5959 | 73.1144 | 60.0116 | 65.8 | 124.6403 | 57.1408 | 60.0462 | 49.6 | 124.6089 | 40.9628 | 60.0404 | 33.4 | 124.6185 | 24.8083 | 60.0116 | 17.2
124.648 | 73.2534 | 60.0404 | 65.8 | 124.6043 | 73.1064 | 60.0116 | 65.8 | 124.6486 | 57.1408 | 60.0462 | 49.6 | 124.6174 | 40.9627 | 60.0404 | 33.4 | 124.6268 | 24.8087 | 60.0116 | 17.2
124.6564 | 73.2495 | 60.0404 | 65.8 | 124.6126 | 73.0985 | 60.0116 | 65.8 | 124.6569 | 57.1408 | 60.0462 | 49.6 | 124.6257 | 40.9567 | 60.0404 | 33.4 | 124.6353 | 24.8091 | 60.0116 | 17.2
124.6647 | 73.2457 | 60.0404 | 65.8 | 124.6209 | 73.0901 | 60.0116 | 65.8 | 124.6653 | 57.1397 | 60.0462 | 49.6 | 124.634 | 40.9508 | 60.0404 | 33.4 | 124.6436 | 24.8093 | 60.0058 | 17.2
124.673 | 73.2424 | 60.0404 | 65.8 | 124.6292 | 73.0818 | 60.0116 | 65.8 | 124.6736 | 57.1387 | 60.0462 | 49.6 | 124.6423 | 40.9451 | 60.0404 | 33.4 | 124.6519 | 24.8095 | 60.0058 | 17.2
124.6813 | 73.2392 | 60.0404 | 65.8 | 124.6376 | 73.0734 | 60.0116 | 65.8 | 124.6819 | 57.1375 | 60.0462 | 49.6 | 124.6506 | 40.9395 | 60.0404 | 33.4 | 124.6603 | 24.8096 | 60.0058 | 17.2
124.6897 | 73.2356 | 60.0404 | 65.8 | 124.6459 | 73.0651 | 60.0116 | 65.8 | 124.6902 | 57.1362 | 60.0462 | 49.6 | 124.659 | 40.9338 | 60.0404 | 33.4 | 124.6686 | 24.8096 | 60.0058 | 17.2
124.698 | 73.2319 | 60.0404 | 65.8 | 124.6543 | 73.0567 | 60.0116 | 65.8 | 124.6985 | 57.1336 | 60.0462 | 49.6 | 124.6673 | 40.9282 | 60.0404 | 33.4 | 124.6769 | 24.8093 | 60.0058 | 17.2
124.7063 | 73.2277 | 60.0404 | 65.8 | 124.6626 | 73.0484 | 60.0116 | 65.8 | 124.7069 | 57.131 | 60.0462 | 49.6 | 124.6756 | 40.9225 | 60.0404 | 33.4 | 124.6852 | 24.809 | 60.0058 | 17.2
124.7147 | 73.2235 | 60.0404 | 65.8 | 124.6709 | 73.0436 | 60.0116 | 65.8 | 124.7152 | 57.1289 | 60.0462 | 49.6 | 124.6839 | 40.9169 | 60.0404 | 33.4 | 124.6936 | 24.8089 | 60.0058 | 17.2