92.7498 | 72.2121 | 60.036 | 72.2 | 92.7875 | 36.6204 | 59.9767 | 36.6 | 92.7916 | 18.8291 | 60.0566 | 18.8 | 92.7694 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.7828 | 1.0484 | 59.96 | 1
92.7581 | 72.2156 | 60.036 | 72.2 | 92.7958 | 36.6201 | 59.9767 | 36.6 | 92.7999 | 18.8289 | 60.0566 | 18.8 | 92.7778 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.7911 | 1.0484 | 59.96 | 1
92.7665 | 72.2191 | 60.0359 | 72.2 | 92.8042 | 36.6196 | 59.9766 | 36.6 | 92.8082 | 18.8286 | 60.0567 | 18.8 | 92.7861 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.7994 | 1.0485 | 59.96 | 1
92.7748 | 72.2214 | 60.0358 | 72.2 | 92.8125 | 36.6191 | 59.9765 | 36.6 | 92.8165 | 18.8284 | 60.0568 | 18.8 | 92.7944 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.8078 | 1.0485 | 59.96 | 1
92.7831 | 72.2238 | 60.0357 | 72.2 | 92.8209 | 36.6187 | 59.9764 | 36.6 | 92.8248 | 18.8281 | 60.0569 | 18.8 | 92.8028 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.8161 | 1.0485 | 59.96 | 1
92.7915 | 72.2264 | 60.0356 | 72.2 | 92.8292 | 36.6184 | 59.9763 | 36.6 | 92.8332 | 18.8279 | 60.057 | 18.8 | 92.8111 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.8245 | 1.0485 | 59.96 | 1
92.7998 | 72.2289 | 60.0355 | 72.2 | 92.8375 | 36.6179 | 59.9762 | 36.6 | 92.8415 | 18.8276 | 60.0571 | 18.8 | 92.8194 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.8328 | 1.0485 | 59.96 | 1
92.8081 | 72.2318 | 60.0355 | 72.2 | 92.8459 | 36.6173 | 59.9762 | 36.6 | 92.8498 | 18.8274 | 60.0571 | 18.8 | 92.8278 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.8411 | 1.0485 | 59.96 | 1
92.8164 | 72.2347 | 60.0354 | 72.2 | 92.8542 | 36.6173 | 59.9761 | 36.6 | 92.8582 | 18.8271 | 60.0572 | 18.8 | 92.8361 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.8495 | 1.0484 | 59.96 | 1
92.8248 | 72.2349 | 60.0353 | 72.2 | 92.8625 | 36.6173 | 59.976 | 36.6 | 92.8665 | 18.8269 | 60.0573 | 18.8 | 92.8444 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.8578 | 1.0484 | 59.96 | 1
92.8331 | 72.2351 | 60.0352 | 72.2 | 92.8709 | 36.6174 | 59.9759 | 36.6 | 92.8748 | 18.8266 | 60.0574 | 18.8 | 92.8528 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.8661 | 1.0484 | 59.96 | 1
92.8414 | 72.2353 | 60.0351 | 72.2 | 92.8792 | 36.6174 | 59.9758 | 36.6 | 92.8831 | 18.8267 | 60.0575 | 18.8 | 92.8611 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.8745 | 1.0484 | 59.96 | 1
92.8497 | 72.2355 | 60.035 | 72.2 | 92.8875 | 36.6174 | 59.9757 | 36.6 | 92.8914 | 18.8268 | 60.0576 | 18.8 | 92.8694 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.8828 | 1.0484 | 59.96 | 1
92.8581 | 72.2357 | 60.035 | 72.2 | 92.8959 | 36.6174 | 59.9757 | 36.6 | 92.8998 | 18.8269 | 60.0576 | 18.8 | 92.8777 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.8912 | 1.0484 | 59.96 | 1
92.8664 | 72.236 | 60.0349 | 72.2 | 92.9042 | 36.6174 | 59.9756 | 36.6 | 92.9081 | 18.827 | 60.0577 | 18.8 | 92.8861 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.8995 | 1.0484 | 59.96 | 1
92.8747 | 72.236 | 60.0348 | 72.2 | 92.9126 | 36.6174 | 59.9755 | 36.6 | 92.9164 | 18.8269 | 60.0578 | 18.8 | 92.8944 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.9078 | 1.0484 | 59.96 | 1
92.883 | 72.236 | 60.0347 | 72.2 | 92.9209 | 36.6169 | 59.9754 | 36.6 | 92.9247 | 18.8268 | 60.0579 | 18.8 | 92.9027 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.9162 | 1.0485 | 59.96 | 1
92.8914 | 72.236 | 60.0346 | 72.2 | 92.9292 | 36.6164 | 59.9753 | 36.6 | 92.933 | 18.8267 | 60.058 | 18.8 | 92.9111 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.9245 | 1.0485 | 59.96 | 1
92.8997 | 72.236 | 60.0345 | 72.2 | 92.9376 | 36.6159 | 59.9752 | 36.6 | 92.9414 | 18.8266 | 60.0581 | 18.8 | 92.9194 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.9329 | 1.0485 | 59.96 | 1
92.908 | 72.236 | 60.0345 | 72.2 | 92.9459 | 36.6154 | 59.9752 | 36.6 | 92.9497 | 18.8264 | 60.0581 | 18.8 | 92.9277 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.9412 | 1.0485 | 59.96 | 1
92.9164 | 72.236 | 60.0344 | 72.2 | 92.9543 | 36.6149 | 59.9751 | 36.6 | 92.958 | 18.8263 | 60.0582 | 18.8 | 92.9361 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.9495 | 1.0485 | 59.96 | 1
92.9247 | 72.236 | 60.0343 | 72.2 | 92.9626 | 36.6144 | 59.975 | 36.6 | 92.9664 | 18.8254 | 60.0583 | 18.8 | 92.9444 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.9579 | 1.0485 | 59.96 | 1
92.933 | 72.236 | 60.0342 | 72.2 | 92.9709 | 36.6139 | 59.9749 | 36.6 | 92.9747 | 18.8244 | 60.0584 | 18.8 | 92.9527 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.9662 | 1.0484 | 59.96 | 1
92.9413 | 72.236 | 60.0341 | 72.2 | 92.9792 | 36.6133 | 59.9748 | 36.6 | 92.983 | 18.8238 | 60.0585 | 18.8 | 92.961 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.9745 | 1.0484 | 59.96 | 1
92.9497 | 72.236 | 60.034 | 72.2 | 92.9876 | 36.6129 | 59.9747 | 36.6 | 92.9913 | 18.8231 | 60.0586 | 18.8 | 92.9694 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.9829 | 1.0484 | 59.96 | 1
92.958 | 72.236 | 60.034 | 72.2 | 92.9959 | 36.6123 | 59.9747 | 36.6 | 92.9996 | 18.8227 | 60.0586 | 18.8 | 92.9777 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.9912 | 1.0484 | 59.96 | 1
92.9663 | 72.236 | 60.0339 | 72.2 | 93.0043 | 36.6123 | 59.9746 | 36.6 | 93.008 | 18.8222 | 60.0587 | 18.8 | 92.986 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.9995 | 1.0484 | 59.96 | 1
92.9746 | 72.236 | 60.0338 | 72.2 | 93.0126 | 36.6123 | 59.9745 | 36.6 | 93.0163 | 18.8218 | 60.0588 | 18.8 | 92.9944 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.0079 | 1.0484 | 59.96 | 1
92.983 | 72.236 | 60.0337 | 72.2 | 93.0209 | 36.6123 | 59.9744 | 36.6 | 93.0247 | 18.8213 | 60.0589 | 18.8 | 93.0027 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.0162 | 1.0484 | 59.96 | 1
92.9913 | 72.2337 | 60.0336 | 72.2 | 93.0293 | 36.6123 | 59.9743 | 36.6 | 93.033 | 18.8213 | 60.059 | 18.8 | 93.011 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.0246 | 1.0484 | 59.96 | 1
92.9996 | 72.2313 | 60.0335 | 72.2 | 93.0376 | 36.6123 | 59.9742 | 36.6 | 93.0413 | 18.8212 | 60.0591 | 18.8 | 93.0193 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.0329 | 1.0485 | 59.96 | 1
93.0079 | 72.229 | 60.0335 | 72.2 | 93.0459 | 36.6123 | 59.9742 | 36.6 | 93.0496 | 18.8235 | 60.0591 | 18.8 | 93.0277 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.0413 | 1.0485 | 59.96 | 1
93.0163 | 72.2267 | 60.0334 | 72.2 | 93.0543 | 36.6119 | 59.9741 | 36.6 | 93.0579 | 18.8258 | 60.0592 | 18.8 | 93.036 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.0496 | 1.0485 | 59.96 | 1
93.0246 | 72.2244 | 60.0333 | 72.2 | 93.0626 | 36.6114 | 59.974 | 36.6 | 93.0663 | 18.8278 | 60.0593 | 18.8 | 93.0443 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.0579 | 1.0485 | 59.96 | 1
93.0329 | 72.2221 | 60.0332 | 72.2 | 93.071 | 36.6109 | 59.9739 | 36.6 | 93.0746 | 18.8298 | 60.0594 | 18.8 | 93.0527 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.0663 | 1.0485 | 59.96 | 1
93.0413 | 72.2208 | 60.0331 | 72.2 | 93.0793 | 36.6104 | 59.9738 | 36.6 | 93.0829 | 18.8317 | 60.0595 | 18.8 | 93.061 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.0746 | 1.0485 | 59.96 | 1
93.0496 | 72.2194 | 60.033 | 72.2 | 93.0876 | 36.6099 | 59.9737 | 36.6 | 93.0912 | 18.8337 | 60.0596 | 18.8 | 93.0693 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.0829 | 1.0486 | 59.96 | 1
93.0579 | 72.2181 | 60.033 | 72.2 | 93.096 | 36.6094 | 59.9737 | 36.6 | 93.0995 | 18.8356 | 60.0596 | 18.8 | 93.0777 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.0913 | 1.0486 | 59.96 | 1
93.0662 | 72.2168 | 60.0329 | 72.2 | 93.1043 | 36.6089 | 59.9736 | 36.6 | 93.1078 | 18.8376 | 60.0597 | 18.8 | 93.086 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.0996 | 1.0486 | 59.96 | 1
93.0746 | 72.2183 | 60.0328 | 72.2 | 93.1126 | 36.6083 | 59.9735 | 36.6 | 93.1162 | 18.8391 | 60.0598 | 18.8 | 93.0943 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.1079 | 1.0486 | 59.96 | 1
93.0829 | 72.2198 | 60.0327 | 72.2 | 93.121 | 36.6078 | 59.9734 | 36.6 | 93.1245 | 18.8406 | 60.0599 | 18.8 | 93.1026 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.1163 | 1.0486 | 59.96 | 1
93.0912 | 72.2214 | 60.0326 | 72.2 | 93.1293 | 36.6073 | 59.9733 | 36.6 | 93.1329 | 18.8405 | 60.06 | 18.8 | 93.111 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.1246 | 1.0486 | 59.96 | 1
93.0995 | 72.2229 | 60.0325 | 72.2 | 93.1376 | 36.6072 | 59.9732 | 36.6 | 93.1412 | 18.8403 | 60.06 | 18.8 | 93.1193 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.133 | 1.0486 | 59.96 | 1
93.1079 | 72.2239 | 60.0325 | 72.2 | 93.146 | 36.6071 | 59.9732 | 36.6 | 93.1495 | 18.8402 | 60.06 | 18.8 | 93.1276 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.1413 | 1.0486 | 59.96 | 1
93.1162 | 72.2249 | 60.0324 | 72.2 | 93.1543 | 36.607 | 59.9731 | 36.6 | 93.1578 | 18.8401 | 60.06 | 18.8 | 93.136 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.1496 | 1.0486 | 59.96 | 1
93.1245 | 72.2249 | 60.0323 | 72.2 | 93.1627 | 36.6069 | 59.973 | 36.6 | 93.1661 | 18.8399 | 60.06 | 18.8 | 93.1443 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.158 | 1.0486 | 59.96 | 1
93.1329 | 72.225 | 60.0322 | 72.2 | 93.171 | 36.6068 | 59.9729 | 36.6 | 93.1745 | 18.8397 | 60.06 | 18.8 | 93.1526 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.1663 | 1.0486 | 59.96 | 1
93.1412 | 72.225 | 60.0321 | 72.2 | 93.1793 | 36.6068 | 59.9728 | 36.6 | 93.1828 | 18.8396 | 60.06 | 18.8 | 93.161 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.1747 | 1.0486 | 59.96 | 1
93.1495 | 72.225 | 60.032 | 72.2 | 93.1877 | 36.6068 | 59.9727 | 36.6 | 93.1911 | 18.8394 | 60.06 | 18.8 | 93.1693 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.183 | 1.0486 | 59.96 | 1
93.1578 | 72.2245 | 60.032 | 72.2 | 93.196 | 36.6067 | 59.9727 | 36.6 | 93.1995 | 18.8393 | 60.06 | 18.8 | 93.1776 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.1913 | 1.0486 | 59.96 | 1
93.1662 | 72.2239 | 60.0319 | 72.2 | 93.2043 | 36.6067 | 59.9726 | 36.6 | 93.2078 | 18.8392 | 60.06 | 18.8 | 93.186 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.1997 | 1.0486 | 59.96 | 1
93.1745 | 72.2234 | 60.0318 | 72.2 | 93.2127 | 36.6067 | 59.9725 | 36.6 | 93.2161 | 18.8391 | 60.06 | 18.8 | 93.1943 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.208 | 1.0486 | 59.96 | 1
93.1828 | 72.2229 | 60.0317 | 72.2 | 93.221 | 36.6067 | 59.9724 | 36.6 | 93.2244 | 18.839 | 60.06 | 18.8 | 93.2026 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.2163 | 1.0486 | 59.96 | 1
93.1911 | 72.225 | 60.0316 | 72.2 | 93.2293 | 36.6067 | 59.9723 | 36.6 | 93.2327 | 18.8388 | 60.06 | 18.8 | 93.2109 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.2247 | 1.0486 | 59.96 | 1
93.1995 | 72.2272 | 60.0315 | 72.2 | 93.2377 | 36.6067 | 59.9722 | 36.6 | 93.2411 | 18.8387 | 60.06 | 18.8 | 93.2193 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.233 | 1.0486 | 59.96 | 1
93.2078 | 72.2295 | 60.0315 | 72.2 | 93.246 | 36.6067 | 59.9722 | 36.6 | 93.2494 | 18.8386 | 60.06 | 18.8 | 93.2276 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.2414 | 1.0486 | 59.96 | 1
93.2161 | 72.2319 | 60.0314 | 72.2 | 93.2544 | 36.6067 | 59.9721 | 36.6 | 93.2577 | 18.8385 | 60.06 | 18.8 | 93.2359 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.2497 | 1.0486 | 59.96 | 1
93.2244 | 72.2336 | 60.0313 | 72.2 | 93.2627 | 36.6067 | 59.972 | 36.6 | 93.2661 | 18.8381 | 60.06 | 18.8 | 93.2443 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.258 | 1.0485 | 59.96 | 1
93.2328 | 72.2353 | 60.0312 | 72.2 | 93.271 | 36.6067 | 59.9719 | 36.6 | 93.2744 | 18.8376 | 60.06 | 18.8 | 93.2526 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.2664 | 1.0485 | 59.96 | 1
93.2411 | 72.2369 | 60.0311 | 72.2 | 93.2794 | 36.6067 | 59.9718 | 36.6 | 93.2827 | 18.8371 | 60.06 | 18.8 | 93.2609 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.2747 | 1.0485 | 59.96 | 1
93.2494 | 72.2386 | 60.031 | 72.2 | 93.2877 | 36.6067 | 59.9717 | 36.6 | 93.291 | 18.8367 | 60.06 | 18.8 | 93.2693 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.2831 | 1.0486 | 59.96 | 1
93.2578 | 72.2398 | 60.031 | 72.2 | 93.2961 | 36.6067 | 59.9717 | 36.6 | 93.2993 | 18.8362 | 60.06 | 18.8 | 93.2776 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 93.2914 | 1.0486 | 59.96 | 1
93.2661 | 72.241 | 60.0309 | 72.2 | 93.3044 | 36.6067 | 59.9716 | 36.6 | 93.3077 | 18.8358 | 60.06 | 18.8 | 93.2859 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 93.2997 | 1.0486 | 59.96 | 1
93.2744 | 72.2396 | 60.0308 | 72.2 | 93.3127 | 36.6067 | 59.9715 | 36.6 | 93.316 | 18.8355 | 60.06 | 18.8 | 93.2943 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 93.3081 | 1.0486 | 59.96 | 1
93.2827 | 72.2382 | 60.0307 | 72.2 | 93.321 | 36.6067 | 59.9714 | 36.6 | 93.3243 | 18.8352 | 60.06 | 18.8 | 93.3026 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 93.3164 | 1.0487 | 59.96 | 1
93.2911 | 72.2365 | 60.0306 | 72.2 | 93.3294 | 36.6067 | 59.9713 | 36.6 | 93.3326 | 18.8349 | 60.06 | 18.8 | 93.3109 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 93.3247 | 1.0487 | 59.96 | 1
93.2994 | 72.2348 | 60.0305 | 72.2 | 93.3377 | 36.608 | 59.9712 | 36.6 | 93.3409 | 18.8346 | 60.06 | 18.8 | 93.3192 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 93.3331 | 1.0487 | 59.96 | 1
93.3077 | 72.2337 | 60.0305 | 72.2 | 93.3461 | 36.6094 | 59.9712 | 36.6 | 93.3493 | 18.8342 | 60.06 | 18.8 | 93.3276 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 93.3414 | 1.0488 | 59.96 | 1
93.316 | 72.2327 | 60.0304 | 72.2 | 93.3544 | 36.6108 | 59.9711 | 36.6 | 93.3576 | 18.8338 | 60.06 | 18.8 | 93.3359 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 93.3498 | 1.0488 | 59.96 | 1
93.3244 | 72.2321 | 60.0303 | 72.2 | 93.3627 | 36.6122 | 59.971 | 36.6 | 93.366 | 18.8335 | 60.06 | 18.8 | 93.3442 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 93.3581 | 1.0489 | 59.96 | 1
93.3327 | 72.2315 | 60.0302 | 72.2 | 93.3711 | 36.6135 | 59.9709 | 36.6 | 93.3743 | 18.8331 | 60.06 | 18.8 | 93.3526 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 93.3664 | 1.0489 | 59.96 | 1
93.341 | 72.2302 | 60.0301 | 72.2 | 93.3794 | 36.6149 | 59.9708 | 36.6 | 93.3826 | 18.8327 | 60.06 | 18.8 | 93.3609 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 93.3748 | 1.0489 | 59.96 | 1
93.3494 | 72.2288 | 60.03 | 72.2 | 93.3878 | 36.6163 | 59.9707 | 36.6 | 93.3909 | 18.8324 | 60.06 | 18.8 | 93.3692 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 93.3831 | 1.049 | 59.96 | 1
93.3577 | 72.2279 | 60.03 | 72.2 | 93.3961 | 36.6177 | 59.9707 | 36.6 | 93.3992 | 18.832 | 60.06 | 18.8 | 93.3775 | 1.0269 | 60.02 | 1 | 93.3914 | 1.049 | 59.96 | 1
93.366 | 72.227 | 60.0301 | 72.2 | 93.4044 | 36.619 | 59.9706 | 36.6 | 93.4075 | 18.8315 | 60.06 | 18.8 | 93.3859 | 1.0276 | 60.02 | 1 | 93.3998 | 1.049 | 59.96 | 1
93.3743 | 72.2263 | 60.0302 | 72.2 | 93.4128 | 36.6204 | 59.9705 | 36.6 | 93.4159 | 18.8309 | 60.06 | 18.8 | 93.3942 | 1.0283 | 60.02 | 1 | 93.4081 | 1.049 | 59.96 | 1
93.3827 | 72.2255 | 60.0303 | 72.2 | 93.4211 | 36.6204 | 59.9704 | 36.6 | 93.4242 | 18.8303 | 60.06 | 18.8 | 93.4025 | 1.0289 | 60.02 | 1 | 93.4165 | 1.0491 | 59.96 | 1
93.391 | 72.2249 | 60.0304 | 72.2 | 93.4294 | 36.6204 | 59.9703 | 36.6 | 93.4326 | 18.8304 | 60.06 | 18.8 | 93.4109 | 1.0296 | 60.02 | 1 | 93.4248 | 1.0491 | 59.96 | 1
93.3993 | 72.2244 | 60.0305 | 72.2 | 93.4378 | 36.6199 | 59.9702 | 36.6 | 93.4409 | 18.8304 | 60.06 | 18.8 | 93.4192 | 1.0303 | 60.02 | 1 | 93.4331 | 1.0491 | 59.96 | 1
93.4077 | 72.2234 | 60.0305 | 72.2 | 93.4461 | 36.6195 | 59.9702 | 36.6 | 93.4492 | 18.8304 | 60.06 | 18.8 | 93.4275 | 1.0309 | 60.02 | 1 | 93.4415 | 1.0491 | 59.96 | 1
93.416 | 72.2223 | 60.0306 | 72.2 | 93.4544 | 36.619 | 59.9701 | 36.6 | 93.4575 | 18.8305 | 60.06 | 18.8 | 93.4359 | 1.0316 | 60.02 | 1 | 93.4498 | 1.0491 | 59.96 | 1
93.4243 | 72.2225 | 60.0307 | 72.2 | 93.4628 | 36.6185 | 59.97 | 36.6 | 93.4658 | 18.83 | 60.06 | 18.8 | 93.4442 | 1.0322 | 60.02 | 1 | 93.4581 | 1.0491 | 59.96 | 1
93.4326 | 72.2227 | 60.0308 | 72.2 | 93.4711 | 36.618 | 59.97 | 36.6 | 93.4742 | 18.8296 | 60.06 | 18.8 | 93.4525 | 1.0329 | 60.02 | 1 | 93.4665 | 1.0491 | 59.97 | 1
93.441 | 72.2229 | 60.0309 | 72.2 | 93.4794 | 36.6175 | 59.97 | 36.6 | 93.4825 | 18.8292 | 60.06 | 18.8 | 93.4608 | 1.0329 | 60.02 | 1 | 93.4748 | 1.0491 | 59.97 | 1
93.4493 | 72.2231 | 60.031 | 72.2 | 93.4878 | 36.6194 | 59.97 | 36.6 | 93.4908 | 18.8288 | 60.06 | 18.8 | 93.4692 | 1.0329 | 60.02 | 1 | 93.4832 | 1.0491 | 59.97 | 1
93.4576 | 72.2221 | 60.031 | 72.2 | 93.4961 | 36.6213 | 59.97 | 36.6 | 93.4991 | 18.8284 | 60.06 | 18.8 | 93.4775 | 1.0329 | 60.02 | 1 | 93.4915 | 1.0491 | 59.97 | 1
93.4659 | 72.221 | 60.0311 | 72.2 | 93.5045 | 36.6228 | 59.97 | 36.6 | 93.5074 | 18.8281 | 60.06 | 18.8 | 93.4858 | 1.0328 | 60.02 | 1 | 93.4998 | 1.0491 | 59.97 | 1
93.4743 | 72.2183 | 60.0312 | 72.2 | 93.5128 | 36.6244 | 59.97 | 36.6 | 93.5158 | 18.8273 | 60.06 | 18.8 | 93.4942 | 1.0328 | 60.02 | 1 | 93.5082 | 1.0491 | 59.97 | 1
93.4826 | 72.2156 | 60.0313 | 72.2 | 93.5211 | 36.6264 | 59.97 | 36.6 | 93.5241 | 18.8265 | 60.06 | 18.8 | 93.5025 | 1.0328 | 60.02 | 1 | 93.5165 | 1.0491 | 59.97 | 1
93.4909 | 72.2128 | 60.0314 | 72.2 | 93.5294 | 36.6285 | 59.97 | 36.6 | 93.5324 | 18.8257 | 60.06 | 18.8 | 93.5108 | 1.0328 | 60.02 | 1 | 93.5248 | 1.0491 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.5378 | 36.6305 | 59.97 | 36.6 | 93.5408 | 18.8249 | 60.06 | 18.8 | 93.5192 | 1.0328 | 60.02 | 1 | 93.5332 | 1.0491 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.5461 | 36.6326 | 59.97 | 36.6 | 93.5491 | 18.8246 | 60.06 | 18.8 | 93.5275 | 1.0328 | 60.02 | 1 | 93.5415 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.5545 | 36.6344 | 59.97 | 36.6 | 93.5574 | 18.8243 | 60.06 | 18.8 | 93.5358 | 1.0328 | 60.02 | 1 | 93.5499 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.5628 | 36.6362 | 59.97 | 36.6 | 93.5657 | 18.824 | 60.06 | 18.8 | 93.5441 | 1.0328 | 60.02 | 1 | 93.5582 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.5711 | 36.6377 | 59.97 | 36.6 | 93.574 | 18.8236 | 60.06 | 18.8 | 93.5525 | 1.0327 | 60.02 | 1 | 93.5665 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.5795 | 36.6393 | 59.97 | 36.6 | 93.5824 | 18.8235 | 60.06 | 18.8 | 93.5608 | 1.0327 | 60.02 | 1 | 93.5749 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.5878 | 36.6412 | 59.97 | 36.6 | 93.5907 | 18.8233 | 60.06 | 18.8 | 93.5691 | 1.0327 | 60.02 | 1 | 93.5832 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.5962 | 36.6431 | 59.97 | 36.6 | 93.599 | 18.8238 | 60.06 | 18.8 | 93.5775 | 1.0327 | 60.02 | 1 | 93.5916 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.6045 | 36.645 | 59.97 | 36.6 | 93.6074 | 18.8244 | 60.06 | 18.8 | 93.5858 | 1.0327 | 60.02 | 1 | 93.5999 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.6128 | 36.6468 | 59.97 | 36.6 | 93.6157 | 18.825 | 60.06 | 18.8 | 93.5941 | 1.0326 | 60.02 | 1 | 93.6082 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.6212 | 36.6487 | 59.97 | 36.6 | 93.624 | 18.8256 | 60.06 | 18.8 | 93.6025 | 1.0326 | 60.02 | 1 | 93.6165 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.6295 | 36.6506 | 59.97 | 36.6 | 93.6323 | 18.826 | 60.06 | 18.8 | 93.6108 | 1.0326 | 60.02 | 1 | 93.6249 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.6378 | 36.6527 | 59.97 | 36.6 | 93.6406 | 18.8265 | 60.06 | 18.8 | 93.6191 | 1.0326 | 60.02 | 1 | 93.6332 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.6462 | 36.6548 | 59.97 | 36.6 | 93.649 | 18.8269 | 60.06 | 18.8 | 93.6275 | 1.0325 | 60.02 | 1 | 93.6416 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.6545 | 36.6548 | 59.97 | 36.6 | 93.6573 | 18.8274 | 60.06 | 18.8 | 93.6358 | 1.0325 | 60.02 | 1 | 93.6499 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.6628 | 36.6548 | 59.97 | 36.6 | 93.6656 | 18.8278 | 60.06 | 18.8 | 93.6441 | 1.0325 | 60.02 | 1 | 93.6582 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.6712 | 36.6543 | 59.97 | 36.6 | 93.674 | 18.8283 | 60.06 | 18.8 | 93.6524 | 1.0325 | 60.02 | 1 | 93.6666 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.6795 | 36.6539 | 59.97 | 36.6 | 93.6823 | 18.8281 | 60.06 | 18.8 | 93.6608 | 1.0325 | 60.02 | 1 | 93.6749 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.6879 | 36.6535 | 59.97 | 36.6 | 93.6906 | 18.828 | 60.06 | 18.8 | 93.6691 | 1.0325 | 60.02 | 1 | 93.6832 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.6962 | 36.653 | 59.97 | 36.6 | 93.6989 | 18.8279 | 60.06 | 18.8 | 93.6774 | 1.0325 | 60.02 | 1 | 93.6916 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.7045 | 36.6525 | 59.97 | 36.6 | 93.7072 | 18.8278 | 60.06 | 18.8 | 93.6858 | 1.0325 | 60.02 | 1 | 93.6999 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.7129 | 36.6519 | 59.97 | 36.6 | 93.7156 | 18.8279 | 60.06 | 18.8 | 93.6941 | 1.0326 | 60.02 | 1 | 93.7083 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.7212 | 36.6513 | 59.97 | 36.6 | 93.7239 | 18.8279 | 60.06 | 18.8 | 93.7024 | 1.0326 | 60.02 | 1 | 93.7166 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.7296 | 36.6508 | 59.97 | 36.6 | 93.7322 | 18.8279 | 60.06 | 18.8 | 93.7108 | 1.0326 | 60.02 | 1 | 93.7249 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.7379 | 36.6497 | 59.97 | 36.6 | 93.7405 | 18.828 | 60.06 | 18.8 | 93.7191 | 1.0326 | 60.02 | 1 | 93.7332 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.7462 | 36.6487 | 59.97 | 36.6 | 93.7488 | 18.828 | 60.06 | 18.8 | 93.7274 | 1.0326 | 60.02 | 1 | 93.7416 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.7545 | 36.648 | 59.97 | 36.6 | 93.7572 | 18.828 | 60.06 | 18.8 | 93.7357 | 1.0326 | 60.02 | 1 | 93.7499 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.7629 | 36.6474 | 59.97 | 36.6 | 93.7655 | 18.8286 | 60.06 | 18.8 | 93.7441 | 1.0326 | 60.02 | 1 | 93.7583 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.7712 | 36.6467 | 59.97 | 36.6 | 93.7739 | 18.8291 | 60.06 | 18.8 | 93.7524 | 1.0326 | 60.02 | 1 | 93.7666 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.7796 | 36.6461 | 59.97 | 36.6 | 93.7822 | 18.8296 | 60.06 | 18.8 | 93.7607 | 1.0326 | 60.02 | 1 | 93.7749 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.7879 | 36.6456 | 59.97 | 36.6 | 93.7905 | 18.8301 | 60.06 | 18.8 | 93.7691 | 1.0326 | 60.02 | 1 | 93.7833 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.7962 | 36.6451 | 59.97 | 36.6 | 93.7988 | 18.8305 | 60.06 | 18.8 | 93.7774 | 1.0326 | 60.02 | 1 | 93.7916 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.8046 | 36.6447 | 59.97 | 36.6 | 93.8071 | 18.831 | 60.06 | 18.8 | 93.7857 | 1.0326 | 60.02 | 1 | 93.8 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.8129 | 36.6444 | 59.97 | 36.6 | 93.8155 | 18.8316 | 60.06 | 18.8 | 93.7941 | 1.0326 | 60.02 | 1 | 93.8083 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.8212 | 36.6446 | 59.97 | 36.6 | 93.8238 | 18.8321 | 60.06 | 18.8 | 93.8024 | 1.0325 | 60.02 | 1 | 93.8166 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.8296 | 36.6448 | 59.97 | 36.6 | 93.8321 | 18.8324 | 60.06 | 18.8 | 93.8107 | 1.0325 | 60.02 | 1 | 93.825 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.8379 | 36.646 | 59.97 | 36.6 | 93.8405 | 18.8327 | 60.06 | 18.8 | 93.819 | 1.0325 | 60.02 | 1 | 93.8333 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.8463 | 36.6472 | 59.97 | 36.6 | 93.8488 | 18.8325 | 60.06 | 18.8 | 93.8274 | 1.0325 | 60.02 | 1 | 93.8416 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.8546 | 36.6484 | 59.97 | 36.6 | 93.8571 | 18.8322 | 60.06 | 18.8 | 93.8357 | 1.0325 | 60.02 | 1 | 93.85 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.8629 | 36.6496 | 59.97 | 36.6 | 93.8654 | 18.832 | 60.06 | 18.8 | 93.844 | 1.0324 | 60.02 | 1 | 93.8583 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.8712 | 36.651 | 59.97 | 36.6 | 93.8737 | 18.8317 | 60.06 | 18.8 | 93.8524 | 1.0324 | 60.02 | 1 | 93.8666 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.8796 | 36.6525 | 59.97 | 36.6 | 93.8821 | 18.8315 | 60.06 | 18.8 | 93.8607 | 1.0324 | 60.02 | 1 | 93.875 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.8879 | 36.6539 | 59.97 | 36.6 | 93.8904 | 18.8313 | 60.06 | 18.8 | 93.869 | 1.0324 | 60.02 | 1 | 93.8833 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.8963 | 36.6554 | 59.97 | 36.6 | 93.8987 | 18.8309 | 60.06 | 18.8 | 93.8773 | 1.0324 | 60.02 | 1 | 93.8917 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.9046 | 36.6568 | 59.97 | 36.6 | 93.907 | 18.8306 | 60.06 | 18.8 | 93.8857 | 1.0324 | 60.02 | 1 | 93.9 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.9129 | 36.6583 | 59.97 | 36.6 | 93.9153 | 18.8306 | 60.06 | 18.8 | 93.894 | 1.0324 | 60.02 | 1 | 93.9083 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.9213 | 36.6587 | 59.97 | 36.6 | 93.9237 | 18.8306 | 60.06 | 18.8 | 93.9023 | 1.0324 | 60.02 | 1 | 93.9167 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.9296 | 36.6591 | 59.97 | 36.6 | 93.932 | 18.8307 | 60.06 | 18.8 | 93.9107 | 1.0324 | 60.02 | 1 | 93.925 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.938 | 36.6596 | 59.97 | 36.6 | 93.9403 | 18.8307 | 60.06 | 18.8 | 93.919 | 1.0324 | 60.02 | 1 | 93.9333 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.9463 | 36.6601 | 59.97 | 36.6 | 93.9487 | 18.8308 | 60.06 | 18.8 | 93.9273 | 1.0324 | 60.02 | 1 | 93.9417 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.9546 | 36.6612 | 59.97 | 36.6 | 93.957 | 18.8309 | 60.06 | 18.8 | 93.9357 | 1.0324 | 60.02 | 1 | 93.95 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.963 | 36.6623 | 59.97 | 36.6 | 93.9653 | 18.8304 | 60.06 | 18.8 | 93.944 | 1.0323 | 60.02 | 1 | 93.9583 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.9713 | 36.6629 | 59.97 | 36.6 | 93.9736 | 18.83 | 60.06 | 18.8 | 93.9523 | 1.0323 | 60.02 | 1 | 93.9667 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.9796 | 36.6635 | 59.97 | 36.6 | 93.9819 | 18.8296 | 60.06 | 18.8 | 93.9606 | 1.0323 | 60.02 | 1 | 93.975 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.988 | 36.6641 | 59.97 | 36.6 | 93.9903 | 18.8292 | 60.06 | 18.8 | 93.969 | 1.0323 | 60.02 | 1 | 93.9834 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 93.9963 | 36.6647 | 59.97 | 36.6 | 93.9986 | 18.8285 | 60.06 | 18.8 | 93.9773 | 1.0323 | 60.02 | 1 | 93.9917 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.0046 | 36.6653 | 59.97 | 36.6 | 94.0069 | 18.8278 | 60.06 | 18.8 | 93.9856 | 1.0323 | 60.02 | 1 | 94 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.013 | 36.6659 | 59.97 | 36.6 | 94.0153 | 18.8274 | 60.06 | 18.8 | 93.994 | 1.0323 | 60.02 | 1 | 94.0084 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.0213 | 36.6663 | 59.97 | 36.6 | 94.0236 | 18.827 | 60.06 | 18.8 | 94.0023 | 1.0323 | 60.02 | 1 | 94.0167 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.0297 | 36.6668 | 59.97 | 36.6 | 94.0319 | 18.8266 | 60.06 | 18.8 | 94.0106 | 1.0322 | 60.02 | 1 | 94.025 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.038 | 36.6662 | 59.97 | 36.6 | 94.0402 | 18.8263 | 60.06 | 18.8 | 94.019 | 1.0322 | 60.02 | 1 | 94.0334 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.0463 | 36.6655 | 59.97 | 36.6 | 94.0485 | 18.8264 | 60.06 | 18.8 | 94.0273 | 1.0322 | 60.02 | 1 | 94.0417 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.0547 | 36.6651 | 59.97 | 36.6 | 94.0569 | 18.8266 | 60.06 | 18.8 | 94.0356 | 1.0321 | 60.02 | 1 | 94.05 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.063 | 36.6648 | 59.97 | 36.6 | 94.0652 | 18.8269 | 60.06 | 18.8 | 94.044 | 1.0321 | 60.02 | 1 | 94.0584 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.0714 | 36.6644 | 59.97 | 36.6 | 94.0735 | 18.8272 | 60.06 | 18.8 | 94.0523 | 1.032 | 60.02 | 1 | 94.0667 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.0797 | 36.664 | 59.97 | 36.6 | 94.0818 | 18.8276 | 60.06 | 18.8 | 94.0606 | 1.032 | 60.02 | 1 | 94.075 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.088 | 36.6615 | 59.97 | 36.6 | 94.0901 | 18.8281 | 60.06 | 18.8 | 94.0689 | 1.032 | 60.02 | 1 | 94.0834 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.0963 | 36.6589 | 59.97 | 36.6 | 94.0985 | 18.8283 | 60.06 | 18.8 | 94.0773 | 1.032 | 60.02 | 1 | 94.0917 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.1047 | 36.6566 | 59.97 | 36.6 | 94.1068 | 18.8285 | 60.06 | 18.8 | 94.0856 | 1.032 | 60.02 | 1 | 94.1001 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.113 | 36.6542 | 59.97 | 36.6 | 94.1152 | 18.8287 | 60.06 | 18.8 | 94.0939 | 1.032 | 60.02 | 1 | 94.1084 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.1214 | 36.6522 | 59.97 | 36.6 | 94.1235 | 18.8289 | 60.06 | 18.8 | 94.1023 | 1.032 | 60.02 | 1 | 94.1167 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.1297 | 36.6502 | 59.97 | 36.6 | 94.1318 | 18.8292 | 60.06 | 18.8 | 94.1106 | 1.032 | 60.02 | 1 | 94.1251 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.138 | 36.6481 | 59.97 | 36.6 | 94.1401 | 18.8295 | 60.06 | 18.8 | 94.1189 | 1.032 | 60.02 | 1 | 94.1334 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.1464 | 36.6461 | 59.97 | 36.6 | 94.1484 | 18.8296 | 60.06 | 18.8 | 94.1273 | 1.032 | 60.02 | 1 | 94.1418 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.1547 | 36.6413 | 59.97 | 36.6 | 94.1567 | 18.8297 | 60.06 | 18.8 | 94.1356 | 1.032 | 60.02 | 1 | 94.1501 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.163 | 36.6365 | 59.97 | 36.6 | 94.1651 | 18.8298 | 60.06 | 18.8 | 94.1439 | 1.032 | 60.02 | 1 | 94.1584 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.1714 | 36.6339 | 59.97 | 36.6 | 94.1734 | 18.8299 | 60.06 | 18.8 | 94.1523 | 1.032 | 60.02 | 1 | 94.1667 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.1797 | 36.6313 | 59.97 | 36.6 | 94.1818 | 18.83 | 60.06 | 18.8 | 94.1606 | 1.032 | 60.02 | 1 | 94.1751 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.188 | 36.6286 | 59.97 | 36.6 | 94.1901 | 18.8301 | 60.06 | 18.8 | 94.1689 | 1.032 | 60.02 | 1 | 94.1834 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.1964 | 36.6258 | 59.97 | 36.6 | 94.1984 | 18.8302 | 60.06 | 18.8 | 94.1772 | 1.032 | 60.02 | 1 | 94.1918 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.2047 | 36.623 | 59.97 | 36.6 | 94.2067 | 18.8303 | 60.06 | 18.8 | 94.1856 | 1.032 | 60.02 | 1 | 94.2001 | 1.049 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.213 | 36.6203 | 59.97 | 36.6 | 94.215 | 18.8303 | 60.06 | 18.8 | 94.1939 | 1.032 | 60.02 | 1 | 94.2084 | 1.0489 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.2214 | 36.6175 | 59.97 | 36.6 | 94.2234 | 18.8303 | 60.06 | 18.8 | 94.2022 | 1.032 | 60.02 | 1 | 94.2168 | 1.0489 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.2297 | 36.6147 | 59.97 | 36.6 | 94.2317 | 18.8305 | 60.06 | 18.8 | 94.2106 | 1.032 | 60.02 | 1 | 94.2251 | 1.0489 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.2381 | 36.6143 | 59.97 | 36.6 | 94.24 | 18.8308 | 60.06 | 18.8 | 94.2189 | 1.032 | 60.02 | 1 | 94.2335 | 1.0489 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.2464 | 36.614 | 59.97 | 36.6 | 94.2484 | 18.8314 | 60.06 | 18.8 | 94.2272 | 1.032 | 60.02 | 1 | 94.2418 | 1.0489 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.2547 | 36.6136 | 59.97 | 36.6 | 94.2567 | 18.832 | 60.06 | 18.8 | 94.2355 | 1.032 | 60.02 | 1 | 94.2501 | 1.0489 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.2631 | 36.6132 | 59.97 | 36.6 | 94.265 | 18.8326 | 60.06 | 18.8 | 94.2439 | 1.032 | 60.02 | 1 | 94.2585 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.2714 | 36.613 | 59.97 | 36.6 | 94.2733 | 18.8331 | 60.06 | 18.8 | 94.2522 | 1.032 | 60.02 | 1 | 94.2668 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.2798 | 36.6129 | 59.97 | 36.6 | 94.2816 | 18.8337 | 60.06 | 18.8 | 94.2605 | 1.032 | 60.02 | 1 | 94.2751 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.2881 | 36.6125 | 59.97 | 36.6 | 94.29 | 18.8343 | 60.06 | 18.8 | 94.2689 | 1.032 | 60.02 | 1 | 94.2835 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.2964 | 36.6121 | 59.97 | 36.6 | 94.2983 | 18.8349 | 60.06 | 18.8 | 94.2772 | 1.032 | 60.02 | 1 | 94.2918 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.3047 | 36.6117 | 59.97 | 36.6 | 94.3066 | 18.8355 | 60.06 | 18.8 | 94.2855 | 1.0319 | 60.02 | 1 | 94.3001 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.3131 | 36.6113 | 59.97 | 36.6 | 94.3149 | 18.8356 | 60.06 | 18.8 | 94.2939 | 1.0319 | 60.02 | 1 | 94.3085 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.3214 | 36.6113 | 59.97 | 36.6 | 94.3232 | 18.8357 | 60.06 | 18.8 | 94.3022 | 1.0319 | 60.02 | 1 | 94.3168 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.3298 | 36.6113 | 59.97 | 36.6 | 94.3316 | 18.8355 | 60.06 | 18.8 | 94.3105 | 1.0319 | 60.02 | 1 | 94.3252 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.3381 | 36.6113 | 59.97 | 36.6 | 94.3399 | 18.8353 | 60.06 | 18.8 | 94.3188 | 1.0319 | 60.02 | 1 | 94.3335 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.3464 | 36.6113 | 59.97 | 36.6 | 94.3482 | 18.8352 | 60.06 | 18.8 | 94.3272 | 1.0319 | 60.02 | 1 | 94.3418 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.3548 | 36.6111 | 59.97 | 36.6 | 94.3566 | 18.835 | 60.06 | 18.8 | 94.3355 | 1.0319 | 60.02 | 1 | 94.3502 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.3631 | 36.6108 | 59.97 | 36.6 | 94.3649 | 18.8348 | 60.06 | 18.8 | 94.3438 | 1.0319 | 60.02 | 1 | 94.3585 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.3715 | 36.6108 | 59.97 | 36.6 | 94.3732 | 18.8346 | 60.06 | 18.8 | 94.3522 | 1.0319 | 60.02 | 1 | 94.3668 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.3798 | 36.6108 | 59.97 | 36.6 | 94.3815 | 18.8344 | 60.06 | 18.8 | 94.3605 | 1.0319 | 60.02 | 1 | 94.3752 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.3881 | 36.6108 | 59.97 | 36.6 | 94.3898 | 18.8342 | 60.06 | 18.8 | 94.3688 | 1.0318 | 60.02 | 1 | 94.3835 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.3965 | 36.6108 | 59.97 | 36.6 | 94.3982 | 18.8342 | 60.06 | 18.8 | 94.3772 | 1.0319 | 60.02 | 1 | 94.3918 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.4048 | 36.6108 | 59.97 | 36.6 | 94.4065 | 18.8342 | 60.06 | 18.8 | 94.3855 | 1.0319 | 60.02 | 1 | 94.4002 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.4131 | 36.6108 | 59.97 | 36.6 | 94.4149 | 18.8342 | 60.06 | 18.8 | 94.3938 | 1.0319 | 60.02 | 1 | 94.4085 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.4215 | 36.6108 | 59.97 | 36.6 | 94.4232 | 18.8343 | 60.06 | 18.8 | 94.4021 | 1.0319 | 60.02 | 1 | 94.4168 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.4298 | 36.6108 | 59.97 | 36.6 | 94.4315 | 18.8343 | 60.06 | 18.8 | 94.4105 | 1.0319 | 60.02 | 1 | 94.4252 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.4382 | 36.6108 | 59.97 | 36.6 | 94.4398 | 18.8343 | 60.06 | 18.8 | 94.4188 | 1.0319 | 60.02 | 1 | 94.4335 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.4465 | 36.6108 | 59.97 | 36.6 | 94.4481 | 18.8335 | 60.06 | 18.8 | 94.4271 | 1.0319 | 60.02 | 1 | 94.4419 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.4548 | 36.6108 | 59.97 | 36.6 | 94.4565 | 18.8327 | 60.06 | 18.8 | 94.4355 | 1.0318 | 60.02 | 1 | 94.4502 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.4632 | 36.6107 | 59.97 | 36.6 | 94.4648 | 18.832 | 60.06 | 18.8 | 94.4438 | 1.0318 | 60.02 | 1 | 94.4585 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.4715 | 36.6106 | 59.97 | 36.6 | 94.4731 | 18.8312 | 60.06 | 18.8 | 94.4521 | 1.0318 | 60.02 | 1 | 94.4669 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.4799 | 36.6105 | 59.97 | 36.6 | 94.4814 | 18.8304 | 60.06 | 18.8 | 94.4605 | 1.0318 | 60.02 | 1 | 94.4752 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.4882 | 36.6105 | 59.97 | 36.6 | 94.4897 | 18.8296 | 60.06 | 18.8 | 94.4688 | 1.0318 | 60.02 | 1 | 94.4836 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.4965 | 36.6104 | 59.97 | 36.6 | 94.498 | 18.8287 | 60.06 | 18.8 | 94.4771 | 1.0317 | 60.02 | 1 | 94.4919 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.5049 | 36.6103 | 59.97 | 36.6 | 94.5064 | 18.8279 | 60.06 | 18.8 | 94.4854 | 1.0317 | 60.02 | 1 | 94.5002 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.5132 | 36.6102 | 59.97 | 36.6 | 94.5147 | 18.8271 | 60.06 | 18.8 | 94.4938 | 1.0317 | 60.02 | 1 | 94.5085 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.5215 | 36.61 | 59.97 | 36.6 | 94.5231 | 18.8263 | 60.06 | 18.8 | 94.5021 | 1.0317 | 60.02 | 1 | 94.5169 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.5299 | 36.6099 | 59.97 | 36.6 | 94.5314 | 18.826 | 60.06 | 18.8 | 94.5104 | 1.0317 | 60.02 | 1 | 94.5252 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.5382 | 36.6099 | 59.97 | 36.6 | 94.5397 | 18.8258 | 60.06 | 18.8 | 94.5188 | 1.0317 | 60.02 | 1 | 94.5336 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.5465 | 36.6099 | 59.97 | 36.6 | 94.548 | 18.8256 | 60.06 | 18.8 | 94.5271 | 1.0317 | 60.02 | 1 | 94.5419 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.5549 | 36.6101 | 59.97 | 36.6 | 94.5563 | 18.8255 | 60.06 | 18.8 | 94.5354 | 1.0317 | 60.02 | 1 | 94.5502 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.5632 | 36.6103 | 59.97 | 36.6 | 94.5647 | 18.8253 | 60.06 | 18.8 | 94.5438 | 1.0317 | 60.02 | 1 | 94.5586 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.5716 | 36.6105 | 59.97 | 36.6 | 94.573 | 18.8251 | 60.06 | 18.8 | 94.5521 | 1.0317 | 60.02 | 1 | 94.5669 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.5799 | 36.6107 | 59.97 | 36.6 | 94.5813 | 18.8249 | 60.06 | 18.8 | 94.5604 | 1.0317 | 60.02 | 1 | 94.5753 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.5882 | 36.6111 | 59.97 | 36.6 | 94.5897 | 18.8247 | 60.06 | 18.8 | 94.5688 | 1.0317 | 60.02 | 1 | 94.5836 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.5966 | 36.6116 | 59.97 | 36.6 | 94.598 | 18.8245 | 60.06 | 18.8 | 94.5771 | 1.0317 | 60.02 | 1 | 94.5919 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.6049 | 36.6141 | 59.97 | 36.6 | 94.6063 | 18.8243 | 60.06 | 18.8 | 94.5854 | 1.0317 | 60.02 | 1 | 94.6003 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.6133 | 36.6166 | 59.97 | 36.6 | 94.6146 | 18.8244 | 60.06 | 18.8 | 94.5937 | 1.0317 | 60.02 | 1 | 94.6086 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.6216 | 36.6191 | 59.97 | 36.6 | 94.6229 | 18.8244 | 60.06 | 18.8 | 94.6021 | 1.0317 | 60.02 | 1 | 94.6169 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.6299 | 36.6216 | 59.97 | 36.6 | 94.6313 | 18.8244 | 60.06 | 18.8 | 94.6104 | 1.0317 | 60.02 | 1 | 94.6253 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.6382 | 36.6248 | 59.97 | 36.6 | 94.6396 | 18.8244 | 60.06 | 18.8 | 94.6187 | 1.0317 | 60.02 | 1 | 94.6336 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.6466 | 36.6279 | 59.97 | 36.6 | 94.6479 | 18.823 | 60.06 | 18.8 | 94.6271 | 1.0317 | 60.02 | 1 | 94.6419 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.6549 | 36.6311 | 59.97 | 36.6 | 94.6562 | 18.8217 | 60.06 | 18.8 | 94.6354 | 1.0317 | 60.02 | 1 | 94.6503 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.6633 | 36.6343 | 59.97 | 36.6 | 94.6646 | 18.8205 | 60.06 | 18.8 | 94.6437 | 1.0317 | 60.02 | 1 | 94.6586 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.6716 | 36.6372 | 59.97 | 36.6 | 94.6729 | 18.8194 | 60.06 | 18.8 | 94.6521 | 1.0317 | 60.02 | 1 | 94.667 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.6799 | 36.6402 | 59.97 | 36.6 | 94.6812 | 18.8182 | 60.06 | 18.8 | 94.6604 | 1.0317 | 60.02 | 1 | 94.6753 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.6883 | 36.6411 | 59.97 | 36.6 | 94.6895 | 18.817 | 60.06 | 18.8 | 94.6687 | 1.0317 | 60.02 | 1 | 94.6836 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.6966 | 36.6419 | 59.97 | 36.6 | 94.6979 | 18.8162 | 60.06 | 18.8 | 94.677 | 1.0317 | 60.02 | 1 | 94.692 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.705 | 36.6428 | 59.97 | 36.6 | 94.7062 | 18.8153 | 60.06 | 18.8 | 94.6854 | 1.0317 | 60.02 | 1 | 94.7003 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.7133 | 36.6437 | 59.97 | 36.6 | 94.7145 | 18.8144 | 60.06 | 18.8 | 94.6937 | 1.0317 | 60.02 | 1 | 94.7086 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.7216 | 36.6437 | 59.97 | 36.6 | 94.7228 | 18.8135 | 60.06 | 18.8 | 94.702 | 1.0317 | 60.02 | 1 | 94.717 | 1.0488 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.73 | 36.6437 | 59.97 | 36.6 | 94.7311 | 18.814 | 60.06 | 18.8 | 94.7104 | 1.0317 | 60.02 | 1 | 94.7253 | 1.0487 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.7383 | 36.6437 | 59.97 | 36.6 | 94.7395 | 18.8144 | 60.06 | 18.8 | 94.7187 | 1.0317 | 60.02 | 1 | 94.7336 | 1.0487 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.7466 | 36.6437 | 59.97 | 36.6 | 94.7478 | 18.8147 | 60.06 | 18.8 | 94.727 | 1.0317 | 60.02 | 1 | 94.742 | 1.0487 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.755 | 36.6437 | 59.97 | 36.6 | 94.7561 | 18.815 | 60.06 | 18.8 | 94.7354 | 1.0317 | 60.02 | 1 | 94.7503 | 1.0486 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.7633 | 36.6437 | 59.97 | 36.6 | 94.7645 | 18.8152 | 60.06 | 18.8 | 94.7437 | 1.0316 | 60.02 | 1 | 94.7586 | 1.0486 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.7717 | 36.644 | 59.97 | 36.6 | 94.7728 | 18.8155 | 60.06 | 18.8 | 94.752 | 1.0316 | 60.02 | 1 | 94.767 | 1.0486 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.78 | 36.6443 | 59.97 | 36.6 | 94.7811 | 18.8155 | 60.06 | 18.8 | 94.7603 | 1.0316 | 60.02 | 1 | 94.7753 | 1.0485 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.7883 | 36.6442 | 59.97 | 36.6 | 94.7894 | 18.8155 | 60.06 | 18.8 | 94.7687 | 1.0316 | 60.02 | 1 | 94.7837 | 1.0485 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.7967 | 36.644 | 59.97 | 36.6 | 94.7977 | 18.8155 | 60.06 | 18.8 | 94.777 | 1.0316 | 60.02 | 1 | 94.792 | 1.0485 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.805 | 36.6439 | 59.97 | 36.6 | 94.8061 | 18.8155 | 60.06 | 18.8 | 94.7853 | 1.0315 | 60.02 | 1 | 94.8003 | 1.0484 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.8133 | 36.6438 | 59.97 | 36.6 | 94.8144 | 18.8155 | 60.06 | 18.8 | 94.7937 | 1.0315 | 60.02 | 1 | 94.8087 | 1.0484 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.8217 | 36.6436 | 59.97 | 36.6 | 94.8228 | 18.8156 | 60.06 | 18.8 | 94.802 | 1.0315 | 60.02 | 1 | 94.817 | 1.0484 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.83 | 36.6435 | 59.97 | 36.6 | 94.8311 | 18.8156 | 60.06 | 18.8 | 94.8103 | 1.0315 | 60.02 | 1 | 94.8253 | 1.0484 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.8383 | 36.6434 | 59.97 | 36.6 | 94.8394 | 18.8156 | 60.06 | 18.8 | 94.8186 | 1.0315 | 60.02 | 1 | 94.8337 | 1.0484 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.8467 | 36.6432 | 59.97 | 36.6 | 94.8477 | 18.8154 | 60.06 | 18.8 | 94.827 | 1.0315 | 60.02 | 1 | 94.842 | 1.0484 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.855 | 36.6432 | 59.97 | 36.6 | 94.856 | 18.8152 | 60.06 | 18.8 | 94.8353 | 1.0315 | 60.02 | 1 | 94.8503 | 1.0484 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.8634 | 36.6431 | 59.97 | 36.6 | 94.8644 | 18.815 | 60.06 | 18.8 | 94.8436 | 1.0315 | 60.02 | 1 | 94.8587 | 1.0485 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.8717 | 36.6435 | 59.97 | 36.6 | 94.8727 | 18.8148 | 60.06 | 18.8 | 94.852 | 1.0315 | 60.02 | 1 | 94.867 | 1.0485 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.88 | 36.6438 | 59.97 | 36.6 | 94.881 | 18.8147 | 60.06 | 18.8 | 94.8603 | 1.0315 | 60.02 | 1 | 94.8754 | 1.0485 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.8884 | 36.6442 | 59.97 | 36.6 | 94.8893 | 18.8145 | 60.06 | 18.8 | 94.8686 | 1.0314 | 60.02 | 1 | 94.8837 | 1.0484 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.8967 | 36.6445 | 59.97 | 36.6 | 94.8976 | 18.8143 | 60.06 | 18.8 | 94.877 | 1.0314 | 60.02 | 1 | 94.892 | 1.0484 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.9051 | 36.6449 | 59.97 | 36.6 | 94.906 | 18.8141 | 60.06 | 18.8 | 94.8853 | 1.0314 | 60.02 | 1 | 94.9004 | 1.0484 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.9134 | 36.6452 | 59.97 | 36.6 | 94.9143 | 18.8139 | 60.06 | 18.8 | 94.8936 | 1.0314 | 60.02 | 1 | 94.9087 | 1.0484 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.9217 | 36.6456 | 59.97 | 36.6 | 94.9226 | 18.8138 | 60.06 | 18.8 | 94.902 | 1.0314 | 60.02 | 1 | 94.9171 | 1.0484 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.9301 | 36.6459 | 59.97 | 36.6 | 94.931 | 18.8138 | 60.06 | 18.8 | 94.9103 | 1.0313 | 60.02 | 1 | 94.9254 | 1.0484 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.9384 | 36.6459 | 59.97 | 36.6 | 94.9393 | 18.8138 | 60.06 | 18.8 | 94.9186 | 1.0313 | 60.02 | 1 | 94.9337 | 1.0484 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.9467 | 36.6459 | 59.97 | 36.6 | 94.9476 | 18.8139 | 60.06 | 18.8 | 94.9269 | 1.0313 | 60.02 | 1 | 94.942 | 1.0484 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.9551 | 36.6459 | 59.97 | 36.6 | 94.9559 | 18.8139 | 60.06 | 18.8 | 94.9353 | 1.0313 | 60.02 | 1 | 94.9504 | 1.0484 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.9634 | 36.6459 | 59.97 | 36.6 | 94.9642 | 18.8139 | 60.06 | 18.8 | 94.9436 | 1.0313 | 60.02 | 1 | 94.9587 | 1.0484 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.9717 | 36.6459 | 59.97 | 36.6 | 94.9726 | 18.8139 | 60.06 | 18.8 | 94.9519 | 1.0313 | 60.02 | 1 | 94.9671 | 1.0484 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.9801 | 36.6459 | 59.97 | 36.6 | 94.9809 | 18.814 | 60.06 | 18.8 | 94.9603 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 94.9754 | 1.0483 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.9884 | 36.6465 | 59.97 | 36.6 | 94.9892 | 18.814 | 60.06 | 18.8 | 94.9686 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 94.9837 | 1.0483 | 59.97 | 1
|  |  |  | 94.9968 | 36.6471 | 59.97 | 36.6 | 94.9976 | 18.814 | 60.06 | 18.8 | 94.9769 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 94.9921 | 1.0482 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.0051 | 36.6477 | 59.97 | 36.6 | 95.0059 | 18.8141 | 60.06 | 18.8 | 94.9853 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 95.0004 | 1.0482 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.0134 | 36.6483 | 59.97 | 36.6 | 95.0142 | 18.8141 | 60.06 | 18.8 | 94.9936 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 95.0088 | 1.0482 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.0218 | 36.6489 | 59.97 | 36.6 | 95.0225 | 18.8142 | 60.06 | 18.8 | 95.0019 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 95.0171 | 1.0481 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.0301 | 36.6495 | 59.97 | 36.6 | 95.0308 | 18.8142 | 60.06 | 18.8 | 95.0103 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 95.0254 | 1.0481 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.0385 | 36.6501 | 59.97 | 36.6 | 95.0392 | 18.8143 | 60.06 | 18.8 | 95.0186 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 95.0338 | 1.0481 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.0468 | 36.6507 | 59.97 | 36.6 | 95.0475 | 18.814 | 60.06 | 18.8 | 95.0269 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 95.0421 | 1.048 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.0551 | 36.6514 | 59.97 | 36.6 | 95.0558 | 18.8138 | 60.06 | 18.8 | 95.0352 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 95.0504 | 1.048 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.0634 | 36.652 | 59.97 | 36.6 | 95.0641 | 18.8136 | 60.06 | 18.8 | 95.0436 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 95.0588 | 1.048 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.0718 | 36.652 | 59.97 | 36.6 | 95.0724 | 18.8134 | 60.06 | 18.8 | 95.0519 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 95.0671 | 1.048 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.0801 | 36.652 | 59.97 | 36.6 | 95.0808 | 18.8131 | 60.06 | 18.8 | 95.0602 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 95.0754 | 1.048 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.0885 | 36.6518 | 59.97 | 36.6 | 95.0891 | 18.8129 | 60.06 | 18.8 | 95.0686 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 95.0838 | 1.0479 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.0968 | 36.6516 | 59.97 | 36.6 | 95.0974 | 18.8127 | 60.06 | 18.8 | 95.0769 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 95.0921 | 1.0479 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.1051 | 36.6515 | 59.97 | 36.6 | 95.1058 | 18.8125 | 60.06 | 18.8 | 95.0852 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 95.1004 | 1.0479 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.1135 | 36.6513 | 59.97 | 36.6 | 95.1141 | 18.8122 | 60.06 | 18.8 | 95.0936 | 1.0313 | 60.02 | 1 | 95.1088 | 1.0478 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.1218 | 36.6512 | 59.97 | 36.6 | 95.1224 | 18.812 | 60.06 | 18.8 | 95.1019 | 1.0313 | 60.02 | 1 | 95.1171 | 1.0478 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.1302 | 36.651 | 59.97 | 36.6 | 95.1307 | 18.812 | 60.06 | 18.8 | 95.1102 | 1.0313 | 60.02 | 1 | 95.1255 | 1.0477 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.1385 | 36.6508 | 59.97 | 36.6 | 95.139 | 18.8121 | 60.06 | 18.8 | 95.1185 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 95.1338 | 1.0477 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.1468 | 36.6507 | 59.97 | 36.6 | 95.1474 | 18.8121 | 60.0599 | 18.8 | 95.1269 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 95.1421 | 1.0476 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.1552 | 36.6505 | 59.97 | 36.6 | 95.1557 | 18.8121 | 60.0598 | 18.8 | 95.1352 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 95.1505 | 1.0476 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.1635 | 36.6503 | 59.97 | 36.6 | 95.1641 | 18.812 | 60.0597 | 18.8 | 95.1435 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 95.1588 | 1.0476 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.1718 | 36.6503 | 59.97 | 36.6 | 95.1724 | 18.812 | 60.0596 | 18.8 | 95.1519 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 95.1671 | 1.0475 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.1802 | 36.6503 | 59.97 | 36.6 | 95.1807 | 18.8119 | 60.0596 | 18.8 | 95.1602 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 95.1755 | 1.0475 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.1885 | 36.6506 | 59.97 | 36.6 | 95.189 | 18.8118 | 60.0595 | 18.8 | 95.1685 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 95.1838 | 1.0475 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.1969 | 36.6508 | 59.97 | 36.6 | 95.1973 | 18.8117 | 60.0594 | 18.8 | 95.1768 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 95.1921 | 1.0474 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.2052 | 36.6502 | 59.97 | 36.6 | 95.2057 | 18.8116 | 60.0593 | 18.8 | 95.1852 | 1.0311 | 60.02 | 1 | 95.2005 | 1.0474 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.2135 | 36.6496 | 59.97 | 36.6 | 95.214 | 18.8115 | 60.0592 | 18.8 | 95.1935 | 1.0311 | 60.02 | 1 | 95.2088 | 1.0474 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.2219 | 36.6476 | 59.97 | 36.6 | 95.2223 | 18.8114 | 60.0591 | 18.8 | 95.2018 | 1.0311 | 60.02 | 1 | 95.2172 | 1.0474 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.2302 | 36.6456 | 59.97 | 36.6 | 95.2307 | 18.8113 | 60.0591 | 18.8 | 95.2102 | 1.0311 | 60.02 | 1 | 95.2255 | 1.0474 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.2386 | 36.6436 | 59.97 | 36.6 | 95.239 | 18.8112 | 60.059 | 18.8 | 95.2185 | 1.0311 | 60.02 | 1 | 95.2338 | 1.0474 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.2469 | 36.6415 | 59.97 | 36.6 | 95.2473 | 18.8112 | 60.0589 | 18.8 | 95.2268 | 1.031 | 60.02 | 1 | 95.2422 | 1.0474 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.2552 | 36.6395 | 59.97 | 36.6 | 95.2556 | 18.8111 | 60.0588 | 18.8 | 95.2352 | 1.031 | 60.02 | 1 | 95.2505 | 1.0474 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.2635 | 36.6375 | 59.97 | 36.6 | 95.2639 | 18.8111 | 60.0587 | 18.8 | 95.2435 | 1.031 | 60.02 | 1 | 95.2589 | 1.0474 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.2719 | 36.6359 | 59.97 | 36.6 | 95.2723 | 18.8111 | 60.0586 | 18.8 | 95.2518 | 1.031 | 60.02 | 1 | 95.2672 | 1.0474 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.2802 | 36.6342 | 59.97 | 36.6 | 95.2806 | 18.8112 | 60.0586 | 18.8 | 95.2601 | 1.031 | 60.02 | 1 | 95.2755 | 1.0474 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.2886 | 36.6334 | 59.97 | 36.6 | 95.2889 | 18.8114 | 60.0585 | 18.8 | 95.2685 | 1.031 | 60.02 | 1 | 95.2838 | 1.0474 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.2969 | 36.6327 | 59.97 | 36.6 | 95.2972 | 18.8115 | 60.0584 | 18.8 | 95.2768 | 1.031 | 60.02 | 1 | 95.2922 | 1.0474 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.3052 | 36.6333 | 59.97 | 36.6 | 95.3055 | 18.8117 | 60.0583 | 18.8 | 95.2851 | 1.031 | 60.02 | 1 | 95.3005 | 1.0474 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.3136 | 36.6339 | 59.97 | 36.6 | 95.3139 | 18.8118 | 60.0582 | 18.8 | 95.2935 | 1.031 | 60.02 | 1 | 95.3089 | 1.0474 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.3219 | 36.6334 | 59.97 | 36.6 | 95.3222 | 18.812 | 60.0581 | 18.8 | 95.3018 | 1.031 | 60.02 | 1 | 95.3172 | 1.0473 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.3303 | 36.6329 | 59.97 | 36.6 | 95.3305 | 18.8121 | 60.0581 | 18.8 | 95.3101 | 1.031 | 60.02 | 1 | 95.3255 | 1.0473 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.3386 | 36.6324 | 59.97 | 36.6 | 95.3389 | 18.8122 | 60.058 | 18.8 | 95.3185 | 1.031 | 60.02 | 1 | 95.3339 | 1.0473 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.3469 | 36.632 | 59.97 | 36.6 | 95.3472 | 18.8124 | 60.0579 | 18.8 | 95.3268 | 1.031 | 60.02 | 1 | 95.3422 | 1.0473 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.3553 | 36.6308 | 59.97 | 36.6 | 95.3555 | 18.8125 | 60.0578 | 18.8 | 95.3351 | 1.031 | 60.02 | 1 | 95.3506 | 1.0473 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.3636 | 36.6297 | 59.97 | 36.6 | 95.3638 | 18.8125 | 60.0577 | 18.8 | 95.3434 | 1.031 | 60.02 | 1 | 95.3589 | 1.0473 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.3719 | 36.6286 | 59.97 | 36.6 | 95.3721 | 18.8125 | 60.0576 | 18.8 | 95.3518 | 1.031 | 60.02 | 1 | 95.3672 | 1.0472 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.3803 | 36.6275 | 59.97 | 36.6 | 95.3805 | 18.8125 | 60.0576 | 18.8 | 95.3601 | 1.031 | 60.02 | 1 | 95.3755 | 1.0472 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.3886 | 36.6264 | 59.97 | 36.6 | 95.3888 | 18.8125 | 60.0575 | 18.8 | 95.3684 | 1.031 | 60.02 | 1 | 95.3839 | 1.0472 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.3969 | 36.6253 | 59.97 | 36.6 | 95.3971 | 18.8146 | 60.0574 | 18.8 | 95.3768 | 1.031 | 60.02 | 1 | 95.3922 | 1.0472 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.4053 | 36.626 | 59.97 | 36.6 | 95.4055 | 18.8167 | 60.0573 | 18.8 | 95.3851 | 1.031 | 60.02 | 1 | 95.4006 | 1.0472 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.4136 | 36.6267 | 59.97 | 36.6 | 95.4138 | 18.8185 | 60.0572 | 18.8 | 95.3934 | 1.031 | 60.02 | 1 | 95.4089 | 1.0471 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.422 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 95.4221 | 18.8202 | 60.0571 | 18.8 | 95.4018 | 1.0309 | 60.02 | 1 | 95.4172 | 1.0471 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.4303 | 36.6281 | 59.97 | 36.6 | 95.4304 | 18.822 | 60.0571 | 18.8 | 95.4101 | 1.0309 | 60.02 | 1 | 95.4256 | 1.0471 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.4386 | 36.6288 | 59.97 | 36.6 | 95.4387 | 18.8238 | 60.057 | 18.8 | 95.4184 | 1.0309 | 60.02 | 1 | 95.4339 | 1.0471 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.447 | 36.6295 | 59.97 | 36.6 | 95.4471 | 18.8256 | 60.0569 | 18.8 | 95.4268 | 1.0309 | 60.02 | 1 | 95.4422 | 1.0471 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.4553 | 36.6302 | 59.97 | 36.6 | 95.4554 | 18.8274 | 60.0568 | 18.8 | 95.4351 | 1.0309 | 60.02 | 1 | 95.4506 | 1.0471 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.4637 | 36.6309 | 59.97 | 36.6 | 95.4637 | 18.8292 | 60.0567 | 18.8 | 95.4434 | 1.0308 | 60.02 | 1 | 95.4589 | 1.047 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.472 | 36.6316 | 59.97 | 36.6 | 95.472 | 18.8309 | 60.0566 | 18.8 | 95.4517 | 1.0308 | 60.02 | 1 | 95.4673 | 1.0469 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.4803 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 95.4803 | 18.8306 | 60.0566 | 18.8 | 95.4601 | 1.0308 | 60.02 | 1 | 95.4756 | 1.0469 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.4886 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 95.4887 | 18.8302 | 60.0565 | 18.8 | 95.4684 | 1.0309 | 60.02 | 1 | 95.4839 | 1.0468 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.497 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 95.497 | 18.8302 | 60.0564 | 18.8 | 95.4767 | 1.0309 | 60.02 | 1 | 95.4922 | 1.0468 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.5053 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 95.5054 | 18.8301 | 60.0563 | 18.8 | 95.4851 | 1.0309 | 60.02 | 1 | 95.5006 | 1.0468 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.5137 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 95.5137 | 18.8298 | 60.0562 | 18.8 | 95.4934 | 1.0309 | 60.02 | 1 | 95.5089 | 1.0467 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.522 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 95.522 | 18.8296 | 60.0561 | 18.8 | 95.5017 | 1.0309 | 60.02 | 1 | 95.5173 | 1.0467 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.5303 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 95.5303 | 18.8293 | 60.0561 | 18.8 | 95.5101 | 1.031 | 60.02 | 1 | 95.5256 | 1.0467 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.5387 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 95.5386 | 18.829 | 60.056 | 18.8 | 95.5184 | 1.031 | 60.02 | 1 | 95.5339 | 1.0466 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.547 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 95.5469 | 18.8287 | 60.0559 | 18.8 | 95.5267 | 1.031 | 60.02 | 1 | 95.5423 | 1.0466 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.5554 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 95.5553 | 18.8284 | 60.0558 | 18.8 | 95.535 | 1.031 | 60.02 | 1 | 95.5506 | 1.0466 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.5637 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 95.5636 | 18.8282 | 60.0557 | 18.8 | 95.5434 | 1.031 | 60.02 | 1 | 95.559 | 1.0466 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.572 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 95.572 | 18.828 | 60.0556 | 18.8 | 95.5517 | 1.031 | 60.02 | 1 | 95.5673 | 1.0466 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.5804 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 95.5803 | 18.8275 | 60.0556 | 18.8 | 95.56 | 1.031 | 60.02 | 1 | 95.5756 | 1.0466 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.5887 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 95.5886 | 18.8271 | 60.0555 | 18.8 | 95.5684 | 1.0309 | 60.02 | 1 | 95.584 | 1.0466 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.597 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 95.5969 | 18.8268 | 60.0554 | 18.8 | 95.5767 | 1.0309 | 60.02 | 1 | 95.5923 | 1.0465 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.6054 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 95.6052 | 18.8266 | 60.0553 | 18.8 | 95.585 | 1.0309 | 60.02 | 1 | 95.6006 | 1.0465 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.6137 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 95.6136 | 18.8264 | 60.0552 | 18.8 | 95.5934 | 1.0308 | 60.02 | 1 | 95.609 | 1.0465 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.6221 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 95.6219 | 18.8262 | 60.0551 | 18.8 | 95.6017 | 1.0308 | 60.02 | 1 | 95.6173 | 1.0464 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.6304 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 95.6302 | 18.826 | 60.0551 | 18.8 | 95.61 | 1.0308 | 60.02 | 1 | 95.6256 | 1.0464 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.6387 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 95.6385 | 18.8258 | 60.055 | 18.8 | 95.6183 | 1.0307 | 60.02 | 1 | 95.634 | 1.0464 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.6471 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 95.6469 | 18.8256 | 60.0549 | 18.8 | 95.6267 | 1.0307 | 60.02 | 1 | 95.6423 | 1.0464 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.6554 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 95.6552 | 18.8254 | 60.0548 | 18.8 | 95.635 | 1.0307 | 60.02 | 1 | 95.6507 | 1.0463 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.6638 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 95.6635 | 18.8254 | 60.0547 | 18.8 | 95.6433 | 1.0307 | 60.02 | 1 | 95.659 | 1.0463 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.6721 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 95.6718 | 18.8255 | 60.0546 | 18.8 | 95.6517 | 1.0307 | 60.02 | 1 | 95.6673 | 1.0463 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.6804 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 95.6802 | 18.8255 | 60.0546 | 18.8 | 95.66 | 1.0307 | 60.02 | 1 | 95.6757 | 1.0463 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.6888 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 95.6885 | 18.8255 | 60.0545 | 18.8 | 95.6683 | 1.0307 | 60.02 | 1 | 95.684 | 1.0463 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.6971 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 95.6968 | 18.8256 | 60.0544 | 18.8 | 95.6767 | 1.0307 | 60.02 | 1 | 95.6924 | 1.0463 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.7054 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 95.7051 | 18.8257 | 60.0543 | 18.8 | 95.685 | 1.0307 | 60.02 | 1 | 95.7007 | 1.0463 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.7138 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 95.7134 | 18.8258 | 60.0542 | 18.8 | 95.6933 | 1.0307 | 60.02 | 1 | 95.709 | 1.0463 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.7221 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 95.7218 | 18.8259 | 60.0541 | 18.8 | 95.7016 | 1.0306 | 60.02 | 1 | 95.7173 | 1.0464 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.7304 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 95.7301 | 18.8259 | 60.0541 | 18.8 | 95.71 | 1.0306 | 60.02 | 1 | 95.7257 | 1.0464 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.7388 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 95.7384 | 18.826 | 60.054 | 18.8 | 95.7183 | 1.0306 | 60.02 | 1 | 95.734 | 1.0464 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.7471 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 95.7468 | 18.8264 | 60.0539 | 18.8 | 95.7266 | 1.0306 | 60.02 | 1 | 95.7424 | 1.0463 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.7555 | 36.6324 | 59.97 | 36.6 | 95.7551 | 18.8267 | 60.0538 | 18.8 | 95.735 | 1.0306 | 60.02 | 1 | 95.7507 | 1.0463 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.7638 | 36.6324 | 59.97 | 36.6 | 95.7634 | 18.8271 | 60.0537 | 18.8 | 95.7433 | 1.0306 | 60.02 | 1 | 95.759 | 1.0463 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.7721 | 36.6324 | 59.97 | 36.6 | 95.7717 | 18.8275 | 60.0536 | 18.8 | 95.7516 | 1.0306 | 60.02 | 1 | 95.7674 | 1.0463 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.7805 | 36.6324 | 59.97 | 36.6 | 95.78 | 18.8278 | 60.0536 | 18.8 | 95.76 | 1.0306 | 60.02 | 1 | 95.7757 | 1.0463 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.7888 | 36.6324 | 59.97 | 36.6 | 95.7884 | 18.8281 | 60.0535 | 18.8 | 95.7683 | 1.0306 | 60.02 | 1 | 95.784 | 1.0463 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.7971 | 36.6324 | 59.97 | 36.6 | 95.7967 | 18.8284 | 60.0534 | 18.8 | 95.7766 | 1.0307 | 60.02 | 1 | 95.7924 | 1.0463 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.8055 | 36.6324 | 59.97 | 36.6 | 95.8051 | 18.8287 | 60.0533 | 18.8 | 95.7849 | 1.0307 | 60.02 | 1 | 95.8007 | 1.0462 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.8138 | 36.6324 | 59.97 | 36.6 | 95.8134 | 18.829 | 60.0532 | 18.8 | 95.7933 | 1.0307 | 60.02 | 1 | 95.8091 | 1.0462 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.8221 | 36.6324 | 59.97 | 36.6 | 95.8217 | 18.8293 | 60.0531 | 18.8 | 95.8016 | 1.0307 | 60.02 | 1 | 95.8174 | 1.0462 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.8305 | 36.6324 | 59.97 | 36.6 | 95.83 | 18.8293 | 60.0531 | 18.8 | 95.8099 | 1.0307 | 60.02 | 1 | 95.8257 | 1.0462 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.8388 | 36.6324 | 59.97 | 36.6 | 95.8383 | 18.8294 | 60.053 | 18.8 | 95.8183 | 1.0307 | 60.02 | 1 | 95.834 | 1.0461 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.8472 | 36.6324 | 59.97 | 36.6 | 95.8466 | 18.8308 | 60.0529 | 18.8 | 95.8266 | 1.0307 | 60.02 | 1 | 95.8424 | 1.0461 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.8555 | 36.6322 | 59.97 | 36.6 | 95.855 | 18.8323 | 60.0528 | 18.8 | 95.8349 | 1.0307 | 60.02 | 1 | 95.8507 | 1.0461 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.8638 | 36.632 | 59.97 | 36.6 | 95.8633 | 18.8337 | 60.0527 | 18.8 | 95.8433 | 1.0307 | 60.02 | 1 | 95.8591 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.8722 | 36.6315 | 59.97 | 36.6 | 95.8716 | 18.835 | 60.0526 | 18.8 | 95.8516 | 1.0307 | 60.02 | 1 | 95.8674 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.8805 | 36.631 | 59.97 | 36.6 | 95.8799 | 18.8363 | 60.0526 | 18.8 | 95.8599 | 1.0307 | 60.02 | 1 | 95.8757 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.8889 | 36.6305 | 59.97 | 36.6 | 95.8882 | 18.8376 | 60.0525 | 18.8 | 95.8683 | 1.0307 | 60.02 | 1 | 95.8841 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.8972 | 36.63 | 59.97 | 36.6 | 95.8966 | 18.8389 | 60.0524 | 18.8 | 95.8766 | 1.0307 | 60.02 | 1 | 95.8924 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.9055 | 36.6295 | 59.97 | 36.6 | 95.9049 | 18.8402 | 60.0523 | 18.8 | 95.8849 | 1.0306 | 60.02 | 1 | 95.9008 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.9139 | 36.629 | 59.97 | 36.6 | 95.9133 | 18.8415 | 60.0522 | 18.8 | 95.8932 | 1.0306 | 60.02 | 1 | 95.9091 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.9222 | 36.6285 | 59.97 | 36.6 | 95.9216 | 18.8428 | 60.0521 | 18.8 | 95.9016 | 1.0307 | 60.02 | 1 | 95.9174 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.9305 | 36.628 | 59.97 | 36.6 | 95.9299 | 18.8427 | 60.0521 | 18.8 | 95.9099 | 1.0306 | 60.02 | 1 | 95.9258 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.9389 | 36.6277 | 59.97 | 36.6 | 95.9382 | 18.8425 | 60.052 | 18.8 | 95.9182 | 1.0306 | 60.02 | 1 | 95.9341 | 1.0461 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.9472 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 95.9465 | 18.8424 | 60.0519 | 18.8 | 95.9266 | 1.0306 | 60.02 | 1 | 95.9424 | 1.0461 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.9556 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 95.9549 | 18.8424 | 60.0518 | 18.8 | 95.9349 | 1.0306 | 60.02 | 1 | 95.9508 | 1.0461 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.9639 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 95.9632 | 18.8425 | 60.0517 | 18.8 | 95.9432 | 1.0305 | 60.02 | 1 | 95.9591 | 1.0461 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.9722 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 95.9715 | 18.8426 | 60.0516 | 18.8 | 95.9516 | 1.0305 | 60.02 | 1 | 95.9674 | 1.0461 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.9806 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 95.9799 | 18.8427 | 60.0516 | 18.8 | 95.9599 | 1.0305 | 60.02 | 1 | 95.9758 | 1.0461 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.9889 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 95.9882 | 18.8428 | 60.0515 | 18.8 | 95.9682 | 1.0304 | 60.02 | 1 | 95.9841 | 1.0461 | 59.97 | 1
|  |  |  | 95.9973 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 95.9965 | 18.8429 | 60.0514 | 18.8 | 95.9765 | 1.0304 | 60.02 | 1 | 95.9925 | 1.0461 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.0056 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.0048 | 18.8429 | 60.0513 | 18.8 | 95.9849 | 1.0303 | 60.02 | 1 | 96.0008 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.0139 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.0131 | 18.843 | 60.0512 | 18.8 | 95.9932 | 1.0303 | 60.02 | 1 | 96.0091 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.0222 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.0215 | 18.843 | 60.0511 | 18.8 | 96.0015 | 1.0303 | 60.02 | 1 | 96.0175 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.0306 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.0298 | 18.8431 | 60.0511 | 18.8 | 96.0099 | 1.0303 | 60.02 | 1 | 96.0258 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.0389 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.0381 | 18.8431 | 60.051 | 18.8 | 96.0182 | 1.0303 | 60.02 | 1 | 96.0341 | 1.0459 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.0473 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.0464 | 18.843 | 60.0509 | 18.8 | 96.0265 | 1.0303 | 60.02 | 1 | 96.0425 | 1.0459 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.0556 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.0547 | 18.8429 | 60.0508 | 18.8 | 96.0349 | 1.0303 | 60.02 | 1 | 96.0508 | 1.0459 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.0639 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.0631 | 18.8428 | 60.0507 | 18.8 | 96.0432 | 1.0303 | 60.02 | 1 | 96.0591 | 1.0459 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.0723 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.0714 | 18.8428 | 60.0506 | 18.8 | 96.0515 | 1.0302 | 60.02 | 1 | 96.0675 | 1.0459 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.0806 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.0797 | 18.8423 | 60.0506 | 18.8 | 96.0598 | 1.0302 | 60.02 | 1 | 96.0758 | 1.0459 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.089 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.0881 | 18.8418 | 60.0505 | 18.8 | 96.0682 | 1.0302 | 60.02 | 1 | 96.0842 | 1.0459 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.0973 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.0964 | 18.8414 | 60.0504 | 18.8 | 96.0765 | 1.0301 | 60.02 | 1 | 96.0925 | 1.0459 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.1056 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.1047 | 18.8409 | 60.0503 | 18.8 | 96.0848 | 1.0301 | 60.02 | 1 | 96.1008 | 1.0459 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.114 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.113 | 18.8406 | 60.0502 | 18.8 | 96.0932 | 1.03 | 60.02 | 1 | 96.1092 | 1.0459 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.1223 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.1213 | 18.8404 | 60.0501 | 18.8 | 96.1015 | 1.03 | 60.02 | 1 | 96.1175 | 1.0459 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.1306 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.1297 | 18.8401 | 60.0501 | 18.8 | 96.1098 | 1.03 | 60.02 | 1 | 96.1258 | 1.0459 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.139 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.138 | 18.8399 | 60.06 | 18.8 | 96.1181 | 1.03 | 60.02 | 1 | 96.1342 | 1.0459 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.1473 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.1463 | 18.8396 | 60.0599 | 18.8 | 96.1265 | 1.03 | 60.02 | 1 | 96.1425 | 1.0459 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.1556 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.1547 | 18.8393 | 60.0598 | 18.8 | 96.1348 | 1.03 | 60.02 | 1 | 96.1508 | 1.0459 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.164 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.163 | 18.8393 | 60.0597 | 18.8 | 96.1431 | 1.03 | 60.02 | 1 | 96.1592 | 1.0459 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.1723 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.1713 | 18.8393 | 60.0596 | 18.8 | 96.1515 | 1.0299 | 60.02 | 1 | 96.1675 | 1.0459 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.1807 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.1796 | 18.8388 | 60.0596 | 18.8 | 96.1598 | 1.0299 | 60.02 | 1 | 96.1758 | 1.0459 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.189 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.1879 | 18.8384 | 60.0595 | 18.8 | 96.1681 | 1.0299 | 60.02 | 1 | 96.1842 | 1.0459 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.1973 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.1963 | 18.8377 | 60.0594 | 18.8 | 96.1765 | 1.0299 | 60.02 | 1 | 96.1925 | 1.0459 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.2057 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.2046 | 18.8371 | 60.0593 | 18.8 | 96.1848 | 1.0299 | 60.02 | 1 | 96.2009 | 1.0459 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.214 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.213 | 18.8365 | 60.0592 | 18.8 | 96.1931 | 1.0298 | 60.02 | 1 | 96.2092 | 1.0459 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.2224 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.2213 | 18.8359 | 60.0591 | 18.8 | 96.2014 | 1.0298 | 60.02 | 1 | 96.2175 | 1.0459 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.2307 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.2296 | 18.8352 | 60.0591 | 18.8 | 96.2098 | 1.0298 | 60.02 | 1 | 96.2259 | 1.0459 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.239 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.2379 | 18.8346 | 60.059 | 18.8 | 96.2181 | 1.0298 | 60.02 | 1 | 96.2342 | 1.0459 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.2473 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.2462 | 18.8342 | 60.0589 | 18.8 | 96.2264 | 1.0298 | 60.02 | 1 | 96.2426 | 1.0459 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.2557 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.2546 | 18.8338 | 60.0588 | 18.8 | 96.2348 | 1.0297 | 60.02 | 1 | 96.2509 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.264 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.2629 | 18.8341 | 60.0587 | 18.8 | 96.2431 | 1.0297 | 60.02 | 1 | 96.2592 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.2724 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.2712 | 18.8345 | 60.0586 | 18.8 | 96.2514 | 1.0297 | 60.02 | 1 | 96.2675 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.2807 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.2795 | 18.8349 | 60.0586 | 18.8 | 96.2598 | 1.0297 | 60.02 | 1 | 96.2759 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.289 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.2878 | 18.8352 | 60.0585 | 18.8 | 96.2681 | 1.0297 | 60.02 | 1 | 96.2842 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.2974 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.2961 | 18.8356 | 60.0584 | 18.8 | 96.2764 | 1.0297 | 60.02 | 1 | 96.2926 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.3057 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.3045 | 18.8359 | 60.0583 | 18.8 | 96.2848 | 1.0297 | 60.02 | 1 | 96.3009 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.3141 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.3128 | 18.8363 | 60.0582 | 18.8 | 96.2931 | 1.0297 | 60.02 | 1 | 96.3092 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.3224 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.3212 | 18.8366 | 60.0581 | 18.8 | 96.3014 | 1.0297 | 60.02 | 1 | 96.3176 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.3307 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.3295 | 18.8371 | 60.0581 | 18.8 | 96.3097 | 1.0297 | 60.02 | 1 | 96.3259 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.3391 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.3378 | 18.8375 | 60.058 | 18.8 | 96.3181 | 1.0297 | 60.02 | 1 | 96.3343 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.3474 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.3461 | 18.8377 | 60.0579 | 18.8 | 96.3264 | 1.0297 | 60.02 | 1 | 96.3426 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.3557 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.3544 | 18.8379 | 60.0578 | 18.8 | 96.3347 | 1.0296 | 60.02 | 1 | 96.3509 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.3641 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.3628 | 18.8381 | 60.0577 | 18.8 | 96.3431 | 1.0296 | 60.02 | 1 | 96.3593 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.3724 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.3711 | 18.8383 | 60.0576 | 18.8 | 96.3514 | 1.0296 | 60.02 | 1 | 96.3676 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.3808 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.3794 | 18.8368 | 60.0576 | 18.8 | 96.3597 | 1.0296 | 60.02 | 1 | 96.3759 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.3891 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.3878 | 18.8354 | 60.0575 | 18.8 | 96.3681 | 1.0296 | 60.02 | 1 | 96.3843 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.3974 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 96.3961 | 18.8339 | 60.0574 | 18.8 | 96.3764 | 1.0296 | 60.02 | 1 | 96.3926 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.4058 | 36.6269 | 59.97 | 36.6 | 96.4044 | 18.8325 | 60.0573 | 18.8 | 96.3847 | 1.0296 | 60.02 | 1 | 96.4009 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.4141 | 36.6263 | 59.97 | 36.6 | 96.4127 | 18.831 | 60.0572 | 18.8 | 96.3931 | 1.0295 | 60.02 | 1 | 96.4093 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.4225 | 36.6256 | 59.97 | 36.6 | 96.421 | 18.8296 | 60.0572 | 18.8 | 96.4014 | 1.0295 | 60.02 | 1 | 96.4176 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.4308 | 36.6249 | 59.97 | 36.6 | 96.4294 | 18.8281 | 60.0571 | 18.8 | 96.4097 | 1.0295 | 60.02 | 1 | 96.426 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.4391 | 36.6242 | 59.97 | 36.6 | 96.4377 | 18.8266 | 60.057 | 18.8 | 96.418 | 1.0295 | 60.02 | 1 | 96.4343 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.4474 | 36.6235 | 59.97 | 36.6 | 96.446 | 18.8252 | 60.0569 | 18.8 | 96.4264 | 1.0295 | 60.02 | 1 | 96.4426 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.4558 | 36.6228 | 59.97 | 36.6 | 96.4543 | 18.8238 | 60.0568 | 18.8 | 96.4347 | 1.0295 | 60.02 | 1 | 96.451 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.4641 | 36.6221 | 59.96 | 36.6 | 96.4626 | 18.8241 | 60.0567 | 18.8 | 96.443 | 1.0295 | 60.02 | 1 | 96.4593 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 96.4725 | 36.6214 | 59.96 | 36.6 | 96.471 | 18.8244 | 60.0567 | 18.8 | 96.4514 | 1.0295 | 60.02 | 1 | 96.4676 | 1.046 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.4808 | 36.6207 | 59.96 | 36.6 | 96.4793 | 18.8246 | 60.0566 | 18.8 | 96.4597 | 1.0295 | 60.02 | 1 | 96.476 | 1.046 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.4891 | 36.6205 | 59.96 | 36.6 | 96.4876 | 18.8249 | 60.0565 | 18.8 | 96.468 | 1.0295 | 60.02 | 1 | 96.4843 | 1.046 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.4975 | 36.6203 | 59.96 | 36.6 | 96.496 | 18.8251 | 60.0564 | 18.8 | 96.4763 | 1.0295 | 60.02 | 1 | 96.4926 | 1.046 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.5058 | 36.6198 | 59.96 | 36.6 | 96.5043 | 18.8254 | 60.0563 | 18.8 | 96.4847 | 1.0295 | 60.02 | 1 | 96.501 | 1.046 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.5142 | 36.6193 | 59.96 | 36.6 | 96.5126 | 18.8253 | 60.0562 | 18.8 | 96.493 | 1.0295 | 60.02 | 1 | 96.5093 | 1.0458 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.5225 | 36.6187 | 59.96 | 36.6 | 96.5209 | 18.8252 | 60.0562 | 18.8 | 96.5013 | 1.0295 | 60.02 | 1 | 96.5176 | 1.0455 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.5308 | 36.618 | 59.96 | 36.6 | 96.5292 | 18.8251 | 60.0561 | 18.8 | 96.5097 | 1.0295 | 60.02 | 1 | 96.526 | 1.0453 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.5392 | 36.6174 | 59.96 | 36.6 | 96.5376 | 18.825 | 60.056 | 18.8 | 96.518 | 1.0295 | 60.02 | 1 | 96.5343 | 1.0451 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.5475 | 36.6167 | 59.96 | 36.6 | 96.5459 | 18.8251 | 60.0559 | 18.8 | 96.5263 | 1.0295 | 60.02 | 1 | 96.5427 | 1.0452 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.5558 | 36.6166 | 59.96 | 36.6 | 96.5543 | 18.8252 | 60.0558 | 18.8 | 96.5347 | 1.0295 | 60.02 | 1 | 96.551 | 1.0452 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.5642 | 36.6166 | 59.96 | 36.6 | 96.5626 | 18.8253 | 60.0557 | 18.8 | 96.543 | 1.0295 | 60.02 | 1 | 96.5593 | 1.0452 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.5725 | 36.6178 | 59.96 | 36.6 | 96.5709 | 18.8254 | 60.0557 | 18.8 | 96.5513 | 1.0296 | 60.02 | 1 | 96.5677 | 1.0453 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.5808 | 36.619 | 59.96 | 36.6 | 96.5792 | 18.8252 | 60.0556 | 18.8 | 96.5596 | 1.0296 | 60.02 | 1 | 96.576 | 1.0453 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.5892 | 36.6211 | 59.96 | 36.6 | 96.5875 | 18.825 | 60.0555 | 18.8 | 96.568 | 1.0296 | 60.02 | 1 | 96.5844 | 1.0454 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.5975 | 36.6232 | 59.96 | 36.6 | 96.5958 | 18.8251 | 60.0554 | 18.8 | 96.5763 | 1.0297 | 60.02 | 1 | 96.5927 | 1.0456 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.6059 | 36.6245 | 59.96 | 36.6 | 96.6042 | 18.8252 | 60.0553 | 18.8 | 96.5846 | 1.0297 | 60.02 | 1 | 96.601 | 1.0459 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.6142 | 36.6257 | 59.96 | 36.6 | 96.6125 | 18.8251 | 60.0552 | 18.8 | 96.5929 | 1.0297 | 60.02 | 1 | 96.6093 | 1.0461 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.6225 | 36.6271 | 59.96 | 36.6 | 96.6208 | 18.8251 | 60.0552 | 18.8 | 96.6013 | 1.0298 | 60.02 | 1 | 96.6177 | 1.0464 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.6309 | 36.6285 | 59.96 | 36.6 | 96.6292 | 18.8246 | 60.0551 | 18.8 | 96.6096 | 1.0298 | 60.02 | 1 | 96.626 | 1.0464 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.6392 | 36.6294 | 59.96 | 36.6 | 96.6375 | 18.8241 | 60.055 | 18.8 | 96.6179 | 1.0298 | 60.02 | 1 | 96.6344 | 1.0464 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.6476 | 36.6302 | 59.96 | 36.6 | 96.6458 | 18.8236 | 60.0549 | 18.8 | 96.6263 | 1.0299 | 60.02 | 1 | 96.6427 | 1.0464 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.6559 | 36.6293 | 59.96 | 36.6 | 96.6541 | 18.8231 | 60.0548 | 18.8 | 96.6346 | 1.0299 | 60.02 | 1 | 96.651 | 1.0464 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.6642 | 36.6285 | 59.96 | 36.6 | 96.6625 | 18.823 | 60.0547 | 18.8 | 96.6429 | 1.0299 | 60.02 | 1 | 96.6594 | 1.0464 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.6726 | 36.6272 | 59.96 | 36.6 | 96.6708 | 18.8228 | 60.0547 | 18.8 | 96.6512 | 1.03 | 60.02 | 1 | 96.6677 | 1.0464 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.6809 | 36.626 | 59.96 | 36.6 | 96.6791 | 18.8225 | 60.0546 | 18.8 | 96.6596 | 1.03 | 60.02 | 1 | 96.6761 | 1.0464 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.6892 | 36.6258 | 59.96 | 36.6 | 96.6874 | 18.8222 | 60.0545 | 18.8 | 96.6679 | 1.03 | 60.02 | 1 | 96.6844 | 1.0464 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.6976 | 36.6255 | 59.96 | 36.6 | 96.6957 | 18.8218 | 60.0544 | 18.8 | 96.6762 | 1.0301 | 60.02 | 1 | 96.6927 | 1.0464 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.7059 | 36.6255 | 59.96 | 36.6 | 96.7041 | 18.8215 | 60.0543 | 18.8 | 96.6846 | 1.0301 | 60.02 | 1 | 96.701 | 1.0464 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.7143 | 36.6255 | 59.96 | 36.6 | 96.7124 | 18.8214 | 60.0542 | 18.8 | 96.6929 | 1.0301 | 60.02 | 1 | 96.7094 | 1.0464 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.7226 | 36.6257 | 59.96 | 36.6 | 96.7207 | 18.8213 | 60.0542 | 18.8 | 96.7012 | 1.0302 | 60.02 | 1 | 96.7177 | 1.0464 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.7309 | 36.6259 | 59.96 | 36.6 | 96.7291 | 18.8213 | 60.0541 | 18.8 | 96.7095 | 1.0302 | 60.02 | 1 | 96.7261 | 1.0463 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.7393 | 36.6266 | 59.96 | 36.6 | 96.7374 | 18.8212 | 60.054 | 18.8 | 96.7179 | 1.0302 | 60.02 | 1 | 96.7344 | 1.0463 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.7476 | 36.6273 | 59.96 | 36.6 | 96.7457 | 18.8211 | 60.0539 | 18.8 | 96.7262 | 1.0303 | 60.02 | 1 | 96.7427 | 1.0463 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.756 | 36.6281 | 59.96 | 36.6 | 96.754 | 18.8211 | 60.0538 | 18.8 | 96.7345 | 1.0304 | 60.02 | 1 | 96.7511 | 1.0463 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.7643 | 36.6288 | 59.96 | 36.6 | 96.7623 | 18.821 | 60.0537 | 18.8 | 96.7429 | 1.0304 | 60.02 | 1 | 96.7594 | 1.0463 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.7726 | 36.6299 | 59.96 | 36.6 | 96.7707 | 18.8209 | 60.0537 | 18.8 | 96.7512 | 1.0304 | 60.02 | 1 | 96.7678 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.7809 | 36.631 | 59.96 | 36.6 | 96.779 | 18.8208 | 60.0536 | 18.8 | 96.7595 | 1.0305 | 60.02 | 1 | 96.7761 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.7893 | 36.6318 | 59.96 | 36.6 | 96.7873 | 18.8206 | 60.0535 | 18.8 | 96.7678 | 1.0305 | 60.02 | 1 | 96.7844 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.7976 | 36.6325 | 59.96 | 36.6 | 96.7957 | 18.8201 | 60.0534 | 18.8 | 96.7762 | 1.0306 | 60.02 | 1 | 96.7928 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.806 | 36.633 | 59.96 | 36.6 | 96.804 | 18.8196 | 60.0533 | 18.8 | 96.7845 | 1.0306 | 60.02 | 1 | 96.8011 | 1.0461 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.8143 | 36.6336 | 59.96 | 36.6 | 96.8123 | 18.819 | 60.0532 | 18.8 | 96.7928 | 1.0307 | 60.02 | 1 | 96.8094 | 1.0461 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.8226 | 36.6324 | 59.96 | 36.6 | 96.8206 | 18.8183 | 60.0532 | 18.8 | 96.8012 | 1.0307 | 60.02 | 1 | 96.8178 | 1.0461 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.831 | 36.6311 | 59.96 | 36.6 | 96.8289 | 18.8177 | 60.0531 | 18.8 | 96.8095 | 1.0308 | 60.02 | 1 | 96.8261 | 1.0461 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.8393 | 36.6299 | 59.96 | 36.6 | 96.8373 | 18.8171 | 60.053 | 18.8 | 96.8178 | 1.0308 | 60.02 | 1 | 96.8344 | 1.0461 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.8477 | 36.6287 | 59.96 | 36.6 | 96.8456 | 18.8165 | 60.0529 | 18.8 | 96.8261 | 1.0308 | 60.02 | 1 | 96.8428 | 1.0461 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.856 | 36.6272 | 59.96 | 36.6 | 96.8539 | 18.8159 | 60.0528 | 18.8 | 96.8345 | 1.0309 | 60.02 | 1 | 96.8511 | 1.046 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.8643 | 36.6257 | 59.96 | 36.6 | 96.8622 | 18.8156 | 60.0527 | 18.8 | 96.8428 | 1.0309 | 60.02 | 1 | 96.8594 | 1.0461 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.8727 | 36.6242 | 59.96 | 36.6 | 96.8705 | 18.8154 | 60.0527 | 18.8 | 96.8511 | 1.0309 | 60.02 | 1 | 96.8678 | 1.0461 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.881 | 36.6227 | 59.96 | 36.6 | 96.8789 | 18.8157 | 60.0526 | 18.8 | 96.8595 | 1.0309 | 60.02 | 1 | 96.8761 | 1.0461 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.8893 | 36.623 | 59.96 | 36.6 | 96.8872 | 18.8161 | 60.0525 | 18.8 | 96.8678 | 1.031 | 60.02 | 1 | 96.8845 | 1.0461 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.8977 | 36.6233 | 59.96 | 36.6 | 96.8955 | 18.8166 | 60.0524 | 18.8 | 96.8761 | 1.031 | 60.02 | 1 | 96.8928 | 1.0461 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.906 | 36.6251 | 59.96 | 36.6 | 96.9039 | 18.8171 | 60.0523 | 18.8 | 96.8844 | 1.031 | 60.02 | 1 | 96.9011 | 1.0461 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.9143 | 36.6269 | 59.96 | 36.6 | 96.9122 | 18.8176 | 60.0522 | 18.8 | 96.8928 | 1.031 | 60.02 | 1 | 96.9095 | 1.0461 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.9227 | 36.6285 | 59.96 | 36.6 | 96.9205 | 18.818 | 60.0522 | 18.8 | 96.9011 | 1.031 | 60.02 | 1 | 96.9178 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.931 | 36.6301 | 59.96 | 36.6 | 96.9288 | 18.8186 | 60.0521 | 18.8 | 96.9094 | 1.031 | 60.02 | 1 | 96.9261 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.9394 | 36.6315 | 59.96 | 36.6 | 96.9371 | 18.8192 | 60.052 | 18.8 | 96.9178 | 1.031 | 60.02 | 1 | 96.9345 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.9477 | 36.6329 | 59.96 | 36.6 | 96.9455 | 18.8209 | 60.0519 | 18.8 | 96.9261 | 1.031 | 60.02 | 1 | 96.9428 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.956 | 36.6339 | 59.96 | 36.6 | 96.9538 | 18.8226 | 60.0518 | 18.8 | 96.9344 | 1.031 | 60.02 | 1 | 96.9511 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.9644 | 36.635 | 59.96 | 36.6 | 96.9622 | 18.8237 | 60.0517 | 18.8 | 96.9428 | 1.031 | 60.02 | 1 | 96.9595 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.9727 | 36.6342 | 59.96 | 36.6 | 96.9705 | 18.8247 | 60.0517 | 18.8 | 96.9511 | 1.031 | 60.02 | 1 | 96.9678 | 1.0461 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.981 | 36.6335 | 59.96 | 36.6 | 96.9788 | 18.8257 | 60.0516 | 18.8 | 96.9594 | 1.031 | 60.02 | 1 | 96.9761 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.9894 | 36.6321 | 59.96 | 36.6 | 96.9871 | 18.8267 | 60.0515 | 18.8 | 96.9677 | 1.0311 | 60.02 | 1 | 96.9845 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 96.9977 | 36.6307 | 59.96 | 36.6 | 96.9954 | 18.8277 | 60.0514 | 18.8 | 96.9761 | 1.0311 | 60.02 | 1 | 96.9928 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.006 | 36.6295 | 59.96 | 36.6 | 97.0038 | 18.8287 | 60.0513 | 18.8 | 96.9844 | 1.0311 | 60.02 | 1 | 97.0012 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.0144 | 36.6283 | 59.96 | 36.6 | 97.0121 | 18.8297 | 60.0512 | 18.8 | 96.9927 | 1.0311 | 60.02 | 1 | 97.0095 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.0227 | 36.6281 | 59.96 | 36.6 | 97.0204 | 18.8306 | 60.0512 | 18.8 | 97.0011 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 97.0178 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.0311 | 36.6279 | 59.96 | 36.6 | 97.0287 | 18.8304 | 60.0511 | 18.8 | 97.0094 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 97.0262 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.0394 | 36.6288 | 59.96 | 36.6 | 97.037 | 18.8302 | 60.051 | 18.8 | 97.0177 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 97.0345 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.0477 | 36.6297 | 59.96 | 36.6 | 97.0453 | 18.8304 | 60.0509 | 18.8 | 97.026 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 97.0428 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.0561 | 36.6321 | 59.96 | 36.6 | 97.0537 | 18.8305 | 60.0508 | 18.8 | 97.0344 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 97.0511 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.0644 | 36.6346 | 59.96 | 36.6 | 97.062 | 18.8309 | 60.0507 | 18.8 | 97.0427 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 97.0595 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.0728 | 36.6376 | 59.96 | 36.6 | 97.0704 | 18.8313 | 60.0507 | 18.8 | 97.051 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 97.0678 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.0811 | 36.6407 | 59.96 | 36.6 | 97.0787 | 18.8317 | 60.0506 | 18.8 | 97.0594 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 97.0762 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.0894 | 36.6433 | 59.96 | 36.6 | 97.087 | 18.8321 | 60.0505 | 18.8 | 97.0677 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 97.0845 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.0978 | 36.646 | 59.96 | 36.6 | 97.0953 | 18.8323 | 60.0504 | 18.8 | 97.076 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 97.0928 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.1061 | 36.6477 | 59.96 | 36.6 | 97.1036 | 18.8325 | 60.0503 | 18.8 | 97.0844 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 97.1012 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.1144 | 36.6494 | 59.96 | 36.6 | 97.112 | 18.8324 | 60.0502 | 18.8 | 97.0927 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 97.1095 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.1228 | 36.6501 | 59.96 | 36.6 | 97.1203 | 18.8323 | 60.0502 | 18.8 | 97.101 | 1.0312 | 60.02 | 1 | 97.1178 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.1311 | 36.6508 | 59.96 | 36.6 | 97.1286 | 18.8322 | 60.0501 | 18.8 | 97.1093 | 1.0313 | 60.02 | 1 | 97.1262 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.1395 | 36.6482 | 59.96 | 36.6 | 97.137 | 18.832 | 60.05 | 18.8 | 97.1177 | 1.0313 | 60.02 | 1 | 97.1345 | 1.0463 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.1478 | 36.6455 | 59.96 | 36.6 | 97.1453 | 18.8315 | 60.05 | 18.8 | 97.126 | 1.0313 | 60.02 | 1 | 97.1429 | 1.0463 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.1561 | 36.6428 | 59.96 | 36.6 | 97.1536 | 18.8311 | 60.05 | 18.8 | 97.1343 | 1.0314 | 60.02 | 1 | 97.1512 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.1645 | 36.6401 | 59.96 | 36.6 | 97.1619 | 18.8305 | 60.05 | 18.8 | 97.1427 | 1.0314 | 60.02 | 1 | 97.1595 | 1.0463 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.1728 | 36.6377 | 59.96 | 36.6 | 97.1702 | 18.8298 | 60.05 | 18.8 | 97.151 | 1.0314 | 60.02 | 1 | 97.1678 | 1.0463 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.1812 | 36.6353 | 59.96 | 36.6 | 97.1786 | 18.8293 | 60.05 | 18.8 | 97.1593 | 1.0314 | 60.0201 | 1 | 97.1762 | 1.0463 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.1895 | 36.633 | 59.96 | 36.6 | 97.1869 | 18.8288 | 60.05 | 18.8 | 97.1676 | 1.0315 | 60.0202 | 1 | 97.1845 | 1.0463 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.1978 | 36.6307 | 59.96 | 36.6 | 97.1952 | 18.8285 | 60.05 | 18.8 | 97.176 | 1.0315 | 60.0202 | 1 | 97.1928 | 1.0463 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.2061 | 36.6283 | 59.96 | 36.6 | 97.2036 | 18.8282 | 60.05 | 18.8 | 97.1843 | 1.0315 | 60.0203 | 1 | 97.2012 | 1.0463 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.2145 | 36.626 | 59.96 | 36.6 | 97.2119 | 18.828 | 60.05 | 18.8 | 97.1926 | 1.0315 | 60.0204 | 1 | 97.2095 | 1.0463 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.2228 | 36.6256 | 59.96 | 36.6 | 97.2202 | 18.8278 | 60.05 | 18.8 | 97.201 | 1.0315 | 60.0205 | 1 | 97.2179 | 1.0463 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.2312 | 36.6252 | 59.96 | 36.6 | 97.2285 | 18.8279 | 60.05 | 18.8 | 97.2093 | 1.0315 | 60.0206 | 1 | 97.2262 | 1.0463 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.2395 | 36.6256 | 59.96 | 36.6 | 97.2368 | 18.828 | 60.05 | 18.8 | 97.2176 | 1.0315 | 60.0207 | 1 | 97.2345 | 1.0463 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.2478 | 36.626 | 59.96 | 36.6 | 97.2452 | 18.8283 | 60.05 | 18.8 | 97.226 | 1.0315 | 60.0207 | 1 | 97.2429 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.2562 | 36.6265 | 59.96 | 36.6 | 97.2535 | 18.8287 | 60.05 | 18.8 | 97.2343 | 1.0315 | 60.0208 | 1 | 97.2512 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.2645 | 36.6269 | 59.96 | 36.6 | 97.2618 | 18.8292 | 60.05 | 18.8 | 97.2426 | 1.0316 | 60.0209 | 1 | 97.2595 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.2729 | 36.6273 | 59.96 | 36.6 | 97.2701 | 18.8296 | 60.05 | 18.8 | 97.2509 | 1.0316 | 60.021 | 1 | 97.2679 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.2812 | 36.6277 | 59.96 | 36.6 | 97.2784 | 18.83 | 60.05 | 18.8 | 97.2593 | 1.0316 | 60.0211 | 1 | 97.2762 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.2895 | 36.6288 | 59.96 | 36.6 | 97.2868 | 18.8304 | 60.05 | 18.8 | 97.2676 | 1.0316 | 60.0212 | 1 | 97.2845 | 1.0461 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.2979 | 36.6299 | 59.96 | 36.6 | 97.2951 | 18.8306 | 60.05 | 18.8 | 97.2759 | 1.0316 | 60.0212 | 1 | 97.2929 | 1.0461 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.3062 | 36.6311 | 59.96 | 36.6 | 97.3035 | 18.8308 | 60.05 | 18.8 | 97.2843 | 1.0316 | 60.0213 | 1 | 97.3012 | 1.0462 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.3145 | 36.6322 | 59.96 | 36.6 | 97.3118 | 18.8307 | 60.05 | 18.8 | 97.2926 | 1.0316 | 60.0214 | 1 | 97.3095 | 1.0461 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.3229 | 36.6324 | 59.96 | 36.6 | 97.3201 | 18.8306 | 60.05 | 18.8 | 97.3009 | 1.0317 | 60.0215 | 1 | 97.3179 | 1.0461 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.3312 | 36.6327 | 59.96 | 36.6 | 97.3284 | 18.8303 | 60.05 | 18.8 | 97.3092 | 1.0317 | 60.0216 | 1 | 97.3262 | 1.0461 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.3395 | 36.6326 | 59.96 | 36.6 | 97.3367 | 18.83 | 60.05 | 18.8 | 97.3176 | 1.0317 | 60.0217 | 1 | 97.3346 | 1.046 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.3479 | 36.6325 | 59.96 | 36.6 | 97.345 | 18.8293 | 60.05 | 18.8 | 97.3259 | 1.0317 | 60.0217 | 1 | 97.3429 | 1.046 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.3562 | 36.6324 | 59.96 | 36.6 | 97.3534 | 18.8287 | 60.05 | 18.8 | 97.3342 | 1.0317 | 60.0218 | 1 | 97.3512 | 1.046 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.3646 | 36.6324 | 59.96 | 36.6 | 97.3617 | 18.8292 | 60.05 | 18.8 | 97.3426 | 1.0317 | 60.0219 | 1 | 97.3596 | 1.046 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.3729 | 36.6319 | 59.96 | 36.6 | 97.3701 | 18.8297 | 60.05 | 18.8 | 97.3509 | 1.0317 | 60.022 | 1 | 97.3679 | 1.046 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.3812 | 36.6314 | 59.96 | 36.6 | 97.3784 | 18.8303 | 60.05 | 18.8 | 97.3592 | 1.0317 | 60.0221 | 1 | 97.3763 | 1.046 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.3896 | 36.6309 | 59.96 | 36.6 | 97.3867 | 18.831 | 60.05 | 18.8 | 97.3676 | 1.0317 | 60.0222 | 1 | 97.3846 | 1.046 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.3979 | 36.6305 | 59.96 | 36.6 | 97.395 | 18.8318 | 60.05 | 18.8 | 97.3759 | 1.0317 | 60.0222 | 1 | 97.3929 | 1.046 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.4062 | 36.6301 | 59.96 | 36.6 | 97.4033 | 18.8326 | 60.05 | 18.8 | 97.3842 | 1.0317 | 60.0223 | 1 | 97.4012 | 1.046 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.4146 | 36.6296 | 59.96 | 36.6 | 97.4117 | 18.8338 | 60.05 | 18.8 | 97.3925 | 1.0317 | 60.0224 | 1 | 97.4096 | 1.046 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.4229 | 36.6296 | 59.96 | 36.6 | 97.42 | 18.835 | 60.05 | 18.8 | 97.4009 | 1.0317 | 60.0225 | 1 | 97.4179 | 1.046 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.4312 | 36.6297 | 59.96 | 36.6 | 97.4283 | 18.8364 | 60.05 | 18.8 | 97.4092 | 1.0317 | 60.0226 | 1 | 97.4262 | 1.046 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.4396 | 36.6297 | 59.96 | 36.6 | 97.4366 | 18.8379 | 60.05 | 18.8 | 97.4175 | 1.0317 | 60.0227 | 1 | 97.4346 | 1.046 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.4479 | 36.6298 | 59.96 | 36.6 | 97.4449 | 18.8383 | 60.05 | 18.8 | 97.4259 | 1.0317 | 60.0227 | 1 | 97.4429 | 1.046 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.4563 | 36.6298 | 59.96 | 36.6 | 97.4533 | 18.8387 | 60.05 | 18.8 | 97.4342 | 1.0317 | 60.0228 | 1 | 97.4513 | 1.046 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.4646 | 36.6298 | 59.96 | 36.6 | 97.4616 | 18.8389 | 60.05 | 18.8 | 97.4425 | 1.0317 | 60.0229 | 1 | 97.4596 | 1.046 | 59.98 | 1
|  |  |  | 97.4729 | 36.6289 | 59.9601 | 36.6 | 97.4699 | 18.8392 | 60.05 | 18.8 | 97.4509 | 1.0318 | 60.023 | 1 | 97.4679 | 1.046 | 59.97 | 1
|  |  |  | 97.4813 | 36.628 | 59.9602 | 36.6 | 97.4783 | 18.8393 | 60.05 | 18.8 | 97.4592 | 1.0318 | 60.0231 | 1 | 97.4763 | 1.046 | 59.9701 | 1
|  |  |  | 97.4896 | 36.6272 | 59.9603 | 36.6 | 97.4866 | 18.8395 | 60.05 | 18.8 | 97.4675 | 1.0318 | 60.0232 | 1 | 97.4846 | 1.0461 | 59.9702 | 1
|  |  |  | 97.498 | 36.6263 | 59.9604 | 36.6 | 97.4949 | 18.8393 | 60.05 | 18.8 | 97.4758 | 1.0318 | 60.0232 | 1 | 97.493 | 1.046 | 59.9703 | 1
|  |  |  | 97.5063 | 36.6243 | 59.9604 | 36.6 | 97.5032 | 18.8392 | 60.05 | 18.8 | 97.4842 | 1.0318 | 60.0233 | 1 | 97.5013 | 1.046 | 59.9704 | 1
|  |  |  | 97.5146 | 36.6222 | 59.9605 | 36.6 | 97.5115 | 18.841 | 60.05 | 18.8 | 97.4925 | 1.0318 | 60.0234 | 1 | 97.5096 | 1.046 | 59.9705 | 1
|  |  |  | 97.523 | 36.6202 | 59.9606 | 36.6 | 97.5199 | 18.8428 | 60.05 | 18.8 | 97.5008 | 1.0318 | 60.0235 | 1 | 97.5179 | 1.046 | 59.9705 | 1
|  |  |  | 97.5313 | 36.6181 | 59.9607 | 36.6 | 97.5282 | 18.8446 | 60.05 | 18.8 | 97.5092 | 1.0318 | 60.0236 | 1
|  |  |  | 97.5396 | 36.616 | 59.9608 | 36.6 | 97.5365 | 18.8463 | 60.05 | 18.8 | 97.5175 | 1.0318 | 60.0237 | 1
|  |  |  | 97.548 | 36.6139 | 59.9609 | 36.6 | 97.5449 | 18.8482 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.5563 | 36.6132 | 59.9609 | 36.6 | 97.5532 | 18.8501 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.5647 | 36.6125 | 59.961 | 36.6 | 97.5615 | 18.8518 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.573 | 36.6116 | 59.9611 | 36.6 | 97.5698 | 18.8535 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.5813 | 36.6108 | 59.9612 | 36.6 | 97.5781 | 18.8552 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.5897 | 36.6111 | 59.9613 | 36.6 | 97.5865 | 18.8569 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.598 | 36.6114 | 59.9614 | 36.6 | 97.5948 | 18.8567 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.6064 | 36.6113 | 59.9614 | 36.6 | 97.6031 | 18.8564 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.6147 | 36.6113 | 59.9615 | 36.6 | 97.6115 | 18.8564 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.623 | 36.6118 | 59.9616 | 36.6 | 97.6198 | 18.8564 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.6313 | 36.6123 | 59.9617 | 36.6 | 97.6281 | 18.8561 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.6397 | 36.6121 | 59.9618 | 36.6 | 97.6364 | 18.8558 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.648 | 36.6119 | 59.9619 | 36.6 | 97.6448 | 18.8557 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.6564 | 36.6117 | 59.9619 | 36.6 | 97.6531 | 18.8555 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.6647 | 36.6116 | 59.962 | 36.6 | 97.6614 | 18.8554 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.673 | 36.6114 | 59.9621 | 36.6 | 97.6697 | 18.8553 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.6814 | 36.6113 | 59.9622 | 36.6 | 97.678 | 18.8552 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.6897 | 36.6119 | 59.9623 | 36.6 | 97.6864 | 18.855 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.6981 | 36.6125 | 59.9624 | 36.6 | 97.6947 | 18.8548 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.7064 | 36.6127 | 59.9624 | 36.6 | 97.703 | 18.8545 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.7147 | 36.6129 | 59.9625 | 36.6 | 97.7114 | 18.8543 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.7231 | 36.6134 | 59.9626 | 36.6 | 97.7197 | 18.8541 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.7314 | 36.6139 | 59.9627 | 36.6 | 97.728 | 18.8539 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.7397 | 36.6144 | 59.9628 | 36.6 | 97.7363 | 18.8537 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.748 | 36.6149 | 59.9629 | 36.6 | 97.7446 | 18.8535 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.7564 | 36.6164 | 59.9629 | 36.6 | 97.753 | 18.8534 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.7648 | 36.6179 | 59.963 | 36.6 | 97.7613 | 18.8535 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.7731 | 36.6202 | 59.9631 | 36.6 | 97.7697 | 18.8537 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.7814 | 36.6224 | 59.9632 | 36.6 | 97.778 | 18.8539 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.7897 | 36.6239 | 59.9633 | 36.6 | 97.7863 | 18.854 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.7981 | 36.6254 | 59.9634 | 36.6 | 97.7946 | 18.8544 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.8065 | 36.6265 | 59.9634 | 36.6 | 97.8029 | 18.8547 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.8148 | 36.6277 | 59.9635 | 36.6 | 97.8113 | 18.8549 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.8231 | 36.6289 | 59.9636 | 36.6 | 97.8196 | 18.8552 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.8314 | 36.63 | 59.9637 | 36.6 | 97.8279 | 18.8554 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.8398 | 36.6302 | 59.9638 | 36.6 | 97.8362 | 18.8557 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.8481 | 36.6304 | 59.9639 | 36.6 | 97.8445 | 18.8557 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.8564 | 36.6295 | 59.9639 | 36.6 | 97.8529 | 18.8557 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.8648 | 36.6286 | 59.964 | 36.6 | 97.8612 | 18.8557 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.8731 | 36.6283 | 59.9641 | 36.6 | 97.8695 | 18.8557 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.8815 | 36.628 | 59.9642 | 36.6 | 97.8779 | 18.8543 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.8898 | 36.6278 | 59.9643 | 36.6 | 97.8862 | 18.8529 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.8981 | 36.6275 | 59.9644 | 36.6 | 97.8945 | 18.8515 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.9065 | 36.628 | 59.9644 | 36.6 | 97.9028 | 18.8501 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.9148 | 36.6284 | 59.9645 | 36.6 | 97.9111 | 18.8487 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.9232 | 36.6288 | 59.9646 | 36.6 | 97.9195 | 18.8473 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.9315 | 36.6293 | 59.9647 | 36.6 | 97.9278 | 18.8458 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.9398 | 36.6297 | 59.9648 | 36.6 | 97.9362 | 18.8442 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.9482 | 36.6301 | 59.9649 | 36.6 | 97.9445 | 18.8427 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.9565 | 36.6306 | 59.9649 | 36.6 | 97.9528 | 18.8411 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.9648 | 36.631 | 59.965 | 36.6 | 97.9611 | 18.8409 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.9732 | 36.6317 | 59.9651 | 36.6 | 97.9694 | 18.8407 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.9815 | 36.6324 | 59.9652 | 36.6 | 97.9778 | 18.8396 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.9899 | 36.6322 | 59.9653 | 36.6 | 97.9861 | 18.8386 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 97.9982 | 36.632 | 59.9654 | 36.6 | 97.9944 | 18.8373 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 98.0065 | 36.6318 | 59.9654 | 36.6 | 98.0027 | 18.8361 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 98.0149 | 36.6315 | 59.9655 | 36.6 | 98.011 | 18.8347 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 98.0232 | 36.6315 | 59.9656 | 36.6 | 98.0194 | 18.8333 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 98.0316 | 36.6315 | 59.9657 | 36.6 | 98.0277 | 18.8319 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 98.0399 | 36.6315 | 59.9658 | 36.6 | 98.036 | 18.8306 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 98.0482 | 36.6315 | 59.9659 | 36.6 | 98.0444 | 18.8288 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 98.0566 | 36.631 | 59.9659 | 36.6 | 98.0527 | 18.827 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 98.0649 | 36.6305 | 59.966 | 36.6 | 98.061 | 18.8262 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 98.0732 | 36.6303 | 59.9661 | 36.6 | 98.0693 | 18.8254 | 60.05 | 18.8
|  |  |  | 98.0815 | 36.63 | 59.9662 | 36.6
|  |  |  | 98.0899 | 36.6289 | 59.9663 | 36.6
|  |  |  | 98.0983 | 36.6277 | 59.9664 | 36.6
|  |  |  | 98.1066 | 36.6263 | 59.9664 | 36.6
|  |  |  | 98.1149 | 36.625 | 59.9665 | 36.6
|  |  |  | 98.1232 | 36.6236 | 59.9666 | 36.6
|  |  |  | 98.1316 | 36.6223 | 59.9667 | 36.6
|  |  |  | 98.14 | 36.6214 | 59.9668 | 36.6
|  |  |  | 98.1483 | 36.6205 | 59.9669 | 36.6
|  |  |  | 98.1566 | 36.6196 | 59.9669 | 36.6
|  |  |  | 98.1649 | 36.6186 | 59.967 | 36.6
|  |  |  | 98.1733 | 36.6186 | 59.9671 | 36.6
|  |  |  | 98.1816 | 36.6187 | 59.9672 | 36.6
|  |  |  | 98.1899 | 36.6191 | 59.9673 | 36.6
|  |  |  | 98.1983 | 36.6195 | 59.9674 | 36.6
|  |  |  | 98.2066 | 36.6194 | 59.9674 | 36.6
|  |  |  | 98.215 | 36.6193 | 59.9675 | 36.6
|  |  |  | 98.2233 | 36.6191 | 59.9676 | 36.6
|  |  |  | 98.2316 | 36.619 | 59.9677 | 36.6
|  |  |  | 98.24 | 36.6188 | 59.9678 | 36.6
|  |  |  | 98.2483 | 36.6186 | 59.9679 | 36.6
|  |  |  | 98.2567 | 36.6185 | 59.9679 | 36.6
|  |  |  | 98.265 | 36.6183 | 59.968 | 36.6
|  |  |  | 98.2733 | 36.6174 | 59.9681 | 36.6
|  |  |  | 98.2817 | 36.6166 | 59.9682 | 36.6
|  |  |  | 98.29 | 36.6163 | 59.9683 | 36.6
|  |  |  | 98.2983 | 36.6161 | 59.9684 | 36.6
|  |  |  | 98.3067 | 36.6163 | 59.9684 | 36.6
|  |  |  | 98.315 | 36.6164 | 59.9685 | 36.6
|  |  |  | 98.3234 | 36.6166 | 59.9686 | 36.6
|  |  |  | 98.3317 | 36.6169 | 59.9687 | 36.6
|  |  |  | 98.34 | 36.6169 | 59.9688 | 36.6
|  |  |  | 98.3484 | 36.6169 | 59.9689 | 36.6
|  |  |  | 98.3567 | 36.6172 | 59.9689 | 36.6
|  |  |  | 98.3651 | 36.6175 | 59.969 | 36.6
|  |  |  | 98.3734 | 36.6177 | 59.9691 | 36.6
|  |  |  | 98.3817 | 36.6179 | 59.9692 | 36.6
|  |  |  | 98.3901 | 36.6178 | 59.9693 | 36.6
|  |  |  | 98.3984 | 36.6176 | 59.9694 | 36.6
|  |  |  | 98.4067 | 36.6172 | 59.9694 | 36.6
|  |  |  | 98.415 | 36.6169 | 59.9695 | 36.6
|  |  |  | 98.4234 | 36.6181 | 59.9696 | 36.6
|  |  |  | 98.4318 | 36.6193 | 59.9697 | 36.6
|  |  |  | 98.4401 | 36.6205 | 59.9698 | 36.6
|  |  |  | 98.4484 | 36.6217 | 59.9699 | 36.6
|  |  |  | 98.4567 | 36.6226 | 59.9699 | 36.6
|  |  |  | 98.4651 | 36.6234 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 98.4734 | 36.6242 | 59.9699 | 36.6
|  |  |  | 98.4818 | 36.6251 | 59.9698 | 36.6
|  |  |  | 98.4901 | 36.6261 | 59.9697 | 36.6
|  |  |  | 98.4984 | 36.6271 | 59.9696 | 36.6
|  |  |  | 98.5068 | 36.6267 | 59.9696 | 36.6
|  |  |  | 98.5151 | 36.6264 | 59.9695 | 36.6
|  |  |  | 98.5234 | 36.6259 | 59.9694 | 36.6
|  |  |  | 98.5318 | 36.6255 | 59.9693 | 36.6
|  |  |  | 98.5401 | 36.6255 | 59.9692 | 36.6
|  |  |  | 98.5485 | 36.6254 | 59.9691 | 36.6
|  |  |  | 98.5568 | 36.6256 | 59.9691 | 36.6
|  |  |  | 98.5651 | 36.6258 | 59.969 | 36.6
|  |  |  | 98.5735 | 36.626 | 59.9689 | 36.6
|  |  |  | 98.5818 | 36.6262 | 59.9688 | 36.6
|  |  |  | 98.5901 | 36.6271 | 59.9687 | 36.6
|  |  |  | 98.5985 | 36.628 | 59.9686 | 36.6
|  |  |  | 98.6068 | 36.6293 | 59.9686 | 36.6
|  |  |  | 98.6152 | 36.6306 | 59.9685 | 36.6
|  |  |  | 98.6235 | 36.6319 | 59.9684 | 36.6
|  |  |  | 98.6318 | 36.6332 | 59.9683 | 36.6
|  |  |  | 98.6402 | 36.6343 | 59.9682 | 36.6
|  |  |  | 98.6485 | 36.6355 | 59.9681 | 36.6
|  |  |  | 98.6569 | 36.6366 | 59.9681 | 36.6
|  |  |  | 98.6652 | 36.6377 | 59.968 | 36.6
|  |  |  | 98.6735 | 36.6375 | 59.9679 | 36.6
|  |  |  | 98.6819 | 36.6374 | 59.9678 | 36.6
|  |  |  | 98.6902 | 36.6369 | 59.9677 | 36.6
|  |  |  | 98.6985 | 36.6364 | 59.9676 | 36.6
|  |  |  | 98.7068 | 36.6352 | 59.9676 | 36.6
|  |  |  | 98.7152 | 36.6341 | 59.9675 | 36.6
|  |  |  | 98.7236 | 36.6321 | 59.9674 | 36.6
|  |  |  | 98.7319 | 36.6302 | 59.9673 | 36.6
|  |  |  | 98.7402 | 36.6282 | 59.9672 | 36.6
|  |  |  | 98.7485 | 36.6263 | 59.9671 | 36.6
|  |  |  | 98.7569 | 36.6249 | 59.9671 | 36.6
|  |  |  | 98.7653 | 36.6236 | 59.967 | 36.6
|  |  |  | 98.7736 | 36.6222 | 59.9669 | 36.6
|  |  |  | 98.7819 | 36.6208 | 59.9668 | 36.6
|  |  |  | 98.7902 | 36.6201 | 59.9667 | 36.6
|  |  |  | 98.7986 | 36.6195 | 59.9666 | 36.6
|  |  |  | 98.8069 | 36.6195 | 59.9666 | 36.6
|  |  |  | 98.8152 | 36.6195 | 59.9665 | 36.6
|  |  |  | 98.8236 | 36.62 | 59.9664 | 36.6
|  |  |  | 98.8319 | 36.6205 | 59.9663 | 36.6
|  |  |  | 98.8403 | 36.6211 | 59.9662 | 36.6
|  |  |  | 98.8486 | 36.6216 | 59.9661 | 36.6
|  |  |  | 98.8569 | 36.6222 | 59.9661 | 36.6
|  |  |  | 98.8653 | 36.6227 | 59.966 | 36.6
|  |  |  | 98.8736 | 36.6232 | 59.9659 | 36.6
|  |  |  | 98.882 | 36.6237 | 59.9658 | 36.6
|  |  |  | 98.8903 | 36.624 | 59.9657 | 36.6
|  |  |  | 98.8986 | 36.6244 | 59.9656 | 36.6
|  |  |  | 98.907 | 36.6234 | 59.9656 | 36.6
|  |  |  | 98.9153 | 36.6225 | 59.9655 | 36.6
|  |  |  | 98.9236 | 36.6215 | 59.9654 | 36.6
|  |  |  | 98.932 | 36.6205 | 59.9653 | 36.6
|  |  |  | 98.9403 | 36.6194 | 59.9652 | 36.6
|  |  |  | 98.9487 | 36.6184 | 59.9651 | 36.6
|  |  |  | 98.957 | 36.6172 | 59.9651 | 36.6
|  |  |  | 98.9653 | 36.6161 | 59.965 | 36.6
|  |  |  | 98.9737 | 36.6151 | 59.9649 | 36.6
|  |  |  | 98.982 | 36.6141 | 59.9648 | 36.6
|  |  |  | 98.9904 | 36.6139 | 59.9647 | 36.6
|  |  |  | 98.9987 | 36.6138 | 59.9646 | 36.6
|  |  |  | 99.007 | 36.6137 | 59.9646 | 36.6
|  |  |  | 99.0154 | 36.6136 | 59.9645 | 36.6
|  |  |  | 99.0237 | 36.6137 | 59.9644 | 36.6
|  |  |  | 99.032 | 36.6138 | 59.9643 | 36.6
|  |  |  | 99.0403 | 36.6147 | 59.9642 | 36.6
|  |  |  | 99.0487 | 36.6156 | 59.9641 | 36.6
|  |  |  | 99.057 | 36.6165 | 59.9641 | 36.6
|  |  |  | 99.0654 | 36.6174 | 59.964 | 36.6
|  |  |  | 99.0737 | 36.6184 | 59.9639 | 36.6
|  |  |  | 99.082 | 36.6193 | 59.9638 | 36.6
|  |  |  | 99.0904 | 36.6202 | 59.9637 | 36.6
|  |  |  | 99.0987 | 36.621 | 59.9636 | 36.6
|  |  |  | 99.1071 | 36.6236 | 59.9636 | 36.6
|  |  |  | 99.1154 | 36.6262 | 59.9635 | 36.6
|  |  |  | 99.1237 | 36.628 | 59.9634 | 36.6
|  |  |  | 99.1321 | 36.6298 | 59.9633 | 36.6
|  |  |  | 99.1404 | 36.6317 | 59.9632 | 36.6
|  |  |  | 99.1487 | 36.6336 | 59.9631 | 36.6
|  |  |  | 99.1571 | 36.6355 | 59.9631 | 36.6
|  |  |  | 99.1654 | 36.6374 | 59.963 | 36.6
|  |  |  | 99.1738 | 36.6391 | 59.9629 | 36.6
|  |  |  | 99.1821 | 36.6407 | 59.9628 | 36.6
|  |  |  | 99.1904 | 36.6406 | 59.9627 | 36.6
|  |  |  | 99.1988 | 36.6404 | 59.9626 | 36.6
|  |  |  | 99.2071 | 36.6401 | 59.9626 | 36.6
|  |  |  | 99.2155 | 36.6397 | 59.9625 | 36.6
|  |  |  | 99.2238 | 36.6383 | 59.9624 | 36.6
|  |  |  | 99.2321 | 36.637 | 59.9623 | 36.6
|  |  |  | 99.2405 | 36.6361 | 59.9622 | 36.6
|  |  |  | 99.2488 | 36.6353 | 59.9621 | 36.6
|  |  |  | 99.2571 | 36.6348 | 59.9621 | 36.6
|  |  |  | 99.2654 | 36.6342 | 59.962 | 36.6
|  |  |  | 99.2738 | 36.6335 | 59.9619 | 36.6
|  |  |  | 99.2822 | 36.6329 | 59.9618 | 36.6
|  |  |  | 99.2905 | 36.6325 | 59.9617 | 36.6
|  |  |  | 99.2988 | 36.632 | 59.9616 | 36.6
|  |  |  | 99.3071 | 36.6318 | 59.9616 | 36.6
|  |  |  | 99.3155 | 36.6316 | 59.9615 | 36.6
|  |  |  | 99.3239 | 36.6302 | 59.9614 | 36.6
|  |  |  | 99.3322 | 36.6288 | 59.9613 | 36.6
|  |  |  | 99.3405 | 36.6269 | 59.9612 | 36.6
|  |  |  | 99.3488 | 36.6251 | 59.9611 | 36.6
|  |  |  | 99.3572 | 36.6234 | 59.9611 | 36.6
|  |  |  | 99.3655 | 36.6218 | 59.961 | 36.6
|  |  |  | 99.3738 | 36.6201 | 59.9609 | 36.6
|  |  |  | 99.3822 | 36.6185 | 59.9608 | 36.6
|  |  |  | 99.3905 | 36.6174 | 59.9607 | 36.6
|  |  |  | 99.3989 | 36.6164 | 59.9606 | 36.6
|  |  |  | 99.4072 | 36.6162 | 59.9606 | 36.6
|  |  |  | 99.4155 | 36.6159 | 59.9605 | 36.6
|  |  |  | 99.4239 | 36.6161 | 59.9604 | 36.6
|  |  |  | 99.4322 | 36.6163 | 59.9603 | 36.6
|  |  |  | 99.4406 | 36.6163 | 59.9602 | 36.6
|  |  |  | 99.4489 | 36.6164 | 59.9601 | 36.6
|  |  |  | 99.4572 | 36.6161 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.4656 | 36.6159 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.4739 | 36.6157 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.4822 | 36.6156 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.4906 | 36.6146 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.4989 | 36.6135 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.5073 | 36.6126 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.5156 | 36.6117 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.5239 | 36.6114 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.5323 | 36.6111 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.5406 | 36.6113 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.549 | 36.6115 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.5573 | 36.6113 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.5656 | 36.611 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.574 | 36.613 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.5823 | 36.6149 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.5906 | 36.6172 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.5989 | 36.6195 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.6073 | 36.6213 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.6157 | 36.623 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.624 | 36.6246 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.6323 | 36.6261 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.6406 | 36.6281 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.649 | 36.6301 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.6573 | 36.6319 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.6656 | 36.6337 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.674 | 36.6348 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.6824 | 36.636 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.6907 | 36.6372 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.699 | 36.6383 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.7073 | 36.6393 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.7157 | 36.6403 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.7241 | 36.6413 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.7324 | 36.6422 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.7407 | 36.6419 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.749 | 36.6416 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.7574 | 36.6415 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.7657 | 36.6413 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.774 | 36.6411 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.7824 | 36.6409 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.7907 | 36.6409 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.7991 | 36.641 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.8074 | 36.6409 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.8157 | 36.6409 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.8241 | 36.6409 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.8325 | 36.6409 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.8408 | 36.6412 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.8491 | 36.6415 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.8574 | 36.6422 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.8658 | 36.6429 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.8741 | 36.6436 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.8824 | 36.6443 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.8908 | 36.645 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.8991 | 36.6457 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.9075 | 36.647 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.9158 | 36.6482 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.9241 | 36.6492 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.9325 | 36.6501 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.9408 | 36.6482 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.9492 | 36.6464 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.9575 | 36.6435 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.9658 | 36.6407 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.9742 | 36.6379 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.9825 | 36.6351 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.9908 | 36.6319 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 99.9992 | 36.6288 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.0075 | 36.6257 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.0159 | 36.6226 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.0242 | 36.6219 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.0325 | 36.6212 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.0409 | 36.6221 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.0492 | 36.623 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.0576 | 36.6238 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.0659 | 36.6247 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.0742 | 36.6253 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.0826 | 36.6259 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.0909 | 36.6265 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.0992 | 36.6271 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.1076 | 36.6278 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.1159 | 36.6284 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.1243 | 36.6284 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.1326 | 36.6284 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.1409 | 36.6284 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.1493 | 36.6284 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.1576 | 36.6284 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.166 | 36.6285 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.1743 | 36.6285 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.1826 | 36.6285 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.191 | 36.6286 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.1993 | 36.6286 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.2076 | 36.6286 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.216 | 36.6287 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.2243 | 36.6287 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.2327 | 36.6287 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.241 | 36.6287 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.2493 | 36.6287 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.2577 | 36.6283 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.266 | 36.6278 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.2744 | 36.6273 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.2827 | 36.6269 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.291 | 36.6268 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.2994 | 36.6268 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.3077 | 36.6267 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.316 | 36.6267 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.3244 | 36.6266 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.3327 | 36.6266 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.3411 | 36.627 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.3494 | 36.6274 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.3577 | 36.6278 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.3661 | 36.6282 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.3744 | 36.6282 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.3828 | 36.6282 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.3911 | 36.6282 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.3994 | 36.6282 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.4078 | 36.6282 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.4161 | 36.6282 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.4244 | 36.6282 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.4328 | 36.6282 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.4411 | 36.6282 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.4495 | 36.6282 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.4578 | 36.6282 | 59.96 | 36.6
|  |  |  | 100.4661 | 36.6282 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.4745 | 36.6282 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.4828 | 36.6282 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.4911 | 36.6282 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.4995 | 36.6282 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.5078 | 36.6282 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.5162 | 36.6282 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.5245 | 36.6282 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.5328 | 36.6282 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.5412 | 36.6282 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.5495 | 36.6282 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.5579 | 36.6282 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.5662 | 36.6282 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.5745 | 36.6284 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.5829 | 36.6285 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.5912 | 36.6287 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.5995 | 36.6289 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.6078 | 36.6291 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.6162 | 36.6293 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.6246 | 36.6295 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.6329 | 36.6296 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.6412 | 36.6299 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.6495 | 36.6301 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.6579 | 36.6301 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.6663 | 36.6301 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.6746 | 36.6301 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.6829 | 36.6301 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.6912 | 36.6301 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.6996 | 36.6301 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.7079 | 36.6301 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.7162 | 36.6301 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.7246 | 36.6302 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.7329 | 36.6304 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.7413 | 36.6307 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.7496 | 36.6311 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.7579 | 36.6315 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.7663 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.7746 | 36.6322 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.783 | 36.6324 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.7913 | 36.6327 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.7996 | 36.6329 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.808 | 36.633 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.8163 | 36.6331 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.8246 | 36.633 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.833 | 36.6329 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.8413 | 36.6328 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.8497 | 36.6326 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.858 | 36.6326 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.8663 | 36.6326 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.8747 | 36.6329 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.883 | 36.6331 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.8914 | 36.6334 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.8997 | 36.6337 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.908 | 36.6344 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.9164 | 36.6351 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.9247 | 36.6359 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.933 | 36.6366 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.9413 | 36.6368 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.9497 | 36.6369 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.9581 | 36.637 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.9664 | 36.6371 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.9747 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.983 | 36.6373 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.9914 | 36.6369 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 100.9998 | 36.6366 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.0081 | 36.6357 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.0164 | 36.6347 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.0247 | 36.6341 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.0331 | 36.6335 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.0414 | 36.6326 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.0497 | 36.6317 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.0581 | 36.6309 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.0664 | 36.63 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.0748 | 36.6292 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.0831 | 36.6283 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.0914 | 36.628 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.0998 | 36.6277 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.1081 | 36.6277 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.1165 | 36.6277 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.1248 | 36.628 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.1331 | 36.6283 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.1415 | 36.6286 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.1498 | 36.6289 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.1581 | 36.6296 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.1665 | 36.6302 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.1748 | 36.6308 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.1832 | 36.6314 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.1915 | 36.6321 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.1998 | 36.6327 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.2082 | 36.6332 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.2165 | 36.6337 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.2249 | 36.6342 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.2332 | 36.6347 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.2415 | 36.6348 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.2499 | 36.635 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.2582 | 36.6351 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.2665 | 36.6353 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.2748 | 36.6354 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.2832 | 36.6355 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.2916 | 36.6355 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.2999 | 36.6355 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.3082 | 36.6355 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.3165 | 36.6355 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.3249 | 36.6355 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.3333 | 36.6355 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.3416 | 36.6355 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.3499 | 36.6355 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.3582 | 36.6355 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.3666 | 36.6355 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.3749 | 36.6358 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.3832 | 36.6362 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.3916 | 36.6364 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.3999 | 36.6366 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.4083 | 36.6369 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.4166 | 36.6371 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.4249 | 36.6373 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.4333 | 36.6376 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.4416 | 36.6378 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.45 | 36.6381 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.4583 | 36.638 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.4666 | 36.6379 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.475 | 36.6378 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.4833 | 36.6376 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.4916 | 36.6375 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.4999 | 36.6373 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.5083 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.5167 | 36.637 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.525 | 36.6369 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.5333 | 36.6367 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.5416 | 36.6366 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.55 | 36.6364 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.5583 | 36.6364 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.5667 | 36.6364 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.575 | 36.6364 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.5833 | 36.6364 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.5917 | 36.6364 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.6 | 36.6364 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.6083 | 36.6364 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.6167 | 36.6364 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.625 | 36.6364 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.6334 | 36.6364 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.6417 | 36.6364 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.65 | 36.6364 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.6584 | 36.6364 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.6667 | 36.6364 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.675 | 36.6364 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.6834 | 36.6364 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.6917 | 36.6358 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.7001 | 36.6351 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.7084 | 36.6345 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.7167 | 36.6338 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.7251 | 36.6332 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.7334 | 36.6325 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.7418 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.7501 | 36.6312 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.7584 | 36.6306 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.7668 | 36.6299 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.7751 | 36.6315 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.7834 | 36.6331 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.7917 | 36.6346 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.8001 | 36.6362 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.8085 | 36.6378 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.8168 | 36.6394 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.8251 | 36.6404 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.8334 | 36.6415 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.8418 | 36.6422 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.8502 | 36.643 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.8585 | 36.6421 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.8668 | 36.6413 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.8751 | 36.6404 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.8835 | 36.6396 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.8918 | 36.6388 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.9001 | 36.6379 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.9085 | 36.6376 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.9168 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.9252 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.9335 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.9418 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.9502 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.9585 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.9669 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.9752 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.9835 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 101.9919 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.0002 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.0085 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.0169 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.0252 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.0336 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.0419 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.0502 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.0586 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.0669 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.0753 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.0836 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.0919 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.1003 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.1086 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.1169 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.1252 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.1336 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.142 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.1503 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.1586 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.1669 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.1753 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.1837 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.192 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.2003 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.2086 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.217 | 36.6372 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.2253 | 36.6373 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.2336 | 36.6374 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.242 | 36.6374 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.2503 | 36.6375 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.2587 | 36.6376 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.267 | 36.6377 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.2753 | 36.6382 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.2837 | 36.6387 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.292 | 36.6393 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.3004 | 36.6398 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.3087 | 36.6403 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.317 | 36.6408 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.3254 | 36.6412 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.3337 | 36.6417 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.342 | 36.6422 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.3504 | 36.6427 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.3587 | 36.6427 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.3671 | 36.6427 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.3754 | 36.643 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.3837 | 36.6434 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.3921 | 36.6438 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.4004 | 36.6442 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.4088 | 36.6445 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.4171 | 36.6449 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.4254 | 36.6453 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.4338 | 36.6457 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.4421 | 36.646 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.4504 | 36.6464 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.4587 | 36.6464 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.4671 | 36.6464 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.4755 | 36.6464 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.4838 | 36.6464 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.4921 | 36.6464 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.5004 | 36.6464 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.5088 | 36.6464 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.5172 | 36.6464 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.5255 | 36.6464 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.5338 | 36.6464 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.5421 | 36.6464 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.5505 | 36.6464 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.5588 | 36.6464 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.5671 | 36.6464 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.5755 | 36.6464 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.5838 | 36.6464 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.5922 | 36.6464 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.6005 | 36.6464 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.6088 | 36.6464 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.6172 | 36.6464 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.6255 | 36.6464 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.6339 | 36.6464 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.6422 | 36.6464 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.6505 | 36.6464 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.6589 | 36.6464 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.6672 | 36.6464 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.6755 | 36.6464 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.6839 | 36.6464 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.6922 | 36.645 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.7006 | 36.6435 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.7089 | 36.6421 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.7172 | 36.6406 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.7256 | 36.6392 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.7339 | 36.6377 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.7422 | 36.6363 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.7505 | 36.6348 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.7589 | 36.6334 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.7673 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.7756 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.7839 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.7922 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.8006 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.8089 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.8173 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.8256 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.8339 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.8423 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.8506 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.8589 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.8673 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.8756 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.884 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.8923 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.9006 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.909 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.9173 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.9257 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.934 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.9423 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.9507 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.959 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.9673 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.9756 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.984 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 102.9924 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.0007 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.009 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.0173 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.0257 | 36.6319 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.0341 | 36.6318 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.0424 | 36.6318 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.0507 | 36.6318 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.059 | 36.6318 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.0674 | 36.6318 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.0757 | 36.6318 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.084 | 36.6318 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.0924 | 36.6318 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.1007 | 36.6318 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.1091 | 36.6314 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.1174 | 36.631 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.1257 | 36.6306 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.1341 | 36.6302 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.1424 | 36.6297 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.1508 | 36.6293 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.1591 | 36.6289 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.1674 | 36.6285 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.1758 | 36.6281 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.1841 | 36.6277 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.1924 | 36.6277 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.2008 | 36.6277 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.2091 | 36.6277 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.2175 | 36.6277 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.2258 | 36.6278 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.2341 | 36.6279 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.2425 | 36.628 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.2508 | 36.6282 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.2592 | 36.6283 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.2675 | 36.6284 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.2758 | 36.6285 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.2842 | 36.6286 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.2925 | 36.6287 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.3008 | 36.6288 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.3091 | 36.6288 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.3175 | 36.6288 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.3259 | 36.6288 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.3342 | 36.6288 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.3425 | 36.6292 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.3508 | 36.6296 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.3592 | 36.63 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.3676 | 36.6304 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.3759 | 36.6308 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.3842 | 36.6312 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.3925 | 36.6316 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.4009 | 36.632 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.4092 | 36.6324 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.4175 | 36.6328 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.4259 | 36.6328 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.4342 | 36.6328 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.4426 | 36.6328 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.4509 | 36.6328 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.4592 | 36.6329 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.4676 | 36.633 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.4759 | 36.6331 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.4843 | 36.6332 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.4926 | 36.6333 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.5009 | 36.6334 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.5093 | 36.6335 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.5176 | 36.6336 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.5259 | 36.6338 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.5343 | 36.6339 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.5426 | 36.6335 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.551 | 36.6331 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.5593 | 36.6328 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.5676 | 36.6324 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.576 | 36.632 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.5843 | 36.6316 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.5927 | 36.6311 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.601 | 36.6307 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.6093 | 36.631 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.6177 | 36.6313 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.626 | 36.632 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.6343 | 36.6328 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.6426 | 36.6336 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.651 | 36.6343 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.6594 | 36.6351 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.6677 | 36.6359 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.676 | 36.6366 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.6843 | 36.6374 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.6927 | 36.6374 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.701 | 36.6374 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.7094 | 36.6375 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.7177 | 36.6377 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.726 | 36.6382 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.7344 | 36.6386 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.7427 | 36.6391 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.751 | 36.6396 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.7594 | 36.6401 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.7677 | 36.6406 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.7761 | 36.641 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.7844 | 36.6415 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.7927 | 36.6419 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.8011 | 36.6422 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.8094 | 36.6422 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.8177 | 36.6422 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.8261 | 36.6422 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.8344 | 36.6422 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.8428 | 36.6421 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.8511 | 36.6419 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.8594 | 36.6419 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.8678 | 36.6419 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.8761 | 36.642 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.8845 | 36.642 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.8928 | 36.642 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.9011 | 36.642 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.9095 | 36.6418 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.9178 | 36.6416 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.9261 | 36.6416 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.9344 | 36.6417 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.9428 | 36.6424 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.9512 | 36.6432 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.9595 | 36.6438 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.9678 | 36.6445 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.9761 | 36.6451 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.9845 | 36.6458 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 103.9929 | 36.6468 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.0012 | 36.6478 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.0095 | 36.6487 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.0178 | 36.6496 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.0262 | 36.6497 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.0345 | 36.6497 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.0428 | 36.6499 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.0512 | 36.65 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.0595 | 36.6508 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.0679 | 36.6515 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.0762 | 36.6519 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.0845 | 36.6522 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.0929 | 36.6525 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.1012 | 36.6529 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.1096 | 36.6532 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.1179 | 36.6535 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.1262 | 36.6539 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.1346 | 36.6542 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.1429 | 36.6533 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.1512 | 36.6524 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.1595 | 36.6517 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.1679 | 36.6511 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.1763 | 36.6504 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.1846 | 36.6497 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.1929 | 36.6483 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.2012 | 36.6469 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.2096 | 36.6453 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.218 | 36.6437 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.2263 | 36.6428 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.2346 | 36.6419 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.2429 | 36.641 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.2513 | 36.6401 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.2596 | 36.6392 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.2679 | 36.6383 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.2763 | 36.6382 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.2846 | 36.638 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.293 | 36.638 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.3013 | 36.638 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.3096 | 36.638 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.318 | 36.638 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.3263 | 36.638 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.3347 | 36.638 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.343 | 36.638 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.3513 | 36.638 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.3596 | 36.638 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.368 | 36.638 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.3763 | 36.638 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.3846 | 36.638 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.393 | 36.638 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.4013 | 36.638 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.4097 | 36.638 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.418 | 36.638 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.4263 | 36.638 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.4347 | 36.638 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.443 | 36.638 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.4514 | 36.638 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.4597 | 36.638 | 59.97 | 36.6
|  |  |  | 104.468 | 36.638 | 59.9701 | 36.6
|  |  |  | 104.4764 | 36.638 | 59.9701 | 36.6
|  |  |  | 104.4847 | 36.638 | 59.9702 | 36.6
|  |  |  | 104.493 | 36.638 | 59.9703 | 36.6
|  |  |  | 104.5013 | 36.638 | 59.9704 | 36.6
|  |  |  | 104.5097 | 36.638 | 59.9705 | 36.6
|  |  |  | 104.5181 | 36.638 | 59.9706 | 36.6
|  |  |  | 104.5264 | 36.638 | 59.9706 | 36.6
|  |  |  | 104.5347 | 36.638 | 59.9707 | 36.6
|  |  |  | 104.543 | 36.638 | 59.9708 | 36.6
|  |  |  | 104.5514 | 36.638 | 59.9709 | 36.6
|  |  |  | 104.5598 | 36.638 | 59.971 | 36.6
|  |  |  | 104.5681 | 36.638 | 59.9711 | 36.6
|  |  |  | 104.5764 | 36.638 | 59.9711 | 36.6
|  |  |  | 104.5847 | 36.638 | 59.9712 | 36.6
|  |  |  | 104.5931 | 36.638 | 59.9713 | 36.6
|  |  |  | 104.6014 | 36.638 | 59.9714 | 36.6
|  |  |  | 104.6097 | 36.638 | 59.9715 | 36.6
|  |  |  | 104.6181 | 36.638 | 59.9716 | 36.6
|  |  |  | 104.6264 | 36.638 | 59.9716 | 36.6
|  |  |  | 104.6348 | 36.638 | 59.9717 | 36.6
|  |  |  | 104.6431 | 36.638 | 59.9718 | 36.6
|  |  |  | 104.6514 | 36.638 | 59.9719 | 36.6
|  |  |  | 104.6598 | 36.638 | 59.972 | 36.6
|  |  |  | 104.6681 | 36.638 | 59.9721 | 36.6
|  |  |  | 104.6765 | 36.638 | 59.9721 | 36.6
|  |  |  | 104.6848 | 36.638 | 59.9722 | 36.6
|  |  |  | 104.6931 | 36.638 | 59.9723 | 36.6
|  |  |  | 104.7014 | 36.638 | 59.9724 | 36.6
|  |  |  | 104.7098 | 36.638 | 59.9725 | 36.6
|  |  |  | 104.7181 | 36.638 | 59.9726 | 36.6
|  |  |  | 104.7264 | 36.6382 | 59.9726 | 36.6
|  |  |  | 104.7348 | 36.6384 | 59.9727 | 36.6
|  |  |  | 104.7431 | 36.6386 | 59.9728 | 36.6
|  |  |  | 104.7515 | 36.6388 | 59.9729 | 36.6
|  |  |  | 104.7598 | 36.6392 | 59.973 | 36.6
|  |  |  | 104.7681 | 36.6396 | 59.9731 | 36.6
|  |  |  | 104.7765 | 36.64 | 59.9731 | 36.6
|  |  |  | 104.7848 | 36.6405 | 59.9732 | 36.6
|  |  |  | 104.7932 | 36.6409 | 59.9733 | 36.6
|  |  |  | 104.8015 | 36.6413 | 59.9734 | 36.6
|  |  |  | 104.8098 | 36.6416 | 59.9735 | 36.6
|  |  |  | 104.8182 | 36.6418 | 59.9736 | 36.6
|  |  |  | 104.8265 | 36.642 | 59.9736 | 36.6
|  |  |  | 104.8348 | 36.6423 | 59.9737 | 36.6
|  |  |  | 104.8431 | 36.6423 | 59.9738 | 36.6
|  |  |  | 104.8515 | 36.6423 | 59.9739 | 36.6
|  |  |  | 104.8599 | 36.6423 | 59.974 | 36.6
|  |  |  | 104.8682 | 36.6423 | 59.9741 | 36.6
|  |  |  | 104.8765 | 36.6423 | 59.9741 | 36.6
|  |  |  | 104.8848 | 36.6423 | 59.9742 | 36.6
|  |  |  | 104.8932 | 36.6417 | 59.9743 | 36.6
|  |  |  | 104.9016 | 36.6411 | 59.9744 | 36.6
|  |  |  | 104.9099 | 36.64 | 59.9745 | 36.6
|  |  |  | 104.9182 | 36.6389 | 59.9746 | 36.6
|  |  |  | 104.9265 | 36.6378 | 59.9746 | 36.6
|  |  |  | 104.9349 | 36.6367 | 59.9747 | 36.6
|  |  |  | 104.9432 | 36.6356 | 59.9748 | 36.6
|  |  |  | 104.9515 | 36.6344 | 59.9749 | 36.6
|  |  |  | 104.9599 | 36.6333 | 59.975 | 36.6
|  |  |  | 104.9682 | 36.6322 | 59.9751 | 36.6
|  |  |  | 104.9766 | 36.6317 | 59.9751 | 36.6
|  |  |  | 104.9849 | 36.6311 | 59.9752 | 36.6
|  |  |  | 104.9932 | 36.6314 | 59.9753 | 36.6
|  |  |  | 105.0016 | 36.6317 | 59.9754 | 36.6
|  |  |  | 105.0099 | 36.632 | 59.9755 | 36.6
|  |  |  | 105.0182 | 36.6322 | 59.9756 | 36.6
|  |  |  | 105.0266 | 36.6325 | 59.9756 | 36.6
|  |  |  | 105.0349 | 36.6328 | 59.9757 | 36.6
|  |  |  | 105.0432 | 36.6341 | 59.9758 | 36.6
|  |  |  | 105.0516 | 36.6354 | 59.9759 | 36.6
|  |  |  | 105.0599 | 36.6367 | 59.976 | 36.6
|  |  |  | 105.0682 | 36.638 | 59.9761 | 36.6
|  |  |  | 105.0766 | 36.639 | 59.9761 | 36.6
|  |  |  | 105.0849 | 36.64 | 59.9762 | 36.6
|  |  |  | 105.0933 | 36.6409 | 59.9763 | 36.6
|  |  |  | 105.1016 | 36.6418 | 59.9764 | 36.6
|  |  |  | 105.1099 | 36.6432 | 59.9765 | 36.6
|  |  |  | 105.1183 | 36.6446 | 59.9766 | 36.6
|  |  |  | 105.1266 | 36.6449 | 59.9766 | 36.6
|  |  |  | 105.1349 | 36.6453 | 59.9767 | 36.6
|  |  |  | 105.1433 | 36.6457 | 59.9768 | 36.6
|  |  |  | 105.1516 | 36.6461 | 59.9769 | 36.6
|  |  |  | 105.16 | 36.6465 | 59.977 | 36.6
|  |  |  | 105.1683 | 36.6469 | 59.9771 | 36.6
|  |  |  | 105.1766 | 36.6474 | 59.9771 | 36.6
|  |  |  | 105.1849 | 36.6479 | 59.9772 | 36.6
|  |  |  | 105.1933 | 36.6479 | 59.9773 | 36.6
|  |  |  | 105.2017 | 36.6479 | 59.9774 | 36.6
|  |  |  | 105.21 | 36.6479 | 59.9775 | 36.6
|  |  |  | 105.2183 | 36.648 | 59.9776 | 36.6
|  |  |  | 105.2266 | 36.648 | 59.9776 | 36.6
|  |  |  | 105.235 | 36.648 | 59.9777 | 36.6
|  |  |  | 105.2433 | 36.648 | 59.9778 | 36.6
|  |  |  | 105.2516 | 36.648 | 59.9779 | 36.6
|  |  |  | 105.26 | 36.648 | 59.978 | 36.6
|  |  |  | 105.2683 | 36.648 | 59.9781 | 36.6
|  |  |  | 105.2767 | 36.648 | 59.9781 | 36.6
|  |  |  | 105.285 | 36.648 | 59.9782 | 36.6
|  |  |  | 105.2933 | 36.648 | 59.9783 | 36.6
|  |  |  | 105.3017 | 36.648 | 59.9784 | 36.6
|  |  |  | 105.31 | 36.648 | 59.9785 | 36.6
|  |  |  | 105.3184 | 36.648 | 59.9786 | 36.6
|  |  |  | 105.3267 | 36.648 | 59.9786 | 36.6
|  |  |  | 105.335 | 36.648 | 59.9787 | 36.6
|  |  |  | 105.3434 | 36.648 | 59.9788 | 36.6
|  |  |  | 105.3517 | 36.648 | 59.9789 | 36.6
|  |  |  | 105.36 | 36.648 | 59.979 | 36.6
|  |  |  | 105.3683 | 36.648 | 59.9791 | 36.6
|  |  |  | 105.3767 | 36.648 | 59.9791 | 36.6
|  |  |  | 105.385 | 36.648 | 59.9792 | 36.6
|  |  |  | 105.3934 | 36.648 | 59.9793 | 36.6
|  |  |  | 105.4017 | 36.648 | 59.9794 | 36.6
|  |  |  | 105.41 | 36.648 | 59.9795 | 36.6
|  |  |  | 105.4184 | 36.648 | 59.9796 | 36.6
|  |  |  | 105.4267 | 36.648 | 59.9796 | 36.6
|  |  |  | 105.4351 | 36.648 | 59.9797 | 36.6
|  |  |  | 105.4434 | 36.6476 | 59.9798 | 36.6
|  |  |  | 105.4517 | 36.6471 | 59.9799 | 36.6
|  |  |  | 105.4601 | 36.6467 | 59.98 | 36.6
|  |  |  | 105.4684 | 36.6463 | 59.9701 | 36.6
|  |  |  | 105.4767 | 36.6459 | 59.9701 | 36.6
|  |  |  | 105.4851 | 36.6455 | 59.9702 | 36.6
|  |  |  | 105.4934 | 36.6451 | 59.9703 | 36.6
|  |  |  | 105.5018 | 36.6447 | 59.9704 | 36.6
|  |  |  | 105.5101 | 36.6442 | 59.9705 | 36.6
|  |  |  | 105.5184 | 36.6438 | 59.9706 | 36.6
|  |  |  | 105.5267 | 36.6438 | 59.9706 | 36.6
|  |  |  | 105.5351 | 36.6438 | 59.9707 | 36.6
|  |  |  | 105.5435 | 36.6438 | 59.9708 | 36.6
|  |  |  | 105.5518 | 36.6438 | 59.9709 | 36.6
|  |  |  | 105.5601 | 36.6438 | 59.971 | 36.6
|  |  |  | 105.5684 | 36.6438 | 59.9711 | 36.6
|  |  |  | 105.5768 | 36.6438 | 59.9711 | 36.6
|  |  |  | 105.5851 | 36.6438 | 59.9712 | 36.6
|  |  |  | 105.5934 | 36.6438 | 59.9713 | 36.6
|  |  |  | 105.6018 | 36.6438 | 59.9714 | 36.6
|  |  |  | 105.6101 | 36.6438 | 59.9715 | 36.6
|  |  |  | 105.6185 | 36.6438 | 59.9716 | 36.6
|  |  |  | 105.6268 | 36.6438 | 59.9716 | 36.6
|  |  |  | 105.6351 | 36.6438 | 59.9717 | 36.6
|  |  |  | 105.6435 | 36.6438 | 59.9718 | 36.6
|  |  |  | 105.6518 | 36.6438 | 59.9719 | 36.6
|  |  |  | 105.6602 | 36.6438 | 59.972 | 36.6
|  |  |  | 105.6685 | 36.6438 | 59.9721 | 36.6
|  |  |  | 105.6768 | 36.6438 | 59.9721 | 36.6
|  |  |  | 105.6852 | 36.6438 | 59.9722 | 36.6
|  |  |  | 105.6935 | 36.6438 | 59.9723 | 36.6
|  |  |  | 105.7018 | 36.6438 | 59.9724 | 36.6
|  |  |  | 105.7101 | 36.6438 | 59.9725 | 36.6
|  |  |  | 105.7185 | 36.6438 | 59.9726 | 36.6
|  |  |  | 105.7269 | 36.6438 | 59.9726 | 36.6
|  |  |  | 105.7352 | 36.6438 | 59.9727 | 36.6
|  |  |  | 105.7435 | 36.6438 | 59.9728 | 36.6
|  |  |  | 105.7518 | 36.6438 | 59.9729 | 36.6
|  |  |  | 105.7602 | 36.6438 | 59.973 | 36.6
|  |  |  | 105.7685 | 36.6438 | 59.9731 | 36.6
|  |  |  | 105.7769 | 36.6438 | 59.9731 | 36.6
|  |  |  | 105.7852 | 36.6438 | 59.9732 | 36.6
|  |  |  | 105.7935 | 36.6438 | 59.9733 | 36.6
|  |  |  | 105.8019 | 36.6438 | 59.9734 | 36.6
|  |  |  | 105.8102 | 36.6438 | 59.9735 | 36.6
|  |  |  | 105.8185 | 36.6438 | 59.9736 | 36.6
|  |  |  | 105.8269 | 36.6438 | 59.9736 | 36.6
|  |  |  | 105.8352 | 36.6438 | 59.9737 | 36.6
|  |  |  | 105.8436 | 36.6438 | 59.9738 | 36.6
|  |  |  | 105.8519 | 36.6438 | 59.9739 | 36.6
|  |  |  | 105.8602 | 36.6438 | 59.974 | 36.6
|  |  |  | 105.8685 | 36.6438 | 59.9741 | 36.6
|  |  |  | 105.8769 | 36.6438 | 59.9741 | 36.6
|  |  |  | 105.8853 | 36.6438 | 59.9742 | 36.6
|  |  |  | 105.8936 | 36.6442 | 59.9743 | 36.6
|  |  |  | 105.9019 | 36.6445 | 59.9744 | 36.6
|  |  |  | 105.9102 | 36.6448 | 59.9745 | 36.6
|  |  |  | 105.9186 | 36.6452 | 59.9746 | 36.6
|  |  |  | 105.9269 | 36.6455 | 59.9746 | 36.6
|  |  |  | 105.9352 | 36.6459 | 59.9747 | 36.6
|  |  |  | 105.9436 | 36.6462 | 59.9748 | 36.6
|  |  |  | 105.9519 | 36.6465 | 59.9749 | 36.6
|  |  |  | 105.9603 | 36.6468 | 59.975 | 36.6
|  |  |  | 105.9686 | 36.6471 | 59.9751 | 36.6
|  |  |  | 105.9769 | 36.6471 | 59.9751 | 36.6
|  |  |  | 105.9853 | 36.6471 | 59.9752 | 36.6
|  |  |  | 105.9936 | 36.6471 | 59.9753 | 36.6
|  |  |  | 106.002 | 36.6471 | 59.9754 | 36.6
|  |  |  | 106.0103 | 36.6472 | 59.9755 | 36.6
|  |  |  | 106.0186 | 36.6473 | 59.9756 | 36.6
|  |  |  | 106.027 | 36.6474 | 59.9756 | 36.6
|  |  |  | 106.0353 | 36.6476 | 59.9757 | 36.6
|  |  |  | 106.0436 | 36.6477 | 59.9758 | 36.6
|  |  |  | 106.0519 | 36.6479 | 59.9759 | 36.6
|  |  |  | 106.0603 | 36.648 | 59.976 | 36.6
|  |  |  | 106.0687 | 36.6482 | 59.9761 | 36.6
|  |  |  | 106.077 | 36.6483 | 59.9761 | 36.6
|  |  |  | 106.0853 | 36.6484 | 59.9762 | 36.6
|  |  |  | 106.0936 | 36.6484 | 59.9763 | 36.6
|  |  |  | 106.102 | 36.6484 | 59.9764 | 36.6
|  |  |  | 106.1103 | 36.6484 | 59.9765 | 36.6
|  |  |  | 106.1187 | 36.6484 | 59.9766 | 36.6
|  |  |  | 106.127 | 36.6484 | 59.9766 | 36.6
|  |  |  | 106.1353 | 36.6484 | 59.9767 | 36.6
|  |  |  | 106.1437 | 36.6484 | 59.9768 | 36.6
|  |  |  | 106.152 | 36.6484 | 59.9769 | 36.6
|  |  |  | 106.1603 | 36.6484 | 59.977 | 36.6
|  |  |  | 106.1687 | 36.6484 | 59.9771 | 36.6
|  |  |  | 106.177 | 36.6488 | 59.9771 | 36.6
|  |  |  | 106.1854 | 36.6491 | 59.9772 | 36.6
|  |  |  | 106.1937 | 36.6494 | 59.9773 | 36.6
|  |  |  | 106.202 | 36.6497 | 59.9774 | 36.6
|  |  |  | 106.2103 | 36.6501 | 59.9775 | 36.6
|  |  |  | 106.2187 | 36.6504 | 59.9776 | 36.6
|  |  |  | 106.2271 | 36.6507 | 59.9776 | 36.6
|  |  |  | 106.2354 | 36.651 | 59.9777 | 36.6
|  |  |  | 106.2437 | 36.6513 | 59.9778 | 36.6
|  |  |  | 106.252 | 36.6517 | 59.9779 | 36.6
|  |  |  | 106.2604 | 36.6516 | 59.978 | 36.6
|  |  |  | 106.2687 | 36.6516 | 59.9781 | 36.6
|  |  |  | 106.277 | 36.6518 | 59.9781 | 36.6
|  |  |  | 106.2854 | 36.652 | 59.9782 | 36.6
|  |  |  | 106.2937 | 36.6521 | 59.9783 | 36.6
|  |  |  | 106.3021 | 36.6523 | 59.9784 | 36.6
|  |  |  | 106.3104 | 36.6524 | 59.9785 | 36.6
|  |  |  | 106.3187 | 36.6524 | 59.9786 | 36.6

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.