## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Nota: todos los escalones fueron realizados de 17.8 MW dado que la potencia disponible al momento de la prueba fue de 90 MW.
Potencia declarada (MW) | 99.9 | Rampa ajustada %/min | 15.015 | Rango disponible (MW) | 89
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 17.8 | 20 | 14.9691 | 14.9841
2 | 17.8 | 20 | 15.0146 | 15.0296
3 | 17.8 | 20 | 14.9856 | 15.0006
4 | 17.8 | 20 | 15.0123 | 15.0273
5 | 17.8 | 20 | 14.9655 | 14.9805
Promedio |  |  | 14.9894 | 15.0044
Desviación estándar |  |  | 0.023201
Coeficiente de variación |  |  | 0.0015478
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.07044% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0054016 | 72.21 | 60.0315 | 72.2 | 0.0020752 | 18.8203 | 59.941 | 18.8 | 0.0015259 | 36.6517 | 60.0325 | 36.6 | 0.0046387 | 54.4348 | 59.99 | 54.4 | 0.0024414 | 72.2003 | 60.01 | 72.2
0.013733 | 72.2071 | 60.0315 | 72.2 | 0.010437 | 18.8205 | 59.941 | 18.8 | 0.0098877 | 36.6515 | 60.0324 | 36.6 | 0.013062 | 54.4355 | 59.99 | 54.4 | 0.010742 | 72.1973 | 60.01 | 72.2
0.022064 | 72.2043 | 60.0316 | 72.2 | 0.018799 | 18.8206 | 59.9411 | 18.8 | 0.018188 | 36.6512 | 60.0323 | 36.6 | 0.021362 | 54.4357 | 59.99 | 54.4 | 0.019043 | 72.1942 | 60.01 | 72.2
0.030388 | 72.2014 | 60.0317 | 72.2 | 0.0271 | 18.8208 | 59.9412 | 18.8 | 0.02655 | 36.651 | 60.0322 | 36.6 | 0.029663 | 54.436 | 59.99 | 54.4 | 0.027466 | 72.1961 | 60.01 | 72.2
0.038719 | 72.1986 | 60.0318 | 72.2 | 0.035461 | 18.8209 | 59.9413 | 18.8 | 0.034851 | 36.6507 | 60.0322 | 36.6 | 0.038086 | 54.4363 | 59.99 | 54.4 | 0.035767 | 72.198 | 60.01 | 72.2
0.04705 | 72.197 | 60.0319 | 72.2 | 0.043823 | 18.821 | 59.9414 | 18.8 | 0.043152 | 36.6505 | 60.0321 | 36.6 | 0.046387 | 54.4367 | 59.99 | 54.4 | 0.044067 | 72.1993 | 60.01 | 72.2
0.055374 | 72.1954 | 60.032 | 72.2 | 0.052124 | 18.821 | 59.9415 | 18.8 | 0.051514 | 36.6502 | 60.032 | 36.6 | 0.054688 | 54.4367 | 59.99 | 54.4 | 0.052368 | 72.2007 | 60.01 | 72.2
0.063705 | 72.1953 | 60.032 | 72.2 | 0.060486 | 18.8207 | 59.9415 | 18.8 | 0.059814 | 36.6484 | 60.0319 | 36.6 | 0.062988 | 54.4367 | 59.99 | 54.4 | 0.060791 | 72.2023 | 60.01 | 72.2
0.072037 | 72.1951 | 60.0321 | 72.2 | 0.068848 | 18.8205 | 59.9416 | 18.8 | 0.068176 | 36.6466 | 60.0318 | 36.6 | 0.071411 | 54.4367 | 59.99 | 54.4 | 0.069092 | 72.2039 | 60.01 | 72.2
0.08036 | 72.1951 | 60.0322 | 72.2 | 0.077148 | 18.82 | 59.9417 | 18.8 | 0.076477 | 36.645 | 60.0317 | 36.6 | 0.079712 | 54.4367 | 59.99 | 54.4 | 0.077393 | 72.2056 | 60.01 | 72.2
0.088692 | 72.1951 | 60.0323 | 72.2 | 0.08551 | 18.8196 | 59.9418 | 18.8 | 0.084839 | 36.6434 | 60.0317 | 36.6 | 0.088013 | 54.4367 | 59.99 | 54.4 | 0.085693 | 72.2072 | 60.01 | 72.2
0.097023 | 72.1951 | 60.0324 | 72.2 | 0.093872 | 18.8191 | 59.9419 | 18.8 | 0.09314 | 36.6418 | 60.0316 | 36.6 | 0.096313 | 54.4367 | 59.99 | 54.4 | 0.094116 | 72.207 | 60.01 | 72.2
0.10535 | 72.1951 | 60.0325 | 72.2 | 0.10217 | 18.8185 | 59.942 | 18.8 | 0.1015 | 36.6401 | 60.0315 | 36.6 | 0.10474 | 54.4367 | 59.99 | 54.4 | 0.10242 | 72.2069 | 60.01 | 72.2
0.11368 | 72.1951 | 60.0325 | 72.2 | 0.11053 | 18.818 | 59.942 | 18.8 | 0.1098 | 36.6385 | 60.0314 | 36.6 | 0.11304 | 54.4367 | 59.99 | 54.4 | 0.11072 | 72.2054 | 60.01 | 72.2
0.122 | 72.1951 | 60.0326 | 72.2 | 0.1189 | 18.8174 | 59.9421 | 18.8 | 0.11816 | 36.637 | 60.0313 | 36.6 | 0.12134 | 54.4367 | 59.99 | 54.4 | 0.11902 | 72.2039 | 60.01 | 72.2
0.13033 | 72.1951 | 60.0327 | 72.2 | 0.1272 | 18.8169 | 59.9422 | 18.8 | 0.12646 | 36.6354 | 60.0312 | 36.6 | 0.12976 | 54.4367 | 59.99 | 54.4 | 0.12744 | 72.2023 | 60.01 | 72.2
0.13866 | 72.1951 | 60.0328 | 72.2 | 0.13556 | 18.8164 | 59.9423 | 18.8 | 0.13477 | 36.6338 | 60.0312 | 36.6 | 0.13806 | 54.4367 | 59.99 | 54.4 | 0.13574 | 72.2008 | 60.01 | 72.2
0.14699 | 72.1951 | 60.0329 | 72.2 | 0.14386 | 18.8161 | 59.9424 | 18.8 | 0.14313 | 36.6338 | 60.0311 | 36.6 | 0.14636 | 54.4367 | 59.99 | 54.4 | 0.14404 | 72.199 | 60.01 | 72.2
0.15532 | 72.1951 | 60.033 | 72.2 | 0.15222 | 18.8158 | 59.9425 | 18.8 | 0.15143 | 36.6338 | 60.031 | 36.6 | 0.15466 | 54.4367 | 59.99 | 54.4 | 0.15234 | 72.1972 | 60.01 | 72.2
0.16365 | 72.1951 | 60.033 | 72.2 | 0.16058 | 18.8156 | 59.9425 | 18.8 | 0.15979 | 36.6338 | 60.0309 | 36.6 | 0.16309 | 54.4367 | 59.99 | 54.4 | 0.16077 | 72.1954 | 60.01 | 72.2
0.17197 | 72.1951 | 60.0331 | 72.2 | 0.16888 | 18.8155 | 59.9426 | 18.8 | 0.16809 | 36.6339 | 60.0308 | 36.6 | 0.17139 | 54.4367 | 59.99 | 54.4 | 0.16907 | 72.1936 | 60.01 | 72.2
0.18031 | 72.1951 | 60.0332 | 72.2 | 0.17725 | 18.8155 | 59.9427 | 18.8 | 0.17645 | 36.6339 | 60.0307 | 36.6 | 0.17969 | 54.4367 | 59.99 | 54.4 | 0.17737 | 72.1936 | 60.01 | 72.2
0.18863 | 72.1951 | 60.0333 | 72.2 | 0.18561 | 18.8155 | 59.9428 | 18.8 | 0.18475 | 36.634 | 60.0307 | 36.6 | 0.18799 | 54.4367 | 59.99 | 54.4 | 0.18567 | 72.1936 | 60.01 | 72.2
0.19696 | 72.1951 | 60.0334 | 72.2 | 0.19391 | 18.8155 | 59.9429 | 18.8 | 0.19312 | 36.634 | 60.0306 | 36.6 | 0.19641 | 54.4367 | 59.99 | 54.4 | 0.19409 | 72.1936 | 60.01 | 72.2
0.20528 | 72.1951 | 60.0335 | 72.2 | 0.20227 | 18.8155 | 59.943 | 18.8 | 0.20142 | 36.6341 | 60.0305 | 36.6 | 0.20471 | 54.4367 | 59.99 | 54.4 | 0.20239 | 72.1936 | 60.01 | 72.2
0.21362 | 72.1951 | 60.0335 | 72.2 | 0.21063 | 18.8155 | 59.943 | 18.8 | 0.20978 | 36.6341 | 60.0304 | 36.6 | 0.21301 | 54.4367 | 59.99 | 54.4 | 0.21069 | 72.1936 | 60.01 | 72.2
0.22194 | 72.1951 | 60.0336 | 72.2 | 0.21893 | 18.8155 | 59.9431 | 18.8 | 0.21808 | 36.6342 | 60.0303 | 36.6 | 0.22144 | 54.4362 | 59.99 | 54.4 | 0.21899 | 72.1936 | 60.01 | 72.2
0.23027 | 72.1951 | 60.0337 | 72.2 | 0.22729 | 18.8157 | 59.9432 | 18.8 | 0.22638 | 36.6342 | 60.0302 | 36.6 | 0.22974 | 54.4357 | 59.99 | 54.4 | 0.22742 | 72.1946 | 60.01 | 72.2
0.23859 | 72.1951 | 60.0338 | 72.2 | 0.23566 | 18.8159 | 59.9433 | 18.8 | 0.23474 | 36.6342 | 60.0302 | 36.6 | 0.23804 | 54.4352 | 59.99 | 54.4 | 0.23572 | 72.1956 | 60.01 | 72.2
0.24693 | 72.1964 | 60.0339 | 72.2 | 0.24396 | 18.8161 | 59.9434 | 18.8 | 0.24304 | 36.6337 | 60.0301 | 36.6 | 0.24634 | 54.4348 | 59.99 | 54.4 | 0.24402 | 72.1967 | 60.01 | 72.2
0.25525 | 72.1977 | 60.034 | 72.2 | 0.25232 | 18.8162 | 59.9435 | 18.8 | 0.2514 | 36.6333 | 60.03 | 36.6 | 0.25476 | 54.4343 | 59.99 | 54.4 | 0.25232 | 72.1977 | 60.01 | 72.2
0.26358 | 72.1991 | 60.034 | 72.2 | 0.26068 | 18.8164 | 59.9435 | 18.8 | 0.2597 | 36.6346 | 60.0299 | 36.6 | 0.26306 | 54.4338 | 59.99 | 54.4 | 0.26074 | 72.2003 | 60.01 | 72.2
0.2719 | 72.2006 | 60.0341 | 72.2 | 0.26898 | 18.8166 | 59.9436 | 18.8 | 0.26807 | 36.6359 | 60.0298 | 36.6 | 0.27136 | 54.4325 | 59.99 | 54.4 | 0.26904 | 72.2029 | 60.01 | 72.2
0.28024 | 72.202 | 60.0342 | 72.2 | 0.27734 | 18.8167 | 59.9437 | 18.8 | 0.27637 | 36.6373 | 60.0297 | 36.6 | 0.27966 | 54.4311 | 59.99 | 54.4 | 0.27734 | 72.2055 | 60.01 | 72.2
0.28857 | 72.2035 | 60.0343 | 72.2 | 0.28571 | 18.8169 | 59.9438 | 18.8 | 0.28473 | 36.6386 | 60.0297 | 36.6 | 0.28809 | 54.4298 | 59.99 | 54.4 | 0.28564 | 72.2081 | 60.01 | 72.2
0.29689 | 72.2052 | 60.0344 | 72.2 | 0.29401 | 18.8171 | 59.9439 | 18.8 | 0.29303 | 36.6398 | 60.0296 | 36.6 | 0.29639 | 54.4285 | 59.99 | 54.4 | 0.29407 | 72.2107 | 60.01 | 72.2
0.30522 | 72.2069 | 60.0345 | 72.2 | 0.30237 | 18.8173 | 59.944 | 18.8 | 0.30139 | 36.641 | 60.0295 | 36.6 | 0.30469 | 54.4277 | 59.99 | 54.4 | 0.30237 | 72.2133 | 60.01 | 72.2
0.31355 | 72.2098 | 60.0345 | 72.2 | 0.31073 | 18.8173 | 59.944 | 18.8 | 0.30969 | 36.6422 | 60.0294 | 36.6 | 0.31311 | 54.4268 | 59.99 | 54.4 | 0.31067 | 72.2149 | 60.01 | 72.2
0.32188 | 72.2126 | 60.0346 | 72.2 | 0.31903 | 18.8173 | 59.9441 | 18.8 | 0.31799 | 36.6434 | 60.0293 | 36.6 | 0.32141 | 54.4248 | 59.99 | 54.4 | 0.31897 | 72.2165 | 60.01 | 72.2
0.3302 | 72.2144 | 60.0347 | 72.2 | 0.32739 | 18.8173 | 59.9442 | 18.8 | 0.32635 | 36.645 | 60.0292 | 36.6 | 0.32971 | 54.4227 | 59.99 | 54.4 | 0.32739 | 72.2181 | 60.01 | 72.2
0.33853 | 72.2161 | 60.0348 | 72.2 | 0.33569 | 18.8173 | 59.9443 | 18.8 | 0.33466 | 36.6467 | 60.0292 | 36.6 | 0.33801 | 54.4185 | 59.99 | 54.4 | 0.33569 | 72.2197 | 60.01 | 72.2
0.34686 | 72.2176 | 60.0349 | 72.2 | 0.34406 | 18.8173 | 59.9444 | 18.8 | 0.34302 | 36.6465 | 60.0291 | 36.6 | 0.34644 | 54.4142 | 59.99 | 54.4 | 0.34399 | 72.2197 | 60.01 | 72.2
0.35519 | 72.2192 | 60.035 | 72.2 | 0.35242 | 18.8173 | 59.9445 | 18.8 | 0.35132 | 36.6464 | 60.029 | 36.6 | 0.35474 | 54.4108 | 59.99 | 54.4 | 0.35229 | 72.2197 | 60.01 | 72.2
0.36352 | 72.2207 | 60.035 | 72.2 | 0.36072 | 18.8173 | 59.9445 | 18.8 | 0.35968 | 36.6457 | 60.0289 | 36.6 | 0.36304 | 54.4074 | 59.99 | 54.4 | 0.36072 | 72.2203 | 60.0099 | 72.2
0.37184 | 72.2223 | 60.0351 | 72.2 | 0.36908 | 18.8173 | 59.9446 | 18.8 | 0.36798 | 36.645 | 60.0288 | 36.6 | 0.37134 | 54.4039 | 59.99 | 54.4 | 0.36902 | 72.2208 | 60.0098 | 72.2
0.38017 | 72.2235 | 60.0352 | 72.2 | 0.37744 | 18.8173 | 59.9447 | 18.8 | 0.37634 | 36.6444 | 60.0287 | 36.6 | 0.37976 | 54.4005 | 59.99 | 54.4 | 0.37732 | 72.2208 | 60.0097 | 72.2
0.3885 | 72.2247 | 60.0353 | 72.2 | 0.38574 | 18.8173 | 59.9448 | 18.8 | 0.38464 | 36.6438 | 60.0287 | 36.6 | 0.38806 | 54.3971 | 59.99 | 54.4 | 0.38562 | 72.2207 | 60.0096 | 72.2
0.39683 | 72.2249 | 60.0354 | 72.2 | 0.3941 | 18.8173 | 59.9449 | 18.8 | 0.39301 | 36.6434 | 60.0286 | 36.6 | 0.39636 | 54.3936 | 59.99 | 54.4 | 0.39404 | 72.219 | 60.0096 | 72.2
0.40516 | 72.225 | 60.0355 | 72.2 | 0.40247 | 18.8173 | 59.945 | 18.8 | 0.40131 | 36.6429 | 60.0285 | 36.6 | 0.40479 | 54.3914 | 59.99 | 54.4 | 0.40234 | 72.2173 | 60.0095 | 72.2
0.41349 | 72.225 | 60.0355 | 72.2 | 0.41077 | 18.8173 | 59.945 | 18.8 | 0.40961 | 36.6425 | 60.0284 | 36.6 | 0.41309 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.41064 | 72.2171 | 60.0094 | 72.2
0.42181 | 72.225 | 60.0356 | 72.2 | 0.41913 | 18.8173 | 59.9451 | 18.8 | 0.41797 | 36.6421 | 60.0283 | 36.6 | 0.42139 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.41895 | 72.2169 | 60.0093 | 72.2
0.43015 | 72.225 | 60.0357 | 72.2 | 0.42749 | 18.8173 | 59.9452 | 18.8 | 0.42627 | 36.6416 | 60.0282 | 36.6 | 0.42969 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.42737 | 72.2166 | 60.0092 | 72.2
0.43847 | 72.225 | 60.0358 | 72.2 | 0.43579 | 18.8173 | 59.9453 | 18.8 | 0.43463 | 36.641 | 60.0282 | 36.6 | 0.43811 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.43567 | 72.2164 | 60.0091 | 72.2
0.4468 | 72.225 | 60.0359 | 72.2 | 0.44415 | 18.8173 | 59.9454 | 18.8 | 0.44293 | 36.6417 | 60.0281 | 36.6 | 0.44641 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.44397 | 72.2157 | 60.0091 | 72.2
0.45513 | 72.225 | 60.036 | 72.2 | 0.45251 | 18.8173 | 59.9455 | 18.8 | 0.45129 | 36.6423 | 60.028 | 36.6 | 0.45471 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.45227 | 72.2149 | 60.009 | 72.2
0.46346 | 72.225 | 60.036 | 72.2 | 0.46082 | 18.8173 | 59.9455 | 18.8 | 0.45959 | 36.6438 | 60.0279 | 36.6 | 0.46313 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.46069 | 72.2138 | 60.0089 | 72.2
0.47179 | 72.225 | 60.0361 | 72.2 | 0.46918 | 18.8173 | 59.9456 | 18.8 | 0.46796 | 36.6453 | 60.0278 | 36.6 | 0.47144 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.46899 | 72.2127 | 60.0088 | 72.2
0.48012 | 72.225 | 60.0362 | 72.2 | 0.47754 | 18.8173 | 59.9457 | 18.8 | 0.47626 | 36.6465 | 60.0277 | 36.6 | 0.47974 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.47729 | 72.2143 | 60.0087 | 72.2
0.48844 | 72.225 | 60.0363 | 72.2 | 0.48584 | 18.8173 | 59.9458 | 18.8 | 0.48462 | 36.6476 | 60.0277 | 36.6 | 0.48804 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.4856 | 72.2159 | 60.0086 | 72.2
0.49677 | 72.225 | 60.0364 | 72.2 | 0.4942 | 18.8173 | 59.9459 | 18.8 | 0.49292 | 36.6482 | 60.0276 | 36.6 | 0.49646 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.49402 | 72.2155 | 60.0086 | 72.2
0.5051 | 72.225 | 60.0365 | 72.2 | 0.5025 | 18.8173 | 59.946 | 18.8 | 0.50122 | 36.6487 | 60.0275 | 36.6 | 0.50476 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.50232 | 72.215 | 60.0085 | 72.2
0.51343 | 72.225 | 60.0365 | 72.2 | 0.51086 | 18.8173 | 59.946 | 18.8 | 0.50958 | 36.6494 | 60.0274 | 36.6 | 0.51306 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.51062 | 72.2145 | 60.0084 | 72.2
0.52176 | 72.225 | 60.0366 | 72.2 | 0.51923 | 18.8173 | 59.9461 | 18.8 | 0.51788 | 36.6502 | 60.0273 | 36.6 | 0.52136 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.51892 | 72.2141 | 60.0083 | 72.2
0.53008 | 72.225 | 60.0367 | 72.2 | 0.52753 | 18.8173 | 59.9462 | 18.8 | 0.52625 | 36.6506 | 60.0272 | 36.6 | 0.52979 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.52734 | 72.214 | 60.0082 | 72.2
0.53841 | 72.225 | 60.0368 | 72.2 | 0.53589 | 18.8173 | 59.9463 | 18.8 | 0.53455 | 36.6511 | 60.0272 | 36.6 | 0.53809 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.53564 | 72.214 | 60.0081 | 72.2
0.54675 | 72.225 | 60.0369 | 72.2 | 0.54425 | 18.8173 | 59.9464 | 18.8 | 0.54291 | 36.6506 | 60.0271 | 36.6 | 0.54639 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.54395 | 72.2149 | 60.0081 | 72.2
0.55507 | 72.225 | 60.037 | 72.2 | 0.55255 | 18.8173 | 59.9465 | 18.8 | 0.55121 | 36.6501 | 60.027 | 36.6 | 0.55481 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.55225 | 72.2158 | 60.008 | 72.2
0.5634 | 72.225 | 60.037 | 72.2 | 0.56091 | 18.8173 | 59.9465 | 18.8 | 0.55957 | 36.6498 | 60.0269 | 36.6 | 0.56311 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.56067 | 72.2163 | 60.0079 | 72.2
0.57173 | 72.225 | 60.0371 | 72.2 | 0.56927 | 18.8173 | 59.9466 | 18.8 | 0.56787 | 36.6495 | 60.0268 | 36.6 | 0.57141 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.56897 | 72.2169 | 60.0078 | 72.2
0.58006 | 72.225 | 60.0372 | 72.2 | 0.57758 | 18.8173 | 59.9467 | 18.8 | 0.57623 | 36.6498 | 60.0267 | 36.6 | 0.57971 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.57727 | 72.219 | 60.0077 | 72.2
0.58839 | 72.225 | 60.0373 | 72.2 | 0.58594 | 18.8173 | 59.9468 | 18.8 | 0.58453 | 36.6502 | 60.0267 | 36.6 | 0.58813 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.58557 | 72.2211 | 60.0076 | 72.2
0.59672 | 72.225 | 60.0374 | 72.2 | 0.5943 | 18.8173 | 59.9469 | 18.8 | 0.5929 | 36.6504 | 60.0266 | 36.6 | 0.59644 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.59387 | 72.2233 | 60.0076 | 72.2
0.60504 | 72.225 | 60.0375 | 72.2 | 0.6026 | 18.8173 | 59.947 | 18.8 | 0.6012 | 36.6506 | 60.0265 | 36.6 | 0.60474 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.60229 | 72.2256 | 60.0075 | 72.2
0.61337 | 72.225 | 60.0375 | 72.2 | 0.61096 | 18.8173 | 59.947 | 18.8 | 0.6095 | 36.6505 | 60.0264 | 36.6 | 0.61304 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.6106 | 72.225 | 60.0074 | 72.2
0.6217 | 72.225 | 60.0376 | 72.2 | 0.61932 | 18.8173 | 59.9471 | 18.8 | 0.61786 | 36.6504 | 60.0263 | 36.6 | 0.62146 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.6189 | 72.2245 | 60.0073 | 72.2
0.63003 | 72.225 | 60.0377 | 72.2 | 0.62762 | 18.8173 | 59.9472 | 18.8 | 0.62616 | 36.6504 | 60.0262 | 36.6 | 0.62976 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.6272 | 72.2243 | 60.0072 | 72.2
0.63836 | 72.225 | 60.0378 | 72.2 | 0.63599 | 18.8173 | 59.9473 | 18.8 | 0.63452 | 36.6505 | 60.0262 | 36.6 | 0.63806 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.63562 | 72.2242 | 60.0071 | 72.2
0.64668 | 72.225 | 60.0379 | 72.2 | 0.64435 | 18.8173 | 59.9474 | 18.8 | 0.64282 | 36.6505 | 60.0261 | 36.6 | 0.64648 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.64392 | 72.2234 | 60.0071 | 72.2
0.65501 | 72.225 | 60.038 | 72.2 | 0.65265 | 18.8173 | 59.9475 | 18.8 | 0.65118 | 36.6505 | 60.026 | 36.6 | 0.65479 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.65222 | 72.2225 | 60.007 | 72.2
0.66335 | 72.225 | 60.038 | 72.2 | 0.66101 | 18.8175 | 59.9475 | 18.8 | 0.65948 | 36.6507 | 60.0259 | 36.6 | 0.66309 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.66052 | 72.2213 | 60.0069 | 72.2
0.67167 | 72.225 | 60.0381 | 72.2 | 0.66931 | 18.8177 | 59.9476 | 18.8 | 0.66785 | 36.6508 | 60.0258 | 36.6 | 0.67139 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.66895 | 72.22 | 60.0068 | 72.2
0.68 | 72.225 | 60.0382 | 72.2 | 0.67767 | 18.8179 | 59.9477 | 18.8 | 0.67615 | 36.6509 | 60.0257 | 36.6 | 0.67981 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.67725 | 72.2188 | 60.0067 | 72.2
0.68833 | 72.225 | 60.0383 | 72.2 | 0.68604 | 18.8182 | 59.9478 | 18.8 | 0.68451 | 36.651 | 60.0257 | 36.6 | 0.68811 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.68555 | 72.2176 | 60.0066 | 72.2
0.69666 | 72.225 | 60.0384 | 72.2 | 0.69434 | 18.8184 | 59.9479 | 18.8 | 0.69281 | 36.6511 | 60.0256 | 36.6 | 0.69641 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.69385 | 72.2177 | 60.0066 | 72.2
0.70499 | 72.225 | 60.0385 | 72.2 | 0.7027 | 18.8186 | 59.948 | 18.8 | 0.70117 | 36.6512 | 60.0255 | 36.6 | 0.70471 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.70227 | 72.2178 | 60.0065 | 72.2
0.71332 | 72.225 | 60.0385 | 72.2 | 0.71106 | 18.819 | 59.948 | 18.8 | 0.70947 | 36.6514 | 60.0254 | 36.6 | 0.71313 | 54.3892 | 59.99 | 54.4 | 0.71057 | 72.2174 | 60.0064 | 72.2
0.72164 | 72.225 | 60.0386 | 72.2 | 0.71936 | 18.8194 | 59.9481 | 18.8 | 0.71783 | 36.6515 | 60.0253 | 36.6 | 0.72144 | 54.3901 | 59.99 | 54.4 | 0.71887 | 72.2171 | 60.0063 | 72.2
0.72997 | 72.225 | 60.0387 | 72.2 | 0.72772 | 18.8197 | 59.9482 | 18.8 | 0.72614 | 36.6516 | 60.0252 | 36.6 | 0.72974 | 54.3909 | 59.99 | 54.4 | 0.72717 | 72.2168 | 60.0062 | 72.2
0.7383 | 72.225 | 60.0388 | 72.2 | 0.73608 | 18.8201 | 59.9483 | 18.8 | 0.7345 | 36.6517 | 60.0252 | 36.6 | 0.73816 | 54.3918 | 59.99 | 54.4 | 0.7356 | 72.2164 | 60.0061 | 72.2
0.74663 | 72.225 | 60.0389 | 72.2 | 0.74438 | 18.8202 | 59.9484 | 18.8 | 0.7428 | 36.6517 | 60.0251 | 36.6 | 0.74646 | 54.3926 | 59.99 | 54.4 | 0.7439 | 72.2148 | 60.0061 | 72.2
0.75496 | 72.225 | 60.039 | 72.2 | 0.75275 | 18.8204 | 59.9485 | 18.8 | 0.75116 | 36.6516 | 60.025 | 36.6 | 0.75476 | 54.3934 | 59.99 | 54.4 | 0.7522 | 72.2132 | 60.006 | 72.2
0.76328 | 72.225 | 60.039 | 72.2 | 0.76111 | 18.8205 | 59.9485 | 18.8 | 0.75946 | 36.6516 | 60.0249 | 36.6 | 0.76306 | 54.3943 | 59.99 | 54.4 | 0.7605 | 72.2114 | 60.0059 | 72.2
0.77161 | 72.225 | 60.0391 | 72.2 | 0.76941 | 18.8207 | 59.9486 | 18.8 | 0.76776 | 36.6516 | 60.0248 | 36.6 | 0.77148 | 54.3951 | 59.99 | 54.4 | 0.76892 | 72.2097 | 60.0058 | 72.2
0.77995 | 72.225 | 60.0392 | 72.2 | 0.77777 | 18.8208 | 59.9487 | 18.8 | 0.77612 | 36.6516 | 60.0247 | 36.6 | 0.77979 | 54.396 | 59.99 | 54.4 | 0.77722 | 72.209 | 60.0057 | 72.2
0.78827 | 72.225 | 60.0393 | 72.2 | 0.78613 | 18.821 | 59.9488 | 18.8 | 0.78442 | 36.6516 | 60.0247 | 36.6 | 0.78809 | 54.3968 | 59.99 | 54.4 | 0.78552 | 72.2084 | 60.0056 | 72.2
0.7966 | 72.225 | 60.0394 | 72.2 | 0.79443 | 18.821 | 59.9489 | 18.8 | 0.79279 | 36.6516 | 60.0246 | 36.6 | 0.79639 | 54.3976 | 59.99 | 54.4 | 0.79382 | 72.2068 | 60.0056 | 72.2
0.80492 | 72.225 | 60.0395 | 72.2 | 0.8028 | 18.821 | 59.949 | 18.8 | 0.80109 | 36.6516 | 60.0245 | 36.6 | 0.80481 | 54.3976 | 59.99 | 54.4 | 0.80225 | 72.2053 | 60.0055 | 72.2
0.81326 | 72.225 | 60.0395 | 72.2 | 0.81116 | 18.821 | 59.949 | 18.8 | 0.80945 | 36.6516 | 60.0244 | 36.6 | 0.81311 | 54.3976 | 59.99 | 54.4 | 0.81055 | 72.2031 | 60.0054 | 72.2
0.82159 | 72.225 | 60.0396 | 72.2 | 0.81946 | 18.821 | 59.9491 | 18.8 | 0.81775 | 36.6516 | 60.0243 | 36.6 | 0.82141 | 54.3976 | 59.99 | 54.4 | 0.81885 | 72.2009 | 60.0053 | 72.2
0.82991 | 72.225 | 60.0397 | 72.2 | 0.82782 | 18.821 | 59.9492 | 18.8 | 0.82611 | 36.6516 | 60.0242 | 36.6 | 0.82983 | 54.3976 | 59.99 | 54.4 | 0.82715 | 72.2001 | 60.0052 | 72.2
0.83824 | 72.225 | 60.0398 | 72.2 | 0.83618 | 18.821 | 59.9493 | 18.8 | 0.83441 | 36.6516 | 60.0242 | 36.6 | 0.83813 | 54.3976 | 59.99 | 54.4 | 0.83557 | 72.1992 | 60.0051 | 72.2
0.84657 | 72.225 | 60.0399 | 72.2 | 0.84448 | 18.821 | 59.9494 | 18.8 | 0.84277 | 36.6516 | 60.0241 | 36.6 | 0.84644 | 54.3976 | 59.99 | 54.4 | 0.84387 | 72.1983 | 60.0051 | 72.2
0.8549 | 72.225 | 60.04 | 72.2 | 0.85284 | 18.821 | 59.9495 | 18.8 | 0.85107 | 36.6516 | 60.024 | 36.6 | 0.85474 | 54.3976 | 59.99 | 54.4 | 0.85217 | 72.1973 | 60.005 | 72.2
0.86323 | 72.225 | 60.03 | 72.2 | 0.86115 | 18.821 | 59.9495 | 18.8 | 0.85944 | 36.6516 | 60.0239 | 36.6 | 0.86316 | 54.3976 | 59.99 | 54.4 | 0.86047 | 72.1964 | 60.0049 | 72.2
0.87156 | 72.225 | 60.0301 | 72.2 | 0.86951 | 18.821 | 59.9496 | 18.8 | 0.86774 | 36.6516 | 60.0238 | 36.6 | 0.87146 | 54.3976 | 59.99 | 54.4 | 0.8689 | 72.1954 | 60.0048 | 72.2
0.87988 | 72.225 | 60.0302 | 72.2 | 0.87787 | 18.821 | 59.9497 | 18.8 | 0.8761 | 36.6517 | 60.0237 | 36.6 | 0.87976 | 54.3976 | 59.99 | 54.4 | 0.8772 | 72.1953 | 60.0047 | 72.2
0.88821 | 72.225 | 60.0303 | 72.2 | 0.88617 | 18.821 | 59.9498 | 18.8 | 0.8844 | 36.6517 | 60.0237 | 36.6 | 0.88806 | 54.3976 | 59.99 | 54.4 | 0.8855 | 72.1953 | 60.0046 | 72.2
0.89654 | 72.2256 | 60.0304 | 72.2 | 0.89453 | 18.8211 | 59.9499 | 18.8 | 0.89276 | 36.6517 | 60.0236 | 36.6 | 0.89648 | 54.3976 | 59.99 | 54.4 | 0.89392 | 72.1949 | 60.0046 | 72.2
0.90487 | 72.2262 | 60.0304 | 72.2 | 0.90289 | 18.8212 | 59.95 | 18.8 | 0.90106 | 36.6517 | 60.0235 | 36.6 | 0.90479 | 54.3976 | 59.99 | 54.4 | 0.90222 | 72.1944 | 60.0045 | 72.2
0.9132 | 72.2297 | 60.0305 | 72.2 | 0.91119 | 18.8215 | 59.95 | 18.8 | 0.90942 | 36.6517 | 60.0234 | 36.6 | 0.91309 | 54.3976 | 59.99 | 54.4 | 0.91052 | 72.1942 | 60.0044 | 72.2
0.92152 | 72.2332 | 60.0306 | 72.2 | 0.91956 | 18.8218 | 59.95 | 18.8 | 0.91772 | 36.6517 | 60.0233 | 36.6 | 0.92151 | 54.3976 | 59.99 | 54.4 | 0.91882 | 72.1939 | 60.0043 | 72.2
0.92986 | 72.2367 | 60.0307 | 72.2 | 0.92792 | 18.8221 | 59.95 | 18.8 | 0.92609 | 36.6517 | 60.0232 | 36.6 | 0.92981 | 54.3976 | 59.99 | 54.4 | 0.92725 | 72.1936 | 60.0042 | 72.2
0.93819 | 72.2402 | 60.0308 | 72.2 | 0.93622 | 18.8223 | 59.95 | 18.8 | 0.93439 | 36.6518 | 60.0232 | 36.6 | 0.93811 | 54.3976 | 59.99 | 54.4 | 0.93555 | 72.1933 | 60.0041 | 72.2
0.94651 | 72.2437 | 60.0309 | 72.2 | 0.94458 | 18.8226 | 59.95 | 18.8 | 0.94275 | 36.6518 | 60.0231 | 36.6 | 0.94641 | 54.3976 | 59.99 | 54.4 | 0.94385 | 72.1931 | 60.0041 | 72.2
0.95484 | 72.2471 | 60.0309 | 72.2 | 0.95294 | 18.8229 | 59.95 | 18.8 | 0.95105 | 36.6518 | 60.023 | 36.6 | 0.95483 | 54.3976 | 59.99 | 54.4 | 0.95215 | 72.1928 | 60.004 | 72.2
0.96317 | 72.2466 | 60.031 | 72.2 | 0.96124 | 18.8233 | 59.95 | 18.8 | 0.95941 | 36.6518 | 60.0229 | 36.6 | 0.96313 | 54.3976 | 59.99 | 54.4 | 0.96057 | 72.1931 | 60.0039 | 72.2
0.9715 | 72.2461 | 60.0311 | 72.2 | 0.9696 | 18.8237 | 59.95 | 18.8 | 0.96771 | 36.6518 | 60.0228 | 36.6 | 0.97144 | 54.3976 | 59.99 | 54.4 | 0.96887 | 72.1934 | 60.0038 | 72.2
0.97983 | 72.2437 | 60.0312 | 72.2 | 0.97797 | 18.8239 | 59.95 | 18.8 | 0.97601 | 36.6518 | 60.0227 | 36.6 | 0.97974 | 54.3976 | 59.99 | 54.4 | 0.97717 | 72.1947 | 60.0037 | 72.2
0.98816 | 72.2413 | 60.0313 | 72.2 | 0.98627 | 18.8242 | 59.95 | 18.8 | 0.98438 | 36.6518 | 60.0227 | 36.6 | 0.98816 | 54.3976 | 59.99 | 54.4 | 0.98547 | 72.196 | 60.0036 | 72.2
0.99648 | 72.2331 | 60.0314 | 72.2 | 0.99463 | 18.8243 | 59.95 | 18.8 | 0.99268 | 36.6518 | 60.0226 | 36.6 | 0.99646 | 54.3976 | 59.99 | 54.4 | 0.9939 | 72.1965 | 60.0036 | 72.2
1.0048 | 72.225 | 60.0314 | 72.2 | 1.003 | 18.8245 | 59.95 | 18.8 | 1.001 | 36.6518 | 60.0225 | 36.6 | 1.0048 | 54.3976 | 59.99 | 54.4 | 1.0022 | 72.1971 | 60.0035 | 72.2
1.0131 | 72.2162 | 60.0315 | 72.2 | 1.0113 | 18.8246 | 59.95 | 18.8 | 1.0093 | 36.6518 | 60.0224 | 36.6 | 1.0132 | 54.3976 | 59.99 | 54.4 | 1.0105 | 72.1977 | 60.0034 | 72.2
1.0215 | 72.2074 | 60.0316 | 72.2 | 1.0197 | 18.8247 | 59.95 | 18.8 | 1.0177 | 36.6518 | 60.0223 | 36.6 | 1.0215 | 54.3976 | 59.99 | 54.4 | 1.0188 | 72.1983 | 60.0033 | 72.2
1.0298 | 72.1986 | 60.0317 | 72.2 | 1.028 | 18.8249 | 59.95 | 18.8 | 1.026 | 36.6536 | 60.0222 | 36.6 | 1.0298 | 54.3976 | 59.99 | 54.4 | 1.0272 | 72.1988 | 60.0032 | 72.2
1.0381 | 72.1898 | 60.0318 | 72.2 | 1.0363 | 18.825 | 59.95 | 18.8 | 1.0344 | 36.6554 | 60.0222 | 36.6 | 1.0381 | 54.3988 | 59.99 | 54.4 | 1.0355 | 72.1994 | 60.0031 | 72.2
1.0464 | 72.185 | 60.0319 | 72.2 | 1.0447 | 18.825 | 59.95 | 18.8 | 1.0427 | 36.6572 | 60.0221 | 36.6 | 1.0465 | 54.4 | 59.99 | 54.4 | 1.0438 | 72.2 | 60.0031 | 72.2
1.0548 | 72.1802 | 60.0319 | 72.2 | 1.053 | 18.825 | 59.95 | 18.8 | 1.051 | 36.6591 | 60.022 | 36.6 | 1.0548 | 54.4012 | 59.99 | 54.4 | 1.0521 | 72.2005 | 60.003 | 72.2
1.0631 | 72.1768 | 60.032 | 72.2 | 1.0613 | 18.825 | 59.95 | 18.8 | 1.0593 | 36.6609 | 60.0219 | 36.6 | 1.0631 | 54.4024 | 59.99 | 54.4 | 1.0605 | 72.2022 | 60.0029 | 72.2
1.0714 | 72.1733 | 60.0321 | 72.2 | 1.0697 | 18.825 | 59.95 | 18.8 | 1.0677 | 36.6627 | 60.0218 | 36.6 | 1.0714 | 54.4035 | 59.99 | 54.4 | 1.0688 | 72.2039 | 60.0028 | 72.2
1.0798 | 72.1727 | 60.0322 | 72.2 | 1.078 | 18.825 | 59.95 | 18.8 | 1.076 | 36.6641 | 60.0217 | 36.6 | 1.0798 | 54.4047 | 59.99 | 54.4 | 1.0771 | 72.2057 | 60.0027 | 72.2
1.0881 | 72.172 | 60.0323 | 72.2 | 1.0864 | 18.825 | 59.95 | 18.8 | 1.0844 | 36.6654 | 60.0217 | 36.6 | 1.0881 | 54.4059 | 59.99 | 54.4 | 1.0854 | 72.2074 | 60.0026 | 72.2
1.0964 | 72.172 | 60.0324 | 72.2 | 1.0947 | 18.8248 | 59.95 | 18.8 | 1.0927 | 36.6668 | 60.0216 | 36.6 | 1.0964 | 54.4071 | 59.99 | 54.4 | 1.0939 | 72.2097 | 60.0026 | 72.2
1.1047 | 72.172 | 60.0324 | 72.2 | 1.103 | 18.8247 | 59.95 | 18.8 | 1.101 | 36.6682 | 60.0215 | 36.6 | 1.1049 | 54.4083 | 59.99 | 54.4 | 1.1022 | 72.2119 | 60.0025 | 72.2
1.1131 | 72.1713 | 60.0325 | 72.2 | 1.1114 | 18.8246 | 59.95 | 18.8 | 1.1093 | 36.6671 | 60.0214 | 36.6 | 1.1132 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.1105 | 72.2149 | 60.0024 | 72.2
1.1214 | 72.1706 | 60.0326 | 72.2 | 1.1198 | 18.8244 | 59.95 | 18.8 | 1.1177 | 36.666 | 60.0213 | 36.6 | 1.1215 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.1188 | 72.2179 | 60.0023 | 72.2
1.1297 | 72.1698 | 60.0327 | 72.2 | 1.1281 | 18.8243 | 59.95 | 18.8 | 1.126 | 36.6649 | 60.0212 | 36.6 | 1.1298 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.1272 | 72.2203 | 60.0022 | 72.2
1.1381 | 72.1691 | 60.0328 | 72.2 | 1.1364 | 18.8241 | 59.95 | 18.8 | 1.1343 | 36.6638 | 60.0212 | 36.6 | 1.1382 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.1355 | 72.2227 | 60.0021 | 72.2
1.1464 | 72.1683 | 60.0329 | 72.2 | 1.1448 | 18.824 | 59.95 | 18.8 | 1.1426 | 36.6627 | 60.0211 | 36.6 | 1.1465 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.1438 | 72.224 | 60.0021 | 72.2
1.1547 | 72.1676 | 60.0329 | 72.2 | 1.1531 | 18.8239 | 59.95 | 18.8 | 1.151 | 36.6616 | 60.021 | 36.6 | 1.1548 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.1521 | 72.2252 | 60.002 | 72.2
1.163 | 72.1668 | 60.033 | 72.2 | 1.1614 | 18.8237 | 59.95 | 18.8 | 1.1593 | 36.661 | 60.0209 | 36.6 | 1.1631 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.1605 | 72.2257 | 60.0019 | 72.2
1.1714 | 72.1661 | 60.0331 | 72.2 | 1.1698 | 18.8236 | 59.95 | 18.8 | 1.1677 | 36.6603 | 60.0208 | 36.6 | 1.1715 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.1688 | 72.2262 | 60.0018 | 72.2
1.1797 | 72.1654 | 60.0332 | 72.2 | 1.1781 | 18.8236 | 59.95 | 18.8 | 1.176 | 36.6597 | 60.0207 | 36.6 | 1.1798 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.1771 | 72.2257 | 60.0017 | 72.2
1.188 | 72.1646 | 60.0333 | 72.2 | 1.1865 | 18.8236 | 59.95 | 18.8 | 1.1843 | 36.6591 | 60.0207 | 36.6 | 1.1881 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.1854 | 72.2251 | 60.0016 | 72.2
1.1964 | 72.1646 | 60.0334 | 72.2 | 1.1948 | 18.8235 | 59.95 | 18.8 | 1.1926 | 36.6593 | 60.0206 | 36.6 | 1.1965 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.1938 | 72.2239 | 60.0016 | 72.2
1.2047 | 72.1646 | 60.0334 | 72.2 | 1.2031 | 18.8234 | 59.95 | 18.8 | 1.2009 | 36.6595 | 60.0205 | 36.6 | 1.2048 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.2021 | 72.2226 | 60.0015 | 72.2
1.213 | 72.1646 | 60.0335 | 72.2 | 1.2115 | 18.8234 | 59.95 | 18.8 | 1.2093 | 36.6597 | 60.0204 | 36.6 | 1.2131 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.2104 | 72.2214 | 60.0014 | 72.2
1.2213 | 72.1646 | 60.0336 | 72.2 | 1.2198 | 18.8233 | 59.95 | 18.8 | 1.2176 | 36.6599 | 60.0203 | 36.6 | 1.2214 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.2188 | 72.2201 | 60.0013 | 72.2
1.2297 | 72.1646 | 60.0337 | 72.2 | 1.2281 | 18.8236 | 59.95 | 18.8 | 1.226 | 36.6602 | 60.0202 | 36.6 | 1.2299 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.2272 | 72.2189 | 60.0012 | 72.2
1.238 | 72.1646 | 60.0338 | 72.2 | 1.2365 | 18.8238 | 59.95 | 18.8 | 1.2343 | 36.6604 | 60.0202 | 36.6 | 1.2382 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.2355 | 72.2176 | 60.0011 | 72.2
1.2463 | 72.1646 | 60.0339 | 72.2 | 1.2448 | 18.8242 | 59.95 | 18.8 | 1.2426 | 36.6606 | 60.0201 | 36.6 | 1.2465 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.2438 | 72.2163 | 60.0011 | 72.2
1.2546 | 72.1646 | 60.0339 | 72.2 | 1.2532 | 18.8246 | 59.95 | 18.8 | 1.2509 | 36.6608 | 60.02 | 36.6 | 1.2548 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.2521 | 72.215 | 60.001 | 72.2
1.263 | 72.1646 | 60.034 | 72.2 | 1.2615 | 18.8249 | 59.95 | 18.8 | 1.2593 | 36.6611 | 60.0199 | 36.6 | 1.2632 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.2605 | 72.2148 | 60.0009 | 72.2
1.2713 | 72.1646 | 60.0341 | 72.2 | 1.2698 | 18.8253 | 59.95 | 18.8 | 1.2676 | 36.6614 | 60.0198 | 36.6 | 1.2715 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.2688 | 72.2147 | 60.0008 | 72.2
1.2796 | 72.1646 | 60.0342 | 72.2 | 1.2782 | 18.8257 | 59.95 | 18.8 | 1.2759 | 36.6614 | 60.0197 | 36.6 | 1.2798 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.2771 | 72.2155 | 60.0007 | 72.2
1.2879 | 72.1646 | 60.0343 | 72.2 | 1.2866 | 18.8262 | 59.95 | 18.8 | 1.2842 | 36.6615 | 60.0197 | 36.6 | 1.2882 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.2854 | 72.2163 | 60.0006 | 72.2
1.2963 | 72.1646 | 60.0344 | 72.2 | 1.2949 | 18.8266 | 59.95 | 18.8 | 1.2926 | 36.6617 | 60.0196 | 36.6 | 1.2965 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.2938 | 72.2177 | 60.0006 | 72.2
1.3046 | 72.1646 | 60.0344 | 72.2 | 1.3032 | 18.827 | 59.95 | 18.8 | 1.3009 | 36.662 | 60.0195 | 36.6 | 1.3048 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.3021 | 72.2191 | 60.0005 | 72.2
1.3129 | 72.1646 | 60.0345 | 72.2 | 1.3116 | 18.8271 | 59.95 | 18.8 | 1.3093 | 36.6625 | 60.0194 | 36.6 | 1.3131 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.3104 | 72.2205 | 60.0004 | 72.2
1.3213 | 72.1646 | 60.0346 | 72.2 | 1.3199 | 18.8272 | 59.95 | 18.8 | 1.3176 | 36.6629 | 60.0193 | 36.6 | 1.3215 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.3187 | 72.2219 | 60.0003 | 72.2
1.3296 | 72.1646 | 60.0347 | 72.2 | 1.3282 | 18.8276 | 59.95 | 18.8 | 1.3259 | 36.6634 | 60.0192 | 36.6 | 1.3298 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.3271 | 72.2242 | 60.0002 | 72.2
1.3379 | 72.1646 | 60.0348 | 72.2 | 1.3366 | 18.8281 | 59.95 | 18.8 | 1.3342 | 36.6639 | 60.0192 | 36.6 | 1.3381 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.3354 | 72.2264 | 60.0001 | 72.2
1.3462 | 72.1646 | 60.0349 | 72.2 | 1.3449 | 18.8279 | 59.95 | 18.8 | 1.3426 | 36.6643 | 60.0191 | 36.6 | 1.3464 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.3438 | 72.228 | 60.0001 | 72.2
1.3546 | 72.1646 | 60.0349 | 72.2 | 1.3533 | 18.8277 | 59.95 | 18.8 | 1.3509 | 36.6647 | 60.019 | 36.6 | 1.3549 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.3521 | 72.2297 | 60 | 72.2
1.3629 | 72.1646 | 60.035 | 72.2 | 1.3616 | 18.8278 | 59.95 | 18.8 | 1.3593 | 36.6651 | 60.0189 | 36.6 | 1.3632 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.3605 | 72.2309 | 60 | 72.2
1.3712 | 72.1646 | 60.0351 | 72.2 | 1.3699 | 18.8278 | 59.95 | 18.8 | 1.3676 | 36.6655 | 60.0188 | 36.6 | 1.3715 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.3688 | 72.2321 | 60 | 72.2
1.3795 | 72.1646 | 60.0352 | 72.2 | 1.3783 | 18.8269 | 59.95 | 18.8 | 1.3759 | 36.6658 | 60.0187 | 36.6 | 1.3799 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.3771 | 72.2327 | 60 | 72.2
1.3879 | 72.1646 | 60.0353 | 72.2 | 1.3866 | 18.826 | 59.95 | 18.8 | 1.3842 | 36.6661 | 60.0187 | 36.6 | 1.3882 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.3854 | 72.2333 | 60 | 72.2
1.3962 | 72.1646 | 60.0354 | 72.2 | 1.395 | 18.8251 | 59.95 | 18.8 | 1.3926 | 36.6658 | 60.0186 | 36.6 | 1.3965 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.3938 | 72.2327 | 60 | 72.2
1.4045 | 72.1646 | 60.0354 | 72.2 | 1.4033 | 18.8242 | 59.95 | 18.8 | 1.4009 | 36.6655 | 60.0185 | 36.6 | 1.4048 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.4021 | 72.232 | 60 | 72.2
1.4128 | 72.1715 | 60.0355 | 72.2 | 1.4116 | 18.8229 | 59.95 | 18.8 | 1.4092 | 36.6652 | 60.0184 | 36.6 | 1.4132 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.4104 | 72.2321 | 60 | 72.2
1.4212 | 72.1784 | 60.0356 | 72.2 | 1.42 | 18.8215 | 59.95 | 18.8 | 1.4175 | 36.6648 | 60.0183 | 36.6 | 1.4215 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.4187 | 72.2322 | 60 | 72.2
1.4295 | 72.1853 | 60.0357 | 72.2 | 1.4283 | 18.8209 | 59.95 | 18.8 | 1.4258 | 36.6645 | 60.0182 | 36.6 | 1.4298 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.4271 | 72.2314 | 60 | 72.2
1.4378 | 72.1922 | 60.0358 | 72.2 | 1.4366 | 18.8204 | 59.95 | 18.8 | 1.4342 | 36.6642 | 60.0182 | 36.6 | 1.4381 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.4354 | 72.2306 | 60 | 72.2
1.4462 | 72.199 | 60.0359 | 72.2 | 1.445 | 18.8195 | 59.95 | 18.8 | 1.4425 | 36.6636 | 60.0181 | 36.6 | 1.4465 | 54.4095 | 59.99 | 54.4 | 1.4437 | 72.2282 | 60 | 72.2
1.4545 | 72.2059 | 60.0359 | 72.2 | 1.4534 | 18.8186 | 59.95 | 18.8 | 1.4509 | 36.6629 | 60.018 | 36.6 | 1.4548 | 54.4089 | 59.99 | 54.4 | 1.452 | 72.2259 | 60 | 72.2
1.4628 | 72.2116 | 60.036 | 72.2 | 1.4617 | 18.8186 | 59.95 | 18.8 | 1.4592 | 36.6622 | 60.0179 | 36.6 | 1.4631 | 54.4083 | 59.99 | 54.4 | 1.4604 | 72.2236 | 60 | 72.2
1.4711 | 72.2172 | 60.0361 | 72.2 | 1.47 | 18.8186 | 59.95 | 18.8 | 1.4675 | 36.6614 | 60.0178 | 36.6 | 1.4716 | 54.4078 | 59.99 | 54.4 | 1.4688 | 72.2212 | 60 | 72.2
1.4795 | 72.2229 | 60.0362 | 72.2 | 1.4784 | 18.8186 | 59.95 | 18.8 | 1.4758 | 36.6612 | 60.0177 | 36.6 | 1.4799 | 54.4072 | 59.99 | 54.4 | 1.4771 | 72.2197 | 60 | 72.2
1.4878 | 72.2285 | 60.0363 | 72.2 | 1.4867 | 18.8185 | 59.95 | 18.8 | 1.4842 | 36.6609 | 60.0177 | 36.6 | 1.4882 | 54.4067 | 59.99 | 54.4 | 1.4854 | 72.2181 | 60 | 72.2
1.4961 | 72.2292 | 60.0364 | 72.2 | 1.4951 | 18.8174 | 59.95 | 18.8 | 1.4925 | 36.6597 | 60.0176 | 36.6 | 1.4965 | 54.4061 | 59.99 | 54.4 | 1.4938 | 72.2167 | 60 | 72.2
1.5044 | 72.2299 | 60.0364 | 72.2 | 1.5034 | 18.8162 | 59.95 | 18.8 | 1.5009 | 36.6584 | 60.0175 | 36.6 | 1.5049 | 54.4053 | 59.99 | 54.4 | 1.5021 | 72.2152 | 60 | 72.2
1.5128 | 72.2306 | 60.0365 | 72.2 | 1.5117 | 18.815 | 59.95 | 18.8 | 1.5092 | 36.6572 | 60.0174 | 36.6 | 1.5132 | 54.4046 | 59.99 | 54.4 | 1.5104 | 72.2143 | 60 | 72.2
1.5211 | 72.2313 | 60.0366 | 72.2 | 1.5201 | 18.8137 | 59.95 | 18.8 | 1.5175 | 36.656 | 60.0173 | 36.6 | 1.5215 | 54.4038 | 59.99 | 54.4 | 1.5188 | 72.2133 | 60 | 72.2
1.5294 | 72.2319 | 60.0367 | 72.2 | 1.5284 | 18.8127 | 59.95 | 18.8 | 1.5258 | 36.6529 | 60.0172 | 36.6 | 1.5298 | 54.403 | 59.99 | 54.4 | 1.5271 | 72.2133 | 60 | 72.2
1.5378 | 72.2326 | 60.0368 | 72.2 | 1.5367 | 18.8116 | 59.95 | 18.8 | 1.5342 | 36.6497 | 60.0172 | 36.6 | 1.5382 | 54.4028 | 59.99 | 54.4 | 1.5354 | 72.2133 | 60 | 72.2
1.5461 | 72.2339 | 60.0369 | 72.2 | 1.5451 | 18.8107 | 59.95 | 18.8 | 1.5425 | 36.6467 | 60.0171 | 36.6 | 1.5465 | 54.4026 | 59.99 | 54.4 | 1.5437 | 72.214 | 60 | 72.2
1.5544 | 72.2351 | 60.0369 | 72.2 | 1.5535 | 18.8098 | 59.95 | 18.8 | 1.5508 | 36.6437 | 60.017 | 36.6 | 1.5548 | 54.4023 | 59.99 | 54.4 | 1.5521 | 72.2147 | 60 | 72.2
1.5627 | 72.2363 | 60.037 | 72.2 | 1.5618 | 18.8086 | 59.95 | 18.8 | 1.5591 | 36.6411 | 60.0169 | 36.6 | 1.5632 | 54.4021 | 59.99 | 54.4 | 1.5604 | 72.2156 | 60 | 72.2
1.5711 | 72.2375 | 60.0371 | 72.2 | 1.5701 | 18.8075 | 59.95 | 18.8 | 1.5675 | 36.6384 | 60.0168 | 36.6 | 1.5715 | 54.4019 | 59.99 | 54.4 | 1.5687 | 72.2164 | 60 | 72.2
1.5794 | 72.2368 | 60.0372 | 72.2 | 1.5784 | 18.8073 | 59.95 | 18.8 | 1.5758 | 36.6368 | 60.0167 | 36.6 | 1.5798 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 1.577 | 72.2166 | 60 | 72.2
1.5877 | 72.2361 | 60.0373 | 72.2 | 1.5868 | 18.8071 | 59.95 | 18.8 | 1.5842 | 36.6351 | 60.0167 | 36.6 | 1.5881 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 1.5854 | 72.2167 | 60 | 72.2
1.596 | 72.2355 | 60.0374 | 72.2 | 1.5952 | 18.8068 | 59.95 | 18.8 | 1.5925 | 36.6313 | 60.0166 | 36.6 | 1.5966 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 1.5938 | 72.2173 | 60 | 72.2
1.6044 | 72.2347 | 60.0374 | 72.2 | 1.6035 | 18.8064 | 59.95 | 18.8 | 1.6008 | 36.6274 | 60.0165 | 36.6 | 1.6049 | 54.402 | 59.99 | 54.4 | 1.6021 | 72.2178 | 60 | 72.2
1.6127 | 72.2341 | 60.0375 | 72.2 | 1.6118 | 18.8059 | 59.95 | 18.8 | 1.6091 | 36.6258 | 60.0164 | 36.6 | 1.6132 | 54.4024 | 59.99 | 54.4 | 1.6104 | 72.2186 | 60 | 72.2
1.621 | 72.2334 | 60.0376 | 72.2 | 1.6202 | 18.8054 | 59.95 | 18.8 | 1.6175 | 36.6242 | 60.0163 | 36.6 | 1.6215 | 54.4027 | 59.99 | 54.4 | 1.6188 | 72.2193 | 60 | 72.2
1.6293 | 72.2334 | 60.0377 | 72.2 | 1.6285 | 18.8049 | 59.95 | 18.8 | 1.6258 | 36.622 | 60.0162 | 36.6 | 1.6299 | 54.403 | 59.99 | 54.4 | 1.6271 | 72.2183 | 60 | 72.2
1.6377 | 72.2334 | 60.0378 | 72.2 | 1.6368 | 18.8044 | 59.95 | 18.8 | 1.6341 | 36.6198 | 60.0162 | 36.6 | 1.6382 | 54.4034 | 59.99 | 54.4 | 1.6354 | 72.2172 | 60 | 72.2
1.646 | 72.2334 | 60.0379 | 72.2 | 1.6452 | 18.8041 | 59.95 | 18.8 | 1.6425 | 36.6172 | 60.0161 | 36.6 | 1.6465 | 54.4037 | 59.99 | 54.4 | 1.6437 | 72.2166 | 60 | 72.2
1.6543 | 72.2334 | 60.0379 | 72.2 | 1.6535 | 18.8039 | 59.95 | 18.8 | 1.6508 | 36.6146 | 60.016 | 36.6 | 1.6549 | 54.4041 | 59.99 | 54.4 | 1.6521 | 72.2159 | 60 | 72.2
1.6627 | 72.2334 | 60.038 | 72.2 | 1.6619 | 18.804 | 59.95 | 18.8 | 1.6591 | 36.612 | 60.0159 | 36.6 | 1.6632 | 54.4044 | 59.99 | 54.4 | 1.6604 | 72.215 | 60 | 72.2
1.671 | 72.2334 | 60.0381 | 72.2 | 1.6702 | 18.8042 | 59.95 | 18.8 | 1.6674 | 36.6094 | 60.0158 | 36.6 | 1.6715 | 54.4047 | 59.99 | 54.4 | 1.6687 | 72.2141 | 60 | 72.2
1.6793 | 72.2334 | 60.0382 | 72.2 | 1.6785 | 18.8045 | 59.95 | 18.8 | 1.6758 | 36.6104 | 60.0157 | 36.6 | 1.6798 | 54.4051 | 59.99 | 54.4 | 1.677 | 72.2131 | 60 | 72.2
1.6876 | 72.2334 | 60.0383 | 72.2 | 1.6869 | 18.8049 | 59.95 | 18.8 | 1.6841 | 36.6114 | 60.0157 | 36.6 | 1.6882 | 54.4051 | 59.99 | 54.4 | 1.6854 | 72.2122 | 60 | 72.2
1.696 | 72.2334 | 60.0384 | 72.2 | 1.6953 | 18.8052 | 59.95 | 18.8 | 1.6924 | 36.6127 | 60.0156 | 36.6 | 1.6965 | 54.4051 | 59.99 | 54.4 | 1.6937 | 72.2111 | 60 | 72.2
1.7043 | 72.2334 | 60.0384 | 72.2 | 1.7036 | 18.8055 | 59.95 | 18.8 | 1.7007 | 36.6141 | 60.0155 | 36.6 | 1.7048 | 54.4051 | 59.99 | 54.4 | 1.702 | 72.21 | 60 | 72.2
1.7126 | 72.2334 | 60.0385 | 72.2 | 1.7119 | 18.8058 | 59.95 | 18.8 | 1.7091 | 36.616 | 60.0154 | 36.6 | 1.7131 | 54.4051 | 59.99 | 54.4 | 1.7103 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.7209 | 72.2334 | 60.0386 | 72.2 | 1.7203 | 18.8061 | 59.95 | 18.8 | 1.7174 | 36.6178 | 60.0153 | 36.6 | 1.7216 | 54.4051 | 59.99 | 54.4 | 1.7188 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.7293 | 72.2334 | 60.0387 | 72.2 | 1.7286 | 18.8064 | 59.95 | 18.8 | 1.7258 | 36.6192 | 60.0152 | 36.6 | 1.7299 | 54.4051 | 59.99 | 54.4 | 1.7271 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.7376 | 72.2334 | 60.0388 | 72.2 | 1.7369 | 18.8067 | 59.95 | 18.8 | 1.7341 | 36.6206 | 60.0152 | 36.6 | 1.7382 | 54.4051 | 59.99 | 54.4 | 1.7354 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.7459 | 72.2334 | 60.0389 | 72.2 | 1.7452 | 18.8066 | 59.95 | 18.8 | 1.7424 | 36.6218 | 60.0151 | 36.6 | 1.7466 | 54.4051 | 59.99 | 54.4 | 1.7437 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.7542 | 72.2334 | 60.0389 | 72.2 | 1.7536 | 18.8066 | 59.95 | 18.8 | 1.7507 | 36.623 | 60.015 | 36.6 | 1.7549 | 54.4051 | 59.99 | 54.4 | 1.7521 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.7626 | 72.2322 | 60.039 | 72.2 | 1.762 | 18.8065 | 59.95 | 18.8 | 1.7591 | 36.6228 | 60.0149 | 36.6 | 1.7632 | 54.4051 | 59.99 | 54.4 | 1.7604 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.7709 | 72.2311 | 60.0391 | 72.2 | 1.7703 | 18.8065 | 59.95 | 18.8 | 1.7674 | 36.6227 | 60.0148 | 36.6 | 1.7715 | 54.4051 | 59.99 | 54.4 | 1.7687 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.7792 | 72.2304 | 60.0392 | 72.2 | 1.7786 | 18.8064 | 59.95 | 18.8 | 1.7758 | 36.6221 | 60.0147 | 36.6 | 1.7799 | 54.4051 | 59.99 | 54.4 | 1.7771 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.7875 | 72.2296 | 60.0393 | 72.2 | 1.787 | 18.8063 | 59.95 | 18.8 | 1.7841 | 36.6215 | 60.0147 | 36.6 | 1.7882 | 54.4051 | 59.99 | 54.4 | 1.7854 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.7959 | 72.2279 | 60.0394 | 72.2 | 1.7953 | 18.8063 | 59.95 | 18.8 | 1.7924 | 36.6209 | 60.0146 | 36.6 | 1.7965 | 54.4051 | 59.99 | 54.4 | 1.7937 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.8042 | 72.2261 | 60.0394 | 72.2 | 1.8036 | 18.8062 | 59.95 | 18.8 | 1.8007 | 36.6204 | 60.0145 | 36.6 | 1.8048 | 54.4051 | 59.99 | 54.4 | 1.802 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.8125 | 72.2236 | 60.0395 | 72.2 | 1.812 | 18.8062 | 59.95 | 18.8 | 1.8091 | 36.6206 | 60.0144 | 36.6 | 1.8132 | 54.4051 | 59.99 | 54.4 | 1.8104 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.8208 | 72.2211 | 60.0396 | 72.2 | 1.8203 | 18.8062 | 59.95 | 18.8 | 1.8174 | 36.6208 | 60.0143 | 36.6 | 1.8215 | 54.4051 | 59.99 | 54.4 | 1.8187 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.8292 | 72.2183 | 60.0397 | 72.2 | 1.8287 | 18.8062 | 59.95 | 18.8 | 1.8257 | 36.6214 | 60.0142 | 36.6 | 1.8298 | 54.4051 | 59.99 | 54.4 | 1.827 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.8375 | 72.2154 | 60.0398 | 72.2 | 1.837 | 18.8062 | 59.95 | 18.8 | 1.834 | 36.6219 | 60.0142 | 36.6 | 1.8383 | 54.4051 | 59.99 | 54.4 | 1.8353 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.8458 | 72.2136 | 60.0399 | 72.2 | 1.8453 | 18.8062 | 59.95 | 18.8 | 1.8423 | 36.6225 | 60.0141 | 36.6 | 1.8466 | 54.4051 | 59.99 | 54.4 | 1.8438 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.8542 | 72.2119 | 60.0399 | 72.2 | 1.8537 | 18.8062 | 59.95 | 18.8 | 1.8507 | 36.623 | 60.014 | 36.6 | 1.8549 | 54.4051 | 59.99 | 54.4 | 1.8521 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.8625 | 72.2097 | 60.04 | 72.2 | 1.862 | 18.8062 | 59.95 | 18.8 | 1.859 | 36.622 | 60.0139 | 36.6 | 1.8632 | 54.4051 | 59.99 | 54.4 | 1.8604 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.8708 | 72.2076 | 60.0399 | 72.2 | 1.8704 | 18.8062 | 59.95 | 18.8 | 1.8674 | 36.6209 | 60.0138 | 36.6 | 1.8716 | 54.4063 | 59.99 | 54.4 | 1.8687 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.8791 | 72.2052 | 60.0398 | 72.2 | 1.8787 | 18.8062 | 59.95 | 18.8 | 1.8757 | 36.6199 | 60.0137 | 36.6 | 1.8799 | 54.4075 | 59.99 | 54.4 | 1.8771 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.8875 | 72.2029 | 60.0397 | 72.2 | 1.887 | 18.8062 | 59.95 | 18.8 | 1.884 | 36.6189 | 60.0137 | 36.6 | 1.8882 | 54.4087 | 59.99 | 54.4 | 1.8854 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.8958 | 72.1999 | 60.0396 | 72.2 | 1.8954 | 18.8062 | 59.95 | 18.8 | 1.8923 | 36.6176 | 60.0136 | 36.6 | 1.8965 | 54.41 | 59.99 | 54.4 | 1.8937 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.9041 | 72.197 | 60.0396 | 72.2 | 1.9037 | 18.8062 | 59.95 | 18.8 | 1.9007 | 36.6164 | 60.0135 | 36.6 | 1.9049 | 54.4108 | 59.99 | 54.4 | 1.902 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.9124 | 72.1945 | 60.0395 | 72.2 | 1.912 | 18.8062 | 59.9601 | 18.8 | 1.909 | 36.6149 | 60.0134 | 36.6 | 1.9132 | 54.4116 | 59.99 | 54.4 | 1.9104 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.9208 | 72.1919 | 60.0394 | 72.2 | 1.9204 | 18.8062 | 59.9601 | 18.8 | 1.9174 | 36.6134 | 60.0133 | 36.6 | 1.9215 | 54.4125 | 59.99 | 54.4 | 1.9187 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.9291 | 72.1896 | 60.0393 | 72.2 | 1.9287 | 18.8062 | 59.9602 | 18.8 | 1.9257 | 36.6122 | 60.0132 | 36.6 | 1.9299 | 54.4133 | 59.99 | 54.4 | 1.927 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.9374 | 72.1873 | 60.0392 | 72.2 | 1.9371 | 18.8062 | 59.9603 | 18.8 | 1.934 | 36.611 | 60.0132 | 36.6 | 1.9382 | 54.4142 | 59.99 | 54.4 | 1.9353 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.9457 | 72.1836 | 60.0391 | 72.2 | 1.9454 | 18.8062 | 59.9604 | 18.8 | 1.9423 | 36.6113 | 60.0131 | 36.6 | 1.9465 | 54.415 | 59.99 | 54.4 | 1.9437 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.9541 | 72.18 | 60.0391 | 72.2 | 1.9537 | 18.8062 | 59.9605 | 18.8 | 1.9507 | 36.6117 | 60.013 | 36.6 | 1.9548 | 54.4146 | 59.99 | 54.4 | 1.952 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.9624 | 72.1778 | 60.039 | 72.2 | 1.9621 | 18.8062 | 59.9606 | 18.8 | 1.959 | 36.612 | 60.0129 | 36.6 | 1.9633 | 54.4142 | 59.99 | 54.4 | 1.9603 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.9707 | 72.1757 | 60.0389 | 72.2 | 1.9705 | 18.8062 | 59.9606 | 18.8 | 1.9673 | 36.6124 | 60.0128 | 36.6 | 1.9716 | 54.4138 | 59.99 | 54.4 | 1.9686 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.979 | 72.1749 | 60.0388 | 72.2 | 1.9788 | 18.8062 | 59.9607 | 18.8 | 1.9756 | 36.6126 | 60.0127 | 36.6 | 1.9799 | 54.4135 | 59.99 | 54.4 | 1.9771 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.9874 | 72.1741 | 60.0387 | 72.2 | 1.9871 | 18.8062 | 59.9608 | 18.8 | 1.984 | 36.6128 | 60.0127 | 36.6 | 1.9882 | 54.4141 | 59.99 | 54.4 | 1.9854 | 72.2099 | 60 | 72.2
1.9957 | 72.1734 | 60.0386 | 72.2 | 1.9955 | 18.8062 | 59.9609 | 18.8 | 1.9923 | 36.6131 | 60.0126 | 36.6 | 1.9966 | 54.4148 | 59.99 | 54.4 | 1.9937 | 72.2099 | 60 | 72.2
2.004 | 72.1726 | 60.0386 | 72.2 | 2.0038 | 18.8062 | 59.961 | 18.8 | 2.0007 | 36.6135 | 60.0125 | 36.6 | 2.0049 | 54.4163 | 59.99 | 54.4 | 2.0021 | 72.2099 | 60 | 72.2
2.0124 | 72.1717 | 60.0385 | 72.2 | 2.0121 | 18.8062 | 59.9611 | 18.8 | 2.009 | 36.6136 | 60.0124 | 36.6 | 2.0132 | 54.4178 | 59.99 | 54.4 | 2.0104 | 72.2099 | 60 | 72.2
2.0207 | 72.1708 | 60.0384 | 72.2 | 2.0205 | 18.8062 | 59.9611 | 18.8 | 2.0173 | 36.6138 | 60.0123 | 36.6 | 2.0216 | 54.4192 | 59.99 | 54.4 | 2.0187 | 72.2099 | 60 | 72.2
2.029 | 72.1722 | 60.0383 | 72.2 | 2.0288 | 18.8062 | 59.9612 | 18.8 | 2.0256 | 36.6158 | 60.0122 | 36.6 | 2.0299 | 54.4207 | 59.99 | 54.4 | 2.027 | 72.2099 | 60 | 72.2
2.0373 | 72.1736 | 60.0382 | 72.2 | 2.0372 | 18.8062 | 59.9613 | 18.8 | 2.034 | 36.6178 | 60.0122 | 36.6 | 2.0382 | 54.4222 | 59.99 | 54.4 | 2.0354 | 72.2099 | 60 | 72.2
2.0457 | 72.1748 | 60.0381 | 72.2 | 2.0455 | 18.8062 | 59.9614 | 18.8 | 2.0423 | 36.62 | 60.0121 | 36.6 | 2.0465 | 54.4237 | 59.99 | 54.4 | 2.0437 | 72.21 | 60 | 72.2
2.054 | 72.176 | 60.0381 | 72.2 | 2.0538 | 18.8062 | 59.9615 | 18.8 | 2.0507 | 36.6221 | 60.012 | 36.6 | 2.0549 | 54.4252 | 59.99 | 54.4 | 2.052 | 72.21 | 60 | 72.2
2.0623 | 72.1799 | 60.038 | 72.2 | 2.0622 | 18.8062 | 59.9616 | 18.8 | 2.059 | 36.6244 | 60.0119 | 36.6 | 2.0632 | 54.4266 | 59.99 | 54.4 | 2.0603 | 72.21 | 60 | 72.2
2.0706 | 72.1839 | 60.0379 | 72.2 | 2.0705 | 18.8062 | 59.9616 | 18.8 | 2.0673 | 36.6267 | 60.0118 | 36.6 | 2.0715 | 54.4275 | 59.99 | 54.4 | 2.0687 | 72.21 | 60 | 72.2
2.079 | 72.1888 | 60.0378 | 72.2 | 2.0789 | 18.8065 | 59.9617 | 18.8 | 2.0756 | 36.6286 | 60.0117 | 36.6 | 2.0798 | 54.4283 | 59.99 | 54.4 | 2.077 | 72.21 | 60 | 72.2
2.0873 | 72.1937 | 60.0377 | 72.2 | 2.0872 | 18.8067 | 59.9618 | 18.8 | 2.084 | 36.6304 | 60.0117 | 36.6 | 2.0883 | 54.4283 | 59.99 | 54.4 | 2.0853 | 72.21 | 60 | 72.2
2.0956 | 72.1986 | 60.0376 | 72.2 | 2.0955 | 18.807 | 59.9619 | 18.8 | 2.0923 | 36.6322 | 60.0116 | 36.6 | 2.0966 | 54.4283 | 59.99 | 54.4 | 2.0936 | 72.2101 | 60 | 72.2
2.104 | 72.2035 | 60.0376 | 72.2 | 2.1039 | 18.8073 | 59.962 | 18.8 | 2.1006 | 36.6339 | 60.0115 | 36.6 | 2.1049 | 54.4283 | 59.99 | 54.4 | 2.1021 | 72.2101 | 60 | 72.2
2.1123 | 72.2079 | 60.0375 | 72.2 | 2.1122 | 18.8075 | 59.9621 | 18.8 | 2.1089 | 36.6338 | 60.0114 | 36.6 | 2.1133 | 54.4283 | 59.99 | 54.4 | 2.1104 | 72.2101 | 60 | 72.2
2.1206 | 72.2122 | 60.0374 | 72.2 | 2.1205 | 18.8078 | 59.9621 | 18.8 | 2.1173 | 36.6338 | 60.0113 | 36.6 | 2.1216 | 54.4283 | 59.99 | 54.4 | 2.1187 | 72.2101 | 60 | 72.2
2.1289 | 72.216 | 60.0373 | 72.2 | 2.1289 | 18.8081 | 59.9622 | 18.8 | 2.1256 | 36.6329 | 60.0112 | 36.6 | 2.1299 | 54.4283 | 59.99 | 54.4 | 2.127 | 72.2101 | 60 | 72.2
2.1373 | 72.2198 | 60.0372 | 72.2 | 2.1372 | 18.8083 | 59.9623 | 18.8 | 2.134 | 36.6321 | 60.0112 | 36.6 | 2.1382 | 54.4283 | 59.99 | 54.4 | 2.1354 | 72.2101 | 60 | 72.2
2.1456 | 72.2199 | 60.0371 | 72.2 | 2.1456 | 18.8086 | 59.9624 | 18.8 | 2.1423 | 36.6332 | 60.0111 | 36.6 | 2.1466 | 54.4283 | 59.99 | 54.4 | 2.1437 | 72.2101 | 60 | 72.2
2.1539 | 72.2199 | 60.0371 | 72.2 | 2.1539 | 18.8089 | 59.9625 | 18.8 | 2.1506 | 36.6343 | 60.011 | 36.6 | 2.1549 | 54.4283 | 59.99 | 54.4 | 2.152 | 72.2101 | 60 | 72.2
2.1622 | 72.218 | 60.037 | 72.2 | 2.1622 | 18.8089 | 59.9626 | 18.8 | 2.1589 | 36.6358 | 60.0109 | 36.6 | 2.1632 | 54.4283 | 59.99 | 54.4 | 2.1603 | 72.2101 | 60 | 72.2
2.1706 | 72.216 | 60.0369 | 72.2 | 2.1706 | 18.8089 | 59.9626 | 18.8 | 2.1672 | 36.6372 | 60.0108 | 36.6 | 2.1716 | 54.4283 | 59.99 | 54.4 | 2.1687 | 72.2101 | 60 | 72.2
2.1789 | 72.2128 | 60.0368 | 72.2 | 2.179 | 18.8089 | 59.9627 | 18.8 | 2.1756 | 36.6387 | 60.0107 | 36.6 | 2.1799 | 54.4283 | 59.99 | 54.4 | 2.177 | 72.2101 | 60 | 72.2
2.1872 | 72.2096 | 60.0367 | 72.2 | 2.1873 | 18.8089 | 59.9628 | 18.8 | 2.1839 | 36.6401 | 60.0107 | 36.6 | 2.1882 | 54.4283 | 59.99 | 54.4 | 2.1853 | 72.2101 | 60 | 72.2
2.1955 | 72.2059 | 60.0366 | 72.2 | 2.1956 | 18.8089 | 59.9629 | 18.8 | 2.1923 | 36.6415 | 60.0106 | 36.6 | 2.1965 | 54.4283 | 59.99 | 54.4 | 2.1937 | 72.2101 | 60 | 72.2
2.2039 | 72.2022 | 60.0366 | 72.2 | 2.204 | 18.8089 | 59.963 | 18.8 | 2.2006 | 36.643 | 60.0105 | 36.6 | 2.205 | 54.4283 | 59.99 | 54.4 | 2.202 | 72.2101 | 60 | 72.2
2.2122 | 72.1987 | 60.0365 | 72.2 | 2.2123 | 18.8091 | 59.9631 | 18.8 | 2.2089 | 36.6461 | 60.0104 | 36.6 | 2.2133 | 54.4283 | 59.99 | 54.4 | 2.2103 | 72.2098 | 60 | 72.2
2.2205 | 72.1953 | 60.0364 | 72.2 | 2.2206 | 18.8092 | 59.9631 | 18.8 | 2.2172 | 36.6491 | 60.0103 | 36.6 | 2.2216 | 54.428 | 59.99 | 54.4 | 2.2186 | 72.2096 | 60 | 72.2
2.2289 | 72.1926 | 60.0363 | 72.2 | 2.2289 | 18.8094 | 59.9632 | 18.8 | 2.2256 | 36.6502 | 60.0102 | 36.6 | 2.2299 | 54.4276 | 59.99 | 54.4 | 2.2271 | 72.2089 | 60 | 72.2
2.2372 | 72.19 | 60.0362 | 72.2 | 2.2373 | 18.8096 | 59.9633 | 18.8 | 2.2339 | 36.6513 | 60.0102 | 36.6 | 2.2383 | 54.4273 | 59.99 | 54.4 | 2.2354 | 72.2082 | 60 | 72.2
2.2455 | 72.1888 | 60.0361 | 72.2 | 2.2457 | 18.8104 | 59.9634 | 18.8 | 2.2422 | 36.6524 | 60.0101 | 36.6 | 2.2466 | 54.427 | 59.99 | 54.4 | 2.2437 | 72.2074 | 60 | 72.2
2.2538 | 72.1875 | 60.0361 | 72.2 | 2.254 | 18.8113 | 59.9635 | 18.8 | 2.2505 | 36.6535 | 60.01 | 36.6 | 2.2549 | 54.4267 | 59.99 | 54.4 | 2.252 | 72.2067 | 60 | 72.2
2.2622 | 72.1875 | 60.036 | 72.2 | 2.2623 | 18.8122 | 59.9636 | 18.8 | 2.2589 | 36.6541 | 60.01 | 36.6 | 2.2633 | 54.4264 | 59.9999 | 54.4 | 2.2604 | 72.207 | 60 | 72.2
2.2705 | 72.1875 | 60.0359 | 72.2 | 2.2707 | 18.8131 | 59.9636 | 18.8 | 2.2672 | 36.6546 | 60.01 | 36.6 | 2.2716 | 54.4265 | 59.9999 | 54.4 | 2.2687 | 72.2073 | 60 | 72.2
2.2788 | 72.1875 | 60.0358 | 72.2 | 2.279 | 18.8139 | 59.9637 | 18.8 | 2.2756 | 36.6548 | 60.01 | 36.6 | 2.2799 | 54.4267 | 59.9998 | 54.4 | 2.277 | 72.2068 | 60 | 72.2
2.2872 | 72.1875 | 60.0357 | 72.2 | 2.2874 | 18.8148 | 59.9638 | 18.8 | 2.2839 | 36.6549 | 60.01 | 36.6 | 2.2882 | 54.4268 | 59.9997 | 54.4 | 2.2853 | 72.2063 | 60 | 72.2
2.2955 | 72.1878 | 60.0356 | 72.2 | 2.2957 | 18.8156 | 59.9639 | 18.8 | 2.2922 | 36.6539 | 60.01 | 36.6 | 2.2966 | 54.4269 | 59.9996 | 54.4 | 2.2937 | 72.2062 | 60 | 72.2
2.3038 | 72.1882 | 60.0356 | 72.2 | 2.304 | 18.8165 | 59.964 | 18.8 | 2.3005 | 36.6529 | 60.01 | 36.6 | 2.3049 | 54.4274 | 59.9995 | 54.4 | 2.302 | 72.2061 | 60 | 72.2
2.3121 | 72.1898 | 60.0355 | 72.2 | 2.3124 | 18.8173 | 59.9641 | 18.8 | 2.3089 | 36.6519 | 60.01 | 36.6 | 2.3132 | 54.4278 | 59.9994 | 54.4 | 2.3103 | 72.2063 | 60 | 72.2
2.3205 | 72.1914 | 60.0354 | 72.2 | 2.3207 | 18.8182 | 59.9641 | 18.8 | 2.3172 | 36.6509 | 60.01 | 36.6 | 2.3215 | 54.4283 | 59.9994 | 54.4 | 2.3186 | 72.2065 | 60 | 72.2
2.3288 | 72.1936 | 60.0353 | 72.2 | 2.329 | 18.8185 | 59.9642 | 18.8 | 2.3256 | 36.65 | 60.01 | 36.6 | 2.33 | 54.4287 | 59.9993 | 54.4 | 2.327 | 72.2063 | 60 | 72.2
2.3371 | 72.1958 | 60.0352 | 72.2 | 2.3374 | 18.8188 | 59.9643 | 18.8 | 2.3339 | 36.649 | 60.01 | 36.6 | 2.3383 | 54.4292 | 59.9992 | 54.4 | 2.3353 | 72.2061 | 60 | 72.2
2.3455 | 72.1953 | 60.0351 | 72.2 | 2.3457 | 18.8191 | 59.9644 | 18.8 | 2.3422 | 36.6488 | 60.01 | 36.6 | 2.3466 | 54.4296 | 59.9991 | 54.4 | 2.3436 | 72.2049 | 60 | 72.2
2.3538 | 72.1948 | 60.0351 | 72.2 | 2.3541 | 18.8195 | 59.9645 | 18.8 | 2.3505 | 36.6486 | 60.01 | 36.6 | 2.355 | 54.4296 | 59.999 | 54.4 | 2.3519 | 72.2038 | 60 | 72.2
2.3621 | 72.1943 | 60.035 | 72.2 | 2.3624 | 18.8198 | 59.9646 | 18.8 | 2.3589 | 36.6489 | 60.01 | 36.6 | 2.3633 | 54.4296 | 59.9989 | 54.4 | 2.3604 | 72.2034 | 59.9999 | 72.2
2.3704 | 72.1937 | 60.0349 | 72.2 | 2.3707 | 18.8202 | 59.9646 | 18.8 | 2.3672 | 36.6491 | 60.01 | 36.6 | 2.3716 | 54.4296 | 59.9989 | 54.4 | 2.3687 | 72.203 | 59.9998 | 72.2
2.3788 | 72.193 | 60.0348 | 72.2 | 2.3791 | 18.8208 | 59.9647 | 18.8 | 2.3755 | 36.6495 | 60.01 | 36.6 | 2.3799 | 54.4296 | 59.9988 | 54.4 | 2.377 | 72.2031 | 59.9997 | 72.2
2.3871 | 72.1923 | 60.0347 | 72.2 | 2.3875 | 18.8213 | 59.9648 | 18.8 | 2.3839 | 36.6499 | 60.01 | 36.6 | 2.3883 | 54.4296 | 59.9987 | 54.4 | 2.3853 | 72.2032 | 59.9996 | 72.2
2.3954 | 72.1904 | 60.0346 | 72.2 | 2.3958 | 18.8219 | 59.9649 | 18.8 | 2.3922 | 36.6502 | 60.01 | 36.6 | 2.3966 | 54.4296 | 59.9986 | 54.4 | 2.3937 | 72.2036 | 59.9996 | 72.2
2.4037 | 72.1884 | 60.0346 | 72.2 | 2.4041 | 18.8224 | 59.965 | 18.8 | 2.4005 | 36.6506 | 60.01 | 36.6 | 2.4049 | 54.4296 | 59.9985 | 54.4 | 2.402 | 72.204 | 59.9995 | 72.2
2.4121 | 72.1855 | 60.0345 | 72.2 | 2.4124 | 18.8228 | 59.9651 | 18.8 | 2.4089 | 36.651 | 60.01 | 36.6 | 2.4132 | 54.4296 | 59.9984 | 54.4 | 2.4103 | 72.2063 | 59.9994 | 72.2
2.4204 | 72.1826 | 60.0344 | 72.2 | 2.4208 | 18.8231 | 59.9651 | 18.8 | 2.4172 | 36.6515 | 60.01 | 36.6 | 2.4216 | 54.4294 | 59.9984 | 54.4 | 2.4187 | 72.2086 | 59.9993 | 72.2
2.4287 | 72.1824 | 60.0343 | 72.2 | 2.4291 | 18.8235 | 59.9652 | 18.8 | 2.4255 | 36.6516 | 60.01 | 36.6 | 2.4299 | 54.4291 | 59.9983 | 54.4 | 2.427 | 72.2099 | 59.9992 | 72.2
2.4371 | 72.1822 | 60.0342 | 72.2 | 2.4374 | 18.8239 | 59.9653 | 18.8 | 2.4338 | 36.6518 | 60.01 | 36.6 | 2.4382 | 54.4288 | 59.9982 | 54.4 | 2.4353 | 72.2111 | 59.9991 | 72.2
2.4454 | 72.182 | 60.0341 | 72.2 | 2.4458 | 18.8242 | 59.9654 | 18.8 | 2.4422 | 36.652 | 60.01 | 36.6 | 2.4467 | 54.4285 | 59.9981 | 54.4 | 2.4436 | 72.2142 | 59.9991 | 72.2
2.4537 | 72.1818 | 60.0341 | 72.2 | 2.4541 | 18.8246 | 59.9655 | 18.8 | 2.4505 | 36.6522 | 60.01 | 36.6 | 2.455 | 54.4282 | 59.998 | 54.4 | 2.452 | 72.2173 | 59.999 | 72.2
2.4621 | 72.1819 | 60.034 | 72.2 | 2.4625 | 18.8246 | 59.9656 | 18.8 | 2.4589 | 36.6522 | 60.01 | 36.6 | 2.4633 | 54.4279 | 59.9979 | 54.4 | 2.4603 | 72.2188 | 59.9989 | 72.2
2.4704 | 72.1819 | 60.0339 | 72.2 | 2.4708 | 18.8246 | 59.9656 | 18.8 | 2.4672 | 36.6523 | 60.01 | 36.6 | 2.4716 | 54.4276 | 59.9979 | 54.4 | 2.4686 | 72.2203 | 59.9988 | 72.2
2.4787 | 72.1814 | 60.0338 | 72.2 | 2.4791 | 18.8246 | 59.9657 | 18.8 | 2.4755 | 36.6523 | 60.01 | 36.6 | 2.48 | 54.4273 | 59.9978 | 54.4 | 2.4769 | 72.2217 | 59.9987 | 72.2
2.487 | 72.181 | 60.0337 | 72.2 | 2.4875 | 18.8246 | 59.9658 | 18.8 | 2.4838 | 36.6524 | 60.01 | 36.6 | 2.4883 | 54.427 | 59.9977 | 54.4 | 2.4854 | 72.2232 | 59.9986 | 72.2
2.4954 | 72.1805 | 60.0336 | 72.2 | 2.4958 | 18.8245 | 59.9659 | 18.8 | 2.4922 | 36.6523 | 60.01 | 36.6 | 2.4966 | 54.4267 | 59.9976 | 54.4 | 2.4937 | 72.2225 | 59.9986 | 72.2
2.5037 | 72.18 | 60.0336 | 72.2 | 2.5042 | 18.8244 | 59.966 | 18.8 | 2.5005 | 36.6522 | 60.01 | 36.6 | 2.5049 | 54.4267 | 59.9975 | 54.4 | 2.502 | 72.2219 | 59.9985 | 72.2
2.512 | 72.1795 | 60.0335 | 72.2 | 2.5125 | 18.8244 | 59.9661 | 18.8 | 2.5089 | 36.6522 | 60.01 | 36.6 | 2.5133 | 54.4267 | 59.9974 | 54.4 | 2.5103 | 72.2232 | 59.9984 | 72.2
2.5203 | 72.1791 | 60.0334 | 72.2 | 2.5208 | 18.8244 | 59.9661 | 18.8 | 2.5172 | 36.6521 | 60.01 | 36.6 | 2.5216 | 54.4267 | 59.9974 | 54.4 | 2.5187 | 72.2245 | 59.9983 | 72.2
2.5287 | 72.1786 | 60.0333 | 72.2 | 2.5292 | 18.8246 | 59.9662 | 18.8 | 2.5255 | 36.6521 | 60.01 | 36.6 | 2.5299 | 54.4267 | 59.9973 | 54.4 | 2.527 | 72.2239 | 59.9982 | 72.2
2.537 | 72.1781 | 60.0332 | 72.2 | 2.5375 | 18.8249 | 59.9663 | 18.8 | 2.5338 | 36.6521 | 60.01 | 36.6 | 2.5383 | 54.4267 | 59.9972 | 54.4 | 2.5353 | 72.2233 | 59.9981 | 72.2
2.5453 | 72.1784 | 60.0331 | 72.2 | 2.5458 | 18.8252 | 59.9664 | 18.8 | 2.5422 | 36.6522 | 60.01 | 36.6 | 2.5466 | 54.4267 | 59.9971 | 54.4 | 2.5436 | 72.2244 | 59.9981 | 72.2
2.5537 | 72.1786 | 60.0331 | 72.2 | 2.5542 | 18.8254 | 59.9665 | 18.8 | 2.5505 | 36.6522 | 60.01 | 36.6 | 2.5549 | 54.4267 | 59.997 | 54.4 | 2.552 | 72.2254 | 59.998 | 72.2
2.562 | 72.179 | 60.033 | 72.2 | 2.5625 | 18.8257 | 59.9666 | 18.8 | 2.5588 | 36.6512 | 60.01 | 36.6 | 2.5632 | 54.4267 | 59.9969 | 54.4 | 2.5603 | 72.2269 | 59.9979 | 72.2
2.5703 | 72.1793 | 60.0329 | 72.2 | 2.5709 | 18.8259 | 59.9666 | 18.8 | 2.5671 | 36.6502 | 60.01 | 36.6 | 2.5717 | 54.4267 | 59.9969 | 54.4 | 2.5686 | 72.2284 | 59.9978 | 72.2
2.5786 | 72.1797 | 60.0328 | 72.2 | 2.5792 | 18.8263 | 59.9667 | 18.8 | 2.5755 | 36.6493 | 60.01 | 36.6 | 2.58 | 54.4267 | 59.9968 | 54.4 | 2.5769 | 72.229 | 59.9977 | 72.2
2.587 | 72.18 | 60.0327 | 72.2 | 2.5875 | 18.8266 | 59.9668 | 18.8 | 2.5838 | 36.6483 | 60.01 | 36.6 | 2.5883 | 54.4267 | 59.9967 | 54.4 | 2.5853 | 72.2296 | 59.9976 | 72.2
2.5953 | 72.1797 | 60.0326 | 72.2 | 2.5959 | 18.8268 | 59.9669 | 18.8 | 2.5922 | 36.6473 | 60.01 | 36.6 | 2.5966 | 54.4267 | 59.9966 | 54.4 | 2.5936 | 72.2294 | 59.9976 | 72.2
2.6036 | 72.1794 | 60.0326 | 72.2 | 2.6042 | 18.827 | 59.967 | 18.8 | 2.6005 | 36.6463 | 60.01 | 36.6 | 2.605 | 54.4267 | 59.9965 | 54.4 | 2.6019 | 72.2291 | 59.9975 | 72.2
2.612 | 72.1777 | 60.0325 | 72.2 | 2.6125 | 18.8268 | 59.9671 | 18.8 | 2.6088 | 36.6453 | 60.01 | 36.6 | 2.6133 | 54.4267 | 59.9964 | 54.4 | 2.6104 | 72.2283 | 59.9974 | 72.2
2.6203 | 72.176 | 60.0324 | 72.2 | 2.6209 | 18.8266 | 59.9671 | 18.8 | 2.6171 | 36.6443 | 60.01 | 36.6 | 2.6216 | 54.4265 | 59.9964 | 54.4 | 2.6187 | 72.2275 | 59.9973 | 72.2
2.6286 | 72.1732 | 60.0323 | 72.2 | 2.6292 | 18.8263 | 59.9672 | 18.8 | 2.6255 | 36.6436 | 60.01 | 36.6 | 2.63 | 54.4263 | 59.9963 | 54.4 | 2.627 | 72.2261 | 59.9972 | 72.2
2.6369 | 72.1704 | 60.0322 | 72.2 | 2.6376 | 18.8261 | 59.9673 | 18.8 | 2.6338 | 36.6428 | 60.01 | 36.6 | 2.6383 | 54.426 | 59.9962 | 54.4 | 2.6353 | 72.2246 | 59.9971 | 72.2
2.6453 | 72.1686 | 60.0321 | 72.2 | 2.6459 | 18.8258 | 59.9674 | 18.8 | 2.6422 | 36.6432 | 60.01 | 36.6 | 2.6466 | 54.4258 | 59.9961 | 54.4 | 2.6437 | 72.2227 | 59.9971 | 72.2
2.6536 | 72.1668 | 60.0321 | 72.2 | 2.6542 | 18.8256 | 59.9675 | 18.8 | 2.6505 | 36.6436 | 60.01 | 36.6 | 2.6549 | 54.4256 | 59.996 | 54.4 | 2.652 | 72.2208 | 59.997 | 72.2
2.6619 | 72.1691 | 60.032 | 72.2 | 2.6626 | 18.8257 | 59.9676 | 18.8 | 2.6588 | 36.6439 | 60.01 | 36.6 | 2.6633 | 54.4254 | 59.9959 | 54.4 | 2.6603 | 72.2203 | 59.9969 | 72.2
2.6703 | 72.1713 | 60.0319 | 72.2 | 2.6709 | 18.8258 | 59.9676 | 18.8 | 2.6671 | 36.6443 | 60.01 | 36.6 | 2.6716 | 54.4252 | 59.9959 | 54.4 | 2.6686 | 72.2198 | 59.9968 | 72.2
2.6786 | 72.1737 | 60.0318 | 72.2 | 2.6793 | 18.8263 | 59.9677 | 18.8 | 2.6755 | 36.6436 | 60.01 | 36.6 | 2.6799 | 54.425 | 59.9958 | 54.4 | 2.677 | 72.2193 | 59.9967 | 72.2
2.6869 | 72.1762 | 60.0317 | 72.2 | 2.6876 | 18.8267 | 59.9678 | 18.8 | 2.6838 | 36.6428 | 60.01 | 36.6 | 2.6882 | 54.4248 | 59.9957 | 54.4 | 2.6853 | 72.2187 | 59.9966 | 72.2
2.6952 | 72.1799 | 60.0316 | 72.2 | 2.6959 | 18.8273 | 59.9679 | 18.8 | 2.6921 | 36.6422 | 60.01 | 36.6 | 2.6967 | 54.4245 | 59.9956 | 54.4 | 2.6936 | 72.2202 | 59.9966 | 72.2
2.7036 | 72.1836 | 60.0316 | 72.2 | 2.7043 | 18.8279 | 59.968 | 18.8 | 2.7004 | 36.6415 | 60.01 | 36.6 | 2.705 | 54.4245 | 59.9955 | 54.4 | 2.7019 | 72.2216 | 59.9965 | 72.2
2.7119 | 72.1889 | 60.0315 | 72.2 | 2.7126 | 18.8285 | 59.9681 | 18.8 | 2.7088 | 36.6405 | 60.01 | 36.6 | 2.7133 | 54.4245 | 59.9954 | 54.4 | 2.7103 | 72.223 | 59.9964 | 72.2
2.7202 | 72.1943 | 60.0314 | 72.2 | 2.7209 | 18.8291 | 59.9681 | 18.8 | 2.7171 | 36.6395 | 60.01 | 36.6 | 2.7217 | 54.4245 | 59.9954 | 54.4 | 2.7186 | 72.2244 | 59.9963 | 72.2
2.7286 | 72.1972 | 60.0313 | 72.2 | 2.7292 | 18.8297 | 59.9682 | 18.8 | 2.7255 | 36.6384 | 60.01 | 36.6 | 2.73 | 54.4245 | 59.9953 | 54.4 | 2.7269 | 72.2248 | 59.9962 | 72.2
2.7369 | 72.2002 | 60.0312 | 72.2 | 2.7376 | 18.8303 | 59.9683 | 18.8 | 2.7338 | 36.6374 | 60.01 | 36.6 | 2.7383 | 54.4245 | 59.9952 | 54.4 | 2.7352 | 72.2251 | 59.9961 | 72.2
2.7452 | 72.1982 | 60.0311 | 72.2 | 2.746 | 18.8306 | 59.9684 | 18.8 | 2.7421 | 36.6365 | 60.01 | 36.6 | 2.7466 | 54.4245 | 59.9951 | 54.4 | 2.7437 | 72.2253 | 59.9961 | 72.2
2.7535 | 72.1961 | 60.0311 | 72.2 | 2.7543 | 18.8309 | 59.9685 | 18.8 | 2.7504 | 36.6356 | 60.01 | 36.6 | 2.755 | 54.4245 | 59.995 | 54.4 | 2.752 | 72.2254 | 59.996 | 72.2
2.7619 | 72.1955 | 60.031 | 72.2 | 2.7626 | 18.8309 | 59.9686 | 18.8 | 2.7588 | 36.6358 | 60.01 | 36.6 | 2.7633 | 54.4245 | 59.9949 | 54.4 | 2.7603 | 72.2255 | 59.9959 | 72.2
2.7702 | 72.1949 | 60.0309 | 72.2 | 2.7709 | 18.8309 | 59.9686 | 18.8 | 2.7671 | 36.636 | 60.01 | 36.6 | 2.7716 | 54.4245 | 59.9949 | 54.4 | 2.7686 | 72.2257 | 59.9958 | 72.2
2.7785 | 72.194 | 60.0308 | 72.2 | 2.7793 | 18.8309 | 59.9687 | 18.8 | 2.7755 | 36.6362 | 60.01 | 36.6 | 2.7799 | 54.4245 | 59.9948 | 54.4 | 2.777 | 72.2236 | 59.9957 | 72.2
2.7869 | 72.193 | 60.0307 | 72.2 | 2.7877 | 18.8309 | 59.9688 | 18.8 | 2.7838 | 36.6363 | 60.01 | 36.6 | 2.7883 | 54.4245 | 59.9947 | 54.4 | 2.7853 | 72.2216 | 59.9956 | 72.2
2.7952 | 72.1922 | 60.0306 | 72.2 | 2.796 | 18.8309 | 59.9689 | 18.8 | 2.7921 | 36.6364 | 60.01 | 36.6 | 2.7966 | 54.4245 | 59.9946 | 54.4 | 2.7936 | 72.2195 | 59.9956 | 72.2
2.8035 | 72.1915 | 60.0306 | 72.2 | 2.8043 | 18.8309 | 59.969 | 18.8 | 2.8004 | 36.6365 | 60.01 | 36.6 | 2.8049 | 54.4245 | 59.9945 | 54.4 | 2.8019 | 72.2175 | 59.9955 | 72.2
2.8118 | 72.1924 | 60.0305 | 72.2 | 2.8126 | 18.8307 | 59.9691 | 18.8 | 2.8088 | 36.6367 | 60.01 | 36.6 | 2.8134 | 54.4245 | 59.9944 | 54.4 | 2.8103 | 72.2155 | 59.9954 | 72.2
2.8202 | 72.1933 | 60.0304 | 72.2 | 2.821 | 18.8305 | 59.9691 | 18.8 | 2.8171 | 36.6368 | 60.01 | 36.6 | 2.8217 | 54.4245 | 59.9944 | 54.4 | 2.8186 | 72.2136 | 59.9953 | 72.2
2.8285 | 72.1982 | 60.0303 | 72.2 | 2.8293 | 18.8304 | 59.9692 | 18.8 | 2.8254 | 36.637 | 60.01 | 36.6 | 2.83 | 54.4245 | 59.9943 | 54.4 | 2.8269 | 72.2111 | 59.9952 | 72.2
2.8368 | 72.2031 | 60.0302 | 72.2 | 2.8376 | 18.8302 | 59.9693 | 18.8 | 2.8337 | 36.6372 | 60.01 | 36.6 | 2.8383 | 54.4245 | 59.9942 | 54.4 | 2.8353 | 72.2085 | 59.9951 | 72.2
2.8452 | 72.2072 | 60.0301 | 72.2 | 2.846 | 18.83 | 59.9694 | 18.8 | 2.842 | 36.6371 | 60.01 | 36.6 | 2.8467 | 54.4245 | 59.9941 | 54.4 | 2.8436 | 72.2069 | 59.9951 | 72.2
2.8535 | 72.2113 | 60.0301 | 72.2 | 2.8543 | 18.8298 | 59.9695 | 18.8 | 2.8504 | 36.637 | 60.01 | 36.6 | 2.855 | 54.4245 | 59.994 | 54.4 | 2.8519 | 72.2054 | 59.995 | 72.2
2.8618 | 72.2157 | 60.02 | 72.2 | 2.8627 | 18.8294 | 59.9696 | 18.8 | 2.8587 | 36.637 | 60.01 | 36.6 | 2.8633 | 54.4245 | 59.9939 | 54.4 | 2.8602 | 72.2046 | 59.9949 | 72.2
2.8701 | 72.2202 | 60.0201 | 72.2 | 2.871 | 18.8289 | 59.9696 | 18.8 | 2.8671 | 36.6371 | 60.01 | 36.6 | 2.8716 | 54.4245 | 59.9939 | 54.4 | 2.8687 | 72.2038 | 59.9948 | 72.2
2.8785 | 72.2245 | 60.0202 | 72.2 | 2.8793 | 18.8284 | 59.9697 | 18.8 | 2.8754 | 36.6371 | 60.01 | 36.6 | 2.88 | 54.4245 | 59.9938 | 54.4 | 2.877 | 72.2029 | 59.9947 | 72.2
2.8868 | 72.2288 | 60.0203 | 72.2 | 2.8877 | 18.828 | 59.9698 | 18.8 | 2.8837 | 36.6372 | 60.01 | 36.6 | 2.8883 | 54.4245 | 59.9937 | 54.4 | 2.8853 | 72.2019 | 59.9946 | 72.2
2.8951 | 72.2327 | 60.0204 | 72.2 | 2.896 | 18.8277 | 59.9699 | 18.8 | 2.892 | 36.6361 | 60.01 | 36.6 | 2.8966 | 54.4245 | 59.9936 | 54.4 | 2.8936 | 72.2024 | 59.9946 | 72.2
2.9035 | 72.2365 | 60.0204 | 72.2 | 2.9044 | 18.8274 | 59.97 | 18.8 | 2.9004 | 36.6351 | 60.01 | 36.6 | 2.905 | 54.4245 | 59.9935 | 54.4 | 2.902 | 72.2028 | 59.9945 | 72.2
2.9118 | 72.2374 | 60.0205 | 72.2 | 2.9127 | 18.8271 | 59.97 | 18.8 | 2.9087 | 36.6335 | 60.01 | 36.6 | 2.9133 | 54.4245 | 59.9934 | 54.4 | 2.9103 | 72.2037 | 59.9944 | 72.2
2.9201 | 72.2383 | 60.0206 | 72.2 | 2.921 | 18.8268 | 59.97 | 18.8 | 2.9171 | 36.6319 | 60.01 | 36.6 | 2.9216 | 54.4245 | 59.9934 | 54.4 | 2.9186 | 72.2046 | 59.9943 | 72.2
2.9285 | 72.2395 | 60.0207 | 72.2 | 2.9294 | 18.8265 | 59.97 | 18.8 | 2.9254 | 36.6309 | 60.01 | 36.6 | 2.9299 | 54.4245 | 59.9933 | 54.4 | 2.9269 | 72.2058 | 59.9942 | 72.2
2.9368 | 72.2408 | 60.0208 | 72.2 | 2.9377 | 18.8262 | 59.97 | 18.8 | 2.9337 | 36.6298 | 60.01 | 36.6 | 2.9384 | 54.4245 | 59.9932 | 54.4 | 2.9353 | 72.2071 | 59.9941 | 72.2
2.9451 | 72.2431 | 60.0209 | 72.2 | 2.946 | 18.8262 | 59.97 | 18.8 | 2.942 | 36.6286 | 60.01 | 36.6 | 2.9467 | 54.4245 | 59.9931 | 54.4 | 2.9436 | 72.2092 | 59.9941 | 72.2
2.9534 | 72.2454 | 60.0209 | 72.2 | 2.9544 | 18.8262 | 59.97 | 18.8 | 2.9504 | 36.6274 | 60.01 | 36.6 | 2.955 | 54.4245 | 59.993 | 54.4 | 2.9519 | 72.2114 | 59.994 | 72.2
2.9618 | 72.2426 | 60.021 | 72.2 | 2.9627 | 18.8262 | 59.97 | 18.8 | 2.9587 | 36.6262 | 60.01 | 36.6 | 2.9633 | 54.4245 | 59.9929 | 54.4 | 2.9602 | 72.2137 | 59.9939 | 72.2
2.9701 | 72.2398 | 60.0211 | 72.2 | 2.9711 | 18.8262 | 59.97 | 18.8 | 2.967 | 36.625 | 60.01 | 36.6 | 2.9717 | 54.4245 | 59.9929 | 54.4 | 2.9686 | 72.216 | 59.9938 | 72.2
2.9784 | 72.2375 | 60.0212 | 72.2 | 2.9794 | 18.8262 | 59.97 | 18.8 | 2.9753 | 36.6248 | 60.01 | 36.6 | 2.98 | 54.4245 | 59.9928 | 54.4 | 2.9769 | 72.2181 | 59.9937 | 72.2
2.9868 | 72.2352 | 60.0213 | 72.2 | 2.9877 | 18.8262 | 59.97 | 18.8 | 2.9837 | 36.6247 | 60.01 | 36.6 | 2.9883 | 54.4245 | 59.9927 | 54.4 | 2.9852 | 72.2202 | 59.9936 | 72.2
2.9951 | 72.2329 | 60.0214 | 72.2 | 2.9961 | 18.8264 | 59.97 | 18.8 | 2.992 | 36.6252 | 60.01 | 36.6 | 2.9967 | 54.4245 | 59.9926 | 54.4 | 2.9935 | 72.2229 | 59.9936 | 72.2
3.0034 | 72.2306 | 60.0214 | 72.2 | 3.0044 | 18.8267 | 59.97 | 18.8 | 3.0004 | 36.6257 | 60.01 | 36.6 | 3.005 | 54.4245 | 59.9925 | 54.4 | 3.002 | 72.2255 | 59.9935 | 72.2
3.0117 | 72.2237 | 60.0215 | 72.2 | 3.0128 | 18.8269 | 59.97 | 18.8 | 3.0087 | 36.6262 | 60.01 | 36.6 | 3.0133 | 54.4245 | 59.9924 | 54.4 | 3.0103 | 72.226 | 59.9934 | 72.2
3.0201 | 72.2169 | 60.0216 | 72.2 | 3.0211 | 18.8271 | 59.97 | 18.8 | 3.017 | 36.6266 | 60.01 | 36.6 | 3.0216 | 54.4245 | 59.9924 | 54.4 | 3.0186 | 72.2265 | 59.9933 | 72.2
3.0284 | 72.209 | 60.0217 | 72.2 | 3.0294 | 18.8276 | 59.97 | 18.8 | 3.0253 | 36.6271 | 60.01 | 36.6 | 3.03 | 54.4245 | 59.9923 | 54.4 | 3.027 | 72.2262 | 59.9932 | 72.2
3.0367 | 72.2011 | 60.0218 | 72.2 | 3.0378 | 18.828 | 59.97 | 18.8 | 3.0337 | 36.6276 | 60.01 | 36.6 | 3.0383 | 54.4245 | 59.9922 | 54.4 | 3.0353 | 72.2258 | 59.9931 | 72.2
3.0451 | 72.1971 | 60.0219 | 72.2 | 3.0461 | 18.8285 | 59.97 | 18.8 | 3.042 | 36.6282 | 60.01 | 36.6 | 3.0466 | 54.4245 | 59.9921 | 54.4 | 3.0436 | 72.225 | 59.9931 | 72.2
3.0534 | 72.1931 | 60.0219 | 72.2 | 3.0544 | 18.8289 | 59.97 | 18.8 | 3.0504 | 36.6288 | 60.01 | 36.6 | 3.0549 | 54.4249 | 59.992 | 54.4 | 3.0519 | 72.2242 | 59.993 | 72.2
3.0617 | 72.1892 | 60.022 | 72.2 | 3.0627 | 18.8293 | 59.97 | 18.8 | 3.0587 | 36.6297 | 60.01 | 36.6 | 3.0634 | 54.4252 | 59.9919 | 54.4 | 3.0603 | 72.2227 | 59.9929 | 72.2
3.0701 | 72.1852 | 60.0221 | 72.2 | 3.0711 | 18.8298 | 59.97 | 18.8 | 3.067 | 36.6306 | 60.01 | 36.6 | 3.0717 | 54.4255 | 59.9919 | 54.4 | 3.0686 | 72.2213 | 59.9928 | 72.2
3.0784 | 72.1813 | 60.0222 | 72.2 | 3.0794 | 18.83 | 59.97 | 18.8 | 3.0753 | 36.6311 | 60.01 | 36.6 | 3.08 | 54.4258 | 59.9918 | 54.4 | 3.0769 | 72.2198 | 59.9927 | 72.2
3.0867 | 72.1773 | 60.0223 | 72.2 | 3.0878 | 18.8303 | 59.97 | 18.8 | 3.0837 | 36.6315 | 60.01 | 36.6 | 3.0884 | 54.4257 | 59.9917 | 54.4 | 3.0852 | 72.2184 | 59.9926 | 72.2
3.0951 | 72.1772 | 60.0224 | 72.2 | 3.0961 | 18.8305 | 59.97 | 18.8 | 3.092 | 36.6318 | 60.01 | 36.6 | 3.0967 | 54.4255 | 59.9916 | 54.4 | 3.0936 | 72.2175 | 59.9926 | 72.2
3.1034 | 72.1772 | 60.0224 | 72.2 | 3.1044 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.1003 | 36.632 | 60.01 | 36.6 | 3.105 | 54.4248 | 59.9915 | 54.4 | 3.1019 | 72.2167 | 59.9925 | 72.2
3.1117 | 72.1772 | 60.0225 | 72.2 | 3.1128 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.1086 | 36.6324 | 60.01 | 36.6 | 3.1133 | 54.424 | 59.9914 | 54.4 | 3.1102 | 72.2146 | 59.9924 | 72.2
3.12 | 72.1771 | 60.0226 | 72.2 | 3.1211 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.117 | 36.6328 | 60.01 | 36.6 | 3.1217 | 54.4232 | 59.9914 | 54.4 | 3.1185 | 72.2124 | 59.9923 | 72.2
3.1284 | 72.1771 | 60.0227 | 72.2 | 3.1295 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.1253 | 36.6331 | 60.01 | 36.6 | 3.13 | 54.4225 | 59.9913 | 54.4 | 3.127 | 72.2105 | 59.9922 | 72.2
3.1367 | 72.177 | 60.0228 | 72.2 | 3.1378 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.1337 | 36.6333 | 60.01 | 36.6 | 3.1383 | 54.4214 | 59.9912 | 54.4 | 3.1353 | 72.2086 | 59.9921 | 72.2
3.145 | 72.177 | 60.0229 | 72.2 | 3.1461 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.142 | 36.6332 | 60.01 | 36.6 | 3.1466 | 54.4203 | 59.9911 | 54.4 | 3.1436 | 72.2069 | 59.9921 | 72.2
3.1534 | 72.1769 | 60.0229 | 72.2 | 3.1545 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.1503 | 36.633 | 60.01 | 36.6 | 3.155 | 54.4193 | 59.991 | 54.4 | 3.1519 | 72.2053 | 59.992 | 72.2
3.1617 | 72.1769 | 60.023 | 72.2 | 3.1628 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.1586 | 36.6341 | 60.01 | 36.6 | 3.1633 | 54.4182 | 59.9909 | 54.4 | 3.1603 | 72.2032 | 59.9919 | 72.2
3.17 | 72.1769 | 60.0231 | 72.2 | 3.1711 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.167 | 36.6353 | 60.01 | 36.6 | 3.1716 | 54.4176 | 59.9909 | 54.4 | 3.1686 | 72.2011 | 59.9918 | 72.2
3.1784 | 72.1746 | 60.0232 | 72.2 | 3.1795 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.1753 | 36.6364 | 60.01 | 36.6 | 3.1801 | 54.4169 | 59.9908 | 54.4 | 3.1769 | 72.1995 | 59.9917 | 72.2
3.1867 | 72.1724 | 60.0233 | 72.2 | 3.1878 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.1837 | 36.6375 | 60.01 | 36.6 | 3.1884 | 54.4169 | 59.9907 | 54.4 | 3.1852 | 72.1979 | 59.9916 | 72.2
3.195 | 72.1701 | 60.0234 | 72.2 | 3.1962 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.192 | 36.6385 | 60.01 | 36.6 | 3.1967 | 54.4169 | 59.9906 | 54.4 | 3.1936 | 72.1984 | 59.9916 | 72.2
3.2033 | 72.1679 | 60.0234 | 72.2 | 3.2045 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.2003 | 36.6394 | 60.01 | 36.6 | 3.205 | 54.4169 | 59.9905 | 54.4 | 3.2019 | 72.199 | 59.9915 | 72.2
3.2117 | 72.1657 | 60.0235 | 72.2 | 3.2128 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.2086 | 36.6403 | 60.01 | 36.6 | 3.2134 | 54.4169 | 59.9904 | 54.4 | 3.2102 | 72.1995 | 59.9914 | 72.2
3.22 | 72.1635 | 60.0236 | 72.2 | 3.2212 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.217 | 36.6412 | 60.01 | 36.6 | 3.2217 | 54.4169 | 59.9904 | 54.4 | 3.2186 | 72.2 | 59.9913 | 72.2
3.2283 | 72.1613 | 60.0237 | 72.2 | 3.2295 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.2253 | 36.6424 | 60.01 | 36.6 | 3.23 | 54.4169 | 59.9903 | 54.4 | 3.2269 | 72.1999 | 59.9912 | 72.2
3.2367 | 72.1591 | 60.0238 | 72.2 | 3.2379 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.2336 | 36.6435 | 60.01 | 36.6 | 3.2383 | 54.4169 | 59.9902 | 54.4 | 3.2352 | 72.1997 | 59.9911 | 72.2
3.245 | 72.1568 | 60.0239 | 72.2 | 3.2462 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.2419 | 36.6438 | 60.01 | 36.6 | 3.2467 | 54.4169 | 59.9901 | 54.4 | 3.2435 | 72.2 | 59.9911 | 72.2
3.2533 | 72.1546 | 60.0239 | 72.2 | 3.2545 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.2503 | 36.644 | 60.01 | 36.6 | 3.255 | 54.4165 | 59.99 | 54.4 | 3.252 | 72.2002 | 59.991 | 72.2
3.2617 | 72.1546 | 60.024 | 72.2 | 3.2629 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.2586 | 36.6438 | 60.0099 | 36.6 | 3.2633 | 54.416 | 59.99 | 54.4 | 3.2603 | 72.2 | 59.9909 | 72.2
3.27 | 72.1547 | 60.0241 | 72.2 | 3.2712 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.267 | 36.6436 | 60.0098 | 36.6 | 3.2717 | 54.4156 | 59.99 | 54.4 | 3.2686 | 72.1998 | 59.9908 | 72.2
3.2783 | 72.1547 | 60.0242 | 72.2 | 3.2795 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.2753 | 36.6433 | 60.0098 | 36.6 | 3.28 | 54.4151 | 59.99 | 54.4 | 3.2769 | 72.1995 | 59.9907 | 72.2
3.2866 | 72.1547 | 60.0243 | 72.2 | 3.2878 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.2836 | 36.643 | 60.0097 | 36.6 | 3.2883 | 54.4159 | 59.99 | 54.4 | 3.2853 | 72.1991 | 59.9906 | 72.2
3.295 | 72.1547 | 60.0244 | 72.2 | 3.2962 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.2919 | 36.6427 | 60.0096 | 36.6 | 3.2966 | 54.4166 | 59.99 | 54.4 | 3.2936 | 72.1995 | 59.9906 | 72.2
3.3033 | 72.1547 | 60.0244 | 72.2 | 3.3046 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.3003 | 36.6425 | 60.0095 | 36.6 | 3.3051 | 54.4174 | 59.99 | 54.4 | 3.3019 | 72.2 | 59.9905 | 72.2
3.3116 | 72.1547 | 60.0245 | 72.2 | 3.3129 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.3086 | 36.642 | 60.0094 | 36.6 | 3.3134 | 54.4182 | 59.99 | 54.4 | 3.3102 | 72.2046 | 59.9904 | 72.2
3.32 | 72.1547 | 60.0246 | 72.2 | 3.3212 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.317 | 36.6416 | 60.0093 | 36.6 | 3.3217 | 54.4189 | 59.99 | 54.4 | 3.3186 | 72.2092 | 59.9903 | 72.2
3.3283 | 72.1547 | 60.0247 | 72.2 | 3.3295 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.3253 | 36.6414 | 60.0093 | 36.6 | 3.33 | 54.4197 | 59.99 | 54.4 | 3.3269 | 72.2139 | 59.9902 | 72.2
3.3366 | 72.1547 | 60.0248 | 72.2 | 3.3379 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.3336 | 36.6411 | 60.0092 | 36.6 | 3.3384 | 54.4209 | 59.99 | 54.4 | 3.3352 | 72.2186 | 59.9901 | 72.2
3.345 | 72.1547 | 60.0249 | 72.2 | 3.3463 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.3419 | 36.641 | 60.0091 | 36.6 | 3.3467 | 54.4221 | 59.99 | 54.4 | 3.3435 | 72.2233 | 59.9901 | 72.2
3.3533 | 72.1547 | 60.0249 | 72.2 | 3.3546 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.3503 | 36.6409 | 60.009 | 36.6 | 3.355 | 54.4238 | 59.99 | 54.4 | 3.3519 | 72.228 | 59.99 | 72.2
3.3616 | 72.1547 | 60.025 | 72.2 | 3.3629 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.3586 | 36.6408 | 60.0089 | 36.6 | 3.3634 | 54.4255 | 59.99 | 54.4 | 3.3602 | 72.2299 | 59.99 | 72.2
3.3699 | 72.1547 | 60.0251 | 72.2 | 3.3712 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.3669 | 36.6408 | 60.0088 | 36.6 | 3.3717 | 54.426 | 59.99 | 54.4 | 3.3685 | 72.2319 | 59.99 | 72.2
3.3783 | 72.1547 | 60.0252 | 72.2 | 3.3796 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.3752 | 36.641 | 60.0088 | 36.6 | 3.38 | 54.4264 | 59.99 | 54.4 | 3.3768 | 72.2326 | 59.99 | 72.2
3.3866 | 72.1547 | 60.0253 | 72.2 | 3.3879 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.3836 | 36.6413 | 60.0087 | 36.6 | 3.3883 | 54.428 | 59.99 | 54.4 | 3.3853 | 72.2332 | 59.99 | 72.2
3.3949 | 72.1547 | 60.0254 | 72.2 | 3.3962 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.3919 | 36.6418 | 60.0086 | 36.6 | 3.3967 | 54.4295 | 59.99 | 54.4 | 3.3936 | 72.2298 | 59.99 | 72.2
3.4033 | 72.1547 | 60.0254 | 72.2 | 3.4046 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.4003 | 36.6422 | 60.0085 | 36.6 | 3.405 | 54.4311 | 59.99 | 54.4 | 3.4019 | 72.2264 | 59.99 | 72.2
3.4116 | 72.1547 | 60.0255 | 72.2 | 3.4129 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.4086 | 36.6408 | 60.0084 | 36.6 | 3.4133 | 54.4326 | 59.99 | 54.4 | 3.4102 | 72.2241 | 59.99 | 72.2
3.4199 | 72.1547 | 60.0256 | 72.2 | 3.4213 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.4169 | 36.6394 | 60.0083 | 36.6 | 3.4216 | 54.4336 | 59.99 | 54.4 | 3.4186 | 72.2218 | 59.99 | 72.2
3.4283 | 72.1547 | 60.0257 | 72.2 | 3.4296 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.4252 | 36.6383 | 60.0083 | 36.6 | 3.4301 | 54.4345 | 59.99 | 54.4 | 3.4269 | 72.2214 | 59.99 | 72.2
3.4366 | 72.1547 | 60.0258 | 72.2 | 3.4379 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.4336 | 36.6373 | 60.0082 | 36.6 | 3.4384 | 54.4348 | 59.99 | 54.4 | 3.4352 | 72.221 | 59.99 | 72.2
3.4449 | 72.1547 | 60.0259 | 72.2 | 3.4463 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.4419 | 36.6363 | 60.0081 | 36.6 | 3.4467 | 54.4352 | 59.99 | 54.4 | 3.4436 | 72.2226 | 59.99 | 72.2
3.4532 | 72.1547 | 60.0259 | 72.2 | 3.4546 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.4503 | 36.6354 | 60.008 | 36.6 | 3.4551 | 54.4355 | 59.99 | 54.4 | 3.4519 | 72.2242 | 59.99 | 72.2
3.4616 | 72.1547 | 60.026 | 72.2 | 3.463 | 18.8308 | 59.97 | 18.8 | 3.4586 | 36.6344 | 60.0079 | 36.6 | 3.4634 | 54.4358 | 59.99 | 54.4 | 3.4602 | 72.2279 | 59.99 | 72.2
3.4699 | 72.1547 | 60.0261 | 72.2 | 3.4713 | 18.8309 | 59.97 | 18.8 | 3.4669 | 36.6334 | 60.0078 | 36.6 | 3.4717 | 54.435 | 59.99 | 54.4 | 3.4685 | 72.2316 | 59.99 | 72.2
3.4782 | 72.1547 | 60.0262 | 72.2 | 3.4796 | 18.8309 | 59.97 | 18.8 | 3.4752 | 36.6322 | 60.0078 | 36.6 | 3.48 | 54.4343 | 59.99 | 54.4 | 3.4769 | 72.2333 | 59.99 | 72.2
3.4866 | 72.1547 | 60.0263 | 72.2 | 3.488 | 18.8309 | 59.97 | 18.8 | 3.4836 | 36.631 | 60.0077 | 36.6 | 3.4884 | 54.4322 | 59.99 | 54.4 | 3.4852 | 72.2349 | 59.99 | 72.2
3.4949 | 72.1547 | 60.0264 | 72.2 | 3.4963 | 18.8309 | 59.97 | 18.8 | 3.4919 | 36.6313 | 60.0076 | 36.6 | 3.4967 | 54.4301 | 59.99 | 54.4 | 3.4935 | 72.2355 | 59.99 | 72.2
3.5032 | 72.1547 | 60.0264 | 72.2 | 3.5046 | 18.8309 | 59.97 | 18.8 | 3.5002 | 36.6316 | 60.0075 | 36.6 | 3.505 | 54.4286 | 59.99 | 54.4 | 3.5018 | 72.236 | 59.99 | 72.2
3.5116 | 72.1547 | 60.0265 | 72.2 | 3.513 | 18.8308 | 59.97 | 18.8 | 3.5085 | 36.6316 | 60.0074 | 36.6 | 3.5133 | 54.4271 | 59.99 | 54.4 | 3.5103 | 72.2346 | 59.99 | 72.2
3.5199 | 72.1547 | 60.0266 | 72.2 | 3.5213 | 18.8308 | 59.97 | 18.8 | 3.5168 | 36.6316 | 60.0073 | 36.6 | 3.5217 | 54.4248 | 59.99 | 54.4 | 3.5186 | 72.2332 | 59.99 | 72.2
3.5282 | 72.1547 | 60.0267 | 72.2 | 3.5297 | 18.8308 | 59.97 | 18.8 | 3.5252 | 36.6315 | 60.0073 | 36.6 | 3.53 | 54.4225 | 59.99 | 54.4 | 3.5269 | 72.2311 | 59.99 | 72.2
3.5365 | 72.1547 | 60.0268 | 72.2 | 3.538 | 18.8307 | 59.97 | 18.8 | 3.5335 | 36.6313 | 60.0072 | 36.6 | 3.5383 | 54.4202 | 59.99 | 54.4 | 3.5352 | 72.2289 | 59.99 | 72.2
3.5449 | 72.1547 | 60.0269 | 72.2 | 3.5463 | 18.8306 | 59.97 | 18.8 | 3.5419 | 36.6317 | 60.0071 | 36.6 | 3.5468 | 54.418 | 59.99 | 54.4 | 3.5436 | 72.2245 | 59.99 | 72.2
3.5532 | 72.1547 | 60.0269 | 72.2 | 3.5547 | 18.8305 | 59.97 | 18.8 | 3.5502 | 36.632 | 60.007 | 36.6 | 3.5551 | 54.4159 | 59.99 | 54.4 | 3.5519 | 72.2202 | 59.99 | 72.2
3.5615 | 72.1547 | 60.027 | 72.2 | 3.563 | 18.8304 | 59.97 | 18.8 | 3.5585 | 36.6325 | 60.0069 | 36.6 | 3.5634 | 54.4138 | 59.99 | 54.4 | 3.5602 | 72.2184 | 59.99 | 72.2
3.5699 | 72.1547 | 60.0271 | 72.2 | 3.5714 | 18.8304 | 59.97 | 18.8 | 3.5669 | 36.633 | 60.0068 | 36.6 | 3.5717 | 54.4139 | 59.99 | 54.4 | 3.5685 | 72.2166 | 59.99 | 72.2
3.5782 | 72.1547 | 60.0272 | 72.2 | 3.5797 | 18.8305 | 59.97 | 18.8 | 3.5752 | 36.6349 | 60.0068 | 36.6 | 3.5801 | 54.414 | 59.99 | 54.4 | 3.5769 | 72.2141 | 59.99 | 72.2
3.5865 | 72.1547 | 60.0273 | 72.2 | 3.588 | 18.8305 | 59.97 | 18.8 | 3.5836 | 36.6369 | 60.0067 | 36.6 | 3.5884 | 54.4147 | 59.99 | 54.4 | 3.5852 | 72.2115 | 59.99 | 72.2
3.5949 | 72.1563 | 60.0274 | 72.2 | 3.5964 | 18.8308 | 59.97 | 18.8 | 3.5919 | 36.6391 | 60.0066 | 36.6 | 3.5967 | 54.4153 | 59.99 | 54.4 | 3.5935 | 72.2103 | 59.99 | 72.2
3.6032 | 72.1579 | 60.0274 | 72.2 | 3.6047 | 18.8311 | 59.97 | 18.8 | 3.6002 | 36.6414 | 60.0065 | 36.6 | 3.605 | 54.4168 | 59.99 | 54.4 | 3.6018 | 72.2091 | 59.99 | 72.2
3.6115 | 72.1609 | 60.0275 | 72.2 | 3.613 | 18.8314 | 59.97 | 18.8 | 3.6085 | 36.6433 | 60.0064 | 36.6 | 3.6134 | 54.4184 | 59.99 | 54.4 | 3.6102 | 72.2089 | 59.99 | 72.2
3.6199 | 72.1638 | 60.0276 | 72.2 | 3.6213 | 18.8317 | 59.97 | 18.8 | 3.6169 | 36.6453 | 60.0063 | 36.6 | 3.6217 | 54.4188 | 59.99 | 54.4 | 3.6185 | 72.2086 | 59.99 | 72.2
3.6282 | 72.1667 | 60.0277 | 72.2 | 3.6297 | 18.832 | 59.97 | 18.8 | 3.6252 | 36.6461 | 60.0063 | 36.6 | 3.63 | 54.4192 | 59.99 | 54.4 | 3.6268 | 72.2094 | 59.99 | 72.2
3.6365 | 72.1697 | 60.0278 | 72.2 | 3.6381 | 18.8322 | 59.97 | 18.8 | 3.6335 | 36.6468 | 60.0062 | 36.6 | 3.6384 | 54.4194 | 59.99 | 54.4 | 3.6353 | 72.2101 | 59.99 | 72.2
3.6448 | 72.1748 | 60.0279 | 72.2 | 3.6464 | 18.8325 | 59.97 | 18.8 | 3.6418 | 36.6474 | 60.0061 | 36.6 | 3.6467 | 54.4196 | 59.99 | 54.4 | 3.6436 | 72.2121 | 59.99 | 72.2
3.6532 | 72.1799 | 60.0279 | 72.2 | 3.6547 | 18.8327 | 59.97 | 18.8 | 3.6502 | 36.648 | 60.006 | 36.6 | 3.655 | 54.4189 | 59.99 | 54.4 | 3.6519 | 72.2141 | 59.99 | 72.2
3.6615 | 72.185 | 60.028 | 72.2 | 3.663 | 18.8328 | 59.97 | 18.8 | 3.6585 | 36.647 | 60.0059 | 36.6 | 3.6633 | 54.4182 | 59.99 | 54.4 | 3.6602 | 72.216 | 59.99 | 72.2
3.6698 | 72.1901 | 60.0281 | 72.2 | 3.6714 | 18.8328 | 59.97 | 18.8 | 3.6669 | 36.6461 | 60.0058 | 36.6 | 3.6718 | 54.4176 | 59.99 | 54.4 | 3.6686 | 72.2178 | 59.99 | 72.2
3.6782 | 72.1935 | 60.0282 | 72.2 | 3.6797 | 18.8326 | 59.97 | 18.8 | 3.6752 | 36.6451 | 60.0058 | 36.6 | 3.6801 | 54.4171 | 59.99 | 54.4 | 3.6769 | 72.2183 | 59.99 | 72.2
3.6865 | 72.197 | 60.0283 | 72.2 | 3.688 | 18.8323 | 59.97 | 18.8 | 3.6835 | 36.6442 | 60.0057 | 36.6 | 3.6884 | 54.4169 | 59.99 | 54.4 | 3.6852 | 72.2188 | 59.99 | 72.2
3.6948 | 72.1992 | 60.0284 | 72.2 | 3.6964 | 18.832 | 59.97 | 18.8 | 3.6918 | 36.6436 | 60.0056 | 36.6 | 3.6967 | 54.4167 | 59.99 | 54.4 | 3.6935 | 72.2191 | 59.99 | 72.2
3.7031 | 72.2013 | 60.0284 | 72.2 | 3.7047 | 18.8318 | 59.97 | 18.8 | 3.7002 | 36.643 | 60.0055 | 36.6 | 3.7051 | 54.4173 | 59.99 | 54.4 | 3.7019 | 72.2194 | 59.99 | 72.2
3.7115 | 72.2035 | 60.0285 | 72.2 | 3.7131 | 18.8315 | 59.97 | 18.8 | 3.7085 | 36.6428 | 60.0054 | 36.6 | 3.7134 | 54.4179 | 59.99 | 54.4 | 3.7102 | 72.2197 | 59.99 | 72.2
3.7198 | 72.2057 | 60.0286 | 72.2 | 3.7214 | 18.8313 | 59.97 | 18.8 | 3.7169 | 36.6426 | 60.0053 | 36.6 | 3.7217 | 54.4186 | 59.99 | 54.4 | 3.7185 | 72.22 | 59.99 | 72.2
3.7281 | 72.2057 | 60.0287 | 72.2 | 3.7297 | 18.8309 | 59.97 | 18.8 | 3.7252 | 36.6424 | 60.0053 | 36.6 | 3.7301 | 54.4192 | 59.99 | 54.4 | 3.7268 | 72.2197 | 59.99 | 72.2
3.7365 | 72.2057 | 60.0288 | 72.2 | 3.7381 | 18.8304 | 59.97 | 18.8 | 3.7335 | 36.6421 | 60.0052 | 36.6 | 3.7384 | 54.4184 | 59.99 | 54.4 | 3.7352 | 72.2194 | 59.99 | 72.2
3.7448 | 72.2057 | 60.0289 | 72.2 | 3.7464 | 18.83 | 59.97 | 18.8 | 3.7418 | 36.642 | 60.0051 | 36.6 | 3.7467 | 54.4177 | 59.99 | 54.4 | 3.7435 | 72.2178 | 59.99 | 72.2
3.7531 | 72.2057 | 60.0289 | 72.2 | 3.7548 | 18.8297 | 59.97 | 18.8 | 3.7502 | 36.6419 | 60.005 | 36.6 | 3.755 | 54.4164 | 59.99 | 54.4 | 3.7518 | 72.2162 | 59.99 | 72.2
3.7615 | 72.2056 | 60.029 | 72.2 | 3.7631 | 18.8295 | 59.97 | 18.8 | 3.7585 | 36.6418 | 60.0049 | 36.6 | 3.7634 | 54.415 | 59.99 | 54.4 | 3.7603 | 72.2152 | 59.99 | 72.2
3.7698 | 72.2056 | 60.0291 | 72.2 | 3.7714 | 18.8292 | 59.97 | 18.8 | 3.7668 | 36.6418 | 60.0048 | 36.6 | 3.7717 | 54.4132 | 59.99 | 54.4 | 3.7686 | 72.2141 | 59.99 | 72.2
3.7781 | 72.2056 | 60.0292 | 72.2 | 3.7798 | 18.829 | 59.97 | 18.8 | 3.7751 | 36.6416 | 60.0048 | 36.6 | 3.78 | 54.4115 | 59.99 | 54.4 | 3.7769 | 72.213 | 59.99 | 72.2
3.7864 | 72.2056 | 60.0293 | 72.2 | 3.7881 | 18.8288 | 59.97 | 18.8 | 3.7835 | 36.6414 | 60.0047 | 36.6 | 3.7883 | 54.4101 | 59.99 | 54.4 | 3.7852 | 72.212 | 59.99 | 72.2
3.7948 | 72.2056 | 60.0294 | 72.2 | 3.7964 | 18.8285 | 59.97 | 18.8 | 3.7918 | 36.6414 | 60.0046 | 36.6 | 3.7968 | 54.4088 | 59.99 | 54.4 | 3.7936 | 72.21 | 59.99 | 72.2
3.8031 | 72.2056 | 60.0294 | 72.2 | 3.8048 | 18.8283 | 59.97 | 18.8 | 3.8002 | 36.6413 | 60.0045 | 36.6 | 3.8051 | 54.4059 | 59.99 | 54.4 | 3.8019 | 72.2081 | 59.99 | 72.2
3.8114 | 72.2056 | 60.0295 | 72.2 | 3.8131 | 18.8283 | 59.97 | 18.8 | 3.8085 | 36.6413 | 60.0044 | 36.6 | 3.8134 | 54.4029 | 59.99 | 54.4 | 3.8102 | 72.2055 | 59.99 | 72.2
3.8198 | 72.2056 | 60.0296 | 72.2 | 3.8215 | 18.8283 | 59.97 | 18.8 | 3.8168 | 36.6413 | 60.0043 | 36.6 | 3.8218 | 54.4015 | 59.99 | 54.4 | 3.8185 | 72.203 | 59.99 | 72.2
3.8281 | 72.2056 | 60.0297 | 72.2 | 3.8298 | 18.8281 | 59.97 | 18.8 | 3.8251 | 36.6418 | 60.0043 | 36.6 | 3.8301 | 54.4002 | 59.99 | 54.4 | 3.8269 | 72.2026 | 59.99 | 72.2
3.8364 | 72.2056 | 60.0298 | 72.2 | 3.8381 | 18.8279 | 59.97 | 18.8 | 3.8335 | 36.6422 | 60.0042 | 36.6 | 3.8384 | 54.3992 | 59.99 | 54.4 | 3.8352 | 72.2022 | 59.99 | 72.2
3.8447 | 72.2056 | 60.0299 | 72.2 | 3.8465 | 18.8277 | 59.97 | 18.8 | 3.8418 | 36.6426 | 60.0041 | 36.6 | 3.8467 | 54.3983 | 59.99 | 54.4 | 3.8435 | 72.2014 | 59.99 | 72.2
3.8531 | 72.2057 | 60.0299 | 72.2 | 3.8548 | 18.8275 | 59.97 | 18.8 | 3.8502 | 36.6431 | 60.004 | 36.6 | 3.8551 | 54.3974 | 59.99 | 54.4 | 3.8518 | 72.2006 | 59.99 | 72.2
3.8614 | 72.2057 | 60.03 | 72.2 | 3.8632 | 18.8273 | 59.97 | 18.8 | 3.8585 | 36.6435 | 60.0039 | 36.6 | 3.8634 | 54.3965 | 59.99 | 54.4 | 3.8602 | 72.2018 | 59.99 | 72.2
3.8697 | 72.2057 | 60.0299 | 72.2 | 3.8715 | 18.8271 | 59.97 | 18.8 | 3.8668 | 36.6439 | 60.0038 | 36.6 | 3.8717 | 54.3959 | 59.99 | 54.4 | 3.8685 | 72.2029 | 59.99 | 72.2
3.8781 | 72.2057 | 60.0298 | 72.2 | 3.8798 | 18.8262 | 59.97 | 18.8 | 3.8752 | 36.6443 | 60.0038 | 36.6 | 3.88 | 54.3954 | 59.99 | 54.4 | 3.8768 | 72.2049 | 59.99 | 72.2
3.8864 | 72.2057 | 60.0297 | 72.2 | 3.8882 | 18.8253 | 59.97 | 18.8 | 3.8835 | 36.6448 | 60.0037 | 36.6 | 3.8884 | 54.3965 | 59.99 | 54.4 | 3.8853 | 72.2069 | 59.99 | 72.2
3.8947 | 72.205 | 60.0297 | 72.2 | 3.8965 | 18.8249 | 59.97 | 18.8 | 3.8918 | 36.6452 | 60.0036 | 36.6 | 3.8967 | 54.3976 | 59.99 | 54.4 | 3.8936 | 72.2089 | 59.99 | 72.2
3.903 | 72.2043 | 60.0296 | 72.2 | 3.9048 | 18.8245 | 59.97 | 18.8 | 3.9001 | 36.6456 | 60.0035 | 36.6 | 3.905 | 54.3984 | 59.99 | 54.4 | 3.9019 | 72.2109 | 59.99 | 72.2
3.9114 | 72.2036 | 60.0295 | 72.2 | 3.9131 | 18.8243 | 59.9701 | 18.8 | 3.9085 | 36.6456 | 60.0034 | 36.6 | 3.9135 | 54.3993 | 59.99 | 54.4 | 3.9102 | 72.2125 | 59.99 | 72.2
3.9197 | 72.2029 | 60.0294 | 72.2 | 3.9215 | 18.8241 | 59.9701 | 18.8 | 3.9168 | 36.6456 | 60.0033 | 36.6 | 3.9218 | 54.3997 | 59.99 | 54.4 | 3.9186 | 72.214 | 59.99 | 72.2
3.928 | 72.2022 | 60.0293 | 72.2 | 3.9298 | 18.8239 | 59.9702 | 18.8 | 3.9252 | 36.6456 | 60.0033 | 36.6 | 3.9301 | 54.4001 | 59.99 | 54.4 | 3.9269 | 72.2152 | 59.99 | 72.2
3.9364 | 72.2015 | 60.0292 | 72.2 | 3.9382 | 18.8237 | 59.9703 | 18.8 | 3.9335 | 36.6456 | 60.0032 | 36.6 | 3.9384 | 54.4005 | 59.99 | 54.4 | 3.9352 | 72.2165 | 59.99 | 72.2
3.9447 | 72.2009 | 60.0292 | 72.2 | 3.9465 | 18.8235 | 59.9704 | 18.8 | 3.9418 | 36.6456 | 60.0031 | 36.6 | 3.9468 | 54.4009 | 59.99 | 54.4 | 3.9435 | 72.2158 | 59.99 | 72.2
3.953 | 72.2002 | 60.0291 | 72.2 | 3.9548 | 18.8233 | 59.9705 | 18.8 | 3.9501 | 36.6456 | 60.003 | 36.6 | 3.9551 | 54.4009 | 59.99 | 54.4 | 3.9519 | 72.215 | 59.99 | 72.2
3.9613 | 72.2014 | 60.029 | 72.2 | 3.9632 | 18.8239 | 59.9706 | 18.8 | 3.9585 | 36.6456 | 60.0029 | 36.6 | 3.9634 | 54.4009 | 59.99 | 54.4 | 3.9602 | 72.2146 | 59.99 | 72.2
3.9697 | 72.2025 | 60.0289 | 72.2 | 3.9715 | 18.8244 | 59.9706 | 18.8 | 3.9668 | 36.6456 | 60.0028 | 36.6 | 3.9718 | 54.4009 | 59.99 | 54.4 | 3.9685 | 72.2141 | 59.99 | 72.2
3.978 | 72.2025 | 60.0288 | 72.2 | 3.9799 | 18.8244 | 59.9707 | 18.8 | 3.9752 | 36.6456 | 60.0028 | 36.6 | 3.9801 | 54.4009 | 59.99 | 54.4 | 3.9768 | 72.2136 | 59.99 | 72.2
3.9863 | 72.2024 | 60.0287 | 72.2 | 3.9882 | 18.8244 | 59.9708 | 18.8 | 3.9835 | 36.6456 | 60.0027 | 36.6 | 3.9884 | 54.4009 | 59.99 | 54.4 | 3.9852 | 72.2131 | 59.99 | 72.2
3.9947 | 72.2023 | 60.0287 | 72.2 | 3.9965 | 18.8244 | 59.9709 | 18.8 | 3.9918 | 36.6459 | 60.0026 | 36.6 | 3.9967 | 54.4009 | 59.99 | 54.4 | 3.9935 | 72.214 | 59.99 | 72.2
4.003 | 72.2022 | 60.0286 | 72.2 | 4.0049 | 18.8244 | 59.971 | 18.8 | 4.0001 | 36.6461 | 60.0025 | 36.6 | 4.0051 | 54.4012 | 59.99 | 54.4 | 4.0018 | 72.2148 | 59.99 | 72.2
4.0113 | 72.2021 | 60.0285 | 72.2 | 4.0132 | 18.8244 | 59.9711 | 18.8 | 4.0085 | 36.6467 | 60.0024 | 36.6 | 4.0134 | 54.4015 | 59.99 | 54.4 | 4.0103 | 72.2159 | 59.99 | 72.2
4.0196 | 72.202 | 60.0284 | 72.2 | 4.0215 | 18.8244 | 59.9711 | 18.8 | 4.0168 | 36.6473 | 60.0023 | 36.6 | 4.0217 | 54.4024 | 59.99 | 54.4 | 4.0186 | 72.217 | 59.99 | 72.2
4.028 | 72.2019 | 60.0283 | 72.2 | 4.0299 | 18.8244 | 59.9712 | 18.8 | 4.0251 | 36.6479 | 60.0023 | 36.6 | 4.03 | 54.4033 | 59.99 | 54.4 | 4.0269 | 72.2178 | 59.99 | 72.2
4.0363 | 72.2017 | 60.0282 | 72.2 | 4.0382 | 18.8244 | 59.9713 | 18.8 | 4.0334 | 36.6485 | 60.0022 | 36.6 | 4.0385 | 54.4042 | 59.99 | 54.4 | 4.0352 | 72.2185 | 59.99 | 72.2
4.0446 | 72.1998 | 60.0282 | 72.2 | 4.0466 | 18.8244 | 59.9714 | 18.8 | 4.0418 | 36.6491 | 60.0021 | 36.6 | 4.0468 | 54.405 | 59.99 | 54.4 | 4.0436 | 72.2191 | 59.99 | 72.2
4.053 | 72.1978 | 60.0281 | 72.2 | 4.0549 | 18.8244 | 59.9715 | 18.8 | 4.0501 | 36.6498 | 60.002 | 36.6 | 4.0551 | 54.4059 | 59.99 | 54.4 | 4.0519 | 72.2197 | 59.99 | 72.2
4.0613 | 72.1975 | 60.028 | 72.2 | 4.0632 | 18.8244 | 59.9716 | 18.8 | 4.0585 | 36.6504 | 60.0019 | 36.6 | 4.0635 | 54.4068 | 59.99 | 54.4 | 4.0602 | 72.2214 | 59.99 | 72.2
4.0696 | 72.1971 | 60.0279 | 72.2 | 4.0715 | 18.8244 | 59.9716 | 18.8 | 4.0668 | 36.651 | 60.0018 | 36.6 | 4.0718 | 54.4087 | 59.99 | 54.4 | 4.0685 | 72.2232 | 59.99 | 72.2
4.0779 | 72.1968 | 60.0278 | 72.2 | 4.0799 | 18.8244 | 59.9717 | 18.8 | 4.0751 | 36.6514 | 60.0018 | 36.6 | 4.0801 | 54.4106 | 59.99 | 54.4 | 4.0769 | 72.224 | 59.99 | 72.2
4.0863 | 72.1964 | 60.0277 | 72.2 | 4.0883 | 18.8244 | 59.9718 | 18.8 | 4.0835 | 36.6517 | 60.0017 | 36.6 | 4.0884 | 54.4122 | 59.99 | 54.4 | 4.0852 | 72.2249 | 59.99 | 72.2
4.0946 | 72.1964 | 60.0277 | 72.2 | 4.0966 | 18.8244 | 59.9719 | 18.8 | 4.0918 | 36.6517 | 60.0016 | 36.6 | 4.0968 | 54.4138 | 59.99 | 54.4 | 4.0935 | 72.2256 | 59.99 | 72.2
4.1029 | 72.1963 | 60.0276 | 72.2 | 4.1049 | 18.8244 | 59.972 | 18.8 | 4.1002 | 36.6517 | 60.0015 | 36.6 | 4.1051 | 54.4148 | 59.99 | 54.4 | 4.1018 | 72.2263 | 59.99 | 72.2
4.1113 | 72.1957 | 60.0275 | 72.2 | 4.1132 | 18.8244 | 59.9721 | 18.8 | 4.1085 | 36.6517 | 60.0014 | 36.6 | 4.1134 | 54.4158 | 59.99 | 54.4 | 4.1102 | 72.2274 | 59.99 | 72.2
4.1196 | 72.1952 | 60.0274 | 72.2 | 4.1216 | 18.8244 | 59.9721 | 18.8 | 4.1168 | 36.6517 | 60.0013 | 36.6 | 4.1217 | 54.4165 | 59.99 | 54.4 | 4.1185 | 72.2286 | 59.99 | 72.2
4.1279 | 72.1946 | 60.0273 | 72.2 | 4.1299 | 18.8244 | 59.9722 | 18.8 | 4.1251 | 36.6517 | 60.0013 | 36.6 | 4.1301 | 54.4172 | 59.99 | 54.4 | 4.1268 | 72.2302 | 59.99 | 72.2
4.1362 | 72.194 | 60.0272 | 72.2 | 4.1382 | 18.8244 | 59.9723 | 18.8 | 4.1335 | 36.6517 | 60.0012 | 36.6 | 4.1384 | 54.4179 | 59.99 | 54.4 | 4.1353 | 72.2319 | 59.99 | 72.2
4.1446 | 72.1937 | 60.0272 | 72.2 | 4.1466 | 18.8244 | 59.9724 | 18.8 | 4.1418 | 36.6517 | 60.0011 | 36.6 | 4.1467 | 54.4185 | 59.99 | 54.4 | 4.1436 | 72.2318 | 59.99 | 72.2
4.1529 | 72.1935 | 60.0271 | 72.2 | 4.1549 | 18.8244 | 59.9725 | 18.8 | 4.1501 | 36.6517 | 60.001 | 36.6 | 4.1552 | 54.4195 | 59.99 | 54.4 | 4.1519 | 72.2318 | 59.99 | 72.2
4.1612 | 72.1965 | 60.027 | 72.2 | 4.1633 | 18.8244 | 59.9726 | 18.8 | 4.1584 | 36.652 | 60.0009 | 36.6 | 4.1635 | 54.4205 | 59.99 | 54.4 | 4.1602 | 72.2313 | 59.99 | 72.2
4.1696 | 72.1995 | 60.0269 | 72.2 | 4.1716 | 18.8244 | 59.9726 | 18.8 | 4.1668 | 36.6524 | 60.0008 | 36.6 | 4.1718 | 54.4214 | 59.99 | 54.4 | 4.1686 | 72.2308 | 59.99 | 72.2
4.1779 | 72.2027 | 60.0268 | 72.2 | 4.1799 | 18.8244 | 59.9727 | 18.8 | 4.1751 | 36.6528 | 60.0008 | 36.6 | 4.1801 | 54.4224 | 59.99 | 54.4 | 4.1769 | 72.2305 | 59.99 | 72.2
4.1862 | 72.2059 | 60.0267 | 72.2 | 4.1883 | 18.8244 | 59.9728 | 18.8 | 4.1835 | 36.6533 | 60.0007 | 36.6 | 4.1885 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 4.1852 | 72.2303 | 59.99 | 72.2
4.1945 | 72.2096 | 60.0267 | 72.2 | 4.1966 | 18.8244 | 59.9729 | 18.8 | 4.1918 | 36.6537 | 60.0006 | 36.6 | 4.1968 | 54.4244 | 59.99 | 54.4 | 4.1935 | 72.2301 | 59.99 | 72.2
4.2029 | 72.2133 | 60.0266 | 72.2 | 4.205 | 18.8244 | 59.973 | 18.8 | 4.2001 | 36.6542 | 60.0005 | 36.6 | 4.2051 | 54.4256 | 59.99 | 54.4 | 4.2019 | 72.2299 | 59.99 | 72.2
4.2112 | 72.2171 | 60.0265 | 72.2 | 4.2133 | 18.8244 | 59.9731 | 18.8 | 4.2084 | 36.6546 | 60.0004 | 36.6 | 4.2134 | 54.4269 | 59.99 | 54.4 | 4.2102 | 72.229 | 59.99 | 72.2
4.2195 | 72.2208 | 60.0264 | 72.2 | 4.2216 | 18.8244 | 59.9731 | 18.8 | 4.2168 | 36.6551 | 60.0003 | 36.6 | 4.2218 | 54.4277 | 59.99 | 54.4 | 4.2185 | 72.228 | 59.99 | 72.2
4.2279 | 72.2246 | 60.0263 | 72.2 | 4.23 | 18.8244 | 59.9732 | 18.8 | 4.2251 | 36.6555 | 60.0003 | 36.6 | 4.2301 | 54.4285 | 59.99 | 54.4 | 4.2268 | 72.2274 | 59.99 | 72.2
4.2362 | 72.2283 | 60.0262 | 72.2 | 4.2383 | 18.8244 | 59.9733 | 18.8 | 4.2335 | 36.656 | 60.0002 | 36.6 | 4.2384 | 54.428 | 59.99 | 54.4 | 4.2352 | 72.2268 | 59.99 | 72.2
4.2445 | 72.2288 | 60.0262 | 72.2 | 4.2466 | 18.8246 | 59.9734 | 18.8 | 4.2418 | 36.6561 | 60.0001 | 36.6 | 4.2468 | 54.4275 | 59.99 | 54.4 | 4.2435 | 72.2266 | 59.99 | 72.2
4.2529 | 72.2293 | 60.0261 | 72.2 | 4.2549 | 18.8247 | 59.9735 | 18.8 | 4.2501 | 36.6563 | 60 | 36.6 | 4.2551 | 54.427 | 59.99 | 54.4 | 4.2518 | 72.2265 | 59.99 | 72.2
4.2612 | 72.2293 | 60.026 | 72.2 | 4.2633 | 18.8249 | 59.9736 | 18.8 | 4.2584 | 36.6563 | 60 | 36.6 | 4.2634 | 54.4265 | 59.99 | 54.4 | 4.2603 | 72.2263 | 59.99 | 72.2
4.2695 | 72.2293 | 60.0259 | 72.2 | 4.2716 | 18.825 | 59.9736 | 18.8 | 4.2668 | 36.6563 | 60 | 36.6 | 4.2717 | 54.426 | 59.99 | 54.4 | 4.2686 | 72.226 | 59.99 | 72.2
4.2778 | 72.2293 | 60.0258 | 72.2 | 4.28 | 18.8251 | 59.9737 | 18.8 | 4.2751 | 36.6563 | 60 | 36.6 | 4.2802 | 54.4255 | 59.99 | 54.4 | 4.2769 | 72.2259 | 59.99 | 72.2
4.2862 | 72.2293 | 60.0257 | 72.2 | 4.2883 | 18.8253 | 59.9738 | 18.8 | 4.2834 | 36.6563 | 60 | 36.6 | 4.2885 | 54.425 | 59.99 | 54.4 | 4.2852 | 72.2258 | 59.99 | 72.2
4.2945 | 72.2293 | 60.0257 | 72.2 | 4.2966 | 18.8256 | 59.9739 | 18.8 | 4.2918 | 36.656 | 60 | 36.6 | 4.2968 | 54.4245 | 59.99 | 54.4 | 4.2936 | 72.2259 | 59.99 | 72.2
4.3028 | 72.2293 | 60.0256 | 72.2 | 4.305 | 18.826 | 59.974 | 18.8 | 4.3001 | 36.6557 | 60 | 36.6 | 4.3051 | 54.4245 | 59.99 | 54.4 | 4.3019 | 72.2261 | 59.99 | 72.2
4.3112 | 72.228 | 60.0255 | 72.2 | 4.3133 | 18.8264 | 59.9741 | 18.8 | 4.3085 | 36.6551 | 60 | 36.6 | 4.3135 | 54.4245 | 59.99 | 54.4 | 4.3102 | 72.2263 | 59.99 | 72.2
4.3195 | 72.2266 | 60.0254 | 72.2 | 4.3217 | 18.8267 | 59.9741 | 18.8 | 4.3168 | 36.6545 | 60 | 36.6 | 4.3218 | 54.4237 | 59.99 | 54.4 | 4.3185 | 72.2266 | 59.99 | 72.2
4.3278 | 72.2247 | 60.0253 | 72.2 | 4.33 | 18.8269 | 59.9742 | 18.8 | 4.3251 | 36.654 | 60 | 36.6 | 4.3301 | 54.4229 | 59.99 | 54.4 | 4.3269 | 72.2264 | 59.99 | 72.2
4.3361 | 72.2227 | 60.0252 | 72.2 | 4.3383 | 18.8272 | 59.9743 | 18.8 | 4.3334 | 36.6535 | 60 | 36.6 | 4.3385 | 54.422 | 59.99 | 54.4 | 4.3352 | 72.2261 | 59.99 | 72.2
4.3445 | 72.2219 | 60.0252 | 72.2 | 4.3467 | 18.8274 | 59.9744 | 18.8 | 4.3418 | 36.653 | 60 | 36.6 | 4.3468 | 54.4212 | 59.99 | 54.4 | 4.3435 | 72.2263 | 59.99 | 72.2
4.3528 | 72.221 | 60.0251 | 72.2 | 4.355 | 18.8276 | 59.9745 | 18.8 | 4.3501 | 36.6525 | 60 | 36.6 | 4.3551 | 54.4204 | 59.99 | 54.4 | 4.3519 | 72.2264 | 59.98 | 72.2
4.3611 | 72.2202 | 60.025 | 72.2 | 4.3633 | 18.8278 | 59.9746 | 18.8 | 4.3585 | 36.6519 | 60 | 36.6 | 4.3634 | 54.4196 | 59.99 | 54.4 | 4.3602 | 72.2263 | 59.98 | 72.2
4.3695 | 72.2194 | 60.0249 | 72.2 | 4.3717 | 18.828 | 59.9746 | 18.8 | 4.3668 | 36.6514 | 60 | 36.6 | 4.3718 | 54.4184 | 59.99 | 54.4 | 4.3685 | 72.2262 | 59.98 | 72.2
4.3778 | 72.2185 | 60.0248 | 72.2 | 4.38 | 18.828 | 59.9747 | 18.8 | 4.3751 | 36.6512 | 60 | 36.6 | 4.3801 | 54.4172 | 59.99 | 54.4 | 4.3768 | 72.2261 | 59.98 | 72.2
4.3861 | 72.2177 | 60.0247 | 72.2 | 4.3884 | 18.828 | 59.9748 | 18.8 | 4.3834 | 36.651 | 60 | 36.6 | 4.3884 | 54.4155 | 59.99 | 54.4 | 4.3853 | 72.2259 | 59.98 | 72.2
4.3944 | 72.2182 | 60.0247 | 72.2 | 4.3967 | 18.828 | 59.9749 | 18.8 | 4.3918 | 36.6507 | 60 | 36.6 | 4.3967 | 54.4138 | 59.99 | 54.4 | 4.3936 | 72.2258 | 59.98 | 72.2
4.4028 | 72.2187 | 60.0246 | 72.2 | 4.405 | 18.828 | 59.975 | 18.8 | 4.4001 | 36.6504 | 60 | 36.6 | 4.4052 | 54.413 | 59.99 | 54.4 | 4.4019 | 72.2257 | 59.98 | 72.2
4.4111 | 72.2198 | 60.0245 | 72.2 | 4.4133 | 18.828 | 59.9751 | 18.8 | 4.4084 | 36.6484 | 60 | 36.6 | 4.4135 | 54.4123 | 59.99 | 54.4 | 4.4102 | 72.2269 | 59.98 | 72.2
4.4194 | 72.221 | 60.0244 | 72.2 | 4.4217 | 18.828 | 59.9752 | 18.8 | 4.4167 | 36.6465 | 60 | 36.6 | 4.4218 | 54.4115 | 59.99 | 54.4 | 4.4186 | 72.2282 | 59.98 | 72.2
4.4278 | 72.221 | 60.0243 | 72.2 | 4.4301 | 18.828 | 59.9752 | 18.8 | 4.4251 | 36.6445 | 60 | 36.6 | 4.4302 | 54.4108 | 59.99 | 54.4 | 4.4269 | 72.2287 | 59.98 | 72.2
4.4361 | 72.221 | 60.0242 | 72.2 | 4.4384 | 18.828 | 59.9753 | 18.8 | 4.4334 | 36.6425 | 60 | 36.6 | 4.4385 | 54.41 | 59.99 | 54.4 | 4.4352 | 72.2291 | 59.98 | 72.2
4.4444 | 72.221 | 60.0242 | 72.2 | 4.4467 | 18.828 | 59.9754 | 18.8 | 4.4418 | 36.6403 | 60 | 36.6 | 4.4468 | 54.4093 | 59.99 | 54.4 | 4.4436 | 72.2296 | 59.98 | 72.2
4.4527 | 72.221 | 60.0241 | 72.2 | 4.455 | 18.828 | 59.9755 | 18.8 | 4.4501 | 36.6381 | 60 | 36.6 | 4.4551 | 54.4089 | 59.99 | 54.4 | 4.4519 | 72.2301 | 59.98 | 72.2
4.4611 | 72.221 | 60.024 | 72.2 | 4.4634 | 18.828 | 59.9756 | 18.8 | 4.4584 | 36.636 | 60 | 36.6 | 4.4635 | 54.4085 | 59.99 | 54.4 | 4.4602 | 72.2298 | 59.98 | 72.2
4.4694 | 72.221 | 60.0239 | 72.2 | 4.4717 | 18.828 | 59.9757 | 18.8 | 4.4667 | 36.6338 | 60 | 36.6 | 4.4718 | 54.409 | 59.99 | 54.4 | 4.4685 | 72.2295 | 59.98 | 72.2
4.4777 | 72.2209 | 60.0238 | 72.2 | 4.48 | 18.828 | 59.9757 | 18.8 | 4.4751 | 36.6319 | 60 | 36.6 | 4.4801 | 54.4094 | 59.99 | 54.4 | 4.4769 | 72.2292 | 59.98 | 72.2
4.4861 | 72.2209 | 60.0237 | 72.2 | 4.4884 | 18.828 | 59.9758 | 18.8 | 4.4835 | 36.6301 | 60 | 36.6 | 4.4884 | 54.4097 | 59.99 | 54.4 | 4.4852 | 72.2289 | 59.98 | 72.2
4.4944 | 72.2193 | 60.0237 | 72.2 | 4.4967 | 18.828 | 59.9759 | 18.8 | 4.4918 | 36.6295 | 60 | 36.6 | 4.4968 | 54.41 | 59.99 | 54.4 | 4.4935 | 72.2281 | 59.98 | 72.2
4.5027 | 72.2177 | 60.0236 | 72.2 | 4.5051 | 18.828 | 59.976 | 18.8 | 4.5001 | 36.6289 | 60 | 36.6 | 4.5051 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 4.5018 | 72.2273 | 59.98 | 72.2
4.511 | 72.2167 | 60.0235 | 72.2 | 4.5134 | 18.828 | 59.9761 | 18.8 | 4.5084 | 36.6283 | 60 | 36.6 | 4.5134 | 54.4106 | 59.99 | 54.4 | 4.5103 | 72.2268 | 59.98 | 72.2
4.5194 | 72.2156 | 60.0234 | 72.2 | 4.5217 | 18.828 | 59.9762 | 18.8 | 4.5168 | 36.6277 | 60 | 36.6 | 4.5219 | 54.4104 | 59.99 | 54.4 | 4.5186 | 72.2264 | 59.98 | 72.2
4.5277 | 72.2183 | 60.0233 | 72.2 | 4.5301 | 18.828 | 59.9762 | 18.8 | 4.5251 | 36.6274 | 60 | 36.6 | 4.5302 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 4.5269 | 72.2262 | 59.98 | 72.2
4.536 | 72.221 | 60.0232 | 72.2 | 4.5384 | 18.828 | 59.9763 | 18.8 | 4.5334 | 36.6272 | 60 | 36.6 | 4.5385 | 54.4099 | 59.99 | 54.4 | 4.5353 | 72.2261 | 59.98 | 72.2
4.5443 | 72.2249 | 60.0232 | 72.2 | 4.5468 | 18.828 | 59.9764 | 18.8 | 4.5417 | 36.6269 | 60 | 36.6 | 4.5468 | 54.4096 | 59.99 | 54.4 | 4.5436 | 72.227 | 59.98 | 72.2
4.5527 | 72.2289 | 60.0231 | 72.2 | 4.5551 | 18.828 | 59.9765 | 18.8 | 4.5501 | 36.6266 | 60 | 36.6 | 4.5552 | 54.4097 | 59.99 | 54.4 | 4.5519 | 72.228 | 59.98 | 72.2
4.561 | 72.2334 | 60.023 | 72.2 | 4.5634 | 18.828 | 59.9766 | 18.8 | 4.5584 | 36.6261 | 60 | 36.6 | 4.5635 | 54.4098 | 59.99 | 54.4 | 4.5602 | 72.2289 | 59.98 | 72.2
4.5693 | 72.2378 | 60.0229 | 72.2 | 4.5718 | 18.828 | 59.9767 | 18.8 | 4.5668 | 36.6257 | 60 | 36.6 | 4.5718 | 54.4099 | 59.99 | 54.4 | 4.5686 | 72.2298 | 59.98 | 72.2
4.5777 | 72.2434 | 60.0228 | 72.2 | 4.5801 | 18.828 | 59.9767 | 18.8 | 4.5751 | 36.6255 | 60 | 36.6 | 4.5801 | 54.4101 | 59.99 | 54.4 | 4.5769 | 72.2304 | 59.98 | 72.2
4.586 | 72.249 | 60.0227 | 72.2 | 4.5884 | 18.828 | 59.9768 | 18.8 | 4.5834 | 36.6254 | 60 | 36.6 | 4.5885 | 54.4105 | 59.99 | 54.4 | 4.5852 | 72.2309 | 59.98 | 72.2
4.5943 | 72.254 | 60.0227 | 72.2 | 4.5967 | 18.828 | 59.9769 | 18.8 | 4.5917 | 36.6249 | 60 | 36.6 | 4.5968 | 54.411 | 59.99 | 54.4 | 4.5935 | 72.2331 | 59.98 | 72.2
4.6026 | 72.2591 | 60.0226 | 72.2 | 4.6051 | 18.828 | 59.977 | 18.8 | 4.6001 | 36.6245 | 60 | 36.6 | 4.6051 | 54.4119 | 59.99 | 54.4 | 4.6019 | 72.2352 | 59.98 | 72.2
4.611 | 72.2586 | 60.0225 | 72.2 | 4.6135 | 18.828 | 59.9771 | 18.8 | 4.6084 | 36.6239 | 60 | 36.6 | 4.6135 | 54.4128 | 59.99 | 54.4 | 4.6102 | 72.2362 | 59.98 | 72.2
4.6193 | 72.2581 | 60.0224 | 72.2 | 4.6218 | 18.828 | 59.9771 | 18.8 | 4.6168 | 36.6234 | 60 | 36.6 | 4.6218 | 54.4139 | 59.99 | 54.4 | 4.6185 | 72.2371 | 59.98 | 72.2
4.6276 | 72.2563 | 60.0223 | 72.2 | 4.6301 | 18.828 | 59.9772 | 18.8 | 4.6251 | 36.6233 | 60 | 36.6 | 4.6301 | 54.415 | 59.99 | 54.4 | 4.627 | 72.2367 | 59.98 | 72.2
4.636 | 72.2545 | 60.0222 | 72.2 | 4.6384 | 18.828 | 59.9773 | 18.8 | 4.6334 | 36.6233 | 60 | 36.6 | 4.6384 | 54.4158 | 59.99 | 54.4 | 4.6353 | 72.2362 | 59.98 | 72.2
4.6443 | 72.2531 | 60.0222 | 72.2 | 4.6468 | 18.828 | 59.9774 | 18.8 | 4.6417 | 36.6235 | 60 | 36.6 | 4.6469 | 54.4166 | 59.99 | 54.4 | 4.6436 | 72.2358 | 59.98 | 72.2
4.6526 | 72.2516 | 60.0221 | 72.2 | 4.6551 | 18.828 | 59.9775 | 18.8 | 4.6501 | 36.6237 | 60 | 36.6 | 4.6552 | 54.418 | 59.99 | 54.4 | 4.6519 | 72.2353 | 59.98 | 72.2
4.6609 | 72.2504 | 60.022 | 72.2 | 4.6635 | 18.828 | 59.9776 | 18.8 | 4.6584 | 36.6248 | 60 | 36.6 | 4.6635 | 54.4194 | 59.99 | 54.4 | 4.6603 | 72.2349 | 59.98 | 72.2
4.6693 | 72.2493 | 60.0219 | 72.2 | 4.6718 | 18.828 | 59.9776 | 18.8 | 4.6667 | 36.6258 | 60 | 36.6 | 4.6718 | 54.4204 | 59.99 | 54.4 | 4.6686 | 72.2344 | 59.98 | 72.2
4.6776 | 72.2483 | 60.0218 | 72.2 | 4.6801 | 18.828 | 59.9777 | 18.8 | 4.675 | 36.6272 | 60 | 36.6 | 4.6802 | 54.4214 | 59.99 | 54.4 | 4.6769 | 72.2313 | 59.98 | 72.2
4.6859 | 72.2473 | 60.0217 | 72.2 | 4.6885 | 18.828 | 59.9778 | 18.8 | 4.6834 | 36.6285 | 60 | 36.6 | 4.6885 | 54.4228 | 59.99 | 54.4 | 4.6852 | 72.2281 | 59.98 | 72.2
4.6943 | 72.2488 | 60.0217 | 72.2 | 4.6968 | 18.828 | 59.9779 | 18.8 | 4.6918 | 36.6299 | 60 | 36.6 | 4.6968 | 54.4242 | 59.99 | 54.4 | 4.6936 | 72.2269 | 59.98 | 72.2
4.7026 | 72.2503 | 60.0216 | 72.2 | 4.7051 | 18.828 | 59.978 | 18.8 | 4.7001 | 36.6313 | 60 | 36.6 | 4.7052 | 54.4255 | 59.99 | 54.4 | 4.7019 | 72.2257 | 59.98 | 72.2
4.7109 | 72.2518 | 60.0215 | 72.2 | 4.7135 | 18.828 | 59.9781 | 18.8 | 4.7084 | 36.6318 | 60 | 36.6 | 4.7135 | 54.4269 | 59.99 | 54.4 | 4.7102 | 72.227 | 59.98 | 72.2
4.7192 | 72.2534 | 60.0214 | 72.2 | 4.7218 | 18.828 | 59.9781 | 18.8 | 4.7167 | 36.6324 | 60 | 36.6 | 4.7218 | 54.4252 | 59.99 | 54.4 | 4.7186 | 72.2282 | 59.98 | 72.2
4.7276 | 72.2541 | 60.0213 | 72.2 | 4.7302 | 18.8279 | 59.9782 | 18.8 | 4.7251 | 36.6329 | 60 | 36.6 | 4.7301 | 54.4236 | 59.99 | 54.4 | 4.7269 | 72.229 | 59.98 | 72.2
4.7359 | 72.2547 | 60.0212 | 72.2 | 4.7385 | 18.8278 | 59.9783 | 18.8 | 4.7334 | 36.6334 | 60 | 36.6 | 4.7385 | 54.4213 | 59.99 | 54.4 | 4.7352 | 72.2297 | 59.98 | 72.2
4.7442 | 72.2556 | 60.0212 | 72.2 | 4.7468 | 18.8279 | 59.9784 | 18.8 | 4.7418 | 36.633 | 60 | 36.6 | 4.7468 | 54.4191 | 59.99 | 54.4 | 4.7435 | 72.2307 | 59.98 | 72.2
4.7526 | 72.2565 | 60.0211 | 72.2 | 4.7551 | 18.828 | 59.9785 | 18.8 | 4.7501 | 36.6327 | 60 | 36.6 | 4.7551 | 54.4168 | 59.99 | 54.4 | 4.752 | 72.2318 | 59.98 | 72.2
4.7609 | 72.2569 | 60.021 | 72.2 | 4.7635 | 18.8281 | 59.9786 | 18.8 | 4.7584 | 36.6329 | 60 | 36.6 | 4.7634 | 54.4146 | 59.99 | 54.4 | 4.7603 | 72.2327 | 59.98 | 72.2
4.7692 | 72.2572 | 60.0209 | 72.2 | 4.7719 | 18.8282 | 59.9786 | 18.8 | 4.7667 | 36.6332 | 60 | 36.6 | 4.7719 | 54.412 | 59.99 | 54.4 | 4.7686 | 72.2337 | 59.98 | 72.2
4.7775 | 72.2547 | 60.0208 | 72.2 | 4.7802 | 18.8285 | 59.9787 | 18.8 | 4.7751 | 36.6336 | 60 | 36.6 | 4.7802 | 54.4094 | 59.99 | 54.4 | 4.7769 | 72.2321 | 59.98 | 72.2
4.7859 | 72.2521 | 60.0207 | 72.2 | 4.7885 | 18.8288 | 59.9788 | 18.8 | 4.7834 | 36.634 | 60 | 36.6 | 4.7885 | 54.4068 | 59.99 | 54.4 | 4.7853 | 72.2306 | 59.98 | 72.2
4.7942 | 72.2495 | 60.0207 | 72.2 | 4.7968 | 18.8291 | 59.9789 | 18.8 | 4.7917 | 36.6348 | 60 | 36.6 | 4.7969 | 54.4043 | 59.99 | 54.4 | 4.7936 | 72.2275 | 59.98 | 72.2
4.8025 | 72.2469 | 60.0206 | 72.2 | 4.8052 | 18.8294 | 59.979 | 18.8 | 4.8 | 36.6355 | 60 | 36.6 | 4.8052 | 54.4038 | 59.99 | 54.4 | 4.8019 | 72.2244 | 59.98 | 72.2
4.8109 | 72.2444 | 60.0205 | 72.2 | 4.8135 | 18.8298 | 59.9791 | 18.8 | 4.8084 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 4.8135 | 54.4034 | 59.99 | 54.4 | 4.8103 | 72.2217 | 59.98 | 72.2
4.8192 | 72.2419 | 60.0204 | 72.2 | 4.8218 | 18.8302 | 59.9791 | 18.8 | 4.8167 | 36.638 | 60 | 36.6 | 4.8218 | 54.4026 | 59.99 | 54.4 | 4.8186 | 72.2189 | 59.98 | 72.2
4.8275 | 72.2365 | 60.0203 | 72.2 | 4.8302 | 18.8304 | 59.9792 | 18.8 | 4.8251 | 36.6392 | 60 | 36.6 | 4.8302 | 54.4019 | 59.99 | 54.4 | 4.8269 | 72.217 | 59.98 | 72.2
4.8358 | 72.2312 | 60.0202 | 72.2 | 4.8385 | 18.8306 | 59.9793 | 18.8 | 4.8334 | 36.6405 | 60 | 36.6 | 4.8385 | 54.4011 | 59.99 | 54.4 | 4.8352 | 72.215 | 59.98 | 72.2
4.8442 | 72.2261 | 60.0202 | 72.2 | 4.8469 | 18.8308 | 59.9794 | 18.8 | 4.8417 | 36.6414 | 60 | 36.6 | 4.8468 | 54.4002 | 59.99 | 54.4 | 4.8436 | 72.2148 | 59.98 | 72.2
4.8525 | 72.2211 | 60.0201 | 72.2 | 4.8552 | 18.8309 | 59.9795 | 18.8 | 4.85 | 36.6423 | 60 | 36.6 | 4.8551 | 54.3994 | 59.99 | 54.4 | 4.8519 | 72.2145 | 59.98 | 72.2
4.8608 | 72.2183 | 60.02 | 72.2 | 4.8635 | 18.8312 | 59.9796 | 18.8 | 4.8584 | 36.643 | 60 | 36.6 | 4.8635 | 54.3986 | 59.99 | 54.4 | 4.8602 | 72.2155 | 59.98 | 72.2
4.8692 | 72.2154 | 60.0199 | 72.2 | 4.8719 | 18.8314 | 59.9797 | 18.8 | 4.8667 | 36.6436 | 60 | 36.6 | 4.8718 | 54.3971 | 59.99 | 54.4 | 4.8685 | 72.2165 | 59.98 | 72.2
4.8775 | 72.2126 | 60.0198 | 72.2 | 4.8802 | 18.8314 | 59.9797 | 18.8 | 4.8751 | 36.6442 | 60 | 36.6 | 4.8801 | 54.3957 | 59.99 | 54.4 | 4.877 | 72.2178 | 59.98 | 72.2
4.8858 | 72.2098 | 60.0197 | 72.2 | 4.8885 | 18.8314 | 59.9798 | 18.8 | 4.8834 | 36.6449 | 60 | 36.6 | 4.8885 | 54.3947 | 59.99 | 54.4 | 4.8853 | 72.2191 | 59.98 | 72.2
4.8941 | 72.207 | 60.0197 | 72.2 | 4.8969 | 18.8314 | 59.9799 | 18.8 | 4.8917 | 36.645 | 60 | 36.6 | 4.8969 | 54.3937 | 59.99 | 54.4 | 4.8936 | 72.2207 | 59.98 | 72.2
4.9025 | 72.2042 | 60.0196 | 72.2 | 4.9052 | 18.8314 | 59.98 | 18.8 | 4.9001 | 36.6452 | 60 | 36.6 | 4.9052 | 54.3948 | 59.99 | 54.4 | 4.902 | 72.2223 | 59.98 | 72.2
4.9108 | 72.2023 | 60.0195 | 72.2 | 4.9136 | 18.8312 | 59.98 | 18.8 | 4.9084 | 36.6454 | 60 | 36.6 | 4.9135 | 54.3958 | 59.99 | 54.4 | 4.9103 | 72.2214 | 59.98 | 72.2
4.9191 | 72.2004 | 60.0194 | 72.2 | 4.9219 | 18.8309 | 59.98 | 18.8 | 4.9167 | 36.6457 | 60 | 36.6 | 4.9219 | 54.3958 | 59.99 | 54.4 | 4.9186 | 72.2205 | 59.98 | 72.2
4.9275 | 72.1989 | 60.0193 | 72.2 | 4.9302 | 18.8307 | 59.98 | 18.8 | 4.925 | 36.644 | 60 | 36.6 | 4.9302 | 54.3959 | 59.99 | 54.4 | 4.9269 | 72.2191 | 59.98 | 72.2
4.9358 | 72.1975 | 60.0192 | 72.2 | 4.9385 | 18.8305 | 59.98 | 18.8 | 4.9334 | 36.6424 | 60 | 36.6 | 4.9385 | 54.3965 | 59.99 | 54.4 | 4.9353 | 72.2178 | 59.98 | 72.2
4.9441 | 72.1961 | 60.0192 | 72.2 | 4.9469 | 18.83 | 59.98 | 18.8 | 4.9417 | 36.6398 | 60 | 36.6 | 4.9468 | 54.3971 | 59.99 | 54.4 | 4.9436 | 72.2166 | 59.98 | 72.2
4.9524 | 72.1947 | 60.0191 | 72.2 | 4.9553 | 18.8296 | 59.98 | 18.8 | 4.9501 | 36.6371 | 60 | 36.6 | 4.9552 | 54.3982 | 59.99 | 54.4 | 4.9519 | 72.2153 | 59.98 | 72.2
4.9608 | 72.1933 | 60.019 | 72.2 | 4.9636 | 18.8293 | 59.98 | 18.8 | 4.9584 | 36.6349 | 60 | 36.6 | 4.9635 | 54.3994 | 59.99 | 54.4 | 4.9603 | 72.2141 | 59.98 | 72.2
4.9691 | 72.1919 | 60.0189 | 72.2 | 4.9719 | 18.8291 | 59.98 | 18.8 | 4.9667 | 36.6327 | 60 | 36.6 | 4.9718 | 54.4006 | 59.99 | 54.4 | 4.9686 | 72.2128 | 59.98 | 72.2
4.9774 | 72.1905 | 60.0188 | 72.2 | 4.9802 | 18.8287 | 59.98 | 18.8 | 4.975 | 36.6305 | 60 | 36.6 | 4.9802 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 4.9769 | 72.2114 | 59.98 | 72.2
4.9858 | 72.1891 | 60.0187 | 72.2 | 4.9886 | 18.8284 | 59.98 | 18.8 | 4.9834 | 36.6283 | 60 | 36.6 | 4.9885 | 54.4002 | 59.99 | 54.4 | 4.9852 | 72.2099 | 59.98 | 72.2
4.9941 | 72.1902 | 60.0187 | 72.2 | 4.9969 | 18.8284 | 59.98 | 18.8 | 4.9917 | 36.6266 | 60 | 36.6 | 4.9968 | 54.3987 | 59.99 | 54.4 | 4.9937 | 72.2117 | 59.98 | 72.2
5.0024 | 72.1913 | 60.0186 | 72.2 | 5.0052 | 18.8283 | 59.98 | 18.8 | 5.0001 | 36.625 | 60 | 36.6 | 5.0051 | 54.3983 | 59.99 | 54.4 | 5.002 | 72.2134 | 59.98 | 72.2
5.0108 | 72.1924 | 60.0185 | 72.2 | 5.0136 | 18.8282 | 59.98 | 18.8 | 5.0084 | 36.6249 | 60 | 36.6 | 5.0135 | 54.3979 | 59.99 | 54.4 | 5.0103 | 72.2151 | 59.98 | 72.2
5.0191 | 72.1935 | 60.0184 | 72.2 | 5.0219 | 18.8282 | 59.98 | 18.8 | 5.0167 | 36.6247 | 60 | 36.6 | 5.0219 | 54.3969 | 59.99 | 54.4 | 5.0186 | 72.2168 | 59.98 | 72.2
5.0274 | 72.1946 | 60.0183 | 72.2 | 5.0303 | 18.8281 | 59.98 | 18.8 | 5.025 | 36.6257 | 60 | 36.6 | 5.0302 | 54.3959 | 59.99 | 54.4 | 5.027 | 72.2194 | 59.98 | 72.2
5.0357 | 72.1956 | 60.0182 | 72.2 | 5.0386 | 18.8281 | 59.98 | 18.8 | 5.0334 | 36.6268 | 60 | 36.6 | 5.0385 | 54.3954 | 59.99 | 54.4 | 5.0353 | 72.2219 | 59.98 | 72.2
5.0441 | 72.1964 | 60.0182 | 72.2 | 5.0469 | 18.828 | 59.98 | 18.8 | 5.0417 | 36.627 | 60 | 36.6 | 5.0469 | 54.3949 | 59.99 | 54.4 | 5.0436 | 72.2245 | 59.98 | 72.2
5.0524 | 72.1972 | 60.0181 | 72.2 | 5.0553 | 18.8279 | 59.98 | 18.8 | 5.05 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 5.0552 | 54.3942 | 59.99 | 54.4 | 5.052 | 72.227 | 59.98 | 72.2
5.0607 | 72.1991 | 60.018 | 72.2 | 5.0636 | 18.8279 | 59.98 | 18.8 | 5.0583 | 36.6276 | 60 | 36.6 | 5.0635 | 54.3934 | 59.99 | 54.4 | 5.0603 | 72.2287 | 59.98 | 72.2
5.0691 | 72.2009 | 60.0179 | 72.2 | 5.072 | 18.8279 | 59.98 | 18.8 | 5.0667 | 36.6279 | 60 | 36.6 | 5.0719 | 54.3931 | 59.99 | 54.4 | 5.0686 | 72.2305 | 59.98 | 72.2
5.0774 | 72.2021 | 60.0178 | 72.2 | 5.0803 | 18.8279 | 59.98 | 18.8 | 5.075 | 36.6275 | 60 | 36.6 | 5.0802 | 54.3928 | 59.99 | 54.4 | 5.0769 | 72.2305 | 59.98 | 72.2
5.0857 | 72.2033 | 60.0177 | 72.2 | 5.0886 | 18.8279 | 59.98 | 18.8 | 5.0834 | 36.6271 | 60 | 36.6 | 5.0885 | 54.3939 | 59.99 | 54.4 | 5.0853 | 72.2305 | 59.98 | 72.2
5.094 | 72.204 | 60.0177 | 72.2 | 5.0969 | 18.8279 | 59.98 | 18.8 | 5.0917 | 36.6267 | 60 | 36.6 | 5.0968 | 54.395 | 59.99 | 54.4 | 5.0936 | 72.2298 | 59.98 | 72.2
5.1024 | 72.2048 | 60.0176 | 72.2 | 5.1053 | 18.8279 | 59.98 | 18.8 | 5.1 | 36.6264 | 60 | 36.6 | 5.1052 | 54.3961 | 59.99 | 54.4 | 5.1019 | 72.2291 | 59.98 | 72.2
5.1107 | 72.2066 | 60.0175 | 72.2 | 5.1136 | 18.8275 | 59.98 | 18.8 | 5.1084 | 36.6255 | 60 | 36.6 | 5.1135 | 54.3971 | 59.99 | 54.4 | 5.1104 | 72.2276 | 59.98 | 72.2
5.119 | 72.2084 | 60.0174 | 72.2 | 5.1219 | 18.8271 | 59.98 | 18.8 | 5.1167 | 36.6246 | 60 | 36.6 | 5.1218 | 54.3978 | 59.99 | 54.4 | 5.1187 | 72.2261 | 59.98 | 72.2
5.1274 | 72.2103 | 60.0173 | 72.2 | 5.1303 | 18.8267 | 59.98 | 18.8 | 5.1251 | 36.6239 | 60 | 36.6 | 5.1301 | 54.3984 | 59.99 | 54.4 | 5.127 | 72.2258 | 59.98 | 72.2
5.1357 | 72.2122 | 60.0172 | 72.2 | 5.1386 | 18.8263 | 59.98 | 18.8 | 5.1334 | 36.6233 | 60 | 36.6 | 5.1385 | 54.399 | 59.99 | 54.4 | 5.1353 | 72.2255 | 59.98 | 72.2
5.144 | 72.2129 | 60.0172 | 72.2 | 5.147 | 18.826 | 59.98 | 18.8 | 5.1417 | 36.6226 | 60 | 36.6 | 5.1469 | 54.3996 | 59.99 | 54.4 | 5.1437 | 72.2254 | 59.98 | 72.2
5.1524 | 72.2137 | 60.0171 | 72.2 | 5.1553 | 18.8256 | 59.98 | 18.8 | 5.15 | 36.622 | 60 | 36.6 | 5.1552 | 54.4002 | 59.99 | 54.4 | 5.152 | 72.2254 | 59.98 | 72.2
5.1607 | 72.2145 | 60.017 | 72.2 | 5.1636 | 18.8252 | 59.98 | 18.8 | 5.1584 | 36.6212 | 60 | 36.6 | 5.1636 | 54.4009 | 59.99 | 54.4 | 5.1603 | 72.2254 | 59.98 | 72.2
5.169 | 72.2153 | 60.0169 | 72.2 | 5.1719 | 18.8248 | 59.98 | 18.8 | 5.1667 | 36.6203 | 60 | 36.6 | 5.1719 | 54.4031 | 59.99 | 54.4 | 5.1686 | 72.2253 | 59.98 | 72.2
5.1773 | 72.2155 | 60.0168 | 72.2 | 5.1803 | 18.8248 | 59.98 | 18.8 | 5.175 | 36.6191 | 60 | 36.6 | 5.1802 | 54.4054 | 59.99 | 54.4 | 5.177 | 72.226 | 59.98 | 72.2
5.1857 | 72.2157 | 60.0167 | 72.2 | 5.1886 | 18.8247 | 59.98 | 18.8 | 5.1833 | 36.6179 | 60 | 36.6 | 5.1885 | 54.4076 | 59.99 | 54.4 | 5.1853 | 72.2266 | 59.98 | 72.2
5.194 | 72.2149 | 60.0167 | 72.2 | 5.197 | 18.825 | 59.98 | 18.8 | 5.1917 | 36.6173 | 60 | 36.6 | 5.1969 | 54.4099 | 59.99 | 54.4 | 5.1936 | 72.2275 | 59.98 | 72.2
5.2023 | 72.214 | 60.0166 | 72.2 | 5.2053 | 18.8253 | 59.98 | 18.8 | 5.2 | 36.6166 | 60 | 36.6 | 5.2052 | 54.4122 | 59.99 | 54.4 | 5.202 | 72.2283 | 59.98 | 72.2
5.2107 | 72.2133 | 60.0165 | 72.2 | 5.2136 | 18.8254 | 59.98 | 18.8 | 5.2084 | 36.616 | 60 | 36.6 | 5.2135 | 54.4144 | 59.99 | 54.4 | 5.2103 | 72.2269 | 59.98 | 72.2
5.219 | 72.2127 | 60.0164 | 72.2 | 5.222 | 18.8255 | 59.98 | 18.8 | 5.2167 | 36.6154 | 60 | 36.6 | 5.2219 | 54.417 | 59.99 | 54.4 | 5.2186 | 72.2255 | 59.98 | 72.2
5.2273 | 72.2121 | 60.0163 | 72.2 | 5.2303 | 18.8253 | 59.98 | 18.8 | 5.225 | 36.6153 | 60 | 36.6 | 5.2302 | 54.4195 | 59.99 | 54.4 | 5.2269 | 72.2247 | 59.98 | 72.2
5.2357 | 72.2115 | 60.0162 | 72.2 | 5.2386 | 18.8252 | 59.98 | 18.8 | 5.2333 | 36.6153 | 60 | 36.6 | 5.2385 | 54.4225 | 59.99 | 54.4 | 5.2354 | 72.2239 | 59.98 | 72.2
5.244 | 72.2109 | 60.0162 | 72.2 | 5.2469 | 18.8251 | 59.98 | 18.8 | 5.2417 | 36.615 | 60 | 36.6 | 5.2468 | 54.4255 | 59.99 | 54.4 | 5.2437 | 72.2231 | 59.98 | 72.2
5.2523 | 72.2103 | 60.0161 | 72.2 | 5.2553 | 18.8249 | 59.98 | 18.8 | 5.25 | 36.6148 | 60 | 36.6 | 5.2552 | 54.4255 | 59.99 | 54.4 | 5.252 | 72.2222 | 59.98 | 72.2
5.2606 | 72.2103 | 60.016 | 72.2 | 5.2637 | 18.8245 | 59.98 | 18.8 | 5.2584 | 36.615 | 60 | 36.6 | 5.2635 | 54.4255 | 59.9801 | 54.4 | 5.2604 | 72.2223 | 59.98 | 72.2
5.269 | 72.2103 | 60.0159 | 72.2 | 5.272 | 18.8241 | 59.98 | 18.8 | 5.2667 | 36.6152 | 60 | 36.6 | 5.2719 | 54.4255 | 59.9801 | 54.4 | 5.2687 | 72.2224 | 59.98 | 72.2
5.2773 | 72.2103 | 60.0158 | 72.2 | 5.2803 | 18.8239 | 59.98 | 18.8 | 5.275 | 36.6154 | 60 | 36.6 | 5.2802 | 54.4255 | 59.9802 | 54.4 | 5.277 | 72.2229 | 59.98 | 72.2
5.2856 | 72.2103 | 60.0157 | 72.2 | 5.2886 | 18.8237 | 59.98 | 18.8 | 5.2833 | 36.6156 | 60 | 36.6 | 5.2886 | 54.4255 | 59.9803 | 54.4 | 5.2853 | 72.2235 | 59.98 | 72.2
5.294 | 72.2119 | 60.0157 | 72.2 | 5.297 | 18.8243 | 59.98 | 18.8 | 5.2917 | 36.6159 | 60 | 36.6 | 5.2969 | 54.4255 | 59.9804 | 54.4 | 5.2937 | 72.2267 | 59.98 | 72.2
5.3023 | 72.2135 | 60.0156 | 72.2 | 5.3053 | 18.8249 | 59.98 | 18.8 | 5.3 | 36.6161 | 60 | 36.6 | 5.3052 | 54.4255 | 59.9805 | 54.4 | 5.302 | 72.2298 | 59.98 | 72.2
5.3106 | 72.2152 | 60.0155 | 72.2 | 5.3137 | 18.8258 | 59.98 | 18.8 | 5.3083 | 36.6158 | 60 | 36.6 | 5.3136 | 54.4255 | 59.9806 | 54.4 | 5.3103 | 72.233 | 59.98 | 72.2
5.319 | 72.2168 | 60.0154 | 72.2 | 5.322 | 18.8266 | 59.98 | 18.8 | 5.3167 | 36.6155 | 60 | 36.6 | 5.3219 | 54.4255 | 59.9806 | 54.4 | 5.3187 | 72.2361 | 59.98 | 72.2
5.3273 | 72.2184 | 60.0153 | 72.2 | 5.3303 | 18.8274 | 59.98 | 18.8 | 5.325 | 36.6155 | 60 | 36.6 | 5.3302 | 54.4255 | 59.9807 | 54.4 | 5.327 | 72.2393 | 59.98 | 72.2
5.3356 | 72.2201 | 60.0152 | 72.2 | 5.3387 | 18.8283 | 59.98 | 18.8 | 5.3334 | 36.6155 | 60 | 36.6 | 5.3385 | 54.4255 | 59.9808 | 54.4 | 5.3353 | 72.2425 | 59.98 | 72.2
5.3439 | 72.2215 | 60.0152 | 72.2 | 5.347 | 18.8289 | 59.98 | 18.8 | 5.3417 | 36.6159 | 60 | 36.6 | 5.3469 | 54.4254 | 59.9809 | 54.4 | 5.3436 | 72.2446 | 59.98 | 72.2
5.3523 | 72.223 | 60.0151 | 72.2 | 5.3553 | 18.8296 | 59.98 | 18.8 | 5.35 | 36.6162 | 60 | 36.6 | 5.3552 | 54.4254 | 59.981 | 54.4 | 5.3521 | 72.2468 | 59.98 | 72.2
5.3606 | 72.2245 | 60.015 | 72.2 | 5.3636 | 18.8298 | 59.98 | 18.8 | 5.3583 | 36.6164 | 60 | 36.6 | 5.3635 | 54.4254 | 59.9811 | 54.4 | 5.3604 | 72.2486 | 59.9799 | 72.2
5.3689 | 72.226 | 60.0149 | 72.2 | 5.372 | 18.83 | 59.98 | 18.8 | 5.3667 | 36.6166 | 60 | 36.6 | 5.3719 | 54.4254 | 59.9811 | 54.4 | 5.3687 | 72.2503 | 59.9798 | 72.2
5.3773 | 72.2258 | 60.0148 | 72.2 | 5.3803 | 18.8296 | 59.98 | 18.8 | 5.375 | 36.6168 | 60 | 36.6 | 5.3802 | 54.4254 | 59.9812 | 54.4 | 5.377 | 72.2492 | 59.9797 | 72.2
5.3856 | 72.2257 | 60.0147 | 72.2 | 5.3887 | 18.8292 | 59.98 | 18.8 | 5.3834 | 36.617 | 60 | 36.6 | 5.3885 | 54.4254 | 59.9813 | 54.4 | 5.3854 | 72.2481 | 59.9796 | 72.2
5.3939 | 72.2255 | 60.0147 | 72.2 | 5.397 | 18.8287 | 59.98 | 18.8 | 5.3917 | 36.6172 | 60 | 36.6 | 5.3969 | 54.4254 | 59.9814 | 54.4 | 5.3937 | 72.247 | 59.9796 | 72.2
5.4023 | 72.2254 | 60.0146 | 72.2 | 5.4053 | 18.8283 | 59.98 | 18.8 | 5.4 | 36.6174 | 60 | 36.6 | 5.4053 | 54.4253 | 59.9815 | 54.4 | 5.402 | 72.2459 | 59.9795 | 72.2
5.4106 | 72.2252 | 60.0145 | 72.2 | 5.4137 | 18.8279 | 59.98 | 18.8 | 5.4083 | 36.6176 | 60 | 36.6 | 5.4136 | 54.4253 | 59.9816 | 54.4 | 5.4104 | 72.2442 | 59.9794 | 72.2
5.4189 | 72.2251 | 60.0144 | 72.2 | 5.422 | 18.8275 | 59.98 | 18.8 | 5.4167 | 36.6178 | 60 | 36.6 | 5.4219 | 54.4253 | 59.9816 | 54.4 | 5.4187 | 72.2426 | 59.9793 | 72.2
5.4272 | 72.226 | 60.0143 | 72.2 | 5.4304 | 18.8273 | 59.98 | 18.8 | 5.425 | 36.6166 | 60 | 36.6 | 5.4302 | 54.4253 | 59.9817 | 54.4 | 5.427 | 72.2409 | 59.9792 | 72.2
5.4356 | 72.2269 | 60.0142 | 72.2 | 5.4387 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.4333 | 36.6153 | 60 | 36.6 | 5.4386 | 54.4253 | 59.9818 | 54.4 | 5.4353 | 72.2391 | 59.9791 | 72.2
5.4439 | 72.2278 | 60.0142 | 72.2 | 5.447 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.4417 | 36.6141 | 60 | 36.6 | 5.4469 | 54.4253 | 59.9819 | 54.4 | 5.4437 | 72.2376 | 59.9791 | 72.2
5.4522 | 72.2288 | 60.0141 | 72.2 | 5.4553 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.45 | 36.613 | 60 | 36.6 | 5.4552 | 54.4253 | 59.982 | 54.4 | 5.452 | 72.2361 | 59.979 | 72.2
5.4606 | 72.2308 | 60.014 | 72.2 | 5.4637 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.4583 | 36.6121 | 60 | 36.6 | 5.4636 | 54.4253 | 59.9821 | 54.4 | 5.4603 | 72.2359 | 59.9789 | 72.2
5.4689 | 72.2328 | 60.0139 | 72.2 | 5.472 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.4667 | 36.6111 | 60 | 36.6 | 5.4719 | 54.4253 | 59.9821 | 54.4 | 5.4688 | 72.2357 | 59.9788 | 72.2
5.4772 | 72.2355 | 60.0138 | 72.2 | 5.4803 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.475 | 36.6102 | 60 | 36.6 | 5.4802 | 54.4253 | 59.9822 | 54.4 | 5.4771 | 72.2327 | 59.9787 | 72.2
5.4856 | 72.2382 | 60.0137 | 72.2 | 5.4887 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.4833 | 36.6093 | 60 | 36.6 | 5.4885 | 54.4253 | 59.9823 | 54.4 | 5.4854 | 72.2298 | 59.9786 | 72.2
5.4939 | 72.2409 | 60.0137 | 72.2 | 5.497 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.4916 | 36.6084 | 60 | 36.6 | 5.4969 | 54.4253 | 59.9824 | 54.4 | 5.4937 | 72.2279 | 59.9786 | 72.2
5.5022 | 72.2437 | 60.0136 | 72.2 | 5.5054 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.5 | 36.6074 | 60 | 36.6 | 5.5052 | 54.4253 | 59.9825 | 54.4 | 5.5021 | 72.2261 | 59.9785 | 72.2
5.5105 | 72.2455 | 60.0135 | 72.2 | 5.5137 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.5083 | 36.608 | 60 | 36.6 | 5.5135 | 54.4253 | 59.9826 | 54.4 | 5.5104 | 72.2259 | 59.9784 | 72.2
5.5189 | 72.2472 | 60.0134 | 72.2 | 5.522 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.5167 | 36.6086 | 60 | 36.6 | 5.522 | 54.4253 | 59.9826 | 54.4 | 5.5187 | 72.2258 | 59.9783 | 72.2
5.5272 | 72.249 | 60.0133 | 72.2 | 5.5304 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.525 | 36.6124 | 60 | 36.6 | 5.5303 | 54.4253 | 59.9827 | 54.4 | 5.5271 | 72.2257 | 59.9782 | 72.2
5.5355 | 72.2508 | 60.0132 | 72.2 | 5.5387 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.5333 | 36.6162 | 60 | 36.6 | 5.5386 | 54.4253 | 59.9828 | 54.4 | 5.5354 | 72.2255 | 59.9781 | 72.2
5.5439 | 72.2499 | 60.0132 | 72.2 | 5.5471 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.5417 | 36.6199 | 60 | 36.6 | 5.5469 | 54.4253 | 59.9829 | 54.4 | 5.5437 | 72.2252 | 59.9781 | 72.2
5.5522 | 72.249 | 60.0131 | 72.2 | 5.5554 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.55 | 36.6235 | 60 | 36.6 | 5.5553 | 54.4253 | 59.983 | 54.4 | 5.552 | 72.2247 | 59.978 | 72.2
5.5605 | 72.2474 | 60.013 | 72.2 | 5.5637 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.5583 | 36.6283 | 60 | 36.6 | 5.5636 | 54.4253 | 59.9831 | 54.4 | 5.5604 | 72.2271 | 59.9779 | 72.2
5.5689 | 72.2457 | 60.0129 | 72.2 | 5.5721 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.5667 | 36.6331 | 60 | 36.6 | 5.5719 | 54.4253 | 59.9831 | 54.4 | 5.5687 | 72.2294 | 59.9778 | 72.2
5.5772 | 72.2458 | 60.0128 | 72.2 | 5.5804 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.575 | 36.6379 | 60 | 36.6 | 5.5803 | 54.4253 | 59.9832 | 54.4 | 5.577 | 72.2302 | 59.9777 | 72.2
5.5855 | 72.2458 | 60.0127 | 72.2 | 5.5887 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.5833 | 36.6426 | 60 | 36.6 | 5.5886 | 54.4253 | 59.9833 | 54.4 | 5.5853 | 72.231 | 59.9776 | 72.2
5.5938 | 72.2457 | 60.0127 | 72.2 | 5.597 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.5917 | 36.6468 | 60 | 36.6 | 5.5969 | 54.4253 | 59.9834 | 54.4 | 5.5938 | 72.2292 | 59.9776 | 72.2
5.6022 | 72.2456 | 60.0126 | 72.2 | 5.6054 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.6 | 36.6509 | 60 | 36.6 | 5.6052 | 54.4253 | 59.9835 | 54.4 | 5.6021 | 72.2274 | 59.9775 | 72.2
5.6105 | 72.2456 | 60.0125 | 72.2 | 5.6137 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.6083 | 36.6518 | 60 | 36.6 | 5.6136 | 54.4253 | 59.9836 | 54.4 | 5.6104 | 72.2245 | 59.9774 | 72.2
5.6188 | 72.2456 | 60.0124 | 72.2 | 5.6221 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.6166 | 36.6527 | 60 | 36.6 | 5.6219 | 54.4253 | 59.9836 | 54.4 | 5.6188 | 72.2215 | 59.9773 | 72.2
5.6272 | 72.2464 | 60.0123 | 72.2 | 5.6304 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.625 | 36.6535 | 60 | 36.6 | 5.6302 | 54.4253 | 59.9837 | 54.4 | 5.6271 | 72.2188 | 59.9772 | 72.2
5.6355 | 72.2471 | 60.0122 | 72.2 | 5.6387 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.6333 | 36.6544 | 60 | 36.6 | 5.6385 | 54.4253 | 59.9838 | 54.4 | 5.6354 | 72.2161 | 59.9771 | 72.2
5.6438 | 72.2473 | 60.0122 | 72.2 | 5.6471 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.6417 | 36.654 | 60 | 36.6 | 5.647 | 54.4253 | 59.9839 | 54.4 | 5.6437 | 72.2129 | 59.9771 | 72.2
5.6522 | 72.2474 | 60.0121 | 72.2 | 5.6554 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.65 | 36.6537 | 60 | 36.6 | 5.6553 | 54.4253 | 59.984 | 54.4 | 5.6521 | 72.2096 | 59.977 | 72.2
5.6605 | 72.2457 | 60.012 | 72.2 | 5.6638 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.6583 | 36.6534 | 60 | 36.6 | 5.6636 | 54.4253 | 59.9841 | 54.4 | 5.6604 | 72.2076 | 59.9769 | 72.2
5.6688 | 72.244 | 60.0119 | 72.2 | 5.6721 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.6666 | 36.6531 | 60 | 36.6 | 5.672 | 54.4253 | 59.9841 | 54.4 | 5.6687 | 72.2057 | 59.9768 | 72.2
5.6772 | 72.2394 | 60.0118 | 72.2 | 5.6804 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.675 | 36.6528 | 60 | 36.6 | 5.6803 | 54.4253 | 59.9842 | 54.4 | 5.6771 | 72.2041 | 59.9767 | 72.2
5.6855 | 72.2347 | 60.0117 | 72.2 | 5.6888 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.6833 | 36.6525 | 60 | 36.6 | 5.6886 | 54.4253 | 59.9843 | 54.4 | 5.6854 | 72.2026 | 59.9766 | 72.2
5.6938 | 72.2299 | 60.0117 | 72.2 | 5.6971 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.6917 | 36.6526 | 60 | 36.6 | 5.6969 | 54.4253 | 59.9844 | 54.4 | 5.6937 | 72.2016 | 59.9766 | 72.2
5.7021 | 72.2251 | 60.0116 | 72.2 | 5.7054 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.7 | 36.6527 | 60 | 36.6 | 5.7053 | 54.4253 | 59.9845 | 54.4 | 5.702 | 72.2007 | 59.9765 | 72.2
5.7105 | 72.2212 | 60.0115 | 72.2 | 5.7137 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.7083 | 36.6528 | 60 | 36.6 | 5.7136 | 54.4254 | 59.9846 | 54.4 | 5.7104 | 72.2 | 59.9764 | 72.2
5.7188 | 72.2172 | 60.0114 | 72.2 | 5.7221 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.7166 | 36.6529 | 60 | 36.6 | 5.7219 | 54.4254 | 59.9846 | 54.4 | 5.7188 | 72.1993 | 59.9763 | 72.2
5.7271 | 72.2139 | 60.0113 | 72.2 | 5.7304 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.725 | 36.6529 | 60 | 36.6 | 5.7303 | 54.4254 | 59.9847 | 54.4 | 5.7271 | 72.1984 | 59.9762 | 72.2
5.7355 | 72.2106 | 60.0112 | 72.2 | 5.7388 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.7333 | 36.653 | 60 | 36.6 | 5.7386 | 54.4254 | 59.9848 | 54.4 | 5.7355 | 72.1976 | 59.9761 | 72.2
5.7438 | 72.2082 | 60.0112 | 72.2 | 5.7471 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.7416 | 36.6535 | 60 | 36.6 | 5.7469 | 54.4254 | 59.9849 | 54.4 | 5.7438 | 72.197 | 59.9761 | 72.2
5.7521 | 72.2057 | 60.0111 | 72.2 | 5.7554 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.75 | 36.654 | 60 | 36.6 | 5.7552 | 54.4254 | 59.985 | 54.4 | 5.7521 | 72.1964 | 59.976 | 72.2
5.7605 | 72.2063 | 60.011 | 72.2 | 5.7638 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.7583 | 36.6553 | 60 | 36.6 | 5.7637 | 54.4254 | 59.9851 | 54.4 | 5.7604 | 72.1962 | 59.9759 | 72.2
5.7688 | 72.207 | 60.0109 | 72.2 | 5.7721 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.7667 | 36.6566 | 60 | 36.6 | 5.772 | 54.4254 | 59.9851 | 54.4 | 5.7688 | 72.196 | 59.9758 | 72.2
5.7771 | 72.2077 | 60.0108 | 72.2 | 5.7805 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.775 | 36.6575 | 60 | 36.6 | 5.7803 | 54.4254 | 59.9852 | 54.4 | 5.7771 | 72.1952 | 59.9757 | 72.2
5.7855 | 72.2083 | 60.0107 | 72.2 | 5.7888 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.7833 | 36.6585 | 60 | 36.6 | 5.7887 | 54.4254 | 59.9853 | 54.4 | 5.7854 | 72.1944 | 59.9756 | 72.2
5.7938 | 72.209 | 60.0107 | 72.2 | 5.7971 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.7916 | 36.6594 | 60 | 36.6 | 5.797 | 54.4254 | 59.9854 | 54.4 | 5.7938 | 72.1937 | 59.9756 | 72.2
5.8021 | 72.2097 | 60.0106 | 72.2 | 5.8054 | 18.827 | 59.98 | 18.8 | 5.8 | 36.6604 | 60 | 36.6 | 5.8053 | 54.4254 | 59.9855 | 54.4 | 5.8021 | 72.1929 | 59.9755 | 72.2
5.8104 | 72.2103 | 60.0105 | 72.2 | 5.8138 | 18.8265 | 59.98 | 18.8 | 5.8083 | 36.6602 | 60 | 36.6 | 5.8136 | 54.4254 | 59.9856 | 54.4 | 5.8104 | 72.193 | 59.9754 | 72.2
5.8188 | 72.211 | 60.0104 | 72.2 | 5.8221 | 18.8261 | 59.98 | 18.8 | 5.8167 | 36.66 | 60 | 36.6 | 5.822 | 54.4254 | 59.9856 | 54.4 | 5.8187 | 72.193 | 59.9753 | 72.2
5.8271 | 72.211 | 60.0103 | 72.2 | 5.8304 | 18.8256 | 59.98 | 18.8 | 5.825 | 36.6593 | 60 | 36.6 | 5.8303 | 54.4254 | 59.9857 | 54.4 | 5.8271 | 72.1918 | 59.9752 | 72.2
5.8354 | 72.211 | 60.0102 | 72.2 | 5.8388 | 18.8251 | 59.98 | 18.8 | 5.8333 | 36.6586 | 60 | 36.6 | 5.8386 | 54.4254 | 59.9858 | 54.4 | 5.8354 | 72.1906 | 59.9751 | 72.2
5.8438 | 72.211 | 60.0102 | 72.2 | 5.8471 | 18.8246 | 59.98 | 18.8 | 5.8416 | 36.6574 | 60 | 36.6 | 5.8469 | 54.4254 | 59.9859 | 54.4 | 5.8438 | 72.1898 | 59.9751 | 72.2
5.8521 | 72.211 | 60.0101 | 72.2 | 5.8555 | 18.8242 | 59.98 | 18.8 | 5.85 | 36.6561 | 60 | 36.6 | 5.8553 | 54.4256 | 59.986 | 54.4 | 5.8522 | 72.189 | 59.975 | 72.2
5.8604 | 72.211 | 60.02 | 72.2 | 5.8638 | 18.8237 | 59.98 | 18.8 | 5.8583 | 36.6529 | 60 | 36.6 | 5.8636 | 54.4258 | 59.9861 | 54.4 | 5.8605 | 72.1887 | 59.9749 | 72.2
5.8688 | 72.2111 | 60.0201 | 72.2 | 5.8721 | 18.8232 | 59.98 | 18.8 | 5.8666 | 36.6497 | 60 | 36.6 | 5.8719 | 54.426 | 59.9861 | 54.4 | 5.8688 | 72.1883 | 59.9748 | 72.2
5.8771 | 72.2111 | 60.0202 | 72.2 | 5.8804 | 18.8227 | 59.98 | 18.8 | 5.8749 | 36.648 | 60 | 36.6 | 5.8804 | 54.4262 | 59.9862 | 54.4 | 5.8771 | 72.1877 | 59.9747 | 72.2
5.8854 | 72.2112 | 60.0203 | 72.2 | 5.8888 | 18.8223 | 59.98 | 18.8 | 5.8833 | 36.6462 | 60 | 36.6 | 5.8887 | 54.4276 | 59.9863 | 54.4 | 5.8855 | 72.1871 | 59.9746 | 72.2
5.8938 | 72.2089 | 60.0203 | 72.2 | 5.8972 | 18.8224 | 59.98 | 18.8 | 5.8916 | 36.6459 | 60 | 36.6 | 5.897 | 54.4291 | 59.9864 | 54.4 | 5.8938 | 72.187 | 59.9746 | 72.2
5.9021 | 72.2067 | 60.0204 | 72.2 | 5.9055 | 18.8225 | 59.98 | 18.8 | 5.9 | 36.6456 | 60 | 36.6 | 5.9053 | 54.4305 | 59.9865 | 54.4 | 5.9021 | 72.1869 | 59.9745 | 72.2
5.9104 | 72.2045 | 60.0205 | 72.2 | 5.9138 | 18.8224 | 59.9799 | 18.8 | 5.9083 | 36.6454 | 60 | 36.6 | 5.9137 | 54.4319 | 59.9866 | 54.4 | 5.9105 | 72.1873 | 59.9744 | 72.2
5.9187 | 72.2022 | 60.0206 | 72.2 | 5.9221 | 18.8224 | 59.9798 | 18.8 | 5.9166 | 36.6453 | 60 | 36.6 | 5.922 | 54.4337 | 59.9866 | 54.4 | 5.9188 | 72.1878 | 59.9743 | 72.2
5.9271 | 72.2 | 60.0207 | 72.2 | 5.9305 | 18.8226 | 59.9798 | 18.8 | 5.925 | 36.645 | 60 | 36.6 | 5.9303 | 54.4355 | 59.9867 | 54.4 | 5.9271 | 72.1882 | 59.9742 | 72.2
5.9354 | 72.1978 | 60.0208 | 72.2 | 5.9388 | 18.8227 | 59.9797 | 18.8 | 5.9333 | 36.6447 | 60 | 36.6 | 5.9387 | 54.4371 | 59.9868 | 54.4 | 5.9354 | 72.1887 | 59.9741 | 72.2
5.9437 | 72.1921 | 60.0208 | 72.2 | 5.9471 | 18.823 | 59.9796 | 18.8 | 5.9417 | 36.6463 | 60 | 36.6 | 5.947 | 54.4388 | 59.9869 | 54.4 | 5.9438 | 72.1889 | 59.9741 | 72.2
5.9521 | 72.1863 | 60.0209 | 72.2 | 5.9554 | 18.8232 | 59.9795 | 18.8 | 5.95 | 36.6479 | 60 | 36.6 | 5.9553 | 54.4404 | 59.987 | 54.4 | 5.9521 | 72.1891 | 59.974 | 72.2
5.9604 | 72.1817 | 60.021 | 72.2 | 5.9638 | 18.8234 | 59.9794 | 18.8 | 5.9583 | 36.6486 | 60 | 36.6 | 5.9636 | 54.442 | 59.9871 | 54.4 | 5.9604 | 72.1894 | 59.9739 | 72.2
5.9687 | 72.1771 | 60.0211 | 72.2 | 5.9722 | 18.8236 | 59.9793 | 18.8 | 5.9666 | 36.6492 | 60 | 36.6 | 5.972 | 54.4424 | 59.9871 | 54.4 | 5.9689 | 72.1896 | 59.9738 | 72.2
5.9771 | 72.1747 | 60.0212 | 72.2 | 5.9805 | 18.8234 | 59.9793 | 18.8 | 5.975 | 36.6492 | 60 | 36.6 | 5.9803 | 54.4429 | 59.9872 | 54.4 | 5.9772 | 72.1901 | 59.9737 | 72.2
5.9854 | 72.1724 | 60.0213 | 72.2 | 5.9888 | 18.8232 | 59.9792 | 18.8 | 5.9833 | 36.6493 | 60 | 36.6 | 5.9886 | 54.4433 | 59.9873 | 54.4 | 5.9855 | 72.1906 | 59.9736 | 72.2
5.9937 | 72.17 | 60.0213 | 72.2 | 5.9971 | 18.8232 | 59.9791 | 18.8 | 5.9916 | 36.6493 | 60 | 36.6 | 5.9971 | 54.4437 | 59.9874 | 54.4 | 5.9938 | 72.19 | 59.9736 | 72.2
6.0021 | 72.1677 | 60.0214 | 72.2 | 6.0055 | 18.8232 | 59.979 | 18.8 | 5.9999 | 36.6493 | 60 | 36.6 | 6.0054 | 54.4437 | 59.9875 | 54.4 | 6.0022 | 72.1895 | 59.9735 | 72.2
6.0104 | 72.1653 | 60.0215 | 72.2 | 6.0138 | 18.8228 | 59.9789 | 18.8 | 6.0083 | 36.6495 | 60 | 36.6 | 6.0137 | 54.4437 | 59.9876 | 54.4 | 6.0105 | 72.189 | 59.9734 | 72.2
6.0187 | 72.163 | 60.0216 | 72.2 | 6.0222 | 18.8224 | 59.9788 | 18.8 | 6.0166 | 36.6497 | 60 | 36.6 | 6.022 | 54.4437 | 59.9876 | 54.4 | 6.0188 | 72.1884 | 59.9733 | 72.2
6.0271 | 72.1641 | 60.0217 | 72.2 | 6.0305 | 18.822 | 59.9788 | 18.8 | 6.025 | 36.6499 | 60 | 36.6 | 6.0304 | 54.4437 | 59.9877 | 54.4 | 6.0272 | 72.1882 | 59.9732 | 72.2
6.0354 | 72.1652 | 60.0218 | 72.2 | 6.0388 | 18.8215 | 59.9787 | 18.8 | 6.0333 | 36.6502 | 60 | 36.6 | 6.0387 | 54.4437 | 59.9878 | 54.4 | 6.0355 | 72.188 | 59.9731 | 72.2
6.0437 | 72.167 | 60.0218 | 72.2 | 6.0472 | 18.821 | 59.9786 | 18.8 | 6.0416 | 36.6489 | 60 | 36.6 | 6.047 | 54.4437 | 59.9879 | 54.4 | 6.0438 | 72.1887 | 59.9731 | 72.2
6.052 | 72.1688 | 60.0219 | 72.2 | 6.0555 | 18.8204 | 59.9785 | 18.8 | 6.0499 | 36.6477 | 60 | 36.6 | 6.0553 | 54.4437 | 59.988 | 54.4 | 6.0521 | 72.1893 | 59.973 | 72.2
6.0604 | 72.1685 | 60.022 | 72.2 | 6.0638 | 18.8201 | 59.9784 | 18.8 | 6.0583 | 36.6467 | 60 | 36.6 | 6.0637 | 54.4437 | 59.9881 | 54.4 | 6.0605 | 72.1891 | 59.9729 | 72.2
6.0687 | 72.1681 | 60.0221 | 72.2 | 6.0721 | 18.8197 | 59.9783 | 18.8 | 6.0666 | 36.6456 | 60 | 36.6 | 6.072 | 54.4437 | 59.9881 | 54.4 | 6.0688 | 72.1889 | 59.9728 | 72.2
6.077 | 72.1678 | 60.0222 | 72.2 | 6.0805 | 18.8193 | 59.9783 | 18.8 | 6.075 | 36.6446 | 60 | 36.6 | 6.0803 | 54.4437 | 59.9882 | 54.4 | 6.0771 | 72.1904 | 59.9727 | 72.2
6.0854 | 72.1674 | 60.0223 | 72.2 | 6.0888 | 18.8189 | 59.9782 | 18.8 | 6.0833 | 36.6436 | 60 | 36.6 | 6.0887 | 54.4437 | 59.9883 | 54.4 | 6.0856 | 72.1919 | 59.9726 | 72.2
6.0937 | 72.1671 | 60.0223 | 72.2 | 6.0972 | 18.8187 | 59.9781 | 18.8 | 6.0916 | 36.6429 | 60 | 36.6 | 6.097 | 54.4437 | 59.9884 | 54.4 | 6.0939 | 72.1931 | 59.9726 | 72.2
6.102 | 72.1667 | 60.0224 | 72.2 | 6.1055 | 18.8185 | 59.978 | 18.8 | 6.0999 | 36.6423 | 60 | 36.6 | 6.1053 | 54.4437 | 59.9885 | 54.4 | 6.1022 | 72.1944 | 59.9725 | 72.2
6.1104 | 72.168 | 60.0225 | 72.2 | 6.1138 | 18.8182 | 59.9779 | 18.8 | 6.1083 | 36.6417 | 60 | 36.6 | 6.1136 | 54.4437 | 59.9886 | 54.4 | 6.1105 | 72.1962 | 59.9724 | 72.2
6.1187 | 72.1693 | 60.0226 | 72.2 | 6.1222 | 18.818 | 59.9778 | 18.8 | 6.1166 | 36.641 | 60 | 36.6 | 6.1221 | 54.4437 | 59.9886 | 54.4 | 6.1189 | 72.1981 | 59.9723 | 72.2
6.127 | 72.1688 | 60.0227 | 72.2 | 6.1305 | 18.8179 | 59.9778 | 18.8 | 6.1249 | 36.6393 | 60 | 36.6 | 6.1304 | 54.4437 | 59.9887 | 54.4 | 6.1272 | 72.1991 | 59.9722 | 72.2
6.1353 | 72.1683 | 60.0228 | 72.2 | 6.1389 | 18.8177 | 59.9777 | 18.8 | 6.1333 | 36.6377 | 60 | 36.6 | 6.1387 | 54.4444 | 59.9888 | 54.4 | 6.1355 | 72.2001 | 59.9721 | 72.2
6.1437 | 72.1698 | 60.0228 | 72.2 | 6.1472 | 18.8188 | 59.9776 | 18.8 | 6.1416 | 36.636 | 60 | 36.6 | 6.147 | 54.445 | 59.9889 | 54.4 | 6.1439 | 72.2011 | 59.9721 | 72.2
6.152 | 72.1714 | 60.0229 | 72.2 | 6.1555 | 18.8199 | 59.9775 | 18.8 | 6.15 | 36.6343 | 60 | 36.6 | 6.1554 | 54.4454 | 59.989 | 54.4 | 6.1522 | 72.2021 | 59.972 | 72.2
6.1603 | 72.173 | 60.023 | 72.2 | 6.1638 | 18.8209 | 59.9774 | 18.8 | 6.1583 | 36.6327 | 60 | 36.6 | 6.1637 | 54.4458 | 59.9891 | 54.4 | 6.1605 | 72.2019 | 59.9719 | 72.2
6.1687 | 72.1746 | 60.0231 | 72.2 | 6.1722 | 18.822 | 59.9773 | 18.8 | 6.1666 | 36.631 | 60 | 36.6 | 6.172 | 54.447 | 59.9891 | 54.4 | 6.1688 | 72.2016 | 59.9718 | 72.2
6.177 | 72.1762 | 60.0232 | 72.2 | 6.1805 | 18.8234 | 59.9773 | 18.8 | 6.1749 | 36.6287 | 60 | 36.6 | 6.1804 | 54.4481 | 59.9892 | 54.4 | 6.1772 | 72.2024 | 59.9717 | 72.2
6.1853 | 72.1777 | 60.0233 | 72.2 | 6.1888 | 18.8247 | 59.9772 | 18.8 | 6.1833 | 36.6265 | 60 | 36.6 | 6.1887 | 54.4492 | 59.9893 | 54.4 | 6.1855 | 72.2032 | 59.9716 | 72.2
6.1937 | 72.1777 | 60.0233 | 72.2 | 6.1972 | 18.8261 | 59.9771 | 18.8 | 6.1916 | 36.6241 | 60 | 36.6 | 6.197 | 54.4503 | 59.9894 | 54.4 | 6.1938 | 72.2034 | 59.9716 | 72.2
6.202 | 72.1777 | 60.0234 | 72.2 | 6.2055 | 18.8275 | 59.977 | 18.8 | 6.2 | 36.6218 | 60 | 36.6 | 6.2053 | 54.4515 | 59.9895 | 54.4 | 6.2023 | 72.2037 | 59.9715 | 72.2
6.2103 | 72.1777 | 60.0235 | 72.2 | 6.2139 | 18.8287 | 59.9769 | 18.8 | 6.2083 | 36.6215 | 60 | 36.6 | 6.2137 | 54.4526 | 59.9896 | 54.4 | 6.2106 | 72.204 | 59.9714 | 72.2
6.2187 | 72.1776 | 60.0236 | 72.2 | 6.2222 | 18.8299 | 59.9768 | 18.8 | 6.2166 | 36.6211 | 60 | 36.6 | 6.222 | 54.4531 | 59.9896 | 54.4 | 6.2189 | 72.2042 | 59.9713 | 72.2
6.227 | 72.1776 | 60.0237 | 72.2 | 6.2305 | 18.8299 | 59.9768 | 18.8 | 6.2249 | 36.6222 | 60 | 36.6 | 6.2303 | 54.4536 | 59.9897 | 54.4 | 6.2272 | 72.2047 | 59.9712 | 72.2
6.2353 | 72.1776 | 60.0238 | 72.2 | 6.2388 | 18.8299 | 59.9767 | 18.8 | 6.2333 | 36.6233 | 60 | 36.6 | 6.2386 | 54.4546 | 59.9898 | 54.4 | 6.2356 | 72.2053 | 59.9711 | 72.2
6.2437 | 72.1776 | 60.0238 | 72.2 | 6.2472 | 18.83 | 59.9766 | 18.8 | 6.2416 | 36.6245 | 60 | 36.6 | 6.2471 | 54.4556 | 59.9899 | 54.4 | 6.2439 | 72.2063 | 59.9711 | 72.2
6.252 | 72.1776 | 60.0239 | 72.2 | 6.2556 | 18.8301 | 59.9765 | 18.8 | 6.2499 | 36.6256 | 60 | 36.6 | 6.2554 | 54.4559 | 59.99 | 54.4 | 6.2522 | 72.2074 | 59.971 | 72.2
6.2603 | 72.1776 | 60.024 | 72.2 | 6.2639 | 18.83 | 59.9764 | 18.8 | 6.2582 | 36.6274 | 59.9999 | 36.6 | 6.2637 | 54.4562 | 59.99 | 54.4 | 6.2606 | 72.2084 | 59.9709 | 72.2
6.2686 | 72.1776 | 60.0241 | 72.2 | 6.2722 | 18.8299 | 59.9763 | 18.8 | 6.2666 | 36.6291 | 59.9998 | 36.6 | 6.2721 | 54.4568 | 59.99 | 54.4 | 6.2689 | 72.2094 | 59.9708 | 72.2
6.277 | 72.1776 | 60.0242 | 72.2 | 6.2805 | 18.8298 | 59.9763 | 18.8 | 6.2749 | 36.6309 | 59.9998 | 36.6 | 6.2804 | 54.4575 | 59.99 | 54.4 | 6.2772 | 72.2112 | 59.9707 | 72.2
6.2853 | 72.1776 | 60.0243 | 72.2 | 6.2889 | 18.8297 | 59.9762 | 18.8 | 6.2833 | 36.6327 | 59.9997 | 36.6 | 6.2887 | 54.4581 | 59.99 | 54.4 | 6.2855 | 72.2129 | 59.9706 | 72.2
6.2936 | 72.1776 | 60.0243 | 72.2 | 6.2972 | 18.8297 | 59.9761 | 18.8 | 6.2916 | 36.6342 | 59.9996 | 36.6 | 6.297 | 54.4588 | 59.99 | 54.4 | 6.2939 | 72.2153 | 59.9706 | 72.2
6.302 | 72.1776 | 60.0244 | 72.2 | 6.3055 | 18.8297 | 59.976 | 18.8 | 6.2999 | 36.6357 | 59.9995 | 36.6 | 6.3054 | 54.4595 | 59.99 | 54.4 | 6.3022 | 72.2177 | 59.9705 | 72.2
6.3103 | 72.1776 | 60.0245 | 72.2 | 6.3139 | 18.8298 | 59.9759 | 18.8 | 6.3082 | 36.6353 | 59.9994 | 36.6 | 6.3137 | 54.4601 | 59.99 | 54.4 | 6.3105 | 72.2192 | 59.9704 | 72.2
6.3186 | 72.1776 | 60.0246 | 72.2 | 6.3222 | 18.83 | 59.9758 | 18.8 | 6.3166 | 36.6349 | 59.9993 | 36.6 | 6.322 | 54.4612 | 59.99 | 54.4 | 6.319 | 72.2207 | 59.9703 | 72.2
6.327 | 72.1776 | 60.0247 | 72.2 | 6.3306 | 18.83 | 59.9758 | 18.8 | 6.3249 | 36.6344 | 59.9993 | 36.6 | 6.3303 | 54.4623 | 59.99 | 54.4 | 6.3273 | 72.2215 | 59.9702 | 72.2
6.3353 | 72.1776 | 60.0248 | 72.2 | 6.3389 | 18.8301 | 59.9757 | 18.8 | 6.3333 | 36.6339 | 59.9992 | 36.6 | 6.3387 | 54.4634 | 59.99 | 54.4 | 6.3356 | 72.2224 | 59.9701 | 72.2
6.3436 | 72.1796 | 60.0248 | 72.2 | 6.3472 | 18.8302 | 59.9756 | 18.8 | 6.3416 | 36.6331 | 59.9991 | 36.6 | 6.347 | 54.4646 | 59.99 | 54.4 | 6.3439 | 72.2226 | 59.9701 | 72.2
6.352 | 72.1815 | 60.0249 | 72.2 | 6.3555 | 18.8304 | 59.9755 | 18.8 | 6.3499 | 36.6323 | 59.999 | 36.6 | 6.3553 | 54.4653 | 59.99 | 54.4 | 6.3523 | 72.2228 | 59.98 | 72.2
6.3603 | 72.1835 | 60.025 | 72.2 | 6.3639 | 18.8305 | 59.9754 | 18.8 | 6.3583 | 36.6314 | 59.9989 | 36.6 | 6.3638 | 54.4661 | 59.99 | 54.4 | 6.3606 | 72.2228 | 59.9799 | 72.2
6.3686 | 72.1855 | 60.0251 | 72.2 | 6.3722 | 18.8307 | 59.9753 | 18.8 | 6.3666 | 36.6306 | 59.9988 | 36.6 | 6.3721 | 54.4669 | 59.99 | 54.4 | 6.3689 | 72.2228 | 59.9798 | 72.2
6.377 | 72.1882 | 60.0252 | 72.2 | 6.3806 | 18.8311 | 59.9753 | 18.8 | 6.3749 | 36.6295 | 59.9988 | 36.6 | 6.3804 | 54.4677 | 59.99 | 54.4 | 6.3773 | 72.2222 | 59.9797 | 72.2
6.3853 | 72.1909 | 60.0253 | 72.2 | 6.3889 | 18.8316 | 59.9752 | 18.8 | 6.3832 | 36.6284 | 59.9987 | 36.6 | 6.3887 | 54.4673 | 59.99 | 54.4 | 6.3856 | 72.2215 | 59.9796 | 72.2
6.3936 | 72.1916 | 60.0253 | 72.2 | 6.3972 | 18.832 | 59.9751 | 18.8 | 6.3916 | 36.6277 | 59.9986 | 36.6 | 6.3971 | 54.4669 | 59.99 | 54.4 | 6.3939 | 72.2215 | 59.9796 | 72.2
6.4019 | 72.1923 | 60.0254 | 72.2 | 6.4056 | 18.8324 | 59.975 | 18.8 | 6.3999 | 36.6271 | 59.9985 | 36.6 | 6.4054 | 54.4659 | 59.99 | 54.4 | 6.4022 | 72.2215 | 59.9795 | 72.2
6.4103 | 72.1929 | 60.0255 | 72.2 | 6.4139 | 18.8328 | 59.9749 | 18.8 | 6.4083 | 36.6257 | 59.9984 | 36.6 | 6.4137 | 54.4648 | 59.99 | 54.4 | 6.4106 | 72.221 | 59.9794 | 72.2
6.4186 | 72.1936 | 60.0256 | 72.2 | 6.4222 | 18.8332 | 59.9748 | 18.8 | 6.4166 | 36.6243 | 59.9983 | 36.6 | 6.422 | 54.4636 | 59.99 | 54.4 | 6.4189 | 72.2205 | 59.9793 | 72.2
6.4269 | 72.1916 | 60.0257 | 72.2 | 6.4305 | 18.8332 | 59.9748 | 18.8 | 6.4249 | 36.623 | 59.9983 | 36.6 | 6.4304 | 54.4625 | 59.99 | 54.4 | 6.4272 | 72.2201 | 59.9792 | 72.2
6.4353 | 72.1896 | 60.0258 | 72.2 | 6.4389 | 18.8332 | 59.9747 | 18.8 | 6.4332 | 36.6216 | 59.9982 | 36.6 | 6.4387 | 54.4613 | 59.99 | 54.4 | 6.4357 | 72.2197 | 59.9791 | 72.2
6.4436 | 72.1878 | 60.0258 | 72.2 | 6.4472 | 18.8318 | 59.9746 | 18.8 | 6.4416 | 36.6202 | 59.9981 | 36.6 | 6.447 | 54.4601 | 59.99 | 54.4 | 6.444 | 72.2195 | 59.9791 | 72.2
6.4519 | 72.186 | 60.0259 | 72.2 | 6.4556 | 18.8303 | 59.9745 | 18.8 | 6.4499 | 36.6189 | 59.998 | 36.6 | 6.4554 | 54.459 | 59.99 | 54.4 | 6.4523 | 72.2192 | 59.979 | 72.2
6.4603 | 72.1834 | 60.026 | 72.2 | 6.4639 | 18.8287 | 59.9744 | 18.8 | 6.4583 | 36.6182 | 59.9979 | 36.6 | 6.4637 | 54.4578 | 59.99 | 54.4 | 6.4606 | 72.2189 | 59.9789 | 72.2
6.4686 | 72.1808 | 60.0261 | 72.2 | 6.4722 | 18.827 | 59.9743 | 18.8 | 6.4666 | 36.6175 | 59.9978 | 36.6 | 6.472 | 54.4574 | 59.99 | 54.4 | 6.469 | 72.2187 | 59.9788 | 72.2
6.4769 | 72.1802 | 60.0262 | 72.2 | 6.4806 | 18.8255 | 59.9743 | 18.8 | 6.4749 | 36.6163 | 59.9978 | 36.6 | 6.4803 | 54.457 | 59.99 | 54.4 | 6.4773 | 72.2183 | 59.9787 | 72.2
6.4852 | 72.1797 | 60.0263 | 72.2 | 6.4889 | 18.824 | 59.9742 | 18.8 | 6.4832 | 36.6151 | 59.9977 | 36.6 | 6.4888 | 54.4566 | 59.99 | 54.4 | 6.4856 | 72.2179 | 59.9786 | 72.2
6.4936 | 72.1795 | 60.0263 | 72.2 | 6.4973 | 18.8218 | 59.9741 | 18.8 | 6.4916 | 36.6147 | 59.9976 | 36.6 | 6.4971 | 54.4561 | 59.99 | 54.4 | 6.494 | 72.2184 | 59.9786 | 72.2
6.5019 | 72.1792 | 60.0264 | 72.2 | 6.5056 | 18.8196 | 59.974 | 18.8 | 6.4999 | 36.6142 | 59.9975 | 36.6 | 6.5054 | 54.4556 | 59.99 | 54.4 | 6.5023 | 72.2188 | 59.9785 | 72.2
6.5102 | 72.1797 | 60.0265 | 72.2 | 6.5139 | 18.8177 | 59.9739 | 18.8 | 6.5082 | 36.6148 | 59.9974 | 36.6 | 6.5137 | 54.455 | 59.99 | 54.4 | 6.5106 | 72.2196 | 59.9784 | 72.2
6.5186 | 72.1801 | 60.0266 | 72.2 | 6.5223 | 18.8158 | 59.9738 | 18.8 | 6.5165 | 36.6155 | 59.9973 | 36.6 | 6.5221 | 54.4545 | 59.99 | 54.4 | 6.5189 | 72.2204 | 59.9783 | 72.2
6.5269 | 72.1804 | 60.0267 | 72.2 | 6.5306 | 18.8151 | 59.9738 | 18.8 | 6.5249 | 36.6161 | 59.9973 | 36.6 | 6.5304 | 54.4539 | 59.99 | 54.4 | 6.5273 | 72.2204 | 59.9782 | 72.2
6.5352 | 72.1807 | 60.0268 | 72.2 | 6.5389 | 18.8143 | 59.9737 | 18.8 | 6.5332 | 36.6168 | 59.9972 | 36.6 | 6.5387 | 54.4534 | 59.99 | 54.4 | 6.5356 | 72.2204 | 59.9781 | 72.2
6.5436 | 72.181 | 60.0268 | 72.2 | 6.5472 | 18.8134 | 59.9736 | 18.8 | 6.5416 | 36.6174 | 59.9971 | 36.6 | 6.5471 | 54.4528 | 59.99 | 54.4 | 6.5439 | 72.2204 | 59.9781 | 72.2
6.5519 | 72.1814 | 60.0269 | 72.2 | 6.5556 | 18.8125 | 59.9735 | 18.8 | 6.5499 | 36.6181 | 59.997 | 36.6 | 6.5554 | 54.4533 | 59.99 | 54.4 | 6.5524 | 72.2204 | 59.978 | 72.2
6.5602 | 72.1817 | 60.027 | 72.2 | 6.5639 | 18.8114 | 59.9734 | 18.8 | 6.5582 | 36.6196 | 59.9969 | 36.6 | 6.5637 | 54.4538 | 59.99 | 54.4 | 6.5607 | 72.22 | 59.9779 | 72.2
6.5686 | 72.182 | 60.0271 | 72.2 | 6.5723 | 18.8104 | 59.9733 | 18.8 | 6.5666 | 36.6211 | 59.9968 | 36.6 | 6.572 | 54.4542 | 59.99 | 54.4 | 6.569 | 72.2197 | 59.9778 | 72.2
6.5769 | 72.1824 | 60.0272 | 72.2 | 6.5806 | 18.81 | 59.9733 | 18.8 | 6.5749 | 36.6239 | 59.9968 | 36.6 | 6.5804 | 54.4547 | 59.99 | 54.4 | 6.5773 | 72.2197 | 59.9777 | 72.2
6.5852 | 72.1829 | 60.0273 | 72.2 | 6.5889 | 18.8097 | 59.9732 | 18.8 | 6.5833 | 36.6268 | 59.9967 | 36.6 | 6.5887 | 54.4553 | 59.99 | 54.4 | 6.5857 | 72.2197 | 59.9776 | 72.2
6.5936 | 72.1833 | 60.0273 | 72.2 | 6.5973 | 18.8093 | 59.9731 | 18.8 | 6.5916 | 36.6285 | 59.9966 | 36.6 | 6.597 | 54.4559 | 59.99 | 54.4 | 6.594 | 72.2197 | 59.9776 | 72.2
6.6019 | 72.1838 | 60.0274 | 72.2 | 6.6056 | 18.809 | 59.973 | 18.8 | 6.5999 | 36.6302 | 59.9965 | 36.6 | 6.6053 | 54.4565 | 59.99 | 54.4 | 6.6023 | 72.2197 | 59.9775 | 72.2
6.6102 | 72.1842 | 60.0275 | 72.2 | 6.614 | 18.809 | 59.9729 | 18.8 | 6.6082 | 36.633 | 59.9964 | 36.6 | 6.6138 | 54.4571 | 59.99 | 54.4 | 6.6107 | 72.2193 | 59.9774 | 72.2
6.6185 | 72.1846 | 60.0276 | 72.2 | 6.6223 | 18.809 | 59.9728 | 18.8 | 6.6166 | 36.6358 | 59.9963 | 36.6 | 6.6221 | 54.4577 | 59.99 | 54.4 | 6.619 | 72.219 | 59.9773 | 72.2
6.6269 | 72.1844 | 60.0277 | 72.2 | 6.6306 | 18.8091 | 59.9728 | 18.8 | 6.6249 | 36.6386 | 59.9963 | 36.6 | 6.6304 | 54.4583 | 59.99 | 54.4 | 6.6273 | 72.2186 | 59.9772 | 72.2
6.6352 | 72.1841 | 60.0278 | 72.2 | 6.6389 | 18.8093 | 59.9727 | 18.8 | 6.6332 | 36.6414 | 59.9962 | 36.6 | 6.6388 | 54.4583 | 59.99 | 54.4 | 6.6356 | 72.2182 | 59.9771 | 72.2
6.6435 | 72.1839 | 60.0278 | 72.2 | 6.6473 | 18.8098 | 59.9726 | 18.8 | 6.6415 | 36.6439 | 59.9961 | 36.6 | 6.6471 | 54.4583 | 59.99 | 54.4 | 6.644 | 72.2172 | 59.9771 | 72.2
6.6519 | 72.1836 | 60.0279 | 72.2 | 6.6556 | 18.8104 | 59.9725 | 18.8 | 6.6499 | 36.6463 | 59.996 | 36.6 | 6.6554 | 54.4584 | 59.99 | 54.4 | 6.6523 | 72.2163 | 59.977 | 72.2
6.6602 | 72.1829 | 60.028 | 72.2 | 6.6639 | 18.8109 | 59.9724 | 18.8 | 6.6582 | 36.6475 | 59.9959 | 36.6 | 6.6637 | 54.4584 | 59.99 | 54.4 | 6.6606 | 72.2154 | 59.9769 | 72.2
6.6685 | 72.1822 | 60.0281 | 72.2 | 6.6723 | 18.8114 | 59.9723 | 18.8 | 6.6666 | 36.6486 | 59.9958 | 36.6 | 6.6721 | 54.4584 | 59.99 | 54.4 | 6.6691 | 72.2144 | 59.9768 | 72.2
6.6768 | 72.1826 | 60.0282 | 72.2 | 6.6806 | 18.8118 | 59.9723 | 18.8 | 6.6749 | 36.6498 | 59.9958 | 36.6 | 6.6804 | 54.4583 | 59.99 | 54.4 | 6.6774 | 72.213 | 59.9767 | 72.2
6.6852 | 72.183 | 60.0283 | 72.2 | 6.689 | 18.8121 | 59.9722 | 18.8 | 6.6832 | 36.6509 | 59.9957 | 36.6 | 6.6887 | 54.4583 | 59.99 | 54.4 | 6.6857 | 72.2116 | 59.9766 | 72.2
6.6935 | 72.1845 | 60.0283 | 72.2 | 6.6973 | 18.8125 | 59.9721 | 18.8 | 6.6915 | 36.651 | 59.9956 | 36.6 | 6.697 | 54.4583 | 59.99 | 54.4 | 6.6941 | 72.2106 | 59.9766 | 72.2
6.7018 | 72.186 | 60.0284 | 72.2 | 6.7056 | 18.8128 | 59.972 | 18.8 | 6.6999 | 36.6512 | 59.9955 | 36.6 | 6.7054 | 54.4562 | 59.99 | 54.4 | 6.7024 | 72.2095 | 59.9765 | 72.2
6.7102 | 72.1882 | 60.0285 | 72.2 | 6.714 | 18.8131 | 59.9719 | 18.8 | 6.7082 | 36.6518 | 59.9954 | 36.6 | 6.7137 | 54.4542 | 59.99 | 54.4 | 6.7107 | 72.2086 | 59.9764 | 72.2
6.7185 | 72.1904 | 60.0286 | 72.2 | 6.7223 | 18.8135 | 59.9718 | 18.8 | 6.7166 | 36.6525 | 59.9953 | 36.6 | 6.722 | 54.4496 | 59.99 | 54.4 | 6.719 | 72.2077 | 59.9763 | 72.2
6.7268 | 72.193 | 60.0287 | 72.2 | 6.7307 | 18.8133 | 59.9718 | 18.8 | 6.7249 | 36.6541 | 59.9953 | 36.6 | 6.7305 | 54.445 | 59.99 | 54.4 | 6.7274 | 72.2078 | 59.9762 | 72.2
6.7352 | 72.1956 | 60.0288 | 72.2 | 6.739 | 18.8132 | 59.9717 | 18.8 | 6.7332 | 36.6557 | 59.9952 | 36.6 | 6.7388 | 54.4402 | 59.99 | 54.4 | 6.7357 | 72.2079 | 59.9761 | 72.2
6.7435 | 72.1984 | 60.0288 | 72.2 | 6.7473 | 18.8127 | 59.9716 | 18.8 | 6.7415 | 36.6573 | 59.9951 | 36.6 | 6.7471 | 54.4355 | 59.99 | 54.4 | 6.744 | 72.2087 | 59.9761 | 72.2
6.7518 | 72.2012 | 60.0289 | 72.2 | 6.7556 | 18.8123 | 59.9715 | 18.8 | 6.7499 | 36.6589 | 59.995 | 36.6 | 6.7554 | 54.4307 | 59.99 | 54.4 | 6.7524 | 72.2096 | 59.976 | 72.2
6.7601 | 72.203 | 60.029 | 72.2 | 6.764 | 18.8118 | 59.9714 | 18.8 | 6.7582 | 36.6598 | 59.9949 | 36.6 | 6.7638 | 54.426 | 59.99 | 54.4 | 6.7607 | 72.2105 | 59.9759 | 72.2
6.7685 | 72.2047 | 60.0291 | 72.2 | 6.7723 | 18.8113 | 59.9713 | 18.8 | 6.7665 | 36.6607 | 59.9948 | 36.6 | 6.7721 | 54.4213 | 59.99 | 54.4 | 6.769 | 72.2114 | 59.9758 | 72.2
6.7768 | 72.2053 | 60.0292 | 72.2 | 6.7806 | 18.8108 | 59.9713 | 18.8 | 6.7749 | 36.6609 | 59.9948 | 36.6 | 6.7804 | 54.4165 | 59.99 | 54.4 | 6.7773 | 72.2119 | 59.9757 | 72.2
6.7851 | 72.206 | 60.0293 | 72.2 | 6.789 | 18.8103 | 59.9712 | 18.8 | 6.7832 | 36.6612 | 59.9947 | 36.6 | 6.7887 | 54.4138 | 59.99 | 54.4 | 6.7858 | 72.2124 | 59.9756 | 72.2
6.7935 | 72.205 | 60.0293 | 72.2 | 6.7973 | 18.8098 | 59.9711 | 18.8 | 6.7916 | 36.6587 | 59.9946 | 36.6 | 6.7971 | 54.4111 | 59.99 | 54.4 | 6.7941 | 72.2133 | 59.9756 | 72.2
6.8018 | 72.204 | 60.0294 | 72.2 | 6.8057 | 18.8093 | 59.971 | 18.8 | 6.7999 | 36.6562 | 59.9945 | 36.6 | 6.8054 | 54.4109 | 59.99 | 54.4 | 6.8024 | 72.2143 | 59.9755 | 72.2
6.8101 | 72.2025 | 60.0295 | 72.2 | 6.814 | 18.8092 | 59.9709 | 18.8 | 6.8082 | 36.6526 | 59.9944 | 36.6 | 6.8137 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 6.8108 | 72.2152 | 59.9754 | 72.2
6.8185 | 72.2011 | 60.0296 | 72.2 | 6.8223 | 18.809 | 59.9708 | 18.8 | 6.8165 | 36.6491 | 59.9943 | 36.6 | 6.8221 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 6.8191 | 72.2161 | 59.9753 | 72.2
6.8268 | 72.1982 | 60.0297 | 72.2 | 6.8307 | 18.8091 | 59.9708 | 18.8 | 6.8249 | 36.6461 | 59.9943 | 36.6 | 6.8304 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 6.8274 | 72.2163 | 59.9752 | 72.2
6.8351 | 72.1953 | 60.0298 | 72.2 | 6.839 | 18.8093 | 59.9707 | 18.8 | 6.8332 | 36.6431 | 59.9942 | 36.6 | 6.8387 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 6.8357 | 72.2164 | 59.9751 | 72.2
6.8434 | 72.1913 | 60.0298 | 72.2 | 6.8474 | 18.8098 | 59.9706 | 18.8 | 6.8416 | 36.6409 | 59.9941 | 36.6 | 6.847 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 6.8441 | 72.2166 | 59.9751 | 72.2
6.8518 | 72.1872 | 60.0299 | 72.2 | 6.8557 | 18.8103 | 59.9705 | 18.8 | 6.8499 | 36.6387 | 59.994 | 36.6 | 6.8555 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 6.8524 | 72.2167 | 59.975 | 72.2
6.8601 | 72.1831 | 60.03 | 72.2 | 6.864 | 18.8109 | 59.9704 | 18.8 | 6.8582 | 36.6371 | 59.9939 | 36.6 | 6.8638 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 6.8607 | 72.2172 | 59.9749 | 72.2
6.8684 | 72.1791 | 60.0299 | 72.2 | 6.8724 | 18.8115 | 59.9703 | 18.8 | 6.8665 | 36.6355 | 59.9938 | 36.6 | 6.8721 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 6.8691 | 72.2177 | 59.9748 | 72.2
6.8768 | 72.1767 | 60.0298 | 72.2 | 6.8807 | 18.8124 | 59.9703 | 18.8 | 6.8749 | 36.6362 | 59.9938 | 36.6 | 6.8804 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 6.8774 | 72.217 | 59.9747 | 72.2
6.8851 | 72.1743 | 60.0297 | 72.2 | 6.889 | 18.8132 | 59.9702 | 18.8 | 6.8832 | 36.6368 | 59.9937 | 36.6 | 6.8888 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 6.8857 | 72.2163 | 59.9746 | 72.2
6.8934 | 72.1718 | 60.0297 | 72.2 | 6.8973 | 18.8136 | 59.9701 | 18.8 | 6.8915 | 36.6374 | 59.9936 | 36.6 | 6.8971 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 6.8942 | 72.2155 | 59.9746 | 72.2
6.9017 | 72.1694 | 60.0296 | 72.2 | 6.9057 | 18.814 | 59.97 | 18.8 | 6.8998 | 36.6381 | 59.9935 | 36.6 | 6.9054 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 6.9025 | 72.2148 | 59.9745 | 72.2
6.9101 | 72.1683 | 60.0295 | 72.2 | 6.914 | 18.8145 | 59.97 | 18.8 | 6.9082 | 36.6383 | 59.9934 | 36.6 | 6.9138 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 6.9108 | 72.2146 | 59.9744 | 72.2
6.9184 | 72.1671 | 60.0294 | 72.2 | 6.9224 | 18.8149 | 59.97 | 18.8 | 6.9165 | 36.6386 | 59.9933 | 36.6 | 6.9221 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 6.9191 | 72.2144 | 59.9743 | 72.2
6.9267 | 72.1671 | 60.0293 | 72.2 | 6.9307 | 18.815 | 59.97 | 18.8 | 6.9249 | 36.6388 | 59.9933 | 36.6 | 6.9304 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 6.9275 | 72.2152 | 59.9742 | 72.2
6.9351 | 72.1671 | 60.0292 | 72.2 | 6.939 | 18.8151 | 59.97 | 18.8 | 6.9332 | 36.639 | 59.9932 | 36.6 | 6.9387 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 6.9358 | 72.2159 | 59.9741 | 72.2
6.9434 | 72.1671 | 60.0292 | 72.2 | 6.9474 | 18.8147 | 59.97 | 18.8 | 6.9415 | 36.6391 | 59.9931 | 36.6 | 6.9471 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 6.9441 | 72.2166 | 59.9741 | 72.2
6.9517 | 72.1671 | 60.0291 | 72.2 | 6.9557 | 18.8144 | 59.97 | 18.8 | 6.9498 | 36.6393 | 59.993 | 36.6 | 6.9554 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 6.9525 | 72.2174 | 59.974 | 72.2
6.9601 | 72.1671 | 60.029 | 72.2 | 6.9641 | 18.8141 | 59.97 | 18.8 | 6.9582 | 36.6397 | 59.9929 | 36.6 | 6.9637 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 6.9608 | 72.218 | 59.9739 | 72.2
6.9684 | 72.1671 | 60.0289 | 72.2 | 6.9724 | 18.8139 | 59.97 | 18.8 | 6.9666 | 36.6401 | 59.9928 | 36.6 | 6.972 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 6.9691 | 72.2186 | 59.9738 | 72.2
6.9767 | 72.1671 | 60.0288 | 72.2 | 6.9807 | 18.8138 | 59.97 | 18.8 | 6.9749 | 36.6403 | 59.9928 | 36.6 | 6.9805 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 6.9774 | 72.2183 | 59.9737 | 72.2
6.985 | 72.1671 | 60.0287 | 72.2 | 6.9891 | 18.8137 | 59.97 | 18.8 | 6.9832 | 36.6405 | 59.9927 | 36.6 | 6.9888 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 6.9858 | 72.218 | 59.9736 | 72.2
6.9934 | 72.1671 | 60.0287 | 72.2 | 6.9974 | 18.8141 | 59.97 | 18.8 | 6.9915 | 36.6406 | 59.9926 | 36.6 | 6.9971 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 6.9941 | 72.2184 | 59.9736 | 72.2
7.0017 | 72.1671 | 60.0286 | 72.2 | 7.0057 | 18.8145 | 59.97 | 18.8 | 6.9999 | 36.6407 | 59.9925 | 36.6 | 7.0055 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 7.0024 | 72.2188 | 59.9735 | 72.2
7.01 | 72.1671 | 60.0285 | 72.2 | 7.014 | 18.8148 | 59.97 | 18.8 | 7.0082 | 36.6404 | 59.9924 | 36.6 | 7.0138 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 7.0109 | 72.2192 | 59.9734 | 72.2
7.0184 | 72.1671 | 60.0284 | 72.2 | 7.0224 | 18.8152 | 59.97 | 18.8 | 7.0165 | 36.64 | 59.9923 | 36.6 | 7.0221 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 7.0192 | 72.2196 | 59.9733 | 72.2
7.0267 | 72.1671 | 60.0283 | 72.2 | 7.0307 | 18.8161 | 59.97 | 18.8 | 7.0248 | 36.6396 | 59.9923 | 36.6 | 7.0304 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 7.0275 | 72.2199 | 59.9732 | 72.2
7.035 | 72.1671 | 60.0282 | 72.2 | 7.0391 | 18.8171 | 59.97 | 18.8 | 7.0332 | 36.6391 | 59.9922 | 36.6 | 7.0388 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 7.0359 | 72.2202 | 59.9731 | 72.2
7.0434 | 72.1671 | 60.0282 | 72.2 | 7.0474 | 18.8178 | 59.97 | 18.8 | 7.0415 | 36.6385 | 59.9921 | 36.6 | 7.0471 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 7.0442 | 72.2204 | 59.9731 | 72.2
7.0517 | 72.1671 | 60.0281 | 72.2 | 7.0557 | 18.8185 | 59.97 | 18.8 | 7.0499 | 36.6379 | 59.992 | 36.6 | 7.0554 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 7.0525 | 72.2206 | 59.973 | 72.2
7.06 | 72.1671 | 60.028 | 72.2 | 7.0641 | 18.8192 | 59.97 | 18.8 | 7.0582 | 36.6374 | 59.9919 | 36.6 | 7.0637 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 7.0608 | 72.2217 | 59.9729 | 72.2
7.0683 | 72.1671 | 60.0279 | 72.2 | 7.0724 | 18.8199 | 59.97 | 18.8 | 7.0665 | 36.6369 | 59.9918 | 36.6 | 7.0721 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 7.0692 | 72.2229 | 59.9728 | 72.2
7.0767 | 72.1669 | 60.0278 | 72.2 | 7.0807 | 18.8201 | 59.97 | 18.8 | 7.0748 | 36.6364 | 59.9918 | 36.6 | 7.0804 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 7.0775 | 72.2228 | 59.9727 | 72.2
7.085 | 72.1667 | 60.0277 | 72.2 | 7.0891 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.0832 | 36.6359 | 59.9917 | 36.6 | 7.0887 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 7.0858 | 72.2227 | 59.9726 | 72.2
7.0933 | 72.1665 | 60.0277 | 72.2 | 7.0974 | 18.8204 | 59.97 | 18.8 | 7.0915 | 36.6358 | 59.9916 | 36.6 | 7.0972 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 7.0942 | 72.2217 | 59.9726 | 72.2
7.1016 | 72.1663 | 60.0276 | 72.2 | 7.1058 | 18.8205 | 59.97 | 18.8 | 7.0999 | 36.6358 | 59.9915 | 36.6 | 7.1055 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 7.1025 | 72.2206 | 59.9725 | 72.2
7.11 | 72.1668 | 60.0275 | 72.2 | 7.1141 | 18.8203 | 59.97 | 18.8 | 7.1082 | 36.6358 | 59.9914 | 36.6 | 7.1138 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 7.1108 | 72.2182 | 59.9724 | 72.2
7.1183 | 72.1673 | 60.0274 | 72.2 | 7.1224 | 18.8202 | 59.97 | 18.8 | 7.1165 | 36.6358 | 59.9913 | 36.6 | 7.1221 | 54.4106 | 59.99 | 54.4 | 7.1191 | 72.2158 | 59.9723 | 72.2
7.1266 | 72.1678 | 60.0273 | 72.2 | 7.1307 | 18.82 | 59.97 | 18.8 | 7.1249 | 36.6358 | 59.9913 | 36.6 | 7.1305 | 54.4106 | 59.99 | 54.4 | 7.1276 | 72.2142 | 59.9722 | 72.2
7.135 | 72.1683 | 60.0272 | 72.2 | 7.1391 | 18.8198 | 59.97 | 18.8 | 7.1332 | 36.6358 | 59.9912 | 36.6 | 7.1388 | 54.4106 | 59.99 | 54.4 | 7.1359 | 72.2126 | 59.9721 | 72.2
7.1433 | 72.17 | 60.0272 | 72.2 | 7.1474 | 18.8197 | 59.97 | 18.8 | 7.1415 | 36.6358 | 59.9911 | 36.6 | 7.1471 | 54.4106 | 59.99 | 54.4 | 7.1442 | 72.2103 | 59.9721 | 72.2
7.1516 | 72.1716 | 60.0271 | 72.2 | 7.1558 | 18.8195 | 59.97 | 18.8 | 7.1498 | 36.6358 | 59.991 | 36.6 | 7.1555 | 54.4106 | 59.99 | 54.4 | 7.1526 | 72.208 | 59.972 | 72.2
7.1599 | 72.1759 | 60.027 | 72.2 | 7.1641 | 18.8193 | 59.97 | 18.8 | 7.1582 | 36.6358 | 59.9909 | 36.6 | 7.1638 | 54.4106 | 59.99 | 54.4 | 7.1609 | 72.2057 | 59.9719 | 72.2
7.1683 | 72.1801 | 60.0269 | 72.2 | 7.1724 | 18.819 | 59.97 | 18.8 | 7.1665 | 36.6358 | 59.9908 | 36.6 | 7.1721 | 54.4106 | 59.99 | 54.4 | 7.1692 | 72.2034 | 59.9718 | 72.2
7.1766 | 72.1855 | 60.0268 | 72.2 | 7.1808 | 18.8188 | 59.97 | 18.8 | 7.1749 | 36.6358 | 59.9908 | 36.6 | 7.1804 | 54.4105 | 59.99 | 54.4 | 7.1775 | 72.2011 | 59.9717 | 72.2
7.1849 | 72.1909 | 60.0267 | 72.2 | 7.1891 | 18.8186 | 59.97 | 18.8 | 7.1832 | 36.6359 | 59.9907 | 36.6 | 7.1888 | 54.4105 | 59.99 | 54.4 | 7.1859 | 72.1988 | 59.9716 | 72.2
7.1933 | 72.1937 | 60.0267 | 72.2 | 7.1974 | 18.8184 | 59.97 | 18.8 | 7.1915 | 36.6359 | 59.9906 | 36.6 | 7.1971 | 54.4105 | 59.99 | 54.4 | 7.1942 | 72.1988 | 59.9716 | 72.2
7.2016 | 72.1965 | 60.0266 | 72.2 | 7.2057 | 18.8182 | 59.97 | 18.8 | 7.1998 | 36.6359 | 59.9905 | 36.6 | 7.2054 | 54.4104 | 59.99 | 54.4 | 7.2025 | 72.1987 | 59.9715 | 72.2
7.2099 | 72.1993 | 60.0265 | 72.2 | 7.2141 | 18.818 | 59.97 | 18.8 | 7.2082 | 36.6359 | 59.9904 | 36.6 | 7.2137 | 54.4104 | 59.99 | 54.4 | 7.2109 | 72.1989 | 59.9714 | 72.2
7.2182 | 72.2021 | 60.0264 | 72.2 | 7.2225 | 18.8178 | 59.97 | 18.8 | 7.2165 | 36.6359 | 59.9903 | 36.6 | 7.2222 | 54.4104 | 59.99 | 54.4 | 7.2192 | 72.199 | 59.9713 | 72.2
7.2266 | 72.2037 | 60.0263 | 72.2 | 7.2308 | 18.8175 | 59.97 | 18.8 | 7.2249 | 36.6363 | 59.9903 | 36.6 | 7.2305 | 54.4104 | 59.99 | 54.4 | 7.2275 | 72.1996 | 59.9712 | 72.2
7.2349 | 72.2053 | 60.0262 | 72.2 | 7.2391 | 18.8172 | 59.97 | 18.8 | 7.2332 | 36.6367 | 59.9902 | 36.6 | 7.2388 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.236 | 72.2002 | 59.9711 | 72.2
7.2432 | 72.2044 | 60.0262 | 72.2 | 7.2474 | 18.817 | 59.97 | 18.8 | 7.2415 | 36.6372 | 59.9901 | 36.6 | 7.2472 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.2443 | 72.2011 | 59.9711 | 72.2
7.2516 | 72.2035 | 60.0261 | 72.2 | 7.2558 | 18.8168 | 59.97 | 18.8 | 7.2499 | 36.6376 | 59.99 | 36.6 | 7.2555 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.2526 | 72.2019 | 59.971 | 72.2
7.2599 | 72.2014 | 60.026 | 72.2 | 7.2641 | 18.8166 | 59.97 | 18.8 | 7.2582 | 36.638 | 60 | 36.6 | 7.2638 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.2609 | 72.2039 | 59.9709 | 72.2
7.2682 | 72.1994 | 60.0259 | 72.2 | 7.2725 | 18.8165 | 59.97 | 18.8 | 7.2665 | 36.6385 | 60 | 36.6 | 7.2721 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.2693 | 72.2058 | 59.9708 | 72.2
7.2766 | 72.2007 | 60.0258 | 72.2 | 7.2808 | 18.8163 | 59.97 | 18.8 | 7.2748 | 36.6391 | 60 | 36.6 | 7.2805 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.2776 | 72.2079 | 59.9707 | 72.2
7.2849 | 72.202 | 60.0257 | 72.2 | 7.2891 | 18.8161 | 59.97 | 18.8 | 7.2832 | 36.6397 | 60 | 36.6 | 7.2888 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.2859 | 72.2099 | 59.9706 | 72.2
7.2932 | 72.2047 | 60.0257 | 72.2 | 7.2975 | 18.8158 | 59.97 | 18.8 | 7.2915 | 36.6403 | 60 | 36.6 | 7.2971 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.2943 | 72.2125 | 59.9706 | 72.2
7.3015 | 72.2073 | 60.0256 | 72.2 | 7.3058 | 18.8155 | 59.97 | 18.8 | 7.2999 | 36.6409 | 60 | 36.6 | 7.3054 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.3026 | 72.2151 | 59.9705 | 72.2
7.3099 | 72.2099 | 60.0255 | 72.2 | 7.3141 | 18.8152 | 59.97 | 18.8 | 7.3082 | 36.6411 | 60 | 36.6 | 7.3138 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.3109 | 72.2178 | 59.9704 | 72.2
7.3182 | 72.2124 | 60.0254 | 72.2 | 7.3224 | 18.815 | 59.97 | 18.8 | 7.3165 | 36.6413 | 60 | 36.6 | 7.3221 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.3192 | 72.2206 | 59.9703 | 72.2
7.3265 | 72.2151 | 60.0253 | 72.2 | 7.3308 | 18.815 | 59.97 | 18.8 | 7.3248 | 36.6415 | 60 | 36.6 | 7.3304 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.3276 | 72.2223 | 59.9702 | 72.2
7.3348 | 72.2177 | 60.0252 | 72.2 | 7.3392 | 18.8149 | 59.97 | 18.8 | 7.3332 | 36.6417 | 60 | 36.6 | 7.3389 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.3359 | 72.224 | 59.9701 | 72.2
7.3432 | 72.2215 | 60.0252 | 72.2 | 7.3475 | 18.8149 | 59.97 | 18.8 | 7.3415 | 36.6397 | 60 | 36.6 | 7.3472 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.3442 | 72.2233 | 59.9701 | 72.2
7.3515 | 72.2253 | 60.0251 | 72.2 | 7.3558 | 18.8149 | 59.97 | 18.8 | 7.3499 | 36.6378 | 60 | 36.6 | 7.3555 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.3527 | 72.2225 | 59.97 | 72.2
7.3598 | 72.2277 | 60.025 | 72.2 | 7.3641 | 18.8149 | 59.97 | 18.8 | 7.3582 | 36.6359 | 60 | 36.6 | 7.3638 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.361 | 72.2191 | 59.97 | 72.2
7.3682 | 72.23 | 60.0249 | 72.2 | 7.3725 | 18.8149 | 59.97 | 18.8 | 7.3665 | 36.6339 | 60 | 36.6 | 7.3722 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.3693 | 72.2158 | 59.97 | 72.2
7.3765 | 72.231 | 60.0248 | 72.2 | 7.3808 | 18.8143 | 59.97 | 18.8 | 7.3749 | 36.6319 | 60 | 36.6 | 7.3805 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.3777 | 72.2094 | 59.97 | 72.2
7.3848 | 72.232 | 60.0247 | 72.2 | 7.3892 | 18.8137 | 59.97 | 18.8 | 7.3832 | 36.63 | 60 | 36.6 | 7.3888 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.386 | 72.203 | 59.97 | 72.2
7.3931 | 72.2332 | 60.0247 | 72.2 | 7.3975 | 18.8131 | 59.97 | 18.8 | 7.3915 | 36.628 | 60 | 36.6 | 7.3971 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.3943 | 72.1963 | 59.97 | 72.2
7.4015 | 72.2343 | 60.0246 | 72.2 | 7.4058 | 18.8126 | 59.97 | 18.8 | 7.3998 | 36.626 | 60 | 36.6 | 7.4055 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.4026 | 72.1896 | 59.97 | 72.2
7.4098 | 72.2355 | 60.0245 | 72.2 | 7.4142 | 18.8116 | 59.97 | 18.8 | 7.4082 | 36.6241 | 60 | 36.6 | 7.4138 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.411 | 72.184 | 59.97 | 72.2
7.4181 | 72.2366 | 60.0244 | 72.2 | 7.4225 | 18.8106 | 59.97 | 18.8 | 7.4165 | 36.6221 | 60 | 36.6 | 7.4221 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.4193 | 72.1785 | 59.97 | 72.2
7.4265 | 72.2366 | 60.0243 | 72.2 | 7.4308 | 18.8094 | 59.97 | 18.8 | 7.4249 | 36.6222 | 60 | 36.6 | 7.4305 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.4276 | 72.175 | 59.97 | 72.2
7.4348 | 72.2366 | 60.0243 | 72.2 | 7.4391 | 18.8081 | 59.97 | 18.8 | 7.4332 | 36.6223 | 60 | 36.6 | 7.4388 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.436 | 72.1715 | 59.97 | 72.2
7.4431 | 72.2366 | 60.0242 | 72.2 | 7.4475 | 18.8072 | 59.97 | 18.8 | 7.4415 | 36.6223 | 60 | 36.6 | 7.4471 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.4443 | 72.1698 | 59.97 | 72.2
7.4515 | 72.2366 | 60.0241 | 72.2 | 7.4559 | 18.8063 | 59.97 | 18.8 | 7.4498 | 36.6223 | 60 | 36.6 | 7.4554 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.4526 | 72.168 | 59.97 | 72.2
7.4598 | 72.2366 | 60.024 | 72.2 | 7.4642 | 18.806 | 59.97 | 18.8 | 7.4582 | 36.6222 | 60 | 36.6 | 7.4639 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.4609 | 72.1694 | 59.97 | 72.2
7.4681 | 72.2366 | 60.0239 | 72.2 | 7.4725 | 18.8057 | 59.97 | 18.8 | 7.4665 | 36.622 | 60 | 36.6 | 7.4722 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.4694 | 72.1707 | 59.97 | 72.2
7.4764 | 72.2366 | 60.0238 | 72.2 | 7.4808 | 18.8056 | 59.97 | 18.8 | 7.4749 | 36.6219 | 60 | 36.6 | 7.4805 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.4777 | 72.1755 | 59.97 | 72.2
7.4848 | 72.2366 | 60.0238 | 72.2 | 7.4892 | 18.8055 | 59.97 | 18.8 | 7.4832 | 36.6217 | 60 | 36.6 | 7.4888 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.486 | 72.1802 | 59.97 | 72.2
7.4931 | 72.2382 | 60.0237 | 72.2 | 7.4975 | 18.8056 | 59.97 | 18.8 | 7.4915 | 36.6216 | 60 | 36.6 | 7.4972 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.4944 | 72.186 | 59.97 | 72.2
7.5014 | 72.2398 | 60.0236 | 72.2 | 7.5059 | 18.8057 | 59.97 | 18.8 | 7.4999 | 36.6214 | 60 | 36.6 | 7.5055 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.5027 | 72.1919 | 59.97 | 72.2
7.5098 | 72.2413 | 60.0235 | 72.2 | 7.5142 | 18.8061 | 59.97 | 18.8 | 7.5082 | 36.6212 | 60 | 36.6 | 7.5138 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.511 | 72.1969 | 59.97 | 72.2
7.5181 | 72.2429 | 60.0234 | 72.2 | 7.5225 | 18.8065 | 59.97 | 18.8 | 7.5165 | 36.6211 | 60 | 36.6 | 7.5222 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.5193 | 72.202 | 59.97 | 72.2
7.5264 | 72.2445 | 60.0233 | 72.2 | 7.5309 | 18.8067 | 59.97 | 18.8 | 7.5248 | 36.6209 | 60 | 36.6 | 7.5305 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.5277 | 72.2069 | 59.97 | 72.2
7.5347 | 72.2462 | 60.0233 | 72.2 | 7.5392 | 18.807 | 59.97 | 18.8 | 7.5332 | 36.6208 | 60 | 36.6 | 7.5388 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.536 | 72.2118 | 59.97 | 72.2
7.5431 | 72.2478 | 60.0232 | 72.2 | 7.5475 | 18.8074 | 59.97 | 18.8 | 7.5415 | 36.6208 | 60 | 36.6 | 7.5471 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.5443 | 72.2166 | 59.97 | 72.2
7.5514 | 72.2494 | 60.0231 | 72.2 | 7.5558 | 18.8077 | 59.97 | 18.8 | 7.5499 | 36.6208 | 60 | 36.6 | 7.5555 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.5527 | 72.2215 | 59.97 | 72.2
7.5597 | 72.2511 | 60.023 | 72.2 | 7.5642 | 18.8079 | 59.97 | 18.8 | 7.5582 | 36.6208 | 60 | 36.6 | 7.5638 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.561 | 72.2233 | 59.97 | 72.2
7.5681 | 72.2528 | 60.0229 | 72.2 | 7.5726 | 18.8081 | 59.97 | 18.8 | 7.5665 | 36.6208 | 60 | 36.6 | 7.5721 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.5693 | 72.225 | 59.97 | 72.2
7.5764 | 72.2529 | 60.0228 | 72.2 | 7.5809 | 18.8083 | 59.97 | 18.8 | 7.5748 | 36.6208 | 60 | 36.6 | 7.5804 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.5778 | 72.227 | 59.97 | 72.2
7.5847 | 72.253 | 60.0228 | 72.2 | 7.5892 | 18.8086 | 59.97 | 18.8 | 7.5832 | 36.6208 | 60 | 36.6 | 7.5889 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.5861 | 72.2289 | 59.97 | 72.2
7.593 | 72.2532 | 60.0227 | 72.2 | 7.5975 | 18.8088 | 59.97 | 18.8 | 7.5915 | 36.6208 | 60 | 36.6 | 7.5972 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.5944 | 72.2306 | 59.97 | 72.2
7.6014 | 72.2534 | 60.0226 | 72.2 | 7.6059 | 18.8091 | 59.97 | 18.8 | 7.5999 | 36.6208 | 60 | 36.6 | 7.6055 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.6027 | 72.2324 | 59.97 | 72.2
7.6097 | 72.2536 | 60.0225 | 72.2 | 7.6143 | 18.8092 | 59.97 | 18.8 | 7.6082 | 36.621 | 60 | 36.6 | 7.6139 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.6111 | 72.2342 | 59.97 | 72.2
7.618 | 72.2537 | 60.0224 | 72.2 | 7.6226 | 18.8092 | 59.97 | 18.8 | 7.6165 | 36.6212 | 60 | 36.6 | 7.6222 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.6194 | 72.2361 | 59.97 | 72.2
7.6264 | 72.2534 | 60.0223 | 72.2 | 7.6309 | 18.8092 | 59.97 | 18.8 | 7.6249 | 36.6214 | 60 | 36.6 | 7.6305 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.6277 | 72.2373 | 59.97 | 72.2
7.6347 | 72.2532 | 60.0223 | 72.2 | 7.6392 | 18.8092 | 59.97 | 18.8 | 7.6332 | 36.6216 | 60 | 36.6 | 7.6388 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.6361 | 72.2386 | 59.97 | 72.2
7.643 | 72.2529 | 60.0222 | 72.2 | 7.6476 | 18.8091 | 59.97 | 18.8 | 7.6415 | 36.6218 | 60 | 36.6 | 7.6472 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.6444 | 72.2399 | 59.97 | 72.2
7.6514 | 72.2525 | 60.0221 | 72.2 | 7.6559 | 18.8091 | 59.97 | 18.8 | 7.6498 | 36.622 | 60 | 36.6 | 7.6555 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.6527 | 72.2412 | 59.97 | 72.2
7.6597 | 72.2521 | 60.022 | 72.2 | 7.6642 | 18.8091 | 59.97 | 18.8 | 7.6582 | 36.6222 | 60 | 36.6 | 7.6638 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.661 | 72.2389 | 59.97 | 72.2
7.668 | 72.2516 | 60.0219 | 72.2 | 7.6726 | 18.809 | 59.97 | 18.8 | 7.6665 | 36.6224 | 60 | 36.6 | 7.6721 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.6694 | 72.2367 | 59.97 | 72.2
7.6763 | 72.2509 | 60.0218 | 72.2 | 7.6809 | 18.8089 | 59.97 | 18.8 | 7.6749 | 36.6226 | 60 | 36.6 | 7.6805 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.6777 | 72.236 | 59.97 | 72.2
7.6847 | 72.2501 | 60.0218 | 72.2 | 7.6893 | 18.8088 | 59.97 | 18.8 | 7.6832 | 36.6228 | 60 | 36.6 | 7.6888 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.686 | 72.2353 | 59.97 | 72.2
7.693 | 72.2489 | 60.0217 | 72.2 | 7.6976 | 18.8089 | 59.97 | 18.8 | 7.6915 | 36.6228 | 60 | 36.6 | 7.6971 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.6945 | 72.2357 | 59.97 | 72.2
7.7013 | 72.2476 | 60.0216 | 72.2 | 7.7059 | 18.8089 | 59.97 | 18.8 | 7.6998 | 36.6228 | 60 | 36.6 | 7.7056 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.7028 | 72.2361 | 59.97 | 72.2
7.7097 | 72.2468 | 60.0215 | 72.2 | 7.7143 | 18.809 | 59.97 | 18.8 | 7.7082 | 36.6228 | 60 | 36.6 | 7.7139 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.7111 | 72.2368 | 59.97 | 72.2
7.718 | 72.246 | 60.0214 | 72.2 | 7.7226 | 18.8091 | 59.97 | 18.8 | 7.7165 | 36.6228 | 60 | 36.6 | 7.7222 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.7195 | 72.2376 | 59.97 | 72.2
7.7263 | 72.2451 | 60.0213 | 72.2 | 7.731 | 18.8091 | 59.97 | 18.8 | 7.7249 | 36.6228 | 60 | 36.6 | 7.7305 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.7278 | 72.2382 | 59.97 | 72.2
7.7346 | 72.2443 | 60.0213 | 72.2 | 7.7393 | 18.8092 | 59.97 | 18.8 | 7.7332 | 36.6228 | 60 | 36.6 | 7.7389 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.7361 | 72.2388 | 59.97 | 72.2
7.743 | 72.2436 | 60.0212 | 72.2 | 7.7476 | 18.8093 | 59.97 | 18.8 | 7.7415 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 7.7472 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.7444 | 72.2433 | 59.97 | 72.2
7.7513 | 72.243 | 60.0211 | 72.2 | 7.756 | 18.8094 | 59.97 | 18.8 | 7.7499 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 7.7555 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.7528 | 72.2477 | 59.97 | 72.2
7.7596 | 72.2428 | 60.021 | 72.2 | 7.7643 | 18.8117 | 59.97 | 18.8 | 7.7582 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 7.7638 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 7.7611 | 72.2504 | 59.97 | 72.2
7.768 | 72.2426 | 60.0209 | 72.2 | 7.7726 | 18.814 | 59.97 | 18.8 | 7.7665 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 7.7722 | 54.4099 | 59.99 | 54.4 | 7.7694 | 72.253 | 59.97 | 72.2
7.7763 | 72.2429 | 60.0208 | 72.2 | 7.7809 | 18.8162 | 59.97 | 18.8 | 7.7748 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 7.7805 | 54.4096 | 59.99 | 54.4 | 7.7778 | 72.2531 | 59.97 | 72.2
7.7846 | 72.2432 | 60.0208 | 72.2 | 7.7893 | 18.8185 | 59.97 | 18.8 | 7.7832 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 7.7888 | 54.4092 | 59.99 | 54.4 | 7.7861 | 72.2531 | 59.97 | 72.2
7.793 | 72.2421 | 60.0207 | 72.2 | 7.7976 | 18.8207 | 59.97 | 18.8 | 7.7915 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 7.7972 | 54.4088 | 59.99 | 54.4 | 7.7944 | 72.2528 | 59.97 | 72.2
7.8013 | 72.241 | 60.0206 | 72.2 | 7.806 | 18.823 | 59.97 | 18.8 | 7.7999 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 7.8055 | 54.4085 | 59.99 | 54.4 | 7.8027 | 72.2525 | 59.97 | 72.2
7.8096 | 72.2388 | 60.0205 | 72.2 | 7.8143 | 18.8253 | 59.97 | 18.8 | 7.8082 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 7.8138 | 54.4081 | 59.99 | 54.4 | 7.8112 | 72.2518 | 59.97 | 72.2
7.8179 | 72.2367 | 60.0204 | 72.2 | 7.8226 | 18.8277 | 59.97 | 18.8 | 7.8165 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 7.8221 | 54.4075 | 59.99 | 54.4 | 7.8195 | 72.251 | 59.97 | 72.2
7.8263 | 72.2332 | 60.0203 | 72.2 | 7.831 | 18.8301 | 59.97 | 18.8 | 7.8248 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 7.8306 | 54.4069 | 59.99 | 54.4 | 7.8278 | 72.2481 | 59.97 | 72.2
7.8346 | 72.2298 | 60.0203 | 72.2 | 7.8393 | 18.8324 | 59.97 | 18.8 | 7.8332 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 7.8389 | 54.4063 | 59.99 | 54.4 | 7.8362 | 72.2452 | 59.97 | 72.2
7.8429 | 72.2261 | 60.0202 | 72.2 | 7.8477 | 18.8326 | 59.97 | 18.8 | 7.8415 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 7.8472 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 7.8445 | 72.2421 | 59.97 | 72.2
7.8513 | 72.2224 | 60.0201 | 72.2 | 7.856 | 18.8328 | 59.97 | 18.8 | 7.8499 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 7.8555 | 54.4061 | 59.99 | 54.4 | 7.8528 | 72.239 | 59.97 | 72.2
7.8596 | 72.2187 | 60.02 | 72.2 | 7.8643 | 18.8329 | 59.97 | 18.8 | 7.8582 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 7.8639 | 54.4065 | 59.99 | 54.4 | 7.8611 | 72.2371 | 59.97 | 72.2
7.8679 | 72.2151 | 60.0199 | 72.2 | 7.8727 | 18.833 | 59.97 | 18.8 | 7.8665 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 7.8722 | 54.4068 | 59.99 | 54.4 | 7.8695 | 72.2352 | 59.97 | 72.2
7.8763 | 72.2128 | 60.0198 | 72.2 | 7.881 | 18.833 | 59.97 | 18.8 | 7.8749 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 7.8805 | 54.4072 | 59.99 | 54.4 | 7.8778 | 72.234 | 59.97 | 72.2
7.8846 | 72.2104 | 60.0198 | 72.2 | 7.8893 | 18.8331 | 59.97 | 18.8 | 7.8832 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 7.8889 | 54.4076 | 59.99 | 54.4 | 7.8861 | 72.2328 | 59.97 | 72.2
7.8929 | 72.2092 | 60.0197 | 72.2 | 7.8976 | 18.8331 | 59.97 | 18.8 | 7.8915 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 7.8972 | 54.4079 | 59.99 | 54.4 | 7.8945 | 72.231 | 59.97 | 72.2
7.9012 | 72.2079 | 60.0196 | 72.2 | 7.906 | 18.8331 | 59.97 | 18.8 | 7.8998 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 7.9055 | 54.4086 | 59.99 | 54.4 | 7.9028 | 72.2292 | 59.97 | 72.2
7.9096 | 72.2076 | 60.0195 | 72.2 | 7.9144 | 18.8331 | 59.97 | 18.8 | 7.9082 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 7.9138 | 54.4092 | 59.99 | 54.4 | 7.9111 | 72.2283 | 59.97 | 72.2
7.9179 | 72.2073 | 60.0194 | 72.2 | 7.9227 | 18.833 | 59.97 | 18.8 | 7.9165 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 7.9222 | 54.4098 | 59.99 | 54.4 | 7.9196 | 72.2274 | 59.97 | 72.2
7.9262 | 72.207 | 60.0193 | 72.2 | 7.931 | 18.8329 | 59.97 | 18.8 | 7.9249 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 7.9305 | 54.4104 | 59.99 | 54.4 | 7.9279 | 72.2266 | 59.97 | 72.2
7.9346 | 72.2067 | 60.0193 | 72.2 | 7.9393 | 18.8329 | 59.97 | 18.8 | 7.9332 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 7.9388 | 54.4104 | 59.99 | 54.4 | 7.9362 | 72.2258 | 59.97 | 72.2
7.9429 | 72.2064 | 60.0192 | 72.2 | 7.9477 | 18.8334 | 59.97 | 18.8 | 7.9415 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 7.9471 | 54.4104 | 59.99 | 54.4 | 7.9445 | 72.2248 | 59.97 | 72.2
7.9512 | 72.2061 | 60.0191 | 72.2 | 7.9561 | 18.8339 | 59.97 | 18.8 | 7.9498 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 7.9556 | 54.4121 | 59.99 | 54.4 | 7.9529 | 72.2238 | 59.97 | 72.2
7.9595 | 72.2056 | 60.019 | 72.2 | 7.9644 | 18.8344 | 59.97 | 18.8 | 7.9582 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 7.9639 | 54.4139 | 59.99 | 54.4 | 7.9612 | 72.2221 | 59.97 | 72.2
7.9679 | 72.2051 | 60.0189 | 72.2 | 7.9727 | 18.8349 | 59.97 | 18.8 | 7.9665 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 7.9722 | 54.4181 | 59.99 | 54.4 | 7.9695 | 72.2204 | 59.97 | 72.2
7.9762 | 72.2046 | 60.0188 | 72.2 | 7.981 | 18.8351 | 59.97 | 18.8 | 7.9749 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 7.9806 | 54.4223 | 59.99 | 54.4 | 7.9779 | 72.2206 | 59.97 | 72.2
7.9845 | 72.2041 | 60.0188 | 72.2 | 7.9894 | 18.8353 | 59.97 | 18.8 | 7.9832 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 7.9889 | 54.4297 | 59.99 | 54.4 | 7.9862 | 72.2208 | 59.97 | 72.2
7.9929 | 72.2039 | 60.0187 | 72.2 | 7.9977 | 18.8358 | 59.97 | 18.8 | 7.9915 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 7.9972 | 54.4372 | 59.99 | 54.4 | 7.9945 | 72.2201 | 59.97 | 72.2
8.0012 | 72.2037 | 60.0186 | 72.2 | 8.006 | 18.8362 | 59.97 | 18.8 | 7.9999 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.0055 | 54.4446 | 59.99 | 54.4 | 8.0028 | 72.2195 | 59.97 | 72.2
8.0095 | 72.2035 | 60.0185 | 72.2 | 8.0144 | 18.8369 | 59.97 | 18.8 | 8.0082 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.0139 | 54.452 | 59.99 | 54.4 | 8.0112 | 72.2209 | 59.97 | 72.2
8.0179 | 72.2034 | 60.0184 | 72.2 | 8.0227 | 18.8376 | 59.97 | 18.8 | 8.0165 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.0222 | 54.4594 | 59.99 | 54.4 | 8.0195 | 72.2224 | 59.97 | 72.2
8.0262 | 72.2031 | 60.0183 | 72.2 | 8.0311 | 18.8378 | 59.97 | 18.8 | 8.0248 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.0305 | 54.4668 | 59.99 | 54.4 | 8.0278 | 72.2254 | 59.97 | 72.2
8.0345 | 72.2028 | 60.0183 | 72.2 | 8.0394 | 18.838 | 59.97 | 18.8 | 8.0332 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.0388 | 54.4724 | 59.99 | 54.4 | 8.0363 | 72.2284 | 59.97 | 72.2
8.0429 | 72.2028 | 60.0182 | 72.2 | 8.0477 | 18.8382 | 59.97 | 18.8 | 8.0415 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.0472 | 54.478 | 59.99 | 54.4 | 8.0446 | 72.231 | 59.97 | 72.2
8.0512 | 72.2027 | 60.0181 | 72.2 | 8.0561 | 18.8383 | 59.97 | 18.8 | 8.0499 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.0555 | 54.4812 | 59.99 | 54.4 | 8.0529 | 72.2337 | 59.97 | 72.2
8.0595 | 72.2026 | 60.018 | 72.2 | 8.0644 | 18.8388 | 59.97 | 18.8 | 8.0582 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.0638 | 54.4844 | 59.99 | 54.4 | 8.0613 | 72.2352 | 59.97 | 72.2
8.0679 | 72.2026 | 60.0179 | 72.2 | 8.0728 | 18.8392 | 59.97 | 18.8 | 8.0665 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.0723 | 54.4845 | 59.99 | 54.4 | 8.0696 | 72.2367 | 59.97 | 72.2
8.0762 | 72.2025 | 60.0178 | 72.2 | 8.0811 | 18.8398 | 59.97 | 18.8 | 8.0748 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.0806 | 54.4847 | 59.99 | 54.4 | 8.0779 | 72.2386 | 59.97 | 72.2
8.0845 | 72.2025 | 60.0178 | 72.2 | 8.0894 | 18.8404 | 59.97 | 18.8 | 8.0832 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.0889 | 54.4848 | 59.99 | 54.4 | 8.0862 | 72.2405 | 59.97 | 72.2
8.0928 | 72.2025 | 60.0177 | 72.2 | 8.0978 | 18.8407 | 59.97 | 18.8 | 8.0915 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.0972 | 54.485 | 59.99 | 54.4 | 8.0946 | 72.2408 | 59.97 | 72.2
8.1012 | 72.2026 | 60.0176 | 72.2 | 8.1061 | 18.841 | 59.97 | 18.8 | 8.0999 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.1056 | 54.4846 | 59.99 | 54.4 | 8.1029 | 72.2412 | 59.97 | 72.2
8.1095 | 72.2028 | 60.0175 | 72.2 | 8.1144 | 18.8431 | 59.97 | 18.8 | 8.1082 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.1139 | 54.4841 | 59.99 | 54.4 | 8.1112 | 72.235 | 59.97 | 72.2
8.1178 | 72.203 | 60.0174 | 72.2 | 8.1227 | 18.8453 | 59.97 | 18.8 | 8.1165 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.1222 | 54.4837 | 59.99 | 54.4 | 8.1196 | 72.2288 | 59.97 | 72.2
8.1262 | 72.2036 | 60.0173 | 72.2 | 8.1311 | 18.8475 | 59.97 | 18.8 | 8.1249 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.1305 | 54.4832 | 59.99 | 54.4 | 8.1279 | 72.2229 | 59.97 | 72.2
8.1345 | 72.2043 | 60.0173 | 72.2 | 8.1394 | 18.8497 | 59.97 | 18.8 | 8.1332 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.1389 | 54.4828 | 59.99 | 54.4 | 8.1362 | 72.217 | 59.97 | 72.2
8.1428 | 72.205 | 60.0172 | 72.2 | 8.1478 | 18.8519 | 59.97 | 18.8 | 8.1415 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.1472 | 54.4823 | 59.99 | 54.4 | 8.1445 | 72.212 | 59.97 | 72.2
8.1512 | 72.2057 | 60.0171 | 72.2 | 8.1561 | 18.854 | 59.97 | 18.8 | 8.1498 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.1555 | 54.4817 | 59.99 | 54.4 | 8.153 | 72.2069 | 59.97 | 72.2
8.1595 | 72.2064 | 60.017 | 72.2 | 8.1644 | 18.8558 | 59.97 | 18.8 | 8.1582 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.1639 | 54.4811 | 59.99 | 54.4 | 8.1613 | 72.2019 | 59.97 | 72.2
8.1678 | 72.2071 | 60.0169 | 72.2 | 8.1728 | 18.8576 | 59.97 | 18.8 | 8.1665 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.1722 | 54.4796 | 59.99 | 54.4 | 8.1696 | 72.1969 | 59.97 | 72.2
8.1761 | 72.2076 | 60.0168 | 72.2 | 8.1811 | 18.8595 | 59.97 | 18.8 | 8.1749 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.1805 | 54.478 | 59.99 | 54.4 | 8.178 | 72.1918 | 59.97 | 72.2
8.1845 | 72.2081 | 60.0168 | 72.2 | 8.1895 | 18.8615 | 59.97 | 18.8 | 8.1832 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.1888 | 54.4762 | 59.99 | 54.4 | 8.1863 | 72.1867 | 59.97 | 72.2
8.1928 | 72.2082 | 60.0167 | 72.2 | 8.1978 | 18.8615 | 59.97 | 18.8 | 8.1915 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.1973 | 54.4745 | 59.99 | 54.4 | 8.1946 | 72.1872 | 59.97 | 72.2
8.2011 | 72.2084 | 60.0166 | 72.2 | 8.2061 | 18.8615 | 59.97 | 18.8 | 8.1998 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.2056 | 54.4727 | 59.99 | 54.4 | 8.203 | 72.1877 | 59.97 | 72.2
8.2095 | 72.2092 | 60.0165 | 72.2 | 8.2145 | 18.8615 | 59.97 | 18.8 | 8.2082 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.2139 | 54.471 | 59.99 | 54.4 | 8.2113 | 72.1882 | 59.97 | 72.2
8.2178 | 72.21 | 60.0164 | 72.2 | 8.2228 | 18.8616 | 59.97 | 18.8 | 8.2165 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.2222 | 54.4692 | 59.99 | 54.4 | 8.2196 | 72.1888 | 59.97 | 72.2
8.2261 | 72.2109 | 60.0163 | 72.2 | 8.2311 | 18.8613 | 59.97 | 18.8 | 8.2249 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.2306 | 54.4674 | 59.99 | 54.4 | 8.2279 | 72.1893 | 59.97 | 72.2
8.2345 | 72.2119 | 60.0163 | 72.2 | 8.2394 | 18.8611 | 59.97 | 18.8 | 8.2332 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.2389 | 54.4671 | 59.99 | 54.4 | 8.2363 | 72.1898 | 59.97 | 72.2
8.2428 | 72.2125 | 60.0162 | 72.2 | 8.2478 | 18.8609 | 59.97 | 18.8 | 8.2415 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.2472 | 54.4668 | 59.99 | 54.4 | 8.2446 | 72.1903 | 59.97 | 72.2
8.2511 | 72.2131 | 60.0161 | 72.2 | 8.2562 | 18.8607 | 59.97 | 18.8 | 8.2499 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.2556 | 54.4637 | 59.99 | 54.4 | 8.2529 | 72.1908 | 59.97 | 72.2
8.2594 | 72.2135 | 60.016 | 72.2 | 8.2645 | 18.8603 | 59.97 | 18.8 | 8.2582 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.2639 | 54.4606 | 59.9901 | 54.4 | 8.2614 | 72.1913 | 59.97 | 72.2
8.2678 | 72.2139 | 60.0159 | 72.2 | 8.2728 | 18.86 | 59.97 | 18.8 | 8.2665 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.2722 | 54.4583 | 59.9901 | 54.4 | 8.2697 | 72.1918 | 59.97 | 72.2
8.2761 | 72.2145 | 60.0158 | 72.2 | 8.2811 | 18.8597 | 59.97 | 18.8 | 8.2748 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.2805 | 54.456 | 59.9902 | 54.4 | 8.278 | 72.1923 | 59.97 | 72.2
8.2844 | 72.2151 | 60.0158 | 72.2 | 8.2895 | 18.8593 | 59.97 | 18.8 | 8.2832 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.2889 | 54.4506 | 59.9903 | 54.4 | 8.2864 | 72.1928 | 59.97 | 72.2
8.2928 | 72.2145 | 60.0157 | 72.2 | 8.2979 | 18.859 | 59.97 | 18.8 | 8.2915 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.2972 | 54.4453 | 59.9904 | 54.4 | 8.2947 | 72.1933 | 59.97 | 72.2
8.3011 | 72.2139 | 60.0156 | 72.2 | 8.3062 | 18.8587 | 59.97 | 18.8 | 8.2999 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.3055 | 54.4407 | 59.9905 | 54.4 | 8.303 | 72.1938 | 59.97 | 72.2
8.3094 | 72.2134 | 60.0155 | 72.2 | 8.3145 | 18.8587 | 59.97 | 18.8 | 8.3082 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.3138 | 54.4362 | 59.9906 | 54.4 | 8.3113 | 72.1938 | 59.97 | 72.2
8.3177 | 72.2129 | 60.0154 | 72.2 | 8.3228 | 18.8587 | 59.97 | 18.8 | 8.3165 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.3223 | 54.4302 | 59.9906 | 54.4 | 8.3197 | 72.1937 | 59.97 | 72.2
8.3261 | 72.2128 | 60.0153 | 72.2 | 8.3312 | 18.8587 | 59.97 | 18.8 | 8.3248 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.3306 | 54.4242 | 59.9907 | 54.4 | 8.328 | 72.1937 | 59.97 | 72.2
8.3344 | 72.2127 | 60.0153 | 72.2 | 8.3395 | 18.8587 | 59.97 | 18.8 | 8.3332 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.3389 | 54.422 | 59.9908 | 54.4 | 8.3363 | 72.1937 | 59.97 | 72.2
8.3427 | 72.2124 | 60.0152 | 72.2 | 8.3478 | 18.8587 | 59.97 | 18.8 | 8.3415 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.3473 | 54.4197 | 59.9909 | 54.4 | 8.3447 | 72.1937 | 59.97 | 72.2
8.3511 | 72.2121 | 60.0151 | 72.2 | 8.3562 | 18.8587 | 59.97 | 18.8 | 8.3499 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.3556 | 54.4174 | 59.991 | 54.4 | 8.353 | 72.1937 | 59.96 | 72.2
8.3594 | 72.212 | 60.015 | 72.2 | 8.3645 | 18.8588 | 59.97 | 18.8 | 8.3582 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.3639 | 54.4151 | 59.9911 | 54.4 | 8.3613 | 72.1937 | 59.96 | 72.2
8.3677 | 72.2119 | 60.0149 | 72.2 | 8.3729 | 18.8588 | 59.97 | 18.8 | 8.3665 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.3722 | 54.416 | 59.9911 | 54.4 | 8.3698 | 72.1937 | 59.96 | 72.2
8.3761 | 72.211 | 60.0148 | 72.2 | 8.3812 | 18.8588 | 59.97 | 18.8 | 8.3749 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.3806 | 54.4168 | 59.9912 | 54.4 | 8.3781 | 72.1944 | 59.96 | 72.2
8.3844 | 72.21 | 60.0148 | 72.2 | 8.3895 | 18.8589 | 59.97 | 18.8 | 8.3832 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.3889 | 54.4168 | 59.9913 | 54.4 | 8.3864 | 72.1951 | 59.96 | 72.2
8.3927 | 72.2087 | 60.0147 | 72.2 | 8.3979 | 18.8589 | 59.97 | 18.8 | 8.3915 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.3972 | 54.4168 | 59.9914 | 54.4 | 8.3947 | 72.1958 | 59.96 | 72.2
8.401 | 72.2075 | 60.0146 | 72.2 | 8.4062 | 18.859 | 59.97 | 18.8 | 8.3998 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.4055 | 54.4168 | 59.9915 | 54.4 | 8.4031 | 72.1965 | 59.96 | 72.2
8.4094 | 72.2063 | 60.0145 | 72.2 | 8.4146 | 18.8591 | 59.97 | 18.8 | 8.4082 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.4139 | 54.4168 | 59.9916 | 54.4 | 8.4114 | 72.1972 | 59.96 | 72.2
8.4177 | 72.2051 | 60.0144 | 72.2 | 8.4229 | 18.8591 | 59.97 | 18.8 | 8.4165 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.4222 | 54.4168 | 59.9916 | 54.4 | 8.4197 | 72.1979 | 59.96 | 72.2
8.426 | 72.2041 | 60.0143 | 72.2 | 8.4312 | 18.8592 | 59.97 | 18.8 | 8.4249 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.4305 | 54.4168 | 59.9917 | 54.4 | 8.4281 | 72.1986 | 59.96 | 72.2
8.4344 | 72.2031 | 60.0143 | 72.2 | 8.4396 | 18.8593 | 59.97 | 18.8 | 8.4332 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.439 | 54.4168 | 59.9918 | 54.4 | 8.4364 | 72.1992 | 59.96 | 72.2
8.4427 | 72.201 | 60.0142 | 72.2 | 8.4479 | 18.8594 | 59.97 | 18.8 | 8.4415 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.4473 | 54.4168 | 59.9919 | 54.4 | 8.4447 | 72.1999 | 59.96 | 72.2
8.451 | 72.1988 | 60.0141 | 72.2 | 8.4562 | 18.8596 | 59.97 | 18.8 | 8.4498 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.4556 | 54.4171 | 59.992 | 54.4 | 8.4531 | 72.2006 | 59.96 | 72.2
8.4594 | 72.1987 | 60.014 | 72.2 | 8.4645 | 18.8597 | 59.97 | 18.8 | 8.4582 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.4639 | 54.4174 | 59.9921 | 54.4 | 8.4614 | 72.2 | 59.96 | 72.2
8.4677 | 72.1986 | 60.0139 | 72.2 | 8.4729 | 18.8598 | 59.97 | 18.8 | 8.4665 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.4723 | 54.4177 | 59.9921 | 54.4 | 8.4697 | 72.1993 | 59.96 | 72.2
8.476 | 72.1997 | 60.0138 | 72.2 | 8.4812 | 18.86 | 59.97 | 18.8 | 8.4749 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.4806 | 54.418 | 59.9922 | 54.4 | 8.478 | 72.1982 | 59.96 | 72.2
8.4844 | 72.2008 | 60.0138 | 72.2 | 8.4896 | 18.8601 | 59.97 | 18.8 | 8.4832 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.4889 | 54.4141 | 59.9923 | 54.4 | 8.4865 | 72.197 | 59.96 | 72.2
8.4927 | 72.2005 | 60.0137 | 72.2 | 8.4979 | 18.8599 | 59.97 | 18.8 | 8.4915 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.4972 | 54.4103 | 59.9924 | 54.4 | 8.4948 | 72.1959 | 59.96 | 72.2
8.501 | 72.2002 | 60.0136 | 72.2 | 8.5062 | 18.8598 | 59.97 | 18.8 | 8.4999 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.5056 | 54.4064 | 59.9925 | 54.4 | 8.5031 | 72.1948 | 59.96 | 72.2
8.5094 | 72.2 | 60.0135 | 72.2 | 8.5146 | 18.8599 | 59.97 | 18.8 | 8.5082 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.5139 | 54.4025 | 59.9926 | 54.4 | 8.5115 | 72.1943 | 59.96 | 72.2
8.5177 | 72.1998 | 60.0134 | 72.2 | 8.5229 | 18.8601 | 59.97 | 18.8 | 8.5165 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.5222 | 54.3986 | 59.9926 | 54.4 | 8.5198 | 72.1938 | 59.96 | 72.2
8.526 | 72.1993 | 60.0133 | 72.2 | 8.5312 | 18.8598 | 59.97 | 18.8 | 8.5248 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.5306 | 54.3948 | 59.9927 | 54.4 | 8.5281 | 72.1934 | 59.96 | 72.2
8.5343 | 72.1987 | 60.0133 | 72.2 | 8.5396 | 18.8595 | 59.97 | 18.8 | 8.5332 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.5389 | 54.3906 | 59.9928 | 54.4 | 8.5365 | 72.1929 | 59.96 | 72.2
8.5427 | 72.197 | 60.0132 | 72.2 | 8.5479 | 18.8572 | 59.97 | 18.8 | 8.5415 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.5472 | 54.3864 | 59.9929 | 54.4 | 8.5448 | 72.1931 | 59.96 | 72.2
8.551 | 72.1954 | 60.0131 | 72.2 | 8.5563 | 18.8549 | 59.97 | 18.8 | 8.5499 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.5555 | 54.3822 | 59.993 | 54.4 | 8.5531 | 72.1933 | 59.96 | 72.2
8.5593 | 72.1924 | 60.013 | 72.2 | 8.5646 | 18.8521 | 59.97 | 18.8 | 8.5582 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.564 | 54.3781 | 59.9931 | 54.4 | 8.5614 | 72.1944 | 59.96 | 72.2
8.5677 | 72.1895 | 60.0129 | 72.2 | 8.5729 | 18.8493 | 59.97 | 18.8 | 8.5665 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.5723 | 54.3781 | 59.9931 | 54.4 | 8.5698 | 72.1955 | 59.96 | 72.2
8.576 | 72.1879 | 60.0128 | 72.2 | 8.5813 | 18.8468 | 59.97 | 18.8 | 8.5748 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.5806 | 54.3781 | 59.9932 | 54.4 | 8.5781 | 72.198 | 59.96 | 72.2
8.5843 | 72.1864 | 60.0128 | 72.2 | 8.5896 | 18.8443 | 59.97 | 18.8 | 8.5832 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.5889 | 54.3781 | 59.9933 | 54.4 | 8.5864 | 72.2005 | 59.96 | 72.2
8.5927 | 72.1848 | 60.0127 | 72.2 | 8.598 | 18.8415 | 59.97 | 18.8 | 8.5915 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.5973 | 54.3781 | 59.9934 | 54.4 | 8.5948 | 72.2024 | 59.96 | 72.2
8.601 | 72.1832 | 60.0126 | 72.2 | 8.6063 | 18.8387 | 59.97 | 18.8 | 8.5999 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.6056 | 54.3781 | 59.9935 | 54.4 | 8.6031 | 72.2042 | 59.96 | 72.2
8.6093 | 72.1832 | 60.0125 | 72.2 | 8.6146 | 18.8362 | 59.97 | 18.8 | 8.6082 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.6139 | 54.3781 | 59.9936 | 54.4 | 8.6115 | 72.2061 | 59.96 | 72.2
8.6176 | 72.1832 | 60.0124 | 72.2 | 8.623 | 18.8338 | 59.97 | 18.8 | 8.6165 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.6223 | 54.3781 | 59.9936 | 54.4 | 8.6199 | 72.2079 | 59.96 | 72.2
8.626 | 72.1832 | 60.0123 | 72.2 | 8.6313 | 18.8335 | 59.97 | 18.8 | 8.6249 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.6306 | 54.3781 | 59.9937 | 54.4 | 8.6282 | 72.209 | 59.96 | 72.2
8.6343 | 72.1832 | 60.0123 | 72.2 | 8.6396 | 18.8332 | 59.97 | 18.8 | 8.6332 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.6389 | 54.3781 | 59.9938 | 54.4 | 8.6365 | 72.2101 | 59.96 | 72.2
8.6426 | 72.1832 | 60.0122 | 72.2 | 8.6479 | 18.8332 | 59.97 | 18.8 | 8.6415 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.6472 | 54.3781 | 59.9939 | 54.4 | 8.6448 | 72.2121 | 59.96 | 72.2
8.651 | 72.1832 | 60.0121 | 72.2 | 8.6563 | 18.8333 | 59.97 | 18.8 | 8.6498 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.6556 | 54.3781 | 59.994 | 54.4 | 8.6532 | 72.2141 | 59.96 | 72.2
8.6593 | 72.1832 | 60.012 | 72.2 | 8.6647 | 18.8334 | 59.97 | 18.8 | 8.6582 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.6639 | 54.3781 | 59.9941 | 54.4 | 8.6615 | 72.2147 | 59.96 | 72.2
8.6676 | 72.1832 | 60.0119 | 72.2 | 8.673 | 18.8334 | 59.97 | 18.8 | 8.6665 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.6722 | 54.3781 | 59.9941 | 54.4 | 8.6698 | 72.2153 | 59.96 | 72.2
8.676 | 72.1832 | 60.0118 | 72.2 | 8.6813 | 18.8335 | 59.97 | 18.8 | 8.6749 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.6805 | 54.3781 | 59.9942 | 54.4 | 8.6782 | 72.2148 | 59.96 | 72.2
8.6843 | 72.1832 | 60.0118 | 72.2 | 8.6896 | 18.8336 | 59.97 | 18.8 | 8.6832 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.689 | 54.3781 | 59.9943 | 54.4 | 8.6865 | 72.2142 | 59.96 | 72.2
8.6926 | 72.1832 | 60.0117 | 72.2 | 8.698 | 18.8337 | 59.97 | 18.8 | 8.6915 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.6973 | 54.3781 | 59.9944 | 54.4 | 8.6948 | 72.214 | 59.96 | 72.2
8.701 | 72.1832 | 60.0116 | 72.2 | 8.7064 | 18.8338 | 59.97 | 18.8 | 8.6998 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.7056 | 54.3781 | 59.9945 | 54.4 | 8.7032 | 72.2139 | 59.96 | 72.2
8.7093 | 72.1832 | 60.0115 | 72.2 | 8.7147 | 18.834 | 59.97 | 18.8 | 8.7082 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.714 | 54.3781 | 59.9946 | 54.4 | 8.7115 | 72.2131 | 59.96 | 72.2
8.7176 | 72.1833 | 60.0114 | 72.2 | 8.723 | 18.8342 | 59.97 | 18.8 | 8.7165 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.7223 | 54.3781 | 59.9946 | 54.4 | 8.7198 | 72.2123 | 59.96 | 72.2
8.726 | 72.1833 | 60.0113 | 72.2 | 8.7313 | 18.8344 | 59.97 | 18.8 | 8.7249 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.7306 | 54.3781 | 59.9947 | 54.4 | 8.7281 | 72.21 | 59.96 | 72.2
8.7343 | 72.1833 | 60.0113 | 72.2 | 8.7397 | 18.8346 | 59.97 | 18.8 | 8.7332 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.7389 | 54.3769 | 59.9948 | 54.4 | 8.7366 | 72.2077 | 59.96 | 72.2
8.7426 | 72.1833 | 60.0112 | 72.2 | 8.748 | 18.8349 | 59.97 | 18.8 | 8.7415 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.7473 | 54.3757 | 59.9949 | 54.4 | 8.7449 | 72.2054 | 59.96 | 72.2
8.7509 | 72.1833 | 60.0111 | 72.2 | 8.7563 | 18.8351 | 59.97 | 18.8 | 8.7499 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.7556 | 54.3742 | 59.995 | 54.4 | 8.7532 | 72.2031 | 59.96 | 72.2
8.7593 | 72.1833 | 60.011 | 72.2 | 8.7647 | 18.8353 | 59.97 | 18.8 | 8.7582 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.7639 | 54.3727 | 59.9951 | 54.4 | 8.7616 | 72.2019 | 59.96 | 72.2
8.7676 | 72.1834 | 60.0109 | 72.2 | 8.773 | 18.8356 | 59.97 | 18.8 | 8.7665 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.7722 | 54.3712 | 59.9951 | 54.4 | 8.7699 | 72.2006 | 59.96 | 72.2
8.7759 | 72.1834 | 60.0108 | 72.2 | 8.7814 | 18.8359 | 59.97 | 18.8 | 8.7748 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.7806 | 54.3697 | 59.9952 | 54.4 | 8.7782 | 72.1989 | 59.96 | 72.2
8.7843 | 72.1834 | 60.0108 | 72.2 | 8.7897 | 18.8361 | 59.97 | 18.8 | 8.7832 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.7889 | 54.3681 | 59.9953 | 54.4 | 8.7866 | 72.1971 | 59.96 | 72.2
8.7926 | 72.1844 | 60.0107 | 72.2 | 8.798 | 18.8362 | 59.97 | 18.8 | 8.7915 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.7972 | 54.3666 | 59.9954 | 54.4 | 8.7949 | 72.1967 | 59.96 | 72.2
8.8009 | 72.1855 | 60.0106 | 72.2 | 8.8064 | 18.8362 | 59.97 | 18.8 | 8.7999 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.8057 | 54.3651 | 59.9955 | 54.4 | 8.8032 | 72.1962 | 59.96 | 72.2
8.8093 | 72.1865 | 60.0105 | 72.2 | 8.8147 | 18.8363 | 59.97 | 18.8 | 8.8082 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.814 | 54.3636 | 59.9956 | 54.4 | 8.8115 | 72.196 | 59.96 | 72.2
8.8176 | 72.1876 | 60.0104 | 72.2 | 8.8231 | 18.8363 | 59.97 | 18.8 | 8.8165 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.8223 | 54.3655 | 59.9956 | 54.4 | 8.8199 | 72.1957 | 59.96 | 72.2
8.8259 | 72.1886 | 60.0103 | 72.2 | 8.8314 | 18.8364 | 59.97 | 18.8 | 8.8248 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.8306 | 54.3673 | 59.9957 | 54.4 | 8.8282 | 72.1957 | 59.96 | 72.2
8.8343 | 72.1897 | 60.0103 | 72.2 | 8.8397 | 18.8365 | 59.97 | 18.8 | 8.8332 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.839 | 54.3696 | 59.9958 | 54.4 | 8.8365 | 72.1957 | 59.96 | 72.2
8.8426 | 72.1907 | 60.0102 | 72.2 | 8.8481 | 18.8365 | 59.97 | 18.8 | 8.8415 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.8473 | 54.3718 | 59.9959 | 54.4 | 8.845 | 72.1967 | 59.96 | 72.2
8.8509 | 72.1917 | 60.0101 | 72.2 | 8.8564 | 18.8365 | 59.97 | 18.8 | 8.8499 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.8556 | 54.374 | 59.996 | 54.4 | 8.8533 | 72.1976 | 59.96 | 72.2
8.8593 | 72.1928 | 60.01 | 72.2 | 8.8647 | 18.8366 | 59.97 | 18.8 | 8.8582 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.8639 | 54.3763 | 59.9961 | 54.4 | 8.8616 | 72.1987 | 59.96 | 72.2
8.8676 | 72.1938 | 60.02 | 72.2 | 8.8731 | 18.8367 | 59.97 | 18.8 | 8.8665 | 36.6229 | 60 | 36.6 | 8.8723 | 54.3806 | 59.9961 | 54.4 | 8.87 | 72.1998 | 59.96 | 72.2
8.8759 | 72.1938 | 60.02 | 72.2 | 8.8814 | 18.8374 | 59.97 | 18.8 | 8.8749 | 36.6223 | 60 | 36.6 | 8.8806 | 54.385 | 59.9962 | 54.4 | 8.8783 | 72.2009 | 59.96 | 72.2
8.8842 | 72.1938 | 60.02 | 72.2 | 8.8898 | 18.8381 | 59.97 | 18.8 | 8.8832 | 36.6217 | 60 | 36.6 | 8.8889 | 54.3894 | 59.9963 | 54.4 | 8.8866 | 72.202 | 59.96 | 72.2
8.8926 | 72.1938 | 60.02 | 72.2 | 8.8981 | 18.8389 | 59.97 | 18.8 | 8.8915 | 36.6212 | 60 | 36.6 | 8.8973 | 54.3938 | 59.9964 | 54.4 | 8.8949 | 72.2027 | 59.96 | 72.2
8.9009 | 72.1938 | 60.02 | 72.2 | 8.9064 | 18.8396 | 59.97 | 18.8 | 8.8998 | 36.6206 | 60 | 36.6 | 8.9056 | 54.396 | 59.9965 | 54.4 | 8.9033 | 72.2033 | 59.96 | 72.2
8.9092 | 72.1938 | 60.02 | 72.2 | 8.9148 | 18.8404 | 59.96 | 18.8 | 8.9082 | 36.6202 | 60 | 36.6 | 8.9139 | 54.3982 | 59.9966 | 54.4 | 8.9116 | 72.2028 | 59.96 | 72.2
8.9176 | 72.1938 | 60.02 | 72.2 | 8.9231 | 18.8412 | 59.96 | 18.8 | 8.9165 | 36.6198 | 60 | 36.6 | 8.9222 | 54.4004 | 59.9966 | 54.4 | 8.9199 | 72.2023 | 59.96 | 72.2
8.9259 | 72.1938 | 60.02 | 72.2 | 8.9315 | 18.842 | 59.96 | 18.8 | 8.9249 | 36.6194 | 60 | 36.6 | 8.9307 | 54.4025 | 59.9967 | 54.4 | 8.9283 | 72.2009 | 59.96 | 72.2
8.9342 | 72.1938 | 60.02 | 72.2 | 8.9398 | 18.8427 | 59.96 | 18.8 | 8.9332 | 36.619 | 60 | 36.6 | 8.939 | 54.4047 | 59.9968 | 54.4 | 8.9366 | 72.1995 | 59.96 | 72.2
8.9426 | 72.1938 | 60.02 | 72.2 | 8.9481 | 18.8434 | 59.96 | 18.8 | 8.9415 | 36.6186 | 60 | 36.6 | 8.9473 | 54.4069 | 59.9969 | 54.4 | 8.9449 | 72.1994 | 59.96 | 72.2
8.9509 | 72.1938 | 60.02 | 72.2 | 8.9564 | 18.8441 | 59.96 | 18.8 | 8.9498 | 36.6181 | 60 | 36.6 | 8.9556 | 54.4069 | 59.997 | 54.4 | 8.9534 | 72.1993 | 59.96 | 72.2
8.9592 | 72.1938 | 60.02 | 72.2 | 8.9648 | 18.8442 | 59.96 | 18.8 | 8.9582 | 36.6183 | 60 | 36.6 | 8.964 | 54.4069 | 59.9971 | 54.4 | 8.9617 | 72.1992 | 59.96 | 72.2
8.9675 | 72.1938 | 60.02 | 72.2 | 8.9731 | 18.8442 | 59.96 | 18.8 | 8.9665 | 36.6184 | 60 | 36.6 | 8.9723 | 54.4078 | 59.9971 | 54.4 | 8.97 | 72.1991 | 59.96 | 72.2
8.9759 | 72.1938 | 60.02 | 72.2 | 8.9814 | 18.8442 | 59.96 | 18.8 | 8.9749 | 36.6186 | 60 | 36.6 | 8.9806 | 54.4088 | 59.9972 | 54.4 | 8.9783 | 72.1994 | 59.96 | 72.2
8.9842 | 72.1938 | 60.02 | 72.2 | 8.9898 | 18.8442 | 59.96 | 18.8 | 8.9832 | 36.6187 | 60 | 36.6 | 8.9889 | 54.4097 | 59.9973 | 54.4 | 8.9867 | 72.1997 | 59.96 | 72.2
8.9925 | 72.1938 | 60.02 | 72.2 | 8.9981 | 18.8442 | 59.96 | 18.8 | 8.9915 | 36.6187 | 60 | 36.6 | 8.9973 | 54.4107 | 59.9974 | 54.4 | 8.995 | 72.2002 | 59.96 | 72.2
9.0009 | 72.1938 | 60.02 | 72.2 | 9.0065 | 18.8442 | 59.96 | 18.8 | 8.9999 | 36.6187 | 60 | 36.6 | 9.0056 | 54.4116 | 59.9975 | 54.4 | 9.0033 | 72.2006 | 59.96 | 72.2
9.0092 | 72.1938 | 60.02 | 72.2 | 9.0148 | 18.8439 | 59.96 | 18.8 | 9.0082 | 36.6187 | 60 | 36.6 | 9.0139 | 54.4126 | 59.9976 | 54.4 | 9.0117 | 72.2013 | 59.96 | 72.2
9.0175 | 72.1938 | 60.02 | 72.2 | 9.0231 | 18.8437 | 59.96 | 18.8 | 9.0165 | 36.6187 | 60 | 36.6 | 9.0223 | 54.4135 | 59.9976 | 54.4 | 9.02 | 72.202 | 59.96 | 72.2
9.0259 | 72.1938 | 60.02 | 72.2 | 9.0315 | 18.8434 | 59.96 | 18.8 | 9.0248 | 36.6187 | 60 | 36.6 | 9.0306 | 54.4145 | 59.9977 | 54.4 | 9.0283 | 72.2014 | 59.96 | 72.2
9.0342 | 72.1938 | 60.02 | 72.2 | 9.0398 | 18.8431 | 59.96 | 18.8 | 9.0332 | 36.6187 | 60 | 36.6 | 9.0389 | 54.4155 | 59.9978 | 54.4 | 9.0367 | 72.2008 | 59.96 | 72.2
9.0425 | 72.1938 | 60.02 | 72.2 | 9.0482 | 18.8428 | 59.96 | 18.8 | 9.0415 | 36.6187 | 60 | 36.6 | 9.0472 | 54.4164 | 59.9979 | 54.4 | 9.045 | 72.2016 | 59.96 | 72.2
9.0509 | 72.1938 | 60.02 | 72.2 | 9.0565 | 18.8426 | 59.96 | 18.8 | 9.0499 | 36.6187 | 60 | 36.6 | 9.0557 | 54.4164 | 59.998 | 54.4 | 9.0533 | 72.2025 | 59.96 | 72.2
9.0592 | 72.196 | 60.02 | 72.2 | 9.0648 | 18.8423 | 59.96 | 18.8 | 9.0582 | 36.6187 | 60 | 36.6 | 9.064 | 54.4164 | 59.9981 | 54.4 | 9.0616 | 72.2016 | 59.96 | 72.2
9.0675 | 72.1982 | 60.02 | 72.2 | 9.0732 | 18.842 | 59.96 | 18.8 | 9.0665 | 36.6187 | 60 | 36.6 | 9.0723 | 54.4164 | 59.9981 | 54.4 | 9.0701 | 72.2008 | 59.96 | 72.2
9.0759 | 72.2004 | 60.02 | 72.2 | 9.0815 | 18.8418 | 59.96 | 18.8 | 9.0748 | 36.6187 | 60 | 36.6 | 9.0806 | 54.4164 | 59.9982 | 54.4 | 9.0784 | 72.2007 | 59.96 | 72.2
9.0842 | 72.2026 | 60.02 | 72.2 | 9.0898 | 18.8415 | 59.96 | 18.8 | 9.0832 | 36.6187 | 60 | 36.6 | 9.089 | 54.4164 | 59.9983 | 54.4 | 9.0867 | 72.2006 | 59.96 | 72.2
9.0925 | 72.2066 | 60.02 | 72.2 | 9.0982 | 18.8415 | 59.96 | 18.8 | 9.0915 | 36.6187 | 60 | 36.6 | 9.0973 | 54.4164 | 59.9984 | 54.4 | 9.0951 | 72.2003 | 59.96 | 72.2
9.1008 | 72.2105 | 60.02 | 72.2 | 9.1065 | 18.8415 | 59.96 | 18.8 | 9.0999 | 36.6187 | 60 | 36.6 | 9.1056 | 54.4164 | 59.9985 | 54.4 | 9.1034 | 72.2001 | 59.96 | 72.2
9.1092 | 72.2147 | 60.02 | 72.2 | 9.1149 | 18.8405 | 59.96 | 18.8 | 9.1082 | 36.6187 | 60 | 36.6 | 9.1139 | 54.4164 | 59.9986 | 54.4 | 9.1117 | 72.201 | 59.96 | 72.2
9.1175 | 72.2188 | 60.02 | 72.2 | 9.1232 | 18.8396 | 59.96 | 18.8 | 9.1165 | 36.6187 | 60 | 36.6 | 9.1223 | 54.4164 | 59.9986 | 54.4 | 9.1201 | 72.2019 | 59.96 | 72.2
9.1258 | 72.223 | 60.02 | 72.2 | 9.1315 | 18.8387 | 59.96 | 18.8 | 9.1249 | 36.6207 | 60 | 36.6 | 9.1306 | 54.4164 | 59.9987 | 54.4 | 9.1284 | 72.2034 | 59.96 | 72.2
9.1342 | 72.2271 | 60.02 | 72.2 | 9.1399 | 18.8379 | 59.96 | 18.8 | 9.1332 | 36.6227 | 60 | 36.6 | 9.1389 | 54.4164 | 59.9988 | 54.4 | 9.1367 | 72.2049 | 59.96 | 72.2
9.1425 | 72.2311 | 60.02 | 72.2 | 9.1482 | 18.837 | 59.96 | 18.8 | 9.1415 | 36.625 | 60 | 36.6 | 9.1473 | 54.4164 | 59.9989 | 54.4 | 9.145 | 72.2082 | 59.96 | 72.2
9.1508 | 72.2351 | 60.02 | 72.2 | 9.1566 | 18.8362 | 59.96 | 18.8 | 9.1498 | 36.6273 | 60 | 36.6 | 9.1556 | 54.4164 | 59.999 | 54.4 | 9.1534 | 72.2115 | 59.96 | 72.2
9.1592 | 72.2391 | 60.02 | 72.2 | 9.1649 | 18.8353 | 59.96 | 18.8 | 9.1582 | 36.629 | 60 | 36.6 | 9.1639 | 54.4164 | 59.9991 | 54.4 | 9.1617 | 72.2149 | 59.96 | 72.2
9.1675 | 72.2431 | 60.02 | 72.2 | 9.1732 | 18.8345 | 59.96 | 18.8 | 9.1665 | 36.6307 | 60 | 36.6 | 9.1722 | 54.4164 | 59.9991 | 54.4 | 9.17 | 72.2183 | 59.96 | 72.2
9.1758 | 72.2454 | 60.02 | 72.2 | 9.1816 | 18.8337 | 59.96 | 18.8 | 9.1749 | 36.6324 | 60 | 36.6 | 9.1807 | 54.4164 | 59.9992 | 54.4 | 9.1785 | 72.2212 | 59.96 | 72.2
9.1842 | 72.2476 | 60.02 | 72.2 | 9.1899 | 18.8329 | 59.96 | 18.8 | 9.1832 | 36.6342 | 60 | 36.6 | 9.189 | 54.4164 | 59.9993 | 54.4 | 9.1868 | 72.2241 | 59.96 | 72.2
9.1925 | 72.2497 | 60.02 | 72.2 | 9.1982 | 18.833 | 59.96 | 18.8 | 9.1915 | 36.6356 | 60 | 36.6 | 9.1973 | 54.4164 | 59.9994 | 54.4 | 9.1951 | 72.225 | 59.96 | 72.2
9.2008 | 72.2517 | 60.02 | 72.2 | 9.2065 | 18.8332 | 59.96 | 18.8 | 9.1998 | 36.637 | 60 | 36.6 | 9.2056 | 54.4164 | 59.9995 | 54.4 | 9.2035 | 72.2259 | 59.96 | 72.2
9.2091 | 72.2538 | 60.02 | 72.2 | 9.2149 | 18.8332 | 59.96 | 18.8 | 9.2082 | 36.6365 | 60 | 36.6 | 9.214 | 54.4164 | 59.9996 | 54.4 | 9.2118 | 72.2247 | 59.96 | 72.2
9.2175 | 72.2559 | 60.02 | 72.2 | 9.2233 | 18.8332 | 59.96 | 18.8 | 9.2165 | 36.6359 | 60 | 36.6 | 9.2223 | 54.4164 | 59.9996 | 54.4 | 9.2201 | 72.2234 | 59.96 | 72.2
9.2258 | 72.2559 | 60.02 | 72.2 | 9.2316 | 18.8333 | 59.96 | 18.8 | 9.2249 | 36.6351 | 60 | 36.6 | 9.2306 | 54.4164 | 59.9997 | 54.4 | 9.2284 | 72.2216 | 59.96 | 72.2
9.2341 | 72.2559 | 60.02 | 72.2 | 9.2399 | 18.8334 | 59.96 | 18.8 | 9.2332 | 36.6342 | 60 | 36.6 | 9.2389 | 54.4172 | 59.9998 | 54.4 | 9.2368 | 72.2198 | 59.96 | 72.2
9.2425 | 72.2542 | 60.02 | 72.2 | 9.2482 | 18.8335 | 59.96 | 18.8 | 9.2415 | 36.6339 | 60 | 36.6 | 9.2473 | 54.418 | 59.9999 | 54.4 | 9.2451 | 72.2179 | 59.96 | 72.2
9.2508 | 72.2526 | 60.02 | 72.2 | 9.2566 | 18.8336 | 59.96 | 18.8 | 9.2499 | 36.6336 | 60 | 36.6 | 9.2556 | 54.4188 | 60 | 54.4 | 9.2534 | 72.216 | 59.96 | 72.2
9.2591 | 72.2514 | 60.02 | 72.2 | 9.265 | 18.8337 | 59.96 | 18.8 | 9.2582 | 36.6333 | 60 | 36.6 | 9.2639 | 54.4196 | 60 | 54.4 | 9.2618 | 72.216 | 59.96 | 72.2
9.2675 | 72.2502 | 60.02 | 72.2 | 9.2733 | 18.8338 | 59.96 | 18.8 | 9.2665 | 36.633 | 60 | 36.6 | 9.2723 | 54.4209 | 60 | 54.4 | 9.2701 | 72.216 | 59.96 | 72.2
9.2758 | 72.2491 | 60.02 | 72.2 | 9.2816 | 18.8338 | 59.96 | 18.8 | 9.2748 | 36.633 | 60 | 36.6 | 9.2806 | 54.4223 | 60 | 54.4 | 9.2784 | 72.2176 | 59.96 | 72.2
9.2841 | 72.2479 | 60.02 | 72.2 | 9.2899 | 18.8337 | 59.96 | 18.8 | 9.2832 | 36.633 | 60 | 36.6 | 9.2889 | 54.4236 | 60 | 54.4 | 9.2869 | 72.2193 | 59.96 | 72.2
9.2924 | 72.2452 | 60.02 | 72.2 | 9.2983 | 18.8336 | 59.96 | 18.8 | 9.2915 | 36.633 | 60 | 36.6 | 9.2972 | 54.4249 | 60 | 54.4 | 9.2952 | 72.221 | 59.96 | 72.2
9.3008 | 72.2425 | 60.02 | 72.2 | 9.3066 | 18.8336 | 59.96 | 18.8 | 9.2999 | 36.633 | 60 | 36.6 | 9.3057 | 54.4262 | 60 | 54.4 | 9.3035 | 72.2228 | 59.96 | 72.2
9.3091 | 72.2387 | 60.02 | 72.2 | 9.3149 | 18.8334 | 59.96 | 18.8 | 9.3082 | 36.633 | 60 | 36.6 | 9.314 | 54.4276 | 60 | 54.4 | 9.3118 | 72.225 | 59.96 | 72.2
9.3174 | 72.2348 | 60.02 | 72.2 | 9.3233 | 18.8332 | 59.96 | 18.8 | 9.3165 | 36.633 | 60 | 36.6 | 9.3223 | 54.4281 | 60 | 54.4 | 9.3202 | 72.2273 | 59.96 | 72.2
9.3258 | 72.2338 | 60.02 | 72.2 | 9.3316 | 18.833 | 59.96 | 18.8 | 9.3248 | 36.633 | 60 | 36.6 | 9.3306 | 54.4286 | 60 | 54.4 | 9.3285 | 72.2295 | 59.96 | 72.2
9.3341 | 72.2327 | 60.02 | 72.2 | 9.34 | 18.8328 | 59.96 | 18.8 | 9.3332 | 36.633 | 60 | 36.6 | 9.339 | 54.4292 | 60 | 54.4 | 9.3368 | 72.2317 | 59.96 | 72.2
9.3424 | 72.2307 | 60.02 | 72.2 | 9.3483 | 18.8326 | 59.96 | 18.8 | 9.3415 | 36.633 | 60 | 36.6 | 9.3473 | 54.4297 | 60 | 54.4 | 9.3452 | 72.2325 | 59.96 | 72.2
9.3508 | 72.2287 | 60.02 | 72.2 | 9.3566 | 18.8324 | 59.96 | 18.8 | 9.3499 | 36.633 | 60 | 36.6 | 9.3556 | 54.4297 | 60 | 54.4 | 9.3535 | 72.2333 | 59.96 | 72.2
9.3591 | 72.2267 | 60.02 | 72.2 | 9.365 | 18.8323 | 59.96 | 18.8 | 9.3582 | 36.633 | 60 | 36.6 | 9.3639 | 54.4297 | 60 | 54.4 | 9.3618 | 72.2345 | 59.96 | 72.2
9.3674 | 72.2247 | 60.02 | 72.2 | 9.3733 | 18.8322 | 59.96 | 18.8 | 9.3665 | 36.633 | 60 | 36.6 | 9.3723 | 54.4298 | 60 | 54.4 | 9.3701 | 72.2358 | 59.96 | 72.2
9.3758 | 72.2242 | 60.02 | 72.2 | 9.3817 | 18.8323 | 59.96 | 18.8 | 9.3749 | 36.633 | 60 | 36.6 | 9.3806 | 54.4299 | 60 | 54.4 | 9.3785 | 72.2376 | 59.96 | 72.2
9.3841 | 72.2237 | 60.02 | 72.2 | 9.39 | 18.8323 | 59.96 | 18.8 | 9.3832 | 36.633 | 60 | 36.6 | 9.3889 | 54.4299 | 60 | 54.4 | 9.3868 | 72.2393 | 59.96 | 72.2
9.3924 | 72.2235 | 60.02 | 72.2 | 9.3983 | 18.8306 | 59.96 | 18.8 | 9.3915 | 36.633 | 60 | 36.6 | 9.3973 | 54.43 | 60 | 54.4 | 9.3951 | 72.2401 | 59.96 | 72.2
9.4008 | 72.2234 | 60.02 | 72.2 | 9.4067 | 18.8288 | 59.96 | 18.8 | 9.3998 | 36.633 | 60 | 36.6 | 9.4056 | 54.43 | 60 | 54.4 | 9.4036 | 72.2408 | 59.96 | 72.2
9.4091 | 72.2221 | 60.02 | 72.2 | 9.415 | 18.8271 | 59.96 | 18.8 | 9.4082 | 36.633 | 60 | 36.6 | 9.4139 | 54.43 | 60 | 54.4 | 9.4119 | 72.2405 | 59.96 | 72.2
9.4174 | 72.2208 | 60.02 | 72.2 | 9.4233 | 18.8254 | 59.96 | 18.8 | 9.4165 | 36.633 | 60 | 36.6 | 9.4222 | 54.4301 | 60 | 54.4 | 9.4202 | 72.2401 | 59.96 | 72.2
9.4258 | 72.2201 | 60.02 | 72.2 | 9.4317 | 18.8236 | 59.96 | 18.8 | 9.4249 | 36.6333 | 60 | 36.6 | 9.4307 | 54.4301 | 60 | 54.4 | 9.4286 | 72.2398 | 59.96 | 72.2
9.4341 | 72.2193 | 60.02 | 72.2 | 9.44 | 18.8219 | 59.96 | 18.8 | 9.4332 | 36.6335 | 60 | 36.6 | 9.439 | 54.4301 | 60 | 54.4 | 9.4369 | 72.2394 | 59.96 | 72.2
9.4424 | 72.2171 | 60.02 | 72.2 | 9.4484 | 18.8202 | 59.96 | 18.8 | 9.4415 | 36.6336 | 60 | 36.6 | 9.4473 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.4452 | 72.2371 | 59.96 | 72.2
9.4507 | 72.2149 | 60.02 | 72.2 | 9.4567 | 18.8185 | 59.96 | 18.8 | 9.4498 | 36.6337 | 60 | 36.6 | 9.4556 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.4535 | 72.2347 | 59.96 | 72.2
9.4591 | 72.2128 | 60.02 | 72.2 | 9.465 | 18.8165 | 59.96 | 18.8 | 9.4582 | 36.6338 | 60 | 36.6 | 9.464 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.4619 | 72.2313 | 59.96 | 72.2
9.4674 | 72.2106 | 60.02 | 72.2 | 9.4734 | 18.8145 | 59.96 | 18.8 | 9.4665 | 36.6338 | 60 | 36.6 | 9.4723 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.4702 | 72.2279 | 59.96 | 72.2
9.4757 | 72.2092 | 60.02 | 72.2 | 9.4817 | 18.8143 | 59.96 | 18.8 | 9.4749 | 36.6339 | 60 | 36.6 | 9.4806 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.4785 | 72.2256 | 59.96 | 72.2
9.4841 | 72.2078 | 60.02 | 72.2 | 9.4901 | 18.8141 | 59.96 | 18.8 | 9.4832 | 36.634 | 60 | 36.6 | 9.4889 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.4869 | 72.2232 | 59.96 | 72.2
9.4924 | 72.2053 | 60.02 | 72.2 | 9.4984 | 18.8139 | 59.96 | 18.8 | 9.4915 | 36.634 | 60 | 36.6 | 9.4973 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.4952 | 72.2221 | 59.96 | 72.2
9.5007 | 72.2027 | 60.02 | 72.2 | 9.5067 | 18.8137 | 59.96 | 18.8 | 9.4999 | 36.6341 | 60 | 36.6 | 9.5056 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.5035 | 72.221 | 59.96 | 72.2
9.509 | 72.2002 | 60.02 | 72.2 | 9.5151 | 18.8135 | 59.96 | 18.8 | 9.5082 | 36.6339 | 60 | 36.6 | 9.5139 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.512 | 72.2188 | 59.96 | 72.2
9.5174 | 72.1977 | 60.02 | 72.2 | 9.5234 | 18.8134 | 59.96 | 18.8 | 9.5165 | 36.6338 | 60 | 36.6 | 9.5223 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.5203 | 72.2166 | 59.96 | 72.2
9.5257 | 72.1966 | 60.02 | 72.2 | 9.5317 | 18.8131 | 59.96 | 18.8 | 9.5248 | 36.6338 | 60 | 36.6 | 9.5306 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.5286 | 72.2152 | 59.96 | 72.2
9.534 | 72.1954 | 60.02 | 72.2 | 9.54 | 18.8129 | 59.96 | 18.8 | 9.5332 | 36.6338 | 60 | 36.6 | 9.5389 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.5369 | 72.2137 | 59.96 | 72.2
9.5424 | 72.1943 | 60.02 | 72.2 | 9.5484 | 18.8129 | 59.96 | 18.8 | 9.5415 | 36.6338 | 60 | 36.6 | 9.5472 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.5453 | 72.2118 | 59.96 | 72.2
9.5507 | 72.1932 | 60.02 | 72.2 | 9.5568 | 18.8129 | 59.96 | 18.8 | 9.5499 | 36.6338 | 60 | 36.6 | 9.5557 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.5536 | 72.2099 | 59.96 | 72.2
9.559 | 72.192 | 60.02 | 72.2 | 9.5651 | 18.8129 | 59.96 | 18.8 | 9.5582 | 36.6338 | 60 | 36.6 | 9.564 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.5619 | 72.2088 | 59.96 | 72.2
9.5674 | 72.1909 | 60.02 | 72.2 | 9.5734 | 18.8129 | 59.96 | 18.8 | 9.5665 | 36.6338 | 60 | 36.6 | 9.5723 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.5703 | 72.2078 | 59.96 | 72.2
9.5757 | 72.1909 | 60.02 | 72.2 | 9.5817 | 18.8145 | 59.96 | 18.8 | 9.5748 | 36.6324 | 60 | 36.6 | 9.5806 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.5786 | 72.2067 | 59.96 | 72.2
9.584 | 72.191 | 60.02 | 72.2 | 9.5901 | 18.8161 | 59.96 | 18.8 | 9.5832 | 36.6311 | 60 | 36.6 | 9.589 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.5869 | 72.2055 | 59.96 | 72.2
9.5924 | 72.1909 | 60.02 | 72.2 | 9.5984 | 18.8177 | 59.96 | 18.8 | 9.5915 | 36.6298 | 60 | 36.6 | 9.5973 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.5953 | 72.2056 | 59.96 | 72.2
9.6007 | 72.1909 | 60.02 | 72.2 | 9.6068 | 18.8193 | 59.96 | 18.8 | 9.5999 | 36.6284 | 60 | 36.6 | 9.6056 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.6036 | 72.2057 | 59.96 | 72.2
9.609 | 72.1909 | 60.02 | 72.2 | 9.6151 | 18.8207 | 59.96 | 18.8 | 9.6082 | 36.6271 | 60 | 36.6 | 9.6139 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.6119 | 72.2067 | 59.96 | 72.2
9.6173 | 72.1909 | 60.02 | 72.2 | 9.6234 | 18.8221 | 59.96 | 18.8 | 9.6165 | 36.6257 | 60 | 36.6 | 9.6223 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.6202 | 72.2077 | 59.96 | 72.2
9.6257 | 72.1909 | 60.02 | 72.2 | 9.6318 | 18.8235 | 59.96 | 18.8 | 9.6249 | 36.6225 | 60 | 36.6 | 9.6306 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.6287 | 72.2094 | 59.96 | 72.2
9.634 | 72.1909 | 60.02 | 72.2 | 9.6401 | 18.8249 | 59.96 | 18.8 | 9.6332 | 36.6192 | 60 | 36.6 | 9.6389 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.637 | 72.2111 | 59.96 | 72.2
9.6423 | 72.1909 | 60.02 | 72.2 | 9.6484 | 18.8264 | 59.96 | 18.8 | 9.6415 | 36.6159 | 60 | 36.6 | 9.6473 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.6453 | 72.2119 | 59.96 | 72.2
9.6507 | 72.1909 | 60.02 | 72.2 | 9.6568 | 18.8278 | 59.96 | 18.8 | 9.6498 | 36.6127 | 60 | 36.6 | 9.6556 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.6537 | 72.2127 | 59.96 | 72.2
9.659 | 72.1909 | 60.02 | 72.2 | 9.6651 | 18.8276 | 59.96 | 18.8 | 9.6582 | 36.6086 | 60 | 36.6 | 9.6639 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.662 | 72.2134 | 59.96 | 72.2
9.6673 | 72.1909 | 60.02 | 72.2 | 9.6735 | 18.8274 | 59.96 | 18.8 | 9.6665 | 36.6046 | 60 | 36.6 | 9.6722 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.6703 | 72.2141 | 59.96 | 72.2
9.6757 | 72.1909 | 60.02 | 72.2 | 9.6818 | 18.8275 | 59.96 | 18.8 | 9.6749 | 36.6006 | 60 | 36.6 | 9.6807 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.6787 | 72.2139 | 59.96 | 72.2
9.684 | 72.1909 | 60.02 | 72.2 | 9.6901 | 18.8275 | 59.96 | 18.8 | 9.6832 | 36.5965 | 60 | 36.6 | 9.689 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.687 | 72.2137 | 59.96 | 72.2
9.6923 | 72.1913 | 60.02 | 72.2 | 9.6985 | 18.8279 | 59.96 | 18.8 | 9.6915 | 36.5925 | 60 | 36.6 | 9.6973 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.6953 | 72.2126 | 59.96 | 72.2
9.7007 | 72.1916 | 60.02 | 72.2 | 9.7068 | 18.8282 | 59.96 | 18.8 | 9.6998 | 36.5885 | 60 | 36.6 | 9.7056 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.7037 | 72.2115 | 59.96 | 72.2
9.709 | 72.1945 | 60.02 | 72.2 | 9.7151 | 18.8285 | 59.96 | 18.8 | 9.7082 | 36.5864 | 60 | 36.6 | 9.714 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.712 | 72.2107 | 59.96 | 72.2
9.7173 | 72.1973 | 60.02 | 72.2 | 9.7235 | 18.8289 | 59.96 | 18.8 | 9.7165 | 36.5843 | 60 | 36.6 | 9.7223 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.7203 | 72.2099 | 59.96 | 72.2
9.7256 | 72.2002 | 60.02 | 72.2 | 9.7318 | 18.8292 | 59.96 | 18.8 | 9.7249 | 36.5822 | 60 | 36.6 | 9.7306 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.7286 | 72.2093 | 59.96 | 72.2
9.734 | 72.2031 | 60.02 | 72.2 | 9.7402 | 18.8295 | 59.96 | 18.8 | 9.7332 | 36.5801 | 60 | 36.6 | 9.7389 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.7371 | 72.2086 | 59.96 | 72.2
9.7423 | 72.2059 | 60.02 | 72.2 | 9.7485 | 18.8297 | 59.96 | 18.8 | 9.7415 | 36.5801 | 60 | 36.6 | 9.7473 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.7454 | 72.2079 | 59.96 | 72.2
9.7506 | 72.2088 | 60.02 | 72.2 | 9.7568 | 18.8298 | 59.96 | 18.8 | 9.7499 | 36.5801 | 60 | 36.6 | 9.7556 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.7537 | 72.2072 | 59.96 | 72.2
9.759 | 72.2117 | 60.02 | 72.2 | 9.7652 | 18.8295 | 59.96 | 18.8 | 9.7582 | 36.5801 | 60 | 36.6 | 9.7639 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.7621 | 72.2077 | 59.96 | 72.2
9.7673 | 72.2145 | 60.02 | 72.2 | 9.7735 | 18.8293 | 59.96 | 18.8 | 9.7665 | 36.5801 | 60 | 36.6 | 9.7723 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.7704 | 72.2081 | 59.96 | 72.2
9.7756 | 72.2154 | 60.02 | 72.2 | 9.7819 | 18.829 | 59.96 | 18.8 | 9.7748 | 36.5801 | 60 | 36.6 | 9.7806 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.7787 | 72.2092 | 59.96 | 72.2
9.784 | 72.2162 | 60.02 | 72.2 | 9.7902 | 18.8288 | 59.96 | 18.8 | 9.7832 | 36.5801 | 60 | 36.6 | 9.7889 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.7871 | 72.2103 | 59.96 | 72.2
9.7923 | 72.2146 | 60.02 | 72.2 | 9.7985 | 18.8285 | 59.96 | 18.8 | 9.7915 | 36.5801 | 60 | 36.6 | 9.7972 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.7954 | 72.2114 | 59.96 | 72.2
9.8006 | 72.213 | 60.02 | 72.2 | 9.8069 | 18.8282 | 59.96 | 18.8 | 9.7999 | 36.5801 | 60 | 36.6 | 9.8057 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.8037 | 72.2125 | 59.96 | 72.2
9.8089 | 72.2113 | 60.02 | 72.2 | 9.8152 | 18.828 | 59.96 | 18.8 | 9.8082 | 36.5801 | 60 | 36.6 | 9.814 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.8121 | 72.2134 | 59.96 | 72.2
9.8173 | 72.2096 | 60.02 | 72.2 | 9.8235 | 18.8277 | 59.96 | 18.8 | 9.8165 | 36.5801 | 60 | 36.6 | 9.8223 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.8204 | 72.2143 | 59.96 | 72.2
9.8256 | 72.2089 | 60.02 | 72.2 | 9.8318 | 18.8277 | 59.96 | 18.8 | 9.8248 | 36.5801 | 60 | 36.6 | 9.8306 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.8287 | 72.2153 | 59.96 | 72.2
9.8339 | 72.2081 | 60.02 | 72.2 | 9.8402 | 18.8276 | 59.96 | 18.8 | 9.8332 | 36.5801 | 60 | 36.6 | 9.839 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.837 | 72.2163 | 59.96 | 72.2
9.8423 | 72.2086 | 60.02 | 72.2 | 9.8486 | 18.8279 | 59.96 | 18.8 | 9.8415 | 36.5801 | 60 | 36.6 | 9.8473 | 54.4302 | 60 | 54.4 | 9.8455 | 72.2171 | 59.96 | 72.2
9.8506 | 72.209 | 60.02 | 72.2 | 9.8569 | 18.8281 | 59.96 | 18.8 | 9.8499 | 36.5801 | 60 | 36.6 | 9.8556 | 54.4303 | 60 | 54.4 | 9.8538 | 72.2178 | 59.96 | 72.2
9.8589 | 72.2118 | 60.02 | 72.2 | 9.8652 | 18.8281 | 59.96 | 18.8 | 9.8582 | 36.5801 | 60 | 36.6 | 9.8639 | 54.4305 | 60 | 54.4 | 9.8621 | 72.2179 | 59.96 | 72.2
9.8672 | 72.2146 | 60.02 | 72.2 | 9.8735 | 18.8281 | 59.96 | 18.8 | 9.8665 | 36.5801 | 60 | 36.6 | 9.8723 | 54.4307 | 60 | 54.4 | 9.8705 | 72.218 | 59.96 | 72.2
9.8756 | 72.2174 | 60.02 | 72.2 | 9.8819 | 18.8287 | 59.96 | 18.8 | 9.8749 | 36.5801 | 60 | 36.6 | 9.8806 | 54.4309 | 60 | 54.4 | 9.8788 | 72.2181 | 59.96 | 72.2
9.8839 | 72.2202 | 60.02 | 72.2 | 9.8903 | 18.8293 | 59.96 | 18.8 | 9.8832 | 36.5801 | 60 | 36.6 | 9.8889 | 54.4304 | 60 | 54.4 | 9.8871 | 72.2182 | 59.96 | 72.2
9.8922 | 72.2229 | 60.02 | 72.2 | 9.8986 | 18.8288 | 59.96 | 18.8 | 9.8915 | 36.5853 | 60 | 36.6 | 9.8973 | 54.4299 | 60 | 54.4 | 9.8955 | 72.2186 | 59.96 | 72.2
9.9006 | 72.2257 | 60.02 | 72.2 | 9.9069 | 18.8283 | 59.96 | 18.8 | 9.8998 | 36.5905 | 60 | 36.6 | 9.9056 | 54.4301 | 60 | 54.4 | 9.9038 | 72.2189 | 59.96 | 72.2
9.9089 | 72.2276 | 60.02 | 72.2 | 9.9152 | 18.8277 | 59.9599 | 18.8 | 9.9082 | 36.5983 | 60 | 36.6 | 9.9139 | 54.4303 | 60 | 54.4 | 9.9121 | 72.2193 | 59.96 | 72.2
9.9172 | 72.2295 | 60.02 | 72.2 | 9.9236 | 18.8272 | 59.9598 | 18.8 | 9.9165 | 36.6061 | 60 | 36.6 | 9.9222 | 54.4305 | 60 | 54.4 | 9.9205 | 72.2196 | 59.96 | 72.2
9.9256 | 72.2282 | 60.02 | 72.2 | 9.9319 | 18.8263 | 59.9597 | 18.8 | 9.9249 | 36.6139 | 60 | 36.6 | 9.9307 | 54.4307 | 60 | 54.4 | 9.9288 | 72.2199 | 59.96 | 72.2
9.9339 | 72.2269 | 60.02 | 72.2 | 9.9402 | 18.8255 | 59.9597 | 18.8 | 9.9332 | 36.6217 | 60 | 36.6 | 9.939 | 54.4316 | 60 | 54.4 | 9.9371 | 72.2201 | 59.96 | 72.2
9.9422 | 72.2239 | 60.02 | 72.2 | 9.9486 | 18.8246 | 59.9596 | 18.8 | 9.9415 | 36.6295 | 60 | 36.6 | 9.9473 | 54.4324 | 60 | 54.4 | 9.9454 | 72.2195 | 59.96 | 72.2
9.9505 | 72.2209 | 60.02 | 72.2 | 9.9569 | 18.8237 | 59.9595 | 18.8 | 9.9498 | 36.6373 | 60 | 36.6 | 9.9556 | 54.4333 | 60 | 54.4 | 9.9539 | 72.2189 | 59.96 | 72.2
9.9589 | 72.2179 | 60.02 | 72.2 | 9.9653 | 18.8223 | 59.9594 | 18.8 | 9.9582 | 36.6451 | 60 | 36.6 | 9.964 | 54.4341 | 60 | 54.4 | 9.9622 | 72.218 | 59.96 | 72.2
9.9672 | 72.2149 | 60.02 | 72.2 | 9.9736 | 18.821 | 59.9593 | 18.8 | 9.9665 | 36.6529 | 60 | 36.6 | 9.9723 | 54.4356 | 60 | 54.4 | 9.9705 | 72.217 | 59.96 | 72.2
9.9755 | 72.2107 | 60.02 | 72.2 | 9.9819 | 18.8199 | 59.9592 | 18.8 | 9.9749 | 36.6555 | 60 | 36.6 | 9.9806 | 54.4371 | 60 | 54.4 | 9.9789 | 72.2162 | 59.96 | 72.2
9.9839 | 72.2066 | 60.02 | 72.2 | 9.9903 | 18.8188 | 59.9592 | 18.8 | 9.9832 | 36.6581 | 60 | 36.6 | 9.9889 | 54.4382 | 60 | 54.4 | 9.9872 | 72.2153 | 59.96 | 72.2
9.9922 | 72.2025 | 60.02 | 72.2 | 9.9986 | 18.8181 | 59.9591 | 18.8 | 9.9915 | 36.6581 | 60 | 36.6 | 9.9973 | 54.4392 | 60 | 54.4 | 9.9955 | 72.2151 | 59.96 | 72.2
10.0005 | 72.1983 | 60.02 | 72.2 | 10.007 | 18.8173 | 59.959 | 18.8 | 9.9999 | 36.6581 | 60 | 36.6 | 10.0056 | 54.4404 | 60 | 54.4 | 10.0039 | 72.2148 | 59.96 | 72.2
10.0089 | 72.1962 | 60.02 | 72.2 | 10.0153 | 18.8168 | 59.9589 | 18.8 | 10.0082 | 36.6581 | 60 | 36.6 | 10.0139 | 54.4416 | 60 | 54.4 | 10.0122 | 72.2147 | 59.96 | 72.2
10.0172 | 72.1941 | 60.02 | 72.2 | 10.0236 | 18.8163 | 59.9588 | 18.8 | 10.0165 | 36.6581 | 60 | 36.6 | 10.0223 | 54.4419 | 60 | 54.4 | 10.0205 | 72.2145 | 59.96 | 72.2
10.0255 | 72.1929 | 60.02 | 72.2 | 10.032 | 18.8159 | 59.9587 | 18.8 | 10.0248 | 36.6581 | 60 | 36.6 | 10.0306 | 54.4423 | 60 | 54.4 | 10.0288 | 72.2153 | 59.96 | 72.2
10.0338 | 72.1918 | 60.02 | 72.2 | 10.0403 | 18.8154 | 59.9587 | 18.8 | 10.0332 | 36.6581 | 60 | 36.6 | 10.0389 | 54.4427 | 60 | 54.4 | 10.0372 | 72.216 | 59.96 | 72.2
10.0422 | 72.1907 | 60.02 | 72.2 | 10.0486 | 18.8151 | 59.9586 | 18.8 | 10.0415 | 36.6581 | 60 | 36.6 | 10.0472 | 54.4431 | 60 | 54.4 | 10.0455 | 72.2166 | 59.96 | 72.2
10.0505 | 72.1895 | 60.02 | 72.2 | 10.057 | 18.8147 | 59.9585 | 18.8 | 10.0499 | 36.6581 | 60 | 36.6 | 10.0557 | 54.4435 | 60 | 54.4 | 10.0538 | 72.2173 | 59.96 | 72.2
10.0588 | 72.1892 | 60.02 | 72.2 | 10.0653 | 18.8151 | 59.9584 | 18.8 | 10.0582 | 36.6581 | 60 | 36.6 | 10.064 | 54.4439 | 60 | 54.4 | 10.0623 | 72.2191 | 59.96 | 72.2
10.0672 | 72.1889 | 60.02 | 72.2 | 10.0737 | 18.8154 | 59.9583 | 18.8 | 10.0665 | 36.6581 | 60 | 36.6 | 10.0723 | 54.444 | 60 | 54.4 | 10.0706 | 72.2209 | 59.96 | 72.2
10.0755 | 72.1885 | 60.02 | 72.2 | 10.082 | 18.8155 | 59.9582 | 18.8 | 10.0748 | 36.6581 | 60 | 36.6 | 10.0806 | 54.4442 | 60 | 54.4 | 10.0789 | 72.2238 | 59.96 | 72.2
10.0838 | 72.1882 | 60.02 | 72.2 | 10.0903 | 18.8156 | 59.9582 | 18.8 | 10.0832 | 36.6581 | 60 | 36.6 | 10.089 | 54.4444 | 60 | 54.4 | 10.0873 | 72.2267 | 59.96 | 72.2
10.0921 | 72.1879 | 60.02 | 72.2 | 10.0987 | 18.8154 | 59.9581 | 18.8 | 10.0915 | 36.6581 | 60 | 36.6 | 10.0973 | 54.4446 | 60 | 54.4 | 10.0956 | 72.2297 | 59.96 | 72.2
10.1005 | 72.1875 | 60.02 | 72.2 | 10.107 | 18.8153 | 59.958 | 18.8 | 10.0999 | 36.6581 | 60 | 36.6 | 10.1056 | 54.4448 | 60 | 54.4 | 10.1039 | 72.2327 | 59.96 | 72.2
10.1088 | 72.1889 | 60.02 | 72.2 | 10.1154 | 18.8152 | 59.9579 | 18.8 | 10.1082 | 36.6581 | 60 | 36.6 | 10.1139 | 54.445 | 60 | 54.4 | 10.1123 | 72.2351 | 59.96 | 72.2
10.1171 | 72.1902 | 60.02 | 72.2 | 10.1237 | 18.8151 | 59.9578 | 18.8 | 10.1165 | 36.6581 | 60 | 36.6 | 10.1223 | 54.4448 | 60 | 54.4 | 10.1206 | 72.2374 | 59.96 | 72.2
10.1255 | 72.1927 | 60.02 | 72.2 | 10.132 | 18.815 | 59.9577 | 18.8 | 10.1249 | 36.6581 | 60 | 36.6 | 10.1306 | 54.4446 | 60 | 54.4 | 10.1289 | 72.2403 | 59.96 | 72.2
10.1338 | 72.1951 | 60.02 | 72.2 | 10.1404 | 18.8148 | 59.9577 | 18.8 | 10.1332 | 36.6581 | 60 | 36.6 | 10.1389 | 54.4448 | 60 | 54.4 | 10.1372 | 72.2431 | 59.96 | 72.2
10.1421 | 72.1979 | 60.02 | 72.2 | 10.1487 | 18.8147 | 59.9576 | 18.8 | 10.1415 | 36.6581 | 60 | 36.6 | 10.1473 | 54.445 | 60 | 54.4 | 10.1456 | 72.2438 | 59.96 | 72.2
10.1505 | 72.2007 | 60.02 | 72.2 | 10.157 | 18.8146 | 59.9575 | 18.8 | 10.1498 | 36.6581 | 60 | 36.6 | 10.1556 | 54.4452 | 60 | 54.4 | 10.1539 | 72.2444 | 59.96 | 72.2
10.1588 | 72.2034 | 60.02 | 72.2 | 10.1653 | 18.8144 | 59.9574 | 18.8 | 10.1582 | 36.6581 | 60 | 36.6 | 10.1639 | 54.4454 | 60 | 54.4 | 10.1622 | 72.2435 | 59.96 | 72.2
10.1671 | 72.2061 | 60.02 | 72.2 | 10.1737 | 18.8143 | 59.9573 | 18.8 | 10.1665 | 36.6581 | 60 | 36.6 | 10.1722 | 54.4454 | 60 | 54.4 | 10.1707 | 72.2425 | 59.96 | 72.2
10.1754 | 72.2103 | 60.02 | 72.2 | 10.1821 | 18.8143 | 59.9572 | 18.8 | 10.1749 | 36.6581 | 60 | 36.6 | 10.1807 | 54.4455 | 60 | 54.4 | 10.179 | 72.2412 | 59.96 | 72.2
10.1838 | 72.2146 | 60.02 | 72.2 | 10.1904 | 18.8144 | 59.9572 | 18.8 | 10.1832 | 36.6581 | 60 | 36.6 | 10.189 | 54.4452 | 60 | 54.4 | 10.1873 | 72.2399 | 59.96 | 72.2
10.1921 | 72.2166 | 60.02 | 72.2 | 10.1987 | 18.8144 | 59.9571 | 18.8 | 10.1915 | 36.6581 | 60 | 36.6 | 10.1973 | 54.4449 | 60 | 54.4 | 10.1957 | 72.2393 | 59.96 | 72.2
10.2004 | 72.2187 | 60.02 | 72.2 | 10.2071 | 18.8145 | 59.957 | 18.8 | 10.1998 | 36.6581 | 60 | 36.6 | 10.2056 | 54.445 | 60 | 54.4 | 10.204 | 72.2387 | 59.96 | 72.2
10.2088 | 72.2224 | 60.02 | 72.2 | 10.2154 | 18.8143 | 59.9569 | 18.8 | 10.2082 | 36.6581 | 60 | 36.6 | 10.214 | 54.4451 | 60 | 54.4 | 10.2123 | 72.2383 | 59.96 | 72.2
10.2171 | 72.2261 | 60.02 | 72.2 | 10.2238 | 18.8142 | 59.9568 | 18.8 | 10.2165 | 36.6581 | 60 | 36.6 | 10.2223 | 54.4448 | 60 | 54.4 | 10.2207 | 72.2379 | 59.96 | 72.2
10.2254 | 72.2298 | 60.02 | 72.2 | 10.2321 | 18.8143 | 59.9567 | 18.8 | 10.2249 | 36.6581 | 60 | 36.6 | 10.2306 | 54.4446 | 60 | 54.4 | 10.229 | 72.2383 | 59.96 | 72.2
10.2337 | 72.2335 | 60.02 | 72.2 | 10.2404 | 18.8143 | 59.9567 | 18.8 | 10.2332 | 36.6581 | 60 | 36.6 | 10.2389 | 54.4443 | 60 | 54.4 | 10.2373 | 72.2387 | 59.96 | 72.2
10.2421 | 72.2361 | 60.02 | 72.2 | 10.2488 | 18.8143 | 59.9566 | 18.8 | 10.2415 | 36.6581 | 60 | 36.6 | 10.2473 | 54.444 | 60 | 54.4 | 10.2456 | 72.2395 | 59.96 | 72.2
10.2504 | 72.2386 | 60.02 | 72.2 | 10.2571 | 18.8144 | 59.9565 | 18.8 | 10.2499 | 36.6581 | 60 | 36.6 | 10.2556 | 54.4436 | 60 | 54.4 | 10.254 | 72.2403 | 59.96 | 72.2
10.2587 | 72.2404 | 60.02 | 72.2 | 10.2654 | 18.8144 | 59.9564 | 18.8 | 10.2582 | 36.6581 | 59.9999 | 36.6 | 10.2639 | 54.4433 | 60.0001 | 54.4 | 10.2623 | 72.2416 | 59.96 | 72.2
10.2671 | 72.2423 | 60.02 | 72.2 | 10.2737 | 18.8145 | 59.9563 | 18.8 | 10.2665 | 36.6581 | 59.9998 | 36.6 | 10.2722 | 54.4431 | 60.0001 | 54.4 | 10.2706 | 72.2428 | 59.96 | 72.2
10.2754 | 72.2446 | 60.02 | 72.2 | 10.2821 | 18.8145 | 59.9562 | 18.8 | 10.2748 | 36.6581 | 59.9998 | 36.6 | 10.2806 | 54.4429 | 60.0002 | 54.4 | 10.2791 | 72.2441 | 59.96 | 72.2
10.2837 | 72.2469 | 60.02 | 72.2 | 10.2905 | 18.8144 | 59.9562 | 18.8 | 10.2832 | 36.6581 | 59.9997 | 36.6 | 10.2889 | 54.444 | 60.0003 | 54.4 | 10.2874 | 72.2454 | 59.96 | 72.2
10.292 | 72.2462 | 60.02 | 72.2 | 10.2988 | 18.8146 | 59.9561 | 18.8 | 10.2915 | 36.6575 | 59.9996 | 36.6 | 10.2972 | 54.4452 | 60.0004 | 54.4 | 10.2957 | 72.2465 | 59.96 | 72.2
10.3004 | 72.2454 | 60.02 | 72.2 | 10.3071 | 18.8147 | 59.956 | 18.8 | 10.2999 | 36.6569 | 59.9995 | 36.6 | 10.3055 | 54.4463 | 60.0005 | 54.4 | 10.3041 | 72.2475 | 59.96 | 72.2
10.3087 | 72.2443 | 60.02 | 72.2 | 10.3155 | 18.8146 | 59.9559 | 18.8 | 10.3082 | 36.6564 | 59.9994 | 36.6 | 10.314 | 54.4475 | 60.0006 | 54.4 | 10.3124 | 72.2477 | 59.96 | 72.2
10.317 | 72.2432 | 60.02 | 72.2 | 10.3238 | 18.8146 | 59.9558 | 18.8 | 10.3165 | 36.6558 | 59.9993 | 36.6 | 10.3223 | 54.4487 | 60.0006 | 54.4 | 10.3207 | 72.2479 | 59.96 | 72.2
10.3254 | 72.2433 | 60.02 | 72.2 | 10.3322 | 18.8145 | 59.9557 | 18.8 | 10.3248 | 36.6552 | 59.9993 | 36.6 | 10.3306 | 54.4498 | 60.0007 | 54.4 | 10.3291 | 72.2482 | 59.96 | 72.2
10.3337 | 72.2435 | 60.02 | 72.2 | 10.3405 | 18.8145 | 59.9557 | 18.8 | 10.3332 | 36.6546 | 59.9992 | 36.6 | 10.3389 | 54.4503 | 60.0008 | 54.4 | 10.3374 | 72.2484 | 59.96 | 72.2
10.342 | 72.2428 | 60.02 | 72.2 | 10.3488 | 18.8144 | 59.9556 | 18.8 | 10.3415 | 36.6542 | 59.9991 | 36.6 | 10.3473 | 54.4507 | 60.0009 | 54.4 | 10.3457 | 72.2482 | 59.96 | 72.2
10.3504 | 72.2421 | 60.02 | 72.2 | 10.3572 | 18.8144 | 59.9555 | 18.8 | 10.3499 | 36.6537 | 59.999 | 36.6 | 10.3556 | 54.4495 | 60.001 | 54.4 | 10.354 | 72.248 | 59.96 | 72.2
10.3587 | 72.2414 | 60.02 | 72.2 | 10.3655 | 18.8144 | 59.9554 | 18.8 | 10.3582 | 36.6533 | 59.9989 | 36.6 | 10.3639 | 54.4484 | 60.0011 | 54.4 | 10.3624 | 72.2477 | 59.96 | 72.2
10.367 | 72.2407 | 60.02 | 72.2 | 10.3738 | 18.8144 | 59.9553 | 18.8 | 10.3665 | 36.6529 | 59.9988 | 36.6 | 10.3722 | 54.4455 | 60.0011 | 54.4 | 10.3707 | 72.2475 | 59.96 | 72.2
10.3753 | 72.2403 | 60.02 | 72.2 | 10.3821 | 18.8145 | 59.9552 | 18.8 | 10.3749 | 36.6528 | 59.9988 | 36.6 | 10.3806 | 54.4426 | 60.0012 | 54.4 | 10.379 | 72.2454 | 59.96 | 72.2
10.3837 | 72.24 | 60.02 | 72.2 | 10.3905 | 18.8146 | 59.9552 | 18.8 | 10.3832 | 36.6527 | 59.9987 | 36.6 | 10.3889 | 54.4396 | 60.0013 | 54.4 | 10.3875 | 72.2433 | 59.96 | 72.2
10.392 | 72.24 | 60.02 | 72.2 | 10.3989 | 18.8148 | 59.9551 | 18.8 | 10.3915 | 36.6526 | 59.9986 | 36.6 | 10.3972 | 54.4367 | 60.0014 | 54.4 | 10.3958 | 72.2404 | 59.96 | 72.2
10.4003 | 72.24 | 60.02 | 72.2 | 10.4072 | 18.8149 | 59.955 | 18.8 | 10.3998 | 36.6525 | 59.9985 | 36.6 | 10.4055 | 54.4338 | 60.0015 | 54.4 | 10.4041 | 72.2375 | 59.96 | 72.2
10.4087 | 72.24 | 60.02 | 72.2 | 10.4155 | 18.815 | 59.9549 | 18.8 | 10.4082 | 36.6524 | 59.9984 | 36.6 | 10.4139 | 54.4309 | 60.0016 | 54.4 | 10.4125 | 72.2351 | 59.96 | 72.2
10.417 | 72.24 | 60.02 | 72.2 | 10.4238 | 18.815 | 59.9548 | 18.8 | 10.4165 | 36.6523 | 59.9983 | 36.6 | 10.4222 | 54.4287 | 60.0016 | 54.4 | 10.4208 | 72.2326 | 59.96 | 72.2
10.4253 | 72.24 | 60.02 | 72.2 | 10.4322 | 18.816 | 59.9547 | 18.8 | 10.4249 | 36.652 | 59.9983 | 36.6 | 10.4305 | 54.4266 | 60.0017 | 54.4 | 10.4291 | 72.2296 | 59.96 | 72.2
10.4337 | 72.24 | 60.02 | 72.2 | 10.4406 | 18.817 | 59.9547 | 18.8 | 10.4332 | 36.6518 | 59.9982 | 36.6 | 10.4388 | 54.426 | 60.0018 | 54.4 | 10.4374 | 72.2266 | 59.96 | 72.2
10.442 | 72.24 | 60.02 | 72.2 | 10.4489 | 18.8179 | 59.9546 | 18.8 | 10.4415 | 36.6516 | 59.9981 | 36.6 | 10.4473 | 54.4255 | 60.0019 | 54.4 | 10.4458 | 72.2235 | 59.96 | 72.2
10.4503 | 72.24 | 60.02 | 72.2 | 10.4572 | 18.8188 | 59.9545 | 18.8 | 10.4498 | 36.6513 | 59.998 | 36.6 | 10.4556 | 54.4254 | 60.002 | 54.4 | 10.4541 | 72.2205 | 59.96 | 72.2
10.4586 | 72.24 | 60.02 | 72.2 | 10.4656 | 18.8195 | 59.9544 | 18.8 | 10.4582 | 36.6513 | 59.9979 | 36.6 | 10.4639 | 54.4252 | 60.0021 | 54.4 | 10.4624 | 72.2194 | 59.96 | 72.2
10.467 | 72.24 | 60.02 | 72.2 | 10.4739 | 18.8202 | 59.9543 | 18.8 | 10.4665 | 36.6513 | 59.9978 | 36.6 | 10.4722 | 54.4233 | 60.0021 | 54.4 | 10.4708 | 72.2182 | 59.96 | 72.2
10.4753 | 72.24 | 60.02 | 72.2 | 10.4822 | 18.821 | 59.9542 | 18.8 | 10.4749 | 36.6513 | 59.9978 | 36.6 | 10.4806 | 54.4213 | 60.0022 | 54.4 | 10.4791 | 72.2185 | 59.96 | 72.2
10.4836 | 72.24 | 60.02 | 72.2 | 10.4905 | 18.8217 | 59.9542 | 18.8 | 10.4832 | 36.6513 | 59.9977 | 36.6 | 10.4889 | 54.4193 | 60.0023 | 54.4 | 10.4874 | 72.2188 | 59.96 | 72.2
10.492 | 72.24 | 60.02 | 72.2 | 10.4989 | 18.8224 | 59.9541 | 18.8 | 10.4915 | 36.6513 | 59.9976 | 36.6 | 10.4972 | 54.4173 | 60.0024 | 54.4 | 10.4958 | 72.2183 | 59.96 | 72.2
10.5003 | 72.24 | 60.02 | 72.2 | 10.5073 | 18.823 | 59.954 | 18.8 | 10.4999 | 36.6513 | 59.9975 | 36.6 | 10.5056 | 54.4166 | 60.0025 | 54.4 | 10.5042 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.5086 | 72.24 | 60.02 | 72.2 | 10.5156 | 18.8227 | 59.9539 | 18.8 | 10.5082 | 36.6513 | 59.9974 | 36.6 | 10.5139 | 54.4159 | 60.0026 | 54.4 | 10.5125 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.517 | 72.24 | 60.02 | 72.2 | 10.5239 | 18.8225 | 59.9538 | 18.8 | 10.5165 | 36.6513 | 59.9973 | 36.6 | 10.5222 | 54.4153 | 60.0026 | 54.4 | 10.5209 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.5253 | 72.24 | 60.02 | 72.2 | 10.5322 | 18.8226 | 59.9537 | 18.8 | 10.5248 | 36.6513 | 59.9973 | 36.6 | 10.5305 | 54.4147 | 60.0027 | 54.4 | 10.5292 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.5336 | 72.24 | 60.02 | 72.2 | 10.5406 | 18.8227 | 59.9537 | 18.8 | 10.5332 | 36.6513 | 59.9972 | 36.6 | 10.5389 | 54.4141 | 60.0028 | 54.4 | 10.5375 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.5419 | 72.24 | 60.02 | 72.2 | 10.549 | 18.8229 | 59.9536 | 18.8 | 10.5415 | 36.6513 | 59.9971 | 36.6 | 10.5472 | 54.4135 | 60.0029 | 54.4 | 10.5459 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.5503 | 72.24 | 60.02 | 72.2 | 10.5573 | 18.8231 | 59.9535 | 18.8 | 10.5499 | 36.6513 | 59.997 | 36.6 | 10.5555 | 54.4148 | 60.003 | 54.4 | 10.5542 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.5586 | 72.24 | 60.02 | 72.2 | 10.5656 | 18.8233 | 59.9534 | 18.8 | 10.5582 | 36.6513 | 59.9969 | 36.6 | 10.5638 | 54.416 | 60.0031 | 54.4 | 10.5625 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.5669 | 72.24 | 60.02 | 72.2 | 10.5739 | 18.8236 | 59.9533 | 18.8 | 10.5665 | 36.6513 | 59.9968 | 36.6 | 10.5723 | 54.4173 | 60.0031 | 54.4 | 10.5708 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.5753 | 72.24 | 60.02 | 72.2 | 10.5823 | 18.8237 | 59.9532 | 18.8 | 10.5748 | 36.6513 | 59.9968 | 36.6 | 10.5806 | 54.4185 | 60.0032 | 54.4 | 10.5792 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.5836 | 72.24 | 60.02 | 72.2 | 10.5906 | 18.8238 | 59.9532 | 18.8 | 10.5832 | 36.6513 | 59.9967 | 36.6 | 10.5889 | 54.4185 | 60.0033 | 54.4 | 10.5875 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.5919 | 72.2416 | 60.02 | 72.2 | 10.5989 | 18.824 | 59.9531 | 18.8 | 10.5915 | 36.6513 | 59.9966 | 36.6 | 10.5972 | 54.4185 | 60.0034 | 54.4 | 10.5958 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.6003 | 72.2432 | 60.02 | 72.2 | 10.6073 | 18.8241 | 59.953 | 18.8 | 10.5999 | 36.6513 | 59.9965 | 36.6 | 10.6056 | 54.4185 | 60.0035 | 54.4 | 10.6042 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.6086 | 72.2448 | 60.02 | 72.2 | 10.6157 | 18.8239 | 59.9529 | 18.8 | 10.6082 | 36.6513 | 59.9964 | 36.6 | 10.6139 | 54.4185 | 60.0036 | 54.4 | 10.6125 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.6169 | 72.2464 | 60.02 | 72.2 | 10.624 | 18.8238 | 59.9528 | 18.8 | 10.6165 | 36.6513 | 59.9963 | 36.6 | 10.6222 | 54.4185 | 60.0036 | 54.4 | 10.6208 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.6252 | 72.2481 | 60.02 | 72.2 | 10.6323 | 18.8232 | 59.9527 | 18.8 | 10.6249 | 36.6513 | 59.9963 | 36.6 | 10.6305 | 54.4185 | 60.0037 | 54.4 | 10.6293 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.6336 | 72.2497 | 60.02 | 72.2 | 10.6406 | 18.8227 | 59.9527 | 18.8 | 10.6332 | 36.6513 | 59.9962 | 36.6 | 10.6389 | 54.4185 | 60.0038 | 54.4 | 10.6376 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.6419 | 72.2515 | 60.02 | 72.2 | 10.649 | 18.822 | 59.9526 | 18.8 | 10.6415 | 36.6513 | 59.9961 | 36.6 | 10.6472 | 54.4185 | 60.0039 | 54.4 | 10.6459 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.6502 | 72.2532 | 60.02 | 72.2 | 10.6573 | 18.8212 | 59.9525 | 18.8 | 10.6498 | 36.6514 | 59.996 | 36.6 | 10.6555 | 54.4185 | 60.004 | 54.4 | 10.6543 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.6586 | 72.255 | 60.02 | 72.2 | 10.6656 | 18.821 | 59.9524 | 18.8 | 10.6582 | 36.6514 | 59.9959 | 36.6 | 10.6638 | 54.4185 | 60.0041 | 54.4 | 10.6626 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.6669 | 72.2568 | 60.02 | 72.2 | 10.674 | 18.8208 | 59.9523 | 18.8 | 10.6665 | 36.6514 | 59.9958 | 36.6 | 10.6722 | 54.4185 | 60.0041 | 54.4 | 10.6709 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.6752 | 72.257 | 60.02 | 72.2 | 10.6823 | 18.8206 | 59.9522 | 18.8 | 10.6749 | 36.6514 | 59.9958 | 36.6 | 10.6805 | 54.4185 | 60.0042 | 54.4 | 10.6793 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.6835 | 72.2571 | 60.02 | 72.2 | 10.6907 | 18.8204 | 59.9522 | 18.8 | 10.6832 | 36.6514 | 59.9957 | 36.6 | 10.6888 | 54.4185 | 60.0043 | 54.4 | 10.6876 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.6919 | 72.2572 | 60.02 | 72.2 | 10.699 | 18.8202 | 59.9521 | 18.8 | 10.6915 | 36.6514 | 59.9956 | 36.6 | 10.6971 | 54.4185 | 60.0044 | 54.4 | 10.6959 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.7002 | 72.2574 | 60.02 | 72.2 | 10.7073 | 18.82 | 59.952 | 18.8 | 10.6998 | 36.6514 | 59.9955 | 36.6 | 10.7056 | 54.4185 | 60.0045 | 54.4 | 10.7042 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.7085 | 72.2575 | 60.02 | 72.2 | 10.7157 | 18.8201 | 59.9519 | 18.8 | 10.7082 | 36.6514 | 59.9954 | 36.6 | 10.7139 | 54.4185 | 60.0046 | 54.4 | 10.7126 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.7169 | 72.2577 | 60.02 | 72.2 | 10.724 | 18.8202 | 59.9518 | 18.8 | 10.7165 | 36.6514 | 59.9953 | 36.6 | 10.7222 | 54.4185 | 60.0046 | 54.4 | 10.7209 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.7252 | 72.2577 | 60.02 | 72.2 | 10.7324 | 18.8205 | 59.9517 | 18.8 | 10.7249 | 36.6514 | 59.9953 | 36.6 | 10.7306 | 54.4185 | 60.0047 | 54.4 | 10.7292 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.7335 | 72.2577 | 60.02 | 72.2 | 10.7407 | 18.8208 | 59.9517 | 18.8 | 10.7332 | 36.6514 | 59.9952 | 36.6 | 10.7389 | 54.4192 | 60.0048 | 54.4 | 10.7377 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.7419 | 72.2578 | 60.02 | 72.2 | 10.749 | 18.8211 | 59.9516 | 18.8 | 10.7415 | 36.6514 | 59.9951 | 36.6 | 10.7472 | 54.42 | 60.0049 | 54.4 | 10.746 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.7502 | 72.2579 | 60.02 | 72.2 | 10.7574 | 18.8214 | 59.9515 | 18.8 | 10.7498 | 36.6514 | 59.995 | 36.6 | 10.7555 | 54.4207 | 60.005 | 54.4 | 10.7543 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.7585 | 72.2578 | 60.02 | 72.2 | 10.7657 | 18.8217 | 59.9514 | 18.8 | 10.7582 | 36.6514 | 59.9949 | 36.6 | 10.7639 | 54.4215 | 60.0051 | 54.4 | 10.7627 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.7669 | 72.2578 | 60.02 | 72.2 | 10.774 | 18.822 | 59.9513 | 18.8 | 10.7665 | 36.6514 | 59.9948 | 36.6 | 10.7722 | 54.4222 | 60.0051 | 54.4 | 10.771 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.7752 | 72.2577 | 60.02 | 72.2 | 10.7824 | 18.8223 | 59.9512 | 18.8 | 10.7748 | 36.6514 | 59.9948 | 36.6 | 10.7805 | 54.423 | 60.0052 | 54.4 | 10.7793 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.7835 | 72.2577 | 60.02 | 72.2 | 10.7907 | 18.8225 | 59.9512 | 18.8 | 10.7832 | 36.6514 | 59.9947 | 36.6 | 10.7888 | 54.4237 | 60.0053 | 54.4 | 10.7877 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.7919 | 72.2576 | 60.02 | 72.2 | 10.7991 | 18.8228 | 59.9511 | 18.8 | 10.7915 | 36.6514 | 59.9946 | 36.6 | 10.7972 | 54.4245 | 60.0054 | 54.4 | 10.796 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.8002 | 72.2576 | 60.02 | 72.2 | 10.8074 | 18.8231 | 59.951 | 18.8 | 10.7999 | 36.6514 | 59.9945 | 36.6 | 10.8055 | 54.4252 | 60.0055 | 54.4 | 10.8043 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.8085 | 72.2575 | 60.02 | 72.2 | 10.8157 | 18.8234 | 59.9509 | 18.8 | 10.8082 | 36.6514 | 59.9944 | 36.6 | 10.8138 | 54.426 | 60.0056 | 54.4 | 10.8127 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.8168 | 72.2575 | 60.02 | 72.2 | 10.8241 | 18.8236 | 59.9508 | 18.8 | 10.8165 | 36.6514 | 59.9943 | 36.6 | 10.8221 | 54.426 | 60.0056 | 54.4 | 10.821 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.8252 | 72.2573 | 60.02 | 72.2 | 10.8324 | 18.8237 | 59.9507 | 18.8 | 10.8248 | 36.6514 | 59.9943 | 36.6 | 10.8306 | 54.426 | 60.0057 | 54.4 | 10.8293 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.8335 | 72.2572 | 60.02 | 72.2 | 10.8408 | 18.8238 | 59.9507 | 18.8 | 10.8332 | 36.6514 | 59.9942 | 36.6 | 10.8389 | 54.426 | 60.0058 | 54.4 | 10.8376 | 72.2177 | 59.96 | 72.2
10.8418 | 72.2569 | 60.02 | 72.2 | 10.8491 | 18.8238 | 59.9506 | 18.8 | 10.8415 | 36.6514 | 59.9941 | 36.6 | 10.8472 | 54.426 | 60.0059 | 54.4 | 10.8461 | 72.2185 | 59.96 | 72.2
10.8502 | 72.2567 | 60.02 | 72.2 | 10.8574 | 18.8239 | 59.9505 | 18.8 | 10.8499 | 36.6514 | 59.994 | 36.6 | 10.8555 | 54.426 | 60.006 | 54.4 | 10.8544 | 72.2193 | 59.96 | 72.2
10.8585 | 72.2564 | 60.02 | 72.2 | 10.8658 | 18.8239 | 59.9504 | 18.8 | 10.8582 | 36.6514 | 59.9939 | 36.6 | 10.8639 | 54.426 | 60.0061 | 54.4 | 10.8627 | 72.2204 | 59.96 | 72.2
10.8668 | 72.2561 | 60.02 | 72.2 | 10.8741 | 18.824 | 59.9503 | 18.8 | 10.8665 | 36.6514 | 59.9938 | 36.6 | 10.8722 | 54.4264 | 60.0061 | 54.4 | 10.8711 | 72.2215 | 59.96 | 72.2
10.8752 | 72.2559 | 60.02 | 72.2 | 10.8824 | 18.824 | 59.9502 | 18.8 | 10.8748 | 36.6514 | 59.9938 | 36.6 | 10.8805 | 54.4268 | 60.0062 | 54.4 | 10.8794 | 72.2222 | 59.96 | 72.2
10.8835 | 72.2556 | 60.02 | 72.2 | 10.8908 | 18.824 | 59.9502 | 18.8 | 10.8832 | 36.6514 | 59.9937 | 36.6 | 10.8888 | 54.4278 | 60.0063 | 54.4 | 10.8877 | 72.2228 | 59.96 | 72.2
10.8918 | 72.2554 | 60.02 | 72.2 | 10.8991 | 18.8241 | 59.9501 | 18.8 | 10.8915 | 36.6514 | 59.9936 | 36.6 | 10.8972 | 54.4287 | 60.0064 | 54.4 | 10.8961 | 72.2247 | 59.96 | 72.2
10.9001 | 72.2551 | 60.02 | 72.2 | 10.9075 | 18.8241 | 59.96 | 18.8 | 10.8998 | 36.6514 | 59.9935 | 36.6 | 10.9055 | 54.4316 | 60.0065 | 54.4 | 10.9044 | 72.2265 | 59.96 | 72.2
10.9085 | 72.2527 | 60.02 | 72.2 | 10.9158 | 18.8238 | 59.9599 | 18.8 | 10.9082 | 36.6514 | 59.9934 | 36.6 | 10.9138 | 54.4344 | 60.0066 | 54.4 | 10.9127 | 72.2283 | 59.96 | 72.2
10.9168 | 72.2502 | 60.02 | 72.2 | 10.9241 | 18.8236 | 59.9598 | 18.8 | 10.9165 | 36.6514 | 59.9933 | 36.6 | 10.9221 | 54.4373 | 60.0066 | 54.4 | 10.921 | 72.2301 | 59.96 | 72.2
10.9251 | 72.2475 | 60.02 | 72.2 | 10.9325 | 18.8235 | 59.9597 | 18.8 | 10.9249 | 36.6514 | 59.9933 | 36.6 | 10.9305 | 54.4401 | 60.0067 | 54.4 | 10.9294 | 72.2293 | 59.96 | 72.2
10.9335 | 72.2448 | 60.02 | 72.2 | 10.9408 | 18.8234 | 59.9597 | 18.8 | 10.9332 | 36.6514 | 59.9932 | 36.6 | 10.9388 | 54.443 | 60.0068 | 54.4 | 10.9377 | 72.2284 | 59.96 | 72.2
10.9418 | 72.242 | 60.02 | 72.2 | 10.9492 | 18.8233 | 59.9596 | 18.8 | 10.9415 | 36.6514 | 59.9931 | 36.6 | 10.9471 | 54.4459 | 60.0069 | 54.4 | 10.946 | 72.2277 | 59.96 | 72.2
10.9501 | 72.2393 | 60.02 | 72.2 | 10.9575 | 18.8232 | 59.9595 | 18.8 | 10.9498 | 36.6514 | 59.993 | 36.6 | 10.9554 | 54.4483 | 60.007 | 54.4 | 10.9545 | 72.227 | 59.96 | 72.2
10.9585 | 72.2366 | 60.02 | 72.2 | 10.9658 | 18.824 | 59.9594 | 18.8 | 10.9582 | 36.6514 | 59.9929 | 36.6 | 10.9639 | 54.4507 | 60.0071 | 54.4 | 10.9628 | 72.227 | 59.96 | 72.2
10.9668 | 72.2338 | 60.02 | 72.2 | 10.9742 | 18.8248 | 59.9593 | 18.8 | 10.9665 | 36.6514 | 59.9928 | 36.6 | 10.9722 | 54.4533 | 60.0071 | 54.4 | 10.9711 | 72.2271 | 59.96 | 72.2
10.9751 | 72.2288 | 60.02 | 72.2 | 10.9825 | 18.8252 | 59.9592 | 18.8 | 10.9749 | 36.6514 | 59.9928 | 36.6 | 10.9805 | 54.4559 | 60.0072 | 54.4 | 10.9795 | 72.226 | 59.96 | 72.2
10.9834 | 72.2237 | 60.02 | 72.2 | 10.9908 | 18.8257 | 59.9592 | 18.8 | 10.9832 | 36.6514 | 59.9927 | 36.6 | 10.9888 | 54.4564 | 60.0073 | 54.4 | 10.9878 | 72.2249 | 59.96 | 72.2
10.9918 | 72.2208 | 60.02 | 72.2 | 10.9992 | 18.8264 | 59.9591 | 18.8 | 10.9915 | 36.6504 | 59.9926 | 36.6 | 10.9972 | 54.4569 | 60.0074 | 54.4 | 10.9961 | 72.2238 | 59.96 | 72.2
11.0001 | 72.2179 | 60.02 | 72.2 | 11.0075 | 18.8271 | 59.959 | 18.8 | 10.9998 | 36.6494 | 59.9925 | 36.6 | 11.0055 | 54.4582 | 60.0075 | 54.4 | 11.0045 | 72.2226 | 59.96 | 72.2
11.0084 | 72.2156 | 60.02 | 72.2 | 11.0159 | 18.8274 | 59.9589 | 18.8 | 11.0082 | 36.6485 | 59.9924 | 36.6 | 11.0138 | 54.4595 | 60.0076 | 54.4 | 11.0128 | 72.2248 | 59.96 | 72.2
11.0168 | 72.2133 | 60.02 | 72.2 | 11.0242 | 18.8276 | 59.9588 | 18.8 | 11.0165 | 36.6475 | 59.9923 | 36.6 | 11.0221 | 54.4608 | 60.0076 | 54.4 | 11.0211 | 72.2269 | 59.96 | 72.2
11.0251 | 72.2092 | 60.02 | 72.2 | 11.0325 | 18.8281 | 59.9587 | 18.8 | 11.0248 | 36.6466 | 59.9923 | 36.6 | 11.0305 | 54.4621 | 60.0077 | 54.4 | 11.0294 | 72.2286 | 59.96 | 72.2
11.0334 | 72.2051 | 60.02 | 72.2 | 11.0409 | 18.8285 | 59.9587 | 18.8 | 11.0332 | 36.6456 | 59.9922 | 36.6 | 11.0388 | 54.4633 | 60.0078 | 54.4 | 11.0378 | 72.2303 | 59.96 | 72.2
11.0417 | 72.201 | 60.02 | 72.2 | 11.0492 | 18.8282 | 59.9586 | 18.8 | 11.0415 | 36.6447 | 59.9921 | 36.6 | 11.0471 | 54.4646 | 60.0079 | 54.4 | 11.0461 | 72.2313 | 59.96 | 72.2
11.0501 | 72.197 | 60.02 | 72.2 | 11.0576 | 18.8279 | 59.9585 | 18.8 | 11.0499 | 36.6437 | 59.992 | 36.6 | 11.0555 | 54.4665 | 60.008 | 54.4 | 11.0544 | 72.2323 | 59.96 | 72.2
11.0584 | 72.1965 | 60.02 | 72.2 | 11.0659 | 18.8279 | 59.9584 | 18.8 | 11.0582 | 36.6427 | 59.9919 | 36.6 | 11.0638 | 54.4683 | 60.0081 | 54.4 | 11.0629 | 72.2335 | 59.96 | 72.2
11.0667 | 72.196 | 60.02 | 72.2 | 11.0742 | 18.8279 | 59.9583 | 18.8 | 11.0665 | 36.6418 | 59.9918 | 36.6 | 11.0721 | 54.4703 | 60.0081 | 54.4 | 11.0712 | 72.2348 | 59.96 | 72.2
11.0751 | 72.1952 | 60.02 | 72.2 | 11.0826 | 18.828 | 59.9582 | 18.8 | 11.0748 | 36.6418 | 59.9918 | 36.6 | 11.0804 | 54.4723 | 60.0082 | 54.4 | 11.0795 | 72.236 | 59.96 | 72.2
11.0834 | 72.1945 | 60.02 | 72.2 | 11.0909 | 18.828 | 59.9582 | 18.8 | 11.0832 | 36.6418 | 59.9917 | 36.6 | 11.0889 | 54.4735 | 60.0083 | 54.4 | 11.0879 | 72.2373 | 59.96 | 72.2
11.0917 | 72.1937 | 60.02 | 72.2 | 11.0992 | 18.8282 | 59.9581 | 18.8 | 11.0915 | 36.6418 | 59.9916 | 36.6 | 11.0972 | 54.4747 | 60.0084 | 54.4 | 11.0962 | 72.2372 | 59.96 | 72.2
11.1001 | 72.193 | 60.02 | 72.2 | 11.1076 | 18.8284 | 59.958 | 18.8 | 11.0999 | 36.6418 | 59.9915 | 36.6 | 11.1055 | 54.4759 | 60.0085 | 54.4 | 11.1045 | 72.2371 | 59.96 | 72.2
11.1084 | 72.194 | 60.02 | 72.2 | 11.1159 | 18.8286 | 59.9579 | 18.8 | 11.1082 | 36.6418 | 59.9914 | 36.6 | 11.1138 | 54.4771 | 60.0086 | 54.4 | 11.1129 | 72.2353 | 59.96 | 72.2
11.1167 | 72.195 | 60.02 | 72.2 | 11.1243 | 18.8288 | 59.9578 | 18.8 | 11.1165 | 36.6418 | 59.9913 | 36.6 | 11.1222 | 54.4762 | 60.0086 | 54.4 | 11.1212 | 72.2336 | 59.96 | 72.2
11.125 | 72.1964 | 60.02 | 72.2 | 11.1326 | 18.829 | 59.9577 | 18.8 | 11.1248 | 36.6413 | 59.9913 | 36.6 | 11.1305 | 54.4753 | 60.0087 | 54.4 | 11.1295 | 72.2327 | 59.96 | 72.2
11.1334 | 72.1978 | 60.02 | 72.2 | 11.1409 | 18.8291 | 59.9577 | 18.8 | 11.1332 | 36.6408 | 59.9912 | 36.6 | 11.1388 | 54.4732 | 60.0088 | 54.4 | 11.1378 | 72.2319 | 59.96 | 72.2
11.1417 | 72.2002 | 60.02 | 72.2 | 11.1493 | 18.829 | 59.9576 | 18.8 | 11.1415 | 36.6403 | 59.9911 | 36.6 | 11.1471 | 54.471 | 60.0089 | 54.4 | 11.1462 | 72.2302 | 59.96 | 72.2
11.15 | 72.2027 | 60.02 | 72.2 | 11.1576 | 18.8288 | 59.9575 | 18.8 | 11.1498 | 36.6398 | 59.991 | 36.6 | 11.1555 | 54.4689 | 60.009 | 54.4 | 11.1545 | 72.2284 | 59.96 | 72.2
11.1584 | 72.2042 | 60.02 | 72.2 | 11.166 | 18.8297 | 59.9574 | 18.8 | 11.1582 | 36.6393 | 59.9909 | 36.6 | 11.1638 | 54.4668 | 60.0091 | 54.4 | 11.1628 | 72.2267 | 59.96 | 72.2
11.1667 | 72.2057 | 60.02 | 72.2 | 11.1743 | 18.8306 | 59.9573 | 18.8 | 11.1665 | 36.6388 | 59.9908 | 36.6 | 11.1721 | 54.4645 | 60.0091 | 54.4 | 11.1713 | 72.2249 | 59.96 | 72.2
11.175 | 72.205 | 60.02 | 72.2 | 11.1826 | 18.8318 | 59.9572 | 18.8 | 11.1749 | 36.6383 | 59.9908 | 36.6 | 11.1804 | 54.4622 | 60.0092 | 54.4 | 11.1796 | 72.2234 | 59.96 | 72.2
11.1834 | 72.2044 | 60.02 | 72.2 | 11.191 | 18.8329 | 59.9572 | 18.8 | 11.1832 | 36.6378 | 59.9907 | 36.6 | 11.1888 | 54.4581 | 60.0093 | 54.4 | 11.1879 | 72.2218 | 59.96 | 72.2
11.1917 | 72.2037 | 60.02 | 72.2 | 11.1993 | 18.8338 | 59.9571 | 18.8 | 11.1915 | 36.6373 | 59.9906 | 36.6 | 11.1971 | 54.4539 | 60.0094 | 54.4 | 11.1963 | 72.2219 | 59.96 | 72.2
11.2 | 72.203 | 60.02 | 72.2 | 11.2076 | 18.8347 | 59.957 | 18.8 | 11.1998 | 36.6368 | 59.9905 | 36.6 | 11.2054 | 54.4519 | 60.0095 | 54.4 | 11.2046 | 72.222 | 59.96 | 72.2
11.2084 | 72.2019 | 60.02 | 72.2 | 11.216 | 18.8356 | 59.9569 | 18.8 | 11.2082 | 36.6368 | 59.9904 | 36.6 | 11.2137 | 54.4499 | 60.0096 | 54.4 | 11.2129 | 72.2223 | 59.96 | 72.2
11.2167 | 72.2008 | 60.02 | 72.2 | 11.2243 | 18.8366 | 59.9568 | 18.8 | 11.2165 | 36.6368 | 59.9903 | 36.6 | 11.2222 | 54.4479 | 60.0096 | 54.4 | 11.2213 | 72.2225 | 59.96 | 72.2
11.225 | 72.1974 | 60.02 | 72.2 | 11.2327 | 18.8378 | 59.9567 | 18.8 | 11.2249 | 36.6368 | 59.9903 | 36.6 | 11.2305 | 54.4459 | 60.0097 | 54.4 | 11.2296 | 72.2236 | 59.96 | 72.2
11.2333 | 72.194 | 60.02 | 72.2 | 11.241 | 18.839 | 59.9567 | 18.8 | 11.2332 | 36.6368 | 59.9902 | 36.6 | 11.2388 | 54.4439 | 60.0098 | 54.4 | 11.2379 | 72.2246 | 59.96 | 72.2
11.2417 | 72.1919 | 60.02 | 72.2 | 11.2493 | 18.8392 | 59.9566 | 18.8 | 11.2415 | 36.6368 | 59.9901 | 36.6 | 11.2471 | 54.4418 | 60.0099 | 54.4 | 11.2462 | 72.2256 | 59.96 | 72.2
11.25 | 72.1898 | 60.02 | 72.2 | 11.2577 | 18.8393 | 59.9565 | 18.8 | 11.2498 | 36.6368 | 59.99 | 36.6 | 11.2555 | 54.44 | 60.01 | 54.4 | 11.2546 | 72.2266 | 59.96 | 72.2
11.2583 | 72.1904 | 60.02 | 72.2 | 11.266 | 18.8392 | 59.9564 | 18.8 | 11.2582 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 11.2638 | 54.4381 | 60.01 | 54.4 | 11.2629 | 72.2274 | 59.96 | 72.2
11.2667 | 72.191 | 60.02 | 72.2 | 11.2744 | 18.8391 | 59.9563 | 18.8 | 11.2665 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 11.2721 | 54.4381 | 60.01 | 54.4 | 11.2712 | 72.2282 | 59.96 | 72.2
11.275 | 72.1911 | 60.02 | 72.2 | 11.2827 | 18.838 | 59.9562 | 18.8 | 11.2748 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 11.2804 | 54.4381 | 60.01 | 54.4 | 11.2797 | 72.2287 | 59.96 | 72.2
11.2833 | 72.1911 | 60.02 | 72.2 | 11.291 | 18.837 | 59.9562 | 18.8 | 11.2832 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 11.2888 | 54.4383 | 60.01 | 54.4 | 11.288 | 72.2293 | 59.96 | 72.2
11.2917 | 72.1912 | 60.02 | 72.2 | 11.2994 | 18.8357 | 59.9561 | 18.8 | 11.2915 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 11.2971 | 54.4385 | 60.01 | 54.4 | 11.2963 | 72.2298 | 59.96 | 72.2
11.3 | 72.1913 | 60.02 | 72.2 | 11.3077 | 18.8344 | 59.956 | 18.8 | 11.2999 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 11.3054 | 54.439 | 60.01 | 54.4 | 11.3047 | 72.2304 | 59.96 | 72.2
11.3083 | 72.1912 | 60.02 | 72.2 | 11.316 | 18.833 | 59.9559 | 18.8 | 11.3082 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 11.3137 | 54.4396 | 60.01 | 54.4 | 11.313 | 72.2317 | 59.96 | 72.2
11.3167 | 72.1911 | 60.02 | 72.2 | 11.3244 | 18.8317 | 59.9558 | 18.8 | 11.3165 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 11.3221 | 54.4401 | 60.01 | 54.4 | 11.3213 | 72.2331 | 59.96 | 72.2
11.325 | 72.1909 | 60.02 | 72.2 | 11.3327 | 18.8305 | 59.9557 | 18.8 | 11.3248 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 11.3304 | 54.4406 | 60.01 | 54.4 | 11.3296 | 72.2345 | 59.96 | 72.2
11.3333 | 72.1907 | 60.02 | 72.2 | 11.3411 | 18.8293 | 59.9557 | 18.8 | 11.3332 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 11.3387 | 54.4412 | 60.01 | 54.4 | 11.338 | 72.2358 | 59.96 | 72.2
11.3416 | 72.19 | 60.02 | 72.2 | 11.3494 | 18.8282 | 59.9556 | 18.8 | 11.3415 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 11.347 | 54.4417 | 60.01 | 54.4 | 11.3463 | 72.237 | 59.96 | 72.2
11.35 | 72.1893 | 60.02 | 72.2 | 11.3577 | 18.8272 | 59.9555 | 18.8 | 11.3499 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 11.3555 | 54.4422 | 60.01 | 54.4 | 11.3546 | 72.2382 | 59.96 | 72.2
11.3583 | 72.1882 | 60.02 | 72.2 | 11.3661 | 18.8271 | 59.9554 | 18.8 | 11.3582 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 11.3638 | 54.4427 | 60.01 | 54.4 | 11.363 | 72.2397 | 59.96 | 72.2
11.3666 | 72.1872 | 60.02 | 72.2 | 11.3744 | 18.8269 | 59.9553 | 18.8 | 11.3665 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 11.3721 | 54.4431 | 60.01 | 54.4 | 11.3713 | 72.2411 | 59.96 | 72.2
11.375 | 72.1861 | 60.02 | 72.2 | 11.3828 | 18.8271 | 59.9552 | 18.8 | 11.3748 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 11.3805 | 54.4434 | 60.01 | 54.4 | 11.3796 | 72.2406 | 59.96 | 72.2
11.3833 | 72.1851 | 60.02 | 72.2 | 11.3911 | 18.8272 | 59.9552 | 18.8 | 11.3832 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 11.3888 | 54.4434 | 60.01 | 54.4 | 11.3881 | 72.2401 | 59.96 | 72.2
11.3916 | 72.1842 | 60.02 | 72.2 | 11.3994 | 18.8271 | 59.9551 | 18.8 | 11.3915 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 11.3971 | 54.4435 | 60.01 | 54.4 | 11.3964 | 72.2387 | 59.96 | 72.2
11.3999 | 72.1834 | 60.02 | 72.2 | 11.4078 | 18.8269 | 59.955 | 18.8 | 11.3998 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 11.4054 | 54.4435 | 60.01 | 54.4 | 11.4047 | 72.2373 | 59.96 | 72.2
11.4083 | 72.1826 | 60.02 | 72.2 | 11.4161 | 18.8267 | 59.9549 | 18.8 | 11.4082 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 11.4138 | 54.4435 | 60.01 | 54.4 | 11.4131 | 72.2357 | 59.96 | 72.2
11.4166 | 72.1818 | 60.02 | 72.2 | 11.4244 | 18.8264 | 59.9548 | 18.8 | 11.4165 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 11.4221 | 54.4435 | 60.01 | 54.4 | 11.4214 | 72.234 | 59.96 | 72.2
11.4249 | 72.1809 | 60.02 | 72.2 | 11.4327 | 18.8263 | 59.9547 | 18.8 | 11.4249 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 11.4304 | 54.4435 | 60.01 | 54.4 | 11.4297 | 72.2329 | 59.96 | 72.2
11.4333 | 72.1801 | 60.02 | 72.2 | 11.4411 | 18.8262 | 59.9547 | 18.8 | 11.4332 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 11.4387 | 54.4436 | 60.01 | 54.4 | 11.438 | 72.2319 | 59.96 | 72.2
11.4416 | 72.1801 | 60.02 | 72.2 | 11.4495 | 18.8261 | 59.9546 | 18.8 | 11.4415 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 11.4471 | 54.4436 | 60.01 | 54.4 | 11.4464 | 72.2316 | 59.96 | 72.2
11.4499 | 72.1802 | 60.02 | 72.2 | 11.4578 | 18.826 | 59.9545 | 18.8 | 11.4498 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 11.4554 | 54.4436 | 60.01 | 54.4 | 11.4547 | 72.2312 | 59.96 | 72.2
11.4583 | 72.1803 | 60.02 | 72.2 | 11.4661 | 18.8239 | 59.9544 | 18.8 | 11.4582 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 11.4637 | 54.4436 | 60.01 | 54.4 | 11.463 | 72.2327 | 59.96 | 72.2
11.4666 | 72.1803 | 60.02 | 72.2 | 11.4745 | 18.8217 | 59.9543 | 18.8 | 11.4665 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 11.472 | 54.4436 | 60.01 | 54.4 | 11.4714 | 72.2343 | 59.96 | 72.2
11.4749 | 72.1804 | 60.02 | 72.2 | 11.4828 | 18.8198 | 59.9542 | 18.8 | 11.4749 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 11.4805 | 54.4436 | 60.01 | 54.4 | 11.4797 | 72.2351 | 59.96 | 72.2
11.4832 | 72.1805 | 60.02 | 72.2 | 11.4911 | 18.8179 | 59.9542 | 18.8 | 11.4832 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 11.4888 | 54.4436 | 60.01 | 54.4 | 11.488 | 72.2359 | 59.96 | 72.2
11.4916 | 72.1807 | 60.02 | 72.2 | 11.4995 | 18.8177 | 59.9541 | 18.8 | 11.4915 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 11.4971 | 54.4436 | 60.01 | 54.4 | 11.4965 | 72.2369 | 59.96 | 72.2
11.4999 | 72.1808 | 60.02 | 72.2 | 11.5078 | 18.8174 | 59.954 | 18.8 | 11.4998 | 36.6368 | 60 | 36.6 | 11.5054 | 54.4436 | 60.01 | 54.4 | 11.5048 | 72.238 | 59.96 | 72.2
11.5082 | 72.1813 | 60.02 | 72.2 | 11.5162 | 18.817 | 59.9539 | 18.8 | 11.5082 | 36.6373 | 60 | 36.6 | 11.5138 | 54.4436 | 60.01 | 54.4 | 11.5131 | 72.2395 | 59.96 | 72.2
11.5166 | 72.1818 | 60.02 | 72.2 | 11.5245 | 18.8165 | 59.9538 | 18.8 | 11.5165 | 36.6378 | 60 | 36.6 | 11.5221 | 54.4436 | 60.01 | 54.4 | 11.5215 | 72.2411 | 59.96 | 72.2
11.5249 | 72.1841 | 60.02 | 72.2 | 11.5328 | 18.8161 | 59.9537 | 18.8 | 11.5248 | 36.6383 | 60 | 36.6 | 11.5304 | 54.4436 | 60.01 | 54.4 | 11.5298 | 72.2411 | 59.96 | 72.2
11.5332 | 72.1863 | 60.02 | 72.2 | 11.5411 | 18.8157 | 59.9537 | 18.8 | 11.5332 | 36.6389 | 60 | 36.6 | 11.5387 | 54.4436 | 60.01 | 54.4 | 11.5381 | 72.2411 | 59.96 | 72.2
11.5416 | 72.1886 | 60.02 | 72.2 | 11.5495 | 18.8175 | 59.9536 | 18.8 | 11.5415 | 36.6395 | 60 | 36.6 | 11.5471 | 54.4436 | 60.01 | 54.4 | 11.5464 | 72.2418 | 59.96 | 72.2
11.5499 | 72.1908 | 60.02 | 72.2 | 11.5579 | 18.8193 | 59.9535 | 18.8 | 11.5499 | 36.6401 | 60 | 36.6 | 11.5554 | 54.4436 | 60.01 | 54.4 | 11.5548 | 72.2424 | 59.96 | 72.2
11.5582 | 72.1931 | 60.02 | 72.2 | 11.5662 | 18.8222 | 59.9534 | 18.8 | 11.5582 | 36.6407 | 60 | 36.6 | 11.5637 | 54.4436 | 60.01 | 54.4 | 11.5631 | 72.2431 | 59.96 | 72.2
11.5665 | 72.1953 | 60.02 | 72.2 | 11.5745 | 18.8251 | 59.9533 | 18.8 | 11.5665 | 36.6412 | 60 | 36.6 | 11.572 | 54.4436 | 60.01 | 54.4 | 11.5714 | 72.2437 | 59.96 | 72.2
11.5749 | 72.1964 | 60.02 | 72.2 | 11.5829 | 18.8263 | 59.9532 | 18.8 | 11.5748 | 36.6418 | 60 | 36.6 | 11.5804 | 54.4436 | 60.01 | 54.4 | 11.5798 | 72.245 | 59.96 | 72.2
11.5832 | 72.1974 | 60.02 | 72.2 | 11.5912 | 18.8276 | 59.9532 | 18.8 | 11.5832 | 36.6424 | 60 | 36.6 | 11.5887 | 54.4435 | 60.01 | 54.4 | 11.5881 | 72.2463 | 59.96 | 72.2
11.5915 | 72.1982 | 60.02 | 72.2 | 11.5995 | 18.8288 | 59.9531 | 18.8 | 11.5915 | 36.6425 | 60 | 36.6 | 11.597 | 54.4433 | 60.01 | 54.4 | 11.5964 | 72.2458 | 59.96 | 72.2
11.5999 | 72.1989 | 60.02 | 72.2 | 11.6078 | 18.8301 | 59.953 | 18.8 | 11.5999 | 36.6426 | 60 | 36.6 | 11.6053 | 54.4433 | 60.01 | 54.4 | 11.6049 | 72.2452 | 59.96 | 72.2
11.6082 | 72.1978 | 60.02 | 72.2 | 11.6162 | 18.8313 | 59.9529 | 18.8 | 11.6082 | 36.6426 | 60 | 36.6 | 11.6138 | 54.4433 | 60.01 | 54.4 | 11.6132 | 72.2459 | 59.96 | 72.2
11.6165 | 72.1967 | 60.02 | 72.2 | 11.6246 | 18.8325 | 59.9528 | 18.8 | 11.6165 | 36.6426 | 60 | 36.6 | 11.6221 | 54.4431 | 60.01 | 54.4 | 11.6215 | 72.2465 | 59.96 | 72.2
11.6249 | 72.1949 | 60.02 | 72.2 | 11.6329 | 18.8336 | 59.9527 | 18.8 | 11.6248 | 36.6426 | 60 | 36.6 | 11.6304 | 54.4429 | 60.01 | 54.4 | 11.6298 | 72.2459 | 59.96 | 72.2
11.6332 | 72.1931 | 60.02 | 72.2 | 11.6412 | 18.8346 | 59.9527 | 18.8 | 11.6332 | 36.6426 | 60 | 36.6 | 11.6387 | 54.4427 | 60.01 | 54.4 | 11.6382 | 72.2453 | 59.96 | 72.2
11.6415 | 72.1919 | 60.02 | 72.2 | 11.6496 | 18.8345 | 59.9526 | 18.8 | 11.6415 | 36.6426 | 60 | 36.6 | 11.6471 | 54.4425 | 60.01 | 54.4 | 11.6465 | 72.2445 | 59.96 | 72.2
11.6499 | 72.1907 | 60.02 | 72.2 | 11.6579 | 18.8345 | 59.9525 | 18.8 | 11.6498 | 36.6426 | 60 | 36.6 | 11.6554 | 54.442 | 60.01 | 54.4 | 11.6548 | 72.2438 | 59.96 | 72.2
11.6582 | 72.1906 | 60.02 | 72.2 | 11.6663 | 18.8344 | 59.9524 | 18.8 | 11.6582 | 36.6426 | 60 | 36.6 | 11.6637 | 54.4415 | 60.01 | 54.4 | 11.6632 | 72.243 | 59.96 | 72.2
11.6665 | 72.1905 | 60.02 | 72.2 | 11.6746 | 18.8343 | 59.9523 | 18.8 | 11.6665 | 36.6426 | 60 | 36.6 | 11.672 | 54.4392 | 60.01 | 54.4 | 11.6715 | 72.2423 | 59.96 | 72.2
11.6748 | 72.1903 | 60.02 | 72.2 | 11.6829 | 18.8342 | 59.9522 | 18.8 | 11.6749 | 36.6426 | 60 | 36.6 | 11.6804 | 54.4369 | 60.01 | 54.4 | 11.6798 | 72.2425 | 59.96 | 72.2
11.6832 | 72.1902 | 60.02 | 72.2 | 11.6913 | 18.8341 | 59.9522 | 18.8 | 11.6832 | 36.6426 | 60 | 36.6 | 11.6887 | 54.4341 | 60.01 | 54.4 | 11.6882 | 72.2427 | 59.96 | 72.2
11.6915 | 72.1902 | 60.02 | 72.2 | 11.6996 | 18.834 | 59.9521 | 18.8 | 11.6915 | 36.6426 | 60 | 36.6 | 11.697 | 54.4313 | 60.01 | 54.4 | 11.6965 | 72.2414 | 59.96 | 72.2
11.6998 | 72.1901 | 60.02 | 72.2 | 11.7079 | 18.8339 | 59.952 | 18.8 | 11.6998 | 36.6426 | 60 | 36.6 | 11.7053 | 54.4287 | 60.01 | 54.4 | 11.7048 | 72.24 | 59.96 | 72.2
11.7082 | 72.1908 | 60.02 | 72.2 | 11.7163 | 18.8337 | 59.9519 | 18.8 | 11.7082 | 36.6502 | 60 | 36.6 | 11.7137 | 54.4261 | 60.01 | 54.4 | 11.7133 | 72.2381 | 59.96 | 72.2
11.7165 | 72.1915 | 60.02 | 72.2 | 11.7246 | 18.8334 | 59.9518 | 18.8 | 11.7165 | 36.6578 | 60 | 36.6 | 11.722 | 54.4235 | 60.01 | 54.4 | 11.7216 | 72.2361 | 59.96 | 72.2
11.7248 | 72.1917 | 60.02 | 72.2 | 11.733 | 18.8332 | 59.9517 | 18.8 | 11.7249 | 36.672 | 60 | 36.6 | 11.7303 | 54.421 | 60.01 | 54.4 | 11.7299 | 72.2349 | 59.96 | 72.2
11.7332 | 72.1918 | 60.02 | 72.2 | 11.7413 | 18.8329 | 59.9517 | 18.8 | 11.7332 | 36.6862 | 60 | 36.6 | 11.7386 | 54.4187 | 60.01 | 54.4 | 11.7382 | 72.2337 | 59.96 | 72.2
11.7415 | 72.1923 | 60.02 | 72.2 | 11.7496 | 18.8328 | 59.9516 | 18.8 | 11.7415 | 36.7003 | 60 | 36.6 | 11.7471 | 54.4165 | 60.01 | 54.4 | 11.7466 | 72.2318 | 59.96 | 72.2
11.7498 | 72.1929 | 60.02 | 72.2 | 11.758 | 18.8326 | 59.9515 | 18.8 | 11.7498 | 36.7145 | 60 | 36.6 | 11.7554 | 54.4161 | 60.01 | 54.4 | 11.7549 | 72.2299 | 59.96 | 72.2
11.7581 | 72.1937 | 60.02 | 72.2 | 11.7663 | 18.8325 | 59.9514 | 18.8 | 11.7582 | 36.7287 | 60 | 36.6 | 11.7637 | 54.4158 | 60.01 | 54.4 | 11.7632 | 72.2258 | 59.96 | 72.2
11.7665 | 72.1945 | 60.02 | 72.2 | 11.7747 | 18.8323 | 59.9513 | 18.8 | 11.7665 | 36.7429 | 60 | 36.6 | 11.772 | 54.4158 | 60.01 | 54.4 | 11.7716 | 72.2218 | 59.96 | 72.2
11.7748 | 72.1952 | 60.02 | 72.2 | 11.783 | 18.8321 | 59.9512 | 18.8 | 11.7748 | 36.7574 | 60 | 36.6 | 11.7804 | 54.4158 | 60.01 | 54.4 | 11.7799 | 72.2205 | 59.96 | 72.2
11.7831 | 72.196 | 60.02 | 72.2 | 11.7913 | 18.832 | 59.9512 | 18.8 | 11.7832 | 36.7719 | 60 | 36.6 | 11.7887 | 54.4158 | 60.01 | 54.4 | 11.7882 | 72.2192 | 59.96 | 72.2
11.7915 | 72.1967 | 60.02 | 72.2 | 11.7997 | 18.832 | 59.9511 | 18.8 | 11.7915 | 36.7788 | 60 | 36.6 | 11.797 | 54.4158 | 60.01 | 54.4 | 11.7966 | 72.2185 | 59.96 | 72.2
11.7998 | 72.1974 | 60.02 | 72.2 | 11.808 | 18.832 | 59.951 | 18.8 | 11.7999 | 36.7858 | 60 | 36.6 | 11.8053 | 54.4158 | 60.01 | 54.4 | 11.8049 | 72.2178 | 59.96 | 72.2
11.8081 | 72.1981 | 60.02 | 72.2 | 11.8163 | 18.8319 | 59.9509 | 18.8 | 11.8082 | 36.7861 | 60 | 36.6 | 11.8137 | 54.4158 | 60.01 | 54.4 | 11.8132 | 72.2184 | 59.96 | 72.2
11.8165 | 72.1988 | 60.02 | 72.2 | 11.8247 | 18.8317 | 59.9508 | 18.8 | 11.8165 | 36.7864 | 60 | 36.6 | 11.822 | 54.4158 | 60.01 | 54.4 | 11.8217 | 72.219 | 59.96 | 72.2
11.8248 | 72.1991 | 60.02 | 72.2 | 11.833 | 18.8316 | 59.9507 | 18.8 | 11.8248 | 36.7868 | 60 | 36.6 | 11.8303 | 54.4158 | 60.01 | 54.4 | 11.83 | 72.2196 | 59.96 | 72.2
11.8331 | 72.1994 | 60.02 | 72.2 | 11.8414 | 18.8315 | 59.9507 | 18.8 | 11.8332 | 36.7871 | 60 | 36.6 | 11.8386 | 54.4158 | 60.01 | 54.4 | 11.8383 | 72.2202 | 59.96 | 72.2
11.8414 | 72.1995 | 60.02 | 72.2 | 11.8497 | 18.8314 | 59.9506 | 18.8 | 11.8415 | 36.7875 | 60 | 36.6 | 11.847 | 54.4158 | 60.01 | 54.4 | 11.8466 | 72.2224 | 59.96 | 72.2
11.8498 | 72.1996 | 60.02 | 72.2 | 11.858 | 18.8313 | 59.9505 | 18.8 | 11.8499 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 11.8553 | 54.4158 | 60.01 | 54.4 | 11.855 | 72.2247 | 59.96 | 72.2
11.8581 | 72.2015 | 60.02 | 72.2 | 11.8664 | 18.8312 | 59.9504 | 18.8 | 11.8582 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 11.8636 | 54.4158 | 60.01 | 54.4 | 11.8633 | 72.224 | 59.96 | 72.2
11.8664 | 72.2033 | 60.02 | 90 | 11.8747 | 18.831 | 59.9503 | 18.8 | 11.8665 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 11.8719 | 54.4158 | 60.01 | 54.4 | 11.8716 | 72.2233 | 59.96 | 72.2
11.8748 | 72.2052 | 60.02 | 90 | 11.8831 | 18.8309 | 59.9502 | 18.8 | 11.8748 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 11.8804 | 54.4158 | 60.01 | 54.4 | 11.88 | 72.2221 | 59.96 | 72.2
11.8831 | 72.207 | 60.02 | 90 | 11.8914 | 18.8308 | 59.9502 | 18.8 | 11.8832 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 11.8887 | 54.4158 | 60.01 | 54.4 | 11.8883 | 72.221 | 59.96 | 72.2
11.8914 | 72.2089 | 60.02 | 90 | 11.8997 | 18.8308 | 59.9501 | 18.8 | 11.8915 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 11.897 | 54.4158 | 60.01 | 54.4 | 11.8966 | 72.2179 | 59.96 | 72.2
11.8997 | 72.2107 | 60.02 | 90 | 11.9081 | 18.8308 | 59.95 | 18.8225 | 11.8998 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 11.9053 | 54.4158 | 60.01 | 54.4 | 11.905 | 72.2149 | 59.96 | 72.2
11.9081 | 72.2125 | 60.02 | 90 | 11.9164 | 18.8307 | 59.95 | 18.9709 | 11.9082 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 11.9137 | 54.4158 | 60.01 | 54.4 | 11.9133 | 72.2118 | 59.96 | 72.2
11.9164 | 72.2144 | 60.02 | 90 | 11.9247 | 18.8306 | 59.95 | 19.1194 | 11.9165 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 11.922 | 54.4158 | 60.01 | 54.4 | 11.9216 | 72.2087 | 59.96 | 72.2
11.9247 | 72.2161 | 60.02 | 90 | 11.9331 | 18.8305 | 59.95 | 19.2678 | 11.9249 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 11.9303 | 54.4158 | 60.01 | 54.4 | 11.9301 | 72.2056 | 59.96 | 72.2
11.9331 | 72.2179 | 60.02 | 90 | 11.9414 | 18.8305 | 59.95 | 19.4162 | 11.9332 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 11.9386 | 54.4158 | 60.01 | 54.4 | 11.9384 | 72.2025 | 59.96 | 72.2
11.9414 | 72.2179 | 60.02 | 90 | 11.9498 | 18.8304 | 59.95 | 19.5647 | 11.9415 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 11.947 | 54.4158 | 60.01 | 54.4 | 11.9467 | 72.201 | 59.96 | 72.2
11.9497 | 72.2179 | 60.02 | 90 | 11.9581 | 18.8303 | 59.95 | 19.7131 | 11.9498 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 11.9553 | 54.4158 | 60.01 | 54.4 | 11.955 | 72.1995 | 59.96 | 72.2
11.9581 | 72.2179 | 60.02 | 90 | 11.9664 | 18.8301 | 59.95 | 19.8615 | 11.9582 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 11.9636 | 54.4159 | 60.01 | 54.4 | 11.9634 | 72.2 | 59.96 | 72.2
11.9664 | 72.2179 | 60.02 | 90 | 11.9748 | 18.83 | 59.95 | 20.01 | 11.9665 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 11.9719 | 54.416 | 60.01 | 54.4 | 11.9717 | 72.2005 | 59.96 | 72.2
11.9747 | 72.2179 | 60.02 | 90 | 11.9832 | 18.8298 | 59.95 | 20.1584 | 11.9749 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 11.9803 | 54.4161 | 60.01 | 54.4 | 11.98 | 72.2018 | 59.96 | 72.2
11.983 | 72.2179 | 60.02 | 90 | 11.9915 | 18.8296 | 59.95 | 20.3068 | 11.9832 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 11.9886 | 54.4161 | 60.01 | 54.4 | 11.9884 | 72.2031 | 59.96 | 72.2
11.9914 | 72.2179 | 60.02 | 90 | 11.9998 | 18.8295 | 59.95 | 20.4553 | 11.9915 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 11.9969 | 54.4162 | 60.01 | 54.4 | 11.9967 | 72.2047 | 59.96 | 72.2
11.9997 | 72.2179 | 60.02 | 90 | 12.0081 | 18.8294 | 59.95 | 20.6037 | 11.9998 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 12.0052 | 54.4178 | 60.01 | 54.4 | 12.005 | 72.2062 | 59.96 | 72.2
12.008 | 72.2177 | 60.02 | 90 | 12.0165 | 18.8295 | 59.95 | 20.7521 | 12.0082 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 12.0137 | 54.4193 | 60.01 | 54.4 | 12.0134 | 72.2089 | 59.96 | 72.2
12.0164 | 72.2174 | 60.02 | 90 | 12.0248 | 18.8296 | 59.95 | 20.9006 | 12.0165 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 12.022 | 54.4208 | 60.01 | 54.4 | 12.0217 | 72.2115 | 59.96 | 72.2
12.0247 | 72.2174 | 60.02 | 90 | 12.0331 | 18.8298 | 59.95 | 21.049 | 12.0248 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 12.0303 | 54.4224 | 60.01 | 54.4 | 12.03 | 72.2135 | 59.96 | 72.2
12.033 | 72.2174 | 60.02 | 90 | 12.0415 | 18.8299 | 59.95 | 21.1974 | 12.0332 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 12.0386 | 54.4238 | 60.01 | 54.4 | 12.0383 | 72.2155 | 59.96 | 72.2
12.0414 | 72.2173 | 60.02 | 90 | 12.0499 | 18.8302 | 59.95 | 21.3459 | 12.0415 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 12.047 | 54.4253 | 60.01 | 54.4 | 12.0468 | 72.2164 | 59.96 | 72.2
12.0497 | 72.2173 | 60.02 | 90 | 12.0582 | 18.8306 | 59.95 | 21.4943 | 12.0499 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 12.0553 | 54.4267 | 60.01 | 54.4 | 12.0551 | 72.2172 | 59.96 | 72.2
12.058 | 72.2172 | 60.02 | 90 | 12.0665 | 18.8309 | 59.95 | 21.6427 | 12.0582 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 12.0636 | 54.4282 | 60.01 | 54.4 | 12.0634 | 72.2197 | 59.96 | 72.2
12.0664 | 72.2172 | 60.02 | 90 | 12.0748 | 18.8312 | 59.95 | 21.7912 | 12.0665 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 12.0719 | 54.4297 | 60.01 | 54.4 | 12.0718 | 72.2221 | 59.96 | 72.2
12.0747 | 72.2171 | 60.02 | 90 | 12.0832 | 18.8314 | 59.95 | 21.9396 | 12.0748 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 12.0803 | 54.4311 | 60.01 | 54.4 | 12.0801 | 72.2251 | 59.96 | 72.2
12.083 | 72.2171 | 60.02 | 90 | 12.0916 | 18.8317 | 59.95 | 22.088 | 12.0832 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 12.0886 | 54.4311 | 60.01 | 54.4 | 12.0884 | 72.2281 | 59.96 | 72.2
12.0913 | 72.2191 | 60.02 | 90 | 12.0999 | 18.8317 | 59.95 | 22.2365 | 12.0915 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 12.0969 | 54.4311 | 60.01 | 54.4 | 12.0968 | 72.2301 | 59.96 | 72.2
12.0997 | 72.2211 | 60.02 | 90 | 12.1082 | 18.8317 | 59.95 | 22.3849 | 12.0999 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 12.1052 | 54.4311 | 60.01 | 54.4 | 12.1051 | 72.232 | 59.96 | 72.2
12.108 | 72.2229 | 60.02 | 90 | 12.1166 | 18.8317 | 59.95 | 22.5333 | 12.1082 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 12.1136 | 54.4311 | 60.01 | 54.4 | 12.1134 | 72.234 | 59.96 | 72.2
12.1163 | 72.2248 | 60.02 | 90 | 12.1249 | 18.8317 | 59.95 | 22.6818 | 12.1165 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 12.1219 | 54.4311 | 60.01 | 54.4 | 12.1218 | 72.2359 | 59.96 | 72.2
12.1247 | 72.227 | 60.02 | 90 | 12.1332 | 18.8315 | 59.95 | 22.8302 | 12.1248 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 12.1302 | 54.4311 | 60.01 | 54.4 | 12.1301 | 72.2369 | 59.96 | 72.2
12.133 | 72.2293 | 60.02 | 90 | 12.1415 | 18.8312 | 59.95 | 22.9786 | 12.1332 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 12.1385 | 54.4328 | 60.01 | 54.4 | 12.1384 | 72.2379 | 59.96 | 72.2
12.1413 | 72.2316 | 60.02 | 90 | 12.1499 | 18.8314 | 59.95 | 23.1271 | 12.1415 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 12.147 | 54.4346 | 60.01 | 54.4 | 12.1467 | 72.2349 | 59.96 | 72.2
12.1497 | 72.2338 | 60.02 | 90 | 12.1583 | 18.8316 | 59.95 | 23.2755 | 12.1498 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 12.1553 | 54.4365 | 60.01 | 54.4 | 12.1552 | 72.2319 | 59.96 | 72.2
12.158 | 72.2361 | 60.02 | 90 | 12.1666 | 18.8317 | 59.95 | 23.4239 | 12.1582 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 12.1636 | 54.4385 | 60.01 | 54.4 | 12.1635 | 72.2281 | 59.96 | 72.2
12.1663 | 72.2383 | 60.02 | 90 | 12.1749 | 18.8319 | 59.95 | 23.5724 | 12.1665 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 12.1719 | 54.4405 | 60.01 | 54.4 | 12.1718 | 72.2244 | 59.96 | 72.2
12.1747 | 72.2388 | 60.02 | 90 | 12.1833 | 18.8321 | 59.95 | 23.7208 | 12.1749 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 12.1803 | 54.4425 | 60.01 | 54.4 | 12.1802 | 72.2207 | 59.96 | 72.2
12.183 | 72.2392 | 60.02 | 90 | 12.1916 | 18.8323 | 59.95 | 23.8692 | 12.1832 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 12.1886 | 54.4445 | 60.01 | 54.4 | 12.1885 | 72.2171 | 59.96 | 72.2
12.1913 | 72.2396 | 60.02 | 90 | 12.2 | 18.8324 | 59.95 | 24.0177 | 12.1915 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 12.1969 | 54.4464 | 60.01 | 54.4 | 12.1968 | 72.214 | 59.96 | 72.2
12.1996 | 72.24 | 60.02 | 90 | 12.2083 | 18.8326 | 59.95 | 24.1661 | 12.1998 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 12.2052 | 54.4484 | 60.01 | 54.4 | 12.2052 | 72.2109 | 59.96 | 72.2
12.208 | 72.24 | 60.02 | 90 | 12.2166 | 18.8329 | 59.95 | 24.3145 | 12.2082 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 12.2136 | 54.4504 | 60.01 | 54.4 | 12.2135 | 72.2084 | 59.96 | 72.2
12.2163 | 72.24 | 60.02 | 90 | 12.225 | 18.8332 | 59.95 | 24.4629 | 12.2165 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 12.2219 | 54.4507 | 60.01 | 54.4 | 12.2218 | 72.2059 | 59.96 | 72.2
12.2246 | 72.24 | 60.02 | 90 | 12.2333 | 18.833 | 59.95 | 24.6114 | 12.2249 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 12.2302 | 54.4509 | 60.01 | 54.4 | 12.2302 | 72.2066 | 59.96 | 72.2
12.233 | 72.24 | 60.02 | 90 | 12.2416 | 18.8328 | 59.95 | 24.7598 | 12.2332 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 12.2385 | 54.4486 | 60.01 | 54.4 | 12.2385 | 72.2074 | 59.96 | 72.2
12.2413 | 72.24 | 60.02 | 90 | 12.25 | 18.8334 | 59.95 | 24.9082 | 12.2415 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 12.2469 | 54.4463 | 60.01 | 54.4 | 12.2468 | 72.2102 | 59.96 | 72.2
12.2496 | 72.24 | 60.02 | 90 | 12.2583 | 18.834 | 59.95 | 25.0567 | 12.2498 | 36.7878 | 60 | 36.6 | 12.2552 | 54.444 | 60.01 | 54.4 | 12.2551 | 72.2131 | 59.96 | 72.2
12.2579 | 72.24 | 60.02 | 90 | 12.2667 | 18.8346 | 59.95 | 25.2051 | 12.2582 | 36.7878 | 60 | 54.4 | 12.2635 | 54.4417 | 60.01 | 54.502 | 12.2635 | 72.2159 | 59.96 | 72.2
12.2663 | 72.24 | 60.02 | 90 | 12.275 | 18.8351 | 59.95 | 25.3535 | 12.2665 | 36.7878 | 60 | 54.4 | 12.2719 | 54.4392 | 60.01 | 54.6503 | 12.2719 | 72.2187 | 59.96 | 72.2
12.2746 | 72.24 | 60.02 | 90 | 12.2833 | 18.8351 | 59.95 | 25.502 | 12.2748 | 36.7964 | 60 | 54.4 | 12.2803 | 54.4368 | 60.01 | 54.7986 | 12.2802 | 72.2211 | 59.96 | 72.2
12.2829 | 72.24 | 60.02 | 90 | 12.2917 | 18.835 | 59.95 | 25.6504 | 12.2832 | 36.805 | 60 | 54.4 | 12.2886 | 54.4343 | 60.01 | 54.9469 | 12.2886 | 72.2235 | 59.96 | 72.2
12.2913 | 72.24 | 60.02 | 90 | 12.3 | 18.835 | 59.95 | 25.7989 | 12.2915 | 36.8136 | 60 | 54.4 | 12.2969 | 54.4319 | 60.01 | 55.0952 | 12.2969 | 72.2254 | 59.96 | 72.2
12.2996 | 72.24 | 60.02 | 90 | 12.3083 | 18.8349 | 59.95 | 25.9473 | 12.2999 | 36.8222 | 60 | 54.4 | 12.3052 | 54.4287 | 60.01 | 55.2435 | 12.3052 | 72.2272 | 59.96 | 72.2
12.3079 | 72.24 | 60.02 | 90 | 12.3167 | 18.8344 | 59.95 | 26.0957 | 12.3082 | 36.8308 | 60 | 54.4 | 12.3136 | 54.4254 | 60.01 | 55.3918 | 12.3136 | 72.2292 | 59.96 | 72.2
12.3163 | 72.24 | 60.02 | 90 | 12.325 | 18.8339 | 59.95 | 26.2441 | 12.3165 | 36.8394 | 60 | 54.4 | 12.3219 | 54.4245 | 60.01 | 55.5401 | 12.3219 | 72.2311 | 59.96 | 72.2
12.3246 | 72.2404 | 60.02 | 90 | 12.3334 | 18.8327 | 59.95 | 26.3926 | 12.3248 | 36.848 | 60 | 54.4 | 12.3302 | 54.4236 | 60.01 | 55.6884 | 12.3302 | 72.2305 | 59.96 | 72.2
12.3329 | 72.2407 | 60.02 | 90 | 12.3417 | 18.8314 | 59.95 | 26.541 | 12.3332 | 36.8566 | 60 | 54.4 | 12.3385 | 54.4227 | 60.01 | 55.8367 | 12.3385 | 72.2299 | 59.96 | 72.2
12.3412 | 72.241 | 60.02 | 90 | 12.35 | 18.8302 | 59.95 | 26.6894 | 12.3415 | 36.8652 | 60 | 54.4 | 12.3469 | 54.4218 | 60.01 | 55.9849 | 12.3469 | 72.2297 | 59.96 | 72.2
12.3496 | 72.2413 | 60.02 | 90 | 12.3584 | 18.829 | 59.95 | 26.8379 | 12.3499 | 36.8738 | 60 | 54.4 | 12.3552 | 54.4196 | 60.01 | 56.1332 | 12.3552 | 72.2295 | 59.95 | 72.2956
12.3579 | 72.2417 | 60.02 | 90 | 12.3667 | 18.8284 | 59.95 | 26.9863 | 12.3582 | 36.8738 | 60 | 54.4 | 12.3635 | 54.4174 | 60.01 | 56.2815 | 12.3635 | 72.2297 | 59.95 | 72.444
12.3662 | 72.242 | 60.02 | 90 | 12.3751 | 18.8279 | 59.95 | 27.1347 | 12.3665 | 36.8738 | 60 | 54.4 | 12.3718 | 54.4153 | 60.01 | 56.4298 | 12.3719 | 72.2299 | 59.95 | 72.5924
12.3746 | 72.2424 | 60.02 | 90 | 12.3834 | 18.8277 | 59.95 | 27.2832 | 12.3748 | 36.8738 | 60 | 54.4 | 12.3802 | 54.4131 | 60.01 | 56.5781 | 12.3802 | 72.2312 | 59.95 | 72.7409
12.3829 | 72.2427 | 60.02 | 90 | 12.3917 | 18.8275 | 59.95 | 27.4316 | 12.3832 | 36.8738 | 60 | 54.4 | 12.3885 | 54.4118 | 60.01 | 56.7264 | 12.3885 | 72.2324 | 59.95 | 72.8893
12.3912 | 72.243 | 60.02 | 90 | 12.4001 | 18.828 | 59.95 | 27.58 | 12.3915 | 36.8738 | 60 | 54.4 | 12.3969 | 54.4104 | 60.01 | 56.8747 | 12.397 | 72.2339 | 59.95 | 73.0377
12.3996 | 72.2434 | 60.02 | 90 | 12.4084 | 18.8284 | 59.95 | 27.7285 | 12.3998 | 36.8738 | 60 | 54.4 | 12.4052 | 54.409 | 60.01 | 57.023 | 12.4053 | 72.2354 | 59.95 | 73.1861
12.4079 | 72.2434 | 60.02 | 90 | 12.4167 | 18.8289 | 59.95 | 27.8769 | 12.4082 | 36.8738 | 60 | 54.4 | 12.4136 | 54.4076 | 60.01 | 57.1713 | 12.4136 | 72.2353 | 59.95 | 73.3345
12.4162 | 72.2434 | 60.02 | 90 | 12.4251 | 18.8293 | 59.95 | 28.0253 | 12.4165 | 36.8738 | 60 | 54.4 | 12.4219 | 54.4062 | 60.01 | 57.3196 | 12.422 | 72.2351 | 59.95 | 73.483
12.4245 | 72.2434 | 60.02 | 90 | 12.4334 | 18.8293 | 59.95 | 28.1738 | 12.4249 | 36.8738 | 60 | 54.4 | 12.4302 | 54.4049 | 60.01 | 57.4678 | 12.4303 | 72.2349 | 59.95 | 73.6314
12.4329 | 72.2434 | 60.02 | 90 | 12.4418 | 18.8294 | 59.95 | 28.3222 | 12.4332 | 36.8738 | 60 | 54.4 | 12.4385 | 54.4049 | 60.01 | 57.6161 | 12.4386 | 72.2346 | 59.95 | 73.7798
12.4412 | 72.2434 | 60.02 | 90 | 12.4501 | 18.829 | 59.95 | 28.4706 | 12.4415 | 36.8738 | 60 | 54.4 | 12.4469 | 54.4049 | 60.01 | 57.7644 | 12.4469 | 72.2341 | 59.95 | 73.9282
12.4495 | 72.2434 | 60.02 | 90 | 12.4584 | 18.8286 | 59.95 | 28.6191 | 12.4498 | 36.8738 | 60 | 54.4 | 12.4552 | 54.4049 | 60.01 | 57.9127 | 12.4553 | 72.2335 | 59.95 | 74.0766
12.4579 | 72.2434 | 60.02 | 90 | 12.4668 | 18.8278 | 59.95 | 28.7675 | 12.4582 | 36.8738 | 60 | 54.4 | 12.4635 | 54.4049 | 60.01 | 58.061 | 12.4636 | 72.2328 | 59.95 | 74.2251
12.4662 | 72.2434 | 60.02 | 90 | 12.4751 | 18.827 | 59.95 | 28.9159 | 12.4665 | 36.8738 | 60 | 54.4 | 12.4718 | 54.4049 | 60.01 | 58.2093 | 12.4719 | 72.232 | 59.95 | 74.3735
12.4745 | 72.2434 | 60.02 | 90 | 12.4835 | 18.8262 | 59.95 | 29.0644 | 12.4749 | 36.8738 | 60 | 54.4 | 12.4801 | 54.4049 | 60.01 | 58.3576 | 12.4803 | 72.2301 | 59.95 | 74.5219
12.4829 | 72.2434 | 60.02 | 90 | 12.4918 | 18.8254 | 59.95 | 29.2128 | 12.4832 | 36.8738 | 60 | 54.4 | 12.4885 | 54.4049 | 60.01 | 58.5059 | 12.4886 | 72.2282 | 59.95 | 74.6703
12.4912 | 72.2439 | 60.02 | 90 | 12.5001 | 18.8245 | 59.95 | 29.3612 | 12.4915 | 36.8738 | 60 | 54.4 | 12.4968 | 54.4049 | 60.01 | 58.6542 | 12.4969 | 72.2292 | 59.95 | 74.8187
12.4995 | 72.2443 | 60.02 | 90 | 12.5085 | 18.8236 | 59.95 | 29.5097 | 12.4998 | 36.8738 | 60 | 54.4 | 12.5051 | 54.4049 | 60.01 | 58.8025 | 12.5054 | 72.2302 | 59.95 | 74.9671
12.5079 | 72.2447 | 60.02 | 90 | 12.5168 | 18.8234 | 59.95 | 29.6581 | 12.5082 | 36.8738 | 60 | 54.4 | 12.5134 | 54.4049 | 60.01 | 58.9507 | 12.5137 | 72.2302 | 59.95 | 75.1156
12.5162 | 72.2452 | 60.02 | 90 | 12.5251 | 18.8232 | 59.95 | 29.8065 | 12.5165 | 36.8738 | 60 | 54.4 | 12.5219 | 54.4049 | 60.01 | 59.099 | 12.522 | 72.2302 | 59.95 | 75.264
12.5245 | 72.2456 | 60.02 | 90 | 12.5335 | 18.8234 | 59.95 | 29.955 | 12.5248 | 36.874 | 60 | 54.4 | 12.5302 | 54.4049 | 60.01 | 59.2473 | 12.5304 | 72.2304 | 59.95 | 75.4124
12.5328 | 72.2461 | 60.02 | 90 | 12.5418 | 18.8236 | 59.95 | 30.1034 | 12.5332 | 36.8742 | 60 | 54.4 | 12.5385 | 54.4049 | 60.01 | 59.3956 | 12.5387 | 72.2305 | 59.95 | 75.5608
12.5412 | 72.2467 | 60.02 | 90 | 12.5502 | 18.8238 | 59.95 | 30.2518 | 12.5415 | 36.8744 | 60 | 54.4 | 12.5468 | 54.4049 | 60.01 | 59.5439 | 12.547 | 72.2311 | 59.95 | 75.7092
12.5495 | 72.2473 | 60.02 | 90 | 12.5585 | 18.824 | 59.95 | 30.4003 | 12.5499 | 36.8746 | 60 | 54.4 | 12.5552 | 54.4049 | 60.01 | 59.6922 | 12.5553 | 72.2317 | 59.95 | 75.8577
12.5578 | 72.249 | 60.02 | 90 | 12.5668 | 18.8243 | 59.95 | 30.5487 | 12.5582 | 36.8748 | 60 | 54.4 | 12.5635 | 54.4049 | 60.01 | 59.8405 | 12.5637 | 72.2323 | 59.95 | 76.0061
12.5662 | 72.2507 | 60.02 | 90 | 12.5752 | 18.8246 | 59.95 | 30.6971 | 12.5665 | 36.875 | 60 | 54.4 | 12.5718 | 54.4049 | 60.01 | 59.9888 | 12.572 | 72.2329 | 59.95 | 76.1545
12.5745 | 72.252 | 60.02 | 90 | 12.5836 | 18.8251 | 59.95 | 30.8456 | 12.5748 | 36.8752 | 60 | 54.4 | 12.5801 | 54.4049 | 60.01 | 60.1371 | 12.5803 | 72.2303 | 59.95 | 76.3029
12.5828 | 72.2533 | 60.02 | 90 | 12.5919 | 18.8256 | 59.95 | 30.994 | 12.5832 | 36.8754 | 60 | 54.4 | 12.5885 | 54.4049 | 60.01 | 60.2854 | 12.5887 | 72.2277 | 59.95 | 76.4513
12.5912 | 72.2545 | 60.02 | 90 | 12.6002 | 18.8252 | 59.95 | 31.1424 | 12.5915 | 36.8756 | 60 | 54.4 | 12.5968 | 54.4049 | 60.01 | 60.4337 | 12.597 | 72.2255 | 59.95 | 76.5998
12.5995 | 72.2558 | 60.02 | 90 | 12.6085 | 18.8248 | 59.95 | 31.2909 | 12.5999 | 36.8758 | 60 | 54.4 | 12.6051 | 54.4049 | 60.01 | 60.582 | 12.6053 | 72.2233 | 59.95 | 76.7482
12.6078 | 72.2571 | 60.02 | 90 | 12.6169 | 18.8243 | 59.95 | 31.4393 | 12.6082 | 36.8758 | 60 | 54.4 | 12.6134 | 54.4049 | 60.01 | 60.7303 | 12.6138 | 72.2212 | 59.95 | 76.8966
12.6161 | 72.2584 | 60.02 | 90 | 12.6252 | 18.8239 | 59.95 | 31.5877 | 12.6165 | 36.8758 | 60 | 54.4 | 12.6218 | 54.4049 | 60.01 | 60.8785 | 12.6221 | 72.2192 | 59.95 | 77.045
12.6245 | 72.2595 | 60.02 | 90 | 12.6335 | 18.8236 | 59.95 | 31.7362 | 12.6248 | 36.8758 | 60 | 54.4 | 12.6301 | 54.4049 | 60.01 | 61.0268 | 12.6304 | 72.2162 | 59.95 | 77.1934
12.6328 | 72.2606 | 60.02 | 90 | 12.6419 | 18.8232 | 59.95 | 31.8846 | 12.6332 | 36.8758 | 60 | 54.4 | 12.6384 | 54.4049 | 60.01 | 61.1751 | 12.6388 | 72.2133 | 59.95 | 77.3418
12.6411 | 72.2606 | 60.02 | 90 | 12.6503 | 18.823 | 59.95 | 32.033 | 12.6415 | 36.8758 | 60 | 54.4 | 12.6467 | 54.4049 | 60.01 | 61.3234 | 12.6471 | 72.2118 | 59.95 | 77.4902
12.6495 | 72.2606 | 60.02 | 90 | 12.6586 | 18.8227 | 59.95 | 32.1815 | 12.6498 | 36.8758 | 60 | 54.4 | 12.6552 | 54.4049 | 60.01 | 61.4717 | 12.6554 | 72.2103 | 59.95 | 77.6387
12.6578 | 72.2606 | 60.02 | 90 | 12.6669 | 18.8225 | 59.95 | 32.3299 | 12.6582 | 36.8758 | 60 | 54.4 | 12.6635 | 54.4049 | 60.01 | 61.62 | 12.6637 | 72.2133 | 59.95 | 77.7871
12.6661 | 72.2606 | 60.02 | 90 | 12.6752 | 18.8224 | 59.95 | 32.4783 | 12.6665 | 36.8758 | 60 | 54.4 | 12.6718 | 54.4049 | 60.01 | 61.7683 | 12.6721 | 72.2163 | 59.95 | 77.9355
12.6745 | 72.2626 | 60.02 | 90 | 12.6836 | 18.8228 | 59.95 | 32.6268 | 12.6749 | 36.8758 | 60 | 54.4 | 12.6801 | 54.4049 | 60.01 | 61.9166 | 12.6804 | 72.2211 | 59.95 | 78.0839
12.6828 | 72.2645 | 60.02 | 90 | 12.692 | 18.8233 | 59.95 | 32.7752 | 12.6832 | 36.8758 | 60 | 54.4 | 12.6885 | 54.4049 | 60.01 | 62.0649 | 12.6887 | 72.2259 | 59.95 | 78.2323
12.6911 | 72.2664 | 60.02 | 90 | 12.7003 | 18.8238 | 59.95 | 32.9236 | 12.6915 | 36.8758 | 60 | 54.4 | 12.6968 | 54.4049 | 60.01 | 62.2132 | 12.6971 | 72.2312 | 59.95 | 78.3808
12.6994 | 72.2684 | 60.02 | 90 | 12.7086 | 18.8244 | 59.95 | 33.0721 | 12.6998 | 36.8758 | 60 | 54.4 | 12.7051 | 54.4049 | 60.01 | 62.3614 | 12.7054 | 72.2366 | 59.95 | 78.5292
12.7078 | 72.2703 | 60.02 | 90 | 12.717 | 18.8248 | 59.95 | 33.2205 | 12.7082 | 36.8758 | 60 | 54.4 | 12.7134 | 54.4049 | 60.01 | 62.5097 | 12.7137 | 72.2418 | 59.95 | 78.6776
12.7161 | 72.2722 | 60.02 | 90 | 12.7253 | 18.8252 | 59.95 | 33.3689 | 12.7165 | 36.8758 | 60 | 54.4 | 12.7218 | 54.4049 | 60.01 | 62.658 | 12.7222 | 72.247 | 59.95 | 78.826
12.7244 | 72.2741 | 60.02 | 90 | 12.7336 | 18.8254 | 59.95 | 33.5174 | 12.7249 | 36.8758 | 60 | 54.4 | 12.7301 | 54.4049 | 60.01 | 62.8063 | 12.7305 | 72.25 | 59.95 | 78.9744
12.7328 | 72.276 | 60.02 | 90 | 12.7419 | 18.8257 | 59.95 | 33.6658 | 12.7332 | 36.8757 | 60 | 54.4 | 12.7384 | 54.4049 | 60.01 | 62.9546 | 12.7388 | 72.2531 | 59.95 | 79.1229
12.7411 | 72.2779 | 60.02 | 90 | 12.7503 | 18.8291 | 59.95 | 33.8142 | 12.7415 | 36.8756 | 60 | 54.4 | 12.7467 | 54.4049 | 60.01 | 63.1029 | 12.7471 | 72.2529 | 59.95 | 79.2713
12.7494 | 72.2798 | 60.02 | 90 | 12.7587 | 18.8325 | 59.95 | 33.9627 | 12.7498 | 36.8756 | 60 | 54.4 | 12.7551 | 54.4049 | 60.01 | 63.2512 | 12.7555 | 72.2527 | 59.95 | 79.4197
12.7578 | 72.2785 | 60.02 | 90 | 12.767 | 18.8355 | 59.95 | 34.1111 | 12.7582 | 36.8755 | 60 | 54.4 | 12.7634 | 54.4049 | 60.01 | 63.3995 | 12.7638 | 72.2491 | 59.95 | 79.5681
12.7661 | 72.2772 | 60.02 | 90 | 12.7753 | 18.8385 | 59.95 | 34.2595 | 12.7665 | 36.8755 | 60 | 54.4 | 12.7717 | 54.4049 | 60.01 | 63.5478 | 12.7721 | 72.2455 | 59.95 | 79.7165
12.7744 | 72.2743 | 60.02 | 90 | 12.7837 | 18.8415 | 59.95 | 34.4079 | 12.7748 | 36.8754 | 60 | 54.4 | 12.78 | 54.4049 | 60.01 | 63.696 | 12.7805 | 72.2413 | 59.95 | 79.865
12.7827 | 72.2714 | 60.02 | 90 | 12.792 | 18.8445 | 59.95 | 34.5564 | 12.7832 | 36.8754 | 60 | 54.4 | 12.7885 | 54.4049 | 60.01 | 63.8443 | 12.7888 | 72.2371 | 59.95 | 80.0134
12.7911 | 72.2705 | 60.02 | 90 | 12.8004 | 18.8502 | 59.95 | 34.7048 | 12.7915 | 36.8753 | 60 | 54.4 | 12.7968 | 54.4049 | 60.01 | 63.9926 | 12.7971 | 72.233 | 59.95 | 80.1618
12.7994 | 72.2696 | 60.02 | 90 | 12.8087 | 18.8559 | 59.95 | 34.8532 | 12.7999 | 36.8752 | 60 | 54.4 | 12.8051 | 54.4049 | 60.01 | 64.1409 | 12.8055 | 72.2289 | 59.95 | 80.3103
12.8077 | 72.2688 | 60.02 | 90 | 12.817 | 18.8619 | 59.95 | 35.0017 | 12.8082 | 36.8752 | 60 | 54.4 | 12.8134 | 54.4049 | 60.01 | 64.2892 | 12.8138 | 72.225 | 59.95 | 80.4587
12.8161 | 72.2679 | 60.02 | 90 | 12.8254 | 18.8678 | 59.95 | 35.1501 | 12.8165 | 36.8752 | 60 | 54.4 | 12.8218 | 54.4043 | 60.01 | 64.4375 | 12.8221 | 72.221 | 59.95 | 80.6072
12.8244 | 72.2671 | 60.02 | 90 | 12.8337 | 18.8704 | 59.95 | 35.2986 | 12.8248 | 36.8752 | 60 | 54.4 | 12.8301 | 54.4036 | 60.01 | 64.5858 | 12.8306 | 72.2181 | 59.95 | 80.7556
12.8327 | 72.2662 | 60.02 | 90 | 12.842 | 18.8731 | 59.95 | 35.447 | 12.8332 | 36.8752 | 60 | 54.4 | 12.8384 | 54.4025 | 60.01 | 64.7341 | 12.8389 | 72.2152 | 59.95 | 80.904
12.8411 | 72.2665 | 60.02 | 90 | 12.8504 | 18.876 | 59.95 | 35.5954 | 12.8415 | 36.8752 | 60 | 54.4 | 12.8467 | 54.4014 | 60.01 | 64.8824 | 12.8472 | 72.2146 | 59.95 | 81.0524
12.8494 | 72.2669 | 60.02 | 90 | 12.8587 | 18.879 | 59.95 | 35.7439 | 12.8499 | 36.8752 | 60 | 54.4 | 12.8551 | 54.4003 | 60.01 | 65.0307 | 12.8556 | 72.214 | 59.95 | 81.2009
12.8577 | 72.2689 | 60.02 | 90 | 12.8671 | 18.884 | 59.95 | 35.8923 | 12.8582 | 36.8748 | 60 | 54.4 | 12.8634 | 54.3992 | 60.01 | 65.1789 | 12.8639 | 72.2142 | 59.95 | 81.3493
12.866 | 72.271 | 60.0199 | 90 | 12.8754 | 18.889 | 59.95 | 36.0407 | 12.8665 | 36.8743 | 60 | 54.4 | 12.8717 | 54.398 | 60.01 | 65.3272 | 12.8722 | 72.2144 | 59.95 | 81.4977
12.8744 | 72.2709 | 60.0199 | 90 | 12.8837 | 18.8913 | 59.95 | 36.1891 | 12.8748 | 36.8738 | 60 | 54.4 | 12.88 | 54.3969 | 60.01 | 65.4755 | 12.8805 | 72.2147 | 59.95 | 81.6462
12.8827 | 72.2709 | 60.0198 | 90 | 12.8921 | 18.8936 | 59.95 | 36.3376 | 12.8832 | 36.8733 | 60 | 54.4 | 12.8884 | 54.3958 | 60.01 | 65.6238 | 12.8889 | 72.2149 | 59.95 | 81.7946
12.891 | 72.2709 | 60.0197 | 90 | 12.9004 | 18.8957 | 59.95 | 36.486 | 12.8915 | 36.8728 | 60 | 54.4 | 12.8967 | 54.3947 | 60.01 | 65.7721 | 12.8972 | 72.215 | 59.95 | 81.943
12.8994 | 72.2709 | 60.0196 | 90 | 12.9088 | 18.8978 | 59.95 | 36.6 | 12.8998 | 36.8723 | 60 | 54.4 | 12.905 | 54.3942 | 60.01 | 65.9204 | 12.9055 | 72.2152 | 59.95 | 82.0915
12.9077 | 72.2747 | 60.0195 | 90 | 12.9171 | 18.8998 | 59.95 | 36.6 | 12.9082 | 36.8718 | 60 | 54.4 | 12.9133 | 54.3937 | 60.01 | 66.0687 | 12.9139 | 72.2153 | 59.95 | 82.2399
12.916 | 72.2784 | 60.0194 | 90 | 12.9254 | 18.9019 | 59.95 | 36.6 | 12.9165 | 36.8714 | 60 | 54.4 | 12.9218 | 54.3937 | 60.01 | 66.217 | 12.9222 | 72.2155 | 59.95 | 82.3883
12.9244 | 72.2823 | 60.0194 | 90 | 12.9338 | 18.9039 | 59.95 | 36.6 | 12.9249 | 36.8709 | 60 | 54.4 | 12.9301 | 54.3937 | 60.01 | 66.3653 | 12.9305 | 72.2156 | 59.95 | 82.5368
12.9327 | 72.2862 | 60.0193 | 90 | 12.9421 | 18.906 | 59.95 | 36.6 | 12.9332 | 36.8704 | 60 | 54.4 | 12.9384 | 54.3937 | 60.01 | 66.5136 | 12.939 | 72.2158 | 59.95 | 82.6852
12.941 | 72.2898 | 60.0192 | 90 | 12.9504 | 18.906 | 59.95 | 36.6 | 12.9415 | 36.8704 | 60 | 54.4 | 12.9467 | 54.3937 | 60.01 | 66.6619 | 12.9473 | 72.2141 | 59.95 | 82.8336
12.9494 | 72.2933 | 60.0191 | 90 | 12.9588 | 18.906 | 59.95 | 36.6 | 12.9498 | 36.8704 | 60 | 54.4 | 12.9551 | 54.3937 | 60.01 | 66.8102 | 12.9556 | 72.2124 | 59.95 | 82.9821
12.9577 | 72.2969 | 60.019 | 90 | 12.9671 | 18.9057 | 59.95 | 36.6 | 12.9582 | 36.8704 | 60 | 54.4 | 12.9634 | 54.3937 | 60.01 | 66.9584 | 12.964 | 72.2107 | 59.95 | 83.1305
12.966 | 72.3005 | 60.0189 | 90 | 12.9755 | 18.9055 | 59.95 | 36.6 | 12.9665 | 36.8704 | 60 | 54.4 | 12.9717 | 54.3937 | 60.01 | 67.1067 | 12.9723 | 72.209 | 59.95 | 83.2789
12.9743 | 72.3079 | 60.0189 | 90 | 12.9838 | 18.9052 | 59.95 | 36.6 | 12.9749 | 36.8704 | 60 | 54.4 | 12.98 | 54.3937 | 60.01 | 67.255 | 12.9806 | 72.2086 | 59.95 | 83.4274
12.9827 | 72.3153 | 60.0188 | 90 | 12.9921 | 18.905 | 59.95 | 36.6 | 12.9832 | 36.8704 | 60 | 54.4 | 12.9884 | 54.394 | 60.01 | 67.4033 | 12.989 | 72.2083 | 59.95 | 83.5758
12.991 | 72.3204 | 60.0187 | 90 | 13.0005 | 18.9047 | 59.95 | 36.6 | 12.9915 | 36.8704 | 60 | 54.4 | 12.9967 | 54.3943 | 60.01 | 67.5516 | 12.9973 | 72.2072 | 59.95 | 83.7242
12.9993 | 72.3256 | 60.0186 | 90 | 13.0089 | 18.9045 | 59.95 | 36.6 | 12.9998 | 36.8704 | 60 | 54.4 | 13.005 | 54.3946 | 60.01 | 67.6999 | 13.0056 | 72.206 | 59.95 | 83.8727
13.0077 | 72.3312 | 60.0185 | 90 | 13.0172 | 18.9042 | 59.95 | 36.6 | 13.0082 | 36.8704 | 60 | 54.4 | 13.0133 | 54.3949 | 60.01 | 67.8482 | 13.0139 | 72.2049 | 59.95 | 84.0211
13.016 | 72.3367 | 60.0184 | 90 | 13.0255 | 18.9039 | 59.95 | 36.6 | 13.0165 | 36.8704 | 60 | 54.4 | 13.0217 | 54.3953 | 60.01 | 67.9965 | 13.0223 | 72.2037 | 59.95 | 84.1695
13.0243 | 72.3427 | 60.0184 | 90 | 13.0339 | 18.9037 | 59.95 | 36.6 | 13.0248 | 36.8704 | 60 | 54.4 | 13.03 | 54.3956 | 60.01 | 68.1448 | 13.0306 | 72.203 | 59.95 | 84.318
13.0327 | 72.3486 | 60.0183 | 90 | 13.0422 | 18.9034 | 59.95 | 36.6 | 13.0332 | 36.8704 | 60 | 54.4 | 13.0383 | 54.3959 | 60.01 | 68.293 | 13.0389 | 72.2024 | 59.95 | 84.4664
13.041 | 72.3545 | 60.0182 | 90 | 13.0505 | 18.9034 | 59.95 | 36.6 | 13.0415 | 36.8704 | 60 | 54.4 | 13.0466 | 54.3963 | 60.01 | 68.4413 | 13.0474 | 72.2016 | 59.95 | 84.6148
13.0493 | 72.3604 | 60.0181 | 90 | 13.0588 | 18.9034 | 59.95 | 36.6 | 13.0499 | 36.8704 | 60 | 54.4 | 13.0551 | 54.3966 | 60.01 | 68.5896 | 13.0557 | 72.2009 | 59.95 | 84.7633
13.0576 | 72.3625 | 60.018 | 90 | 13.0672 | 18.9034 | 59.95 | 36.6 | 13.0582 | 36.8704 | 60 | 54.4 | 13.0634 | 54.3969 | 60.01 | 68.7379 | 13.064 | 72.1994 | 59.95 | 84.9117
13.066 | 72.3646 | 60.0179 | 90 | 13.0756 | 18.9034 | 59.95 | 36.6 | 13.0665 | 36.8704 | 60 | 54.4 | 13.0717 | 54.3969 | 60.01 | 68.8861 | 13.0724 | 72.1978 | 59.95 | 85.0601
13.0743 | 72.3655 | 60.0179 | 90 | 13.0839 | 18.9034 | 59.95 | 36.6 | 13.0748 | 36.8704 | 60 | 54.4 | 13.08 | 54.397 | 60.01 | 69.0344 | 13.0807 | 72.1971 | 59.95 | 85.2086
13.0826 | 72.3663 | 60.0178 | 90 | 13.0922 | 18.9034 | 59.95 | 36.6 | 13.0832 | 36.8704 | 60 | 54.4 | 13.0883 | 54.397 | 60.01 | 69.1827 | 13.089 | 72.1964 | 59.95 | 85.357
13.091 | 72.3667 | 60.0177 | 90 | 13.1006 | 18.9034 | 59.95 | 36.6 | 13.0915 | 36.8704 | 60 | 54.4 | 13.0967 | 54.397 | 60.01 | 69.331 | 13.0974 | 72.1956 | 59.95 | 85.5054
13.0993 | 72.3671 | 60.0176 | 90 | 13.1089 | 18.9035 | 59.95 | 36.6 | 13.0999 | 36.8704 | 60 | 54.4 | 13.105 | 54.397 | 60.01 | 69.4792 | 13.1057 | 72.1949 | 59.95 | 85.6539
13.1076 | 72.3673 | 60.0175 | 90 | 13.1172 | 18.9038 | 59.95 | 36.6 | 13.1082 | 36.8704 | 60 | 54.4 | 13.1133 | 54.397 | 60.01 | 69.6275 | 13.114 | 72.1947 | 59.95 | 85.8023
13.116 | 72.3676 | 60.0174 | 90 | 13.1256 | 18.9041 | 59.95 | 36.6 | 13.1165 | 36.8704 | 60 | 54.4 | 13.1216 | 54.397 | 60.01 | 69.7758 | 13.1224 | 72.1945 | 59.95 | 85.9507
13.1243 | 72.3679 | 60.0174 | 90 | 13.1339 | 18.9044 | 59.95 | 36.6 | 13.1248 | 36.8704 | 60 | 54.4 | 13.13 | 54.397 | 60.01 | 69.9241 | 13.1307 | 72.1952 | 59.95 | 86.0992
13.1326 | 72.3682 | 60.0173 | 90 | 13.1423 | 18.9046 | 59.95 | 36.6 | 13.1332 | 36.8704 | 60 | 54.4 | 13.1383 | 54.3964 | 60.01 | 70.0723 | 13.139 | 72.1959 | 59.95 | 86.2476
13.1409 | 72.3686 | 60.0172 | 90 | 13.1506 | 18.9049 | 59.95 | 36.6 | 13.1415 | 36.8704 | 60 | 54.4 | 13.1466 | 54.3957 | 60.01 | 70.2206 | 13.1473 | 72.1968 | 59.95 | 86.396
13.1493 | 72.369 | 60.0171 | 90 | 13.1589 | 18.9052 | 59.95 | 36.6 | 13.1498 | 36.8704 | 60 | 54.4 | 13.1549 | 54.3949 | 60.01 | 70.3689 | 13.1558 | 72.1977 | 59.95 | 86.5445
13.1576 | 72.3696 | 60.017 | 90 | 13.1673 | 18.9055 | 59.95 | 36.6 | 13.1582 | 36.8704 | 60 | 54.4 | 13.1633 | 54.3941 | 60.01 | 70.5172 | 13.1641 | 72.1986 | 59.95 | 86.6929
13.1659 | 72.3701 | 60.0169 | 90 | 13.1756 | 18.9058 | 59.95 | 36.6 | 13.1665 | 36.8704 | 60 | 54.4 | 13.1716 | 54.3932 | 60.01 | 70.6654 | 13.1724 | 72.1994 | 59.95 | 86.8413
13.1743 | 72.3704 | 60.0169 | 90 | 13.184 | 18.9059 | 59.95 | 36.6 | 13.1749 | 36.8704 | 60 | 54.4 | 13.1799 | 54.3924 | 60.01 | 70.8137 | 13.1808 | 72.2003 | 59.95 | 86.9898
13.1826 | 72.3708 | 60.0168 | 90 | 13.1923 | 18.9061 | 59.95 | 36.6 | 13.1832 | 36.8704 | 60 | 54.4 | 13.1882 | 54.3915 | 60.01 | 70.962 | 13.1891 | 72.2012 | 59.95 | 87.1382
13.1909 | 72.3718 | 60.0167 | 90 | 13.2006 | 18.9061 | 59.95 | 36.6 | 13.1915 | 36.8704 | 60 | 54.4 | 13.1967 | 54.3907 | 60.01 | 71.1103 | 13.1974 | 72.2038 | 59.95 | 87.2866
13.1992 | 72.3727 | 60.0166 | 90 | 13.209 | 18.9061 | 59.95 | 36.6 | 13.1998 | 36.8704 | 60 | 54.4 | 13.205 | 54.3898 | 60.01 | 71.2586 | 13.2058 | 72.2064 | 59.95 | 87.4351
13.2076 | 72.3749 | 60.0165 | 90 | 13.2173 | 18.9061 | 59.95 | 36.6 | 13.2082 | 36.879 | 60 | 54.4 | 13.2133 | 54.389 | 60.01 | 71.4068 | 13.2141 | 72.208 | 59.95 | 87.5835
13.2159 | 72.3771 | 60.0164 | 90 | 13.2256 | 18.9061 | 59.95 | 36.6 | 13.2165 | 36.8876 | 60 | 54.4 | 13.2216 | 54.3888 | 60.01 | 71.5551 | 13.2224 | 72.2097 | 59.95 | 87.7319
13.2242 | 72.3782 | 60.0164 | 90 | 13.234 | 18.9061 | 59.95 | 36.6 | 13.2249 | 36.8962 | 60 | 54.4 | 13.23 | 54.3885 | 60.01 | 71.7034 | 13.2308 | 72.2124 | 59.95 | 87.8804
13.2326 | 72.3792 | 60.0163 | 90 | 13.2423 | 18.9061 | 59.95 | 36.6 | 13.2332 | 36.9048 | 60 | 54.4 | 13.2383 | 54.3908 | 60.01 | 71.8517 | 13.2391 | 72.2151 | 59.95 | 88.0288
13.2409 | 72.38 | 60.0162 | 90 | 13.2507 | 18.9061 | 59.95 | 36.6 | 13.2415 | 36.9134 | 60 | 54.4 | 13.2466 | 54.3931 | 60.01 | 71.9999 | 13.2474 | 72.2178 | 59.95 | 88.1772
13.2492 | 72.3808 | 60.0161 | 90 | 13.259 | 18.9061 | 59.95 | 36.6 | 13.2498 | 36.922 | 60 | 54.4 | 13.2549 | 54.3951 | 60.01 | 72.1482 | 13.2559 | 72.2205 | 59.95 | 88.3257
13.2576 | 72.3826 | 60.016 | 90 | 13.2673 | 18.9061 | 59.95 | 36.6 | 13.2582 | 36.9307 | 60 | 54.4 | 13.2633 | 54.3972 | 60.01 | 72.2 | 13.2642 | 72.2231 | 59.95 | 88.4741
13.2659 | 72.3844 | 60.0159 | 90 | 13.2757 | 18.9061 | 59.95 | 36.6 | 13.2665 | 36.9393 | 60 | 54.4 | 13.2716 | 54.4061 | 60.01 | 72.2 | 13.2725 | 72.2258 | 59.95 | 88.6225
13.2742 | 72.3859 | 60.0159 | 90 | 13.2841 | 18.906 | 59.95 | 36.6 | 13.2748 | 36.9479 | 60 | 54.4 | 13.2799 | 54.4151 | 60.01 | 72.2 | 13.2808 | 72.227 | 59.95 | 88.771
13.2825 | 72.3874 | 60.0158 | 90 | 13.2924 | 18.9058 | 59.95 | 36.6 | 13.2832 | 36.9565 | 60 | 54.4 | 13.2882 | 54.424 | 60.01 | 72.2 | 13.2892 | 72.2282 | 59.95 | 88.9194
13.2909 | 72.3878 | 60.0157 | 90 | 13.3007 | 18.9057 | 59.95 | 36.6 | 13.2915 | 36.9565 | 60 | 54.4 | 13.2965 | 54.433 | 60.01 | 72.2 | 13.2975 | 72.2302 | 59.95 | 89.0678
13.2992 | 72.3883 | 60.0156 | 90 | 13.3091 | 18.9056 | 59.95 | 36.6 | 13.2999 | 36.9565 | 60 | 54.4 | 13.3049 | 54.442 | 60.01 | 72.2 | 13.3058 | 72.2321 | 59.95 | 89.2162
13.3075 | 72.3898 | 60.0155 | 90 | 13.3174 | 18.9054 | 59.95 | 36.6 | 13.3082 | 36.9565 | 60 | 54.4 | 13.3132 | 54.4509 | 60.01 | 72.2 | 13.3142 | 72.2331 | 59.95 | 89.3647
13.3159 | 72.3913 | 60.0154 | 90 | 13.3257 | 18.9053 | 59.95 | 36.6 | 13.3165 | 36.9565 | 60 | 54.4 | 13.3215 | 54.4575 | 60.01 | 72.2 | 13.3225 | 72.234 | 59.95 | 89.5131
13.3242 | 72.3941 | 60.0154 | 90 | 13.3341 | 18.9051 | 59.95 | 36.6 | 13.3248 | 36.9565 | 60 | 54.4 | 13.3298 | 54.4641 | 60.01 | 72.2 | 13.3308 | 72.2348 | 59.95 | 89.6616
13.3325 | 72.3968 | 60.0153 | 90 | 13.3424 | 18.905 | 59.95 | 36.6 | 13.3332 | 36.9565 | 60 | 54.4 | 13.3383 | 54.4697 | 60.01 | 72.2 | 13.3392 | 72.2357 | 59.95 | 89.81
13.3409 | 72.397 | 60.0152 | 90 | 13.3508 | 18.9048 | 59.95 | 36.6 | 13.3415 | 36.9565 | 60 | 54.4 | 13.3466 | 54.4753 | 60.01 | 72.2 | 13.3475 | 72.2358 | 59.95 | 89.9584
13.3492 | 72.3972 | 60.0151 | 90 | 13.3591 | 18.9047 | 59.95 | 36.6 | 13.3499 | 36.9565 | 60 | 54.4 | 13.3549 | 54.4739 | 60.01 | 72.2 | 13.3558 | 72.236 | 59.95 | 90
13.3575 | 72.3954 | 60.015 | 90 | 13.3674 | 18.9047 | 59.95 | 36.6 | 13.3582 | 36.9565 | 60 | 54.4 | 13.3632 | 54.4725 | 60.01 | 72.2 | 13.3643 | 72.236 | 59.95 | 90
13.3659 | 72.3936 | 60.0149 | 90 | 13.3758 | 18.9047 | 59.95 | 36.6 | 13.3665 | 36.9565 | 60 | 54.4 | 13.3716 | 54.4711 | 60.01 | 72.2 | 13.3726 | 72.236 | 59.95 | 90
13.3742 | 72.3941 | 60.0149 | 90 | 13.3841 | 18.9047 | 59.95 | 36.6 | 13.3748 | 36.9565 | 60 | 54.4 | 13.3799 | 54.4698 | 60.01 | 72.2 | 13.3809 | 72.2352 | 59.95 | 90
13.3825 | 72.3947 | 60.0148 | 90 | 13.3925 | 18.9047 | 59.95 | 36.6 | 13.3832 | 36.9565 | 60 | 54.4 | 13.3882 | 54.4684 | 60.01 | 72.2 | 13.3893 | 72.2345 | 59.95 | 90
13.3909 | 72.3951 | 60.0147 | 90 | 13.4008 | 18.9047 | 59.95 | 36.6 | 13.3915 | 36.9565 | 60 | 54.4 | 13.3965 | 54.467 | 60.01 | 72.2 | 13.3976 | 72.2337 | 59.95 | 90
13.3992 | 72.3956 | 60.0146 | 90 | 13.4091 | 18.9046 | 59.95 | 36.6 | 13.3998 | 36.9565 | 60 | 54.4 | 13.4049 | 54.4657 | 60.01 | 72.2 | 13.4059 | 72.2329 | 59.95 | 90
13.4075 | 72.3957 | 60.0145 | 90 | 13.4175 | 18.9046 | 59.95 | 36.6 | 13.4082 | 36.9565 | 60 | 54.4 | 13.4132 | 54.4644 | 60.01 | 72.2 | 13.4142 | 72.2323 | 59.95 | 90
13.4158 | 72.3959 | 60.0144 | 90 | 13.4258 | 18.9046 | 59.95 | 36.6 | 13.4165 | 36.9565 | 60 | 54.4 | 13.4215 | 54.4644 | 60.01 | 72.2 | 13.4226 | 72.2317 | 59.95 | 90
13.4242 | 72.3981 | 60.0144 | 90 | 13.4341 | 18.9048 | 59.95 | 36.6 | 13.4249 | 36.9565 | 60 | 54.4 | 13.4298 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.4309 | 72.2317 | 59.95 | 90
13.4325 | 72.4003 | 60.0143 | 90 | 13.4425 | 18.9049 | 59.95 | 36.6 | 13.4332 | 36.9565 | 60 | 54.4 | 13.4382 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.4392 | 72.2317 | 59.95 | 90
13.4408 | 72.4065 | 60.0142 | 90 | 13.4508 | 18.9052 | 59.95 | 36.6 | 13.4415 | 36.9648 | 60 | 54.4 | 13.4465 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.4476 | 72.2318 | 59.95 | 90
13.4492 | 72.4126 | 60.0141 | 90 | 13.4592 | 18.9055 | 59.95 | 36.6 | 13.4498 | 36.9732 | 60 | 54.4 | 13.4548 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.4559 | 72.2318 | 59.95 | 90
13.4575 | 72.4175 | 60.014 | 90 | 13.4675 | 18.9059 | 59.95 | 36.6 | 13.4582 | 36.9815 | 60 | 54.4 | 13.4631 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.4642 | 72.2321 | 59.95 | 90
13.4658 | 72.4223 | 60.0139 | 90 | 13.4758 | 18.9062 | 59.95 | 36.6 | 13.4665 | 36.9899 | 60 | 54.4 | 13.4716 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.4727 | 72.2323 | 59.95 | 90
13.4742 | 72.4272 | 60.0139 | 90 | 13.4842 | 18.9065 | 59.95 | 36.6 | 13.4749 | 36.9982 | 60 | 54.4 | 13.4799 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.481 | 72.2325 | 59.95 | 90
13.4825 | 72.432 | 60.0138 | 90 | 13.4926 | 18.9068 | 59.95 | 36.6 | 13.4832 | 37.0066 | 60 | 54.4 | 13.4882 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.4893 | 72.2327 | 59.95 | 90
13.4908 | 72.4383 | 60.0137 | 90 | 13.5009 | 18.9071 | 59.95 | 36.6 | 13.4915 | 37.0149 | 60 | 54.4 | 13.4965 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.4977 | 72.233 | 59.95 | 90
13.4991 | 72.4445 | 60.0136 | 90 | 13.5092 | 18.9074 | 59.95 | 36.6 | 13.4998 | 37.0233 | 60 | 54.4 | 13.5049 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.506 | 72.2332 | 59.95 | 90
13.5075 | 72.45 | 60.0135 | 90 | 13.5176 | 18.9076 | 59.95 | 36.6 | 13.5082 | 37.0316 | 60 | 54.4 | 13.5132 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.5143 | 72.2335 | 59.95 | 90
13.5158 | 72.4554 | 60.0134 | 90 | 13.5259 | 18.9078 | 59.95 | 36.6 | 13.5165 | 37.04 | 60 | 54.4 | 13.5215 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.5227 | 72.2337 | 59.95 | 90
13.5241 | 72.4588 | 60.0134 | 90 | 13.5342 | 18.9078 | 59.95 | 36.6 | 13.5248 | 37.04 | 60 | 54.4 | 13.5298 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.531 | 72.2346 | 59.95 | 90
13.5325 | 72.4622 | 60.0133 | 90 | 13.5425 | 18.9078 | 59.95 | 36.6 | 13.5332 | 37.04 | 60 | 54.4 | 13.5382 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.5393 | 72.2354 | 59.95 | 90
13.5408 | 72.4651 | 60.0132 | 90 | 13.5509 | 18.9078 | 59.95 | 36.6 | 13.5415 | 37.04 | 60 | 54.4 | 13.5465 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.5476 | 72.2361 | 59.95 | 90
13.5491 | 72.4679 | 60.0131 | 90 | 13.5593 | 18.9078 | 59.95 | 36.6 | 13.5499 | 37.04 | 60 | 54.4 | 13.5548 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.556 | 72.2368 | 59.95 | 90
13.5574 | 72.4716 | 60.013 | 90 | 13.5676 | 18.9078 | 59.95 | 36.6 | 13.5582 | 37.04 | 60 | 54.4 | 13.5631 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.5643 | 72.237 | 59.95 | 90
13.5658 | 72.4753 | 60.0129 | 90 | 13.5759 | 18.9078 | 59.95 | 36.6 | 13.5665 | 37.04 | 60 | 54.4 | 13.5715 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.5726 | 72.2373 | 59.95 | 90
13.5741 | 72.4767 | 60.0129 | 90 | 13.5843 | 18.9078 | 59.95 | 36.6 | 13.5748 | 37.04 | 60 | 54.4 | 13.5798 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.5811 | 72.2383 | 59.95 | 90
13.5824 | 72.4781 | 60.0128 | 90 | 13.5926 | 18.9078 | 59.95 | 36.6 | 13.5832 | 37.04 | 60 | 54.4 | 13.5881 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.5894 | 72.2393 | 59.95 | 90
13.5908 | 72.4791 | 60.0127 | 90 | 13.601 | 18.9078 | 59.95 | 36.6 | 13.5915 | 37.04 | 60 | 54.4 | 13.5964 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.5977 | 72.2403 | 59.95 | 90
13.5991 | 72.4801 | 60.0126 | 90 | 13.6093 | 18.9078 | 59.95 | 36.6 | 13.5999 | 37.04 | 60 | 54.4 | 13.6049 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.6061 | 72.2413 | 59.95 | 90
13.6074 | 72.4814 | 60.0125 | 90 | 13.6176 | 18.9078 | 59.95 | 36.6 | 13.6082 | 37.04 | 60 | 54.4 | 13.6132 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.6144 | 72.2414 | 59.95 | 90
13.6158 | 72.4827 | 60.0124 | 90 | 13.626 | 18.9078 | 59.95 | 36.6 | 13.6165 | 37.04 | 60 | 54.4 | 13.6215 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.6227 | 72.2415 | 59.95 | 90
13.6241 | 72.4835 | 60.0124 | 90 | 13.6343 | 18.9078 | 59.95 | 36.6 | 13.6248 | 37.04 | 60 | 54.4 | 13.6298 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.6311 | 72.2416 | 59.95 | 90
13.6324 | 72.4844 | 60.0123 | 90 | 13.6426 | 18.9078 | 59.95 | 36.6 | 13.6332 | 37.04 | 60 | 54.4 | 13.6382 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.6394 | 72.2417 | 59.95 | 90
13.6407 | 72.4838 | 60.0122 | 90 | 13.651 | 18.9079 | 59.95 | 36.6 | 13.6415 | 37.04 | 60 | 54.4 | 13.6465 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.6477 | 72.2423 | 59.95 | 90
13.6491 | 72.4833 | 60.0121 | 90 | 13.6593 | 18.9079 | 59.95 | 36.6 | 13.6498 | 37.04 | 60 | 54.4 | 13.6548 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.6561 | 72.2429 | 59.95 | 90
13.6574 | 72.4822 | 60.012 | 90 | 13.6677 | 18.9155 | 59.95 | 36.6 | 13.6582 | 37.04 | 60 | 54.4 | 13.6631 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.6644 | 72.2426 | 59.95 | 90
13.6657 | 72.4812 | 60.0119 | 90 | 13.676 | 18.9231 | 59.95 | 36.6 | 13.6665 | 37.04 | 60 | 54.4 | 13.6715 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.6727 | 72.2424 | 59.95 | 90
13.6741 | 72.4803 | 60.0119 | 90 | 13.6843 | 18.9307 | 59.95 | 36.6 | 13.6749 | 37.0495 | 60 | 54.4 | 13.6798 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.681 | 72.2423 | 59.95 | 90
13.6824 | 72.4795 | 60.0118 | 90 | 13.6927 | 18.9383 | 59.95 | 36.6 | 13.6832 | 37.059 | 60 | 54.4 | 13.6881 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.6895 | 72.2421 | 59.95 | 90
13.6907 | 72.4783 | 60.0117 | 90 | 13.701 | 18.9459 | 59.95 | 36.6 | 13.6915 | 37.0684 | 60 | 54.4 | 13.6964 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.6978 | 72.2432 | 59.95 | 90
13.6991 | 72.4772 | 60.0116 | 90 | 13.7094 | 18.9535 | 59.95 | 36.6 | 13.6998 | 37.0779 | 60 | 54.4 | 13.7048 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.7061 | 72.2444 | 59.95 | 90
13.7074 | 72.4757 | 60.0115 | 90 | 13.7177 | 18.9611 | 59.95 | 36.6 | 13.7082 | 37.0874 | 60 | 54.4 | 13.7131 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.7145 | 72.2455 | 59.95 | 90
13.7157 | 72.4741 | 60.0114 | 90 | 13.726 | 18.9687 | 59.95 | 36.6 | 13.7165 | 37.0969 | 60 | 54.4 | 13.7214 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.7228 | 72.2466 | 59.95 | 90
13.7241 | 72.4732 | 60.0114 | 90 | 13.7344 | 18.9762 | 59.95 | 36.6 | 13.7249 | 37.1064 | 60 | 54.4 | 13.7297 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.7311 | 72.2478 | 59.95 | 90
13.7324 | 72.4723 | 60.0113 | 90 | 13.7427 | 18.9838 | 59.95 | 36.6 | 13.7332 | 37.1159 | 60 | 54.4 | 13.7382 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.7395 | 72.2489 | 59.95 | 90
13.7407 | 72.4722 | 60.0112 | 90 | 13.751 | 18.99 | 59.95 | 36.6 | 13.7415 | 37.1254 | 60 | 54.4 | 13.7465 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.7478 | 72.2514 | 59.95 | 90
13.7491 | 72.4722 | 60.0111 | 90 | 13.7594 | 18.9963 | 59.95 | 36.6 | 13.7498 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 13.7548 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.7561 | 72.254 | 59.95 | 90
13.7574 | 72.4725 | 60.011 | 90 | 13.7678 | 19.0082 | 59.95 | 36.6 | 13.7582 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 13.7631 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.7645 | 72.2569 | 59.95 | 90
13.7657 | 72.4729 | 60.0109 | 90 | 13.7761 | 19.02 | 59.95 | 36.6 | 13.7665 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 13.7715 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.7728 | 72.2598 | 59.95 | 90
13.774 | 72.4749 | 60.0109 | 90 | 13.7844 | 19.0319 | 59.95 | 36.6 | 13.7748 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 13.7798 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.7811 | 72.2604 | 59.95 | 90
13.7824 | 72.4769 | 60.0108 | 90 | 13.7928 | 19.0438 | 59.95 | 36.6 | 13.7832 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 13.7881 | 54.4645 | 60.01 | 72.2 | 13.7896 | 72.261 | 59.95 | 90
13.7907 | 72.4832 | 60.0107 | 90 | 13.8011 | 19.0556 | 59.95 | 36.6 | 13.7915 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 13.7964 | 54.4646 | 60.01 | 72.2 | 13.7979 | 72.2616 | 59.95 | 90
13.799 | 72.4895 | 60.0106 | 90 | 13.8094 | 19.0674 | 59.95 | 36.6 | 13.7999 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 13.8047 | 54.4647 | 60.01 | 72.2 | 13.8062 | 72.2622 | 59.95 | 90
13.8074 | 72.4963 | 60.0105 | 90 | 13.8178 | 19.0793 | 59.95 | 36.6 | 13.8082 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 13.8131 | 54.4648 | 60.01 | 72.2 | 13.8145 | 72.2629 | 59.95 | 90
13.8157 | 72.503 | 60.0104 | 90 | 13.8261 | 19.0911 | 59.95 | 36.6 | 13.8165 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 13.8214 | 54.4648 | 60.01 | 72.2 | 13.8229 | 72.2635 | 59.95 | 90
13.824 | 72.5094 | 60.0104 | 90 | 13.8345 | 19.0967 | 59.95 | 36.6 | 13.8248 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 13.8297 | 54.4649 | 60.01 | 72.2 | 13.8312 | 72.2627 | 59.95 | 90
13.8324 | 72.5157 | 60.0103 | 90 | 13.8428 | 19.1023 | 59.95 | 36.6 | 13.8332 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 13.838 | 54.4691 | 60.01 | 72.2 | 13.8395 | 72.2618 | 59.95 | 90
13.8407 | 72.522 | 60.0102 | 90 | 13.8511 | 19.1022 | 59.95 | 36.6 | 13.8415 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 13.8464 | 54.4733 | 60.01 | 72.2 | 13.8479 | 72.2612 | 59.95 | 90
13.849 | 72.5284 | 60.0101 | 90 | 13.8595 | 19.1022 | 59.95 | 36.6 | 13.8499 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 13.8547 | 54.4785 | 60.01 | 72.2 | 13.8562 | 72.2605 | 59.95 | 90
13.8574 | 72.5332 | 60.01 | 90 | 13.8678 | 19.1022 | 59.95 | 36.6 | 13.8582 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 13.863 | 54.4838 | 60.01 | 72.2 | 13.8645 | 72.2607 | 59.95 | 90
13.8657 | 72.538 | 60.01 | 90 | 13.8762 | 19.1022 | 59.95 | 36.6 | 13.8665 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 13.8713 | 54.4889 | 60.01 | 72.2 | 13.8729 | 72.261 | 59.95 | 90
13.874 | 72.5385 | 60.01 | 90 | 13.8845 | 19.1022 | 59.95 | 36.6 | 13.8748 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 13.8798 | 54.494 | 60.01 | 72.2 | 13.8812 | 72.2611 | 59.95 | 90
13.8824 | 72.539 | 60.01 | 90 | 13.8928 | 19.1021 | 59.95 | 36.6 | 13.8832 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 13.8881 | 54.5013 | 60.01 | 72.2 | 13.8895 | 72.2613 | 59.95 | 90
13.8907 | 72.539 | 60.01 | 90 | 13.9012 | 19.1021 | 59.95 | 36.6 | 13.8915 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 13.8964 | 54.5086 | 60.01 | 72.2 | 13.8979 | 72.2616 | 59.95 | 90
13.899 | 72.539 | 60.01 | 90 | 13.9095 | 19.102 | 59.95 | 36.6 | 13.8998 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 13.9047 | 54.5158 | 60.01 | 72.2 | 13.9062 | 72.2619 | 59.95 | 90
13.9073 | 72.5391 | 60.01 | 90 | 13.9178 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 13.9082 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 13.9131 | 54.5231 | 60.01 | 72.2 | 13.9146 | 72.2622 | 59.95 | 90
13.9157 | 72.5391 | 60.01 | 90 | 13.9262 | 19.1018 | 59.95 | 36.6 | 13.9165 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 13.9214 | 54.5262 | 60.01 | 72.2 | 13.923 | 72.2626 | 59.95 | 90
13.924 | 72.5392 | 60.01 | 90 | 13.9345 | 19.1017 | 59.95 | 36.6 | 13.9249 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 13.9297 | 54.5293 | 60.01 | 72.2 | 13.9313 | 72.2631 | 59.95 | 90
13.9323 | 72.5392 | 60.01 | 90 | 13.9429 | 19.1016 | 59.95 | 36.6 | 13.9332 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 13.938 | 54.5314 | 60.01 | 72.2 | 13.9396 | 72.2636 | 59.95 | 90
13.9407 | 72.5393 | 60.01 | 90 | 13.9512 | 19.1015 | 59.95 | 36.6 | 13.9415 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 13.9464 | 54.5335 | 60.01 | 72.2 | 13.9479 | 72.265 | 59.95 | 90
13.949 | 72.5393 | 60.01 | 90 | 13.9595 | 19.1014 | 59.95 | 36.6 | 13.9498 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 13.9547 | 54.5356 | 60.01 | 72.2 | 13.9563 | 72.2663 | 59.95 | 90
13.9573 | 72.5394 | 60.01 | 90 | 13.9679 | 19.1013 | 59.95 | 36.6 | 13.9582 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 13.963 | 54.5377 | 60.01 | 72.2 | 13.9646 | 72.2677 | 59.95 | 90
13.9657 | 72.5395 | 60.01 | 90 | 13.9763 | 19.1013 | 59.95 | 36.6 | 13.9665 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 13.9713 | 54.5378 | 60.01 | 72.2 | 13.9729 | 72.2691 | 59.95 | 90
13.974 | 72.5395 | 60.01 | 90 | 13.9846 | 19.1013 | 59.95 | 36.6 | 13.9749 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 13.9797 | 54.5379 | 60.01 | 72.2 | 13.9813 | 72.2703 | 59.95 | 90
13.9823 | 72.5396 | 60.01 | 90 | 13.9929 | 19.1013 | 59.95 | 36.6 | 13.9832 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 13.988 | 54.5405 | 60.01 | 72.2 | 13.9896 | 72.2716 | 59.95 | 90
13.9907 | 72.5396 | 60.01 | 90 | 14.0013 | 19.1013 | 59.95 | 36.6 | 13.9915 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 13.9963 | 54.5432 | 60.01 | 72.2 | 13.9979 | 72.2723 | 59.95 | 90
13.999 | 72.5396 | 60.01 | 90 | 14.0096 | 19.1013 | 59.95 | 36.6 | 13.9998 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 14.0046 | 54.5458 | 60.01 | 72.2 | 14.0063 | 72.273 | 59.95 | 90
14.0073 | 72.5397 | 60.01 | 90 | 14.0179 | 19.1013 | 59.95 | 36.6 | 14.0082 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 14.0131 | 54.5485 | 60.01 | 72.2 | 14.0146 | 72.2721 | 59.95 | 90
14.0157 | 72.5397 | 60.01 | 90 | 14.0262 | 19.1013 | 59.95 | 36.6 | 14.0165 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 14.0214 | 54.5516 | 60.01 | 72.2 | 14.0229 | 72.2711 | 59.95 | 90
14.024 | 72.5393 | 60.01 | 90 | 14.0346 | 19.1013 | 59.95 | 36.6 | 14.0248 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 14.0297 | 54.5547 | 60.01 | 72.2 | 14.0314 | 72.2697 | 59.95 | 90
14.0323 | 72.539 | 60.01 | 90 | 14.043 | 19.1013 | 59.95 | 36.6 | 14.0332 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 14.038 | 54.5579 | 60.01 | 72.2 | 14.0397 | 72.2683 | 59.95 | 90
14.0406 | 72.5377 | 60.01 | 90 | 14.0513 | 19.1013 | 59.95 | 36.6 | 14.0415 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 14.0464 | 54.561 | 60.01 | 72.2 | 14.048 | 72.2669 | 59.95 | 90
14.049 | 72.5365 | 60.01 | 90 | 14.0596 | 19.1013 | 59.95 | 36.6 | 14.0499 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 14.0547 | 54.564 | 60.01 | 72.2 | 14.0564 | 72.2654 | 59.95 | 90
14.0573 | 72.5399 | 60.01 | 90 | 14.068 | 19.1013 | 59.95 | 36.6 | 14.0582 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 14.063 | 54.5671 | 60.01 | 72.2 | 14.0647 | 72.264 | 59.95 | 90
14.0656 | 72.5434 | 60.01 | 90 | 14.0763 | 19.1013 | 59.95 | 36.6 | 14.0665 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 14.0713 | 54.5676 | 60.01 | 72.2 | 14.073 | 72.2626 | 59.95 | 90
14.074 | 72.547 | 60.01 | 90 | 14.0847 | 19.1013 | 59.95 | 36.6 | 14.0748 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 14.0797 | 54.568 | 60.01 | 72.2 | 14.0813 | 72.2632 | 59.95 | 90
14.0823 | 72.5505 | 60.01 | 90 | 14.093 | 19.1013 | 59.95 | 36.6 | 14.0832 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 14.088 | 54.5685 | 60.01 | 72.2 | 14.0897 | 72.2639 | 59.95 | 90
14.0906 | 72.558 | 60.01 | 90 | 14.1013 | 19.1013 | 59.95 | 36.6 | 14.0915 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 14.0963 | 54.569 | 60.01 | 72.2 | 14.098 | 72.2656 | 59.95 | 90
14.099 | 72.5655 | 60.01 | 90 | 14.1097 | 19.1013 | 59.95 | 36.6 | 14.0999 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 14.1046 | 54.569 | 60.01 | 72.2 | 14.1063 | 72.2673 | 59.95 | 90
14.1073 | 72.5734 | 60.01 | 90 | 14.118 | 19.1013 | 59.95 | 36.6 | 14.1082 | 37.1349 | 60 | 54.4 | 14.113 | 54.569 | 60.01 | 72.2 | 14.1147 | 72.269 | 59.95 | 90
14.1156 | 72.5813 | 60.01 | 90 | 14.1263 | 19.1013 | 59.95 | 36.6 | 14.1165 | 37.1348 | 60 | 54.4 | 14.1213 | 54.569 | 60.01 | 72.2 | 14.123 | 72.2707 | 59.95 | 90
14.124 | 72.59 | 60.01 | 90 | 14.1347 | 19.1013 | 59.95 | 36.6 | 14.1248 | 37.1348 | 60 | 54.4 | 14.1296 | 54.569 | 60.01 | 72.2 | 14.1313 | 72.2724 | 59.95 | 90
14.1323 | 72.5988 | 60.01 | 90 | 14.143 | 19.1013 | 59.95 | 36.6 | 14.1332 | 37.1348 | 60 | 54.4 | 14.1379 | 54.569 | 60.01 | 72.2 | 14.1398 | 72.2741 | 59.95 | 90
14.1406 | 72.6028 | 60.01 | 90 | 14.1514 | 19.1013 | 59.95 | 36.6 | 14.1415 | 37.1348 | 60 | 54.4 | 14.1464 | 54.569 | 60.01 | 72.2 | 14.1481 | 72.2787 | 59.95 | 90
14.149 | 72.6068 | 60.01 | 90 | 14.1597 | 19.1013 | 59.95 | 36.6 | 14.1498 | 37.1348 | 60 | 54.4 | 14.1547 | 54.569 | 60.01 | 72.2 | 14.1564 | 72.2832 | 59.95 | 90
14.1573 | 72.6109 | 60.01 | 90 | 14.168 | 19.1013 | 59.95 | 36.6 | 14.1582 | 37.1348 | 60 | 54.4 | 14.163 | 54.569 | 60.01 | 72.2 | 14.1648 | 72.2891 | 59.95 | 90
14.1656 | 72.6149 | 60.01 | 90 | 14.1764 | 19.1013 | 59.95 | 36.6 | 14.1665 | 37.1348 | 60 | 54.4 | 14.1713 | 54.5689 | 60.01 | 72.2 | 14.1731 | 72.295 | 59.95 | 90
14.174 | 72.6149 | 60.01 | 90 | 14.1848 | 19.1013 | 59.95 | 36.6 | 14.1749 | 37.1348 | 60 | 54.4 | 14.1796 | 54.5687 | 60.01 | 72.2 | 14.1814 | 72.3007 | 59.95 | 90
14.1823 | 72.6149 | 60.01 | 90 | 14.1931 | 19.1013 | 59.95 | 36.6 | 14.1832 | 37.1348 | 60 | 54.4 | 14.188 | 54.5676 | 60.01 | 72.2 | 14.1898 | 72.3064 | 59.95 | 90
14.1906 | 72.6149 | 60.01 | 90 | 14.2014 | 19.1013 | 59.95 | 36.6 | 14.1915 | 37.1348 | 60 | 54.4 | 14.1963 | 54.5665 | 60.01 | 72.2 | 14.1981 | 72.3121 | 59.95 | 90
14.199 | 72.6149 | 60.01 | 90 | 14.2098 | 19.1013 | 59.95 | 36.6 | 14.1998 | 37.1348 | 60 | 54.4 | 14.2046 | 54.5653 | 60.01 | 72.2 | 14.2064 | 72.3178 | 59.95 | 90
14.2073 | 72.6149 | 60.01 | 90 | 14.2181 | 19.1013 | 59.95 | 36.6 | 14.2082 | 37.1348 | 60 | 54.4 | 14.2129 | 54.5642 | 60.01 | 72.2 | 14.2147 | 72.3236 | 59.95 | 90
14.2156 | 72.6149 | 60.01 | 90 | 14.2264 | 19.1013 | 59.95 | 36.6 | 14.2165 | 37.1348 | 60 | 54.4 | 14.2213 | 54.5644 | 60.01 | 72.2 | 14.2231 | 72.3294 | 59.95 | 90
14.224 | 72.6149 | 60.01 | 90 | 14.2347 | 19.1013 | 59.95 | 36.6 | 14.2249 | 37.135 | 60 | 54.4 | 14.2296 | 54.5647 | 60.01 | 72.2 | 14.2314 | 72.3324 | 59.95 | 90
14.2323 | 72.6149 | 60.01 | 90 | 14.2431 | 19.1014 | 59.95 | 36.6 | 14.2332 | 37.1351 | 60 | 54.4 | 14.2379 | 54.5658 | 60.01 | 72.2 | 14.2397 | 72.3354 | 59.95 | 90
14.2406 | 72.6149 | 60.01 | 90 | 14.2515 | 19.1015 | 59.95 | 36.6 | 14.2415 | 37.1361 | 60 | 54.4 | 14.2462 | 54.5669 | 60.01 | 72.2 | 14.2482 | 72.3362 | 59.95 | 90
14.2489 | 72.6149 | 60.01 | 90 | 14.2598 | 19.1015 | 59.95 | 36.6 | 14.2498 | 37.137 | 60 | 54.4 | 14.2546 | 54.5682 | 60.01 | 72.2 | 14.2565 | 72.3369 | 59.95 | 90
14.2573 | 72.6149 | 60.01 | 90 | 14.2681 | 19.1016 | 59.95 | 36.6 | 14.2582 | 37.1423 | 60 | 54.4 | 14.2629 | 54.5695 | 60.01 | 72.2 | 14.2648 | 72.3402 | 59.95 | 90
14.2656 | 72.6149 | 60.01 | 90 | 14.2765 | 19.1017 | 59.95 | 36.6 | 14.2665 | 37.1477 | 60 | 54.4 | 14.2712 | 54.5717 | 60.01 | 72.2 | 14.2732 | 72.3434 | 59.95 | 90
14.2739 | 72.6149 | 60.01 | 90 | 14.2848 | 19.1017 | 59.95 | 36.6 | 14.2748 | 37.1531 | 60 | 54.4 | 14.2795 | 54.5739 | 60.01 | 72.2 | 14.2815 | 72.3467 | 59.95 | 90
14.2823 | 72.6149 | 60.01 | 90 | 14.2932 | 19.1018 | 59.95 | 36.6 | 14.2832 | 37.1584 | 60 | 54.4 | 14.288 | 54.5758 | 60.01 | 72.2 | 14.2898 | 72.35 | 59.95 | 90
14.2906 | 72.6149 | 60.01 | 90 | 14.3015 | 19.1018 | 59.95 | 36.6 | 14.2915 | 37.1645 | 60 | 54.4 | 14.2963 | 54.5777 | 60.01 | 72.2 | 14.2982 | 72.3531 | 59.95 | 90
14.2989 | 72.6149 | 60.01 | 90 | 14.3098 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.2999 | 37.1705 | 60 | 54.4 | 14.3046 | 54.5806 | 60.01 | 72.2 | 14.3065 | 72.3562 | 59.95 | 90
14.3073 | 72.6149 | 60.01 | 90 | 14.3182 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.3082 | 37.1763 | 60 | 54.4 | 14.3129 | 54.5835 | 60.01 | 72.2 | 14.3148 | 72.3594 | 59.95 | 90
14.3156 | 72.6149 | 60.01 | 90 | 14.3265 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.3165 | 37.1822 | 60 | 54.4 | 14.3213 | 54.5861 | 60.01 | 72.2 | 14.3232 | 72.3625 | 59.95 | 90
14.3239 | 72.6149 | 60.01 | 90 | 14.3348 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.3248 | 37.1873 | 60 | 54.4 | 14.3296 | 54.5886 | 60.01 | 72.2 | 14.3315 | 72.3649 | 59.95 | 90
14.3323 | 72.6149 | 60.01 | 90 | 14.3432 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.3332 | 37.1924 | 60 | 54.4 | 14.3379 | 54.5912 | 60.01 | 72.2 | 14.3398 | 72.3674 | 59.95 | 90
14.3406 | 72.6149 | 60.01 | 90 | 14.3515 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.3415 | 37.193 | 60 | 54.4 | 14.3462 | 54.5937 | 60.01 | 72.2 | 14.3481 | 72.3668 | 59.95 | 90
14.3489 | 72.6149 | 60.01 | 90 | 14.3599 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.3499 | 37.1937 | 60 | 54.4 | 14.3546 | 54.5963 | 60.01 | 72.2 | 14.3566 | 72.3663 | 59.95 | 90
14.3573 | 72.6142 | 60.01 | 90 | 14.3682 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.3582 | 37.1943 | 60 | 54.4 | 14.3629 | 54.599 | 60.01 | 72.2 | 14.3649 | 72.3657 | 59.95 | 90
14.3656 | 72.6136 | 60.01 | 90 | 14.3765 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.3665 | 37.195 | 60 | 54.4 | 14.3712 | 54.6019 | 60.01 | 72.2 | 14.3732 | 72.3652 | 59.95 | 90
14.3739 | 72.6129 | 60.01 | 90 | 14.3849 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.3748 | 37.195 | 60 | 54.4 | 14.3795 | 54.6048 | 60.01 | 72.2 | 14.3816 | 72.364 | 59.95 | 90
14.3822 | 72.6123 | 60.01 | 90 | 14.3932 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.3832 | 37.195 | 60 | 54.4 | 14.3878 | 54.6053 | 60.01 | 72.2 | 14.3899 | 72.3629 | 59.95 | 90
14.3906 | 72.6203 | 60.01 | 90 | 14.4016 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.3915 | 37.195 | 60 | 54.4 | 14.3962 | 54.6058 | 60.01 | 72.2 | 14.3982 | 72.3618 | 59.95 | 90
14.3989 | 72.6283 | 60.01 | 90 | 14.4099 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.3998 | 37.195 | 60 | 54.4 | 14.4045 | 54.6057 | 60.01 | 72.2 | 14.4066 | 72.3607 | 59.95 | 90
14.4072 | 72.6363 | 60.01 | 90 | 14.4182 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.4082 | 37.195 | 60 | 54.4 | 14.4128 | 54.6056 | 60.01 | 72.2 | 14.4149 | 72.3597 | 59.95 | 90
14.4156 | 72.6443 | 60.01 | 90 | 14.4266 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.4165 | 37.195 | 60 | 54.4 | 14.4211 | 54.6056 | 60.01 | 72.2 | 14.4232 | 72.3586 | 59.95 | 90
14.4239 | 72.6523 | 60.01 | 90 | 14.4349 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.4249 | 37.195 | 60 | 54.4 | 14.4296 | 54.6055 | 60.01 | 72.2 | 14.4316 | 72.358 | 59.95 | 90
14.4323 | 72.6603 | 60.01 | 90 | 14.4432 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.4332 | 37.195 | 60 | 54.4 | 14.4379 | 54.6048 | 60.01 | 72.2 | 14.4399 | 72.3575 | 59.95 | 90
14.4406 | 72.669 | 60.01 | 90 | 14.4516 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.4415 | 37.195 | 60 | 54.4 | 14.4462 | 54.6041 | 60.01 | 72.2 | 14.4482 | 72.3566 | 59.95 | 90
14.4489 | 72.6777 | 60.01 | 90 | 14.46 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.4498 | 37.195 | 60 | 54.4 | 14.4545 | 54.6034 | 60.01 | 72.2 | 14.4567 | 72.3556 | 59.95 | 90
14.4572 | 72.6863 | 60.01 | 90 | 14.4683 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.4582 | 37.195 | 60 | 54.4 | 14.4629 | 54.6027 | 60.01 | 72.2 | 14.465 | 72.3553 | 59.95 | 90
14.4656 | 72.695 | 60.01 | 90 | 14.4766 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.4665 | 37.195 | 60 | 54.4 | 14.4712 | 54.602 | 60.01 | 72.2 | 14.4733 | 72.3549 | 59.95 | 90
14.4739 | 72.695 | 60.01 | 90 | 14.485 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.4749 | 37.1953 | 60 | 54.4 | 14.4795 | 54.6013 | 60.01 | 72.2 | 14.4816 | 72.3563 | 59.95 | 90
14.4822 | 72.695 | 60.01 | 90 | 14.4933 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.4832 | 37.1957 | 60 | 54.4 | 14.4878 | 54.6007 | 60.01 | 72.2 | 14.49 | 72.3577 | 59.95 | 90
14.4906 | 72.695 | 60.01 | 90 | 14.5016 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.4915 | 37.1961 | 60 | 54.4 | 14.4962 | 54.6001 | 60.01 | 72.2 | 14.4983 | 72.3607 | 59.95 | 90
14.4989 | 72.695 | 60.01 | 90 | 14.5099 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.4998 | 37.1964 | 60 | 54.4 | 14.5045 | 54.5995 | 60.01 | 72.2 | 14.5066 | 72.3638 | 59.95 | 90
14.5072 | 72.695 | 60.01 | 90 | 14.5183 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.5082 | 37.1968 | 60 | 54.4 | 14.5128 | 54.5989 | 60.01 | 72.2 | 14.515 | 72.3669 | 59.95 | 90
14.5156 | 72.695 | 60.01 | 90 | 14.5267 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.5165 | 37.1972 | 60 | 54.4 | 14.5211 | 54.6057 | 60.01 | 72.2 | 14.5233 | 72.3699 | 59.95 | 90
14.5239 | 72.695 | 60.01 | 90 | 14.535 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.5248 | 37.1979 | 60 | 54.4 | 14.5295 | 54.6126 | 60.01 | 72.2 | 14.5316 | 72.3747 | 59.95 | 90
14.5322 | 72.695 | 60.01 | 90 | 14.5433 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.5332 | 37.1985 | 60 | 54.4 | 14.5378 | 54.6194 | 60.01 | 72.2 | 14.54 | 72.3794 | 59.95 | 90
14.5406 | 72.695 | 60.01 | 90 | 14.5517 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.5415 | 37.1992 | 60 | 54.4 | 14.5461 | 54.6263 | 60.01 | 72.2 | 14.5483 | 72.3841 | 59.95 | 90
14.5489 | 72.695 | 60.01 | 90 | 14.56 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.5499 | 37.1999 | 60 | 54.4 | 14.5544 | 54.6357 | 60.01 | 72.2 | 14.5566 | 72.3888 | 59.95 | 90
14.5572 | 72.695 | 60.01 | 90 | 14.5684 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.5582 | 37.2002 | 60 | 54.4 | 14.5629 | 54.645 | 60.01 | 72.2 | 14.5651 | 72.3918 | 59.95 | 90
14.5656 | 72.695 | 60.01 | 90 | 14.5767 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.5665 | 37.2005 | 60 | 54.4 | 14.5712 | 54.6544 | 60.01 | 72.2 | 14.5734 | 72.3948 | 59.95 | 90
14.5739 | 72.695 | 60.01 | 90 | 14.585 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.5748 | 37.2008 | 60 | 54.4 | 14.5795 | 54.6637 | 60.01 | 72.2 | 14.5817 | 72.3961 | 59.95 | 90
14.5822 | 72.695 | 60.01 | 90 | 14.5934 | 19.1018 | 59.95 | 36.6 | 14.5832 | 37.2011 | 60 | 54.4 | 14.5878 | 54.673 | 60.01 | 72.2 | 14.5901 | 72.3974 | 59.95 | 90
14.5905 | 72.695 | 60.01 | 90 | 14.6017 | 19.1019 | 59.95 | 36.6 | 14.5915 | 37.2014 | 60 | 54.4 | 14.5962 | 54.6824 | 60.01 | 72.2 | 14.5984 | 72.3989 | 59.95 | 90
14.5989 | 72.695 | 60.01 | 90 | 14.61 | 19.102 | 59.95 | 36.6 | 14.5999 | 37.2017 | 60 | 54.4 | 14.6045 | 54.6849 | 60.01 | 72.2 | 14.6067 | 72.4005 | 59.95 | 90
14.6072 | 72.695 | 60.01 | 90 | 14.6184 | 19.102 | 59.95 | 36.6 | 14.6082 | 37.2088 | 60 | 54.4 | 14.6128 | 54.6874 | 60.01 | 72.2 | 14.615 | 72.4007 | 59.95 | 90
14.6155 | 72.695 | 60.01 | 90 | 14.6267 | 19.1021 | 59.95 | 36.6 | 14.6165 | 37.2158 | 60 | 54.4 | 14.6211 | 54.6898 | 60.01 | 72.2 | 14.6234 | 72.401 | 59.95 | 90
14.6239 | 72.695 | 60.01 | 90 | 14.6351 | 19.1021 | 59.95 | 36.6 | 14.6248 | 37.2229 | 60 | 54.4 | 14.6294 | 54.6923 | 60.01 | 72.2 | 14.6317 | 72.4009 | 59.95 | 90
14.6322 | 72.695 | 60.01 | 90 | 14.6434 | 19.1022 | 59.95 | 36.6 | 14.6332 | 37.2299 | 60 | 54.4 | 14.6378 | 54.6922 | 60.01 | 72.2 | 14.64 | 72.4008 | 59.95 | 90
14.6405 | 72.695 | 60.01 | 90 | 14.6517 | 19.1022 | 59.95 | 36.6 | 14.6415 | 37.237 | 60 | 54.4 | 14.6461 | 54.6922 | 60.01 | 72.2 | 14.6484 | 72.4007 | 59.95 | 90
14.6489 | 72.695 | 60.01 | 90 | 14.6601 | 19.1023 | 59.95 | 36.6 | 14.6498 | 37.244 | 60 | 54.4 | 14.6544 | 54.6921 | 60.01 | 72.2 | 14.6567 | 72.4006 | 59.95 | 90
14.6572 | 72.695 | 60.01 | 90 | 14.6685 | 19.1024 | 59.95 | 36.6 | 14.6582 | 37.2509 | 60 | 54.4 | 14.6627 | 54.692 | 60.01 | 72.2 | 14.665 | 72.4005 | 59.95 | 90
14.6655 | 72.695 | 60.01 | 90 | 14.6768 | 19.1025 | 59.95 | 36.6 | 14.6665 | 37.2578 | 60 | 54.4 | 14.6711 | 54.6918 | 60.01 | 72.2 | 14.6735 | 72.4004 | 59.95 | 90
14.6739 | 72.695 | 60.01 | 90 | 14.6851 | 19.1025 | 59.95 | 36.6 | 14.6749 | 37.2648 | 60 | 54.4 | 14.6794 | 54.6916 | 60.01 | 72.2 | 14.6818 | 72.4001 | 59.95 | 90
14.6822 | 72.695 | 60.01 | 90 | 14.6935 | 19.1025 | 59.95 | 36.6 | 14.6832 | 37.2717 | 60 | 54.4 | 14.6877 | 54.6914 | 60.01 | 72.2 | 14.6901 | 72.3998 | 59.95 | 90
14.6905 | 72.695 | 60.01 | 90 | 14.7018 | 19.1025 | 59.95 | 36.6 | 14.6915 | 37.2776 | 60 | 54.4 | 14.696 | 54.6912 | 60.01 | 72.2 | 14.6985 | 72.3994 | 59.95 | 90
14.6989 | 72.695 | 60.01 | 90 | 14.7101 | 19.1025 | 59.95 | 36.6 | 14.6998 | 37.2834 | 60 | 54.4 | 14.7045 | 54.6911 | 60.01 | 72.2 | 14.7068 | 72.3991 | 59.95 | 90
14.7072 | 72.695 | 60.01 | 90 | 14.7184 | 19.1025 | 59.95 | 36.6 | 14.7082 | 37.2893 | 60 | 54.4 | 14.7128 | 54.691 | 60.01 | 72.2 | 14.7151 | 72.3991 | 59.95 | 90
14.7155 | 72.695 | 60.01 | 90 | 14.7268 | 19.1025 | 59.95 | 36.6 | 14.7165 | 37.2952 | 60 | 54.4 | 14.7211 | 54.6908 | 60.01 | 72.2 | 14.7235 | 72.3992 | 59.95 | 90
14.7239 | 72.6951 | 60.01 | 90 | 14.7352 | 19.1025 | 59.95 | 36.6 | 14.7249 | 37.301 | 60 | 54.4 | 14.7294 | 54.6907 | 60.01 | 72.2 | 14.7318 | 72.401 | 59.95 | 90
14.7322 | 72.6951 | 60.01 | 90 | 14.7435 | 19.1025 | 59.95 | 36.6 | 14.7332 | 37.3069 | 60 | 54.4 | 14.7378 | 54.6921 | 60.01 | 72.2 | 14.7401 | 72.4029 | 59.95 | 90
14.7405 | 72.6951 | 60.01 | 90 | 14.7518 | 19.1025 | 59.95 | 36.6 | 14.7415 | 37.3129 | 60 | 54.4 | 14.7461 | 54.6935 | 60.01 | 72.2 | 14.7484 | 72.4045 | 59.95 | 90
14.7489 | 72.6951 | 60.01 | 90 | 14.7602 | 19.1025 | 59.95 | 36.6 | 14.7498 | 37.3189 | 60 | 54.4 | 14.7544 | 54.6978 | 60.01 | 72.2 | 14.7568 | 72.4062 | 59.95 | 90
14.7572 | 72.6951 | 60.01 | 90 | 14.7685 | 19.1025 | 59.95 | 36.6 | 14.7582 | 37.3248 | 60 | 54.4 | 14.7627 | 54.7021 | 60.01 | 72.2 | 14.7651 | 72.4088 | 59.95 | 90
14.7655 | 72.6951 | 60.01 | 90 | 14.7769 | 19.1025 | 59.95 | 36.6 | 14.7665 | 37.3306 | 60 | 54.4 | 14.7711 | 54.7063 | 60.01 | 72.2 | 14.7734 | 72.4114 | 59.95 | 90
14.7738 | 72.6951 | 60.01 | 90 | 14.7852 | 19.1025 | 59.95 | 36.6 | 14.7748 | 37.3304 | 60 | 54.4 | 14.7794 | 54.7105 | 60.01 | 72.2 | 14.7819 | 72.4161 | 59.95 | 90
14.7822 | 72.6951 | 60.01 | 90 | 14.7935 | 19.1025 | 59.95 | 36.6 | 14.7832 | 37.3302 | 60 | 54.4 | 14.7877 | 54.7151 | 60.01 | 72.2 | 14.7902 | 72.4208 | 59.95 | 90
14.7905 | 72.6951 | 60.01 | 90 | 14.8019 | 19.1025 | 59.95 | 36.6 | 14.7915 | 37.33 | 60 | 54.4 | 14.796 | 54.7197 | 60.01 | 72.2 | 14.7985 | 72.4248 | 59.95 | 90
14.7988 | 72.6951 | 60.01 | 90 | 14.8102 | 19.1025 | 59.95 | 36.6 | 14.7999 | 37.3299 | 60 | 54.4 | 14.8044 | 54.7243 | 60.01 | 72.2 | 14.8069 | 72.4289 | 59.95 | 90
14.8072 | 72.6951 | 60.01 | 90 | 14.8185 | 19.1108 | 59.95 | 36.6 | 14.8082 | 37.3297 | 60 | 54.4 | 14.8127 | 54.7289 | 60.01 | 72.2 | 14.8152 | 72.4311 | 59.95 | 90
14.8155 | 72.6951 | 60.01 | 90 | 14.8269 | 19.1191 | 59.95 | 36.6 | 14.8165 | 37.3295 | 60 | 54.4 | 14.821 | 54.735 | 60.01 | 72.2 | 14.8235 | 72.4333 | 59.95 | 90
14.8238 | 72.6951 | 60.01 | 90 | 14.8352 | 19.1274 | 59.95 | 36.6 | 14.8248 | 37.3349 | 60 | 54.4 | 14.8293 | 54.741 | 60.01 | 72.2 | 14.8319 | 72.4358 | 59.95 | 90
14.8322 | 72.6951 | 60.01 | 90 | 14.8436 | 19.1357 | 59.95 | 36.6 | 14.8332 | 37.3403 | 60 | 54.4 | 14.8376 | 54.7444 | 60.01 | 72.2 | 14.8402 | 72.4382 | 59.95 | 90
14.8405 | 72.6951 | 60.01 | 90 | 14.8519 | 19.144 | 59.95 | 36.6 | 14.8415 | 37.3459 | 60 | 54.4 | 14.8461 | 54.7477 | 60.01 | 72.2 | 14.8485 | 72.4397 | 59.95 | 90
14.8488 | 72.6951 | 60.01 | 90 | 14.8602 | 19.1523 | 59.95 | 36.6 | 14.8499 | 37.3515 | 60 | 54.4 | 14.8544 | 54.7511 | 60.01 | 72.2 | 14.8569 | 72.4413 | 59.95 | 90
14.8572 | 72.6951 | 60.01 | 90 | 14.8686 | 19.1606 | 59.95 | 36.6 | 14.8582 | 37.357 | 60 | 54.4 | 14.8627 | 54.7544 | 60.01 | 72.2 | 14.8652 | 72.4407 | 59.95 | 90
14.8655 | 72.6951 | 60.01 | 90 | 14.877 | 19.1689 | 59.95 | 36.6 | 14.8665 | 37.3625 | 60 | 54.4 | 14.871 | 54.7574 | 60.01 | 72.2 | 14.8735 | 72.4402 | 59.95 | 90
14.8738 | 72.6951 | 60.01 | 90 | 14.8853 | 19.1772 | 59.95 | 36.6 | 14.8748 | 37.3678 | 60 | 54.4 | 14.8794 | 54.7604 | 60.01 | 72.2 | 14.8818 | 72.4399 | 59.95 | 90
14.8822 | 72.6951 | 60.01 | 90 | 14.8936 | 19.1855 | 59.95 | 36.6 | 14.8832 | 37.3731 | 60 | 54.4 | 14.8877 | 54.7634 | 60.01 | 72.2 | 14.8903 | 72.4396 | 59.95 | 90
14.8905 | 72.6951 | 60.01 | 90 | 14.9019 | 19.1855 | 59.95 | 36.6 | 14.8915 | 37.3784 | 60 | 54.4 | 14.896 | 54.7664 | 60.01 | 72.2 | 14.8986 | 72.4393 | 59.95 | 90
14.8988 | 72.6951 | 60.01 | 90 | 14.9103 | 19.1855 | 59.95 | 36.6 | 14.8998 | 37.3837 | 60 | 54.4 | 14.9043 | 54.7662 | 60.01 | 72.2 | 14.9069 | 72.439 | 59.95 | 90
14.9072 | 72.6951 | 60.01 | 90 | 14.9186 | 19.1855 | 59.95 | 36.6 | 14.9082 | 37.3876 | 60 | 54.4 | 14.9127 | 54.766 | 60.01 | 72.2 | 14.9153 | 72.4411 | 59.95 | 90
14.9155 | 72.6951 | 60.01 | 90 | 14.9269 | 19.1855 | 59.95 | 36.6 | 14.9165 | 37.3915 | 60 | 54.4 | 14.921 | 54.7657 | 60.01 | 72.2 | 14.9236 | 72.4432 | 59.95 | 90
14.9238 | 72.7026 | 60.01 | 90 | 14.9353 | 19.1853 | 59.95 | 36.6 | 14.9249 | 37.3954 | 60 | 54.4 | 14.9293 | 54.7653 | 60.01 | 72.2 | 14.9319 | 72.4442 | 59.95 | 90
14.9321 | 72.7101 | 60.01 | 90 | 14.9437 | 19.1852 | 59.95 | 36.6 | 14.9332 | 37.3993 | 60 | 54.4 | 14.9376 | 54.7649 | 60.01 | 72.2 | 14.9403 | 72.4451 | 59.95 | 90
14.9405 | 72.7177 | 60.01 | 90 | 14.952 | 19.1849 | 59.95 | 36.6 | 14.9415 | 37.4026 | 60 | 54.4 | 14.946 | 54.7646 | 60.01 | 72.2 | 14.9486 | 72.4486 | 59.95 | 90
14.9488 | 72.7252 | 60.01 | 90 | 14.9603 | 19.1847 | 59.95 | 36.6 | 14.9498 | 37.406 | 60 | 54.4 | 14.9543 | 54.7658 | 60.01 | 72.2 | 14.9569 | 72.452 | 59.95 | 90
14.9571 | 72.7327 | 60.01 | 90 | 14.9687 | 19.1845 | 59.95 | 36.6 | 14.9582 | 37.4096 | 60 | 54.4 | 14.9626 | 54.7671 | 60.01 | 72.2 | 14.9653 | 72.4558 | 59.95 | 90
14.9655 | 72.7403 | 60.01 | 90 | 14.977 | 19.1843 | 59.95 | 36.6 | 14.9665 | 37.4132 | 60 | 54.4 | 14.9709 | 54.7685 | 60.01 | 72.2 | 14.9736 | 72.4596 | 59.95 | 90
14.9738 | 72.7478 | 60.01 | 90 | 14.9854 | 19.1841 | 59.95 | 36.6 | 14.9749 | 37.4162 | 60 | 54.4 | 14.9794 | 54.77 | 60.01 | 72.2 | 14.9819 | 72.4638 | 59.95 | 90
14.9821 | 72.7554 | 60.01 | 90 | 14.9937 | 19.1838 | 59.95 | 36.6 | 14.9832 | 37.4192 | 60 | 54.4 | 14.9877 | 54.7716 | 60.01 | 72.2 | 14.9904 | 72.4679 | 59.95 | 90
14.9905 | 72.7706 | 60.01 | 90 | 15.002 | 19.1836 | 59.95 | 36.6 | 14.9915 | 37.4179 | 60 | 54.4 | 14.996 | 54.7733 | 60.01 | 72.2 | 14.9987 | 72.4696 | 59.95 | 90
14.9988 | 72.7858 | 60.01 | 90 | 15.0104 | 19.1834 | 59.95 | 36.6 | 14.9998 | 37.4166 | 60 | 54.4 | 15.0043 | 54.7751 | 60.01 | 72.2 | 15.007 | 72.4714 | 59.95 | 90
15.0071 | 72.7935 | 60.01 | 90 | 15.0187 | 19.1833 | 59.95 | 36.6 | 15.0082 | 37.4153 | 60 | 54.4 | 15.0127 | 54.7769 | 60.01 | 72.2 | 15.0153 | 72.4743 | 59.95 | 90
15.0155 | 72.8012 | 60.01 | 90 | 15.027 | 19.1833 | 59.95 | 36.6 | 15.0165 | 37.414 | 60 | 54.4 | 15.021 | 54.7788 | 60.01 | 72.2 | 15.0237 | 72.4773 | 59.95 | 90
15.0238 | 72.8089 | 60.01 | 90 | 15.0354 | 19.193 | 59.95 | 36.6 | 15.0248 | 37.4177 | 60 | 54.4 | 15.0293 | 54.7807 | 60.01 | 72.2 | 15.032 | 72.4777 | 59.95 | 90
15.0321 | 72.8167 | 60.01 | 90 | 15.0437 | 19.2027 | 59.95 | 36.6 | 15.0332 | 37.4215 | 60 | 54.4 | 15.0376 | 54.781 | 60.01 | 72.2 | 15.0403 | 72.4782 | 59.95 | 90
15.0405 | 72.8244 | 60.01 | 90 | 15.0521 | 19.2124 | 59.95 | 36.6 | 15.0415 | 37.4252 | 60 | 54.4 | 15.0459 | 54.7813 | 60.01 | 72.2 | 15.0487 | 72.48 | 59.95 | 90
15.0488 | 72.8321 | 60.01 | 90 | 15.0604 | 19.2221 | 59.95 | 36.6 | 15.0499 | 37.429 | 60 | 54.4 | 15.0543 | 54.7812 | 60.01 | 72.2 | 15.057 | 72.4817 | 59.95 | 90
15.0571 | 72.8398 | 60.01 | 90 | 15.0687 | 19.2318 | 59.95 | 36.6 | 15.0582 | 37.4333 | 60 | 54.4 | 15.0626 | 54.7812 | 60.01 | 72.2 | 15.0653 | 72.4831 | 59.95 | 90
15.0655 | 72.8475 | 60.01 | 90 | 15.0771 | 19.2415 | 59.95 | 36.6 | 15.0665 | 37.4377 | 60 | 54.4 | 15.0709 | 54.7812 | 60.01 | 72.2 | 15.0737 | 72.4844 | 59.95 | 90
15.0738 | 72.8475 | 60.01 | 90 | 15.0854 | 19.2512 | 59.95 | 36.6 | 15.0748 | 37.4421 | 60 | 54.4 | 15.0792 | 54.7811 | 60.01 | 72.2 | 15.082 | 72.4857 | 59.95 | 90
15.0821 | 72.8475 | 60.01 | 90 | 15.0938 | 19.2609 | 59.95 | 36.6 | 15.0832 | 37.4465 | 60 | 54.4 | 15.0876 | 54.7811 | 60.01 | 72.2 | 15.0903 | 72.487 | 59.95 | 90
15.0905 | 72.8475 | 60.01 | 90 | 15.1021 | 19.2703 | 59.95 | 36.6 | 15.0915 | 37.4509 | 60 | 54.4 | 15.0959 | 54.7811 | 60.01 | 72.2 | 15.0988 | 72.489 | 59.95 | 90
15.0988 | 72.8475 | 60.01 | 90 | 15.1104 | 19.2797 | 59.95 | 36.6 | 15.0999 | 37.4553 | 60 | 54.4 | 15.1042 | 54.7809 | 60.01 | 72.2 | 15.1071 | 72.491 | 59.95 | 90
15.1071 | 72.8475 | 60.01 | 90 | 15.1188 | 19.2889 | 59.95 | 36.6 | 15.1082 | 37.4549 | 60 | 54.4 | 15.1125 | 54.7808 | 60.01 | 72.2 | 15.1154 | 72.493 | 59.95 | 90
15.1154 | 72.8475 | 60.01 | 90 | 15.1271 | 19.2981 | 59.95 | 36.6 | 15.1165 | 37.4544 | 60 | 54.4 | 15.121 | 54.7807 | 60.01 | 72.2 | 15.1238 | 72.4951 | 59.95 | 90
15.1238 | 72.8475 | 60.01 | 90 | 15.1354 | 19.3074 | 59.95 | 36.6 | 15.1248 | 37.454 | 60 | 54.4 | 15.1293 | 54.7806 | 60.01 | 72.2 | 15.1321 | 72.4989 | 59.95 | 90
15.1321 | 72.8475 | 60.01 | 90 | 15.1438 | 19.3166 | 59.95 | 36.6 | 15.1332 | 37.4535 | 60 | 54.4 | 15.1376 | 54.7806 | 60.01 | 72.2 | 15.1404 | 72.5027 | 59.95 | 90
15.1404 | 72.8475 | 60.01 | 90 | 15.1522 | 19.3259 | 59.95 | 36.6 | 15.1415 | 37.4531 | 60 | 54.4 | 15.1459 | 54.7806 | 60.01 | 72.2 | 15.1487 | 72.5096 | 59.95 | 90
15.1488 | 72.8475 | 60.01 | 90 | 15.1605 | 19.3351 | 59.95 | 36.6 | 15.1498 | 37.4527 | 60 | 54.4 | 15.1543 | 54.7813 | 60.01 | 72.2 | 15.1571 | 72.5165 | 59.95 | 90
15.1571 | 72.8475 | 60.01 | 90 | 15.1688 | 19.3443 | 59.95 | 36.6 | 15.1582 | 37.4523 | 60 | 54.4 | 15.1626 | 54.7821 | 60.01 | 72.2 | 15.1654 | 72.5235 | 59.95 | 90
15.1654 | 72.8475 | 60.01 | 90 | 15.1772 | 19.3536 | 59.95 | 36.6 | 15.1665 | 37.4519 | 60 | 54.4 | 15.1709 | 54.7843 | 60.01 | 72.2 | 15.1737 | 72.5304 | 59.95 | 90
15.1738 | 72.8475 | 60.01 | 90 | 15.1855 | 19.3631 | 59.95 | 36.6 | 15.1749 | 37.4515 | 60 | 54.4 | 15.1792 | 54.7865 | 60.01 | 72.2 | 15.1821 | 72.5365 | 59.95 | 90
15.1821 | 72.8475 | 60.01 | 90 | 15.1938 | 19.3727 | 59.95 | 36.6 | 15.1832 | 37.4511 | 60 | 54.4 | 15.1876 | 54.7924 | 60.01 | 72.2 | 15.1904 | 72.5425 | 59.95 | 90
15.1904 | 72.8475 | 60.01 | 90 | 15.2021 | 19.3727 | 59.95 | 36.6 | 15.1915 | 37.4511 | 60 | 54.4 | 15.1959 | 54.7982 | 60.01 | 72.2 | 15.1987 | 72.5486 | 59.95 | 90
15.1988 | 72.8475 | 60.01 | 90 | 15.2105 | 19.3727 | 59.95 | 36.6 | 15.1998 | 37.4511 | 60 | 54.4 | 15.2042 | 54.804 | 60.01 | 72.2 | 15.2072 | 72.5546 | 59.95 | 90
15.2071 | 72.8475 | 60.01 | 90 | 15.2189 | 19.3728 | 59.95 | 36.6 | 15.2082 | 37.4513 | 60 | 54.4 | 15.2125 | 54.8098 | 60.01 | 72.2 | 15.2155 | 72.5576 | 59.95 | 90
15.2154 | 72.8475 | 60.01 | 90 | 15.2272 | 19.3729 | 59.95 | 36.6 | 15.2165 | 37.4514 | 60 | 54.4 | 15.2209 | 54.8156 | 60.01 | 72.2 | 15.2238 | 72.5606 | 59.95 | 90
15.2238 | 72.8475 | 60.01 | 90 | 15.2355 | 19.373 | 59.95 | 36.6 | 15.2249 | 37.4516 | 60 | 54.4 | 15.2292 | 54.8214 | 60.01 | 72.2 | 15.2322 | 72.5603 | 59.95 | 90
15.2321 | 72.8475 | 60.01 | 90 | 15.2439 | 19.3731 | 59.95 | 36.6 | 15.2332 | 37.4518 | 60 | 54.4 | 15.2375 | 54.8265 | 60.01 | 72.2 | 15.2405 | 72.56 | 59.95 | 90
15.2404 | 72.8475 | 60.01 | 90 | 15.2522 | 19.3732 | 59.95 | 36.6 | 15.2415 | 37.4561 | 60 | 54.4 | 15.2458 | 54.8315 | 60.01 | 72.2 | 15.2488 | 72.5597 | 59.95 | 90
15.2487 | 72.8475 | 60.01 | 90 | 15.2606 | 19.3733 | 59.95 | 36.6 | 15.2498 | 37.4605 | 60 | 54.4 | 15.2542 | 54.8388 | 60.01 | 72.2 | 15.2572 | 72.5594 | 59.95 | 90
15.2571 | 72.8475 | 60.01 | 90 | 15.2689 | 19.3734 | 59.95 | 36.6 | 15.2582 | 37.4648 | 60 | 54.4 | 15.2626 | 54.846 | 60.02 | 72.2 | 15.2655 | 72.5599 | 59.95 | 90
15.2654 | 72.8475 | 60.01 | 90 | 15.2772 | 19.3735 | 59.95 | 36.6 | 15.2665 | 37.4692 | 60 | 54.4 | 15.2709 | 54.8481 | 60.0199 | 72.2 | 15.2738 | 72.5605 | 59.95 | 90
15.2737 | 72.8475 | 60.01 | 90 | 15.2856 | 19.3736 | 59.95 | 36.6 | 15.2748 | 37.4735 | 60 | 54.4 | 15.2792 | 54.8503 | 60.0198 | 72.2 | 15.2821 | 72.5619 | 59.95 | 90
15.2821 | 72.8475 | 60.01 | 90 | 15.2939 | 19.3737 | 59.95 | 36.6 | 15.2832 | 37.4779 | 60 | 54.4 | 15.2875 | 54.8514 | 60.0197 | 72.2 | 15.2905 | 72.5632 | 59.95 | 90
15.2904 | 72.8475 | 60.01 | 90 | 15.3022 | 19.3737 | 59.95 | 36.6 | 15.2915 | 37.482 | 60 | 54.4 | 15.2959 | 54.8526 | 60.0196 | 72.2 | 15.2988 | 72.5646 | 59.95 | 90
15.2987 | 72.8475 | 60.01 | 90 | 15.3106 | 19.3737 | 59.95 | 36.6 | 15.2999 | 37.4862 | 60 | 54.4 | 15.3042 | 54.8538 | 60.0195 | 72.2 | 15.3071 | 72.566 | 59.95 | 90
15.3071 | 72.8475 | 60.01 | 90 | 15.3189 | 19.3737 | 59.95 | 36.6 | 15.3082 | 37.4939 | 60 | 54.4 | 15.3125 | 54.8549 | 60.0195 | 72.2 | 15.3156 | 72.5676 | 59.95 | 90
15.3154 | 72.8475 | 60.01 | 90 | 15.3273 | 19.3737 | 59.95 | 36.6 | 15.3165 | 37.5017 | 60 | 54.4 | 15.3208 | 54.8561 | 60.0194 | 72.2 | 15.3239 | 72.5693 | 59.95 | 90
15.3237 | 72.8454 | 60.01 | 90 | 15.3356 | 19.3738 | 59.95 | 36.6 | 15.3248 | 37.5052 | 60 | 54.4 | 15.3292 | 54.8573 | 60.0193 | 72.2 | 15.3322 | 72.5715 | 59.95 | 90
15.3321 | 72.8433 | 60.01 | 90 | 15.3439 | 19.3738 | 59.95 | 36.6 | 15.3332 | 37.5088 | 60 | 54.4 | 15.3375 | 54.8548 | 60.0192 | 72.2 | 15.3406 | 72.5737 | 59.95 | 90
15.3404 | 72.8464 | 60.01 | 90 | 15.3523 | 19.3738 | 59.95 | 36.6 | 15.3415 | 37.512 | 60 | 54.4 | 15.3458 | 54.8524 | 60.0191 | 72.2 | 15.3489 | 72.575 | 59.95 | 90
15.3487 | 72.8495 | 60.01 | 90 | 15.3607 | 19.3739 | 59.95 | 36.6 | 15.3499 | 37.5153 | 60 | 54.4 | 15.3541 | 54.8514 | 60.019 | 72.2 | 15.3572 | 72.5762 | 59.9501 | 90
15.3571 | 72.8525 | 60.01 | 90 | 15.369 | 19.3739 | 59.95 | 36.6 | 15.3582 | 37.5188 | 60 | 54.4 | 15.3625 | 54.8504 | 60.019 | 72.2 | 15.3656 | 72.5767 | 59.9502 | 90
15.3654 | 72.8556 | 60.01 | 90 | 15.3773 | 19.3739 | 59.95 | 36.6 | 15.3665 | 37.5223 | 60 | 54.4 | 15.3708 | 54.8504 | 60.0189 | 72.2 | 15.3739 | 72.5771 | 59.9502 | 90
15.3737 | 72.8587 | 60.01 | 90 | 15.3856 | 19.3739 | 59.95 | 36.6 | 15.3748 | 37.5259 | 60 | 54.4 | 15.3792 | 54.8504 | 60.0188 | 72.2 | 15.3822 | 72.5777 | 59.9503 | 90
15.3821 | 72.8617 | 60.01 | 90 | 15.394 | 19.374 | 59.95 | 36.6 | 15.3832 | 37.5294 | 60 | 54.4 | 15.3875 | 54.8504 | 60.0187 | 72.2 | 15.3906 | 72.5783 | 59.9504 | 90
15.3904 | 72.8648 | 60.01 | 90 | 15.4023 | 19.374 | 59.95 | 36.6 | 15.3915 | 37.5299 | 60 | 54.4 | 15.3959 | 54.8504 | 60.0186 | 72.2 | 15.3989 | 72.5789 | 59.9505 | 90
15.3987 | 72.8679 | 60.01 | 90 | 15.4106 | 19.374 | 59.95 | 36.6 | 15.3998 | 37.5303 | 60 | 54.4 | 15.4042 | 54.8504 | 60.0185 | 72.2 | 15.4072 | 72.5795 | 59.9506 | 90
15.4071 | 72.871 | 60.01 | 90 | 15.419 | 19.374 | 59.95 | 36.6 | 15.4082 | 37.5308 | 60 | 54.4 | 15.4125 | 54.8504 | 60.0185 | 72.2 | 15.4155 | 72.5795 | 59.9507 | 90
15.4154 | 72.8742 | 60.01 | 90 | 15.4274 | 19.374 | 59.95 | 36.6 | 15.4165 | 37.5312 | 60 | 54.4 | 15.4208 | 54.8548 | 60.0184 | 72.2 | 15.424 | 72.5795 | 59.9507 | 90
15.4237 | 72.8722 | 60.01 | 90 | 15.4357 | 19.374 | 59.95 | 36.6 | 15.4249 | 37.532 | 60 | 54.4 | 15.4292 | 54.8592 | 60.0183 | 72.2 | 15.4323 | 72.5796 | 59.9508 | 90
15.4321 | 72.8702 | 60.01 | 90 | 15.444 | 19.374 | 59.95 | 36.6 | 15.4332 | 37.5328 | 60 | 54.4 | 15.4375 | 54.8636 | 60.0182 | 72.2 | 15.4406 | 72.5798 | 59.9509 | 90
15.4404 | 72.8682 | 60.01 | 90 | 15.4524 | 19.3743 | 59.95 | 36.6 | 15.4415 | 37.5333 | 60 | 54.4 | 15.4458 | 54.8679 | 60.0181 | 72.2 | 15.449 | 72.5812 | 59.951 | 90
15.4487 | 72.8662 | 60.01 | 90 | 15.4607 | 19.3746 | 59.95 | 36.6 | 15.4498 | 37.5338 | 60 | 54.4 | 15.4541 | 54.8723 | 60.018 | 72.2 | 15.4573 | 72.5827 | 59.9511 | 90
15.457 | 72.8642 | 60.01 | 90 | 15.4691 | 19.375 | 59.95 | 36.6 | 15.4582 | 37.5348 | 60 | 54.4 | 15.4625 | 54.8767 | 60.018 | 72.2 | 15.4656 | 72.584 | 59.9512 | 90
15.4654 | 72.8623 | 60.01 | 90 | 15.4774 | 19.3753 | 59.95 | 36.6 | 15.4665 | 37.5358 | 60 | 54.4 | 15.4708 | 54.8811 | 60.0179 | 72.2 | 15.474 | 72.5853 | 59.9512 | 90
15.4737 | 72.8649 | 60.01 | 90 | 15.4857 | 19.3757 | 59.95 | 36.6 | 15.4749 | 37.5363 | 60 | 54.4 | 15.4791 | 54.8855 | 60.0178 | 72.2 | 15.4823 | 72.5866 | 59.9513 | 90
15.482 | 72.8674 | 60.01 | 90 | 15.4941 | 19.376 | 59.95 | 36.6 | 15.4832 | 37.5368 | 60 | 54.4 | 15.4874 | 54.8899 | 60.0177 | 72.2 | 15.4906 | 72.5879 | 59.9514 | 90
15.4904 | 72.872 | 60.01 | 90 | 15.5024 | 19.3767 | 59.95 | 36.6 | 15.4915 | 37.5376 | 60 | 54.4 | 15.4958 | 54.8942 | 60.0176 | 72.2 | 15.499 | 72.5891 | 59.9515 | 90
15.4987 | 72.8766 | 60.01 | 90 | 15.5107 | 19.3774 | 59.95 | 36.6 | 15.4998 | 37.5385 | 60 | 54.4 | 15.5042 | 54.8942 | 60.0175 | 72.2 | 15.5073 | 72.5904 | 59.9516 | 90
15.507 | 72.8812 | 60.01 | 90 | 15.5191 | 19.3781 | 59.95 | 36.6 | 15.5082 | 37.5382 | 60 | 54.4 | 15.5125 | 54.8942 | 60.0175 | 72.2 | 15.5156 | 72.5955 | 59.9517 | 90
15.5154 | 72.8858 | 60.01 | 90 | 15.5274 | 19.3788 | 59.95 | 36.6 | 15.5165 | 37.5379 | 60 | 54.4 | 15.5208 | 54.8942 | 60.0174 | 72.2 | 15.524 | 72.6006 | 59.9517 | 90
15.5237 | 72.8931 | 60.01 | 90 | 15.5358 | 19.3792 | 59.95 | 36.6 | 15.5248 | 37.5378 | 60 | 54.4 | 15.5292 | 54.8942 | 60.0173 | 72.2 | 15.5323 | 72.6044 | 59.9518 | 90
15.532 | 72.9004 | 60.01 | 90 | 15.5441 | 19.3795 | 59.95 | 36.6 | 15.5332 | 37.5377 | 60 | 54.4 | 15.5375 | 54.8942 | 60.0172 | 72.2 | 15.5406 | 72.6082 | 59.9519 | 90
15.5404 | 72.9076 | 60.01 | 90 | 15.5524 | 19.3799 | 59.95 | 36.6 | 15.5415 | 37.5371 | 60 | 54.4 | 15.5458 | 54.8942 | 60.0171 | 72.2 | 15.549 | 72.6123 | 59.952 | 90
15.5487 | 72.9149 | 60.01 | 90 | 15.5608 | 19.3803 | 59.95 | 36.6 | 15.5499 | 37.5365 | 60 | 54.4 | 15.5541 | 54.8942 | 60.017 | 72.2 | 15.5574 | 72.6165 | 59.9521 | 90
15.557 | 72.9176 | 60.01 | 90 | 15.5692 | 19.3806 | 59.95 | 36.6 | 15.5582 | 37.5359 | 60 | 54.4 | 15.5625 | 54.8942 | 60.017 | 72.2 | 15.5657 | 72.6196 | 59.9522 | 90
15.5654 | 72.9203 | 60.01 | 90 | 15.5775 | 19.381 | 59.95 | 36.6 | 15.5665 | 37.5353 | 60 | 54.4 | 15.5708 | 54.8942 | 60.0169 | 72.2 | 15.574 | 72.6226 | 59.9522 | 90
15.5737 | 72.923 | 60.01 | 90 | 15.5858 | 19.381 | 59.95 | 36.6 | 15.5748 | 37.5344 | 60 | 54.4 | 15.5791 | 54.8942 | 60.0168 | 72.2 | 15.5824 | 72.6257 | 59.9523 | 90
15.582 | 72.9256 | 60.01 | 90 | 15.5941 | 19.381 | 59.95 | 36.6 | 15.5832 | 37.5335 | 60 | 54.4 | 15.5874 | 54.8942 | 60.0167 | 72.2 | 15.5907 | 72.6288 | 59.9524 | 90
15.5903 | 72.9283 | 60.01 | 90 | 15.6025 | 19.381 | 59.95 | 36.6 | 15.5915 | 37.5337 | 60 | 54.4 | 15.5958 | 54.8942 | 60.0166 | 72.2 | 15.599 | 72.6281 | 59.9525 | 90
15.5987 | 72.931 | 60.01 | 90 | 15.6108 | 19.381 | 59.95 | 36.6 | 15.5999 | 37.5339 | 60 | 54.4 | 15.6041 | 54.8942 | 60.0165 | 72.2 | 15.6074 | 72.6274 | 59.9526 | 90
15.607 | 72.931 | 60.01 | 90 | 15.6191 | 19.381 | 59.95 | 36.6 | 15.6082 | 37.5335 | 60 | 54.4 | 15.6124 | 54.8942 | 60.0165 | 72.2 | 15.6157 | 72.6267 | 59.9527 | 90
15.6154 | 72.931 | 60.01 | 90 | 15.6275 | 19.381 | 59.95 | 36.6 | 15.6165 | 37.5332 | 60 | 54.4 | 15.6207 | 54.8942 | 60.0164 | 72.2 | 15.624 | 72.626 | 59.9527 | 90
15.6237 | 72.9317 | 60.01 | 90 | 15.6359 | 19.381 | 59.95 | 36.6 | 15.6248 | 37.5328 | 60 | 54.4 | 15.6292 | 54.8942 | 60.0163 | 72.2 | 15.6324 | 72.6291 | 59.9528 | 90
15.632 | 72.9323 | 60.01 | 90 | 15.6442 | 19.381 | 59.95 | 36.6 | 15.6332 | 37.5324 | 60 | 54.4 | 15.6375 | 54.8942 | 60.0162 | 72.2 | 15.6407 | 72.6321 | 59.9529 | 90
15.6404 | 72.9334 | 60.01 | 90 | 15.6525 | 19.381 | 59.95 | 36.6 | 15.6415 | 37.5321 | 60 | 54.4 | 15.6458 | 54.8942 | 60.0161 | 72.2 | 15.649 | 72.6362 | 59.953 | 90
15.6487 | 72.9345 | 60.01 | 90 | 15.6609 | 19.381 | 59.95 | 36.6 | 15.6498 | 37.5317 | 60 | 54.4 | 15.6541 | 54.8942 | 60.016 | 72.2 | 15.6575 | 72.6404 | 59.9531 | 90
15.657 | 72.9357 | 60.01 | 90 | 15.6692 | 19.381 | 59.95 | 36.6 | 15.6581 | 37.5327 | 60 | 54.4 | 15.6625 | 54.8942 | 60.016 | 72.2 | 15.6658 | 72.6445 | 59.9532 | 90
15.6653 | 72.9368 | 60.01 | 90 | 15.6776 | 19.381 | 59.95 | 36.6 | 15.6665 | 37.5337 | 60 | 54.4 | 15.6708 | 54.8942 | 60.0159 | 72.2 | 15.6741 | 72.6486 | 59.9532 | 90
15.6737 | 72.9379 | 60.01 | 90 | 15.6859 | 19.381 | 59.95 | 36.6 | 15.6748 | 37.546 | 60 | 54.4 | 15.6791 | 54.8942 | 60.0158 | 72.2 | 15.6824 | 72.6512 | 59.9533 | 90
15.682 | 72.939 | 60.01 | 90 | 15.6942 | 19.381 | 59.95 | 36.6 | 15.6832 | 37.5582 | 60 | 54.4 | 15.6874 | 54.8942 | 60.0157 | 72.2 | 15.6908 | 72.6539 | 59.9534 | 90
15.6903 | 72.9417 | 60.01 | 90 | 15.7026 | 19.3886 | 59.95 | 36.6 | 15.6915 | 37.5713 | 60 | 54.4 | 15.6958 | 54.8942 | 60.0156 | 72.2 | 15.6991 | 72.6637 | 59.9535 | 90
15.6987 | 72.9444 | 60.01 | 90 | 15.7109 | 19.3963 | 59.95 | 36.6 | 15.6998 | 37.5844 | 60 | 54.4 | 15.7041 | 54.8942 | 60.0155 | 72.2 | 15.7074 | 72.6735 | 59.9536 | 90
15.707 | 72.9464 | 60.01 | 90 | 15.7192 | 19.4039 | 59.95 | 36.6 | 15.7081 | 37.5984 | 60 | 54.4 | 15.7124 | 54.8942 | 60.0155 | 72.2 | 15.7158 | 72.6792 | 59.9537 | 90
15.7153 | 72.9484 | 60.01 | 90 | 15.7276 | 19.4115 | 59.95 | 36.6 | 15.7165 | 37.6124 | 60 | 54.4 | 15.7207 | 54.8942 | 60.0154 | 72.2 | 15.7241 | 72.6848 | 59.9537 | 90
15.7237 | 72.9499 | 60.01 | 90 | 15.7359 | 19.4192 | 59.95 | 36.6 | 15.7248 | 37.6264 | 60 | 54.4 | 15.729 | 54.8942 | 60.0153 | 72.2 | 15.7324 | 72.6905 | 59.9538 | 90
15.732 | 72.9514 | 60.01 | 90 | 15.7443 | 19.4269 | 59.95 | 36.6 | 15.7332 | 37.6404 | 60 | 54.4 | 15.7374 | 54.8942 | 60.0152 | 72.2 | 15.7408 | 72.6962 | 59.9539 | 90
15.7403 | 72.953 | 60.01 | 90 | 15.7526 | 19.4346 | 59.95 | 36.6 | 15.7415 | 37.6531 | 60 | 54.4 | 15.7457 | 54.8942 | 60.0151 | 72.2 | 15.7491 | 72.7019 | 59.954 | 90
15.7487 | 72.9545 | 60.01 | 90 | 15.7609 | 19.4423 | 59.95 | 36.6 | 15.7498 | 37.6658 | 60 | 54.4 | 15.754 | 54.8936 | 60.015 | 72.2 | 15.7574 | 72.7076 | 59.9541 | 90
15.757 | 72.9553 | 60.01 | 90 | 15.7693 | 19.45 | 59.95 | 36.6 | 15.7581 | 37.6671 | 60 | 54.4 | 15.7623 | 54.8931 | 60.015 | 72.2 | 15.7659 | 72.7154 | 59.9542 | 90
15.7653 | 72.9561 | 60.01 | 90 | 15.7776 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 15.7665 | 37.6685 | 60 | 54.4 | 15.7708 | 54.8925 | 60.0149 | 72.2 | 15.7742 | 72.7233 | 59.9542 | 90
15.7737 | 72.9559 | 60.01 | 90 | 15.7859 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 15.7748 | 37.6692 | 60 | 54.4 | 15.7791 | 54.8919 | 60.0148 | 72.2 | 15.7825 | 72.724 | 59.9543 | 90
15.782 | 72.9556 | 60.01 | 90 | 15.7943 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 15.7831 | 37.6698 | 60 | 54.4 | 15.7874 | 54.8904 | 60.0147 | 72.2 | 15.7909 | 72.7247 | 59.9544 | 90
15.7903 | 72.955 | 60.01 | 90 | 15.8026 | 19.4578 | 59.95 | 36.6 | 15.7914 | 37.667 | 60 | 54.4 | 15.7957 | 54.8889 | 60.0146 | 72.2 | 15.7992 | 72.7254 | 59.9545 | 90
15.7986 | 72.9544 | 60.01 | 90 | 15.811 | 19.4578 | 59.95 | 36.6 | 15.7998 | 37.6642 | 60 | 54.4 | 15.8041 | 54.8875 | 60.0145 | 72.2 | 15.8075 | 72.7261 | 59.9546 | 90
15.807 | 72.9533 | 60.01 | 90 | 15.8193 | 19.4578 | 59.95 | 36.6 | 15.8081 | 37.6619 | 60 | 54.4 | 15.8124 | 54.886 | 60.0145 | 72.2 | 15.8158 | 72.7268 | 59.9547 | 90
15.8153 | 72.9522 | 60.01 | 90 | 15.8276 | 19.4578 | 59.95 | 36.6 | 15.8165 | 37.6596 | 60 | 54.4 | 15.8207 | 54.8845 | 60.0144 | 72.2 | 15.8242 | 72.7275 | 59.9547 | 90
15.8236 | 72.9511 | 60.01 | 90 | 15.836 | 19.4579 | 59.95 | 36.6 | 15.8248 | 37.658 | 60 | 54.4 | 15.829 | 54.8831 | 60.0143 | 72.2 | 15.8325 | 72.734 | 59.9548 | 90
15.832 | 72.9501 | 60.01 | 90 | 15.8444 | 19.4579 | 59.95 | 36.6 | 15.8331 | 37.6563 | 60 | 54.4 | 15.8374 | 54.8949 | 60.0142 | 72.2 | 15.8408 | 72.7405 | 59.9549 | 90
15.8403 | 72.9497 | 60.01 | 90 | 15.8527 | 19.4579 | 59.95 | 36.6 | 15.8414 | 37.6543 | 60 | 54.4 | 15.8457 | 54.9068 | 60.0141 | 72.2 | 15.8492 | 72.7464 | 59.955 | 90
15.8486 | 72.9493 | 60.01 | 90 | 15.861 | 19.4579 | 59.95 | 36.6 | 15.8498 | 37.6522 | 60 | 54.4 | 15.854 | 54.9187 | 60.014 | 72.2 | 15.8575 | 72.7522 | 59.9551 | 90
15.857 | 72.9485 | 60.01 | 90 | 15.8693 | 19.4579 | 59.95 | 36.6 | 15.8581 | 37.651 | 60 | 54.4 | 15.8623 | 54.9305 | 60.014 | 72.2 | 15.8658 | 72.758 | 59.9552 | 90
15.8653 | 72.9477 | 60.0099 | 90 | 15.8777 | 19.4579 | 59.95 | 36.6 | 15.8665 | 37.6498 | 60 | 54.4 | 15.8707 | 54.9477 | 60.0139 | 72.2 | 15.8743 | 72.7638 | 59.9552 | 90
15.8736 | 72.9472 | 60.0099 | 90 | 15.886 | 19.4579 | 59.95 | 36.6 | 15.8748 | 37.6514 | 60 | 54.4 | 15.879 | 54.9648 | 60.0138 | 72.2 | 15.8826 | 72.7696 | 59.9553 | 90
15.882 | 72.9467 | 60.0098 | 90 | 15.8943 | 19.4579 | 59.95 | 36.6 | 15.8831 | 37.653 | 60 | 54.4 | 15.8873 | 54.9826 | 60.0137 | 72.2 | 15.8909 | 72.7754 | 59.9554 | 90
15.8903 | 72.9467 | 60.0097 | 90 | 15.9027 | 19.4579 | 59.95 | 36.6 | 15.8914 | 37.654 | 60 | 54.4 | 15.8956 | 55.0005 | 60.0136 | 72.2 | 15.8993 | 72.7812 | 59.9555 | 90
15.8986 | 72.9468 | 60.0096 | 90 | 15.9111 | 19.4579 | 59.95 | 36.6 | 15.8998 | 37.6549 | 60 | 54.4 | 15.9041 | 55.0183 | 60.0135 | 72.2 | 15.9076 | 72.787 | 59.9556 | 90
15.907 | 72.9483 | 60.0095 | 90 | 15.9194 | 19.4578 | 59.95 | 36.6 | 15.9081 | 37.6553 | 60 | 54.4 | 15.9124 | 55.0361 | 60.0135 | 72.2 | 15.9159 | 72.787 | 59.9557 | 90
15.9153 | 72.9499 | 60.0094 | 90 | 15.9277 | 19.4578 | 59.95 | 36.6 | 15.9164 | 37.6557 | 60 | 54.4 | 15.9207 | 55.0411 | 60.0134 | 72.2 | 15.9243 | 72.787 | 59.9557 | 90
15.9236 | 72.954 | 60.0094 | 90 | 15.9361 | 19.4578 | 59.95 | 36.6 | 15.9247 | 37.6564 | 60 | 54.4 | 15.929 | 55.0461 | 60.0133 | 72.2 | 15.9326 | 72.7885 | 59.9558 | 90
15.932 | 72.9582 | 60.0093 | 90 | 15.9444 | 19.4578 | 59.95 | 36.6 | 15.9331 | 37.6571 | 60 | 54.4 | 15.9374 | 55.0511 | 60.0132 | 72.2 | 15.9409 | 72.79 | 59.9559 | 90
15.9403 | 72.9664 | 60.0092 | 90 | 15.9528 | 19.4578 | 59.95 | 36.6 | 15.9414 | 37.6572 | 60 | 54.4 | 15.9457 | 55.0561 | 60.0131 | 72.2 | 15.9492 | 72.7962 | 59.956 | 90
15.9486 | 72.9747 | 60.0091 | 90 | 15.9611 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 15.9498 | 37.6574 | 60 | 54.4 | 15.954 | 55.0567 | 60.013 | 72.2 | 15.9576 | 72.8023 | 59.9561 | 90
15.957 | 72.9829 | 60.009 | 90 | 15.9694 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 15.9581 | 37.6574 | 60 | 54.4 | 15.9623 | 55.0573 | 60.013 | 72.2 | 15.9659 | 72.8085 | 59.9562 | 90
15.9653 | 72.9912 | 60.0089 | 90 | 15.9778 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 15.9664 | 37.6574 | 60 | 54.4 | 15.9707 | 55.0574 | 60.0129 | 72.2 | 15.9742 | 72.8147 | 59.9562 | 90
15.9736 | 72.9994 | 60.0089 | 90 | 15.9861 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 15.9748 | 37.6574 | 60 | 54.4 | 15.979 | 55.0576 | 60.0128 | 72.2 | 15.9827 | 72.8209 | 59.9563 | 90
15.9819 | 73.0077 | 60.0088 | 90 | 15.9944 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 15.9831 | 37.6574 | 60 | 54.4 | 15.9873 | 55.0581 | 60.0127 | 72.2 | 15.991 | 72.8271 | 59.9564 | 90
15.9903 | 73.0144 | 60.0087 | 90 | 16.0028 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 15.9915 | 37.6574 | 60 | 54.4 | 15.9956 | 55.0586 | 60.0126 | 72.2 | 15.9993 | 72.8333 | 59.9565 | 90
15.9986 | 73.0211 | 60.0086 | 90 | 16.0111 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 15.9998 | 37.6574 | 60 | 54.4 | 16.004 | 55.0605 | 60.0125 | 72.2 | 16.0077 | 72.8394 | 59.9566 | 90
16.0069 | 73.0291 | 60.0085 | 90 | 16.0195 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 16.0081 | 37.6574 | 60 | 54.4 | 16.0123 | 55.0625 | 60.0125 | 72.2 | 16.016 | 72.843 | 59.9567 | 90
16.0153 | 73.0372 | 60.0084 | 90 | 16.0278 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 16.0164 | 37.6574 | 60 | 54.4 | 16.0206 | 55.0645 | 60.0124 | 72.2 | 16.0243 | 72.8465 | 59.9567 | 90
16.0236 | 73.0411 | 60.0084 | 90 | 16.0361 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 16.0248 | 37.6574 | 60 | 54.4 | 16.0289 | 55.0665 | 60.0123 | 72.2 | 16.0327 | 72.8454 | 59.9568 | 90
16.0319 | 73.045 | 60.0083 | 90 | 16.0445 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 16.0331 | 37.6574 | 60 | 54.4 | 16.0374 | 55.0687 | 60.0122 | 72.2 | 16.041 | 72.8443 | 59.9569 | 90
16.0403 | 73.0512 | 60.0082 | 90 | 16.0529 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 16.0414 | 37.6574 | 60 | 54.4 | 16.0457 | 55.0709 | 60.0121 | 72.2 | 16.0493 | 72.8432 | 59.957 | 90
16.0486 | 73.0574 | 60.0081 | 90 | 16.0612 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 16.0497 | 37.6574 | 60 | 54.4 | 16.054 | 55.0722 | 60.012 | 72.2 | 16.0577 | 72.842 | 59.9571 | 90
16.0569 | 73.0636 | 60.008 | 90 | 16.0695 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 16.0581 | 37.6574 | 60 | 54.4 | 16.0623 | 55.0736 | 60.012 | 72.2 | 16.066 | 72.8409 | 59.9572 | 90
16.0653 | 73.0698 | 60.0079 | 90 | 16.0778 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 16.0664 | 37.6574 | 60 | 54.4 | 16.0707 | 55.0745 | 60.0119 | 72.2 | 16.0743 | 72.8398 | 59.9572 | 90
16.0736 | 73.0765 | 60.0079 | 90 | 16.0862 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 16.0748 | 37.6574 | 60 | 54.4 | 16.079 | 55.0755 | 60.0118 | 72.2 | 16.0826 | 72.8386 | 59.9573 | 90
16.0819 | 73.0832 | 60.0078 | 90 | 16.0945 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 16.0831 | 37.6574 | 60 | 54.4 | 16.0873 | 55.0742 | 60.0117 | 72.2 | 16.0911 | 72.8375 | 59.9574 | 90
16.0903 | 73.0856 | 60.0077 | 90 | 16.1028 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 16.0914 | 37.6574 | 60 | 54.4 | 16.0956 | 55.073 | 60.0116 | 72.2 | 16.0994 | 72.8375 | 59.9575 | 90
16.0986 | 73.088 | 60.0076 | 90 | 16.1112 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 16.0997 | 37.6574 | 60 | 54.4 | 16.104 | 55.0716 | 60.0115 | 72.2 | 16.1077 | 72.8375 | 59.9576 | 90
16.1069 | 73.0916 | 60.0075 | 90 | 16.1196 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 16.1081 | 37.6574 | 60 | 54.4 | 16.1123 | 55.0702 | 60.0115 | 72.2 | 16.1161 | 72.8375 | 59.9577 | 90
16.1152 | 73.0951 | 60.0074 | 90 | 16.1279 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 16.1164 | 37.6574 | 60 | 54.4 | 16.1206 | 55.07 | 60.0114 | 72.2 | 16.1244 | 72.8375 | 59.9577 | 90
16.1236 | 73.0984 | 60.0074 | 90 | 16.1362 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 16.1248 | 37.6574 | 60 | 54.4 | 16.1289 | 55.0698 | 60.0113 | 72.2 | 16.1327 | 72.8375 | 59.9578 | 90
16.1319 | 73.1017 | 60.0073 | 90 | 16.1446 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 16.1331 | 37.6574 | 60 | 54.4 | 16.1373 | 55.068 | 60.0112 | 72.2 | 16.1411 | 72.8375 | 59.9579 | 90
16.1402 | 73.1043 | 60.0072 | 90 | 16.1529 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 16.1414 | 37.6574 | 60 | 54.4 | 16.1456 | 55.0663 | 60.0111 | 72.2 | 16.1494 | 72.8375 | 59.958 | 90
16.1486 | 73.107 | 60.0071 | 90 | 16.1613 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 16.1497 | 37.6574 | 60 | 54.4 | 16.1539 | 55.0652 | 60.011 | 72.2 | 16.1577 | 72.8375 | 59.9581 | 90
16.1569 | 73.1092 | 60.007 | 90 | 16.1696 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 16.1581 | 37.6574 | 60 | 54.4 | 16.1622 | 55.0642 | 60.011 | 72.2 | 16.1661 | 72.8375 | 59.9582 | 90
16.1652 | 73.1114 | 60.0069 | 90 | 16.1779 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 16.1664 | 37.6574 | 60 | 54.4 | 16.1707 | 55.0639 | 60.0109 | 72.2 | 16.1744 | 72.8375 | 59.9582 | 90
16.1736 | 73.1132 | 60.0069 | 90 | 16.1863 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 16.1747 | 37.6574 | 60 | 54.4 | 16.179 | 55.0637 | 60.0108 | 72.2 | 16.1827 | 72.8375 | 59.9583 | 90
16.1819 | 73.1151 | 60.0068 | 90 | 16.1946 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 16.1831 | 37.6574 | 60 | 54.4 | 16.1873 | 55.0639 | 60.0107 | 72.2 | 16.1912 | 72.8375 | 59.9584 | 90
16.1902 | 73.1158 | 60.0067 | 90 | 16.2029 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 16.1914 | 37.6574 | 60 | 54.4 | 16.1956 | 55.0641 | 60.0106 | 72.2 | 16.1995 | 72.8375 | 59.9585 | 90
16.1986 | 73.1165 | 60.0066 | 90 | 16.2113 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 16.1998 | 37.6574 | 60 | 54.4 | 16.204 | 55.063 | 60.0105 | 72.2 | 16.2078 | 72.8375 | 59.9586 | 90
16.2069 | 73.1153 | 60.0065 | 90 | 16.2196 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 16.2081 | 37.6642 | 60 | 54.4 | 16.2123 | 55.0619 | 60.0105 | 72.2 | 16.2161 | 72.8375 | 59.9587 | 90
16.2152 | 73.114 | 60.0064 | 90 | 16.228 | 19.4577 | 59.95 | 36.6 | 16.2164 | 37.6711 | 60 | 54.4 | 16.2206 | 55.063 | 60.0104 | 72.2 | 16.2245 | 72.8375 | 59.9587 | 90
16.2236 | 73.1139 | 60.0064 | 90 | 16.2363 | 19.4653 | 59.95 | 36.6 | 16.2247 | 37.6791 | 60 | 54.4 | 16.2289 | 55.0641 | 60.0103 | 72.2 | 16.2328 | 72.8375 | 59.9588 | 90
16.2319 | 73.1138 | 60.0063 | 90 | 16.2446 | 19.473 | 59.95 | 36.6 | 16.2331 | 37.687 | 60 | 54.4 | 16.2373 | 55.0645 | 60.0102 | 72.2 | 16.2411 | 72.8375 | 59.9589 | 90
16.2402 | 73.1144 | 60.0062 | 90 | 16.253 | 19.4807 | 59.95 | 36.6 | 16.2414 | 37.6981 | 60 | 54.4 | 16.2456 | 55.065 | 60.0101 | 72.2 | 16.2495 | 72.8375 | 59.959 | 90
16.2486 | 73.115 | 60.0061 | 90 | 16.2613 | 19.4884 | 59.95 | 36.6 | 16.2498 | 37.7092 | 60 | 54.4 | 16.2539 | 55.0676 | 60.01 | 72.2 | 16.2578 | 72.8375 | 59.9591 | 90
16.2569 | 73.1157 | 60.006 | 90 | 16.2697 | 19.496 | 59.95 | 36.6 | 16.2581 | 37.7202 | 60.0001 | 54.4 | 16.2622 | 55.0701 | 60.01 | 72.2 | 16.2661 | 72.8375 | 59.9592 | 90
16.2652 | 73.1164 | 60.0059 | 90 | 16.278 | 19.5037 | 59.95 | 36.6 | 16.2664 | 37.7313 | 60.0002 | 54.4 | 16.2706 | 55.0724 | 60.01 | 72.2 | 16.2745 | 72.8375 | 59.9592 | 90
16.2736 | 73.1173 | 60.0059 | 90 | 16.2863 | 19.5116 | 59.95 | 36.6 | 16.2747 | 37.743 | 60.0002 | 54.4 | 16.2789 | 55.0746 | 60.01 | 72.2 | 16.2828 | 72.8375 | 59.9593 | 90
16.2819 | 73.1181 | 60.0058 | 90 | 16.2947 | 19.5194 | 59.95 | 36.6 | 16.2831 | 37.7546 | 60.0003 | 54.4 | 16.2872 | 55.0769 | 60.01 | 72.2 | 16.2911 | 72.8375 | 59.9594 | 90
16.2902 | 73.1183 | 60.0057 | 90 | 16.303 | 19.527 | 59.95 | 36.6 | 16.2914 | 37.7595 | 60.0004 | 54.4 | 16.2955 | 55.0792 | 60.01 | 72.2 | 16.2996 | 72.8375 | 59.9595 | 90
16.2986 | 73.1185 | 60.0056 | 90 | 16.3113 | 19.5346 | 59.95 | 36.6 | 16.2997 | 37.7643 | 60.0005 | 54.4 | 16.304 | 55.0828 | 60.01 | 72.2 | 16.3079 | 72.8375 | 59.9596 | 90
16.3069 | 73.1179 | 60.0055 | 90 | 16.3197 | 19.5438 | 59.95 | 36.6 | 16.308 | 37.768 | 60.0006 | 54.4 | 16.3123 | 55.0864 | 60.01 | 72.2 | 16.3162 | 72.8375 | 59.9597 | 90
16.3152 | 73.1174 | 60.0054 | 90 | 16.3281 | 19.553 | 59.95 | 36.6 | 16.3164 | 37.7717 | 60.0007 | 54.4 | 16.3206 | 55.0902 | 60.01 | 72.2 | 16.3246 | 72.8375 | 59.9597 | 90
16.3235 | 73.1161 | 60.0054 | 90 | 16.3364 | 19.5622 | 59.95 | 36.6 | 16.3247 | 37.7723 | 60.0007 | 54.4 | 16.3289 | 55.0941 | 60.01 | 72.2 | 16.3329 | 72.8375 | 59.9598 | 90
16.3319 | 73.1147 | 60.0053 | 90 | 16.3447 | 19.5714 | 59.95 | 36.6 | 16.3331 | 37.7729 | 60.0008 | 54.4 | 16.3373 | 55.095 | 60.01 | 72.2 | 16.3412 | 72.8375 | 59.9599 | 90
16.3402 | 73.1145 | 60.0052 | 90 | 16.353 | 19.5806 | 59.95 | 36.6 | 16.3414 | 37.7708 | 60.0009 | 54.4 | 16.3456 | 55.096 | 60.01 | 72.2 | 16.3495 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.3485 | 73.1143 | 60.0051 | 90 | 16.3614 | 19.5899 | 59.95 | 36.6 | 16.3497 | 37.7687 | 60.001 | 54.4 | 16.3539 | 55.0988 | 60.01 | 72.2 | 16.3579 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.3569 | 73.1138 | 60.005 | 90 | 16.3698 | 19.5989 | 59.95 | 36.6 | 16.358 | 37.7659 | 60.0011 | 54.4 | 16.3622 | 55.1017 | 60.01 | 72.2 | 16.3662 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.3652 | 73.1134 | 60.0049 | 90 | 16.3781 | 19.6079 | 59.95 | 36.6 | 16.3664 | 37.7632 | 60.0012 | 54.4 | 16.3706 | 55.1044 | 60.01 | 72.2 | 16.3745 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.3735 | 73.1155 | 60.0049 | 90 | 16.3864 | 19.6172 | 59.95 | 36.6 | 16.3748 | 37.7605 | 60.0012 | 54.4 | 16.3789 | 55.1072 | 60.01 | 72.2 | 16.3829 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.3819 | 73.1175 | 60.0048 | 90 | 16.3948 | 19.6266 | 59.95 | 36.6 | 16.3831 | 37.7578 | 60.0013 | 54.4 | 16.3872 | 55.1085 | 60.01 | 72.2 | 16.3912 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.3902 | 73.1202 | 60.0047 | 90 | 16.4031 | 19.6266 | 59.95 | 36.6 | 16.3914 | 37.755 | 60.0014 | 54.4 | 16.3955 | 55.1099 | 60.01 | 72.2 | 16.3995 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.3985 | 73.1229 | 60.0046 | 90 | 16.4114 | 19.6266 | 59.95 | 36.6 | 16.3997 | 37.7523 | 60.0015 | 54.4 | 16.4038 | 55.1119 | 60.01 | 72.2 | 16.408 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.4069 | 73.1312 | 60.0045 | 90 | 16.4198 | 19.6266 | 59.95 | 36.6 | 16.4081 | 37.7578 | 60.0016 | 54.4 | 16.4122 | 55.1138 | 60.01 | 72.2 | 16.4163 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.4152 | 73.1395 | 60.0044 | 90 | 16.4281 | 19.6266 | 59.95 | 36.6 | 16.4164 | 37.7633 | 60.0017 | 54.4 | 16.4205 | 55.1166 | 60.01 | 72.2 | 16.4246 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.4235 | 73.1579 | 60.0044 | 90 | 16.4365 | 19.6266 | 59.95 | 36.6 | 16.4247 | 37.7715 | 60.0017 | 54.4 | 16.4288 | 55.1193 | 60.01 | 72.2 | 16.433 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.4319 | 73.1763 | 60.0043 | 90 | 16.4448 | 19.6266 | 59.95 | 36.6 | 16.433 | 37.7798 | 60.0018 | 54.4 | 16.4371 | 55.1216 | 60.01 | 72.2 | 16.4413 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.4402 | 73.1957 | 60.0042 | 90 | 16.4531 | 19.6266 | 59.95 | 36.6 | 16.4414 | 37.788 | 60.0019 | 54.4 | 16.4456 | 55.1239 | 60.01 | 72.2 | 16.4496 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.4485 | 73.2151 | 60.0041 | 90 | 16.4615 | 19.6266 | 59.95 | 36.6 | 16.4497 | 37.7962 | 60.002 | 54.4 | 16.4539 | 55.1262 | 60.01 | 72.2 | 16.458 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.4568 | 73.2326 | 60.004 | 90 | 16.4698 | 19.6266 | 59.95 | 36.6 | 16.4581 | 37.8044 | 60.0021 | 54.4 | 16.4622 | 55.1285 | 60.01 | 72.2 | 16.4663 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.4652 | 73.25 | 60.0039 | 90 | 16.4781 | 19.6265 | 59.95 | 36.6 | 16.4664 | 37.8127 | 60.0022 | 54.4 | 16.4705 | 55.1308 | 60.01 | 72.2 | 16.4746 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.4735 | 73.2621 | 60.0039 | 90 | 16.4865 | 19.6265 | 59.95 | 36.6 | 16.4747 | 37.8209 | 60.0022 | 54.4 | 16.4789 | 55.1331 | 60.01 | 72.2 | 16.4829 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.4818 | 73.2741 | 60.0038 | 90 | 16.4948 | 19.6265 | 59.95 | 36.6 | 16.483 | 37.8291 | 60.0023 | 54.4 | 16.4872 | 55.1354 | 60.01 | 72.2 | 16.4913 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.4902 | 73.2805 | 60.0037 | 90 | 16.5032 | 19.6265 | 59.95 | 36.6 | 16.4914 | 37.8291 | 60.0024 | 54.4 | 16.4955 | 55.1377 | 60.01 | 72.2 | 16.4996 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.4985 | 73.2868 | 60.0036 | 90 | 16.5115 | 19.6265 | 59.95 | 36.6 | 16.4997 | 37.8291 | 60.0025 | 54.4 | 16.5038 | 55.1425 | 60.01 | 72.2 | 16.5079 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.5069 | 73.2814 | 60.0035 | 90 | 16.5198 | 19.6265 | 59.95 | 36.6 | 16.5081 | 37.8291 | 60.0026 | 54.4 | 16.5122 | 55.1473 | 60.01 | 72.2 | 16.5164 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.5152 | 73.276 | 60.0034 | 90 | 16.5282 | 19.6264 | 59.95 | 36.6 | 16.5164 | 37.8291 | 60.0027 | 54.4 | 16.5205 | 55.1509 | 60.01 | 72.2 | 16.5247 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.5235 | 73.2626 | 60.0034 | 90 | 16.5366 | 19.6264 | 59.95 | 36.6 | 16.5247 | 37.8291 | 60.0027 | 54.4 | 16.5288 | 55.1544 | 60.01 | 72.2 | 16.533 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.5318 | 73.2492 | 60.0033 | 90 | 16.5449 | 19.6264 | 59.95 | 36.6 | 16.533 | 37.8291 | 60.0028 | 54.4 | 16.5371 | 55.1579 | 60.01 | 72.2 | 16.5414 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.5402 | 73.2341 | 60.0032 | 90 | 16.5532 | 19.6264 | 59.95 | 36.6 | 16.5414 | 37.8291 | 60.0029 | 54.4 | 16.5455 | 55.1615 | 60.01 | 72.2 | 16.5497 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.5485 | 73.2189 | 60.0031 | 90 | 16.5615 | 19.6264 | 59.95 | 36.6 | 16.5497 | 37.8291 | 60.003 | 54.4 | 16.5538 | 55.1655 | 60.01 | 72.2 | 16.558 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.5568 | 73.2064 | 60.003 | 90 | 16.5699 | 19.6264 | 59.95 | 36.6 | 16.558 | 37.8291 | 60.0031 | 54.4 | 16.5621 | 55.1695 | 60.01 | 72.2 | 16.5664 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.5652 | 73.1938 | 60.0029 | 90 | 16.5782 | 19.6264 | 59.95 | 36.6 | 16.5664 | 37.8291 | 60.0032 | 54.4 | 16.5704 | 55.1726 | 60.01 | 72.2 | 16.5747 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.5735 | 73.1813 | 60.0029 | 90 | 16.5865 | 19.6264 | 59.95 | 36.6 | 16.5747 | 37.8291 | 60.0032 | 54.4 | 16.5789 | 55.1758 | 60.01 | 72.2 | 16.583 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.5818 | 73.1688 | 60.0028 | 90 | 16.5949 | 19.6264 | 59.95 | 36.6 | 16.5831 | 37.8291 | 60.0033 | 54.4 | 16.5872 | 55.1762 | 60.01 | 72.2 | 16.5914 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.5902 | 73.1581 | 60.0027 | 90 | 16.6033 | 19.6262 | 59.95 | 36.6 | 16.5914 | 37.8291 | 60.0034 | 54.4 | 16.5955 | 55.1766 | 60.01 | 72.2 | 16.5997 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.5985 | 73.1475 | 60.0026 | 90 | 16.6116 | 19.6259 | 59.95 | 36.6 | 16.5997 | 37.8291 | 60.0035 | 54.4 | 16.6038 | 55.1769 | 60.01 | 72.2 | 16.608 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.6068 | 73.1439 | 60.0025 | 90 | 16.6199 | 19.6259 | 59.95 | 36.6 | 16.608 | 37.8291 | 60.0036 | 54.4 | 16.6122 | 55.1771 | 60.01 | 72.2 | 16.6163 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.6152 | 73.1404 | 60.0024 | 90 | 16.6283 | 19.6258 | 59.95 | 36.6 | 16.6164 | 37.8291 | 60.0037 | 54.4 | 16.6205 | 55.1774 | 60.01 | 72.2 | 16.6248 | 72.8375 | 59.96 | 90
16.6235 | 73.1457 | 60.0024 | 90 | 16.6366 | 19.6257 | 59.95 | 36.6 | 16.6247 | 37.8291 | 60.0037 | 54.4 | 16.6288 | 55.1777 | 60.01 | 72.2 | 16.6331 | 72.8426 | 59.96 | 90
16.6318 | 73.1511 | 60.0023 | 90 | 16.645 | 19.6256 | 59.95 | 36.6 | 16.6331 | 37.8291 | 60.0038 | 54.4 | 16.6371 | 55.1776 | 60.01 | 72.2 | 16.6414 | 72.8476 | 59.96 | 90
16.6402 | 73.1616 | 60.0022 | 90 | 16.6533 | 19.6256 | 59.95 | 36.6 | 16.6414 | 37.8291 | 60.0039 | 54.4 | 16.6455 | 55.1776 | 60.01 | 72.2 | 16.6498 | 72.8526 | 59.96 | 90
16.6485 | 73.172 | 60.0021 | 90 | 16.6616 | 19.6255 | 59.95 | 36.6 | 16.6497 | 37.8291 | 60.004 | 54.4 | 16.6538 | 55.1774 | 60.01 | 72.2 | 16.6581 | 72.8577 | 59.96 | 90
16.6568 | 73.1823 | 60.002 | 90 | 16.67 | 19.6254 | 59.95 | 36.6 | 16.658 | 37.8291 | 60.0041 | 54.4 | 16.6621 | 55.1772 | 60.01 | 72.2 | 16.6664 | 72.8627 | 59.96 | 90
16.6651 | 73.1927 | 60.0019 | 90 | 16.6783 | 19.6253 | 59.95 | 36.6 | 16.6664 | 37.8291 | 60.0042 | 54.4 | 16.6704 | 55.1773 | 60.01 | 72.2 | 16.6748 | 72.8678 | 59.96 | 90
16.6735 | 73.2024 | 60.0019 | 90 | 16.6866 | 19.6255 | 59.95 | 36.6 | 16.6747 | 37.8291 | 60.0042 | 54.4 | 16.6788 | 55.1774 | 60.01 | 72.2 | 16.6831 | 72.8728 | 59.96 | 90
16.6818 | 73.2121 | 60.0018 | 90 | 16.695 | 19.6257 | 59.95 | 36.6 | 16.683 | 37.8291 | 60.0043 | 54.4 | 16.6871 | 55.1779 | 60.01 | 72.2 | 16.6914 | 72.8779 | 59.96 | 90
16.6901 | 73.2218 | 60.0017 | 90 | 16.7033 | 19.6257 | 59.95 | 36.6 | 16.6913 | 37.8291 | 60.0044 | 54.4 | 16.6954 | 55.1783 | 60.01 | 72.2 | 16.6998 | 72.8891 | 59.96 | 90
16.6985 | 73.2316 | 60.0016 | 90 | 16.7117 | 19.6257 | 59.95 | 36.6 | 16.6997 | 37.8291 | 60.0045 | 54.4 | 16.7037 | 55.1788 | 60.01 | 72.2 | 16.7081 | 72.9002 | 59.96 | 90
16.7068 | 73.2351 | 60.0015 | 90 | 16.72 | 19.6257 | 59.95 | 36.6 | 16.708 | 37.8291 | 60.0046 | 54.4 | 16.7122 | 55.1792 | 60.01 | 72.2 | 16.7164 | 72.9064 | 59.96 | 90
16.7151 | 73.2386 | 60.0014 | 90 | 16.7283 | 19.6257 | 59.95 | 36.6 | 16.7164 | 37.8291 | 60.0047 | 54.4 | 16.7205 | 55.1797 | 60.01 | 72.2 | 16.7247 | 72.9125 | 59.96 | 90
16.7235 | 73.2413 | 60.0014 | 90 | 16.7367 | 19.6257 | 59.95 | 36.6 | 16.7247 | 37.8291 | 60.0047 | 54.4 | 16.7288 | 55.1802 | 60.01 | 72.2 | 16.7332 | 72.9221 | 59.96 | 90
16.7318 | 73.244 | 60.0013 | 90 | 16.745 | 19.6257 | 59.95 | 36.6 | 16.733 | 37.8291 | 60.0048 | 54.4 | 16.7371 | 55.1808 | 60.01 | 72.2 | 16.7415 | 72.9316 | 59.96 | 90
16.7401 | 73.2466 | 60.0012 | 90 | 16.7534 | 19.6257 | 59.95 | 36.6 | 16.7413 | 37.8292 | 60.0049 | 54.4 | 16.7455 | 55.1815 | 60.01 | 72.2 | 16.7498 | 72.9411 | 59.96 | 90
16.7485 | 73.2493 | 60.0011 | 90 | 16.7617 | 19.6257 | 59.95 | 36.6 | 16.7497 | 37.8293 | 60.005 | 54.4 | 16.7538 | 55.182 | 60.01 | 72.2 | 16.7582 | 72.9507 | 59.96 | 90
16.7568 | 73.2519 | 60.001 | 90 | 16.77 | 19.6257 | 59.95 | 36.6 | 16.758 | 37.8295 | 60.0051 | 54.4 | 16.7621 | 55.1825 | 60.01 | 72.2 | 16.7665 | 72.9613 | 59.96 | 90
16.7651 | 73.2546 | 60.0009 | 90 | 16.7784 | 19.6256 | 59.95 | 36.6 | 16.7664 | 37.8296 | 60.0052 | 54.4 | 16.7704 | 55.1831 | 60.01 | 72.2 | 16.7748 | 72.9719 | 59.96 | 90
16.7735 | 73.2579 | 60.0009 | 90 | 16.7867 | 19.6256 | 59.95 | 36.6 | 16.7747 | 37.8297 | 60.0052 | 54.4 | 16.7788 | 55.1836 | 60.01 | 72.2 | 16.7832 | 72.9763 | 59.96 | 90
16.7818 | 73.2613 | 60.0008 | 90 | 16.795 | 19.6256 | 59.95 | 36.6 | 16.783 | 37.8298 | 60.0053 | 54.4 | 16.7871 | 55.1843 | 60.01 | 72.2 | 16.7915 | 72.9808 | 59.96 | 90
16.7901 | 73.2636 | 60.0007 | 90 | 16.8034 | 19.6256 | 59.95 | 36.6 | 16.7914 | 37.8296 | 60.0054 | 54.4 | 16.7954 | 55.1849 | 60.01 | 72.2 | 16.7998 | 72.9853 | 59.96 | 90
16.7985 | 73.2659 | 60.0006 | 90 | 16.8118 | 19.6256 | 59.95 | 36.6 | 16.7997 | 37.8294 | 60.0055 | 54.4 | 16.8037 | 55.1876 | 60.01 | 72.2 | 16.8082 | 72.9897 | 59.96 | 90
16.8068 | 73.2666 | 60.0005 | 90 | 16.8201 | 19.6255 | 59.95 | 36.6 | 16.808 | 37.8293 | 60.0056 | 54.4 | 16.8121 | 55.1903 | 60.01 | 72.2 | 16.8165 | 72.9903 | 59.96 | 90
16.8151 | 73.2673 | 60.0004 | 90 | 16.8284 | 19.6255 | 59.95 | 36.6 | 16.8163 | 37.8291 | 60.0057 | 54.4 | 16.8204 | 55.1923 | 60.01 | 72.2 | 16.8248 | 72.9908 | 59.96 | 90
16.8235 | 73.268 | 60.0004 | 90 | 16.8367 | 19.6255 | 59.95 | 36.6 | 16.8247 | 37.8363 | 60.0057 | 54.4 | 16.8287 | 55.1942 | 60.01 | 72.2 | 16.8331 | 72.9913 | 59.96 | 90
16.8318 | 73.2686 | 60.0003 | 90 | 16.8451 | 19.6255 | 59.95 | 36.6 | 16.833 | 37.8436 | 60.0058 | 54.4 | 16.837 | 55.1962 | 60.01 | 72.2 | 16.8416 | 72.9919 | 59.96 | 90
16.8401 | 73.2693 | 60.0002 | 90 | 16.8535 | 19.6354 | 59.95 | 36.6 | 16.8414 | 37.8508 | 60.0059 | 54.4 | 16.8455 | 55.1981 | 60.01 | 72.2 | 16.8499 | 72.9914 | 59.96 | 90
16.8485 | 73.27 | 60.0001 | 90 | 16.8618 | 19.6453 | 59.95 | 36.6 | 16.8497 | 37.8581 | 60.006 | 54.4 | 16.8538 | 55.1992 | 60.01 | 72.2 | 16.8582 | 72.9909 | 59.96 | 90
16.8568 | 73.27 | 60 | 90 | 16.8701 | 19.6553 | 59.95 | 36.6 | 16.858 | 37.8653 | 60.0061 | 54.4 | 16.8621 | 55.2003 | 60.01 | 72.2 | 16.8666 | 72.9903 | 59.96 | 90
16.8651 | 73.27 | 60 | 90 | 16.8785 | 19.6652 | 59.95 | 36.6 | 16.8663 | 37.8726 | 60.0062 | 54.4 | 16.8704 | 55.202 | 60.01 | 72.2 | 16.8749 | 72.9898 | 59.96 | 90
16.8735 | 73.27 | 60 | 90 | 16.8868 | 19.6751 | 59.95 | 36.6 | 16.8747 | 37.8801 | 60.0062 | 54.4 | 16.8788 | 55.2038 | 60.01 | 72.2 | 16.8832 | 72.9893 | 59.96 | 90
16.8818 | 73.27 | 60 | 90 | 16.8951 | 19.685 | 59.95 | 36.6 | 16.883 | 37.8877 | 60.0063 | 54.4 | 16.8871 | 55.2034 | 60.01 | 72.2 | 16.8916 | 72.9888 | 59.96 | 90
16.8901 | 73.27 | 60 | 90 | 16.9035 | 19.6951 | 59.95 | 36.6 | 16.8914 | 37.8952 | 60.0064 | 54.4 | 16.8954 | 55.203 | 60.01 | 72.2 | 16.8999 | 72.9891 | 59.96 | 90
16.8985 | 73.27 | 60 | 90 | 16.9118 | 19.7051 | 59.95 | 36.6 | 16.8997 | 37.9028 | 60.0065 | 54.4 | 16.9037 | 55.2026 | 60.01 | 72.2 | 16.9082 | 72.9894 | 59.96 | 90
16.9068 | 73.27 | 60 | 90 | 16.9202 | 19.7151 | 59.95 | 36.6 | 16.908 | 37.9028 | 60.0066 | 54.4 | 16.9121 | 55.2022 | 60.01 | 72.2 | 16.9165 | 72.9897 | 59.96 | 90
16.9151 | 73.27 | 60 | 90 | 16.9285 | 19.7251 | 59.95 | 36.6 | 16.9163 | 37.9028 | 60.0067 | 54.4 | 16.9204 | 55.2056 | 60.01 | 72.2 | 16.9249 | 72.9899 | 59.96 | 90
16.9235 | 73.27 | 60 | 90 | 16.9368 | 19.725 | 59.95 | 36.6 | 16.9247 | 37.9028 | 60.0067 | 54.4 | 16.9287 | 55.2089 | 60.01 | 72.2 | 16.9332 | 72.9902 | 59.96 | 90
16.9318 | 73.2701 | 60 | 90 | 16.9452 | 19.725 | 59.95 | 36.6 | 16.933 | 37.9028 | 60.0068 | 54.4 | 16.937 | 55.2143 | 60.01 | 72.2 | 16.9415 | 72.9905 | 59.96 | 90
16.9401 | 73.2701 | 60 | 90 | 16.9535 | 19.7249 | 59.95 | 36.6 | 16.9413 | 37.9028 | 60.0069 | 54.4 | 16.9454 | 55.2197 | 60.01 | 72.2 | 16.95 | 72.9928 | 59.96 | 90
16.9485 | 73.2701 | 60 | 90 | 16.9619 | 19.7248 | 59.95 | 36.6 | 16.9496 | 37.9028 | 60.007 | 54.4 | 16.9537 | 55.2248 | 60.01 | 72.2 | 16.9583 | 72.995 | 59.96 | 90
16.9568 | 73.2701 | 60 | 90 | 16.9702 | 19.7247 | 59.95 | 36.6 | 16.958 | 37.9028 | 60.0071 | 54.4 | 16.962 | 55.2298 | 60.01 | 72.2 | 16.9666 | 72.9973 | 59.96 | 90
16.9651 | 73.2701 | 60 | 90 | 16.9785 | 19.7246 | 59.95 | 36.6 | 16.9663 | 37.9028 | 60.0072 | 54.4 | 16.9703 | 55.2348 | 60.01 | 72.2 | 16.975 | 72.9996 | 59.96 | 90
16.9734 | 73.278 | 60 | 90 | 16.9869 | 19.7245 | 59.95 | 36.6 | 16.9747 | 37.9029 | 60.0072 | 54.4 | 16.9788 | 55.2398 | 60.01 | 72.2 | 16.9833 | 73.0018 | 59.96 | 90
16.9818 | 73.2859 | 60 | 90 | 16.9952 | 19.7243 | 59.95 | 36.6 | 16.983 | 37.9029 | 60.0073 | 54.4 | 16.9871 | 55.2456 | 60.01 | 72.2 | 16.9916 | 73.004 | 59.96 | 90
16.9901 | 73.2937 | 60 | 90 | 17.0035 | 19.7241 | 59.95 | 36.6 | 16.9913 | 37.9058 | 60.0074 | 54.4 | 16.9954 | 55.2514 | 60.01 | 72.2 | 17 | 73.0062 | 59.96 | 90
16.9984 | 73.3016 | 60 | 90 | 17.0119 | 19.7239 | 59.95 | 36.6 | 16.9996 | 37.9086 | 60.0075 | 54.4 | 17.0037 | 55.2555 | 60.01 | 72.2 | 17.0083 | 73.0084 | 59.96 | 90
17.0068 | 73.3094 | 60 | 90 | 17.0203 | 19.7239 | 59.95 | 36.6 | 17.008 | 37.9115 | 60.0076 | 54.4 | 17.0121 | 55.2597 | 60.01 | 72.2 | 17.0166 | 73.0093 | 59.96 | 90
17.0151 | 73.3172 | 60 | 90 | 17.0286 | 19.7239 | 59.95 | 36.6 | 17.0163 | 37.9143 | 60.0077 | 54.4 | 17.0204 | 55.2623 | 60.01 | 72.2 | 17.0249 | 73.0103 | 59.96 | 90
17.0235 | 73.325 | 60 | 90 | 17.0369 | 19.7239 | 59.95 | 36.6 | 17.0247 | 37.9172 | 60.0077 | 54.4 | 17.0287 | 55.2649 | 60.01 | 72.2 | 17.0333 | 73.0116 | 59.96 | 90
17.0318 | 73.3329 | 60 | 90 | 17.0452 | 19.7238 | 59.95 | 36.6 | 17.033 | 37.92 | 60.0078 | 54.4 | 17.037 | 55.2663 | 60.01 | 72.2 | 17.0416 | 73.0129 | 59.96 | 90
17.0401 | 73.3407 | 60 | 90 | 17.0536 | 19.7238 | 59.95 | 36.6 | 17.0413 | 37.9228 | 60.0079 | 54.4 | 17.0454 | 55.2676 | 60.01 | 72.2 | 17.0499 | 73.0141 | 59.96 | 90
17.0484 | 73.3485 | 60 | 90 | 17.062 | 19.7238 | 59.95 | 36.6 | 17.0496 | 37.9257 | 60.008 | 54.4 | 17.0537 | 55.2682 | 60.01 | 72.2 | 17.0583 | 73.0154 | 59.96 | 90
17.0568 | 73.3485 | 60 | 90 | 17.0703 | 19.7239 | 59.95 | 36.6 | 17.058 | 37.9281 | 60.0081 | 54.4 | 17.062 | 55.2688 | 60.01 | 72.2 | 17.0667 | 73.0165 | 59.96 | 90
17.0651 | 73.3485 | 60 | 90 | 17.0786 | 19.7239 | 59.95 | 36.6 | 17.0663 | 37.9305 | 60.0082 | 54.4 | 17.0703 | 55.2703 | 60.01 | 72.2 | 17.075 | 73.0176 | 59.96 | 90
17.0734 | 73.3485 | 60 | 90 | 17.087 | 19.7242 | 59.95 | 36.6 | 17.0746 | 37.9301 | 60.0082 | 54.4 | 17.0786 | 55.2718 | 60.01 | 72.2 | 17.0834 | 73.0187 | 59.96 | 90
17.0818 | 73.3485 | 60 | 90 | 17.0953 | 19.7244 | 59.95 | 36.6 | 17.0829 | 37.9297 | 60.0083 | 54.4 | 17.087 | 55.2711 | 60.01 | 72.2 | 17.0917 | 73.0197 | 59.96 | 90
17.0901 | 73.3485 | 60 | 90 | 17.1036 | 19.7249 | 59.95 | 36.6 | 17.0913 | 37.9293 | 60.0084 | 54.4 | 17.0953 | 55.2705 | 60.01 | 72.2 | 17.1 | 73.022 | 59.96 | 90
17.0984 | 73.3485 | 60 | 90 | 17.112 | 19.7255 | 59.95 | 36.6 | 17.0996 | 37.929 | 60.0085 | 54.4 | 17.1036 | 55.2699 | 60.01 | 72.2 | 17.1084 | 73.0243 | 59.96 | 90
17.1068 | 73.3485 | 60 | 90 | 17.1203 | 19.726 | 59.95 | 36.6 | 17.108 | 37.9287 | 60.0086 | 54.4 | 17.1119 | 55.2692 | 60.01 | 72.2 | 17.1167 | 73.0243 | 59.96 | 90
17.1151 | 73.3485 | 60 | 90 | 17.1287 | 19.7265 | 59.95 | 36.6 | 17.1163 | 37.9285 | 60.0087 | 54.4 | 17.1204 | 55.2702 | 60.01 | 72.2 | 17.125 | 73.0243 | 59.96 | 90
17.1234 | 73.3477 | 60 | 90 | 17.137 | 19.7271 | 59.95 | 36.6 | 17.1246 | 37.9282 | 60.0087 | 54.4 | 17.1287 | 55.2713 | 60.01 | 72.2 | 17.1333 | 73.0239 | 59.96 | 90
17.1318 | 73.3468 | 60 | 90 | 17.1453 | 19.7276 | 59.95 | 36.6 | 17.1329 | 37.9279 | 60.0088 | 54.4 | 17.137 | 55.2742 | 60.01 | 72.2 | 17.1417 | 73.0234 | 59.96 | 90
17.1401 | 73.3511 | 60 | 90 | 17.1537 | 19.7281 | 59.95 | 36.6 | 17.1413 | 37.9282 | 60.0089 | 54.4 | 17.1453 | 55.2771 | 60.01 | 72.2 | 17.15 | 73.023 | 59.96 | 90
17.1484 | 73.3554 | 60 | 90 | 17.162 | 19.7286 | 59.95 | 36.6 | 17.1496 | 37.9284 | 60.009 | 54.4 | 17.1537 | 55.2822 | 60.01 | 72.2 | 17.1583 | 73.0225 | 59.96 | 90
17.1568 | 73.3596 | 60 | 90 | 17.1703 | 19.7434 | 59.95 | 36.6 | 17.158 | 37.9314 | 60.0091 | 54.4 | 17.162 | 55.2874 | 60.01 | 72.2 | 17.1667 | 73.0234 | 59.96 | 90
17.1651 | 73.3639 | 60 | 90 | 17.1787 | 19.7582 | 59.95 | 36.6 | 17.1663 | 37.9343 | 60.0092 | 54.4 | 17.1703 | 55.2923 | 60.01 | 72.2 | 17.175 | 73.0242 | 59.96 | 90
17.1734 | 73.3682 | 60 | 90 | 17.187 | 19.7728 | 59.95 | 36.6 | 17.1746 | 37.9403 | 60.0092 | 54.4 | 17.1786 | 55.2972 | 60.01 | 72.2 | 17.1833 | 73.0251 | 59.96 | 90
17.1818 | 73.3725 | 60 | 90 | 17.1954 | 19.7874 | 59.95 | 36.6 | 17.1829 | 37.9464 | 60.0093 | 54.4 | 17.187 | 55.3021 | 60.01 | 72.2 | 17.1918 | 73.0259 | 59.96 | 90
17.1901 | 73.3767 | 60 | 90 | 17.2037 | 19.802 | 59.95 | 36.6 | 17.1913 | 37.9523 | 60.0094 | 54.4 | 17.1953 | 55.307 | 60.01 | 72.2 | 17.2001 | 73.027 | 59.96 | 90
17.1984 | 73.381 | 60 | 90 | 17.212 | 19.8166 | 59.95 | 36.6 | 17.1996 | 37.9582 | 60.0095 | 54.4 | 17.2036 | 55.3105 | 60.01 | 72.2 | 17.2084 | 73.0281 | 59.96 | 90
17.2068 | 73.3855 | 60 | 90 | 17.2204 | 19.8312 | 59.95 | 36.6 | 17.2079 | 37.9641 | 60.0096 | 54.4 | 17.2119 | 55.314 | 60.01 | 72.2 | 17.2167 | 73.0297 | 59.96 | 90
17.2151 | 73.3899 | 60 | 90 | 17.2287 | 19.8458 | 59.95 | 36.6 | 17.2163 | 37.97 | 60.0097 | 54.4 | 17.2203 | 55.3165 | 60.01 | 72.2 | 17.2251 | 73.0313 | 59.96 | 90
17.2234 | 73.3892 | 60 | 90 | 17.2371 | 19.8604 | 59.95 | 36.6 | 17.2246 | 37.9757 | 60.0097 | 54.4 | 17.2286 | 55.3189 | 60.01 | 72.2 | 17.2334 | 73.0348 | 59.96 | 90
17.2318 | 73.3885 | 60 | 90 | 17.2454 | 19.875 | 59.95 | 36.6 | 17.233 | 37.9815 | 60.0098 | 54.4 | 17.2369 | 55.3183 | 60.01 | 72.2 | 17.2417 | 73.0383 | 59.96 | 90
17.2401 | 73.3877 | 60 | 90 | 17.2537 | 19.8751 | 59.95 | 36.6 | 17.2413 | 37.9843 | 60.0099 | 54.4 | 17.2452 | 55.3176 | 60.01 | 72.2 | 17.2501 | 73.0406 | 59.96 | 90
17.2484 | 73.387 | 60 | 90 | 17.2621 | 19.8752 | 59.95 | 36.6 | 17.2496 | 37.9871 | 60.01 | 54.4 | 17.2537 | 55.3172 | 60.01 | 72.2 | 17.2584 | 73.0428 | 59.96 | 90
17.2568 | 73.3863 | 60 | 90 | 17.2704 | 19.8752 | 59.95 | 36.6 | 17.2579 | 37.9869 | 60.01 | 54.4 | 17.262 | 55.3168 | 60.01 | 72.2 | 17.2667 | 73.0457 | 59.96 | 90
17.2651 | 73.3855 | 60 | 90 | 17.2787 | 19.8752 | 59.95 | 36.6 | 17.2663 | 37.9866 | 60.01 | 54.4 | 17.2703 | 55.3167 | 60.01 | 72.2 | 17.2751 | 73.0486 | 59.96 | 90
17.2734 | 73.3848 | 60 | 90 | 17.2871 | 19.8752 | 59.95 | 36.6 | 17.2746 | 37.9866 | 60.01 | 54.4 | 17.2786 | 55.3165 | 60.01 | 72.2 | 17.2834 | 73.0512 | 59.96 | 90
17.2818 | 73.3841 | 60 | 90 | 17.2955 | 19.8752 | 59.95 | 36.6 | 17.283 | 37.9865 | 60.01 | 54.4 | 17.287 | 55.3169 | 60.01 | 72.2 | 17.2917 | 73.0539 | 59.96 | 90
17.2901 | 73.384 | 60 | 90 | 17.3038 | 19.8752 | 59.95 | 36.6 | 17.2913 | 37.99 | 60.01 | 54.4 | 17.2953 | 55.3173 | 60.01 | 72.2 | 17.3002 | 73.0565 | 59.96 | 90
17.2984 | 73.3839 | 60 | 90 | 17.3121 | 19.8752 | 59.95 | 36.6 | 17.2996 | 37.9934 | 60.01 | 54.4 | 17.3036 | 55.3175 | 60.01 | 72.2 | 17.3085 | 73.0591 | 59.96 | 90
17.3067 | 73.3839 | 60 | 90 | 17.3204 | 19.8749 | 59.95 | 36.6 | 17.3079 | 37.9969 | 60.01 | 54.4 | 17.3119 | 55.3178 | 60.01 | 72.2 | 17.3168 | 73.0601 | 59.96 | 90
17.3151 | 73.3839 | 60 | 90 | 17.3288 | 19.8747 | 59.95 | 36.6 | 17.3163 | 38.0004 | 60.01 | 54.4 | 17.3203 | 55.3187 | 60.01 | 72.2 | 17.3251 | 73.061 | 59.96 | 90
17.3234 | 73.3839 | 60 | 90 | 17.3372 | 19.8743 | 59.95 | 36.6 | 17.3246 | 38.0041 | 60.01 | 54.4 | 17.3286 | 55.3196 | 60.01 | 72.2 | 17.3335 | 73.062 | 59.96 | 90
17.3318 | 73.3839 | 60 | 90 | 17.3455 | 19.874 | 59.95 | 36.6 | 17.3329 | 38.0079 | 60.01 | 54.4 | 17.3369 | 55.3205 | 60.01 | 72.2 | 17.3418 | 73.063 | 59.96 | 90
17.3401 | 73.3839 | 60 | 90 | 17.3538 | 19.8736 | 59.95 | 36.6 | 17.3412 | 38.0116 | 60.01 | 54.4 | 17.3452 | 55.3214 | 60.01 | 72.2 | 17.3501 | 73.0635 | 59.96 | 90
17.3484 | 73.3839 | 60 | 90 | 17.3622 | 19.8733 | 59.95 | 36.6 | 17.3496 | 38.0153 | 60.01 | 54.4 | 17.3536 | 55.3219 | 60.01 | 72.2 | 17.3585 | 73.0641 | 59.96 | 90
17.3568 | 73.3839 | 60 | 90 | 17.3705 | 19.8729 | 59.95 | 36.6 | 17.3579 | 38.0189 | 60.01 | 54.4 | 17.3619 | 55.3223 | 60.01 | 72.2 | 17.3668 | 73.0646 | 59.96 | 90
17.3651 | 73.3839 | 60 | 90 | 17.3788 | 19.8726 | 59.95 | 36.6 | 17.3663 | 38.0224 | 60.01 | 54.4 | 17.3702 | 55.3228 | 60.01 | 72.2 | 17.3751 | 73.0652 | 59.96 | 90
17.3734 | 73.3839 | 60 | 90 | 17.3872 | 19.8722 | 59.95 | 36.6 | 17.3746 | 38.0224 | 60.01 | 54.4 | 17.3785 | 55.3233 | 60.01 | 72.2 | 17.3835 | 73.0658 | 59.96 | 90
17.3817 | 73.3839 | 60 | 90 | 17.3955 | 19.8719 | 59.95 | 36.6 | 17.3829 | 38.0224 | 60.01 | 54.4 | 17.387 | 55.326 | 60.01 | 72.2 | 17.3918 | 73.0663 | 59.96 | 90
17.3901 | 73.3831 | 60 | 90 | 17.4039 | 19.8718 | 59.95 | 36.6 | 17.3912 | 38.022 | 60.01 | 54.4 | 17.3953 | 55.3286 | 60.01 | 72.2 | 17.4001 | 73.0666 | 59.96 | 90
17.3984 | 73.3824 | 60 | 90 | 17.4122 | 19.8717 | 59.95 | 36.6 | 17.3996 | 38.0217 | 60.01 | 54.4 | 17.4036 | 55.3306 | 60.01 | 72.2 | 17.4086 | 73.0668 | 59.96 | 90
17.4067 | 73.3816 | 60 | 90 | 17.4205 | 19.8717 | 59.95 | 36.6 | 17.4079 | 38.0214 | 60.01 | 54.4 | 17.4119 | 55.3326 | 60.01 | 72.2 | 17.4169 | 73.0671 | 59.96 | 90
17.4151 | 73.3808 | 60 | 90 | 17.4289 | 19.8717 | 59.95 | 36.6 | 17.4163 | 38.0212 | 60.01 | 54.4 | 17.4203 | 55.3374 | 60.01 | 72.2 | 17.4252 | 73.0673 | 59.96 | 90
17.4234 | 73.3801 | 60 | 90 | 17.4372 | 19.8717 | 59.95 | 36.6 | 17.4246 | 38.0209 | 60.01 | 54.4 | 17.4286 | 55.3421 | 60.01 | 72.2 | 17.4335 | 73.0705 | 59.96 | 90
17.4317 | 73.3793 | 60 | 90 | 17.4456 | 19.8717 | 59.95 | 36.6 | 17.4329 | 38.0206 | 60.01 | 54.4 | 17.4369 | 55.352 | 60.01 | 72.2 | 17.4419 | 73.0738 | 59.96 | 90
17.4401 | 73.3785 | 60 | 90 | 17.4539 | 19.872 | 59.95 | 36.6 | 17.4412 | 38.0203 | 60.01 | 54.4 | 17.4452 | 55.3619 | 60.01 | 72.2 | 17.4502 | 73.077 | 59.96 | 90
17.4484 | 73.3778 | 60 | 90 | 17.4622 | 19.8723 | 59.95 | 36.6 | 17.4496 | 38.0201 | 60.01 | 54.4 | 17.4536 | 55.3728 | 60.01 | 72.2 | 17.4585 | 73.0802 | 59.96 | 90
17.4567 | 73.377 | 60 | 90 | 17.4706 | 19.8727 | 59.95 | 36.6 | 17.4579 | 38.0198 | 60.01 | 54.4 | 17.4619 | 55.3837 | 60.01 | 72.2 | 17.4669 | 73.0845 | 59.96 | 90
17.4651 | 73.3762 | 60 | 90 | 17.4789 | 19.873 | 59.95 | 36.6 | 17.4662 | 38.0195 | 60.01 | 54.4 | 17.4702 | 55.3923 | 60.01 | 72.2 | 17.4752 | 73.0887 | 59.96 | 90
17.4734 | 73.3752 | 60 | 90 | 17.4872 | 19.8733 | 59.95 | 36.6 | 17.4745 | 38.0196 | 60.01 | 54.4 | 17.4785 | 55.401 | 60.01 | 72.2 | 17.4835 | 73.093 | 59.96 | 90
17.4817 | 73.3742 | 60 | 90 | 17.4956 | 19.8737 | 59.95 | 36.6 | 17.4829 | 38.0197 | 60.01 | 54.4 | 17.4869 | 55.4135 | 60.01 | 72.2 | 17.4919 | 73.0972 | 59.96 | 90
17.4901 | 73.3731 | 60 | 90 | 17.5039 | 19.8735 | 59.95 | 36.6 | 17.4912 | 38.0211 | 60.01 | 54.4 | 17.4952 | 55.426 | 60.01 | 72.2 | 17.5002 | 73.1015 | 59.96 | 90
17.4984 | 73.3721 | 60 | 90 | 17.5123 | 19.8733 | 59.95 | 36.6 | 17.4996 | 38.0224 | 60.01 | 54.4 | 17.5035 | 55.4345 | 60.01 | 72.2 | 17.5085 | 73.1057 | 59.96 | 90
17.5067 | 73.38 | 60 | 90 | 17.5206 | 19.8731 | 59.95 | 36.6 | 17.5079 | 38.0238 | 60.01 | 54.4 | 17.5118 | 55.443 | 60.01 | 72.2 | 17.517 | 73.1067 | 59.96 | 90
17.5151 | 73.3878 | 60 | 90 | 17.5289 | 19.8729 | 59.95 | 36.6 | 17.5162 | 38.0252 | 60.01 | 54.4 | 17.5203 | 55.4492 | 60.01 | 72.2 | 17.5253 | 73.1078 | 59.96 | 90
17.5234 | 73.3957 | 60 | 90 | 17.5373 | 19.8724 | 59.95 | 36.6 | 17.5245 | 38.0263 | 60.01 | 54.4 | 17.5286 | 55.4555 | 60.01 | 72.2 | 17.5336 | 73.1088 | 59.96 | 90
17.5317 | 73.4035 | 60 | 90 | 17.5456 | 19.8718 | 59.95 | 36.6 | 17.5329 | 38.0274 | 60.01 | 54.4 | 17.5369 | 55.4608 | 60.01 | 72.2 | 17.5419 | 73.1098 | 59.96 | 90
17.5401 | 73.4114 | 60 | 90 | 17.554 | 19.8714 | 59.95 | 36.6 | 17.5412 | 38.0285 | 60.01 | 54.4 | 17.5452 | 55.4661 | 60.01 | 72.2 | 17.5503 | 73.1098 | 59.96 | 90
17.5484 | 73.4192 | 60 | 90 | 17.5623 | 19.8709 | 59.95 | 36.6 | 17.5496 | 38.0296 | 60.01 | 54.4 | 17.5536 | 55.4714 | 60.01 | 72.2 | 17.5586 | 73.1098 | 59.96 | 90
17.5567 | 73.4281 | 60 | 90 | 17.5706 | 19.8706 | 59.95 | 36.6 | 17.5579 | 38.0309 | 60.01 | 54.4 | 17.5619 | 55.4768 | 60.01 | 72.2 | 17.5669 | 73.1098 | 59.96 | 90
17.5651 | 73.4369 | 60 | 90 | 17.579 | 19.8703 | 59.95 | 36.6 | 17.5662 | 38.0321 | 60.01 | 54.4 | 17.5702 | 55.4783 | 60.01 | 72.2 | 17.5753 | 73.1098 | 59.96 | 90
17.5734 | 73.4458 | 60 | 90 | 17.5873 | 19.8705 | 59.95 | 36.6 | 17.5745 | 38.0339 | 60.01 | 54.4 | 17.5785 | 55.4797 | 60.01 | 72.2 | 17.5836 | 73.1098 | 59.96 | 90
17.5817 | 73.4547 | 60 | 90 | 17.5956 | 19.8708 | 59.95 | 36.6 | 17.5829 | 38.0358 | 60.01 | 54.4 | 17.5869 | 55.4825 | 60.01 | 72.2 | 17.5919 | 73.1098 | 59.96 | 90
17.5901 | 73.4547 | 60 | 90 | 17.604 | 19.871 | 59.95 | 36.6 | 17.5912 | 38.0376 | 60.01 | 54.4 | 17.5952 | 55.4853 | 60.01 | 72.2 | 17.6003 | 73.1098 | 59.96 | 90
17.5984 | 73.4546 | 60 | 90 | 17.6123 | 19.8712 | 59.95 | 36.6 | 17.5995 | 38.0395 | 60.01 | 54.4 | 17.6035 | 55.4853 | 60.01 | 72.2 | 17.6086 | 73.1098 | 59.96 | 90
17.6067 | 73.4555 | 60 | 90 | 17.6207 | 19.8714 | 59.95 | 36.6 | 17.6078 | 38.0422 | 60.01 | 54.4 | 17.6118 | 55.4853 | 60.01 | 72.2 | 17.6169 | 73.1098 | 59.96 | 90
17.6151 | 73.4564 | 60 | 90 | 17.629 | 19.8716 | 59.95 | 36.6 | 17.6162 | 38.0449 | 60.01 | 54.4 | 17.6202 | 55.4853 | 60.01 | 72.2 | 17.6252 | 73.1098 | 59.96 | 90
17.6234 | 73.4577 | 60 | 90 | 17.6373 | 19.8717 | 59.95 | 36.6 | 17.6245 | 38.0479 | 60.01 | 54.4 | 17.6285 | 55.4853 | 60.01 | 72.2 | 17.6337 | 73.1098 | 59.96 | 90
17.6317 | 73.4591 | 60 | 90 | 17.6457 | 19.8717 | 59.95 | 36.6 | 17.6329 | 38.0508 | 60.01 | 54.4 | 17.6368 | 55.4853 | 60.01 | 72.2 | 17.642 | 73.1098 | 59.96 | 90
17.6401 | 73.4604 | 60 | 90 | 17.654 | 19.8717 | 59.95 | 36.6 | 17.6412 | 38.0537 | 60.01 | 54.4 | 17.6451 | 55.4853 | 60.01 | 72.2 | 17.6503 | 73.1137 | 59.96 | 90
17.6484 | 73.4617 | 60 | 90 | 17.6624 | 19.8716 | 59.95 | 36.6 | 17.6495 | 38.0565 | 60.01 | 54.4 | 17.6536 | 55.4845 | 60.01 | 72.2 | 17.6587 | 73.1175 | 59.96 | 90
17.6567 | 73.4638 | 60 | 90 | 17.6707 | 19.8805 | 59.95 | 36.6 | 17.6578 | 38.0573 | 60.01 | 54.4 | 17.6619 | 55.4837 | 60.01 | 72.2 | 17.667 | 73.1267 | 59.96 | 90
17.6651 | 73.4658 | 60 | 90 | 17.679 | 19.8894 | 59.95 | 36.6 | 17.6662 | 38.0582 | 60.01 | 54.4 | 17.6702 | 55.4828 | 60.01 | 72.2 | 17.6753 | 73.1358 | 59.96 | 90
17.6734 | 73.4679 | 60 | 90 | 17.6874 | 19.913 | 59.95 | 36.6 | 17.6745 | 38.059 | 60.01 | 54.4 | 17.6785 | 55.482 | 60.01 | 72.2 | 17.6837 | 73.145 | 59.96 | 90
17.6817 | 73.4699 | 60 | 90 | 17.6957 | 19.9366 | 59.95 | 36.6 | 17.6829 | 38.0598 | 60.01 | 54.4 | 17.6869 | 55.4812 | 60.01 | 72.2 | 17.692 | 73.1541 | 59.96 | 90
17.69 | 73.4745 | 60 | 90 | 17.704 | 19.9603 | 59.95 | 36.6 | 17.6912 | 38.0603 | 60.01 | 54.4 | 17.6952 | 55.4804 | 60.01 | 72.2 | 17.7003 | 73.1633 | 59.96 | 90
17.6984 | 73.4791 | 60 | 90 | 17.7123 | 19.984 | 59.95 | 36.6 | 17.6995 | 38.0607 | 60.01 | 54.4 | 17.7035 | 55.4796 | 60.01 | 72.2 | 17.7087 | 73.1724 | 59.96 | 90
17.7067 | 73.4846 | 60 | 90 | 17.7207 | 20.0077 | 59.95 | 36.6 | 17.7078 | 38.0609 | 60.01 | 54.4 | 17.7118 | 55.4788 | 60.01 | 72.2 | 17.717 | 73.1816 | 59.96 | 90
17.715 | 73.49 | 60 | 90 | 17.7291 | 20.0314 | 59.95 | 36.6 | 17.7162 | 38.0611 | 60.01 | 54.4 | 17.7202 | 55.478 | 60.01 | 72.2 | 17.7253 | 73.1907 | 59.96 | 90
17.7234 | 73.4954 | 60 | 90 | 17.7374 | 20.0552 | 59.95 | 36.6 | 17.7245 | 38.0613 | 60.01 | 54.4 | 17.7285 | 55.4772 | 60.01 | 72.2 | 17.7336 | 73.196 | 59.96 | 90
17.7317 | 73.5009 | 60 | 90 | 17.7457 | 20.0789 | 59.95 | 36.6 | 17.7328 | 38.0616 | 60.01 | 54.4 | 17.7368 | 55.4772 | 60.01 | 72.2 | 17.7421 | 73.2013 | 59.96 | 90
17.74 | 73.5056 | 60 | 90 | 17.7541 | 20.0936 | 59.95 | 36.6 | 17.7411 | 38.0621 | 60.01 | 54.4 | 17.7451 | 55.4772 | 60.01 | 72.2 | 17.7504 | 73.2013 | 59.96 | 90
17.7484 | 73.5104 | 60 | 90 | 17.7624 | 20.1084 | 59.95 | 36.6 | 17.7495 | 38.0626 | 60.01 | 54.4 | 17.7535 | 55.4772 | 60.01 | 72.2 | 17.7587 | 73.2013 | 59.96 | 90
17.7567 | 73.5152 | 60 | 90 | 17.7708 | 20.1082 | 59.95 | 36.6 | 17.7578 | 38.0675 | 60.01 | 54.4 | 17.7618 | 55.4771 | 60.01 | 72.2 | 17.7671 | 73.2013 | 59.96 | 90
17.765 | 73.5199 | 60 | 90 | 17.7791 | 20.1081 | 59.95 | 36.6 | 17.7662 | 38.0725 | 60.01 | 54.4 | 17.7701 | 55.4771 | 60.01 | 72.2 | 17.7754 | 73.2013 | 59.96 | 90
17.7734 | 73.5212 | 60 | 90 | 17.7874 | 20.108 | 59.95 | 36.6 | 17.7745 | 38.0772 | 60.01 | 54.4 | 17.7784 | 55.4771 | 60.01 | 72.2 | 17.7837 | 73.2013 | 59.96 | 90
17.7817 | 73.5225 | 60 | 90 | 17.7958 | 20.1079 | 59.95 | 36.6 | 17.7828 | 38.0819 | 60.01 | 54.4 | 17.7869 | 55.4771 | 60.01 | 72.2 | 17.7921 | 73.2013 | 59.96 | 90
17.79 | 73.5219 | 60 | 90 | 17.8041 | 20.1077 | 59.95 | 36.6 | 17.7911 | 38.0866 | 60.01 | 54.4 | 17.7952 | 55.4771 | 60.01 | 72.2 | 17.8004 | 73.2013 | 59.96 | 90
17.7984 | 73.5213 | 60 | 90 | 17.8124 | 20.1075 | 59.95 | 36.6 | 17.7995 | 38.0913 | 60.01 | 54.4 | 17.8035 | 55.477 | 60.01 | 72.2 | 17.8087 | 73.2013 | 59.96 | 90
17.8067 | 73.5207 | 60 | 90 | 17.8208 | 20.1074 | 59.95 | 36.6 | 17.8079 | 38.1 | 60.01 | 54.4 | 17.8118 | 55.477 | 60.01 | 72.2 | 17.8171 | 73.2013 | 59.96 | 90
17.815 | 73.5201 | 60 | 90 | 17.8291 | 20.1072 | 59.95 | 36.6 | 17.8162 | 38.1086 | 60.01 | 54.4 | 17.8202 | 55.477 | 60.01 | 72.2 | 17.8254 | 73.2013 | 59.96 | 90
17.8234 | 73.5195 | 60 | 90 | 17.8375 | 20.1071 | 59.95 | 36.6 | 17.8245 | 38.1185 | 60.01 | 54.4 | 17.8285 | 55.477 | 60.01 | 72.2 | 17.8337 | 73.2013 | 59.96 | 90
17.8317 | 73.5189 | 60 | 90 | 17.8458 | 20.1069 | 59.95 | 36.6 | 17.8328 | 38.1283 | 60.01 | 54.4 | 17.8368 | 55.477 | 60.01 | 72.2 | 17.842 | 73.2013 | 59.96 | 90
17.84 | 73.5175 | 60 | 90 | 17.8541 | 20.1069 | 59.95 | 36.6 | 17.8412 | 38.1337 | 60.01 | 54.4 | 17.8451 | 55.477 | 60.01 | 72.2 | 17.8505 | 73.2013 | 59.96 | 90
17.8484 | 73.5162 | 60 | 90 | 17.8625 | 20.107 | 59.95 | 36.6 | 17.8495 | 38.1392 | 60.01 | 54.4 | 17.8535 | 55.477 | 60.01 | 72.2 | 17.8588 | 73.2013 | 59.96 | 90
17.8567 | 73.5149 | 60 | 90 | 17.8708 | 20.107 | 59.95 | 36.6 | 17.8578 | 38.1448 | 60.01 | 54.4 | 17.8618 | 55.477 | 60.01 | 72.2 | 17.8671 | 73.2013 | 59.96 | 90
17.865 | 73.5135 | 60 | 90 | 17.8792 | 20.107 | 59.95 | 36.6 | 17.8661 | 38.1505 | 60.01 | 54.4 | 17.8701 | 55.477 | 60.01 | 72.2 | 17.8755 | 73.2013 | 59.96 | 90
17.8734 | 73.5128 | 60 | 90 | 17.8875 | 20.107 | 59.95 | 36.6 | 17.8745 | 38.1561 | 60.01 | 54.4 | 17.8784 | 55.477 | 60.01 | 72.2 | 17.8838 | 73.2013 | 59.96 | 90
17.8817 | 73.5121 | 60 | 90 | 17.8958 | 20.107 | 59.95 | 36.6 | 17.8828 | 38.1618 | 60.01 | 54.4 | 17.8868 | 55.477 | 60.01 | 72.2 | 17.8921 | 73.2013 | 59.96 | 90
17.89 | 73.5114 | 60 | 90 | 17.9042 | 20.107 | 59.95 | 36.6 | 17.8912 | 38.1635 | 60.01 | 54.4 | 17.8951 | 55.477 | 60.01 | 72.2 | 17.9005 | 73.2013 | 59.96 | 90
17.8984 | 73.5107 | 60 | 90 | 17.9125 | 20.1071 | 59.96 | 36.6 | 17.8995 | 38.1652 | 60.01 | 54.4 | 17.9034 | 55.477 | 60.01 | 72.2 | 17.9088 | 73.2013 | 59.96 | 90
17.9067 | 73.51 | 60 | 90 | 17.9208 | 20.1071 | 59.96 | 36.6 | 17.9078 | 38.1654 | 60.01 | 54.4 | 17.9117 | 55.477 | 60.01 | 72.2 | 17.9171 | 73.2013 | 59.96 | 90
17.915 | 73.5092 | 60 | 90 | 17.9292 | 20.1071 | 59.96 | 36.6 | 17.9161 | 38.1656 | 60.01 | 54.4 | 17.9202 | 55.477 | 60.01 | 72.2 | 17.9254 | 73.2013 | 59.96 | 90
17.9234 | 73.5092 | 60 | 90 | 17.9375 | 20.1071 | 59.96 | 36.6 | 17.9245 | 38.1659 | 60.01 | 54.4 | 17.9285 | 55.477 | 60.01 | 72.2 | 17.9338 | 73.2059 | 59.96 | 90
17.9317 | 73.5092 | 60 | 90 | 17.9459 | 20.1071 | 59.96 | 36.6 | 17.9328 | 38.1661 | 60.01 | 54.4 | 17.9368 | 55.4771 | 60.01 | 72.2 | 17.9421 | 73.2106 | 59.96 | 90
17.94 | 73.5092 | 60 | 90 | 17.9542 | 20.1072 | 59.96 | 36.6 | 17.9412 | 38.1663 | 60.01 | 54.4 | 17.9452 | 55.4771 | 60.01 | 72.2 | 17.9504 | 73.2152 | 59.96 | 90
17.9483 | 73.5092 | 60 | 90 | 17.9625 | 20.1072 | 59.96 | 36.6 | 17.9495 | 38.1664 | 60.01 | 54.4 | 17.9535 | 55.4771 | 60.01 | 72.2 | 17.9589 | 73.2198 | 59.96 | 90
17.9567 | 73.5091 | 60 | 90 | 17.9709 | 20.1072 | 59.96 | 36.6 | 17.9578 | 38.1663 | 60.01 | 54.4 | 17.9618 | 55.4771 | 60.01 | 72.2 | 17.9672 | 73.2244 | 59.96 | 90
17.965 | 73.5091 | 60 | 90 | 17.9792 | 20.1072 | 59.96 | 36.6 | 17.9661 | 38.1661 | 60.01 | 54.4 | 17.9701 | 55.4772 | 60.01 | 72.2 | 17.9755 | 73.229 | 59.96 | 90
17.9734 | 73.5081 | 60 | 90 | 17.9875 | 20.1072 | 59.96 | 36.6 | 17.9745 | 38.1657 | 60.01 | 54.4 | 17.9785 | 55.4772 | 60.01 | 72.2 | 17.9839 | 73.2337 | 59.96 | 90
17.9817 | 73.5071 | 60 | 90 | 17.9959 | 20.1072 | 59.96 | 36.6 | 17.9828 | 38.1653 | 60.01 | 54.4 | 17.9868 | 55.4823 | 60.01 | 72.2 | 17.9922 | 73.2383 | 59.96 | 90
17.99 | 73.5061 | 60 | 90 | 18.0042 | 20.1077 | 59.96 | 36.6 | 17.9911 | 38.1649 | 60.01 | 54.4 | 17.9951 | 55.4874 | 60.01 | 72.2 | 18.0005 | 73.2429 | 59.96 | 90
17.9984 | 73.5052 | 60 | 90 | 18.0126 | 20.1081 | 59.96 | 36.6 | 17.9995 | 38.1644 | 60.01 | 54.4 | 18.0034 | 55.4925 | 60.01 | 72.2 | 18.0088 | 73.2475 | 59.96 | 90
18.0067 | 73.5069 | 60 | 90 | 18.0209 | 20.1086 | 59.96 | 36.6 | 18.0078 | 38.164 | 60.01 | 54.4 | 18.0118 | 55.4976 | 60.01 | 72.2 | 18.0172 | 73.2475 | 59.96 | 90
18.015 | 73.5086 | 60 | 90 | 18.0292 | 20.1091 | 59.96 | 36.6 | 18.0161 | 38.1636 | 60.01 | 54.4 | 18.0201 | 55.5027 | 60.01 | 72.2 | 18.0255 | 73.2475 | 59.96 | 90
18.0233 | 73.5098 | 60 | 90 | 18.0376 | 20.1095 | 59.96 | 36.6 | 18.0245 | 38.163 | 60.01 | 54.4 | 18.0284 | 55.5078 | 60.01 | 72.2 | 18.0338 | 73.2475 | 59.96 | 90
18.0317 | 73.511 | 60 | 90 | 18.0459 | 20.11 | 59.96 | 36.6 | 18.0328 | 38.1625 | 60.01 | 54.4 | 18.0367 | 55.5128 | 60.01 | 72.2 | 18.0422 | 73.2475 | 59.96 | 90
18.04 | 73.5123 | 60 | 90 | 18.0543 | 20.1105 | 59.96 | 36.6 | 18.0411 | 38.1622 | 60.01 | 54.4 | 18.0452 | 55.5179 | 60.01 | 72.2 | 18.0505 | 73.2475 | 59.96 | 90
18.0483 | 73.5135 | 60 | 90 | 18.0626 | 20.111 | 59.96 | 36.6 | 18.0494 | 38.162 | 60.01 | 54.4 | 18.0535 | 55.5228 | 60.01 | 72.2 | 18.0588 | 73.2475 | 59.96 | 90
18.0567 | 73.5157 | 60 | 90 | 18.0709 | 20.1114 | 59.96 | 36.6 | 18.0578 | 38.162 | 60.01 | 54.4 | 18.0618 | 55.5276 | 60.01 | 72.2 | 18.0673 | 73.2478 | 59.96 | 90
18.065 | 73.5178 | 60 | 90 | 18.0793 | 20.1119 | 59.96 | 36.6 | 18.0661 | 38.1621 | 60.01 | 54.4 | 18.0701 | 55.5274 | 60.01 | 72.2 | 18.0756 | 73.2482 | 59.96 | 90
18.0733 | 73.52 | 60 | 90 | 18.0876 | 20.1119 | 59.96 | 36.6 | 18.0745 | 38.1621 | 60.01 | 54.4 | 18.0785 | 55.5271 | 60.01 | 72.2 | 18.0839 | 73.2485 | 59.96 | 90
18.0817 | 73.5221 | 60 | 90 | 18.0959 | 20.1119 | 59.96 | 36.6 | 18.0828 | 38.1621 | 60.01 | 54.4 | 18.0868 | 55.5265 | 60.01 | 72.2 | 18.0922 | 73.2488 | 59.96 | 90
18.09 | 73.524 | 60 | 90 | 18.1043 | 20.1119 | 59.96 | 36.6 | 18.0911 | 38.1623 | 60.01 | 54.4 | 18.0951 | 55.5259 | 60.01 | 72.2 | 18.1006 | 73.2493 | 59.96 | 90
18.0983 | 73.5259 | 60 | 90 | 18.1126 | 20.1119 | 59.96 | 36.6 | 18.0994 | 38.1624 | 60.01 | 54.4 | 18.1034 | 55.5253 | 60.01 | 72.2 | 18.1089 | 73.2499 | 59.96 | 90
18.1067 | 73.5283 | 60 | 90 | 18.121 | 20.1119 | 59.96 | 36.6 | 18.1078 | 38.1625 | 60.01 | 54.4 | 18.1118 | 55.5247 | 60.01 | 72.2 | 18.1172 | 73.2504 | 59.96 | 90
18.115 | 73.5306 | 60 | 90 | 18.1293 | 20.1119 | 59.96 | 36.6 | 18.1161 | 38.1627 | 60.01 | 54.4 | 18.1201 | 55.5241 | 60.01 | 72.2 | 18.1256 | 73.251 | 59.96 | 90
18.1233 | 73.533 | 60 | 90 | 18.1376 | 20.1119 | 59.96 | 36.6 | 18.1245 | 38.163 | 60.01 | 54.4 | 18.1284 | 55.5235 | 60.01 | 72.2 | 18.1339 | 73.2536 | 59.96 | 90
18.1317 | 73.5353 | 60 | 90 | 18.146 | 20.1119 | 59.96 | 36.6 | 18.1328 | 38.1633 | 60.01 | 54.4 | 18.1367 | 55.526 | 60.01 | 72.2 | 18.1422 | 73.2563 | 59.96 | 90
18.14 | 73.5378 | 60 | 90 | 18.1544 | 20.1119 | 59.96 | 36.6 | 18.1411 | 38.167 | 60.01 | 54.4 | 18.1451 | 55.5285 | 60.01 | 72.2 | 18.1506 | 73.262 | 59.96 | 90
18.1483 | 73.5402 | 60 | 90 | 18.1627 | 20.1119 | 59.96 | 36.6 | 18.1494 | 38.1706 | 60.01 | 54.4 | 18.1534 | 55.531 | 60.01 | 72.2 | 18.1589 | 73.2677 | 59.96 | 90
18.1567 | 73.5426 | 60 | 90 | 18.171 | 20.1119 | 59.96 | 36.6 | 18.1578 | 38.1742 | 60.01 | 54.4 | 18.1617 | 55.5335 | 60.01 | 72.2 | 18.1672 | 73.2734 | 59.96 | 90
18.165 | 73.545 | 60 | 90 | 18.1793 | 20.1119 | 59.96 | 36.6 | 18.1661 | 38.1779 | 60.01 | 54.4 | 18.17 | 55.5363 | 60.01 | 72.2 | 18.1755 | 73.2791 | 59.96 | 90
18.1733 | 73.548 | 60 | 90 | 18.1877 | 20.1119 | 59.96 | 36.6 | 18.1744 | 38.1814 | 60.01 | 54.4 | 18.1785 | 55.5392 | 60.01 | 72.2 | 18.184 | 73.2845 | 59.96 | 90
18.1817 | 73.551 | 60 | 90 | 18.196 | 20.1119 | 59.96 | 36.6 | 18.1827 | 38.185 | 60.01 | 54.4 | 18.1868 | 55.542 | 60.01 | 72.2 | 18.1923 | 73.29 | 59.96 | 90
18.19 | 73.5547 | 60 | 90 | 18.2043 | 20.1119 | 59.96 | 36.6 | 18.1911 | 38.1885 | 60.01 | 54.4 | 18.1951 | 55.5449 | 60.01 | 72.2 | 18.2006 | 73.3002 | 59.96 | 90
18.1983 | 73.5585 | 60 | 90 | 18.2127 | 20.1119 | 59.96 | 36.6 | 18.1994 | 38.1921 | 60.01 | 54.4 | 18.2034 | 55.5477 | 60.01 | 72.2 | 18.209 | 73.3104 | 59.96 | 90
18.2067 | 73.5626 | 60 | 90 | 18.2211 | 20.1119 | 59.96 | 36.6 | 18.2078 | 38.1954 | 60.01 | 54.4 | 18.2118 | 55.5506 | 60.01 | 72.2 | 18.2173 | 73.3176 | 59.96 | 90
18.215 | 73.5668 | 60 | 90 | 18.2294 | 20.1119 | 59.96 | 36.6 | 18.2161 | 38.1988 | 60.01 | 54.4 | 18.2201 | 55.5548 | 60.01 | 72.2 | 18.2256 | 73.3249 | 59.96 | 90
18.2233 | 73.571 | 60 | 90 | 18.2377 | 20.1119 | 59.96 | 36.6 | 18.2244 | 38.2047 | 60.01 | 54.4 | 18.2284 | 55.5591 | 60.01 | 72.2 | 18.234 | 73.329 | 59.96 | 90
18.2317 | 73.5751 | 60 | 90 | 18.246 | 20.1119 | 59.96 | 36.6 | 18.2327 | 38.2107 | 60.01 | 54.4 | 18.2367 | 55.5633 | 60.01 | 72.2 | 18.2423 | 73.3332 | 59.96 | 90
18.24 | 73.5797 | 60 | 90 | 18.2544 | 20.1119 | 59.96 | 36.6 | 18.2411 | 38.2166 | 60.01 | 54.4 | 18.2451 | 55.5676 | 60.01 | 72.2 | 18.2506 | 73.3374 | 59.96 | 90
18.2483 | 73.5843 | 60 | 90 | 18.2628 | 20.1119 | 59.96 | 36.6 | 18.2494 | 38.2226 | 60.01 | 54.4 | 18.2534 | 55.5718 | 60.01 | 72.2 | 18.2589 | 73.3416 | 59.96 | 90
18.2567 | 73.5858 | 60 | 90 | 18.2711 | 20.1119 | 59.96 | 36.6 | 18.2578 | 38.233 | 60.01 | 54.4 | 18.2617 | 55.576 | 60.01 | 72.2 | 18.2673 | 73.3457 | 59.96 | 90
18.265 | 73.5874 | 60 | 90 | 18.2794 | 20.1119 | 59.96 | 36.6 | 18.2661 | 38.2434 | 60.01 | 54.4 | 18.27 | 55.58 | 60.0099 | 72.2 | 18.2756 | 73.3499 | 59.96 | 90
18.2733 | 73.5882 | 60 | 90 | 18.2878 | 20.1119 | 59.96 | 36.6 | 18.2744 | 38.2537 | 60.01 | 54.4 | 18.2784 | 55.584 | 60.0098 | 72.2 | 18.2839 | 73.3493 | 59.96 | 90
18.2817 | 73.589 | 60 | 90 | 18.2961 | 20.1119 | 59.96 | 36.6 | 18.2827 | 38.2641 | 60.01 | 54.4 | 18.2867 | 55.5879 | 60.0097 | 72.2 | 18.2924 | 73.3487 | 59.96 | 90
18.29 | 73.5893 | 60 | 90 | 18.3044 | 20.1119 | 59.96 | 36.6 | 18.2911 | 38.2745 | 60.01 | 54.4 | 18.295 | 55.5919 | 60.0096 | 72.2 | 18.3007 | 73.3489 | 59.96 | 90
18.2983 | 73.5897 | 60 | 90 | 18.3127 | 20.1119 | 59.96 | 36.6 | 18.2994 | 38.2848 | 60.01 | 54.4 | 18.3033 | 55.592 | 60.0095 | 72.2 | 18.309 | 73.3491 | 59.96 | 90
18.3067 | 73.5901 | 60 | 90 | 18.3211 | 20.1119 | 59.96 | 36.6 | 18.3077 | 38.2892 | 60.01 | 54.4 | 18.3118 | 55.5921 | 60.0095 | 72.2 | 18.3174 | 73.349 | 59.96 | 90
18.315 | 73.5905 | 60 | 90 | 18.3295 | 20.112 | 59.96 | 36.6 | 18.316 | 38.2937 | 60.01 | 54.4 | 18.3201 | 55.5922 | 60.0094 | 72.2 | 18.3257 | 73.349 | 59.96 | 90
18.3233 | 73.5903 | 60 | 90 | 18.3378 | 20.112 | 59.96 | 36.6 | 18.3244 | 38.2981 | 60.01 | 54.4 | 18.3284 | 55.5923 | 60.0093 | 72.2 | 18.334 | 73.3489 | 59.96 | 90
18.3316 | 73.5901 | 60 | 90 | 18.3461 | 20.112 | 59.96 | 36.6 | 18.3327 | 38.3025 | 60.01 | 54.4 | 18.3367 | 55.5924 | 60.0092 | 72.2 | 18.3423 | 73.3488 | 59.96 | 90
18.34 | 73.5899 | 60 | 90 | 18.3545 | 20.112 | 59.96 | 36.6 | 18.3411 | 38.3025 | 60.01 | 54.4 | 18.3451 | 55.5925 | 60.0091 | 72.2 | 18.3507 | 73.3488 | 59.97 | 90
18.3483 | 73.5897 | 60 | 90 | 18.3628 | 20.112 | 59.96 | 36.6 | 18.3494 | 38.3025 | 60.01 | 54.4 | 18.3534 | 55.5943 | 60.009 | 72.2 | 18.359 | 73.3487 | 59.97 | 90
18.3566 | 73.5911 | 60 | 90 | 18.3712 | 20.112 | 59.96 | 36.6 | 18.3577 | 38.3025 | 60.01 | 54.4 | 18.3617 | 55.5962 | 60.009 | 72.2 | 18.3673 | 73.3487 | 59.97 | 90
18.365 | 73.5924 | 60 | 90 | 18.3795 | 20.112 | 59.96 | 36.6 | 18.366 | 38.3025 | 60.01 | 54.4 | 18.37 | 55.598 | 60.0089 | 72.2 | 18.3757 | 73.3487 | 59.97 | 90
18.3733 | 73.5948 | 60 | 90 | 18.3878 | 20.112 | 59.96 | 36.6 | 18.3744 | 38.3028 | 60.01 | 54.4 | 18.3784 | 55.5998 | 60.0088 | 72.2 | 18.384 | 73.3487 | 59.97 | 90
18.3817 | 73.5973 | 60 | 90 | 18.3962 | 20.112 | 59.96 | 36.6 | 18.3827 | 38.303 | 60.01 | 54.4 | 18.3867 | 55.6033 | 60.0087 | 72.2 | 18.3923 | 73.3487 | 59.97 | 90
18.39 | 73.6028 | 60 | 90 | 18.4045 | 20.112 | 59.96 | 36.6 | 18.3911 | 38.3033 | 60.01 | 54.4 | 18.395 | 55.6068 | 60.0086 | 72.2 | 18.4008 | 73.3487 | 59.97 | 90
18.3983 | 73.6083 | 60 | 90 | 18.4128 | 20.112 | 59.96 | 36.6 | 18.3994 | 38.3035 | 60.01 | 54.4 | 18.4033 | 55.6115 | 60.0085 | 72.2 | 18.4091 | 73.3487 | 59.97 | 90
18.4066 | 73.614 | 60 | 90 | 18.4212 | 20.112 | 59.96 | 36.6 | 18.4077 | 38.3039 | 60.01 | 54.4 | 18.4117 | 55.6162 | 60.0085 | 72.2 | 18.4174 | 73.3507 | 59.97 | 90
18.415 | 73.6198 | 60 | 90 | 18.4295 | 20.112 | 59.96 | 36.6 | 18.4161 | 38.3042 | 60.01 | 54.4 | 18.42 | 55.6209 | 60.0084 | 72.2 | 18.4257 | 73.3528 | 59.97 | 90
18.4233 | 73.6305 | 60 | 90 | 18.4379 | 20.112 | 59.96 | 36.6 | 18.4244 | 38.3046 | 60.01 | 54.4 | 18.4283 | 55.6256 | 60.0083 | 72.2 | 18.4341 | 73.3551 | 59.97 | 90
18.4316 | 73.6412 | 60 | 90 | 18.4462 | 20.112 | 59.96 | 36.6 | 18.4327 | 38.3049 | 60.01 | 54.4 | 18.4366 | 55.6289 | 60.0082 | 72.2 | 18.4424 | 73.3574 | 59.97 | 90
18.44 | 73.6512 | 60 | 90 | 18.4545 | 20.112 | 59.96 | 36.6 | 18.441 | 38.3053 | 60.01 | 54.4 | 18.4451 | 55.6321 | 60.0081 | 72.2 | 18.4507 | 73.3622 | 59.97 | 90
18.4483 | 73.6612 | 60 | 90 | 18.4629 | 20.112 | 59.96 | 36.6 | 18.4494 | 38.3056 | 60.01 | 54.4 | 18.4534 | 55.6354 | 60.008 | 72.2 | 18.4591 | 73.367 | 59.97 | 90
18.4566 | 73.6701 | 60 | 90 | 18.4712 | 20.112 | 59.96 | 36.6 | 18.4577 | 38.3057 | 60.01 | 54.4 | 18.4617 | 55.6386 | 60.008 | 72.2 | 18.4674 | 73.37 | 59.97 | 90
18.465 | 73.679 | 60 | 90 | 18.4796 | 20.112 | 59.96 | 36.6 | 18.4661 | 38.3058 | 60.01 | 54.4 | 18.47 | 55.6399 | 60.0079 | 72.2 | 18.4757 | 73.373 | 59.97 | 90
18.4733 | 73.6849 | 60 | 90 | 18.4879 | 20.112 | 59.96 | 36.6 | 18.4744 | 38.3059 | 60.01 | 54.4 | 18.4784 | 55.6411 | 60.0078 | 72.2 | 18.4841 | 73.3761 | 59.97 | 90
18.4816 | 73.6907 | 60 | 90 | 18.4962 | 20.112 | 59.96 | 36.6 | 18.4827 | 38.306 | 60.01 | 54.4 | 18.4867 | 55.6403 | 60.0077 | 72.2 | 18.4924 | 73.3791 | 59.97 | 90
18.49 | 73.6972 | 60 | 90 | 18.5046 | 20.112 | 59.96 | 36.6 | 18.491 | 38.306 | 60.01 | 54.4 | 18.495 | 55.6395 | 60.0076 | 72.2 | 18.5007 | 73.3801 | 59.97 | 90
18.4983 | 73.7037 | 60 | 90 | 18.5129 | 20.112 | 59.96 | 36.6 | 18.4994 | 38.306 | 60.01 | 54.4 | 18.5033 | 55.6385 | 60.0075 | 72.2 | 18.509 | 73.3811 | 59.97 | 90
18.5066 | 73.7073 | 60 | 90 | 18.5212 | 20.112 | 59.96 | 36.6 | 18.5077 | 38.3063 | 60.01 | 54.4 | 18.5117 | 55.6376 | 60.0075 | 72.2 | 18.5175 | 73.3818 | 59.97 | 90
18.515 | 73.7108 | 60 | 90 | 18.5296 | 20.112 | 59.96 | 36.6 | 18.5161 | 38.3065 | 60.01 | 54.4 | 18.52 | 55.6366 | 60.0074 | 72.2 | 18.5258 | 73.3826 | 59.97 | 90
18.5233 | 73.7135 | 60 | 90 | 18.5379 | 20.112 | 59.96 | 36.6 | 18.5244 | 38.3068 | 60.01 | 54.4 | 18.5283 | 55.6356 | 60.0073 | 72.2 | 18.5341 | 73.3809 | 59.97 | 90
18.5316 | 73.7162 | 60 | 90 | 18.5463 | 20.112 | 59.96 | 36.6 | 18.5327 | 38.3071 | 60.01 | 54.4 | 18.5367 | 55.6372 | 60.0072 | 72.2 | 18.5425 | 73.3791 | 59.97 | 90
18.54 | 73.7197 | 60 | 90 | 18.5546 | 20.112 | 59.96 | 36.6 | 18.541 | 38.3073 | 60.01 | 54.4 | 18.545 | 55.6388 | 60.0071 | 72.2 | 18.5508 | 73.3792 | 59.97 | 90
18.5483 | 73.7232 | 60 | 90 | 18.5629 | 20.112 | 59.96 | 36.6 | 18.5494 | 38.3076 | 60.01 | 54.4 | 18.5533 | 55.6408 | 60.007 | 72.2 | 18.5591 | 73.3792 | 59.97 | 90
18.5566 | 73.7267 | 60 | 90 | 18.5713 | 20.1119 | 59.96 | 36.6 | 18.5577 | 38.3079 | 60.01 | 54.4 | 18.5616 | 55.6428 | 60.007 | 72.2 | 18.5675 | 73.3792 | 59.97 | 90
18.565 | 73.7302 | 60 | 90 | 18.5796 | 20.1119 | 59.96 | 36.6 | 18.566 | 38.3081 | 60.01 | 54.4 | 18.5701 | 55.6492 | 60.0069 | 72.2 | 18.5758 | 73.3792 | 59.97 | 90
18.5733 | 73.7321 | 60 | 90 | 18.588 | 20.1116 | 59.96 | 36.6 | 18.5743 | 38.3084 | 60.01 | 54.4 | 18.5784 | 55.6555 | 60.0068 | 72.2 | 18.5841 | 73.3793 | 59.97 | 90
18.5816 | 73.7341 | 60 | 90 | 18.5963 | 20.1112 | 59.96 | 36.6 | 18.5827 | 38.3087 | 60.01 | 54.4 | 18.5867 | 55.6621 | 60.0067 | 72.2 | 18.5924 | 73.3793 | 59.97 | 90
18.59 | 73.7346 | 60 | 90 | 18.6046 | 20.1109 | 59.96 | 36.6 | 18.591 | 38.3087 | 60.01 | 54.4 | 18.595 | 55.6687 | 60.0066 | 72.2 | 18.6008 | 73.3823 | 59.97 | 90
18.5983 | 73.7351 | 60 | 90 | 18.613 | 20.1106 | 59.96 | 36.6 | 18.5994 | 38.3087 | 60.01 | 54.4 | 18.6034 | 55.6753 | 60.0065 | 72.2 | 18.6091 | 73.3853 | 59.97 | 90
18.6066 | 73.7374 | 60 | 90 | 18.6213 | 20.1103 | 59.96 | 36.6 | 18.6077 | 38.3087 | 60.01 | 54.4 | 18.6117 | 55.6818 | 60.0065 | 72.2 | 18.6174 | 73.3883 | 59.97 | 90
18.615 | 73.7397 | 60 | 90 | 18.6296 | 20.1099 | 59.96 | 36.6 | 18.616 | 38.3087 | 60.01 | 54.4 | 18.62 | 55.6862 | 60.0064 | 72.2 | 18.6259 | 73.3913 | 59.97 | 90
18.6233 | 73.7411 | 60 | 90 | 18.638 | 20.1098 | 59.96 | 36.6 | 18.6243 | 38.3087 | 60.01 | 54.4 | 18.6283 | 55.6906 | 60.0063 | 72.2 | 18.6342 | 73.3943 | 59.97 | 90
18.6316 | 73.7426 | 60 | 90 | 18.6463 | 20.1097 | 59.96 | 36.6 | 18.6327 | 38.3087 | 60.01 | 54.4 | 18.6367 | 55.6946 | 60.0062 | 72.2 | 18.6425 | 73.3973 | 59.97 | 90
18.64 | 73.7437 | 60 | 90 | 18.6547 | 20.1096 | 59.96 | 36.6 | 18.641 | 38.3087 | 60.01 | 54.4 | 18.645 | 55.6986 | 60.0061 | 72.2 | 18.6509 | 73.4003 | 59.97 | 90
18.6483 | 73.7447 | 60 | 90 | 18.663 | 20.1095 | 59.96 | 36.6 | 18.6494 | 38.3087 | 60.01 | 54.4 | 18.6533 | 55.6991 | 60.006 | 72.2 | 18.6592 | 73.4033 | 59.97 | 90
18.6566 | 73.7467 | 60 | 90 | 18.6713 | 20.1097 | 59.96 | 36.6 | 18.6577 | 38.3087 | 60.01 | 54.4 | 18.6616 | 55.6996 | 60.006 | 72.2 | 18.6675 | 73.4063 | 59.97 | 90
18.6649 | 73.7486 | 60 | 90 | 18.6797 | 20.1099 | 59.96 | 36.6 | 18.666 | 38.3087 | 60.01 | 54.4 | 18.67 | 55.7002 | 60.0059 | 72.2 | 18.6758 | 73.4093 | 59.97 | 90
18.6733 | 73.7499 | 60 | 90 | 18.688 | 20.1178 | 59.96 | 36.6 | 18.6743 | 38.3081 | 60.01 | 54.4 | 18.6783 | 55.7007 | 60.0058 | 72.2 | 18.6842 | 73.4137 | 59.97 | 90
18.6816 | 73.7513 | 60 | 90 | 18.6964 | 20.1258 | 59.96 | 36.6 | 18.6827 | 38.3075 | 60.01 | 54.4 | 18.6866 | 55.7017 | 60.0057 | 72.2 | 18.6925 | 73.4181 | 59.97 | 90
18.69 | 73.7503 | 60 | 90 | 18.7047 | 20.1337 | 59.96 | 36.6 | 18.691 | 38.3069 | 60.01 | 54.4 | 18.6949 | 55.7027 | 60.0056 | 72.2 | 18.7008 | 73.4267 | 59.97 | 90
18.6983 | 73.7494 | 60 | 90 | 18.713 | 20.1416 | 59.96 | 36.6 | 18.6993 | 38.3064 | 60.01 | 54.4 | 18.7034 | 55.7038 | 60.0055 | 72.2 | 18.7092 | 73.4352 | 59.97 | 90
18.7066 | 73.7486 | 60 | 90 | 18.7214 | 20.1493 | 59.96 | 36.6 | 18.7076 | 38.3058 | 60.01 | 54.4 | 18.7117 | 55.705 | 60.0055 | 72.2 | 18.7175 | 73.4438 | 59.97 | 90
18.715 | 73.7478 | 60 | 90 | 18.7297 | 20.157 | 59.96 | 36.6 | 18.716 | 38.3052 | 60.01 | 54.4 | 18.72 | 55.7062 | 60.0054 | 72.2 | 18.7258 | 73.4524 | 59.97 | 90
18.7233 | 73.7458 | 60 | 90 | 18.738 | 20.1647 | 59.96 | 36.6 | 18.7243 | 38.3126 | 60.01 | 54.4 | 18.7283 | 55.7074 | 60.0053 | 72.2 | 18.7343 | 73.461 | 59.97 | 90
18.7316 | 73.7437 | 60 | 90 | 18.7464 | 20.1724 | 59.96 | 36.6 | 18.7327 | 38.32 | 60.01 | 54.4 | 18.7367 | 55.7081 | 60.0052 | 72.2 | 18.7426 | 73.4696 | 59.97 | 90
18.7399 | 73.7415 | 60 | 90 | 18.7548 | 20.1801 | 59.96 | 36.6 | 18.741 | 38.3273 | 60.01 | 54.4 | 18.745 | 55.7087 | 60.0051 | 72.2 | 18.7509 | 73.4782 | 59.97 | 90
18.7483 | 73.7393 | 60 | 90 | 18.7631 | 20.1878 | 59.96 | 36.6 | 18.7493 | 38.3347 | 60.01 | 54.4 | 18.7533 | 55.7088 | 60.005 | 72.2 | 18.7592 | 73.4867 | 59.97 | 90
18.7566 | 73.7371 | 60 | 90 | 18.7714 | 20.1878 | 59.96 | 36.6 | 18.7576 | 38.3426 | 60.01 | 54.4 | 18.7616 | 55.7088 | 60.005 | 72.2 | 18.7676 | 73.4909 | 59.97 | 90
18.7649 | 73.7349 | 60 | 90 | 18.7797 | 20.1878 | 59.96 | 36.6 | 18.766 | 38.3505 | 60.01 | 54.4 | 18.77 | 55.7079 | 60.0049 | 72.2 | 18.7759 | 73.4951 | 59.97 | 90
18.7733 | 73.7333 | 60 | 90 | 18.7881 | 20.1878 | 59.96 | 36.6 | 18.7743 | 38.3584 | 60.01 | 54.4 | 18.7783 | 55.7069 | 60.0048 | 72.2 | 18.7842 | 73.4951 | 59.97 | 90
18.7816 | 73.7317 | 60 | 90 | 18.7964 | 20.1878 | 59.96 | 36.6 | 18.7827 | 38.3664 | 60.01 | 54.4 | 18.7866 | 55.7054 | 60.0047 | 72.2 | 18.7926 | 73.4951 | 59.97 | 90
18.7899 | 73.7298 | 60 | 90 | 18.8047 | 20.1878 | 59.96 | 36.6 | 18.791 | 38.3737 | 60.01 | 54.4 | 18.7949 | 55.7039 | 60.0046 | 72.2 | 18.8009 | 73.4966 | 59.97 | 90
18.7983 | 73.728 | 60 | 90 | 18.8131 | 20.1878 | 59.96 | 36.6 | 18.7993 | 38.3811 | 60.01 | 54.4 | 18.8033 | 55.701 | 60.0045 | 72.2 | 18.8092 | 73.4981 | 59.97 | 90
18.8066 | 73.7262 | 60 | 90 | 18.8214 | 20.1878 | 59.96 | 36.6 | 18.8076 | 38.3805 | 60.01 | 54.4 | 18.8116 | 55.6981 | 60.0045 | 72.2 | 18.8176 | 73.4995 | 59.97 | 90
18.8149 | 73.7245 | 60 | 90 | 18.8298 | 20.1878 | 59.96 | 36.6 | 18.816 | 38.38 | 60.01 | 54.4 | 18.8199 | 55.6956 | 60.0044 | 72.2 | 18.8259 | 73.501 | 59.97 | 90
18.8233 | 73.722 | 60 | 90 | 18.8381 | 20.1876 | 59.96 | 36.6 | 18.8243 | 38.3794 | 60.01 | 54.4 | 18.8282 | 55.693 | 60.0043 | 72.2 | 18.8342 | 73.5025 | 59.97 | 90
18.8316 | 73.7196 | 60 | 90 | 18.8464 | 20.1874 | 59.96 | 36.6 | 18.8326 | 38.3789 | 60.01 | 54.4 | 18.8367 | 55.6922 | 60.0042 | 72.2 | 18.8425 | 73.5039 | 59.97 | 90
18.8399 | 73.7168 | 60 | 90 | 18.8548 | 20.1872 | 59.96 | 36.6 | 18.8409 | 38.3784 | 60.01 | 54.4 | 18.845 | 55.6915 | 60.0041 | 72.2 | 18.851 | 73.5054 | 59.97 | 90
18.8483 | 73.7139 | 60 | 90 | 18.8631 | 20.1871 | 59.96 | 36.6 | 18.8493 | 38.3779 | 60.01 | 54.4 | 18.8533 | 55.6956 | 60.004 | 72.2 | 18.8593 | 73.5069 | 59.97 | 90
18.8566 | 73.7111 | 60 | 90 | 18.8715 | 20.1871 | 59.96 | 36.6 | 18.8576 | 38.3774 | 60.01 | 54.4 | 18.8616 | 55.6998 | 60.004 | 72.2 | 18.8676 | 73.5083 | 59.97 | 90
18.8649 | 73.7083 | 60 | 90 | 18.8798 | 20.1871 | 59.96 | 36.6 | 18.866 | 38.3769 | 60.01 | 54.4 | 18.87 | 55.7041 | 60.0039 | 72.2 | 18.876 | 73.5098 | 59.97 | 90
18.8733 | 73.7096 | 60 | 90 | 18.8881 | 20.1928 | 59.96 | 36.6 | 18.8743 | 38.377 | 60.01 | 54.4 | 18.8783 | 55.7084 | 60.0038 | 72.2 | 18.8843 | 73.5123 | 59.97 | 90
18.8816 | 73.7108 | 60 | 90 | 18.8965 | 20.1985 | 59.96 | 36.6 | 18.8826 | 38.3771 | 60.01 | 54.4 | 18.8866 | 55.7141 | 60.0037 | 72.2 | 18.8926 | 73.5148 | 59.97 | 90
18.8899 | 73.7137 | 60 | 90 | 18.9048 | 20.2043 | 59.96 | 36.6 | 18.8909 | 38.3772 | 60.01 | 54.4 | 18.8949 | 55.7198 | 60.0036 | 72.2 | 18.901 | 73.5173 | 59.97 | 90
18.8983 | 73.7166 | 60 | 90 | 18.9131 | 20.21 | 59.96 | 36.6 | 18.8993 | 38.3773 | 60.01 | 54.4 | 18.9033 | 55.7245 | 60.0035 | 72.2 | 18.9093 | 73.5198 | 59.97 | 90
18.9066 | 73.7203 | 60 | 90 | 18.9215 | 20.2159 | 59.96 | 36.6 | 18.9076 | 38.3773 | 60.01 | 54.4 | 18.9116 | 55.7292 | 60.0035 | 72.2 | 18.9176 | 73.5223 | 59.97 | 90
18.9149 | 73.724 | 60 | 90 | 18.9298 | 20.2218 | 59.96 | 36.6 | 18.916 | 38.3774 | 60.01 | 54.4 | 18.9199 | 55.7327 | 60.0034 | 72.2 | 18.9259 | 73.5248 | 59.97 | 90
18.9233 | 73.7286 | 60 | 90 | 18.9382 | 20.2277 | 59.96 | 36.6 | 18.9243 | 38.3774 | 60.01 | 54.4 | 18.9282 | 55.7362 | 60.0033 | 72.2 | 18.9343 | 73.5273 | 59.97 | 90
18.9316 | 73.7331 | 60 | 90 | 18.9465 | 20.2336 | 59.96 | 36.6 | 18.9326 | 38.3774 | 60.01 | 54.4 | 18.9366 | 55.7357 | 60.0032 | 72.2 | 18.9426 | 73.5298 | 59.97 | 90
18.9399 | 73.7377 | 60 | 90 | 18.9548 | 20.2393 | 59.96 | 36.6 | 18.9409 | 38.3774 | 60.01 | 54.4 | 18.9449 | 55.7351 | 60.0031 | 72.2 | 18.9509 | 73.5323 | 59.97 | 90
18.9483 | 73.7423 | 60 | 90 | 18.9632 | 20.245 | 59.96 | 36.6 | 18.9493 | 38.3774 | 60.01 | 54.4 | 18.9532 | 55.7349 | 60.003 | 72.2 | 18.9594 | 73.5348 | 59.97 | 90
18.9566 | 73.7444 | 60 | 90 | 18.9715 | 20.245 | 59.96 | 36.6 | 18.9576 | 38.3774 | 60.01 | 54.4 | 18.9615 | 55.7346 | 60.003 | 72.2 | 18.9677 | 73.5348 | 59.97 | 90
18.9649 | 73.7464 | 60 | 90 | 18.9799 | 20.245 | 59.96 | 36.6 | 18.9659 | 38.3774 | 60.01 | 54.4 | 18.97 | 55.7399 | 60.0029 | 72.2 | 18.976 | 73.5348 | 59.97 | 90
18.9733 | 73.7517 | 60 | 90 | 18.9882 | 20.245 | 59.96 | 36.6 | 18.9743 | 38.3774 | 60.01 | 54.4 | 18.9783 | 55.7451 | 60.0028 | 72.2 | 18.9844 | 73.5348 | 59.97 | 90
18.9816 | 73.757 | 60 | 90 | 18.9965 | 20.2451 | 59.96 | 36.6 | 18.9826 | 38.3774 | 60.01 | 54.4 | 18.9866 | 55.7515 | 60.0027 | 72.2 | 18.9927 | 73.5348 | 59.97 | 90
18.9899 | 73.7623 | 60 | 90 | 19.0049 | 20.2451 | 59.96 | 36.6 | 18.991 | 38.3774 | 60.01 | 54.4 | 18.9949 | 55.7578 | 60.0026 | 72.2 | 19.001 | 73.5348 | 59.97 | 90
18.9983 | 73.7676 | 60 | 90 | 19.0132 | 20.2451 | 59.96 | 36.6 | 18.9993 | 38.3774 | 60.01 | 54.4 | 19.0033 | 55.7646 | 60.0025 | 72.2 | 19.0093 | 73.5348 | 59.97 | 90
19.0066 | 73.7724 | 60 | 90 | 19.0215 | 20.2533 | 59.96 | 36.6 | 19.0076 | 38.3774 | 60.01 | 54.4 | 19.0116 | 55.7714 | 60.0025 | 72.2 | 19.0177 | 73.5348 | 59.97 | 90
19.0149 | 73.7771 | 60 | 90 | 19.0299 | 20.2614 | 59.96 | 36.6 | 19.0159 | 38.3774 | 60.01 | 54.4 | 19.0199 | 55.7779 | 60.0024 | 72.2 | 19.026 | 73.5348 | 59.97 | 90
19.0233 | 73.7819 | 60 | 90 | 19.0382 | 20.2695 | 59.96 | 36.6 | 19.0243 | 38.3774 | 60.01 | 54.4 | 19.0282 | 55.7844 | 60.0023 | 72.2 | 19.0343 | 73.5348 | 59.97 | 90
19.0316 | 73.7867 | 60 | 90 | 19.0466 | 20.2777 | 59.96 | 36.6 | 19.0326 | 38.3774 | 60.01 | 54.4 | 19.0366 | 55.7938 | 60.0022 | 72.2 | 19.0427 | 73.5348 | 59.97 | 90
19.0399 | 73.7906 | 60 | 90 | 19.0549 | 20.2858 | 59.96 | 36.6 | 19.041 | 38.3774 | 60.01 | 54.4 | 19.0449 | 55.8032 | 60.0021 | 72.2 | 19.051 | 73.5348 | 59.97 | 90
19.0482 | 73.7946 | 60 | 90 | 19.0632 | 20.294 | 59.96 | 36.6 | 19.0493 | 38.3774 | 60.01 | 54.4 | 19.0532 | 55.8077 | 60.002 | 72.2 | 19.0593 | 73.5348 | 59.97 | 90
19.0566 | 73.7953 | 60 | 90 | 19.0716 | 20.3021 | 59.96 | 36.6 | 19.0576 | 38.3774 | 60.01 | 54.4 | 19.0615 | 55.8121 | 60.002 | 72.2 | 19.0677 | 73.5348 | 59.97 | 90
19.0649 | 73.796 | 60 | 90 | 19.0799 | 20.3102 | 59.96 | 36.6 | 19.0659 | 38.3774 | 60.01 | 54.4 | 19.0699 | 55.8155 | 60.0019 | 72.2 | 19.076 | 73.5348 | 59.97 | 90
19.0732 | 73.8005 | 60 | 90 | 19.0883 | 20.3184 | 59.96 | 36.6 | 19.0743 | 38.3774 | 60.01 | 54.4 | 19.0782 | 55.8189 | 60.0018 | 72.2 | 19.0844 | 73.5342 | 59.97 | 90
19.0816 | 73.8051 | 60 | 90 | 19.0966 | 20.3265 | 59.96 | 36.6 | 19.0826 | 38.3774 | 60.01 | 54.4 | 19.0865 | 55.8212 | 60.0017 | 72.2 | 19.0927 | 73.5337 | 59.97 | 90
19.0899 | 73.8096 | 60 | 90 | 19.1049 | 20.3265 | 59.96 | 36.6 | 19.0909 | 38.3774 | 60.01 | 54.4 | 19.0948 | 55.8234 | 60.0016 | 72.2 | 19.1011 | 73.5332 | 59.97 | 90
19.0983 | 73.8141 | 60 | 90 | 19.1133 | 20.3266 | 59.96 | 36.6 | 19.0992 | 38.3774 | 60.01 | 54.4 | 19.1033 | 55.8253 | 60.0015 | 72.2 | 19.1094 | 73.5326 | 59.97 | 90
19.1066 | 73.8186 | 60 | 90 | 19.1216 | 20.3266 | 59.96 | 36.6 | 19.1076 | 38.3838 | 60.01 | 54.4 | 19.1116 | 55.8272 | 60.0015 | 72.2 | 19.1177 | 73.5331 | 59.97 | 90
19.1149 | 73.8231 | 60 | 90 | 19.1299 | 20.3266 | 59.96 | 36.6 | 19.1159 | 38.3903 | 60.01 | 54.4 | 19.1199 | 55.8255 | 60.0014 | 72.2 | 19.1261 | 73.5335 | 59.97 | 90
19.1232 | 73.8269 | 60 | 90 | 19.1383 | 20.3266 | 59.96 | 36.6 | 19.1243 | 38.3967 | 60.01 | 54.4 | 19.1283 | 55.8237 | 60.0013 | 72.2 | 19.1344 | 73.534 | 59.97 | 90
19.1316 | 73.8306 | 60 | 90 | 19.1466 | 20.3266 | 59.96 | 36.6 | 19.1326 | 38.4031 | 60.01 | 54.4 | 19.1366 | 55.8218 | 60.0012 | 72.2 | 19.1427 | 73.5345 | 59.97 | 90
19.1399 | 73.8343 | 60 | 90 | 19.155 | 20.3266 | 59.96 | 36.6 | 19.1409 | 38.4095 | 60.01 | 54.4 | 19.1449 | 55.8199 | 60.0011 | 72.2 | 19.1511 | 73.5349 | 59.97 | 90
19.1482 | 73.8381 | 60 | 90 | 19.1633 | 20.3266 | 59.96 | 36.6 | 19.1492 | 38.416 | 60.01 | 54.4 | 19.1532 | 55.8195 | 60.001 | 72.2 | 19.1594 | 73.5354 | 59.97 | 90
19.1566 | 73.838 | 60 | 90 | 19.1716 | 20.3268 | 59.96 | 36.6 | 19.1576 | 38.4224 | 60.01 | 54.4 | 19.1616 | 55.819 | 60.001 | 72.2 | 19.1677 | 73.5364 | 59.97 | 90
19.1649 | 73.838 | 60 | 90 | 19.18 | 20.3269 | 59.96 | 36.6 | 19.1659 | 38.4288 | 60.01 | 54.4 | 19.1699 | 55.8195 | 60.0009 | 72.2 | 19.176 | 73.5374 | 59.97 | 90
19.1732 | 73.8379 | 60 | 90 | 19.1883 | 20.3271 | 59.96 | 36.6 | 19.1743 | 38.4352 | 60.01 | 54.4 | 19.1782 | 55.82 | 60.0008 | 72.2 | 19.1844 | 73.5384 | 59.97 | 90
19.1816 | 73.8378 | 60 | 90 | 19.1967 | 20.3272 | 59.96 | 36.6 | 19.1826 | 38.4417 | 60.01 | 54.4 | 19.1865 | 55.8201 | 60.0007 | 72.2 | 19.1927 | 73.5395 | 59.97 | 90
19.1899 | 73.8378 | 60 | 90 | 19.205 | 20.3272 | 59.96 | 36.6 | 19.1909 | 38.4417 | 60.01 | 54.4 | 19.1949 | 55.8203 | 60.0006 | 72.2 | 19.201 | 73.5395 | 59.97 | 90
19.1982 | 73.8377 | 60 | 90 | 19.2133 | 20.3272 | 59.96 | 36.6 | 19.1992 | 38.4417 | 60.01 | 54.4 | 19.2032 | 55.8208 | 60.0005 | 72.2 | 19.2095 | 73.5395 | 59.97 | 90
19.2066 | 73.8377 | 60 | 90 | 19.2217 | 20.3271 | 59.96 | 36.6 | 19.2076 | 38.4417 | 60.01 | 54.4 | 19.2115 | 55.8213 | 60.0005 | 72.2 | 19.2178 | 73.5447 | 59.97 | 90
19.2149 | 73.8377 | 60 | 90 | 19.23 | 20.3271 | 59.96 | 36.6 | 19.2159 | 38.4417 | 60.01 | 54.4 | 19.2198 | 55.8213 | 60.0004 | 72.2 | 19.2261 | 73.55 | 59.97 | 90
19.2232 | 73.8378 | 60 | 90 | 19.2383 | 20.3271 | 59.96 | 36.6 | 19.2242 | 38.4417 | 60.01 | 54.4 | 19.2283 | 55.8214 | 60.0003 | 72.2 | 19.2345 | 73.5552 | 59.97 | 90
19.2316 | 73.8379 | 60 | 90 | 19.2467 | 20.327 | 59.96 | 36.6 | 19.2325 | 38.4417 | 60.01 | 54.4 | 19.2366 | 55.821 | 60.0002 | 72.2 | 19.2428 | 73.5605 | 59.97 | 90
19.2399 | 73.8407 | 60 | 90 | 19.255 | 20.3268 | 59.96 | 36.6 | 19.2409 | 38.4417 | 60.01 | 54.4 | 19.2449 | 55.8206 | 60.0001 | 72.2 | 19.2511 | 73.5657 | 59.97 | 90
19.2482 | 73.8434 | 60 | 90 | 19.2634 | 20.3267 | 59.96 | 36.6 | 19.2492 | 38.4417 | 60.01 | 54.4 | 19.2532 | 55.8186 | 60 | 72.2 | 19.2594 | 73.571 | 59.97 | 90
19.2566 | 73.8462 | 60 | 90 | 19.2717 | 20.3265 | 59.96 | 36.6 | 19.2576 | 38.4417 | 60.01 | 54.4 | 19.2616 | 55.8167 | 60 | 72.2 | 19.2678 | 73.5762 | 59.97 | 90
19.2649 | 73.849 | 60 | 90 | 19.28 | 20.3264 | 59.96 | 36.6 | 19.2659 | 38.4417 | 60.01 | 54.4 | 19.2699 | 55.8153 | 60 | 72.2 | 19.2761 | 73.5815 | 59.97 | 90
19.2732 | 73.8517 | 60 | 90 | 19.2884 | 20.3264 | 59.96 | 36.6 | 19.2742 | 38.4496 | 60.01 | 54.4 | 19.2782 | 55.8139 | 60 | 72.2 | 19.2844 | 73.5867 | 59.97 | 90
19.2816 | 73.8545 | 60 | 90 | 19.2967 | 20.3264 | 59.96 | 36.6 | 19.2825 | 38.4576 | 60.01 | 54.4 | 19.2865 | 55.8122 | 60 | 72.2 | 19.2928 | 73.592 | 59.97 | 90
19.2899 | 73.8595 | 60 | 90 | 19.3051 | 20.3264 | 59.96 | 36.6 | 19.2909 | 38.4655 | 60.01 | 54.4 | 19.2949 | 55.8105 | 60 | 72.2 | 19.3011 | 73.592 | 59.97 | 90
19.2982 | 73.8645 | 60 | 90 | 19.3134 | 20.3264 | 59.96 | 36.6 | 19.2992 | 38.4735 | 60.01 | 54.4 | 19.3032 | 55.8088 | 60 | 72.2 | 19.3094 | 73.592 | 59.97 | 90
19.3066 | 73.8694 | 60 | 90 | 19.3217 | 20.3261 | 59.96 | 36.6 | 19.3076 | 38.4815 | 60.01 | 54.4 | 19.3115 | 55.807 | 60 | 72.2 | 19.3177 | 73.592 | 59.97 | 90
19.3149 | 73.8742 | 60 | 90 | 19.3301 | 20.3258 | 59.96 | 36.6 | 19.3159 | 38.4894 | 60.01 | 54.4 | 19.3198 | 55.8053 | 60 | 72.2 | 19.3262 | 73.592 | 59.97 | 90
19.3232 | 73.8765 | 60 | 90 | 19.3384 | 20.3255 | 59.96 | 36.6 | 19.3242 | 38.4974 | 60.01 | 54.4 | 19.3282 | 55.8036 | 60 | 72.2 | 19.3345 | 73.592 | 59.97 | 90
19.3316 | 73.8787 | 60 | 90 | 19.3467 | 20.3252 | 59.96 | 36.6 | 19.3325 | 38.5054 | 60.01 | 54.4 | 19.3365 | 55.8032 | 60 | 72.2 | 19.3428 | 73.592 | 59.97 | 90
19.3399 | 73.8836 | 60 | 90 | 19.3551 | 20.3249 | 59.96 | 36.6 | 19.3409 | 38.5133 | 60.01 | 54.4 | 19.3448 | 55.8028 | 60 | 72.2 | 19.3512 | 73.592 | 59.97 | 90
19.3482 | 73.8885 | 60 | 90 | 19.3634 | 20.3246 | 59.96 | 36.6 | 19.3492 | 38.5213 | 60.01 | 54.4 | 19.3531 | 55.8024 | 60 | 72.2 | 19.3595 | 73.592 | 59.97 | 90
19.3566 | 73.894 | 60 | 90 | 19.3718 | 20.3241 | 59.96 | 36.6 | 19.3575 | 38.5213 | 60.01 | 54.4 | 19.3616 | 55.8021 | 60 | 72.2 | 19.3678 | 73.592 | 59.97 | 90
19.3649 | 73.8994 | 60 | 90 | 19.3801 | 20.3236 | 59.96 | 36.6 | 19.3658 | 38.5213 | 60.01 | 54.4 | 19.3699 | 55.8028 | 60 | 72.2 | 19.3762 | 73.592 | 59.97 | 90
19.3732 | 73.9022 | 60 | 90 | 19.3884 | 20.3231 | 59.96 | 36.6 | 19.3742 | 38.5213 | 60.01 | 54.4 | 19.3782 | 55.8036 | 60 | 72.2 | 19.3845 | 73.592 | 59.97 | 90
19.3815 | 73.905 | 60 | 90 | 19.3968 | 20.3227 | 59.96 | 36.6 | 19.3825 | 38.5213 | 60.01 | 54.4 | 19.3866 | 55.8062 | 60 | 72.2 | 19.3928 | 73.592 | 59.97 | 90
19.3899 | 73.9078 | 60 | 90 | 19.4051 | 20.3225 | 59.96 | 36.6 | 19.3909 | 38.5213 | 60.01 | 54.4 | 19.3949 | 55.8088 | 60 | 72.2 | 19.4011 | 73.592 | 59.97 | 90
19.3982 | 73.9105 | 60 | 90 | 19.4135 | 20.3223 | 59.96 | 36.6 | 19.3992 | 38.5213 | 60.01 | 54.4 | 19.4032 | 55.8114 | 60 | 72.2 | 19.4095 | 73.592 | 59.97 | 90
19.4066 | 73.9133 | 60 | 90 | 19.4218 | 20.3222 | 59.96 | 36.6 | 19.4075 | 38.5213 | 60.01 | 54.4 | 19.4115 | 55.814 | 60 | 72.2 | 19.4178 | 73.592 | 59.97 | 90
19.4149 | 73.9161 | 60 | 90 | 19.4301 | 20.322 | 59.96 | 36.6 | 19.4158 | 38.5213 | 60.01 | 54.4 | 19.4199 | 55.8189 | 60 | 72.2 | 19.4261 | 73.592 | 59.97 | 90
19.4232 | 73.9162 | 60 | 90 | 19.4385 | 20.3277 | 59.96 | 36.6 | 19.4242 | 38.5213 | 60.01 | 54.4 | 19.4282 | 55.8238 | 60 | 72.2 | 19.4346 | 73.592 | 59.97 | 90
19.4315 | 73.9163 | 60 | 90 | 19.4468 | 20.3333 | 59.96 | 36.6 | 19.4325 | 38.5213 | 60.01 | 54.4 | 19.4365 | 55.8287 | 60 | 72.2 | 19.4429 | 73.592 | 59.97 | 90
19.4399 | 73.9158 | 60 | 90 | 19.4551 | 20.3392 | 59.96 | 36.6 | 19.4409 | 38.5213 | 60.01 | 54.4 | 19.4448 | 55.8336 | 60 | 72.2 | 19.4512 | 73.592 | 59.97 | 90
19.4482 | 73.9153 | 60 | 90 | 19.4635 | 20.345 | 59.96 | 36.6 | 19.4492 | 38.5214 | 60.01 | 54.4 | 19.4532 | 55.84 | 60 | 72.2 | 19.4596 | 73.592 | 59.97 | 90
19.4565 | 73.9153 | 60 | 90 | 19.4718 | 20.3508 | 59.96 | 36.6 | 19.4575 | 38.5214 | 60.01 | 54.4 | 19.4615 | 55.8464 | 60 | 72.2 | 19.4679 | 73.592 | 59.97 | 90
19.4649 | 73.9153 | 60 | 90 | 19.4802 | 20.3566 | 59.96 | 36.6 | 19.4658 | 38.5214 | 60.01 | 54.4 | 19.4698 | 55.8502 | 60 | 72.2 | 19.4762 | 73.592 | 59.97 | 90
19.4732 | 73.9153 | 60 | 90 | 19.4885 | 20.3625 | 59.96 | 36.6 | 19.4742 | 38.5214 | 60.01 | 54.4 | 19.4781 | 55.854 | 60 | 72.2 | 19.4845 | 73.592 | 59.97 | 90
19.4815 | 73.9153 | 60 | 90 | 19.4968 | 20.3683 | 59.96 | 36.6 | 19.4825 | 38.5214 | 60.01 | 54.4 | 19.4866 | 55.8578 | 60 | 72.2 | 19.4929 | 73.592 | 59.97 | 90
19.4899 | 73.9153 | 60 | 90 | 19.5052 | 20.3741 | 59.96 | 36.6 | 19.4908 | 38.5217 | 60.01 | 54.4 | 19.4949 | 55.8616 | 60 | 72.2 | 19.5012 | 73.592 | 59.97 | 90
19.4982 | 73.9153 | 60 | 90 | 19.5135 | 20.38 | 59.96 | 36.6 | 19.4991 | 38.5221 | 60.01 | 54.4 | 19.5032 | 55.8631 | 60 | 72.2 | 19.5095 | 73.592 | 59.97 | 90
19.5065 | 73.9161 | 60 | 90 | 19.5219 | 20.38 | 59.96 | 36.6 | 19.5075 | 38.5224 | 60.01 | 54.4 | 19.5115 | 55.8646 | 60 | 72.2 | 19.5179 | 73.592 | 59.97 | 90
19.5149 | 73.9168 | 60 | 90 | 19.5302 | 20.38 | 59.96 | 36.6 | 19.5158 | 38.5228 | 60.01 | 54.4 | 19.5199 | 55.8667 | 60 | 72.2 | 19.5262 | 73.592 | 59.97 | 90
19.5232 | 73.9175 | 60 | 90 | 19.5385 | 20.38 | 59.96 | 36.6 | 19.5242 | 38.5229 | 60.01 | 54.4 | 19.5282 | 55.8688 | 60 | 72.2 | 19.5345 | 73.5933 | 59.97 | 90
19.5315 | 73.9182 | 60 | 90 | 19.5469 | 20.38 | 59.96 | 36.6 | 19.5325 | 38.523 | 60.01 | 54.4 | 19.5365 | 55.8765 | 60 | 72.2 | 19.543 | 73.5947 | 59.97 | 90
19.5399 | 73.9205 | 60 | 90 | 19.5552 | 20.38 | 59.96 | 36.6 | 19.5408 | 38.5231 | 60.01 | 54.4 | 19.5448 | 55.8843 | 60 | 72.2 | 19.5513 | 73.5961 | 59.97 | 90
19.5482 | 73.9228 | 60 | 90 | 19.5635 | 20.38 | 59.96 | 36.6 | 19.5491 | 38.5232 | 60.01 | 54.4 | 19.5532 | 55.8979 | 60 | 72.2 | 19.5596 | 73.5974 | 59.97 | 90
19.5565 | 73.9251 | 60 | 90 | 19.5718 | 20.3801 | 59.96 | 36.6 | 19.5575 | 38.5233 | 60.01 | 54.4 | 19.5615 | 55.9114 | 60 | 72.2 | 19.5679 | 73.6006 | 59.97 | 90
19.5649 | 73.9273 | 60 | 90 | 19.5802 | 20.3801 | 59.96 | 36.6 | 19.5658 | 38.5234 | 60.01 | 54.4 | 19.5698 | 55.9249 | 60 | 72.2 | 19.5763 | 73.6037 | 59.97 | 90
19.5732 | 73.9296 | 60 | 90 | 19.5886 | 20.3802 | 59.96 | 36.6 | 19.5742 | 38.5232 | 60.01 | 54.4 | 19.5782 | 55.9384 | 60 | 72.2 | 19.5846 | 73.6088 | 59.97 | 90
19.5815 | 73.9319 | 60 | 90 | 19.5969 | 20.3802 | 59.96 | 36.6 | 19.5825 | 38.5229 | 60.01 | 54.4 | 19.5865 | 55.9519 | 60 | 72.2 | 19.5929 | 73.6138 | 59.97 | 90
19.5899 | 73.9346 | 60 | 90 | 19.6052 | 20.3803 | 59.96 | 36.6 | 19.5908 | 38.5227 | 60.01 | 54.4 | 19.5948 | 55.9654 | 60 | 72.2 | 19.6013 | 73.6189 | 59.97 | 90
19.5982 | 73.9374 | 60 | 90 | 19.6136 | 20.3804 | 59.96 | 36.6 | 19.5991 | 38.5224 | 60.01 | 54.4 | 19.6031 | 55.978 | 60 | 72.2 | 19.6096 | 73.624 | 59.97 | 90
19.6065 | 73.9402 | 60 | 90 | 19.6219 | 20.3804 | 59.96 | 36.6 | 19.6075 | 38.5224 | 60.01 | 54.4 | 19.6116 | 55.9906 | 60 | 72.2 | 19.6179 | 73.6273 | 59.97 | 90
19.6149 | 73.9429 | 60 | 90 | 19.6302 | 20.3805 | 59.96 | 36.6 | 19.6158 | 38.5224 | 60.01 | 54.4 | 19.6199 | 55.9951 | 60 | 72.2 | 19.6263 | 73.6306 | 59.97 | 90
19.6232 | 73.9441 | 60 | 90 | 19.6385 | 20.3805 | 59.96 | 36.6 | 19.6241 | 38.5224 | 60.01 | 54.4 | 19.6282 | 55.9996 | 60 | 72.2 | 19.6346 | 73.6339 | 59.97 | 90
19.6315 | 73.9453 | 60 | 90 | 19.6469 | 20.3805 | 59.96 | 36.6 | 19.6324 | 38.5224 | 60.01 | 54.4 | 19.6365 | 55.9992 | 60 | 72.2 | 19.6429 | 73.6372 | 59.97 | 90
19.6399 | 73.9465 | 60 | 90 | 19.6553 | 20.3806 | 59.96 | 36.6 | 19.6408 | 38.5224 | 60.01 | 54.4 | 19.6449 | 55.9988 | 60 | 72.2 | 19.6512 | 73.6387 | 59.97 | 90
19.6482 | 73.9478 | 60 | 90 | 19.6636 | 20.3807 | 59.96 | 36.6 | 19.6491 | 38.5224 | 60.01 | 54.4 | 19.6532 | 55.9983 | 60 | 72.2 | 19.6597 | 73.6402 | 59.97 | 90
19.6565 | 73.949 | 60 | 90 | 19.6719 | 20.3808 | 59.96 | 36.6 | 19.6575 | 38.5228 | 60.01 | 54.4 | 19.6615 | 55.9977 | 60 | 72.2 | 19.668 | 73.6398 | 59.97 | 90
19.6649 | 73.9502 | 60 | 90 | 19.6802 | 20.3809 | 59.96 | 36.6 | 19.6658 | 38.5231 | 60.01 | 54.4 | 19.6698 | 55.9977 | 60 | 72.2 | 19.6763 | 73.6394 | 59.97 | 90
19.6732 | 73.9514 | 60 | 90 | 19.6886 | 20.381 | 59.96 | 36.6 | 19.6741 | 38.5234 | 60.01 | 54.4 | 19.6782 | 55.9977 | 60 | 72.2 | 19.6847 | 73.639 | 59.97 | 90
19.6815 | 73.9525 | 60 | 90 | 19.697 | 20.3811 | 59.96 | 36.6 | 19.6824 | 38.5238 | 60.01 | 54.4 | 19.6865 | 55.9981 | 60 | 72.2 | 19.693 | 73.6386 | 59.97 | 90
19.6898 | 73.9537 | 60 | 90 | 19.7053 | 20.3887 | 59.96 | 36.6 | 19.6908 | 38.5243 | 60.01 | 54.4 | 19.6948 | 55.9986 | 60 | 72.2 | 19.7013 | 73.6386 | 59.97 | 90
19.6982 | 73.9548 | 60 | 90 | 19.7136 | 20.3962 | 59.96 | 36.6 | 19.6991 | 38.5249 | 60.01 | 54.4 | 19.7031 | 55.9974 | 60 | 72.2 | 19.7097 | 73.6386 | 59.97 | 90
19.7065 | 73.9559 | 60 | 90 | 19.7219 | 20.4038 | 59.96 | 36.6 | 19.7075 | 38.5255 | 60.01 | 54.4 | 19.7115 | 55.9963 | 60 | 72.2 | 19.718 | 73.6386 | 59.97 | 90
19.7148 | 73.9571 | 60 | 90 | 19.7303 | 20.4113 | 59.96 | 36.6 | 19.7158 | 38.5261 | 60.01 | 54.4 | 19.7198 | 55.9956 | 60 | 72.2 | 19.7263 | 73.6386 | 59.97 | 90
19.7232 | 73.9582 | 60 | 90 | 19.7386 | 20.4188 | 59.96 | 36.6 | 19.7241 | 38.5267 | 60.01 | 54.4 | 19.7281 | 55.995 | 60 | 72.2 | 19.7346 | 73.6386 | 59.97 | 90
19.7315 | 73.9594 | 60 | 90 | 19.7469 | 20.4262 | 59.96 | 36.6 | 19.7324 | 38.5273 | 60.01 | 54.4 | 19.7365 | 55.9933 | 60 | 72.2 | 19.743 | 73.6386 | 59.97 | 90
19.7399 | 73.9607 | 60 | 90 | 19.7553 | 20.4336 | 59.96 | 36.6 | 19.7408 | 38.5276 | 60.01 | 54.4 | 19.7449 | 55.9916 | 60 | 72.2 | 19.7513 | 73.6428 | 59.97 | 90
19.7482 | 73.962 | 60 | 90 | 19.7637 | 20.441 | 59.96 | 36.6 | 19.7491 | 38.5278 | 60.01 | 54.4 | 19.7532 | 55.9884 | 60 | 72.2 | 19.7596 | 73.6471 | 59.97 | 90
19.7565 | 73.9611 | 60 | 90 | 19.772 | 20.4481 | 59.96 | 36.6 | 19.7574 | 38.5281 | 60.01 | 54.4 | 19.7615 | 55.9852 | 60 | 72.2 | 19.7681 | 73.6509 | 59.97 | 90
19.7648 | 73.9603 | 60 | 90 | 19.7803 | 20.4552 | 59.96 | 36.6 | 19.7657 | 38.5283 | 60.01 | 54.4 | 19.7698 | 55.982 | 60 | 72.2 | 19.7764 | 73.6548 | 59.97 | 90
19.7732 | 73.9594 | 60 | 90 | 19.7886 | 20.4548 | 59.96 | 36.6 | 19.7741 | 38.5348 | 60.01 | 54.4 | 19.7782 | 55.9787 | 60 | 72.2 | 19.7847 | 73.6587 | 59.97 | 90
19.7815 | 73.9586 | 60 | 90 | 19.797 | 20.4545 | 59.96 | 36.6 | 19.7824 | 38.5413 | 60.01 | 54.4 | 19.7865 | 55.9771 | 60 | 72.2 | 19.7931 | 73.6625 | 59.97 | 90
19.7898 | 73.9577 | 60 | 90 | 19.8054 | 20.4541 | 59.96 | 36.6 | 19.7908 | 38.5478 | 60.01 | 54.4 | 19.7948 | 55.9754 | 60 | 72.2 | 19.8014 | 73.6663 | 59.97 | 90
19.7982 | 73.9569 | 60 | 90 | 19.8137 | 20.4538 | 59.96 | 36.6 | 19.7991 | 38.5543 | 60.01 | 54.4 | 19.8032 | 55.9732 | 60 | 72.2 | 19.8097 | 73.6702 | 59.97 | 90
19.8065 | 73.956 | 60 | 90 | 19.822 | 20.459 | 59.96 | 36.6 | 19.8074 | 38.5607 | 60.01 | 54.4 | 19.8115 | 55.9711 | 60 | 72.2 | 19.818 | 73.674 | 59.97 | 90
19.8148 | 73.9552 | 60 | 90 | 19.8303 | 20.4641 | 59.96 | 36.6 | 19.8157 | 38.5672 | 60.01 | 54.4 | 19.8198 | 55.9701 | 60 | 72.2 | 19.8264 | 73.6778 | 59.97 | 90
19.8232 | 73.9541 | 60 | 90 | 19.8387 | 20.4694 | 59.96 | 36.6 | 19.8241 | 38.58 | 60.01 | 54.4 | 19.8281 | 55.9691 | 60 | 72.2 | 19.8347 | 73.677 | 59.97 | 90
19.8315 | 73.9531 | 60 | 90 | 19.847 | 20.4747 | 59.96 | 36.6 | 19.8324 | 38.5928 | 60.01 | 54.4 | 19.8365 | 55.9697 | 60 | 72.2 | 19.843 | 73.6762 | 59.97 | 90
19.8398 | 73.9531 | 60 | 90 | 19.8553 | 20.4802 | 59.96 | 36.6 | 19.8408 | 38.6056 | 60.01 | 54.4 | 19.8448 | 55.9703 | 60 | 72.2 | 19.8514 | 73.6758 | 59.97 | 90
19.8482 | 73.9531 | 60 | 90 | 19.8637 | 20.4857 | 59.96 | 36.6 | 19.8491 | 38.6184 | 60.01 | 54.4 | 19.8531 | 55.9715 | 60 | 72.2 | 19.8597 | 73.6754 | 59.97 | 90
19.8565 | 73.9531 | 60 | 90 | 19.872 | 20.4911 | 59.96 | 36.6 | 19.8574 | 38.6282 | 60.01 | 54.4 | 19.8615 | 55.9727 | 60 | 72.2 | 19.868 | 73.678 | 59.97 | 90
19.8648 | 73.9531 | 60 | 90 | 19.8804 | 20.4965 | 59.96 | 36.6 | 19.8657 | 38.6381 | 60.01 | 54.4 | 19.8699 | 55.9739 | 60 | 72.2 | 19.8765 | 73.6805 | 59.97 | 90
19.8732 | 73.9531 | 60 | 90 | 19.8887 | 20.5019 | 59.96 | 36.6 | 19.8741 | 38.6477 | 60.01 | 54.4 | 19.8782 | 55.975 | 60 | 72.2 | 19.8848 | 73.6867 | 59.97 | 90
19.8815 | 73.9531 | 60 | 90 | 19.897 | 20.5073 | 59.96 | 36.6 | 19.8824 | 38.6574 | 60.01 | 54.4 | 19.8865 | 55.9762 | 60 | 72.2 | 19.8931 | 73.6929 | 59.97 | 90
19.8898 | 73.9555 | 60 | 90 | 19.9054 | 20.5071 | 59.96 | 36.6 | 19.8907 | 38.6666 | 60.01 | 54.4 | 19.8948 | 55.9774 | 60 | 72.2 | 19.9014 | 73.6992 | 59.97 | 90
19.8982 | 73.9579 | 60 | 90 | 19.9138 | 20.5069 | 59.96 | 36.6 | 19.899 | 38.6759 | 60.01 | 54.4 | 19.9032 | 55.9803 | 60 | 72.2 | 19.9098 | 73.7054 | 59.97 | 90
19.9065 | 73.9632 | 60 | 90 | 19.9221 | 20.5068 | 59.96 | 36.6 | 19.9074 | 38.6789 | 60.01 | 54.4 | 19.9115 | 55.9832 | 60 | 72.2 | 19.9181 | 73.712 | 59.97 | 90
19.9148 | 73.9686 | 60 | 90 | 19.9304 | 20.5066 | 59.96 | 36.6 | 19.9157 | 38.6818 | 60.01 | 54.4 | 19.9198 | 55.9856 | 60 | 72.2 | 19.9264 | 73.7186 | 59.97 | 90
19.9232 | 73.9739 | 60 | 90 | 19.9387 | 20.5065 | 59.96 | 36.6 | 19.9241 | 38.6848 | 60.01 | 54.4 | 19.9281 | 55.988 | 60 | 72.2 | 19.9348 | 73.7249 | 59.97 | 90
19.9315 | 73.9792 | 60 | 90 | 19.9471 | 20.5063 | 59.96 | 36.6 | 19.9324 | 38.6878 | 60.01 | 54.4 | 19.9365 | 55.9894 | 60 | 72.2 | 19.9431 | 73.7313 | 59.97 | 90
19.9398 | 73.9845 | 60 | 90 | 19.9554 | 20.5064 | 59.96 | 36.6 | 19.9407 | 38.6871 | 60.01 | 54.4 | 19.9448 | 55.9909 | 60 | 72.2 | 19.9514 | 73.7347 | 59.97 | 90
19.9482 | 73.9899 | 60 | 90 | 19.9637 | 20.5064 | 59.96 | 36.6 | 19.949 | 38.6865 | 60.01 | 54.4 | 19.9531 | 55.996 | 60 | 72.2 | 19.9598 | 73.7382 | 59.97 | 90
19.9565 | 73.9954 | 60 | 90 | 19.9721 | 20.5065 | 59.96 | 36.6 | 19.9574 | 38.6862 | 60.01 | 54.4 | 19.9614 | 56.001 | 60 | 72.2 | 19.9681 | 73.7394 | 59.97 | 90
19.9648 | 74.001 | 60 | 90 | 19.9804 | 20.5065 | 59.96 | 36.6 | 19.9657 | 38.6858 | 60.01 | 54.4 | 19.9698 | 56.0066 | 60 | 72.2 | 19.9764 | 73.7406 | 59.97 | 90
19.9732 | 74.0039 | 60 | 90 | 19.9888 | 20.5066 | 59.96 | 36.6 | 19.9741 | 38.6858 | 60.01 | 54.4 | 19.9781 | 56.0121 | 60 | 72.2 | 19.9847 | 73.7416 | 59.97 | 90
19.9815 | 74.0068 | 60 | 90 | 19.9971 | 20.5067 | 59.96 | 36.6 | 19.9824 | 38.6858 | 60.01 | 54.4 | 19.9865 | 56.0158 | 60 | 72.2 | 19.9932 | 73.7426 | 59.97 | 90
19.9898 | 74.0068 | 60 | 90 | 20.0054 | 20.5068 | 59.96 | 36.6 | 19.9907 | 38.6857 | 60.01 | 54.4 | 19.9949 | 56.0196 | 60 | 72.2 | 20.0015 | 73.7436 | 59.97 | 90
19.9982 | 74.0067 | 60 | 90 | 20.0138 | 20.5068 | 59.96 | 36.6 | 19.999 | 38.6855 | 60.01 | 54.4 | 20.0032 | 56.0237 | 60 | 72.2 | 20.0098 | 73.7445 | 59.97 | 90
20.0065 | 74.0106 | 60 | 90 | 20.0222 | 20.5069 | 59.96 | 36.6 | 20.0074 | 38.6854 | 60.01 | 54.4 | 20.0115 | 56.0277 | 60 | 72.2 | 20.0182 | 73.7457 | 59.97 | 90
20.0148 | 74.0144 | 60 | 90 | 20.0305 | 20.507 | 59.96 | 36.6 | 20.0157 | 38.6852 | 60.01 | 54.4 | 20.0198 | 56.032 | 60 | 72.2 | 20.0265 | 73.7469 | 59.97 | 90
20.0232 | 74.0182 | 60 | 90 | 20.0388 | 20.5073 | 59.96 | 36.6 | 20.024 | 38.6848 | 60.01 | 54.4 | 20.0282 | 56.0364 | 60 | 72.2 | 20.0348 | 73.7479 | 59.97 | 90
20.0315 | 74.0221 | 60 | 90 | 20.0471 | 20.5076 | 59.96 | 36.6 | 20.0323 | 38.6844 | 60.01 | 54.4 | 20.0365 | 56.0369 | 60 | 72.2 | 20.0432 | 73.7489 | 59.97 | 90
20.0398 | 74.0257 | 60 | 90 | 20.0555 | 20.5079 | 59.96 | 36.6 | 20.0407 | 38.6841 | 60.01 | 54.4 | 20.0448 | 56.0375 | 60 | 72.2 | 20.0515 | 73.7537 | 59.97 | 90
20.0482 | 74.0293 | 60 | 90 | 20.0638 | 20.5082 | 59.96 | 36.6 | 20.049 | 38.6838 | 60.01 | 54.4 | 20.0531 | 56.0376 | 60 | 72.2 | 20.0598 | 73.7586 | 59.97 | 90
20.0565 | 74.0332 | 60 | 90 | 20.0721 | 20.5085 | 59.96 | 36.6 | 20.0574 | 38.6835 | 60.01 | 54.4 | 20.0615 | 56.0376 | 60 | 72.2 | 20.0681 | 73.7637 | 59.97 | 90
20.0648 | 74.037 | 60 | 90 | 20.0805 | 20.5088 | 59.96 | 36.6 | 20.0657 | 38.6832 | 60.01 | 54.4 | 20.0698 | 56.0377 | 60 | 72.2 | 20.0765 | 73.7689 | 59.97 | 90
20.0732 | 74.0409 | 60 | 90 | 20.0888 | 20.5091 | 59.96 | 36.6 | 20.074 | 38.683 | 60.01 | 54.4 | 20.0781 | 56.0378 | 60 | 72.2 | 20.0848 | 73.774 | 59.97 | 90
20.0815 | 74.0448 | 60 | 90 | 20.0972 | 20.5095 | 59.96 | 36.6 | 20.0823 | 38.6828 | 60.01 | 54.4 | 20.0864 | 56.0376 | 60 | 72.2 | 20.0931 | 73.7791 | 59.97 | 90
20.0898 | 74.0448 | 60 | 90 | 20.1055 | 20.5098 | 59.96 | 36.6 | 20.0907 | 38.6826 | 60.01 | 54.4 | 20.0948 | 56.0374 | 60 | 72.2 | 20.1016 | 73.7842 | 59.97 | 90
20.0981 | 74.0448 | 60 | 90 | 20.1138 | 20.5102 | 59.96 | 36.6 | 20.099 | 38.6824 | 60.01 | 54.4 | 20.1031 | 56.0409 | 60 | 72.2 | 20.1099 | 73.7894 | 59.97 | 90
20.1065 | 74.0448 | 60 | 90 | 20.1222 | 20.5103 | 59.96 | 36.6 | 20.1074 | 38.6825 | 60.01 | 54.4 | 20.1115 | 56.0445 | 60 | 72.2 | 20.1182 | 73.7947 | 59.97 | 90
20.1148 | 74.0448 | 60 | 90 | 20.1305 | 20.5104 | 59.96 | 36.6 | 20.1157 | 38.6826 | 60.01 | 54.4 | 20.1198 | 56.0472 | 60 | 72.2 | 20.1266 | 73.8 | 59.97 | 90
20.1231 | 74.0448 | 60 | 90 | 20.1389 | 20.5104 | 59.96 | 36.6 | 20.124 | 38.6826 | 60.01 | 54.4 | 20.1282 | 56.0498 | 60 | 72.2 | 20.1349 | 73.8 | 59.97 | 90
20.1315 | 74.0448 | 60 | 90 | 20.1472 | 20.5105 | 59.96 | 36.6 | 20.1323 | 38.6826 | 60.01 | 54.4 | 20.1365 | 56.0524 | 60 | 72.2 | 20.1432 | 73.8 | 59.97 | 90
20.1398 | 74.0459 | 60 | 90 | 20.1555 | 20.5107 | 59.96 | 36.6 | 20.1407 | 38.6826 | 60.01 | 54.4 | 20.1448 | 56.0551 | 60 | 72.2 | 20.1515 | 73.8 | 59.97 | 90
20.1481 | 74.0471 | 60 | 90 | 20.1639 | 20.5109 | 59.96 | 36.6 | 20.149 | 38.6826 | 60.01 | 54.4 | 20.1531 | 56.059 | 60 | 72.2 | 20.1599 | 73.8 | 59.97 | 90
20.1565 | 74.0473 | 60 | 90 | 20.1722 | 20.5111 | 59.96 | 36.6 | 20.1573 | 38.6842 | 60.01 | 54.4 | 20.1615 | 56.0629 | 60 | 72.2 | 20.1682 | 73.8 | 59.97 | 90
20.1648 | 74.0475 | 60 | 90 | 20.1805 | 20.5113 | 59.96 | 36.6 | 20.1656 | 38.6857 | 60.01 | 54.4 | 20.1698 | 56.0668 | 60 | 72.2 | 20.1765 | 73.8 | 59.97 | 90
20.1731 | 74.0494 | 60 | 90 | 20.1889 | 20.5115 | 59.96 | 36.6 | 20.174 | 38.688 | 60.01 | 54.4 | 20.1781 | 56.0708 | 60 | 72.2 | 20.1849 | 73.8 | 59.97 | 90
20.1815 | 74.0513 | 60 | 90 | 20.1972 | 20.5117 | 59.96 | 36.6 | 20.1823 | 38.6903 | 60.01 | 54.4 | 20.1864 | 56.0748 | 60 | 72.2 | 20.1932 | 73.8 | 59.97 | 90
20.1898 | 74.0522 | 60 | 90 | 20.2056 | 20.5119 | 59.96 | 36.6 | 20.1906 | 38.6925 | 60.01 | 54.4 | 20.1948 | 56.0789 | 60 | 72.2 | 20.2015 | 73.8 | 59.97 | 90
20.1981 | 74.0532 | 60 | 90 | 20.2139 | 20.5121 | 59.96 | 36.6 | 20.199 | 38.6948 | 60.01 | 54.4 | 20.2031 | 56.0842 | 60 | 72.2 | 20.2098 | 73.8 | 59.97 | 90
20.2065 | 74.0542 | 60 | 90 | 20.2222 | 20.5123 | 59.96 | 36.6 | 20.2073 | 38.6971 | 60.01 | 54.4 | 20.2114 | 56.0894 | 60 | 72.2 | 20.2183 | 73.8 | 59.97 | 90
20.2148 | 74.0552 | 60 | 90 | 20.2306 | 20.5125 | 59.96 | 36.6 | 20.2156 | 38.6993 | 60.01 | 54.4 | 20.2198 | 56.0946 | 60 | 72.2 | 20.2266 | 73.8 | 59.97 | 90
20.2231 | 74.055 | 60 | 90 | 20.2389 | 20.5126 | 59.96 | 36.6 | 20.2239 | 38.7065 | 60.01 | 54.4 | 20.2281 | 56.0999 | 60 | 72.2 | 20.2349 | 73.8 | 59.97 | 90
20.2315 | 74.0548 | 60 | 90 | 20.2473 | 20.5127 | 59.96 | 36.6 | 20.2323 | 38.7136 | 60.01 | 54.4 | 20.2365 | 56.1042 | 60 | 72.2 | 20.2433 | 73.8 | 59.97 | 90
20.2398 | 74.0556 | 60 | 90 | 20.2556 | 20.5126 | 59.96 | 36.6 | 20.2406 | 38.7192 | 60.01 | 54.4 | 20.2448 | 56.1086 | 60 | 72.2 | 20.2516 | 73.8 | 59.97 | 90
20.2481 | 74.0564 | 60 | 90 | 20.2639 | 20.5125 | 59.96 | 36.6 | 20.249 | 38.7248 | 60.01 | 54.4 | 20.2532 | 56.113 | 60 | 72.2 | 20.2599 | 73.8 | 59.97 | 90
20.2565 | 74.0555 | 60 | 90 | 20.2723 | 20.5185 | 59.96 | 36.6 | 20.2573 | 38.7297 | 60.01 | 54.4 | 20.2615 | 56.1173 | 59.99 | 72.2 | 20.2683 | 73.8 | 59.97 | 90
20.2648 | 74.0546 | 60 | 90 | 20.2806 | 20.5244 | 59.96 | 36.6 | 20.2656 | 38.7345 | 60.01 | 54.4 | 20.2698 | 56.1165 | 59.9899 | 72.2 | 20.2766 | 73.8 | 59.97 | 90
20.2731 | 74.0562 | 60 | 90 | 20.2889 | 20.5304 | 59.96 | 36.6 | 20.2739 | 38.7394 | 60.01 | 54.4 | 20.2781 | 56.1157 | 59.9898 | 72.2 | 20.2849 | 73.7992 | 59.97 | 90
20.2815 | 74.0579 | 60 | 90 | 20.2973 | 20.5364 | 59.96 | 36.6 | 20.2823 | 38.7443 | 60.01 | 54.4 | 20.2865 | 56.1149 | 59.9897 | 72.2 | 20.2932 | 73.7983 | 59.97 | 90
20.2898 | 74.0595 | 60 | 90 | 20.3056 | 20.5423 | 59.96 | 36.6 | 20.2906 | 38.7492 | 60.01 | 54.4 | 20.2948 | 56.1141 | 59.9896 | 72.2 | 20.3016 | 73.7975 | 59.97 | 90
20.2981 | 74.0612 | 60 | 90 | 20.314 | 20.5482 | 59.96 | 36.6 | 20.299 | 38.754 | 60.01 | 54.4 | 20.3031 | 56.1133 | 59.9895 | 72.2 | 20.3099 | 73.7967 | 59.97 | 90
20.3065 | 74.0626 | 60 | 90 | 20.3223 | 20.5588 | 59.96 | 36.6 | 20.3073 | 38.754 | 60.01 | 54.4 | 20.3114 | 56.1124 | 59.9895 | 72.2 | 20.3182 | 73.7958 | 59.97 | 90
20.3148 | 74.0641 | 60 | 90 | 20.3306 | 20.5693 | 59.96 | 36.6 | 20.3156 | 38.754 | 60.01 | 54.4 | 20.3198 | 56.1112 | 59.9894 | 72.2 | 20.3267 | 73.795 | 59.97 | 90
20.3231 | 74.0657 | 60 | 90 | 20.339 | 20.5843 | 59.96 | 36.6 | 20.3239 | 38.754 | 60.01 | 54.4 | 20.3281 | 56.11 | 59.9893 | 72.2 | 20.335 | 73.794 | 59.97 | 90
20.3315 | 74.0674 | 60 | 90 | 20.3473 | 20.5993 | 59.96 | 36.6 | 20.3323 | 38.754 | 60.01 | 54.4 | 20.3364 | 56.1088 | 59.9892 | 72.2 | 20.3433 | 73.7931 | 59.97 | 90
20.3398 | 74.069 | 60 | 90 | 20.3557 | 20.6084 | 59.96 | 36.6 | 20.3406 | 38.7539 | 60.01 | 54.4 | 20.3447 | 56.1076 | 59.9891 | 72.2 | 20.3516 | 73.7969 | 59.97 | 90
20.3481 | 74.0707 | 60 | 90 | 20.364 | 20.6175 | 59.96 | 36.6 | 20.3489 | 38.7538 | 60.01 | 54.4 | 20.3531 | 56.1076 | 59.989 | 72.2 | 20.36 | 73.8006 | 59.9701 | 90
20.3565 | 74.0707 | 60 | 90 | 20.3723 | 20.6266 | 59.96 | 36.6 | 20.3572 | 38.7654 | 60.01 | 54.4 | 20.3615 | 56.1076 | 59.989 | 72.2 | 20.3683 | 73.8052 | 59.9702 | 90
20.3648 | 74.0706 | 60 | 90 | 20.3807 | 20.6357 | 59.96 | 36.6 | 20.3656 | 38.777 | 60.01 | 54.4 | 20.3698 | 56.1085 | 59.9889 | 72.2 | 20.3766 | 73.8098 | 59.9703 | 90
20.3731 | 74.0709 | 60 | 90 | 20.389 | 20.6448 | 59.96 | 36.6 | 20.3739 | 38.7886 | 60.01 | 54.4 | 20.3781 | 56.1095 | 59.9888 | 72.2 | 20.385 | 73.8144 | 59.9704 | 90
20.3815 | 74.0712 | 60 | 90 | 20.3973 | 20.654 | 59.96 | 36.6 | 20.3823 | 38.8003 | 60.01 | 54.4 | 20.3865 | 56.1105 | 59.9887 | 72.2 | 20.3933 | 73.819 | 59.9704 | 90
20.3898 | 74.0717 | 60 | 90 | 20.4057 | 20.6585 | 59.96 | 36.6 | 20.3906 | 38.8119 | 60.01 | 54.4 | 20.3948 | 56.1114 | 59.9886 | 72.2 | 20.4016 | 73.8237 | 59.9705 | 90
20.3981 | 74.0722 | 60 | 90 | 20.414 | 20.663 | 59.96 | 36.6 | 20.3989 | 38.8235 | 60.01 | 54.4 | 20.4031 | 56.1129 | 59.9885 | 72.2 | 20.4099 | 73.8283 | 59.9706 | 90
20.4064 | 74.0757 | 60 | 90 | 20.4224 | 20.6633 | 59.96 | 36.6 | 20.4072 | 38.8352 | 60.01 | 54.4 | 20.4115 | 56.1143 | 59.9885 | 72.2 | 20.4183 | 73.8329 | 59.9707 | 90
20.4148 | 74.0792 | 60 | 90 | 20.4307 | 20.6637 | 59.96 | 36.6 | 20.4156 | 38.8468 | 60.01 | 54.4 | 20.4198 | 56.1157 | 59.9884 | 72.2 | 20.4266 | 73.8376 | 59.9708 | 90
20.4231 | 74.0858 | 60 | 90 | 20.439 | 20.6637 | 59.96 | 36.6 | 20.4239 | 38.8589 | 60.01 | 54.4 | 20.4281 | 56.1172 | 59.9883 | 72.2 | 20.4349 | 73.8376 | 59.9709 | 90
20.4314 | 74.0923 | 60 | 90 | 20.4474 | 20.6638 | 59.96 | 36.6 | 20.4323 | 38.871 | 60.01 | 54.4 | 20.4364 | 56.1221 | 59.9882 | 72.2 | 20.4434 | 73.8376 | 59.9709 | 90
20.4398 | 74.0989 | 60 | 90 | 20.4557 | 20.6635 | 59.96 | 36.6 | 20.4406 | 38.8717 | 60.01 | 54.4 | 20.4448 | 56.127 | 59.9881 | 72.2 | 20.4517 | 73.8376 | 59.971 | 90
20.4481 | 74.1056 | 60 | 90 | 20.4641 | 20.6633 | 59.96 | 36.6 | 20.4489 | 38.8724 | 60.01 | 54.4 | 20.4531 | 56.1338 | 59.988 | 72.2 | 20.46 | 73.8376 | 59.9711 | 90
20.4565 | 74.1116 | 60 | 90 | 20.4724 | 20.663 | 59.96 | 36.6 | 20.4572 | 38.873 | 60.01 | 54.4 | 20.4614 | 56.1406 | 59.988 | 72.2 | 20.4684 | 73.8416 | 59.9712 | 90
20.4648 | 74.1178 | 60 | 90 | 20.4807 | 20.6627 | 59.96 | 36.6 | 20.4656 | 38.8737 | 60.01 | 54.4 | 20.4697 | 56.1475 | 59.9879 | 72.2 | 20.4767 | 73.8457 | 59.9713 | 90
20.4731 | 74.1238 | 60 | 90 | 20.4891 | 20.6624 | 59.96 | 36.6 | 20.4739 | 38.8743 | 60.01 | 54.4 | 20.4781 | 56.1543 | 59.9878 | 72.2 | 20.485 | 73.8497 | 59.9714 | 90
20.4814 | 74.1299 | 60 | 90 | 20.4974 | 20.6621 | 59.96 | 36.6 | 20.4822 | 38.875 | 60.01 | 54.4 | 20.4865 | 56.1605 | 59.9877 | 72.2 | 20.4933 | 73.8537 | 59.9714 | 90
20.4898 | 74.133 | 60 | 90 | 20.5057 | 20.6618 | 59.96 | 36.6 | 20.4905 | 38.8756 | 60.01 | 54.4 | 20.4948 | 56.1667 | 59.9876 | 72.2 | 20.5017 | 73.8577 | 59.9715 | 90
20.4981 | 74.1361 | 60 | 90 | 20.5141 | 20.6614 | 59.96 | 36.6 | 20.4989 | 38.8763 | 60.01 | 54.4 | 20.5031 | 56.177 | 59.9875 | 72.2 | 20.51 | 73.8618 | 59.9716 | 90
20.5064 | 74.1361 | 60 | 90 | 20.5224 | 20.661 | 59.96 | 36.6 | 20.5072 | 38.8769 | 60.01 | 54.4 | 20.5115 | 56.1873 | 59.9875 | 72.2 | 20.5183 | 73.8658 | 59.9717 | 90
20.5148 | 74.136 | 60 | 90 | 20.5308 | 20.6607 | 59.96 | 36.6 | 20.5156 | 38.8776 | 60.01 | 54.4 | 20.5198 | 56.1941 | 59.9874 | 72.2 | 20.5267 | 73.8698 | 59.9718 | 90
20.5231 | 74.136 | 60 | 90 | 20.5391 | 20.661 | 59.96 | 36.6 | 20.5239 | 38.8779 | 60.01 | 54.4 | 20.5281 | 56.2009 | 59.9873 | 72.2 | 20.535 | 73.8739 | 59.9719 | 90
20.5314 | 74.1359 | 60 | 90 | 20.5474 | 20.6613 | 59.96 | 36.6 | 20.5322 | 38.8783 | 60.01 | 54.4 | 20.5364 | 56.2047 | 59.9872 | 72.2 | 20.5433 | 73.8779 | 59.9719 | 90
20.5398 | 74.1404 | 60 | 90 | 20.5558 | 20.6618 | 59.96 | 36.6 | 20.5405 | 38.8786 | 60.01 | 54.4 | 20.5448 | 56.2086 | 59.9871 | 72.2 | 20.5516 | 73.8779 | 59.972 | 90
20.5481 | 74.1449 | 60 | 90 | 20.5641 | 20.6623 | 59.96 | 36.6 | 20.5489 | 38.8789 | 60.01 | 54.4 | 20.5531 | 56.2106 | 59.987 | 72.2 | 20.5601 | 73.8779 | 59.9721 | 90
20.5564 | 74.1485 | 60 | 90 | 20.5724 | 20.6628 | 59.96 | 36.6 | 20.5572 | 38.8793 | 60.01 | 54.4 | 20.5614 | 56.2126 | 59.987 | 72.2 | 20.5684 | 73.8779 | 59.9722 | 90
20.5648 | 74.1522 | 60 | 90 | 20.5808 | 20.6633 | 59.96 | 36.6 | 20.5656 | 38.8796 | 60.01 | 54.4 | 20.5697 | 56.2163 | 59.9869 | 72.2 | 20.5767 | 73.8779 | 59.9723 | 90
20.5731 | 74.1557 | 60 | 90 | 20.5891 | 20.6638 | 59.96 | 36.6 | 20.5739 | 38.8802 | 60.01 | 54.4 | 20.5781 | 56.22 | 59.9868 | 72.2 | 20.5851 | 73.8779 | 59.9724 | 90
20.5814 | 74.1591 | 60 | 90 | 20.5975 | 20.6643 | 59.96 | 36.6 | 20.5822 | 38.8807 | 60.01 | 54.4 | 20.5864 | 56.2186 | 59.9867 | 72.2 | 20.5934 | 73.8779 | 59.9724 | 90
20.5898 | 74.1636 | 60 | 90 | 20.6058 | 20.6648 | 59.96 | 36.6 | 20.5905 | 38.8811 | 60.01 | 54.4 | 20.5947 | 56.2173 | 59.9866 | 72.2 | 20.6017 | 73.8779 | 59.9725 | 90
20.5981 | 74.1681 | 60 | 90 | 20.6141 | 20.6652 | 59.96 | 36.6 | 20.5989 | 38.8814 | 60.01 | 54.4 | 20.603 | 56.216 | 59.9865 | 72.2 | 20.6101 | 73.8779 | 59.9726 | 90
20.6064 | 74.1787 | 60 | 90 | 20.6225 | 20.6654 | 59.96 | 36.6 | 20.6072 | 38.8868 | 60.01 | 54.4 | 20.6115 | 56.2147 | 59.9865 | 72.2 | 20.6184 | 73.8829 | 59.9727 | 90
20.6148 | 74.1892 | 60 | 90 | 20.6308 | 20.6656 | 59.96 | 36.6 | 20.6155 | 38.8922 | 60.01 | 54.4 | 20.6198 | 56.2139 | 59.9864 | 72.2 | 20.6267 | 73.8879 | 59.9728 | 90
20.6231 | 74.1955 | 60 | 90 | 20.6392 | 20.6657 | 59.96 | 36.6 | 20.6238 | 38.8975 | 60.01 | 54.4 | 20.6281 | 56.2132 | 59.9863 | 72.2 | 20.635 | 73.8929 | 59.9729 | 90
20.6314 | 74.2017 | 60 | 90 | 20.6475 | 20.6658 | 59.96 | 36.6 | 20.6322 | 38.9029 | 60.01 | 54.4 | 20.6365 | 56.2143 | 59.9862 | 72.2 | 20.6434 | 73.8979 | 59.9729 | 90
20.6398 | 74.2088 | 60 | 90 | 20.6558 | 20.6657 | 59.96 | 36.6 | 20.6405 | 38.9083 | 60.01 | 54.4 | 20.6448 | 56.2155 | 59.9861 | 72.2 | 20.6517 | 73.9029 | 59.973 | 90
20.6481 | 74.2159 | 60 | 90 | 20.6642 | 20.6656 | 59.96 | 36.6 | 20.6489 | 38.9137 | 60.01 | 54.4 | 20.6531 | 56.2162 | 59.986 | 72.2 | 20.66 | 73.9079 | 59.9731 | 90
20.6564 | 74.2231 | 60 | 90 | 20.6725 | 20.6654 | 59.96 | 36.6 | 20.6572 | 38.9187 | 60.01 | 54.4 | 20.6614 | 56.2169 | 59.986 | 72.2 | 20.6685 | 73.913 | 59.9732 | 90
20.6648 | 74.2303 | 60 | 90 | 20.6808 | 20.6651 | 59.96 | 36.6 | 20.6655 | 38.9238 | 60.01 | 54.4 | 20.6698 | 56.2195 | 59.9859 | 72.2 | 20.6768 | 73.918 | 59.9733 | 90
20.6731 | 74.2355 | 60 | 90 | 20.6891 | 20.6649 | 59.96 | 36.6 | 20.6738 | 38.9287 | 60.01 | 54.4 | 20.6781 | 56.222 | 59.9858 | 72.2 | 20.6851 | 73.9231 | 59.9734 | 90
20.6814 | 74.2408 | 60 | 90 | 20.6975 | 20.6646 | 59.96 | 36.6 | 20.6822 | 38.9336 | 60.01 | 54.4 | 20.6864 | 56.2235 | 59.9857 | 72.2 | 20.6934 | 73.9281 | 59.9734 | 90
20.6898 | 74.2414 | 60 | 90 | 20.7059 | 20.6644 | 59.96 | 36.6 | 20.6905 | 38.9335 | 60.01 | 54.4 | 20.6947 | 56.225 | 59.9856 | 72.2 | 20.7018 | 73.9282 | 59.9735 | 90
20.6981 | 74.2419 | 60 | 90 | 20.7142 | 20.6641 | 59.96 | 36.6 | 20.6989 | 38.9333 | 60.01 | 54.4 | 20.7031 | 56.2259 | 59.9855 | 72.2 | 20.7101 | 73.9283 | 59.9736 | 90
20.7064 | 74.2424 | 60 | 90 | 20.7225 | 20.6638 | 59.96 | 36.6 | 20.7072 | 38.9332 | 60.01 | 54.4 | 20.7114 | 56.2267 | 59.9855 | 72.2 | 20.7184 | 73.9283 | 59.9737 | 90
20.7148 | 74.243 | 60 | 90 | 20.7309 | 20.6635 | 59.96 | 36.6 | 20.7155 | 38.9331 | 60.01 | 54.4 | 20.7197 | 56.2275 | 59.9854 | 72.2 | 20.7268 | 73.9284 | 59.9738 | 90
20.7231 | 74.2446 | 60 | 90 | 20.7392 | 20.6631 | 59.96 | 36.6 | 20.7238 | 38.9324 | 60.01 | 54.4 | 20.728 | 56.2284 | 59.9853 | 72.2 | 20.7351 | 73.9284 | 59.9739 | 90
20.7314 | 74.2463 | 60 | 90 | 20.7476 | 20.6627 | 59.96 | 36.6 | 20.7322 | 38.9317 | 60.01 | 54.4 | 20.7365 | 56.2281 | 59.9852 | 72.2 | 20.7434 | 73.9284 | 59.9739 | 90
20.7397 | 74.2478 | 60 | 90 | 20.7559 | 20.6624 | 59.96 | 36.6 | 20.7405 | 38.9311 | 60.01 | 54.4 | 20.7448 | 56.2278 | 59.9851 | 72.2 | 20.7517 | 73.9327 | 59.974 | 90
20.7481 | 74.2492 | 60 | 90 | 20.7642 | 20.6621 | 59.96 | 36.6 | 20.7488 | 38.9305 | 60.01 | 54.4 | 20.7531 | 56.2274 | 59.9851 | 72.2 | 20.7601 | 73.9369 | 59.9741 | 90
20.7564 | 74.2516 | 60 | 90 | 20.7726 | 20.6619 | 59.96 | 36.6 | 20.7571 | 38.9299 | 60.01 | 54.4 | 20.7614 | 56.2271 | 59.985 | 72.2 | 20.7684 | 73.9412 | 59.9742 | 90
20.7648 | 74.254 | 60 | 90 | 20.7809 | 20.6616 | 59.96 | 36.6 | 20.7655 | 38.9293 | 60.01 | 54.4 | 20.7698 | 56.2277 | 59.9849 | 72.2 | 20.7767 | 73.9455 | 59.9743 | 90
20.7731 | 74.255 | 60 | 90 | 20.7892 | 20.6611 | 59.96 | 36.6 | 20.7738 | 38.9287 | 60.01 | 54.4 | 20.7781 | 56.2284 | 59.9848 | 72.2 | 20.7852 | 73.9498 | 59.9744 | 90
20.7814 | 74.2561 | 60 | 90 | 20.7975 | 20.6607 | 59.96 | 36.6 | 20.7822 | 38.9281 | 60.01 | 54.4 | 20.7864 | 56.2286 | 59.9847 | 72.2 | 20.7935 | 73.9541 | 59.9744 | 90
20.7897 | 74.2571 | 60 | 90 | 20.8059 | 20.6602 | 59.96 | 36.6 | 20.7905 | 38.9275 | 60.01 | 54.4 | 20.7948 | 56.2289 | 59.9846 | 72.2 | 20.8018 | 73.9584 | 59.9745 | 90
20.7981 | 74.2582 | 60 | 90 | 20.8143 | 20.6597 | 59.96 | 36.6 | 20.7988 | 38.9268 | 60.01 | 54.4 | 20.8031 | 56.2289 | 59.9845 | 72.2 | 20.8102 | 73.9627 | 59.9746 | 90
20.8064 | 74.2581 | 60 | 90 | 20.8226 | 20.6655 | 59.96 | 36.6 | 20.8071 | 38.9268 | 60.01 | 54.4 | 20.8114 | 56.2288 | 59.9845 | 72.2 | 20.8185 | 73.9669 | 59.9747 | 90
20.8147 | 74.2581 | 60 | 90 | 20.8309 | 20.6713 | 59.96 | 36.6 | 20.8155 | 38.9268 | 60.01 | 54.4 | 20.8197 | 56.228 | 59.9844 | 72.2 | 20.8268 | 73.9712 | 59.9748 | 90
20.8231 | 74.258 | 60 | 90 | 20.8392 | 20.6771 | 59.96 | 36.6 | 20.8238 | 38.9268 | 60.01 | 54.4 | 20.8281 | 56.2272 | 59.9843 | 72.2 | 20.8351 | 73.9712 | 59.9749 | 90
20.8314 | 74.258 | 60 | 90 | 20.8476 | 20.6829 | 59.96 | 36.6 | 20.8322 | 38.9268 | 60.01 | 54.4 | 20.8364 | 56.2255 | 59.9842 | 72.2 | 20.8435 | 73.9712 | 59.9749 | 90
20.8397 | 74.2588 | 60 | 90 | 20.856 | 20.6889 | 59.96 | 36.6 | 20.8405 | 38.9268 | 60.01 | 54.4 | 20.8447 | 56.2239 | 59.9841 | 72.2 | 20.8518 | 73.9712 | 59.975 | 90
20.8481 | 74.2596 | 60 | 90 | 20.8643 | 20.6948 | 59.96 | 36.6 | 20.8488 | 38.9268 | 60.01 | 54.4 | 20.853 | 56.2221 | 59.984 | 72.2 | 20.8601 | 73.9712 | 59.9751 | 90
20.8564 | 74.2615 | 60 | 90 | 20.8726 | 20.7009 | 59.96 | 36.6 | 20.8571 | 38.9268 | 60.01 | 54.4 | 20.8615 | 56.2204 | 59.984 | 72.2 | 20.8685 | 73.9712 | 59.9752 | 90
20.8647 | 74.2634 | 60 | 90 | 20.881 | 20.707 | 59.96 | 36.6 | 20.8654 | 38.9268 | 60.01 | 54.4 | 20.8698 | 56.2189 | 59.9839 | 72.2 | 20.8768 | 73.9712 | 59.9753 | 90
20.8731 | 74.2653 | 59.9999 | 90 | 20.8893 | 20.7131 | 59.96 | 36.6 | 20.8738 | 38.9268 | 60.01 | 54.4 | 20.8781 | 56.2175 | 59.9838 | 72.2 | 20.8851 | 73.9712 | 59.9754 | 90
20.8814 | 74.2671 | 59.9998 | 90 | 20.8976 | 20.7192 | 59.96 | 36.6 | 20.8821 | 38.9268 | 60.01 | 54.4 | 20.8865 | 56.2163 | 59.9837 | 72.2 | 20.8934 | 73.9712 | 59.9754 | 90
20.8897 | 74.269 | 59.9997 | 90 | 20.9059 | 20.7197 | 59.96 | 36.6 | 20.8904 | 38.9268 | 60.01 | 54.4 | 20.8948 | 56.2151 | 59.9836 | 72.2 | 20.9019 | 73.9712 | 59.9755 | 90
20.8981 | 74.2709 | 59.9996 | 90 | 20.9143 | 20.7201 | 59.9601 | 36.6 | 20.8987 | 38.9268 | 60.01 | 54.4 | 20.9031 | 56.2147 | 59.9835 | 72.2 | 20.9102 | 73.9712 | 59.9756 | 90
20.9064 | 74.2732 | 59.9995 | 90 | 20.9227 | 20.7206 | 59.9602 | 36.6 | 20.9071 | 38.9303 | 60.01 | 54.4 | 20.9114 | 56.2142 | 59.9835 | 72.2 | 20.9185 | 73.9712 | 59.9757 | 90
20.9147 | 74.2755 | 59.9995 | 90 | 20.931 | 20.7211 | 59.9602 | 36.6 | 20.9154 | 38.9338 | 60.01 | 54.4 | 20.9198 | 56.2141 | 59.9834 | 72.2 | 20.9269 | 73.9712 | 59.9758 | 90
20.9231 | 74.2772 | 59.9994 | 90 | 20.9393 | 20.7214 | 59.9603 | 36.6 | 20.9238 | 38.937 | 60.01 | 54.4 | 20.9281 | 56.214 | 59.9833 | 72.2 | 20.9352 | 73.975 | 59.9759 | 90
20.9314 | 74.2789 | 59.9993 | 90 | 20.9476 | 20.7218 | 59.9604 | 36.6 | 20.9321 | 38.9403 | 60.01 | 54.4 | 20.9364 | 56.2135 | 59.9832 | 72.2 | 20.9435 | 73.9787 | 59.9759 | 90
20.9397 | 74.2813 | 59.9992 | 90 | 20.956 | 20.7339 | 59.9605 | 36.6 | 20.9404 | 38.9435 | 60.01 | 54.4 | 20.9447 | 56.213 | 59.9831 | 72.2 | 20.9519 | 73.9844 | 59.976 | 90
20.9481 | 74.2836 | 59.9991 | 90 | 20.9644 | 20.7459 | 59.9606 | 36.6 | 20.9487 | 38.9467 | 60.01 | 54.4 | 20.9531 | 56.2219 | 59.983 | 72.2 | 20.9602 | 73.9901 | 59.9761 | 90
20.9564 | 74.2904 | 59.999 | 90 | 20.9727 | 20.7578 | 59.9607 | 36.6 | 20.9571 | 38.95 | 60.01 | 54.4 | 20.9614 | 56.2308 | 59.983 | 72.2 | 20.9685 | 73.9957 | 59.9762 | 90
20.9647 | 74.2972 | 59.999 | 90 | 20.981 | 20.7696 | 59.9607 | 36.6 | 20.9654 | 38.9532 | 60.01 | 54.4 | 20.9697 | 56.2398 | 59.9829 | 72.2 | 20.9768 | 74.0014 | 59.9763 | 90
20.9731 | 74.3041 | 59.9989 | 90 | 20.9893 | 20.7811 | 59.9608 | 36.6 | 20.9738 | 38.9564 | 60.01 | 54.4 | 20.9781 | 56.2487 | 59.9828 | 72.2 | 20.9852 | 74.0071 | 59.9764 | 90
20.9814 | 74.311 | 59.9988 | 90 | 20.9977 | 20.7925 | 59.9609 | 36.6 | 20.9821 | 38.9596 | 60.01 | 54.4 | 20.9865 | 56.2618 | 59.9827 | 72.2 | 20.9935 | 74.0128 | 59.9764 | 90
20.9897 | 74.3176 | 59.9987 | 90 | 21.006 | 20.804 | 59.961 | 36.6 | 20.9904 | 38.9594 | 60.01 | 54.4 | 20.9948 | 56.275 | 59.9826 | 72.2 | 21.0018 | 74.0184 | 59.9765 | 90
20.9981 | 74.3241 | 59.9986 | 90 | 21.0143 | 20.8155 | 59.9611 | 36.6 | 20.9987 | 38.9591 | 60.01 | 54.4 | 21.0031 | 56.288 | 59.9825 | 72.2 | 21.0103 | 74.0241 | 59.9766 | 90
21.0064 | 74.3304 | 59.9985 | 90 | 21.0227 | 20.827 | 59.9612 | 36.6 | 21.0071 | 38.9591 | 60.01 | 54.4 | 21.0115 | 56.301 | 59.9825 | 72.2 | 21.0186 | 74.0261 | 59.9767 | 90
21.0147 | 74.3368 | 59.9985 | 90 | 21.0311 | 20.8384 | 59.9612 | 36.6 | 21.0154 | 38.9591 | 60.01 | 54.4 | 21.0198 | 56.3143 | 59.9824 | 72.2 | 21.0269 | 74.028 | 59.9768 | 90
21.0231 | 74.3413 | 59.9984 | 90 | 21.0394 | 20.8382 | 59.9613 | 36.6 | 21.0237 | 38.9642 | 60.01 | 54.4 | 21.0281 | 56.3277 | 59.9823 | 72.2 | 21.0352 | 74.028 | 59.9769 | 90
21.0314 | 74.3459 | 59.9983 | 90 | 21.0477 | 20.8379 | 59.9614 | 36.6 | 21.032 | 38.9694 | 60.01 | 54.4 | 21.0364 | 56.332 | 59.9822 | 72.2 | 21.0436 | 74.028 | 59.9769 | 90
21.0397 | 74.3474 | 59.9982 | 90 | 21.056 | 20.8378 | 59.9615 | 36.6 | 21.0404 | 38.9745 | 60.01 | 54.4 | 21.0448 | 56.3363 | 59.9821 | 72.2 | 21.0519 | 74.0289 | 59.977 | 90
21.048 | 74.3488 | 59.9981 | 90 | 21.0644 | 20.8377 | 59.9616 | 36.6 | 21.0487 | 38.9797 | 60.01 | 54.4 | 21.0531 | 56.3408 | 59.982 | 72.2 | 21.0602 | 74.0297 | 59.9771 | 90
21.0564 | 74.3501 | 59.998 | 90 | 21.0728 | 20.8375 | 59.9617 | 36.6 | 21.0571 | 38.9848 | 60.01 | 54.4 | 21.0614 | 56.3453 | 59.982 | 72.2 | 21.0686 | 74.0305 | 59.9772 | 90
21.0647 | 74.3515 | 59.998 | 90 | 21.0811 | 20.8374 | 59.9617 | 36.6 | 21.0654 | 38.99 | 60.01 | 54.4 | 21.0698 | 56.3456 | 59.9819 | 72.2 | 21.0769 | 74.0314 | 59.9773 | 90
21.0731 | 74.3562 | 59.9979 | 90 | 21.0894 | 20.8373 | 59.9618 | 36.6 | 21.0737 | 38.9951 | 60.01 | 54.4 | 21.0781 | 56.3458 | 59.9818 | 72.2 | 21.0852 | 74.0349 | 59.9774 | 90
21.0814 | 74.361 | 59.9978 | 90 | 21.0977 | 20.8373 | 59.9619 | 36.6 | 21.082 | 39.0002 | 60.01 | 54.4 | 21.0864 | 56.346 | 59.9817 | 72.2 | 21.0935 | 74.0384 | 59.9774 | 90
21.0897 | 74.365 | 59.9977 | 90 | 21.1061 | 20.8373 | 59.962 | 36.6 | 21.0904 | 39.0054 | 60.01 | 54.4 | 21.0947 | 56.3461 | 59.9816 | 72.2 | 21.1019 | 74.042 | 59.9775 | 90
21.0981 | 74.3691 | 59.9976 | 90 | 21.1144 | 20.8372 | 59.9621 | 36.6 | 21.0987 | 39.0105 | 60.01 | 54.4 | 21.1031 | 56.3462 | 59.9815 | 72.2 | 21.1102 | 74.0455 | 59.9776 | 90
21.1064 | 74.3718 | 59.9975 | 90 | 21.1227 | 20.8372 | 59.9622 | 36.6 | 21.1071 | 39.0105 | 60.01 | 54.4 | 21.1115 | 56.3464 | 59.9815 | 72.2 | 21.1185 | 74.0491 | 59.9777 | 90
21.1147 | 74.3745 | 59.9975 | 90 | 21.1311 | 20.8372 | 59.9622 | 36.6 | 21.1154 | 39.0105 | 60.01 | 54.4 | 21.1198 | 56.3465 | 59.9814 | 72.2 | 21.127 | 74.0527 | 59.9778 | 90
21.123 | 74.376 | 59.9974 | 90 | 21.1394 | 20.8373 | 59.9623 | 36.6 | 21.1237 | 39.0105 | 60.01 | 54.4 | 21.1281 | 56.3466 | 59.9813 | 72.2 | 21.1353 | 74.0554 | 59.9779 | 90
21.1314 | 74.3774 | 59.9973 | 90 | 21.1478 | 20.8374 | 59.9624 | 36.6 | 21.132 | 39.0105 | 60.01 | 54.4 | 21.1365 | 56.3467 | 59.9812 | 72.2 | 21.1436 | 74.0581 | 59.9779 | 90
21.1397 | 74.379 | 59.9972 | 90 | 21.1561 | 20.8375 | 59.9625 | 36.6 | 21.1404 | 39.0105 | 60.01 | 54.4 | 21.1448 | 56.3469 | 59.9811 | 72.2 | 21.152 | 74.0608 | 59.978 | 90
21.148 | 74.3806 | 59.9971 | 90 | 21.1644 | 20.8376 | 59.9626 | 36.6 | 21.1487 | 39.0105 | 60.01 | 54.4 | 21.1531 | 56.3484 | 59.981 | 72.2 | 21.1603 | 74.0636 | 59.9781 | 90
21.1564 | 74.3803 | 59.997 | 90 | 21.1728 | 20.8376 | 59.9627 | 36.6 | 21.157 | 39.0105 | 60.01 | 54.4 | 21.1615 | 56.35 | 59.981 | 72.2 | 21.1686 | 74.0636 | 59.9782 | 90
21.1647 | 74.38 | 59.997 | 90 | 21.1812 | 20.8376 | 59.9627 | 36.6 | 21.1653 | 39.0105 | 60.01 | 54.4 | 21.1698 | 56.3515 | 59.9809 | 72.2 | 21.1769 | 74.0637 | 59.9783 | 90
21.173 | 74.3803 | 59.9969 | 90 | 21.1895 | 20.8376 | 59.9628 | 36.6 | 21.1737 | 39.0105 | 60.01 | 54.4 | 21.1781 | 56.3529 | 59.9808 | 72.2 | 21.1853 | 74.0637 | 59.9784 | 90
21.1814 | 74.3807 | 59.9968 | 90 | 21.1978 | 20.8376 | 59.9629 | 36.6 | 21.182 | 39.0105 | 60.01 | 54.4 | 21.1864 | 56.3543 | 59.9807 | 72.2 | 21.1936 | 74.0637 | 59.9784 | 90
21.1897 | 74.382 | 59.9967 | 90 | 21.2061 | 20.8376 | 59.963 | 36.6 | 21.1904 | 39.0105 | 60.01 | 54.4 | 21.1948 | 56.3557 | 59.9806 | 72.2 | 21.2019 | 74.0634 | 59.9785 | 90
21.198 | 74.3833 | 59.9966 | 90 | 21.2145 | 20.8376 | 59.9631 | 36.6 | 21.1987 | 39.0105 | 60.01 | 54.4 | 21.2031 | 56.3573 | 59.9805 | 72.2 | 21.2103 | 74.0632 | 59.9786 | 90
21.2064 | 74.3846 | 59.9965 | 90 | 21.2228 | 20.8376 | 59.9632 | 36.6 | 21.207 | 39.0105 | 60.01 | 54.4 | 21.2114 | 56.359 | 59.9805 | 72.2 | 21.2186 | 74.0629 | 59.9787 | 90
21.2147 | 74.3858 | 59.9965 | 90 | 21.2311 | 20.8376 | 59.9632 | 36.6 | 21.2153 | 39.0105 | 60.01 | 54.4 | 21.2197 | 56.3605 | 59.9804 | 72.2 | 21.2269 | 74.0626 | 59.9788 | 90
21.223 | 74.3873 | 59.9964 | 90 | 21.2395 | 20.8376 | 59.9633 | 36.6 | 21.2237 | 39.0105 | 60.01 | 54.4 | 21.2281 | 56.3621 | 59.9803 | 72.2 | 21.2352 | 74.0623 | 59.9789 | 90
21.2314 | 74.3888 | 59.9963 | 90 | 21.2478 | 20.8376 | 59.9634 | 36.6 | 21.232 | 39.0105 | 60.01 | 54.4 | 21.2365 | 56.362 | 59.9802 | 72.2 | 21.2437 | 74.0621 | 59.9789 | 90
21.2397 | 74.3878 | 59.9962 | 90 | 21.2562 | 20.8377 | 59.9635 | 36.6 | 21.2404 | 39.0105 | 60.01 | 54.4 | 21.2448 | 56.362 | 59.9801 | 72.2 | 21.252 | 74.0618 | 59.979 | 90
21.248 | 74.3868 | 59.9961 | 90 | 21.2645 | 20.8378 | 59.9636 | 36.6 | 21.2487 | 39.0105 | 60.01 | 54.4 | 21.2532 | 56.3623 | 59.98 | 72.2 | 21.2603 | 74.0615 | 59.9791 | 90
21.2564 | 74.387 | 59.996 | 90 | 21.2728 | 20.8382 | 59.9637 | 36.6 | 21.257 | 39.0105 | 60.02 | 54.4 | 21.2615 | 56.3625 | 59.98 | 72.2 | 21.2687 | 74.0612 | 59.9792 | 90
21.2647 | 74.3873 | 59.996 | 90 | 21.2812 | 20.8386 | 59.9637 | 36.6 | 21.2653 | 39.0105 | 60.02 | 54.4 | 21.2698 | 56.3629 | 59.98 | 72.2 | 21.277 | 74.061 | 59.9793 | 90
21.273 | 74.3898 | 59.9959 | 90 | 21.2896 | 20.8391 | 59.9638 | 36.6 | 21.2737 | 39.0105 | 60.02 | 54.4 | 21.2781 | 56.3634 | 59.98 | 72.2 | 21.2853 | 74.0607 | 59.9794 | 90
21.2814 | 74.3924 | 59.9958 | 90 | 21.2979 | 20.8395 | 59.9639 | 36.6 | 21.282 | 39.0105 | 60.02 | 54.4 | 21.2865 | 56.3636 | 59.98 | 72.2 | 21.2937 | 74.0604 | 59.9794 | 90
21.2897 | 74.395 | 59.9957 | 90 | 21.3062 | 20.8403 | 59.964 | 36.6 | 21.2903 | 39.0105 | 60.02 | 54.4 | 21.2948 | 56.3638 | 59.98 | 72.2 | 21.302 | 74.0601 | 59.9795 | 90
21.298 | 74.3976 | 59.9956 | 90 | 21.3145 | 20.8411 | 59.9641 | 36.6 | 21.2986 | 39.0105 | 60.02 | 54.4 | 21.3031 | 56.3638 | 59.98 | 72.2 | 21.3103 | 74.0598 | 59.9796 | 90
21.3064 | 74.3983 | 59.9955 | 90 | 21.3229 | 20.8419 | 59.9642 | 36.6 | 21.307 | 39.0105 | 60.02 | 54.4 | 21.3114 | 56.3638 | 59.98 | 72.2 | 21.3186 | 74.0671 | 59.9797 | 90
21.3147 | 74.3991 | 59.9955 | 90 | 21.3312 | 20.8427 | 59.9642 | 36.6 | 21.3153 | 39.0105 | 60.02 | 54.4 | 21.3198 | 56.3635 | 59.98 | 72.2 | 21.327 | 74.0743 | 59.9798 | 90
21.323 | 74.3994 | 59.9954 | 90 | 21.3395 | 20.8434 | 59.9643 | 36.6 | 21.3237 | 39.0105 | 60.02 | 54.4 | 21.3281 | 56.3632 | 59.98 | 72.2 | 21.3353 | 74.0816 | 59.9799 | 90
21.3314 | 74.3997 | 59.9953 | 90 | 21.3479 | 20.8442 | 59.9644 | 36.6 | 21.332 | 39.0105 | 60.02 | 54.4 | 21.3364 | 56.3628 | 59.98 | 72.2 | 21.3436 | 74.0888 | 59.9799 | 90
21.3397 | 74.3981 | 59.9952 | 90 | 21.3562 | 20.8445 | 59.9645 | 36.6 | 21.3403 | 39.0105 | 60.02 | 54.4 | 21.3448 | 56.3624 | 59.98 | 72.2 | 21.3521 | 74.0991 | 59.98 | 90
21.348 | 74.3965 | 59.9951 | 90 | 21.3646 | 20.8449 | 59.9646 | 36.6 | 21.3486 | 39.0105 | 60.02 | 54.4 | 21.3531 | 56.3619 | 59.98 | 72.2 | 21.3604 | 74.1094 | 59.98 | 90
21.3564 | 74.3934 | 59.995 | 90 | 21.3729 | 20.8453 | 59.9647 | 36.6 | 21.357 | 39.0105 | 60.02 | 54.4 | 21.3615 | 56.3613 | 59.98 | 72.2 | 21.3687 | 74.12 | 59.98 | 90
21.3647 | 74.3904 | 59.995 | 90 | 21.3812 | 20.8457 | 59.9647 | 36.6 | 21.3653 | 39.0105 | 60.02 | 54.4 | 21.3698 | 56.3623 | 59.98 | 72.2 | 21.377 | 74.1305 | 59.98 | 90
21.373 | 74.3873 | 59.9949 | 90 | 21.3896 | 20.8457 | 59.9648 | 36.6 | 21.3737 | 39.0105 | 60.02 | 54.4 | 21.3782 | 56.3633 | 59.98 | 72.2 | 21.3854 | 74.1411 | 59.98 | 90
21.3814 | 74.3842 | 59.9948 | 90 | 21.3979 | 20.8457 | 59.9649 | 36.6 | 21.382 | 39.0105 | 60.02 | 54.4 | 21.3865 | 56.3644 | 59.98 | 72.2 | 21.3937 | 74.1516 | 59.98 | 90
21.3897 | 74.3826 | 59.9947 | 90 | 21.4062 | 20.8457 | 59.965 | 36.6 | 21.3903 | 39.0105 | 60.02 | 54.4 | 21.3948 | 56.3655 | 59.98 | 72.2 | 21.402 | 74.1545 | 59.98 | 90
21.398 | 74.381 | 59.9946 | 90 | 21.4146 | 20.8457 | 59.9651 | 36.6 | 21.3986 | 39.0105 | 60.02 | 54.4 | 21.4031 | 56.3672 | 59.98 | 72.2 | 21.4104 | 74.1573 | 59.98 | 90
21.4064 | 74.3808 | 59.9945 | 90 | 21.4229 | 20.8457 | 59.9652 | 36.6 | 21.407 | 39.0105 | 60.02 | 54.4 | 21.4115 | 56.3688 | 59.98 | 72.2 | 21.4187 | 74.1602 | 59.98 | 90
21.4147 | 74.3805 | 59.9945 | 90 | 21.4313 | 20.8457 | 59.9652 | 36.6 | 21.4153 | 39.0105 | 60.02 | 54.4 | 21.4198 | 56.3707 | 59.98 | 72.2 | 21.427 | 74.163 | 59.98 | 90
21.423 | 74.3813 | 59.9944 | 90 | 21.4396 | 20.8457 | 59.9653 | 36.6 | 21.4236 | 39.0105 | 60.02 | 54.4 | 21.4281 | 56.3725 | 59.98 | 72.2 | 21.4353 | 74.1629 | 59.98 | 90
21.4314 | 74.382 | 59.9943 | 90 | 21.4479 | 20.8457 | 59.9654 | 36.6 | 21.4319 | 39.0105 | 60.02 | 54.4 | 21.4365 | 56.3758 | 59.98 | 72.2 | 21.4437 | 74.1627 | 59.98 | 90
21.4397 | 74.3823 | 59.9942 | 90 | 21.4563 | 20.8457 | 59.9655 | 36.6 | 21.4403 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.4448 | 56.3792 | 59.98 | 72.2 | 21.452 | 74.1629 | 59.98 | 90
21.448 | 74.3827 | 59.9941 | 90 | 21.4646 | 20.8457 | 59.9656 | 36.6 | 21.4486 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.4531 | 56.3811 | 59.98 | 72.2 | 21.4603 | 74.1631 | 59.98 | 90
21.4564 | 74.3827 | 59.994 | 90 | 21.473 | 20.8457 | 59.9657 | 36.6 | 21.457 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.4614 | 56.3831 | 59.98 | 72.2 | 21.4688 | 74.163 | 59.98 | 90
21.4647 | 74.3827 | 59.994 | 90 | 21.4813 | 20.8457 | 59.9657 | 36.6 | 21.4653 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.4698 | 56.3853 | 59.98 | 72.2 | 21.4771 | 74.1629 | 59.98 | 90
21.473 | 74.3855 | 59.9939 | 90 | 21.4896 | 20.8457 | 59.9658 | 36.6 | 21.4736 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.4781 | 56.3876 | 59.98 | 72.2 | 21.4854 | 74.163 | 59.98 | 90
21.4814 | 74.3884 | 59.9938 | 90 | 21.498 | 20.8457 | 59.9659 | 36.6 | 21.4819 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.4865 | 56.3955 | 59.98 | 72.2 | 21.4938 | 74.163 | 59.98 | 90
21.4897 | 74.3913 | 59.9937 | 90 | 21.5063 | 20.8457 | 59.966 | 36.6 | 21.4903 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.4948 | 56.4034 | 59.98 | 72.2 | 21.5021 | 74.1631 | 59.98 | 90
21.498 | 74.3943 | 59.9936 | 90 | 21.5146 | 20.8457 | 59.9661 | 36.6 | 21.4986 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.5032 | 56.4113 | 59.98 | 72.2 | 21.5104 | 74.1632 | 59.98 | 90
21.5064 | 74.3971 | 59.9935 | 90 | 21.523 | 20.8457 | 59.9662 | 36.6 | 21.507 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.5115 | 56.4191 | 59.98 | 72.2 | 21.5187 | 74.1632 | 59.98 | 90
21.5147 | 74.3999 | 59.9935 | 90 | 21.5313 | 20.8457 | 59.9662 | 36.6 | 21.5153 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.5198 | 56.4274 | 59.98 | 72.2 | 21.5271 | 74.1633 | 59.98 | 90
21.523 | 74.4027 | 59.9934 | 90 | 21.5397 | 20.8457 | 59.9663 | 36.6 | 21.5236 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.5282 | 56.4357 | 59.98 | 72.2 | 21.5354 | 74.1623 | 59.98 | 90
21.5314 | 74.4055 | 59.9933 | 90 | 21.548 | 20.8457 | 59.9664 | 36.6 | 21.5319 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.5365 | 56.4437 | 59.98 | 72.2 | 21.5437 | 74.1613 | 59.98 | 90
21.5397 | 74.4123 | 59.9932 | 90 | 21.5563 | 20.8457 | 59.9665 | 36.6 | 21.5403 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.5448 | 56.4518 | 59.98 | 72.2 | 21.5521 | 74.1606 | 59.98 | 90
21.548 | 74.4191 | 59.9931 | 90 | 21.5647 | 20.8457 | 59.9666 | 36.6 | 21.5486 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.5531 | 56.4596 | 59.98 | 72.2 | 21.5604 | 74.1599 | 59.98 | 90
21.5564 | 74.426 | 59.993 | 90 | 21.573 | 20.8457 | 59.9667 | 36.6 | 21.5569 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.5615 | 56.4674 | 59.98 | 72.2 | 21.5687 | 74.1601 | 59.98 | 90
21.5647 | 74.4329 | 59.993 | 90 | 21.5814 | 20.8457 | 59.9667 | 36.6 | 21.5652 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.5698 | 56.4686 | 59.98 | 72.2 | 21.577 | 74.1602 | 59.98 | 90
21.573 | 74.4398 | 59.9929 | 90 | 21.5897 | 20.8457 | 59.9668 | 36.6 | 21.5735 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.5781 | 56.4698 | 59.98 | 72.2 | 21.5854 | 74.1604 | 59.98 | 90
21.5814 | 74.4467 | 59.9928 | 90 | 21.598 | 20.8457 | 59.9669 | 36.6 | 21.5819 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.5864 | 56.4717 | 59.98 | 72.2 | 21.5938 | 74.1605 | 59.98 | 90
21.5897 | 74.4534 | 59.9927 | 90 | 21.6064 | 20.8457 | 59.967 | 36.6 | 21.5902 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.5948 | 56.4737 | 59.98 | 72.2 | 21.6021 | 74.1607 | 59.98 | 90
21.598 | 74.46 | 59.9926 | 90 | 21.6147 | 20.8457 | 59.9671 | 36.6 | 21.5986 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.6031 | 56.4748 | 59.98 | 72.2 | 21.6105 | 74.1608 | 59.98 | 90
21.6064 | 74.4667 | 59.9925 | 90 | 21.623 | 20.8457 | 59.9672 | 36.6 | 21.6069 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.6115 | 56.4759 | 59.98 | 72.2 | 21.6188 | 74.1616 | 59.98 | 90
21.6147 | 74.4734 | 59.9925 | 90 | 21.6314 | 20.8457 | 59.9672 | 36.6 | 21.6152 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.6199 | 56.4795 | 59.98 | 72.2 | 21.6271 | 74.1624 | 59.98 | 90
21.623 | 74.4768 | 59.9924 | 90 | 21.6397 | 20.8457 | 59.9673 | 36.6 | 21.6235 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.6282 | 56.4832 | 59.98 | 72.2 | 21.6355 | 74.1673 | 59.98 | 90
21.6314 | 74.4803 | 59.9923 | 90 | 21.6481 | 20.8457 | 59.9674 | 36.6 | 21.6319 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.6365 | 56.487 | 59.98 | 72.2 | 21.6438 | 74.1722 | 59.98 | 90
21.6397 | 74.4812 | 59.9922 | 90 | 21.6564 | 20.8457 | 59.9675 | 36.6 | 21.6402 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.6448 | 56.4908 | 59.98 | 72.2 | 21.6521 | 74.176 | 59.98 | 90
21.648 | 74.482 | 59.9921 | 90 | 21.6647 | 20.8457 | 59.9676 | 36.6 | 21.6486 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.6532 | 56.4953 | 59.98 | 72.2 | 21.6604 | 74.1798 | 59.98 | 90
21.6564 | 74.4832 | 59.992 | 90 | 21.6731 | 20.8457 | 59.9677 | 36.6 | 21.6569 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.6615 | 56.4997 | 59.98 | 72.2 | 21.6688 | 74.1847 | 59.98 | 90
21.6647 | 74.4844 | 59.992 | 90 | 21.6814 | 20.8457 | 59.9677 | 36.6 | 21.6652 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.6698 | 56.5042 | 59.98 | 72.2 | 21.6771 | 74.1896 | 59.98 | 90
21.673 | 74.4852 | 59.9919 | 90 | 21.6898 | 20.8457 | 59.9678 | 36.6 | 21.6735 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.6781 | 56.5088 | 59.98 | 72.2 | 21.6854 | 74.1945 | 59.98 | 90
21.6814 | 74.4861 | 59.9918 | 90 | 21.6981 | 20.8457 | 59.9679 | 36.6 | 21.6819 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.6865 | 56.5125 | 59.98 | 72.2 | 21.6938 | 74.1994 | 59.98 | 90
21.6897 | 74.4869 | 59.9917 | 90 | 21.7064 | 20.8457 | 59.968 | 36.6 | 21.6902 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.6948 | 56.5161 | 59.98 | 72.2 | 21.7021 | 74.2042 | 59.98 | 90
21.698 | 74.4877 | 59.9916 | 90 | 21.7148 | 20.8456 | 59.9681 | 36.6 | 21.6985 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.7031 | 56.5174 | 59.98 | 72.2 | 21.7104 | 74.2091 | 59.98 | 90
21.7064 | 74.4885 | 59.9915 | 90 | 21.7231 | 20.8456 | 59.9682 | 36.6 | 21.7068 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.7115 | 56.5186 | 59.98 | 72.2 | 21.7188 | 74.2099 | 59.98 | 90
21.7147 | 74.4894 | 59.9915 | 90 | 21.7314 | 20.8456 | 59.9682 | 36.6 | 21.7152 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.7198 | 56.5183 | 59.98 | 72.2 | 21.7272 | 74.2107 | 59.98 | 90
21.723 | 74.4902 | 59.9914 | 90 | 21.7398 | 20.8455 | 59.9683 | 36.6 | 21.7235 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.7281 | 56.518 | 59.98 | 72.2 | 21.7355 | 74.2129 | 59.98 | 90
21.7314 | 74.4911 | 59.9913 | 90 | 21.7481 | 20.8455 | 59.9684 | 36.6 | 21.7319 | 39.0106 | 60.02 | 54.4 | 21.7365 | 56.5168 | 59.98 | 72.2 | 21.7438 | 74.2151 | 59.98 | 90
21.7397 | 74.4936 | 59.9912 | 90 | 21.7565 | 20.8454 | 59.9685 | 36.6 | 21.7402 | 39.0155 | 60.02 | 54.4 | 21.7449 | 56.5156 | 59.98 | 72.2 | 21.7522 | 74.2173 | 59.98 | 90
21.748 | 74.496 | 59.9911 | 90 | 21.7648 | 20.8454 | 59.9686 | 36.6 | 21.7485 | 39.0203 | 60.02 | 54.4 | 21.7532 | 56.5136 | 59.98 | 72.2 | 21.7605 | 74.2196 | 59.98 | 90
21.7564 | 74.4992 | 59.991 | 90 | 21.7731 | 20.8454 | 59.9687 | 36.6 | 21.7568 | 39.0251 | 60.02 | 54.4 | 21.7615 | 56.5116 | 59.98 | 72.2 | 21.7688 | 74.2222 | 59.98 | 90
21.7647 | 74.5024 | 59.991 | 90 | 21.7815 | 20.8453 | 59.9687 | 36.6 | 21.7652 | 39.03 | 60.02 | 54.4 | 21.7698 | 56.5078 | 59.98 | 72.2 | 21.7771 | 74.2248 | 59.98 | 90
21.773 | 74.5059 | 59.9909 | 90 | 21.7898 | 20.8453 | 59.9688 | 36.6 | 21.7735 | 39.0348 | 60.02 | 54.4 | 21.7782 | 56.504 | 59.98 | 72.2 | 21.7855 | 74.2274 | 59.98 | 90
21.7814 | 74.5093 | 59.9908 | 90 | 21.7982 | 20.8453 | 59.9689 | 36.6 | 21.7819 | 39.0397 | 60.02 | 54.4 | 21.7865 | 56.4997 | 59.98 | 72.2 | 21.7938 | 74.23 | 59.98 | 90
21.7897 | 74.5123 | 59.9907 | 90 | 21.8065 | 20.8453 | 59.969 | 36.6 | 21.7902 | 39.0445 | 60.02 | 54.4 | 21.7948 | 56.4954 | 59.98 | 72.2 | 21.8021 | 74.2326 | 59.98 | 90
21.798 | 74.5152 | 59.9906 | 90 | 21.8148 | 20.8453 | 59.9691 | 36.6 | 21.7985 | 39.0494 | 60.02 | 54.4 | 21.8032 | 56.4918 | 59.98 | 72.2 | 21.8105 | 74.2352 | 59.98 | 90
21.8064 | 74.5168 | 59.9905 | 90 | 21.8232 | 20.8638 | 59.9692 | 36.6 | 21.8068 | 39.0542 | 60.02 | 54.4 | 21.8115 | 56.4881 | 59.98 | 72.2 | 21.8188 | 74.2367 | 59.98 | 90
21.8147 | 74.5183 | 59.9905 | 90 | 21.8315 | 20.8822 | 59.9692 | 36.6 | 21.8152 | 39.0591 | 60.02 | 54.4 | 21.8198 | 56.4855 | 59.98 | 72.2 | 21.8271 | 74.2381 | 59.98 | 90
21.823 | 74.5183 | 59.9904 | 90 | 21.8398 | 20.9006 | 59.9693 | 36.6 | 21.8235 | 39.0591 | 60.02 | 54.4 | 21.8281 | 56.4829 | 59.98 | 72.2 | 21.8354 | 74.2369 | 59.98 | 90
21.8314 | 74.5184 | 59.9903 | 90 | 21.8481 | 20.919 | 59.9694 | 36.6 | 21.8318 | 39.0591 | 60.02 | 54.4 | 21.8365 | 56.4816 | 59.98 | 72.2 | 21.8439 | 74.2356 | 59.98 | 90
21.8397 | 74.518 | 59.9902 | 90 | 21.8565 | 20.9375 | 59.9695 | 36.6 | 21.8401 | 39.0591 | 60.02 | 54.4 | 21.8448 | 56.4803 | 59.98 | 72.2 | 21.8522 | 74.2342 | 59.98 | 90
21.848 | 74.5177 | 59.9901 | 90 | 21.8649 | 20.9559 | 59.9696 | 36.6 | 21.8485 | 39.0591 | 60.02 | 54.4 | 21.8531 | 56.4841 | 59.98 | 72.2 | 21.8605 | 74.2327 | 59.98 | 90
21.8564 | 74.5155 | 59.99 | 90 | 21.8732 | 20.9743 | 59.9697 | 36.6 | 21.8568 | 39.0591 | 60.02 | 54.4 | 21.8615 | 56.488 | 59.98 | 72.2 | 21.8689 | 74.2313 | 59.98 | 90
21.8647 | 74.5133 | 59.99 | 90 | 21.8815 | 20.9928 | 59.9697 | 36.6 | 21.8652 | 39.0591 | 60.02 | 54.4 | 21.8699 | 56.4923 | 59.98 | 72.2 | 21.8772 | 74.2298 | 59.98 | 90
21.873 | 74.5111 | 59.99 | 90 | 21.8898 | 21.011 | 59.9698 | 36.6 | 21.8735 | 39.0591 | 60.02 | 54.4 | 21.8782 | 56.4966 | 59.98 | 72.2 | 21.8855 | 74.2284 | 59.98 | 90
21.8814 | 74.5089 | 59.99 | 90 | 21.8982 | 21.0292 | 59.9699 | 36.6 | 21.8818 | 39.0591 | 60.02 | 54.4 | 21.8865 | 56.5016 | 59.98 | 72.2 | 21.8938 | 74.227 | 59.98 | 90
21.8897 | 74.5091 | 59.99 | 90 | 21.9066 | 21.0291 | 59.97 | 36.6 | 21.8901 | 39.0593 | 60.02 | 54.4 | 21.8949 | 56.5066 | 59.98 | 72.2 | 21.9022 | 74.2258 | 59.98 | 90
21.898 | 74.5093 | 59.99 | 90 | 21.9149 | 21.029 | 59.97 | 36.6 | 21.8985 | 39.0594 | 60.02 | 54.4 | 21.9032 | 56.5116 | 59.98 | 72.2 | 21.9105 | 74.2246 | 59.98 | 90
21.9064 | 74.509 | 59.99 | 90 | 21.9232 | 21.0362 | 59.97 | 36.6 | 21.9068 | 39.0596 | 60.02 | 54.4 | 21.9115 | 56.5165 | 59.98 | 72.2 | 21.9188 | 74.2249 | 59.98 | 90
21.9147 | 74.5088 | 59.99 | 90 | 21.9315 | 21.0435 | 59.97 | 36.6 | 21.9152 | 39.0598 | 60.02 | 54.4 | 21.9198 | 56.5218 | 59.98 | 72.2 | 21.9272 | 74.2251 | 59.98 | 90
21.923 | 74.5086 | 59.99 | 90 | 21.9399 | 21.0508 | 59.97 | 36.6 | 21.9235 | 39.06 | 60.02 | 54.4 | 21.9282 | 56.5272 | 59.98 | 72.2 | 21.9355 | 74.2264 | 59.98 | 90
21.9314 | 74.5085 | 59.99 | 90 | 21.9482 | 21.0581 | 59.97 | 36.6 | 21.9318 | 39.0602 | 60.02 | 54.4 | 21.9365 | 56.5276 | 59.98 | 72.2 | 21.9438 | 74.2277 | 59.98 | 90
21.9397 | 74.5099 | 59.99 | 90 | 21.9565 | 21.0654 | 59.97 | 36.6 | 21.9401 | 39.0603 | 60.02 | 54.4 | 21.9448 | 56.5281 | 59.98 | 72.2 | 21.9521 | 74.2317 | 59.98 | 90
21.948 | 74.5113 | 59.99 | 90 | 21.9649 | 21.0727 | 59.97 | 36.6 | 21.9485 | 39.0605 | 60.02 | 54.4 | 21.9532 | 56.5286 | 59.98 | 72.2 | 21.9606 | 74.2357 | 59.98 | 90
21.9564 | 74.5126 | 59.99 | 90 | 21.9732 | 21.0802 | 59.97 | 36.6 | 21.9568 | 39.0607 | 60.02 | 54.4 | 21.9615 | 56.529 | 59.98 | 72.2 | 21.9689 | 74.2388 | 59.98 | 90
21.9647 | 74.5139 | 59.99 | 90 | 21.9816 | 21.0877 | 59.97 | 36.6 | 21.9651 | 39.0609 | 60.02 | 54.4 | 21.9698 | 56.5295 | 59.98 | 72.2 | 21.9772 | 74.2419 | 59.98 | 90
21.973 | 74.5138 | 59.99 | 90 | 21.9899 | 21.0951 | 59.97 | 36.6 | 21.9734 | 39.0609 | 60.02 | 54.4 | 21.9781 | 56.53 | 59.98 | 72.2 | 21.9855 | 74.2452 | 59.98 | 90
21.9814 | 74.5138 | 59.99 | 90 | 21.9982 | 21.1025 | 59.97 | 36.6 | 21.9818 | 39.0609 | 60.02 | 54.4 | 21.9866 | 56.5304 | 59.98 | 72.2 | 21.9939 | 74.2486 | 59.98 | 90
21.9897 | 74.5189 | 59.99 | 90 | 22.0066 | 21.1026 | 59.97 | 36.6 | 21.9901 | 39.0609 | 60.02 | 54.4 | 21.9949 | 56.5309 | 59.98 | 72.2 | 22.0022 | 74.2531 | 59.98 | 90
21.998 | 74.524 | 59.99 | 90 | 22.0149 | 21.1026 | 59.97 | 36.6 | 21.9985 | 39.0609 | 60.02 | 54.4 | 22.0032 | 56.532 | 59.98 | 72.2 | 22.0105 | 74.2576 | 59.98 | 90
22.0064 | 74.5284 | 59.99 | 90 | 22.0233 | 21.1026 | 59.97 | 36.6 | 22.0068 | 39.0691 | 60.02 | 54.4 | 22.0116 | 56.5332 | 59.98 | 72.2 | 22.0189 | 74.2609 | 59.98 | 90
22.0147 | 74.5327 | 59.99 | 90 | 22.0316 | 21.1026 | 59.97 | 36.6 | 22.0151 | 39.0772 | 60.02 | 54.4 | 22.0199 | 56.5355 | 59.98 | 72.2 | 22.0272 | 74.2641 | 59.98 | 90
22.023 | 74.5379 | 59.99 | 90 | 22.0399 | 21.1026 | 59.97 | 36.6 | 22.0234 | 39.0854 | 60.02 | 54.4 | 22.0282 | 56.5379 | 59.98 | 72.2 | 22.0355 | 74.265 | 59.98 | 90
22.0314 | 74.5431 | 59.99 | 90 | 22.0483 | 21.1026 | 59.97 | 36.6 | 22.0318 | 39.0936 | 60.02 | 54.4 | 22.0365 | 56.5403 | 59.98 | 72.2 | 22.0438 | 74.2659 | 59.98 | 90
22.0397 | 74.5515 | 59.99 | 90 | 22.0566 | 21.1026 | 59.97 | 36.6 | 22.0401 | 39.1076 | 60.02 | 54.4 | 22.0449 | 56.5427 | 59.98 | 72.2 | 22.0522 | 74.2677 | 59.98 | 90
22.048 | 74.5598 | 59.99 | 90 | 22.0649 | 21.1026 | 59.97 | 36.6 | 22.0485 | 39.1217 | 60.02 | 54.4 | 22.0532 | 56.5453 | 59.98 | 72.2 | 22.0605 | 74.2695 | 59.98 | 90
22.0564 | 74.5682 | 59.99 | 90 | 22.0732 | 21.1026 | 59.97 | 36.6 | 22.0568 | 39.136 | 60.02 | 54.4 | 22.0615 | 56.5479 | 59.98 | 72.2 | 22.0688 | 74.2707 | 59.98 | 90
22.0647 | 74.5766 | 59.99 | 90 | 22.0816 | 21.1027 | 59.97 | 36.6 | 22.0651 | 39.1504 | 60.02 | 54.4 | 22.0698 | 56.5505 | 59.98 | 72.2 | 22.0773 | 74.2719 | 59.98 | 90
22.073 | 74.5803 | 59.99 | 90 | 22.09 | 21.1027 | 59.97 | 36.6 | 22.0734 | 39.1648 | 60.02 | 54.4 | 22.0782 | 56.553 | 59.98 | 72.2 | 22.0856 | 74.273 | 59.98 | 90
22.0814 | 74.5841 | 59.99 | 90 | 22.0983 | 21.1027 | 59.97 | 36.6 | 22.0818 | 39.1792 | 60.02 | 54.4 | 22.0865 | 56.5532 | 59.98 | 72.2 | 22.0939 | 74.2741 | 59.98 | 90
22.0897 | 74.5886 | 59.99 | 90 | 22.1066 | 21.1024 | 59.97 | 36.6 | 22.0901 | 39.1855 | 60.02 | 54.4 | 22.0948 | 56.5534 | 59.98 | 72.2 | 22.1022 | 74.2753 | 59.98 | 90
22.098 | 74.5931 | 59.99 | 90 | 22.1149 | 21.1022 | 59.97 | 36.6 | 22.0984 | 39.1918 | 60.02 | 54.4 | 22.1033 | 56.5536 | 59.98 | 72.2 | 22.1106 | 74.2764 | 59.98 | 90
22.1064 | 74.5967 | 59.99 | 90 | 22.1233 | 21.1019 | 59.97 | 36.6 | 22.1068 | 39.1981 | 60.02 | 54.4 | 22.1116 | 56.5538 | 59.98 | 72.2 | 22.1189 | 74.2772 | 59.98 | 90
22.1147 | 74.6004 | 59.99 | 90 | 22.1317 | 21.1017 | 59.97 | 36.6 | 22.1151 | 39.2044 | 60.02 | 54.4 | 22.1199 | 56.554 | 59.98 | 72.2 | 22.1272 | 74.2781 | 59.98 | 90
22.123 | 74.6009 | 59.99 | 90 | 22.14 | 21.1013 | 59.97 | 36.6 | 22.1234 | 39.2049 | 60.02 | 54.4 | 22.1282 | 56.5542 | 59.98 | 72.2 | 22.1356 | 74.2804 | 59.98 | 90
22.1314 | 74.6015 | 59.99 | 90 | 22.1483 | 21.1009 | 59.97 | 36.6 | 22.1318 | 39.2053 | 60.02 | 54.4 | 22.1366 | 56.5539 | 59.98 | 72.2 | 22.1439 | 74.2828 | 59.98 | 90
22.1397 | 74.6023 | 59.99 | 90 | 22.1566 | 21.1005 | 59.97 | 36.6 | 22.1401 | 39.2054 | 60.02 | 54.4 | 22.1449 | 56.5536 | 59.98 | 72.2 | 22.1522 | 74.2858 | 59.98 | 90
22.148 | 74.6032 | 59.99 | 90 | 22.165 | 21.1001 | 59.97 | 36.6 | 22.1484 | 39.2055 | 60.02 | 54.4 | 22.1532 | 56.5546 | 59.98 | 72.2 | 22.1605 | 74.2888 | 59.98 | 90
22.1564 | 74.6034 | 59.99 | 90 | 22.1733 | 21.0998 | 59.97 | 36.6 | 22.1567 | 39.2056 | 60.02 | 54.4 | 22.1616 | 56.5557 | 59.98 | 72.2 | 22.1689 | 74.2942 | 59.98 | 90
22.1647 | 74.6036 | 59.99 | 90 | 22.1816 | 21.0994 | 59.97 | 36.6 | 22.1651 | 39.2057 | 60.02 | 54.4 | 22.1699 | 56.5572 | 59.98 | 72.2 | 22.1772 | 74.2996 | 59.98 | 90
22.173 | 74.6052 | 59.99 | 90 | 22.19 | 21.0993 | 59.97 | 36.6 | 22.1734 | 39.2124 | 60.02 | 54.4 | 22.1782 | 56.5587 | 59.98 | 72.2 | 22.1855 | 74.3052 | 59.98 | 90
22.1814 | 74.6068 | 59.99 | 90 | 22.1983 | 21.0991 | 59.97 | 36.6 | 22.1818 | 39.219 | 60.02 | 54.4 | 22.1865 | 56.5613 | 59.98 | 72.2 | 22.1938 | 74.3109 | 59.98 | 90
22.1897 | 74.6084 | 59.99 | 90 | 22.2067 | 21.0989 | 59.97 | 36.6 | 22.1901 | 39.2256 | 60.02 | 54.4 | 22.1949 | 56.5638 | 59.98 | 72.2 | 22.2023 | 74.3165 | 59.98 | 90
22.198 | 74.6099 | 59.99 | 90 | 22.215 | 21.0987 | 59.97 | 36.6 | 22.1984 | 39.2321 | 60.02 | 54.4 | 22.2032 | 56.5664 | 59.98 | 72.2 | 22.2106 | 74.3221 | 59.98 | 90
22.2064 | 74.6127 | 59.99 | 90 | 22.2233 | 21.0986 | 59.97 | 36.6 | 22.2067 | 39.2387 | 60.02 | 54.4 | 22.2115 | 56.569 | 59.98 | 72.2 | 22.2189 | 74.326 | 59.98 | 90
22.2147 | 74.6155 | 59.99 | 90 | 22.2317 | 21.0985 | 59.97 | 36.6 | 22.2151 | 39.2453 | 60.02 | 54.4 | 22.22 | 56.5719 | 59.98 | 72.2 | 22.2273 | 74.3299 | 59.98 | 90
22.223 | 74.6185 | 59.99 | 90 | 22.24 | 21.0984 | 59.97 | 36.6 | 22.2234 | 39.2518 | 60.02 | 54.4 | 22.2283 | 56.5748 | 59.98 | 72.2 | 22.2356 | 74.3336 | 59.98 | 90
22.2314 | 74.6216 | 59.99 | 90 | 22.2484 | 21.0983 | 59.97 | 36.6 | 22.2317 | 39.2584 | 60.02 | 54.4 | 22.2366 | 56.5763 | 59.98 | 72.2 | 22.2439 | 74.3373 | 59.98 | 90
22.2397 | 74.6258 | 59.99 | 90 | 22.2567 | 21.0982 | 59.97 | 36.6 | 22.2401 | 39.2651 | 60.02 | 54.4 | 22.2449 | 56.5778 | 59.98 | 72.2 | 22.2522 | 74.3386 | 59.98 | 90
22.248 | 74.63 | 59.99 | 90 | 22.265 | 21.0981 | 59.97 | 36.6 | 22.2484 | 39.2717 | 60.02 | 54.4 | 22.2533 | 56.5789 | 59.98 | 72.2 | 22.2606 | 74.3398 | 59.98 | 90
22.2564 | 74.6321 | 59.99 | 90 | 22.2734 | 21.098 | 59.97 | 36.6 | 22.2567 | 39.2718 | 60.02 | 54.4 | 22.2616 | 56.58 | 59.98 | 72.2 | 22.2689 | 74.3418 | 59.98 | 90
22.2647 | 74.6341 | 59.99 | 90 | 22.2817 | 21.0979 | 59.97 | 36.6 | 22.265 | 39.2718 | 60.02 | 54.4 | 22.2699 | 56.58 | 59.9799 | 72.2 | 22.2772 | 74.3439 | 59.98 | 90
22.273 | 74.6362 | 59.99 | 90 | 22.29 | 21.0979 | 59.97 | 36.6 | 22.2734 | 39.2719 | 60.02 | 54.4 | 22.2782 | 56.58 | 59.9798 | 72.2 | 22.2856 | 74.3459 | 59.98 | 90
22.2814 | 74.6383 | 59.99 | 90 | 22.2984 | 21.0979 | 59.97 | 36.6 | 22.2817 | 39.272 | 60.02 | 54.4 | 22.2866 | 56.5804 | 59.9797 | 72.2 | 22.2939 | 74.348 | 59.98 | 90
22.2897 | 74.6381 | 59.99 | 90 | 22.3067 | 21.0979 | 59.97 | 36.6 | 22.29 | 39.2722 | 60.02 | 54.4 | 22.2949 | 56.5808 | 59.9796 | 72.2 | 22.3022 | 74.3497 | 59.98 | 90
22.298 | 74.6379 | 59.99 | 90 | 22.3151 | 21.0979 | 59.97 | 36.6 | 22.2983 | 39.2723 | 60.02 | 54.4 | 22.3032 | 56.5812 | 59.9795 | 72.2 | 22.3105 | 74.3514 | 59.98 | 90
22.3064 | 74.6367 | 59.99 | 90 | 22.3234 | 21.098 | 59.97 | 36.6 | 22.3067 | 39.2719 | 60.02 | 54.4 | 22.3116 | 56.5817 | 59.9795 | 72.2 | 22.319 | 74.3527 | 59.98 | 90
22.3147 | 74.6354 | 59.99 | 90 | 22.3317 | 21.0981 | 59.97 | 36.6 | 22.315 | 39.2715 | 60.02 | 54.4 | 22.3199 | 56.5822 | 59.9794 | 72.2 | 22.3273 | 74.3541 | 59.98 | 90
22.323 | 74.6324 | 59.99 | 90 | 22.3401 | 21.0982 | 59.97 | 36.6 | 22.3234 | 39.271 | 60.02 | 54.4 | 22.3282 | 56.5826 | 59.9793 | 72.2 | 22.3356 | 74.3546 | 59.98 | 90
22.3314 | 74.6293 | 59.99 | 90 | 22.3484 | 21.0984 | 59.97 | 36.6 | 22.3317 | 39.2705 | 60.02 | 54.4 | 22.3365 | 56.5831 | 59.9792 | 72.2 | 22.344 | 74.3551 | 59.98 | 90
22.3397 | 74.627 | 59.99 | 90 | 22.3568 | 21.0985 | 59.97 | 36.6 | 22.34 | 39.27 | 60.02 | 54.4 | 22.345 | 56.5835 | 59.9791 | 72.2 | 22.3523 | 74.3546 | 59.98 | 90
22.348 | 74.6247 | 59.99 | 90 | 22.3651 | 21.0986 | 59.97 | 36.6 | 22.3483 | 39.2695 | 60.02 | 54.4 | 22.3533 | 56.5873 | 59.979 | 72.2 | 22.3606 | 74.3541 | 59.98 | 90
22.3564 | 74.6206 | 59.99 | 90 | 22.3734 | 21.0986 | 59.97 | 36.6 | 22.3567 | 39.2738 | 60.02 | 54.4 | 22.3616 | 56.5911 | 59.979 | 72.2 | 22.3689 | 74.3536 | 59.98 | 90
22.3647 | 74.6165 | 59.99 | 90 | 22.3818 | 21.0986 | 59.97 | 36.6 | 22.365 | 39.2782 | 60.02 | 54.4 | 22.37 | 56.5945 | 59.9789 | 72.2 | 22.3773 | 74.3531 | 59.98 | 90
22.373 | 74.6131 | 59.99 | 90 | 22.3901 | 21.0986 | 59.97 | 36.6 | 22.3734 | 39.2825 | 60.02 | 54.4 | 22.3783 | 56.5979 | 59.9788 | 72.2 | 22.3856 | 74.3531 | 59.98 | 90
22.3814 | 74.6096 | 59.99 | 90 | 22.3984 | 21.0985 | 59.97 | 36.6 | 22.3817 | 39.2868 | 60.02 | 54.4 | 22.3866 | 56.6013 | 59.9787 | 72.2 | 22.3939 | 74.3531 | 59.98 | 90
22.3897 | 74.6072 | 59.99 | 90 | 22.4067 | 21.0983 | 59.97 | 36.6 | 22.39 | 39.295 | 60.02 | 54.4 | 22.3949 | 56.6046 | 59.9786 | 72.2 | 22.4023 | 74.3531 | 59.98 | 90
22.398 | 74.6048 | 59.99 | 90 | 22.4151 | 21.0982 | 59.97 | 36.6 | 22.3983 | 39.3031 | 60.02 | 54.4 | 22.4033 | 56.6123 | 59.9785 | 72.2 | 22.4106 | 74.3531 | 59.98 | 90
22.4064 | 74.6052 | 59.99 | 90 | 22.4235 | 21.098 | 59.97 | 36.6 | 22.4067 | 39.3113 | 60.02 | 54.4 | 22.4116 | 56.6201 | 59.9785 | 72.2 | 22.4189 | 74.3531 | 59.98 | 90
22.4147 | 74.6056 | 59.99 | 90 | 22.4318 | 21.0978 | 59.97 | 36.6 | 22.415 | 39.3194 | 60.02 | 54.4 | 22.4199 | 56.6312 | 59.9784 | 72.2 | 22.4272 | 74.3531 | 59.98 | 90
22.423 | 74.6061 | 59.99 | 90 | 22.4401 | 21.0976 | 59.97 | 36.6 | 22.4233 | 39.3275 | 60.02 | 54.4 | 22.4283 | 56.6424 | 59.9783 | 72.2 | 22.4357 | 74.3531 | 59.98 | 90
22.4314 | 74.6065 | 59.99 | 90 | 22.4484 | 21.0974 | 59.97 | 36.6 | 22.4316 | 39.3357 | 60.02 | 54.4 | 22.4366 | 56.6507 | 59.9782 | 72.2 | 22.444 | 74.3531 | 59.98 | 90
22.4397 | 74.6104 | 59.99 | 90 | 22.4568 | 21.0974 | 59.97 | 36.6 | 22.44 | 39.3386 | 60.02 | 54.4 | 22.4449 | 56.659 | 59.9781 | 72.2 | 22.4523 | 74.3531 | 59.98 | 90
22.448 | 74.6142 | 59.99 | 90 | 22.4651 | 21.0973 | 59.97 | 36.6 | 22.4483 | 39.3415 | 60.02 | 54.4 | 22.4532 | 56.6672 | 59.978 | 72.2 | 22.4607 | 74.3531 | 59.98 | 90
22.4564 | 74.6192 | 59.99 | 90 | 22.4734 | 21.0973 | 59.97 | 36.6 | 22.4567 | 39.3449 | 60.02 | 54.4 | 22.4617 | 56.6755 | 59.978 | 72.2 | 22.469 | 74.3531 | 59.98 | 90
22.4647 | 74.6242 | 59.99 | 90 | 22.4818 | 21.0973 | 59.97 | 36.6 | 22.465 | 39.3483 | 60.02 | 54.4 | 22.47 | 56.6838 | 59.9779 | 72.2 | 22.4773 | 74.3531 | 59.98 | 90
22.473 | 74.6287 | 59.99 | 90 | 22.4901 | 21.0974 | 59.97 | 36.6 | 22.4733 | 39.3503 | 60.02 | 54.4 | 22.4783 | 56.6921 | 59.9778 | 72.2 | 22.4856 | 74.3531 | 59.98 | 90
22.4814 | 74.6332 | 59.99 | 90 | 22.4985 | 21.0976 | 59.97 | 36.6 | 22.4816 | 39.3523 | 60.02 | 54.4 | 22.4866 | 56.696 | 59.9777 | 72.2 | 22.494 | 74.3531 | 59.98 | 90
22.4897 | 74.6351 | 59.99 | 90 | 22.5068 | 21.0977 | 59.97 | 36.6 | 22.49 | 39.3543 | 60.02 | 54.4 | 22.495 | 56.6999 | 59.9776 | 72.2 | 22.5023 | 74.3531 | 59.98 | 90
22.498 | 74.6371 | 59.99 | 90 | 22.5151 | 21.0979 | 59.97 | 36.6 | 22.4983 | 39.3563 | 60.02 | 54.4 | 22.5033 | 56.7004 | 59.9775 | 72.2 | 22.5106 | 74.3531 | 59.98 | 90
22.5064 | 74.6422 | 59.99 | 90 | 22.5235 | 21.0981 | 59.97 | 36.6 | 22.5067 | 39.3583 | 60.02 | 54.4 | 22.5116 | 56.7009 | 59.9775 | 72.2 | 22.519 | 74.3531 | 59.98 | 90
22.5147 | 74.6473 | 59.99 | 90 | 22.5318 | 21.0982 | 59.97 | 36.6 | 22.515 | 39.3603 | 60.02 | 54.4 | 22.52 | 56.7009 | 59.9774 | 72.2 | 22.5273 | 74.3531 | 59.98 | 90
22.523 | 74.6508 | 59.99 | 90 | 22.5402 | 21.0981 | 59.97 | 36.6 | 22.5233 | 39.3627 | 60.02 | 54.4 | 22.5283 | 56.7009 | 59.9773 | 72.2 | 22.5356 | 74.3531 | 59.98 | 90
22.5314 | 74.6543 | 59.99 | 90 | 22.5485 | 21.098 | 59.97 | 36.6 | 22.5316 | 39.3651 | 60.02 | 54.4 | 22.5366 | 56.7009 | 59.9772 | 72.2 | 22.5439 | 74.3531 | 59.98 | 90
22.5397 | 74.6579 | 59.99 | 90 | 22.5568 | 21.0977 | 59.97 | 36.6 | 22.54 | 39.367 | 60.02 | 54.4 | 22.5449 | 56.7009 | 59.9771 | 72.2 | 22.5524 | 74.3531 | 59.98 | 90
22.548 | 74.6615 | 59.99 | 90 | 22.5652 | 21.0975 | 59.97 | 36.6 | 22.5483 | 39.3689 | 60.02 | 54.4 | 22.5533 | 56.7009 | 59.977 | 72.2 | 22.5607 | 74.3531 | 59.98 | 90
22.5564 | 74.6676 | 59.99 | 90 | 22.5735 | 21.0971 | 59.97 | 36.6 | 22.5566 | 39.3689 | 60.02 | 54.4 | 22.5616 | 56.7009 | 59.977 | 72.2 | 22.569 | 74.3531 | 59.98 | 90
22.5647 | 74.6738 | 59.99 | 90 | 22.5818 | 21.0966 | 59.97 | 36.6 | 22.5649 | 39.3689 | 60.02 | 54.4 | 22.5699 | 56.7009 | 59.9769 | 72.2 | 22.5774 | 74.3531 | 59.98 | 90
22.573 | 74.6833 | 59.99 | 90 | 22.5902 | 21.0959 | 59.97 | 36.6 | 22.5733 | 39.3689 | 60.02 | 54.4 | 22.5784 | 56.7009 | 59.9768 | 72.2 | 22.5857 | 74.3533 | 59.98 | 90
22.5814 | 74.6928 | 59.99 | 90 | 22.5985 | 21.0952 | 59.97 | 36.6 | 22.5816 | 39.3689 | 60.02 | 54.4 | 22.5867 | 56.7009 | 59.9767 | 72.2 | 22.594 | 74.3534 | 59.98 | 90
22.5897 | 74.6992 | 59.99 | 90 | 22.6069 | 21.0945 | 59.97 | 36.6 | 22.59 | 39.3689 | 60.02 | 54.4 | 22.595 | 56.7009 | 59.9766 | 72.2 | 22.6023 | 74.3536 | 59.98 | 90
22.598 | 74.7056 | 59.99 | 90 | 22.6152 | 21.0938 | 59.97 | 36.6 | 22.5983 | 39.3689 | 60.02 | 54.4 | 22.6033 | 56.7009 | 59.9765 | 72.2 | 22.6107 | 74.3538 | 59.98 | 90
22.6064 | 74.7115 | 59.99 | 90 | 22.6235 | 21.0934 | 59.97 | 36.6 | 22.6066 | 39.3694 | 60.02 | 54.4 | 22.6117 | 56.7009 | 59.9765 | 72.2 | 22.619 | 74.354 | 59.98 | 90
22.6147 | 74.7174 | 59.99 | 90 | 22.6319 | 21.093 | 59.97 | 36.6 | 22.6149 | 39.3699 | 60.02 | 54.4 | 22.62 | 56.701 | 59.9764 | 72.2 | 22.6273 | 74.3542 | 59.98 | 90
22.623 | 74.7223 | 59.99 | 90 | 22.6402 | 21.0927 | 59.97 | 36.6 | 22.6233 | 39.3705 | 60.02 | 54.4 | 22.6283 | 56.701 | 59.9763 | 72.2 | 22.6357 | 74.3546 | 59.98 | 90
22.6314 | 74.7272 | 59.99 | 90 | 22.6486 | 21.0925 | 59.97 | 36.6 | 22.6316 | 39.371 | 60.02 | 54.4 | 22.6367 | 56.701 | 59.9762 | 72.2 | 22.644 | 74.3551 | 59.98 | 90
22.6397 | 74.7296 | 59.99 | 90 | 22.6569 | 21.0922 | 59.97 | 36.6 | 22.64 | 39.3719 | 60.02 | 54.4 | 22.645 | 56.7011 | 59.9761 | 72.2 | 22.6523 | 74.3556 | 59.98 | 90
22.648 | 74.7319 | 59.99 | 90 | 22.6652 | 21.092 | 59.97 | 36.6 | 22.6483 | 39.3727 | 60.02 | 54.4 | 22.6533 | 56.7011 | 59.976 | 72.2 | 22.6606 | 74.3561 | 59.98 | 90
22.6564 | 74.7311 | 59.99 | 90 | 22.6736 | 21.0921 | 59.97 | 36.6 | 22.6566 | 39.3736 | 60.02 | 54.4 | 22.6616 | 56.7011 | 59.976 | 72.2 | 22.6691 | 74.3596 | 59.98 | 90
22.6647 | 74.7303 | 59.99 | 90 | 22.6819 | 21.0921 | 59.97 | 36.6 | 22.6649 | 39.3746 | 60.02 | 54.4 | 22.67 | 56.7011 | 59.9759 | 72.2 | 22.6774 | 74.3632 | 59.98 | 90
22.673 | 74.7296 | 59.99 | 90 | 22.6902 | 21.0999 | 59.97 | 36.6 | 22.6733 | 39.3756 | 60.02 | 54.4 | 22.6783 | 56.7012 | 59.9758 | 72.2 | 22.6857 | 74.373 | 59.98 | 90
22.6814 | 74.7289 | 59.99 | 90 | 22.6985 | 21.1076 | 59.97 | 36.6 | 22.6816 | 39.3765 | 60.02 | 54.4 | 22.6866 | 56.7004 | 59.9757 | 72.2 | 22.6941 | 74.3829 | 59.98 | 90
22.6897 | 74.729 | 59.99 | 90 | 22.7069 | 21.1281 | 59.97 | 36.6 | 22.6899 | 39.3769 | 60.02 | 54.4 | 22.6951 | 56.6995 | 59.9756 | 72.2 | 22.7024 | 74.3963 | 59.98 | 90
22.698 | 74.729 | 59.99 | 90 | 22.7153 | 21.1486 | 59.97 | 36.6 | 22.6982 | 39.3774 | 60.02 | 54.4 | 22.7034 | 56.6987 | 59.9755 | 72.2 | 22.7107 | 74.4098 | 59.98 | 90
22.7064 | 74.7294 | 59.99 | 90 | 22.7236 | 21.169 | 59.97 | 36.6 | 22.7066 | 39.3778 | 60.02 | 54.4 | 22.7117 | 56.6979 | 59.9755 | 72.2 | 22.719 | 74.424 | 59.98 | 90
22.7147 | 74.7297 | 59.99 | 90 | 22.7319 | 21.1895 | 59.97 | 36.6 | 22.7149 | 39.3782 | 60.02 | 54.4 | 22.72 | 56.6961 | 59.9754 | 72.2 | 22.7274 | 74.4381 | 59.98 | 90
22.723 | 74.7308 | 59.99 | 90 | 22.7402 | 21.2099 | 59.97 | 36.6 | 22.7233 | 39.3783 | 60.02 | 54.4 | 22.7284 | 56.6943 | 59.9753 | 72.2 | 22.7357 | 74.4523 | 59.98 | 90
22.7314 | 74.7318 | 59.99 | 90 | 22.7486 | 21.2304 | 59.97 | 36.6 | 22.7316 | 39.3784 | 60.02 | 54.4 | 22.7367 | 56.6924 | 59.9752 | 72.2 | 22.744 | 74.4665 | 59.98 | 90
22.7397 | 74.7325 | 59.99 | 90 | 22.757 | 21.2507 | 59.97 | 36.6 | 22.7399 | 39.3784 | 60.02 | 54.4 | 22.745 | 56.6906 | 59.9751 | 72.2 | 22.7523 | 74.477 | 59.98 | 90
22.748 | 74.7332 | 59.99 | 90 | 22.7653 | 21.2711 | 59.97 | 36.6 | 22.7482 | 39.3784 | 60.02 | 54.4 | 22.7534 | 56.6883 | 59.975 | 72.2 | 22.7607 | 74.4875 | 59.98 | 90
22.7564 | 74.734 | 59.99 | 90 | 22.7736 | 21.2837 | 59.97 | 36.6 | 22.7566 | 39.3784 | 60.02 | 54.4 | 22.7617 | 56.686 | 59.975 | 72.2 | 22.769 | 74.491 | 59.98 | 90
22.7647 | 74.7349 | 59.99 | 90 | 22.7819 | 21.2964 | 59.97 | 36.6 | 22.7649 | 39.3784 | 60.02 | 54.4 | 22.77 | 56.6851 | 59.9749 | 72.2 | 22.7773 | 74.4945 | 59.98 | 90
22.773 | 74.7338 | 59.99 | 90 | 22.7903 | 21.2963 | 59.97 | 36.6 | 22.7733 | 39.3784 | 60.02 | 54.4 | 22.7783 | 56.6843 | 59.9748 | 72.2 | 22.7858 | 74.4938 | 59.98 | 90
22.7814 | 74.7326 | 59.99 | 90 | 22.7986 | 21.2962 | 59.97 | 36.6 | 22.7816 | 39.3784 | 60.02 | 54.4 | 22.7867 | 56.6834 | 59.9747 | 72.2 | 22.7941 | 74.4932 | 59.98 | 90
22.7897 | 74.7314 | 59.99 | 90 | 22.8069 | 21.2962 | 59.97 | 36.6 | 22.7899 | 39.3784 | 60.02 | 54.4 | 22.795 | 56.6825 | 59.9746 | 72.2 | 22.8024 | 74.4915 | 59.98 | 90
22.798 | 74.7303 | 59.99 | 90 | 22.8153 | 21.2961 | 59.97 | 36.6 | 22.7982 | 39.3784 | 60.02 | 54.4 | 22.8033 | 56.6827 | 59.9745 | 72.2 | 22.8107 | 74.4898 | 59.98 | 90
22.8064 | 74.7295 | 59.99 | 90 | 22.8236 | 21.296 | 59.97 | 36.6 | 22.8066 | 39.3776 | 60.02 | 54.4 | 22.8118 | 56.6828 | 59.9745 | 72.2 | 22.8191 | 74.4871 | 59.98 | 90
22.8147 | 74.7286 | 59.99 | 90 | 22.832 | 21.2958 | 59.97 | 36.6 | 22.8149 | 39.3768 | 60.02 | 54.4 | 22.8201 | 56.6846 | 59.9744 | 72.2 | 22.8274 | 74.4845 | 59.98 | 90
22.823 | 74.7303 | 59.99 | 90 | 22.8403 | 21.2958 | 59.97 | 36.6 | 22.8232 | 39.376 | 60.02 | 54.4 | 22.8284 | 56.6863 | 59.9743 | 72.2 | 22.8357 | 74.4825 | 59.98 | 90
22.8314 | 74.732 | 59.99 | 90 | 22.8486 | 21.2957 | 59.97 | 36.6 | 22.8315 | 39.3751 | 60.02 | 54.4 | 22.8367 | 56.6885 | 59.9742 | 72.2 | 22.8441 | 74.4806 | 59.98 | 90
22.8397 | 74.7334 | 59.99 | 90 | 22.857 | 21.2956 | 59.97 | 36.6 | 22.8399 | 39.3743 | 60.02 | 54.4 | 22.8451 | 56.6907 | 59.9741 | 72.2 | 22.8524 | 74.4794 | 59.98 | 90
22.848 | 74.7349 | 59.99 | 90 | 22.8653 | 21.2956 | 59.97 | 36.6 | 22.8482 | 39.3735 | 60.02 | 54.4 | 22.8534 | 56.6923 | 59.974 | 72.2 | 22.8607 | 74.4782 | 59.98 | 90
22.8564 | 74.738 | 59.99 | 90 | 22.8737 | 21.2956 | 59.97 | 36.6 | 22.8566 | 39.3726 | 60.02 | 54.4 | 22.8617 | 56.6938 | 59.974 | 72.2 | 22.869 | 74.4762 | 59.98 | 90
22.8647 | 74.7412 | 59.99 | 90 | 22.882 | 21.2956 | 59.97 | 36.6 | 22.8649 | 39.3718 | 60.02 | 54.4 | 22.8701 | 56.6954 | 59.9739 | 72.2 | 22.8774 | 74.4743 | 59.98 | 90
22.873 | 74.7445 | 59.99 | 90 | 22.8903 | 21.2957 | 59.97 | 36.6 | 22.8732 | 39.3707 | 60.02 | 54.4 | 22.8784 | 56.697 | 59.9738 | 72.2 | 22.8857 | 74.4719 | 59.98 | 90
22.8814 | 74.7479 | 59.99 | 90 | 22.8987 | 21.2957 | 59.97 | 36.6 | 22.8815 | 39.3695 | 60.02 | 54.4 | 22.8867 | 56.6985 | 59.9737 | 72.2 | 22.894 | 74.4695 | 59.98 | 90
22.8897 | 74.7501 | 59.99 | 90 | 22.907 | 21.2959 | 59.96 | 36.6 | 22.8899 | 39.3692 | 60.02 | 54.4 | 22.895 | 56.7001 | 59.9736 | 72.2 | 22.9025 | 74.4685 | 59.98 | 90
22.898 | 74.7524 | 59.99 | 90 | 22.9153 | 21.2961 | 59.9601 | 36.6 | 22.8982 | 39.3689 | 60.02 | 54.4 | 22.9034 | 56.7001 | 59.9735 | 72.2 | 22.9108 | 74.4675 | 59.98 | 90
22.9064 | 74.7515 | 59.99 | 90 | 22.9237 | 21.2963 | 59.9602 | 36.6 | 22.9066 | 39.3706 | 60.02 | 54.4 | 22.9117 | 56.7001 | 59.9735 | 72.2 | 22.9191 | 74.4699 | 59.98 | 90
22.9147 | 74.7505 | 59.99 | 90 | 22.932 | 21.2965 | 59.9603 | 36.6 | 22.9149 | 39.3723 | 60.02 | 54.4 | 22.92 | 56.7001 | 59.9734 | 72.2 | 22.9274 | 74.4722 | 59.98 | 90
22.923 | 74.7485 | 59.99 | 90 | 22.9404 | 21.2965 | 59.9603 | 36.6 | 22.9232 | 39.3781 | 60.02 | 54.4 | 22.9285 | 56.7001 | 59.9733 | 72.2 | 22.9358 | 74.4743 | 59.98 | 90
22.9314 | 74.7465 | 59.99 | 90 | 22.9487 | 21.2966 | 59.9604 | 36.6 | 22.9315 | 39.3839 | 60.02 | 54.4 | 22.9368 | 56.7001 | 59.9732 | 72.2 | 22.9441 | 74.4763 | 59.98 | 90
22.9397 | 74.7441 | 59.99 | 90 | 22.957 | 21.2965 | 59.9605 | 36.6 | 22.9398 | 39.3897 | 60.02 | 54.4 | 22.9451 | 56.7001 | 59.9731 | 72.2 | 22.9524 | 74.4807 | 59.98 | 90
22.948 | 74.7416 | 59.99 | 90 | 22.9654 | 21.2965 | 59.9606 | 36.6 | 22.9482 | 39.3956 | 60.02 | 54.4 | 22.9534 | 56.7001 | 59.973 | 72.2 | 22.9607 | 74.4851 | 59.98 | 90
22.9564 | 74.7399 | 59.99 | 90 | 22.9737 | 21.2965 | 59.9607 | 36.6 | 22.9565 | 39.4017 | 60.02 | 54.4 | 22.9618 | 56.7001 | 59.973 | 72.2 | 22.9691 | 74.4906 | 59.98 | 90
22.9647 | 74.7381 | 59.99 | 90 | 22.9821 | 21.2965 | 59.9608 | 36.6 | 22.9648 | 39.4078 | 60.02 | 54.4 | 22.9701 | 56.7015 | 59.9729 | 72.2 | 22.9774 | 74.4961 | 59.98 | 90
22.973 | 74.739 | 59.99 | 90 | 22.9904 | 21.2964 | 59.9608 | 36.6 | 22.9731 | 39.4164 | 60.02 | 54.4 | 22.9784 | 56.7029 | 59.9728 | 72.2 | 22.9857 | 74.5003 | 59.98 | 90
22.9814 | 74.7398 | 59.99 | 90 | 22.9987 | 21.2963 | 59.9609 | 36.6 | 22.9815 | 39.425 | 60.02 | 54.4 | 22.9868 | 56.7043 | 59.9727 | 72.2 | 22.9941 | 74.5045 | 59.98 | 90
22.9897 | 74.7458 | 59.99 | 90 | 23.0071 | 21.2964 | 59.961 | 36.6 | 22.9898 | 39.4314 | 60.02 | 54.4 | 22.9951 | 56.7056 | 59.9726 | 72.2 | 23.0024 | 74.5051 | 59.98 | 90
22.998 | 74.7518 | 59.99 | 90 | 23.0154 | 21.2965 | 59.9611 | 36.6 | 22.9982 | 39.4377 | 60.02 | 54.4 | 23.0034 | 56.7121 | 59.9725 | 72.2 | 23.0107 | 74.5057 | 59.98 | 90
23.0064 | 74.7592 | 59.99 | 90 | 23.0237 | 21.2967 | 59.9612 | 36.6 | 23.0065 | 39.4398 | 60.02 | 54.4 | 23.0117 | 56.7186 | 59.9725 | 72.2 | 23.019 | 74.5066 | 59.98 | 90
23.0147 | 74.7666 | 59.99 | 90 | 23.032 | 21.2969 | 59.9613 | 36.6 | 23.0148 | 39.4419 | 60.02 | 54.4 | 23.0201 | 56.7292 | 59.9724 | 72.2 | 23.0275 | 74.5075 | 59.98 | 90
23.023 | 74.7745 | 59.99 | 90 | 23.0404 | 21.2973 | 59.9613 | 36.6 | 23.0231 | 39.444 | 60.02 | 54.4 | 23.0284 | 56.7397 | 59.9723 | 72.2 | 23.0358 | 74.5077 | 59.98 | 90
23.0314 | 74.7824 | 59.99 | 90 | 23.0488 | 21.2976 | 59.9614 | 36.6 | 23.0315 | 39.4462 | 60.02 | 54.4 | 23.0367 | 56.7503 | 59.9722 | 72.2 | 23.0441 | 74.508 | 59.98 | 90
23.0397 | 74.789 | 59.99 | 90 | 23.0571 | 21.298 | 59.9615 | 36.6 | 23.0398 | 39.4483 | 60.02 | 54.4 | 23.045 | 56.7609 | 59.9721 | 72.2 | 23.0525 | 74.5079 | 59.98 | 90
23.048 | 74.7956 | 59.99 | 90 | 23.0654 | 21.2984 | 59.9616 | 36.6 | 23.0482 | 39.4504 | 60.02 | 54.4 | 23.0535 | 56.7702 | 59.972 | 72.2 | 23.0608 | 74.5079 | 59.98 | 90
23.0564 | 74.7996 | 59.99 | 90 | 23.0737 | 21.2989 | 59.9617 | 36.6 | 23.0565 | 39.45 | 60.02 | 54.4 | 23.0618 | 56.7794 | 59.972 | 72.2 | 23.0691 | 74.5106 | 59.98 | 90
23.0647 | 74.8036 | 59.99 | 90 | 23.0821 | 21.2994 | 59.9618 | 36.6 | 23.0648 | 39.4497 | 60.02 | 54.4 | 23.0701 | 56.7891 | 59.9719 | 72.2 | 23.0774 | 74.5133 | 59.98 | 90
23.073 | 74.8081 | 59.99 | 90 | 23.0905 | 21.2995 | 59.9618 | 36.6 | 23.0731 | 39.4496 | 60.02 | 54.4 | 23.0785 | 56.7988 | 59.9718 | 72.2 | 23.0858 | 74.5185 | 59.98 | 90
23.0814 | 74.8127 | 59.99 | 90 | 23.0988 | 21.2996 | 59.9619 | 36.6 | 23.0815 | 39.4495 | 60.02 | 54.4 | 23.0868 | 56.8076 | 59.9717 | 72.2 | 23.0941 | 74.5237 | 59.98 | 90
23.0897 | 74.8178 | 59.99 | 90 | 23.1071 | 21.2998 | 59.962 | 36.6 | 23.0898 | 39.4495 | 60.02 | 54.4 | 23.0951 | 56.8164 | 59.9716 | 72.2 | 23.1024 | 74.5289 | 59.98 | 90
23.098 | 74.8228 | 59.99 | 90 | 23.1154 | 21.2999 | 59.9621 | 36.6 | 23.0981 | 39.4495 | 60.02 | 54.4 | 23.1034 | 56.8209 | 59.9715 | 72.2 | 23.1108 | 74.5341 | 59.98 | 90
23.1064 | 74.8278 | 59.99 | 90 | 23.1238 | 21.2999 | 59.9622 | 36.6 | 23.1064 | 39.4495 | 60.02 | 54.4 | 23.1118 | 56.8253 | 59.9715 | 72.2 | 23.1191 | 74.5401 | 59.98 | 90
23.1147 | 74.8329 | 59.99 | 90 | 23.1321 | 21.2999 | 59.9623 | 36.6 | 23.1148 | 39.4495 | 60.02 | 54.4 | 23.1201 | 56.8298 | 59.9714 | 72.2 | 23.1274 | 74.5462 | 59.98 | 90
23.123 | 74.8387 | 59.99 | 90 | 23.1404 | 21.2999 | 59.9623 | 36.6 | 23.1231 | 39.4497 | 60.02 | 54.4 | 23.1284 | 56.8342 | 59.9713 | 72.2 | 23.1357 | 74.552 | 59.98 | 90
23.1314 | 74.8446 | 59.99 | 90 | 23.1488 | 21.2998 | 59.9624 | 36.6 | 23.1315 | 39.4499 | 60.02 | 54.4 | 23.1368 | 56.8378 | 59.9712 | 72.2 | 23.1442 | 74.5578 | 59.98 | 90
23.1397 | 74.8512 | 59.99 | 90 | 23.1571 | 21.2996 | 59.9625 | 36.6 | 23.1398 | 39.4501 | 60.02 | 54.4 | 23.1451 | 56.8413 | 59.9711 | 72.2 | 23.1525 | 74.5615 | 59.98 | 90
23.148 | 74.8579 | 59.99 | 90 | 23.1655 | 21.2994 | 59.9626 | 36.6 | 23.1481 | 39.4503 | 60.02 | 54.4 | 23.1534 | 56.844 | 59.971 | 72.2 | 23.1608 | 74.5652 | 59.98 | 90
23.1564 | 74.86 | 59.99 | 90 | 23.1738 | 21.2992 | 59.9627 | 36.6 | 23.1564 | 39.4505 | 60.02 | 54.4 | 23.1617 | 56.8467 | 59.971 | 72.2 | 23.1691 | 74.5664 | 59.98 | 90
23.1647 | 74.8621 | 59.99 | 90 | 23.1821 | 21.299 | 59.9628 | 36.6 | 23.1648 | 39.4507 | 60.02 | 54.4 | 23.1702 | 56.8452 | 59.9709 | 72.2 | 23.1775 | 74.5676 | 59.98 | 90
23.173 | 74.8633 | 59.99 | 90 | 23.1905 | 21.2989 | 59.9628 | 36.6 | 23.1731 | 39.451 | 60.02 | 54.4 | 23.1785 | 56.8437 | 59.9708 | 72.2 | 23.1858 | 74.5728 | 59.98 | 90
23.1814 | 74.8645 | 59.99 | 90 | 23.1988 | 21.2987 | 59.9629 | 36.6 | 23.1815 | 39.4513 | 60.02 | 54.4 | 23.1868 | 56.8422 | 59.9707 | 72.2 | 23.1941 | 74.5779 | 59.98 | 90
23.1897 | 74.8657 | 59.99 | 90 | 23.2072 | 21.2985 | 59.963 | 36.6 | 23.1898 | 39.4519 | 60.02 | 54.4 | 23.1951 | 56.8408 | 59.9706 | 72.2 | 23.2025 | 74.5823 | 59.98 | 90
23.198 | 74.8668 | 59.99 | 90 | 23.2155 | 21.2983 | 59.9631 | 36.6 | 23.1981 | 39.4524 | 60.02 | 54.4 | 23.2035 | 56.8401 | 59.9705 | 72.2 | 23.2108 | 74.5867 | 59.98 | 90
23.2064 | 74.8672 | 59.99 | 90 | 23.2238 | 21.2981 | 59.9632 | 36.6 | 23.2064 | 39.4528 | 60.02 | 54.4 | 23.2118 | 56.8394 | 59.9705 | 72.2 | 23.2191 | 74.5935 | 59.98 | 90
23.2147 | 74.8676 | 59.99 | 90 | 23.2322 | 21.2979 | 59.9633 | 36.6 | 23.2148 | 39.4532 | 60.02 | 54.4 | 23.2201 | 56.8388 | 59.9704 | 72.2 | 23.2274 | 74.6003 | 59.98 | 90
23.223 | 74.868 | 59.99 | 90 | 23.2405 | 21.3014 | 59.9633 | 36.6 | 23.2231 | 39.4535 | 60.02 | 54.4 | 23.2285 | 56.8382 | 59.9703 | 72.2 | 23.2358 | 74.6072 | 59.98 | 90
23.2314 | 74.8685 | 59.99 | 90 | 23.2488 | 21.3049 | 59.9634 | 36.6 | 23.2314 | 39.4539 | 60.02 | 54.4 | 23.2368 | 56.838 | 59.9702 | 72.2 | 23.2441 | 74.6141 | 59.98 | 90
23.2397 | 74.869 | 59.99 | 90 | 23.2572 | 21.3225 | 59.9635 | 36.6 | 23.2397 | 39.4543 | 60.02 | 54.4 | 23.2451 | 56.8378 | 59.9701 | 72.2 | 23.2524 | 74.6211 | 59.98 | 90
23.248 | 74.8694 | 59.99 | 90 | 23.2655 | 21.34 | 59.9636 | 36.6 | 23.2481 | 39.4547 | 60.02 | 54.4 | 23.2534 | 56.8376 | 59.97 | 72.2 | 23.2609 | 74.628 | 59.98 | 90
23.2564 | 74.8708 | 59.99 | 90 | 23.2739 | 21.3576 | 59.9637 | 36.6 | 23.2564 | 39.455 | 60.02 | 54.4 | 23.2618 | 56.8374 | 59.98 | 72.2 | 23.2692 | 74.631 | 59.98 | 90
23.2647 | 74.8721 | 59.99 | 90 | 23.2822 | 21.3751 | 59.9638 | 36.6 | 23.2648 | 39.4553 | 60.02 | 54.4 | 23.2701 | 56.8367 | 59.9799 | 72.2 | 23.2775 | 74.6339 | 59.98 | 90
23.273 | 74.874 | 59.99 | 90 | 23.2905 | 21.3927 | 59.9638 | 36.6 | 23.2731 | 39.4553 | 60.02 | 54.4 | 23.2784 | 56.8359 | 59.9798 | 72.2 | 23.2858 | 74.6356 | 59.98 | 90
23.2814 | 74.8759 | 59.99 | 90 | 23.2988 | 21.4103 | 59.9639 | 36.6 | 23.2814 | 39.4553 | 60.02 | 54.4 | 23.2869 | 56.8339 | 59.9797 | 72.2 | 23.2942 | 74.6372 | 59.98 | 90
23.2897 | 74.879 | 59.99 | 90 | 23.3072 | 21.4281 | 59.964 | 36.6 | 23.2897 | 39.4553 | 60.02 | 54.4 | 23.2952 | 56.832 | 59.9796 | 72.2 | 23.3025 | 74.633 | 59.98 | 90
23.298 | 74.8821 | 59.99 | 90 | 23.3156 | 21.4459 | 59.9641 | 36.6 | 23.2981 | 39.4553 | 60.02 | 54.4 | 23.3035 | 56.8304 | 59.9795 | 72.2 | 23.3108 | 74.6287 | 59.98 | 90
23.3064 | 74.8834 | 59.99 | 90 | 23.3239 | 21.4599 | 59.9642 | 36.6 | 23.3064 | 39.4553 | 60.02 | 54.4 | 23.3118 | 56.8288 | 59.9795 | 72.2 | 23.3192 | 74.6244 | 59.98 | 90
23.3147 | 74.8846 | 59.99 | 90 | 23.3322 | 21.4738 | 59.9643 | 36.6 | 23.3148 | 39.4553 | 60.02 | 54.4 | 23.3202 | 56.8273 | 59.9794 | 72.2 | 23.3275 | 74.6201 | 59.98 | 90
23.323 | 74.8859 | 59.99 | 90 | 23.3405 | 21.4739 | 59.9643 | 36.6 | 23.3231 | 39.4553 | 60.02 | 54.4 | 23.3285 | 56.8257 | 59.9793 | 72.2 | 23.3358 | 74.6159 | 59.98 | 90
23.3314 | 74.8872 | 59.99 | 90 | 23.3489 | 21.474 | 59.9644 | 36.6 | 23.3314 | 39.4553 | 60.02 | 54.4 | 23.3368 | 56.825 | 59.9792 | 72.2 | 23.3441 | 74.6116 | 59.98 | 90
23.3397 | 74.8887 | 59.99 | 90 | 23.3572 | 21.474 | 59.9645 | 36.6 | 23.3397 | 39.4544 | 60.02 | 54.4 | 23.3452 | 56.8243 | 59.9791 | 72.2 | 23.3525 | 74.6073 | 59.98 | 90
23.348 | 74.8901 | 59.99 | 90 | 23.3655 | 21.4741 | 59.9646 | 36.6 | 23.3481 | 39.4536 | 60.02 | 54.4 | 23.3535 | 56.8247 | 59.979 | 72.2 | 23.3608 | 74.603 | 59.98 | 90
23.3564 | 74.8906 | 59.99 | 90 | 23.3739 | 21.4742 | 59.9647 | 36.6 | 23.3564 | 39.4528 | 60.02 | 54.4 | 23.3618 | 56.8252 | 59.979 | 72.2 | 23.3691 | 74.5995 | 59.98 | 90
23.3647 | 74.8911 | 59.99 | 90 | 23.3822 | 21.4742 | 59.9648 | 36.6 | 23.3647 | 39.4519 | 60.02 | 54.4 | 23.3701 | 56.8254 | 59.9789 | 72.2 | 23.3774 | 74.596 | 59.98 | 90
23.373 | 74.8909 | 59.99 | 90 | 23.3906 | 21.4741 | 59.9648 | 36.6 | 23.373 | 39.4511 | 60.02 | 54.4 | 23.3785 | 56.8256 | 59.9788 | 72.2 | 23.3859 | 74.596 | 59.98 | 90
23.3814 | 74.8906 | 59.99 | 90 | 23.3989 | 21.474 | 59.9649 | 36.6 | 23.3814 | 39.4503 | 60.02 | 54.4 | 23.3868 | 56.8253 | 59.9787 | 72.2 | 23.3942 | 74.596 | 59.98 | 90
23.3897 | 74.8904 | 59.99 | 90 | 23.4072 | 21.474 | 59.965 | 36.6 | 23.3897 | 39.4494 | 60.02 | 54.4 | 23.3951 | 56.8249 | 59.9786 | 72.2 | 23.4025 | 74.5951 | 59.98 | 90
23.398 | 74.8903 | 59.99 | 90 | 23.4156 | 21.474 | 59.9651 | 36.6 | 23.3981 | 39.4486 | 60.02 | 54.4 | 23.4034 | 56.8251 | 59.9785 | 72.2 | 23.4109 | 74.5942 | 59.98 | 90
23.4064 | 74.8894 | 59.99 | 90 | 23.4239 | 21.474 | 59.9652 | 36.6 | 23.4064 | 39.4478 | 60.02 | 54.4 | 23.4119 | 56.8253 | 59.9785 | 72.2 | 23.4192 | 74.593 | 59.98 | 90
23.4147 | 74.8884 | 59.99 | 90 | 23.4323 | 21.4739 | 59.9653 | 36.6 | 23.4147 | 39.447 | 60.02 | 54.4 | 23.4202 | 56.8245 | 59.9784 | 72.2 | 23.4275 | 74.5918 | 59.98 | 90
23.423 | 74.8865 | 59.99 | 90 | 23.4406 | 21.4738 | 59.9653 | 36.6 | 23.423 | 39.447 | 60.02 | 54.4 | 23.4285 | 56.8236 | 59.9783 | 72.2 | 23.4358 | 74.5892 | 59.98 | 90
23.4314 | 74.8847 | 59.99 | 90 | 23.4489 | 21.4737 | 59.9654 | 36.6 | 23.4314 | 39.447 | 60.02 | 54.4 | 23.4369 | 56.8236 | 59.9782 | 72.2 | 23.4442 | 74.5865 | 59.98 | 90
23.4397 | 74.8824 | 59.99 | 90 | 23.4573 | 21.4736 | 59.9655 | 36.6 | 23.4397 | 39.4532 | 60.02 | 54.4 | 23.4452 | 56.8237 | 59.9781 | 72.2 | 23.4525 | 74.5839 | 59.98 | 90
23.448 | 74.8801 | 59.99 | 90 | 23.4656 | 21.4734 | 59.9656 | 36.6 | 23.4481 | 39.4595 | 60.02 | 54.4 | 23.4535 | 56.8264 | 59.978 | 72.2 | 23.4608 | 74.5812 | 59.98 | 90
23.4564 | 74.8787 | 59.99 | 90 | 23.4739 | 21.4733 | 59.9657 | 36.6 | 23.4564 | 39.4733 | 60.02 | 54.4 | 23.4618 | 56.8292 | 59.978 | 72.2 | 23.4692 | 74.5829 | 59.98 | 90
23.4647 | 74.8772 | 59.99 | 90 | 23.4823 | 21.4732 | 59.9658 | 36.6 | 23.4647 | 39.487 | 60.02 | 54.4 | 23.4702 | 56.8337 | 59.9779 | 72.2 | 23.4775 | 74.5847 | 59.98 | 90
23.473 | 74.8772 | 59.99 | 90 | 23.4906 | 21.4731 | 59.9658 | 36.6 | 23.473 | 39.5008 | 60.02 | 54.4 | 23.4785 | 56.8383 | 59.9778 | 72.2 | 23.4858 | 74.5872 | 59.98 | 90
23.4814 | 74.8773 | 59.99 | 90 | 23.499 | 21.473 | 59.9659 | 36.6 | 23.4814 | 39.5145 | 60.02 | 54.4 | 23.4868 | 56.844 | 59.9777 | 72.2 | 23.4941 | 74.5898 | 59.98 | 90
23.4897 | 74.8818 | 59.99 | 90 | 23.5073 | 21.4729 | 59.966 | 36.6 | 23.4897 | 39.5283 | 60.02 | 54.4 | 23.4952 | 56.8496 | 59.9776 | 72.2 | 23.5026 | 74.5959 | 59.98 | 90
23.498 | 74.8864 | 59.99 | 90 | 23.5156 | 21.4728 | 59.9661 | 36.6 | 23.498 | 39.542 | 60.02 | 54.4 | 23.5035 | 56.8555 | 59.9775 | 72.2 | 23.5109 | 74.602 | 59.98 | 90
23.5064 | 74.8925 | 59.99 | 90 | 23.524 | 21.473 | 59.9662 | 36.6 | 23.5063 | 39.5615 | 60.02 | 54.4 | 23.5118 | 56.8614 | 59.9775 | 72.2 | 23.5192 | 74.6095 | 59.98 | 90
23.5147 | 74.8987 | 59.99 | 90 | 23.5323 | 21.4732 | 59.9663 | 36.6 | 23.5147 | 39.5809 | 60.02 | 54.4 | 23.5201 | 56.8698 | 59.9774 | 72.2 | 23.5275 | 74.6171 | 59.98 | 90
23.523 | 74.9063 | 59.99 | 90 | 23.5406 | 21.4736 | 59.9663 | 36.6 | 23.523 | 39.5941 | 60.02 | 54.4 | 23.5286 | 56.8782 | 59.9773 | 72.2 | 23.5359 | 74.6246 | 59.98 | 90
23.5314 | 74.9139 | 59.99 | 90 | 23.549 | 21.474 | 59.9664 | 36.6 | 23.5314 | 39.6073 | 60.02 | 54.4 | 23.5369 | 56.8873 | 59.9772 | 72.2 | 23.5442 | 74.6322 | 59.98 | 90
23.5397 | 74.9207 | 59.99 | 90 | 23.5573 | 21.4746 | 59.9665 | 36.6 | 23.5397 | 39.6129 | 60.02 | 54.4 | 23.5452 | 56.8964 | 59.9771 | 72.2 | 23.5525 | 74.6342 | 59.98 | 90
23.548 | 74.9275 | 59.99 | 90 | 23.5657 | 21.4752 | 59.9666 | 36.6 | 23.548 | 39.6186 | 60.02 | 54.4 | 23.5536 | 56.9067 | 59.977 | 72.2 | 23.5609 | 74.6363 | 59.98 | 90
23.5564 | 74.9336 | 59.99 | 90 | 23.574 | 21.4758 | 59.9667 | 36.6 | 23.5563 | 39.6243 | 60.02 | 54.4 | 23.5619 | 56.9169 | 59.977 | 72.2 | 23.5692 | 74.6384 | 59.98 | 90
23.5647 | 74.9397 | 59.99 | 90 | 23.5823 | 21.4764 | 59.9668 | 36.6 | 23.5647 | 39.6299 | 60.02 | 54.4 | 23.5702 | 56.9255 | 59.9769 | 72.2 | 23.5775 | 74.6404 | 59.98 | 90
23.573 | 74.9449 | 59.99 | 90 | 23.5906 | 21.477 | 59.9668 | 36.6 | 23.573 | 39.6356 | 60.02 | 54.4 | 23.5785 | 56.9342 | 59.9768 | 72.2 | 23.5858 | 74.6393 | 59.98 | 90
23.5814 | 74.9501 | 59.99 | 90 | 23.599 | 21.4775 | 59.9669 | 36.6 | 23.5814 | 39.6412 | 60.02 | 54.4 | 23.5869 | 56.944 | 59.9767 | 72.2 | 23.5942 | 74.6383 | 59.98 | 90
23.5897 | 74.9548 | 59.99 | 90 | 23.6074 | 21.4779 | 59.967 | 36.6 | 23.5897 | 39.6413 | 60.02 | 54.4 | 23.5952 | 56.9538 | 59.9766 | 72.2 | 23.6025 | 74.6372 | 59.98 | 90
23.598 | 74.9594 | 59.99 | 90 | 23.6157 | 21.4784 | 59.9671 | 36.6 | 23.598 | 39.6415 | 60.02 | 54.4 | 23.6035 | 56.9598 | 59.9765 | 72.2 | 23.6108 | 74.6361 | 59.98 | 90
23.6064 | 74.9633 | 59.99 | 90 | 23.624 | 21.4785 | 59.9672 | 36.6 | 23.6063 | 39.6416 | 60.02 | 54.4 | 23.6119 | 56.9658 | 59.9765 | 72.2 | 23.6193 | 74.6343 | 59.98 | 90
23.6147 | 74.9673 | 59.99 | 90 | 23.6323 | 21.4787 | 59.9673 | 36.6 | 23.6146 | 39.6417 | 60.02 | 54.4 | 23.6202 | 56.9696 | 59.9764 | 72.2 | 23.6276 | 74.6326 | 59.98 | 90
23.623 | 74.9712 | 59.99 | 90 | 23.6407 | 21.4788 | 59.9673 | 36.6 | 23.623 | 39.6418 | 60.02 | 54.4 | 23.6285 | 56.9733 | 59.9763 | 72.2 | 23.6359 | 74.632 | 59.98 | 90
23.6314 | 74.9752 | 59.99 | 90 | 23.649 | 21.4789 | 59.9674 | 36.6 | 23.6313 | 39.6419 | 60.02 | 54.4 | 23.6368 | 56.9747 | 59.9762 | 72.2 | 23.6442 | 74.6314 | 59.98 | 90
23.6397 | 74.9788 | 59.99 | 90 | 23.6573 | 21.4791 | 59.9675 | 36.6 | 23.6396 | 39.6421 | 60.02 | 54.4 | 23.6453 | 56.976 | 59.9761 | 72.2 | 23.6526 | 74.6312 | 59.98 | 90
23.648 | 74.9824 | 59.99 | 90 | 23.6657 | 21.4792 | 59.9676 | 36.6 | 23.6479 | 39.6423 | 60.02 | 54.4 | 23.6536 | 56.9776 | 59.976 | 72.2 | 23.6609 | 74.631 | 59.98 | 90
23.6564 | 74.9811 | 59.99 | 90 | 23.674 | 21.4794 | 59.9677 | 36.6 | 23.6563 | 39.6424 | 60.02 | 54.4 | 23.6619 | 56.9791 | 59.976 | 72.2 | 23.6692 | 74.631 | 59.98 | 90
23.6647 | 74.9798 | 59.99 | 90 | 23.6824 | 21.4795 | 59.9678 | 36.6 | 23.6646 | 39.6426 | 60.02 | 54.4 | 23.6703 | 56.9795 | 59.9759 | 72.2 | 23.6776 | 74.631 | 59.98 | 90
23.673 | 74.9767 | 59.99 | 90 | 23.6907 | 21.4796 | 59.9678 | 36.6 | 23.673 | 39.6426 | 60.02 | 54.4 | 23.6786 | 56.9799 | 59.9758 | 72.2 | 23.6859 | 74.6348 | 59.98 | 90
23.6814 | 74.9736 | 59.99 | 90 | 23.699 | 21.4798 | 59.9679 | 36.6 | 23.6813 | 39.6426 | 60.02 | 54.4 | 23.6869 | 56.9803 | 59.9757 | 72.2 | 23.6942 | 74.6385 | 59.98 | 90
23.6897 | 74.9717 | 59.99 | 90 | 23.7074 | 21.4799 | 59.968 | 36.6 | 23.6896 | 39.6426 | 60.02 | 54.4 | 23.6952 | 56.9807 | 59.9756 | 72.2 | 23.7025 | 74.6425 | 59.98 | 90
23.698 | 74.9697 | 59.99 | 90 | 23.7157 | 21.48 | 59.9681 | 36.6 | 23.6979 | 39.6426 | 60.02 | 54.4 | 23.7036 | 56.9803 | 59.9755 | 72.2 | 23.7109 | 74.6465 | 59.98 | 90
23.7064 | 74.9678 | 59.99 | 90 | 23.7241 | 21.4799 | 59.9682 | 36.6 | 23.7063 | 39.6426 | 60.02 | 54.4 | 23.7119 | 56.9799 | 59.9755 | 72.2 | 23.7192 | 74.6505 | 59.98 | 90
23.7147 | 74.9659 | 59.99 | 90 | 23.7324 | 21.4799 | 59.9683 | 36.6 | 23.7146 | 39.6426 | 60.02 | 54.4 | 23.7202 | 56.9797 | 59.9754 | 72.2 | 23.7275 | 74.6545 | 59.98 | 90
23.723 | 74.9649 | 59.99 | 90 | 23.7407 | 21.4798 | 59.9683 | 36.6 | 23.723 | 39.6426 | 60.02 | 54.4 | 23.7286 | 56.9796 | 59.9753 | 72.2 | 23.7358 | 74.662 | 59.98 | 90
23.7314 | 74.9639 | 59.99 | 90 | 23.7491 | 21.4798 | 59.9684 | 36.6 | 23.7313 | 39.6426 | 60.02 | 54.4 | 23.7369 | 56.9793 | 59.9752 | 72.2 | 23.7443 | 74.6696 | 59.98 | 90
23.7397 | 74.9647 | 59.99 | 90 | 23.7574 | 21.4797 | 59.9685 | 36.6 | 23.7396 | 39.6426 | 60.02 | 54.4 | 23.7452 | 56.979 | 59.9751 | 72.2 | 23.7526 | 74.6794 | 59.98 | 90
23.748 | 74.9655 | 59.99 | 90 | 23.7657 | 21.4797 | 59.9686 | 36.6 | 23.7479 | 39.6427 | 60.02 | 54.4 | 23.7535 | 56.9787 | 59.975 | 72.2 | 23.7609 | 74.6892 | 59.98 | 90
23.7564 | 74.9681 | 59.99 | 90 | 23.7741 | 21.4796 | 59.9687 | 36.6 | 23.7563 | 39.6427 | 60.02 | 54.4 | 23.762 | 56.9784 | 59.975 | 72.2 | 23.7693 | 74.6963 | 59.98 | 90
23.7647 | 74.9707 | 59.99 | 90 | 23.7824 | 21.4795 | 59.9688 | 36.6 | 23.7646 | 39.6428 | 60.02 | 54.4 | 23.7703 | 56.978 | 59.9749 | 72.2 | 23.7776 | 74.7035 | 59.98 | 90
23.773 | 74.9732 | 59.99 | 90 | 23.7908 | 21.4795 | 59.9688 | 36.6 | 23.7729 | 39.6431 | 60.02 | 54.4 | 23.7786 | 56.9777 | 59.9748 | 72.2 | 23.7859 | 74.7107 | 59.98 | 90
23.7814 | 74.9756 | 59.99 | 90 | 23.7991 | 21.4795 | 59.9689 | 36.6 | 23.7812 | 39.6435 | 60.02 | 54.4 | 23.787 | 56.9773 | 59.9747 | 72.2 | 23.7942 | 74.718 | 59.98 | 90
23.7897 | 74.9766 | 59.99 | 90 | 23.8074 | 21.4795 | 59.969 | 36.6 | 23.7896 | 39.6439 | 60.02 | 54.4 | 23.7953 | 56.9769 | 59.9746 | 72.2 | 23.8026 | 74.7252 | 59.98 | 90
23.798 | 74.9775 | 59.99 | 90 | 23.8158 | 21.4794 | 59.9691 | 36.6 | 23.7979 | 39.6442 | 60.02 | 54.4 | 23.8036 | 56.9765 | 59.9745 | 72.2 | 23.8109 | 74.7324 | 59.98 | 90
23.8064 | 74.9779 | 59.99 | 90 | 23.8241 | 21.4869 | 59.9692 | 36.6 | 23.8063 | 39.6448 | 60.02 | 54.4 | 23.812 | 56.976 | 59.9745 | 72.2 | 23.8192 | 74.7354 | 59.98 | 90
23.8147 | 74.9782 | 59.99 | 90 | 23.8325 | 21.4944 | 59.9693 | 36.6 | 23.8146 | 39.6455 | 60.02 | 54.4 | 23.8203 | 56.9759 | 59.9744 | 72.2 | 23.8276 | 74.7383 | 59.98 | 90
23.823 | 74.9786 | 59.99 | 90 | 23.8408 | 21.5019 | 59.9693 | 36.6 | 23.8229 | 39.646 | 60.02 | 54.4 | 23.8286 | 56.9757 | 59.9743 | 72.2 | 23.8359 | 74.738 | 59.98 | 90
23.8314 | 74.979 | 59.99 | 90 | 23.8491 | 21.5094 | 59.9694 | 36.6 | 23.8312 | 39.6466 | 60.02 | 54.4 | 23.8369 | 56.9758 | 59.9742 | 72.2 | 23.8442 | 74.7377 | 59.98 | 90
23.8397 | 74.9776 | 59.99 | 90 | 23.8575 | 21.517 | 59.9695 | 36.6 | 23.8396 | 39.6471 | 60.02 | 54.4 | 23.8453 | 56.976 | 59.9741 | 72.2 | 23.8525 | 74.7364 | 59.98 | 90
23.848 | 74.9763 | 59.99 | 90 | 23.8658 | 21.5245 | 59.9696 | 36.6 | 23.8479 | 39.6477 | 60.02 | 54.4 | 23.8536 | 56.976 | 59.974 | 72.2 | 23.861 | 74.7351 | 59.98 | 90
23.8564 | 74.974 | 59.99 | 90 | 23.8741 | 21.532 | 59.9697 | 36.6 | 23.8563 | 39.6479 | 60.02 | 54.4 | 23.8619 | 56.976 | 59.974 | 72.2 | 23.8693 | 74.734 | 59.98 | 90
23.8647 | 74.9717 | 59.9901 | 90 | 23.8824 | 21.5396 | 59.9698 | 36.6 | 23.8646 | 39.6482 | 60.02 | 54.4 | 23.8704 | 56.9759 | 59.9739 | 72.2 | 23.8776 | 74.733 | 59.98 | 90
23.873 | 74.9697 | 59.9901 | 90 | 23.8908 | 21.5468 | 59.9698 | 36.6 | 23.8729 | 39.6484 | 60.02 | 54.4 | 23.8787 | 56.9758 | 59.9738 | 72.2 | 23.886 | 74.7319 | 59.98 | 90
23.8814 | 74.9677 | 59.9902 | 90 | 23.8992 | 21.5541 | 59.9699 | 36.6 | 23.8812 | 39.6486 | 60.02 | 54.4 | 23.887 | 56.9757 | 59.9737 | 72.2 | 23.8943 | 74.7308 | 59.98 | 90
23.8897 | 74.9664 | 59.9903 | 90 | 23.9075 | 21.5539 | 59.97 | 36.6 | 23.8896 | 39.6485 | 60.02 | 54.4 | 23.8953 | 56.9756 | 59.9736 | 72.2 | 23.9026 | 74.7298 | 59.98 | 90
23.898 | 74.9651 | 59.9904 | 90 | 23.9158 | 21.5536 | 59.97 | 36.6 | 23.8979 | 39.6485 | 60.02 | 54.4 | 23.9037 | 56.9757 | 59.9735 | 72.2 | 23.9109 | 74.7287 | 59.98 | 90
23.9064 | 74.9639 | 59.9905 | 90 | 23.9241 | 21.5534 | 59.97 | 36.6 | 23.9062 | 39.6479 | 60.02 | 54.4 | 23.912 | 56.9757 | 59.9735 | 72.2 | 23.9193 | 74.7284 | 59.98 | 90
23.9147 | 74.9627 | 59.9906 | 90 | 23.9325 | 21.5531 | 59.97 | 36.6 | 23.9146 | 39.6474 | 60.02 | 54.4 | 23.9203 | 56.9751 | 59.9734 | 72.2 | 23.9276 | 74.728 | 59.98 | 90
23.923 | 74.9636 | 59.9906 | 90 | 23.9409 | 21.5528 | 59.97 | 36.6 | 23.9229 | 39.6468 | 60.02 | 54.4 | 23.9287 | 56.9745 | 59.9733 | 72.2 | 23.9359 | 74.7276 | 59.98 | 90
23.9314 | 74.9645 | 59.9907 | 90 | 23.9492 | 21.5526 | 59.97 | 36.6 | 23.9312 | 39.6463 | 60.02 | 54.4 | 23.937 | 56.974 | 59.9732 | 72.2 | 23.9442 | 74.7273 | 59.98 | 90
23.9397 | 74.9666 | 59.9908 | 90 | 23.9575 | 21.5523 | 59.97 | 36.6 | 23.9396 | 39.6457 | 60.02 | 54.4 | 23.9453 | 56.9735 | 59.9731 | 72.2 | 23.9526 | 74.7262 | 59.98 | 90
23.948 | 74.9688 | 59.9909 | 90 | 23.9658 | 21.5521 | 59.97 | 36.6 | 23.9479 | 39.6452 | 60.02 | 54.4 | 23.9536 | 56.9735 | 59.973 | 72.2 | 23.9609 | 74.7252 | 59.98 | 90
23.9564 | 74.9741 | 59.991 | 90 | 23.9742 | 21.5521 | 59.97 | 36.6 | 23.9562 | 39.6447 | 60.02 | 54.4 | 23.962 | 56.9736 | 59.973 | 72.2 | 23.9692 | 74.7237 | 59.98 | 90
23.9647 | 74.9795 | 59.9911 | 90 | 23.9825 | 21.5521 | 59.97 | 36.6 | 23.9645 | 39.6442 | 60.02 | 54.4 | 23.9703 | 56.9736 | 59.9729 | 72.2 | 23.9777 | 74.7223 | 59.98 | 90
23.973 | 74.9842 | 59.9911 | 90 | 23.9908 | 21.5521 | 59.97 | 36.6 | 23.9729 | 39.6428 | 60.02 | 54.4 | 23.9786 | 56.9735 | 59.9728 | 72.2 | 23.986 | 74.723 | 59.98 | 90
23.9814 | 74.9889 | 59.9912 | 90 | 23.9992 | 21.5521 | 59.97 | 36.6 | 23.9812 | 39.6414 | 60.02 | 54.4 | 23.9871 | 56.9741 | 59.9727 | 72.2 | 23.9943 | 74.7237 | 59.98 | 90
23.9897 | 74.9952 | 59.9913 | 90 | 24.0075 | 21.5521 | 59.97 | 36.6 | 23.9896 | 39.6435 | 60.02 | 54.4 | 23.9954 | 56.9746 | 59.9726 | 72.2 | 24.0026 | 74.7268 | 59.98 | 90
23.998 | 75.0016 | 59.9914 | 90 | 24.0159 | 21.5521 | 59.97 | 36.6 | 23.9979 | 39.6456 | 60.02 | 54.4 | 24.0037 | 56.9773 | 59.9725 | 72.2 | 24.011 | 74.7298 | 59.98 | 90
24.0064 | 75.0053 | 59.9915 | 90 | 24.0242 | 21.5521 | 59.97 | 36.6 | 24.0062 | 39.6481 | 60.02 | 54.4 | 24.0121 | 56.98 | 59.9725 | 72.2 | 24.0193 | 74.7346 | 59.98 | 90
24.0147 | 75.009 | 59.9916 | 90 | 24.0325 | 21.5521 | 59.97 | 36.6 | 24.0145 | 39.6506 | 60.02 | 54.4 | 24.0204 | 56.9827 | 59.9724 | 72.2 | 24.0276 | 74.7393 | 59.98 | 90
24.023 | 75.0114 | 59.9916 | 90 | 24.0409 | 21.5521 | 59.97 | 36.6 | 24.0229 | 39.653 | 60.02 | 54.4 | 24.0287 | 56.9853 | 59.9723 | 72.2 | 24.036 | 74.7454 | 59.98 | 90
24.0314 | 75.0139 | 59.9917 | 90 | 24.0492 | 21.5521 | 59.97 | 36.6 | 24.0312 | 39.6555 | 60.02 | 54.4 | 24.037 | 56.988 | 59.9722 | 72.2 | 24.0443 | 74.7514 | 59.98 | 90
24.0397 | 75.0142 | 59.9918 | 90 | 24.0576 | 21.5521 | 59.97 | 36.6 | 24.0396 | 39.658 | 60.02 | 54.4 | 24.0454 | 56.9907 | 59.9721 | 72.2 | 24.0526 | 74.7579 | 59.98 | 90
24.048 | 75.0146 | 59.9919 | 90 | 24.0659 | 21.5521 | 59.97 | 36.6 | 24.0479 | 39.6604 | 60.02 | 54.4 | 24.0537 | 56.9935 | 59.972 | 72.2 | 24.0609 | 74.7643 | 59.98 | 90
24.0564 | 75.0152 | 59.992 | 90 | 24.0742 | 21.5521 | 59.97 | 36.6 | 24.0562 | 39.6638 | 60.02 | 54.4 | 24.062 | 56.9962 | 59.972 | 72.2 | 24.0693 | 74.7695 | 59.98 | 90
24.0647 | 75.0157 | 59.9921 | 90 | 24.0826 | 21.5521 | 59.97 | 36.6 | 24.0645 | 39.6672 | 60.02 | 54.4 | 24.0704 | 56.9987 | 59.9719 | 72.2 | 24.0776 | 74.7748 | 59.98 | 90
24.073 | 75.0196 | 59.9921 | 90 | 24.0909 | 21.5521 | 59.97 | 36.6 | 24.0729 | 39.6675 | 60.02 | 54.4 | 24.0787 | 57.0011 | 59.9718 | 72.2 | 24.0859 | 74.7777 | 59.98 | 90
24.0814 | 75.0235 | 59.9922 | 90 | 24.0992 | 21.5521 | 59.97 | 36.6 | 24.0812 | 39.6679 | 60.02 | 54.4 | 24.087 | 57.0076 | 59.9717 | 72.2 | 24.0944 | 74.7806 | 59.98 | 90
24.0897 | 75.0288 | 59.9923 | 90 | 24.1076 | 21.5521 | 59.97 | 36.6 | 24.0895 | 39.6679 | 60.02 | 54.4 | 24.0953 | 57.0141 | 59.9716 | 72.2 | 24.1027 | 74.7821 | 59.98 | 90
24.098 | 75.034 | 59.9924 | 90 | 24.1159 | 21.5521 | 59.97 | 36.6 | 24.0978 | 39.6679 | 60.02 | 54.4 | 24.1038 | 57.0206 | 59.9715 | 72.2 | 24.111 | 74.7836 | 59.98 | 90
24.1064 | 75.0391 | 59.9925 | 90 | 24.1243 | 21.5521 | 59.97 | 36.6 | 24.1062 | 39.6679 | 60.02 | 54.4 | 24.1121 | 57.0271 | 59.9715 | 72.2 | 24.1193 | 74.7867 | 59.98 | 90
24.1147 | 75.0442 | 59.9925 | 90 | 24.1326 | 21.5521 | 59.97 | 36.6 | 24.1145 | 39.6678 | 60.02 | 54.4 | 24.1204 | 57.0336 | 59.9714 | 72.2 | 24.1277 | 74.7897 | 59.98 | 90
24.123 | 75.0521 | 59.9926 | 90 | 24.1409 | 21.5521 | 59.97 | 36.6 | 24.1229 | 39.6682 | 60.02 | 54.4 | 24.1288 | 57.0401 | 59.9713 | 72.2 | 24.136 | 74.7927 | 59.98 | 90
24.1314 | 75.0599 | 59.9927 | 90 | 24.1493 | 21.5521 | 59.97 | 36.6 | 24.1312 | 39.6686 | 60.02 | 54.4 | 24.1371 | 57.0512 | 59.9712 | 72.2 | 24.1443 | 74.7957 | 59.98 | 90
24.1397 | 75.0683 | 59.9928 | 90 | 24.1576 | 21.5521 | 59.97 | 36.6 | 24.1395 | 39.669 | 60.02 | 54.4 | 24.1454 | 57.0623 | 59.9711 | 72.2 | 24.1526 | 74.7981 | 59.98 | 90
24.148 | 75.0767 | 59.9929 | 90 | 24.166 | 21.5521 | 59.97 | 36.6 | 24.1478 | 39.6693 | 60.02 | 54.4 | 24.1538 | 57.0769 | 59.971 | 72.2 | 24.161 | 74.8005 | 59.98 | 90
24.1564 | 75.0802 | 59.993 | 90 | 24.1743 | 21.5521 | 59.97 | 36.6 | 24.1562 | 39.67 | 60.02 | 54.4 | 24.1621 | 57.0915 | 59.971 | 72.2 | 24.1693 | 74.8049 | 59.98 | 90
24.1647 | 75.0837 | 59.993 | 90 | 24.1826 | 21.5521 | 59.97 | 36.6 | 24.1645 | 39.6706 | 60.02 | 54.4 | 24.1704 | 57.0998 | 59.9709 | 72.2 | 24.1776 | 74.8094 | 59.98 | 90
24.173 | 75.087 | 59.9931 | 90 | 24.191 | 21.5521 | 59.97 | 36.6 | 24.1729 | 39.6712 | 60.02 | 54.4 | 24.1787 | 57.108 | 59.9708 | 72.2 | 24.186 | 74.8138 | 59.98 | 90
24.1814 | 75.0904 | 59.9932 | 90 | 24.1993 | 21.5521 | 59.97 | 36.6 | 24.1812 | 39.6718 | 60.02 | 54.4 | 24.1871 | 57.1162 | 59.9707 | 72.2 | 24.1943 | 74.8183 | 59.98 | 90
24.1897 | 75.0938 | 59.9933 | 90 | 24.2076 | 21.5521 | 59.97 | 36.6 | 24.1895 | 39.6725 | 60.02 | 54.4 | 24.1954 | 57.1245 | 59.9706 | 72.2 | 24.2026 | 74.8199 | 59.98 | 90
24.198 | 75.0972 | 59.9934 | 90 | 24.2159 | 21.5521 | 59.97 | 36.6 | 24.1978 | 39.6731 | 60.02 | 54.4 | 24.2037 | 57.1352 | 59.9705 | 72.2 | 24.2109 | 74.8214 | 59.98 | 90
24.2064 | 75.0992 | 59.9935 | 90 | 24.2243 | 21.5599 | 59.97 | 36.6 | 24.2062 | 39.6733 | 60.02 | 54.4 | 24.2122 | 57.1458 | 59.9705 | 72.2 | 24.2194 | 74.823 | 59.98 | 90
24.2147 | 75.1011 | 59.9935 | 90 | 24.2327 | 21.5677 | 59.97 | 36.6 | 24.2145 | 39.6735 | 60.02 | 54.4 | 24.2205 | 57.1525 | 59.9704 | 72.2 | 24.2277 | 74.8246 | 59.98 | 90
24.223 | 75.1025 | 59.9936 | 90 | 24.241 | 21.5756 | 59.97 | 36.6 | 24.2228 | 39.6736 | 60.02 | 54.4 | 24.2288 | 57.1591 | 59.9703 | 72.2 | 24.236 | 74.8289 | 59.98 | 90
24.2314 | 75.1039 | 59.9937 | 90 | 24.2493 | 21.5834 | 59.97 | 36.6 | 24.2311 | 39.6737 | 60.02 | 54.4 | 24.2371 | 57.1623 | 59.9702 | 72.2 | 24.2444 | 74.8332 | 59.98 | 90
24.2397 | 75.1048 | 59.9938 | 90 | 24.2576 | 21.5912 | 59.97 | 36.6 | 24.2395 | 39.6735 | 60.02 | 54.4 | 24.2455 | 57.1655 | 59.9701 | 72.2 | 24.2527 | 74.8354 | 59.98 | 90
24.248 | 75.1057 | 59.9939 | 90 | 24.266 | 21.599 | 59.97 | 36.6 | 24.2478 | 39.6734 | 60.02 | 54.4 | 24.2538 | 57.1692 | 59.97 | 72.2 | 24.261 | 74.8376 | 59.98 | 90
24.2564 | 75.1066 | 59.994 | 90 | 24.2744 | 21.6068 | 59.97 | 36.6 | 24.2562 | 39.6811 | 60.02 | 54.4 | 24.2621 | 57.1729 | 59.97 | 72.2 | 24.2693 | 74.8417 | 59.98 | 90
24.2647 | 75.1076 | 59.994 | 90 | 24.2827 | 21.6146 | 59.97 | 36.6 | 24.2645 | 39.6888 | 60.02 | 54.4 | 24.2705 | 57.1765 | 59.97 | 72.2 | 24.2777 | 74.8457 | 59.98 | 90
24.273 | 75.1072 | 59.9941 | 90 | 24.291 | 21.6225 | 59.97 | 36.6 | 24.2728 | 39.6966 | 60.02 | 54.4 | 24.2788 | 57.1802 | 59.97 | 72.2 | 24.286 | 74.8505 | 59.98 | 90
24.2814 | 75.1067 | 59.9942 | 90 | 24.2993 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.2811 | 39.7043 | 60.02 | 54.4 | 24.2871 | 57.1815 | 59.97 | 72.2 | 24.2943 | 74.8553 | 59.98 | 90
24.2897 | 75.1051 | 59.9943 | 90 | 24.3077 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.2894 | 39.7126 | 60.02 | 54.4 | 24.2955 | 57.1827 | 59.97 | 72.2 | 24.3027 | 74.8601 | 59.98 | 90
24.298 | 75.1035 | 59.9944 | 90 | 24.316 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.2978 | 39.7209 | 60.02 | 54.4 | 24.3038 | 57.1828 | 59.97 | 72.2 | 24.311 | 74.8649 | 59.98 | 90
24.3064 | 75.1025 | 59.9945 | 90 | 24.3243 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.3061 | 39.729 | 60.02 | 54.4 | 24.3121 | 57.1829 | 59.97 | 72.2 | 24.3193 | 74.8669 | 59.98 | 90
24.3147 | 75.1016 | 59.9945 | 90 | 24.3327 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.3145 | 39.7371 | 60.02 | 54.4 | 24.3204 | 57.1823 | 59.97 | 72.2 | 24.3276 | 74.869 | 59.98 | 90
24.323 | 75.1011 | 59.9946 | 90 | 24.341 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.3228 | 39.7611 | 60.02 | 54.4 | 24.3289 | 57.1817 | 59.97 | 72.2 | 24.3361 | 74.871 | 59.98 | 90
24.3314 | 75.1005 | 59.9947 | 90 | 24.3494 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.3311 | 39.7851 | 60.02 | 54.4 | 24.3372 | 57.1811 | 59.97 | 72.2 | 24.3444 | 74.8731 | 59.98 | 90
24.3397 | 75.1 | 59.9948 | 90 | 24.3577 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.3394 | 39.8012 | 60.02 | 54.4 | 24.3455 | 57.1806 | 59.97 | 72.2 | 24.3527 | 74.8731 | 59.98 | 90
24.348 | 75.0994 | 59.9949 | 90 | 24.366 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.3478 | 39.8173 | 60.02 | 54.4 | 24.3539 | 57.1811 | 59.97 | 72.2 | 24.361 | 74.873 | 59.98 | 90
24.3564 | 75.1011 | 59.995 | 90 | 24.3744 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.3561 | 39.8333 | 60.02 | 54.4 | 24.3622 | 57.1816 | 59.97 | 72.2 | 24.3694 | 74.8737 | 59.98 | 90
24.3647 | 75.1028 | 59.995 | 90 | 24.3827 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.3644 | 39.8494 | 60.02 | 54.4 | 24.3705 | 57.1828 | 59.97 | 72.2 | 24.3777 | 74.8744 | 59.98 | 90
24.373 | 75.1048 | 59.9951 | 90 | 24.3911 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.3727 | 39.8638 | 60.02 | 54.4 | 24.3788 | 57.1839 | 59.97 | 72.2 | 24.386 | 74.8748 | 59.98 | 90
24.3814 | 75.1069 | 59.9952 | 90 | 24.3994 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.3811 | 39.8781 | 60.02 | 54.4 | 24.3872 | 57.1857 | 59.97 | 72.2 | 24.3944 | 74.8751 | 59.98 | 90
24.3897 | 75.107 | 59.9953 | 90 | 24.4077 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.3894 | 39.8927 | 60.02 | 54.4 | 24.3955 | 57.1874 | 59.97 | 72.2 | 24.4027 | 74.8754 | 59.98 | 90
24.398 | 75.1071 | 59.9954 | 90 | 24.4161 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.3978 | 39.9073 | 60.02 | 54.4 | 24.4038 | 57.1896 | 59.97 | 72.2 | 24.411 | 74.8757 | 59.98 | 90
24.4064 | 75.1073 | 59.9955 | 90 | 24.4244 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.4061 | 39.906 | 60.02 | 54.4 | 24.4122 | 57.1919 | 59.97 | 72.2 | 24.4193 | 74.878 | 59.98 | 90
24.4147 | 75.1075 | 59.9955 | 90 | 24.4327 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.4144 | 39.9048 | 60.02 | 54.4 | 24.4205 | 57.1942 | 59.97 | 72.2 | 24.4277 | 74.8802 | 59.98 | 90
24.423 | 75.1074 | 59.9956 | 90 | 24.4411 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.4227 | 39.9035 | 60.02 | 54.4 | 24.4288 | 57.1964 | 59.97 | 72.2 | 24.436 | 74.8831 | 59.98 | 90
24.4314 | 75.1073 | 59.9957 | 90 | 24.4494 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.4311 | 39.9022 | 60.02 | 54.4 | 24.4371 | 57.1987 | 59.97 | 72.2 | 24.4443 | 74.886 | 59.98 | 90
24.4397 | 75.1064 | 59.9958 | 90 | 24.4578 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.4394 | 39.901 | 60.02 | 54.4 | 24.4456 | 57.201 | 59.97 | 72.2 | 24.4528 | 74.8888 | 59.98 | 90
24.448 | 75.1056 | 59.9959 | 90 | 24.4661 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.4478 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.4539 | 57.2022 | 59.97 | 72.2 | 24.4611 | 74.8917 | 59.98 | 90
24.4564 | 75.1055 | 59.996 | 90 | 24.4744 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.4561 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.4622 | 57.2034 | 59.97 | 72.2 | 24.4694 | 74.8963 | 59.98 | 90
24.4647 | 75.1055 | 59.996 | 90 | 24.4828 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.4644 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.4706 | 57.2052 | 59.97 | 72.2 | 24.4777 | 74.9009 | 59.98 | 90
24.473 | 75.1077 | 59.9961 | 90 | 24.4911 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.4727 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.4789 | 57.2069 | 59.97 | 72.2 | 24.4861 | 74.9063 | 59.98 | 90
24.4814 | 75.1098 | 59.9962 | 90 | 24.4995 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.4811 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.4872 | 57.2081 | 59.97 | 72.2 | 24.4944 | 74.9117 | 59.98 | 90
24.4897 | 75.112 | 59.9963 | 90 | 24.5078 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.4894 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.4956 | 57.2093 | 59.97 | 72.2 | 24.5027 | 74.914 | 59.98 | 90
24.498 | 75.1141 | 59.9964 | 90 | 24.5161 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.4977 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.5039 | 57.2111 | 59.97 | 72.2 | 24.511 | 74.9163 | 59.98 | 90
24.5064 | 75.12 | 59.9965 | 90 | 24.5245 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.506 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.5122 | 57.213 | 59.97 | 72.2 | 24.5194 | 74.9179 | 59.98 | 90
24.5147 | 75.1259 | 59.9966 | 90 | 24.5328 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.5144 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.5205 | 57.214 | 59.97 | 72.2 | 24.5277 | 74.9195 | 59.98 | 90
24.523 | 75.1318 | 59.9966 | 90 | 24.5411 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.5227 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.5289 | 57.215 | 59.97 | 72.2 | 24.536 | 74.92 | 59.98 | 90
24.5314 | 75.1377 | 59.9967 | 90 | 24.5494 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.5311 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.5372 | 57.2162 | 59.97 | 72.2 | 24.5444 | 74.9205 | 59.98 | 90
24.5397 | 75.1428 | 59.9968 | 90 | 24.5578 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.5394 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.5455 | 57.2173 | 59.97 | 72.2 | 24.5527 | 74.9194 | 59.98 | 90
24.548 | 75.1478 | 59.9969 | 90 | 24.5662 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.5477 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.554 | 57.2178 | 59.97 | 72.2 | 24.561 | 74.9184 | 59.98 | 90
24.5564 | 75.1513 | 59.997 | 90 | 24.5745 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.556 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.5623 | 57.2182 | 59.97 | 72.2 | 24.5693 | 74.9159 | 59.98 | 90
24.5647 | 75.1548 | 59.9971 | 90 | 24.5828 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.5643 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.5706 | 57.2186 | 59.97 | 72.2 | 24.5778 | 74.9135 | 59.98 | 90
24.573 | 75.1602 | 59.9971 | 90 | 24.5911 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.5727 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.5789 | 57.219 | 59.97 | 72.2 | 24.5861 | 74.9115 | 59.98 | 90
24.5814 | 75.1655 | 59.9972 | 90 | 24.5995 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.581 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.5873 | 57.2197 | 59.97 | 72.2 | 24.5944 | 74.9095 | 59.98 | 90
24.5897 | 75.1673 | 59.9973 | 90 | 24.6078 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.5894 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.5956 | 57.2204 | 59.97 | 72.2 | 24.6028 | 74.9075 | 59.98 | 90
24.598 | 75.1692 | 59.9974 | 90 | 24.6161 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.5977 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.6039 | 57.2206 | 59.97 | 72.2 | 24.6111 | 74.9055 | 59.98 | 90
24.6064 | 75.1727 | 59.9975 | 90 | 24.6245 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.606 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.6123 | 57.2209 | 59.97 | 72.2 | 24.6194 | 74.9054 | 59.98 | 90
24.6147 | 75.1763 | 59.9976 | 90 | 24.6328 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.6143 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.6206 | 57.2215 | 59.97 | 72.2 | 24.6277 | 74.9053 | 59.98 | 90
24.623 | 75.1786 | 59.9976 | 90 | 24.6412 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.6227 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.6289 | 57.2221 | 59.97 | 72.2 | 24.6361 | 74.9048 | 59.98 | 90
24.6314 | 75.1809 | 59.9977 | 90 | 24.6495 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.631 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.6373 | 57.2227 | 59.97 | 72.2 | 24.6444 | 74.9042 | 59.98 | 90
24.6397 | 75.1837 | 59.9978 | 90 | 24.6578 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.6393 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.6456 | 57.2232 | 59.97 | 72.2 | 24.6527 | 74.9042 | 59.98 | 90
24.648 | 75.1866 | 59.9979 | 90 | 24.6662 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.6476 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.6539 | 57.2236 | 59.97 | 72.2 | 24.6611 | 74.9043 | 59.98 | 90
24.6564 | 75.1892 | 59.998 | 90 | 24.6745 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.656 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.6622 | 57.224 | 59.97 | 72.2 | 24.6694 | 74.9041 | 59.98 | 90
24.6647 | 75.1917 | 59.9981 | 90 | 24.6829 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.6643 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.6707 | 57.2243 | 59.97 | 72.2 | 24.6777 | 74.9039 | 59.98 | 90
24.673 | 75.1943 | 59.9981 | 90 | 24.6912 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.6727 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.679 | 57.2247 | 59.97 | 72.2 | 24.686 | 74.9037 | 59.98 | 90
24.6814 | 75.1969 | 59.9982 | 90 | 24.6995 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.681 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.6873 | 57.2251 | 59.97 | 72.2 | 24.6945 | 74.9035 | 59.98 | 90
24.6897 | 75.1978 | 59.9983 | 90 | 24.7079 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.6893 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.6957 | 57.2256 | 59.97 | 72.2 | 24.7028 | 74.9033 | 59.98 | 90
24.698 | 75.1987 | 59.9984 | 90 | 24.7162 | 21.6303 | 59.97 | 36.6 | 24.6976 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.704 | 57.226 | 59.97 | 72.2 | 24.7111 | 74.9031 | 59.98 | 90
24.7064 | 75.2004 | 59.9985 | 90 | 24.7245 | 21.6383 | 59.97 | 36.6 | 24.706 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.7123 | 57.2264 | 59.97 | 72.2 | 24.7194 | 74.9035 | 59.98 | 90
24.7147 | 75.2022 | 59.9986 | 90 | 24.7328 | 21.6463 | 59.97 | 36.6 | 24.7143 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.7206 | 57.2277 | 59.97 | 72.2 | 24.7278 | 74.9039 | 59.98 | 90
24.723 | 75.2046 | 59.9986 | 90 | 24.7412 | 21.6543 | 59.97 | 36.6 | 24.7227 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.729 | 57.2291 | 59.97 | 72.2 | 24.7361 | 74.9076 | 59.98 | 90
24.7314 | 75.2071 | 59.9987 | 90 | 24.7496 | 21.6623 | 59.97 | 36.6 | 24.731 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.7373 | 57.2304 | 59.97 | 72.2 | 24.7444 | 74.9113 | 59.98 | 90
24.7397 | 75.2083 | 59.9988 | 90 | 24.7579 | 21.6703 | 59.97 | 36.6 | 24.7393 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.7456 | 57.2318 | 59.97 | 72.2 | 24.7528 | 74.9188 | 59.98 | 90
24.748 | 75.2096 | 59.9989 | 90 | 24.7662 | 21.6783 | 59.97 | 36.6 | 24.7476 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.754 | 57.2336 | 59.97 | 72.2 | 24.7611 | 74.9263 | 59.98 | 90
24.7564 | 75.2104 | 59.999 | 90 | 24.7745 | 21.6863 | 59.97 | 36.6 | 24.756 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.7623 | 57.2354 | 59.97 | 72.2 | 24.7694 | 74.9344 | 59.98 | 90
24.7647 | 75.2113 | 59.9991 | 90 | 24.7829 | 21.6943 | 59.97 | 36.6 | 24.7643 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.7706 | 57.2372 | 59.97 | 72.2 | 24.7777 | 74.9424 | 59.98 | 90
24.773 | 75.2122 | 59.9991 | 90 | 24.7913 | 21.7023 | 59.97 | 36.6 | 24.7726 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.7789 | 57.239 | 59.97 | 72.2 | 24.7861 | 74.9498 | 59.98 | 90
24.7814 | 75.213 | 59.9992 | 90 | 24.7996 | 21.7103 | 59.97 | 36.6 | 24.7809 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.7874 | 57.2404 | 59.97 | 72.2 | 24.7944 | 74.9571 | 59.98 | 90
24.7897 | 75.2139 | 59.9993 | 90 | 24.8079 | 21.7103 | 59.97 | 36.6 | 24.7892 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.7957 | 57.2418 | 59.97 | 72.2 | 24.8027 | 74.9644 | 59.98 | 90
24.798 | 75.2148 | 59.9994 | 90 | 24.8162 | 21.7103 | 59.97 | 36.6 | 24.7976 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.804 | 57.2424 | 59.97 | 72.2 | 24.8112 | 74.9718 | 59.98 | 90
24.8064 | 75.2138 | 59.9995 | 90 | 24.8246 | 21.7103 | 59.97 | 36.6 | 24.8059 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.8124 | 57.243 | 59.97 | 72.2 | 24.8195 | 74.9762 | 59.98 | 90
24.8147 | 75.2129 | 59.9995 | 90 | 24.8329 | 21.7103 | 59.97 | 36.6 | 24.8143 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.8207 | 57.2438 | 59.97 | 72.2 | 24.8278 | 74.9805 | 59.98 | 90
24.823 | 75.2114 | 59.9996 | 90 | 24.8412 | 21.7103 | 59.97 | 36.6 | 24.8226 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.829 | 57.2445 | 59.97 | 72.2 | 24.8361 | 74.9824 | 59.98 | 90
24.8314 | 75.21 | 59.9997 | 90 | 24.8496 | 21.7103 | 59.97 | 36.6 | 24.8309 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.8374 | 57.2442 | 59.97 | 72.2 | 24.8445 | 74.9842 | 59.98 | 90
24.8397 | 75.2088 | 59.9998 | 90 | 24.8579 | 21.7103 | 59.97 | 36.6 | 24.8392 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.8457 | 57.2439 | 59.97 | 72.2 | 24.8528 | 74.9861 | 59.98 | 90
24.848 | 75.2076 | 59.9999 | 90 | 24.8663 | 21.7103 | 59.97 | 36.6 | 24.8476 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.854 | 57.2444 | 59.97 | 72.2 | 24.8611 | 74.9879 | 59.98 | 90
24.8564 | 75.2074 | 60 | 90 | 24.8746 | 21.7103 | 59.97 | 36.6 | 24.8559 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.8623 | 57.2449 | 59.97 | 72.2 | 24.8695 | 74.9885 | 59.98 | 90
24.8647 | 75.2072 | 59.9901 | 90 | 24.8829 | 21.7103 | 59.97 | 36.6 | 24.8643 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.8707 | 57.2464 | 59.97 | 72.2 | 24.8778 | 74.9891 | 59.98 | 90
24.873 | 75.2089 | 59.9901 | 90 | 24.8913 | 21.7103 | 59.97 | 36.6 | 24.8726 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.879 | 57.248 | 59.97 | 72.2 | 24.8861 | 74.9897 | 59.98 | 90
24.8814 | 75.2106 | 59.9902 | 90 | 24.8996 | 21.7103 | 59.97 | 36.6 | 24.8809 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.8873 | 57.251 | 59.97 | 72.2 | 24.8944 | 74.9903 | 59.98 | 90
24.8897 | 75.2132 | 59.9903 | 90 | 24.908 | 21.7103 | 59.97 | 36.6 | 24.8892 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.8958 | 57.254 | 59.97 | 72.2 | 24.9028 | 74.9899 | 59.98 | 90
24.898 | 75.2157 | 59.9904 | 90 | 24.9163 | 21.7103 | 59.9699 | 36.6 | 24.8976 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.9041 | 57.2582 | 59.97 | 72.2 | 24.9111 | 74.9895 | 59.98 | 90
24.9064 | 75.2185 | 59.9905 | 90 | 24.9246 | 21.7103 | 59.9698 | 36.6 | 24.9059 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.9124 | 57.2624 | 59.97 | 72.2 | 24.9194 | 74.9889 | 59.98 | 90
24.9147 | 75.2213 | 59.9906 | 90 | 24.933 | 21.7103 | 59.9697 | 36.6 | 24.9142 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.9207 | 57.2666 | 59.97 | 72.2 | 24.9277 | 74.9883 | 59.98 | 90
24.923 | 75.2242 | 59.9906 | 90 | 24.9413 | 21.7103 | 59.9697 | 36.6 | 24.9225 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.9291 | 57.2709 | 59.97 | 72.2 | 24.9362 | 74.9866 | 59.98 | 90
24.9314 | 75.227 | 59.9907 | 90 | 24.9496 | 21.7103 | 59.9696 | 36.6 | 24.9309 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.9374 | 57.2738 | 59.97 | 72.2 | 24.9445 | 74.985 | 59.98 | 90
24.9397 | 75.2329 | 59.9908 | 90 | 24.958 | 21.7103 | 59.9695 | 36.6 | 24.9392 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.9457 | 57.2768 | 59.97 | 72.2 | 24.9528 | 74.9829 | 59.98 | 90
24.948 | 75.2388 | 59.9909 | 90 | 24.9663 | 21.7103 | 59.9694 | 36.6 | 24.9476 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.9541 | 57.279 | 59.97 | 72.2 | 24.9612 | 74.9808 | 59.98 | 90
24.9564 | 75.2428 | 59.991 | 90 | 24.9747 | 21.7103 | 59.9693 | 36.6 | 24.9559 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.9624 | 57.2813 | 59.97 | 72.2 | 24.9695 | 74.981 | 59.98 | 90
24.9647 | 75.2468 | 59.9911 | 90 | 24.983 | 21.7103 | 59.9692 | 36.6 | 24.9642 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.9707 | 57.2822 | 59.97 | 72.2 | 24.9778 | 74.9813 | 59.98 | 90
24.973 | 75.2546 | 59.9911 | 90 | 24.9913 | 21.71 | 59.9692 | 36.6 | 24.9725 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.9791 | 57.2831 | 59.97 | 72.2 | 24.9861 | 74.9842 | 59.98 | 90
24.9814 | 75.2623 | 59.9912 | 90 | 24.9997 | 21.7097 | 59.9691 | 36.6 | 24.9808 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.9874 | 57.2859 | 59.97 | 72.2 | 24.9945 | 74.9871 | 59.98 | 90
24.9897 | 75.2701 | 59.9913 | 90 | 25.008 | 21.7095 | 59.969 | 36.6 | 24.9892 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 24.9957 | 57.2886 | 59.97 | 72.2 | 25.0028 | 74.9895 | 59.98 | 90
24.998 | 75.2779 | 59.9914 | 90 | 25.0164 | 21.7092 | 59.9689 | 36.6 | 24.9975 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 25.004 | 57.2912 | 59.97 | 72.2 | 25.0111 | 74.992 | 59.98 | 90
25.0064 | 75.2857 | 59.9915 | 90 | 25.0247 | 21.709 | 59.9688 | 36.6 | 25.0059 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 25.0125 | 57.2938 | 59.97 | 72.2 | 25.0195 | 74.9948 | 59.98 | 90
25.0147 | 75.2935 | 59.9916 | 90 | 25.033 | 21.7087 | 59.9687 | 36.6 | 25.0142 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 25.0208 | 57.2968 | 59.97 | 72.2 | 25.0278 | 74.9976 | 59.98 | 90
25.023 | 75.2973 | 59.9916 | 90 | 25.0414 | 21.7085 | 59.9687 | 36.6 | 25.0225 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 25.0291 | 57.2997 | 59.97 | 72.2 | 25.0361 | 75.0034 | 59.98 | 90
25.0314 | 75.301 | 59.9917 | 90 | 25.0497 | 21.7082 | 59.9686 | 36.6 | 25.0308 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 25.0375 | 57.3061 | 59.97 | 72.2 | 25.0444 | 75.0092 | 59.98 | 90
25.0397 | 75.3044 | 59.9918 | 90 | 25.058 | 21.7079 | 59.9685 | 36.6 | 25.0392 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 25.0458 | 57.3124 | 59.97 | 72.2 | 25.0529 | 75.0115 | 59.98 | 90
25.048 | 75.3077 | 59.9919 | 90 | 25.0663 | 21.7077 | 59.9684 | 36.6 | 25.0475 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 25.0541 | 57.3201 | 59.97 | 72.2 | 25.0612 | 75.0138 | 59.98 | 90
25.0564 | 75.3074 | 59.992 | 90 | 25.0747 | 21.7077 | 59.9683 | 36.6 | 25.0558 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 25.0624 | 57.3278 | 59.97 | 72.2 | 25.0695 | 75.0151 | 59.98 | 90
25.0647 | 75.3069 | 59.9921 | 90 | 25.0831 | 21.7077 | 59.9682 | 36.6 | 25.0641 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 25.0708 | 57.3324 | 59.97 | 72.2 | 25.0779 | 75.0165 | 59.98 | 90
25.073 | 75.3065 | 59.9921 | 90 | 25.0914 | 21.7077 | 59.9682 | 36.6 | 25.0725 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 25.0791 | 57.337 | 59.97 | 72.2 | 25.0862 | 75.0184 | 59.98 | 90
25.0814 | 75.3062 | 59.9922 | 90 | 25.0997 | 21.7077 | 59.9681 | 36.6 | 25.0808 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 25.0874 | 57.3416 | 59.97 | 72.2 | 25.0945 | 75.0202 | 59.98 | 90
25.0897 | 75.305 | 59.9923 | 90 | 25.108 | 21.7077 | 59.968 | 36.6 | 25.0892 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 25.0958 | 57.3462 | 59.97 | 72.2 | 25.1028 | 75.0213 | 59.98 | 90
25.098 | 75.3038 | 59.9924 | 90 | 25.1164 | 21.7077 | 59.9679 | 36.6 | 25.0975 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 25.1041 | 57.3508 | 59.97 | 72.2 | 25.1112 | 75.0223 | 59.98 | 90
25.1064 | 75.3027 | 59.9925 | 90 | 25.1248 | 21.7077 | 59.9678 | 36.6 | 25.1058 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 25.1124 | 57.3554 | 59.97 | 72.2 | 25.1195 | 75.0212 | 59.98 | 90
25.1147 | 75.3016 | 59.9925 | 90 | 25.1331 | 21.7077 | 59.9677 | 36.6 | 25.1141 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 25.1207 | 57.3563 | 59.97 | 72.2 | 25.1278 | 75.0201 | 59.98 | 90
25.123 | 75.301 | 59.9926 | 90 | 25.1414 | 21.7075 | 59.9677 | 36.6 | 25.1225 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 25.1292 | 57.3572 | 59.97 | 72.2 | 25.1361 | 75.0203 | 59.98 | 90
25.1314 | 75.3003 | 59.9927 | 90 | 25.1497 | 21.7074 | 59.9676 | 36.6 | 25.1308 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 25.1375 | 57.3562 | 59.97 | 72.2 | 25.1445 | 75.0204 | 59.98 | 90
25.1397 | 75.2996 | 59.9928 | 90 | 25.1581 | 21.7072 | 59.9675 | 36.6 | 25.1392 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 25.1458 | 57.3553 | 59.97 | 72.2 | 25.1528 | 75.0222 | 59.98 | 90
25.148 | 75.2989 | 59.9929 | 90 | 25.1664 | 21.7071 | 59.9674 | 36.6 | 25.1475 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 25.1542 | 57.3544 | 59.97 | 72.2 | 25.1611 | 75.0239 | 59.98 | 90
25.1564 | 75.3037 | 59.993 | 90 | 25.1747 | 21.7068 | 59.9673 | 36.6 | 25.1558 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 25.1625 | 57.3535 | 59.97 | 72.2 | 25.1696 | 75.0249 | 59.98 | 90
25.1647 | 75.3085 | 59.993 | 90 | 25.1831 | 21.7066 | 59.9672 | 36.6 | 25.1641 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 25.1708 | 57.3526 | 59.97 | 72.2 | 25.1779 | 75.0258 | 59.98 | 90
25.173 | 75.3141 | 59.9931 | 90 | 25.1914 | 21.7063 | 59.9672 | 36.6 | 25.1725 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 25.1792 | 57.3517 | 59.97 | 72.2 | 25.1862 | 75.0282 | 59.98 | 90
25.1814 | 75.3197 | 59.9932 | 90 | 25.1998 | 21.7061 | 59.9671 | 36.6 | 25.1808 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 25.1875 | 57.3515 | 59.97 | 72.2 | 25.1945 | 75.0306 | 59.98 | 90
25.1897 | 75.3252 | 59.9933 | 90 | 25.2081 | 21.7058 | 59.967 | 36.6 | 25.1891 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 25.1958 | 57.3513 | 59.97 | 72.2 | 25.2029 | 75.0332 | 59.98 | 90
25.198 | 75.3307 | 59.9934 | 90 | 25.2164 | 21.7056 | 59.9669 | 36.6 | 25.1974 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 25.2041 | 57.3515 | 59.97 | 72.2 | 25.2112 | 75.0358 | 59.98 | 90
25.2064 | 75.3392 | 59.9935 | 90 | 25.2248 | 21.7055 | 59.9668 | 36.6 | 25.2057 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 25.2125 | 57.3518 | 59.97 | 72.2 | 25.2195 | 75.0383 | 59.98 | 90
25.2147 | 75.3478 | 59.9935 | 90 | 25.2331 | 21.7054 | 59.9667 | 36.6 | 25.2141 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 25.2208 | 57.3531 | 59.97 | 72.2 | 25.2279 | 75.0409 | 59.98 | 90
25.223 | 75.356 | 59.9936 | 90 | 25.2415 | 21.7053 | 59.9667 | 36.6 | 25.2224 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 25.2291 | 57.3544 | 59.97 | 72.2 | 25.2362 | 75.0458 | 59.98 | 90
25.2314 | 75.3642 | 59.9937 | 90 | 25.2498 | 21.7052 | 59.9666 | 36.6 | 25.2308 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 25.2375 | 57.3558 | 59.97 | 72.2 | 25.2445 | 75.0508 | 59.98 | 90
25.2397 | 75.3698 | 59.9938 | 90 | 25.2581 | 21.7052 | 59.9665 | 36.6 | 25.2391 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 25.2458 | 57.3573 | 59.97 | 72.2 | 25.2528 | 75.0566 | 59.98 | 90
25.248 | 75.3753 | 59.9939 | 90 | 25.2665 | 21.7052 | 59.9664 | 36.6 | 25.2474 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 25.2542 | 57.3587 | 59.97 | 72.2 | 25.2612 | 75.0624 | 59.98 | 90
25.2564 | 75.3809 | 59.994 | 90 | 25.2748 | 21.7143 | 59.9663 | 36.6 | 25.2557 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 25.2625 | 57.3602 | 59.97 | 72.2 | 25.2695 | 75.0701 | 59.98 | 90
25.2647 | 75.3865 | 59.994 | 90 | 25.2831 | 21.7234 | 59.9662 | 36.6 | 25.2641 | 39.8997 | 60.02 | 54.4 | 25.2709 | 57.3609 | 59.97 | 72.2 | 25.2778 | 75.0778 | 59.98 | 90
25.273 | 75.3924 | 59.9941 | 90 | 25.2915 | 21.7325 | 59.9662 | 36.6 | 25.2724 | 39.909 | 60.02 | 54.4 | 25.2792 | 57.3616 | 59.97 | 72.2 | 25.2863 | 75.0844 | 59.98 | 90
25.2814 | 75.3982 | 59.9942 | 90 | 25.2998 | 21.7416 | 59.9661 | 36.6 | 25.2808 | 39.9182 | 60.02 | 54.4 | 25.2875 | 57.3632 | 59.97 | 72.2 | 25.2946 | 75.0911 | 59.98 | 90
25.2897 | 75.401 | 59.9943 | 90 | 25.3082 | 21.7507 | 59.966 | 36.6 | 25.2891 | 39.9274 | 60.02 | 54.4 | 25.2959 | 57.3648 | 59.97 | 72.2 | 25.3029 | 75.0974 | 59.98 | 90
25.298 | 75.4038 | 59.9944 | 90 | 25.3165 | 21.7598 | 59.9659 | 36.6 | 25.2974 | 39.9366 | 60.02 | 54.4 | 25.3042 | 57.3658 | 59.97 | 72.2 | 25.3112 | 75.1037 | 59.98 | 90
25.3064 | 75.4069 | 59.9945 | 90 | 25.3248 | 21.7689 | 59.9658 | 36.6 | 25.3057 | 39.9459 | 60.02 | 54.4 | 25.3125 | 57.3668 | 59.97 | 72.2 | 25.3196 | 75.1048 | 59.98 | 90
25.3147 | 75.4101 | 59.9945 | 90 | 25.3332 | 21.778 | 59.9657 | 36.6 | 25.3141 | 39.9551 | 60.02 | 54.4 | 25.3209 | 57.369 | 59.97 | 72.2 | 25.3279 | 75.1059 | 59.98 | 90
25.323 | 75.4104 | 59.9946 | 90 | 25.3415 | 21.7871 | 59.9657 | 36.6 | 25.3224 | 39.9643 | 60.02 | 54.4 | 25.3292 | 57.3712 | 59.97 | 72.2 | 25.3362 | 75.1081 | 59.98 | 90
25.3314 | 75.4107 | 59.9947 | 90 | 25.3499 | 21.7962 | 59.9656 | 36.6 | 25.3307 | 39.9736 | 60.02 | 54.4 | 25.3375 | 57.3733 | 59.97 | 72.2 | 25.3445 | 75.1104 | 59.98 | 90
25.3397 | 75.4109 | 59.9948 | 90 | 25.3582 | 21.8041 | 59.9655 | 36.6 | 25.3391 | 39.9828 | 60.02 | 54.4 | 25.3458 | 57.3754 | 59.97 | 72.2 | 25.3529 | 75.1111 | 59.98 | 90
25.348 | 75.4112 | 59.9949 | 90 | 25.3665 | 21.812 | 59.9654 | 36.6 | 25.3474 | 39.992 | 60.02 | 54.4 | 25.3542 | 57.3776 | 59.97 | 72.2 | 25.3612 | 75.1119 | 59.98 | 90
25.3564 | 75.4112 | 59.995 | 90 | 25.3749 | 21.82 | 59.9653 | 36.6 | 25.3557 | 39.992 | 60.02 | 54.4 | 25.3625 | 57.3797 | 59.97 | 72.2 | 25.3695 | 75.1138 | 59.98 | 90
25.3647 | 75.4112 | 59.995 | 90 | 25.3832 | 21.828 | 59.9652 | 36.6 | 25.3641 | 39.992 | 60.02 | 54.4 | 25.3708 | 57.3811 | 59.97 | 72.2 | 25.3779 | 75.1157 | 59.98 | 90
25.373 | 75.4112 | 59.9951 | 90 | 25.3915 | 21.836 | 59.9652 | 36.6 | 25.3724 | 39.992 | 60.02 | 54.4 | 25.3793 | 57.3824 | 59.97 | 72.2 | 25.3862 | 75.117 | 59.98 | 90
25.3814 | 75.4112 | 59.9952 | 90 | 25.3998 | 21.844 | 59.9651 | 36.6 | 25.3807 | 39.992 | 60.02 | 54.4 | 25.3876 | 57.3837 | 59.97 | 72.2 | 25.3945 | 75.1183 | 59.98 | 90
25.3897 | 75.4112 | 59.9953 | 90 | 25.4082 | 21.852 | 59.965 | 36.6 | 25.389 | 40.0064 | 60.02 | 54.4 | 25.3959 | 57.385 | 59.97 | 72.2 | 25.4028 | 75.1194 | 59.98 | 90
25.398 | 75.4112 | 59.9954 | 90 | 25.4166 | 21.8601 | 59.9649 | 36.6 | 25.3974 | 40.0207 | 60.02 | 54.4 | 25.4042 | 57.3849 | 59.97 | 72.2 | 25.4113 | 75.1205 | 59.98 | 90
25.4064 | 75.4112 | 59.9955 | 90 | 25.4249 | 21.8681 | 59.9648 | 36.6 | 25.4057 | 40.0351 | 60.02 | 54.4 | 25.4126 | 57.3849 | 59.97 | 72.2 | 25.4196 | 75.1204 | 59.98 | 90
25.4147 | 75.4112 | 59.9955 | 90 | 25.4332 | 21.8761 | 59.9647 | 36.6 | 25.414 | 40.0494 | 60.02 | 54.4 | 25.4209 | 57.385 | 59.97 | 72.2 | 25.4279 | 75.1204 | 59.98 | 90
25.423 | 75.4112 | 59.9956 | 90 | 25.4415 | 21.8762 | 59.9647 | 36.6 | 25.4224 | 40.0638 | 60.02 | 54.4 | 25.4292 | 57.3851 | 59.97 | 72.2 | 25.4363 | 75.1187 | 59.98 | 90
25.4314 | 75.4112 | 59.9957 | 90 | 25.4499 | 21.8763 | 59.9646 | 36.6 | 25.4307 | 40.0782 | 60.02 | 54.4 | 25.4376 | 57.385 | 59.97 | 72.2 | 25.4446 | 75.1169 | 59.98 | 90
25.4397 | 75.4112 | 59.9958 | 90 | 25.4583 | 21.8763 | 59.9645 | 36.6 | 25.439 | 40.0925 | 60.02 | 54.4 | 25.4459 | 57.3849 | 59.97 | 72.2 | 25.4529 | 75.1165 | 59.98 | 90
25.448 | 75.4112 | 59.9959 | 90 | 25.4666 | 21.8763 | 59.9644 | 36.6 | 25.4473 | 40.1069 | 60.02 | 54.4 | 25.4542 | 57.3848 | 59.97 | 72.2 | 25.4612 | 75.1162 | 59.98 | 90
25.4564 | 75.4112 | 59.996 | 90 | 25.4749 | 21.8763 | 59.9643 | 36.6 | 25.4557 | 40.1212 | 60.02 | 54.4 | 25.4626 | 57.3847 | 59.97 | 72.2 | 25.4696 | 75.1167 | 59.98 | 90
25.4647 | 75.4112 | 59.996 | 90 | 25.4832 | 21.8763 | 59.9642 | 36.6 | 25.464 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.4709 | 57.3846 | 59.97 | 72.2 | 25.4779 | 75.1172 | 59.98 | 90
25.473 | 75.4152 | 59.9961 | 90 | 25.4916 | 21.8765 | 59.9642 | 36.6 | 25.4724 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.4792 | 57.3845 | 59.97 | 72.2 | 25.4862 | 75.1172 | 59.98 | 90
25.4814 | 75.4191 | 59.9962 | 90 | 25.4999 | 21.8767 | 59.9641 | 36.6 | 25.4807 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.4875 | 57.3849 | 59.97 | 72.2 | 25.4946 | 75.1172 | 59.98 | 90
25.4897 | 75.4219 | 59.9963 | 90 | 25.5082 | 21.8769 | 59.964 | 36.6 | 25.489 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.496 | 57.3853 | 59.97 | 72.2 | 25.5029 | 75.1172 | 59.98 | 90
25.498 | 75.4246 | 59.9964 | 90 | 25.5166 | 21.8771 | 59.9639 | 36.6 | 25.4973 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.5043 | 57.3855 | 59.97 | 72.2 | 25.5112 | 75.1171 | 59.98 | 90
25.5064 | 75.4273 | 59.9965 | 90 | 25.5249 | 21.8773 | 59.9638 | 36.6 | 25.5057 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.5126 | 57.3856 | 59.97 | 72.2 | 25.5195 | 75.1189 | 59.98 | 90
25.5147 | 75.4301 | 59.9965 | 90 | 25.5333 | 21.8775 | 59.9637 | 36.6 | 25.514 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.521 | 57.393 | 59.97 | 72.2 | 25.528 | 75.1207 | 59.98 | 90
25.523 | 75.4328 | 59.9966 | 90 | 25.5416 | 21.8777 | 59.9637 | 36.6 | 25.5223 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.5293 | 57.4003 | 59.97 | 72.2 | 25.5363 | 75.1218 | 59.98 | 90
25.5314 | 75.4355 | 59.9967 | 90 | 25.5499 | 21.8779 | 59.9636 | 36.6 | 25.5306 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.5376 | 57.4104 | 59.97 | 72.2 | 25.5446 | 75.1229 | 59.98 | 90
25.5397 | 75.4383 | 59.9968 | 90 | 25.5583 | 21.878 | 59.9635 | 36.6 | 25.539 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.5459 | 57.4204 | 59.97 | 72.2 | 25.5529 | 75.1241 | 59.98 | 90
25.548 | 75.441 | 59.9969 | 90 | 25.5666 | 21.878 | 59.9634 | 36.6 | 25.5473 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.5543 | 57.4304 | 59.97 | 72.2 | 25.5613 | 75.1253 | 59.98 | 90
25.5564 | 75.4466 | 59.997 | 90 | 25.575 | 21.8775 | 59.9633 | 36.6 | 25.5557 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.5626 | 57.4405 | 59.97 | 72.2 | 25.5696 | 75.1262 | 59.98 | 90
25.5647 | 75.4523 | 59.9971 | 90 | 25.5833 | 21.8769 | 59.9632 | 36.6 | 25.564 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.5709 | 57.45 | 59.97 | 72.2 | 25.5779 | 75.1271 | 59.98 | 90
25.573 | 75.4591 | 59.9971 | 90 | 25.5916 | 21.8764 | 59.9632 | 36.6 | 25.5723 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.5793 | 57.4595 | 59.97 | 72.2 | 25.5863 | 75.1264 | 59.98 | 90
25.5814 | 75.466 | 59.9972 | 90 | 25.6 | 21.8759 | 59.9631 | 36.6 | 25.5806 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.5876 | 57.4692 | 59.97 | 72.2 | 25.5946 | 75.1257 | 59.98 | 90
25.5897 | 75.4728 | 59.9973 | 90 | 25.6083 | 21.8753 | 59.963 | 36.6 | 25.589 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.5959 | 57.479 | 59.97 | 72.2 | 25.6029 | 75.123 | 59.98 | 90
25.598 | 75.4797 | 59.9974 | 90 | 25.6166 | 21.8748 | 59.9629 | 36.6 | 25.5973 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.6042 | 57.4817 | 59.97 | 72.2 | 25.6112 | 75.1203 | 59.98 | 90
25.6064 | 75.4865 | 59.9975 | 90 | 25.625 | 21.8743 | 59.9628 | 36.6 | 25.6057 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.6127 | 57.4844 | 59.97 | 72.2 | 25.6196 | 75.1181 | 59.98 | 90
25.6147 | 75.4934 | 59.9976 | 90 | 25.6333 | 21.8737 | 59.9627 | 36.6 | 25.614 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.621 | 57.4844 | 59.97 | 72.2 | 25.6279 | 75.1158 | 59.98 | 90
25.623 | 75.5003 | 59.9976 | 90 | 25.6417 | 21.8734 | 59.9627 | 36.6 | 25.6223 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.6293 | 57.4844 | 59.97 | 72.2 | 25.6362 | 75.1152 | 59.98 | 90
25.6314 | 75.5071 | 59.9977 | 90 | 25.65 | 21.873 | 59.9626 | 36.6 | 25.6306 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.6377 | 57.4836 | 59.97 | 72.2 | 25.6447 | 75.1146 | 59.98 | 90
25.6397 | 75.5071 | 59.9978 | 90 | 25.6583 | 21.8725 | 59.9625 | 36.6 | 25.6389 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.646 | 57.4828 | 59.97 | 72.2 | 25.653 | 75.1151 | 59.98 | 90
25.648 | 75.5071 | 59.9979 | 90 | 25.6667 | 21.8719 | 59.9624 | 36.6 | 25.6473 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.6543 | 57.482 | 59.97 | 72.2 | 25.6613 | 75.1155 | 59.98 | 90
25.6564 | 75.5072 | 59.998 | 90 | 25.675 | 21.8714 | 59.9623 | 36.6 | 25.6556 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.6627 | 57.4812 | 59.97 | 72.2 | 25.6696 | 75.1176 | 59.98 | 90
25.6647 | 75.5072 | 59.9981 | 90 | 25.6833 | 21.8709 | 59.9622 | 36.6 | 25.6639 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.671 | 57.4804 | 59.97 | 72.2 | 25.678 | 75.1196 | 59.98 | 90
25.673 | 75.5072 | 59.9981 | 90 | 25.6917 | 21.8703 | 59.9622 | 36.6 | 25.6722 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.6793 | 57.4796 | 59.97 | 72.2 | 25.6863 | 75.1225 | 59.98 | 90
25.6814 | 75.5072 | 59.9982 | 90 | 25.7 | 21.8698 | 59.9621 | 36.6 | 25.6806 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.6876 | 57.4788 | 59.97 | 72.2 | 25.6946 | 75.1254 | 59.98 | 90
25.6897 | 75.5061 | 59.9983 | 90 | 25.7084 | 21.8692 | 59.962 | 36.6 | 25.6889 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.696 | 57.478 | 59.97 | 72.2 | 25.703 | 75.128 | 59.98 | 90
25.698 | 75.5051 | 59.9984 | 90 | 25.7167 | 21.8687 | 59.9619 | 36.6 | 25.6973 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.7043 | 57.4772 | 59.97 | 72.2 | 25.7113 | 75.1305 | 59.98 | 90
25.7064 | 75.5042 | 59.9985 | 90 | 25.725 | 21.8681 | 59.9618 | 36.6 | 25.7056 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.7126 | 57.4764 | 59.97 | 72.2 | 25.7196 | 75.1314 | 59.98 | 90
25.7147 | 75.5033 | 59.9986 | 90 | 25.7333 | 21.8676 | 59.9617 | 36.6 | 25.7139 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.7211 | 57.4764 | 59.97 | 72.2 | 25.7279 | 75.1324 | 59.98 | 90
25.723 | 75.5024 | 59.9986 | 90 | 25.7417 | 21.8675 | 59.9617 | 36.6 | 25.7222 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.7294 | 57.4764 | 59.97 | 72.2 | 25.7363 | 75.1333 | 59.98 | 90
25.7314 | 75.5015 | 59.9987 | 90 | 25.7501 | 21.8674 | 59.9616 | 36.6 | 25.7306 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.7377 | 57.4753 | 59.97 | 72.2 | 25.7446 | 75.1342 | 59.98 | 90
25.7397 | 75.5006 | 59.9988 | 90 | 25.7584 | 21.8757 | 59.9615 | 36.6 | 25.7389 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.746 | 57.4742 | 59.97 | 72.2 | 25.7529 | 75.1351 | 59.98 | 90
25.748 | 75.4997 | 59.9989 | 90 | 25.7667 | 21.8839 | 59.9614 | 36.6 | 25.7473 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.7544 | 57.4731 | 59.97 | 72.2 | 25.7614 | 75.136 | 59.98 | 90
25.7564 | 75.4977 | 59.999 | 90 | 25.775 | 21.8919 | 59.9613 | 36.6 | 25.7556 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.7627 | 57.472 | 59.97 | 72.2 | 25.7697 | 75.1369 | 59.98 | 90
25.7647 | 75.4958 | 59.9991 | 90 | 25.7834 | 21.8998 | 59.9612 | 36.6 | 25.7639 | 40.1356 | 60.02 | 54.4 | 25.771 | 57.4709 | 59.97 | 72.2 | 25.778 | 75.1379 | 59.98 | 90
25.773 | 75.495 | 59.9991 | 90 | 25.7917 | 21.9078 | 59.9612 | 36.6 | 25.7722 | 40.1358 | 60.02 | 54.4 | 25.7794 | 57.4698 | 59.97 | 72.2 | 25.7863 | 75.1441 | 59.98 | 90
25.7814 | 75.4941 | 59.9992 | 90 | 25.8 | 21.9157 | 59.9611 | 36.6 | 25.7806 | 40.136 | 60.02 | 54.4 | 25.7877 | 57.4687 | 59.97 | 72.2 | 25.7947 | 75.1503 | 59.98 | 90
25.7897 | 75.4931 | 59.9993 | 90 | 25.8084 | 21.9237 | 59.961 | 36.6 | 25.7889 | 40.1365 | 60.02 | 54.4 | 25.796 | 57.4675 | 59.97 | 72.2 | 25.803 | 75.1565 | 59.98 | 90
25.798 | 75.4921 | 59.9994 | 90 | 25.8167 | 21.9317 | 59.9609 | 36.6 | 25.7972 | 40.137 | 60.02 | 54.4 | 25.8044 | 57.4664 | 59.97 | 72.2 | 25.8113 | 75.1627 | 59.98 | 90
25.8064 | 75.4911 | 59.9995 | 90 | 25.8251 | 21.9395 | 59.9608 | 36.6 | 25.8055 | 40.1375 | 60.02 | 54.4 | 25.8127 | 57.4653 | 59.97 | 72.2 | 25.8197 | 75.1689 | 59.98 | 90
25.8147 | 75.4901 | 59.9995 | 90 | 25.8334 | 21.9474 | 59.9607 | 36.6 | 25.8139 | 40.138 | 60.02 | 54.4 | 25.821 | 57.4653 | 59.97 | 72.2 | 25.828 | 75.1751 | 59.98 | 90
25.823 | 75.4891 | 59.9996 | 90 | 25.8417 | 21.9469 | 59.9607 | 36.6 | 25.8222 | 40.1385 | 60.02 | 54.4 | 25.8293 | 57.4653 | 59.97 | 72.2 | 25.8363 | 75.1813 | 59.98 | 90
25.8314 | 75.488 | 59.9997 | 90 | 25.8501 | 21.9465 | 59.9606 | 36.6 | 25.8306 | 40.139 | 60.02 | 54.4 | 25.8378 | 57.4682 | 59.97 | 72.2 | 25.8446 | 75.1875 | 59.98 | 90
25.8397 | 75.4928 | 59.9998 | 90 | 25.8584 | 21.9463 | 59.9605 | 36.6 | 25.8389 | 40.1394 | 60.02 | 54.4 | 25.8461 | 57.471 | 59.97 | 72.2 | 25.853 | 75.1937 | 59.98 | 90
25.848 | 75.4975 | 59.9999 | 90 | 25.8668 | 21.9461 | 59.9604 | 36.6 | 25.8472 | 40.1399 | 60.02 | 54.4 | 25.8544 | 57.4735 | 59.97 | 72.2 | 25.8613 | 75.1999 | 59.98 | 90
25.8564 | 75.5022 | 60 | 90 | 25.8751 | 21.946 | 59.9603 | 36.6 | 25.8555 | 40.1402 | 60.02 | 54.4 | 25.8628 | 57.476 | 59.97 | 72.2 | 25.8696 | 75.2001 | 59.98 | 90
25.8647 | 75.507 | 60 | 90 | 25.8834 | 21.9458 | 59.9602 | 36.6 | 25.8638 | 40.1404 | 60.02 | 54.4 | 25.8711 | 57.4801 | 59.97 | 72.2 | 25.8781 | 75.2002 | 59.98 | 90
25.873 | 75.5117 | 59.9999 | 90 | 25.8918 | 21.9459 | 59.9601 | 36.6 | 25.8722 | 40.1404 | 60.02 | 54.4 | 25.8794 | 57.4842 | 59.97 | 72.2 | 25.8864 | 75.2004 | 59.98 | 90
25.8814 | 75.5165 | 59.9998 | 90 | 25.9001 | 21.9461 | 59.9601 | 36.6 | 25.8805 | 40.1404 | 60.02 | 54.4 | 25.8877 | 57.4883 | 59.97 | 72.2 | 25.8947 | 75.2006 | 59.98 | 90
25.8897 | 75.5213 | 59.9997 | 90 | 25.9084 | 21.9464 | 59.97 | 36.6 | 25.8889 | 40.1404 | 60.02 | 54.4 | 25.8961 | 57.4924 | 59.97 | 72.2 | 25.903 | 75.2017 | 59.98 | 90
25.898 | 75.5261 | 59.9996 | 90 | 25.9167 | 21.9467 | 59.9699 | 36.6 | 25.8972 | 40.1404 | 60.02 | 54.4 | 25.9044 | 57.4965 | 59.97 | 72.2 | 25.9114 | 75.2028 | 59.98 | 90
25.9064 | 75.5308 | 59.9995 | 90 | 25.9251 | 21.9523 | 59.9698 | 36.6 | 25.9055 | 40.1404 | 60.02 | 54.4 | 25.9127 | 57.5005 | 59.97 | 72.2 | 25.9197 | 75.2039 | 59.98 | 90
25.9147 | 75.5356 | 59.9995 | 90 | 25.9335 | 21.9579 | 59.9697 | 36.6 | 25.9138 | 40.1404 | 60.02 | 54.4 | 25.9211 | 57.5022 | 59.97 | 72.2 | 25.928 | 75.2051 | 59.98 | 90
25.923 | 75.5368 | 59.9994 | 90 | 25.9418 | 21.9635 | 59.9697 | 36.6 | 25.9222 | 40.1404 | 60.02 | 54.4 | 25.9294 | 57.5039 | 59.97 | 72.2 | 25.9364 | 75.2062 | 59.98 | 90
25.9314 | 75.5379 | 59.9993 | 90 | 25.9501 | 21.9691 | 59.9696 | 36.6 | 25.9305 | 40.1404 | 60.02 | 54.4 | 25.9377 | 57.5059 | 59.97 | 72.2 | 25.9447 | 75.2073 | 59.98 | 90
25.9397 | 75.539 | 59.9992 | 90 | 25.9584 | 21.9747 | 59.9695 | 36.6 | 25.9388 | 40.1407 | 60.02 | 54.4 | 25.946 | 57.5079 | 59.97 | 72.2 | 25.953 | 75.2083 | 59.98 | 90
25.948 | 75.5402 | 59.9991 | 90 | 25.9668 | 21.9804 | 59.9694 | 36.6 | 25.9471 | 40.141 | 60.02 | 54.4 | 25.9545 | 57.5086 | 59.97 | 72.2 | 25.9613 | 75.2092 | 59.98 | 90
25.9564 | 75.5413 | 59.999 | 90 | 25.9752 | 21.9857 | 59.9693 | 36.6 | 25.9555 | 40.1412 | 60.02 | 54.4 | 25.9628 | 57.5094 | 59.97 | 72.2 | 25.9697 | 75.2119 | 59.98 | 90
25.9647 | 75.5424 | 59.999 | 90 | 25.9835 | 21.991 | 59.9692 | 36.6 | 25.9638 | 40.1415 | 60.02 | 54.4 | 25.9711 | 57.5092 | 59.97 | 72.2 | 25.978 | 75.2145 | 59.98 | 90
25.973 | 75.5435 | 59.9989 | 90 | 25.9918 | 21.9963 | 59.9692 | 36.6 | 25.9722 | 40.1417 | 60.02 | 54.4 | 25.9795 | 57.509 | 59.97 | 72.2 | 25.9863 | 75.2162 | 59.98 | 90
25.9814 | 75.5446 | 59.9988 | 90 | 26.0001 | 22.0016 | 59.9691 | 36.6 | 25.9805 | 40.142 | 60.02 | 54.4 | 25.9878 | 57.5141 | 59.97 | 72.2 | 25.9948 | 75.2179 | 59.98 | 90
25.9897 | 75.5457 | 59.9987 | 90 | 26.0085 | 22.0014 | 59.969 | 36.6 | 25.9888 | 40.1422 | 60.02 | 54.4 | 25.9961 | 57.5191 | 59.97 | 72.2 | 26.0031 | 75.2196 | 59.98 | 90
25.998 | 75.5468 | 59.9986 | 90 | 26.0168 | 22.0012 | 59.9689 | 36.6 | 25.9971 | 40.1425 | 60.02 | 54.4 | 26.0045 | 57.5255 | 59.97 | 72.2 | 26.0114 | 75.2213 | 59.98 | 90
26.0064 | 75.5468 | 59.9985 | 90 | 26.0251 | 22.0008 | 59.9688 | 36.6 | 26.0055 | 40.1427 | 60.02 | 54.4 | 26.0128 | 57.5318 | 59.97 | 72.2 | 26.0197 | 75.224 | 59.98 | 90
26.0147 | 75.5468 | 59.9985 | 90 | 26.0335 | 22.0005 | 59.9687 | 36.6 | 26.0138 | 40.143 | 60.02 | 54.4 | 26.0211 | 57.5382 | 59.97 | 72.2 | 26.0281 | 75.2266 | 59.98 | 90
26.023 | 75.5468 | 59.9984 | 90 | 26.0418 | 22.0002 | 59.9687 | 36.6 | 26.0222 | 40.143 | 60.02 | 54.4 | 26.0294 | 57.5445 | 59.97 | 72.2 | 26.0364 | 75.2295 | 59.98 | 90
26.0314 | 75.5468 | 59.9983 | 90 | 26.0502 | 21.9999 | 59.9686 | 36.6 | 26.0305 | 40.143 | 60.02 | 54.4 | 26.0378 | 57.55 | 59.97 | 72.2 | 26.0447 | 75.2323 | 59.98 | 90
26.0397 | 75.5472 | 59.9982 | 90 | 26.0585 | 21.9998 | 59.9685 | 36.6 | 26.0388 | 40.143 | 60.02 | 54.4 | 26.0461 | 57.5556 | 59.97 | 72.2 | 26.0531 | 75.2335 | 59.98 | 90
26.048 | 75.5477 | 59.9981 | 90 | 26.0668 | 21.9997 | 59.9684 | 36.6 | 26.0471 | 40.143 | 60.02 | 54.4 | 26.0544 | 57.5617 | 59.97 | 72.2 | 26.0614 | 75.2347 | 59.98 | 90
26.0564 | 75.5481 | 59.998 | 90 | 26.0752 | 22.0052 | 59.9683 | 36.6 | 26.0555 | 40.143 | 60.02 | 54.4 | 26.0629 | 57.5678 | 59.97 | 72.2 | 26.0697 | 75.2371 | 59.98 | 90
26.0647 | 75.5486 | 59.998 | 90 | 26.0835 | 22.0107 | 59.9682 | 36.6 | 26.0638 | 40.143 | 60.02 | 54.4 | 26.0712 | 57.5678 | 59.97 | 72.2 | 26.078 | 75.2394 | 59.98 | 90
26.073 | 75.549 | 59.9979 | 90 | 26.0919 | 22.0163 | 59.9682 | 36.6 | 26.0721 | 40.1429 | 60.02 | 54.4 | 26.0795 | 57.5679 | 59.97 | 72.2 | 26.0864 | 75.2431 | 59.98 | 90
26.0814 | 75.5495 | 59.9978 | 90 | 26.1002 | 22.022 | 59.9681 | 36.6 | 26.0804 | 40.1428 | 60.02 | 54.4 | 26.0878 | 57.5662 | 59.97 | 72.2 | 26.0947 | 75.2468 | 59.98 | 90
26.0897 | 75.5499 | 59.9977 | 90 | 26.1085 | 22.0279 | 59.968 | 36.6 | 26.0887 | 40.1426 | 60.02 | 54.4 | 26.0962 | 57.5646 | 59.97 | 72.2 | 26.103 | 75.2495 | 59.98 | 90
26.098 | 75.5504 | 59.9976 | 90 | 26.1169 | 22.0338 | 59.9679 | 36.6 | 26.0971 | 40.1424 | 60.02 | 54.4 | 26.1045 | 57.563 | 59.97 | 72.2 | 26.1115 | 75.2523 | 59.98 | 90
26.1064 | 75.5512 | 59.9975 | 90 | 26.1252 | 22.0424 | 59.9678 | 36.6 | 26.1054 | 40.1423 | 60.02 | 54.4 | 26.1128 | 57.5615 | 59.97 | 72.2 | 26.1198 | 75.2548 | 59.98 | 90
26.1147 | 75.552 | 59.9975 | 90 | 26.1335 | 22.051 | 59.9677 | 36.6 | 26.1138 | 40.1421 | 60.02 | 54.4 | 26.1212 | 57.5603 | 59.97 | 72.2 | 26.1281 | 75.2573 | 59.98 | 90
26.123 | 75.5524 | 59.9974 | 90 | 26.1419 | 22.0596 | 59.9677 | 36.6 | 26.1221 | 40.1419 | 60.02 | 54.4 | 26.1295 | 57.5591 | 59.97 | 72.2 | 26.1364 | 75.2598 | 59.98 | 90
26.1314 | 75.5528 | 59.9973 | 90 | 26.1502 | 22.0682 | 59.9676 | 36.6 | 26.1304 | 40.1418 | 60.02 | 54.4 | 26.1378 | 57.5582 | 59.97 | 72.2 | 26.1448 | 75.2623 | 59.98 | 90
26.1397 | 75.5541 | 59.9972 | 90 | 26.1586 | 22.0712 | 59.9675 | 36.6 | 26.1387 | 40.1416 | 60.02 | 54.4 | 26.1462 | 57.5573 | 59.97 | 72.2 | 26.1531 | 75.2636 | 59.98 | 90
26.148 | 75.5553 | 59.9971 | 90 | 26.1669 | 22.0742 | 59.9674 | 36.6 | 26.1471 | 40.1415 | 60.02 | 54.4 | 26.1545 | 57.5573 | 59.97 | 72.2 | 26.1614 | 75.2649 | 59.98 | 90
26.1564 | 75.5602 | 59.997 | 90 | 26.1752 | 22.0773 | 59.9673 | 36.6 | 26.1554 | 40.1413 | 60.02 | 54.4 | 26.1628 | 57.5573 | 59.97 | 72.2 | 26.1698 | 75.2649 | 59.98 | 90
26.1647 | 75.565 | 59.997 | 90 | 26.1836 | 22.0803 | 59.9672 | 36.6 | 26.1638 | 40.1411 | 60.02 | 54.4 | 26.1711 | 57.5592 | 59.97 | 72.2 | 26.1781 | 75.2649 | 59.98 | 90
26.173 | 75.5731 | 59.9969 | 90 | 26.1919 | 22.0831 | 59.9671 | 36.6 | 26.1721 | 40.1455 | 60.02 | 54.4 | 26.1796 | 57.561 | 59.97 | 72.2 | 26.1864 | 75.2649 | 59.98 | 90
26.1814 | 75.5812 | 59.9968 | 90 | 26.2003 | 22.086 | 59.9671 | 36.6 | 26.1804 | 40.1499 | 60.02 | 54.4 | 26.1879 | 57.5635 | 59.97 | 72.2 | 26.1947 | 75.2649 | 59.98 | 90
26.1897 | 75.5888 | 59.9967 | 90 | 26.2086 | 22.0861 | 59.967 | 36.6 | 26.1887 | 40.1544 | 60.02 | 54.4 | 26.1962 | 57.566 | 59.97 | 72.2 | 26.2031 | 75.2656 | 59.98 | 90
26.198 | 75.5965 | 59.9966 | 90 | 26.2169 | 22.0863 | 59.9669 | 36.6 | 26.1971 | 40.1588 | 60.02 | 54.4 | 26.2046 | 57.5686 | 59.97 | 72.2 | 26.2114 | 75.2663 | 59.98 | 90
26.2064 | 75.6042 | 59.9965 | 90 | 26.2253 | 22.0862 | 59.9668 | 36.6 | 26.2054 | 40.1632 | 60.02 | 54.4 | 26.2129 | 57.5712 | 59.97 | 72.2 | 26.2197 | 75.2666 | 59.98 | 90
26.2147 | 75.6119 | 59.9965 | 90 | 26.2336 | 22.0862 | 59.9667 | 36.6 | 26.2137 | 40.1677 | 60.02 | 54.4 | 26.2212 | 57.5773 | 59.97 | 72.2 | 26.2281 | 75.2669 | 59.98 | 90
26.223 | 75.6206 | 59.9964 | 90 | 26.2419 | 22.0867 | 59.9666 | 36.6 | 26.222 | 40.1721 | 60.02 | 54.4 | 26.2295 | 57.5834 | 59.97 | 72.2 | 26.2365 | 75.2672 | 59.98 | 90
26.2314 | 75.6294 | 59.9963 | 90 | 26.2502 | 22.0872 | 59.9666 | 36.6 | 26.2304 | 40.1765 | 60.02 | 54.4 | 26.2379 | 57.5895 | 59.97 | 72.2 | 26.2448 | 75.2676 | 59.98 | 90
26.2397 | 75.6345 | 59.9962 | 90 | 26.2586 | 22.0876 | 59.9665 | 36.6 | 26.2387 | 40.1811 | 60.02 | 54.4 | 26.2462 | 57.5957 | 59.97 | 72.2 | 26.2531 | 75.2679 | 59.98 | 90
26.248 | 75.6396 | 59.9961 | 90 | 26.267 | 22.0881 | 59.9664 | 36.6 | 26.2471 | 40.1857 | 60.02 | 54.4 | 26.2545 | 57.5989 | 59.97 | 72.2 | 26.2615 | 75.2682 | 59.98 | 90
26.2564 | 75.6416 | 59.996 | 90 | 26.2753 | 22.0887 | 59.9663 | 36.6 | 26.2554 | 40.1853 | 60.02 | 54.4 | 26.2629 | 57.602 | 59.97 | 72.2 | 26.2698 | 75.2686 | 59.98 | 90
26.2647 | 75.6435 | 59.996 | 90 | 26.2836 | 22.0892 | 59.9662 | 36.6 | 26.2637 | 40.1848 | 60.0201 | 54.4 | 26.2712 | 57.6056 | 59.97 | 72.2 | 26.2781 | 75.2689 | 59.98 | 90
26.273 | 75.6452 | 59.9959 | 90 | 26.2919 | 22.0898 | 59.9661 | 36.6 | 26.272 | 40.1844 | 60.0202 | 54.4 | 26.2795 | 57.6091 | 59.97 | 72.2 | 26.2865 | 75.2685 | 59.98 | 90
26.2814 | 75.6469 | 59.9958 | 90 | 26.3003 | 22.0903 | 59.9661 | 36.6 | 26.2803 | 40.184 | 60.0203 | 54.4 | 26.2878 | 57.6125 | 59.97 | 72.2 | 26.2948 | 75.2681 | 59.98 | 90
26.2897 | 75.6488 | 59.9957 | 90 | 26.3087 | 22.0909 | 59.966 | 36.6 | 26.2887 | 40.1888 | 60.0204 | 54.4 | 26.2963 | 57.6159 | 59.97 | 72.2 | 26.3031 | 75.2681 | 59.98 | 90
26.298 | 75.6506 | 59.9956 | 90 | 26.317 | 22.0914 | 59.9659 | 36.6 | 26.297 | 40.1937 | 60.0205 | 54.4 | 26.3046 | 57.6155 | 59.97 | 72.2 | 26.3114 | 75.2681 | 59.98 | 90
26.3064 | 75.6505 | 59.9955 | 90 | 26.3253 | 22.0913 | 59.9658 | 36.6 | 26.3054 | 40.1985 | 60.0205 | 54.4 | 26.3129 | 57.6152 | 59.97 | 72.2 | 26.3198 | 75.2757 | 59.98 | 90
26.3147 | 75.6504 | 59.9955 | 90 | 26.3336 | 22.0913 | 59.9657 | 36.6 | 26.3137 | 40.2034 | 60.0206 | 54.4 | 26.3213 | 57.6152 | 59.97 | 72.2 | 26.3281 | 75.2832 | 59.98 | 90
26.323 | 75.6504 | 59.9954 | 90 | 26.342 | 22.0911 | 59.9656 | 36.6 | 26.322 | 40.2086 | 60.0207 | 54.4 | 26.3296 | 57.6153 | 59.97 | 72.2 | 26.3364 | 75.2908 | 59.98 | 90
26.3314 | 75.6503 | 59.9953 | 90 | 26.3503 | 22.0909 | 59.9656 | 36.6 | 26.3303 | 40.2138 | 60.0208 | 54.4 | 26.3379 | 57.6156 | 59.97 | 72.2 | 26.3448 | 75.2983 | 59.98 | 90
26.3397 | 75.65 | 59.9952 | 90 | 26.3586 | 22.0905 | 59.9655 | 36.6 | 26.3387 | 40.2202 | 60.0209 | 54.4 | 26.3463 | 57.6159 | 59.97 | 72.2 | 26.3531 | 75.3059 | 59.98 | 90
26.348 | 75.6498 | 59.9951 | 90 | 26.367 | 22.0902 | 59.9654 | 36.6 | 26.347 | 40.2266 | 60.021 | 54.4 | 26.3546 | 57.6152 | 59.97 | 72.2 | 26.3615 | 75.3135 | 59.9799 | 90
26.3564 | 75.6498 | 59.995 | 90 | 26.3753 | 22.0898 | 59.9653 | 36.6 | 26.3553 | 40.2394 | 60.021 | 54.4 | 26.3629 | 57.6145 | 59.97 | 72.2 | 26.3698 | 75.3251 | 59.9798 | 90
26.3647 | 75.6498 | 59.995 | 90 | 26.3837 | 22.0895 | 59.9652 | 36.6 | 26.3636 | 40.2522 | 60.0211 | 54.4 | 26.3712 | 57.6131 | 59.97 | 72.2 | 26.3782 | 75.3368 | 59.9797 | 90
26.373 | 75.6497 | 59.9949 | 90 | 26.392 | 22.0891 | 59.9651 | 36.6 | 26.372 | 40.2596 | 60.0212 | 54.4 | 26.3796 | 57.6116 | 59.97 | 72.2 | 26.3865 | 75.3483 | 59.9796 | 90
26.3814 | 75.6495 | 59.9948 | 90 | 26.4003 | 22.0888 | 59.9651 | 36.6 | 26.3803 | 40.2671 | 60.0213 | 54.4 | 26.3879 | 57.6104 | 59.97 | 72.2 | 26.3948 | 75.3598 | 59.9795 | 90
26.3897 | 75.6493 | 59.9947 | 90 | 26.4087 | 22.0885 | 59.965 | 36.6 | 26.3887 | 40.2761 | 60.0214 | 54.4 | 26.3962 | 57.6091 | 59.97 | 72.2 | 26.4032 | 75.363 | 59.9795 | 90
26.398 | 75.6491 | 59.9946 | 90 | 26.417 | 22.0882 | 59.9649 | 36.6 | 26.397 | 40.2852 | 60.0215 | 54.4 | 26.4047 | 57.6072 | 59.97 | 72.2 | 26.4115 | 75.3663 | 59.9794 | 90
26.4064 | 75.649 | 59.9945 | 90 | 26.4254 | 22.0881 | 59.9648 | 36.6 | 26.4053 | 40.2938 | 60.0215 | 54.4 | 26.413 | 57.6053 | 59.97 | 72.2 | 26.4198 | 75.3695 | 59.9793 | 90
26.4147 | 75.6488 | 59.9945 | 90 | 26.4337 | 22.088 | 59.9647 | 36.6 | 26.4136 | 40.3025 | 60.0216 | 54.4 | 26.4213 | 57.6042 | 59.97 | 72.2 | 26.4281 | 75.3728 | 59.9792 | 90
26.423 | 75.6512 | 59.9944 | 90 | 26.442 | 22.0879 | 59.9646 | 36.6 | 26.422 | 40.3099 | 60.0217 | 54.4 | 26.4297 | 57.6031 | 59.97 | 72.2 | 26.4365 | 75.376 | 59.9791 | 90
26.4314 | 75.6537 | 59.9943 | 90 | 26.4504 | 22.0878 | 59.9646 | 36.6 | 26.4303 | 40.3172 | 60.0218 | 54.4 | 26.438 | 57.6022 | 59.97 | 72.2 | 26.4448 | 75.3792 | 59.979 | 90
26.4397 | 75.6561 | 59.9942 | 90 | 26.4587 | 22.088 | 59.9645 | 36.6 | 26.4387 | 40.3172 | 60.0219 | 54.4 | 26.4463 | 57.6013 | 59.97 | 72.2 | 26.4531 | 75.3784 | 59.979 | 90
26.448 | 75.6585 | 59.9941 | 90 | 26.467 | 22.0881 | 59.9644 | 36.6 | 26.447 | 40.3172 | 60.022 | 54.4 | 26.4546 | 57.6013 | 59.97 | 72.2 | 26.4615 | 75.3776 | 59.9789 | 90
26.4564 | 75.6632 | 59.994 | 90 | 26.4754 | 22.0928 | 59.9643 | 36.6 | 26.4553 | 40.3171 | 60.022 | 54.4 | 26.463 | 57.6013 | 59.97 | 72.2 | 26.4698 | 75.3768 | 59.9788 | 90
26.4647 | 75.6679 | 59.994 | 90 | 26.4837 | 22.0975 | 59.9642 | 36.6 | 26.4636 | 40.3171 | 60.0221 | 54.4 | 26.4713 | 57.6009 | 59.97 | 72.2 | 26.4781 | 75.3761 | 59.9787 | 90
26.473 | 75.6726 | 59.9939 | 90 | 26.4921 | 22.1021 | 59.9641 | 36.6 | 26.472 | 40.3155 | 60.0222 | 54.4 | 26.4796 | 57.6005 | 59.97 | 72.2 | 26.4865 | 75.3761 | 59.9786 | 90
26.4814 | 75.6773 | 59.9938 | 90 | 26.5004 | 22.1068 | 59.9641 | 36.6 | 26.4803 | 40.3139 | 60.0223 | 54.4 | 26.488 | 57.6003 | 59.97 | 72.2 | 26.4949 | 75.3761 | 59.9785 | 90
26.4897 | 75.682 | 59.9937 | 90 | 26.5087 | 22.1115 | 59.964 | 36.6 | 26.4886 | 40.3139 | 60.0224 | 54.4 | 26.4963 | 57.6001 | 59.97 | 72.2 | 26.5032 | 75.3766 | 59.9785 | 90
26.498 | 75.6867 | 59.9936 | 90 | 26.5171 | 22.1161 | 59.9639 | 36.6 | 26.4969 | 40.3139 | 60.0225 | 54.4 | 26.5046 | 57.6105 | 59.97 | 72.2 | 26.5115 | 75.377 | 59.9784 | 90
26.5064 | 75.6885 | 59.9935 | 90 | 26.5254 | 22.1209 | 59.9638 | 36.6 | 26.5052 | 40.3151 | 60.0225 | 54.4 | 26.5131 | 57.6209 | 59.97 | 72.2 | 26.5199 | 75.3775 | 59.9783 | 90
26.5147 | 75.6903 | 59.9935 | 90 | 26.5338 | 22.1257 | 59.9637 | 36.6 | 26.5136 | 40.3163 | 60.0226 | 54.4 | 26.5214 | 57.631 | 59.97 | 72.2 | 26.5282 | 75.3779 | 59.9782 | 90
26.523 | 75.6921 | 59.9934 | 90 | 26.5421 | 22.13 | 59.9636 | 36.6 | 26.5219 | 40.3185 | 60.0227 | 54.4 | 26.5297 | 57.6411 | 59.97 | 72.2 | 26.5365 | 75.3784 | 59.9781 | 90
26.5314 | 75.6938 | 59.9933 | 90 | 26.5504 | 22.1343 | 59.9636 | 36.6 | 26.5303 | 40.3207 | 60.0228 | 54.4 | 26.538 | 57.6513 | 59.97 | 72.2 | 26.5448 | 75.3788 | 59.9781 | 90
26.5397 | 75.6934 | 59.9932 | 90 | 26.5588 | 22.1342 | 59.9635 | 36.6 | 26.5386 | 40.3229 | 60.0229 | 54.4 | 26.5464 | 57.6616 | 59.97 | 72.2 | 26.5532 | 75.3793 | 59.978 | 90
26.548 | 75.6929 | 59.9931 | 90 | 26.5671 | 22.134 | 59.9634 | 36.6 | 26.5469 | 40.3251 | 60.023 | 54.4 | 26.5547 | 57.6723 | 59.97 | 72.2 | 26.5615 | 75.3797 | 59.9779 | 90
26.5564 | 75.6924 | 59.993 | 90 | 26.5754 | 22.1338 | 59.9633 | 36.6 | 26.5552 | 40.3273 | 60.023 | 54.4 | 26.563 | 57.683 | 59.97 | 72.2 | 26.5698 | 75.3812 | 59.9778 | 90
26.5647 | 75.6919 | 59.993 | 90 | 26.5837 | 22.1336 | 59.9632 | 36.6 | 26.5636 | 40.3295 | 60.0231 | 54.4 | 26.5714 | 57.6936 | 59.97 | 72.2 | 26.5782 | 75.3826 | 59.9777 | 90
26.573 | 75.6916 | 59.9929 | 90 | 26.5921 | 22.1334 | 59.9631 | 36.6 | 26.5719 | 40.33 | 60.0232 | 54.4 | 26.5797 | 57.7042 | 59.97 | 72.2 | 26.5865 | 75.3846 | 59.9776 | 90
26.5814 | 75.6913 | 59.9928 | 90 | 26.6005 | 22.1332 | 59.9631 | 36.6 | 26.5803 | 40.3306 | 60.0233 | 54.4 | 26.588 | 57.7049 | 59.97 | 72.2 | 26.5948 | 75.3867 | 59.9776 | 90
26.5897 | 75.6948 | 59.9927 | 90 | 26.6088 | 22.133 | 59.963 | 36.6 | 26.5886 | 40.3306 | 60.0234 | 54.4 | 26.5964 | 57.7056 | 59.97 | 72.2 | 26.6031 | 75.3904 | 59.9775 | 90
26.598 | 75.6982 | 59.9926 | 90 | 26.6171 | 22.1328 | 59.9629 | 36.6 | 26.5969 | 40.3306 | 60.0235 | 54.4 | 26.6047 | 57.7064 | 59.97 | 72.2 | 26.6116 | 75.3941 | 59.9774 | 90
26.6064 | 75.7017 | 59.9925 | 90 | 26.6254 | 22.1329 | 59.9628 | 36.6 | 26.6052 | 40.3306 | 60.0235 | 54.4 | 26.613 | 57.7071 | 59.97 | 72.2 | 26.6199 | 75.3966 | 59.9773 | 90
26.6147 | 75.7052 | 59.9925 | 90 | 26.6338 | 22.1331 | 59.9627 | 36.6 | 26.6135 | 40.3305 | 60.0236 | 54.4 | 26.6213 | 57.7076 | 59.97 | 72.2 | 26.6282 | 75.3991 | 59.9772 | 90
26.623 | 75.7087 | 59.9924 | 90 | 26.6422 | 22.1372 | 59.9626 | 36.6 | 26.6219 | 40.3306 | 60.0237 | 54.4 | 26.6298 | 57.7082 | 59.97 | 72.2 | 26.6366 | 75.4016 | 59.9771 | 90
26.6314 | 75.7122 | 59.9923 | 90 | 26.6505 | 22.1413 | 59.9626 | 36.6 | 26.6302 | 40.3307 | 60.0238 | 54.4 | 26.6381 | 57.7088 | 59.97 | 72.2 | 26.6449 | 75.4042 | 59.9771 | 90
26.6397 | 75.7156 | 59.9922 | 90 | 26.6588 | 22.1503 | 59.9625 | 36.6 | 26.6385 | 40.3308 | 60.0239 | 54.4 | 26.6464 | 57.7093 | 59.97 | 72.2 | 26.6532 | 75.4057 | 59.977 | 90
26.648 | 75.7191 | 59.9921 | 90 | 26.6671 | 22.1593 | 59.9624 | 36.6 | 26.6469 | 40.3309 | 60.024 | 54.4 | 26.6548 | 57.71 | 59.97 | 72.2 | 26.6615 | 75.4072 | 59.9769 | 90
26.6564 | 75.7239 | 59.992 | 90 | 26.6755 | 22.1683 | 59.9623 | 36.6 | 26.6552 | 40.331 | 60.024 | 54.4 | 26.6631 | 57.7108 | 59.97 | 72.2 | 26.6699 | 75.4077 | 59.9768 | 90
26.6647 | 75.7286 | 59.992 | 90 | 26.6838 | 22.1773 | 59.9622 | 36.6 | 26.6635 | 40.331 | 60.0241 | 54.4 | 26.6714 | 57.7108 | 59.97 | 72.2 | 26.6782 | 75.4082 | 59.9767 | 90
26.673 | 75.7319 | 59.9919 | 90 | 26.6921 | 22.1863 | 59.9621 | 36.6 | 26.6719 | 40.3312 | 60.0242 | 54.4 | 26.6798 | 57.7108 | 59.97 | 72.2 | 26.6865 | 75.4089 | 59.9766 | 90
26.6814 | 75.7353 | 59.9918 | 90 | 26.7005 | 22.1953 | 59.9621 | 36.6 | 26.6802 | 40.3314 | 60.0243 | 54.4 | 26.6881 | 57.7109 | 59.97 | 72.2 | 26.6949 | 75.4095 | 59.9766 | 90
26.6897 | 75.7386 | 59.9917 | 90 | 26.7088 | 22.2041 | 59.962 | 36.6 | 26.6885 | 40.3315 | 60.0244 | 54.4 | 26.6964 | 57.7111 | 59.97 | 72.2 | 26.7032 | 75.4117 | 59.9765 | 90
26.698 | 75.7419 | 59.9916 | 90 | 26.7172 | 22.2129 | 59.9619 | 36.6 | 26.6968 | 40.3317 | 60.0245 | 54.4 | 26.7047 | 57.7112 | 59.97 | 72.2 | 26.7115 | 75.4138 | 59.9764 | 90
26.7064 | 75.7452 | 59.9915 | 90 | 26.7255 | 22.2177 | 59.9618 | 36.6 | 26.7051 | 40.3329 | 60.0245 | 54.4 | 26.7131 | 57.7114 | 59.97 | 72.2 | 26.72 | 75.4184 | 59.9763 | 90
26.7147 | 75.7485 | 59.9915 | 90 | 26.7338 | 22.2225 | 59.9617 | 36.6 | 26.7135 | 40.3342 | 60.0246 | 54.4 | 26.7214 | 57.7126 | 59.97 | 72.2 | 26.7283 | 75.423 | 59.9762 | 90
26.723 | 75.7515 | 59.9914 | 90 | 26.7422 | 22.2224 | 59.9616 | 36.6 | 26.7218 | 40.3375 | 60.0247 | 54.4 | 26.7297 | 57.7139 | 59.97 | 72.2 | 26.7366 | 75.4276 | 59.9761 | 90
26.7314 | 75.7545 | 59.9913 | 90 | 26.7505 | 22.2223 | 59.9616 | 36.6 | 26.7302 | 40.3408 | 60.0248 | 54.4 | 26.7382 | 57.7152 | 59.97 | 72.2 | 26.7449 | 75.4322 | 59.9761 | 90
26.7397 | 75.7561 | 59.9912 | 90 | 26.7589 | 22.2222 | 59.9615 | 36.6 | 26.7385 | 40.3441 | 60.0249 | 54.4 | 26.7465 | 57.7166 | 59.97 | 72.2 | 26.7533 | 75.4384 | 59.976 | 90
26.748 | 75.7576 | 59.9911 | 90 | 26.7672 | 22.2221 | 59.9614 | 36.6 | 26.7468 | 40.3474 | 60.025 | 54.4 | 26.7548 | 57.718 | 59.97 | 72.2 | 26.7616 | 75.4447 | 59.9759 | 90
26.7564 | 75.7587 | 59.991 | 90 | 26.7755 | 22.222 | 59.9613 | 36.6 | 26.7551 | 40.3535 | 60.025 | 54.4 | 26.7632 | 57.7194 | 59.97 | 72.2 | 26.7699 | 75.449 | 59.9758 | 90
26.7647 | 75.7599 | 59.991 | 90 | 26.7839 | 22.222 | 59.9612 | 36.6 | 26.7635 | 40.3595 | 60.0251 | 54.4 | 26.7715 | 57.7206 | 59.97 | 72.2 | 26.7783 | 75.4534 | 59.9757 | 90
26.773 | 75.761 | 59.9909 | 90 | 26.7922 | 22.2219 | 59.9611 | 36.6 | 26.7718 | 40.3661 | 60.0252 | 54.4 | 26.7798 | 57.7218 | 59.97 | 72.2 | 26.7866 | 75.4575 | 59.9756 | 90
26.7814 | 75.7621 | 59.9908 | 90 | 26.8005 | 22.2218 | 59.9611 | 36.6 | 26.7802 | 40.3727 | 60.0253 | 54.4 | 26.7881 | 57.7233 | 59.97 | 72.2 | 26.7949 | 75.4616 | 59.9756 | 90
26.7897 | 75.7632 | 59.9907 | 90 | 26.8089 | 22.2218 | 59.961 | 36.6 | 26.7885 | 40.378 | 60.0254 | 54.4 | 26.7965 | 57.7248 | 59.97 | 72.2 | 26.8032 | 75.4632 | 59.9755 | 90
26.798 | 75.7644 | 59.9906 | 90 | 26.8172 | 22.2218 | 59.9609 | 36.6 | 26.7968 | 40.3834 | 60.0255 | 54.4 | 26.8048 | 57.7251 | 59.97 | 72.2 | 26.8116 | 75.4648 | 59.9754 | 90
26.8064 | 75.7658 | 59.9905 | 90 | 26.8256 | 22.2216 | 59.9608 | 36.6 | 26.8051 | 40.3868 | 60.0255 | 54.4 | 26.8131 | 57.7255 | 59.97 | 72.2 | 26.8199 | 75.4652 | 59.9753 | 90
26.8147 | 75.7672 | 59.9905 | 90 | 26.8339 | 22.2214 | 59.9607 | 36.6 | 26.8134 | 40.3902 | 60.0256 | 54.4 | 26.8215 | 57.7259 | 59.97 | 72.2 | 26.8282 | 75.4656 | 59.9752 | 90
26.823 | 75.7686 | 59.9904 | 90 | 26.8422 | 22.2212 | 59.9606 | 36.6 | 26.8218 | 40.3935 | 60.0257 | 54.4 | 26.8298 | 57.7263 | 59.97 | 72.2 | 26.8367 | 75.463 | 59.9751 | 90
26.8314 | 75.77 | 59.9903 | 90 | 26.8506 | 22.221 | 59.9606 | 36.6 | 26.8301 | 40.3968 | 60.0258 | 54.4 | 26.8381 | 57.7272 | 59.97 | 72.2 | 26.845 | 75.4604 | 59.975 | 90
26.8397 | 75.7699 | 59.9902 | 90 | 26.8589 | 22.2209 | 59.9605 | 36.6 | 26.8384 | 40.3972 | 60.0259 | 54.4 | 26.8464 | 57.7281 | 59.97 | 72.2 | 26.8533 | 75.4579 | 59.975 | 90
26.848 | 75.7699 | 59.9901 | 90 | 26.8672 | 22.2207 | 59.9604 | 36.6 | 26.8467 | 40.3976 | 60.026 | 54.4 | 26.8549 | 57.729 | 59.97 | 72.2 | 26.8616 | 75.4553 | 59.9749 | 90
26.8564 | 75.7698 | 59.99 | 90 | 26.8755 | 22.2205 | 59.9603 | 36.6 | 26.8551 | 40.3976 | 60.026 | 54.4 | 26.8632 | 57.7299 | 59.97 | 72.2 | 26.87 | 75.4528 | 59.9748 | 90
26.8647 | 75.7697 | 60 | 90 | 26.8839 | 22.2204 | 59.9602 | 36.6 | 26.8634 | 40.3977 | 60.0261 | 54.4 | 26.8715 | 57.7306 | 59.97 | 72.2 | 26.8783 | 75.4502 | 59.9747 | 90
26.873 | 75.773 | 60 | 90 | 26.8923 | 22.2202 | 59.9601 | 36.6 | 26.8718 | 40.3996 | 60.0262 | 54.4 | 26.8799 | 57.7313 | 59.97 | 72.2 | 26.8866 | 75.4477 | 59.9746 | 90
26.8814 | 75.7763 | 60 | 90 | 26.9006 | 22.2201 | 59.9601 | 36.6 | 26.8801 | 40.4016 | 60.0263 | 54.4 | 26.8882 | 57.7315 | 59.97 | 72.2 | 26.895 | 75.4452 | 59.9745 | 90
26.8897 | 75.7806 | 60 | 90 | 26.9089 | 22.2224 | 59.96 | 36.6 | 26.8884 | 40.4036 | 60.0264 | 54.4 | 26.8965 | 57.7317 | 59.97 | 72.2 | 26.9033 | 75.4439 | 59.9745 | 90
26.898 | 75.785 | 60 | 90 | 26.9172 | 22.2248 | 59.96 | 36.6 | 26.8967 | 40.4056 | 60.0265 | 54.4 | 26.9049 | 57.7318 | 59.97 | 72.2 | 26.9116 | 75.4426 | 59.9744 | 90
26.9064 | 75.7894 | 60 | 90 | 26.9256 | 22.2272 | 59.96 | 36.6 | 26.905 | 40.4079 | 60.0265 | 54.4 | 26.9132 | 57.732 | 59.97 | 72.2 | 26.9199 | 75.444 | 59.9743 | 90
26.9147 | 75.7938 | 60 | 90 | 26.934 | 22.2295 | 59.96 | 36.6 | 26.9134 | 40.4102 | 60.0266 | 54.4 | 26.9215 | 57.7315 | 59.97 | 72.2 | 26.9283 | 75.4454 | 59.9742 | 90
26.923 | 75.7982 | 60 | 90 | 26.9423 | 22.2319 | 59.96 | 36.6 | 26.9217 | 40.4143 | 60.0267 | 54.4 | 26.9298 | 57.731 | 59.97 | 72.2 | 26.9366 | 75.4477 | 59.9741 | 90
26.9314 | 75.8026 | 60 | 90 | 26.9506 | 22.2342 | 59.96 | 36.6 | 26.9301 | 40.4183 | 60.0268 | 54.4 | 26.9382 | 57.7305 | 59.97 | 72.2 | 26.9449 | 75.45 | 59.974 | 90
26.9397 | 75.807 | 60 | 90 | 26.9589 | 22.2366 | 59.96 | 36.6 | 26.9384 | 40.4246 | 60.0269 | 54.4 | 26.9465 | 57.73 | 59.97 | 72.2 | 26.9534 | 75.4525 | 59.974 | 90
26.948 | 75.8114 | 60 | 90 | 26.9673 | 22.2389 | 59.96 | 36.6 | 26.9467 | 40.4309 | 60.027 | 54.4 | 26.9548 | 57.7296 | 59.97 | 72.2 | 26.9617 | 75.4549 | 59.9739 | 90
26.9564 | 75.8123 | 60 | 90 | 26.9756 | 22.2413 | 59.96 | 36.6 | 26.955 | 40.4353 | 60.027 | 54.4 | 26.9633 | 57.7291 | 59.97 | 72.2 | 26.97 | 75.4589 | 59.9738 | 90
26.9647 | 75.8131 | 60 | 90 | 26.9839 | 22.2436 | 59.96 | 36.6 | 26.9634 | 40.4396 | 60.0271 | 54.4 | 26.9716 | 57.7309 | 59.97 | 72.2 | 26.9783 | 75.4628 | 59.9737 | 90
26.973 | 75.8129 | 60 | 90 | 26.9923 | 22.2435 | 59.96 | 36.6 | 26.9717 | 40.4438 | 60.0272 | 54.4 | 26.9799 | 57.7328 | 59.97 | 72.2 | 26.9867 | 75.4668 | 59.9736 | 90
26.9814 | 75.8127 | 60 | 90 | 27.0006 | 22.2434 | 59.96 | 36.6 | 26.98 | 40.448 | 60.0273 | 54.4 | 26.9883 | 57.7346 | 59.97 | 72.2 | 26.995 | 75.4707 | 59.9735 | 90
26.9897 | 75.815 | 60 | 90 | 27.009 | 22.243 | 59.96 | 36.6 | 26.9883 | 40.4521 | 60.0274 | 54.4 | 26.9966 | 57.7364 | 59.97 | 72.2 | 27.0033 | 75.4734 | 59.9735 | 90
26.998 | 75.8173 | 60 | 90 | 27.0173 | 22.2426 | 59.96 | 36.6 | 26.9966 | 40.4561 | 60.0275 | 54.4 | 27.0049 | 57.7405 | 59.97 | 72.2 | 27.0117 | 75.476 | 59.9734 | 90
27.0064 | 75.8195 | 60 | 90 | 27.0256 | 22.2421 | 59.96 | 36.6 | 27.005 | 40.4586 | 60.0275 | 54.4 | 27.0132 | 57.7446 | 59.97 | 72.2 | 27.02 | 75.4776 | 59.9733 | 90
27.0147 | 75.8218 | 60 | 90 | 27.034 | 22.2417 | 59.96 | 36.6 | 27.0133 | 40.4612 | 60.0276 | 54.4 | 27.0216 | 57.754 | 59.97 | 72.2 | 27.0283 | 75.4791 | 59.9732 | 90
27.023 | 75.8243 | 60 | 90 | 27.0423 | 22.2413 | 59.96 | 36.6 | 27.0217 | 40.4612 | 60.0277 | 54.4 | 27.0299 | 57.7634 | 59.97 | 72.2 | 27.0366 | 75.4826 | 59.9731 | 90
27.0314 | 75.8268 | 60 | 90 | 27.0507 | 22.2409 | 59.96 | 36.6 | 27.03 | 40.4613 | 60.0278 | 54.4 | 27.0382 | 57.7741 | 59.97 | 72.2 | 27.045 | 75.4862 | 59.973 | 90
27.0397 | 75.8295 | 60 | 90 | 27.059 | 22.2408 | 59.96 | 36.6 | 27.0383 | 40.4613 | 60.0279 | 54.4 | 27.0466 | 57.7848 | 59.97 | 72.2 | 27.0533 | 75.4882 | 59.973 | 90
27.048 | 75.8322 | 60 | 90 | 27.0673 | 22.2406 | 59.96 | 36.6 | 27.0466 | 40.4614 | 60.028 | 54.4 | 27.0549 | 57.7937 | 59.97 | 72.2 | 27.0616 | 75.4902 | 59.9729 | 90
27.0564 | 75.8379 | 60 | 90 | 27.0757 | 22.2437 | 59.96 | 36.6 | 27.055 | 40.4613 | 60.028 | 54.4 | 27.0632 | 57.8025 | 59.97 | 72.2 | 27.0701 | 75.4925 | 59.9728 | 90
27.0647 | 75.8436 | 60 | 90 | 27.084 | 22.2467 | 59.96 | 36.6 | 27.0633 | 40.4612 | 60.0281 | 54.4 | 27.0717 | 57.8114 | 59.97 | 72.2 | 27.0784 | 75.4949 | 59.9727 | 90
27.073 | 75.8468 | 60 | 90 | 27.0923 | 22.2506 | 59.96 | 36.6 | 27.0716 | 40.4625 | 60.0282 | 54.4 | 27.08 | 57.8202 | 59.97 | 72.2 | 27.0867 | 75.4972 | 59.9726 | 90
27.0814 | 75.85 | 60 | 90 | 27.1007 | 22.2544 | 59.96 | 36.6 | 27.08 | 40.4638 | 60.0283 | 54.4 | 27.0883 | 57.8268 | 59.97 | 72.2 | 27.095 | 75.4996 | 59.9725 | 90
27.0897 | 75.8532 | 60 | 90 | 27.109 | 22.2582 | 59.96 | 36.6 | 27.0883 | 40.4649 | 60.0284 | 54.4 | 27.0966 | 57.8335 | 59.97 | 72.2 | 27.1034 | 75.5022 | 59.9725 | 90
27.098 | 75.8564 | 60 | 90 | 27.1174 | 22.2621 | 59.96 | 36.6 | 27.0966 | 40.4659 | 60.0285 | 54.4 | 27.105 | 57.8348 | 59.97 | 72.2 | 27.1117 | 75.5048 | 59.9724 | 90
27.1064 | 75.8594 | 60 | 90 | 27.1257 | 22.2659 | 59.96 | 36.6 | 27.1049 | 40.4667 | 60.0285 | 54.4 | 27.1133 | 57.8361 | 59.97 | 72.2 | 27.12 | 75.5051 | 59.9723 | 90
27.1147 | 75.8623 | 60 | 90 | 27.134 | 22.2698 | 59.96 | 36.6 | 27.1133 | 40.4675 | 60.0286 | 54.4 | 27.1216 | 57.8361 | 59.97 | 72.2 | 27.1284 | 75.5054 | 59.9722 | 90
27.123 | 75.8653 | 60 | 90 | 27.1424 | 22.2784 | 59.96 | 36.6 | 27.1216 | 40.4683 | 60.0287 | 54.4 | 27.13 | 57.8361 | 59.97 | 72.2 | 27.1367 | 75.5077 | 59.9721 | 90
27.1314 | 75.8683 | 60 | 90 | 27.1507 | 22.287 | 59.96 | 36.6 | 27.1299 | 40.469 | 60.0288 | 54.4 | 27.1383 | 57.8361 | 59.97 | 72.2 | 27.145 | 75.51 | 59.972 | 90
27.1397 | 75.8683 | 60 | 90 | 27.1591 | 22.2925 | 59.96 | 36.6 | 27.1382 | 40.4699 | 60.0289 | 54.4 | 27.1466 | 57.8361 | 59.97 | 72.2 | 27.1533 | 75.5115 | 59.972 | 90
27.148 | 75.8683 | 60 | 90 | 27.1674 | 22.298 | 59.96 | 36.6 | 27.1466 | 40.4708 | 60.029 | 54.4 | 27.155 | 57.8361 | 59.97 | 72.2 | 27.1617 | 75.513 | 59.9719 | 90
27.1564 | 75.8672 | 60 | 90 | 27.1757 | 22.3029 | 59.96 | 36.6 | 27.1549 | 40.4721 | 60.029 | 54.4 | 27.1633 | 57.8361 | 59.97 | 72.2 | 27.17 | 75.5133 | 59.9718 | 90
27.1647 | 75.8661 | 60 | 90 | 27.1841 | 22.3078 | 59.96 | 36.6 | 27.1632 | 40.4734 | 60.0291 | 54.4 | 27.1716 | 57.8361 | 59.97 | 72.2 | 27.1783 | 75.5136 | 59.9717 | 90
27.173 | 75.865 | 60 | 90 | 27.1924 | 22.3128 | 59.96 | 36.6 | 27.1716 | 40.4747 | 60.0292 | 54.4 | 27.1799 | 57.8361 | 59.97 | 72.2 | 27.1868 | 75.5139 | 59.9716 | 90
27.1814 | 75.8639 | 60 | 90 | 27.2007 | 22.3177 | 59.96 | 36.6 | 27.1799 | 40.4759 | 60.0293 | 54.4 | 27.1884 | 57.8361 | 59.97 | 72.2 | 27.1951 | 75.5142 | 59.9715 | 90
27.1897 | 75.8629 | 60 | 90 | 27.209 | 22.3226 | 59.96 | 36.6 | 27.1882 | 40.4773 | 60.0294 | 54.4 | 27.1967 | 57.8361 | 59.97 | 72.2 | 27.2034 | 75.515 | 59.9715 | 90
27.198 | 75.8618 | 60 | 90 | 27.2174 | 22.3275 | 59.96 | 36.6 | 27.1965 | 40.4786 | 60.0295 | 54.4 | 27.205 | 57.8361 | 59.97 | 72.2 | 27.2117 | 75.5158 | 59.9714 | 90
27.2064 | 75.8607 | 60 | 90 | 27.2257 | 22.3274 | 59.96 | 36.6 | 27.2049 | 40.4816 | 60.0295 | 54.4 | 27.2134 | 57.8361 | 59.97 | 72.2 | 27.2201 | 75.5147 | 59.9713 | 90
27.2147 | 75.8596 | 60 | 90 | 27.2341 | 22.3272 | 59.96 | 36.6 | 27.2132 | 40.4845 | 60.0296 | 54.4 | 27.2217 | 57.8361 | 59.97 | 72.2 | 27.2284 | 75.5135 | 59.9712 | 90
27.223 | 75.8585 | 60 | 90 | 27.2424 | 22.3271 | 59.96 | 36.6 | 27.2216 | 40.4874 | 60.0297 | 54.4 | 27.23 | 57.8361 | 59.97 | 72.2 | 27.2367 | 75.5126 | 59.9711 | 90
27.2314 | 75.8575 | 60 | 90 | 27.2507 | 22.3269 | 59.96 | 36.6 | 27.2299 | 40.4903 | 60.0298 | 54.4 | 27.2384 | 57.8361 | 59.97 | 72.2 | 27.2451 | 75.5118 | 59.9711 | 90
27.2397 | 75.8575 | 60 | 90 | 27.2591 | 22.3312 | 59.96 | 36.6 | 27.2382 | 40.4915 | 60.0299 | 54.4 | 27.2467 | 57.8361 | 59.97 | 72.2 | 27.2534 | 75.5201 | 59.971 | 90
27.248 | 75.8575 | 60 | 90 | 27.2674 | 22.3355 | 59.96 | 36.6 | 27.2465 | 40.4927 | 60.03 | 54.4 | 27.255 | 57.8361 | 59.97 | 72.2 | 27.2617 | 75.5285 | 59.9709 | 90
27.2564 | 75.8575 | 60 | 90 | 27.2758 | 22.3397 | 59.96 | 36.6 | 27.2548 | 40.4934 | 60.03 | 54.4 | 27.2633 | 57.8361 | 59.97 | 72.2 | 27.27 | 75.5384 | 59.9708 | 90
27.2647 | 75.8575 | 60 | 90 | 27.2841 | 22.344 | 59.96 | 36.6 | 27.2632 | 40.4941 | 60.03 | 54.4 | 27.2717 | 57.8361 | 59.97 | 72.2 | 27.2784 | 75.5484 | 59.9707 | 90
27.273 | 75.8575 | 60 | 90 | 27.2924 | 22.3486 | 59.96 | 36.6 | 27.2715 | 40.4952 | 60.03 | 54.4 | 27.28 | 57.8362 | 59.97 | 72.2 | 27.2867 | 75.558 | 59.9706 | 90
27.2814 | 75.8575 | 60 | 90 | 27.3008 | 22.3531 | 59.96 | 36.6 | 27.2798 | 40.4963 | 60.03 | 54.4 | 27.2883 | 57.8373 | 59.97 | 72.2 | 27.295 | 75.5676 | 59.9706 | 90
27.2897 | 75.8575 | 60 | 90 | 27.3091 | 22.3577 | 59.96 | 36.6 | 27.2881 | 40.4961 | 60.03 | 54.4 | 27.2968 | 57.8385 | 59.97 | 72.2 | 27.3035 | 75.5771 | 59.9705 | 90
27.298 | 75.8575 | 60 | 90 | 27.3174 | 22.3622 | 59.96 | 36.6 | 27.2965 | 40.4959 | 60.03 | 54.4 | 27.3051 | 57.8397 | 59.97 | 72.2 | 27.3118 | 75.5866 | 59.9704 | 90
27.3064 | 75.8575 | 60 | 90 | 27.3258 | 22.3667 | 59.96 | 36.6 | 27.3048 | 40.4957 | 60.03 | 54.4 | 27.3134 | 57.8409 | 59.97 | 72.2 | 27.3201 | 75.5963 | 59.9703 | 90
27.3147 | 75.8575 | 60 | 90 | 27.3341 | 22.3712 | 59.96 | 36.6 | 27.3132 | 40.4955 | 60.03 | 54.4 | 27.3218 | 57.8421 | 59.97 | 72.2 | 27.3284 | 75.6059 | 59.9702 | 90
27.323 | 75.8575 | 60 | 90 | 27.3425 | 22.3714 | 59.96 | 36.6 | 27.3215 | 40.4981 | 60.03 | 54.4 | 27.3301 | 57.8433 | 59.97 | 72.2 | 27.3368 | 75.609 | 59.9701 | 90
27.3314 | 75.8575 | 60 | 90 | 27.3508 | 22.3715 | 59.96 | 36.6 | 27.3298 | 40.5007 | 60.03 | 54.4 | 27.3384 | 57.8445 | 59.97 | 72.2 | 27.3451 | 75.6121 | 59.97 | 90
27.3397 | 75.8575 | 60 | 90 | 27.3591 | 22.3717 | 59.96 | 36.6 | 27.3381 | 40.5038 | 60.03 | 54.4 | 27.3467 | 57.8457 | 59.97 | 72.2 | 27.3534 | 75.613 | 59.97 | 90
27.348 | 75.8575 | 60 | 90 | 27.3675 | 22.3718 | 59.96 | 36.6 | 27.3464 | 40.5068 | 60.03 | 54.4 | 27.3551 | 57.8468 | 59.97 | 72.2 | 27.3618 | 75.614 | 59.97 | 90
27.3564 | 75.8576 | 60 | 90 | 27.3758 | 22.3713 | 59.96 | 36.6 | 27.3548 | 40.51 | 60.03 | 54.4 | 27.3634 | 57.848 | 59.97 | 72.2 | 27.3701 | 75.6154 | 59.97 | 90
27.3647 | 75.8576 | 60 | 90 | 27.3842 | 22.3708 | 59.96 | 36.6 | 27.3631 | 40.5131 | 60.03 | 54.4 | 27.3717 | 57.848 | 59.97 | 72.2 | 27.3784 | 75.6168 | 59.97 | 90
27.373 | 75.8576 | 60 | 90 | 27.3925 | 22.3704 | 59.96 | 36.6 | 27.3715 | 40.5156 | 60.03 | 54.4 | 27.3801 | 57.848 | 59.97 | 72.2 | 27.3867 | 75.6183 | 59.97 | 90
27.3814 | 75.8576 | 60 | 90 | 27.4008 | 22.37 | 59.96 | 36.6 | 27.3798 | 40.5181 | 60.03 | 54.4 | 27.3884 | 57.848 | 59.97 | 72.2 | 27.3951 | 75.6199 | 59.97 | 90
27.3897 | 75.8577 | 60 | 90 | 27.4092 | 22.3696 | 59.96 | 36.6 | 27.3881 | 40.5206 | 60.03 | 54.4 | 27.3967 | 57.848 | 59.97 | 72.2 | 27.4034 | 75.6227 | 59.97 | 90
27.398 | 75.8577 | 60 | 90 | 27.4175 | 22.3692 | 59.96 | 36.6 | 27.3964 | 40.5231 | 60.03 | 54.4 | 27.4052 | 57.8498 | 59.97 | 72.2 | 27.4117 | 75.6255 | 59.97 | 90
27.4064 | 75.8577 | 60 | 90 | 27.4258 | 22.3721 | 59.96 | 36.6 | 27.4048 | 40.5228 | 60.03 | 54.4 | 27.4135 | 57.8516 | 59.97 | 72.2 | 27.4202 | 75.6261 | 59.97 | 90
27.4147 | 75.8578 | 60 | 90 | 27.4341 | 22.375 | 59.96 | 36.6 | 27.4131 | 40.5225 | 60.03 | 54.4 | 27.4218 | 57.8534 | 59.97 | 72.2 | 27.4285 | 75.6267 | 59.97 | 90
27.423 | 75.8578 | 60 | 90 | 27.4425 | 22.3779 | 59.96 | 36.6 | 27.4214 | 40.5222 | 60.03 | 54.4 | 27.4301 | 57.8552 | 59.97 | 72.2 | 27.4368 | 75.6275 | 59.97 | 90
27.4314 | 75.8578 | 60 | 90 | 27.4509 | 22.3808 | 59.96 | 36.6 | 27.4297 | 40.5219 | 60.03 | 54.4 | 27.4385 | 57.858 | 59.97 | 72.2 | 27.4451 | 75.6282 | 59.97 | 90
27.4397 | 75.8578 | 60 | 90 | 27.4592 | 22.384 | 59.96 | 36.6 | 27.438 | 40.5216 | 60.03 | 54.4 | 27.4468 | 57.8608 | 59.97 | 72.2 | 27.4535 | 75.629 | 59.97 | 90
27.448 | 75.8578 | 60 | 90 | 27.4675 | 22.3872 | 59.96 | 36.6 | 27.4464 | 40.5212 | 60.03 | 54.4 | 27.4551 | 57.8635 | 59.97 | 72.2 | 27.4618 | 75.6297 | 59.97 | 90
27.4564 | 75.8578 | 60 | 90 | 27.4758 | 22.3902 | 59.96 | 36.6 | 27.4547 | 40.5213 | 60.03 | 54.4 | 27.4635 | 57.8663 | 59.97 | 72.2 | 27.4701 | 75.6304 | 59.97 | 90
27.4647 | 75.8578 | 60 | 90 | 27.4842 | 22.3933 | 59.96 | 36.6 | 27.4631 | 40.5213 | 60.03 | 54.4 | 27.4718 | 57.8691 | 59.97 | 72.2 | 27.4785 | 75.6311 | 59.97 | 90
27.473 | 75.8578 | 60 | 90 | 27.4926 | 22.3963 | 59.96 | 36.6 | 27.4714 | 40.5232 | 60.03 | 54.4 | 27.4801 | 57.8719 | 59.97 | 72.2 | 27.4868 | 75.6304 | 59.97 | 90
27.4814 | 75.8578 | 60 | 90 | 27.5009 | 22.3993 | 59.96 | 36.6 | 27.4797 | 40.5251 | 60.03 | 54.4 | 27.4885 | 57.8729 | 59.97 | 72.2 | 27.4951 | 75.6297 | 59.97 | 90
27.4897 | 75.8578 | 60 | 90 | 27.5092 | 22.3992 | 59.96 | 36.6 | 27.488 | 40.527 | 60.03 | 54.4 | 27.4968 | 57.8739 | 59.97 | 72.2 | 27.5034 | 75.6288 | 59.97 | 90
27.498 | 75.8578 | 60 | 90 | 27.5175 | 22.399 | 59.96 | 36.6 | 27.4964 | 40.529 | 60.03 | 54.4 | 27.5051 | 57.8749 | 59.97 | 72.2 | 27.5118 | 75.6279 | 59.97 | 90
27.5064 | 75.8578 | 60 | 90 | 27.5259 | 22.3988 | 59.96 | 36.6 | 27.5047 | 40.5338 | 60.03 | 54.4 | 27.5134 | 57.8759 | 59.97 | 72.2 | 27.5201 | 75.6274 | 59.97 | 90
27.5147 | 75.8578 | 60 | 90 | 27.5342 | 22.3985 | 59.96 | 36.6 | 27.5131 | 40.5387 | 60.03 | 54.4 | 27.5219 | 57.885 | 59.97 | 72.2 | 27.5284 | 75.6269 | 59.97 | 90
27.523 | 75.8578 | 60 | 90 | 27.5425 | 22.3984 | 59.96 | 36.6 | 27.5214 | 40.5435 | 60.03 | 54.4 | 27.5302 | 57.8941 | 59.97 | 72.2 | 27.5369 | 75.6266 | 59.97 | 90
27.5314 | 75.8578 | 60 | 90 | 27.5509 | 22.3982 | 59.96 | 36.6 | 27.5297 | 40.5483 | 60.03 | 54.4 | 27.5385 | 57.9032 | 59.97 | 72.2 | 27.5452 | 75.6263 | 59.97 | 90
27.5397 | 75.8578 | 60 | 90 | 27.5592 | 22.3982 | 59.96 | 36.6 | 27.538 | 40.5531 | 60.03 | 54.4 | 27.5469 | 57.9123 | 59.97 | 72.2 | 27.5535 | 75.6265 | 59.97 | 90
27.548 | 75.8578 | 60 | 90 | 27.5676 | 22.3983 | 59.96 | 36.6 | 27.5463 | 40.5579 | 60.03 | 54.4 | 27.5552 | 57.9214 | 59.97 | 72.2 | 27.5618 | 75.6268 | 59.97 | 90
27.5564 | 75.8578 | 60 | 90 | 27.5759 | 22.3983 | 59.96 | 36.6 | 27.5547 | 40.5609 | 60.03 | 54.4 | 27.5635 | 57.9305 | 59.97 | 72.2 | 27.5702 | 75.6275 | 59.97 | 90
27.5647 | 75.8578 | 60 | 90 | 27.5842 | 22.3983 | 59.96 | 36.6 | 27.563 | 40.564 | 60.03 | 54.4 | 27.5719 | 57.9396 | 59.97 | 72.2 | 27.5785 | 75.6282 | 59.97 | 90
27.573 | 75.8578 | 60 | 90 | 27.5926 | 22.4018 | 59.96 | 36.6 | 27.5714 | 40.567 | 60.03 | 54.4 | 27.5802 | 57.9486 | 59.97 | 72.2 | 27.5868 | 75.6312 | 59.97 | 90
27.5814 | 75.8578 | 60 | 90 | 27.6009 | 22.4052 | 59.96 | 36.6 | 27.5797 | 40.57 | 60.03 | 54.4 | 27.5885 | 57.9575 | 59.97 | 72.2 | 27.5952 | 75.6343 | 59.97 | 90
27.5897 | 75.8578 | 60 | 90 | 27.6093 | 22.4088 | 59.96 | 36.6 | 27.588 | 40.5701 | 60.03 | 54.4 | 27.5968 | 57.9663 | 59.97 | 72.2 | 27.6035 | 75.639 | 59.97 | 90
27.598 | 75.8578 | 60 | 90 | 27.6176 | 22.4123 | 59.96 | 36.6 | 27.5963 | 40.5702 | 60.03 | 54.4 | 27.6052 | 57.966 | 59.97 | 72.2 | 27.6118 | 75.6437 | 59.97 | 90
27.6064 | 75.8578 | 60 | 90 | 27.6259 | 22.4158 | 59.96 | 36.6 | 27.6047 | 40.5707 | 60.03 | 54.4 | 27.6135 | 57.9657 | 59.97 | 72.2 | 27.6201 | 75.6482 | 59.97 | 90
27.6147 | 75.8578 | 60 | 90 | 27.6343 | 22.4192 | 59.96 | 36.6 | 27.613 | 40.5712 | 60.03 | 54.4 | 27.6218 | 57.9655 | 59.97 | 72.2 | 27.6285 | 75.6527 | 59.97 | 90
27.623 | 75.8575 | 60 | 90 | 27.6426 | 22.4226 | 59.96 | 36.6 | 27.6213 | 40.5735 | 60.03 | 54.4 | 27.6302 | 57.9652 | 59.97 | 72.2 | 27.6368 | 75.6563 | 59.97 | 90
27.6314 | 75.8572 | 60 | 90 | 27.6509 | 22.426 | 59.96 | 36.6 | 27.6296 | 40.5758 | 60.03 | 54.4 | 27.6385 | 57.9641 | 59.97 | 72.2 | 27.6451 | 75.66 | 59.97 | 90
27.6397 | 75.8567 | 60 | 90 | 27.6593 | 22.4293 | 59.96 | 36.6 | 27.6379 | 40.578 | 60.03 | 54.4 | 27.6469 | 57.963 | 59.97 | 72.2 | 27.6536 | 75.6636 | 59.97 | 90
27.648 | 75.8562 | 60 | 90 | 27.6676 | 22.4327 | 59.96 | 36.6 | 27.6463 | 40.5802 | 60.03 | 54.4 | 27.6553 | 57.9619 | 59.97 | 72.2 | 27.6619 | 75.6673 | 59.97 | 90
27.6564 | 75.8559 | 60 | 90 | 27.676 | 22.4326 | 59.96 | 36.6 | 27.6546 | 40.5824 | 60.03 | 54.4 | 27.6636 | 57.9608 | 59.97 | 72.2 | 27.6702 | 75.6694 | 59.97 | 90
27.6647 | 75.8556 | 60 | 90 | 27.6843 | 22.4325 | 59.96 | 36.6 | 27.663 | 40.5847 | 60.03 | 54.4 | 27.6719 | 57.9599 | 59.97 | 72.2 | 27.6785 | 75.6716 | 59.97 | 90
27.673 | 75.8553 | 60 | 90 | 27.6926 | 22.4325 | 59.96 | 36.6 | 27.6713 | 40.5869 | 60.03 | 54.4 | 27.6802 | 57.9591 | 59.97 | 72.2 | 27.6869 | 75.6698 | 59.97 | 90
27.6814 | 75.855 | 60 | 90 | 27.701 | 22.4324 | 59.96 | 36.6 | 27.6796 | 40.5892 | 60.03 | 54.4 | 27.6886 | 57.9583 | 59.97 | 72.2 | 27.6952 | 75.668 | 59.97 | 90
27.6897 | 75.8599 | 60 | 90 | 27.7093 | 22.4365 | 59.96 | 36.6 | 27.6879 | 40.5906 | 60.03 | 54.4 | 27.6969 | 57.9574 | 59.97 | 72.2 | 27.7035 | 75.6658 | 59.97 | 90
27.698 | 75.8647 | 60 | 90 | 27.7177 | 22.4406 | 59.96 | 36.6 | 27.6963 | 40.592 | 60.03 | 54.4 | 27.7052 | 57.9566 | 59.97 | 72.2 | 27.7119 | 75.6636 | 59.97 | 90
27.7064 | 75.8698 | 60 | 90 | 27.726 | 22.4445 | 59.96 | 36.6 | 27.7046 | 40.5916 | 60.03 | 54.4 | 27.7136 | 57.9558 | 59.97 | 72.2 | 27.7202 | 75.6618 | 59.97 | 90
27.7147 | 75.8749 | 60 | 90 | 27.7343 | 22.4484 | 59.96 | 36.6 | 27.7129 | 40.5911 | 60.03 | 54.4 | 27.7219 | 57.9564 | 59.97 | 72.2 | 27.7285 | 75.6599 | 59.97 | 90
27.723 | 75.8892 | 60 | 90 | 27.7427 | 22.4523 | 59.96 | 36.6 | 27.7213 | 40.5905 | 60.03 | 54.4 | 27.7302 | 57.957 | 59.97 | 72.2 | 27.7368 | 75.6602 | 59.97 | 90
27.7314 | 75.9036 | 60 | 90 | 27.751 | 22.4562 | 59.96 | 36.6 | 27.7296 | 40.5898 | 60.03 | 54.4 | 27.7386 | 57.9572 | 59.97 | 72.2 | 27.7452 | 75.6604 | 59.97 | 90
27.7397 | 75.9177 | 60 | 90 | 27.7593 | 22.4636 | 59.96 | 36.6 | 27.7379 | 40.5892 | 60.03 | 54.4 | 27.7469 | 57.9575 | 59.97 | 72.2 | 27.7535 | 75.6611 | 59.97 | 90
27.748 | 75.9319 | 60 | 90 | 27.7676 | 22.471 | 59.96 | 36.6 | 27.7462 | 40.5885 | 60.03 | 54.4 | 27.7552 | 57.9577 | 59.97 | 72.2 | 27.7618 | 75.6619 | 59.97 | 90
27.7564 | 75.9459 | 60 | 90 | 27.776 | 22.4782 | 59.96 | 36.6 | 27.7546 | 40.5879 | 60.03 | 54.4 | 27.7635 | 57.9579 | 59.97 | 72.2 | 27.7703 | 75.6736 | 59.97 | 90
27.7647 | 75.9599 | 60 | 90 | 27.7844 | 22.4855 | 59.96 | 36.6 | 27.7629 | 40.5872 | 60.03 | 54.4 | 27.772 | 57.9594 | 59.97 | 72.2 | 27.7786 | 75.6853 | 59.97 | 90
27.773 | 75.9687 | 60 | 90 | 27.7927 | 22.4886 | 59.96 | 36.6 | 27.7712 | 40.5871 | 60.03 | 54.4 | 27.7803 | 57.9608 | 59.97 | 72.2 | 27.7869 | 75.697 | 59.97 | 90
27.7814 | 75.9776 | 60 | 90 | 27.801 | 22.4917 | 59.96 | 36.6 | 27.7795 | 40.5869 | 60.03 | 54.4 | 27.7886 | 57.9624 | 59.97 | 72.2 | 27.7952 | 75.7088 | 59.97 | 90
27.7897 | 75.9879 | 60 | 90 | 27.8093 | 22.4953 | 59.96 | 36.6 | 27.7879 | 40.5868 | 60.03 | 54.4 | 27.797 | 57.9641 | 59.97 | 72.2 | 27.8036 | 75.7211 | 59.97 | 90
27.798 | 75.9982 | 60 | 90 | 27.8177 | 22.4989 | 59.96 | 36.6 | 27.7962 | 40.5866 | 60.03 | 54.4 | 27.8053 | 57.9651 | 59.97 | 72.2 | 27.8119 | 75.7333 | 59.97 | 90
27.8064 | 75.9995 | 60 | 90 | 27.826 | 22.5025 | 59.96 | 36.6 | 27.8045 | 40.5946 | 60.03 | 54.4 | 27.8136 | 57.9661 | 59.97 | 72.2 | 27.8202 | 75.7455 | 59.97 | 90
27.8147 | 76.0008 | 60 | 90 | 27.8344 | 22.5062 | 59.96 | 36.6 | 27.8129 | 40.6026 | 60.03 | 54.4 | 27.822 | 57.9675 | 59.97 | 72.2 | 27.8286 | 75.7576 | 59.97 | 90
27.823 | 76.0026 | 60 | 90 | 27.8427 | 22.5064 | 59.96 | 36.6 | 27.8212 | 40.6105 | 60.03 | 54.4 | 27.8303 | 57.9689 | 59.97 | 72.2 | 27.8369 | 75.7692 | 59.97 | 90
27.8314 | 76.0045 | 60 | 90 | 27.851 | 22.5066 | 59.96 | 36.6 | 27.8295 | 40.6184 | 60.03 | 54.4 | 27.8386 | 57.9719 | 59.97 | 72.2 | 27.8452 | 75.7809 | 59.97 | 90
27.8397 | 76.0066 | 60 | 90 | 27.8594 | 22.5068 | 59.96 | 36.6 | 27.8378 | 40.6263 | 60.03 | 54.4 | 27.8469 | 57.975 | 59.97 | 72.2 | 27.8536 | 75.7838 | 59.97 | 90
27.848 | 76.0086 | 60 | 90 | 27.8677 | 22.507 | 59.96 | 36.6 | 27.8462 | 40.6342 | 60.03 | 54.4 | 27.8553 | 57.978 | 59.97 | 72.2 | 27.8619 | 75.7867 | 59.97 | 90
27.8564 | 76.0106 | 60 | 90 | 27.876 | 22.5075 | 59.96 | 36.6 | 27.8545 | 40.6458 | 60.03 | 54.4 | 27.8636 | 57.981 | 59.97 | 72.2 | 27.8702 | 75.7903 | 59.97 | 90
27.8647 | 76.0127 | 60 | 90 | 27.8844 | 22.5079 | 59.96 | 36.6 | 27.8629 | 40.6575 | 60.03 | 54.4 | 27.8719 | 57.9838 | 59.97 | 72.2 | 27.8785 | 75.7938 | 59.97 | 90
27.873 | 76.0134 | 60 | 90 | 27.8927 | 22.508 | 59.96 | 36.6 | 27.8712 | 40.6692 | 60.03 | 54.4 | 27.8804 | 57.9866 | 59.97 | 72.2 | 27.887 | 75.7968 | 59.97 | 90
27.8813 | 76.0142 | 60 | 90 | 27.9011 | 22.5081 | 59.96 | 36.6 | 27.8795 | 40.6809 | 60.03 | 54.4 | 27.8887 | 57.9895 | 59.97 | 72.2 | 27.8953 | 75.7998 | 59.97 | 90
27.8897 | 76.0145 | 60 | 90 | 27.9094 | 22.5081 | 59.96 | 36.6 | 27.8878 | 40.6848 | 60.03 | 54.4 | 27.897 | 57.9923 | 59.97 | 72.2 | 27.9036 | 75.8006 | 59.97 | 90
27.898 | 76.0149 | 60 | 90 | 27.9177 | 22.5082 | 59.96 | 36.6 | 27.8961 | 40.6886 | 60.03 | 54.4 | 27.9054 | 57.9953 | 59.97 | 72.2 | 27.912 | 75.8015 | 59.97 | 90
27.9063 | 76.0167 | 60 | 90 | 27.9261 | 22.5079 | 59.96 | 36.6 | 27.9045 | 40.6924 | 60.03 | 54.4 | 27.9137 | 57.9984 | 59.97 | 72.2 | 27.9203 | 75.8023 | 59.97 | 90
27.9147 | 76.0184 | 60 | 90 | 27.9344 | 22.5077 | 59.96 | 36.6 | 27.9128 | 40.6962 | 60.03 | 54.4 | 27.922 | 57.9997 | 59.97 | 72.2 | 27.9286 | 75.8031 | 59.97 | 90
27.923 | 76.0212 | 60 | 90 | 27.9427 | 22.5078 | 59.96 | 36.6 | 27.9211 | 40.7 | 60.03 | 54.4 | 27.9303 | 58.0011 | 59.97 | 72.2 | 27.9369 | 75.8039 | 59.97 | 90
27.9313 | 76.024 | 60 | 90 | 27.9511 | 22.5078 | 59.96 | 36.6 | 27.9294 | 40.7039 | 60.03 | 54.4 | 27.9387 | 58.0011 | 59.97 | 72.2 | 27.9453 | 75.8047 | 59.97 | 90
27.9397 | 76.0259 | 60 | 90 | 27.9594 | 22.5076 | 59.96 | 36.6 | 27.9378 | 40.704 | 60.03 | 54.4 | 27.947 | 58.0012 | 59.97 | 72.2 | 27.9536 | 75.8048 | 59.97 | 90
27.948 | 76.0278 | 60 | 90 | 27.9678 | 22.5073 | 59.96 | 36.6 | 27.9461 | 40.704 | 60.03 | 54.4 | 27.9553 | 58.0027 | 59.97 | 72.2 | 27.9619 | 75.8049 | 59.97 | 90
27.9563 | 76.0286 | 60 | 90 | 27.9761 | 22.5092 | 59.96 | 36.6 | 27.9545 | 40.704 | 60.03 | 54.4 | 27.9637 | 58.0043 | 59.97 | 72.2 | 27.9703 | 75.805 | 59.97 | 90
27.9647 | 76.0295 | 60 | 90 | 27.9844 | 22.511 | 59.96 | 36.6 | 27.9628 | 40.7039 | 60.03 | 54.4 | 27.972 | 58.0058 | 59.97 | 72.2 | 27.9786 | 75.8051 | 59.97 | 90
27.973 | 76.0296 | 60 | 90 | 27.9928 | 22.5128 | 59.96 | 36.6 | 27.9711 | 40.7038 | 60.03 | 54.4 | 27.9803 | 58.0073 | 59.97 | 72.2 | 27.9869 | 75.8053 | 59.97 | 90
27.9813 | 76.0298 | 60 | 90 | 28.0011 | 22.5146 | 59.96 | 36.6 | 27.9794 | 40.7037 | 60.03 | 54.4 | 27.9888 | 58.0086 | 59.97 | 72.2 | 27.9952 | 75.8055 | 59.97 | 90
27.9897 | 76.0274 | 60 | 90 | 28.0095 | 22.5167 | 59.96 | 36.6 | 27.9877 | 40.7036 | 60.03 | 54.4 | 27.9971 | 58.0099 | 59.97 | 72.2 | 28.0037 | 75.8061 | 59.97 | 90
27.998 | 76.025 | 60 | 90 | 28.0178 | 22.5189 | 59.96 | 36.6 | 27.9961 | 40.7035 | 60.03 | 54.4 | 28.0054 | 58.0115 | 59.97 | 72.2 | 28.012 | 75.8067 | 59.97 | 90
28.0063 | 76.0215 | 60 | 90 | 28.0261 | 22.5221 | 59.96 | 36.6 | 28.0044 | 40.7034 | 60.03 | 54.4 | 28.0137 | 58.0131 | 59.97 | 72.2 | 28.0203 | 75.8071 | 59.97 | 90
28.0146 | 76.018 | 60 | 90 | 28.0345 | 22.5254 | 59.96 | 36.6 | 28.0128 | 40.7033 | 60.03 | 54.4 | 28.0221 | 58.0157 | 59.97 | 72.2 | 28.0287 | 75.8076 | 59.97 | 90
28.023 | 76.0184 | 60 | 90 | 28.0428 | 22.5292 | 59.96 | 36.6 | 28.0211 | 40.7032 | 60.03 | 54.4 | 28.0304 | 58.0183 | 59.97 | 72.2 | 28.037 | 75.8081 | 59.97 | 90
28.0313 | 76.0189 | 60 | 90 | 28.0511 | 22.533 | 59.96 | 36.6 | 28.0294 | 40.7031 | 60.03 | 54.4 | 28.0387 | 58.0296 | 59.97 | 72.2 | 28.0453 | 75.8085 | 59.97 | 90
28.0396 | 76.0202 | 60 | 90 | 28.0594 | 22.5347 | 59.96 | 36.6 | 28.0377 | 40.7024 | 60.03 | 54.4 | 28.0471 | 58.0409 | 59.97 | 72.2 | 28.0537 | 75.809 | 59.97 | 90
28.048 | 76.0216 | 60 | 90 | 28.0678 | 22.5365 | 59.96 | 36.6 | 28.0461 | 40.7017 | 60.03 | 54.4 | 28.0554 | 58.0533 | 59.97 | 72.2 | 28.062 | 75.8095 | 59.97 | 90
28.0563 | 76.0238 | 60 | 90 | 28.0762 | 22.5384 | 59.96 | 36.6 | 28.0544 | 40.7011 | 60.03 | 54.4 | 28.0637 | 58.0657 | 59.97 | 72.2 | 28.0703 | 75.8097 | 59.97 | 90
28.0646 | 76.026 | 60 | 90 | 28.0845 | 22.5403 | 59.96 | 36.6 | 28.0627 | 40.7004 | 60.03 | 54.4 | 28.0721 | 58.0781 | 59.97 | 72.2 | 28.0786 | 75.8099 | 59.97 | 90
28.073 | 76.0331 | 60 | 90 | 28.0928 | 22.5426 | 59.96 | 36.6 | 28.071 | 40.6997 | 60.03 | 54.4 | 28.0804 | 58.0905 | 59.97 | 72.2 | 28.087 | 75.81 | 59.97 | 90
28.0813 | 76.0401 | 60 | 90 | 28.1011 | 22.5449 | 59.96 | 36.6 | 28.0793 | 40.6991 | 60.03 | 54.4 | 28.0887 | 58.1035 | 59.97 | 72.2 | 28.0953 | 75.81 | 59.97 | 90
28.0896 | 76.0464 | 60 | 90 | 28.1095 | 22.5457 | 59.96 | 36.6 | 28.0877 | 40.6982 | 60.03 | 54.4 | 28.097 | 58.1164 | 59.97 | 72.2 | 28.1036 | 75.8108 | 59.97 | 90
28.098 | 76.0527 | 60 | 90 | 28.1179 | 22.5465 | 59.96 | 36.6 | 28.096 | 40.6974 | 60.03 | 54.4 | 28.1055 | 58.1287 | 59.97 | 72.2 | 28.1121 | 75.8115 | 59.97 | 90
28.1063 | 76.058 | 60 | 90 | 28.1262 | 22.5466 | 59.96 | 36.6 | 28.1044 | 40.6966 | 60.03 | 54.4 | 28.1138 | 58.141 | 59.97 | 72.2 | 28.1204 | 75.8129 | 59.97 | 90
28.1146 | 76.0634 | 60 | 90 | 28.1345 | 22.5468 | 59.96 | 36.6 | 28.1127 | 40.6958 | 60.03 | 54.4 | 28.1221 | 58.1431 | 59.97 | 72.2 | 28.1287 | 75.8142 | 59.97 | 90
28.123 | 76.0702 | 60 | 90 | 28.1428 | 22.5468 | 59.96 | 36.6 | 28.121 | 40.6956 | 60.03 | 54.4 | 28.1305 | 58.1452 | 59.97 | 72.2 | 28.137 | 75.8156 | 59.97 | 90
28.1313 | 76.077 | 60 | 90 | 28.1512 | 22.5468 | 59.96 | 36.6 | 28.1293 | 40.6955 | 60.03 | 54.4 | 28.1388 | 58.1402 | 59.97 | 72.2 | 28.1454 | 75.8169 | 59.97 | 90
28.1396 | 76.084 | 60 | 90 | 28.1595 | 22.5465 | 59.96 | 36.6 | 28.1377 | 40.695 | 60.03 | 54.4 | 28.1471 | 58.1351 | 59.97 | 72.2 | 28.1537 | 75.8175 | 59.97 | 90
28.148 | 76.091 | 60 | 90 | 28.1678 | 22.5462 | 59.96 | 36.6 | 28.146 | 40.6946 | 60.03 | 54.4 | 28.1554 | 58.1301 | 59.97 | 72.2 | 28.162 | 75.818 | 59.97 | 90
28.1563 | 76.0958 | 60 | 90 | 28.1762 | 22.5454 | 59.96 | 36.6 | 28.1544 | 40.6942 | 60.03 | 54.4 | 28.1638 | 58.125 | 59.97 | 72.2 | 28.1704 | 75.819 | 59.97 | 90
28.1646 | 76.1007 | 60 | 90 | 28.1845 | 22.5445 | 59.96 | 36.6 | 28.1627 | 40.6937 | 60.03 | 54.4 | 28.1721 | 58.1197 | 59.97 | 72.2 | 28.1787 | 75.8199 | 59.97 | 90
28.173 | 76.1055 | 60 | 90 | 28.1929 | 22.5437 | 59.96 | 36.6 | 28.171 | 40.6934 | 60.03 | 54.4 | 28.1804 | 58.1143 | 59.97 | 72.2 | 28.187 | 75.8206 | 59.97 | 90
28.1813 | 76.1103 | 60 | 90 | 28.2012 | 22.5429 | 59.96 | 36.6 | 28.1793 | 40.6931 | 60.03 | 54.4 | 28.1888 | 58.1142 | 59.97 | 72.2 | 28.1954 | 75.8214 | 59.97 | 90
28.1896 | 76.113 | 60 | 90 | 28.2095 | 22.5464 | 59.96 | 36.6 | 28.1876 | 40.6929 | 60.03 | 54.4 | 28.1971 | 58.114 | 59.97 | 72.2 | 28.2037 | 75.8215 | 59.97 | 90
28.198 | 76.1157 | 60 | 90 | 28.2179 | 22.55 | 59.96 | 36.6 | 28.196 | 40.6926 | 60.03 | 54.4 | 28.2054 | 58.1139 | 59.97 | 72.2 | 28.212 | 75.8216 | 59.97 | 90
28.2063 | 76.117 | 60 | 90 | 28.2262 | 22.5537 | 59.96 | 36.6 | 28.2043 | 40.6924 | 60.03 | 54.4 | 28.2139 | 58.1138 | 59.97 | 72.2 | 28.2203 | 75.8225 | 59.97 | 90
28.2146 | 76.1182 | 60 | 90 | 28.2346 | 22.5574 | 59.96 | 36.6 | 28.2126 | 40.6922 | 60.03 | 54.4 | 28.2222 | 58.1198 | 59.97 | 72.2 | 28.2288 | 75.8235 | 59.97 | 90
28.2229 | 76.1195 | 60 | 90 | 28.2429 | 22.5614 | 59.96 | 36.6 | 28.2209 | 40.6923 | 60.03 | 54.4 | 28.2305 | 58.1257 | 59.97 | 72.2 | 28.2371 | 75.8249 | 59.97 | 90
28.2313 | 76.1207 | 60 | 90 | 28.2512 | 22.5653 | 59.96 | 36.6 | 28.2293 | 40.6924 | 60.03 | 54.4 | 28.2388 | 58.1317 | 59.97 | 72.2 | 28.2454 | 75.8264 | 59.97 | 90
28.2396 | 76.1198 | 60 | 90 | 28.2596 | 22.5777 | 59.96 | 36.6 | 28.2376 | 40.6925 | 60.03 | 54.4 | 28.2472 | 58.1376 | 59.97 | 72.2 | 28.2538 | 75.8273 | 59.97 | 90
28.248 | 76.1189 | 60 | 90 | 28.2679 | 22.5901 | 59.96 | 36.6 | 28.246 | 40.6926 | 60.03 | 54.4 | 28.2555 | 58.143 | 59.97 | 72.2 | 28.2621 | 75.8282 | 59.97 | 90
28.2563 | 76.1189 | 60 | 90 | 28.2762 | 22.6027 | 59.96 | 36.6 | 28.2543 | 40.6927 | 60.03 | 54.4 | 28.2638 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.2704 | 75.8275 | 59.97 | 90
28.2646 | 76.1189 | 60 | 90 | 28.2846 | 22.6152 | 59.96 | 36.6 | 28.2626 | 40.6928 | 60.03 | 54.4 | 28.2722 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.2787 | 75.8268 | 59.97 | 90
28.2729 | 76.1189 | 60 | 90 | 28.2929 | 22.6239 | 59.96 | 36.6 | 28.2709 | 40.6927 | 60.03 | 54.4 | 28.2805 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.2871 | 75.8261 | 59.97 | 90
28.2813 | 76.1189 | 60 | 90 | 28.3013 | 22.6325 | 59.96 | 36.6 | 28.2792 | 40.6926 | 60.03 | 54.4 | 28.2888 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.2954 | 75.8254 | 59.97 | 90
28.2896 | 76.1189 | 60 | 90 | 28.3096 | 22.6411 | 59.96 | 36.6 | 28.2876 | 40.6928 | 60.03 | 54.4 | 28.2971 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.3037 | 75.8267 | 59.97 | 90
28.2979 | 76.1189 | 60 | 90 | 28.3179 | 22.6496 | 59.96 | 36.6 | 28.2959 | 40.6929 | 60.03 | 54.4 | 28.3055 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.3121 | 75.828 | 59.97 | 90
28.3063 | 76.1208 | 60 | 90 | 28.3263 | 22.6583 | 59.96 | 36.6 | 28.3043 | 40.6931 | 60.03 | 54.4 | 28.3138 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.3204 | 75.8315 | 59.97 | 90
28.3146 | 76.1227 | 60 | 90 | 28.3346 | 22.6669 | 59.96 | 36.6 | 28.3126 | 40.6933 | 60.03 | 54.4 | 28.3221 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.3287 | 75.8349 | 59.97 | 90
28.3229 | 76.1253 | 60 | 90 | 28.343 | 22.6673 | 59.96 | 36.6 | 28.3209 | 40.6982 | 60.03 | 54.4 | 28.3306 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.337 | 75.8395 | 59.97 | 90
28.3313 | 76.1279 | 60 | 90 | 28.3513 | 22.6677 | 59.96 | 36.6 | 28.3292 | 40.7032 | 60.03 | 54.4 | 28.3389 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.3455 | 75.8441 | 59.97 | 90
28.3396 | 76.1306 | 60 | 90 | 28.3596 | 22.6679 | 59.96 | 36.6 | 28.3376 | 40.7081 | 60.03 | 54.4 | 28.3472 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.3538 | 75.8499 | 59.97 | 90
28.3479 | 76.1333 | 60 | 90 | 28.368 | 22.6681 | 59.96 | 36.6 | 28.3459 | 40.713 | 60.03 | 54.4 | 28.3556 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.3621 | 75.8558 | 59.97 | 90
28.3563 | 76.136 | 60 | 90 | 28.3763 | 22.6682 | 59.96 | 36.6 | 28.3542 | 40.7176 | 60.03 | 54.4 | 28.3639 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.3705 | 75.8621 | 59.97 | 90
28.3646 | 76.1387 | 60 | 90 | 28.3846 | 22.6682 | 59.96 | 36.6 | 28.3625 | 40.7222 | 60.03 | 54.4 | 28.3722 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.3788 | 75.8683 | 59.97 | 90
28.3729 | 76.1415 | 60 | 90 | 28.393 | 22.6686 | 59.96 | 36.6 | 28.3708 | 40.7302 | 60.03 | 54.4 | 28.3805 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.3871 | 75.8725 | 59.97 | 90
28.3813 | 76.1442 | 60 | 90 | 28.4013 | 22.6689 | 59.96 | 36.6 | 28.3792 | 40.7382 | 60.03 | 54.4 | 28.3889 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.3955 | 75.8766 | 59.97 | 90
28.3896 | 76.147 | 60 | 90 | 28.4097 | 22.6691 | 59.96 | 36.6 | 28.3875 | 40.7492 | 60.03 | 54.4 | 28.3972 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.4038 | 75.8789 | 59.97 | 90
28.3979 | 76.1498 | 60 | 90 | 28.418 | 22.6694 | 59.96 | 36.6 | 28.3959 | 40.7603 | 60.03 | 54.4 | 28.4055 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.4121 | 75.8812 | 59.97 | 90
28.4063 | 76.1519 | 60 | 90 | 28.4263 | 22.6696 | 59.96 | 36.6 | 28.4042 | 40.7666 | 60.03 | 54.4 | 28.4139 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.4204 | 75.8823 | 59.97 | 90
28.4146 | 76.154 | 60 | 90 | 28.4347 | 22.6698 | 59.96 | 36.6 | 28.4125 | 40.7729 | 60.03 | 54.4 | 28.4222 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.4288 | 75.8834 | 59.97 | 90
28.4229 | 76.156 | 60 | 90 | 28.443 | 22.6699 | 59.96 | 36.6 | 28.4208 | 40.7789 | 60.03 | 54.4 | 28.4305 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.4371 | 75.8845 | 59.97 | 90
28.4313 | 76.158 | 60 | 90 | 28.4514 | 22.6701 | 59.96 | 36.6 | 28.4292 | 40.7849 | 60.03 | 54.4 | 28.4388 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.4454 | 75.8856 | 59.97 | 90
28.4396 | 76.1632 | 60 | 90 | 28.4597 | 22.6703 | 59.96 | 36.6 | 28.4375 | 40.7915 | 60.03 | 54.4 | 28.4473 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.4539 | 75.8872 | 59.97 | 90
28.4479 | 76.1684 | 60 | 90 | 28.468 | 22.6704 | 59.96 | 36.6 | 28.4458 | 40.7981 | 60.03 | 54.4 | 28.4556 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.4622 | 75.8888 | 59.97 | 90
28.4563 | 76.1737 | 60 | 90 | 28.4764 | 22.6703 | 59.96 | 36.6 | 28.4542 | 40.8008 | 60.03 | 54.4 | 28.4639 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.4705 | 75.8897 | 59.97 | 90
28.4646 | 76.1789 | 60 | 90 | 28.4847 | 22.6702 | 59.96 | 36.6 | 28.4625 | 40.8036 | 60.03 | 54.4 | 28.4723 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.4788 | 75.8907 | 59.97 | 90
28.4729 | 76.1821 | 60 | 90 | 28.493 | 22.6703 | 59.96 | 36.6 | 28.4708 | 40.8027 | 60.03 | 54.4 | 28.4806 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.4872 | 75.8916 | 59.97 | 90
28.4813 | 76.1854 | 60 | 90 | 28.5014 | 22.6704 | 59.96 | 36.6 | 28.4791 | 40.8017 | 60.03 | 54.4 | 28.4889 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.4955 | 75.8925 | 59.97 | 90
28.4896 | 76.1886 | 60 | 90 | 28.5097 | 22.6705 | 59.96 | 36.6 | 28.4875 | 40.8008 | 60.03 | 54.4 | 28.4973 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.5038 | 75.8937 | 59.97 | 90
28.4979 | 76.1919 | 60 | 90 | 28.5181 | 22.6706 | 59.96 | 36.6 | 28.4958 | 40.7999 | 60.03 | 54.4 | 28.5056 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.5122 | 75.8948 | 59.97 | 90
28.5063 | 76.1951 | 60 | 90 | 28.5264 | 22.671 | 59.96 | 36.6 | 28.5042 | 40.7995 | 60.03 | 54.4 | 28.5139 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.5205 | 75.8959 | 59.97 | 90
28.5146 | 76.1984 | 60 | 90 | 28.5347 | 22.6713 | 59.96 | 36.6 | 28.5125 | 40.7992 | 60.03 | 54.4 | 28.5222 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.5288 | 75.8971 | 59.97 | 90
28.5229 | 76.1984 | 60 | 90 | 28.5431 | 22.6716 | 59.96 | 36.6 | 28.5208 | 40.7989 | 60.03 | 54.4 | 28.5306 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.5372 | 75.8995 | 59.97 | 90
28.5312 | 76.1984 | 60 | 90 | 28.5514 | 22.6719 | 59.96 | 36.6 | 28.5291 | 40.7986 | 60.03 | 54.4 | 28.5389 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.5455 | 75.9019 | 59.97 | 90
28.5396 | 76.1984 | 60 | 90 | 28.5598 | 22.6723 | 59.96 | 36.6 | 28.5374 | 40.7982 | 60.03 | 54.4 | 28.5472 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.5538 | 75.9044 | 59.97 | 90
28.5479 | 76.1984 | 60 | 90 | 28.5681 | 22.6726 | 59.96 | 36.6 | 28.5458 | 40.7979 | 60.03 | 54.4 | 28.5557 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.5621 | 75.9068 | 59.97 | 90
28.5563 | 76.1984 | 60 | 90 | 28.5764 | 22.6728 | 59.96 | 36.6 | 28.5541 | 40.7979 | 60.03 | 54.4 | 28.564 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.5706 | 75.9093 | 59.97 | 90
28.5646 | 76.1984 | 60 | 90 | 28.5848 | 22.6729 | 59.96 | 36.6 | 28.5624 | 40.7979 | 60.03 | 54.4 | 28.5723 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.5789 | 75.9118 | 59.97 | 90
28.5729 | 76.1984 | 60 | 90 | 28.5931 | 22.6731 | 59.96 | 36.6 | 28.5707 | 40.7979 | 60.03 | 54.4 | 28.5806 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.5872 | 75.9144 | 59.97 | 90
28.5813 | 76.1984 | 60 | 90 | 28.6014 | 22.6733 | 59.96 | 36.6 | 28.5791 | 40.7979 | 60.03 | 54.4 | 28.589 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.5956 | 75.9169 | 59.97 | 90
28.5896 | 76.1973 | 60 | 90 | 28.6097 | 22.6731 | 59.96 | 36.6 | 28.5874 | 40.7977 | 60.03 | 54.4 | 28.5973 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.6039 | 75.9202 | 59.97 | 90
28.5979 | 76.1962 | 60 | 90 | 28.6181 | 22.6728 | 59.96 | 36.6 | 28.5958 | 40.7974 | 60.03 | 54.4 | 28.6056 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.6122 | 75.9235 | 59.97 | 90
28.6062 | 76.1951 | 60 | 90 | 28.6265 | 22.6727 | 59.96 | 36.6 | 28.6041 | 40.7975 | 60.03 | 54.4 | 28.614 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.6205 | 75.9249 | 59.97 | 90
28.6146 | 76.194 | 60 | 90 | 28.6348 | 22.6725 | 59.96 | 36.6 | 28.6124 | 40.7976 | 60.03 | 54.4 | 28.6223 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.6289 | 75.9264 | 59.97 | 90
28.6229 | 76.1929 | 60 | 90 | 28.6431 | 22.6723 | 59.96 | 36.6 | 28.6207 | 40.7977 | 60.03 | 54.4 | 28.6306 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.6372 | 75.9277 | 59.97 | 90
28.6312 | 76.1918 | 60 | 90 | 28.6515 | 22.6721 | 59.96 | 36.6 | 28.629 | 40.7978 | 60.03 | 54.4 | 28.639 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.6455 | 75.9291 | 59.97 | 90
28.6396 | 76.1905 | 60 | 90 | 28.6598 | 22.6719 | 59.96 | 36.6 | 28.6374 | 40.7985 | 60.03 | 54.4 | 28.6473 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.6539 | 75.9306 | 59.97 | 90
28.6479 | 76.1892 | 60 | 90 | 28.6682 | 22.6717 | 59.96 | 36.6 | 28.6457 | 40.7992 | 60.03 | 54.4 | 28.6556 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.6622 | 75.9321 | 59.97 | 90
28.6562 | 76.1879 | 60 | 90 | 28.6765 | 22.6714 | 59.96 | 36.6 | 28.6541 | 40.8 | 60.03 | 54.4 | 28.6639 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.6705 | 75.9334 | 59.97 | 90
28.6646 | 76.1866 | 60 | 90 | 28.6848 | 22.671 | 59.96 | 36.6 | 28.6624 | 40.8007 | 60.03 | 54.4 | 28.6724 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.6788 | 75.9347 | 59.97 | 90
28.6729 | 76.1913 | 60 | 90 | 28.6932 | 22.6709 | 59.96 | 36.6 | 28.6707 | 40.8023 | 60.03 | 54.4 | 28.6807 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.6873 | 75.9373 | 59.97 | 90
28.6812 | 76.1959 | 60 | 90 | 28.7015 | 22.6708 | 59.96 | 36.6 | 28.679 | 40.8038 | 60.03 | 54.4 | 28.689 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.6956 | 75.9399 | 59.97 | 90
28.6896 | 76.2006 | 60 | 90 | 28.7098 | 22.6708 | 59.96 | 36.6 | 28.6874 | 40.8093 | 60.03 | 54.4 | 28.6974 | 58.1485 | 59.97 | 72.2 | 28.7039 | 75.9411 | 59.97 | 90
28.6979 | 76.2052 | 60 | 90 | 28.7181 | 22.6707 | 59.96 | 36.6 | 28.6957 | 40.8147 | 60.03 | 54.4 | 28.7057 | 58.1528 | 59.97 | 72.2 | 28.7123 | 75.9423 | 59.97 | 90
28.7062 | 76.2099 | 60 | 90 | 28.7265 | 22.6707 | 59.96 | 36.6 | 28.704 | 40.82 | 60.03 | 54.4 | 28.714 | 58.1572 | 59.97 | 72.2 | 28.7206 | 75.9437 | 59.97 | 90
28.7146 | 76.2146 | 60 | 90 | 28.7349 | 22.6707 | 59.96 | 36.6 | 28.7123 | 40.8253 | 60.03 | 54.4 | 28.7223 | 58.172 | 59.97 | 72.2 | 28.7289 | 75.945 | 59.97 | 90
28.7229 | 76.2194 | 60 | 90 | 28.7432 | 22.6707 | 59.96 | 36.6 | 28.7206 | 40.8302 | 60.03 | 54.4 | 28.7307 | 58.1869 | 59.97 | 72.2 | 28.7373 | 75.9462 | 59.97 | 90
28.7312 | 76.2243 | 60 | 90 | 28.7515 | 22.6707 | 59.96 | 36.6 | 28.729 | 40.8351 | 60.03 | 54.4 | 28.739 | 58.2017 | 59.97 | 72.2 | 28.7456 | 75.9474 | 59.97 | 90
28.7396 | 76.2291 | 60 | 90 | 28.7598 | 22.6755 | 59.96 | 36.6 | 28.7373 | 40.8398 | 60.03 | 54.4 | 28.7473 | 58.2165 | 59.97 | 72.2 | 28.7539 | 75.9485 | 59.97 | 90
28.7479 | 76.2339 | 60 | 90 | 28.7682 | 22.6802 | 59.96 | 36.6 | 28.7457 | 40.8445 | 60.03 | 54.4 | 28.7557 | 58.2314 | 59.97 | 72.2 | 28.7622 | 75.9497 | 59.97 | 90
28.7562 | 76.2339 | 60 | 90 | 28.7766 | 22.6934 | 59.96 | 36.6 | 28.754 | 40.8484 | 60.03 | 54.4 | 28.764 | 58.2462 | 59.97 | 72.2 | 28.7706 | 75.951 | 59.97 | 90
28.7646 | 76.2339 | 60 | 90 | 28.7849 | 22.7066 | 59.96 | 36.6 | 28.7623 | 40.8523 | 60.03 | 54.4 | 28.7723 | 58.2611 | 59.97 | 72.2 | 28.7789 | 75.9523 | 59.97 | 90
28.7729 | 76.2339 | 60 | 90 | 28.7932 | 22.7196 | 59.96 | 36.6 | 28.7706 | 40.8519 | 60.03 | 54.4 | 28.7806 | 58.2759 | 59.97 | 72.2 | 28.7872 | 75.9548 | 59.97 | 90
28.7812 | 76.2339 | 60 | 90 | 28.8016 | 22.7326 | 59.96 | 36.6 | 28.779 | 40.8515 | 60.03 | 54.4 | 28.7891 | 58.2864 | 59.97 | 72.2 | 28.7957 | 75.9573 | 59.97 | 90
28.7896 | 76.2339 | 60 | 90 | 28.8099 | 22.7457 | 59.96 | 36.6 | 28.7873 | 40.8508 | 60.03 | 54.4 | 28.7974 | 58.2968 | 59.97 | 72.2 | 28.804 | 75.9656 | 59.97 | 90
28.7979 | 76.2339 | 60 | 90 | 28.8182 | 22.7587 | 59.96 | 36.6 | 28.7957 | 40.85 | 60.03 | 54.4 | 28.8057 | 58.2968 | 59.97 | 72.2 | 28.8123 | 75.9738 | 59.97 | 90
28.8062 | 76.2339 | 60 | 90 | 28.8265 | 22.7717 | 59.96 | 36.6 | 28.804 | 40.8492 | 60.03 | 54.4 | 28.8141 | 58.2968 | 59.97 | 72.2 | 28.8206 | 75.9819 | 59.97 | 90
28.8146 | 76.2339 | 60 | 90 | 28.8349 | 22.7848 | 59.96 | 36.6 | 28.8123 | 40.8484 | 60.03 | 54.4 | 28.8224 | 58.2969 | 59.97 | 72.2 | 28.829 | 75.99 | 59.97 | 90
28.8229 | 76.2339 | 60 | 90 | 28.8433 | 22.7928 | 59.96 | 36.6 | 28.8206 | 40.8485 | 60.03 | 54.4 | 28.8307 | 58.2971 | 59.97 | 72.2 | 28.8373 | 75.998 | 59.97 | 90
28.8312 | 76.2339 | 60 | 90 | 28.8516 | 22.8008 | 59.96 | 36.6 | 28.8289 | 40.8485 | 60.03 | 54.4 | 28.8391 | 58.2972 | 59.97 | 72.2 | 28.8456 | 76.0061 | 59.97 | 90
28.8396 | 76.2339 | 60 | 90 | 28.8599 | 22.8003 | 59.96 | 36.6 | 28.8373 | 40.8485 | 60.03 | 54.4 | 28.8474 | 58.2973 | 59.97 | 72.2 | 28.854 | 76.0121 | 59.97 | 90
28.8479 | 76.2339 | 60 | 90 | 28.8682 | 22.7997 | 59.96 | 36.6 | 28.8456 | 40.8486 | 60.03 | 54.4 | 28.8557 | 58.2974 | 59.97 | 72.2 | 28.8623 | 76.0181 | 59.97 | 90
28.8562 | 76.2339 | 60 | 90 | 28.8766 | 22.7992 | 59.96 | 36.6 | 28.8539 | 40.8486 | 60.03 | 54.4 | 28.864 | 58.2975 | 59.97 | 72.2 | 28.8706 | 76.0233 | 59.97 | 90
28.8646 | 76.2339 | 60 | 90 | 28.8849 | 22.7987 | 59.96 | 36.6 | 28.8622 | 40.8486 | 60.03 | 54.4 | 28.8724 | 58.2971 | 59.97 | 72.2 | 28.879 | 76.0286 | 59.97 | 90
28.8729 | 76.2339 | 60 | 90 | 28.8932 | 22.7981 | 59.96 | 36.6 | 28.8706 | 40.8492 | 60.03 | 54.4 | 28.8807 | 58.2967 | 59.97 | 72.2 | 28.8873 | 76.0279 | 59.97 | 90
28.8812 | 76.2339 | 60 | 90 | 28.9016 | 22.7976 | 59.96 | 36.6 | 28.8789 | 40.8498 | 60.03 | 54.4 | 28.889 | 58.2962 | 59.97 | 72.2 | 28.8956 | 76.0271 | 59.97 | 90
28.8896 | 76.2339 | 60 | 90 | 28.91 | 22.7971 | 59.96 | 36.6 | 28.8873 | 40.8545 | 60.03 | 54.4 | 28.8975 | 58.2958 | 59.97 | 72.2 | 28.9039 | 76.0265 | 59.97 | 90
28.8979 | 76.2339 | 60 | 90 | 28.9183 | 22.7966 | 59.96 | 36.6 | 28.8956 | 40.8592 | 60.03 | 54.4 | 28.9058 | 58.295 | 59.97 | 72.2 | 28.9124 | 76.0258 | 59.97 | 90
28.9062 | 76.2339 | 60 | 90 | 28.9266 | 22.7964 | 59.96 | 36.6 | 28.9039 | 40.867 | 60.03 | 54.4 | 28.9141 | 58.2941 | 59.97 | 72.2 | 28.9207 | 76.0261 | 59.97 | 90
28.9146 | 76.2339 | 60 | 90 | 28.9349 | 22.7962 | 59.96 | 36.6 | 28.9122 | 40.8747 | 60.03 | 54.4 | 28.9224 | 58.2933 | 59.97 | 72.2 | 28.929 | 76.0263 | 59.97 | 90
28.9229 | 76.2339 | 60 | 90 | 28.9433 | 22.7963 | 59.96 | 36.6 | 28.9205 | 40.8825 | 60.03 | 54.4 | 28.9308 | 58.2925 | 59.97 | 72.2 | 28.9374 | 76.0277 | 59.97 | 90
28.9312 | 76.2339 | 60 | 90 | 28.9517 | 22.7963 | 59.96 | 36.6 | 28.9289 | 40.8903 | 60.03 | 54.4 | 28.9391 | 58.2917 | 59.97 | 72.2 | 28.9457 | 76.0292 | 59.97 | 90
28.9395 | 76.2339 | 60 | 90 | 28.96 | 22.7961 | 59.96 | 36.6 | 28.9372 | 40.898 | 60.03 | 54.4 | 28.9474 | 58.2909 | 59.97 | 72.2 | 28.954 | 76.0314 | 59.97 | 90
28.9479 | 76.2339 | 60 | 90 | 28.9683 | 22.796 | 59.96 | 36.6 | 28.9456 | 40.9058 | 60.03 | 54.4 | 28.9558 | 58.2906 | 59.97 | 72.2 | 28.9623 | 76.0336 | 59.97 | 90
28.9562 | 76.2384 | 60 | 90 | 28.9766 | 22.7959 | 59.96 | 36.6 | 28.9539 | 40.9142 | 60.03 | 54.4 | 28.9641 | 58.2904 | 59.97 | 72.2 | 28.9707 | 76.0361 | 59.97 | 90
28.9646 | 76.2429 | 60 | 90 | 28.985 | 22.7959 | 59.96 | 36.6 | 28.9622 | 40.9226 | 60.03 | 54.4 | 28.9724 | 58.2901 | 59.97 | 72.2 | 28.979 | 76.0386 | 59.97 | 90
28.9729 | 76.2474 | 60 | 90 | 28.9933 | 22.7956 | 59.96 | 36.6 | 28.9705 | 40.9262 | 60.03 | 54.4 | 28.9808 | 58.2899 | 59.97 | 72.2 | 28.9873 | 76.041 | 59.97 | 90
28.9812 | 76.2519 | 60 | 90 | 29.0016 | 22.7953 | 59.96 | 36.6 | 28.9789 | 40.9299 | 60.03 | 54.4 | 28.9891 | 58.2899 | 59.97 | 72.2 | 28.9957 | 76.0434 | 59.97 | 90
28.9895 | 76.2564 | 60 | 90 | 29.01 | 22.795 | 59.96 | 36.6 | 28.9872 | 40.93 | 60.03 | 54.4 | 28.9974 | 58.2899 | 59.97 | 72.2 | 29.004 | 76.0448 | 59.97 | 90
28.9979 | 76.2608 | 60 | 90 | 29.0183 | 22.7947 | 59.96 | 36.6 | 28.9955 | 40.93 | 60.03 | 54.4 | 29.0057 | 58.2899 | 59.97 | 72.2 | 29.0123 | 76.0461 | 59.97 | 90
29.0062 | 76.2653 | 60 | 90 | 29.0267 | 22.7944 | 59.96 | 36.6 | 29.0038 | 40.9301 | 60.03 | 54.4 | 29.0142 | 58.2899 | 59.97 | 72.2 | 29.0206 | 76.0454 | 59.97 | 90
29.0145 | 76.2698 | 60 | 90 | 29.035 | 22.7941 | 59.96 | 36.6 | 29.0121 | 40.9302 | 60.03 | 54.4 | 29.0225 | 58.2901 | 59.97 | 72.2 | 29.0291 | 76.0446 | 59.97 | 90
29.0229 | 76.2791 | 60 | 90 | 29.0433 | 22.794 | 59.96 | 36.6 | 29.0205 | 40.9303 | 60.03 | 54.4 | 29.0308 | 58.2904 | 59.97 | 72.2 | 29.0374 | 76.0432 | 59.97 | 90
29.0312 | 76.2884 | 60 | 90 | 29.0517 | 22.7939 | 59.96 | 36.6 | 29.0288 | 40.9304 | 60.03 | 54.4 | 29.0392 | 58.2907 | 59.97 | 72.2 | 29.0457 | 76.0418 | 59.97 | 90
29.0395 | 76.2932 | 60 | 90 | 29.0601 | 22.7938 | 59.96 | 36.6 | 29.0372 | 40.9299 | 60.03 | 54.4 | 29.0475 | 58.291 | 59.97 | 72.2 | 29.0541 | 76.0404 | 59.97 | 90
29.0479 | 76.298 | 60 | 90 | 29.0684 | 22.7937 | 59.96 | 36.6 | 29.0455 | 40.9294 | 60.03 | 54.4 | 29.0558 | 58.2913 | 59.97 | 72.2 | 29.0624 | 76.0391 | 59.97 | 90
29.0562 | 76.3027 | 60 | 90 | 29.0767 | 22.7939 | 59.96 | 36.6 | 29.0538 | 40.9318 | 60.03 | 54.4 | 29.0641 | 58.2916 | 59.97 | 72.2 | 29.0707 | 76.0373 | 59.97 | 90
29.0645 | 76.3075 | 60 | 90 | 29.085 | 22.7941 | 59.96 | 36.6 | 29.0621 | 40.9342 | 60.03 | 54.4 | 29.0725 | 58.2919 | 59.97 | 72.2 | 29.0791 | 76.0355 | 59.97 | 90
29.0729 | 76.3123 | 60 | 90 | 29.0934 | 22.7943 | 59.96 | 36.6 | 29.0705 | 40.9366 | 60.03 | 54.4 | 29.0808 | 58.2922 | 59.97 | 72.2 | 29.0874 | 76.0339 | 59.97 | 90
29.0812 | 76.3171 | 60 | 90 | 29.1017 | 22.7945 | 59.96 | 36.6 | 29.0788 | 40.939 | 60.03 | 54.4 | 29.0891 | 58.2925 | 59.97 | 72.2 | 29.0957 | 76.0324 | 59.97 | 90
29.0895 | 76.3219 | 60 | 90 | 29.11 | 22.7946 | 59.96 | 36.6 | 29.0871 | 40.9413 | 60.03 | 54.4 | 29.0975 | 58.2928 | 59.97 | 72.2 | 29.104 | 76.0318 | 59.97 | 90
29.0979 | 76.3267 | 60 | 90 | 29.1184 | 22.7947 | 59.96 | 36.6 | 29.0955 | 40.9436 | 60.03 | 54.4 | 29.1058 | 58.2928 | 59.97 | 72.2 | 29.1124 | 76.0311 | 59.97 | 90
29.1062 | 76.3267 | 60 | 90 | 29.1267 | 22.7948 | 59.96 | 36.6 | 29.1038 | 40.946 | 60.03 | 54.4 | 29.1141 | 58.2929 | 59.97 | 72.2 | 29.1207 | 76.0308 | 59.97 | 90
29.1145 | 76.3267 | 60 | 90 | 29.1351 | 22.7948 | 59.96 | 36.6 | 29.1121 | 40.9483 | 60.03 | 54.4 | 29.1224 | 58.293 | 59.97 | 72.2 | 29.129 | 76.0304 | 59.97 | 90
29.1229 | 76.3267 | 60 | 90 | 29.1434 | 22.7947 | 59.96 | 36.6 | 29.1204 | 40.9502 | 60.03 | 54.4 | 29.1309 | 58.2931 | 59.97 | 72.2 | 29.1375 | 76.0296 | 59.97 | 90
29.1312 | 76.3266 | 60 | 90 | 29.1517 | 22.7946 | 59.96 | 36.6 | 29.1288 | 40.9521 | 60.03 | 54.4 | 29.1392 | 58.2932 | 59.97 | 72.2 | 29.1458 | 76.0288 | 59.97 | 90
29.1395 | 76.3268 | 60 | 90 | 29.1601 | 22.7947 | 59.96 | 36.6 | 29.1371 | 40.9517 | 60.03 | 54.4 | 29.1475 | 58.2933 | 59.97 | 72.2 | 29.1541 | 76.0307 | 59.97 | 90
29.1479 | 76.3269 | 60 | 90 | 29.1684 | 22.7947 | 59.96 | 36.6 | 29.1454 | 40.9513 | 60.03 | 54.4 | 29.1559 | 58.2969 | 59.97 | 72.2 | 29.1624 | 76.0326 | 59.97 | 90
29.1562 | 76.327 | 60 | 90 | 29.1768 | 22.7948 | 59.96 | 36.6 | 29.1537 | 40.9511 | 60.03 | 54.4 | 29.1642 | 58.3006 | 59.97 | 72.2 | 29.1708 | 76.0355 | 59.97 | 90
29.1645 | 76.3271 | 60 | 90 | 29.1851 | 22.7949 | 59.96 | 36.6 | 29.1621 | 40.9509 | 60.03 | 54.4 | 29.1725 | 58.3072 | 59.97 | 72.2 | 29.1791 | 76.0383 | 59.97 | 90
29.1729 | 76.3272 | 60 | 90 | 29.1934 | 22.7989 | 59.96 | 36.6 | 29.1704 | 40.9507 | 60.03 | 54.4 | 29.1809 | 58.3138 | 59.97 | 72.2 | 29.1874 | 76.0412 | 59.97 | 90
29.1812 | 76.3273 | 60 | 90 | 29.2018 | 22.8029 | 59.96 | 36.6 | 29.1787 | 40.9505 | 60.03 | 54.4 | 29.1892 | 58.3222 | 59.97 | 72.2 | 29.1958 | 76.044 | 59.97 | 90
29.1895 | 76.3275 | 60 | 90 | 29.2101 | 22.807 | 59.96 | 36.6 | 29.1871 | 40.9502 | 60.03 | 54.4 | 29.1975 | 58.3307 | 59.97 | 72.2 | 29.2041 | 76.0474 | 59.97 | 90
29.1979 | 76.3276 | 60 | 90 | 29.2184 | 22.8111 | 59.96 | 36.6 | 29.1954 | 40.95 | 60.03 | 54.4 | 29.2058 | 58.3383 | 59.97 | 72.2 | 29.2124 | 76.0507 | 59.97 | 90
29.2062 | 76.3277 | 60 | 90 | 29.2268 | 22.8152 | 59.96 | 36.6 | 29.2037 | 40.9502 | 60.03 | 54.4 | 29.2142 | 58.346 | 59.97 | 72.2 | 29.2208 | 76.0534 | 59.97 | 90
29.2145 | 76.3279 | 60 | 90 | 29.2351 | 22.8193 | 59.96 | 36.6 | 29.212 | 40.9505 | 60.03 | 54.4 | 29.2225 | 58.3537 | 59.97 | 72.2 | 29.2291 | 76.0561 | 59.97 | 90
29.2229 | 76.3278 | 60 | 90 | 29.2435 | 22.8234 | 59.96 | 36.6 | 29.2204 | 40.9507 | 60.03 | 54.4 | 29.2308 | 58.3613 | 59.97 | 72.2 | 29.2374 | 76.0582 | 59.97 | 90
29.2312 | 76.3278 | 60 | 90 | 29.2518 | 22.8274 | 59.96 | 36.6 | 29.2287 | 40.9509 | 60.03 | 54.4 | 29.2393 | 58.3654 | 59.97 | 72.2 | 29.2457 | 76.0604 | 59.97 | 90
29.2395 | 76.3301 | 60 | 90 | 29.2601 | 22.8372 | 59.96 | 36.6 | 29.2371 | 40.9511 | 60.03 | 54.4 | 29.2476 | 58.3695 | 59.97 | 72.2 | 29.2542 | 76.0645 | 59.97 | 90
29.2478 | 76.3325 | 60 | 90 | 29.2685 | 22.847 | 59.96 | 36.6 | 29.2454 | 40.9512 | 60.03 | 54.4 | 29.2559 | 58.3707 | 59.97 | 72.2 | 29.2625 | 76.0685 | 59.97 | 90
29.2562 | 76.3362 | 60 | 90 | 29.2768 | 22.8531 | 59.96 | 36.6 | 29.2537 | 40.9518 | 60.03 | 54.4 | 29.2642 | 58.3718 | 59.97 | 72.2 | 29.2708 | 76.075 | 59.97 | 90
29.2645 | 76.34 | 60 | 90 | 29.2852 | 22.8591 | 59.96 | 36.6 | 29.262 | 40.9523 | 60.03 | 54.4 | 29.2726 | 58.3705 | 59.97 | 72.2 | 29.2792 | 76.0814 | 59.97 | 90
29.2728 | 76.3458 | 60 | 90 | 29.2935 | 22.8651 | 59.96 | 36.6 | 29.2703 | 40.9529 | 60.03 | 54.4 | 29.2809 | 58.3692 | 59.97 | 72.2 | 29.2875 | 76.0873 | 59.97 | 90
29.2812 | 76.3516 | 60 | 90 | 29.3018 | 22.871 | 59.96 | 36.6 | 29.2787 | 40.9534 | 60.03 | 54.4 | 29.2892 | 58.3688 | 59.97 | 72.2 | 29.2958 | 76.0932 | 59.97 | 90
29.2895 | 76.3574 | 60 | 90 | 29.3102 | 22.8769 | 59.96 | 36.6 | 29.287 | 40.9572 | 60.03 | 54.4 | 29.2976 | 58.3683 | 59.97 | 72.2 | 29.3041 | 76.1009 | 59.97 | 90
29.2979 | 76.3632 | 60 | 90 | 29.3185 | 22.8828 | 59.96 | 36.6 | 29.2953 | 40.961 | 60.03 | 54.4 | 29.3059 | 58.3678 | 59.97 | 72.2 | 29.3125 | 76.1087 | 59.97 | 90
29.3062 | 76.3696 | 60 | 90 | 29.3268 | 22.8888 | 59.96 | 36.6 | 29.3036 | 40.9648 | 60.03 | 54.4 | 29.3142 | 58.3674 | 59.97 | 72.2 | 29.3208 | 76.1132 | 59.97 | 90
29.3145 | 76.3759 | 60 | 90 | 29.3352 | 22.8949 | 59.96 | 36.6 | 29.312 | 40.9685 | 60.03 | 54.4 | 29.3226 | 58.3669 | 59.97 | 72.2 | 29.3291 | 76.1178 | 59.97 | 90
29.3228 | 76.38 | 60 | 90 | 29.3435 | 22.8949 | 59.96 | 36.6 | 29.3203 | 40.9757 | 60.03 | 54.4 | 29.3309 | 58.3664 | 59.97 | 72.2 | 29.3375 | 76.1222 | 59.97 | 90
29.3312 | 76.384 | 60 | 90 | 29.3519 | 22.895 | 59.96 | 36.6 | 29.3287 | 40.9829 | 60.03 | 54.4 | 29.3392 | 58.3667 | 59.97 | 72.2 | 29.3458 | 76.1265 | 59.97 | 90
29.3395 | 76.3866 | 60 | 90 | 29.3602 | 22.8951 | 59.96 | 36.6 | 29.337 | 40.9897 | 60.03 | 54.4 | 29.3475 | 58.367 | 59.97 | 72.2 | 29.3541 | 76.1283 | 59.97 | 90
29.3478 | 76.3892 | 60 | 90 | 29.3685 | 22.8952 | 59.96 | 36.6 | 29.3453 | 40.9965 | 60.03 | 54.4 | 29.356 | 58.3677 | 59.97 | 72.2 | 29.3625 | 76.13 | 59.9699 | 90
29.3562 | 76.3898 | 60 | 90 | 29.3769 | 22.8952 | 59.96 | 36.6 | 29.3536 | 41.0035 | 60.03 | 54.4 | 29.3643 | 58.3684 | 59.97 | 72.2 | 29.3708 | 76.1317 | 59.9698 | 90
29.3645 | 76.3903 | 60 | 90 | 29.3852 | 22.8953 | 59.96 | 36.6 | 29.3619 | 41.0104 | 60.03 | 54.4 | 29.3726 | 58.3691 | 59.97 | 72.2 | 29.3792 | 76.1334 | 59.9697 | 90
29.3728 | 76.3909 | 60 | 90 | 29.3936 | 22.8954 | 59.96 | 36.6 | 29.3703 | 41.0186 | 60.03 | 54.4 | 29.381 | 58.3699 | 59.97 | 72.2 | 29.3875 | 76.1344 | 59.9696 | 90
29.3812 | 76.3915 | 60 | 90 | 29.4019 | 22.8955 | 59.96 | 36.6 | 29.3786 | 41.0268 | 60.03 | 54.4 | 29.3893 | 58.3706 | 59.97 | 72.2 | 29.3959 | 76.1354 | 59.9695 | 90
29.3895 | 76.3915 | 60 | 90 | 29.4102 | 22.8954 | 59.96 | 36.6 | 29.387 | 41.0344 | 60.03 | 54.4 | 29.3976 | 58.3713 | 59.97 | 72.2 | 29.4042 | 76.136 | 59.9695 | 90
29.3978 | 76.3915 | 60 | 90 | 29.4186 | 22.8953 | 59.96 | 36.6 | 29.3953 | 41.0421 | 60.03 | 54.4 | 29.4059 | 58.3731 | 59.97 | 72.2 | 29.4125 | 76.1366 | 59.9694 | 90
29.4062 | 76.3915 | 60 | 90 | 29.4269 | 22.8955 | 59.96 | 36.6 | 29.4036 | 41.0462 | 60.03 | 54.4 | 29.4143 | 58.3749 | 59.97 | 72.2 | 29.4209 | 76.1354 | 59.9693 | 90
29.4145 | 76.3915 | 60 | 90 | 29.4352 | 22.8957 | 59.96 | 36.6 | 29.4119 | 41.0503 | 60.03 | 54.4 | 29.4226 | 58.3759 | 59.97 | 72.2 | 29.4292 | 76.1341 | 59.9692 | 90
29.4228 | 76.3917 | 60 | 90 | 29.4436 | 22.8961 | 59.96 | 36.6 | 29.4203 | 41.0544 | 60.03 | 54.4 | 29.4309 | 58.377 | 59.97 | 72.2 | 29.4375 | 76.1332 | 59.9691 | 90
29.4312 | 76.392 | 60 | 90 | 29.4519 | 22.8965 | 59.96 | 36.6 | 29.4286 | 41.0585 | 60.03 | 54.4 | 29.4393 | 58.378 | 59.97 | 72.2 | 29.4458 | 76.1323 | 59.969 | 90
29.4395 | 76.3927 | 60 | 90 | 29.4603 | 22.8969 | 59.96 | 36.6 | 29.437 | 41.062 | 60.03 | 54.4 | 29.4476 | 58.379 | 59.97 | 72.2 | 29.4542 | 76.1319 | 59.969 | 90
29.4478 | 76.3934 | 60 | 90 | 29.4686 | 22.8973 | 59.96 | 36.6 | 29.4453 | 41.0654 | 60.03 | 54.4 | 29.4559 | 58.3801 | 59.97 | 72.2 | 29.4625 | 76.1314 | 59.9689 | 90
29.4562 | 76.3942 | 60 | 90 | 29.4769 | 22.8977 | 59.96 | 36.6 | 29.4536 | 41.0645 | 60.03 | 54.4 | 29.4644 | 58.3811 | 59.97 | 72.2 | 29.4708 | 76.1309 | 59.9688 | 90
29.4645 | 76.3949 | 60 | 90 | 29.4853 | 22.8982 | 59.96 | 36.6 | 29.4619 | 41.0636 | 60.03 | 54.4 | 29.4727 | 58.3822 | 59.97 | 72.2 | 29.4792 | 76.1304 | 59.9687 | 90
29.4728 | 76.3979 | 60 | 90 | 29.4936 | 22.8986 | 59.96 | 36.6 | 29.4702 | 41.063 | 60.03 | 54.4 | 29.481 | 58.3832 | 59.97 | 72.2 | 29.4875 | 76.131 | 59.9686 | 90
29.4812 | 76.4008 | 60 | 90 | 29.502 | 22.899 | 59.96 | 36.6 | 29.4786 | 41.0625 | 60.03 | 54.4 | 29.4893 | 58.3832 | 59.97 | 72.2 | 29.4958 | 76.1315 | 59.9685 | 90
29.4895 | 76.4057 | 60 | 90 | 29.5103 | 22.8993 | 59.96 | 36.6 | 29.4869 | 41.0619 | 60.03 | 54.4 | 29.4977 | 58.3832 | 59.97 | 72.2 | 29.5042 | 76.1324 | 59.9685 | 90
29.4978 | 76.4106 | 60 | 90 | 29.5186 | 22.8995 | 59.96 | 36.6 | 29.4952 | 41.0613 | 60.03 | 54.4 | 29.506 | 58.3832 | 59.97 | 72.2 | 29.5126 | 76.1333 | 59.9684 | 90
29.5062 | 76.4176 | 60 | 90 | 29.527 | 22.8995 | 59.96 | 36.6 | 29.5036 | 41.0634 | 60.03 | 54.4 | 29.5143 | 58.3832 | 59.97 | 72.2 | 29.5209 | 76.1327 | 59.9683 | 90
29.5145 | 76.4246 | 60 | 90 | 29.5353 | 22.8995 | 59.96 | 36.6 | 29.5119 | 41.0655 | 60.03 | 54.4 | 29.5227 | 58.3856 | 59.97 | 72.2 | 29.5292 | 76.1322 | 59.9682 | 90
29.5228 | 76.4312 | 60 | 90 | 29.5436 | 22.8996 | 59.96 | 36.6 | 29.5202 | 41.068 | 60.03 | 54.4 | 29.531 | 58.3881 | 59.97 | 72.2 | 29.5376 | 76.1312 | 59.9681 | 90
29.5312 | 76.4377 | 60 | 90 | 29.552 | 22.8996 | 59.96 | 36.6 | 29.5285 | 41.0705 | 60.03 | 54.4 | 29.5393 | 58.3932 | 59.97 | 72.2 | 29.5459 | 76.1302 | 59.968 | 90
29.5395 | 76.4442 | 60 | 90 | 29.5603 | 22.8998 | 59.96 | 36.6 | 29.5368 | 41.0731 | 60.03 | 54.4 | 29.5476 | 58.3983 | 59.97 | 72.2 | 29.5542 | 76.1294 | 59.968 | 90
29.5478 | 76.4508 | 60 | 90 | 29.5687 | 22.9 | 59.96 | 36.6 | 29.5452 | 41.0756 | 60.03 | 54.4 | 29.556 | 58.4033 | 59.97 | 72.2 | 29.5626 | 76.1286 | 59.9679 | 90
29.5562 | 76.4543 | 60 | 90 | 29.577 | 22.9001 | 59.96 | 36.6 | 29.5535 | 41.0783 | 60.03 | 54.4 | 29.5643 | 58.4084 | 59.97 | 72.2 | 29.5709 | 76.1301 | 59.9678 | 90
29.5645 | 76.4578 | 60 | 90 | 29.5853 | 22.9001 | 59.96 | 36.6 | 29.5618 | 41.081 | 60.03 | 54.4 | 29.5726 | 58.414 | 59.97 | 72.2 | 29.5792 | 76.1317 | 59.9677 | 90
29.5728 | 76.4594 | 60 | 90 | 29.5937 | 22.9002 | 59.96 | 36.6 | 29.5701 | 41.0833 | 60.03 | 54.4 | 29.5811 | 58.4195 | 59.97 | 72.2 | 29.5875 | 76.1344 | 59.9676 | 90
29.5811 | 76.4611 | 60 | 90 | 29.602 | 22.9003 | 59.96 | 36.6 | 29.5786 | 41.0856 | 60.03 | 54.4 | 29.5894 | 58.4294 | 59.97 | 72.2 | 29.5959 | 76.1372 | 59.9675 | 90
29.5895 | 76.4603 | 60 | 90 | 29.6104 | 22.9003 | 59.96 | 36.6 | 29.5869 | 41.0863 | 60.03 | 54.4 | 29.5977 | 58.4393 | 59.97 | 72.2 | 29.6042 | 76.1427 | 59.9675 | 90
29.5978 | 76.4594 | 60 | 90 | 29.6187 | 22.9004 | 59.96 | 36.6 | 29.5952 | 41.087 | 60.03 | 54.4 | 29.606 | 58.4468 | 59.97 | 72.2 | 29.6125 | 76.1481 | 59.9674 | 90
29.6062 | 76.4586 | 60 | 90 | 29.627 | 22.9004 | 59.96 | 36.6 | 29.6035 | 41.0879 | 60.03 | 54.4 | 29.6144 | 58.4542 | 59.97 | 72.2 | 29.621 | 76.1536 | 59.9673 | 90
29.6145 | 76.4578 | 60 | 90 | 29.6354 | 22.9005 | 59.96 | 36.6 | 29.6119 | 41.0888 | 60.03 | 54.4 | 29.6227 | 58.459 | 59.97 | 72.2 | 29.6293 | 76.159 | 59.9672 | 90
29.6228 | 76.457 | 60 | 90 | 29.6437 | 22.9004 | 59.96 | 36.6 | 29.6202 | 41.0883 | 60.03 | 54.4 | 29.631 | 58.4638 | 59.97 | 72.2 | 29.6376 | 76.1643 | 59.9671 | 90
29.6311 | 76.4562 | 60 | 90 | 29.652 | 22.9003 | 59.96 | 36.6 | 29.6285 | 41.0878 | 60.03 | 54.4 | 29.6394 | 58.4687 | 59.97 | 72.2 | 29.6459 | 76.1695 | 59.967 | 90
29.6395 | 76.4562 | 60 | 90 | 29.6604 | 22.9038 | 59.96 | 36.6 | 29.6368 | 41.0872 | 60.03 | 54.4 | 29.6477 | 58.4735 | 59.97 | 72.2 | 29.6543 | 76.173 | 59.967 | 90
29.6478 | 76.4562 | 60 | 90 | 29.6687 | 22.9073 | 59.96 | 36.6 | 29.6451 | 41.0867 | 60.03 | 54.4 | 29.656 | 58.4779 | 59.97 | 72.2 | 29.6626 | 76.1766 | 59.9669 | 90
29.6561 | 76.4563 | 60 | 90 | 29.6771 | 22.9108 | 59.96 | 36.6 | 29.6535 | 41.0866 | 60.03 | 54.4 | 29.6644 | 58.4823 | 59.97 | 72.2 | 29.6709 | 76.1783 | 59.9668 | 90
29.6645 | 76.4563 | 60 | 90 | 29.6854 | 22.9143 | 59.96 | 36.6 | 29.6618 | 41.0864 | 60.03 | 54.4 | 29.6727 | 58.4817 | 59.97 | 72.2 | 29.6793 | 76.1799 | 59.9667 | 90
29.6728 | 76.4563 | 60 | 90 | 29.6937 | 22.9177 | 59.96 | 36.6 | 29.6701 | 41.0857 | 60.03 | 54.4 | 29.681 | 58.4812 | 59.97 | 72.2 | 29.6876 | 76.1804 | 59.9666 | 90
29.6811 | 76.4563 | 60 | 90 | 29.7021 | 22.9212 | 59.96 | 36.6 | 29.6784 | 41.0851 | 60.03 | 54.4 | 29.6893 | 58.4807 | 59.97 | 72.2 | 29.6959 | 76.1808 | 59.9665 | 90
29.6895 | 76.4555 | 60 | 90 | 29.7104 | 22.9247 | 59.96 | 36.6 | 29.6868 | 41.0842 | 60.03 | 54.4 | 29.6978 | 58.4802 | 59.97 | 72.2 | 29.7043 | 76.1812 | 59.9665 | 90
29.6978 | 76.4548 | 60 | 90 | 29.7188 | 22.9281 | 59.96 | 36.6 | 29.6951 | 41.0833 | 60.03 | 54.4 | 29.7061 | 58.4796 | 59.97 | 72.2 | 29.7126 | 76.1817 | 59.9664 | 90
29.7061 | 76.4544 | 60 | 90 | 29.7271 | 22.9316 | 59.96 | 36.6 | 29.7034 | 41.0836 | 60.03 | 54.4 | 29.7144 | 58.4791 | 59.97 | 72.2 | 29.7209 | 76.1821 | 59.9663 | 90
29.7145 | 76.454 | 60 | 90 | 29.7354 | 22.935 | 59.96 | 36.6 | 29.7117 | 41.0839 | 60.03 | 54.4 | 29.7228 | 58.4786 | 59.97 | 72.2 | 29.7292 | 76.1826 | 59.9662 | 90
29.7228 | 76.458 | 60 | 90 | 29.7438 | 22.935 | 59.96 | 36.6 | 29.72 | 41.0842 | 60.03 | 54.4 | 29.7311 | 58.4781 | 59.97 | 72.2 | 29.7377 | 76.1832 | 59.9661 | 90
29.7311 | 76.4621 | 60 | 90 | 29.7521 | 22.9349 | 59.96 | 36.6 | 29.7285 | 41.0845 | 60.03 | 54.4 | 29.7394 | 58.4775 | 59.97 | 72.2 | 29.746 | 76.1837 | 59.966 | 90
29.7395 | 76.4661 | 60 | 90 | 29.7604 | 22.935 | 59.96 | 36.6 | 29.7368 | 41.0852 | 60.03 | 54.4 | 29.7477 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 29.7543 | 76.1837 | 59.966 | 90
29.7478 | 76.4702 | 60 | 90 | 29.7688 | 22.9351 | 59.96 | 36.6 | 29.7451 | 41.086 | 60.03 | 54.4 | 29.7561 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 29.7627 | 76.1837 | 59.9659 | 90
29.7561 | 76.4739 | 60 | 90 | 29.7771 | 22.9387 | 59.96 | 36.6 | 29.7534 | 41.0879 | 60.03 | 54.4 | 29.7644 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 29.771 | 76.1837 | 59.9658 | 90
29.7645 | 76.4776 | 60 | 90 | 29.7855 | 22.9424 | 59.96 | 36.6 | 29.7618 | 41.0899 | 60.03 | 54.4 | 29.7727 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 29.7793 | 76.1837 | 59.9657 | 90
29.7728 | 76.4849 | 60 | 90 | 29.7938 | 22.951 | 59.96 | 36.6 | 29.7701 | 41.0918 | 60.03 | 54.4 | 29.7811 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 29.7877 | 76.1874 | 59.9656 | 90
29.7811 | 76.4921 | 60 | 90 | 29.8021 | 22.9597 | 59.96 | 36.6 | 29.7784 | 41.0938 | 60.03 | 54.4 | 29.7894 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 29.796 | 76.1911 | 59.9655 | 90
29.7895 | 76.499 | 60 | 90 | 29.8105 | 22.9683 | 59.96 | 36.6 | 29.7867 | 41.0959 | 60.03 | 54.4 | 29.7977 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 29.8043 | 76.1948 | 59.9655 | 90
29.7978 | 76.5059 | 60 | 90 | 29.8188 | 22.977 | 59.96 | 36.6 | 29.7951 | 41.0981 | 60.03 | 54.4 | 29.8062 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 29.8126 | 76.1985 | 59.9654 | 90
29.8061 | 76.5131 | 60 | 90 | 29.8271 | 22.9856 | 59.96 | 36.6 | 29.8034 | 41.1005 | 60.03 | 54.4 | 29.8145 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 29.821 | 76.2023 | 59.9653 | 90
29.8145 | 76.5202 | 60 | 90 | 29.8354 | 22.9942 | 59.96 | 36.6 | 29.8117 | 41.103 | 60.03 | 54.4 | 29.8228 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 29.8293 | 76.206 | 59.9652 | 90
29.8228 | 76.5274 | 60 | 90 | 29.8438 | 23.0027 | 59.96 | 36.6 | 29.82 | 41.1049 | 60.03 | 54.4 | 29.8311 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 29.8376 | 76.2097 | 59.9651 | 90
29.8311 | 76.5345 | 60 | 90 | 29.8522 | 23.0111 | 59.96 | 36.6 | 29.8283 | 41.1068 | 60.03 | 54.4 | 29.8395 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 29.8461 | 76.2134 | 59.965 | 90
29.8395 | 76.542 | 60 | 90 | 29.8605 | 23.0156 | 59.96 | 36.6 | 29.8367 | 41.1111 | 60.03 | 54.4 | 29.8478 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 29.8544 | 76.2171 | 59.965 | 90
29.8478 | 76.5495 | 60 | 90 | 29.8688 | 23.0202 | 59.96 | 36.6 | 29.845 | 41.1154 | 60.03 | 54.4 | 29.8561 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 29.8627 | 76.2208 | 59.9649 | 90
29.8561 | 76.5542 | 60 | 90 | 29.8771 | 23.0197 | 59.96 | 36.6 | 29.8533 | 41.1244 | 60.03 | 54.4 | 29.8645 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 29.8711 | 76.2208 | 59.9648 | 90
29.8645 | 76.559 | 60 | 90 | 29.8855 | 23.0193 | 59.96 | 36.6 | 29.8616 | 41.1335 | 60.03 | 54.4 | 29.8728 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 29.8794 | 76.2208 | 59.9647 | 90
29.8728 | 76.5637 | 60.0001 | 90 | 29.8939 | 23.0189 | 59.96 | 36.6 | 29.8701 | 41.1423 | 60.03 | 54.4 | 29.8811 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 29.8877 | 76.2206 | 59.9646 | 90
29.8811 | 76.5684 | 60.0002 | 90 | 29.9022 | 23.0185 | 59.96 | 36.6 | 29.8784 | 41.1511 | 60.03 | 54.4 | 29.8894 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 29.896 | 76.2203 | 59.9645 | 90
29.8895 | 76.5684 | 60.0003 | 90 | 29.9105 | 23.0181 | 59.96 | 36.6 | 29.8867 | 41.162 | 60.03 | 54.4 | 29.8978 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 29.9044 | 76.2201 | 59.9645 | 90
29.8978 | 76.5684 | 60.0004 | 90 | 29.9189 | 23.0177 | 59.9599 | 36.6 | 29.895 | 41.1729 | 60.03 | 54.4 | 29.9061 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 29.9127 | 76.2198 | 59.9644 | 90
29.9061 | 76.5684 | 60.0005 | 90 | 29.9272 | 23.0173 | 59.9598 | 36.6 | 29.9033 | 41.1838 | 60.03 | 54.4 | 29.9144 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 29.921 | 76.2178 | 59.9643 | 90
29.9145 | 76.5684 | 60.0005 | 90 | 29.9355 | 23.017 | 59.9597 | 36.6 | 29.9117 | 41.1948 | 60.03 | 54.4 | 29.9229 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 29.9294 | 76.2158 | 59.9642 | 90
29.9228 | 76.5682 | 60.0006 | 90 | 29.9438 | 23.017 | 59.9596 | 36.6 | 29.92 | 41.2016 | 60.03 | 54.4 | 29.9312 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 29.9377 | 76.2174 | 59.9641 | 90
29.9311 | 76.5681 | 60.0007 | 90 | 29.9522 | 23.017 | 59.9595 | 36.6 | 29.9283 | 41.2083 | 60.03 | 54.4 | 29.9395 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 29.946 | 76.2189 | 59.964 | 90
29.9395 | 76.5679 | 60.0008 | 90 | 29.9606 | 23.017 | 59.9595 | 36.6 | 29.9366 | 41.2103 | 60.03 | 54.4 | 29.9478 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 29.9545 | 76.2205 | 59.964 | 90
29.9478 | 76.5677 | 60.0009 | 90 | 29.9689 | 23.017 | 59.9594 | 36.6 | 29.945 | 41.2123 | 60.03 | 54.4 | 29.9562 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 29.9628 | 76.2221 | 59.9639 | 90
29.9561 | 76.5676 | 60.001 | 90 | 29.9772 | 23.0169 | 59.9593 | 36.6 | 29.9533 | 41.2148 | 60.03 | 54.4 | 29.9645 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 29.9711 | 76.2265 | 59.9638 | 90
29.9644 | 76.5674 | 60.001 | 90 | 29.9855 | 23.0168 | 59.9592 | 36.6 | 29.9616 | 41.2174 | 60.03 | 54.4 | 29.9728 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 29.9794 | 76.231 | 59.9637 | 90
29.9728 | 76.5672 | 60.0011 | 90 | 29.9939 | 23.0167 | 59.9591 | 36.6 | 29.9699 | 41.2175 | 60.03 | 54.4 | 29.9812 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 29.9878 | 76.2355 | 59.9636 | 90
29.9811 | 76.5671 | 60.0012 | 90 | 30.0023 | 23.0166 | 59.959 | 36.6 | 29.9783 | 41.2177 | 60.03 | 54.4 | 29.9895 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 29.9961 | 76.2399 | 59.9635 | 90
29.9894 | 76.5669 | 60.0013 | 90 | 30.0106 | 23.0164 | 59.959 | 36.6 | 29.9866 | 41.2177 | 60.03 | 54.4 | 29.9978 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 30.0044 | 76.2461 | 59.9635 | 90
29.9978 | 76.5668 | 60.0014 | 90 | 30.0189 | 23.0163 | 59.9589 | 36.6 | 29.9949 | 41.2177 | 60.03 | 54.4 | 30.0062 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 30.0128 | 76.2523 | 59.9634 | 90
30.0061 | 76.5668 | 60.0015 | 90 | 30.0272 | 23.0162 | 59.9588 | 36.6 | 30.0032 | 41.2179 | 60.03 | 54.4 | 30.0145 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 30.0211 | 76.255 | 59.9633 | 90
30.0145 | 76.5668 | 60.0015 | 90 | 30.0356 | 23.0161 | 59.9587 | 36.6 | 30.0115 | 41.2181 | 60.03 | 54.4 | 30.0228 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 30.0294 | 76.2576 | 59.9632 | 90
30.0228 | 76.5668 | 60.0016 | 90 | 30.0439 | 23.0161 | 59.9586 | 36.6 | 30.02 | 41.218 | 60.03 | 54.4 | 30.0311 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 30.0378 | 76.2603 | 59.9631 | 90
30.0311 | 76.5668 | 60.0017 | 90 | 30.0522 | 23.016 | 59.9585 | 36.6 | 30.0283 | 41.2178 | 60.03 | 54.4 | 30.0396 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 30.0461 | 76.2629 | 59.963 | 90
30.0394 | 76.5668 | 60.0018 | 90 | 30.0606 | 23.0164 | 59.9585 | 36.6 | 30.0366 | 41.2174 | 60.03 | 54.4 | 30.0479 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 30.0544 | 76.2629 | 59.963 | 90
30.0478 | 76.5668 | 60.0019 | 90 | 30.069 | 23.0167 | 59.9584 | 36.6 | 30.0449 | 41.217 | 60.03 | 54.4 | 30.0562 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 30.0627 | 76.2629 | 59.9629 | 90
30.0561 | 76.5668 | 60.002 | 90 | 30.0773 | 23.0167 | 59.9583 | 36.6 | 30.0533 | 41.217 | 60.03 | 54.4 | 30.0646 | 58.477 | 59.97 | 72.2 | 30.0712 | 76.2623 | 59.9628 | 90
30.0644 | 76.5668 | 60.002 | 90 | 30.0856 | 23.0166 | 59.9582 | 36.6 | 30.0616 | 41.2169 | 60.03 | 54.4 | 30.0729 | 58.4765 | 59.97 | 72.2 | 30.0795 | 76.2617 | 59.9627 | 90
30.0728 | 76.5668 | 60.0021 | 90 | 30.0939 | 23.0206 | 59.9581 | 36.6 | 30.0699 | 41.217 | 60.03 | 54.4 | 30.0812 | 58.4761 | 59.97 | 72.2 | 30.0878 | 76.2607 | 59.9626 | 90
30.0811 | 76.5669 | 60.0022 | 90 | 30.1023 | 23.0246 | 59.958 | 36.6 | 30.0782 | 41.2171 | 60.03 | 54.4 | 30.0895 | 58.4756 | 59.97 | 72.2 | 30.0962 | 76.2597 | 59.9625 | 90
30.0894 | 76.5669 | 60.0023 | 90 | 30.1107 | 23.0286 | 59.958 | 36.6 | 30.0865 | 41.2172 | 60.03 | 54.4 | 30.0979 | 58.4751 | 59.97 | 72.2 | 30.1045 | 76.259 | 59.9625 | 90
30.0978 | 76.5669 | 60.0024 | 90 | 30.119 | 23.0326 | 59.9579 | 36.6 | 30.0949 | 41.2173 | 60.03 | 54.4 | 30.1062 | 58.4747 | 59.97 | 72.2 | 30.1128 | 76.2583 | 59.9624 | 90
30.1061 | 76.5669 | 60.0025 | 90 | 30.1273 | 23.0361 | 59.9578 | 36.6 | 30.1032 | 41.2174 | 60.03 | 54.4 | 30.1145 | 58.4742 | 59.97 | 72.2 | 30.1212 | 76.2604 | 59.9623 | 90
30.1144 | 76.5669 | 60.0025 | 90 | 30.1356 | 23.0396 | 59.9577 | 36.6 | 30.1115 | 41.2174 | 60.03 | 54.4 | 30.1229 | 58.4737 | 59.97 | 72.2 | 30.1295 | 76.2626 | 59.9622 | 90
30.1228 | 76.5669 | 60.0026 | 90 | 30.144 | 23.0429 | 59.9576 | 36.6 | 30.1198 | 41.2197 | 60.03 | 54.4 | 30.1312 | 58.4733 | 59.97 | 72.2 | 30.1378 | 76.2648 | 59.9621 | 90
30.1311 | 76.5669 | 60.0027 | 90 | 30.1523 | 23.0462 | 59.9575 | 36.6 | 30.1282 | 41.2221 | 60.03 | 54.4 | 30.1395 | 58.4813 | 59.97 | 72.2 | 30.1461 | 76.267 | 59.962 | 90
30.1394 | 76.5669 | 60.0028 | 90 | 30.1606 | 23.0498 | 59.9575 | 36.6 | 30.1365 | 41.224 | 60.03 | 54.4 | 30.1479 | 58.4894 | 59.97 | 72.2 | 30.1545 | 76.2698 | 59.962 | 90
30.1478 | 76.5669 | 60.0029 | 90 | 30.169 | 23.0534 | 59.9574 | 36.6 | 30.1448 | 41.226 | 60.03 | 54.4 | 30.1562 | 58.5062 | 59.97 | 72.2 | 30.1628 | 76.2725 | 59.9619 | 90
30.1561 | 76.5669 | 60.003 | 90 | 30.1774 | 23.0529 | 59.9573 | 36.6 | 30.1531 | 41.2277 | 60.03 | 54.4 | 30.1646 | 58.5231 | 59.97 | 72.2 | 30.1711 | 76.2768 | 59.9618 | 90
30.1644 | 76.5669 | 60.003 | 90 | 30.1857 | 23.0524 | 59.9572 | 36.6 | 30.1616 | 41.2295 | 60.03 | 54.4 | 30.1729 | 58.5399 | 59.97 | 72.2 | 30.1796 | 76.2812 | 59.9617 | 90
30.1728 | 76.5669 | 60.0031 | 90 | 30.194 | 23.0519 | 59.9571 | 36.6 | 30.1699 | 41.2312 | 60.03 | 54.4 | 30.1813 | 58.5568 | 59.97 | 72.2 | 30.1879 | 76.2852 | 59.9616 | 90
30.1811 | 76.5669 | 60.0032 | 90 | 30.2023 | 23.0515 | 59.957 | 36.6 | 30.1782 | 41.2328 | 60.03 | 54.4 | 30.1896 | 58.5736 | 59.97 | 72.2 | 30.1962 | 76.2892 | 59.9615 | 90
30.1894 | 76.5669 | 60.0033 | 90 | 30.2107 | 23.0582 | 59.957 | 36.6 | 30.1865 | 41.235 | 60.03 | 54.4 | 30.1979 | 58.5905 | 59.97 | 72.2 | 30.2046 | 76.2902 | 59.9615 | 90
30.1978 | 76.5669 | 60.0034 | 90 | 30.2191 | 23.065 | 59.9569 | 36.6 | 30.1948 | 41.2371 | 60.03 | 54.4 | 30.2063 | 58.6073 | 59.97 | 72.2 | 30.2129 | 76.2911 | 59.9614 | 90
30.2061 | 76.5669 | 60.0035 | 90 | 30.2274 | 23.0718 | 59.9568 | 36.6 | 30.2032 | 41.2371 | 60.03 | 54.4 | 30.2146 | 58.6241 | 59.97 | 72.2 | 30.2212 | 76.2923 | 59.9613 | 90
30.2144 | 76.5669 | 60.0035 | 90 | 30.2357 | 23.0786 | 59.9567 | 36.6 | 30.2115 | 41.237 | 60.03 | 54.4 | 30.2229 | 58.6324 | 59.97 | 72.2 | 30.2295 | 76.2935 | 59.9612 | 90
30.2228 | 76.5669 | 60.0036 | 90 | 30.244 | 23.0854 | 59.9566 | 36.6 | 30.2198 | 41.237 | 60.03 | 54.4 | 30.2312 | 58.6407 | 59.97 | 72.2 | 30.2379 | 76.2947 | 59.9611 | 90
30.2311 | 76.5669 | 60.0037 | 90 | 30.2524 | 23.0922 | 59.9565 | 36.6 | 30.2281 | 41.2371 | 60.03 | 54.4 | 30.2396 | 58.6407 | 59.97 | 72.2 | 30.2462 | 76.296 | 59.961 | 90
30.2394 | 76.5669 | 60.0038 | 90 | 30.2607 | 23.099 | 59.9565 | 36.6 | 30.2365 | 41.2373 | 60.03 | 54.4 | 30.2479 | 58.6407 | 59.97 | 72.2 | 30.2545 | 76.296 | 59.961 | 90
30.2478 | 76.5669 | 60.0039 | 90 | 30.269 | 23.1057 | 59.9564 | 36.6 | 30.2448 | 41.2376 | 60.03 | 54.4 | 30.2562 | 58.6407 | 59.97 | 72.2 | 30.2629 | 76.2961 | 59.9609 | 90
30.2561 | 76.5669 | 60.004 | 90 | 30.2774 | 23.1125 | 59.9563 | 36.6 | 30.2531 | 41.2377 | 60.03 | 54.4 | 30.2646 | 58.6407 | 59.97 | 72.2 | 30.2712 | 76.2988 | 59.9608 | 90
30.2644 | 76.5669 | 60.004 | 90 | 30.2857 | 23.1193 | 59.9562 | 36.6 | 30.2614 | 41.2378 | 60.03 | 54.4 | 30.2729 | 58.6407 | 59.97 | 72.2 | 30.2795 | 76.3016 | 59.9607 | 90
30.2728 | 76.5669 | 60.0041 | 90 | 30.2941 | 23.1192 | 59.9561 | 36.6 | 30.2697 | 41.2379 | 60.03 | 54.4 | 30.2812 | 58.6407 | 59.97 | 72.2 | 30.288 | 76.3045 | 59.9606 | 90
30.2811 | 76.5669 | 60.0042 | 90 | 30.3024 | 23.1191 | 59.956 | 36.6 | 30.2781 | 41.238 | 60.03 | 54.4 | 30.2896 | 58.6407 | 59.97 | 72.2 | 30.2963 | 76.3074 | 59.9605 | 90
30.2894 | 76.5669 | 60.0043 | 90 | 30.3107 | 23.119 | 59.956 | 36.6 | 30.2864 | 41.2383 | 60.03 | 54.4 | 30.298 | 58.6407 | 59.97 | 72.2 | 30.3046 | 76.3095 | 59.9605 | 90
30.2977 | 76.5669 | 60.0044 | 90 | 30.3191 | 23.1189 | 59.9559 | 36.6 | 30.2947 | 41.2386 | 60.03 | 54.4 | 30.3063 | 58.6407 | 59.97 | 72.2 | 30.3129 | 76.3116 | 59.9604 | 90
30.3061 | 76.5669 | 60.0045 | 90 | 30.3275 | 23.1189 | 59.9558 | 36.6 | 30.303 | 41.2389 | 60.03 | 54.4 | 30.3146 | 58.6407 | 59.97 | 72.2 | 30.3213 | 76.3161 | 59.9603 | 90
30.3144 | 76.5669 | 60.0045 | 90 | 30.3358 | 23.1188 | 59.9557 | 36.6 | 30.3115 | 41.2391 | 60.03 | 54.4 | 30.323 | 58.6407 | 59.97 | 72.2 | 30.3296 | 76.3206 | 59.9602 | 90
30.3228 | 76.5669 | 60.0046 | 90 | 30.3441 | 23.1191 | 59.9556 | 36.6 | 30.3198 | 41.2393 | 60.03 | 54.4 | 30.3313 | 58.6407 | 59.97 | 72.2 | 30.3379 | 76.3252 | 59.9601 | 90
30.3311 | 76.5669 | 60.0047 | 90 | 30.3524 | 23.1194 | 59.9555 | 36.6 | 30.3281 | 41.2396 | 60.03 | 54.4 | 30.3396 | 58.6493 | 59.97 | 72.2 | 30.3463 | 76.3297 | 59.96 | 90
30.3394 | 76.5669 | 60.0048 | 90 | 30.3608 | 23.1197 | 59.9555 | 36.6 | 30.3364 | 41.2399 | 60.03 | 54.4 | 30.348 | 58.6579 | 59.97 | 72.2 | 30.3546 | 76.3319 | 59.96 | 90
30.3477 | 76.5669 | 60.0049 | 90 | 30.3691 | 23.1199 | 59.9554 | 36.6 | 30.3448 | 41.2402 | 60.03 | 54.4 | 30.3563 | 58.6667 | 59.97 | 72.2 | 30.3629 | 76.3341 | 59.9601 | 90
30.3561 | 76.5669 | 60.005 | 90 | 30.3774 | 23.1202 | 59.9553 | 36.6 | 30.3531 | 41.2412 | 60.03 | 54.4 | 30.3646 | 58.6755 | 59.97 | 72.2 | 30.3713 | 76.3363 | 59.9602 | 90
30.3644 | 76.5669 | 60.005 | 90 | 30.3858 | 23.1205 | 59.9552 | 36.6 | 30.3614 | 41.2422 | 60.03 | 54.4 | 30.3729 | 58.6844 | 59.97 | 72.2 | 30.3796 | 76.3384 | 59.9603 | 90
30.3727 | 76.5669 | 60.0051 | 90 | 30.3941 | 23.1208 | 59.9551 | 36.6 | 30.3697 | 41.2464 | 60.03 | 54.4 | 30.3813 | 58.6933 | 59.97 | 72.2 | 30.3879 | 76.3412 | 59.9604 | 90
30.3811 | 76.5669 | 60.0052 | 90 | 30.4025 | 23.1211 | 59.955 | 36.6 | 30.378 | 41.2507 | 60.03 | 54.4 | 30.3896 | 58.7022 | 59.97 | 72.2 | 30.3962 | 76.344 | 59.9605 | 90
30.3894 | 76.5669 | 60.0053 | 90 | 30.4108 | 23.1235 | 59.955 | 36.6 | 30.3864 | 41.2605 | 60.03 | 54.4 | 30.3979 | 58.711 | 59.97 | 72.2 | 30.4047 | 76.3444 | 59.9605 | 90
30.3977 | 76.5669 | 60.0054 | 90 | 30.4191 | 23.1259 | 59.9549 | 36.6 | 30.3947 | 41.2704 | 60.03 | 54.4 | 30.4064 | 58.7199 | 59.97 | 72.2 | 30.413 | 76.3447 | 59.9606 | 90
30.4061 | 76.5669 | 60.0055 | 90 | 30.4275 | 23.1279 | 59.9548 | 36.6 | 30.403 | 41.2802 | 60.03 | 54.4 | 30.4147 | 58.7289 | 59.97 | 72.2 | 30.4213 | 76.3451 | 59.9607 | 90
30.4144 | 76.5669 | 60.0055 | 90 | 30.4358 | 23.1298 | 59.9547 | 36.6 | 30.4113 | 41.29 | 60.03 | 54.4 | 30.423 | 58.7291 | 59.97 | 72.2 | 30.4297 | 76.3455 | 59.9608 | 90
30.4227 | 76.5672 | 60.0056 | 90 | 30.4442 | 23.1317 | 59.9546 | 36.6 | 30.4197 | 41.2997 | 60.03 | 54.4 | 30.4313 | 58.7294 | 59.97 | 72.2 | 30.438 | 76.3483 | 59.9609 | 90
30.4311 | 76.5675 | 60.0057 | 90 | 30.4525 | 23.1336 | 59.9545 | 36.6 | 30.428 | 41.3094 | 60.03 | 54.4 | 30.4397 | 58.7294 | 59.97 | 72.2 | 30.4463 | 76.3511 | 59.961 | 90
30.4394 | 76.5679 | 60.0058 | 90 | 30.4608 | 23.1355 | 59.9545 | 36.6 | 30.4363 | 41.3185 | 60.03 | 54.4 | 30.448 | 58.7295 | 59.97 | 72.2 | 30.4547 | 76.3539 | 59.961 | 90
30.4477 | 76.5682 | 60.0059 | 90 | 30.4692 | 23.1374 | 59.9544 | 36.6 | 30.4446 | 41.3276 | 60.03 | 54.4 | 30.4563 | 58.7295 | 59.97 | 72.2 | 30.463 | 76.3567 | 59.9611 | 90
30.4561 | 76.5685 | 60.006 | 90 | 30.4775 | 23.1394 | 59.9543 | 36.6 | 30.4529 | 41.3331 | 60.03 | 54.4 | 30.4647 | 58.7295 | 59.97 | 72.2 | 30.4713 | 76.3597 | 59.9612 | 90
30.4644 | 76.5688 | 60.006 | 90 | 30.4858 | 23.1413 | 59.9542 | 36.6 | 30.4614 | 41.3385 | 60.03 | 54.4 | 30.473 | 58.7295 | 59.97 | 72.2 | 30.4796 | 76.3626 | 59.9613 | 90
30.4727 | 76.5692 | 60.0061 | 90 | 30.4942 | 23.1412 | 59.9541 | 36.6 | 30.4697 | 41.3386 | 60.03 | 54.4 | 30.4813 | 58.7295 | 59.97 | 72.2 | 30.488 | 76.3661 | 59.9614 | 90
30.4811 | 76.5695 | 60.0062 | 90 | 30.5025 | 23.1412 | 59.954 | 36.6 | 30.478 | 41.3386 | 60.03 | 54.4 | 30.4897 | 58.7295 | 59.97 | 72.2 | 30.4963 | 76.3696 | 59.9615 | 90
30.4894 | 76.5712 | 60.0063 | 90 | 30.5109 | 23.1424 | 59.954 | 36.6 | 30.4863 | 41.3386 | 60.03 | 54.4 | 30.498 | 58.7295 | 59.97 | 72.2 | 30.5046 | 76.3731 | 59.9615 | 90
30.4977 | 76.5729 | 60.0064 | 90 | 30.5192 | 23.1436 | 59.9539 | 36.6 | 30.4947 | 41.3387 | 60.03 | 54.4 | 30.5063 | 58.7295 | 59.97 | 72.2 | 30.5131 | 76.3766 | 59.9616 | 90
30.5061 | 76.5743 | 60.0065 | 90 | 30.5275 | 23.1449 | 59.9538 | 36.6 | 30.503 | 41.3388 | 60.03 | 54.4 | 30.5146 | 58.7295 | 59.97 | 72.2 | 30.5214 | 76.3774 | 59.9617 | 90
30.5144 | 76.5757 | 60.0065 | 90 | 30.5359 | 23.1461 | 59.9537 | 36.6 | 30.5113 | 41.3389 | 60.03 | 54.4 | 30.5231 | 58.7295 | 59.97 | 72.2 | 30.5297 | 76.3782 | 59.9618 | 90
30.5227 | 76.577 | 60.0066 | 90 | 30.5442 | 23.1473 | 59.9536 | 36.6 | 30.5196 | 41.339 | 60.03 | 54.4 | 30.5314 | 58.7295 | 59.97 | 72.2 | 30.5381 | 76.379 | 59.9619 | 90
30.5311 | 76.5784 | 60.0067 | 90 | 30.5526 | 23.1486 | 59.9535 | 36.6 | 30.528 | 41.3391 | 60.03 | 54.4 | 30.5397 | 58.7295 | 59.97 | 72.2 | 30.5464 | 76.3798 | 59.962 | 90
30.5394 | 76.5798 | 60.0068 | 90 | 30.5609 | 23.1498 | 59.9535 | 36.6 | 30.5363 | 41.3391 | 60.03 | 54.4 | 30.5481 | 58.7295 | 59.97 | 72.2 | 30.5547 | 76.3805 | 59.962 | 90
30.5477 | 76.5812 | 60.0069 | 90 | 30.5692 | 23.1511 | 59.9534 | 36.6 | 30.5446 | 41.3391 | 60.03 | 54.4 | 30.5564 | 58.7295 | 59.97 | 72.2 | 30.563 | 76.3812 | 59.9621 | 90
30.556 | 76.5826 | 60.007 | 90 | 30.5776 | 23.1522 | 59.9533 | 36.6 | 30.5529 | 41.339 | 60.03 | 54.4 | 30.5647 | 58.7295 | 59.97 | 72.2 | 30.5714 | 76.3814 | 59.9622 | 90
30.5644 | 76.584 | 60.007 | 90 | 30.5859 | 23.1533 | 59.9532 | 36.6 | 30.5612 | 41.3389 | 60.03 | 54.4 | 30.573 | 58.7295 | 59.97 | 72.2 | 30.5797 | 76.3815 | 59.9623 | 90
30.5727 | 76.584 | 60.0071 | 90 | 30.5942 | 23.1533 | 59.9531 | 36.6 | 30.5696 | 41.3383 | 60.03 | 54.4 | 30.5814 | 58.7295 | 59.97 | 72.2 | 30.588 | 76.3809 | 59.9624 | 90
30.5811 | 76.584 | 60.0072 | 90 | 30.6026 | 23.1534 | 59.953 | 36.6 | 30.5779 | 41.3377 | 60.03 | 54.4 | 30.5897 | 58.7295 | 59.97 | 72.2 | 30.5964 | 76.3802 | 59.9625 | 90
30.5894 | 76.584 | 60.0073 | 90 | 30.6109 | 23.1531 | 59.953 | 36.6 | 30.5862 | 41.3371 | 60.03 | 54.4 | 30.598 | 58.7295 | 59.97 | 72.2 | 30.6047 | 76.3788 | 59.9625 | 90
30.5977 | 76.584 | 60.0074 | 90 | 30.6193 | 23.1528 | 59.9529 | 36.6 | 30.5945 | 41.3365 | 60.03 | 54.4 | 30.6064 | 58.7295 | 59.97 | 72.2 | 30.613 | 76.3774 | 59.9626 | 90
30.606 | 76.584 | 60.0075 | 90 | 30.6276 | 23.1523 | 59.9528 | 36.6 | 30.603 | 41.336 | 60.03 | 54.4 | 30.6147 | 58.7295 | 59.97 | 72.2 | 30.6215 | 76.376 | 59.9627 | 90
30.6144 | 76.584 | 60.0075 | 90 | 30.6359 | 23.1518 | 59.9527 | 36.6 | 30.6113 | 41.3355 | 60.03 | 54.4 | 30.623 | 58.7295 | 59.97 | 72.2 | 30.6298 | 76.3746 | 59.9628 | 90
30.6227 | 76.5845 | 60.0076 | 90 | 30.6443 | 23.1512 | 59.9526 | 36.6 | 30.6196 | 41.3351 | 60.03 | 54.4 | 30.6313 | 58.7295 | 59.97 | 72.2 | 30.6381 | 76.3732 | 59.9629 | 90
30.631 | 76.5851 | 60.0077 | 90 | 30.6526 | 23.1506 | 59.9525 | 36.6 | 30.6279 | 41.3348 | 60.03 | 54.4 | 30.6398 | 58.7295 | 59.97 | 72.2 | 30.6464 | 76.3719 | 59.963 | 90
30.6394 | 76.5858 | 60.0078 | 90 | 30.6609 | 23.1529 | 59.9525 | 36.6 | 30.6362 | 41.3342 | 60.03 | 54.4 | 30.6481 | 58.7295 | 59.97 | 72.2 | 30.6548 | 76.3704 | 59.963 | 90
30.6477 | 76.5865 | 60.0079 | 90 | 30.6693 | 23.1552 | 59.9524 | 36.6 | 30.6446 | 41.3336 | 60.03 | 54.4 | 30.6564 | 58.7289 | 59.97 | 72.2 | 30.6631 | 76.369 | 59.9631 | 90
30.656 | 76.5913 | 60.008 | 90 | 30.6776 | 23.1575 | 59.9523 | 36.6 | 30.6529 | 41.3335 | 60.03 | 54.4 | 30.6648 | 58.7283 | 59.97 | 72.2 | 30.6714 | 76.3684 | 59.9632 | 90
30.6644 | 76.596 | 60.008 | 90 | 30.686 | 23.1598 | 59.9522 | 36.6 | 30.6612 | 41.3334 | 60.03 | 54.4 | 30.6731 | 58.7277 | 59.97 | 72.2 | 30.6798 | 76.3678 | 59.9633 | 90
30.6727 | 76.606 | 60.0081 | 90 | 30.6943 | 23.1625 | 59.9521 | 36.6 | 30.6695 | 41.332 | 60.03 | 54.4 | 30.6814 | 58.7271 | 59.97 | 72.2 | 30.6881 | 76.3677 | 59.9634 | 90
30.681 | 76.616 | 60.0082 | 90 | 30.7026 | 23.1652 | 59.952 | 36.6 | 30.6779 | 41.3306 | 60.03 | 54.4 | 30.6898 | 58.7265 | 59.97 | 72.2 | 30.6964 | 76.3677 | 59.9635 | 90
30.6894 | 76.6259 | 60.0083 | 90 | 30.711 | 23.1682 | 59.952 | 36.6 | 30.6862 | 41.3291 | 60.03 | 54.4 | 30.6981 | 58.726 | 59.97 | 72.2 | 30.7048 | 76.3677 | 59.9636 | 90
30.6977 | 76.6359 | 60.0084 | 90 | 30.7193 | 23.1711 | 59.9519 | 36.6 | 30.6945 | 41.3276 | 60.03 | 54.4 | 30.7064 | 58.7254 | 59.97 | 72.2 | 30.7131 | 76.3676 | 59.9636 | 90
30.706 | 76.6453 | 60.0085 | 90 | 30.7277 | 23.1741 | 59.9518 | 36.6 | 30.7028 | 41.3263 | 60.03 | 54.4 | 30.7147 | 58.7249 | 59.97 | 72.2 | 30.7214 | 76.3671 | 59.9637 | 90
30.7144 | 76.6547 | 60.0085 | 90 | 30.736 | 23.177 | 59.9517 | 36.6 | 30.7112 | 41.3249 | 60.03 | 54.4 | 30.7231 | 58.7244 | 59.97 | 72.2 | 30.7297 | 76.3667 | 59.9638 | 90
30.7227 | 76.6732 | 60.0086 | 90 | 30.7443 | 23.1771 | 59.9516 | 36.6 | 30.7195 | 41.3237 | 60.03 | 54.4 | 30.7314 | 58.7239 | 59.97 | 72.2 | 30.7382 | 76.3711 | 59.9639 | 90
30.731 | 76.6917 | 60.0087 | 90 | 30.7527 | 23.1771 | 59.9515 | 36.6 | 30.7278 | 41.3224 | 60.03 | 54.4 | 30.7397 | 58.7239 | 59.97 | 72.2 | 30.7465 | 76.3755 | 59.964 | 90
30.7393 | 76.7062 | 60.0088 | 90 | 30.761 | 23.1772 | 59.9515 | 36.6 | 30.7361 | 41.3212 | 60.03 | 54.4 | 30.7482 | 58.724 | 59.97 | 72.2 | 30.7548 | 76.3799 | 59.9641 | 90
30.7477 | 76.7207 | 60.0089 | 90 | 30.7693 | 23.1773 | 59.9514 | 36.6 | 30.7444 | 41.32 | 60.03 | 54.4 | 30.7565 | 58.7241 | 59.97 | 72.2 | 30.7632 | 76.3842 | 59.9641 | 90
30.756 | 76.7303 | 60.009 | 90 | 30.7777 | 23.1776 | 59.9513 | 36.6 | 30.7529 | 41.3197 | 60.03 | 54.4 | 30.7648 | 58.7241 | 59.97 | 72.2 | 30.7715 | 76.3899 | 59.9642 | 90
30.7643 | 76.7399 | 60.009 | 90 | 30.786 | 23.1779 | 59.9512 | 36.6 | 30.7612 | 41.3195 | 60.03 | 54.4 | 30.7731 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 30.7798 | 76.3955 | 59.9643 | 90
30.7727 | 76.7496 | 60.0091 | 90 | 30.7944 | 23.1878 | 59.9511 | 36.6 | 30.7695 | 41.3192 | 60.03 | 54.4 | 30.7815 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 30.7882 | 76.4012 | 59.9644 | 90
30.781 | 76.7592 | 60.0092 | 90 | 30.8027 | 23.1977 | 59.951 | 36.6 | 30.7778 | 41.319 | 60.03 | 54.4 | 30.7898 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 30.7965 | 76.4068 | 59.9645 | 90
30.7893 | 76.7689 | 60.0093 | 90 | 30.811 | 23.2076 | 59.951 | 36.6 | 30.7862 | 41.3186 | 60.03 | 54.4 | 30.7981 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 30.8048 | 76.4129 | 59.9646 | 90
30.7977 | 76.7785 | 60.0094 | 90 | 30.8194 | 23.2175 | 59.9509 | 36.6 | 30.7945 | 41.3181 | 60.03 | 54.4 | 30.8065 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 30.8131 | 76.419 | 59.9646 | 90
30.806 | 76.7789 | 60.0095 | 90 | 30.8277 | 23.2275 | 59.9508 | 36.6 | 30.8028 | 41.3179 | 60.03 | 54.4 | 30.8148 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 30.8215 | 76.4229 | 59.9647 | 90
30.8143 | 76.7793 | 60.0095 | 90 | 30.8361 | 23.2374 | 59.9507 | 36.6 | 30.8111 | 41.3177 | 60.03 | 54.4 | 30.8231 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 30.8298 | 76.4268 | 59.9648 | 90
30.8227 | 76.7798 | 60.0096 | 90 | 30.8444 | 23.2473 | 59.9506 | 36.6 | 30.8194 | 41.3178 | 60.03 | 54.4 | 30.8315 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 30.8381 | 76.4307 | 59.9649 | 90
30.831 | 76.7802 | 60.0097 | 90 | 30.8527 | 23.2572 | 59.9505 | 36.6 | 30.8278 | 41.3179 | 60.03 | 54.4 | 30.8398 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 30.8466 | 76.4346 | 59.965 | 90
30.8393 | 76.7803 | 60.0098 | 90 | 30.8611 | 23.2669 | 59.9505 | 36.6 | 30.8361 | 41.3229 | 60.03 | 54.4 | 30.8481 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 30.8549 | 76.4407 | 59.965 | 90
30.8477 | 76.7805 | 60.0099 | 90 | 30.8694 | 23.2766 | 59.9504 | 36.6 | 30.8444 | 41.3278 | 60.03 | 54.4 | 30.8564 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 30.8632 | 76.4469 | 59.9651 | 90
30.856 | 76.7805 | 60.01 | 90 | 30.8777 | 23.2766 | 59.9503 | 36.6 | 30.8527 | 41.3367 | 60.03 | 54.4 | 30.8649 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 30.8715 | 76.4532 | 59.9652 | 90
30.8643 | 76.7806 | 60.01 | 90 | 30.8861 | 23.2766 | 59.9502 | 36.6 | 30.8611 | 41.3455 | 60.03 | 54.4 | 30.8732 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 30.8799 | 76.4596 | 59.9653 | 90
30.8727 | 76.7807 | 60.01 | 90 | 30.8944 | 23.2766 | 59.9501 | 36.6 | 30.8694 | 41.3545 | 60.03 | 54.4 | 30.8815 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 30.8882 | 76.466 | 59.9654 | 90
30.881 | 76.7808 | 60.01 | 90 | 30.9028 | 23.2766 | 59.95 | 36.6 | 30.8777 | 41.3634 | 60.03 | 54.4 | 30.8899 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 30.8965 | 76.4724 | 59.9655 | 90
30.8893 | 76.7809 | 60.01 | 90 | 30.9111 | 23.2765 | 59.95 | 36.6 | 30.886 | 41.3764 | 60.03 | 54.4 | 30.8982 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 30.9049 | 76.4761 | 59.9655 | 90
30.8977 | 76.781 | 60.01 | 90 | 30.9194 | 23.2765 | 59.95 | 36.6 | 30.8945 | 41.3895 | 60.03 | 54.4 | 30.9065 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 30.9132 | 76.4798 | 59.9656 | 90
30.906 | 76.781 | 60.01 | 90 | 30.9278 | 23.276 | 59.95 | 36.6 | 30.9028 | 41.4021 | 60.03 | 54.4 | 30.9148 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 30.9215 | 76.484 | 59.9657 | 90
30.9143 | 76.781 | 60.01 | 90 | 30.9362 | 23.2755 | 59.95 | 36.6 | 30.9111 | 41.4148 | 60.03 | 54.4 | 30.9232 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 30.9299 | 76.4882 | 59.9658 | 90
30.9227 | 76.781 | 60.01 | 90 | 30.9445 | 23.275 | 59.95 | 36.6 | 30.9194 | 41.423 | 60.03 | 54.4 | 30.9315 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 30.9382 | 76.4889 | 59.9659 | 90
30.931 | 76.781 | 60.01 | 90 | 30.9528 | 23.2745 | 59.95 | 36.6 | 30.9277 | 41.4312 | 60.03 | 54.4 | 30.9398 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 30.9465 | 76.4895 | 59.966 | 90
30.9393 | 76.781 | 60.01 | 90 | 30.9611 | 23.274 | 59.95 | 36.6 | 30.9361 | 41.4355 | 60.03 | 54.4 | 30.9482 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 30.9548 | 76.49 | 59.966 | 90
30.9476 | 76.781 | 60.01 | 90 | 30.9695 | 23.2736 | 59.95 | 36.6 | 30.9444 | 41.4397 | 60.03 | 54.4 | 30.9565 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 30.9633 | 76.4904 | 59.9661 | 90
30.956 | 76.7874 | 60.01 | 90 | 30.9778 | 23.2731 | 59.95 | 36.6 | 30.9527 | 41.4437 | 60.03 | 54.4 | 30.9648 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 30.9716 | 76.4908 | 59.9662 | 90
30.9643 | 76.7938 | 60.01 | 90 | 30.9861 | 23.2726 | 59.95 | 36.6 | 30.961 | 41.4477 | 60.03 | 54.4 | 30.9733 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 30.9799 | 76.4912 | 59.9663 | 90
30.9726 | 76.8003 | 60.01 | 90 | 30.9945 | 23.2722 | 59.95 | 36.6 | 30.9694 | 41.447 | 60.03 | 54.4 | 30.9816 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 30.9883 | 76.49 | 59.9664 | 90
30.981 | 76.8067 | 60.01 | 90 | 31.0029 | 23.2717 | 59.95 | 36.6 | 30.9777 | 41.4464 | 60.03 | 54.4 | 30.9899 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 30.9966 | 76.4888 | 59.9665 | 90
30.9893 | 76.8132 | 60.01 | 90 | 31.0112 | 23.2717 | 59.95 | 36.6 | 30.986 | 41.4458 | 60.03 | 54.4 | 30.9982 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 31.0049 | 76.4872 | 59.9665 | 90
30.9976 | 76.8196 | 60.01 | 90 | 31.0195 | 23.2716 | 59.95 | 36.6 | 30.9943 | 41.4452 | 60.03 | 54.4 | 31.0066 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 31.0133 | 76.4855 | 59.9666 | 90
31.006 | 76.826 | 60.01 | 90 | 31.0278 | 23.2714 | 59.95 | 36.6 | 31.0026 | 41.4468 | 60.03 | 54.4 | 31.0149 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 31.0216 | 76.4837 | 59.9667 | 90
31.0143 | 76.8325 | 60.01 | 90 | 31.0362 | 23.2713 | 59.95 | 36.6 | 31.011 | 41.4483 | 60.03 | 54.4 | 31.0232 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 31.0299 | 76.4818 | 59.9668 | 90
31.0226 | 76.8378 | 60.01 | 90 | 31.0446 | 23.2711 | 59.95 | 36.6 | 31.0193 | 41.4496 | 60.03 | 54.4 | 31.0316 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 31.0382 | 76.4799 | 59.9669 | 90
31.031 | 76.8432 | 60.01 | 90 | 31.0529 | 23.271 | 59.95 | 36.6 | 31.0276 | 41.451 | 60.03 | 54.4 | 31.0399 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 31.0466 | 76.478 | 59.967 | 90
31.0393 | 76.8421 | 60.01 | 90 | 31.0612 | 23.2708 | 59.95 | 36.6 | 31.0359 | 41.4526 | 60.03 | 54.4 | 31.0482 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 31.0549 | 76.4757 | 59.9671 | 90
31.0476 | 76.841 | 60.01 | 90 | 31.0696 | 23.2707 | 59.95 | 36.6 | 31.0444 | 41.4543 | 60.03 | 54.4 | 31.0565 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 31.0632 | 76.4733 | 59.9671 | 90
31.056 | 76.8399 | 60.01 | 90 | 31.0779 | 23.2725 | 59.95 | 36.6 | 31.0527 | 41.4562 | 60.03 | 54.4 | 31.0649 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 31.0717 | 76.4726 | 59.9672 | 90
31.0643 | 76.8388 | 60.01 | 90 | 31.0862 | 23.2742 | 59.95 | 36.6 | 31.061 | 41.4581 | 60.03 | 54.4 | 31.0732 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 31.08 | 76.4719 | 59.9673 | 90
31.0726 | 76.8377 | 60.01 | 90 | 31.0945 | 23.2762 | 59.95 | 36.6 | 31.0693 | 41.46 | 60.03 | 54.4 | 31.0815 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 31.0883 | 76.4708 | 59.9674 | 90
31.0809 | 76.8366 | 60.01 | 90 | 31.1029 | 23.2782 | 59.95 | 36.6 | 31.0777 | 41.4619 | 60.03 | 54.4 | 31.09 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 31.0967 | 76.4697 | 59.9675 | 90
31.0893 | 76.8355 | 60.01 | 90 | 31.1113 | 23.2803 | 59.95 | 36.6 | 31.086 | 41.4617 | 60.03 | 54.4 | 31.0983 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 31.105 | 76.4695 | 59.9676 | 90
31.0976 | 76.8344 | 60.01 | 90 | 31.1196 | 23.2824 | 59.95 | 36.6 | 31.0943 | 41.4615 | 60.03 | 54.4 | 31.1066 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 31.1133 | 76.4694 | 59.9676 | 90
31.1059 | 76.8344 | 60.01 | 90 | 31.1279 | 23.2842 | 59.95 | 36.6 | 31.1026 | 41.4616 | 60.03 | 54.4 | 31.1149 | 58.7242 | 59.97 | 72.2 | 31.1216 | 76.4702 | 59.9677 | 90
31.1143 | 76.8344 | 60.01 | 90 | 31.1363 | 23.2861 | 59.95 | 36.6 | 31.111 | 41.4618 | 60.03 | 54.4 | 31.1233 | 58.7344 | 59.97 | 72.2 | 31.13 | 76.4711 | 59.9678 | 90
31.1226 | 76.8344 | 60.01 | 90 | 31.1446 | 23.2878 | 59.95 | 36.6 | 31.1193 | 41.4662 | 60.03 | 54.4 | 31.1316 | 58.7446 | 59.97 | 72.2 | 31.1383 | 76.4725 | 59.9679 | 90
31.1309 | 76.8344 | 60.01 | 90 | 31.153 | 23.2896 | 59.95 | 36.6 | 31.1276 | 41.4706 | 60.03 | 54.4 | 31.1399 | 58.7548 | 59.97 | 72.2 | 31.1466 | 76.4738 | 59.968 | 90
31.1393 | 76.8404 | 60.01 | 90 | 31.1613 | 23.2891 | 59.95 | 36.6 | 31.1359 | 41.4751 | 60.03 | 54.4 | 31.1483 | 58.765 | 59.97 | 72.2 | 31.155 | 76.4759 | 59.9681 | 90
31.1476 | 76.8464 | 60.01 | 90 | 31.1696 | 23.2887 | 59.95 | 36.6 | 31.1442 | 41.4795 | 60.03 | 54.4 | 31.1566 | 58.7752 | 59.97 | 72.2 | 31.1633 | 76.4779 | 59.9681 | 90
31.1559 | 76.8525 | 60.01 | 90 | 31.178 | 23.2881 | 59.95 | 36.6 | 31.1526 | 41.484 | 60.03 | 54.4 | 31.1649 | 58.7854 | 59.97 | 72.2 | 31.1716 | 76.4804 | 59.9682 | 90
31.1643 | 76.8585 | 60.01 | 90 | 31.1863 | 23.2875 | 59.95 | 36.6 | 31.1609 | 41.4884 | 60.03 | 54.4 | 31.1733 | 58.7956 | 59.97 | 72.2 | 31.1801 | 76.4829 | 59.9683 | 90
31.1726 | 76.8645 | 60.01 | 90 | 31.1946 | 23.2869 | 59.95 | 36.6 | 31.1693 | 41.4928 | 60.03 | 54.4 | 31.1816 | 58.8058 | 59.97 | 72.2 | 31.1884 | 76.489 | 59.9684 | 90
31.1809 | 76.8705 | 60.01 | 90 | 31.203 | 23.2863 | 59.95 | 36.6 | 31.1776 | 41.4973 | 60.03 | 54.4 | 31.1899 | 58.816 | 59.97 | 72.2 | 31.1967 | 76.495 | 59.9685 | 90
31.1893 | 76.8765 | 60.01 | 90 | 31.2113 | 23.2865 | 59.95 | 36.6 | 31.186 | 41.5015 | 60.03 | 54.4 | 31.1982 | 58.8262 | 59.97 | 72.2 | 31.205 | 76.5001 | 59.9686 | 90
31.1976 | 76.8825 | 60.01 | 90 | 31.2197 | 23.2867 | 59.95 | 36.6 | 31.1943 | 41.5058 | 60.03 | 54.4 | 31.2067 | 58.8262 | 59.97 | 72.2 | 31.2134 | 76.5051 | 59.9686 | 90
31.2059 | 76.8885 | 60.01 | 90 | 31.228 | 23.2869 | 59.95 | 36.6 | 31.2026 | 41.5058 | 60.03 | 54.4 | 31.215 | 58.8262 | 59.97 | 72.2 | 31.2217 | 76.5101 | 59.9687 | 90
31.2143 | 76.8945 | 60.01 | 90 | 31.2363 | 23.2872 | 59.95 | 36.6 | 31.2109 | 41.5058 | 60.03 | 54.4 | 31.2233 | 58.8262 | 59.97 | 72.2 | 31.23 | 76.5151 | 59.9688 | 90
31.2226 | 76.8945 | 60.01 | 90 | 31.2447 | 23.2878 | 59.95 | 36.6 | 31.2193 | 41.5058 | 60.03 | 54.4 | 31.2317 | 58.8262 | 59.97 | 72.2 | 31.2384 | 76.5194 | 59.9689 | 90
31.2309 | 76.8945 | 60.01 | 90 | 31.253 | 23.2883 | 59.95 | 36.6 | 31.2276 | 41.5058 | 60.03 | 54.4 | 31.24 | 58.8262 | 59.97 | 72.2 | 31.2467 | 76.5237 | 59.969 | 90
31.2393 | 76.8945 | 60.01 | 90 | 31.2614 | 23.2889 | 59.95 | 36.6 | 31.2359 | 41.5058 | 60.03 | 54.4 | 31.2483 | 58.8262 | 59.97 | 72.2 | 31.255 | 76.528 | 59.9691 | 90
31.2476 | 76.8945 | 60.01 | 90 | 31.2697 | 23.2894 | 59.95 | 36.6 | 31.2442 | 41.5058 | 60.03 | 54.4 | 31.2566 | 58.8262 | 59.97 | 72.2 | 31.2634 | 76.5323 | 59.9691 | 90
31.2559 | 76.8945 | 60.01 | 90 | 31.278 | 23.2971 | 59.95 | 36.6 | 31.2525 | 41.5058 | 60.03 | 54.4 | 31.265 | 58.8262 | 59.97 | 72.2 | 31.2717 | 76.5362 | 59.9692 | 90
31.2643 | 76.8945 | 60.01 | 90 | 31.2864 | 23.3048 | 59.95 | 36.6 | 31.2609 | 41.5058 | 60.03 | 54.4 | 31.2733 | 58.8262 | 59.97 | 72.2 | 31.28 | 76.54 | 59.9693 | 90
31.2726 | 76.8945 | 60.01 | 90 | 31.2947 | 23.3124 | 59.95 | 36.6 | 31.2692 | 41.5058 | 60.03 | 54.4 | 31.2816 | 58.8262 | 59.97 | 72.2 | 31.2883 | 76.5444 | 59.9694 | 90
31.2809 | 76.8945 | 60.01 | 90 | 31.303 | 23.3199 | 59.95 | 36.6 | 31.2775 | 41.5058 | 60.03 | 54.4 | 31.29 | 58.8262 | 59.97 | 72.2 | 31.2968 | 76.5489 | 59.9695 | 90
31.2892 | 76.8945 | 60.01 | 90 | 31.3114 | 23.3274 | 59.95 | 36.6 | 31.2858 | 41.5058 | 60.03 | 54.4 | 31.2983 | 58.8262 | 59.97 | 72.2 | 31.3051 | 76.5559 | 59.9696 | 90
31.2976 | 76.8945 | 60.01 | 90 | 31.3197 | 23.3349 | 59.95 | 36.6 | 31.2943 | 41.5058 | 60.03 | 54.4 | 31.3066 | 58.8306 | 59.97 | 72.2 | 31.3134 | 76.5629 | 59.9696 | 90
31.3059 | 76.8942 | 60.01 | 90 | 31.3281 | 23.3455 | 59.95 | 36.6 | 31.3026 | 41.5058 | 60.03 | 54.4 | 31.3151 | 58.835 | 59.97 | 72.2 | 31.3218 | 76.569 | 59.9697 | 90
31.3142 | 76.8938 | 60.01 | 90 | 31.3364 | 23.3561 | 59.95 | 36.6 | 31.3109 | 41.5058 | 60.03 | 54.4 | 31.3234 | 58.8394 | 59.97 | 72.2 | 31.3301 | 76.5751 | 59.9698 | 90
31.3226 | 76.8935 | 60.01 | 90 | 31.3447 | 23.3669 | 59.95 | 36.6 | 31.3192 | 41.5058 | 60.03 | 54.4 | 31.3317 | 58.8439 | 59.97 | 72.2 | 31.3384 | 76.5812 | 59.9699 | 90
31.3309 | 76.8932 | 60.01 | 90 | 31.3531 | 23.3778 | 59.95 | 36.6 | 31.3276 | 41.5058 | 60.03 | 54.4 | 31.34 | 58.8483 | 59.97 | 72.2 | 31.3468 | 76.5873 | 59.97 | 90
31.3392 | 76.8928 | 60.01 | 90 | 31.3614 | 23.3814 | 59.95 | 36.6 | 31.3359 | 41.5057 | 60.03 | 54.4 | 31.3484 | 58.8527 | 59.97 | 72.2 | 31.3551 | 76.5896 | 59.97 | 90
31.3476 | 76.8925 | 60.01 | 90 | 31.3698 | 23.3851 | 59.95 | 36.6 | 31.3442 | 41.5057 | 60.03 | 54.4 | 31.3567 | 58.8571 | 59.97 | 72.2 | 31.3634 | 76.5918 | 59.97 | 90
31.3559 | 76.8921 | 60.01 | 90 | 31.3781 | 23.3882 | 59.95 | 36.6 | 31.3525 | 41.5059 | 60.03 | 54.4 | 31.365 | 58.8616 | 59.97 | 72.2 | 31.3717 | 76.5935 | 59.97 | 90
31.3642 | 76.8918 | 60.01 | 90 | 31.3864 | 23.3913 | 59.95 | 36.6 | 31.3609 | 41.5061 | 60.03 | 54.4 | 31.3734 | 58.8638 | 59.97 | 72.2 | 31.3801 | 76.5952 | 59.97 | 90
31.3726 | 76.8914 | 60.01 | 90 | 31.3948 | 23.3944 | 59.95 | 36.6 | 31.3692 | 41.5064 | 60.03 | 54.4 | 31.3817 | 58.8661 | 59.97 | 72.2 | 31.3884 | 76.5943 | 59.97 | 90
31.3809 | 76.8911 | 60.01 | 90 | 31.4031 | 23.3975 | 59.95 | 36.6 | 31.3775 | 41.5066 | 60.03 | 54.4 | 31.39 | 58.8624 | 59.97 | 72.2 | 31.3967 | 76.5933 | 59.97 | 90
31.3892 | 76.8911 | 60.01 | 90 | 31.4114 | 23.3973 | 59.95 | 36.6 | 31.3858 | 41.5068 | 60.03 | 54.4 | 31.3983 | 58.8587 | 59.97 | 72.2 | 31.4052 | 76.5933 | 59.97 | 90
31.3976 | 76.8911 | 60.01 | 90 | 31.4198 | 23.3972 | 59.95 | 36.6 | 31.3941 | 41.507 | 60.03 | 54.4 | 31.4067 | 58.855 | 59.97 | 72.2 | 31.4135 | 76.5933 | 59.97 | 90
31.4059 | 76.8911 | 60.01 | 90 | 31.4281 | 23.3968 | 59.95 | 36.6 | 31.4025 | 41.5114 | 60.03 | 54.4 | 31.415 | 58.8513 | 59.97 | 72.2 | 31.4218 | 76.5933 | 59.97 | 90
31.4142 | 76.8911 | 60.01 | 90 | 31.4365 | 23.3964 | 59.95 | 36.6 | 31.4108 | 41.5158 | 60.03 | 54.4 | 31.4233 | 58.8476 | 59.97 | 72.2 | 31.4302 | 76.5934 | 59.97 | 90
31.4225 | 76.8911 | 60.01 | 90 | 31.4448 | 23.3961 | 59.95 | 36.6 | 31.4191 | 41.5202 | 60.03 | 54.4 | 31.4318 | 58.8439 | 59.97 | 72.2 | 31.4385 | 76.5934 | 59.97 | 90
31.4309 | 76.8911 | 60.01 | 90 | 31.4531 | 23.3957 | 59.95 | 36.6 | 31.4274 | 41.5246 | 60.03 | 54.4 | 31.4401 | 58.8402 | 59.97 | 72.2 | 31.4468 | 76.5934 | 59.97 | 90
31.4392 | 76.8911 | 60.01 | 90 | 31.4615 | 23.3956 | 59.95 | 36.6 | 31.4359 | 41.5288 | 60.03 | 54.4 | 31.4484 | 58.8364 | 59.97 | 72.2 | 31.4551 | 76.5933 | 59.97 | 90
31.4475 | 76.8911 | 60.01 | 90 | 31.4698 | 23.3954 | 59.95 | 36.6 | 31.4442 | 41.5329 | 60.03 | 54.4 | 31.4567 | 58.838 | 59.97 | 72.2 | 31.4635 | 76.5932 | 59.97 | 90
31.4559 | 76.8911 | 60.01 | 90 | 31.4781 | 23.3952 | 59.95 | 36.6 | 31.4525 | 41.5371 | 60.03 | 54.4 | 31.4651 | 58.8395 | 59.97 | 72.2 | 31.4718 | 76.5933 | 59.97 | 90
31.4642 | 76.8911 | 60.01 | 90 | 31.4865 | 23.3949 | 59.95 | 36.6 | 31.4608 | 41.5413 | 60.03 | 54.4 | 31.4734 | 58.8435 | 59.97 | 72.2 | 31.4801 | 76.5935 | 59.97 | 90
31.4725 | 76.8911 | 60.01 | 90 | 31.4948 | 23.3948 | 59.95 | 36.6 | 31.4692 | 41.5454 | 60.03 | 54.4 | 31.4817 | 58.8476 | 59.97 | 72.2 | 31.4885 | 76.5936 | 59.97 | 90
31.4809 | 76.8911 | 60.01 | 90 | 31.5032 | 23.3946 | 59.95 | 36.6 | 31.4775 | 41.5496 | 60.03 | 54.4 | 31.4901 | 58.8516 | 59.97 | 72.2 | 31.4968 | 76.5937 | 59.97 | 90
31.4892 | 76.8911 | 60.01 | 90 | 31.5115 | 23.3945 | 59.95 | 36.6 | 31.4858 | 41.5496 | 60.03 | 54.4 | 31.4984 | 58.8557 | 59.97 | 72.2 | 31.5051 | 76.5932 | 59.97 | 90
31.4975 | 76.8911 | 60.01 | 90 | 31.5198 | 23.3943 | 59.95 | 36.6 | 31.4941 | 41.5496 | 60.03 | 54.4 | 31.5067 | 58.8596 | 59.97 | 72.2 | 31.5135 | 76.5927 | 59.97 | 90
31.5059 | 76.8911 | 60.01 | 90 | 31.5282 | 23.3938 | 59.95 | 36.6 | 31.5025 | 41.5496 | 60.03 | 54.4 | 31.5151 | 58.8635 | 59.97 | 72.2 | 31.5219 | 76.5922 | 59.97 | 90
31.5142 | 76.8911 | 60.01 | 90 | 31.5366 | 23.3934 | 59.95 | 36.6 | 31.5108 | 41.5496 | 60.03 | 54.4 | 31.5234 | 58.8674 | 59.97 | 72.2 | 31.5302 | 76.5917 | 59.97 | 90
31.5225 | 76.8911 | 60.01 | 90 | 31.5449 | 23.3926 | 59.95 | 36.6 | 31.5191 | 41.5496 | 60.03 | 54.4 | 31.5317 | 58.8713 | 59.97 | 72.2 | 31.5385 | 76.5922 | 59.97 | 90
31.5309 | 76.8911 | 60.01 | 90 | 31.5532 | 23.3919 | 59.95 | 36.6 | 31.5274 | 41.5496 | 60.03 | 54.4 | 31.54 | 58.8721 | 59.97 | 72.2 | 31.5469 | 76.5927 | 59.97 | 90
31.5392 | 76.8911 | 60.01 | 90 | 31.5615 | 23.3929 | 59.95 | 36.6 | 31.5357 | 41.5496 | 60.03 | 54.4 | 31.5485 | 58.8729 | 59.97 | 72.2 | 31.5552 | 76.5938 | 59.97 | 90
31.5475 | 76.8911 | 60.01 | 90 | 31.5699 | 23.3939 | 59.95 | 36.6 | 31.5441 | 41.5496 | 60.03 | 54.4 | 31.5568 | 58.8765 | 59.97 | 72.2 | 31.5635 | 76.595 | 59.97 | 90
31.5559 | 76.8911 | 60.01 | 90 | 31.5782 | 23.3951 | 59.95 | 36.6 | 31.5524 | 41.5496 | 60.03 | 54.4 | 31.5651 | 58.8802 | 59.97 | 72.2 | 31.5719 | 76.5961 | 59.97 | 90
31.5642 | 76.8911 | 60.01 | 90 | 31.5865 | 23.3963 | 59.95 | 36.6 | 31.5607 | 41.5496 | 60.03 | 54.4 | 31.5735 | 58.8841 | 59.97 | 72.2 | 31.5802 | 76.5973 | 59.97 | 90
31.5725 | 76.8963 | 60.01 | 90 | 31.5949 | 23.3975 | 59.95 | 36.6 | 31.569 | 41.5496 | 60.03 | 54.4 | 31.5818 | 58.888 | 59.97 | 72.2 | 31.5885 | 76.599 | 59.97 | 90
31.5809 | 76.9015 | 60.01 | 90 | 31.6033 | 23.3987 | 59.95 | 36.6 | 31.5775 | 41.5496 | 60.03 | 54.4 | 31.5901 | 58.8957 | 59.97 | 72.2 | 31.5969 | 76.6007 | 59.97 | 90
31.5892 | 76.9068 | 60.01 | 90 | 31.6116 | 23.4012 | 59.95 | 36.6 | 31.5858 | 41.5496 | 60.03 | 54.4 | 31.5984 | 58.9035 | 59.97 | 72.2 | 31.6052 | 76.6024 | 59.97 | 90
31.5975 | 76.912 | 60.01 | 90 | 31.6199 | 23.4038 | 59.95 | 36.6 | 31.5941 | 41.5496 | 60.03 | 54.4 | 31.6068 | 58.912 | 59.97 | 72.2 | 31.6135 | 76.6041 | 59.97 | 90
31.6059 | 76.9172 | 60.01 | 90 | 31.6282 | 23.4061 | 59.95 | 36.6 | 31.6024 | 41.5496 | 60.03 | 54.4 | 31.6151 | 58.9204 | 59.97 | 72.2 | 31.6218 | 76.6049 | 59.97 | 90
31.6142 | 76.9224 | 60.01 | 90 | 31.6366 | 23.4084 | 59.95 | 36.6 | 31.6108 | 41.5496 | 60.03 | 54.4 | 31.6234 | 58.9325 | 59.97 | 72.2 | 31.6302 | 76.6057 | 59.97 | 90
31.6225 | 76.9277 | 60.01 | 90 | 31.645 | 23.4092 | 59.95 | 36.6 | 31.6191 | 41.5496 | 60.03 | 54.4 | 31.6318 | 58.9447 | 59.97 | 72.2 | 31.6385 | 76.6057 | 59.97 | 90
31.6308 | 76.9329 | 60.01 | 90 | 31.6533 | 23.41 | 59.95 | 36.6 | 31.6274 | 41.5496 | 60.03 | 54.4 | 31.6401 | 58.9533 | 59.97 | 72.2 | 31.6469 | 76.6056 | 59.97 | 90
31.6392 | 76.9388 | 60.01 | 90 | 31.6616 | 23.4102 | 59.95 | 36.6 | 31.6357 | 41.5496 | 60.03 | 54.4 | 31.6484 | 58.962 | 59.97 | 72.2 | 31.6553 | 76.6064 | 59.97 | 90
31.6475 | 76.9447 | 60.01 | 90 | 31.67 | 23.4103 | 59.95 | 36.6 | 31.644 | 41.5496 | 60.03 | 54.4 | 31.6569 | 58.9704 | 59.97 | 72.2 | 31.6636 | 76.6071 | 59.97 | 90
31.6558 | 76.9495 | 60.01 | 90 | 31.6783 | 23.4107 | 59.95 | 36.6 | 31.6524 | 41.5496 | 60.03 | 54.4 | 31.6652 | 58.9788 | 59.97 | 72.2 | 31.6719 | 76.6084 | 59.97 | 90
31.6642 | 76.9543 | 60.01 | 90 | 31.6866 | 23.411 | 59.95 | 36.6 | 31.6607 | 41.5496 | 60.03 | 54.4 | 31.6735 | 58.9836 | 59.97 | 72.2 | 31.6803 | 76.6097 | 59.97 | 90
31.6725 | 76.9591 | 60.01 | 90 | 31.6949 | 23.4103 | 59.95 | 36.6 | 31.669 | 41.5496 | 60.03 | 54.4 | 31.6818 | 58.9884 | 59.97 | 72.2 | 31.6886 | 76.611 | 59.97 | 90
31.6808 | 76.9639 | 60.01 | 90 | 31.7033 | 23.4096 | 59.95 | 36.6 | 31.6773 | 41.5496 | 60.03 | 54.4 | 31.6902 | 58.9915 | 59.97 | 72.2 | 31.6969 | 76.6123 | 59.97 | 90
31.6892 | 76.9688 | 60.01 | 90 | 31.7117 | 23.4092 | 59.95 | 36.6 | 31.6857 | 41.5496 | 60.03 | 54.4 | 31.6985 | 58.9946 | 59.97 | 72.2 | 31.7052 | 76.6136 | 59.97 | 90
31.6975 | 76.9737 | 60.01 | 90 | 31.72 | 23.4089 | 59.95 | 36.6 | 31.694 | 41.5496 | 60.03 | 54.4 | 31.7068 | 58.995 | 59.97 | 72.2 | 31.7136 | 76.6149 | 59.97 | 90
31.7058 | 76.9786 | 60.01 | 90 | 31.7283 | 23.4085 | 59.95 | 36.6 | 31.7023 | 41.5496 | 60.03 | 54.4 | 31.7152 | 58.9954 | 59.97 | 72.2 | 31.7219 | 76.6178 | 59.97 | 90
31.7142 | 76.9835 | 60.01 | 90 | 31.7367 | 23.4082 | 59.95 | 36.6 | 31.7106 | 41.5496 | 60.03 | 54.4 | 31.7235 | 58.9955 | 59.97 | 72.2 | 31.7302 | 76.6207 | 59.97 | 90
31.7225 | 76.9877 | 60.01 | 90 | 31.745 | 23.4124 | 59.95 | 36.6 | 31.7191 | 41.5496 | 60.03 | 54.4 | 31.7318 | 58.9956 | 59.97 | 72.2 | 31.7386 | 76.6226 | 59.97 | 90
31.7308 | 76.9919 | 60.01 | 90 | 31.7534 | 23.4166 | 59.95 | 36.6 | 31.7274 | 41.5496 | 60.03 | 54.4 | 31.7401 | 58.9959 | 59.97 | 72.2 | 31.7469 | 76.6244 | 59.97 | 90
31.7392 | 76.992 | 60.01 | 90 | 31.7617 | 23.4206 | 59.95 | 36.6 | 31.7357 | 41.5496 | 60.03 | 54.4 | 31.7485 | 58.9962 | 59.97 | 72.2 | 31.7552 | 76.6284 | 59.97 | 90
31.7475 | 76.9921 | 60.01 | 90 | 31.77 | 23.4247 | 59.95 | 36.6 | 31.744 | 41.5496 | 60.03 | 54.4 | 31.7568 | 58.9964 | 59.97 | 72.2 | 31.7637 | 76.6324 | 59.97 | 90
31.7558 | 76.9922 | 60.01 | 90 | 31.7784 | 23.429 | 59.95 | 36.6 | 31.7523 | 41.5493 | 60.03 | 54.4 | 31.7651 | 58.9966 | 59.97 | 72.2 | 31.772 | 76.638 | 59.97 | 90
31.7641 | 76.9923 | 60.01 | 90 | 31.7867 | 23.4333 | 59.95 | 36.6 | 31.7607 | 41.549 | 60.03 | 54.4 | 31.7736 | 58.9982 | 59.97 | 72.2 | 31.7803 | 76.6436 | 59.97 | 90
31.7725 | 76.9923 | 60.01 | 90 | 31.795 | 23.4376 | 59.95 | 36.6 | 31.769 | 41.5486 | 60.03 | 54.4 | 31.7819 | 58.9998 | 59.97 | 72.2 | 31.7886 | 76.6486 | 59.97 | 90
31.7808 | 76.9923 | 60.01 | 90 | 31.8034 | 23.442 | 59.95 | 36.6 | 31.7773 | 41.5482 | 60.03 | 54.4 | 31.7902 | 59.0006 | 59.97 | 72.2 | 31.797 | 76.6537 | 59.97 | 90
31.7892 | 76.9951 | 60.01 | 90 | 31.8117 | 23.4464 | 59.95 | 36.6 | 31.7856 | 41.5477 | 60.03 | 54.4 | 31.7985 | 59.0014 | 59.97 | 72.2 | 31.8053 | 76.6571 | 59.97 | 90
31.7975 | 76.9979 | 60.01 | 90 | 31.8201 | 23.4507 | 59.95 | 36.6 | 31.794 | 41.5473 | 60.03 | 54.4 | 31.8069 | 59.0023 | 59.97 | 72.2 | 31.8136 | 76.6606 | 59.97 | 90
31.8058 | 77.0007 | 60.01 | 90 | 31.8284 | 23.4509 | 59.95 | 36.6 | 31.8023 | 41.5469 | 60.03 | 54.4 | 31.8152 | 59.0031 | 59.97 | 72.2 | 31.822 | 76.6643 | 59.97 | 90
31.8141 | 77.0035 | 60.01 | 90 | 31.8367 | 23.4512 | 59.95 | 36.6 | 31.8106 | 41.5465 | 60.03 | 54.4 | 31.8235 | 59.0033 | 59.97 | 72.2 | 31.8303 | 76.668 | 59.97 | 90
31.8225 | 77.0063 | 60.01 | 90 | 31.8451 | 23.4515 | 59.95 | 36.6 | 31.8189 | 41.553 | 60.03 | 54.4 | 31.8319 | 59.0035 | 59.97 | 72.2 | 31.8386 | 76.6691 | 59.97 | 90
31.8308 | 77.0091 | 60.01 | 90 | 31.8534 | 23.4517 | 59.95 | 36.6 | 31.8273 | 41.5596 | 60.03 | 54.4 | 31.8402 | 59.0042 | 59.97 | 72.2 | 31.847 | 76.6701 | 59.97 | 90
31.8391 | 77.0119 | 60.01 | 90 | 31.8618 | 23.4613 | 59.95 | 36.6 | 31.8356 | 41.5662 | 60.03 | 54.4 | 31.8485 | 59.0048 | 59.97 | 72.2 | 31.8553 | 76.6691 | 59.97 | 90
31.8475 | 77.0147 | 60.01 | 90 | 31.8701 | 23.4709 | 59.95 | 36.6 | 31.8439 | 41.5728 | 60.03 | 54.4 | 31.8569 | 59.0037 | 59.97 | 72.2 | 31.8636 | 76.6681 | 59.97 | 90
31.8558 | 77.0175 | 60.01 | 90 | 31.8784 | 23.4805 | 59.95 | 36.6 | 31.8522 | 41.5795 | 60.03 | 54.4 | 31.8652 | 59.0025 | 59.97 | 72.2 | 31.8719 | 76.6676 | 59.97 | 90
31.8641 | 77.0202 | 60.01 | 90 | 31.8868 | 23.4901 | 59.95 | 36.6 | 31.8605 | 41.5862 | 60.03 | 54.4 | 31.8735 | 59.0011 | 59.97 | 72.2 | 31.8804 | 76.6671 | 59.97 | 90
31.8725 | 77.0195 | 60.01 | 90 | 31.8951 | 23.4997 | 59.95 | 36.6 | 31.869 | 41.5977 | 60.03 | 54.4 | 31.8818 | 58.9997 | 59.97 | 72.2 | 31.8887 | 76.6666 | 59.97 | 90
31.8808 | 77.0188 | 60.01 | 90 | 31.9034 | 23.5093 | 59.95 | 36.6 | 31.8773 | 41.6091 | 60.03 | 54.4 | 31.8903 | 58.9983 | 59.97 | 72.2 | 31.897 | 76.6661 | 59.97 | 90
31.8891 | 77.018 | 60.01 | 90 | 31.9118 | 23.5189 | 59.95 | 36.6 | 31.8856 | 41.625 | 60.03 | 54.4 | 31.8986 | 58.9968 | 59.97 | 72.2 | 31.9054 | 76.6687 | 59.97 | 90
31.8975 | 77.0173 | 60.01 | 90 | 31.9202 | 23.5285 | 59.95 | 36.6 | 31.8939 | 41.6409 | 60.03 | 54.4 | 31.9069 | 58.9954 | 59.97 | 72.2 | 31.9137 | 76.6714 | 59.97 | 90
31.9058 | 77.0166 | 60.01 | 90 | 31.9285 | 23.5381 | 59.95 | 36.6 | 31.9023 | 41.6501 | 60.03 | 54.4 | 31.9153 | 58.9939 | 59.97 | 72.2 | 31.922 | 76.6768 | 59.97 | 90
31.9141 | 77.0158 | 60.01 | 90 | 31.9368 | 23.5476 | 59.95 | 36.6 | 31.9106 | 41.6592 | 60.03 | 54.4 | 31.9236 | 58.992 | 59.97 | 72.2 | 31.9304 | 76.6822 | 59.97 | 90
31.9225 | 77.0151 | 60.01 | 90 | 31.9451 | 23.5476 | 59.95 | 36.6 | 31.9189 | 41.6685 | 60.03 | 54.4 | 31.9319 | 58.9901 | 59.97 | 72.2 | 31.9387 | 76.6883 | 59.97 | 90
31.9308 | 77.0144 | 60.01 | 90 | 31.9535 | 23.5476 | 59.95 | 36.6 | 31.9272 | 41.6779 | 60.03 | 54.4 | 31.9402 | 58.9894 | 59.97 | 72.2 | 31.947 | 76.6945 | 59.97 | 90
31.9391 | 77.0148 | 60.01 | 90 | 31.9619 | 23.5476 | 59.95 | 36.6 | 31.9355 | 41.6876 | 60.03 | 54.4 | 31.9486 | 58.9886 | 59.97 | 72.2 | 31.9553 | 76.7007 | 59.97 | 90
31.9474 | 77.0153 | 60.01 | 90 | 31.9702 | 23.5476 | 59.95 | 36.6 | 31.9439 | 41.6973 | 60.03 | 54.4 | 31.9569 | 58.9883 | 59.97 | 72.2 | 31.9637 | 76.7069 | 59.97 | 90
31.9558 | 77.0164 | 60.01 | 90 | 31.9785 | 23.5476 | 59.95 | 36.6 | 31.9522 | 41.7016 | 60.03 | 54.4 | 31.9652 | 58.988 | 59.97 | 72.2 | 31.972 | 76.7131 | 59.97 | 90
31.9641 | 77.0176 | 60.01 | 90 | 31.9869 | 23.5476 | 59.95 | 36.6 | 31.9605 | 41.7059 | 60.03 | 54.4 | 31.9736 | 58.9872 | 59.97 | 72.2 | 31.9803 | 76.7192 | 59.97 | 90
31.9724 | 77.0188 | 60.01 | 90 | 31.9952 | 23.5477 | 59.95 | 36.6 | 31.9688 | 41.7056 | 60.03 | 54.4 | 31.9819 | 58.9864 | 59.97 | 72.2 | 31.9888 | 76.7222 | 59.97 | 90
31.9808 | 77.02 | 60.01 | 90 | 32.0035 | 23.5478 | 59.95 | 36.6 | 31.9772 | 41.7052 | 60.03 | 54.4 | 31.9902 | 58.986 | 59.97 | 72.2 | 31.9971 | 76.7252 | 59.97 | 90
31.9891 | 77.0211 | 60.01 | 90 | 32.0119 | 23.5477 | 59.95 | 36.6 | 31.9855 | 41.7048 | 60.03 | 54.4 | 31.9987 | 58.9856 | 59.97 | 72.2 | 32.0054 | 76.7289 | 59.97 | 90
31.9974 | 77.0223 | 60.01 | 90 | 32.0202 | 23.5475 | 59.95 | 36.6 | 31.9938 | 41.7045 | 60.03 | 54.4 | 32.007 | 58.9877 | 59.97 | 72.2 | 32.0138 | 76.7325 | 59.97 | 90
32.0058 | 77.0235 | 60.01 | 90 | 32.0286 | 23.5474 | 59.95 | 36.6 | 32.0021 | 41.7042 | 60.03 | 54.4 | 32.0153 | 58.9897 | 59.97 | 72.2 | 32.0221 | 76.7354 | 59.97 | 90
32.0141 | 77.0246 | 60.01 | 90 | 32.0369 | 23.5472 | 59.95 | 36.6 | 32.0106 | 41.7038 | 60.03 | 54.4 | 32.0236 | 58.9929 | 59.97 | 72.2 | 32.0304 | 76.7383 | 59.97 | 90
32.0224 | 77.0238 | 60.01 | 90 | 32.0452 | 23.5471 | 59.95 | 36.6 | 32.0189 | 41.7032 | 60.03 | 54.4 | 32.032 | 58.9961 | 59.97 | 72.2 | 32.0387 | 76.7412 | 59.97 | 90
32.0308 | 77.0229 | 60.01 | 90 | 32.0536 | 23.547 | 59.95 | 36.6 | 32.0272 | 41.7025 | 60.03 | 54.4 | 32.0403 | 58.9988 | 59.97 | 72.2 | 32.0471 | 76.7441 | 59.97 | 90
32.0391 | 77.0226 | 60.01 | 90 | 32.0619 | 23.5468 | 59.95 | 36.6 | 32.0355 | 41.7028 | 60.03 | 54.4 | 32.0486 | 59.0016 | 59.97 | 72.2 | 32.0554 | 76.7469 | 59.97 | 90
32.0474 | 77.0223 | 60.01 | 90 | 32.0703 | 23.5467 | 59.95 | 36.6 | 32.0438 | 41.7032 | 60.03 | 54.4 | 32.057 | 59.0085 | 59.97 | 72.2 | 32.0637 | 76.7498 | 59.97 | 90
32.0558 | 77.022 | 60.01 | 90 | 32.0786 | 23.5464 | 59.95 | 36.6 | 32.0522 | 41.7035 | 60.03 | 54.4 | 32.0653 | 59.0155 | 59.97 | 72.2 | 32.0721 | 76.7527 | 59.97 | 90
32.0641 | 77.0216 | 60.01 | 90 | 32.0869 | 23.5462 | 59.95 | 36.6 | 32.0605 | 41.7039 | 60.03 | 54.4 | 32.0736 | 59.0228 | 59.97 | 72.2 | 32.0804 | 76.7556 | 59.97 | 90
32.0724 | 77.0213 | 60.01 | 90 | 32.0953 | 23.5462 | 59.95 | 36.6 | 32.0688 | 41.7042 | 60.03 | 54.4 | 32.0819 | 59.0301 | 59.97 | 72.2 | 32.0887 | 76.7551 | 59.97 | 90
32.0808 | 77.021 | 60.01 | 90 | 32.1036 | 23.5462 | 59.95 | 36.6 | 32.0771 | 41.7046 | 60.03 | 54.4 | 32.0903 | 59.0355 | 59.97 | 72.2 | 32.0972 | 76.7547 | 59.97 | 90
32.0891 | 77.026 | 60.01 | 90 | 32.1119 | 23.5462 | 59.95 | 36.6 | 32.0855 | 41.705 | 60.03 | 54.4 | 32.0986 | 59.0409 | 59.97 | 72.2 | 32.1055 | 76.7547 | 59.97 | 90
32.0974 | 77.031 | 60.01 | 90 | 32.1203 | 23.5462 | 59.95 | 36.6 | 32.0938 | 41.7054 | 60.03 | 54.4 | 32.1069 | 59.0486 | 59.97 | 72.2 | 32.1138 | 76.7547 | 59.97 | 90
32.1058 | 77.0365 | 60.01 | 90 | 32.1287 | 23.5461 | 59.95 | 36.6 | 32.1021 | 41.7062 | 60.03 | 54.4 | 32.1154 | 59.0562 | 59.97 | 72.2 | 32.1221 | 76.7547 | 59.97 | 90
32.1141 | 77.042 | 60.01 | 90 | 32.137 | 23.546 | 59.95 | 36.6 | 32.1104 | 41.7071 | 60.03 | 54.4 | 32.1237 | 59.0654 | 59.97 | 72.2 | 32.1305 | 76.7547 | 59.97 | 90
32.1224 | 77.0516 | 60.01 | 90 | 32.1453 | 23.5459 | 59.95 | 36.6 | 32.1187 | 41.7075 | 60.03 | 54.4 | 32.132 | 59.0746 | 59.97 | 72.2 | 32.1388 | 76.7547 | 59.97 | 90
32.1308 | 77.0612 | 60.01 | 90 | 32.1536 | 23.5458 | 59.95 | 36.6 | 32.1271 | 41.708 | 60.03 | 54.4 | 32.1404 | 59.0823 | 59.97 | 72.2 | 32.1471 | 76.7547 | 59.97 | 90
32.1391 | 77.0708 | 60.01 | 90 | 32.162 | 23.5455 | 59.95 | 36.6 | 32.1354 | 41.7078 | 60.03 | 54.4 | 32.1487 | 59.09 | 59.97 | 72.2 | 32.1555 | 76.7547 | 59.97 | 90
32.1474 | 77.0804 | 60.01 | 90 | 32.1703 | 23.5452 | 59.95 | 36.6 | 32.1437 | 41.7076 | 60.03 | 54.4 | 32.157 | 59.0974 | 59.97 | 72.2 | 32.1638 | 76.7547 | 59.97 | 90
32.1557 | 77.0901 | 60.01 | 90 | 32.1786 | 23.5449 | 59.95 | 36.6 | 32.152 | 41.7068 | 60.03 | 54.4 | 32.1653 | 59.1048 | 59.97 | 72.2 | 32.1721 | 76.755 | 59.97 | 90
32.1641 | 77.0997 | 60.01 | 90 | 32.187 | 23.5446 | 59.95 | 36.6 | 32.1605 | 41.7059 | 60.03 | 54.4 | 32.1737 | 59.1115 | 59.97 | 72.2 | 32.1804 | 76.7552 | 59.97 | 90
32.1724 | 77.104 | 60.01 | 90 | 32.1954 | 23.5442 | 59.95 | 36.6 | 32.1688 | 41.7052 | 60.03 | 54.4 | 32.182 | 59.1182 | 59.97 | 72.2 | 32.1888 | 76.7558 | 59.97 | 90
32.1807 | 77.1082 | 60.01 | 90 | 32.2037 | 23.5439 | 59.95 | 36.6 | 32.1771 | 41.7044 | 60.03 | 54.4 | 32.1903 | 59.1222 | 59.97 | 72.2 | 32.1971 | 76.7564 | 59.97 | 90
32.1891 | 77.1129 | 60.01 | 90 | 32.212 | 23.5436 | 59.95 | 36.6 | 32.1854 | 41.7031 | 60.03 | 54.4 | 32.1987 | 59.1261 | 59.97 | 72.2 | 32.2054 | 76.7569 | 59.97 | 90
32.1974 | 77.1175 | 60.01 | 90 | 32.2204 | 23.5434 | 59.95 | 36.6 | 32.1938 | 41.7019 | 60.03 | 54.4 | 32.207 | 59.1286 | 59.97 | 72.2 | 32.2139 | 76.7575 | 59.97 | 90
32.2057 | 77.1206 | 60.01 | 90 | 32.2287 | 23.5432 | 59.95 | 36.6 | 32.2021 | 41.7007 | 60.03 | 54.4 | 32.2153 | 59.131 | 59.97 | 72.2 | 32.2222 | 76.7586 | 59.97 | 90
32.2141 | 77.1236 | 60.01 | 90 | 32.2371 | 23.543 | 59.95 | 36.6 | 32.2104 | 41.6994 | 60.03 | 54.4 | 32.2236 | 59.1313 | 59.97 | 72.2 | 32.2305 | 76.7598 | 59.97 | 90
32.2224 | 77.1259 | 60.01 | 90 | 32.2454 | 23.5432 | 59.95 | 36.6 | 32.2187 | 41.7022 | 60.03 | 54.4 | 32.2321 | 59.1315 | 59.97 | 72.2 | 32.2389 | 76.7601 | 59.97 | 90
32.2307 | 77.1282 | 60.01 | 90 | 32.2537 | 23.5435 | 59.95 | 36.6 | 32.227 | 41.705 | 60.03 | 54.4 | 32.2404 | 59.1317 | 59.97 | 72.2 | 32.2472 | 76.7603 | 59.97 | 90
32.2391 | 77.1305 | 60.01 | 90 | 32.2621 | 23.5438 | 59.95 | 36.6 | 32.2354 | 41.7083 | 60.03 | 54.4 | 32.2487 | 59.1319 | 59.97 | 72.2 | 32.2555 | 76.7642 | 59.97 | 90
32.2474 | 77.1328 | 60.01 | 90 | 32.2704 | 23.5442 | 59.95 | 36.6 | 32.2437 | 41.7116 | 60.03 | 54.4 | 32.2571 | 59.1325 | 59.97 | 72.2 | 32.2638 | 76.768 | 59.97 | 90
32.2557 | 77.1351 | 60.01 | 90 | 32.2787 | 23.545 | 59.95 | 36.6 | 32.252 | 41.7148 | 60.03 | 54.4 | 32.2654 | 59.133 | 59.97 | 72.2 | 32.2722 | 76.7716 | 59.97 | 90
32.2641 | 77.1375 | 60.01 | 90 | 32.2871 | 23.5458 | 59.95 | 36.6 | 32.2603 | 41.718 | 60.03 | 54.4 | 32.2737 | 59.1325 | 59.97 | 72.2 | 32.2805 | 76.7751 | 59.97 | 90
32.2724 | 77.1398 | 60.01 | 90 | 32.2954 | 23.5467 | 59.95 | 36.6 | 32.2687 | 41.7212 | 60.03 | 54.4 | 32.282 | 59.132 | 59.97 | 72.2 | 32.2888 | 76.7787 | 59.97 | 90
32.2807 | 77.1421 | 60.01 | 90 | 32.3038 | 23.5475 | 59.95 | 36.6 | 32.277 | 41.7244 | 60.03 | 54.4 | 32.2904 | 59.1314 | 59.97 | 72.2 | 32.2972 | 76.7822 | 59.97 | 90
32.289 | 77.142 | 60.01 | 90 | 32.3121 | 23.5483 | 59.95 | 36.6 | 32.2853 | 41.7276 | 60.03 | 54.4 | 32.2987 | 59.1309 | 59.97 | 72.2 | 32.3055 | 76.7852 | 59.97 | 90
32.2974 | 77.142 | 60.01 | 90 | 32.3204 | 23.5491 | 59.95 | 36.6 | 32.2936 | 41.7309 | 60.03 | 54.4 | 32.307 | 59.132 | 59.97 | 72.2 | 32.3138 | 76.7882 | 59.97 | 90
32.3057 | 77.1426 | 60.01 | 90 | 32.3288 | 23.5496 | 59.95 | 36.6 | 32.3019 | 41.731 | 60.03 | 54.4 | 32.3154 | 59.1332 | 59.97 | 72.2 | 32.3223 | 76.7921 | 59.97 | 90
32.314 | 77.1432 | 60.01 | 90 | 32.3371 | 23.5501 | 59.95 | 36.6 | 32.3104 | 41.7312 | 60.03 | 54.4 | 32.3237 | 59.1343 | 59.97 | 72.2 | 32.3306 | 76.7959 | 59.97 | 90
32.3224 | 77.1439 | 60.01 | 90 | 32.3455 | 23.5506 | 59.95 | 36.6 | 32.3187 | 41.7359 | 60.03 | 54.4 | 32.332 | 59.1355 | 59.97 | 72.2 | 32.3389 | 76.7959 | 59.97 | 90
32.3307 | 77.1445 | 60.01 | 90 | 32.3538 | 23.5511 | 59.95 | 36.6 | 32.327 | 41.7406 | 60.03 | 54.4 | 32.3405 | 59.1353 | 59.97 | 72.2 | 32.3472 | 76.796 | 59.97 | 90
32.339 | 77.1451 | 60.01 | 90 | 32.3621 | 23.5578 | 59.95 | 36.6 | 32.3353 | 41.7453 | 60.03 | 54.4 | 32.3488 | 59.1352 | 59.97 | 72.2 | 32.3556 | 76.796 | 59.97 | 90
32.3474 | 77.1458 | 60.01 | 90 | 32.3705 | 23.5646 | 59.95 | 36.6 | 32.3437 | 41.75 | 60.03 | 54.4 | 32.3571 | 59.1362 | 59.97 | 72.2 | 32.3639 | 76.796 | 59.97 | 90
32.3557 | 77.1464 | 60.01 | 90 | 32.3788 | 23.5758 | 59.95 | 36.6 | 32.352 | 41.7547 | 60.03 | 54.4 | 32.3654 | 59.1372 | 59.97 | 72.2 | 32.3722 | 76.8012 | 59.97 | 90
32.364 | 77.1471 | 60.01 | 90 | 32.3871 | 23.5871 | 59.95 | 36.6 | 32.3603 | 41.7594 | 60.03 | 54.4 | 32.3738 | 59.1382 | 59.97 | 72.2 | 32.3806 | 76.8065 | 59.97 | 90
32.3724 | 77.1474 | 60.01 | 90 | 32.3955 | 23.5988 | 59.95 | 36.6 | 32.3686 | 41.7637 | 60.03 | 54.4 | 32.3821 | 59.1393 | 59.97 | 72.2 | 32.3889 | 76.8161 | 59.97 | 90
32.3807 | 77.1477 | 60.01 | 90 | 32.4039 | 23.6105 | 59.95 | 36.6 | 32.377 | 41.7679 | 60.03 | 54.4 | 32.3904 | 59.1387 | 59.97 | 72.2 | 32.3972 | 76.8257 | 59.97 | 90
32.389 | 77.1482 | 60.01 | 90 | 32.4122 | 23.6222 | 59.95 | 36.6 | 32.3853 | 41.7765 | 60.03 | 54.4 | 32.3988 | 59.1381 | 59.97 | 72.2 | 32.4056 | 76.8391 | 59.97 | 90
32.3974 | 77.1487 | 60.01 | 90 | 32.4205 | 23.6339 | 59.95 | 36.6 | 32.3936 | 41.7851 | 60.03 | 54.4 | 32.4071 | 59.1375 | 59.97 | 72.2 | 32.4139 | 76.8526 | 59.97 | 90
32.4057 | 77.1492 | 60.01 | 90 | 32.4288 | 23.6456 | 59.95 | 36.6 | 32.4019 | 41.789 | 60.03 | 54.4 | 32.4154 | 59.137 | 59.97 | 72.2 | 32.4222 | 76.8671 | 59.97 | 90
32.414 | 77.1497 | 60.01 | 90 | 32.4372 | 23.6573 | 59.95 | 36.6 | 32.4102 | 41.793 | 60.03 | 54.4 | 32.4237 | 59.1372 | 59.97 | 72.2 | 32.4305 | 76.8817 | 59.97 | 90
32.4224 | 77.1502 | 60.01 | 90 | 32.4456 | 23.6645 | 59.95 | 36.6 | 32.4186 | 41.7969 | 60.03 | 54.4 | 32.4321 | 59.1375 | 59.97 | 72.2 | 32.439 | 76.897 | 59.97 | 90
32.4307 | 77.1507 | 60.01 | 90 | 32.4539 | 23.6718 | 59.95 | 36.6 | 32.4269 | 41.8009 | 60.03 | 54.4 | 32.4404 | 59.1367 | 59.97 | 72.2 | 32.4473 | 76.9122 | 59.97 | 90
32.439 | 77.1532 | 60.01 | 90 | 32.4622 | 23.6745 | 59.95 | 36.6 | 32.4352 | 41.8048 | 60.03 | 54.4 | 32.4487 | 59.136 | 59.97 | 72.2 | 32.4556 | 76.9223 | 59.97 | 90
32.4474 | 77.1558 | 60.01 | 90 | 32.4706 | 23.6773 | 59.95 | 36.6 | 32.4435 | 41.8087 | 60.03 | 54.4 | 32.4572 | 59.1338 | 59.97 | 72.2 | 32.464 | 76.9324 | 59.97 | 90
32.4557 | 77.1595 | 60.01 | 90 | 32.4789 | 23.6796 | 59.95 | 36.6 | 32.452 | 41.8131 | 60.03 | 54.4 | 32.4655 | 59.1315 | 59.97 | 72.2 | 32.4723 | 76.9381 | 59.97 | 90
32.464 | 77.1632 | 60.01 | 90 | 32.4872 | 23.6819 | 59.95 | 36.6 | 32.4603 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.4738 | 59.1292 | 59.97 | 72.2 | 32.4806 | 76.9437 | 59.97 | 90
32.4724 | 77.1685 | 60.01 | 90 | 32.4956 | 23.6842 | 59.95 | 36.6 | 32.4686 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.4822 | 59.1269 | 59.97 | 72.2 | 32.489 | 76.9456 | 59.97 | 90
32.4807 | 77.1738 | 60.01 | 90 | 32.5039 | 23.6864 | 59.95 | 36.6 | 32.4769 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.4905 | 59.1247 | 59.97 | 72.2 | 32.4973 | 76.9474 | 59.97 | 90
32.489 | 77.1788 | 60.01 | 90 | 32.5123 | 23.6886 | 59.95 | 36.6 | 32.4853 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.4988 | 59.1224 | 59.97 | 72.2 | 32.5056 | 76.9481 | 59.97 | 90
32.4973 | 77.1838 | 60.01 | 90 | 32.5206 | 23.6909 | 59.95 | 36.6 | 32.4936 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.5071 | 59.1222 | 59.97 | 72.2 | 32.5139 | 76.9488 | 59.97 | 90
32.5057 | 77.1888 | 60.01 | 90 | 32.5289 | 23.6907 | 59.95 | 36.6 | 32.5019 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.5155 | 59.122 | 59.97 | 72.2 | 32.5223 | 76.9486 | 59.97 | 90
32.514 | 77.1938 | 60.01 | 90 | 32.5373 | 23.6906 | 59.95 | 36.6 | 32.5102 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.5238 | 59.1224 | 59.97 | 72.2 | 32.5306 | 76.9484 | 59.97 | 90
32.5223 | 77.1968 | 60.01 | 90 | 32.5456 | 23.6904 | 59.95 | 36.6 | 32.5186 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.5321 | 59.1228 | 59.97 | 72.2 | 32.5389 | 76.9482 | 59.97 | 90
32.5307 | 77.1997 | 60.01 | 90 | 32.554 | 23.6901 | 59.95 | 36.6 | 32.5269 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.5405 | 59.1274 | 59.97 | 72.2 | 32.5474 | 76.9481 | 59.97 | 90
32.539 | 77.2012 | 60.01 | 90 | 32.5623 | 23.6899 | 59.95 | 36.6 | 32.5352 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.5488 | 59.132 | 59.97 | 72.2 | 32.5557 | 76.9479 | 59.97 | 90
32.5473 | 77.2027 | 60.01 | 90 | 32.5706 | 23.6896 | 59.95 | 36.6 | 32.5435 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.5571 | 59.1366 | 59.97 | 72.2 | 32.564 | 76.9477 | 59.97 | 90
32.5557 | 77.2024 | 60.01 | 90 | 32.579 | 23.6895 | 59.95 | 36.6 | 32.5518 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.5654 | 59.1412 | 59.97 | 72.2 | 32.5724 | 76.9475 | 59.97 | 90
32.564 | 77.2021 | 60.01 | 90 | 32.5873 | 23.6894 | 59.95 | 36.6 | 32.5602 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.5739 | 59.1458 | 59.97 | 72.2 | 32.5807 | 76.9473 | 59.97 | 90
32.5723 | 77.2021 | 60.01 | 90 | 32.5956 | 23.689 | 59.95 | 36.6 | 32.5685 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.5822 | 59.1504 | 59.97 | 72.2 | 32.589 | 76.9471 | 59.97 | 90
32.5807 | 77.2021 | 60.01 | 90 | 32.604 | 23.6887 | 59.95 | 36.6 | 32.5768 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.5905 | 59.1535 | 59.97 | 72.2 | 32.5973 | 76.947 | 59.97 | 90
32.589 | 77.2021 | 60.01 | 90 | 32.6124 | 23.6885 | 59.95 | 36.6 | 32.5851 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.5989 | 59.1567 | 59.97 | 72.2 | 32.6057 | 76.9467 | 59.97 | 90
32.5973 | 77.2021 | 60.01 | 90 | 32.6207 | 23.6883 | 59.95 | 36.6 | 32.5936 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.6072 | 59.1641 | 59.97 | 72.2 | 32.614 | 76.9463 | 59.97 | 90
32.6057 | 77.2028 | 60.01 | 90 | 32.629 | 23.6882 | 59.95 | 36.6 | 32.6019 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.6155 | 59.1714 | 59.97 | 72.2 | 32.6223 | 76.946 | 59.97 | 90
32.614 | 77.2034 | 60.01 | 90 | 32.6373 | 23.688 | 59.95 | 36.6 | 32.6102 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.6238 | 59.176 | 59.97 | 72.2 | 32.6307 | 76.9458 | 59.97 | 90
32.6223 | 77.204 | 60.01 | 90 | 32.6457 | 23.6879 | 59.95 | 36.6 | 32.6185 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.6322 | 59.1807 | 59.97 | 72.2 | 32.639 | 76.9452 | 59.97 | 90
32.6306 | 77.2046 | 60.01 | 90 | 32.6541 | 23.6877 | 59.95 | 36.6 | 32.6269 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.6405 | 59.1853 | 59.97 | 72.2 | 32.6473 | 76.9446 | 59.97 | 90
32.639 | 77.2052 | 60.01 | 90 | 32.6624 | 23.6876 | 59.95 | 36.6 | 32.6352 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.6488 | 59.1899 | 59.97 | 72.2 | 32.6558 | 76.944 | 59.97 | 90
32.6473 | 77.2058 | 60.01 | 90 | 32.6707 | 23.6874 | 59.95 | 36.6 | 32.6435 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.6572 | 59.1974 | 59.97 | 72.2 | 32.6641 | 76.9434 | 59.97 | 90
32.6557 | 77.2064 | 60.01 | 90 | 32.6791 | 23.6872 | 59.95 | 36.6 | 32.6518 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.6655 | 59.2048 | 59.97 | 72.2 | 32.6724 | 76.9428 | 59.97 | 90
32.664 | 77.207 | 60.01 | 90 | 32.6874 | 23.6869 | 59.95 | 36.6 | 32.6601 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.6738 | 59.2145 | 59.97 | 72.2 | 32.6807 | 76.9422 | 59.97 | 90
32.6723 | 77.2068 | 60.01 | 90 | 32.6957 | 23.6866 | 59.95 | 36.6 | 32.6685 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.6823 | 59.2241 | 59.97 | 72.2 | 32.6891 | 76.9419 | 59.97 | 90
32.6806 | 77.2067 | 60.01 | 90 | 32.7041 | 23.6862 | 59.95 | 36.6 | 32.6768 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.6906 | 59.2295 | 59.97 | 72.2 | 32.6974 | 76.9417 | 59.97 | 90
32.689 | 77.206 | 60.01 | 90 | 32.7124 | 23.6859 | 59.95 | 36.6 | 32.6851 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.6989 | 59.2349 | 59.97 | 72.2 | 32.7057 | 76.9416 | 59.97 | 90
32.6973 | 77.2053 | 60.01 | 90 | 32.7208 | 23.6856 | 59.95 | 36.6 | 32.6934 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.7072 | 59.2404 | 59.97 | 72.2 | 32.7141 | 76.9415 | 59.97 | 90
32.7056 | 77.2046 | 60.01 | 90 | 32.7291 | 23.6852 | 59.95 | 36.6 | 32.7018 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.7156 | 59.2458 | 59.97 | 72.2 | 32.7224 | 76.9417 | 59.97 | 90
32.714 | 77.2039 | 60.01 | 90 | 32.7374 | 23.6849 | 59.95 | 36.6 | 32.7101 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.7239 | 59.2512 | 59.97 | 72.2 | 32.7307 | 76.9419 | 59.97 | 90
32.7223 | 77.2032 | 60.01 | 90 | 32.7458 | 23.6846 | 59.95 | 36.6 | 32.7184 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.7322 | 59.2566 | 59.97 | 72.2 | 32.7391 | 76.943 | 59.97 | 90
32.7306 | 77.2025 | 60.01 | 90 | 32.7541 | 23.6842 | 59.95 | 36.6 | 32.7267 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.7406 | 59.2587 | 59.97 | 72.2 | 32.7474 | 76.9442 | 59.97 | 90
32.739 | 77.2019 | 60.01 | 90 | 32.7625 | 23.6845 | 59.95 | 36.6 | 32.7352 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.7489 | 59.2608 | 59.97 | 72.2 | 32.7557 | 76.9453 | 59.97 | 90
32.7473 | 77.2014 | 60.01 | 90 | 32.7708 | 23.6847 | 59.95 | 36.6 | 32.7435 | 41.8175 | 60.03 | 54.4 | 32.7572 | 59.2617 | 59.97 | 72.2 | 32.764 | 76.9465 | 59.97 | 90
32.7556 | 77.2046 | 60.01 | 90 | 32.7791 | 23.6849 | 59.95 | 36.6 | 32.7518 | 41.8172 | 60.03 | 54.4 | 32.7655 | 59.2626 | 59.97 | 72.2 | 32.7725 | 76.9493 | 59.97 | 90
32.764 | 77.2078 | 60.01 | 90 | 32.7875 | 23.6852 | 59.95 | 36.6 | 32.7601 | 41.817 | 60.03 | 54.4 | 32.7739 | 59.2635 | 59.97 | 72.2 | 32.7808 | 76.9522 | 59.97 | 90
32.7723 | 77.211 | 60.01 | 90 | 32.7958 | 23.6927 | 59.95 | 36.6 | 32.7685 | 41.8167 | 60.03 | 54.4 | 32.7822 | 59.2644 | 59.97 | 72.2 | 32.7891 | 76.9545 | 59.97 | 90
32.7806 | 77.2142 | 60.01 | 90 | 32.8041 | 23.7002 | 59.95 | 36.6 | 32.7768 | 41.8165 | 60.03 | 54.4 | 32.7905 | 59.2654 | 59.97 | 72.2 | 32.7975 | 76.9567 | 59.97 | 90
32.789 | 77.2174 | 60.01 | 90 | 32.8125 | 23.7097 | 59.95 | 36.6 | 32.7851 | 41.8162 | 60.03 | 54.4 | 32.799 | 59.2663 | 59.97 | 72.2 | 32.8058 | 76.9589 | 59.97 | 90
32.7973 | 77.2207 | 60.01 | 90 | 32.8208 | 23.7193 | 59.95 | 36.6 | 32.7934 | 41.816 | 60.03 | 54.4 | 32.8073 | 59.2677 | 59.97 | 72.2 | 32.8141 | 76.9612 | 59.97 | 90
32.8056 | 77.2286 | 60.01 | 90 | 32.8292 | 23.7293 | 59.95 | 36.6 | 32.8017 | 41.8157 | 60.03 | 54.4 | 32.8156 | 59.2692 | 59.97 | 72.2 | 32.8225 | 76.9657 | 59.97 | 90
32.8139 | 77.2365 | 60.01 | 90 | 32.8375 | 23.7394 | 59.95 | 36.6 | 32.8101 | 41.8155 | 60.03 | 54.4 | 32.824 | 59.2716 | 59.97 | 72.2 | 32.8308 | 76.9703 | 59.97 | 90
32.8223 | 77.2442 | 60.01 | 90 | 32.8458 | 23.7497 | 59.95 | 36.6 | 32.8184 | 41.8152 | 60.03 | 54.4 | 32.8323 | 59.2739 | 59.97 | 72.2 | 32.8391 | 76.9749 | 59.97 | 90
32.8306 | 77.2519 | 60.01 | 90 | 32.8542 | 23.76 | 59.95 | 36.6 | 32.8267 | 41.815 | 60.03 | 54.4 | 32.8406 | 59.2744 | 59.97 | 72.2 | 32.8474 | 76.9794 | 59.97 | 90
32.8389 | 77.2566 | 60.01 | 90 | 32.8625 | 23.772 | 59.95 | 36.6 | 32.835 | 41.815 | 60.03 | 54.4 | 32.8489 | 59.2748 | 59.97 | 72.2 | 32.8558 | 76.9824 | 59.97 | 90
32.8473 | 77.2613 | 60.01 | 90 | 32.8708 | 23.784 | 59.95 | 36.6 | 32.8434 | 41.815 | 60.03 | 54.4 | 32.8573 | 59.2753 | 59.97 | 72.2 | 32.8641 | 76.9853 | 59.97 | 90
32.8556 | 77.266 | 60.01 | 90 | 32.8792 | 23.7891 | 59.95 | 36.6 | 32.8517 | 41.815 | 60.03 | 54.4 | 32.8656 | 59.2758 | 59.97 | 72.2 | 32.8724 | 76.9892 | 59.97 | 90
32.8639 | 77.2707 | 60.01 | 90 | 32.8876 | 23.7942 | 59.95 | 36.6 | 32.86 | 41.815 | 60.03 | 54.4 | 32.8739 | 59.2763 | 59.97 | 72.2 | 32.8809 | 76.993 | 59.97 | 90
32.8723 | 77.2754 | 60.01 | 90 | 32.8959 | 23.7973 | 59.95 | 36.6 | 32.8683 | 41.8198 | 60.03 | 54.4 | 32.8823 | 59.2767 | 59.97 | 72.2 | 32.8892 | 76.9969 | 59.97 | 90
32.8806 | 77.2801 | 60.01 | 90 | 32.9042 | 23.8004 | 59.95 | 36.6 | 32.8768 | 41.8246 | 60.03 | 54.4 | 32.8906 | 59.2767 | 59.97 | 72.2 | 32.8975 | 77.0007 | 59.97 | 90
32.8889 | 77.2801 | 60.01 | 90 | 32.9125 | 23.8011 | 59.9499 | 36.6 | 32.8851 | 41.8294 | 60.03 | 54.4 | 32.8989 | 59.2767 | 59.97 | 72.2 | 32.9059 | 77.0013 | 59.97 | 90
32.8973 | 77.2801 | 60.01 | 90 | 32.9209 | 23.8019 | 59.9499 | 36.6 | 32.8934 | 41.8341 | 60.03 | 54.4 | 32.9072 | 59.2762 | 59.97 | 72.2 | 32.9142 | 77.0019 | 59.97 | 90
32.9056 | 77.2797 | 60.01 | 90 | 32.9293 | 23.8025 | 59.9498 | 36.6 | 32.9017 | 41.8389 | 60.03 | 54.4 | 32.9156 | 59.2756 | 59.97 | 72.2 | 32.9225 | 77.0054 | 59.97 | 90
32.9139 | 77.2793 | 60.01 | 90 | 32.9376 | 23.8031 | 59.9497 | 36.6 | 32.9101 | 41.8437 | 60.03 | 54.4 | 32.924 | 59.2756 | 59.97 | 72.2 | 32.9308 | 77.0088 | 59.97 | 90
32.9223 | 77.2834 | 60.01 | 90 | 32.9459 | 23.8015 | 59.9496 | 36.6 | 32.9184 | 41.8485 | 60.03 | 54.4 | 32.9323 | 59.2757 | 59.97 | 72.2 | 32.9392 | 77.0129 | 59.97 | 90
32.9306 | 77.2876 | 60.01 | 90 | 32.9543 | 23.7998 | 59.9495 | 36.6 | 32.9267 | 41.8533 | 60.03 | 54.4 | 32.9407 | 59.2759 | 59.97 | 72.2 | 32.9475 | 77.0171 | 59.97 | 90
32.9389 | 77.2917 | 60.01 | 90 | 32.9626 | 23.7979 | 59.9494 | 36.6 | 32.935 | 41.8581 | 60.03 | 54.4 | 32.949 | 59.2761 | 59.97 | 72.2 | 32.9558 | 77.0208 | 59.97 | 90
32.9473 | 77.2959 | 60.01 | 90 | 32.9709 | 23.7959 | 59.9494 | 36.6 | 32.9433 | 41.8629 | 60.03 | 54.4 | 32.9573 | 59.2763 | 59.97 | 72.2 | 32.9642 | 77.0244 | 59.97 | 90
32.9556 | 77.3 | 60.01 | 90 | 32.9793 | 23.7941 | 59.9493 | 36.6 | 32.9517 | 41.863 | 60.03 | 54.4 | 32.9656 | 59.2765 | 59.97 | 72.2 | 32.9725 | 77.0281 | 59.97 | 90
32.9639 | 77.3042 | 60.01 | 90 | 32.9876 | 23.7923 | 59.9492 | 36.6 | 32.96 | 41.8631 | 60.03 | 54.4 | 32.974 | 59.2768 | 59.97 | 72.2 | 32.9808 | 77.0317 | 59.97 | 90
32.9723 | 77.3083 | 60.01 | 90 | 32.996 | 23.7922 | 59.9491 | 36.6 | 32.9683 | 41.8633 | 60.03 | 54.4 | 32.9823 | 59.277 | 59.97 | 72.2 | 32.9893 | 77.0371 | 59.97 | 90
32.9806 | 77.3125 | 60.01 | 90 | 33.0043 | 23.7922 | 59.949 | 36.6 | 32.9766 | 41.8634 | 60.03 | 54.4 | 32.9906 | 59.2775 | 59.97 | 72.2 | 32.9976 | 77.0424 | 59.97 | 90
32.9889 | 77.317 | 60.01 | 90 | 33.0126 | 23.7919 | 59.9489 | 36.6 | 32.985 | 41.8635 | 60.03 | 54.4 | 32.999 | 59.2779 | 59.97 | 72.2 | 33.0059 | 77.045 | 59.97 | 90
32.9973 | 77.3216 | 60.01 | 90 | 33.021 | 23.7916 | 59.9489 | 36.6 | 32.9933 | 41.8636 | 60.03 | 54.4 | 33.0073 | 59.2781 | 59.97 | 72.2 | 33.0142 | 77.0475 | 59.97 | 90
33.0056 | 77.3216 | 60.01 | 90 | 33.0293 | 23.7939 | 59.9488 | 36.6 | 33.0016 | 41.8638 | 60.03 | 54.4 | 33.0156 | 59.2782 | 59.97 | 72.2 | 33.0226 | 77.0482 | 59.97 | 90
33.0139 | 77.3216 | 60.01 | 90 | 33.0377 | 23.7963 | 59.9487 | 36.6 | 33.0099 | 41.8639 | 60.03 | 54.4 | 33.024 | 59.2784 | 59.97 | 72.2 | 33.0309 | 77.0489 | 59.97 | 90
33.0222 | 77.3217 | 60.01 | 90 | 33.046 | 23.7984 | 59.9486 | 36.6 | 33.0184 | 41.864 | 60.03 | 54.4 | 33.0323 | 59.2786 | 59.97 | 72.2 | 33.0392 | 77.0501 | 59.97 | 90
33.0306 | 77.3217 | 60.01 | 90 | 33.0543 | 23.8005 | 59.9485 | 36.6 | 33.0267 | 41.8642 | 60.03 | 54.4 | 33.0406 | 59.2792 | 59.97 | 72.2 | 33.0476 | 77.0513 | 59.97 | 90
33.0389 | 77.3218 | 60.01 | 90 | 33.0627 | 23.8025 | 59.9484 | 36.6 | 33.035 | 41.8642 | 60.03 | 54.4 | 33.049 | 59.2799 | 59.97 | 72.2 | 33.0559 | 77.0519 | 59.97 | 90
33.0472 | 77.3218 | 60.01 | 90 | 33.071 | 23.8044 | 59.9484 | 36.6 | 33.0433 | 41.8642 | 60.03 | 54.4 | 33.0574 | 59.2805 | 59.97 | 72.2 | 33.0642 | 77.0524 | 59.97 | 90
33.0556 | 77.3219 | 60.01 | 90 | 33.0793 | 23.8064 | 59.9483 | 36.6 | 33.0516 | 41.8642 | 60.03 | 54.4 | 33.0657 | 59.281 | 59.97 | 72.2 | 33.0726 | 77.0513 | 59.97 | 90
33.0639 | 77.3219 | 60.01 | 90 | 33.0877 | 23.8084 | 59.9482 | 36.6 | 33.06 | 41.8642 | 60.03 | 54.4 | 33.074 | 59.2834 | 59.97 | 72.2 | 33.0809 | 77.0501 | 59.97 | 90
33.0722 | 77.322 | 60.01 | 90 | 33.0961 | 23.8103 | 59.9481 | 36.6 | 33.0683 | 41.8642 | 60.03 | 54.4 | 33.0824 | 59.2857 | 59.97 | 72.2 | 33.0892 | 77.0489 | 59.97 | 90
33.0806 | 77.322 | 60.01 | 90 | 33.1044 | 23.8122 | 59.948 | 36.6 | 33.0766 | 41.8642 | 60.03 | 54.4 | 33.0907 | 59.2882 | 59.97 | 72.2 | 33.0975 | 77.0478 | 59.97 | 90
33.0889 | 77.322 | 60.01 | 90 | 33.1127 | 23.8118 | 59.9479 | 36.6 | 33.0849 | 41.8642 | 60.03 | 54.4 | 33.099 | 59.2906 | 59.97 | 72.2 | 33.106 | 77.0477 | 59.97 | 90
33.0972 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.121 | 23.8115 | 59.9479 | 36.6 | 33.0933 | 41.8642 | 60.03 | 54.4 | 33.1073 | 59.2952 | 59.97 | 72.2 | 33.1143 | 77.0477 | 59.97 | 90
33.1056 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.1294 | 23.811 | 59.9478 | 36.6 | 33.1016 | 41.8642 | 60.03 | 54.4 | 33.1157 | 59.2998 | 59.97 | 72.2 | 33.1226 | 77.0469 | 59.97 | 90
33.1139 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.1378 | 23.8105 | 59.9477 | 36.6 | 33.1099 | 41.8642 | 60.03 | 54.4 | 33.124 | 59.3038 | 59.97 | 72.2 | 33.131 | 77.0461 | 59.97 | 90
33.1222 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.1461 | 23.81 | 59.9476 | 36.6 | 33.1182 | 41.8642 | 60.03 | 54.4 | 33.1323 | 59.3079 | 59.97 | 72.2 | 33.1393 | 77.0459 | 59.97 | 90
33.1306 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.1544 | 23.8095 | 59.9475 | 36.6 | 33.1266 | 41.8642 | 60.03 | 54.4 | 33.1407 | 59.312 | 59.97 | 72.2 | 33.1476 | 77.0457 | 59.97 | 90
33.1389 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.1628 | 23.8087 | 59.9474 | 36.6 | 33.1349 | 41.8682 | 60.03 | 54.4 | 33.149 | 59.3161 | 59.97 | 72.2 | 33.156 | 77.0455 | 59.97 | 90
33.1472 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.1711 | 23.8079 | 59.9474 | 36.6 | 33.1432 | 41.8723 | 60.03 | 54.4 | 33.1573 | 59.3186 | 59.97 | 72.2 | 33.1643 | 77.0453 | 59.97 | 90
33.1555 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.1794 | 23.8071 | 59.9473 | 36.6 | 33.1516 | 41.8756 | 60.03 | 54.4 | 33.1658 | 59.3211 | 59.97 | 72.2 | 33.1726 | 77.0459 | 59.97 | 90
33.1639 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.1878 | 23.8064 | 59.9472 | 36.6 | 33.16 | 41.8789 | 60.03 | 54.4 | 33.1741 | 59.3236 | 59.97 | 72.2 | 33.1809 | 77.0465 | 59.97 | 90
33.1722 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.1961 | 23.8057 | 59.9471 | 36.6 | 33.1683 | 41.8821 | 60.03 | 54.4 | 33.1824 | 59.3261 | 59.97 | 72.2 | 33.1893 | 77.047 | 59.97 | 90
33.1805 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.2045 | 23.805 | 59.947 | 36.6 | 33.1766 | 41.8853 | 60.03 | 54.4 | 33.1907 | 59.3259 | 59.97 | 72.2 | 33.1976 | 77.0475 | 59.97 | 90
33.1889 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.2128 | 23.8047 | 59.9469 | 36.6 | 33.1849 | 41.8885 | 60.03 | 54.4 | 33.1991 | 59.3258 | 59.97 | 72.2 | 33.2059 | 77.0482 | 59.97 | 90
33.1972 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.2211 | 23.8044 | 59.9469 | 36.6 | 33.1932 | 41.8917 | 60.03 | 54.4 | 33.2074 | 59.3256 | 59.97 | 72.2 | 33.2144 | 77.0489 | 59.97 | 90
33.2055 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.2295 | 23.8042 | 59.9468 | 36.6 | 33.2016 | 41.9021 | 60.03 | 54.4 | 33.2157 | 59.3254 | 59.97 | 72.2 | 33.2227 | 77.0499 | 59.97 | 90
33.2139 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.2378 | 23.8039 | 59.9467 | 36.6 | 33.2099 | 41.9125 | 60.03 | 54.4 | 33.2241 | 59.3273 | 59.97 | 72.2 | 33.231 | 77.0509 | 59.97 | 90
33.2222 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.2462 | 23.804 | 59.9466 | 36.6 | 33.2182 | 41.9189 | 60.03 | 54.4 | 33.2324 | 59.3293 | 59.97 | 72.2 | 33.2394 | 77.0538 | 59.97 | 90
33.2305 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.2545 | 23.8041 | 59.9465 | 36.6 | 33.2265 | 41.9253 | 60.03 | 54.4 | 33.2407 | 59.33 | 59.97 | 72.2 | 33.2477 | 77.0567 | 59.97 | 90
33.2389 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.2628 | 23.8043 | 59.9464 | 36.6 | 33.2349 | 41.9324 | 60.03 | 54.4 | 33.249 | 59.3308 | 59.97 | 72.2 | 33.256 | 77.0588 | 59.97 | 90
33.2472 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.2712 | 23.8045 | 59.9464 | 36.6 | 33.2432 | 41.9396 | 60.03 | 54.4 | 33.2574 | 59.3305 | 59.97 | 72.2 | 33.2643 | 77.0609 | 59.97 | 90
33.2555 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.2795 | 23.8103 | 59.9463 | 36.6 | 33.2515 | 41.9468 | 60.02 | 54.4 | 33.2657 | 59.3302 | 59.9699 | 72.2 | 33.2727 | 77.063 | 59.97 | 90
33.2639 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.2878 | 23.8161 | 59.9462 | 36.6 | 33.2598 | 41.9541 | 60.0201 | 54.4 | 33.274 | 59.3309 | 59.9698 | 72.2 | 33.281 | 77.0651 | 59.97 | 90
33.2722 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.2962 | 23.827 | 59.9461 | 36.6 | 33.2682 | 41.9613 | 60.0202 | 54.4 | 33.2825 | 59.3315 | 59.9698 | 72.2 | 33.2893 | 77.0672 | 59.97 | 90
33.2805 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.3045 | 23.838 | 59.946 | 36.6 | 33.2766 | 41.9686 | 60.0203 | 54.4 | 33.2908 | 59.3335 | 59.9697 | 72.2 | 33.2977 | 77.0693 | 59.97 | 90
33.2889 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.3129 | 23.8489 | 59.9459 | 36.6 | 33.2849 | 41.9686 | 60.0203 | 54.4 | 33.2991 | 59.3355 | 59.9696 | 72.2 | 33.306 | 77.0739 | 59.97 | 90
33.2972 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.3212 | 23.8599 | 59.9459 | 36.6 | 33.2932 | 41.9686 | 60.0204 | 54.4 | 33.3074 | 59.3354 | 59.9695 | 72.2 | 33.3143 | 77.0784 | 59.97 | 90
33.3055 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.3295 | 23.8708 | 59.9458 | 36.6 | 33.3015 | 41.9686 | 60.0205 | 54.4 | 33.3158 | 59.3353 | 59.9694 | 72.2 | 33.3228 | 77.0816 | 59.97 | 90
33.3139 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.3379 | 23.8817 | 59.9457 | 36.6 | 33.3099 | 41.9686 | 60.0206 | 54.4 | 33.3241 | 59.3365 | 59.9693 | 72.2 | 33.3311 | 77.0847 | 59.97 | 90
33.3222 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.3463 | 23.8925 | 59.9456 | 36.6 | 33.3182 | 41.9688 | 60.0207 | 54.4 | 33.3324 | 59.3376 | 59.9693 | 72.2 | 33.3394 | 77.0913 | 59.97 | 90
33.3305 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.3546 | 23.9033 | 59.9455 | 36.6 | 33.3265 | 41.969 | 60.0208 | 54.4 | 33.3408 | 59.3404 | 59.9692 | 72.2 | 33.3477 | 77.0979 | 59.97 | 90
33.3389 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.3629 | 23.9084 | 59.9454 | 36.6 | 33.3348 | 41.9692 | 60.0208 | 54.4 | 33.3491 | 59.3432 | 59.9691 | 72.2 | 33.3561 | 77.1045 | 59.97 | 90
33.3472 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.3713 | 23.9136 | 59.9454 | 36.6 | 33.3432 | 41.9693 | 60.0209 | 54.4 | 33.3574 | 59.346 | 59.969 | 72.2 | 33.3644 | 77.1111 | 59.97 | 90
33.3555 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.3796 | 23.9136 | 59.9453 | 36.6 | 33.3515 | 41.9694 | 60.021 | 54.4 | 33.3658 | 59.3487 | 59.9689 | 72.2 | 33.3727 | 77.1177 | 59.97 | 90
33.3638 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.3879 | 23.9137 | 59.9452 | 36.6 | 33.3598 | 41.9695 | 60.0211 | 54.4 | 33.3741 | 59.3501 | 59.9688 | 72.2 | 33.3811 | 77.1243 | 59.97 | 90
33.3722 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.3962 | 23.9135 | 59.9451 | 36.6 | 33.3681 | 41.9697 | 60.0212 | 54.4 | 33.3824 | 59.3515 | 59.9688 | 72.2 | 33.3894 | 77.1283 | 59.97 | 90
33.3805 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.4046 | 23.9133 | 59.945 | 36.6 | 33.3765 | 41.9698 | 60.0213 | 54.4 | 33.3907 | 59.353 | 59.9687 | 72.2 | 33.3977 | 77.1323 | 59.97 | 90
33.3888 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.413 | 23.9131 | 59.9449 | 36.6 | 33.3848 | 41.9699 | 60.0213 | 54.4 | 33.3992 | 59.3544 | 59.9686 | 72.2 | 33.4061 | 77.1357 | 59.97 | 90
33.3972 | 77.3221 | 60.01 | 90 | 33.4213 | 23.913 | 59.9449 | 36.6 | 33.3931 | 41.9701 | 60.0214 | 54.4 | 33.4075 | 59.3557 | 59.9685 | 72.2 | 33.4144 | 77.1392 | 59.97 | 90
33.4055 | 77.3223 | 60.01 | 90 | 33.4296 | 23.9128 | 59.9448 | 36.6 | 33.4014 | 41.97 | 60.0215 | 54.4 | 33.4158 | 59.357 | 59.9684 | 72.2 | 33.4227 | 77.1407 | 59.97 | 90
33.4138 | 77.3225 | 60.01 | 90 | 33.438 | 23.9126 | 59.9447 | 36.6 | 33.4099 | 41.9699 | 60.0216 | 54.4 | 33.4242 | 59.3578 | 59.9683 | 72.2 | 33.431 | 77.1422 | 59.97 | 90
33.4221 | 77.3241 | 60.01 | 90 | 33.4463 | 23.9121 | 59.9446 | 36.6 | 33.4182 | 41.9699 | 60.0217 | 54.4 | 33.4325 | 59.3585 | 59.9683 | 72.2 | 33.4395 | 77.1438 | 59.97 | 90
33.4305 | 77.3256 | 60.01 | 90 | 33.4547 | 23.9116 | 59.9445 | 36.6 | 33.4265 | 41.9699 | 60.0218 | 54.4 | 33.4408 | 59.3585 | 59.9682 | 72.2 | 33.4478 | 77.1453 | 59.97 | 90
33.4388 | 77.3296 | 60.01 | 90 | 33.463 | 23.9111 | 59.9444 | 36.6 | 33.4348 | 41.9699 | 60.0218 | 54.4 | 33.4491 | 59.3586 | 59.9681 | 72.2 | 33.4561 | 77.1467 | 59.97 | 90
33.4471 | 77.3337 | 60.01 | 90 | 33.4713 | 23.9106 | 59.9444 | 36.6 | 33.4431 | 41.9699 | 60.0219 | 54.4 | 33.4575 | 59.3586 | 59.968 | 72.2 | 33.4645 | 77.1481 | 59.97 | 90
33.4555 | 77.3377 | 60.01 | 90 | 33.4797 | 23.9105 | 59.9443 | 36.6 | 33.4515 | 41.9769 | 60.022 | 54.4 | 33.4658 | 59.3586 | 59.9679 | 72.2 | 33.4728 | 77.15 | 59.97 | 90
33.4638 | 77.3418 | 60.01 | 90 | 33.488 | 23.9104 | 59.9442 | 36.6 | 33.4598 | 41.984 | 60.0221 | 54.4 | 33.4741 | 59.3586 | 59.9678 | 72.2 | 33.4811 | 77.1518 | 59.97 | 90
33.4721 | 77.3489 | 60.01 | 90 | 33.4963 | 23.9104 | 59.9441 | 36.6 | 33.4681 | 41.991 | 60.0222 | 54.4 | 33.4825 | 59.3587 | 59.9678 | 72.2 | 33.4894 | 77.1537 | 59.97 | 90
33.4805 | 77.3561 | 60.01 | 90 | 33.5047 | 23.9103 | 59.944 | 36.6 | 33.4764 | 41.9981 | 60.0223 | 54.4 | 33.4908 | 59.3585 | 59.9677 | 72.2 | 33.4978 | 77.1556 | 59.97 | 90
33.4888 | 77.3632 | 60.01 | 90 | 33.513 | 23.9108 | 59.9439 | 36.6 | 33.4848 | 42.0106 | 60.0223 | 54.4 | 33.4991 | 59.3583 | 59.9676 | 72.2 | 33.5061 | 77.156 | 59.97 | 90
33.4971 | 77.3703 | 60.01 | 90 | 33.5214 | 23.9112 | 59.9439 | 36.6 | 33.4931 | 42.0231 | 60.0224 | 54.4 | 33.5076 | 59.3584 | 59.9675 | 72.2 | 33.5144 | 77.1563 | 59.97 | 90
33.5055 | 77.3771 | 60.01 | 90 | 33.5297 | 23.9123 | 59.9438 | 36.6 | 33.5014 | 42.0356 | 60.0225 | 54.4 | 33.5159 | 59.3585 | 59.9674 | 72.2 | 33.5228 | 77.1567 | 59.97 | 90
33.5138 | 77.3839 | 60.01 | 90 | 33.538 | 23.9134 | 59.9437 | 36.6 | 33.5097 | 42.0482 | 60.0226 | 54.4 | 33.5242 | 59.3581 | 59.9673 | 72.2 | 33.5311 | 77.157 | 59.97 | 90
33.5221 | 77.3881 | 60.01 | 90 | 33.5464 | 23.9145 | 59.9436 | 36.6 | 33.5181 | 42.0615 | 60.0227 | 54.4 | 33.5325 | 59.3577 | 59.9673 | 72.2 | 33.5394 | 77.1568 | 59.97 | 90
33.5305 | 77.3923 | 60.01 | 90 | 33.5547 | 23.9156 | 59.9435 | 36.6 | 33.5264 | 42.0749 | 60.0228 | 54.4 | 33.5409 | 59.3576 | 59.9672 | 72.2 | 33.5479 | 77.1565 | 59.97 | 90
33.5388 | 77.3973 | 60.01 | 90 | 33.563 | 23.9164 | 59.9434 | 36.6 | 33.5347 | 42.082 | 60.0228 | 54.4 | 33.5492 | 59.3576 | 59.9671 | 72.2 | 33.5562 | 77.156 | 59.97 | 90
33.5471 | 77.4022 | 60.01 | 90 | 33.5714 | 23.9172 | 59.9434 | 36.6 | 33.543 | 42.0891 | 60.0229 | 54.4 | 33.5575 | 59.3575 | 59.967 | 72.2 | 33.5645 | 77.1554 | 59.97 | 90
33.5555 | 77.4041 | 60.01 | 90 | 33.5798 | 23.9181 | 59.9433 | 36.6 | 33.5515 | 42.0962 | 60.023 | 54.4 | 33.5659 | 59.3574 | 59.9669 | 72.2 | 33.5728 | 77.1549 | 59.97 | 90
33.5638 | 77.4059 | 60.01 | 90 | 33.5881 | 23.919 | 59.9432 | 36.6 | 33.5598 | 42.1033 | 60.0231 | 54.4 | 33.5742 | 59.3586 | 59.9668 | 72.2 | 33.5812 | 77.1543 | 59.97 | 90
33.5721 | 77.4071 | 60.01 | 90 | 33.5964 | 23.9195 | 59.9431 | 36.6 | 33.5681 | 42.1049 | 60.0232 | 54.4 | 33.5825 | 59.3597 | 59.9668 | 72.2 | 33.5895 | 77.1542 | 59.97 | 90
33.5804 | 77.4082 | 60.01 | 90 | 33.6047 | 23.9201 | 59.943 | 36.6 | 33.5764 | 42.1066 | 60.0233 | 54.4 | 33.5908 | 59.3606 | 59.9667 | 72.2 | 33.5978 | 77.1541 | 59.97 | 90
33.5888 | 77.4093 | 60.01 | 90 | 33.6131 | 23.9203 | 59.9429 | 36.6 | 33.5847 | 42.1082 | 60.0233 | 54.4 | 33.5992 | 59.3616 | 59.9666 | 72.2 | 33.6062 | 77.1528 | 59.97 | 90
33.5971 | 77.4103 | 60.01 | 90 | 33.6215 | 23.9205 | 59.9429 | 36.6 | 33.5931 | 42.1098 | 60.0234 | 54.4 | 33.6075 | 59.3631 | 59.9665 | 72.2 | 33.6145 | 77.1515 | 59.97 | 90
33.6054 | 77.4137 | 60.01 | 90 | 33.6298 | 23.9251 | 59.9428 | 36.6 | 33.6014 | 42.1106 | 60.0235 | 54.4 | 33.6158 | 59.3647 | 59.9664 | 72.2 | 33.6228 | 77.1509 | 59.97 | 90
33.6138 | 77.4172 | 60.01 | 90 | 33.6381 | 23.9297 | 59.9427 | 36.6 | 33.6097 | 42.1114 | 60.0236 | 54.4 | 33.6243 | 59.3715 | 59.9663 | 72.2 | 33.6312 | 77.1504 | 59.97 | 90
33.6221 | 77.4199 | 60.01 | 90 | 33.6465 | 23.9338 | 59.9426 | 36.6 | 33.618 | 42.1118 | 60.0237 | 54.4 | 33.6326 | 59.3784 | 59.9663 | 72.2 | 33.6395 | 77.1497 | 59.97 | 90
33.6304 | 77.4226 | 60.01 | 90 | 33.6548 | 23.9379 | 59.9425 | 36.6 | 33.6264 | 42.1122 | 60.0238 | 54.4 | 33.6409 | 59.3852 | 59.9662 | 72.2 | 33.6478 | 77.1489 | 59.97 | 90
33.6388 | 77.4253 | 60.01 | 90 | 33.6631 | 23.9418 | 59.9424 | 36.6 | 33.6347 | 42.1125 | 60.0238 | 54.4 | 33.6492 | 59.3921 | 59.9661 | 72.2 | 33.6561 | 77.1482 | 59.97 | 90
33.6471 | 77.428 | 60.01 | 90 | 33.6715 | 23.9458 | 59.9424 | 36.6 | 33.643 | 42.1129 | 60.0239 | 54.4 | 33.6576 | 59.3977 | 59.966 | 72.2 | 33.6646 | 77.1475 | 59.97 | 90
33.6554 | 77.4305 | 60.01 | 90 | 33.6798 | 23.9538 | 59.9423 | 36.6 | 33.6513 | 42.1133 | 60.024 | 54.4 | 33.6659 | 59.4034 | 59.9659 | 72.2 | 33.6729 | 77.1461 | 59.97 | 90
33.6638 | 77.433 | 60.01 | 90 | 33.6882 | 23.9617 | 59.9422 | 36.6 | 33.6597 | 42.1137 | 60.0241 | 54.4 | 33.6742 | 59.4094 | 59.9658 | 72.2 | 33.6812 | 77.1447 | 59.97 | 90
33.6721 | 77.437 | 60.01 | 90 | 33.6965 | 23.9696 | 59.9421 | 36.6 | 33.668 | 42.1172 | 60.0242 | 54.4 | 33.6826 | 59.4154 | 59.9658 | 72.2 | 33.6896 | 77.1456 | 59.97 | 90
33.6804 | 77.441 | 60.01 | 90 | 33.7048 | 23.9776 | 59.942 | 36.6 | 33.6763 | 42.1207 | 60.0243 | 54.4 | 33.6909 | 59.4272 | 59.9657 | 72.2 | 33.6979 | 77.1465 | 59.97 | 90
33.6888 | 77.441 | 60.01 | 90 | 33.7132 | 23.9812 | 59.9419 | 36.6 | 33.6846 | 42.1243 | 60.0243 | 54.4 | 33.6992 | 59.4389 | 59.9656 | 72.2 | 33.7062 | 77.1463 | 59.97 | 90
33.6971 | 77.4411 | 60.01 | 90 | 33.7215 | 23.9849 | 59.9419 | 36.6 | 33.6929 | 42.1278 | 60.0244 | 54.4 | 33.7076 | 59.4485 | 59.9655 | 72.2 | 33.7146 | 77.1461 | 59.97 | 90
33.7054 | 77.4438 | 60.01 | 90 | 33.7299 | 23.9891 | 59.9418 | 36.6 | 33.7014 | 42.131 | 60.0245 | 54.4 | 33.7159 | 59.4581 | 59.9654 | 72.2 | 33.7229 | 77.148 | 59.97 | 90
33.7137 | 77.4465 | 60.01 | 90 | 33.7382 | 23.9934 | 59.9417 | 36.6 | 33.7097 | 42.1342 | 60.0246 | 54.4 | 33.7242 | 59.4676 | 59.9653 | 72.2 | 33.7312 | 77.1499 | 59.97 | 90
33.7221 | 77.4492 | 60.01 | 90 | 33.7465 | 23.9977 | 59.9416 | 36.6 | 33.718 | 42.1374 | 60.0247 | 54.4 | 33.7325 | 59.4772 | 59.9653 | 72.2 | 33.7395 | 77.1554 | 59.97 | 90
33.7304 | 77.4519 | 60.01 | 90 | 33.7549 | 24.0019 | 59.9415 | 36.6 | 33.7263 | 42.1405 | 60.0248 | 54.4 | 33.741 | 59.4865 | 59.9652 | 72.2 | 33.7479 | 77.1609 | 59.97 | 90
33.7387 | 77.4589 | 60.01 | 90 | 33.7632 | 24.0022 | 59.9414 | 36.6 | 33.7347 | 42.1437 | 60.0248 | 54.4 | 33.7493 | 59.4958 | 59.9651 | 72.2 | 33.7562 | 77.1667 | 59.97 | 90
33.7471 | 77.4659 | 60.01 | 90 | 33.7715 | 24.0024 | 59.9414 | 36.6 | 33.743 | 42.1469 | 60.0249 | 54.4 | 33.7576 | 59.5047 | 59.965 | 72.2 | 33.7645 | 77.1724 | 59.97 | 90
33.7554 | 77.4706 | 60.01 | 90 | 33.7799 | 24.0026 | 59.9413 | 36.6 | 33.7513 | 42.147 | 60.025 | 54.4 | 33.766 | 59.5137 | 59.9649 | 72.2 | 33.7729 | 77.177 | 59.97 | 90
33.7637 | 77.4752 | 60.01 | 90 | 33.7883 | 24.0028 | 59.9412 | 36.6 | 33.7596 | 42.147 | 60.0251 | 54.4 | 33.7743 | 59.5169 | 59.9648 | 72.2 | 33.7812 | 77.1815 | 59.97 | 90
33.772 | 77.4843 | 60.01 | 90 | 33.7966 | 24.006 | 59.9411 | 36.6 | 33.768 | 42.1474 | 60.0252 | 54.4 | 33.7826 | 59.5201 | 59.9648 | 72.2 | 33.7896 | 77.1886 | 59.97 | 90
33.7804 | 77.4934 | 60.01 | 90 | 33.8049 | 24.0092 | 59.941 | 36.6 | 33.7763 | 42.1477 | 60.0253 | 54.4 | 33.7909 | 59.5194 | 59.9647 | 72.2 | 33.798 | 77.1957 | 59.97 | 90
33.7887 | 77.4997 | 60.01 | 90 | 33.8133 | 24.0124 | 59.9409 | 36.6 | 33.7846 | 42.148 | 60.0253 | 54.4 | 33.7993 | 59.5187 | 59.9646 | 72.2 | 33.8063 | 77.2009 | 59.97 | 90
33.797 | 77.5061 | 60.01 | 90 | 33.8216 | 24.0156 | 59.9409 | 36.6 | 33.7929 | 42.1484 | 60.0254 | 54.4 | 33.8076 | 59.5176 | 59.9645 | 72.2 | 33.8146 | 77.2061 | 59.97 | 90
33.8054 | 77.512 | 60.01 | 90 | 33.83 | 24.0187 | 59.9408 | 36.6 | 33.8013 | 42.1487 | 60.0255 | 54.4 | 33.8159 | 59.5166 | 59.9644 | 72.2 | 33.8229 | 77.2077 | 59.97 | 90
33.8137 | 77.518 | 60.01 | 90 | 33.8383 | 24.0218 | 59.9407 | 36.6 | 33.8096 | 42.1491 | 60.0256 | 54.4 | 33.8243 | 59.5157 | 59.9643 | 72.2 | 33.8313 | 77.2094 | 59.97 | 90
33.822 | 77.5203 | 60.01 | 90 | 33.8466 | 24.025 | 59.9406 | 36.6 | 33.8179 | 42.1494 | 60.0257 | 54.4 | 33.8326 | 59.5149 | 59.9643 | 72.2 | 33.8396 | 77.2128 | 59.97 | 90
33.8304 | 77.5227 | 60.01 | 90 | 33.855 | 24.0281 | 59.9405 | 36.6 | 33.8262 | 42.1497 | 60.0258 | 54.4 | 33.8409 | 59.5141 | 59.9642 | 72.2 | 33.8479 | 77.2163 | 59.97 | 90
33.8387 | 77.5251 | 60.01 | 90 | 33.8633 | 24.0313 | 59.9404 | 36.6 | 33.8345 | 42.15 | 60.0258 | 54.4 | 33.8494 | 59.5132 | 59.9641 | 72.2 | 33.8563 | 77.2205 | 59.97 | 90
33.847 | 77.5274 | 60.01 | 90 | 33.8716 | 24.0344 | 59.9403 | 36.6 | 33.843 | 42.1503 | 60.0259 | 54.4 | 33.8577 | 59.5129 | 59.964 | 72.2 | 33.8646 | 77.2247 | 59.97 | 90
33.8554 | 77.5265 | 60.01 | 90 | 33.88 | 24.0344 | 59.9403 | 36.6 | 33.8513 | 42.1503 | 60.026 | 54.4 | 33.866 | 59.5126 | 59.9639 | 72.2 | 33.8729 | 77.2291 | 59.97 | 90
33.8637 | 77.5255 | 60.01 | 90 | 33.8883 | 24.0344 | 59.9402 | 36.6 | 33.8596 | 42.1503 | 60.0261 | 54.4 | 33.8743 | 59.5127 | 59.9638 | 72.2 | 33.8813 | 77.2334 | 59.97 | 90
33.872 | 77.5232 | 60.01 | 90 | 33.8967 | 24.0344 | 59.9401 | 36.6 | 33.8679 | 42.1503 | 60.0262 | 54.4 | 33.8827 | 59.5128 | 59.9638 | 72.2 | 33.8896 | 77.2375 | 59.97 | 90
33.8804 | 77.5209 | 60.01 | 90 | 33.905 | 24.0344 | 59.94 | 36.6 | 33.8763 | 42.1503 | 60.0263 | 54.4 | 33.891 | 59.513 | 59.9637 | 72.2 | 33.8979 | 77.2415 | 59.97 | 90
33.8887 | 77.519 | 60.01 | 90 | 33.9133 | 24.0344 | 59.95 | 36.6 | 33.8846 | 42.1503 | 60.0263 | 54.4 | 33.8993 | 59.5131 | 59.9636 | 72.2 | 33.9062 | 77.2454 | 59.97 | 90
33.897 | 77.5172 | 60.01 | 90 | 33.9217 | 24.0344 | 59.95 | 36.6 | 33.8929 | 42.1503 | 60.0264 | 54.4 | 33.9077 | 59.5129 | 59.9635 | 72.2 | 33.9147 | 77.2492 | 59.97 | 90
33.9053 | 77.5153 | 60.01 | 90 | 33.9301 | 24.0344 | 59.95 | 36.6 | 33.9012 | 42.1503 | 60.0265 | 54.4 | 33.916 | 59.5126 | 59.9634 | 72.2 | 33.923 | 77.2514 | 59.97 | 90
33.9137 | 77.5135 | 60.01 | 90 | 33.9384 | 24.0344 | 59.95 | 36.6 | 33.9096 | 42.1503 | 60.0266 | 54.4 | 33.9243 | 59.5124 | 59.9633 | 72.2 | 33.9313 | 77.2537 | 59.97 | 90
33.922 | 77.5118 | 60.01 | 90 | 33.9467 | 24.0344 | 59.95 | 36.6 | 33.9179 | 42.1503 | 60.0267 | 54.4 | 33.9326 | 59.5121 | 59.9633 | 72.2 | 33.9397 | 77.2552 | 59.97 | 90
33.9303 | 77.5102 | 60.01 | 90 | 33.9551 | 24.0344 | 59.95 | 36.6 | 33.9262 | 42.1503 | 60.0268 | 54.4 | 33.941 | 59.5117 | 59.9632 | 72.2 | 33.948 | 77.2567 | 59.97 | 90
33.9387 | 77.5094 | 60.01 | 90 | 33.9634 | 24.0344 | 59.95 | 36.6 | 33.9345 | 42.1503 | 60.0268 | 54.4 | 33.9493 | 59.5113 | 59.9631 | 72.2 | 33.9563 | 77.2566 | 59.97 | 90
33.947 | 77.5087 | 60.01 | 90 | 33.9717 | 24.0344 | 59.95 | 36.6 | 33.9428 | 42.1503 | 60.0269 | 54.4 | 33.9576 | 59.5116 | 59.963 | 72.2 | 33.9647 | 77.2566 | 59.97 | 90
33.9553 | 77.5105 | 60.01 | 90 | 33.9801 | 24.0344 | 59.95 | 36.6 | 33.9512 | 42.1503 | 60.027 | 54.4 | 33.9661 | 59.5119 | 59.9629 | 72.2 | 33.973 | 77.2578 | 59.97 | 90
33.9637 | 77.5123 | 60.01 | 90 | 33.9884 | 24.0344 | 59.95 | 36.6 | 33.9595 | 42.1503 | 60.0271 | 54.4 | 33.9744 | 59.5125 | 59.9628 | 72.2 | 33.9813 | 77.2591 | 59.97 | 90
33.972 | 77.5141 | 60.01 | 90 | 33.9968 | 24.0344 | 59.95 | 36.6 | 33.9678 | 42.1503 | 60.0272 | 54.4 | 33.9827 | 59.5132 | 59.9627 | 72.2 | 33.9896 | 77.2606 | 59.97 | 90
33.9803 | 77.5159 | 60.01 | 90 | 34.0051 | 24.0344 | 59.95 | 36.6 | 33.9761 | 42.1503 | 60.0273 | 54.4 | 33.9911 | 59.5144 | 59.9627 | 72.2 | 33.998 | 77.2621 | 59.97 | 90
33.9887 | 77.5165 | 60.01 | 90 | 34.0134 | 24.0344 | 59.95 | 36.6 | 33.9846 | 42.1503 | 60.0273 | 54.4 | 33.9994 | 59.5155 | 59.9626 | 72.2 | 34.0063 | 77.2616 | 59.97 | 90
33.997 | 77.517 | 60.01 | 90 | 34.0218 | 24.0344 | 59.95 | 36.6 | 33.9929 | 42.1503 | 60.0274 | 54.4 | 34.0077 | 59.5175 | 59.9625 | 72.2 | 34.0146 | 77.2612 | 59.97 | 90
34.0053 | 77.5174 | 60.01 | 90 | 34.0301 | 24.0344 | 59.95 | 36.6 | 34.0012 | 42.1501 | 60.0275 | 54.4 | 34.016 | 59.5196 | 59.9624 | 72.2 | 34.0231 | 77.2607 | 59.97 | 90
34.0137 | 77.5177 | 60.01 | 90 | 34.0385 | 24.0344 | 59.95 | 36.6 | 34.0095 | 42.1499 | 60.0276 | 54.4 | 34.0244 | 59.5207 | 59.9623 | 72.2 | 34.0314 | 77.2603 | 59.97 | 90
34.022 | 77.5188 | 60.01 | 90 | 34.0468 | 24.0344 | 59.95 | 36.6 | 34.0179 | 42.1498 | 60.0277 | 54.4 | 34.0327 | 59.5219 | 59.9622 | 72.2 | 34.0397 | 77.2598 | 59.97 | 90
34.0303 | 77.5199 | 60.01 | 90 | 34.0551 | 24.0344 | 59.95 | 36.6 | 34.0262 | 42.1496 | 60.0278 | 54.4 | 34.041 | 59.5223 | 59.9622 | 72.2 | 34.0481 | 77.2594 | 59.97 | 90
34.0387 | 77.5194 | 60.01 | 90 | 34.0635 | 24.0344 | 59.95 | 36.6 | 34.0345 | 42.1494 | 60.0278 | 54.4 | 34.0494 | 59.5228 | 59.9621 | 72.2 | 34.0564 | 77.2576 | 59.97 | 90
34.047 | 77.519 | 60.01 | 90 | 34.0718 | 24.0344 | 59.95 | 36.6 | 34.0428 | 42.1493 | 60.0279 | 54.4 | 34.0577 | 59.5229 | 59.962 | 72.2 | 34.0647 | 77.2559 | 59.97 | 90
34.0553 | 77.5185 | 60.01 | 90 | 34.0801 | 24.0344 | 59.95 | 36.6 | 34.0512 | 42.1491 | 60.028 | 54.4 | 34.066 | 59.5231 | 59.9619 | 72.2 | 34.073 | 77.2542 | 59.97 | 90
34.0636 | 77.518 | 60.01 | 90 | 34.0885 | 24.0345 | 59.95 | 36.6 | 34.0595 | 42.1489 | 60.0281 | 54.4 | 34.0743 | 59.5248 | 59.9618 | 72.2 | 34.0814 | 77.2525 | 59.97 | 90
34.072 | 77.5214 | 60.01 | 90 | 34.0969 | 24.0345 | 59.95 | 36.6 | 34.0678 | 42.1488 | 60.0282 | 54.4 | 34.0828 | 59.5266 | 59.9618 | 72.2 | 34.0897 | 77.2525 | 59.97 | 90
34.0803 | 77.5247 | 60.01 | 90 | 34.1052 | 24.0345 | 59.95 | 36.6 | 34.0761 | 42.1486 | 60.0283 | 54.4 | 34.0911 | 59.5275 | 59.9617 | 72.2 | 34.098 | 77.2525 | 59.97 | 90
34.0886 | 77.5274 | 60.01 | 90 | 34.1135 | 24.0345 | 59.95 | 36.6 | 34.0844 | 42.1486 | 60.0283 | 54.4 | 34.0994 | 59.5284 | 59.9616 | 72.2 | 34.1064 | 77.2527 | 59.97 | 90
34.097 | 77.5301 | 60.01 | 90 | 34.1219 | 24.0345 | 59.95 | 36.6 | 34.0928 | 42.1486 | 60.0284 | 54.4 | 34.1078 | 59.5292 | 59.9615 | 72.2 | 34.1147 | 77.253 | 59.97 | 90
34.1053 | 77.5316 | 60.01 | 90 | 34.1302 | 24.0345 | 59.95 | 36.6 | 34.1011 | 42.1487 | 60.0285 | 54.4 | 34.1161 | 59.5301 | 59.9614 | 72.2 | 34.123 | 77.2531 | 59.97 | 90
34.1136 | 77.5331 | 60.01 | 90 | 34.1385 | 24.0345 | 59.95 | 36.6 | 34.1094 | 42.1487 | 60.0286 | 54.4 | 34.1244 | 59.5341 | 59.9613 | 72.2 | 34.1315 | 77.2533 | 59.97 | 90
34.1219 | 77.5413 | 60.01 | 90 | 34.1469 | 24.0345 | 59.95 | 36.6 | 34.1177 | 42.1487 | 60.0287 | 54.4 | 34.1327 | 59.5382 | 59.9613 | 72.2 | 34.1398 | 77.2536 | 59.97 | 90
34.1303 | 77.5494 | 60.01 | 90 | 34.1552 | 24.0345 | 59.95 | 36.6 | 34.1262 | 42.1487 | 60.0288 | 54.4 | 34.1411 | 59.543 | 59.9612 | 72.2 | 34.1481 | 77.254 | 59.97 | 90
34.1386 | 77.5578 | 60.01 | 90 | 34.1636 | 24.0343 | 59.95 | 36.6 | 34.1345 | 42.1484 | 60.0288 | 54.4 | 34.1494 | 59.5478 | 59.9611 | 72.2 | 34.1564 | 77.2544 | 59.97 | 90
34.1469 | 77.5661 | 60.01 | 90 | 34.1719 | 24.0341 | 59.95 | 36.6 | 34.1428 | 42.1481 | 60.0289 | 54.4 | 34.1577 | 59.5508 | 59.961 | 72.2 | 34.1648 | 77.2547 | 59.97 | 90
34.1553 | 77.5718 | 60.01 | 90 | 34.1802 | 24.034 | 59.95 | 36.6 | 34.1511 | 42.1479 | 60.029 | 54.4 | 34.1661 | 59.5539 | 59.9609 | 72.2 | 34.1731 | 77.2566 | 59.97 | 90
34.1636 | 77.5775 | 60.01 | 90 | 34.1886 | 24.0338 | 59.95 | 36.6 | 34.1595 | 42.1476 | 60.0291 | 54.4 | 34.1744 | 59.5566 | 59.9608 | 72.2 | 34.1814 | 77.2585 | 59.97 | 90
34.1719 | 77.5845 | 60.01 | 90 | 34.1969 | 24.0337 | 59.95 | 36.6 | 34.1678 | 42.1473 | 60.0292 | 54.4 | 34.1827 | 59.5592 | 59.9608 | 72.2 | 34.1898 | 77.2602 | 59.97 | 90
34.1803 | 77.5915 | 60.01 | 90 | 34.2053 | 24.0335 | 59.95 | 36.6 | 34.1761 | 42.147 | 60.0293 | 54.4 | 34.1912 | 59.5655 | 59.9607 | 72.2 | 34.1981 | 77.2618 | 59.97 | 90
34.1886 | 77.5985 | 60.01 | 90 | 34.2136 | 24.0334 | 59.95 | 36.6 | 34.1844 | 42.1467 | 60.0293 | 54.4 | 34.1995 | 59.5717 | 59.9606 | 72.2 | 34.2064 | 77.2633 | 59.97 | 90
34.1969 | 77.6055 | 60.01 | 90 | 34.2219 | 24.0333 | 59.95 | 36.6 | 34.1928 | 42.1464 | 60.0294 | 54.4 | 34.2078 | 59.5744 | 59.9605 | 72.2 | 34.2148 | 77.2649 | 59.97 | 90
34.2053 | 77.6063 | 60.01 | 90 | 34.2303 | 24.0331 | 59.95 | 36.6 | 34.2011 | 42.1461 | 60.0295 | 54.4 | 34.2161 | 59.577 | 59.9604 | 72.2 | 34.2231 | 77.266 | 59.97 | 90
34.2136 | 77.607 | 60.01 | 90 | 34.2386 | 24.033 | 59.95 | 36.6 | 34.2094 | 42.1458 | 60.0296 | 54.4 | 34.2245 | 59.587 | 59.9603 | 72.2 | 34.2314 | 77.2671 | 59.97 | 90
34.2219 | 77.6099 | 60.01 | 90 | 34.2469 | 24.033 | 59.95 | 36.6 | 34.2177 | 42.1458 | 60.0297 | 54.4 | 34.2328 | 59.597 | 59.9603 | 72.2 | 34.2397 | 77.2682 | 59.97 | 90
34.2303 | 77.6128 | 60.01 | 90 | 34.2553 | 24.033 | 59.95 | 36.6 | 34.226 | 42.1458 | 60.0298 | 54.4 | 34.2411 | 59.6065 | 59.9602 | 72.2 | 34.2482 | 77.2693 | 59.97 | 90
34.2386 | 77.6157 | 60.01 | 90 | 34.2637 | 24.033 | 59.95 | 36.6 | 34.2344 | 42.1458 | 60.0298 | 54.4 | 34.2495 | 59.616 | 59.9601 | 72.2 | 34.2565 | 77.2689 | 59.97 | 90
34.2469 | 77.6186 | 60.01 | 90 | 34.272 | 24.033 | 59.95 | 36.6 | 34.2427 | 42.1458 | 60.0299 | 54.4 | 34.2578 | 59.6256 | 59.96 | 72.2 | 34.2648 | 77.2684 | 59.97 | 90
34.2552 | 77.6203 | 60.01 | 90 | 34.2803 | 24.033 | 59.95 | 36.6 | 34.251 | 42.1458 | 60.03 | 54.4 | 34.2661 | 59.6352 | 59.96 | 72.2 | 34.2732 | 77.268 | 59.97 | 90
34.2636 | 77.622 | 60.01 | 90 | 34.2887 | 24.033 | 59.95 | 36.6 | 34.2593 | 42.1458 | 60.03 | 54.4 | 34.2744 | 59.642 | 59.96 | 72.2 | 34.2815 | 77.2676 | 59.97 | 90
34.2719 | 77.6247 | 60.01 | 90 | 34.297 | 24.033 | 59.95 | 36.6 | 34.2678 | 42.1458 | 60.03 | 54.4 | 34.2828 | 59.6487 | 59.96 | 72.2 | 34.2898 | 77.2705 | 59.97 | 90
34.2802 | 77.6274 | 60.01 | 90 | 34.3054 | 24.033 | 59.95 | 36.6 | 34.2761 | 42.1458 | 60.03 | 54.4 | 34.2911 | 59.6563 | 59.96 | 72.2 | 34.2982 | 77.2734 | 59.97 | 90
34.2886 | 77.632 | 60.01 | 90 | 34.3137 | 24.033 | 59.95 | 36.6 | 34.2844 | 42.1458 | 60.03 | 54.4 | 34.2994 | 59.6638 | 59.96 | 72.2 | 34.3065 | 77.2756 | 59.97 | 90
34.2969 | 77.6366 | 60.01 | 90 | 34.322 | 24.033 | 59.95 | 36.6 | 34.2927 | 42.1458 | 60.03 | 54.4 | 34.3079 | 59.6625 | 59.96 | 72.2 | 34.3148 | 77.2777 | 59.97 | 90
34.3052 | 77.6377 | 60.01 | 90 | 34.3304 | 24.033 | 59.95 | 36.6 | 34.3011 | 42.1458 | 60.03 | 54.4 | 34.3162 | 59.6612 | 59.96 | 72.2 | 34.3231 | 77.2833 | 59.97 | 90
34.3136 | 77.6387 | 60.01 | 90 | 34.3387 | 24.033 | 59.95 | 36.6 | 34.3094 | 42.1458 | 60.03 | 54.4 | 34.3245 | 59.6607 | 59.96 | 72.2 | 34.3315 | 77.2889 | 59.97 | 90
34.3219 | 77.6402 | 60.01 | 90 | 34.347 | 24.0329 | 59.95 | 36.6 | 34.3177 | 42.1458 | 60.03 | 54.4 | 34.3329 | 59.6602 | 59.96 | 72.2 | 34.3398 | 77.2946 | 59.97 | 90
34.3302 | 77.6416 | 60.01 | 90 | 34.3554 | 24.0328 | 59.95 | 36.6 | 34.326 | 42.1458 | 60.03 | 54.4 | 34.3412 | 59.6591 | 59.96 | 72.2 | 34.3481 | 77.3002 | 59.97 | 90
34.3386 | 77.6437 | 60.01 | 90 | 34.3638 | 24.033 | 59.95 | 36.6 | 34.3343 | 42.1458 | 60.03 | 54.4 | 34.3495 | 59.6579 | 59.96 | 72.2 | 34.3566 | 77.3108 | 59.9699 | 90
34.3469 | 77.6457 | 60.01 | 90 | 34.3721 | 24.0333 | 59.95 | 36.6 | 34.3427 | 42.1458 | 60.03 | 54.4 | 34.3578 | 59.6572 | 59.96 | 72.2 | 34.3649 | 77.3214 | 59.9699 | 90
34.3552 | 77.6471 | 60.01 | 90 | 34.3804 | 24.0335 | 59.95 | 36.6 | 34.351 | 42.1458 | 60.03 | 54.4 | 34.3662 | 59.6566 | 59.96 | 72.2 | 34.3732 | 77.3289 | 59.9698 | 90
34.3636 | 77.6486 | 60.01 | 90 | 34.3887 | 24.0338 | 59.95 | 36.6 | 34.3593 | 42.1458 | 60.03 | 54.4 | 34.3745 | 59.6564 | 59.96 | 72.2 | 34.3816 | 77.3365 | 59.9697 | 90
34.3719 | 77.6482 | 60.01 | 90 | 34.3971 | 24.034 | 59.95 | 36.6 | 34.3676 | 42.1525 | 60.03 | 54.4 | 34.3828 | 59.6563 | 59.96 | 72.2 | 34.3899 | 77.3449 | 59.9696 | 90
34.3802 | 77.6477 | 60.01 | 90 | 34.4055 | 24.0343 | 59.95 | 36.6 | 34.376 | 42.1592 | 60.03 | 54.4 | 34.3912 | 59.6573 | 59.96 | 72.2 | 34.3982 | 77.3534 | 59.9695 | 90
34.3885 | 77.649 | 60.01 | 90 | 34.4138 | 24.0348 | 59.95 | 36.6 | 34.3843 | 42.1659 | 60.03 | 54.4 | 34.3995 | 59.6583 | 59.96 | 72.2 | 34.4065 | 77.3574 | 59.9694 | 90
34.3969 | 77.6502 | 60.01 | 90 | 34.4221 | 24.0354 | 59.95 | 36.6 | 34.3926 | 42.1727 | 60.03 | 54.4 | 34.4078 | 59.6604 | 59.96 | 72.2 | 34.4149 | 77.3614 | 59.9693 | 90
34.4052 | 77.6531 | 60.01 | 90 | 34.4305 | 24.0361 | 59.95 | 36.6 | 34.4009 | 42.1952 | 60.03 | 54.4 | 34.4161 | 59.6625 | 59.96 | 72.2 | 34.4232 | 77.3655 | 59.9693 | 90
34.4135 | 77.656 | 60.01 | 90 | 34.4388 | 24.0367 | 59.95 | 36.6 | 34.4094 | 42.2177 | 60.03 | 54.4 | 34.4246 | 59.6655 | 59.96 | 72.2 | 34.4315 | 77.3695 | 59.9692 | 90
34.4219 | 77.6566 | 60.01 | 90 | 34.4471 | 24.037 | 59.95 | 36.6 | 34.4177 | 42.2402 | 60.03 | 54.4 | 34.4329 | 59.6685 | 59.96 | 72.2 | 34.4399 | 77.3688 | 59.9691 | 90
34.4302 | 77.6573 | 60.01 | 90 | 34.4555 | 24.0373 | 59.95 | 36.6 | 34.426 | 42.2626 | 60.03 | 54.4 | 34.4412 | 59.6707 | 59.96 | 72.2 | 34.4482 | 77.3681 | 59.969 | 90
34.4385 | 77.6569 | 60.01 | 90 | 34.4638 | 24.0376 | 59.95 | 36.6 | 34.4343 | 42.2851 | 60.03 | 54.4 | 34.4496 | 59.6728 | 59.96 | 72.2 | 34.4565 | 77.3674 | 59.9689 | 90
34.4469 | 77.6565 | 60.01 | 90 | 34.4722 | 24.0379 | 59.95 | 36.6 | 34.4427 | 42.3076 | 60.03 | 54.4 | 34.4579 | 59.674 | 59.96 | 72.2 | 34.465 | 77.3667 | 59.9688 | 90
34.4552 | 77.6548 | 60.01 | 90 | 34.4805 | 24.0384 | 59.95 | 36.6 | 34.451 | 42.3234 | 60.03 | 54.4 | 34.4662 | 59.6752 | 59.96 | 72.2 | 34.4733 | 77.3661 | 59.9688 | 90
34.4635 | 77.6531 | 60.01 | 90 | 34.4888 | 24.0389 | 59.95 | 36.6 | 34.4593 | 42.3391 | 60.03 | 54.4 | 34.4746 | 59.6768 | 59.96 | 72.2 | 34.4816 | 77.3654 | 59.9687 | 90
34.4718 | 77.6506 | 60.01 | 90 | 34.4972 | 24.0389 | 59.95 | 36.6 | 34.4676 | 42.3549 | 60.03 | 54.4 | 34.4829 | 59.6784 | 59.96 | 72.2 | 34.4899 | 77.3657 | 59.9686 | 90
34.4802 | 77.6481 | 60.01 | 90 | 34.5056 | 24.0389 | 59.95 | 36.6 | 34.4759 | 42.3707 | 60.03 | 54.4 | 34.4912 | 59.6791 | 59.96 | 72.2 | 34.4983 | 77.366 | 59.9685 | 90
34.4885 | 77.6434 | 60.01 | 90 | 34.5139 | 24.039 | 59.95 | 36.6 | 34.4843 | 42.3707 | 60.03 | 54.4 | 34.4995 | 59.6799 | 59.96 | 72.2 | 34.5066 | 77.3663 | 59.9684 | 90
34.4968 | 77.6386 | 60.01 | 90 | 34.5222 | 24.039 | 59.95 | 36.6 | 34.4926 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.5079 | 59.6819 | 59.96 | 72.2 | 34.5149 | 77.3666 | 59.9683 | 90
34.5052 | 77.634 | 60.01 | 90 | 34.5306 | 24.048 | 59.95 | 36.6 | 34.5009 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.5162 | 59.6839 | 59.96 | 72.2 | 34.5233 | 77.3694 | 59.9683 | 90
34.5135 | 77.6293 | 60.01 | 90 | 34.5389 | 24.057 | 59.95 | 36.6 | 34.5092 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.5245 | 59.6861 | 59.96 | 72.2 | 34.5316 | 77.3722 | 59.9682 | 90
34.5218 | 77.6257 | 60.01 | 90 | 34.5472 | 24.0714 | 59.95 | 36.6 | 34.5176 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.533 | 59.6884 | 59.96 | 72.2 | 34.5399 | 77.375 | 59.9681 | 90
34.5302 | 77.6221 | 60.01 | 90 | 34.5555 | 24.0857 | 59.95 | 36.6 | 34.5259 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.5413 | 59.6918 | 59.96 | 72.2 | 34.5483 | 77.3778 | 59.968 | 90
34.5385 | 77.6199 | 60.01 | 90 | 34.5639 | 24.0998 | 59.95 | 36.6 | 34.5342 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.5496 | 59.6953 | 59.96 | 72.2 | 34.5566 | 77.3806 | 59.9679 | 90
34.5468 | 77.6175 | 60.01 | 90 | 34.5723 | 24.114 | 59.95 | 36.6 | 34.5425 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.558 | 59.6983 | 59.96 | 72.2 | 34.5649 | 77.3835 | 59.9678 | 90
34.5552 | 77.6157 | 60.01 | 90 | 34.5806 | 24.1283 | 59.95 | 36.6 | 34.551 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.5663 | 59.7013 | 59.96 | 72.2 | 34.5732 | 77.3861 | 59.9678 | 90
34.5635 | 77.6138 | 60.01 | 90 | 34.5889 | 24.1427 | 59.95 | 36.6 | 34.5593 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.5746 | 59.7039 | 59.96 | 72.2 | 34.5817 | 77.3888 | 59.9677 | 90
34.5718 | 77.6138 | 60.01 | 90 | 34.5973 | 24.157 | 59.95 | 36.6 | 34.5676 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.583 | 59.7064 | 59.96 | 72.2 | 34.59 | 77.3914 | 59.9676 | 90
34.5802 | 77.6138 | 60.01 | 90 | 34.6056 | 24.1713 | 59.95 | 36.6 | 34.5759 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.5913 | 59.7077 | 59.96 | 72.2 | 34.5983 | 77.3941 | 59.9675 | 90
34.5885 | 77.616 | 60.01 | 90 | 34.614 | 24.1842 | 59.95 | 36.6 | 34.5843 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.5996 | 59.7089 | 59.96 | 72.2 | 34.6067 | 77.3939 | 59.9674 | 90
34.5968 | 77.6181 | 60.01 | 90 | 34.6223 | 24.197 | 59.95 | 36.6 | 34.5926 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.6079 | 59.7101 | 59.96 | 72.2 | 34.615 | 77.3938 | 59.9674 | 90
34.6051 | 77.6205 | 60.01 | 90 | 34.6306 | 24.2045 | 59.95 | 36.6 | 34.6009 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.6163 | 59.7113 | 59.96 | 72.2 | 34.6233 | 77.3945 | 59.9673 | 90
34.6135 | 77.6229 | 60.01 | 90 | 34.639 | 24.212 | 59.95 | 36.6 | 34.6092 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.6246 | 59.7111 | 59.96 | 72.2 | 34.6317 | 77.3952 | 59.9672 | 90
34.6218 | 77.6257 | 60.01 | 90 | 34.6473 | 24.2195 | 59.95 | 36.6 | 34.6175 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.6329 | 59.7109 | 59.96 | 72.2 | 34.64 | 77.3972 | 59.9671 | 90
34.6301 | 77.6285 | 60.01 | 90 | 34.6556 | 24.2269 | 59.95 | 36.6 | 34.6259 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.6414 | 59.7107 | 59.96 | 72.2 | 34.6483 | 77.3992 | 59.967 | 90
34.6385 | 77.6349 | 60.01 | 90 | 34.664 | 24.2345 | 59.95 | 36.6 | 34.6342 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.6497 | 59.7104 | 59.96 | 72.2 | 34.6566 | 77.4016 | 59.9669 | 90
34.6468 | 77.6413 | 60.01 | 90 | 34.6724 | 24.242 | 59.95 | 36.6 | 34.6425 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.658 | 59.7102 | 59.96 | 72.2 | 34.665 | 77.404 | 59.9669 | 90
34.6551 | 77.646 | 60.01 | 90 | 34.6807 | 24.2496 | 59.95 | 36.6 | 34.6508 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.6664 | 59.71 | 59.96 | 72.2 | 34.6733 | 77.4064 | 59.9668 | 90
34.6635 | 77.6507 | 60.01 | 90 | 34.689 | 24.2572 | 59.95 | 36.6 | 34.6592 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.6747 | 59.7098 | 59.96 | 72.2 | 34.6816 | 77.4089 | 59.9667 | 90
34.6718 | 77.6554 | 60.01 | 90 | 34.6974 | 24.257 | 59.95 | 36.6 | 34.6675 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.683 | 59.7096 | 59.96 | 72.2 | 34.6901 | 77.4124 | 59.9666 | 90
34.6801 | 77.6602 | 60.01 | 90 | 34.7057 | 24.2569 | 59.95 | 36.6 | 34.6758 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.6913 | 59.7094 | 59.96 | 72.2 | 34.6984 | 77.416 | 59.9665 | 90
34.6885 | 77.667 | 60.01 | 90 | 34.7141 | 24.2567 | 59.95 | 36.6 | 34.6841 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.6997 | 59.7092 | 59.96 | 72.2 | 34.7067 | 77.419 | 59.9664 | 90
34.6968 | 77.6739 | 60.01 | 90 | 34.7224 | 24.2565 | 59.95 | 36.6 | 34.6926 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.708 | 59.71 | 59.96 | 72.2 | 34.7151 | 77.4221 | 59.9664 | 90
34.7051 | 77.6814 | 60.01 | 90 | 34.7307 | 24.2563 | 59.95 | 36.6 | 34.7009 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.7163 | 59.7107 | 59.96 | 72.2 | 34.7234 | 77.4256 | 59.9663 | 90
34.7135 | 77.6889 | 60.01 | 90 | 34.7391 | 24.256 | 59.95 | 36.6 | 34.7092 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.7247 | 59.7115 | 59.96 | 72.2 | 34.7317 | 77.4291 | 59.9662 | 90
34.7218 | 77.6924 | 60.01 | 90 | 34.7474 | 24.2557 | 59.95 | 36.6 | 34.7175 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.733 | 59.7123 | 59.96 | 72.2 | 34.74 | 77.4324 | 59.9661 | 90
34.7301 | 77.696 | 60.01 | 90 | 34.7557 | 24.2554 | 59.95 | 36.6 | 34.7258 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.7413 | 59.713 | 59.96 | 72.2 | 34.7484 | 77.4357 | 59.966 | 90
34.7384 | 77.7007 | 60.01 | 90 | 34.7641 | 24.2551 | 59.95 | 36.6 | 34.7342 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.7498 | 59.7138 | 59.96 | 72.2 | 34.7567 | 77.439 | 59.9659 | 90
34.7468 | 77.7055 | 60.01 | 90 | 34.7724 | 24.2548 | 59.95 | 36.6 | 34.7425 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.7581 | 59.7155 | 59.96 | 72.2 | 34.765 | 77.4423 | 59.9658 | 90
34.7551 | 77.7103 | 60.01 | 90 | 34.7808 | 24.2547 | 59.95 | 36.6 | 34.7508 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.7664 | 59.7172 | 59.96 | 72.2 | 34.7734 | 77.4444 | 59.9658 | 90
34.7634 | 77.715 | 60.01 | 90 | 34.7891 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 34.7591 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.7748 | 59.7208 | 59.96 | 72.2 | 34.7817 | 77.4465 | 59.9657 | 90
34.7718 | 77.718 | 60.01 | 90 | 34.7974 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 34.7675 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.7831 | 59.7244 | 59.96 | 72.2 | 34.79 | 77.4474 | 59.9656 | 90
34.7801 | 77.721 | 60.01 | 90 | 34.8058 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 34.7758 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.7914 | 59.728 | 59.96 | 72.2 | 34.7985 | 77.4484 | 59.9655 | 90
34.7884 | 77.7226 | 60.01 | 90 | 34.8141 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 34.7841 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.7997 | 59.7316 | 59.96 | 72.2 | 34.8068 | 77.4474 | 59.9654 | 90
34.7968 | 77.7242 | 60.01 | 90 | 34.8224 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 34.7924 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.8081 | 59.7352 | 59.96 | 72.2 | 34.8151 | 77.4465 | 59.9653 | 90
34.8051 | 77.7262 | 60.01 | 90 | 34.8308 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 34.8008 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.8164 | 59.7388 | 59.96 | 72.2 | 34.8234 | 77.4456 | 59.9653 | 90
34.8134 | 77.7281 | 60.01 | 90 | 34.8391 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 34.8091 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.8247 | 59.7424 | 59.96 | 72.2 | 34.8318 | 77.4446 | 59.9652 | 90
34.8217 | 77.7287 | 60.01 | 90 | 34.8475 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 34.8174 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.8331 | 59.7461 | 59.96 | 72.2 | 34.8401 | 77.4469 | 59.9651 | 90
34.8301 | 77.7293 | 60.01 | 90 | 34.8558 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 34.8257 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.8414 | 59.7487 | 59.96 | 72.2 | 34.8484 | 77.4492 | 59.965 | 90
34.8384 | 77.7306 | 60.01 | 90 | 34.8641 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 34.8342 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.8497 | 59.7514 | 59.96 | 72.2 | 34.8568 | 77.4502 | 59.9649 | 90
34.8467 | 77.7318 | 60.01 | 90 | 34.8725 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 34.8425 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.8582 | 59.7522 | 59.96 | 72.2 | 34.8651 | 77.4512 | 59.9648 | 90
34.8551 | 77.7325 | 60.01 | 90 | 34.8809 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 34.8508 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.8665 | 59.7529 | 59.96 | 72.2 | 34.8734 | 77.4555 | 59.9648 | 90
34.8634 | 77.7332 | 60.01 | 90 | 34.8892 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 34.8591 | 42.3706 | 60.03 | 54.4 | 34.8748 | 59.7529 | 59.96 | 72.2 | 34.8817 | 77.4598 | 59.9647 | 90
34.8717 | 77.7335 | 60.01 | 90 | 34.8975 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 34.8674 | 42.3709 | 60.03 | 54.4 | 34.8832 | 59.7529 | 59.96 | 72.2 | 34.8901 | 77.4641 | 59.9646 | 90
34.8801 | 77.7338 | 60.01 | 90 | 34.9059 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 34.8758 | 42.3712 | 60.03 | 54.4 | 34.8915 | 59.7542 | 59.96 | 72.2 | 34.8984 | 77.4684 | 59.9645 | 90
34.8884 | 77.7331 | 60.01 | 90 | 34.9142 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 34.8841 | 42.3715 | 60.03 | 54.4 | 34.8998 | 59.7554 | 59.96 | 72.2 | 34.9067 | 77.4727 | 59.9644 | 90
34.8967 | 77.7324 | 60.01 | 90 | 34.9225 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 34.8924 | 42.3717 | 60.03 | 54.4 | 34.9081 | 59.7566 | 59.96 | 72.2 | 34.9152 | 77.477 | 59.9643 | 90
34.9051 | 77.7318 | 60.01 | 90 | 34.9308 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 34.9007 | 42.372 | 60.03 | 54.4 | 34.9165 | 59.7579 | 59.96 | 72.2 | 34.9235 | 77.4781 | 59.9643 | 90
34.9134 | 77.7313 | 60.01 | 90 | 34.9392 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 34.9091 | 42.3723 | 60.03 | 54.4 | 34.9248 | 59.7591 | 59.96 | 72.2 | 34.9318 | 77.4792 | 59.9642 | 90
34.9217 | 77.7301 | 60.01 | 90 | 34.9476 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 34.9174 | 42.3728 | 60.03 | 54.4 | 34.9331 | 59.7604 | 59.96 | 72.2 | 34.9402 | 77.482 | 59.9641 | 90
34.9301 | 77.7289 | 60.01 | 90 | 34.9559 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 34.9257 | 42.3733 | 60.03 | 54.4 | 34.9415 | 59.7617 | 59.96 | 72.2 | 34.9485 | 77.4847 | 59.964 | 90
34.9384 | 77.7273 | 60.01 | 90 | 34.9642 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 34.934 | 42.3738 | 60.03 | 54.4 | 34.9498 | 59.7629 | 59.96 | 72.2 | 34.9568 | 77.485 | 59.9639 | 90
34.9467 | 77.7257 | 60.01 | 90 | 34.9726 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 34.9424 | 42.3744 | 60.03 | 54.4 | 34.9581 | 59.7638 | 59.96 | 72.2 | 34.9651 | 77.4854 | 59.9638 | 90
34.955 | 77.7248 | 60.01 | 90 | 34.9809 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 34.9507 | 42.3746 | 60.03 | 54.4 | 34.9666 | 59.7647 | 59.96 | 72.2 | 34.9735 | 77.4857 | 59.9638 | 90
34.9634 | 77.7238 | 60.01 | 90 | 34.9893 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 34.959 | 42.3749 | 60.03 | 54.4 | 34.9749 | 59.7643 | 59.96 | 72.2 | 34.9818 | 77.4861 | 59.9637 | 90
34.9717 | 77.7247 | 60.01 | 90 | 34.9976 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 34.9673 | 42.3751 | 60.03 | 54.4 | 34.9832 | 59.764 | 59.96 | 72.2 | 34.9901 | 77.4865 | 59.9636 | 90
34.98 | 77.7256 | 60.01 | 90 | 35.0059 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 34.9756 | 42.3754 | 60.03 | 54.4 | 34.9916 | 59.7636 | 59.96 | 72.2 | 34.9985 | 77.4869 | 59.9635 | 90
34.9884 | 77.7265 | 60.01 | 90 | 35.0143 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 34.9841 | 42.3756 | 60.03 | 54.4 | 34.9999 | 59.7632 | 59.96 | 72.2 | 35.0068 | 77.4897 | 59.9634 | 90
34.9967 | 77.7274 | 60.01 | 90 | 35.0226 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 34.9924 | 42.3759 | 60.03 | 54.4 | 35.0082 | 59.7627 | 59.96 | 72.2 | 35.0151 | 77.4926 | 59.9633 | 90
35.005 | 77.7294 | 60.01 | 90 | 35.0309 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.0007 | 42.3759 | 60.03 | 54.4 | 35.0165 | 59.7621 | 59.96 | 72.2 | 35.0236 | 77.4951 | 59.9633 | 90
35.0134 | 77.7314 | 60.01 | 90 | 35.0393 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.009 | 42.3759 | 60.03 | 54.4 | 35.0249 | 59.7613 | 59.96 | 72.2 | 35.0319 | 77.4975 | 59.9632 | 90
35.0217 | 77.7344 | 60.01 | 90 | 35.0476 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.0174 | 42.3795 | 60.03 | 54.4 | 35.0332 | 59.7605 | 59.96 | 72.2 | 35.0402 | 77.5 | 59.9631 | 90
35.03 | 77.7375 | 60.01 | 90 | 35.056 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.0257 | 42.3832 | 60.03 | 54.4 | 35.0415 | 59.7601 | 59.96 | 72.2 | 35.0485 | 77.5025 | 59.963 | 90
35.0384 | 77.7405 | 60.01 | 90 | 35.0643 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.034 | 42.3868 | 60.03 | 54.4 | 35.0499 | 59.7596 | 59.96 | 72.2 | 35.0569 | 77.5051 | 59.9629 | 90
35.0467 | 77.7435 | 60.01 | 90 | 35.0726 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.0423 | 42.3904 | 60.03 | 54.4 | 35.0582 | 59.7591 | 59.96 | 72.2 | 35.0652 | 77.5077 | 59.9628 | 90
35.055 | 77.7447 | 60.01 | 90 | 35.081 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.0507 | 42.3941 | 60.03 | 54.4 | 35.0665 | 59.7587 | 59.96 | 72.2 | 35.0735 | 77.5103 | 59.9628 | 90
35.0634 | 77.7458 | 60.01 | 90 | 35.0894 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.059 | 42.3977 | 60.03 | 54.4 | 35.075 | 59.7582 | 59.96 | 72.2 | 35.0819 | 77.5129 | 59.9627 | 90
35.0717 | 77.7494 | 60.01 | 90 | 35.0977 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.0673 | 42.4014 | 60.03 | 54.4 | 35.0833 | 59.7578 | 59.96 | 72.2 | 35.0902 | 77.5124 | 59.9626 | 90
35.08 | 77.7529 | 60.01 | 90 | 35.106 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.0756 | 42.405 | 60.03 | 54.4 | 35.0916 | 59.7575 | 59.96 | 72.2 | 35.0985 | 77.5118 | 59.9625 | 90
35.0883 | 77.7551 | 60.01 | 90 | 35.1144 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.0839 | 42.4086 | 60.03 | 54.4 | 35.0999 | 59.7573 | 59.96 | 72.2 | 35.1069 | 77.5113 | 59.9624 | 90
35.0967 | 77.7572 | 60.01 | 90 | 35.1227 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.0923 | 42.4123 | 60.03 | 54.4 | 35.1083 | 59.7573 | 59.96 | 72.2 | 35.1152 | 77.5108 | 59.9623 | 90
35.105 | 77.7613 | 60.01 | 90 | 35.131 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.1006 | 42.4123 | 60.03 | 54.4 | 35.1166 | 59.7573 | 59.96 | 72.2 | 35.1235 | 77.5103 | 59.9623 | 90
35.1133 | 77.7653 | 60.01 | 90 | 35.1393 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.1089 | 42.4123 | 60.03 | 54.4 | 35.1249 | 59.7573 | 59.96 | 72.2 | 35.1318 | 77.5098 | 59.9622 | 90
35.1217 | 77.7733 | 60.01 | 90 | 35.1477 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.1172 | 42.4123 | 60.03 | 54.4 | 35.1333 | 59.7573 | 59.96 | 72.2 | 35.1403 | 77.5091 | 59.9621 | 90
35.13 | 77.7813 | 60.01 | 90 | 35.1561 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.1257 | 42.4123 | 60.03 | 54.4 | 35.1416 | 59.7631 | 59.96 | 72.2 | 35.1486 | 77.5085 | 59.962 | 90
35.1383 | 77.7905 | 60.01 | 90 | 35.1644 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.134 | 42.4123 | 60.03 | 54.4 | 35.1499 | 59.769 | 59.96 | 72.2 | 35.1569 | 77.5079 | 59.9619 | 90
35.1467 | 77.7997 | 60.01 | 90 | 35.1727 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.1423 | 42.4123 | 60.03 | 54.4 | 35.1583 | 59.7805 | 59.96 | 72.2 | 35.1653 | 77.5072 | 59.9618 | 90
35.155 | 77.8062 | 60.01 | 90 | 35.1811 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.1506 | 42.4124 | 60.03 | 54.4 | 35.1666 | 59.792 | 59.96 | 72.2 | 35.1736 | 77.5073 | 59.9618 | 90
35.1633 | 77.8127 | 60.01 | 90 | 35.1894 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.159 | 42.4124 | 60.03 | 54.4 | 35.1749 | 59.8036 | 59.96 | 72.2 | 35.1819 | 77.5074 | 59.9617 | 90
35.1716 | 77.8195 | 60.01 | 90 | 35.1978 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.1673 | 42.4125 | 60.03 | 54.4 | 35.1833 | 59.8151 | 59.96 | 72.2 | 35.1903 | 77.5087 | 59.9616 | 90
35.18 | 77.8264 | 60.01 | 90 | 35.2061 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.1756 | 42.4126 | 60.03 | 54.4 | 35.1917 | 59.8266 | 59.96 | 72.2 | 35.1986 | 77.51 | 59.9615 | 90
35.1883 | 77.8326 | 60.01 | 90 | 35.2144 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.1839 | 42.4127 | 60.03 | 54.4 | 35.2 | 59.8382 | 59.96 | 72.2 | 35.2069 | 77.5113 | 59.9614 | 90
35.1966 | 77.8388 | 60.01 | 90 | 35.2228 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.1922 | 42.4128 | 60.03 | 54.4 | 35.2083 | 59.8497 | 59.96 | 72.2 | 35.2152 | 77.5126 | 59.9613 | 90
35.205 | 77.8411 | 60.01 | 90 | 35.2311 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.2006 | 42.4129 | 60.03 | 54.4 | 35.2167 | 59.8612 | 59.96 | 72.2 | 35.2236 | 77.5145 | 59.9613 | 90
35.2133 | 77.8434 | 60.01 | 90 | 35.2394 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.2089 | 42.4131 | 60.03 | 54.4 | 35.225 | 59.8669 | 59.96 | 72.2 | 35.2319 | 77.5163 | 59.9612 | 90
35.2216 | 77.846 | 60.01 | 90 | 35.2478 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.2172 | 42.4133 | 60.03 | 54.4 | 35.2333 | 59.8726 | 59.96 | 72.2 | 35.2402 | 77.5182 | 59.9611 | 90
35.23 | 77.8487 | 60.01 | 90 | 35.2561 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.2255 | 42.4135 | 60.03 | 54.4 | 35.2417 | 59.8718 | 59.96 | 72.2 | 35.2487 | 77.5201 | 59.961 | 90
35.2383 | 77.8527 | 60.01 | 90 | 35.2645 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.2339 | 42.4136 | 60.03 | 54.4 | 35.25 | 59.871 | 59.96 | 72.2 | 35.257 | 77.5219 | 59.9609 | 90
35.2466 | 77.8567 | 60.01 | 90 | 35.2728 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.2422 | 42.4137 | 60.03 | 54.4 | 35.2583 | 59.87 | 59.96 | 72.2 | 35.2653 | 77.5236 | 59.9608 | 90
35.255 | 77.8608 | 60.01 | 90 | 35.2811 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.2505 | 42.4138 | 60.03 | 54.4 | 35.2667 | 59.8691 | 59.96 | 72.2 | 35.2737 | 77.5237 | 59.9608 | 90
35.2633 | 77.8648 | 60.01 | 90 | 35.2895 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.2589 | 42.4139 | 60.03 | 54.4 | 35.275 | 59.8681 | 59.96 | 72.2 | 35.282 | 77.5237 | 59.9607 | 90
35.2716 | 77.8673 | 60.01 | 90 | 35.2979 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.2672 | 42.414 | 60.03 | 54.4 | 35.2833 | 59.8671 | 59.96 | 72.2 | 35.2903 | 77.5245 | 59.9606 | 90
35.28 | 77.8698 | 60.01 | 90 | 35.3062 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.2756 | 42.4141 | 60.03 | 54.4 | 35.2917 | 59.8662 | 59.96 | 72.2 | 35.2986 | 77.5254 | 59.9605 | 90
35.2883 | 77.8723 | 60.01 | 90 | 35.3145 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.2839 | 42.4141 | 60.03 | 54.4 | 35.3 | 59.8652 | 59.96 | 72.2 | 35.307 | 77.5256 | 59.9604 | 90
35.2966 | 77.8748 | 60.01 | 90 | 35.3228 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.2922 | 42.4141 | 60.03 | 54.4 | 35.3083 | 59.8643 | 59.96 | 72.2 | 35.3153 | 77.5259 | 59.9603 | 90
35.3049 | 77.8774 | 60.01 | 90 | 35.3312 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.3005 | 42.4141 | 60.03 | 54.4 | 35.3167 | 59.8633 | 59.96 | 72.2 | 35.3236 | 77.5266 | 59.9603 | 90
35.3133 | 77.8801 | 60.01 | 90 | 35.3395 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.3089 | 42.4141 | 60.03 | 54.4 | 35.3251 | 59.8626 | 59.96 | 72.2 | 35.332 | 77.5272 | 59.9602 | 90
35.3216 | 77.8821 | 60.01 | 90 | 35.3478 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.3172 | 42.4141 | 60.03 | 54.4 | 35.3334 | 59.862 | 59.96 | 72.2 | 35.3403 | 77.5296 | 59.9601 | 90
35.3299 | 77.8841 | 60.01 | 90 | 35.3562 | 24.2546 | 59.95 | 36.6 | 35.3255 | 42.4141 | 60.03 | 54.4 | 35.3417 | 59.8615 | 59.96 | 72.2 | 35.3486 | 77.5319 | 59.96 | 90
35.3383 | 77.8871 | 60.01 | 90 | 35.3646 | 24.263 | 59.95 | 36.6 | 35.3338 | 42.4141 | 60.03 | 54.4 | 35.3501 | 59.861 | 59.96 | 72.2 | 35.3571 | 77.5359 | 59.96 | 90
35.3466 | 77.8902 | 60.01 | 90 | 35.3729 | 24.2713 | 59.95 | 36.6 | 35.3422 | 42.4142 | 60.03 | 54.4 | 35.3584 | 59.8605 | 59.96 | 72.2 | 35.3654 | 77.5398 | 59.96 | 90
35.3549 | 77.8925 | 60.01 | 90 | 35.3812 | 24.2796 | 59.95 | 36.6 | 35.3505 | 42.4142 | 60.03 | 54.4 | 35.3667 | 59.86 | 59.96 | 72.2 | 35.3737 | 77.5435 | 59.96 | 90
35.3633 | 77.8947 | 60.01 | 90 | 35.3896 | 24.288 | 59.95 | 36.6 | 35.3588 | 42.4142 | 60.03 | 54.4 | 35.3751 | 59.8595 | 59.96 | 72.2 | 35.382 | 77.5472 | 59.96 | 90
35.3716 | 77.897 | 60.01 | 90 | 35.3979 | 24.2963 | 59.95 | 36.6 | 35.3671 | 42.4142 | 60.03 | 54.4 | 35.3834 | 59.859 | 59.96 | 72.2 | 35.3904 | 77.55 | 59.96 | 90
35.3799 | 77.8992 | 60.01 | 90 | 35.4062 | 24.3047 | 59.95 | 36.6 | 35.3754 | 42.4143 | 60.03 | 54.4 | 35.3917 | 59.8618 | 59.96 | 72.2 | 35.3987 | 77.5529 | 59.96 | 90
35.3883 | 77.9004 | 60.01 | 90 | 35.4146 | 24.313 | 59.95 | 36.6 | 35.3839 | 42.4381 | 60.03 | 54.4 | 35.4 | 59.8646 | 59.96 | 72.2 | 35.407 | 77.5593 | 59.96 | 90
35.3966 | 77.9015 | 60.01 | 90 | 35.4229 | 24.3213 | 59.95 | 36.6 | 35.3922 | 42.462 | 60.03 | 54.4 | 35.4084 | 59.8679 | 59.96 | 72.2 | 35.4154 | 77.5658 | 59.96 | 90
35.4049 | 77.902 | 60.01 | 90 | 35.4313 | 24.3297 | 59.95 | 36.6 | 35.4005 | 42.4859 | 60.03 | 54.4 | 35.4167 | 59.8713 | 59.96 | 72.2 | 35.4237 | 77.5706 | 59.96 | 90
35.4133 | 77.9026 | 60.01 | 90 | 35.4396 | 24.338 | 59.95 | 36.6 | 35.4088 | 42.5097 | 60.03 | 54.4 | 35.425 | 59.8746 | 59.96 | 72.2 | 35.432 | 77.5754 | 59.96 | 90
35.4216 | 77.9021 | 60.01 | 90 | 35.4479 | 24.338 | 59.95 | 36.6 | 35.4172 | 42.5336 | 60.03 | 54.4 | 35.4335 | 59.8779 | 59.96 | 72.2 | 35.4404 | 77.58 | 59.96 | 90
35.4299 | 77.9016 | 60.01 | 90 | 35.4563 | 24.338 | 59.95 | 36.6 | 35.4255 | 42.5574 | 60.03 | 54.4 | 35.4418 | 59.8812 | 59.96 | 72.2 | 35.4487 | 77.5847 | 59.96 | 90
35.4382 | 77.9018 | 60.01 | 90 | 35.4646 | 24.338 | 59.95 | 36.6 | 35.4338 | 42.5813 | 60.03 | 54.4 | 35.4501 | 59.8845 | 59.96 | 72.2 | 35.457 | 77.5907 | 59.96 | 90
35.4466 | 77.902 | 60.01 | 90 | 35.473 | 24.338 | 59.95 | 36.6 | 35.4421 | 42.6051 | 60.03 | 54.4 | 35.4585 | 59.8877 | 59.96 | 72.2 | 35.4653 | 77.5966 | 59.96 | 90
35.4549 | 77.9016 | 60.01 | 90 | 35.4813 | 24.3477 | 59.95 | 36.6 | 35.4504 | 42.629 | 60.03 | 54.4 | 35.4668 | 59.8909 | 59.96 | 72.2 | 35.4738 | 77.6039 | 59.96 | 90
35.4632 | 77.9012 | 60.01 | 90 | 35.4896 | 24.3575 | 59.95 | 36.6 | 35.4588 | 42.6528 | 60.03 | 54.4 | 35.4751 | 59.8907 | 59.96 | 72.2 | 35.4821 | 77.6111 | 59.96 | 90
35.4716 | 77.9009 | 60.01 | 90 | 35.498 | 24.3672 | 59.95 | 36.6 | 35.4671 | 42.6528 | 60.03 | 54.4 | 35.4835 | 59.8906 | 59.96 | 72.2 | 35.4904 | 77.6143 | 59.96 | 90
35.4799 | 77.9006 | 60.01 | 90 | 35.5063 | 24.3769 | 59.95 | 36.6 | 35.4754 | 42.6528 | 60.03 | 54.4 | 35.4918 | 59.8904 | 59.96 | 72.2 | 35.4988 | 77.6176 | 59.96 | 90
35.4882 | 77.8998 | 60.01 | 90 | 35.5146 | 24.3866 | 59.95 | 36.6 | 35.4837 | 42.6528 | 60.03 | 54.4 | 35.5001 | 59.8903 | 59.96 | 72.2 | 35.5071 | 77.6233 | 59.96 | 90
35.4966 | 77.899 | 60.01 | 90 | 35.523 | 24.3964 | 59.95 | 36.6 | 35.4921 | 42.6528 | 60.03 | 54.4 | 35.5084 | 59.8902 | 59.96 | 72.2 | 35.5154 | 77.6291 | 59.96 | 90
35.5049 | 77.8982 | 60.01 | 90 | 35.5313 | 24.4061 | 59.95 | 36.6 | 35.5004 | 42.6527 | 60.03 | 54.4 | 35.5168 | 59.89 | 59.96 | 72.2 | 35.5238 | 77.6337 | 59.96 | 90
35.5132 | 77.8974 | 60.01 | 90 | 35.5397 | 24.4158 | 59.95 | 36.6 | 35.5087 | 42.6527 | 60.03 | 54.4 | 35.5251 | 59.8899 | 59.96 | 72.2 | 35.5321 | 77.6383 | 59.96 | 90
35.5215 | 77.8958 | 60.01 | 90 | 35.548 | 24.4256 | 59.95 | 36.6 | 35.517 | 42.653 | 60.03 | 54.4 | 35.5334 | 59.8899 | 59.96 | 72.2 | 35.5404 | 77.6396 | 59.96 | 90
35.5299 | 77.8943 | 60.01 | 90 | 35.5563 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.5255 | 42.6533 | 60.03 | 54.4 | 35.5419 | 59.8905 | 59.96 | 72.2 | 35.5487 | 77.641 | 59.96 | 90
35.5382 | 77.8941 | 60.01 | 90 | 35.5647 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.5338 | 42.6536 | 60.03 | 54.4 | 35.5502 | 59.8911 | 59.96 | 72.2 | 35.5571 | 77.6419 | 59.96 | 90
35.5465 | 77.8939 | 60.01 | 90 | 35.5731 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.5421 | 42.6539 | 60.03 | 54.4 | 35.5585 | 59.8918 | 59.96 | 72.2 | 35.5654 | 77.6428 | 59.96 | 90
35.5549 | 77.894 | 60.01 | 90 | 35.5814 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.5504 | 42.6539 | 60.03 | 54.4 | 35.5669 | 59.8924 | 59.96 | 72.2 | 35.5737 | 77.6442 | 59.96 | 90
35.5632 | 77.894 | 60.01 | 90 | 35.5897 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.5587 | 42.6539 | 60.03 | 54.4 | 35.5752 | 59.8954 | 59.96 | 72.2 | 35.5822 | 77.6456 | 59.96 | 90
35.5715 | 77.8994 | 60.01 | 90 | 35.5981 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.5671 | 42.6539 | 60.03 | 54.4 | 35.5835 | 59.8984 | 59.96 | 72.2 | 35.5905 | 77.6443 | 59.96 | 90
35.5799 | 77.9047 | 60.01 | 90 | 35.6064 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.5754 | 42.6539 | 60.03 | 54.4 | 35.5919 | 59.9014 | 59.96 | 72.2 | 35.5988 | 77.6431 | 59.96 | 90
35.5882 | 77.9097 | 60.01 | 90 | 35.6147 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.5837 | 42.6539 | 60.03 | 54.4 | 35.6002 | 59.9044 | 59.96 | 72.2 | 35.6072 | 77.6422 | 59.96 | 90
35.5965 | 77.9148 | 60.01 | 90 | 35.623 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.592 | 42.6539 | 60.03 | 54.4 | 35.6085 | 59.9073 | 59.96 | 72.2 | 35.6155 | 77.6412 | 59.96 | 90
35.6049 | 77.9199 | 60.01 | 90 | 35.6314 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.6004 | 42.6535 | 60.03 | 54.4 | 35.6168 | 59.9102 | 59.96 | 72.2 | 35.6238 | 77.6416 | 59.96 | 90
35.6132 | 77.9249 | 60.01 | 90 | 35.6398 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.6087 | 42.6532 | 60.03 | 54.4 | 35.6252 | 59.9126 | 59.96 | 72.2 | 35.6321 | 77.6421 | 59.96 | 90
35.6215 | 77.9303 | 60.01 | 90 | 35.6481 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.617 | 42.6529 | 60.03 | 54.4 | 35.6335 | 59.9149 | 59.96 | 72.2 | 35.6405 | 77.6429 | 59.96 | 90
35.6299 | 77.9358 | 60.01 | 90 | 35.6564 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.6253 | 42.6526 | 60.03 | 54.4 | 35.6418 | 59.9228 | 59.96 | 72.2 | 35.6488 | 77.6438 | 59.96 | 90
35.6382 | 77.9412 | 60.01 | 90 | 35.6648 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.6336 | 42.6526 | 60.03 | 54.4 | 35.6503 | 59.9308 | 59.96 | 72.2 | 35.6571 | 77.6438 | 59.96 | 90
35.6465 | 77.9466 | 60.01 | 90 | 35.6731 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.642 | 42.6526 | 60.03 | 54.4 | 35.6586 | 59.9364 | 59.96 | 72.2 | 35.6655 | 77.6439 | 59.96 | 90
35.6548 | 77.9475 | 60.01 | 90 | 35.6815 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.6503 | 42.6526 | 60.03 | 54.4 | 35.6669 | 59.942 | 59.96 | 72.2 | 35.6738 | 77.644 | 59.96 | 90
35.6632 | 77.9483 | 60.01 | 90 | 35.6898 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.6586 | 42.6526 | 60.03 | 54.4 | 35.6753 | 59.9474 | 59.96 | 72.2 | 35.6821 | 77.6441 | 59.96 | 90
35.6715 | 77.9496 | 60.01 | 90 | 35.6981 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.6669 | 42.6526 | 60.03 | 54.4 | 35.6836 | 59.9528 | 59.96 | 72.2 | 35.6906 | 77.6442 | 59.96 | 90
35.6798 | 77.9509 | 60.01 | 90 | 35.7065 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.6754 | 42.6526 | 60.03 | 54.4 | 35.6919 | 59.958 | 59.96 | 72.2 | 35.6989 | 77.6443 | 59.96 | 90
35.6882 | 77.9579 | 60.01 | 90 | 35.7148 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.6837 | 42.6526 | 60.03 | 54.4 | 35.7003 | 59.9633 | 59.96 | 72.2 | 35.7072 | 77.6449 | 59.96 | 90
35.6965 | 77.9649 | 60.01 | 90 | 35.7231 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.692 | 42.6526 | 60.03 | 54.4 | 35.7086 | 59.9685 | 59.96 | 72.2 | 35.7155 | 77.6454 | 59.96 | 90
35.7048 | 77.974 | 60.01 | 90 | 35.7315 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.7003 | 42.6526 | 60.03 | 54.4 | 35.7169 | 59.9738 | 59.96 | 72.2 | 35.7239 | 77.6466 | 59.96 | 90
35.7132 | 77.9832 | 60.01 | 90 | 35.7398 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.7087 | 42.6526 | 60.03 | 54.4 | 35.7252 | 59.9742 | 59.96 | 72.2 | 35.7322 | 77.6478 | 59.96 | 90
35.7215 | 77.9936 | 60.01 | 90 | 35.7482 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.717 | 42.6526 | 60.03 | 54.4 | 35.7336 | 59.9745 | 59.96 | 72.2 | 35.7405 | 77.6488 | 59.96 | 90
35.7298 | 78.0041 | 60.01 | 90 | 35.7565 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.7253 | 42.6526 | 60.03 | 54.4 | 35.7419 | 59.9749 | 59.96 | 72.2 | 35.7489 | 77.6497 | 59.96 | 90
35.7382 | 78.0146 | 60.01 | 90 | 35.7648 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.7336 | 42.6526 | 60.03 | 54.4 | 35.7502 | 59.9752 | 59.96 | 72.2 | 35.7572 | 77.6507 | 59.96 | 90
35.7465 | 78.025 | 60.01 | 90 | 35.7732 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.7419 | 42.6526 | 60.03 | 54.4 | 35.7587 | 59.9758 | 59.96 | 72.2 | 35.7655 | 77.6517 | 59.96 | 90
35.7548 | 78.0353 | 60.01 | 90 | 35.7816 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.7503 | 42.6526 | 60.03 | 54.4 | 35.767 | 59.9763 | 59.96 | 72.2 | 35.7739 | 77.6527 | 59.96 | 90
35.7632 | 78.0456 | 60.01 | 90 | 35.7899 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.7586 | 42.6526 | 60.03 | 54.4 | 35.7753 | 59.9772 | 59.96 | 72.2 | 35.7822 | 77.6536 | 59.96 | 90
35.7715 | 78.0501 | 60.01 | 90 | 35.7982 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.7669 | 42.6526 | 60.03 | 54.4 | 35.7837 | 59.978 | 59.96 | 72.2 | 35.7905 | 77.6558 | 59.96 | 90
35.7798 | 78.0547 | 60.01 | 90 | 35.8065 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.7752 | 42.6526 | 60.03 | 54.4 | 35.792 | 59.9788 | 59.96 | 72.2 | 35.7988 | 77.6579 | 59.96 | 90
35.7881 | 78.0555 | 60.01 | 90 | 35.8149 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.7836 | 42.6526 | 60.03 | 54.4 | 35.8003 | 59.9796 | 59.96 | 72.2 | 35.8073 | 77.6572 | 59.96 | 90
35.7965 | 78.0563 | 60.01 | 90 | 35.8232 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.7919 | 42.6526 | 60.03 | 54.4 | 35.8086 | 59.9808 | 59.96 | 72.2 | 35.8156 | 77.6565 | 59.96 | 90
35.8048 | 78.0549 | 60.01 | 90 | 35.8315 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.8002 | 42.6526 | 60.03 | 54.4 | 35.817 | 59.9819 | 59.96 | 72.2 | 35.8239 | 77.6583 | 59.96 | 90
35.8131 | 78.0535 | 60.01 | 90 | 35.8399 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.8085 | 42.6526 | 60.03 | 54.4 | 35.8253 | 59.9831 | 59.96 | 72.2 | 35.8323 | 77.6601 | 59.96 | 90
35.8215 | 78.0521 | 60.01 | 90 | 35.8483 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.8168 | 42.6526 | 60.03 | 54.4 | 35.8336 | 59.9842 | 59.96 | 72.2 | 35.8406 | 77.6621 | 59.96 | 90
35.8298 | 78.0507 | 60.01 | 90 | 35.8566 | 24.4353 | 59.95 | 36.6 | 35.8253 | 42.6526 | 60.03 | 54.4 | 35.842 | 59.9854 | 59.96 | 72.2 | 35.8489 | 77.6642 | 59.96 | 90
35.8381 | 78.0502 | 60.01 | 90 | 35.8649 | 24.4433 | 59.95 | 36.6 | 35.8336 | 42.6525 | 60.03 | 54.4 | 35.8503 | 59.9865 | 59.96 | 72.2 | 35.8573 | 77.6663 | 59.96 | 90
35.8465 | 78.0496 | 60.01 | 90 | 35.8733 | 24.4513 | 59.95 | 36.6 | 35.8419 | 42.6525 | 60.03 | 54.4 | 35.8586 | 59.9875 | 59.96 | 72.2 | 35.8656 | 77.6684 | 59.96 | 90
35.8548 | 78.0491 | 60.01 | 90 | 35.8816 | 24.4601 | 59.95 | 36.6 | 35.8502 | 42.6525 | 60.03 | 54.4 | 35.8671 | 59.9886 | 59.96 | 72.2 | 35.8739 | 77.6689 | 59.96 | 90
35.8631 | 78.0486 | 60.01 | 90 | 35.89 | 24.4689 | 59.95 | 36.6 | 35.8586 | 42.6525 | 60.03 | 54.4 | 35.8754 | 59.9896 | 59.96 | 72.2 | 35.8822 | 77.6693 | 59.96 | 90
35.8714 | 78.0505 | 60.01 | 90 | 35.8983 | 24.4777 | 59.95 | 36.6 | 35.8669 | 42.6524 | 60.03 | 54.4 | 35.8837 | 59.9906 | 59.96 | 72.2 | 35.8906 | 77.6721 | 59.96 | 90
35.8798 | 78.0524 | 60.01 | 90 | 35.9066 | 24.4865 | 59.95 | 36.6 | 35.8752 | 42.6524 | 60.03 | 54.4 | 35.8921 | 59.9918 | 59.96 | 72.2 | 35.8989 | 77.675 | 59.96 | 90
35.8881 | 78.0546 | 60.01 | 90 | 35.915 | 24.4953 | 59.9501 | 36.6 | 35.8835 | 42.6524 | 60.03 | 54.4 | 35.9004 | 59.9931 | 59.96 | 72.2 | 35.9072 | 77.6794 | 59.96 | 90
35.8964 | 78.0567 | 60.01 | 90 | 35.9233 | 24.504 | 59.9502 | 36.6 | 35.8919 | 42.6524 | 60.03 | 54.4 | 35.9087 | 59.9954 | 59.96 | 72.2 | 35.9156 | 77.6838 | 59.96 | 90
35.9048 | 78.0598 | 60.01 | 90 | 35.9316 | 24.5128 | 59.9502 | 36.6 | 35.9002 | 42.6523 | 60.03 | 54.4 | 35.917 | 59.9977 | 59.96 | 72.2 | 35.924 | 77.6878 | 59.96 | 90
35.9131 | 78.0628 | 60.01 | 90 | 35.94 | 24.5216 | 59.9503 | 36.6 | 35.9085 | 42.6523 | 60.03 | 54.4 | 35.9254 | 60 | 59.96 | 72.2 | 35.9323 | 77.6919 | 59.96 | 90
35.9214 | 78.065 | 60.01 | 90 | 35.9483 | 24.5224 | 59.9504 | 36.6 | 35.9168 | 42.6523 | 60.03 | 54.4 | 35.9337 | 60.0022 | 59.96 | 72.2 | 35.9407 | 77.6978 | 59.96 | 90
35.9298 | 78.0673 | 60.01 | 90 | 35.9567 | 24.5231 | 59.9505 | 36.6 | 35.9251 | 42.6523 | 60.03 | 54.4 | 35.942 | 60.0044 | 59.96 | 72.2 | 35.949 | 77.7038 | 59.96 | 90
35.9381 | 78.0695 | 60.01 | 90 | 35.965 | 24.5231 | 59.9506 | 36.6 | 35.9335 | 42.6523 | 60.03 | 54.4 | 35.9504 | 60.0066 | 59.96 | 72.2 | 35.9573 | 77.7122 | 59.96 | 90
35.9464 | 78.0717 | 60.01 | 90 | 35.9733 | 24.5231 | 59.9507 | 36.6 | 35.9418 | 42.6523 | 60.03 | 54.4 | 35.9587 | 60.0089 | 59.96 | 72.2 | 35.9656 | 77.7206 | 59.96 | 90
35.9548 | 78.0719 | 60.01 | 90 | 35.9817 | 24.5231 | 59.9507 | 36.6 | 35.9501 | 42.6523 | 60.03 | 54.4 | 35.967 | 60.0111 | 59.96 | 72.2 | 35.974 | 77.7277 | 59.96 | 90
35.9631 | 78.0722 | 60.01 | 90 | 35.99 | 24.5231 | 59.9508 | 36.6 | 35.9584 | 42.6523 | 60.03 | 54.4 | 35.9755 | 60.0119 | 59.96 | 72.2 | 35.9823 | 77.7349 | 59.96 | 90
35.9714 | 78.074 | 60.01 | 90 | 35.9984 | 24.5231 | 59.9509 | 36.6 | 35.9669 | 42.6523 | 60.03 | 54.4 | 35.9838 | 60.0128 | 59.96 | 72.2 | 35.9906 | 77.7385 | 59.96 | 90
35.9798 | 78.0758 | 60.01 | 90 | 36.0067 | 24.5231 | 59.951 | 36.6 | 35.9752 | 42.6523 | 60.03 | 54.4 | 35.9921 | 60.0125 | 59.96 | 72.2 | 35.999 | 77.7421 | 59.96 | 90
35.9881 | 78.0766 | 60.01 | 90 | 36.015 | 24.5231 | 59.9511 | 36.6 | 35.9835 | 42.6523 | 60.03 | 54.4 | 36.0005 | 60.0122 | 59.96 | 72.2 | 36.0073 | 77.7464 | 59.96 | 90
35.9964 | 78.0775 | 60.01 | 90 | 36.0234 | 24.5231 | 59.9512 | 36.6 | 35.9918 | 42.6523 | 60.03 | 54.4 | 36.0088 | 60.0121 | 59.96 | 72.2 | 36.0156 | 77.7506 | 59.96 | 90
36.0047 | 78.0784 | 60.01 | 90 | 36.0317 | 24.5231 | 59.9512 | 36.6 | 36.0001 | 42.6523 | 60.03 | 54.4 | 36.0171 | 60.0119 | 59.96 | 72.2 | 36.024 | 77.7531 | 59.96 | 90
36.0131 | 78.0793 | 60.01 | 90 | 36.04 | 24.5231 | 59.9513 | 36.6 | 36.0085 | 42.6523 | 60.03 | 54.4 | 36.0254 | 60.0117 | 59.96 | 72.2 | 36.0323 | 77.7555 | 59.96 | 90
36.0214 | 78.0813 | 60.01 | 90 | 36.0484 | 24.5231 | 59.9514 | 36.6 | 36.0168 | 42.6526 | 60.03 | 54.4 | 36.0338 | 60.0116 | 59.96 | 72.2 | 36.0406 | 77.7555 | 59.96 | 90
36.0297 | 78.0833 | 60.01 | 90 | 36.0568 | 24.5231 | 59.9515 | 36.6 | 36.0251 | 42.6528 | 60.03 | 54.4 | 36.0421 | 60.0153 | 59.96 | 72.2 | 36.049 | 77.7554 | 59.96 | 90
36.0381 | 78.0854 | 60.01 | 90 | 36.0651 | 24.5231 | 59.9516 | 36.6 | 36.0334 | 42.6531 | 60.03 | 54.4 | 36.0504 | 60.0191 | 59.96 | 72.2 | 36.0574 | 77.7567 | 59.96 | 90
36.0464 | 78.0874 | 60.01 | 90 | 36.0734 | 24.5231 | 59.9517 | 36.6 | 36.0418 | 42.6533 | 60.03 | 54.4 | 36.0588 | 60.023 | 59.96 | 72.2 | 36.0657 | 77.7579 | 59.96 | 90
36.0547 | 78.0881 | 60.01 | 90 | 36.0818 | 24.5231 | 59.9518 | 36.6 | 36.0501 | 42.6536 | 60.03 | 54.4 | 36.0671 | 60.0269 | 59.96 | 72.2 | 36.074 | 77.7592 | 59.96 | 90
36.0631 | 78.0888 | 60.01 | 90 | 36.0901 | 24.5231 | 59.9518 | 36.6 | 36.0584 | 42.6538 | 60.03 | 54.4 | 36.0754 | 60.0308 | 59.96 | 72.2 | 36.0824 | 77.7604 | 59.96 | 90
36.0714 | 78.0895 | 60.01 | 90 | 36.0984 | 24.5231 | 59.9519 | 36.6 | 36.0667 | 42.6541 | 60.03 | 54.4 | 36.0839 | 60.0347 | 59.96 | 72.2 | 36.0907 | 77.761 | 59.96 | 90
36.0797 | 78.0902 | 60.01 | 90 | 36.1068 | 24.5231 | 59.952 | 36.6 | 36.0751 | 42.6543 | 60.03 | 54.4 | 36.0922 | 60.0386 | 59.96 | 72.2 | 36.099 | 77.7616 | 59.96 | 90
36.0881 | 78.0896 | 60.01 | 90 | 36.1151 | 24.5231 | 59.9521 | 36.6 | 36.0834 | 42.6545 | 60.03 | 54.4 | 36.1005 | 60.0425 | 59.96 | 72.2 | 36.1074 | 77.7622 | 59.96 | 90
36.0964 | 78.0891 | 60.01 | 90 | 36.1235 | 24.5231 | 59.9522 | 36.6 | 36.0917 | 42.6548 | 60.03 | 54.4 | 36.1089 | 60.0464 | 59.96 | 72.2 | 36.1157 | 77.7628 | 59.96 | 90
36.1047 | 78.0889 | 60.01 | 90 | 36.1318 | 24.5231 | 59.9523 | 36.6 | 36.1 | 42.6548 | 60.03 | 54.4 | 36.1172 | 60.0503 | 59.96 | 72.2 | 36.124 | 77.7634 | 59.96 | 90
36.113 | 78.0887 | 60.01 | 90 | 36.1401 | 24.5231 | 59.9523 | 36.6 | 36.1083 | 42.6548 | 60.03 | 54.4 | 36.1255 | 60.0503 | 59.96 | 72.2 | 36.1323 | 77.7641 | 59.96 | 90
36.1214 | 78.091 | 60.01 | 90 | 36.1485 | 24.5231 | 59.9524 | 36.6 | 36.1168 | 42.6548 | 60.03 | 54.4 | 36.1338 | 60.0503 | 59.96 | 72.2 | 36.1407 | 77.7638 | 59.96 | 90
36.1297 | 78.0934 | 60.01 | 90 | 36.1568 | 24.5231 | 59.9525 | 36.6 | 36.1251 | 42.6548 | 60.03 | 54.4 | 36.1422 | 60.0536 | 59.96 | 72.2 | 36.149 | 77.7636 | 59.96 | 90
36.138 | 78.0954 | 60.01 | 90 | 36.1652 | 24.523 | 59.9526 | 36.6 | 36.1334 | 42.6548 | 60.03 | 54.4 | 36.1505 | 60.0569 | 59.96 | 72.2 | 36.1573 | 77.7633 | 59.96 | 90
36.1464 | 78.0973 | 60.01 | 90 | 36.1735 | 24.523 | 59.9527 | 36.6 | 36.1417 | 42.6548 | 60.03 | 54.4 | 36.1588 | 60.0649 | 59.96 | 72.2 | 36.1658 | 77.7631 | 59.96 | 90
36.1547 | 78.1015 | 60.01 | 90 | 36.1818 | 24.523 | 59.9528 | 36.6 | 36.1501 | 42.6548 | 60.03 | 54.4 | 36.1672 | 60.073 | 59.96 | 72.2 | 36.1741 | 77.7628 | 59.96 | 90
36.163 | 78.1057 | 60.01 | 90 | 36.1902 | 24.523 | 59.9528 | 36.6 | 36.1584 | 42.6548 | 60.03 | 54.4 | 36.1755 | 60.081 | 59.96 | 72.2 | 36.1824 | 77.7625 | 59.96 | 90
36.1714 | 78.1111 | 60.01 | 90 | 36.1985 | 24.523 | 59.9529 | 36.6 | 36.1667 | 42.6548 | 60.03 | 54.4 | 36.1838 | 60.0891 | 59.96 | 72.2 | 36.1908 | 77.7623 | 59.96 | 90
36.1797 | 78.1165 | 60.01 | 90 | 36.2068 | 24.523 | 59.953 | 36.6 | 36.175 | 42.6548 | 60.03 | 54.4 | 36.1923 | 60.0972 | 59.96 | 72.2 | 36.1991 | 77.7622 | 59.96 | 90
36.188 | 78.1203 | 60.01 | 90 | 36.2152 | 24.5231 | 59.9531 | 36.6 | 36.1833 | 42.6548 | 60.03 | 54.4 | 36.2006 | 60.1052 | 59.96 | 72.2 | 36.2074 | 77.7619 | 59.96 | 90
36.1964 | 78.1242 | 60.01 | 90 | 36.2235 | 24.5231 | 59.9532 | 36.6 | 36.1917 | 42.6548 | 60.03 | 54.4 | 36.2089 | 60.1133 | 59.96 | 72.2 | 36.2157 | 77.7617 | 59.96 | 90
36.2047 | 78.1255 | 60.01 | 90 | 36.2319 | 24.5231 | 59.9533 | 36.6 | 36.2 | 42.6548 | 60.03 | 54.4 | 36.2172 | 60.1213 | 59.96 | 72.2 | 36.2241 | 77.7624 | 59.96 | 90
36.213 | 78.1269 | 60.01 | 90 | 36.2402 | 24.5232 | 59.9533 | 36.6 | 36.2083 | 42.6548 | 60.03 | 54.4 | 36.2256 | 60.1261 | 59.96 | 72.2 | 36.2324 | 77.7631 | 59.96 | 90
36.2213 | 78.1289 | 60.01 | 90 | 36.2485 | 24.5232 | 59.9534 | 36.6 | 36.2166 | 42.6548 | 60.03 | 54.4 | 36.2339 | 60.1309 | 59.96 | 72.2 | 36.2407 | 77.7639 | 59.96 | 90
36.2297 | 78.1309 | 60.01 | 90 | 36.2569 | 24.5233 | 59.9535 | 36.6 | 36.225 | 42.6548 | 60.03 | 54.4 | 36.2422 | 60.1291 | 59.96 | 72.2 | 36.2491 | 77.7647 | 59.96 | 90
36.238 | 78.1366 | 60.01 | 90 | 36.2653 | 24.5233 | 59.9536 | 36.6 | 36.2333 | 42.6548 | 60.03 | 54.4 | 36.2506 | 60.1274 | 59.96 | 72.2 | 36.2574 | 77.7655 | 59.96 | 90
36.2463 | 78.1423 | 60.01 | 90 | 36.2736 | 24.5234 | 59.9537 | 36.6 | 36.2416 | 42.6548 | 60.03 | 54.4 | 36.2589 | 60.1257 | 59.96 | 72.2 | 36.2657 | 77.7663 | 59.96 | 90
36.2547 | 78.149 | 60.01 | 90 | 36.2819 | 24.5234 | 59.9538 | 36.6 | 36.2499 | 42.6548 | 60.03 | 54.4 | 36.2672 | 60.1239 | 59.96 | 72.2 | 36.274 | 77.7689 | 59.96 | 90
36.263 | 78.1557 | 60.01 | 90 | 36.2902 | 24.5234 | 59.9538 | 36.6 | 36.2584 | 42.6548 | 60.0301 | 54.4 | 36.2756 | 60.1222 | 59.96 | 72.2 | 36.2825 | 77.7716 | 59.96 | 90
36.2713 | 78.1624 | 60.01 | 90 | 36.2986 | 24.5234 | 59.9539 | 36.6 | 36.2667 | 42.6548 | 60.0302 | 54.4 | 36.2839 | 60.1205 | 59.96 | 72.2 | 36.2908 | 77.7747 | 59.96 | 90
36.2797 | 78.1691 | 60.01 | 90 | 36.3069 | 24.5234 | 59.954 | 36.6 | 36.275 | 42.6548 | 60.0302 | 54.4 | 36.2922 | 60.1187 | 59.96 | 72.2 | 36.2991 | 77.7779 | 59.96 | 90
36.288 | 78.1758 | 60.01 | 90 | 36.3152 | 24.5234 | 59.9541 | 36.6 | 36.2833 | 42.6548 | 60.0303 | 54.4 | 36.3007 | 60.117 | 59.96 | 72.2 | 36.3075 | 77.7804 | 59.96 | 90
36.2963 | 78.1826 | 60.01 | 90 | 36.3236 | 24.5234 | 59.9542 | 36.6 | 36.2916 | 42.6548 | 60.0304 | 54.4 | 36.309 | 60.1153 | 59.96 | 72.2 | 36.3158 | 77.783 | 59.96 | 90
36.3047 | 78.1888 | 60.01 | 90 | 36.332 | 24.5234 | 59.9543 | 36.6 | 36.3 | 42.6548 | 60.0305 | 54.4 | 36.3173 | 60.1135 | 59.96 | 72.2 | 36.3241 | 77.7854 | 59.96 | 90
36.313 | 78.195 | 60.01 | 90 | 36.3403 | 24.5234 | 59.9543 | 36.6 | 36.3083 | 42.6548 | 60.0306 | 54.4 | 36.3256 | 60.1135 | 59.96 | 72.2 | 36.3325 | 77.7879 | 59.96 | 90
36.3213 | 78.1946 | 60.01 | 90 | 36.3486 | 24.5237 | 59.9544 | 36.6 | 36.3166 | 42.6548 | 60.0307 | 54.4 | 36.334 | 60.1135 | 59.96 | 72.2 | 36.3408 | 77.7944 | 59.96 | 90
36.3297 | 78.1942 | 60.01 | 90 | 36.357 | 24.524 | 59.9545 | 36.6 | 36.3249 | 42.6548 | 60.0307 | 54.4 | 36.3423 | 60.1135 | 59.96 | 72.2 | 36.3491 | 77.8008 | 59.96 | 90
36.338 | 78.1928 | 60.01 | 90 | 36.3653 | 24.5291 | 59.9546 | 36.6 | 36.3333 | 42.6548 | 60.0308 | 54.4 | 36.3506 | 60.1135 | 59.96 | 72.2 | 36.3574 | 77.8056 | 59.96 | 90
36.3463 | 78.1914 | 60.01 | 90 | 36.3737 | 24.5342 | 59.9547 | 36.6 | 36.3416 | 42.6548 | 60.0309 | 54.4 | 36.359 | 60.1135 | 59.96 | 72.2 | 36.3658 | 77.8103 | 59.96 | 90
36.3546 | 78.19 | 60.01 | 90 | 36.382 | 24.5392 | 59.9548 | 36.6 | 36.3499 | 42.6548 | 60.031 | 54.4 | 36.3673 | 60.1135 | 59.96 | 72.2 | 36.3741 | 77.8171 | 59.96 | 90
36.363 | 78.1885 | 60.01 | 90 | 36.3903 | 24.5443 | 59.9548 | 36.6 | 36.3582 | 42.6548 | 60.0311 | 54.4 | 36.3756 | 60.1135 | 59.96 | 72.2 | 36.3824 | 77.8238 | 59.96 | 90
36.3713 | 78.187 | 60.01 | 90 | 36.3987 | 24.5496 | 59.9549 | 36.6 | 36.3665 | 42.6548 | 60.0312 | 54.4 | 36.384 | 60.1135 | 59.96 | 72.2 | 36.3909 | 77.8331 | 59.96 | 90
36.3796 | 78.1855 | 60.01 | 90 | 36.407 | 24.5549 | 59.955 | 36.6 | 36.3749 | 42.6548 | 60.0312 | 54.4 | 36.3923 | 60.1135 | 59.96 | 72.2 | 36.3992 | 77.8425 | 59.96 | 90
36.388 | 78.1858 | 60.01 | 90 | 36.4153 | 24.5602 | 59.9551 | 36.6 | 36.3832 | 42.6548 | 60.0313 | 54.4 | 36.4006 | 60.1135 | 59.96 | 72.2 | 36.4075 | 77.8518 | 59.96 | 90
36.3963 | 78.1861 | 60.01 | 90 | 36.4237 | 24.5655 | 59.9552 | 36.6 | 36.3915 | 42.6548 | 60.0314 | 54.4 | 36.4091 | 60.1136 | 59.96 | 72.2 | 36.4159 | 77.8612 | 59.96 | 90
36.4046 | 78.1871 | 60.01 | 90 | 36.432 | 24.5705 | 59.9553 | 36.6 | 36.3998 | 42.6612 | 60.0315 | 54.4 | 36.4174 | 60.1136 | 59.96 | 72.2 | 36.4242 | 77.868 | 59.96 | 90
36.413 | 78.1881 | 60.01 | 90 | 36.4404 | 24.5755 | 59.9553 | 36.6 | 36.4083 | 42.6676 | 60.0316 | 54.4 | 36.4257 | 60.1136 | 59.96 | 72.2 | 36.4325 | 77.8749 | 59.96 | 90
36.4213 | 78.1896 | 60.01 | 90 | 36.4487 | 24.5757 | 59.9554 | 36.6 | 36.4166 | 42.6814 | 60.0317 | 54.4 | 36.434 | 60.1136 | 59.96 | 72.2 | 36.4408 | 77.8816 | 59.96 | 90
36.4296 | 78.1911 | 60.01 | 90 | 36.457 | 24.5758 | 59.9555 | 36.6 | 36.4249 | 42.6952 | 60.0317 | 54.4 | 36.4424 | 60.1171 | 59.96 | 72.2 | 36.4492 | 77.8882 | 59.96 | 90
36.438 | 78.1927 | 60.01 | 90 | 36.4654 | 24.576 | 59.9556 | 36.6 | 36.4332 | 42.709 | 60.0318 | 54.4 | 36.4507 | 60.1206 | 59.96 | 72.2 | 36.4575 | 77.8929 | 59.96 | 90
36.4463 | 78.1942 | 60.01 | 90 | 36.4738 | 24.5762 | 59.9557 | 36.6 | 36.4415 | 42.7229 | 60.0319 | 54.4 | 36.459 | 60.1244 | 59.96 | 72.2 | 36.4658 | 77.8975 | 59.96 | 90
36.4546 | 78.195 | 60.01 | 90 | 36.4821 | 24.5762 | 59.9558 | 36.6 | 36.4499 | 42.7367 | 60.032 | 54.4 | 36.4674 | 60.1283 | 59.96 | 72.2 | 36.4742 | 77.8996 | 59.96 | 90
36.4629 | 78.1959 | 60.01 | 90 | 36.4904 | 24.5762 | 59.9558 | 36.6 | 36.4582 | 42.7505 | 60.0321 | 54.4 | 36.4757 | 60.1322 | 59.96 | 72.2 | 36.4825 | 77.9017 | 59.96 | 90
36.4713 | 78.1955 | 60.01 | 90 | 36.4987 | 24.5823 | 59.9559 | 36.6 | 36.4665 | 42.7718 | 60.0322 | 54.4 | 36.484 | 60.1361 | 59.96 | 72.2 | 36.4908 | 77.904 | 59.96 | 90
36.4796 | 78.1952 | 60.01 | 90 | 36.5071 | 24.5884 | 59.956 | 36.6 | 36.4748 | 42.7931 | 60.0322 | 54.4 | 36.4924 | 60.1399 | 59.96 | 72.2 | 36.4993 | 77.9063 | 59.96 | 90
36.4879 | 78.1948 | 60.01 | 90 | 36.5154 | 24.5943 | 59.9561 | 36.6 | 36.4832 | 42.808 | 60.0323 | 54.4 | 36.5007 | 60.1437 | 59.96 | 72.2 | 36.5076 | 77.9086 | 59.96 | 90
36.4963 | 78.1944 | 60.01 | 90 | 36.5237 | 24.6003 | 59.9562 | 36.6 | 36.4915 | 42.8229 | 60.0324 | 54.4 | 36.509 | 60.1475 | 59.96 | 72.2 | 36.5159 | 77.9109 | 59.96 | 90
36.5046 | 78.1937 | 60.01 | 90 | 36.5321 | 24.6103 | 59.9563 | 36.6 | 36.4998 | 42.831 | 60.0325 | 54.4 | 36.5173 | 60.1513 | 59.96 | 72.2 | 36.5242 | 77.9113 | 59.96 | 90
36.5129 | 78.1929 | 60.01 | 90 | 36.5405 | 24.6203 | 59.9563 | 36.6 | 36.5081 | 42.8392 | 60.0326 | 54.4 | 36.5258 | 60.1524 | 59.96 | 72.2 | 36.5326 | 77.9117 | 59.96 | 90
36.5213 | 78.1904 | 60.01 | 90 | 36.5488 | 24.6304 | 59.9564 | 36.6 | 36.5164 | 42.8473 | 60.0327 | 54.4 | 36.5341 | 60.1536 | 59.96 | 72.2 | 36.5409 | 77.9101 | 59.96 | 90
36.5296 | 78.1878 | 60.01 | 90 | 36.5571 | 24.6405 | 59.9565 | 36.6 | 36.5248 | 42.8555 | 60.0327 | 54.4 | 36.5424 | 60.1544 | 59.96 | 72.2 | 36.5492 | 77.9085 | 59.96 | 90
36.5379 | 78.1861 | 60.01 | 90 | 36.5655 | 24.6505 | 59.9566 | 36.6 | 36.5331 | 42.8636 | 60.0328 | 54.4 | 36.5508 | 60.1551 | 59.96 | 72.2 | 36.5576 | 77.9077 | 59.96 | 90
36.5462 | 78.1843 | 60.01 | 90 | 36.5738 | 24.6605 | 59.9567 | 36.6 | 36.5414 | 42.8718 | 60.0329 | 54.4 | 36.5591 | 60.1565 | 59.96 | 72.2 | 36.5659 | 77.9069 | 59.96 | 90
36.5546 | 78.1825 | 60.01 | 90 | 36.5822 | 24.6644 | 59.9568 | 36.6 | 36.5497 | 42.8724 | 60.033 | 54.4 | 36.5674 | 60.1579 | 59.96 | 72.2 | 36.5742 | 77.906 | 59.96 | 90
36.5629 | 78.1808 | 60.01 | 90 | 36.5905 | 24.6683 | 59.9568 | 36.6 | 36.5582 | 42.873 | 60.0331 | 54.4 | 36.5758 | 60.1593 | 59.96 | 72.2 | 36.5826 | 77.905 | 59.96 | 90
36.5712 | 78.1784 | 60.01 | 90 | 36.5988 | 24.6723 | 59.9569 | 36.6 | 36.5665 | 42.8737 | 60.0332 | 54.4 | 36.5841 | 60.1607 | 59.96 | 72.2 | 36.5909 | 77.9037 | 59.96 | 90
36.5796 | 78.1761 | 60.01 | 90 | 36.6072 | 24.6764 | 59.957 | 36.6 | 36.5748 | 42.8743 | 60.0332 | 54.4 | 36.5924 | 60.1621 | 59.96 | 72.2 | 36.5992 | 77.9023 | 59.96 | 90
36.5879 | 78.1733 | 60.01 | 90 | 36.6155 | 24.6765 | 59.9571 | 36.6 | 36.5831 | 42.8743 | 60.0333 | 54.4 | 36.6008 | 60.1635 | 59.96 | 72.2 | 36.6075 | 77.903 | 59.96 | 90
36.5962 | 78.1704 | 60.01 | 90 | 36.6238 | 24.6765 | 59.9572 | 36.6 | 36.5914 | 42.8743 | 60.0334 | 54.4 | 36.6091 | 60.1641 | 59.96 | 72.2 | 36.616 | 77.9037 | 59.96 | 90
36.6046 | 78.1707 | 60.01 | 90 | 36.6321 | 24.6766 | 59.9573 | 36.6 | 36.5998 | 42.8744 | 60.0335 | 54.4 | 36.6174 | 60.1647 | 59.96 | 72.2 | 36.6243 | 77.9058 | 59.96 | 90
36.6129 | 78.1709 | 60.01 | 90 | 36.6405 | 24.6767 | 59.9573 | 36.6 | 36.6081 | 42.8744 | 60.0336 | 54.4 | 36.6257 | 60.1684 | 59.96 | 72.2 | 36.6326 | 77.9079 | 59.96 | 90
36.6212 | 78.1749 | 60.01 | 90 | 36.6489 | 24.677 | 59.9574 | 36.6 | 36.6164 | 42.8738 | 60.0337 | 54.4 | 36.6342 | 60.1722 | 59.96 | 72.2 | 36.641 | 77.9119 | 59.96 | 90
36.6296 | 78.1789 | 60.01 | 90 | 36.6572 | 24.6773 | 59.9575 | 36.6 | 36.6247 | 42.8731 | 60.0337 | 54.4 | 36.6425 | 60.1754 | 59.96 | 72.2 | 36.6493 | 77.9158 | 59.96 | 90
36.6379 | 78.1829 | 60.01 | 90 | 36.6655 | 24.6777 | 59.9576 | 36.6 | 36.6331 | 42.8725 | 60.0338 | 54.4 | 36.6508 | 60.1785 | 59.96 | 72.2 | 36.6576 | 77.9192 | 59.96 | 90
36.6462 | 78.187 | 60.01 | 90 | 36.6738 | 24.678 | 59.9577 | 36.6 | 36.6414 | 42.8718 | 60.0339 | 54.4 | 36.6592 | 60.1816 | 59.96 | 72.2 | 36.666 | 77.9226 | 59.96 | 90
36.6546 | 78.1922 | 60.01 | 90 | 36.6822 | 24.6784 | 59.9578 | 36.6 | 36.6497 | 42.8708 | 60.034 | 54.4 | 36.6675 | 60.1846 | 59.96 | 72.2 | 36.6743 | 77.9254 | 59.96 | 90
36.6629 | 78.1973 | 60.01 | 90 | 36.6906 | 24.6787 | 59.9578 | 36.6 | 36.658 | 42.8697 | 60.0341 | 54.4 | 36.6758 | 60.1914 | 59.96 | 72.2 | 36.6826 | 77.9281 | 59.96 | 90
36.6712 | 78.2029 | 60.01 | 90 | 36.6989 | 24.679 | 59.9579 | 36.6 | 36.6663 | 42.8686 | 60.0342 | 54.4 | 36.6842 | 60.1983 | 59.96 | 72.2 | 36.6909 | 77.9308 | 59.96 | 90
36.6796 | 78.2085 | 60.01 | 90 | 36.7072 | 24.6793 | 59.958 | 36.6 | 36.6747 | 42.8675 | 60.0342 | 54.4 | 36.6925 | 60.206 | 59.96 | 72.2 | 36.6993 | 77.9334 | 59.96 | 90
36.6879 | 78.2168 | 60.01 | 90 | 36.7156 | 24.6795 | 59.9581 | 36.6 | 36.683 | 42.8663 | 60.0343 | 54.4 | 36.7008 | 60.2136 | 59.96 | 72.2 | 36.7076 | 77.9358 | 59.96 | 90
36.6962 | 78.225 | 60.01 | 90 | 36.7239 | 24.6798 | 59.9582 | 36.6 | 36.6913 | 42.8652 | 60.0344 | 54.4 | 36.7092 | 60.2181 | 59.96 | 72.2 | 36.7159 | 77.9383 | 59.96 | 90
36.7045 | 78.2294 | 60.01 | 90 | 36.7322 | 24.6797 | 59.9583 | 36.6 | 36.6996 | 42.8647 | 60.0345 | 54.4 | 36.7175 | 60.2226 | 59.96 | 72.2 | 36.7244 | 77.936 | 59.96 | 90
36.7129 | 78.2338 | 60.01 | 90 | 36.7405 | 24.6797 | 59.9583 | 36.6 | 36.7081 | 42.8643 | 60.0346 | 54.4 | 36.7258 | 60.2272 | 59.96 | 72.2 | 36.7327 | 77.9338 | 59.96 | 90
36.7212 | 78.2383 | 60.01 | 90 | 36.7489 | 24.6797 | 59.9584 | 36.6 | 36.7164 | 42.8638 | 60.0347 | 54.4 | 36.7341 | 60.2317 | 59.96 | 72.2 | 36.741 | 77.9322 | 59.96 | 90
36.7295 | 78.2427 | 60.01 | 90 | 36.7573 | 24.6797 | 59.9585 | 36.6 | 36.7247 | 42.8634 | 60.0347 | 54.4 | 36.7426 | 60.2361 | 59.96 | 72.2 | 36.7494 | 77.9305 | 59.96 | 90
36.7379 | 78.2501 | 60.01 | 90 | 36.7656 | 24.6795 | 59.9586 | 36.6 | 36.733 | 42.8634 | 60.0348 | 54.4 | 36.7509 | 60.2405 | 59.96 | 72.2 | 36.7577 | 77.9293 | 59.96 | 90
36.7462 | 78.2576 | 60.01 | 90 | 36.7739 | 24.6792 | 59.9587 | 36.6 | 36.7413 | 42.8634 | 60.0349 | 54.4 | 36.7592 | 60.2412 | 59.96 | 72.2 | 36.766 | 77.9281 | 59.96 | 90
36.7545 | 78.2656 | 60.01 | 90 | 36.7822 | 24.6791 | 59.9588 | 36.6 | 36.7497 | 42.8635 | 60.035 | 54.4 | 36.7676 | 60.2418 | 59.96 | 72.2 | 36.7743 | 77.9265 | 59.96 | 90
36.7629 | 78.2737 | 60.01 | 90 | 36.7906 | 24.6789 | 59.9588 | 36.6 | 36.758 | 42.8635 | 60.0351 | 54.4 | 36.7759 | 60.2416 | 59.96 | 72.2 | 36.7827 | 77.9249 | 59.96 | 90
36.7712 | 78.2777 | 60.01 | 90 | 36.799 | 24.6784 | 59.9589 | 36.6 | 36.7663 | 42.8636 | 60.0352 | 54.4 | 36.7842 | 60.2414 | 59.96 | 72.2 | 36.791 | 77.9242 | 59.96 | 90
36.7795 | 78.2818 | 60.01 | 90 | 36.8073 | 24.6778 | 59.959 | 36.6 | 36.7746 | 42.8636 | 60.0352 | 54.4 | 36.7926 | 60.2412 | 59.96 | 72.2 | 36.7993 | 77.9236 | 59.96 | 90
36.7878 | 78.2859 | 60.01 | 90 | 36.8156 | 24.6773 | 59.9591 | 36.6 | 36.783 | 42.8637 | 60.0353 | 54.4 | 36.8009 | 60.241 | 59.96 | 72.2 | 36.8077 | 77.9249 | 59.96 | 90
36.7962 | 78.29 | 60.01 | 90 | 36.8239 | 24.6767 | 59.9592 | 36.6 | 36.7913 | 42.8637 | 60.0354 | 54.4 | 36.8092 | 60.2408 | 59.96 | 72.2 | 36.816 | 77.9262 | 59.96 | 90
36.8045 | 78.2947 | 60.01 | 90 | 36.8323 | 24.6762 | 59.9593 | 36.6 | 36.7996 | 42.8638 | 60.0355 | 54.4 | 36.8175 | 60.2406 | 59.96 | 72.2 | 36.8243 | 77.9276 | 59.96 | 90
36.8128 | 78.2994 | 60.01 | 90 | 36.8406 | 24.6758 | 59.9593 | 36.6 | 36.8079 | 42.8638 | 60.0356 | 54.4 | 36.8259 | 60.2405 | 59.96 | 72.2 | 36.8328 | 77.9289 | 59.96 | 90
36.8212 | 78.3007 | 60.01 | 90 | 36.8489 | 24.6752 | 59.9594 | 36.6 | 36.8162 | 42.8721 | 60.0357 | 54.4 | 36.8342 | 60.2404 | 59.96 | 72.2 | 36.8411 | 77.933 | 59.96 | 90
36.8295 | 78.302 | 60.01 | 90 | 36.8573 | 24.6747 | 59.9595 | 36.6 | 36.8246 | 42.8803 | 60.0357 | 54.4 | 36.8425 | 60.2403 | 59.96 | 72.2 | 36.8494 | 77.9372 | 59.96 | 90
36.8378 | 78.3026 | 60.01 | 90 | 36.8657 | 24.6741 | 59.9596 | 36.6 | 36.8329 | 42.8883 | 60.0358 | 54.4 | 36.851 | 60.2402 | 59.96 | 72.2 | 36.8577 | 77.9448 | 59.96 | 90
36.8462 | 78.3033 | 60.01 | 90 | 36.874 | 24.6735 | 59.9597 | 36.6 | 36.8412 | 42.8962 | 60.0359 | 54.4 | 36.8593 | 60.24 | 59.96 | 72.2 | 36.8661 | 77.9524 | 59.96 | 90
36.8545 | 78.3051 | 60.01 | 90 | 36.8823 | 24.6732 | 59.9598 | 36.6 | 36.8495 | 42.9042 | 60.036 | 54.4 | 36.8676 | 60.2399 | 59.96 | 72.2 | 36.8744 | 77.9579 | 59.96 | 90
36.8628 | 78.3068 | 60 | 90 | 36.8906 | 24.673 | 59.9598 | 36.6 | 36.8578 | 42.9121 | 60.0361 | 54.4 | 36.876 | 60.2398 | 59.96 | 72.2 | 36.8827 | 77.9633 | 59.96 | 90
36.8712 | 78.3087 | 60 | 90 | 36.899 | 24.6785 | 59.9599 | 36.6 | 36.8663 | 42.9201 | 60.0362 | 54.4 | 36.8843 | 60.2396 | 59.96 | 72.2 | 36.8911 | 77.9703 | 59.96 | 90
36.8795 | 78.3105 | 60 | 90 | 36.9073 | 24.684 | 59.96 | 36.6 | 36.8746 | 42.928 | 60.0362 | 54.4 | 36.8926 | 60.2407 | 59.96 | 72.2 | 36.8994 | 77.9772 | 59.96 | 90
36.8878 | 78.3118 | 60 | 90 | 36.9156 | 24.6895 | 59.96 | 36.6 | 36.8829 | 42.936 | 60.0363 | 54.4 | 36.901 | 60.2418 | 59.96 | 72.2 | 36.9077 | 77.9842 | 59.96 | 90
36.8961 | 78.313 | 60 | 90 | 36.924 | 24.6949 | 59.96 | 36.6 | 36.8912 | 42.9439 | 60.0364 | 54.4 | 36.9093 | 60.243 | 59.96 | 72.2 | 36.9161 | 77.9912 | 59.96 | 90
36.9045 | 78.3139 | 60 | 90 | 36.9323 | 24.7056 | 59.96 | 36.6 | 36.8996 | 42.9436 | 60.0365 | 54.4 | 36.9176 | 60.2441 | 59.96 | 72.2 | 36.9244 | 77.9932 | 59.96 | 90
36.9128 | 78.3149 | 60 | 90 | 36.9407 | 24.7162 | 59.96 | 36.6 | 36.9079 | 42.9433 | 60.0366 | 54.4 | 36.9259 | 60.2453 | 59.96 | 72.2 | 36.9327 | 77.9952 | 59.96 | 90
36.9211 | 78.3165 | 60 | 90 | 36.949 | 24.7269 | 59.96 | 36.6 | 36.9162 | 42.9438 | 60.0367 | 54.4 | 36.9343 | 60.2466 | 59.96 | 72.2 | 36.941 | 77.9935 | 59.96 | 90
36.9295 | 78.3181 | 60 | 90 | 36.9573 | 24.7375 | 59.96 | 36.6 | 36.9245 | 42.9442 | 60.0367 | 54.4 | 36.9426 | 60.2477 | 59.96 | 72.2 | 36.9495 | 77.9919 | 59.96 | 90
36.9378 | 78.3187 | 60 | 90 | 36.9657 | 24.752 | 59.96 | 36.6 | 36.9328 | 42.9447 | 60.0368 | 54.4 | 36.9509 | 60.2489 | 59.96 | 72.2 | 36.9578 | 77.9942 | 59.96 | 90
36.9461 | 78.3192 | 60 | 90 | 36.9741 | 24.7664 | 59.96 | 36.6 | 36.9412 | 42.9451 | 60.0369 | 54.4 | 36.9594 | 60.25 | 59.96 | 72.2 | 36.9661 | 77.9965 | 59.96 | 90
36.9545 | 78.3199 | 60 | 90 | 36.9824 | 24.775 | 59.96 | 36.6 | 36.9495 | 42.9452 | 60.037 | 54.4 | 36.9677 | 60.251 | 59.96 | 72.2 | 36.9745 | 77.9973 | 59.96 | 90
36.9628 | 78.3205 | 60 | 90 | 36.9907 | 24.7836 | 59.96 | 36.6 | 36.9578 | 42.9452 | 60.0371 | 54.4 | 36.976 | 60.2509 | 59.96 | 72.2 | 36.9828 | 77.9981 | 59.96 | 90
36.9711 | 78.3195 | 60 | 90 | 36.999 | 24.7922 | 59.96 | 36.6 | 36.9661 | 42.9453 | 60.0372 | 54.4 | 36.9844 | 60.2507 | 59.96 | 72.2 | 36.9911 | 77.9988 | 59.96 | 90
36.9795 | 78.3185 | 60 | 90 | 37.0074 | 24.8008 | 59.96 | 36.6 | 36.9745 | 42.9453 | 60.0372 | 54.4 | 36.9927 | 60.2515 | 59.96 | 72.2 | 36.9995 | 77.9996 | 59.96 | 90
36.9878 | 78.3175 | 60 | 90 | 37.0157 | 24.8045 | 59.96 | 36.6 | 36.9828 | 42.9453 | 60.0373 | 54.4 | 37.001 | 60.2523 | 59.96 | 72.2 | 37.0078 | 78.0011 | 59.96 | 90
36.9961 | 78.3164 | 60 | 90 | 37.024 | 24.8081 | 59.96 | 36.6 | 36.9911 | 42.9454 | 60.0374 | 54.4 | 37.0094 | 60.2555 | 59.96 | 72.2 | 37.0161 | 78.0026 | 59.96 | 90
37.0045 | 78.3136 | 60 | 90 | 37.0324 | 24.8115 | 59.96 | 36.6 | 36.9995 | 42.9493 | 60.0375 | 54.4 | 37.0177 | 60.2587 | 59.96 | 72.2 | 37.0244 | 78.0074 | 59.96 | 90
37.0128 | 78.3107 | 60 | 90 | 37.0407 | 24.8149 | 59.96 | 36.6 | 37.0078 | 42.9533 | 60.0376 | 54.4 | 37.026 | 60.2619 | 59.96 | 72.2 | 37.0328 | 78.0122 | 59.96 | 90
37.0211 | 78.3082 | 60 | 90 | 37.0491 | 24.8146 | 59.96 | 36.6 | 37.0162 | 42.9572 | 60.0377 | 54.4 | 37.0343 | 60.2651 | 59.96 | 72.2 | 37.0411 | 78.0149 | 59.96 | 90
37.0294 | 78.3056 | 60 | 90 | 37.0574 | 24.8143 | 59.96 | 36.6 | 37.0245 | 42.9612 | 60.0377 | 54.4 | 37.0427 | 60.2684 | 59.96 | 72.2 | 37.0494 | 78.0175 | 59.96 | 90
37.0378 | 78.3029 | 60 | 90 | 37.0657 | 24.8139 | 59.96 | 36.6 | 37.0328 | 42.9655 | 60.0378 | 54.4 | 37.051 | 60.2717 | 59.96 | 72.2 | 37.0579 | 78.0222 | 59.96 | 90
37.0461 | 78.3001 | 60 | 90 | 37.0741 | 24.8136 | 59.96 | 36.6 | 37.0411 | 42.9699 | 60.0379 | 54.4 | 37.0593 | 60.275 | 59.96 | 72.2 | 37.0662 | 78.027 | 59.96 | 90
37.0544 | 78.299 | 60 | 90 | 37.0824 | 24.8133 | 59.96 | 36.6 | 37.0495 | 42.9743 | 60.038 | 54.4 | 37.0677 | 60.2783 | 59.96 | 72.2 | 37.0745 | 78.0324 | 59.96 | 90
37.0628 | 78.2979 | 60 | 90 | 37.0908 | 24.813 | 59.96 | 36.6 | 37.0578 | 42.9786 | 60.0381 | 54.4 | 37.076 | 60.2807 | 59.96 | 72.2 | 37.0829 | 78.0378 | 59.96 | 90
37.0711 | 78.2968 | 60 | 90 | 37.0991 | 24.8128 | 59.96 | 36.6 | 37.0661 | 42.983 | 60.0382 | 54.4 | 37.0844 | 60.2831 | 59.96 | 72.2 | 37.0912 | 78.041 | 59.96 | 90
37.0794 | 78.2957 | 60 | 90 | 37.1074 | 24.8126 | 59.96 | 36.6 | 37.0744 | 42.9874 | 60.0382 | 54.4 | 37.0928 | 60.2859 | 59.96 | 72.2 | 37.0995 | 78.0442 | 59.96 | 90
37.0878 | 78.2984 | 60 | 90 | 37.1158 | 24.8127 | 59.96 | 36.6 | 37.0827 | 42.9874 | 60.0383 | 54.4 | 37.1011 | 60.2886 | 59.96 | 72.2 | 37.1078 | 78.0446 | 59.96 | 90
37.0961 | 78.3012 | 60 | 90 | 37.1241 | 24.8128 | 59.96 | 36.6 | 37.0911 | 42.9874 | 60.0384 | 54.4 | 37.1094 | 60.2914 | 59.96 | 72.2 | 37.1162 | 78.0451 | 59.96 | 90
37.1044 | 78.3036 | 60 | 90 | 37.1324 | 24.8133 | 59.96 | 36.6 | 37.0994 | 42.9874 | 60.0385 | 54.4 | 37.1178 | 60.2942 | 59.96 | 72.2 | 37.1245 | 78.0455 | 59.96 | 90
37.1128 | 78.3061 | 60 | 90 | 37.1408 | 24.8138 | 59.96 | 36.6 | 37.1077 | 42.9874 | 60.0386 | 54.4 | 37.1261 | 60.2968 | 59.96 | 72.2 | 37.1328 | 78.0458 | 59.96 | 90
37.1211 | 78.3085 | 60 | 90 | 37.1491 | 24.8143 | 59.96 | 36.6 | 37.116 | 42.9874 | 60.0387 | 54.4 | 37.1344 | 60.2994 | 59.96 | 72.2 | 37.1412 | 78.0442 | 59.96 | 90
37.1294 | 78.3109 | 60 | 90 | 37.1575 | 24.8148 | 59.96 | 36.6 | 37.1245 | 42.9874 | 60.0387 | 54.4 | 37.1427 | 60.302 | 59.96 | 72.2 | 37.1495 | 78.0425 | 59.96 | 90
37.1377 | 78.3122 | 60 | 90 | 37.1658 | 24.8154 | 59.96 | 36.6 | 37.1328 | 42.9874 | 60.0388 | 54.4 | 37.1511 | 60.3046 | 59.96 | 72.2 | 37.1578 | 78.0402 | 59.96 | 90
37.1461 | 78.3136 | 60 | 90 | 37.1741 | 24.8161 | 59.96 | 36.6 | 37.1411 | 42.9874 | 60.0389 | 54.4 | 37.1594 | 60.31 | 59.96 | 72.2 | 37.1663 | 78.0378 | 59.96 | 90
37.1544 | 78.3172 | 60 | 90 | 37.1825 | 24.8166 | 59.96 | 36.6 | 37.1494 | 42.9874 | 60.039 | 54.4 | 37.1677 | 60.3153 | 59.96 | 72.2 | 37.1746 | 78.0385 | 59.96 | 90
37.1627 | 78.3209 | 60 | 90 | 37.1908 | 24.8172 | 59.96 | 36.6 | 37.1577 | 42.9874 | 60.0391 | 54.4 | 37.1761 | 60.3178 | 59.96 | 72.2 | 37.1829 | 78.0391 | 59.96 | 90
37.1711 | 78.3258 | 60 | 90 | 37.1992 | 24.8177 | 59.96 | 36.6 | 37.1661 | 42.9874 | 60.0392 | 54.4 | 37.1844 | 60.3203 | 59.96 | 72.2 | 37.1912 | 78.0401 | 59.96 | 90
37.1794 | 78.3307 | 60 | 90 | 37.2075 | 24.8182 | 59.96 | 36.6 | 37.1744 | 42.9874 | 60.0392 | 54.4 | 37.1927 | 60.3228 | 59.96 | 72.2 | 37.1996 | 78.0411 | 59.96 | 90
37.1877 | 78.3357 | 60 | 90 | 37.2158 | 24.8198 | 59.96 | 36.6 | 37.1827 | 42.9874 | 60.0393 | 54.4 | 37.2012 | 60.3253 | 59.96 | 72.2 | 37.2079 | 78.0412 | 59.96 | 90
37.1961 | 78.3408 | 60 | 90 | 37.2242 | 24.8213 | 59.96 | 36.6 | 37.191 | 42.9874 | 60.0394 | 54.4 | 37.2095 | 60.3281 | 59.96 | 72.2 | 37.2162 | 78.0412 | 59.96 | 90
37.2044 | 78.3475 | 60 | 90 | 37.2325 | 24.823 | 59.96 | 36.6 | 37.1994 | 42.9874 | 60.0395 | 54.4 | 37.2178 | 60.3308 | 59.96 | 72.2 | 37.2246 | 78.0413 | 59.96 | 90
37.2127 | 78.3542 | 60 | 90 | 37.2408 | 24.8247 | 59.96 | 36.6 | 37.2077 | 42.9874 | 60.0396 | 54.4 | 37.2261 | 60.3335 | 59.96 | 72.2 | 37.2329 | 78.0414 | 59.96 | 90
37.2211 | 78.3634 | 60 | 90 | 37.2492 | 24.8263 | 59.96 | 36.6 | 37.216 | 42.9874 | 60.0397 | 54.4 | 37.2345 | 60.3363 | 59.96 | 72.2 | 37.2412 | 78.0415 | 59.96 | 90
37.2294 | 78.3725 | 60 | 90 | 37.2575 | 24.8278 | 59.96 | 36.6 | 37.2243 | 42.9874 | 60.0397 | 54.4 | 37.2428 | 60.3362 | 59.96 | 72.2 | 37.2496 | 78.0416 | 59.96 | 90
37.2377 | 78.381 | 60 | 90 | 37.2659 | 24.8294 | 59.96 | 36.6 | 37.2326 | 42.9874 | 60.0398 | 54.4 | 37.2511 | 60.3362 | 59.96 | 72.2 | 37.2579 | 78.0422 | 59.96 | 90
37.246 | 78.3895 | 60 | 90 | 37.2742 | 24.831 | 59.96 | 36.6 | 37.241 | 42.9874 | 60.0399 | 54.4 | 37.2595 | 60.3361 | 59.96 | 72.2 | 37.2662 | 78.0427 | 59.96 | 90
37.2544 | 78.3942 | 60 | 90 | 37.2825 | 24.8325 | 59.96 | 36.6 | 37.2493 | 42.9874 | 60.04 | 54.4 | 37.2678 | 60.336 | 59.96 | 72.2 | 37.2745 | 78.0429 | 59.96 | 90
37.2627 | 78.3989 | 60 | 90 | 37.2909 | 24.8341 | 59.96 | 36.6 | 37.2576 | 42.9874 | 60.04 | 54.4 | 37.2761 | 60.3359 | 59.96 | 72.2 | 37.283 | 78.0432 | 59.96 | 90
37.271 | 78.402 | 60 | 90 | 37.2992 | 24.8388 | 59.96 | 36.6 | 37.2659 | 42.9874 | 60.04 | 54.4 | 37.2845 | 60.3358 | 59.96 | 72.2 | 37.2913 | 78.0431 | 59.96 | 90
37.2794 | 78.4051 | 60 | 90 | 37.3076 | 24.8434 | 59.96 | 36.6 | 37.2744 | 42.9874 | 60.04 | 54.4 | 37.2928 | 60.3356 | 59.96 | 72.2 | 37.2996 | 78.0431 | 59.96 | 90
37.2877 | 78.4085 | 60 | 90 | 37.3159 | 24.848 | 59.96 | 36.6 | 37.2827 | 42.9874 | 60.04 | 54.4 | 37.3011 | 60.3355 | 59.96 | 72.2 | 37.308 | 78.043 | 59.96 | 90
37.296 | 78.4118 | 60 | 90 | 37.3242 | 24.8525 | 59.96 | 36.6 | 37.291 | 42.9874 | 60.04 | 54.4 | 37.3096 | 60.3387 | 59.96 | 72.2 | 37.3163 | 78.043 | 59.96 | 90
37.3044 | 78.4141 | 60 | 90 | 37.3326 | 24.8571 | 59.96 | 36.6 | 37.2993 | 42.9874 | 60.04 | 54.4 | 37.3179 | 60.342 | 59.96 | 72.2 | 37.3246 | 78.051 | 59.96 | 90
37.3127 | 78.4164 | 60 | 90 | 37.3409 | 24.8616 | 59.96 | 36.6 | 37.3076 | 42.9874 | 60.04 | 54.4 | 37.3262 | 60.3452 | 59.96 | 72.2 | 37.333 | 78.0591 | 59.96 | 90
37.321 | 78.4172 | 60 | 90 | 37.3492 | 24.8698 | 59.96 | 36.6 | 37.316 | 42.9874 | 60.04 | 54.4 | 37.3345 | 60.3484 | 59.96 | 72.2 | 37.3413 | 78.0659 | 59.96 | 90
37.3294 | 78.418 | 60 | 90 | 37.3576 | 24.878 | 59.96 | 36.6 | 37.3243 | 42.9874 | 60.04 | 54.4 | 37.3429 | 60.3518 | 59.96 | 72.2 | 37.3496 | 78.0728 | 59.96 | 90
37.3377 | 78.4197 | 60 | 90 | 37.3659 | 24.8859 | 59.96 | 36.6 | 37.3326 | 42.9874 | 60.04 | 54.4 | 37.3512 | 60.3551 | 59.96 | 72.2 | 37.3579 | 78.0796 | 59.96 | 90
37.346 | 78.4214 | 60 | 90 | 37.3743 | 24.8938 | 59.96 | 36.6 | 37.3409 | 42.9874 | 60.04 | 54.4 | 37.3595 | 60.3605 | 59.96 | 72.2 | 37.3663 | 78.0865 | 59.96 | 90
37.3544 | 78.423 | 60 | 90 | 37.3826 | 24.8971 | 59.96 | 36.6 | 37.3493 | 42.9874 | 60.04 | 54.4 | 37.3679 | 60.3658 | 59.96 | 72.2 | 37.3746 | 78.0946 | 59.96 | 90
37.3627 | 78.4246 | 60 | 90 | 37.3909 | 24.9005 | 59.96 | 36.6 | 37.3576 | 42.9874 | 60.04 | 54.4 | 37.3762 | 60.3712 | 59.96 | 72.2 | 37.3829 | 78.1028 | 59.96 | 90
37.371 | 78.4239 | 60 | 90 | 37.3993 | 24.9039 | 59.96 | 36.6 | 37.3659 | 42.9874 | 60.04 | 54.4 | 37.3845 | 60.3765 | 59.96 | 72.2 | 37.3914 | 78.1123 | 59.96 | 90
37.3793 | 78.4231 | 60 | 90 | 37.4076 | 24.9073 | 59.96 | 36.6 | 37.3742 | 42.9874 | 60.04 | 54.4 | 37.3929 | 60.3785 | 59.96 | 72.2 | 37.3997 | 78.1218 | 59.96 | 90
37.3877 | 78.4214 | 60 | 90 | 37.416 | 24.9107 | 59.96 | 36.6 | 37.3825 | 42.9874 | 60.04 | 54.4 | 37.4012 | 60.3805 | 59.96 | 72.2 | 37.408 | 78.1228 | 59.96 | 90
37.396 | 78.4197 | 60 | 90 | 37.4243 | 24.914 | 59.96 | 36.6 | 37.3909 | 42.9874 | 60.04 | 54.4 | 37.4095 | 60.3823 | 59.96 | 72.2 | 37.4164 | 78.1237 | 59.96 | 90
37.4043 | 78.418 | 60 | 90 | 37.4326 | 24.9138 | 59.96 | 36.6 | 37.3992 | 42.9874 | 60.04 | 54.4 | 37.418 | 60.3841 | 59.96 | 72.2 | 37.4247 | 78.1272 | 59.96 | 90
37.4127 | 78.4163 | 60 | 90 | 37.441 | 24.9135 | 59.96 | 36.6 | 37.4075 | 42.9874 | 60.04 | 54.4 | 37.4263 | 60.386 | 59.96 | 72.2 | 37.433 | 78.1307 | 59.96 | 90
37.421 | 78.4136 | 60 | 90 | 37.4493 | 24.9136 | 59.96 | 36.6 | 37.4158 | 42.9874 | 60.04 | 54.4 | 37.4346 | 60.3878 | 59.96 | 72.2 | 37.4413 | 78.1342 | 59.96 | 90
37.4293 | 78.411 | 60 | 90 | 37.4576 | 24.9136 | 59.96 | 36.6 | 37.4243 | 42.9874 | 60.04 | 54.4 | 37.4429 | 60.3897 | 59.96 | 72.2 | 37.4497 | 78.1377 | 59.96 | 90
37.4377 | 78.4115 | 60 | 90 | 37.466 | 24.9138 | 59.96 | 36.6 | 37.4326 | 42.9957 | 60.04 | 54.4 | 37.4513 | 60.3915 | 59.96 | 72.2 | 37.458 | 78.1407 | 59.96 | 90
37.446 | 78.4121 | 60 | 90 | 37.4743 | 24.914 | 59.96 | 36.6 | 37.4409 | 43.0041 | 60.04 | 54.4 | 37.4596 | 60.3934 | 59.96 | 72.2 | 37.4663 | 78.1437 | 59.96 | 90
37.4543 | 78.413 | 60 | 90 | 37.4827 | 24.9141 | 59.96 | 36.6 | 37.4492 | 43.0125 | 60.04 | 54.4 | 37.4679 | 60.3952 | 59.96 | 72.2 | 37.4747 | 78.1457 | 59.96 | 90
37.4627 | 78.4139 | 60 | 90 | 37.491 | 24.9143 | 59.96 | 36.6 | 37.4575 | 43.0209 | 60.04 | 54.4 | 37.4763 | 60.3971 | 59.96 | 72.2 | 37.483 | 78.1478 | 59.96 | 90
37.471 | 78.4154 | 60 | 90 | 37.4993 | 24.9144 | 59.96 | 36.6 | 37.4659 | 43.0293 | 60.04 | 54.4 | 37.4846 | 60.399 | 59.96 | 72.2 | 37.4913 | 78.1507 | 59.96 | 90
37.4793 | 78.4169 | 60 | 90 | 37.5077 | 24.9146 | 59.96 | 36.6 | 37.4742 | 43.0376 | 60.04 | 54.4 | 37.4929 | 60.402 | 59.96 | 72.2 | 37.4998 | 78.1535 | 59.96 | 90
37.4876 | 78.42 | 60 | 90 | 37.516 | 24.918 | 59.96 | 36.6 | 37.4825 | 43.046 | 60.04 | 54.4 | 37.5013 | 60.405 | 59.96 | 72.2 | 37.5081 | 78.1539 | 59.96 | 90
37.496 | 78.423 | 60 | 90 | 37.5244 | 24.9213 | 59.96 | 36.6 | 37.4908 | 43.0544 | 60.04 | 54.4 | 37.5096 | 60.4084 | 59.96 | 72.2 | 37.5164 | 78.1543 | 59.96 | 90
37.5043 | 78.4262 | 60 | 90 | 37.5327 | 24.9242 | 59.96 | 36.6 | 37.4991 | 43.0628 | 60.04 | 54.4 | 37.5179 | 60.4117 | 59.96 | 72.2 | 37.5247 | 78.1546 | 59.96 | 90
37.5126 | 78.4295 | 60 | 90 | 37.541 | 24.9272 | 59.96 | 36.6 | 37.5075 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.5264 | 60.4124 | 59.96 | 72.2 | 37.5331 | 78.155 | 59.96 | 90
37.521 | 78.431 | 60 | 90 | 37.5494 | 24.93 | 59.96 | 36.6 | 37.5158 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.5347 | 60.413 | 59.96 | 72.2 | 37.5414 | 78.1544 | 59.96 | 90
37.5293 | 78.4325 | 60 | 90 | 37.5577 | 24.9327 | 59.96 | 36.6 | 37.5241 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.543 | 60.4136 | 59.96 | 72.2 | 37.5497 | 78.1539 | 59.96 | 90
37.5376 | 78.4332 | 60 | 90 | 37.566 | 24.9355 | 59.96 | 36.6 | 37.5324 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.5513 | 60.4143 | 59.96 | 72.2 | 37.5581 | 78.1521 | 59.96 | 90
37.546 | 78.4339 | 60 | 90 | 37.5744 | 24.9383 | 59.96 | 36.6 | 37.5408 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.5597 | 60.4157 | 59.96 | 72.2 | 37.5664 | 78.1503 | 59.96 | 90
37.5543 | 78.4347 | 60 | 90 | 37.5827 | 24.9411 | 59.96 | 36.6 | 37.5491 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.568 | 60.4171 | 59.96 | 72.2 | 37.5747 | 78.1481 | 59.96 | 90
37.5626 | 78.4356 | 60 | 90 | 37.5911 | 24.9438 | 59.96 | 36.6 | 37.5574 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.5763 | 60.4176 | 59.96 | 72.2 | 37.5831 | 78.1459 | 59.96 | 90
37.571 | 78.4351 | 60 | 90 | 37.5994 | 24.9434 | 59.96 | 36.6 | 37.5657 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.5847 | 60.4181 | 59.96 | 72.2 | 37.5914 | 78.1459 | 59.96 | 90
37.5793 | 78.4346 | 60 | 90 | 37.6077 | 24.943 | 59.96 | 36.6 | 37.574 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.593 | 60.419 | 59.96 | 72.2 | 37.5997 | 78.1458 | 59.96 | 90
37.5876 | 78.4323 | 60 | 90 | 37.6161 | 24.9428 | 59.96 | 36.6 | 37.5825 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.6013 | 60.4199 | 59.96 | 72.2 | 37.608 | 78.1458 | 59.96 | 90
37.5959 | 78.4301 | 60 | 90 | 37.6244 | 24.9426 | 59.96 | 36.6 | 37.5908 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.6097 | 60.4216 | 59.96 | 72.2 | 37.6165 | 78.1458 | 59.96 | 90
37.6043 | 78.4279 | 60 | 90 | 37.6328 | 24.9424 | 59.96 | 36.6 | 37.5991 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.618 | 60.4232 | 59.96 | 72.2 | 37.6248 | 78.147 | 59.96 | 90
37.6126 | 78.4257 | 60 | 90 | 37.6411 | 24.9422 | 59.96 | 36.6 | 37.6074 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.6263 | 60.4277 | 59.96 | 72.2 | 37.6331 | 78.1481 | 59.96 | 90
37.6209 | 78.4253 | 60 | 90 | 37.6494 | 24.9442 | 59.96 | 36.6 | 37.6158 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.6346 | 60.4322 | 59.96 | 72.2 | 37.6415 | 78.1501 | 59.96 | 90
37.6293 | 78.4248 | 60 | 90 | 37.6578 | 24.9463 | 59.96 | 36.6 | 37.6241 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.6431 | 60.4358 | 59.96 | 72.2 | 37.6498 | 78.1521 | 59.96 | 90
37.6376 | 78.4261 | 60 | 90 | 37.6661 | 24.9483 | 59.96 | 36.6 | 37.6324 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.6514 | 60.4394 | 59.96 | 72.2 | 37.6581 | 78.1535 | 59.96 | 90
37.6459 | 78.4274 | 60 | 90 | 37.6744 | 24.9504 | 59.96 | 36.6 | 37.6407 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.6597 | 60.4426 | 59.96 | 72.2 | 37.6664 | 78.1549 | 59.96 | 90
37.6543 | 78.4318 | 60 | 90 | 37.6828 | 24.9524 | 59.96 | 36.6 | 37.649 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.6681 | 60.4457 | 59.96 | 72.2 | 37.6748 | 78.1533 | 59.96 | 90
37.6626 | 78.4363 | 60 | 90 | 37.6911 | 24.9545 | 59.96 | 36.6 | 37.6574 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.6764 | 60.449 | 59.96 | 72.2 | 37.6831 | 78.1518 | 59.96 | 90
37.6709 | 78.4416 | 60 | 90 | 37.6995 | 24.9569 | 59.96 | 36.6 | 37.6657 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.6847 | 60.4523 | 59.96 | 72.2 | 37.6914 | 78.1499 | 59.96 | 90
37.6793 | 78.4469 | 60 | 90 | 37.7078 | 24.9594 | 59.96 | 36.6 | 37.674 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.6931 | 60.4596 | 59.96 | 72.2 | 37.6998 | 78.148 | 59.96 | 90
37.6876 | 78.4522 | 60 | 90 | 37.7161 | 24.9625 | 59.96 | 36.6 | 37.6823 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.7014 | 60.467 | 59.96 | 72.2 | 37.7081 | 78.1471 | 59.96 | 90
37.6959 | 78.4575 | 60 | 90 | 37.7245 | 24.9656 | 59.96 | 36.6 | 37.6907 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.7097 | 60.4715 | 59.96 | 72.2 | 37.7164 | 78.1462 | 59.96 | 90
37.7043 | 78.4635 | 60 | 90 | 37.7328 | 24.9664 | 59.96 | 36.6 | 37.699 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.7181 | 60.476 | 59.96 | 72.2 | 37.7249 | 78.1453 | 59.96 | 90
37.7126 | 78.4694 | 60 | 90 | 37.7411 | 24.9672 | 59.96 | 36.6 | 37.7073 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.7264 | 60.4806 | 59.96 | 72.2 | 37.7332 | 78.1444 | 59.96 | 90
37.7209 | 78.4739 | 60 | 90 | 37.7495 | 24.9681 | 59.96 | 36.6 | 37.7156 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.7347 | 60.4852 | 59.96 | 72.2 | 37.7415 | 78.143 | 59.96 | 90
37.7292 | 78.4785 | 60 | 90 | 37.7578 | 24.9689 | 59.96 | 36.6 | 37.7239 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.743 | 60.4905 | 59.96 | 72.2 | 37.7498 | 78.1416 | 59.96 | 90
37.7376 | 78.4796 | 60 | 90 | 37.7662 | 24.9697 | 59.96 | 36.6 | 37.7324 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.7515 | 60.4958 | 59.96 | 72.2 | 37.7582 | 78.141 | 59.96 | 90
37.7459 | 78.4808 | 60 | 90 | 37.7745 | 24.9706 | 59.96 | 36.6 | 37.7407 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.7598 | 60.5007 | 59.96 | 72.2 | 37.7665 | 78.1404 | 59.96 | 90
37.7542 | 78.4824 | 60 | 90 | 37.7828 | 24.9712 | 59.96 | 36.6 | 37.749 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.7681 | 60.5056 | 59.96 | 72.2 | 37.7748 | 78.1401 | 59.96 | 90
37.7626 | 78.484 | 60 | 90 | 37.7912 | 24.9718 | 59.96 | 36.6 | 37.7573 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.7765 | 60.5064 | 59.96 | 72.2 | 37.7832 | 78.1398 | 59.96 | 90
37.7709 | 78.4862 | 60 | 90 | 37.7995 | 24.9718 | 59.96 | 36.6 | 37.7657 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.7848 | 60.5072 | 59.96 | 72.2 | 37.7915 | 78.1398 | 59.96 | 90
37.7792 | 78.4884 | 60 | 90 | 37.8079 | 24.9718 | 59.96 | 36.6 | 37.774 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.7931 | 60.508 | 59.96 | 72.2 | 37.7998 | 78.1398 | 59.96 | 90
37.7876 | 78.4892 | 60 | 90 | 37.8162 | 24.9718 | 59.96 | 36.6 | 37.7823 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.8015 | 60.5088 | 59.96 | 72.2 | 37.8082 | 78.1426 | 59.96 | 90
37.7959 | 78.49 | 60 | 90 | 37.8245 | 24.9718 | 59.96 | 36.6 | 37.7906 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.8098 | 60.5096 | 59.96 | 72.2 | 37.8165 | 78.1454 | 59.96 | 90
37.8042 | 78.4906 | 60 | 90 | 37.8329 | 24.9718 | 59.96 | 36.6 | 37.7989 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.8181 | 60.5103 | 59.96 | 72.2 | 37.8248 | 78.1493 | 59.96 | 90
37.8126 | 78.4912 | 60 | 90 | 37.8412 | 24.9718 | 59.96 | 36.6 | 37.8073 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.8265 | 60.5109 | 59.96 | 72.2 | 37.8331 | 78.1531 | 59.96 | 90
37.8209 | 78.4918 | 60 | 90 | 37.8495 | 24.9718 | 59.96 | 36.6 | 37.8156 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.8348 | 60.5114 | 59.96 | 72.2 | 37.8416 | 78.1637 | 59.96 | 90
37.8292 | 78.4924 | 60 | 90 | 37.8579 | 24.9718 | 59.96 | 36.6 | 37.8239 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.8431 | 60.5114 | 59.96 | 72.2 | 37.8499 | 78.1743 | 59.96 | 90
37.8376 | 78.4933 | 60 | 90 | 37.8662 | 24.9718 | 59.96 | 36.6 | 37.8322 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.8514 | 60.5113 | 59.96 | 72.2 | 37.8582 | 78.1859 | 59.96 | 90
37.8459 | 78.4941 | 60 | 90 | 37.8746 | 24.9718 | 59.96 | 36.6 | 37.8406 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.8599 | 60.5126 | 59.96 | 72.2 | 37.8666 | 78.1975 | 59.96 | 90
37.8542 | 78.4943 | 60 | 90 | 37.8829 | 24.9718 | 59.96 | 36.6 | 37.8489 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.8682 | 60.5139 | 59.96 | 72.2 | 37.8749 | 78.2076 | 59.96 | 90
37.8626 | 78.4945 | 60 | 90 | 37.8912 | 24.9718 | 59.96 | 36.6 | 37.8572 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.8765 | 60.5155 | 59.96 | 72.2 | 37.8832 | 78.2176 | 59.96 | 90
37.8709 | 78.4948 | 60 | 90 | 37.8996 | 24.9753 | 59.96 | 36.6 | 37.8655 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.8849 | 60.5171 | 59.96 | 72.2 | 37.8916 | 78.2248 | 59.96 | 90
37.8792 | 78.495 | 60 | 90 | 37.9079 | 24.9788 | 59.96 | 36.6 | 37.8738 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.8932 | 60.5187 | 59.96 | 72.2 | 37.8999 | 78.2321 | 59.96 | 90
37.8876 | 78.495 | 60 | 90 | 37.9163 | 24.9823 | 59.96 | 36.6 | 37.8823 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.9015 | 60.5203 | 59.96 | 72.2 | 37.9082 | 78.2431 | 59.96 | 90
37.8959 | 78.495 | 60 | 90 | 37.9246 | 24.9858 | 59.96 | 36.6 | 37.8906 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.9099 | 60.5218 | 59.96 | 72.2 | 37.9165 | 78.2541 | 59.96 | 90
37.9042 | 78.495 | 60 | 90 | 37.9329 | 24.9893 | 59.96 | 36.6 | 37.8989 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.9182 | 60.5233 | 59.96 | 72.2 | 37.9249 | 78.2619 | 59.96 | 90
37.9126 | 78.495 | 60 | 90 | 37.9413 | 24.9928 | 59.96 | 36.6 | 37.9072 | 43.0712 | 60.04 | 54.4 | 37.9265 | 60.5249 | 59.96 | 72.2 | 37.9332 | 78.2696 | 59.96 | 90
37.9209 | 78.495 | 60 | 90 | 37.9496 | 24.9963 | 59.96 | 36.6 | 37.9156 | 43.0796 | 60.04 | 54.4 | 37.9348 | 60.5264 | 59.96 | 72.2 | 37.9415 | 78.2754 | 59.96 | 90
37.9292 | 78.495 | 60 | 90 | 37.9579 | 24.9998 | 59.96 | 36.6 | 37.9239 | 43.0881 | 60.04 | 54.4 | 37.9432 | 60.5269 | 59.96 | 72.2 | 37.95 | 78.2812 | 59.96 | 90
37.9376 | 78.495 | 60 | 90 | 37.9663 | 25.0033 | 59.96 | 36.6 | 37.9322 | 43.0965 | 60.04 | 54.4 | 37.9515 | 60.5274 | 59.96 | 72.2 | 37.9583 | 78.287 | 59.96 | 90
37.9459 | 78.495 | 60 | 90 | 37.9746 | 25.0068 | 59.96 | 36.6 | 37.9405 | 43.1049 | 60.04 | 54.4 | 37.9598 | 60.5274 | 59.96 | 72.2 | 37.9666 | 78.2928 | 59.96 | 90
37.9542 | 78.495 | 60 | 90 | 37.983 | 25.0068 | 59.96 | 36.6 | 37.9488 | 43.1212 | 60.04 | 54.4 | 37.9683 | 60.5275 | 59.96 | 72.2 | 37.975 | 78.2986 | 59.96 | 90
37.9626 | 78.495 | 60 | 90 | 37.9913 | 25.0068 | 59.96 | 36.6 | 37.9572 | 43.1374 | 60.04 | 54.4 | 37.9766 | 60.5277 | 59.96 | 72.2 | 37.9833 | 78.3044 | 59.96 | 90
37.9709 | 78.495 | 60 | 90 | 37.9996 | 25.0068 | 59.96 | 36.6 | 37.9655 | 43.1536 | 60.04 | 54.4 | 37.9849 | 60.5279 | 59.96 | 72.2 | 37.9916 | 78.3065 | 59.96 | 90
37.9792 | 78.495 | 60 | 90 | 38.008 | 25.0068 | 59.96 | 36.6 | 37.9738 | 43.1698 | 60.04 | 54.4 | 37.9933 | 60.5279 | 59.96 | 72.2 | 37.9999 | 78.3085 | 59.96 | 90
37.9875 | 78.495 | 60 | 90 | 38.0163 | 25.0068 | 59.96 | 36.6 | 37.9821 | 43.186 | 60.04 | 54.4 | 38.0016 | 60.5278 | 59.96 | 72.2 | 38.0083 | 78.3076 | 59.96 | 90
37.9959 | 78.495 | 60 | 90 | 38.0247 | 25.0068 | 59.96 | 36.6 | 37.9905 | 43.2022 | 60.04 | 54.4 | 38.0099 | 60.5278 | 59.96 | 72.2 | 38.0166 | 78.3067 | 59.96 | 90
38.0042 | 78.495 | 60 | 90 | 38.033 | 25.007 | 59.96 | 36.6 | 37.9988 | 43.2091 | 60.04 | 54.4 | 38.0183 | 60.5277 | 59.96 | 72.2 | 38.0249 | 78.3073 | 59.96 | 90
38.0125 | 78.495 | 60 | 90 | 38.0413 | 25.0072 | 59.96 | 36.6 | 38.0071 | 43.216 | 60.04 | 54.4 | 38.0266 | 60.5276 | 59.96 | 72.2 | 38.0333 | 78.308 | 59.96 | 90
38.0209 | 78.495 | 60 | 90 | 38.0497 | 25.0075 | 59.96 | 36.6 | 38.0154 | 43.2229 | 60.04 | 54.4 | 38.0349 | 60.5274 | 59.96 | 72.2 | 38.0416 | 78.3087 | 59.96 | 90
38.0292 | 78.495 | 60 | 90 | 38.058 | 25.0077 | 59.96 | 36.6 | 38.0237 | 43.2298 | 60.04 | 54.4 | 38.0432 | 60.5274 | 59.96 | 72.2 | 38.0499 | 78.3095 | 59.96 | 90
38.0376 | 78.495 | 60 | 90 | 38.0663 | 25.008 | 59.96 | 36.6 | 38.0322 | 43.2284 | 60.04 | 54.4 | 38.0516 | 60.5273 | 59.96 | 72.2 | 38.0583 | 78.3102 | 59.96 | 90
38.0459 | 78.495 | 60 | 90 | 38.0747 | 25.0083 | 59.96 | 36.6 | 38.0405 | 43.227 | 60.04 | 54.4 | 38.0599 | 60.5271 | 59.96 | 72.2 | 38.0667 | 78.311 | 59.96 | 90
38.0542 | 78.495 | 60 | 90 | 38.083 | 25.0086 | 59.96 | 36.6 | 38.0488 | 43.2255 | 60.04 | 54.4 | 38.0682 | 60.5269 | 59.96 | 72.2 | 38.075 | 78.3117 | 59.96 | 90
38.0625 | 78.495 | 60 | 90 | 38.0914 | 25.0089 | 59.96 | 36.6 | 38.0571 | 43.2241 | 60.04 | 54.4 | 38.0767 | 60.527 | 59.96 | 72.2 | 38.0833 | 78.3125 | 59.96 | 90
38.0709 | 78.495 | 60 | 90 | 38.0997 | 25.0092 | 59.96 | 36.6 | 38.0655 | 43.2226 | 60.04 | 54.4 | 38.085 | 60.527 | 59.96 | 72.2 | 38.0917 | 78.3132 | 59.96 | 90
38.0792 | 78.495 | 60 | 90 | 38.108 | 25.0095 | 59.96 | 36.6 | 38.0738 | 43.2212 | 60.04 | 54.4 | 38.0933 | 60.5291 | 59.96 | 72.2 | 38.1 | 78.314 | 59.96 | 90
38.0875 | 78.495 | 60 | 90 | 38.1164 | 25.0096 | 59.96 | 36.6 | 38.0821 | 43.2206 | 60.04 | 54.4 | 38.1017 | 60.5311 | 59.96 | 72.2 | 38.1083 | 78.3141 | 59.96 | 90
38.0959 | 78.495 | 60 | 90 | 38.1247 | 25.0097 | 59.96 | 36.6 | 38.0904 | 43.22 | 60.04 | 54.4 | 38.11 | 60.5332 | 59.96 | 72.2 | 38.1167 | 78.3142 | 59.96 | 90
38.1042 | 78.495 | 60 | 90 | 38.1331 | 25.0144 | 59.96 | 36.6 | 38.0987 | 43.2194 | 60.04 | 54.4 | 38.1183 | 60.5352 | 59.96 | 72.2 | 38.125 | 78.3138 | 59.96 | 90
38.1125 | 78.495 | 60 | 90 | 38.1414 | 25.0192 | 59.96 | 36.6 | 38.1071 | 43.2188 | 60.04 | 54.4 | 38.1267 | 60.539 | 59.96 | 72.2 | 38.1333 | 78.3134 | 59.96 | 90
38.1209 | 78.495 | 60 | 90 | 38.1497 | 25.0239 | 59.96 | 36.6 | 38.1154 | 43.2184 | 60.04 | 54.4 | 38.135 | 60.5428 | 59.96 | 72.2 | 38.1417 | 78.3128 | 59.96 | 90
38.1292 | 78.495 | 60 | 90 | 38.1581 | 25.0285 | 59.96 | 36.6 | 38.1237 | 43.2179 | 60.04 | 54.4 | 38.1433 | 60.5467 | 59.96 | 72.2 | 38.15 | 78.3121 | 59.96 | 90
38.1375 | 78.495 | 60 | 90 | 38.1664 | 25.0332 | 59.96 | 36.6 | 38.132 | 43.2174 | 60.04 | 54.4 | 38.1516 | 60.5505 | 59.96 | 72.2 | 38.1583 | 78.3119 | 59.96 | 90
38.1459 | 78.495 | 60 | 90 | 38.1747 | 25.0379 | 59.96 | 36.6 | 38.1403 | 43.217 | 60.04 | 54.4 | 38.16 | 60.5544 | 59.96 | 72.2 | 38.1666 | 78.3117 | 59.96 | 90
38.1542 | 78.495 | 60 | 90 | 38.183 | 25.0423 | 59.96 | 36.6 | 38.1487 | 43.2165 | 60.04 | 54.4 | 38.1683 | 60.5582 | 59.96 | 72.2 | 38.175 | 78.3133 | 59.96 | 90
38.1625 | 78.495 | 60 | 90 | 38.1914 | 25.0468 | 59.96 | 36.6 | 38.157 | 43.216 | 60.04 | 54.4 | 38.1766 | 60.56 | 59.96 | 72.2 | 38.1833 | 78.3149 | 59.96 | 90
38.1709 | 78.495 | 60 | 90 | 38.1998 | 25.0513 | 59.96 | 36.6 | 38.1653 | 43.2156 | 60.04 | 54.4 | 38.1851 | 60.5618 | 59.96 | 72.2 | 38.1917 | 78.3165 | 59.96 | 90
38.1792 | 78.495 | 60 | 90 | 38.2081 | 25.0558 | 59.96 | 36.6 | 38.1736 | 43.2151 | 60.04 | 54.4 | 38.1934 | 60.566 | 59.96 | 72.2 | 38.2001 | 78.3181 | 59.96 | 90
38.1875 | 78.495 | 60 | 90 | 38.2164 | 25.0555 | 59.96 | 36.6 | 38.1821 | 43.2203 | 60.04 | 54.4 | 38.2017 | 60.5701 | 59.96 | 72.2 | 38.2084 | 78.32 | 59.96 | 90
38.1959 | 78.495 | 60 | 90 | 38.2248 | 25.0553 | 59.96 | 36.6 | 38.1904 | 43.2254 | 60.04 | 54.4 | 38.2101 | 60.5759 | 59.96 | 72.2 | 38.2167 | 78.322 | 59.96 | 90
38.2042 | 78.495 | 60 | 90 | 38.2331 | 25.0551 | 59.96 | 36.6 | 38.1987 | 43.231 | 60.04 | 54.4 | 38.2184 | 60.5817 | 59.96 | 72.2 | 38.2251 | 78.3243 | 59.96 | 90
38.2125 | 78.495 | 60 | 90 | 38.2415 | 25.0549 | 59.96 | 36.6 | 38.207 | 43.2367 | 60.04 | 54.4 | 38.2267 | 60.5876 | 59.96 | 72.2 | 38.2334 | 78.3265 | 59.96 | 90
38.2209 | 78.495 | 60 | 90 | 38.2498 | 25.0545 | 59.96 | 36.6 | 38.2153 | 43.2423 | 60.04 | 54.4 | 38.2351 | 60.5934 | 59.96 | 72.2 | 38.2417 | 78.3284 | 59.96 | 90
38.2292 | 78.495 | 60 | 90 | 38.2581 | 25.0541 | 59.96 | 36.6 | 38.2237 | 43.2479 | 60.04 | 54.4 | 38.2434 | 60.6011 | 59.96 | 72.2 | 38.25 | 78.3302 | 59.96 | 90
38.2375 | 78.4959 | 60 | 90 | 38.2665 | 25.0539 | 59.96 | 36.6 | 38.232 | 43.2535 | 60.04 | 54.4 | 38.2517 | 60.6087 | 59.96 | 72.2 | 38.2584 | 78.3302 | 59.96 | 90
38.2458 | 78.4967 | 60 | 90 | 38.2748 | 25.0537 | 59.96 | 36.6 | 38.2403 | 43.2592 | 60.04 | 54.4 | 38.26 | 60.6165 | 59.96 | 72.2 | 38.2667 | 78.3302 | 59.96 | 90
38.2542 | 78.4975 | 60 | 90 | 38.2831 | 25.0536 | 59.96 | 36.6 | 38.2486 | 43.2648 | 60.04 | 54.4 | 38.2684 | 60.6242 | 59.96 | 72.2 | 38.275 | 78.3302 | 59.96 | 90
38.2625 | 78.4983 | 60 | 90 | 38.2914 | 25.0534 | 59.96 | 36.6 | 38.257 | 43.2704 | 60.04 | 54.4 | 38.2767 | 60.6296 | 59.96 | 72.2 | 38.2834 | 78.3302 | 59.96 | 90
38.2708 | 78.5126 | 60 | 90 | 38.2998 | 25.0533 | 59.96 | 36.6 | 38.2653 | 43.2709 | 60.04 | 54.4 | 38.285 | 60.635 | 59.96 | 72.2 | 38.2917 | 78.3299 | 59.96 | 90
38.2792 | 78.5268 | 60 | 90 | 38.3082 | 25.0531 | 59.96 | 36.6 | 38.2736 | 43.2715 | 60.04 | 54.4 | 38.2935 | 60.6371 | 59.96 | 72.2 | 38.3 | 78.3296 | 59.96 | 90
38.2875 | 78.5411 | 60 | 90 | 38.3165 | 25.0529 | 59.96 | 36.6 | 38.2819 | 43.2721 | 60.04 | 54.4 | 38.3018 | 60.6392 | 59.96 | 72.2 | 38.3085 | 78.3275 | 59.96 | 90
38.2958 | 78.5553 | 60 | 90 | 38.3248 | 25.0528 | 59.96 | 36.6 | 38.2902 | 43.2727 | 60.04 | 54.4 | 38.3101 | 60.6405 | 59.96 | 72.2 | 38.3168 | 78.3253 | 59.96 | 90
38.3042 | 78.5686 | 60 | 90 | 38.3332 | 25.0528 | 59.96 | 36.6 | 38.2986 | 43.2733 | 60.04 | 54.4 | 38.3185 | 60.6417 | 59.96 | 72.2 | 38.3251 | 78.3232 | 59.96 | 90
38.3125 | 78.582 | 60 | 90 | 38.3415 | 25.0528 | 59.96 | 36.6 | 38.3069 | 43.2739 | 60.04 | 54.4 | 38.3268 | 60.6412 | 59.96 | 72.2 | 38.3334 | 78.3211 | 59.96 | 90
38.3208 | 78.5944 | 60 | 90 | 38.3499 | 25.0529 | 59.96 | 36.6 | 38.3152 | 43.2745 | 60.04 | 54.4 | 38.3351 | 60.6406 | 59.96 | 72.2 | 38.3418 | 78.322 | 59.96 | 90
38.3292 | 78.6069 | 60 | 90 | 38.3582 | 25.0529 | 59.96 | 36.6 | 38.3235 | 43.2751 | 60.04 | 54.4 | 38.3434 | 60.64 | 59.96 | 72.2 | 38.3501 | 78.3229 | 59.96 | 90
38.3375 | 78.6201 | 60 | 90 | 38.3665 | 25.0529 | 59.96 | 36.6 | 38.332 | 43.2757 | 60.04 | 54.4 | 38.3518 | 60.6394 | 59.96 | 72.2 | 38.3584 | 78.3262 | 59.9601 | 90
38.3458 | 78.6333 | 60 | 90 | 38.3749 | 25.0529 | 59.96 | 36.6 | 38.3403 | 43.2762 | 60.04 | 54.4 | 38.3601 | 60.6382 | 59.96 | 72.2 | 38.3668 | 78.3294 | 59.9602 | 90
38.3542 | 78.6331 | 60 | 90 | 38.3832 | 25.0529 | 59.96 | 36.6 | 38.3486 | 43.2763 | 60.04 | 54.4 | 38.3684 | 60.6369 | 59.96 | 72.2 | 38.3751 | 78.3366 | 59.9603 | 90
38.3625 | 78.6329 | 60 | 90 | 38.3915 | 25.0529 | 59.96 | 36.6 | 38.3569 | 43.2763 | 60.04 | 54.4 | 38.3768 | 60.6359 | 59.96 | 72.2 | 38.3834 | 78.3438 | 59.9603 | 90
38.3708 | 78.6328 | 60 | 90 | 38.3998 | 25.0529 | 59.96 | 36.6 | 38.3652 | 43.2763 | 60.04 | 54.4 | 38.3851 | 60.6349 | 59.96 | 72.2 | 38.3918 | 78.3529 | 59.9604 | 90
38.3792 | 78.6326 | 60 | 90 | 38.4082 | 25.0529 | 59.96 | 36.6 | 38.3736 | 43.2763 | 60.04 | 54.4 | 38.3934 | 60.6366 | 59.96 | 72.2 | 38.4001 | 78.362 | 59.9605 | 90
38.3875 | 78.6336 | 60 | 90 | 38.4166 | 25.0593 | 59.96 | 36.6 | 38.3819 | 43.2763 | 60.04 | 54.4 | 38.4019 | 60.6383 | 59.96 | 72.2 | 38.4084 | 78.371 | 59.9606 | 90
38.3958 | 78.6346 | 60 | 90 | 38.4249 | 25.0657 | 59.96 | 36.6 | 38.3902 | 43.2763 | 60.04 | 54.4 | 38.4102 | 60.6401 | 59.96 | 72.2 | 38.4167 | 78.38 | 59.9607 | 90
38.4042 | 78.635 | 60 | 90 | 38.4332 | 25.0722 | 59.96 | 36.6 | 38.3985 | 43.2769 | 60.04 | 54.4 | 38.4185 | 60.642 | 59.96 | 72.2 | 38.4252 | 78.3857 | 59.9608 | 90
38.4125 | 78.6354 | 60 | 90 | 38.4415 | 25.0786 | 59.96 | 36.6 | 38.4069 | 43.2774 | 60.04 | 54.4 | 38.4269 | 60.6433 | 59.96 | 72.2 | 38.4335 | 78.3914 | 59.9608 | 90
38.4208 | 78.6354 | 60 | 90 | 38.4499 | 25.0851 | 59.96 | 36.6 | 38.4152 | 43.2779 | 60.04 | 54.4 | 38.4352 | 60.6446 | 59.96 | 72.2 | 38.4418 | 78.3947 | 59.9609 | 90
38.4292 | 78.6355 | 60 | 90 | 38.4583 | 25.0915 | 59.96 | 36.6 | 38.4235 | 43.2785 | 60.04 | 54.4 | 38.4435 | 60.6465 | 59.96 | 72.2 | 38.4502 | 78.398 | 59.961 | 90
38.4375 | 78.636 | 60 | 90 | 38.4666 | 25.1061 | 59.96 | 36.6 | 38.4318 | 43.2787 | 60.04 | 54.4 | 38.4518 | 60.6484 | 59.96 | 72.2 | 38.4585 | 78.3977 | 59.9611 | 90
38.4458 | 78.6366 | 60 | 90 | 38.4749 | 25.1206 | 59.96 | 36.6 | 38.4401 | 43.279 | 60.04 | 54.4 | 38.4602 | 60.6499 | 59.96 | 72.2 | 38.4668 | 78.3974 | 59.9612 | 90
38.4541 | 78.637 | 60 | 90 | 38.4833 | 25.1352 | 59.96 | 36.6 | 38.4485 | 43.2828 | 60.04 | 54.4 | 38.4685 | 60.6514 | 59.96 | 72.2 | 38.4752 | 78.398 | 59.9613 | 90
38.4625 | 78.6375 | 60 | 90 | 38.4916 | 25.1498 | 59.96 | 36.6 | 38.4568 | 43.2867 | 60.04 | 54.4 | 38.4768 | 60.6517 | 59.96 | 72.2 | 38.4835 | 78.3986 | 59.9613 | 90
38.4708 | 78.6369 | 60 | 90 | 38.4999 | 25.1579 | 59.96 | 36.6 | 38.4651 | 43.2905 | 60.04 | 54.4 | 38.4852 | 60.6521 | 59.96 | 72.2 | 38.4918 | 78.3992 | 59.9614 | 90
38.4791 | 78.6363 | 60 | 90 | 38.5082 | 25.166 | 59.96 | 36.6 | 38.4734 | 43.2944 | 60.04 | 54.4 | 38.4935 | 60.6518 | 59.96 | 72.2 | 38.5001 | 78.3998 | 59.9615 | 90
38.4875 | 78.6355 | 60 | 90 | 38.5166 | 25.1741 | 59.96 | 36.6 | 38.4819 | 43.2977 | 60.04 | 54.4 | 38.5018 | 60.6516 | 59.96 | 72.2 | 38.5085 | 78.4015 | 59.9616 | 90
38.4958 | 78.6347 | 60 | 90 | 38.525 | 25.1822 | 59.96 | 36.6 | 38.4902 | 43.301 | 60.04 | 54.4 | 38.5103 | 60.652 | 59.96 | 72.2 | 38.5168 | 78.4032 | 59.9617 | 90
38.5041 | 78.6329 | 60 | 90 | 38.5333 | 25.1904 | 59.96 | 36.6 | 38.4985 | 43.3079 | 60.04 | 54.4 | 38.5186 | 60.6523 | 59.96 | 72.2 | 38.5251 | 78.405 | 59.9618 | 90
38.5125 | 78.6311 | 60 | 90 | 38.5416 | 25.1985 | 59.96 | 36.6 | 38.5068 | 43.3149 | 60.04 | 54.4 | 38.5269 | 60.6527 | 59.96 | 72.2 | 38.5336 | 78.4067 | 59.9618 | 90
38.5208 | 78.6288 | 60 | 90 | 38.5499 | 25.1986 | 59.96 | 36.6 | 38.5151 | 43.3223 | 60.04 | 54.4 | 38.5353 | 60.6531 | 59.96 | 72.2 | 38.5419 | 78.4096 | 59.9619 | 90
38.5291 | 78.6265 | 60 | 90 | 38.5583 | 25.1986 | 59.96 | 36.6 | 38.5235 | 43.3296 | 60.04 | 54.4 | 38.5436 | 60.6536 | 59.96 | 72.2 | 38.5502 | 78.4125 | 59.962 | 90
38.5375 | 78.6248 | 60 | 90 | 38.5667 | 25.1986 | 59.96 | 36.6 | 38.5318 | 43.3334 | 60.04 | 54.4 | 38.5519 | 60.6542 | 59.96 | 72.2 | 38.5586 | 78.4144 | 59.9621 | 90
38.5458 | 78.6231 | 60 | 90 | 38.575 | 25.1986 | 59.96 | 36.6 | 38.5401 | 43.3372 | 60.04 | 54.4 | 38.5602 | 60.6551 | 59.96 | 72.2 | 38.5669 | 78.4163 | 59.9622 | 90
38.5541 | 78.6225 | 60 | 90 | 38.5833 | 25.1987 | 59.96 | 36.6 | 38.5484 | 43.3409 | 60.04 | 54.4 | 38.5686 | 60.6561 | 59.96 | 72.2 | 38.5752 | 78.418 | 59.9623 | 90
38.5625 | 78.6219 | 60 | 90 | 38.5916 | 25.1987 | 59.96 | 36.6 | 38.5568 | 43.3447 | 60.04 | 54.4 | 38.5769 | 60.6576 | 59.96 | 72.2 | 38.5835 | 78.4197 | 59.9623 | 90
38.5708 | 78.623 | 60 | 90 | 38.6 | 25.1987 | 59.96 | 36.6 | 38.5651 | 43.3485 | 60.04 | 54.4 | 38.5852 | 60.659 | 59.96 | 72.2 | 38.5919 | 78.4206 | 59.9624 | 90
38.5791 | 78.624 | 60 | 90 | 38.6083 | 25.1988 | 59.96 | 36.6 | 38.5734 | 43.3523 | 60.04 | 54.4 | 38.5936 | 60.6605 | 59.96 | 72.2 | 38.6002 | 78.4215 | 59.9625 | 90
38.5874 | 78.6263 | 60 | 90 | 38.6166 | 25.1988 | 59.96 | 36.6 | 38.5817 | 43.3524 | 60.04 | 54.4 | 38.6019 | 60.662 | 59.96 | 72.2 | 38.6085 | 78.4224 | 59.9626 | 90
38.5958 | 78.6286 | 60 | 90 | 38.625 | 25.1988 | 59.96 | 36.6 | 38.59 | 43.3525 | 60.04 | 54.4 | 38.6102 | 60.6653 | 59.96 | 72.2 | 38.6169 | 78.4233 | 59.9627 | 90
38.6041 | 78.6328 | 60 | 90 | 38.6334 | 25.1988 | 59.96 | 36.6 | 38.5984 | 43.3525 | 60.04 | 54.4 | 38.6187 | 60.6687 | 59.96 | 72.2 | 38.6252 | 78.4226 | 59.9628 | 90
38.6124 | 78.6369 | 60 | 90 | 38.6417 | 25.1988 | 59.96 | 36.6 | 38.6068 | 43.3525 | 60.04 | 54.4 | 38.627 | 60.6719 | 59.96 | 72.2 | 38.6335 | 78.4218 | 59.9628 | 90
38.6208 | 78.6422 | 60 | 90 | 38.65 | 25.1985 | 59.96 | 36.6 | 38.6151 | 43.3525 | 60.04 | 54.4 | 38.6353 | 60.675 | 59.96 | 72.2 | 38.642 | 78.421 | 59.9629 | 90
38.6291 | 78.6475 | 60 | 90 | 38.6583 | 25.1982 | 59.96 | 36.6 | 38.6234 | 43.3525 | 60.04 | 54.4 | 38.6437 | 60.679 | 59.96 | 72.2 | 38.6503 | 78.4202 | 59.963 | 90
38.6374 | 78.6525 | 60 | 90 | 38.6667 | 25.1978 | 59.96 | 36.6 | 38.6318 | 43.3525 | 60.04 | 54.4 | 38.652 | 60.683 | 59.96 | 72.2 | 38.6586 | 78.4203 | 59.9631 | 90
38.6458 | 78.6575 | 60 | 90 | 38.675 | 25.1974 | 59.96 | 36.6 | 38.6401 | 43.3525 | 60.04 | 54.4 | 38.6603 | 60.687 | 59.96 | 72.2 | 38.6669 | 78.4204 | 59.9632 | 90
38.6541 | 78.664 | 60 | 90 | 38.6833 | 25.1969 | 59.96 | 36.6 | 38.6484 | 43.3523 | 60.04 | 54.4 | 38.6686 | 60.6911 | 59.96 | 72.2 | 38.6753 | 78.4205 | 59.9633 | 90
38.6624 | 78.6705 | 60 | 90 | 38.6917 | 25.1965 | 59.96 | 36.6 | 38.6567 | 43.3522 | 60.04 | 54.4 | 38.677 | 60.694 | 59.96 | 72.2 | 38.6836 | 78.4206 | 59.9633 | 90
38.6708 | 78.6764 | 60 | 90 | 38.7 | 25.1961 | 59.96 | 36.6 | 38.665 | 43.352 | 60.04 | 54.4 | 38.6853 | 60.6969 | 59.96 | 72.2 | 38.6919 | 78.4206 | 59.9634 | 90
38.6791 | 78.6823 | 60 | 90 | 38.7084 | 25.1956 | 59.96 | 36.6 | 38.6734 | 43.3518 | 60.04 | 54.4 | 38.6936 | 60.7002 | 59.96 | 72.2 | 38.7003 | 78.4207 | 59.9635 | 90
38.6874 | 78.6868 | 60 | 90 | 38.7167 | 25.1953 | 59.96 | 36.6 | 38.6817 | 43.3517 | 60.04 | 54.4 | 38.702 | 60.7036 | 59.96 | 72.2 | 38.7086 | 78.4222 | 59.9636 | 90
38.6958 | 78.6913 | 60 | 90 | 38.725 | 25.1949 | 59.96 | 36.6 | 38.69 | 43.3515 | 60.04 | 54.4 | 38.7103 | 60.7069 | 59.96 | 72.2 | 38.7169 | 78.4237 | 59.9637 | 90
38.7041 | 78.6973 | 60 | 90 | 38.7334 | 25.1948 | 59.96 | 36.6 | 38.6983 | 43.3513 | 60.04 | 54.4 | 38.7186 | 60.7102 | 59.96 | 72.2 | 38.7253 | 78.4253 | 59.9638 | 90
38.7124 | 78.7033 | 60 | 90 | 38.7417 | 25.1946 | 59.96 | 36.6 | 38.7066 | 43.3512 | 60.04 | 54.4 | 38.7271 | 60.7133 | 59.96 | 72.2 | 38.7336 | 78.4268 | 59.9638 | 90
38.7208 | 78.7094 | 60 | 90 | 38.7501 | 25.1947 | 59.96 | 36.6 | 38.715 | 43.3507 | 60.04 | 54.4 | 38.7354 | 60.7164 | 59.96 | 72.2 | 38.7419 | 78.4284 | 59.9639 | 90
38.7291 | 78.7155 | 60 | 90 | 38.7584 | 25.1948 | 59.96 | 36.6 | 38.7233 | 43.3502 | 60.04 | 54.4 | 38.7437 | 60.7199 | 59.96 | 72.2 | 38.7502 | 78.4301 | 59.964 | 90
38.7374 | 78.7202 | 60 | 90 | 38.7667 | 25.1948 | 59.96 | 36.6 | 38.7316 | 43.3498 | 60.04 | 54.4 | 38.752 | 60.7235 | 59.96 | 72.2 | 38.7587 | 78.4341 | 59.9641 | 90
38.7458 | 78.7249 | 60 | 90 | 38.7751 | 25.1949 | 59.96 | 36.6 | 38.7399 | 43.3495 | 60.04 | 54.4 | 38.7604 | 60.7297 | 59.96 | 72.2 | 38.767 | 78.4382 | 59.9642 | 90
38.7541 | 78.7292 | 60 | 90 | 38.7834 | 25.1949 | 59.96 | 36.6 | 38.7484 | 43.3491 | 60.04 | 54.4 | 38.7687 | 60.736 | 59.96 | 72.2 | 38.7753 | 78.4414 | 59.9643 | 90
38.7624 | 78.7335 | 60 | 90 | 38.7917 | 25.195 | 59.96 | 36.6 | 38.7567 | 43.3488 | 60.04 | 54.4 | 38.777 | 60.7401 | 59.96 | 72.2 | 38.7837 | 78.4446 | 59.9643 | 90
38.7708 | 78.7376 | 60 | 90 | 38.8001 | 25.195 | 59.96 | 36.6 | 38.765 | 43.3491 | 60.04 | 54.4 | 38.7854 | 60.7442 | 59.96 | 72.2 | 38.792 | 78.4468 | 59.9644 | 90
38.7791 | 78.7418 | 60 | 90 | 38.8084 | 25.195 | 59.96 | 36.6 | 38.7733 | 43.3495 | 60.04 | 54.4 | 38.7937 | 60.7472 | 59.96 | 72.2 | 38.8003 | 78.449 | 59.9645 | 90
38.7874 | 78.7446 | 60 | 90 | 38.8168 | 25.195 | 59.96 | 36.6 | 38.7816 | 43.3499 | 60.04 | 54.4 | 38.802 | 60.7503 | 59.96 | 72.2 | 38.8087 | 78.451 | 59.9646 | 90
38.7957 | 78.7475 | 60 | 90 | 38.8251 | 25.195 | 59.96 | 36.6 | 38.79 | 43.3503 | 60.04 | 54.4 | 38.8104 | 60.7522 | 59.96 | 72.2 | 38.817 | 78.4531 | 59.9647 | 90
38.8041 | 78.752 | 60 | 90 | 38.8334 | 25.1952 | 59.96 | 36.6 | 38.7983 | 43.3511 | 60.04 | 54.4 | 38.8187 | 60.7541 | 59.96 | 72.2 | 38.8253 | 78.4544 | 59.9648 | 90
38.8124 | 78.7566 | 60 | 90 | 38.8418 | 25.1954 | 59.96 | 36.6 | 38.8066 | 43.3518 | 60.04 | 54.4 | 38.827 | 60.7557 | 59.96 | 72.2 | 38.8336 | 78.4557 | 59.9648 | 90
38.8207 | 78.7602 | 60 | 90 | 38.8501 | 25.2045 | 59.96 | 36.6 | 38.8149 | 43.3526 | 60.04 | 54.4 | 38.8354 | 60.7572 | 59.96 | 72.2 | 38.842 | 78.4546 | 59.9649 | 90
38.8291 | 78.7639 | 60 | 90 | 38.8585 | 25.2136 | 59.96 | 36.6 | 38.8233 | 43.3533 | 60.04 | 54.4 | 38.8438 | 60.7585 | 59.96 | 72.2 | 38.8503 | 78.4534 | 59.965 | 90
38.8374 | 78.7679 | 60 | 90 | 38.8668 | 25.2228 | 59.96 | 36.6 | 38.8316 | 43.3571 | 60.04 | 54.4 | 38.8521 | 60.7598 | 59.96 | 72.2 | 38.8586 | 78.4532 | 59.9651 | 90
38.8457 | 78.7718 | 60 | 90 | 38.8751 | 25.2319 | 59.96 | 36.6 | 38.8399 | 43.3609 | 60.04 | 54.4 | 38.8604 | 60.7611 | 59.96 | 72.2 | 38.8671 | 78.4531 | 59.9652 | 90
38.8541 | 78.7753 | 60 | 90 | 38.8835 | 25.2411 | 59.96 | 36.6 | 38.8482 | 43.364 | 60.04 | 54.4 | 38.8688 | 60.7623 | 59.96 | 72.2 | 38.8754 | 78.4542 | 59.9653 | 90
38.8624 | 78.7788 | 60 | 90 | 38.8918 | 25.2503 | 59.96 | 36.6 | 38.8565 | 43.3671 | 60.04 | 54.4 | 38.8771 | 60.7646 | 59.96 | 72.2 | 38.8837 | 78.4554 | 59.9653 | 90
38.8707 | 78.7781 | 60 | 90 | 38.9001 | 25.2594 | 59.96 | 36.6 | 38.8649 | 43.3701 | 60.04 | 54.4 | 38.8854 | 60.7669 | 59.96 | 72.2 | 38.8921 | 78.4567 | 59.9654 | 90
38.8791 | 78.7773 | 60 | 90 | 38.9085 | 25.2685 | 59.96 | 36.6 | 38.8732 | 43.3732 | 60.04 | 54.4 | 38.8938 | 60.7701 | 59.96 | 72.2 | 38.9004 | 78.4581 | 59.9655 | 90
38.8874 | 78.7724 | 60 | 90 | 38.9168 | 25.2774 | 59.96 | 36.6 | 38.8815 | 43.3768 | 60.04 | 54.4 | 38.9021 | 60.7732 | 59.96 | 72.2 | 38.9087 | 78.4619 | 59.9656 | 90
38.8957 | 78.7675 | 60 | 90 | 38.9252 | 25.2863 | 59.96 | 36.6 | 38.8898 | 43.3805 | 60.04 | 54.4 | 38.9104 | 60.7784 | 59.96 | 72.2 | 38.917 | 78.4657 | 59.9657 | 90
38.9041 | 78.7641 | 60 | 90 | 38.9335 | 25.2863 | 59.96 | 36.6 | 38.8983 | 43.3841 | 60.04 | 54.4 | 38.9188 | 60.7836 | 59.96 | 72.2 | 38.9254 | 78.4706 | 59.9658 | 90
38.9124 | 78.7606 | 60 | 90 | 38.9418 | 25.2862 | 59.96 | 36.6 | 38.9066 | 43.3877 | 60.04 | 54.4 | 38.9271 | 60.7872 | 59.96 | 72.2 | 38.9337 | 78.4755 | 59.9658 | 90
38.9207 | 78.7572 | 60 | 90 | 38.9502 | 25.2862 | 59.96 | 36.6 | 38.9149 | 43.3883 | 60.04 | 54.4 | 38.9354 | 60.7907 | 59.96 | 72.2 | 38.942 | 78.4826 | 59.9659 | 90
38.929 | 78.7538 | 60 | 90 | 38.9585 | 25.2862 | 59.96 | 36.6 | 38.9232 | 43.3889 | 60.04 | 54.4 | 38.9438 | 60.7959 | 59.96 | 72.2 | 38.9504 | 78.4898 | 59.966 | 90
38.9374 | 78.7505 | 60 | 90 | 38.9669 | 25.286 | 59.96 | 36.6 | 38.9315 | 43.3894 | 60.04 | 54.4 | 38.9521 | 60.801 | 59.96 | 72.2 | 38.9587 | 78.4955 | 59.9661 | 90
38.9457 | 78.7472 | 60 | 90 | 38.9752 | 25.2859 | 59.96 | 36.6 | 38.9399 | 43.39 | 60.04 | 54.4 | 38.9604 | 60.8059 | 59.96 | 72.2 | 38.967 | 78.5013 | 59.9662 | 90
38.954 | 78.7459 | 60 | 90 | 38.9835 | 25.2859 | 59.96 | 36.6 | 38.9482 | 43.3912 | 60.04 | 54.4 | 38.9688 | 60.8107 | 59.96 | 72.2 | 38.9753 | 78.5071 | 59.9663 | 90
38.9624 | 78.7446 | 60 | 90 | 38.9919 | 25.2859 | 59.96 | 36.6 | 38.9565 | 43.3923 | 60.04 | 54.4 | 38.9772 | 60.8141 | 59.96 | 72.2 | 38.9838 | 78.5129 | 59.9663 | 90
38.9707 | 78.747 | 60 | 90 | 39.0002 | 25.2859 | 59.96 | 36.6 | 38.9648 | 43.393 | 60.04 | 54.4 | 38.9855 | 60.8175 | 59.96 | 72.2 | 38.9921 | 78.5162 | 59.9664 | 90
38.979 | 78.7495 | 60 | 90 | 39.0085 | 25.2859 | 59.96 | 36.6 | 38.9732 | 43.3936 | 60.04 | 54.4 | 38.9938 | 60.8188 | 59.96 | 72.2 | 39.0004 | 78.5195 | 59.9665 | 90
38.9874 | 78.7505 | 60 | 90 | 39.0169 | 25.2859 | 59.96 | 36.6 | 38.9815 | 43.3943 | 60.04 | 54.4 | 39.0022 | 60.8201 | 59.96 | 72.2 | 39.0088 | 78.5217 | 59.9666 | 90
38.9957 | 78.7515 | 60 | 90 | 39.0252 | 25.2859 | 59.96 | 36.6 | 38.9898 | 43.395 | 60.04 | 54.4 | 39.0105 | 60.8214 | 59.96 | 72.2 | 39.0171 | 78.5239 | 59.9667 | 90
39.004 | 78.7526 | 60 | 90 | 39.0336 | 25.2861 | 59.96 | 36.6 | 38.9981 | 43.3958 | 60.04 | 54.4 | 39.0188 | 60.8227 | 59.96 | 72.2 | 39.0254 | 78.5239 | 59.9668 | 90
39.0124 | 78.7536 | 60 | 90 | 39.0419 | 25.2863 | 59.96 | 36.6 | 39.0064 | 43.3965 | 60.04 | 54.4 | 39.0272 | 60.8219 | 59.96 | 72.2 | 39.0338 | 78.5239 | 59.9668 | 90
39.0207 | 78.753 | 60 | 90 | 39.0502 | 25.2865 | 59.96 | 36.6 | 39.0148 | 43.3972 | 60.04 | 54.4 | 39.0355 | 60.8211 | 59.96 | 72.2 | 39.0421 | 78.5239 | 59.9669 | 90
39.029 | 78.7524 | 60 | 90 | 39.0586 | 25.2867 | 59.96 | 36.6 | 39.0231 | 43.3979 | 60.04 | 54.4 | 39.0438 | 60.8206 | 59.96 | 72.2 | 39.0504 | 78.5239 | 59.967 | 90
39.0374 | 78.7527 | 60 | 90 | 39.0669 | 25.2869 | 59.96 | 36.6 | 39.0314 | 43.3981 | 60.04 | 54.4 | 39.0521 | 60.8201 | 59.96 | 72.2 | 39.0587 | 78.5236 | 59.9671 | 90
39.0457 | 78.753 | 60 | 90 | 39.0753 | 25.2871 | 59.96 | 36.6 | 39.0397 | 43.3982 | 60.04 | 54.4 | 39.0605 | 60.8185 | 59.96 | 72.2 | 39.0671 | 78.5233 | 59.9672 | 90
39.054 | 78.7536 | 60 | 90 | 39.0836 | 25.2873 | 59.96 | 36.6 | 39.0482 | 43.3982 | 60.04 | 54.4 | 39.0688 | 60.8169 | 59.96 | 72.2 | 39.0754 | 78.5228 | 59.9673 | 90
39.0624 | 78.7542 | 60 | 90 | 39.0919 | 25.2875 | 59.96 | 36.6 | 39.0565 | 43.3983 | 60.04 | 54.4 | 39.0771 | 60.8152 | 59.96 | 72.2 | 39.0837 | 78.5223 | 59.9673 | 90
39.0707 | 78.7559 | 60 | 90 | 39.1003 | 25.2877 | 59.96 | 36.6 | 39.0648 | 43.3983 | 60.04 | 54.4 | 39.0856 | 60.8135 | 59.96 | 72.2 | 39.0922 | 78.5233 | 59.9674 | 90
39.079 | 78.7575 | 60 | 90 | 39.1086 | 25.288 | 59.96 | 36.6 | 39.0731 | 43.3983 | 60.04 | 54.4 | 39.0939 | 60.8118 | 59.96 | 72.2 | 39.1005 | 78.5242 | 59.9675 | 90
39.0874 | 78.7587 | 60 | 90 | 39.1169 | 25.288 | 59.96 | 36.6 | 39.0814 | 43.4013 | 60.04 | 54.4 | 39.1022 | 60.8101 | 59.96 | 72.2 | 39.1088 | 78.5251 | 59.9676 | 90
39.0957 | 78.7599 | 60 | 90 | 39.1253 | 25.288 | 59.96 | 36.6 | 39.0898 | 43.4043 | 60.04 | 54.4 | 39.1106 | 60.8097 | 59.96 | 72.2 | 39.1172 | 78.526 | 59.9677 | 90
39.104 | 78.7627 | 60 | 90 | 39.1336 | 25.288 | 59.96 | 36.6 | 39.0981 | 43.4121 | 60.04 | 54.4 | 39.1189 | 60.8092 | 59.96 | 72.2 | 39.1255 | 78.5269 | 59.9678 | 90
39.1124 | 78.7655 | 60 | 90 | 39.142 | 25.2881 | 59.96 | 36.6 | 39.1064 | 43.4199 | 60.04 | 54.4 | 39.1272 | 60.8081 | 59.96 | 72.2 | 39.1338 | 78.5278 | 59.9678 | 90
39.1207 | 78.7711 | 60 | 90 | 39.1503 | 25.2882 | 59.96 | 36.6 | 39.1147 | 43.4278 | 60.04 | 54.4 | 39.1356 | 60.807 | 59.96 | 72.2 | 39.1421 | 78.5307 | 59.9679 | 90
39.129 | 78.7768 | 60 | 90 | 39.1586 | 25.2882 | 59.96 | 36.6 | 39.1231 | 43.4357 | 60.04 | 54.4 | 39.1439 | 60.8095 | 59.96 | 72.2 | 39.1505 | 78.5336 | 59.968 | 90
39.1373 | 78.7827 | 60 | 90 | 39.167 | 25.2883 | 59.96 | 36.6 | 39.1314 | 43.4439 | 60.04 | 54.4 | 39.1522 | 60.812 | 59.96 | 72.2 | 39.1588 | 78.5366 | 59.9681 | 90
39.1457 | 78.7887 | 60 | 90 | 39.1753 | 25.2884 | 59.96 | 36.6 | 39.1397 | 43.452 | 60.04 | 54.4 | 39.1605 | 60.8146 | 59.96 | 72.2 | 39.1671 | 78.5397 | 59.9682 | 90
39.154 | 78.7973 | 60 | 90 | 39.1837 | 25.2884 | 59.96 | 36.6 | 39.148 | 43.462 | 60.04 | 54.4 | 39.1689 | 60.8172 | 59.96 | 72.2 | 39.1755 | 78.5412 | 59.9683 | 90
39.1623 | 78.8058 | 60 | 90 | 39.192 | 25.2885 | 59.96 | 36.6 | 39.1563 | 43.4721 | 60.04 | 54.4 | 39.1772 | 60.8198 | 59.96 | 72.2 | 39.1838 | 78.5426 | 59.9683 | 90
39.1707 | 78.8148 | 60 | 90 | 39.2003 | 25.2886 | 59.96 | 36.6 | 39.1647 | 43.4789 | 60.04 | 54.4 | 39.1855 | 60.8224 | 59.96 | 72.2 | 39.1921 | 78.5436 | 59.9684 | 90
39.179 | 78.8239 | 60 | 90 | 39.2087 | 25.2886 | 59.96 | 36.6 | 39.173 | 43.4858 | 60.04 | 54.4 | 39.194 | 60.8247 | 59.96 | 72.2 | 39.2006 | 78.5446 | 59.9685 | 90
39.1873 | 78.8329 | 60 | 90 | 39.217 | 25.2886 | 59.96 | 36.6 | 39.1813 | 43.4878 | 60.04 | 54.4 | 39.2023 | 60.8271 | 59.96 | 72.2 | 39.2089 | 78.5456 | 59.9686 | 90
39.1957 | 78.842 | 60 | 90 | 39.2253 | 25.2886 | 59.96 | 36.6 | 39.1896 | 43.4899 | 60.04 | 54.4 | 39.2106 | 60.83 | 59.96 | 72.2 | 39.2172 | 78.5466 | 59.9687 | 90
39.204 | 78.8482 | 60 | 90 | 39.2337 | 25.2962 | 59.96 | 36.6 | 39.1981 | 43.4918 | 60.04 | 54.4 | 39.219 | 60.833 | 59.96 | 72.2 | 39.2255 | 78.546 | 59.9688 | 90
39.2123 | 78.8545 | 60 | 90 | 39.242 | 25.3037 | 59.96 | 36.6 | 39.2064 | 43.4937 | 60.04 | 54.4 | 39.2273 | 60.8335 | 59.96 | 72.2 | 39.2339 | 78.5453 | 59.9688 | 90
39.2207 | 78.8582 | 60 | 90 | 39.2504 | 25.3111 | 59.96 | 36.6 | 39.2147 | 43.4954 | 60.04 | 54.4 | 39.2356 | 60.834 | 59.96 | 72.2 | 39.2422 | 78.5458 | 59.9689 | 90
39.229 | 78.8618 | 60 | 90 | 39.2587 | 25.3185 | 59.96 | 36.6 | 39.223 | 43.4972 | 60.04 | 54.4 | 39.244 | 60.8376 | 59.96 | 72.2 | 39.2505 | 78.5462 | 59.969 | 90
39.2373 | 78.8618 | 60 | 90 | 39.267 | 25.3259 | 59.96 | 36.6 | 39.2313 | 43.4964 | 60.04 | 54.4 | 39.2523 | 60.8411 | 59.96 | 72.2 | 39.2589 | 78.5482 | 59.9691 | 90
39.2457 | 78.8618 | 60 | 90 | 39.2754 | 25.3334 | 59.96 | 36.6 | 39.2397 | 43.4956 | 60.04 | 54.4 | 39.2606 | 60.8447 | 59.95 | 72.2 | 39.2672 | 78.5502 | 59.9692 | 90
39.254 | 78.8618 | 60 | 90 | 39.2837 | 25.3408 | 59.96 | 36.6 | 39.248 | 43.495 | 60.04 | 54.4 | 39.2689 | 60.8482 | 59.9501 | 72.2 | 39.2755 | 78.5526 | 59.9693 | 90
39.2623 | 78.8617 | 60 | 90 | 39.2921 | 25.3482 | 59.96 | 36.6 | 39.2563 | 43.4944 | 60.04 | 54.4 | 39.2773 | 60.8513 | 59.9502 | 72.2 | 39.2839 | 78.5551 | 59.9693 | 90
39.2707 | 78.8617 | 60 | 90 | 39.3004 | 25.3556 | 59.96 | 36.6 | 39.2646 | 43.4934 | 60.04 | 54.4 | 39.2856 | 60.8544 | 59.9503 | 72.2 | 39.2922 | 78.5576 | 59.9694 | 90
39.279 | 78.8617 | 60 | 90 | 39.3087 | 25.363 | 59.96 | 36.6 | 39.273 | 43.4924 | 60.04 | 54.4 | 39.2939 | 60.8575 | 59.9504 | 72.2 | 39.3005 | 78.5601 | 59.9695 | 90
39.2873 | 78.8611 | 60 | 90 | 39.3171 | 25.3629 | 59.96 | 36.6 | 39.2813 | 43.4939 | 60.04 | 54.4 | 39.3024 | 60.8606 | 59.9504 | 72.2 | 39.3088 | 78.5624 | 59.9696 | 90
39.2957 | 78.8604 | 60 | 90 | 39.3254 | 25.3628 | 59.96 | 36.6 | 39.2896 | 43.4953 | 60.04 | 54.4 | 39.3107 | 60.8637 | 59.9505 | 72.2 | 39.3173 | 78.5647 | 59.9697 | 90
39.304 | 78.8604 | 60 | 90 | 39.3337 | 25.3628 | 59.96 | 36.6 | 39.2979 | 43.4968 | 60.04 | 54.4 | 39.319 | 60.8667 | 59.9506 | 72.2 | 39.3256 | 78.5659 | 59.9698 | 90
39.3123 | 78.8604 | 60 | 90 | 39.3421 | 25.3628 | 59.96 | 36.6 | 39.3062 | 43.4983 | 60.04 | 54.4 | 39.3274 | 60.8668 | 59.9507 | 72.2 | 39.3339 | 78.5671 | 59.9698 | 90
39.3207 | 78.8626 | 60 | 90 | 39.3504 | 25.3628 | 59.96 | 36.6 | 39.3146 | 43.5003 | 60.04 | 54.4 | 39.3357 | 60.8668 | 59.9508 | 72.2 | 39.3423 | 78.5688 | 59.9699 | 90
39.329 | 78.8647 | 60 | 90 | 39.3588 | 25.3628 | 59.96 | 36.6 | 39.3229 | 43.5024 | 60.04 | 54.4 | 39.344 | 60.8669 | 59.9509 | 72.2 | 39.3506 | 78.5705 | 59.97 | 90
39.3373 | 78.8685 | 60 | 90 | 39.3671 | 25.3628 | 59.96 | 36.6 | 39.3312 | 43.5046 | 60.04 | 54.4 | 39.3524 | 60.8669 | 59.9509 | 72.2 | 39.3589 | 78.5721 | 59.97 | 90
39.3457 | 78.8723 | 60 | 90 | 39.3754 | 25.3628 | 59.96 | 36.6 | 39.3395 | 43.5068 | 60.04 | 54.4 | 39.3607 | 60.8669 | 59.951 | 72.2 | 39.3673 | 78.5738 | 59.97 | 90
39.354 | 78.8761 | 60 | 90 | 39.3838 | 25.3628 | 59.96 | 36.6 | 39.3478 | 43.513 | 60.04 | 54.4 | 39.369 | 60.867 | 59.9511 | 72.2 | 39.3756 | 78.5763 | 59.97 | 90
39.3623 | 78.8799 | 60 | 90 | 39.3921 | 25.3628 | 59.96 | 36.6 | 39.3563 | 43.5191 | 60.04 | 54.4 | 39.3774 | 60.867 | 59.9512 | 72.2 | 39.3839 | 78.5788 | 59.97 | 90
39.3707 | 78.8837 | 60 | 90 | 39.4005 | 25.3699 | 59.96 | 36.6 | 39.3646 | 43.5287 | 60.04 | 54.4 | 39.3857 | 60.867 | 59.9513 | 72.2 | 39.3922 | 78.5815 | 59.97 | 90
39.379 | 78.8875 | 60 | 90 | 39.4088 | 25.377 | 59.96 | 36.6 | 39.3729 | 43.5383 | 60.04 | 54.4 | 39.394 | 60.867 | 59.9514 | 72.2 | 39.4006 | 78.5842 | 59.97 | 90
39.3873 | 78.8913 | 60 | 90 | 39.4171 | 25.3841 | 59.96 | 36.6 | 39.3812 | 43.5479 | 60.04 | 54.4 | 39.4025 | 60.867 | 59.9514 | 72.2 | 39.4089 | 78.5869 | 59.97 | 90
39.3956 | 78.8951 | 60 | 90 | 39.4255 | 25.3913 | 59.96 | 36.6 | 39.3896 | 43.5576 | 60.04 | 54.4 | 39.4108 | 60.867 | 59.9515 | 72.2 | 39.4172 | 78.5896 | 59.97 | 90
39.404 | 78.8967 | 60 | 90 | 39.4338 | 25.3984 | 59.96 | 36.6 | 39.3979 | 43.5672 | 60.04 | 54.4 | 39.4191 | 60.867 | 59.9516 | 72.2 | 39.4257 | 78.5916 | 59.97 | 90
39.4123 | 78.8984 | 60 | 90 | 39.4421 | 25.4055 | 59.96 | 36.6 | 39.4062 | 43.5768 | 60.04 | 54.4 | 39.4274 | 60.867 | 59.9517 | 72.2 | 39.434 | 78.5936 | 59.97 | 90
39.4207 | 78.8984 | 60 | 90 | 39.4504 | 25.4127 | 59.96 | 36.6 | 39.4145 | 43.5864 | 60.04 | 54.4 | 39.4358 | 60.867 | 59.9518 | 72.2 | 39.4423 | 78.5971 | 59.97 | 90
39.429 | 78.8984 | 60 | 90 | 39.4588 | 25.4198 | 59.96 | 36.6 | 39.4228 | 43.596 | 60.04 | 54.4 | 39.4441 | 60.867 | 59.9519 | 72.2 | 39.4507 | 78.6006 | 59.97 | 90
39.4373 | 78.9005 | 60 | 90 | 39.4672 | 25.4269 | 59.96 | 36.6 | 39.4312 | 43.6021 | 60.04 | 54.4 | 39.4524 | 60.867 | 59.9519 | 72.2 | 39.459 | 78.6032 | 59.97 | 90
39.4456 | 78.9027 | 60 | 90 | 39.4755 | 25.434 | 59.96 | 36.6 | 39.4395 | 43.6081 | 60.04 | 54.4 | 39.4608 | 60.867 | 59.952 | 72.2 | 39.4673 | 78.6058 | 59.97 | 90
39.454 | 78.9043 | 60 | 90 | 39.4838 | 25.434 | 59.96 | 36.6 | 39.4478 | 43.6082 | 60.04 | 54.4 | 39.4691 | 60.867 | 59.9521 | 72.2 | 39.4756 | 78.6097 | 59.97 | 90
39.4623 | 78.906 | 60 | 90 | 39.4922 | 25.434 | 59.96 | 36.6 | 39.4561 | 43.6082 | 60.04 | 54.4 | 39.4774 | 60.867 | 59.9522 | 72.2 | 39.484 | 78.6137 | 59.97 | 90
39.4706 | 78.9072 | 60 | 90 | 39.5005 | 25.434 | 59.96 | 36.6 | 39.4645 | 43.6083 | 60.04 | 54.4 | 39.4858 | 60.867 | 59.9523 | 72.2 | 39.4923 | 78.6176 | 59.97 | 90
39.479 | 78.9084 | 60 | 90 | 39.5089 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.4728 | 43.6083 | 60.04 | 54.4 | 39.4941 | 60.867 | 59.9524 | 72.2 | 39.5006 | 78.6215 | 59.97 | 90
39.4873 | 78.9096 | 60 | 90 | 39.5172 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.4811 | 43.6082 | 60.04 | 54.4 | 39.5024 | 60.867 | 59.9524 | 72.2 | 39.509 | 78.6249 | 59.97 | 90
39.4956 | 78.9108 | 60 | 90 | 39.5255 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.4894 | 43.6081 | 60.04 | 54.4 | 39.5109 | 60.867 | 59.9525 | 72.2 | 39.5173 | 78.6284 | 59.97 | 90
39.504 | 78.912 | 60 | 90 | 39.5339 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.4977 | 43.6071 | 60.04 | 54.4 | 39.5192 | 60.867 | 59.9526 | 72.2 | 39.5256 | 78.6304 | 59.97 | 90
39.5123 | 78.9133 | 60 | 90 | 39.5422 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.5062 | 43.6061 | 60.04 | 54.4 | 39.5275 | 60.8671 | 59.9527 | 72.2 | 39.5341 | 78.6323 | 59.97 | 90
39.5206 | 78.9123 | 60 | 90 | 39.5505 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.5145 | 43.6045 | 60.04 | 54.4 | 39.5358 | 60.8671 | 59.9528 | 72.2 | 39.5424 | 78.6343 | 59.97 | 90
39.529 | 78.9113 | 60 | 90 | 39.5588 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.5228 | 43.603 | 60.04 | 54.4 | 39.5442 | 60.8672 | 59.9529 | 72.2 | 39.5507 | 78.6363 | 59.97 | 90
39.5373 | 78.9111 | 60 | 90 | 39.5672 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.5311 | 43.6015 | 60.04 | 54.4 | 39.5525 | 60.8673 | 59.9529 | 72.2 | 39.559 | 78.637 | 59.97 | 90
39.5456 | 78.9109 | 60 | 90 | 39.5756 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.5395 | 43.6 | 60.04 | 54.4 | 39.5608 | 60.8674 | 59.953 | 72.2 | 39.5674 | 78.6377 | 59.97 | 90
39.554 | 78.9111 | 60 | 90 | 39.5839 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.5478 | 43.5985 | 60.04 | 54.4 | 39.5692 | 60.8675 | 59.9531 | 72.2 | 39.5757 | 78.6395 | 59.97 | 90
39.5623 | 78.9114 | 60 | 90 | 39.5922 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.5561 | 43.597 | 60.04 | 54.4 | 39.5775 | 60.8676 | 59.9532 | 72.2 | 39.584 | 78.6413 | 59.97 | 90
39.5706 | 78.9116 | 60 | 90 | 39.6006 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.5644 | 43.5957 | 60.04 | 54.4 | 39.5858 | 60.8677 | 59.9533 | 72.2 | 39.5924 | 78.6425 | 59.97 | 90
39.579 | 78.9118 | 60 | 90 | 39.6089 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.5727 | 43.5943 | 60.04 | 54.4 | 39.5942 | 60.8678 | 59.9534 | 72.2 | 39.6007 | 78.6436 | 59.97 | 90
39.5873 | 78.912 | 60 | 90 | 39.6172 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.5811 | 43.5938 | 60.04 | 54.4 | 39.6025 | 60.8679 | 59.9534 | 72.2 | 39.609 | 78.6448 | 59.97 | 90
39.5956 | 78.9122 | 60 | 90 | 39.6255 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.5894 | 43.5932 | 60.04 | 54.4 | 39.6108 | 60.8727 | 59.9535 | 72.2 | 39.6174 | 78.6459 | 59.97 | 90
39.604 | 78.9124 | 60 | 90 | 39.6339 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.5977 | 43.5932 | 60.04 | 54.4 | 39.6193 | 60.8776 | 59.9536 | 72.2 | 39.6257 | 78.6462 | 59.97 | 90
39.6123 | 78.9126 | 60 | 90 | 39.6423 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.606 | 43.5932 | 60.04 | 54.4 | 39.6276 | 60.8818 | 59.9537 | 72.2 | 39.634 | 78.6465 | 59.97 | 90
39.6206 | 78.9202 | 60 | 90 | 39.6506 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.6143 | 43.5932 | 60.04 | 54.4 | 39.6359 | 60.8861 | 59.9538 | 72.2 | 39.6423 | 78.6481 | 59.97 | 90
39.629 | 78.9278 | 60 | 90 | 39.6589 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.6227 | 43.5932 | 60.04 | 54.4 | 39.6442 | 60.8942 | 59.9539 | 72.2 | 39.6508 | 78.6498 | 59.97 | 90
39.6373 | 78.9346 | 60 | 90 | 39.6672 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.631 | 43.5932 | 60.04 | 54.4 | 39.6526 | 60.9024 | 59.9539 | 72.2 | 39.6591 | 78.6515 | 59.97 | 90
39.6456 | 78.9415 | 60 | 90 | 39.6756 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.6393 | 43.5932 | 60.04 | 54.4 | 39.6609 | 60.9134 | 59.954 | 72.2 | 39.6674 | 78.6533 | 59.97 | 90
39.654 | 78.9483 | 60 | 90 | 39.684 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.6476 | 43.5932 | 60.04 | 54.4 | 39.6692 | 60.9243 | 59.9541 | 72.2 | 39.6758 | 78.6563 | 59.97 | 90
39.6623 | 78.9551 | 60 | 90 | 39.6923 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.6561 | 43.5932 | 60.04 | 54.4 | 39.6776 | 60.9353 | 59.9542 | 72.2 | 39.6841 | 78.6592 | 59.97 | 90
39.6706 | 78.9619 | 60 | 90 | 39.7006 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.6644 | 43.5932 | 60.04 | 54.4 | 39.6859 | 60.9463 | 59.9543 | 72.2 | 39.6924 | 78.6622 | 59.97 | 90
39.679 | 78.9688 | 60 | 90 | 39.7089 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.6727 | 43.5932 | 60.04 | 54.4 | 39.6942 | 60.952 | 59.9544 | 72.2 | 39.7008 | 78.6652 | 59.97 | 90
39.6873 | 78.9756 | 60 | 90 | 39.7173 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.681 | 43.5932 | 60.04 | 54.4 | 39.7026 | 60.9577 | 59.9544 | 72.2 | 39.7091 | 78.6691 | 59.97 | 90
39.6956 | 78.9825 | 60 | 90 | 39.7256 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.6893 | 43.5932 | 60.04 | 54.4 | 39.7109 | 60.9639 | 59.9545 | 72.2 | 39.7174 | 78.6729 | 59.97 | 90
39.7039 | 78.9804 | 60 | 90 | 39.7339 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.6977 | 43.5932 | 60.04 | 54.4 | 39.7192 | 60.9702 | 59.9546 | 72.2 | 39.7257 | 78.6771 | 59.97 | 90
39.7123 | 78.9784 | 60 | 90 | 39.7423 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.706 | 43.5932 | 60.04 | 54.4 | 39.7277 | 60.9725 | 59.9547 | 72.2 | 39.7341 | 78.6813 | 59.97 | 90
39.7206 | 78.981 | 60 | 90 | 39.7507 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.7143 | 43.5932 | 60.04 | 54.4 | 39.736 | 60.9749 | 59.9548 | 72.2 | 39.7424 | 78.6848 | 59.97 | 90
39.729 | 78.9836 | 60 | 90 | 39.759 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.7226 | 43.5932 | 60.04 | 54.4 | 39.7443 | 60.9768 | 59.9549 | 72.2 | 39.7507 | 78.6884 | 59.97 | 90
39.7373 | 78.9858 | 60 | 90 | 39.7673 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.7309 | 43.5932 | 60.04 | 54.4 | 39.7526 | 60.9787 | 59.9549 | 72.2 | 39.7592 | 78.6894 | 59.97 | 90
39.7456 | 78.9881 | 60 | 90 | 39.7756 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.7393 | 43.5932 | 60.04 | 54.4 | 39.761 | 60.9806 | 59.955 | 72.2 | 39.7675 | 78.6903 | 59.97 | 90
39.754 | 78.9903 | 60 | 90 | 39.784 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.7476 | 43.5932 | 60.04 | 54.4 | 39.7693 | 60.9826 | 59.9551 | 72.2 | 39.7758 | 78.6912 | 59.97 | 90
39.7623 | 78.9926 | 60 | 90 | 39.7924 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.7559 | 43.5932 | 60.04 | 54.4 | 39.7776 | 60.985 | 59.9552 | 72.2 | 39.7842 | 78.6921 | 59.97 | 90
39.7706 | 78.9948 | 60 | 90 | 39.8007 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.7642 | 43.5932 | 60.04 | 54.4 | 39.786 | 60.9874 | 59.9553 | 72.2 | 39.7925 | 78.6947 | 59.97 | 90
39.7789 | 78.9971 | 60 | 90 | 39.809 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.7726 | 43.5932 | 60.04 | 54.4 | 39.7943 | 60.9898 | 59.9554 | 72.2 | 39.8008 | 78.6972 | 59.97 | 90
39.7873 | 79 | 60 | 90 | 39.8173 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.7809 | 43.5932 | 60.04 | 54.4 | 39.8026 | 60.9922 | 59.9554 | 72.2 | 39.8091 | 78.698 | 59.97 | 90
39.7956 | 79.0029 | 60 | 90 | 39.8257 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.7892 | 43.5932 | 60.04 | 54.4 | 39.811 | 60.9958 | 59.9555 | 72.2 | 39.8175 | 78.6988 | 59.97 | 90
39.8039 | 79.002 | 60 | 90 | 39.834 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.7975 | 43.5932 | 60.04 | 54.4 | 39.8193 | 60.9995 | 59.9556 | 72.2 | 39.8258 | 78.699 | 59.97 | 90
39.8123 | 79.0011 | 60 | 90 | 39.8423 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.8058 | 43.5932 | 60.04 | 54.4 | 39.8276 | 61.0007 | 59.9557 | 72.2 | 39.8341 | 78.6992 | 59.97 | 90
39.8206 | 79.004 | 60 | 90 | 39.8507 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.8143 | 43.5932 | 60.04 | 54.4 | 39.8361 | 61.0019 | 59.9558 | 72.2 | 39.8425 | 78.7005 | 59.97 | 90
39.8289 | 79.007 | 60 | 90 | 39.859 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.8226 | 43.5932 | 60.04 | 54.4 | 39.8444 | 61.0055 | 59.9559 | 72.2 | 39.8508 | 78.7019 | 59.97 | 90
39.8373 | 79.01 | 60 | 90 | 39.8674 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.8309 | 43.5932 | 60.04 | 54.4 | 39.8527 | 61.0091 | 59.9559 | 72.2 | 39.8591 | 78.7058 | 59.97 | 90
39.8456 | 79.0129 | 60 | 90 | 39.8757 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.8392 | 43.5932 | 60.04 | 54.4 | 39.861 | 61.0126 | 59.956 | 72.2 | 39.8676 | 78.7097 | 59.97 | 90
39.8539 | 79.0155 | 60 | 90 | 39.884 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.8475 | 43.5933 | 60.04 | 54.4 | 39.8694 | 61.0162 | 59.9561 | 72.2 | 39.8759 | 78.712 | 59.97 | 90
39.8623 | 79.0181 | 60 | 90 | 39.8924 | 25.4341 | 59.96 | 36.6 | 39.8559 | 43.5934 | 60.04 | 54.4 | 39.8777 | 61.0198 | 59.9562 | 72.2 | 39.8842 | 78.7143 | 59.97 | 90
39.8706 | 79.0224 | 59.9999 | 90 | 39.9008 | 25.4398 | 59.96 | 36.6 | 39.8642 | 43.5942 | 60.04 | 54.4 | 39.886 | 61.0234 | 59.9563 | 72.2 | 39.8925 | 78.7176 | 59.97 | 90
39.8789 | 79.0266 | 59.9998 | 90 | 39.9091 | 25.4456 | 59.96 | 36.6 | 39.8725 | 43.5951 | 60.04 | 54.4 | 39.8944 | 61.0247 | 59.9564 | 72.2 | 39.9009 | 78.7209 | 59.97 | 90
39.8873 | 79.0317 | 59.9997 | 90 | 39.9174 | 25.4513 | 59.9601 | 36.6 | 39.8808 | 43.596 | 60.04 | 54.4 | 39.9027 | 61.026 | 59.9564 | 72.2 | 39.9092 | 78.7241 | 59.97 | 90
39.8956 | 79.0368 | 59.9996 | 90 | 39.9257 | 25.4571 | 59.9602 | 36.6 | 39.8892 | 43.5968 | 60.04 | 54.4 | 39.911 | 61.0273 | 59.9565 | 72.2 | 39.9175 | 78.7274 | 59.97 | 90
39.9039 | 79.0383 | 59.9996 | 90 | 39.9341 | 25.4628 | 59.9603 | 36.6 | 39.8975 | 43.5977 | 60.04 | 54.4 | 39.9194 | 61.0286 | 59.9566 | 72.2 | 39.9259 | 78.7324 | 59.97 | 90
39.9123 | 79.0398 | 59.9995 | 90 | 39.9424 | 25.4686 | 59.9604 | 36.6 | 39.9058 | 43.5986 | 60.04 | 54.4 | 39.9277 | 61.0279 | 59.9567 | 72.2 | 39.9342 | 78.7375 | 59.97 | 90
39.9206 | 79.0413 | 59.9994 | 90 | 39.9507 | 25.4743 | 59.9604 | 36.6 | 39.9141 | 43.5994 | 60.04 | 54.4 | 39.936 | 61.0272 | 59.9568 | 72.2 | 39.9425 | 78.7399 | 59.97 | 90
39.9289 | 79.0428 | 59.9993 | 90 | 39.9591 | 25.4801 | 59.9605 | 36.6 | 39.9224 | 43.6003 | 60.04 | 54.4 | 39.9443 | 61.0265 | 59.9569 | 72.2 | 39.9509 | 78.7424 | 59.97 | 90
39.9373 | 79.0444 | 59.9992 | 90 | 39.9674 | 25.4858 | 59.9606 | 36.6 | 39.9308 | 43.6013 | 60.04 | 54.4 | 39.9528 | 61.0259 | 59.9569 | 72.2 | 39.9592 | 78.7445 | 59.97 | 90
39.9456 | 79.046 | 59.9991 | 90 | 39.9758 | 25.4916 | 59.9607 | 36.6 | 39.9391 | 43.6024 | 60.04 | 54.4 | 39.9611 | 61.0255 | 59.957 | 72.2 | 39.9675 | 78.7466 | 59.97 | 90
39.9539 | 79.049 | 59.9991 | 90 | 39.9841 | 25.4916 | 59.9608 | 36.6 | 39.9474 | 43.6099 | 60.04 | 54.4 | 39.9694 | 61.0251 | 59.9571 | 72.2 | 39.9758 | 78.7473 | 59.97 | 90
39.9623 | 79.052 | 59.999 | 90 | 39.9924 | 25.4916 | 59.9609 | 36.6 | 39.9557 | 43.6175 | 60.04 | 54.4 | 39.9778 | 61.0262 | 59.9572 | 72.2 | 39.9843 | 78.748 | 59.97 | 90
39.9706 | 79.0546 | 59.9989 | 90 | 40.0008 | 25.4919 | 59.9609 | 36.6 | 39.9641 | 43.6251 | 60.04 | 54.4 | 39.9861 | 61.0273 | 59.9573 | 72.2 | 39.9926 | 78.7495 | 59.97 | 90
39.9789 | 79.0573 | 59.9988 | 90 | 40.0091 | 25.4922 | 59.961 | 36.6 | 39.9725 | 43.6326 | 60.04 | 54.4 | 39.9944 | 61.0291 | 59.9574 | 72.2 | 40.0009 | 78.751 | 59.97 | 90
39.9873 | 79.06 | 59.9987 | 90 | 40.0175 | 25.4928 | 59.9611 | 36.6 | 39.9808 | 43.6402 | 60.04 | 54.4 | 40.0028 | 61.0309 | 59.9574 | 72.2 | 40.0093 | 78.7511 | 59.97 | 90
39.9956 | 79.0627 | 59.9986 | 90 | 40.0258 | 25.4935 | 59.9612 | 36.6 | 39.9891 | 43.6478 | 60.04 | 54.4 | 40.0111 | 61.0323 | 59.9575 | 72.2 | 40.0176 | 78.7511 | 59.97 | 90
40.0039 | 79.0653 | 59.9986 | 90 | 40.0341 | 25.4941 | 59.9613 | 36.6 | 39.9974 | 43.6554 | 60.04 | 54.4 | 40.0194 | 61.0337 | 59.9576 | 72.2 | 40.0259 | 78.7512 | 59.97 | 90
40.0123 | 79.068 | 59.9985 | 90 | 40.0425 | 25.4948 | 59.9614 | 36.6 | 40.0058 | 43.6629 | 60.04 | 54.4 | 40.0278 | 61.0348 | 59.9577 | 72.2 | 40.0343 | 78.7513 | 59.97 | 90
40.0206 | 79.0725 | 59.9984 | 90 | 40.0508 | 25.4954 | 59.9614 | 36.6 | 40.0141 | 43.6702 | 60.04 | 54.4 | 40.0361 | 61.0359 | 59.9578 | 72.2 | 40.0426 | 78.7517 | 59.97 | 90
40.0289 | 79.0769 | 59.9983 | 90 | 40.0591 | 25.496 | 59.9615 | 36.6 | 40.0224 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.0444 | 61.0364 | 59.9579 | 72.2 | 40.0509 | 78.7522 | 59.97 | 90
40.0373 | 79.0784 | 59.9982 | 90 | 40.0675 | 25.4967 | 59.9616 | 36.6 | 40.0307 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.0527 | 61.0369 | 59.958 | 72.2 | 40.0592 | 78.753 | 59.97 | 90
40.0456 | 79.0798 | 59.9981 | 90 | 40.0758 | 25.4973 | 59.9617 | 36.6 | 40.039 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.0612 | 61.0365 | 59.958 | 72.2 | 40.0676 | 78.7539 | 59.97 | 90
40.0539 | 79.0812 | 59.9981 | 90 | 40.0842 | 25.4972 | 59.9618 | 36.6 | 40.0474 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.0695 | 61.036 | 59.9581 | 72.2 | 40.0759 | 78.7536 | 59.97 | 90
40.0623 | 79.0825 | 59.998 | 90 | 40.0925 | 25.4972 | 59.9619 | 36.6 | 40.0557 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.0778 | 61.0353 | 59.9582 | 72.2 | 40.0842 | 78.7534 | 59.97 | 90
40.0706 | 79.0832 | 59.9979 | 90 | 40.1008 | 25.4969 | 59.9619 | 36.6 | 40.064 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.0862 | 61.0346 | 59.9583 | 72.2 | 40.0927 | 78.7533 | 59.97 | 90
40.0789 | 79.0839 | 59.9978 | 90 | 40.1092 | 25.4966 | 59.962 | 36.6 | 40.0723 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.0945 | 61.0339 | 59.9584 | 72.2 | 40.101 | 78.7532 | 59.97 | 90
40.0872 | 79.0846 | 59.9977 | 90 | 40.1175 | 25.4963 | 59.9621 | 36.6 | 40.0806 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.1028 | 61.0331 | 59.9585 | 72.2 | 40.1093 | 78.7544 | 59.97 | 90
40.0956 | 79.0852 | 59.9976 | 90 | 40.1259 | 25.496 | 59.9622 | 36.6 | 40.0891 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.1112 | 61.0327 | 59.9585 | 72.2 | 40.1177 | 78.7557 | 59.97 | 90
40.1039 | 79.0827 | 59.9976 | 90 | 40.1342 | 25.4958 | 59.9623 | 36.6 | 40.0974 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.1195 | 61.0323 | 59.9586 | 72.2 | 40.126 | 78.757 | 59.97 | 90
40.1122 | 79.0802 | 59.9975 | 90 | 40.1425 | 25.4955 | 59.9624 | 36.6 | 40.1057 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.1278 | 61.032 | 59.9587 | 72.2 | 40.1343 | 78.7583 | 59.97 | 90
40.1206 | 79.0794 | 59.9974 | 90 | 40.1508 | 25.4952 | 59.9624 | 36.6 | 40.114 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.1362 | 61.0317 | 59.9588 | 72.2 | 40.1426 | 78.7596 | 59.97 | 90
40.1289 | 79.0786 | 59.9973 | 90 | 40.1592 | 25.4949 | 59.9625 | 36.6 | 40.1224 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.1445 | 61.0319 | 59.9589 | 72.2 | 40.151 | 78.7608 | 59.97 | 90
40.1373 | 79.0774 | 59.9972 | 90 | 40.1675 | 25.4952 | 59.9626 | 36.6 | 40.1307 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.1528 | 61.0321 | 59.959 | 72.2 | 40.1593 | 78.7624 | 59.97 | 90
40.1456 | 79.0761 | 59.9971 | 90 | 40.1758 | 25.4955 | 59.9627 | 36.6 | 40.139 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.1611 | 61.0362 | 59.959 | 72.2 | 40.1676 | 78.7639 | 59.97 | 90
40.1539 | 79.0765 | 59.9971 | 90 | 40.1842 | 25.4958 | 59.9628 | 36.6 | 40.1473 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.1696 | 61.0404 | 59.9591 | 72.2 | 40.176 | 78.7654 | 59.97 | 90
40.1622 | 79.0769 | 59.997 | 90 | 40.1925 | 25.4961 | 59.9629 | 36.6 | 40.1556 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.1779 | 61.0445 | 59.9592 | 72.2 | 40.1843 | 78.7668 | 59.97 | 90
40.1706 | 79.081 | 59.9969 | 90 | 40.2009 | 25.4963 | 59.9629 | 36.6 | 40.164 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.1862 | 61.0487 | 59.9593 | 72.2 | 40.1926 | 78.7655 | 59.97 | 90
40.1789 | 79.0851 | 59.9968 | 90 | 40.2092 | 25.4966 | 59.963 | 36.6 | 40.1723 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.1946 | 61.0523 | 59.9594 | 72.2 | 40.201 | 78.7641 | 59.97 | 90
40.1872 | 79.0918 | 59.9967 | 90 | 40.2175 | 25.5059 | 59.9631 | 36.6 | 40.1806 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.2029 | 61.056 | 59.9594 | 72.2 | 40.2094 | 78.7621 | 59.97 | 90
40.1956 | 79.0984 | 59.9966 | 90 | 40.2259 | 25.5152 | 59.9632 | 36.6 | 40.1889 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.2112 | 61.0673 | 59.9595 | 72.2 | 40.2177 | 78.76 | 59.97 | 90
40.2039 | 79.1048 | 59.9966 | 90 | 40.2342 | 25.5244 | 59.9633 | 36.6 | 40.1972 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.2196 | 61.0785 | 59.9596 | 72.2 | 40.226 | 78.7605 | 59.97 | 90
40.2122 | 79.1111 | 59.9965 | 90 | 40.2426 | 25.5337 | 59.9634 | 36.6 | 40.2056 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.2279 | 61.0898 | 59.9597 | 72.2 | 40.2344 | 78.761 | 59.97 | 90
40.2206 | 79.1174 | 59.9964 | 90 | 40.2509 | 25.5428 | 59.9634 | 36.6 | 40.2139 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.2362 | 61.1011 | 59.9598 | 72.2 | 40.2427 | 78.7615 | 59.97 | 90
40.2289 | 79.1237 | 59.9963 | 90 | 40.2592 | 25.5518 | 59.9635 | 36.6 | 40.2222 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.2446 | 61.1077 | 59.9599 | 72.2 | 40.251 | 78.762 | 59.97 | 90
40.2372 | 79.1311 | 59.9962 | 90 | 40.2676 | 25.5648 | 59.9636 | 36.6 | 40.2305 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.2529 | 61.1143 | 59.9599 | 72.2 | 40.2594 | 78.7622 | 59.97 | 90
40.2456 | 79.1385 | 59.9961 | 90 | 40.2759 | 25.5778 | 59.9637 | 36.6 | 40.239 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.2612 | 61.1213 | 59.95 | 72.2 | 40.2677 | 78.7624 | 59.97 | 90
40.2539 | 79.1431 | 59.9961 | 90 | 40.2842 | 25.591 | 59.9638 | 36.6 | 40.2473 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.2695 | 61.1284 | 59.95 | 72.2 | 40.276 | 78.764 | 59.97 | 90
40.2622 | 79.1478 | 59.996 | 90 | 40.2926 | 25.6042 | 59.9639 | 36.6 | 40.2556 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.278 | 61.136 | 59.95 | 72.2 | 40.2843 | 78.7656 | 59.97 | 90
40.2706 | 79.152 | 59.9959 | 90 | 40.3009 | 25.6084 | 59.9639 | 36.6 | 40.2639 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.2863 | 61.1435 | 59.95 | 72.2 | 40.2927 | 78.7678 | 59.97 | 90
40.2789 | 79.1563 | 59.9958 | 90 | 40.3093 | 25.6127 | 59.964 | 36.6 | 40.2722 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.2946 | 61.1436 | 59.95 | 72.2 | 40.301 | 78.7701 | 59.97 | 90
40.2872 | 79.1609 | 59.9957 | 90 | 40.3176 | 25.6169 | 59.9641 | 36.6 | 40.2806 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.303 | 61.1436 | 59.95 | 72.2 | 40.3093 | 78.7711 | 59.97 | 90
40.2956 | 79.1655 | 59.9956 | 90 | 40.3259 | 25.6211 | 59.9642 | 36.6 | 40.2889 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.3113 | 61.1442 | 59.95 | 72.2 | 40.3177 | 78.7722 | 59.97 | 90
40.3039 | 79.1692 | 59.9956 | 90 | 40.3343 | 25.6254 | 59.9643 | 36.6 | 40.2972 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.3196 | 61.1448 | 59.95 | 72.2 | 40.326 | 78.7735 | 59.97 | 90
40.3122 | 79.1728 | 59.9955 | 90 | 40.3426 | 25.6296 | 59.9644 | 36.6 | 40.3055 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.328 | 61.1457 | 59.95 | 72.2 | 40.3344 | 78.7749 | 59.97 | 90
40.3206 | 79.1744 | 59.9954 | 90 | 40.351 | 25.6298 | 59.9644 | 36.6 | 40.3138 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.3363 | 61.1466 | 59.95 | 72.2 | 40.3428 | 78.7767 | 59.97 | 90
40.3289 | 79.1761 | 59.9953 | 90 | 40.3593 | 25.6301 | 59.9645 | 36.6 | 40.3222 | 43.6775 | 60.04 | 54.4 | 40.3446 | 61.1471 | 59.95 | 72.2 | 40.3511 | 78.7785 | 59.96 | 90
40.3372 | 79.1764 | 59.9952 | 90 | 40.3676 | 25.6371 | 59.9646 | 36.6 | 40.3305 | 43.6777 | 60.04 | 54.4 | 40.3529 | 61.1476 | 59.95 | 72.2 | 40.3594 | 78.7804 | 59.96 | 90
40.3456 | 79.1767 | 59.9951 | 90 | 40.376 | 25.6441 | 59.9647 | 36.6 | 40.3388 | 43.6778 | 60.04 | 54.4 | 40.3613 | 61.1488 | 59.95 | 72.2 | 40.3677 | 78.7822 | 59.96 | 90
40.3539 | 79.1763 | 59.9951 | 90 | 40.3843 | 25.6506 | 59.9648 | 36.6 | 40.3471 | 43.6842 | 60.04 | 54.4 | 40.3696 | 61.1501 | 59.95 | 72.2 | 40.3761 | 78.784 | 59.96 | 90
40.3622 | 79.176 | 59.995 | 90 | 40.3926 | 25.6572 | 59.9649 | 36.6 | 40.3555 | 43.6907 | 60.04 | 54.4 | 40.3779 | 61.149 | 59.95 | 72.2 | 40.3844 | 78.7858 | 59.96 | 90
40.3706 | 79.1748 | 59.9949 | 90 | 40.4009 | 25.6638 | 59.9649 | 36.6 | 40.3638 | 43.704 | 60.04 | 54.4 | 40.3864 | 61.148 | 59.95 | 72.2 | 40.3927 | 78.7902 | 59.96 | 90
40.3789 | 79.1737 | 59.9948 | 90 | 40.4093 | 25.6704 | 59.965 | 36.6 | 40.3721 | 43.7173 | 60.04 | 54.4 | 40.3947 | 61.1465 | 59.95 | 72.2 | 40.4011 | 78.7945 | 59.96 | 90
40.3872 | 79.1738 | 59.9947 | 90 | 40.4177 | 25.677 | 59.9651 | 36.6 | 40.3804 | 43.7306 | 60.04 | 54.4 | 40.403 | 61.145 | 59.95 | 72.2 | 40.4094 | 78.8015 | 59.96 | 90
40.3956 | 79.1739 | 59.9946 | 90 | 40.426 | 25.6836 | 59.9652 | 36.6 | 40.3887 | 43.7439 | 60.04 | 54.4 | 40.4114 | 61.1434 | 59.95 | 72.2 | 40.4177 | 78.8086 | 59.96 | 90
40.4039 | 79.1745 | 59.9946 | 90 | 40.4343 | 25.6902 | 59.9653 | 36.6 | 40.3972 | 43.7572 | 60.04 | 54.4 | 40.4197 | 61.1419 | 59.95 | 72.2 | 40.4261 | 78.8154 | 59.96 | 90
40.4122 | 79.1751 | 59.9945 | 90 | 40.4426 | 25.6967 | 59.9654 | 36.6 | 40.4055 | 43.7705 | 60.04 | 54.4 | 40.428 | 61.1404 | 59.95 | 72.2 | 40.4344 | 78.8223 | 59.96 | 90
40.4205 | 79.1758 | 59.9944 | 90 | 40.451 | 25.6963 | 59.9654 | 36.6 | 40.4138 | 43.7834 | 60.04 | 54.4 | 40.4364 | 61.1388 | 59.95 | 72.2 | 40.4427 | 78.8295 | 59.96 | 90
40.4289 | 79.1765 | 59.9943 | 90 | 40.4594 | 25.6959 | 59.9655 | 36.6 | 40.4221 | 43.7964 | 60.04 | 54.4 | 40.4447 | 61.1368 | 59.95 | 72.2 | 40.451 | 78.8367 | 59.96 | 90
40.4372 | 79.1773 | 59.9942 | 90 | 40.4677 | 25.6958 | 59.9656 | 36.6 | 40.4304 | 43.803 | 60.04 | 54.4 | 40.453 | 61.1348 | 59.95 | 72.2 | 40.4595 | 78.8439 | 59.96 | 90
40.4456 | 79.1781 | 59.9941 | 90 | 40.476 | 25.6958 | 59.9657 | 36.6 | 40.4388 | 43.8096 | 60.04 | 54.4 | 40.4614 | 61.1351 | 59.95 | 72.2 | 40.4678 | 78.8512 | 59.96 | 90
40.4539 | 79.1801 | 59.9941 | 90 | 40.4843 | 25.6957 | 59.9658 | 36.6 | 40.4471 | 43.8094 | 60.04 | 54.4 | 40.4697 | 61.1353 | 59.95 | 72.2 | 40.4761 | 78.8548 | 59.96 | 90
40.4622 | 79.1821 | 59.994 | 90 | 40.4927 | 25.6956 | 59.9659 | 36.6 | 40.4554 | 43.8092 | 60.04 | 54.4 | 40.478 | 61.1356 | 59.95 | 72.2 | 40.4845 | 78.8584 | 59.96 | 90
40.4706 | 79.1834 | 59.9939 | 90 | 40.501 | 25.6955 | 59.9659 | 36.6 | 40.4637 | 43.809 | 60.04 | 54.4 | 40.4863 | 61.1359 | 59.95 | 72.2 | 40.4928 | 78.8589 | 59.96 | 90
40.4789 | 79.1847 | 59.9938 | 90 | 40.5093 | 25.6955 | 59.966 | 36.6 | 40.4721 | 43.8087 | 60.04 | 54.4 | 40.4948 | 61.1362 | 59.95 | 72.2 | 40.5011 | 78.8595 | 59.96 | 90
40.4872 | 79.1854 | 59.9937 | 90 | 40.5177 | 25.6954 | 59.9661 | 36.6 | 40.4804 | 43.8085 | 60.04 | 54.4 | 40.5031 | 61.1365 | 59.95 | 72.2 | 40.5095 | 78.86 | 59.96 | 90
40.4955 | 79.1862 | 59.9936 | 90 | 40.526 | 25.6953 | 59.9662 | 36.6 | 40.4887 | 43.8083 | 60.04 | 54.4 | 40.5114 | 61.1368 | 59.95 | 72.2 | 40.5178 | 78.8605 | 59.96 | 90
40.5039 | 79.1866 | 59.9936 | 90 | 40.5344 | 25.6951 | 59.9663 | 36.6 | 40.497 | 43.8083 | 60.04 | 54.4 | 40.5198 | 61.137 | 59.95 | 72.2 | 40.5261 | 78.8607 | 59.96 | 90
40.5122 | 79.187 | 59.9935 | 90 | 40.5427 | 25.6949 | 59.9664 | 36.6 | 40.5053 | 43.8083 | 60.04 | 54.4 | 40.5281 | 61.137 | 59.95 | 72.2 | 40.5344 | 78.8608 | 59.96 | 90
40.5205 | 79.1864 | 59.9934 | 90 | 40.551 | 25.6948 | 59.9664 | 36.6 | 40.5137 | 43.8083 | 60.04 | 54.4 | 40.5364 | 61.137 | 59.95 | 72.2 | 40.5428 | 78.8596 | 59.96 | 90
40.5289 | 79.1858 | 59.9933 | 90 | 40.5594 | 25.6946 | 59.9665 | 36.6 | 40.522 | 43.8083 | 60.04 | 54.4 | 40.5448 | 61.137 | 59.95 | 72.2 | 40.5511 | 78.8585 | 59.96 | 90
40.5372 | 79.1842 | 59.9932 | 90 | 40.5677 | 25.6944 | 59.9666 | 36.6 | 40.5303 | 43.8083 | 60.04 | 54.4 | 40.5531 | 61.137 | 59.95 | 72.2 | 40.5594 | 78.8572 | 59.96 | 90
40.5455 | 79.1826 | 59.9931 | 90 | 40.576 | 25.6942 | 59.9667 | 36.6 | 40.5386 | 43.8083 | 60.04 | 54.4 | 40.5614 | 61.137 | 59.95 | 72.2 | 40.5679 | 78.8558 | 59.96 | 90
40.5539 | 79.1815 | 59.9931 | 90 | 40.5844 | 25.694 | 59.9668 | 36.6 | 40.5469 | 43.8083 | 60.04 | 54.4 | 40.5698 | 61.137 | 59.95 | 72.2 | 40.5762 | 78.8556 | 59.96 | 90
40.5622 | 79.1804 | 59.993 | 90 | 40.5927 | 25.6938 | 59.9669 | 36.6 | 40.5554 | 43.8083 | 60.04 | 54.4 | 40.5781 | 61.137 | 59.95 | 72.2 | 40.5845 | 78.8553 | 59.96 | 90
40.5705 | 79.1792 | 59.9929 | 90 | 40.6011 | 25.6936 | 59.9669 | 36.6 | 40.5637 | 43.8083 | 60.04 | 54.4 | 40.5864 | 61.137 | 59.95 | 72.2 | 40.5929 | 78.859 | 59.96 | 90
40.5789 | 79.1781 | 59.9928 | 90 | 40.6094 | 25.6935 | 59.967 | 36.6 | 40.572 | 43.8083 | 60.04 | 54.4 | 40.5948 | 61.137 | 59.95 | 72.2 | 40.6012 | 78.8627 | 59.96 | 90
40.5872 | 79.1787 | 59.9927 | 90 | 40.6177 | 25.6935 | 59.9671 | 36.6 | 40.5803 | 43.8083 | 60.04 | 54.4 | 40.6031 | 61.137 | 59.95 | 72.2 | 40.6095 | 78.8655 | 59.96 | 90
40.5956 | 79.1792 | 59.9926 | 90 | 40.6261 | 25.6935 | 59.9672 | 36.6 | 40.5887 | 43.8083 | 60.04 | 54.4 | 40.6115 | 61.137 | 59.95 | 72.2 | 40.6178 | 78.8683 | 59.96 | 90
40.6039 | 79.181 | 59.9926 | 90 | 40.6344 | 25.6935 | 59.9673 | 36.6 | 40.597 | 43.8083 | 60.04 | 54.4 | 40.6198 | 61.137 | 59.95 | 72.2 | 40.6262 | 78.8724 | 59.96 | 90
40.6122 | 79.1828 | 59.9925 | 90 | 40.6428 | 25.6935 | 59.9674 | 36.6 | 40.6053 | 43.8083 | 60.04 | 54.4 | 40.6282 | 61.137 | 59.95 | 72.2 | 40.6345 | 78.8765 | 59.96 | 90
40.6205 | 79.184 | 59.9924 | 90 | 40.6511 | 25.6935 | 59.9674 | 36.6 | 40.6136 | 43.8083 | 60.04 | 54.4 | 40.6365 | 61.137 | 59.95 | 72.2 | 40.6428 | 78.8806 | 59.96 | 90
40.6289 | 79.1852 | 59.9923 | 90 | 40.6594 | 25.6935 | 59.9675 | 36.6 | 40.6219 | 43.8083 | 60.04 | 54.4 | 40.6448 | 61.137 | 59.95 | 72.2 | 40.6512 | 78.8847 | 59.96 | 90
40.6372 | 79.1848 | 59.9922 | 90 | 40.6678 | 25.6935 | 59.9676 | 36.6 | 40.6303 | 43.8084 | 60.04 | 54.4 | 40.6532 | 61.137 | 59.95 | 72.2 | 40.6595 | 78.8877 | 59.96 | 90
40.6455 | 79.1844 | 59.9921 | 90 | 40.6761 | 25.6935 | 59.9677 | 36.6 | 40.6386 | 43.8086 | 60.04 | 54.4 | 40.6615 | 61.137 | 59.95 | 72.2 | 40.6678 | 78.8908 | 59.96 | 90
40.6539 | 79.184 | 59.9921 | 90 | 40.6844 | 25.6935 | 59.9678 | 36.6 | 40.6469 | 43.8086 | 60.04 | 54.4 | 40.6698 | 61.137 | 59.95 | 72.2 | 40.6763 | 78.89 | 59.96 | 90
40.6622 | 79.1836 | 59.992 | 90 | 40.6927 | 25.6935 | 59.9679 | 36.6 | 40.6552 | 43.8086 | 60.04 | 54.4 | 40.6782 | 61.137 | 59.95 | 72.2 | 40.6846 | 78.8891 | 59.96 | 90
40.6705 | 79.1822 | 59.9919 | 90 | 40.7011 | 25.6935 | 59.9679 | 36.6 | 40.6635 | 43.8116 | 60.04 | 54.4 | 40.6865 | 61.137 | 59.95 | 72.2 | 40.6929 | 78.8891 | 59.96 | 90
40.6789 | 79.1808 | 59.9918 | 90 | 40.7095 | 25.6935 | 59.968 | 36.6 | 40.6719 | 43.8147 | 60.04 | 54.4 | 40.6948 | 61.137 | 59.95 | 72.2 | 40.7012 | 78.8892 | 59.96 | 90
40.6872 | 79.1778 | 59.9917 | 90 | 40.7178 | 25.6935 | 59.9681 | 36.6 | 40.6802 | 43.8177 | 60.04 | 54.4 | 40.7032 | 61.137 | 59.95 | 72.2 | 40.7096 | 78.8892 | 59.96 | 90
40.6955 | 79.1749 | 59.9916 | 90 | 40.7261 | 25.6935 | 59.9682 | 36.6 | 40.6885 | 43.8207 | 60.04 | 54.4 | 40.7115 | 61.1407 | 59.95 | 72.2 | 40.7179 | 78.8892 | 59.96 | 90
40.7039 | 79.172 | 59.9916 | 90 | 40.7344 | 25.6935 | 59.9683 | 36.6 | 40.6968 | 43.8238 | 60.04 | 54.4 | 40.7198 | 61.1443 | 59.95 | 72.2 | 40.7262 | 78.8903 | 59.96 | 90
40.7122 | 79.1692 | 59.9915 | 90 | 40.7428 | 25.6935 | 59.9684 | 36.6 | 40.7053 | 43.8268 | 60.04 | 54.4 | 40.7283 | 61.148 | 59.95 | 72.2 | 40.7346 | 78.8913 | 59.96 | 90
40.7206 | 79.1772 | 59.9914 | 90 | 40.7512 | 25.6935 | 59.9684 | 36.6 | 40.7136 | 43.8297 | 60.04 | 54.4 | 40.7366 | 61.1516 | 59.95 | 72.2 | 40.7429 | 78.8931 | 59.96 | 90
40.7289 | 79.1851 | 59.9913 | 90 | 40.7595 | 25.6935 | 59.9685 | 36.6 | 40.7219 | 43.8326 | 60.04 | 54.4 | 40.7449 | 61.1547 | 59.95 | 72.2 | 40.7512 | 78.8948 | 59.96 | 90
40.7372 | 79.1968 | 59.9912 | 90 | 40.7678 | 25.6935 | 59.9686 | 36.6 | 40.7302 | 43.8357 | 60.04 | 54.4 | 40.7532 | 61.1578 | 59.95 | 72.2 | 40.7596 | 78.8995 | 59.96 | 90
40.7455 | 79.2085 | 59.9911 | 90 | 40.7761 | 25.6935 | 59.9687 | 36.6 | 40.7385 | 43.8387 | 60.04 | 54.4 | 40.7616 | 61.1695 | 59.95 | 72.2 | 40.7679 | 78.9042 | 59.96 | 90
40.7539 | 79.2202 | 59.9911 | 90 | 40.7845 | 25.6935 | 59.9688 | 36.6 | 40.7469 | 43.8389 | 60.04 | 54.4 | 40.7699 | 61.1811 | 59.95 | 72.2 | 40.7762 | 78.9088 | 59.96 | 90
40.7622 | 79.2319 | 59.991 | 90 | 40.7928 | 25.6935 | 59.9689 | 36.6 | 40.7552 | 43.8392 | 60.04 | 54.4 | 40.7782 | 61.1928 | 59.95 | 72.2 | 40.7845 | 78.9134 | 59.96 | 90
40.7705 | 79.2455 | 59.9909 | 90 | 40.8011 | 25.6935 | 59.9689 | 36.6 | 40.7635 | 43.8394 | 60.04 | 54.4 | 40.7866 | 61.2045 | 59.95 | 72.2 | 40.793 | 78.918 | 59.96 | 90
40.7789 | 79.259 | 59.9908 | 90 | 40.8095 | 25.6935 | 59.969 | 36.6 | 40.7718 | 43.8397 | 60.04 | 54.4 | 40.7949 | 61.2122 | 59.95 | 72.2 | 40.8013 | 78.9226 | 59.96 | 90
40.7872 | 79.2724 | 59.9907 | 90 | 40.8178 | 25.6935 | 59.9691 | 36.6 | 40.7801 | 43.8398 | 60.04 | 54.4 | 40.8032 | 61.22 | 59.95 | 72.2 | 40.8096 | 78.9263 | 59.96 | 90
40.7955 | 79.2857 | 59.9906 | 90 | 40.8262 | 25.6935 | 59.9692 | 36.6 | 40.7885 | 43.8399 | 60.04 | 54.4 | 40.8116 | 61.2277 | 59.95 | 72.2 | 40.818 | 78.9299 | 59.96 | 90
40.8039 | 79.2897 | 59.9906 | 90 | 40.8345 | 25.6935 | 59.9693 | 36.6 | 40.7968 | 43.84 | 60.04 | 54.4 | 40.8199 | 61.2355 | 59.95 | 72.2 | 40.8263 | 78.9321 | 59.96 | 90
40.8122 | 79.2936 | 59.9905 | 90 | 40.8428 | 25.6935 | 59.9694 | 36.6 | 40.8051 | 43.8401 | 60.04 | 54.4 | 40.8282 | 61.2438 | 59.95 | 72.2 | 40.8346 | 78.9344 | 59.96 | 90
40.8205 | 79.2952 | 59.9904 | 90 | 40.8512 | 25.6935 | 59.9694 | 36.6 | 40.8134 | 43.8402 | 60.04 | 54.4 | 40.8367 | 61.2521 | 59.95 | 72.2 | 40.843 | 78.9338 | 59.96 | 90
40.8289 | 79.2969 | 59.9903 | 90 | 40.8595 | 25.6935 | 59.9695 | 36.6 | 40.8218 | 43.8403 | 60.04 | 54.4 | 40.845 | 61.2519 | 59.95 | 72.2 | 40.8513 | 78.9332 | 59.96 | 90
40.8372 | 79.2985 | 59.9902 | 90 | 40.8679 | 25.6935 | 59.9696 | 36.6 | 40.8301 | 43.8435 | 60.04 | 54.4 | 40.8533 | 61.2516 | 59.95 | 72.2 | 40.8596 | 78.9317 | 59.96 | 90
40.8456 | 79.3001 | 59.9901 | 90 | 40.8762 | 25.6935 | 59.9697 | 36.6 | 40.8384 | 43.8466 | 60.04 | 54.4 | 40.8617 | 61.2513 | 59.95 | 72.2 | 40.8679 | 78.9303 | 59.96 | 90
40.8539 | 79.3003 | 59.9901 | 90 | 40.8845 | 25.6935 | 59.9698 | 36.6 | 40.8467 | 43.8531 | 60.04 | 54.4 | 40.87 | 61.251 | 59.95 | 72.2 | 40.8763 | 78.9289 | 59.96 | 90
40.8622 | 79.3006 | 59.99 | 90 | 40.8929 | 25.6935 | 59.9699 | 36.6 | 40.855 | 43.8596 | 60.04 | 54.4 | 40.8783 | 61.251 | 59.95 | 72.2 | 40.8846 | 78.9275 | 59.96 | 90
40.8705 | 79.301 | 59.9899 | 90 | 40.9012 | 25.6935 | 59.9699 | 36.6 | 40.8635 | 43.8662 | 60.04 | 54.4 | 40.8866 | 61.251 | 59.95 | 72.2 | 40.8929 | 78.9261 | 59.96 | 90
40.8789 | 79.3014 | 59.9898 | 90 | 40.9095 | 25.6935 | 59.97 | 36.6 | 40.8718 | 43.8728 | 60.04 | 54.4 | 40.895 | 61.251 | 59.95 | 72.2 | 40.9014 | 78.9247 | 59.96 | 90
40.8872 | 79.3019 | 59.9897 | 90 | 40.9179 | 25.6935 | 59.97 | 36.6 | 40.8801 | 43.8795 | 60.04 | 54.4 | 40.9033 | 61.251 | 59.95 | 72.2 | 40.9097 | 78.9239 | 59.96 | 90
40.8955 | 79.3023 | 59.9896 | 90 | 40.9262 | 25.6935 | 59.97 | 36.6 | 40.8884 | 43.8861 | 60.04 | 54.4 | 40.9116 | 61.251 | 59.95 | 72.2 | 40.918 | 78.9231 | 59.96 | 90
40.9039 | 79.3024 | 59.9896 | 90 | 40.9346 | 25.6935 | 59.97 | 36.6 | 40.8967 | 43.8923 | 60.04 | 54.4 | 40.92 | 61.251 | 59.95 | 72.2 | 40.9264 | 78.927 | 59.96 | 90
40.9122 | 79.3024 | 59.9895 | 90 | 40.9429 | 25.6935 | 59.97 | 36.6 | 40.9051 | 43.8985 | 60.04 | 54.4 | 40.9283 | 61.2516 | 59.95 | 72.2 | 40.9347 | 78.9309 | 59.96 | 90
40.9205 | 79.3021 | 59.9894 | 90 | 40.9512 | 25.6935 | 59.97 | 36.6 | 40.9134 | 43.9014 | 60.04 | 54.4 | 40.9366 | 61.2522 | 59.95 | 72.2 | 40.943 | 78.9357 | 59.96 | 90
40.9289 | 79.3018 | 59.9893 | 90 | 40.9596 | 25.6935 | 59.97 | 36.6 | 40.9217 | 43.9044 | 60.04 | 54.4 | 40.9451 | 61.2529 | 59.95 | 72.2 | 40.9513 | 78.9404 | 59.96 | 90
40.9372 | 79.302 | 59.9892 | 90 | 40.9679 | 25.6935 | 59.97 | 36.6 | 40.93 | 43.904 | 60.04 | 54.4 | 40.9534 | 61.2536 | 59.95 | 72.2 | 40.9597 | 78.9485 | 59.96 | 90
40.9455 | 79.3021 | 59.9891 | 90 | 40.9763 | 25.6935 | 59.97 | 36.6 | 40.9384 | 43.9036 | 60.04 | 54.4 | 40.9617 | 61.2543 | 59.95 | 72.2 | 40.968 | 78.9567 | 59.96 | 90
40.9539 | 79.3023 | 59.9891 | 90 | 40.9846 | 25.7063 | 59.97 | 36.6 | 40.9467 | 43.9032 | 60.04 | 54.4 | 40.9701 | 61.255 | 59.95 | 72.2 | 40.9763 | 78.9658 | 59.96 | 90
40.9622 | 79.3024 | 59.989 | 90 | 40.9929 | 25.7192 | 59.97 | 36.6 | 40.955 | 43.9028 | 60.04 | 54.4 | 40.9784 | 61.2559 | 59.95 | 72.2 | 40.9847 | 78.9748 | 59.96 | 90
40.9706 | 79.3038 | 59.9889 | 90 | 41.0013 | 25.7326 | 59.97 | 36.6 | 40.9633 | 43.9024 | 60.04 | 54.4 | 40.9867 | 61.2568 | 59.95 | 72.2 | 40.993 | 78.9847 | 59.96 | 90
40.9789 | 79.3052 | 59.9888 | 90 | 41.0096 | 25.746 | 59.97 | 36.6 | 40.9716 | 43.902 | 60.04 | 54.4 | 40.9951 | 61.2571 | 59.95 | 72.2 | 41.0013 | 78.9945 | 59.96 | 90
40.9872 | 79.3055 | 59.9887 | 90 | 41.0179 | 25.7591 | 59.97 | 36.6 | 40.98 | 43.9053 | 60.04 | 54.4 | 41.0034 | 61.2574 | 59.95 | 72.2 | 41.0098 | 79.0013 | 59.96 | 90
40.9955 | 79.3059 | 59.9886 | 90 | 41.0262 | 25.7723 | 59.97 | 36.6 | 40.9883 | 43.9085 | 60.04 | 54.4 | 41.0117 | 61.2572 | 59.95 | 72.2 | 41.0181 | 79.008 | 59.96 | 90
41.0039 | 79.3061 | 59.9886 | 90 | 41.0346 | 25.7854 | 59.97 | 36.6 | 40.9966 | 43.9121 | 60.04 | 54.4 | 41.02 | 61.2569 | 59.95 | 72.2 | 41.0264 | 79.015 | 59.96 | 90
41.0122 | 79.3063 | 59.9885 | 90 | 41.043 | 25.7986 | 59.97 | 36.6 | 41.0049 | 43.9158 | 60.04 | 54.4 | 41.0284 | 61.2566 | 59.95 | 72.2 | 41.0347 | 79.022 | 59.96 | 90
41.0205 | 79.3065 | 59.9884 | 90 | 41.0513 | 25.8118 | 59.97 | 36.6 | 41.0132 | 43.9194 | 60.04 | 54.4 | 41.0367 | 61.2563 | 59.95 | 72.2 | 41.0431 | 79.0256 | 59.96 | 90
41.0289 | 79.3067 | 59.9883 | 90 | 41.0596 | 25.8249 | 59.97 | 36.6 | 41.0217 | 43.9229 | 60.04 | 54.4 | 41.045 | 61.2559 | 59.95 | 72.2 | 41.0514 | 79.0292 | 59.96 | 90
41.0372 | 79.3069 | 59.9882 | 90 | 41.0679 | 25.8252 | 59.97 | 36.6 | 41.03 | 43.9265 | 60.04 | 54.4 | 41.0535 | 61.2554 | 59.95 | 72.2 | 41.0597 | 79.0318 | 59.96 | 90
41.0455 | 79.3072 | 59.9881 | 90 | 41.0763 | 25.8255 | 59.97 | 36.6 | 41.0383 | 43.9301 | 60.04 | 54.4 | 41.0618 | 61.2554 | 59.95 | 72.2 | 41.0681 | 79.0345 | 59.96 | 90
41.0539 | 79.3087 | 59.9881 | 90 | 41.0847 | 25.8253 | 59.97 | 36.6 | 41.0466 | 43.9337 | 60.04 | 54.4 | 41.0701 | 61.2553 | 59.95 | 72.2 | 41.0764 | 79.0365 | 59.96 | 90
41.0622 | 79.3103 | 59.988 | 90 | 41.093 | 25.8251 | 59.97 | 36.6 | 41.055 | 43.9373 | 60.04 | 54.4 | 41.0785 | 61.2558 | 59.95 | 72.2 | 41.0847 | 79.0384 | 59.96 | 90
41.0705 | 79.3111 | 59.9879 | 90 | 41.1013 | 25.8251 | 59.97 | 36.6 | 41.0633 | 43.9376 | 60.04 | 54.4 | 41.0868 | 61.2563 | 59.95 | 72.2 | 41.0931 | 79.0381 | 59.96 | 90
41.0789 | 79.312 | 59.9878 | 90 | 41.1096 | 25.8251 | 59.97 | 36.6 | 41.0716 | 43.9379 | 60.04 | 54.4 | 41.0951 | 61.2581 | 59.95 | 72.2 | 41.1014 | 79.0378 | 59.96 | 90
41.0872 | 79.3133 | 59.9877 | 90 | 41.118 | 25.8251 | 59.97 | 36.6 | 41.0799 | 43.9379 | 60.04 | 54.4 | 41.1035 | 61.2599 | 59.95 | 72.2 | 41.1097 | 79.0373 | 59.96 | 90
41.0956 | 79.3146 | 59.9876 | 90 | 41.1263 | 25.8251 | 59.97 | 36.6 | 41.0882 | 43.9378 | 60.04 | 54.4 | 41.1118 | 61.2616 | 59.95 | 72.2 | 41.118 | 79.0367 | 59.96 | 90
41.1039 | 79.318 | 59.9876 | 90 | 41.1346 | 25.8251 | 59.97 | 36.6 | 41.0966 | 43.9378 | 60.04 | 54.4 | 41.1201 | 61.2633 | 59.95 | 72.2 | 41.1265 | 79.037 | 59.96 | 90
41.1122 | 79.3215 | 59.9875 | 90 | 41.143 | 25.8251 | 59.97 | 36.6 | 41.1049 | 43.9378 | 60.04 | 54.4 | 41.1285 | 61.2666 | 59.95 | 72.2 | 41.1348 | 79.0374 | 59.96 | 90
41.1205 | 79.3249 | 59.9874 | 90 | 41.1513 | 25.8251 | 59.97 | 36.6 | 41.1132 | 43.9378 | 60.04 | 54.4 | 41.1368 | 61.2699 | 59.95 | 72.2 | 41.1431 | 79.0387 | 59.96 | 90
41.1289 | 79.3283 | 59.9873 | 90 | 41.1597 | 25.8251 | 59.97 | 36.6 | 41.1215 | 43.9378 | 60.04 | 54.4 | 41.1451 | 61.2727 | 59.95 | 72.2 | 41.1515 | 79.0401 | 59.96 | 90
41.1372 | 79.3285 | 59.9872 | 90 | 41.168 | 25.8251 | 59.97 | 36.6 | 41.1298 | 43.9372 | 60.04 | 54.4 | 41.1534 | 61.2754 | 59.95 | 72.2 | 41.1598 | 79.0414 | 59.96 | 90
41.1455 | 79.3286 | 59.9871 | 90 | 41.1763 | 25.8251 | 59.97 | 36.6 | 41.1382 | 43.9367 | 60.04 | 54.4 | 41.1619 | 61.2788 | 59.95 | 72.2 | 41.1681 | 79.0426 | 59.96 | 90
41.1539 | 79.3347 | 59.9871 | 90 | 41.1847 | 25.8251 | 59.97 | 36.6 | 41.1465 | 43.936 | 60.04 | 54.4 | 41.1702 | 61.2822 | 59.95 | 72.2 | 41.1765 | 79.0445 | 59.96 | 90
41.1622 | 79.3407 | 59.987 | 90 | 41.193 | 25.8251 | 59.97 | 36.6 | 41.1548 | 43.9353 | 60.04 | 54.4 | 41.1785 | 61.2883 | 59.95 | 72.2 | 41.1848 | 79.0464 | 59.96 | 90
41.1705 | 79.3469 | 59.9869 | 90 | 41.2014 | 25.8251 | 59.97 | 36.6 | 41.1631 | 43.9345 | 60.04 | 54.4 | 41.1869 | 61.2945 | 59.95 | 72.2 | 41.1931 | 79.0485 | 59.96 | 90
41.1789 | 79.353 | 59.9868 | 90 | 41.2097 | 25.8251 | 59.97 | 36.6 | 41.1716 | 43.9337 | 60.04 | 54.4 | 41.1952 | 61.3003 | 59.95 | 72.2 | 41.2014 | 79.0505 | 59.96 | 90
41.1872 | 79.3573 | 59.9867 | 90 | 41.218 | 25.8251 | 59.97 | 36.6 | 41.1799 | 43.9329 | 60.04 | 54.4 | 41.2035 | 61.3062 | 59.95 | 72.2 | 41.2098 | 79.0515 | 59.96 | 90
41.1956 | 79.3615 | 59.9866 | 90 | 41.2264 | 25.8251 | 59.97 | 36.6 | 41.1882 | 43.9322 | 60.04 | 54.4 | 41.2119 | 61.3101 | 59.95 | 72.2 | 41.2181 | 79.0526 | 59.96 | 90
41.2039 | 79.3658 | 59.9866 | 90 | 41.2347 | 25.8251 | 59.97 | 36.6 | 41.1965 | 43.9314 | 60.04 | 54.4 | 41.2202 | 61.3139 | 59.95 | 72.2 | 41.2264 | 79.0524 | 59.96 | 90
41.2122 | 79.3701 | 59.9865 | 90 | 41.243 | 25.8251 | 59.97 | 36.6 | 41.2048 | 43.9306 | 60.04 | 54.4 | 41.2285 | 61.3178 | 59.95 | 72.2 | 41.2349 | 79.0522 | 59.96 | 90
41.2206 | 79.3752 | 59.9864 | 90 | 41.2514 | 25.8251 | 59.97 | 36.6 | 41.2132 | 43.9303 | 60.04 | 54.4 | 41.2369 | 61.3216 | 59.95 | 72.2 | 41.2432 | 79.0519 | 59.96 | 90
41.2289 | 79.3803 | 59.9863 | 90 | 41.2597 | 25.8251 | 59.97 | 36.6 | 41.2215 | 43.9301 | 60.04 | 54.4 | 41.2452 | 61.3283 | 59.95 | 72.2 | 41.2515 | 79.0516 | 59.96 | 90
41.2372 | 79.3803 | 59.9862 | 90 | 41.2681 | 25.8253 | 59.97 | 36.6 | 41.2298 | 43.9355 | 60.04 | 54.4 | 41.2535 | 61.3351 | 59.95 | 72.2 | 41.2599 | 79.0512 | 59.96 | 90
41.2456 | 79.3803 | 59.9861 | 90 | 41.2764 | 25.8255 | 59.97 | 36.6 | 41.2381 | 43.941 | 60.04 | 54.4 | 41.262 | 61.3378 | 59.95 | 72.2 | 41.2682 | 79.0509 | 59.96 | 90
41.2539 | 79.3802 | 59.9861 | 90 | 41.2847 | 25.8257 | 59.97 | 36.6 | 41.2464 | 43.9465 | 60.04 | 54.4 | 41.2703 | 61.3405 | 59.95 | 72.2 | 41.2765 | 79.0505 | 59.96 | 90
41.2622 | 79.3802 | 59.986 | 90 | 41.2931 | 25.8258 | 59.97 | 36.6 | 41.2548 | 43.952 | 60.04 | 54.4 | 41.2786 | 61.3435 | 59.95 | 72.2 | 41.2848 | 79.05 | 59.96 | 90
41.2706 | 79.3799 | 59.9859 | 90 | 41.3014 | 25.8318 | 59.97 | 36.6 | 41.2631 | 43.9579 | 60.04 | 54.4 | 41.2869 | 61.3466 | 59.95 | 72.2 | 41.2932 | 79.0499 | 59.96 | 90
41.2789 | 79.3796 | 59.9858 | 90 | 41.3098 | 25.8378 | 59.97 | 36.6 | 41.2714 | 43.9637 | 60.04 | 54.4 | 41.2953 | 61.3503 | 59.95 | 72.2 | 41.3015 | 79.0497 | 59.96 | 90
41.2872 | 79.3793 | 59.9857 | 90 | 41.3181 | 25.8438 | 59.97 | 36.6 | 41.2797 | 43.9695 | 60.04 | 54.4 | 41.3036 | 61.354 | 59.95 | 72.2 | 41.3098 | 79.0497 | 59.96 | 90
41.2956 | 79.379 | 59.9856 | 90 | 41.3264 | 25.8498 | 59.97 | 36.6 | 41.2881 | 43.9754 | 60.04 | 54.4 | 41.3119 | 61.3577 | 59.95 | 72.2 | 41.3182 | 79.0496 | 59.96 | 90
41.3039 | 79.3802 | 59.9856 | 90 | 41.3348 | 25.8558 | 59.97 | 36.6 | 41.2964 | 43.9812 | 60.04 | 54.4 | 41.3203 | 61.3614 | 59.95 | 72.2 | 41.3265 | 79.0505 | 59.96 | 90
41.3122 | 79.3815 | 59.9855 | 90 | 41.3431 | 25.8618 | 59.97 | 36.6 | 41.3047 | 43.987 | 60.04 | 54.4 | 41.3286 | 61.3616 | 59.95 | 72.2 | 41.3348 | 79.0513 | 59.96 | 90
41.3206 | 79.3819 | 59.9854 | 90 | 41.3514 | 25.8676 | 59.97 | 36.6 | 41.313 | 43.9873 | 60.04 | 54.4 | 41.3369 | 61.3618 | 59.95 | 72.2 | 41.3433 | 79.0524 | 59.96 | 90
41.3289 | 79.3823 | 59.9853 | 90 | 41.3597 | 25.8734 | 59.97 | 36.6 | 41.3214 | 43.9876 | 60.04 | 54.4 | 41.3453 | 61.362 | 59.95 | 72.2 | 41.3516 | 79.0535 | 59.96 | 90
41.3372 | 79.384 | 59.9852 | 90 | 41.3681 | 25.8792 | 59.97 | 36.6 | 41.3298 | 43.9879 | 60.04 | 54.4 | 41.3536 | 61.3622 | 59.95 | 72.2 | 41.3599 | 79.0547 | 59.96 | 90
41.3456 | 79.3857 | 59.9851 | 90 | 41.3765 | 25.885 | 59.97 | 36.6 | 41.3381 | 43.9882 | 60.04 | 54.4 | 41.3619 | 61.3624 | 59.95 | 72.2 | 41.3682 | 79.0558 | 59.96 | 90
41.3539 | 79.3869 | 59.9851 | 90 | 41.3848 | 25.885 | 59.97 | 36.6 | 41.3464 | 43.9909 | 60.04 | 54.4 | 41.3704 | 61.3627 | 59.95 | 72.2 | 41.3766 | 79.0587 | 59.96 | 90
41.3622 | 79.3882 | 59.985 | 90 | 41.3931 | 25.885 | 59.97 | 36.6 | 41.3547 | 43.9936 | 60.04 | 54.4 | 41.3787 | 61.3627 | 59.95 | 72.2 | 41.3849 | 79.0615 | 59.96 | 90
41.3706 | 79.3894 | 59.9849 | 90 | 41.4014 | 25.885 | 59.97 | 36.6 | 41.363 | 43.9962 | 60.04 | 54.4 | 41.387 | 61.3627 | 59.95 | 72.2 | 41.3932 | 79.0644 | 59.96 | 90
41.3789 | 79.3906 | 59.9848 | 90 | 41.4098 | 25.885 | 59.97 | 36.6 | 41.3714 | 43.9989 | 60.04 | 54.4 | 41.3954 | 61.3628 | 59.95 | 72.2 | 41.4016 | 79.0673 | 59.96 | 90
41.3872 | 79.3903 | 59.9847 | 90 | 41.4182 | 25.8847 | 59.97 | 36.6 | 41.3797 | 44.0015 | 60.04 | 54.4 | 41.4037 | 61.3628 | 59.95 | 72.2 | 41.4099 | 79.0713 | 59.96 | 90
41.3956 | 79.3901 | 59.9846 | 90 | 41.4265 | 25.8845 | 59.97 | 36.6 | 41.388 | 44.0041 | 60.04 | 54.4 | 41.412 | 61.3628 | 59.95 | 72.2 | 41.4182 | 79.0753 | 59.96 | 90
41.4039 | 79.3921 | 59.9846 | 90 | 41.4348 | 25.8842 | 59.97 | 36.6 | 41.3963 | 44.0068 | 60.04 | 54.4 | 41.4203 | 61.3628 | 59.95 | 72.2 | 41.4266 | 79.079 | 59.96 | 90
41.4122 | 79.3941 | 59.9845 | 90 | 41.4431 | 25.8839 | 59.97 | 36.6 | 41.4047 | 44.0094 | 60.04 | 54.4 | 41.4287 | 61.3648 | 59.95 | 72.2 | 41.4349 | 79.0827 | 59.96 | 90
41.4206 | 79.3948 | 59.9844 | 90 | 41.4515 | 25.8836 | 59.97 | 36.6 | 41.413 | 44.012 | 60.04 | 54.4 | 41.437 | 61.3668 | 59.95 | 72.2 | 41.4432 | 79.0864 | 59.96 | 90
41.4289 | 79.3956 | 59.9843 | 90 | 41.4598 | 25.8833 | 59.97 | 36.6 | 41.4213 | 44.0147 | 60.04 | 54.4 | 41.4453 | 61.372 | 59.95 | 72.2 | 41.4515 | 79.09 | 59.96 | 90
41.4372 | 79.397 | 59.9842 | 90 | 41.4681 | 25.8832 | 59.97 | 36.6 | 41.4296 | 44.0155 | 60.04 | 54.4 | 41.4537 | 61.3772 | 59.95 | 72.2 | 41.46 | 79.0921 | 59.96 | 90
41.4456 | 79.3985 | 59.9841 | 90 | 41.4765 | 25.8831 | 59.97 | 36.6 | 41.4379 | 44.0163 | 60.04 | 54.4 | 41.462 | 61.3815 | 59.95 | 72.2 | 41.4683 | 79.0943 | 59.96 | 90
41.4539 | 79.3999 | 59.9841 | 90 | 41.4848 | 25.883 | 59.97 | 36.6 | 41.4464 | 44.0172 | 60.04 | 54.4 | 41.4703 | 61.3858 | 59.95 | 72.2 | 41.4766 | 79.0964 | 59.96 | 90
41.4622 | 79.4014 | 59.984 | 90 | 41.4932 | 25.8829 | 59.97 | 36.6 | 41.4547 | 44.0181 | 60.04 | 54.4 | 41.4788 | 61.3901 | 59.95 | 72.2 | 41.485 | 79.0985 | 59.96 | 90
41.4706 | 79.4037 | 59.9839 | 90 | 41.5015 | 25.883 | 59.97 | 36.6 | 41.463 | 44.019 | 60.04 | 54.4 | 41.4871 | 61.3943 | 59.95 | 72.2 | 41.4933 | 79.1046 | 59.96 | 90
41.4789 | 79.406 | 59.9838 | 90 | 41.5098 | 25.8831 | 59.97 | 36.6 | 41.4713 | 44.0199 | 60.04 | 54.4 | 41.4954 | 61.3986 | 59.95 | 72.2 | 41.5016 | 79.1107 | 59.96 | 90
41.4872 | 79.4068 | 59.9837 | 90 | 41.5182 | 25.8834 | 59.97 | 36.6 | 41.4796 | 44.0208 | 60.04 | 54.4 | 41.5038 | 61.4029 | 59.95 | 72.2 | 41.51 | 79.1168 | 59.96 | 90
41.4956 | 79.4077 | 59.9836 | 90 | 41.5265 | 25.8836 | 59.97 | 36.6 | 41.488 | 44.0217 | 60.04 | 54.4 | 41.5121 | 61.4052 | 59.95 | 72.2 | 41.5183 | 79.1229 | 59.96 | 90
41.5039 | 79.4086 | 59.9836 | 90 | 41.5349 | 25.8838 | 59.97 | 36.6 | 41.4963 | 44.0226 | 60.04 | 54.4 | 41.5204 | 61.4076 | 59.95 | 72.2 | 41.5266 | 79.1305 | 59.96 | 90
41.5123 | 79.4095 | 59.9835 | 90 | 41.5432 | 25.884 | 59.97 | 36.6 | 41.5046 | 44.0235 | 60.04 | 54.4 | 41.5288 | 61.4067 | 59.95 | 72.2 | 41.5349 | 79.1381 | 59.96 | 90
41.5206 | 79.4112 | 59.9834 | 90 | 41.5515 | 25.884 | 59.97 | 36.6 | 41.5129 | 44.0241 | 60.04 | 54.4 | 41.5371 | 61.4058 | 59.95 | 72.2 | 41.5433 | 79.1452 | 59.96 | 90
41.5289 | 79.4129 | 59.9833 | 90 | 41.5599 | 25.884 | 59.97 | 36.6 | 41.5213 | 44.0247 | 60.04 | 54.4 | 41.5454 | 61.4058 | 59.95 | 72.2 | 41.5516 | 79.1524 | 59.96 | 90
41.5372 | 79.4146 | 59.9832 | 90 | 41.5682 | 25.8838 | 59.97 | 36.6 | 41.5296 | 44.0257 | 60.04 | 54.4 | 41.5537 | 61.4058 | 59.95 | 72.2 | 41.5599 | 79.1588 | 59.96 | 90
41.5456 | 79.4164 | 59.9831 | 90 | 41.5765 | 25.8836 | 59.97 | 36.6 | 41.5379 | 44.0267 | 60.04 | 54.4 | 41.5621 | 61.4046 | 59.95 | 72.2 | 41.5684 | 79.1652 | 59.96 | 90
41.5539 | 79.4173 | 59.9831 | 90 | 41.5848 | 25.8837 | 59.97 | 36.6 | 41.5462 | 44.0276 | 60.04 | 54.4 | 41.5704 | 61.4033 | 59.95 | 72.2 | 41.5767 | 79.1658 | 59.96 | 90
41.5623 | 79.4182 | 59.983 | 90 | 41.5932 | 25.8838 | 59.97 | 36.6 | 41.5545 | 44.0286 | 60.04 | 54.4 | 41.5787 | 61.4048 | 59.95 | 72.2 | 41.585 | 79.1664 | 59.96 | 90
41.5706 | 79.4191 | 59.9829 | 90 | 41.6016 | 25.8839 | 59.97 | 36.6 | 41.5629 | 44.0371 | 60.04 | 54.4 | 41.5872 | 61.4063 | 59.95 | 72.2 | 41.5934 | 79.1672 | 59.96 | 90
41.5789 | 79.42 | 59.9828 | 90 | 41.6099 | 25.884 | 59.97 | 36.6 | 41.5712 | 44.0455 | 60.04 | 54.4 | 41.5955 | 61.4078 | 59.95 | 72.2 | 41.6017 | 79.168 | 59.96 | 90
41.5872 | 79.4208 | 59.9827 | 90 | 41.6182 | 25.8841 | 59.97 | 36.6 | 41.5795 | 44.054 | 60.04 | 54.4 | 41.6038 | 61.4092 | 59.95 | 72.2 | 41.61 | 79.1674 | 59.96 | 90
41.5956 | 79.4215 | 59.9826 | 90 | 41.6265 | 25.8843 | 59.97 | 36.6 | 41.5878 | 44.0624 | 60.04 | 54.4 | 41.6122 | 61.4107 | 59.95 | 72.2 | 41.6183 | 79.1668 | 59.96 | 90
41.6039 | 79.4207 | 59.9826 | 90 | 41.6349 | 25.8842 | 59.97 | 36.6 | 41.5961 | 44.0703 | 60.04 | 54.4 | 41.6205 | 61.4122 | 59.95 | 72.2 | 41.6267 | 79.1662 | 59.96 | 90
41.6123 | 79.4199 | 59.9825 | 90 | 41.6432 | 25.8841 | 59.97 | 36.6 | 41.6046 | 44.0782 | 60.04 | 54.4 | 41.6288 | 61.4139 | 59.95 | 72.2 | 41.635 | 79.1656 | 59.96 | 90
41.6206 | 79.419 | 59.9824 | 90 | 41.6516 | 25.8914 | 59.97 | 36.6 | 41.6129 | 44.0857 | 60.04 | 54.4 | 41.6372 | 61.4156 | 59.95 | 72.2 | 41.6433 | 79.1669 | 59.96 | 90
41.6289 | 79.4181 | 59.9823 | 90 | 41.6599 | 25.8987 | 59.97 | 36.6 | 41.6212 | 44.0932 | 60.04 | 54.4 | 41.6455 | 61.4186 | 59.95 | 72.2 | 41.6517 | 79.1682 | 59.96 | 90
41.6373 | 79.4172 | 59.9822 | 90 | 41.6682 | 25.9056 | 59.97 | 36.6 | 41.6295 | 44.1006 | 60.04 | 54.4 | 41.6538 | 61.4215 | 59.95 | 72.2 | 41.66 | 79.1694 | 59.96 | 90
41.6456 | 79.4163 | 59.9821 | 90 | 41.6766 | 25.9125 | 59.97 | 36.6 | 41.6379 | 44.1081 | 60.04 | 54.4 | 41.6622 | 61.4218 | 59.95 | 72.2 | 41.6683 | 79.1705 | 59.96 | 90
41.6539 | 79.4145 | 59.9821 | 90 | 41.6849 | 25.9197 | 59.97 | 36.6 | 41.6462 | 44.1081 | 60.04 | 54.4 | 41.6705 | 61.422 | 59.95 | 72.2 | 41.6766 | 79.1717 | 59.96 | 90
41.6623 | 79.4127 | 59.982 | 90 | 41.6932 | 25.927 | 59.97 | 36.6 | 41.6545 | 44.108 | 60.04 | 54.4 | 41.6788 | 61.4223 | 59.95 | 72.2 | 41.6851 | 79.1729 | 59.96 | 90
41.6706 | 79.4109 | 59.9819 | 90 | 41.7016 | 25.9341 | 59.97 | 36.6 | 41.6628 | 44.1079 | 60.04 | 54.4 | 41.6871 | 61.4225 | 59.95 | 72.2 | 41.6934 | 79.1746 | 59.96 | 90
41.6789 | 79.4092 | 59.9818 | 90 | 41.7099 | 25.9412 | 59.97 | 36.6 | 41.6711 | 44.1079 | 60.04 | 54.4 | 41.6956 | 61.4257 | 59.95 | 72.2 | 41.7017 | 79.1762 | 59.96 | 90
41.6873 | 79.4082 | 59.9817 | 90 | 41.7183 | 25.9485 | 59.97 | 36.6 | 41.6795 | 44.1077 | 60.04 | 54.4 | 41.7039 | 61.4288 | 59.95 | 72.2 | 41.7101 | 79.1779 | 59.96 | 90
41.6956 | 79.4073 | 59.9816 | 90 | 41.7266 | 25.9558 | 59.97 | 36.6 | 41.6878 | 44.1076 | 60.04 | 54.4 | 41.7122 | 61.4361 | 59.95 | 72.2 | 41.7184 | 79.1795 | 59.96 | 90
41.7039 | 79.4089 | 59.9816 | 90 | 41.7349 | 25.956 | 59.97 | 36.6 | 41.6961 | 44.1069 | 60.04 | 54.4 | 41.7206 | 61.4434 | 59.95 | 72.2 | 41.7267 | 79.1801 | 59.96 | 90
41.7123 | 79.4105 | 59.9815 | 90 | 41.7433 | 25.9562 | 59.97 | 36.6 | 41.7044 | 44.1061 | 60.04 | 54.4 | 41.7289 | 61.4506 | 59.95 | 72.2 | 41.7351 | 79.1807 | 59.96 | 90
41.7206 | 79.413 | 59.9814 | 90 | 41.7516 | 25.9564 | 59.97 | 36.6 | 41.7127 | 44.1054 | 60.04 | 54.4 | 41.7372 | 61.4579 | 59.95 | 72.2 | 41.7434 | 79.1813 | 59.96 | 90
41.7289 | 79.4156 | 59.9813 | 90 | 41.7599 | 25.9565 | 59.97 | 36.6 | 41.7211 | 44.1046 | 60.04 | 54.4 | 41.7456 | 61.4652 | 59.95 | 72.2 | 41.7517 | 79.182 | 59.96 | 90
41.7373 | 79.419 | 59.9812 | 90 | 41.7683 | 25.9564 | 59.97 | 36.6 | 41.7294 | 44.104 | 60.04 | 54.4 | 41.7539 | 61.4725 | 59.95 | 72.2 | 41.76 | 79.1825 | 59.96 | 90
41.7456 | 79.4224 | 59.9811 | 90 | 41.7766 | 25.9562 | 59.97 | 36.6 | 41.7377 | 44.1033 | 60.04 | 54.4 | 41.7622 | 61.4797 | 59.95 | 72.2 | 41.7684 | 79.1831 | 59.96 | 90
41.7539 | 79.4275 | 59.9811 | 90 | 41.785 | 25.9645 | 59.97 | 36.6 | 41.746 | 44.1026 | 60.04 | 54.4 | 41.7706 | 61.487 | 59.95 | 72.2 | 41.7767 | 79.1834 | 59.96 | 90
41.7623 | 79.4327 | 59.981 | 90 | 41.7933 | 25.9727 | 59.97 | 36.6 | 41.7545 | 44.1019 | 60.04 | 54.4 | 41.7789 | 61.492 | 59.95 | 72.2 | 41.785 | 79.1838 | 59.96 | 90
41.7706 | 79.4412 | 59.9809 | 90 | 41.8016 | 25.981 | 59.97 | 36.6 | 41.7628 | 44.101 | 60.04 | 54.4 | 41.7872 | 61.497 | 59.95 | 72.2 | 41.7935 | 79.1842 | 59.96 | 90
41.7789 | 79.4498 | 59.9808 | 90 | 41.81 | 25.9892 | 59.97 | 36.6 | 41.7711 | 44.1001 | 60.04 | 54.4 | 41.7957 | 61.4977 | 59.95 | 72.2 | 41.8018 | 79.1845 | 59.96 | 90
41.7873 | 79.4558 | 59.9807 | 90 | 41.8183 | 25.9975 | 59.97 | 36.6 | 41.7794 | 44.0998 | 60.04 | 54.4 | 41.804 | 61.4983 | 59.95 | 72.2 | 41.8101 | 79.1847 | 59.96 | 90
41.7956 | 79.4618 | 59.9806 | 90 | 41.8267 | 26.0057 | 59.97 | 36.6 | 41.7877 | 44.0995 | 60.04 | 54.4 | 41.8123 | 61.4989 | 59.95 | 72.2 | 41.8185 | 79.1848 | 59.96 | 90
41.8039 | 79.4663 | 59.9806 | 90 | 41.835 | 26.014 | 59.97 | 36.6 | 41.7961 | 44.0993 | 60.04 | 54.4 | 41.8206 | 61.4995 | 59.95 | 72.2 | 41.8268 | 79.1852 | 59.96 | 90
41.8123 | 79.4707 | 59.9805 | 90 | 41.8433 | 26.0222 | 59.97 | 36.6 | 41.8044 | 44.099 | 60.04 | 54.4 | 41.829 | 61.5002 | 59.95 | 72.2 | 41.8351 | 79.1855 | 59.96 | 90
41.8206 | 79.4754 | 59.9804 | 90 | 41.8517 | 26.0305 | 59.97 | 36.6 | 41.8127 | 44.099 | 60.04 | 54.4 | 41.8373 | 61.5008 | 59.95 | 72.2 | 41.8434 | 79.1874 | 59.96 | 90
41.8289 | 79.48 | 59.9803 | 90 | 41.86 | 26.0389 | 59.97 | 36.6 | 41.821 | 44.099 | 60.04 | 54.4 | 41.8456 | 61.5014 | 59.95 | 72.2 | 41.8518 | 79.1893 | 59.96 | 90
41.8373 | 79.4847 | 59.9802 | 90 | 41.8683 | 26.0386 | 59.97 | 36.6 | 41.8293 | 44.0991 | 60.04 | 54.4 | 41.854 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 41.8601 | 79.1909 | 59.96 | 90
41.8456 | 79.4893 | 59.9801 | 90 | 41.8766 | 26.0383 | 59.97 | 36.6 | 41.8377 | 44.0991 | 60.04 | 54.4 | 41.8623 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 41.8684 | 79.1926 | 59.96 | 90
41.8539 | 79.4905 | 59.9801 | 90 | 41.885 | 26.0378 | 59.97 | 36.6 | 41.846 | 44.0994 | 60.04 | 54.4 | 41.8706 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 41.8768 | 79.1942 | 59.96 | 90
41.8623 | 79.4917 | 59.98 | 90 | 41.8934 | 26.0373 | 59.97 | 36.6 | 41.8543 | 44.0997 | 60.04 | 54.4 | 41.879 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 41.8851 | 79.1958 | 59.96 | 90
41.8706 | 79.493 | 59.98 | 90 | 41.9017 | 26.0367 | 59.97 | 36.6 | 41.8626 | 44.1 | 60.04 | 54.4 | 41.8873 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 41.8934 | 79.1977 | 59.96 | 90
41.879 | 79.4943 | 59.98 | 90 | 41.91 | 26.0362 | 59.97 | 36.6 | 41.871 | 44.1003 | 60.04 | 54.4 | 41.8956 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 41.9019 | 79.1996 | 59.96 | 90
41.8873 | 79.4953 | 59.98 | 90 | 41.9183 | 26.0357 | 59.9701 | 36.6 | 41.8793 | 44.1006 | 60.04 | 54.4 | 41.9041 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 41.9102 | 79.2035 | 59.96 | 90
41.8956 | 79.4962 | 59.98 | 90 | 41.9267 | 26.0352 | 59.9702 | 36.6 | 41.8876 | 44.1009 | 60.04 | 54.4 | 41.9124 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 41.9185 | 79.2075 | 59.96 | 90
41.9039 | 79.4969 | 59.98 | 90 | 41.9351 | 26.0434 | 59.9703 | 36.6 | 41.8959 | 44.1004 | 60.04 | 54.4 | 41.9207 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 41.9268 | 79.2097 | 59.96 | 90
41.9123 | 79.4976 | 59.98 | 90 | 41.9434 | 26.0516 | 59.9704 | 36.6 | 41.9042 | 44.0999 | 60.04 | 54.4 | 41.9291 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 41.9352 | 79.2119 | 59.96 | 90
41.9206 | 79.4999 | 59.98 | 90 | 41.9517 | 26.06 | 59.9705 | 36.6 | 41.9127 | 44.1036 | 60.04 | 54.4 | 41.9374 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 41.9435 | 79.2166 | 59.96 | 90
41.929 | 79.5022 | 59.98 | 90 | 41.96 | 26.0685 | 59.9705 | 36.6 | 41.921 | 44.1073 | 60.04 | 54.4 | 41.9457 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 41.9518 | 79.2214 | 59.96 | 90
41.9373 | 79.5044 | 59.98 | 90 | 41.9684 | 26.0772 | 59.9706 | 36.6 | 41.9293 | 44.1131 | 60.04 | 54.4 | 41.954 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 41.9602 | 79.2261 | 59.96 | 90
41.9456 | 79.5067 | 59.98 | 90 | 41.9767 | 26.0859 | 59.9707 | 36.6 | 41.9376 | 44.1188 | 60.04 | 54.4 | 41.9624 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 41.9685 | 79.2308 | 59.96 | 90
41.9539 | 79.5098 | 59.98 | 90 | 41.985 | 26.0947 | 59.9708 | 36.6 | 41.9459 | 44.1246 | 60.04 | 54.4 | 41.9707 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 41.9768 | 79.2355 | 59.96 | 90
41.9623 | 79.513 | 59.98 | 90 | 41.9934 | 26.1034 | 59.9709 | 36.6 | 41.9543 | 44.1304 | 60.04 | 54.4 | 41.979 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 41.9852 | 79.2401 | 59.96 | 90
41.9706 | 79.5173 | 59.98 | 90 | 42.0017 | 26.1121 | 59.971 | 36.6 | 41.9626 | 44.1361 | 60.04 | 54.4 | 41.9874 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 41.9935 | 79.2436 | 59.96 | 90
41.979 | 79.5217 | 59.98 | 90 | 42.0101 | 26.1208 | 59.971 | 36.6 | 41.9709 | 44.1419 | 60.04 | 54.4 | 41.9957 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 42.0018 | 79.2471 | 59.96 | 90
41.9873 | 79.5261 | 59.98 | 90 | 42.0184 | 26.1208 | 59.9711 | 36.6 | 41.9792 | 44.1514 | 60.04 | 54.4 | 42.004 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 42.0101 | 79.249 | 59.96 | 90
41.9956 | 79.5304 | 59.98 | 90 | 42.0267 | 26.1208 | 59.9712 | 36.6 | 41.9876 | 44.161 | 60.04 | 54.4 | 42.0125 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 42.0186 | 79.2508 | 59.96 | 90
42.004 | 79.5316 | 59.98 | 90 | 42.0351 | 26.1208 | 59.9713 | 36.6 | 41.9959 | 44.1663 | 60.04 | 54.4 | 42.0208 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 42.0269 | 79.2501 | 59.96 | 90
42.0123 | 79.5327 | 59.98 | 90 | 42.0434 | 26.1208 | 59.9714 | 36.6 | 42.0042 | 44.1717 | 60.04 | 54.4 | 42.0291 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 42.0352 | 79.2494 | 59.96 | 90
42.0206 | 79.5342 | 59.98 | 90 | 42.0518 | 26.1208 | 59.9715 | 36.6 | 42.0125 | 44.1754 | 60.04 | 54.4 | 42.0375 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 42.0436 | 79.2513 | 59.96 | 90
42.029 | 79.5356 | 59.98 | 90 | 42.0601 | 26.1208 | 59.9715 | 36.6 | 42.0208 | 44.1792 | 60.04 | 54.4 | 42.0458 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 42.0519 | 79.2531 | 59.96 | 90
42.0373 | 79.5356 | 59.98 | 90 | 42.0684 | 26.1208 | 59.9716 | 36.6 | 42.0292 | 44.1829 | 60.04 | 54.4 | 42.0541 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 42.0602 | 79.255 | 59.96 | 90
42.0456 | 79.5356 | 59.98 | 90 | 42.0768 | 26.1208 | 59.9717 | 36.6 | 42.0375 | 44.1866 | 60.04 | 54.4 | 42.0625 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 42.0686 | 79.2569 | 59.96 | 90
42.054 | 79.5356 | 59.98 | 90 | 42.0851 | 26.1208 | 59.9718 | 36.6 | 42.0458 | 44.1904 | 60.04 | 54.4 | 42.0708 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 42.0769 | 79.2579 | 59.96 | 90
42.0623 | 79.5356 | 59.98 | 90 | 42.0934 | 26.1208 | 59.9719 | 36.6 | 42.0541 | 44.1941 | 60.04 | 54.4 | 42.0791 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 42.0852 | 79.2589 | 59.96 | 90
42.0706 | 79.5355 | 59.98 | 90 | 42.1017 | 26.1208 | 59.972 | 36.6 | 42.0624 | 44.1946 | 60.04 | 54.4 | 42.0874 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 42.0935 | 79.2605 | 59.96 | 90
42.079 | 79.5355 | 59.98 | 90 | 42.1101 | 26.1208 | 59.972 | 36.6 | 42.0709 | 44.1951 | 60.04 | 54.4 | 42.0958 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 42.1019 | 79.2621 | 59.96 | 90
42.0873 | 79.5356 | 59.98 | 90 | 42.1184 | 26.1208 | 59.9721 | 36.6 | 42.0792 | 44.196 | 60.04 | 54.4 | 42.1041 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 42.1102 | 79.2664 | 59.96 | 90
42.0956 | 79.5356 | 59.98 | 90 | 42.1268 | 26.1208 | 59.9722 | 36.6 | 42.0875 | 44.1969 | 60.04 | 54.4 | 42.1124 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 42.1185 | 79.2707 | 59.96 | 90
42.104 | 79.536 | 59.98 | 90 | 42.1351 | 26.1208 | 59.9723 | 36.6 | 42.0958 | 44.1976 | 60.04 | 54.4 | 42.1208 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 42.127 | 79.2725 | 59.96 | 90
42.1123 | 79.5363 | 59.98 | 90 | 42.1434 | 26.1208 | 59.9724 | 36.6 | 42.1042 | 44.1982 | 60.04 | 54.4 | 42.1292 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 42.1353 | 79.2743 | 59.96 | 90
42.1206 | 79.5375 | 59.98 | 90 | 42.1518 | 26.1208 | 59.9725 | 36.6 | 42.1125 | 44.1982 | 60.04 | 54.4 | 42.1375 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 42.1436 | 79.275 | 59.96 | 90
42.129 | 79.5386 | 59.98 | 90 | 42.1601 | 26.1208 | 59.9725 | 36.6 | 42.1208 | 44.1982 | 60.04 | 54.4 | 42.1459 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 42.152 | 79.2757 | 59.96 | 90
42.1373 | 79.5411 | 59.98 | 90 | 42.1685 | 26.1208 | 59.9726 | 36.6 | 42.1291 | 44.1983 | 60.04 | 54.4 | 42.1542 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 42.1603 | 79.2761 | 59.96 | 90
42.1456 | 79.5435 | 59.98 | 90 | 42.1768 | 26.1208 | 59.9727 | 36.6 | 42.1374 | 44.1983 | 60.04 | 54.4 | 42.1625 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 42.1686 | 79.2766 | 59.96 | 90
42.154 | 79.5479 | 59.98 | 90 | 42.1851 | 26.1208 | 59.9728 | 36.6 | 42.1458 | 44.1983 | 60.04 | 54.4 | 42.1709 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 42.1769 | 79.2782 | 59.96 | 90
42.1623 | 79.5524 | 59.98 | 90 | 42.1935 | 26.1208 | 59.9729 | 36.6 | 42.1541 | 44.1983 | 60.04 | 54.4 | 42.1792 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 42.1853 | 79.2798 | 59.96 | 90
42.1706 | 79.5568 | 59.98 | 90 | 42.2018 | 26.1208 | 59.9729 | 36.6 | 42.1624 | 44.1993 | 60.04 | 54.4 | 42.1875 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 42.1936 | 79.2792 | 59.96 | 90
42.179 | 79.5612 | 59.98 | 90 | 42.2101 | 26.1208 | 59.973 | 36.6 | 42.1707 | 44.2003 | 60.04 | 54.4 | 42.1959 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 42.2019 | 79.2786 | 59.96 | 90
42.1873 | 79.5653 | 59.98 | 90 | 42.2184 | 26.1208 | 59.9731 | 36.6 | 42.179 | 44.2011 | 60.04 | 54.4 | 42.2042 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 42.2103 | 79.2787 | 59.96 | 90
42.1956 | 79.5693 | 59.98 | 90 | 42.2268 | 26.1208 | 59.9732 | 36.6 | 42.1874 | 44.2018 | 60.04 | 54.4 | 42.2125 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 42.2186 | 79.2788 | 59.96 | 90
42.204 | 79.574 | 59.98 | 90 | 42.2352 | 26.1208 | 59.9733 | 36.6 | 42.1957 | 44.2032 | 60.04 | 54.4 | 42.2208 | 61.5021 | 59.95 | 72.2 | 42.2269 | 79.2807 | 59.96 | 90
42.2123 | 79.5788 | 59.98 | 90 | 42.2435 | 26.1208 | 59.9734 | 36.6 | 42.204 | 44.2045 | 60.04 | 54.4 | 42.2292 | 61.5091 | 59.95 | 72.2 | 42.2354 | 79.2825 | 59.96 | 90
42.2206 | 79.586 | 59.98 | 90 | 42.2518 | 26.1208 | 59.9734 | 36.6 | 42.2123 | 44.2059 | 60.04 | 54.4 | 42.2375 | 61.5161 | 59.95 | 72.2 | 42.2437 | 79.2846 | 59.96 | 90
42.229 | 79.5932 | 59.98 | 90 | 42.2601 | 26.1208 | 59.9735 | 36.6 | 42.2208 | 44.2073 | 60.04 | 54.4 | 42.2458 | 61.523 | 59.95 | 72.2 | 42.252 | 79.2866 | 59.96 | 90
42.2373 | 79.5987 | 59.98 | 90 | 42.2685 | 26.1208 | 59.9736 | 36.6 | 42.2291 | 44.2087 | 60.04 | 54.4 | 42.2543 | 61.53 | 59.95 | 72.2 | 42.2603 | 79.2887 | 59.96 | 90
42.2457 | 79.6041 | 59.98 | 90 | 42.2769 | 26.1208 | 59.9737 | 36.6 | 42.2374 | 44.2101 | 60.04 | 54.4 | 42.2626 | 61.5451 | 59.96 | 72.2 | 42.2687 | 79.2908 | 59.96 | 90
42.254 | 79.6095 | 59.98 | 90 | 42.2852 | 26.1208 | 59.9738 | 36.6 | 42.2457 | 44.21 | 60.04 | 54.4 | 42.2709 | 61.5601 | 59.96 | 72.2 | 42.277 | 79.2918 | 59.96 | 90
42.2623 | 79.6149 | 59.98 | 90 | 42.2935 | 26.1208 | 59.9739 | 36.6 | 42.254 | 44.2099 | 60.04 | 54.4 | 42.2793 | 61.5752 | 59.96 | 72.2 | 42.2853 | 79.2928 | 59.96 | 90
42.2706 | 79.6214 | 59.98 | 90 | 42.3018 | 26.1208 | 59.9739 | 36.6 | 42.2624 | 44.2094 | 60.04 | 54.4 | 42.2876 | 61.5902 | 59.96 | 72.2 | 42.2937 | 79.2931 | 59.96 | 90
42.279 | 79.628 | 59.98 | 90 | 42.3102 | 26.1208 | 59.974 | 36.6 | 42.2707 | 44.2089 | 60.04 | 54.4 | 42.2959 | 61.6101 | 59.96 | 72.2 | 42.302 | 79.2934 | 59.96 | 90
42.2873 | 79.6335 | 59.98 | 90 | 42.3185 | 26.1208 | 59.9741 | 36.6 | 42.279 | 44.2095 | 60.04 | 54.4 | 42.3043 | 61.6301 | 59.96 | 72.2 | 42.3103 | 79.2935 | 59.96 | 90
42.2957 | 79.6391 | 59.98 | 90 | 42.3268 | 26.1208 | 59.9742 | 36.6 | 42.2873 | 44.21 | 60.04 | 54.4 | 42.3126 | 61.6431 | 59.96 | 72.2 | 42.3187 | 79.2936 | 59.96 | 90
42.304 | 79.6425 | 59.98 | 90 | 42.3352 | 26.1208 | 59.9743 | 36.6 | 42.2956 | 44.2106 | 60.04 | 54.4 | 42.3209 | 61.656 | 59.96 | 72.2 | 42.327 | 79.2934 | 59.96 | 90
42.3123 | 79.646 | 59.98 | 90 | 42.3435 | 26.1208 | 59.9744 | 36.6 | 42.304 | 44.2112 | 60.04 | 54.4 | 42.3293 | 61.669 | 59.96 | 72.2 | 42.3353 | 79.2932 | 59.96 | 90
42.3207 | 79.6496 | 59.98 | 90 | 42.3519 | 26.1208 | 59.9744 | 36.6 | 42.3123 | 44.2117 | 60.04 | 54.4 | 42.3376 | 61.6819 | 59.96 | 72.2 | 42.3436 | 79.2934 | 59.96 | 90
42.329 | 79.6532 | 59.98 | 90 | 42.3602 | 26.1208 | 59.9745 | 36.6 | 42.3206 | 44.2123 | 60.04 | 54.4 | 42.3459 | 61.6868 | 59.96 | 72.2 | 42.3521 | 79.2937 | 59.96 | 90
42.3373 | 79.6571 | 59.98 | 90 | 42.3685 | 26.1208 | 59.9746 | 36.6 | 42.3289 | 44.2131 | 60.04 | 54.4 | 42.3542 | 61.6917 | 59.96 | 72.2 | 42.3604 | 79.2952 | 59.96 | 90
42.3457 | 79.6611 | 59.98 | 90 | 42.3769 | 26.1208 | 59.9747 | 36.6 | 42.3373 | 44.2138 | 60.04 | 54.4 | 42.3627 | 61.6966 | 59.96 | 72.2 | 42.3687 | 79.2967 | 59.96 | 90
42.354 | 79.663 | 59.98 | 90 | 42.3852 | 26.1208 | 59.9748 | 36.6 | 42.3456 | 44.215 | 60.04 | 54.4 | 42.371 | 61.7015 | 59.96 | 72.2 | 42.3771 | 79.2984 | 59.96 | 90
42.3623 | 79.6648 | 59.98 | 90 | 42.3936 | 26.1208 | 59.9749 | 36.6 | 42.3539 | 44.2163 | 60.04 | 54.4 | 42.3793 | 61.7015 | 59.96 | 72.2 | 42.3854 | 79.3002 | 59.96 | 90
42.3707 | 79.6672 | 59.98 | 90 | 42.4019 | 26.1208 | 59.975 | 36.6 | 42.3622 | 44.2164 | 60.04 | 54.4 | 42.3877 | 61.7015 | 59.96 | 72.2 | 42.3937 | 79.3017 | 59.96 | 90
42.379 | 79.6696 | 59.98 | 90 | 42.4102 | 26.1208 | 59.975 | 36.6 | 42.3705 | 44.2166 | 60.04 | 54.4 | 42.396 | 61.7015 | 59.96 | 72.2 | 42.4021 | 79.3033 | 59.96 | 90
42.3873 | 79.6702 | 59.98 | 90 | 42.4186 | 26.1208 | 59.9751 | 36.6 | 42.379 | 44.2199 | 60.04 | 54.4 | 42.4043 | 61.7015 | 59.96 | 72.2 | 42.4104 | 79.3048 | 59.96 | 90
42.3957 | 79.6707 | 59.98 | 90 | 42.4269 | 26.1208 | 59.9752 | 36.6 | 42.3873 | 44.2232 | 60.04 | 54.4 | 42.4127 | 61.7015 | 59.96 | 72.2 | 42.4187 | 79.3064 | 59.96 | 90
42.404 | 79.6707 | 59.98 | 90 | 42.4352 | 26.1208 | 59.9753 | 36.6 | 42.3956 | 44.2266 | 60.04 | 54.4 | 42.421 | 61.7015 | 59.96 | 72.2 | 42.427 | 79.312 | 59.96 | 90
42.4123 | 79.6707 | 59.98 | 90 | 42.4435 | 26.1208 | 59.9754 | 36.6 | 42.4039 | 44.2299 | 60.04 | 54.4 | 42.4293 | 61.7013 | 59.96 | 72.2 | 42.4354 | 79.3175 | 59.96 | 90
42.4207 | 79.6708 | 59.98 | 90 | 42.4519 | 26.1208 | 59.9755 | 36.6 | 42.4122 | 44.2333 | 60.04 | 54.4 | 42.4377 | 61.701 | 59.96 | 72.2 | 42.4437 | 79.3315 | 59.96 | 90
42.429 | 79.6709 | 59.98 | 90 | 42.4602 | 26.1208 | 59.9755 | 36.6 | 42.4206 | 44.2367 | 60.04 | 54.4 | 42.446 | 61.6997 | 59.96 | 72.2 | 42.452 | 79.3455 | 59.96 | 90
42.4373 | 79.6702 | 59.98 | 90 | 42.4686 | 26.1208 | 59.9756 | 36.6 | 42.4289 | 44.2401 | 60.04 | 54.4 | 42.4543 | 61.6985 | 59.96 | 72.2 | 42.4604 | 79.3598 | 59.96 | 90
42.4457 | 79.6695 | 59.98 | 90 | 42.4769 | 26.1208 | 59.9757 | 36.6 | 42.4372 | 44.2435 | 60.04 | 54.4 | 42.4626 | 61.6972 | 59.96 | 72.2 | 42.4688 | 79.3742 | 59.96 | 90
42.454 | 79.6676 | 59.98 | 90 | 42.4852 | 26.1208 | 59.9758 | 36.6 | 42.4455 | 44.2467 | 60.04 | 54.4 | 42.4711 | 61.6959 | 59.96 | 72.2 | 42.4771 | 79.3883 | 59.96 | 90
42.4623 | 79.6658 | 59.98 | 90 | 42.4936 | 26.1208 | 59.9759 | 36.6 | 42.4539 | 44.2499 | 60.04 | 54.4 | 42.4794 | 61.6947 | 59.96 | 72.2 | 42.4855 | 79.4024 | 59.96 | 90
42.4707 | 79.664 | 59.98 | 90 | 42.5019 | 26.1208 | 59.976 | 36.6 | 42.4622 | 44.2499 | 60.04 | 54.4 | 42.4877 | 61.6934 | 59.96 | 72.2 | 42.4938 | 79.4165 | 59.96 | 90
42.479 | 79.6622 | 59.98 | 90 | 42.5103 | 26.1208 | 59.976 | 36.6 | 42.4705 | 44.25 | 60.04 | 54.4 | 42.4961 | 61.6909 | 59.96 | 72.2 | 42.5021 | 79.4306 | 59.96 | 90
42.4873 | 79.6586 | 59.98 | 90 | 42.5186 | 26.1208 | 59.9761 | 36.6 | 42.4788 | 44.2501 | 60.04 | 54.4 | 42.5044 | 61.6885 | 59.96 | 72.2 | 42.5104 | 79.4411 | 59.96 | 90
42.4957 | 79.6551 | 59.98 | 90 | 42.5269 | 26.1208 | 59.9762 | 36.6 | 42.4871 | 44.2502 | 60.04 | 54.4 | 42.5127 | 61.6875 | 59.96 | 72.2 | 42.5188 | 79.4515 | 59.96 | 90
42.504 | 79.6515 | 59.98 | 90 | 42.5353 | 26.1208 | 59.9763 | 36.6 | 42.4955 | 44.2495 | 60.04 | 54.4 | 42.5211 | 61.6865 | 59.96 | 72.2 | 42.5271 | 79.454 | 59.96 | 90
42.5123 | 79.6479 | 59.98 | 90 | 42.5436 | 26.1208 | 59.9764 | 36.6 | 42.5038 | 44.2487 | 60.04 | 54.4 | 42.5294 | 61.6869 | 59.96 | 72.2 | 42.5354 | 79.4565 | 59.96 | 90
42.5207 | 79.6456 | 59.98 | 90 | 42.5519 | 26.1208 | 59.9765 | 36.6 | 42.5121 | 44.248 | 60.04 | 54.4 | 42.5377 | 61.6873 | 59.96 | 72.2 | 42.5438 | 79.4586 | 59.96 | 90
42.529 | 79.6434 | 59.98 | 90 | 42.5602 | 26.1208 | 59.9765 | 36.6 | 42.5204 | 44.2472 | 60.04 | 54.4 | 42.5461 | 61.688 | 59.96 | 72.2 | 42.5521 | 79.4608 | 59.96 | 90
42.5373 | 79.6433 | 59.98 | 90 | 42.5686 | 26.1208 | 59.9766 | 36.6 | 42.5287 | 44.251 | 60.04 | 54.4 | 42.5544 | 61.6887 | 59.96 | 72.2 | 42.5604 | 79.4629 | 59.96 | 90
42.5457 | 79.6432 | 59.98 | 90 | 42.577 | 26.1208 | 59.9767 | 36.6 | 42.5372 | 44.2548 | 60.04 | 54.4 | 42.5627 | 61.6893 | 59.96 | 72.2 | 42.5688 | 79.4651 | 59.96 | 90
42.554 | 79.6435 | 59.98 | 90 | 42.5853 | 26.1208 | 59.9768 | 36.6 | 42.5455 | 44.2586 | 60.04 | 54.4 | 42.571 | 61.69 | 59.96 | 72.2 | 42.5771 | 79.4669 | 59.96 | 90
42.5623 | 79.6438 | 59.98 | 90 | 42.5936 | 26.1208 | 59.9769 | 36.6 | 42.5538 | 44.2624 | 60.04 | 54.4 | 42.5795 | 61.6914 | 59.96 | 72.2 | 42.5854 | 79.4688 | 59.96 | 90
42.5707 | 79.6467 | 59.98 | 90 | 42.6019 | 26.1208 | 59.977 | 36.6 | 42.5621 | 44.2706 | 60.04 | 54.4 | 42.5878 | 61.6929 | 59.96 | 72.2 | 42.5938 | 79.469 | 59.96 | 90
42.579 | 79.6495 | 59.98 | 90 | 42.6103 | 26.1208 | 59.977 | 36.6 | 42.5705 | 44.2789 | 60.04 | 54.4 | 42.5961 | 61.6926 | 59.96 | 72.2 | 42.6022 | 79.4692 | 59.96 | 90
42.5873 | 79.6524 | 59.98 | 90 | 42.6187 | 26.1208 | 59.9771 | 36.6 | 42.5788 | 44.2879 | 60.04 | 54.4 | 42.6045 | 61.6924 | 59.96 | 72.2 | 42.6105 | 79.4678 | 59.96 | 90
42.5957 | 79.6553 | 59.98 | 90 | 42.627 | 26.1208 | 59.9772 | 36.6 | 42.5871 | 44.297 | 60.04 | 54.4 | 42.6128 | 61.6928 | 59.96 | 72.2 | 42.6188 | 79.4664 | 59.96 | 90
42.604 | 79.6583 | 59.98 | 90 | 42.6353 | 26.1208 | 59.9773 | 36.6 | 42.5954 | 44.308 | 60.04 | 54.4 | 42.6211 | 61.6932 | 59.96 | 72.2 | 42.6272 | 79.4639 | 59.96 | 90
42.6124 | 79.6612 | 59.98 | 90 | 42.6436 | 26.1208 | 59.9774 | 36.6 | 42.6037 | 44.3189 | 60.04 | 54.4 | 42.6295 | 61.6933 | 59.96 | 72.2 | 42.6355 | 79.4613 | 59.96 | 90
42.6207 | 79.6646 | 59.98 | 90 | 42.652 | 26.1208 | 59.9775 | 36.6 | 42.6121 | 44.3256 | 60.04 | 54.4 | 42.6378 | 61.6934 | 59.96 | 72.2 | 42.6438 | 79.4588 | 59.96 | 90
42.629 | 79.668 | 59.98 | 90 | 42.6603 | 26.1208 | 59.9775 | 36.6 | 42.6204 | 44.3324 | 60.04 | 54.4 | 42.6461 | 61.6951 | 59.96 | 72.2 | 42.6522 | 79.4563 | 59.96 | 90
42.6374 | 79.6747 | 59.98 | 90 | 42.6686 | 26.1208 | 59.9776 | 36.6 | 42.6287 | 44.3391 | 60.04 | 54.4 | 42.6544 | 61.6969 | 59.96 | 72.2 | 42.6605 | 79.4541 | 59.96 | 90
42.6457 | 79.6813 | 59.98 | 90 | 42.677 | 26.1208 | 59.9777 | 36.6 | 42.637 | 44.3458 | 60.04 | 54.4 | 42.6628 | 61.6991 | 59.96 | 72.2 | 42.6688 | 79.4518 | 59.96 | 90
42.654 | 79.6872 | 59.98 | 90 | 42.6853 | 26.1208 | 59.9778 | 36.6 | 42.6453 | 44.3483 | 60.04 | 54.4 | 42.6711 | 61.7012 | 59.96 | 72.2 | 42.6771 | 79.4501 | 59.96 | 90
42.6624 | 79.6931 | 59.98 | 90 | 42.6937 | 26.1208 | 59.9779 | 36.6 | 42.6537 | 44.3509 | 60.04 | 54.4 | 42.6794 | 61.7039 | 59.96 | 72.2 | 42.6855 | 79.4483 | 59.96 | 90
42.6707 | 79.6987 | 59.98 | 90 | 42.702 | 26.1208 | 59.978 | 36.6 | 42.662 | 44.3531 | 60.04 | 54.4 | 42.6879 | 61.7066 | 59.96 | 72.2 | 42.6938 | 79.4476 | 59.96 | 90
42.679 | 79.7043 | 59.98 | 90 | 42.7103 | 26.1208 | 59.978 | 36.6 | 42.6703 | 44.3554 | 60.04 | 54.4 | 42.6962 | 61.7091 | 59.96 | 72.2 | 42.7021 | 79.4469 | 59.96 | 90
42.6874 | 79.7099 | 59.98 | 90 | 42.7187 | 26.1208 | 59.9781 | 36.6 | 42.6786 | 44.3559 | 60.04 | 54.4 | 42.7045 | 61.7116 | 59.96 | 72.2 | 42.7106 | 79.4476 | 59.96 | 90
42.6957 | 79.7155 | 59.98 | 90 | 42.727 | 26.1208 | 59.9782 | 36.6 | 42.6871 | 44.3563 | 60.04 | 54.4 | 42.7129 | 61.7147 | 59.96 | 72.2 | 42.7189 | 79.4483 | 59.96 | 90
42.704 | 79.72 | 59.98 | 90 | 42.7354 | 26.1208 | 59.9783 | 36.6 | 42.6954 | 44.3567 | 60.04 | 54.4 | 42.7212 | 61.7179 | 59.96 | 72.2 | 42.7272 | 79.4499 | 59.96 | 90
42.7124 | 79.7245 | 59.98 | 90 | 42.7437 | 26.1208 | 59.9784 | 36.6 | 42.7037 | 44.3572 | 60.04 | 54.4 | 42.7295 | 61.7194 | 59.96 | 72.2 | 42.7356 | 79.4515 | 59.96 | 90
42.7207 | 79.7254 | 59.98 | 90 | 42.752 | 26.1208 | 59.9785 | 36.6 | 42.712 | 44.3579 | 60.04 | 54.4 | 42.7379 | 61.7209 | 59.96 | 72.2 | 42.7439 | 79.4531 | 59.96 | 90
42.729 | 79.7262 | 59.98 | 90 | 42.7604 | 26.1208 | 59.9785 | 36.6 | 42.7203 | 44.3586 | 60.04 | 54.4 | 42.7462 | 61.7233 | 59.96 | 72.2 | 42.7522 | 79.4547 | 59.96 | 90
42.7374 | 79.7288 | 59.98 | 90 | 42.7687 | 26.1208 | 59.9786 | 36.6 | 42.7287 | 44.3591 | 60.04 | 54.4 | 42.7545 | 61.7256 | 59.96 | 72.2 | 42.7605 | 79.4572 | 59.96 | 90
42.7457 | 79.7313 | 59.98 | 90 | 42.777 | 26.1208 | 59.9787 | 36.6 | 42.737 | 44.3595 | 60.04 | 54.4 | 42.7628 | 61.7285 | 59.96 | 72.2 | 42.7689 | 79.4597 | 59.96 | 90
42.754 | 79.7358 | 59.98 | 90 | 42.7853 | 26.1208 | 59.9788 | 36.6 | 42.7453 | 44.36 | 60.04 | 54.4 | 42.7712 | 61.7314 | 59.96 | 72.2 | 42.7772 | 79.4615 | 59.96 | 90
42.7624 | 79.7403 | 59.98 | 90 | 42.7937 | 26.1208 | 59.9789 | 36.6 | 42.7536 | 44.3604 | 60.04 | 54.4 | 42.7795 | 61.7331 | 59.96 | 72.2 | 42.7855 | 79.4633 | 59.96 | 90
42.7707 | 79.7465 | 59.98 | 90 | 42.802 | 26.1208 | 59.979 | 36.6 | 42.7619 | 44.3608 | 60.04 | 54.4 | 42.7878 | 61.7348 | 59.96 | 72.2 | 42.7939 | 79.4657 | 59.96 | 90
42.779 | 79.7528 | 59.98 | 90 | 42.8104 | 26.1208 | 59.979 | 36.6 | 42.7703 | 44.3612 | 60.04 | 54.4 | 42.7963 | 61.7362 | 59.96 | 72.2 | 42.8022 | 79.4681 | 59.96 | 90
42.7874 | 79.7581 | 59.98 | 90 | 42.8187 | 26.1208 | 59.9791 | 36.6 | 42.7786 | 44.3607 | 60.04 | 54.4 | 42.8046 | 61.7376 | 59.96 | 72.2 | 42.8105 | 79.4689 | 59.96 | 90
42.7957 | 79.7635 | 59.98 | 90 | 42.827 | 26.1208 | 59.9792 | 36.6 | 42.7869 | 44.3601 | 60.04 | 54.4 | 42.8129 | 61.739 | 59.96 | 72.2 | 42.819 | 79.4697 | 59.96 | 90
42.804 | 79.7689 | 59.98 | 90 | 42.8354 | 26.1208 | 59.9793 | 36.6 | 42.7952 | 44.3591 | 60.04 | 54.4 | 42.8213 | 61.7404 | 59.96 | 72.2 | 42.8273 | 79.4715 | 59.96 | 90
42.8124 | 79.7743 | 59.98 | 90 | 42.8437 | 26.1208 | 59.9794 | 36.6 | 42.8036 | 44.3581 | 60.04 | 54.4 | 42.8296 | 61.7418 | 59.96 | 72.2 | 42.8356 | 79.4733 | 59.96 | 90
42.8207 | 79.7784 | 59.98 | 90 | 42.8521 | 26.1208 | 59.9795 | 36.6 | 42.812 | 44.3563 | 60.04 | 54.4 | 42.8379 | 61.7431 | 59.96 | 72.2 | 42.8439 | 79.4754 | 59.96 | 90
42.8291 | 79.7825 | 59.98 | 90 | 42.8604 | 26.1208 | 59.9795 | 36.6 | 42.8203 | 44.3544 | 60.04 | 54.4 | 42.8463 | 61.744 | 59.96 | 72.2 | 42.8523 | 79.4774 | 59.96 | 90
42.8374 | 79.7846 | 59.98 | 90 | 42.8687 | 26.1208 | 59.9796 | 36.6 | 42.8286 | 44.3526 | 60.04 | 54.4 | 42.8546 | 61.7448 | 59.96 | 72.2 | 42.8606 | 79.4795 | 59.96 | 90
42.8457 | 79.7866 | 59.98 | 90 | 42.8771 | 26.1208 | 59.9797 | 36.6 | 42.8369 | 44.3507 | 60.04 | 54.4 | 42.8629 | 61.7469 | 59.96 | 72.2 | 42.8689 | 79.4817 | 59.96 | 90
42.8541 | 79.7875 | 59.98 | 90 | 42.8854 | 26.1208 | 59.9798 | 36.6 | 42.8453 | 44.3515 | 60.04 | 54.4 | 42.8712 | 61.7491 | 59.96 | 72.2 | 42.8773 | 79.4829 | 59.96 | 90
42.8624 | 79.7884 | 59.98 | 90 | 42.8937 | 26.1208 | 59.9799 | 36.6 | 42.8536 | 44.3523 | 60.04 | 54.4 | 42.8796 | 61.7508 | 59.96 | 72.2 | 42.8856 | 79.4842 | 59.96 | 90
42.8707 | 79.7892 | 59.98 | 90 | 42.902 | 26.1208 | 59.98 | 36.6 | 42.8619 | 44.3539 | 60.04 | 54.4 | 42.8879 | 61.7526 | 59.96 | 72.2 | 42.8939 | 79.4856 | 59.96 | 90
42.8791 | 79.7901 | 59.98 | 90 | 42.9104 | 26.1208 | 59.98 | 36.6 | 42.8702 | 44.3555 | 60.04 | 54.4 | 42.8962 | 61.7543 | 59.96 | 72.2 | 42.9023 | 79.487 | 59.96 | 90
42.8874 | 79.791 | 59.98 | 90 | 42.9188 | 26.1208 | 59.98 | 36.6 | 42.8785 | 44.3574 | 60.04 | 54.4 | 42.9047 | 61.7561 | 59.96 | 72.2 | 42.9106 | 79.4874 | 59.96 | 90
42.8957 | 79.7918 | 59.98 | 90 | 42.9271 | 26.1208 | 59.98 | 36.6 | 42.8869 | 44.3592 | 60.04 | 54.4 | 42.913 | 61.7569 | 59.96 | 72.2 | 42.9189 | 79.4877 | 59.96 | 90
42.9041 | 79.7932 | 59.98 | 90 | 42.9354 | 26.121 | 59.98 | 36.6 | 42.8952 | 44.3623 | 60.04 | 54.4 | 42.9213 | 61.7578 | 59.96 | 72.2 | 42.9272 | 79.4883 | 59.96 | 90
42.9124 | 79.7945 | 59.98 | 90 | 42.9437 | 26.1212 | 59.98 | 36.6 | 42.9035 | 44.3653 | 60.04 | 54.4 | 42.9297 | 61.7581 | 59.96 | 72.2 | 42.9357 | 79.4888 | 59.96 | 90
42.9207 | 79.7958 | 59.98 | 90 | 42.9521 | 26.1279 | 59.98 | 36.6 | 42.9118 | 44.3685 | 60.04 | 54.4 | 42.938 | 61.7584 | 59.96 | 72.2 | 42.944 | 79.4894 | 59.96 | 90
42.9291 | 79.7971 | 59.98 | 90 | 42.9604 | 26.1346 | 59.98 | 36.6 | 42.9202 | 44.3716 | 60.04 | 54.4 | 42.9463 | 61.7578 | 59.96 | 72.2 | 42.9523 | 79.4899 | 59.96 | 90
42.9374 | 79.7972 | 59.98 | 90 | 42.9688 | 26.1479 | 59.98 | 36.6 | 42.9285 | 44.3722 | 60.04 | 54.4 | 42.9547 | 61.7572 | 59.96 | 72.2 | 42.9607 | 79.4931 | 59.96 | 90
42.9457 | 79.7972 | 59.98 | 90 | 42.9771 | 26.1612 | 59.98 | 36.6 | 42.9368 | 44.3727 | 60.04 | 54.4 | 42.963 | 61.7566 | 59.96 | 72.2 | 42.969 | 79.4962 | 59.96 | 90
42.9541 | 79.7973 | 59.98 | 90 | 42.9854 | 26.1745 | 59.98 | 36.6 | 42.9451 | 44.3732 | 60.04 | 54.4 | 42.9713 | 61.756 | 59.96 | 72.2 | 42.9773 | 79.5016 | 59.96 | 90
42.9624 | 79.7973 | 59.98 | 90 | 42.9938 | 26.1878 | 59.98 | 36.6 | 42.9534 | 44.3738 | 60.04 | 54.4 | 42.9796 | 61.7543 | 59.96 | 72.2 | 42.9856 | 79.507 | 59.96 | 90
42.9707 | 79.7965 | 59.98 | 90 | 43.0021 | 26.2014 | 59.98 | 36.6 | 42.9619 | 44.3743 | 60.04 | 54.4 | 42.988 | 61.7526 | 59.96 | 72.2 | 42.994 | 79.5123 | 59.96 | 90
42.9791 | 79.7957 | 59.98 | 90 | 43.0104 | 26.2149 | 59.98 | 36.6 | 42.9702 | 44.3748 | 60.04 | 54.4 | 42.9963 | 61.7518 | 59.96 | 72.2 | 43.0023 | 79.5177 | 59.96 | 90
42.9874 | 79.7937 | 59.98 | 90 | 43.0188 | 26.2288 | 59.98 | 36.6 | 42.9785 | 44.3757 | 60.04 | 54.4 | 43.0046 | 61.7511 | 59.96 | 72.2 | 43.0106 | 79.5219 | 59.96 | 90
42.9958 | 79.7916 | 59.98 | 90 | 43.0271 | 26.2427 | 59.98 | 36.6 | 42.9868 | 44.3766 | 60.04 | 54.4 | 43.0131 | 61.7507 | 59.96 | 72.2 | 43.019 | 79.5262 | 59.96 | 90
43.0041 | 79.7896 | 59.98 | 90 | 43.0355 | 26.2502 | 59.98 | 36.6 | 42.9951 | 44.3812 | 60.04 | 54.4 | 43.0214 | 61.7504 | 59.96 | 72.2 | 43.0273 | 79.5304 | 59.96 | 90
43.0124 | 79.7875 | 59.98 | 90 | 43.0438 | 26.2577 | 59.98 | 36.6 | 43.0035 | 44.3859 | 60.04 | 54.4 | 43.0297 | 61.75 | 59.96 | 72.2 | 43.0356 | 79.5347 | 59.96 | 90
43.0208 | 79.7862 | 59.98 | 90 | 43.0521 | 26.2585 | 59.98 | 36.6 | 43.0118 | 44.3905 | 60.04 | 54.4 | 43.0381 | 61.7496 | 59.96 | 72.2 | 43.0441 | 79.5365 | 59.96 | 90
43.0291 | 79.785 | 59.98 | 90 | 43.0605 | 26.2593 | 59.98 | 36.6 | 43.0201 | 44.3951 | 60.04 | 54.4 | 43.0464 | 61.7496 | 59.96 | 72.2 | 43.0524 | 79.5383 | 59.96 | 90
43.0374 | 79.7827 | 59.98 | 90 | 43.0688 | 26.2602 | 59.98 | 36.6 | 43.0284 | 44.4032 | 60.04 | 54.4 | 43.0547 | 61.7495 | 59.96 | 72.2 | 43.0607 | 79.5381 | 59.96 | 90
43.0458 | 79.7805 | 59.98 | 90 | 43.0771 | 26.261 | 59.98 | 36.6 | 43.0368 | 44.4113 | 60.04 | 54.4 | 43.063 | 61.7516 | 59.96 | 72.2 | 43.069 | 79.5378 | 59.96 | 90
43.0541 | 79.7793 | 59.98 | 90 | 43.0854 | 26.2616 | 59.98 | 36.6 | 43.0451 | 44.4193 | 60.04 | 54.4 | 43.0714 | 61.7536 | 59.96 | 72.2 | 43.0774 | 79.5389 | 59.96 | 90
43.0624 | 79.7781 | 59.98 | 90 | 43.0938 | 26.2622 | 59.98 | 36.6 | 43.0534 | 44.4274 | 60.04 | 54.4 | 43.0797 | 61.7548 | 59.96 | 72.2 | 43.0857 | 79.5401 | 59.96 | 90
43.0708 | 79.7778 | 59.98 | 90 | 43.1022 | 26.2673 | 59.98 | 36.6 | 43.0617 | 44.4347 | 60.04 | 54.4 | 43.088 | 61.756 | 59.96 | 72.2 | 43.094 | 79.5407 | 59.96 | 90
43.0791 | 79.7775 | 59.98 | 90 | 43.1105 | 26.2723 | 59.98 | 36.6 | 43.07 | 44.442 | 60.04 | 54.4 | 43.0964 | 61.7581 | 59.96 | 72.2 | 43.1024 | 79.5414 | 59.96 | 90
43.0874 | 79.7772 | 59.98 | 90 | 43.1188 | 26.2774 | 59.98 | 36.6 | 43.0784 | 44.4479 | 60.04 | 54.4 | 43.1047 | 61.7602 | 59.96 | 72.2 | 43.1107 | 79.5421 | 59.96 | 90
43.0958 | 79.7769 | 59.98 | 90 | 43.1271 | 26.2825 | 59.98 | 36.6 | 43.0867 | 44.4537 | 60.04 | 54.4 | 43.113 | 61.762 | 59.96 | 72.2 | 43.119 | 79.5428 | 59.96 | 90
43.1041 | 79.7762 | 59.98 | 90 | 43.1355 | 26.2875 | 59.98 | 36.6 | 43.095 | 44.4592 | 60.04 | 54.4 | 43.1215 | 61.7639 | 59.96 | 72.2 | 43.1274 | 79.545 | 59.96 | 90
43.1124 | 79.7755 | 59.98 | 90 | 43.1438 | 26.2926 | 59.98 | 36.6 | 43.1033 | 44.4647 | 60.04 | 54.4 | 43.1298 | 61.7653 | 59.96 | 72.2 | 43.1357 | 79.5471 | 59.96 | 90
43.1208 | 79.7762 | 59.98 | 90 | 43.1522 | 26.2976 | 59.98 | 36.6 | 43.1116 | 44.4663 | 60.04 | 54.4 | 43.1381 | 61.7668 | 59.96 | 72.2 | 43.144 | 79.5498 | 59.96 | 90
43.1291 | 79.7769 | 59.98 | 90 | 43.1605 | 26.3026 | 59.98 | 36.6 | 43.1201 | 44.4678 | 60.04 | 54.4 | 43.1465 | 61.7672 | 59.96 | 72.2 | 43.1523 | 79.5525 | 59.96 | 90
43.1375 | 79.7774 | 59.98 | 90 | 43.1688 | 26.3076 | 59.98 | 36.6 | 43.1284 | 44.4693 | 60.04 | 54.4 | 43.1548 | 61.7676 | 59.96 | 72.2 | 43.1608 | 79.5543 | 59.96 | 90
43.1458 | 79.7779 | 59.98 | 90 | 43.1772 | 26.3126 | 59.98 | 36.6 | 43.1367 | 44.4709 | 60.04 | 54.4 | 43.1631 | 61.7681 | 59.96 | 72.2 | 43.1691 | 79.5562 | 59.96 | 90
43.1541 | 79.7822 | 59.98 | 90 | 43.1855 | 26.3125 | 59.98 | 36.6 | 43.145 | 44.4724 | 60.04 | 54.4 | 43.1714 | 61.7685 | 59.96 | 72.2 | 43.1774 | 79.5593 | 59.96 | 90
43.1624 | 79.7866 | 59.98 | 90 | 43.1938 | 26.3123 | 59.98 | 36.6 | 43.1534 | 44.4739 | 60.04 | 54.4 | 43.1798 | 61.7702 | 59.96 | 72.2 | 43.1858 | 79.5624 | 59.96 | 90
43.1708 | 79.791 | 59.98 | 90 | 43.2022 | 26.3122 | 59.98 | 36.6 | 43.1617 | 44.4731 | 60.04 | 54.4 | 43.1881 | 61.7718 | 59.96 | 72.2 | 43.1941 | 79.5672 | 59.96 | 90
43.1791 | 79.7953 | 59.98 | 90 | 43.2105 | 26.3121 | 59.98 | 36.6 | 43.17 | 44.4723 | 60.04 | 54.4 | 43.1964 | 61.7737 | 59.96 | 72.2 | 43.2024 | 79.5719 | 59.96 | 90
43.1875 | 79.8006 | 59.98 | 90 | 43.2189 | 26.3119 | 59.98 | 36.6 | 43.1783 | 44.4718 | 60.04 | 54.4 | 43.2048 | 61.7756 | 59.96 | 72.2 | 43.2108 | 79.575 | 59.96 | 90
43.1958 | 79.8059 | 59.98 | 90 | 43.2272 | 26.3116 | 59.98 | 36.6 | 43.1866 | 44.4714 | 60.04 | 54.4 | 43.2131 | 61.7813 | 59.96 | 72.2 | 43.2191 | 79.5781 | 59.96 | 90
43.2041 | 79.8149 | 59.98 | 90 | 43.2355 | 26.3114 | 59.98 | 36.6 | 43.195 | 44.4718 | 60.04 | 54.4 | 43.2214 | 61.787 | 59.96 | 72.2 | 43.2274 | 79.5812 | 59.96 | 90
43.2125 | 79.824 | 59.98 | 90 | 43.2439 | 26.3112 | 59.98 | 36.6 | 43.2033 | 44.4723 | 60.04 | 54.4 | 43.2299 | 61.7981 | 59.96 | 72.2 | 43.2357 | 79.5844 | 59.96 | 90
43.2208 | 79.8331 | 59.98 | 90 | 43.2522 | 26.3111 | 59.98 | 36.6 | 43.2116 | 44.4726 | 60.04 | 54.4 | 43.2382 | 61.8091 | 59.96 | 72.2 | 43.2441 | 79.5855 | 59.96 | 90
43.2291 | 79.8422 | 59.98 | 90 | 43.2606 | 26.3109 | 59.98 | 36.6 | 43.2199 | 44.4728 | 60.04 | 54.4 | 43.2465 | 61.8202 | 59.96 | 72.2 | 43.2524 | 79.5867 | 59.96 | 90
43.2375 | 79.847 | 59.98 | 90 | 43.2689 | 26.3108 | 59.98 | 36.6 | 43.2282 | 44.4731 | 60.04 | 54.4 | 43.2549 | 61.8312 | 59.96 | 72.2 | 43.2607 | 79.5878 | 59.96 | 90
43.2458 | 79.8517 | 59.98 | 90 | 43.2772 | 26.3106 | 59.98 | 36.6 | 43.2366 | 44.4734 | 60.04 | 54.4 | 43.2632 | 61.8404 | 59.9501 | 72.2 | 43.2692 | 79.5889 | 59.96 | 90
43.2541 | 79.8603 | 59.98 | 90 | 43.2855 | 26.3103 | 59.98 | 36.6 | 43.2449 | 44.4735 | 60.04 | 54.4 | 43.2715 | 61.8495 | 59.9501 | 72.2 | 43.2775 | 79.5884 | 59.96 | 90
43.2625 | 79.8688 | 59.98 | 90 | 43.2939 | 26.3099 | 59.98 | 36.6 | 43.2532 | 44.4737 | 60.04 | 54.4 | 43.2798 | 61.8583 | 59.9502 | 72.2 | 43.2858 | 79.5879 | 59.96 | 90
43.2708 | 79.8758 | 59.98 | 90 | 43.3022 | 26.31 | 59.98 | 36.6 | 43.2615 | 44.4734 | 60.04 | 54.4 | 43.2882 | 61.867 | 59.9503 | 72.2 | 43.2942 | 79.5854 | 59.96 | 90
43.2791 | 79.8829 | 59.98 | 90 | 43.3105 | 26.31 | 59.98 | 36.6 | 43.27 | 44.4732 | 60.04 | 54.4 | 43.2965 | 61.8742 | 59.9504 | 72.2 | 43.3025 | 79.583 | 59.96 | 90
43.2875 | 79.8853 | 59.98 | 90 | 43.3189 | 26.31 | 59.98 | 36.6 | 43.2783 | 44.4726 | 60.04 | 54.4 | 43.3048 | 61.8814 | 59.9505 | 72.2 | 43.3108 | 79.582 | 59.96 | 90
43.2958 | 79.8878 | 59.98 | 90 | 43.3272 | 26.31 | 59.98 | 36.6 | 43.2866 | 44.472 | 60.04 | 54.4 | 43.3132 | 61.8832 | 59.9506 | 72.2 | 43.3191 | 79.5811 | 59.96 | 90
43.3041 | 79.8925 | 59.98 | 90 | 43.3356 | 26.3099 | 59.98 | 36.6 | 43.2949 | 44.473 | 60.04 | 54.4 | 43.3215 | 61.8851 | 59.9506 | 72.2 | 43.3275 | 79.5816 | 59.96 | 90
43.3125 | 79.8972 | 59.98 | 90 | 43.3439 | 26.3097 | 59.98 | 36.6 | 43.3032 | 44.474 | 60.04 | 54.4 | 43.3298 | 61.887 | 59.9507 | 72.2 | 43.3358 | 79.582 | 59.96 | 90
43.3208 | 79.9019 | 59.98 | 90 | 43.3522 | 26.3095 | 59.98 | 36.6 | 43.3116 | 44.4751 | 60.04 | 54.4 | 43.3383 | 61.8889 | 59.9508 | 72.2 | 43.3441 | 79.582 | 59.96 | 90
43.3291 | 79.9066 | 59.98 | 90 | 43.3606 | 26.3093 | 59.98 | 36.6 | 43.3199 | 44.4762 | 60.04 | 54.4 | 43.3466 | 61.89 | 59.9509 | 72.2 | 43.3525 | 79.5819 | 59.96 | 90
43.3375 | 79.9082 | 59.98 | 90 | 43.3689 | 26.3093 | 59.98 | 36.6 | 43.3282 | 44.4773 | 60.04 | 54.4 | 43.3549 | 61.8911 | 59.951 | 72.2 | 43.3608 | 79.5833 | 59.96 | 90
43.3458 | 79.9098 | 59.98 | 90 | 43.3773 | 26.3094 | 59.98 | 36.6 | 43.3365 | 44.4784 | 60.04 | 54.4 | 43.3632 | 61.8954 | 59.9511 | 72.2 | 43.3691 | 79.5848 | 59.96 | 90
43.3542 | 79.9116 | 59.98 | 90 | 43.3856 | 26.3145 | 59.98 | 36.6 | 43.3448 | 44.4799 | 60.04 | 54.4 | 43.3716 | 61.8997 | 59.9511 | 72.2 | 43.3776 | 79.5857 | 59.96 | 90
43.3625 | 79.9134 | 59.98 | 90 | 43.3939 | 26.3196 | 59.98 | 36.6 | 43.3532 | 44.4814 | 60.04 | 54.4 | 43.3799 | 61.9019 | 59.9512 | 72.2 | 43.3859 | 79.5865 | 59.96 | 90
43.3708 | 79.9161 | 59.98 | 90 | 43.4023 | 26.3248 | 59.98 | 36.6 | 43.3615 | 44.4861 | 60.04 | 54.4 | 43.3882 | 61.904 | 59.9513 | 72.2 | 43.3942 | 79.5876 | 59.96 | 90
43.3792 | 79.9189 | 59.98 | 90 | 43.4106 | 26.3299 | 59.98 | 36.6 | 43.3698 | 44.4908 | 60.04 | 54.4 | 43.3966 | 61.9077 | 59.9514 | 72.2 | 43.4025 | 79.5888 | 59.96 | 90
43.3875 | 79.9194 | 59.98 | 90 | 43.4189 | 26.3396 | 59.98 | 36.6 | 43.3781 | 44.4943 | 60.04 | 54.4 | 43.4049 | 61.9114 | 59.9515 | 72.2 | 43.4109 | 79.5899 | 59.96 | 90
43.3958 | 79.92 | 59.98 | 90 | 43.4272 | 26.3493 | 59.98 | 36.6 | 43.3865 | 44.4979 | 60.04 | 54.4 | 43.4132 | 61.9154 | 59.9516 | 72.2 | 43.4192 | 79.591 | 59.96 | 90
43.4042 | 79.9194 | 59.98 | 90 | 43.4356 | 26.3589 | 59.98 | 36.6 | 43.3948 | 44.5008 | 60.04 | 54.4 | 43.4216 | 61.9194 | 59.9516 | 72.2 | 43.4275 | 79.5928 | 59.96 | 90
43.4125 | 79.9189 | 59.98 | 90 | 43.444 | 26.3686 | 59.98 | 36.6 | 43.4031 | 44.5038 | 60.04 | 54.4 | 43.4299 | 61.924 | 59.9517 | 72.2 | 43.4359 | 79.5946 | 59.96 | 90
43.4208 | 79.9182 | 59.98 | 90 | 43.4523 | 26.3783 | 59.98 | 36.6 | 43.4114 | 44.5067 | 60.04 | 54.4 | 43.4382 | 61.9287 | 59.9518 | 72.2 | 43.4442 | 79.6012 | 59.96 | 90
43.4292 | 79.9175 | 59.98 | 90 | 43.4606 | 26.3879 | 59.98 | 36.6 | 43.4197 | 44.5096 | 60.04 | 54.4 | 43.4467 | 61.9305 | 59.9519 | 72.2 | 43.4525 | 79.6077 | 59.96 | 90
43.4375 | 79.9177 | 59.98 | 90 | 43.4689 | 26.3923 | 59.98 | 36.6 | 43.4282 | 44.5126 | 60.04 | 54.4 | 43.455 | 61.9323 | 59.952 | 72.2 | 43.4609 | 79.6168 | 59.96 | 90
43.4458 | 79.9179 | 59.98 | 90 | 43.4773 | 26.3966 | 59.98 | 36.6 | 43.4365 | 44.5155 | 60.04 | 54.4 | 43.4633 | 61.934 | 59.9521 | 72.2 | 43.4692 | 79.6258 | 59.96 | 90
43.4542 | 79.919 | 59.98 | 90 | 43.4856 | 26.4009 | 59.98 | 36.6 | 43.4448 | 44.5153 | 60.04 | 54.4 | 43.4716 | 61.9358 | 59.9521 | 72.2 | 43.4775 | 79.6347 | 59.96 | 90
43.4625 | 79.9201 | 59.98 | 90 | 43.494 | 26.4053 | 59.98 | 36.6 | 43.4531 | 44.5151 | 60.04 | 54.4 | 43.48 | 61.936 | 59.9522 | 72.2 | 43.4858 | 79.6437 | 59.96 | 90
43.4708 | 79.9219 | 59.98 | 90 | 43.5023 | 26.4098 | 59.98 | 36.6 | 43.4614 | 44.5144 | 60.04 | 54.4 | 43.4883 | 61.9362 | 59.9523 | 72.2 | 43.4943 | 79.6518 | 59.96 | 90
43.4792 | 79.9237 | 59.98 | 90 | 43.5106 | 26.4143 | 59.98 | 36.6 | 43.4698 | 44.5136 | 60.04 | 54.4 | 43.4966 | 61.937 | 59.9524 | 72.2 | 43.5026 | 79.6599 | 59.96 | 90
43.4875 | 79.9264 | 59.98 | 90 | 43.519 | 26.4187 | 59.98 | 36.6 | 43.4781 | 44.5139 | 60.04 | 54.4 | 43.505 | 61.9379 | 59.9525 | 72.2 | 43.5109 | 79.6675 | 59.96 | 90
43.4958 | 79.9292 | 59.98 | 90 | 43.5273 | 26.4231 | 59.98 | 36.6 | 43.4864 | 44.5141 | 60.04 | 54.4 | 43.5133 | 61.9394 | 59.9526 | 72.2 | 43.5193 | 79.6751 | 59.96 | 90
43.5042 | 79.9314 | 59.98 | 90 | 43.5356 | 26.4277 | 59.98 | 36.6 | 43.4947 | 44.5187 | 60.04 | 54.4 | 43.5216 | 61.9408 | 59.9526 | 72.2 | 43.5276 | 79.6764 | 59.96 | 90
43.5125 | 79.9336 | 59.98 | 90 | 43.544 | 26.4323 | 59.98 | 36.6 | 43.503 | 44.5234 | 60.04 | 54.4 | 43.53 | 61.9424 | 59.9527 | 72.2 | 43.5359 | 79.6778 | 59.96 | 90
43.5209 | 79.9358 | 59.98 | 90 | 43.5523 | 26.4369 | 59.98 | 36.6 | 43.5114 | 44.528 | 60.04 | 54.4 | 43.5383 | 61.9439 | 59.9528 | 72.2 | 43.5443 | 79.6798 | 59.96 | 90
43.5292 | 79.938 | 59.98 | 90 | 43.5607 | 26.4415 | 59.98 | 36.6 | 43.5197 | 44.5326 | 60.04 | 54.4 | 43.5466 | 61.9456 | 59.9529 | 72.2 | 43.5526 | 79.6818 | 59.96 | 90
43.5375 | 79.9363 | 59.98 | 90 | 43.569 | 26.4461 | 59.98 | 36.6 | 43.528 | 44.5405 | 60.04 | 54.4 | 43.5551 | 61.9474 | 59.953 | 72.2 | 43.5609 | 79.6842 | 59.96 | 90
43.5459 | 79.9347 | 59.98 | 90 | 43.5773 | 26.4507 | 59.98 | 36.6 | 43.5363 | 44.5484 | 60.04 | 54.4 | 43.5634 | 61.9491 | 59.9531 | 72.2 | 43.5692 | 79.6866 | 59.96 | 90
43.5542 | 79.9324 | 59.98 | 90 | 43.5857 | 26.4508 | 59.98 | 36.6 | 43.5447 | 44.56 | 60.04 | 54.4 | 43.5717 | 61.9509 | 59.9531 | 72.2 | 43.5776 | 79.6898 | 59.96 | 90
43.5625 | 79.93 | 59.98 | 90 | 43.594 | 26.4508 | 59.98 | 36.6 | 43.553 | 44.5715 | 60.04 | 54.4 | 43.58 | 61.9517 | 59.9532 | 72.2 | 43.5859 | 79.6931 | 59.96 | 90
43.5709 | 79.927 | 59.98 | 90 | 43.6024 | 26.4512 | 59.98 | 36.6 | 43.5613 | 44.5827 | 60.04 | 54.4 | 43.5884 | 61.9525 | 59.9533 | 72.2 | 43.5942 | 79.6963 | 59.96 | 90
43.5792 | 79.924 | 59.98 | 90 | 43.6107 | 26.4516 | 59.98 | 36.6 | 43.5696 | 44.5939 | 60.04 | 54.4 | 43.5967 | 61.9526 | 59.9534 | 72.2 | 43.6027 | 79.6995 | 59.96 | 90
43.5875 | 79.9214 | 59.98 | 90 | 43.619 | 26.4517 | 59.98 | 36.6 | 43.5779 | 44.6006 | 60.04 | 54.4 | 43.605 | 61.9528 | 59.9535 | 72.2 | 43.611 | 79.701 | 59.96 | 90
43.5959 | 79.9189 | 59.98 | 90 | 43.6273 | 26.4519 | 59.98 | 36.6 | 43.5864 | 44.6073 | 60.04 | 54.4 | 43.6134 | 61.953 | 59.9536 | 72.2 | 43.6193 | 79.7026 | 59.96 | 90
43.6042 | 79.9158 | 59.98 | 90 | 43.6357 | 26.452 | 59.98 | 36.6 | 43.5947 | 44.6135 | 60.04 | 54.4 | 43.6217 | 61.9532 | 59.9536 | 72.2 | 43.6277 | 79.7038 | 59.96 | 90
43.6125 | 79.9127 | 59.98 | 90 | 43.644 | 26.4522 | 59.98 | 36.6 | 43.603 | 44.6198 | 60.04 | 54.4 | 43.63 | 61.9535 | 59.9537 | 72.2 | 43.636 | 79.7051 | 59.96 | 90
43.6209 | 79.9119 | 59.98 | 90 | 43.6523 | 26.4523 | 59.98 | 36.6 | 43.6113 | 44.6228 | 60.04 | 54.4 | 43.6384 | 61.9538 | 59.9538 | 72.2 | 43.6443 | 79.7047 | 59.96 | 90
43.6292 | 79.9111 | 59.98 | 90 | 43.6607 | 26.4524 | 59.98 | 36.6 | 43.6196 | 44.6258 | 60.04 | 54.4 | 43.6467 | 61.954 | 59.9539 | 72.2 | 43.6526 | 79.7044 | 59.96 | 90
43.6375 | 79.9102 | 59.98 | 90 | 43.669 | 26.4525 | 59.98 | 36.6 | 43.628 | 44.6245 | 60.04 | 54.4 | 43.655 | 61.9542 | 59.954 | 72.2 | 43.661 | 79.704 | 59.96 | 90
43.6459 | 79.9094 | 59.98 | 90 | 43.6774 | 26.4526 | 59.98 | 36.6 | 43.6363 | 44.6232 | 60.04 | 54.4 | 43.6633 | 61.9543 | 59.9541 | 72.2 | 43.6693 | 79.7036 | 59.96 | 90
43.6542 | 79.9098 | 59.98 | 90 | 43.6857 | 26.4525 | 59.98 | 36.6 | 43.6446 | 44.6221 | 60.04 | 54.4 | 43.6718 | 61.9545 | 59.9541 | 72.2 | 43.6776 | 79.7049 | 59.96 | 90
43.6626 | 79.9103 | 59.98 | 90 | 43.694 | 26.4524 | 59.98 | 36.6 | 43.6529 | 44.6209 | 60.04 | 54.4 | 43.6801 | 61.9546 | 59.9542 | 72.2 | 43.686 | 79.7063 | 59.96 | 90
43.6709 | 79.9126 | 59.98 | 90 | 43.7024 | 26.4523 | 59.98 | 36.6 | 43.6613 | 44.6196 | 60.04 | 54.4 | 43.6884 | 61.9548 | 59.9543 | 72.2 | 43.6943 | 79.7092 | 59.96 | 90
43.6792 | 79.9149 | 59.98 | 90 | 43.7107 | 26.4523 | 59.98 | 36.6 | 43.6696 | 44.6182 | 60.04 | 54.4 | 43.6968 | 61.955 | 59.9544 | 72.2 | 43.7026 | 79.7121 | 59.96 | 90
43.6875 | 79.9198 | 59.98 | 90 | 43.7191 | 26.452 | 59.98 | 36.6 | 43.6779 | 44.6172 | 60.04 | 54.4 | 43.7051 | 61.9551 | 59.9545 | 72.2 | 43.7111 | 79.7149 | 59.96 | 90
43.6959 | 79.9247 | 59.98 | 90 | 43.7274 | 26.4517 | 59.98 | 36.6 | 43.6862 | 44.6163 | 60.04 | 54.4 | 43.7134 | 61.9577 | 59.9546 | 72.2 | 43.7194 | 79.7177 | 59.96 | 90
43.7042 | 79.9298 | 59.98 | 90 | 43.7357 | 26.4515 | 59.98 | 36.6 | 43.6945 | 44.6161 | 60.04 | 54.4 | 43.7218 | 61.9604 | 59.9546 | 72.2 | 43.7277 | 79.7197 | 59.96 | 90
43.7126 | 79.9349 | 59.98 | 90 | 43.7441 | 26.4512 | 59.98 | 36.6 | 43.7029 | 44.6158 | 60.04 | 54.4 | 43.7301 | 61.9632 | 59.9547 | 72.2 | 43.736 | 79.7217 | 59.96 | 90
43.7209 | 79.9408 | 59.98 | 90 | 43.7524 | 26.451 | 59.98 | 36.6 | 43.7112 | 44.6153 | 60.04 | 54.4 | 43.7384 | 61.966 | 59.9548 | 72.2 | 43.7444 | 79.724 | 59.96 | 90
43.7292 | 79.9466 | 59.98 | 90 | 43.7607 | 26.4507 | 59.98 | 36.6 | 43.7195 | 44.6149 | 60.04 | 54.4 | 43.7468 | 61.9703 | 59.9549 | 72.2 | 43.7527 | 79.7263 | 59.96 | 90
43.7376 | 79.952 | 59.98 | 90 | 43.769 | 26.4534 | 59.98 | 36.6 | 43.7278 | 44.6142 | 60.04 | 54.4 | 43.7551 | 61.9746 | 59.955 | 72.2 | 43.761 | 79.7268 | 59.96 | 90
43.7459 | 79.9574 | 59.98 | 90 | 43.7774 | 26.456 | 59.98 | 36.6 | 43.7361 | 44.6136 | 60.04 | 54.4 | 43.7634 | 61.9797 | 59.9551 | 72.2 | 43.7694 | 79.7274 | 59.96 | 90
43.7542 | 79.9634 | 59.98 | 90 | 43.7858 | 26.4586 | 59.98 | 36.6 | 43.7446 | 44.6132 | 60.04 | 54.4 | 43.7717 | 61.9848 | 59.9551 | 72.2 | 43.7777 | 79.7259 | 59.96 | 90
43.7626 | 79.9694 | 59.98 | 90 | 43.7941 | 26.4613 | 59.98 | 36.6 | 43.7529 | 44.6128 | 60.04 | 54.4 | 43.7802 | 61.9901 | 59.9552 | 72.2 | 43.786 | 79.7245 | 59.96 | 90
43.7709 | 79.9762 | 59.98 | 90 | 43.8024 | 26.4644 | 59.98 | 36.6 | 43.7612 | 44.6129 | 60.04 | 54.4 | 43.7885 | 61.9953 | 59.9553 | 72.2 | 43.7944 | 79.7241 | 59.96 | 90
43.7792 | 79.9829 | 59.98 | 90 | 43.8107 | 26.4675 | 59.98 | 36.6 | 43.7695 | 44.613 | 60.04 | 54.4 | 43.7968 | 61.9986 | 59.9554 | 72.2 | 43.8027 | 79.7238 | 59.96 | 90
43.7876 | 79.9894 | 59.98 | 90 | 43.8191 | 26.4707 | 59.98 | 36.6 | 43.7779 | 44.6124 | 60.04 | 54.4 | 43.8052 | 62.0018 | 59.9555 | 72.2 | 43.811 | 79.7233 | 59.96 | 90
43.7959 | 79.9958 | 59.98 | 90 | 43.8275 | 26.4738 | 59.98 | 36.6 | 43.7862 | 44.6118 | 60.04 | 54.4 | 43.8135 | 62.0051 | 59.9556 | 72.2 | 43.8193 | 79.7228 | 59.96 | 90
43.8042 | 80.0016 | 59.98 | 90 | 43.8358 | 26.4769 | 59.98 | 36.6 | 43.7945 | 44.6125 | 60.04 | 54.4 | 43.8218 | 62.0084 | 59.9556 | 72.2 | 43.8278 | 79.7211 | 59.96 | 90
43.8126 | 80.0073 | 59.98 | 90 | 43.8441 | 26.4801 | 59.98 | 36.6 | 43.8028 | 44.6132 | 60.04 | 54.4 | 43.8302 | 62.0102 | 59.9557 | 72.2 | 43.8361 | 79.7193 | 59.96 | 90
43.8209 | 80.0107 | 59.98 | 90 | 43.8524 | 26.4804 | 59.98 | 36.6 | 43.8111 | 44.6139 | 60.04 | 54.4 | 43.8385 | 62.012 | 59.9558 | 72.2 | 43.8444 | 79.7194 | 59.96 | 90
43.8292 | 80.0141 | 59.98 | 90 | 43.8608 | 26.4807 | 59.98 | 36.6 | 43.8195 | 44.6146 | 60.04 | 54.4 | 43.8468 | 62.0127 | 59.9559 | 72.2 | 43.8528 | 79.7195 | 59.96 | 90
43.8376 | 80.016 | 59.98 | 90 | 43.8691 | 26.4809 | 59.98 | 36.6 | 43.8278 | 44.6157 | 60.04 | 54.4 | 43.8552 | 62.0134 | 59.956 | 72.2 | 43.8611 | 79.7223 | 59.96 | 90
43.8459 | 80.018 | 59.98 | 90 | 43.8774 | 26.481 | 59.98 | 36.6 | 43.8361 | 44.6167 | 60.04 | 54.4 | 43.8635 | 62.0149 | 59.9561 | 72.2 | 43.8694 | 79.7251 | 59.96 | 90
43.8542 | 80.0182 | 59.98 | 90 | 43.8858 | 26.4838 | 59.98 | 36.6 | 43.8444 | 44.6198 | 60.04 | 54.4 | 43.8718 | 62.0163 | 59.9561 | 72.2 | 43.8778 | 79.7262 | 59.96 | 90
43.8626 | 80.0184 | 59.98 | 90 | 43.8941 | 26.4866 | 59.98 | 36.6 | 43.8527 | 44.6228 | 60.04 | 54.4 | 43.8801 | 62.0159 | 59.9562 | 72.2 | 43.8861 | 79.7274 | 59.96 | 90
43.8709 | 80.019 | 59.98 | 90 | 43.9025 | 26.4894 | 59.98 | 36.6 | 43.8611 | 44.6259 | 60.04 | 54.4 | 43.8885 | 62.0155 | 59.9563 | 72.2 | 43.8944 | 79.729 | 59.96 | 90
43.8793 | 80.0196 | 59.98 | 90 | 43.9108 | 26.4922 | 59.98 | 36.6 | 43.8694 | 44.6289 | 60.04 | 54.4 | 43.8969 | 62.0151 | 59.9564 | 72.2 | 43.9027 | 79.7306 | 59.96 | 90
43.8876 | 80.0219 | 59.98 | 90 | 43.9191 | 26.495 | 59.9801 | 36.6 | 43.8777 | 44.6317 | 60.04 | 54.4 | 43.9052 | 62.0148 | 59.9565 | 72.2 | 43.9111 | 79.736 | 59.96 | 90
43.8959 | 80.0243 | 59.98 | 90 | 43.9274 | 26.4978 | 59.9802 | 36.6 | 43.886 | 44.6345 | 60.04 | 54.4 | 43.9136 | 62.015 | 59.9566 | 72.2 | 43.9194 | 79.7414 | 59.96 | 90
43.9043 | 80.029 | 59.98 | 90 | 43.9358 | 26.506 | 59.9803 | 36.6 | 43.8945 | 44.6373 | 60.04 | 54.4 | 43.9219 | 62.0153 | 59.9566 | 72.2 | 43.9277 | 79.7475 | 59.96 | 90
43.9126 | 80.0337 | 59.98 | 90 | 43.9442 | 26.5142 | 59.9804 | 36.6 | 43.9028 | 44.64 | 60.04 | 54.4 | 43.9302 | 62.0158 | 59.9567 | 72.2 | 43.9362 | 79.7537 | 59.96 | 90
43.9209 | 80.0349 | 59.98 | 90 | 43.9525 | 26.5226 | 59.9805 | 36.6 | 43.9111 | 44.6425 | 60.04 | 54.4 | 43.9386 | 62.0163 | 59.9568 | 72.2 | 43.9445 | 79.7603 | 59.96 | 90
43.9293 | 80.0361 | 59.98 | 90 | 43.9608 | 26.531 | 59.9805 | 36.6 | 43.9194 | 44.6449 | 60.04 | 54.4 | 43.9469 | 62.016 | 59.9569 | 72.2 | 43.9528 | 79.7668 | 59.96 | 90
43.9376 | 80.0363 | 59.98 | 90 | 43.9691 | 26.5364 | 59.9806 | 36.6 | 43.9277 | 44.6449 | 60.04 | 54.4 | 43.9552 | 62.0157 | 59.957 | 72.2 | 43.9612 | 79.7739 | 59.96 | 90
43.9459 | 80.0365 | 59.98 | 90 | 43.9775 | 26.5418 | 59.9807 | 36.6 | 43.9361 | 44.6449 | 60.04 | 54.4 | 43.9636 | 62.0164 | 59.9571 | 72.2 | 43.9695 | 79.781 | 59.96 | 90
43.9543 | 80.0384 | 59.98 | 90 | 43.9858 | 26.5474 | 59.9808 | 36.6 | 43.9444 | 44.6451 | 60.04 | 54.4 | 43.9719 | 62.0172 | 59.9571 | 72.2 | 43.9778 | 79.7888 | 59.96 | 90
43.9626 | 80.0403 | 59.98 | 90 | 43.9941 | 26.553 | 59.9809 | 36.6 | 43.9527 | 44.6453 | 60.04 | 54.4 | 43.9802 | 62.0179 | 59.9572 | 72.2 | 43.9861 | 79.7966 | 59.96 | 90
43.9709 | 80.0408 | 59.98 | 90 | 44.0024 | 26.5583 | 59.981 | 36.6 | 43.961 | 44.646 | 60.04 | 54.4 | 43.9885 | 62.0186 | 59.9573 | 72.2 | 43.9945 | 79.8008 | 59.96 | 90
43.9793 | 80.0413 | 59.98 | 90 | 44.0108 | 26.5637 | 59.981 | 36.6 | 43.9694 | 44.6467 | 60.04 | 54.4 | 43.9969 | 62.0187 | 59.9574 | 72.2 | 44.0028 | 79.805 | 59.96 | 90
43.9876 | 80.0408 | 59.98 | 90 | 44.0192 | 26.5636 | 59.9811 | 36.6 | 43.9777 | 44.6474 | 60.04 | 54.4 | 44.0052 | 62.0188 | 59.9575 | 72.2 | 44.0111 | 79.8066 | 59.96 | 90
43.9959 | 80.0403 | 59.98 | 90 | 44.0275 | 26.5635 | 59.9812 | 36.6 | 43.986 | 44.6481 | 60.04 | 54.4 | 44.0135 | 62.0189 | 59.9576 | 72.2 | 44.0195 | 79.8082 | 59.96 | 90
44.0043 | 80.0412 | 59.98 | 90 | 44.0358 | 26.5634 | 59.9813 | 36.6 | 43.9943 | 44.6515 | 60.04 | 54.4 | 44.022 | 62.0189 | 59.9576 | 72.2 | 44.0278 | 79.8098 | 59.96 | 90
44.0126 | 80.0422 | 59.98 | 90 | 44.0441 | 26.5634 | 59.9814 | 36.6 | 44.0026 | 44.6549 | 60.04 | 54.4 | 44.0303 | 62.0185 | 59.9577 | 72.2 | 44.0361 | 79.8114 | 59.96 | 90
44.021 | 80.0432 | 59.98 | 90 | 44.0525 | 26.5633 | 59.9815 | 36.6 | 44.011 | 44.6582 | 60.04 | 54.4 | 44.0386 | 62.018 | 59.9578 | 72.2 | 44.0446 | 79.8121 | 59.96 | 90
44.0293 | 80.0442 | 59.98 | 90 | 44.0608 | 26.5632 | 59.9815 | 36.6 | 44.0193 | 44.6615 | 60.04 | 54.4 | 44.047 | 62.0175 | 59.9579 | 72.2 | 44.0529 | 79.8128 | 59.96 | 90
44.0376 | 80.0422 | 59.98 | 90 | 44.0692 | 26.5631 | 59.9816 | 36.6 | 44.0276 | 44.6647 | 60.04 | 54.4 | 44.0553 | 62.0169 | 59.958 | 72.2 | 44.0612 | 79.8129 | 59.96 | 90
44.046 | 80.0402 | 59.98 | 90 | 44.0775 | 26.563 | 59.9817 | 36.6 | 44.0359 | 44.6679 | 60.04 | 54.4 | 44.0636 | 62.0167 | 59.9581 | 72.2 | 44.0695 | 79.8129 | 59.96 | 90
44.0543 | 80.0378 | 59.98 | 90 | 44.0858 | 26.5632 | 59.9818 | 36.6 | 44.0444 | 44.6705 | 60.04 | 54.4 | 44.0719 | 62.0164 | 59.9581 | 72.2 | 44.0779 | 79.8133 | 59.96 | 90
44.0626 | 80.0354 | 59.98 | 90 | 44.0942 | 26.5633 | 59.9819 | 36.6 | 44.0527 | 44.6731 | 60.04 | 54.4 | 44.0803 | 62.0155 | 59.9582 | 72.2 | 44.0862 | 79.8137 | 59.96 | 90
44.071 | 80.0338 | 59.98 | 90 | 44.1025 | 26.5635 | 59.982 | 36.6 | 44.061 | 44.6755 | 60.04 | 54.4 | 44.0886 | 62.0145 | 59.9583 | 72.2 | 44.0945 | 79.8148 | 59.96 | 90
44.0793 | 80.0321 | 59.98 | 90 | 44.1108 | 26.5637 | 59.982 | 36.6 | 44.0693 | 44.6779 | 60.04 | 54.4 | 44.0969 | 62.0163 | 59.9584 | 72.2 | 44.1029 | 79.8159 | 59.96 | 90
44.0876 | 80.032 | 59.98 | 90 | 44.1191 | 26.5638 | 59.9821 | 36.6 | 44.0776 | 44.6776 | 60.04 | 54.4 | 44.1053 | 62.018 | 59.9585 | 72.2 | 44.1112 | 79.8167 | 59.96 | 90
44.096 | 80.0318 | 59.98 | 90 | 44.1275 | 26.564 | 59.9822 | 36.6 | 44.086 | 44.6773 | 60.04 | 54.4 | 44.1136 | 62.0203 | 59.9586 | 72.2 | 44.1195 | 79.8174 | 59.96 | 90
44.1043 | 80.0317 | 59.98 | 90 | 44.1358 | 26.5642 | 59.9823 | 36.6 | 44.0943 | 44.677 | 60.04 | 54.4 | 44.1219 | 62.0226 | 59.9586 | 72.2 | 44.1279 | 79.8193 | 59.96 | 90
44.1126 | 80.0316 | 59.98 | 90 | 44.1442 | 26.5643 | 59.9824 | 36.6 | 44.1026 | 44.6767 | 60.04 | 54.4 | 44.1304 | 62.0249 | 59.9587 | 72.2 | 44.1362 | 79.8213 | 59.96 | 90
44.121 | 80.032 | 59.98 | 90 | 44.1525 | 26.5644 | 59.9825 | 36.6 | 44.1109 | 44.6812 | 60.04 | 54.4 | 44.1387 | 62.0272 | 59.9588 | 72.2 | 44.1445 | 79.824 | 59.96 | 90
44.1293 | 80.0324 | 59.98 | 90 | 44.1608 | 26.5645 | 59.9825 | 36.6 | 44.1193 | 44.6857 | 60.04 | 54.4 | 44.147 | 62.0292 | 59.9589 | 72.2 | 44.1528 | 79.8268 | 59.96 | 90
44.1376 | 80.0327 | 59.98 | 90 | 44.1692 | 26.5644 | 59.9826 | 36.6 | 44.1276 | 44.6902 | 60.04 | 54.4 | 44.1554 | 62.0312 | 59.959 | 72.2 | 44.1613 | 79.8299 | 59.96 | 90
44.146 | 80.0331 | 59.98 | 90 | 44.1775 | 26.5642 | 59.9827 | 36.6 | 44.1359 | 44.6947 | 60.04 | 54.4 | 44.1637 | 62.0338 | 59.9591 | 72.2 | 44.1696 | 79.833 | 59.96 | 90
44.1543 | 80.0379 | 59.98 | 90 | 44.1859 | 26.5641 | 59.9828 | 36.6 | 44.1442 | 44.6994 | 60.04 | 54.4 | 44.172 | 62.0364 | 59.9591 | 72.2 | 44.1779 | 79.8361 | 59.96 | 90
44.1626 | 80.0427 | 59.98 | 90 | 44.1942 | 26.5639 | 59.9829 | 36.6 | 44.1525 | 44.7042 | 60.04 | 54.4 | 44.1803 | 62.0361 | 59.9592 | 72.2 | 44.1863 | 79.8392 | 59.96 | 90
44.171 | 80.0471 | 59.98 | 90 | 44.2025 | 26.5638 | 59.983 | 36.6 | 44.1609 | 44.709 | 60.04 | 54.4 | 44.1887 | 62.0357 | 59.9593 | 72.2 | 44.1946 | 79.8416 | 59.96 | 90
44.1793 | 80.0515 | 59.98 | 90 | 44.2108 | 26.5636 | 59.983 | 36.6 | 44.1693 | 44.7138 | 60.04 | 54.4 | 44.197 | 62.0354 | 59.9594 | 72.2 | 44.2029 | 79.844 | 59.96 | 90
44.1877 | 80.0558 | 59.98 | 90 | 44.2192 | 26.5637 | 59.9831 | 36.6 | 44.1776 | 44.7186 | 60.04 | 54.4 | 44.2053 | 62.0351 | 59.9595 | 72.2 | 44.2113 | 79.8446 | 59.96 | 90
44.196 | 80.0602 | 59.98 | 90 | 44.2275 | 26.5638 | 59.9832 | 36.6 | 44.1859 | 44.7233 | 60.04 | 54.4 | 44.2137 | 62.0347 | 59.9596 | 72.2 | 44.2196 | 79.8452 | 59.96 | 90
44.2043 | 80.0649 | 59.98 | 90 | 44.2358 | 26.5702 | 59.9833 | 36.6 | 44.1943 | 44.7233 | 60.04 | 54.4 | 44.222 | 62.0344 | 59.9596 | 72.2 | 44.2279 | 79.8462 | 59.96 | 90
44.2126 | 80.0697 | 59.98 | 90 | 44.2442 | 26.5766 | 59.9834 | 36.6 | 44.2026 | 44.7233 | 60.04 | 54.4 | 44.2303 | 62.0412 | 59.9597 | 72.2 | 44.2362 | 79.8473 | 59.96 | 90
44.221 | 80.074 | 59.98 | 90 | 44.2525 | 26.5829 | 59.9835 | 36.6 | 44.2109 | 44.7233 | 60.04 | 54.4 | 44.2388 | 62.048 | 59.9598 | 72.2 | 44.2446 | 79.8486 | 59.96 | 90
44.2293 | 80.0783 | 59.98 | 90 | 44.2609 | 26.5892 | 59.9835 | 36.6 | 44.2192 | 44.7233 | 60.04 | 54.4 | 44.2471 | 62.0549 | 59.9599 | 72.2 | 44.2529 | 79.8499 | 59.96 | 90
44.2377 | 80.0793 | 59.98 | 90 | 44.2692 | 26.5955 | 59.9836 | 36.6 | 44.2275 | 44.7233 | 60.04 | 54.4 | 44.2554 | 62.0618 | 59.96 | 72.2 | 44.2612 | 79.8505 | 59.96 | 90
44.246 | 80.0803 | 59.98 | 90 | 44.2775 | 26.6018 | 59.9837 | 36.6 | 44.2359 | 44.7233 | 60.04 | 54.4 | 44.2638 | 62.0751 | 59.96 | 72.2 | 44.2697 | 79.8511 | 59.96 | 90
44.2543 | 80.083 | 59.98 | 90 | 44.2859 | 26.6081 | 59.9838 | 36.6 | 44.2442 | 44.7233 | 60.04 | 54.4 | 44.2721 | 62.0883 | 59.96 | 72.2 | 44.278 | 79.8521 | 59.96 | 90
44.2627 | 80.0857 | 59.98 | 90 | 44.2942 | 26.6144 | 59.9839 | 36.6 | 44.2525 | 44.7233 | 60.04 | 54.4 | 44.2804 | 62.1016 | 59.96 | 72.2 | 44.2863 | 79.8531 | 59.96 | 90
44.271 | 80.0934 | 59.98 | 90 | 44.3026 | 26.6205 | 59.984 | 36.6 | 44.2608 | 44.7231 | 60.04 | 54.4 | 44.2887 | 62.1149 | 59.96 | 72.2 | 44.2947 | 79.8551 | 59.96 | 90
44.2793 | 80.1012 | 59.98 | 90 | 44.3109 | 26.6265 | 59.984 | 36.6 | 44.2692 | 44.7228 | 60.04 | 54.4 | 44.2971 | 62.1282 | 59.96 | 72.2 | 44.303 | 79.8571 | 59.96 | 90
44.2877 | 80.1082 | 59.98 | 90 | 44.3192 | 26.6262 | 59.9841 | 36.6 | 44.2775 | 44.7228 | 60.04 | 54.4 | 44.3054 | 62.1414 | 59.96 | 72.2 | 44.3113 | 79.8579 | 59.96 | 90
44.296 | 80.1151 | 59.98 | 90 | 44.3275 | 26.626 | 59.9842 | 36.6 | 44.2858 | 44.7228 | 60.04 | 54.4 | 44.3137 | 62.1476 | 59.96 | 72.2 | 44.3196 | 79.8586 | 59.96 | 90
44.3043 | 80.1226 | 59.98 | 90 | 44.3359 | 26.626 | 59.9843 | 36.6 | 44.2941 | 44.7227 | 60.04 | 54.4 | 44.3221 | 62.1537 | 59.96 | 72.2 | 44.328 | 79.8592 | 59.96 | 90
44.3127 | 80.1301 | 59.98 | 90 | 44.3442 | 26.626 | 59.9844 | 36.6 | 44.3024 | 44.7227 | 60.04 | 54.4 | 44.3304 | 62.1598 | 59.96 | 72.2 | 44.3363 | 79.8597 | 59.96 | 90
44.321 | 80.1362 | 59.98 | 90 | 44.3525 | 26.626 | 59.9845 | 36.6 | 44.3109 | 44.7227 | 60.04 | 54.4 | 44.3387 | 62.166 | 59.96 | 72.2 | 44.3446 | 79.8602 | 59.96 | 90
44.3293 | 80.1423 | 59.98 | 90 | 44.3609 | 26.626 | 59.9845 | 36.6 | 44.3192 | 44.7227 | 60.04 | 54.4 | 44.3472 | 62.1669 | 59.96 | 72.2 | 44.353 | 79.8608 | 59.96 | 90
44.3377 | 80.1462 | 59.98 | 90 | 44.3692 | 26.6327 | 59.9846 | 36.6 | 44.3275 | 44.7227 | 60.04 | 54.4 | 44.3555 | 62.1678 | 59.96 | 72.2 | 44.3613 | 79.8609 | 59.96 | 90
44.346 | 80.15 | 59.98 | 90 | 44.3776 | 26.6394 | 59.9847 | 36.6 | 44.3358 | 44.7227 | 60.04 | 54.4 | 44.3638 | 62.1688 | 59.96 | 72.2 | 44.3696 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.3544 | 80.1488 | 59.98 | 90 | 44.3859 | 26.6461 | 59.9848 | 36.6 | 44.3442 | 44.7229 | 60.04 | 54.4 | 44.3722 | 62.1699 | 59.96 | 72.2 | 44.3781 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.3627 | 80.1475 | 59.98 | 90 | 44.3942 | 26.6528 | 59.9849 | 36.6 | 44.3525 | 44.7232 | 60.04 | 54.4 | 44.3805 | 62.1709 | 59.96 | 72.2 | 44.3864 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.371 | 80.1486 | 59.98 | 90 | 44.4025 | 26.6597 | 59.985 | 36.6 | 44.3608 | 44.7232 | 60.04 | 54.4 | 44.3888 | 62.172 | 59.96 | 72.2 | 44.3947 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.3793 | 80.1496 | 59.98 | 90 | 44.4109 | 26.6666 | 59.985 | 36.6 | 44.3691 | 44.7232 | 60.04 | 54.4 | 44.3971 | 62.1731 | 59.96 | 72.2 | 44.403 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.3877 | 80.1507 | 59.98 | 90 | 44.4192 | 26.6735 | 59.9851 | 36.6 | 44.3774 | 44.7232 | 60.04 | 54.4 | 44.4055 | 62.1741 | 59.96 | 72.2 | 44.4114 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.396 | 80.1518 | 59.98 | 90 | 44.4276 | 26.6804 | 59.9852 | 36.6 | 44.3858 | 44.7232 | 60.04 | 54.4 | 44.4138 | 62.1752 | 59.96 | 72.2 | 44.4197 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.4044 | 80.1534 | 59.98 | 90 | 44.4359 | 26.6874 | 59.9853 | 36.6 | 44.3941 | 44.7232 | 60.04 | 54.4 | 44.4221 | 62.1762 | 59.96 | 72.2 | 44.428 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.4127 | 80.155 | 59.98 | 90 | 44.4442 | 26.6943 | 59.9854 | 36.6 | 44.4024 | 44.7232 | 60.04 | 54.4 | 44.4305 | 62.1764 | 59.96 | 72.2 | 44.4364 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.421 | 80.1567 | 59.98 | 90 | 44.4526 | 26.6945 | 59.9855 | 36.6 | 44.4107 | 44.7232 | 60.04 | 54.4 | 44.4388 | 62.1765 | 59.96 | 72.2 | 44.4447 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.4294 | 80.1584 | 59.98 | 90 | 44.4609 | 26.6947 | 59.9855 | 36.6 | 44.4191 | 44.7232 | 60.04 | 54.4 | 44.4471 | 62.1765 | 59.96 | 72.2 | 44.453 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.4377 | 80.16 | 59.98 | 90 | 44.4692 | 26.702 | 59.9856 | 36.6 | 44.4274 | 44.7232 | 60.04 | 54.4 | 44.4556 | 62.1765 | 59.96 | 72.2 | 44.4614 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.446 | 80.1617 | 59.98 | 90 | 44.4775 | 26.7094 | 59.9857 | 36.6 | 44.4357 | 44.7232 | 60.04 | 54.4 | 44.4639 | 62.1765 | 59.96 | 72.2 | 44.4697 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.4544 | 80.1645 | 59.98 | 90 | 44.4859 | 26.7166 | 59.9858 | 36.6 | 44.444 | 44.7232 | 60.04 | 54.4 | 44.4722 | 62.1765 | 59.96 | 72.2 | 44.478 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.4627 | 80.1673 | 59.98 | 90 | 44.4942 | 26.7238 | 59.9859 | 36.6 | 44.4523 | 44.7232 | 60.04 | 54.4 | 44.4805 | 62.1765 | 59.96 | 72.2 | 44.4865 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.4711 | 80.1701 | 59.98 | 90 | 44.5026 | 26.731 | 59.986 | 36.6 | 44.4608 | 44.7239 | 60.04 | 54.4 | 44.4889 | 62.1765 | 59.96 | 72.2 | 44.4948 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.4794 | 80.1728 | 59.98 | 90 | 44.5109 | 26.7382 | 59.986 | 36.6 | 44.4691 | 44.7245 | 60.04 | 54.4 | 44.4972 | 62.1765 | 59.96 | 72.2 | 44.5031 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.4877 | 80.1756 | 59.98 | 90 | 44.5192 | 26.7455 | 59.9861 | 36.6 | 44.4774 | 44.7252 | 60.04 | 54.4 | 44.5055 | 62.1765 | 59.96 | 72.2 | 44.5114 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.4961 | 80.1784 | 59.98 | 90 | 44.5276 | 26.7528 | 59.9862 | 36.6 | 44.4857 | 44.7258 | 60.04 | 54.4 | 44.5139 | 62.1765 | 59.96 | 72.2 | 44.5198 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.5044 | 80.181 | 59.98 | 90 | 44.5359 | 26.7601 | 59.9863 | 36.6 | 44.494 | 44.7265 | 60.04 | 54.4 | 44.5222 | 62.1765 | 59.96 | 72.2 | 44.5281 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.5127 | 80.1837 | 59.98 | 90 | 44.5443 | 26.7674 | 59.9864 | 36.6 | 44.5024 | 44.7272 | 60.04 | 54.4 | 44.5305 | 62.1765 | 59.96 | 72.2 | 44.5364 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.5211 | 80.1864 | 59.98 | 90 | 44.5526 | 26.7675 | 59.9865 | 36.6 | 44.5107 | 44.7278 | 60.04 | 54.4 | 44.5389 | 62.1765 | 59.96 | 72.2 | 44.5448 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.5294 | 80.189 | 59.98 | 90 | 44.5609 | 26.7676 | 59.9865 | 36.6 | 44.519 | 44.7285 | 60.04 | 54.4 | 44.5472 | 62.1765 | 59.96 | 72.2 | 44.5531 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.5377 | 80.189 | 59.98 | 90 | 44.5693 | 26.7677 | 59.9866 | 36.6 | 44.5273 | 44.736 | 60.04 | 54.4 | 44.5555 | 62.1765 | 59.96 | 72.2 | 44.5614 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.5461 | 80.189 | 59.98 | 90 | 44.5776 | 26.7678 | 59.9867 | 36.6 | 44.5357 | 44.7435 | 60.04 | 54.4 | 44.564 | 62.1765 | 59.96 | 72.2 | 44.5698 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.5544 | 80.189 | 59.98 | 90 | 44.5859 | 26.7679 | 59.9868 | 36.6 | 44.544 | 44.7504 | 60.04 | 54.4 | 44.5723 | 62.1765 | 59.96 | 72.2 | 44.5781 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.5627 | 80.1891 | 59.98 | 90 | 44.5942 | 26.768 | 59.9869 | 36.6 | 44.5523 | 44.7572 | 60.04 | 54.4 | 44.5806 | 62.1765 | 59.96 | 72.2 | 44.5864 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.5711 | 80.1891 | 59.98 | 90 | 44.6026 | 26.768 | 59.987 | 36.6 | 44.5606 | 44.7641 | 60.04 | 54.4 | 44.5889 | 62.1765 | 59.96 | 72.2 | 44.5948 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.5794 | 80.1891 | 59.98 | 90 | 44.6109 | 26.768 | 59.987 | 36.6 | 44.5689 | 44.771 | 60.04 | 54.4 | 44.5973 | 62.181 | 59.96 | 72.2 | 44.6031 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.5878 | 80.1891 | 59.98 | 90 | 44.6193 | 26.768 | 59.9871 | 36.6 | 44.5773 | 44.7848 | 60.04 | 54.4 | 44.6056 | 62.1854 | 59.96 | 72.2 | 44.6115 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.5961 | 80.1891 | 59.98 | 90 | 44.6276 | 26.768 | 59.9872 | 36.6 | 44.5856 | 44.7986 | 60.04 | 54.4 | 44.6139 | 62.1898 | 59.96 | 72.2 | 44.6198 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.6044 | 80.1891 | 59.98 | 90 | 44.6359 | 26.768 | 59.9873 | 36.6 | 44.5939 | 44.8129 | 60.04 | 54.4 | 44.6223 | 62.1942 | 59.96 | 72.2 | 44.6282 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.6128 | 80.1891 | 59.98 | 90 | 44.6443 | 26.768 | 59.9874 | 36.6 | 44.6022 | 44.8272 | 60.04 | 54.4 | 44.6306 | 62.1986 | 59.96 | 72.2 | 44.6365 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.6211 | 80.1891 | 59.98 | 90 | 44.6526 | 26.768 | 59.9875 | 36.6 | 44.6107 | 44.8349 | 60.04 | 54.4 | 44.6389 | 62.203 | 59.96 | 72.2 | 44.6448 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.6294 | 80.1891 | 59.98 | 90 | 44.6609 | 26.768 | 59.9875 | 36.6 | 44.619 | 44.8426 | 60.04 | 54.4 | 44.6473 | 62.2074 | 59.96 | 72.2 | 44.6532 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.6378 | 80.189 | 59.98 | 90 | 44.6693 | 26.768 | 59.9876 | 36.6 | 44.6273 | 44.8542 | 60.04 | 54.4 | 44.6556 | 62.2118 | 59.96 | 72.2 | 44.6615 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.6461 | 80.189 | 59.98 | 90 | 44.6776 | 26.768 | 59.9877 | 36.6 | 44.6356 | 44.8658 | 60.04 | 54.4 | 44.6639 | 62.2162 | 59.96 | 72.2 | 44.6698 | 79.8611 | 59.96 | 90
44.6544 | 80.1889 | 59.98 | 90 | 44.6859 | 26.768 | 59.9878 | 36.6 | 44.6439 | 44.8773 | 60.04 | 54.4 | 44.6724 | 62.2206 | 59.96 | 72.2 | 44.6782 | 79.8606 | 59.96 | 90
44.6628 | 80.1889 | 59.98 | 90 | 44.6943 | 26.768 | 59.9879 | 36.6 | 44.6523 | 44.8888 | 60.04 | 54.4 | 44.6807 | 62.2206 | 59.96 | 72.2 | 44.6865 | 79.8601 | 59.96 | 90
44.6711 | 80.1888 | 59.98 | 90 | 44.7026 | 26.768 | 59.988 | 36.6 | 44.6606 | 44.8934 | 60.04 | 54.4 | 44.689 | 62.2206 | 59.96 | 72.2 | 44.6948 | 79.8598 | 59.96 | 90
44.6794 | 80.1887 | 59.98 | 90 | 44.7109 | 26.768 | 59.988 | 36.6 | 44.6689 | 44.898 | 60.04 | 54.4 | 44.6973 | 62.2206 | 59.96 | 72.2 | 44.7031 | 79.8596 | 59.96 | 90
44.6878 | 80.1887 | 59.98 | 90 | 44.7193 | 26.768 | 59.9881 | 36.6 | 44.6772 | 44.9021 | 60.04 | 54.4 | 44.7057 | 62.2206 | 59.96 | 72.2 | 44.7115 | 79.8593 | 59.96 | 90
44.6961 | 80.1886 | 59.98 | 90 | 44.7276 | 26.768 | 59.9882 | 36.6 | 44.6856 | 44.9063 | 60.04 | 54.4 | 44.714 | 62.2206 | 59.96 | 72.2 | 44.7198 | 79.8591 | 59.96 | 90
44.7045 | 80.1885 | 59.98 | 90 | 44.736 | 26.768 | 59.9883 | 36.6 | 44.6939 | 44.9101 | 60.04 | 54.4 | 44.7223 | 62.2206 | 59.96 | 72.2 | 44.7281 | 79.8591 | 59.96 | 90
44.7128 | 80.1885 | 59.98 | 90 | 44.7443 | 26.768 | 59.9884 | 36.6 | 44.7022 | 44.914 | 60.04 | 54.4 | 44.7307 | 62.2206 | 59.96 | 72.2 | 44.7366 | 79.8592 | 59.96 | 90
44.7211 | 80.1885 | 59.98 | 90 | 44.7526 | 26.768 | 59.9885 | 36.6 | 44.7105 | 44.914 | 60.04 | 54.4 | 44.739 | 62.2206 | 59.96 | 72.2 | 44.7449 | 79.8609 | 59.96 | 90
44.7295 | 80.1885 | 59.98 | 90 | 44.7609 | 26.768 | 59.9885 | 36.6 | 44.7188 | 44.914 | 60.04 | 54.4 | 44.7473 | 62.2206 | 59.96 | 72.2 | 44.7532 | 79.8626 | 59.96 | 90
44.7378 | 80.1885 | 59.98 | 90 | 44.7693 | 26.768 | 59.9886 | 36.6 | 44.7272 | 44.9143 | 60.04 | 54.4 | 44.7557 | 62.2206 | 59.96 | 72.2 | 44.7616 | 79.8648 | 59.96 | 90
44.7461 | 80.1885 | 59.98 | 90 | 44.7776 | 26.768 | 59.9887 | 36.6 | 44.7355 | 44.9147 | 60.04 | 54.4 | 44.764 | 62.2206 | 59.96 | 72.2 | 44.7699 | 79.8669 | 59.96 | 90
44.7545 | 80.1885 | 59.98 | 90 | 44.7859 | 26.768 | 59.9888 | 36.6 | 44.7438 | 44.915 | 60.04 | 54.4 | 44.7723 | 62.2206 | 59.96 | 72.2 | 44.7782 | 79.8707 | 59.96 | 90
44.7628 | 80.1885 | 59.98 | 90 | 44.7943 | 26.768 | 59.9889 | 36.6 | 44.7521 | 44.9153 | 60.04 | 54.4 | 44.7806 | 62.2206 | 59.96 | 72.2 | 44.7866 | 79.8744 | 59.96 | 90
44.7711 | 80.1886 | 59.98 | 90 | 44.8026 | 26.768 | 59.989 | 36.6 | 44.7606 | 44.9153 | 60.04 | 54.4 | 44.7891 | 62.2206 | 59.96 | 72.2 | 44.7949 | 79.8781 | 59.96 | 90
44.7795 | 80.1887 | 59.98 | 90 | 44.811 | 26.768 | 59.989 | 36.6 | 44.7689 | 44.9154 | 60.04 | 54.4 | 44.7974 | 62.2206 | 59.96 | 72.2 | 44.8032 | 79.8818 | 59.96 | 90
44.7878 | 80.1887 | 59.98 | 90 | 44.8193 | 26.768 | 59.9891 | 36.6 | 44.7772 | 44.9154 | 60.04 | 54.4 | 44.8057 | 62.2206 | 59.96 | 72.2 | 44.8115 | 79.8852 | 59.96 | 90
44.7961 | 80.1888 | 59.98 | 90 | 44.8276 | 26.768 | 59.9892 | 36.6 | 44.7855 | 44.9154 | 60.04 | 54.4 | 44.8141 | 62.2206 | 59.96 | 72.2 | 44.8199 | 79.8885 | 59.96 | 90
44.8045 | 80.1932 | 59.98 | 90 | 44.8359 | 26.768 | 59.9893 | 36.6 | 44.7938 | 44.9151 | 60.04 | 54.4 | 44.8224 | 62.2206 | 59.96 | 72.2 | 44.8282 | 79.8903 | 59.96 | 90
44.8128 | 80.1975 | 59.98 | 90 | 44.8443 | 26.768 | 59.9894 | 36.6 | 44.8022 | 44.9147 | 60.04 | 54.4 | 44.8307 | 62.2206 | 59.96 | 72.2 | 44.8365 | 79.8921 | 59.96 | 90
44.8212 | 80.2029 | 59.98 | 90 | 44.8527 | 26.768 | 59.9895 | 36.6 | 44.8105 | 44.9141 | 60.04 | 54.4 | 44.8391 | 62.2206 | 59.96 | 72.2 | 44.845 | 79.8938 | 59.96 | 90
44.8295 | 80.2083 | 59.98 | 90 | 44.861 | 26.768 | 59.9895 | 36.6 | 44.8188 | 44.9135 | 60.04 | 54.4 | 44.8474 | 62.2206 | 59.96 | 72.2 | 44.8533 | 79.8956 | 59.96 | 90
44.8378 | 80.2136 | 59.98 | 90 | 44.8693 | 26.768 | 59.9896 | 36.6 | 44.8271 | 44.9128 | 60.04 | 54.4 | 44.8557 | 62.2206 | 59.96 | 72.2 | 44.8616 | 79.8956 | 59.96 | 90
44.8462 | 80.219 | 59.98 | 90 | 44.8776 | 26.768 | 59.9897 | 36.6 | 44.8355 | 44.9122 | 60.04 | 54.4 | 44.8641 | 62.2206 | 59.96 | 72.2 | 44.87 | 79.8956 | 59.96 | 90
44.8545 | 80.2242 | 59.98 | 90 | 44.886 | 26.768 | 59.9898 | 36.6 | 44.8438 | 44.9118 | 60.04 | 54.4 | 44.8724 | 62.2206 | 59.96 | 72.2 | 44.8783 | 79.8946 | 59.96 | 90
44.8628 | 80.2295 | 59.98 | 90 | 44.8943 | 26.768 | 59.9899 | 36.6 | 44.8521 | 44.9114 | 60.04 | 54.4 | 44.8807 | 62.2206 | 59.96 | 72.2 | 44.8866 | 79.8936 | 59.96 | 90
44.8712 | 80.2348 | 59.9799 | 90 | 44.9026 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 44.8604 | 44.911 | 60.04 | 54.4 | 44.889 | 62.2206 | 59.96 | 72.2 | 44.8949 | 79.8952 | 59.96 | 90
44.8795 | 80.24 | 59.9798 | 90 | 44.9109 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 44.8687 | 44.9106 | 60.04 | 54.4 | 44.8975 | 62.2206 | 59.96 | 72.2 | 44.9033 | 79.8967 | 59.96 | 90
44.8878 | 80.241 | 59.9797 | 90 | 44.9193 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 44.8771 | 44.9106 | 60.04 | 54.4 | 44.9058 | 62.2206 | 59.96 | 72.2 | 44.9116 | 79.8987 | 59.96 | 90
44.8962 | 80.2421 | 59.9796 | 90 | 44.9277 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 44.8854 | 44.9106 | 60.04 | 54.4 | 44.9141 | 62.2206 | 59.96 | 72.2 | 44.9199 | 79.9007 | 59.96 | 90
44.9045 | 80.246 | 59.9796 | 90 | 44.936 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 44.8937 | 44.9106 | 60.04 | 54.4 | 44.9225 | 62.2206 | 59.96 | 72.2 | 44.9283 | 79.9098 | 59.96 | 90
44.9128 | 80.2499 | 59.9795 | 90 | 44.9443 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 44.902 | 44.9106 | 60.04 | 54.4 | 44.9308 | 62.2194 | 59.96 | 72.2 | 44.9366 | 79.9188 | 59.96 | 90
44.9212 | 80.2538 | 59.9794 | 90 | 44.9526 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 44.9105 | 44.9104 | 60.04 | 54.4 | 44.9391 | 62.2182 | 59.96 | 72.2 | 44.9449 | 79.9279 | 59.96 | 90
44.9295 | 80.2578 | 59.9793 | 90 | 44.961 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 44.9188 | 44.9102 | 60.04 | 54.4 | 44.9475 | 62.2174 | 59.96 | 72.2 | 44.9534 | 79.9369 | 59.96 | 90
44.9379 | 80.2617 | 59.9792 | 90 | 44.9693 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 44.9271 | 44.9099 | 60.04 | 54.4 | 44.9558 | 62.2166 | 59.96 | 72.2 | 44.9617 | 79.9465 | 59.96 | 90
44.9462 | 80.2657 | 59.9791 | 90 | 44.9777 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 44.9354 | 44.9097 | 60.04 | 54.4 | 44.9641 | 62.22 | 59.96 | 72.2 | 44.97 | 79.9561 | 59.96 | 90
44.9545 | 80.2697 | 59.9791 | 90 | 44.986 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 44.9437 | 44.9097 | 60.04 | 54.4 | 44.9724 | 62.2233 | 59.96 | 72.2 | 44.9783 | 79.9631 | 59.96 | 90
44.9629 | 80.2736 | 59.979 | 90 | 44.9943 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 44.9521 | 44.9097 | 60.04 | 54.4 | 44.9808 | 62.2303 | 59.96 | 72.2 | 44.9867 | 79.9701 | 59.96 | 90
44.9712 | 80.2776 | 59.9789 | 90 | 45.0027 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 44.9604 | 44.9098 | 60.04 | 54.4 | 44.9891 | 62.2373 | 59.96 | 72.2 | 44.995 | 79.9767 | 59.96 | 90
44.9795 | 80.2815 | 59.9788 | 90 | 45.011 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 44.9687 | 44.9098 | 60.04 | 54.4 | 44.9974 | 62.2443 | 59.96 | 72.2 | 45.0033 | 79.9832 | 59.96 | 90
44.9879 | 80.2815 | 59.9787 | 90 | 45.0193 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 44.977 | 44.9098 | 60.04 | 54.4 | 45.0059 | 62.2512 | 59.96 | 72.2 | 45.0117 | 79.9828 | 59.96 | 90
44.9962 | 80.2815 | 59.9786 | 90 | 45.0276 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 44.9854 | 44.9098 | 60.04 | 54.4 | 45.0142 | 62.2606 | 59.96 | 72.2 | 45.02 | 79.9823 | 59.96 | 90
45.0045 | 80.2862 | 59.9786 | 90 | 45.036 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 44.9937 | 44.9128 | 60.04 | 54.4 | 45.0225 | 62.27 | 59.96 | 72.2 | 45.0283 | 79.9837 | 59.96 | 90
45.0129 | 80.2909 | 59.9785 | 90 | 45.0443 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 45.002 | 44.9159 | 60.04 | 54.4 | 45.0309 | 62.2787 | 59.96 | 72.2 | 45.0367 | 79.9852 | 59.96 | 90
45.0212 | 80.2956 | 59.9784 | 90 | 45.0527 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 45.0103 | 44.9189 | 60.04 | 54.4 | 45.0392 | 62.2874 | 59.96 | 72.2 | 45.045 | 79.9871 | 59.96 | 90
45.0295 | 80.3003 | 59.9783 | 90 | 45.061 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 45.0186 | 44.922 | 60.04 | 54.4 | 45.0475 | 62.2948 | 59.96 | 72.2 | 45.0533 | 79.9891 | 59.96 | 90
45.0379 | 80.305 | 59.9782 | 90 | 45.0693 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 45.027 | 44.9248 | 60.04 | 54.4 | 45.0558 | 62.3023 | 59.96 | 72.2 | 45.0616 | 79.991 | 59.96 | 90
45.0462 | 80.3097 | 59.9781 | 90 | 45.0777 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 45.0353 | 44.9276 | 60.04 | 54.4 | 45.0642 | 62.3061 | 59.96 | 72.2 | 45.0701 | 79.9929 | 59.96 | 90
45.0546 | 80.3143 | 59.9781 | 90 | 45.086 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 45.0436 | 44.9304 | 60.04 | 54.4 | 45.0725 | 62.3099 | 59.96 | 72.2 | 45.0784 | 79.997 | 59.96 | 90
45.0629 | 80.319 | 59.978 | 90 | 45.0944 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 45.0519 | 44.9332 | 60.04 | 54.4 | 45.0808 | 62.3137 | 59.96 | 72.2 | 45.0867 | 80.0011 | 59.96 | 90
45.0712 | 80.323 | 59.9779 | 90 | 45.1027 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 45.0602 | 44.9357 | 60.04 | 54.4 | 45.0892 | 62.3175 | 59.96 | 72.2 | 45.0951 | 80.0051 | 59.96 | 90
45.0796 | 80.327 | 59.9778 | 90 | 45.111 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 45.0687 | 44.9383 | 60.04 | 54.4 | 45.0975 | 62.3201 | 59.96 | 72.2 | 45.1034 | 80.0092 | 59.96 | 90
45.0879 | 80.3259 | 59.9777 | 90 | 45.1193 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 45.077 | 44.9381 | 60.04 | 54.4 | 45.1058 | 62.3228 | 59.96 | 72.2 | 45.1117 | 80.0136 | 59.96 | 90
45.0962 | 80.3248 | 59.9776 | 90 | 45.1277 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 45.0853 | 44.9378 | 60.04 | 54.4 | 45.1143 | 62.3258 | 59.96 | 72.2 | 45.1201 | 80.0181 | 59.96 | 90
45.1046 | 80.3238 | 59.9776 | 90 | 45.136 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 45.0936 | 44.9402 | 60.04 | 54.4 | 45.1226 | 62.3287 | 59.96 | 72.2 | 45.1284 | 80.0226 | 59.96 | 90
45.1129 | 80.3228 | 59.9775 | 90 | 45.1443 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 45.102 | 44.9425 | 60.04 | 54.4 | 45.1309 | 62.3289 | 59.96 | 72.2 | 45.1367 | 80.0271 | 59.96 | 90
45.1212 | 80.3218 | 59.9774 | 90 | 45.1527 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 45.1103 | 44.9479 | 60.04 | 54.4 | 45.1392 | 62.329 | 59.96 | 72.2 | 45.145 | 80.0315 | 59.96 | 90
45.1296 | 80.3208 | 59.9773 | 90 | 45.161 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 45.1186 | 44.9534 | 60.04 | 54.4 | 45.1476 | 62.3296 | 59.96 | 72.2 | 45.1534 | 80.036 | 59.96 | 90
45.1379 | 80.3237 | 59.9772 | 90 | 45.1694 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 45.1269 | 44.9588 | 60.04 | 54.4 | 45.1559 | 62.3302 | 59.96 | 72.2 | 45.1617 | 80.0379 | 59.96 | 90
45.1462 | 80.3265 | 59.9771 | 90 | 45.1777 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 45.1352 | 44.9643 | 60.04 | 54.4 | 45.1642 | 62.3309 | 59.96 | 72.2 | 45.17 | 80.0397 | 59.96 | 90
45.1546 | 80.33 | 59.9771 | 90 | 45.186 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 45.1436 | 44.9699 | 60.04 | 54.4 | 45.1726 | 62.3315 | 59.96 | 72.2 | 45.1785 | 80.0408 | 59.96 | 90
45.1629 | 80.3335 | 59.977 | 90 | 45.1943 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 45.1519 | 44.9756 | 60.04 | 54.4 | 45.1809 | 62.3335 | 59.96 | 72.2 | 45.1868 | 80.0419 | 59.96 | 90
45.1712 | 80.3374 | 59.9769 | 90 | 45.2027 | 26.768 | 59.99 | 36.6 | 45.1602 | 44.9813 | 60.04 | 54.4 | 45.1892 | 62.3356 | 59.96 | 72.2 | 45.1951 | 80.0413 | 59.96 | 90
45.1796 | 80.3413 | 59.9768 | 90 | 45.2111 | 26.7679 | 59.99 | 36.6 | 45.1685 | 44.987 | 60.04 | 54.4 | 45.1976 | 62.3375 | 59.96 | 72.2 | 45.2035 | 80.0407 | 59.96 | 90
45.1879 | 80.3451 | 59.9767 | 90 | 45.2194 | 26.7678 | 59.99 | 36.6 | 45.1769 | 44.9901 | 60.04 | 54.4 | 45.2059 | 62.3394 | 59.96 | 72.2 | 45.2118 | 80.0401 | 59.96 | 90
45.1963 | 80.3488 | 59.9766 | 90 | 45.2277 | 26.7677 | 59.99 | 36.6 | 45.1852 | 44.9932 | 60.04 | 54.4 | 45.2142 | 62.3413 | 59.96 | 72.2 | 45.2201 | 80.0395 | 59.96 | 90
45.2046 | 80.3526 | 59.9766 | 90 | 45.236 | 26.7676 | 59.99 | 36.6 | 45.1935 | 44.9932 | 60.04 | 54.4 | 45.2225 | 62.3433 | 59.96 | 72.2 | 45.2284 | 80.0389 | 59.96 | 90
45.2129 | 80.3564 | 59.9765 | 90 | 45.2444 | 26.7675 | 59.99 | 36.6 | 45.2018 | 44.9932 | 60.04 | 54.4 | 45.231 | 62.3462 | 59.96 | 72.2 | 45.2368 | 80.0382 | 59.96 | 90
45.2213 | 80.3564 | 59.9764 | 90 | 45.2527 | 26.7675 | 59.99 | 36.6 | 45.2101 | 44.9937 | 60.04 | 54.4 | 45.2393 | 62.3492 | 59.96 | 72.2 | 45.2451 | 80.0381 | 59.96 | 90
45.2296 | 80.3564 | 59.9763 | 90 | 45.261 | 26.7674 | 59.99 | 36.6 | 45.2186 | 44.9942 | 60.04 | 54.4 | 45.2476 | 62.3521 | 59.96 | 72.2 | 45.2534 | 80.038 | 59.96 | 90
45.2379 | 80.3564 | 59.9762 | 90 | 45.2694 | 26.7673 | 59.99 | 36.6 | 45.2269 | 44.9947 | 60.04 | 54.4 | 45.256 | 62.3551 | 59.96 | 72.2 | 45.2618 | 80.0386 | 59.96 | 90
45.2463 | 80.3564 | 59.9761 | 90 | 45.2777 | 26.7672 | 59.99 | 36.6 | 45.2352 | 44.9952 | 60.04 | 54.4 | 45.2643 | 62.3566 | 59.97 | 72.2 | 45.2701 | 80.0393 | 59.96 | 90
45.2546 | 80.3564 | 59.9761 | 90 | 45.2861 | 26.7672 | 59.99 | 36.6 | 45.2435 | 44.9957 | 60.04 | 54.4 | 45.2726 | 62.3581 | 59.97 | 72.2 | 45.2784 | 80.0392 | 59.96 | 90
45.2629 | 80.3564 | 59.976 | 90 | 45.2944 | 26.7672 | 59.99 | 36.6 | 45.2519 | 44.9962 | 60.03 | 54.4 | 45.281 | 62.3596 | 59.97 | 72.2 | 45.2869 | 80.0391 | 59.96 | 90
45.2713 | 80.3564 | 59.9759 | 90 | 45.3027 | 26.7672 | 59.99 | 36.6 | 45.2602 | 44.9967 | 60.0301 | 54.4 | 45.2893 | 62.3611 | 59.97 | 72.2 | 45.2952 | 80.0391 | 59.96 | 90
45.2796 | 80.3564 | 59.9758 | 90 | 45.311 | 26.7672 | 59.99 | 36.6 | 45.2685 | 44.9972 | 60.0302 | 54.4 | 45.2976 | 62.3626 | 59.97 | 72.2 | 45.3035 | 80.0391 | 59.96 | 90
45.2879 | 80.3564 | 59.9757 | 90 | 45.3194 | 26.7672 | 59.99 | 36.6 | 45.2768 | 44.9977 | 60.0303 | 54.4 | 45.3059 | 62.3641 | 59.97 | 72.2 | 45.3118 | 80.0386 | 59.96 | 90
45.2963 | 80.3564 | 59.9756 | 90 | 45.3277 | 26.7672 | 59.99 | 36.6 | 45.2851 | 44.9982 | 60.0303 | 54.4 | 45.3143 | 62.3641 | 59.97 | 72.2 | 45.3202 | 80.0382 | 59.96 | 90
45.3046 | 80.3604 | 59.9756 | 90 | 45.3361 | 26.7672 | 59.99 | 36.6 | 45.2935 | 44.9975 | 60.0304 | 54.4 | 45.3226 | 62.3641 | 59.97 | 72.2 | 45.3285 | 80.0378 | 59.96 | 90
45.313 | 80.3643 | 59.9755 | 90 | 45.3444 | 26.7672 | 59.99 | 36.6 | 45.3018 | 44.9968 | 60.0305 | 54.4 | 45.3309 | 62.3641 | 59.97 | 72.2 | 45.3368 | 80.0374 | 59.96 | 90
45.3213 | 80.3683 | 59.9754 | 90 | 45.3527 | 26.7669 | 59.99 | 36.6 | 45.3101 | 44.9961 | 60.0306 | 54.4 | 45.3394 | 62.364 | 59.97 | 72.2 | 45.3452 | 80.0389 | 59.96 | 90
45.3296 | 80.3722 | 59.9753 | 90 | 45.3611 | 26.7666 | 59.99 | 36.6 | 45.3184 | 44.9954 | 60.0307 | 54.4 | 45.3477 | 62.3643 | 59.97 | 72.2 | 45.3535 | 80.0405 | 59.97 | 90
45.338 | 80.3769 | 59.9752 | 90 | 45.3694 | 26.7664 | 59.99 | 36.6 | 45.3268 | 44.9948 | 60.0308 | 54.4 | 45.356 | 62.3646 | 59.97 | 72.2 | 45.3618 | 80.0433 | 59.9701 | 90
45.3463 | 80.3815 | 59.9751 | 90 | 45.3777 | 26.7661 | 59.99 | 36.6 | 45.3351 | 44.9941 | 60.0308 | 54.4 | 45.3644 | 62.3649 | 59.97 | 72.2 | 45.3702 | 80.0462 | 59.9702 | 90
45.3546 | 80.3856 | 59.9751 | 90 | 45.386 | 26.766 | 59.99 | 36.6 | 45.3434 | 44.9934 | 60.0309 | 54.4 | 45.3727 | 62.3652 | 59.97 | 72.2 | 45.3785 | 80.049 | 59.9703 | 90
45.363 | 80.3898 | 59.975 | 90 | 45.3944 | 26.7659 | 59.99 | 36.6 | 45.3517 | 44.9927 | 60.031 | 54.4 | 45.381 | 62.3644 | 59.97 | 72.2 | 45.3868 | 80.0519 | 59.9704 | 90
45.3713 | 80.3968 | 59.9749 | 90 | 45.4027 | 26.7657 | 59.99 | 36.6 | 45.36 | 44.992 | 60.0311 | 54.4 | 45.3893 | 62.3636 | 59.97 | 72.2 | 45.3951 | 80.0552 | 59.9705 | 90
45.3796 | 80.4038 | 59.9748 | 90 | 45.4111 | 26.7656 | 59.99 | 36.6 | 45.3685 | 44.9913 | 60.0312 | 54.4 | 45.3977 | 62.3627 | 59.97 | 72.2 | 45.4036 | 80.0584 | 59.9705 | 90
45.388 | 80.4069 | 59.9747 | 90 | 45.4194 | 26.7655 | 59.99 | 36.6 | 45.3768 | 44.991 | 60.0313 | 54.4 | 45.406 | 62.3619 | 59.97 | 72.2 | 45.4119 | 80.0617 | 59.9706 | 90
45.3963 | 80.41 | 59.9746 | 90 | 45.4277 | 26.7654 | 59.99 | 36.6 | 45.3851 | 44.9907 | 60.0313 | 54.4 | 45.4143 | 62.3637 | 59.97 | 72.2 | 45.4202 | 80.065 | 59.9707 | 90
45.4046 | 80.4132 | 59.9746 | 90 | 45.4361 | 26.7855 | 59.99 | 36.6 | 45.3934 | 44.9905 | 60.0314 | 54.4 | 45.4227 | 62.3655 | 59.97 | 72.2 | 45.4286 | 80.0663 | 59.9708 | 90
45.413 | 80.4165 | 59.9745 | 90 | 45.4444 | 26.8055 | 59.99 | 36.6 | 45.4018 | 44.9902 | 60.0315 | 54.4 | 45.431 | 62.367 | 59.97 | 72.2 | 45.4369 | 80.0676 | 59.9709 | 90
45.4213 | 80.419 | 59.9744 | 90 | 45.4528 | 26.8255 | 59.99 | 36.6 | 45.4101 | 44.9899 | 60.0316 | 54.4 | 45.4393 | 62.3684 | 59.97 | 72.2 | 45.4452 | 80.0676 | 59.971 | 90
45.4297 | 80.4216 | 59.9743 | 90 | 45.4611 | 26.8456 | 59.99 | 36.6 | 45.4184 | 44.9896 | 60.0317 | 54.4 | 45.4478 | 62.3699 | 59.97 | 72.2 | 45.4536 | 80.0676 | 59.971 | 90
45.438 | 80.4256 | 59.9742 | 90 | 45.4694 | 26.8654 | 59.99 | 36.6 | 45.4267 | 44.9942 | 60.0318 | 54.4 | 45.4561 | 62.3713 | 59.97 | 72.2 | 45.4619 | 80.0676 | 59.9711 | 90
45.4463 | 80.4296 | 59.9741 | 90 | 45.4777 | 26.8853 | 59.99 | 36.6 | 45.435 | 44.9987 | 60.0318 | 54.4 | 45.4644 | 62.3739 | 59.97 | 72.2 | 45.4702 | 80.0676 | 59.9712 | 90
45.4547 | 80.4307 | 59.9741 | 90 | 45.4861 | 26.9052 | 59.99 | 36.6 | 45.4434 | 45.0033 | 60.0319 | 54.4 | 45.4727 | 62.3765 | 59.97 | 72.2 | 45.4785 | 80.0723 | 59.9713 | 90
45.463 | 80.4319 | 59.974 | 90 | 45.4944 | 26.925 | 59.99 | 36.6 | 45.4517 | 45.0078 | 60.032 | 54.4 | 45.4811 | 62.3791 | 59.97 | 72.2 | 45.4869 | 80.0771 | 59.9714 | 90
45.4713 | 80.433 | 59.9739 | 90 | 45.5027 | 26.9449 | 59.99 | 36.6 | 45.46 | 45.0127 | 60.0321 | 54.4 | 45.4894 | 62.3817 | 59.97 | 72.2 | 45.4952 | 80.0823 | 59.9715 | 90
45.4797 | 80.4341 | 59.9738 | 90 | 45.5111 | 26.9648 | 59.99 | 36.6 | 45.4683 | 45.0175 | 60.0322 | 54.4 | 45.4977 | 62.3817 | 59.97 | 72.2 | 45.5035 | 80.0876 | 59.9715 | 90
45.488 | 80.4351 | 59.9737 | 90 | 45.5194 | 26.9648 | 59.99 | 36.6 | 45.4767 | 45.0223 | 60.0323 | 54.4 | 45.5061 | 62.3817 | 59.97 | 72.2 | 45.512 | 80.0929 | 59.9716 | 90
45.4963 | 80.4361 | 59.9736 | 90 | 45.5278 | 26.9648 | 59.99 | 36.6 | 45.485 | 45.0272 | 60.0323 | 54.4 | 45.5144 | 62.3817 | 59.97 | 72.2 | 45.5203 | 80.0982 | 59.9717 | 90
45.5047 | 80.4367 | 59.9736 | 90 | 45.5361 | 26.9648 | 59.99 | 36.6 | 45.4933 | 45.032 | 60.0324 | 54.4 | 45.5227 | 62.3817 | 59.97 | 72.2 | 45.5286 | 80.1084 | 59.9718 | 90
45.513 | 80.4373 | 59.9735 | 90 | 45.5444 | 26.9648 | 59.99 | 36.6 | 45.5016 | 45.0369 | 60.0325 | 54.4 | 45.5311 | 62.3817 | 59.97 | 72.2 | 45.5369 | 80.1186 | 59.9719 | 90
45.5213 | 80.4363 | 59.9734 | 90 | 45.5527 | 26.9648 | 59.99 | 36.6 | 45.5099 | 45.0369 | 60.0326 | 54.4 | 45.5394 | 62.3817 | 59.97 | 72.2 | 45.5453 | 80.1288 | 59.972 | 90
45.5297 | 80.4353 | 59.9733 | 90 | 45.5611 | 26.9648 | 59.99 | 36.6 | 45.5184 | 45.0369 | 60.0327 | 54.4 | 45.5477 | 62.3848 | 59.97 | 72.2 | 45.5536 | 80.139 | 59.972 | 90
45.538 | 80.4343 | 59.9732 | 90 | 45.5694 | 26.9648 | 59.99 | 36.6 | 45.5267 | 45.037 | 60.0328 | 54.4 | 45.556 | 62.3879 | 59.97 | 72.2 | 45.5619 | 80.1445 | 59.9721 | 90
45.5464 | 80.4333 | 59.9731 | 90 | 45.5778 | 26.9648 | 59.99 | 36.6 | 45.535 | 45.0371 | 60.0328 | 54.4 | 45.5645 | 62.3911 | 59.97 | 72.2 | 45.5703 | 80.1499 | 59.9722 | 90
45.5547 | 80.4323 | 59.9731 | 90 | 45.5861 | 26.9648 | 59.99 | 36.6 | 45.5433 | 45.0372 | 60.0329 | 54.4 | 45.5728 | 62.3942 | 59.97 | 72.2 | 45.5786 | 80.1549 | 59.9723 | 90
45.563 | 80.4313 | 59.973 | 90 | 45.5944 | 26.9648 | 59.99 | 36.6 | 45.5517 | 45.0374 | 60.033 | 54.4 | 45.5811 | 62.3961 | 59.97 | 72.2 | 45.5869 | 80.1598 | 59.9724 | 90
45.5714 | 80.4315 | 59.9729 | 90 | 45.6028 | 26.9648 | 59.99 | 36.6 | 45.56 | 45.0432 | 60.0331 | 54.4 | 45.5895 | 62.3979 | 59.97 | 72.2 | 45.5953 | 80.1647 | 59.9725 | 90
45.5797 | 80.4317 | 59.9728 | 90 | 45.6111 | 26.9648 | 59.99 | 36.6 | 45.5683 | 45.049 | 60.0332 | 54.4 | 45.5978 | 62.3998 | 59.97 | 72.2 | 45.6036 | 80.1696 | 59.9725 | 90
45.588 | 80.4323 | 59.9727 | 90 | 45.6194 | 26.9648 | 59.99 | 36.6 | 45.5766 | 45.0548 | 60.0333 | 54.4 | 45.6061 | 62.4016 | 59.97 | 72.2 | 45.6119 | 80.1704 | 59.9726 | 90
45.5964 | 80.4328 | 59.9726 | 90 | 45.6277 | 26.9648 | 59.99 | 36.6 | 45.5849 | 45.0607 | 60.0333 | 54.4 | 45.6144 | 62.4035 | 59.97 | 72.2 | 45.6202 | 80.1712 | 59.9727 | 90
45.6047 | 80.4341 | 59.9726 | 90 | 45.6361 | 26.9648 | 59.99 | 36.6 | 45.5933 | 45.0665 | 60.0334 | 54.4 | 45.6228 | 62.4054 | 59.97 | 72.2 | 45.6287 | 80.1721 | 59.9728 | 90
45.613 | 80.4353 | 59.9725 | 90 | 45.6444 | 26.9648 | 59.99 | 36.6 | 45.6016 | 45.0723 | 60.0335 | 54.4 | 45.6311 | 62.4041 | 59.97 | 72.2 | 45.637 | 80.1729 | 59.9729 | 90
45.6214 | 80.4398 | 59.9724 | 90 | 45.6528 | 26.9646 | 59.99 | 36.6 | 45.6099 | 45.0778 | 60.0336 | 54.4 | 45.6394 | 62.4029 | 59.97 | 72.2 | 45.6453 | 80.1737 | 59.973 | 90
45.6297 | 80.4443 | 59.9723 | 90 | 45.6611 | 26.9645 | 59.99 | 36.6 | 45.6182 | 45.0834 | 60.0337 | 54.4 | 45.6478 | 62.4016 | 59.97 | 72.2 | 45.6537 | 80.1745 | 59.973 | 90
45.638 | 80.4507 | 59.9722 | 90 | 45.6694 | 26.9643 | 59.99 | 36.6 | 45.6266 | 45.0889 | 60.0338 | 54.4 | 45.6561 | 62.4004 | 59.97 | 72.2 | 45.662 | 80.1753 | 59.9731 | 90
45.6464 | 80.4571 | 59.9721 | 90 | 45.6777 | 26.9641 | 59.99 | 36.6 | 45.6349 | 45.0944 | 60.0338 | 54.4 | 45.6644 | 62.4004 | 59.97 | 72.2 | 45.6703 | 80.1761 | 59.9732 | 90
45.6547 | 80.462 | 59.972 | 90 | 45.6861 | 26.964 | 59.99 | 36.6 | 45.6432 | 45.0998 | 60.0339 | 54.4 | 45.6729 | 62.4004 | 59.97 | 72.2 | 45.6787 | 80.1769 | 59.9733 | 90
45.6631 | 80.4669 | 59.972 | 90 | 45.6945 | 26.9638 | 59.99 | 36.6 | 45.6516 | 45.1052 | 60.034 | 54.4 | 45.6812 | 62.4004 | 59.97 | 72.2 | 45.687 | 80.1777 | 59.9734 | 90
45.6714 | 80.4728 | 59.9719 | 90 | 45.7028 | 26.9636 | 59.99 | 36.6 | 45.6599 | 45.1106 | 60.0341 | 54.4 | 45.6895 | 62.4004 | 59.97 | 72.2 | 45.6953 | 80.1777 | 59.9735 | 90
45.6797 | 80.4786 | 59.9718 | 90 | 45.7111 | 26.9635 | 59.99 | 36.6 | 45.6683 | 45.116 | 60.0342 | 54.4 | 45.6978 | 62.4 | 59.97 | 72.2 | 45.7036 | 80.1777 | 59.9735 | 90
45.6881 | 80.4845 | 59.9717 | 90 | 45.7194 | 26.9633 | 59.99 | 36.6 | 45.6766 | 45.1214 | 60.0343 | 54.4 | 45.7062 | 62.3996 | 59.97 | 72.2 | 45.712 | 80.1777 | 59.9736 | 90
45.6964 | 80.4904 | 59.9716 | 90 | 45.7278 | 26.9632 | 59.99 | 36.6 | 45.6849 | 45.1268 | 60.0343 | 54.4 | 45.7145 | 62.3992 | 59.97 | 72.2 | 45.7203 | 80.1777 | 59.9737 | 90
45.7047 | 80.493 | 59.9715 | 90 | 45.7361 | 26.9632 | 59.99 | 36.6 | 45.6932 | 45.1323 | 60.0344 | 54.4 | 45.7228 | 62.3988 | 59.97 | 72.2 | 45.7286 | 80.1777 | 59.9738 | 90
45.7131 | 80.4956 | 59.9715 | 90 | 45.7444 | 26.9632 | 59.99 | 36.6 | 45.7015 | 45.1379 | 60.0345 | 54.4 | 45.7312 | 62.4045 | 59.97 | 72.2 | 45.7371 | 80.1777 | 59.9739 | 90
45.7214 | 80.4963 | 59.9714 | 90 | 45.7527 | 26.9632 | 59.99 | 36.6 | 45.7099 | 45.1434 | 60.0346 | 54.4 | 45.7395 | 62.4102 | 59.97 | 72.2 | 45.7454 | 80.1777 | 59.974 | 90
45.7297 | 80.4971 | 59.9713 | 90 | 45.7611 | 26.9632 | 59.99 | 36.6 | 45.7182 | 45.149 | 60.0347 | 54.4 | 45.7478 | 62.4154 | 59.97 | 72.2 | 45.7537 | 80.1777 | 59.974 | 90
45.7381 | 80.4981 | 59.9712 | 90 | 45.7695 | 26.9632 | 59.99 | 36.6 | 45.7265 | 45.149 | 60.0348 | 54.4 | 45.7562 | 62.4207 | 59.97 | 72.2 | 45.7621 | 80.1777 | 59.9741 | 90
45.7464 | 80.4991 | 59.9711 | 90 | 45.7778 | 26.9632 | 59.99 | 36.6 | 45.7348 | 45.149 | 60.0348 | 54.4 | 45.7645 | 62.426 | 59.97 | 72.2 | 45.7704 | 80.1777 | 59.9742 | 90
45.7547 | 80.4991 | 59.9711 | 90 | 45.7861 | 26.9632 | 59.99 | 36.6 | 45.7432 | 45.1488 | 60.0349 | 54.4 | 45.7728 | 62.4313 | 59.97 | 72.2 | 45.7787 | 80.1777 | 59.9743 | 90
45.7631 | 80.4991 | 59.971 | 90 | 45.7944 | 26.9632 | 59.99 | 36.6 | 45.7515 | 45.1486 | 60.035 | 54.4 | 45.7811 | 62.4427 | 59.97 | 72.2 | 45.787 | 80.1777 | 59.9744 | 90
45.7714 | 80.499 | 59.9709 | 90 | 45.8028 | 26.9632 | 59.99 | 36.6 | 45.7598 | 45.1484 | 60.0351 | 54.4 | 45.7896 | 62.4541 | 59.97 | 72.2 | 45.7954 | 80.1777 | 59.9745 | 90
45.7798 | 80.499 | 59.9708 | 90 | 45.8111 | 26.9632 | 59.99 | 36.6 | 45.7681 | 45.1482 | 60.0352 | 54.4 | 45.7979 | 62.4655 | 59.97 | 72.2 | 45.8037 | 80.1777 | 59.9745 | 90
45.7881 | 80.5017 | 59.9707 | 90 | 45.8195 | 26.9632 | 59.99 | 36.6 | 45.7764 | 45.148 | 60.0353 | 54.4 | 45.8062 | 62.4769 | 59.97 | 72.2 | 45.812 | 80.1777 | 59.9746 | 90
45.7964 | 80.5043 | 59.9706 | 90 | 45.8278 | 26.9632 | 59.99 | 36.6 | 45.7849 | 45.1477 | 60.0353 | 54.4 | 45.8146 | 62.4822 | 59.97 | 72.2 | 45.8204 | 80.1777 | 59.9747 | 90
45.8048 | 80.5072 | 59.9706 | 90 | 45.8361 | 26.9632 | 59.99 | 36.6 | 45.7932 | 45.1475 | 60.0354 | 54.4 | 45.8229 | 62.4876 | 59.97 | 72.2 | 45.8287 | 80.1777 | 59.9748 | 90
45.8131 | 80.5101 | 59.9705 | 90 | 45.8444 | 26.9632 | 59.99 | 36.6 | 45.8015 | 45.1472 | 60.0355 | 54.4 | 45.8312 | 62.4933 | 59.97 | 72.2 | 45.837 | 80.1777 | 59.9749 | 90
45.8214 | 80.5136 | 59.9704 | 90 | 45.8528 | 26.9635 | 59.99 | 36.6 | 45.8098 | 45.1469 | 60.0356 | 54.4 | 45.8396 | 62.499 | 59.97 | 72.2 | 45.8455 | 80.1777 | 59.975 | 90
45.8298 | 80.5171 | 59.9703 | 90 | 45.8611 | 26.9638 | 59.99 | 36.6 | 45.8182 | 45.1466 | 60.0357 | 54.4 | 45.8479 | 62.5048 | 59.97 | 72.2 | 45.8538 | 80.1777 | 59.975 | 90
45.8381 | 80.5231 | 59.9702 | 90 | 45.8694 | 26.9641 | 59.99 | 36.6 | 45.8265 | 45.1465 | 60.0358 | 54.4 | 45.8562 | 62.5105 | 59.97 | 72.2 | 45.8621 | 80.1777 | 59.9751 | 90
45.8465 | 80.5291 | 59.9701 | 90 | 45.8778 | 26.9645 | 59.99 | 36.6 | 45.8348 | 45.1464 | 60.0358 | 54.4 | 45.8645 | 62.5105 | 59.97 | 72.2 | 45.8704 | 80.1777 | 59.9752 | 90
45.8548 | 80.5351 | 59.9701 | 90 | 45.8861 | 26.9645 | 59.99 | 36.6 | 45.8431 | 45.1468 | 60.0359 | 54.4 | 45.8729 | 62.5105 | 59.97 | 72.2 | 45.8788 | 80.1777 | 59.9753 | 90
45.8631 | 80.5411 | 59.97 | 90 | 45.8945 | 26.9646 | 59.99 | 36.6 | 45.8514 | 45.1472 | 60.036 | 54.4 | 45.8812 | 62.5105 | 59.97 | 72.2 | 45.8871 | 80.1777 | 59.9754 | 90
45.8714 | 80.545 | 59.97 | 90 | 45.9028 | 26.9646 | 59.99 | 36.6 | 45.8598 | 45.1476 | 60.0361 | 54.4 | 45.8895 | 62.5105 | 59.97 | 72.2 | 45.8954 | 80.1777 | 59.9755 | 90
45.8798 | 80.5489 | 59.97 | 90 | 45.9111 | 26.9647 | 59.99 | 36.6 | 45.8681 | 45.1481 | 60.0362 | 54.4 | 45.8979 | 62.5105 | 59.97 | 72.2 | 45.9038 | 80.1777 | 59.9755 | 90
45.8881 | 80.5525 | 59.97 | 90 | 45.9194 | 26.9647 | 59.99 | 36.6 | 45.8764 | 45.1486 | 60.0363 | 54.4 | 45.9062 | 62.5105 | 59.97 | 72.2 | 45.9121 | 80.1777 | 59.9756 | 90
45.8965 | 80.5562 | 59.97 | 90 | 45.9278 | 26.9648 | 59.99 | 36.6 | 45.8847 | 45.1491 | 60.0363 | 54.4 | 45.9146 | 62.5105 | 59.97 | 72.2 | 45.9204 | 80.1777 | 59.9757 | 90
45.9048 | 80.5592 | 59.97 | 90 | 45.9361 | 26.9645 | 59.99 | 36.6 | 45.8931 | 45.1496 | 60.0364 | 54.4 | 45.923 | 62.5105 | 59.97 | 72.2 | 45.9288 | 80.1777 | 59.9758 | 90
45.9131 | 80.5622 | 59.97 | 90 | 45.9445 | 26.9643 | 59.99 | 36.6 | 45.9014 | 45.1501 | 60.0365 | 54.4 | 45.9313 | 62.5105 | 59.97 | 72.2 | 45.9371 | 80.1777 | 59.9759 | 90
45.9215 | 80.5619 | 59.97 | 90 | 45.9528 | 26.964 | 59.99 | 36.6 | 45.9097 | 45.1506 | 60.0366 | 54.4 | 45.9396 | 62.5105 | 59.97 | 72.2 | 45.9454 | 80.1777 | 59.976 | 90
45.9298 | 80.5615 | 59.97 | 90 | 45.9611 | 26.9637 | 59.99 | 36.6 | 45.918 | 45.1511 | 60.0367 | 54.4 | 45.9479 | 62.5107 | 59.97 | 72.2 | 45.9537 | 80.1777 | 59.976 | 90
45.9381 | 80.5612 | 59.97 | 90 | 45.9695 | 26.9637 | 59.99 | 36.6 | 45.9263 | 45.1511 | 60.0368 | 54.4 | 45.9563 | 62.511 | 59.97 | 72.2 | 45.9622 | 80.1777 | 59.9761 | 90
45.9465 | 80.5608 | 59.97 | 90 | 45.9778 | 26.9637 | 59.99 | 36.6 | 45.9348 | 45.1511 | 60.0368 | 54.4 | 45.9646 | 62.5115 | 59.97 | 72.2 | 45.9705 | 80.1777 | 59.9762 | 90
45.9548 | 80.5602 | 59.97 | 90 | 45.9861 | 26.973 | 59.99 | 36.6 | 45.9431 | 45.1511 | 60.0369 | 54.4 | 45.9729 | 62.512 | 59.97 | 72.2 | 45.9788 | 80.1777 | 59.9763 | 90
45.9632 | 80.5595 | 59.97 | 90 | 45.9944 | 26.9823 | 59.99 | 36.6 | 45.9514 | 45.1511 | 60.037 | 54.4 | 45.9813 | 62.5125 | 59.97 | 72.2 | 45.9872 | 80.1777 | 59.9764 | 90
45.9715 | 80.5589 | 59.97 | 90 | 46.0028 | 26.9916 | 59.99 | 36.6 | 45.9597 | 45.1511 | 60.0371 | 54.4 | 45.9896 | 62.5129 | 59.97 | 72.2 | 45.9955 | 80.1777 | 59.9765 | 90
45.9798 | 80.5582 | 59.97 | 90 | 46.0111 | 27.001 | 59.99 | 36.6 | 45.9681 | 45.1511 | 60.0372 | 54.4 | 45.9979 | 62.5136 | 59.97 | 72.2 | 46.0038 | 80.1777 | 59.9765 | 90
45.9881 | 80.5567 | 59.97 | 90 | 46.0195 | 27.0103 | 59.99 | 36.6 | 45.9764 | 45.1511 | 60.0373 | 54.4 | 46.0063 | 62.5142 | 59.97 | 72.2 | 46.0122 | 80.1777 | 59.9766 | 90
45.9965 | 80.5553 | 59.97 | 90 | 46.0278 | 27.0196 | 59.99 | 36.6 | 45.9847 | 45.1511 | 60.0373 | 54.4 | 46.0146 | 62.5149 | 59.97 | 72.2 | 46.0205 | 80.1777 | 59.9767 | 90
46.0048 | 80.5564 | 59.97 | 90 | 46.0361 | 27.0289 | 59.99 | 36.6 | 45.993 | 45.1511 | 60.0374 | 54.4 | 46.0229 | 62.5155 | 59.97 | 72.2 | 46.0288 | 80.1777 | 59.9768 | 90
46.0132 | 80.5575 | 59.97 | 90 | 46.0445 | 27.0382 | 59.99 | 36.6 | 46.0013 | 45.1511 | 60.0375 | 54.4 | 46.0312 | 62.5159 | 59.97 | 72.2 | 46.0371 | 80.1777 | 59.9769 | 90
46.0215 | 80.5587 | 59.97 | 90 | 46.0528 | 27.0475 | 59.99 | 36.6 | 46.0097 | 45.1511 | 60.0376 | 54.4 | 46.0397 | 62.5163 | 59.97 | 72.2 | 46.0455 | 80.1777 | 59.977 | 90
46.0298 | 80.5599 | 59.97 | 90 | 46.0612 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.018 | 45.1511 | 60.0377 | 54.4 | 46.048 | 62.5164 | 59.97 | 72.2 | 46.0538 | 80.1777 | 59.977 | 90
46.0382 | 80.5607 | 59.97 | 90 | 46.0695 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.0263 | 45.1511 | 60.0378 | 54.4 | 46.0563 | 62.5166 | 59.97 | 72.2 | 46.0621 | 80.1767 | 59.9771 | 90
46.0465 | 80.5616 | 59.97 | 90 | 46.0778 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.0346 | 45.1511 | 60.0378 | 54.4 | 46.0647 | 62.5167 | 59.97 | 72.2 | 46.0706 | 80.1758 | 59.9772 | 90
46.0548 | 80.5625 | 59.97 | 90 | 46.0861 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.043 | 45.1522 | 60.0379 | 54.4 | 46.073 | 62.5169 | 59.97 | 72.2 | 46.0789 | 80.1748 | 59.9773 | 90
46.0632 | 80.5634 | 59.97 | 90 | 46.0945 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.0513 | 45.1533 | 60.038 | 54.4 | 46.0813 | 62.5169 | 59.97 | 72.2 | 46.0872 | 80.1739 | 59.9774 | 90
46.0715 | 80.5652 | 59.97 | 90 | 46.1028 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.0596 | 45.1575 | 60.0381 | 54.4 | 46.0897 | 62.5169 | 59.97 | 72.2 | 46.0956 | 80.1761 | 59.9775 | 90
46.0798 | 80.5669 | 59.97 | 90 | 46.1111 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.0679 | 45.1617 | 60.0382 | 54.4 | 46.098 | 62.5169 | 59.97 | 72.2 | 46.1039 | 80.1782 | 59.9775 | 90
46.0882 | 80.5663 | 59.97 | 90 | 46.1194 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.0762 | 45.1658 | 60.0383 | 54.4 | 46.1063 | 62.5169 | 59.97 | 72.2 | 46.1122 | 80.1804 | 59.9776 | 90
46.0965 | 80.5657 | 59.97 | 90 | 46.1278 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.0847 | 45.1699 | 60.0383 | 54.4 | 46.1146 | 62.5219 | 59.97 | 72.2 | 46.1205 | 80.1826 | 59.9777 | 90
46.1048 | 80.5648 | 59.97 | 90 | 46.1362 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.093 | 45.1739 | 60.0384 | 54.4 | 46.123 | 62.527 | 59.97 | 72.2 | 46.1289 | 80.1877 | 59.9778 | 90
46.1132 | 80.564 | 59.97 | 90 | 46.1445 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.1013 | 45.178 | 60.0385 | 54.4 | 46.1313 | 62.5326 | 59.97 | 72.2 | 46.1372 | 80.1927 | 59.9779 | 90
46.1215 | 80.5635 | 59.97 | 90 | 46.1528 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.1096 | 45.1861 | 60.0386 | 54.4 | 46.1396 | 62.5382 | 59.97 | 72.2 | 46.1455 | 80.2009 | 59.978 | 90
46.1299 | 80.5631 | 59.97 | 90 | 46.1611 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.118 | 45.1942 | 60.0387 | 54.4 | 46.1481 | 62.5439 | 59.97 | 72.2 | 46.1539 | 80.2091 | 59.978 | 90
46.1382 | 80.562 | 59.97 | 90 | 46.1695 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.1263 | 45.2012 | 60.0388 | 54.4 | 46.1564 | 62.5495 | 59.97 | 72.2 | 46.1622 | 80.2173 | 59.9781 | 90
46.1465 | 80.5609 | 59.97 | 90 | 46.1778 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.1346 | 45.2082 | 60.0388 | 54.4 | 46.1647 | 62.5551 | 59.97 | 72.2 | 46.1705 | 80.2256 | 59.9782 | 90
46.1549 | 80.5599 | 59.97 | 90 | 46.1862 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.1429 | 45.2166 | 60.0389 | 54.4 | 46.1731 | 62.5608 | 59.97 | 72.2 | 46.179 | 80.2306 | 59.9783 | 90
46.1632 | 80.5589 | 59.97 | 90 | 46.1945 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.1512 | 45.2249 | 60.039 | 54.4 | 46.1814 | 62.5664 | 59.97 | 72.2 | 46.1873 | 80.2357 | 59.9784 | 90
46.1715 | 80.5585 | 59.97 | 90 | 46.2028 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.1596 | 45.2335 | 60.0391 | 54.4 | 46.1897 | 62.572 | 59.97 | 72.2 | 46.1956 | 80.2409 | 59.9785 | 90
46.1799 | 80.5581 | 59.97 | 90 | 46.2111 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.1679 | 45.242 | 60.0392 | 54.4 | 46.198 | 62.5738 | 59.97 | 72.2 | 46.2039 | 80.246 | 59.9785 | 90
46.1882 | 80.5579 | 59.97 | 90 | 46.2195 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.1762 | 45.2505 | 60.0393 | 54.4 | 46.2064 | 62.5756 | 59.97 | 72.2 | 46.2123 | 80.2485 | 59.9786 | 90
46.1965 | 80.5578 | 59.97 | 90 | 46.2278 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.1845 | 45.259 | 60.0393 | 54.4 | 46.2147 | 62.5768 | 59.97 | 72.2 | 46.2206 | 80.2509 | 59.9787 | 90
46.2049 | 80.5581 | 59.97 | 90 | 46.2361 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.1929 | 45.2635 | 60.0394 | 54.4 | 46.223 | 62.5779 | 59.97 | 72.2 | 46.2289 | 80.2542 | 59.9788 | 90
46.2132 | 80.5585 | 59.97 | 90 | 46.2445 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.2012 | 45.268 | 60.0395 | 54.4 | 46.2314 | 62.5828 | 59.97 | 72.2 | 46.2373 | 80.2574 | 59.9789 | 90
46.2216 | 80.5595 | 59.97 | 90 | 46.2528 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.2095 | 45.2724 | 60.0396 | 54.4 | 46.2397 | 62.5876 | 59.97 | 72.2 | 46.2456 | 80.2606 | 59.979 | 90
46.2299 | 80.5605 | 59.97 | 90 | 46.2612 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.2178 | 45.2769 | 60.0397 | 54.4 | 46.248 | 62.5925 | 59.97 | 72.2 | 46.2539 | 80.2638 | 59.979 | 90
46.2382 | 80.5614 | 59.97 | 90 | 46.2695 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.2261 | 45.2769 | 60.0398 | 54.4 | 46.2565 | 62.5973 | 59.97 | 72.2 | 46.2623 | 80.2671 | 59.9791 | 90
46.2466 | 80.5623 | 59.97 | 90 | 46.2778 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.2346 | 45.2769 | 60.0398 | 54.4 | 46.2648 | 62.6022 | 59.9701 | 72.2 | 46.2706 | 80.2703 | 59.9792 | 90
46.2549 | 80.5653 | 59.97 | 90 | 46.2861 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.2429 | 45.2769 | 60.0399 | 54.4 | 46.2731 | 62.607 | 59.9702 | 72.2 | 46.2789 | 80.2735 | 59.9793 | 90
46.2632 | 80.5683 | 59.97 | 90 | 46.2945 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.2512 | 45.2769 | 60.04 | 54.4 | 46.2814 | 62.6107 | 59.9702 | 72.2 | 46.2872 | 80.2767 | 59.9794 | 90
46.2716 | 80.571 | 59.97 | 90 | 46.3028 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.2595 | 45.2769 | 60.04 | 54.4 | 46.2898 | 62.6143 | 59.9703 | 72.2 | 46.2957 | 80.282 | 59.9795 | 90
46.2799 | 80.5737 | 59.97 | 90 | 46.3112 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.2679 | 45.2768 | 60.04 | 54.4 | 46.2981 | 62.618 | 59.9704 | 72.2 | 46.304 | 80.2873 | 59.9795 | 90
46.2882 | 80.5788 | 59.97 | 90 | 46.3195 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.2762 | 45.2771 | 60.04 | 54.4 | 46.3064 | 62.6217 | 59.9705 | 72.2 | 46.3123 | 80.2901 | 59.9796 | 90
46.2966 | 80.5839 | 59.97 | 90 | 46.3278 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.2845 | 45.2774 | 60.04 | 54.4 | 46.3148 | 62.6217 | 59.9706 | 72.2 | 46.3207 | 80.2928 | 59.9797 | 90
46.3049 | 80.5936 | 59.97 | 90 | 46.3362 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.2928 | 45.2782 | 60.04 | 54.4 | 46.3231 | 62.6217 | 59.9707 | 72.2 | 46.329 | 80.2958 | 59.9798 | 90
46.3132 | 80.6033 | 59.97 | 90 | 46.3445 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.3011 | 45.279 | 60.04 | 54.4 | 46.3314 | 62.6217 | 59.9707 | 72.2 | 46.3373 | 80.2989 | 59.9799 | 90
46.3216 | 80.613 | 59.97 | 90 | 46.3528 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.3095 | 45.2792 | 60.04 | 54.4 | 46.3398 | 62.6217 | 59.9708 | 72.2 | 46.3457 | 80.3019 | 59.98 | 90
46.3299 | 80.6228 | 59.97 | 90 | 46.3611 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.3178 | 45.2794 | 60.04 | 54.4 | 46.3481 | 62.6217 | 59.9709 | 72.2 | 46.354 | 80.3049 | 59.97 | 90
46.3383 | 80.6304 | 59.97 | 90 | 46.3695 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.3261 | 45.2796 | 60.04 | 54.4 | 46.3564 | 62.6217 | 59.971 | 72.2 | 46.3623 | 80.3098 | 59.9701 | 90
46.3466 | 80.6381 | 59.97 | 90 | 46.3778 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.3344 | 45.2798 | 60.04 | 54.4 | 46.3647 | 62.6217 | 59.9711 | 72.2 | 46.3706 | 80.3147 | 59.9702 | 90
46.3549 | 80.6468 | 59.97 | 90 | 46.3862 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.3427 | 45.28 | 60.04 | 54.4 | 46.3732 | 62.6217 | 59.9712 | 72.2 | 46.379 | 80.3186 | 59.9703 | 90
46.3633 | 80.6555 | 59.97 | 90 | 46.3945 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.3511 | 45.2802 | 60.04 | 54.4 | 46.3815 | 62.6217 | 59.9712 | 72.2 | 46.3873 | 80.3225 | 59.9704 | 90
46.3716 | 80.6609 | 59.97 | 90 | 46.4028 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.3594 | 45.2801 | 60.04 | 54.4 | 46.3898 | 62.6217 | 59.9713 | 72.2 | 46.3956 | 80.326 | 59.9705 | 90
46.3799 | 80.6662 | 59.97 | 90 | 46.4112 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.3677 | 45.2799 | 60.04 | 54.4 | 46.3982 | 62.6217 | 59.9714 | 72.2 | 46.4041 | 80.3294 | 59.9705 | 90
46.3883 | 80.6683 | 59.97 | 90 | 46.4195 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.376 | 45.2793 | 60.04 | 54.4 | 46.4065 | 62.6217 | 59.9715 | 72.2 | 46.4124 | 80.3327 | 59.9706 | 90
46.3966 | 80.6704 | 59.97 | 90 | 46.4279 | 27.0568 | 59.99 | 36.6 | 46.3845 | 45.2787 | 60.04 | 54.4 | 46.4148 | 62.6217 | 59.9716 | 72.2 | 46.4207 | 80.3359 | 59.9707 | 90
46.4049 | 80.672 | 59.97 | 90 | 46.4362 | 27.0567 | 59.99 | 36.6 | 46.3928 | 45.2787 | 60.04 | 54.4 | 46.4232 | 62.6217 | 59.9717 | 72.2 | 46.4291 | 80.3396 | 59.9708 | 90
46.4133 | 80.6736 | 59.97 | 90 | 46.4445 | 27.0565 | 59.99 | 36.6 | 46.4011 | 45.2787 | 60.04 | 54.4 | 46.4315 | 62.6217 | 59.9717 | 72.2 | 46.4374 | 80.3433 | 59.9709 | 90
46.4216 | 80.6765 | 59.97 | 90 | 46.4528 | 27.0564 | 59.99 | 36.6 | 46.4094 | 45.2787 | 60.04 | 54.4 | 46.4398 | 62.6217 | 59.9718 | 72.2 | 46.4457 | 80.3486 | 59.971 | 90
46.4299 | 80.6795 | 59.97 | 90 | 46.4612 | 27.0562 | 59.99 | 36.6 | 46.4177 | 45.2787 | 60.04 | 54.4 | 46.4481 | 62.6217 | 59.9719 | 72.2 | 46.454 | 80.3538 | 59.971 | 90
46.4383 | 80.6813 | 59.97 | 90 | 46.4695 | 27.0619 | 59.99 | 36.6 | 46.4261 | 45.2787 | 60.04 | 54.4 | 46.4565 | 62.6217 | 59.972 | 72.2 | 46.4624 | 80.3585 | 59.9711 | 90
46.4466 | 80.6831 | 59.97 | 90 | 46.4778 | 27.0676 | 59.99 | 36.6 | 46.4344 | 45.2787 | 60.04 | 54.4 | 46.4648 | 62.6217 | 59.9721 | 72.2 | 46.4707 | 80.3633 | 59.9712 | 90
46.455 | 80.6857 | 59.97 | 90 | 46.4861 | 27.0733 | 59.99 | 36.6 | 46.4427 | 45.2787 | 60.04 | 54.4 | 46.4731 | 62.6217 | 59.9722 | 72.2 | 46.479 | 80.3681 | 59.9713 | 90
46.4633 | 80.6882 | 59.97 | 90 | 46.4945 | 27.079 | 59.99 | 36.6 | 46.451 | 45.2787 | 60.04 | 54.4 | 46.4816 | 62.6217 | 59.9722 | 72.2 | 46.4874 | 80.3729 | 59.9714 | 90
46.4716 | 80.6894 | 59.97 | 90 | 46.5029 | 27.0847 | 59.99 | 36.6 | 46.4594 | 45.2787 | 60.04 | 54.4 | 46.4899 | 62.6217 | 59.9723 | 72.2 | 46.4957 | 80.3776 | 59.9715 | 90
46.48 | 80.6906 | 59.97 | 90 | 46.5112 | 27.0905 | 59.99 | 36.6 | 46.4677 | 45.2787 | 60.04 | 54.4 | 46.4982 | 62.6217 | 59.9724 | 72.2 | 46.504 | 80.3824 | 59.9715 | 90
46.4883 | 80.6914 | 59.97 | 90 | 46.5195 | 27.1055 | 59.99 | 36.6 | 46.476 | 45.2787 | 60.04 | 54.4 | 46.5066 | 62.6217 | 59.9725 | 72.2 | 46.5123 | 80.3866 | 59.9716 | 90
46.4966 | 80.6922 | 59.97 | 90 | 46.5278 | 27.1206 | 59.99 | 36.6 | 46.4843 | 45.2787 | 60.04 | 54.4 | 46.5149 | 62.6217 | 59.9726 | 72.2 | 46.5208 | 80.3909 | 59.9717 | 90
46.505 | 80.6923 | 59.97 | 90 | 46.5362 | 27.1356 | 59.99 | 36.6 | 46.4926 | 45.2787 | 60.04 | 54.4 | 46.5232 | 62.6217 | 59.9727 | 72.2 | 46.5291 | 80.3918 | 59.9718 | 90
46.5133 | 80.6925 | 59.97 | 90 | 46.5445 | 27.1507 | 59.99 | 36.6 | 46.501 | 45.2787 | 60.04 | 54.4 | 46.5315 | 62.6217 | 59.9727 | 72.2 | 46.5374 | 80.3926 | 59.9719 | 90
46.5216 | 80.6931 | 59.97 | 90 | 46.5529 | 27.1599 | 59.99 | 36.6 | 46.5093 | 45.2788 | 60.04 | 54.4 | 46.5399 | 62.6217 | 59.9728 | 72.2 | 46.5458 | 80.3926 | 59.972 | 90
46.53 | 80.6937 | 59.97 | 90 | 46.5612 | 27.1692 | 59.99 | 36.6 | 46.5176 | 45.2788 | 60.04 | 54.4 | 46.5482 | 62.6217 | 59.9729 | 72.2 | 46.5541 | 80.3926 | 59.972 | 90
46.5383 | 80.6924 | 59.97 | 90 | 46.5695 | 27.1784 | 59.99 | 36.6 | 46.5259 | 45.2788 | 60.04 | 54.4 | 46.5565 | 62.6217 | 59.973 | 72.2 | 46.5624 | 80.3926 | 59.9721 | 90
46.5466 | 80.691 | 59.97 | 90 | 46.5779 | 27.1876 | 59.99 | 36.6 | 46.5344 | 45.2788 | 60.04 | 54.4 | 46.5649 | 62.6217 | 59.9731 | 72.2 | 46.5708 | 80.3926 | 59.9722 | 90
46.555 | 80.6899 | 59.97 | 90 | 46.5862 | 27.1968 | 59.99 | 36.6 | 46.5427 | 45.2781 | 60.04 | 54.4 | 46.5732 | 62.6217 | 59.9732 | 72.2 | 46.5791 | 80.3926 | 59.9723 | 90
46.5633 | 80.6887 | 59.97 | 90 | 46.5945 | 27.206 | 59.99 | 36.6 | 46.551 | 45.2775 | 60.04 | 54.4 | 46.5815 | 62.6228 | 59.9732 | 72.2 | 46.5874 | 80.3926 | 59.9724 | 90
46.5717 | 80.6888 | 59.97 | 90 | 46.6028 | 27.206 | 59.99 | 36.6 | 46.5593 | 45.2837 | 60.04 | 54.4 | 46.59 | 62.6239 | 59.9733 | 72.2 | 46.5957 | 80.3926 | 59.9725 | 90
46.58 | 80.6889 | 59.97 | 90 | 46.6112 | 27.206 | 59.99 | 36.6 | 46.5676 | 45.29 | 60.04 | 54.4 | 46.5983 | 62.6263 | 59.9734 | 72.2 | 46.6041 | 80.3926 | 59.9725 | 90
46.5883 | 80.6897 | 59.97 | 90 | 46.6195 | 27.2064 | 59.99 | 36.6 | 46.576 | 45.3013 | 60.04 | 54.4 | 46.6066 | 62.6286 | 59.9735 | 72.2 | 46.6124 | 80.3926 | 59.9726 | 90
46.5967 | 80.6905 | 59.97 | 90 | 46.6279 | 27.2067 | 59.99 | 36.6 | 46.5843 | 45.3125 | 60.04 | 54.4 | 46.6149 | 62.631 | 59.9736 | 72.2 | 46.6207 | 80.3926 | 59.9727 | 90
46.605 | 80.6912 | 59.97 | 90 | 46.6362 | 27.2071 | 59.99 | 36.6 | 46.5926 | 45.3238 | 60.04 | 54.4 | 46.6233 | 62.6333 | 59.9737 | 72.2 | 46.6292 | 80.3926 | 59.9728 | 90
46.6133 | 80.692 | 59.97 | 90 | 46.6445 | 27.2074 | 59.99 | 36.6 | 46.6009 | 45.3351 | 60.04 | 54.4 | 46.6316 | 62.6389 | 59.9737 | 72.2 | 46.6375 | 80.3926 | 59.9729 | 90
46.6217 | 80.6938 | 59.97 | 90 | 46.6528 | 27.2078 | 59.99 | 36.6 | 46.6093 | 45.3467 | 60.04 | 54.4 | 46.6399 | 62.6445 | 59.9738 | 72.2 | 46.6458 | 80.3926 | 59.973 | 90
46.63 | 80.6956 | 59.97 | 90 | 46.6612 | 27.2081 | 59.99 | 36.6 | 46.6176 | 45.3582 | 60.04 | 54.4 | 46.6483 | 62.65 | 59.9739 | 72.2 | 46.6541 | 80.3926 | 59.973 | 90
46.6383 | 80.6973 | 59.97 | 90 | 46.6696 | 27.2084 | 59.99 | 36.6 | 46.6259 | 45.3704 | 60.04 | 54.4 | 46.6566 | 62.6556 | 59.974 | 72.2 | 46.6625 | 80.3933 | 59.9731 | 90
46.6467 | 80.699 | 59.97 | 90 | 46.6779 | 27.2088 | 59.99 | 36.6 | 46.6342 | 45.3825 | 60.04 | 54.4 | 46.6649 | 62.66 | 59.9741 | 72.2 | 46.6708 | 80.3939 | 59.9732 | 90
46.655 | 80.7018 | 59.97 | 90 | 46.6862 | 27.2091 | 59.99 | 36.6 | 46.6425 | 45.3878 | 60.04 | 54.4 | 46.6733 | 62.6644 | 59.9742 | 72.2 | 46.6791 | 80.398 | 59.9733 | 90
46.6633 | 80.7045 | 59.97 | 90 | 46.6945 | 27.2095 | 59.99 | 36.6 | 46.6509 | 45.3931 | 60.04 | 54.4 | 46.6816 | 62.6682 | 59.9742 | 72.2 | 46.6875 | 80.402 | 59.9734 | 90
46.6717 | 80.7066 | 59.97 | 90 | 46.7029 | 27.2097 | 59.99 | 36.6 | 46.6592 | 45.3934 | 60.04 | 54.4 | 46.6899 | 62.672 | 59.9743 | 72.2 | 46.6958 | 80.4061 | 59.9735 | 90
46.68 | 80.7087 | 59.97 | 90 | 46.7112 | 27.2099 | 59.99 | 36.6 | 46.6675 | 45.3936 | 60.04 | 54.4 | 46.6982 | 62.6755 | 59.9744 | 72.2 | 46.7041 | 80.4102 | 59.9735 | 90
46.6884 | 80.7106 | 59.97 | 90 | 46.7195 | 27.2102 | 59.99 | 36.6 | 46.6758 | 45.3938 | 60.04 | 54.4 | 46.7067 | 62.6791 | 59.9745 | 72.2 | 46.7125 | 80.4142 | 59.9736 | 90
46.6967 | 80.7126 | 59.97 | 90 | 46.7278 | 27.2104 | 59.99 | 36.6 | 46.6843 | 45.3941 | 60.04 | 54.4 | 46.715 | 62.6794 | 59.9746 | 72.2 | 46.7208 | 80.4183 | 59.9737 | 90
46.705 | 80.7147 | 59.97 | 90 | 46.7362 | 27.2107 | 59.99 | 36.6 | 46.6926 | 45.3941 | 60.04 | 54.4 | 46.7233 | 62.6797 | 59.9747 | 72.2 | 46.7291 | 80.4228 | 59.9738 | 90
46.7134 | 80.7168 | 59.97 | 90 | 46.7445 | 27.2109 | 59.99 | 36.6 | 46.7009 | 45.3941 | 60.04 | 54.4 | 46.7317 | 62.6801 | 59.9747 | 72.2 | 46.7374 | 80.4274 | 59.9739 | 90
46.7217 | 80.7184 | 59.97 | 90 | 46.7529 | 27.2172 | 59.99 | 36.6 | 46.7092 | 45.3941 | 60.04 | 54.4 | 46.74 | 62.6804 | 59.9748 | 72.2 | 46.7458 | 80.4313 | 59.974 | 90
46.73 | 80.72 | 59.97 | 90 | 46.7612 | 27.2234 | 59.99 | 36.6 | 46.7175 | 45.3941 | 60.04 | 54.4 | 46.7483 | 62.6806 | 59.9749 | 72.2 | 46.7542 | 80.4352 | 59.974 | 90
46.7384 | 80.7203 | 59.97 | 90 | 46.7695 | 27.2296 | 59.99 | 36.6 | 46.7259 | 45.3941 | 60.04 | 54.4 | 46.7567 | 62.6808 | 59.975 | 72.2 | 46.7625 | 80.4358 | 59.9741 | 90
46.7467 | 80.7205 | 59.97 | 90 | 46.7779 | 27.2357 | 59.99 | 36.6 | 46.7342 | 45.3941 | 60.04 | 54.4 | 46.765 | 62.6803 | 59.9751 | 72.2 | 46.7709 | 80.4363 | 59.9742 | 90
46.755 | 80.7196 | 59.97 | 90 | 46.7862 | 27.2416 | 59.99 | 36.6 | 46.7425 | 45.3941 | 60.04 | 54.4 | 46.7733 | 62.6799 | 59.9752 | 72.2 | 46.7792 | 80.4368 | 59.9743 | 90
46.7634 | 80.7187 | 59.97 | 90 | 46.7946 | 27.2475 | 59.99 | 36.6 | 46.7508 | 45.3941 | 60.04 | 54.4 | 46.7816 | 62.687 | 59.9752 | 72.2 | 46.7875 | 80.4373 | 59.9744 | 90
46.7717 | 80.7193 | 59.97 | 90 | 46.8029 | 27.2534 | 59.99 | 36.6 | 46.7592 | 45.3941 | 60.04 | 54.4 | 46.79 | 62.6941 | 59.9753 | 72.2 | 46.7958 | 80.4379 | 59.9745 | 90
46.78 | 80.72 | 59.97 | 90 | 46.8112 | 27.2592 | 59.99 | 36.6 | 46.7675 | 45.3941 | 60.04 | 54.4 | 46.7983 | 62.704 | 59.9754 | 72.2 | 46.8042 | 80.4384 | 59.9745 | 90
46.7884 | 80.727 | 59.97 | 90 | 46.8195 | 27.2651 | 59.99 | 36.6 | 46.7758 | 45.3941 | 60.04 | 54.4 | 46.8066 | 62.7138 | 59.9755 | 72.2 | 46.8125 | 80.4411 | 59.9746 | 90
46.7967 | 80.734 | 59.97 | 90 | 46.8279 | 27.271 | 59.99 | 36.6 | 46.7841 | 45.3942 | 60.04 | 54.4 | 46.8151 | 62.7237 | 59.9756 | 72.2 | 46.8208 | 80.4438 | 59.9747 | 90
46.8051 | 80.7414 | 59.97 | 90 | 46.8362 | 27.2707 | 59.99 | 36.6 | 46.7924 | 45.3942 | 60.04 | 54.4 | 46.8234 | 62.7335 | 59.9757 | 72.2 | 46.8292 | 80.4465 | 59.9748 | 90
46.8134 | 80.7489 | 59.97 | 90 | 46.8445 | 27.2704 | 59.99 | 36.6 | 46.8008 | 45.3942 | 60.04 | 54.4 | 46.8317 | 62.7436 | 59.9757 | 72.2 | 46.8375 | 80.4492 | 59.9749 | 90
46.8217 | 80.7553 | 59.97 | 90 | 46.8529 | 27.2703 | 59.99 | 36.6 | 46.8091 | 45.3942 | 60.04 | 54.4 | 46.8401 | 62.7536 | 59.9758 | 72.2 | 46.8458 | 80.4541 | 59.975 | 90
46.8301 | 80.7616 | 59.97 | 90 | 46.8612 | 27.2701 | 59.99 | 36.6 | 46.8174 | 45.3942 | 60.04 | 54.4 | 46.8484 | 62.7619 | 59.9759 | 72.2 | 46.8541 | 80.4591 | 59.975 | 90
46.8384 | 80.7683 | 59.97 | 90 | 46.8696 | 27.2703 | 59.99 | 36.6 | 46.8257 | 45.3942 | 60.04 | 54.4 | 46.8567 | 62.7702 | 59.976 | 72.2 | 46.8625 | 80.4673 | 59.9751 | 90
46.8467 | 80.775 | 59.97 | 90 | 46.8779 | 27.2705 | 59.99 | 36.6 | 46.8342 | 45.3942 | 60.04 | 54.4 | 46.865 | 62.771 | 59.9761 | 72.2 | 46.8708 | 80.4755 | 59.9752 | 90
46.8551 | 80.7798 | 59.97 | 90 | 46.8862 | 27.2706 | 59.99 | 36.6 | 46.8425 | 45.3942 | 60.04 | 54.4 | 46.8734 | 62.7717 | 59.9762 | 72.2 | 46.8792 | 80.4827 | 59.9753 | 90
46.8634 | 80.7846 | 59.97 | 90 | 46.8945 | 27.2708 | 59.99 | 36.6 | 46.8508 | 45.3942 | 60.04 | 54.4 | 46.8817 | 62.7677 | 59.9762 | 72.2 | 46.8876 | 80.4898 | 59.9754 | 90
46.8717 | 80.7849 | 59.97 | 90 | 46.9029 | 27.2709 | 59.99 | 36.6 | 46.8591 | 45.3942 | 60.04 | 54.4 | 46.89 | 62.7637 | 59.9763 | 72.2 | 46.8959 | 80.4943 | 59.9755 | 90
46.8801 | 80.7853 | 59.97 | 90 | 46.9112 | 27.2711 | 60 | 36.6 | 46.8674 | 45.3942 | 60.04 | 54.4 | 46.8984 | 62.7596 | 59.9764 | 72.2 | 46.9042 | 80.4988 | 59.9755 | 90
46.8884 | 80.7867 | 59.97 | 90 | 46.9196 | 27.2714 | 60 | 36.6 | 46.8758 | 45.3942 | 60.04 | 54.4 | 46.9067 | 62.7556 | 59.9765 | 72.2 | 46.9126 | 80.5032 | 59.9756 | 90
46.8967 | 80.7882 | 59.97 | 90 | 46.9279 | 27.2717 | 60 | 36.6 | 46.8841 | 45.3942 | 60.04 | 54.4 | 46.915 | 62.7515 | 59.9766 | 72.2 | 46.9209 | 80.5077 | 59.9757 | 90
46.9051 | 80.7908 | 59.97 | 90 | 46.9362 | 27.272 | 60 | 36.6 | 46.8924 | 45.3937 | 60.04 | 54.4 | 46.9233 | 62.7475 | 59.9767 | 72.2 | 46.9292 | 80.5104 | 59.9758 | 90
46.9134 | 80.7934 | 59.97 | 90 | 46.9445 | 27.2723 | 60 | 36.6 | 46.9007 | 45.3931 | 60.04 | 54.4 | 46.9318 | 62.7453 | 59.9767 | 72.2 | 46.9375 | 80.5131 | 59.9759 | 90
46.9218 | 80.7975 | 59.97 | 90 | 46.9529 | 27.2723 | 60 | 36.6 | 46.9091 | 45.3926 | 60.04 | 54.4 | 46.9401 | 62.7431 | 59.9768 | 72.2 | 46.9459 | 80.5126 | 59.976 | 90
46.9301 | 80.8016 | 59.97 | 90 | 46.9612 | 27.2723 | 60 | 36.6 | 46.9174 | 45.392 | 60.04 | 54.4 | 46.9484 | 62.7407 | 59.9769 | 72.2 | 46.9542 | 80.5121 | 59.976 | 90
46.9384 | 80.8066 | 59.97 | 90 | 46.9695 | 27.2723 | 60 | 36.6 | 46.9257 | 45.3982 | 60.04 | 54.4 | 46.9568 | 62.7382 | 59.977 | 72.2 | 46.9625 | 80.5126 | 59.9761 | 90
46.9468 | 80.8116 | 59.97 | 90 | 46.9779 | 27.2723 | 60 | 36.6 | 46.934 | 45.4044 | 60.04 | 54.4 | 46.9651 | 62.7399 | 59.9771 | 72.2 | 46.9709 | 80.5131 | 59.9762 | 90
46.9551 | 80.814 | 59.97 | 90 | 46.9862 | 27.2723 | 60 | 36.6 | 46.9423 | 45.4106 | 60.04 | 54.4 | 46.9734 | 62.7416 | 59.9772 | 72.2 | 46.9792 | 80.5137 | 59.9763 | 90
46.9634 | 80.8164 | 59.97 | 90 | 46.9946 | 27.2723 | 60 | 36.6 | 46.9507 | 45.4168 | 60.04 | 54.4 | 46.9818 | 62.7433 | 59.9772 | 72.2 | 46.9875 | 80.5142 | 59.9764 | 90
46.9718 | 80.8177 | 59.97 | 90 | 47.0029 | 27.2723 | 60 | 36.6 | 46.959 | 45.423 | 60.04 | 54.4 | 46.9901 | 62.745 | 59.9773 | 72.2 | 46.9958 | 80.5143 | 59.9765 | 90
46.9801 | 80.819 | 59.97 | 90 | 47.0112 | 27.2723 | 60 | 36.6 | 46.9673 | 45.4292 | 60.04 | 54.4 | 46.9984 | 62.7481 | 59.9774 | 72.2 | 47.0043 | 80.5145 | 59.9765 | 90
46.9884 | 80.8203 | 59.97 | 90 | 47.0195 | 27.2796 | 60 | 36.6 | 46.9756 | 45.436 | 60.04 | 54.4 | 47.0067 | 62.7513 | 59.9775 | 72.2 | 47.0126 | 80.514 | 59.9766 | 90
46.9968 | 80.8216 | 59.97 | 90 | 47.0279 | 27.2868 | 60 | 36.6 | 46.9839 | 45.4428 | 60.04 | 54.4 | 47.0151 | 62.7555 | 59.9776 | 72.2 | 47.0209 | 80.5136 | 59.9767 | 90
47.0051 | 80.8206 | 59.97 | 90 | 47.0362 | 27.294 | 60 | 36.6 | 46.9924 | 45.4495 | 60.04 | 54.4 | 47.0234 | 62.7597 | 59.9777 | 72.2 | 47.0293 | 80.5132 | 59.9768 | 90
47.0134 | 80.8197 | 59.97 | 90 | 47.0446 | 27.3013 | 60 | 36.6 | 47.0007 | 45.4563 | 60.04 | 54.4 | 47.0317 | 62.7644 | 59.9777 | 72.2 | 47.0376 | 80.5128 | 59.9769 | 90
47.0218 | 80.8181 | 59.97 | 90 | 47.0529 | 27.3085 | 60 | 36.6 | 47.009 | 45.4563 | 60.04 | 54.4 | 47.0402 | 62.769 | 59.9778 | 72.2 | 47.0459 | 80.515 | 59.977 | 90
47.0301 | 80.8166 | 59.97 | 90 | 47.0612 | 27.3158 | 60 | 36.6 | 47.0173 | 45.4563 | 60.04 | 54.4 | 47.0485 | 62.7716 | 59.9779 | 72.2 | 47.0543 | 80.5173 | 59.977 | 90
47.0385 | 80.8175 | 59.97 | 90 | 47.0695 | 27.323 | 60 | 36.6 | 47.0257 | 45.4565 | 60.04 | 54.4 | 47.0568 | 62.7742 | 59.978 | 72.2 | 47.0626 | 80.5247 | 59.9771 | 90
47.0468 | 80.8185 | 59.97 | 90 | 47.0779 | 27.3302 | 60 | 36.6 | 47.034 | 45.4567 | 60.04 | 54.4 | 47.0651 | 62.7768 | 59.9781 | 72.2 | 47.0709 | 80.5321 | 59.9772 | 90
47.0551 | 80.8204 | 59.97 | 90 | 47.0862 | 27.3375 | 60 | 36.6 | 47.0423 | 45.4569 | 60.04 | 54.4 | 47.0735 | 62.7794 | 59.9782 | 72.2 | 47.0792 | 80.54 | 59.9773 | 90
47.0635 | 80.8223 | 59.97 | 90 | 47.0945 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.0506 | 45.4571 | 60.04 | 54.4 | 47.0818 | 62.7806 | 59.9782 | 72.2 | 47.0876 | 80.5478 | 59.9774 | 90
47.0718 | 80.8242 | 59.97 | 90 | 47.1029 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.0589 | 45.4573 | 60.04 | 54.4 | 47.0901 | 62.7817 | 59.9783 | 72.2 | 47.0959 | 80.5556 | 59.9775 | 90
47.0801 | 80.8261 | 59.97 | 90 | 47.1112 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.0673 | 45.4575 | 60.04 | 54.4 | 47.0985 | 62.7817 | 59.9784 | 72.2 | 47.1042 | 80.5635 | 59.9775 | 90
47.0885 | 80.829 | 59.97 | 90 | 47.1196 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.0756 | 45.4577 | 60.04 | 54.4 | 47.1068 | 62.7817 | 59.9785 | 72.2 | 47.1127 | 80.5713 | 59.9776 | 90
47.0968 | 80.8319 | 59.97 | 90 | 47.1279 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.0839 | 45.4579 | 60.04 | 54.4 | 47.1151 | 62.7818 | 59.9786 | 72.2 | 47.121 | 80.5792 | 59.9777 | 90
47.1051 | 80.8357 | 59.97 | 90 | 47.1362 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.0922 | 45.4582 | 60.04 | 54.4 | 47.1234 | 62.7819 | 59.9787 | 72.2 | 47.1293 | 80.5845 | 59.9778 | 90
47.1135 | 80.8395 | 59.97 | 90 | 47.1445 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.1006 | 45.4584 | 60.04 | 54.4 | 47.1318 | 62.7818 | 59.9787 | 72.2 | 47.1376 | 80.5898 | 59.9779 | 90
47.1218 | 80.8414 | 59.97 | 90 | 47.1529 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.1089 | 45.4584 | 60.04 | 54.4 | 47.1401 | 62.7817 | 59.9788 | 72.2 | 47.146 | 80.5899 | 59.978 | 90
47.1301 | 80.8433 | 59.97 | 90 | 47.1612 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.1172 | 45.4584 | 60.04 | 54.4 | 47.1484 | 62.7824 | 59.9789 | 72.2 | 47.1543 | 80.59 | 59.978 | 90
47.1385 | 80.8443 | 59.97 | 90 | 47.1696 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.1255 | 45.4642 | 60.04 | 54.4 | 47.1567 | 62.7832 | 59.979 | 72.2 | 47.1626 | 80.5889 | 59.9781 | 90
47.1468 | 80.8453 | 59.97 | 90 | 47.1779 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.1339 | 45.47 | 60.04 | 54.4 | 47.1652 | 62.7839 | 59.9791 | 72.2 | 47.171 | 80.5878 | 59.9782 | 90
47.1552 | 80.8463 | 59.97 | 90 | 47.1862 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.1423 | 45.4758 | 60.04 | 54.4 | 47.1735 | 62.7847 | 59.9792 | 72.2 | 47.1793 | 80.5874 | 59.9783 | 90
47.1635 | 80.8473 | 59.97 | 90 | 47.1945 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.1506 | 45.4816 | 60.04 | 54.4 | 47.1818 | 62.7854 | 59.9792 | 72.2 | 47.1876 | 80.587 | 59.9784 | 90
47.1718 | 80.8478 | 59.97 | 90 | 47.2029 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.1589 | 45.4874 | 60.04 | 54.4 | 47.1902 | 62.7861 | 59.9793 | 72.2 | 47.1959 | 80.5866 | 59.9785 | 90
47.1802 | 80.8482 | 59.97 | 90 | 47.2112 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.1672 | 45.4933 | 60.04 | 54.4 | 47.1985 | 62.7925 | 59.9794 | 72.2 | 47.2043 | 80.5862 | 59.9785 | 90
47.1885 | 80.8481 | 59.97 | 90 | 47.2195 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.1756 | 45.4991 | 60.04 | 54.4 | 47.2068 | 62.7988 | 59.9795 | 72.2 | 47.2126 | 80.5857 | 59.9786 | 90
47.1968 | 80.8479 | 59.97 | 90 | 47.2279 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.1839 | 45.5049 | 60.04 | 54.4 | 47.2151 | 62.8095 | 59.9796 | 72.2 | 47.2209 | 80.5852 | 59.9787 | 90
47.2052 | 80.8491 | 59.97 | 90 | 47.2362 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.1922 | 45.5107 | 60.04 | 54.4 | 47.2235 | 62.8202 | 59.9797 | 72.2 | 47.2294 | 80.586 | 59.9788 | 90
47.2135 | 80.8504 | 59.97 | 90 | 47.2446 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.2005 | 45.5165 | 60.04 | 54.4 | 47.2318 | 62.83 | 59.9797 | 72.2 | 47.2377 | 80.5868 | 59.9789 | 90
47.2218 | 80.8516 | 59.97 | 90 | 47.2529 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.2088 | 45.5165 | 60.04 | 54.4 | 47.2401 | 62.8399 | 59.9798 | 72.2 | 47.246 | 80.5887 | 59.979 | 90
47.2302 | 80.8529 | 59.97 | 90 | 47.2612 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.2172 | 45.5165 | 60.04 | 54.4 | 47.2485 | 62.8499 | 59.9799 | 72.2 | 47.2544 | 80.5905 | 59.979 | 90
47.2385 | 80.8538 | 59.97 | 90 | 47.2695 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.2255 | 45.5165 | 60.04 | 54.4 | 47.2568 | 62.86 | 59.98 | 72.2 | 47.2627 | 80.5916 | 59.9791 | 90
47.2468 | 80.8548 | 59.97 | 90 | 47.2779 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.2338 | 45.5165 | 60.04 | 54.4 | 47.2651 | 62.87 | 59.9801 | 72.2 | 47.271 | 80.5927 | 59.9792 | 90
47.2552 | 80.8559 | 59.97 | 90 | 47.2862 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.2421 | 45.5165 | 60.04 | 54.4 | 47.2734 | 62.8801 | 59.9803 | 72.2 | 47.2793 | 80.5938 | 59.9793 | 90
47.2635 | 80.8571 | 59.97 | 90 | 47.2946 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.2505 | 45.5165 | 60.04 | 54.4 | 47.2819 | 62.8838 | 59.9805 | 72.2 | 47.2877 | 80.5949 | 59.9794 | 90
47.2719 | 80.8606 | 59.97 | 90 | 47.3029 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.2589 | 45.5165 | 60.04 | 54.4 | 47.2902 | 62.8876 | 59.9806 | 72.2 | 47.296 | 80.596 | 59.9795 | 90
47.2802 | 80.8641 | 59.97 | 90 | 47.3112 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.2672 | 45.5165 | 60.04 | 54.4 | 47.2985 | 62.8872 | 59.9808 | 72.2 | 47.3043 | 80.5971 | 59.9795 | 90
47.2885 | 80.867 | 59.97 | 90 | 47.3195 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.2755 | 45.5165 | 60.04 | 54.4 | 47.3068 | 62.8868 | 59.981 | 72.2 | 47.3127 | 80.5971 | 59.9796 | 90
47.2969 | 80.8698 | 59.97 | 90 | 47.3279 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.2838 | 45.5165 | 60.04 | 54.4 | 47.3152 | 62.8866 | 59.9811 | 72.2 | 47.321 | 80.597 | 59.9797 | 90
47.3052 | 80.8724 | 59.97 | 90 | 47.3362 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.2922 | 45.5165 | 60.04 | 54.4 | 47.3235 | 62.8864 | 59.9813 | 72.2 | 47.3293 | 80.5971 | 59.9798 | 90
47.3135 | 80.875 | 59.97 | 90 | 47.3445 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.3005 | 45.5165 | 60.04 | 54.4 | 47.3318 | 62.886 | 59.9815 | 72.2 | 47.3376 | 80.5973 | 59.9799 | 90
47.3219 | 80.8794 | 59.97 | 90 | 47.3529 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.3088 | 45.5165 | 60.04 | 54.4 | 47.3402 | 62.8856 | 59.9816 | 72.2 | 47.3461 | 80.5953 | 59.98 | 90
47.3302 | 80.8837 | 59.97 | 90 | 47.3612 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.3171 | 45.5165 | 60.04 | 54.4 | 47.3485 | 62.8852 | 59.9818 | 72.2 | 47.3544 | 80.5932 | 59.98 | 90
47.3385 | 80.8897 | 59.97 | 90 | 47.3696 | 27.3447 | 60 | 36.6 | 47.3255 | 45.5165 | 60.04 | 54.4 | 47.3568 | 62.8848 | 59.982 | 72.2 | 47.3627 | 80.5912 | 59.9801 | 90
47.3469 | 80.8957 | 59.97 | 90 | 47.3779 | 27.3446 | 60 | 36.6 | 47.3338 | 45.5165 | 60.04 | 54.4 | 47.3651 | 62.885 | 59.9821 | 72.2 | 47.3711 | 80.5892 | 59.9802 | 90
47.3552 | 80.8993 | 59.97 | 90 | 47.3862 | 27.3446 | 60 | 36.6 | 47.3421 | 45.5165 | 60.04 | 54.4 | 47.3735 | 62.8852 | 59.9823 | 72.2 | 47.3794 | 80.5872 | 59.9803 | 90
47.3635 | 80.903 | 59.97 | 90 | 47.3945 | 27.3445 | 60 | 36.6 | 47.3504 | 45.5165 | 60.04 | 54.4 | 47.3818 | 62.8854 | 59.9825 | 72.2 | 47.3877 | 80.5852 | 59.9804 | 90
47.3719 | 80.9063 | 59.97 | 90 | 47.4029 | 27.3445 | 60 | 36.6 | 47.3587 | 45.5165 | 60.04 | 54.4 | 47.3901 | 62.8856 | 59.9826 | 72.2 | 47.3961 | 80.583 | 59.9805 | 90
47.3802 | 80.9096 | 59.97 | 90 | 47.4112 | 27.3444 | 60 | 36.6 | 47.3671 | 45.5165 | 60.04 | 54.4 | 47.3986 | 62.8855 | 59.9828 | 72.2 | 47.4044 | 80.5809 | 59.9805 | 90
47.3885 | 80.9129 | 59.97 | 90 | 47.4196 | 27.3443 | 60 | 36.6 | 47.3754 | 45.5165 | 60.04 | 54.4 | 47.4069 | 62.8853 | 59.983 | 72.2 | 47.4127 | 80.5787 | 59.9806 | 90
47.3969 | 80.9162 | 59.97 | 90 | 47.4279 | 27.3443 | 60 | 36.6 | 47.3837 | 45.5165 | 60.04 | 54.4 | 47.4152 | 62.8852 | 59.9831 | 72.2 | 47.421 | 80.5766 | 59.9807 | 90
47.4052 | 80.9196 | 59.97 | 90 | 47.4362 | 27.3442 | 60 | 36.6 | 47.392 | 45.5165 | 60.04 | 54.4 | 47.4235 | 62.8851 | 59.9833 | 72.2 | 47.4294 | 80.5777 | 59.9808 | 90
47.4136 | 80.923 | 59.97 | 90 | 47.4445 | 27.3442 | 60 | 36.6 | 47.4005 | 45.5165 | 60.04 | 54.4 | 47.4319 | 62.8872 | 59.9835 | 72.2 | 47.4377 | 80.5789 | 59.9809 | 90
47.4219 | 80.9246 | 59.97 | 90 | 47.4529 | 27.3442 | 60 | 36.6 | 47.4088 | 45.5165 | 60.04 | 54.4 | 47.4402 | 62.8893 | 59.9836 | 72.2 | 47.446 | 80.5801 | 59.981 | 90
47.4302 | 80.9261 | 59.97 | 90 | 47.4612 | 27.3442 | 60 | 36.6 | 47.4171 | 45.5165 | 60.04 | 54.4 | 47.4485 | 62.8914 | 59.9838 | 72.2 | 47.4545 | 80.5812 | 59.981 | 90
47.4386 | 80.9278 | 59.97 | 90 | 47.4695 | 27.3442 | 60 | 36.6 | 47.4254 | 45.5164 | 60.04 | 54.4 | 47.4569 | 62.8935 | 59.984 | 72.2 | 47.4628 | 80.588 | 59.9811 | 90
47.4469 | 80.9294 | 59.97 | 90 | 47.4779 | 27.3442 | 60 | 36.6 | 47.4337 | 45.5163 | 60.04 | 54.4 | 47.4652 | 62.8956 | 59.9841 | 72.2 | 47.4711 | 80.5948 | 59.9812 | 90
47.4552 | 80.9295 | 59.97 | 90 | 47.4862 | 27.3441 | 60 | 36.6 | 47.4421 | 45.5161 | 60.04 | 54.4 | 47.4735 | 62.8977 | 59.9843 | 72.2 | 47.4794 | 80.6063 | 59.9813 | 90
47.4636 | 80.9297 | 59.97 | 90 | 47.4946 | 27.344 | 60 | 36.6 | 47.4504 | 45.516 | 60.04 | 54.4 | 47.4818 | 62.8999 | 59.9845 | 72.2 | 47.4878 | 80.6179 | 59.9814 | 90
47.4719 | 80.9334 | 59.97 | 90 | 47.5029 | 27.344 | 60 | 36.6 | 47.4587 | 45.5158 | 60.04 | 54.4 | 47.4902 | 62.9021 | 59.9846 | 72.2 | 47.4961 | 80.6294 | 59.9815 | 90
47.4802 | 80.9371 | 59.97 | 90 | 47.5112 | 27.3439 | 60 | 36.6 | 47.467 | 45.5157 | 60.04 | 54.4 | 47.4985 | 62.9044 | 59.9848 | 72.2 | 47.5044 | 80.641 | 59.9815 | 90
47.4886 | 80.9414 | 59.97 | 90 | 47.5195 | 27.3439 | 60 | 36.6 | 47.4754 | 45.516 | 60.04 | 54.4 | 47.5068 | 62.9066 | 59.985 | 72.2 | 47.5128 | 80.6526 | 59.9816 | 90
47.4969 | 80.9457 | 59.97 | 90 | 47.5279 | 27.3438 | 60 | 36.6 | 47.4837 | 45.5162 | 60.04 | 54.4 | 47.5151 | 62.9066 | 59.9851 | 72.2 | 47.5211 | 80.6641 | 59.9817 | 90
47.5052 | 80.9503 | 59.97 | 90 | 47.5362 | 27.3437 | 60 | 36.6 | 47.492 | 45.5165 | 60.04 | 54.4 | 47.5236 | 62.9066 | 59.9853 | 72.2 | 47.5294 | 80.6757 | 59.9818 | 90
47.5136 | 80.9549 | 59.97 | 90 | 47.5446 | 27.3437 | 60 | 36.6 | 47.5003 | 45.5168 | 60.04 | 54.4 | 47.5319 | 62.9066 | 59.9855 | 72.2 | 47.5377 | 80.6873 | 59.9819 | 90
47.5219 | 80.9595 | 59.97 | 90 | 47.5529 | 27.3476 | 60 | 36.6 | 47.5086 | 45.5172 | 60.04 | 54.4 | 47.5402 | 62.9066 | 59.9856 | 72.2 | 47.5461 | 80.6933 | 59.982 | 90
47.5303 | 80.964 | 59.97 | 90 | 47.5612 | 27.3515 | 60 | 36.6 | 47.517 | 45.5176 | 60.04 | 54.4 | 47.5486 | 62.9066 | 59.9858 | 72.2 | 47.5544 | 80.6993 | 59.982 | 90
47.5386 | 80.9696 | 59.97 | 90 | 47.5695 | 27.3554 | 60 | 36.6 | 47.5253 | 45.5226 | 60.04 | 54.4 | 47.5569 | 62.9066 | 59.986 | 72.2 | 47.5627 | 80.7004 | 59.9821 | 90
47.5469 | 80.9752 | 59.97 | 90 | 47.5779 | 27.3594 | 60 | 36.6 | 47.5336 | 45.5277 | 60.04 | 54.4 | 47.5652 | 62.9066 | 59.9861 | 72.2 | 47.5712 | 80.7016 | 59.9822 | 90
47.5553 | 80.9775 | 59.97 | 90 | 47.5862 | 27.3697 | 60 | 36.6 | 47.5419 | 45.5327 | 60.04 | 54.4 | 47.5735 | 62.9066 | 59.9863 | 72.2 | 47.5795 | 80.7031 | 59.9823 | 90
47.5636 | 80.9797 | 59.97 | 90 | 47.5945 | 27.38 | 60 | 36.6 | 47.5502 | 45.5378 | 60.04 | 54.4 | 47.5819 | 62.9066 | 59.9865 | 72.2 | 47.5878 | 80.7045 | 59.9824 | 90
47.5719 | 80.9798 | 59.97 | 90 | 47.6029 | 27.3903 | 60 | 36.6 | 47.5587 | 45.5513 | 60.04 | 54.4 | 47.5902 | 62.9066 | 59.9866 | 72.2 | 47.5962 | 80.7052 | 59.9825 | 90
47.5803 | 80.9799 | 59.97 | 90 | 47.6112 | 27.4007 | 60 | 36.6 | 47.567 | 45.5648 | 60.04 | 54.4 | 47.5985 | 62.9066 | 59.9868 | 72.2 | 47.6045 | 80.7059 | 59.9825 | 90
47.5886 | 80.9799 | 59.97 | 90 | 47.6196 | 27.411 | 60 | 36.6 | 47.5753 | 45.5783 | 60.04 | 54.4 | 47.6069 | 62.9066 | 59.987 | 72.2 | 47.6128 | 80.7071 | 59.9826 | 90
47.597 | 80.9799 | 59.97 | 90 | 47.6279 | 27.4213 | 60 | 36.6 | 47.5836 | 45.5918 | 60.04 | 54.4 | 47.6152 | 62.9066 | 59.9871 | 72.2 | 47.6211 | 80.7084 | 59.9827 | 90
47.6053 | 80.9799 | 59.97 | 90 | 47.6362 | 27.4276 | 60 | 36.6 | 47.592 | 45.6053 | 60.04 | 54.4 | 47.6235 | 62.9066 | 59.9873 | 72.2 | 47.6295 | 80.7085 | 59.9828 | 90
47.6136 | 80.9799 | 59.97 | 90 | 47.6445 | 27.434 | 60 | 36.6 | 47.6003 | 45.6189 | 60.04 | 54.4 | 47.6318 | 62.9066 | 59.9875 | 72.2 | 47.6378 | 80.7087 | 59.9829 | 90
47.622 | 80.9799 | 59.97 | 90 | 47.6529 | 27.4404 | 60 | 36.6 | 47.6086 | 45.6277 | 60.04 | 54.4 | 47.6403 | 62.9066 | 59.9876 | 72.2 | 47.6461 | 80.7086 | 59.983 | 90
47.6303 | 80.9799 | 59.97 | 90 | 47.6612 | 27.4467 | 60 | 36.6 | 47.6169 | 45.6366 | 60.04 | 54.4 | 47.6486 | 62.9066 | 59.9878 | 72.2 | 47.6545 | 80.7085 | 59.983 | 90
47.6386 | 80.9824 | 59.97 | 90 | 47.6696 | 27.4467 | 60 | 36.6 | 47.6252 | 45.6454 | 60.04 | 54.4 | 47.6569 | 62.9066 | 59.988 | 72.2 | 47.6628 | 80.7081 | 59.9831 | 90
47.647 | 80.9849 | 59.97 | 90 | 47.6779 | 27.4467 | 60 | 36.6 | 47.6336 | 45.6543 | 60.04 | 54.4 | 47.6653 | 62.9066 | 59.9881 | 72.2 | 47.6711 | 80.7076 | 59.9832 | 90
47.6553 | 80.9874 | 59.97 | 90 | 47.6862 | 27.4467 | 60 | 36.6 | 47.6419 | 45.6543 | 60.04 | 54.4 | 47.6736 | 62.9066 | 59.9883 | 72.2 | 47.6794 | 80.7068 | 59.9833 | 90
47.6637 | 80.9899 | 59.97 | 90 | 47.6945 | 27.4467 | 60 | 36.6 | 47.6502 | 45.6543 | 60.04 | 54.4 | 47.6819 | 62.9066 | 59.9885 | 72.2 | 47.6879 | 80.706 | 59.9834 | 90
47.672 | 80.9924 | 59.97 | 90 | 47.7029 | 27.4467 | 60 | 36.6 | 47.6585 | 45.6543 | 60.04 | 54.4 | 47.6902 | 62.9066 | 59.9886 | 72.2 | 47.6962 | 80.7033 | 59.9835 | 90
47.6803 | 80.9949 | 59.97 | 90 | 47.7112 | 27.4467 | 60 | 36.6 | 47.6669 | 45.6543 | 60.04 | 54.4 | 47.6986 | 62.9066 | 59.9888 | 72.2 | 47.7045 | 80.7007 | 59.9835 | 90
47.6887 | 80.9974 | 59.97 | 90 | 47.7195 | 27.4467 | 60 | 36.6 | 47.6752 | 45.6543 | 60.04 | 54.4 | 47.7069 | 62.9066 | 59.989 | 72.2 | 47.7129 | 80.6991 | 59.9836 | 90
47.697 | 80.9999 | 59.97 | 90 | 47.7279 | 27.4467 | 60 | 36.6 | 47.6835 | 45.6543 | 60.04 | 54.4 | 47.7152 | 62.9066 | 59.9891 | 72.2 | 47.7212 | 80.6975 | 59.9837 | 90
47.7053 | 81.0023 | 59.97 | 90 | 47.7362 | 27.4467 | 60 | 36.6 | 47.6918 | 45.6543 | 60.04 | 54.4 | 47.7235 | 62.9066 | 59.9893 | 72.2 | 47.7295 | 80.6958 | 59.9838 | 90
47.7137 | 81.0048 | 59.97 | 90 | 47.7446 | 27.4467 | 60 | 36.6 | 47.7001 | 45.6543 | 60.04 | 54.4 | 47.7319 | 62.9066 | 59.9895 | 72.2 | 47.7379 | 80.6942 | 59.9839 | 90
47.722 | 81.0048 | 59.97 | 90 | 47.7529 | 27.4467 | 60 | 36.6 | 47.7086 | 45.6543 | 60.04 | 54.4 | 47.7402 | 62.9066 | 59.9896 | 72.2 | 47.7462 | 80.6925 | 59.984 | 90
47.7303 | 81.0048 | 59.97 | 90 | 47.7612 | 27.4467 | 60 | 36.6 | 47.7169 | 45.6543 | 60.04 | 54.4 | 47.7485 | 62.9066 | 59.9898 | 72.2 | 47.7545 | 80.6908 | 59.984 | 90
47.7387 | 81.0048 | 59.97 | 90 | 47.7695 | 27.4471 | 60 | 36.6 | 47.7252 | 45.6541 | 60.04 | 54.4 | 47.757 | 62.9066 | 59.99 | 72.2 | 47.7628 | 80.691 | 59.9841 | 90
47.747 | 81.0048 | 59.97 | 90 | 47.7779 | 27.4475 | 60 | 36.6 | 47.7335 | 45.6539 | 60.04 | 54.4 | 47.7653 | 62.9068 | 59.9901 | 72.2 | 47.7712 | 80.6912 | 59.9842 | 90
47.7554 | 81.0048 | 59.97 | 90 | 47.7862 | 27.4478 | 60 | 36.6 | 47.7419 | 45.6537 | 60.04 | 54.4 | 47.7736 | 62.907 | 59.9903 | 72.2 | 47.7795 | 80.6932 | 59.9843 | 90
47.7637 | 81.0048 | 59.97 | 90 | 47.7946 | 27.4482 | 60 | 36.6 | 47.7502 | 45.6536 | 60.04 | 54.4 | 47.7819 | 62.9079 | 59.9905 | 72.2 | 47.7878 | 80.6951 | 59.9844 | 90
47.772 | 81.0048 | 59.97 | 90 | 47.8029 | 27.4482 | 60 | 36.6 | 47.7585 | 45.6537 | 60.04 | 54.4 | 47.7903 | 62.9088 | 59.9907 | 72.2 | 47.7963 | 80.6983 | 59.9845 | 90
47.7804 | 81.0048 | 59.97 | 90 | 47.8112 | 27.4482 | 60 | 36.6 | 47.7668 | 45.6539 | 60.04 | 54.4 | 47.7986 | 62.9097 | 59.9908 | 72.2 | 47.8046 | 80.7015 | 59.9845 | 90
47.7887 | 81.0048 | 59.97 | 90 | 47.8195 | 27.4482 | 60 | 36.6 | 47.7751 | 45.6541 | 60.04 | 54.4 | 47.8069 | 62.9106 | 59.991 | 72.2 | 47.8129 | 80.7051 | 59.9846 | 90
47.797 | 81.0048 | 59.97 | 90 | 47.8279 | 27.4482 | 60 | 36.6 | 47.7835 | 45.6542 | 60.04 | 54.4 | 47.8153 | 62.9116 | 59.9911 | 72.2 | 47.8212 | 80.7087 | 59.9847 | 90
47.8054 | 81.004 | 59.97 | 90 | 47.8362 | 27.4482 | 60 | 36.6 | 47.7918 | 45.6544 | 60.04 | 54.4 | 47.8236 | 62.9125 | 59.9913 | 72.2 | 47.8296 | 80.7123 | 59.9848 | 90
47.8137 | 81.0032 | 59.97 | 90 | 47.8445 | 27.4482 | 60 | 36.6 | 47.8001 | 45.6546 | 60.04 | 54.4 | 47.8319 | 62.9134 | 59.9915 | 72.2 | 47.8379 | 80.7159 | 59.9849 | 90
47.822 | 81.0024 | 59.97 | 90 | 47.8529 | 27.4479 | 60 | 36.6 | 47.8084 | 45.6549 | 60.04 | 54.4 | 47.8402 | 62.9143 | 59.9916 | 72.2 | 47.8462 | 80.7176 | 59.985 | 90
47.8304 | 81.0017 | 59.97 | 90 | 47.8612 | 27.4475 | 60 | 36.6 | 47.8168 | 45.6553 | 60.04 | 54.4 | 47.8486 | 62.9161 | 59.9918 | 72.2 | 47.8545 | 80.7194 | 59.985 | 90
47.8387 | 81.0009 | 59.97 | 90 | 47.8696 | 27.4471 | 60 | 36.6 | 47.8251 | 45.6556 | 60.04 | 54.4 | 47.8569 | 62.9179 | 59.992 | 72.2 | 47.8629 | 80.7206 | 59.9851 | 90
47.847 | 81.0001 | 59.97 | 90 | 47.8779 | 27.4468 | 60 | 36.6 | 47.8334 | 45.656 | 60.04 | 54.4 | 47.8652 | 62.9188 | 59.9921 | 72.2 | 47.8712 | 80.7218 | 59.9852 | 90
47.8554 | 80.9993 | 59.97 | 90 | 47.8862 | 27.4468 | 60 | 36.6 | 47.8417 | 45.656 | 60.04 | 54.4 | 47.8737 | 62.9198 | 59.9923 | 72.2 | 47.8795 | 80.721 | 59.9853 | 90
47.8637 | 80.9985 | 59.97 | 90 | 47.8945 | 27.4467 | 60 | 36.6 | 47.85 | 45.656 | 60.04 | 54.4 | 47.882 | 62.9207 | 59.9925 | 72.2 | 47.8879 | 80.7202 | 59.9854 | 90
47.8721 | 80.9977 | 59.97 | 90 | 47.9029 | 27.4467 | 60 | 36.6 | 47.8585 | 45.656 | 60.04 | 54.4 | 47.8903 | 62.9216 | 59.9926 | 72.2 | 47.8962 | 80.7204 | 59.9855 | 90
47.8804 | 80.9969 | 59.97 | 90 | 47.9112 | 27.4467 | 60 | 36.6 | 47.8668 | 45.656 | 60.04 | 54.4 | 47.8986 | 62.9225 | 59.9928 | 72.2 | 47.9045 | 80.7207 | 59.9855 | 90
47.8887 | 80.9969 | 59.97 | 90 | 47.9196 | 27.4467 | 60.0001 | 36.6 | 47.8751 | 45.656 | 60.04 | 54.4 | 47.907 | 62.9234 | 59.993 | 72.2 | 47.9128 | 80.7216 | 59.9856 | 90
47.8971 | 80.9969 | 59.97 | 90 | 47.9279 | 27.4467 | 60.0002 | 36.6 | 47.8834 | 45.656 | 60.04 | 54.4 | 47.9153 | 62.9243 | 59.9931 | 72.2 | 47.9213 | 80.7225 | 59.9857 | 90
47.9054 | 80.9969 | 59.97 | 90 | 47.9362 | 27.4465 | 60.0003 | 36.6 | 47.8918 | 45.656 | 60.04 | 54.4 | 47.9236 | 62.9252 | 59.9933 | 72.2 | 47.9296 | 80.724 | 59.9858 | 90
47.9137 | 80.9969 | 59.97 | 90 | 47.9445 | 27.4463 | 60.0004 | 36.6 | 47.9001 | 45.656 | 60.04 | 54.4 | 47.9319 | 62.925 | 59.9935 | 72.2 | 47.9379 | 80.7255 | 59.9859 | 90
47.9221 | 80.9969 | 59.97 | 90 | 47.9529 | 27.4467 | 60.0005 | 36.6 | 47.9084 | 45.656 | 60.04 | 54.4 | 47.9403 | 62.9248 | 59.9936 | 72.2 | 47.9463 | 80.7269 | 59.986 | 90
47.9304 | 80.9969 | 59.97 | 90 | 47.9612 | 27.4471 | 60.0005 | 36.6 | 47.9167 | 45.656 | 60.04 | 54.4 | 47.9486 | 62.9248 | 59.9938 | 72.2 | 47.9546 | 80.7284 | 59.986 | 90
47.9388 | 80.9969 | 59.97 | 90 | 47.9695 | 27.4475 | 60.0006 | 36.6 | 47.925 | 45.656 | 60.04 | 54.4 | 47.9569 | 62.9248 | 59.994 | 72.2 | 47.9629 | 80.7336 | 59.9861 | 90
47.9471 | 80.9969 | 59.97 | 90 | 47.9779 | 27.4479 | 60.0007 | 36.6 | 47.9334 | 45.656 | 60.04 | 54.4 | 47.9653 | 62.9248 | 59.9941 | 72.2 | 47.9712 | 80.7387 | 59.9862 | 90
47.9554 | 80.9969 | 59.97 | 90 | 47.9862 | 27.4512 | 60.0008 | 36.6 | 47.9417 | 45.656 | 60.04 | 54.4 | 47.9736 | 62.9248 | 59.9943 | 72.2 | 47.9796 | 80.7425 | 59.9863 | 90
47.9638 | 80.9969 | 59.97 | 90 | 47.9946 | 27.4544 | 60.0009 | 36.6 | 47.95 | 45.656 | 60.04 | 54.4 | 47.9819 | 62.9248 | 59.9945 | 72.2 | 47.9879 | 80.7463 | 59.9864 | 90
47.9721 | 80.9969 | 59.97 | 90 | 48.0029 | 27.4574 | 60.001 | 36.6 | 47.9583 | 45.656 | 60.04 | 54.4 | 47.9902 | 62.9248 | 59.9946 | 72.2 | 47.9962 | 80.7488 | 59.9865 | 90
47.9804 | 80.9969 | 59.97 | 90 | 48.0112 | 27.4603 | 60.001 | 36.6 | 47.9667 | 45.656 | 60.04 | 54.4 | 47.9987 | 62.9245 | 59.9948 | 72.2 | 48.0045 | 80.7512 | 59.9865 | 90
47.9888 | 80.9969 | 59.97 | 90 | 48.0195 | 27.4634 | 60.0011 | 36.6 | 47.975 | 45.6556 | 60.04 | 54.4 | 48.007 | 62.9241 | 59.995 | 72.2 | 48.0129 | 80.7542 | 59.9866 | 90
47.9971 | 80.9969 | 59.97 | 90 | 48.0279 | 27.4665 | 60.0012 | 36.6 | 47.9833 | 45.6552 | 60.04 | 54.4 | 48.0153 | 62.9238 | 59.9951 | 72.2 | 48.0212 | 80.7572 | 59.9867 | 90
48.0054 | 80.9969 | 59.97 | 90 | 48.0362 | 27.4689 | 60.0013 | 36.6 | 47.9916 | 45.6548 | 60.04 | 54.4 | 48.0236 | 62.9235 | 59.9953 | 72.2 | 48.0295 | 80.7639 | 59.9868 | 90
48.0138 | 80.9969 | 59.97 | 90 | 48.0446 | 27.4713 | 60.0014 | 36.6 | 47.9999 | 45.6544 | 60.04 | 54.4 | 48.032 | 62.9343 | 59.9955 | 72.2 | 48.038 | 80.7706 | 59.9869 | 90
48.0221 | 80.9969 | 59.97 | 90 | 48.0529 | 27.476 | 60.0015 | 36.6 | 48.0084 | 45.6539 | 60.04 | 54.4 | 48.0403 | 62.9451 | 59.9956 | 72.2 | 48.0463 | 80.7744 | 59.987 | 90
48.0305 | 80.9969 | 59.97 | 90 | 48.0612 | 27.4806 | 60.0015 | 36.6 | 48.0167 | 45.6535 | 60.04 | 54.4 | 48.0486 | 62.9561 | 59.9958 | 72.2 | 48.0546 | 80.7782 | 59.987 | 90
48.0388 | 80.9988 | 59.97 | 90 | 48.0695 | 27.4825 | 60.0016 | 36.6 | 48.025 | 45.6582 | 60.04 | 54.4 | 48.057 | 62.967 | 59.996 | 72.2 | 48.0629 | 80.7826 | 59.9871 | 90
48.0471 | 81.0007 | 59.97 | 90 | 48.0779 | 27.4843 | 60.0017 | 36.6 | 48.0333 | 45.6629 | 60.04 | 54.4 | 48.0653 | 62.9779 | 59.9962 | 72.2 | 48.0713 | 80.787 | 59.9872 | 90
48.0555 | 81.0026 | 59.97 | 90 | 48.0862 | 27.4729 | 60.0018 | 36.6 | 48.0417 | 45.6676 | 60.04 | 54.4 | 48.0736 | 62.9888 | 59.9963 | 72.2 | 48.0796 | 80.7931 | 59.9873 | 90
48.0638 | 81.0045 | 59.97 | 90 | 48.0945 | 27.4615 | 60.0019 | 36.6 | 48.05 | 45.6723 | 60.04 | 54.4 | 48.0819 | 63.0009 | 59.9965 | 72.2 | 48.0879 | 80.7992 | 59.9874 | 90
48.0721 | 81.0063 | 59.97 | 90 | 48.1029 | 27.3961 | 60.002 | 36.6 | 48.0583 | 45.6773 | 60.04 | 54.4 | 48.0903 | 63.0129 | 59.9967 | 72.2 | 48.0962 | 80.8041 | 59.9875 | 90
48.0805 | 81.0082 | 59.97 | 90 | 48.1112 | 27.3306 | 60.002 | 36.6 | 48.0666 | 45.6824 | 60.04 | 54.4 | 48.0986 | 63.025 | 59.9968 | 72.2 | 48.1046 | 80.809 | 59.9875 | 90
48.0888 | 81.0101 | 59.97 | 90 | 48.1196 | 27.3551 | 60.0021 | 36.6 | 48.0749 | 45.6875 | 60.04 | 54.4 | 48.1069 | 63.0371 | 59.997 | 72.2 | 48.1129 | 80.8112 | 59.9876 | 90
48.0972 | 81.0119 | 59.97 | 90 | 48.1279 | 27.3796 | 60.0022 | 36.6 | 48.0833 | 45.6926 | 60.04 | 54.4 | 48.1152 | 63.038 | 59.9972 | 72.2 | 48.1212 | 80.8134 | 59.9877 | 90
48.1055 | 81.0138 | 59.97 | 90 | 48.1362 | 27.4028 | 60.0023 | 36.6 | 48.0916 | 45.6977 | 60.04 | 54.4 | 48.1237 | 63.0389 | 59.9973 | 72.2 | 48.1296 | 80.8178 | 59.9878 | 90
48.1138 | 81.0156 | 59.97 | 90 | 48.1445 | 27.4259 | 60.0024 | 36.6 | 48.0999 | 45.7028 | 60.04 | 54.4 | 48.132 | 63.0397 | 59.9975 | 72.2 | 48.1379 | 80.8223 | 59.9879 | 90
48.1222 | 81.0156 | 59.97 | 90 | 48.1529 | 27.4491 | 60.0025 | 36.6 | 48.1082 | 45.7028 | 60.04 | 54.4 | 48.1403 | 63.0405 | 59.9977 | 72.2 | 48.1462 | 80.8264 | 59.988 | 90
48.1305 | 81.0155 | 59.97 | 90 | 48.1612 | 27.4723 | 60.0025 | 36.6 | 48.1166 | 45.7028 | 60.04 | 54.4 | 48.1487 | 63.0411 | 59.9978 | 72.2 | 48.1545 | 80.8306 | 59.988 | 90
48.1388 | 81.0155 | 59.97 | 90 | 48.1696 | 27.5001 | 60.0026 | 36.6 | 48.1249 | 45.7028 | 60.04 | 54.4 | 48.157 | 63.0418 | 59.998 | 72.2 | 48.163 | 80.8338 | 59.9881 | 90
48.1472 | 81.0154 | 59.97 | 90 | 48.1779 | 27.5278 | 60.0027 | 36.6 | 48.1332 | 45.7028 | 60.04 | 54.4 | 48.1653 | 63.0407 | 59.9981 | 72.2 | 48.1713 | 80.837 | 59.9882 | 90
48.1555 | 81.0154 | 59.97 | 90 | 48.1862 | 27.6094 | 60.0028 | 36.6 | 48.1415 | 45.7028 | 60.04 | 54.4 | 48.1736 | 63.0396 | 59.9983 | 72.2 | 48.1796 | 80.8402 | 59.9883 | 90
48.1638 | 81.0154 | 59.97 | 90 | 48.1945 | 27.691 | 60.0029 | 36.6 | 48.1498 | 45.7028 | 60.04 | 54.4 | 48.182 | 63.038 | 59.9985 | 72.2 | 48.1879 | 80.8434 | 59.9884 | 90
48.1722 | 81.0154 | 59.97 | 90 | 48.2029 | 27.6828 | 60.003 | 36.6 | 48.1583 | 45.7028 | 60.04 | 54.4 | 48.1903 | 63.0364 | 59.9986 | 72.2 | 48.1963 | 80.8453 | 59.9885 | 90
48.1805 | 81.0154 | 59.97 | 90 | 48.2112 | 27.6746 | 60.003 | 36.6 | 48.1666 | 45.7028 | 60.04 | 54.4 | 48.1986 | 63.0348 | 59.9988 | 72.2 | 48.2046 | 80.8472 | 59.9885 | 90
48.1888 | 81.0154 | 59.97 | 90 | 48.2195 | 27.6654 | 60.0031 | 36.6 | 48.1749 | 45.7028 | 60.04 | 54.4 | 48.2069 | 63.0332 | 59.999 | 72.2 | 48.2129 | 80.8443 | 59.9886 | 90
48.1972 | 81.0154 | 59.97 | 90 | 48.2279 | 27.6561 | 60.0032 | 36.6 | 48.1832 | 45.7028 | 60.04 | 54.4 | 48.2153 | 63.0316 | 59.9991 | 72.2 | 48.2213 | 80.8413 | 59.9887 | 90
48.2055 | 81.0154 | 59.97 | 90 | 48.2362 | 27.6421 | 60.0033 | 36.6 | 48.1915 | 45.7028 | 60.04 | 54.4 | 48.2236 | 63.03 | 59.9993 | 72.2 | 48.2296 | 80.8384 | 59.9888 | 90
48.2139 | 81.0154 | 59.97 | 90 | 48.2446 | 27.6281 | 60.0034 | 36.6 | 48.1999 | 45.7028 | 60.04 | 54.4 | 48.2319 | 63.0276 | 59.9995 | 72.2 | 48.2379 | 80.8355 | 59.9889 | 90
48.2222 | 81.0154 | 59.97 | 90 | 48.2529 | 27.6231 | 60.0035 | 36.6 | 48.2082 | 45.7028 | 60.04 | 54.4 | 48.2404 | 63.0253 | 59.9996 | 72.2 | 48.2462 | 80.8334 | 59.989 | 90
48.2305 | 81.0154 | 59.97 | 90 | 48.2612 | 27.618 | 60.0035 | 36.6 | 48.2165 | 45.7028 | 60.04 | 54.4 | 48.2487 | 63.0245 | 59.9998 | 72.2 | 48.2546 | 80.8313 | 59.989 | 90
48.2389 | 81.0154 | 59.97 | 90 | 48.2695 | 27.6132 | 60.0036 | 36.6 | 48.2248 | 45.7028 | 60.04 | 54.4 | 48.257 | 63.0238 | 60 | 72.2 | 48.2629 | 80.8292 | 59.9891 | 90
48.2472 | 81.0154 | 59.97 | 90 | 48.2779 | 27.6084 | 60.0037 | 36.6 | 48.2332 | 45.7028 | 60.04 | 54.4 | 48.2653 | 63.0238 | 59.9902 | 72.2 | 48.2712 | 80.8272 | 59.9892 | 90
48.2555 | 81.0154 | 59.97 | 90 | 48.2862 | 27.6036 | 60.0038 | 36.6 | 48.2415 | 45.7028 | 60.04 | 54.4 | 48.2737 | 63.0238 | 59.9905 | 72.2 | 48.2797 | 80.8265 | 59.9893 | 90
48.2639 | 81.0154 | 59.97 | 90 | 48.2946 | 27.5988 | 60.0039 | 36.6 | 48.2498 | 45.7028 | 60.04 | 54.4 | 48.282 | 63.0238 | 59.9907 | 72.2 | 48.288 | 80.8257 | 59.9894 | 90
48.2722 | 81.0154 | 59.97 | 90 | 48.3029 | 27.594 | 60.004 | 36.6 | 48.2581 | 45.7028 | 60.0399 | 54.4 | 48.2903 | 63.0238 | 59.991 | 72.2 | 48.2963 | 80.8283 | 59.9895 | 90
48.2805 | 81.0154 | 59.97 | 90 | 48.3112 | 27.5892 | 60.004 | 36.6 | 48.2664 | 45.7028 | 60.0398 | 54.4 | 48.2986 | 63.028 | 59.9912 | 72.2 | 48.3046 | 80.8309 | 59.9895 | 90
48.2889 | 81.0154 | 59.97 | 90 | 48.3195 | 27.5892 | 60.0041 | 36.6 | 48.2748 | 45.7028 | 60.0398 | 54.4 | 48.307 | 63.0323 | 59.9915 | 72.2 | 48.313 | 80.8335 | 59.9896 | 90
48.2972 | 81.0154 | 59.97 | 90 | 48.3279 | 27.5892 | 60.0042 | 36.6 | 48.2831 | 45.7028 | 60.0397 | 54.4 | 48.3153 | 63.0411 | 59.9917 | 72.2 | 48.3213 | 80.8361 | 59.9897 | 90
48.3056 | 81.0154 | 59.97 | 90 | 48.3362 | 27.5893 | 60.0043 | 36.6 | 48.2914 | 45.7028 | 60.0396 | 54.4 | 48.3236 | 63.05 | 59.992 | 72.2 | 48.3296 | 80.8364 | 59.9898 | 90
48.3139 | 81.0154 | 59.97 | 90 | 48.3445 | 27.5893 | 60.0044 | 36.6 | 48.2997 | 45.7028 | 60.0395 | 54.4 | 48.332 | 63.0591 | 59.9922 | 72.2 | 48.3379 | 80.8368 | 59.9899 | 90
48.3222 | 81.0154 | 59.97 | 90 | 48.3528 | 27.5893 | 60.0045 | 36.6 | 48.3082 | 45.7028 | 60.0394 | 54.4 | 48.3403 | 63.0682 | 59.9925 | 72.2 | 48.3463 | 80.8372 | 59.99 | 90
48.3306 | 81.0154 | 59.97 | 90 | 48.3612 | 27.5893 | 60.0045 | 36.6 | 48.3165 | 45.7028 | 60.0393 | 54.4 | 48.3486 | 63.0823 | 59.9927 | 72.2 | 48.3546 | 80.8375 | 59.99 | 90
48.3389 | 81.0154 | 59.97 | 90 | 48.3695 | 27.5893 | 60.0046 | 36.6 | 48.3248 | 45.7028 | 60.0393 | 54.4 | 48.3569 | 63.0965 | 59.993 | 72.2 | 48.3629 | 80.8381 | 59.99 | 90
48.3472 | 81.0154 | 59.97 | 90 | 48.3779 | 27.5894 | 60.0047 | 36.6 | 48.3331 | 45.7028 | 60.0392 | 54.4 | 48.3654 | 63.1106 | 59.9932 | 72.2 | 48.3713 | 80.8387 | 59.99 | 90
48.3556 | 81.0154 | 59.97 | 90 | 48.3862 | 27.5918 | 60.0048 | 36.6 | 48.3414 | 45.7028 | 60.0391 | 54.4 | 48.3737 | 63.1247 | 59.9935 | 72.2 | 48.3796 | 80.8368 | 59.99 | 90
48.3639 | 81.0154 | 59.97 | 90 | 48.3945 | 27.5943 | 60.0049 | 36.6 | 48.3498 | 45.7028 | 60.039 | 54.4 | 48.382 | 63.1346 | 59.9937 | 72.2 | 48.3879 | 80.8348 | 59.99 | 90
48.3723 | 81.0154 | 59.97 | 90 | 48.4028 | 27.5967 | 60.005 | 36.6 | 48.3581 | 45.7028 | 60.0389 | 54.4 | 48.3903 | 63.1445 | 59.994 | 72.2 | 48.3962 | 80.8328 | 59.99 | 90
48.3806 | 81.0154 | 59.97 | 90 | 48.4112 | 27.5992 | 60.005 | 36.6 | 48.3664 | 45.7028 | 60.0388 | 54.4 | 48.3987 | 63.1507 | 59.9942 | 72.2 | 48.4047 | 80.8309 | 59.99 | 90
48.3889 | 81.0154 | 59.97 | 90 | 48.4195 | 27.6016 | 60.0051 | 36.6 | 48.3747 | 45.7026 | 60.0388 | 54.4 | 48.407 | 63.1568 | 59.9945 | 72.2 | 48.413 | 80.8308 | 59.99 | 90
48.3973 | 81.0154 | 59.97 | 90 | 48.4279 | 27.6041 | 60.0052 | 36.6 | 48.3831 | 45.7025 | 60.0387 | 54.4 | 48.4153 | 63.1612 | 59.9947 | 72.2 | 48.4213 | 80.8307 | 59.99 | 90
48.4056 | 81.0154 | 59.97 | 90 | 48.4362 | 27.6063 | 60.0053 | 36.6 | 48.3914 | 45.7024 | 60.0386 | 54.4 | 48.4236 | 63.1656 | 59.995 | 72.2 | 48.4296 | 80.8306 | 59.99 | 90
48.4139 | 81.0154 | 59.97 | 90 | 48.4445 | 27.6086 | 60.0054 | 36.6 | 48.3997 | 45.7023 | 60.0385 | 54.4 | 48.432 | 63.1647 | 59.9952 | 72.2 | 48.438 | 80.8305 | 59.99 | 90
48.4223 | 81.0153 | 59.97 | 90 | 48.4528 | 27.6109 | 60.0055 | 36.6 | 48.408 | 45.7015 | 60.0384 | 54.4 | 48.4403 | 63.1638 | 59.9955 | 72.2 | 48.4463 | 80.8293 | 59.99 | 90
48.4306 | 81.0152 | 59.97 | 90 | 48.4612 | 27.6131 | 60.0055 | 36.6 | 48.4163 | 45.7008 | 60.0383 | 54.4 | 48.4486 | 63.163 | 59.9957 | 72.2 | 48.4546 | 80.828 | 59.99 | 90
48.4389 | 81.0151 | 59.97 | 90 | 48.4695 | 27.6133 | 60.0056 | 36.6 | 48.4247 | 45.7001 | 60.0383 | 54.4 | 48.457 | 63.1621 | 59.996 | 72.2 | 48.463 | 80.8267 | 59.99 | 90
48.4473 | 81.015 | 59.97 | 90 | 48.4778 | 27.6136 | 60.0057 | 36.6 | 48.433 | 45.6993 | 60.0382 | 54.4 | 48.4653 | 63.1601 | 59.9962 | 72.2 | 48.4713 | 80.8255 | 59.99 | 90
48.4556 | 81.0142 | 59.97 | 90 | 48.4861 | 27.6171 | 60.0058 | 36.6 | 48.4413 | 45.6986 | 60.0381 | 54.4 | 48.4736 | 63.158 | 59.9965 | 72.2 | 48.4796 | 80.8369 | 59.99 | 90
48.464 | 81.0133 | 59.97 | 90 | 48.4945 | 27.6206 | 60.0059 | 36.6 | 48.4496 | 45.6979 | 60.038 | 54.4 | 48.4819 | 63.1574 | 59.9967 | 72.2 | 48.4879 | 80.8483 | 59.99 | 90
48.4723 | 81.0134 | 59.97 | 90 | 48.5028 | 27.6243 | 60.006 | 36.6 | 48.4581 | 45.6973 | 60.0379 | 54.4 | 48.4904 | 63.1569 | 59.997 | 72.2 | 48.4963 | 80.8592 | 59.99 | 90
48.4806 | 81.0135 | 59.97 | 90 | 48.5112 | 27.6279 | 60.006 | 36.6 | 48.4664 | 45.6967 | 60.0378 | 54.4 | 48.4987 | 63.1582 | 59.9972 | 72.2 | 48.5046 | 80.8701 | 59.99 | 90
48.489 | 81.0136 | 59.97 | 90 | 48.5195 | 27.6318 | 60.0061 | 36.6 | 48.4747 | 45.696 | 60.0378 | 54.4 | 48.507 | 63.1596 | 59.9975 | 72.2 | 48.5129 | 80.881 | 59.99 | 90
48.4973 | 81.0137 | 59.97 | 90 | 48.5278 | 27.6356 | 60.0062 | 36.6 | 48.483 | 45.6954 | 60.0377 | 54.4 | 48.5153 | 63.161 | 59.9977 | 72.2 | 48.5212 | 80.8918 | 59.99 | 90
48.5056 | 81.0173 | 59.97 | 90 | 48.5361 | 27.6394 | 60.0063 | 36.6 | 48.4913 | 45.6959 | 60.0376 | 54.4 | 48.5237 | 63.1624 | 59.998 | 72.2 | 48.5297 | 80.9027 | 59.99 | 90
48.514 | 81.0209 | 59.97 | 90 | 48.5445 | 27.6433 | 60.0064 | 36.6 | 48.4997 | 45.6963 | 60.0375 | 54.4 | 48.532 | 63.1637 | 59.9982 | 72.2 | 48.538 | 80.9136 | 59.99 | 90
48.5223 | 81.0294 | 59.97 | 90 | 48.5528 | 27.6464 | 60.0065 | 36.6 | 48.508 | 45.6967 | 60.0374 | 54.4 | 48.5403 | 63.1651 | 59.9985 | 72.2 | 48.5463 | 80.9252 | 59.99 | 90
48.5306 | 81.0378 | 59.97 | 90 | 48.5612 | 27.6496 | 60.0065 | 36.6 | 48.5163 | 45.6972 | 60.0373 | 54.4 | 48.5486 | 63.1677 | 59.9987 | 72.2 | 48.5547 | 80.9368 | 59.99 | 90
48.539 | 81.0508 | 59.97 | 90 | 48.5695 | 27.6493 | 60.0066 | 36.6 | 48.5246 | 45.6976 | 60.0373 | 54.4 | 48.557 | 63.1703 | 59.999 | 72.2 | 48.563 | 80.9357 | 59.99 | 90
48.5473 | 81.0638 | 59.97 | 90 | 48.5778 | 27.649 | 60.0067 | 36.6 | 48.533 | 45.6981 | 60.0372 | 54.4 | 48.5653 | 63.1714 | 59.9992 | 72.2 | 48.5713 | 80.9347 | 59.99 | 90
48.5556 | 81.0758 | 59.97 | 90 | 48.5861 | 27.6486 | 60.0068 | 36.6 | 48.5413 | 45.6991 | 60.0371 | 54.4 | 48.5736 | 63.1724 | 59.9995 | 72.2 | 48.5796 | 80.9345 | 59.99 | 90
48.564 | 81.0879 | 59.97 | 90 | 48.5945 | 27.6482 | 60.0069 | 36.6 | 48.5496 | 45.7002 | 60.037 | 54.4 | 48.5819 | 63.1724 | 59.9997 | 72.2 | 48.588 | 80.9343 | 59.99 | 90
48.5723 | 81.0999 | 59.97 | 90 | 48.6028 | 27.6478 | 60.007 | 36.6 | 48.5579 | 45.7012 | 60.0369 | 54.4 | 48.5903 | 63.1724 | 60 | 72.2 | 48.5963 | 80.9346 | 59.99 | 90
48.5807 | 81.112 | 59.97 | 90 | 48.6111 | 27.6474 | 60.007 | 36.6 | 48.5662 | 45.7023 | 60.0368 | 54.4 | 48.5986 | 63.1734 | 60.0002 | 72.2 | 48.6046 | 80.9349 | 59.99 | 90
48.589 | 81.1206 | 59.97 | 90 | 48.6194 | 27.6473 | 60.0071 | 36.6 | 48.5746 | 45.7091 | 60.0368 | 54.4 | 48.6069 | 63.1744 | 60.0005 | 72.2 | 48.6129 | 80.9352 | 59.99 | 90
48.5973 | 81.1292 | 59.97 | 90 | 48.6278 | 27.6473 | 60.0072 | 36.6 | 48.5829 | 45.716 | 60.0367 | 54.4 | 48.6152 | 63.1748 | 60.0007 | 72.2 | 48.6213 | 80.9355 | 59.99 | 90
48.6057 | 81.1329 | 59.97 | 90 | 48.6361 | 27.651 | 60.0073 | 36.6 | 48.5912 | 45.7228 | 60.0366 | 54.4 | 48.6237 | 63.1751 | 60.001 | 72.2 | 48.6296 | 80.9379 | 59.99 | 90
48.614 | 81.1367 | 59.97 | 90 | 48.6445 | 27.6548 | 60.0074 | 36.6 | 48.5995 | 45.7297 | 60.0365 | 54.4 | 48.632 | 63.1768 | 60.0012 | 72.2 | 48.6379 | 80.9402 | 59.99 | 90
48.6223 | 81.1366 | 59.97 | 90 | 48.6528 | 27.6584 | 60.0075 | 36.6 | 48.608 | 45.7416 | 60.0364 | 54.4 | 48.6403 | 63.1784 | 60.0015 | 72.2 | 48.6464 | 80.9425 | 59.99 | 90
48.6307 | 81.1365 | 59.97 | 90 | 48.6611 | 27.662 | 60.0075 | 36.6 | 48.6163 | 45.7535 | 60.0363 | 54.4 | 48.6487 | 63.1819 | 60.0017 | 72.2 | 48.6547 | 80.9448 | 59.99 | 90
48.639 | 81.1364 | 59.97 | 90 | 48.6694 | 27.6656 | 60.0076 | 36.6 | 48.6246 | 45.7648 | 60.0363 | 54.4 | 48.657 | 63.1853 | 60.002 | 72.2 | 48.663 | 80.9471 | 59.99 | 90
48.6474 | 81.1364 | 59.97 | 90 | 48.6778 | 27.6692 | 60.0077 | 36.6 | 48.6329 | 45.7762 | 60.0362 | 54.4 | 48.6653 | 63.1889 | 60.0022 | 72.2 | 48.6713 | 80.9494 | 59.99 | 90
48.6557 | 81.1347 | 59.97 | 90 | 48.6861 | 27.6728 | 60.0078 | 36.6 | 48.6412 | 45.7925 | 60.0361 | 54.4 | 48.6736 | 63.1925 | 60.0025 | 72.2 | 48.6797 | 80.9525 | 59.99 | 90
48.664 | 81.1331 | 59.97 | 90 | 48.6945 | 27.6764 | 60.0079 | 36.6 | 48.6496 | 45.8089 | 60.036 | 54.4 | 48.682 | 63.1945 | 60.0027 | 72.2 | 48.688 | 80.9556 | 59.99 | 90
48.6724 | 81.1315 | 59.97 | 90 | 48.7028 | 27.6799 | 60.008 | 36.6 | 48.6579 | 45.8191 | 60.0359 | 54.4 | 48.6903 | 63.1965 | 60.003 | 72.2 | 48.6963 | 80.9588 | 59.99 | 90
48.6807 | 81.1299 | 59.97 | 90 | 48.7111 | 27.6833 | 60.008 | 36.6 | 48.6662 | 45.8292 | 60.0358 | 54.4 | 48.6986 | 63.1991 | 60.0032 | 72.2 | 48.7046 | 80.962 | 59.99 | 90
48.689 | 81.1283 | 59.97 | 90 | 48.7195 | 27.6855 | 60.0081 | 36.6 | 48.6745 | 45.8394 | 60.0358 | 54.4 | 48.7069 | 63.2017 | 60.0035 | 72.2 | 48.713 | 80.9643 | 59.99 | 90
48.6974 | 81.1268 | 59.97 | 90 | 48.7278 | 27.6877 | 60.0082 | 36.6 | 48.6829 | 45.8495 | 60.0357 | 54.4 | 48.7153 | 63.203 | 60.0037 | 72.2 | 48.7213 | 80.9666 | 59.99 | 90
48.7057 | 81.1252 | 59.97 | 90 | 48.7361 | 27.6902 | 60.0083 | 36.6 | 48.6912 | 45.8545 | 60.0356 | 54.4 | 48.7236 | 63.2043 | 60.004 | 72.2 | 48.7296 | 80.9683 | 59.99 | 90
48.7141 | 81.1237 | 59.97 | 90 | 48.7444 | 27.6926 | 60.0084 | 36.6 | 48.6995 | 45.8596 | 60.0355 | 54.4 | 48.7319 | 63.2064 | 60.0042 | 72.2 | 48.738 | 80.97 | 59.99 | 90
48.7224 | 81.1221 | 59.97 | 90 | 48.7528 | 27.695 | 60.0085 | 36.6 | 48.7078 | 45.8647 | 60.0354 | 54.4 | 48.7402 | 63.2084 | 60.0045 | 72.2 | 48.7463 | 80.9709 | 59.99 | 90
48.7307 | 81.1206 | 59.97 | 90 | 48.7611 | 27.6975 | 60.0085 | 36.6 | 48.7161 | 45.8697 | 60.0353 | 54.4 | 48.7487 | 63.2099 | 60.0047 | 72.2 | 48.7546 | 80.9717 | 59.99 | 90
48.7391 | 81.1245 | 59.97 | 90 | 48.7695 | 27.6999 | 60.0086 | 36.6 | 48.7245 | 45.8695 | 60.0353 | 54.4 | 48.757 | 63.2114 | 60.005 | 72.2 | 48.7629 | 80.9713 | 59.99 | 90
48.7474 | 81.1283 | 59.97 | 90 | 48.7778 | 27.7023 | 60.0087 | 36.6 | 48.7328 | 45.8693 | 60.0352 | 54.4 | 48.7653 | 63.2135 | 60.0052 | 72.2 | 48.7714 | 80.9709 | 59.99 | 90
48.7557 | 81.1386 | 59.97 | 90 | 48.7861 | 27.7044 | 60.0088 | 36.6 | 48.7411 | 45.869 | 60.0351 | 54.4 | 48.7736 | 63.2156 | 60.0055 | 72.2 | 48.7797 | 80.9703 | 59.99 | 90
48.7641 | 81.1489 | 59.97 | 90 | 48.7944 | 27.7064 | 60.0089 | 36.6 | 48.7495 | 45.8688 | 60.035 | 54.4 | 48.782 | 63.2213 | 60.0057 | 72.2 | 48.788 | 80.9697 | 59.99 | 90
48.7724 | 81.1592 | 59.97 | 90 | 48.8028 | 27.7063 | 60.009 | 36.6 | 48.7579 | 45.8686 | 60.0349 | 54.4 | 48.7903 | 63.227 | 60.006 | 72.2 | 48.7963 | 80.9699 | 59.99 | 90
48.7807 | 81.1694 | 59.97 | 90 | 48.8111 | 27.7061 | 60.009 | 36.6 | 48.7662 | 45.8683 | 60.0348 | 54.4 | 48.7986 | 63.2317 | 60.0062 | 72.2 | 48.8047 | 80.9701 | 59.99 | 90
48.7891 | 81.1861 | 59.97 | 90 | 48.8195 | 27.7076 | 60.0091 | 36.6 | 48.7745 | 45.8685 | 60.0348 | 54.4 | 48.8069 | 63.2364 | 60.0065 | 72.2 | 48.813 | 80.9709 | 59.99 | 90
48.7974 | 81.2028 | 59.97 | 90 | 48.8278 | 27.7092 | 60.0092 | 36.6 | 48.7828 | 45.8686 | 60.0347 | 54.4 | 48.8153 | 63.2383 | 60.0067 | 72.2 | 48.8213 | 80.9717 | 59.99 | 90
48.8058 | 81.2195 | 59.97 | 90 | 48.8361 | 27.7107 | 60.0093 | 36.6 | 48.7911 | 45.8688 | 60.0346 | 54.4 | 48.8236 | 63.2402 | 60.007 | 72.2 | 48.8297 | 80.9734 | 59.99 | 90
48.8141 | 81.2362 | 59.97 | 90 | 48.8444 | 27.7122 | 60.0094 | 36.6 | 48.7995 | 45.869 | 60.0345 | 54.4 | 48.8319 | 63.2434 | 60.0072 | 72.2 | 48.838 | 80.975 | 59.99 | 90
48.8224 | 81.248 | 59.97 | 90 | 48.8528 | 27.7135 | 60.0095 | 36.6 | 48.8078 | 45.8694 | 60.0344 | 54.4 | 48.8402 | 63.2466 | 60.0075 | 72.2 | 48.8463 | 80.9767 | 59.99 | 90
48.8308 | 81.2598 | 59.97 | 90 | 48.8611 | 27.7148 | 60.0095 | 36.6 | 48.8161 | 45.8698 | 60.0343 | 54.4 | 48.8486 | 63.2499 | 60.0077 | 72.2 | 48.8546 | 80.9784 | 59.99 | 90
48.8391 | 81.2652 | 59.97 | 90 | 48.8694 | 27.7164 | 60.0096 | 36.6 | 48.8244 | 45.8702 | 60.0343 | 54.4 | 48.8569 | 63.2531 | 60.008 | 72.2 | 48.863 | 80.9801 | 59.99 | 90
48.8474 | 81.2707 | 59.97 | 90 | 48.8777 | 27.718 | 60.0097 | 36.6 | 48.8327 | 45.8705 | 60.0342 | 54.4 | 48.8652 | 63.2542 | 60.0082 | 72.2 | 48.8713 | 80.9818 | 59.99 | 90
48.8558 | 81.2761 | 59.97 | 90 | 48.8861 | 27.7195 | 60.0098 | 36.6 | 48.8411 | 45.8709 | 60.0341 | 54.4 | 48.8735 | 63.2552 | 60.0085 | 72.2 | 48.8796 | 80.9847 | 59.99 | 90
48.8641 | 81.2815 | 59.98 | 90 | 48.8944 | 27.7211 | 60.0099 | 36.6 | 48.8494 | 45.8713 | 60.034 | 54.4 | 48.882 | 63.2573 | 60.0087 | 72.2 | 48.8879 | 80.9877 | 59.99 | 90
48.8725 | 81.2805 | 59.9799 | 90 | 48.9028 | 27.721 | 60.01 | 36.6 | 48.8577 | 45.8713 | 60.0339 | 54.4 | 48.8903 | 63.2593 | 60.009 | 72.2 | 48.8964 | 80.9921 | 59.99 | 90
48.8808 | 81.2796 | 59.9798 | 90 | 48.9111 | 27.7209 | 60 | 36.6 | 48.866 | 45.8713 | 60.0338 | 54.4 | 48.8986 | 63.2617 | 60.0092 | 72.2 | 48.9047 | 80.9965 | 59.99 | 90
48.8891 | 81.2778 | 59.9797 | 90 | 48.9194 | 27.721 | 60.0001 | 36.6 | 48.8745 | 45.8712 | 60.0338 | 54.4 | 48.9069 | 63.2641 | 60.0095 | 72.2 | 48.913 | 81.0006 | 59.99 | 90
48.8975 | 81.2761 | 59.9796 | 90 | 48.9277 | 27.7211 | 60.0002 | 36.6 | 48.8828 | 45.8711 | 60.0337 | 54.4 | 48.9153 | 63.2658 | 60.0097 | 72.2 | 48.9214 | 81.0047 | 59.99 | 90
48.9058 | 81.2754 | 59.9795 | 90 | 48.9361 | 27.7215 | 60.0003 | 36.6 | 48.8911 | 45.871 | 60.0336 | 54.4 | 48.9236 | 63.2674 | 60.01 | 72.2 | 48.9297 | 81.0088 | 59.99 | 90
48.9141 | 81.2747 | 59.9795 | 90 | 48.9444 | 27.7218 | 60.0004 | 36.6 | 48.8994 | 45.871 | 60.0335 | 54.4 | 48.9319 | 63.269 | 60.0102 | 72.2 | 48.938 | 81.0128 | 59.99 | 90
48.9225 | 81.2739 | 59.9794 | 90 | 48.9528 | 27.722 | 60.0005 | 36.6 | 48.9077 | 45.8709 | 60.0334 | 54.4 | 48.9402 | 63.2707 | 60.0105 | 72.2 | 48.9463 | 81.0169 | 59.99 | 90
48.9308 | 81.2732 | 59.9793 | 90 | 48.9611 | 27.7222 | 60.0005 | 36.6 | 48.9161 | 45.8709 | 60.0333 | 54.4 | 48.9486 | 63.2743 | 60.0107 | 72.2 | 48.9547 | 81.021 | 59.99 | 90
48.9391 | 81.2724 | 59.9792 | 90 | 48.9694 | 27.7224 | 60.0006 | 36.6 | 48.9244 | 45.8709 | 60.0333 | 54.4 | 48.9569 | 63.2778 | 60.011 | 72.2 | 48.963 | 81.023 | 59.99 | 90
48.9475 | 81.2717 | 59.9791 | 90 | 48.9777 | 27.7227 | 60.0007 | 36.6 | 48.9327 | 45.871 | 60.0332 | 54.4 | 48.9652 | 63.2846 | 60.0112 | 72.2 | 48.9713 | 81.025 | 59.99 | 90
48.9558 | 81.271 | 59.979 | 90 | 48.9861 | 27.7226 | 60.0008 | 36.6 | 48.941 | 45.871 | 60.0331 | 54.4 | 48.9735 | 63.2914 | 60.0115 | 72.2 | 48.9796 | 81.0256 | 59.99 | 90
48.9641 | 81.2702 | 59.979 | 90 | 48.9944 | 27.7225 | 60.0009 | 36.6 | 48.9494 | 45.8711 | 60.033 | 54.4 | 48.9819 | 63.2981 | 60.0117 | 72.2 | 48.988 | 81.0261 | 59.99 | 90
48.9725 | 81.2702 | 59.9789 | 90 | 49.0027 | 27.7222 | 60.001 | 36.6 | 48.9577 | 45.876 | 60.0329 | 54.4 | 48.9902 | 63.3048 | 60.012 | 72.2 | 48.9963 | 81.0261 | 59.99 | 90
48.9808 | 81.2702 | 59.9788 | 90 | 49.011 | 27.722 | 60.001 | 36.6 | 48.966 | 45.8809 | 60.0328 | 54.4 | 48.9985 | 63.3113 | 60.0122 | 72.2 | 49.0046 | 81.0261 | 59.99 | 90
48.9892 | 81.2702 | 59.9787 | 90 | 49.0194 | 27.7255 | 60.0011 | 36.6 | 48.9743 | 45.8863 | 60.0328 | 54.4 | 49.0068 | 63.3179 | 60.0125 | 72.2 | 49.0131 | 81.0261 | 59.99 | 90
48.9975 | 81.2702 | 59.9786 | 90 | 49.0277 | 27.729 | 60.0012 | 36.6 | 48.9826 | 45.8917 | 60.0327 | 54.4 | 49.0153 | 63.3254 | 60.0127 | 72.2 | 49.0214 | 81.0261 | 59.99 | 90
49.0058 | 81.2702 | 59.9785 | 90 | 49.0361 | 27.7326 | 60.0013 | 36.6 | 48.991 | 45.9022 | 60.0326 | 54.4 | 49.0236 | 63.3328 | 60.013 | 72.2 | 49.0297 | 81.0261 | 59.99 | 90
49.0142 | 81.2702 | 59.9785 | 90 | 49.0444 | 27.7361 | 60.0014 | 36.6 | 48.9993 | 45.9127 | 60.0325 | 54.4 | 49.0319 | 63.3376 | 60.0132 | 72.2 | 49.038 | 81.0261 | 59.99 | 90
49.0225 | 81.2761 | 59.9784 | 90 | 49.0527 | 27.7394 | 60.0015 | 36.6 | 49.0076 | 45.923 | 60.0324 | 54.4 | 49.0402 | 63.3423 | 60.0135 | 72.2 | 49.0464 | 81.0243 | 59.99 | 90
49.0308 | 81.282 | 59.9783 | 90 | 49.061 | 27.7428 | 60.0015 | 36.6 | 49.0159 | 45.9333 | 60.0323 | 54.4 | 49.0486 | 63.3438 | 60.0137 | 72.2 | 49.0547 | 81.0225 | 59.99 | 90
49.0392 | 81.2882 | 59.9782 | 90 | 49.0694 | 27.7507 | 60.0016 | 36.6 | 49.0244 | 45.9479 | 60.0323 | 54.4 | 49.0569 | 63.3453 | 60.014 | 72.2 | 49.063 | 81.0274 | 59.99 | 90
49.0475 | 81.2944 | 59.9781 | 90 | 49.0777 | 27.7586 | 60.0017 | 36.6 | 49.0327 | 45.9625 | 60.0322 | 54.4 | 49.0652 | 63.3468 | 60.0142 | 72.2 | 49.0713 | 81.0323 | 59.99 | 90
49.0558 | 81.3006 | 59.978 | 90 | 49.0861 | 27.7711 | 60.0018 | 36.6 | 49.041 | 45.9724 | 60.0321 | 54.4 | 49.0735 | 63.3483 | 60.0145 | 72.2 | 49.0797 | 81.0372 | 59.99 | 90
49.0642 | 81.3069 | 59.978 | 90 | 49.0944 | 27.7836 | 60.0019 | 36.6 | 49.0493 | 45.9822 | 60.032 | 54.4 | 49.0819 | 63.3498 | 60.0147 | 72.2 | 49.088 | 81.0421 | 59.99 | 90
49.0725 | 81.3131 | 59.9779 | 90 | 49.1027 | 27.7922 | 60.002 | 36.6 | 49.0576 | 45.9913 | 60.0319 | 54.4 | 49.0902 | 63.3513 | 60.015 | 72.2 | 49.0963 | 81.047 | 59.99 | 90
49.0809 | 81.3193 | 59.9778 | 90 | 49.111 | 27.8009 | 60.002 | 36.6 | 49.066 | 46.0005 | 60.0318 | 54.4 | 49.0985 | 63.354 | 60.0152 | 72.2 | 49.1047 | 81.0518 | 59.99 | 90
49.0892 | 81.3255 | 59.9777 | 90 | 49.1194 | 27.8098 | 60.0021 | 36.6 | 49.0743 | 46.004 | 60.0318 | 54.4 | 49.1068 | 63.3567 | 60.0155 | 72.2 | 49.113 | 81.0568 | 59.99 | 90
49.0975 | 81.3318 | 59.9776 | 90 | 49.1277 | 27.8188 | 60.0022 | 36.6 | 49.0826 | 46.0075 | 60.0317 | 54.4 | 49.1152 | 63.3588 | 60.0157 | 72.2 | 49.1213 | 81.0617 | 59.99 | 90
49.1059 | 81.3321 | 59.9775 | 90 | 49.136 | 27.8279 | 60.0023 | 36.6 | 49.0909 | 46.011 | 60.0316 | 54.4 | 49.1235 | 63.361 | 60.016 | 72.2 | 49.1296 | 81.0684 | 59.99 | 90
49.1142 | 81.3325 | 59.9775 | 90 | 49.1443 | 27.8371 | 60.0024 | 36.6 | 49.0993 | 46.0146 | 60.0315 | 54.4 | 49.1318 | 63.3631 | 60.0162 | 72.2 | 49.1381 | 81.0751 | 59.99 | 90
49.1225 | 81.3325 | 59.9774 | 90 | 49.1527 | 27.8419 | 60.0025 | 36.6 | 49.1076 | 46.0139 | 60.0314 | 54.4 | 49.1401 | 63.3653 | 60.0165 | 72.2 | 49.1464 | 81.0752 | 59.99 | 90
49.1309 | 81.3325 | 59.9773 | 90 | 49.161 | 27.8468 | 60.0025 | 36.6 | 49.1159 | 46.0132 | 60.0313 | 54.4 | 49.1486 | 63.3675 | 60.0167 | 72.2 | 49.1547 | 81.0753 | 59.99 | 90
49.1392 | 81.3325 | 59.9772 | 90 | 49.1694 | 27.8471 | 60.0026 | 36.6 | 49.1242 | 46.0125 | 60.0313 | 54.4 | 49.1569 | 63.3696 | 60.017 | 72.2 | 49.163 | 81.0754 | 59.99 | 90
49.1476 | 81.3325 | 59.9771 | 90 | 49.1777 | 27.8474 | 60.0027 | 36.6 | 49.1325 | 46.0118 | 60.0312 | 54.4 | 49.1652 | 63.3718 | 60.0172 | 72.2 | 49.1714 | 81.0755 | 59.99 | 90
49.1559 | 81.3325 | 59.977 | 90 | 49.186 | 27.8477 | 60.0028 | 36.6 | 49.1409 | 46.0112 | 60.0311 | 54.4 | 49.1735 | 63.3739 | 60.0175 | 72.2 | 49.1797 | 81.0756 | 59.99 | 90
49.1642 | 81.3325 | 59.977 | 90 | 49.1943 | 27.848 | 60.0029 | 36.6 | 49.1492 | 46.0106 | 60.031 | 54.4 | 49.1819 | 63.3739 | 60.0177 | 72.2 | 49.188 | 81.0757 | 59.99 | 90
49.1726 | 81.3325 | 59.9769 | 90 | 49.2027 | 27.8481 | 60.003 | 36.6 | 49.1575 | 46.0106 | 60.0309 | 54.4 | 49.1902 | 63.3739 | 60.018 | 72.2 | 49.1964 | 81.0757 | 59.99 | 90
49.1809 | 81.3325 | 59.9768 | 90 | 49.211 | 27.8481 | 60.003 | 36.6 | 49.1658 | 46.0106 | 60.0308 | 54.4 | 49.1985 | 63.3738 | 60.0182 | 72.2 | 49.2047 | 81.0758 | 59.99 | 90
49.1892 | 81.3325 | 59.9767 | 90 | 49.2194 | 27.8477 | 60.0031 | 36.6 | 49.1743 | 46.0097 | 60.0308 | 54.4 | 49.2068 | 63.3737 | 60.0185 | 72.2 | 49.213 | 81.0758 | 59.99 | 90
49.1976 | 81.3325 | 59.9766 | 90 | 49.2277 | 27.8473 | 60.0032 | 36.6 | 49.1826 | 46.0089 | 60.0307 | 54.4 | 49.2152 | 63.3735 | 60.0187 | 72.2 | 49.2213 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.2059 | 81.3325 | 59.9765 | 90 | 49.236 | 27.8469 | 60.0033 | 36.6 | 49.1909 | 46.008 | 60.0306 | 54.4 | 49.2235 | 63.3734 | 60.019 | 72.2 | 49.2297 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.2142 | 81.3325 | 59.9765 | 90 | 49.2443 | 27.8465 | 60.0034 | 36.6 | 49.1992 | 46.0071 | 60.0305 | 54.4 | 49.2318 | 63.3733 | 60.0192 | 72.2 | 49.238 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.2226 | 81.3325 | 59.9764 | 90 | 49.2527 | 27.846 | 60.0035 | 36.6 | 49.2075 | 46.0062 | 60.0304 | 54.4 | 49.2401 | 63.3732 | 60.0195 | 72.2 | 49.2463 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.2309 | 81.3325 | 59.9763 | 90 | 49.261 | 27.8456 | 60.0035 | 36.6 | 49.2159 | 46.0054 | 60.0303 | 54.4 | 49.2485 | 63.373 | 60.0197 | 72.2 | 49.2546 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.2393 | 81.3325 | 59.9762 | 90 | 49.2693 | 27.8451 | 60.0036 | 36.6 | 49.2242 | 46.0045 | 60.0303 | 54.4 | 49.2568 | 63.3729 | 60.02 | 72.2 | 49.2631 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.2476 | 81.3325 | 59.9761 | 90 | 49.2776 | 27.8446 | 60.0037 | 36.6 | 49.2325 | 46.0036 | 60.0302 | 54.4 | 49.2651 | 63.3728 | 60.0101 | 72.2 | 49.2714 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.2559 | 81.3325 | 59.976 | 90 | 49.286 | 27.8442 | 60.0038 | 36.6 | 49.2408 | 46.0028 | 60.0301 | 54.4 | 49.2736 | 63.3727 | 60.0103 | 72.2 | 49.2797 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.2643 | 81.3325 | 59.976 | 90 | 49.2944 | 27.8437 | 60.0039 | 36.6 | 49.2492 | 46.0019 | 60.03 | 54.4 | 49.2819 | 63.3727 | 60.0105 | 72.2 | 49.2881 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.2726 | 81.3325 | 59.9759 | 90 | 49.3027 | 27.8438 | 60.004 | 36.6 | 49.2575 | 46.0019 | 60.0399 | 54.4 | 49.2902 | 63.3727 | 60.0106 | 72.2 | 49.2964 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.2809 | 81.3325 | 59.9758 | 90 | 49.311 | 27.8439 | 60.004 | 36.6 | 49.2658 | 46.0019 | 60.0398 | 54.4 | 49.2985 | 63.3727 | 60.0108 | 72.2 | 49.3047 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.2893 | 81.3325 | 59.9757 | 90 | 49.3193 | 27.8439 | 60.0041 | 36.6 | 49.2741 | 46.0019 | 60.0398 | 54.4 | 49.3069 | 63.3727 | 60.011 | 72.2 | 49.313 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.2976 | 81.3325 | 59.9756 | 90 | 49.3277 | 27.844 | 60.0042 | 36.6 | 49.2824 | 46.0019 | 60.0397 | 54.4 | 49.3152 | 63.3727 | 60.0111 | 72.2 | 49.3214 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.3059 | 81.3325 | 59.9755 | 90 | 49.336 | 27.8443 | 60.0043 | 36.6 | 49.2908 | 46.0019 | 60.0396 | 54.4 | 49.3235 | 63.3727 | 60.0113 | 72.2 | 49.3297 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.3143 | 81.3325 | 59.9755 | 90 | 49.3444 | 27.8445 | 60.0044 | 36.6 | 49.2991 | 46.0019 | 60.0395 | 54.4 | 49.3318 | 63.3727 | 60.0115 | 72.2 | 49.338 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.3226 | 81.3325 | 59.9754 | 90 | 49.3527 | 27.8446 | 60.0045 | 36.6 | 49.3074 | 46.0018 | 60.0394 | 54.4 | 49.3402 | 63.3727 | 60.0116 | 72.2 | 49.3463 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.3309 | 81.3325 | 59.9753 | 90 | 49.361 | 27.8446 | 60.0045 | 36.6 | 49.3157 | 46.0017 | 60.0393 | 54.4 | 49.3485 | 63.3727 | 60.0118 | 72.2 | 49.3547 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.3393 | 81.3325 | 59.9752 | 90 | 49.3693 | 27.8446 | 60.0046 | 36.6 | 49.3242 | 46.0017 | 60.0393 | 54.4 | 49.3568 | 63.3727 | 60.012 | 72.2 | 49.363 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.3476 | 81.3325 | 59.9751 | 90 | 49.3777 | 27.8446 | 60.0047 | 36.6 | 49.3325 | 46.0016 | 60.0392 | 54.4 | 49.3651 | 63.3727 | 60.0121 | 72.2 | 49.3713 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.356 | 81.3325 | 59.975 | 90 | 49.386 | 27.8445 | 60.0048 | 36.6 | 49.3408 | 46.0016 | 60.0391 | 54.4 | 49.3735 | 63.3727 | 60.0123 | 72.2 | 49.3798 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.3643 | 81.3325 | 59.975 | 90 | 49.3943 | 27.8444 | 60.0049 | 36.6 | 49.3491 | 46.0016 | 60.039 | 54.4 | 49.3818 | 63.3727 | 60.0125 | 72.2 | 49.3881 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.3726 | 81.3325 | 59.9749 | 90 | 49.4026 | 27.8444 | 60.005 | 36.6 | 49.3574 | 46.0016 | 60.0389 | 54.4 | 49.3901 | 63.3727 | 60.0126 | 72.2 | 49.3964 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.381 | 81.3325 | 59.9748 | 90 | 49.411 | 27.8443 | 60.005 | 36.6 | 49.3658 | 46.0017 | 60.0388 | 54.4 | 49.3984 | 63.3727 | 60.0128 | 72.2 | 49.4047 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.3893 | 81.3325 | 59.9747 | 90 | 49.4193 | 27.8441 | 60.0051 | 36.6 | 49.3741 | 46.0016 | 60.0388 | 54.4 | 49.4069 | 63.3727 | 60.013 | 72.2 | 49.4131 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.3976 | 81.3325 | 59.9746 | 90 | 49.4277 | 27.8439 | 60.0052 | 36.6 | 49.3824 | 46.0015 | 60.0387 | 54.4 | 49.4152 | 63.3727 | 60.0131 | 72.2 | 49.4214 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.406 | 81.3325 | 59.9745 | 90 | 49.436 | 27.8439 | 60.0053 | 36.6 | 49.3907 | 46.0015 | 60.0386 | 54.4 | 49.4235 | 63.3727 | 60.0133 | 72.2 | 49.4297 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.4143 | 81.3325 | 59.9745 | 90 | 49.4443 | 27.844 | 60.0054 | 36.6 | 49.399 | 46.0015 | 60.0385 | 54.4 | 49.4318 | 63.3727 | 60.0135 | 72.2 | 49.438 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.4227 | 81.3309 | 59.9744 | 90 | 49.4526 | 27.8492 | 60.0055 | 36.6 | 49.4074 | 46.0015 | 60.0384 | 54.4 | 49.4402 | 63.3727 | 60.0136 | 72.2 | 49.4464 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.431 | 81.3293 | 59.9743 | 90 | 49.461 | 27.8544 | 60.0055 | 36.6 | 49.4157 | 46.0015 | 60.0383 | 54.4 | 49.4485 | 63.3727 | 60.0138 | 72.2 | 49.4547 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.4393 | 81.3304 | 59.9742 | 90 | 49.4693 | 27.8644 | 60.0056 | 36.6 | 49.424 | 46.0014 | 60.0383 | 54.4 | 49.4568 | 63.3727 | 60.014 | 72.2 | 49.463 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.4477 | 81.3314 | 59.9741 | 90 | 49.4777 | 27.8744 | 60.0057 | 36.6 | 49.4323 | 46.0013 | 60.0382 | 54.4 | 49.4651 | 63.3727 | 60.0141 | 72.2 | 49.4714 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.456 | 81.3373 | 59.974 | 90 | 49.486 | 27.8844 | 60.0058 | 36.6 | 49.4407 | 46.0012 | 60.0381 | 54.4 | 49.4735 | 63.3727 | 60.0143 | 72.2 | 49.4797 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.4643 | 81.3432 | 59.974 | 90 | 49.4943 | 27.8945 | 60.0059 | 36.6 | 49.449 | 46.0011 | 60.038 | 54.4 | 49.4818 | 63.3728 | 60.0145 | 72.2 | 49.488 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.4727 | 81.349 | 59.9739 | 90 | 49.5026 | 27.9045 | 60.006 | 36.6 | 49.4573 | 46.0011 | 60.0379 | 54.4 | 49.4901 | 63.3728 | 60.0146 | 72.2 | 49.4963 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.481 | 81.3549 | 59.9738 | 90 | 49.511 | 27.9146 | 60.006 | 36.6 | 49.4656 | 46.0011 | 60.0378 | 54.4 | 49.4984 | 63.3737 | 60.0148 | 72.2 | 49.5048 | 81.0759 | 59.99 | 90
49.4893 | 81.3658 | 59.9737 | 90 | 49.5193 | 27.9247 | 60.0061 | 36.6 | 49.4739 | 46.0011 | 60.0378 | 54.4 | 49.5068 | 63.3746 | 60.015 | 72.2 | 49.5131 | 81.0895 | 59.99 | 90
49.4977 | 81.3766 | 59.9736 | 90 | 49.5276 | 27.9348 | 60.0062 | 36.6 | 49.4824 | 46.0011 | 60.0377 | 54.4 | 49.5151 | 63.376 | 60.0151 | 72.2 | 49.5214 | 81.1032 | 59.99 | 90
49.506 | 81.3891 | 59.9735 | 90 | 49.5359 | 27.9443 | 60.0063 | 36.6 | 49.4907 | 46.0011 | 60.0376 | 54.4 | 49.5234 | 63.3774 | 60.0153 | 72.2 | 49.5297 | 81.1168 | 59.99 | 90
49.5144 | 81.4015 | 59.9735 | 90 | 49.5443 | 27.9539 | 60.0064 | 36.6 | 49.499 | 46.0011 | 60.0375 | 54.4 | 49.5317 | 63.3788 | 60.0155 | 72.2 | 49.5381 | 81.1305 | 59.99 | 90
49.5227 | 81.4114 | 59.9734 | 90 | 49.5526 | 27.9587 | 60.0065 | 36.6 | 49.5073 | 46.0014 | 60.0374 | 54.4 | 49.5402 | 63.3803 | 60.0156 | 72.2 | 49.5464 | 81.1441 | 59.99 | 90
49.531 | 81.4213 | 59.9733 | 90 | 49.561 | 27.9636 | 60.0065 | 36.6 | 49.5157 | 46.0017 | 60.0373 | 54.4 | 49.5485 | 63.3817 | 60.0158 | 72.2 | 49.5547 | 81.1578 | 59.99 | 90
49.5394 | 81.4264 | 59.9732 | 90 | 49.5693 | 27.9685 | 60.0066 | 36.6 | 49.524 | 46.0091 | 60.0373 | 54.4 | 49.5568 | 63.3831 | 60.016 | 72.2 | 49.5631 | 81.1715 | 59.99 | 90
49.5477 | 81.4314 | 59.9731 | 90 | 49.5776 | 27.9733 | 60.0067 | 36.6 | 49.5323 | 46.0165 | 60.0372 | 54.4 | 49.5651 | 63.3844 | 60.0161 | 72.2 | 49.5714 | 81.1851 | 59.99 | 90
49.556 | 81.4363 | 59.973 | 90 | 49.5859 | 27.9781 | 60.0068 | 36.6 | 49.5406 | 46.0239 | 60.0371 | 54.4 | 49.5735 | 63.3858 | 60.0163 | 72.2 | 49.5797 | 81.1988 | 59.99 | 90
49.5644 | 81.4412 | 59.973 | 90 | 49.5943 | 27.9828 | 60.0069 | 36.6 | 49.5489 | 46.0313 | 60.037 | 54.4 | 49.5818 | 63.3863 | 60.0165 | 72.2 | 49.588 | 81.2124 | 59.99 | 90
49.5727 | 81.441 | 59.9729 | 90 | 49.6026 | 27.9873 | 60.007 | 36.6 | 49.5573 | 46.0382 | 60.0369 | 54.4 | 49.5901 | 63.3869 | 60.0166 | 72.2 | 49.5964 | 81.2124 | 59.99 | 90
49.5811 | 81.4408 | 59.9728 | 90 | 49.611 | 27.9918 | 60.007 | 36.6 | 49.5656 | 46.045 | 60.0368 | 54.4 | 49.5984 | 63.3869 | 60.0168 | 72.2 | 49.6047 | 81.2124 | 59.99 | 90
49.5894 | 81.4406 | 59.9727 | 90 | 49.6193 | 27.9917 | 60.0071 | 36.6 | 49.5739 | 46.0526 | 60.0368 | 54.4 | 49.6068 | 63.3869 | 60.017 | 72.2 | 49.613 | 81.2124 | 59.99 | 90
49.5977 | 81.4404 | 59.9726 | 90 | 49.6276 | 27.9916 | 60.0072 | 36.6 | 49.5822 | 46.0601 | 60.0367 | 54.4 | 49.6151 | 63.3869 | 60.0171 | 72.2 | 49.6213 | 81.2124 | 59.99 | 90
49.6061 | 81.4418 | 59.9725 | 90 | 49.6359 | 27.9914 | 60.0073 | 36.6 | 49.5906 | 46.0674 | 60.0366 | 54.4 | 49.6234 | 63.3869 | 60.0173 | 72.2 | 49.6298 | 81.2124 | 59.99 | 90
49.6144 | 81.4432 | 59.9725 | 90 | 49.6443 | 27.9912 | 60.0074 | 36.6 | 49.5989 | 46.0747 | 60.0365 | 54.4 | 49.6317 | 63.3869 | 60.0175 | 72.2 | 49.6381 | 81.2124 | 59.99 | 90
49.6227 | 81.4445 | 59.9724 | 90 | 49.6526 | 27.9909 | 60.0075 | 36.6 | 49.6072 | 46.0748 | 60.0364 | 54.4 | 49.6401 | 63.3869 | 60.0176 | 72.2 | 49.6464 | 81.2124 | 59.99 | 90
49.6311 | 81.4457 | 59.9723 | 90 | 49.6609 | 27.9907 | 60.0075 | 36.6 | 49.6155 | 46.075 | 60.0364 | 54.4 | 49.6484 | 63.3869 | 60.0178 | 72.2 | 49.6548 | 81.2124 | 59.99 | 90
49.6394 | 81.4471 | 59.9722 | 90 | 49.6693 | 27.9905 | 60.0076 | 36.6 | 49.6238 | 46.0752 | 60.0363 | 54.4 | 49.6567 | 63.3869 | 60.018 | 72.2 | 49.6631 | 81.2124 | 59.99 | 90
49.6477 | 81.4484 | 59.9721 | 90 | 49.6776 | 27.9903 | 60.0077 | 36.6 | 49.6323 | 46.0753 | 60.0362 | 54.4 | 49.665 | 63.3869 | 60.0181 | 72.2 | 49.6714 | 81.2124 | 59.99 | 90
49.6561 | 81.4499 | 59.972 | 90 | 49.6859 | 27.9903 | 60.0078 | 36.6 | 49.6406 | 46.0761 | 60.0361 | 54.4 | 49.6735 | 63.3869 | 60.0183 | 72.2 | 49.6797 | 81.2124 | 59.99 | 90
49.6644 | 81.4513 | 59.972 | 90 | 49.6943 | 27.9903 | 60.0079 | 36.6 | 49.6489 | 46.0768 | 60.036 | 54.4 | 49.6818 | 63.3869 | 60.0185 | 72.2 | 49.6881 | 81.2124 | 59.99 | 90
49.6727 | 81.4535 | 59.9719 | 90 | 49.7026 | 27.9904 | 60.008 | 36.6 | 49.6572 | 46.0768 | 60.0359 | 54.4 | 49.6901 | 63.3869 | 60.0186 | 72.2 | 49.6964 | 81.2124 | 59.99 | 90
49.6811 | 81.4557 | 59.9718 | 90 | 49.7109 | 27.9905 | 60.008 | 36.6 | 49.6656 | 46.0769 | 60.0359 | 54.4 | 49.6984 | 63.3869 | 60.0188 | 72.2 | 49.7047 | 81.2124 | 59.99 | 90
49.6894 | 81.4562 | 59.9717 | 90 | 49.7192 | 27.9906 | 60.0081 | 36.6 | 49.6739 | 46.0769 | 60.0358 | 54.4 | 49.7068 | 63.3869 | 60.019 | 72.2 | 49.713 | 81.2124 | 59.99 | 90
49.6978 | 81.4567 | 59.9716 | 90 | 49.7276 | 27.9907 | 60.0082 | 36.6 | 49.6822 | 46.0769 | 60.0357 | 54.4 | 49.7151 | 63.3869 | 60.0191 | 72.2 | 49.7214 | 81.2124 | 59.99 | 90
49.7061 | 81.4575 | 59.9715 | 90 | 49.7359 | 27.9908 | 60.0083 | 36.6 | 49.6905 | 46.077 | 60.0356 | 54.4 | 49.7234 | 63.3869 | 60.0193 | 72.2 | 49.7297 | 81.2124 | 59.99 | 90
49.7144 | 81.4582 | 59.9715 | 90 | 49.7443 | 27.9909 | 60.0084 | 36.6 | 49.6988 | 46.077 | 60.0355 | 54.4 | 49.7317 | 63.3869 | 60.0195 | 72.2 | 49.738 | 81.2124 | 59.99 | 90
49.7228 | 81.4582 | 59.9714 | 90 | 49.7526 | 27.991 | 60.0085 | 36.6 | 49.7072 | 46.077 | 60.0354 | 54.4 | 49.7401 | 63.3869 | 60.0196 | 72.2 | 49.7465 | 81.2124 | 59.99 | 90
49.7311 | 81.4582 | 59.9713 | 90 | 49.7609 | 27.9911 | 60.0085 | 36.6 | 49.7155 | 46.077 | 60.0354 | 54.4 | 49.7484 | 63.3869 | 60.0198 | 72.2 | 49.7548 | 81.2124 | 59.99 | 90
49.7394 | 81.4581 | 59.9712 | 90 | 49.7692 | 27.9908 | 60.0086 | 36.6 | 49.7238 | 46.0769 | 60.0353 | 54.4 | 49.7567 | 63.3869 | 60.02 | 72.2 | 49.7631 | 81.2124 | 59.99 | 90
49.7478 | 81.4581 | 59.9711 | 90 | 49.7776 | 27.9906 | 60.0087 | 36.6 | 49.7321 | 46.0768 | 60.0352 | 54.4 | 49.765 | 63.3869 | 60.0201 | 72.2 | 49.7714 | 81.2124 | 59.99 | 90
49.7561 | 81.461 | 59.971 | 90 | 49.7859 | 27.9902 | 60.0088 | 36.6 | 49.7405 | 46.0778 | 60.0351 | 54.4 | 49.7734 | 63.3869 | 60.0203 | 72.2 | 49.7798 | 81.2124 | 59.99 | 90
49.7645 | 81.464 | 59.971 | 90 | 49.7943 | 27.9898 | 60.0089 | 36.6 | 49.7488 | 46.0787 | 60.035 | 54.4 | 49.7817 | 63.397 | 60.0205 | 72.2 | 49.7881 | 81.2124 | 59.99 | 90
49.7728 | 81.467 | 59.9709 | 90 | 49.8026 | 27.9897 | 60.009 | 36.6 | 49.7571 | 46.0797 | 60.0349 | 54.4 | 49.79 | 63.4071 | 60.0206 | 72.2 | 49.7964 | 81.2124 | 59.99 | 90
49.7811 | 81.4701 | 59.9708 | 90 | 49.8109 | 27.9896 | 60.009 | 36.6 | 49.7654 | 46.0807 | 60.0349 | 54.4 | 49.7983 | 63.4226 | 60.0208 | 72.2 | 49.8047 | 81.2124 | 59.99 | 90
49.7895 | 81.4731 | 59.9707 | 90 | 49.8192 | 27.9895 | 60.0091 | 36.6 | 49.7737 | 46.0817 | 60.0348 | 54.4 | 49.8068 | 63.4381 | 60.021 | 72.2 | 49.8131 | 81.2128 | 59.99 | 90
49.7978 | 81.476 | 59.9706 | 90 | 49.8276 | 27.9893 | 60.0092 | 36.6 | 49.7822 | 46.0827 | 60.0347 | 54.4 | 49.8151 | 63.4537 | 60.0211 | 72.2 | 49.8214 | 81.2132 | 59.99 | 90
49.8061 | 81.4819 | 59.9705 | 90 | 49.8359 | 27.9892 | 60.0093 | 36.6 | 49.7905 | 46.0837 | 60.0346 | 54.4 | 49.8234 | 63.4693 | 60.0213 | 72.2 | 49.8297 | 81.2135 | 59.99 | 90
49.8145 | 81.4877 | 59.9705 | 90 | 49.8442 | 27.9891 | 60.0094 | 36.6 | 49.7988 | 46.0847 | 60.0345 | 54.4 | 49.8317 | 63.4847 | 60.0215 | 72.2 | 49.8381 | 81.2139 | 59.99 | 90
49.8228 | 81.4936 | 59.9704 | 90 | 49.8525 | 27.9893 | 60.0095 | 36.6 | 49.8071 | 46.0858 | 60.0344 | 54.4 | 49.8401 | 63.5001 | 60.0216 | 72.2 | 49.8464 | 81.2143 | 59.99 | 90
49.8311 | 81.4994 | 59.9703 | 90 | 49.8609 | 27.9896 | 60.0095 | 36.6 | 49.8155 | 46.0869 | 60.0344 | 54.4 | 49.8484 | 63.5155 | 60.0218 | 72.2 | 49.8547 | 81.2147 | 59.99 | 90
49.8395 | 81.5014 | 59.9702 | 90 | 49.8692 | 27.9898 | 60.0096 | 36.6 | 49.8238 | 46.0869 | 60.0343 | 54.4 | 49.8567 | 63.531 | 60.022 | 72.2 | 49.863 | 81.215 | 59.99 | 90
49.8478 | 81.5034 | 59.9701 | 90 | 49.8776 | 27.99 | 60.0097 | 36.6 | 49.8321 | 46.0869 | 60.0342 | 54.4 | 49.865 | 63.5363 | 60.0221 | 72.2 | 49.8715 | 81.2154 | 59.99 | 90
49.8562 | 81.5073 | 59.97 | 90 | 49.8859 | 27.99 | 60.0098 | 36.6 | 49.8404 | 46.0869 | 60.0341 | 54.4 | 49.8733 | 63.5417 | 60.0223 | 72.2 | 49.8798 | 81.2158 | 59.99 | 90
49.8645 | 81.5112 | 59.97 | 90 | 49.8942 | 27.99 | 60.0099 | 36.6 | 49.8487 | 46.0869 | 60.034 | 54.4 | 49.8817 | 63.543 | 60.0225 | 72.2 | 49.8881 | 81.2162 | 59.99 | 90
49.8728 | 81.5161 | 59.97 | 90 | 49.9026 | 27.99 | 60.01 | 36.6 | 49.8571 | 46.0883 | 60.0339 | 54.4 | 49.89 | 63.5443 | 60.0226 | 72.2 | 49.8964 | 81.2162 | 59.99 | 90
49.8812 | 81.521 | 59.97 | 90 | 49.9109 | 27.99 | 60.01 | 36.6 | 49.8654 | 46.0897 | 60.0339 | 54.4 | 49.8983 | 63.5456 | 60.0228 | 72.2 | 49.9048 | 81.2162 | 59.99 | 90
49.8895 | 81.5253 | 59.97 | 90 | 49.9193 | 27.99 | 60.01 | 36.6 | 49.8737 | 46.0911 | 60.0338 | 54.4 | 49.9066 | 63.5468 | 60.023 | 72.2 | 49.9131 | 81.2162 | 59.99 | 90
49.8978 | 81.5296 | 59.97 | 90 | 49.9276 | 27.99 | 60.01 | 36.6 | 49.882 | 46.0924 | 60.0337 | 54.4 | 49.915 | 63.5491 | 60.0231 | 72.2 | 49.9214 | 81.2162 | 59.99 | 90
49.9062 | 81.5337 | 59.97 | 90 | 49.9359 | 27.99 | 60.01 | 36.6 | 49.8904 | 46.0938 | 60.0336 | 54.4 | 49.9233 | 63.5514 | 60.0233 | 72.2 | 49.9298 | 81.2162 | 59.99 | 90
49.9145 | 81.5378 | 59.97 | 90 | 49.9442 | 27.99 | 60.01 | 36.6 | 49.8987 | 46.0951 | 60.0335 | 54.4 | 49.9316 | 63.5537 | 60.0235 | 72.2 | 49.9381 | 81.2162 | 59.99 | 90
49.9229 | 81.5421 | 59.97 | 90 | 49.9526 | 27.99 | 60.01 | 36.6 | 49.907 | 46.0964 | 60.0334 | 54.4 | 49.9399 | 63.556 | 60.0236 | 72.2 | 49.9464 | 81.2162 | 59.99 | 90
49.9312 | 81.5463 | 59.97 | 90 | 49.9609 | 27.99 | 60.01 | 36.6 | 49.9153 | 46.0978 | 60.0334 | 54.4 | 49.9484 | 63.5589 | 60.0238 | 72.2 | 49.9547 | 81.2162 | 59.99 | 90
49.9395 | 81.5485 | 59.97 | 90 | 49.9692 | 27.9901 | 60.01 | 36.6 | 49.9236 | 46.0991 | 60.0333 | 54.4 | 49.9567 | 63.5618 | 60.024 | 72.2 | 49.9631 | 81.2162 | 59.99 | 90
49.9479 | 81.5508 | 59.97 | 90 | 49.9775 | 27.9901 | 60.01 | 36.6 | 49.9321 | 46.1004 | 60.0332 | 54.4 | 49.965 | 63.5614 | 60.0241 | 72.2 | 49.9714 | 81.2162 | 59.99 | 90
49.9562 | 81.5504 | 59.97 | 90 | 49.9859 | 27.9901 | 60.01 | 36.6 | 49.9404 | 46.1003 | 60.0331 | 54.4 | 49.9733 | 63.561 | 60.0243 | 72.2 | 49.9797 | 81.2162 | 59.99 | 90
49.9645 | 81.5501 | 59.97 | 90 | 49.9942 | 27.9901 | 60.01 | 36.6 | 49.9487 | 46.1002 | 60.033 | 54.4 | 49.9817 | 63.5606 | 60.0245 | 72.2 | 49.988 | 81.2162 | 59.99 | 90
49.9729 | 81.5479 | 59.97 | 90 | 50.0026 | 27.9901 | 60.01 | 36.6 | 49.957 | 46.1002 | 60.0329 | 54.4 | 49.99 | 63.5602 | 60.0246 | 72.2 | 49.9965 | 81.2162 | 59.99 | 90
49.9812 | 81.5457 | 59.97 | 90 | 50.0109 | 27.9901 | 60.01 | 36.6 | 49.9654 | 46.1001 | 60.0329 | 54.4 | 49.9983 | 63.5582 | 60.0248 | 72.2 | 50.0048 | 81.2162 | 59.99 | 90
49.9895 | 81.5427 | 59.97 | 90 | 50.0192 | 27.9901 | 60.01 | 36.6 | 49.9737 | 46.1001 | 60.0328 | 54.4 | 50.0066 | 63.5563 | 60.025 | 72.2 | 50.0131 | 81.2162 | 59.99 | 90
49.9979 | 81.5397 | 59.97 | 90 | 50.0275 | 27.9901 | 60.01 | 36.6 | 49.982 | 46.1 | 60.0327 | 54.4 | 50.015 | 63.5543 | 60.0251 | 72.2 | 50.0215 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.0062 | 81.5367 | 59.97 | 90 | 50.0359 | 27.9901 | 60.01 | 36.6 | 49.9903 | 46.1003 | 60.0326 | 54.4 | 50.0233 | 63.5523 | 60.0253 | 72.2 | 50.0298 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.0146 | 81.5338 | 59.97 | 90 | 50.0442 | 27.9901 | 60.01 | 36.6 | 49.9986 | 46.1006 | 60.0325 | 54.4 | 50.0316 | 63.5505 | 60.0255 | 72.2 | 50.0381 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.0229 | 81.5311 | 59.97 | 90 | 50.0526 | 27.9901 | 60.01 | 36.6 | 50.007 | 46.1009 | 60.0324 | 54.4 | 50.0399 | 63.5486 | 60.0256 | 72.2 | 50.0464 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.0312 | 81.5283 | 59.97 | 90 | 50.0609 | 27.9901 | 60.01 | 36.6 | 50.0153 | 46.1012 | 60.0324 | 54.4 | 50.0483 | 63.5501 | 60.0258 | 72.2 | 50.0548 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.0396 | 81.5271 | 59.97 | 90 | 50.0692 | 27.9901 | 60.01 | 36.6 | 50.0236 | 46.1015 | 60.0323 | 54.4 | 50.0566 | 63.5517 | 60.026 | 72.2 | 50.0631 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.0479 | 81.5259 | 59.97 | 90 | 50.0775 | 27.9901 | 60.01 | 36.6 | 50.0319 | 46.1018 | 60.0322 | 54.4 | 50.0649 | 63.5532 | 60.0261 | 72.2 | 50.0714 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.0562 | 81.5253 | 59.97 | 90 | 50.0859 | 27.9901 | 60.01 | 36.6 | 50.0402 | 46.1021 | 60.0321 | 54.4 | 50.0732 | 63.5547 | 60.0263 | 72.2 | 50.0798 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.0646 | 81.5246 | 59.97 | 90 | 50.0942 | 27.9901 | 60.01 | 36.6 | 50.0486 | 46.1025 | 60.032 | 54.4 | 50.0817 | 63.5573 | 60.0265 | 72.2 | 50.0881 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.0729 | 81.5249 | 59.97 | 90 | 50.1025 | 27.9901 | 60.01 | 36.6 | 50.0569 | 46.1081 | 60.0319 | 54.4 | 50.09 | 63.5599 | 60.0266 | 72.2 | 50.0964 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.0813 | 81.5251 | 59.97 | 90 | 50.1108 | 27.9901 | 60.01 | 36.6 | 50.0652 | 46.1137 | 60.0319 | 54.4 | 50.0983 | 63.5626 | 60.0268 | 72.2 | 50.1047 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.0896 | 81.5254 | 59.97 | 90 | 50.1192 | 27.9901 | 60.01 | 36.6 | 50.0735 | 46.119 | 60.0318 | 54.4 | 50.1066 | 63.5652 | 60.027 | 72.2 | 50.1132 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.0979 | 81.5256 | 59.97 | 90 | 50.1275 | 27.9901 | 60.01 | 36.6 | 50.082 | 46.1242 | 60.0317 | 54.4 | 50.115 | 63.5672 | 60.0271 | 72.2 | 50.1215 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.1063 | 81.5257 | 59.97 | 90 | 50.1359 | 27.9949 | 60.01 | 36.6 | 50.0903 | 46.1407 | 60.0316 | 54.4 | 50.1233 | 63.5691 | 60.0273 | 72.2 | 50.1298 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.1146 | 81.5257 | 59.97 | 90 | 50.1442 | 27.9998 | 60.01 | 36.6 | 50.0986 | 46.1572 | 60.0315 | 54.4 | 50.1316 | 63.5696 | 60.0275 | 72.2 | 50.1381 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.1229 | 81.5305 | 59.97 | 90 | 50.1525 | 28.0047 | 60.01 | 36.6 | 50.1069 | 46.1737 | 60.0314 | 54.4 | 50.1399 | 63.5701 | 60.0276 | 72.2 | 50.1465 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.1313 | 81.5353 | 59.97 | 90 | 50.1608 | 28.0096 | 60.01 | 36.6 | 50.1152 | 46.1903 | 60.0314 | 54.4 | 50.1483 | 63.5706 | 60.0278 | 72.2 | 50.1548 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.1396 | 81.5426 | 59.97 | 90 | 50.1692 | 28.0145 | 60.01 | 36.6 | 50.1236 | 46.2067 | 60.0313 | 54.4 | 50.1566 | 63.571 | 60.028 | 72.2 | 50.1631 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.1479 | 81.5499 | 59.97 | 90 | 50.1775 | 28.0193 | 60.01 | 36.6 | 50.1319 | 46.2231 | 60.0312 | 54.4 | 50.1649 | 63.573 | 60.0281 | 72.2 | 50.1715 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.1563 | 81.5572 | 59.97 | 90 | 50.1859 | 28.0242 | 60.01 | 36.6 | 50.1402 | 46.2343 | 60.0311 | 54.4 | 50.1732 | 63.575 | 60.0283 | 72.2 | 50.1798 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.1646 | 81.5644 | 59.97 | 90 | 50.1942 | 28.0291 | 60.01 | 36.6 | 50.1485 | 46.2454 | 60.031 | 54.4 | 50.1816 | 63.5759 | 60.0285 | 72.2 | 50.1881 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.173 | 81.5717 | 59.97 | 90 | 50.2025 | 28.034 | 60.01 | 36.6 | 50.1569 | 46.2566 | 60.0309 | 54.4 | 50.1899 | 63.5768 | 60.0286 | 72.2 | 50.1964 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.1813 | 81.579 | 59.97 | 90 | 50.2108 | 28.0388 | 60.01 | 36.6 | 50.1652 | 46.2678 | 60.0309 | 54.4 | 50.1982 | 63.5777 | 60.0288 | 72.2 | 50.2048 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.1896 | 81.5863 | 59.97 | 90 | 50.2192 | 28.0388 | 60.01 | 36.6 | 50.1735 | 46.2677 | 60.0308 | 54.4 | 50.2065 | 63.5786 | 60.029 | 72.2 | 50.2131 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.198 | 81.5936 | 59.97 | 90 | 50.2275 | 28.0388 | 60.01 | 36.6 | 50.1818 | 46.2676 | 60.0307 | 54.4 | 50.2148 | 63.5795 | 60.0291 | 72.2 | 50.2214 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.2063 | 81.5961 | 59.97 | 90 | 50.2358 | 28.0388 | 60.01 | 36.6 | 50.1901 | 46.2675 | 60.0306 | 54.4 | 50.2233 | 63.5804 | 60.0293 | 72.2 | 50.2297 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.2146 | 81.5986 | 59.97 | 90 | 50.2441 | 28.0388 | 60.01 | 36.6 | 50.1985 | 46.2674 | 60.0305 | 54.4 | 50.2316 | 63.5813 | 60.0295 | 72.2 | 50.2382 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.223 | 81.6022 | 59.97 | 90 | 50.2525 | 28.0388 | 60.01 | 36.6 | 50.2068 | 46.2673 | 60.0304 | 54.4 | 50.2399 | 63.5822 | 60.0296 | 72.2 | 50.2465 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.2313 | 81.6058 | 59.97 | 90 | 50.2608 | 28.0388 | 60.01 | 36.6 | 50.2151 | 46.2673 | 60.0304 | 54.4 | 50.2482 | 63.5811 | 60.0298 | 72.2 | 50.2548 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.2397 | 81.6094 | 59.97 | 90 | 50.2692 | 28.0388 | 60.01 | 36.6 | 50.2234 | 46.2673 | 60.0303 | 54.4 | 50.2566 | 63.58 | 60.03 | 72.2 | 50.2632 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.248 | 81.613 | 59.97 | 90 | 50.2775 | 28.0388 | 60.01 | 36.6 | 50.2319 | 46.2673 | 60.0302 | 54.4 | 50.2649 | 63.58 | 60.0301 | 72.2 | 50.2715 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.2563 | 81.6166 | 59.97 | 90 | 50.2858 | 28.0392 | 60.01 | 36.6 | 50.2402 | 46.2673 | 60.0301 | 54.4 | 50.2732 | 63.58 | 60.0302 | 72.2 | 50.2798 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.2647 | 81.6202 | 59.97 | 90 | 50.2941 | 28.0395 | 60.01 | 36.6 | 50.2485 | 46.2672 | 60.03 | 54.4 | 50.2815 | 63.5807 | 60.0302 | 72.2 | 50.2881 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.273 | 81.6237 | 59.97 | 90 | 50.3025 | 28.0445 | 60.01 | 36.6 | 50.2568 | 46.2672 | 60.03 | 54.4 | 50.2898 | 63.5814 | 60.0303 | 72.2 | 50.2965 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.2813 | 81.6273 | 59.97 | 90 | 50.3108 | 28.0496 | 60.01 | 36.6 | 50.2651 | 46.2672 | 60.03 | 54.4 | 50.2982 | 63.5823 | 60.0304 | 72.2 | 50.3048 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.2897 | 81.631 | 59.97 | 90 | 50.3192 | 28.0546 | 60.01 | 36.6 | 50.2735 | 46.2666 | 60.03 | 54.4 | 50.3065 | 63.5831 | 60.0305 | 72.2 | 50.3131 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.298 | 81.6345 | 59.97 | 90 | 50.3275 | 28.0596 | 60.01 | 36.6 | 50.2818 | 46.266 | 60.03 | 54.4 | 50.3148 | 63.5848 | 60.0306 | 72.2 | 50.3214 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.3064 | 81.6346 | 59.97 | 90 | 50.3358 | 28.0646 | 60.01 | 36.6 | 50.2901 | 46.2654 | 60.03 | 54.4 | 50.3231 | 63.5863 | 60.0307 | 72.2 | 50.3298 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.3147 | 81.6346 | 59.97 | 90 | 50.3441 | 28.0697 | 60.01 | 36.6 | 50.2984 | 46.2648 | 60.03 | 54.4 | 50.3315 | 63.588 | 60.0307 | 72.2 | 50.3381 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.323 | 81.6346 | 59.97 | 90 | 50.3525 | 28.0745 | 60.01 | 36.6 | 50.3068 | 46.2641 | 60.03 | 54.4 | 50.3398 | 63.5896 | 60.0308 | 72.2 | 50.3464 | 81.2162 | 59.99 | 90
50.3314 | 81.6346 | 59.97 | 90 | 50.3608 | 28.0794 | 60.01 | 36.6 | 50.3151 | 46.2635 | 60.03 | 54.4 | 50.3481 | 63.5912 | 60.0309 | 72.2 | 50.3549 | 81.2162 | 60 | 90
50.3397 | 81.6346 | 59.97 | 90 | 50.3691 | 28.0841 | 60.01 | 36.6 | 50.3234 | 46.2629 | 60.03 | 54.4 | 50.3564 | 63.5928 | 60.031 | 72.2 | 50.3632 | 81.2162 | 60 | 90
50.348 | 81.6346 | 59.97 | 90 | 50.3774 | 28.0887 | 60.01 | 36.6 | 50.3317 | 46.2622 | 60.03 | 54.4 | 50.3649 | 63.5937 | 60.0311 | 72.2 | 50.3715 | 81.2162 | 60 | 90
50.3564 | 81.6346 | 59.97 | 90 | 50.3858 | 28.0888 | 60.01 | 36.6 | 50.34 | 46.2616 | 60.03 | 54.4 | 50.3732 | 63.5946 | 60.0312 | 72.2 | 50.3798 | 81.2162 | 60 | 90
50.3647 | 81.6346 | 59.97 | 90 | 50.3941 | 28.0888 | 60.01 | 36.6 | 50.3484 | 46.2609 | 60.03 | 54.4 | 50.3815 | 63.5946 | 60.0312 | 72.2 | 50.3882 | 81.2162 | 60 | 90
50.3731 | 81.6355 | 59.97 | 90 | 50.4025 | 28.0889 | 60.01 | 36.6 | 50.3568 | 46.2609 | 60.03 | 54.4 | 50.3898 | 63.5945 | 60.0313 | 72.2 | 50.3965 | 81.2162 | 60 | 90
50.3814 | 81.6365 | 59.97 | 90 | 50.4108 | 28.0889 | 60.01 | 36.6 | 50.3651 | 46.2608 | 60.03 | 54.4 | 50.3981 | 63.5937 | 60.0314 | 72.2 | 50.4048 | 81.2162 | 60 | 90
50.3897 | 81.6375 | 59.97 | 90 | 50.4191 | 28.0952 | 60.01 | 36.6 | 50.3734 | 46.2608 | 60.03 | 54.4 | 50.4065 | 63.5929 | 60.0315 | 72.2 | 50.4131 | 81.2162 | 60 | 90
50.3981 | 81.6385 | 59.97 | 90 | 50.4274 | 28.1016 | 60.01 | 36.6 | 50.3818 | 46.2608 | 60.03 | 54.4 | 50.4148 | 63.5921 | 60.0316 | 72.2 | 50.4215 | 81.2162 | 60 | 90
50.4064 | 81.6394 | 59.97 | 90 | 50.4358 | 28.1083 | 60.01 | 36.6 | 50.3901 | 46.2613 | 60.03 | 54.4 | 50.4231 | 63.5913 | 60.0317 | 72.2 | 50.4298 | 81.2162 | 60 | 90
50.4147 | 81.6404 | 59.97 | 90 | 50.4441 | 28.1149 | 60.01 | 36.6 | 50.3984 | 46.2619 | 60.03 | 54.4 | 50.4314 | 63.59 | 60.0317 | 72.2 | 50.4381 | 81.2162 | 60 | 90
50.4231 | 81.6414 | 59.97 | 90 | 50.4525 | 28.1215 | 60.01 | 36.6 | 50.4067 | 46.2644 | 60.03 | 54.4 | 50.4398 | 63.5886 | 60.0318 | 72.2 | 50.4465 | 81.2162 | 60 | 90
50.4314 | 81.6423 | 59.97 | 90 | 50.4608 | 28.128 | 60.01 | 36.6 | 50.415 | 46.2669 | 60.03 | 54.4 | 50.4481 | 63.5873 | 60.0319 | 72.2 | 50.4548 | 81.2162 | 60 | 90
50.4398 | 81.6433 | 59.97 | 90 | 50.4691 | 28.1345 | 60.01 | 36.6 | 50.4234 | 46.2693 | 60.03 | 54.4 | 50.4564 | 63.5859 | 60.032 | 72.2 | 50.4631 | 81.2162 | 60 | 90
50.4481 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.4774 | 28.141 | 60.01 | 36.6 | 50.4317 | 46.2718 | 60.03 | 54.4 | 50.4647 | 63.5853 | 60.0321 | 72.2 | 50.4714 | 81.2162 | 60 | 90
50.4564 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.4858 | 28.1475 | 60.01 | 36.6 | 50.44 | 46.2743 | 60.03 | 54.4 | 50.473 | 63.5848 | 60.0322 | 72.2 | 50.4799 | 81.2212 | 60 | 90
50.4648 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.4941 | 28.154 | 60.01 | 36.6 | 50.4483 | 46.2768 | 60.03 | 54.4 | 50.4814 | 63.5951 | 60.0322 | 72.2 | 50.4882 | 81.2263 | 60 | 90
50.4731 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.5024 | 28.1542 | 60.01 | 36.6 | 50.4567 | 46.2792 | 60.03 | 54.4 | 50.4897 | 63.6054 | 60.0323 | 72.2 | 50.4965 | 81.2313 | 60 | 90
50.4814 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.5107 | 28.1544 | 60.01 | 36.6 | 50.465 | 46.2817 | 60.03 | 54.4 | 50.498 | 63.6189 | 60.0324 | 72.2 | 50.5048 | 81.2364 | 60 | 90
50.4898 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.5191 | 28.1544 | 60.01 | 36.6 | 50.4733 | 46.2869 | 60.03 | 54.4 | 50.5063 | 63.6323 | 60.0325 | 72.2 | 50.5132 | 81.2414 | 60 | 90
50.4981 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.5274 | 28.1545 | 60.01 | 36.6 | 50.4816 | 46.2922 | 60.03 | 54.4 | 50.5148 | 63.6463 | 60.0326 | 72.2 | 50.5215 | 81.2464 | 60 | 90
50.5065 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.5358 | 28.1545 | 60.01 | 36.6 | 50.4899 | 46.2955 | 60.03 | 54.4 | 50.5231 | 63.6603 | 60.0326 | 72.2 | 50.5298 | 81.2515 | 60 | 90
50.5148 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.5441 | 28.1545 | 60.01 | 36.6 | 50.4984 | 46.2988 | 60.03 | 54.4 | 50.5314 | 63.674 | 60.0327 | 72.2 | 50.5382 | 81.2566 | 60 | 90
50.5231 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.5524 | 28.1543 | 60.01 | 36.6 | 50.5067 | 46.3054 | 60.03 | 54.4 | 50.5397 | 63.6876 | 60.0328 | 72.2 | 50.5465 | 81.2619 | 60 | 90
50.5315 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.5607 | 28.1541 | 60.01 | 36.6 | 50.515 | 46.312 | 60.03 | 54.4 | 50.5481 | 63.7013 | 60.0329 | 72.2 | 50.5548 | 81.2671 | 60 | 90
50.5398 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.5691 | 28.1539 | 60.01 | 36.6 | 50.5233 | 46.3186 | 60.03 | 54.4 | 50.5564 | 63.715 | 60.033 | 72.2 | 50.5631 | 81.2673 | 60 | 90
50.5481 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.5774 | 28.1537 | 60.01 | 36.6 | 50.5317 | 46.3252 | 60.03 | 54.4 | 50.5647 | 63.7178 | 60.0331 | 72.2 | 50.5715 | 81.2675 | 60 | 90
50.5565 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.5858 | 28.1532 | 60.01 | 36.6 | 50.54 | 46.3317 | 60.03 | 54.4 | 50.573 | 63.7206 | 60.0331 | 72.2 | 50.5798 | 81.2725 | 60 | 90
50.5648 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.5941 | 28.1527 | 60.01 | 36.6 | 50.5483 | 46.3383 | 60.03 | 54.4 | 50.5813 | 63.72 | 60.0332 | 72.2 | 50.5881 | 81.2775 | 60 | 90
50.5732 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.6024 | 28.1524 | 60.01 | 36.6 | 50.5566 | 46.3416 | 60.03 | 54.4 | 50.5897 | 63.7194 | 60.0333 | 72.2 | 50.5964 | 81.2886 | 60 | 90
50.5815 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.6107 | 28.152 | 60.01 | 36.6 | 50.5649 | 46.3448 | 60.03 | 54.4 | 50.598 | 63.7188 | 60.0334 | 72.2 | 50.6049 | 81.2997 | 60 | 90
50.5898 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.6191 | 28.1516 | 60.01 | 36.6 | 50.5733 | 46.348 | 60.03 | 54.4 | 50.6063 | 63.7182 | 60.0335 | 72.2 | 50.6132 | 81.3107 | 60 | 90
50.5982 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.6274 | 28.1513 | 60.01 | 36.6 | 50.5816 | 46.3513 | 60.03 | 54.4 | 50.6146 | 63.7178 | 60.0336 | 72.2 | 50.6215 | 81.3217 | 60 | 90
50.6065 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.6357 | 28.1511 | 60.01 | 36.6 | 50.5899 | 46.3513 | 60.03 | 54.4 | 50.623 | 63.7175 | 60.0337 | 72.2 | 50.6299 | 81.3326 | 60 | 90
50.6148 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.644 | 28.151 | 60.01 | 36.6 | 50.5982 | 46.3513 | 60.03 | 54.4 | 50.6313 | 63.7172 | 60.0337 | 72.2 | 50.6382 | 81.3434 | 60 | 90
50.6232 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.6523 | 28.1508 | 60.01 | 36.6 | 50.6066 | 46.3513 | 60.03 | 54.4 | 50.6396 | 63.7168 | 60.0338 | 72.2 | 50.6465 | 81.3542 | 60 | 90
50.6315 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.6607 | 28.1506 | 60.01 | 36.6 | 50.6149 | 46.3513 | 60.03 | 54.4 | 50.6479 | 63.7165 | 60.0339 | 72.2 | 50.6548 | 81.3651 | 60 | 90
50.6398 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.669 | 28.1507 | 60.01 | 36.6 | 50.6232 | 46.3513 | 60.03 | 54.4 | 50.6562 | 63.7162 | 60.034 | 72.2 | 50.6632 | 81.3711 | 60 | 90
50.6482 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.6774 | 28.1508 | 60.01 | 36.6 | 50.6315 | 46.3513 | 60.03 | 54.4 | 50.6647 | 63.7165 | 60.0341 | 72.2 | 50.6715 | 81.3772 | 60 | 90
50.6565 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.6857 | 28.1506 | 60.01 | 36.6 | 50.6398 | 46.3511 | 60.03 | 54.4 | 50.673 | 63.7169 | 60.0342 | 72.2 | 50.6798 | 81.3771 | 60 | 90
50.6649 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.694 | 28.1504 | 60.01 | 36.6 | 50.6483 | 46.351 | 60.03 | 54.4 | 50.6813 | 63.7173 | 60.0342 | 72.2 | 50.6881 | 81.377 | 60 | 90
50.6732 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.7023 | 28.1502 | 60.01 | 36.6 | 50.6566 | 46.3536 | 60.03 | 54.4 | 50.6896 | 63.7177 | 60.0343 | 72.2 | 50.6965 | 81.3798 | 60 | 90
50.6815 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.7107 | 28.15 | 60.01 | 36.6 | 50.6649 | 46.3563 | 60.03 | 54.4 | 50.698 | 63.7181 | 60.0344 | 72.2 | 50.7048 | 81.3827 | 60 | 90
50.6899 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.719 | 28.1603 | 60.01 | 36.6 | 50.6732 | 46.359 | 60.03 | 54.4 | 50.7063 | 63.7184 | 60.0345 | 72.2 | 50.7131 | 81.3855 | 60 | 90
50.6982 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.7274 | 28.1705 | 60.01 | 36.6 | 50.6815 | 46.3616 | 60.03 | 54.4 | 50.7146 | 63.7188 | 60.0346 | 72.2 | 50.7216 | 81.3883 | 60 | 90
50.7065 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.7357 | 28.1808 | 60.01 | 36.6 | 50.6899 | 46.3643 | 60.03 | 54.4 | 50.7229 | 63.7192 | 60.0347 | 72.2 | 50.7299 | 81.3912 | 60 | 90
50.7149 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.744 | 28.191 | 60.01 | 36.6 | 50.6982 | 46.3669 | 60.03 | 54.4 | 50.7313 | 63.7196 | 60.0347 | 72.2 | 50.7382 | 81.394 | 60 | 90
50.7232 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.7523 | 28.2008 | 60.01 | 36.6 | 50.7065 | 46.3696 | 60.03 | 54.4 | 50.7396 | 63.72 | 60.0348 | 72.2 | 50.7465 | 81.3981 | 60 | 90
50.7316 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.7607 | 28.2106 | 60.01 | 36.6 | 50.7148 | 46.3722 | 60.03 | 54.4 | 50.7479 | 63.72 | 60.0349 | 72.2 | 50.7549 | 81.4022 | 60 | 90
50.7399 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.769 | 28.2206 | 60.01 | 36.6 | 50.7232 | 46.3743 | 60.03 | 54.4 | 50.7562 | 63.72 | 60.035 | 72.2 | 50.7632 | 81.4068 | 60 | 90
50.7482 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.7773 | 28.2306 | 60.01 | 36.6 | 50.7315 | 46.3764 | 60.03 | 54.4 | 50.7645 | 63.72 | 60.0351 | 72.2 | 50.7715 | 81.4114 | 60 | 90
50.7566 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.7856 | 28.2405 | 60.01 | 36.6 | 50.7398 | 46.3757 | 60.03 | 54.4 | 50.7729 | 63.72 | 60.0352 | 72.2 | 50.7798 | 81.413 | 60 | 90
50.7649 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.794 | 28.2505 | 60.01 | 36.6 | 50.7481 | 46.3751 | 60.03 | 54.4 | 50.7812 | 63.72 | 60.0352 | 72.2 | 50.7882 | 81.4147 | 60 | 90
50.7733 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.8023 | 28.25 | 60.01 | 36.6 | 50.7564 | 46.376 | 60.03 | 54.4 | 50.7896 | 63.72 | 60.0353 | 72.2 | 50.7965 | 81.4165 | 60 | 90
50.7816 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.8107 | 28.2495 | 60.01 | 36.6 | 50.7648 | 46.3769 | 60.03 | 54.4 | 50.7979 | 63.72 | 60.0354 | 72.2 | 50.8048 | 81.4182 | 60 | 90
50.7899 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.819 | 28.2488 | 60.01 | 36.6 | 50.7731 | 46.3779 | 60.03 | 54.4 | 50.8063 | 63.72 | 60.0355 | 72.2 | 50.8132 | 81.4191 | 60 | 90
50.7983 | 81.6443 | 59.97 | 90 | 50.8273 | 28.2481 | 60.01 | 36.6 | 50.7814 | 46.3788 | 60.03 | 54.4 | 50.8146 | 63.72 | 60.0356 | 72.2 | 50.8215 | 81.42 | 60 | 90
50.8066 | 81.6454 | 59.97 | 90 | 50.8356 | 28.2479 | 60.01 | 36.6 | 50.7897 | 46.3797 | 60.03 | 54.4 | 50.8229 | 63.72 | 60.0357 | 72.2 | 50.8298 | 81.4203 | 60 | 90
50.8149 | 81.6465 | 59.97 | 90 | 50.844 | 28.2476 | 60.01 | 36.6 | 50.7982 | 46.3807 | 60.03 | 54.4 | 50.8312 | 63.72 | 60.0357 | 72.2 | 50.8381 | 81.4206 | 60 | 90
50.8233 | 81.651 | 59.97 | 90 | 50.8523 | 28.2474 | 60.01 | 36.6 | 50.8065 | 46.3847 | 60.03 | 54.4 | 50.8395 | 63.72 | 60.0358 | 72.2 | 50.8466 | 81.4205 | 60 | 90
50.8316 | 81.6554 | 59.97 | 90 | 50.8607 | 28.2472 | 60.01 | 36.6 | 50.8148 | 46.3887 | 60.03 | 54.4 | 50.8479 | 63.72 | 60.0359 | 72.2 | 50.8549 | 81.4204 | 60 | 90
50.84 | 81.6637 | 59.97 | 90 | 50.869 | 28.247 | 60.01 | 36.6 | 50.8231 | 46.3927 | 60.03 | 54.4 | 50.8562 | 63.72 | 60.036 | 72.2 | 50.8632 | 81.4202 | 60 | 90
50.8483 | 81.672 | 59.97 | 90 | 50.8773 | 28.2467 | 60.01 | 36.6 | 50.8314 | 46.3966 | 60.03 | 54.4 | 50.8645 | 63.72 | 60.0361 | 72.2 | 50.8715 | 81.4201 | 60 | 90
50.8566 | 81.6799 | 59.97 | 90 | 50.8856 | 28.2513 | 60.01 | 36.6 | 50.8398 | 46.399 | 60.03 | 54.4 | 50.8728 | 63.72 | 60.0362 | 72.2 | 50.8799 | 81.419 | 60 | 90
50.865 | 81.6878 | 59.97 | 90 | 50.894 | 28.2559 | 60.01 | 36.6 | 50.8481 | 46.4014 | 60.03 | 54.4 | 50.8812 | 63.72 | 60.0362 | 72.2 | 50.8882 | 81.4178 | 60 | 90
50.8733 | 81.7008 | 59.97 | 90 | 50.9023 | 28.2606 | 60.01 | 36.6 | 50.8564 | 46.4029 | 60.03 | 54.4 | 50.8895 | 63.72 | 60.0363 | 72.2 | 50.8965 | 81.4175 | 60 | 90
50.8816 | 81.7138 | 59.97 | 90 | 50.9106 | 28.2654 | 60.01 | 36.6 | 50.8647 | 46.4044 | 60.03 | 54.4 | 50.8978 | 63.7241 | 60.0364 | 72.2 | 50.9049 | 81.4172 | 60 | 90
50.89 | 81.7257 | 59.97 | 90 | 50.9189 | 28.2703 | 60.0101 | 36.6 | 50.8731 | 46.4059 | 60.03 | 54.4 | 50.9061 | 63.7283 | 60.0365 | 72.2 | 50.9132 | 81.4165 | 60 | 90
50.8983 | 81.7377 | 59.97 | 90 | 50.9273 | 28.2752 | 60.0102 | 36.6 | 50.8814 | 46.4073 | 60.03 | 54.4 | 50.9146 | 63.7325 | 60.0366 | 72.2 | 50.9215 | 81.4159 | 60 | 90
50.9066 | 81.7462 | 59.97 | 90 | 50.9356 | 28.2801 | 60.0103 | 36.6 | 50.8897 | 46.4065 | 60.03 | 54.4 | 50.9229 | 63.7367 | 60.0367 | 72.2 | 50.9298 | 81.416 | 60 | 90
50.915 | 81.7547 | 59.97 | 90 | 50.944 | 28.2849 | 60.0104 | 36.6 | 50.898 | 46.4056 | 60.03 | 54.4 | 50.9312 | 63.7409 | 60.0367 | 72.2 | 50.9382 | 81.4161 | 60 | 90
50.9233 | 81.7595 | 59.97 | 90 | 50.9523 | 28.29 | 60.0105 | 36.6 | 50.9063 | 46.4047 | 60.03 | 54.4 | 50.9395 | 63.7451 | 60.0368 | 72.2 | 50.9465 | 81.4174 | 60 | 90
50.9317 | 81.7642 | 59.97 | 90 | 50.9606 | 28.295 | 60.0105 | 36.6 | 50.9147 | 46.4039 | 60.03 | 54.4 | 50.9478 | 63.7492 | 60.0369 | 72.2 | 50.9548 | 81.4188 | 60 | 90
50.94 | 81.7693 | 59.97 | 90 | 50.9689 | 28.2953 | 60.0106 | 36.6 | 50.923 | 46.4051 | 60.03 | 54.4 | 50.9562 | 63.7534 | 60.037 | 72.2 | 50.9631 | 81.4212 | 60 | 90
50.9483 | 81.7744 | 59.97 | 90 | 50.9773 | 28.2956 | 60.0107 | 36.6 | 50.9313 | 46.4064 | 60.03 | 54.4 | 50.9645 | 63.7576 | 60.0371 | 72.2 | 50.9716 | 81.4236 | 60 | 90
50.9567 | 81.7744 | 59.97 | 90 | 50.9856 | 28.2958 | 60.0108 | 36.6 | 50.9396 | 46.4085 | 60.03 | 54.4 | 50.9728 | 63.7618 | 60.0372 | 72.2 | 50.9799 | 81.4259 | 60 | 90
50.965 | 81.7744 | 59.97 | 90 | 50.994 | 28.2961 | 60.0109 | 36.6 | 50.9481 | 46.4106 | 60.03 | 54.4 | 50.9811 | 63.7618 | 60.0372 | 72.2 | 50.9882 | 81.4283 | 60 | 90
50.9733 | 81.7744 | 59.97 | 90 | 51.0023 | 28.2963 | 60.011 | 36.6 | 50.9564 | 46.4151 | 60.03 | 54.4 | 50.9895 | 63.7618 | 60.0373 | 72.2 | 50.9966 | 81.4331 | 60 | 90
50.9817 | 81.7744 | 59.97 | 90 | 51.0106 | 28.2964 | 60.011 | 36.6 | 50.9647 | 46.4197 | 60.03 | 54.4 | 50.9978 | 63.7618 | 60.0374 | 72.2 | 51.0049 | 81.438 | 60 | 90
50.99 | 81.7744 | 59.97 | 90 | 51.0189 | 28.2968 | 60.0111 | 36.6 | 50.973 | 46.4242 | 60.03 | 54.4 | 51.0061 | 63.7618 | 60.0375 | 72.2 | 51.0132 | 81.4455 | 60 | 90
50.9984 | 81.7744 | 59.97 | 90 | 51.0273 | 28.2972 | 60.0112 | 36.6 | 50.9813 | 46.4288 | 60.03 | 54.4 | 51.0144 | 63.7618 | 60.0376 | 72.2 | 51.0215 | 81.453 | 60 | 90
51.0067 | 81.7744 | 59.97 | 90 | 51.0356 | 28.2975 | 60.0113 | 36.6 | 50.9897 | 46.4333 | 60.03 | 54.4 | 51.0227 | 63.7618 | 60.0377 | 72.2 | 51.0299 | 81.4587 | 60 | 90
51.015 | 81.7744 | 59.97 | 90 | 51.0439 | 28.2977 | 60.0114 | 36.6 | 50.998 | 46.4379 | 60.03 | 54.4 | 51.0311 | 63.7618 | 60.0377 | 72.2 | 51.0382 | 81.4644 | 60 | 90
51.0234 | 81.7744 | 59.97 | 90 | 51.0522 | 28.298 | 60.0115 | 36.6 | 51.0063 | 46.4403 | 60.03 | 54.4 | 51.0394 | 63.7618 | 60.0378 | 72.2 | 51.0465 | 81.4699 | 60 | 90
51.0317 | 81.7744 | 59.97 | 90 | 51.0606 | 28.2982 | 60.0115 | 36.6 | 51.0146 | 46.4427 | 60.03 | 54.4 | 51.0477 | 63.7618 | 60.0379 | 72.2 | 51.0548 | 81.4754 | 60 | 90
51.04 | 81.7744 | 59.97 | 90 | 51.0689 | 28.2985 | 60.0116 | 36.6 | 51.023 | 46.4466 | 60.03 | 54.4 | 51.056 | 63.7618 | 60.038 | 72.2 | 51.0632 | 81.4808 | 60 | 90
51.0484 | 81.7744 | 59.97 | 90 | 51.0773 | 28.2987 | 60.0117 | 36.6 | 51.0313 | 46.4505 | 60.03 | 54.4 | 51.0645 | 63.7618 | 60.0381 | 72.2 | 51.0715 | 81.4863 | 60 | 90
51.0567 | 81.7745 | 59.97 | 90 | 51.0856 | 28.299 | 60.0118 | 36.6 | 51.0396 | 46.4514 | 60.03 | 54.4 | 51.0728 | 63.7618 | 60.0382 | 72.2 | 51.0798 | 81.4889 | 60 | 90
51.065 | 81.7745 | 59.97 | 90 | 51.0939 | 28.2992 | 60.0119 | 36.6 | 51.0479 | 46.4523 | 60.03 | 54.4 | 51.0811 | 63.7618 | 60.0382 | 72.2 | 51.0883 | 81.4916 | 60 | 90
51.0734 | 81.7745 | 59.97 | 90 | 51.1022 | 28.2992 | 60.012 | 36.6 | 51.0562 | 46.4532 | 60.03 | 54.4 | 51.0894 | 63.7618 | 60.0383 | 72.2 | 51.0966 | 81.4908 | 60 | 90
51.0817 | 81.7745 | 59.97 | 90 | 51.1106 | 28.2992 | 60.012 | 36.6 | 51.0646 | 46.4541 | 60.03 | 54.4 | 51.0978 | 63.7618 | 60.0384 | 72.2 | 51.1049 | 81.4901 | 60 | 90
51.0901 | 81.7746 | 59.97 | 90 | 51.1189 | 28.2992 | 60.0121 | 36.6 | 51.0729 | 46.455 | 60.03 | 54.4 | 51.1061 | 63.7618 | 60.0385 | 72.2 | 51.1132 | 81.494 | 60 | 90
51.0984 | 81.7746 | 59.97 | 90 | 51.1273 | 28.2992 | 60.0122 | 36.6 | 51.0812 | 46.4559 | 60.03 | 54.4 | 51.1144 | 63.7618 | 60.0386 | 72.2 | 51.1216 | 81.4979 | 60 | 90
51.1067 | 81.7746 | 59.97 | 90 | 51.1356 | 28.2992 | 60.0123 | 36.6 | 51.0895 | 46.4567 | 60.03 | 54.4 | 51.1227 | 63.7618 | 60.0387 | 72.2 | 51.1299 | 81.5021 | 60 | 90
51.1151 | 81.7747 | 59.97 | 90 | 51.1439 | 28.2992 | 60.0124 | 36.6 | 51.098 | 46.4576 | 60.03 | 54.4 | 51.131 | 63.7618 | 60.0387 | 72.2 | 51.1382 | 81.5062 | 60 | 90
51.1234 | 81.7747 | 59.97 | 90 | 51.1522 | 28.299 | 60.0125 | 36.6 | 51.1063 | 46.457 | 60.03 | 54.4 | 51.1394 | 63.7618 | 60.0388 | 72.2 | 51.1465 | 81.5104 | 60 | 90
51.1318 | 81.7747 | 59.97 | 90 | 51.1606 | 28.2987 | 60.0125 | 36.6 | 51.1146 | 46.4564 | 60.03 | 54.4 | 51.1477 | 63.7618 | 60.0389 | 72.2 | 51.1549 | 81.5146 | 60 | 90
51.1401 | 81.774 | 59.97 | 90 | 51.1689 | 28.2985 | 60.0126 | 36.6 | 51.1229 | 46.4601 | 60.03 | 54.4 | 51.156 | 63.7618 | 60.039 | 72.2 | 51.1632 | 81.5187 | 60 | 90
51.1484 | 81.7734 | 59.97 | 90 | 51.1772 | 28.2983 | 60.0127 | 36.6 | 51.1312 | 46.4637 | 60.03 | 54.4 | 51.1643 | 63.7619 | 60.0391 | 72.2 | 51.1715 | 81.5229 | 60 | 90
51.1568 | 81.7727 | 59.97 | 90 | 51.1855 | 28.298 | 60.0128 | 36.6 | 51.1396 | 46.4691 | 60.03 | 54.4 | 51.1727 | 63.762 | 60.0392 | 72.2 | 51.1799 | 81.5271 | 60 | 90
51.1651 | 81.7721 | 59.97 | 90 | 51.1939 | 28.2978 | 60.0129 | 36.6 | 51.1479 | 46.4744 | 60.03 | 54.4 | 51.181 | 63.7621 | 60.0392 | 72.2 | 51.1882 | 81.5312 | 60 | 90
51.1734 | 81.7715 | 59.97 | 90 | 51.2022 | 28.2975 | 60.013 | 36.6 | 51.1562 | 46.4798 | 60.03 | 54.4 | 51.1893 | 63.7622 | 60.0393 | 72.2 | 51.1965 | 81.5312 | 60 | 90
51.1818 | 81.7708 | 59.97 | 90 | 51.2106 | 28.2973 | 60.013 | 36.6 | 51.1645 | 46.4851 | 60.03 | 54.4 | 51.1976 | 63.7621 | 60.0394 | 72.2 | 51.2048 | 81.5312 | 60 | 90
51.1901 | 81.7702 | 59.97 | 90 | 51.2189 | 28.297 | 60.0131 | 36.6 | 51.1729 | 46.4905 | 60.03 | 54.4 | 51.2059 | 63.7619 | 60.0395 | 72.2 | 51.2133 | 81.5312 | 60 | 90
51.1985 | 81.7695 | 59.97 | 90 | 51.2272 | 28.2968 | 60.0132 | 36.6 | 51.1812 | 46.4958 | 60.03 | 54.4 | 51.2144 | 63.7618 | 60.0396 | 72.2 | 51.2216 | 81.5312 | 60 | 90
51.2068 | 81.7675 | 59.97 | 90 | 51.2355 | 28.2968 | 60.0133 | 36.6 | 51.1895 | 46.5011 | 60.03 | 54.4 | 51.2227 | 63.7617 | 60.0396 | 72.2 | 51.2299 | 81.5312 | 60 | 90
51.2151 | 81.7654 | 59.97 | 90 | 51.2439 | 28.2968 | 60.0134 | 36.6 | 51.1978 | 46.5064 | 60.03 | 54.4 | 51.231 | 63.7615 | 60.0397 | 72.2 | 51.2382 | 81.5312 | 60 | 90
51.2235 | 81.764 | 59.97 | 90 | 51.2522 | 28.2968 | 60.0135 | 36.6 | 51.2061 | 46.5081 | 60.03 | 54.4 | 51.2393 | 63.7614 | 60.0398 | 72.2 | 51.2466 | 81.5312 | 60 | 90
51.2318 | 81.7626 | 59.97 | 90 | 51.2606 | 28.2968 | 60.0135 | 36.6 | 51.2145 | 46.5098 | 60.03 | 54.4 | 51.2477 | 63.7612 | 60.0399 | 72.2 | 51.2549 | 81.5312 | 60 | 90
51.2401 | 81.766 | 59.97 | 90 | 51.2689 | 28.2968 | 60.0136 | 36.6 | 51.2228 | 46.5097 | 60.03 | 54.4 | 51.256 | 63.7609 | 60.04 | 72.2 | 51.2632 | 81.5312 | 60 | 90
51.2485 | 81.7695 | 59.97 | 90 | 51.2772 | 28.2968 | 60.0137 | 36.6 | 51.2311 | 46.5095 | 60.03 | 54.4 | 51.2643 | 63.7607 | 60.0301 | 72.2 | 51.2715 | 81.5312 | 60 | 90
51.2568 | 81.7729 | 59.97 | 90 | 51.2855 | 28.2968 | 60.0138 | 36.6 | 51.2394 | 46.5094 | 60.03 | 54.4 | 51.2726 | 63.7604 | 60.0301 | 72.2 | 51.2799 | 81.5312 | 60 | 90
51.2652 | 81.7764 | 59.97 | 90 | 51.2939 | 28.2968 | 60.0139 | 36.6 | 51.2477 | 46.5092 | 60.03 | 54.4 | 51.281 | 63.7676 | 60.0302 | 72.2 | 51.2882 | 81.5312 | 60 | 90
51.2735 | 81.7798 | 59.97 | 90 | 51.3022 | 28.2968 | 60.014 | 36.6 | 51.2562 | 46.5091 | 60.03 | 54.4 | 51.2893 | 63.7747 | 60.0303 | 72.2 | 51.2965 | 81.5312 | 60 | 90
51.2818 | 81.7833 | 59.97 | 90 | 51.3105 | 28.2968 | 60.014 | 36.6 | 51.2645 | 46.509 | 60.03 | 54.4 | 51.2976 | 63.7894 | 60.0304 | 72.2 | 51.3049 | 81.5312 | 60 | 90
51.2902 | 81.7996 | 59.97 | 90 | 51.3188 | 28.2968 | 60.0141 | 36.6 | 51.2728 | 46.5104 | 60.03 | 54.4 | 51.3059 | 63.8041 | 60.0305 | 72.2 | 51.3132 | 81.5312 | 60 | 90
51.2985 | 81.8158 | 59.97 | 90 | 51.3271 | 28.2968 | 60.0142 | 36.6 | 51.2811 | 46.5119 | 60.03 | 54.4 | 51.3142 | 63.8222 | 60.0306 | 72.2 | 51.3215 | 81.5312 | 60 | 90
51.3068 | 81.8321 | 59.97 | 90 | 51.3355 | 28.2968 | 60.0143 | 36.6 | 51.2895 | 46.5138 | 60.03 | 54.4 | 51.3226 | 63.8402 | 60.0306 | 72.2 | 51.3298 | 81.5312 | 60 | 90
51.3152 | 81.8484 | 59.97 | 90 | 51.3438 | 28.2968 | 60.0144 | 36.6 | 51.2978 | 46.5157 | 60.03 | 54.4 | 51.3309 | 63.8583 | 60.0307 | 72.2 | 51.3383 | 81.5312 | 60 | 90
51.3235 | 81.8597 | 59.97 | 90 | 51.3522 | 28.2968 | 60.0145 | 36.6 | 51.3061 | 46.5176 | 60.03 | 54.4 | 51.3392 | 63.8764 | 60.0308 | 72.2 | 51.3466 | 81.5312 | 60 | 90
51.3318 | 81.8711 | 59.97 | 90 | 51.3605 | 28.2968 | 60.0145 | 36.6 | 51.3144 | 46.5195 | 60.03 | 54.4 | 51.3475 | 63.8941 | 60.0309 | 72.2 | 51.3549 | 81.5312 | 60 | 90
51.3402 | 81.8825 | 59.97 | 90 | 51.3688 | 28.2968 | 60.0146 | 36.6 | 51.3227 | 46.5213 | 60.03 | 54.4 | 51.356 | 63.9118 | 60.031 | 72.2 | 51.3632 | 81.5312 | 60 | 90
51.3485 | 81.8939 | 59.97 | 90 | 51.3771 | 28.2968 | 60.0147 | 36.6 | 51.3311 | 46.5232 | 60.03 | 54.4 | 51.3643 | 63.9223 | 60.0311 | 72.2 | 51.3716 | 81.5312 | 60 | 90
51.3569 | 81.9053 | 59.97 | 90 | 51.3855 | 28.2968 | 60.0148 | 36.6 | 51.3394 | 46.525 | 60.03 | 54.4 | 51.3726 | 63.9329 | 60.0311 | 72.2 | 51.3799 | 81.5312 | 60 | 90
51.3652 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.3938 | 28.2968 | 60.0149 | 36.6 | 51.3477 | 46.5269 | 60.03 | 54.4 | 51.3809 | 63.9359 | 60.0312 | 72.2 | 51.3882 | 81.5312 | 60 | 90
51.3735 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.4022 | 28.2968 | 60.015 | 36.6 | 51.356 | 46.5267 | 60.03 | 54.4 | 51.3892 | 63.9389 | 60.0313 | 72.2 | 51.3965 | 81.5312 | 60 | 90
51.3819 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.4105 | 28.2968 | 60.015 | 36.6 | 51.3644 | 46.5265 | 60.03 | 54.4 | 51.3976 | 63.9384 | 60.0314 | 72.2 | 51.4049 | 81.5312 | 60 | 90
51.3902 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.4188 | 28.2968 | 60.0151 | 36.6 | 51.3727 | 46.5258 | 60.03 | 54.4 | 51.4059 | 63.938 | 60.0315 | 72.2 | 51.4132 | 81.5307 | 60 | 90
51.3985 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.4271 | 28.2968 | 60.0152 | 36.6 | 51.381 | 46.5251 | 60.03 | 54.4 | 51.4142 | 63.9376 | 60.0316 | 72.2 | 51.4215 | 81.5302 | 60 | 90
51.4069 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.4355 | 28.2968 | 60.0153 | 36.6 | 51.3893 | 46.5245 | 60.03 | 54.4 | 51.4225 | 63.9372 | 60.0316 | 72.2 | 51.4299 | 81.5297 | 60 | 90
51.4152 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.4438 | 28.2968 | 60.0154 | 36.6 | 51.3976 | 46.524 | 60.03 | 54.4 | 51.4309 | 63.9372 | 60.0317 | 72.2 | 51.4382 | 81.5292 | 60 | 90
51.4236 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.4521 | 28.2968 | 60.0155 | 36.6 | 51.4061 | 46.5236 | 60.03 | 54.4 | 51.4392 | 63.9372 | 60.0318 | 72.2 | 51.4465 | 81.5286 | 60 | 90
51.4319 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.4604 | 28.2968 | 60.0155 | 36.6 | 51.4144 | 46.5231 | 60.03 | 54.4 | 51.4475 | 63.9372 | 60.0319 | 72.2 | 51.4548 | 81.5281 | 60 | 90
51.4402 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.4688 | 28.2968 | 60.0156 | 36.6 | 51.4227 | 46.5235 | 60.03 | 54.4 | 51.4558 | 63.9372 | 60.032 | 72.2 | 51.4633 | 81.5276 | 60 | 90
51.4486 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.4771 | 28.2968 | 60.0157 | 36.6 | 51.431 | 46.5238 | 60.03 | 54.4 | 51.4641 | 63.9372 | 60.0321 | 72.2 | 51.4716 | 81.5271 | 60 | 90
51.4569 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.4855 | 28.2968 | 60.0158 | 36.6 | 51.4394 | 46.525 | 60.03 | 54.4 | 51.4725 | 63.9372 | 60.0321 | 72.2 | 51.4799 | 81.5266 | 60 | 90
51.4652 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.4938 | 28.2968 | 60.0159 | 36.6 | 51.4477 | 46.5263 | 60.03 | 54.4 | 51.4808 | 63.9372 | 60.0322 | 72.2 | 51.4882 | 81.5261 | 60 | 90
51.4736 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.5021 | 28.2968 | 60.016 | 36.6 | 51.456 | 46.5276 | 60.03 | 54.4 | 51.4891 | 63.9372 | 60.0323 | 72.2 | 51.4966 | 81.5264 | 60 | 90
51.4819 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.5104 | 28.2968 | 60.016 | 36.6 | 51.4643 | 46.5288 | 60.03 | 54.4 | 51.4974 | 63.9372 | 60.0324 | 72.2 | 51.5049 | 81.5266 | 60 | 90
51.4903 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.5188 | 28.2968 | 60.0161 | 36.6 | 51.4726 | 46.5303 | 60.03 | 54.4 | 51.5059 | 63.9372 | 60.0325 | 72.2 | 51.5132 | 81.5321 | 60 | 90
51.4986 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.5271 | 28.2967 | 60.0162 | 36.6 | 51.481 | 46.5317 | 60.03 | 54.4 | 51.5142 | 63.9372 | 60.0326 | 72.2 | 51.5215 | 81.5376 | 60 | 90
51.5069 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.5355 | 28.2967 | 60.0163 | 36.6 | 51.4893 | 46.5324 | 60.03 | 54.4 | 51.5225 | 63.9372 | 60.0326 | 72.2 | 51.5299 | 81.5504 | 60 | 90
51.5153 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.5438 | 28.2967 | 60.0164 | 36.6 | 51.4976 | 46.5332 | 60.03 | 54.4 | 51.5308 | 63.9362 | 60.0327 | 72.2 | 51.5382 | 81.5632 | 60 | 90
51.5236 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.5521 | 28.3044 | 60.0165 | 36.6 | 51.5059 | 46.5336 | 60.03 | 54.4 | 51.5391 | 63.9353 | 60.0328 | 72.2 | 51.5465 | 81.576 | 60 | 90
51.532 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.5604 | 28.3121 | 60.0165 | 36.6 | 51.5143 | 46.534 | 60.03 | 54.4 | 51.5475 | 63.9343 | 60.0329 | 72.2 | 51.5549 | 81.5888 | 60 | 90
51.5403 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.5688 | 28.3279 | 60.0166 | 36.6 | 51.5226 | 46.5339 | 60.03 | 54.4 | 51.5558 | 63.9333 | 60.033 | 72.2 | 51.5632 | 81.6016 | 60 | 90
51.5486 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.5771 | 28.3438 | 60.0167 | 36.6 | 51.5309 | 46.5338 | 60.03 | 54.4 | 51.5641 | 63.9324 | 60.0331 | 72.2 | 51.5715 | 81.6144 | 60 | 90
51.557 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.5854 | 28.3679 | 60.0168 | 36.6 | 51.5392 | 46.5339 | 60.03 | 54.4 | 51.5724 | 63.9314 | 60.0331 | 72.2 | 51.5798 | 81.6269 | 60 | 90
51.5653 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.5938 | 28.3921 | 60.0169 | 36.6 | 51.5475 | 46.534 | 60.03 | 54.4 | 51.5808 | 63.9304 | 60.0332 | 72.2 | 51.5883 | 81.6394 | 60 | 90
51.5736 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.6021 | 28.4163 | 60.017 | 36.6 | 51.556 | 46.5341 | 60.03 | 54.4 | 51.5891 | 63.9295 | 60.0333 | 72.2 | 51.5966 | 81.6468 | 60 | 90
51.582 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.6104 | 28.4404 | 60.017 | 36.6 | 51.5643 | 46.5342 | 60.03 | 54.4 | 51.5974 | 63.9278 | 60.0334 | 72.2 | 51.6049 | 81.6541 | 60 | 90
51.5903 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.6188 | 28.4646 | 60.0171 | 36.6 | 51.5726 | 46.5428 | 60.03 | 54.4 | 51.6057 | 63.9262 | 60.0335 | 72.2 | 51.6132 | 81.6541 | 60 | 90
51.5986 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.6271 | 28.4887 | 60.0172 | 36.6 | 51.5809 | 46.5515 | 60.03 | 54.4 | 51.614 | 63.9273 | 60.0336 | 72.2 | 51.6216 | 81.6541 | 60 | 90
51.607 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.6354 | 28.5056 | 60.0173 | 36.6 | 51.5893 | 46.5598 | 60.03 | 54.4 | 51.6224 | 63.9283 | 60.0336 | 72.2 | 51.6299 | 81.6581 | 60 | 90
51.6153 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.6437 | 28.5224 | 60.0174 | 36.6 | 51.5976 | 46.568 | 60.03 | 54.4 | 51.6307 | 63.9307 | 60.0337 | 72.2 | 51.6382 | 81.6622 | 60 | 90
51.6237 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.6521 | 28.5312 | 60.0175 | 36.6 | 51.6059 | 46.5792 | 60.03 | 54.4 | 51.639 | 63.9332 | 60.0338 | 72.2 | 51.6465 | 81.6663 | 60 | 90
51.632 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.6604 | 28.5401 | 60.0175 | 36.6 | 51.6142 | 46.5903 | 60.03 | 54.4 | 51.6473 | 63.9356 | 60.0339 | 72.2 | 51.6549 | 81.6704 | 60 | 90
51.6403 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.6688 | 28.5407 | 60.0176 | 36.6 | 51.6225 | 46.6015 | 60.03 | 54.4 | 51.6558 | 63.938 | 60.034 | 72.2 | 51.6632 | 81.675 | 60 | 90
51.6487 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.6771 | 28.5412 | 60.0177 | 36.6 | 51.6309 | 46.6126 | 60.03 | 54.4 | 51.6641 | 63.9422 | 60.0341 | 72.2 | 51.6715 | 81.6796 | 60 | 90
51.657 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.6854 | 28.5417 | 60.0178 | 36.6 | 51.6392 | 46.6237 | 60.03 | 54.4 | 51.6724 | 63.9463 | 60.0341 | 72.2 | 51.6799 | 81.6842 | 60 | 90
51.6653 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.6937 | 28.5423 | 60.0179 | 36.6 | 51.6475 | 46.6347 | 60.03 | 54.4 | 51.6807 | 63.9512 | 60.0342 | 72.2 | 51.6882 | 81.6888 | 60 | 90
51.6737 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.7021 | 28.5428 | 60.018 | 36.6 | 51.6558 | 46.6379 | 60.03 | 54.4 | 51.689 | 63.9561 | 60.0343 | 72.2 | 51.6965 | 81.6928 | 60 | 90
51.682 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.7104 | 28.5434 | 60.018 | 36.6 | 51.6642 | 46.641 | 60.03 | 54.4 | 51.6974 | 63.9584 | 60.0344 | 72.2 | 51.7048 | 81.6969 | 60 | 90
51.6904 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.7188 | 28.5436 | 60.0181 | 36.6 | 51.6725 | 46.6443 | 60.03 | 54.4 | 51.7057 | 63.9606 | 60.0345 | 72.2 | 51.7133 | 81.696 | 60 | 90
51.6987 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.7271 | 28.5438 | 60.0182 | 36.6 | 51.6808 | 46.6475 | 60.03 | 54.4 | 51.714 | 63.9614 | 60.0346 | 72.2 | 51.7216 | 81.6951 | 60 | 90
51.707 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.7354 | 28.5438 | 60.0183 | 36.6 | 51.6891 | 46.6481 | 60.03 | 54.4 | 51.7223 | 63.9623 | 60.0346 | 72.2 | 51.7299 | 81.6937 | 60 | 90
51.7154 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.7437 | 28.5438 | 60.0184 | 36.6 | 51.6974 | 46.6487 | 60.03 | 54.4 | 51.7307 | 63.9631 | 60.0347 | 72.2 | 51.7382 | 81.6923 | 60 | 90
51.7237 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.7521 | 28.5435 | 60.0185 | 36.6 | 51.7059 | 46.6485 | 60.03 | 54.4 | 51.739 | 63.964 | 60.0348 | 72.2 | 51.7466 | 81.6917 | 60 | 90
51.732 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.7604 | 28.5433 | 60.0185 | 36.6 | 51.7142 | 46.6483 | 60.03 | 54.4 | 51.7473 | 63.9631 | 60.0349 | 72.2 | 51.7549 | 81.6911 | 60 | 90
51.7404 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.7687 | 28.543 | 60.0186 | 36.6 | 51.7225 | 46.6497 | 60.03 | 54.4 | 51.7556 | 63.9623 | 60.035 | 72.2 | 51.7632 | 81.6905 | 60 | 90
51.7487 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.777 | 28.5428 | 60.0187 | 36.6 | 51.7308 | 46.6511 | 60.03 | 54.4 | 51.7639 | 63.9622 | 60.0351 | 72.2 | 51.7715 | 81.6899 | 60 | 90
51.757 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.7854 | 28.5424 | 60.0188 | 36.6 | 51.7392 | 46.6524 | 60.03 | 54.4 | 51.7723 | 63.9621 | 60.0351 | 72.2 | 51.7799 | 81.6906 | 60 | 90
51.7654 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.7937 | 28.5421 | 60.0189 | 36.6 | 51.7475 | 46.6537 | 60.03 | 54.4 | 51.7806 | 63.9629 | 60.0352 | 72.2 | 51.7882 | 81.6913 | 60 | 90
51.7737 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.8021 | 28.5417 | 60.019 | 36.6 | 51.7558 | 46.6551 | 60.03 | 54.4 | 51.7889 | 63.9638 | 60.0353 | 72.2 | 51.7965 | 81.6928 | 60 | 90
51.7821 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.8104 | 28.5413 | 60.019 | 36.6 | 51.7641 | 46.6564 | 60.03 | 54.4 | 51.7972 | 63.9646 | 60.0354 | 72.2 | 51.8049 | 81.6943 | 60 | 90
51.7904 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.8187 | 28.5409 | 60.0191 | 36.6 | 51.7724 | 46.6563 | 60.03 | 54.4 | 51.8057 | 63.9655 | 60.0355 | 72.2 | 51.8132 | 81.6964 | 60 | 90
51.7987 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.827 | 28.5406 | 60.0192 | 36.6 | 51.7808 | 46.6562 | 60.03 | 54.4 | 51.814 | 63.9664 | 60.0356 | 72.2 | 51.8215 | 81.6984 | 60 | 90
51.8071 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.8354 | 28.5399 | 60.0193 | 36.6 | 51.7891 | 46.6569 | 60.03 | 54.4 | 51.8223 | 63.9672 | 60.0356 | 72.2 | 51.8298 | 81.6992 | 60 | 90
51.8154 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.8437 | 28.5393 | 60.0194 | 36.6 | 51.7974 | 46.6575 | 60.03 | 54.4 | 51.8306 | 63.9679 | 60.0357 | 72.2 | 51.8383 | 81.7 | 60 | 90
51.8237 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.8521 | 28.5386 | 60.0195 | 36.6 | 51.8057 | 46.656 | 60.03 | 54.4 | 51.8389 | 63.9685 | 60.0358 | 72.2 | 51.8466 | 81.7018 | 60 | 90
51.8321 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.8604 | 28.5379 | 60.0195 | 36.6 | 51.8141 | 46.6545 | 60.03 | 54.4 | 51.8473 | 63.9735 | 60.0359 | 72.2 | 51.8549 | 81.7035 | 60 | 90
51.8404 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.8687 | 28.5374 | 60.0196 | 36.6 | 51.8224 | 46.655 | 60.03 | 54.4 | 51.8556 | 63.9785 | 60.036 | 72.2 | 51.8632 | 81.7046 | 60 | 90
51.8488 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.877 | 28.5369 | 60.0197 | 36.6 | 51.8307 | 46.6556 | 60.03 | 54.4 | 51.8639 | 63.9868 | 60.0361 | 72.2 | 51.8716 | 81.7056 | 60 | 90
51.8571 | 81.9167 | 59.97 | 90 | 51.8854 | 28.5366 | 60.0198 | 36.6 | 51.8391 | 46.6565 | 60.03 | 54.4 | 51.8722 | 63.9951 | 60.0361 | 72.2 | 51.8799 | 81.7068 | 60 | 90
51.8654 | 81.9167 | 59.9699 | 90 | 51.8937 | 28.5362 | 60.0199 | 36.6 | 51.8474 | 46.6574 | 60.03 | 54.4 | 51.8805 | 64.0034 | 60.0362 | 72.2 | 51.8882 | 81.708 | 60 | 90
51.8738 | 81.9167 | 59.9699 | 90 | 51.902 | 28.5359 | 60.02 | 36.6 | 51.8558 | 46.6594 | 60.03 | 54.4 | 51.8889 | 64.0118 | 60.0363 | 72.2 | 51.8965 | 81.7092 | 60 | 90
51.8821 | 81.9167 | 59.9698 | 90 | 51.9103 | 28.5356 | 60.02 | 36.6 | 51.8641 | 46.6615 | 60.03 | 54.4 | 51.8972 | 64.0201 | 60.0364 | 72.2 | 51.9049 | 81.7104 | 60 | 90
51.8904 | 81.9167 | 59.9697 | 90 | 51.9187 | 28.5358 | 60.02 | 36.6 | 51.8724 | 46.6656 | 60.03 | 54.4 | 51.9055 | 64.0284 | 60.0365 | 72.2 | 51.9132 | 81.7121 | 60 | 90
51.8988 | 81.9167 | 59.9696 | 90 | 51.927 | 28.536 | 60.02 | 36.6 | 51.8807 | 46.6696 | 60.03 | 54.4 | 51.9138 | 64.0419 | 60.0366 | 72.2 | 51.9215 | 81.7137 | 60 | 90
51.9071 | 81.9213 | 59.9695 | 90 | 51.9354 | 28.5365 | 60.02 | 36.6 | 51.889 | 46.6741 | 60.03 | 54.4 | 51.9222 | 64.0554 | 60.0366 | 72.2 | 51.9299 | 81.7144 | 60 | 90
51.9155 | 81.9259 | 59.9694 | 90 | 51.9437 | 28.537 | 60.02 | 36.6 | 51.8974 | 46.6786 | 60.03 | 54.4 | 51.9305 | 64.0637 | 60.0367 | 72.2 | 51.9382 | 81.7152 | 60 | 90
51.9238 | 81.9305 | 59.9694 | 90 | 51.952 | 28.5376 | 60.02 | 36.6 | 51.9057 | 46.6808 | 60.03 | 54.4 | 51.9388 | 64.072 | 60.0368 | 72.2 | 51.9465 | 81.7159 | 60 | 90
51.9321 | 81.9351 | 59.9693 | 90 | 51.9603 | 28.5381 | 60.02 | 36.6 | 51.914 | 46.6829 | 60.03 | 54.4 | 51.9471 | 64.077 | 60.0369 | 72.2 | 51.9548 | 81.7166 | 60 | 90
51.9405 | 81.9397 | 59.9692 | 90 | 51.9687 | 28.5385 | 60.02 | 36.6 | 51.9223 | 46.6846 | 60.03 | 54.4 | 51.9554 | 64.082 | 60.037 | 72.2 | 51.9633 | 81.7202 | 60 | 90
51.9488 | 81.9443 | 59.9691 | 90 | 51.977 | 28.5388 | 60.02 | 36.6 | 51.9307 | 46.6862 | 60.03 | 54.4 | 51.9639 | 64.0865 | 60.0371 | 72.2 | 51.9716 | 81.7239 | 60 | 90
51.9572 | 81.9489 | 59.969 | 90 | 51.9854 | 28.5391 | 60.02 | 36.6 | 51.939 | 46.6884 | 60.03 | 54.4 | 51.9722 | 64.0911 | 60.0371 | 72.2 | 51.9799 | 81.73 | 60 | 90
51.9655 | 81.9535 | 59.9689 | 90 | 51.9937 | 28.5395 | 60.02 | 36.6 | 51.9473 | 46.6905 | 60.03 | 54.4 | 51.9805 | 64.0953 | 60.0372 | 72.2 | 51.9882 | 81.7361 | 60 | 90
51.9738 | 81.9581 | 59.9689 | 90 | 52.002 | 28.5432 | 60.02 | 36.6 | 51.9556 | 46.6906 | 60.03 | 54.4 | 51.9888 | 64.0996 | 60.0373 | 72.2 | 51.9966 | 81.7416 | 60 | 90
51.9822 | 81.9627 | 59.9688 | 90 | 52.0103 | 28.5469 | 60.02 | 36.6 | 51.9639 | 46.6906 | 60.03 | 54.4 | 51.9972 | 64.0985 | 60.0374 | 72.2 | 52.0049 | 81.7471 | 60 | 90
51.9905 | 81.9627 | 59.9687 | 90 | 52.0186 | 28.5533 | 60.02 | 36.6 | 51.9724 | 46.6907 | 60.03 | 54.4 | 52.0055 | 64.0974 | 60.0375 | 72.2 | 52.0132 | 81.7526 | 60 | 90
51.9988 | 81.9627 | 59.9686 | 90 | 52.027 | 28.5598 | 60.02 | 36.6 | 51.9807 | 46.6907 | 60.03 | 54.4 | 52.0138 | 64.0963 | 60.0376 | 72.2 | 52.0215 | 81.7581 | 60 | 90
52.0072 | 81.9658 | 59.9685 | 90 | 52.0353 | 28.5662 | 60.02 | 36.6 | 51.989 | 46.689 | 60.03 | 54.4 | 52.0221 | 64.0952 | 60.0376 | 72.2 | 52.0299 | 81.764 | 60 | 90
52.0155 | 81.9689 | 59.9684 | 90 | 52.0436 | 28.5726 | 60.02 | 36.6 | 51.9973 | 46.6873 | 60.03 | 54.4 | 52.0304 | 64.0941 | 60.0377 | 72.2 | 52.0382 | 81.7699 | 60 | 90
52.0238 | 81.974 | 59.9684 | 90 | 52.0519 | 28.5791 | 60.02 | 36.6 | 52.0057 | 46.6856 | 60.03 | 54.4 | 52.0388 | 64.0929 | 60.0378 | 72.2 | 52.0465 | 81.772 | 60 | 90
52.0322 | 81.9791 | 59.9683 | 90 | 52.0603 | 28.5855 | 60.02 | 36.6 | 52.014 | 46.6839 | 60.03 | 54.4 | 52.0471 | 64.0923 | 60.0379 | 72.2 | 52.0549 | 81.774 | 60 | 90
52.0405 | 81.9842 | 59.9682 | 90 | 52.0686 | 28.5919 | 60.02 | 36.6 | 52.0223 | 46.6818 | 60.03 | 54.4 | 52.0554 | 64.0916 | 60.038 | 72.2 | 52.0632 | 81.7736 | 60 | 90
52.0489 | 81.9892 | 59.9681 | 90 | 52.077 | 28.5984 | 60.02 | 36.6 | 52.0306 | 46.6798 | 60.03 | 54.4 | 52.0637 | 64.0911 | 60.0381 | 72.2 | 52.0715 | 81.7732 | 60 | 90
52.0572 | 81.9942 | 59.968 | 90 | 52.0853 | 28.6013 | 60.02 | 36.6 | 52.0389 | 46.6773 | 60.03 | 54.4 | 52.0721 | 64.0907 | 60.0381 | 72.2 | 52.0798 | 81.7728 | 60 | 90
52.0655 | 81.9993 | 59.9679 | 90 | 52.0936 | 28.6042 | 60.02 | 36.6 | 52.0473 | 46.6747 | 60.03 | 54.4 | 52.0804 | 64.0907 | 60.0382 | 72.2 | 52.0883 | 81.7724 | 60 | 90
52.0739 | 82.0043 | 59.9679 | 90 | 52.1019 | 28.6041 | 60.02 | 36.6 | 52.0556 | 46.6722 | 60.03 | 54.4 | 52.0887 | 64.0907 | 60.0383 | 72.2 | 52.0966 | 81.7741 | 60 | 90
52.0822 | 82.0093 | 59.9678 | 90 | 52.1103 | 28.604 | 60.02 | 36.6 | 52.0639 | 46.6696 | 60.03 | 54.4 | 52.097 | 64.0907 | 60.0384 | 72.2 | 52.1049 | 81.7758 | 60 | 90
52.0905 | 82.0113 | 59.9677 | 90 | 52.1186 | 28.6038 | 60.02 | 36.6 | 52.0722 | 46.6686 | 60.03 | 54.4 | 52.1053 | 64.0907 | 60.0385 | 72.2 | 52.1132 | 81.7771 | 60 | 90
52.0989 | 82.0132 | 59.9676 | 90 | 52.127 | 28.6037 | 60.02 | 36.6 | 52.0806 | 46.6676 | 60.03 | 54.4 | 52.1138 | 64.0907 | 60.0386 | 72.2 | 52.1216 | 81.7784 | 60 | 90
52.1072 | 82.0131 | 59.9675 | 90 | 52.1353 | 28.6033 | 60.02 | 36.6 | 52.0889 | 46.6669 | 60.03 | 54.4 | 52.1221 | 64.0907 | 60.0386 | 72.2 | 52.1299 | 81.7805 | 60 | 90
52.1156 | 82.013 | 59.9674 | 90 | 52.1436 | 28.6028 | 60.02 | 36.6 | 52.0972 | 46.6661 | 60.03 | 54.4 | 52.1304 | 64.0907 | 60.0387 | 72.2 | 52.1382 | 81.7826 | 60 | 90
52.1239 | 82.013 | 59.9674 | 90 | 52.1519 | 28.6023 | 60.02 | 36.6 | 52.1055 | 46.6677 | 60.03 | 54.4 | 52.1387 | 64.0907 | 60.0388 | 72.2 | 52.1465 | 81.7853 | 60 | 90
52.1322 | 82.013 | 59.9673 | 90 | 52.1603 | 28.6017 | 60.02 | 36.6 | 52.1138 | 46.6692 | 60.03 | 54.4 | 52.1471 | 64.0907 | 60.0389 | 72.2 | 52.1549 | 81.788 | 60 | 90
52.1406 | 82.013 | 59.9672 | 90 | 52.1686 | 28.6062 | 60.02 | 36.6 | 52.1223 | 46.6735 | 60.03 | 54.4 | 52.1554 | 64.0907 | 60.039 | 72.2 | 52.1632 | 81.7892 | 60 | 90
52.1489 | 82.013 | 59.9671 | 90 | 52.1769 | 28.6107 | 60.02 | 36.6 | 52.1306 | 46.6778 | 60.03 | 54.4 | 52.1637 | 64.0907 | 60.0391 | 72.2 | 52.1715 | 81.7904 | 60 | 90
52.1572 | 82.013 | 59.967 | 90 | 52.1852 | 28.6152 | 60.02 | 36.6 | 52.1389 | 46.6838 | 60.03 | 54.4 | 52.172 | 64.0907 | 60.0391 | 72.2 | 52.1799 | 81.7929 | 60 | 90
52.1656 | 82.013 | 59.9669 | 90 | 52.1936 | 28.6197 | 60.02 | 36.6 | 52.1472 | 46.6898 | 60.03 | 54.4 | 52.1803 | 64.0907 | 60.0392 | 72.2 | 52.1882 | 81.7955 | 60 | 90
52.1739 | 82.013 | 59.9669 | 90 | 52.2019 | 28.6241 | 60.02 | 36.6 | 52.1556 | 46.6963 | 60.03 | 54.4 | 52.1887 | 64.0907 | 60.0393 | 72.2 | 52.1965 | 81.7981 | 60 | 90
52.1823 | 82.013 | 59.9668 | 90 | 52.2103 | 28.6285 | 60.02 | 36.6 | 52.1639 | 46.7027 | 60.03 | 54.4 | 52.197 | 64.0907 | 60.0394 | 72.2 | 52.2048 | 81.8007 | 60 | 90
52.1906 | 82.013 | 59.9667 | 90 | 52.2186 | 28.6332 | 60.02 | 36.6 | 52.1722 | 46.709 | 60.03 | 54.4 | 52.2053 | 64.0907 | 60.0395 | 72.2 | 52.2133 | 81.8029 | 60 | 90
52.1989 | 82.013 | 59.9666 | 90 | 52.2269 | 28.6379 | 60.02 | 36.6 | 52.1805 | 46.7152 | 60.03 | 54.4 | 52.2136 | 64.0907 | 60.0396 | 72.2 | 52.2216 | 81.8051 | 60 | 90
52.2073 | 82.013 | 59.9665 | 90 | 52.2352 | 28.643 | 60.02 | 36.6 | 52.1888 | 46.7185 | 60.03 | 54.4 | 52.222 | 64.0907 | 60.0396 | 72.2 | 52.2299 | 81.8066 | 60 | 90
52.2156 | 82.013 | 59.9664 | 90 | 52.2436 | 28.6481 | 60.02 | 36.6 | 52.1972 | 46.7218 | 60.03 | 54.4 | 52.2303 | 64.0907 | 60.0397 | 72.2 | 52.2382 | 81.8082 | 60 | 90
52.2239 | 82.013 | 59.9664 | 90 | 52.2519 | 28.6483 | 60.02 | 36.6 | 52.2055 | 46.7233 | 60.03 | 54.4 | 52.2386 | 64.0907 | 60.0398 | 72.2 | 52.2466 | 81.8126 | 60 | 90
52.2323 | 82.013 | 59.9663 | 90 | 52.2603 | 28.6485 | 60.02 | 36.6 | 52.2138 | 46.7247 | 60.03 | 54.4 | 52.2469 | 64.0907 | 60.0399 | 72.2 | 52.2549 | 81.8171 | 60 | 90
52.2406 | 82.0131 | 59.9662 | 90 | 52.2686 | 28.6488 | 60.02 | 36.6 | 52.2221 | 46.724 | 60.03 | 54.4 | 52.2552 | 64.0907 | 60.04 | 72.2 | 52.2632 | 81.8173 | 60 | 90
52.2489 | 82.0133 | 59.9661 | 90 | 52.2769 | 28.6492 | 60.02 | 36.6 | 52.2305 | 46.7233 | 60.03 | 54.4 | 52.2637 | 64.0907 | 60.04 | 72.2 | 52.2715 | 81.8175 | 60 | 90
52.2573 | 82.0172 | 59.966 | 90 | 52.2852 | 28.6496 | 60.02 | 36.6 | 52.2388 | 46.7223 | 60.03 | 54.4 | 52.272 | 64.0907 | 60.04 | 72.2 | 52.2799 | 81.8176 | 60 | 90
52.2656 | 82.0212 | 59.9659 | 90 | 52.2936 | 28.65 | 60.02 | 36.6 | 52.2471 | 46.7213 | 60.03 | 54.4 | 52.2803 | 64.0907 | 60.04 | 72.2 | 52.2882 | 81.8178 | 60 | 90
52.274 | 82.0251 | 59.9659 | 90 | 52.3019 | 28.6503 | 60.02 | 36.6 | 52.2554 | 46.7206 | 60.03 | 54.4 | 52.2886 | 64.0907 | 60.04 | 72.2 | 52.2965 | 81.8184 | 60 | 90
52.2823 | 82.029 | 59.9658 | 90 | 52.3102 | 28.6507 | 60.02 | 36.6 | 52.2639 | 46.7199 | 60.03 | 54.4 | 52.297 | 64.0907 | 60.04 | 72.2 | 52.3049 | 81.819 | 60 | 90
52.2906 | 82.0385 | 59.9657 | 90 | 52.3185 | 28.6504 | 60.02 | 36.6 | 52.2722 | 46.7197 | 60.03 | 54.4 | 52.3053 | 64.0907 | 60.04 | 72.2 | 52.3132 | 81.819 | 60 | 90
52.299 | 82.0479 | 59.9656 | 90 | 52.3269 | 28.6501 | 60.02 | 36.6 | 52.2805 | 46.7194 | 60.03 | 54.4 | 52.3136 | 64.0907 | 60.04 | 72.2 | 52.3215 | 81.819 | 60 | 90
52.3073 | 82.0574 | 59.9655 | 90 | 52.3352 | 28.6498 | 60.02 | 36.6 | 52.2888 | 46.7193 | 60.03 | 54.4 | 52.3219 | 64.0907 | 60.04 | 72.2 | 52.3298 | 81.8177 | 60 | 90
52.3157 | 82.0669 | 59.9654 | 90 | 52.3436 | 28.6495 | 60.02 | 36.6 | 52.2971 | 46.7192 | 60.03 | 54.4 | 52.3302 | 64.0907 | 60.04 | 72.2 | 52.3383 | 81.8163 | 60 | 90
52.324 | 82.0829 | 59.9654 | 90 | 52.3519 | 28.649 | 60.02 | 36.6 | 52.3055 | 46.7194 | 60.03 | 54.4 | 52.3386 | 64.0907 | 60.04 | 72.2 | 52.3466 | 81.8157 | 60 | 90
52.3323 | 82.0989 | 59.9653 | 90 | 52.3602 | 28.6486 | 60.02 | 36.6 | 52.3138 | 46.7197 | 60.03 | 54.4 | 52.3469 | 64.0907 | 60.04 | 72.2 | 52.3549 | 81.8151 | 60 | 90
52.3407 | 82.1111 | 59.9652 | 90 | 52.3685 | 28.6481 | 60.02 | 36.6 | 52.3221 | 46.7206 | 60.03 | 54.4 | 52.3552 | 64.0907 | 60.04 | 72.2 | 52.3632 | 81.8141 | 60 | 90
52.349 | 82.1234 | 59.9651 | 90 | 52.3769 | 28.6477 | 60.02 | 36.6 | 52.3304 | 46.7215 | 60.03 | 54.4 | 52.3635 | 64.0907 | 60.04 | 72.2 | 52.3716 | 81.813 | 60 | 90
52.3573 | 82.1357 | 59.965 | 90 | 52.3852 | 28.6474 | 60.02 | 36.6 | 52.3388 | 46.7224 | 60.03 | 54.4 | 52.3719 | 64.0907 | 60.04 | 72.2 | 52.3799 | 81.8118 | 60 | 90
52.3657 | 82.1479 | 59.9649 | 90 | 52.3936 | 28.647 | 60.02 | 36.6 | 52.3471 | 46.7234 | 60.03 | 54.4 | 52.3802 | 64.1036 | 60.04 | 72.2 | 52.3882 | 81.8106 | 60 | 90
52.374 | 82.1584 | 59.9649 | 90 | 52.4019 | 28.647 | 60.02 | 36.6 | 52.3554 | 46.7247 | 60.03 | 54.4 | 52.3885 | 64.1165 | 60.04 | 72.2 | 52.3965 | 81.8112 | 60 | 90
52.3824 | 82.1689 | 59.9648 | 90 | 52.4102 | 28.647 | 60.02 | 36.6 | 52.3637 | 46.726 | 60.03 | 54.4 | 52.3969 | 64.1294 | 60.04 | 72.2 | 52.4049 | 81.812 | 60 | 90
52.3907 | 82.1807 | 59.9647 | 90 | 52.4185 | 28.647 | 60.02 | 36.6 | 52.372 | 46.7269 | 60.03 | 54.4 | 52.4052 | 64.1424 | 60.04 | 72.2 | 52.4132 | 81.8127 | 60 | 90
52.399 | 82.1925 | 59.9646 | 90 | 52.4269 | 28.647 | 60.02 | 36.6 | 52.3804 | 46.7279 | 60.03 | 54.4 | 52.4136 | 64.1553 | 60.04 | 72.2 | 52.4215 | 81.8134 | 60 | 90
52.4074 | 82.1968 | 59.9645 | 90 | 52.4352 | 28.647 | 60.02 | 36.6 | 52.3887 | 46.7283 | 60.03 | 54.4 | 52.4219 | 64.1682 | 60.04 | 72.2 | 52.4299 | 81.8152 | 60 | 90
52.4157 | 82.201 | 59.9644 | 90 | 52.4435 | 28.647 | 60.02 | 36.6 | 52.397 | 46.7288 | 60.03 | 54.4 | 52.4302 | 64.1811 | 60.04 | 72.2 | 52.4382 | 81.8169 | 60 | 90
52.424 | 82.2054 | 59.9644 | 90 | 52.4518 | 28.647 | 60.02 | 36.6 | 52.4053 | 46.729 | 60.03 | 54.4 | 52.4385 | 64.194 | 60.04 | 72.2 | 52.4465 | 81.8192 | 60 | 90
52.4324 | 82.2099 | 59.9643 | 90 | 52.4602 | 28.647 | 60.02 | 36.6 | 52.4138 | 46.7292 | 60.03 | 54.4 | 52.4469 | 64.2069 | 60.04 | 72.2 | 52.4548 | 81.8214 | 60 | 90
52.4407 | 82.2143 | 59.9642 | 90 | 52.4685 | 28.647 | 60.02 | 36.6 | 52.4221 | 46.7293 | 60.03 | 54.4 | 52.4552 | 64.2198 | 60.04 | 72.2 | 52.4633 | 81.8239 | 60 | 90
52.4491 | 82.2186 | 59.9641 | 90 | 52.4769 | 28.647 | 60.02 | 36.6 | 52.4304 | 46.7295 | 60.03 | 54.4 | 52.4635 | 64.2198 | 60.04 | 72.2 | 52.4716 | 81.8263 | 60 | 90
52.4574 | 82.2192 | 59.964 | 90 | 52.4852 | 28.647 | 60.02 | 36.6 | 52.4387 | 46.7298 | 60.03 | 54.4 | 52.4718 | 64.2198 | 60.04 | 72.2 | 52.4799 | 81.8279 | 60 | 90
52.4657 | 82.2198 | 59.9639 | 90 | 52.4935 | 28.6469 | 60.02 | 36.6 | 52.4471 | 46.7301 | 60.03 | 54.4 | 52.4801 | 64.2198 | 60.04 | 72.2 | 52.4882 | 81.8294 | 60 | 90
52.4741 | 82.2185 | 59.9639 | 90 | 52.5018 | 28.6469 | 60.02 | 36.6 | 52.4554 | 46.7304 | 60.03 | 54.4 | 52.4885 | 64.2198 | 60.04 | 72.2 | 52.4966 | 81.8309 | 60 | 90
52.4824 | 82.2171 | 59.9638 | 90 | 52.5101 | 28.6469 | 60.02 | 36.6 | 52.4637 | 46.7308 | 60.03 | 54.4 | 52.4968 | 64.2198 | 60.04 | 72.2 | 52.5049 | 81.8325 | 60 | 90
52.4907 | 82.2166 | 59.9637 | 90 | 52.5185 | 28.6469 | 60.02 | 36.6 | 52.472 | 46.7318 | 60.03 | 54.4 | 52.5051 | 64.2198 | 60.04 | 72.2 | 52.5132 | 81.8331 | 60 | 90
52.4991 | 82.2162 | 59.9636 | 90 | 52.5268 | 28.6469 | 60.02 | 36.6 | 52.4803 | 46.7328 | 60.03 | 54.4 | 52.5134 | 64.2198 | 60.04 | 72.2 | 52.5215 | 81.8337 | 60 | 90
52.5074 | 82.2138 | 59.9635 | 90 | 52.5352 | 28.6469 | 60.02 | 36.6 | 52.4887 | 46.735 | 60.03 | 54.4 | 52.5217 | 64.2198 | 60.04 | 72.2 | 52.5299 | 81.8386 | 60 | 90
52.5157 | 82.2114 | 59.9634 | 90 | 52.5435 | 28.6469 | 60.02 | 36.6 | 52.497 | 46.7372 | 60.03 | 54.4 | 52.5302 | 64.2198 | 60.04 | 72.2 | 52.5382 | 81.8435 | 60 | 90
52.5241 | 82.2091 | 59.9634 | 90 | 52.5518 | 28.6469 | 60.02 | 36.6 | 52.5053 | 46.7391 | 60.03 | 54.4 | 52.5385 | 64.2198 | 60.04 | 72.2 | 52.5465 | 81.8487 | 60 | 90
52.5324 | 82.2068 | 59.9633 | 90 | 52.5601 | 28.6469 | 60.02 | 36.6 | 52.5136 | 46.7411 | 60.03 | 54.4 | 52.5468 | 64.2198 | 60.04 | 72.2 | 52.5549 | 81.854 | 60 | 90
52.5408 | 82.2045 | 59.9632 | 90 | 52.5685 | 28.6469 | 60.02 | 36.6 | 52.522 | 46.7425 | 60.03 | 54.4 | 52.5551 | 64.2198 | 60.04 | 72.2 | 52.5632 | 81.8588 | 60 | 90
52.5491 | 82.2022 | 59.9631 | 90 | 52.5768 | 28.6469 | 60.02 | 36.6 | 52.5303 | 46.7439 | 60.03 | 54.4 | 52.5635 | 64.2198 | 60.04 | 72.2 | 52.5715 | 81.8636 | 60 | 90
52.5574 | 82.2007 | 59.963 | 90 | 52.5851 | 28.6469 | 60.02 | 36.6 | 52.5386 | 46.7475 | 60.03 | 54.4 | 52.5718 | 64.2198 | 60.04 | 72.2 | 52.5798 | 81.8706 | 60 | 90
52.5658 | 82.1992 | 59.9629 | 90 | 52.5934 | 28.6469 | 60.02 | 36.6 | 52.5469 | 46.7512 | 60.03 | 54.4 | 52.5801 | 64.2198 | 60.04 | 72.2 | 52.5883 | 81.8776 | 60 | 90
52.5741 | 82.1977 | 59.9629 | 90 | 52.6018 | 28.6469 | 60.02 | 36.6 | 52.5552 | 46.7544 | 60.03 | 54.4 | 52.5884 | 64.2198 | 60.04 | 72.2 | 52.5966 | 81.8844 | 60 | 90
52.5824 | 82.1962 | 59.9628 | 90 | 52.6101 | 28.6469 | 60.02 | 36.6 | 52.5637 | 46.7576 | 60.03 | 54.4 | 52.5967 | 64.2198 | 60.04 | 72.2 | 52.6049 | 81.8913 | 60 | 90
52.5908 | 82.1978 | 59.9627 | 90 | 52.6185 | 28.6469 | 60.02 | 36.6 | 52.572 | 46.7592 | 60.03 | 54.4 | 52.6051 | 64.2198 | 60.04 | 72.2 | 52.6132 | 81.8969 | 60 | 90
52.5991 | 82.1994 | 59.9626 | 90 | 52.6268 | 28.6469 | 60.02 | 36.6 | 52.5803 | 46.7608 | 60.03 | 54.4 | 52.6134 | 64.2198 | 60.04 | 72.2 | 52.6216 | 81.9026 | 60 | 90
52.6075 | 82.2029 | 59.9625 | 90 | 52.6351 | 28.6469 | 60.02 | 36.6 | 52.5886 | 46.7627 | 60.03 | 54.4 | 52.6217 | 64.2198 | 60.04 | 72.2 | 52.6299 | 81.9078 | 60 | 90
52.6158 | 82.2064 | 59.9624 | 90 | 52.6434 | 28.6469 | 60.02 | 36.6 | 52.597 | 46.7645 | 60.03 | 54.4 | 52.63 | 64.2198 | 60.04 | 72.2 | 52.6382 | 81.9131 | 60 | 90
52.6241 | 82.21 | 59.9624 | 90 | 52.6518 | 28.6469 | 60.02 | 36.6 | 52.6053 | 46.7714 | 60.03 | 54.4 | 52.6384 | 64.2198 | 60.04 | 72.2 | 52.6465 | 81.9204 | 60 | 90
52.6325 | 82.2135 | 59.9623 | 90 | 52.6601 | 28.6469 | 60.02 | 36.6 | 52.6136 | 46.7782 | 60.03 | 54.4 | 52.6467 | 64.2198 | 60.04 | 72.2 | 52.6549 | 81.9277 | 60 | 90
52.6408 | 82.2165 | 59.9622 | 90 | 52.6685 | 28.6469 | 60.02 | 36.6 | 52.6219 | 46.7862 | 60.03 | 54.4 | 52.655 | 64.2198 | 60.04 | 72.2 | 52.6632 | 81.9336 | 60 | 90
52.6491 | 82.2196 | 59.9621 | 90 | 52.6768 | 28.6469 | 60.02 | 36.6 | 52.6303 | 46.7943 | 60.03 | 54.4 | 52.6633 | 64.2198 | 60.04 | 72.2 | 52.6715 | 81.9395 | 60 | 90
52.6575 | 82.2216 | 59.962 | 90 | 52.6851 | 28.6469 | 60.02 | 36.6 | 52.6386 | 46.8032 | 60.03 | 54.4 | 52.6716 | 64.2198 | 60.04 | 72.2 | 52.6799 | 81.9454 | 60 | 90
52.6658 | 82.2236 | 59.9619 | 90 | 52.6934 | 28.6469 | 60.02 | 36.6 | 52.6469 | 46.8121 | 60.03 | 54.4 | 52.6801 | 64.2198 | 60.04 | 72.2 | 52.6882 | 81.9513 | 60 | 90
52.6742 | 82.2243 | 59.9619 | 90 | 52.7018 | 28.6469 | 60.02 | 36.6 | 52.6552 | 46.8219 | 60.03 | 54.4 | 52.6884 | 64.2198 | 60.04 | 72.2 | 52.6965 | 81.9541 | 60 | 90
52.6825 | 82.225 | 59.9618 | 90 | 52.7101 | 28.6469 | 60.02 | 36.6 | 52.6635 | 46.8317 | 60.03 | 54.4 | 52.6967 | 64.2198 | 60.04 | 72.2 | 52.7048 | 81.9569 | 60 | 90
52.6908 | 82.224 | 59.9617 | 90 | 52.7184 | 28.6468 | 60.02 | 36.6 | 52.6719 | 46.8434 | 60.03 | 54.4 | 52.705 | 64.2198 | 60.04 | 72.2 | 52.7133 | 81.9602 | 60 | 90
52.6992 | 82.223 | 59.9616 | 90 | 52.7267 | 28.6468 | 60.02 | 36.6 | 52.6802 | 46.8551 | 60.03 | 54.4 | 52.7134 | 64.2198 | 60.04 | 72.2 | 52.7216 | 81.9634 | 60 | 90
52.7075 | 82.2217 | 59.9615 | 90 | 52.735 | 28.6467 | 60.02 | 36.6 | 52.6885 | 46.8624 | 60.03 | 54.4 | 52.7217 | 64.2198 | 60.04 | 72.2 | 52.7299 | 81.9647 | 60 | 90
52.7159 | 82.2204 | 59.9614 | 90 | 52.7434 | 28.6467 | 60.02 | 36.6 | 52.6968 | 46.8696 | 60.03 | 54.4 | 52.73 | 64.2197 | 60.04 | 72.2 | 52.7382 | 81.9659 | 60 | 90
52.7242 | 82.2184 | 59.9614 | 90 | 52.7517 | 28.6466 | 60.02 | 36.6 | 52.7053 | 46.8733 | 60.03 | 54.4 | 52.7383 | 64.2197 | 60.04 | 72.2 | 52.7466 | 81.9657 | 60 | 90
52.7325 | 82.2164 | 59.9613 | 90 | 52.7601 | 28.6466 | 60.02 | 36.6 | 52.7136 | 46.877 | 60.03 | 54.4 | 52.7466 | 64.2197 | 60.04 | 72.2 | 52.7549 | 81.9654 | 60 | 90
52.7409 | 82.216 | 59.9612 | 90 | 52.7684 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.7219 | 46.8801 | 60.03 | 54.4 | 52.755 | 64.2197 | 60.04 | 72.2 | 52.7632 | 81.9635 | 60 | 90
52.7492 | 82.2156 | 59.9611 | 90 | 52.7767 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.7302 | 46.8832 | 60.03 | 54.4 | 52.7633 | 64.2197 | 60.04 | 72.2 | 52.7715 | 81.9617 | 60 | 90
52.7575 | 82.2152 | 59.961 | 90 | 52.785 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.7385 | 46.8861 | 60.03 | 54.4 | 52.7716 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 52.7799 | 81.9603 | 60 | 90
52.7659 | 82.2147 | 59.9609 | 90 | 52.7934 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.7469 | 46.8891 | 60.03 | 54.4 | 52.7799 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 52.7882 | 81.959 | 60 | 90
52.7742 | 82.2157 | 59.9609 | 90 | 52.8017 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.7552 | 46.8901 | 60.03 | 54.4 | 52.7883 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 52.7965 | 81.9572 | 60 | 90
52.7825 | 82.2168 | 59.9608 | 90 | 52.8101 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.7635 | 46.8911 | 60.03 | 54.4 | 52.7966 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 52.8049 | 81.9553 | 60 | 90
52.7909 | 82.218 | 59.9607 | 90 | 52.8184 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.7718 | 46.8917 | 60.03 | 54.4 | 52.8049 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 52.8132 | 81.9535 | 60 | 90
52.7992 | 82.2193 | 59.9606 | 90 | 52.8267 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.7802 | 46.8923 | 60.03 | 54.4 | 52.8132 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 52.8215 | 81.9517 | 60 | 90
52.8076 | 82.2208 | 59.9605 | 90 | 52.835 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.7885 | 46.8929 | 60.03 | 54.4 | 52.8215 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 52.8298 | 81.9505 | 60 | 90
52.8159 | 82.2223 | 59.9604 | 90 | 52.8434 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.7968 | 46.8935 | 60.03 | 54.4 | 52.83 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 52.8383 | 81.9494 | 60 | 90
52.8242 | 82.2248 | 59.9604 | 90 | 52.8517 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.8051 | 46.8938 | 60.03 | 54.4 | 52.8383 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 52.8466 | 81.9498 | 60 | 90
52.8326 | 82.2274 | 59.9603 | 90 | 52.86 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.8135 | 46.8941 | 60.03 | 54.4 | 52.8466 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 52.8549 | 81.9502 | 60 | 90
52.8409 | 82.2299 | 59.9602 | 90 | 52.8683 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.8218 | 46.894 | 60.03 | 54.4 | 52.8549 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 52.8632 | 81.9501 | 60 | 90
52.8492 | 82.2323 | 59.9601 | 90 | 52.8767 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.8301 | 46.894 | 60.03 | 54.4 | 52.8633 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 52.8716 | 81.95 | 60 | 90
52.8576 | 82.2336 | 59.96 | 90 | 52.885 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.8384 | 46.8937 | 60.03 | 54.4 | 52.8716 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 52.8799 | 81.9499 | 60 | 90
52.8659 | 82.2348 | 59.96 | 90 | 52.8934 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.8467 | 46.8934 | 60.03 | 54.4 | 52.8799 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 52.8882 | 81.9497 | 60 | 90
52.8743 | 82.2362 | 59.96 | 90 | 52.9017 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.8552 | 46.893 | 60.03 | 54.4 | 52.8882 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 52.8965 | 81.9507 | 60 | 90
52.8826 | 82.2376 | 59.96 | 90 | 52.91 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.8635 | 46.8927 | 60.03 | 54.4 | 52.8965 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 52.9049 | 81.9516 | 60 | 90
52.8909 | 82.2397 | 59.96 | 90 | 52.9183 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.8718 | 46.892 | 60.03 | 54.4 | 52.9049 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 52.9132 | 81.9543 | 60 | 90
52.8993 | 82.2419 | 59.96 | 90 | 52.9266 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.8801 | 46.8913 | 60.03 | 54.4 | 52.9132 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 52.9215 | 81.9569 | 60 | 90
52.9076 | 82.2439 | 59.96 | 90 | 52.935 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.8885 | 46.8905 | 60.03 | 54.4 | 52.9215 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 52.9299 | 81.9593 | 60 | 90
52.916 | 82.2458 | 59.96 | 90 | 52.9433 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.8968 | 46.8898 | 60.03 | 54.4 | 52.9298 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 52.9382 | 81.9616 | 60 | 90
52.9243 | 82.2477 | 59.96 | 90 | 52.9517 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.9051 | 46.889 | 60.03 | 54.4 | 52.9382 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 52.9465 | 81.9639 | 60 | 90
52.9326 | 82.2496 | 59.96 | 90 | 52.96 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.9134 | 46.8882 | 60.03 | 54.4 | 52.9465 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 52.9548 | 81.9662 | 60 | 90
52.941 | 82.251 | 59.96 | 90 | 52.9683 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.9217 | 46.8876 | 60.03 | 54.4 | 52.9548 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 52.9633 | 81.9685 | 60 | 90
52.9493 | 82.2524 | 59.96 | 90 | 52.9766 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.9301 | 46.8869 | 60.03 | 54.4 | 52.9631 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 52.9716 | 81.9709 | 60 | 90
52.9576 | 82.2537 | 59.96 | 90 | 52.985 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.9384 | 46.8863 | 60.03 | 54.4 | 52.9714 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 52.9799 | 81.9721 | 60 | 90
52.966 | 82.2549 | 59.96 | 90 | 52.9933 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.9467 | 46.8856 | 60.03 | 54.4 | 52.9799 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 52.9882 | 81.9734 | 60 | 90
52.9743 | 82.256 | 59.96 | 90 | 53.0016 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.955 | 46.8874 | 60.03 | 54.4 | 52.9882 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 52.9966 | 81.9723 | 60 | 90
52.9827 | 82.2571 | 59.96 | 90 | 53.0099 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.9634 | 46.8891 | 60.03 | 54.4 | 52.9965 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 53.0049 | 81.9712 | 60 | 90
52.991 | 82.2573 | 59.96 | 90 | 53.0183 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.9717 | 46.8915 | 60.03 | 54.4 | 53.0048 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 53.0132 | 81.9731 | 60 | 90
52.9993 | 82.2574 | 59.96 | 90 | 53.0266 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.98 | 46.8939 | 60.03 | 54.4 | 53.0132 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 53.0215 | 81.975 | 60 | 90
53.0077 | 82.2588 | 59.96 | 90 | 53.035 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.9883 | 46.8986 | 60.03 | 54.4 | 53.0215 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 53.0299 | 81.9767 | 60 | 90
53.016 | 82.2602 | 59.96 | 90 | 53.0433 | 28.6465 | 60.02 | 36.6 | 52.9968 | 46.9033 | 60.03 | 54.4 | 53.0298 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 53.0382 | 81.9783 | 60 | 90
53.0243 | 82.2626 | 59.96 | 90 | 53.0516 | 28.6674 | 60.02 | 36.6 | 53.0051 | 46.9079 | 60.03 | 54.4 | 53.0381 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 53.0465 | 81.9833 | 60 | 90
53.0327 | 82.2651 | 59.96 | 90 | 53.0599 | 28.6883 | 60.02 | 36.6 | 53.0134 | 46.9125 | 60.03 | 54.4 | 53.0464 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 53.0549 | 81.9883 | 60 | 90
53.041 | 82.2677 | 59.96 | 90 | 53.0683 | 28.7171 | 60.02 | 36.6 | 53.0217 | 46.9173 | 60.03 | 54.4 | 53.0548 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 53.0632 | 81.9976 | 60 | 90
53.0494 | 82.2704 | 59.96 | 90 | 53.0766 | 28.7458 | 60.02 | 36.6 | 53.03 | 46.9222 | 60.03 | 54.4 | 53.0631 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 53.0715 | 82.007 | 60 | 90
53.0577 | 82.2737 | 59.96 | 90 | 53.085 | 28.7746 | 60.02 | 36.6 | 53.0384 | 46.925 | 60.03 | 54.4 | 53.0714 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 53.0798 | 82.0177 | 60 | 90
53.066 | 82.277 | 59.96 | 90 | 53.0933 | 28.8033 | 60.02 | 36.6 | 53.0467 | 46.9278 | 60.03 | 54.4 | 53.0797 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 53.0883 | 82.0285 | 60 | 90
53.0744 | 82.28 | 59.96 | 90 | 53.1016 | 28.8321 | 60.02 | 36.6 | 53.055 | 46.9307 | 60.03 | 54.4 | 53.0881 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 53.0966 | 82.0367 | 60 | 90
53.0827 | 82.283 | 59.96 | 90 | 53.1099 | 28.8608 | 60.02 | 36.6 | 53.0633 | 46.9336 | 60.03 | 54.4 | 53.0964 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 53.1049 | 82.0449 | 60 | 90
53.091 | 82.2848 | 59.96 | 90 | 53.1183 | 28.8896 | 60.02 | 36.6 | 53.0717 | 46.9343 | 60.03 | 54.4 | 53.1047 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 53.1132 | 82.0533 | 60 | 90
53.0994 | 82.2866 | 59.96 | 90 | 53.1266 | 28.9183 | 60.02 | 36.6 | 53.08 | 46.9349 | 60.03 | 54.4 | 53.113 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 53.1216 | 82.0617 | 60 | 90
53.1077 | 82.2873 | 59.96 | 90 | 53.1349 | 28.9261 | 60.02 | 36.6 | 53.0883 | 46.9351 | 60.03 | 54.4 | 53.1213 | 64.2196 | 60.04 | 72.2 | 53.1299 | 82.0673 | 60 | 90
53.1161 | 82.288 | 59.96 | 90 | 53.1432 | 28.934 | 60.02 | 36.6 | 53.0966 | 46.9353 | 60.03 | 54.4 | 53.1298 | 64.2193 | 60.04 | 72.2 | 53.1382 | 82.0728 | 60 | 90
53.1244 | 82.2887 | 59.96 | 90 | 53.1516 | 28.934 | 60.02 | 36.6 | 53.1049 | 46.9352 | 60.03 | 54.4 | 53.1381 | 64.219 | 60.04 | 72.2 | 53.1465 | 82.0739 | 60 | 90
53.1327 | 82.2894 | 59.96 | 90 | 53.1599 | 28.934 | 60.02 | 36.6 | 53.1133 | 46.9352 | 60.03 | 54.4 | 53.1464 | 64.2183 | 60.04 | 72.2 | 53.1549 | 82.075 | 60 | 90
53.1411 | 82.2896 | 59.96 | 90 | 53.1682 | 28.934 | 60.02 | 36.6 | 53.1216 | 46.9351 | 60.03 | 54.4 | 53.1547 | 64.2176 | 60.04 | 72.2 | 53.1632 | 82.0754 | 60 | 90
53.1494 | 82.2899 | 59.96 | 90 | 53.1766 | 28.934 | 60.02 | 36.6 | 53.1299 | 46.9351 | 60.03 | 54.4 | 53.163 | 64.2169 | 60.04 | 72.2 | 53.1715 | 82.0758 | 60 | 90
53.1578 | 82.2901 | 59.96 | 90 | 53.1849 | 28.934 | 60.02 | 36.6 | 53.1382 | 46.9346 | 60.03 | 54.4 | 53.1714 | 64.2162 | 60.04 | 72.2 | 53.1799 | 82.0762 | 60 | 90
53.1661 | 82.2903 | 59.96 | 90 | 53.1932 | 28.934 | 60.02 | 36.6 | 53.1467 | 46.9342 | 60.03 | 54.4 | 53.1797 | 64.2155 | 60.04 | 72.2 | 53.1882 | 82.0766 | 60 | 90
53.1744 | 82.2903 | 59.96 | 90 | 53.2015 | 28.934 | 60.02 | 36.6 | 53.155 | 46.9367 | 60.03 | 54.4 | 53.188 | 64.2149 | 60.04 | 72.2 | 53.1965 | 82.0772 | 60 | 90
53.1828 | 82.2903 | 59.96 | 90 | 53.2099 | 28.934 | 60.02 | 36.6 | 53.1633 | 46.9392 | 60.03 | 54.4 | 53.1963 | 64.2234 | 60.04 | 72.2 | 53.2048 | 82.0778 | 60 | 90
53.1911 | 82.294 | 59.96 | 90 | 53.2182 | 28.934 | 60.02 | 36.6 | 53.1716 | 46.9423 | 60.03 | 54.4 | 53.2047 | 64.232 | 60.04 | 72.2 | 53.2133 | 82.0795 | 60 | 90
53.1994 | 82.2976 | 59.96 | 90 | 53.2266 | 28.934 | 60.02 | 36.6 | 53.18 | 46.9453 | 60.03 | 54.4 | 53.213 | 64.2409 | 60.04 | 72.2 | 53.2216 | 82.0811 | 60 | 90
53.2078 | 82.3012 | 59.96 | 90 | 53.2349 | 28.934 | 60.02 | 36.6 | 53.1883 | 46.95 | 60.03 | 54.4 | 53.2213 | 64.2498 | 60.04 | 72.2 | 53.2299 | 82.0821 | 60 | 90
53.2161 | 82.3049 | 59.96 | 90 | 53.2432 | 28.934 | 60.02 | 36.6 | 53.1966 | 46.9547 | 60.03 | 54.4 | 53.2296 | 64.2591 | 60.04 | 72.2 | 53.2382 | 82.0832 | 60 | 90
53.2245 | 82.3083 | 59.96 | 90 | 53.2515 | 28.934 | 60.02 | 36.6 | 53.2049 | 46.9619 | 60.03 | 54.4 | 53.2379 | 64.2684 | 60.04 | 72.2 | 53.2466 | 82.0838 | 60 | 90
53.2328 | 82.3117 | 59.96 | 90 | 53.2599 | 28.934 | 60.02 | 36.6 | 53.2132 | 46.9691 | 60.03 | 54.4 | 53.2463 | 64.2777 | 60.04 | 72.2 | 53.2549 | 82.0843 | 60 | 90
53.2411 | 82.3151 | 59.96 | 90 | 53.2682 | 28.934 | 60.02 | 36.6 | 53.2216 | 46.9763 | 60.03 | 54.4 | 53.2546 | 64.287 | 60.04 | 72.2 | 53.2632 | 82.084 | 60 | 90
53.2495 | 82.3185 | 59.96 | 90 | 53.2766 | 28.934 | 60.02 | 36.6 | 53.2299 | 46.9835 | 60.03 | 54.4 | 53.2629 | 64.2962 | 60.04 | 72.2 | 53.2715 | 82.0837 | 60 | 90
53.2578 | 82.3214 | 59.96 | 90 | 53.2849 | 28.934 | 60.02 | 36.6 | 53.2382 | 46.9877 | 60.03 | 54.4 | 53.2712 | 64.3055 | 60.04 | 72.2 | 53.2799 | 82.0831 | 60 | 90
53.2661 | 82.3242 | 59.96 | 90 | 53.2932 | 28.934 | 60.02 | 36.6 | 53.2465 | 46.9919 | 60.03 | 54.4 | 53.2797 | 64.3055 | 60.04 | 72.2 | 53.2882 | 82.0825 | 60 | 90
53.2745 | 82.3314 | 59.96 | 90 | 53.3015 | 28.934 | 60.02 | 36.6 | 53.2549 | 46.9951 | 60.03 | 54.4 | 53.288 | 64.3055 | 60.04 | 72.2 | 53.2965 | 82.0805 | 60 | 90
53.2828 | 82.3387 | 59.96 | 90 | 53.3099 | 28.934 | 60.02 | 36.6 | 53.2632 | 46.9982 | 60.03 | 54.4 | 53.2963 | 64.3055 | 60.04 | 72.2 | 53.3048 | 82.0786 | 60 | 90
53.2912 | 82.3459 | 59.96 | 90 | 53.3182 | 28.934 | 60.02 | 36.6 | 53.2715 | 47.0001 | 60.03 | 54.4 | 53.3046 | 64.3055 | 60.04 | 72.2 | 53.3132 | 82.0786 | 60 | 90
53.2995 | 82.3532 | 59.96 | 90 | 53.3265 | 28.934 | 60.02 | 36.6 | 53.2798 | 47.002 | 60.03 | 54.4 | 53.3129 | 64.3055 | 60.04 | 72.2 | 53.3215 | 82.0787 | 60 | 90
53.3078 | 82.3604 | 59.96 | 90 | 53.3348 | 28.934 | 60.02 | 36.6 | 53.2881 | 47.0014 | 60.03 | 54.4 | 53.3213 | 64.3055 | 60.04 | 72.2 | 53.3298 | 82.0793 | 60 | 90
53.3162 | 82.3677 | 59.96 | 90 | 53.3432 | 28.934 | 60.02 | 36.6 | 53.2966 | 47.0007 | 60.03 | 54.4 | 53.3296 | 64.3055 | 60.04 | 72.2 | 53.3383 | 82.0798 | 60 | 90
53.3245 | 82.3749 | 59.96 | 90 | 53.3515 | 28.934 | 60.02 | 36.6 | 53.3049 | 47.0001 | 60.03 | 54.4 | 53.3379 | 64.3055 | 60.04 | 72.2 | 53.3466 | 82.0824 | 60 | 90
53.3329 | 82.3822 | 59.96 | 90 | 53.3598 | 28.934 | 60.02 | 36.6 | 53.3132 | 46.9995 | 60.03 | 54.4 | 53.3462 | 64.3055 | 60.04 | 72.2 | 53.3549 | 82.0849 | 60.01 | 90
53.3412 | 82.3897 | 59.96 | 90 | 53.3682 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.3215 | 46.9985 | 60.03 | 54.4 | 53.3546 | 64.3055 | 60.04 | 72.2 | 53.3632 | 82.088 | 60.01 | 90
53.3495 | 82.3972 | 59.96 | 90 | 53.3765 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.3299 | 46.9976 | 60.03 | 54.4 | 53.3629 | 64.3055 | 60.04 | 72.2 | 53.3716 | 82.091 | 60.01 | 90
53.3579 | 82.3955 | 59.96 | 90 | 53.3848 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.3382 | 46.997 | 60.03 | 54.4 | 53.3712 | 64.3055 | 60.04 | 72.2 | 53.3799 | 82.094 | 60.01 | 90
53.3662 | 82.3938 | 59.96 | 90 | 53.3931 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.3465 | 46.9964 | 60.03 | 54.4 | 53.3795 | 64.3186 | 60.04 | 72.2 | 53.3882 | 82.097 | 60.01 | 90
53.3745 | 82.393 | 59.96 | 90 | 53.4015 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.3548 | 46.9954 | 60.03 | 54.4 | 53.3878 | 64.3318 | 60.04 | 72.2 | 53.3965 | 82.0978 | 60.01 | 90
53.3829 | 82.3922 | 59.96 | 90 | 53.4098 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.3632 | 46.9945 | 60.03 | 54.4 | 53.3962 | 64.3449 | 60.04 | 72.2 | 53.4049 | 82.0986 | 60.01 | 90
53.3912 | 82.3915 | 59.96 | 90 | 53.4182 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.3715 | 46.9935 | 60.03 | 54.4 | 53.4045 | 64.358 | 60.04 | 72.2 | 53.4132 | 82.0994 | 60.01 | 90
53.3996 | 82.3907 | 59.96 | 90 | 53.4265 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.3798 | 46.9925 | 60.03 | 54.4 | 53.4128 | 64.3711 | 60.04 | 72.2 | 53.4215 | 82.1001 | 60.01 | 90
53.4079 | 82.3899 | 59.96 | 90 | 53.4348 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.3881 | 46.9915 | 60.03 | 54.4 | 53.4211 | 64.3842 | 60.04 | 72.2 | 53.4298 | 82.0998 | 60.01 | 90
53.4162 | 82.3891 | 59.96 | 90 | 53.4431 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.3964 | 46.9905 | 60.03 | 54.4 | 53.4296 | 64.3974 | 60.04 | 72.2 | 53.4382 | 82.0994 | 60.01 | 90
53.4246 | 82.3889 | 59.96 | 90 | 53.4515 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.4048 | 46.9906 | 60.03 | 54.4 | 53.4379 | 64.4105 | 60.04 | 72.2 | 53.4465 | 82.0996 | 60.01 | 90
53.4329 | 82.3886 | 59.96 | 90 | 53.4598 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.4131 | 46.9907 | 60.03 | 54.4 | 53.4462 | 64.4236 | 60.04 | 72.2 | 53.4548 | 82.0997 | 60.01 | 90
53.4413 | 82.3899 | 59.96 | 90 | 53.4681 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.4214 | 46.9946 | 60.03 | 54.4 | 53.4545 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.4633 | 82.0998 | 60.01 | 90
53.4496 | 82.3912 | 59.96 | 90 | 53.4764 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.4297 | 46.9985 | 60.03 | 54.4 | 53.4628 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.4716 | 82.0999 | 60.01 | 90
53.4579 | 82.3917 | 59.96 | 90 | 53.4848 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.4382 | 47.004 | 60.03 | 54.4 | 53.4712 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.4799 | 82.102 | 60.01 | 90
53.4663 | 82.3921 | 59.96 | 90 | 53.4931 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.4465 | 47.0095 | 60.03 | 54.4 | 53.4795 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.4882 | 82.1041 | 60.01 | 90
53.4746 | 82.3925 | 59.96 | 90 | 53.5015 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.4548 | 47.0154 | 60.03 | 54.4 | 53.4878 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.4966 | 82.1063 | 60.01 | 90
53.4829 | 82.393 | 59.96 | 90 | 53.5098 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.4631 | 47.0214 | 60.03 | 54.4 | 53.4961 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.5049 | 82.1084 | 60.01 | 90
53.4913 | 82.3934 | 59.96 | 90 | 53.5181 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.4714 | 47.027 | 60.03 | 54.4 | 53.5045 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.5132 | 82.1111 | 60.01 | 90
53.4996 | 82.3938 | 59.96 | 90 | 53.5264 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.4798 | 47.0327 | 60.03 | 54.4 | 53.5128 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.5215 | 82.1139 | 60.01 | 90
53.5079 | 82.3942 | 59.96 | 90 | 53.5348 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.4881 | 47.0376 | 60.03 | 54.4 | 53.5211 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.5299 | 82.1158 | 60.01 | 90
53.5163 | 82.3947 | 59.96 | 90 | 53.5431 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.4964 | 47.0425 | 60.03 | 54.4 | 53.5294 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.5382 | 82.1176 | 60.01 | 90
53.5246 | 82.3947 | 59.96 | 90 | 53.5515 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.5047 | 47.044 | 60.03 | 54.4 | 53.5377 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.5465 | 82.1227 | 60.01 | 90
53.533 | 82.3947 | 59.96 | 90 | 53.5598 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.5131 | 47.0455 | 60.03 | 54.4 | 53.5461 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.5548 | 82.1278 | 60.01 | 90
53.5413 | 82.3947 | 59.96 | 90 | 53.5681 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.5214 | 47.0451 | 60.03 | 54.4 | 53.5544 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.5632 | 82.131 | 60.01 | 90
53.5497 | 82.3947 | 59.96 | 90 | 53.5764 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.5297 | 47.0447 | 60.03 | 54.4 | 53.5627 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.5715 | 82.1342 | 60.01 | 90
53.558 | 82.3949 | 59.96 | 90 | 53.5847 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.538 | 47.0444 | 60.03 | 54.4 | 53.571 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.5798 | 82.1411 | 60.01 | 90
53.5663 | 82.3951 | 59.96 | 90 | 53.5931 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.5464 | 47.0441 | 60.03 | 54.4 | 53.5795 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.5883 | 82.148 | 60.01 | 90
53.5747 | 82.3994 | 59.96 | 90 | 53.6014 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.5547 | 47.044 | 60.03 | 54.4 | 53.5878 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.5966 | 82.1549 | 60.01 | 90
53.583 | 82.4037 | 59.96 | 90 | 53.6097 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.563 | 47.044 | 60.03 | 54.4 | 53.5961 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.6049 | 82.1618 | 60.01 | 90
53.5913 | 82.408 | 59.96 | 90 | 53.618 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.5714 | 47.0451 | 60.03 | 54.4 | 53.6044 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.6132 | 82.1681 | 60.01 | 90
53.5997 | 82.4123 | 59.96 | 90 | 53.6264 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.5797 | 47.0462 | 60.03 | 54.4 | 53.6127 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.6216 | 82.1744 | 60.01 | 90
53.608 | 82.4166 | 59.96 | 90 | 53.6347 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.5881 | 47.0488 | 60.03 | 54.4 | 53.6211 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.6299 | 82.1776 | 60.01 | 90
53.6163 | 82.4209 | 59.96 | 90 | 53.6431 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.5964 | 47.0514 | 60.03 | 54.4 | 53.6294 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.6382 | 82.1807 | 60.01 | 90
53.6247 | 82.4253 | 59.96 | 90 | 53.6514 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.6047 | 47.0567 | 60.03 | 54.4 | 53.6377 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.6465 | 82.1845 | 60.01 | 90
53.633 | 82.4297 | 59.96 | 90 | 53.6597 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.613 | 47.062 | 60.03 | 54.4 | 53.646 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.6549 | 82.1882 | 60.01 | 90
53.6414 | 82.4378 | 59.96 | 90 | 53.668 | 28.934 | 60.02 | 36.6 | 53.6214 | 47.0665 | 60.03 | 54.4 | 53.6544 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.6632 | 82.1883 | 60.01 | 90
53.6497 | 82.4458 | 59.96 | 90 | 53.6764 | 28.9341 | 60.02 | 36.6 | 53.6297 | 47.071 | 60.03 | 54.4 | 53.6627 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.6715 | 82.1883 | 60.01 | 90
53.658 | 82.4497 | 59.96 | 90 | 53.6847 | 28.934 | 60.02 | 36.6 | 53.638 | 47.0753 | 60.03 | 54.4 | 53.671 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.6798 | 82.1878 | 60.01 | 90
53.6664 | 82.4537 | 59.96 | 90 | 53.6931 | 28.9339 | 60.02 | 36.6 | 53.6463 | 47.0796 | 60.03 | 54.4 | 53.6793 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.6882 | 82.1872 | 60.01 | 90
53.6747 | 82.4618 | 59.96 | 90 | 53.7014 | 28.9337 | 60.02 | 36.6 | 53.6546 | 47.0828 | 60.03 | 54.4 | 53.6876 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.6965 | 82.1885 | 60.01 | 90
53.6831 | 82.4699 | 59.96 | 90 | 53.7097 | 28.9336 | 60.02 | 36.6 | 53.663 | 47.0859 | 60.03 | 54.4 | 53.696 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.7048 | 82.1897 | 60.01 | 90
53.6914 | 82.478 | 59.96 | 90 | 53.718 | 28.9335 | 60.02 | 36.6 | 53.6713 | 47.0874 | 60.03 | 54.4 | 53.7043 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.7131 | 82.1904 | 60.01 | 90
53.6997 | 82.4861 | 59.96 | 90 | 53.7264 | 28.9333 | 60.02 | 36.6 | 53.6796 | 47.0888 | 60.03 | 54.4 | 53.7126 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.7216 | 82.1911 | 60.01 | 90
53.7081 | 82.4941 | 59.96 | 90 | 53.7347 | 28.9332 | 60.02 | 36.6 | 53.6879 | 47.0908 | 60.03 | 54.4 | 53.7209 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.7299 | 82.1918 | 60.01 | 90
53.7164 | 82.502 | 59.96 | 90 | 53.743 | 28.9331 | 60.02 | 36.6 | 53.6964 | 47.0928 | 60.03 | 54.4 | 53.7292 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.7382 | 82.1925 | 60.01 | 90
53.7247 | 82.5071 | 59.96 | 90 | 53.7513 | 28.9328 | 60.02 | 36.6 | 53.7047 | 47.0957 | 60.03 | 54.4 | 53.7377 | 64.4367 | 60.04 | 72.2 | 53.7465 | 82.1921 | 60.01 | 90
53.7331 | 82.5122 | 59.96 | 90 | 53.7597 | 28.9326 | 60.02 | 36.6 | 53.713 | 47.0987 | 60.03 | 54.4 | 53.746 | 64.4359 | 60.04 | 72.2 | 53.7549 | 82.1918 | 60.01 | 90
53.7414 | 82.5173 | 59.96 | 90 | 53.768 | 28.9324 | 60.02 | 36.6 | 53.7213 | 47.1019 | 60.03 | 54.4 | 53.7543 | 64.435 | 60.04 | 72.2 | 53.7632 | 82.1918 | 60.01 | 90
53.7498 | 82.5223 | 59.96 | 90 | 53.7764 | 28.9323 | 60.02 | 36.6 | 53.7297 | 47.1051 | 60.03 | 54.4 | 53.7626 | 64.4341 | 60.04 | 72.2 | 53.7715 | 82.1918 | 60.01 | 90
53.7581 | 82.5232 | 59.96 | 90 | 53.7847 | 28.9322 | 60.02 | 36.6 | 53.738 | 47.1084 | 60.03 | 54.4 | 53.771 | 64.4333 | 60.04 | 72.2 | 53.7798 | 82.191 | 60.01 | 90
53.7664 | 82.5241 | 59.96 | 90 | 53.793 | 28.932 | 60.02 | 36.6 | 53.7463 | 47.1116 | 60.03 | 54.4 | 53.7793 | 64.4324 | 60.04 | 72.2 | 53.7882 | 82.1903 | 60.01 | 90
53.7748 | 82.525 | 59.96 | 90 | 53.8013 | 28.9319 | 60.02 | 36.6 | 53.7546 | 47.1173 | 60.03 | 54.4 | 53.7876 | 64.4316 | 60.04 | 72.2 | 53.7965 | 82.1906 | 60.01 | 90
53.7831 | 82.526 | 59.96 | 90 | 53.8096 | 28.9317 | 60.02 | 36.6 | 53.7629 | 47.1229 | 60.03 | 54.4 | 53.7959 | 64.4307 | 60.04 | 72.2 | 53.8048 | 82.191 | 60.01 | 90
53.7915 | 82.5269 | 59.96 | 90 | 53.818 | 28.9316 | 60.02 | 36.6 | 53.7713 | 47.1259 | 60.03 | 54.4 | 53.8042 | 64.4298 | 60.04 | 72.2 | 53.8131 | 82.1933 | 60.01 | 90
53.7998 | 82.5278 | 59.96 | 90 | 53.8263 | 28.9314 | 60.02 | 36.6 | 53.7796 | 47.1288 | 60.03 | 54.4 | 53.8126 | 64.4284 | 60.04 | 72.2 | 53.8215 | 82.1957 | 60.01 | 90
53.8081 | 82.5278 | 59.96 | 90 | 53.8347 | 28.9313 | 60.02 | 36.6 | 53.7879 | 47.1305 | 60.03 | 54.4 | 53.8209 | 64.4269 | 60.04 | 72.2 | 53.8298 | 82.199 | 60.01 | 90
53.8165 | 82.5278 | 59.96 | 90 | 53.843 | 28.9312 | 60.02 | 36.6 | 53.7962 | 47.1323 | 60.03 | 54.4 | 53.8292 | 64.4263 | 60.04 | 72.2 | 53.8381 | 82.2024 | 60.01 | 90
53.8248 | 82.5278 | 59.96 | 90 | 53.8513 | 28.9312 | 60.02 | 36.6 | 53.8046 | 47.134 | 60.03 | 54.4 | 53.8375 | 64.4257 | 60.04 | 72.2 | 53.8464 | 82.204 | 60.01 | 90
53.8331 | 82.5278 | 59.96 | 90 | 53.8596 | 28.9312 | 60.02 | 36.6 | 53.8129 | 47.1357 | 60.03 | 54.4 | 53.8459 | 64.4251 | 60.04 | 72.2 | 53.8549 | 82.2056 | 60.01 | 90
53.8415 | 82.5278 | 59.96 | 90 | 53.868 | 28.9312 | 60.02 | 36.6 | 53.8212 | 47.1378 | 60.03 | 54.4 | 53.8542 | 64.4245 | 60.04 | 72.2 | 53.8632 | 82.2073 | 60.01 | 90
53.8498 | 82.5278 | 59.96 | 90 | 53.8763 | 28.9312 | 60.02 | 36.6 | 53.8295 | 47.1398 | 60.03 | 54.4 | 53.8625 | 64.4239 | 60.04 | 72.2 | 53.8715 | 82.2089 | 60.01 | 90
53.8582 | 82.5278 | 59.96 | 90 | 53.8846 | 28.9312 | 60.02 | 36.6 | 53.8378 | 47.1402 | 60.03 | 54.4 | 53.8708 | 64.4232 | 60.04 | 72.2 | 53.8798 | 82.2099 | 60.01 | 90
53.8665 | 82.5278 | 59.96 | 90 | 53.8929 | 28.9312 | 60.02 | 36.6 | 53.8463 | 47.1406 | 60.03 | 54.4 | 53.8792 | 64.4226 | 60.04 | 72.2 | 53.8882 | 82.211 | 60.01 | 90
53.8748 | 82.5277 | 59.96 | 90 | 53.9013 | 28.9312 | 60.02 | 36.6 | 53.8546 | 47.1396 | 60.03 | 54.4 | 53.8876 | 64.422 | 60.04 | 72.2 | 53.8965 | 82.2089 | 60.01 | 90
53.8832 | 82.5276 | 59.96 | 90 | 53.9096 | 28.9312 | 60.02 | 36.6 | 53.8629 | 47.1386 | 60.03 | 54.4 | 53.8959 | 64.4237 | 60.04 | 72.2 | 53.9048 | 82.2067 | 60.01 | 90
53.8915 | 82.5281 | 59.96 | 90 | 53.918 | 28.9312 | 60.0201 | 36.6 | 53.8712 | 47.1386 | 60.03 | 54.4 | 53.9042 | 64.4255 | 60.04 | 72.2 | 53.9131 | 82.2042 | 60.01 | 90
53.8998 | 82.5286 | 59.96 | 90 | 53.9263 | 28.9312 | 60.0202 | 36.6 | 53.8796 | 47.1385 | 60.03 | 54.4 | 53.9125 | 64.4315 | 60.04 | 72.2 | 53.9215 | 82.2018 | 60.01 | 90
53.9082 | 82.5291 | 59.96 | 90 | 53.9346 | 28.9312 | 60.0203 | 36.6 | 53.8879 | 47.1381 | 60.03 | 54.4 | 53.9209 | 64.4375 | 60.04 | 72.2 | 53.9298 | 82.2008 | 60.01 | 90
53.9165 | 82.5296 | 59.96 | 90 | 53.9429 | 28.9312 | 60.0204 | 36.6 | 53.8962 | 47.1378 | 60.03 | 54.4 | 53.9292 | 64.4465 | 60.04 | 72.2 | 53.9381 | 82.1998 | 60.01 | 90
53.9249 | 82.5325 | 59.96 | 90 | 53.9513 | 28.9312 | 60.0204 | 36.6 | 53.9045 | 47.1369 | 60.03 | 54.4 | 53.9375 | 64.4556 | 60.04 | 72.2 | 53.9465 | 82.1986 | 60.01 | 90
53.9332 | 82.5354 | 59.96 | 90 | 53.9596 | 28.9312 | 60.0205 | 36.6 | 53.9129 | 47.1361 | 60.03 | 54.4 | 53.9458 | 64.4648 | 60.04 | 72.2 | 53.9548 | 82.1974 | 60.01 | 90
53.9415 | 82.5383 | 59.96 | 90 | 53.968 | 28.9312 | 60.0206 | 36.6 | 53.9212 | 47.1344 | 60.03 | 54.4 | 53.9541 | 64.474 | 60.04 | 72.2 | 53.9631 | 82.1957 | 60.01 | 90
53.9499 | 82.5412 | 59.96 | 90 | 53.9763 | 28.9312 | 60.0207 | 36.6 | 53.9295 | 47.1326 | 60.03 | 54.4 | 53.9625 | 64.4833 | 60.04 | 72.2 | 53.9714 | 82.194 | 60.01 | 90
53.9582 | 82.5442 | 59.96 | 90 | 53.9846 | 28.9309 | 60.0208 | 36.6 | 53.9378 | 47.1306 | 60.03 | 54.4 | 53.9708 | 64.4925 | 60.04 | 72.2 | 53.9799 | 82.1934 | 60.01 | 90
53.9666 | 82.5471 | 59.96 | 90 | 53.9929 | 28.9306 | 60.0209 | 36.6 | 53.9461 | 47.1286 | 60.03 | 54.4 | 53.9791 | 64.5 | 60.04 | 72.2 | 53.9882 | 82.1928 | 60.01 | 90
53.9749 | 82.5495 | 59.96 | 90 | 54.0013 | 28.9303 | 60.0209 | 36.6 | 53.9545 | 47.1265 | 60.03 | 54.4 | 53.9874 | 64.5075 | 60.04 | 72.2 | 53.9965 | 82.1926 | 60.01 | 90
53.9832 | 82.5519 | 59.96 | 90 | 54.0096 | 28.93 | 60.021 | 36.6 | 53.9628 | 47.1244 | 60.03 | 54.4 | 53.9958 | 64.5107 | 60.04 | 72.2 | 54.0048 | 82.1924 | 60.01 | 90
53.9916 | 82.5542 | 59.96 | 90 | 54.0179 | 28.9297 | 60.0211 | 36.6 | 53.9711 | 47.1226 | 60.03 | 54.4 | 54.0042 | 64.514 | 60.04 | 72.2 | 54.0132 | 82.1924 | 60.01 | 90
53.9999 | 82.5566 | 59.96 | 90 | 54.0262 | 28.9293 | 60.0212 | 36.6 | 53.9794 | 47.1208 | 60.03 | 54.4 | 54.0125 | 64.5145 | 60.04 | 72.2 | 54.0215 | 82.1924 | 60.01 | 90
54.0082 | 82.5566 | 59.96 | 90 | 54.0345 | 28.929 | 60.0213 | 36.6 | 53.9879 | 47.1191 | 60.03 | 54.4 | 54.0208 | 64.5151 | 60.04 | 72.2 | 54.0298 | 82.1942 | 60.01 | 90
54.0166 | 82.5566 | 59.96 | 90 | 54.0429 | 28.9287 | 60.0214 | 36.6 | 53.9962 | 47.1173 | 60.03 | 54.4 | 54.0291 | 64.5155 | 60.04 | 72.2 | 54.0381 | 82.1961 | 60.01 | 90
54.0249 | 82.5566 | 59.96 | 90 | 54.0512 | 28.9284 | 60.0214 | 36.6 | 54.0045 | 47.1161 | 60.03 | 54.4 | 54.0375 | 64.5159 | 60.04 | 72.2 | 54.0465 | 82.1986 | 60.01 | 90
54.0333 | 82.5566 | 59.96 | 90 | 54.0596 | 28.9281 | 60.0215 | 36.6 | 54.0128 | 47.1149 | 60.03 | 54.4 | 54.0458 | 64.5164 | 60.04 | 72.2 | 54.0548 | 82.2011 | 60.01 | 90
54.0416 | 82.5567 | 59.96 | 90 | 54.0679 | 28.9407 | 60.0216 | 36.6 | 54.0211 | 47.1157 | 60.03 | 54.4 | 54.0541 | 64.5168 | 60.04 | 72.2 | 54.0631 | 82.209 | 60.01 | 90
54.0499 | 82.5567 | 59.96 | 90 | 54.0762 | 28.9533 | 60.0217 | 36.6 | 54.0295 | 47.1165 | 60.03 | 54.4 | 54.0624 | 64.5172 | 60.04 | 72.2 | 54.0714 | 82.2169 | 60.01 | 90
54.0583 | 82.5611 | 59.96 | 90 | 54.0845 | 28.966 | 60.0218 | 36.6 | 54.0378 | 47.1168 | 60.03 | 54.4 | 54.0708 | 64.5176 | 60.04 | 72.2 | 54.0798 | 82.2247 | 60.01 | 90
54.0666 | 82.5656 | 59.96 | 90 | 54.0929 | 28.9787 | 60.0219 | 36.6 | 54.0461 | 47.1172 | 60.03 | 54.4 | 54.0791 | 64.518 | 60.04 | 72.2 | 54.0881 | 82.2326 | 60.01 | 90
54.075 | 82.57 | 59.96 | 90 | 54.1012 | 28.9915 | 60.0219 | 36.6 | 54.0544 | 47.1175 | 60.03 | 54.4 | 54.0874 | 64.5184 | 60.04 | 72.2 | 54.0964 | 82.2427 | 60.01 | 90
54.0833 | 82.5745 | 59.96 | 90 | 54.1096 | 29.0044 | 60.022 | 36.6 | 54.0628 | 47.1179 | 60.03 | 54.4 | 54.0957 | 64.5184 | 60.04 | 72.2 | 54.1047 | 82.2529 | 60.01 | 90
54.0916 | 82.5789 | 59.96 | 90 | 54.1179 | 29.0173 | 60.0221 | 36.6 | 54.0711 | 47.1182 | 60.03 | 54.4 | 54.104 | 64.5184 | 60.04 | 72.2 | 54.1132 | 82.2604 | 60.01 | 90
54.1 | 82.5834 | 59.96 | 90 | 54.1262 | 29.0302 | 60.0222 | 36.6 | 54.0794 | 47.1186 | 60.03 | 54.4 | 54.1124 | 64.5184 | 60.04 | 72.2 | 54.1215 | 82.2679 | 60.01 | 90
54.1083 | 82.5878 | 59.96 | 90 | 54.1345 | 29.0502 | 60.0223 | 36.6 | 54.0877 | 47.118 | 60.03 | 54.4 | 54.1207 | 64.5184 | 60.04 | 72.2 | 54.1298 | 82.2754 | 60.01 | 90
54.1166 | 82.5922 | 59.96 | 90 | 54.1429 | 29.0701 | 60.0224 | 36.6 | 54.0961 | 47.1175 | 60.03 | 54.4 | 54.129 | 64.5185 | 60.04 | 72.2 | 54.1381 | 82.2829 | 60.01 | 90
54.125 | 82.602 | 59.96 | 90 | 54.1512 | 29.0774 | 60.0224 | 36.6 | 54.1044 | 47.1165 | 60.03 | 54.4 | 54.1373 | 64.5185 | 60.04 | 72.2 | 54.1465 | 82.285 | 60.01 | 90
54.1333 | 82.6118 | 59.96 | 90 | 54.1595 | 29.0847 | 60.0225 | 36.6 | 54.1127 | 47.1154 | 60.03 | 54.4 | 54.1458 | 64.5185 | 60.04 | 72.2 | 54.1548 | 82.2872 | 60.01 | 90
54.1416 | 82.6171 | 59.96 | 90 | 54.1678 | 29.0923 | 60.0226 | 36.6 | 54.121 | 47.1163 | 60.03 | 54.4 | 54.1541 | 64.5186 | 60.04 | 72.2 | 54.1631 | 82.2895 | 60.01 | 90
54.15 | 82.6225 | 59.96 | 90 | 54.1762 | 29.0999 | 60.0227 | 36.6 | 54.1293 | 47.1173 | 60.03 | 54.4 | 54.1624 | 64.5186 | 60.04 | 72.2 | 54.1714 | 82.2919 | 60.01 | 90
54.1583 | 82.6278 | 59.96 | 90 | 54.1845 | 29.1073 | 60.0228 | 36.6 | 54.1378 | 47.1211 | 60.03 | 54.4 | 54.1707 | 64.5186 | 60.04 | 72.2 | 54.1798 | 82.2909 | 60.01 | 90
54.1667 | 82.6331 | 59.96 | 90 | 54.1929 | 29.1146 | 60.0229 | 36.6 | 54.1461 | 47.1249 | 60.03 | 54.4 | 54.179 | 64.5187 | 60.04 | 72.2 | 54.1881 | 82.2898 | 60.01 | 90
54.175 | 82.6385 | 59.96 | 90 | 54.2012 | 29.1222 | 60.0229 | 36.6 | 54.1544 | 47.1285 | 60.03 | 54.4 | 54.1874 | 64.5187 | 60.04 | 72.2 | 54.1964 | 82.2892 | 60.01 | 90
54.1833 | 82.6438 | 59.96 | 90 | 54.2095 | 29.1298 | 60.023 | 36.6 | 54.1627 | 47.1321 | 60.03 | 54.4 | 54.1957 | 64.5187 | 60.04 | 72.2 | 54.2047 | 82.2885 | 60.01 | 90
54.1917 | 82.6491 | 59.96 | 90 | 54.2178 | 29.1302 | 60.0231 | 36.6 | 54.1711 | 47.1366 | 60.03 | 54.4 | 54.204 | 64.5187 | 60.04 | 72.2 | 54.2131 | 82.2879 | 60.01 | 90
54.2 | 82.6545 | 59.96 | 90 | 54.2261 | 29.1307 | 60.0232 | 36.6 | 54.1794 | 47.1411 | 60.03 | 54.4 | 54.2123 | 64.5199 | 60.04 | 72.2 | 54.2214 | 82.2872 | 60.01 | 90
54.2084 | 82.6539 | 59.96 | 90 | 54.2345 | 29.1312 | 60.0233 | 36.6 | 54.1877 | 47.1504 | 60.03 | 54.4 | 54.2207 | 64.5211 | 60.04 | 72.2 | 54.2297 | 82.2866 | 60.01 | 90
54.2167 | 82.6533 | 59.96 | 90 | 54.2428 | 29.1317 | 60.0234 | 36.6 | 54.196 | 47.1598 | 60.03 | 54.4 | 54.229 | 64.5223 | 60.04 | 72.2 | 54.238 | 82.2859 | 60.01 | 90
54.225 | 82.6527 | 59.96 | 90 | 54.2512 | 29.1319 | 60.0234 | 36.6 | 54.2043 | 47.1672 | 60.03 | 54.4 | 54.2373 | 64.5235 | 60.04 | 72.2 | 54.2465 | 82.285 | 60.01 | 90
54.2334 | 82.6521 | 59.96 | 90 | 54.2595 | 29.132 | 60.0235 | 36.6 | 54.2127 | 47.1747 | 60.03 | 54.4 | 54.2456 | 64.5248 | 60.04 | 72.2 | 54.2548 | 82.2842 | 60.01 | 90
54.2417 | 82.6515 | 59.96 | 90 | 54.2678 | 29.1322 | 60.0236 | 36.6 | 54.221 | 47.1792 | 60.03 | 54.4 | 54.2539 | 64.5261 | 60.04 | 72.2 | 54.2631 | 82.2842 | 60.01 | 90
54.25 | 82.6509 | 59.96 | 90 | 54.2761 | 29.1324 | 60.0237 | 36.6 | 54.2293 | 47.1837 | 60.03 | 54.4 | 54.2623 | 64.53 | 60.03 | 72.2 | 54.2714 | 82.2842 | 60.01 | 90
54.2584 | 82.6503 | 59.96 | 90 | 54.2845 | 29.1324 | 60.0238 | 36.6 | 54.2376 | 47.2003 | 60.03 | 54.4 | 54.2706 | 64.5338 | 60.03 | 72.2 | 54.2798 | 82.2859 | 60.01 | 90
54.2667 | 82.6497 | 59.96 | 90 | 54.2928 | 29.1324 | 60.0239 | 36.6 | 54.246 | 47.2169 | 60.03 | 54.4 | 54.2789 | 64.5372 | 60.03 | 72.2 | 54.2881 | 82.2876 | 60.01 | 90
54.2751 | 82.6483 | 59.96 | 90 | 54.3011 | 29.1324 | 60.0239 | 36.6 | 54.2543 | 47.2341 | 60.03 | 54.4 | 54.2872 | 64.5406 | 60.03 | 72.2 | 54.2964 | 82.289 | 60.01 | 90
54.2834 | 82.6468 | 59.96 | 90 | 54.3094 | 29.1324 | 60.024 | 36.6 | 54.2626 | 47.2513 | 60.0299 | 54.4 | 54.2957 | 64.543 | 60.03 | 72.2 | 54.3047 | 82.2904 | 60.01 | 90
54.2917 | 82.6459 | 59.96 | 90 | 54.3178 | 29.1324 | 60.0241 | 36.6 | 54.2709 | 47.2637 | 60.0298 | 54.4 | 54.304 | 64.5454 | 60.03 | 72.2 | 54.3131 | 82.2918 | 60.01 | 90
54.3001 | 82.6451 | 59.96 | 90 | 54.3261 | 29.1324 | 60.0242 | 36.6 | 54.2794 | 47.276 | 60.0297 | 54.4 | 54.3123 | 64.5478 | 60.03 | 72.2 | 54.3214 | 82.2933 | 60.01 | 90
54.3084 | 82.6443 | 59.96 | 90 | 54.3345 | 29.1324 | 60.0243 | 36.6 | 54.2877 | 47.2884 | 60.0296 | 54.4 | 54.3206 | 64.5502 | 60.03 | 72.2 | 54.3297 | 82.2941 | 60.01 | 90
54.3168 | 82.6434 | 59.96 | 90 | 54.3428 | 29.1324 | 60.0244 | 36.6 | 54.296 | 47.3007 | 60.0295 | 54.4 | 54.3289 | 64.5525 | 60.03 | 72.2 | 54.338 | 82.2948 | 60.01 | 90
54.3251 | 82.6426 | 59.96 | 90 | 54.3511 | 29.1326 | 60.0244 | 36.6 | 54.3043 | 47.3123 | 60.0295 | 54.4 | 54.3373 | 64.5548 | 60.03 | 72.2 | 54.3464 | 82.2955 | 60.01 | 90
54.3334 | 82.6418 | 59.96 | 90 | 54.3594 | 29.1328 | 60.0245 | 36.6 | 54.3126 | 47.3239 | 60.0294 | 54.4 | 54.3456 | 64.5546 | 60.03 | 72.2 | 54.3547 | 82.2961 | 60.01 | 90
54.3418 | 82.641 | 59.96 | 90 | 54.3678 | 29.133 | 60.0246 | 36.6 | 54.321 | 47.3242 | 60.0293 | 54.4 | 54.3539 | 64.5543 | 60.03 | 72.2 | 54.363 | 82.2951 | 60.01 | 90
54.3501 | 82.6402 | 59.96 | 90 | 54.3761 | 29.1332 | 60.0247 | 36.6 | 54.3293 | 47.3246 | 60.0292 | 54.4 | 54.3622 | 64.5545 | 60.03 | 72.2 | 54.3713 | 82.2941 | 60.01 | 90
54.3584 | 82.6402 | 59.96 | 90 | 54.3845 | 29.1334 | 60.0248 | 36.6 | 54.3376 | 47.3248 | 60.0291 | 54.4 | 54.3705 | 64.5548 | 60.03 | 72.2 | 54.3798 | 82.2928 | 60.01 | 90
54.3668 | 82.6403 | 59.96 | 90 | 54.3928 | 29.1336 | 60.0249 | 36.6 | 54.3459 | 47.3251 | 60.029 | 54.4 | 54.3789 | 64.5548 | 60.03 | 72.2 | 54.3881 | 82.2914 | 60.01 | 90
54.3751 | 82.6403 | 59.96 | 90 | 54.4011 | 29.1338 | 60.0249 | 36.6 | 54.3543 | 47.3253 | 60.029 | 54.4 | 54.3872 | 64.5548 | 60.03 | 72.2 | 54.3964 | 82.2901 | 60.01 | 90
54.3835 | 82.6404 | 59.96 | 90 | 54.4094 | 29.134 | 60.025 | 36.6 | 54.3626 | 47.3255 | 60.0289 | 54.4 | 54.3955 | 64.5548 | 60.03 | 72.2 | 54.4047 | 82.2888 | 60.01 | 90
54.3918 | 82.6404 | 59.96 | 90 | 54.4178 | 29.1344 | 60.0251 | 36.6 | 54.3709 | 47.3285 | 60.0288 | 54.4 | 54.4038 | 64.5548 | 60.03 | 72.2 | 54.4131 | 82.2882 | 60.01 | 90
54.4001 | 82.6404 | 59.96 | 90 | 54.4261 | 29.1347 | 60.0252 | 36.6 | 54.3792 | 47.3315 | 60.0287 | 54.4 | 54.4122 | 64.5548 | 60.03 | 72.2 | 54.4214 | 82.2875 | 60.01 | 90
54.4085 | 82.6404 | 59.96 | 90 | 54.4344 | 29.1348 | 60.0253 | 36.6 | 54.3875 | 47.335 | 60.0286 | 54.4 | 54.4205 | 64.5548 | 60.03 | 72.2 | 54.4297 | 82.287 | 60.01 | 90
54.4168 | 82.6404 | 59.96 | 90 | 54.4427 | 29.135 | 60.0254 | 36.6 | 54.3959 | 47.3385 | 60.0285 | 54.4 | 54.4288 | 64.5563 | 60.03 | 72.2 | 54.438 | 82.2864 | 60.01 | 90
54.4252 | 82.6404 | 59.96 | 90 | 54.451 | 29.1351 | 60.0254 | 36.6 | 54.4042 | 47.3415 | 60.0285 | 54.4 | 54.4371 | 64.5577 | 60.03 | 72.2 | 54.4464 | 82.2859 | 60.01 | 90
54.4335 | 82.6404 | 59.96 | 90 | 54.4594 | 29.1353 | 60.0255 | 36.6 | 54.4125 | 47.3444 | 60.0284 | 54.4 | 54.4454 | 64.5629 | 60.03 | 72.2 | 54.4547 | 82.2854 | 60.01 | 90
54.4418 | 82.6404 | 59.96 | 90 | 54.4677 | 29.1354 | 60.0256 | 36.6 | 54.4208 | 47.3456 | 60.0283 | 54.4 | 54.4539 | 64.5681 | 60.03 | 72.2 | 54.463 | 82.285 | 60.01 | 90
54.4502 | 82.6404 | 59.96 | 90 | 54.4761 | 29.1356 | 60.0257 | 36.6 | 54.4293 | 47.3469 | 60.0282 | 54.4 | 54.4622 | 64.5733 | 60.03 | 72.2 | 54.4713 | 82.2846 | 60.01 | 90
54.4585 | 82.6404 | 59.96 | 90 | 54.4844 | 29.1357 | 60.0258 | 36.6 | 54.4376 | 47.3489 | 60.0281 | 54.4 | 54.4705 | 64.5785 | 60.03 | 72.2 | 54.4797 | 82.2843 | 60.01 | 90
54.4668 | 82.6404 | 59.96 | 90 | 54.4927 | 29.1359 | 60.0259 | 36.6 | 54.4459 | 47.3508 | 60.028 | 54.4 | 54.4788 | 64.5881 | 60.03 | 72.2 | 54.488 | 82.2839 | 60.01 | 90
54.4752 | 82.6404 | 59.96 | 90 | 54.501 | 29.1363 | 60.0259 | 36.6 | 54.4542 | 47.3498 | 60.028 | 54.4 | 54.4872 | 64.5977 | 60.03 | 72.2 | 54.4963 | 82.2829 | 60.01 | 90
54.4835 | 82.6404 | 59.96 | 90 | 54.5094 | 29.1367 | 60.026 | 36.6 | 54.4626 | 47.3487 | 60.0279 | 54.4 | 54.4955 | 64.6128 | 60.03 | 72.2 | 54.5046 | 82.2818 | 60.01 | 90
54.4919 | 82.6404 | 59.96 | 90 | 54.5177 | 29.1372 | 60.0261 | 36.6 | 54.4709 | 47.3479 | 60.0278 | 54.4 | 54.5038 | 64.6279 | 60.03 | 72.2 | 54.5131 | 82.2825 | 60.01 | 90
54.5002 | 82.6404 | 59.96 | 90 | 54.5261 | 29.1376 | 60.0262 | 36.6 | 54.4792 | 47.347 | 60.0277 | 54.4 | 54.5121 | 64.6415 | 60.03 | 72.2 | 54.5214 | 82.2833 | 60.01 | 90
54.5085 | 82.6404 | 59.96 | 90 | 54.5344 | 29.1381 | 60.0263 | 36.6 | 54.4875 | 47.3461 | 60.0276 | 54.4 | 54.5204 | 64.6551 | 60.03 | 72.2 | 54.5297 | 82.284 | 60.01 | 90
54.5169 | 82.6404 | 59.96 | 90 | 54.5427 | 29.1385 | 60.0264 | 36.6 | 54.4958 | 47.3452 | 60.0275 | 54.4 | 54.5288 | 64.6641 | 60.03 | 72.2 | 54.538 | 82.2848 | 60.01 | 90
54.5252 | 82.6476 | 59.96 | 90 | 54.551 | 29.1389 | 60.0264 | 36.6 | 54.5042 | 47.3456 | 60.0275 | 54.4 | 54.5371 | 64.6731 | 60.03 | 72.2 | 54.5464 | 82.2895 | 60.01 | 90
54.5335 | 82.6549 | 59.96 | 90 | 54.5594 | 29.1393 | 60.0265 | 36.6 | 54.5125 | 47.346 | 60.0274 | 54.4 | 54.5454 | 64.685 | 60.03 | 72.2 | 54.5547 | 82.2943 | 60.01 | 90
54.5419 | 82.6621 | 59.96 | 90 | 54.5677 | 29.1396 | 60.0266 | 36.6 | 54.5208 | 47.3448 | 60.0273 | 54.4 | 54.5537 | 64.6969 | 60.03 | 72.2 | 54.563 | 82.3029 | 60.01 | 90
54.5502 | 82.6694 | 59.96 | 90 | 54.576 | 29.14 | 60.0267 | 36.6 | 54.5291 | 47.3436 | 60.0272 | 54.4 | 54.5621 | 64.7041 | 60.03 | 72.2 | 54.5714 | 82.3116 | 60.01 | 90
54.5586 | 82.6766 | 59.96 | 90 | 54.5844 | 29.1399 | 60.0268 | 36.6 | 54.5375 | 47.3426 | 60.0271 | 54.4 | 54.5704 | 64.7112 | 60.03 | 72.2 | 54.5797 | 82.321 | 60.01 | 90
54.5669 | 82.6839 | 59.96 | 90 | 54.5927 | 29.1398 | 60.0269 | 36.6 | 54.5458 | 47.3415 | 60.027 | 54.4 | 54.5787 | 64.7128 | 60.03 | 72.2 | 54.588 | 82.3303 | 60.01 | 90
54.5752 | 82.6912 | 59.96 | 90 | 54.601 | 29.1397 | 60.0269 | 36.6 | 54.5541 | 47.3403 | 60.027 | 54.4 | 54.587 | 64.7144 | 60.03 | 72.2 | 54.5963 | 82.3379 | 60.01 | 90
54.5836 | 82.6984 | 59.96 | 90 | 54.6094 | 29.1397 | 60.027 | 36.6 | 54.5624 | 47.339 | 60.0269 | 54.4 | 54.5953 | 64.716 | 60.03 | 72.2 | 54.6047 | 82.3455 | 60.01 | 90
54.5919 | 82.7057 | 59.96 | 90 | 54.6177 | 29.1426 | 60.0271 | 36.6 | 54.5707 | 47.3399 | 60.0268 | 54.4 | 54.6038 | 64.7176 | 60.03 | 72.2 | 54.613 | 82.3523 | 60.01 | 90
54.6003 | 82.7129 | 59.96 | 90 | 54.626 | 29.1455 | 60.0272 | 36.6 | 54.5792 | 47.3408 | 60.0267 | 54.4 | 54.6121 | 64.7204 | 60.03 | 72.2 | 54.6213 | 82.359 | 60.01 | 90
54.6086 | 82.7129 | 59.96 | 90 | 54.6343 | 29.1486 | 60.0273 | 36.6 | 54.5875 | 47.3439 | 60.0266 | 54.4 | 54.6204 | 64.7231 | 60.03 | 72.2 | 54.6296 | 82.3631 | 60.01 | 90
54.6169 | 82.7129 | 59.96 | 90 | 54.6427 | 29.1518 | 60.0274 | 36.6 | 54.5958 | 47.347 | 60.0265 | 54.4 | 54.6287 | 64.7222 | 60.03 | 72.2 | 54.6381 | 82.3671 | 60.01 | 90
54.6253 | 82.7129 | 59.96 | 90 | 54.651 | 29.1549 | 60.0274 | 36.6 | 54.6041 | 47.3509 | 60.0265 | 54.4 | 54.6371 | 64.7213 | 60.03 | 72.2 | 54.6464 | 82.3679 | 60.01 | 90
54.6336 | 82.7129 | 59.96 | 90 | 54.6593 | 29.1581 | 60.0275 | 36.6 | 54.6125 | 47.3548 | 60.0264 | 54.4 | 54.6454 | 64.7204 | 60.03 | 72.2 | 54.6547 | 82.3687 | 60.01 | 90
54.6419 | 82.7129 | 59.96 | 90 | 54.6677 | 29.1614 | 60.0276 | 36.6 | 54.6208 | 47.362 | 60.0263 | 54.4 | 54.6537 | 64.7195 | 60.03 | 72.2 | 54.663 | 82.3743 | 60.01 | 90
54.6503 | 82.7129 | 59.96 | 90 | 54.676 | 29.1648 | 60.0277 | 36.6 | 54.6291 | 47.3691 | 60.0262 | 54.4 | 54.662 | 64.7186 | 60.03 | 72.2 | 54.6714 | 82.3799 | 60.01 | 90
54.6586 | 82.7129 | 59.96 | 90 | 54.6843 | 29.1681 | 60.0278 | 36.6 | 54.6374 | 47.3766 | 60.0261 | 54.4 | 54.6703 | 64.7177 | 60.03 | 72.2 | 54.6797 | 82.3852 | 60.01 | 90
54.667 | 82.7129 | 59.96 | 90 | 54.6926 | 29.1715 | 60.0279 | 36.6 | 54.6458 | 47.384 | 60.026 | 54.4 | 54.6787 | 64.7187 | 60.03 | 72.2 | 54.688 | 82.3906 | 60.01 | 90
54.6753 | 82.7129 | 59.96 | 90 | 54.701 | 29.175 | 60.0279 | 36.6 | 54.6541 | 47.39 | 60.026 | 54.4 | 54.687 | 64.7197 | 60.03 | 72.2 | 54.6963 | 82.3967 | 60.01 | 90
54.6836 | 82.7129 | 59.96 | 90 | 54.7093 | 29.1784 | 60.028 | 36.6 | 54.6624 | 47.3961 | 60.0259 | 54.4 | 54.6953 | 64.7205 | 60.03 | 72.2 | 54.7047 | 82.4029 | 60.01 | 90
54.692 | 82.7129 | 59.96 | 90 | 54.7177 | 29.1815 | 60.0281 | 36.6 | 54.6707 | 47.3997 | 60.0258 | 54.4 | 54.7036 | 64.7213 | 60.03 | 72.2 | 54.713 | 82.4081 | 60.01 | 90
54.7003 | 82.7129 | 59.96 | 90 | 54.726 | 29.1845 | 60.0282 | 36.6 | 54.679 | 47.4033 | 60.0257 | 54.4 | 54.712 | 64.723 | 60.03 | 72.2 | 54.7213 | 82.4133 | 60.01 | 90
54.7086 | 82.7129 | 59.96 | 90 | 54.7343 | 29.1876 | 60.0283 | 36.6 | 54.6874 | 47.4097 | 60.0256 | 54.4 | 54.7203 | 64.7247 | 60.03 | 72.2 | 54.7296 | 82.4181 | 60.01 | 90
54.717 | 82.7129 | 59.96 | 90 | 54.7426 | 29.1906 | 60.0284 | 36.6 | 54.6957 | 47.416 | 60.0255 | 54.4 | 54.7286 | 64.7271 | 60.03 | 72.2 | 54.738 | 82.423 | 60.01 | 90
54.7253 | 82.7129 | 59.96 | 90 | 54.751 | 29.196 | 60.0284 | 36.6 | 54.704 | 47.4189 | 60.0255 | 54.4 | 54.7369 | 64.7296 | 60.03 | 72.2 | 54.7463 | 82.4231 | 60.01 | 90
54.7337 | 82.7129 | 59.96 | 90 | 54.7593 | 29.2014 | 60.0285 | 36.6 | 54.7123 | 47.4218 | 60.0254 | 54.4 | 54.7452 | 64.7322 | 60.03 | 72.2 | 54.7546 | 82.4232 | 60.01 | 90
54.742 | 82.7129 | 59.96 | 90 | 54.7676 | 29.2069 | 60.0286 | 36.6 | 54.7208 | 47.4239 | 60.0253 | 54.4 | 54.7537 | 64.7349 | 60.03 | 72.2 | 54.7629 | 82.4236 | 60.01 | 90
54.7503 | 82.7129 | 59.96 | 90 | 54.7759 | 29.2123 | 60.0287 | 36.6 | 54.7291 | 47.4259 | 60.0252 | 54.4 | 54.762 | 64.7357 | 60.03 | 72.2 | 54.7714 | 82.4239 | 60.01 | 90
54.7587 | 82.7129 | 59.96 | 90 | 54.7843 | 29.2147 | 60.0288 | 36.6 | 54.7374 | 47.4268 | 60.0251 | 54.4 | 54.7703 | 64.7365 | 60.03 | 72.2 | 54.7797 | 82.4236 | 60.01 | 90
54.767 | 82.7129 | 59.96 | 90 | 54.7926 | 29.2171 | 60.0289 | 36.6 | 54.7457 | 47.4277 | 60.025 | 54.4 | 54.7786 | 64.7363 | 60.03 | 72.2 | 54.788 | 82.4233 | 60.01 | 90
54.7753 | 82.7129 | 59.96 | 90 | 54.801 | 29.2201 | 60.0289 | 36.6 | 54.754 | 47.4286 | 60.025 | 54.4 | 54.787 | 64.736 | 60.03 | 72.2 | 54.7963 | 82.4229 | 60.01 | 90
54.7837 | 82.7129 | 59.96 | 90 | 54.8093 | 29.223 | 60.029 | 36.6 | 54.7624 | 47.4295 | 60.0249 | 54.4 | 54.7953 | 64.7356 | 60.03 | 72.2 | 54.8047 | 82.4226 | 60.01 | 90
54.792 | 82.7129 | 59.96 | 90 | 54.8176 | 29.226 | 60.0291 | 36.6 | 54.7707 | 47.4278 | 60.0248 | 54.4 | 54.8036 | 64.7352 | 60.03 | 72.2 | 54.813 | 82.4219 | 60.01 | 90
54.8004 | 82.7129 | 59.96 | 90 | 54.8259 | 29.229 | 60.0292 | 36.6 | 54.779 | 47.4261 | 60.0247 | 54.4 | 54.8119 | 64.7335 | 60.03 | 72.2 | 54.8213 | 82.4213 | 60.01 | 90
54.8087 | 82.7129 | 59.96 | 90 | 54.8343 | 29.2294 | 60.0293 | 36.6 | 54.7873 | 47.4252 | 60.0246 | 54.4 | 54.8202 | 64.7319 | 60.03 | 72.2 | 54.8296 | 82.4206 | 60.01 | 90
54.817 | 82.7129 | 59.96 | 90 | 54.8426 | 29.2299 | 60.0294 | 36.6 | 54.7957 | 47.4243 | 60.0245 | 54.4 | 54.8286 | 64.7304 | 60.03 | 72.2 | 54.838 | 82.4199 | 60.01 | 90
54.8254 | 82.7184 | 59.96 | 90 | 54.851 | 29.2302 | 60.0294 | 36.6 | 54.804 | 47.424 | 60.0245 | 54.4 | 54.8369 | 64.7289 | 60.03 | 72.2 | 54.8463 | 82.4188 | 60.01 | 90
54.8337 | 82.7239 | 59.96 | 90 | 54.8593 | 29.2306 | 60.0295 | 36.6 | 54.8123 | 47.4237 | 60.0244 | 54.4 | 54.8452 | 64.7314 | 60.03 | 72.2 | 54.8546 | 82.4176 | 60.01 | 90
54.8421 | 82.7295 | 59.96 | 90 | 54.8676 | 29.2309 | 60.0296 | 36.6 | 54.8206 | 47.4241 | 60.0243 | 54.4 | 54.8535 | 64.7339 | 60.03 | 72.2 | 54.8629 | 82.4181 | 60.01 | 90
54.8504 | 82.735 | 59.96 | 90 | 54.8759 | 29.2312 | 60.0297 | 36.6 | 54.829 | 47.4245 | 60.0242 | 54.4 | 54.8619 | 64.7374 | 60.03 | 72.2 | 54.8713 | 82.4186 | 60.01 | 90
54.8587 | 82.7405 | 59.96 | 90 | 54.8842 | 29.2309 | 60.0298 | 36.6 | 54.8373 | 47.4256 | 60.0241 | 54.4 | 54.8702 | 64.741 | 60.03 | 72.2 | 54.8796 | 82.419 | 60.01 | 90
54.8671 | 82.746 | 59.9601 | 90 | 54.8926 | 29.2305 | 60.0299 | 36.6 | 54.8456 | 47.4267 | 60.024 | 54.4 | 54.8785 | 64.7449 | 60.03 | 72.2 | 54.8879 | 82.4195 | 60.01 | 90
54.8754 | 82.7515 | 59.9602 | 90 | 54.9009 | 29.2301 | 60.0299 | 36.6 | 54.8539 | 47.4279 | 60.024 | 54.4 | 54.8868 | 64.7488 | 60.03 | 72.2 | 54.8962 | 82.42 | 60.01 | 90
54.8837 | 82.757 | 59.9602 | 90 | 54.9092 | 29.2297 | 60.03 | 36.6 | 54.8622 | 47.429 | 60.0239 | 54.4 | 54.8951 | 64.754 | 60.03 | 72.2 | 54.9047 | 82.4205 | 60.01 | 90
54.8921 | 82.7675 | 59.9603 | 90 | 54.9175 | 29.2294 | 60.03 | 36.6 | 54.8707 | 47.4296 | 60.0238 | 54.4 | 54.9036 | 64.7592 | 60.03 | 72.2 | 54.913 | 82.4217 | 60.01 | 90
54.9004 | 82.7779 | 59.9604 | 90 | 54.9259 | 29.229 | 60.03 | 36.6 | 54.879 | 47.4301 | 60.0237 | 54.4 | 54.9119 | 64.7671 | 60.03 | 72.2 | 54.9213 | 82.4228 | 60.01 | 90
54.9088 | 82.7828 | 59.9605 | 90 | 54.9342 | 29.2286 | 60.03 | 36.6 | 54.8873 | 47.4311 | 60.0236 | 54.4 | 54.9202 | 64.7749 | 60.03 | 72.2 | 54.9296 | 82.4252 | 60.01 | 90
54.9171 | 82.7877 | 59.9606 | 90 | 54.9426 | 29.2282 | 60.03 | 36.6 | 54.8956 | 47.4321 | 60.0235 | 54.4 | 54.9285 | 64.7804 | 60.03 | 72.2 | 54.938 | 82.4276 | 60.01 | 90
54.9254 | 82.7926 | 59.9607 | 90 | 54.9509 | 29.2278 | 60.03 | 36.6 | 54.904 | 47.4328 | 60.0235 | 54.4 | 54.9369 | 64.7859 | 60.03 | 72.2 | 54.9463 | 82.429 | 60.01 | 90
54.9338 | 82.7975 | 59.9607 | 90 | 54.9592 | 29.2275 | 60.03 | 36.6 | 54.9123 | 47.4336 | 60.0234 | 54.4 | 54.9452 | 64.7923 | 60.03 | 72.2 | 54.9546 | 82.4304 | 60.01 | 90
54.9421 | 82.8025 | 59.9608 | 90 | 54.9675 | 29.2275 | 60.03 | 36.6 | 54.9206 | 47.4338 | 60.0233 | 54.4 | 54.9535 | 64.7986 | 60.03 | 72.2 | 54.9629 | 82.4328 | 60.01 | 90
54.9505 | 82.8074 | 59.9609 | 90 | 54.9759 | 29.2275 | 60.03 | 36.6 | 54.9289 | 47.434 | 60.0232 | 54.4 | 54.9618 | 64.8046 | 60.03 | 72.2 | 54.9713 | 82.4352 | 60.01 | 90
54.9588 | 82.8123 | 59.961 | 90 | 54.9842 | 29.2273 | 60.03 | 36.6 | 54.9373 | 47.4342 | 60.0231 | 54.4 | 54.9701 | 64.8106 | 60.03 | 72.2 | 54.9796 | 82.4381 | 60.01 | 90
54.9671 | 82.8172 | 59.9611 | 90 | 54.9925 | 29.2271 | 60.03 | 36.6 | 54.9456 | 47.4345 | 60.023 | 54.4 | 54.9785 | 64.8162 | 60.03 | 72.2 | 54.9879 | 82.4411 | 60.01 | 90
54.9755 | 82.8172 | 59.9612 | 90 | 55.0009 | 29.2271 | 60.03 | 36.6 | 54.9539 | 47.4346 | 60.023 | 54.4 | 54.9868 | 64.8218 | 60.03 | 72.2 | 54.9962 | 82.4433 | 60.01 | 90
54.9838 | 82.8172 | 59.9612 | 90 | 55.0092 | 29.2271 | 60.03 | 36.6 | 54.9622 | 47.4348 | 60.0229 | 54.4 | 54.9951 | 64.8245 | 60.03 | 72.2 | 55.0046 | 82.4455 | 60.01 | 90
54.9921 | 82.8172 | 59.9613 | 90 | 55.0175 | 29.2271 | 60.03 | 36.6 | 54.9705 | 47.4348 | 60.0228 | 54.4 | 55.0034 | 64.8272 | 60.03 | 72.2 | 55.0129 | 82.4477 | 60.01 | 90
55.0005 | 82.8172 | 59.9614 | 90 | 55.0258 | 29.227 | 60.03 | 36.6 | 54.9789 | 47.4347 | 60.0227 | 54.4 | 55.0117 | 64.8285 | 60.03 | 72.2 | 55.0212 | 82.4499 | 60.01 | 90
55.0088 | 82.8172 | 59.9615 | 90 | 55.0342 | 29.227 | 60.03 | 36.6 | 54.9872 | 47.4346 | 60.0226 | 54.4 | 55.0201 | 64.8298 | 60.03 | 72.2 | 55.0295 | 82.4519 | 60.01 | 90
55.0172 | 82.8172 | 59.9616 | 90 | 55.0425 | 29.227 | 60.03 | 36.6 | 54.9955 | 47.4346 | 60.0225 | 54.4 | 55.0284 | 64.8304 | 60.03 | 72.2 | 55.038 | 82.4539 | 60.01 | 90
55.0255 | 82.8172 | 59.9617 | 90 | 55.0508 | 29.227 | 60.03 | 36.6 | 55.0038 | 47.4339 | 60.0225 | 54.4 | 55.0367 | 64.8309 | 60.03 | 72.2 | 55.0463 | 82.4543 | 60.01 | 90
55.0338 | 82.8172 | 59.9617 | 90 | 55.0591 | 29.227 | 60.03 | 36.6 | 55.0123 | 47.4332 | 60.0224 | 54.4 | 55.045 | 64.8329 | 60.03 | 72.2 | 55.0546 | 82.4546 | 60.01 | 90
55.0422 | 82.8172 | 59.9618 | 90 | 55.0675 | 29.2269 | 60.03 | 36.6 | 55.0206 | 47.4324 | 60.0223 | 54.4 | 55.0535 | 64.835 | 60.03 | 72.2 | 55.0629 | 82.4544 | 60.01 | 90
55.0505 | 82.8172 | 59.9619 | 90 | 55.0758 | 29.2268 | 60.03 | 36.6 | 55.0289 | 47.4317 | 60.0222 | 54.4 | 55.0618 | 64.8364 | 60.03 | 72.2 | 55.0713 | 82.4542 | 60.01 | 90
55.0589 | 82.8172 | 59.962 | 90 | 55.0841 | 29.2263 | 60.03 | 36.6 | 55.0372 | 47.4331 | 60.0221 | 54.4 | 55.0701 | 64.8379 | 60.03 | 72.2 | 55.0796 | 82.4588 | 60.01 | 90
55.0672 | 82.8172 | 59.9621 | 90 | 55.0925 | 29.2258 | 60.03 | 36.6 | 55.0456 | 47.4344 | 60.022 | 54.4 | 55.0784 | 64.8396 | 60.03 | 72.2 | 55.0879 | 82.4634 | 60.01 | 90
55.0755 | 82.8172 | 59.9622 | 90 | 55.1008 | 29.2252 | 60.03 | 36.6 | 55.0539 | 47.4368 | 60.022 | 54.4 | 55.0867 | 64.8413 | 60.03 | 72.2 | 55.0962 | 82.4712 | 60.01 | 90
55.0839 | 82.8172 | 59.9622 | 90 | 55.1091 | 29.2247 | 60.03 | 36.6 | 55.0622 | 47.4391 | 60.0219 | 54.4 | 55.0951 | 64.8421 | 60.03 | 72.2 | 55.1046 | 82.479 | 60.01 | 90
55.0922 | 82.8172 | 59.9623 | 90 | 55.1174 | 29.2242 | 60.03 | 36.6 | 55.0705 | 47.441 | 60.0218 | 54.4 | 55.1034 | 64.8428 | 60.03 | 72.2 | 55.1129 | 82.4915 | 60.01 | 90
55.1005 | 82.8172 | 59.9624 | 90 | 55.1258 | 29.2236 | 60.03 | 36.6 | 55.0789 | 47.4429 | 60.0217 | 54.4 | 55.1117 | 64.8438 | 60.03 | 72.2 | 55.1212 | 82.5041 | 60.01 | 90
55.1089 | 82.8172 | 59.9625 | 90 | 55.1341 | 29.2231 | 60.03 | 36.6 | 55.0872 | 47.4471 | 60.0216 | 54.4 | 55.12 | 64.8448 | 60.03 | 72.2 | 55.1296 | 82.5173 | 60.01 | 90
55.1172 | 82.8172 | 59.9626 | 90 | 55.1425 | 29.2226 | 60.03 | 36.6 | 55.0955 | 47.4514 | 60.0215 | 54.4 | 55.1284 | 64.8447 | 60.03 | 72.2 | 55.1379 | 82.5306 | 60.01 | 90
55.1255 | 82.8172 | 59.9627 | 90 | 55.1508 | 29.226 | 60.03 | 36.6 | 55.1038 | 47.4557 | 60.0215 | 54.4 | 55.1367 | 64.8446 | 60.03 | 72.2 | 55.1462 | 82.5438 | 60.01 | 90
55.1339 | 82.8172 | 59.9627 | 90 | 55.1591 | 29.2295 | 60.03 | 36.6 | 55.1121 | 47.46 | 60.0214 | 54.4 | 55.145 | 64.846 | 60.03 | 72.2 | 55.1545 | 82.5571 | 60.01 | 90
55.1422 | 82.8172 | 59.9628 | 90 | 55.1674 | 29.2398 | 60.03 | 36.6 | 55.1205 | 47.4622 | 60.0213 | 54.4 | 55.1533 | 64.8474 | 60.03 | 72.2 | 55.163 | 82.5655 | 60.01 | 90
55.1506 | 82.8172 | 59.9629 | 90 | 55.1757 | 29.2502 | 60.03 | 36.6 | 55.1288 | 47.4645 | 60.0212 | 54.4 | 55.1616 | 64.8475 | 60.03 | 72.2 | 55.1713 | 82.574 | 60.01 | 90
55.1589 | 82.8172 | 59.963 | 90 | 55.1841 | 29.2606 | 60.03 | 36.6 | 55.1371 | 47.4658 | 60.0211 | 54.4 | 55.17 | 64.8476 | 60.03 | 72.2 | 55.1796 | 82.5783 | 60.01 | 90
55.1672 | 82.8172 | 59.9631 | 90 | 55.1924 | 29.271 | 60.03 | 36.6 | 55.1454 | 47.467 | 60.021 | 54.4 | 55.1783 | 64.8483 | 60.03 | 72.2 | 55.1879 | 82.5827 | 60.01 | 90
55.1756 | 82.8172 | 59.9632 | 90 | 55.2007 | 29.2815 | 60.03 | 36.6 | 55.1539 | 47.4688 | 60.021 | 54.4 | 55.1866 | 64.849 | 60.03 | 72.2 | 55.1963 | 82.5814 | 60.01 | 90
55.1839 | 82.8172 | 59.9632 | 90 | 55.209 | 29.2919 | 60.03 | 36.6 | 55.1622 | 47.4705 | 60.0209 | 54.4 | 55.1949 | 64.8498 | 60.03 | 72.2 | 55.2046 | 82.5801 | 60.01 | 90
55.1923 | 82.8172 | 59.9633 | 90 | 55.2174 | 29.3023 | 60.03 | 36.6 | 55.1705 | 47.4706 | 60.0208 | 54.4 | 55.2034 | 64.8506 | 60.03 | 72.2 | 55.2129 | 82.5788 | 60.01 | 90
55.2006 | 82.8172 | 59.9634 | 90 | 55.2257 | 29.3127 | 60.03 | 36.6 | 55.1788 | 47.4707 | 60.0207 | 54.4 | 55.2117 | 64.8517 | 60.03 | 72.2 | 55.2212 | 82.5775 | 60.01 | 90
55.2089 | 82.8172 | 59.9635 | 90 | 55.2341 | 29.3196 | 60.03 | 36.6 | 55.1872 | 47.4713 | 60.0206 | 54.4 | 55.22 | 64.8528 | 60.03 | 72.2 | 55.2296 | 82.5763 | 60.01 | 90
55.2173 | 82.8172 | 59.9636 | 90 | 55.2424 | 29.3265 | 60.03 | 36.6 | 55.1955 | 47.4718 | 60.0205 | 54.4 | 55.2283 | 64.8507 | 60.03 | 72.2 | 55.2379 | 82.575 | 60.01 | 90
55.2256 | 82.8172 | 59.9637 | 90 | 55.2507 | 29.3268 | 60.03 | 36.6 | 55.2038 | 47.4724 | 60.0205 | 54.4 | 55.2366 | 64.8486 | 60.03 | 72.2 | 55.2462 | 82.5737 | 60.01 | 90
55.2339 | 82.8172 | 59.9637 | 90 | 55.259 | 29.3271 | 60.03 | 36.6 | 55.2121 | 47.473 | 60.0204 | 54.4 | 55.245 | 64.8468 | 60.03 | 72.2 | 55.2545 | 82.5724 | 60.01 | 90
55.2423 | 82.8172 | 59.9638 | 90 | 55.2673 | 29.3275 | 60.03 | 36.6 | 55.2204 | 47.4741 | 60.0203 | 54.4 | 55.2533 | 64.8451 | 60.03 | 72.2 | 55.2629 | 82.5714 | 60.01 | 90
55.2506 | 82.8172 | 59.9639 | 90 | 55.2757 | 29.3278 | 60.03 | 36.6 | 55.2288 | 47.4753 | 60.0202 | 54.4 | 55.2616 | 64.8442 | 60.03 | 72.2 | 55.2712 | 82.5703 | 60.01 | 90
55.259 | 82.8172 | 59.964 | 90 | 55.284 | 29.3282 | 60.03 | 36.6 | 55.2371 | 47.4777 | 60.0201 | 54.4 | 55.2699 | 64.8433 | 60.0299 | 72.2 | 55.2795 | 82.5703 | 60.01 | 90
55.2673 | 82.8172 | 59.9641 | 90 | 55.2924 | 29.3285 | 60.03 | 36.6 | 55.2454 | 47.4801 | 60.0201 | 54.4 | 55.2783 | 64.842 | 60.0298 | 72.2 | 55.2878 | 82.5703 | 60.01 | 90
55.2756 | 82.8172 | 59.9642 | 90 | 55.3007 | 29.3289 | 60.03 | 36.6 | 55.2537 | 47.4854 | 60.0199 | 54.4 | 55.2866 | 64.8408 | 60.0297 | 72.2 | 55.2963 | 82.5703 | 60.01 | 90
55.284 | 82.8172 | 59.9642 | 90 | 55.309 | 29.3292 | 60.03 | 36.6 | 55.2621 | 47.4906 | 60.0198 | 54.4 | 55.2949 | 64.84 | 60.0296 | 72.2 | 55.3046 | 82.5703 | 60.01 | 90
55.2923 | 82.8172 | 59.9643 | 90 | 55.3173 | 29.3295 | 60.03 | 36.6 | 55.2704 | 47.4954 | 60.0196 | 54.4 | 55.3032 | 64.8392 | 60.0295 | 72.2 | 55.3129 | 82.5711 | 60.01 | 90
55.3007 | 82.8172 | 59.9644 | 90 | 55.3257 | 29.3297 | 60.03 | 36.6 | 55.2787 | 47.5002 | 60.0194 | 54.4 | 55.3115 | 64.8403 | 60.0295 | 72.2 | 55.3212 | 82.5719 | 60.01 | 90
55.309 | 82.8172 | 59.9645 | 90 | 55.334 | 29.3299 | 60.03 | 36.6 | 55.287 | 47.506 | 60.0193 | 54.4 | 55.3199 | 64.8415 | 60.0294 | 72.2 | 55.3296 | 82.5729 | 60.01 | 90
55.3173 | 82.8172 | 59.9646 | 90 | 55.3423 | 29.3301 | 60.03 | 36.6 | 55.2955 | 47.5119 | 60.0191 | 54.4 | 55.3282 | 64.8451 | 60.0293 | 72.2 | 55.3379 | 82.5739 | 60.01 | 90
55.3257 | 82.8172 | 59.9647 | 90 | 55.3506 | 29.3302 | 60.03 | 36.6 | 55.3038 | 47.5172 | 60.0189 | 54.4 | 55.3365 | 64.8487 | 60.0292 | 72.2 | 55.3462 | 82.5749 | 60.01 | 90
55.334 | 82.8172 | 59.9647 | 90 | 55.3589 | 29.3303 | 60.03 | 36.6 | 55.3121 | 47.5225 | 60.0188 | 54.4 | 55.3448 | 64.8512 | 60.0291 | 72.2 | 55.3545 | 82.5759 | 60 | 90
55.3423 | 82.8172 | 59.9648 | 90 | 55.3673 | 29.3298 | 60.03 | 36.6 | 55.3204 | 47.5265 | 60.0186 | 54.4 | 55.3533 | 64.8538 | 60.029 | 72.2 | 55.3629 | 82.5806 | 60.0001 | 90
55.3507 | 82.8172 | 59.9649 | 90 | 55.3756 | 29.3293 | 60.03 | 36.6 | 55.3288 | 47.5306 | 60.0184 | 54.4 | 55.3616 | 64.8551 | 60.029 | 72.2 | 55.3712 | 82.5854 | 60.0002 | 90
55.359 | 82.8172 | 59.965 | 90 | 55.384 | 29.3282 | 60.03 | 36.6 | 55.3371 | 47.5318 | 60.0183 | 54.4 | 55.3699 | 64.8565 | 60.0289 | 72.2 | 55.3795 | 82.5902 | 60.0003 | 90
55.3674 | 82.8172 | 59.9651 | 90 | 55.3923 | 29.3271 | 60.03 | 36.6 | 55.3454 | 47.5331 | 60.0181 | 54.4 | 55.3782 | 64.859 | 60.0288 | 72.2 | 55.3878 | 82.5949 | 60.0004 | 90
55.3757 | 82.8172 | 59.9652 | 90 | 55.4006 | 29.3259 | 60.03 | 36.6 | 55.3537 | 47.5344 | 60.0179 | 54.4 | 55.3865 | 64.8614 | 60.0287 | 72.2 | 55.3962 | 82.5989 | 60.0005 | 90
55.384 | 82.8172 | 59.9652 | 90 | 55.4089 | 29.3247 | 60.03 | 36.6 | 55.362 | 47.5356 | 60.0178 | 54.4 | 55.3949 | 64.8653 | 60.0286 | 72.2 | 55.4045 | 82.6029 | 60.0005 | 90
55.3924 | 82.8172 | 59.9653 | 90 | 55.4173 | 29.3235 | 60.03 | 36.6 | 55.3704 | 47.5363 | 60.0176 | 54.4 | 55.4032 | 64.8692 | 60.0285 | 72.2 | 55.4128 | 82.6067 | 60.0006 | 90
55.4007 | 82.8172 | 59.9654 | 90 | 55.4256 | 29.3223 | 60.03 | 36.6 | 55.3787 | 47.537 | 60.0174 | 54.4 | 55.4115 | 64.8745 | 60.0285 | 72.2 | 55.4211 | 82.6105 | 60.0007 | 90
55.409 | 82.8172 | 59.9655 | 90 | 55.434 | 29.3247 | 60.03 | 36.6 | 55.387 | 47.5377 | 60.0173 | 54.4 | 55.4198 | 64.8798 | 60.0284 | 72.2 | 55.4296 | 82.6142 | 60.0008 | 90
55.4174 | 82.8172 | 59.9656 | 90 | 55.4423 | 29.3271 | 60.03 | 36.6 | 55.3953 | 47.5383 | 60.0171 | 54.4 | 55.4282 | 64.8885 | 60.0283 | 72.2 | 55.4379 | 82.618 | 60.0009 | 90
55.4257 | 82.8172 | 59.9657 | 90 | 55.4506 | 29.3341 | 60.03 | 36.6 | 55.4037 | 47.5384 | 60.0169 | 54.4 | 55.4365 | 64.8972 | 60.0282 | 72.2 | 55.4462 | 82.618 | 60.001 | 90
55.4341 | 82.8172 | 59.9657 | 90 | 55.4589 | 29.3411 | 60.03 | 36.6 | 55.412 | 47.5384 | 60.0168 | 54.4 | 55.4448 | 64.9077 | 60.0281 | 72.2 | 55.4545 | 82.618 | 60.001 | 90
55.4424 | 82.8172 | 59.9658 | 90 | 55.4672 | 29.3486 | 60.03 | 36.6 | 55.4203 | 47.538 | 60.0166 | 54.4 | 55.4531 | 64.9182 | 60.028 | 72.2 | 55.4629 | 82.6175 | 60.0011 | 90
55.4507 | 82.8172 | 59.9659 | 90 | 55.4756 | 29.356 | 60.03 | 36.6 | 55.4286 | 47.5376 | 60.0164 | 54.4 | 55.4614 | 64.9266 | 60.028 | 72.2 | 55.4712 | 82.6171 | 60.0012 | 90
55.4591 | 82.8172 | 59.966 | 90 | 55.4839 | 29.3675 | 60.03 | 36.6 | 55.4371 | 47.5372 | 60.0163 | 54.4 | 55.4698 | 64.935 | 60.0279 | 72.2 | 55.4795 | 82.6166 | 60.0013 | 90
55.4674 | 82.8172 | 59.9661 | 90 | 55.4922 | 29.3789 | 60.03 | 36.6 | 55.4454 | 47.5368 | 60.0161 | 54.4 | 55.4781 | 64.9472 | 60.0278 | 72.2 | 55.4878 | 82.6162 | 60.0014 | 90
55.4758 | 82.8172 | 59.9662 | 90 | 55.5005 | 29.3903 | 60.03 | 36.6 | 55.4537 | 47.5348 | 60.0159 | 54.4 | 55.4865 | 64.9595 | 60.0277 | 72.2 | 55.4962 | 82.6184 | 60.0015 | 90
55.4841 | 82.8172 | 59.9662 | 90 | 55.5089 | 29.4017 | 60.03 | 36.6 | 55.462 | 47.5328 | 60.0158 | 54.4 | 55.4948 | 64.9684 | 60.0276 | 72.2 | 55.5045 | 82.6205 | 60.0015 | 90
55.4924 | 82.8172 | 59.9663 | 90 | 55.5172 | 29.4096 | 60.03 | 36.6 | 55.4704 | 47.5306 | 60.0156 | 54.4 | 55.5032 | 64.9773 | 60.0275 | 72.2 | 55.5128 | 82.6227 | 60.0016 | 90
55.5008 | 82.8172 | 59.9664 | 90 | 55.5256 | 29.4174 | 60.03 | 36.6 | 55.4787 | 47.5284 | 60.0154 | 54.4 | 55.5115 | 64.9821 | 60.0275 | 72.2 | 55.5211 | 82.6248 | 60.0017 | 90
55.5091 | 82.8172 | 59.9665 | 90 | 55.5339 | 29.4209 | 60.03 | 36.6 | 55.487 | 47.5269 | 60.0153 | 54.4 | 55.5198 | 64.987 | 60.0274 | 72.2 | 55.5295 | 82.627 | 60.0018 | 90
55.5174 | 82.8172 | 59.9666 | 90 | 55.5422 | 29.4245 | 60.03 | 36.6 | 55.4953 | 47.5253 | 60.0151 | 54.4 | 55.5281 | 64.9912 | 60.0273 | 72.2 | 55.5378 | 82.6292 | 60.0019 | 90
55.5258 | 82.8172 | 59.9667 | 90 | 55.5505 | 29.4281 | 60.03 | 36.6 | 55.5036 | 47.5242 | 60.0149 | 54.4 | 55.5365 | 64.9954 | 60.0272 | 72.2 | 55.5461 | 82.6322 | 60.002 | 90
55.5341 | 82.8172 | 59.9667 | 90 | 55.5588 | 29.4316 | 60.03 | 36.6 | 55.512 | 47.5231 | 60.0148 | 54.4 | 55.5448 | 64.9985 | 60.0271 | 72.2 | 55.5544 | 82.6352 | 60.002 | 90
55.5424 | 82.8172 | 59.9668 | 90 | 55.5672 | 29.4313 | 60.03 | 36.6 | 55.5203 | 47.522 | 60.0146 | 54.4 | 55.5531 | 65.0017 | 60.027 | 72.2 | 55.5629 | 82.6416 | 60.0021 | 90
55.5508 | 82.8172 | 59.9669 | 90 | 55.5755 | 29.4309 | 60.03 | 36.6 | 55.5286 | 47.5209 | 60.0144 | 54.4 | 55.5614 | 65 | 60.027 | 72.2 | 55.5712 | 82.648 | 60.0022 | 90
55.5591 | 82.8172 | 59.967 | 90 | 55.5839 | 29.4306 | 60.03 | 36.6 | 55.5369 | 47.5209 | 60.0143 | 54.4 | 55.5697 | 64.9982 | 60.0269 | 72.2 | 55.5795 | 82.6513 | 60.0023 | 90
55.5675 | 82.8172 | 59.9671 | 90 | 55.5922 | 29.4302 | 60.03 | 36.6 | 55.5453 | 47.5208 | 60.0141 | 54.4 | 55.5781 | 64.9965 | 60.0268 | 72.2 | 55.5878 | 82.6547 | 60.0024 | 90
55.5758 | 82.8194 | 59.9672 | 90 | 55.6005 | 29.4299 | 60.03 | 36.6 | 55.5536 | 47.5221 | 60.0139 | 54.4 | 55.5864 | 64.9948 | 60.0267 | 72.2 | 55.5962 | 82.6603 | 60.0025 | 90
55.5841 | 82.8216 | 59.9672 | 90 | 55.6088 | 29.4295 | 60.03 | 36.6 | 55.562 | 47.5234 | 60.0138 | 54.4 | 55.5947 | 64.9939 | 60.0266 | 72.2 | 55.6045 | 82.6659 | 60.0025 | 90
55.5925 | 82.8238 | 59.9673 | 90 | 55.6172 | 29.4296 | 60.03 | 36.6 | 55.5703 | 47.525 | 60.0136 | 54.4 | 55.603 | 64.993 | 60.0265 | 72.2 | 55.6128 | 82.6715 | 60.0026 | 90
55.6008 | 82.826 | 59.9674 | 90 | 55.6255 | 29.4298 | 60.03 | 36.6 | 55.5787 | 47.5267 | 60.0134 | 54.4 | 55.6115 | 64.9922 | 60.0265 | 72.2 | 55.6211 | 82.6771 | 60.0027 | 90
55.6091 | 82.8281 | 59.9675 | 90 | 55.6338 | 29.4302 | 60.03 | 36.6 | 55.587 | 47.5283 | 60.0133 | 54.4 | 55.6198 | 64.9913 | 60.0264 | 72.2 | 55.6295 | 82.6833 | 60.0028 | 90
55.6175 | 82.8303 | 59.9676 | 90 | 55.6422 | 29.4305 | 60.03 | 36.6 | 55.5953 | 47.5298 | 60.0131 | 54.4 | 55.6281 | 64.9913 | 60.0263 | 72.2 | 55.6378 | 82.6895 | 60.0029 | 90
55.6258 | 82.8393 | 59.9677 | 90 | 55.6505 | 29.4314 | 60.03 | 36.6 | 55.6036 | 47.5314 | 60.0129 | 54.4 | 55.6364 | 64.9914 | 60.0262 | 72.2 | 55.6461 | 82.6923 | 60.003 | 90
55.6342 | 82.8483 | 59.9677 | 90 | 55.6588 | 29.4322 | 60.03 | 36.6 | 55.6119 | 47.533 | 60.0128 | 54.4 | 55.6448 | 64.9914 | 60.0261 | 72.2 | 55.6544 | 82.6952 | 60.003 | 90
55.6425 | 82.8573 | 59.9678 | 90 | 55.6671 | 29.4331 | 60.03 | 36.6 | 55.6203 | 47.5419 | 60.0126 | 54.4 | 55.6531 | 64.9914 | 60.026 | 72.2 | 55.6628 | 82.6984 | 60.0031 | 90
55.6508 | 82.8663 | 59.9679 | 90 | 55.6755 | 29.434 | 60.03 | 36.6 | 55.6286 | 47.5508 | 60.0124 | 54.4 | 55.6614 | 64.9914 | 60.026 | 72.2 | 55.6711 | 82.7016 | 60.0032 | 90
55.6592 | 82.8742 | 59.968 | 90 | 55.6838 | 29.4385 | 60.03 | 36.6 | 55.6369 | 47.5586 | 60.0123 | 54.4 | 55.6697 | 64.9914 | 60.0259 | 72.2 | 55.6794 | 82.7027 | 60.0033 | 90
55.6675 | 82.8822 | 59.9681 | 90 | 55.6921 | 29.4431 | 60.03 | 36.6 | 55.6452 | 47.5664 | 60.0121 | 54.4 | 55.6781 | 64.9914 | 60.0258 | 72.2 | 55.6877 | 82.7037 | 60.0034 | 90
55.6759 | 82.8901 | 59.9682 | 90 | 55.7004 | 29.4477 | 60.03 | 36.6 | 55.6536 | 47.5757 | 60.0119 | 54.4 | 55.6864 | 64.9914 | 60.0257 | 72.2 | 55.6962 | 82.7043 | 60.0035 | 90
55.6842 | 82.898 | 59.9682 | 90 | 55.7088 | 29.4522 | 60.03 | 36.6 | 55.6619 | 47.5851 | 60.0118 | 54.4 | 55.6947 | 64.9914 | 60.0256 | 72.2 | 55.7045 | 82.705 | 60.0035 | 90
55.6925 | 82.9104 | 59.9683 | 90 | 55.7171 | 29.4568 | 60.03 | 36.6 | 55.6702 | 47.5942 | 60.0116 | 54.4 | 55.703 | 64.9915 | 60.0255 | 72.2 | 55.7128 | 82.7046 | 60.0036 | 90
55.7009 | 82.9228 | 59.9684 | 90 | 55.7254 | 29.4613 | 60.03 | 36.6 | 55.6785 | 47.6033 | 60.0114 | 54.4 | 55.7113 | 64.9915 | 60.0255 | 72.2 | 55.7211 | 82.7043 | 60.0037 | 90
55.7092 | 82.9284 | 59.9685 | 90 | 55.7338 | 29.4652 | 60.03 | 36.6 | 55.687 | 47.6123 | 60.0113 | 54.4 | 55.7197 | 64.9915 | 60.0254 | 72.2 | 55.7295 | 82.7048 | 60.0038 | 90
55.7175 | 82.9339 | 59.9686 | 90 | 55.7421 | 29.4691 | 60.03 | 36.6 | 55.6953 | 47.6213 | 60.0111 | 54.4 | 55.728 | 64.9915 | 60.0253 | 72.2 | 55.7378 | 82.7052 | 60.0039 | 90
55.7259 | 82.9453 | 59.9687 | 90 | 55.7504 | 29.4729 | 60.03 | 36.6 | 55.7036 | 47.6231 | 60.0109 | 54.4 | 55.7363 | 64.9915 | 60.0252 | 72.2 | 55.7461 | 82.7056 | 60.004 | 90
55.7342 | 82.9567 | 59.9687 | 90 | 55.7587 | 29.4768 | 60.03 | 36.6 | 55.7119 | 47.625 | 60.0108 | 54.4 | 55.7446 | 64.9915 | 60.0251 | 72.2 | 55.7545 | 82.706 | 60.004 | 90
55.7426 | 82.967 | 59.9688 | 90 | 55.7671 | 29.4767 | 60.03 | 36.6 | 55.7203 | 47.6268 | 60.0106 | 54.4 | 55.7531 | 64.9915 | 60.025 | 72.2 | 55.7628 | 82.7061 | 60.0041 | 90
55.7509 | 82.9774 | 59.9689 | 90 | 55.7754 | 29.4766 | 60.03 | 36.6 | 55.7286 | 47.6287 | 60.0104 | 54.4 | 55.7614 | 64.9915 | 60.025 | 72.2 | 55.7711 | 82.7061 | 60.0042 | 90
55.7592 | 82.9877 | 59.969 | 90 | 55.7838 | 29.476 | 60.03 | 36.6 | 55.7369 | 47.6286 | 60.0103 | 54.4 | 55.7697 | 64.9915 | 60.0249 | 72.2 | 55.7794 | 82.7066 | 60.0043 | 90
55.7676 | 82.998 | 59.9691 | 90 | 55.7921 | 29.4754 | 60.03 | 36.6 | 55.7452 | 47.6285 | 60.0101 | 54.4 | 55.778 | 64.9915 | 60.0248 | 72.2 | 55.7878 | 82.707 | 60.0044 | 90
55.7759 | 83.0038 | 59.9692 | 90 | 55.8004 | 29.4748 | 60.03 | 36.6 | 55.7536 | 47.6285 | 60.0099 | 54.4 | 55.7864 | 64.9915 | 60.0247 | 72.2 | 55.7961 | 82.7074 | 60.0045 | 90
55.7842 | 83.0096 | 59.9692 | 90 | 55.8087 | 29.4742 | 60.03 | 36.6 | 55.7619 | 47.6286 | 60.0098 | 54.4 | 55.7947 | 64.9915 | 60.0246 | 72.2 | 55.8044 | 82.7078 | 60.0045 | 90
55.7926 | 83.0154 | 59.9693 | 90 | 55.817 | 29.4763 | 60.03 | 36.6 | 55.7702 | 47.6286 | 60.0096 | 54.4 | 55.803 | 64.9915 | 60.0245 | 72.2 | 55.8127 | 82.7077 | 60.0046 | 90
55.8009 | 83.0213 | 59.9694 | 90 | 55.8254 | 29.4784 | 60.03 | 36.6 | 55.7785 | 47.6286 | 60.0094 | 54.4 | 55.8113 | 64.9915 | 60.0245 | 72.2 | 55.8212 | 82.7076 | 60.0047 | 90
55.8092 | 83.0213 | 59.9695 | 90 | 55.8337 | 29.4851 | 60.03 | 36.6 | 55.7868 | 47.6306 | 60.0093 | 54.4 | 55.8196 | 64.9915 | 60.0244 | 72.2 | 55.8295 | 82.7076 | 60.0048 | 90
55.8176 | 83.0213 | 59.9696 | 90 | 55.842 | 29.4918 | 60.03 | 36.6 | 55.7952 | 47.6326 | 60.0091 | 54.4 | 55.828 | 64.9915 | 60.0243 | 72.2 | 55.8378 | 82.7076 | 60.0049 | 90
55.8259 | 83.0213 | 59.9697 | 90 | 55.8503 | 29.4987 | 60.03 | 36.6 | 55.8035 | 47.6346 | 60.0089 | 54.4 | 55.8363 | 64.9915 | 60.0242 | 72.2 | 55.8461 | 82.708 | 60.005 | 90
55.8343 | 83.0213 | 59.9697 | 90 | 55.8587 | 29.5056 | 60.03 | 36.6 | 55.8118 | 47.6366 | 60.0088 | 54.4 | 55.8446 | 64.9915 | 60.0241 | 72.2 | 55.8545 | 82.7083 | 60.005 | 90
55.8426 | 83.0213 | 59.9698 | 90 | 55.867 | 29.5129 | 60.03 | 36.6 | 55.8201 | 47.6402 | 60.0086 | 54.4 | 55.8529 | 64.9915 | 60.024 | 72.2 | 55.8628 | 82.7086 | 60.0051 | 90
55.8509 | 83.0213 | 59.9699 | 90 | 55.8754 | 29.5203 | 60.03 | 36.6 | 55.8286 | 47.6438 | 60.0084 | 54.4 | 55.8613 | 64.9915 | 60.024 | 72.2 | 55.8711 | 82.709 | 60.0052 | 90
55.8593 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 55.8837 | 29.5277 | 60.03 | 36.6 | 55.8369 | 47.6478 | 60.0083 | 54.4 | 55.8696 | 64.9915 | 60.0239 | 72.2 | 55.8794 | 82.7095 | 60.0053 | 90
55.8676 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 55.892 | 29.535 | 60.03 | 36.6 | 55.8452 | 47.6519 | 60.0081 | 54.4 | 55.8779 | 65.0023 | 60.0238 | 72.2 | 55.8878 | 82.7101 | 60.0054 | 90
55.8759 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 55.9003 | 29.5399 | 60.03 | 36.6 | 55.8535 | 47.6561 | 60.0079 | 54.4 | 55.8862 | 65.013 | 60.0237 | 72.2 | 55.8961 | 82.711 | 60.0055 | 90
55.8843 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 55.9086 | 29.5447 | 60.03 | 36.6 | 55.8619 | 47.6603 | 60.0078 | 54.4 | 55.8947 | 65.0238 | 60.0236 | 72.2 | 55.9044 | 82.712 | 60.0055 | 90
55.8926 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 55.917 | 29.5447 | 60.03 | 36.6 | 55.8702 | 47.6624 | 60.0076 | 54.4 | 55.903 | 65.0346 | 60.0235 | 72.2 | 55.9127 | 82.7129 | 60.0056 | 90
55.901 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 55.9253 | 29.5448 | 60.03 | 36.6 | 55.8785 | 47.6646 | 60.0074 | 54.4 | 55.9113 | 65.0454 | 60.0235 | 72.2 | 55.9211 | 82.7139 | 60.0057 | 90
55.9093 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 55.9337 | 29.545 | 60.03 | 36.6 | 55.8868 | 47.6667 | 60.0073 | 54.4 | 55.9196 | 65.0562 | 60.0234 | 72.2 | 55.9294 | 82.7159 | 60.0058 | 90
55.9176 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 55.942 | 29.5452 | 60.03 | 36.6 | 55.8952 | 47.6689 | 60.0071 | 54.4 | 55.928 | 65.0668 | 60.0233 | 72.2 | 55.9377 | 82.718 | 60.0059 | 90
55.926 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 55.9503 | 29.5449 | 60.03 | 36.6 | 55.9035 | 47.6694 | 60.0069 | 54.4 | 55.9363 | 65.0773 | 60.0232 | 72.2 | 55.946 | 82.72 | 60.006 | 90
55.9343 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 55.9586 | 29.5446 | 60.03 | 36.6 | 55.9118 | 47.6699 | 60.0068 | 54.4 | 55.9446 | 65.0879 | 60.0231 | 72.2 | 55.9545 | 82.7221 | 60.006 | 90
55.9426 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 55.967 | 29.5444 | 60.03 | 36.6 | 55.9201 | 47.6701 | 60.0066 | 54.4 | 55.9529 | 65.0985 | 60.023 | 72.2 | 55.9628 | 82.7239 | 60.0061 | 90
55.951 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 55.9753 | 29.5443 | 60.03 | 36.6 | 55.9285 | 47.6702 | 60.0064 | 54.4 | 55.9612 | 65.0983 | 60.023 | 72.2 | 55.9711 | 82.7257 | 60.0062 | 90
55.9593 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 55.9836 | 29.5441 | 60.03 | 36.6 | 55.9368 | 47.6703 | 60.0063 | 54.4 | 55.9696 | 65.098 | 60.0229 | 72.2 | 55.9794 | 82.7268 | 60.0063 | 90
55.9677 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 55.9919 | 29.5439 | 60.03 | 36.6 | 55.9451 | 47.6703 | 60.0061 | 54.4 | 55.9779 | 65.0978 | 60.0228 | 72.2 | 55.9878 | 82.7279 | 60.0064 | 90
55.976 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.0002 | 29.5439 | 60.03 | 36.6 | 55.9534 | 47.6703 | 60.0059 | 54.4 | 55.9862 | 65.0975 | 60.0227 | 72.2 | 55.9961 | 82.729 | 60.0065 | 90
55.9843 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.0086 | 29.5438 | 60.03 | 36.6 | 55.9619 | 47.6703 | 60.0058 | 54.4 | 55.9945 | 65.0973 | 60.0226 | 72.2 | 56.0044 | 82.7302 | 60.0065 | 90
55.9927 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.0169 | 29.5439 | 60.03 | 36.6 | 55.9702 | 47.6703 | 60.0056 | 54.4 | 56.0029 | 65.0971 | 60.0225 | 72.2 | 56.0127 | 82.7302 | 60.0066 | 90
56.001 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.0253 | 29.544 | 60.03 | 36.6 | 55.9785 | 47.6703 | 60.0054 | 54.4 | 56.0112 | 65.097 | 60.0225 | 72.2 | 56.0211 | 82.7302 | 60.0067 | 90
56.0093 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.0336 | 29.5445 | 60.03 | 36.6 | 55.9868 | 47.6703 | 60.0053 | 54.4 | 56.0195 | 65.097 | 60.0224 | 72.2 | 56.0294 | 82.7302 | 60.0068 | 90
56.0177 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.0419 | 29.5451 | 60.03 | 36.6 | 55.9952 | 47.6703 | 60.0051 | 54.4 | 56.0278 | 65.0969 | 60.0223 | 72.2 | 56.0377 | 82.7302 | 60.0069 | 90
56.026 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.0502 | 29.5455 | 60.03 | 36.6 | 56.0035 | 47.6703 | 60.0049 | 54.4 | 56.0363 | 65.0969 | 60.0222 | 72.2 | 56.046 | 82.7302 | 60.007 | 90
56.0344 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.0586 | 29.5458 | 60.03 | 36.6 | 56.0118 | 47.6703 | 60.0048 | 54.4 | 56.0446 | 65.0969 | 60.0221 | 72.2 | 56.0544 | 82.7302 | 60.007 | 90
56.0427 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.0669 | 29.5462 | 60.03 | 36.6 | 56.0201 | 47.6703 | 60.0046 | 54.4 | 56.0529 | 65.0969 | 60.022 | 72.2 | 56.0627 | 82.7302 | 60.0071 | 90
56.051 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.0753 | 29.5466 | 60.03 | 36.6 | 56.0285 | 47.6703 | 60.0044 | 54.4 | 56.0612 | 65.0969 | 60.022 | 72.2 | 56.071 | 82.7302 | 60.0072 | 90
56.0594 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.0836 | 29.5508 | 60.03 | 36.6 | 56.0368 | 47.6703 | 60.0043 | 54.4 | 56.0696 | 65.0969 | 60.0219 | 72.2 | 56.0793 | 82.7337 | 60.0073 | 90
56.0677 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.0919 | 29.555 | 60.03 | 36.6 | 56.0451 | 47.6703 | 60.0041 | 54.4 | 56.0779 | 65.0969 | 60.0218 | 72.2 | 56.0878 | 82.7371 | 60.0074 | 90
56.076 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.1002 | 29.5591 | 60.03 | 36.6 | 56.0534 | 47.6703 | 60.0039 | 54.4 | 56.0862 | 65.0969 | 60.0217 | 72.2 | 56.0961 | 82.7414 | 60.0075 | 90
56.0844 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.1085 | 29.5632 | 60.03 | 36.6 | 56.0618 | 47.6703 | 60.0038 | 54.4 | 56.0945 | 65.0969 | 60.0216 | 72.2 | 56.1044 | 82.7457 | 60.0075 | 90
56.0927 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.1169 | 29.5671 | 60.03 | 36.6 | 56.0701 | 47.6703 | 60.0036 | 54.4 | 56.1028 | 65.0969 | 60.0215 | 72.2 | 56.1127 | 82.75 | 60.0076 | 90
56.1011 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.1252 | 29.5711 | 60.03 | 36.6 | 56.0784 | 47.6703 | 60.0034 | 54.4 | 56.1112 | 65.0969 | 60.0215 | 72.2 | 56.1211 | 82.7543 | 60.0077 | 90
56.1094 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.1335 | 29.5751 | 60.03 | 36.6 | 56.0867 | 47.6703 | 60.0033 | 54.4 | 56.1195 | 65.0969 | 60.0214 | 72.2 | 56.1294 | 82.7585 | 60.0078 | 90
56.1177 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.1418 | 29.5791 | 60.03 | 36.6 | 56.0952 | 47.6703 | 60.0031 | 54.4 | 56.1278 | 65.0969 | 60.0213 | 72.2 | 56.1377 | 82.7628 | 60.0079 | 90
56.1261 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.1502 | 29.583 | 60.03 | 36.6 | 56.1035 | 47.6703 | 60.0029 | 54.4 | 56.1361 | 65.0969 | 60.0212 | 72.2 | 56.146 | 82.7698 | 60.008 | 90
56.1344 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.1585 | 29.587 | 60.03 | 36.6 | 56.1118 | 47.6703 | 60.0028 | 54.4 | 56.1445 | 65.0969 | 60.0211 | 72.2 | 56.1544 | 82.7767 | 60.008 | 90
56.1427 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.1669 | 29.5871 | 60.03 | 36.6 | 56.1201 | 47.6703 | 60.0026 | 54.4 | 56.1528 | 65.0969 | 60.021 | 72.2 | 56.1627 | 82.785 | 60.0081 | 90
56.1511 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.1752 | 29.5873 | 60.03 | 36.6 | 56.1285 | 47.6703 | 60.0024 | 54.4 | 56.1611 | 65.0969 | 60.021 | 72.2 | 56.171 | 82.7933 | 60.0082 | 90
56.1594 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.1835 | 29.5874 | 60.03 | 36.6 | 56.1368 | 47.6703 | 60.0023 | 54.4 | 56.1694 | 65.0969 | 60.0209 | 72.2 | 56.1793 | 82.8007 | 60.0083 | 90
56.1678 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.1918 | 29.5876 | 60.03 | 36.6 | 56.1451 | 47.6703 | 60.0021 | 54.4 | 56.1779 | 65.0969 | 60.0208 | 72.2 | 56.1877 | 82.8081 | 60.0084 | 90
56.1761 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.2001 | 29.5889 | 60.03 | 36.6 | 56.1534 | 47.6703 | 60.0019 | 54.4 | 56.1862 | 65.0969 | 60.0207 | 72.2 | 56.196 | 82.8155 | 60.0085 | 90
56.1844 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.2085 | 29.5902 | 60.03 | 36.6 | 56.1618 | 47.6703 | 60.0018 | 54.4 | 56.1945 | 65.0969 | 60.0206 | 72.2 | 56.2043 | 82.8229 | 60.0085 | 90
56.1928 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.2168 | 29.5917 | 60.03 | 36.6 | 56.1701 | 47.6703 | 60.0016 | 54.4 | 56.2028 | 65.0969 | 60.0205 | 72.2 | 56.2126 | 82.8304 | 60.0086 | 90
56.2011 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.2252 | 29.5933 | 60.03 | 36.6 | 56.1784 | 47.6703 | 60.0014 | 54.4 | 56.2111 | 65.0969 | 60.0205 | 72.2 | 56.2211 | 82.8378 | 60.0087 | 90
56.2094 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.2335 | 29.5948 | 60.03 | 36.6 | 56.1867 | 47.6703 | 60.0013 | 54.4 | 56.2195 | 65.0969 | 60.0204 | 72.2 | 56.2294 | 82.8425 | 60.0088 | 90
56.2178 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.2418 | 29.5964 | 60.03 | 36.6 | 56.1951 | 47.6703 | 60.0011 | 54.4 | 56.2278 | 65.0969 | 60.0203 | 72.2 | 56.2377 | 82.8472 | 60.0089 | 90
56.2261 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.2501 | 29.5985 | 60.03 | 36.6 | 56.2034 | 47.6703 | 60.0009 | 54.4 | 56.2361 | 65.0969 | 60.0202 | 72.2 | 56.246 | 82.8472 | 60.009 | 90
56.2345 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.2585 | 29.6006 | 60.03 | 36.6 | 56.2117 | 47.6703 | 60.0008 | 54.4 | 56.2444 | 65.0969 | 60.0201 | 72.2 | 56.2544 | 82.8472 | 60.009 | 90
56.2428 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.2668 | 29.6026 | 60.03 | 36.6 | 56.22 | 47.6702 | 60.0006 | 54.4 | 56.2528 | 65.0969 | 60.0201 | 72.2 | 56.2627 | 82.8472 | 60.0091 | 90
56.2511 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.2751 | 29.6047 | 60.03 | 36.6 | 56.2285 | 47.67 | 60.0004 | 54.4 | 56.2611 | 65.0968 | 60.02 | 72.2 | 56.271 | 82.8472 | 60.0092 | 90
56.2595 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.2834 | 29.6055 | 60.03 | 36.6 | 56.2368 | 47.6699 | 60.0003 | 54.4 | 56.2694 | 65.0967 | 60.02 | 72.2 | 56.2793 | 82.8472 | 60.0093 | 90
56.2678 | 83.0213 | 59.97 | 90 | 56.2917 | 29.6063 | 60.03 | 36.6 | 56.2451 | 47.6697 | 60.0001 | 54.4 | 56.2777 | 65.0963 | 60.02 | 72.2 | 56.2877 | 82.8472 | 60.0094 | 90
56.2761 | 83.0208 | 59.97 | 90 | 56.3001 | 29.6069 | 60.03 | 36.6 | 56.2534 | 47.6696 | 60.0199 | 54.4 | 56.2861 | 65.096 | 60.02 | 72.2 | 56.296 | 82.8472 | 60.0095 | 90
56.2845 | 83.0202 | 59.97 | 90 | 56.3084 | 29.6074 | 60.03 | 36.6 | 56.2618 | 47.6695 | 60.0198 | 54.4 | 56.2944 | 65.0956 | 60.02 | 72.2 | 56.3043 | 82.8472 | 60.0095 | 90
56.2928 | 83.0189 | 59.97 | 90 | 56.3168 | 29.6079 | 60.03 | 36.6 | 56.2701 | 47.6693 | 60.0196 | 54.4 | 56.3027 | 65.0952 | 60.02 | 72.2 | 56.3126 | 82.8472 | 60.0096 | 90
56.3011 | 83.0175 | 59.97 | 90 | 56.3251 | 29.6085 | 60.03 | 36.6 | 56.2784 | 47.6692 | 60.0194 | 54.4 | 56.311 | 65.0948 | 60.02 | 72.2 | 56.321 | 82.8472 | 60.0097 | 90
56.3095 | 83.0162 | 59.97 | 90 | 56.3334 | 29.6088 | 60.03 | 36.6 | 56.2867 | 47.6688 | 60.0193 | 54.4 | 56.3195 | 65.0945 | 60.02 | 72.2 | 56.3293 | 82.8472 | 60.0098 | 90
56.3178 | 83.0148 | 59.97 | 90 | 56.3417 | 29.6091 | 60.03 | 36.6 | 56.2951 | 47.6685 | 60.0191 | 54.4 | 56.3278 | 65.0941 | 60.02 | 72.2 | 56.3376 | 82.8472 | 60.0099 | 90
56.3262 | 83.0186 | 59.97 | 90 | 56.3501 | 29.6094 | 60.03 | 36.6 | 56.3034 | 47.6683 | 60.0189 | 54.4 | 56.3361 | 65.0938 | 60.02 | 72.2 | 56.3461 | 82.8466 | 60.01 | 90
56.3345 | 83.0223 | 59.97 | 90 | 56.3584 | 29.6096 | 60.03 | 36.6 | 56.3117 | 47.6681 | 60.0188 | 54.4 | 56.3444 | 65.0935 | 60.02 | 72.2 | 56.3544 | 82.846 | 60.01 | 90
56.3428 | 83.0261 | 59.97 | 90 | 56.3667 | 29.6098 | 60.03 | 36.6 | 56.32 | 47.6678 | 60.0186 | 54.4 | 56.3527 | 65.0932 | 60.02 | 72.2 | 56.3627 | 82.8455 | 60.01 | 90
56.3512 | 83.0299 | 59.97 | 90 | 56.3751 | 29.6101 | 60.03 | 36.6 | 56.3283 | 47.6676 | 60.0184 | 54.4 | 56.3611 | 65.0932 | 60.02 | 72.2 | 56.371 | 82.8449 | 60.01 | 90
56.3595 | 83.0443 | 59.97 | 90 | 56.3834 | 29.6102 | 60.03 | 36.6 | 56.3367 | 47.6674 | 60.0183 | 54.4 | 56.3694 | 65.0932 | 60.02 | 72.2 | 56.3794 | 82.8443 | 60.01 | 90
56.3678 | 83.0587 | 59.97 | 90 | 56.3917 | 29.6104 | 60.03 | 36.6 | 56.345 | 47.6672 | 60.0181 | 54.4 | 56.3777 | 65.0932 | 60.02 | 72.2 | 56.3877 | 82.8437 | 60.01 | 90
56.3762 | 83.074 | 59.97 | 90 | 56.4 | 29.6106 | 60.03 | 36.6 | 56.3533 | 47.667 | 60.0179 | 54.4 | 56.386 | 65.0932 | 60.02 | 72.2 | 56.396 | 82.8432 | 60.01 | 90
56.3845 | 83.0893 | 59.97 | 90 | 56.4084 | 29.6107 | 60.03 | 36.6 | 56.3616 | 47.6668 | 60.0178 | 54.4 | 56.3944 | 65.0932 | 60.02 | 72.2 | 56.4043 | 82.8426 | 60.01 | 90
56.3929 | 83.1046 | 59.97 | 90 | 56.4167 | 29.6105 | 60.03 | 36.6 | 56.3701 | 47.6713 | 60.0176 | 54.4 | 56.4027 | 65.0932 | 60.02 | 72.2 | 56.4127 | 82.842 | 60.01 | 90
56.4012 | 83.1198 | 59.97 | 90 | 56.425 | 29.6104 | 60.03 | 36.6 | 56.3784 | 47.6758 | 60.0174 | 54.4 | 56.411 | 65.0987 | 60.02 | 72.2 | 56.421 | 82.8414 | 60.01 | 90
56.4095 | 83.13 | 59.97 | 90 | 56.4333 | 29.6103 | 60.03 | 36.6 | 56.3867 | 47.6851 | 60.0173 | 54.4 | 56.4193 | 65.1042 | 60.02 | 72.2 | 56.4293 | 82.8414 | 60.01 | 90
56.4179 | 83.1402 | 59.97 | 90 | 56.4417 | 29.6102 | 60.03 | 36.6 | 56.395 | 47.6943 | 60.0171 | 54.4 | 56.4277 | 65.1097 | 60.02 | 72.2 | 56.4376 | 82.8414 | 60.01 | 90
56.4262 | 83.1503 | 59.97 | 90 | 56.45 | 29.6099 | 60.03 | 36.6 | 56.4034 | 47.7086 | 60.0169 | 54.4 | 56.436 | 65.1152 | 60.02 | 72.2 | 56.446 | 82.8414 | 60.01 | 90
56.4345 | 83.1605 | 59.97 | 90 | 56.4583 | 29.6097 | 60.03 | 36.6 | 56.4117 | 47.7229 | 60.0168 | 54.4 | 56.4443 | 65.1207 | 60.02 | 72.2 | 56.4543 | 82.8414 | 60.01 | 90
56.4429 | 83.1602 | 59.97 | 90 | 56.4667 | 29.6099 | 60.03 | 36.6 | 56.42 | 47.7362 | 60.0166 | 54.4 | 56.4526 | 65.1261 | 60.02 | 72.2 | 56.4626 | 82.8448 | 60.01 | 90
56.4512 | 83.1598 | 59.97 | 90 | 56.475 | 29.6101 | 60.03 | 36.6 | 56.4283 | 47.7496 | 60.0164 | 54.4 | 56.4611 | 65.1353 | 60.02 | 72.2 | 56.4709 | 82.8481 | 60.01 | 90
56.4596 | 83.1595 | 59.97 | 90 | 56.4833 | 29.6103 | 60.03 | 36.6 | 56.4367 | 47.7617 | 60.0163 | 54.4 | 56.4694 | 65.1445 | 60.02 | 72.2 | 56.4794 | 82.8514 | 60.01 | 90
56.4679 | 83.1592 | 59.97 | 90 | 56.4916 | 29.6105 | 60.03 | 36.6 | 56.445 | 47.7738 | 60.0161 | 54.4 | 56.4777 | 65.1537 | 60.02 | 72.2 | 56.4877 | 82.8548 | 60.01 | 90
56.4762 | 83.1582 | 59.97 | 90 | 56.5 | 29.6105 | 60.03 | 36.6 | 56.4533 | 47.7814 | 60.0159 | 54.4 | 56.486 | 65.1629 | 60.02 | 72.2 | 56.496 | 82.8581 | 60.01 | 90
56.4846 | 83.1572 | 59.97 | 90 | 56.5083 | 29.6105 | 60.03 | 36.6 | 56.4616 | 47.789 | 60.0158 | 54.4 | 56.4943 | 65.1666 | 60.02 | 72.2 | 56.5043 | 82.8614 | 60.01 | 90
56.4929 | 83.1569 | 59.97 | 90 | 56.5167 | 29.6105 | 60.03 | 36.6 | 56.47 | 47.7918 | 60.0156 | 54.4 | 56.5027 | 65.1703 | 60.02 | 72.2 | 56.5127 | 82.8647 | 60.01 | 90
56.5013 | 83.1566 | 59.97 | 90 | 56.525 | 29.6105 | 60.03 | 36.6 | 56.4783 | 47.7947 | 60.0154 | 54.4 | 56.511 | 65.174 | 60.02 | 72.2 | 56.521 | 82.868 | 60.01 | 90
56.5096 | 83.1564 | 59.97 | 90 | 56.5333 | 29.6104 | 60.03 | 36.6 | 56.4866 | 47.7925 | 60.0153 | 54.4 | 56.5193 | 65.1777 | 60.02 | 72.2 | 56.5293 | 82.8714 | 60.01 | 90
56.5179 | 83.1561 | 59.97 | 90 | 56.5416 | 29.6104 | 60.03 | 36.6 | 56.4949 | 47.7903 | 60.0151 | 54.4 | 56.5276 | 65.1814 | 60.02 | 72.2 | 56.5376 | 82.8747 | 60.01 | 90
56.5263 | 83.1581 | 59.97 | 90 | 56.5499 | 29.61 | 60.03 | 36.6 | 56.5034 | 47.789 | 60.0149 | 54.4 | 56.536 | 65.1851 | 60.02 | 72.2 | 56.546 | 82.8747 | 60.01 | 90
56.5346 | 83.16 | 59.97 | 90 | 56.5583 | 29.6095 | 60.03 | 36.6 | 56.5117 | 47.7878 | 60.0148 | 54.4 | 56.5443 | 65.1851 | 60.02 | 72.2 | 56.5543 | 82.8746 | 60.01 | 90
56.5429 | 83.1637 | 59.97 | 90 | 56.5666 | 29.6091 | 60.03 | 36.6 | 56.52 | 47.7878 | 60.0146 | 54.4 | 56.5526 | 65.1851 | 60.02 | 72.2 | 56.5626 | 82.8746 | 60.01 | 90
56.5513 | 83.1675 | 59.97 | 90 | 56.575 | 29.6087 | 60.03 | 36.6 | 56.5283 | 47.7878 | 60.0144 | 54.4 | 56.5609 | 65.1851 | 60.02 | 72.2 | 56.5709 | 82.8746 | 60.01 | 90
56.5596 | 83.174 | 59.97 | 90 | 56.5833 | 29.6129 | 60.03 | 36.6 | 56.5367 | 47.7878 | 60.0143 | 54.4 | 56.5693 | 65.1851 | 60.02 | 72.2 | 56.5793 | 82.8746 | 60.01 | 90
56.5679 | 83.1805 | 59.97 | 90 | 56.5916 | 29.6171 | 60.03 | 36.6 | 56.545 | 47.7878 | 60.0141 | 54.4 | 56.5776 | 65.1851 | 60.02 | 72.2 | 56.5876 | 82.8746 | 60.01 | 90
56.5763 | 83.1862 | 59.97 | 90 | 56.5999 | 29.6214 | 60.03 | 36.6 | 56.5533 | 47.7878 | 60.0139 | 54.4 | 56.5859 | 65.1851 | 60.02 | 72.2 | 56.5959 | 82.8748 | 60.01 | 90
56.5846 | 83.1919 | 59.97 | 90 | 56.6083 | 29.6256 | 60.03 | 36.6 | 56.5616 | 47.7878 | 60.0138 | 54.4 | 56.5942 | 65.1851 | 60.02 | 72.2 | 56.6042 | 82.8749 | 60.01 | 90
56.593 | 83.1972 | 59.97 | 90 | 56.6166 | 29.6358 | 60.03 | 36.6 | 56.57 | 47.7878 | 60.0136 | 54.4 | 56.6025 | 65.1851 | 60.02 | 72.2 | 56.6127 | 82.8746 | 60.01 | 90
56.6013 | 83.2024 | 59.97 | 90 | 56.6249 | 29.646 | 60.03 | 36.6 | 56.5783 | 47.7878 | 60.0134 | 54.4 | 56.611 | 65.1851 | 60.02 | 72.2 | 56.621 | 82.8742 | 60.01 | 90
56.6096 | 83.2062 | 59.97 | 90 | 56.6332 | 29.6605 | 60.03 | 36.6 | 56.5866 | 47.7878 | 60.0133 | 54.4 | 56.6193 | 65.1851 | 60.02 | 72.2 | 56.6293 | 82.878 | 60.01 | 90
56.618 | 83.2099 | 59.97 | 90 | 56.6415 | 29.6751 | 60.03 | 36.6 | 56.5949 | 47.7878 | 60.0131 | 54.4 | 56.6276 | 65.1851 | 60.02 | 72.2 | 56.6376 | 82.8818 | 60.01 | 90
56.6263 | 83.2118 | 59.97 | 90 | 56.6499 | 29.69 | 60.03 | 36.6 | 56.6033 | 47.7878 | 60.0129 | 54.4 | 56.6359 | 65.1851 | 60.02 | 72.2 | 56.646 | 82.8856 | 60.01 | 90
56.6346 | 83.2137 | 59.97 | 90 | 56.6582 | 29.7048 | 60.03 | 36.6 | 56.6116 | 47.7878 | 60.0128 | 54.4 | 56.6443 | 65.1857 | 60.02 | 72.2 | 56.6543 | 82.8893 | 60.01 | 90
56.643 | 83.2135 | 59.97 | 90 | 56.6666 | 29.7153 | 60.03 | 36.6 | 56.6199 | 47.7878 | 60.0126 | 54.4 | 56.6526 | 65.1862 | 60.02 | 72.2 | 56.6626 | 82.8931 | 60.01 | 90
56.6513 | 83.2133 | 59.97 | 90 | 56.6749 | 29.7257 | 60.03 | 36.6 | 56.6282 | 47.7878 | 60.0124 | 54.4 | 56.6609 | 65.1868 | 60.02 | 72.2 | 56.6709 | 82.8969 | 60.01 | 90
56.6597 | 83.2127 | 59.97 | 90 | 56.6832 | 29.7364 | 60.03 | 36.6 | 56.6367 | 47.7878 | 60.0123 | 54.4 | 56.6692 | 65.1873 | 60.02 | 72.2 | 56.6793 | 82.9005 | 60.01 | 90
56.668 | 83.2121 | 59.97 | 90 | 56.6915 | 29.747 | 60.03 | 36.6 | 56.645 | 47.7878 | 60.0121 | 54.4 | 56.6776 | 65.1899 | 60.02 | 72.2 | 56.6876 | 82.9042 | 60.01 | 90
56.6763 | 83.2134 | 59.97 | 90 | 56.6999 | 29.7519 | 60.03 | 36.6 | 56.6533 | 47.7878 | 60.0119 | 54.4 | 56.6859 | 65.1925 | 60.02 | 72.2 | 56.6959 | 82.9083 | 60.01 | 90
56.6847 | 83.2148 | 59.97 | 90 | 56.7082 | 29.7567 | 60.03 | 36.6 | 56.6616 | 47.7878 | 60.0118 | 54.4 | 56.6942 | 65.1951 | 60.02 | 72.2 | 56.7042 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.693 | 83.2159 | 59.97 | 90 | 56.7166 | 29.7573 | 60.03 | 36.6 | 56.67 | 47.7878 | 60.0116 | 54.4 | 56.7025 | 65.1976 | 60.02 | 72.2 | 56.7126 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.7013 | 83.217 | 59.97 | 90 | 56.7249 | 29.7578 | 60.03 | 36.6 | 56.6783 | 47.7878 | 60.0114 | 54.4 | 56.7109 | 65.2008 | 60.02 | 72.2 | 56.7209 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.7097 | 83.2201 | 59.97 | 90 | 56.7332 | 29.7577 | 60.03 | 36.6 | 56.6866 | 47.788 | 60.0113 | 54.4 | 56.7192 | 65.2039 | 60.02 | 72.2 | 56.7292 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.718 | 83.2232 | 59.97 | 90 | 56.7415 | 29.7576 | 60.03 | 36.6 | 56.6949 | 47.7882 | 60.0111 | 54.4 | 56.7275 | 65.2071 | 60.02 | 72.2 | 56.7375 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.7263 | 83.2249 | 59.97 | 90 | 56.7498 | 29.7575 | 60.03 | 36.6 | 56.7033 | 47.7933 | 60.0109 | 54.4 | 56.7358 | 65.2104 | 60.02 | 72.2 | 56.746 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.7347 | 83.2266 | 59.97 | 90 | 56.7582 | 29.7574 | 60.03 | 36.6 | 56.7116 | 47.7984 | 60.0108 | 54.4 | 56.7441 | 65.2136 | 60.02 | 72.2 | 56.7543 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.743 | 83.2288 | 59.97 | 90 | 56.7665 | 29.7571 | 60.03 | 36.6 | 56.7199 | 47.8026 | 60.0106 | 54.4 | 56.7526 | 65.2168 | 60.02 | 72.2 | 56.7626 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.7514 | 83.231 | 59.97 | 90 | 56.7748 | 29.7568 | 60.03 | 36.6 | 56.7282 | 47.8068 | 60.0104 | 54.4 | 56.7609 | 65.218 | 60.02 | 72.2 | 56.7709 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.7597 | 83.2316 | 59.97 | 90 | 56.7831 | 29.7565 | 60.03 | 36.6 | 56.7366 | 47.8111 | 60.0103 | 54.4 | 56.7692 | 65.2193 | 60.02 | 72.2 | 56.7793 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.768 | 83.2323 | 59.97 | 90 | 56.7915 | 29.7562 | 60.03 | 36.6 | 56.7449 | 47.8153 | 60.0101 | 54.4 | 56.7775 | 65.2205 | 60.02 | 72.2 | 56.7876 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.7764 | 83.2329 | 59.97 | 90 | 56.7998 | 29.7554 | 60.03 | 36.6 | 56.7532 | 47.8294 | 60.0099 | 54.4 | 56.7859 | 65.2217 | 60.02 | 72.2 | 56.7959 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.7847 | 83.2336 | 59.97 | 90 | 56.8082 | 29.7546 | 60.03 | 36.6 | 56.7615 | 47.8436 | 60.0098 | 54.4 | 56.7942 | 65.2223 | 60.02 | 72.2 | 56.8042 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.793 | 83.2322 | 59.97 | 90 | 56.8165 | 29.7541 | 60.03 | 36.6 | 56.77 | 47.8575 | 60.0096 | 54.4 | 56.8025 | 65.223 | 60.02 | 72.2 | 56.8126 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.8014 | 83.2308 | 59.97 | 90 | 56.8248 | 29.7536 | 60.03 | 36.6 | 56.7783 | 47.8715 | 60.0094 | 54.4 | 56.8108 | 65.223 | 60.02 | 72.2 | 56.8209 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.8097 | 83.2308 | 59.97 | 90 | 56.8331 | 29.7529 | 60.03 | 36.6 | 56.7866 | 47.8795 | 60.0093 | 54.4 | 56.8192 | 65.223 | 60.02 | 72.2 | 56.8292 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.8181 | 83.2308 | 59.97 | 90 | 56.8414 | 29.7523 | 60.03 | 36.6 | 56.7949 | 47.8876 | 60.0091 | 54.4 | 56.8275 | 65.2242 | 60.02 | 72.2 | 56.8375 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.8264 | 83.2305 | 59.97 | 90 | 56.8498 | 29.7518 | 60.03 | 36.6 | 56.8033 | 47.8965 | 60.0089 | 54.4 | 56.8358 | 65.2254 | 60.02 | 72.2 | 56.8459 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.8347 | 83.2303 | 59.97 | 90 | 56.8581 | 29.7514 | 60.03 | 36.6 | 56.8116 | 47.9054 | 60.0088 | 54.4 | 56.8441 | 65.2268 | 60.02 | 72.2 | 56.8542 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.8431 | 83.23 | 59.97 | 90 | 56.8665 | 29.7509 | 60.03 | 36.6 | 56.8199 | 47.9144 | 60.0086 | 54.4 | 56.8524 | 65.2283 | 60.02 | 72.2 | 56.8625 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.8514 | 83.2297 | 59.97 | 90 | 56.8748 | 29.7505 | 60.03 | 36.6 | 56.8282 | 47.9234 | 60.0084 | 54.4 | 56.8608 | 65.2298 | 60.02 | 72.2 | 56.8708 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.8597 | 83.2295 | 59.97 | 90 | 56.8831 | 29.7506 | 60.03 | 36.6 | 56.8366 | 47.9225 | 60.0083 | 54.4 | 56.8691 | 65.2313 | 60.02 | 72.2 | 56.8793 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.8681 | 83.2292 | 59.97 | 90 | 56.8914 | 29.7507 | 60.03 | 36.6 | 56.8449 | 47.9216 | 60.0081 | 54.4 | 56.8774 | 65.2363 | 60.02 | 72.2 | 56.8876 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.8764 | 83.2289 | 59.97 | 90 | 56.8998 | 29.7511 | 60.03 | 36.6 | 56.8532 | 47.9206 | 60.0079 | 54.4 | 56.8857 | 65.2413 | 60.02 | 72.2 | 56.8959 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.8848 | 83.2287 | 59.97 | 90 | 56.9081 | 29.7516 | 60.03 | 36.6 | 56.8615 | 47.9197 | 60.0078 | 54.4 | 56.8942 | 65.2506 | 60.02 | 72.2 | 56.9042 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.8931 | 83.2284 | 59.97 | 90 | 56.9164 | 29.7522 | 60.03 | 36.6 | 56.8699 | 47.9197 | 60.0076 | 54.4 | 56.9025 | 65.2599 | 60.02 | 72.2 | 56.9126 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.9014 | 83.2282 | 59.97 | 90 | 56.9247 | 29.7529 | 60.03 | 36.6 | 56.8782 | 47.9198 | 60.0074 | 54.4 | 56.9108 | 65.2681 | 60.02 | 72.2 | 56.9209 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.9098 | 83.2282 | 59.97 | 90 | 56.933 | 29.7533 | 60.03 | 36.6 | 56.8865 | 47.9217 | 60.0073 | 54.4 | 56.9191 | 65.2762 | 60.02 | 72.2 | 56.9292 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.9181 | 83.2282 | 59.97 | 90 | 56.9414 | 29.7537 | 60.03 | 36.6 | 56.8948 | 47.9237 | 60.0071 | 54.4 | 56.9275 | 65.2848 | 60.02 | 72.2 | 56.9376 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.9264 | 83.2282 | 59.97 | 90 | 56.9497 | 29.7544 | 60.03 | 36.6 | 56.9033 | 47.9253 | 60.0069 | 54.4 | 56.9358 | 65.2935 | 60.02 | 72.2 | 56.9459 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.9348 | 83.2282 | 59.97 | 90 | 56.9581 | 29.7551 | 60.03 | 36.6 | 56.9116 | 47.9269 | 60.0068 | 54.4 | 56.9441 | 65.3015 | 60.02 | 72.2 | 56.9542 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.9431 | 83.2282 | 59.97 | 90 | 56.9664 | 29.758 | 60.03 | 36.6 | 56.9199 | 47.9286 | 60.0066 | 54.4 | 56.9524 | 65.3095 | 60.02 | 72.2 | 56.9625 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.9514 | 83.2282 | 59.97 | 90 | 56.9747 | 29.7608 | 60.03 | 36.6 | 56.9282 | 47.9302 | 60.0064 | 54.4 | 56.9608 | 65.3139 | 60.02 | 72.2 | 56.9709 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.9598 | 83.2285 | 59.97 | 90 | 56.983 | 29.7632 | 60.03 | 36.6 | 56.9366 | 47.9312 | 60.0063 | 54.4 | 56.9691 | 65.3184 | 60.02 | 72.2 | 56.9792 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.9681 | 83.2288 | 59.97 | 90 | 56.9914 | 29.7656 | 60.03 | 36.6 | 56.9449 | 47.9323 | 60.0061 | 54.4 | 56.9774 | 65.3186 | 60.02 | 72.2 | 56.9875 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.9765 | 83.2374 | 59.97 | 90 | 56.9997 | 29.768 | 60.03 | 36.6 | 56.9532 | 47.9334 | 60.0059 | 54.4 | 56.9857 | 65.3187 | 60.02 | 72.2 | 56.9958 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.9848 | 83.246 | 59.97 | 90 | 57.008 | 29.7704 | 60.03 | 36.6 | 56.9615 | 47.9344 | 60.0058 | 54.4 | 56.994 | 65.3189 | 60.02 | 72.2 | 57.0042 | 82.9124 | 60.01 | 90
56.9931 | 83.2546 | 59.97 | 90 | 57.0164 | 29.7729 | 60.03 | 36.6 | 56.9699 | 47.9338 | 60.0056 | 54.4 | 57.0024 | 65.319 | 60.02 | 72.2 | 57.0126 | 82.9119 | 60.01 | 90
57.0015 | 83.2631 | 59.97 | 90 | 57.0247 | 29.7753 | 60.03 | 36.6 | 56.9782 | 47.9333 | 60.0054 | 54.4 | 57.0107 | 65.3178 | 60.02 | 72.2 | 57.0209 | 82.9114 | 60.01 | 90
57.0098 | 83.2717 | 59.97 | 90 | 57.033 | 29.7775 | 60.03 | 36.6 | 56.9865 | 47.9318 | 60.0053 | 54.4 | 57.019 | 65.3166 | 60.02 | 72.2 | 57.0292 | 82.9142 | 60.01 | 90
57.0181 | 83.2803 | 59.97 | 90 | 57.0413 | 29.7798 | 60.03 | 36.6 | 56.9948 | 47.9303 | 60.0051 | 54.4 | 57.0273 | 65.3154 | 60.02 | 72.2 | 57.0375 | 82.917 | 60.01 | 90
57.0265 | 83.2889 | 59.97 | 90 | 57.0497 | 29.7849 | 60.03 | 36.6 | 57.0031 | 47.9285 | 60.0049 | 54.4 | 57.0358 | 65.3141 | 60.02 | 72.2 | 57.0459 | 82.9221 | 60.01 | 90
57.0348 | 83.2974 | 59.97 | 90 | 57.058 | 29.7899 | 60.03 | 36.6 | 57.0115 | 47.9267 | 60.0048 | 54.4 | 57.0441 | 65.3141 | 60.02 | 72.2 | 57.0542 | 82.9273 | 60.01 | 90
57.0432 | 83.3057 | 59.97 | 90 | 57.0663 | 29.7948 | 60.03 | 36.6 | 57.0198 | 47.9253 | 60.0046 | 54.4 | 57.0524 | 65.3142 | 60.02 | 72.2 | 57.0625 | 82.936 | 60.01 | 90
57.0515 | 83.3139 | 59.97 | 90 | 57.0746 | 29.7998 | 60.03 | 36.6 | 57.0281 | 47.9239 | 60.0044 | 54.4 | 57.0607 | 65.3152 | 60.02 | 72.2 | 57.0708 | 82.9447 | 60.01 | 90
57.0598 | 83.3139 | 59.97 | 90 | 57.083 | 29.8047 | 60.03 | 36.6 | 57.0366 | 47.9224 | 60.0043 | 54.4 | 57.0691 | 65.3163 | 60.02 | 72.2 | 57.0792 | 82.9531 | 60.01 | 90
57.0682 | 83.3139 | 59.97 | 90 | 57.0913 | 29.8096 | 60.03 | 36.6 | 57.0449 | 47.921 | 60.0041 | 54.4 | 57.0774 | 65.3171 | 60.02 | 72.2 | 57.0875 | 82.9615 | 60.01 | 90
57.0765 | 83.3132 | 59.97 | 90 | 57.0996 | 29.8205 | 60.03 | 36.6 | 57.0532 | 47.9193 | 60.0039 | 54.4 | 57.0857 | 65.3179 | 60.02 | 72.2 | 57.0958 | 82.9704 | 60.01 | 90
57.0848 | 83.3125 | 59.97 | 90 | 57.108 | 29.8315 | 60.03 | 36.6 | 57.0615 | 47.9177 | 60.0038 | 54.4 | 57.094 | 65.3194 | 60.02 | 72.2 | 57.1041 | 82.9793 | 60.01 | 90
57.0932 | 83.3118 | 59.97 | 90 | 57.1163 | 29.8422 | 60.03 | 36.6 | 57.0699 | 47.9171 | 60.0036 | 54.4 | 57.1024 | 65.3208 | 60.02 | 72.2 | 57.1125 | 82.9849 | 60.01 | 90
57.1015 | 83.3111 | 59.97 | 90 | 57.1246 | 29.8529 | 60.03 | 36.6 | 57.0782 | 47.9165 | 60.0034 | 54.4 | 57.1107 | 65.3229 | 60.02 | 72.2 | 57.1208 | 82.9905 | 60.01 | 90
57.1098 | 83.3107 | 59.97 | 90 | 57.1329 | 29.8588 | 60.03 | 36.6 | 57.0865 | 47.916 | 60.0033 | 54.4 | 57.119 | 65.325 | 60.02 | 72.2 | 57.1292 | 82.9945 | 60.01 | 90
57.1182 | 83.3104 | 59.97 | 90 | 57.1413 | 29.8647 | 60.03 | 36.6 | 57.0948 | 47.9155 | 60.0031 | 54.4 | 57.1273 | 65.3258 | 60.02 | 72.2 | 57.1375 | 82.9986 | 60.01 | 90
57.1265 | 83.31 | 59.97 | 90 | 57.1496 | 29.8707 | 60.03 | 36.6 | 57.1032 | 47.9174 | 60.0029 | 54.4 | 57.1356 | 65.3266 | 60.02 | 72.2 | 57.1459 | 83.0045 | 60.01 | 90
57.1349 | 83.3097 | 59.97 | 90 | 57.158 | 29.8767 | 60.03 | 36.6 | 57.1115 | 47.9193 | 60.0028 | 54.4 | 57.144 | 65.3264 | 60.02 | 72.2 | 57.1542 | 83.0105 | 60.01 | 90
57.1432 | 83.3093 | 59.97 | 90 | 57.1663 | 29.8826 | 60.03 | 36.6 | 57.1198 | 47.9213 | 60.0026 | 54.4 | 57.1523 | 65.3262 | 60.02 | 72.2 | 57.1625 | 83.0183 | 60.01 | 90
57.1515 | 83.309 | 59.97 | 90 | 57.1746 | 29.8886 | 60.03 | 36.6 | 57.1281 | 47.9232 | 60.0024 | 54.4 | 57.1606 | 65.3261 | 60.02 | 72.2 | 57.1708 | 83.0261 | 60.01 | 90
57.1599 | 83.3094 | 59.97 | 90 | 57.1829 | 29.8884 | 60.03 | 36.6 | 57.1365 | 47.9284 | 60.0023 | 54.4 | 57.1689 | 65.3261 | 60.02 | 72.2 | 57.1792 | 83.0338 | 60.01 | 90
57.1682 | 83.3097 | 59.97 | 90 | 57.1912 | 29.8881 | 60.03 | 36.6 | 57.1448 | 47.9337 | 60.0021 | 54.4 | 57.1774 | 65.3259 | 60.02 | 72.2 | 57.1875 | 83.0416 | 60.01 | 90
57.1765 | 83.311 | 59.97 | 90 | 57.1996 | 29.8877 | 60.03 | 36.6 | 57.1531 | 47.9424 | 60.0019 | 54.4 | 57.1857 | 65.3258 | 60.02 | 72.2 | 57.1958 | 83.0493 | 60.01 | 90
57.1849 | 83.3123 | 59.97 | 90 | 57.2079 | 29.8873 | 60.03 | 36.6 | 57.1614 | 47.9511 | 60.0018 | 54.4 | 57.194 | 65.3256 | 60.02 | 72.2 | 57.2041 | 83.057 | 60.01 | 90
57.1932 | 83.3154 | 59.97 | 90 | 57.2162 | 29.887 | 60.03 | 36.6 | 57.1699 | 47.9602 | 60.0016 | 54.4 | 57.2023 | 65.3255 | 60.02 | 72.2 | 57.2125 | 83.063 | 60.01 | 90
57.2015 | 83.3184 | 59.97 | 90 | 57.2245 | 29.8866 | 60.03 | 36.6 | 57.1782 | 47.9693 | 60.0014 | 54.4 | 57.2107 | 65.3252 | 60.02 | 72.2 | 57.2208 | 83.0689 | 60.01 | 90
57.2099 | 83.323 | 59.97 | 90 | 57.2329 | 29.8862 | 60.03 | 36.6 | 57.1865 | 47.9761 | 60.0013 | 54.4 | 57.219 | 65.325 | 60.02 | 72.2 | 57.2291 | 83.0703 | 60.01 | 90
57.2182 | 83.3277 | 59.97 | 90 | 57.2412 | 29.8858 | 60.03 | 36.6 | 57.1948 | 47.9829 | 60.0011 | 54.4 | 57.2273 | 65.3252 | 60.02 | 72.2 | 57.2374 | 83.0717 | 60.01 | 90
57.2266 | 83.3324 | 59.97 | 90 | 57.2496 | 29.8854 | 60.03 | 36.6 | 57.2032 | 47.9898 | 60.0009 | 54.4 | 57.2356 | 65.3253 | 60.02 | 72.2 | 57.2458 | 83.0716 | 60.01 | 90
57.2349 | 83.337 | 59.97 | 90 | 57.2579 | 29.8851 | 60.03 | 36.6 | 57.2115 | 47.9966 | 60.0008 | 54.4 | 57.2439 | 65.3256 | 60.02 | 72.2 | 57.2542 | 83.0715 | 60.01 | 90
57.2432 | 83.3411 | 59.97 | 90 | 57.2662 | 29.8849 | 60.03 | 36.6 | 57.2198 | 48.0002 | 60.0006 | 54.4 | 57.2523 | 65.3259 | 60.02 | 72.2 | 57.2625 | 83.0709 | 60.01 | 90
57.2516 | 83.3452 | 59.97 | 90 | 57.2745 | 29.8848 | 60.03 | 36.6 | 57.2281 | 48.0038 | 60.0005 | 54.4 | 57.2606 | 65.3262 | 60.02 | 72.2 | 57.2708 | 83.0704 | 60.01 | 90
57.2599 | 83.3484 | 59.97 | 90 | 57.2828 | 29.8848 | 60.03 | 36.6 | 57.2365 | 48.0039 | 60.0003 | 54.4 | 57.2689 | 65.3265 | 60.0199 | 72.2 | 57.2792 | 83.0698 | 60.01 | 90
57.2682 | 83.3515 | 59.97 | 90 | 57.2912 | 29.8848 | 60.03 | 36.6 | 57.2448 | 48.004 | 60.0001 | 54.4 | 57.2772 | 65.3271 | 60.0198 | 72.2 | 57.2875 | 83.0693 | 60.01 | 90
57.2766 | 83.3531 | 59.97 | 90 | 57.2995 | 29.8848 | 60.03 | 36.6 | 57.2531 | 48.004 | 60 | 54.4 | 57.2856 | 65.3277 | 60.0197 | 72.2 | 57.2958 | 83.0694 | 60.01 | 90
57.2849 | 83.3547 | 59.97 | 90 | 57.3079 | 29.8848 | 60.03 | 36.6 | 57.2614 | 48.0041 | 60 | 54.4 | 57.2939 | 65.329 | 60.0196 | 72.2 | 57.3041 | 83.0695 | 60.01 | 90
57.2932 | 83.3546 | 59.97 | 90 | 57.3162 | 29.8848 | 60.03 | 36.6 | 57.2698 | 48.0042 | 60 | 54.4 | 57.3022 | 65.3304 | 60.0196 | 72.2 | 57.3125 | 83.0688 | 60.01 | 90
57.3016 | 83.3546 | 59.97 | 90 | 57.3245 | 29.8848 | 60.03 | 36.6 | 57.2781 | 48.0043 | 60 | 54.4 | 57.3105 | 65.3324 | 60.0195 | 72.2 | 57.3208 | 83.068 | 60.01 | 90
57.3099 | 83.3542 | 59.97 | 90 | 57.3328 | 29.885 | 60.03 | 36.6 | 57.2864 | 48.0056 | 60 | 54.4 | 57.319 | 65.3345 | 60.0194 | 72.2 | 57.3291 | 83.0671 | 60.01 | 90
57.3183 | 83.3539 | 59.97 | 90 | 57.3412 | 29.8853 | 60.03 | 36.6 | 57.2947 | 48.0068 | 60 | 54.4 | 57.3273 | 65.3366 | 60.0193 | 72.2 | 57.3374 | 83.0662 | 60.01 | 90
57.3266 | 83.3558 | 59.97 | 90 | 57.3495 | 29.8855 | 60.03 | 36.6 | 57.3032 | 48.008 | 60 | 54.4 | 57.3356 | 65.3388 | 60.0192 | 72.2 | 57.3458 | 83.0645 | 60.01 | 90
57.3349 | 83.3578 | 59.97 | 90 | 57.3578 | 29.8858 | 60.03 | 36.6 | 57.3115 | 48.0093 | 60 | 54.4 | 57.3439 | 65.3404 | 60.0191 | 72.2 | 57.3541 | 83.0628 | 60.01 | 90
57.3433 | 83.3597 | 59.97 | 90 | 57.3661 | 29.8861 | 60.03 | 36.6 | 57.3198 | 48.0105 | 60 | 54.4 | 57.3523 | 65.3419 | 60.0191 | 72.2 | 57.3624 | 83.0619 | 60.01 | 90
57.3516 | 83.3617 | 59.97 | 90 | 57.3745 | 29.8863 | 60.03 | 36.6 | 57.3282 | 48.0117 | 60 | 54.4 | 57.3606 | 65.3439 | 60.019 | 72.2 | 57.3707 | 83.061 | 60.01 | 90
57.3599 | 83.3631 | 59.97 | 90 | 57.3828 | 29.8866 | 60.03 | 36.6 | 57.3365 | 48.013 | 60 | 54.4 | 57.3689 | 65.346 | 60.0189 | 72.2 | 57.3792 | 83.0604 | 60.01 | 90
57.3683 | 83.3646 | 59.97 | 90 | 57.3911 | 29.8868 | 60.03 | 36.6 | 57.3448 | 48.0142 | 60 | 54.4 | 57.3772 | 65.3506 | 60.0188 | 72.2 | 57.3875 | 83.0598 | 60.01 | 90
57.3766 | 83.366 | 59.97 | 90 | 57.3995 | 29.8868 | 60.03 | 36.6 | 57.3531 | 48.0184 | 60 | 54.4 | 57.3855 | 65.3552 | 60.0187 | 72.2 | 57.3958 | 83.0591 | 60.01 | 90
57.3849 | 83.3675 | 59.97 | 90 | 57.4078 | 29.8868 | 60.03 | 36.6 | 57.3615 | 48.0227 | 60 | 54.4 | 57.3939 | 65.3625 | 60.0186 | 72.2 | 57.4041 | 83.0584 | 60.01 | 90
57.3933 | 83.3726 | 59.97 | 90 | 57.4161 | 29.8864 | 60.03 | 36.6 | 57.3698 | 48.0266 | 60 | 54.4 | 57.4022 | 65.3698 | 60.0186 | 72.2 | 57.4125 | 83.0584 | 60.01 | 90
57.4016 | 83.3778 | 59.97 | 90 | 57.4244 | 29.886 | 60.03 | 36.6 | 57.3781 | 48.0304 | 60 | 54.4 | 57.4105 | 65.376 | 60.0185 | 72.2 | 57.4208 | 83.0584 | 60.01 | 90
57.41 | 83.3816 | 59.97 | 90 | 57.4328 | 29.8856 | 60.03 | 36.6 | 57.3864 | 48.0343 | 60 | 54.4 | 57.4188 | 65.3822 | 60.0184 | 72.2 | 57.4291 | 83.0595 | 60.01 | 90
57.4183 | 83.3853 | 59.97 | 90 | 57.4411 | 29.8852 | 60.03 | 36.6 | 57.3948 | 48.0382 | 60 | 54.4 | 57.4272 | 65.3888 | 60.0183 | 72.2 | 57.4374 | 83.0605 | 60.01 | 90
57.4266 | 83.3891 | 59.97 | 90 | 57.4495 | 29.8847 | 60.03 | 36.6 | 57.4031 | 48.0421 | 60 | 54.4 | 57.4355 | 65.3955 | 60.0182 | 72.2 | 57.4458 | 83.0619 | 60.01 | 90
57.435 | 83.3929 | 59.97 | 90 | 57.4578 | 29.8843 | 60.03 | 36.6 | 57.4114 | 48.046 | 60 | 54.4 | 57.4438 | 65.402 | 60.0181 | 72.2 | 57.4541 | 83.0633 | 60.01 | 90
57.4433 | 83.3973 | 59.97 | 90 | 57.4661 | 29.8839 | 60.03 | 36.6 | 57.4197 | 48.0498 | 60 | 54.4 | 57.4521 | 65.4085 | 60.0181 | 72.2 | 57.4624 | 83.0653 | 60.01 | 90
57.4516 | 83.4017 | 59.97 | 90 | 57.4744 | 29.8835 | 60.03 | 36.6 | 57.4282 | 48.0537 | 60 | 54.4 | 57.4606 | 65.4118 | 60.018 | 72.2 | 57.4707 | 83.0673 | 60.01 | 90
57.46 | 83.4066 | 59.97 | 90 | 57.4827 | 29.8833 | 60.03 | 36.6 | 57.4365 | 48.0545 | 60 | 54.4 | 57.4689 | 65.4151 | 60.0179 | 72.2 | 57.4791 | 83.0695 | 60.01 | 90
57.4683 | 83.4115 | 59.97 | 90 | 57.4911 | 29.8832 | 60.03 | 36.6 | 57.4448 | 48.0554 | 60 | 54.4 | 57.4772 | 65.4165 | 60.0178 | 72.2 | 57.4874 | 83.0717 | 60.01 | 90
57.4767 | 83.4129 | 59.97 | 90 | 57.4994 | 29.8832 | 60.03 | 36.6 | 57.4531 | 48.0553 | 60 | 54.4 | 57.4855 | 65.4179 | 60.0177 | 72.2 | 57.4957 | 83.0752 | 60.01 | 90
57.485 | 83.4144 | 59.97 | 90 | 57.5078 | 29.8832 | 60.03 | 36.6 | 57.4615 | 48.0553 | 60 | 54.4 | 57.4938 | 65.4203 | 60.0176 | 72.2 | 57.504 | 83.0788 | 60.01 | 90
57.4933 | 83.4155 | 59.97 | 90 | 57.5161 | 29.8832 | 60.03 | 36.6 | 57.4698 | 48.0553 | 60 | 54.4 | 57.5022 | 65.4227 | 60.0176 | 72.2 | 57.5125 | 83.0848 | 60.01 | 90
57.5017 | 83.4166 | 59.97 | 90 | 57.5244 | 29.8832 | 60.03 | 36.6 | 57.4781 | 48.0552 | 60 | 54.4 | 57.5105 | 65.4257 | 60.0175 | 72.2 | 57.5208 | 83.0908 | 60.01 | 90
57.51 | 83.4178 | 59.97 | 90 | 57.5327 | 29.8832 | 60.03 | 36.6 | 57.4864 | 48.0564 | 60 | 54.4 | 57.5188 | 65.4286 | 60.0174 | 72.2 | 57.5291 | 83.0949 | 60.01 | 90
57.5183 | 83.4189 | 59.97 | 90 | 57.5411 | 29.8832 | 60.03 | 36.6 | 57.4948 | 48.0576 | 60 | 54.4 | 57.5271 | 65.4306 | 60.0173 | 72.2 | 57.5374 | 83.0991 | 60.01 | 90
57.5267 | 83.4194 | 59.97 | 90 | 57.5494 | 29.8832 | 60.03 | 36.6 | 57.5031 | 48.0592 | 60 | 54.4 | 57.5355 | 65.4326 | 60.0172 | 72.2 | 57.5458 | 83.1041 | 60.01 | 90
57.535 | 83.4198 | 59.97 | 90 | 57.5577 | 29.8832 | 60.03 | 36.6 | 57.5114 | 48.0607 | 60 | 54.4 | 57.5438 | 65.434 | 60.0171 | 72.2 | 57.5541 | 83.1092 | 60.01 | 90
57.5434 | 83.4198 | 59.97 | 90 | 57.566 | 29.8832 | 60.03 | 36.6 | 57.5197 | 48.0623 | 60 | 54.4 | 57.5521 | 65.4353 | 60.0171 | 72.2 | 57.5624 | 83.1143 | 60.01 | 90
57.5517 | 83.4198 | 59.97 | 90 | 57.5743 | 29.8832 | 60.03 | 36.6 | 57.5281 | 48.0639 | 60 | 54.4 | 57.5604 | 65.4348 | 60.017 | 72.2 | 57.5707 | 83.1193 | 60.01 | 90
57.56 | 83.4188 | 59.97 | 90 | 57.5827 | 29.8832 | 60.03 | 36.6 | 57.5364 | 48.0655 | 60 | 54.4 | 57.5688 | 65.4342 | 60.0169 | 72.2 | 57.5791 | 83.1238 | 60.01 | 90
57.5684 | 83.4178 | 59.97 | 90 | 57.591 | 29.8832 | 60.03 | 36.6 | 57.5447 | 48.067 | 60 | 54.4 | 57.5771 | 65.4336 | 60.0168 | 72.2 | 57.5874 | 83.1283 | 60.01 | 90
57.5767 | 83.4181 | 59.97 | 90 | 57.5994 | 29.8832 | 60.03 | 36.6 | 57.5532 | 48.0686 | 60 | 54.4 | 57.5854 | 65.4329 | 60.0167 | 72.2 | 57.5957 | 83.1306 | 60.01 | 90
57.585 | 83.4185 | 59.97 | 90 | 57.6077 | 29.8832 | 60.03 | 36.6 | 57.5615 | 48.0702 | 60 | 54.4 | 57.5938 | 65.432 | 60.0166 | 72.2 | 57.604 | 83.1329 | 60.01 | 90
57.5934 | 83.4191 | 59.97 | 90 | 57.616 | 29.8832 | 60.03 | 36.6 | 57.5698 | 48.0705 | 60 | 54.4 | 57.6022 | 65.431 | 60.0166 | 72.2 | 57.6124 | 83.136 | 60.01 | 90
57.6017 | 83.4198 | 59.97 | 90 | 57.6243 | 29.8832 | 60.03 | 36.6 | 57.5781 | 48.0709 | 60 | 54.4 | 57.6105 | 65.4345 | 60.0165 | 72.2 | 57.6207 | 83.139 | 60.01 | 90
57.61 | 83.4204 | 59.97 | 90 | 57.6327 | 29.8832 | 60.03 | 36.6 | 57.5865 | 48.0709 | 60 | 54.4 | 57.6188 | 65.438 | 60.0164 | 72.2 | 57.629 | 83.1405 | 60.01 | 90
57.6184 | 83.4211 | 59.97 | 90 | 57.641 | 29.8832 | 60.03 | 36.6 | 57.5948 | 48.0709 | 60 | 54.4 | 57.6271 | 65.4457 | 60.0163 | 72.2 | 57.6373 | 83.142 | 60.01 | 90
57.6267 | 83.4217 | 59.97 | 90 | 57.6493 | 29.8917 | 60.03 | 36.6 | 57.6031 | 48.0708 | 60 | 54.4 | 57.6355 | 65.4534 | 60.0162 | 72.2 | 57.6458 | 83.1442 | 60.01 | 90
57.635 | 83.4223 | 59.97 | 90 | 57.6577 | 29.9001 | 60.03 | 36.6 | 57.6114 | 48.0707 | 60 | 54.4 | 57.6438 | 65.461 | 60.0161 | 72.2 | 57.6541 | 83.1465 | 60.01 | 90
57.6434 | 83.4259 | 59.97 | 90 | 57.666 | 29.9086 | 60.03 | 36.6 | 57.6198 | 48.0707 | 60 | 54.4 | 57.6521 | 65.4687 | 60.0161 | 72.2 | 57.6624 | 83.1466 | 60.01 | 90
57.6517 | 83.4295 | 59.97 | 90 | 57.6743 | 29.9171 | 60.03 | 36.6 | 57.6281 | 48.0706 | 60 | 54.4 | 57.6604 | 65.479 | 60.016 | 72.2 | 57.6707 | 83.1468 | 60.01 | 90
57.66 | 83.4359 | 59.97 | 90 | 57.6826 | 29.9256 | 60.03 | 36.6 | 57.6364 | 48.0705 | 60 | 54.4 | 57.6688 | 65.4894 | 60.0159 | 72.2 | 57.679 | 83.147 | 60.01 | 90
57.6684 | 83.4424 | 59.97 | 90 | 57.691 | 29.934 | 60.03 | 36.6 | 57.6447 | 48.0705 | 60 | 54.4 | 57.6771 | 65.4997 | 60.0158 | 72.2 | 57.6874 | 83.1471 | 60.01 | 90
57.6767 | 83.4485 | 59.97 | 90 | 57.6993 | 29.9425 | 60.03 | 36.6 | 57.6531 | 48.074 | 60 | 54.4 | 57.6854 | 65.5101 | 60.0157 | 72.2 | 57.6957 | 83.1473 | 60.01 | 90
57.6851 | 83.4546 | 59.97 | 90 | 57.7076 | 29.951 | 60.03 | 36.6 | 57.6614 | 48.0776 | 60 | 54.4 | 57.6937 | 65.5168 | 60.0156 | 72.2 | 57.704 | 83.1475 | 60.01 | 90
57.6934 | 83.46 | 59.97 | 90 | 57.7159 | 29.9595 | 60.03 | 36.6 | 57.6697 | 48.0811 | 60 | 54.4 | 57.702 | 65.5235 | 60.0156 | 72.2 | 57.7123 | 83.1477 | 60.01 | 90
57.7017 | 83.4653 | 59.97 | 90 | 57.7243 | 29.9679 | 60.03 | 36.6 | 57.678 | 48.0846 | 60 | 54.4 | 57.7104 | 65.5268 | 60.0155 | 72.2 | 57.7207 | 83.1478 | 60.01 | 90
57.7101 | 83.4707 | 59.97 | 90 | 57.7326 | 29.9679 | 60.03 | 36.6 | 57.6865 | 48.0882 | 60 | 54.4 | 57.7188 | 65.5301 | 60.0154 | 72.2 | 57.729 | 83.147 | 60.01 | 90
57.7184 | 83.4761 | 59.97 | 90 | 57.7409 | 29.9679 | 60.03 | 36.6 | 57.6948 | 48.0918 | 60 | 54.4 | 57.7271 | 65.5333 | 60.0153 | 72.2 | 57.7373 | 83.1461 | 60.01 | 90
57.7267 | 83.4795 | 59.97 | 90 | 57.7493 | 29.9679 | 60.03 | 36.6 | 57.7031 | 48.0955 | 60 | 54.4 | 57.7354 | 65.5366 | 60.0152 | 72.2 | 57.7456 | 83.1471 | 60.01 | 90
57.7351 | 83.483 | 59.97 | 90 | 57.7576 | 29.9679 | 60.03 | 36.6 | 57.7114 | 48.0991 | 60 | 54.4 | 57.7438 | 65.5372 | 60.0151 | 72.2 | 57.754 | 83.1481 | 60.01 | 90
57.7434 | 83.483 | 59.97 | 90 | 57.7659 | 29.9679 | 60.03 | 36.6 | 57.7198 | 48.1027 | 60 | 54.4 | 57.7521 | 65.5378 | 60.0151 | 72.2 | 57.7623 | 83.149 | 60.01 | 90
57.7518 | 83.4831 | 59.97 | 90 | 57.7742 | 29.9679 | 60.03 | 36.6 | 57.7281 | 48.1063 | 60 | 54.4 | 57.7604 | 65.5384 | 60.015 | 72.2 | 57.7706 | 83.15 | 60.01 | 90
57.7601 | 83.4831 | 59.97 | 90 | 57.7826 | 29.9679 | 60.03 | 36.6 | 57.7364 | 48.1063 | 60 | 54.4 | 57.7687 | 65.539 | 60.0149 | 72.2 | 57.7789 | 83.1547 | 60.01 | 90
57.7684 | 83.4832 | 59.97 | 90 | 57.7909 | 29.9679 | 60.03 | 36.6 | 57.7448 | 48.1063 | 60 | 54.4 | 57.7771 | 65.539 | 60.0148 | 72.2 | 57.7874 | 83.1595 | 60.01 | 90
57.7768 | 83.484 | 59.97 | 90 | 57.7993 | 29.9679 | 60.03 | 36.6 | 57.7531 | 48.1063 | 60 | 54.4 | 57.7854 | 65.539 | 60.0147 | 72.2 | 57.7957 | 83.1659 | 60.01 | 90
57.7851 | 83.4849 | 59.97 | 90 | 57.8076 | 29.9679 | 60.03 | 36.6 | 57.7614 | 48.1063 | 60 | 54.4 | 57.7937 | 65.539 | 60.0146 | 72.2 | 57.804 | 83.1724 | 60.01 | 90
57.7934 | 83.4857 | 59.97 | 90 | 57.8159 | 29.9679 | 60.03 | 36.6 | 57.7697 | 48.1058 | 60 | 54.4 | 57.802 | 65.539 | 60.0146 | 72.2 | 57.8123 | 83.1801 | 60.01 | 90
57.8018 | 83.4866 | 59.97 | 90 | 57.8242 | 29.9679 | 60.03 | 36.6 | 57.7781 | 48.1054 | 60 | 54.4 | 57.8104 | 65.539 | 60.0145 | 72.2 | 57.8207 | 83.1879 | 60.01 | 90
57.8101 | 83.4874 | 59.97 | 90 | 57.8325 | 29.9679 | 60.03 | 36.6 | 57.7864 | 48.1049 | 60 | 54.4 | 57.8187 | 65.539 | 60.0144 | 72.2 | 57.829 | 83.1944 | 60.01 | 90
57.8185 | 83.4883 | 59.97 | 90 | 57.8409 | 29.9679 | 60.03 | 36.6 | 57.7947 | 48.1045 | 60 | 54.4 | 57.827 | 65.539 | 60.0143 | 72.2 | 57.8373 | 83.2009 | 60.01 | 90
57.8268 | 83.4883 | 59.97 | 90 | 57.8492 | 29.9679 | 60.03 | 36.6 | 57.803 | 48.1038 | 60 | 54.4 | 57.8353 | 65.539 | 60.0142 | 72.2 | 57.8456 | 83.2066 | 60.01 | 90
57.8351 | 83.4883 | 59.97 | 90 | 57.8575 | 29.9679 | 60.03 | 36.6 | 57.8115 | 48.1031 | 60 | 54.4 | 57.8438 | 65.539 | 60.0141 | 72.2 | 57.854 | 83.2123 | 60.01 | 90
57.8435 | 83.4916 | 59.97 | 90 | 57.8658 | 29.9679 | 60.03 | 36.6 | 57.8198 | 48.1024 | 60 | 54.4 | 57.8521 | 65.539 | 60.0141 | 72.2 | 57.8623 | 83.2142 | 60.01 | 90
57.8518 | 83.495 | 59.97 | 90 | 57.8742 | 29.9679 | 60.03 | 36.6 | 57.8281 | 48.1017 | 60 | 54.4 | 57.8604 | 65.539 | 60.014 | 72.2 | 57.8706 | 83.2161 | 60.01 | 90
57.8601 | 83.4984 | 59.97 | 90 | 57.8825 | 29.9679 | 60.03 | 36.6 | 57.8364 | 48.1055 | 60 | 54.4 | 57.8687 | 65.539 | 60.0139 | 72.2 | 57.8789 | 83.2134 | 60.01 | 90
57.8685 | 83.5017 | 59.9701 | 90 | 57.8909 | 29.9679 | 60.03 | 36.6 | 57.8448 | 48.1092 | 60 | 54.4 | 57.8771 | 65.539 | 60.0138 | 72.2 | 57.8873 | 83.2107 | 60.01 | 90
57.8768 | 83.5051 | 59.9702 | 90 | 57.8992 | 29.9679 | 60.03 | 36.6 | 57.8531 | 48.1134 | 60 | 54.4 | 57.8854 | 65.539 | 60.0137 | 72.2 | 57.8956 | 83.2058 | 60.01 | 90
57.8851 | 83.5085 | 59.9703 | 90 | 57.9075 | 29.9679 | 60.03 | 36.6 | 57.8614 | 48.1175 | 60 | 54.4 | 57.8937 | 65.539 | 60.0136 | 72.2 | 57.9039 | 83.201 | 60.01 | 90
57.8935 | 83.5168 | 59.9703 | 90 | 57.9158 | 29.9679 | 60.03 | 36.6 | 57.8697 | 48.1217 | 60 | 54.4 | 57.902 | 65.539 | 60.0136 | 72.2 | 57.9122 | 83.196 | 60.01 | 90
57.9018 | 83.5251 | 59.9704 | 90 | 57.9241 | 29.9679 | 60.03 | 36.6 | 57.8781 | 48.1259 | 60 | 54.4 | 57.9104 | 65.539 | 60.0135 | 72.2 | 57.9207 | 83.1909 | 60.01 | 90
57.9102 | 83.5334 | 59.9705 | 90 | 57.9325 | 29.9675 | 60.03 | 36.6 | 57.8864 | 48.1321 | 60 | 54.4 | 57.9187 | 65.539 | 60.0134 | 72.2 | 57.929 | 83.1868 | 60.01 | 90
57.9185 | 83.5417 | 59.9706 | 90 | 57.9408 | 29.9672 | 60.03 | 36.6 | 57.8947 | 48.1384 | 60 | 54.4 | 57.927 | 65.539 | 60.0133 | 72.2 | 57.9373 | 83.1826 | 60.01 | 90
57.9268 | 83.5467 | 59.9707 | 90 | 57.9492 | 29.9668 | 60.03 | 36.6 | 57.903 | 48.1446 | 60 | 54.4 | 57.9353 | 65.539 | 60.0132 | 72.2 | 57.9456 | 83.1802 | 60.01 | 90
57.9352 | 83.5516 | 59.9708 | 90 | 57.9575 | 29.9664 | 60.03 | 36.6 | 57.9114 | 48.1509 | 60 | 54.4 | 57.9437 | 65.539 | 60.0131 | 72.2 | 57.954 | 83.1778 | 60.01 | 90
57.9435 | 83.5577 | 59.9708 | 90 | 57.9658 | 29.966 | 60.03 | 36.6 | 57.9197 | 48.153 | 60 | 54.4 | 57.952 | 65.539 | 60.0131 | 72.2 | 57.9623 | 83.1783 | 60.01 | 90
57.9518 | 83.5637 | 59.9709 | 90 | 57.9741 | 29.9656 | 60.03 | 36.6 | 57.928 | 48.1551 | 60 | 54.4 | 57.9603 | 65.539 | 60.013 | 72.2 | 57.9706 | 83.1788 | 60.01 | 90
57.9602 | 83.5698 | 59.971 | 90 | 57.9825 | 29.9652 | 60.03 | 36.6 | 57.9363 | 48.1572 | 60 | 54.4 | 57.9686 | 65.539 | 60.0129 | 72.2 | 57.9789 | 83.1805 | 60.01 | 90
57.9685 | 83.5758 | 59.9711 | 90 | 57.9908 | 29.9648 | 60.03 | 36.6 | 57.9448 | 48.1594 | 60 | 54.4 | 57.9771 | 65.539 | 60.0128 | 72.2 | 57.9873 | 83.1821 | 60.01 | 90
57.9768 | 83.5769 | 59.9712 | 90 | 57.9991 | 29.9644 | 60.03 | 36.6 | 57.9531 | 48.1615 | 60 | 54.4 | 57.9854 | 65.539 | 60.0127 | 72.2 | 57.9956 | 83.1834 | 60.01 | 90
57.9852 | 83.578 | 59.9713 | 90 | 58.0074 | 29.964 | 60.03 | 36.6 | 57.9614 | 48.1636 | 60 | 54.4 | 57.9937 | 65.539 | 60.0126 | 72.2 | 58.0039 | 83.1847 | 60.01 | 90
57.9935 | 83.5792 | 59.9713 | 90 | 58.0157 | 29.964 | 60.03 | 36.6 | 57.9698 | 48.1639 | 60 | 54.4 | 58.002 | 65.539 | 60.0126 | 72.2 | 58.0122 | 83.1863 | 60.01 | 90
58.0018 | 83.5803 | 59.9714 | 90 | 58.0241 | 29.964 | 60.03 | 36.6 | 57.9781 | 48.1642 | 60 | 54.4 | 58.0104 | 65.539 | 60.0125 | 72.2 | 58.0206 | 83.188 | 60.01 | 90
58.0102 | 83.5814 | 59.9715 | 90 | 58.0324 | 29.964 | 60.03 | 36.6 | 57.9864 | 48.1642 | 60 | 54.4 | 58.0187 | 65.539 | 60.0124 | 72.2 | 58.0289 | 83.1875 | 60.01 | 90
58.0185 | 83.5825 | 59.9716 | 90 | 58.0408 | 29.964 | 60.03 | 36.6 | 57.9947 | 48.1643 | 60 | 54.4 | 58.027 | 65.539 | 60.0123 | 72.2 | 58.0372 | 83.1871 | 60.01 | 90
58.0269 | 83.5825 | 59.9717 | 90 | 58.0491 | 29.964 | 60.03 | 36.6 | 58.0031 | 48.1643 | 60 | 54.4 | 58.0353 | 65.539 | 60.0122 | 72.2 | 58.0455 | 83.1877 | 60.01 | 90
58.0352 | 83.5825 | 59.9718 | 90 | 58.0574 | 29.964 | 60.03 | 36.6 | 58.0114 | 48.1642 | 60 | 54.4 | 58.0437 | 65.539 | 60.0121 | 72.2 | 58.054 | 83.1883 | 60.01 | 90
58.0435 | 83.5826 | 59.9718 | 90 | 58.0657 | 29.964 | 60.03 | 36.6 | 58.0197 | 48.1642 | 60 | 54.4 | 58.052 | 65.539 | 60.0121 | 72.2 | 58.0623 | 83.1889 | 60.01 | 90
58.0519 | 83.5826 | 59.9719 | 90 | 58.0741 | 29.964 | 60.03 | 36.6 | 58.028 | 48.1641 | 60 | 54.4 | 58.0603 | 65.539 | 60.012 | 72.2 | 58.0706 | 83.1896 | 60.01 | 90
58.0602 | 83.5826 | 59.972 | 90 | 58.0824 | 29.964 | 60.03 | 36.6 | 58.0364 | 48.164 | 60 | 54.4 | 58.0686 | 65.539 | 60.0119 | 72.2 | 58.0789 | 83.1907 | 60.01 | 90
58.0685 | 83.5826 | 59.9721 | 90 | 58.0908 | 29.964 | 60.03 | 36.6 | 58.0447 | 48.164 | 60 | 54.4 | 58.077 | 65.539 | 60.0118 | 72.2 | 58.0873 | 83.1919 | 60.01 | 90
58.0769 | 83.5826 | 59.9722 | 90 | 58.0991 | 29.964 | 60.03 | 36.6 | 58.053 | 48.1635 | 60 | 54.4 | 58.0853 | 65.539 | 60.0117 | 72.2 | 58.0956 | 83.1983 | 60.01 | 90
58.0852 | 83.5826 | 59.9723 | 90 | 58.1074 | 29.964 | 60.03 | 36.6 | 58.0613 | 48.163 | 60 | 54.4 | 58.0936 | 65.539 | 60.0116 | 72.2 | 58.1039 | 83.2047 | 60.01 | 90
58.0936 | 83.5826 | 59.9723 | 90 | 58.1157 | 29.964 | 60.03 | 36.6 | 58.0698 | 48.1647 | 60 | 54.4 | 58.1019 | 65.539 | 60.0116 | 72.2 | 58.1122 | 83.2129 | 60.01 | 90
58.1019 | 83.5826 | 59.9724 | 90 | 58.124 | 29.964 | 60.03 | 36.6 | 58.0781 | 48.1664 | 60 | 54.4 | 58.1104 | 65.539 | 60.0115 | 72.2 | 58.1206 | 83.2212 | 60.01 | 90
58.1102 | 83.5826 | 59.9725 | 90 | 58.1324 | 29.9735 | 60.03 | 36.6 | 58.0864 | 48.168 | 60 | 54.4 | 58.1187 | 65.539 | 60.0114 | 72.2 | 58.1289 | 83.2284 | 60.01 | 90
58.1186 | 83.5826 | 59.9726 | 90 | 58.1407 | 29.983 | 60.03 | 36.6 | 58.0947 | 48.1695 | 60 | 54.4 | 58.127 | 65.539 | 60.0113 | 72.2 | 58.1372 | 83.2356 | 60.01 | 90
58.1269 | 83.5826 | 59.9727 | 90 | 58.149 | 30.0025 | 60.03 | 36.6 | 58.1031 | 48.171 | 60 | 54.4 | 58.1353 | 65.539 | 60.0112 | 72.2 | 58.1455 | 83.2428 | 60.01 | 90
58.1352 | 83.5826 | 59.9728 | 90 | 58.1573 | 30.022 | 60.03 | 36.6 | 58.1114 | 48.1725 | 60 | 54.4 | 58.1437 | 65.539 | 60.0111 | 72.2 | 58.1539 | 83.25 | 60.01 | 90
58.1436 | 83.5827 | 59.9728 | 90 | 58.1657 | 30.0415 | 60.03 | 36.6 | 58.1197 | 48.1744 | 60 | 54.4 | 58.152 | 65.539 | 60.0111 | 72.2 | 58.1622 | 83.2562 | 60.01 | 90
58.1519 | 83.5827 | 59.9729 | 90 | 58.174 | 30.0611 | 60.03 | 36.6 | 58.128 | 48.1763 | 60 | 54.4 | 58.1603 | 65.539 | 60.011 | 72.2 | 58.1705 | 83.2624 | 60.01 | 90
58.1602 | 83.5827 | 59.973 | 90 | 58.1824 | 30.0806 | 60.03 | 36.6 | 58.1364 | 48.181 | 60 | 54.4 | 58.1686 | 65.539 | 60.0109 | 72.2 | 58.1788 | 83.2627 | 60.01 | 90
58.1686 | 83.5827 | 59.9731 | 90 | 58.1907 | 30.1001 | 60.03 | 36.6 | 58.1447 | 48.1858 | 60 | 54.4 | 58.177 | 65.539 | 60.0108 | 72.2 | 58.1873 | 83.2631 | 60.01 | 90
58.1769 | 83.5827 | 59.9732 | 90 | 58.199 | 30.1196 | 60.03 | 36.6 | 58.153 | 48.1909 | 60 | 54.4 | 58.1853 | 65.539 | 60.0107 | 72.2 | 58.1956 | 83.261 | 60.01 | 90
58.1853 | 83.5827 | 59.9733 | 90 | 58.2073 | 30.1391 | 60.03 | 36.6 | 58.1614 | 48.1959 | 60 | 54.4 | 58.1936 | 65.539 | 60.0106 | 72.2 | 58.2039 | 83.2588 | 60.01 | 90
58.1936 | 83.5827 | 59.9733 | 90 | 58.2156 | 30.1492 | 60.03 | 36.6 | 58.1697 | 48.2014 | 60 | 54.4 | 58.2019 | 65.539 | 60.0106 | 72.2 | 58.2122 | 83.2593 | 60.01 | 90
58.2019 | 83.5827 | 59.9734 | 90 | 58.224 | 30.1593 | 60.03 | 36.6 | 58.178 | 48.2068 | 60 | 54.4 | 58.2103 | 65.539 | 60.0105 | 72.2 | 58.2206 | 83.2598 | 60.01 | 90
58.2103 | 83.5827 | 59.9735 | 90 | 58.2323 | 30.1593 | 60.03 | 36.6 | 58.1863 | 48.2122 | 60 | 54.4 | 58.2186 | 65.539 | 60.0104 | 72.2 | 58.2289 | 83.263 | 60.01 | 90
58.2186 | 83.5827 | 59.9736 | 90 | 58.2407 | 30.1593 | 60.03 | 36.6 | 58.1948 | 48.2177 | 60 | 54.4 | 58.2269 | 65.539 | 60.0103 | 72.2 | 58.2372 | 83.2662 | 60.01 | 90
58.2269 | 83.5827 | 59.9737 | 90 | 58.249 | 30.1593 | 60.03 | 36.6 | 58.2031 | 48.2228 | 60 | 54.4 | 58.2352 | 65.539 | 60.0102 | 72.2 | 58.2455 | 83.2703 | 60.01 | 90
58.2353 | 83.5827 | 59.9738 | 90 | 58.2573 | 30.1593 | 60.03 | 36.6 | 58.2114 | 48.2279 | 60 | 54.4 | 58.2437 | 65.539 | 60.0101 | 72.2 | 58.2539 | 83.2743 | 60.01 | 90
58.2436 | 83.5827 | 59.9738 | 90 | 58.2656 | 30.1593 | 60.03 | 36.6 | 58.2197 | 48.232 | 60 | 54.4 | 58.252 | 65.539 | 60.0101 | 72.2 | 58.2622 | 83.2797 | 60.01 | 90
58.252 | 83.5827 | 59.9739 | 90 | 58.274 | 30.1593 | 60.03 | 36.6 | 58.2281 | 48.2361 | 60 | 54.4 | 58.2603 | 65.539 | 60.02 | 72.2 | 58.2705 | 83.2851 | 60.01 | 90
58.2603 | 83.5827 | 59.974 | 90 | 58.2823 | 30.1593 | 60.03 | 36.6 | 58.2364 | 48.238 | 60 | 54.4 | 58.2686 | 65.539 | 60.02 | 72.2 | 58.2788 | 83.2915 | 60.01 | 90
58.2686 | 83.5827 | 59.9741 | 90 | 58.2906 | 30.1593 | 60.03 | 36.6 | 58.2447 | 48.2398 | 60 | 54.4 | 58.277 | 65.539 | 60.02 | 72.2 | 58.2872 | 83.2979 | 60.01 | 90
58.277 | 83.5827 | 59.9742 | 90 | 58.299 | 30.1593 | 60.03 | 36.6 | 58.253 | 48.241 | 60 | 54.4 | 58.2853 | 65.539 | 60.02 | 72.2 | 58.2955 | 83.3015 | 60.01 | 90
58.2853 | 83.5827 | 59.9743 | 90 | 58.3073 | 30.1593 | 60.03 | 36.6 | 58.2614 | 48.2422 | 59.9998 | 54.4 | 58.2936 | 65.539 | 60.02 | 72.2 | 58.3038 | 83.3052 | 60.01 | 90
58.2936 | 83.5827 | 59.9743 | 90 | 58.3156 | 30.1593 | 60.03 | 36.6 | 58.2697 | 48.2433 | 59.9996 | 54.4 | 58.3019 | 65.539 | 60.02 | 72.2 | 58.3121 | 83.3059 | 60.01 | 90
58.302 | 83.5827 | 59.9744 | 90 | 58.3239 | 30.1593 | 60.03 | 36.6 | 58.278 | 48.2445 | 59.9995 | 54.4 | 58.3103 | 65.539 | 60.02 | 72.2 | 58.3206 | 83.3066 | 60.01 | 90
58.3103 | 83.5827 | 59.9745 | 90 | 58.3323 | 30.1593 | 60.03 | 36.6 | 58.2863 | 48.2459 | 59.9993 | 54.4 | 58.3186 | 65.539 | 60.02 | 72.2 | 58.3289 | 83.3075 | 60.01 | 90
58.3186 | 83.5827 | 59.9746 | 90 | 58.3406 | 30.1593 | 60.03 | 36.6 | 58.2947 | 48.2474 | 59.9991 | 54.4 | 58.3269 | 65.539 | 60.02 | 72.2 | 58.3372 | 83.3084 | 60.01 | 90
58.327 | 83.5827 | 59.9747 | 90 | 58.3489 | 30.1593 | 60.03 | 36.6 | 58.303 | 48.2497 | 59.999 | 54.4 | 58.3352 | 65.539 | 60.02 | 72.2 | 58.3455 | 83.3096 | 60.01 | 90
58.3353 | 83.5827 | 59.9748 | 90 | 58.3572 | 30.1593 | 60.03 | 36.6 | 58.3113 | 48.2521 | 59.9988 | 54.4 | 58.3435 | 65.539 | 60.02 | 72.2 | 58.3539 | 83.3107 | 60.01 | 90
58.3436 | 83.5858 | 59.9748 | 90 | 58.3656 | 30.1593 | 60.03 | 36.6 | 58.3196 | 48.2546 | 59.9986 | 54.4 | 58.3519 | 65.5391 | 60.02 | 72.2 | 58.3622 | 83.3112 | 60.0099 | 90
58.352 | 83.5889 | 59.9749 | 90 | 58.3739 | 30.1593 | 60.03 | 36.6 | 58.3281 | 48.2571 | 59.9985 | 54.4 | 58.3602 | 65.5391 | 60.02 | 72.2 | 58.3705 | 83.3117 | 60.0098 | 90
58.3603 | 83.5958 | 59.975 | 90 | 58.3822 | 30.1593 | 60.03 | 36.6 | 58.3364 | 48.26 | 59.9983 | 54.4 | 58.3685 | 65.5391 | 60.02 | 72.2 | 58.3788 | 83.3121 | 60.0097 | 90
58.3687 | 83.6027 | 59.9751 | 90 | 58.3906 | 30.1593 | 60.03 | 36.6 | 58.3447 | 48.2629 | 59.9981 | 54.4 | 58.3768 | 65.5391 | 60.02 | 72.2 | 58.3871 | 83.3124 | 60.0096 | 90
58.377 | 83.6092 | 59.9752 | 90 | 58.3989 | 30.1593 | 60.03 | 36.6 | 58.353 | 48.2659 | 59.998 | 54.4 | 58.3853 | 65.5391 | 60.02 | 72.2 | 58.3955 | 83.3143 | 60.0095 | 90
58.3853 | 83.6158 | 59.9753 | 90 | 58.4072 | 30.1593 | 60.03 | 36.6 | 58.3614 | 48.2689 | 59.9978 | 54.4 | 58.3936 | 65.5392 | 60.02 | 72.2 | 58.4038 | 83.3161 | 60.0095 | 90
58.3937 | 83.6247 | 59.9753 | 90 | 58.4155 | 30.1593 | 60.03 | 36.6 | 58.3697 | 48.2715 | 59.9976 | 54.4 | 58.4019 | 65.5392 | 60.02 | 72.2 | 58.4121 | 83.3179 | 60.0094 | 90
58.402 | 83.6335 | 59.9754 | 90 | 58.4239 | 30.1593 | 60.03 | 36.6 | 58.378 | 48.274 | 59.9975 | 54.4 | 58.4102 | 65.5392 | 60.02 | 72.2 | 58.4204 | 83.3197 | 60.0093 | 90
58.4103 | 83.6424 | 59.9755 | 90 | 58.4322 | 30.1593 | 60.03 | 36.6 | 58.3864 | 48.2742 | 59.9973 | 54.4 | 58.4186 | 65.5392 | 60.02 | 72.2 | 58.4288 | 83.3174 | 60.0092 | 90
58.4187 | 83.6513 | 59.9756 | 90 | 58.4406 | 30.1593 | 60.03 | 36.6 | 58.3947 | 48.2743 | 59.9971 | 54.4 | 58.4269 | 65.5392 | 60.02 | 72.2 | 58.4371 | 83.315 | 60.0091 | 90
58.427 | 83.657 | 59.9757 | 90 | 58.4489 | 30.1592 | 60.03 | 36.6 | 58.403 | 48.2749 | 59.997 | 54.4 | 58.4352 | 65.5392 | 60.02 | 72.2 | 58.4454 | 83.3145 | 60.009 | 90
58.4353 | 83.6628 | 59.9758 | 90 | 58.4572 | 30.1591 | 60.03 | 36.6 | 58.4113 | 48.2754 | 59.9968 | 54.4 | 58.4435 | 65.5392 | 60.02 | 72.2 | 58.4537 | 83.3139 | 60.009 | 90
58.4437 | 83.6648 | 59.9758 | 90 | 58.4655 | 30.159 | 60.03 | 36.6 | 58.4197 | 48.2758 | 59.9966 | 54.4 | 58.4519 | 65.5392 | 60.02 | 72.2 | 58.4622 | 83.312 | 60.0089 | 90
58.452 | 83.6667 | 59.9759 | 90 | 58.4738 | 30.159 | 60.03 | 36.6 | 58.428 | 48.2761 | 59.9965 | 54.4 | 58.4602 | 65.5392 | 60.02 | 72.2 | 58.4705 | 83.3101 | 60.0088 | 90
58.4604 | 83.669 | 59.976 | 90 | 58.4822 | 30.1589 | 60.03 | 36.6 | 58.4363 | 48.2764 | 59.9963 | 54.4 | 58.4685 | 65.5392 | 60.02 | 72.2 | 58.4788 | 83.3071 | 60.0087 | 90
58.4687 | 83.6713 | 59.9761 | 90 | 58.4905 | 30.1588 | 60.03 | 36.6 | 58.4446 | 48.2766 | 59.9961 | 54.4 | 58.4768 | 65.5437 | 60.02 | 72.2 | 58.4871 | 83.304 | 60.0086 | 90
58.477 | 83.6707 | 59.9762 | 90 | 58.4988 | 30.1588 | 60.03 | 36.6 | 58.4531 | 48.2771 | 59.996 | 54.4 | 58.4852 | 65.5483 | 60.02 | 72.2 | 58.4955 | 83.3009 | 60.0085 | 90
58.4854 | 83.6701 | 59.9763 | 90 | 58.5071 | 30.1587 | 60.03 | 36.6 | 58.4614 | 48.2776 | 59.9958 | 54.4 | 58.4935 | 65.5532 | 60.02 | 72.2 | 58.5038 | 83.2978 | 60.0085 | 90
58.4937 | 83.6695 | 59.9763 | 90 | 58.5155 | 30.1586 | 60.03 | 36.6 | 58.4697 | 48.2781 | 59.9956 | 54.4 | 58.5018 | 65.558 | 60.02 | 72.2 | 58.5121 | 83.2976 | 60.0084 | 90
58.502 | 83.6689 | 59.9764 | 90 | 58.5238 | 30.1585 | 60.03 | 36.6 | 58.478 | 48.2787 | 59.9954 | 54.4 | 58.5101 | 65.5628 | 60.02 | 72.2 | 58.5204 | 83.2973 | 60.0083 | 90
58.5104 | 83.6681 | 59.9765 | 90 | 58.5322 | 30.1585 | 60.03 | 36.6 | 58.4864 | 48.2782 | 59.9953 | 54.4 | 58.5186 | 65.5677 | 60.02 | 72.2 | 58.5288 | 83.2979 | 60.0082 | 90
58.5187 | 83.6673 | 59.9766 | 90 | 58.5405 | 30.1585 | 60.03 | 36.6 | 58.4947 | 48.2776 | 59.9951 | 54.4 | 58.5269 | 65.5725 | 60.02 | 72.2 | 58.5371 | 83.2984 | 60.0081 | 90
58.5271 | 83.6683 | 59.9767 | 90 | 58.5488 | 30.1581 | 60.03 | 36.6 | 58.503 | 48.2773 | 59.9949 | 54.4 | 58.5352 | 65.5774 | 60.02 | 72.2 | 58.5454 | 83.3005 | 60.008 | 90
58.5354 | 83.6693 | 59.9768 | 90 | 58.5571 | 30.1577 | 60.03 | 36.6 | 58.5113 | 48.2769 | 59.9948 | 54.4 | 58.5435 | 65.5822 | 60.02 | 72.2 | 58.5537 | 83.3025 | 60.008 | 90
58.5437 | 83.6703 | 59.9768 | 90 | 58.5654 | 30.1572 | 60.03 | 36.6 | 58.5197 | 48.2765 | 59.9946 | 54.4 | 58.5519 | 65.587 | 60.02 | 72.2 | 58.5621 | 83.3045 | 60.0079 | 90
58.5521 | 83.6713 | 59.9769 | 90 | 58.5738 | 30.1568 | 60.03 | 36.6 | 58.528 | 48.276 | 59.9944 | 54.4 | 58.5602 | 65.5876 | 60.02 | 72.2 | 58.5704 | 83.3065 | 60.0078 | 90
58.5604 | 83.6729 | 59.977 | 90 | 58.5821 | 30.1563 | 60.03 | 36.6 | 58.5363 | 48.2755 | 59.9943 | 54.4 | 58.5685 | 65.5882 | 60.02 | 72.2 | 58.5787 | 83.3117 | 60.0077 | 90
58.5687 | 83.6745 | 59.9771 | 90 | 58.5905 | 30.1559 | 60.03 | 36.6 | 58.5447 | 48.275 | 59.9941 | 54.4 | 58.5768 | 65.5967 | 60.02 | 72.2 | 58.587 | 83.3168 | 60.0076 | 90
58.5771 | 83.6759 | 59.9772 | 90 | 58.5988 | 30.1555 | 60.03 | 36.6 | 58.553 | 48.2745 | 59.9939 | 54.4 | 58.5852 | 65.6052 | 60.02 | 72.2 | 58.5955 | 83.329 | 60.0075 | 90
58.5854 | 83.6773 | 59.9773 | 90 | 58.6071 | 30.155 | 60.03 | 36.6 | 58.5613 | 48.274 | 59.9938 | 54.4 | 58.5935 | 65.6137 | 60.02 | 72.2 | 58.6038 | 83.3411 | 60.0075 | 90
58.5938 | 83.6796 | 59.9773 | 90 | 58.6154 | 30.1546 | 60.03 | 36.6 | 58.5696 | 48.2736 | 59.9936 | 54.4 | 58.6018 | 65.6223 | 60.02 | 72.2 | 58.6121 | 83.354 | 60.0074 | 90
58.6021 | 83.6819 | 59.9774 | 90 | 58.6238 | 30.1542 | 60.03 | 36.6 | 58.5781 | 48.2732 | 59.9935 | 54.4 | 58.6101 | 65.6308 | 60.02 | 72.2 | 58.6204 | 83.3669 | 60.0073 | 90
58.6104 | 83.6833 | 59.9775 | 90 | 58.6321 | 30.1636 | 60.03 | 36.6 | 58.5864 | 48.2729 | 59.9933 | 54.4 | 58.6185 | 65.6393 | 60.02 | 72.2 | 58.6288 | 83.3817 | 60.0072 | 90
58.6188 | 83.6848 | 59.9776 | 90 | 58.6404 | 30.173 | 60.03 | 36.6 | 58.5947 | 48.2726 | 59.9931 | 54.4 | 58.6268 | 65.6478 | 60.02 | 72.2 | 58.6371 | 83.3964 | 60.0071 | 90
58.6271 | 83.6862 | 59.9777 | 90 | 58.6487 | 30.1824 | 60.03 | 36.6 | 58.603 | 48.2722 | 59.993 | 54.4 | 58.6351 | 65.6564 | 60.02 | 72.2 | 58.6454 | 83.4128 | 60.007 | 90
58.6354 | 83.6876 | 59.9778 | 90 | 58.657 | 30.1918 | 60.03 | 36.6 | 58.6114 | 48.2719 | 59.9928 | 54.4 | 58.6434 | 65.6646 | 60.02 | 72.2 | 58.6537 | 83.4292 | 60.007 | 90
58.6438 | 83.6888 | 59.9778 | 90 | 58.6654 | 30.2013 | 60.03 | 36.6 | 58.6197 | 48.2716 | 59.9926 | 54.4 | 58.6519 | 65.6728 | 60.02 | 72.2 | 58.6621 | 83.4426 | 60.0069 | 90
58.6521 | 83.6901 | 59.9779 | 90 | 58.6737 | 30.2107 | 60.03 | 36.6 | 58.628 | 48.2713 | 59.9925 | 54.4 | 58.6602 | 65.6728 | 60.02 | 72.2 | 58.6704 | 83.4559 | 60.0068 | 90
58.6604 | 83.6915 | 59.978 | 90 | 58.6821 | 30.2201 | 60.03 | 36.6 | 58.6363 | 48.2745 | 59.9923 | 54.4 | 58.6685 | 65.6728 | 60.02 | 72.2 | 58.6787 | 83.4599 | 60.0067 | 90
58.6688 | 83.6929 | 59.9781 | 90 | 58.6904 | 30.2295 | 60.03 | 36.6 | 58.6447 | 48.2778 | 59.9921 | 54.4 | 58.6768 | 65.6728 | 60.02 | 72.2 | 58.687 | 83.4638 | 60.0066 | 90
58.6771 | 83.6936 | 59.9782 | 90 | 58.6987 | 30.2389 | 60.03 | 36.6 | 58.653 | 48.2833 | 59.992 | 54.4 | 58.6852 | 65.6728 | 60.02 | 72.2 | 58.6954 | 83.4642 | 60.0065 | 90
58.6854 | 83.6943 | 59.9783 | 90 | 58.707 | 30.2484 | 60.03 | 36.6 | 58.6613 | 48.2889 | 59.9918 | 54.4 | 58.6935 | 65.6728 | 60.02 | 72.2 | 58.7037 | 83.4646 | 60.0065 | 90
58.6938 | 83.6941 | 59.9783 | 90 | 58.7154 | 30.2484 | 60.03 | 36.6 | 58.6697 | 48.2949 | 59.9916 | 54.4 | 58.7018 | 65.6728 | 60.02 | 72.2 | 58.712 | 83.4632 | 60.0064 | 90
58.7021 | 83.6939 | 59.9784 | 90 | 58.7237 | 30.2484 | 60.03 | 36.6 | 58.678 | 48.3009 | 59.9915 | 54.4 | 58.7101 | 65.6728 | 60.02 | 72.2 | 58.7203 | 83.4617 | 60.0063 | 90
58.7104 | 83.6937 | 59.9785 | 90 | 58.7321 | 30.2484 | 60.03 | 36.6 | 58.6863 | 48.3069 | 59.9913 | 54.4 | 58.7185 | 65.6728 | 60.02 | 72.2 | 58.7288 | 83.458 | 60.0062 | 90
58.7188 | 83.6935 | 59.9786 | 90 | 58.7404 | 30.2484 | 60.03 | 36.6 | 58.6946 | 48.3129 | 59.9911 | 54.4 | 58.7268 | 65.6734 | 60.02 | 72.2 | 58.7371 | 83.4542 | 60.0061 | 90
58.7271 | 83.6935 | 59.9787 | 90 | 58.7487 | 30.2484 | 60.03 | 36.6 | 58.7031 | 48.3189 | 59.991 | 54.4 | 58.7351 | 65.674 | 60.02 | 72.2 | 58.7454 | 83.4509 | 60.006 | 90
58.7355 | 83.6935 | 59.9788 | 90 | 58.757 | 30.2484 | 60.03 | 36.6 | 58.7114 | 48.3249 | 59.9908 | 54.4 | 58.7434 | 65.6753 | 60.02 | 72.2 | 58.7537 | 83.4476 | 60.006 | 90
58.7438 | 83.6945 | 59.9788 | 90 | 58.7653 | 30.2484 | 60.03 | 36.6 | 58.7197 | 48.3274 | 59.9906 | 54.4 | 58.7518 | 65.6767 | 60.02 | 72.2 | 58.7621 | 83.4468 | 60.0059 | 90
58.7521 | 83.6956 | 59.9789 | 90 | 58.7737 | 30.2484 | 60.03 | 36.6 | 58.728 | 48.3298 | 59.9905 | 54.4 | 58.7601 | 65.6787 | 60.02 | 72.2 | 58.7704 | 83.4461 | 60.0058 | 90
58.7605 | 83.6982 | 59.979 | 90 | 58.782 | 30.2484 | 60.03 | 36.6 | 58.7364 | 48.3301 | 59.9903 | 54.4 | 58.7684 | 65.6807 | 60.02 | 72.2 | 58.7787 | 83.4457 | 60.0057 | 90
58.7688 | 83.7008 | 59.9791 | 90 | 58.7903 | 30.2484 | 60.03 | 36.6 | 58.7447 | 48.3304 | 59.9901 | 54.4 | 58.7767 | 65.6841 | 60.02 | 72.2 | 58.787 | 83.4453 | 60.0056 | 90
58.7771 | 83.7026 | 59.9792 | 90 | 58.7986 | 30.2484 | 60.03 | 36.6 | 58.753 | 48.3346 | 59.99 | 54.4 | 58.7852 | 65.6875 | 60.02 | 72.2 | 58.7954 | 83.4465 | 60.0055 | 90
58.7855 | 83.7044 | 59.9793 | 90 | 58.807 | 30.2484 | 60.03 | 36.6 | 58.7613 | 48.3388 | 59.9898 | 54.4 | 58.7935 | 65.691 | 60.02 | 72.2 | 58.8037 | 83.4478 | 60.0055 | 90
58.7938 | 83.7066 | 59.9793 | 90 | 58.8153 | 30.2484 | 60.03 | 36.6 | 58.7697 | 48.3431 | 59.9896 | 54.4 | 58.8018 | 65.6944 | 60.02 | 72.2 | 58.812 | 83.4509 | 60.0054 | 90
58.8021 | 83.7087 | 59.9794 | 90 | 58.8237 | 30.2484 | 60.03 | 36.6 | 58.778 | 48.3473 | 59.9895 | 54.4 | 58.8101 | 65.6972 | 60.02 | 72.2 | 58.8203 | 83.4541 | 60.0053 | 90
58.8105 | 83.712 | 59.9795 | 90 | 58.832 | 30.2484 | 60.03 | 36.6 | 58.7863 | 48.3526 | 59.9893 | 54.4 | 58.8185 | 65.7001 | 60.02 | 72.2 | 58.8287 | 83.4568 | 60.0052 | 90
58.8188 | 83.7153 | 59.9796 | 90 | 58.8403 | 30.2484 | 60.03 | 36.6 | 58.7947 | 48.3578 | 59.9891 | 54.4 | 58.8268 | 65.7022 | 60.02 | 72.2 | 58.837 | 83.4595 | 60.0051 | 90
58.8271 | 83.7197 | 59.9797 | 90 | 58.8486 | 30.2484 | 60.03 | 36.6 | 58.803 | 48.3633 | 59.989 | 54.4 | 58.8351 | 65.7042 | 60.02 | 72.2 | 58.8453 | 83.462 | 60.005 | 90
58.8355 | 83.7241 | 59.9798 | 90 | 58.8569 | 30.2484 | 60.03 | 36.6 | 58.8113 | 48.3688 | 59.9888 | 54.4 | 58.8434 | 65.7057 | 60.02 | 72.2 | 58.8536 | 83.4644 | 60.005 | 90
58.8438 | 83.7272 | 59.9798 | 90 | 58.8653 | 30.2484 | 60.03 | 36.6 | 58.8196 | 48.3747 | 59.9886 | 54.4 | 58.8518 | 65.7071 | 60.02 | 72.2 | 58.8621 | 83.4673 | 60.0049 | 90
58.8521 | 83.7303 | 59.9799 | 90 | 58.8736 | 30.2484 | 60.03 | 36.6 | 58.8281 | 48.3805 | 59.9885 | 54.4 | 58.8601 | 65.7111 | 60.02 | 72.2 | 58.8704 | 83.4702 | 60.0048 | 90
58.8605 | 83.735 | 59.98 | 90 | 58.882 | 30.2485 | 60.03 | 36.6 | 58.8364 | 48.3852 | 59.9883 | 54.4 | 58.8684 | 65.7151 | 60.02 | 72.2 | 58.8787 | 83.4713 | 60.0047 | 90
58.8688 | 83.7398 | 59.98 | 90 | 58.8903 | 30.2486 | 60.03 | 36.6 | 58.8447 | 48.3898 | 59.9881 | 54.4 | 58.8767 | 65.7191 | 60.02 | 72.2 | 58.887 | 83.4725 | 60.0046 | 90
58.8772 | 83.7466 | 59.98 | 90 | 58.8986 | 30.2488 | 60.03 | 36.6 | 58.853 | 48.3945 | 59.9879 | 54.4 | 58.8851 | 65.7232 | 60.02 | 72.2 | 58.8954 | 83.4727 | 60.0045 | 90
58.8855 | 83.7534 | 59.98 | 90 | 58.9069 | 30.2489 | 60.03 | 36.6 | 58.8614 | 48.3992 | 59.9878 | 54.4 | 58.8934 | 65.7272 | 60.02 | 72.2 | 58.9037 | 83.4729 | 60.0045 | 90
58.8938 | 83.759 | 59.98 | 90 | 58.9153 | 30.249 | 60.0301 | 36.6 | 58.8697 | 48.4023 | 59.9876 | 54.4 | 58.9017 | 65.7312 | 60.02 | 72.2 | 58.912 | 83.4728 | 60.0044 | 90
58.9021 | 83.7646 | 59.98 | 90 | 58.9236 | 30.2491 | 60.0302 | 36.6 | 58.878 | 48.4054 | 59.9874 | 54.4 | 58.91 | 65.7371 | 60.02 | 72.2 | 58.9203 | 83.4726 | 60.0043 | 90
58.9105 | 83.7694 | 59.98 | 90 | 58.9319 | 30.2493 | 60.0303 | 36.6 | 58.8863 | 48.408 | 59.9873 | 54.4 | 58.9185 | 65.7429 | 60.02 | 72.2 | 58.9287 | 83.4725 | 60.0042 | 90
58.9188 | 83.7741 | 59.98 | 90 | 58.9402 | 30.2494 | 60.0303 | 36.6 | 58.8947 | 48.4106 | 59.9871 | 54.4 | 58.9268 | 65.7483 | 60.02 | 72.2 | 58.937 | 83.4723 | 60.0041 | 90
58.9272 | 83.7782 | 59.98 | 90 | 58.9485 | 30.2495 | 60.0304 | 36.6 | 58.903 | 48.413 | 59.9869 | 54.4 | 58.9351 | 65.7537 | 60.02 | 72.2 | 58.9453 | 83.4722 | 60.004 | 90
58.9355 | 83.7823 | 59.98 | 90 | 58.9569 | 30.2497 | 60.0305 | 36.6 | 58.9113 | 48.4153 | 59.9868 | 54.4 | 58.9434 | 65.755 | 60.02 | 72.2 | 58.9536 | 83.472 | 60.004 | 90
58.9438 | 83.786 | 59.98 | 90 | 58.9652 | 30.25 | 60.0306 | 36.6 | 58.9197 | 48.4129 | 59.9866 | 54.4 | 58.9518 | 65.7564 | 60.02 | 72.2 | 58.962 | 83.4721 | 60.0039 | 90
58.9522 | 83.7897 | 59.98 | 90 | 58.9736 | 30.2504 | 60.0307 | 36.6 | 58.928 | 48.4105 | 59.9865 | 54.4 | 58.9601 | 65.7577 | 60.02 | 72.2 | 58.9703 | 83.4721 | 60.0038 | 90
58.9605 | 83.791 | 59.98 | 90 | 58.9819 | 30.2508 | 60.0308 | 36.6 | 58.9363 | 48.4083 | 59.9863 | 54.4 | 58.9684 | 65.7591 | 60.02 | 72.2 | 58.9786 | 83.4748 | 60.0037 | 90
58.9688 | 83.7923 | 59.98 | 90 | 58.9902 | 30.2511 | 60.0308 | 36.6 | 58.9446 | 48.4061 | 59.9861 | 54.4 | 58.9767 | 65.7604 | 60.02 | 72.2 | 58.9869 | 83.4774 | 60.0036 | 90
58.9772 | 83.7956 | 59.98 | 90 | 58.9985 | 30.2515 | 60.0309 | 36.6 | 58.9531 | 48.404 | 59.986 | 54.4 | 58.9851 | 65.7618 | 60.02 | 72.2 | 58.9954 | 83.4832 | 60.0035 | 90
58.9855 | 83.7989 | 59.98 | 90 | 59.0069 | 30.2519 | 60.031 | 36.6 | 58.9614 | 48.4019 | 59.9858 | 54.4 | 58.9934 | 65.7612 | 60.02 | 72.2 | 59.0037 | 83.489 | 60.0035 | 90
58.9938 | 83.8011 | 59.98 | 90 | 59.0152 | 30.2522 | 60.0311 | 36.6 | 58.9697 | 48.4 | 59.9856 | 54.4 | 59.0017 | 65.7607 | 60.02 | 72.2 | 59.012 | 83.4949 | 60.0034 | 90
59.0022 | 83.8034 | 59.98 | 90 | 59.0235 | 30.2526 | 60.0312 | 36.6 | 58.978 | 48.3982 | 59.9855 | 54.4 | 59.01 | 65.7605 | 60.02 | 72.2 | 59.0203 | 83.5007 | 60.0033 | 90
59.0105 | 83.8063 | 59.98 | 90 | 59.0319 | 30.253 | 60.0312 | 36.6 | 58.9864 | 48.3959 | 59.9853 | 54.4 | 59.0184 | 65.7604 | 60.02 | 72.2 | 59.0287 | 83.5067 | 60.0032 | 90
59.0188 | 83.8093 | 59.98 | 90 | 59.0402 | 30.2533 | 60.0313 | 36.6 | 58.9947 | 48.3937 | 59.9851 | 54.4 | 59.0267 | 65.7603 | 60.02 | 72.2 | 59.037 | 83.5127 | 60.0031 | 90
59.0272 | 83.8122 | 59.98 | 90 | 59.0485 | 30.2533 | 60.0314 | 36.6 | 59.003 | 48.392 | 59.985 | 54.4 | 59.035 | 65.7602 | 60.02 | 72.2 | 59.0453 | 83.5187 | 60.003 | 90
59.0355 | 83.8152 | 59.98 | 90 | 59.0568 | 30.2533 | 60.0315 | 36.6 | 59.0113 | 48.3903 | 59.9848 | 54.4 | 59.0433 | 65.7601 | 60.02 | 72.2 | 59.0536 | 83.5247 | 60.003 | 90
59.0438 | 83.8181 | 59.98 | 90 | 59.0652 | 30.2533 | 60.0316 | 36.6 | 59.0197 | 48.3888 | 59.9846 | 54.4 | 59.0516 | 65.7599 | 60.02 | 72.2 | 59.062 | 83.5274 | 60.0029 | 90
59.0522 | 83.821 | 59.98 | 90 | 59.0735 | 30.2533 | 60.0317 | 36.6 | 59.028 | 48.3873 | 59.9845 | 54.4 | 59.0601 | 65.7598 | 60.02 | 72.2 | 59.0703 | 83.5302 | 60.0028 | 90
59.0605 | 83.8224 | 59.98 | 90 | 59.0818 | 30.2533 | 60.0317 | 36.6 | 59.0363 | 48.3862 | 59.9843 | 54.4 | 59.0684 | 65.7597 | 60.02 | 72.2 | 59.0786 | 83.5301 | 60.0027 | 90
59.0688 | 83.8239 | 59.98 | 90 | 59.0901 | 30.2533 | 60.0318 | 36.6 | 59.0447 | 48.3852 | 59.9841 | 54.4 | 59.0767 | 65.7597 | 60.02 | 72.2 | 59.0869 | 83.5301 | 60.0026 | 90
59.0772 | 83.8251 | 59.98 | 90 | 59.0985 | 30.261 | 60.0319 | 36.6 | 59.053 | 48.3848 | 59.984 | 54.4 | 59.085 | 65.7597 | 60.02 | 72.2 | 59.0953 | 83.5341 | 60.0025 | 90
59.0855 | 83.8264 | 59.98 | 90 | 59.1068 | 30.2687 | 60.032 | 36.6 | 59.0613 | 48.3844 | 59.9838 | 54.4 | 59.0934 | 65.7597 | 60.02 | 72.2 | 59.1036 | 83.5381 | 60.0025 | 90
59.0939 | 83.8277 | 59.98 | 90 | 59.1151 | 30.2764 | 60.0321 | 36.6 | 59.0696 | 48.3845 | 59.9836 | 54.4 | 59.1017 | 65.7597 | 60.02 | 72.2 | 59.1119 | 83.5436 | 60.0024 | 90
59.1022 | 83.829 | 59.98 | 90 | 59.1235 | 30.2841 | 60.0322 | 36.6 | 59.0781 | 48.3847 | 59.9835 | 54.4 | 59.11 | 65.7597 | 60.02 | 72.2 | 59.1202 | 83.549 | 60.0023 | 90
59.1105 | 83.829 | 59.98 | 90 | 59.1318 | 30.2978 | 60.0322 | 36.6 | 59.0864 | 48.3859 | 59.9833 | 54.4 | 59.1183 | 65.7597 | 60.02 | 72.2 | 59.1287 | 83.5549 | 60.0022 | 90
59.1189 | 83.829 | 59.98 | 90 | 59.1401 | 30.3115 | 60.0323 | 36.6 | 59.0947 | 48.3871 | 59.9831 | 54.4 | 59.1267 | 65.7597 | 60.02 | 72.2 | 59.137 | 83.5609 | 60.0021 | 90
59.1272 | 83.8281 | 59.98 | 90 | 59.1484 | 30.3252 | 60.0324 | 36.6 | 59.103 | 48.3883 | 59.983 | 54.4 | 59.135 | 65.7597 | 60.02 | 72.2 | 59.1453 | 83.5686 | 60.002 | 90
59.1355 | 83.8272 | 59.98 | 90 | 59.1568 | 30.339 | 60.0325 | 36.6 | 59.1114 | 48.3896 | 59.9828 | 54.4 | 59.1433 | 65.7583 | 60.02 | 72.2 | 59.1537 | 83.5764 | 60.002 | 90
59.1439 | 83.8259 | 59.98 | 90 | 59.1651 | 30.3527 | 60.0326 | 36.6 | 59.1197 | 48.3918 | 59.9826 | 54.4 | 59.1516 | 65.757 | 60.02 | 72.2 | 59.162 | 83.5845 | 60.0019 | 90
59.1522 | 83.8245 | 59.98 | 90 | 59.1735 | 30.3664 | 60.0327 | 36.6 | 59.128 | 48.394 | 59.9825 | 54.4 | 59.16 | 65.7548 | 60.02 | 72.2 | 59.1703 | 83.5927 | 60.0018 | 90
59.1605 | 83.8241 | 59.98 | 90 | 59.1818 | 30.3724 | 60.0327 | 36.6 | 59.1363 | 48.3956 | 59.9823 | 54.4 | 59.1683 | 65.7526 | 60.02 | 72.2 | 59.1786 | 83.5962 | 60.0017 | 90
59.1689 | 83.8236 | 59.98 | 90 | 59.1901 | 30.3785 | 60.0328 | 36.6 | 59.1447 | 48.3972 | 59.9821 | 54.4 | 59.1766 | 65.7504 | 60.02 | 72.2 | 59.187 | 83.5997 | 60.0016 | 90
59.1772 | 83.8228 | 59.98 | 90 | 59.1984 | 30.3845 | 60.0329 | 36.6 | 59.153 | 48.3995 | 59.982 | 54.4 | 59.1849 | 65.7482 | 60.02 | 72.2 | 59.1953 | 83.6022 | 60.0015 | 90
59.1855 | 83.8219 | 59.98 | 90 | 59.2067 | 30.3906 | 60.033 | 36.6 | 59.1613 | 48.4018 | 59.9818 | 54.4 | 59.1934 | 65.7497 | 60.02 | 72.2 | 59.2036 | 83.6046 | 60.0015 | 90
59.1939 | 83.8222 | 59.98 | 90 | 59.2151 | 30.3906 | 60.0331 | 36.6 | 59.1696 | 48.4055 | 59.9816 | 54.4 | 59.2017 | 65.7512 | 60.02 | 72.2 | 59.2119 | 83.6066 | 60.0014 | 90
59.2022 | 83.8224 | 59.98 | 90 | 59.2234 | 30.3906 | 60.0332 | 36.6 | 59.178 | 48.4092 | 59.9814 | 54.4 | 59.21 | 65.7566 | 60.02 | 72.2 | 59.2203 | 83.6086 | 60.0013 | 90
59.2105 | 83.8209 | 59.98 | 90 | 59.2318 | 30.3906 | 60.0332 | 36.6 | 59.1863 | 48.4124 | 59.9813 | 54.4 | 59.2183 | 65.762 | 60.02 | 72.2 | 59.2286 | 83.6084 | 60.0012 | 90
59.2189 | 83.8194 | 59.98 | 90 | 59.2401 | 30.3906 | 60.0333 | 36.6 | 59.1946 | 48.4156 | 59.9811 | 54.4 | 59.2267 | 65.769 | 60.02 | 72.2 | 59.2369 | 83.6081 | 60.0011 | 90
59.2272 | 83.818 | 59.98 | 90 | 59.2484 | 30.3906 | 60.0334 | 36.6 | 59.2031 | 48.4174 | 59.9809 | 54.4 | 59.235 | 65.7759 | 60.02 | 72.2 | 59.2452 | 83.6076 | 60.001 | 90
59.2355 | 83.8165 | 59.98 | 90 | 59.2567 | 30.3906 | 60.0335 | 36.6 | 59.2114 | 48.4192 | 59.9808 | 54.4 | 59.2433 | 65.7833 | 60.02 | 72.2 | 59.2537 | 83.6071 | 60.001 | 90
59.2439 | 83.8136 | 59.98 | 90 | 59.2651 | 30.3906 | 60.0336 | 36.6 | 59.2197 | 48.4213 | 59.9806 | 54.4 | 59.2516 | 65.7906 | 60.02 | 72.2 | 59.262 | 83.6062 | 60.0009 | 90
59.2522 | 83.8107 | 59.98 | 90 | 59.2734 | 30.3906 | 60.0337 | 36.6 | 59.228 | 48.4234 | 59.9804 | 54.4 | 59.2599 | 65.798 | 60.01 | 72.2 | 59.2703 | 83.6054 | 60.0008 | 90
59.2605 | 83.8084 | 59.98 | 90 | 59.2817 | 30.3906 | 60.0337 | 36.6 | 59.2364 | 48.4242 | 59.9803 | 54.4 | 59.2683 | 65.8054 | 60.0099 | 72.2 | 59.2786 | 83.6041 | 60.0007 | 90
59.2689 | 83.8061 | 59.98 | 90 | 59.29 | 30.3906 | 60.0338 | 36.6 | 59.2447 | 48.4249 | 59.9801 | 54.4 | 59.2766 | 65.809 | 60.0098 | 72.2 | 59.287 | 83.6028 | 60.0006 | 90
59.2772 | 83.8043 | 59.98 | 90 | 59.2983 | 30.3906 | 60.0339 | 36.6 | 59.253 | 48.432 | 59.98 | 54.4 | 59.2849 | 65.8127 | 60.0097 | 72.2 | 59.2953 | 83.6015 | 60.0005 | 90
59.2856 | 83.8025 | 59.98 | 90 | 59.3067 | 30.3906 | 60.034 | 36.6 | 59.2613 | 48.4391 | 59.98 | 54.4 | 59.2932 | 65.8135 | 60.0096 | 72.2 | 59.3036 | 83.6002 | 60.0005 | 90
59.2939 | 83.8059 | 59.98 | 90 | 59.315 | 30.3906 | 60.0341 | 36.6 | 59.2697 | 48.4489 | 59.98 | 54.4 | 59.3016 | 65.8142 | 60.0096 | 72.2 | 59.3119 | 83.5993 | 60.0004 | 90
59.3022 | 83.8093 | 59.98 | 90 | 59.3234 | 30.3906 | 60.0342 | 36.6 | 59.278 | 48.4586 | 59.98 | 54.4 | 59.3099 | 65.8156 | 60.0095 | 72.2 | 59.3203 | 83.5985 | 60.0003 | 90
59.3106 | 83.8131 | 59.98 | 90 | 59.3317 | 30.3906 | 60.0342 | 36.6 | 59.2863 | 48.4689 | 59.98 | 54.4 | 59.3182 | 65.817 | 60.0094 | 72.2 | 59.3286 | 83.5963 | 60.0002 | 90
59.3189 | 83.8169 | 59.98 | 90 | 59.34 | 30.3906 | 60.0343 | 36.6 | 59.2946 | 48.4792 | 59.98 | 54.4 | 59.3265 | 65.8199 | 60.0093 | 72.2 | 59.3369 | 83.5942 | 60.0001 | 90
59.3272 | 83.8212 | 59.98 | 90 | 59.3483 | 30.3906 | 60.0344 | 36.6 | 59.303 | 48.4896 | 59.98 | 54.4 | 59.335 | 65.8228 | 60.0092 | 72.2 | 59.3452 | 83.5935 | 60 | 90
59.3356 | 83.8255 | 59.98 | 90 | 59.3567 | 30.3906 | 60.0345 | 36.6 | 59.3113 | 48.5 | 59.98 | 54.4 | 59.3433 | 65.8258 | 60.0091 | 72.2 | 59.3536 | 83.5928 | 60 | 90
59.3439 | 83.8304 | 59.98 | 90 | 59.365 | 30.3906 | 60.0346 | 36.6 | 59.3196 | 48.5109 | 59.98 | 54.4 | 59.3516 | 65.8287 | 60.0091 | 72.2 | 59.3619 | 83.5924 | 60 | 90
59.3522 | 83.8353 | 59.98 | 90 | 59.3734 | 30.3906 | 60.0347 | 36.6 | 59.3281 | 48.5218 | 59.98 | 54.4 | 59.3599 | 65.8313 | 60.009 | 72.2 | 59.3702 | 83.592 | 60 | 90
59.3606 | 83.8393 | 59.98 | 90 | 59.3817 | 30.3906 | 60.0347 | 36.6 | 59.3364 | 48.5243 | 59.98 | 54.4 | 59.3683 | 65.834 | 60.0089 | 72.2 | 59.3785 | 83.5916 | 60 | 90
59.3689 | 83.8433 | 59.98 | 90 | 59.39 | 30.3906 | 60.0348 | 36.6 | 59.3447 | 48.5269 | 59.98 | 54.4 | 59.3766 | 65.8345 | 60.0088 | 72.2 | 59.387 | 83.5913 | 60 | 90
59.3772 | 83.8474 | 59.98 | 90 | 59.3983 | 30.3906 | 60.0349 | 36.6 | 59.353 | 48.5268 | 59.98 | 54.4 | 59.3849 | 65.835 | 60.0087 | 72.2 | 59.3953 | 83.5933 | 60 | 90
59.3856 | 83.8514 | 59.98 | 90 | 59.4066 | 30.3906 | 60.035 | 36.6 | 59.3614 | 48.5268 | 59.98 | 54.4 | 59.3932 | 65.8357 | 60.0086 | 72.2 | 59.4036 | 83.5954 | 60 | 90
59.3939 | 83.8556 | 59.98 | 90 | 59.415 | 30.3906 | 60.0351 | 36.6 | 59.3697 | 48.5263 | 59.98 | 54.4 | 59.4016 | 65.8365 | 60.0086 | 72.2 | 59.4119 | 83.5987 | 60 | 90
59.4023 | 83.8597 | 59.98 | 90 | 59.4233 | 30.3906 | 60.0352 | 36.6 | 59.378 | 48.5259 | 59.98 | 54.4 | 59.4099 | 65.8355 | 60.0085 | 72.2 | 59.4203 | 83.602 | 60 | 90
59.4106 | 83.8662 | 59.98 | 90 | 59.4316 | 30.3906 | 60.0352 | 36.6 | 59.3863 | 48.5251 | 59.98 | 54.4 | 59.4182 | 65.8346 | 60.0084 | 72.2 | 59.4286 | 83.6049 | 60 | 90
59.4189 | 83.8728 | 59.98 | 90 | 59.4399 | 30.3906 | 60.0353 | 36.6 | 59.3947 | 48.5243 | 59.98 | 54.4 | 59.4265 | 65.8417 | 60.0083 | 72.2 | 59.4369 | 83.6077 | 60 | 90
59.4272 | 83.8787 | 59.98 | 90 | 59.4483 | 30.3906 | 60.0354 | 36.6 | 59.403 | 48.5236 | 59.98 | 54.4 | 59.4349 | 65.8487 | 60.0082 | 72.2 | 59.4452 | 83.6079 | 60 | 90
59.4356 | 83.8845 | 59.98 | 90 | 59.4566 | 30.3906 | 60.0355 | 36.6 | 59.4113 | 48.523 | 59.98 | 54.4 | 59.4432 | 65.8563 | 60.0081 | 72.2 | 59.4536 | 83.6081 | 60 | 90
59.4439 | 83.8907 | 59.98 | 90 | 59.465 | 30.3906 | 60.0356 | 36.6 | 59.4197 | 48.5238 | 59.98 | 54.4 | 59.4515 | 65.8638 | 60.0081 | 72.2 | 59.4619 | 83.6083 | 60 | 90
59.4523 | 83.8968 | 59.98 | 90 | 59.4733 | 30.3906 | 60.0357 | 36.6 | 59.428 | 48.5245 | 59.98 | 54.4 | 59.4598 | 65.8762 | 60.008 | 72.2 | 59.4702 | 83.6085 | 60 | 90
59.4606 | 83.8996 | 59.98 | 90 | 59.4816 | 30.3906 | 60.0357 | 36.6 | 59.4363 | 48.5252 | 59.98 | 54.4 | 59.4681 | 65.8886 | 60.0079 | 72.2 | 59.4785 | 83.6065 | 60 | 90
59.4689 | 83.9025 | 59.98 | 90 | 59.4899 | 30.3906 | 60.0358 | 36.6 | 59.4446 | 48.526 | 59.98 | 54.4 | 59.4766 | 65.8998 | 60.0078 | 72.2 | 59.4869 | 83.6044 | 60 | 90
59.4773 | 83.9041 | 59.98 | 90 | 59.4982 | 30.3906 | 60.0359 | 36.6 | 59.4531 | 48.5269 | 59.98 | 54.4 | 59.4849 | 65.911 | 60.0077 | 72.2 | 59.4952 | 83.6024 | 60 | 90
59.4856 | 83.9057 | 59.98 | 90 | 59.5066 | 30.3906 | 60.036 | 36.6 | 59.4614 | 48.5279 | 59.98 | 54.4 | 59.4932 | 65.9216 | 60.0076 | 72.2 | 59.5035 | 83.6004 | 60 | 90
59.4939 | 83.9049 | 59.98 | 90 | 59.5149 | 30.3906 | 60.0361 | 36.6 | 59.4697 | 48.529 | 59.98 | 54.4 | 59.5015 | 65.9321 | 60.0076 | 72.2 | 59.5118 | 83.5977 | 60 | 90
59.5023 | 83.9041 | 59.98 | 90 | 59.5233 | 30.3906 | 60.0362 | 36.6 | 59.478 | 48.53 | 59.98 | 54.4 | 59.5099 | 65.9343 | 60.0075 | 72.2 | 59.5203 | 83.595 | 60 | 90
59.5106 | 83.9043 | 59.98 | 90 | 59.5316 | 30.3906 | 60.0362 | 36.6 | 59.4864 | 48.531 | 59.98 | 54.4 | 59.5182 | 65.9365 | 60.0074 | 72.2 | 59.5286 | 83.5966 | 60 | 90
59.5189 | 83.9046 | 59.98 | 90 | 59.5399 | 30.3906 | 60.0363 | 36.6 | 59.4947 | 48.532 | 59.98 | 54.4 | 59.5265 | 65.9387 | 60.0073 | 72.2 | 59.5369 | 83.5982 | 60 | 90
59.5273 | 83.9056 | 59.98 | 90 | 59.5482 | 30.3906 | 60.0364 | 36.6 | 59.503 | 48.5322 | 59.98 | 54.4 | 59.5348 | 65.9409 | 60.0072 | 72.2 | 59.5452 | 83.6003 | 60 | 90
59.5356 | 83.9066 | 59.98 | 90 | 59.5566 | 30.3906 | 60.0365 | 36.6 | 59.5114 | 48.5324 | 59.98 | 54.4 | 59.5432 | 65.9376 | 60.0071 | 72.2 | 59.5536 | 83.6024 | 60 | 90
59.5439 | 83.9065 | 59.98 | 90 | 59.5649 | 30.3906 | 60.0366 | 36.6 | 59.5197 | 48.5326 | 59.98 | 54.4 | 59.5515 | 65.9343 | 60.0071 | 72.2 | 59.5619 | 83.6047 | 60 | 90
59.5523 | 83.9065 | 59.98 | 90 | 59.5732 | 30.3906 | 60.0367 | 36.6 | 59.528 | 48.5328 | 59.98 | 54.4 | 59.5598 | 65.9311 | 60.007 | 72.2 | 59.5702 | 83.607 | 60 | 90
59.5606 | 83.908 | 59.98 | 90 | 59.5815 | 30.3906 | 60.0367 | 36.6 | 59.5363 | 48.533 | 59.98 | 54.4 | 59.5681 | 65.928 | 60.0069 | 72.2 | 59.5785 | 83.6092 | 60 | 90
59.5689 | 83.9095 | 59.98 | 90 | 59.5898 | 30.3906 | 60.0368 | 36.6 | 59.5447 | 48.5332 | 59.98 | 54.4 | 59.5765 | 65.9261 | 60.0068 | 72.2 | 59.5869 | 83.6113 | 60 | 90
59.5773 | 83.9117 | 59.98 | 90 | 59.5982 | 30.3906 | 60.0369 | 36.6 | 59.553 | 48.5349 | 59.98 | 54.4 | 59.5848 | 65.9243 | 60.0067 | 72.2 | 59.5952 | 83.6143 | 60 | 90
59.5856 | 83.9138 | 59.98 | 90 | 59.6065 | 30.3906 | 60.037 | 36.6 | 59.5613 | 48.5367 | 59.98 | 54.4 | 59.5931 | 65.9222 | 60.0066 | 72.2 | 59.6035 | 83.6174 | 60 | 90
59.5939 | 83.9147 | 59.98 | 90 | 59.6149 | 30.3906 | 60.0371 | 36.6 | 59.5698 | 48.5383 | 59.98 | 54.4 | 59.6014 | 65.9202 | 60.0066 | 72.2 | 59.6118 | 83.6245 | 60 | 90
59.6023 | 83.9157 | 59.98 | 90 | 59.6232 | 30.3906 | 60.0372 | 36.6 | 59.5781 | 48.5399 | 59.98 | 54.4 | 59.6099 | 65.9182 | 60.0065 | 72.2 | 59.6202 | 83.6317 | 60 | 90
59.6106 | 83.9159 | 59.98 | 90 | 59.6315 | 30.3906 | 60.0372 | 36.6 | 59.5864 | 48.5416 | 59.98 | 54.4 | 59.6182 | 65.9162 | 60.0064 | 72.2 | 59.6285 | 83.6407 | 60 | 90
59.619 | 83.9161 | 59.98 | 90 | 59.6398 | 30.3906 | 60.0373 | 36.6 | 59.5947 | 48.5434 | 59.98 | 54.4 | 59.6265 | 65.9159 | 60.0063 | 72.2 | 59.6368 | 83.6497 | 60 | 90
59.6273 | 83.9173 | 59.98 | 90 | 59.6482 | 30.3906 | 60.0374 | 36.6 | 59.6031 | 48.5471 | 59.98 | 54.4 | 59.6348 | 65.9156 | 60.0062 | 72.2 | 59.6451 | 83.6585 | 60 | 90
59.6356 | 83.9184 | 59.98 | 90 | 59.6565 | 30.3906 | 60.0375 | 36.6 | 59.6114 | 48.5508 | 59.98 | 54.4 | 59.6432 | 65.9154 | 60.0061 | 72.2 | 59.6536 | 83.6673 | 60 | 90
59.644 | 83.9189 | 59.98 | 90 | 59.6648 | 30.3906 | 60.0376 | 36.6 | 59.6197 | 48.5546 | 59.98 | 54.4 | 59.6515 | 65.9151 | 60.0061 | 72.2 | 59.6619 | 83.6772 | 60 | 90
59.6523 | 83.9193 | 59.98 | 90 | 59.6732 | 30.3906 | 60.0377 | 36.6 | 59.628 | 48.5584 | 59.98 | 54.4 | 59.6598 | 65.9148 | 60.006 | 72.2 | 59.6702 | 83.6871 | 60 | 90
59.6606 | 83.9191 | 59.98 | 90 | 59.6815 | 30.3906 | 60.0377 | 36.6 | 59.6364 | 48.5601 | 59.98 | 54.4 | 59.6681 | 65.9145 | 60.0059 | 72.2 | 59.6785 | 83.6969 | 60 | 90
59.669 | 83.9189 | 59.98 | 90 | 59.6898 | 30.3906 | 60.0378 | 36.6 | 59.6447 | 48.5619 | 59.98 | 54.4 | 59.6765 | 65.9167 | 60.0058 | 72.2 | 59.6869 | 83.7067 | 60 | 90
59.6773 | 83.9183 | 59.98 | 90 | 59.6981 | 30.3906 | 60.0379 | 36.6 | 59.653 | 48.5644 | 59.98 | 54.4 | 59.6848 | 65.9189 | 60.0057 | 72.2 | 59.6952 | 83.709 | 60 | 90
59.6856 | 83.9177 | 59.98 | 90 | 59.7065 | 30.3906 | 60.038 | 36.6 | 59.6614 | 48.5669 | 59.98 | 54.4 | 59.6931 | 65.9209 | 60.0056 | 72.2 | 59.7035 | 83.7114 | 60 | 90
59.694 | 83.9186 | 59.98 | 90 | 59.7148 | 30.3906 | 60.0381 | 36.6 | 59.6697 | 48.5719 | 59.98 | 54.4 | 59.7014 | 65.9229 | 60.0056 | 72.2 | 59.7118 | 83.711 | 60 | 90
59.7023 | 83.9196 | 59.98 | 90 | 59.7231 | 30.3906 | 60.0382 | 36.6 | 59.678 | 48.577 | 59.98 | 54.4 | 59.7098 | 65.9271 | 60.0055 | 72.2 | 59.7202 | 83.7106 | 60 | 90
59.7106 | 83.9206 | 59.98 | 90 | 59.7314 | 30.3906 | 60.0382 | 36.6 | 59.6863 | 48.5801 | 59.98 | 54.4 | 59.7181 | 65.9313 | 60.0054 | 72.2 | 59.7285 | 83.7096 | 60 | 90
59.719 | 83.9217 | 59.98 | 90 | 59.7398 | 30.3906 | 60.0383 | 36.6 | 59.6948 | 48.5833 | 59.98 | 54.4 | 59.7264 | 65.9355 | 60.0053 | 72.2 | 59.7368 | 83.7086 | 60 | 90
59.7273 | 83.9258 | 59.98 | 90 | 59.7481 | 30.3906 | 60.0384 | 36.6 | 59.7031 | 48.5864 | 59.98 | 54.4 | 59.7347 | 65.9398 | 60.0052 | 72.2 | 59.7451 | 83.7065 | 60 | 90
59.7356 | 83.9298 | 59.98 | 90 | 59.7564 | 30.3906 | 60.0385 | 36.6 | 59.7114 | 48.5895 | 59.98 | 54.4 | 59.7432 | 65.944 | 60.0051 | 72.2 | 59.7535 | 83.7044 | 60 | 90
59.744 | 83.9333 | 59.98 | 90 | 59.7648 | 30.3906 | 60.0386 | 36.6 | 59.7198 | 48.5931 | 59.98 | 54.4 | 59.7515 | 65.9482 | 60.0051 | 72.2 | 59.7618 | 83.7032 | 60 | 90
59.7523 | 83.9368 | 59.98 | 90 | 59.7731 | 30.3906 | 60.0387 | 36.6 | 59.7281 | 48.5968 | 59.98 | 54.4 | 59.7598 | 65.9503 | 60.005 | 72.2 | 59.7701 | 83.702 | 60 | 90
59.7607 | 83.9403 | 59.98 | 90 | 59.7814 | 30.3903 | 60.0387 | 36.6 | 59.7364 | 48.5999 | 59.98 | 54.4 | 59.7681 | 65.9523 | 60.0049 | 72.2 | 59.7786 | 83.7025 | 60 | 90
59.769 | 83.9438 | 59.98 | 90 | 59.7897 | 30.39 | 60.0388 | 36.6 | 59.7447 | 48.6031 | 59.98 | 54.4 | 59.7765 | 65.9544 | 60.0048 | 72.2 | 59.7869 | 83.703 | 60 | 90
59.7773 | 83.9457 | 59.98 | 90 | 59.7981 | 30.3897 | 60.0389 | 36.6 | 59.7531 | 48.6035 | 59.98 | 54.4 | 59.7848 | 65.9565 | 60.0047 | 72.2 | 59.7952 | 83.7046 | 60 | 90
59.7857 | 83.9476 | 59.98 | 90 | 59.8064 | 30.3894 | 60.039 | 36.6 | 59.7614 | 48.6039 | 59.98 | 54.4 | 59.7931 | 65.956 | 60.0046 | 72.2 | 59.8035 | 83.7061 | 60 | 90
59.794 | 83.95 | 59.98 | 90 | 59.8148 | 30.3891 | 60.0391 | 36.6 | 59.7697 | 48.608 | 59.98 | 54.4 | 59.8014 | 65.9554 | 60.0046 | 72.2 | 59.8119 | 83.7083 | 60 | 90
59.8023 | 83.9524 | 59.98 | 90 | 59.8231 | 30.3888 | 60.0392 | 36.6 | 59.7781 | 48.6122 | 59.98 | 54.4 | 59.8098 | 65.9549 | 60.0045 | 72.2 | 59.8202 | 83.7104 | 60 | 90
59.8107 | 83.9518 | 59.98 | 90 | 59.8314 | 30.3885 | 60.0392 | 36.6 | 59.7864 | 48.6163 | 59.98 | 54.4 | 59.8181 | 65.9544 | 60.0044 | 72.2 | 59.8285 | 83.7129 | 60 | 90
59.819 | 83.9513 | 59.98 | 90 | 59.8397 | 30.3882 | 60.0393 | 36.6 | 59.7947 | 48.6204 | 59.98 | 54.4 | 59.8264 | 65.9559 | 60.0043 | 72.2 | 59.8368 | 83.7155 | 60 | 90
59.8273 | 83.9505 | 59.98 | 90 | 59.848 | 30.3878 | 60.0394 | 36.6 | 59.803 | 48.6247 | 59.98 | 54.4 | 59.8347 | 65.9574 | 60.0042 | 72.2 | 59.8452 | 83.7171 | 60 | 90
59.8357 | 83.9497 | 59.98 | 90 | 59.8564 | 30.3875 | 60.0395 | 36.6 | 59.8115 | 48.629 | 59.98 | 54.4 | 59.8431 | 65.9587 | 60.0041 | 72.2 | 59.8535 | 83.7187 | 60 | 90
59.844 | 83.9492 | 59.98 | 90 | 59.8647 | 30.3874 | 60.0396 | 36.6 | 59.8198 | 48.6334 | 59.98 | 54.4 | 59.8514 | 65.9601 | 60.0041 | 72.2 | 59.8618 | 83.7191 | 60 | 90
59.8523 | 83.9487 | 59.98 | 90 | 59.873 | 30.3874 | 60.0397 | 36.6 | 59.8281 | 48.6378 | 59.98 | 54.4 | 59.8597 | 65.9614 | 60.004 | 72.2 | 59.8701 | 83.7195 | 60 | 90
59.8607 | 83.9491 | 59.98 | 90 | 59.8813 | 30.3874 | 60.0397 | 36.6 | 59.8364 | 48.6422 | 59.98 | 54.4 | 59.868 | 65.9627 | 60.0039 | 72.2 | 59.8785 | 83.7194 | 60 | 90
59.869 | 83.9494 | 59.98 | 90 | 59.8897 | 30.3874 | 60.0398 | 36.6 | 59.8448 | 48.6465 | 59.98 | 54.4 | 59.8765 | 65.9675 | 60.0038 | 72.2 | 59.8868 | 83.7193 | 60 | 90
59.8773 | 83.9498 | 59.98 | 90 | 59.898 | 30.3874 | 60.0399 | 36.6 | 59.8531 | 48.6474 | 59.98 | 54.4 | 59.8848 | 65.9724 | 60.0037 | 72.2 | 59.8951 | 83.7194 | 60 | 90
59.8857 | 83.9502 | 59.98 | 90 | 59.9064 | 30.3873 | 60.04 | 36.6 | 59.8614 | 48.6483 | 59.98 | 54.4 | 59.8931 | 65.9772 | 60.0036 | 72.2 | 59.9034 | 83.7196 | 60 | 90
59.894 | 83.9637 | 59.98 | 90 | 59.9147 | 30.3873 | 60.0399 | 36.6 | 59.8698 | 48.648 | 59.98 | 54.4 | 59.9014 | 65.9821 | 60.0036 | 72.2 | 59.9119 | 83.7194 | 60 | 90
59.9023 | 83.9773 | 59.98 | 90 | 59.923 | 30.3873 | 60.0398 | 36.6 | 59.8781 | 48.6478 | 59.98 | 54.4 | 59.9098 | 65.9871 | 60.0035 | 72.2 | 59.9202 | 83.7192 | 60 | 90
59.9107 | 83.9916 | 59.98 | 90 | 59.9313 | 30.3873 | 60.0398 | 36.6 | 59.8864 | 48.6472 | 59.98 | 54.4 | 59.9181 | 65.9922 | 60.0034 | 72.2 | 59.9285 | 83.719 | 60 | 90
59.919 | 84.0059 | 59.98 | 90 | 59.9396 | 30.3873 | 60.0397 | 36.6 | 59.8947 | 48.6466 | 59.98 | 54.4 | 59.9264 | 65.9977 | 60.0033 | 72.2 | 59.9368 | 83.7189 | 60 | 90
59.9274 | 84.0199 | 59.98 | 90 | 59.948 | 30.3873 | 60.0396 | 36.6 | 59.9031 | 48.6459 | 59.98 | 54.4 | 59.9347 | 66.0031 | 60.0032 | 72.2 | 59.9452 | 83.7193 | 60 | 90
59.9357 | 84.034 | 59.98 | 90 | 59.9563 | 30.3873 | 60.0395 | 36.6 | 59.9114 | 48.6452 | 59.98 | 54.4 | 59.9431 | 66.0093 | 60.0031 | 72.2 | 59.9535 | 83.7198 | 60 | 90
59.944 | 84.0471 | 59.98 | 90 | 59.9647 | 30.3874 | 60.0394 | 36.6 | 59.9197 | 48.6445 | 59.98 | 54.4 | 59.9514 | 66.0156 | 60.0031 | 72.2 | 59.9618 | 83.7191 | 60 | 90
59.9523 | 84.0603 | 59.98 | 90 | 59.973 | 30.3875 | 60.0393 | 36.6 | 59.9282 | 48.6439 | 59.98 | 54.4 | 59.9597 | 66.0181 | 60.003 | 72.2 | 59.9701 | 83.7183 | 60 | 90
59.9607 | 84.0747 | 59.98 | 90 | 59.9813 | 30.3876 | 60.0393 | 36.6 | 59.9365 | 48.6435 | 59.98 | 54.4 | 59.968 | 66.0206 | 60.0029 | 72.2 | 59.9785 | 83.7174 | 60 | 90
59.969 | 84.0892 | 59.98 | 90 | 59.9896 | 30.3877 | 60.0392 | 36.6 | 59.9448 | 48.6432 | 59.98 | 54.4 | 59.9764 | 66.0242 | 60.0028 | 72.2 | 59.9868 | 83.7164 | 60 | 90
59.9774 | 84.09 | 59.98 | 90 | 59.998 | 30.388 | 60.0391 | 36.6 | 59.9531 | 48.644 | 59.98 | 54.4 | 59.9847 | 66.0278 | 60.0027 | 72.2 | 59.9951 | 83.7154 | 60 | 90
59.9857 | 84.0908 | 59.98 | 90 | 60.0063 | 30.3883 | 60.039 | 36.6 | 59.9615 | 48.6447 | 59.98 | 54.4 | 59.993 | 66.0295 | 60.0026 | 72.2 | 60.0034 | 83.7144 | 60 | 90
59.994 | 84.0916 | 59.98 | 90 | 60.0146 | 30.4029 | 60.0389 | 36.6 | 59.9698 | 48.6455 | 59.98 | 54.4 | 60.0013 | 66.0312 | 60.0026 | 72.2 | 60.0118 | 83.7143 | 60 | 90
60.0024 | 84.0924 | 59.98 | 90 | 60.0229 | 30.4175 | 60.0388 | 36.6 | 59.9781 | 48.6462 | 59.98 | 54.4 | 60.0096 | 66.0327 | 60.0025 | 72.2 | 60.0201 | 83.7141 | 60 | 90
60.0107 | 84.0932 | 59.98 | 90 | 60.0312 | 30.4323 | 60.0388 | 36.6 | 59.9865 | 48.647 | 59.98 | 54.4 | 60.0181 | 66.0343 | 60.0024 | 72.2 | 60.0284 | 83.7128 | 60 | 90
60.019 | 84.094 | 59.98 | 90 | 60.0396 | 30.447 | 60.0387 | 36.6 | 59.9948 | 48.6478 | 59.98 | 54.4 | 60.0264 | 66.0336 | 60.0023 | 72.2 | 60.0367 | 83.7115 | 60 | 90
60.0274 | 84.0948 | 59.98 | 90 | 60.0479 | 30.4616 | 60.0386 | 36.6 | 60.0031 | 48.6476 | 59.98 | 54.4 | 60.0347 | 66.033 | 60.0022 | 72.2 | 60.0452 | 83.7112 | 60 | 90
60.0357 | 84.0956 | 59.98 | 90 | 60.0563 | 30.4763 | 60.0385 | 36.6 | 60.0114 | 48.6474 | 59.98 | 54.4 | 60.043 | 66.0328 | 60.0021 | 72.2 | 60.0535 | 83.7108 | 60 | 90
60.044 | 84.0951 | 59.98 | 90 | 60.0646 | 30.4909 | 60.0384 | 36.6 | 60.0198 | 48.648 | 59.98 | 54.4 | 60.0514 | 66.0327 | 60.0021 | 72.2 | 60.0618 | 83.7103 | 60 | 90
60.0524 | 84.0947 | 59.98 | 90 | 60.0729 | 30.5056 | 60.0383 | 36.6 | 60.0281 | 48.6485 | 59.98 | 54.4 | 60.0597 | 66.0333 | 60.002 | 72.2 | 60.0701 | 83.7097 | 60 | 90
60.0607 | 84.0947 | 59.98 | 90 | 60.0812 | 30.52 | 60.0383 | 36.6 | 60.0364 | 48.6491 | 59.98 | 54.4 | 60.068 | 66.0339 | 60.0019 | 72.2 | 60.0785 | 83.7086 | 60 | 90
60.069 | 84.0947 | 59.98 | 90 | 60.0896 | 30.5344 | 60.0382 | 36.6 | 60.0447 | 48.6497 | 59.98 | 54.4 | 60.0763 | 66.0333 | 60.0018 | 72.2 | 60.0868 | 83.7076 | 60 | 90
60.0774 | 84.0947 | 59.98 | 90 | 60.0979 | 30.5346 | 60.0381 | 36.6 | 60.0532 | 48.6503 | 59.98 | 54.4 | 60.0847 | 66.0328 | 60.0017 | 72.2 | 60.0951 | 83.7055 | 60 | 90
60.0857 | 84.0947 | 59.98 | 90 | 60.1063 | 30.5347 | 60.038 | 36.6 | 60.0615 | 48.6509 | 59.98 | 54.4 | 60.093 | 66.0325 | 60.0016 | 72.2 | 60.1034 | 83.7035 | 60 | 90
60.094 | 84.0947 | 59.98 | 90 | 60.1146 | 30.5347 | 60.0379 | 36.6 | 60.0698 | 48.6514 | 59.98 | 54.4 | 60.1013 | 66.0322 | 60.0016 | 72.2 | 60.1118 | 83.7062 | 60 | 90
60.1024 | 84.0947 | 59.98 | 90 | 60.1229 | 30.5347 | 60.0378 | 36.6 | 60.0782 | 48.6519 | 59.98 | 54.4 | 60.1096 | 66.0342 | 60.0015 | 72.2 | 60.1201 | 83.7089 | 60 | 90
60.1107 | 84.0947 | 59.98 | 90 | 60.1312 | 30.5424 | 60.0378 | 36.6 | 60.0865 | 48.6533 | 59.98 | 54.4 | 60.118 | 66.0361 | 60.0014 | 72.2 | 60.1284 | 83.7196 | 60 | 90
60.119 | 84.0947 | 59.98 | 90 | 60.1395 | 30.5501 | 60.0377 | 36.6 | 60.0948 | 48.6547 | 59.98 | 54.4 | 60.1263 | 66.0381 | 60.0013 | 72.2 | 60.1367 | 83.7303 | 60 | 90
60.1274 | 84.094 | 59.98 | 90 | 60.1479 | 30.5578 | 60.0376 | 36.6 | 60.1031 | 48.6549 | 59.98 | 54.4 | 60.1346 | 66.0401 | 60.0012 | 72.2 | 60.1451 | 83.742 | 60 | 90
60.1357 | 84.0933 | 59.98 | 90 | 60.1562 | 30.5656 | 60.0375 | 36.6 | 60.1115 | 48.6551 | 59.98 | 54.4 | 60.1429 | 66.0403 | 60.0011 | 72.2 | 60.1534 | 83.7538 | 60 | 90
60.1441 | 84.0913 | 59.98 | 90 | 60.1646 | 30.5733 | 60.0374 | 36.6 | 60.1198 | 48.6552 | 59.98 | 54.4 | 60.1514 | 66.0404 | 60.0011 | 72.2 | 60.1617 | 83.7661 | 60 | 90
60.1524 | 84.0893 | 59.98 | 90 | 60.1729 | 30.581 | 60.0373 | 36.6 | 60.1281 | 48.6554 | 59.98 | 54.4 | 60.1597 | 66.0412 | 60.001 | 72.2 | 60.17 | 83.7784 | 60 | 90
60.1607 | 84.0868 | 59.98 | 90 | 60.1812 | 30.5886 | 60.0373 | 36.6 | 60.1365 | 48.6548 | 59.98 | 54.4 | 60.168 | 66.0421 | 60.0009 | 72.2 | 60.1785 | 83.7904 | 60 | 90
60.1691 | 84.0843 | 59.98 | 90 | 60.1895 | 30.5962 | 60.0372 | 36.6 | 60.1448 | 48.6543 | 59.98 | 54.4 | 60.1763 | 66.0432 | 60.0008 | 72.2 | 60.1868 | 83.8023 | 60 | 90
60.1774 | 84.0818 | 59.98 | 90 | 60.1978 | 30.6038 | 60.0371 | 36.6 | 60.1531 | 48.6562 | 59.98 | 54.4 | 60.1847 | 66.0443 | 60.0007 | 72.2 | 60.1951 | 83.8114 | 60 | 90
60.1857 | 84.0793 | 59.98 | 90 | 60.2062 | 30.6114 | 60.037 | 36.6 | 60.1614 | 48.6582 | 59.98 | 54.4 | 60.193 | 66.0458 | 60.0006 | 72.2 | 60.2034 | 83.8204 | 60 | 90
60.1941 | 84.0768 | 59.98 | 90 | 60.2145 | 30.6113 | 60.0369 | 36.6 | 60.1699 | 48.6677 | 59.98 | 54.4 | 60.2013 | 66.0474 | 60.0006 | 72.2 | 60.2118 | 83.8213 | 60 | 90
60.2024 | 84.0743 | 59.98 | 90 | 60.2228 | 30.6111 | 60.0368 | 36.6 | 60.1782 | 48.6773 | 59.98 | 54.4 | 60.2096 | 66.0489 | 60.0005 | 72.2 | 60.2201 | 83.8222 | 60 | 90
60.2107 | 84.072 | 59.98 | 90 | 60.2311 | 30.6109 | 60.0368 | 36.6 | 60.1865 | 48.6868 | 59.98 | 54.4 | 60.218 | 66.0505 | 60.0004 | 72.2 | 60.2284 | 83.8213 | 60 | 90
60.2191 | 84.0697 | 59.98 | 90 | 60.2395 | 30.6107 | 60.0367 | 36.6 | 60.1949 | 48.6963 | 59.98 | 54.4 | 60.2263 | 66.0529 | 60.0003 | 72.2 | 60.2367 | 83.8205 | 60 | 90
60.2274 | 84.0688 | 59.98 | 90 | 60.2478 | 30.6105 | 60.0366 | 36.6 | 60.2032 | 48.7061 | 59.98 | 54.4 | 60.2346 | 66.0553 | 60.0002 | 72.2 | 60.2451 | 83.8197 | 60 | 90
60.2357 | 84.0678 | 59.98 | 90 | 60.2561 | 30.6102 | 60.0365 | 36.6 | 60.2115 | 48.7158 | 59.98 | 54.4 | 60.2429 | 66.0582 | 60.0001 | 72.2 | 60.2534 | 83.819 | 60 | 90
60.2441 | 84.07 | 59.98 | 90 | 60.2645 | 30.6101 | 60.0364 | 36.6 | 60.2198 | 48.7265 | 59.98 | 54.4 | 60.2513 | 66.0612 | 60.0001 | 72.2 | 60.2617 | 83.8186 | 60 | 90
60.2524 | 84.0722 | 59.98 | 90 | 60.2728 | 30.61 | 60.0363 | 36.6 | 60.2282 | 48.7372 | 59.98 | 54.4 | 60.2596 | 66.0637 | 60.01 | 72.2 | 60.27 | 83.8182 | 60 | 90
60.2607 | 84.0744 | 59.98 | 90 | 60.2811 | 30.6099 | 60.0363 | 36.6 | 60.2365 | 48.7453 | 59.98 | 54.4 | 60.2679 | 66.0663 | 60.0099 | 72.2 | 60.2784 | 83.8162 | 60 | 90
60.2691 | 84.0765 | 59.98 | 90 | 60.2894 | 30.6098 | 60.0362 | 36.6 | 60.2448 | 48.7534 | 59.98 | 54.4 | 60.2762 | 66.0664 | 60.0098 | 72.2 | 60.2867 | 83.8142 | 60 | 90
60.2774 | 84.0796 | 59.98 | 90 | 60.2978 | 30.6097 | 60.0361 | 36.6 | 60.2531 | 48.7536 | 59.98 | 54.4 | 60.2847 | 66.0665 | 60.0097 | 72.2 | 60.295 | 83.8128 | 60 | 90
60.2858 | 84.0826 | 59.98 | 90 | 60.3061 | 30.6096 | 60.036 | 36.6 | 60.2615 | 48.7538 | 59.98 | 54.4 | 60.293 | 66.0663 | 60.0096 | 72.2 | 60.3033 | 83.8114 | 60 | 90
60.2941 | 84.0874 | 59.98 | 90 | 60.3145 | 30.61 | 60.0359 | 36.6 | 60.2698 | 48.754 | 59.98 | 54.4 | 60.3013 | 66.0661 | 60.0096 | 72.2 | 60.3118 | 83.8114 | 60 | 90
60.3024 | 84.0921 | 59.98 | 90 | 60.3228 | 30.6103 | 60.0358 | 36.6 | 60.2781 | 48.7542 | 59.98 | 54.4 | 60.3096 | 66.065 | 60.0095 | 72.2 | 60.3201 | 83.8114 | 60 | 90
60.3107 | 84.1013 | 59.98 | 90 | 60.3311 | 30.6107 | 60.0358 | 36.6 | 60.2866 | 48.7542 | 59.98 | 54.4 | 60.318 | 66.064 | 60.0094 | 72.2 | 60.3284 | 83.8113 | 60 | 90
60.3191 | 84.1106 | 59.98 | 90 | 60.3394 | 30.6111 | 60.0357 | 36.6 | 60.2949 | 48.7542 | 59.98 | 54.4 | 60.3263 | 66.0642 | 60.0093 | 72.2 | 60.3367 | 83.8113 | 60 | 90
60.3274 | 84.1172 | 59.98 | 90 | 60.3477 | 30.6115 | 60.0356 | 36.6 | 60.3032 | 48.7544 | 59.98 | 54.4 | 60.3346 | 66.0645 | 60.0092 | 72.2 | 60.3451 | 83.8112 | 60 | 90
60.3358 | 84.1237 | 59.98 | 90 | 60.3561 | 30.6118 | 60.0355 | 36.6 | 60.3115 | 48.7546 | 59.98 | 54.4 | 60.3429 | 66.0653 | 60.0091 | 72.2 | 60.3534 | 83.8111 | 60 | 90
60.3441 | 84.1303 | 59.98 | 90 | 60.3644 | 30.6122 | 60.0354 | 36.6 | 60.3199 | 48.7554 | 59.98 | 54.4 | 60.3513 | 66.0661 | 60.0091 | 72.2 | 60.3617 | 83.8121 | 60 | 90
60.3524 | 84.1369 | 59.98 | 90 | 60.3727 | 30.6126 | 60.0353 | 36.6 | 60.3282 | 48.7561 | 59.98 | 54.4 | 60.3596 | 66.068 | 60.009 | 72.2 | 60.3701 | 83.8132 | 60 | 90
60.3608 | 84.1426 | 59.98 | 90 | 60.381 | 30.6126 | 60.0353 | 36.6 | 60.3365 | 48.7569 | 59.98 | 54.4 | 60.3679 | 66.0699 | 60.0089 | 72.2 | 60.3784 | 83.8168 | 60 | 90
60.3691 | 84.1484 | 59.98 | 90 | 60.3894 | 30.6125 | 60.0352 | 36.6 | 60.3449 | 48.7577 | 59.98 | 54.4 | 60.3762 | 66.075 | 60.0088 | 72.2 | 60.3867 | 83.8203 | 60 | 90
60.3774 | 84.1529 | 59.98 | 90 | 60.3977 | 30.6121 | 60.0351 | 36.6 | 60.3532 | 48.7585 | 59.98 | 54.4 | 60.3846 | 66.08 | 60.0087 | 72.2 | 60.395 | 83.8248 | 60 | 90
60.3858 | 84.1573 | 59.98 | 90 | 60.406 | 30.6117 | 60.035 | 36.6 | 60.3615 | 48.7594 | 59.98 | 54.4 | 60.3929 | 66.085 | 60.0086 | 72.2 | 60.4034 | 83.8293 | 60 | 90
60.3941 | 84.1603 | 59.98 | 90 | 60.4144 | 30.6113 | 60.0349 | 36.6 | 60.3698 | 48.7588 | 59.98 | 54.4 | 60.4012 | 66.09 | 60.0086 | 72.2 | 60.4117 | 83.8338 | 60 | 90
60.4024 | 84.1633 | 59.98 | 90 | 60.4227 | 30.6109 | 60.0348 | 36.6 | 60.3782 | 48.7582 | 59.98 | 54.4 | 60.4095 | 66.0938 | 60.0085 | 72.2 | 60.42 | 83.8383 | 60 | 90
60.4108 | 84.1658 | 59.98 | 90 | 60.431 | 30.6105 | 60.0348 | 36.6 | 60.3865 | 48.7561 | 59.98 | 54.4 | 60.418 | 66.0977 | 60.0084 | 72.2 | 60.4283 | 83.8448 | 60 | 90
60.4191 | 84.1682 | 59.98 | 90 | 60.4393 | 30.6101 | 60.0347 | 36.6 | 60.3948 | 48.7541 | 59.98 | 54.4 | 60.4263 | 66.1044 | 60.0083 | 72.2 | 60.4368 | 83.8512 | 60 | 90
60.4274 | 84.1706 | 59.98 | 90 | 60.4477 | 30.6096 | 60.0346 | 36.6 | 60.4033 | 48.7521 | 59.98 | 54.4 | 60.4346 | 66.1111 | 60.0082 | 72.2 | 60.4451 | 83.8571 | 60 | 90
60.4358 | 84.1731 | 59.98 | 90 | 60.456 | 30.6091 | 60.0345 | 36.6 | 60.4116 | 48.7501 | 59.98 | 54.4 | 60.4429 | 66.1209 | 60.0081 | 72.2 | 60.4534 | 83.863 | 60 | 90
60.4441 | 84.1783 | 59.98 | 90 | 60.4643 | 30.613 | 60.0344 | 36.6 | 60.4199 | 48.7483 | 59.98 | 54.4 | 60.4513 | 66.1306 | 60.0081 | 72.2 | 60.4617 | 83.866 | 60 | 90
60.4525 | 84.1834 | 59.98 | 90 | 60.4727 | 30.617 | 60.0343 | 36.6 | 60.4282 | 48.7465 | 59.98 | 54.4 | 60.4596 | 66.1377 | 60.008 | 72.2 | 60.4701 | 83.869 | 60 | 90
60.4608 | 84.1879 | 59.98 | 90 | 60.481 | 30.6209 | 60.0343 | 36.6 | 60.4366 | 48.7448 | 59.98 | 54.4 | 60.4679 | 66.1448 | 60.0079 | 72.2 | 60.4784 | 83.8688 | 60 | 90
60.4691 | 84.1924 | 59.98 | 90 | 60.4893 | 30.6249 | 60.0342 | 36.6 | 60.4449 | 48.743 | 59.98 | 54.4 | 60.4762 | 66.1519 | 60.0078 | 72.2 | 60.4867 | 83.8685 | 60 | 90
60.4774 | 84.1939 | 59.98 | 90 | 60.4976 | 30.6289 | 60.0341 | 36.6 | 60.4532 | 48.7436 | 59.98 | 54.4 | 60.4846 | 66.159 | 60.0077 | 72.2 | 60.495 | 83.8672 | 60 | 90
60.4858 | 84.1955 | 59.98 | 90 | 60.506 | 30.6328 | 60.034 | 36.6 | 60.4615 | 48.7441 | 59.98 | 54.4 | 60.4929 | 66.1662 | 60.0076 | 72.2 | 60.5034 | 83.866 | 60 | 90
60.4941 | 84.1964 | 59.98 | 90 | 60.5143 | 30.6414 | 60.0339 | 36.6 | 60.4699 | 48.7447 | 59.98 | 54.4 | 60.5012 | 66.1735 | 60.0076 | 72.2 | 60.5117 | 83.8635 | 60 | 90
60.5025 | 84.1973 | 59.98 | 90 | 60.5226 | 30.6499 | 60.0338 | 36.6 | 60.4782 | 48.7453 | 59.98 | 54.4 | 60.5095 | 66.1774 | 60.0075 | 72.2 | 60.52 | 83.861 | 60 | 90
60.5108 | 84.1982 | 59.98 | 90 | 60.5309 | 30.6582 | 60.0338 | 36.6 | 60.4865 | 48.7452 | 59.98 | 54.4 | 60.5179 | 66.1812 | 60.0074 | 72.2 | 60.5283 | 83.859 | 60 | 90
60.5191 | 84.1992 | 59.98 | 90 | 60.5392 | 30.6665 | 60.0337 | 36.6 | 60.4949 | 48.7452 | 59.98 | 54.4 | 60.5262 | 66.182 | 60.0073 | 72.2 | 60.5367 | 83.8569 | 60 | 90
60.5275 | 84.1973 | 59.98 | 90 | 60.5476 | 30.6708 | 60.0336 | 36.6 | 60.5032 | 48.7457 | 59.98 | 54.4 | 60.5345 | 66.1827 | 60.0072 | 72.2 | 60.545 | 83.8557 | 60 | 90
60.5358 | 84.1955 | 59.98 | 90 | 60.5559 | 30.675 | 60.0335 | 36.6 | 60.5115 | 48.7462 | 59.98 | 54.4 | 60.5428 | 66.1825 | 60.0071 | 72.2 | 60.5533 | 83.8544 | 60 | 90
60.5441 | 84.1944 | 59.98 | 90 | 60.5643 | 30.6791 | 60.0334 | 36.6 | 60.5198 | 48.7482 | 59.98 | 54.4 | 60.5513 | 66.1822 | 60.0071 | 72.2 | 60.5616 | 83.8543 | 60 | 90
60.5525 | 84.1933 | 59.98 | 90 | 60.5726 | 30.6832 | 60.0333 | 36.6 | 60.5283 | 48.7503 | 59.98 | 54.4 | 60.5596 | 66.182 | 60.007 | 72.2 | 60.5701 | 83.8542 | 60 | 90
60.5608 | 84.1916 | 59.98 | 90 | 60.5809 | 30.6873 | 60.0333 | 36.6 | 60.5366 | 48.7514 | 59.98 | 54.4 | 60.5679 | 66.1817 | 60.0069 | 72.2 | 60.5784 | 83.8546 | 60 | 90
60.5691 | 84.19 | 59.98 | 90 | 60.5892 | 30.6914 | 60.0332 | 36.6 | 60.5449 | 48.7526 | 59.98 | 54.4 | 60.5762 | 66.1828 | 60.0068 | 72.2 | 60.5867 | 83.855 | 60 | 90
60.5775 | 84.1917 | 59.98 | 90 | 60.5976 | 30.691 | 60.0331 | 36.6 | 60.5533 | 48.7547 | 59.98 | 54.4 | 60.5846 | 66.1839 | 60.0067 | 72.2 | 60.595 | 83.8535 | 60 | 90
60.5858 | 84.1935 | 59.98 | 90 | 60.6059 | 30.6905 | 60.033 | 36.6 | 60.5616 | 48.7569 | 59.98 | 54.4 | 60.5929 | 66.1849 | 60.0066 | 72.2 | 60.6034 | 83.8519 | 60 | 90
60.5941 | 84.1953 | 59.98 | 90 | 60.6142 | 30.6904 | 60.0329 | 36.6 | 60.5699 | 48.7606 | 59.98 | 54.4 | 60.6012 | 66.186 | 60.0066 | 72.2 | 60.6117 | 83.8525 | 60 | 90
60.6025 | 84.197 | 59.98 | 90 | 60.6226 | 30.6903 | 60.0328 | 36.6 | 60.5782 | 48.7643 | 59.98 | 54.4 | 60.6095 | 66.1855 | 60.0065 | 72.2 | 60.62 | 83.8531 | 60 | 90
60.6108 | 84.1988 | 59.98 | 90 | 60.6309 | 30.6952 | 60.0328 | 36.6 | 60.5866 | 48.7675 | 59.98 | 54.4 | 60.6179 | 66.1851 | 60.0064 | 72.2 | 60.6283 | 83.8523 | 60 | 90
60.6191 | 84.2005 | 59.98 | 90 | 60.6392 | 30.7001 | 60.0327 | 36.6 | 60.5949 | 48.7706 | 59.98 | 54.4 | 60.6262 | 66.1858 | 60.0063 | 72.2 | 60.6367 | 83.8514 | 60 | 90
60.6275 | 84.2023 | 59.98 | 90 | 60.6475 | 30.7051 | 60.0326 | 36.6 | 60.6032 | 48.776 | 59.98 | 54.4 | 60.6345 | 66.1864 | 60.0062 | 72.2 | 60.645 | 83.8516 | 60 | 90
60.6358 | 84.204 | 59.98 | 90 | 60.6559 | 30.7101 | 60.0325 | 36.6 | 60.6116 | 48.7815 | 59.98 | 54.4 | 60.6428 | 66.1874 | 60.0061 | 72.2 | 60.6533 | 83.8518 | 60 | 90
60.6441 | 84.2086 | 59.98 | 90 | 60.6642 | 30.7151 | 60.0324 | 36.6 | 60.6199 | 48.7868 | 59.98 | 54.4 | 60.6512 | 66.1884 | 60.0061 | 72.2 | 60.6616 | 83.8524 | 60 | 90
60.6525 | 84.2132 | 59.98 | 90 | 60.6725 | 30.7201 | 60.0323 | 36.6 | 60.6282 | 48.7921 | 59.98 | 54.4 | 60.6595 | 66.1871 | 60.006 | 72.2 | 60.67 | 83.853 | 60 | 90
60.6608 | 84.215 | 59.98 | 90 | 60.6808 | 30.7254 | 60.0323 | 36.6 | 60.6365 | 48.7974 | 59.98 | 54.4 | 60.6678 | 66.1859 | 60.0059 | 72.2 | 60.6783 | 83.859 | 60 | 90
60.6692 | 84.2168 | 59.98 | 90 | 60.6891 | 30.7307 | 60.0322 | 36.6 | 60.645 | 48.8028 | 59.98 | 54.4 | 60.6761 | 66.1838 | 60.0058 | 72.2 | 60.6866 | 83.8651 | 60 | 90
60.6775 | 84.2186 | 59.98 | 90 | 60.6975 | 30.7359 | 60.0321 | 36.6 | 60.6533 | 48.8066 | 59.98 | 54.4 | 60.6846 | 66.1817 | 60.0057 | 72.2 | 60.6949 | 83.8707 | 60 | 90
60.6858 | 84.2204 | 59.98 | 90 | 60.7058 | 30.7411 | 60.032 | 36.6 | 60.6616 | 48.8104 | 59.98 | 54.4 | 60.6929 | 66.1811 | 60.0056 | 72.2 | 60.7034 | 83.8763 | 60 | 90
60.6942 | 84.2222 | 59.98 | 90 | 60.7142 | 30.7413 | 60.0319 | 36.6 | 60.6699 | 48.8223 | 59.98 | 54.4 | 60.7012 | 66.1805 | 60.0056 | 72.2 | 60.7117 | 83.8826 | 60 | 90
60.7025 | 84.224 | 59.98 | 90 | 60.7225 | 30.7415 | 60.0318 | 36.6 | 60.6783 | 48.8342 | 59.98 | 54.4 | 60.7096 | 66.1796 | 60.0055 | 72.2 | 60.72 | 83.8888 | 60 | 90
60.7108 | 84.2287 | 59.98 | 90 | 60.7308 | 30.7417 | 60.0318 | 36.6 | 60.6866 | 48.8423 | 59.98 | 54.4 | 60.7179 | 66.1787 | 60.0054 | 72.2 | 60.7283 | 83.8974 | 60 | 90
60.7192 | 84.2334 | 59.98 | 90 | 60.7391 | 30.7419 | 60.0317 | 36.6 | 60.6949 | 48.8504 | 59.98 | 54.4 | 60.7262 | 66.1777 | 60.0053 | 72.2 | 60.7367 | 83.906 | 60 | 90
60.7275 | 84.2358 | 59.98 | 90 | 60.7474 | 30.7421 | 60.0316 | 36.6 | 60.7033 | 48.8602 | 59.98 | 54.4 | 60.7345 | 66.1767 | 60.0052 | 72.2 | 60.745 | 83.9141 | 60 | 90
60.7358 | 84.2382 | 59.98 | 90 | 60.7558 | 30.7423 | 60.0315 | 36.6 | 60.7116 | 48.87 | 59.98 | 54.4 | 60.7429 | 66.1774 | 60.0051 | 72.2 | 60.7533 | 83.9223 | 60 | 90
60.7442 | 84.2418 | 59.98 | 90 | 60.7641 | 30.7422 | 60.0314 | 36.6 | 60.7199 | 48.8797 | 59.98 | 54.4 | 60.7512 | 66.1781 | 60.0051 | 72.2 | 60.7616 | 83.9268 | 60 | 90
60.7525 | 84.2455 | 59.98 | 90 | 60.7725 | 30.7421 | 60.0313 | 36.6 | 60.7282 | 48.8895 | 59.98 | 54.4 | 60.7595 | 66.1796 | 60.005 | 72.2 | 60.77 | 83.9313 | 60 | 90
60.7608 | 84.2492 | 59.98 | 90 | 60.7808 | 30.7421 | 60.0313 | 36.6 | 60.7366 | 48.8992 | 59.98 | 54.4 | 60.7678 | 66.1811 | 60.0049 | 72.2 | 60.7783 | 83.935 | 60 | 90
60.7692 | 84.2529 | 59.98 | 90 | 60.7891 | 30.7421 | 60.0312 | 36.6 | 60.7449 | 48.9089 | 59.98 | 54.4 | 60.7762 | 66.1827 | 60.0048 | 72.2 | 60.7866 | 83.9387 | 60 | 90
60.7775 | 84.2566 | 59.98 | 90 | 60.7974 | 30.7421 | 60.0311 | 36.6 | 60.7532 | 48.9106 | 59.98 | 54.4 | 60.7845 | 66.1842 | 60.0047 | 72.2 | 60.7949 | 83.9445 | 60 | 90
60.7858 | 84.2603 | 59.98 | 90 | 60.8058 | 30.7421 | 60.031 | 36.6 | 60.7617 | 48.9123 | 59.98 | 54.4 | 60.7928 | 66.186 | 60.0047 | 72.2 | 60.8033 | 83.9503 | 60 | 90
60.7942 | 84.2606 | 59.98 | 90 | 60.8141 | 30.7421 | 60.0309 | 36.6 | 60.77 | 48.9139 | 59.98 | 54.4 | 60.8011 | 66.1878 | 60.0046 | 72.2 | 60.8116 | 83.953 | 60 | 90
60.8025 | 84.2609 | 59.98 | 90 | 60.8224 | 30.7421 | 60.0308 | 36.6 | 60.7783 | 48.9155 | 59.98 | 54.4 | 60.8096 | 66.191 | 60.0045 | 72.2 | 60.8199 | 83.9557 | 60 | 90
60.8109 | 84.2612 | 59.98 | 90 | 60.8307 | 30.7421 | 60.0308 | 36.6 | 60.7866 | 48.9154 | 59.98 | 54.4 | 60.8179 | 66.1941 | 60.0044 | 72.2 | 60.8282 | 83.9588 | 60 | 90
60.8192 | 84.2615 | 59.98 | 90 | 60.8391 | 30.7421 | 60.0307 | 36.6 | 60.795 | 48.9152 | 59.98 | 54.4 | 60.8262 | 66.1955 | 60.0043 | 72.2 | 60.8367 | 83.962 | 60 | 90
60.8275 | 84.261 | 59.98 | 90 | 60.8474 | 30.7416 | 60.0306 | 36.6 | 60.8033 | 48.9171 | 59.98 | 54.4 | 60.8345 | 66.197 | 60.0042 | 72.2 | 60.845 | 83.9646 | 60 | 90
60.8358 | 84.2605 | 59.98 | 90 | 60.8557 | 30.7412 | 60.0305 | 36.6 | 60.8116 | 48.919 | 59.98 | 54.4 | 60.8429 | 66.1984 | 60.0042 | 72.2 | 60.8533 | 83.9672 | 60 | 90
60.8442 | 84.26 | 59.98 | 90 | 60.8641 | 30.7412 | 60.0304 | 36.6 | 60.8199 | 48.9207 | 59.98 | 54.4 | 60.8512 | 66.1998 | 60.0041 | 72.2 | 60.8616 | 83.9681 | 60 | 90
60.8525 | 84.2595 | 59.98 | 90 | 60.8724 | 30.7412 | 60.0303 | 36.6 | 60.8283 | 48.9223 | 59.98 | 54.4 | 60.8595 | 66.2024 | 60.004 | 72.2 | 60.87 | 83.9691 | 60 | 90
60.8609 | 84.2591 | 59.98 | 90 | 60.8807 | 30.7414 | 60.0303 | 36.6 | 60.8366 | 48.9239 | 59.98 | 54.4 | 60.8678 | 66.205 | 60.0039 | 72.2 | 60.8783 | 83.9675 | 60 | 90
60.8692 | 84.2586 | 59.9801 | 90 | 60.889 | 30.7416 | 60.0302 | 36.6 | 60.8449 | 48.9255 | 59.98 | 54.4 | 60.8762 | 66.2082 | 60.0038 | 72.2 | 60.8866 | 83.9659 | 60 | 90
60.8775 | 84.2586 | 59.9802 | 90 | 60.8973 | 30.7417 | 60.0301 | 36.6 | 60.8533 | 48.9284 | 59.98 | 54.4 | 60.8845 | 66.2114 | 60.0037 | 72.2 | 60.8949 | 83.9666 | 60 | 90
60.8859 | 84.2586 | 59.9803 | 90 | 60.9057 | 30.7419 | 60.03 | 36.6 | 60.8616 | 48.9312 | 59.98 | 54.4 | 60.8928 | 66.2129 | 60.0037 | 72.2 | 60.9033 | 83.9673 | 60 | 90
60.8942 | 84.2586 | 59.9803 | 90 | 60.914 | 30.7421 | 60.0399 | 36.6 | 60.8699 | 48.9348 | 59.98 | 54.4 | 60.9011 | 66.2145 | 60.0036 | 72.2 | 60.9116 | 83.969 | 60 | 90
60.9025 | 84.2586 | 59.9804 | 90 | 60.9224 | 30.7422 | 60.0398 | 36.6 | 60.8782 | 48.9383 | 59.98 | 54.4 | 60.9095 | 66.222 | 60.0035 | 72.2 | 60.9199 | 83.9707 | 60 | 90
60.9109 | 84.2586 | 59.9805 | 90 | 60.9307 | 30.7428 | 60.0398 | 36.6 | 60.8867 | 48.9399 | 59.98 | 54.4 | 60.9178 | 66.2296 | 60.0034 | 72.2 | 60.9282 | 83.973 | 60 | 90
60.9192 | 84.2586 | 59.9806 | 90 | 60.939 | 30.7434 | 60.0397 | 36.6 | 60.895 | 48.9414 | 59.98 | 54.4 | 60.9261 | 66.2387 | 60.0033 | 72.2 | 60.9366 | 83.9753 | 60 | 90
60.9275 | 84.2586 | 59.9807 | 90 | 60.9473 | 30.7436 | 60.0396 | 36.6 | 60.9033 | 48.943 | 59.98 | 54.4 | 60.9344 | 66.2478 | 60.0032 | 72.2 | 60.9449 | 83.9783 | 60 | 90
60.9359 | 84.2586 | 59.9808 | 90 | 60.9557 | 30.7437 | 60.0395 | 36.6 | 60.9117 | 48.9447 | 59.98 | 54.4 | 60.9429 | 66.2557 | 60.0032 | 72.2 | 60.9532 | 83.9812 | 60 | 90
60.9442 | 84.2586 | 59.9808 | 90 | 60.964 | 30.7479 | 60.0394 | 36.6 | 60.92 | 48.9464 | 59.98 | 54.4 | 60.9512 | 66.2637 | 60.0031 | 72.2 | 60.9617 | 83.9844 | 60 | 90
60.9525 | 84.2586 | 59.9809 | 90 | 60.9723 | 30.7521 | 60.0393 | 36.6 | 60.9283 | 48.9481 | 59.98 | 54.4 | 60.9595 | 66.2709 | 60.003 | 72.2 | 60.97 | 83.9877 | 60 | 90
60.9609 | 84.2586 | 59.981 | 90 | 60.9807 | 30.7563 | 60.0393 | 36.6 | 60.9366 | 48.9487 | 59.98 | 54.4 | 60.9678 | 66.2782 | 60.0029 | 72.2 | 60.9783 | 83.9881 | 60 | 90
60.9692 | 84.2586 | 59.9811 | 90 | 60.989 | 30.7605 | 60.0392 | 36.6 | 60.945 | 48.9493 | 59.98 | 54.4 | 60.9762 | 66.2863 | 60.0028 | 72.2 | 60.9866 | 83.9885 | 60 | 90
60.9775 | 84.2587 | 59.9812 | 90 | 60.9973 | 30.7646 | 60.0391 | 36.6 | 60.9533 | 48.9479 | 59.98 | 54.4 | 60.9845 | 66.2944 | 60.0027 | 72.2 | 60.995 | 83.9876 | 60 | 90
60.9859 | 84.2587 | 59.9813 | 90 | 61.0056 | 30.7688 | 60.039 | 36.6 | 60.9616 | 48.9464 | 59.98 | 54.4 | 60.9928 | 66.2964 | 60.0027 | 72.2 | 61.0033 | 83.9867 | 60 | 90
60.9942 | 84.2587 | 59.9813 | 90 | 61.014 | 30.7731 | 60.0389 | 36.6 | 60.97 | 48.9442 | 59.98 | 54.4 | 61.0011 | 66.2985 | 60.0026 | 72.2 | 61.0116 | 83.9847 | 60 | 90
61.0025 | 84.2587 | 59.9814 | 90 | 61.0223 | 30.7774 | 60.0388 | 36.6 | 60.9783 | 48.9419 | 59.98 | 54.4 | 61.0095 | 66.2989 | 60.0025 | 72.2 | 61.0199 | 83.9826 | 60 | 90
61.0109 | 84.2587 | 59.9815 | 90 | 61.0306 | 30.7818 | 60.0388 | 36.6 | 60.9866 | 48.9399 | 59.98 | 54.4 | 61.0178 | 66.2992 | 60.0024 | 72.2 | 61.0283 | 83.9794 | 60 | 90
61.0192 | 84.2587 | 59.9816 | 90 | 61.0389 | 30.7861 | 60.0387 | 36.6 | 60.9949 | 48.9378 | 59.98 | 54.4 | 61.0261 | 66.2984 | 60.0023 | 72.2 | 61.0366 | 83.9762 | 60 | 90
61.0276 | 84.2587 | 59.9817 | 90 | 61.0472 | 30.7861 | 60.0386 | 36.6 | 61.0034 | 48.9352 | 59.98 | 54.4 | 61.0344 | 66.2975 | 60.0022 | 72.2 | 61.0449 | 83.9733 | 60 | 90
61.0359 | 84.2587 | 59.9818 | 90 | 61.0556 | 30.7861 | 60.0385 | 36.6 | 61.0117 | 48.9325 | 59.98 | 54.4 | 61.0428 | 66.2976 | 60.0022 | 72.2 | 61.0532 | 83.9704 | 60 | 90
61.0442 | 84.2588 | 59.9818 | 90 | 61.0639 | 30.7861 | 60.0384 | 36.6 | 61.02 | 48.9301 | 59.98 | 54.4 | 61.0511 | 66.2978 | 60.0021 | 72.2 | 61.0616 | 83.9687 | 60 | 90
61.0526 | 84.2588 | 59.9819 | 90 | 61.0723 | 30.7861 | 60.0383 | 36.6 | 61.0284 | 48.9277 | 59.98 | 54.4 | 61.0594 | 66.2978 | 60.002 | 72.2 | 61.0699 | 83.9669 | 60 | 90
61.0609 | 84.2588 | 59.982 | 90 | 61.0806 | 30.7862 | 60.0383 | 36.6 | 61.0367 | 48.9267 | 59.98 | 54.4 | 61.0677 | 66.2978 | 60.0019 | 72.2 | 61.0782 | 83.9656 | 60 | 90
61.0692 | 84.2588 | 59.9821 | 90 | 61.0889 | 30.7862 | 60.0382 | 36.6 | 61.045 | 48.9257 | 59.98 | 54.4 | 61.0762 | 66.2981 | 60.0018 | 72.2 | 61.0865 | 83.9642 | 60 | 90
61.0776 | 84.2588 | 59.9822 | 90 | 61.0972 | 30.7861 | 60.0381 | 36.6 | 61.0533 | 48.926 | 59.98 | 54.4 | 61.0845 | 66.2984 | 60.0017 | 72.2 | 61.095 | 83.9647 | 60 | 90
61.0859 | 84.2588 | 59.9823 | 90 | 61.1055 | 30.7859 | 60.038 | 36.6 | 61.0617 | 48.9263 | 59.98 | 54.4 | 61.0928 | 66.2988 | 60.0017 | 72.2 | 61.1033 | 83.9651 | 60 | 90
61.0942 | 84.2588 | 59.9823 | 90 | 61.1139 | 30.7858 | 60.0379 | 36.6 | 61.07 | 48.9266 | 59.98 | 54.4 | 61.1011 | 66.2992 | 60.0016 | 72.2 | 61.1116 | 83.9653 | 60 | 90
61.1026 | 84.2588 | 59.9824 | 90 | 61.1222 | 30.7857 | 60.0378 | 36.6 | 61.0783 | 48.9269 | 59.98 | 54.4 | 61.1095 | 66.3003 | 60.0015 | 72.2 | 61.1199 | 83.9656 | 60 | 90
61.1109 | 84.2588 | 59.9825 | 90 | 61.1306 | 30.7904 | 60.0378 | 36.6 | 61.0867 | 48.9284 | 59.98 | 54.4 | 61.1178 | 66.3014 | 60.0014 | 72.2 | 61.1283 | 83.9681 | 60 | 90
61.1192 | 84.2588 | 59.9826 | 90 | 61.1389 | 30.7951 | 60.0377 | 36.6 | 61.095 | 48.9298 | 59.98 | 54.4 | 61.1261 | 66.301 | 60.0013 | 72.2 | 61.1366 | 83.9707 | 60 | 90
61.1276 | 84.2588 | 59.9827 | 90 | 61.1472 | 30.7997 | 60.0376 | 36.6 | 61.1033 | 48.9315 | 59.98 | 54.4 | 61.1344 | 66.3005 | 60.0012 | 72.2 | 61.1449 | 83.976 | 60 | 90
61.1359 | 84.2588 | 59.9828 | 90 | 61.1555 | 30.8044 | 60.0375 | 36.6 | 61.1116 | 48.9332 | 59.98 | 54.4 | 61.1428 | 66.2993 | 60.0012 | 72.2 | 61.1532 | 83.9813 | 60 | 90
61.1442 | 84.2588 | 59.9828 | 90 | 61.1639 | 30.809 | 60.0374 | 36.6 | 61.1201 | 48.9348 | 59.98 | 54.4 | 61.1511 | 66.2981 | 60.0011 | 72.2 | 61.1616 | 83.9884 | 60 | 90
61.1526 | 84.2588 | 59.9829 | 90 | 61.1722 | 30.8136 | 60.0373 | 36.6 | 61.1284 | 48.9364 | 59.98 | 54.4 | 61.1594 | 66.2971 | 60.001 | 72.2 | 61.1699 | 83.9955 | 60 | 90
61.1609 | 84.2617 | 59.983 | 90 | 61.1805 | 30.8214 | 60.0373 | 36.6 | 61.1367 | 48.9375 | 59.98 | 54.4 | 61.1677 | 66.2962 | 60.0009 | 72.2 | 61.1782 | 84.0014 | 60 | 90
61.1693 | 84.2646 | 59.9831 | 90 | 61.1888 | 30.8292 | 60.0372 | 36.6 | 61.1451 | 48.9386 | 59.98 | 54.4 | 61.1761 | 66.296 | 60.0008 | 72.2 | 61.1865 | 84.0074 | 60 | 90
61.1776 | 84.2676 | 59.9832 | 90 | 61.1971 | 30.837 | 60.0371 | 36.6 | 61.1534 | 48.9417 | 59.98 | 54.4 | 61.1844 | 66.2958 | 60.0007 | 72.2 | 61.1949 | 84.0145 | 60 | 90
61.1859 | 84.2705 | 59.9833 | 90 | 61.2055 | 30.8448 | 60.037 | 36.6 | 61.1617 | 48.9449 | 59.98 | 54.4 | 61.1927 | 66.296 | 60.0006 | 72.2 | 61.2032 | 84.0217 | 60 | 90
61.1943 | 84.2776 | 59.9833 | 90 | 61.2138 | 30.8479 | 60.0369 | 36.6 | 61.17 | 48.9483 | 59.98 | 54.4 | 61.201 | 66.2962 | 60.0006 | 72.2 | 61.2115 | 84.0249 | 60 | 90
61.2026 | 84.2846 | 59.9834 | 90 | 61.2222 | 30.8509 | 60.0368 | 36.6 | 61.1784 | 48.9518 | 59.98 | 54.4 | 61.2095 | 66.2976 | 60.0005 | 72.2 | 61.2198 | 84.028 | 60 | 90
61.2109 | 84.2917 | 59.9835 | 90 | 61.2305 | 30.854 | 60.0368 | 36.6 | 61.1867 | 48.9562 | 59.98 | 54.4 | 61.2178 | 66.2991 | 60.0004 | 72.2 | 61.2283 | 84.0281 | 60 | 90
61.2193 | 84.2987 | 59.9836 | 90 | 61.2388 | 30.857 | 60.0367 | 36.6 | 61.195 | 48.9605 | 59.98 | 54.4 | 61.2261 | 66.3006 | 60.0003 | 72.2 | 61.2366 | 84.0283 | 60 | 90
61.2276 | 84.3058 | 59.9837 | 90 | 61.2471 | 30.8602 | 60.0366 | 36.6 | 61.2034 | 48.9648 | 59.98 | 54.4 | 61.2344 | 66.3021 | 60.0002 | 72.2 | 61.2449 | 84.029 | 60 | 90
61.2359 | 84.3128 | 59.9838 | 90 | 61.2554 | 30.8634 | 60.0365 | 36.6 | 61.2117 | 48.9691 | 59.98 | 54.4 | 61.2428 | 66.3033 | 60.0001 | 72.2 | 61.2532 | 84.0297 | 60 | 90
61.2443 | 84.317 | 59.9838 | 90 | 61.2638 | 30.8633 | 60.0364 | 36.6 | 61.22 | 48.9733 | 59.98 | 54.4 | 61.2511 | 66.3045 | 60.0001 | 72.2 | 61.2616 | 84.0305 | 60 | 90
61.2526 | 84.3211 | 59.9839 | 90 | 61.2721 | 30.8632 | 60.0363 | 36.6 | 61.2283 | 48.9776 | 59.98 | 54.4 | 61.2594 | 66.304 | 60 | 72.2 | 61.2699 | 84.0313 | 60 | 90
61.2609 | 84.3252 | 59.984 | 90 | 61.2805 | 30.8631 | 60.0363 | 36.6 | 61.2368 | 48.9819 | 59.98 | 54.4 | 61.2677 | 66.3035 | 60 | 72.2 | 61.2782 | 84.0322 | 60 | 90
61.2693 | 84.3293 | 59.9841 | 90 | 61.2888 | 30.863 | 60.0362 | 36.6 | 61.2451 | 48.9863 | 59.98 | 54.4 | 61.2761 | 66.3031 | 60 | 72.2 | 61.2865 | 84.0331 | 60 | 90
61.2776 | 84.3293 | 59.9842 | 90 | 61.2971 | 30.8629 | 60.0361 | 36.6 | 61.2534 | 48.9898 | 59.97 | 54.4 | 61.2844 | 66.3028 | 60 | 72.2 | 61.2949 | 84.0364 | 60 | 90
61.2859 | 84.3293 | 59.9843 | 90 | 61.3054 | 30.8629 | 60.036 | 36.6 | 61.2618 | 48.9932 | 59.97 | 54.4 | 61.2927 | 66.3039 | 60 | 72.2 | 61.3032 | 84.0397 | 60 | 90
61.2943 | 84.3293 | 59.9843 | 90 | 61.3138 | 30.8627 | 60.0359 | 36.6 | 61.2701 | 48.9947 | 59.97 | 54.4 | 61.3011 | 66.305 | 60 | 72.2 | 61.3115 | 84.0444 | 60 | 90
61.3026 | 84.3293 | 59.9844 | 90 | 61.3221 | 30.8624 | 60.0358 | 36.6 | 61.2784 | 48.9961 | 59.97 | 54.4 | 61.3094 | 66.3054 | 60 | 72.2 | 61.3198 | 84.049 | 60 | 90
61.3109 | 84.3293 | 59.9845 | 90 | 61.3304 | 30.8622 | 60.0358 | 36.6 | 61.2867 | 48.9981 | 59.97 | 54.4 | 61.3177 | 66.3057 | 60 | 72.2 | 61.3282 | 84.0505 | 60 | 90
61.3193 | 84.3293 | 59.9846 | 90 | 61.3387 | 30.862 | 60.0357 | 36.6 | 61.2951 | 49 | 59.97 | 54.4 | 61.326 | 66.3062 | 60 | 72.2 | 61.3365 | 84.052 | 60 | 90
61.3276 | 84.3293 | 59.9847 | 90 | 61.347 | 30.8617 | 60.0356 | 36.6 | 61.3034 | 49.0021 | 59.97 | 54.4 | 61.3345 | 66.3068 | 60 | 72.2 | 61.3448 | 84.0534 | 60 | 90
61.336 | 84.3293 | 59.9848 | 90 | 61.3554 | 30.8613 | 60.0355 | 36.6 | 61.3117 | 49.0041 | 59.97 | 54.4 | 61.3428 | 66.3083 | 60 | 72.2 | 61.3531 | 84.0548 | 60 | 90
61.3443 | 84.3293 | 59.9848 | 90 | 61.3637 | 30.8611 | 60.0354 | 36.6 | 61.3201 | 49.0062 | 59.97 | 54.4 | 61.3511 | 66.3097 | 60 | 72.2 | 61.3616 | 84.0563 | 59.9999 | 90
61.3526 | 84.3293 | 59.9849 | 90 | 61.3721 | 30.8608 | 60.0353 | 36.6 | 61.3284 | 49.0083 | 59.97 | 54.4 | 61.3594 | 66.3133 | 60 | 72.2 | 61.3699 | 84.0577 | 59.9998 | 90
61.3609 | 84.3293 | 59.985 | 90 | 61.3804 | 30.86 | 60.0353 | 36.6 | 61.3367 | 49.011 | 59.97 | 54.4 | 61.3678 | 66.3169 | 60 | 72.2 | 61.3782 | 84.0596 | 59.9997 | 90
61.3693 | 84.3293 | 59.9851 | 90 | 61.3887 | 30.8591 | 60.0352 | 36.6 | 61.345 | 49.0137 | 59.97 | 54.4 | 61.3761 | 66.3204 | 60 | 72.2 | 61.3866 | 84.0615 | 59.9996 | 90
61.3776 | 84.3293 | 59.9852 | 90 | 61.397 | 30.8618 | 60.0351 | 36.6 | 61.3535 | 49.0171 | 59.97 | 54.4 | 61.3844 | 66.324 | 60 | 72.2 | 61.3949 | 84.062 | 59.9995 | 90
61.386 | 84.3293 | 59.9853 | 90 | 61.4053 | 30.8645 | 60.035 | 36.6 | 61.3618 | 49.0204 | 59.97 | 54.4 | 61.3927 | 66.3283 | 60 | 72.2 | 61.4032 | 84.0625 | 59.9995 | 90
61.3943 | 84.3293 | 59.9853 | 90 | 61.4137 | 30.8672 | 60.0349 | 36.6 | 61.3701 | 49.0238 | 59.97 | 54.4 | 61.4011 | 66.3327 | 60 | 72.2 | 61.4115 | 84.0626 | 59.9994 | 90
61.4026 | 84.3293 | 59.9854 | 90 | 61.422 | 30.8699 | 60.0348 | 36.6 | 61.3785 | 49.0272 | 59.97 | 54.4 | 61.4094 | 66.34 | 60 | 72.2 | 61.4199 | 84.0627 | 59.9993 | 90
61.411 | 84.3293 | 59.9855 | 90 | 61.4304 | 30.872 | 60.0348 | 36.6 | 61.3868 | 49.0302 | 59.97 | 54.4 | 61.4177 | 66.3474 | 60 | 72.2 | 61.4282 | 84.0637 | 59.9992 | 90
61.4193 | 84.3293 | 59.9856 | 90 | 61.4387 | 30.8742 | 60.0347 | 36.6 | 61.3951 | 49.0332 | 59.97 | 54.4 | 61.426 | 66.3547 | 60 | 72.2 | 61.4365 | 84.0647 | 59.9991 | 90
61.4276 | 84.3293 | 59.9857 | 90 | 61.447 | 30.8758 | 60.0346 | 36.6 | 61.4034 | 49.034 | 59.97 | 54.4 | 61.4344 | 66.3621 | 60 | 72.2 | 61.4448 | 84.0667 | 59.9991 | 90
61.436 | 84.3293 | 59.9858 | 90 | 61.4553 | 30.8775 | 60.0345 | 36.6 | 61.4118 | 49.0347 | 59.97 | 54.4 | 61.4427 | 66.3717 | 60 | 72.2 | 61.4532 | 84.0687 | 59.999 | 90
61.4443 | 84.3293 | 59.9858 | 90 | 61.4636 | 30.8798 | 60.0344 | 36.6 | 61.4201 | 49.0349 | 59.97 | 54.4 | 61.451 | 66.3813 | 60 | 72.2 | 61.4615 | 84.0681 | 59.9989 | 90
61.4526 | 84.3293 | 59.9859 | 90 | 61.472 | 30.882 | 60.0343 | 36.6 | 61.4284 | 49.0351 | 59.97 | 54.4 | 61.4594 | 66.3902 | 60 | 72.2 | 61.4698 | 84.0676 | 59.9988 | 90
61.461 | 84.3293 | 59.986 | 90 | 61.4803 | 30.8814 | 60.0343 | 36.6 | 61.4368 | 49.0338 | 59.97 | 54.4 | 61.4678 | 66.3991 | 60 | 72.2 | 61.4781 | 84.0671 | 59.9987 | 90
61.4693 | 84.3293 | 59.9861 | 90 | 61.4886 | 30.8807 | 60.0342 | 36.6 | 61.4451 | 49.0325 | 59.97 | 54.4 | 61.4761 | 66.4092 | 60 | 72.2 | 61.4866 | 84.0667 | 59.9986 | 90
61.4776 | 84.3293 | 59.9862 | 90 | 61.4969 | 30.88 | 60.0341 | 36.6 | 61.4534 | 49.0313 | 59.97 | 54.4 | 61.4844 | 66.4193 | 60 | 72.2 | 61.4949 | 84.0673 | 59.9986 | 90
61.486 | 84.3293 | 59.9863 | 90 | 61.5053 | 30.8793 | 60.034 | 36.6 | 61.4617 | 49.0302 | 59.97 | 54.4 | 61.4927 | 66.4263 | 60 | 72.2 | 61.5032 | 84.0679 | 59.9985 | 90
61.4943 | 84.3293 | 59.9863 | 90 | 61.5136 | 30.8793 | 60.0339 | 36.6 | 61.4702 | 49.0299 | 59.97 | 54.4 | 61.5011 | 66.4332 | 60 | 72.2 | 61.5115 | 84.0676 | 59.9984 | 90
61.5026 | 84.3293 | 59.9864 | 90 | 61.522 | 30.8793 | 60.0338 | 36.6 | 61.4785 | 49.0297 | 59.97 | 54.4 | 61.5094 | 66.4392 | 60 | 72.2 | 61.5199 | 84.0673 | 59.9983 | 90
61.511 | 84.3293 | 59.9865 | 90 | 61.5303 | 30.8797 | 60.0338 | 36.6 | 61.4868 | 49.0286 | 59.97 | 54.4 | 61.5177 | 66.4451 | 60 | 72.2 | 61.5282 | 84.066 | 59.9982 | 90
61.5193 | 84.3293 | 59.9866 | 90 | 61.5386 | 30.8802 | 60.0337 | 36.6 | 61.4952 | 49.0276 | 59.97 | 54.4 | 61.526 | 66.4452 | 60 | 72.2 | 61.5365 | 84.0648 | 59.9981 | 90
61.5276 | 84.3293 | 59.9867 | 90 | 61.5469 | 30.881 | 60.0336 | 36.6 | 61.5035 | 49.0319 | 59.97 | 54.4 | 61.5344 | 66.4453 | 60 | 72.2 | 61.5449 | 84.0648 | 59.9981 | 90
61.536 | 84.3293 | 59.9868 | 90 | 61.5552 | 30.8817 | 60.0335 | 36.6 | 61.5118 | 49.0363 | 59.97 | 54.4 | 61.5427 | 66.444 | 60 | 72.2 | 61.5532 | 84.0648 | 59.998 | 90
61.5443 | 84.3293 | 59.9868 | 90 | 61.5636 | 30.8819 | 60.0334 | 36.6 | 61.5201 | 49.0421 | 59.97 | 54.4 | 61.551 | 66.4427 | 60 | 72.2 | 61.5615 | 84.0648 | 59.9979 | 90
61.5527 | 84.3293 | 59.9869 | 90 | 61.5719 | 30.882 | 60.0333 | 36.6 | 61.5285 | 49.0479 | 59.97 | 54.4 | 61.5593 | 66.4393 | 60 | 72.2 | 61.5698 | 84.0648 | 59.9978 | 90
61.561 | 84.3293 | 59.987 | 90 | 61.5803 | 30.8822 | 60.0333 | 36.6 | 61.5368 | 49.0531 | 59.97 | 54.4 | 61.5677 | 66.436 | 60 | 72.2 | 61.5782 | 84.0648 | 59.9977 | 90
61.5693 | 84.3293 | 59.9871 | 90 | 61.5886 | 30.8823 | 60.0332 | 36.6 | 61.5451 | 49.0583 | 59.97 | 54.4 | 61.576 | 66.4337 | 60 | 72.2 | 61.5865 | 84.0648 | 59.9976 | 90
61.5777 | 84.3293 | 59.9872 | 90 | 61.5969 | 30.8872 | 60.0331 | 36.6 | 61.5535 | 49.0629 | 59.97 | 54.4 | 61.5844 | 66.4315 | 60 | 72.2 | 61.5948 | 84.0675 | 59.9976 | 90
61.586 | 84.3293 | 59.9873 | 90 | 61.6052 | 30.8921 | 60.033 | 36.6 | 61.5618 | 49.0675 | 59.97 | 54.4 | 61.5927 | 66.4298 | 60 | 72.2 | 61.6031 | 84.0702 | 59.9975 | 90
61.5943 | 84.3293 | 59.9873 | 90 | 61.6135 | 30.8971 | 60.0329 | 36.6 | 61.5701 | 49.0732 | 59.97 | 54.4 | 61.6011 | 66.4282 | 60 | 72.2 | 61.6116 | 84.0728 | 59.9974 | 90
61.6027 | 84.3293 | 59.9874 | 90 | 61.6219 | 30.902 | 60.0328 | 36.6 | 61.5784 | 49.079 | 59.97 | 54.4 | 61.6094 | 66.4281 | 60 | 72.2 | 61.6199 | 84.0755 | 59.9973 | 90
61.611 | 84.3293 | 59.9875 | 90 | 61.6302 | 30.9117 | 60.0328 | 36.6 | 61.5869 | 49.0793 | 59.97 | 54.4 | 61.6177 | 66.4281 | 60 | 72.2 | 61.6282 | 84.0839 | 59.9972 | 90
61.6193 | 84.3293 | 59.9876 | 90 | 61.6385 | 30.9213 | 60.0327 | 36.6 | 61.5952 | 49.0797 | 59.97 | 54.4 | 61.626 | 66.4293 | 60 | 72.2 | 61.6365 | 84.0923 | 59.9971 | 90
61.6277 | 84.3293 | 59.9877 | 90 | 61.6469 | 30.9312 | 60.0326 | 36.6 | 61.6035 | 49.0799 | 59.97 | 54.4 | 61.6344 | 66.4305 | 60 | 72.2 | 61.6449 | 84.1053 | 59.9971 | 90
61.636 | 84.3293 | 59.9878 | 90 | 61.6552 | 30.941 | 60.0325 | 36.6 | 61.6119 | 49.0802 | 59.97 | 54.4 | 61.6427 | 66.4319 | 60 | 72.2 | 61.6532 | 84.1183 | 59.997 | 90
61.6443 | 84.3293 | 59.9878 | 90 | 61.6635 | 30.9507 | 60.0324 | 36.6 | 61.6202 | 49.0805 | 59.97 | 54.4 | 61.651 | 66.4334 | 60 | 72.2 | 61.6615 | 84.1314 | 59.9969 | 90
61.6527 | 84.3293 | 59.9879 | 90 | 61.6719 | 30.9603 | 60.0323 | 36.6 | 61.6285 | 49.0808 | 59.97 | 54.4 | 61.6593 | 66.434 | 60 | 72.2 | 61.6699 | 84.1445 | 59.9968 | 90
61.661 | 84.3293 | 59.988 | 90 | 61.6802 | 30.9655 | 60.0323 | 36.6 | 61.6369 | 49.081 | 59.97 | 54.4 | 61.6677 | 66.4345 | 60 | 72.2 | 61.6782 | 84.1548 | 59.9967 | 90
61.6693 | 84.3293 | 59.9881 | 90 | 61.6885 | 30.9707 | 60.0322 | 36.6 | 61.6452 | 49.0813 | 59.97 | 54.4 | 61.676 | 66.4345 | 60 | 72.2 | 61.6865 | 84.1652 | 59.9966 | 90
61.6777 | 84.3303 | 59.9882 | 90 | 61.6968 | 30.9759 | 60.0321 | 36.6 | 61.6535 | 49.0858 | 59.97 | 54.4 | 61.6843 | 66.4345 | 60 | 72.2 | 61.6948 | 84.1756 | 59.9966 | 90
61.686 | 84.3313 | 59.9883 | 90 | 61.7051 | 30.9811 | 60.032 | 36.6 | 61.6618 | 49.0902 | 59.97 | 54.4 | 61.6926 | 66.4345 | 60 | 72.2 | 61.7032 | 84.1859 | 59.9965 | 90
61.6944 | 84.3381 | 59.9883 | 90 | 61.7135 | 30.9847 | 60.0319 | 36.6 | 61.6702 | 49.0947 | 59.97 | 54.4 | 61.701 | 66.4344 | 60 | 72.2 | 61.7115 | 84.1906 | 59.9964 | 90
61.7027 | 84.3449 | 59.9884 | 90 | 61.7218 | 30.9884 | 60.0318 | 36.6 | 61.6785 | 49.0991 | 59.97 | 54.4 | 61.7094 | 66.4341 | 60 | 72.2 | 61.7198 | 84.1953 | 59.9963 | 90
61.711 | 84.3516 | 59.9885 | 90 | 61.7302 | 30.992 | 60.0318 | 36.6 | 61.6868 | 49.1035 | 59.97 | 54.4 | 61.7177 | 66.4338 | 60 | 72.2 | 61.7281 | 84.1953 | 59.9962 | 90
61.7193 | 84.3584 | 59.9886 | 90 | 61.7385 | 30.9956 | 60.0317 | 36.6 | 61.6953 | 49.1078 | 59.97 | 54.4 | 61.726 | 66.435 | 60 | 72.2 | 61.7366 | 84.1953 | 59.9961 | 90
61.7277 | 84.3671 | 59.9887 | 90 | 61.7468 | 30.9996 | 60.0316 | 36.6 | 61.7036 | 49.1119 | 59.97 | 54.4 | 61.7344 | 66.4362 | 60 | 72.2 | 61.7449 | 84.1953 | 59.9961 | 90
61.736 | 84.3759 | 59.9888 | 90 | 61.7551 | 31.0035 | 60.0315 | 36.6 | 61.7119 | 49.116 | 59.97 | 54.4 | 61.7427 | 66.4372 | 60 | 72.2 | 61.7532 | 84.1953 | 59.996 | 90
61.7444 | 84.3864 | 59.9888 | 90 | 61.7634 | 31.0071 | 60.0314 | 36.6 | 61.7202 | 49.1201 | 59.97 | 54.4 | 61.751 | 66.4382 | 60 | 72.2 | 61.7615 | 84.1953 | 59.9959 | 90
61.7527 | 84.397 | 59.9889 | 90 | 61.7718 | 31.0107 | 60.0313 | 36.6 | 61.7286 | 49.1242 | 59.97 | 54.4 | 61.7594 | 66.4401 | 60 | 72.2 | 61.7699 | 84.1953 | 59.9958 | 90
61.761 | 84.4089 | 59.989 | 90 | 61.7801 | 31.0142 | 60.0313 | 36.6 | 61.7369 | 49.1238 | 59.97 | 54.4 | 61.7677 | 66.442 | 60 | 72.2 | 61.7782 | 84.1953 | 59.9957 | 90
61.7693 | 84.4208 | 59.9891 | 90 | 61.7885 | 31.0177 | 60.0312 | 36.6 | 61.7452 | 49.1234 | 59.97 | 54.4 | 61.776 | 66.4451 | 60 | 72.2 | 61.7865 | 84.1953 | 59.9956 | 90
61.7777 | 84.4255 | 59.9892 | 90 | 61.7968 | 31.0177 | 60.0311 | 36.6 | 61.7536 | 49.1231 | 59.97 | 54.4 | 61.7843 | 66.4481 | 60 | 72.2 | 61.7949 | 84.1954 | 59.9956 | 90
61.786 | 84.4302 | 59.9893 | 90 | 61.8051 | 31.0178 | 60.031 | 36.6 | 61.7619 | 49.1227 | 59.97 | 54.4 | 61.7927 | 66.4501 | 60 | 72.2 | 61.8032 | 84.1955 | 59.9955 | 90
61.7944 | 84.4357 | 59.9893 | 90 | 61.8134 | 31.0178 | 60.0309 | 36.6 | 61.7702 | 49.1225 | 59.97 | 54.4 | 61.801 | 66.4522 | 60 | 72.2 | 61.8115 | 84.1957 | 59.9954 | 90
61.8027 | 84.4413 | 59.9894 | 90 | 61.8217 | 31.0178 | 60.0308 | 36.6 | 61.7785 | 49.1222 | 59.97 | 54.4 | 61.8093 | 66.4533 | 60 | 72.2 | 61.8198 | 84.1958 | 59.9953 | 90
61.811 | 84.4449 | 59.9895 | 90 | 61.8301 | 31.0177 | 60.0308 | 36.6 | 61.7869 | 49.1223 | 59.97 | 54.4 | 61.8176 | 66.4544 | 60 | 72.2 | 61.8282 | 84.1959 | 59.9952 | 90
61.8194 | 84.4485 | 59.9896 | 90 | 61.8384 | 31.0177 | 60.0307 | 36.6 | 61.7952 | 49.1223 | 59.97 | 54.4 | 61.826 | 66.4556 | 60 | 72.2 | 61.8365 | 84.196 | 59.9951 | 90
61.8277 | 84.4503 | 59.9897 | 90 | 61.8467 | 31.018 | 60.0306 | 36.6 | 61.8035 | 49.1223 | 59.97 | 54.4 | 61.8344 | 66.4567 | 60 | 72.2 | 61.8448 | 84.1961 | 59.9951 | 90
61.836 | 84.452 | 59.9898 | 90 | 61.855 | 31.0183 | 60.0305 | 36.6 | 61.812 | 49.1223 | 59.97 | 54.4 | 61.8427 | 66.4578 | 60 | 72.2 | 61.8531 | 84.1963 | 59.995 | 90
61.8444 | 84.4511 | 59.9898 | 90 | 61.8634 | 31.0186 | 60.0304 | 36.6 | 61.8203 | 49.1228 | 59.97 | 54.4 | 61.851 | 66.459 | 60 | 72.2 | 61.8616 | 84.1964 | 59.9949 | 90
61.8527 | 84.4503 | 59.9899 | 90 | 61.8717 | 31.019 | 60.0303 | 36.6 | 61.8286 | 49.1234 | 59.97 | 54.4 | 61.8594 | 66.459 | 60 | 72.2 | 61.8699 | 84.1965 | 59.9948 | 90
61.861 | 84.4507 | 59.99 | 90 | 61.8801 | 31.0193 | 60.0303 | 36.6 | 61.837 | 49.1274 | 59.97 | 54.4 | 61.8677 | 66.459 | 60 | 72.2 | 61.8782 | 84.1965 | 59.9947 | 90
61.8694 | 84.4512 | 59.9899 | 90 | 61.8884 | 31.0196 | 60.0302 | 36.6 | 61.8453 | 49.1313 | 59.97 | 54.4 | 61.876 | 66.4598 | 60 | 72.2 | 61.8865 | 84.1965 | 59.9946 | 90
61.8777 | 84.4504 | 59.9898 | 90 | 61.8967 | 31.0203 | 60.0301 | 36.6 | 61.8536 | 49.1353 | 59.97 | 54.4 | 61.8843 | 66.4606 | 60 | 72.2 | 61.8949 | 84.1965 | 59.9946 | 90
61.886 | 84.4495 | 59.9897 | 90 | 61.905 | 31.021 | 60.03 | 36.6 | 61.8619 | 49.1393 | 59.97 | 54.4 | 61.8927 | 66.4614 | 60 | 72.2 | 61.9032 | 84.1965 | 59.9945 | 90
61.8944 | 84.4476 | 59.9897 | 90 | 61.9133 | 31.0217 | 60.03 | 36.6 | 61.8703 | 49.1433 | 59.97 | 54.4 | 61.901 | 66.4622 | 60 | 72.2 | 61.9115 | 84.1965 | 59.9944 | 90
61.9027 | 84.4456 | 59.9896 | 90 | 61.9217 | 31.0224 | 60.03 | 36.6 | 61.8786 | 49.1473 | 59.97 | 54.4 | 61.9093 | 66.4631 | 60 | 72.2 | 61.9199 | 84.1965 | 59.9943 | 90
61.911 | 84.4437 | 59.9895 | 90 | 61.93 | 31.0228 | 60.03 | 36.6 | 61.8869 | 49.1516 | 59.97 | 54.4 | 61.9176 | 66.4639 | 60 | 72.2 | 61.9282 | 84.1968 | 59.9942 | 90
61.9194 | 84.4418 | 59.9894 | 90 | 61.9384 | 31.0231 | 60.03 | 36.6 | 61.8953 | 49.156 | 59.97 | 54.4 | 61.926 | 66.465 | 60 | 72.2 | 61.9365 | 84.1971 | 59.9941 | 90
61.9277 | 84.4438 | 59.9893 | 90 | 61.9467 | 31.0234 | 60.03 | 36.6 | 61.9036 | 49.1598 | 59.97 | 54.4 | 61.9343 | 66.466 | 60 | 72.2 | 61.9448 | 84.1975 | 59.9941 | 90
61.936 | 84.4458 | 59.9892 | 90 | 61.955 | 31.0238 | 60.03 | 36.6 | 61.9119 | 49.1635 | 59.97 | 54.4 | 61.9426 | 66.4711 | 60 | 72.2 | 61.9532 | 84.1978 | 59.994 | 90
61.9444 | 84.4479 | 59.9892 | 90 | 61.9633 | 31.0247 | 60.03 | 36.6 | 61.9202 | 49.1639 | 59.97 | 54.4 | 61.9509 | 66.4762 | 60 | 72.2 | 61.9615 | 84.1981 | 59.9939 | 90
61.9527 | 84.45 | 59.9891 | 90 | 61.9716 | 31.0256 | 60.03 | 36.6 | 61.9286 | 49.1642 | 59.97 | 54.4 | 61.9594 | 66.4843 | 60 | 72.2 | 61.9698 | 84.1984 | 59.9938 | 90
61.961 | 84.4552 | 59.989 | 90 | 61.98 | 31.0261 | 60.03 | 36.6 | 61.937 | 49.1645 | 59.97 | 54.4 | 61.9677 | 66.4923 | 60 | 72.2 | 61.9781 | 84.1987 | 59.9937 | 90
61.9694 | 84.4604 | 59.9889 | 90 | 61.9883 | 31.0267 | 60.03 | 36.6 | 61.9453 | 49.1649 | 59.97 | 54.4 | 61.976 | 66.5004 | 60 | 72.2 | 61.9866 | 84.199 | 59.9936 | 90
61.9777 | 84.4695 | 59.9888 | 90 | 61.9966 | 31.0272 | 60.03 | 36.6 | 61.9537 | 49.1652 | 59.97 | 54.4 | 61.9844 | 66.5084 | 60 | 72.2 | 61.9949 | 84.1993 | 59.9936 | 90
61.986 | 84.4787 | 59.9887 | 90 | 62.0049 | 31.0277 | 60.03 | 36.6 | 61.962 | 49.1655 | 59.97 | 54.4 | 61.9927 | 66.5165 | 60 | 72.2 | 62.0032 | 84.1996 | 59.9935 | 90
61.9944 | 84.4873 | 59.9887 | 90 | 62.0133 | 31.0283 | 60.03 | 36.6 | 61.9703 | 49.168 | 59.97 | 54.4 | 62.001 | 66.5245 | 60 | 72.2 | 62.0115 | 84.1999 | 59.9934 | 90
62.0027 | 84.4959 | 59.9886 | 90 | 62.0216 | 31.0288 | 60.03 | 36.6 | 61.9787 | 49.1705 | 59.97 | 54.4 | 62.0093 | 66.5323 | 60 | 72.2 | 62.0199 | 84.2001 | 59.9933 | 90
62.011 | 84.5015 | 59.9885 | 90 | 62.0299 | 31.0308 | 60.03 | 36.6 | 61.987 | 49.1756 | 59.97 | 54.4 | 62.0177 | 66.5401 | 60 | 72.2 | 62.0282 | 84.2004 | 59.9932 | 90
62.0194 | 84.5072 | 59.9884 | 90 | 62.0383 | 31.0329 | 60.03 | 36.6 | 61.9953 | 49.1808 | 59.97 | 54.4 | 62.026 | 66.5472 | 60 | 72.2 | 62.0365 | 84.2007 | 59.9931 | 90
62.0277 | 84.5134 | 59.9883 | 90 | 62.0466 | 31.0365 | 60.03 | 36.6 | 62.0036 | 49.1851 | 59.97 | 54.4 | 62.0343 | 66.5543 | 60 | 72.2 | 62.0449 | 84.2009 | 59.993 | 90
62.036 | 84.5196 | 59.9882 | 90 | 62.0549 | 31.0402 | 60.03 | 36.6 | 62.012 | 49.1893 | 59.97 | 54.4 | 62.0426 | 66.5577 | 60 | 72.2 | 62.0532 | 84.2012 | 59.993 | 90
62.0444 | 84.5232 | 59.9882 | 90 | 62.0632 | 31.0439 | 60.03 | 36.6 | 62.0203 | 49.1935 | 59.97 | 54.4 | 62.051 | 66.5611 | 60 | 72.2 | 62.0615 | 84.2015 | 59.9929 | 90
62.0527 | 84.5268 | 59.9881 | 90 | 62.0716 | 31.0475 | 60.03 | 36.6 | 62.0286 | 49.1978 | 59.97 | 54.4 | 62.0593 | 66.5648 | 60 | 72.2 | 62.0698 | 84.2018 | 59.9928 | 90
62.0611 | 84.5269 | 59.988 | 90 | 62.0799 | 31.051 | 60.03 | 36.6 | 62.037 | 49.202 | 59.97 | 54.4 | 62.0676 | 66.5684 | 60 | 72.2 | 62.0782 | 84.202 | 59.9927 | 90
62.0694 | 84.5269 | 59.9879 | 90 | 62.0883 | 31.0546 | 60.03 | 36.6 | 62.0453 | 49.2063 | 59.97 | 54.4 | 62.0759 | 66.5721 | 60 | 72.2 | 62.0865 | 84.2023 | 59.9926 | 90
62.0777 | 84.5276 | 59.9878 | 90 | 62.0966 | 31.0581 | 60.03 | 36.6 | 62.0536 | 49.208 | 59.97 | 54.4 | 62.0844 | 66.5758 | 60 | 72.2 | 62.0948 | 84.2023 | 59.9925 | 90
62.086 | 84.5282 | 59.9877 | 90 | 62.1049 | 31.0617 | 60.03 | 36.6 | 62.062 | 49.2097 | 59.97 | 54.4 | 62.0927 | 66.5794 | 60 | 72.2 | 62.1031 | 84.2023 | 59.9925 | 90
62.0944 | 84.531 | 59.9877 | 90 | 62.1132 | 31.0656 | 60.03 | 36.6 | 62.0704 | 49.2088 | 59.97 | 54.4 | 62.101 | 66.5831 | 60 | 72.2 | 62.1116 | 84.2023 | 59.9924 | 90
62.1027 | 84.5338 | 59.9876 | 90 | 62.1215 | 31.0694 | 60.03 | 36.6 | 62.0787 | 49.2079 | 59.97 | 54.4 | 62.1093 | 66.5834 | 60 | 72.2 | 62.1199 | 84.2023 | 59.9923 | 90
62.1111 | 84.5363 | 59.9875 | 90 | 62.1299 | 31.0711 | 60.03 | 36.6 | 62.087 | 49.2079 | 59.97 | 54.4 | 62.1177 | 66.5836 | 60 | 72.2 | 62.1282 | 84.2079 | 59.9922 | 90
62.1194 | 84.5387 | 59.9874 | 90 | 62.1382 | 31.0727 | 60.03 | 36.6 | 62.0954 | 49.2079 | 59.97 | 54.4 | 62.126 | 66.5833 | 60 | 72.2 | 62.1365 | 84.2134 | 59.9921 | 90
62.1277 | 84.5426 | 59.9873 | 90 | 62.1465 | 31.0743 | 60.03 | 36.6 | 62.1037 | 49.2079 | 59.97 | 54.4 | 62.1343 | 66.583 | 60 | 72.2 | 62.1449 | 84.2189 | 59.9921 | 90
62.1361 | 84.5464 | 59.9872 | 90 | 62.1548 | 31.0759 | 60.03 | 36.6 | 62.112 | 49.2079 | 59.97 | 54.4 | 62.1426 | 66.5818 | 60 | 72.2 | 62.1532 | 84.2245 | 59.992 | 90
62.1444 | 84.5499 | 59.9872 | 90 | 62.1632 | 31.0777 | 60.03 | 36.6 | 62.1203 | 49.2082 | 59.97 | 54.4 | 62.151 | 66.5807 | 60 | 72.2 | 62.1615 | 84.23 | 59.9919 | 90
62.1527 | 84.5534 | 59.9871 | 90 | 62.1715 | 31.0795 | 60.03 | 36.6 | 62.1287 | 49.2084 | 59.97 | 54.4 | 62.1593 | 66.5795 | 60 | 72.2 | 62.1699 | 84.2355 | 59.9918 | 90
62.1611 | 84.5565 | 59.987 | 90 | 62.1798 | 31.0812 | 60.03 | 36.6 | 62.137 | 49.2092 | 59.97 | 54.4 | 62.1676 | 66.5783 | 60 | 72.2 | 62.1782 | 84.2411 | 59.9917 | 90
62.1694 | 84.5596 | 59.9869 | 90 | 62.1882 | 31.083 | 60.03 | 36.6 | 62.1453 | 49.2101 | 59.97 | 54.4 | 62.176 | 66.5773 | 60 | 72.2 | 62.1865 | 84.2466 | 59.9916 | 90
62.1777 | 84.5626 | 59.9868 | 90 | 62.1965 | 31.0829 | 60.03 | 36.6 | 62.1537 | 49.2109 | 59.97 | 54.4 | 62.1843 | 66.5763 | 60 | 72.2 | 62.1948 | 84.2522 | 59.9916 | 90
62.1861 | 84.5656 | 59.9867 | 90 | 62.2048 | 31.0828 | 60.03 | 36.6 | 62.162 | 49.2117 | 59.97 | 54.4 | 62.1926 | 66.5759 | 60 | 72.2 | 62.2032 | 84.2577 | 59.9915 | 90
62.1944 | 84.5687 | 59.9867 | 90 | 62.2131 | 31.0826 | 60.03 | 36.6 | 62.1703 | 49.2125 | 59.97 | 54.4 | 62.2009 | 66.5754 | 60 | 72.2 | 62.2115 | 84.2577 | 59.9914 | 90
62.2027 | 84.5717 | 59.9866 | 90 | 62.2215 | 31.0825 | 60.03 | 36.6 | 62.1788 | 49.2133 | 59.97 | 54.4 | 62.2094 | 66.5755 | 60 | 72.2 | 62.2198 | 84.2577 | 59.9913 | 90
62.2111 | 84.5746 | 59.9865 | 90 | 62.2298 | 31.0824 | 60.03 | 36.6 | 62.1871 | 49.2198 | 59.97 | 54.4 | 62.2177 | 66.5756 | 60 | 72.2 | 62.2281 | 84.2577 | 59.9912 | 90
62.2194 | 84.5774 | 59.9864 | 90 | 62.2382 | 31.0824 | 60.03 | 36.6 | 62.1954 | 49.2263 | 59.97 | 54.4 | 62.226 | 66.5763 | 60 | 72.2 | 62.2366 | 84.2577 | 59.9911 | 90
62.2277 | 84.5813 | 59.9863 | 90 | 62.2465 | 31.082 | 60.03 | 36.6 | 62.2037 | 49.233 | 59.97 | 54.4 | 62.2343 | 66.577 | 60 | 72.2 | 62.2449 | 84.2577 | 59.9911 | 90
62.2361 | 84.5851 | 59.9862 | 90 | 62.2548 | 31.0816 | 60.03 | 36.6 | 62.2121 | 49.2398 | 59.97 | 54.4 | 62.2427 | 66.5777 | 60 | 72.2 | 62.2532 | 84.2577 | 59.991 | 90
62.2444 | 84.5893 | 59.9862 | 90 | 62.2631 | 31.0812 | 60.03 | 36.6 | 62.2204 | 49.2461 | 59.97 | 54.4 | 62.251 | 66.5784 | 60 | 72.2 | 62.2615 | 84.2577 | 59.9909 | 90
62.2527 | 84.5934 | 59.9861 | 90 | 62.2714 | 31.0808 | 60.03 | 36.6 | 62.2287 | 49.2525 | 59.97 | 54.4 | 62.2593 | 66.58 | 60 | 72.2 | 62.2699 | 84.2577 | 59.9908 | 90
62.2611 | 84.5926 | 59.986 | 90 | 62.2798 | 31.0805 | 60.03 | 36.6 | 62.2371 | 49.2588 | 59.97 | 54.4 | 62.2676 | 66.5816 | 60 | 72.2 | 62.2782 | 84.2577 | 59.9907 | 90
62.2694 | 84.5917 | 59.9859 | 90 | 62.2881 | 31.0802 | 60.03 | 36.6 | 62.2454 | 49.265 | 59.97 | 54.4 | 62.276 | 66.5836 | 60 | 72.2 | 62.2865 | 84.2577 | 59.9906 | 90
62.2777 | 84.5917 | 59.9858 | 90 | 62.2964 | 31.0802 | 60.03 | 36.6 | 62.2537 | 49.2713 | 59.97 | 54.4 | 62.2843 | 66.5855 | 60 | 72.2 | 62.2949 | 84.2577 | 59.9906 | 90
62.2861 | 84.5917 | 59.9857 | 90 | 62.3047 | 31.0802 | 60.03 | 36.6 | 62.262 | 49.2776 | 59.97 | 54.4 | 62.2926 | 66.5872 | 60 | 72.2 | 62.3032 | 84.2577 | 59.9905 | 90
62.2944 | 84.5904 | 59.9857 | 90 | 62.313 | 31.0802 | 60.03 | 36.6 | 62.2704 | 49.2782 | 59.97 | 54.4 | 62.3009 | 66.5888 | 60 | 72.2 | 62.3115 | 84.2577 | 59.9904 | 90
62.3027 | 84.5892 | 59.9856 | 90 | 62.3214 | 31.0802 | 60.03 | 36.6 | 62.2787 | 49.2788 | 59.97 | 54.4 | 62.3093 | 66.5904 | 60 | 72.2 | 62.3198 | 84.2577 | 59.9903 | 90
62.3111 | 84.5906 | 59.9855 | 90 | 62.3297 | 31.0806 | 60.03 | 36.6 | 62.287 | 49.2793 | 59.97 | 54.4 | 62.3176 | 66.5921 | 60 | 72.2 | 62.3282 | 84.2641 | 59.9902 | 90
62.3194 | 84.5921 | 59.9854 | 90 | 62.3381 | 31.0809 | 60.03 | 36.6 | 62.2955 | 49.2797 | 59.97 | 54.4 | 62.3259 | 66.5946 | 60 | 72.2 | 62.3365 | 84.2705 | 59.9901 | 90
62.3277 | 84.5926 | 59.9853 | 90 | 62.3464 | 31.0845 | 60.03 | 36.6 | 62.3038 | 49.2801 | 59.97 | 54.4 | 62.3342 | 66.5971 | 60 | 72.2 | 62.3448 | 84.2769 | 59.9901 | 90
62.3361 | 84.5932 | 59.9852 | 90 | 62.3547 | 31.0882 | 60.03 | 36.6 | 62.3121 | 49.2804 | 59.97 | 54.4 | 62.3427 | 66.5985 | 60 | 72.2 | 62.3531 | 84.2833 | 60 | 90
62.3444 | 84.5955 | 59.9852 | 90 | 62.363 | 31.0918 | 60.03 | 36.6 | 62.3205 | 49.2809 | 59.97 | 54.4 | 62.351 | 66.5999 | 60 | 72.2 | 62.3616 | 84.2897 | 59.9999 | 90
62.3527 | 84.5978 | 59.9851 | 90 | 62.3714 | 31.0955 | 60.03 | 36.6 | 62.3288 | 49.2813 | 59.97 | 54.4 | 62.3593 | 66.6004 | 60 | 72.2 | 62.3699 | 84.2961 | 59.9998 | 90
62.3611 | 84.599 | 59.985 | 90 | 62.3797 | 31.1025 | 60.03 | 36.6 | 62.3371 | 49.2819 | 59.97 | 54.4 | 62.3676 | 66.6009 | 60 | 72.2 | 62.3782 | 84.301 | 59.9997 | 90
62.3694 | 84.6002 | 59.9849 | 90 | 62.388 | 31.1096 | 60.03 | 36.6 | 62.3454 | 49.2824 | 59.97 | 54.4 | 62.376 | 66.6018 | 60 | 72.2 | 62.3865 | 84.306 | 59.9996 | 90
62.3777 | 84.6014 | 59.9848 | 90 | 62.3964 | 31.1195 | 60.03 | 36.6 | 62.3538 | 49.2833 | 59.97 | 54.4 | 62.3843 | 66.6026 | 60 | 72.2 | 62.3949 | 84.311 | 59.9995 | 90
62.3861 | 84.6026 | 59.9847 | 90 | 62.4047 | 31.1294 | 60.03 | 36.6 | 62.3621 | 49.2842 | 59.97 | 54.4 | 62.3926 | 66.6034 | 60 | 72.2 | 62.4032 | 84.3159 | 59.9995 | 90
62.3944 | 84.6013 | 59.9847 | 90 | 62.413 | 31.1392 | 60.03 | 36.6 | 62.3704 | 49.2847 | 59.97 | 54.4 | 62.401 | 66.6043 | 60 | 72.2 | 62.4115 | 84.3145 | 59.9994 | 90
62.4028 | 84.5999 | 59.9846 | 90 | 62.4213 | 31.1491 | 60.03 | 36.6 | 62.3788 | 49.2852 | 59.97 | 54.4 | 62.4093 | 66.6043 | 60 | 72.2 | 62.4199 | 84.313 | 59.9993 | 90
62.4111 | 84.6001 | 59.9845 | 90 | 62.4297 | 31.1562 | 60.03 | 36.6 | 62.3871 | 49.2857 | 59.97 | 54.4 | 62.4176 | 66.6043 | 60 | 72.2 | 62.4282 | 84.3168 | 59.9992 | 90
62.4194 | 84.6002 | 59.9844 | 90 | 62.438 | 31.1633 | 60.03 | 36.6 | 62.3954 | 49.2862 | 59.97 | 54.4 | 62.4259 | 66.6043 | 60 | 72.2 | 62.4365 | 84.3206 | 59.9991 | 90
62.4278 | 84.6009 | 59.9843 | 90 | 62.4464 | 31.1704 | 60.03 | 36.6 | 62.4037 | 49.2868 | 59.97 | 54.4 | 62.4343 | 66.6044 | 60 | 72.2 | 62.4448 | 84.3238 | 59.9991 | 90
62.4361 | 84.6016 | 59.9842 | 90 | 62.4547 | 31.1775 | 60.03 | 36.6 | 62.4122 | 49.2873 | 59.97 | 54.4 | 62.4426 | 66.6087 | 60 | 72.2 | 62.4532 | 84.3269 | 59.999 | 90
62.4444 | 84.6017 | 59.9842 | 90 | 62.463 | 31.1808 | 60.03 | 36.6 | 62.4205 | 49.2893 | 59.97 | 54.4 | 62.4509 | 66.6129 | 60 | 72.2 | 62.4615 | 84.3315 | 59.9989 | 90
62.4528 | 84.6018 | 59.9841 | 90 | 62.4713 | 31.1842 | 60.03 | 36.6 | 62.4288 | 49.2912 | 59.97 | 54.4 | 62.4592 | 66.6172 | 60 | 72.2 | 62.4698 | 84.336 | 59.9988 | 90
62.4611 | 84.6018 | 59.984 | 90 | 62.4796 | 31.1848 | 60.03 | 36.6 | 62.4372 | 49.2928 | 59.97 | 54.4 | 62.4677 | 66.6215 | 60 | 72.2 | 62.4781 | 84.3406 | 59.9987 | 90
62.4694 | 84.6018 | 59.9839 | 90 | 62.488 | 31.1853 | 60.03 | 36.6 | 62.4455 | 49.2944 | 59.97 | 54.4 | 62.476 | 66.6258 | 60 | 72.2 | 62.4866 | 84.3452 | 59.9986 | 90
62.4778 | 84.6015 | 59.9838 | 90 | 62.4963 | 31.1858 | 60.03 | 36.6 | 62.4538 | 49.2961 | 59.97 | 54.4 | 62.4843 | 66.6301 | 60 | 72.2 | 62.4949 | 84.3512 | 59.9986 | 90
62.4861 | 84.6013 | 59.9837 | 90 | 62.5046 | 31.1864 | 60.03 | 36.6 | 62.4621 | 49.2977 | 59.97 | 54.4 | 62.4926 | 66.6406 | 60 | 72.2 | 62.5032 | 84.3572 | 59.9985 | 90
62.4944 | 84.6042 | 59.9837 | 90 | 62.5129 | 31.1864 | 60.03 | 36.6 | 62.4705 | 49.2994 | 59.97 | 54.4 | 62.501 | 66.6512 | 60 | 72.2 | 62.5115 | 84.3579 | 59.9984 | 90
62.5028 | 84.6071 | 59.9836 | 90 | 62.5213 | 31.1864 | 60.03 | 36.6 | 62.4788 | 49.301 | 59.97 | 54.4 | 62.5093 | 66.6617 | 60 | 72.2 | 62.5199 | 84.3587 | 59.9983 | 90
62.5111 | 84.6092 | 59.9835 | 90 | 62.5296 | 31.1863 | 60.03 | 36.6 | 62.4871 | 49.3018 | 59.97 | 54.4 | 62.5176 | 66.6723 | 60 | 72.2 | 62.5282 | 84.3601 | 59.9982 | 90
62.5194 | 84.6113 | 59.9834 | 90 | 62.5379 | 31.1863 | 60.03 | 36.6 | 62.4955 | 49.3026 | 59.97 | 54.4 | 62.5259 | 66.6785 | 60 | 72.2 | 62.5365 | 84.3616 | 59.9981 | 90
62.5278 | 84.6179 | 59.9833 | 90 | 62.5463 | 31.1862 | 60.03 | 36.6 | 62.5038 | 49.3 | 59.97 | 54.4 | 62.5343 | 66.6848 | 60 | 72.2 | 62.5449 | 84.3643 | 59.9981 | 90
62.5361 | 84.6245 | 59.9832 | 90 | 62.5546 | 31.1862 | 60.03 | 36.6 | 62.5121 | 49.2974 | 59.97 | 54.4 | 62.5426 | 66.6916 | 60 | 72.2 | 62.5532 | 84.3671 | 59.998 | 90
62.5444 | 84.6312 | 59.9832 | 90 | 62.5629 | 31.1861 | 60.03 | 36.6 | 62.5206 | 49.2947 | 59.97 | 54.4 | 62.5509 | 66.6983 | 60 | 72.2 | 62.5615 | 84.3706 | 59.9979 | 90
62.5528 | 84.6378 | 59.9831 | 90 | 62.5712 | 31.186 | 60.03 | 36.6 | 62.5289 | 49.2921 | 59.97 | 54.4 | 62.5592 | 66.705 | 60 | 72.2 | 62.5698 | 84.3742 | 59.9978 | 90
62.5611 | 84.6444 | 59.983 | 90 | 62.5796 | 31.186 | 60.03 | 36.6 | 62.5372 | 49.2895 | 59.97 | 54.4 | 62.5676 | 66.7117 | 60 | 72.2 | 62.5782 | 84.3763 | 59.9977 | 90
62.5695 | 84.6511 | 59.9829 | 90 | 62.5879 | 31.1859 | 60.03 | 36.6 | 62.5455 | 49.2869 | 59.97 | 54.4 | 62.5759 | 66.7114 | 60 | 72.2 | 62.5865 | 84.3784 | 59.9976 | 90
62.5778 | 84.6573 | 59.9828 | 90 | 62.5962 | 31.1859 | 60.03 | 36.6 | 62.5539 | 49.2846 | 59.97 | 54.4 | 62.5842 | 66.7111 | 60 | 72.2 | 62.5948 | 84.3799 | 59.9976 | 90
62.5861 | 84.6634 | 59.9827 | 90 | 62.6046 | 31.1858 | 60.03 | 36.6 | 62.5622 | 49.2823 | 59.97 | 54.4 | 62.5927 | 66.7114 | 60 | 72.2 | 62.6031 | 84.3815 | 59.9975 | 90
62.5945 | 84.6692 | 59.9827 | 90 | 62.6129 | 31.1861 | 60.03 | 36.6 | 62.5705 | 49.2809 | 59.97 | 54.4 | 62.601 | 66.7118 | 60 | 72.2 | 62.6116 | 84.3851 | 59.9974 | 90
62.6028 | 84.675 | 59.9826 | 90 | 62.6212 | 31.1863 | 60.03 | 36.6 | 62.5789 | 49.2795 | 59.97 | 54.4 | 62.6093 | 66.7121 | 60 | 72.2 | 62.6199 | 84.3887 | 59.9973 | 90
62.6111 | 84.6776 | 59.9825 | 90 | 62.6295 | 31.1866 | 60.03 | 36.6 | 62.5872 | 49.28 | 59.97 | 54.4 | 62.6176 | 66.7125 | 60 | 72.2 | 62.6282 | 84.391 | 59.9972 | 90
62.6195 | 84.6802 | 59.9824 | 90 | 62.6379 | 31.1869 | 60.03 | 36.6 | 62.5955 | 49.2806 | 59.97 | 54.4 | 62.626 | 66.7124 | 60 | 72.2 | 62.6365 | 84.3932 | 59.9971 | 90
62.6278 | 84.6823 | 59.9823 | 90 | 62.6462 | 31.1888 | 60.03 | 36.6 | 62.6038 | 49.2811 | 59.97 | 54.4 | 62.6343 | 66.7123 | 60 | 72.2 | 62.6449 | 84.3947 | 59.9971 | 90
62.6361 | 84.6845 | 59.9822 | 90 | 62.6545 | 31.1908 | 60.03 | 36.6 | 62.6122 | 49.2816 | 59.97 | 54.4 | 62.6426 | 66.7108 | 60 | 72.2 | 62.6532 | 84.3962 | 59.997 | 90
62.6445 | 84.6881 | 59.9822 | 90 | 62.6628 | 31.1928 | 60.03 | 36.6 | 62.6205 | 49.2826 | 59.97 | 54.4 | 62.6509 | 66.7093 | 60 | 72.2 | 62.6615 | 84.3977 | 59.9969 | 90
62.6528 | 84.6917 | 59.9821 | 90 | 62.6711 | 31.1948 | 60.03 | 36.6 | 62.6288 | 49.2835 | 59.97 | 54.4 | 62.6593 | 66.7087 | 60 | 72.2 | 62.6699 | 84.3992 | 59.9968 | 90
62.6611 | 84.6914 | 59.982 | 90 | 62.6795 | 31.1968 | 60.03 | 36.6 | 62.6373 | 49.2851 | 59.97 | 54.4 | 62.6676 | 66.7081 | 60 | 72.2 | 62.6782 | 84.4042 | 59.9967 | 90
62.6695 | 84.6911 | 59.9819 | 90 | 62.6878 | 31.1988 | 60.03 | 36.6 | 62.6456 | 49.2867 | 59.97 | 54.4 | 62.6759 | 66.7068 | 60 | 72.2 | 62.6865 | 84.4091 | 59.9966 | 90
62.6778 | 84.6919 | 59.9818 | 90 | 62.6962 | 31.2005 | 60.03 | 36.6 | 62.6539 | 49.2899 | 59.97 | 54.4 | 62.6842 | 66.7056 | 60 | 72.2 | 62.6948 | 84.412 | 59.9966 | 90
62.6861 | 84.6928 | 59.9817 | 90 | 62.7045 | 31.2023 | 60.03 | 36.6 | 62.6623 | 49.2931 | 59.97 | 54.4 | 62.6926 | 66.7043 | 60 | 72.2 | 62.7032 | 84.4149 | 59.9965 | 90
62.6945 | 84.6927 | 59.9817 | 90 | 62.7128 | 31.204 | 60.03 | 36.6 | 62.6706 | 49.2963 | 59.97 | 54.4 | 62.7009 | 66.703 | 60 | 72.2 | 62.7115 | 84.4195 | 59.9964 | 90
62.7028 | 84.6926 | 59.9816 | 90 | 62.7211 | 31.2057 | 60.03 | 36.6 | 62.6789 | 49.2995 | 59.97 | 54.4 | 62.7092 | 66.7018 | 60 | 72.2 | 62.7198 | 84.424 | 59.9963 | 90
62.7112 | 84.693 | 59.9815 | 90 | 62.7295 | 31.2058 | 60.03 | 36.6 | 62.6872 | 49.3026 | 59.97 | 54.4 | 62.7175 | 66.7005 | 60 | 72.2 | 62.7281 | 84.4285 | 59.9962 | 90
62.7195 | 84.6933 | 59.9814 | 90 | 62.7378 | 31.2059 | 60.03 | 36.6 | 62.6956 | 49.3058 | 59.97 | 54.4 | 62.726 | 66.7017 | 60 | 72.2 | 62.7366 | 84.4331 | 59.9961 | 90
62.7278 | 84.6932 | 59.9813 | 90 | 62.7461 | 31.2078 | 60.03 | 36.6 | 62.7039 | 49.3115 | 59.97 | 54.4 | 62.7343 | 66.7029 | 60 | 72.2 | 62.7449 | 84.4376 | 59.9961 | 90
62.7361 | 84.6932 | 59.9812 | 90 | 62.7545 | 31.2098 | 60.03 | 36.6 | 62.7122 | 49.3173 | 59.97 | 54.4 | 62.7426 | 66.704 | 60 | 72.2 | 62.7532 | 84.4421 | 59.996 | 90
62.7445 | 84.6937 | 59.9812 | 90 | 62.7628 | 31.2118 | 60.03 | 36.6 | 62.7206 | 49.3225 | 59.97 | 54.4 | 62.7509 | 66.7051 | 60 | 72.2 | 62.7615 | 84.4443 | 59.9959 | 90
62.7528 | 84.6943 | 59.9811 | 90 | 62.7711 | 31.2137 | 60.03 | 36.6 | 62.7289 | 49.3278 | 59.97 | 54.4 | 62.7593 | 66.7055 | 60 | 72.2 | 62.7699 | 84.4466 | 59.9958 | 90
62.7612 | 84.6948 | 59.981 | 90 | 62.7794 | 31.2159 | 60.03 | 36.6 | 62.7372 | 49.3336 | 59.97 | 54.4 | 62.7676 | 66.706 | 60 | 72.2 | 62.7782 | 84.4485 | 59.9957 | 90
62.7695 | 84.6953 | 59.9809 | 90 | 62.7878 | 31.2181 | 60.03 | 36.6 | 62.7455 | 49.3395 | 59.97 | 54.4 | 62.7759 | 66.7063 | 60 | 72.2 | 62.7865 | 84.4504 | 59.9956 | 90
62.7778 | 84.6952 | 59.9808 | 90 | 62.7961 | 31.2203 | 60.03 | 36.6 | 62.754 | 49.3498 | 59.97 | 54.4 | 62.7842 | 66.7066 | 60 | 72.2 | 62.7949 | 84.4508 | 59.9956 | 90
62.7862 | 84.695 | 59.9807 | 90 | 62.8044 | 31.2225 | 60.03 | 36.6 | 62.7623 | 49.3601 | 59.97 | 54.4 | 62.7926 | 66.7074 | 60 | 72.2 | 62.8032 | 84.4511 | 59.9955 | 90
62.7945 | 84.6949 | 59.9807 | 90 | 62.8127 | 31.2246 | 60.03 | 36.6 | 62.7706 | 49.3704 | 59.97 | 54.4 | 62.8009 | 66.7081 | 60 | 72.2 | 62.8115 | 84.451 | 59.9954 | 90
62.8028 | 84.6947 | 59.9806 | 90 | 62.821 | 31.2268 | 60.03 | 36.6 | 62.779 | 49.3808 | 59.97 | 54.4 | 62.8092 | 66.7074 | 60 | 72.2 | 62.8198 | 84.4509 | 59.9953 | 90
62.8112 | 84.6935 | 59.9805 | 90 | 62.8294 | 31.227 | 60.03 | 36.6 | 62.7873 | 49.3881 | 59.97 | 54.4 | 62.8176 | 66.7067 | 60 | 72.2 | 62.8282 | 84.4514 | 59.9952 | 90
62.8195 | 84.6923 | 59.9804 | 90 | 62.8377 | 31.2272 | 60.03 | 36.6 | 62.7956 | 49.3953 | 59.97 | 54.4 | 62.8259 | 66.7077 | 60 | 72.2 | 62.8365 | 84.452 | 59.9951 | 90
62.8278 | 84.6911 | 59.9803 | 90 | 62.8461 | 31.2274 | 60.03 | 36.6 | 62.804 | 49.4009 | 59.97 | 54.4 | 62.8342 | 66.7088 | 60 | 72.2 | 62.8448 | 84.452 | 59.9951 | 90
62.8362 | 84.6899 | 59.9802 | 90 | 62.8544 | 31.2277 | 60.03 | 36.6 | 62.8123 | 49.4065 | 59.97 | 54.4 | 62.8425 | 66.7109 | 60 | 72.2 | 62.8531 | 84.4519 | 59.995 | 90
62.8445 | 84.687 | 59.9802 | 90 | 62.8627 | 31.2277 | 60.03 | 36.6 | 62.8206 | 49.4094 | 59.97 | 54.4 | 62.851 | 66.713 | 60 | 72.2 | 62.8616 | 84.4521 | 59.9949 | 90
62.8528 | 84.684 | 59.9801 | 90 | 62.871 | 31.2277 | 60.03 | 36.6 | 62.8289 | 49.4124 | 59.97 | 54.4 | 62.8593 | 66.7144 | 60 | 72.2 | 62.8699 | 84.4524 | 59.9948 | 90
62.8612 | 84.6821 | 59.98 | 90 | 62.8794 | 31.2277 | 60.03 | 36.6 | 62.8373 | 49.4109 | 59.97 | 54.4 | 62.8676 | 66.7158 | 60 | 72.2 | 62.8782 | 84.4525 | 59.9947 | 90
62.8695 | 84.6801 | 59.98 | 90 | 62.8877 | 31.2277 | 60.03 | 36.6 | 62.8456 | 49.4094 | 59.97 | 54.4 | 62.8759 | 66.718 | 60 | 72.2 | 62.8865 | 84.4526 | 59.9946 | 90
62.8778 | 84.6779 | 59.98 | 90 | 62.896 | 31.2312 | 60.03 | 36.6 | 62.8539 | 49.4075 | 59.97 | 54.4 | 62.8843 | 66.7202 | 60 | 72.2 | 62.8949 | 84.4526 | 59.9946 | 90
62.8862 | 84.6757 | 59.98 | 90 | 62.9044 | 31.2347 | 60.03 | 36.6 | 62.8624 | 49.4056 | 59.97 | 54.4 | 62.8926 | 66.7228 | 60 | 72.2 | 62.9032 | 84.4526 | 59.9945 | 90
62.8945 | 84.6752 | 59.98 | 90 | 62.9127 | 31.2379 | 60.0399 | 36.6 | 62.8707 | 49.4037 | 59.97 | 54.4 | 62.9009 | 66.7254 | 60 | 72.2 | 62.9115 | 84.4523 | 59.9944 | 90
62.9028 | 84.6746 | 59.98 | 90 | 62.921 | 31.2411 | 60.0399 | 36.6 | 62.879 | 49.4019 | 59.97 | 54.4 | 62.9092 | 66.7256 | 60 | 72.2 | 62.9199 | 84.4521 | 59.9943 | 90
62.9112 | 84.6785 | 59.98 | 90 | 62.9293 | 31.2442 | 60.0398 | 36.6 | 62.8873 | 49.4012 | 59.97 | 54.4 | 62.9176 | 66.7258 | 60 | 72.2 | 62.9282 | 84.4514 | 59.9942 | 90
62.9195 | 84.6824 | 59.98 | 90 | 62.9377 | 31.2474 | 60.0397 | 36.6 | 62.8957 | 49.4006 | 59.97 | 54.4 | 62.9259 | 66.7275 | 60 | 72.2 | 62.9365 | 84.4508 | 59.9941 | 90
62.9279 | 84.6881 | 59.98 | 90 | 62.946 | 31.2506 | 60.0396 | 36.6 | 62.904 | 49.4002 | 59.97 | 54.4 | 62.9342 | 66.7293 | 60 | 72.2 | 62.9448 | 84.4502 | 59.9941 | 90
62.9362 | 84.6937 | 59.98 | 90 | 62.9543 | 31.2537 | 60.0395 | 36.6 | 62.9123 | 49.3998 | 59.97 | 54.4 | 62.9425 | 66.7351 | 60 | 72.2 | 62.9532 | 84.4496 | 59.994 | 90
62.9445 | 84.7031 | 59.98 | 90 | 62.9626 | 31.2569 | 60.0394 | 36.6 | 62.9207 | 49.3995 | 59.97 | 54.4 | 62.9509 | 66.7408 | 60 | 72.2 | 62.9615 | 84.4491 | 59.9939 | 90
62.9529 | 84.7125 | 59.98 | 90 | 62.9709 | 31.26 | 60.0394 | 36.6 | 62.929 | 49.3991 | 59.97 | 54.4 | 62.9592 | 66.7493 | 60 | 72.2 | 62.9698 | 84.4485 | 59.9938 | 90
62.9612 | 84.7222 | 59.98 | 90 | 62.9793 | 31.2597 | 60.0393 | 36.6 | 62.9373 | 49.3991 | 59.97 | 54.4 | 62.9675 | 66.7578 | 60 | 72.2 | 62.9781 | 84.4493 | 59.9937 | 90
62.9695 | 84.7318 | 59.98 | 90 | 62.9876 | 31.2594 | 60.0392 | 36.6 | 62.9457 | 49.3991 | 59.97 | 54.4 | 62.9758 | 66.7663 | 60 | 72.2 | 62.9866 | 84.45 | 59.9936 | 90
62.9779 | 84.7401 | 59.98 | 90 | 62.996 | 31.2594 | 60.0391 | 36.6 | 62.954 | 49.3991 | 59.97 | 54.4 | 62.9843 | 66.7747 | 60 | 72.2 | 62.9949 | 84.4503 | 59.9936 | 90
62.9862 | 84.7483 | 59.98 | 90 | 63.0043 | 31.2594 | 60.039 | 36.6 | 62.9623 | 49.3991 | 59.97 | 54.4 | 62.9926 | 66.7832 | 60 | 72.2 | 63.0032 | 84.4506 | 59.9935 | 90
62.9945 | 84.7555 | 59.98 | 90 | 63.0126 | 31.2594 | 60.0389 | 36.6 | 62.9706 | 49.4009 | 59.97 | 54.4 | 63.0009 | 66.7916 | 60 | 72.2 | 63.0115 | 84.453 | 59.9934 | 90
63.0029 | 84.7627 | 59.98 | 90 | 63.0209 | 31.2594 | 60.0389 | 36.6 | 62.9791 | 49.4027 | 59.97 | 54.4 | 63.0093 | 66.8004 | 60 | 72.2 | 63.0199 | 84.4553 | 59.9933 | 90
63.0112 | 84.7699 | 59.98 | 90 | 63.0292 | 31.2594 | 60.0388 | 36.6 | 62.9874 | 49.4048 | 59.97 | 54.4 | 63.0176 | 66.8091 | 60 | 72.2 | 63.0282 | 84.4576 | 59.9932 | 90
63.0195 | 84.7771 | 59.98 | 90 | 63.0376 | 31.2594 | 60.0387 | 36.6 | 62.9957 | 49.4069 | 59.97 | 54.4 | 63.0259 | 66.813 | 60 | 72.2 | 63.0365 | 84.4599 | 59.9931 | 90
63.0279 | 84.7806 | 59.98 | 90 | 63.0459 | 31.2595 | 60.0386 | 36.6 | 63.0041 | 49.4089 | 59.97 | 54.4 | 63.0342 | 66.8169 | 60 | 72.2 | 63.0449 | 84.4622 | 59.993 | 90
63.0362 | 84.784 | 59.98 | 90 | 63.0543 | 31.2596 | 60.0385 | 36.6 | 63.0124 | 49.411 | 59.97 | 54.4 | 63.0426 | 66.8171 | 60 | 72.2 | 63.0532 | 84.4645 | 59.993 | 90
63.0445 | 84.7888 | 59.98 | 90 | 63.0626 | 31.2596 | 60.0384 | 36.6 | 63.0207 | 49.4134 | 59.97 | 54.4 | 63.0509 | 66.8173 | 60 | 72.2 | 63.0615 | 84.4659 | 59.9929 | 90
63.0529 | 84.7936 | 59.98 | 90 | 63.0709 | 31.2597 | 60.0384 | 36.6 | 63.0291 | 49.4158 | 59.97 | 54.4 | 63.0592 | 66.8175 | 60 | 72.2 | 63.0698 | 84.4673 | 59.9928 | 90
63.0612 | 84.7969 | 59.98 | 90 | 63.0792 | 31.2595 | 60.0383 | 36.6 | 63.0374 | 49.4182 | 59.97 | 54.4 | 63.0675 | 66.8177 | 60 | 72.2 | 63.0782 | 84.4687 | 59.9927 | 90
63.0695 | 84.8003 | 59.98 | 90 | 63.0876 | 31.2594 | 60.0382 | 36.6 | 63.0457 | 49.4207 | 59.97 | 54.4 | 63.0759 | 66.82 | 60 | 72.2 | 63.0865 | 84.4701 | 59.9926 | 90
63.0779 | 84.8007 | 59.98 | 90 | 63.0959 | 31.2592 | 60.0381 | 36.6 | 63.054 | 49.4212 | 59.97 | 54.4 | 63.0842 | 66.8223 | 60 | 72.2 | 63.0948 | 84.4699 | 59.9925 | 90
63.0862 | 84.8012 | 59.98 | 90 | 63.1042 | 31.2591 | 60.038 | 36.6 | 63.0624 | 49.4218 | 59.97 | 54.4 | 63.0925 | 66.8223 | 60 | 72.2 | 63.1031 | 84.4696 | 59.9925 | 90
63.0946 | 84.8017 | 59.98 | 90 | 63.1125 | 31.2589 | 60.0379 | 36.6 | 63.0707 | 49.4249 | 59.97 | 54.4 | 63.1008 | 66.8224 | 60 | 72.2 | 63.1116 | 84.4704 | 59.9924 | 90
63.1029 | 84.8022 | 59.98 | 90 | 63.1208 | 31.2587 | 60.0379 | 36.6 | 63.079 | 49.428 | 59.97 | 54.4 | 63.1093 | 66.8241 | 60 | 72.2 | 63.1199 | 84.4711 | 59.9923 | 90
63.1112 | 84.8021 | 59.98 | 90 | 63.1292 | 31.2585 | 60.0378 | 36.6 | 63.0875 | 49.4332 | 59.97 | 54.4 | 63.1176 | 66.8257 | 60 | 72.2 | 63.1282 | 84.4758 | 59.9922 | 90
63.1196 | 84.802 | 59.98 | 90 | 63.1375 | 31.2582 | 60.0377 | 36.6 | 63.0958 | 49.4385 | 59.97 | 54.4 | 63.1259 | 66.8272 | 60 | 72.2 | 63.1365 | 84.4804 | 59.9921 | 90
63.1279 | 84.8005 | 59.98 | 90 | 63.1459 | 31.2612 | 60.0376 | 36.6 | 63.1041 | 49.4434 | 59.97 | 54.4 | 63.1342 | 66.8286 | 60 | 72.2 | 63.1449 | 84.4853 | 59.9921 | 90
63.1362 | 84.799 | 59.98 | 90 | 63.1542 | 31.2643 | 60.0375 | 36.6 | 63.1125 | 49.4483 | 59.97 | 54.4 | 63.1426 | 66.8307 | 60 | 72.2 | 63.1532 | 84.4902 | 59.992 | 90
63.1446 | 84.8001 | 59.98 | 90 | 63.1625 | 31.2676 | 60.0374 | 36.6 | 63.1208 | 49.4532 | 59.97 | 54.4 | 63.1509 | 66.8327 | 60 | 72.2 | 63.1615 | 84.4953 | 59.9919 | 90
63.1529 | 84.8012 | 59.98 | 90 | 63.1708 | 31.2709 | 60.0374 | 36.6 | 63.1291 | 49.4581 | 59.97 | 54.4 | 63.1592 | 66.8333 | 60 | 72.2 | 63.1699 | 84.5005 | 59.9918 | 90
63.1612 | 84.8015 | 59.98 | 90 | 63.1791 | 31.278 | 60.0373 | 36.6 | 63.1374 | 49.4631 | 59.97 | 54.4 | 63.1676 | 66.8339 | 60 | 72.2 | 63.1782 | 84.5123 | 59.9917 | 90
63.1696 | 84.8018 | 59.98 | 90 | 63.1875 | 31.2852 | 60.0372 | 36.6 | 63.1458 | 49.468 | 59.97 | 54.4 | 63.1759 | 66.8351 | 60 | 72.2 | 63.1865 | 84.5241 | 59.9916 | 90
63.1779 | 84.8021 | 59.98 | 90 | 63.1958 | 31.2923 | 60.0371 | 36.6 | 63.1541 | 49.4705 | 59.97 | 54.4 | 63.1842 | 66.8363 | 60 | 72.2 | 63.1948 | 84.5341 | 59.9916 | 90
63.1862 | 84.8025 | 59.98 | 90 | 63.2042 | 31.2995 | 60.037 | 36.6 | 63.1624 | 49.4729 | 59.97 | 54.4 | 63.1925 | 66.8388 | 60 | 72.2 | 63.2032 | 84.544 | 59.9915 | 90
63.1946 | 84.8033 | 59.98 | 90 | 63.2125 | 31.3066 | 60.0369 | 36.6 | 63.1708 | 49.4731 | 59.97 | 54.4 | 63.2009 | 66.8413 | 60 | 72.2 | 63.2115 | 84.5501 | 59.9914 | 90
63.2029 | 84.8042 | 59.98 | 90 | 63.2208 | 31.3138 | 60.0369 | 36.6 | 63.1791 | 49.4733 | 59.97 | 54.4 | 63.2092 | 66.8439 | 60 | 72.2 | 63.2198 | 84.5562 | 59.9913 | 90
63.2112 | 84.8061 | 59.98 | 90 | 63.2291 | 31.3177 | 60.0368 | 36.6 | 63.1874 | 49.4731 | 59.97 | 54.4 | 63.2175 | 66.8464 | 60 | 72.2 | 63.2281 | 84.5618 | 59.9912 | 90
63.2196 | 84.808 | 59.98 | 90 | 63.2374 | 31.3216 | 60.0367 | 36.6 | 63.1959 | 49.4729 | 59.97 | 54.4 | 63.2258 | 66.8485 | 60 | 72.2 | 63.2366 | 84.5674 | 59.9911 | 90
63.2279 | 84.8087 | 59.98 | 90 | 63.2458 | 31.3256 | 60.0366 | 36.6 | 63.2042 | 49.4727 | 59.97 | 54.4 | 63.2343 | 66.8507 | 60 | 72.2 | 63.2449 | 84.5711 | 59.9911 | 90
63.2363 | 84.8094 | 59.98 | 90 | 63.2541 | 31.3295 | 60.0365 | 36.6 | 63.2125 | 49.4725 | 59.97 | 54.4 | 63.2426 | 66.8527 | 60 | 72.2 | 63.2532 | 84.5749 | 59.991 | 90
63.2446 | 84.8103 | 59.98 | 90 | 63.2625 | 31.3296 | 60.0364 | 36.6 | 63.2208 | 49.4722 | 59.97 | 54.4 | 63.2509 | 66.8547 | 60 | 72.2 | 63.2615 | 84.5719 | 59.9909 | 90
63.2529 | 84.8112 | 59.98 | 90 | 63.2708 | 31.3297 | 60.0364 | 36.6 | 63.2292 | 49.472 | 59.97 | 54.4 | 63.2592 | 66.8566 | 60 | 72.2 | 63.2699 | 84.569 | 59.9908 | 90
63.2612 | 84.8121 | 59.98 | 90 | 63.2791 | 31.3298 | 60.0363 | 36.6 | 63.2375 | 49.4745 | 59.97 | 54.4 | 63.2676 | 66.8585 | 60 | 72.2 | 63.2782 | 84.5662 | 59.9907 | 90
63.2696 | 84.813 | 59.98 | 90 | 63.2874 | 31.3298 | 60.0362 | 36.6 | 63.2458 | 49.477 | 59.97 | 54.4 | 63.2759 | 66.859 | 60 | 72.2 | 63.2865 | 84.5633 | 59.9906 | 90
63.2779 | 84.8133 | 59.98 | 90 | 63.2958 | 31.3294 | 60.0361 | 36.6 | 63.2542 | 49.4822 | 59.97 | 54.4 | 63.2842 | 66.8596 | 60 | 72.2 | 63.2949 | 84.5606 | 59.9906 | 90
63.2863 | 84.8136 | 59.98 | 90 | 63.3041 | 31.329 | 60.036 | 36.6 | 63.2625 | 49.4873 | 59.9699 | 54.4 | 63.2926 | 66.8602 | 60 | 72.2 | 63.3032 | 84.5579 | 59.9905 | 90
63.2946 | 84.8145 | 59.98 | 90 | 63.3124 | 31.3337 | 60.0359 | 36.6 | 63.2708 | 49.4946 | 59.9698 | 54.4 | 63.3009 | 66.8608 | 60 | 72.2 | 63.3115 | 84.5556 | 59.9904 | 90
63.3029 | 84.8154 | 59.98 | 90 | 63.3207 | 31.3384 | 60.0359 | 36.6 | 63.2792 | 49.5019 | 59.9697 | 54.4 | 63.3092 | 66.8611 | 60 | 72.2 | 63.3198 | 84.5534 | 59.9903 | 90
63.3113 | 84.8179 | 59.98 | 90 | 63.329 | 31.3431 | 60.0358 | 36.6 | 63.2875 | 49.5086 | 59.9696 | 54.4 | 63.3175 | 66.8615 | 60 | 72.2 | 63.3282 | 84.5527 | 59.9902 | 90
63.3196 | 84.8204 | 59.98 | 90 | 63.3374 | 31.3478 | 60.0357 | 36.6 | 63.2958 | 49.5153 | 59.9695 | 54.4 | 63.3259 | 66.8611 | 60 | 72.2 | 63.3365 | 84.552 | 59.9901 | 90
63.3279 | 84.8229 | 59.98 | 90 | 63.3457 | 31.3525 | 60.0356 | 36.6 | 63.3041 | 49.522 | 59.9695 | 54.4 | 63.3342 | 66.8608 | 60 | 72.2 | 63.3448 | 84.5513 | 59.9901 | 90
63.3363 | 84.8254 | 59.98 | 90 | 63.3541 | 31.3572 | 60.0355 | 36.6 | 63.3126 | 49.5287 | 59.9694 | 54.4 | 63.3425 | 66.8596 | 60 | 72.2 | 63.3531 | 84.5507 | 59.99 | 90
63.3446 | 84.8279 | 59.98 | 90 | 63.3624 | 31.3624 | 60.0354 | 36.6 | 63.3209 | 49.5324 | 59.9693 | 54.4 | 63.3508 | 66.8585 | 60 | 72.2 | 63.3616 | 84.5508 | 59.99 | 90
63.3529 | 84.8303 | 59.98 | 90 | 63.3707 | 31.3676 | 60.0354 | 36.6 | 63.3292 | 49.5362 | 59.9692 | 54.4 | 63.3593 | 66.8577 | 60 | 72.2 | 63.3699 | 84.551 | 59.99 | 90
63.3613 | 84.8333 | 59.98 | 90 | 63.379 | 31.3733 | 60.0353 | 36.6 | 63.3376 | 49.5373 | 59.9691 | 54.4 | 63.3676 | 66.8569 | 60 | 72.2 | 63.3782 | 84.551 | 59.99 | 90
63.3696 | 84.8364 | 59.98 | 90 | 63.3873 | 31.3791 | 60.0352 | 36.6 | 63.3459 | 49.5384 | 59.969 | 54.4 | 63.3759 | 66.856 | 60 | 72.2 | 63.3866 | 84.551 | 59.99 | 90
63.3779 | 84.8379 | 59.98 | 90 | 63.3957 | 31.3796 | 60.0351 | 36.6 | 63.3542 | 49.5378 | 59.969 | 54.4 | 63.3842 | 66.8552 | 60 | 72.2 | 63.3949 | 84.551 | 59.99 | 90
63.3863 | 84.8394 | 59.98 | 90 | 63.404 | 31.3802 | 60.035 | 36.6 | 63.3626 | 49.5372 | 59.9689 | 54.4 | 63.3926 | 66.8544 | 60 | 72.2 | 63.4032 | 84.551 | 59.99 | 90
63.3946 | 84.8434 | 59.98 | 90 | 63.4124 | 31.3808 | 60.0349 | 36.6 | 63.3709 | 49.5381 | 59.9688 | 54.4 | 63.4009 | 66.8536 | 60 | 72.2 | 63.4115 | 84.551 | 59.99 | 90
63.4029 | 84.8473 | 59.98 | 90 | 63.4207 | 31.3813 | 60.0349 | 36.6 | 63.3792 | 49.5389 | 59.9687 | 54.4 | 63.4092 | 66.8536 | 60 | 72.2 | 63.4199 | 84.551 | 59.99 | 90
63.4113 | 84.8588 | 59.98 | 90 | 63.429 | 31.3819 | 60.0348 | 36.6 | 63.3875 | 49.5405 | 59.9686 | 54.4 | 63.4176 | 66.8536 | 60 | 72.2 | 63.4282 | 84.551 | 59.99 | 90
63.4196 | 84.8704 | 59.98 | 90 | 63.4373 | 31.3824 | 60.0347 | 36.6 | 63.3959 | 49.5421 | 59.9685 | 54.4 | 63.4259 | 66.8595 | 60 | 72.2 | 63.4365 | 84.551 | 59.99 | 90
63.4279 | 84.882 | 59.98 | 90 | 63.4457 | 31.3818 | 60.0346 | 36.6 | 63.4042 | 49.5437 | 59.9685 | 54.4 | 63.4342 | 66.8653 | 60 | 72.2 | 63.4448 | 84.551 | 59.99 | 90
63.4363 | 84.8936 | 59.98 | 90 | 63.454 | 31.3811 | 60.0345 | 36.6 | 63.4125 | 49.5453 | 59.9684 | 54.4 | 63.4425 | 66.8708 | 60 | 72.2 | 63.4532 | 84.551 | 59.99 | 90
63.4446 | 84.9052 | 59.98 | 90 | 63.4623 | 31.3804 | 60.0344 | 36.6 | 63.421 | 49.5469 | 59.9683 | 54.4 | 63.4509 | 66.8764 | 60 | 72.2 | 63.4615 | 84.554 | 59.99 | 90
63.453 | 84.9168 | 59.98 | 90 | 63.4706 | 31.3798 | 60.0344 | 36.6 | 63.4293 | 49.5485 | 59.9682 | 54.4 | 63.4592 | 66.8819 | 60 | 72.2 | 63.4698 | 84.5571 | 59.99 | 90
63.4613 | 84.9297 | 59.98 | 90 | 63.4789 | 31.3791 | 60.0343 | 36.6 | 63.4376 | 49.5501 | 59.9681 | 54.4 | 63.4675 | 66.8874 | 60 | 72.2 | 63.4783 | 84.5601 | 59.99 | 90
63.4696 | 84.9426 | 59.98 | 90 | 63.4873 | 31.3784 | 60.0342 | 36.6 | 63.446 | 49.5517 | 59.968 | 54.4 | 63.4758 | 66.8931 | 60 | 72.2 | 63.4866 | 84.5631 | 59.99 | 90
63.478 | 84.9533 | 59.98 | 90 | 63.4956 | 31.3773 | 60.0341 | 36.6 | 63.4543 | 49.5525 | 59.968 | 54.4 | 63.4843 | 66.8988 | 60 | 72.2 | 63.4949 | 84.5661 | 59.99 | 90
63.4863 | 84.964 | 59.98 | 90 | 63.504 | 31.3762 | 60.034 | 36.6 | 63.4626 | 49.5532 | 59.9679 | 54.4 | 63.4926 | 66.9048 | 60 | 72.2 | 63.5032 | 84.5691 | 59.99 | 90
63.4946 | 84.9679 | 59.98 | 90 | 63.5123 | 31.3769 | 60.0339 | 36.6 | 63.4709 | 49.5536 | 59.9678 | 54.4 | 63.5009 | 66.9109 | 60 | 72.2 | 63.5116 | 84.5722 | 59.99 | 90
63.503 | 84.9718 | 59.98 | 90 | 63.5206 | 31.3776 | 60.0339 | 36.6 | 63.4793 | 49.554 | 59.9677 | 54.4 | 63.5092 | 66.9111 | 60 | 72.2 | 63.5199 | 84.5752 | 59.99 | 90
63.5113 | 84.9757 | 59.98 | 90 | 63.5289 | 31.3794 | 60.0338 | 36.6 | 63.4876 | 49.5539 | 59.9676 | 54.4 | 63.5176 | 66.9112 | 60 | 72.2 | 63.5282 | 84.5776 | 59.99 | 90
63.5196 | 84.9796 | 59.98 | 90 | 63.5372 | 31.3812 | 60.0337 | 36.6 | 63.4959 | 49.5539 | 59.9675 | 54.4 | 63.5259 | 66.9164 | 60 | 72.2 | 63.5365 | 84.5801 | 59.99 | 90
63.528 | 84.9835 | 59.98 | 90 | 63.5456 | 31.3851 | 60.0336 | 36.6 | 63.5043 | 49.5555 | 59.9675 | 54.4 | 63.5342 | 66.9216 | 60 | 72.2 | 63.5449 | 84.5795 | 59.99 | 90
63.5363 | 84.9874 | 59.98 | 90 | 63.5539 | 31.3889 | 60.0335 | 36.6 | 63.5126 | 49.5572 | 59.9674 | 54.4 | 63.5426 | 66.9267 | 60 | 72.2 | 63.5532 | 84.5789 | 59.99 | 90
63.5446 | 84.9901 | 59.98 | 90 | 63.5623 | 31.3928 | 60.0334 | 36.6 | 63.5209 | 49.5588 | 59.9673 | 54.4 | 63.5509 | 66.9319 | 60 | 72.2 | 63.5615 | 84.5825 | 59.99 | 90
63.553 | 84.9927 | 59.98 | 90 | 63.5706 | 31.3968 | 60.0334 | 36.6 | 63.5294 | 49.5604 | 59.9672 | 54.4 | 63.5592 | 66.9369 | 60 | 72.2 | 63.5699 | 84.586 | 59.99 | 90
63.5613 | 84.993 | 59.98 | 90 | 63.5789 | 31.401 | 60.0333 | 36.6 | 63.5377 | 49.5624 | 59.9671 | 54.4 | 63.5675 | 66.9419 | 60 | 72.2 | 63.5782 | 84.5896 | 59.99 | 90
63.5696 | 84.9933 | 59.98 | 90 | 63.5872 | 31.4053 | 60.0332 | 36.6 | 63.546 | 49.5645 | 59.967 | 54.4 | 63.5759 | 66.9465 | 60 | 72.2 | 63.5865 | 84.5931 | 59.99 | 90
63.578 | 84.9928 | 59.98 | 90 | 63.5955 | 31.4079 | 60.0331 | 36.6 | 63.5543 | 49.5661 | 59.967 | 54.4 | 63.5842 | 66.9512 | 60 | 72.2 | 63.5948 | 84.5967 | 59.99 | 90
63.5863 | 84.9922 | 59.98 | 90 | 63.6039 | 31.4105 | 60.033 | 36.6 | 63.5627 | 49.5677 | 59.9669 | 54.4 | 63.5925 | 66.9562 | 60 | 72.2 | 63.6033 | 84.6003 | 59.99 | 90
63.5947 | 84.9929 | 59.98 | 90 | 63.6122 | 31.4123 | 60.0329 | 36.6 | 63.571 | 49.5701 | 59.9668 | 54.4 | 63.6008 | 66.9611 | 60 | 72.2 | 63.6116 | 84.6045 | 59.99 | 90
63.603 | 84.9936 | 59.98 | 90 | 63.6205 | 31.4141 | 60.0329 | 36.6 | 63.5793 | 49.5724 | 59.9667 | 54.4 | 63.6093 | 66.9669 | 60 | 72.2 | 63.6199 | 84.6088 | 59.99 | 90
63.6113 | 84.9941 | 59.98 | 90 | 63.6288 | 31.4138 | 60.0328 | 36.6 | 63.5877 | 49.5733 | 59.9666 | 54.4 | 63.6176 | 66.9726 | 60 | 72.2 | 63.6282 | 84.6131 | 59.99 | 90
63.6197 | 84.9945 | 59.98 | 90 | 63.6372 | 31.4134 | 60.0327 | 36.6 | 63.596 | 49.5743 | 59.9665 | 54.4 | 63.6259 | 66.9784 | 60 | 72.2 | 63.6366 | 84.6173 | 59.99 | 90
63.628 | 84.9957 | 59.98 | 90 | 63.6455 | 31.4132 | 60.0326 | 36.6 | 63.6043 | 49.5756 | 59.9665 | 54.4 | 63.6342 | 66.9841 | 60 | 72.2 | 63.6449 | 84.6175 | 59.99 | 90
63.6363 | 84.9969 | 59.98 | 90 | 63.6539 | 31.4129 | 60.0325 | 36.6 | 63.6127 | 49.577 | 59.9664 | 54.4 | 63.6426 | 66.9898 | 60 | 72.2 | 63.6532 | 84.6176 | 59.99 | 90
63.6447 | 84.9983 | 59.98 | 90 | 63.6622 | 31.4139 | 60.0324 | 36.6 | 63.621 | 49.5779 | 59.9663 | 54.4 | 63.6509 | 66.9956 | 60 | 72.2 | 63.6616 | 84.6178 | 59.99 | 90
63.653 | 84.9996 | 59.98 | 90 | 63.6705 | 31.4149 | 60.0324 | 36.6 | 63.6293 | 49.5789 | 59.9662 | 54.4 | 63.6592 | 67.0013 | 60 | 72.2 | 63.6699 | 84.6179 | 59.99 | 90
63.6613 | 85.001 | 59.98 | 90 | 63.6788 | 31.4158 | 60.0323 | 36.6 | 63.6376 | 49.5798 | 59.9661 | 54.4 | 63.6676 | 67.0071 | 60 | 72.2 | 63.6782 | 84.618 | 59.99 | 90
63.6697 | 85.0024 | 59.98 | 90 | 63.6871 | 31.4167 | 60.0322 | 36.6 | 63.6461 | 49.5807 | 59.966 | 54.4 | 63.6759 | 67.0128 | 60 | 72.2 | 63.6865 | 84.6182 | 59.99 | 90
63.678 | 85.0026 | 59.98 | 90 | 63.6955 | 31.4181 | 60.0321 | 36.6 | 63.6544 | 49.5814 | 59.966 | 54.4 | 63.6842 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.6949 | 84.6212 | 59.99 | 90
63.6863 | 85.0028 | 59.98 | 90 | 63.7038 | 31.4194 | 60.032 | 36.6 | 63.6627 | 49.5821 | 59.9659 | 54.4 | 63.6925 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.7032 | 84.6243 | 59.99 | 90
63.6947 | 85.0032 | 59.98 | 90 | 63.7122 | 31.4204 | 60.0319 | 36.6 | 63.6711 | 49.5832 | 59.9658 | 54.4 | 63.7009 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.7115 | 84.6295 | 59.99 | 90
63.703 | 85.0036 | 59.98 | 90 | 63.7205 | 31.4214 | 60.0319 | 36.6 | 63.6794 | 49.5842 | 59.9657 | 54.4 | 63.7092 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.7198 | 84.6346 | 59.99 | 90
63.7113 | 85.0046 | 59.98 | 90 | 63.7288 | 31.4229 | 60.0318 | 36.6 | 63.6877 | 49.5873 | 59.9656 | 54.4 | 63.7175 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.7283 | 84.6413 | 59.99 | 90
63.7197 | 85.0056 | 59.98 | 90 | 63.7371 | 31.4244 | 60.0317 | 36.6 | 63.6961 | 49.5904 | 59.9655 | 54.4 | 63.7258 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.7366 | 84.648 | 59.99 | 90
63.728 | 85.0073 | 59.98 | 90 | 63.7454 | 31.4308 | 60.0316 | 36.6 | 63.7044 | 49.595 | 59.9655 | 54.4 | 63.7343 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.7449 | 84.6547 | 59.99 | 90
63.7363 | 85.009 | 59.98 | 90 | 63.7538 | 31.4373 | 60.0315 | 36.6 | 63.7127 | 49.5995 | 59.9654 | 54.4 | 63.7426 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.7533 | 84.6613 | 59.99 | 90
63.7447 | 85.0106 | 59.98 | 90 | 63.7621 | 31.4437 | 60.0314 | 36.6 | 63.721 | 49.6042 | 59.9653 | 54.4 | 63.7509 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.7616 | 84.668 | 59.99 | 90
63.753 | 85.0123 | 59.98 | 90 | 63.7704 | 31.4502 | 60.0314 | 36.6 | 63.7294 | 49.6088 | 59.9652 | 54.4 | 63.7592 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.7699 | 84.6746 | 59.99 | 90
63.7614 | 85.014 | 59.98 | 90 | 63.7787 | 31.4567 | 60.0313 | 36.6 | 63.7377 | 49.6133 | 59.9651 | 54.4 | 63.7676 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.7782 | 84.6774 | 59.99 | 90
63.7697 | 85.0156 | 59.98 | 90 | 63.7871 | 31.4632 | 60.0312 | 36.6 | 63.746 | 49.6178 | 59.965 | 54.4 | 63.7759 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.7866 | 84.6802 | 59.99 | 90
63.778 | 85.0173 | 59.98 | 90 | 63.7954 | 31.4703 | 60.0311 | 36.6 | 63.7545 | 49.6216 | 59.965 | 54.4 | 63.7842 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.7949 | 84.6809 | 59.99 | 90
63.7863 | 85.019 | 59.98 | 90 | 63.8038 | 31.4774 | 60.031 | 36.6 | 63.7628 | 49.6253 | 59.9649 | 54.4 | 63.7926 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.8032 | 84.6816 | 59.99 | 90
63.7947 | 85.0193 | 59.98 | 90 | 63.8121 | 31.4838 | 60.0309 | 36.6 | 63.7711 | 49.6267 | 59.9648 | 54.4 | 63.8009 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.8115 | 84.6808 | 59.99 | 90
63.803 | 85.0197 | 59.98 | 90 | 63.8204 | 31.4903 | 60.0309 | 36.6 | 63.7794 | 49.628 | 59.9647 | 54.4 | 63.8092 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.8199 | 84.6799 | 59.99 | 90
63.8114 | 85.0198 | 59.98 | 90 | 63.8287 | 31.4905 | 60.0308 | 36.6 | 63.7878 | 49.6289 | 59.9646 | 54.4 | 63.8175 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.8282 | 84.6791 | 59.99 | 90
63.8197 | 85.0198 | 59.98 | 90 | 63.837 | 31.4907 | 60.0307 | 36.6 | 63.7961 | 49.6297 | 59.9645 | 54.4 | 63.8259 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.8365 | 84.6782 | 59.99 | 90
63.828 | 85.0193 | 59.98 | 90 | 63.8454 | 31.491 | 60.0306 | 36.6 | 63.8044 | 49.6323 | 59.9645 | 54.4 | 63.8342 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.845 | 84.6774 | 59.99 | 90
63.8364 | 85.0188 | 59.98 | 90 | 63.8537 | 31.4912 | 60.0305 | 36.6 | 63.8128 | 49.6348 | 59.9644 | 54.4 | 63.8425 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.8533 | 84.6765 | 59.99 | 90
63.8447 | 85.0196 | 59.98 | 90 | 63.8621 | 31.4914 | 60.0304 | 36.6 | 63.8211 | 49.6373 | 59.9643 | 54.4 | 63.8508 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.8616 | 84.6768 | 59.99 | 90
63.853 | 85.0204 | 59.98 | 90 | 63.8704 | 31.4916 | 60.0304 | 36.6 | 63.8294 | 49.6398 | 59.9642 | 54.4 | 63.8593 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.8699 | 84.6771 | 59.99 | 90
63.8614 | 85.0212 | 59.98 | 90 | 63.8787 | 31.4916 | 60.0303 | 36.6 | 63.8378 | 49.642 | 59.9641 | 54.4 | 63.8676 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.8783 | 84.678 | 59.99 | 90
63.8697 | 85.022 | 59.98 | 90 | 63.887 | 31.4916 | 60.0302 | 36.6 | 63.8461 | 49.6441 | 59.964 | 54.4 | 63.8759 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.8866 | 84.6789 | 59.99 | 90
63.878 | 85.0227 | 59.98 | 90 | 63.8953 | 31.4942 | 60.0301 | 36.6 | 63.8544 | 49.6491 | 59.964 | 54.4 | 63.8842 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.8949 | 84.6798 | 59.99 | 90
63.8864 | 85.0235 | 59.98 | 90 | 63.9037 | 31.4967 | 60.03 | 36.6 | 63.8627 | 49.6542 | 59.9639 | 54.4 | 63.8926 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.9032 | 84.6806 | 59.99 | 90
63.8947 | 85.0243 | 59.98 | 90 | 63.912 | 31.4995 | 60.03 | 36.6 | 63.8712 | 49.6595 | 59.9638 | 54.4 | 63.9009 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.9116 | 84.6816 | 59.99 | 90
63.903 | 85.0251 | 59.98 | 90 | 63.9203 | 31.5023 | 60.03 | 36.6 | 63.8795 | 49.6649 | 59.9637 | 54.4 | 63.9092 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.9199 | 84.6825 | 59.99 | 90
63.9114 | 85.0266 | 59.98 | 90 | 63.9286 | 31.505 | 60.03 | 36.6 | 63.8878 | 49.669 | 59.9636 | 54.4 | 63.9176 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.9282 | 84.6836 | 59.99 | 90
63.9197 | 85.028 | 59.98 | 90 | 63.937 | 31.5076 | 60.03 | 36.6 | 63.8962 | 49.6731 | 59.9635 | 54.4 | 63.9259 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.9366 | 84.6847 | 59.99 | 90
63.928 | 85.0273 | 59.98 | 90 | 63.9453 | 31.5103 | 60.03 | 36.6 | 63.9045 | 49.6776 | 59.9635 | 54.4 | 63.9342 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.9449 | 84.6854 | 59.99 | 90
63.9364 | 85.0266 | 59.98 | 90 | 63.9536 | 31.513 | 60.03 | 36.6 | 63.9128 | 49.6821 | 59.9634 | 54.4 | 63.9425 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.9532 | 84.6861 | 59.99 | 90
63.9447 | 85.0302 | 59.98 | 90 | 63.962 | 31.5182 | 60.03 | 36.6 | 63.9212 | 49.6875 | 59.9633 | 54.4 | 63.9509 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.9615 | 84.6856 | 59.99 | 90
63.953 | 85.0338 | 59.98 | 90 | 63.9703 | 31.5234 | 60.03 | 36.6 | 63.9295 | 49.6929 | 59.9632 | 54.4 | 63.9592 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.97 | 84.6851 | 59.99 | 90
63.9614 | 85.0392 | 59.98 | 90 | 63.9786 | 31.5258 | 60.03 | 36.6 | 63.9378 | 49.6953 | 59.9631 | 54.4 | 63.9675 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.9783 | 84.6852 | 59.99 | 90
63.9697 | 85.0446 | 59.98 | 90 | 63.9869 | 31.5283 | 60.03 | 36.6 | 63.9461 | 49.6978 | 59.963 | 54.4 | 63.9758 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.9866 | 84.6853 | 59.99 | 90
63.9781 | 85.0499 | 59.98 | 90 | 63.9953 | 31.5306 | 60.03 | 36.6 | 63.9545 | 49.6991 | 59.963 | 54.4 | 63.9843 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 63.9949 | 84.6853 | 59.99 | 90
63.9864 | 85.0552 | 59.98 | 90 | 64.0036 | 31.5329 | 60.03 | 36.6 | 63.9628 | 49.7004 | 59.9629 | 54.4 | 63.9926 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 64.0033 | 84.6854 | 59.99 | 90
63.9947 | 85.0604 | 59.98 | 90 | 64.012 | 31.5354 | 60.03 | 36.6 | 63.9711 | 49.7012 | 59.9628 | 54.4 | 64.0009 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 64.0116 | 84.6853 | 59.99 | 90
64.0031 | 85.0656 | 59.98 | 90 | 64.0203 | 31.538 | 60.03 | 36.6 | 63.9796 | 49.7021 | 59.9627 | 54.4 | 64.0092 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 64.0199 | 84.6852 | 59.99 | 90
64.0114 | 85.0717 | 59.98 | 90 | 64.0286 | 31.5406 | 60.03 | 36.6 | 63.9879 | 49.7021 | 59.9626 | 54.4 | 64.0176 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 64.0283 | 84.6851 | 59.99 | 90
64.0197 | 85.0778 | 59.98 | 90 | 64.0369 | 31.5431 | 60.03 | 36.6 | 63.9962 | 49.702 | 59.9625 | 54.4 | 64.0259 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 64.0366 | 84.685 | 59.99 | 90
64.0281 | 85.0798 | 59.98 | 90 | 64.0452 | 31.5432 | 60.03 | 36.6 | 64.0046 | 49.7015 | 59.9625 | 54.4 | 64.0342 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 64.0449 | 84.6848 | 59.99 | 90
64.0364 | 85.0819 | 59.98 | 90 | 64.0536 | 31.5433 | 60.03 | 36.6 | 64.0129 | 49.7009 | 59.9624 | 54.4 | 64.0426 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 64.0532 | 84.6846 | 59.99 | 90
64.0447 | 85.0822 | 59.98 | 90 | 64.0619 | 31.5435 | 60.03 | 36.6 | 64.0212 | 49.7004 | 59.9623 | 54.4 | 64.0509 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 64.0616 | 84.6855 | 59.99 | 90
64.0531 | 85.0825 | 59.98 | 90 | 64.0703 | 31.5437 | 60.03 | 36.6 | 64.0295 | 49.6998 | 59.9622 | 54.4 | 64.0592 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 64.0699 | 84.6864 | 59.99 | 90
64.0614 | 85.0828 | 59.98 | 90 | 64.0786 | 31.5438 | 60.03 | 36.6 | 64.0379 | 49.6992 | 59.9621 | 54.4 | 64.0675 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 64.0782 | 84.6872 | 59.99 | 90
64.0697 | 85.0831 | 59.98 | 90 | 64.0869 | 31.5439 | 60.03 | 36.6 | 64.0462 | 49.6985 | 59.962 | 54.4 | 64.0759 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 64.0865 | 84.6881 | 59.99 | 90
64.0781 | 85.0834 | 59.98 | 90 | 64.0952 | 31.5438 | 60.03 | 36.6 | 64.0545 | 49.6966 | 59.962 | 54.4 | 64.0842 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 64.095 | 84.6892 | 59.99 | 90
64.0864 | 85.0837 | 59.98 | 90 | 64.1035 | 31.5438 | 60.03 | 36.6 | 64.0629 | 49.6946 | 59.9619 | 54.4 | 64.0925 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 64.1033 | 84.6902 | 59.99 | 90
64.0947 | 85.0859 | 59.98 | 90 | 64.1119 | 31.5438 | 60.03 | 36.6 | 64.0712 | 49.6934 | 59.9618 | 54.4 | 64.1008 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 64.1116 | 84.6942 | 59.99 | 90
64.1031 | 85.0881 | 59.98 | 90 | 64.1202 | 31.5437 | 60.03 | 36.6 | 64.0795 | 49.6921 | 59.9617 | 54.4 | 64.1093 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 64.12 | 84.6982 | 59.99 | 90
64.1114 | 85.09 | 59.98 | 90 | 64.1285 | 31.5436 | 60.03 | 36.6 | 64.088 | 49.6908 | 59.9616 | 54.4 | 64.1176 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 64.1283 | 84.7029 | 59.99 | 90
64.1198 | 85.0919 | 59.98 | 90 | 64.1368 | 31.5435 | 60.03 | 36.6 | 64.0963 | 49.6895 | 59.9615 | 54.4 | 64.1259 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 64.1366 | 84.7076 | 59.99 | 90
64.1281 | 85.0952 | 59.98 | 90 | 64.1452 | 31.5435 | 60.03 | 36.6 | 64.1046 | 49.6875 | 59.9615 | 54.4 | 64.1342 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 64.1449 | 84.7108 | 59.99 | 90
64.1364 | 85.0984 | 59.98 | 90 | 64.1535 | 31.5435 | 60.03 | 36.6 | 64.1129 | 49.6856 | 59.9614 | 54.4 | 64.1426 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 64.1533 | 84.7139 | 59.99 | 90
64.1448 | 85.1017 | 59.98 | 90 | 64.1619 | 31.5435 | 60.03 | 36.6 | 64.1213 | 49.6842 | 59.9613 | 54.4 | 64.1509 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 64.1616 | 84.7171 | 59.99 | 90
64.1531 | 85.105 | 59.98 | 90 | 64.1702 | 31.5435 | 60.03 | 36.6 | 64.1296 | 49.6829 | 59.9612 | 54.4 | 64.1592 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 64.1699 | 84.7204 | 59.99 | 90
64.1614 | 85.1082 | 59.98 | 90 | 64.1785 | 31.5435 | 60.03 | 36.6 | 64.1379 | 49.6829 | 59.9611 | 54.4 | 64.1676 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 64.1783 | 84.7267 | 59.99 | 90
64.1698 | 85.1115 | 59.98 | 90 | 64.1868 | 31.5435 | 60.03 | 36.6 | 64.1463 | 49.6828 | 59.961 | 54.4 | 64.1759 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 64.1866 | 84.733 | 59.99 | 90
64.1781 | 85.1139 | 59.98 | 90 | 64.1951 | 31.5435 | 60.03 | 36.6 | 64.1546 | 49.6828 | 59.961 | 54.4 | 64.1842 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 64.1949 | 84.7372 | 59.99 | 90
64.1864 | 85.1163 | 59.98 | 90 | 64.2035 | 31.5435 | 60.03 | 36.6 | 64.1629 | 49.6828 | 59.9609 | 54.4 | 64.1925 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 64.2032 | 84.7413 | 59.99 | 90
64.1948 | 85.1201 | 59.98 | 90 | 64.2118 | 31.5436 | 60.03 | 36.6 | 64.1713 | 49.683 | 59.9608 | 54.4 | 64.2009 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 64.2117 | 84.7471 | 59.99 | 90
64.2031 | 85.1238 | 59.98 | 90 | 64.2202 | 31.5437 | 60.03 | 36.6 | 64.1796 | 49.6833 | 59.9607 | 54.4 | 64.2092 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 64.22 | 84.7529 | 59.99 | 90
64.2114 | 85.1262 | 59.98 | 90 | 64.2285 | 31.5438 | 60.03 | 36.6 | 64.1879 | 49.6842 | 59.9606 | 54.4 | 64.2175 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 64.2283 | 84.7586 | 59.99 | 90
64.2198 | 85.1285 | 59.98 | 90 | 64.2368 | 31.5439 | 60.03 | 36.6 | 64.1962 | 49.6851 | 59.9605 | 54.4 | 64.2258 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 64.2366 | 84.7644 | 59.99 | 90
64.2281 | 85.1308 | 59.98 | 90 | 64.2451 | 31.544 | 60.03 | 36.6 | 64.2047 | 49.6887 | 59.9605 | 54.4 | 64.2343 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 64.245 | 84.7701 | 59.99 | 90
64.2364 | 85.1332 | 59.98 | 90 | 64.2535 | 31.5441 | 60.03 | 36.6 | 64.213 | 49.6924 | 59.9604 | 54.4 | 64.2426 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 64.2533 | 84.7757 | 59.99 | 90
64.2448 | 85.1371 | 59.98 | 90 | 64.2618 | 31.5444 | 60.03 | 36.6 | 64.2213 | 49.6961 | 59.9603 | 54.4 | 64.2509 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 64.2616 | 84.7792 | 59.99 | 90
64.2531 | 85.141 | 59.98 | 90 | 64.2701 | 31.5447 | 60.03 | 36.6 | 64.2297 | 49.6997 | 59.9602 | 54.4 | 64.2592 | 67.0186 | 60 | 72.2 | 64.27 | 84.7827 | 59.99 | 90
64.2614 | 85.1437 | 59.98 | 90 | 64.2784 | 31.545 | 60.03 | 36.6 | 64.238 | 49.7037 | 59.9601 | 54.4 | 64.2676 | 67.0186 | 59.9999 | 72.2 | 64.2783 | 84.7854 | 59.99 | 90
64.2698 | 85.1465 | 59.98 | 90 | 64.2867 | 31.5453 | 60.03 | 36.6 | 64.2463 | 49.7077 | 59.96 | 54.4 | 64.2759 | 67.0186 | 59.9998 | 72.2 | 64.2866 | 84.7882 | 59.99 | 90
64.2781 | 85.1481 | 59.98 | 90 | 64.2951 | 31.5455 | 60.03 | 36.6 | 64.2547 | 49.7171 | 59.96 | 54.4 | 64.2842 | 67.0186 | 59.9997 | 72.2 | 64.2949 | 84.7887 | 59.99 | 90
64.2865 | 85.1496 | 59.98 | 90 | 64.3034 | 31.5457 | 60.03 | 36.6 | 64.263 | 49.7266 | 59.96 | 54.4 | 64.2926 | 67.0186 | 59.9997 | 72.2 | 64.3033 | 84.7892 | 59.99 | 90
64.2948 | 85.1512 | 59.98 | 90 | 64.3118 | 31.5459 | 60.03 | 36.6 | 64.2713 | 49.736 | 59.96 | 54.4 | 64.3009 | 67.0186 | 59.9996 | 72.2 | 64.3116 | 84.7896 | 59.99 | 90
64.3031 | 85.1527 | 59.98 | 90 | 64.3201 | 31.5461 | 60.03 | 36.6 | 64.2796 | 49.7455 | 59.96 | 54.4 | 64.3092 | 67.0186 | 59.9995 | 72.2 | 64.3199 | 84.7901 | 59.99 | 90
64.3114 | 85.154 | 59.98 | 90 | 64.3284 | 31.5463 | 60.03 | 36.6 | 64.288 | 49.7513 | 59.96 | 54.4 | 64.3175 | 67.0186 | 59.9994 | 72.2 | 64.3282 | 84.7906 | 59.99 | 90
64.3198 | 85.1553 | 59.98 | 90 | 64.3367 | 31.5466 | 60.03 | 36.6 | 64.2963 | 49.7571 | 59.96 | 54.4 | 64.3259 | 67.0186 | 59.9993 | 72.2 | 64.3367 | 84.7911 | 59.99 | 90
64.3281 | 85.1552 | 59.98 | 90 | 64.3451 | 31.5509 | 60.03 | 36.6 | 64.3046 | 49.7629 | 59.96 | 54.4 | 64.3342 | 67.0186 | 59.9992 | 72.2 | 64.345 | 84.7895 | 59.99 | 90
64.3365 | 85.155 | 59.98 | 90 | 64.3534 | 31.5553 | 60.03 | 36.6 | 64.313 | 49.7686 | 59.96 | 54.4 | 64.3425 | 67.0186 | 59.9992 | 72.2 | 64.3533 | 84.788 | 59.99 | 90
64.3448 | 85.1547 | 59.98 | 90 | 64.3618 | 31.5596 | 60.03 | 36.6 | 64.3214 | 49.7741 | 59.96 | 54.4 | 64.3508 | 67.0186 | 59.9991 | 72.2 | 64.3617 | 84.787 | 59.99 | 90
64.3531 | 85.1545 | 59.98 | 90 | 64.3701 | 31.564 | 60.03 | 36.6 | 64.3297 | 49.7796 | 59.96 | 54.4 | 64.3593 | 67.0185 | 59.999 | 72.2 | 64.37 | 84.7859 | 59.99 | 90
64.3615 | 85.154 | 59.98 | 90 | 64.3784 | 31.5684 | 60.03 | 36.6 | 64.3381 | 49.7797 | 59.96 | 54.4 | 64.3676 | 67.0185 | 59.9989 | 72.2 | 64.3783 | 84.7856 | 59.99 | 90
64.3698 | 85.1536 | 59.98 | 90 | 64.3867 | 31.5727 | 60.03 | 36.6 | 64.3464 | 49.7798 | 59.96 | 54.4 | 64.3759 | 67.0185 | 59.9988 | 72.2 | 64.3866 | 84.7852 | 59.99 | 90
64.3781 | 85.1533 | 59.98 | 90 | 64.395 | 31.5771 | 60.03 | 36.6 | 64.3547 | 49.7805 | 59.96 | 54.4 | 64.3842 | 67.0185 | 59.9987 | 72.2 | 64.395 | 84.7868 | 59.99 | 90
64.3865 | 85.153 | 59.98 | 90 | 64.4034 | 31.5815 | 60.03 | 36.6 | 64.363 | 49.7811 | 59.96 | 54.4 | 64.3926 | 67.0185 | 59.9987 | 72.2 | 64.4033 | 84.7884 | 59.99 | 90
64.3948 | 85.153 | 59.98 | 90 | 64.4117 | 31.5858 | 60.03 | 36.6 | 64.3714 | 49.7824 | 59.96 | 54.4 | 64.4009 | 67.0184 | 59.9986 | 72.2 | 64.4116 | 84.7915 | 59.99 | 90
64.4031 | 85.1529 | 59.98 | 90 | 64.42 | 31.5902 | 60.03 | 36.6 | 64.3797 | 49.7836 | 59.96 | 54.4 | 64.4092 | 67.0184 | 59.9985 | 72.2 | 64.4199 | 84.7946 | 59.99 | 90
64.4115 | 85.1528 | 59.98 | 90 | 64.4283 | 31.5902 | 60.03 | 36.6 | 64.388 | 49.7849 | 59.96 | 54.4 | 64.4176 | 67.0184 | 59.9984 | 72.2 | 64.4283 | 84.8012 | 59.99 | 90
64.4198 | 85.1527 | 59.98 | 90 | 64.4367 | 31.5902 | 60.03 | 36.6 | 64.3964 | 49.7862 | 59.96 | 54.4 | 64.4259 | 67.0184 | 59.9983 | 72.2 | 64.4366 | 84.8079 | 59.99 | 90
64.4281 | 85.1528 | 59.98 | 90 | 64.445 | 31.5902 | 60.03 | 36.6 | 64.4047 | 49.7874 | 59.96 | 54.4 | 64.4342 | 67.0184 | 59.9982 | 72.2 | 64.4449 | 84.8139 | 59.99 | 90
64.4365 | 85.1529 | 59.98 | 90 | 64.4534 | 31.5902 | 60.03 | 36.6 | 64.413 | 49.7887 | 59.96 | 54.4 | 64.4425 | 67.0184 | 59.9982 | 72.2 | 64.4534 | 84.82 | 59.99 | 90
64.4448 | 85.1531 | 59.98 | 90 | 64.4617 | 31.5902 | 60.03 | 36.6 | 64.4214 | 49.7896 | 59.96 | 54.4 | 64.4509 | 67.0184 | 59.9981 | 72.2 | 64.4617 | 84.8261 | 59.99 | 90
64.4531 | 85.1532 | 59.98 | 90 | 64.47 | 31.5902 | 60.03 | 36.6 | 64.4297 | 49.7906 | 59.96 | 54.4 | 64.4592 | 67.0184 | 59.998 | 72.2 | 64.47 | 84.8322 | 59.99 | 90
64.4615 | 85.1551 | 59.98 | 90 | 64.4783 | 31.5902 | 60.03 | 36.6 | 64.438 | 49.7912 | 59.96 | 54.4 | 64.4675 | 67.0184 | 59.9979 | 72.2 | 64.4783 | 84.836 | 59.99 | 90
64.4698 | 85.157 | 59.98 | 90 | 64.4866 | 31.5902 | 60.03 | 36.6 | 64.4465 | 49.7918 | 59.96 | 54.4 | 64.4758 | 67.0184 | 59.9978 | 72.2 | 64.4867 | 84.8397 | 59.99 | 90
64.4781 | 85.1589 | 59.98 | 90 | 64.495 | 31.5902 | 60.03 | 36.6 | 64.4548 | 49.7921 | 59.96 | 54.4 | 64.4843 | 67.0184 | 59.9977 | 72.2 | 64.495 | 84.8421 | 59.99 | 90
64.4865 | 85.1609 | 59.98 | 90 | 64.5033 | 31.5902 | 60.03 | 36.6 | 64.4631 | 49.7923 | 59.96 | 54.4 | 64.4926 | 67.0277 | 59.9977 | 72.2 | 64.5033 | 84.8444 | 59.99 | 90
64.4948 | 85.1622 | 59.98 | 90 | 64.5117 | 31.5902 | 60.03 | 36.6 | 64.4714 | 49.7926 | 59.96 | 54.4 | 64.5009 | 67.037 | 59.9976 | 72.2 | 64.5116 | 84.8434 | 59.99 | 90
64.5032 | 85.1636 | 59.98 | 90 | 64.52 | 31.5902 | 60.03 | 36.6 | 64.4798 | 49.7928 | 59.96 | 54.4 | 64.5092 | 67.0622 | 59.9975 | 72.2 | 64.52 | 84.8423 | 59.99 | 90
64.5115 | 85.166 | 59.98 | 90 | 64.5283 | 31.5902 | 60.03 | 36.6 | 64.4881 | 49.7931 | 59.96 | 54.4 | 64.5176 | 67.0874 | 59.9974 | 72.2 | 64.5283 | 84.8413 | 59.99 | 90
64.5198 | 85.1685 | 59.98 | 90 | 64.5366 | 31.5902 | 60.03 | 36.6 | 64.4964 | 49.7933 | 59.96 | 54.4 | 64.5259 | 67.1126 | 59.9973 | 72.2 | 64.5366 | 84.8402 | 59.99 | 90
64.5282 | 85.171 | 59.98 | 90 | 64.545 | 31.5903 | 60.03 | 36.6 | 64.5048 | 49.7936 | 59.96 | 54.4 | 64.5342 | 67.1378 | 59.9972 | 72.2 | 64.545 | 84.8398 | 59.99 | 90
64.5365 | 85.1735 | 59.98 | 90 | 64.5533 | 31.5903 | 60.03 | 36.6 | 64.5131 | 49.7939 | 59.96 | 54.4 | 64.5426 | 67.163 | 59.9972 | 72.2 | 64.5533 | 84.8394 | 59.99 | 90
64.5448 | 85.1741 | 59.98 | 90 | 64.5616 | 31.5903 | 60.03 | 36.6 | 64.5214 | 49.7939 | 59.96 | 54.4 | 64.5509 | 67.1881 | 59.9971 | 72.2 | 64.5616 | 84.8379 | 59.99 | 90
64.5532 | 85.1747 | 59.98 | 90 | 64.5699 | 31.5903 | 60.03 | 36.6 | 64.5298 | 49.7939 | 59.96 | 54.4 | 64.5592 | 67.2133 | 59.997 | 72.2 | 64.5699 | 84.8364 | 59.99 | 90
64.5615 | 85.1768 | 59.98 | 90 | 64.5782 | 31.5903 | 60.03 | 36.6 | 64.5381 | 49.7939 | 59.96 | 54.4 | 64.5675 | 67.2385 | 59.9969 | 72.2 | 64.5784 | 84.8348 | 59.99 | 90
64.5698 | 85.1788 | 59.98 | 90 | 64.5866 | 31.5903 | 60.03 | 36.6 | 64.5464 | 49.7939 | 59.96 | 54.4 | 64.5759 | 67.2543 | 59.9968 | 72.2 | 64.5867 | 84.8333 | 59.99 | 90
64.5782 | 85.1841 | 59.98 | 90 | 64.5949 | 31.5903 | 60.03 | 36.6 | 64.5549 | 49.8003 | 59.96 | 54.4 | 64.5842 | 67.2702 | 59.9967 | 72.2 | 64.595 | 84.8312 | 59.99 | 90
64.5865 | 85.1893 | 59.98 | 90 | 64.6033 | 31.5903 | 60.03 | 36.6 | 64.5632 | 49.8067 | 59.96 | 54.4 | 64.5925 | 67.2702 | 59.9967 | 72.2 | 64.6033 | 84.8291 | 59.99 | 90
64.5948 | 85.1934 | 59.98 | 90 | 64.6116 | 31.5903 | 60.03 | 36.6 | 64.5715 | 49.8131 | 59.96 | 54.4 | 64.6008 | 67.2702 | 59.9966 | 72.2 | 64.6117 | 84.827 | 59.99 | 90
64.6032 | 85.1975 | 59.98 | 90 | 64.6199 | 31.5903 | 60.03 | 36.6 | 64.5798 | 49.8194 | 59.96 | 54.4 | 64.6093 | 67.2702 | 59.9965 | 72.2 | 64.62 | 84.825 | 59.99 | 90
64.6115 | 85.2016 | 59.98 | 90 | 64.6282 | 31.5903 | 60.03 | 36.6 | 64.5882 | 49.8255 | 59.96 | 54.4 | 64.6176 | 67.2702 | 59.9964 | 72.2 | 64.6283 | 84.8242 | 59.99 | 90
64.6198 | 85.2057 | 59.98 | 90 | 64.6366 | 31.5903 | 60.03 | 36.6 | 64.5965 | 49.8317 | 59.96 | 54.4 | 64.6259 | 67.2702 | 59.9963 | 72.2 | 64.6367 | 84.8233 | 59.99 | 90
64.6282 | 85.2087 | 59.98 | 90 | 64.6449 | 31.5903 | 60.03 | 36.6 | 64.6048 | 49.8378 | 59.96 | 54.4 | 64.6342 | 67.2702 | 59.9962 | 72.2 | 64.645 | 84.824 | 59.99 | 90
64.6365 | 85.2116 | 59.98 | 90 | 64.6532 | 31.5903 | 60.03 | 36.6 | 64.6132 | 49.8439 | 59.96 | 54.4 | 64.6426 | 67.2702 | 59.9962 | 72.2 | 64.6533 | 84.8246 | 59.99 | 90
64.6449 | 85.2133 | 59.98 | 90 | 64.6616 | 31.5903 | 60.03 | 36.6 | 64.6215 | 49.8497 | 59.96 | 54.4 | 64.6509 | 67.2702 | 59.9961 | 72.2 | 64.6616 | 84.8329 | 59.99 | 90
64.6532 | 85.215 | 59.98 | 90 | 64.6699 | 31.5903 | 60.03 | 36.6 | 64.6298 | 49.8555 | 59.96 | 54.4 | 64.6592 | 67.2702 | 59.996 | 72.2 | 64.67 | 84.8412 | 59.99 | 90
64.6615 | 85.2141 | 59.98 | 90 | 64.6782 | 31.5961 | 60.03 | 36.6 | 64.6382 | 49.855 | 59.96 | 54.4 | 64.6676 | 67.2702 | 59.9959 | 72.2 | 64.6783 | 84.8506 | 59.99 | 90
64.6699 | 85.2131 | 59.98 | 90 | 64.6865 | 31.6018 | 60.03 | 36.6 | 64.6465 | 49.8545 | 59.96 | 54.4 | 64.6759 | 67.2702 | 59.9958 | 72.2 | 64.6866 | 84.86 | 59.99 | 90
64.6782 | 85.2122 | 59.98 | 90 | 64.6949 | 31.6075 | 60.03 | 36.6 | 64.6548 | 49.8539 | 59.96 | 54.4 | 64.6842 | 67.2702 | 59.9957 | 72.2 | 64.6949 | 84.8702 | 59.99 | 90
64.6865 | 85.2112 | 59.98 | 90 | 64.7032 | 31.6132 | 60.03 | 36.6 | 64.6631 | 49.8534 | 59.96 | 54.4 | 64.6925 | 67.2702 | 59.9957 | 72.2 | 64.7034 | 84.8803 | 59.99 | 90
64.6949 | 85.2103 | 59.98 | 90 | 64.7115 | 31.6189 | 60.03 | 36.6 | 64.6716 | 49.8525 | 59.96 | 54.4 | 64.7009 | 67.2702 | 59.9956 | 72.2 | 64.7117 | 84.8888 | 59.99 | 90
64.7032 | 85.2093 | 59.98 | 90 | 64.7198 | 31.6247 | 60.03 | 36.6 | 64.6799 | 49.8515 | 59.96 | 54.4 | 64.7092 | 67.2702 | 59.9955 | 72.2 | 64.72 | 84.8973 | 59.99 | 90
64.7115 | 85.2095 | 59.98 | 90 | 64.7282 | 31.636 | 60.03 | 36.6 | 64.6882 | 49.8506 | 59.96 | 54.4 | 64.7175 | 67.2702 | 59.9954 | 72.2 | 64.7284 | 84.9058 | 59.99 | 90
64.7199 | 85.2098 | 59.98 | 90 | 64.7365 | 31.6473 | 60.03 | 36.6 | 64.6966 | 49.8497 | 59.96 | 54.4 | 64.7258 | 67.2702 | 59.9953 | 72.2 | 64.7367 | 84.9143 | 59.99 | 90
64.7282 | 85.2098 | 59.98 | 90 | 64.7448 | 31.6586 | 60.03 | 36.6 | 64.7049 | 49.8491 | 59.96 | 54.4 | 64.7343 | 67.2702 | 59.9952 | 72.2 | 64.745 | 84.915 | 59.99 | 90
64.7365 | 85.2097 | 59.98 | 90 | 64.7532 | 31.6699 | 60.03 | 36.6 | 64.7132 | 49.8484 | 59.96 | 54.4 | 64.7426 | 67.2702 | 59.9952 | 72.2 | 64.7533 | 84.9158 | 59.99 | 90
64.7449 | 85.2113 | 59.98 | 90 | 64.7615 | 31.6755 | 60.03 | 36.6 | 64.7216 | 49.8478 | 59.96 | 54.4 | 64.7509 | 67.2702 | 59.9951 | 72.2 | 64.7617 | 84.9201 | 59.99 | 90
64.7532 | 85.2128 | 59.98 | 90 | 64.7698 | 31.6811 | 60.03 | 36.6 | 64.7299 | 49.8471 | 59.96 | 54.4 | 64.7592 | 67.2702 | 59.995 | 72.2 | 64.77 | 84.9245 | 59.99 | 90
64.7615 | 85.2145 | 59.98 | 90 | 64.7781 | 31.6869 | 60.03 | 36.6 | 64.7382 | 49.8465 | 59.96 | 54.4 | 64.7676 | 67.2702 | 59.9949 | 72.2 | 64.7783 | 84.9257 | 59.99 | 90
64.7699 | 85.2162 | 59.98 | 90 | 64.7865 | 31.6926 | 60.03 | 36.6 | 64.7466 | 49.8459 | 59.96 | 54.4 | 64.7759 | 67.2702 | 59.9948 | 72.2 | 64.7866 | 84.927 | 59.99 | 90
64.7782 | 85.217 | 59.98 | 90 | 64.7948 | 31.6983 | 60.03 | 36.6 | 64.7549 | 49.8492 | 59.96 | 54.4 | 64.7842 | 67.2702 | 59.9947 | 72.2 | 64.795 | 84.9286 | 59.99 | 90
64.7865 | 85.2178 | 59.98 | 90 | 64.8032 | 31.704 | 60.03 | 36.6 | 64.7632 | 49.8525 | 59.96 | 54.4 | 64.7926 | 67.2702 | 59.9947 | 72.2 | 64.8033 | 84.9303 | 59.99 | 90
64.7949 | 85.2198 | 59.98 | 90 | 64.8115 | 31.7043 | 60.03 | 36.6 | 64.7715 | 49.8558 | 59.96 | 54.4 | 64.8009 | 67.2702 | 59.9946 | 72.2 | 64.8116 | 84.9319 | 59.99 | 90
64.8032 | 85.2217 | 59.98 | 90 | 64.8198 | 31.7045 | 60.03 | 36.6 | 64.78 | 49.8591 | 59.96 | 54.4 | 64.8092 | 67.2702 | 59.9945 | 72.2 | 64.8201 | 84.9335 | 59.99 | 90
64.8116 | 85.2238 | 59.98 | 90 | 64.8281 | 31.7048 | 60.03 | 36.6 | 64.7883 | 49.862 | 59.96 | 54.4 | 64.8175 | 67.2702 | 59.9944 | 72.2 | 64.8284 | 84.9352 | 59.99 | 90
64.8199 | 85.226 | 59.98 | 90 | 64.8364 | 31.705 | 60.03 | 36.6 | 64.7966 | 49.865 | 59.96 | 54.4 | 64.8259 | 67.2702 | 59.9943 | 72.2 | 64.8367 | 84.9368 | 59.99 | 90
64.8282 | 85.2265 | 59.98 | 90 | 64.8448 | 31.7054 | 60.03 | 36.6 | 64.805 | 49.868 | 59.96 | 54.4 | 64.8342 | 67.2702 | 59.9942 | 72.2 | 64.845 | 84.9358 | 59.99 | 90
64.8365 | 85.2271 | 59.98 | 90 | 64.8531 | 31.7058 | 60.03 | 36.6 | 64.8133 | 49.8709 | 59.96 | 54.4 | 64.8425 | 67.2702 | 59.9942 | 72.2 | 64.8534 | 84.9348 | 59.99 | 90
64.8449 | 85.2275 | 59.98 | 90 | 64.8615 | 31.7061 | 60.03 | 36.6 | 64.8216 | 49.8739 | 59.96 | 54.4 | 64.8508 | 67.2702 | 59.9941 | 72.2 | 64.8617 | 84.9377 | 59.99 | 90
64.8532 | 85.228 | 59.98 | 90 | 64.8698 | 31.7064 | 60.03 | 36.6 | 64.83 | 49.8769 | 59.96 | 54.4 | 64.8593 | 67.2702 | 59.994 | 72.2 | 64.87 | 84.9406 | 59.99 | 90
64.8616 | 85.2312 | 59.98 | 90 | 64.8781 | 31.7066 | 60.03 | 36.6 | 64.8383 | 49.8774 | 59.96 | 54.4 | 64.8676 | 67.2702 | 59.9939 | 72.2 | 64.8783 | 84.945 | 59.99 | 90
64.8699 | 85.2345 | 59.9801 | 90 | 64.8864 | 31.7068 | 60.03 | 36.6 | 64.8466 | 49.878 | 59.96 | 54.4 | 64.8759 | 67.2702 | 59.9938 | 72.2 | 64.8867 | 84.9494 | 59.99 | 90
64.8782 | 85.2366 | 59.9802 | 90 | 64.8947 | 31.707 | 60.03 | 36.6 | 64.855 | 49.8786 | 59.96 | 54.4 | 64.8842 | 67.2702 | 59.9937 | 72.2 | 64.895 | 84.9538 | 59.99 | 90
64.8866 | 85.2387 | 59.9803 | 90 | 64.9031 | 31.7072 | 60.03 | 36.6 | 64.8633 | 49.8792 | 59.96 | 54.4 | 64.8926 | 67.2702 | 59.9937 | 72.2 | 64.9033 | 84.9581 | 59.99 | 90
64.8949 | 85.2409 | 59.9804 | 90 | 64.9114 | 31.707 | 60.03 | 36.6 | 64.8716 | 49.8808 | 59.96 | 54.4 | 64.9009 | 67.2702 | 59.9936 | 72.2 | 64.9117 | 84.9625 | 59.99 | 90
64.9032 | 85.2431 | 59.9804 | 90 | 64.9197 | 31.7068 | 60.03 | 36.6 | 64.8799 | 49.8824 | 59.96 | 54.4 | 64.9092 | 67.2702 | 59.9935 | 72.2 | 64.92 | 84.9669 | 59.99 | 90
64.9116 | 85.2452 | 59.9805 | 90 | 64.928 | 31.7064 | 60.03 | 36.6 | 64.8884 | 49.884 | 59.96 | 54.4 | 64.9176 | 67.2702 | 59.9934 | 72.2 | 64.9283 | 84.9704 | 59.99 | 90
64.9199 | 85.2474 | 59.9806 | 90 | 64.9364 | 31.7061 | 60.03 | 36.6 | 64.8967 | 49.8857 | 59.96 | 54.4 | 64.9259 | 67.2702 | 59.9933 | 72.2 | 64.9366 | 84.974 | 59.99 | 90
64.9282 | 85.2501 | 59.9807 | 90 | 64.9447 | 31.7097 | 60.03 | 36.6 | 64.905 | 49.8873 | 59.96 | 54.4 | 64.9342 | 67.2702 | 59.9932 | 72.2 | 64.9451 | 84.9778 | 59.99 | 90
64.9366 | 85.2527 | 59.9808 | 90 | 64.953 | 31.7134 | 60.03 | 36.6 | 64.9134 | 49.8889 | 59.96 | 54.4 | 64.9425 | 67.2702 | 59.9932 | 72.2 | 64.9534 | 84.9816 | 59.99 | 90
64.9449 | 85.2535 | 59.9809 | 90 | 64.9614 | 31.7165 | 60.03 | 36.6 | 64.9217 | 49.8897 | 59.96 | 54.4 | 64.9509 | 67.2702 | 59.9931 | 72.2 | 64.9617 | 84.9833 | 59.99 | 90
64.9532 | 85.2542 | 59.9809 | 90 | 64.9697 | 31.7196 | 60.03 | 36.6 | 64.93 | 49.8905 | 59.96 | 54.4 | 64.9592 | 67.2702 | 59.993 | 72.2 | 64.97 | 84.985 | 59.99 | 90
64.9616 | 85.2549 | 59.981 | 90 | 64.978 | 31.7224 | 60.03 | 36.6 | 64.9384 | 49.8914 | 59.96 | 54.4 | 64.9675 | 67.2702 | 59.9929 | 72.2 | 64.9784 | 84.9846 | 59.99 | 90
64.9699 | 85.2556 | 59.9811 | 90 | 64.9863 | 31.7251 | 60.03 | 36.6 | 64.9467 | 49.8922 | 59.96 | 54.4 | 64.9758 | 67.2702 | 59.9928 | 72.2 | 64.9867 | 84.9843 | 59.99 | 90
64.9782 | 85.2589 | 59.9812 | 90 | 64.9947 | 31.7289 | 60.03 | 36.6 | 64.955 | 49.8921 | 59.96 | 54.4 | 64.9843 | 67.2702 | 59.9927 | 72.2 | 64.995 | 84.9845 | 59.99 | 90
64.9866 | 85.2623 | 59.9813 | 90 | 65.003 | 31.7328 | 60.03 | 36.6 | 64.9634 | 49.8921 | 59.96 | 54.4 | 64.9926 | 67.2702 | 59.9927 | 72.2 | 65.0034 | 84.9847 | 59.99 | 90
64.9949 | 85.2656 | 59.9813 | 90 | 65.0114 | 31.7394 | 60.03 | 36.6 | 64.9717 | 49.8921 | 59.96 | 54.4 | 65.0009 | 67.2702 | 59.9926 | 72.2 | 65.0117 | 84.985 | 59.99 | 90
65.0033 | 85.2689 | 59.9814 | 90 | 65.0197 | 31.746 | 60.03 | 36.6 | 64.98 | 49.8921 | 59.96 | 54.4 | 65.0092 | 67.2702 | 59.9925 | 72.2 | 65.02 | 84.9853 | 59.99 | 90
65.0116 | 85.2717 | 59.9815 | 90 | 65.028 | 31.7489 | 60.03 | 36.6 | 64.9883 | 49.8925 | 59.96 | 54.4 | 65.0176 | 67.2702 | 59.9924 | 72.2 | 65.0283 | 84.9838 | 59.99 | 90
65.0199 | 85.2745 | 59.9816 | 90 | 65.0363 | 31.7517 | 60.03 | 36.6 | 64.9968 | 49.893 | 59.96 | 54.4 | 65.0259 | 67.2702 | 59.9923 | 72.2 | 65.0367 | 84.9823 | 59.99 | 90
65.0283 | 85.2803 | 59.9817 | 90 | 65.0446 | 31.7552 | 60.03 | 36.6 | 65.0051 | 49.8934 | 59.96 | 54.4 | 65.0342 | 67.2702 | 59.9922 | 72.2 | 65.045 | 84.9815 | 59.99 | 90
65.0366 | 85.286 | 59.9818 | 90 | 65.053 | 31.7587 | 60.03 | 36.6 | 65.0134 | 49.8937 | 59.96 | 54.4 | 65.0426 | 67.2702 | 59.9922 | 72.2 | 65.0533 | 84.9807 | 59.99 | 90
65.0449 | 85.2921 | 59.9819 | 90 | 65.0613 | 31.7625 | 60.03 | 36.6 | 65.0218 | 49.8945 | 59.96 | 54.4 | 65.0509 | 67.2702 | 59.9921 | 72.2 | 65.0616 | 84.98 | 59.99 | 90
65.0533 | 85.2981 | 59.9819 | 90 | 65.0696 | 31.7663 | 60.03 | 36.6 | 65.0301 | 49.8953 | 59.96 | 54.4 | 65.0592 | 67.2702 | 59.992 | 72.2 | 65.0701 | 84.9792 | 59.99 | 90
65.0616 | 85.3013 | 59.982 | 90 | 65.0779 | 31.7691 | 60.03 | 36.6 | 65.0384 | 49.8962 | 59.96 | 54.4 | 65.0675 | 67.2702 | 59.9919 | 72.2 | 65.0784 | 84.9811 | 59.99 | 90
65.0699 | 85.3046 | 59.9821 | 90 | 65.0863 | 31.7719 | 60.03 | 36.6 | 65.0468 | 49.8972 | 59.96 | 54.4 | 65.0759 | 67.2702 | 59.9918 | 72.2 | 65.0867 | 84.9829 | 59.99 | 90
65.0783 | 85.3078 | 59.9822 | 90 | 65.0946 | 31.7722 | 60.03 | 36.6 | 65.0551 | 49.8981 | 59.96 | 54.4 | 65.0842 | 67.2702 | 59.9917 | 72.2 | 65.0951 | 84.9847 | 59.99 | 90
65.0866 | 85.311 | 59.9823 | 90 | 65.1029 | 31.7725 | 60.03 | 36.6 | 65.0634 | 49.8991 | 59.96 | 54.4 | 65.0925 | 67.2702 | 59.9917 | 72.2 | 65.1034 | 84.9865 | 59.99 | 90
65.0949 | 85.3143 | 59.9824 | 90 | 65.1113 | 31.7725 | 60.03 | 36.6 | 65.0717 | 49.8995 | 59.96 | 54.4 | 65.1008 | 67.2702 | 59.9916 | 72.2 | 65.1117 | 84.9874 | 59.99 | 90
65.1033 | 85.3175 | 59.9824 | 90 | 65.1196 | 31.7725 | 60.03 | 36.6 | 65.0801 | 49.9 | 59.96 | 54.4 | 65.1093 | 67.2702 | 59.9915 | 72.2 | 65.12 | 84.9882 | 59.99 | 90
65.1116 | 85.3178 | 59.9825 | 90 | 65.1279 | 31.7725 | 60.03 | 36.6 | 65.0884 | 49.9004 | 59.96 | 54.4 | 65.1176 | 67.2702 | 59.9914 | 72.2 | 65.1284 | 84.9883 | 59.99 | 90
65.1199 | 85.3181 | 59.9826 | 90 | 65.1362 | 31.7725 | 60.03 | 36.6 | 65.0967 | 49.9009 | 59.96 | 54.4 | 65.1259 | 67.2702 | 59.9913 | 72.2 | 65.1367 | 84.9884 | 59.99 | 90
65.1283 | 85.3179 | 59.9827 | 90 | 65.1446 | 31.7769 | 60.03 | 36.6 | 65.1052 | 49.9045 | 59.96 | 54.4 | 65.1342 | 67.2702 | 59.9912 | 72.2 | 65.145 | 84.9907 | 59.99 | 90
65.1366 | 85.3177 | 59.9828 | 90 | 65.1529 | 31.7813 | 60.03 | 36.6 | 65.1135 | 49.9081 | 59.96 | 54.4 | 65.1426 | 67.2702 | 59.9912 | 72.2 | 65.1533 | 84.9929 | 59.99 | 90
65.1449 | 85.3175 | 59.9829 | 90 | 65.1613 | 31.7866 | 60.03 | 36.6 | 65.1218 | 49.9115 | 59.96 | 54.4 | 65.1509 | 67.2702 | 59.9911 | 72.2 | 65.1617 | 84.9922 | 59.99 | 90
65.1533 | 85.3173 | 59.9829 | 90 | 65.1696 | 31.7919 | 60.03 | 36.6 | 65.1302 | 49.915 | 59.96 | 54.4 | 65.1592 | 67.2702 | 59.991 | 72.2 | 65.17 | 84.9915 | 59.99 | 90
65.1616 | 85.3173 | 59.983 | 90 | 65.1779 | 31.7969 | 60.03 | 36.6 | 65.1385 | 49.9185 | 59.96 | 54.4 | 65.1676 | 67.2702 | 59.9909 | 72.2 | 65.1783 | 84.9908 | 59.99 | 90
65.17 | 85.3173 | 59.9831 | 90 | 65.1862 | 31.8019 | 60.03 | 36.6 | 65.1468 | 49.922 | 59.96 | 54.4 | 65.1759 | 67.2702 | 59.9908 | 72.2 | 65.1868 | 84.9901 | 59.99 | 90
65.1783 | 85.3173 | 59.9832 | 90 | 65.1945 | 31.8119 | 60.03 | 36.6 | 65.1552 | 49.9287 | 59.96 | 54.4 | 65.1842 | 67.2702 | 59.9907 | 72.2 | 65.1951 | 84.9962 | 59.99 | 90
65.1866 | 85.3173 | 59.9833 | 90 | 65.2029 | 31.822 | 60.03 | 36.6 | 65.1635 | 49.9354 | 59.96 | 54.4 | 65.1925 | 67.2702 | 59.9907 | 72.2 | 65.2034 | 85.0022 | 59.99 | 90
65.195 | 85.3173 | 59.9834 | 90 | 65.2112 | 31.8325 | 60.03 | 36.6 | 65.1718 | 49.9471 | 59.96 | 54.4 | 65.2009 | 67.2702 | 59.9906 | 72.2 | 65.2117 | 85.0083 | 59.99 | 90
65.2033 | 85.3173 | 59.9834 | 90 | 65.2195 | 31.843 | 60.03 | 36.6 | 65.1801 | 49.9588 | 59.96 | 54.4 | 65.2092 | 67.2702 | 59.9905 | 72.2 | 65.2201 | 85.0144 | 59.99 | 90
65.2116 | 85.3175 | 59.9835 | 90 | 65.2278 | 31.849 | 60.03 | 36.6 | 65.1885 | 49.9671 | 59.96 | 54.4 | 65.2175 | 67.2702 | 59.9904 | 72.2 | 65.2284 | 85.0207 | 59.99 | 90
65.22 | 85.3177 | 59.9836 | 90 | 65.2362 | 31.855 | 60.03 | 36.6 | 65.1968 | 49.9755 | 59.96 | 54.4 | 65.2258 | 67.2688 | 59.9903 | 72.2 | 65.2367 | 85.027 | 59.99 | 90
65.2283 | 85.3181 | 59.9837 | 90 | 65.2445 | 31.8604 | 60.03 | 36.6 | 65.2051 | 49.9839 | 59.96 | 54.4 | 65.2343 | 67.2675 | 59.9902 | 72.2 | 65.245 | 85.0344 | 59.99 | 90
65.2366 | 85.3185 | 59.9838 | 90 | 65.2528 | 31.8658 | 60.03 | 36.6 | 65.2136 | 49.9923 | 59.96 | 54.4 | 65.2426 | 67.2662 | 59.9902 | 72.2 | 65.2534 | 85.0419 | 59.99 | 90
65.245 | 85.322 | 59.9839 | 90 | 65.2612 | 31.8712 | 60.03 | 36.6 | 65.2219 | 50.0008 | 59.96 | 54.4 | 65.2509 | 67.2648 | 59.9901 | 72.2 | 65.2617 | 85.0501 | 59.99 | 90
65.2533 | 85.3255 | 59.9839 | 90 | 65.2695 | 31.8766 | 60.03 | 36.6 | 65.2302 | 50.0092 | 59.96 | 54.4 | 65.2592 | 67.2632 | 59.99 | 72.2 | 65.27 | 85.0584 | 59.99 | 90
65.2616 | 85.329 | 59.984 | 90 | 65.2778 | 31.877 | 60.03 | 36.6 | 65.2386 | 50.0144 | 59.96 | 54.4 | 65.2676 | 67.2616 | 59.99 | 72.2 | 65.2784 | 85.0609 | 59.99 | 90
65.27 | 85.3325 | 59.9841 | 90 | 65.2861 | 31.8773 | 60.03 | 36.6 | 65.2469 | 50.0196 | 59.96 | 54.4 | 65.2759 | 67.26 | 59.99 | 72.2 | 65.2867 | 85.0634 | 59.99 | 90
65.2783 | 85.336 | 59.9842 | 90 | 65.2945 | 31.8772 | 60.03 | 36.6 | 65.2552 | 50.0198 | 59.96 | 54.4 | 65.2842 | 67.2584 | 59.99 | 72.2 | 65.295 | 85.0656 | 59.99 | 90
65.2866 | 85.3394 | 59.9843 | 90 | 65.3028 | 31.877 | 60.03 | 36.6 | 65.2636 | 50.02 | 59.96 | 54.4 | 65.2926 | 67.2568 | 59.99 | 72.2 | 65.3033 | 85.0678 | 59.99 | 90
65.295 | 85.3429 | 59.9844 | 90 | 65.3112 | 31.877 | 60.03 | 36.6 | 65.2719 | 50.0198 | 59.96 | 54.4 | 65.3009 | 67.2551 | 59.99 | 72.2 | 65.3118 | 85.0698 | 59.99 | 90
65.3033 | 85.3464 | 59.9844 | 90 | 65.3195 | 31.877 | 60.03 | 36.6 | 65.2802 | 50.0196 | 59.96 | 54.4 | 65.3092 | 67.2651 | 59.99 | 72.2 | 65.3201 | 85.0718 | 59.99 | 90
65.3116 | 85.3497 | 59.9845 | 90 | 65.3278 | 31.877 | 60.03 | 36.6 | 65.2885 | 50.0194 | 59.96 | 54.4 | 65.3175 | 67.2751 | 59.99 | 72.2 | 65.3284 | 85.0726 | 59.99 | 90
65.32 | 85.3529 | 59.9846 | 90 | 65.3361 | 31.877 | 60.03 | 36.6 | 65.2969 | 50.0192 | 59.96 | 54.4 | 65.3259 | 67.2851 | 59.99 | 72.2 | 65.3367 | 85.0734 | 59.99 | 90
65.3283 | 85.3529 | 59.9847 | 90 | 65.3444 | 31.877 | 60.03 | 36.6 | 65.3052 | 50.019 | 59.96 | 54.4 | 65.3342 | 67.2951 | 59.99 | 72.2 | 65.3451 | 85.0734 | 59.99 | 90
65.3367 | 85.3529 | 59.9848 | 90 | 65.3528 | 31.877 | 60.03 | 36.6 | 65.3135 | 50.0188 | 59.96 | 54.4 | 65.3425 | 67.3051 | 59.99 | 72.2 | 65.3534 | 85.0734 | 59.99 | 90
65.345 | 85.3529 | 59.9849 | 90 | 65.3611 | 31.877 | 60.03 | 36.6 | 65.322 | 50.0185 | 59.96 | 54.4 | 65.3508 | 67.3152 | 59.99 | 72.2 | 65.3617 | 85.0721 | 59.99 | 90
65.3533 | 85.3529 | 59.9849 | 90 | 65.3694 | 31.877 | 60.03 | 36.6 | 65.3303 | 50.0181 | 59.96 | 54.4 | 65.3593 | 67.3252 | 59.99 | 72.2 | 65.3701 | 85.0709 | 59.99 | 90
65.3616 | 85.3529 | 59.985 | 90 | 65.3777 | 31.877 | 60.03 | 36.6 | 65.3386 | 50.0178 | 59.96 | 54.4 | 65.3676 | 67.3353 | 59.99 | 72.2 | 65.3784 | 85.0688 | 59.99 | 90
65.37 | 85.3529 | 59.9851 | 90 | 65.3861 | 31.877 | 60.03 | 36.6 | 65.347 | 50.0174 | 59.96 | 54.4 | 65.3759 | 67.3457 | 59.99 | 72.2 | 65.3867 | 85.0668 | 59.99 | 90
65.3783 | 85.3529 | 59.9852 | 90 | 65.3944 | 31.877 | 60.03 | 36.6 | 65.3553 | 50.0173 | 59.96 | 54.4 | 65.3842 | 67.3562 | 59.99 | 72.2 | 65.395 | 85.0645 | 59.99 | 90
65.3867 | 85.3529 | 59.9853 | 90 | 65.4028 | 31.877 | 60.03 | 36.6 | 65.3636 | 50.0172 | 59.96 | 54.4 | 65.3926 | 67.3563 | 59.99 | 72.2 | 65.4034 | 85.0622 | 59.99 | 90
65.395 | 85.3529 | 59.9854 | 90 | 65.4111 | 31.8766 | 60.03 | 36.6 | 65.3719 | 50.017 | 59.96 | 54.4 | 65.4009 | 67.3565 | 59.99 | 72.2 | 65.4117 | 85.0599 | 59.99 | 90
65.4033 | 85.3528 | 59.9854 | 90 | 65.4194 | 31.8761 | 60.03 | 36.6 | 65.3803 | 50.0169 | 59.96 | 54.4 | 65.4092 | 67.3567 | 59.99 | 72.2 | 65.42 | 85.0576 | 59.99 | 90
65.4117 | 85.3528 | 59.9855 | 90 | 65.4277 | 31.8757 | 60.03 | 36.6 | 65.3886 | 50.0168 | 59.96 | 54.4 | 65.4176 | 67.3569 | 59.99 | 72.2 | 65.4283 | 85.0557 | 59.99 | 90
65.42 | 85.3527 | 59.9856 | 90 | 65.436 | 31.8752 | 60.03 | 36.6 | 65.3969 | 50.0167 | 59.96 | 54.4 | 65.4259 | 67.3568 | 59.99 | 72.2 | 65.4368 | 85.0538 | 59.99 | 90
65.4283 | 85.3527 | 59.9857 | 90 | 65.4444 | 31.8793 | 60.03 | 36.6 | 65.4053 | 50.0168 | 59.96 | 54.4 | 65.4342 | 67.3566 | 59.99 | 72.2 | 65.4451 | 85.0533 | 59.99 | 90
65.4367 | 85.3526 | 59.9858 | 90 | 65.4527 | 31.8835 | 60.03 | 36.6 | 65.4136 | 50.0168 | 59.96 | 54.4 | 65.4425 | 67.3568 | 59.99 | 72.2 | 65.4534 | 85.0529 | 59.99 | 90
65.445 | 85.3613 | 59.9859 | 90 | 65.4611 | 31.8876 | 60.03 | 36.6 | 65.4219 | 50.0169 | 59.96 | 54.4 | 65.4509 | 67.357 | 59.99 | 72.2 | 65.4618 | 85.0549 | 59.99 | 90
65.4533 | 85.37 | 59.9859 | 90 | 65.4694 | 31.8917 | 60.03 | 36.6 | 65.4304 | 50.017 | 59.96 | 54.4 | 65.4592 | 67.3612 | 59.99 | 72.2 | 65.4701 | 85.057 | 59.99 | 90
65.4617 | 85.3787 | 59.986 | 90 | 65.4777 | 31.8958 | 60.03 | 36.6 | 65.4387 | 50.017 | 59.96 | 54.4 | 65.4675 | 67.3653 | 59.99 | 72.2 | 65.4784 | 85.0591 | 59.99 | 90
65.47 | 85.3875 | 59.9861 | 90 | 65.486 | 31.9 | 60.03 | 36.6 | 65.447 | 50.0171 | 59.96 | 54.4 | 65.4758 | 67.3734 | 59.99 | 72.2 | 65.4867 | 85.0611 | 59.99 | 90
65.4783 | 85.3962 | 59.9862 | 90 | 65.4944 | 31.9046 | 60.03 | 36.6 | 65.4554 | 50.0172 | 59.96 | 54.4 | 65.4843 | 67.3815 | 59.99 | 72.2 | 65.4951 | 85.0631 | 59.99 | 90
65.4867 | 85.405 | 59.9863 | 90 | 65.5027 | 31.9091 | 60.03 | 36.6 | 65.4637 | 50.0172 | 59.96 | 54.4 | 65.4926 | 67.3913 | 59.99 | 72.2 | 65.5034 | 85.0652 | 59.99 | 90
65.495 | 85.4138 | 59.9864 | 90 | 65.511 | 31.9137 | 60.03 | 36.6 | 65.472 | 50.0172 | 59.96 | 54.4 | 65.5009 | 67.401 | 59.99 | 72.2 | 65.5117 | 85.0668 | 59.99 | 90
65.5033 | 85.4225 | 59.9864 | 90 | 65.5193 | 31.9183 | 60.03 | 36.6 | 65.4803 | 50.0172 | 59.96 | 54.4 | 65.5092 | 67.4114 | 59.99 | 72.2 | 65.52 | 85.0684 | 59.99 | 90
65.5117 | 85.4313 | 59.9865 | 90 | 65.5276 | 31.9183 | 60.03 | 36.6 | 65.4887 | 50.0172 | 59.96 | 54.4 | 65.5176 | 67.4217 | 59.99 | 72.2 | 65.5284 | 85.0698 | 59.99 | 90
65.52 | 85.44 | 59.9866 | 90 | 65.536 | 31.9183 | 60.03 | 36.6 | 65.497 | 50.0172 | 59.96 | 54.4 | 65.5259 | 67.4306 | 59.99 | 72.2 | 65.5367 | 85.0713 | 59.99 | 90
65.5284 | 85.44 | 59.9867 | 90 | 65.5443 | 31.9183 | 60.03 | 36.6 | 65.5053 | 50.0172 | 59.96 | 54.4 | 65.5342 | 67.4395 | 59.99 | 72.2 | 65.545 | 85.0712 | 59.99 | 90
65.5367 | 85.4399 | 59.9868 | 90 | 65.5527 | 31.9183 | 60.03 | 36.6 | 65.5137 | 50.0172 | 59.96 | 54.4 | 65.5426 | 67.444 | 59.99 | 72.2 | 65.5535 | 85.0712 | 59.99 | 90
65.545 | 85.4399 | 59.9869 | 90 | 65.561 | 31.9183 | 60.03 | 36.6 | 65.522 | 50.0172 | 59.96 | 54.4 | 65.5509 | 67.4485 | 59.99 | 72.2 | 65.5618 | 85.0715 | 59.99 | 90
65.5534 | 85.4399 | 59.9869 | 90 | 65.5693 | 31.9183 | 60.03 | 36.6 | 65.5303 | 50.0172 | 59.96 | 54.4 | 65.5592 | 67.4491 | 59.99 | 72.2 | 65.5701 | 85.0719 | 59.99 | 90
65.5617 | 85.4398 | 59.987 | 90 | 65.5776 | 31.9183 | 60.03 | 36.6 | 65.5388 | 50.0224 | 59.96 | 54.4 | 65.5675 | 67.4497 | 59.99 | 72.2 | 65.5784 | 85.0739 | 59.99 | 90
65.57 | 85.4398 | 59.9871 | 90 | 65.586 | 31.9183 | 60.03 | 36.6 | 65.5471 | 50.0275 | 59.96 | 54.4 | 65.5759 | 67.4479 | 59.99 | 72.2 | 65.5868 | 85.0758 | 59.99 | 90
65.5784 | 85.4398 | 59.9872 | 90 | 65.5943 | 31.9183 | 60.03 | 36.6 | 65.5554 | 50.0327 | 59.96 | 54.4 | 65.5842 | 67.4461 | 59.99 | 72.2 | 65.5951 | 85.0778 | 59.99 | 90
65.5867 | 85.4397 | 59.9873 | 90 | 65.6027 | 31.9183 | 60.03 | 36.6 | 65.5638 | 50.0378 | 59.96 | 54.4 | 65.5925 | 67.4442 | 59.99 | 72.2 | 65.6034 | 85.0798 | 59.99 | 90
65.595 | 85.4397 | 59.9874 | 90 | 65.611 | 31.9183 | 60.03 | 36.6 | 65.5721 | 50.043 | 59.96 | 54.4 | 65.6008 | 67.4424 | 59.99 | 72.2 | 65.6117 | 85.0814 | 59.99 | 90
65.6034 | 85.4397 | 59.9874 | 90 | 65.6193 | 31.9183 | 60.03 | 36.6 | 65.5804 | 50.0482 | 59.96 | 54.4 | 65.6093 | 67.4421 | 59.99 | 72.2 | 65.6201 | 85.0831 | 59.99 | 90
65.6117 | 85.4397 | 59.9875 | 90 | 65.6276 | 31.9182 | 60.03 | 36.6 | 65.5887 | 50.0533 | 59.96 | 54.4 | 65.6176 | 67.4419 | 59.99 | 72.2 | 65.6284 | 85.0847 | 59.99 | 90
65.62 | 85.4397 | 59.9876 | 90 | 65.6359 | 31.918 | 60.03 | 36.6 | 65.5971 | 50.0585 | 59.96 | 54.4 | 65.6259 | 67.4416 | 59.99 | 72.2 | 65.6367 | 85.0863 | 59.99 | 90
65.6284 | 85.4397 | 59.9877 | 90 | 65.6443 | 31.9178 | 60.03 | 36.6 | 65.6054 | 50.0636 | 59.96 | 54.4 | 65.6342 | 67.4413 | 59.99 | 72.2 | 65.6451 | 85.088 | 59.99 | 90
65.6367 | 85.4397 | 59.9878 | 90 | 65.6526 | 31.9177 | 60.03 | 36.6 | 65.6137 | 50.0688 | 59.96 | 54.4 | 65.6426 | 67.4406 | 59.99 | 72.2 | 65.6534 | 85.0896 | 59.99 | 90
65.645 | 85.4398 | 59.9879 | 90 | 65.6609 | 31.9175 | 60.03 | 36.6 | 65.6221 | 50.0688 | 59.96 | 54.4 | 65.6509 | 67.4398 | 59.99 | 72.2 | 65.6617 | 85.0897 | 59.99 | 90
65.6534 | 85.4399 | 59.9879 | 90 | 65.6693 | 31.9174 | 60.03 | 36.6 | 65.6304 | 50.0688 | 59.96 | 54.4 | 65.6592 | 67.4398 | 59.99 | 72.2 | 65.67 | 85.0897 | 59.99 | 90
65.6617 | 85.44 | 59.988 | 90 | 65.6776 | 31.9172 | 60.03 | 36.6 | 65.6387 | 50.0688 | 59.96 | 54.4 | 65.6676 | 67.4398 | 59.99 | 72.2 | 65.6785 | 85.0941 | 59.99 | 90
65.67 | 85.4401 | 59.9881 | 90 | 65.6859 | 31.917 | 60.03 | 36.6 | 65.6472 | 50.0688 | 59.96 | 54.4 | 65.6759 | 67.4409 | 59.99 | 72.2 | 65.6868 | 85.0984 | 59.99 | 90
65.6784 | 85.4402 | 59.9882 | 90 | 65.6943 | 31.9169 | 60.03 | 36.6 | 65.6555 | 50.0688 | 59.96 | 54.4 | 65.6842 | 67.442 | 59.99 | 72.2 | 65.6951 | 85.1077 | 59.99 | 90
65.6867 | 85.4403 | 59.9883 | 90 | 65.7026 | 31.9167 | 60.03 | 36.6 | 65.6638 | 50.0688 | 59.96 | 54.4 | 65.6925 | 67.4427 | 59.99 | 72.2 | 65.7034 | 85.1169 | 59.99 | 90
65.6951 | 85.4404 | 59.9884 | 90 | 65.7109 | 31.9167 | 60.03 | 36.6 | 65.6722 | 50.0688 | 59.96 | 54.4 | 65.7009 | 67.4434 | 59.99 | 72.2 | 65.7118 | 85.1262 | 59.99 | 90
65.7034 | 85.4405 | 59.9884 | 90 | 65.7192 | 31.9167 | 60.03 | 36.6 | 65.6805 | 50.0688 | 59.96 | 54.4 | 65.7092 | 67.444 | 59.99 | 72.2 | 65.7201 | 85.1356 | 59.99 | 90
65.7117 | 85.4406 | 59.9885 | 90 | 65.7275 | 31.9167 | 60.03 | 36.6 | 65.6888 | 50.0688 | 59.96 | 54.4 | 65.7175 | 67.4447 | 59.99 | 72.2 | 65.7284 | 85.1452 | 59.99 | 90
65.72 | 85.4407 | 59.9886 | 90 | 65.7359 | 31.9167 | 60.03 | 36.6 | 65.6971 | 50.0688 | 59.96 | 54.4 | 65.7258 | 67.4462 | 59.99 | 72.2 | 65.7368 | 85.1548 | 59.99 | 90
65.7284 | 85.4407 | 59.9887 | 90 | 65.7442 | 31.9167 | 60.03 | 36.6 | 65.7055 | 50.0739 | 59.96 | 54.4 | 65.7343 | 67.4477 | 59.99 | 72.2 | 65.7451 | 85.1668 | 59.99 | 90
65.7367 | 85.4407 | 59.9888 | 90 | 65.7526 | 31.9167 | 60.03 | 36.6 | 65.7138 | 50.079 | 59.96 | 54.4 | 65.7426 | 67.4495 | 59.99 | 72.2 | 65.7534 | 85.1789 | 59.99 | 90
65.7451 | 85.4407 | 59.9889 | 90 | 65.7609 | 31.9208 | 60.03 | 36.6 | 65.7221 | 50.0842 | 59.96 | 54.4 | 65.7509 | 67.4513 | 59.99 | 72.2 | 65.7617 | 85.1869 | 59.99 | 90
65.7534 | 85.4407 | 59.9889 | 90 | 65.7692 | 31.9249 | 60.03 | 36.6 | 65.7305 | 50.0893 | 59.96 | 54.4 | 65.7592 | 67.4515 | 59.99 | 72.2 | 65.7701 | 85.195 | 59.99 | 90
65.7617 | 85.4407 | 59.989 | 90 | 65.7775 | 31.9325 | 60.03 | 36.6 | 65.7388 | 50.0944 | 59.96 | 54.4 | 65.7676 | 67.4516 | 59.99 | 72.2 | 65.7784 | 85.1977 | 59.99 | 90
65.7701 | 85.4407 | 59.9891 | 90 | 65.7859 | 31.9401 | 60.03 | 36.6 | 65.7471 | 50.0996 | 59.96 | 54.4 | 65.7759 | 67.4517 | 59.99 | 72.2 | 65.7867 | 85.2005 | 59.99 | 90
65.7784 | 85.4407 | 59.9892 | 90 | 65.7942 | 31.9477 | 60.03 | 36.6 | 65.7556 | 50.1044 | 59.96 | 54.4 | 65.7842 | 67.4518 | 59.99 | 72.2 | 65.795 | 85.2032 | 59.99 | 90
65.7867 | 85.4407 | 59.9893 | 90 | 65.8025 | 31.9553 | 60.03 | 36.6 | 65.7639 | 50.1092 | 59.96 | 54.4 | 65.7926 | 67.4519 | 59.99 | 72.2 | 65.8035 | 85.2059 | 59.99 | 90
65.7951 | 85.4407 | 59.9894 | 90 | 65.8109 | 31.9631 | 60.03 | 36.6 | 65.7722 | 50.114 | 59.96 | 54.4 | 65.8009 | 67.4519 | 59.99 | 72.2 | 65.8118 | 85.2077 | 59.99 | 90
65.8034 | 85.4407 | 59.9894 | 90 | 65.8192 | 31.9709 | 60.03 | 36.6 | 65.7805 | 50.1188 | 59.96 | 54.4 | 65.8092 | 67.4522 | 59.99 | 72.2 | 65.8201 | 85.2095 | 59.99 | 90
65.8117 | 85.4407 | 59.9895 | 90 | 65.8275 | 31.9789 | 60.03 | 36.6 | 65.7889 | 50.1184 | 59.96 | 54.4 | 65.8175 | 67.4524 | 59.99 | 72.2 | 65.8285 | 85.2085 | 59.99 | 90
65.8201 | 85.4407 | 59.9896 | 90 | 65.8358 | 31.9869 | 60.03 | 36.6 | 65.7972 | 50.1181 | 59.96 | 54.4 | 65.8259 | 67.4528 | 59.99 | 72.2 | 65.8368 | 85.2074 | 59.99 | 90
65.8284 | 85.4407 | 59.9897 | 90 | 65.8442 | 31.9909 | 60.03 | 36.6 | 65.8055 | 50.121 | 59.96 | 54.4 | 65.8342 | 67.4533 | 59.99 | 72.2 | 65.8451 | 85.206 | 59.99 | 90
65.8367 | 85.4407 | 59.9898 | 90 | 65.8525 | 31.9948 | 60.03 | 36.6 | 65.8139 | 50.1239 | 59.96 | 54.4 | 65.8425 | 67.4543 | 59.99 | 72.2 | 65.8534 | 85.2046 | 59.99 | 90
65.8451 | 85.4407 | 59.9899 | 90 | 65.8608 | 31.9952 | 60.03 | 36.6 | 65.8222 | 50.1268 | 59.96 | 54.4 | 65.8508 | 67.4552 | 59.99 | 72.2 | 65.8618 | 85.203 | 59.99 | 90
65.8534 | 85.4407 | 59.9899 | 90 | 65.8691 | 31.9956 | 60.03 | 36.6 | 65.8305 | 50.1297 | 59.96 | 54.4 | 65.8593 | 67.4576 | 59.99 | 72.2 | 65.8701 | 85.2015 | 59.99 | 90
65.8618 | 85.4407 | 59.99 | 90 | 65.8775 | 31.996 | 60.03 | 36.6 | 65.8389 | 50.133 | 59.96 | 54.4 | 65.8676 | 67.46 | 59.99 | 72.2 | 65.8784 | 85.1999 | 59.99 | 90
65.8701 | 85.4407 | 59.99 | 90 | 65.8858 | 31.9965 | 60.03 | 36.6 | 65.8472 | 50.1362 | 59.96 | 54.4 | 65.8759 | 67.4629 | 59.99 | 72.2 | 65.8868 | 85.1984 | 59.99 | 90
65.8784 | 85.4407 | 59.99 | 90 | 65.8941 | 31.9967 | 60.03 | 36.6 | 65.8555 | 50.1393 | 59.96 | 54.4 | 65.8842 | 67.4657 | 59.99 | 72.2 | 65.8951 | 85.1972 | 59.99 | 90
65.8867 | 85.4407 | 59.99 | 90 | 65.9025 | 31.9969 | 60.03 | 36.6 | 65.864 | 50.1423 | 59.96 | 54.4 | 65.8926 | 67.4681 | 59.99 | 72.2 | 65.9034 | 85.1959 | 59.99 | 90
65.8951 | 85.4407 | 59.99 | 90 | 65.9108 | 31.9969 | 60.03 | 36.6 | 65.8723 | 50.1454 | 59.96 | 54.4 | 65.9009 | 67.4706 | 59.99 | 72.2 | 65.9117 | 85.1975 | 59.99 | 90
65.9034 | 85.4407 | 59.99 | 90 | 65.9191 | 31.9969 | 60.03 | 36.6 | 65.8806 | 50.1484 | 59.96 | 54.4 | 65.9092 | 67.4725 | 59.99 | 72.2 | 65.9202 | 85.1991 | 59.99 | 90
65.9118 | 85.4407 | 59.99 | 90 | 65.9274 | 31.9969 | 60.03 | 36.6 | 65.8889 | 50.1482 | 59.96 | 54.4 | 65.9176 | 67.4744 | 59.99 | 72.2 | 65.9285 | 85.2019 | 59.99 | 90
65.9201 | 85.4407 | 59.99 | 90 | 65.9358 | 31.9969 | 60.03 | 36.6 | 65.8973 | 50.148 | 59.96 | 54.4 | 65.9259 | 67.4763 | 59.99 | 72.2 | 65.9368 | 85.2047 | 59.99 | 90
65.9284 | 85.4407 | 59.99 | 90 | 65.9441 | 31.9969 | 60.03 | 36.6 | 65.9056 | 50.1478 | 59.96 | 54.4 | 65.9342 | 67.4782 | 59.99 | 72.2 | 65.9451 | 85.2111 | 59.99 | 90
65.9368 | 85.4407 | 59.99 | 90 | 65.9525 | 31.9969 | 60.03 | 36.6 | 65.9139 | 50.1476 | 59.96 | 54.4 | 65.9425 | 67.4787 | 59.99 | 72.2 | 65.9535 | 85.2175 | 59.99 | 90
65.9451 | 85.4407 | 59.99 | 90 | 65.9608 | 31.9969 | 60.03 | 36.6 | 65.9223 | 50.1474 | 59.96 | 54.4 | 65.9509 | 67.4792 | 59.99 | 72.2 | 65.9618 | 85.2239 | 59.99 | 90
65.9534 | 85.4407 | 59.99 | 90 | 65.9691 | 31.9969 | 60.03 | 36.6 | 65.9306 | 50.1472 | 59.96 | 54.4 | 65.9592 | 67.4794 | 59.99 | 72.2 | 65.9701 | 85.2303 | 59.99 | 90
65.9618 | 85.4407 | 59.99 | 90 | 65.9774 | 31.9969 | 60.03 | 36.6 | 65.9389 | 50.147 | 59.96 | 54.4 | 65.9675 | 67.4796 | 59.99 | 72.2 | 65.9785 | 85.2355 | 59.99 | 90
65.9701 | 85.4407 | 59.99 | 90 | 65.9857 | 31.9969 | 60.03 | 36.6 | 65.9473 | 50.1468 | 59.96 | 54.4 | 65.9758 | 67.4796 | 59.99 | 72.2 | 65.9868 | 85.2406 | 59.99 | 90
65.9784 | 85.4407 | 59.99 | 90 | 65.9941 | 31.9969 | 60.03 | 36.6 | 65.9556 | 50.1466 | 59.96 | 54.4 | 65.9843 | 67.4796 | 59.99 | 72.2 | 65.9951 | 85.2436 | 59.99 | 90
65.9868 | 85.4407 | 59.99 | 90 | 66.0024 | 31.9969 | 60.03 | 36.6 | 65.9639 | 50.1464 | 59.96 | 54.4 | 65.9926 | 67.4797 | 59.99 | 72.2 | 66.0034 | 85.2465 | 59.99 | 90
65.9951 | 85.4407 | 59.99 | 90 | 66.0107 | 31.9966 | 60.03 | 36.6 | 65.9724 | 50.1461 | 59.96 | 54.4 | 66.0009 | 67.4797 | 59.99 | 72.2 | 66.0118 | 85.2482 | 59.99 | 90
66.0034 | 85.4407 | 59.99 | 90 | 66.019 | 31.9963 | 60.03 | 36.6 | 65.9807 | 50.1459 | 59.96 | 54.4 | 66.0092 | 67.4797 | 59.99 | 72.2 | 66.0201 | 85.2498 | 59.99 | 90
66.0118 | 85.4407 | 59.99 | 90 | 66.0274 | 31.9959 | 60.03 | 36.6 | 65.989 | 50.1457 | 59.96 | 54.4 | 66.0176 | 67.4798 | 59.99 | 72.2 | 66.0284 | 85.2482 | 59.99 | 90
66.0201 | 85.4407 | 59.99 | 90 | 66.0357 | 31.9956 | 60.03 | 36.6 | 65.9973 | 50.1455 | 59.96 | 54.4 | 66.0259 | 67.4795 | 59.99 | 72.2 | 66.0367 | 85.2466 | 59.99 | 90
66.0284 | 85.4456 | 59.99 | 90 | 66.0441 | 32 | 60.03 | 36.6 | 66.0057 | 50.1453 | 59.96 | 54.4 | 66.0342 | 67.4793 | 59.99 | 72.2 | 66.0452 | 85.2449 | 59.99 | 90
66.0368 | 85.4506 | 59.99 | 90 | 66.0524 | 32.0043 | 60.03 | 36.6 | 66.014 | 50.1451 | 59.96 | 54.4 | 66.0426 | 67.4827 | 59.99 | 72.2 | 66.0535 | 85.2432 | 59.99 | 90
66.0451 | 85.4556 | 59.99 | 90 | 66.0607 | 32.0087 | 60.03 | 36.6 | 66.0223 | 50.145 | 59.96 | 54.4 | 66.0509 | 67.486 | 59.99 | 72.2 | 66.0618 | 85.2443 | 59.99 | 90
66.0535 | 85.4605 | 59.99 | 90 | 66.069 | 32.013 | 60.03 | 36.6 | 66.0307 | 50.1449 | 59.96 | 54.4 | 66.0592 | 67.4894 | 59.99 | 72.2 | 66.0702 | 85.2454 | 59.99 | 90
66.0618 | 85.4655 | 59.99 | 90 | 66.0773 | 32.0174 | 60.03 | 36.6 | 66.039 | 50.1447 | 59.96 | 54.4 | 66.0675 | 67.4927 | 59.99 | 72.2 | 66.0785 | 85.2476 | 59.99 | 90
66.0701 | 85.4705 | 59.99 | 90 | 66.0857 | 32.0217 | 60.03 | 36.6 | 66.0473 | 50.1446 | 59.96 | 54.4 | 66.0759 | 67.4957 | 59.99 | 72.2 | 66.0868 | 85.2498 | 59.99 | 90
66.0784 | 85.4794 | 59.99 | 90 | 66.094 | 32.0264 | 60.03 | 36.6 | 66.0557 | 50.1445 | 59.96 | 54.4 | 66.0842 | 67.4987 | 59.99 | 72.2 | 66.0951 | 85.2541 | 59.99 | 90
66.0868 | 85.4883 | 59.99 | 90 | 66.1024 | 32.0311 | 60.03 | 36.6 | 66.064 | 50.1444 | 59.96 | 54.4 | 66.0925 | 67.5089 | 59.99 | 72.2 | 66.1035 | 85.2583 | 59.99 | 90
66.0951 | 85.4972 | 59.99 | 90 | 66.1107 | 32.0358 | 60.03 | 36.6 | 66.0723 | 50.1442 | 59.96 | 54.4 | 66.1008 | 67.519 | 59.99 | 72.2 | 66.1118 | 85.2634 | 59.99 | 90
66.1035 | 85.5061 | 59.99 | 90 | 66.119 | 32.0405 | 60.03 | 36.6 | 66.0806 | 50.1441 | 59.96 | 54.4 | 66.1093 | 67.5293 | 59.99 | 72.2 | 66.1201 | 85.2684 | 59.99 | 90
66.1118 | 85.5103 | 59.99 | 90 | 66.1273 | 32.0405 | 60.03 | 36.6 | 66.0891 | 50.1437 | 59.96 | 54.4 | 66.1176 | 67.5397 | 59.99 | 72.2 | 66.1284 | 85.273 | 59.99 | 90
66.1201 | 85.5145 | 59.99 | 90 | 66.1357 | 32.0405 | 60.03 | 36.6 | 66.0974 | 50.1433 | 59.96 | 54.4 | 66.1259 | 67.5465 | 59.99 | 72.2 | 66.1368 | 85.2775 | 59.99 | 90
66.1284 | 85.525 | 59.99 | 90 | 66.144 | 32.0405 | 60.03 | 36.6 | 66.1057 | 50.1429 | 59.96 | 54.4 | 66.1342 | 67.5533 | 59.99 | 72.2 | 66.1451 | 85.2804 | 59.99 | 90
66.1368 | 85.5354 | 59.99 | 90 | 66.1523 | 32.0405 | 60.03 | 36.6 | 66.1141 | 50.1424 | 59.96 | 54.4 | 66.1426 | 67.5601 | 59.99 | 72.2 | 66.1534 | 85.2833 | 59.99 | 90
66.1451 | 85.5459 | 59.99 | 90 | 66.1606 | 32.0405 | 60.03 | 36.6 | 66.1224 | 50.142 | 59.96 | 54.4 | 66.1509 | 67.5668 | 59.99 | 72.2 | 66.1619 | 85.2848 | 59.99 | 90
66.1535 | 85.5563 | 59.99 | 90 | 66.1689 | 32.0405 | 60.03 | 36.6 | 66.1307 | 50.1416 | 59.96 | 54.4 | 66.1592 | 67.5739 | 59.99 | 72.2 | 66.1702 | 85.2863 | 59.99 | 90
66.1618 | 85.5628 | 59.99 | 90 | 66.1773 | 32.0404 | 60.03 | 36.6 | 66.1391 | 50.1411 | 59.96 | 54.4 | 66.1676 | 67.581 | 59.99 | 72.2 | 66.1785 | 85.2859 | 59.99 | 90
66.1701 | 85.5693 | 59.99 | 90 | 66.1856 | 32.0404 | 60.03 | 36.6 | 66.1474 | 50.1407 | 59.96 | 54.4 | 66.1759 | 67.581 | 59.99 | 72.2 | 66.1868 | 85.2854 | 59.99 | 90
66.1785 | 85.5758 | 59.99 | 90 | 66.194 | 32.0405 | 60.03 | 36.6 | 66.1557 | 50.1402 | 59.96 | 54.4 | 66.1842 | 67.581 | 59.99 | 72.2 | 66.1952 | 85.2872 | 59.99 | 90
66.1868 | 85.5823 | 59.99 | 90 | 66.2023 | 32.0407 | 60.03 | 36.6 | 66.1641 | 50.1398 | 59.96 | 54.4 | 66.1925 | 67.581 | 59.99 | 72.2 | 66.2035 | 85.289 | 59.99 | 90
66.1951 | 85.5885 | 59.99 | 90 | 66.2106 | 32.0408 | 60.03 | 36.6 | 66.1724 | 50.1457 | 59.96 | 54.4 | 66.2009 | 67.581 | 59.99 | 72.2 | 66.2118 | 85.2938 | 59.99 | 90
66.2035 | 85.5947 | 59.99 | 90 | 66.2189 | 32.041 | 60.03 | 36.6 | 66.1807 | 50.1515 | 59.96 | 54.4 | 66.2092 | 67.581 | 59.99 | 72.2 | 66.2201 | 85.2986 | 59.99 | 90
66.2118 | 85.5947 | 59.99 | 90 | 66.2273 | 32.0414 | 60.03 | 36.6 | 66.189 | 50.1577 | 59.96 | 54.4 | 66.2175 | 67.581 | 59.99 | 72.2 | 66.2285 | 85.3039 | 59.99 | 90
66.2201 | 85.5947 | 59.99 | 90 | 66.2356 | 32.0418 | 60.03 | 36.6 | 66.1974 | 50.164 | 59.96 | 54.4 | 66.2258 | 67.581 | 59.99 | 72.2 | 66.2368 | 85.3093 | 59.99 | 90
66.2285 | 85.5947 | 59.99 | 90 | 66.244 | 32.0422 | 60.03 | 36.6 | 66.2057 | 50.1702 | 59.96 | 54.4 | 66.2343 | 67.581 | 59.99 | 72.2 | 66.2451 | 85.3167 | 59.99 | 90
66.2368 | 85.5947 | 59.99 | 90 | 66.2523 | 32.0426 | 60.03 | 36.6 | 66.2141 | 50.1764 | 59.96 | 54.4 | 66.2426 | 67.581 | 59.99 | 72.2 | 66.2535 | 85.3242 | 59.99 | 90
66.2451 | 85.5946 | 59.99 | 90 | 66.2606 | 32.0431 | 60.03 | 36.6 | 66.2225 | 50.1826 | 59.96 | 54.4 | 66.2509 | 67.581 | 59.99 | 72.2 | 66.2618 | 85.3317 | 59.99 | 90
66.2535 | 85.5946 | 59.99 | 90 | 66.2689 | 32.0436 | 60.03 | 36.6 | 66.2308 | 50.1888 | 59.96 | 54.4 | 66.2592 | 67.581 | 60 | 72.2 | 66.2701 | 85.3392 | 59.99 | 90
66.2618 | 85.5948 | 59.99 | 90 | 66.2772 | 32.0439 | 60.03 | 36.6 | 66.2391 | 50.195 | 59.96 | 54.4 | 66.2676 | 67.581 | 60 | 72.2 | 66.2784 | 85.3462 | 59.99 | 90
66.2701 | 85.5951 | 59.99 | 90 | 66.2856 | 32.0441 | 60.03 | 36.6 | 66.2475 | 50.2013 | 59.96 | 54.4 | 66.2759 | 67.581 | 60 | 72.2 | 66.2869 | 85.3533 | 59.99 | 90
66.2785 | 85.5957 | 59.99 | 90 | 66.2939 | 32.0444 | 60.03 | 36.6 | 66.2558 | 50.2015 | 59.96 | 54.4 | 66.2842 | 67.581 | 60 | 72.2 | 66.2952 | 85.3579 | 59.99 | 90
66.2868 | 85.5963 | 59.99 | 90 | 66.3022 | 32.0446 | 60.03 | 36.6 | 66.2641 | 50.2017 | 59.96 | 54.4 | 66.2926 | 67.581 | 60 | 72.2 | 66.3035 | 85.3625 | 59.99 | 90
66.2951 | 85.5972 | 59.99 | 90 | 66.3105 | 32.0514 | 60.03 | 36.6 | 66.2725 | 50.2018 | 59.96 | 54.4 | 66.3009 | 67.581 | 60 | 72.2 | 66.3118 | 85.3661 | 59.99 | 90
66.3035 | 85.5982 | 59.99 | 90 | 66.3189 | 32.0583 | 60.03 | 36.6 | 66.2808 | 50.2018 | 59.96 | 54.4 | 66.3092 | 67.581 | 60 | 72.2 | 66.3202 | 85.3697 | 59.99 | 90
66.3118 | 85.6025 | 59.99 | 90 | 66.3272 | 32.0658 | 60.03 | 36.6 | 66.2891 | 50.2019 | 59.96 | 54.4 | 66.3175 | 67.581 | 60 | 72.2 | 66.3285 | 85.3712 | 59.99 | 90
66.3201 | 85.6068 | 59.99 | 90 | 66.3356 | 32.0732 | 60.03 | 36.6 | 66.2974 | 50.2019 | 59.96 | 54.4 | 66.3259 | 67.581 | 60 | 72.2 | 66.3368 | 85.3727 | 59.99 | 90
66.3285 | 85.6111 | 59.99 | 90 | 66.3439 | 32.0869 | 60.03 | 36.6 | 66.3058 | 50.2089 | 59.96 | 54.4 | 66.3342 | 67.581 | 60 | 72.2 | 66.3452 | 85.3742 | 59.99 | 90
66.3368 | 85.6154 | 59.99 | 90 | 66.3522 | 32.1007 | 60.03 | 36.6 | 66.3141 | 50.2158 | 59.96 | 54.4 | 66.3425 | 67.581 | 60 | 72.2 | 66.3535 | 85.3758 | 59.98 | 90
66.3451 | 85.6195 | 59.99 | 90 | 66.3605 | 32.1144 | 60.03 | 36.6 | 66.3224 | 50.2227 | 59.96 | 54.4 | 66.3508 | 67.581 | 60 | 72.2 | 66.3618 | 85.3752 | 59.98 | 90
66.3535 | 85.6235 | 59.99 | 90 | 66.3688 | 32.1282 | 60.03 | 36.6 | 66.3309 | 50.2296 | 59.96 | 54.4 | 66.3593 | 67.581 | 60 | 72.2 | 66.3701 | 85.3746 | 59.98 | 90
66.3618 | 85.6272 | 59.99 | 90 | 66.3772 | 32.142 | 60.03 | 36.6 | 66.3392 | 50.2365 | 59.96 | 54.4 | 66.3676 | 67.581 | 60 | 72.2 | 66.3785 | 85.374 | 59.98 | 90
66.3701 | 85.6309 | 59.99 | 90 | 66.3855 | 32.1558 | 60.03 | 36.6 | 66.3475 | 50.2434 | 59.96 | 54.4 | 66.3759 | 67.581 | 60 | 72.2 | 66.3868 | 85.3734 | 59.98 | 90
66.3785 | 85.6342 | 59.99 | 90 | 66.3939 | 32.1627 | 60.03 | 36.6 | 66.3559 | 50.2502 | 59.96 | 54.4 | 66.3842 | 67.581 | 60 | 72.2 | 66.3951 | 85.3734 | 59.98 | 90
66.3868 | 85.6375 | 59.99 | 90 | 66.4022 | 32.1697 | 60.03 | 36.6 | 66.3642 | 50.2571 | 59.96 | 54.4 | 66.3926 | 67.581 | 60 | 72.2 | 66.4036 | 85.3734 | 59.98 | 90
66.3951 | 85.6375 | 59.99 | 90 | 66.4105 | 32.176 | 60.03 | 36.6 | 66.3725 | 50.264 | 59.96 | 54.4 | 66.4009 | 67.581 | 60 | 72.2 | 66.4119 | 85.3734 | 59.98 | 90
66.4035 | 85.6375 | 59.99 | 90 | 66.4188 | 32.1823 | 60.03 | 36.6 | 66.3809 | 50.2708 | 59.96 | 54.4 | 66.4092 | 67.581 | 60 | 72.2 | 66.4202 | 85.3734 | 59.98 | 90
66.4118 | 85.6375 | 59.99 | 90 | 66.4272 | 32.1823 | 60.03 | 36.6 | 66.3892 | 50.2708 | 59.96 | 54.4 | 66.4176 | 67.581 | 60 | 72.2 | 66.4285 | 85.3734 | 59.98 | 90
66.4202 | 85.6376 | 59.99 | 90 | 66.4355 | 32.1824 | 60.03 | 36.6 | 66.3975 | 50.2708 | 59.96 | 54.4 | 66.4259 | 67.581 | 60 | 72.2 | 66.4369 | 85.3734 | 59.98 | 90
66.4285 | 85.6376 | 59.99 | 90 | 66.4438 | 32.1826 | 60.03 | 36.6 | 66.4058 | 50.2722 | 59.96 | 54.4 | 66.4342 | 67.581 | 60 | 72.2 | 66.4452 | 85.3734 | 59.98 | 90
66.4368 | 85.6376 | 59.99 | 90 | 66.4521 | 32.1828 | 60.03 | 36.6 | 66.4142 | 50.2736 | 59.96 | 54.4 | 66.4425 | 67.581 | 60 | 72.2 | 66.4535 | 85.3734 | 59.98 | 90
66.4451 | 85.6365 | 59.99 | 90 | 66.4604 | 32.1831 | 60.03 | 36.6 | 66.4225 | 50.275 | 59.96 | 54.4 | 66.4509 | 67.581 | 60 | 72.2 | 66.4618 | 85.3734 | 59.98 | 90
66.4535 | 85.6354 | 59.99 | 90 | 66.4688 | 32.1833 | 60.03 | 36.6 | 66.4308 | 50.2764 | 59.96 | 54.4 | 66.4592 | 67.581 | 60 | 72.2 | 66.4702 | 85.3733 | 59.98 | 90
66.4618 | 85.6416 | 59.99 | 90 | 66.4771 | 32.1835 | 60.03 | 36.6 | 66.4393 | 50.2783 | 59.96 | 54.4 | 66.4675 | 67.581 | 60 | 72.2 | 66.4785 | 85.3733 | 59.98 | 90
66.4702 | 85.6479 | 59.99 | 90 | 66.4855 | 32.1838 | 60.03 | 36.6 | 66.4476 | 50.2802 | 59.96 | 54.4 | 66.4758 | 67.581 | 60 | 72.2 | 66.4868 | 85.3732 | 59.98 | 90
66.4785 | 85.6542 | 59.99 | 90 | 66.4938 | 32.1842 | 60.03 | 36.6 | 66.4559 | 50.2821 | 59.96 | 54.4 | 66.4843 | 67.581 | 60 | 72.2 | 66.4952 | 85.3732 | 59.98 | 90
66.4868 | 85.6605 | 59.99 | 90 | 66.5021 | 32.1846 | 60.03 | 36.6 | 66.4643 | 50.284 | 59.96 | 54.4 | 66.4926 | 67.581 | 60 | 72.2 | 66.5035 | 85.3732 | 59.98 | 90
66.4951 | 85.6668 | 59.99 | 90 | 66.5104 | 32.1851 | 60.03 | 36.6 | 66.4726 | 50.2859 | 59.96 | 54.4 | 66.5009 | 67.581 | 60 | 72.2 | 66.5118 | 85.3731 | 59.98 | 90
66.5035 | 85.6731 | 59.99 | 90 | 66.5188 | 32.1855 | 60.03 | 36.6 | 66.4809 | 50.2878 | 59.96 | 54.4 | 66.5092 | 67.5815 | 60 | 72.2 | 66.5201 | 85.3731 | 59.98 | 90
66.5118 | 85.6871 | 59.99 | 90 | 66.5271 | 32.1857 | 60.03 | 36.6 | 66.4892 | 50.2883 | 59.96 | 54.4 | 66.5176 | 67.5819 | 60 | 72.2 | 66.5286 | 85.3727 | 59.98 | 90
66.5202 | 85.7011 | 59.99 | 90 | 66.5354 | 32.1859 | 60.03 | 36.6 | 66.4976 | 50.2888 | 59.96 | 54.4 | 66.5259 | 67.5819 | 60 | 72.2 | 66.5369 | 85.3722 | 59.98 | 90
66.5285 | 85.7161 | 59.99 | 90 | 66.5438 | 32.1864 | 60.03 | 36.6 | 66.5059 | 50.2893 | 59.96 | 54.4 | 66.5342 | 67.5818 | 60 | 72.2 | 66.5452 | 85.3718 | 59.98 | 90
66.5368 | 85.7312 | 59.99 | 90 | 66.5521 | 32.1868 | 60.03 | 36.6 | 66.5142 | 50.2898 | 59.96 | 54.4 | 66.5426 | 67.5817 | 60 | 72.2 | 66.5536 | 85.3715 | 59.98 | 90
66.5452 | 85.7389 | 59.99 | 90 | 66.5604 | 32.1872 | 60.03 | 36.6 | 66.5226 | 50.2898 | 59.96 | 54.4 | 66.5509 | 67.5817 | 60 | 72.2 | 66.5619 | 85.3711 | 59.98 | 90
66.5535 | 85.7466 | 59.99 | 90 | 66.5687 | 32.1877 | 60.03 | 36.6 | 66.5309 | 50.2898 | 59.96 | 54.4 | 66.5592 | 67.5817 | 60 | 72.2 | 66.5702 | 85.3707 | 59.98 | 90
66.5618 | 85.7543 | 59.99 | 90 | 66.5771 | 32.1879 | 60.03 | 36.6 | 66.5392 | 50.2898 | 59.96 | 54.4 | 66.5675 | 67.5817 | 60 | 72.2 | 66.5785 | 85.3703 | 59.98 | 90
66.5702 | 85.762 | 59.99 | 90 | 66.5854 | 32.1881 | 60.03 | 36.6 | 66.5477 | 50.2898 | 59.96 | 54.4 | 66.5759 | 67.5817 | 60 | 72.2 | 66.5869 | 85.3699 | 59.98 | 90
66.5785 | 85.7691 | 59.99 | 90 | 66.5938 | 32.1884 | 60.03 | 36.6 | 66.556 | 50.2898 | 59.96 | 54.4 | 66.5842 | 67.5817 | 60 | 72.2 | 66.5952 | 85.3695 | 59.98 | 90
66.5868 | 85.7762 | 59.99 | 90 | 66.6021 | 32.1886 | 60.03 | 36.6 | 66.5643 | 50.2898 | 59.96 | 54.4 | 66.5925 | 67.5813 | 60 | 72.2 | 66.6035 | 85.3691 | 59.98 | 90
66.5952 | 85.7756 | 59.99 | 90 | 66.6104 | 32.1889 | 60.03 | 36.6 | 66.5727 | 50.2898 | 59.96 | 54.4 | 66.6008 | 67.5809 | 60 | 72.2 | 66.6119 | 85.3697 | 59.98 | 90
66.6035 | 85.775 | 59.99 | 90 | 66.6187 | 32.1891 | 60.03 | 36.6 | 66.581 | 50.2898 | 59.96 | 54.4 | 66.6093 | 67.581 | 60 | 72.2 | 66.6202 | 85.3702 | 59.98 | 90
66.6118 | 85.7744 | 59.99 | 90 | 66.627 | 32.1891 | 60.03 | 36.6 | 66.5893 | 50.2898 | 59.96 | 54.4 | 66.6176 | 67.581 | 60 | 72.2 | 66.6285 | 85.3708 | 59.98 | 90
66.6202 | 85.7737 | 59.99 | 90 | 66.6354 | 32.1891 | 60.03 | 36.6 | 66.5976 | 50.2898 | 59.96 | 54.4 | 66.6259 | 67.5863 | 60 | 72.2 | 66.6368 | 85.3713 | 59.98 | 90
66.6285 | 85.7731 | 59.99 | 90 | 66.6437 | 32.1891 | 60.03 | 36.6 | 66.606 | 50.2898 | 59.96 | 54.4 | 66.6342 | 67.5916 | 60 | 72.2 | 66.6453 | 85.3736 | 59.98 | 90
66.6368 | 85.7725 | 59.99 | 90 | 66.652 | 32.1892 | 60.03 | 36.6 | 66.6143 | 50.2898 | 59.96 | 54.4 | 66.6426 | 67.5968 | 60 | 72.2 | 66.6536 | 85.3759 | 59.98 | 90
66.6452 | 85.7707 | 59.99 | 90 | 66.6603 | 32.1892 | 60.03 | 36.6 | 66.6226 | 50.2897 | 59.96 | 54.4 | 66.6509 | 67.602 | 60 | 72.2 | 66.6619 | 85.3818 | 59.98 | 90
66.6535 | 85.7689 | 59.99 | 90 | 66.6687 | 32.1893 | 60.03 | 36.6 | 66.631 | 50.2896 | 59.96 | 54.4 | 66.6592 | 67.6121 | 60 | 72.2 | 66.6702 | 85.3877 | 59.98 | 90
66.6618 | 85.7677 | 59.99 | 90 | 66.677 | 32.1893 | 60.03 | 36.6 | 66.6393 | 50.2894 | 59.96 | 54.4 | 66.6676 | 67.6222 | 60 | 72.2 | 66.6786 | 85.3936 | 59.98 | 90
66.6702 | 85.7665 | 59.99 | 90 | 66.6854 | 32.1894 | 60.03 | 36.6 | 66.6476 | 50.2893 | 59.96 | 54.4 | 66.6759 | 67.6323 | 60 | 72.2 | 66.6869 | 85.3995 | 59.98 | 90
66.6785 | 85.7653 | 59.99 | 90 | 66.6937 | 32.1894 | 60.03 | 36.6 | 66.6561 | 50.2944 | 59.96 | 54.4 | 66.6842 | 67.6424 | 60 | 72.2 | 66.6952 | 85.4049 | 59.98 | 90
66.6868 | 85.7641 | 59.99 | 90 | 66.702 | 32.1894 | 60.03 | 36.6 | 66.6644 | 50.2995 | 59.96 | 54.4 | 66.6925 | 67.6592 | 60 | 72.2 | 66.7036 | 85.4102 | 59.98 | 90
66.6952 | 85.763 | 59.99 | 90 | 66.7103 | 32.1895 | 60.03 | 36.6 | 66.6727 | 50.3046 | 59.96 | 54.4 | 66.7009 | 67.676 | 60 | 72.2 | 66.7119 | 85.4156 | 59.98 | 90
66.7035 | 85.7618 | 59.99 | 90 | 66.7186 | 32.1895 | 60.03 | 36.6 | 66.6811 | 50.3097 | 59.96 | 54.4 | 66.7092 | 67.6877 | 60 | 72.2 | 66.7202 | 85.4209 | 59.98 | 90
66.7118 | 85.7606 | 59.99 | 90 | 66.727 | 32.1895 | 60.03 | 36.6 | 66.6894 | 50.3148 | 59.96 | 54.4 | 66.7175 | 67.6993 | 60 | 72.2 | 66.7285 | 85.4263 | 59.98 | 90
66.7202 | 85.7594 | 59.99 | 90 | 66.7353 | 32.1895 | 60.03 | 36.6 | 66.6977 | 50.3199 | 59.96 | 54.4 | 66.7258 | 67.7109 | 60 | 72.2 | 66.7369 | 85.4317 | 59.98 | 90
66.7285 | 85.7594 | 59.99 | 90 | 66.7437 | 32.1895 | 60.03 | 36.6 | 66.706 | 50.3251 | 59.96 | 54.4 | 66.7343 | 67.7226 | 60 | 72.2 | 66.7452 | 85.4334 | 59.98 | 90
66.7368 | 85.7594 | 59.99 | 90 | 66.752 | 32.1895 | 60.03 | 36.6 | 66.7144 | 50.3304 | 59.96 | 54.4 | 66.7426 | 67.7288 | 60 | 72.2 | 66.7535 | 85.4352 | 59.98 | 90
66.7452 | 85.7594 | 59.99 | 90 | 66.7603 | 32.1895 | 60.03 | 36.6 | 66.7227 | 50.3436 | 59.96 | 54.4 | 66.7509 | 67.735 | 60 | 72.2 | 66.762 | 85.437 | 59.98 | 90
66.7535 | 85.7594 | 59.99 | 90 | 66.7686 | 32.1895 | 60.03 | 36.6 | 66.731 | 50.3569 | 59.96 | 54.4 | 66.7592 | 67.7411 | 60 | 72.2 | 66.7703 | 85.4387 | 59.98 | 90
66.7618 | 85.7594 | 59.99 | 90 | 66.777 | 32.1955 | 60.03 | 36.6 | 66.7394 | 50.365 | 59.96 | 54.4 | 66.7676 | 67.7473 | 60 | 72.2 | 66.7786 | 85.4437 | 59.98 | 90
66.7702 | 85.7594 | 59.99 | 90 | 66.7853 | 32.2014 | 60.03 | 36.6 | 66.7477 | 50.373 | 59.96 | 54.4 | 66.7759 | 67.7464 | 60 | 72.2 | 66.7869 | 85.4486 | 59.98 | 90
66.7785 | 85.7594 | 59.99 | 90 | 66.7936 | 32.2074 | 60.03 | 36.6 | 66.756 | 50.3811 | 59.96 | 54.4 | 66.7842 | 67.7454 | 60 | 72.2 | 66.7953 | 85.4536 | 59.98 | 90
66.7868 | 85.7594 | 59.99 | 90 | 66.8019 | 32.2133 | 60.03 | 36.6 | 66.7645 | 50.3891 | 59.96 | 54.4 | 66.7926 | 67.7445 | 60 | 72.2 | 66.8036 | 85.4585 | 59.98 | 90
66.7952 | 85.7594 | 59.99 | 90 | 66.8102 | 32.2193 | 60.03 | 36.6 | 66.7728 | 50.397 | 59.96 | 54.4 | 66.8009 | 67.7435 | 60 | 72.2 | 66.8119 | 85.462 | 59.98 | 90
66.8035 | 85.7594 | 59.99 | 90 | 66.8186 | 32.2252 | 60.03 | 36.6 | 66.7811 | 50.4049 | 59.96 | 54.4 | 66.8092 | 67.7426 | 60 | 72.2 | 66.8203 | 85.4655 | 59.98 | 90
66.8118 | 85.7594 | 59.99 | 90 | 66.8269 | 32.2312 | 60.03 | 36.6 | 66.7894 | 50.4127 | 59.96 | 54.4 | 66.8175 | 67.7416 | 60 | 72.2 | 66.8286 | 85.469 | 59.98 | 90
66.8202 | 85.7594 | 59.99 | 90 | 66.8353 | 32.2371 | 60.03 | 36.6 | 66.7978 | 50.4206 | 59.96 | 54.4 | 66.8259 | 67.7412 | 60 | 72.2 | 66.8369 | 85.4725 | 59.98 | 90
66.8285 | 85.7594 | 59.99 | 90 | 66.8436 | 32.2431 | 60.03 | 36.6 | 66.8061 | 50.4204 | 59.96 | 54.4 | 66.8342 | 67.7408 | 60 | 72.2 | 66.8452 | 85.4776 | 59.98 | 90
66.8369 | 85.7594 | 59.99 | 90 | 66.8519 | 32.249 | 60.03 | 36.6 | 66.8144 | 50.4202 | 59.96 | 54.4 | 66.8425 | 67.7404 | 60 | 72.2 | 66.8536 | 85.4826 | 59.98 | 90
66.8452 | 85.7594 | 59.99 | 90 | 66.8602 | 32.249 | 60.03 | 36.6 | 66.8228 | 50.42 | 59.96 | 54.4 | 66.8508 | 67.74 | 60 | 72.2 | 66.8619 | 85.4841 | 59.98 | 90
66.8535 | 85.7594 | 59.99 | 90 | 66.8686 | 32.249 | 60.03 | 36.6 | 66.8311 | 50.4198 | 59.96 | 54.4 | 66.8593 | 67.74 | 60 | 72.2 | 66.8702 | 85.4856 | 59.98 | 90
66.8619 | 85.7594 | 59.99 | 90 | 66.8769 | 32.249 | 60.03 | 36.6 | 66.8394 | 50.4196 | 59.96 | 54.4 | 66.8676 | 67.74 | 60 | 72.2 | 66.8785 | 85.4855 | 59.98 | 90
66.8702 | 85.7594 | 59.99 | 90 | 66.8853 | 32.249 | 60.03 | 36.6 | 66.8478 | 50.4194 | 59.96 | 54.4 | 66.8759 | 67.74 | 60 | 72.2 | 66.887 | 85.4853 | 59.98 | 90
66.8785 | 85.7594 | 59.99 | 90 | 66.8936 | 32.249 | 60.03 | 36.6 | 66.8561 | 50.4194 | 59.96 | 54.4 | 66.8842 | 67.74 | 60 | 72.2 | 66.8953 | 85.4842 | 59.98 | 90
66.8869 | 85.7594 | 59.99 | 90 | 66.9019 | 32.249 | 60.03 | 36.6 | 66.8644 | 50.4194 | 59.96 | 54.4 | 66.8926 | 67.74 | 60 | 72.2 | 66.9036 | 85.483 | 59.98 | 90
66.8952 | 85.7594 | 59.99 | 90 | 66.9102 | 32.249 | 60.04 | 36.6 | 66.8729 | 50.4194 | 59.96 | 54.4 | 66.9009 | 67.74 | 60 | 72.2 | 66.912 | 85.4818 | 59.98 | 90
66.9035 | 85.7594 | 59.99 | 90 | 66.9185 | 32.249 | 60.04 | 36.6 | 66.8812 | 50.4194 | 59.96 | 54.4 | 66.9092 | 67.7404 | 60 | 72.2 | 66.9203 | 85.4807 | 59.98 | 90
66.9119 | 85.7594 | 59.99 | 90 | 66.9269 | 32.249 | 60.04 | 36.6 | 66.8895 | 50.4194 | 59.96 | 54.4 | 66.9176 | 67.7407 | 60 | 72.2 | 66.9286 | 85.4779 | 59.98 | 90
66.9202 | 85.7594 | 59.99 | 90 | 66.9352 | 32.249 | 60.04 | 36.6 | 66.8978 | 50.4194 | 59.96 | 54.4 | 66.9259 | 67.7411 | 60 | 72.2 | 66.9369 | 85.4752 | 59.98 | 90
66.9285 | 85.7594 | 59.99 | 90 | 66.9435 | 32.249 | 60.04 | 36.6 | 66.9062 | 50.4194 | 59.96 | 54.4 | 66.9342 | 67.7414 | 60 | 72.2 | 66.9453 | 85.4729 | 59.98 | 90
66.9369 | 85.7594 | 59.99 | 90 | 66.9518 | 32.249 | 60.04 | 36.6 | 66.9145 | 50.4194 | 59.96 | 54.4 | 66.9425 | 67.7417 | 60 | 72.2 | 66.9536 | 85.4706 | 59.98 | 90
66.9452 | 85.7594 | 59.99 | 90 | 66.9602 | 32.249 | 60.04 | 36.6 | 66.9228 | 50.4194 | 59.96 | 54.4 | 66.9509 | 67.7421 | 60 | 72.2 | 66.9619 | 85.4705 | 59.98 | 90
66.9535 | 85.7594 | 59.99 | 90 | 66.9685 | 32.249 | 60.04 | 36.6 | 66.9312 | 50.4194 | 59.96 | 54.4 | 66.9592 | 67.7424 | 60 | 72.2 | 66.9703 | 85.4704 | 59.98 | 90
66.9619 | 85.7594 | 59.99 | 90 | 66.9769 | 32.249 | 60.04 | 36.6 | 66.9395 | 50.4194 | 59.96 | 54.4 | 66.9675 | 67.7428 | 60 | 72.2 | 66.9786 | 85.4712 | 59.98 | 90
66.9702 | 85.7594 | 59.99 | 90 | 66.9852 | 32.249 | 60.04 | 36.6 | 66.9478 | 50.4194 | 59.96 | 54.4 | 66.9758 | 67.7431 | 60 | 72.2 | 66.9869 | 85.4721 | 59.98 | 90
66.9785 | 85.7652 | 59.99 | 90 | 66.9935 | 32.249 | 60.04 | 36.6 | 66.9562 | 50.4194 | 59.96 | 54.4 | 66.9843 | 67.7434 | 60 | 72.2 | 66.9952 | 85.4738 | 59.98 | 90
66.9869 | 85.7709 | 59.99 | 90 | 67.0018 | 32.249 | 60.04 | 36.6 | 66.9645 | 50.4194 | 59.96 | 54.4 | 66.9926 | 67.7434 | 60 | 72.2 | 67.0037 | 85.4755 | 59.98 | 90
66.9952 | 85.7766 | 59.99 | 90 | 67.0101 | 32.249 | 60.04 | 36.6 | 66.9728 | 50.4191 | 59.96 | 54.4 | 67.0009 | 67.7434 | 60 | 72.2 | 67.012 | 85.4776 | 59.98 | 90
67.0035 | 85.7824 | 59.99 | 90 | 67.0185 | 32.249 | 60.04 | 36.6 | 66.9813 | 50.4188 | 59.96 | 54.4 | 67.0092 | 67.7434 | 60 | 72.2 | 67.0203 | 85.4796 | 59.98 | 90
67.0119 | 85.7881 | 59.99 | 90 | 67.0268 | 32.249 | 60.04 | 36.6 | 66.9896 | 50.4185 | 59.96 | 54.4 | 67.0176 | 67.7434 | 60 | 72.2 | 67.0287 | 85.4817 | 59.98 | 90
67.0202 | 85.7939 | 59.99 | 90 | 67.0352 | 32.249 | 60.04 | 36.6 | 66.9979 | 50.4181 | 59.96 | 54.4 | 67.0259 | 67.7434 | 60 | 72.2 | 67.037 | 85.4837 | 59.98 | 90
67.0285 | 85.7996 | 59.99 | 90 | 67.0435 | 32.2497 | 60.04 | 36.6 | 67.0062 | 50.4178 | 59.96 | 54.4 | 67.0342 | 67.7434 | 60 | 72.2 | 67.0453 | 85.4851 | 59.98 | 90
67.0369 | 85.8054 | 59.99 | 90 | 67.0518 | 32.2504 | 60.04 | 36.6 | 67.0146 | 50.4175 | 59.96 | 54.4 | 67.0426 | 67.7434 | 60 | 72.2 | 67.0536 | 85.4866 | 59.98 | 90
67.0452 | 85.8111 | 59.99 | 90 | 67.0601 | 32.2512 | 60.04 | 36.6 | 67.0229 | 50.4171 | 59.96 | 54.4 | 67.0509 | 67.7434 | 60 | 72.2 | 67.062 | 85.4894 | 59.98 | 90
67.0535 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.0684 | 32.2521 | 60.04 | 36.6 | 67.0312 | 50.4168 | 59.96 | 54.4 | 67.0592 | 67.7434 | 60 | 72.2 | 67.0703 | 85.4922 | 59.98 | 90
67.0619 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.0768 | 32.2529 | 60.04 | 36.6 | 67.0396 | 50.4165 | 59.96 | 54.4 | 67.0675 | 67.7434 | 60 | 72.2 | 67.0786 | 85.4941 | 59.98 | 90
67.0702 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.0851 | 32.2538 | 60.04 | 36.6 | 67.0479 | 50.4161 | 59.96 | 54.4 | 67.0759 | 67.7434 | 60 | 72.2 | 67.0869 | 85.496 | 59.98 | 90
67.0785 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.0934 | 32.2546 | 60.04 | 36.6 | 67.0562 | 50.4161 | 59.96 | 54.4 | 67.0842 | 67.7434 | 60 | 72.2 | 67.0953 | 85.4972 | 59.98 | 90
67.0869 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.1017 | 32.2554 | 60.04 | 36.6 | 67.0646 | 50.4161 | 59.96 | 54.4 | 67.0925 | 67.7439 | 60 | 72.2 | 67.1036 | 85.4984 | 59.98 | 90
67.0952 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.1101 | 32.2563 | 60.04 | 36.6 | 67.0729 | 50.4161 | 59.96 | 54.4 | 67.1008 | 67.7444 | 60 | 72.2 | 67.1119 | 85.4996 | 59.98 | 90
67.1035 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.1184 | 32.2571 | 60.04 | 36.6 | 67.0812 | 50.4161 | 59.96 | 54.4 | 67.1093 | 67.7448 | 60 | 72.2 | 67.1204 | 85.5008 | 59.98 | 90
67.1119 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.1268 | 32.2573 | 60.04 | 36.6 | 67.0897 | 50.4161 | 59.96 | 54.4 | 67.1176 | 67.7453 | 60 | 72.2 | 67.1287 | 85.5027 | 59.98 | 90
67.1202 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.1351 | 32.2574 | 60.04 | 36.6 | 67.098 | 50.4161 | 59.96 | 54.4 | 67.1259 | 67.7503 | 60 | 72.2 | 67.137 | 85.5045 | 59.98 | 90
67.1285 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.1434 | 32.2574 | 60.04 | 36.6 | 67.1063 | 50.4161 | 59.96 | 54.4 | 67.1342 | 67.7553 | 60 | 72.2 | 67.1453 | 85.5051 | 59.98 | 90
67.1369 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.1517 | 32.2574 | 60.04 | 36.6 | 67.1146 | 50.4161 | 59.96 | 54.4 | 67.1426 | 67.7604 | 60 | 72.2 | 67.1537 | 85.5057 | 59.98 | 90
67.1452 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.16 | 32.2574 | 60.04 | 36.6 | 67.123 | 50.4161 | 59.96 | 54.4 | 67.1509 | 67.7654 | 60 | 72.2 | 67.162 | 85.5062 | 59.98 | 90
67.1535 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.1684 | 32.2574 | 60.04 | 36.6 | 67.1313 | 50.4161 | 59.96 | 54.4 | 67.1592 | 67.7749 | 60 | 72.2 | 67.1703 | 85.5068 | 59.98 | 90
67.1619 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.1767 | 32.2574 | 60.04 | 36.6 | 67.1396 | 50.4161 | 59.96 | 54.4 | 67.1676 | 67.7844 | 60 | 72.2 | 67.1787 | 85.5079 | 59.98 | 90
67.1702 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.1851 | 32.2574 | 60.04 | 36.6 | 67.148 | 50.4161 | 59.96 | 54.4 | 67.1759 | 67.7935 | 60 | 72.2 | 67.187 | 85.5089 | 59.98 | 90
67.1786 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.1934 | 32.2577 | 60.04 | 36.6 | 67.1563 | 50.4161 | 59.96 | 54.4 | 67.1842 | 67.8025 | 60 | 72.2 | 67.1953 | 85.5099 | 59.98 | 90
67.1869 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.2017 | 32.2579 | 60.04 | 36.6 | 67.1646 | 50.4161 | 59.96 | 54.4 | 67.1925 | 67.8116 | 60 | 72.2 | 67.2036 | 85.5109 | 59.98 | 90
67.1952 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.21 | 32.2583 | 60.04 | 36.6 | 67.173 | 50.4161 | 59.96 | 54.4 | 67.2009 | 67.8207 | 60 | 72.2 | 67.212 | 85.5121 | 59.98 | 90
67.2036 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.2183 | 32.2587 | 60.04 | 36.6 | 67.1813 | 50.4161 | 59.96 | 54.4 | 67.2092 | 67.8252 | 60 | 72.2 | 67.2203 | 85.5134 | 59.98 | 90
67.2119 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.2267 | 32.2591 | 60.04 | 36.6 | 67.1896 | 50.4161 | 59.96 | 54.4 | 67.2175 | 67.8297 | 60 | 72.2 | 67.2286 | 85.5132 | 59.98 | 90
67.2202 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.235 | 32.2596 | 60.04 | 36.6 | 67.1979 | 50.4161 | 59.96 | 54.4 | 67.2258 | 67.8342 | 60 | 72.2 | 67.2371 | 85.5131 | 59.98 | 90
67.2286 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.2433 | 32.26 | 60.04 | 36.6 | 67.2064 | 50.4161 | 59.96 | 54.4 | 67.2343 | 67.8386 | 60 | 72.2 | 67.2454 | 85.513 | 59.98 | 90
67.2369 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.2516 | 32.2605 | 60.04 | 36.6 | 67.2147 | 50.4161 | 59.96 | 54.4 | 67.2426 | 67.8386 | 60 | 72.2 | 67.2537 | 85.5129 | 59.98 | 90
67.2452 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.26 | 32.2609 | 60.04 | 36.6 | 67.223 | 50.4161 | 59.96 | 54.4 | 67.2509 | 67.8386 | 60 | 72.2 | 67.262 | 85.5141 | 59.98 | 90
67.2536 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.2683 | 32.2614 | 60.04 | 36.6 | 67.2314 | 50.4161 | 59.96 | 54.4 | 67.2592 | 67.8386 | 60 | 72.2 | 67.2704 | 85.5152 | 59.98 | 90
67.2619 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.2767 | 32.2616 | 60.04 | 36.6 | 67.2397 | 50.4161 | 59.96 | 54.4 | 67.2676 | 67.8386 | 60 | 72.2 | 67.2787 | 85.5164 | 59.98 | 90
67.2702 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.285 | 32.2618 | 60.04 | 36.6 | 67.248 | 50.4161 | 59.96 | 54.4 | 67.2759 | 67.8386 | 60 | 72.2 | 67.287 | 85.5176 | 59.98 | 90
67.2786 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.2933 | 32.2698 | 60.04 | 36.6 | 67.2564 | 50.4161 | 59.9601 | 54.4 | 67.2842 | 67.8386 | 60 | 72.2 | 67.2953 | 85.5199 | 59.98 | 90
67.2869 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.3016 | 32.2778 | 60.04 | 36.6 | 67.2647 | 50.4161 | 59.9601 | 54.4 | 67.2926 | 67.8386 | 60 | 72.2 | 67.3037 | 85.5222 | 59.98 | 90
67.2952 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.3099 | 32.2857 | 60.04 | 36.6 | 67.273 | 50.4161 | 59.9602 | 54.4 | 67.3009 | 67.8386 | 60 | 72.2 | 67.312 | 85.5258 | 59.98 | 90
67.3036 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.3183 | 32.2936 | 60.04 | 36.6 | 67.2814 | 50.4161 | 59.9603 | 54.4 | 67.3092 | 67.8384 | 60 | 72.2 | 67.3203 | 85.5295 | 59.98 | 90
67.3119 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.3266 | 32.3013 | 60.04 | 36.6 | 67.2897 | 50.4161 | 59.9604 | 54.4 | 67.3175 | 67.8382 | 60 | 72.2 | 67.3287 | 85.5339 | 59.98 | 90
67.3202 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.335 | 32.309 | 60.04 | 36.6 | 67.298 | 50.4161 | 59.9605 | 54.4 | 67.3259 | 67.838 | 60 | 72.2 | 67.337 | 85.5383 | 59.98 | 90
67.3286 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.3433 | 32.3166 | 60.04 | 36.6 | 67.3063 | 50.4161 | 59.9606 | 54.4 | 67.3342 | 67.8378 | 60 | 72.2 | 67.3453 | 85.5406 | 59.98 | 90
67.3369 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.3516 | 32.3243 | 60.04 | 36.6 | 67.3148 | 50.4161 | 59.9606 | 54.4 | 67.3425 | 67.8375 | 60 | 72.2 | 67.3536 | 85.5429 | 59.98 | 90
67.3452 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.3599 | 32.3322 | 60.04 | 36.6 | 67.3231 | 50.4161 | 59.9607 | 54.4 | 67.3508 | 67.8373 | 60 | 72.2 | 67.3621 | 85.5452 | 59.98 | 90
67.3536 | 85.8169 | 59.99 | 90 | 67.3682 | 32.3402 | 60.04 | 36.6 | 67.3314 | 50.4161 | 59.9608 | 54.4 | 67.3593 | 67.8371 | 60 | 72.2 | 67.3704 | 85.5475 | 59.98 | 90
67.3619 | 85.8177 | 59.99 | 90 | 67.3766 | 32.3402 | 60.04 | 36.6 | 67.3398 | 50.4196 | 59.9609 | 54.4 | 67.3676 | 67.8369 | 60 | 72.2 | 67.3787 | 85.5482 | 59.98 | 90
67.3702 | 85.8185 | 59.99 | 90 | 67.3849 | 32.3402 | 60.04 | 36.6 | 67.3481 | 50.4231 | 59.961 | 54.4 | 67.3759 | 67.8367 | 60 | 72.2 | 67.3871 | 85.5489 | 59.98 | 90
67.3786 | 85.8243 | 59.99 | 90 | 67.3932 | 32.3402 | 60.04 | 36.6 | 67.3564 | 50.4274 | 59.9611 | 54.4 | 67.3842 | 67.8364 | 60 | 72.2 | 67.3954 | 85.5492 | 59.98 | 90
67.3869 | 85.83 | 59.99 | 90 | 67.4016 | 32.3402 | 60.04 | 36.6 | 67.3648 | 50.4318 | 59.9611 | 54.4 | 67.3926 | 67.8364 | 60 | 72.2 | 67.4037 | 85.5495 | 59.98 | 90
67.3952 | 85.8399 | 59.99 | 90 | 67.4099 | 32.3404 | 60.04 | 36.6 | 67.3731 | 50.4361 | 59.9612 | 54.4 | 67.4009 | 67.8364 | 60 | 72.2 | 67.412 | 85.5492 | 59.98 | 90
67.4036 | 85.8498 | 59.99 | 90 | 67.4182 | 32.3407 | 60.04 | 36.6 | 67.3814 | 50.4405 | 59.9613 | 54.4 | 67.4092 | 67.8364 | 60 | 72.2 | 67.4204 | 85.5489 | 59.98 | 90
67.4119 | 85.8597 | 59.99 | 90 | 67.4265 | 32.341 | 60.04 | 36.6 | 67.3897 | 50.4448 | 59.9614 | 54.4 | 67.4176 | 67.8364 | 60 | 72.2 | 67.4287 | 85.5493 | 59.98 | 90
67.4202 | 85.8696 | 59.99 | 90 | 67.4349 | 32.3412 | 60.04 | 36.6 | 67.3981 | 50.4492 | 59.9615 | 54.4 | 67.4259 | 67.8364 | 60 | 72.2 | 67.437 | 85.5497 | 59.98 | 90
67.4286 | 85.8814 | 59.99 | 90 | 67.4432 | 32.3412 | 60.04 | 36.6 | 67.4064 | 50.4535 | 59.9616 | 54.4 | 67.4342 | 67.8364 | 60 | 72.2 | 67.4453 | 85.5501 | 59.98 | 90
67.4369 | 85.8931 | 59.99 | 90 | 67.4515 | 32.3412 | 60.04 | 36.6 | 67.4147 | 50.4579 | 59.9616 | 54.4 | 67.4425 | 67.8364 | 60 | 72.2 | 67.4537 | 85.5505 | 59.98 | 90
67.4453 | 85.9041 | 59.99 | 90 | 67.4598 | 32.3414 | 60.04 | 36.6 | 67.4232 | 50.4587 | 59.9617 | 54.4 | 67.4509 | 67.8364 | 60 | 72.2 | 67.462 | 85.5505 | 59.98 | 90
67.4536 | 85.915 | 59.99 | 90 | 67.4682 | 32.3416 | 60.04 | 36.6 | 67.4315 | 50.4596 | 59.9618 | 54.4 | 67.4592 | 67.8364 | 60 | 72.2 | 67.4703 | 85.5505 | 59.98 | 90
67.4619 | 85.921 | 59.99 | 90 | 67.4765 | 32.352 | 60.04 | 36.6 | 67.4398 | 50.4596 | 59.9619 | 54.4 | 67.4675 | 67.8364 | 60 | 72.2 | 67.4788 | 85.5505 | 59.98 | 90
67.4702 | 85.927 | 59.99 | 90 | 67.4849 | 32.3623 | 60.04 | 36.6 | 67.4482 | 50.4596 | 59.962 | 54.4 | 67.4758 | 67.8364 | 60 | 72.2 | 67.4871 | 85.5505 | 59.98 | 90
67.4786 | 85.9288 | 59.99 | 90 | 67.4932 | 32.3727 | 60.04 | 36.6 | 67.4565 | 50.4596 | 59.9621 | 54.4 | 67.4843 | 67.8364 | 60 | 72.2 | 67.4954 | 85.5518 | 59.98 | 90
67.4869 | 85.9307 | 59.99 | 90 | 67.5015 | 32.3831 | 60.04 | 36.6 | 67.4648 | 50.4596 | 59.9621 | 54.4 | 67.4926 | 67.8433 | 60 | 72.2 | 67.5037 | 85.5531 | 59.98 | 90
67.4953 | 85.9325 | 59.99 | 90 | 67.5098 | 32.3934 | 60.04 | 36.6 | 67.4731 | 50.4594 | 59.9622 | 54.4 | 67.5009 | 67.8501 | 60 | 72.2 | 67.5121 | 85.5544 | 59.98 | 90
67.5036 | 85.9343 | 59.99 | 90 | 67.5181 | 32.4038 | 60.04 | 36.6 | 67.4815 | 50.4593 | 59.9623 | 54.4 | 67.5092 | 67.8569 | 60 | 72.2 | 67.5204 | 85.5556 | 59.98 | 90
67.5119 | 85.9343 | 59.99 | 90 | 67.5265 | 32.4142 | 60.04 | 36.6 | 67.4898 | 50.4597 | 59.9624 | 54.4 | 67.5176 | 67.8637 | 60 | 72.2 | 67.5287 | 85.5569 | 59.98 | 90
67.5202 | 85.9343 | 59.99 | 90 | 67.5348 | 32.4246 | 60.04 | 36.6 | 67.4981 | 50.4602 | 59.9625 | 54.4 | 67.5259 | 67.8706 | 60 | 72.2 | 67.5371 | 85.5582 | 59.98 | 90
67.5286 | 85.9343 | 59.99 | 90 | 67.5432 | 32.4344 | 60.04 | 36.6 | 67.5065 | 50.4606 | 59.9626 | 54.4 | 67.5342 | 67.8774 | 60 | 72.2 | 67.5454 | 85.5664 | 59.98 | 90
67.5369 | 85.9343 | 59.99 | 90 | 67.5515 | 32.4441 | 60.04 | 36.6 | 67.5148 | 50.461 | 59.9626 | 54.4 | 67.5426 | 67.8842 | 60 | 72.2 | 67.5537 | 85.5747 | 59.98 | 90
67.5453 | 85.9343 | 59.99 | 90 | 67.5598 | 32.4437 | 60.04 | 36.6 | 67.5231 | 50.4614 | 59.9627 | 54.4 | 67.5509 | 67.891 | 60 | 72.2 | 67.562 | 85.5855 | 59.98 | 90
67.5536 | 85.9343 | 59.99 | 90 | 67.5681 | 32.4433 | 60.04 | 36.6 | 67.5316 | 50.4618 | 59.9628 | 54.4 | 67.5592 | 67.8979 | 60 | 72.2 | 67.5704 | 85.5964 | 59.98 | 90
67.5619 | 85.9343 | 59.99 | 90 | 67.5764 | 32.4429 | 60.04 | 36.6 | 67.5399 | 50.4714 | 59.9629 | 54.4 | 67.5675 | 67.9047 | 60 | 72.2 | 67.5787 | 85.6059 | 59.98 | 90
67.5703 | 85.9343 | 59.99 | 90 | 67.5848 | 32.4426 | 60.04 | 36.6 | 67.5482 | 50.481 | 59.963 | 54.4 | 67.5759 | 67.9047 | 60 | 72.2 | 67.587 | 85.6155 | 59.98 | 90
67.5786 | 85.9341 | 59.99 | 90 | 67.5931 | 32.4422 | 60.04 | 36.6 | 67.5565 | 50.4907 | 59.9631 | 54.4 | 67.5842 | 67.9047 | 60 | 72.2 | 67.5955 | 85.6251 | 59.98 | 90
67.5869 | 85.9339 | 59.99 | 90 | 67.6014 | 32.4418 | 60.04 | 36.6 | 67.5649 | 50.5004 | 59.9631 | 54.4 | 67.5925 | 67.9047 | 60 | 72.2 | 67.6038 | 85.6347 | 59.98 | 90
67.5953 | 85.9333 | 59.99 | 90 | 67.6097 | 32.4414 | 60.04 | 36.6 | 67.5732 | 50.5095 | 59.9632 | 54.4 | 67.6008 | 67.9047 | 60 | 72.2 | 67.6121 | 85.6443 | 59.98 | 90
67.6036 | 85.9327 | 59.99 | 90 | 67.6181 | 32.441 | 60.04 | 36.6 | 67.5815 | 50.5186 | 59.9633 | 54.4 | 67.6093 | 67.9047 | 60 | 72.2 | 67.6204 | 85.6538 | 59.98 | 90
67.6119 | 85.9335 | 59.99 | 90 | 67.6264 | 32.441 | 60.04 | 36.6 | 67.5899 | 50.5277 | 59.9634 | 54.4 | 67.6176 | 67.9047 | 60 | 72.2 | 67.6288 | 85.6565 | 59.98 | 90
67.6203 | 85.9342 | 59.99 | 90 | 67.6348 | 32.441 | 60.04 | 36.6 | 67.5982 | 50.5369 | 59.9635 | 54.4 | 67.6259 | 67.9047 | 60 | 72.2 | 67.6371 | 85.6591 | 59.98 | 90
67.6286 | 85.9364 | 59.99 | 90 | 67.6431 | 32.4407 | 60.04 | 36.6 | 67.6065 | 50.546 | 59.9636 | 54.4 | 67.6342 | 67.9047 | 60 | 72.2 | 67.6454 | 85.6591 | 59.98 | 90
67.6369 | 85.9385 | 59.99 | 90 | 67.6514 | 32.4405 | 60.04 | 36.6 | 67.6149 | 50.5552 | 59.9636 | 54.4 | 67.6426 | 67.9047 | 60 | 72.2 | 67.6537 | 85.6591 | 59.98 | 90
67.6453 | 85.9406 | 59.99 | 90 | 67.6597 | 32.4403 | 60.04 | 36.6 | 67.6232 | 50.5552 | 59.9637 | 54.4 | 67.6509 | 67.9047 | 60 | 72.2 | 67.6621 | 85.6591 | 59.98 | 90
67.6536 | 85.9428 | 59.99 | 90 | 67.668 | 32.44 | 60.04 | 36.6 | 67.6315 | 50.5552 | 59.9638 | 54.4 | 67.6592 | 67.9047 | 60 | 72.2 | 67.6704 | 85.6591 | 59.98 | 90
67.6619 | 85.9451 | 59.99 | 90 | 67.6764 | 32.4398 | 60.04 | 36.6 | 67.6398 | 50.5552 | 59.9639 | 54.4 | 67.6676 | 67.9047 | 60 | 72.2 | 67.6787 | 85.6591 | 59.98 | 90
67.6703 | 85.9475 | 59.99 | 90 | 67.6847 | 32.4396 | 60.04 | 36.6 | 67.6483 | 50.5552 | 59.964 | 54.4 | 67.6759 | 67.9047 | 60 | 72.2 | 67.6871 | 85.6592 | 59.98 | 90
67.6786 | 85.9502 | 59.99 | 90 | 67.6931 | 32.4393 | 60.04 | 36.6 | 67.6566 | 50.5622 | 59.9641 | 54.4 | 67.6842 | 67.9047 | 60 | 72.2 | 67.6954 | 85.6592 | 59.98 | 90
67.6869 | 85.9529 | 59.99 | 90 | 67.7014 | 32.4391 | 60.04 | 36.6 | 67.6649 | 50.5692 | 59.9641 | 54.4 | 67.6925 | 67.9047 | 60 | 72.2 | 67.7037 | 85.6592 | 59.98 | 90
67.6953 | 85.9543 | 59.99 | 90 | 67.7097 | 32.4483 | 60.04 | 36.6 | 67.6733 | 50.5762 | 59.9642 | 54.4 | 67.7009 | 67.9047 | 60 | 72.2 | 67.712 | 85.6592 | 59.98 | 90
67.7036 | 85.9557 | 59.99 | 90 | 67.718 | 32.4574 | 60.04 | 36.6 | 67.6816 | 50.5832 | 59.9643 | 54.4 | 67.7092 | 67.9031 | 60 | 72.2 | 67.7205 | 85.6592 | 59.98 | 90
67.7119 | 85.9575 | 59.99 | 90 | 67.7263 | 32.4668 | 60.04 | 36.6 | 67.6899 | 50.5902 | 59.9644 | 54.4 | 67.7175 | 67.9015 | 60 | 72.2 | 67.7288 | 85.6592 | 59.98 | 90
67.7203 | 85.9594 | 59.99 | 90 | 67.7347 | 32.4763 | 60.04 | 36.6 | 67.6983 | 50.5972 | 59.9645 | 54.4 | 67.7258 | 67.8989 | 60 | 72.2 | 67.7371 | 85.6592 | 59.98 | 90
67.7286 | 85.9612 | 59.99 | 90 | 67.743 | 32.4857 | 60.04 | 36.6 | 67.7066 | 50.604 | 59.9646 | 54.4 | 67.7343 | 67.8964 | 60 | 72.2 | 67.7455 | 85.6592 | 59.98 | 90
67.7369 | 85.963 | 59.99 | 90 | 67.7513 | 32.4951 | 60.04 | 36.6 | 67.7149 | 50.6109 | 59.9646 | 54.4 | 67.7426 | 67.897 | 60 | 72.2 | 67.7538 | 85.6592 | 59.98 | 90
67.7453 | 85.966 | 59.99 | 90 | 67.7596 | 32.5045 | 60.04 | 36.6 | 67.7232 | 50.6178 | 59.9647 | 54.4 | 67.7509 | 67.8977 | 60 | 72.2 | 67.7621 | 85.6592 | 59.98 | 90
67.7536 | 85.969 | 59.99 | 90 | 67.768 | 32.5139 | 60.04 | 36.6 | 67.7316 | 50.6247 | 59.9648 | 54.4 | 67.7592 | 67.8979 | 60 | 72.2 | 67.7704 | 85.6592 | 59.98 | 90
67.7619 | 85.972 | 59.99 | 90 | 67.7763 | 32.5233 | 60.04 | 36.6 | 67.7399 | 50.6245 | 59.9649 | 54.4 | 67.7676 | 67.8981 | 60 | 72.2 | 67.7788 | 85.6592 | 59.98 | 90
67.7703 | 85.975 | 59.99 | 90 | 67.7846 | 32.5327 | 60.04 | 36.6 | 67.7482 | 50.6244 | 59.965 | 54.4 | 67.7759 | 67.9011 | 60 | 72.2 | 67.7871 | 85.6592 | 59.98 | 90
67.7786 | 85.978 | 59.99 | 90 | 67.793 | 32.5327 | 60.04 | 36.6 | 67.7567 | 50.6243 | 59.9651 | 54.4 | 67.7842 | 67.904 | 60 | 72.2 | 67.7954 | 85.6592 | 59.98 | 90
67.7869 | 85.981 | 59.99 | 90 | 67.8013 | 32.5327 | 60.04 | 36.6 | 67.765 | 50.6242 | 59.9651 | 54.4 | 67.7926 | 67.9086 | 60 | 72.2 | 67.8038 | 85.6592 | 59.98 | 90
67.7953 | 85.9819 | 59.99 | 90 | 67.8096 | 32.5327 | 60.04 | 36.6 | 67.7733 | 50.624 | 59.9652 | 54.4 | 67.8009 | 67.9131 | 60 | 72.2 | 67.8121 | 85.6592 | 59.98 | 90
67.8036 | 85.9828 | 59.99 | 90 | 67.8179 | 32.5327 | 60.04 | 36.6 | 67.7817 | 50.6239 | 59.9653 | 54.4 | 67.8092 | 67.9186 | 60 | 72.2 | 67.8204 | 85.6592 | 59.98 | 90
67.812 | 85.9845 | 59.99 | 90 | 67.8263 | 32.5327 | 60.04 | 36.6 | 67.79 | 50.6239 | 59.9654 | 54.4 | 67.8175 | 67.9241 | 60 | 72.2 | 67.8287 | 85.6587 | 59.98 | 90
67.8203 | 85.9863 | 59.99 | 90 | 67.8346 | 32.5328 | 60.04 | 36.6 | 67.7983 | 50.6239 | 59.9655 | 54.4 | 67.8259 | 67.9264 | 60 | 72.2 | 67.8372 | 85.6582 | 59.98 | 90
67.8286 | 85.9868 | 59.99 | 90 | 67.843 | 32.5328 | 60.04 | 36.6 | 67.8066 | 50.6239 | 59.9656 | 54.4 | 67.8342 | 67.9287 | 60 | 72.2 | 67.8455 | 85.6577 | 59.98 | 90
67.8369 | 85.9874 | 59.99 | 90 | 67.8513 | 32.5329 | 60.04 | 36.6 | 67.815 | 50.6239 | 59.9656 | 54.4 | 67.8425 | 67.9332 | 60 | 72.2 | 67.8538 | 85.6572 | 59.98 | 90
67.8453 | 85.9879 | 59.99 | 90 | 67.8596 | 32.5329 | 60.04 | 36.6 | 67.8233 | 50.6233 | 59.9657 | 54.4 | 67.8508 | 67.9376 | 60 | 72.2 | 67.8621 | 85.6567 | 59.98 | 90
67.8536 | 85.9885 | 59.99 | 90 | 67.8679 | 32.5329 | 60.04 | 36.6 | 67.8316 | 50.6227 | 59.9658 | 54.4 | 67.8593 | 67.9397 | 60 | 72.2 | 67.8705 | 85.6562 | 59.98 | 90
67.862 | 85.9891 | 60 | 90 | 67.8762 | 32.533 | 60.04 | 36.6 | 67.84 | 50.6221 | 59.9659 | 54.4 | 67.8676 | 67.9418 | 60 | 72.2 | 67.8788 | 85.6547 | 59.98 | 90
67.8703 | 85.9896 | 60 | 90 | 67.8846 | 32.533 | 60.04 | 36.6 | 67.8483 | 50.6214 | 59.966 | 54.4 | 67.8759 | 67.9445 | 60 | 72.2 | 67.8871 | 85.6532 | 59.98 | 90
67.8786 | 85.989 | 60 | 90 | 67.8929 | 32.533 | 60.04 | 36.6 | 67.8566 | 50.6208 | 59.9661 | 54.4 | 67.8842 | 67.9471 | 60 | 72.2 | 67.8955 | 85.6516 | 59.98 | 90
67.8869 | 85.9884 | 60 | 90 | 67.9012 | 32.5331 | 60.04 | 36.6 | 67.8651 | 50.6202 | 59.9661 | 54.4 | 67.8926 | 67.9498 | 60 | 72.2 | 67.9038 | 85.6501 | 59.98 | 90
67.8953 | 85.9867 | 60 | 90 | 67.9095 | 32.5331 | 60.04 | 36.6 | 67.8734 | 50.6274 | 59.9662 | 54.4 | 67.9009 | 67.9524 | 60 | 72.2 | 67.9121 | 85.6491 | 59.98 | 90
67.9036 | 85.9849 | 60 | 90 | 67.9179 | 32.5331 | 60.04 | 36.6 | 67.8817 | 50.6346 | 59.9663 | 54.4 | 67.9092 | 67.9551 | 60 | 72.2 | 67.9204 | 85.648 | 59.98 | 90
67.912 | 85.9849 | 60 | 90 | 67.9262 | 32.5331 | 60.04 | 36.6 | 67.89 | 50.6418 | 59.9664 | 54.4 | 67.9176 | 67.9577 | 60 | 72.2 | 67.9288 | 85.6523 | 59.98 | 90
67.9203 | 85.9849 | 60 | 90 | 67.9345 | 32.5331 | 60.04 | 36.6 | 67.8984 | 50.649 | 59.9665 | 54.4 | 67.9259 | 67.9587 | 60 | 72.2 | 67.9371 | 85.6566 | 59.98 | 90
67.9286 | 85.985 | 60 | 90 | 67.9429 | 32.5331 | 60.04 | 36.6 | 67.9067 | 50.6564 | 59.9666 | 54.4 | 67.9342 | 67.9596 | 60 | 72.2 | 67.9454 | 85.6608 | 59.98 | 90
67.937 | 85.985 | 60 | 90 | 67.9512 | 32.5331 | 60.04 | 36.6 | 67.915 | 50.6639 | 59.9666 | 54.4 | 67.9425 | 67.9602 | 60 | 72.2 | 67.9539 | 85.6651 | 59.98 | 90
67.9453 | 85.9866 | 60 | 90 | 67.9595 | 32.5332 | 60.04 | 36.6 | 67.9234 | 50.6713 | 59.9667 | 54.4 | 67.9509 | 67.9607 | 60 | 72.2 | 67.9622 | 85.6704 | 59.98 | 90
67.9536 | 85.9883 | 60 | 90 | 67.9678 | 32.5332 | 60.04 | 36.6 | 67.9317 | 50.6787 | 59.9668 | 54.4 | 67.9592 | 67.9603 | 60 | 72.2 | 67.9705 | 85.6757 | 59.98 | 90
67.962 | 85.9913 | 60 | 90 | 67.9762 | 32.5332 | 60.04 | 36.6 | 67.94 | 50.6862 | 59.9669 | 54.4 | 67.9675 | 67.9598 | 60 | 72.2 | 67.9788 | 85.6811 | 59.98 | 90
67.9703 | 85.9943 | 60 | 90 | 67.9845 | 32.5332 | 60.04 | 36.6 | 67.9484 | 50.6936 | 59.967 | 54.4 | 67.9758 | 67.9594 | 60 | 72.2 | 67.9872 | 85.6864 | 59.98 | 90
67.9786 | 85.9977 | 60 | 90 | 67.9929 | 32.5332 | 60.04 | 36.6 | 67.9567 | 50.6932 | 59.9671 | 54.4 | 67.9843 | 67.9589 | 60 | 72.2 | 67.9955 | 85.6958 | 59.98 | 90
67.987 | 86.0012 | 60 | 90 | 68.0012 | 32.5332 | 60.04 | 36.6 | 67.965 | 50.6929 | 59.9671 | 54.4 | 67.9926 | 67.9613 | 60 | 72.2 | 68.0038 | 85.7052 | 59.98 | 90
67.9953 | 86.004 | 60 | 90 | 68.0095 | 32.5332 | 60.04 | 36.6 | 67.9733 | 50.6925 | 59.9672 | 54.4 | 68.0009 | 67.9637 | 60 | 72.2 | 68.0122 | 85.7123 | 59.98 | 90
68.0036 | 86.0068 | 60 | 90 | 68.0178 | 32.5332 | 60.04 | 36.6 | 67.9818 | 50.6921 | 59.9673 | 54.4 | 68.0092 | 67.9736 | 60 | 72.2 | 68.0205 | 85.7193 | 59.98 | 90
68.012 | 86.0127 | 60 | 90 | 68.0261 | 32.5332 | 60.04 | 36.6 | 67.9901 | 50.6921 | 59.9674 | 54.4 | 68.0176 | 67.9834 | 60 | 72.2 | 68.0288 | 85.7264 | 59.98 | 90
68.0203 | 86.0187 | 60 | 90 | 68.0345 | 32.5332 | 60.04 | 36.6 | 67.9984 | 50.6921 | 59.9675 | 54.4 | 68.0259 | 67.9933 | 60 | 72.2 | 68.0371 | 85.7334 | 59.98 | 90
68.0286 | 86.022 | 60 | 90 | 68.0428 | 32.5332 | 60.04 | 36.6 | 68.0068 | 50.6921 | 59.9676 | 54.4 | 68.0342 | 68.0032 | 60 | 72.2 | 68.0455 | 85.7405 | 59.98 | 90
68.037 | 86.0252 | 60 | 90 | 68.0511 | 32.5332 | 60.04 | 36.6 | 68.0151 | 50.6921 | 59.9676 | 54.4 | 68.0426 | 68.0135 | 60 | 72.2 | 68.0538 | 85.7475 | 59.98 | 90
68.0453 | 86.0303 | 60 | 90 | 68.0594 | 32.5332 | 60.04 | 36.6 | 68.0234 | 50.6921 | 59.9677 | 54.4 | 68.0509 | 68.0238 | 60 | 72.2 | 68.0621 | 85.7546 | 59.98 | 90
68.0536 | 86.0353 | 60 | 90 | 68.0677 | 32.5332 | 60.04 | 36.6 | 68.0318 | 50.6921 | 59.9678 | 54.4 | 68.0592 | 68.0337 | 60 | 72.2 | 68.0704 | 85.7616 | 59.98 | 90
68.062 | 86.0413 | 60 | 90 | 68.0761 | 32.5332 | 60.04 | 36.6 | 68.0401 | 50.6921 | 59.9679 | 54.4 | 68.0675 | 68.0436 | 60 | 72.2 | 68.0789 | 85.7645 | 59.98 | 90
68.0703 | 86.0472 | 60 | 90 | 68.0844 | 32.5332 | 60.04 | 36.6 | 68.0484 | 50.6921 | 59.968 | 54.4 | 68.0759 | 68.0506 | 60 | 72.2 | 68.0872 | 85.7675 | 59.98 | 90
68.0786 | 86.0518 | 60 | 90 | 68.0928 | 32.5396 | 60.04 | 36.6 | 68.0567 | 50.6921 | 59.9681 | 54.4 | 68.0842 | 68.0576 | 60 | 72.2 | 68.0955 | 85.7675 | 59.98 | 90
68.087 | 86.0564 | 60 | 90 | 68.1011 | 32.5459 | 60.04 | 36.6 | 68.0651 | 50.6921 | 59.9681 | 54.4 | 68.0925 | 68.0594 | 60 | 72.2 | 68.1039 | 85.7675 | 59.98 | 90
68.0953 | 86.0579 | 60 | 90 | 68.1094 | 32.5523 | 60.04 | 36.6 | 68.0734 | 50.6921 | 59.9682 | 54.4 | 68.1008 | 68.0612 | 60 | 72.2 | 68.1122 | 85.7669 | 59.98 | 90
68.1036 | 86.0593 | 60 | 90 | 68.1177 | 32.5587 | 60.04 | 36.6 | 68.0817 | 50.6921 | 59.9683 | 54.4 | 68.1093 | 68.0649 | 60 | 72.2 | 68.1205 | 85.7663 | 59.98 | 90
68.112 | 86.0644 | 60 | 90 | 68.1261 | 32.5651 | 60.04 | 36.6 | 68.0901 | 50.6921 | 59.9684 | 54.4 | 68.1176 | 68.0686 | 60 | 72.2 | 68.1288 | 85.7657 | 59.98 | 90
68.1203 | 86.0695 | 60 | 90 | 68.1344 | 32.5715 | 60.04 | 36.6 | 68.0984 | 50.6921 | 59.9685 | 54.4 | 68.1259 | 68.0723 | 60 | 72.2 | 68.1372 | 85.7651 | 59.98 | 90
68.1286 | 86.0728 | 60 | 90 | 68.1427 | 32.5778 | 60.04 | 36.6 | 68.1068 | 50.6921 | 59.9686 | 54.4 | 68.1342 | 68.0761 | 60 | 72.2 | 68.1455 | 85.7645 | 59.98 | 90
68.137 | 86.076 | 60 | 90 | 68.1511 | 32.5842 | 60.04 | 36.6 | 68.1152 | 50.6921 | 59.9686 | 54.4 | 68.1426 | 68.0798 | 60 | 72.2 | 68.1538 | 85.7639 | 59.98 | 90
68.1453 | 86.0782 | 60 | 90 | 68.1594 | 32.5906 | 60.04 | 36.6 | 68.1235 | 50.6921 | 59.9687 | 54.4 | 68.1509 | 68.0836 | 60 | 72.2 | 68.1622 | 85.7633 | 59.98 | 90
68.1536 | 86.0804 | 60 | 90 | 68.1677 | 32.597 | 60.04 | 36.6 | 68.1318 | 50.6921 | 59.9688 | 54.4 | 68.1592 | 68.0873 | 60 | 72.2 | 68.1705 | 85.7627 | 59.98 | 90
68.162 | 86.0831 | 60 | 90 | 68.176 | 32.597 | 60.04 | 36.6 | 68.1401 | 50.6921 | 59.9689 | 54.4 | 68.1676 | 68.0911 | 60 | 72.2 | 68.1788 | 85.7622 | 59.98 | 90
68.1703 | 86.0859 | 60 | 90 | 68.1844 | 32.597 | 60.04 | 36.6 | 68.1485 | 50.6921 | 59.969 | 54.4 | 68.1759 | 68.0922 | 60 | 72.2 | 68.1871 | 85.7616 | 59.98 | 90
68.1786 | 86.0886 | 60 | 90 | 68.1927 | 32.5971 | 60.04 | 36.6 | 68.1568 | 50.6921 | 59.9691 | 54.4 | 68.1842 | 68.0933 | 60 | 72.2 | 68.1956 | 85.762 | 59.98 | 90
68.187 | 86.0914 | 60 | 90 | 68.201 | 32.5972 | 60.04 | 36.6 | 68.1651 | 50.6921 | 59.9691 | 54.4 | 68.1925 | 68.0924 | 60 | 72.2 | 68.2039 | 85.7624 | 59.98 | 90
68.1953 | 86.0916 | 60 | 90 | 68.2094 | 32.5973 | 60.04 | 36.6 | 68.1735 | 50.6921 | 59.9692 | 54.4 | 68.2009 | 68.0915 | 60 | 72.2 | 68.2122 | 85.7629 | 59.98 | 90
68.2036 | 86.0918 | 60 | 90 | 68.2177 | 32.5974 | 60.04 | 36.6 | 68.1818 | 50.6921 | 59.9693 | 54.4 | 68.2092 | 68.092 | 60 | 72.2 | 68.2206 | 85.7633 | 59.98 | 90
68.212 | 86.092 | 60 | 90 | 68.226 | 32.5975 | 60.04 | 36.6 | 68.1901 | 50.6921 | 59.9694 | 54.4 | 68.2175 | 68.0924 | 60 | 72.2 | 68.2289 | 85.7637 | 59.98 | 90
68.2203 | 86.0922 | 60 | 90 | 68.2343 | 32.5976 | 60.04 | 36.6 | 68.1985 | 50.6921 | 59.9695 | 54.4 | 68.2258 | 68.0932 | 60 | 72.2 | 68.2372 | 85.7642 | 59.98 | 90
68.2287 | 86.0926 | 60 | 90 | 68.2427 | 32.5977 | 60.04 | 36.6 | 68.2068 | 50.6921 | 59.9696 | 54.4 | 68.2343 | 68.0941 | 60 | 72.2 | 68.2455 | 85.7646 | 59.98 | 90
68.237 | 86.0931 | 60 | 90 | 68.251 | 32.5978 | 60.04 | 36.6 | 68.2151 | 50.6921 | 59.9696 | 54.4 | 68.2426 | 68.0949 | 60 | 72.2 | 68.2539 | 85.7651 | 59.98 | 90
68.2453 | 86.0931 | 60 | 90 | 68.2593 | 32.5979 | 60.04 | 36.6 | 68.2234 | 50.6921 | 59.9697 | 54.4 | 68.2509 | 68.0958 | 60 | 72.2 | 68.2622 | 85.7659 | 59.98 | 90
68.2536 | 86.0931 | 60 | 90 | 68.2676 | 32.598 | 60.04 | 36.6 | 68.2319 | 50.6921 | 59.9698 | 54.4 | 68.2592 | 68.0972 | 59.99 | 72.2 | 68.2705 | 85.7667 | 59.98 | 90
68.262 | 86.0931 | 60 | 90 | 68.276 | 32.598 | 60.04 | 36.6 | 68.2402 | 50.6921 | 59.9699 | 54.4 | 68.2676 | 68.0985 | 59.99 | 72.2 | 68.2788 | 85.767 | 59.98 | 90
68.2703 | 86.0931 | 60 | 90 | 68.2843 | 32.598 | 60.04 | 36.6 | 68.2485 | 50.6921 | 59.97 | 54.4 | 68.2759 | 68.1005 | 59.99 | 72.2 | 68.2872 | 85.7674 | 59.98 | 90
68.2786 | 86.0931 | 60 | 90 | 68.2926 | 32.598 | 60.04 | 36.6 | 68.2569 | 50.6921 | 59.97 | 54.4 | 68.2842 | 68.1025 | 59.99 | 72.2 | 68.2955 | 85.7677 | 59.98 | 90
68.287 | 86.0931 | 60 | 90 | 68.301 | 32.598 | 60.04 | 36.6 | 68.2652 | 50.6921 | 59.97 | 54.4 | 68.2926 | 68.1023 | 59.99 | 72.2 | 68.3038 | 85.7681 | 59.98 | 90
68.2953 | 86.0931 | 60 | 90 | 68.3093 | 32.598 | 60.04 | 36.6 | 68.2735 | 50.6995 | 59.97 | 54.4 | 68.3009 | 68.1022 | 59.99 | 72.2 | 68.3123 | 85.7697 | 59.98 | 90
68.3036 | 86.0931 | 60 | 90 | 68.3176 | 32.598 | 60.04 | 36.6 | 68.2819 | 50.7069 | 59.97 | 54.4 | 68.3092 | 68.102 | 59.99 | 72.2 | 68.3206 | 85.7712 | 59.98 | 90
68.312 | 86.0931 | 60 | 90 | 68.3259 | 32.598 | 60.04 | 36.6 | 68.2902 | 50.7144 | 59.97 | 54.4 | 68.3175 | 68.1018 | 59.99 | 72.2 | 68.3289 | 85.7728 | 59.98 | 90
68.3203 | 86.0931 | 60 | 90 | 68.3343 | 32.598 | 60.04 | 36.6 | 68.2985 | 50.7218 | 59.97 | 54.4 | 68.3259 | 68.1016 | 59.99 | 72.2 | 68.3372 | 85.7744 | 59.98 | 90
68.3286 | 86.0931 | 60 | 90 | 68.3426 | 32.598 | 60.04 | 36.6 | 68.3068 | 50.7292 | 59.97 | 54.4 | 68.3342 | 68.1014 | 59.99 | 72.2 | 68.3456 | 85.7804 | 59.98 | 90
68.337 | 86.0931 | 60 | 90 | 68.3509 | 32.598 | 60.04 | 36.6 | 68.3152 | 50.7366 | 59.97 | 54.4 | 68.3425 | 68.1003 | 59.99 | 72.2 | 68.3539 | 85.7864 | 59.98 | 90
68.3453 | 86.0931 | 60 | 90 | 68.3593 | 32.598 | 60.04 | 36.6 | 68.3235 | 50.744 | 59.97 | 54.4 | 68.3508 | 68.0992 | 59.99 | 72.2 | 68.3622 | 85.7924 | 59.98 | 90
68.3537 | 86.0931 | 60 | 90 | 68.3676 | 32.598 | 60.04 | 36.6 | 68.3318 | 50.7514 | 59.97 | 54.4 | 68.3593 | 68.0978 | 59.99 | 72.2 | 68.3706 | 85.7984 | 59.98 | 90
68.362 | 86.0931 | 60 | 90 | 68.3759 | 32.598 | 60.04 | 36.6 | 68.3403 | 50.7588 | 59.97 | 54.4 | 68.3676 | 68.0963 | 59.99 | 72.2 | 68.3789 | 85.8044 | 59.98 | 90
68.3703 | 86.0931 | 60 | 90 | 68.3842 | 32.598 | 60.04 | 36.6 | 68.3486 | 50.7663 | 59.97 | 54.4 | 68.3759 | 68.0958 | 59.99 | 72.2 | 68.3872 | 85.8104 | 59.98 | 90
68.3786 | 86.0931 | 60 | 90 | 68.3926 | 32.598 | 60.04 | 36.6 | 68.3569 | 50.7663 | 59.97 | 54.4 | 68.3842 | 68.0952 | 59.99 | 72.2 | 68.3955 | 85.8151 | 59.98 | 90
68.387 | 86.0931 | 60 | 90 | 68.4009 | 32.598 | 60.04 | 36.6 | 68.3653 | 50.7663 | 59.97 | 54.4 | 68.3926 | 68.0946 | 59.99 | 72.2 | 68.4039 | 85.8199 | 59.98 | 90
68.3953 | 86.093 | 60 | 90 | 68.4092 | 32.598 | 60.04 | 36.6 | 68.3736 | 50.7727 | 59.97 | 54.4 | 68.4009 | 68.094 | 59.99 | 72.2 | 68.4122 | 85.8241 | 59.98 | 90
68.4036 | 86.093 | 60 | 90 | 68.4175 | 32.5979 | 60.04 | 36.6 | 68.3819 | 50.7791 | 59.97 | 54.4 | 68.4092 | 68.0938 | 59.99 | 72.2 | 68.4205 | 85.8283 | 59.98 | 90
68.412 | 86.0952 | 60 | 90 | 68.4258 | 32.5979 | 60.04 | 36.6 | 68.3902 | 50.7856 | 59.97 | 54.4 | 68.4176 | 68.0935 | 59.99 | 72.2 | 68.429 | 85.8277 | 59.98 | 90
68.4203 | 86.0973 | 60 | 90 | 68.4342 | 32.5979 | 60.04 | 36.6 | 68.3986 | 50.792 | 59.97 | 54.4 | 68.4259 | 68.0948 | 59.99 | 72.2 | 68.4373 | 85.8271 | 59.98 | 90
68.4286 | 86.1003 | 60 | 90 | 68.4425 | 32.5979 | 60.04 | 36.6 | 68.4069 | 50.7984 | 59.97 | 54.4 | 68.4342 | 68.096 | 59.99 | 72.2 | 68.4456 | 85.8265 | 59.98 | 90
68.437 | 86.1033 | 60 | 90 | 68.4509 | 32.5979 | 60.04 | 36.6 | 68.4152 | 50.8049 | 59.97 | 54.4 | 68.4425 | 68.0986 | 59.99 | 72.2 | 68.4539 | 85.8259 | 59.98 | 90
68.4453 | 86.106 | 60 | 90 | 68.4592 | 32.5979 | 60.04 | 36.6 | 68.4236 | 50.8116 | 59.97 | 54.4 | 68.4509 | 68.1012 | 59.99 | 72.2 | 68.4623 | 85.8251 | 59.98 | 90
68.4536 | 86.1088 | 60 | 90 | 68.4675 | 32.5978 | 60.04 | 36.6 | 68.4319 | 50.8183 | 59.97 | 54.4 | 68.4592 | 68.1038 | 59.99 | 72.2 | 68.4706 | 85.8243 | 59.98 | 90
68.462 | 86.1116 | 60 | 90 | 68.4758 | 32.5978 | 60.04 | 36.6 | 68.4402 | 50.8251 | 59.97 | 54.4 | 68.4675 | 68.1063 | 59.99 | 72.2 | 68.4789 | 85.8234 | 59.98 | 90
68.4703 | 86.1144 | 60 | 90 | 68.4842 | 32.5978 | 60.04 | 36.6 | 68.4487 | 50.8318 | 59.97 | 54.4 | 68.4758 | 68.1089 | 59.99 | 72.2 | 68.4872 | 85.8226 | 59.98 | 90
68.4787 | 86.1182 | 60 | 90 | 68.4925 | 32.5978 | 60.04 | 36.6 | 68.457 | 50.8321 | 59.97 | 54.4 | 68.4843 | 68.1115 | 59.99 | 72.2 | 68.4956 | 85.8218 | 59.98 | 90
68.487 | 86.122 | 60 | 90 | 68.5008 | 32.5978 | 60.04 | 36.6 | 68.4653 | 50.8324 | 59.97 | 54.4 | 68.4926 | 68.1145 | 59.99 | 72.2 | 68.5039 | 85.821 | 59.98 | 90
68.4953 | 86.1285 | 60 | 90 | 68.5092 | 32.5978 | 60.04 | 36.6 | 68.4736 | 50.8327 | 59.97 | 54.4 | 68.5009 | 68.1175 | 59.99 | 72.2 | 68.5122 | 85.8222 | 59.98 | 90
68.5036 | 86.135 | 60 | 90 | 68.5175 | 32.5978 | 60.04 | 36.6 | 68.482 | 50.833 | 59.97 | 54.4 | 68.5092 | 68.1195 | 59.99 | 72.2 | 68.5206 | 85.8234 | 59.98 | 90
68.512 | 86.1426 | 60 | 90 | 68.5258 | 32.5978 | 60.04 | 36.6 | 68.4903 | 50.8333 | 59.97 | 54.4 | 68.5176 | 68.1214 | 59.99 | 72.2 | 68.5289 | 85.8246 | 59.98 | 90
68.5203 | 86.1502 | 60 | 90 | 68.5341 | 32.5978 | 60.04 | 36.6 | 68.4986 | 50.8335 | 59.97 | 54.4 | 68.5259 | 68.1217 | 59.99 | 72.2 | 68.5372 | 85.8258 | 59.98 | 90
68.5286 | 86.158 | 60 | 90 | 68.5425 | 32.5978 | 60.04 | 36.6 | 68.507 | 50.8336 | 59.97 | 54.4 | 68.5342 | 68.122 | 59.99 | 72.2 | 68.5455 | 85.8273 | 59.98 | 90
68.537 | 86.1658 | 60 | 90 | 68.5508 | 32.5978 | 60.04 | 36.6 | 68.5153 | 50.8336 | 59.97 | 54.4 | 68.5426 | 68.128 | 59.99 | 72.2 | 68.554 | 85.8287 | 59.98 | 90
68.5453 | 86.1736 | 60 | 90 | 68.5591 | 32.5978 | 60.04 | 36.6 | 68.5236 | 50.8336 | 59.97 | 54.4 | 68.5509 | 68.134 | 59.99 | 72.2 | 68.5623 | 85.8322 | 59.98 | 90
68.5536 | 86.1814 | 60 | 90 | 68.5674 | 32.5978 | 60.04 | 36.6 | 68.532 | 50.8336 | 59.97 | 54.4 | 68.5592 | 68.1408 | 59.99 | 72.2 | 68.5706 | 85.8357 | 59.98 | 90
68.562 | 86.1882 | 60 | 90 | 68.5757 | 32.5978 | 60.04 | 36.6 | 68.5403 | 50.8336 | 59.97 | 54.4 | 68.5675 | 68.1476 | 59.99 | 72.2 | 68.579 | 85.8398 | 59.98 | 90
68.5703 | 86.195 | 60 | 90 | 68.5841 | 32.5978 | 60.04 | 36.6 | 68.5486 | 50.8336 | 59.97 | 54.4 | 68.5759 | 68.1536 | 59.99 | 72.2 | 68.5873 | 85.8438 | 59.98 | 90
68.5786 | 86.1964 | 60 | 90 | 68.5924 | 32.5978 | 60.04 | 36.6 | 68.5569 | 50.8336 | 59.97 | 54.4 | 68.5842 | 68.1596 | 59.99 | 72.2 | 68.5956 | 85.8483 | 59.98 | 90
68.587 | 86.1978 | 60 | 90 | 68.6008 | 32.5978 | 60.04 | 36.6 | 68.5654 | 50.8336 | 59.97 | 54.4 | 68.5925 | 68.1697 | 59.99 | 72.2 | 68.6039 | 85.8528 | 59.98 | 90
68.5953 | 86.1971 | 60 | 90 | 68.6091 | 32.5978 | 60.04 | 36.6 | 68.5737 | 50.8336 | 59.97 | 54.4 | 68.6008 | 68.1798 | 59.99 | 72.2 | 68.6123 | 85.8581 | 59.98 | 90
68.6037 | 86.1965 | 60 | 90 | 68.6174 | 32.5978 | 60.04 | 36.6 | 68.582 | 50.8336 | 59.97 | 54.4 | 68.6093 | 68.1899 | 59.99 | 72.2 | 68.6206 | 85.8635 | 59.98 | 90
68.612 | 86.1956 | 60 | 90 | 68.6257 | 32.5978 | 60.04 | 36.6 | 68.5904 | 50.8336 | 59.97 | 54.4 | 68.6176 | 68.2 | 59.99 | 72.2 | 68.6289 | 85.8688 | 59.98 | 90
68.6203 | 86.1947 | 60 | 90 | 68.634 | 32.5978 | 60.04 | 36.6 | 68.5987 | 50.8336 | 59.97 | 54.4 | 68.6259 | 68.2051 | 59.99 | 72.2 | 68.6372 | 85.8741 | 59.98 | 90
68.6286 | 86.1964 | 60 | 90 | 68.6424 | 32.5978 | 60.04 | 36.6 | 68.607 | 50.8335 | 59.97 | 54.4 | 68.6342 | 68.2102 | 59.99 | 72.2 | 68.6456 | 85.8774 | 59.98 | 90
68.637 | 86.1981 | 60 | 90 | 68.6507 | 32.5978 | 60.04 | 36.6 | 68.6153 | 50.8334 | 59.97 | 54.4 | 68.6426 | 68.2141 | 59.99 | 72.2 | 68.6539 | 85.8807 | 59.98 | 90
68.6453 | 86.1997 | 60 | 90 | 68.6591 | 32.6054 | 60.04 | 36.6 | 68.6237 | 50.8333 | 59.97 | 54.4 | 68.6509 | 68.2179 | 59.99 | 72.2 | 68.6622 | 85.8839 | 59.98 | 90
68.6536 | 86.2014 | 60 | 90 | 68.6674 | 32.6131 | 60.04 | 36.6 | 68.632 | 50.8332 | 59.97 | 54.4 | 68.6592 | 68.2218 | 59.99 | 72.2 | 68.6707 | 85.8872 | 59.98 | 90
68.662 | 86.2036 | 60 | 90 | 68.6757 | 32.6207 | 60.04 | 36.6 | 68.6403 | 50.8331 | 59.97 | 54.4 | 68.6676 | 68.2257 | 59.99 | 72.2 | 68.679 | 85.888 | 59.98 | 90
68.6703 | 86.2057 | 60 | 90 | 68.684 | 32.6283 | 60.04 | 36.6 | 68.6487 | 50.833 | 59.97 | 54.4 | 68.6759 | 68.226 | 59.99 | 72.2 | 68.6873 | 85.8888 | 59.98 | 90
68.6786 | 86.2076 | 60 | 90 | 68.6924 | 32.636 | 60.04 | 36.6 | 68.657 | 50.8329 | 59.97 | 54.4 | 68.6842 | 68.2263 | 59.99 | 72.2 | 68.6956 | 85.8916 | 59.98 | 90
68.687 | 86.2094 | 60 | 90 | 68.7007 | 32.6436 | 60.04 | 36.6 | 68.6653 | 50.8328 | 59.97 | 54.4 | 68.6925 | 68.2266 | 59.99 | 72.2 | 68.704 | 85.8944 | 59.98 | 90
68.6953 | 86.2115 | 60 | 90 | 68.709 | 32.6512 | 60.04 | 36.6 | 68.6738 | 50.8327 | 59.97 | 54.4 | 68.7009 | 68.227 | 59.99 | 72.2 | 68.7123 | 85.8972 | 59.98 | 90
68.7036 | 86.2135 | 60 | 90 | 68.7173 | 32.6588 | 60.04 | 36.6 | 68.6821 | 50.8326 | 59.97 | 54.4 | 68.7092 | 68.2254 | 59.99 | 72.2 | 68.7206 | 85.9 | 59.98 | 90
68.712 | 86.2117 | 60 | 90 | 68.7256 | 32.6665 | 60.04 | 36.6 | 68.6904 | 50.8326 | 59.97 | 54.4 | 68.7175 | 68.2239 | 59.99 | 72.2 | 68.729 | 85.9028 | 59.98 | 90
68.7203 | 86.21 | 60 | 90 | 68.734 | 32.6741 | 60.04 | 36.6 | 68.6987 | 50.8326 | 59.97 | 54.4 | 68.7258 | 68.2228 | 59.99 | 72.2 | 68.7373 | 85.9056 | 59.98 | 90
68.7287 | 86.2082 | 60 | 90 | 68.7423 | 32.6741 | 60.04 | 36.6 | 68.7071 | 50.8326 | 59.97 | 54.4 | 68.7343 | 68.2217 | 59.99 | 72.2 | 68.7456 | 85.9156 | 59.98 | 90
68.737 | 86.2064 | 60 | 90 | 68.7507 | 32.6741 | 60.04 | 36.6 | 68.7154 | 50.8326 | 59.97 | 54.4 | 68.7426 | 68.2203 | 59.99 | 72.2 | 68.7539 | 85.9257 | 59.98 | 90
68.7453 | 86.2048 | 60 | 90 | 68.759 | 32.6741 | 60.04 | 36.6 | 68.7237 | 50.8326 | 59.97 | 54.4 | 68.7509 | 68.2188 | 59.99 | 72.2 | 68.7623 | 85.9356 | 59.98 | 90
68.7536 | 86.2032 | 60 | 90 | 68.7673 | 32.6741 | 60.04 | 36.6 | 68.7321 | 50.8326 | 59.97 | 54.4 | 68.7592 | 68.2174 | 59.99 | 72.2 | 68.7706 | 85.9454 | 59.98 | 90
68.762 | 86.2017 | 60 | 90 | 68.7756 | 32.6741 | 60.04 | 36.6 | 68.7404 | 50.8326 | 59.97 | 54.4 | 68.7676 | 68.2159 | 59.99 | 72.2 | 68.7789 | 85.9519 | 59.98 | 90
68.7703 | 86.2003 | 60 | 90 | 68.7839 | 32.6741 | 60.04 | 36.6 | 68.7487 | 50.8326 | 59.97 | 54.4 | 68.7759 | 68.2127 | 59.99 | 72.2 | 68.7874 | 85.9585 | 59.98 | 90
68.7786 | 86.2009 | 60 | 90 | 68.7923 | 32.6741 | 60.04 | 36.6 | 68.7571 | 50.8405 | 59.97 | 54.4 | 68.7842 | 68.2094 | 59.99 | 72.2 | 68.7957 | 85.965 | 59.98 | 90
68.787 | 86.2015 | 60 | 90 | 68.8006 | 32.6741 | 60.04 | 36.6 | 68.7654 | 50.8483 | 59.97 | 54.4 | 68.7926 | 68.2075 | 59.99 | 72.2 | 68.804 | 85.9715 | 59.98 | 90
68.7953 | 86.2031 | 60 | 90 | 68.809 | 32.6741 | 60.04 | 36.6 | 68.7737 | 50.8561 | 59.97 | 54.4 | 68.8009 | 68.2056 | 59.99 | 72.2 | 68.8123 | 85.978 | 59.98 | 90
68.8036 | 86.2047 | 60 | 90 | 68.8173 | 32.6741 | 60.04 | 36.6 | 68.782 | 50.864 | 59.97 | 54.4 | 68.8092 | 68.203 | 59.99 | 72.2 | 68.8207 | 85.9846 | 59.98 | 90
68.812 | 86.2061 | 60 | 90 | 68.8256 | 32.6741 | 60.04 | 36.6 | 68.7905 | 50.8718 | 59.97 | 54.4 | 68.8175 | 68.2005 | 59.99 | 72.2 | 68.829 | 85.9838 | 59.98 | 90
68.8203 | 86.2076 | 60 | 90 | 68.8339 | 32.6741 | 60.04 | 36.6 | 68.7988 | 50.8797 | 59.97 | 54.4 | 68.8259 | 68.1983 | 59.99 | 72.2 | 68.8373 | 85.9831 | 59.98 | 90
68.8286 | 86.209 | 60 | 90 | 68.8423 | 32.6836 | 60.04 | 36.6 | 68.8071 | 50.8875 | 59.97 | 54.4 | 68.8342 | 68.196 | 59.99 | 72.2 | 68.8456 | 85.9825 | 59.98 | 90
68.837 | 86.2105 | 60 | 90 | 68.8506 | 32.6931 | 60.04 | 36.6 | 68.8155 | 50.8953 | 59.97 | 54.4 | 68.8425 | 68.1938 | 59.99 | 72.2 | 68.854 | 85.982 | 59.98 | 90
68.8453 | 86.2121 | 60 | 90 | 68.8589 | 32.7029 | 60.04 | 36.6 | 68.8238 | 50.9032 | 59.97 | 54.4 | 68.8508 | 68.1916 | 59.99 | 72.2 | 68.8623 | 85.9816 | 59.98 | 90
68.8536 | 86.2137 | 60 | 90 | 68.8672 | 32.7127 | 60.04 | 36.6 | 68.8321 | 50.911 | 59.97 | 54.4 | 68.8593 | 68.192 | 59.99 | 72.2 | 68.8706 | 85.9812 | 59.98 | 90
68.862 | 86.2132 | 60 | 90 | 68.8755 | 32.7225 | 60.04 | 36.6 | 68.8405 | 50.911 | 59.97 | 54.4 | 68.8676 | 68.1924 | 59.99 | 72.2 | 68.879 | 85.9816 | 59.98 | 90
68.8703 | 86.2128 | 60.0001 | 90 | 68.8839 | 32.7324 | 60.04 | 36.6 | 68.8488 | 50.911 | 59.97 | 54.4 | 68.8759 | 68.1933 | 59.99 | 72.2 | 68.8873 | 85.9819 | 59.98 | 90
68.8786 | 86.2127 | 60.0002 | 90 | 68.8922 | 32.7424 | 60.04 | 36.6 | 68.8571 | 50.911 | 59.97 | 54.4 | 68.8842 | 68.1943 | 59.99 | 72.2 | 68.8956 | 85.9837 | 59.98 | 90
68.887 | 86.2125 | 60.0003 | 90 | 68.9006 | 32.7524 | 60.04 | 36.6 | 68.8654 | 50.911 | 59.97 | 54.4 | 68.8926 | 68.1959 | 59.99 | 72.2 | 68.9039 | 85.9854 | 59.98 | 90
68.8953 | 86.2125 | 60.0004 | 90 | 68.9089 | 32.7624 | 60.04 | 36.6 | 68.8738 | 50.911 | 59.97 | 54.4 | 68.9009 | 68.1975 | 59.99 | 72.2 | 68.9124 | 85.9872 | 59.98 | 90
68.9036 | 86.2125 | 60.0004 | 90 | 68.9172 | 32.7724 | 60.04 | 36.6 | 68.8821 | 50.911 | 59.97 | 54.4 | 68.9092 | 68.1998 | 59.99 | 72.2 | 68.9207 | 85.989 | 59.98 | 90
68.912 | 86.212 | 60.0005 | 90 | 68.9255 | 32.7729 | 60.04 | 36.6 | 68.8904 | 50.911 | 59.97 | 54.4 | 68.9176 | 68.2021 | 59.99 | 72.2 | 68.929 | 85.9908 | 59.98 | 90
68.9203 | 86.2114 | 60.0006 | 90 | 68.9338 | 32.7734 | 60.04 | 36.6 | 68.8989 | 50.9109 | 59.97 | 54.4 | 68.9259 | 68.2063 | 59.99 | 72.2 | 68.9374 | 85.9925 | 59.98 | 90
68.9286 | 86.2108 | 60.0007 | 90 | 68.9422 | 32.7739 | 60.04 | 36.6 | 68.9072 | 50.9109 | 59.97 | 54.4 | 68.9342 | 68.2104 | 59.99 | 72.2 | 68.9457 | 85.9936 | 59.98 | 90
68.937 | 86.2101 | 60.0008 | 90 | 68.9505 | 32.7743 | 60.04 | 36.6 | 68.9155 | 50.9109 | 59.97 | 54.4 | 68.9425 | 68.2146 | 59.99 | 72.2 | 68.954 | 85.9947 | 59.98 | 90
68.9453 | 86.2137 | 60.0009 | 90 | 68.9589 | 32.7747 | 60.04 | 36.6 | 68.9239 | 50.9109 | 59.97 | 54.4 | 68.9509 | 68.2187 | 59.99 | 72.2 | 68.9623 | 85.9951 | 59.98 | 90
68.9536 | 86.2172 | 60.0009 | 90 | 68.9672 | 32.7751 | 60.04 | 36.6 | 68.9322 | 50.9109 | 59.97 | 54.4 | 68.9592 | 68.222 | 59.99 | 72.2 | 68.9707 | 85.9954 | 59.98 | 90
68.962 | 86.2207 | 60.001 | 90 | 68.9755 | 32.7754 | 60.04 | 36.6 | 68.9405 | 50.9109 | 59.97 | 54.4 | 68.9675 | 68.2254 | 59.99 | 72.2 | 68.979 | 85.9931 | 59.98 | 90
68.9703 | 86.2243 | 60.0011 | 90 | 68.9838 | 32.7756 | 60.04 | 36.6 | 68.9488 | 50.9109 | 59.97 | 54.4 | 68.9758 | 68.2289 | 59.99 | 72.2 | 68.9873 | 85.9909 | 59.98 | 90
68.9786 | 86.2273 | 60.0012 | 90 | 68.9921 | 32.7758 | 60.04 | 36.6 | 68.9572 | 50.9109 | 59.97 | 54.4 | 68.9843 | 68.2324 | 59.99 | 72.2 | 68.9957 | 85.9884 | 59.98 | 90
68.987 | 86.2303 | 60.0013 | 90 | 69.0005 | 32.776 | 60.04 | 36.6 | 68.9655 | 50.9109 | 59.97 | 54.4 | 68.9926 | 68.2349 | 59.99 | 72.2 | 69.004 | 85.9859 | 59.98 | 90
68.9953 | 86.2339 | 60.0014 | 90 | 69.0088 | 32.7762 | 60.04 | 36.6 | 68.9738 | 50.9109 | 59.97 | 54.4 | 69.0009 | 68.2374 | 59.99 | 72.2 | 69.0123 | 85.9834 | 59.98 | 90
69.0036 | 86.2376 | 60.0014 | 90 | 69.0172 | 32.7764 | 60.04 | 36.6 | 68.9822 | 50.9109 | 59.97 | 54.4 | 69.0092 | 68.2388 | 59.99 | 72.2 | 69.0206 | 85.9809 | 59.98 | 90
69.0119 | 86.245 | 60.0015 | 90 | 69.0255 | 32.7764 | 60.04 | 36.6 | 68.9905 | 50.9109 | 59.97 | 54.4 | 69.0176 | 68.2401 | 59.99 | 72.2 | 69.0291 | 85.9794 | 59.98 | 90
69.0203 | 86.2524 | 60.0016 | 90 | 69.0338 | 32.7764 | 60.04 | 36.6 | 68.9988 | 50.9109 | 59.97 | 54.4 | 69.0259 | 68.2407 | 59.99 | 72.2 | 69.0374 | 85.978 | 59.98 | 90
69.0286 | 86.2588 | 60.0017 | 90 | 69.0421 | 32.7762 | 60.04 | 36.6 | 69.0073 | 50.9109 | 59.97 | 54.4 | 69.0342 | 68.2413 | 59.99 | 72.2 | 69.0457 | 85.976 | 59.98 | 90
69.0369 | 86.2652 | 60.0018 | 90 | 69.0505 | 32.7759 | 60.04 | 36.6 | 69.0156 | 50.9109 | 59.97 | 54.4 | 69.0426 | 68.2419 | 59.99 | 72.2 | 69.054 | 85.9741 | 59.98 | 90
69.0453 | 86.2746 | 60.0019 | 90 | 69.0588 | 32.7827 | 60.04 | 36.6 | 69.0239 | 50.9109 | 59.97 | 54.4 | 69.0509 | 68.2425 | 59.99 | 72.2 | 69.0624 | 85.9748 | 59.98 | 90
69.0536 | 86.284 | 60.0019 | 90 | 69.0671 | 32.7894 | 60.04 | 36.6 | 69.0322 | 50.9109 | 59.97 | 54.4 | 69.0592 | 68.2441 | 59.99 | 72.2 | 69.0707 | 85.9756 | 59.98 | 90
69.0619 | 86.2945 | 60.002 | 90 | 69.0754 | 32.7961 | 60.04 | 36.6 | 69.0406 | 50.9109 | 59.97 | 54.4 | 69.0675 | 68.2457 | 59.99 | 72.2 | 69.079 | 85.9764 | 59.98 | 90
69.0703 | 86.3051 | 60.0021 | 90 | 69.0837 | 32.8027 | 60.04 | 36.6 | 69.0489 | 50.9109 | 59.97 | 54.4 | 69.0759 | 68.2533 | 59.99 | 72.2 | 69.0874 | 85.9771 | 59.98 | 90
69.0786 | 86.3165 | 60.0022 | 90 | 69.0921 | 32.8094 | 60.04 | 36.6 | 69.0572 | 50.9108 | 59.97 | 54.4 | 69.0842 | 68.2609 | 59.99 | 72.2 | 69.0957 | 85.9785 | 59.98 | 90
69.0869 | 86.3279 | 60.0023 | 90 | 69.1004 | 32.816 | 60.04 | 36.6 | 69.0656 | 50.9108 | 59.97 | 54.4 | 69.0925 | 68.2677 | 59.99 | 72.2 | 69.104 | 85.9799 | 59.98 | 90
69.0953 | 86.3356 | 60.0024 | 90 | 69.1088 | 32.823 | 60.04 | 36.6 | 69.0739 | 50.9108 | 59.97 | 54.4 | 69.1008 | 68.2745 | 59.99 | 72.2 | 69.1123 | 85.9827 | 59.98 | 90
69.1036 | 86.3433 | 60.0024 | 90 | 69.1171 | 32.8299 | 60.04 | 36.6 | 69.0822 | 50.9108 | 59.97 | 54.4 | 69.1093 | 68.2813 | 59.99 | 72.2 | 69.1207 | 85.9854 | 59.98 | 90
69.1119 | 86.3478 | 60.0025 | 90 | 69.1254 | 32.8371 | 60.04 | 36.6 | 69.0906 | 50.9107 | 59.97 | 54.4 | 69.1176 | 68.2881 | 59.99 | 72.2 | 69.129 | 85.9896 | 59.98 | 90
69.1203 | 86.3523 | 60.0026 | 90 | 69.1337 | 32.8442 | 60.04 | 36.6 | 69.0989 | 50.9107 | 59.97 | 54.4 | 69.1259 | 68.2949 | 59.99 | 72.2 | 69.1373 | 85.9938 | 59.98 | 90
69.1286 | 86.3541 | 60.0027 | 90 | 69.142 | 32.8444 | 60.04 | 36.6 | 69.1072 | 50.9107 | 59.97 | 54.4 | 69.1342 | 68.3017 | 59.99 | 72.2 | 69.1458 | 85.9965 | 59.98 | 90
69.1369 | 86.3558 | 60.0028 | 90 | 69.1504 | 32.8446 | 60.04 | 36.6 | 69.1155 | 50.9107 | 59.97 | 54.4 | 69.1426 | 68.3073 | 59.99 | 72.2 | 69.1541 | 85.9993 | 59.98 | 90
69.1452 | 86.3571 | 60.0029 | 90 | 69.1587 | 32.8452 | 60.04 | 36.6 | 69.124 | 50.9107 | 59.97 | 54.4 | 69.1509 | 68.313 | 59.99 | 72.2 | 69.1624 | 86.0057 | 59.98 | 90
69.1536 | 86.3584 | 60.0029 | 90 | 69.1671 | 32.8458 | 60.04 | 36.6 | 69.1323 | 50.9107 | 59.97 | 54.4 | 69.1592 | 68.3137 | 59.99 | 72.2 | 69.1707 | 86.0122 | 59.98 | 90
69.1619 | 86.3593 | 60.003 | 90 | 69.1754 | 32.8465 | 60.04 | 36.6 | 69.1406 | 50.9107 | 59.97 | 54.4 | 69.1676 | 68.3145 | 59.99 | 72.2 | 69.1791 | 86.018 | 59.98 | 90
69.1702 | 86.3602 | 60.0031 | 90 | 69.1837 | 32.8471 | 60.04 | 36.6 | 69.149 | 50.9107 | 59.97 | 54.4 | 69.1759 | 68.3159 | 59.99 | 72.2 | 69.1874 | 86.0238 | 59.98 | 90
69.1786 | 86.3611 | 60.0032 | 90 | 69.192 | 32.8474 | 60.04 | 36.6 | 69.1573 | 50.9107 | 59.97 | 54.4 | 69.1842 | 68.3174 | 59.99 | 72.2 | 69.1957 | 86.0279 | 59.98 | 90
69.1869 | 86.362 | 60.0033 | 90 | 69.2004 | 32.8478 | 60.04 | 36.6 | 69.1656 | 50.9107 | 59.97 | 54.4 | 69.1925 | 68.3197 | 59.99 | 72.2 | 69.2041 | 86.0319 | 59.98 | 90
69.1952 | 86.3631 | 60.0034 | 90 | 69.2087 | 32.8481 | 60.04 | 36.6 | 69.174 | 50.9107 | 59.97 | 54.4 | 69.2009 | 68.322 | 59.99 | 72.2 | 69.2124 | 86.0412 | 59.98 | 90
69.2036 | 86.3642 | 60.0034 | 90 | 69.217 | 32.8485 | 60.04 | 36.6 | 69.1823 | 50.9107 | 59.97 | 54.4 | 69.2092 | 68.3242 | 59.99 | 72.2 | 69.2207 | 86.0504 | 59.98 | 90
69.2119 | 86.3651 | 60.0035 | 90 | 69.2253 | 32.8485 | 60.04 | 36.6 | 69.1906 | 50.9107 | 59.97 | 54.4 | 69.2175 | 68.3265 | 59.99 | 72.2 | 69.229 | 86.0597 | 59.98 | 90
69.2202 | 86.366 | 60.0036 | 90 | 69.2336 | 32.8486 | 60.04 | 36.6 | 69.1989 | 50.9107 | 59.97 | 54.4 | 69.2258 | 68.3288 | 59.99 | 72.2 | 69.2374 | 86.0689 | 59.98 | 90
69.2286 | 86.3653 | 60.0037 | 90 | 69.242 | 32.8483 | 60.04 | 36.6 | 69.2073 | 50.9104 | 59.97 | 54.4 | 69.2343 | 68.3311 | 59.99 | 72.2 | 69.2457 | 86.0778 | 59.98 | 90
69.2369 | 86.3645 | 60.0038 | 90 | 69.2503 | 32.848 | 60.04 | 36.6 | 69.2156 | 50.9101 | 59.97 | 54.4 | 69.2426 | 68.3326 | 59.99 | 72.2 | 69.254 | 86.0866 | 59.98 | 90
69.2452 | 86.3635 | 60.0039 | 90 | 69.2587 | 32.8477 | 60.04 | 36.6 | 69.2239 | 50.9099 | 59.97 | 54.4 | 69.2509 | 68.3342 | 59.99 | 72.2 | 69.2623 | 86.0955 | 59.98 | 90
69.2536 | 86.3626 | 60.0039 | 90 | 69.267 | 32.8474 | 60.04 | 36.6 | 69.2324 | 50.9096 | 59.97 | 54.4 | 69.2592 | 68.3348 | 59.99 | 72.2 | 69.2708 | 86.1043 | 59.98 | 90
69.2619 | 86.3615 | 60.004 | 90 | 69.2753 | 32.8471 | 60.04 | 36.6 | 69.2407 | 50.9097 | 59.97 | 54.4 | 69.2676 | 68.3354 | 59.99 | 72.2 | 69.2791 | 86.1136 | 59.98 | 90
69.2702 | 86.3604 | 60.0041 | 90 | 69.2836 | 32.8468 | 60.04 | 36.6 | 69.249 | 50.9097 | 59.97 | 54.4 | 69.2759 | 68.3343 | 59.99 | 72.2 | 69.2874 | 86.123 | 59.98 | 90
69.2786 | 86.3582 | 60.0042 | 90 | 69.2919 | 32.8542 | 60.04 | 36.6 | 69.2574 | 50.9238 | 59.97 | 54.4 | 69.2842 | 68.3332 | 59.99 | 72.2 | 69.2958 | 86.1274 | 59.98 | 90
69.2869 | 86.3559 | 60.0043 | 90 | 69.3003 | 32.8616 | 60.04 | 36.6 | 69.2657 | 50.9378 | 59.97 | 54.4 | 69.2926 | 68.332 | 59.99 | 72.2 | 69.3041 | 86.1318 | 59.98 | 90
69.2952 | 86.3537 | 60.0044 | 90 | 69.3086 | 32.8693 | 60.04 | 36.6 | 69.274 | 50.9519 | 59.97 | 54.4 | 69.3009 | 68.3309 | 59.99 | 72.2 | 69.3124 | 86.1368 | 59.98 | 90
69.3036 | 86.3514 | 60.0044 | 90 | 69.317 | 32.877 | 60.04 | 36.6 | 69.2823 | 50.9659 | 59.97 | 54.4 | 69.3092 | 68.3298 | 59.99 | 72.2 | 69.3207 | 86.1418 | 59.98 | 90
69.3119 | 86.3506 | 60.0045 | 90 | 69.3253 | 32.8847 | 60.04 | 36.6 | 69.2907 | 50.9802 | 59.97 | 54.4 | 69.3175 | 68.3286 | 59.99 | 72.2 | 69.3291 | 86.1437 | 59.98 | 90
69.3202 | 86.3498 | 60.0046 | 90 | 69.3336 | 32.8925 | 60.04 | 36.6 | 69.299 | 50.9945 | 59.97 | 54.4 | 69.3259 | 68.3287 | 59.99 | 72.2 | 69.3374 | 86.1456 | 59.98 | 90
69.3286 | 86.3487 | 60.0047 | 90 | 69.3419 | 32.9002 | 60.04 | 36.6 | 69.3073 | 51.0088 | 59.97 | 54.4 | 69.3342 | 68.3289 | 59.99 | 72.2 | 69.3457 | 86.1485 | 59.98 | 90
69.3369 | 86.3476 | 60.0048 | 90 | 69.3502 | 32.9079 | 60.04 | 36.6 | 69.3157 | 51.0231 | 59.97 | 54.4 | 69.3425 | 68.3292 | 59.99 | 72.2 | 69.3541 | 86.1514 | 59.98 | 90
69.3452 | 86.3467 | 60.0049 | 90 | 69.3586 | 32.9156 | 60.04 | 36.6 | 69.324 | 51.0371 | 59.97 | 54.4 | 69.3508 | 68.3295 | 59.99 | 72.2 | 69.3624 | 86.1538 | 59.98 | 90
69.3535 | 86.3457 | 60.0049 | 90 | 69.3669 | 32.9233 | 60.04 | 36.6 | 69.3323 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.3593 | 68.3306 | 59.99 | 72.2 | 69.3707 | 86.1562 | 59.98 | 90
69.3619 | 86.346 | 60.005 | 90 | 69.3752 | 32.9233 | 60.04 | 36.6 | 69.3408 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.3676 | 68.3317 | 59.99 | 72.2 | 69.379 | 86.1573 | 59.98 | 90
69.3702 | 86.3462 | 60.0051 | 90 | 69.3835 | 32.9233 | 60.04 | 36.6 | 69.3491 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.3759 | 68.3324 | 59.99 | 72.2 | 69.3875 | 86.1584 | 59.98 | 90
69.3785 | 86.3464 | 60.0052 | 90 | 69.3918 | 32.923 | 60.04 | 36.6 | 69.3574 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.3842 | 68.3332 | 59.99 | 72.2 | 69.3958 | 86.1569 | 59.98 | 90
69.3869 | 86.3467 | 60.0053 | 90 | 69.4002 | 32.9227 | 60.04 | 36.6 | 69.3657 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.3926 | 68.3355 | 59.99 | 72.2 | 69.4041 | 86.1554 | 59.98 | 90
69.3952 | 86.3469 | 60.0054 | 90 | 69.4085 | 32.9222 | 60.04 | 36.6 | 69.3741 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.4009 | 68.3379 | 59.99 | 72.2 | 69.4125 | 86.1536 | 59.98 | 90
69.4035 | 86.3471 | 60.0054 | 90 | 69.4169 | 32.9216 | 60.04 | 36.6 | 69.3824 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.4092 | 68.339 | 59.99 | 72.2 | 69.4208 | 86.1517 | 59.98 | 90
69.4119 | 86.3474 | 60.0055 | 90 | 69.4252 | 32.9211 | 60.04 | 36.6 | 69.3907 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.4176 | 68.34 | 59.99 | 72.2 | 69.4291 | 86.1501 | 59.98 | 90
69.4202 | 86.3476 | 60.0056 | 90 | 69.4335 | 32.9206 | 60.04 | 36.6 | 69.3991 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.4259 | 68.3411 | 59.99 | 72.2 | 69.4374 | 86.1486 | 59.98 | 90
69.4285 | 86.3485 | 60.0057 | 90 | 69.4418 | 32.92 | 60.04 | 36.6 | 69.4074 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.4342 | 68.3422 | 59.99 | 72.2 | 69.4458 | 86.1451 | 59.98 | 90
69.4369 | 86.3494 | 60.0058 | 90 | 69.4501 | 32.9195 | 60.04 | 36.6 | 69.4157 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.4425 | 68.3433 | 59.99 | 72.2 | 69.4541 | 86.1416 | 59.98 | 90
69.4452 | 86.3525 | 60.0059 | 90 | 69.4585 | 32.919 | 60.04 | 36.6 | 69.4241 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.4509 | 68.3444 | 59.99 | 72.2 | 69.4624 | 86.1378 | 59.98 | 90
69.4535 | 86.3556 | 60.0059 | 90 | 69.4668 | 32.9185 | 60.04 | 36.6 | 69.4324 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.4592 | 68.3458 | 59.99 | 72.2 | 69.4707 | 86.134 | 59.98 | 90
69.4619 | 86.3594 | 60.006 | 90 | 69.4752 | 32.9182 | 60.04 | 36.6 | 69.4407 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.4675 | 68.3471 | 59.99 | 72.2 | 69.4791 | 86.1318 | 59.98 | 90
69.4702 | 86.3632 | 60.0061 | 90 | 69.4835 | 32.918 | 60.04 | 36.6 | 69.449 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.4758 | 68.3476 | 59.99 | 72.2 | 69.4874 | 86.1297 | 59.98 | 90
69.4785 | 86.3711 | 60.0062 | 90 | 69.4918 | 32.918 | 60.04 | 36.6 | 69.4575 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.4843 | 68.3481 | 59.99 | 72.2 | 69.4957 | 86.1279 | 59.98 | 90
69.4868 | 86.3789 | 60.0063 | 90 | 69.5001 | 32.918 | 60.04 | 36.6 | 69.4658 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.4926 | 68.3489 | 59.99 | 72.2 | 69.5042 | 86.1261 | 59.98 | 90
69.4952 | 86.3893 | 60.0064 | 90 | 69.5084 | 32.918 | 60.04 | 36.6 | 69.4741 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.5009 | 68.3497 | 59.99 | 72.2 | 69.5125 | 86.1217 | 59.98 | 90
69.5035 | 86.3998 | 60.0064 | 90 | 69.5168 | 32.918 | 60.04 | 36.6 | 69.4825 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.5092 | 68.3498 | 59.99 | 72.2 | 69.5208 | 86.1174 | 59.98 | 90
69.5118 | 86.4095 | 60.0065 | 90 | 69.5251 | 32.918 | 60.04 | 36.6 | 69.4908 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.5176 | 68.35 | 59.99 | 72.2 | 69.5291 | 86.1155 | 59.98 | 90
69.5202 | 86.4193 | 60.0066 | 90 | 69.5334 | 32.918 | 60.04 | 36.6 | 69.4991 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.5259 | 68.3498 | 59.99 | 72.2 | 69.5375 | 86.1136 | 59.98 | 90
69.5285 | 86.4266 | 60.0067 | 90 | 69.5417 | 32.918 | 60.04 | 36.6 | 69.5075 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.5342 | 68.3495 | 59.99 | 72.2 | 69.5458 | 86.1135 | 59.98 | 90
69.5368 | 86.4339 | 60.0068 | 90 | 69.5501 | 32.918 | 60.04 | 36.6 | 69.5158 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.5426 | 68.3493 | 59.99 | 72.2 | 69.5541 | 86.1134 | 59.98 | 90
69.5452 | 86.4405 | 60.0069 | 90 | 69.5584 | 32.9182 | 60.04 | 36.6 | 69.5241 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.5509 | 68.3491 | 59.99 | 72.2 | 69.5625 | 86.1147 | 59.98 | 90
69.5535 | 86.4472 | 60.0069 | 90 | 69.5667 | 32.9184 | 60.04 | 36.6 | 69.5324 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.5592 | 68.3482 | 59.99 | 72.2 | 69.5708 | 86.1161 | 59.98 | 90
69.5618 | 86.4527 | 60.007 | 90 | 69.5751 | 32.9186 | 60.04 | 36.6 | 69.5408 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.5675 | 68.3474 | 59.99 | 72.2 | 69.5791 | 86.1174 | 59.98 | 90
69.5702 | 86.4582 | 60.0071 | 90 | 69.5834 | 32.9188 | 60.04 | 36.6 | 69.5491 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.5759 | 68.3459 | 59.99 | 72.2 | 69.5874 | 86.1188 | 59.98 | 90
69.5785 | 86.4615 | 60.0072 | 90 | 69.5917 | 32.919 | 60.04 | 36.6 | 69.5574 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.5842 | 68.3445 | 59.99 | 72.2 | 69.5958 | 86.1219 | 59.98 | 90
69.5868 | 86.4649 | 60.0073 | 90 | 69.6 | 32.9192 | 60.04 | 36.6 | 69.5659 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.5925 | 68.3455 | 59.99 | 72.2 | 69.6041 | 86.1251 | 59.98 | 90
69.5952 | 86.4673 | 60.0074 | 90 | 69.6084 | 32.9194 | 60.04 | 36.6 | 69.5742 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.6008 | 68.3466 | 59.99 | 72.2 | 69.6124 | 86.1296 | 59.98 | 90
69.6035 | 86.4698 | 60.0074 | 90 | 69.6167 | 32.9196 | 60.04 | 36.6 | 69.5825 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.6093 | 68.3482 | 59.99 | 72.2 | 69.6208 | 86.1342 | 59.98 | 90
69.6118 | 86.4722 | 60.0075 | 90 | 69.625 | 32.9198 | 60.04 | 36.6 | 69.5909 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.6176 | 68.3498 | 59.99 | 72.2 | 69.6292 | 86.1373 | 59.98 | 90
69.6202 | 86.4747 | 60.0076 | 90 | 69.6334 | 32.92 | 60.04 | 36.6 | 69.5992 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.6259 | 68.3515 | 59.99 | 72.2 | 69.6375 | 86.1405 | 59.98 | 90
69.6285 | 86.4771 | 60.0077 | 90 | 69.6417 | 32.92 | 60.04 | 36.6 | 69.6075 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.6342 | 68.3531 | 59.99 | 72.2 | 69.6458 | 86.1423 | 59.98 | 90
69.6368 | 86.4796 | 60.0078 | 90 | 69.65 | 32.92 | 60.04 | 36.6 | 69.6158 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.6426 | 68.3601 | 59.99 | 72.2 | 69.6542 | 86.1441 | 59.98 | 90
69.6452 | 86.479 | 60.0079 | 90 | 69.6583 | 32.92 | 60.04 | 36.6 | 69.6242 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.6509 | 68.3671 | 59.99 | 72.2 | 69.6625 | 86.1459 | 59.98 | 90
69.6535 | 86.4785 | 60.0079 | 90 | 69.6667 | 32.92 | 60.04 | 36.6 | 69.6325 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.6592 | 68.3743 | 59.99 | 72.2 | 69.6708 | 86.1477 | 59.98 | 90
69.6618 | 86.4776 | 60.008 | 90 | 69.675 | 32.9201 | 60.04 | 36.6 | 69.6408 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.6676 | 68.3814 | 59.99 | 72.2 | 69.6791 | 86.1508 | 59.98 | 90
69.6702 | 86.4768 | 60.0081 | 90 | 69.6833 | 32.9201 | 60.04 | 36.6 | 69.6492 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.6759 | 68.3966 | 59.99 | 72.2 | 69.6875 | 86.1539 | 59.98 | 90
69.6785 | 86.4768 | 60.0082 | 90 | 69.6917 | 32.9201 | 60.04 | 36.6 | 69.6575 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.6842 | 68.4117 | 59.99 | 72.2 | 69.6958 | 86.1562 | 59.98 | 90
69.6868 | 86.4768 | 60.0083 | 90 | 69.7 | 32.9201 | 60.04 | 36.6 | 69.6658 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.6925 | 68.4267 | 59.99 | 72.2 | 69.7041 | 86.1585 | 59.98 | 90
69.6951 | 86.4771 | 60.0084 | 90 | 69.7083 | 32.9201 | 60.04 | 36.6 | 69.6743 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.7009 | 68.4417 | 59.99 | 72.2 | 69.7125 | 86.1631 | 59.98 | 90
69.7035 | 86.4773 | 60.0084 | 90 | 69.7166 | 32.9201 | 60.04 | 36.6 | 69.6826 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.7092 | 68.4566 | 59.99 | 72.2 | 69.7208 | 86.1678 | 59.98 | 90
69.7118 | 86.4776 | 60.0085 | 90 | 69.725 | 32.9201 | 60.04 | 36.6 | 69.6909 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.7175 | 68.4716 | 59.99 | 72.2 | 69.7291 | 86.1727 | 59.98 | 90
69.7201 | 86.4779 | 60.0086 | 90 | 69.7333 | 32.9201 | 60.04 | 36.6 | 69.6992 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.7258 | 68.4813 | 59.99 | 72.2 | 69.7374 | 86.1776 | 59.98 | 90
69.7285 | 86.4782 | 60.0087 | 90 | 69.7416 | 32.9296 | 60.04 | 36.6 | 69.7076 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.7343 | 68.4909 | 59.99 | 72.2 | 69.7458 | 86.1853 | 59.98 | 90
69.7368 | 86.4785 | 60.0088 | 90 | 69.7499 | 32.939 | 60.04 | 36.6 | 69.7159 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.7426 | 68.5005 | 59.99 | 72.2 | 69.7542 | 86.193 | 59.98 | 90
69.7451 | 86.4804 | 60.0089 | 90 | 69.7582 | 32.9559 | 60.04 | 36.6 | 69.7242 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.7509 | 68.5102 | 59.99 | 72.2 | 69.7625 | 86.1998 | 59.98 | 90
69.7535 | 86.4823 | 60.0089 | 90 | 69.7666 | 32.9728 | 60.04 | 36.6 | 69.7326 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.7592 | 68.51 | 59.99 | 72.2 | 69.7709 | 86.2066 | 59.98 | 90
69.7618 | 86.4844 | 60.009 | 90 | 69.7749 | 32.9898 | 60.04 | 36.6 | 69.7409 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.7676 | 68.5099 | 59.99 | 72.2 | 69.7792 | 86.2127 | 59.98 | 90
69.7701 | 86.4866 | 60.0091 | 90 | 69.7833 | 33.0067 | 60.04 | 36.6 | 69.7492 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.7759 | 68.5093 | 59.99 | 72.2 | 69.7875 | 86.2188 | 59.98 | 90
69.7785 | 86.4907 | 60.0092 | 90 | 69.7916 | 33.0236 | 60.04 | 36.6 | 69.7576 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.7842 | 68.5087 | 59.99 | 72.2 | 69.7958 | 86.2224 | 59.98 | 90
69.7868 | 86.4947 | 60.0093 | 90 | 69.7999 | 33.0405 | 60.04 | 36.6 | 69.7659 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.7926 | 68.5081 | 59.99 | 72.2 | 69.8042 | 86.2261 | 59.98 | 90
69.7951 | 86.4987 | 60.0093 | 90 | 69.8082 | 33.0575 | 60.04 | 36.6 | 69.7742 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.8009 | 68.5075 | 59.99 | 72.2 | 69.8125 | 86.2294 | 59.98 | 90
69.8035 | 86.5027 | 60.0094 | 90 | 69.8165 | 33.0744 | 60.04 | 36.6 | 69.7825 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.8092 | 68.5067 | 59.99 | 72.2 | 69.8208 | 86.2327 | 59.98 | 90
69.8118 | 86.5068 | 60.0095 | 90 | 69.8249 | 33.0819 | 60.04 | 36.6 | 69.791 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.8175 | 68.5059 | 59.99 | 72.2 | 69.8291 | 86.2327 | 59.98 | 90
69.8201 | 86.5108 | 60.0096 | 90 | 69.8332 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 69.7993 | 51.0511 | 59.97 | 54.4 | 69.8259 | 68.5051 | 59.99 | 72.2 | 69.8375 | 86.2327 | 59.98 | 90
69.8284 | 86.5132 | 60.0097 | 90 | 69.8416 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 69.8076 | 51.0518 | 59.97 | 54.4 | 69.8342 | 68.5043 | 59.99 | 72.2 | 69.8458 | 86.2313 | 59.98 | 90
69.8368 | 86.5156 | 60.0098 | 90 | 69.8499 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 69.816 | 51.0526 | 59.97 | 54.4 | 69.8425 | 68.5035 | 59.99 | 72.2 | 69.8541 | 86.23 | 59.98 | 90
69.8451 | 86.5177 | 60.0098 | 90 | 69.8582 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 69.8243 | 51.0534 | 59.97 | 54.4 | 69.8508 | 68.5027 | 59.99 | 72.2 | 69.8625 | 86.2306 | 59.98 | 90
69.8535 | 86.5199 | 60.0099 | 90 | 69.8665 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 69.8326 | 51.0541 | 59.97 | 54.4 | 69.8593 | 68.5025 | 59.99 | 72.2 | 69.8708 | 86.2312 | 59.98 | 90
69.8618 | 86.5199 | 60.01 | 90 | 69.8748 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 69.841 | 51.0558 | 59.97 | 54.4 | 69.8676 | 68.5023 | 59.99 | 72.2 | 69.8792 | 86.2323 | 59.98 | 90
69.8701 | 86.5199 | 60.01 | 90 | 69.8832 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 69.8493 | 51.0575 | 59.97 | 54.4 | 69.8759 | 68.5022 | 59.99 | 72.2 | 69.8875 | 86.2335 | 59.98 | 90
69.8784 | 86.5199 | 60.01 | 90 | 69.8915 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 69.8576 | 51.0593 | 59.97 | 54.4 | 69.8842 | 68.502 | 59.99 | 72.2 | 69.8959 | 86.2349 | 59.98 | 90
69.8868 | 86.5199 | 60.01 | 90 | 69.8998 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 69.8659 | 51.061 | 59.97 | 54.4 | 69.8926 | 68.5022 | 59.99 | 72.2 | 69.9042 | 86.2362 | 59.98 | 90
69.8951 | 86.5229 | 60.01 | 90 | 69.9081 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 69.8743 | 51.0687 | 59.97 | 54.4 | 69.9009 | 68.5024 | 59.99 | 72.2 | 69.9125 | 86.239 | 59.98 | 90
69.9034 | 86.5259 | 60.01 | 90 | 69.9164 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 69.8826 | 51.0765 | 59.97 | 54.4 | 69.9092 | 68.5025 | 59.99 | 72.2 | 69.9209 | 86.2417 | 59.98 | 90
69.9118 | 86.529 | 60.01 | 90 | 69.9248 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 69.8909 | 51.0835 | 59.97 | 54.4 | 69.9176 | 68.5027 | 59.99 | 72.2 | 69.9292 | 86.2446 | 59.98 | 90
69.9201 | 86.532 | 60.01 | 90 | 69.9331 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 69.8994 | 51.0905 | 59.97 | 54.4 | 69.9259 | 68.5028 | 59.99 | 72.2 | 69.9375 | 86.2474 | 59.98 | 90
69.9284 | 86.5351 | 60.01 | 90 | 69.9415 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 69.9077 | 51.0975 | 59.97 | 54.4 | 69.9342 | 68.5029 | 59.99 | 72.2 | 69.9458 | 86.2494 | 59.98 | 90
69.9368 | 86.5381 | 60.01 | 90 | 69.9498 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 69.916 | 51.1045 | 59.97 | 54.4 | 69.9425 | 68.5044 | 59.99 | 72.2 | 69.9542 | 86.2514 | 59.98 | 90
69.9451 | 86.5414 | 60.01 | 90 | 69.9581 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 69.9243 | 51.1105 | 59.97 | 54.4 | 69.9509 | 68.5058 | 59.99 | 72.2 | 69.9625 | 86.2513 | 59.98 | 90
69.9534 | 86.5447 | 60.01 | 90 | 69.9664 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 69.9327 | 51.1165 | 59.97 | 54.4 | 69.9592 | 68.5096 | 59.99 | 72.2 | 69.9708 | 86.2511 | 59.98 | 90
69.9618 | 86.548 | 60.01 | 90 | 69.9747 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 69.941 | 51.1226 | 59.97 | 54.4 | 69.9675 | 68.5133 | 59.99 | 72.2 | 69.9792 | 86.2496 | 59.98 | 90
69.9701 | 86.5513 | 60.01 | 90 | 69.9831 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 69.9493 | 51.1286 | 59.97 | 54.4 | 69.9758 | 68.5168 | 59.99 | 72.2 | 69.9875 | 86.2482 | 59.98 | 90
69.9784 | 86.5515 | 60.01 | 90 | 69.9914 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 69.9577 | 51.1317 | 59.97 | 54.4 | 69.9843 | 68.5203 | 59.99 | 72.2 | 69.9958 | 86.2463 | 59.98 | 90
69.9868 | 86.5518 | 60.01 | 90 | 69.9998 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 69.966 | 51.1347 | 59.97 | 54.4 | 69.9926 | 68.5239 | 59.99 | 72.2 | 70.0042 | 86.2443 | 59.98 | 90
69.9951 | 86.552 | 60.01 | 90 | 70.0081 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 69.9743 | 51.1379 | 59.97 | 54.4 | 70.0009 | 68.5275 | 59.99 | 72.2 | 70.0126 | 86.2424 | 59.98 | 90
70.0034 | 86.5522 | 60.01 | 90 | 70.0164 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 69.9827 | 51.1411 | 59.97 | 54.4 | 70.0092 | 68.5321 | 59.99 | 72.2 | 70.0209 | 86.2406 | 59.98 | 90
70.0117 | 86.5525 | 60.01 | 90 | 70.0247 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 69.991 | 51.1443 | 59.97 | 54.4 | 70.0176 | 68.5367 | 59.99 | 72.2 | 70.0292 | 86.2376 | 59.98 | 90
70.0201 | 86.5527 | 60.01 | 90 | 70.033 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 69.9993 | 51.1475 | 59.97 | 54.4 | 70.0259 | 68.5408 | 59.99 | 72.2 | 70.0375 | 86.2346 | 59.98 | 90
70.0284 | 86.5527 | 60.01 | 90 | 70.0414 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.0076 | 51.1539 | 59.97 | 54.4 | 70.0342 | 68.5449 | 59.99 | 72.2 | 70.0459 | 86.2342 | 59.98 | 90
70.0367 | 86.5527 | 60.01 | 90 | 70.0497 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.0161 | 51.1604 | 59.97 | 54.4 | 70.0426 | 68.5468 | 59.99 | 72.2 | 70.0542 | 86.2339 | 59.98 | 90
70.0451 | 86.5567 | 60.01 | 90 | 70.058 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.0244 | 51.1668 | 59.97 | 54.4 | 70.0509 | 68.5487 | 59.99 | 72.2 | 70.0625 | 86.2349 | 59.98 | 90
70.0534 | 86.5607 | 60.01 | 90 | 70.0663 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.0327 | 51.1732 | 59.97 | 54.4 | 70.0592 | 68.5506 | 59.99 | 72.2 | 70.0709 | 86.2359 | 59.98 | 90
70.0617 | 86.566 | 60.01 | 90 | 70.0747 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.0411 | 51.1765 | 59.97 | 54.4 | 70.0675 | 68.5524 | 59.99 | 72.2 | 70.0792 | 86.238 | 59.98 | 90
70.0701 | 86.5713 | 60.01 | 90 | 70.083 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.0494 | 51.1799 | 59.97 | 54.4 | 70.0759 | 68.5577 | 59.99 | 72.2 | 70.0875 | 86.24 | 59.98 | 90
70.0784 | 86.5766 | 60.01 | 90 | 70.0913 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.0577 | 51.1832 | 59.97 | 54.4 | 70.0842 | 68.563 | 59.99 | 72.2 | 70.0958 | 86.2423 | 59.98 | 90
70.0867 | 86.5818 | 60.01 | 90 | 70.0997 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.0661 | 51.1865 | 59.97 | 54.4 | 70.0925 | 68.5672 | 59.99 | 72.2 | 70.1042 | 86.2446 | 59.98 | 90
70.0951 | 86.5871 | 60.01 | 90 | 70.108 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.0744 | 51.1904 | 59.97 | 54.4 | 70.1008 | 68.5715 | 59.99 | 72.2 | 70.1125 | 86.2483 | 59.98 | 90
70.1034 | 86.5924 | 60.01 | 90 | 70.1163 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.0827 | 51.1942 | 59.97 | 54.4 | 70.1093 | 68.5778 | 59.99 | 72.2 | 70.1208 | 86.2521 | 59.98 | 90
70.1117 | 86.598 | 60.01 | 90 | 70.1246 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.091 | 51.1949 | 59.97 | 54.4 | 70.1176 | 68.5842 | 59.99 | 72.2 | 70.1293 | 86.2549 | 59.98 | 90
70.1201 | 86.6036 | 60.01 | 90 | 70.133 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.0994 | 51.1955 | 59.97 | 54.4 | 70.1259 | 68.5905 | 59.99 | 72.2 | 70.1376 | 86.2578 | 59.98 | 90
70.1284 | 86.6051 | 60.01 | 90 | 70.1413 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.1077 | 51.1985 | 59.97 | 54.4 | 70.1342 | 68.5969 | 59.99 | 72.2 | 70.1459 | 86.2604 | 59.98 | 90
70.1367 | 86.6067 | 60.01 | 90 | 70.1496 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.116 | 51.2015 | 59.97 | 54.4 | 70.1426 | 68.6051 | 59.99 | 72.2 | 70.1542 | 86.263 | 59.98 | 90
70.1451 | 86.6071 | 60.01 | 90 | 70.158 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.1245 | 51.2045 | 59.97 | 54.4 | 70.1509 | 68.6134 | 59.99 | 72.2 | 70.1626 | 86.267 | 59.98 | 90
70.1534 | 86.6074 | 60.01 | 90 | 70.1663 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.1328 | 51.2076 | 59.97 | 54.4 | 70.1592 | 68.6182 | 59.99 | 72.2 | 70.1709 | 86.271 | 59.98 | 90
70.1617 | 86.6077 | 60.01 | 90 | 70.1746 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.1411 | 51.2098 | 59.97 | 54.4 | 70.1676 | 68.6231 | 59.99 | 72.2 | 70.1792 | 86.2764 | 59.98 | 90
70.1701 | 86.608 | 60.01 | 90 | 70.1829 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.1495 | 51.212 | 59.97 | 54.4 | 70.1759 | 68.6279 | 59.99 | 72.2 | 70.1876 | 86.2817 | 59.98 | 90
70.1784 | 86.6084 | 60.01 | 90 | 70.1913 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.1578 | 51.2137 | 59.97 | 54.4 | 70.1842 | 68.6328 | 59.99 | 72.2 | 70.1959 | 86.2845 | 59.98 | 90
70.1867 | 86.6087 | 60.01 | 90 | 70.1996 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.1661 | 51.2155 | 59.97 | 54.4 | 70.1925 | 68.6347 | 59.99 | 72.2 | 70.2042 | 86.2873 | 59.98 | 90
70.1951 | 86.6087 | 60.01 | 90 | 70.2079 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.1744 | 51.2167 | 59.97 | 54.4 | 70.2009 | 68.6366 | 59.99 | 72.2 | 70.2125 | 86.2901 | 59.98 | 90
70.2034 | 86.6087 | 60.01 | 90 | 70.2162 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.1828 | 51.218 | 59.97 | 54.4 | 70.2092 | 68.6385 | 59.99 | 72.2 | 70.2209 | 86.293 | 59.98 | 90
70.2117 | 86.6087 | 60.01 | 90 | 70.2245 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.1911 | 51.2195 | 59.97 | 54.4 | 70.2175 | 68.6403 | 59.99 | 72.2 | 70.2292 | 86.2959 | 59.98 | 90
70.22 | 86.6087 | 60.01 | 90 | 70.2329 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.1994 | 51.221 | 59.97 | 54.4 | 70.2258 | 68.6391 | 59.99 | 72.2 | 70.2375 | 86.2988 | 59.98 | 90
70.2284 | 86.6125 | 60.01 | 90 | 70.2412 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.2078 | 51.2224 | 59.97 | 54.4 | 70.2343 | 68.6379 | 59.99 | 72.2 | 70.2458 | 86.299 | 59.98 | 90
70.2367 | 86.6163 | 60.01 | 90 | 70.2496 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.2161 | 51.2239 | 59.97 | 54.4 | 70.2426 | 68.6366 | 59.99 | 72.2 | 70.2543 | 86.2992 | 59.98 | 90
70.245 | 86.6201 | 60.01 | 90 | 70.2579 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.2244 | 51.2261 | 59.97 | 54.4 | 70.2509 | 68.6354 | 59.99 | 72.2 | 70.2626 | 86.2972 | 59.98 | 90
70.2534 | 86.6239 | 60.01 | 90 | 70.2662 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.2328 | 51.2282 | 59.97 | 54.4 | 70.2592 | 68.6332 | 59.99 | 72.2 | 70.2709 | 86.2951 | 59.98 | 90
70.2617 | 86.6277 | 60.01 | 90 | 70.2745 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.2411 | 51.2304 | 59.97 | 54.4 | 70.2676 | 68.631 | 59.99 | 72.2 | 70.2793 | 86.2982 | 59.98 | 90
70.27 | 86.6316 | 60.01 | 90 | 70.2828 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.2495 | 51.2325 | 59.97 | 54.4 | 70.2759 | 68.6288 | 59.99 | 72.2 | 70.2876 | 86.3012 | 59.98 | 90
70.2784 | 86.6354 | 60.01 | 90 | 70.2912 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.2578 | 51.2351 | 59.98 | 54.4 | 70.2842 | 68.6266 | 59.99 | 72.2 | 70.2959 | 86.3077 | 59.98 | 90
70.2867 | 86.6392 | 60.01 | 90 | 70.2995 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.2662 | 51.2377 | 59.98 | 54.4 | 70.2926 | 68.6241 | 59.99 | 72.2 | 70.3042 | 86.3143 | 59.98 | 90
70.295 | 86.643 | 60.01 | 90 | 70.3079 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.2745 | 51.2377 | 59.98 | 54.4 | 70.3009 | 68.6216 | 59.99 | 72.2 | 70.3126 | 86.3208 | 59.98 | 90
70.3034 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.3162 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.2828 | 51.2377 | 59.98 | 54.4 | 70.3092 | 68.6203 | 59.99 | 72.2 | 70.3209 | 86.3273 | 59.98 | 90
70.3117 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.3245 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.2912 | 51.2377 | 59.98 | 54.4 | 70.3175 | 68.619 | 59.99 | 72.2 | 70.3292 | 86.3338 | 59.98 | 90
70.32 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.3328 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.2995 | 51.2377 | 59.98 | 54.4 | 70.3259 | 68.6177 | 59.99 | 72.2 | 70.3376 | 86.3403 | 59.98 | 90
70.3284 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.3411 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.3078 | 51.2377 | 59.98 | 54.4 | 70.3342 | 68.6163 | 59.99 | 72.2 | 70.3459 | 86.3477 | 59.98 | 90
70.3367 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.3495 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.3161 | 51.2377 | 59.98 | 54.4 | 70.3425 | 68.6171 | 59.99 | 72.2 | 70.3542 | 86.3551 | 59.98 | 90
70.345 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.3578 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.3245 | 51.2377 | 59.98 | 54.4 | 70.3508 | 68.6178 | 59.99 | 72.2 | 70.3625 | 86.3591 | 59.98 | 90
70.3533 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.3661 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.3328 | 51.2377 | 59.98 | 54.4 | 70.3593 | 68.6184 | 59.99 | 72.2 | 70.371 | 86.3631 | 59.98 | 90
70.3617 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.3745 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.3411 | 51.2377 | 59.98 | 54.4 | 70.3676 | 68.6191 | 59.99 | 72.2 | 70.3793 | 86.3635 | 59.98 | 90
70.37 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.3828 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.3495 | 51.2377 | 59.98 | 54.4 | 70.3759 | 68.6201 | 59.99 | 72.2 | 70.3876 | 86.3639 | 59.98 | 90
70.3783 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.3911 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.3578 | 51.2377 | 59.98 | 54.4 | 70.3842 | 68.621 | 59.99 | 72.2 | 70.396 | 86.3645 | 59.98 | 90
70.3867 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.3994 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.3661 | 51.2377 | 59.98 | 54.4 | 70.3926 | 68.6225 | 59.99 | 72.2 | 70.4043 | 86.3651 | 59.98 | 90
70.395 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.4078 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.3746 | 51.2377 | 59.98 | 54.4 | 70.4009 | 68.6239 | 59.99 | 72.2 | 70.4126 | 86.365 | 59.98 | 90
70.4033 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.4161 | 33.0893 | 60.04 | 36.6 | 70.3829 | 51.2377 | 59.98 | 54.4 | 70.4092 | 68.6249 | 59.99 | 72.2 | 70.4209 | 86.3648 | 59.98 | 90
70.4117 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.4244 | 33.0891 | 60.04 | 36.6 | 70.3912 | 51.2372 | 59.98 | 54.4 | 70.4176 | 68.626 | 59.99 | 72.2 | 70.4293 | 86.3658 | 59.98 | 90
70.42 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.4327 | 33.0888 | 60.04 | 36.6 | 70.3995 | 51.2367 | 59.98 | 54.4 | 70.4259 | 68.6259 | 59.99 | 72.2 | 70.4376 | 86.3667 | 59.98 | 90
70.4283 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.441 | 33.0886 | 60.04 | 36.6 | 70.4079 | 51.2362 | 59.98 | 54.4 | 70.4342 | 68.6258 | 59.99 | 72.2 | 70.4459 | 86.3657 | 59.98 | 90
70.4367 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.4494 | 33.0883 | 60.04 | 36.6 | 70.4162 | 51.2357 | 59.98 | 54.4 | 70.4425 | 68.6258 | 59.99 | 72.2 | 70.4542 | 86.3647 | 59.98 | 90
70.445 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.4577 | 33.0882 | 60.04 | 36.6 | 70.4245 | 51.2396 | 59.98 | 54.4 | 70.4509 | 68.6258 | 59.99 | 72.2 | 70.4626 | 86.3637 | 59.98 | 90
70.4533 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.4661 | 33.0882 | 60.04 | 36.6 | 70.4329 | 51.2434 | 59.98 | 54.4 | 70.4592 | 68.6273 | 59.99 | 72.2 | 70.4709 | 86.3627 | 59.98 | 90
70.4617 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.4744 | 33.0881 | 60.04 | 36.6 | 70.4412 | 51.2472 | 59.98 | 54.4 | 70.4675 | 68.6288 | 59.99 | 72.2 | 70.4792 | 86.3616 | 59.98 | 90
70.47 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.4827 | 33.088 | 60.04 | 36.6 | 70.4495 | 51.2511 | 59.98 | 54.4 | 70.4758 | 68.6299 | 59.99 | 72.2 | 70.4877 | 86.3605 | 59.98 | 90
70.4783 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.491 | 33.0879 | 60.04 | 36.6 | 70.4578 | 51.2549 | 59.98 | 54.4 | 70.4843 | 68.631 | 59.99 | 72.2 | 70.496 | 86.361 | 59.98 | 90
70.4867 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.4993 | 33.0878 | 60.04 | 36.6 | 70.4662 | 51.2588 | 59.98 | 54.4 | 70.4926 | 68.6327 | 59.99 | 72.2 | 70.5043 | 86.3615 | 59.98 | 90
70.495 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.5077 | 33.0876 | 60.04 | 36.6 | 70.4745 | 51.2631 | 59.98 | 54.4 | 70.5009 | 68.6345 | 59.99 | 72.2 | 70.5126 | 86.3624 | 59.98 | 90
70.5033 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.516 | 33.0874 | 60.04 | 36.6 | 70.4828 | 51.2674 | 59.98 | 54.4 | 70.5092 | 68.6373 | 59.99 | 72.2 | 70.521 | 86.3633 | 59.98 | 90
70.5117 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.5244 | 33.0872 | 60.04 | 36.6 | 70.4913 | 51.2717 | 59.98 | 54.4 | 70.5176 | 68.6402 | 59.99 | 72.2 | 70.5293 | 86.3663 | 59.98 | 90
70.52 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.5327 | 33.087 | 60.04 | 36.6 | 70.4996 | 51.276 | 59.98 | 54.4 | 70.5259 | 68.643 | 59.99 | 72.2 | 70.5376 | 86.3693 | 59.98 | 90
70.5283 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.541 | 33.0867 | 60.04 | 36.6 | 70.5079 | 51.276 | 59.98 | 54.4 | 70.5342 | 68.6458 | 59.99 | 72.2 | 70.546 | 86.3723 | 59.98 | 90
70.5367 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.5493 | 33.0863 | 60.04 | 36.6 | 70.5162 | 51.276 | 59.98 | 54.4 | 70.5426 | 68.6472 | 59.99 | 72.2 | 70.5543 | 86.3753 | 59.98 | 90
70.545 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.5576 | 33.0859 | 60.04 | 36.6 | 70.5246 | 51.276 | 59.98 | 54.4 | 70.5509 | 68.6485 | 59.99 | 72.2 | 70.5626 | 86.3785 | 59.98 | 90
70.5533 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.566 | 33.0856 | 60.04 | 36.6 | 70.5329 | 51.276 | 59.98 | 54.4 | 70.5592 | 68.6498 | 59.99 | 72.2 | 70.5709 | 86.3817 | 59.98 | 90
70.5616 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.5743 | 33.0852 | 60.04 | 36.6 | 70.5412 | 51.277 | 59.98 | 54.4 | 70.5675 | 68.6512 | 59.99 | 72.2 | 70.5793 | 86.384 | 59.98 | 90
70.57 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.5826 | 33.0848 | 60.04 | 36.6 | 70.5496 | 51.278 | 59.98 | 54.4 | 70.5759 | 68.6523 | 59.99 | 72.2 | 70.5876 | 86.3863 | 59.98 | 90
70.5783 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.5909 | 33.0848 | 60.04 | 36.6 | 70.5579 | 51.279 | 59.98 | 54.4 | 70.5842 | 68.6535 | 59.99 | 72.2 | 70.5959 | 86.3869 | 59.98 | 90
70.5866 | 86.6468 | 60.01 | 90 | 70.5993 | 33.0848 | 60.04 | 36.6 | 70.5662 | 51.2801 | 59.98 | 54.4 | 70.5925 | 68.6551 | 59.99 | 72.2 | 70.6044 | 86.3876 | 59.98 | 90
70.595 | 86.6466 | 60.01 | 90 | 70.6076 | 33.0848 | 60.04 | 36.6 | 70.5746 | 51.2811 | 59.98 | 54.4 | 70.6008 | 68.6567 | 59.99 | 72.2 | 70.6127 | 86.3868 | 59.98 | 90
70.6033 | 86.6464 | 60.01 | 90 | 70.6159 | 33.0848 | 60.04 | 36.6 | 70.5829 | 51.2821 | 59.98 | 54.4 | 70.6093 | 68.6605 | 59.99 | 72.2 | 70.621 | 86.3861 | 59.98 | 90
70.6116 | 86.6544 | 60.01 | 90 | 70.6243 | 33.0848 | 60.04 | 36.6 | 70.5912 | 51.2831 | 59.98 | 54.4 | 70.6176 | 68.6644 | 59.99 | 72.2 | 70.6293 | 86.3865 | 59.98 | 90
70.62 | 86.6623 | 60.01 | 90 | 70.6326 | 33.0848 | 60.04 | 36.6 | 70.5995 | 51.2841 | 59.98 | 54.4 | 70.6259 | 68.6682 | 59.99 | 72.2 | 70.6377 | 86.3868 | 59.98 | 90
70.6283 | 86.6716 | 60.01 | 90 | 70.6409 | 33.0848 | 60.04 | 36.6 | 70.608 | 51.2851 | 59.98 | 54.4 | 70.6342 | 68.6721 | 59.99 | 72.2 | 70.646 | 86.387 | 59.98 | 90
70.6366 | 86.6809 | 60.01 | 90 | 70.6492 | 33.0848 | 60.04 | 36.6 | 70.6163 | 51.2861 | 59.98 | 54.4 | 70.6426 | 68.6759 | 59.99 | 72.2 | 70.6543 | 86.3873 | 59.98 | 90
70.645 | 86.6901 | 60.01 | 90 | 70.6576 | 33.0848 | 60.04 | 36.6 | 70.6246 | 51.2862 | 59.98 | 54.4 | 70.6509 | 68.6798 | 59.99 | 72.2 | 70.6626 | 86.3875 | 59.98 | 90
70.6533 | 86.6994 | 60.01 | 90 | 70.6659 | 33.0848 | 60.04 | 36.6 | 70.633 | 51.2862 | 59.98 | 54.4 | 70.6592 | 68.6836 | 59.99 | 72.2 | 70.671 | 86.3877 | 59.98 | 90
70.6616 | 86.7087 | 60.01 | 90 | 70.6742 | 33.0848 | 60.04 | 36.6 | 70.6413 | 51.2863 | 59.98 | 54.4 | 70.6676 | 68.6874 | 59.99 | 72.2 | 70.6793 | 86.3873 | 59.98 | 90
70.67 | 86.7179 | 60.01 | 90 | 70.6826 | 33.0848 | 60.04 | 36.6 | 70.6496 | 51.2864 | 59.98 | 54.4 | 70.6759 | 68.6908 | 59.99 | 72.2 | 70.6876 | 86.3868 | 59.98 | 90
70.6783 | 86.7274 | 60.01 | 90 | 70.6909 | 33.0848 | 60.04 | 36.6 | 70.6579 | 51.2865 | 59.98 | 54.4 | 70.6842 | 68.6943 | 59.99 | 72.2 | 70.696 | 86.3874 | 59.98 | 90
70.6866 | 86.7368 | 60.01 | 90 | 70.6992 | 33.0848 | 60.04 | 36.6 | 70.6663 | 51.2866 | 59.98 | 54.4 | 70.6925 | 68.6951 | 59.99 | 72.2 | 70.7043 | 86.388 | 59.98 | 90
70.6949 | 86.7382 | 60.01 | 90 | 70.7075 | 33.0848 | 60.04 | 36.6 | 70.6746 | 51.2867 | 59.98 | 54.4 | 70.7009 | 68.6959 | 59.99 | 72.2 | 70.7126 | 86.3863 | 59.98 | 90
70.7033 | 86.7395 | 60.01 | 90 | 70.7159 | 33.0848 | 60.04 | 36.6 | 70.6829 | 51.2868 | 59.98 | 54.4 | 70.7092 | 68.6966 | 59.99 | 72.2 | 70.7209 | 86.3846 | 59.98 | 90
70.7116 | 86.7395 | 60.01 | 90 | 70.7242 | 33.0945 | 60.04 | 36.6 | 70.6913 | 51.2878 | 59.98 | 54.4 | 70.7175 | 68.6974 | 59.99 | 72.2 | 70.7294 | 86.3863 | 59.98 | 90
70.7199 | 86.7395 | 60.01 | 90 | 70.7325 | 33.1042 | 60.04 | 36.6 | 70.6996 | 51.2888 | 59.98 | 54.4 | 70.7258 | 68.6981 | 59.99 | 72.2 | 70.7377 | 86.3879 | 59.98 | 90
70.7283 | 86.7395 | 60.01 | 90 | 70.7408 | 33.1139 | 60.04 | 36.6 | 70.7079 | 51.2897 | 59.98 | 54.4 | 70.7343 | 68.6989 | 59.99 | 72.2 | 70.746 | 86.3922 | 59.98 | 90
70.7366 | 86.7395 | 60.01 | 90 | 70.7491 | 33.1235 | 60.04 | 36.6 | 70.7164 | 51.2906 | 59.98 | 54.4 | 70.7426 | 68.6997 | 59.99 | 72.2 | 70.7544 | 86.3965 | 59.98 | 90
70.7449 | 86.7395 | 60.01 | 90 | 70.7575 | 33.1332 | 60.04 | 36.6 | 70.7247 | 51.2908 | 59.98 | 54.4 | 70.7509 | 68.7004 | 59.99 | 72.2 | 70.7627 | 86.4018 | 59.98 | 90
70.7533 | 86.7395 | 60.01 | 90 | 70.7658 | 33.1429 | 60.04 | 36.6 | 70.733 | 51.2911 | 59.98 | 54.4 | 70.7592 | 68.7 | 59.99 | 72.2 | 70.771 | 86.407 | 59.98 | 90
70.7616 | 86.7395 | 60.01 | 90 | 70.7742 | 33.16 | 60.04 | 36.6 | 70.7413 | 51.2957 | 59.98 | 54.4 | 70.7676 | 68.6996 | 59.99 | 72.2 | 70.7793 | 86.4121 | 59.98 | 90
70.7699 | 86.7395 | 60.01 | 90 | 70.7825 | 33.1772 | 60.04 | 36.6 | 70.7497 | 51.3002 | 59.98 | 54.4 | 70.7759 | 68.6993 | 59.99 | 72.2 | 70.7877 | 86.4172 | 59.98 | 90
70.7783 | 86.7395 | 60.01 | 90 | 70.7908 | 33.1943 | 60.04 | 36.6 | 70.758 | 51.3048 | 59.98 | 54.4 | 70.7842 | 68.699 | 59.99 | 72.2 | 70.796 | 86.4273 | 59.98 | 90
70.7866 | 86.7395 | 60.01 | 90 | 70.7991 | 33.2114 | 60.04 | 36.6 | 70.7663 | 51.3094 | 59.98 | 54.4 | 70.7926 | 68.6973 | 59.99 | 72.2 | 70.8043 | 86.4374 | 59.98 | 90
70.7949 | 86.7395 | 60.01 | 90 | 70.8074 | 33.2189 | 60.04 | 36.6 | 70.7747 | 51.3184 | 59.98 | 54.4 | 70.8009 | 68.6956 | 59.99 | 72.2 | 70.8127 | 86.4478 | 59.98 | 90
70.8033 | 86.7395 | 60.01 | 90 | 70.8158 | 33.2264 | 60.04 | 36.6 | 70.783 | 51.3273 | 59.98 | 54.4 | 70.8092 | 68.6965 | 59.99 | 72.2 | 70.821 | 86.4582 | 59.98 | 90
70.8116 | 86.7398 | 60.01 | 90 | 70.8241 | 33.2339 | 60.04 | 36.6 | 70.7913 | 51.3357 | 59.98 | 54.4 | 70.8175 | 68.6974 | 59.99 | 72.2 | 70.8293 | 86.4659 | 59.98 | 90
70.8199 | 86.7401 | 60.01 | 90 | 70.8325 | 33.2413 | 60.04 | 36.6 | 70.7996 | 51.344 | 59.98 | 54.4 | 70.8259 | 68.6983 | 59.99 | 72.2 | 70.8376 | 86.4736 | 59.98 | 90
70.8282 | 86.7392 | 60.01 | 90 | 70.8408 | 33.2488 | 60.04 | 36.6 | 70.808 | 51.3531 | 59.98 | 54.4 | 70.8342 | 68.6992 | 59.99 | 72.2 | 70.8461 | 86.4812 | 59.98 | 90
70.8366 | 86.7383 | 60.01 | 90 | 70.8491 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 70.8163 | 51.3621 | 59.98 | 54.4 | 70.8425 | 68.6996 | 59.99 | 72.2 | 70.8544 | 86.4888 | 59.98 | 90
70.8449 | 86.7373 | 60.01 | 90 | 70.8574 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 70.8246 | 51.3663 | 59.98 | 54.4 | 70.8508 | 68.7 | 59.99 | 72.2 | 70.8627 | 86.4959 | 59.98 | 90
70.8532 | 86.7364 | 60.01 | 90 | 70.8657 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 70.8331 | 51.3705 | 59.98 | 54.4 | 70.8593 | 68.7007 | 59.99 | 72.2 | 70.871 | 86.5031 | 59.98 | 90
70.8616 | 86.7355 | 60.01 | 90 | 70.8741 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 70.8414 | 51.3774 | 59.98 | 54.4 | 70.8676 | 68.7014 | 59.99 | 72.2 | 70.8794 | 86.5064 | 59.98 | 90
70.8699 | 86.7346 | 60.01 | 90 | 70.8824 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 70.8497 | 51.3844 | 59.98 | 54.4 | 70.8759 | 68.7035 | 59.99 | 72.2 | 70.8877 | 86.5098 | 59.98 | 90
70.8782 | 86.7336 | 60.01 | 90 | 70.8907 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 70.858 | 51.386 | 59.98 | 54.4 | 70.8842 | 68.7056 | 59.99 | 72.2 | 70.896 | 86.5093 | 59.98 | 90
70.8866 | 86.7327 | 60.01 | 90 | 70.899 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 70.8664 | 51.3876 | 59.98 | 54.4 | 70.8926 | 68.7064 | 59.99 | 72.2 | 70.9044 | 86.5088 | 59.98 | 90
70.8949 | 86.7314 | 60.01 | 90 | 70.9073 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 70.8747 | 51.3898 | 59.98 | 54.4 | 70.9009 | 68.7073 | 59.99 | 72.2 | 70.9127 | 86.5079 | 59.98 | 90
70.9032 | 86.7302 | 60.01 | 90 | 70.9157 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 70.883 | 51.392 | 59.98 | 54.4 | 70.9092 | 68.7081 | 59.99 | 72.2 | 70.921 | 86.507 | 59.98 | 90
70.9115 | 86.7302 | 60.01 | 90 | 70.924 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 70.8914 | 51.3942 | 59.98 | 54.4 | 70.9176 | 68.7089 | 59.99 | 72.2 | 70.9293 | 86.5046 | 59.98 | 90
70.9199 | 86.7302 | 60.01 | 90 | 70.9324 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 70.8997 | 51.3964 | 59.98 | 54.4 | 70.9259 | 68.71 | 59.99 | 72.2 | 70.9377 | 86.5021 | 59.98 | 90
70.9282 | 86.7337 | 60.01 | 90 | 70.9407 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 70.908 | 51.3992 | 59.98 | 54.4 | 70.9342 | 68.711 | 59.99 | 72.2 | 70.946 | 86.4997 | 59.98 | 90
70.9365 | 86.7372 | 60.01 | 90 | 70.949 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 70.9164 | 51.4019 | 59.98 | 54.4 | 70.9425 | 68.712 | 59.99 | 72.2 | 70.9543 | 86.4972 | 59.98 | 90
70.9449 | 86.7408 | 60.01 | 90 | 70.9573 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 70.9247 | 51.4027 | 59.98 | 54.4 | 70.9509 | 68.7131 | 59.99 | 72.2 | 70.9628 | 86.4948 | 59.98 | 90
70.9532 | 86.7443 | 60.01 | 90 | 70.9656 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 70.933 | 51.4036 | 59.98 | 54.4 | 70.9592 | 68.7141 | 59.99 | 72.2 | 70.9711 | 86.4923 | 59.98 | 90
70.9615 | 86.7478 | 60.01 | 90 | 70.974 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 70.9413 | 51.4044 | 59.98 | 54.4 | 70.9675 | 68.7152 | 59.99 | 72.2 | 70.9794 | 86.4902 | 59.98 | 90
70.9699 | 86.7513 | 60.01 | 90 | 70.9823 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 70.9498 | 51.4053 | 59.98 | 54.4 | 70.9758 | 68.7137 | 59.99 | 72.2 | 70.9877 | 86.4881 | 59.98 | 90
70.9782 | 86.7549 | 60.01 | 90 | 70.9907 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 70.9581 | 51.4062 | 59.98 | 54.4 | 70.9843 | 68.7121 | 59.99 | 72.2 | 70.9961 | 86.4878 | 59.98 | 90
70.9865 | 86.7584 | 60.01 | 90 | 70.999 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 70.9664 | 51.4071 | 59.98 | 54.4 | 70.9926 | 68.7128 | 59.99 | 72.2 | 71.0044 | 86.4875 | 59.98 | 90
70.9949 | 86.7658 | 60.01 | 90 | 71.0073 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 70.9748 | 51.4108 | 59.98 | 54.4 | 71.0009 | 68.7135 | 59.99 | 72.2 | 71.0127 | 86.4887 | 59.98 | 90
71.0032 | 86.7732 | 60.01 | 90 | 71.0156 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 70.9831 | 51.4145 | 59.98 | 54.4 | 71.0092 | 68.7145 | 59.99 | 72.2 | 71.021 | 86.4898 | 59.98 | 90
71.0115 | 86.7773 | 60.01 | 90 | 71.0239 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 70.9914 | 51.4193 | 59.98 | 54.4 | 71.0176 | 68.7155 | 59.99 | 72.2 | 71.0294 | 86.4913 | 59.98 | 90
71.0199 | 86.7814 | 60.01 | 90 | 71.0323 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 70.9997 | 51.4241 | 59.98 | 54.4 | 71.0259 | 68.7164 | 59.99 | 72.2 | 71.0377 | 86.4928 | 59.98 | 90
71.0282 | 86.7855 | 60.01 | 90 | 71.0406 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 71.0081 | 51.4275 | 59.98 | 54.4 | 71.0342 | 68.7174 | 59.99 | 72.2 | 71.046 | 86.4943 | 59.98 | 90
71.0365 | 86.7896 | 60.01 | 90 | 71.049 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 71.0164 | 51.4309 | 59.98 | 54.4 | 71.0426 | 68.722 | 59.99 | 72.2 | 71.0544 | 86.4958 | 59.98 | 90
71.0448 | 86.7937 | 60.01 | 90 | 71.0573 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 71.0247 | 51.4343 | 59.98 | 54.4 | 71.0509 | 68.7267 | 59.99 | 72.2 | 71.0627 | 86.4973 | 59.98 | 90
71.0532 | 86.7979 | 60.01 | 90 | 71.0656 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 71.0331 | 51.4376 | 59.98 | 54.4 | 71.0592 | 68.7327 | 59.99 | 72.2 | 71.071 | 86.4988 | 59.98 | 90
71.0615 | 86.802 | 60.01 | 90 | 71.0739 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 71.0414 | 51.4408 | 59.98 | 54.4 | 71.0675 | 68.7386 | 59.99 | 72.2 | 71.0793 | 86.4974 | 59.98 | 90
71.0698 | 86.8061 | 60.01 | 90 | 71.0822 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 71.0497 | 51.4441 | 59.98 | 54.4 | 71.0759 | 68.7426 | 59.99 | 72.2 | 71.0878 | 86.4961 | 59.98 | 90
71.0782 | 86.8064 | 60.01 | 90 | 71.0906 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 71.0582 | 51.4445 | 59.98 | 54.4 | 71.0842 | 68.7466 | 59.99 | 72.2 | 71.0961 | 86.4948 | 59.98 | 90
71.0865 | 86.8066 | 60.01 | 90 | 71.0989 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 71.0665 | 51.445 | 59.98 | 54.4 | 71.0925 | 68.7606 | 59.99 | 72.2 | 71.1044 | 86.4935 | 59.98 | 90
71.0948 | 86.8078 | 60.01 | 90 | 71.1072 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 71.0748 | 51.4439 | 59.98 | 54.4 | 71.1008 | 68.7746 | 59.99 | 72.2 | 71.1128 | 86.4919 | 59.98 | 90
71.1032 | 86.809 | 60.01 | 90 | 71.1155 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 71.0831 | 51.4428 | 59.98 | 54.4 | 71.1093 | 68.7886 | 59.99 | 72.2 | 71.1211 | 86.4903 | 59.98 | 90
71.1115 | 86.8104 | 60.01 | 90 | 71.1238 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 71.0915 | 51.4419 | 59.98 | 54.4 | 71.1176 | 68.8026 | 59.99 | 72.2 | 71.1294 | 86.4904 | 59.98 | 90
71.1198 | 86.8119 | 60.01 | 90 | 71.1322 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 71.0998 | 51.4411 | 59.98 | 54.4 | 71.1259 | 68.8146 | 59.99 | 72.2 | 71.1377 | 86.4905 | 59.98 | 90
71.1282 | 86.8134 | 60.01 | 90 | 71.1405 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 71.1081 | 51.44 | 59.98 | 54.4 | 71.1342 | 68.8267 | 59.99 | 72.2 | 71.1461 | 86.4917 | 59.98 | 90
71.1365 | 86.8149 | 60.01 | 90 | 71.1489 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 71.1165 | 51.439 | 59.98 | 54.4 | 71.1426 | 68.8388 | 59.99 | 72.2 | 71.1544 | 86.4928 | 59.98 | 90
71.1448 | 86.8222 | 60.01 | 90 | 71.1572 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 71.1248 | 51.4389 | 59.98 | 54.4 | 71.1509 | 68.851 | 59.99 | 72.2 | 71.1627 | 86.4971 | 59.98 | 90
71.1532 | 86.8296 | 60.01 | 90 | 71.1655 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 71.1331 | 51.4389 | 59.98 | 54.4 | 71.1592 | 68.8628 | 59.99 | 72.2 | 71.1711 | 86.5013 | 59.98 | 90
71.1615 | 86.8369 | 60.01 | 90 | 71.1738 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 71.1414 | 51.4388 | 59.98 | 54.4 | 71.1676 | 68.8747 | 59.99 | 72.2 | 71.1794 | 86.5058 | 59.98 | 90
71.1698 | 86.8442 | 60.01 | 90 | 71.1821 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 71.1498 | 51.4387 | 59.98 | 54.4 | 71.1759 | 68.8765 | 59.99 | 72.2 | 71.1877 | 86.5104 | 59.98 | 90
71.1781 | 86.8504 | 60.01 | 90 | 71.1905 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 71.1581 | 51.444 | 59.98 | 54.4 | 71.1842 | 68.8783 | 59.99 | 72.2 | 71.196 | 86.5149 | 59.98 | 90
71.1865 | 86.8565 | 60.01 | 90 | 71.1988 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 71.1664 | 51.4493 | 59.98 | 54.4 | 71.1925 | 68.88 | 59.99 | 72.2 | 71.2045 | 86.5194 | 59.98 | 90
71.1948 | 86.8624 | 60.01 | 90 | 71.2072 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 71.1749 | 51.4557 | 59.98 | 54.4 | 71.2009 | 68.8818 | 59.99 | 72.2 | 71.2128 | 86.5249 | 59.98 | 90
71.2031 | 86.8682 | 60.01 | 90 | 71.2155 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 71.1832 | 51.4621 | 59.98 | 54.4 | 71.2092 | 68.8818 | 59.99 | 72.2 | 71.2211 | 86.5304 | 59.98 | 90
71.2115 | 86.8741 | 60.01 | 90 | 71.2238 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 71.1915 | 51.4689 | 59.98 | 54.4 | 71.2175 | 68.8819 | 59.99 | 72.2 | 71.2294 | 86.5343 | 59.98 | 90
71.2198 | 86.8799 | 60.01 | 90 | 71.2321 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 71.1998 | 51.4756 | 59.98 | 54.4 | 71.2258 | 68.8807 | 59.99 | 72.2 | 71.2378 | 86.5382 | 59.98 | 90
71.2281 | 86.8799 | 60.01 | 90 | 71.2404 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 71.2082 | 51.4813 | 59.98 | 54.4 | 71.2343 | 68.8796 | 59.99 | 72.2 | 71.2461 | 86.5421 | 59.98 | 90
71.2365 | 86.8799 | 60.01 | 90 | 71.2488 | 33.2563 | 60.04 | 36.6 | 71.2165 | 51.4871 | 59.98 | 54.4 | 71.2426 | 68.8784 | 59.99 | 72.2 | 71.2544 | 86.5459 | 59.98 | 90
71.2448 | 86.8799 | 60.01 | 90 | 71.2571 | 33.265 | 60.04 | 36.6 | 71.2248 | 51.4928 | 59.98 | 54.4 | 71.2509 | 68.8773 | 59.99 | 72.2 | 71.2628 | 86.5498 | 59.98 | 90
71.2531 | 86.8799 | 60.01 | 90 | 71.2654 | 33.2736 | 60.04 | 36.6 | 71.2332 | 51.4986 | 59.98 | 54.4 | 71.2592 | 68.8761 | 59.99 | 72.2 | 71.2711 | 86.5536 | 59.98 | 90
71.2614 | 86.8788 | 60.01 | 90 | 71.2737 | 33.2823 | 60.04 | 36.6 | 71.2415 | 51.4995 | 59.98 | 54.4 | 71.2676 | 68.8749 | 59.9901 | 72.2 | 71.2794 | 86.5585 | 59.98 | 90
71.2698 | 86.8778 | 60.01 | 90 | 71.2821 | 33.2909 | 60.04 | 36.6 | 71.2498 | 51.5004 | 59.98 | 54.4 | 71.2759 | 68.8745 | 59.9902 | 72.2 | 71.2877 | 86.5633 | 59.98 | 90
71.2781 | 86.8767 | 60.01 | 90 | 71.2904 | 33.2995 | 60.04 | 36.6 | 71.2581 | 51.5004 | 59.9801 | 54.4 | 71.2842 | 68.8741 | 59.9903 | 72.2 | 71.2961 | 86.5657 | 59.98 | 90
71.2864 | 86.8756 | 60.01 | 90 | 71.2987 | 33.3082 | 60.04 | 36.6 | 71.2665 | 51.5004 | 59.9802 | 54.4 | 71.2926 | 68.8749 | 59.9903 | 72.2 | 71.3044 | 86.568 | 59.98 | 90
71.2948 | 86.8745 | 60.01 | 90 | 71.3071 | 33.3168 | 60.04 | 36.6 | 71.2748 | 51.5012 | 59.9802 | 54.4 | 71.3009 | 68.8757 | 59.9904 | 72.2 | 71.3127 | 86.5711 | 59.98 | 90
71.3031 | 86.8734 | 60.01 | 90 | 71.3154 | 33.3254 | 60.04 | 36.6 | 71.2831 | 51.5019 | 59.9803 | 54.4 | 71.3092 | 68.8777 | 59.9905 | 72.2 | 71.3212 | 86.5742 | 59.98 | 90
71.3114 | 86.8728 | 60.01 | 90 | 71.3237 | 33.3341 | 60.04 | 36.6 | 71.2916 | 51.502 | 59.9804 | 54.4 | 71.3175 | 68.8796 | 59.9906 | 72.2 | 71.3295 | 86.575 | 59.98 | 90
71.3198 | 86.8721 | 60.01 | 90 | 71.332 | 33.3427 | 60.04 | 36.6 | 71.2999 | 51.5022 | 59.9805 | 54.4 | 71.3259 | 68.8833 | 59.9907 | 72.2 | 71.3378 | 86.5759 | 59.98 | 90
71.3281 | 86.8709 | 60.01 | 90 | 71.3404 | 33.3427 | 60.04 | 36.6 | 71.3082 | 51.5023 | 59.9806 | 54.4 | 71.3342 | 68.887 | 59.9908 | 72.2 | 71.3461 | 86.5783 | 59.98 | 90
71.3364 | 86.8697 | 60.01 | 90 | 71.3487 | 33.3427 | 60.04 | 36.6 | 71.3165 | 51.5024 | 59.9807 | 54.4 | 71.3425 | 68.8911 | 59.9908 | 72.2 | 71.3545 | 86.5808 | 59.98 | 90
71.3448 | 86.8688 | 60.01 | 90 | 71.357 | 33.3427 | 60.04 | 36.6 | 71.3249 | 51.5041 | 59.9807 | 54.4 | 71.3508 | 68.8952 | 59.9909 | 72.2 | 71.3628 | 86.5822 | 59.98 | 90
71.3531 | 86.8678 | 60.01 | 90 | 71.3654 | 33.3427 | 60.04 | 36.6 | 71.3332 | 51.5059 | 59.9808 | 54.4 | 71.3593 | 68.8996 | 59.991 | 72.2 | 71.3711 | 86.5836 | 59.98 | 90
71.3614 | 86.8669 | 60.01 | 90 | 71.3737 | 33.3427 | 60.04 | 36.6 | 71.3415 | 51.5076 | 59.9809 | 54.4 | 71.3676 | 68.904 | 59.9911 | 72.2 | 71.3795 | 86.5849 | 59.98 | 90
71.3698 | 86.866 | 60.01 | 90 | 71.382 | 33.3427 | 60.04 | 36.6 | 71.3498 | 51.5093 | 59.981 | 54.4 | 71.3759 | 68.9061 | 59.9912 | 72.2 | 71.3878 | 86.5861 | 59.98 | 90
71.3781 | 86.8651 | 60.01 | 90 | 71.3903 | 33.3427 | 60.04 | 36.6 | 71.3582 | 51.5113 | 59.9811 | 54.4 | 71.3842 | 68.9082 | 59.9913 | 72.2 | 71.3961 | 86.59 | 59.98 | 90
71.3864 | 86.8642 | 60.01 | 90 | 71.3987 | 33.3427 | 60.04 | 36.6 | 71.3665 | 51.5134 | 59.9812 | 54.4 | 71.3926 | 68.9103 | 59.9913 | 72.2 | 71.4044 | 86.594 | 59.98 | 90
71.3947 | 86.8628 | 60.01 | 90 | 71.407 | 33.3427 | 60.04 | 36.6 | 71.3748 | 51.5159 | 59.9812 | 54.4 | 71.4009 | 68.9125 | 59.9914 | 72.2 | 71.4128 | 86.5979 | 59.98 | 90
71.4031 | 86.8614 | 60.01 | 90 | 71.4153 | 33.3427 | 60.04 | 36.6 | 71.3832 | 51.5183 | 59.9813 | 54.4 | 71.4092 | 68.9132 | 59.9915 | 72.2 | 71.4211 | 86.6019 | 59.98 | 90
71.4114 | 86.8627 | 60.01 | 90 | 71.4236 | 33.3427 | 60.04 | 36.6 | 71.3915 | 51.5208 | 59.9814 | 54.4 | 71.4176 | 68.914 | 59.9916 | 72.2 | 71.4294 | 86.6055 | 59.98 | 90
71.4197 | 86.864 | 60.01 | 90 | 71.4319 | 33.3427 | 60.04 | 36.6 | 71.3998 | 51.5233 | 59.9815 | 54.4 | 71.4259 | 68.9141 | 59.9917 | 72.2 | 71.4377 | 86.6091 | 59.98 | 90
71.4281 | 86.8661 | 60.01 | 90 | 71.4403 | 33.3427 | 60.04 | 36.6 | 71.4081 | 51.5247 | 59.9816 | 54.4 | 71.4342 | 68.9141 | 59.9918 | 72.2 | 71.4462 | 86.6129 | 59.98 | 90
71.4364 | 86.8682 | 60.01 | 90 | 71.4486 | 33.3427 | 60.04 | 36.6 | 71.4166 | 51.5261 | 59.9817 | 54.4 | 71.4425 | 68.9125 | 59.9918 | 72.2 | 71.4545 | 86.6166 | 59.98 | 90
71.4447 | 86.8702 | 60.01 | 90 | 71.457 | 33.3427 | 60.04 | 36.6 | 71.4249 | 51.5275 | 59.9817 | 54.4 | 71.4509 | 68.9109 | 59.9919 | 72.2 | 71.4628 | 86.6203 | 59.98 | 90
71.4531 | 86.8723 | 60.01 | 90 | 71.4653 | 33.3427 | 60.04 | 36.6 | 71.4332 | 51.5289 | 59.9818 | 54.4 | 71.4592 | 68.9115 | 59.992 | 72.2 | 71.4712 | 86.6241 | 59.98 | 90
71.4614 | 86.8762 | 60.01 | 90 | 71.4736 | 33.3427 | 60.04 | 36.6 | 71.4416 | 51.5315 | 59.9819 | 54.4 | 71.4675 | 68.9122 | 59.9921 | 72.2 | 71.4795 | 86.6261 | 59.98 | 90
71.4697 | 86.8801 | 60.01 | 90 | 71.4819 | 33.3427 | 60.04 | 36.6 | 71.4499 | 51.5341 | 59.982 | 54.4 | 71.4758 | 68.9129 | 59.9922 | 72.2 | 71.4878 | 86.6281 | 59.98 | 90
71.4781 | 86.8839 | 60.01 | 90 | 71.4902 | 33.3427 | 60.04 | 36.6 | 71.4582 | 51.5369 | 59.9821 | 54.4 | 71.4843 | 68.9136 | 59.9923 | 72.2 | 71.4961 | 86.6308 | 59.98 | 90
71.4864 | 86.8878 | 60.01 | 90 | 71.4986 | 33.3427 | 60.04 | 36.6 | 71.4665 | 51.5396 | 59.9822 | 54.4 | 71.4926 | 68.9138 | 59.9923 | 72.2 | 71.5045 | 86.6334 | 59.98 | 90
71.4947 | 86.8896 | 60.01 | 90 | 71.5069 | 33.3427 | 60.04 | 36.6 | 71.4749 | 51.5424 | 59.9822 | 54.4 | 71.5009 | 68.914 | 59.9924 | 72.2 | 71.5128 | 86.6346 | 59.98 | 90
71.5031 | 86.8914 | 60.01 | 90 | 71.5153 | 33.3427 | 60.04 | 36.6 | 71.4832 | 51.5451 | 59.9823 | 54.4 | 71.5092 | 68.9147 | 59.9925 | 72.2 | 71.5211 | 86.6358 | 59.98 | 90
71.5114 | 86.8933 | 60.01 | 90 | 71.5236 | 33.3427 | 60.04 | 36.6 | 71.4915 | 51.548 | 59.9824 | 54.4 | 71.5176 | 68.9154 | 59.9926 | 72.2 | 71.5295 | 86.6359 | 59.98 | 90
71.5197 | 86.8951 | 60.01 | 90 | 71.5319 | 33.3427 | 60.04 | 36.6 | 71.4999 | 51.5509 | 59.9825 | 54.4 | 71.5259 | 68.9166 | 59.9927 | 72.2 | 71.5378 | 86.6359 | 59.98 | 90
71.528 | 86.8969 | 60.01 | 90 | 71.5402 | 33.3427 | 60.04 | 36.6 | 71.5082 | 51.5538 | 59.9826 | 54.4 | 71.5342 | 68.9179 | 59.9928 | 72.2 | 71.5461 | 86.6361 | 59.98 | 90
71.5364 | 86.8987 | 60.01 | 90 | 71.5485 | 33.3427 | 60.04 | 36.6 | 71.5165 | 51.5567 | 59.9827 | 54.4 | 71.5426 | 68.9183 | 59.9928 | 72.2 | 71.5544 | 86.6364 | 59.98 | 90
71.5447 | 86.898 | 60.01 | 90 | 71.5569 | 33.3427 | 60.04 | 36.6 | 71.5248 | 51.5572 | 59.9827 | 54.4 | 71.5509 | 68.9187 | 59.9929 | 72.2 | 71.5629 | 86.6354 | 59.98 | 90
71.553 | 86.8973 | 60.01 | 90 | 71.5652 | 33.3427 | 60.04 | 36.6 | 71.5333 | 51.5576 | 59.9828 | 54.4 | 71.5592 | 68.9217 | 59.993 | 72.2 | 71.5712 | 86.6344 | 59.98 | 90
71.5614 | 86.8966 | 60.01 | 90 | 71.5735 | 33.3427 | 60.04 | 36.6 | 71.5416 | 51.558 | 59.9829 | 54.4 | 71.5675 | 68.9247 | 59.9931 | 72.2 | 71.5795 | 86.6323 | 59.98 | 90
71.5697 | 86.896 | 60.01 | 90 | 71.5818 | 33.3427 | 60.04 | 36.6 | 71.5499 | 51.5584 | 59.983 | 54.4 | 71.5759 | 68.9276 | 59.9932 | 72.2 | 71.5879 | 86.6303 | 59.98 | 90
71.578 | 86.8953 | 60.01 | 90 | 71.5901 | 33.3424 | 60.04 | 36.6 | 71.5582 | 51.5588 | 59.9831 | 54.4 | 71.5842 | 68.9306 | 59.9933 | 72.2 | 71.5962 | 86.6287 | 59.98 | 90
71.5864 | 86.8946 | 60.01 | 90 | 71.5985 | 33.3421 | 60.04 | 36.6 | 71.5666 | 51.5592 | 59.9832 | 54.4 | 71.5925 | 68.9335 | 59.9933 | 72.2 | 71.6045 | 86.6271 | 59.98 | 90
71.5947 | 86.8939 | 60.01 | 90 | 71.6068 | 33.3418 | 60.04 | 36.6 | 71.5749 | 51.559 | 59.9832 | 54.4 | 71.6008 | 68.9365 | 59.9934 | 72.2 | 71.6128 | 86.6272 | 59.98 | 90
71.603 | 86.8932 | 60.01 | 90 | 71.6152 | 33.3415 | 60.04 | 36.6 | 71.5832 | 51.5588 | 59.9833 | 54.4 | 71.6093 | 68.9413 | 59.9935 | 72.2 | 71.6212 | 86.6272 | 59.98 | 90
71.6113 | 86.8988 | 60.01 | 90 | 71.6235 | 33.3414 | 60.04 | 36.6 | 71.5916 | 51.5585 | 59.9834 | 54.4 | 71.6176 | 68.9461 | 59.9936 | 72.2 | 71.6295 | 86.6272 | 59.98 | 90
71.6197 | 86.9044 | 60.01 | 90 | 71.6318 | 33.3414 | 60.04 | 36.6 | 71.5999 | 51.5582 | 59.9835 | 54.4 | 71.6259 | 68.9533 | 59.9937 | 72.2 | 71.6378 | 86.6271 | 59.98 | 90
71.628 | 86.9107 | 60.01 | 90 | 71.6401 | 33.3413 | 60.04 | 36.6 | 71.6082 | 51.5582 | 59.9836 | 54.4 | 71.6342 | 68.9605 | 59.9938 | 72.2 | 71.6462 | 86.6267 | 59.98 | 90
71.6363 | 86.917 | 60.01 | 90 | 71.6484 | 33.3412 | 60.04 | 36.6 | 71.6165 | 51.5581 | 59.9837 | 54.4 | 71.6426 | 68.9645 | 59.9938 | 72.2 | 71.6545 | 86.6262 | 59.98 | 90
71.6447 | 86.9232 | 60.01 | 90 | 71.6568 | 33.3411 | 60.04 | 36.6 | 71.6249 | 51.5578 | 59.9837 | 54.4 | 71.6509 | 68.9685 | 59.9939 | 72.2 | 71.6628 | 86.6254 | 59.98 | 90
71.653 | 86.9295 | 60.01 | 90 | 71.6651 | 33.341 | 60.04 | 36.6 | 71.6332 | 51.5575 | 59.9838 | 54.4 | 71.6592 | 68.973 | 59.994 | 72.2 | 71.6711 | 86.6246 | 59.98 | 90
71.6613 | 86.9358 | 60.01 | 90 | 71.6735 | 33.3412 | 60.04 | 36.6 | 71.6415 | 51.5572 | 59.9839 | 54.4 | 71.6676 | 68.9774 | 59.9941 | 72.2 | 71.6796 | 86.6236 | 59.98 | 90
71.6697 | 86.9421 | 60.01 | 90 | 71.6818 | 33.3414 | 60.04 | 36.6 | 71.65 | 51.5569 | 59.984 | 54.4 | 71.6759 | 68.9818 | 59.9942 | 72.2 | 71.6879 | 86.6227 | 59.98 | 90
71.678 | 86.9483 | 60.01 | 90 | 71.6901 | 33.3416 | 60.04 | 36.6 | 71.6583 | 51.5566 | 59.9841 | 54.4 | 71.6842 | 68.9862 | 59.9943 | 72.2 | 71.6962 | 86.621 | 59.98 | 90
71.6863 | 86.9546 | 60.01 | 90 | 71.6984 | 33.3418 | 60.04 | 36.6 | 71.6666 | 51.5563 | 59.9842 | 54.4 | 71.6925 | 68.9887 | 59.9943 | 72.2 | 71.7046 | 86.6193 | 59.98 | 90
71.6947 | 86.9546 | 60.01 | 90 | 71.7067 | 33.3418 | 60.04 | 36.6 | 71.6749 | 51.556 | 59.9842 | 54.4 | 71.7009 | 68.9913 | 59.9944 | 72.2 | 71.7129 | 86.6208 | 59.98 | 90
71.703 | 86.9546 | 60.01 | 90 | 71.7151 | 33.3417 | 60.04 | 36.6 | 71.6833 | 51.5558 | 59.9843 | 54.4 | 71.7092 | 68.9911 | 59.9945 | 72.2 | 71.7212 | 86.6224 | 59.98 | 90
71.7113 | 86.9546 | 60.01 | 90 | 71.7234 | 33.3417 | 60.04 | 36.6 | 71.6916 | 51.5611 | 59.9844 | 54.4 | 71.7175 | 68.9908 | 59.9946 | 72.2 | 71.7295 | 86.6244 | 59.98 | 90
71.7197 | 86.9546 | 60.01 | 90 | 71.7318 | 33.3416 | 60.04 | 36.6 | 71.6999 | 51.5663 | 59.9845 | 54.4 | 71.7258 | 68.9912 | 59.9947 | 72.2 | 71.7379 | 86.6264 | 59.98 | 90
71.728 | 86.9546 | 60.01 | 90 | 71.7401 | 33.3416 | 60.04 | 36.6 | 71.7083 | 51.5719 | 59.9846 | 54.4 | 71.7343 | 68.9915 | 59.9948 | 72.2 | 71.7462 | 86.6361 | 59.98 | 90
71.7363 | 86.9546 | 60.01 | 90 | 71.7484 | 33.3416 | 60.04 | 36.6 | 71.7166 | 51.5774 | 59.9847 | 54.4 | 71.7426 | 68.9915 | 59.9948 | 72.2 | 71.7545 | 86.6459 | 59.98 | 90
71.7446 | 86.9546 | 60.01 | 90 | 71.7567 | 33.3511 | 60.04 | 36.6 | 71.7249 | 51.5829 | 59.9847 | 54.4 | 71.7509 | 68.9915 | 59.9949 | 72.2 | 71.7629 | 86.6556 | 59.98 | 90
71.753 | 86.9546 | 60.01 | 90 | 71.765 | 33.3606 | 60.04 | 36.6 | 71.7332 | 51.5884 | 59.9848 | 54.4 | 71.7592 | 68.9915 | 59.995 | 72.2 | 71.7712 | 86.6654 | 59.98 | 90
71.7613 | 86.9536 | 60.01 | 90 | 71.7734 | 33.3701 | 60.04 | 36.6 | 71.7416 | 51.5939 | 59.9849 | 54.4 | 71.7676 | 68.9915 | 59.9951 | 72.2 | 71.7795 | 86.6764 | 59.98 | 90
71.7696 | 86.9526 | 60.01 | 90 | 71.7817 | 33.3796 | 60.04 | 36.6 | 71.7499 | 51.5995 | 59.985 | 54.4 | 71.7759 | 68.993 | 59.9952 | 72.2 | 71.7878 | 86.6873 | 59.98 | 90
71.778 | 86.9515 | 60.01 | 90 | 71.79 | 33.389 | 60.04 | 36.6 | 71.7582 | 51.605 | 59.9851 | 54.4 | 71.7842 | 68.9944 | 59.9953 | 72.2 | 71.7963 | 86.6951 | 59.98 | 90
71.7863 | 86.9505 | 60.01 | 90 | 71.7983 | 33.3985 | 60.04 | 36.6 | 71.7665 | 51.6105 | 59.9852 | 54.4 | 71.7925 | 68.9956 | 59.9953 | 72.2 | 71.8046 | 86.7029 | 59.98 | 90
71.7946 | 86.9495 | 60.01 | 90 | 71.8067 | 33.408 | 60.04 | 36.6 | 71.775 | 51.6153 | 59.9852 | 54.4 | 71.8009 | 68.9967 | 59.9954 | 72.2 | 71.8129 | 86.7128 | 59.98 | 90
71.803 | 86.9485 | 60.01 | 90 | 71.815 | 33.4175 | 60.04 | 36.6 | 71.7833 | 51.62 | 59.9853 | 54.4 | 71.8092 | 68.9979 | 59.9955 | 72.2 | 71.8213 | 86.7227 | 59.98 | 90
71.8113 | 86.9475 | 60.01 | 90 | 71.8233 | 33.427 | 60.04 | 36.6 | 71.7916 | 51.6248 | 59.9854 | 54.4 | 71.8175 | 68.9991 | 59.9956 | 72.2 | 71.8296 | 86.7261 | 59.98 | 90
71.8196 | 86.9465 | 60.01 | 90 | 71.8317 | 33.4364 | 60.04 | 36.6 | 71.8 | 51.6296 | 59.9855 | 54.4 | 71.8259 | 69.0003 | 59.9957 | 72.2 | 71.8379 | 86.7295 | 59.98 | 90
71.828 | 86.9454 | 60.01 | 90 | 71.84 | 33.4456 | 60.04 | 36.6 | 71.8083 | 51.6413 | 59.9856 | 54.4 | 71.8342 | 69.0015 | 59.9958 | 72.2 | 71.8462 | 86.7328 | 59.98 | 90
71.8363 | 86.9444 | 60.01 | 90 | 71.8483 | 33.4547 | 60.04 | 36.6 | 71.8166 | 51.653 | 59.9857 | 54.4 | 71.8425 | 69.0065 | 59.9958 | 72.2 | 71.8546 | 86.7362 | 59.98 | 90
71.8446 | 86.9486 | 60.01 | 90 | 71.8566 | 33.4638 | 60.04 | 36.6 | 71.8249 | 51.6647 | 59.9857 | 54.4 | 71.8508 | 69.0115 | 59.9959 | 72.2 | 71.8629 | 86.7383 | 59.98 | 90
71.853 | 86.9528 | 60.01 | 90 | 71.865 | 33.4729 | 60.04 | 36.6 | 71.8333 | 51.6763 | 59.9858 | 54.4 | 71.8593 | 69.0151 | 59.996 | 72.2 | 71.8712 | 86.7404 | 59.98 | 90
71.8613 | 86.9621 | 60.01 | 90 | 71.8733 | 33.482 | 60.04 | 36.6 | 71.8416 | 51.688 | 59.9859 | 54.4 | 71.8676 | 69.0187 | 59.9961 | 72.2 | 71.8796 | 86.7425 | 59.98 | 90
71.8696 | 86.9714 | 60.0101 | 90 | 71.8816 | 33.4912 | 60.04 | 36.6 | 71.8499 | 51.6997 | 59.986 | 54.4 | 71.8759 | 69.0226 | 59.9962 | 72.2 | 71.8879 | 86.7446 | 59.98 | 90
71.8779 | 86.9815 | 60.0102 | 90 | 71.89 | 33.5003 | 60.04 | 36.6 | 71.8583 | 51.7066 | 59.9861 | 54.4 | 71.8842 | 69.0264 | 59.9963 | 72.2 | 71.8962 | 86.7453 | 59.98 | 90
71.8863 | 86.9915 | 60.0103 | 90 | 71.8983 | 33.5094 | 60.04 | 36.6 | 71.8666 | 51.7135 | 59.9862 | 54.4 | 71.8926 | 69.0324 | 59.9963 | 72.2 | 71.9045 | 86.7461 | 59.98 | 90
71.8946 | 87.0016 | 60.0103 | 90 | 71.9066 | 33.5185 | 60.04 | 36.6 | 71.8749 | 51.7202 | 59.9862 | 54.4 | 71.9009 | 69.0384 | 59.9964 | 72.2 | 71.913 | 86.7471 | 59.98 | 90
71.9029 | 87.0116 | 60.0104 | 90 | 71.9149 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 71.8832 | 51.7269 | 59.9863 | 54.4 | 71.9092 | 69.0435 | 59.9965 | 72.2 | 71.9213 | 86.7481 | 59.98 | 90
71.9113 | 87.0217 | 60.0105 | 90 | 71.9233 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 71.8917 | 51.7267 | 59.9864 | 54.4 | 71.9175 | 69.0485 | 59.9966 | 72.2 | 71.9296 | 86.7493 | 59.98 | 90
71.9196 | 87.0317 | 60.0106 | 90 | 71.9316 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 71.9 | 51.7265 | 59.9865 | 54.4 | 71.9259 | 69.0497 | 59.9967 | 72.2 | 71.938 | 86.7506 | 59.98 | 90
71.9279 | 87.0376 | 60.0107 | 90 | 71.9399 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 71.9083 | 51.7262 | 59.9866 | 54.4 | 71.9342 | 69.0508 | 59.9968 | 72.2 | 71.9463 | 86.7538 | 59.98 | 90
71.9362 | 87.0434 | 60.0108 | 90 | 71.9482 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 71.9167 | 51.726 | 59.9867 | 54.4 | 71.9425 | 69.0519 | 59.9968 | 72.2 | 71.9546 | 86.757 | 59.98 | 90
71.9446 | 87.0442 | 60.0108 | 90 | 71.9565 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 71.925 | 51.7258 | 59.9867 | 54.4 | 71.9509 | 69.0531 | 59.9969 | 72.2 | 71.9629 | 86.7603 | 59.98 | 90
71.9529 | 87.0449 | 60.0109 | 90 | 71.9649 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 71.9333 | 51.7257 | 59.9868 | 54.4 | 71.9592 | 69.0542 | 59.997 | 72.2 | 71.9713 | 86.7635 | 59.98 | 90
71.9612 | 87.0457 | 60.011 | 90 | 71.9732 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 71.9416 | 51.7255 | 59.9869 | 54.4 | 71.9675 | 69.0553 | 59.9971 | 72.2 | 71.9796 | 86.7661 | 59.98 | 90
71.9696 | 87.0465 | 60.0111 | 90 | 71.9816 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 71.95 | 51.7253 | 59.987 | 54.4 | 71.9758 | 69.0542 | 59.9972 | 72.2 | 71.9879 | 86.7686 | 59.98 | 90
71.9779 | 87.0473 | 60.0112 | 90 | 71.9899 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 71.9583 | 51.7253 | 59.9871 | 54.4 | 71.9843 | 69.0531 | 59.9973 | 72.2 | 71.9963 | 86.771 | 59.98 | 90
71.9862 | 87.048 | 60.0113 | 90 | 71.9982 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 71.9666 | 51.7253 | 59.9872 | 54.4 | 71.9926 | 69.0534 | 59.9973 | 72.2 | 72.0046 | 86.7733 | 59.98 | 90
71.9946 | 87.0488 | 60.0113 | 90 | 72.0065 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 71.9749 | 51.7253 | 59.9872 | 54.4 | 72.0009 | 69.0536 | 59.9974 | 72.2 | 72.0129 | 86.7753 | 59.98 | 90
72.0029 | 87.0496 | 60.0114 | 90 | 72.0148 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 71.9833 | 51.7253 | 59.9873 | 54.4 | 72.0092 | 69.0539 | 59.9975 | 72.2 | 72.0212 | 86.7774 | 59.98 | 90
72.0112 | 87.052 | 60.0115 | 90 | 72.0232 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 71.9916 | 51.7253 | 59.9874 | 54.4 | 72.0176 | 69.0541 | 59.9976 | 72.2 | 72.0297 | 86.776 | 59.98 | 90
72.0196 | 87.0544 | 60.0116 | 90 | 72.0315 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 71.9999 | 51.7253 | 59.9875 | 54.4 | 72.0259 | 69.0544 | 59.9977 | 72.2 | 72.038 | 86.7747 | 59.98 | 90
72.0279 | 87.0569 | 60.0117 | 90 | 72.0399 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.0084 | 51.7253 | 59.9876 | 54.4 | 72.0342 | 69.0547 | 59.9978 | 72.2 | 72.0463 | 86.7718 | 59.98 | 90
72.0362 | 87.0593 | 60.0118 | 90 | 72.0482 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.0167 | 51.7253 | 59.9877 | 54.4 | 72.0425 | 69.0551 | 59.9978 | 72.2 | 72.0547 | 86.7689 | 59.98 | 90
72.0446 | 87.0609 | 60.0118 | 90 | 72.0565 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.025 | 51.7253 | 59.9877 | 54.4 | 72.0509 | 69.0554 | 59.9979 | 72.2 | 72.063 | 86.7656 | 59.98 | 90
72.0529 | 87.0625 | 60.0119 | 90 | 72.0648 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.0333 | 51.7253 | 59.9878 | 54.4 | 72.0592 | 69.0557 | 59.998 | 72.2 | 72.0713 | 86.7623 | 59.98 | 90
72.0612 | 87.0642 | 60.012 | 90 | 72.0731 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.0417 | 51.7253 | 59.9879 | 54.4 | 72.0675 | 69.056 | 59.9981 | 72.2 | 72.0796 | 86.7591 | 59.98 | 90
72.0695 | 87.0658 | 60.0121 | 90 | 72.0815 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.05 | 51.7253 | 59.988 | 54.4 | 72.0759 | 69.056 | 59.9982 | 72.2 | 72.088 | 86.7558 | 59.98 | 90
72.0779 | 87.0674 | 60.0122 | 90 | 72.0898 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.0583 | 51.7253 | 59.9881 | 54.4 | 72.0842 | 69.056 | 59.9983 | 72.2 | 72.0963 | 86.7526 | 59.98 | 90
72.0862 | 87.0691 | 60.0123 | 90 | 72.0981 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.0667 | 51.7253 | 59.9882 | 54.4 | 72.0925 | 69.056 | 59.9983 | 72.2 | 72.1046 | 86.7494 | 59.98 | 90
72.0945 | 87.0691 | 60.0123 | 90 | 72.1064 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.075 | 51.7253 | 59.9882 | 54.4 | 72.1008 | 69.056 | 59.9984 | 72.2 | 72.113 | 86.7476 | 59.98 | 90
72.1029 | 87.0691 | 60.0124 | 90 | 72.1147 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.0833 | 51.7253 | 59.9883 | 54.4 | 72.1093 | 69.056 | 59.9985 | 72.2 | 72.1213 | 86.7458 | 59.98 | 90
72.1112 | 87.0691 | 60.0125 | 90 | 72.1231 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.0916 | 51.7253 | 59.9884 | 54.4 | 72.1176 | 69.056 | 59.9986 | 72.2 | 72.1296 | 86.7456 | 59.98 | 90
72.1195 | 87.0691 | 60.0126 | 90 | 72.1314 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.1 | 51.7253 | 59.9885 | 54.4 | 72.1259 | 69.056 | 59.9987 | 72.2 | 72.1379 | 86.7453 | 59.98 | 90
72.1279 | 87.0691 | 60.0127 | 90 | 72.1398 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.1083 | 51.7253 | 59.9886 | 54.4 | 72.1342 | 69.056 | 59.9988 | 72.2 | 72.1464 | 86.7473 | 59.98 | 90
72.1362 | 87.0691 | 60.0128 | 90 | 72.1481 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.1166 | 51.7253 | 59.9887 | 54.4 | 72.1426 | 69.056 | 59.9988 | 72.2 | 72.1547 | 86.7493 | 59.98 | 90
72.1445 | 87.0691 | 60.0128 | 90 | 72.1564 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.1251 | 51.7253 | 59.9887 | 54.4 | 72.1509 | 69.056 | 59.9989 | 72.2 | 72.163 | 86.7501 | 59.98 | 90
72.1529 | 87.0691 | 60.0129 | 90 | 72.1647 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.1334 | 51.7253 | 59.9888 | 54.4 | 72.1592 | 69.056 | 59.999 | 72.2 | 72.1714 | 86.7509 | 59.98 | 90
72.1612 | 87.0691 | 60.013 | 90 | 72.173 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.1417 | 51.7253 | 59.9889 | 54.4 | 72.1675 | 69.056 | 59.9991 | 72.2 | 72.1797 | 86.752 | 59.98 | 90
72.1695 | 87.0691 | 60.0131 | 90 | 72.1814 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.15 | 51.7253 | 59.989 | 54.4 | 72.1759 | 69.0577 | 59.9992 | 72.2 | 72.188 | 86.753 | 59.98 | 90
72.1779 | 87.0691 | 60.0132 | 90 | 72.1897 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.1584 | 51.7253 | 59.9891 | 54.4 | 72.1842 | 69.0594 | 59.9993 | 72.2 | 72.1963 | 86.754 | 59.98 | 90
72.1862 | 87.0691 | 60.0133 | 90 | 72.1981 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.1667 | 51.7253 | 59.9892 | 54.4 | 72.1925 | 69.0611 | 59.9993 | 72.2 | 72.2047 | 86.755 | 59.98 | 90
72.1945 | 87.0691 | 60.0133 | 90 | 72.2064 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.175 | 51.7253 | 59.9892 | 54.4 | 72.2009 | 69.0629 | 59.9994 | 72.2 | 72.213 | 86.7581 | 59.98 | 90
72.2029 | 87.0691 | 60.0134 | 90 | 72.2147 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.1833 | 51.7253 | 59.9893 | 54.4 | 72.2092 | 69.0645 | 59.9995 | 72.2 | 72.2213 | 86.7613 | 59.98 | 90
72.2112 | 87.0691 | 60.0135 | 90 | 72.223 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.1917 | 51.7253 | 59.9894 | 54.4 | 72.2175 | 69.0662 | 59.9996 | 72.2 | 72.2297 | 86.7624 | 59.98 | 90
72.2195 | 87.0691 | 60.0136 | 90 | 72.2313 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.2 | 51.7253 | 59.9895 | 54.4 | 72.2258 | 69.0679 | 59.9997 | 72.2 | 72.238 | 86.7635 | 59.98 | 90
72.2278 | 87.0691 | 60.0137 | 90 | 72.2397 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.2083 | 51.7253 | 59.9896 | 54.4 | 72.2343 | 69.0696 | 59.9998 | 72.2 | 72.2463 | 86.7674 | 59.98 | 90
72.2362 | 87.0691 | 60.0138 | 90 | 72.248 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.2167 | 51.7253 | 59.9897 | 54.4 | 72.2426 | 69.0714 | 59.9998 | 72.2 | 72.2546 | 86.7713 | 59.98 | 90
72.2445 | 87.0691 | 60.0138 | 90 | 72.2563 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.225 | 51.7253 | 59.9897 | 54.4 | 72.2509 | 69.0731 | 59.9999 | 72.2 | 72.2631 | 86.775 | 59.98 | 90
72.2528 | 87.0691 | 60.0139 | 90 | 72.2646 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.2333 | 51.7253 | 59.9898 | 54.4 | 72.2592 | 69.0731 | 60 | 72.2 | 72.2714 | 86.7787 | 59.98 | 90
72.2612 | 87.0691 | 60.014 | 90 | 72.273 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.2416 | 51.7253 | 59.9899 | 54.4 | 72.2676 | 69.0731 | 59.9999 | 72.2 | 72.2797 | 86.7848 | 59.98 | 90
72.2695 | 87.0691 | 60.0141 | 90 | 72.2813 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.2501 | 51.7253 | 59.99 | 54.4 | 72.2759 | 69.0731 | 59.9998 | 72.2 | 72.2881 | 86.7908 | 59.98 | 90
72.2778 | 87.0691 | 60.0142 | 90 | 72.2896 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.2584 | 51.7253 | 59.9901 | 54.4 | 72.2842 | 69.0731 | 59.9997 | 72.2 | 72.2964 | 86.7947 | 59.98 | 90
72.2861 | 87.0691 | 60.0143 | 90 | 72.298 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.2667 | 51.7253 | 59.9902 | 54.4 | 72.2925 | 69.0731 | 59.9997 | 72.2 | 72.3047 | 86.7987 | 59.98 | 90
72.2945 | 87.0691 | 60.0143 | 90 | 72.3063 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.2751 | 51.7253 | 59.9902 | 54.4 | 72.3009 | 69.0731 | 59.9996 | 72.2 | 72.313 | 86.8026 | 59.98 | 90
72.3028 | 87.0691 | 60.0144 | 90 | 72.3146 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.2834 | 51.7253 | 59.9903 | 54.4 | 72.3092 | 69.0731 | 59.9995 | 72.2 | 72.3214 | 86.8065 | 59.98 | 90
72.3111 | 87.0732 | 60.0145 | 90 | 72.3229 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.2917 | 51.7253 | 59.9904 | 54.4 | 72.3175 | 69.0731 | 59.9994 | 72.2 | 72.3297 | 86.809 | 59.98 | 90
72.3195 | 87.0774 | 60.0146 | 90 | 72.3313 | 33.5277 | 60.04 | 36.6 | 72.3 | 51.7253 | 59.9905 | 54.4 | 72.3259 | 69.0731 | 59.9993 | 72.2 | 72.338 | 86.8114 | 59.98 | 90
72.3278 | 87.0843 | 60.0147 | 90 | 72.3396 | 33.5388 | 60.04 | 36.6 | 72.3084 | 51.7296 | 59.9906 | 54.4 | 72.3342 | 69.0731 | 59.9992 | 72.2 | 72.3464 | 86.815 | 59.98 | 90
72.3361 | 87.0911 | 60.0148 | 90 | 72.3479 | 33.55 | 60.04 | 36.6 | 72.3167 | 51.7339 | 59.9907 | 54.4 | 72.3425 | 69.0731 | 59.9992 | 72.2 | 72.3547 | 86.8186 | 59.98 | 90
72.3445 | 87.1 | 60.0148 | 90 | 72.3563 | 33.5612 | 60.04 | 36.6 | 72.325 | 51.7382 | 59.9907 | 54.4 | 72.3508 | 69.0731 | 59.9991 | 72.2 | 72.363 | 86.8198 | 59.98 | 90
72.3528 | 87.1088 | 60.0149 | 90 | 72.3646 | 33.5724 | 60.04 | 36.6 | 72.3333 | 51.7425 | 59.9908 | 54.4 | 72.3593 | 69.0731 | 59.999 | 72.2 | 72.3713 | 86.821 | 59.98 | 90
72.3611 | 87.1176 | 60.015 | 90 | 72.3729 | 33.5836 | 60.04 | 36.6 | 72.3417 | 51.7468 | 59.9909 | 54.4 | 72.3676 | 69.0731 | 59.9989 | 72.2 | 72.3798 | 86.8256 | 59.98 | 90
72.3695 | 87.1265 | 60.0151 | 90 | 72.3812 | 33.5948 | 60.04 | 36.6 | 72.35 | 51.7511 | 59.991 | 54.4 | 72.3759 | 69.0731 | 59.9988 | 72.2 | 72.3881 | 86.8302 | 59.98 | 90
72.3778 | 87.1353 | 60.0152 | 90 | 72.3896 | 33.606 | 60.04 | 36.6 | 72.3583 | 51.7554 | 59.9911 | 54.4 | 72.3842 | 69.0731 | 59.9987 | 72.2 | 72.3964 | 86.8349 | 59.98 | 90
72.3861 | 87.1441 | 60.0153 | 90 | 72.3979 | 33.6172 | 60.04 | 36.6 | 72.3668 | 51.7597 | 59.9912 | 54.4 | 72.3926 | 69.0731 | 59.9987 | 72.2 | 72.4048 | 86.8395 | 59.98 | 90
72.3945 | 87.1488 | 60.0153 | 90 | 72.4062 | 33.6284 | 60.04 | 36.6 | 72.3751 | 51.764 | 59.9912 | 54.4 | 72.4009 | 69.0731 | 59.9986 | 72.2 | 72.4131 | 86.8457 | 59.98 | 90
72.4028 | 87.1535 | 60.0154 | 90 | 72.4146 | 33.6395 | 60.04 | 36.6 | 72.3834 | 51.7683 | 59.9913 | 54.4 | 72.4092 | 69.0731 | 59.9985 | 72.2 | 72.4214 | 86.8519 | 59.98 | 90
72.4111 | 87.1555 | 60.0155 | 90 | 72.4229 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.3917 | 51.7683 | 59.9914 | 54.4 | 72.4175 | 69.0731 | 59.9984 | 72.2 | 72.4297 | 86.8569 | 59.98 | 90
72.4194 | 87.1575 | 60.0156 | 90 | 72.4312 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.4001 | 51.7683 | 59.9915 | 54.4 | 72.4259 | 69.0731 | 59.9983 | 72.2 | 72.4381 | 86.862 | 59.98 | 90
72.4278 | 87.1575 | 60.0157 | 90 | 72.4395 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.4084 | 51.7683 | 59.9916 | 54.4 | 72.4342 | 69.0731 | 59.9982 | 72.2 | 72.4464 | 86.8671 | 59.98 | 90
72.4361 | 87.1575 | 60.0158 | 90 | 72.4479 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.4167 | 51.7683 | 59.9917 | 54.4 | 72.4425 | 69.0731 | 59.9982 | 72.2 | 72.4547 | 86.8722 | 59.98 | 90
72.4444 | 87.1575 | 60.0158 | 90 | 72.4562 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.4251 | 51.7717 | 59.9917 | 54.4 | 72.4509 | 69.0731 | 59.9981 | 72.2 | 72.4631 | 86.874 | 59.98 | 90
72.4528 | 87.1575 | 60.0159 | 90 | 72.4645 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.4334 | 51.775 | 59.9918 | 54.4 | 72.4592 | 69.0731 | 59.998 | 72.2 | 72.4714 | 86.8758 | 59.98 | 90
72.4611 | 87.1575 | 60.016 | 90 | 72.4728 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.4417 | 51.7781 | 59.9919 | 54.4 | 72.4675 | 69.0731 | 59.9979 | 72.2 | 72.4797 | 86.8776 | 59.98 | 90
72.4694 | 87.1575 | 60.0161 | 90 | 72.4811 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.45 | 51.7812 | 59.992 | 54.4 | 72.4758 | 69.0731 | 59.9978 | 72.2 | 72.488 | 86.8793 | 59.98 | 90
72.4778 | 87.1575 | 60.0162 | 90 | 72.4895 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.4584 | 51.7834 | 59.9921 | 54.4 | 72.4843 | 69.0731 | 59.9977 | 72.2 | 72.4965 | 86.8795 | 59.98 | 90
72.4861 | 87.1575 | 60.0163 | 90 | 72.4978 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.4667 | 51.7855 | 59.9922 | 54.4 | 72.4926 | 69.0731 | 59.9977 | 72.2 | 72.5048 | 86.8796 | 59.98 | 90
72.4944 | 87.1575 | 60.0163 | 90 | 72.5062 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.475 | 51.7877 | 59.9922 | 54.4 | 72.5009 | 69.0731 | 59.9976 | 72.2 | 72.5131 | 86.8798 | 59.98 | 90
72.5028 | 87.1575 | 60.0164 | 90 | 72.5145 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.4833 | 51.7898 | 59.9923 | 54.4 | 72.5092 | 69.0731 | 59.9975 | 72.2 | 72.5215 | 86.8799 | 59.98 | 90
72.5111 | 87.1575 | 60.0165 | 90 | 72.5228 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.4918 | 51.792 | 59.9924 | 54.4 | 72.5176 | 69.0731 | 59.9974 | 72.2 | 72.5298 | 86.8801 | 59.98 | 90
72.5194 | 87.1575 | 60.0166 | 90 | 72.5311 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.5001 | 51.7941 | 59.9925 | 54.4 | 72.5259 | 69.0731 | 59.9973 | 72.2 | 72.5381 | 86.8802 | 59.98 | 90
72.5278 | 87.1575 | 60.0167 | 90 | 72.5394 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.5084 | 51.793 | 59.9926 | 54.4 | 72.5342 | 69.0731 | 59.9972 | 72.2 | 72.5464 | 86.8803 | 59.98 | 90
72.5361 | 87.1575 | 60.0168 | 90 | 72.5478 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.5168 | 51.792 | 59.9927 | 54.4 | 72.5425 | 69.0731 | 59.9972 | 72.2 | 72.5548 | 86.8804 | 59.98 | 90
72.5444 | 87.1575 | 60.0168 | 90 | 72.5561 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.5251 | 51.7911 | 59.9927 | 54.4 | 72.5509 | 69.0731 | 59.9971 | 72.2 | 72.5631 | 86.8794 | 59.98 | 90
72.5527 | 87.1575 | 60.0169 | 90 | 72.5645 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.5334 | 51.7903 | 59.9928 | 54.4 | 72.5592 | 69.0724 | 59.997 | 72.2 | 72.5714 | 86.8785 | 59.98 | 90
72.5611 | 87.1575 | 60.017 | 90 | 72.5728 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.5417 | 51.7903 | 59.9929 | 54.4 | 72.5675 | 69.0717 | 59.9969 | 72.2 | 72.5798 | 86.8775 | 59.98 | 90
72.5694 | 87.1575 | 60.0171 | 90 | 72.5811 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.5501 | 51.7902 | 59.993 | 54.4 | 72.5759 | 69.071 | 59.9968 | 72.2 | 72.5881 | 86.8764 | 59.98 | 90
72.5777 | 87.1575 | 60.0172 | 90 | 72.5894 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.5584 | 51.7906 | 59.9931 | 54.4 | 72.5842 | 69.0703 | 59.9967 | 72.2 | 72.5964 | 86.8754 | 59.98 | 90
72.5861 | 87.1575 | 60.0173 | 90 | 72.5977 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.5667 | 51.7909 | 59.9932 | 54.4 | 72.5925 | 69.0767 | 59.9967 | 72.2 | 72.6047 | 86.8744 | 59.98 | 90
72.5944 | 87.1575 | 60.0173 | 90 | 72.6061 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.575 | 51.7918 | 59.9932 | 54.4 | 72.6008 | 69.0831 | 59.9966 | 72.2 | 72.6132 | 86.8734 | 59.98 | 90
72.6027 | 87.1575 | 60.0174 | 90 | 72.6144 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.5834 | 51.7926 | 59.9933 | 54.4 | 72.6093 | 69.0896 | 59.9965 | 72.2 | 72.6215 | 86.8723 | 59.98 | 90
72.6111 | 87.1575 | 60.0175 | 90 | 72.6227 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.5917 | 51.7934 | 59.9934 | 54.4 | 72.6176 | 69.096 | 59.9964 | 72.2 | 72.6298 | 86.8713 | 59.98 | 90
72.6194 | 87.1575 | 60.0176 | 90 | 72.631 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.6 | 51.7941 | 59.9935 | 54.4 | 72.6259 | 69.1024 | 59.9963 | 72.2 | 72.6382 | 86.8703 | 59.98 | 90
72.6277 | 87.1575 | 60.0177 | 90 | 72.6393 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.6085 | 51.7961 | 59.9936 | 54.4 | 72.6342 | 69.1089 | 59.9962 | 72.2 | 72.6465 | 86.8703 | 59.98 | 90
72.636 | 87.1575 | 60.0178 | 90 | 72.6477 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.6168 | 51.7981 | 59.9937 | 54.4 | 72.6426 | 69.116 | 59.9962 | 72.2 | 72.6548 | 86.8703 | 59.98 | 90
72.6444 | 87.1575 | 60.0178 | 90 | 72.656 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.6251 | 51.8002 | 59.9937 | 54.4 | 72.6509 | 69.1231 | 59.9961 | 72.2 | 72.6631 | 86.8735 | 59.98 | 90
72.6527 | 87.1575 | 60.0179 | 90 | 72.6644 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.6334 | 51.8024 | 59.9938 | 54.4 | 72.6592 | 69.1303 | 59.996 | 72.2 | 72.6715 | 86.8767 | 59.98 | 90
72.661 | 87.1575 | 60.018 | 90 | 72.6727 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.6418 | 51.8042 | 59.9939 | 54.4 | 72.6675 | 69.1374 | 59.9959 | 72.2 | 72.6798 | 86.88 | 59.98 | 90
72.6694 | 87.1575 | 60.0181 | 90 | 72.681 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.6501 | 51.806 | 59.994 | 54.4 | 72.6759 | 69.1374 | 59.9958 | 72.2 | 72.6881 | 86.8832 | 59.98 | 90
72.6777 | 87.1575 | 60.0182 | 90 | 72.6893 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.6584 | 51.8079 | 59.9941 | 54.4 | 72.6842 | 69.1374 | 59.9957 | 72.2 | 72.6965 | 86.8887 | 59.98 | 90
72.686 | 87.1575 | 60.0183 | 90 | 72.6976 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.6667 | 51.8099 | 59.9942 | 54.4 | 72.6925 | 69.1374 | 59.9957 | 72.2 | 72.7048 | 86.8942 | 59.98 | 90
72.6944 | 87.1575 | 60.0183 | 90 | 72.706 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.6751 | 51.8118 | 59.9942 | 54.4 | 72.7009 | 69.1374 | 59.9956 | 72.2 | 72.7131 | 86.8997 | 59.98 | 90
72.7027 | 87.1575 | 60.0184 | 90 | 72.7143 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.6834 | 51.8138 | 59.9943 | 54.4 | 72.7092 | 69.143 | 59.9955 | 72.2 | 72.7214 | 86.9052 | 59.98 | 90
72.711 | 87.1571 | 60.0185 | 90 | 72.7227 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.6917 | 51.815 | 59.9944 | 54.4 | 72.7175 | 69.1487 | 59.9954 | 72.2 | 72.7299 | 86.9128 | 59.98 | 90
72.7194 | 87.1567 | 60.0186 | 90 | 72.731 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.7001 | 51.8162 | 59.9945 | 54.4 | 72.7258 | 69.1543 | 59.9953 | 72.2 | 72.7382 | 86.9203 | 59.98 | 90
72.7277 | 87.1563 | 60.0187 | 90 | 72.7393 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.7084 | 51.8174 | 59.9946 | 54.4 | 72.7343 | 69.16 | 59.9952 | 72.2 | 72.7465 | 86.9252 | 59.98 | 90
72.736 | 87.1559 | 60.0188 | 90 | 72.7476 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.7167 | 51.8187 | 59.9947 | 54.4 | 72.7426 | 69.1656 | 59.9952 | 72.2 | 72.7549 | 86.93 | 59.98 | 90
72.7444 | 87.1555 | 60.0188 | 90 | 72.7559 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.725 | 51.8199 | 59.9947 | 54.4 | 72.7509 | 69.1713 | 59.9951 | 72.2 | 72.7632 | 86.936 | 59.98 | 90
72.7527 | 87.1551 | 60.0189 | 90 | 72.7643 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.7335 | 51.8211 | 59.9948 | 54.4 | 72.7592 | 69.1769 | 59.995 | 72.2 | 72.7715 | 86.942 | 59.98 | 90
72.761 | 87.1547 | 60.019 | 90 | 72.7726 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.7418 | 51.8216 | 59.9949 | 54.4 | 72.7676 | 69.1825 | 59.9949 | 72.2 | 72.7798 | 86.9457 | 59.98 | 90
72.7693 | 87.1543 | 60.0191 | 90 | 72.7809 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.7501 | 51.8221 | 59.995 | 54.4 | 72.7759 | 69.194 | 59.9948 | 72.2 | 72.7882 | 86.9494 | 59.98 | 90
72.7777 | 87.1539 | 60.0192 | 90 | 72.7892 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.7584 | 51.8271 | 59.9951 | 54.4 | 72.7842 | 69.2054 | 59.9947 | 72.2 | 72.7965 | 86.9532 | 59.98 | 90
72.786 | 87.1535 | 60.0193 | 90 | 72.7976 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.7668 | 51.8321 | 59.9952 | 54.4 | 72.7925 | 69.2112 | 59.9947 | 72.2 | 72.8048 | 86.9569 | 59.98 | 90
72.7943 | 87.1535 | 60.0193 | 90 | 72.8059 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.7751 | 51.8366 | 59.9952 | 54.4 | 72.8009 | 69.217 | 59.9946 | 72.2 | 72.8132 | 86.9586 | 59.98 | 90
72.8027 | 87.1535 | 60.0194 | 90 | 72.8142 | 33.6396 | 60.04 | 36.6 | 72.7834 | 51.8411 | 59.9953 | 54.4 | 72.8092 | 69.2228 | 59.9945 | 72.2 | 72.8215 | 86.9603 | 59.98 | 90
72.811 | 87.1535 | 60.0195 | 90 | 72.8226 | 33.6474 | 60.04 | 36.6 | 72.7918 | 51.8455 | 59.9954 | 54.4 | 72.8175 | 69.2286 | 59.9944 | 72.2 | 72.8298 | 86.9614 | 59.98 | 90
72.8193 | 87.1535 | 60.0196 | 90 | 72.8309 | 33.6553 | 60.04 | 36.6 | 72.8001 | 51.85 | 59.9955 | 54.4 | 72.8259 | 69.2344 | 59.9943 | 72.2 | 72.8381 | 86.9625 | 59.98 | 90
72.8277 | 87.1535 | 60.0197 | 90 | 72.8392 | 33.6631 | 60.04 | 36.6 | 72.8084 | 51.8544 | 59.9956 | 54.4 | 72.8342 | 69.2402 | 59.9942 | 72.2 | 72.8466 | 86.9625 | 59.98 | 90
72.836 | 87.1535 | 60.0198 | 90 | 72.8475 | 33.671 | 60.04 | 36.6 | 72.8167 | 51.8587 | 59.9957 | 54.4 | 72.8425 | 69.246 | 59.9942 | 72.2 | 72.8549 | 86.9625 | 59.98 | 90
72.8443 | 87.1535 | 60.0198 | 90 | 72.8559 | 33.6868 | 60.04 | 36.6 | 72.8251 | 51.8631 | 59.9957 | 54.4 | 72.8508 | 69.2518 | 59.9941 | 72.2 | 72.8632 | 86.9626 | 59.98 | 90
72.8527 | 87.1535 | 60.0199 | 90 | 72.8642 | 33.7027 | 60.04 | 36.6 | 72.8334 | 51.8675 | 59.9958 | 54.4 | 72.8593 | 69.2518 | 59.994 | 72.2 | 72.8716 | 86.9627 | 59.98 | 90
72.861 | 87.156 | 60.02 | 90 | 72.8725 | 33.7185 | 60.04 | 36.6 | 72.8417 | 51.8673 | 59.9959 | 54.4 | 72.8676 | 69.2518 | 59.9939 | 72.2 | 72.8799 | 86.9627 | 59.98 | 90
72.8693 | 87.1586 | 60.02 | 90 | 72.8809 | 33.7344 | 60.04 | 36.6 | 72.85 | 51.8672 | 59.996 | 54.4 | 72.8759 | 69.2518 | 59.9938 | 72.2 | 72.8882 | 86.9628 | 59.98 | 90
72.8777 | 87.1647 | 60.02 | 90 | 72.8892 | 33.7502 | 60.04 | 36.6 | 72.8585 | 51.8671 | 59.9961 | 54.4 | 72.8842 | 69.2518 | 59.9937 | 72.2 | 72.8965 | 86.9629 | 59.98 | 90
72.886 | 87.1707 | 60.02 | 90 | 72.8975 | 33.7661 | 60.04 | 36.6 | 72.8668 | 51.867 | 59.9962 | 54.4 | 72.8926 | 69.2518 | 59.9937 | 72.2 | 72.9049 | 86.963 | 59.98 | 90
72.8943 | 87.1809 | 60.02 | 90 | 72.9058 | 33.7741 | 60.04 | 36.6 | 72.8751 | 51.8669 | 59.9962 | 54.4 | 72.9009 | 69.2518 | 59.9936 | 72.2 | 72.9132 | 86.963 | 59.98 | 90
72.9026 | 87.1912 | 60.02 | 90 | 72.9142 | 33.7821 | 60.04 | 36.6 | 72.8835 | 51.8668 | 59.9963 | 54.4 | 72.9092 | 69.2518 | 59.9935 | 72.2 | 72.9215 | 86.9631 | 59.98 | 90
72.911 | 87.2014 | 60.02 | 90 | 72.9225 | 33.7901 | 60.04 | 36.6 | 72.8918 | 51.8668 | 59.9964 | 54.4 | 72.9175 | 69.2518 | 59.9934 | 72.2 | 72.9299 | 86.9632 | 59.98 | 90
72.9193 | 87.2116 | 60.02 | 90 | 72.9308 | 33.7982 | 60.04 | 36.6 | 72.9001 | 51.8668 | 59.9965 | 54.4 | 72.9259 | 69.2518 | 59.9933 | 72.2 | 72.9382 | 86.9633 | 59.98 | 90
72.9276 | 87.2218 | 60.02 | 90 | 72.9391 | 33.7982 | 60.04 | 36.6 | 72.9084 | 51.8667 | 59.9966 | 54.4 | 72.9342 | 69.2518 | 59.9932 | 72.2 | 72.9465 | 86.9633 | 59.98 | 90
72.936 | 87.232 | 60.02 | 90 | 72.9474 | 33.7982 | 60.04 | 36.6 | 72.9168 | 51.8666 | 59.9967 | 54.4 | 72.9425 | 69.2518 | 59.9932 | 72.2 | 72.9548 | 86.9633 | 59.98 | 90
72.9443 | 87.2397 | 60.02 | 90 | 72.9558 | 33.7982 | 60.04 | 36.6 | 72.9251 | 51.8683 | 59.9967 | 54.4 | 72.9509 | 69.2518 | 59.9931 | 72.2 | 72.9633 | 86.9633 | 59.98 | 90
72.9526 | 87.2474 | 60.02 | 90 | 72.9641 | 33.7982 | 60.04 | 36.6 | 72.9334 | 51.87 | 59.9968 | 54.4 | 72.9592 | 69.2518 | 59.993 | 72.2 | 72.9716 | 86.9633 | 59.98 | 90
72.961 | 87.2515 | 60.02 | 90 | 72.9725 | 33.7982 | 60.04 | 36.6 | 72.9417 | 51.8717 | 59.9969 | 54.4 | 72.9675 | 69.2518 | 59.9929 | 72.2 | 72.9799 | 86.9633 | 59.98 | 90
72.9693 | 87.2557 | 60.02 | 90 | 72.9808 | 33.7982 | 60.04 | 36.6 | 72.9501 | 51.8734 | 59.997 | 54.4 | 72.9758 | 69.2518 | 59.9928 | 72.2 | 72.9883 | 86.9633 | 59.98 | 90
72.9776 | 87.2557 | 60.02 | 90 | 72.9891 | 33.7982 | 60.04 | 36.6 | 72.9584 | 51.8751 | 59.9971 | 54.4 | 72.9843 | 69.2518 | 59.9927 | 72.2 | 72.9966 | 86.9633 | 59.98 | 90
72.9859 | 87.2557 | 60.02 | 90 | 72.9974 | 33.7982 | 60.04 | 36.6 | 72.9667 | 51.8768 | 59.9972 | 54.4 | 72.9926 | 69.2518 | 59.9927 | 72.2 | 73.0049 | 86.9633 | 59.98 | 90
72.9943 | 87.2557 | 60.02 | 90 | 73.0057 | 33.7982 | 60.04 | 36.6 | 72.9752 | 51.8785 | 59.9972 | 54.4 | 73.0009 | 69.2518 | 59.9926 | 72.2 | 73.0132 | 86.9633 | 59.98 | 90
73.0026 | 87.2557 | 60.02 | 90 | 73.0141 | 33.7982 | 60.04 | 36.6 | 72.9835 | 51.8802 | 59.9973 | 54.4 | 73.0092 | 69.2518 | 59.9925 | 72.2 | 73.0216 | 86.9633 | 59.98 | 90
73.0109 | 87.2557 | 60.02 | 90 | 73.0224 | 33.7982 | 60.04 | 36.6 | 72.9918 | 51.882 | 59.9974 | 54.4 | 73.0176 | 69.2518 | 59.9924 | 72.2 | 73.0299 | 86.9633 | 59.98 | 90
73.0193 | 87.2557 | 60.02 | 90 | 73.0308 | 33.7982 | 60.04 | 36.6 | 73.0001 | 51.8839 | 59.9975 | 54.4 | 73.0259 | 69.2518 | 59.9923 | 72.2 | 73.0382 | 86.9633 | 59.98 | 90
73.0276 | 87.2557 | 60.02 | 90 | 73.0391 | 33.7982 | 60.04 | 36.6 | 73.0085 | 51.8839 | 59.9976 | 54.4 | 73.0342 | 69.2518 | 59.9922 | 72.2 | 73.0466 | 86.9633 | 59.98 | 90
73.0359 | 87.2557 | 60.02 | 90 | 73.0474 | 33.7982 | 60.04 | 36.6 | 73.0168 | 51.8839 | 59.9977 | 54.4 | 73.0425 | 69.2518 | 59.9922 | 72.2 | 73.0549 | 86.9633 | 59.98 | 90
73.0443 | 87.2557 | 60.02 | 90 | 73.0557 | 33.7984 | 60.04 | 36.6 | 73.0251 | 51.8839 | 59.9977 | 54.4 | 73.0509 | 69.2518 | 59.9921 | 72.2 | 73.0632 | 86.9633 | 59.98 | 90
73.0526 | 87.2557 | 60.02 | 90 | 73.064 | 33.7987 | 60.04 | 36.6 | 73.0334 | 51.8839 | 59.9978 | 54.4 | 73.0592 | 69.2518 | 59.992 | 72.2 | 73.0715 | 86.9633 | 59.98 | 90
73.0609 | 87.2567 | 60.02 | 90 | 73.0724 | 33.799 | 60.04 | 36.6 | 73.0418 | 51.8839 | 59.9979 | 54.4 | 73.0675 | 69.2518 | 59.9919 | 72.2 | 73.08 | 86.9633 | 59.98 | 90
73.0693 | 87.2578 | 60.02 | 90 | 73.0807 | 33.7992 | 60.04 | 36.6 | 73.0501 | 51.8839 | 59.998 | 54.4 | 73.0759 | 69.2518 | 59.9918 | 72.2 | 73.0883 | 86.9633 | 59.98 | 90
73.0776 | 87.2588 | 60.02 | 90 | 73.0891 | 33.7991 | 60.04 | 36.6 | 73.0584 | 51.8839 | 59.9981 | 54.4 | 73.0842 | 69.2518 | 59.9917 | 72.2 | 73.0966 | 86.9633 | 59.98 | 90
73.0859 | 87.2599 | 60.02 | 90 | 73.0974 | 33.799 | 60.04 | 36.6 | 73.0668 | 51.8839 | 59.9982 | 54.4 | 73.0925 | 69.2518 | 59.9917 | 72.2 | 73.105 | 86.9633 | 59.98 | 90
73.0943 | 87.2603 | 60.02 | 90 | 73.1057 | 33.7988 | 60.04 | 36.6 | 73.0751 | 51.8839 | 59.9982 | 54.4 | 73.1008 | 69.2518 | 59.9916 | 72.2 | 73.1133 | 86.9633 | 59.98 | 90
73.1026 | 87.2607 | 60.02 | 90 | 73.114 | 33.7987 | 60.04 | 36.6 | 73.0834 | 51.8839 | 59.9983 | 54.4 | 73.1093 | 69.2518 | 59.9915 | 72.2 | 73.1216 | 86.9633 | 59.98 | 90
73.1109 | 87.2611 | 60.02 | 90 | 73.1223 | 33.7986 | 60.04 | 36.6 | 73.0917 | 51.8839 | 59.9984 | 54.4 | 73.1176 | 69.2518 | 59.9914 | 72.2 | 73.1299 | 86.9633 | 59.98 | 90
73.1192 | 87.2614 | 60.02 | 90 | 73.1307 | 33.7985 | 60.04 | 36.6 | 73.1002 | 51.8839 | 59.9985 | 54.4 | 73.1259 | 69.2518 | 59.9913 | 72.2 | 73.1383 | 86.9633 | 59.98 | 90
73.1276 | 87.2618 | 60.02 | 90 | 73.139 | 33.7981 | 60.04 | 36.6 | 73.1085 | 51.8839 | 59.9986 | 54.4 | 73.1342 | 69.2518 | 59.9912 | 72.2 | 73.1466 | 86.9633 | 59.98 | 90
73.1359 | 87.2621 | 60.02 | 90 | 73.1473 | 33.7977 | 60.04 | 36.6 | 73.1168 | 51.8839 | 59.9987 | 54.4 | 73.1426 | 69.2518 | 59.9912 | 72.2 | 73.1549 | 86.9633 | 59.98 | 90
73.1442 | 87.2614 | 60.02 | 90 | 73.1556 | 33.7973 | 60.04 | 36.6 | 73.1251 | 51.8839 | 59.9987 | 54.4 | 73.1509 | 69.2518 | 59.9911 | 72.2 | 73.1633 | 86.9633 | 59.98 | 90
73.1526 | 87.2607 | 60.02 | 90 | 73.1639 | 33.7969 | 60.04 | 36.6 | 73.1335 | 51.8839 | 59.9988 | 54.4 | 73.1592 | 69.2603 | 59.991 | 72.2 | 73.1716 | 86.9633 | 59.98 | 90
73.1609 | 87.2638 | 60.02 | 90 | 73.1723 | 33.7969 | 60.04 | 36.6 | 73.1418 | 51.8839 | 59.9989 | 54.4 | 73.1675 | 69.2687 | 59.9909 | 72.2 | 73.1799 | 86.9633 | 59.98 | 90
73.1692 | 87.2669 | 60.02 | 90 | 73.1806 | 33.7969 | 60.04 | 36.6 | 73.1501 | 51.8839 | 59.999 | 54.4 | 73.1759 | 69.2812 | 59.9908 | 72.2 | 73.1882 | 86.9633 | 59.98 | 90
73.1776 | 87.2739 | 60.02 | 90 | 73.189 | 33.7969 | 60.04 | 36.6 | 73.1585 | 51.8839 | 59.9991 | 54.4 | 73.1842 | 69.2938 | 59.9907 | 72.2 | 73.1967 | 86.9633 | 59.98 | 90
73.1859 | 87.2809 | 60.02 | 90 | 73.1973 | 33.7969 | 60.04 | 36.6 | 73.1668 | 51.8839 | 59.9992 | 54.4 | 73.1925 | 69.3064 | 59.9907 | 72.2 | 73.205 | 86.9633 | 59.98 | 90
73.1942 | 87.2913 | 60.02 | 90 | 73.2056 | 33.7965 | 60.04 | 36.6 | 73.1751 | 51.8839 | 59.9992 | 54.4 | 73.2009 | 69.3189 | 59.9906 | 72.2 | 73.2133 | 86.9633 | 59.98 | 90
73.2026 | 87.3016 | 60.02 | 90 | 73.2139 | 33.7962 | 60.04 | 36.6 | 73.1834 | 51.8839 | 59.9993 | 54.4 | 73.2092 | 69.3315 | 59.9905 | 72.2 | 73.2217 | 86.9633 | 59.98 | 90
73.2109 | 87.3119 | 60.02 | 90 | 73.2222 | 33.7955 | 60.04 | 36.6 | 73.1918 | 51.8839 | 59.9994 | 54.4 | 73.2175 | 69.344 | 59.9904 | 72.2 | 73.23 | 86.9636 | 59.98 | 90
73.2192 | 87.3222 | 60.02 | 90 | 73.2306 | 33.7948 | 60.04 | 36.6 | 73.2001 | 51.8839 | 59.9995 | 54.4 | 73.2258 | 69.3566 | 59.9903 | 72.2 | 73.2383 | 86.964 | 59.98 | 90
73.2276 | 87.3325 | 60.02 | 90 | 73.2389 | 33.794 | 60.04 | 36.6 | 73.2084 | 51.8839 | 59.9996 | 54.4 | 73.2343 | 69.3692 | 59.9902 | 72.2 | 73.2466 | 86.9725 | 59.98 | 90
73.2359 | 87.3428 | 60.02 | 90 | 73.2473 | 33.7933 | 60.04 | 36.6 | 73.2167 | 51.8839 | 59.9997 | 54.4 | 73.2426 | 69.3733 | 59.9902 | 72.2 | 73.255 | 86.9809 | 59.98 | 90
73.2442 | 87.3493 | 60.02 | 90 | 73.2556 | 33.7925 | 60.04 | 36.6 | 73.2252 | 51.884 | 59.9997 | 54.4 | 73.2509 | 69.3774 | 59.9901 | 72.2 | 73.2633 | 86.9928 | 59.98 | 90
73.2525 | 87.3558 | 60.02 | 90 | 73.2639 | 33.7918 | 60.04 | 36.6 | 73.2335 | 51.8841 | 59.9998 | 54.4 | 73.2592 | 69.3774 | 60 | 72.2 | 73.2716 | 87.0047 | 59.98 | 90
73.2609 | 87.359 | 60.02 | 90 | 73.2722 | 33.7913 | 60.04 | 36.6 | 73.2418 | 51.8887 | 59.9999 | 54.4 | 73.2676 | 69.3774 | 60 | 72.2 | 73.2799 | 87.0167 | 59.98 | 90
73.2692 | 87.3621 | 60.02 | 90 | 73.2805 | 33.7908 | 60.04 | 36.6 | 73.2502 | 51.8932 | 60 | 54.4 | 73.2759 | 69.3774 | 60 | 72.2 | 73.2883 | 87.0286 | 59.98 | 90
73.2775 | 87.3619 | 60.02 | 90 | 73.2889 | 33.7906 | 60.04 | 36.6 | 73.2585 | 51.9023 | 59.9901 | 54.4 | 73.2842 | 69.3774 | 60 | 72.2 | 73.2966 | 87.0409 | 59.98 | 90
73.2859 | 87.3616 | 60.02 | 90 | 73.2972 | 33.7904 | 60.04 | 36.6 | 73.2668 | 51.9114 | 59.9902 | 54.4 | 73.2925 | 69.3774 | 60 | 72.2 | 73.3049 | 87.0532 | 59.98 | 90
73.2942 | 87.3612 | 60.02 | 90 | 73.3055 | 33.7906 | 60.04 | 36.6 | 73.2751 | 51.9252 | 59.9902 | 54.4 | 73.3009 | 69.3774 | 60 | 72.2 | 73.3134 | 87.0661 | 59.98 | 90
73.3025 | 87.3608 | 60.02 | 90 | 73.3138 | 33.7908 | 60.04 | 36.6 | 73.2835 | 51.9391 | 59.9903 | 54.4 | 73.3092 | 69.3774 | 60 | 72.2 | 73.3217 | 87.0791 | 59.98 | 90
73.3109 | 87.36 | 60.02 | 90 | 73.3222 | 33.791 | 60.04 | 36.6 | 73.2918 | 51.9529 | 59.9904 | 54.4 | 73.3175 | 69.3774 | 60 | 72.2 | 73.33 | 87.0831 | 59.98 | 90
73.3192 | 87.3592 | 60.02 | 90 | 73.3305 | 33.7912 | 60.04 | 36.6 | 73.3001 | 51.9667 | 59.9905 | 54.4 | 73.3259 | 69.3774 | 60 | 72.2 | 73.3383 | 87.0871 | 59.98 | 90
73.3275 | 87.3583 | 60.02 | 90 | 73.3388 | 33.797 | 60.04 | 36.6 | 73.3084 | 51.9804 | 59.9906 | 54.4 | 73.3342 | 69.3774 | 60 | 72.2 | 73.3467 | 87.0882 | 59.98 | 90
73.3358 | 87.3575 | 60.02 | 90 | 73.3472 | 33.8027 | 60.04 | 36.6 | 73.3168 | 51.9941 | 59.9907 | 54.4 | 73.3425 | 69.3774 | 60 | 72.2 | 73.355 | 87.0892 | 59.98 | 90
73.3442 | 87.3567 | 60.02 | 90 | 73.3555 | 33.8082 | 60.04 | 36.6 | 73.3251 | 52.0033 | 59.9907 | 54.4 | 73.3508 | 69.3774 | 60 | 72.2 | 73.3633 | 87.0894 | 59.98 | 90
73.3525 | 87.3559 | 60.02 | 90 | 73.3638 | 33.8138 | 60.04 | 36.6 | 73.3334 | 52.0126 | 59.9908 | 54.4 | 73.3593 | 69.3774 | 60 | 72.2 | 73.3716 | 87.0897 | 59.98 | 90
73.3608 | 87.3553 | 60.02 | 90 | 73.3721 | 33.8202 | 60.04 | 36.6 | 73.3419 | 52.0175 | 59.9909 | 54.4 | 73.3676 | 69.3774 | 60 | 72.2 | 73.38 | 87.0912 | 59.98 | 90
73.3692 | 87.3546 | 60.02 | 90 | 73.3805 | 33.8266 | 60.04 | 36.6 | 73.3502 | 52.0225 | 59.991 | 54.4 | 73.3759 | 69.3774 | 60 | 72.2 | 73.3883 | 87.0927 | 59.98 | 90
73.3775 | 87.3542 | 60.02 | 90 | 73.3888 | 33.833 | 60.04 | 36.6 | 73.3585 | 52.0226 | 59.9911 | 54.4 | 73.3842 | 69.3774 | 60 | 72.2 | 73.3966 | 87.0932 | 59.98 | 90
73.3858 | 87.3537 | 60.02 | 90 | 73.3971 | 33.8395 | 60.04 | 36.6 | 73.3668 | 52.0228 | 59.9912 | 54.4 | 73.3926 | 69.3774 | 60 | 72.2 | 73.405 | 87.0938 | 59.98 | 90
73.3942 | 87.3536 | 60.02 | 90 | 73.4055 | 33.8459 | 60.04 | 36.6 | 73.3752 | 52.0233 | 59.9912 | 54.4 | 73.4009 | 69.3774 | 60 | 72.2 | 73.4133 | 87.0959 | 59.98 | 90
73.4025 | 87.3536 | 60.02 | 90 | 73.4138 | 33.8523 | 60.04 | 36.6 | 73.3835 | 52.0238 | 59.9913 | 54.4 | 73.4092 | 69.3774 | 60 | 72.2 | 73.4216 | 87.098 | 59.98 | 90
73.4108 | 87.3535 | 60.02 | 90 | 73.4221 | 33.8532 | 60.04 | 36.6 | 73.3918 | 52.0243 | 59.9914 | 54.4 | 73.4175 | 69.3774 | 60 | 72.2 | 73.4299 | 87.0983 | 59.98 | 90
73.4192 | 87.3534 | 60.02 | 90 | 73.4304 | 33.8541 | 60.04 | 36.6 | 73.4001 | 52.0248 | 59.9915 | 54.4 | 73.4259 | 69.3774 | 60 | 72.2 | 73.4384 | 87.0986 | 59.98 | 90
73.4275 | 87.3564 | 60.02 | 90 | 73.4388 | 33.8553 | 60.04 | 36.6 | 73.4085 | 52.0253 | 59.9916 | 54.4 | 73.4342 | 69.3774 | 60 | 72.2 | 73.4467 | 87.1005 | 59.98 | 90
73.4358 | 87.3595 | 60.02 | 90 | 73.4471 | 33.8565 | 60.04 | 36.6 | 73.4168 | 52.0258 | 59.9917 | 54.4 | 73.4425 | 69.3774 | 60 | 72.2 | 73.455 | 87.1023 | 59.98 | 90
73.4442 | 87.3623 | 60.02 | 90 | 73.4554 | 33.8571 | 60.04 | 36.6 | 73.4251 | 52.0261 | 59.9917 | 54.4 | 73.4509 | 69.3774 | 60 | 72.2 | 73.4634 | 87.1018 | 59.98 | 90
73.4525 | 87.3651 | 60.02 | 90 | 73.4637 | 33.8577 | 60.04 | 36.6 | 73.4335 | 52.0264 | 59.9918 | 54.4 | 73.4592 | 69.3774 | 60 | 72.2 | 73.4717 | 87.1012 | 59.98 | 90
73.4608 | 87.3678 | 60.02 | 90 | 73.472 | 33.8582 | 60.04 | 36.6 | 73.4418 | 52.0269 | 59.9919 | 54.4 | 73.4675 | 69.3774 | 60 | 72.2 | 73.48 | 87.1005 | 59.98 | 90
73.4691 | 87.3706 | 60.02 | 90 | 73.4804 | 33.8588 | 60.04 | 36.6 | 73.4501 | 52.0273 | 59.992 | 54.4 | 73.4758 | 69.3776 | 60 | 72.2 | 73.4883 | 87.0999 | 59.98 | 90
73.4775 | 87.3734 | 60.02 | 90 | 73.4887 | 33.8593 | 60.04 | 36.6 | 73.4584 | 52.0301 | 59.9921 | 54.4 | 73.4843 | 69.3778 | 60 | 72.2 | 73.4967 | 87.0989 | 59.98 | 90
73.4858 | 87.3762 | 60.02 | 90 | 73.4971 | 33.8599 | 60.04 | 36.6 | 73.4669 | 52.0329 | 59.9922 | 54.4 | 73.4926 | 69.3782 | 60 | 72.2 | 73.505 | 87.0979 | 59.98 | 90
73.4941 | 87.3791 | 60.02 | 90 | 73.5054 | 33.8605 | 60.04 | 36.6 | 73.4752 | 52.0355 | 59.9922 | 54.4 | 73.5009 | 69.3786 | 60 | 72.2 | 73.5133 | 87.0989 | 59.98 | 90
73.5025 | 87.382 | 60.02 | 90 | 73.5137 | 33.861 | 60.04 | 36.6 | 73.4835 | 52.0382 | 59.9923 | 54.4 | 73.5092 | 69.3778 | 60 | 72.2 | 73.5216 | 87.0999 | 59.98 | 90
73.5108 | 87.3817 | 60.02 | 90 | 73.522 | 33.8609 | 60.04 | 36.6 | 73.4918 | 52.0459 | 59.9924 | 54.4 | 73.5176 | 69.377 | 60 | 72.2 | 73.53 | 87.1002 | 59.98 | 90
73.5191 | 87.3815 | 60.02 | 90 | 73.5303 | 33.8608 | 60.04 | 36.6 | 73.5002 | 52.0536 | 59.9925 | 54.4 | 73.5259 | 69.3762 | 60 | 72.2 | 73.5383 | 87.1004 | 59.98 | 90
73.5275 | 87.3858 | 60.02 | 90 | 73.5387 | 33.8605 | 60.04 | 36.6 | 73.5085 | 52.0613 | 59.9926 | 54.4 | 73.5342 | 69.3754 | 60 | 72.2 | 73.5466 | 87.1022 | 59.98 | 90
73.5358 | 87.3901 | 60.02 | 90 | 73.547 | 33.8602 | 60.04 | 36.6 | 73.5168 | 52.0691 | 59.9927 | 54.4 | 73.5425 | 69.3746 | 60 | 72.2 | 73.5551 | 87.1041 | 59.98 | 90
73.5441 | 87.3951 | 60.02 | 90 | 73.5554 | 33.8598 | 60.04 | 36.6 | 73.5252 | 52.0758 | 59.9927 | 54.4 | 73.5509 | 69.3738 | 60 | 72.2 | 73.5634 | 87.1059 | 59.98 | 90
73.5525 | 87.4 | 60.02 | 90 | 73.5637 | 33.8595 | 60.04 | 36.6 | 73.5335 | 52.0825 | 59.9928 | 54.4 | 73.5592 | 69.3728 | 60 | 72.2 | 73.5717 | 87.1077 | 59.98 | 90
73.5608 | 87.4057 | 60.02 | 90 | 73.572 | 33.8591 | 60.04 | 36.6 | 73.5418 | 52.0866 | 59.9929 | 54.4 | 73.5675 | 69.3719 | 60 | 72.2 | 73.58 | 87.1095 | 59.98 | 90
73.5691 | 87.4115 | 60.02 | 90 | 73.5803 | 33.8588 | 60.04 | 36.6 | 73.5501 | 52.0907 | 59.993 | 54.4 | 73.5759 | 69.3707 | 60 | 72.2 | 73.5884 | 87.1113 | 59.98 | 90
73.5775 | 87.4172 | 60.02 | 90 | 73.5886 | 33.8585 | 60.04 | 36.6 | 73.5585 | 52.0949 | 59.9931 | 54.4 | 73.5842 | 69.3694 | 60 | 72.2 | 73.5967 | 87.1135 | 59.98 | 90
73.5858 | 87.4229 | 60.02 | 90 | 73.597 | 33.8583 | 60.04 | 36.6 | 73.5668 | 52.0992 | 59.9932 | 54.4 | 73.5925 | 69.3694 | 60 | 72.2 | 73.605 | 87.1158 | 59.98 | 90
73.5941 | 87.4316 | 60.02 | 90 | 73.6053 | 33.8584 | 60.04 | 36.6 | 73.5751 | 52.0983 | 59.9932 | 54.4 | 73.6008 | 69.3694 | 60 | 72.2 | 73.6134 | 87.118 | 59.98 | 90
73.6024 | 87.4402 | 60.02 | 90 | 73.6136 | 33.8584 | 60.04 | 36.6 | 73.5834 | 52.0975 | 59.9933 | 54.4 | 73.6093 | 69.3694 | 60 | 72.2 | 73.6217 | 87.1202 | 59.98 | 90
73.6108 | 87.4482 | 60.02 | 90 | 73.6219 | 33.8585 | 60.04 | 36.6 | 73.5919 | 52.0966 | 59.9934 | 54.4 | 73.6176 | 69.3694 | 60 | 72.2 | 73.63 | 87.1217 | 59.98 | 90
73.6191 | 87.4563 | 60.02 | 90 | 73.6302 | 33.8586 | 60.04 | 36.6 | 73.6002 | 52.0957 | 59.9935 | 54.4 | 73.6259 | 69.3734 | 60 | 72.2 | 73.6383 | 87.1231 | 59.98 | 90
73.6274 | 87.4636 | 60.02 | 90 | 73.6386 | 33.8587 | 60.04 | 36.6 | 73.6085 | 52.0957 | 59.9936 | 54.4 | 73.6342 | 69.3774 | 60 | 72.2 | 73.6467 | 87.1244 | 59.98 | 90
73.6358 | 87.4709 | 60.02 | 90 | 73.6469 | 33.8588 | 60.04 | 36.6 | 73.6168 | 52.0957 | 59.9937 | 54.4 | 73.6426 | 69.3814 | 60 | 72.2 | 73.655 | 87.1257 | 59.98 | 90
73.6441 | 87.4775 | 60.02 | 90 | 73.6553 | 33.8586 | 60.04 | 36.6 | 73.6252 | 52.0957 | 59.9937 | 54.4 | 73.6509 | 69.3853 | 60 | 72.2 | 73.6633 | 87.129 | 59.98 | 90
73.6524 | 87.4841 | 60.02 | 90 | 73.6636 | 33.8585 | 60.04 | 36.6 | 73.6335 | 52.0957 | 59.9938 | 54.4 | 73.6592 | 69.3965 | 60 | 72.2 | 73.6718 | 87.1323 | 59.98 | 90
73.6608 | 87.4907 | 60.02 | 90 | 73.6719 | 33.8582 | 60.04 | 36.6 | 73.6418 | 52.0957 | 59.9939 | 54.4 | 73.6675 | 69.4076 | 60 | 72.2 | 73.6801 | 87.1345 | 59.98 | 90
73.6691 | 87.4973 | 60.02 | 90 | 73.6802 | 33.858 | 60.04 | 36.6 | 73.6502 | 52.0957 | 59.994 | 54.4 | 73.6759 | 69.4187 | 60 | 72.2 | 73.6884 | 87.1367 | 59.98 | 90
73.6774 | 87.4945 | 60.02 | 90 | 73.6885 | 33.858 | 60.04 | 36.6 | 73.6585 | 52.0957 | 59.9941 | 54.4 | 73.6842 | 69.4299 | 60 | 72.2 | 73.6967 | 87.1389 | 59.98 | 90
73.6857 | 87.4918 | 60.02 | 90 | 73.6969 | 33.8581 | 60.04 | 36.6 | 73.6668 | 52.0957 | 59.9942 | 54.4 | 73.6925 | 69.441 | 60 | 72.2 | 73.7051 | 87.141 | 59.98 | 90
73.6941 | 87.4854 | 60.02 | 90 | 73.7052 | 33.8582 | 60.04 | 36.6 | 73.6751 | 52.0957 | 59.9942 | 54.4 | 73.7009 | 69.4521 | 60 | 72.2 | 73.7134 | 87.1432 | 59.98 | 90
73.7024 | 87.479 | 60.02 | 90 | 73.7136 | 33.8583 | 60.04 | 36.6 | 73.6835 | 52.0957 | 59.9943 | 54.4 | 73.7092 | 69.4593 | 60 | 72.2 | 73.7217 | 87.1454 | 59.98 | 90
73.7107 | 87.4726 | 60.02 | 90 | 73.7219 | 33.8584 | 60.04 | 36.6 | 73.6918 | 52.0957 | 59.9944 | 54.4 | 73.7175 | 69.4665 | 60 | 72.2 | 73.73 | 87.1477 | 59.98 | 90
73.7191 | 87.4662 | 60.02 | 90 | 73.7302 | 33.8585 | 60.04 | 36.6 | 73.7001 | 52.0957 | 59.9945 | 54.4 | 73.7258 | 69.4738 | 60 | 72.2 | 73.7384 | 87.1501 | 59.98 | 90
73.7274 | 87.4599 | 60.02 | 90 | 73.7385 | 33.8588 | 60.04 | 36.6 | 73.7084 | 52.0957 | 59.9946 | 54.4 | 73.7343 | 69.4812 | 60 | 72.2 | 73.7467 | 87.1501 | 59.98 | 90
73.7357 | 87.4535 | 60.02 | 90 | 73.7468 | 33.8591 | 60.04 | 36.6 | 73.7169 | 52.0957 | 59.9947 | 54.4 | 73.7426 | 69.4814 | 60 | 72.2 | 73.755 | 87.1501 | 59.98 | 90
73.7441 | 87.4471 | 60.02 | 90 | 73.7552 | 33.8642 | 60.04 | 36.6 | 73.7252 | 52.0957 | 59.9947 | 54.4 | 73.7509 | 69.4816 | 60 | 72.2 | 73.7634 | 87.1524 | 59.98 | 90
73.7524 | 87.4407 | 60.02 | 90 | 73.7635 | 33.8692 | 60.04 | 36.6 | 73.7335 | 52.0957 | 59.9948 | 54.4 | 73.7592 | 69.4818 | 60 | 72.2 | 73.7717 | 87.1546 | 59.98 | 90
73.7607 | 87.4452 | 60.02 | 90 | 73.7719 | 33.8808 | 60.04 | 36.6 | 73.7418 | 52.0956 | 59.9949 | 54.4 | 73.7676 | 69.482 | 60 | 72.2 | 73.78 | 87.1569 | 59.98 | 90
73.7691 | 87.4497 | 60.02 | 90 | 73.7802 | 33.8925 | 60.04 | 36.6 | 73.7502 | 52.0954 | 59.995 | 54.4 | 73.7759 | 69.4822 | 60 | 72.2 | 73.7883 | 87.1592 | 59.98 | 90
73.7774 | 87.4542 | 60.02 | 90 | 73.7885 | 33.9042 | 60.04 | 36.6 | 73.7585 | 52.0947 | 59.9951 | 54.4 | 73.7842 | 69.4824 | 60 | 72.2 | 73.7968 | 87.1621 | 59.98 | 90
73.7857 | 87.4586 | 60.02 | 90 | 73.7968 | 33.9158 | 60.04 | 36.6 | 73.7668 | 52.094 | 59.9952 | 54.4 | 73.7925 | 69.4826 | 60 | 72.2 | 73.8051 | 87.1649 | 59.98 | 90
73.7941 | 87.4653 | 60.02 | 90 | 73.8051 | 33.9344 | 60.04 | 36.6 | 73.7752 | 52.0932 | 59.9952 | 54.4 | 73.8009 | 69.4828 | 60 | 72.2 | 73.8134 | 87.1678 | 59.98 | 90
73.8024 | 87.472 | 60.02 | 90 | 73.8135 | 33.953 | 60.04 | 36.6 | 73.7835 | 52.0925 | 59.9953 | 54.4 | 73.8092 | 69.4843 | 60 | 72.2 | 73.8218 | 87.1706 | 59.98 | 90
73.8107 | 87.4784 | 60.02 | 90 | 73.8218 | 33.9715 | 60.04 | 36.6 | 73.7918 | 52.0918 | 59.9954 | 54.4 | 73.8175 | 69.4858 | 60 | 72.2 | 73.8301 | 87.1753 | 59.98 | 90
73.819 | 87.4848 | 60.02 | 90 | 73.8301 | 33.9901 | 60.04 | 36.6 | 73.8001 | 52.091 | 59.9955 | 54.4 | 73.8259 | 69.4873 | 60 | 72.2 | 73.8384 | 87.18 | 59.98 | 90
73.8274 | 87.4901 | 60.02 | 90 | 73.8384 | 34.004 | 60.04 | 36.6 | 73.8085 | 52.0905 | 59.9956 | 54.4 | 73.8342 | 69.4889 | 60 | 72.2 | 73.8467 | 87.1825 | 59.98 | 90
73.8357 | 87.4954 | 60.02 | 90 | 73.8468 | 34.0179 | 60.04 | 36.6 | 73.8168 | 52.0899 | 59.9957 | 54.4 | 73.8425 | 69.4904 | 60 | 72.2 | 73.8551 | 87.185 | 59.98 | 90
73.844 | 87.4958 | 60.02 | 90 | 73.8551 | 34.0248 | 60.04 | 36.6 | 73.8251 | 52.0895 | 59.9957 | 54.4 | 73.8508 | 69.4919 | 60 | 72.2 | 73.8634 | 87.189 | 59.98 | 90
73.8524 | 87.4961 | 60.02 | 90 | 73.8634 | 34.0317 | 60.04 | 36.6 | 73.8334 | 52.0891 | 59.9958 | 54.4 | 73.8593 | 69.4934 | 60 | 72.2 | 73.8717 | 87.193 | 59.98 | 90
73.8607 | 87.4964 | 60.02 | 90 | 73.8718 | 34.0386 | 60.04 | 36.6 | 73.8419 | 52.0893 | 59.9959 | 54.4 | 73.8676 | 69.495 | 60 | 72.2 | 73.88 | 87.1964 | 59.98 | 90
73.869 | 87.4968 | 60.02 | 90 | 73.8801 | 34.0455 | 60.04 | 36.6 | 73.8502 | 52.0895 | 59.996 | 54.4 | 73.8759 | 69.4965 | 60 | 72.2 | 73.8884 | 87.1998 | 59.98 | 90
73.8774 | 87.4949 | 60.02 | 90 | 73.8884 | 34.0455 | 60.04 | 36.6 | 73.8585 | 52.0897 | 59.9961 | 54.4 | 73.8842 | 69.498 | 60 | 72.2 | 73.8967 | 87.2035 | 59.98 | 90
73.8857 | 87.493 | 60.02 | 90 | 73.8967 | 34.0455 | 60.04 | 36.6 | 73.8668 | 52.0898 | 59.9962 | 54.4 | 73.8926 | 69.498 | 60 | 72.2 | 73.905 | 87.2071 | 59.98 | 90
73.894 | 87.4914 | 60.02 | 90 | 73.9051 | 34.0455 | 60.04 | 36.6 | 73.8752 | 52.0961 | 59.9962 | 54.4 | 73.9009 | 69.498 | 60 | 72.2 | 73.9135 | 87.2081 | 59.98 | 90
73.9024 | 87.4897 | 60.02 | 90 | 73.9134 | 34.0455 | 60.04 | 36.6 | 73.8835 | 52.1023 | 59.9963 | 54.4 | 73.9092 | 69.498 | 60 | 72.2 | 73.9218 | 87.2091 | 59.98 | 90
73.9107 | 87.4893 | 60.02 | 90 | 73.9217 | 34.0454 | 60.04 | 36.6 | 73.8918 | 52.1084 | 59.9964 | 54.4 | 73.9175 | 69.498 | 60 | 72.2 | 73.9301 | 87.2101 | 59.98 | 90
73.919 | 87.4888 | 60.02 | 90 | 73.9301 | 34.0452 | 60.04 | 36.6 | 73.9002 | 52.1145 | 59.9965 | 54.4 | 73.9259 | 69.498 | 60 | 72.2 | 73.9384 | 87.211 | 59.98 | 90
73.9274 | 87.4887 | 60.02 | 90 | 73.9384 | 34.0451 | 60.04 | 36.6 | 73.9085 | 52.1259 | 59.9966 | 54.4 | 73.9342 | 69.498 | 60 | 72.2 | 73.9468 | 87.2104 | 59.98 | 90
73.9357 | 87.4887 | 60.02 | 90 | 73.9467 | 34.045 | 60.04 | 36.6 | 73.9168 | 52.1374 | 59.9967 | 54.4 | 73.9425 | 69.498 | 60 | 72.2 | 73.9551 | 87.2098 | 59.98 | 90
73.944 | 87.4884 | 60.02 | 90 | 73.955 | 34.0449 | 60.04 | 36.6 | 73.9251 | 52.1558 | 59.9967 | 54.4 | 73.9509 | 69.498 | 60 | 72.2 | 73.9634 | 87.2077 | 59.98 | 90
73.9523 | 87.4882 | 60.02 | 90 | 73.9634 | 34.0447 | 60.04 | 36.6 | 73.9335 | 52.1741 | 59.9968 | 54.4 | 73.9592 | 69.498 | 60 | 72.2 | 73.9718 | 87.2056 | 59.98 | 90
73.9607 | 87.4879 | 60.02 | 90 | 73.9717 | 34.0443 | 60.04 | 36.6 | 73.9418 | 52.1925 | 59.9969 | 54.4 | 73.9675 | 69.498 | 60 | 72.2 | 73.9801 | 87.2033 | 59.98 | 90
73.969 | 87.4876 | 60.02 | 90 | 73.98 | 34.0439 | 60.04 | 36.6 | 73.9501 | 52.2109 | 59.997 | 54.4 | 73.9758 | 69.498 | 60 | 72.2 | 73.9884 | 87.2009 | 59.98 | 90
73.9773 | 87.4907 | 60.02 | 90 | 73.9883 | 34.0435 | 60.04 | 36.6 | 73.9584 | 52.2232 | 59.9971 | 54.4 | 73.9843 | 69.498 | 60 | 72.2 | 73.9967 | 87.1987 | 59.98 | 90
73.9857 | 87.4939 | 60.02 | 90 | 73.9966 | 34.0431 | 60.04 | 36.6 | 73.9669 | 52.2356 | 59.9972 | 54.4 | 73.9926 | 69.4982 | 60 | 72.2 | 74.0051 | 87.1965 | 59.98 | 90
73.994 | 87.497 | 60.02 | 90 | 74.005 | 34.0426 | 60.04 | 36.6 | 73.9752 | 52.2479 | 59.9972 | 54.4 | 74.0009 | 69.4984 | 60 | 72.2 | 74.0134 | 87.1943 | 59.98 | 90
74.0023 | 87.5001 | 60.02 | 90 | 74.0133 | 34.0422 | 60.04 | 36.6 | 73.9835 | 52.2602 | 59.9973 | 54.4 | 74.0092 | 69.4986 | 60 | 72.2 | 74.0217 | 87.1921 | 59.98 | 90
74.0107 | 87.5065 | 60.02 | 90 | 74.0217 | 34.0417 | 60.04 | 36.6 | 73.9918 | 52.2672 | 59.9974 | 54.4 | 74.0176 | 69.4988 | 60 | 72.2 | 74.0302 | 87.1899 | 59.98 | 90
74.019 | 87.5129 | 60.02 | 90 | 74.03 | 34.0412 | 60.04 | 36.6 | 74.0002 | 52.2741 | 59.9975 | 54.4 | 74.0259 | 69.4991 | 60 | 72.2 | 74.0385 | 87.1877 | 59.98 | 90
74.0273 | 87.5196 | 60.02 | 90 | 74.0383 | 34.0406 | 60.04 | 36.6 | 74.0085 | 52.2741 | 59.9976 | 54.4 | 74.0342 | 69.4993 | 60 | 72.2 | 74.0468 | 87.1861 | 59.98 | 90
74.0356 | 87.5262 | 60.02 | 90 | 74.0466 | 34.0399 | 60.04 | 36.6 | 74.0168 | 52.2741 | 59.9977 | 54.4 | 74.0425 | 69.4995 | 60 | 72.2 | 74.0551 | 87.1845 | 59.98 | 90
74.044 | 87.5329 | 60.02 | 90 | 74.0549 | 34.0396 | 60.04 | 36.6 | 74.0252 | 52.274 | 59.9977 | 54.4 | 74.0509 | 69.4997 | 60 | 72.2 | 74.0635 | 87.1847 | 59.98 | 90
74.0523 | 87.5395 | 60.02 | 90 | 74.0633 | 34.0392 | 60.04 | 36.6 | 74.0335 | 52.2739 | 59.9978 | 54.4 | 74.0592 | 69.4999 | 60 | 72.2 | 74.0718 | 87.185 | 59.98 | 90
74.0606 | 87.5428 | 60.02 | 90 | 74.0716 | 34.0386 | 60.04 | 36.6 | 74.0418 | 52.2738 | 59.9979 | 54.4 | 74.0675 | 69.5001 | 60 | 72.2 | 74.0801 | 87.186 | 59.98 | 90
74.069 | 87.5461 | 60.02 | 90 | 74.08 | 34.0379 | 60.04 | 36.6 | 74.0501 | 52.2738 | 59.998 | 54.4 | 74.0759 | 69.5001 | 60 | 72.2 | 74.0884 | 87.1869 | 59.98 | 90
74.0773 | 87.5493 | 60.02 | 90 | 74.0883 | 34.0375 | 60.04 | 36.6 | 74.0585 | 52.2737 | 59.9981 | 54.4 | 74.0842 | 69.5 | 60 | 72.2 | 74.0968 | 87.1882 | 59.98 | 90
74.0856 | 87.5526 | 60.02 | 90 | 74.0966 | 34.0371 | 60.04 | 36.6 | 74.0668 | 52.2736 | 59.9982 | 54.4 | 74.0925 | 69.5037 | 60 | 72.2 | 74.1051 | 87.1896 | 59.98 | 90
74.094 | 87.5523 | 60.02 | 90 | 74.1049 | 34.0366 | 60.04 | 36.6 | 74.0751 | 52.2735 | 59.9982 | 54.4 | 74.1008 | 69.5074 | 60 | 72.2 | 74.1134 | 87.1909 | 59.98 | 90
74.1023 | 87.552 | 60.02 | 90 | 74.1132 | 34.0362 | 60.04 | 36.6 | 74.0834 | 52.2734 | 59.9983 | 54.4 | 74.1093 | 69.5111 | 60 | 72.2 | 74.1218 | 87.1922 | 59.98 | 90
74.1106 | 87.5517 | 60.02 | 90 | 74.1216 | 34.0359 | 60.04 | 36.6 | 74.0919 | 52.2733 | 59.9984 | 54.4 | 74.1176 | 69.5148 | 60 | 72.2 | 74.1301 | 87.1948 | 59.98 | 90
74.119 | 87.5514 | 60.02 | 90 | 74.1299 | 34.0356 | 60.04 | 36.6 | 74.1002 | 52.2732 | 59.9985 | 54.4 | 74.1259 | 69.5229 | 60 | 72.2 | 74.1384 | 87.1974 | 59.98 | 90
74.1273 | 87.5511 | 60.02 | 90 | 74.1382 | 34.0351 | 60.04 | 36.6 | 74.1085 | 52.2732 | 59.9986 | 54.4 | 74.1342 | 69.531 | 60 | 72.2 | 74.1467 | 87.2012 | 59.98 | 90
74.1356 | 87.5508 | 60.02 | 90 | 74.1465 | 34.0347 | 60.04 | 36.6 | 74.1168 | 52.2732 | 59.9987 | 54.4 | 74.1426 | 69.5421 | 60 | 72.2 | 74.1552 | 87.2051 | 59.98 | 90
74.144 | 87.5506 | 60.02 | 90 | 74.1548 | 34.0341 | 60.04 | 36.6 | 74.1252 | 52.2732 | 59.9987 | 54.4 | 74.1509 | 69.5532 | 60 | 72.2 | 74.1635 | 87.2089 | 59.98 | 90
74.1523 | 87.5503 | 60.02 | 90 | 74.1632 | 34.0335 | 60.04 | 36.6 | 74.1335 | 52.2732 | 59.9988 | 54.4 | 74.1592 | 69.5644 | 60 | 72.2 | 74.1718 | 87.2127 | 59.98 | 90
74.1606 | 87.5499 | 60.02 | 90 | 74.1715 | 34.0332 | 60.04 | 36.6 | 74.1418 | 52.2732 | 59.9989 | 54.4 | 74.1675 | 69.5755 | 60 | 72.2 | 74.1802 | 87.2166 | 59.98 | 90
74.1689 | 87.5496 | 60.02 | 90 | 74.1799 | 34.033 | 60.04 | 36.6 | 74.1502 | 52.2732 | 59.999 | 54.4 | 74.1759 | 69.5829 | 60 | 72.2 | 74.1885 | 87.2205 | 59.98 | 90
74.1773 | 87.5515 | 60.02 | 90 | 74.1882 | 34.0327 | 60.04 | 36.6 | 74.1585 | 52.2732 | 59.9991 | 54.4 | 74.1842 | 69.5903 | 60 | 72.2 | 74.1968 | 87.2244 | 59.98 | 90
74.1856 | 87.5534 | 60.02 | 90 | 74.1965 | 34.0324 | 60.04 | 36.6 | 74.1668 | 52.2732 | 59.9992 | 54.4 | 74.1925 | 69.5968 | 60 | 72.2 | 74.2051 | 87.2284 | 59.98 | 90
74.1939 | 87.5553 | 60.02 | 90 | 74.2048 | 34.0322 | 60.04 | 36.6 | 74.1751 | 52.2731 | 59.9992 | 54.4 | 74.2009 | 69.6034 | 60 | 72.2 | 74.2135 | 87.2319 | 59.98 | 90
74.2023 | 87.5571 | 60.02 | 90 | 74.2131 | 34.0319 | 60.04 | 36.6 | 74.1835 | 52.2729 | 59.9993 | 54.4 | 74.2092 | 69.6056 | 60 | 72.2 | 74.2218 | 87.2354 | 59.98 | 90
74.2106 | 87.5588 | 60.02 | 90 | 74.2215 | 34.0318 | 60.04 | 36.6 | 74.1918 | 52.2728 | 59.9994 | 54.4 | 74.2175 | 69.6077 | 60 | 72.2 | 74.2301 | 87.2359 | 59.98 | 90
74.2189 | 87.5604 | 60.02 | 90 | 74.2298 | 34.0318 | 60.04 | 36.6 | 74.2001 | 52.2726 | 59.9995 | 54.4 | 74.2258 | 69.6069 | 60 | 72.2 | 74.2385 | 87.2363 | 59.98 | 90
74.2273 | 87.5621 | 60.02 | 90 | 74.2382 | 34.0321 | 60.04 | 36.6 | 74.2084 | 52.2725 | 59.9996 | 54.4 | 74.2343 | 69.6061 | 60 | 72.2 | 74.2468 | 87.2368 | 59.98 | 90
74.2356 | 87.5637 | 60.02 | 90 | 74.2465 | 34.0323 | 60.04 | 36.6 | 74.2169 | 52.2724 | 59.9997 | 54.4 | 74.2426 | 69.6053 | 60 | 72.2 | 74.2551 | 87.2372 | 59.98 | 90
74.2439 | 87.5654 | 60.02 | 90 | 74.2548 | 34.0343 | 60.04 | 36.6 | 74.2252 | 52.2722 | 59.9997 | 54.4 | 74.2509 | 69.6044 | 60 | 72.2 | 74.2634 | 87.2402 | 59.98 | 90
74.2523 | 87.5671 | 60.02 | 90 | 74.2631 | 34.0363 | 60.04 | 36.6 | 74.2335 | 52.2721 | 59.9998 | 54.4 | 74.2592 | 69.6036 | 60 | 72.2 | 74.2719 | 87.2431 | 59.98 | 90
74.2606 | 87.5681 | 60.02 | 90 | 74.2714 | 34.042 | 60.04 | 36.6 | 74.2418 | 52.2724 | 59.9999 | 54.4 | 74.2676 | 69.6028 | 60 | 72.2 | 74.2802 | 87.2505 | 59.98 | 90
74.2689 | 87.5691 | 60.02 | 90 | 74.2798 | 34.0477 | 60.04 | 36.6 | 74.2502 | 52.2727 | 60 | 54.4 | 74.2759 | 69.6028 | 60 | 72.2 | 74.2885 | 87.2578 | 59.98 | 90
74.2773 | 87.5702 | 60.02 | 90 | 74.2881 | 34.0535 | 60.04 | 36.6 | 74.2585 | 52.2731 | 60 | 54.4 | 74.2842 | 69.6028 | 60 | 72.2 | 74.2968 | 87.2652 | 59.98 | 90
74.2856 | 87.5712 | 60.02 | 90 | 74.2964 | 34.0592 | 60.04 | 36.6 | 74.2668 | 52.2735 | 60 | 54.4 | 74.2925 | 69.6028 | 60 | 72.2 | 74.3052 | 87.2725 | 59.98 | 90
74.2939 | 87.5716 | 60.02 | 90 | 74.3047 | 34.0649 | 60.04 | 36.6 | 74.2752 | 52.2739 | 60 | 54.4 | 74.3009 | 69.6029 | 60 | 72.2 | 74.3135 | 87.2792 | 59.98 | 90
74.3022 | 87.572 | 60.02 | 90 | 74.3131 | 34.0706 | 60.04 | 36.6 | 74.2835 | 52.2743 | 60 | 54.4 | 74.3092 | 69.6029 | 60 | 72.2 | 74.3218 | 87.2858 | 59.98 | 90
74.3106 | 87.5724 | 60.02 | 90 | 74.3214 | 34.0763 | 60.04 | 36.6 | 74.2918 | 52.2748 | 60 | 54.4 | 74.3175 | 69.6029 | 60 | 72.2 | 74.3302 | 87.2942 | 59.98 | 90
74.3189 | 87.5728 | 60.02 | 90 | 74.3297 | 34.082 | 60.04 | 36.6 | 74.3001 | 52.2752 | 60 | 54.4 | 74.3259 | 69.6029 | 60 | 72.2 | 74.3385 | 87.3026 | 59.98 | 90
74.3272 | 87.5732 | 60.02 | 90 | 74.3381 | 34.0884 | 60.04 | 36.6 | 74.3085 | 52.2756 | 60 | 54.4 | 74.3342 | 69.6029 | 60 | 72.2 | 74.3468 | 87.308 | 59.98 | 90
74.3356 | 87.5736 | 60.02 | 90 | 74.3464 | 34.0949 | 60.04 | 36.6 | 74.3168 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.3425 | 69.6029 | 60 | 72.2 | 74.3551 | 87.3134 | 59.98 | 90
74.3439 | 87.5728 | 60.02 | 90 | 74.3547 | 34.0976 | 60.04 | 36.6 | 74.3251 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.3508 | 69.6029 | 60 | 72.2 | 74.3635 | 87.3145 | 59.98 | 90
74.3522 | 87.5719 | 60.02 | 90 | 74.363 | 34.1003 | 60.04 | 36.6 | 74.3334 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.3593 | 69.6029 | 60 | 72.2 | 74.3718 | 87.3155 | 59.98 | 90
74.3605 | 87.5725 | 60.02 | 90 | 74.3714 | 34.1031 | 60.04 | 36.6 | 74.3419 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.3676 | 69.6029 | 60 | 72.2 | 74.3801 | 87.3165 | 59.98 | 90
74.3689 | 87.5731 | 60.02 | 90 | 74.3797 | 34.1058 | 60.04 | 36.6 | 74.3502 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.3759 | 69.6029 | 60 | 72.2 | 74.3885 | 87.3176 | 59.98 | 90
74.3772 | 87.5755 | 60.02 | 90 | 74.388 | 34.1084 | 60.04 | 36.6 | 74.3585 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.3842 | 69.6029 | 60 | 72.2 | 74.3969 | 87.3193 | 59.98 | 90
74.3855 | 87.5779 | 60.02 | 90 | 74.3964 | 34.1111 | 60.04 | 36.6 | 74.3668 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.3926 | 69.6029 | 60 | 72.2 | 74.4052 | 87.321 | 59.98 | 90
74.3939 | 87.5803 | 60.02 | 90 | 74.4047 | 34.1133 | 60.04 | 36.6 | 74.3752 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.4009 | 69.6029 | 60 | 72.2 | 74.4135 | 87.321 | 59.98 | 90
74.4022 | 87.5827 | 60.02 | 90 | 74.413 | 34.1155 | 60.04 | 36.6 | 74.3835 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.4092 | 69.6029 | 60 | 72.2 | 74.4219 | 87.321 | 59.98 | 90
74.4105 | 87.5851 | 60.02 | 90 | 74.4213 | 34.115 | 60.04 | 36.6 | 74.3918 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.4175 | 69.6029 | 60 | 72.2 | 74.4302 | 87.321 | 59.98 | 90
74.4189 | 87.5875 | 60.02 | 90 | 74.4297 | 34.1145 | 60.04 | 36.6 | 74.4002 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.4259 | 69.6029 | 60 | 72.2 | 74.4385 | 87.321 | 59.98 | 90
74.4272 | 87.5897 | 60.02 | 90 | 74.438 | 34.114 | 60.04 | 36.6 | 74.4085 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.4342 | 69.6029 | 60 | 72.2 | 74.4469 | 87.3235 | 59.98 | 90
74.4355 | 87.5919 | 60.02 | 90 | 74.4463 | 34.1135 | 60.04 | 36.6 | 74.4168 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.4425 | 69.6029 | 60 | 72.2 | 74.4552 | 87.3259 | 59.98 | 90
74.4439 | 87.5926 | 60.02 | 90 | 74.4547 | 34.113 | 60.04 | 36.6 | 74.4251 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.4509 | 69.6029 | 60 | 72.2 | 74.4635 | 87.3284 | 59.98 | 90
74.4522 | 87.5934 | 60.02 | 90 | 74.463 | 34.1125 | 60.04 | 36.6 | 74.4335 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.4592 | 69.6029 | 60 | 72.2 | 74.4718 | 87.3309 | 59.98 | 90
74.4605 | 87.5979 | 60.02 | 90 | 74.4713 | 34.1121 | 60.04 | 36.6 | 74.4418 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.4675 | 69.6029 | 60 | 72.2 | 74.4802 | 87.3334 | 59.98 | 90
74.4689 | 87.6025 | 60.02 | 90 | 74.4796 | 34.1117 | 60.04 | 36.6 | 74.4501 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.4758 | 69.6029 | 60 | 72.2 | 74.4885 | 87.3359 | 59.98 | 90
74.4772 | 87.6071 | 60.02 | 90 | 74.488 | 34.1117 | 60.04 | 36.6 | 74.4584 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.4843 | 69.6029 | 60 | 72.2 | 74.4968 | 87.3389 | 59.98 | 90
74.4855 | 87.6117 | 60.02 | 90 | 74.4963 | 34.1117 | 60.04 | 36.6 | 74.4669 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.4926 | 69.6023 | 60 | 72.2 | 74.5051 | 87.342 | 59.98 | 90
74.4939 | 87.6163 | 60.02 | 90 | 74.5046 | 34.1117 | 60.04 | 36.6 | 74.4752 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.5009 | 69.6018 | 60 | 72.2 | 74.5135 | 87.3451 | 59.98 | 90
74.5022 | 87.6209 | 60.02 | 90 | 74.5129 | 34.1117 | 60.04 | 36.6 | 74.4835 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.5092 | 69.6012 | 60 | 72.2 | 74.5219 | 87.3481 | 59.98 | 90
74.5105 | 87.6256 | 60.02 | 90 | 74.5212 | 34.1126 | 60.04 | 36.6 | 74.4918 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.5176 | 69.6006 | 60 | 72.2 | 74.5302 | 87.3487 | 59.98 | 90
74.5188 | 87.6304 | 60.02 | 90 | 74.5296 | 34.1135 | 60.04 | 36.6 | 74.5002 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.5259 | 69.6 | 60 | 72.2 | 74.5386 | 87.3493 | 59.98 | 90
74.5272 | 87.6352 | 60.02 | 90 | 74.5379 | 34.1143 | 60.04 | 36.6 | 74.5085 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.5342 | 69.5994 | 60 | 72.2 | 74.5469 | 87.3526 | 59.98 | 90
74.5355 | 87.64 | 60.02 | 90 | 74.5463 | 34.1151 | 60.04 | 36.6 | 74.5168 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.5425 | 69.5988 | 60 | 72.2 | 74.5552 | 87.3559 | 59.98 | 90
74.5438 | 87.6396 | 60.02 | 90 | 74.5546 | 34.1159 | 60.04 | 36.6 | 74.5252 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.5509 | 69.5982 | 60 | 72.2 | 74.5635 | 87.3592 | 59.98 | 90
74.5522 | 87.6392 | 60.02 | 90 | 74.5629 | 34.1166 | 60.04 | 36.6 | 74.5335 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.5592 | 69.5976 | 60 | 72.2 | 74.5719 | 87.3625 | 59.98 | 90
74.5605 | 87.6469 | 60.02 | 90 | 74.5712 | 34.1174 | 60.04 | 36.6 | 74.5418 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.5675 | 69.597 | 60 | 72.2 | 74.5802 | 87.3652 | 59.98 | 90
74.5688 | 87.6546 | 60.02 | 90 | 74.5795 | 34.1182 | 60.04 | 36.6 | 74.5501 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.5759 | 69.597 | 60 | 72.2 | 74.5885 | 87.368 | 59.98 | 90
74.5772 | 87.6621 | 60.02 | 90 | 74.5879 | 34.119 | 60.04 | 36.6 | 74.5585 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.5842 | 69.5969 | 60 | 72.2 | 74.5969 | 87.3707 | 59.98 | 90
74.5855 | 87.6696 | 60.02 | 90 | 74.5962 | 34.1198 | 60.04 | 36.6 | 74.5668 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.5925 | 69.5969 | 60 | 72.2 | 74.6052 | 87.3734 | 59.98 | 90
74.5938 | 87.6859 | 60.02 | 90 | 74.6046 | 34.1197 | 60.04 | 36.6 | 74.5751 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.6008 | 69.5969 | 60 | 72.2 | 74.6135 | 87.3761 | 59.98 | 90
74.6022 | 87.7021 | 60.02 | 90 | 74.6129 | 34.1196 | 60.04 | 36.6 | 74.5834 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.6093 | 69.5969 | 60 | 72.2 | 74.6218 | 87.3788 | 59.98 | 90
74.6105 | 87.7184 | 60.02 | 90 | 74.6212 | 34.1196 | 60.04 | 36.6 | 74.5919 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.6176 | 69.5969 | 60 | 72.2 | 74.6302 | 87.3788 | 59.98 | 90
74.6188 | 87.7346 | 60.02 | 90 | 74.6295 | 34.1197 | 60.04 | 36.6 | 74.6002 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.6259 | 69.602 | 60 | 72.2 | 74.6385 | 87.3788 | 59.98 | 90
74.6272 | 87.7513 | 60.02 | 90 | 74.6378 | 34.1241 | 60.04 | 36.6 | 74.6085 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.6342 | 69.607 | 60 | 72.2 | 74.6469 | 87.3817 | 59.98 | 90
74.6355 | 87.7679 | 60.02 | 90 | 74.6462 | 34.1286 | 60.04 | 36.6 | 74.6168 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.6426 | 69.6184 | 60 | 72.2 | 74.6553 | 87.3847 | 59.98 | 90
74.6438 | 87.7765 | 60.02 | 90 | 74.6545 | 34.1331 | 60.04 | 36.6 | 74.6252 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.6509 | 69.6298 | 60 | 72.2 | 74.6636 | 87.3876 | 59.98 | 90
74.6521 | 87.785 | 60.02 | 90 | 74.6628 | 34.1375 | 60.04 | 36.6 | 74.6335 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.6592 | 69.6412 | 60 | 72.2 | 74.6719 | 87.3905 | 59.98 | 90
74.6605 | 87.7937 | 60.02 | 90 | 74.6711 | 34.142 | 60.04 | 36.6 | 74.6418 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.6675 | 69.6526 | 60 | 72.2 | 74.6802 | 87.3934 | 59.98 | 90
74.6688 | 87.8025 | 60.02 | 90 | 74.6794 | 34.1465 | 60.04 | 36.6 | 74.6502 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.6759 | 69.6699 | 60 | 72.2 | 74.6886 | 87.3964 | 59.98 | 90
74.6771 | 87.8025 | 60.02 | 90 | 74.6878 | 34.1501 | 60.04 | 36.6 | 74.6585 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.6842 | 69.6871 | 60 | 72.2 | 74.6969 | 87.3987 | 59.98 | 90
74.6855 | 87.8025 | 60.02 | 90 | 74.6961 | 34.1537 | 60.04 | 36.6 | 74.6668 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.6925 | 69.7044 | 60 | 72.2 | 74.7052 | 87.401 | 59.98 | 90
74.6938 | 87.8065 | 60.02 | 90 | 74.7045 | 34.1573 | 60.04 | 36.6 | 74.6751 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.7009 | 69.7217 | 60 | 72.2 | 74.7135 | 87.4033 | 59.98 | 90
74.7021 | 87.8106 | 60.02 | 90 | 74.7128 | 34.1609 | 60.04 | 36.6 | 74.6835 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.7092 | 69.7339 | 60 | 72.2 | 74.7219 | 87.4057 | 59.98 | 90
74.7104 | 87.8147 | 60.02 | 90 | 74.7211 | 34.1655 | 60.04 | 36.6 | 74.6918 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.7175 | 69.7461 | 60 | 72.2 | 74.7302 | 87.4106 | 59.98 | 90
74.7188 | 87.8188 | 60.02 | 90 | 74.7294 | 34.1702 | 60.04 | 36.6 | 74.7001 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.7258 | 69.752 | 60 | 72.2 | 74.7385 | 87.4156 | 59.98 | 90
74.7271 | 87.8229 | 60.02 | 90 | 74.7377 | 34.1752 | 60.04 | 36.6 | 74.7084 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.7343 | 69.7579 | 60 | 72.2 | 74.7469 | 87.4206 | 59.98 | 90
74.7354 | 87.827 | 60.02 | 90 | 74.7461 | 34.1802 | 60.04 | 36.6 | 74.7169 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.7426 | 69.7638 | 60 | 72.2 | 74.7552 | 87.4256 | 59.98 | 90
74.7438 | 87.831 | 60.02 | 90 | 74.7544 | 34.1855 | 60.04 | 36.6 | 74.7252 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.7509 | 69.7697 | 60 | 72.2 | 74.7635 | 87.4306 | 59.98 | 90
74.7521 | 87.8351 | 60.02 | 90 | 74.7628 | 34.1908 | 60.04 | 36.6 | 74.7335 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.7592 | 69.7698 | 60 | 72.2 | 74.7719 | 87.4356 | 59.98 | 90
74.7604 | 87.8392 | 60.02 | 90 | 74.7711 | 34.1969 | 60.04 | 36.6 | 74.7418 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.7676 | 69.7698 | 60 | 72.2 | 74.7803 | 87.4404 | 59.98 | 90
74.7688 | 87.8433 | 60.02 | 90 | 74.7794 | 34.2031 | 60.04 | 36.6 | 74.7502 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.7759 | 69.7698 | 60 | 72.2 | 74.7886 | 87.4452 | 59.98 | 90
74.7771 | 87.8433 | 60.02 | 90 | 74.7877 | 34.2154 | 60.04 | 36.6 | 74.7585 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.7842 | 69.7698 | 60 | 72.2 | 74.7969 | 87.45 | 59.98 | 90
74.7854 | 87.8433 | 60.02 | 90 | 74.796 | 34.2278 | 60.04 | 36.6 | 74.7668 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.7925 | 69.7698 | 60 | 72.2 | 74.8053 | 87.4548 | 59.98 | 90
74.7938 | 87.8433 | 60.02 | 90 | 74.8044 | 34.2346 | 60.04 | 36.6 | 74.7752 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.8009 | 69.7698 | 60 | 72.2 | 74.8136 | 87.454 | 59.98 | 90
74.8021 | 87.8433 | 60.02 | 90 | 74.8127 | 34.2415 | 60.04 | 36.6 | 74.7835 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.8092 | 69.7698 | 60 | 72.2 | 74.8219 | 87.4534 | 59.98 | 90
74.8104 | 87.8434 | 60.02 | 90 | 74.821 | 34.248 | 60.04 | 36.6 | 74.7918 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.8175 | 69.7698 | 60 | 72.2 | 74.8302 | 87.4526 | 59.98 | 90
74.8188 | 87.8434 | 60.02 | 90 | 74.8293 | 34.2545 | 60.04 | 36.6 | 74.8001 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.8259 | 69.7698 | 60 | 72.2 | 74.8386 | 87.4519 | 59.98 | 90
74.8271 | 87.8434 | 60.02 | 90 | 74.8377 | 34.2606 | 60.04 | 36.6 | 74.8085 | 52.276 | 60 | 54.4 | 74.8342 | 69.7698 | 60 | 72.2 | 74.8469 | 87.4512 | 59.98 | 90
74.8354 | 87.8435 | 60.02 | 90 | 74.846 | 34.2668 | 60.04 | 36.6 | 74.8168 | 52.2761 | 60 | 54.4 | 74.8425 | 69.7698 | 60 | 72.2 | 74.8552 | 87.4504 | 59.98 | 90
74.8438 | 87.843 | 60.02 | 90 | 74.8543 | 34.273 | 60.04 | 36.6 | 74.8251 | 52.2761 | 60 | 54.4 | 74.8508 | 69.7698 | 60 | 72.2 | 74.8635 | 87.4505 | 59.98 | 90
74.8521 | 87.8426 | 60.02 | 90 | 74.8627 | 34.2792 | 60.04 | 36.6 | 74.8334 | 52.2761 | 60 | 54.4 | 74.8593 | 69.7698 | 60 | 72.2 | 74.8719 | 87.4506 | 59.98 | 90
74.8604 | 87.8421 | 60.02 | 90 | 74.871 | 34.2792 | 60.04 | 36.6 | 74.8419 | 52.2822 | 60 | 54.4 | 74.8676 | 69.7698 | 60 | 72.2 | 74.8802 | 87.4531 | 59.98 | 90
74.8687 | 87.8417 | 60.02 | 90 | 74.8793 | 34.2792 | 60.04 | 36.6 | 74.8502 | 52.2884 | 60 | 54.4 | 74.8759 | 69.7698 | 60 | 72.2 | 74.8885 | 87.4556 | 59.98 | 90
74.8771 | 87.841 | 60.02 | 90 | 74.8876 | 34.2792 | 60.04 | 36.6 | 74.8585 | 52.2945 | 60 | 54.4 | 74.8842 | 69.7698 | 60 | 72.2 | 74.897 | 87.4594 | 59.98 | 90
74.8854 | 87.8404 | 60.02 | 90 | 74.896 | 34.2792 | 60.04 | 36.6 | 74.8668 | 52.3006 | 60 | 54.4 | 74.8926 | 69.7698 | 60 | 72.2 | 74.9053 | 87.4633 | 59.98 | 90
74.8937 | 87.8425 | 60.02 | 90 | 74.9043 | 34.2792 | 60.04 | 36.6 | 74.8752 | 52.3078 | 60 | 54.4 | 74.9009 | 69.7698 | 60 | 72.2 | 74.9136 | 87.4703 | 59.98 | 90
74.9021 | 87.8447 | 60.02 | 90 | 74.9126 | 34.2792 | 60.04 | 36.6 | 74.8835 | 52.3149 | 60 | 54.4 | 74.9092 | 69.7698 | 60 | 72.2 | 74.9219 | 87.4773 | 59.98 | 90
74.9104 | 87.8467 | 60.02 | 90 | 74.921 | 34.2792 | 60.04 | 36.6 | 74.8918 | 52.3284 | 60 | 54.4 | 74.9175 | 69.7698 | 60 | 72.2 | 74.9303 | 87.4843 | 59.98 | 90
74.9187 | 87.8488 | 60.02 | 90 | 74.9293 | 34.2792 | 60.04 | 36.6 | 74.9002 | 52.3418 | 60 | 54.4 | 74.9259 | 69.7699 | 60 | 72.2 | 74.9386 | 87.4914 | 59.98 | 90
74.9271 | 87.8513 | 60.02 | 90 | 74.9376 | 34.279 | 60.04 | 36.6 | 74.9085 | 52.3552 | 60 | 54.4 | 74.9342 | 69.7699 | 60 | 72.2 | 74.9469 | 87.4984 | 59.98 | 90
74.9354 | 87.8538 | 60.02 | 90 | 74.9459 | 34.2788 | 60.04 | 36.6 | 74.9168 | 52.3687 | 60 | 54.4 | 74.9425 | 69.7699 | 60 | 72.2 | 74.9553 | 87.5054 | 59.98 | 90
74.9437 | 87.8563 | 60.02 | 90 | 74.9543 | 34.2786 | 60.04 | 36.6 | 74.9251 | 52.376 | 60 | 54.4 | 74.9509 | 69.7699 | 60 | 72.2 | 74.9636 | 87.5089 | 59.98 | 90
74.9521 | 87.8589 | 60.02 | 90 | 74.9626 | 34.2784 | 60.04 | 36.6 | 74.9335 | 52.3833 | 60 | 54.4 | 74.9592 | 69.7699 | 60 | 72.2 | 74.9719 | 87.5123 | 59.98 | 90
74.9604 | 87.8616 | 60.02 | 90 | 74.9709 | 34.2781 | 60.04 | 36.6 | 74.9418 | 52.3906 | 60 | 54.4 | 74.9675 | 69.7699 | 60 | 72.2 | 74.9802 | 87.5143 | 59.98 | 90
74.9687 | 87.8643 | 60.02 | 90 | 74.9792 | 34.2779 | 60.04 | 36.6 | 74.9501 | 52.398 | 60 | 54.4 | 74.9758 | 69.7699 | 60 | 72.2 | 74.9886 | 87.5163 | 59.98 | 90
74.9771 | 87.8642 | 60.02 | 90 | 74.9875 | 34.2769 | 60.04 | 36.6 | 74.9584 | 52.4043 | 60 | 54.4 | 74.9843 | 69.7699 | 60 | 72.2 | 74.9969 | 87.515 | 59.98 | 90
74.9854 | 87.8641 | 60.02 | 90 | 74.9959 | 34.2758 | 60.04 | 36.6 | 74.9669 | 52.4106 | 60 | 54.4 | 74.9926 | 69.7699 | 60 | 72.2 | 75.0052 | 87.5138 | 59.98 | 90
74.9937 | 87.8641 | 60.02 | 90 | 75.0042 | 34.2743 | 60.04 | 36.6 | 74.9752 | 52.4106 | 60 | 54.4 | 75.0009 | 69.7699 | 60 | 72.2 | 75.0137 | 87.5126 | 59.98 | 90
75.002 | 87.8641 | 60.02 | 90 | 75.0126 | 34.2728 | 60.04 | 36.6 | 74.9835 | 52.4106 | 60 | 54.4 | 75.0092 | 69.7699 | 60 | 72.2 | 75.022 | 87.5114 | 59.98 | 90
75.0104 | 87.8641 | 60.02 | 90 | 75.0209 | 34.2715 | 60.04 | 36.6 | 74.9918 | 52.4106 | 60 | 54.4 | 75.0176 | 69.7699 | 60 | 72.2 | 75.0303 | 87.5108 | 59.98 | 90
75.0187 | 87.8641 | 60.02 | 90 | 75.0292 | 34.2702 | 60.04 | 36.6 | 75.0002 | 52.4106 | 60 | 54.4 | 75.0259 | 69.7699 | 60 | 72.2 | 75.0386 | 87.5102 | 59.98 | 90
75.027 | 87.8641 | 60.02 | 90 | 75.0375 | 34.269 | 60.04 | 36.6 | 75.0085 | 52.4106 | 60 | 54.4 | 75.0342 | 69.7699 | 60 | 72.2 | 75.047 | 87.51 | 59.98 | 90
75.0354 | 87.8641 | 60.02 | 90 | 75.0458 | 34.2677 | 60.04 | 36.6 | 75.0168 | 52.4106 | 60 | 54.4 | 75.0425 | 69.7699 | 60 | 72.2 | 75.0553 | 87.5098 | 59.98 | 90
75.0437 | 87.8641 | 60.02 | 90 | 75.0542 | 34.2664 | 60.04 | 36.6 | 75.0252 | 52.4106 | 60 | 54.4 | 75.0509 | 69.7699 | 60 | 72.2 | 75.0636 | 87.5121 | 59.98 | 90
75.052 | 87.8641 | 60.02 | 90 | 75.0625 | 34.2651 | 60.04 | 36.6 | 75.0335 | 52.4106 | 60 | 54.4 | 75.0592 | 69.7699 | 60 | 72.2 | 75.0719 | 87.5143 | 59.98 | 90
75.0603 | 87.8641 | 60.02 | 90 | 75.0709 | 34.2646 | 60.04 | 36.6 | 75.0418 | 52.4106 | 60 | 54.4 | 75.0675 | 69.7699 | 60 | 72.2 | 75.0803 | 87.5165 | 59.98 | 90
75.0687 | 87.8641 | 60.02 | 90 | 75.0792 | 34.2642 | 60.04 | 36.6 | 75.0501 | 52.4106 | 60 | 54.4 | 75.0759 | 69.7699 | 60 | 72.2 | 75.0886 | 87.5188 | 59.98 | 90
75.077 | 87.8641 | 60.02 | 90 | 75.0875 | 34.2645 | 60.04 | 36.6 | 75.0585 | 52.4159 | 60 | 54.4 | 75.0842 | 69.77 | 60 | 72.2 | 75.0969 | 87.52 | 59.98 | 90
75.0853 | 87.8641 | 60.02 | 90 | 75.0958 | 34.2648 | 60.04 | 36.6 | 75.0668 | 52.4212 | 60 | 54.4 | 75.0925 | 69.77 | 60 | 72.2 | 75.1053 | 87.5212 | 59.98 | 90
75.0937 | 87.8662 | 60.02 | 90 | 75.1041 | 34.2652 | 60.04 | 36.6 | 75.0751 | 52.4265 | 60 | 54.4 | 75.1008 | 69.77 | 60 | 72.2 | 75.1136 | 87.5219 | 59.98 | 90
75.102 | 87.8684 | 60.02 | 90 | 75.1125 | 34.2655 | 60.04 | 36.6 | 75.0834 | 52.4318 | 60 | 54.4 | 75.1093 | 69.77 | 60 | 72.2 | 75.1219 | 87.5225 | 59.98 | 90
75.1103 | 87.8705 | 60.02 | 90 | 75.1208 | 34.2659 | 60.04 | 36.6 | 75.0919 | 52.4371 | 60 | 54.4 | 75.1176 | 69.77 | 60 | 72.2 | 75.1302 | 87.5261 | 59.98 | 90
75.1187 | 87.8727 | 60.02 | 90 | 75.1292 | 34.2662 | 60.04 | 36.6 | 75.1002 | 52.4424 | 60 | 54.4 | 75.1259 | 69.77 | 60 | 72.2 | 75.1387 | 87.5296 | 59.98 | 90
75.127 | 87.8748 | 60.02 | 90 | 75.1375 | 34.2666 | 60.04 | 36.6 | 75.1085 | 52.4477 | 60 | 54.4 | 75.1342 | 69.77 | 60 | 72.2 | 75.147 | 87.5308 | 59.98 | 90
75.1353 | 87.877 | 60.02 | 90 | 75.1458 | 34.2669 | 60.04 | 36.6 | 75.1168 | 52.453 | 60 | 54.4 | 75.1426 | 69.77 | 60 | 72.2 | 75.1553 | 87.532 | 59.98 | 90
75.1437 | 87.8791 | 60.02 | 90 | 75.1541 | 34.2673 | 60.04 | 36.6 | 75.1252 | 52.4583 | 60 | 54.4 | 75.1509 | 69.77 | 60 | 72.2 | 75.1637 | 87.5332 | 59.98 | 90
75.152 | 87.8813 | 60.02 | 90 | 75.1624 | 34.2676 | 60.04 | 36.6 | 75.1335 | 52.4636 | 60 | 54.4 | 75.1592 | 69.77 | 60 | 72.2 | 75.172 | 87.5343 | 59.98 | 90
75.1603 | 87.8836 | 60.02 | 90 | 75.1708 | 34.268 | 60.04 | 36.6 | 75.1418 | 52.4638 | 60 | 54.4 | 75.1675 | 69.77 | 60 | 72.2 | 75.1803 | 87.5365 | 59.98 | 90
75.1687 | 87.886 | 60.02 | 90 | 75.1791 | 34.2684 | 60.04 | 36.6 | 75.1502 | 52.464 | 60 | 54.4 | 75.1759 | 69.77 | 60 | 72.2 | 75.1886 | 87.5387 | 59.98 | 90
75.177 | 87.8863 | 60.02 | 90 | 75.1874 | 34.2688 | 60.04 | 36.6 | 75.1585 | 52.4642 | 60 | 54.4 | 75.1842 | 69.77 | 60 | 72.2 | 75.197 | 87.5409 | 59.98 | 90
75.1853 | 87.8865 | 60.02 | 90 | 75.1957 | 34.2692 | 60.04 | 36.6 | 75.1668 | 52.4644 | 60 | 54.4 | 75.1925 | 69.77 | 60 | 72.2 | 75.2053 | 87.5431 | 59.98 | 90
75.1936 | 87.8866 | 60.02 | 90 | 75.204 | 34.2695 | 60.04 | 36.6 | 75.1751 | 52.4646 | 60 | 54.4 | 75.2009 | 69.77 | 60 | 72.2 | 75.2136 | 87.5438 | 59.98 | 90
75.202 | 87.8867 | 60.02 | 90 | 75.2124 | 34.2698 | 60.04 | 36.6 | 75.1835 | 52.4648 | 60 | 54.4 | 75.2092 | 69.77 | 60 | 72.2 | 75.222 | 87.5445 | 59.98 | 90
75.2103 | 87.8868 | 60.02 | 90 | 75.2207 | 34.27 | 60.04 | 36.6 | 75.1918 | 52.4648 | 60 | 54.4 | 75.2175 | 69.77 | 60 | 72.2 | 75.2303 | 87.5452 | 59.98 | 90
75.2186 | 87.8869 | 60.02 | 90 | 75.2291 | 34.2703 | 60.04 | 36.6 | 75.2001 | 52.4648 | 60 | 54.4 | 75.2258 | 69.77 | 60 | 72.2 | 75.2386 | 87.5459 | 59.98 | 90
75.227 | 87.887 | 60.02 | 90 | 75.2374 | 34.2706 | 60.04 | 36.6 | 75.2084 | 52.4647 | 60 | 54.4 | 75.2343 | 69.77 | 60 | 72.2 | 75.2469 | 87.5464 | 59.98 | 90
75.2353 | 87.8871 | 60.02 | 90 | 75.2457 | 34.2709 | 60.04 | 36.6 | 75.2169 | 52.4647 | 60 | 54.4 | 75.2426 | 69.77 | 60 | 72.2 | 75.2554 | 87.5468 | 59.98 | 90
75.2436 | 87.887 | 60.02 | 90 | 75.254 | 34.2761 | 60.04 | 36.6 | 75.2252 | 52.4671 | 60 | 54.4 | 75.2509 | 69.77 | 60 | 72.2 | 75.2637 | 87.5473 | 59.98 | 90
75.252 | 87.8869 | 60.02 | 90 | 75.2623 | 34.2814 | 60.04 | 36.6 | 75.2335 | 52.4695 | 60 | 54.4 | 75.2592 | 69.77 | 60 | 72.2 | 75.272 | 87.5478 | 59.98 | 90
75.2603 | 87.8867 | 60.02 | 90 | 75.2707 | 34.2933 | 60.04 | 36.6 | 75.2418 | 52.4719 | 60 | 54.4 | 75.2676 | 69.77 | 59.9999 | 72.2 | 75.2803 | 87.5482 | 59.98 | 90
75.2686 | 87.8866 | 60.02 | 90 | 75.279 | 34.3052 | 60.04 | 36.6 | 75.2502 | 52.4743 | 60 | 54.4 | 75.2759 | 69.77 | 59.9998 | 72.2 | 75.2887 | 87.5487 | 59.98 | 90
75.277 | 87.8906 | 60.02 | 90 | 75.2874 | 34.3172 | 60.04 | 36.6 | 75.2585 | 52.4766 | 60.0001 | 54.4 | 75.2842 | 69.77 | 59.9997 | 72.2 | 75.297 | 87.5484 | 59.98 | 90
75.2853 | 87.8946 | 60.02 | 90 | 75.2957 | 34.3293 | 60.04 | 36.6 | 75.2668 | 52.479 | 60.0002 | 54.4 | 75.2925 | 69.77 | 59.9997 | 72.2 | 75.3053 | 87.5482 | 59.98 | 90
75.2936 | 87.8984 | 60.02 | 90 | 75.304 | 34.3413 | 60.04 | 36.6 | 75.2752 | 52.481 | 60.0002 | 54.4 | 75.3009 | 69.77 | 59.9996 | 72.2 | 75.3137 | 87.548 | 59.98 | 90
75.302 | 87.9022 | 60.02 | 90 | 75.3123 | 34.3534 | 60.04 | 36.6 | 75.2835 | 52.483 | 60.0003 | 54.4 | 75.3092 | 69.77 | 59.9995 | 72.2 | 75.322 | 87.5478 | 59.98 | 90
75.3103 | 87.906 | 60.02 | 90 | 75.3206 | 34.3654 | 60.04 | 36.6 | 75.2918 | 52.4876 | 60.0004 | 54.4 | 75.3175 | 69.77 | 59.9994 | 72.2 | 75.3303 | 87.5478 | 59.98 | 90
75.3186 | 87.9098 | 60.02 | 90 | 75.329 | 34.3775 | 60.04 | 36.6 | 75.3001 | 52.4923 | 60.0005 | 54.4 | 75.3259 | 69.7751 | 59.9993 | 72.2 | 75.3386 | 87.5478 | 59.98 | 90
75.3269 | 87.9136 | 60.02 | 90 | 75.3373 | 34.3841 | 60.04 | 36.6 | 75.3085 | 52.4949 | 60.0006 | 54.4 | 75.3342 | 69.7802 | 59.9992 | 72.2 | 75.347 | 87.5478 | 59.98 | 90
75.3353 | 87.9173 | 60.02 | 90 | 75.3456 | 34.3908 | 60.04 | 36.6 | 75.3168 | 52.4976 | 60.0007 | 54.4 | 75.3425 | 69.7852 | 59.9992 | 72.2 | 75.3553 | 87.5478 | 59.9801 | 90
75.3436 | 87.9211 | 60.02 | 90 | 75.3539 | 34.3909 | 60.04 | 36.6 | 75.3251 | 52.5035 | 60.0007 | 54.4 | 75.3508 | 69.7903 | 59.9991 | 72.2 | 75.3636 | 87.5478 | 59.9801 | 90
75.3519 | 87.9249 | 60.02 | 90 | 75.3623 | 34.3911 | 60.04 | 36.6 | 75.3334 | 52.5094 | 60.0008 | 54.4 | 75.3593 | 69.7954 | 59.999 | 72.2 | 75.3721 | 87.5478 | 59.9802 | 90
75.3603 | 87.9247 | 60.02 | 90 | 75.3706 | 34.3913 | 60.04 | 36.6 | 75.3419 | 52.5153 | 60.0009 | 54.4 | 75.3676 | 69.8005 | 59.9989 | 72.2 | 75.3804 | 87.5478 | 59.9803 | 90
75.3686 | 87.9245 | 60.02 | 90 | 75.3789 | 34.3914 | 60.04 | 36.6 | 75.3502 | 52.5213 | 60.001 | 54.4 | 75.3759 | 69.8055 | 59.9988 | 72.2 | 75.3887 | 87.5478 | 59.9804 | 90
75.3769 | 87.9274 | 60.02 | 90 | 75.3873 | 34.3916 | 60.04 | 36.6 | 75.3585 | 52.5278 | 60.0011 | 54.4 | 75.3842 | 69.8106 | 59.9987 | 72.2 | 75.397 | 87.5478 | 59.9805 | 90
75.3853 | 87.9303 | 60.02 | 90 | 75.3956 | 34.3917 | 60.04 | 36.6 | 75.3668 | 52.5344 | 60.0012 | 54.4 | 75.3926 | 69.8157 | 59.9987 | 72.2 | 75.4054 | 87.5478 | 59.9806 | 90
75.3936 | 87.9332 | 60.02 | 90 | 75.4039 | 34.3919 | 60.04 | 36.6 | 75.3752 | 52.5382 | 60.0012 | 54.4 | 75.4009 | 69.8208 | 59.9986 | 72.2 | 75.4137 | 87.5478 | 59.9806 | 90
75.4019 | 87.9361 | 60.02 | 90 | 75.4122 | 34.392 | 60.04 | 36.6 | 75.3835 | 52.5421 | 60.0013 | 54.4 | 75.4092 | 69.8208 | 59.9985 | 72.2 | 75.422 | 87.5478 | 59.9807 | 90
75.4102 | 87.939 | 60.02 | 90 | 75.4206 | 34.3929 | 60.04 | 36.6 | 75.3918 | 52.5464 | 60.0014 | 54.4 | 75.4175 | 69.8208 | 59.9984 | 72.2 | 75.4304 | 87.5478 | 59.9808 | 90
75.4186 | 87.9419 | 60.02 | 90 | 75.4289 | 34.3938 | 60.04 | 36.6 | 75.4002 | 52.5508 | 60.0015 | 54.4 | 75.4259 | 69.8208 | 59.9983 | 72.2 | 75.4387 | 87.5478 | 59.9809 | 90
75.4269 | 87.9447 | 60.02 | 90 | 75.4372 | 34.3946 | 60.04 | 36.6 | 75.4085 | 52.5518 | 60.0016 | 54.4 | 75.4342 | 69.8208 | 59.9982 | 72.2 | 75.447 | 87.554 | 59.981 | 90
75.4352 | 87.9476 | 60.02 | 90 | 75.4456 | 34.3953 | 60.04 | 36.6 | 75.4168 | 52.5529 | 60.0017 | 54.4 | 75.4425 | 69.8208 | 59.9982 | 72.2 | 75.4553 | 87.5602 | 59.9811 | 90
75.4436 | 87.952 | 60.02 | 90 | 75.4539 | 34.3961 | 60.04 | 36.6 | 75.4251 | 52.5539 | 60.0017 | 54.4 | 75.4509 | 69.8208 | 59.9981 | 72.2 | 75.4637 | 87.5665 | 59.9811 | 90
75.4519 | 87.9565 | 60.02 | 90 | 75.4622 | 34.3969 | 60.04 | 36.6 | 75.4335 | 52.555 | 60.0018 | 54.4 | 75.4592 | 69.8208 | 59.998 | 72.2 | 75.472 | 87.5727 | 59.9812 | 90
75.4602 | 87.958 | 60.02 | 90 | 75.4705 | 34.3976 | 60.04 | 36.6 | 75.4418 | 52.558 | 60.0019 | 54.4 | 75.4675 | 69.8208 | 59.9979 | 72.2 | 75.4803 | 87.579 | 59.9813 | 90
75.4686 | 87.9595 | 60.02 | 90 | 75.4789 | 34.3984 | 60.04 | 36.6 | 75.4501 | 52.561 | 60.002 | 54.4 | 75.4758 | 69.8208 | 59.9978 | 72.2 | 75.4886 | 87.5852 | 59.9814 | 90
75.4769 | 87.961 | 60.02 | 90 | 75.4872 | 34.3991 | 60.04 | 36.6 | 75.4584 | 52.5639 | 60.0021 | 54.4 | 75.4843 | 69.8208 | 59.9977 | 72.2 | 75.4971 | 87.5914 | 59.9815 | 90
75.4852 | 87.9625 | 60.02 | 90 | 75.4955 | 34.3999 | 60.04 | 36.6 | 75.4669 | 52.5669 | 60.0022 | 54.4 | 75.4926 | 69.8208 | 59.9977 | 72.2 | 75.5054 | 87.5977 | 59.9816 | 90
75.4936 | 87.9666 | 60.02 | 90 | 75.5038 | 34.3995 | 60.04 | 36.6 | 75.4752 | 52.5688 | 60.0022 | 54.4 | 75.5009 | 69.8208 | 59.9976 | 72.2 | 75.5137 | 87.6039 | 59.9816 | 90
75.5019 | 87.9707 | 60.02 | 90 | 75.5121 | 34.3992 | 60.04 | 36.6 | 75.4835 | 52.5708 | 60.0023 | 54.4 | 75.5092 | 69.8208 | 59.9975 | 72.2 | 75.5221 | 87.6101 | 59.9817 | 90
75.5102 | 87.9748 | 60.02 | 90 | 75.5205 | 34.3989 | 60.04 | 36.6 | 75.4918 | 52.572 | 60.0024 | 54.4 | 75.5176 | 69.8208 | 59.9974 | 72.2 | 75.5304 | 87.6101 | 59.9818 | 90
75.5186 | 87.9789 | 60.02 | 90 | 75.5288 | 34.3985 | 60.04 | 36.6 | 75.5002 | 52.5731 | 60.0025 | 54.4 | 75.5259 | 69.8208 | 59.9973 | 72.2 | 75.5387 | 87.6101 | 59.9819 | 90
75.5269 | 87.9815 | 60.02 | 90 | 75.5372 | 34.4037 | 60.04 | 36.6 | 75.5085 | 52.5743 | 60.0026 | 54.4 | 75.5342 | 69.8208 | 59.9972 | 72.2 | 75.547 | 87.6101 | 59.982 | 90
75.5352 | 87.984 | 60.02 | 90 | 75.5455 | 34.4089 | 60.04 | 36.6 | 75.5168 | 52.5755 | 60.0027 | 54.4 | 75.5425 | 69.8208 | 59.9972 | 72.2 | 75.5554 | 87.6101 | 59.9821 | 90
75.5435 | 87.9865 | 60.02 | 90 | 75.5538 | 34.4139 | 60.04 | 36.6 | 75.5252 | 52.5748 | 60.0027 | 54.4 | 75.5509 | 69.8208 | 59.9971 | 72.2 | 75.5637 | 87.6101 | 59.9821 | 90
75.5519 | 87.9891 | 60.02 | 90 | 75.5621 | 34.4188 | 60.04 | 36.6 | 75.5335 | 52.574 | 60.0028 | 54.4 | 75.5592 | 69.8208 | 59.997 | 72.2 | 75.572 | 87.6101 | 59.9822 | 90
75.5602 | 87.9916 | 60.02 | 90 | 75.5704 | 34.4237 | 60.04 | 36.6 | 75.5418 | 52.5733 | 60.0029 | 54.4 | 75.5675 | 69.8208 | 59.9969 | 72.2 | 75.5804 | 87.6101 | 59.9823 | 90
75.5685 | 87.9941 | 60.02 | 90 | 75.5788 | 34.4286 | 60.04 | 36.6 | 75.5501 | 52.5725 | 60.003 | 54.4 | 75.5759 | 69.8208 | 59.9968 | 72.2 | 75.5887 | 87.6101 | 59.9824 | 90
75.5769 | 87.9941 | 60.02 | 90 | 75.5871 | 34.4338 | 60.04 | 36.6 | 75.5585 | 52.5718 | 60.0031 | 54.4 | 75.5842 | 69.8208 | 59.9967 | 72.2 | 75.597 | 87.6101 | 59.9825 | 90
75.5852 | 87.994 | 60.02 | 90 | 75.5955 | 34.439 | 60.04 | 36.6 | 75.5668 | 52.571 | 60.0032 | 54.4 | 75.5925 | 69.8208 | 59.9967 | 72.2 | 75.6053 | 87.6101 | 59.9826 | 90
75.5935 | 87.9939 | 60.02 | 90 | 75.6038 | 34.4442 | 60.04 | 36.6 | 75.5751 | 52.571 | 60.0032 | 54.4 | 75.6008 | 69.8208 | 59.9966 | 72.2 | 75.6138 | 87.6101 | 59.9826 | 90
75.6019 | 87.9937 | 60.02 | 90 | 75.6121 | 34.4494 | 60.04 | 36.6 | 75.5834 | 52.571 | 60.0033 | 54.4 | 75.6093 | 69.8208 | 59.9965 | 72.2 | 75.6221 | 87.6101 | 59.9827 | 90
75.6102 | 87.9946 | 60.02 | 90 | 75.6204 | 34.4491 | 60.04 | 36.6 | 75.5919 | 52.571 | 60.0034 | 54.4 | 75.6176 | 69.8208 | 59.9964 | 72.2 | 75.6304 | 87.6101 | 59.9828 | 90
75.6185 | 87.9954 | 60.02 | 90 | 75.6287 | 34.4488 | 60.04 | 36.6 | 75.6002 | 52.571 | 60.0035 | 54.4 | 75.6259 | 69.8277 | 59.9963 | 72.2 | 75.6388 | 87.6101 | 59.9829 | 90
75.6269 | 87.9963 | 60.02 | 90 | 75.6371 | 34.4489 | 60.04 | 36.6 | 75.6085 | 52.57 | 60.0036 | 54.4 | 75.6342 | 69.8346 | 59.9962 | 72.2 | 75.6471 | 87.6101 | 59.983 | 90
75.6352 | 87.9972 | 60.02 | 90 | 75.6454 | 34.449 | 60.04 | 36.6 | 75.6168 | 52.569 | 60.0037 | 54.4 | 75.6426 | 69.8416 | 59.9962 | 72.2 | 75.6554 | 87.6101 | 59.9831 | 90
75.6435 | 87.9974 | 60.02 | 90 | 75.6537 | 34.4491 | 60.04 | 36.6 | 75.6252 | 52.568 | 60.0037 | 54.4 | 75.6509 | 69.8485 | 59.9961 | 72.2 | 75.6637 | 87.6101 | 59.9831 | 90
75.6519 | 87.9977 | 60.02 | 90 | 75.662 | 34.4493 | 60.04 | 36.6 | 75.6335 | 52.567 | 60.0038 | 54.4 | 75.6592 | 69.8612 | 59.996 | 72.2 | 75.6721 | 87.6101 | 59.9832 | 90
75.6602 | 87.9979 | 60.02 | 90 | 75.6703 | 34.4495 | 60.04 | 36.6 | 75.6418 | 52.566 | 60.0039 | 54.4 | 75.6675 | 69.874 | 59.9959 | 72.2 | 75.6804 | 87.6101 | 59.9833 | 90
75.6685 | 87.9982 | 60.02 | 90 | 75.6787 | 34.4497 | 60.04 | 36.6 | 75.6501 | 52.565 | 60.004 | 54.4 | 75.6759 | 69.8866 | 59.9958 | 72.2 | 75.6887 | 87.6101 | 59.9834 | 90
75.6768 | 87.9992 | 60.02 | 90 | 75.687 | 34.4496 | 60.04 | 36.6 | 75.6585 | 52.564 | 60.0041 | 54.4 | 75.6842 | 69.8991 | 59.9957 | 72.2 | 75.697 | 87.616 | 59.9835 | 90
75.6852 | 88.0003 | 60.02 | 90 | 75.6954 | 34.4495 | 60.04 | 36.6 | 75.6668 | 52.5629 | 60.0042 | 54.4 | 75.6925 | 69.9117 | 59.9957 | 72.2 | 75.7054 | 87.6219 | 59.9836 | 90
75.6935 | 88.0024 | 60.02 | 90 | 75.7037 | 34.4494 | 60.04 | 36.6 | 75.6751 | 52.5617 | 60.0042 | 54.4 | 75.7009 | 69.9242 | 59.9956 | 72.2 | 75.7137 | 87.6277 | 59.9836 | 90
75.7018 | 88.0045 | 60.02 | 90 | 75.712 | 34.4493 | 60.04 | 36.6 | 75.6834 | 52.5605 | 60.0043 | 54.4 | 75.7092 | 69.9299 | 59.9955 | 72.2 | 75.722 | 87.6336 | 59.9837 | 90
75.7102 | 88.0066 | 60.02 | 90 | 75.7203 | 34.453 | 60.04 | 36.6 | 75.6918 | 52.565 | 60.0044 | 54.4 | 75.7175 | 69.9355 | 59.9954 | 72.2 | 75.7305 | 87.6388 | 59.9838 | 90
75.7185 | 88.0088 | 60.02 | 90 | 75.7286 | 34.4568 | 60.04 | 36.6 | 75.7001 | 52.5695 | 60.0045 | 54.4 | 75.7258 | 69.9411 | 59.9953 | 72.2 | 75.7388 | 87.6441 | 59.9839 | 90
75.7268 | 88.0104 | 60.02 | 90 | 75.737 | 34.4605 | 60.04 | 36.6 | 75.7084 | 52.5748 | 60.0046 | 54.4 | 75.7343 | 69.9468 | 59.9952 | 72.2 | 75.7471 | 87.6493 | 59.984 | 90
75.7352 | 88.012 | 60.02 | 90 | 75.7453 | 34.4642 | 60.04 | 36.6 | 75.7167 | 52.5801 | 60.0047 | 54.4 | 75.7426 | 69.9465 | 59.9952 | 72.2 | 75.7554 | 87.6546 | 59.9841 | 90
75.7435 | 88.0137 | 60.02 | 90 | 75.7537 | 34.4679 | 60.04 | 36.6 | 75.7252 | 52.5854 | 60.0047 | 54.4 | 75.7509 | 69.9463 | 59.9951 | 72.2 | 75.7638 | 87.6598 | 59.9841 | 90
75.7518 | 88.0153 | 60.02 | 90 | 75.762 | 34.4716 | 60.04 | 36.6 | 75.7335 | 52.5907 | 60.0048 | 54.4 | 75.7592 | 69.9463 | 59.995 | 72.2 | 75.7721 | 87.6651 | 59.9842 | 90
75.7601 | 88.0163 | 60.02 | 90 | 75.7703 | 34.4786 | 60.04 | 36.6 | 75.7418 | 52.596 | 60.0049 | 54.4 | 75.7676 | 69.9463 | 59.9949 | 72.2 | 75.7804 | 87.6689 | 59.9843 | 90
75.7685 | 88.0172 | 60.02 | 90 | 75.7786 | 34.4856 | 60.04 | 36.6 | 75.7501 | 52.6012 | 60.005 | 54.4 | 75.7759 | 69.9463 | 59.9948 | 72.2 | 75.7888 | 87.6727 | 59.9844 | 90
75.7768 | 88.018 | 60.02 | 90 | 75.7869 | 34.4926 | 60.04 | 36.6 | 75.7585 | 52.6067 | 60.0051 | 54.4 | 75.7842 | 69.9463 | 59.9947 | 72.2 | 75.7971 | 87.6765 | 59.9845 | 90
75.7851 | 88.0188 | 60.02 | 90 | 75.7953 | 34.4996 | 60.04 | 36.6 | 75.7668 | 52.6122 | 60.0052 | 54.4 | 75.7925 | 69.9466 | 59.9947 | 72.2 | 75.8054 | 87.6803 | 59.9846 | 90
75.7935 | 88.0195 | 60.02 | 90 | 75.8036 | 34.5025 | 60.04 | 36.6 | 75.7751 | 52.6162 | 60.0052 | 54.4 | 75.8009 | 69.9468 | 59.9946 | 72.2 | 75.8137 | 87.6848 | 59.9846 | 90
75.8018 | 88.0202 | 60.02 | 90 | 75.812 | 34.5054 | 60.04 | 36.6 | 75.7834 | 52.6203 | 60.0053 | 54.4 | 75.8092 | 69.9501 | 59.9945 | 72.2 | 75.8221 | 87.6892 | 59.9847 | 90
75.8101 | 88.021 | 60.02 | 90 | 75.8203 | 34.5088 | 60.04 | 36.6 | 75.7918 | 52.6242 | 60.0054 | 54.4 | 75.8175 | 69.9534 | 59.9944 | 72.2 | 75.8304 | 87.6936 | 59.9848 | 90
75.8185 | 88.0217 | 60.02 | 90 | 75.8286 | 34.5122 | 60.04 | 36.6 | 75.8001 | 52.6281 | 60.0055 | 54.4 | 75.8259 | 69.9567 | 59.9943 | 72.2 | 75.8387 | 87.698 | 59.9849 | 90
75.8268 | 88.0237 | 60.02 | 90 | 75.8369 | 34.5156 | 60.04 | 36.6 | 75.8084 | 52.632 | 60.0056 | 54.4 | 75.8342 | 69.9599 | 59.9942 | 72.2 | 75.8472 | 87.7025 | 59.985 | 90
75.8351 | 88.0256 | 60.02 | 90 | 75.8452 | 34.519 | 60.04 | 36.6 | 75.8167 | 52.6359 | 60.0057 | 54.4 | 75.8425 | 69.9642 | 59.9942 | 72.2 | 75.8555 | 87.7069 | 59.9851 | 90
75.8435 | 88.0275 | 60.02 | 90 | 75.8536 | 34.5193 | 60.04 | 36.6 | 75.8251 | 52.6392 | 60.0057 | 54.4 | 75.8508 | 69.9685 | 59.9941 | 72.2 | 75.8638 | 87.7069 | 59.9851 | 90
75.8518 | 88.0294 | 60.02 | 90 | 75.8619 | 34.5197 | 60.04 | 36.6 | 75.8334 | 52.6425 | 60.0058 | 54.4 | 75.8593 | 69.9727 | 59.994 | 72.2 | 75.8721 | 87.7069 | 59.9852 | 90
75.8601 | 88.0295 | 60.02 | 90 | 75.8702 | 34.5201 | 60.04 | 36.6 | 75.8417 | 52.6458 | 60.0059 | 54.4 | 75.8676 | 69.977 | 59.9939 | 72.2 | 75.8805 | 87.7069 | 59.9853 | 90
75.8685 | 88.0295 | 60.0199 | 90 | 75.8785 | 34.5205 | 60.04 | 36.6 | 75.85 | 52.649 | 60.006 | 54.4 | 75.8759 | 69.9801 | 59.9938 | 72.2 | 75.8888 | 87.7069 | 59.9854 | 90
75.8768 | 88.0297 | 60.0198 | 90 | 75.8869 | 34.5208 | 60.04 | 36.6 | 75.8585 | 52.6491 | 60.0061 | 54.4 | 75.8842 | 69.9832 | 59.9937 | 72.2 | 75.8971 | 87.7069 | 59.9855 | 90
75.8851 | 88.0298 | 60.0197 | 90 | 75.8952 | 34.5211 | 60.04 | 36.6 | 75.8668 | 52.6492 | 60.0062 | 54.4 | 75.8926 | 69.9855 | 59.9937 | 72.2 | 75.9054 | 87.7069 | 59.9856 | 90
75.8934 | 88.0309 | 60.0197 | 90 | 75.9035 | 34.5207 | 60.04 | 36.6 | 75.8751 | 52.6485 | 60.0062 | 54.4 | 75.9009 | 69.9877 | 59.9936 | 72.2 | 75.9138 | 87.7069 | 59.9856 | 90
75.9018 | 88.0319 | 60.0196 | 90 | 75.9119 | 34.5203 | 60.04 | 36.6 | 75.8834 | 52.6479 | 60.0063 | 54.4 | 75.9092 | 69.99 | 59.9935 | 72.2 | 75.9221 | 87.7069 | 59.9857 | 90
75.9101 | 88.0319 | 60.0195 | 90 | 75.9202 | 34.5198 | 60.04 | 36.6 | 75.8918 | 52.6472 | 60.0064 | 54.4 | 75.9175 | 69.9922 | 59.9934 | 72.2 | 75.9304 | 87.707 | 59.9858 | 90
75.9184 | 88.0318 | 60.0194 | 90 | 75.9285 | 34.5192 | 60.04 | 36.6 | 75.9001 | 52.6465 | 60.0065 | 54.4 | 75.9259 | 69.994 | 59.9933 | 72.2 | 75.9388 | 87.707 | 59.9859 | 90
75.9268 | 88.0321 | 60.0193 | 90 | 75.9368 | 34.5187 | 60.04 | 36.6 | 75.9084 | 52.6463 | 60.0066 | 54.4 | 75.9342 | 69.9958 | 59.9932 | 72.2 | 75.9471 | 87.707 | 59.986 | 90
75.9351 | 88.0325 | 60.0192 | 90 | 75.9452 | 34.5181 | 60.04 | 36.6 | 75.9167 | 52.6461 | 60.0067 | 54.4 | 75.9425 | 69.9968 | 59.9932 | 72.2 | 75.9554 | 87.7071 | 59.9861 | 90
75.9434 | 88.0343 | 60.0192 | 90 | 75.9535 | 34.5175 | 60.04 | 36.6 | 75.9251 | 52.6493 | 60.0067 | 54.4 | 75.9509 | 69.9979 | 59.9931 | 72.2 | 75.9637 | 87.707 | 59.9861 | 90
75.9518 | 88.0362 | 60.0191 | 90 | 75.9618 | 34.517 | 60.04 | 36.6 | 75.9334 | 52.6526 | 60.0068 | 54.4 | 75.9592 | 69.9999 | 59.993 | 72.2 | 75.9722 | 87.707 | 59.9862 | 90
75.9601 | 88.0381 | 60.019 | 90 | 75.9702 | 34.5165 | 60.04 | 36.6 | 75.9417 | 52.659 | 60.0069 | 54.4 | 75.9675 | 70.0019 | 59.9929 | 72.2 | 75.9805 | 87.707 | 59.9863 | 90
75.9684 | 88.0399 | 60.0189 | 90 | 75.9785 | 34.516 | 60.04 | 36.6 | 75.95 | 52.6655 | 60.007 | 54.4 | 75.9758 | 70.0026 | 59.9928 | 72.2 | 75.9888 | 87.707 | 59.9864 | 90
75.9768 | 88.0418 | 60.0188 | 90 | 75.9868 | 34.5159 | 60.04 | 36.6 | 75.9584 | 52.6719 | 60.0071 | 54.4 | 75.9843 | 70.0032 | 59.9927 | 72.2 | 75.9972 | 87.707 | 59.9865 | 90
75.9851 | 88.0438 | 60.0187 | 90 | 75.9951 | 34.5157 | 60.04 | 36.6 | 75.9667 | 52.6783 | 60.0072 | 54.4 | 75.9926 | 70.0039 | 59.9927 | 72.2 | 76.0055 | 87.7069 | 59.9866 | 90
75.9934 | 88.0456 | 60.0187 | 90 | 76.0035 | 34.5158 | 60.04 | 36.6 | 75.975 | 52.6846 | 60.0072 | 54.4 | 76.0009 | 70.0046 | 59.9926 | 72.2 | 76.0138 | 87.7069 | 59.9866 | 90
76.0018 | 88.0474 | 60.0186 | 90 | 76.0118 | 34.5159 | 60.04 | 36.6 | 75.9833 | 52.6908 | 60.0073 | 54.4 | 76.0092 | 70.0048 | 59.9925 | 72.2 | 76.0221 | 87.7068 | 59.9867 | 90
76.0101 | 88.0488 | 60.0185 | 90 | 76.0201 | 34.5161 | 60.04 | 36.6 | 75.9918 | 52.6971 | 60.0074 | 54.4 | 76.0176 | 70.005 | 59.9924 | 72.2 | 76.0305 | 87.7068 | 59.9868 | 90
76.0184 | 88.0502 | 60.0184 | 90 | 76.0284 | 34.5162 | 60.04 | 36.6 | 76.0001 | 52.7034 | 60.0075 | 54.4 | 76.0259 | 70.0064 | 59.9923 | 72.2 | 76.0388 | 87.7068 | 59.9869 | 90
76.0267 | 88.0501 | 60.0183 | 90 | 76.0367 | 34.5178 | 60.04 | 36.6 | 76.0084 | 52.7062 | 60.0076 | 54.4 | 76.0342 | 70.0079 | 59.9922 | 72.2 | 76.0471 | 87.7068 | 59.987 | 90
76.0351 | 88.05 | 60.0182 | 90 | 76.0451 | 34.5194 | 60.04 | 36.6 | 76.0167 | 52.7091 | 60.0077 | 54.4 | 76.0425 | 70.0095 | 59.9922 | 72.2 | 76.0554 | 87.7068 | 59.9871 | 90
76.0434 | 88.0498 | 60.0182 | 90 | 76.0534 | 34.5209 | 60.04 | 36.6 | 76.0251 | 52.7086 | 60.0077 | 54.4 | 76.0509 | 70.0111 | 59.9921 | 72.2 | 76.0638 | 87.7068 | 59.9871 | 90
76.0517 | 88.0497 | 60.0181 | 90 | 76.0618 | 34.5225 | 60.04 | 36.6 | 76.0334 | 52.7082 | 60.0078 | 54.4 | 76.0592 | 70.0123 | 59.992 | 72.2 | 76.0721 | 87.7068 | 59.9872 | 90
76.0601 | 88.0494 | 60.018 | 90 | 76.0701 | 34.5271 | 60.04 | 36.6 | 76.0417 | 52.71 | 60.0079 | 54.4 | 76.0675 | 70.0134 | 59.9919 | 72.2 | 76.0804 | 87.7068 | 59.9873 | 90
76.0684 | 88.0491 | 60.0179 | 90 | 76.0784 | 34.5318 | 60.04 | 36.6 | 76.05 | 52.7117 | 60.008 | 54.4 | 76.0759 | 70.0148 | 59.9918 | 72.2 | 76.0889 | 87.7068 | 59.9874 | 90
76.0767 | 88.0547 | 60.0178 | 90 | 76.0867 | 34.5371 | 60.04 | 36.6 | 76.0584 | 52.7138 | 60.0081 | 54.4 | 76.0842 | 70.0162 | 59.9917 | 72.2 | 76.0972 | 87.7068 | 59.9875 | 90
76.0851 | 88.0604 | 60.0177 | 90 | 76.095 | 34.5424 | 60.04 | 36.6 | 76.0667 | 52.7158 | 60.0082 | 54.4 | 76.0925 | 70.0185 | 59.9917 | 72.2 | 76.1055 | 87.7068 | 59.9876 | 90
76.0934 | 88.066 | 60.0177 | 90 | 76.1034 | 34.5479 | 60.04 | 36.6 | 76.075 | 52.7179 | 60.0082 | 54.4 | 76.1008 | 70.0207 | 59.9916 | 72.2 | 76.1138 | 87.7068 | 59.9876 | 90
76.1017 | 88.0717 | 60.0176 | 90 | 76.1117 | 34.5534 | 60.04 | 36.6 | 76.0833 | 52.72 | 60.0083 | 54.4 | 76.1093 | 70.0224 | 59.9915 | 72.2 | 76.1222 | 87.7068 | 59.9877 | 90
76.11 | 88.0798 | 60.0175 | 90 | 76.1201 | 34.5579 | 60.04 | 36.6 | 76.0917 | 52.7221 | 60.0084 | 54.4 | 76.1176 | 70.024 | 59.9914 | 72.2 | 76.1305 | 87.7068 | 59.9878 | 90
76.1184 | 88.088 | 60.0174 | 90 | 76.1284 | 34.5623 | 60.04 | 36.6 | 76.1 | 52.7243 | 60.0085 | 54.4 | 76.1259 | 70.0255 | 59.9913 | 72.2 | 76.1388 | 87.7068 | 59.9879 | 90
76.1267 | 88.0962 | 60.0173 | 90 | 76.1367 | 34.5667 | 60.04 | 36.6 | 76.1083 | 52.7265 | 60.0086 | 54.4 | 76.1342 | 70.0269 | 59.9912 | 72.2 | 76.1472 | 87.7068 | 59.988 | 90
76.135 | 88.1044 | 60.0172 | 90 | 76.145 | 34.5711 | 60.04 | 36.6 | 76.1168 | 52.7288 | 60.0087 | 54.4 | 76.1426 | 70.028 | 59.9912 | 72.2 | 76.1555 | 87.7068 | 59.9881 | 90
76.1434 | 88.1128 | 60.0172 | 90 | 76.1533 | 34.5724 | 60.04 | 36.6 | 76.1251 | 52.7286 | 60.0087 | 54.4 | 76.1509 | 70.0291 | 59.9911 | 72.2 | 76.1638 | 87.7068 | 59.9881 | 90
76.1517 | 88.1212 | 60.0171 | 90 | 76.1617 | 34.5737 | 60.04 | 36.6 | 76.1334 | 52.7285 | 60.0088 | 54.4 | 76.1592 | 70.0346 | 59.991 | 72.2 | 76.1721 | 87.7068 | 59.9882 | 90
76.16 | 88.1224 | 60.017 | 90 | 76.17 | 34.5742 | 60.04 | 36.6 | 76.1417 | 52.7283 | 60.0089 | 54.4 | 76.1675 | 70.0401 | 59.9909 | 72.2 | 76.1805 | 87.7068 | 59.9883 | 90
76.1684 | 88.1237 | 60.0169 | 90 | 76.1783 | 34.5747 | 60.04 | 36.6 | 76.1501 | 52.7281 | 60.009 | 54.4 | 76.1759 | 70.0471 | 59.9908 | 72.2 | 76.1888 | 87.7068 | 59.9884 | 90
76.1767 | 88.1249 | 60.0168 | 90 | 76.1866 | 34.5748 | 60.04 | 36.6 | 76.1584 | 52.7279 | 60.0091 | 54.4 | 76.1842 | 70.0541 | 59.9907 | 72.2 | 76.1971 | 87.7068 | 59.9885 | 90
76.185 | 88.1261 | 60.0167 | 90 | 76.1949 | 34.5749 | 60.04 | 36.6 | 76.1667 | 52.7278 | 60.0092 | 54.4 | 76.1925 | 70.0622 | 59.9907 | 72.2 | 76.2056 | 87.7068 | 59.9886 | 90
76.1934 | 88.1249 | 60.0167 | 90 | 76.2033 | 34.5746 | 60.04 | 36.6 | 76.175 | 52.7274 | 60.0092 | 54.4 | 76.2009 | 70.0704 | 59.9906 | 72.2 | 76.2139 | 87.7068 | 59.9886 | 90
76.2017 | 88.1236 | 60.0166 | 90 | 76.2116 | 34.5744 | 60.04 | 36.6 | 76.1834 | 52.7271 | 60.0093 | 54.4 | 76.2092 | 70.0787 | 59.9905 | 72.2 | 76.2222 | 87.7068 | 59.9887 | 90
76.21 | 88.1223 | 60.0165 | 90 | 76.22 | 34.5741 | 60.04 | 36.6 | 76.1917 | 52.7268 | 60.0094 | 54.4 | 76.2175 | 70.0869 | 59.9904 | 72.2 | 76.2305 | 87.7068 | 59.9888 | 90
76.2184 | 88.121 | 60.0164 | 90 | 76.2283 | 34.5739 | 60.04 | 36.6 | 76.2 | 52.7265 | 60.0095 | 54.4 | 76.2258 | 70.0952 | 59.9903 | 72.2 | 76.2389 | 87.7068 | 59.9889 | 90
76.2267 | 88.1198 | 60.0163 | 90 | 76.2366 | 34.5737 | 60.04 | 36.6 | 76.2083 | 52.7263 | 60.0096 | 54.4 | 76.2343 | 70.1035 | 59.9902 | 72.2 | 76.2472 | 87.7068 | 59.989 | 90
76.235 | 88.1185 | 60.0162 | 90 | 76.2449 | 34.5734 | 60.04 | 36.6 | 76.2167 | 52.7261 | 60.0097 | 54.4 | 76.2426 | 70.1078 | 59.9902 | 72.2 | 76.2555 | 87.7068 | 59.9891 | 90
76.2433 | 88.1185 | 60.0162 | 90 | 76.2532 | 34.5732 | 60.04 | 36.6 | 76.225 | 52.726 | 60.0097 | 54.4 | 76.2509 | 70.112 | 59.9901 | 72.2 | 76.2638 | 87.7068 | 59.9891 | 90
76.2517 | 88.1185 | 60.0161 | 90 | 76.2616 | 34.5729 | 60.04 | 36.6 | 76.2333 | 52.7258 | 60.0098 | 54.4 | 76.2592 | 70.114 | 59.99 | 72.2 | 76.2722 | 87.7068 | 59.9892 | 90
76.26 | 88.1185 | 60.016 | 90 | 76.2699 | 34.5729 | 60.04 | 36.6 | 76.2416 | 52.7257 | 60.0099 | 54.4 | 76.2676 | 70.1159 | 59.99 | 72.2 | 76.2805 | 87.7068 | 59.9893 | 90
76.2683 | 88.1185 | 60.0159 | 90 | 76.2783 | 34.5728 | 60.04 | 36.6 | 76.2501 | 52.7255 | 60.01 | 54.4 | 76.2759 | 70.1158 | 59.99 | 72.2 | 76.2888 | 87.7068 | 59.9894 | 90
76.2767 | 88.1185 | 60.0158 | 90 | 76.2866 | 34.5736 | 60.04 | 36.6 | 76.2584 | 52.7255 | 60.0099 | 54.4 | 76.2842 | 70.1157 | 59.99 | 72.2 | 76.2972 | 87.7068 | 59.9895 | 90
76.285 | 88.1185 | 60.0157 | 90 | 76.2949 | 34.5745 | 60.04 | 36.6 | 76.2667 | 52.7255 | 60.0098 | 54.4 | 76.2925 | 70.1161 | 59.99 | 72.2 | 76.3055 | 87.7068 | 59.9896 | 90
76.2933 | 88.1185 | 60.0157 | 90 | 76.3032 | 34.5753 | 60.04 | 36.6 | 76.275 | 52.7255 | 60.0098 | 54.4 | 76.3009 | 70.1165 | 59.99 | 72.2 | 76.3138 | 87.7068 | 59.9896 | 90
76.3017 | 88.1185 | 60.0156 | 90 | 76.3115 | 34.5762 | 60.04 | 36.6 | 76.2834 | 52.7255 | 60.0097 | 54.4 | 76.3092 | 70.1161 | 59.99 | 72.2 | 76.3221 | 87.7068 | 59.9897 | 90
76.31 | 88.1183 | 60.0155 | 90 | 76.3199 | 34.5808 | 60.04 | 36.6 | 76.2917 | 52.7275 | 60.0096 | 54.4 | 76.3175 | 70.1156 | 59.99 | 72.2 | 76.3306 | 87.7123 | 59.9898 | 90
76.3183 | 88.118 | 60.0154 | 90 | 76.3282 | 34.5855 | 60.04 | 36.6 | 76.3 | 52.7294 | 60.0095 | 54.4 | 76.3259 | 70.114 | 59.99 | 72.2 | 76.3389 | 87.7179 | 59.9899 | 90
76.3266 | 88.1165 | 60.0153 | 90 | 76.3365 | 34.5902 | 60.04 | 36.6 | 76.3083 | 52.7339 | 60.0094 | 54.4 | 76.3342 | 70.1123 | 59.99 | 72.2 | 76.3472 | 87.7298 | 59.99 | 90
76.335 | 88.115 | 60.0152 | 90 | 76.3448 | 34.5949 | 60.04 | 36.6 | 76.3167 | 52.7384 | 60.0093 | 54.4 | 76.3425 | 70.1109 | 59.99 | 72.2 | 76.3556 | 87.7418 | 59.99 | 90
76.3433 | 88.1135 | 60.0152 | 90 | 76.3531 | 34.6052 | 60.04 | 36.6 | 76.325 | 52.743 | 60.0093 | 54.4 | 76.3508 | 70.1095 | 59.99 | 72.2 | 76.3639 | 87.7597 | 59.99 | 90
76.3516 | 88.112 | 60.0151 | 90 | 76.3615 | 34.6155 | 60.04 | 36.6 | 76.3333 | 52.7475 | 60.0092 | 54.4 | 76.3593 | 70.1085 | 59.99 | 72.2 | 76.3722 | 87.7776 | 59.99 | 90
76.36 | 88.1104 | 60.015 | 90 | 76.3698 | 34.628 | 60.04 | 36.6 | 76.3416 | 52.752 | 60.0091 | 54.4 | 76.3676 | 70.1076 | 59.99 | 72.2 | 76.3805 | 87.7961 | 59.99 | 90
76.3683 | 88.1089 | 60.0149 | 90 | 76.3782 | 34.6405 | 60.04 | 36.6 | 76.35 | 52.7566 | 60.009 | 54.4 | 76.3759 | 70.1049 | 59.99 | 72.2 | 76.3889 | 87.8145 | 59.99 | 90
76.3766 | 88.1079 | 60.0148 | 90 | 76.3865 | 34.653 | 60.04 | 36.6 | 76.3583 | 52.7611 | 60.0089 | 54.4 | 76.3842 | 70.1022 | 59.99 | 72.2 | 76.3972 | 87.8333 | 59.99 | 90
76.3849 | 88.1068 | 60.0147 | 90 | 76.3948 | 34.6655 | 60.04 | 36.6 | 76.3666 | 52.7656 | 60.0088 | 54.4 | 76.3926 | 70.1008 | 59.99 | 72.2 | 76.4055 | 87.8521 | 59.99 | 90
76.3933 | 88.106 | 60.0147 | 90 | 76.4031 | 34.6741 | 60.04 | 36.6 | 76.3749 | 52.7682 | 60.0088 | 54.4 | 76.4009 | 70.0993 | 59.99 | 72.2 | 76.4138 | 87.8653 | 59.99 | 90
76.4016 | 88.1052 | 60.0146 | 90 | 76.4115 | 34.6828 | 60.04 | 36.6 | 76.3834 | 52.7708 | 60.0087 | 54.4 | 76.4092 | 70.0991 | 59.99 | 72.2 | 76.4222 | 87.8785 | 59.99 | 90
76.4099 | 88.1074 | 60.0145 | 90 | 76.4198 | 34.6915 | 60.04 | 36.6 | 76.3917 | 52.7747 | 60.0086 | 54.4 | 76.4175 | 70.0989 | 59.99 | 72.2 | 76.4305 | 87.8847 | 59.99 | 90
76.4183 | 88.1095 | 60.0144 | 90 | 76.4281 | 34.7002 | 60.04 | 36.6 | 76.4 | 52.7786 | 60.0085 | 54.4 | 76.4259 | 70.0984 | 59.99 | 72.2 | 76.4388 | 87.8908 | 59.99 | 90
76.4266 | 88.1126 | 60.0143 | 90 | 76.4365 | 34.7032 | 60.04 | 36.6 | 76.4083 | 52.7824 | 60.0084 | 54.4 | 76.4342 | 70.098 | 59.99 | 72.2 | 76.4473 | 87.8899 | 59.99 | 90
76.4349 | 88.1157 | 60.0142 | 90 | 76.4448 | 34.7063 | 60.04 | 36.6 | 76.4167 | 52.7863 | 60.0083 | 54.4 | 76.4425 | 70.098 | 59.99 | 72.2 | 76.4556 | 87.889 | 59.99 | 90
76.4433 | 88.1183 | 60.0142 | 90 | 76.4531 | 34.7059 | 60.04 | 36.6 | 76.425 | 52.79 | 60.0083 | 54.4 | 76.4509 | 70.098 | 59.99 | 72.2 | 76.4639 | 87.8876 | 59.99 | 90
76.4516 | 88.1209 | 60.0141 | 90 | 76.4614 | 34.7056 | 60.04 | 36.6 | 76.4333 | 52.7938 | 60.0082 | 54.4 | 76.4592 | 70.0983 | 59.99 | 72.2 | 76.4722 | 87.8861 | 59.99 | 90
76.4599 | 88.1231 | 60.014 | 90 | 76.4697 | 34.7052 | 60.04 | 36.6 | 76.4416 | 52.7981 | 60.0081 | 54.4 | 76.4675 | 70.0986 | 59.99 | 72.2 | 76.4806 | 87.8849 | 59.99 | 90
76.4682 | 88.1253 | 60.0139 | 90 | 76.4781 | 34.7048 | 60.04 | 36.6 | 76.45 | 52.8024 | 60.008 | 54.4 | 76.4758 | 70.0985 | 59.99 | 72.2 | 76.4889 | 87.8836 | 59.99 | 90
76.4766 | 88.1275 | 60.0138 | 90 | 76.4864 | 34.7044 | 60.04 | 36.6 | 76.4583 | 52.8077 | 60.0079 | 54.4 | 76.4843 | 70.0984 | 59.99 | 72.2 | 76.4972 | 87.882 | 59.99 | 90
76.4849 | 88.1298 | 60.0137 | 90 | 76.4948 | 34.704 | 60.04 | 36.6 | 76.4666 | 52.8129 | 60.0078 | 54.4 | 76.4926 | 70.098 | 59.99 | 72.2 | 76.5055 | 87.8804 | 59.99 | 90
76.4932 | 88.1303 | 60.0137 | 90 | 76.5031 | 34.7036 | 60.04 | 36.6 | 76.4749 | 52.8144 | 60.0078 | 54.4 | 76.5009 | 70.0975 | 59.99 | 72.2 | 76.5139 | 87.879 | 59.99 | 90
76.5016 | 88.1308 | 60.0136 | 90 | 76.5114 | 34.7032 | 60.04 | 36.6 | 76.4833 | 52.8158 | 60.0077 | 54.4 | 76.5092 | 70.0995 | 59.99 | 72.2 | 76.5222 | 87.8777 | 59.99 | 90
76.5099 | 88.1304 | 60.0135 | 90 | 76.5197 | 34.7029 | 60.04 | 36.6 | 76.4916 | 52.8172 | 60.0076 | 54.4 | 76.5176 | 70.1015 | 59.99 | 72.2 | 76.5305 | 87.8774 | 59.99 | 90
76.5182 | 88.1301 | 60.0134 | 90 | 76.5281 | 34.7025 | 60.04 | 36.6 | 76.4999 | 52.8186 | 60.0075 | 54.4 | 76.5259 | 70.104 | 59.99 | 72.2 | 76.5389 | 87.8771 | 59.99 | 90
76.5266 | 88.1301 | 60.0133 | 90 | 76.5364 | 34.7024 | 60.04 | 36.6 | 76.5082 | 52.8215 | 60.0074 | 54.4 | 76.5342 | 70.1066 | 59.99 | 72.2 | 76.5472 | 87.8774 | 59.99 | 90
76.5349 | 88.1302 | 60.0132 | 90 | 76.5447 | 34.7024 | 60.04 | 36.6 | 76.5167 | 52.8245 | 60.0073 | 54.4 | 76.5425 | 70.1107 | 59.99 | 72.2 | 76.5555 | 87.8777 | 59.99 | 90
76.5432 | 88.1303 | 60.0132 | 90 | 76.553 | 34.7024 | 60.04 | 36.6 | 76.525 | 52.8269 | 60.0073 | 54.4 | 76.5509 | 70.1148 | 59.99 | 72.2 | 76.5638 | 87.8774 | 59.99 | 90
76.5515 | 88.1303 | 60.0131 | 90 | 76.5613 | 34.7024 | 60.04 | 36.6 | 76.5333 | 52.8293 | 60.0072 | 54.4 | 76.5592 | 70.1189 | 59.99 | 72.2 | 76.5723 | 87.8772 | 59.99 | 90
76.5599 | 88.1302 | 60.013 | 90 | 76.5697 | 34.7024 | 60.04 | 36.6 | 76.5416 | 52.8306 | 60.0071 | 54.4 | 76.5675 | 70.1231 | 59.99 | 72.2 | 76.5806 | 87.8792 | 59.99 | 90
76.5682 | 88.1301 | 60.0129 | 90 | 76.578 | 34.7024 | 60.04 | 36.6 | 76.55 | 52.832 | 60.007 | 54.4 | 76.5759 | 70.1268 | 59.99 | 72.2 | 76.5889 | 87.8812 | 59.99 | 90
76.5765 | 88.1325 | 60.0128 | 90 | 76.5863 | 34.7028 | 60.04 | 36.6 | 76.5583 | 52.8327 | 60.0069 | 54.4 | 76.5842 | 70.1305 | 59.99 | 72.2 | 76.5972 | 87.8834 | 59.99 | 90
76.5849 | 88.1349 | 60.0127 | 90 | 76.5947 | 34.7032 | 60.04 | 36.6 | 76.5666 | 52.8335 | 60.0068 | 54.4 | 76.5925 | 70.1339 | 59.99 | 72.2 | 76.6056 | 87.8856 | 59.99 | 90
76.5932 | 88.1399 | 60.0127 | 90 | 76.603 | 34.7036 | 60.04 | 36.6 | 76.5749 | 52.8342 | 60.0068 | 54.4 | 76.6008 | 70.1373 | 59.99 | 72.2 | 76.6139 | 87.8894 | 59.99 | 90
76.6015 | 88.1449 | 60.0126 | 90 | 76.6113 | 34.704 | 60.04 | 36.6 | 76.5833 | 52.8349 | 60.0067 | 54.4 | 76.6093 | 70.1401 | 59.99 | 72.2 | 76.6222 | 87.8933 | 59.99 | 90
76.6099 | 88.1508 | 60.0125 | 90 | 76.6196 | 34.7043 | 60.04 | 36.6 | 76.5916 | 52.8343 | 60.0066 | 54.4 | 76.6176 | 70.143 | 59.99 | 72.2 | 76.6306 | 87.8965 | 59.99 | 90
76.6182 | 88.1567 | 60.0124 | 90 | 76.628 | 34.7047 | 60.04 | 36.6 | 76.5999 | 52.8336 | 60.0065 | 54.4 | 76.6259 | 70.1474 | 59.99 | 72.2 | 76.6389 | 87.8998 | 59.99 | 90
76.6265 | 88.1626 | 60.0123 | 90 | 76.6363 | 34.7051 | 60.04 | 36.6 | 76.6082 | 52.8329 | 60.0064 | 54.4 | 76.6342 | 70.1518 | 59.99 | 72.2 | 76.6472 | 87.9031 | 59.99 | 90
76.6349 | 88.1684 | 60.0122 | 90 | 76.6446 | 34.7055 | 60.04 | 36.6 | 76.6166 | 52.8323 | 60.0063 | 54.4 | 76.6426 | 70.1562 | 59.99 | 72.2 | 76.6555 | 87.9063 | 59.99 | 90
76.6432 | 88.1745 | 60.0122 | 90 | 76.653 | 34.7068 | 60.04 | 36.6 | 76.6249 | 52.8314 | 60.0063 | 54.4 | 76.6509 | 70.1606 | 59.99 | 72.2 | 76.6639 | 87.9073 | 59.99 | 90
76.6515 | 88.1805 | 60.0121 | 90 | 76.6613 | 34.708 | 60.04 | 36.6 | 76.6332 | 52.8305 | 60.0062 | 54.4 | 76.6592 | 70.165 | 59.99 | 72.2 | 76.6722 | 87.9084 | 59.99 | 90
76.6598 | 88.1842 | 60.012 | 90 | 76.6696 | 34.7105 | 60.04 | 36.6 | 76.6415 | 52.8302 | 60.0061 | 54.4 | 76.6675 | 70.1694 | 59.99 | 72.2 | 76.6805 | 87.9091 | 59.99 | 90
76.6682 | 88.1878 | 60.0119 | 90 | 76.6779 | 34.713 | 60.04 | 36.6 | 76.65 | 52.8299 | 60.006 | 54.4 | 76.6759 | 70.1752 | 59.99 | 72.2 | 76.6888 | 87.9098 | 59.99 | 90
76.6765 | 88.1928 | 60.0118 | 90 | 76.6863 | 34.7155 | 60.04 | 36.6 | 76.6583 | 52.8296 | 60.0059 | 54.4 | 76.6842 | 70.181 | 59.99 | 72.2 | 76.6973 | 87.9089 | 59.99 | 90
76.6848 | 88.1978 | 60.0117 | 90 | 76.6946 | 34.718 | 60.04 | 36.6 | 76.6666 | 52.8293 | 60.0058 | 54.4 | 76.6925 | 70.189 | 59.99 | 72.2 | 76.7056 | 87.9081 | 59.99 | 90
76.6932 | 88.2032 | 60.0117 | 90 | 76.7029 | 34.7205 | 60.04 | 36.6 | 76.6749 | 52.8289 | 60.0058 | 54.4 | 76.7009 | 70.197 | 59.99 | 72.2 | 76.7139 | 87.9065 | 59.99 | 90
76.7015 | 88.2087 | 60.0116 | 90 | 76.7112 | 34.7231 | 60.04 | 36.6 | 76.6833 | 52.8285 | 60.0057 | 54.4 | 76.7092 | 70.2026 | 59.99 | 72.2 | 76.7223 | 87.905 | 59.99 | 90
76.7098 | 88.2142 | 60.0115 | 90 | 76.7195 | 34.7284 | 60.04 | 36.6 | 76.6916 | 52.8279 | 60.0056 | 54.4 | 76.7175 | 70.2083 | 59.99 | 72.2 | 76.7306 | 87.9037 | 59.99 | 90
76.7182 | 88.2197 | 60.0114 | 90 | 76.7279 | 34.7338 | 60.04 | 36.6 | 76.6999 | 52.8274 | 60.0055 | 54.4 | 76.7258 | 70.2139 | 59.99 | 72.2 | 76.7389 | 87.9025 | 59.99 | 90
76.7265 | 88.2252 | 60.0113 | 90 | 76.7362 | 34.7383 | 60.04 | 36.6 | 76.7083 | 52.8276 | 60.0054 | 54.4 | 76.7343 | 70.2196 | 59.99 | 72.2 | 76.7472 | 87.9017 | 59.99 | 90
76.7348 | 88.2307 | 60.0112 | 90 | 76.7446 | 34.7428 | 60.04 | 36.6 | 76.7166 | 52.8278 | 60.0053 | 54.4 | 76.7426 | 70.2245 | 59.99 | 72.2 | 76.7556 | 87.9009 | 59.99 | 90
76.7431 | 88.2379 | 60.0112 | 90 | 76.7529 | 34.7457 | 60.04 | 36.6 | 76.7249 | 52.8279 | 60.0053 | 54.4 | 76.7509 | 70.2294 | 59.99 | 72.2 | 76.7639 | 87.9029 | 59.99 | 90
76.7515 | 88.2452 | 60.0111 | 90 | 76.7612 | 34.7486 | 60.04 | 36.6 | 76.7332 | 52.8281 | 60.0052 | 54.4 | 76.7592 | 70.2309 | 59.99 | 72.2 | 76.7722 | 87.9048 | 59.99 | 90
76.7598 | 88.2484 | 60.011 | 90 | 76.7695 | 34.7516 | 60.04 | 36.6 | 76.7416 | 52.8293 | 60.0051 | 54.4 | 76.7676 | 70.2324 | 59.99 | 72.2 | 76.7805 | 87.9071 | 59.99 | 90
76.7681 | 88.2516 | 60.0109 | 90 | 76.7778 | 34.7547 | 60.04 | 36.6 | 76.7499 | 52.8305 | 60.005 | 54.4 | 76.7759 | 70.2318 | 59.99 | 72.2 | 76.7889 | 87.9094 | 59.99 | 90
76.7765 | 88.2526 | 60.0108 | 90 | 76.7862 | 34.7578 | 60.04 | 36.6 | 76.7582 | 52.8332 | 60.0049 | 54.4 | 76.7842 | 70.2311 | 59.99 | 72.2 | 76.7972 | 87.9123 | 59.99 | 90
76.7848 | 88.2536 | 60.0107 | 90 | 76.7945 | 34.7609 | 60.04 | 36.6 | 76.7665 | 52.8359 | 60.0048 | 54.4 | 76.7925 | 70.23 | 59.99 | 72.2 | 76.8055 | 87.9152 | 59.99 | 90
76.7931 | 88.2545 | 60.0107 | 90 | 76.8029 | 34.7611 | 60.04 | 36.6 | 76.775 | 52.8387 | 60.0048 | 54.4 | 76.8009 | 70.229 | 59.99 | 72.2 | 76.814 | 87.9189 | 59.99 | 90
76.8015 | 88.2553 | 60.0106 | 90 | 76.8112 | 34.7613 | 60.04 | 36.6 | 76.7833 | 52.8415 | 60.0047 | 54.4 | 76.8092 | 70.2279 | 59.99 | 72.2 | 76.8223 | 87.9225 | 59.99 | 90
76.8098 | 88.2579 | 60.0105 | 90 | 76.8195 | 34.7615 | 60.04 | 36.6 | 76.7916 | 52.8438 | 60.0046 | 54.4 | 76.8175 | 70.2268 | 59.99 | 72.2 | 76.8306 | 87.9261 | 59.99 | 90
76.8181 | 88.2604 | 60.0104 | 90 | 76.8278 | 34.7618 | 60.04 | 36.6 | 76.7999 | 52.8461 | 60.0045 | 54.4 | 76.8259 | 70.227 | 59.99 | 72.2 | 76.8389 | 87.9297 | 59.99 | 90
76.8264 | 88.2612 | 60.0103 | 90 | 76.8361 | 34.762 | 60.04 | 36.6 | 76.8083 | 52.8485 | 60.0044 | 54.4 | 76.8342 | 70.2272 | 59.99 | 72.2 | 76.8473 | 87.9328 | 59.99 | 90
76.8348 | 88.2621 | 60.0103 | 90 | 76.8445 | 34.7622 | 60.04 | 36.6 | 76.8166 | 52.8508 | 60.0043 | 54.4 | 76.8425 | 70.227 | 59.99 | 72.2 | 76.8556 | 87.9358 | 59.99 | 90
76.8431 | 88.263 | 60.0102 | 90 | 76.8528 | 34.7622 | 60.04 | 36.6 | 76.8249 | 52.8524 | 60.0043 | 54.4 | 76.8508 | 70.2268 | 59.99 | 72.2 | 76.8639 | 87.9409 | 59.99 | 90
76.8514 | 88.2638 | 60.0101 | 90 | 76.8611 | 34.7622 | 60.04 | 36.6 | 76.8332 | 52.8541 | 60.0042 | 54.4 | 76.8593 | 70.2275 | 59.99 | 72.2 | 76.8722 | 87.946 | 59.99 | 90
76.8598 | 88.266 | 60.01 | 90 | 76.8694 | 34.762 | 60.04 | 36.6 | 76.8416 | 52.8544 | 60.0041 | 54.4 | 76.8676 | 70.2282 | 59.99 | 72.2 | 76.8806 | 87.9511 | 59.99 | 90
76.8681 | 88.2681 | 60.0101 | 90 | 76.8777 | 34.7618 | 60.04 | 36.6 | 76.8499 | 52.8548 | 60.004 | 54.4 | 76.8759 | 70.2292 | 59.99 | 72.2 | 76.8889 | 87.9562 | 59.99 | 90
76.8764 | 88.2703 | 60.0102 | 90 | 76.8861 | 34.7616 | 60.04 | 36.6 | 76.8582 | 52.8551 | 60.0039 | 54.4 | 76.8842 | 70.2301 | 59.99 | 72.2 | 76.8972 | 87.9599 | 59.99 | 90
76.8848 | 88.2726 | 60.0102 | 90 | 76.8944 | 34.7614 | 60.04 | 36.6 | 76.8665 | 52.8554 | 60.0038 | 54.4 | 76.8926 | 70.2315 | 59.99 | 72.2 | 76.9056 | 87.9635 | 59.99 | 90
76.8931 | 88.2731 | 60.0103 | 90 | 76.9028 | 34.7612 | 60.04 | 36.6 | 76.8749 | 52.8559 | 60.0038 | 54.4 | 76.9009 | 70.2329 | 59.99 | 72.2 | 76.9139 | 87.9718 | 59.99 | 90
76.9014 | 88.2736 | 60.0104 | 90 | 76.9111 | 34.761 | 60.04 | 36.6 | 76.8832 | 52.8563 | 60.0037 | 54.4 | 76.9092 | 70.2338 | 59.99 | 72.2 | 76.9222 | 87.9802 | 59.99 | 90
76.9097 | 88.2742 | 60.0105 | 90 | 76.9194 | 34.7607 | 60.04 | 36.6 | 76.8915 | 52.8616 | 60.0036 | 54.4 | 76.9175 | 70.2346 | 59.99 | 72.2 | 76.9305 | 87.9871 | 59.99 | 90
76.9181 | 88.2747 | 60.0106 | 90 | 76.9277 | 34.7605 | 60.04 | 36.6 | 76.8998 | 52.8669 | 60.0035 | 54.4 | 76.9259 | 70.2352 | 59.99 | 72.2 | 76.939 | 87.9941 | 59.99 | 90
76.9264 | 88.2752 | 60.0107 | 90 | 76.936 | 34.7603 | 60.04 | 36.6 | 76.9083 | 52.8718 | 60.0034 | 54.4 | 76.9342 | 70.2358 | 59.99 | 72.2 | 76.9473 | 87.9997 | 59.99 | 90
76.9347 | 88.2756 | 60.0107 | 90 | 76.9444 | 34.7601 | 60.04 | 36.6 | 76.9166 | 52.8767 | 60.0033 | 54.4 | 76.9425 | 70.236 | 59.99 | 72.2 | 76.9556 | 88.0054 | 59.99 | 90
76.9431 | 88.2757 | 60.0108 | 90 | 76.9527 | 34.7601 | 60.04 | 36.6 | 76.9249 | 52.8849 | 60.0033 | 54.4 | 76.9509 | 70.2362 | 59.99 | 72.2 | 76.9639 | 88.0088 | 59.99 | 90
76.9514 | 88.2758 | 60.0109 | 90 | 76.9611 | 34.7601 | 60.04 | 36.6 | 76.9332 | 52.8932 | 60.0032 | 54.4 | 76.9592 | 70.2367 | 59.99 | 72.2 | 76.9723 | 88.0123 | 59.99 | 90
76.9597 | 88.2747 | 60.011 | 90 | 76.9694 | 34.7601 | 60.04 | 36.6 | 76.9416 | 52.9015 | 60.0031 | 54.4 | 76.9675 | 70.2373 | 59.99 | 72.2 | 76.9806 | 88.016 | 59.99 | 90
76.9681 | 88.2735 | 60.0111 | 90 | 76.9777 | 34.7601 | 60.04 | 36.6 | 76.9499 | 52.9097 | 60.003 | 54.4 | 76.9758 | 70.2374 | 59.99 | 72.2 | 76.9889 | 88.0198 | 59.99 | 90
76.9764 | 88.272 | 60.0112 | 90 | 76.986 | 34.7601 | 60.04 | 36.6 | 76.9582 | 52.918 | 60.0029 | 54.4 | 76.9843 | 70.2375 | 59.99 | 72.2 | 76.9973 | 88.0197 | 59.99 | 90
76.9847 | 88.2706 | 60.0112 | 90 | 76.9943 | 34.7601 | 60.04 | 36.6 | 76.9665 | 52.9262 | 60.0028 | 54.4 | 76.9926 | 70.2379 | 59.99 | 72.2 | 77.0056 | 88.0196 | 59.99 | 90
76.993 | 88.2695 | 60.0113 | 90 | 77.0027 | 34.7601 | 60.04 | 36.6 | 76.9749 | 52.9311 | 60.0028 | 54.4 | 77.0009 | 70.2382 | 59.99 | 72.2 | 77.0139 | 88.0199 | 59.99 | 90
77.0014 | 88.2683 | 60.0114 | 90 | 77.011 | 34.7601 | 60.04 | 36.6 | 76.9832 | 52.9361 | 60.0027 | 54.4 | 77.0092 | 70.2397 | 59.99 | 72.2 | 77.0222 | 88.0202 | 59.99 | 90
77.0097 | 88.2671 | 60.0115 | 90 | 77.0193 | 34.7601 | 60.04 | 36.6 | 76.9915 | 52.94 | 60.0026 | 54.4 | 77.0176 | 70.2411 | 59.99 | 72.2 | 77.0306 | 88.0193 | 59.99 | 90
77.018 | 88.266 | 60.0116 | 90 | 77.0276 | 34.7601 | 60.04 | 36.6 | 76.9998 | 52.944 | 60.0025 | 54.4 | 77.0259 | 70.2421 | 59.99 | 72.2 | 77.0389 | 88.0184 | 59.99 | 90
77.0264 | 88.2638 | 60.0117 | 90 | 77.036 | 34.7601 | 60.04 | 36.6 | 77.0082 | 52.9446 | 60.0024 | 54.4 | 77.0342 | 70.243 | 59.99 | 72.2 | 77.0472 | 88.0191 | 59.99 | 90
77.0347 | 88.2616 | 60.0117 | 90 | 77.0443 | 34.7601 | 60.04 | 36.6 | 77.0165 | 52.9452 | 60.0023 | 54.4 | 77.0425 | 70.2447 | 59.99 | 72.2 | 77.0555 | 88.0198 | 59.99 | 90
77.043 | 88.2626 | 60.0118 | 90 | 77.0526 | 34.7602 | 60.04 | 36.6 | 77.0248 | 52.9458 | 60.0023 | 54.4 | 77.0509 | 70.2463 | 59.99 | 72.2 | 77.064 | 88.0214 | 59.99 | 90
77.0514 | 88.2636 | 60.0119 | 90 | 77.061 | 34.7602 | 60.04 | 36.6 | 77.0331 | 52.9463 | 60.0022 | 54.4 | 77.0592 | 70.2492 | 59.99 | 72.2 | 77.0723 | 88.023 | 59.99 | 90
77.0597 | 88.2647 | 60.012 | 90 | 77.0693 | 34.7602 | 60.04 | 36.6 | 77.0416 | 52.9468 | 60.0021 | 54.4 | 77.0675 | 70.2521 | 59.99 | 72.2 | 77.0806 | 88.022 | 59.99 | 90
77.068 | 88.2659 | 60.0121 | 90 | 77.0776 | 34.7602 | 60.04 | 36.6 | 77.0499 | 52.9473 | 60.002 | 54.4 | 77.0759 | 70.2554 | 59.99 | 72.2 | 77.089 | 88.021 | 59.99 | 90
77.0764 | 88.266 | 60.0122 | 90 | 77.0859 | 34.7602 | 60.04 | 36.6 | 77.0582 | 52.9463 | 60.0019 | 54.4 | 77.0842 | 70.2586 | 59.99 | 72.2 | 77.0973 | 88.0199 | 59.99 | 90
77.0847 | 88.2661 | 60.0122 | 90 | 77.0943 | 34.7602 | 60.04 | 36.6 | 77.0665 | 52.9454 | 60.0018 | 54.4 | 77.0925 | 70.2607 | 59.99 | 72.2 | 77.1056 | 88.0187 | 59.99 | 90
77.093 | 88.2677 | 60.0123 | 90 | 77.1026 | 34.7602 | 60.04 | 36.6 | 77.0749 | 52.9453 | 60.0018 | 54.4 | 77.1008 | 70.2627 | 59.99 | 72.2 | 77.1139 | 88.0178 | 59.99 | 90
77.1013 | 88.2694 | 60.0124 | 90 | 77.1109 | 34.7601 | 60.04 | 36.6 | 77.0832 | 52.9453 | 60.0017 | 54.4 | 77.1093 | 70.2644 | 59.99 | 72.2 | 77.1223 | 88.0169 | 59.99 | 90
77.1097 | 88.2721 | 60.0125 | 90 | 77.1193 | 34.7601 | 60.04 | 36.6 | 77.0915 | 52.9452 | 60.0016 | 54.4 | 77.1176 | 70.2662 | 59.99 | 72.2 | 77.1306 | 88.016 | 59.99 | 90
77.118 | 88.2747 | 60.0126 | 90 | 77.1276 | 34.76 | 60.04 | 36.6 | 77.0998 | 52.9451 | 60.0015 | 54.4 | 77.1259 | 70.267 | 59.99 | 72.2 | 77.1389 | 88.0151 | 59.99 | 90
77.1263 | 88.2755 | 60.0127 | 90 | 77.1359 | 34.76 | 60.04 | 36.6 | 77.1082 | 52.945 | 60.0014 | 54.4 | 77.1342 | 70.2678 | 59.99 | 72.2 | 77.1472 | 88.0144 | 59.99 | 90
77.1347 | 88.2763 | 60.0127 | 90 | 77.1442 | 34.7599 | 60.04 | 36.6 | 77.1165 | 52.945 | 60.0013 | 54.4 | 77.1426 | 70.267 | 59.99 | 72.2 | 77.1556 | 88.0138 | 59.99 | 90
77.143 | 88.28 | 60.0128 | 90 | 77.1526 | 34.7598 | 60.04 | 36.6 | 77.1248 | 52.9449 | 60.0013 | 54.4 | 77.1509 | 70.2662 | 59.99 | 72.2 | 77.1639 | 88.0157 | 59.99 | 90
77.1513 | 88.2836 | 60.0129 | 90 | 77.1609 | 34.7598 | 60.04 | 36.6 | 77.1331 | 52.9449 | 60.0012 | 54.4 | 77.1592 | 70.2648 | 59.99 | 72.2 | 77.1722 | 88.0176 | 59.99 | 90
77.1597 | 88.2882 | 60.013 | 90 | 77.1692 | 34.7597 | 60.04 | 36.6 | 77.1415 | 52.9449 | 60.0011 | 54.4 | 77.1675 | 70.2635 | 59.99 | 72.2 | 77.1807 | 88.0188 | 59.99 | 90
77.168 | 88.2928 | 60.0131 | 90 | 77.1776 | 34.7596 | 60.04 | 36.6 | 77.1498 | 52.9448 | 60.001 | 54.4 | 77.1759 | 70.266 | 59.99 | 72.2 | 77.189 | 88.02 | 59.99 | 90
77.1763 | 88.2974 | 60.0132 | 90 | 77.1859 | 34.7596 | 60.04 | 36.6 | 77.1581 | 52.9439 | 60.0009 | 54.4 | 77.1842 | 70.2686 | 59.99 | 72.2 | 77.1973 | 88.0203 | 59.99 | 90
77.1846 | 88.3021 | 60.0132 | 90 | 77.1942 | 34.7596 | 60.04 | 36.6 | 77.1664 | 52.9429 | 60.0008 | 54.4 | 77.1925 | 70.272 | 59.99 | 72.2 | 77.2056 | 88.0207 | 59.99 | 90
77.193 | 88.3092 | 60.0133 | 90 | 77.2025 | 34.7592 | 60.04 | 36.6 | 77.1749 | 52.9421 | 60.0008 | 54.4 | 77.2009 | 70.2754 | 59.99 | 72.2 | 77.214 | 88.0215 | 59.99 | 90
77.2013 | 88.3163 | 60.0134 | 90 | 77.2109 | 34.7587 | 60.04 | 36.6 | 77.1832 | 52.9412 | 60.0007 | 54.4 | 77.2092 | 70.2867 | 59.99 | 72.2 | 77.2223 | 88.0224 | 59.99 | 90
77.2096 | 88.3234 | 60.0135 | 90 | 77.2192 | 34.7582 | 60.04 | 36.6 | 77.1915 | 52.9396 | 60.0006 | 54.4 | 77.2175 | 70.298 | 59.99 | 72.2 | 77.2306 | 88.0226 | 59.99 | 90
77.218 | 88.3305 | 60.0136 | 90 | 77.2275 | 34.7577 | 60.04 | 36.6 | 77.1998 | 52.938 | 60.0005 | 54.4 | 77.2258 | 70.3096 | 59.99 | 72.2 | 77.2389 | 88.0229 | 59.99 | 90
77.2263 | 88.3348 | 60.0137 | 90 | 77.2358 | 34.7572 | 60.04 | 36.6 | 77.2082 | 52.9364 | 60.0004 | 54.4 | 77.2343 | 70.3213 | 59.99 | 72.2 | 77.2473 | 88.0219 | 59.99 | 90
77.2346 | 88.339 | 60.0137 | 90 | 77.2441 | 34.7567 | 60.04 | 36.6 | 77.2165 | 52.9348 | 60.0003 | 54.4 | 77.2426 | 70.3327 | 59.99 | 72.2 | 77.2556 | 88.021 | 59.99 | 90
77.243 | 88.3435 | 60.0138 | 90 | 77.2525 | 34.7562 | 60.04 | 36.6 | 77.2248 | 52.9356 | 60.0003 | 54.4 | 77.2509 | 70.3441 | 59.99 | 72.2 | 77.2639 | 88.0189 | 59.99 | 90
77.2513 | 88.348 | 60.0139 | 90 | 77.2608 | 34.7557 | 60.04 | 36.6 | 77.2331 | 52.9363 | 60.0002 | 54.4 | 77.2592 | 70.3523 | 59.99 | 72.2 | 77.2723 | 88.0167 | 59.99 | 90
77.2596 | 88.3513 | 60.014 | 90 | 77.2692 | 34.7552 | 60.04 | 36.6 | 77.2415 | 52.9391 | 60.0001 | 54.4 | 77.2676 | 70.3605 | 59.99 | 72.2 | 77.2806 | 88.0175 | 59.99 | 90
77.2679 | 88.3547 | 60.0141 | 90 | 77.2775 | 34.7547 | 60.04 | 36.6 | 77.2498 | 52.9419 | 60 | 54.4 | 77.2759 | 70.3681 | 59.99 | 72.2 | 77.2889 | 88.0184 | 59.99 | 90
77.2763 | 88.3562 | 60.0142 | 90 | 77.2858 | 34.7538 | 60.04 | 36.6 | 77.2581 | 52.9447 | 60.01 | 54.4 | 77.2842 | 70.3758 | 59.99 | 72.2 | 77.2972 | 88.0205 | 59.99 | 90
77.2846 | 88.3577 | 60.0142 | 90 | 77.2941 | 34.7529 | 60.04 | 36.6 | 77.2664 | 52.9475 | 60.01 | 54.4 | 77.2925 | 70.3749 | 59.99 | 72.2 | 77.3057 | 88.0227 | 59.99 | 90
77.2929 | 88.3592 | 60.0143 | 90 | 77.3024 | 34.752 | 60.04 | 36.6 | 77.2748 | 52.951 | 60.01 | 54.4 | 77.3009 | 70.374 | 59.99 | 72.2 | 77.314 | 88.0257 | 59.99 | 90
77.3013 | 88.3607 | 60.0144 | 90 | 77.3108 | 34.7511 | 60.04 | 36.6 | 77.2831 | 52.9545 | 60.01 | 54.4 | 77.3092 | 70.3732 | 59.99 | 72.2 | 77.3223 | 88.0286 | 59.99 | 90
77.3096 | 88.3623 | 60.0145 | 90 | 77.3191 | 34.7572 | 60.04 | 36.6 | 77.2914 | 52.9587 | 60.01 | 54.4 | 77.3175 | 70.3723 | 59.99 | 72.2 | 77.3307 | 88.0341 | 59.99 | 90
77.3179 | 88.3638 | 60.0146 | 90 | 77.3275 | 34.7634 | 60.04 | 36.6 | 77.2999 | 52.963 | 60.01 | 54.4 | 77.3259 | 70.372 | 59.99 | 72.2 | 77.339 | 88.0397 | 59.99 | 90
77.3262 | 88.3647 | 60.0147 | 90 | 77.3358 | 34.7695 | 60.04 | 36.6 | 77.3082 | 52.9645 | 60.01 | 54.4 | 77.3342 | 70.3717 | 59.99 | 72.2 | 77.3473 | 88.0465 | 59.99 | 90
77.3346 | 88.3655 | 60.0147 | 90 | 77.3441 | 34.7756 | 60.04 | 36.6 | 77.3165 | 52.9659 | 60.01 | 54.4 | 77.3425 | 70.3707 | 59.99 | 72.2 | 77.3556 | 88.0534 | 59.98 | 90
77.3429 | 88.3658 | 60.0148 | 90 | 77.3524 | 34.789 | 60.04 | 36.6 | 77.3248 | 52.9663 | 60.01 | 54.4 | 77.3508 | 70.3696 | 59.99 | 72.2 | 77.364 | 88.0591 | 59.98 | 90
77.3512 | 88.3661 | 60.0149 | 90 | 77.3607 | 34.8024 | 60.04 | 36.6 | 77.3332 | 52.9666 | 60.01 | 54.4 | 77.3593 | 70.3686 | 59.99 | 72.2 | 77.3723 | 88.0648 | 59.98 | 90
77.3596 | 88.3658 | 60.015 | 90 | 77.3691 | 34.8233 | 60.04 | 36.6 | 77.3415 | 52.967 | 60.01 | 54.4 | 77.3676 | 70.3676 | 59.99 | 72.2 | 77.3806 | 88.0702 | 59.98 | 90
77.3679 | 88.3654 | 60.0151 | 90 | 77.3774 | 34.8442 | 60.04 | 36.6 | 77.3498 | 52.9673 | 60.01 | 54.4 | 77.3759 | 70.3676 | 59.99 | 72.2 | 77.3889 | 88.0756 | 59.98 | 90
77.3762 | 88.3651 | 60.0152 | 90 | 77.3857 | 34.8651 | 60.04 | 36.6 | 77.3581 | 52.9676 | 60.01 | 54.4 | 77.3842 | 70.3676 | 59.99 | 72.2 | 77.3973 | 88.0797 | 59.98 | 90
77.3846 | 88.3648 | 60.0152 | 90 | 77.394 | 34.886 | 60.04 | 36.6 | 77.3665 | 52.968 | 60.01 | 54.4 | 77.3926 | 70.3682 | 59.99 | 72.2 | 77.4056 | 88.0838 | 59.98 | 90
77.3929 | 88.3645 | 60.0153 | 90 | 77.4023 | 34.8998 | 60.04 | 36.6 | 77.3748 | 52.9675 | 60.01 | 54.4 | 77.4009 | 70.3688 | 59.99 | 72.2 | 77.4139 | 88.0858 | 59.98 | 90
77.4012 | 88.3641 | 60.0154 | 90 | 77.4107 | 34.9137 | 60.04 | 36.6 | 77.3831 | 52.9671 | 60.01 | 54.4 | 77.4092 | 70.3679 | 59.99 | 72.2 | 77.4224 | 88.0878 | 59.98 | 90
77.4096 | 88.3641 | 60.0155 | 90 | 77.419 | 34.9276 | 60.04 | 36.6 | 77.3914 | 52.9786 | 60.01 | 54.4 | 77.4175 | 70.3669 | 59.99 | 72.2 | 77.4307 | 88.0909 | 59.98 | 90
77.4179 | 88.3641 | 60.0156 | 90 | 77.4274 | 34.9415 | 60.04 | 36.6 | 77.3998 | 52.9901 | 60.01 | 54.4 | 77.4259 | 70.3667 | 59.99 | 72.2 | 77.439 | 88.0939 | 59.98 | 90
77.4262 | 88.3641 | 60.0157 | 90 | 77.4357 | 34.9482 | 60.04 | 36.6 | 77.4081 | 53.0081 | 60.01 | 54.4 | 77.4342 | 70.3665 | 59.99 | 72.2 | 77.4473 | 88.0945 | 59.98 | 90
77.4346 | 88.3641 | 60.0157 | 90 | 77.444 | 34.9549 | 60.04 | 36.6 | 77.4164 | 53.0261 | 60.01 | 54.4 | 77.4425 | 70.3662 | 59.99 | 72.2 | 77.4557 | 88.095 | 59.98 | 90
77.4429 | 88.3641 | 60.0158 | 90 | 77.4523 | 34.9549 | 60.04 | 36.6 | 77.4247 | 53.0441 | 60.01 | 54.4 | 77.4509 | 70.366 | 59.99 | 72.2 | 77.464 | 88.0942 | 59.98 | 90
77.4512 | 88.3641 | 60.0159 | 90 | 77.4606 | 34.955 | 60.04 | 36.6 | 77.4332 | 53.062 | 60.01 | 54.4 | 77.4592 | 70.3668 | 59.99 | 72.2 | 77.4723 | 88.0934 | 59.98 | 90
77.4595 | 88.3641 | 60.016 | 90 | 77.469 | 34.9551 | 60.04 | 36.6 | 77.4415 | 53.0809 | 60.01 | 54.4 | 77.4675 | 70.3676 | 59.99 | 72.2 | 77.4807 | 88.0926 | 59.98 | 90
77.4679 | 88.3641 | 60.0161 | 90 | 77.4773 | 34.9551 | 60.04 | 36.6 | 77.4498 | 53.0998 | 60.01 | 54.4 | 77.4758 | 70.3684 | 59.99 | 72.2 | 77.489 | 88.0918 | 59.98 | 90
77.4762 | 88.3641 | 60.0162 | 90 | 77.4857 | 34.9552 | 60.04 | 36.6 | 77.4581 | 53.1187 | 60.01 | 54.4 | 77.4843 | 70.3692 | 59.99 | 72.2 | 77.4973 | 88.092 | 59.98 | 90
77.4845 | 88.3641 | 60.0162 | 90 | 77.494 | 34.9552 | 60.04 | 36.6 | 77.4665 | 53.1376 | 60.01 | 54.4 | 77.4926 | 70.3712 | 59.99 | 72.2 | 77.5056 | 88.0922 | 59.98 | 90
77.4929 | 88.3641 | 60.0163 | 90 | 77.5023 | 34.9552 | 60.04 | 36.6 | 77.4748 | 53.145 | 60.01 | 54.4 | 77.5009 | 70.3732 | 59.99 | 72.2 | 77.514 | 88.0913 | 59.98 | 90
77.5012 | 88.3641 | 60.0164 | 90 | 77.5106 | 34.9552 | 60.04 | 36.6 | 77.4831 | 53.1524 | 60.01 | 54.4 | 77.5092 | 70.3752 | 59.99 | 72.2 | 77.5223 | 88.0905 | 59.98 | 90
77.5095 | 88.3641 | 60.0165 | 90 | 77.5189 | 34.9552 | 60.04 | 36.6 | 77.4914 | 53.1533 | 60.01 | 54.4 | 77.5176 | 70.3771 | 59.99 | 72.2 | 77.5306 | 88.0905 | 59.98 | 90
77.5179 | 88.3641 | 60.0166 | 90 | 77.5273 | 34.9552 | 60.04 | 36.6 | 77.4998 | 53.1542 | 60.01 | 54.4 | 77.5259 | 70.3791 | 59.99 | 72.2 | 77.5391 | 88.0904 | 59.98 | 90
77.5262 | 88.3641 | 60.0167 | 90 | 77.5356 | 34.9553 | 60.04 | 36.6 | 77.5081 | 53.1551 | 60.01 | 54.4 | 77.5342 | 70.3811 | 59.99 | 72.2 | 77.5474 | 88.0928 | 59.98 | 90
77.5345 | 88.3641 | 60.0167 | 90 | 77.5439 | 34.9553 | 60.04 | 36.6 | 77.5164 | 53.156 | 60.01 | 54.4 | 77.5425 | 70.3815 | 59.99 | 72.2 | 77.5557 | 88.0951 | 59.98 | 90
77.5429 | 88.3641 | 60.0168 | 90 | 77.5522 | 34.9553 | 60.04 | 36.6 | 77.5247 | 53.156 | 60.01 | 54.4 | 77.5509 | 70.382 | 59.99 | 72.2 | 77.564 | 88.0996 | 59.98 | 90
77.5512 | 88.3641 | 60.0169 | 90 | 77.5606 | 34.9553 | 60.04 | 36.6 | 77.5331 | 53.156 | 60.01 | 54.4 | 77.5592 | 70.3846 | 59.99 | 72.2 | 77.5724 | 88.1041 | 59.98 | 90
77.5595 | 88.3641 | 60.017 | 90 | 77.5689 | 34.9553 | 60.04 | 36.6 | 77.5414 | 53.156 | 60.01 | 54.4 | 77.5675 | 70.3871 | 59.99 | 72.2 | 77.5807 | 88.1066 | 59.98 | 90
77.5679 | 88.3641 | 60.0171 | 90 | 77.5772 | 34.9554 | 60.04 | 36.6 | 77.5497 | 53.156 | 60.01 | 54.4 | 77.5759 | 70.3885 | 59.99 | 72.2 | 77.589 | 88.1091 | 59.98 | 90
77.5762 | 88.3641 | 60.0172 | 90 | 77.5856 | 34.9558 | 60.04 | 36.6 | 77.558 | 53.1558 | 60.01 | 54.4 | 77.5842 | 70.3899 | 59.99 | 72.2 | 77.5973 | 88.1116 | 59.98 | 90
77.5845 | 88.3641 | 60.0172 | 90 | 77.5939 | 34.9562 | 60.04 | 36.6 | 77.5665 | 53.1557 | 60.01 | 54.4 | 77.5925 | 70.3913 | 59.99 | 72.2 | 77.6057 | 88.1141 | 59.98 | 90
77.5928 | 88.3641 | 60.0173 | 90 | 77.6022 | 34.9566 | 60.04 | 36.6 | 77.5748 | 53.1555 | 60.01 | 54.4 | 77.6008 | 70.3928 | 59.99 | 72.2 | 77.614 | 88.1173 | 59.98 | 90
77.6012 | 88.3641 | 60.0174 | 90 | 77.6105 | 34.9571 | 60.04 | 36.6 | 77.5831 | 53.1554 | 60.01 | 54.4 | 77.6093 | 70.3964 | 59.99 | 72.2 | 77.6223 | 88.1205 | 59.98 | 90
77.6095 | 88.3641 | 60.0175 | 90 | 77.6189 | 34.9575 | 60.04 | 36.6 | 77.5914 | 53.1555 | 60.01 | 54.4 | 77.6176 | 70.4 | 59.99 | 72.2 | 77.6307 | 88.1212 | 59.98 | 90
77.6178 | 88.3641 | 60.0176 | 90 | 77.6272 | 34.9579 | 60.04 | 36.6 | 77.5998 | 53.1556 | 60.01 | 54.4 | 77.6259 | 70.4037 | 59.99 | 72.2 | 77.639 | 88.122 | 59.98 | 90
77.6262 | 88.3641 | 60.0177 | 90 | 77.6355 | 34.9583 | 60.04 | 36.6 | 77.6081 | 53.1557 | 60.01 | 54.4 | 77.6342 | 70.4073 | 59.99 | 72.2 | 77.6473 | 88.1206 | 59.98 | 90
77.6345 | 88.3641 | 60.0177 | 90 | 77.6439 | 34.9587 | 60.04 | 36.6 | 77.6164 | 53.1558 | 60.01 | 54.4 | 77.6426 | 70.4084 | 59.99 | 72.2 | 77.6556 | 88.1191 | 59.98 | 90
77.6428 | 88.3637 | 60.0178 | 90 | 77.6522 | 34.9591 | 60.04 | 36.6 | 77.6247 | 53.156 | 60.01 | 54.4 | 77.6509 | 70.4095 | 59.99 | 72.2 | 77.6641 | 88.1174 | 59.98 | 90
77.6512 | 88.3633 | 60.0179 | 90 | 77.6605 | 34.9595 | 60.04 | 36.6 | 77.6331 | 53.1561 | 60.01 | 54.4 | 77.6592 | 70.4116 | 59.99 | 72.2 | 77.6724 | 88.1157 | 59.98 | 90
77.6595 | 88.3629 | 60.018 | 90 | 77.6688 | 34.9596 | 60.04 | 36.6 | 77.6414 | 53.1564 | 60.01 | 54.4 | 77.6675 | 70.4138 | 59.99 | 72.2 | 77.6807 | 88.1138 | 59.98 | 90
77.6678 | 88.3625 | 60.0181 | 90 | 77.6772 | 34.9596 | 60.04 | 36.6 | 77.6497 | 53.1566 | 60.01 | 54.4 | 77.6759 | 70.416 | 59.99 | 72.2 | 77.6891 | 88.112 | 59.98 | 90
77.6761 | 88.362 | 60.0182 | 90 | 77.6855 | 34.9596 | 60.04 | 36.6 | 77.658 | 53.1569 | 60.01 | 54.4 | 77.6842 | 70.4182 | 59.99 | 72.2 | 77.6974 | 88.111 | 59.98 | 90
77.6845 | 88.3616 | 60.0182 | 90 | 77.6938 | 34.9596 | 60.04 | 36.6 | 77.6664 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.6925 | 70.4183 | 59.99 | 72.2 | 77.7057 | 88.11 | 59.98 | 90
77.6928 | 88.3643 | 60.0183 | 90 | 77.7021 | 34.9597 | 60.04 | 36.6 | 77.6747 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.7009 | 70.4183 | 59.99 | 72.2 | 77.714 | 88.1095 | 59.98 | 90
77.7011 | 88.3669 | 60.0184 | 90 | 77.7104 | 34.9597 | 60.04 | 36.6 | 77.683 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.7092 | 70.4228 | 59.99 | 72.2 | 77.7224 | 88.1089 | 59.98 | 90
77.7095 | 88.3696 | 60.0185 | 90 | 77.7188 | 34.9597 | 60.04 | 36.6 | 77.6913 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.7175 | 70.4272 | 59.99 | 72.2 | 77.7307 | 88.1083 | 59.98 | 90
77.7178 | 88.3723 | 60.0186 | 90 | 77.7271 | 34.9597 | 60.04 | 36.6 | 77.6998 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.7258 | 70.4401 | 59.99 | 72.2 | 77.739 | 88.1077 | 59.98 | 90
77.7261 | 88.3773 | 60.0187 | 90 | 77.7355 | 34.9597 | 60.04 | 36.6 | 77.7081 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.7343 | 70.453 | 59.99 | 72.2 | 77.7473 | 88.1084 | 59.98 | 90
77.7345 | 88.3823 | 60.0187 | 90 | 77.7438 | 34.9598 | 60.04 | 36.6 | 77.7164 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.7426 | 70.4669 | 59.99 | 72.2 | 77.7557 | 88.1092 | 59.98 | 90
77.7428 | 88.3874 | 60.0188 | 90 | 77.7521 | 34.9598 | 60.04 | 36.6 | 77.7247 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.7509 | 70.4807 | 59.99 | 72.2 | 77.764 | 88.1108 | 59.98 | 90
77.7511 | 88.3924 | 60.0189 | 90 | 77.7604 | 34.9598 | 60.04 | 36.6 | 77.7331 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.7592 | 70.4945 | 59.99 | 72.2 | 77.7723 | 88.1124 | 59.98 | 90
77.7595 | 88.3975 | 60.019 | 90 | 77.7687 | 34.9598 | 60.04 | 36.6 | 77.7414 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.7676 | 70.5083 | 59.99 | 72.2 | 77.7808 | 88.113 | 59.98 | 90
77.7678 | 88.4025 | 60.0191 | 90 | 77.7771 | 34.9598 | 60.04 | 36.6 | 77.7497 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.7759 | 70.5221 | 59.99 | 72.2 | 77.7891 | 88.1136 | 59.98 | 90
77.7761 | 88.4045 | 60.0192 | 90 | 77.7854 | 34.9598 | 60.04 | 36.6 | 77.758 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.7842 | 70.536 | 59.99 | 72.2 | 77.7974 | 88.1143 | 59.98 | 90
77.7845 | 88.4065 | 60.0192 | 90 | 77.7938 | 34.9598 | 60.04 | 36.6 | 77.7664 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.7925 | 70.5453 | 59.99 | 72.2 | 77.8057 | 88.1149 | 59.98 | 90
77.7928 | 88.4084 | 60.0193 | 90 | 77.8021 | 34.9598 | 60.04 | 36.6 | 77.7747 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.8009 | 70.5547 | 59.99 | 72.2 | 77.8141 | 88.1146 | 59.98 | 90
77.8011 | 88.4104 | 60.0194 | 90 | 77.8104 | 34.9598 | 60.04 | 36.6 | 77.783 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.8092 | 70.5556 | 59.99 | 72.2 | 77.8224 | 88.1144 | 59.98 | 90
77.8094 | 88.4139 | 60.0195 | 90 | 77.8187 | 34.9598 | 60.04 | 36.6 | 77.7913 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.8175 | 70.5566 | 59.99 | 72.2 | 77.8307 | 88.1131 | 59.98 | 90
77.8178 | 88.4174 | 60.0196 | 90 | 77.827 | 34.9598 | 60.04 | 36.6 | 77.7997 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.8259 | 70.5566 | 59.99 | 72.2 | 77.8391 | 88.1117 | 59.98 | 90
77.8261 | 88.421 | 60.0197 | 90 | 77.8354 | 34.9598 | 60.04 | 36.6 | 77.808 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.8342 | 70.5566 | 59.99 | 72.2 | 77.8474 | 88.1131 | 59.98 | 90
77.8344 | 88.4245 | 60.0197 | 90 | 77.8437 | 34.9598 | 60.04 | 36.6 | 77.8163 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.8425 | 70.5566 | 59.99 | 72.2 | 77.8557 | 88.1144 | 59.98 | 90
77.8428 | 88.428 | 60.0198 | 90 | 77.8521 | 34.9596 | 60.04 | 36.6 | 77.8246 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.8508 | 70.5566 | 59.99 | 72.2 | 77.864 | 88.1229 | 59.98 | 90
77.8511 | 88.4315 | 60.0199 | 90 | 77.8604 | 34.9594 | 60.04 | 36.6 | 77.8331 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.8593 | 70.5566 | 59.99 | 72.2 | 77.8724 | 88.1314 | 59.98 | 90
77.8594 | 88.435 | 60.02 | 90 | 77.8687 | 34.9593 | 60.04 | 36.6 | 77.8414 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.8676 | 70.5566 | 59.99 | 72.2 | 77.8807 | 88.1399 | 59.98 | 90
77.8678 | 88.4385 | 60.02 | 90 | 77.877 | 34.9591 | 60.04 | 36.6 | 77.8497 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.8759 | 70.5564 | 59.99 | 72.2 | 77.889 | 88.1484 | 59.98 | 90
77.8761 | 88.4418 | 60.02 | 90 | 77.8853 | 34.9589 | 60.04 | 36.6 | 77.858 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.8842 | 70.5562 | 59.99 | 72.2 | 77.8975 | 88.1571 | 59.98 | 90
77.8844 | 88.4451 | 60.02 | 90 | 77.8937 | 34.9587 | 60.04 | 36.6 | 77.8664 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.8926 | 70.5554 | 59.99 | 72.2 | 77.9058 | 88.1658 | 59.98 | 90
77.8928 | 88.4445 | 60.02 | 90 | 77.902 | 34.9585 | 60.04 | 36.6 | 77.8747 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.9009 | 70.5545 | 59.99 | 72.2 | 77.9141 | 88.1756 | 59.98 | 90
77.9011 | 88.4439 | 60.02 | 90 | 77.9103 | 34.9584 | 60.04 | 36.6 | 77.883 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.9092 | 70.5537 | 59.99 | 72.2 | 77.9224 | 88.1854 | 59.98 | 90
77.9094 | 88.4443 | 60.02 | 90 | 77.9186 | 34.9582 | 60.04 | 36.6 | 77.8914 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.9175 | 70.5528 | 59.99 | 72.2 | 77.9308 | 88.193 | 59.98 | 90
77.9178 | 88.4447 | 60.02 | 90 | 77.9269 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 77.8997 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.9259 | 70.5524 | 59.99 | 72.2 | 77.9391 | 88.2006 | 59.98 | 90
77.9261 | 88.4471 | 60.02 | 90 | 77.9353 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 77.908 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.9342 | 70.552 | 59.99 | 72.2 | 77.9474 | 88.2011 | 59.98 | 90
77.9344 | 88.4494 | 60.02 | 90 | 77.9436 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 77.9163 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.9425 | 70.5516 | 59.99 | 72.2 | 77.9557 | 88.2017 | 59.98 | 90
77.9427 | 88.4518 | 60.02 | 90 | 77.952 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 77.9247 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.9509 | 70.5512 | 59.99 | 72.2 | 77.9641 | 88.2024 | 59.98 | 90
77.9511 | 88.4542 | 60.02 | 90 | 77.9603 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 77.933 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.9592 | 70.5509 | 59.99 | 72.2 | 77.9724 | 88.2032 | 59.98 | 90
77.9594 | 88.4572 | 60.02 | 90 | 77.9686 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 77.9413 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.9675 | 70.5506 | 59.99 | 72.2 | 77.9807 | 88.2057 | 59.98 | 90
77.9677 | 88.4602 | 60.02 | 90 | 77.9769 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 77.9496 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.9758 | 70.5511 | 59.99 | 72.2 | 77.9891 | 88.2081 | 59.98 | 90
77.9761 | 88.4636 | 60.02 | 90 | 77.9852 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 77.9581 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.9843 | 70.5515 | 59.99 | 72.2 | 77.9974 | 88.2105 | 59.98 | 90
77.9844 | 88.467 | 60.02 | 90 | 77.9936 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 77.9664 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 77.9926 | 70.5519 | 59.99 | 72.2 | 78.0057 | 88.2129 | 59.98 | 90
77.9927 | 88.4694 | 60.02 | 90 | 78.0019 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 77.9747 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 78.0009 | 70.5523 | 59.99 | 72.2 | 78.014 | 88.2139 | 59.98 | 90
78.0011 | 88.4718 | 60.02 | 90 | 78.0103 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 77.983 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 78.0092 | 70.5523 | 59.99 | 72.2 | 78.0225 | 88.2148 | 59.98 | 90
78.0094 | 88.4734 | 60.02 | 90 | 78.0186 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 77.9914 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 78.0176 | 70.5523 | 59.99 | 72.2 | 78.0308 | 88.2171 | 59.98 | 90
78.0177 | 88.4751 | 60.02 | 90 | 78.0269 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 77.9997 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 78.0259 | 70.5529 | 59.99 | 72.2 | 78.0391 | 88.2193 | 59.98 | 90
78.026 | 88.4763 | 60.02 | 90 | 78.0352 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 78.008 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 78.0342 | 70.5535 | 59.99 | 72.2 | 78.0475 | 88.2213 | 59.98 | 90
78.0344 | 88.4774 | 60.02 | 90 | 78.0435 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 78.0163 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 78.0425 | 70.5545 | 59.99 | 72.2 | 78.0558 | 88.2233 | 59.98 | 90
78.0427 | 88.4782 | 60.02 | 90 | 78.0519 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 78.0247 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 78.0509 | 70.5555 | 59.99 | 72.2 | 78.0641 | 88.2248 | 59.98 | 90
78.051 | 88.4789 | 60.02 | 90 | 78.0602 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 78.033 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 78.0592 | 70.5583 | 59.99 | 72.2 | 78.0724 | 88.2264 | 59.98 | 90
78.0594 | 88.4806 | 60.02 | 90 | 78.0685 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 78.0413 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 78.0675 | 70.5611 | 59.99 | 72.2 | 78.0808 | 88.2293 | 59.98 | 90
78.0677 | 88.4823 | 60.02 | 90 | 78.0768 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 78.0496 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 78.0759 | 70.5639 | 59.99 | 72.2 | 78.0891 | 88.2322 | 59.98 | 90
78.076 | 88.4841 | 60.02 | 90 | 78.0852 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 78.058 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 78.0842 | 70.5668 | 59.99 | 72.2 | 78.0974 | 88.2353 | 59.98 | 90
78.0844 | 88.4858 | 60.02 | 90 | 78.0935 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 78.0663 | 53.1572 | 60.01 | 54.4 | 78.0925 | 70.5696 | 59.99 | 72.2 | 78.1058 | 88.2385 | 59.98 | 90
78.0927 | 88.4864 | 60.02 | 90 | 78.1018 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 78.0746 | 53.1563 | 60.01 | 54.4 | 78.1008 | 70.5724 | 59.99 | 72.2 | 78.1141 | 88.2404 | 59.98 | 90
78.101 | 88.4869 | 60.02 | 90 | 78.1102 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 78.0829 | 53.1554 | 60.01 | 54.4 | 78.1093 | 70.5746 | 59.99 | 72.2 | 78.1224 | 88.2423 | 59.98 | 90
78.1094 | 88.4895 | 60.02 | 90 | 78.1185 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 78.0914 | 53.154 | 60.01 | 54.4 | 78.1176 | 70.5768 | 59.99 | 72.2 | 78.1307 | 88.2429 | 59.98 | 90
78.1177 | 88.4921 | 60.02 | 90 | 78.1268 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 78.0997 | 53.1526 | 60.01 | 54.4 | 78.1259 | 70.5785 | 59.99 | 72.2 | 78.1392 | 88.2434 | 59.98 | 90
78.126 | 88.4945 | 60.02 | 90 | 78.1351 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 78.108 | 53.1512 | 60.01 | 54.4 | 78.1342 | 70.5801 | 59.99 | 72.2 | 78.1475 | 88.2449 | 59.98 | 90
78.1344 | 88.497 | 60.02 | 90 | 78.1435 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 78.1163 | 53.1497 | 60.01 | 54.4 | 78.1426 | 70.5799 | 59.99 | 72.2 | 78.1558 | 88.2464 | 59.98 | 90
78.1427 | 88.4985 | 60.02 | 90 | 78.1518 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 78.1247 | 53.1483 | 60.01 | 54.4 | 78.1509 | 70.5797 | 59.99 | 72.2 | 78.1641 | 88.246 | 59.98 | 90
78.151 | 88.5 | 60.02 | 90 | 78.1601 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 78.133 | 53.1469 | 60.01 | 54.4 | 78.1592 | 70.5795 | 59.99 | 72.2 | 78.1725 | 88.2456 | 59.98 | 90
78.1593 | 88.5031 | 60.02 | 90 | 78.1685 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 78.1413 | 53.1455 | 60.01 | 54.4 | 78.1675 | 70.5793 | 59.99 | 72.2 | 78.1808 | 88.2477 | 59.98 | 90
78.1677 | 88.5061 | 60.02 | 90 | 78.1768 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 78.1496 | 53.144 | 60.01 | 54.4 | 78.1759 | 70.5797 | 59.99 | 72.2 | 78.1891 | 88.2498 | 59.98 | 90
78.176 | 88.5092 | 60.02 | 90 | 78.1851 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 78.158 | 53.1429 | 60.01 | 54.4 | 78.1842 | 70.5801 | 59.99 | 72.2 | 78.1975 | 88.2519 | 59.98 | 90
78.1843 | 88.5123 | 60.02 | 90 | 78.1934 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 78.1663 | 53.1417 | 60.01 | 54.4 | 78.1925 | 70.5805 | 59.99 | 72.2 | 78.2058 | 88.254 | 59.98 | 90
78.1927 | 88.5136 | 60.02 | 90 | 78.2018 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 78.1746 | 53.141 | 60.01 | 54.4 | 78.2009 | 70.581 | 59.99 | 72.2 | 78.2141 | 88.2574 | 59.98 | 90
78.201 | 88.5149 | 60.02 | 90 | 78.2101 | 34.958 | 60.04 | 36.6 | 78.1829 | 53.1404 | 60.01 | 54.4 | 78.2092 | 70.5808 | 59.99 | 72.2 | 78.2224 | 88.2608 | 59.98 | 90
78.2093 | 88.5184 | 60.02 | 90 | 78.2184 | 34.9655 | 60.04 | 36.6 | 78.1913 | 53.1398 | 60.01 | 54.4 | 78.2175 | 70.5807 | 59.99 | 72.2 | 78.2308 | 88.2628 | 59.98 | 90
78.2177 | 88.5219 | 60.02 | 90 | 78.2267 | 34.9731 | 60.04 | 36.6 | 78.1996 | 53.1391 | 60.01 | 54.4 | 78.2258 | 70.5806 | 59.99 | 72.2 | 78.2391 | 88.2649 | 59.98 | 90
78.226 | 88.5273 | 60.02 | 90 | 78.235 | 34.9806 | 60.04 | 36.6 | 78.2079 | 53.1385 | 60.01 | 54.4 | 78.2343 | 70.5804 | 59.99 | 72.2 | 78.2474 | 88.2689 | 59.98 | 90
78.2343 | 88.5327 | 60.02 | 90 | 78.2434 | 34.9881 | 60.04 | 36.6 | 78.2162 | 53.1379 | 60.01 | 54.4 | 78.2426 | 70.5803 | 59.99 | 72.2 | 78.2559 | 88.2728 | 59.98 | 90
78.2427 | 88.5379 | 60.02 | 90 | 78.2517 | 34.9957 | 60.04 | 36.6 | 78.2247 | 53.1372 | 60.01 | 54.4 | 78.2509 | 70.5802 | 59.99 | 72.2 | 78.2642 | 88.2741 | 59.98 | 90
78.251 | 88.5432 | 60.02 | 90 | 78.2601 | 35.0032 | 60.04 | 36.6 | 78.233 | 53.1366 | 60.01 | 54.4 | 78.2592 | 70.5802 | 59.99 | 72.2 | 78.2725 | 88.2754 | 59.98 | 90
78.2593 | 88.5484 | 60.02 | 90 | 78.2684 | 35.011 | 60.04 | 36.6 | 78.2413 | 53.1366 | 60.01 | 54.4 | 78.2676 | 70.5802 | 59.9901 | 72.2 | 78.2808 | 88.2767 | 59.98 | 90
78.2677 | 88.5536 | 60.02 | 90 | 78.2767 | 35.0188 | 60.04 | 36.6 | 78.2496 | 53.1366 | 60.01 | 54.4 | 78.2759 | 70.5802 | 59.9902 | 72.2 | 78.2892 | 88.278 | 59.98 | 90
78.276 | 88.5586 | 60.02 | 90 | 78.285 | 35.0266 | 60.04 | 36.6 | 78.258 | 53.1366 | 60.01 | 54.4 | 78.2842 | 70.5802 | 59.9903 | 72.2 | 78.2975 | 88.2793 | 59.98 | 90
78.2843 | 88.5637 | 60.02 | 90 | 78.2933 | 35.0344 | 60.04 | 36.6 | 78.2663 | 53.1366 | 60.01 | 54.4 | 78.2925 | 70.581 | 59.9903 | 72.2 | 78.3058 | 88.2805 | 59.98 | 90
78.2926 | 88.5666 | 60.02 | 90 | 78.3017 | 35.0347 | 60.04 | 36.6 | 78.2746 | 53.1366 | 60.01 | 54.4 | 78.3009 | 70.5817 | 59.9904 | 72.2 | 78.3142 | 88.2815 | 59.98 | 90
78.301 | 88.5696 | 60.02 | 90 | 78.31 | 35.0349 | 60.04 | 36.6 | 78.2829 | 53.1366 | 60.01 | 54.4 | 78.3092 | 70.5837 | 59.9905 | 72.2 | 78.3225 | 88.2825 | 59.98 | 90
78.3093 | 88.5712 | 60.02 | 90 | 78.3184 | 35.0352 | 60.04 | 36.6 | 78.2913 | 53.1366 | 60.01 | 54.4 | 78.3175 | 70.5856 | 59.9906 | 72.2 | 78.3308 | 88.2836 | 59.98 | 90
78.3176 | 88.5728 | 60.02 | 90 | 78.3267 | 35.0355 | 60.04 | 36.6 | 78.2996 | 53.1366 | 60.01 | 54.4 | 78.3259 | 70.5872 | 59.9907 | 72.2 | 78.3391 | 88.2846 | 59.98 | 90
78.326 | 88.5729 | 60.02 | 90 | 78.335 | 35.0357 | 60.04 | 36.6 | 78.3079 | 53.1366 | 60.01 | 54.4 | 78.3342 | 70.5887 | 59.9908 | 72.2 | 78.3475 | 88.2861 | 59.98 | 90
78.3343 | 88.5729 | 60.02 | 90 | 78.3433 | 35.036 | 60.04 | 36.6 | 78.3162 | 53.1366 | 60.01 | 54.4 | 78.3425 | 70.5892 | 59.9908 | 72.2 | 78.3558 | 88.2875 | 59.98 | 90
78.3426 | 88.573 | 60.02 | 90 | 78.3516 | 35.036 | 60.04 | 36.6 | 78.3246 | 53.1366 | 60.01 | 54.4 | 78.3508 | 70.5896 | 59.9909 | 72.2 | 78.3641 | 88.289 | 59.98 | 90
78.351 | 88.573 | 60.02 | 90 | 78.36 | 35.036 | 60.04 | 36.6 | 78.3329 | 53.1366 | 60.01 | 54.4 | 78.3593 | 70.59 | 59.991 | 72.2 | 78.3724 | 88.2904 | 59.98 | 90
78.3593 | 88.5737 | 60.02 | 90 | 78.3683 | 35.0442 | 60.04 | 36.6 | 78.3412 | 53.1366 | 60.01 | 54.4 | 78.3676 | 70.5903 | 59.9911 | 72.2 | 78.3809 | 88.2919 | 59.98 | 90
78.3676 | 88.5744 | 60.02 | 90 | 78.3766 | 35.0524 | 60.04 | 36.6 | 78.3495 | 53.1367 | 60.01 | 54.4 | 78.3759 | 70.5907 | 59.9912 | 72.2 | 78.3892 | 88.2934 | 59.98 | 90
78.3759 | 88.5753 | 60.02 | 90 | 78.3849 | 35.0606 | 60.04 | 36.6 | 78.358 | 53.1422 | 60.01 | 54.4 | 78.3842 | 70.591 | 59.9913 | 72.2 | 78.3975 | 88.2984 | 59.98 | 90
78.3843 | 88.5761 | 60.02 | 90 | 78.3932 | 35.0688 | 60.04 | 36.6 | 78.3663 | 53.1477 | 60.01 | 54.4 | 78.3926 | 70.5902 | 59.9913 | 72.2 | 78.4059 | 88.3034 | 59.98 | 90
78.3926 | 88.577 | 60.02 | 90 | 78.4016 | 35.077 | 60.04 | 36.6 | 78.3746 | 53.1568 | 60.01 | 54.4 | 78.4009 | 70.5894 | 59.9914 | 72.2 | 78.4142 | 88.307 | 59.98 | 90
78.4009 | 88.5778 | 60.02 | 90 | 78.4099 | 35.0852 | 60.04 | 36.6 | 78.3829 | 53.166 | 60.01 | 54.4 | 78.4092 | 70.5889 | 59.9915 | 72.2 | 78.4225 | 88.3105 | 59.98 | 90
78.4093 | 88.578 | 60.02 | 90 | 78.4183 | 35.1018 | 60.04 | 36.6 | 78.3913 | 53.1799 | 60.01 | 54.4 | 78.4175 | 70.5885 | 59.9916 | 72.2 | 78.4308 | 88.3195 | 59.98 | 90
78.4176 | 88.5781 | 60.02 | 90 | 78.4266 | 35.1185 | 60.04 | 36.6 | 78.3996 | 53.1939 | 60.01 | 54.4 | 78.4259 | 70.5883 | 59.9917 | 72.2 | 78.4392 | 88.3285 | 59.98 | 90
78.4259 | 88.5781 | 60.02 | 90 | 78.4349 | 35.1351 | 60.04 | 36.6 | 78.4079 | 53.2079 | 60.01 | 54.4 | 78.4342 | 70.5882 | 59.9918 | 72.2 | 78.4475 | 88.3358 | 59.98 | 90
78.4343 | 88.5782 | 60.02 | 90 | 78.4432 | 35.1517 | 60.04 | 36.6 | 78.4162 | 53.2219 | 60.01 | 54.4 | 78.4425 | 70.589 | 59.9918 | 72.2 | 78.4558 | 88.3432 | 59.98 | 90
78.4426 | 88.578 | 60.02 | 90 | 78.4515 | 35.1602 | 60.04 | 36.6 | 78.4246 | 53.2358 | 60.01 | 54.4 | 78.4509 | 70.5897 | 59.9919 | 72.2 | 78.4642 | 88.3506 | 59.98 | 90
78.4509 | 88.5778 | 60.02 | 90 | 78.4599 | 35.1686 | 60.04 | 36.6 | 78.4329 | 53.2498 | 60.01 | 54.4 | 78.4592 | 70.5899 | 59.992 | 72.2 | 78.4725 | 88.3579 | 59.98 | 90
78.4593 | 88.5775 | 60.02 | 90 | 78.4682 | 35.1771 | 60.04 | 36.6 | 78.4412 | 53.2583 | 60.01 | 54.4 | 78.4675 | 70.5901 | 59.9921 | 72.2 | 78.4808 | 88.3619 | 59.98 | 90
78.4676 | 88.5771 | 60.02 | 90 | 78.4766 | 35.1856 | 60.04 | 36.6 | 78.4495 | 53.2667 | 60.01 | 54.4 | 78.4758 | 70.5911 | 59.9922 | 72.2 | 78.4891 | 88.3658 | 59.98 | 90
78.4759 | 88.5763 | 60.02 | 90 | 78.4849 | 35.194 | 60.04 | 36.6 | 78.4579 | 53.2715 | 60.01 | 54.4 | 78.4843 | 70.5922 | 59.9923 | 72.2 | 78.4976 | 88.3698 | 59.98 | 90
78.4843 | 88.5754 | 60.02 | 90 | 78.4932 | 35.2025 | 60.04 | 36.6 | 78.4662 | 53.2764 | 60.01 | 54.4 | 78.4926 | 70.5926 | 59.9923 | 72.2 | 78.5059 | 88.3738 | 59.98 | 90
78.4926 | 88.5762 | 60.02 | 90 | 78.5015 | 35.203 | 60.04 | 36.6 | 78.4745 | 53.2773 | 60.01 | 54.4 | 78.5009 | 70.593 | 59.9924 | 72.2 | 78.5142 | 88.3722 | 59.98 | 90
78.5009 | 88.5771 | 60.02 | 90 | 78.5098 | 35.2035 | 60.04 | 36.6 | 78.4828 | 53.2781 | 60.01 | 54.4 | 78.5092 | 70.5947 | 59.9925 | 72.2 | 78.5226 | 88.3706 | 59.98 | 90
78.5092 | 88.5781 | 60.02 | 90 | 78.5182 | 35.204 | 60.04 | 36.6 | 78.4913 | 53.2799 | 60.01 | 54.4 | 78.5176 | 70.5963 | 59.9926 | 72.2 | 78.5309 | 88.3707 | 59.98 | 90
78.5176 | 88.579 | 60.02 | 90 | 78.5265 | 35.2045 | 60.04 | 36.6 | 78.4996 | 53.2816 | 60.01 | 54.4 | 78.5259 | 70.5973 | 59.9927 | 72.2 | 78.5392 | 88.3708 | 59.98 | 90
78.5259 | 88.58 | 60.02 | 90 | 78.5349 | 35.205 | 60.04 | 36.6 | 78.5079 | 53.2862 | 60.01 | 54.4 | 78.5342 | 70.5982 | 59.9928 | 72.2 | 78.5475 | 88.3709 | 59.98 | 90
78.5342 | 88.581 | 60.02 | 90 | 78.5432 | 35.2055 | 60.04 | 36.6 | 78.5162 | 53.2908 | 60.01 | 54.4 | 78.5425 | 70.6009 | 59.9928 | 72.2 | 78.5559 | 88.371 | 59.98 | 90
78.5426 | 88.582 | 60.02 | 90 | 78.5515 | 35.206 | 60.04 | 36.6 | 78.5245 | 53.2954 | 60.01 | 54.4 | 78.5509 | 70.6036 | 59.9929 | 72.2 | 78.5642 | 88.3726 | 59.98 | 90
78.5509 | 88.583 | 60.02 | 90 | 78.5598 | 35.2065 | 60.04 | 36.6 | 78.5329 | 53.3 | 60.01 | 54.4 | 78.5592 | 70.6056 | 59.993 | 72.2 | 78.5725 | 88.3741 | 59.98 | 90
78.5592 | 88.5839 | 60.02 | 90 | 78.5681 | 35.207 | 60.04 | 36.6 | 78.5412 | 53.3046 | 60.01 | 54.4 | 78.5675 | 70.6075 | 59.9931 | 72.2 | 78.5808 | 88.3764 | 59.98 | 90
78.5676 | 88.5848 | 60.02 | 90 | 78.5765 | 35.2075 | 60.04 | 36.6 | 78.5495 | 53.3092 | 60.01 | 54.4 | 78.5759 | 70.6104 | 59.9932 | 72.2 | 78.5892 | 88.3787 | 59.98 | 90
78.5759 | 88.5848 | 60.02 | 90 | 78.5848 | 35.2075 | 60.04 | 36.6 | 78.5578 | 53.3121 | 60.01 | 54.4 | 78.5842 | 70.6133 | 59.9933 | 72.2 | 78.5975 | 88.3814 | 59.98 | 90
78.5842 | 88.5848 | 60.02 | 90 | 78.5931 | 35.2075 | 60.04 | 36.6 | 78.5662 | 53.315 | 60.01 | 54.4 | 78.5925 | 70.615 | 59.9933 | 72.2 | 78.6058 | 88.3841 | 59.98 | 90
78.5925 | 88.5848 | 60.02 | 90 | 78.6014 | 35.2075 | 60.04 | 36.6 | 78.5745 | 53.3197 | 60.01 | 54.4 | 78.6008 | 70.6167 | 59.9934 | 72.2 | 78.6143 | 88.3867 | 59.98 | 90
78.6009 | 88.5848 | 60.02 | 90 | 78.6098 | 35.2075 | 60.04 | 36.6 | 78.5828 | 53.3244 | 60.01 | 54.4 | 78.6093 | 70.6189 | 59.9935 | 72.2 | 78.6226 | 88.3894 | 59.98 | 90
78.6092 | 88.5848 | 60.02 | 90 | 78.6181 | 35.2075 | 60.04 | 36.6 | 78.5911 | 53.3249 | 60.01 | 54.4 | 78.6176 | 70.6211 | 59.9936 | 72.2 | 78.6309 | 88.392 | 59.98 | 90
78.6175 | 88.5848 | 60.02 | 90 | 78.6264 | 35.2075 | 60.04 | 36.6 | 78.5995 | 53.3254 | 60.01 | 54.4 | 78.6259 | 70.622 | 59.9937 | 72.2 | 78.6392 | 88.3946 | 59.98 | 90
78.6259 | 88.5848 | 60.02 | 90 | 78.6348 | 35.2075 | 60.04 | 36.6 | 78.6078 | 53.3259 | 60.01 | 54.4 | 78.6342 | 70.6229 | 59.9938 | 72.2 | 78.6476 | 88.3967 | 59.98 | 90
78.6342 | 88.5848 | 60.02 | 90 | 78.6431 | 35.2075 | 60.04 | 36.6 | 78.6161 | 53.3265 | 60.01 | 54.4 | 78.6426 | 70.6257 | 59.9938 | 72.2 | 78.6559 | 88.3988 | 59.98 | 90
78.6425 | 88.5848 | 60.02 | 90 | 78.6514 | 35.2078 | 60.04 | 36.6 | 78.6245 | 53.327 | 60.01 | 54.4 | 78.6509 | 70.6286 | 59.9939 | 72.2 | 78.6642 | 88.4005 | 59.98 | 90
78.6508 | 88.5848 | 60.02 | 90 | 78.6597 | 35.2081 | 60.04 | 36.6 | 78.6329 | 53.3275 | 60.01 | 54.4 | 78.6592 | 70.6346 | 59.994 | 72.2 | 78.6726 | 88.4021 | 59.98 | 90
78.6592 | 88.5879 | 60.02 | 90 | 78.6681 | 35.2084 | 60.04 | 36.6 | 78.6412 | 53.3289 | 60.01 | 54.4 | 78.6675 | 70.6407 | 59.9941 | 72.2 | 78.6809 | 88.4033 | 59.98 | 90
78.6675 | 88.5909 | 60.02 | 90 | 78.6764 | 35.2087 | 60.04 | 36.6 | 78.6495 | 53.3302 | 60.01 | 54.4 | 78.6759 | 70.6467 | 59.9942 | 72.2 | 78.6892 | 88.4045 | 59.98 | 90
78.6758 | 88.6023 | 60.02 | 90 | 78.6847 | 35.2089 | 60.04 | 36.6 | 78.6578 | 53.329 | 60.01 | 54.4 | 78.6842 | 70.6527 | 59.9943 | 72.2 | 78.6975 | 88.4058 | 59.98 | 90
78.6842 | 88.6136 | 60.02 | 90 | 78.6931 | 35.2092 | 60.04 | 36.6 | 78.6662 | 53.3277 | 60.01 | 54.4 | 78.6925 | 70.6619 | 59.9943 | 72.2 | 78.7059 | 88.4071 | 59.98 | 90
78.6925 | 88.625 | 60.02 | 90 | 78.7014 | 35.2097 | 60.04 | 36.6 | 78.6745 | 53.3278 | 60.01 | 54.4 | 78.7009 | 70.6712 | 59.9944 | 72.2 | 78.7142 | 88.4083 | 59.98 | 90
78.7008 | 88.6363 | 60.02 | 90 | 78.7097 | 35.2101 | 60.04 | 36.6 | 78.6828 | 53.3278 | 60.01 | 54.4 | 78.7092 | 70.6804 | 59.9945 | 72.2 | 78.7225 | 88.4096 | 59.98 | 90
78.7092 | 88.6477 | 60.02 | 90 | 78.718 | 35.2105 | 60.04 | 36.6 | 78.6911 | 53.3278 | 60.01 | 54.4 | 78.7175 | 70.6896 | 59.9946 | 72.2 | 78.731 | 88.4101 | 59.98 | 90
78.7175 | 88.659 | 60.02 | 90 | 78.7264 | 35.2109 | 60.04 | 36.6 | 78.6995 | 53.3279 | 60.01 | 54.4 | 78.7258 | 70.6993 | 59.9947 | 72.2 | 78.7393 | 88.4106 | 59.98 | 90
78.7258 | 88.6704 | 60.02 | 90 | 78.7347 | 35.2111 | 60.04 | 36.6 | 78.7078 | 53.328 | 60.01 | 54.4 | 78.7343 | 70.7091 | 59.9948 | 72.2 | 78.7476 | 88.4109 | 59.98 | 90
78.7342 | 88.6817 | 60.02 | 90 | 78.743 | 35.2112 | 60.04 | 36.6 | 78.7161 | 53.3282 | 60.01 | 54.4 | 78.7426 | 70.7174 | 59.9948 | 72.2 | 78.7559 | 88.4111 | 59.98 | 90
78.7425 | 88.69 | 60.02 | 90 | 78.7513 | 35.2114 | 60.04 | 36.6 | 78.7244 | 53.3284 | 60.01 | 54.4 | 78.7509 | 70.7257 | 59.9949 | 72.2 | 78.7643 | 88.4114 | 59.98 | 90
78.7508 | 88.6983 | 60.02 | 90 | 78.7596 | 35.2115 | 60.04 | 36.6 | 78.7328 | 53.3287 | 60.01 | 54.4 | 78.7592 | 70.7326 | 59.995 | 72.2 | 78.7726 | 88.4117 | 59.98 | 90
78.7591 | 88.6983 | 60.02 | 90 | 78.768 | 35.2117 | 60.04 | 36.6 | 78.7411 | 53.3306 | 60.01 | 54.4 | 78.7676 | 70.7396 | 59.9951 | 72.2 | 78.7809 | 88.4119 | 59.98 | 90
78.7675 | 88.6983 | 60.02 | 90 | 78.7763 | 35.2118 | 60.04 | 36.6 | 78.7495 | 53.3326 | 60.01 | 54.4 | 78.7759 | 70.7428 | 59.9952 | 72.2 | 78.7892 | 88.4121 | 59.98 | 90
78.7758 | 88.6983 | 60.02 | 90 | 78.7847 | 35.2118 | 60.04 | 36.6 | 78.7578 | 53.3358 | 60.01 | 54.4 | 78.7842 | 70.7461 | 59.9953 | 72.2 | 78.7976 | 88.4125 | 59.98 | 90
78.7841 | 88.6983 | 60.02 | 90 | 78.793 | 35.2118 | 60.04 | 36.6 | 78.7662 | 53.3391 | 60.01 | 54.4 | 78.7925 | 70.7494 | 59.9953 | 72.2 | 78.8059 | 88.4129 | 59.98 | 90
78.7925 | 88.6983 | 60.02 | 90 | 78.8013 | 35.2118 | 60.04 | 36.6 | 78.7745 | 53.3424 | 60.01 | 54.4 | 78.8009 | 70.7527 | 59.9954 | 72.2 | 78.8142 | 88.4167 | 59.98 | 90
78.8008 | 88.6983 | 60.02 | 90 | 78.8096 | 35.2118 | 60.04 | 36.6 | 78.7828 | 53.3457 | 60.01 | 54.4 | 78.8092 | 70.7519 | 59.9955 | 72.2 | 78.8226 | 88.4204 | 59.98 | 90
78.8091 | 88.6983 | 60.02 | 90 | 78.8179 | 35.2122 | 60.04 | 36.6 | 78.7911 | 53.3488 | 60.01 | 54.4 | 78.8175 | 70.7511 | 59.9956 | 72.2 | 78.8309 | 88.4275 | 59.98 | 90
78.8175 | 88.6983 | 60.02 | 90 | 78.8263 | 35.2126 | 60.04 | 36.6 | 78.7995 | 53.352 | 60.01 | 54.4 | 78.8259 | 70.7479 | 59.9957 | 72.2 | 78.8392 | 88.4347 | 59.98 | 90
78.8258 | 88.6983 | 60.02 | 90 | 78.8346 | 35.213 | 60.04 | 36.6 | 78.8078 | 53.3551 | 60.01 | 54.4 | 78.8342 | 70.7448 | 59.9958 | 72.2 | 78.8475 | 88.4418 | 59.98 | 90
78.8341 | 88.6983 | 60.02 | 90 | 78.843 | 35.2135 | 60.04 | 36.6 | 78.8161 | 53.3582 | 60.01 | 54.4 | 78.8425 | 70.7438 | 59.9958 | 72.2 | 78.856 | 88.4489 | 59.98 | 90
78.8425 | 88.6984 | 60.02 | 90 | 78.8513 | 35.2139 | 60.04 | 36.6 | 78.8244 | 53.3596 | 60.01 | 54.4 | 78.8508 | 70.7429 | 59.9959 | 72.2 | 78.8643 | 88.4601 | 59.98 | 90
78.8508 | 88.6986 | 60.02 | 90 | 78.8596 | 35.2143 | 60.04 | 36.6 | 78.8328 | 53.3609 | 60.01 | 54.4 | 78.8593 | 70.7419 | 59.996 | 72.2 | 78.8726 | 88.4714 | 59.98 | 90
78.8591 | 88.6991 | 60.02 | 90 | 78.8679 | 35.2147 | 60.04 | 36.6 | 78.8411 | 53.361 | 60.01 | 54.4 | 78.8676 | 70.741 | 59.9961 | 72.2 | 78.881 | 88.4824 | 59.98 | 90
78.8674 | 88.6996 | 60.02 | 90 | 78.8762 | 35.2151 | 60.04 | 36.6 | 78.8494 | 53.361 | 60.01 | 54.4 | 78.8759 | 70.74 | 59.9962 | 72.2 | 78.8893 | 88.4935 | 59.98 | 90
78.8758 | 88.7002 | 60.02 | 90 | 78.8846 | 35.2155 | 60.04 | 36.6 | 78.8577 | 53.3623 | 60.01 | 54.4 | 78.8842 | 70.739 | 59.9963 | 72.2 | 78.8976 | 88.501 | 59.98 | 90
78.8841 | 88.7008 | 60.02 | 90 | 78.8929 | 35.2159 | 60.04 | 36.6 | 78.8661 | 53.3636 | 60.01 | 54.4 | 78.8926 | 70.7434 | 59.9963 | 72.2 | 78.9059 | 88.5085 | 59.98 | 90
78.8924 | 88.7014 | 60.02 | 90 | 78.9012 | 35.2159 | 60.04 | 36.6 | 78.8745 | 53.3676 | 60.01 | 54.4 | 78.9009 | 70.7477 | 59.9964 | 72.2 | 78.9143 | 88.5127 | 59.98 | 90
78.9008 | 88.7019 | 60.02 | 90 | 78.9095 | 35.2159 | 60.04 | 36.6 | 78.8828 | 53.3717 | 60.01 | 54.4 | 78.9092 | 70.7523 | 59.9965 | 72.2 | 78.9226 | 88.5168 | 59.98 | 90
78.9091 | 88.7025 | 60.02 | 90 | 78.9178 | 35.2159 | 60.0401 | 36.6 | 78.8911 | 53.3757 | 60.01 | 54.4 | 78.9175 | 70.7568 | 59.9966 | 72.2 | 78.9309 | 88.5203 | 59.98 | 90
78.9174 | 88.7031 | 60.02 | 90 | 78.9262 | 35.2159 | 60.0402 | 36.6 | 78.8995 | 53.3797 | 60.01 | 54.4 | 78.9259 | 70.7609 | 59.9967 | 72.2 | 78.9392 | 88.5237 | 59.98 | 90
78.9258 | 88.7036 | 60.02 | 90 | 78.9345 | 35.2159 | 60.0403 | 36.6 | 78.9078 | 53.3838 | 60.01 | 54.4 | 78.9342 | 70.7649 | 59.9968 | 72.2 | 78.9476 | 88.523 | 59.98 | 90
78.9341 | 88.704 | 60.02 | 90 | 78.9429 | 35.2159 | 60.0404 | 36.6 | 78.9161 | 53.3879 | 60.01 | 54.4 | 78.9425 | 70.7689 | 59.9968 | 72.2 | 78.9559 | 88.5223 | 59.98 | 90
78.9424 | 88.7041 | 60.02 | 90 | 78.9512 | 35.2159 | 60.0404 | 36.6 | 78.9244 | 53.392 | 60.01 | 54.4 | 78.9509 | 70.773 | 59.9969 | 72.2 | 78.9642 | 88.5216 | 59.98 | 90
78.9507 | 88.7041 | 60.02 | 90 | 78.9595 | 35.2159 | 60.0405 | 36.6 | 78.9328 | 53.396 | 60.01 | 54.4 | 78.9592 | 70.777 | 59.997 | 72.2 | 78.9727 | 88.5208 | 59.98 | 90
78.9591 | 88.7041 | 60.02 | 90 | 78.9678 | 35.2159 | 60.0406 | 36.6 | 78.9411 | 53.3988 | 60.01 | 54.4 | 78.9675 | 70.781 | 59.9971 | 72.2 | 78.981 | 88.5201 | 59.98 | 90
78.9674 | 88.7041 | 60.02 | 90 | 78.9761 | 35.2159 | 60.0407 | 36.6 | 78.9494 | 53.4016 | 60.01 | 54.4 | 78.9758 | 70.7828 | 59.9972 | 72.2 | 78.9893 | 88.5194 | 59.98 | 90
78.9757 | 88.7041 | 60.02 | 90 | 78.9845 | 35.2159 | 60.0408 | 36.6 | 78.9577 | 53.4017 | 60.01 | 54.4 | 78.9843 | 70.7846 | 59.9973 | 72.2 | 78.9976 | 88.5187 | 59.98 | 90
78.9841 | 88.7041 | 60.02 | 90 | 78.9928 | 35.2159 | 60.0409 | 36.6 | 78.9661 | 53.4017 | 60.01 | 54.4 | 78.9926 | 70.7874 | 59.9973 | 72.2 | 79.006 | 88.518 | 59.98 | 90
78.9924 | 88.7041 | 60.02 | 90 | 79.0012 | 35.2159 | 60.0409 | 36.6 | 78.9744 | 53.4018 | 60.01 | 54.4 | 79.0009 | 70.7901 | 59.9974 | 72.2 | 79.0143 | 88.518 | 59.98 | 90
79.0007 | 88.7041 | 60.02 | 90 | 79.0095 | 35.2159 | 60.041 | 36.6 | 78.9827 | 53.4018 | 60.01 | 54.4 | 79.0092 | 70.7921 | 59.9975 | 72.2 | 79.0226 | 88.518 | 59.98 | 90
79.009 | 88.7041 | 60.02 | 90 | 79.0178 | 35.2159 | 60.0411 | 36.6 | 78.991 | 53.4018 | 60.01 | 54.4 | 79.0176 | 70.7942 | 59.9976 | 72.2 | 79.031 | 88.518 | 59.98 | 90
79.0174 | 88.7041 | 60.02 | 90 | 79.0261 | 35.2159 | 60.0412 | 36.6 | 78.9995 | 53.4018 | 60.01 | 54.4 | 79.0259 | 70.7966 | 59.9977 | 72.2 | 79.0393 | 88.518 | 59.98 | 90
79.0257 | 88.7041 | 60.02 | 90 | 79.0344 | 35.2159 | 60.0413 | 36.6 | 79.0078 | 53.4018 | 60.01 | 54.4 | 79.0342 | 70.799 | 59.9978 | 72.2 | 79.0476 | 88.518 | 59.98 | 90
79.034 | 88.7041 | 60.02 | 90 | 79.0428 | 35.2159 | 60.0414 | 36.6 | 79.0161 | 53.4018 | 60.01 | 54.4 | 79.0425 | 70.8014 | 59.9978 | 72.2 | 79.0559 | 88.518 | 59.98 | 90
79.0424 | 88.7041 | 60.02 | 90 | 79.0511 | 35.2159 | 60.0414 | 36.6 | 79.0244 | 53.4018 | 60.01 | 54.4 | 79.0509 | 70.8038 | 59.9979 | 72.2 | 79.0643 | 88.518 | 59.98 | 90
79.0507 | 88.7041 | 60.02 | 90 | 79.0594 | 35.2159 | 60.0415 | 36.6 | 79.0328 | 53.4018 | 60.01 | 54.4 | 79.0592 | 70.8047 | 59.998 | 72.2 | 79.0726 | 88.518 | 59.98 | 90
79.059 | 88.7081 | 60.02 | 90 | 79.0677 | 35.2159 | 60.0416 | 36.6 | 79.0411 | 53.4018 | 60.01 | 54.4 | 79.0675 | 70.8057 | 59.9981 | 72.2 | 79.0809 | 88.518 | 59.98 | 90
79.0674 | 88.712 | 60.02 | 90 | 79.0761 | 35.2159 | 60.0417 | 36.6 | 79.0494 | 53.4018 | 60.01 | 54.4 | 79.0759 | 70.8056 | 59.9982 | 72.2 | 79.0894 | 88.518 | 59.98 | 90
79.0757 | 88.7186 | 60.02 | 90 | 79.0844 | 35.2159 | 60.0418 | 36.6 | 79.0577 | 53.4018 | 60.01 | 54.4 | 79.0842 | 70.8056 | 59.9983 | 72.2 | 79.0977 | 88.518 | 59.98 | 90
79.084 | 88.7252 | 60.02 | 90 | 79.0927 | 35.2159 | 60.0419 | 36.6 | 79.0661 | 53.4018 | 60.01 | 54.4 | 79.0925 | 70.806 | 59.9983 | 72.2 | 79.106 | 88.518 | 59.98 | 90
79.0923 | 88.7354 | 60.02 | 90 | 79.1011 | 35.2226 | 60.0419 | 36.6 | 79.0744 | 53.4018 | 60.01 | 54.4 | 79.1008 | 70.8064 | 59.9984 | 72.2 | 79.1143 | 88.518 | 59.98 | 90
79.1007 | 88.7455 | 60.02 | 90 | 79.1094 | 35.2293 | 60.042 | 36.6 | 79.0827 | 53.4018 | 60.01 | 54.4 | 79.1093 | 70.8064 | 59.9985 | 72.2 | 79.1227 | 88.518 | 59.98 | 90
79.109 | 88.7556 | 60.02 | 90 | 79.1177 | 35.236 | 60.0421 | 36.6 | 79.091 | 53.4018 | 60.01 | 54.4 | 79.1176 | 70.8064 | 59.9986 | 72.2 | 79.131 | 88.518 | 59.98 | 90
79.1173 | 88.7658 | 60.02 | 90 | 79.126 | 35.2427 | 60.0422 | 36.6 | 79.0994 | 53.4018 | 60.01 | 54.4 | 79.1259 | 70.8064 | 59.9987 | 72.2 | 79.1393 | 88.518 | 59.98 | 90
79.1257 | 88.7759 | 60.02 | 90 | 79.1344 | 35.2494 | 60.0423 | 36.6 | 79.1077 | 53.4017 | 60.01 | 54.4 | 79.1342 | 70.8064 | 59.9988 | 72.2 | 79.1476 | 88.518 | 59.98 | 90
79.134 | 88.7861 | 60.02 | 90 | 79.1427 | 35.2561 | 60.0424 | 36.6 | 79.116 | 53.4017 | 60.01 | 54.4 | 79.1426 | 70.8064 | 59.9988 | 72.2 | 79.156 | 88.518 | 59.98 | 90
79.1423 | 88.7923 | 60.02 | 90 | 79.151 | 35.2628 | 60.0424 | 36.6 | 79.1243 | 53.4025 | 60.01 | 54.4 | 79.1509 | 70.8064 | 59.9989 | 72.2 | 79.1643 | 88.5176 | 59.98 | 90
79.1507 | 88.7985 | 60.02 | 90 | 79.1594 | 35.2695 | 60.0425 | 36.6 | 79.1328 | 53.4034 | 60.01 | 54.4 | 79.1592 | 70.8064 | 59.999 | 72.2 | 79.1726 | 88.5172 | 59.98 | 90
79.159 | 88.802 | 60.02 | 90 | 79.1677 | 35.2762 | 60.0426 | 36.6 | 79.1411 | 53.408 | 60.01 | 54.4 | 79.1676 | 70.8064 | 59.9991 | 72.2 | 79.181 | 88.5168 | 59.98 | 90
79.1673 | 88.8056 | 60.02 | 90 | 79.176 | 35.2829 | 60.0427 | 36.6 | 79.1494 | 53.4126 | 60.01 | 54.4 | 79.1759 | 70.8064 | 59.9992 | 72.2 | 79.1893 | 88.5165 | 59.98 | 90
79.1757 | 88.8056 | 60.02 | 90 | 79.1843 | 35.2829 | 60.0428 | 36.6 | 79.1577 | 53.4172 | 60.01 | 54.4 | 79.1842 | 70.8064 | 59.9993 | 72.2 | 79.1976 | 88.5192 | 59.98 | 90
79.184 | 88.8056 | 60.02 | 90 | 79.1927 | 35.2829 | 60.0429 | 36.6 | 79.1661 | 53.4218 | 60.01 | 54.4 | 79.1925 | 70.8064 | 59.9993 | 72.2 | 79.2059 | 88.5219 | 59.98 | 90
79.1923 | 88.8062 | 60.02 | 90 | 79.201 | 35.2829 | 60.0429 | 36.6 | 79.1744 | 53.4287 | 60.01 | 54.4 | 79.2009 | 70.8064 | 59.9994 | 72.2 | 79.2144 | 88.5246 | 59.98 | 90
79.2006 | 88.8069 | 60.02 | 90 | 79.2093 | 35.2829 | 60.043 | 36.6 | 79.1827 | 53.4355 | 60.01 | 54.4 | 79.2092 | 70.8064 | 59.9995 | 72.2 | 79.2227 | 88.5273 | 59.98 | 90
79.209 | 88.8075 | 60.02 | 90 | 79.2177 | 35.2829 | 60.0431 | 36.6 | 79.191 | 53.4424 | 60.01 | 54.4 | 79.2175 | 70.8064 | 59.9996 | 72.2 | 79.231 | 88.5292 | 59.98 | 90
79.2173 | 88.8082 | 60.02 | 90 | 79.226 | 35.2829 | 60.0432 | 36.6 | 79.1994 | 53.4492 | 60.01 | 54.4 | 79.2258 | 70.8064 | 59.9997 | 72.2 | 79.2394 | 88.5312 | 59.98 | 90
79.2256 | 88.8106 | 60.02 | 90 | 79.2343 | 35.2829 | 60.0433 | 36.6 | 79.2077 | 53.4552 | 60.01 | 54.4 | 79.2343 | 70.8064 | 59.9998 | 72.2 | 79.2477 | 88.5335 | 59.98 | 90
79.234 | 88.813 | 60.02 | 90 | 79.2426 | 35.2829 | 60.0434 | 36.6 | 79.216 | 53.4612 | 60.01 | 54.4 | 79.2426 | 70.8064 | 59.9998 | 72.2 | 79.256 | 88.5359 | 59.98 | 90
79.2423 | 88.8148 | 60.02 | 90 | 79.251 | 35.2829 | 60.0434 | 36.6 | 79.2243 | 53.4633 | 60.01 | 54.4 | 79.2509 | 70.8064 | 59.9999 | 72.2 | 79.2643 | 88.5382 | 59.98 | 90
79.2506 | 88.8167 | 60.02 | 90 | 79.2593 | 35.2829 | 60.0435 | 36.6 | 79.2326 | 53.4655 | 60.01 | 54.4 | 79.2593 | 70.8064 | 59.99 | 72.2 | 79.2727 | 88.5406 | 59.98 | 90
79.259 | 88.8185 | 60.02 | 90 | 79.2676 | 35.2829 | 60.0436 | 36.6 | 79.241 | 53.4677 | 60.01 | 54.4 | 79.2676 | 70.8064 | 59.9901 | 72.2 | 79.281 | 88.5398 | 59.98 | 90
79.2673 | 88.8203 | 60.02 | 90 | 79.2759 | 35.2829 | 60.0437 | 36.6 | 79.2493 | 53.4699 | 60.01 | 54.4 | 79.2759 | 70.8068 | 59.9902 | 72.2 | 79.2893 | 88.5391 | 59.98 | 90
79.2756 | 88.8215 | 60.02 | 90 | 79.2842 | 35.2829 | 60.0438 | 36.6 | 79.2576 | 53.4699 | 60.01 | 54.4 | 79.2842 | 70.8072 | 59.9903 | 72.2 | 79.2977 | 88.5426 | 59.98 | 90
79.284 | 88.8227 | 60.02 | 90 | 79.2926 | 35.2829 | 60.0439 | 36.6 | 79.2659 | 53.4699 | 60.01 | 54.4 | 79.2926 | 70.8076 | 59.9903 | 72.2 | 79.306 | 88.5461 | 59.98 | 90
79.2923 | 88.8239 | 60.02 | 90 | 79.3009 | 35.2829 | 60.0439 | 36.6 | 79.2744 | 53.4699 | 60.01 | 54.4 | 79.3009 | 70.808 | 59.9904 | 72.2 | 79.3143 | 88.5544 | 59.98 | 90
79.3006 | 88.8251 | 60.02 | 90 | 79.3093 | 35.2829 | 60.044 | 36.6 | 79.2827 | 53.4699 | 60.01 | 54.4 | 79.3092 | 70.8084 | 59.9905 | 72.2 | 79.3226 | 88.5626 | 59.98 | 90
79.3089 | 88.8245 | 60.02 | 90 | 79.3176 | 35.2829 | 60.0441 | 36.6 | 79.291 | 53.4699 | 60.01 | 54.4 | 79.3175 | 70.8088 | 59.9906 | 72.2 | 79.3311 | 88.5708 | 59.98 | 90
79.3173 | 88.8239 | 60.02 | 90 | 79.3259 | 35.2829 | 60.0442 | 36.6 | 79.2993 | 53.4699 | 60.01 | 54.4 | 79.3259 | 70.8101 | 59.9907 | 72.2 | 79.3394 | 88.5791 | 59.98 | 90
79.3256 | 88.8241 | 60.02 | 90 | 79.3342 | 35.2829 | 60.0443 | 36.6 | 79.3077 | 53.4693 | 60.01 | 54.4 | 79.3342 | 70.8115 | 59.9908 | 72.2 | 79.3477 | 88.5873 | 59.98 | 90
79.3339 | 88.8243 | 60.02 | 90 | 79.3425 | 35.2829 | 60.0444 | 36.6 | 79.316 | 53.4687 | 60.01 | 54.4 | 79.3425 | 70.8128 | 59.9908 | 72.2 | 79.356 | 88.5956 | 59.98 | 90
79.3423 | 88.8245 | 60.02 | 90 | 79.3509 | 35.2829 | 60.0444 | 36.6 | 79.3243 | 53.4682 | 60.01 | 54.4 | 79.351 | 70.8142 | 59.9909 | 72.2 | 79.3644 | 88.6038 | 59.98 | 90
79.3506 | 88.8247 | 60.02 | 90 | 79.3592 | 35.2829 | 60.0445 | 36.6 | 79.3326 | 53.4676 | 60.01 | 54.4 | 79.3593 | 70.8151 | 59.991 | 72.2 | 79.3727 | 88.612 | 59.98 | 90
79.3589 | 88.8259 | 60.02 | 90 | 79.3676 | 35.2829 | 60.0446 | 36.6 | 79.341 | 53.4715 | 60.01 | 54.4 | 79.3676 | 70.8161 | 59.9911 | 72.2 | 79.381 | 88.616 | 59.98 | 90
79.3672 | 88.8271 | 60.02 | 90 | 79.3759 | 35.2829 | 60.0447 | 36.6 | 79.3493 | 53.4753 | 60.01 | 54.4 | 79.3759 | 70.817 | 59.9912 | 72.2 | 79.3894 | 88.6199 | 59.98 | 90
79.3756 | 88.8287 | 60.02 | 90 | 79.3842 | 35.2905 | 60.0448 | 36.6 | 79.3576 | 53.4792 | 60.01 | 54.4 | 79.3843 | 70.818 | 59.9913 | 72.2 | 79.3977 | 88.6199 | 59.98 | 90
79.3839 | 88.8304 | 60.02 | 90 | 79.3925 | 35.298 | 60.0449 | 36.6 | 79.3659 | 53.4831 | 60.01 | 54.4 | 79.3926 | 70.8189 | 59.9913 | 72.2 | 79.406 | 88.6199 | 59.98 | 90
79.3922 | 88.8321 | 60.02 | 90 | 79.4008 | 35.313 | 60.0449 | 36.6 | 79.3743 | 53.487 | 60.01 | 54.4 | 79.4009 | 70.8199 | 59.9914 | 72.2 | 79.4143 | 88.6199 | 59.98 | 90
79.4006 | 88.8338 | 60.02 | 90 | 79.4092 | 35.328 | 60.045 | 36.6 | 79.3826 | 53.4909 | 60.01 | 54.4 | 79.4092 | 70.8199 | 59.9915 | 72.2 | 79.4227 | 88.6199 | 59.98 | 90
79.4089 | 88.8353 | 60.02 | 90 | 79.4175 | 35.3429 | 60.0451 | 36.6 | 79.3909 | 53.4984 | 60.01 | 54.4 | 79.4176 | 70.8199 | 59.9916 | 72.2 | 79.431 | 88.6199 | 59.98 | 90
79.4172 | 88.8369 | 60.02 | 90 | 79.4258 | 35.3579 | 60.0452 | 36.6 | 79.3992 | 53.506 | 60.01 | 54.4 | 79.4259 | 70.8228 | 59.9917 | 72.2 | 79.4393 | 88.6199 | 59.98 | 90
79.4256 | 88.8384 | 60.02 | 90 | 79.4341 | 35.3729 | 60.0453 | 36.6 | 79.4077 | 53.5173 | 60.01 | 54.4 | 79.4342 | 70.8258 | 59.9918 | 72.2 | 79.4478 | 88.6199 | 59.98 | 90
79.4339 | 88.8399 | 60.02 | 90 | 79.4424 | 35.3878 | 60.0454 | 36.6 | 79.416 | 53.5286 | 60.01 | 54.4 | 79.4426 | 70.8297 | 59.9918 | 72.2 | 79.4561 | 88.6199 | 59.98 | 90
79.4422 | 88.8404 | 60.02 | 90 | 79.4508 | 35.4028 | 60.0454 | 36.6 | 79.4243 | 53.5355 | 60.01 | 54.4 | 79.4509 | 70.8336 | 59.9919 | 72.2 | 79.4644 | 88.6199 | 59.98 | 90
79.4505 | 88.8408 | 60.02 | 90 | 79.4591 | 35.4178 | 60.0455 | 36.6 | 79.4326 | 53.5424 | 60.01 | 54.4 | 79.4592 | 70.8375 | 59.992 | 72.2 | 79.4727 | 88.6199 | 59.98 | 90
79.4589 | 88.8425 | 60.02 | 90 | 79.4675 | 35.4252 | 60.0456 | 36.6 | 79.441 | 53.5488 | 60.01 | 54.4 | 79.4675 | 70.8413 | 59.9921 | 72.2 | 79.4811 | 88.6197 | 59.98 | 90
79.4672 | 88.8441 | 60.02 | 90 | 79.4758 | 35.4326 | 60.0457 | 36.6 | 79.4493 | 53.5552 | 60.01 | 54.4 | 79.476 | 70.8452 | 59.9922 | 72.2 | 79.4894 | 88.6195 | 59.98 | 90
79.4755 | 88.8457 | 60.02 | 90 | 79.4841 | 35.4321 | 60.0458 | 36.6 | 79.4576 | 53.561 | 60.01 | 54.4 | 79.4843 | 70.8491 | 59.9923 | 72.2 | 79.4977 | 88.6192 | 59.98 | 90
79.4839 | 88.8472 | 60.02 | 90 | 79.4924 | 35.4316 | 60.0459 | 36.6 | 79.4659 | 53.5668 | 60.01 | 54.4 | 79.4926 | 70.8531 | 59.9923 | 72.2 | 79.5061 | 88.619 | 59.98 | 90
79.4922 | 88.8487 | 60.02 | 90 | 79.5007 | 35.4311 | 60.0459 | 36.6 | 79.4743 | 53.5695 | 60.01 | 54.4 | 79.5009 | 70.8571 | 59.9924 | 72.2 | 79.5144 | 88.6188 | 59.98 | 90
79.5005 | 88.8503 | 60.02 | 90 | 79.5091 | 35.4306 | 60.046 | 36.6 | 79.4826 | 53.5721 | 60.01 | 54.4 | 79.5093 | 70.8592 | 59.9925 | 72.2 | 79.5227 | 88.6185 | 59.98 | 90
79.5089 | 88.8503 | 60.02 | 90 | 79.5174 | 35.4301 | 60.0461 | 36.6 | 79.4909 | 53.5711 | 60.01 | 54.4 | 79.5176 | 70.8612 | 59.9926 | 72.2 | 79.531 | 88.6183 | 59.98 | 90
79.5172 | 88.8503 | 60.02 | 90 | 79.5258 | 35.4296 | 60.0462 | 36.6 | 79.4992 | 53.57 | 60.01 | 54.4 | 79.5259 | 70.8624 | 59.9927 | 72.2 | 79.5394 | 88.6181 | 59.98 | 90
79.5255 | 88.8504 | 60.02 | 90 | 79.5341 | 35.4291 | 60.0463 | 36.6 | 79.5076 | 53.5681 | 60.01 | 54.4 | 79.5343 | 70.8635 | 59.9928 | 72.2 | 79.5477 | 88.6178 | 59.98 | 90
79.5338 | 88.8504 | 60.02 | 90 | 79.5424 | 35.4286 | 60.0464 | 36.6 | 79.5159 | 53.5662 | 60.01 | 54.4 | 79.5426 | 70.8651 | 59.9928 | 72.2 | 79.556 | 88.6176 | 59.98 | 90
79.5422 | 88.8476 | 60.02 | 90 | 79.5507 | 35.428 | 60.0464 | 36.6 | 79.5242 | 53.5642 | 60.01 | 54.4 | 79.5509 | 70.8667 | 59.9929 | 72.2 | 79.5643 | 88.6176 | 59.98 | 90
79.5505 | 88.8448 | 60.02 | 90 | 79.559 | 35.4274 | 60.0465 | 36.6 | 79.5325 | 53.5622 | 60.01 | 54.4 | 79.5592 | 70.8694 | 59.993 | 72.2 | 79.5728 | 88.6176 | 59.98 | 90
79.5588 | 88.842 | 60.02 | 90 | 79.5674 | 35.4274 | 60.0466 | 36.6 | 79.541 | 53.561 | 60.01 | 54.4 | 79.5676 | 70.8722 | 59.9931 | 72.2 | 79.5811 | 88.6176 | 59.98 | 90
79.5672 | 88.8392 | 60.02 | 90 | 79.5757 | 35.4273 | 60.0467 | 36.6 | 79.5493 | 53.5597 | 60.01 | 54.4 | 79.5759 | 70.8749 | 59.9932 | 72.2 | 79.5894 | 88.6176 | 59.98 | 90
79.5755 | 88.8364 | 60.02 | 90 | 79.584 | 35.4272 | 60.0468 | 36.6 | 79.5576 | 53.5585 | 60.01 | 54.4 | 79.5842 | 70.8776 | 59.9933 | 72.2 | 79.5978 | 88.6176 | 59.98 | 90
79.5838 | 88.8336 | 60.02 | 90 | 79.5923 | 35.4272 | 60.0469 | 36.6 | 79.5659 | 53.5572 | 60.01 | 54.4 | 79.5925 | 70.8792 | 59.9933 | 72.2 | 79.6061 | 88.6176 | 59.98 | 90
79.5922 | 88.8338 | 60.02 | 90 | 79.6007 | 35.4275 | 60.0469 | 36.6 | 79.5743 | 53.556 | 60.01 | 54.4 | 79.601 | 70.8808 | 59.9934 | 72.2 | 79.6144 | 88.617 | 59.98 | 90
79.6005 | 88.834 | 60.02 | 90 | 79.609 | 35.4278 | 60.047 | 36.6 | 79.5826 | 53.5548 | 60.01 | 54.4 | 79.6093 | 70.8825 | 59.9935 | 72.2 | 79.6227 | 88.6163 | 59.98 | 90
79.6088 | 88.8346 | 60.02 | 90 | 79.6173 | 35.4281 | 60.0471 | 36.6 | 79.5909 | 53.5544 | 60.01 | 54.4 | 79.6176 | 70.8841 | 59.9936 | 72.2 | 79.6311 | 88.616 | 59.98 | 90
79.6172 | 88.8352 | 60.02 | 90 | 79.6257 | 35.4285 | 60.0472 | 36.6 | 79.5992 | 53.5541 | 60.01 | 54.4 | 79.626 | 70.8876 | 59.9937 | 72.2 | 79.6394 | 88.6156 | 59.98 | 90
79.6255 | 88.8371 | 60.02 | 90 | 79.634 | 35.4288 | 60.0473 | 36.6 | 79.6076 | 53.5563 | 60.01 | 54.4 | 79.6343 | 70.891 | 59.9938 | 72.2 | 79.6477 | 88.6152 | 59.98 | 90
79.6338 | 88.839 | 60.02 | 90 | 79.6423 | 35.4292 | 60.0474 | 36.6 | 79.6159 | 53.5584 | 60.01 | 54.4 | 79.6426 | 70.8926 | 59.9939 | 72.2 | 79.6561 | 88.6149 | 59.98 | 90
79.6421 | 88.8433 | 60.02 | 90 | 79.6506 | 35.4296 | 60.0474 | 36.6 | 79.6242 | 53.5623 | 60.01 | 54.4 | 79.6509 | 70.8942 | 59.9939 | 72.2 | 79.6644 | 88.616 | 59.98 | 90
79.6505 | 88.8477 | 60.02 | 90 | 79.659 | 35.43 | 60.0475 | 36.6 | 79.6325 | 53.5661 | 60.01 | 54.4 | 79.6593 | 70.8947 | 59.994 | 72.2 | 79.6727 | 88.617 | 59.98 | 90
79.6588 | 88.8521 | 60.02 | 90 | 79.6673 | 35.4304 | 60.0476 | 36.6 | 79.6409 | 53.5693 | 60.01 | 54.4 | 79.6676 | 70.8952 | 59.9941 | 72.2 | 79.681 | 88.6181 | 59.98 | 90
79.6671 | 88.8564 | 60.02 | 90 | 79.6756 | 35.4308 | 60.0477 | 36.6 | 79.6492 | 53.5724 | 60.01 | 54.4 | 79.6759 | 70.8958 | 59.9942 | 72.2 | 79.6895 | 88.6192 | 59.98 | 90
79.6755 | 88.8593 | 60.02 | 90 | 79.684 | 35.4308 | 60.0478 | 36.6 | 79.6575 | 53.5756 | 60.01 | 54.4 | 79.6842 | 70.8963 | 59.9943 | 72.2 | 79.6978 | 88.6209 | 59.98 | 90
79.6838 | 88.8622 | 60.02 | 90 | 79.6923 | 35.4308 | 60.0479 | 36.6 | 79.6658 | 53.5787 | 60.01 | 54.4 | 79.6926 | 70.8968 | 59.9944 | 72.2 | 79.7061 | 88.6227 | 59.98 | 90
79.6921 | 88.875 | 60.02 | 90 | 79.7006 | 35.4308 | 60.0479 | 36.6 | 79.6743 | 53.5819 | 60.01 | 54.4 | 79.7009 | 70.8974 | 59.9944 | 72.2 | 79.7145 | 88.6241 | 59.98 | 90
79.7005 | 88.8878 | 60.02 | 90 | 79.7089 | 35.4308 | 60.048 | 36.6 | 79.6826 | 53.5851 | 60.01 | 54.4 | 79.7092 | 70.8997 | 59.9945 | 72.2 | 79.7228 | 88.6254 | 59.98 | 90
79.7088 | 88.9042 | 60.02 | 90 | 79.7173 | 35.4308 | 60.0481 | 36.6 | 79.6909 | 53.5858 | 60.01 | 54.4 | 79.7177 | 70.9019 | 59.9946 | 72.2 | 79.7311 | 88.6268 | 59.98 | 90
79.7171 | 88.9206 | 60.02 | 90 | 79.7256 | 35.4308 | 60.0482 | 36.6 | 79.6992 | 53.5865 | 60.01 | 54.4 | 79.726 | 70.9054 | 59.9947 | 72.2 | 79.7394 | 88.6282 | 59.98 | 90
79.7254 | 88.935 | 60.02 | 90 | 79.7339 | 35.4308 | 60.0483 | 36.6 | 79.7076 | 53.5854 | 60.01 | 54.4 | 79.7343 | 70.9088 | 59.9948 | 72.2 | 79.7478 | 88.6314 | 59.98 | 90
79.7338 | 88.9494 | 60.02 | 90 | 79.7422 | 35.4308 | 60.0484 | 36.6 | 79.7159 | 53.5843 | 60.01 | 54.4 | 79.7426 | 70.9128 | 59.9949 | 72.2 | 79.7561 | 88.6347 | 59.98 | 90
79.7421 | 88.9641 | 60.02 | 90 | 79.7505 | 35.4308 | 60.0484 | 36.6 | 79.7242 | 53.5836 | 60.01 | 54.4 | 79.751 | 70.9168 | 59.9949 | 72.2 | 79.7644 | 88.6379 | 59.98 | 90
79.7504 | 88.9787 | 60.02 | 90 | 79.7589 | 35.4308 | 60.0485 | 36.6 | 79.7325 | 53.5829 | 60.01 | 54.4 | 79.7593 | 70.9209 | 59.995 | 72.2 | 79.7727 | 88.6411 | 59.98 | 90
79.7588 | 88.9924 | 60.02 | 90 | 79.7672 | 35.4308 | 60.0486 | 36.6 | 79.7409 | 53.5823 | 60.01 | 54.4 | 79.7676 | 70.9249 | 59.9951 | 72.2 | 79.7811 | 88.6443 | 59.98 | 90
79.7671 | 89.0061 | 60.02 | 90 | 79.7756 | 35.4308 | 60.0487 | 36.6 | 79.7492 | 53.5818 | 60.01 | 54.4 | 79.7759 | 70.932 | 59.9952 | 72.2 | 79.7894 | 88.6476 | 59.98 | 90
79.7754 | 89.0101 | 60.02 | 90 | 79.7839 | 35.4309 | 60.0488 | 36.6 | 79.7575 | 53.5832 | 60.01 | 54.4 | 79.7843 | 70.9392 | 59.9953 | 72.2 | 79.7977 | 88.6508 | 59.98 | 90
79.7838 | 89.0141 | 60.02 | 90 | 79.7922 | 35.431 | 60.0489 | 36.6 | 79.7658 | 53.5847 | 60.01 | 54.4 | 79.7926 | 70.9428 | 59.9953 | 72.2 | 79.8062 | 88.6541 | 59.98 | 90
79.7921 | 89.0145 | 60.02 | 90 | 79.8005 | 35.4363 | 60.0489 | 36.6 | 79.7742 | 53.5882 | 60.01 | 54.4 | 79.8009 | 70.9465 | 59.9954 | 72.2 | 79.8145 | 88.6574 | 59.98 | 90
79.8004 | 89.0148 | 60.02 | 90 | 79.8088 | 35.4416 | 60.049 | 36.6 | 79.7825 | 53.5918 | 60.01 | 54.4 | 79.8093 | 70.9542 | 59.9955 | 72.2 | 79.8228 | 88.6607 | 59.98 | 90
79.8087 | 89.0147 | 60.02 | 90 | 79.8172 | 35.447 | 60.0491 | 36.6 | 79.7908 | 53.5962 | 60.01 | 54.4 | 79.8176 | 70.9619 | 59.9956 | 72.2 | 79.8311 | 88.6607 | 59.98 | 90
79.8171 | 89.0147 | 60.02 | 90 | 79.8255 | 35.4523 | 60.0492 | 36.6 | 79.7991 | 53.6007 | 60.01 | 54.4 | 79.8259 | 70.9714 | 59.9957 | 72.2 | 79.8395 | 88.6607 | 59.98 | 90
79.8254 | 89.0143 | 60.02 | 90 | 79.8339 | 35.4576 | 60.0493 | 36.6 | 79.8076 | 53.6056 | 60.01 | 54.4 | 79.8342 | 70.9809 | 59.9958 | 72.2 | 79.8478 | 88.6607 | 59.98 | 90
79.8337 | 89.014 | 60.02 | 90 | 79.8422 | 35.4629 | 60.0494 | 36.6 | 79.8159 | 53.6105 | 60.01 | 54.4 | 79.8427 | 70.9899 | 59.9958 | 72.2 | 79.8561 | 88.6607 | 59.98 | 90
79.8421 | 89.0142 | 60.02 | 90 | 79.8505 | 35.4687 | 60.0494 | 36.6 | 79.8242 | 53.6153 | 60.01 | 54.4 | 79.851 | 70.9989 | 59.9959 | 72.2 | 79.8645 | 88.6607 | 59.98 | 90
79.8504 | 89.0143 | 60.02 | 90 | 79.8588 | 35.4745 | 60.0495 | 36.6 | 79.8325 | 53.6201 | 60.01 | 54.4 | 79.8593 | 71.007 | 59.996 | 72.2 | 79.8728 | 88.6607 | 59.98 | 90
79.8587 | 89.0138 | 60.02 | 90 | 79.8671 | 35.4803 | 60.0496 | 36.6 | 79.8409 | 53.6233 | 60.01 | 54.4 | 79.8676 | 71.0151 | 59.9961 | 72.2 | 79.8811 | 88.6609 | 59.98 | 90
79.8671 | 89.0134 | 60.02 | 90 | 79.8755 | 35.486 | 60.0497 | 36.6 | 79.8492 | 53.6265 | 60.01 | 54.4 | 79.876 | 71.0228 | 59.9962 | 72.2 | 79.8894 | 88.6611 | 59.98 | 90
79.8754 | 89.0124 | 60.02 | 90 | 79.8838 | 35.4865 | 60.0498 | 36.6 | 79.8575 | 53.6284 | 60.01 | 54.4 | 79.8843 | 71.0304 | 59.9963 | 72.2 | 79.8978 | 88.6646 | 59.98 | 90
79.8837 | 89.0115 | 60.02 | 90 | 79.8922 | 35.4869 | 60.0499 | 36.6 | 79.8658 | 53.6302 | 60.01 | 54.4 | 79.8926 | 71.0335 | 59.9963 | 72.2 | 79.9061 | 88.6681 | 59.98 | 90
79.892 | 89.0105 | 60.02 | 90 | 79.9005 | 35.4874 | 60.0499 | 36.6 | 79.8742 | 53.6314 | 60.01 | 54.4 | 79.901 | 71.0365 | 59.9964 | 72.2 | 79.9144 | 88.6713 | 59.98 | 90
79.9004 | 89.0095 | 60.02 | 90 | 79.9088 | 35.4879 | 60.05 | 36.6 | 79.8825 | 53.6325 | 60.01 | 54.4 | 79.9093 | 71.0383 | 59.9965 | 72.2 | 79.9229 | 88.6744 | 59.98 | 90
79.9087 | 89.0084 | 60.02 | 90 | 79.9171 | 35.4887 | 60.05 | 36.6 | 79.8908 | 53.638 | 60.01 | 54.4 | 79.9176 | 71.0401 | 59.9966 | 72.2 | 79.9312 | 88.6779 | 59.98 | 90
79.917 | 89.0073 | 60.02 | 90 | 79.9254 | 35.4895 | 60.05 | 36.6 | 79.8991 | 53.6436 | 60.01 | 54.4 | 79.9259 | 71.0425 | 59.9967 | 72.2 | 79.9395 | 88.6814 | 59.98 | 90
79.9254 | 89.0067 | 60.02 | 90 | 79.9338 | 35.4898 | 60.05 | 36.6 | 79.9074 | 53.6492 | 60.01 | 54.4 | 79.9343 | 71.0448 | 59.9968 | 72.2 | 79.9478 | 88.6849 | 59.98 | 90
79.9337 | 89.0061 | 60.02 | 90 | 79.9421 | 35.4902 | 60.05 | 36.6 | 79.9158 | 53.6547 | 60.01 | 54.4 | 79.9426 | 71.0465 | 59.9968 | 72.2 | 79.9562 | 88.6884 | 59.98 | 90
79.942 | 89.0035 | 60.02 | 90 | 79.9504 | 35.4905 | 60.05 | 36.6 | 79.9241 | 53.6621 | 60.01 | 54.4 | 79.9509 | 71.0482 | 59.9969 | 72.2 | 79.9645 | 88.6917 | 59.98 | 90
79.9503 | 89.0008 | 60.02 | 90 | 79.9587 | 35.4909 | 60.05 | 36.6 | 79.9324 | 53.6695 | 60.01 | 54.4 | 79.9592 | 71.0499 | 59.997 | 72.2 | 79.9728 | 88.695 | 59.98 | 90
79.9587 | 88.9981 | 60.02 | 90 | 79.967 | 35.4913 | 60.05 | 36.6 | 79.9407 | 53.6771 | 60.01 | 54.4 | 79.9677 | 71.0516 | 59.9971 | 72.2 | 79.9811 | 88.6981 | 59.98 | 90
79.967 | 88.9953 | 60.02 | 90 | 79.9754 | 35.4917 | 60.05 | 36.6 | 79.9492 | 53.6847 | 60.01 | 54.4 | 79.976 | 71.0533 | 59.9972 | 72.2 | 79.9895 | 88.7012 | 59.98 | 90
79.9753 | 88.9926 | 60.02 | 90 | 79.9837 | 35.4921 | 60.05 | 36.6 | 79.9575 | 53.6922 | 60.01 | 54.4 | 79.9843 | 71.055 | 59.9973 | 72.2 | 79.9978 | 88.7046 | 59.98 | 90
79.9837 | 88.99 | 60.02 | 90 | 79.9921 | 35.4925 | 60.05 | 36.6 | 79.9658 | 53.6996 | 60.01 | 54.4 | 79.9926 | 71.0567 | 59.9973 | 72.2 | 80.0061 | 88.7081 | 59.98 | 90
79.992 | 88.9874 | 60.02 | 90 | 80.0004 | 35.497 | 60.05 | 36.6 | 79.9741 | 53.7025 | 60.01 | 54.4 | 80.001 | 71.0584 | 59.9974 | 72.2 | 80.0145 | 88.7111 | 59.98 | 90
80.0003 | 88.9847 | 60.02 | 90 | 80.0087 | 35.5015 | 60.05 | 36.6 | 79.9825 | 53.7053 | 60.01 | 54.4 | 80.0093 | 71.0602 | 59.9975 | 72.2 | 80.0228 | 88.7142 | 59.98 | 90
80.0087 | 88.9821 | 60.02 | 90 | 80.017 | 35.5061 | 60.05 | 36.6 | 79.9908 | 53.7077 | 60.01 | 54.4 | 80.0176 | 71.0619 | 59.9976 | 72.2 | 80.0311 | 88.7173 | 59.98 | 90
80.017 | 88.9795 | 60.02 | 90 | 80.0253 | 35.5106 | 60.05 | 36.6 | 79.9991 | 53.71 | 60.01 | 54.4 | 80.026 | 71.0619 | 59.9977 | 72.2 | 80.0394 | 88.7204 | 59.98 | 90
80.0253 | 88.9788 | 60.02 | 90 | 80.0337 | 35.5151 | 60.05 | 36.6 | 80.0074 | 53.71 | 60.01 | 54.4 | 80.0343 | 71.0619 | 59.9978 | 72.2 | 80.0479 | 88.7234 | 59.98 | 90
80.0337 | 88.9782 | 60.02 | 90 | 80.042 | 35.5196 | 60.05 | 36.6 | 80.0158 | 53.7099 | 60.01 | 54.4 | 80.0426 | 71.0619 | 59.9978 | 72.2 | 80.0562 | 88.7265 | 59.98 | 90
80.042 | 88.9785 | 60.02 | 90 | 80.0504 | 35.5282 | 60.05 | 36.6 | 80.0241 | 53.7095 | 60.01 | 54.4 | 80.0509 | 71.0619 | 59.9979 | 72.2 | 80.0645 | 88.7265 | 59.98 | 90
80.0503 | 88.9788 | 60.02 | 90 | 80.0587 | 35.5369 | 60.05 | 36.6 | 80.0324 | 53.7091 | 60.01 | 54.4 | 80.0593 | 71.0619 | 59.998 | 72.2 | 80.0729 | 88.7265 | 59.98 | 90
80.0586 | 88.98 | 60.02 | 90 | 80.067 | 35.5451 | 60.05 | 36.6 | 80.0407 | 53.7088 | 60.01 | 54.4 | 80.0676 | 71.0619 | 59.9981 | 72.2 | 80.0812 | 88.7265 | 59.98 | 90
80.067 | 88.9812 | 60.02 | 90 | 80.0753 | 35.5534 | 60.05 | 36.6 | 80.0491 | 53.7085 | 60.01 | 54.4 | 80.0759 | 71.0619 | 59.9982 | 72.2 | 80.0895 | 88.7265 | 59.98 | 90
80.0753 | 88.9825 | 60.02 | 90 | 80.0836 | 35.5572 | 60.05 | 36.6 | 80.0574 | 53.7078 | 60.01 | 54.4 | 80.0842 | 71.0619 | 59.9983 | 72.2 | 80.0978 | 88.7265 | 59.98 | 90
80.0836 | 88.9839 | 60.02 | 90 | 80.092 | 35.561 | 60.05 | 36.6 | 80.0657 | 53.707 | 60.01 | 54.4 | 80.0927 | 71.0619 | 59.9983 | 72.2 | 80.1062 | 88.7265 | 59.98 | 90
80.092 | 88.9852 | 60.02 | 90 | 80.1003 | 35.5648 | 60.05 | 36.6 | 80.074 | 53.7061 | 60.01 | 54.4 | 80.101 | 71.0619 | 59.9984 | 72.2 | 80.1145 | 88.729 | 59.98 | 90
80.1003 | 88.9865 | 60.02 | 90 | 80.1086 | 35.5687 | 60.05 | 36.6 | 80.0825 | 53.7052 | 60.01 | 54.4 | 80.1093 | 71.0619 | 59.9985 | 72.2 | 80.1228 | 88.7316 | 59.98 | 90
80.1086 | 88.9878 | 60.02 | 90 | 80.1169 | 35.5725 | 60.05 | 36.6 | 80.0908 | 53.704 | 60.01 | 54.4 | 80.1176 | 71.0619 | 59.9986 | 72.2 | 80.1311 | 88.7326 | 59.98 | 90
80.117 | 88.9891 | 60.02 | 90 | 80.1253 | 35.5763 | 60.05 | 36.6 | 80.0991 | 53.7028 | 60.01 | 54.4 | 80.126 | 71.0619 | 59.9987 | 72.2 | 80.1395 | 88.7336 | 59.98 | 90
80.1253 | 88.9989 | 60.02 | 90 | 80.1336 | 35.5759 | 60.05 | 36.6 | 80.1074 | 53.7029 | 60.01 | 54.4 | 80.1343 | 71.0619 | 59.9988 | 72.2 | 80.1478 | 88.7346 | 59.98 | 90
80.1336 | 89.0088 | 60.02 | 90 | 80.1419 | 35.5755 | 60.05 | 36.6 | 80.1158 | 53.703 | 60.01 | 54.4 | 80.1426 | 71.0619 | 59.9988 | 72.2 | 80.1561 | 88.7356 | 59.98 | 90
80.142 | 89.0178 | 60.02 | 90 | 80.1503 | 35.5754 | 60.05 | 36.6 | 80.1241 | 53.7031 | 60.01 | 54.4 | 80.151 | 71.0619 | 59.9989 | 72.2 | 80.1646 | 88.7365 | 59.98 | 90
80.1503 | 89.0269 | 60.02 | 90 | 80.1586 | 35.5754 | 60.05 | 36.6 | 80.1324 | 53.7031 | 60.01 | 54.4 | 80.1593 | 71.0619 | 59.999 | 72.2 | 80.1729 | 88.7375 | 59.98 | 90
80.1586 | 89.0362 | 60.02 | 90 | 80.1669 | 35.5754 | 60.05 | 36.6 | 80.1407 | 53.7032 | 60.01 | 54.4 | 80.1676 | 71.0619 | 59.9991 | 72.2 | 80.1812 | 88.7384 | 59.98 | 90
80.1669 | 89.0455 | 60.02 | 90 | 80.1752 | 35.5753 | 60.05 | 36.6 | 80.1491 | 53.7032 | 60.01 | 54.4 | 80.1759 | 71.0619 | 59.9992 | 72.2 | 80.1895 | 88.7394 | 59.98 | 90
80.1753 | 89.0542 | 60.02 | 90 | 80.1836 | 35.5753 | 60.05 | 36.6 | 80.1574 | 53.704 | 60.01 | 54.4 | 80.1843 | 71.0619 | 59.9993 | 72.2 | 80.1979 | 88.7378 | 59.98 | 90
80.1836 | 89.0629 | 60.02 | 90 | 80.1919 | 35.5753 | 60.05 | 36.6 | 80.1657 | 53.7048 | 60.01 | 54.4 | 80.1926 | 71.0619 | 59.9993 | 72.2 | 80.2062 | 88.7362 | 59.98 | 90
80.1919 | 89.0749 | 60.02 | 90 | 80.2002 | 35.5752 | 60.05 | 36.6 | 80.174 | 53.7053 | 60.01 | 54.4 | 80.2009 | 71.0619 | 59.9994 | 72.2 | 80.2145 | 88.7366 | 59.98 | 90
80.2003 | 89.0869 | 60.02 | 90 | 80.2086 | 35.5752 | 60.05 | 36.6 | 80.1824 | 53.7058 | 60.01 | 54.4 | 80.2092 | 71.0619 | 59.9995 | 72.2 | 80.2229 | 88.7369 | 59.98 | 90
80.2086 | 89.0901 | 60.02 | 90 | 80.2169 | 35.5752 | 60.05 | 36.6 | 80.1907 | 53.705 | 60.01 | 54.4 | 80.2177 | 71.0619 | 59.9996 | 72.2 | 80.2312 | 88.7388 | 59.98 | 90
80.2169 | 89.0933 | 60.02 | 90 | 80.2252 | 35.5752 | 60.05 | 36.6 | 80.199 | 53.7041 | 60.01 | 54.4 | 80.226 | 71.0619 | 59.9997 | 72.2 | 80.2395 | 88.7406 | 59.98 | 90
80.2253 | 89.0963 | 60.02 | 90 | 80.2335 | 35.5752 | 60.05 | 36.6 | 80.2073 | 53.7027 | 60.01 | 54.4 | 80.2343 | 71.0619 | 59.9998 | 72.2 | 80.2478 | 88.7425 | 59.98 | 90
80.2336 | 89.0992 | 60.02 | 90 | 80.2419 | 35.5753 | 60.05 | 36.6 | 80.2158 | 53.7012 | 60.01 | 54.4 | 80.2426 | 71.0619 | 59.9998 | 72.2 | 80.2562 | 88.7445 | 59.98 | 90
80.2419 | 89.1019 | 60.02 | 90 | 80.2502 | 35.5757 | 60.05 | 36.6 | 80.2241 | 53.7023 | 60.01 | 54.4 | 80.251 | 71.0619 | 59.9999 | 72.2 | 80.2645 | 88.7464 | 59.98 | 90
80.2502 | 89.1045 | 60.02 | 90 | 80.2585 | 35.5762 | 60.05 | 36.6 | 80.2324 | 53.7033 | 60.01 | 54.4 | 80.2593 | 71.0619 | 60 | 72.2 | 80.2728 | 88.7483 | 59.98 | 90
80.2586 | 89.1062 | 60.02 | 90 | 80.2668 | 35.5763 | 60.05 | 36.6 | 80.2407 | 53.7043 | 60.01 | 54.4 | 80.2676 | 71.0619 | 59.9999 | 72.2 | 80.2812 | 88.7502 | 59.98 | 90
80.2669 | 89.1079 | 60.02 | 90 | 80.2751 | 35.5764 | 60.05 | 36.6 | 80.2491 | 53.7053 | 60.01 | 54.4 | 80.276 | 71.0619 | 59.9998 | 72.2 | 80.2896 | 88.7521 | 59.98 | 90
80.2752 | 89.1084 | 60.02 | 90 | 80.2835 | 35.5765 | 60.05 | 36.6 | 80.2574 | 53.7084 | 60 | 54.4 | 80.2843 | 71.0619 | 59.9997 | 72.2 | 80.2979 | 88.7536 | 59.98 | 90
80.2836 | 89.1088 | 60.02 | 90 | 80.2918 | 35.5766 | 60.05 | 36.6 | 80.2657 | 53.7114 | 60 | 54.4 | 80.2926 | 71.0619 | 59.9997 | 72.2 | 80.3062 | 88.7551 | 59.98 | 90
80.2919 | 89.1099 | 60.02 | 90 | 80.3002 | 35.5767 | 60.05 | 36.6 | 80.274 | 53.7149 | 60 | 54.4 | 80.3009 | 71.0619 | 59.9996 | 72.2 | 80.3146 | 88.7551 | 59.98 | 90
80.3002 | 89.1109 | 60.02 | 90 | 80.3085 | 35.5768 | 60.05 | 36.6 | 80.2824 | 53.7183 | 60 | 54.4 | 80.3093 | 71.0619 | 59.9995 | 72.2 | 80.3229 | 88.7551 | 59.98 | 90
80.3085 | 89.1119 | 60.02 | 90 | 80.3168 | 35.5799 | 60.05 | 36.6 | 80.2907 | 53.7224 | 60 | 54.4 | 80.3176 | 71.0619 | 59.9994 | 72.2 | 80.3312 | 88.7551 | 59.98 | 90
80.3169 | 89.113 | 60.02 | 90 | 80.3251 | 35.5829 | 60.05 | 36.6 | 80.299 | 53.7264 | 60 | 54.4 | 80.3259 | 71.0619 | 59.9993 | 72.2 | 80.3395 | 88.7551 | 59.98 | 90
80.3252 | 89.114 | 60.02 | 90 | 80.3334 | 35.5856 | 60.05 | 36.6 | 80.3073 | 53.7284 | 60 | 54.4 | 80.3342 | 71.0619 | 59.9992 | 72.2 | 80.3479 | 88.7575 | 59.98 | 90
80.3335 | 89.1151 | 60.02 | 90 | 80.3418 | 35.5884 | 60.05 | 36.6 | 80.3157 | 53.7303 | 60 | 54.4 | 80.3427 | 71.0612 | 59.9992 | 72.2 | 80.3562 | 88.76 | 59.98 | 90
80.3419 | 89.1183 | 60.02 | 90 | 80.3501 | 35.5915 | 60.05 | 36.6 | 80.324 | 53.7338 | 60 | 54.4 | 80.351 | 71.0606 | 59.9991 | 72.2 | 80.3645 | 88.7638 | 59.98 | 90
80.3502 | 89.1215 | 60.02 | 90 | 80.3585 | 35.5946 | 60.05 | 36.6 | 80.3323 | 53.7374 | 60 | 54.4 | 80.3593 | 71.06 | 59.999 | 72.2 | 80.3729 | 88.7677 | 59.98 | 90
80.3585 | 89.1226 | 60.02 | 90 | 80.3668 | 35.5976 | 60.05 | 36.6 | 80.3406 | 53.7394 | 60 | 54.4 | 80.3676 | 71.0593 | 59.9989 | 72.2 | 80.3812 | 88.7715 | 59.98 | 90
80.3669 | 89.1237 | 60.02 | 90 | 80.3751 | 35.6007 | 60.05 | 36.6 | 80.3491 | 53.7414 | 60 | 54.4 | 80.376 | 71.0587 | 59.9988 | 72.2 | 80.3895 | 88.7753 | 59.98 | 90
80.3752 | 89.1237 | 60.02 | 90 | 80.3834 | 35.604 | 60.05 | 36.6 | 80.3574 | 53.743 | 60 | 54.4 | 80.3843 | 71.0581 | 59.9987 | 72.2 | 80.3978 | 88.7792 | 59.98 | 90
80.3835 | 89.1236 | 60.02 | 90 | 80.3917 | 35.6072 | 60.05 | 36.6 | 80.3657 | 53.7446 | 60 | 54.4 | 80.3926 | 71.0574 | 59.9987 | 72.2 | 80.4062 | 88.783 | 59.98 | 90
80.3918 | 89.1239 | 60.02 | 90 | 80.4001 | 35.6075 | 60.05 | 36.6 | 80.374 | 53.7496 | 60 | 54.4 | 80.401 | 71.0568 | 59.9986 | 72.2 | 80.4146 | 88.7898 | 59.98 | 90
80.4002 | 89.1242 | 60.02 | 90 | 80.4084 | 35.6077 | 60.05 | 36.6 | 80.3824 | 53.7546 | 60 | 54.4 | 80.4093 | 71.0616 | 59.9985 | 72.2 | 80.4229 | 88.7967 | 59.98 | 90
80.4085 | 89.1244 | 60.02 | 90 | 80.4167 | 35.6079 | 60.05 | 36.6 | 80.3907 | 53.7596 | 60 | 54.4 | 80.4176 | 71.0664 | 59.9984 | 72.2 | 80.4313 | 88.8011 | 59.98 | 90
80.4168 | 89.1247 | 60.02 | 90 | 80.425 | 35.6081 | 60.05 | 36.6 | 80.399 | 53.7646 | 60 | 54.4 | 80.4259 | 71.0719 | 59.9983 | 72.2 | 80.4396 | 88.8055 | 59.98 | 90
80.4252 | 89.1243 | 60.02 | 90 | 80.4333 | 35.6083 | 60.05 | 36.6 | 80.4073 | 53.7681 | 60 | 54.4 | 80.4343 | 71.0773 | 59.9982 | 72.2 | 80.4479 | 88.8104 | 59.98 | 90
80.4335 | 89.1239 | 60.02 | 90 | 80.4417 | 35.6086 | 60.05 | 36.6 | 80.4157 | 53.7715 | 60 | 54.4 | 80.4426 | 71.0828 | 59.9982 | 72.2 | 80.4562 | 88.8152 | 59.98 | 90
80.4418 | 89.1237 | 60.02 | 90 | 80.45 | 35.6109 | 60.05 | 36.6 | 80.424 | 53.7749 | 60 | 54.4 | 80.4509 | 71.0882 | 59.9981 | 72.2 | 80.4646 | 88.8204 | 59.98 | 90
80.4502 | 89.1235 | 60.02 | 90 | 80.4584 | 35.6132 | 60.05 | 36.6 | 80.4323 | 53.7783 | 60 | 54.4 | 80.4592 | 71.0937 | 59.998 | 72.2 | 80.4729 | 88.8255 | 59.98 | 90
80.4585 | 89.1239 | 60.02 | 90 | 80.4667 | 35.6153 | 60.05 | 36.6 | 80.4406 | 53.7818 | 60 | 54.4 | 80.4677 | 71.0991 | 59.9979 | 72.2 | 80.4812 | 88.8307 | 59.98 | 90
80.4668 | 89.1243 | 60.02 | 90 | 80.475 | 35.6175 | 60.05 | 36.6 | 80.449 | 53.7854 | 60 | 54.4 | 80.476 | 71.1046 | 59.9978 | 72.2 | 80.4896 | 88.8358 | 59.98 | 90
80.4752 | 89.1244 | 60.02 | 90 | 80.4833 | 35.6196 | 60.05 | 36.6 | 80.4573 | 53.7886 | 60 | 54.4 | 80.4843 | 71.11 | 59.9977 | 72.2 | 80.4979 | 88.8401 | 59.98 | 90
80.4835 | 89.1245 | 60.02 | 90 | 80.4916 | 35.6217 | 60.05 | 36.6 | 80.4656 | 53.7919 | 60 | 54.4 | 80.4926 | 71.11 | 59.9977 | 72.2 | 80.5062 | 88.8444 | 59.98 | 90
80.4918 | 89.125 | 60.02 | 90 | 80.5 | 35.6239 | 60.05 | 36.6 | 80.4739 | 53.7951 | 60 | 54.4 | 80.501 | 71.11 | 59.9976 | 72.2 | 80.5145 | 88.8488 | 59.98 | 90
80.5001 | 89.1255 | 60.02 | 90 | 80.5083 | 35.626 | 60.05 | 36.6 | 80.4824 | 53.7984 | 60 | 54.4 | 80.5093 | 71.11 | 59.9975 | 72.2 | 80.5229 | 88.8531 | 59.98 | 90
80.5085 | 89.1278 | 60.02 | 90 | 80.5167 | 35.6307 | 60.05 | 36.6 | 80.4907 | 53.802 | 60 | 54.4 | 80.5176 | 71.11 | 59.9974 | 72.2 | 80.5312 | 88.8572 | 59.98 | 90
80.5168 | 89.1301 | 60.02 | 90 | 80.525 | 35.6355 | 60.05 | 36.6 | 80.499 | 53.8055 | 60 | 54.4 | 80.526 | 71.11 | 59.9973 | 72.2 | 80.5396 | 88.8613 | 59.98 | 90
80.5251 | 89.1321 | 60.02 | 90 | 80.5333 | 35.6377 | 60.05 | 36.6 | 80.5073 | 53.8094 | 60 | 54.4 | 80.5343 | 71.11 | 59.9972 | 72.2 | 80.5479 | 88.8651 | 59.98 | 90
80.5335 | 89.1342 | 60.02 | 90 | 80.5416 | 35.64 | 60.05 | 36.6 | 80.5157 | 53.8132 | 60 | 54.4 | 80.5426 | 71.11 | 59.9972 | 72.2 | 80.5563 | 88.8689 | 59.98 | 90
80.5418 | 89.1363 | 60.02 | 90 | 80.5499 | 35.6422 | 60.05 | 36.6 | 80.524 | 53.8165 | 60 | 54.4 | 80.5509 | 71.11 | 59.9971 | 72.2 | 80.5646 | 88.873 | 59.98 | 90
80.5501 | 89.1384 | 60.02 | 90 | 80.5583 | 35.6444 | 60.05 | 36.6 | 80.5323 | 53.8198 | 60 | 54.4 | 80.5593 | 71.11 | 59.997 | 72.2 | 80.5729 | 88.8771 | 59.98 | 90
80.5585 | 89.1405 | 60.02 | 90 | 80.5666 | 35.6467 | 60.05 | 36.6 | 80.5406 | 53.82 | 60 | 54.4 | 80.5676 | 71.11 | 59.9969 | 72.2 | 80.5813 | 88.8791 | 59.98 | 90
80.5668 | 89.1426 | 60.02 | 90 | 80.575 | 35.6489 | 60.05 | 36.6 | 80.549 | 53.8202 | 60 | 54.4 | 80.5759 | 71.11 | 59.9968 | 72.2 | 80.5896 | 88.8811 | 59.98 | 90
80.5751 | 89.145 | 60.02 | 90 | 80.5833 | 35.6512 | 60.05 | 36.6 | 80.5573 | 53.8204 | 60 | 54.4 | 80.5842 | 71.11 | 59.9967 | 72.2 | 80.5979 | 88.883 | 59.98 | 90
80.5835 | 89.1475 | 60.02 | 90 | 80.5916 | 35.6534 | 60.05 | 36.6 | 80.5656 | 53.8205 | 60 | 54.4 | 80.5927 | 71.11 | 59.9967 | 72.2 | 80.6062 | 88.885 | 59.98 | 90
80.5918 | 89.1484 | 60.02 | 90 | 80.5999 | 35.6525 | 60.05 | 36.6 | 80.5739 | 53.8207 | 60 | 54.4 | 80.601 | 71.11 | 59.9966 | 72.2 | 80.6146 | 88.8853 | 59.98 | 90
80.6001 | 89.1494 | 60.02 | 90 | 80.6082 | 35.6516 | 60.05 | 36.6 | 80.5823 | 53.8208 | 60 | 54.4 | 80.6093 | 71.11 | 59.9965 | 72.2 | 80.6229 | 88.8856 | 59.98 | 90
80.6084 | 89.1504 | 60.02 | 90 | 80.6166 | 35.6512 | 60.05 | 36.6 | 80.5906 | 53.8206 | 60 | 54.4 | 80.6176 | 71.11 | 59.9964 | 72.2 | 80.6312 | 88.8859 | 59.98 | 90
80.6168 | 89.1513 | 60.02 | 90 | 80.6249 | 35.6507 | 60.05 | 36.6 | 80.5989 | 53.8205 | 60 | 54.4 | 80.626 | 71.11 | 59.9963 | 72.2 | 80.6396 | 88.8862 | 59.98 | 90
80.6251 | 89.1526 | 60.02 | 90 | 80.6332 | 35.6503 | 60.05 | 36.6 | 80.6072 | 53.8208 | 60 | 54.4 | 80.6343 | 71.11 | 59.9962 | 72.2 | 80.6479 | 88.8862 | 59.98 | 90
80.6334 | 89.154 | 60.02 | 90 | 80.6415 | 35.6499 | 60.05 | 36.6 | 80.6157 | 53.821 | 60 | 54.4 | 80.6426 | 71.11 | 59.9962 | 72.2 | 80.6562 | 88.8862 | 59.98 | 90
80.6418 | 89.1553 | 60.02 | 90 | 80.6499 | 35.6496 | 60.05 | 36.6 | 80.624 | 53.8219 | 60 | 54.4 | 80.651 | 71.11 | 59.9961 | 72.2 | 80.6646 | 88.8862 | 59.98 | 90
80.6501 | 89.1566 | 60.02 | 90 | 80.6582 | 35.6493 | 60.05 | 36.6 | 80.6323 | 53.8227 | 60 | 54.4 | 80.6593 | 71.11 | 59.996 | 72.2 | 80.673 | 88.8862 | 59.98 | 90
80.6584 | 89.1576 | 60.02 | 90 | 80.6665 | 35.649 | 60.05 | 36.6 | 80.6406 | 53.8235 | 60 | 54.4 | 80.6676 | 71.11 | 59.9959 | 72.2 | 80.6813 | 88.8862 | 59.98 | 90
80.6667 | 89.1587 | 60.02 | 90 | 80.6749 | 35.6487 | 60.05 | 36.6 | 80.649 | 53.8244 | 60 | 54.4 | 80.6759 | 71.11 | 59.9958 | 72.2 | 80.6896 | 88.8862 | 59.98 | 90
80.6751 | 89.1595 | 60.02 | 90 | 80.6832 | 35.6488 | 60.05 | 36.6 | 80.6573 | 53.8258 | 60 | 54.4 | 80.6843 | 71.11 | 59.9957 | 72.2 | 80.698 | 88.8862 | 59.98 | 90
80.6834 | 89.1603 | 60.02 | 90 | 80.6915 | 35.649 | 60.05 | 36.6 | 80.6656 | 53.8272 | 60 | 54.4 | 80.6926 | 71.11 | 59.9957 | 72.2 | 80.7063 | 88.8863 | 59.98 | 90
80.6917 | 89.1611 | 60.02 | 90 | 80.6998 | 35.6491 | 60.05 | 36.6 | 80.6739 | 53.8289 | 60 | 54.4 | 80.7009 | 71.11 | 59.9956 | 72.2 | 80.7146 | 88.8863 | 59.98 | 90
80.7001 | 89.162 | 60.02 | 90 | 80.7082 | 35.6492 | 60.05 | 36.6 | 80.6823 | 53.8306 | 60 | 54.4 | 80.7092 | 71.11 | 59.9955 | 72.2 | 80.7229 | 88.8863 | 59.98 | 90
80.7084 | 89.1662 | 60.02 | 90 | 80.7165 | 35.6494 | 60.05 | 36.6 | 80.6906 | 53.8321 | 60 | 54.4 | 80.7177 | 71.11 | 59.9954 | 72.2 | 80.7313 | 88.8863 | 59.98 | 90
80.7167 | 89.1704 | 60.02 | 90 | 80.7248 | 35.6495 | 60.05 | 36.6 | 80.6989 | 53.8336 | 60 | 54.4 | 80.726 | 71.11 | 59.9953 | 72.2 | 80.7396 | 88.8863 | 59.98 | 90
80.7251 | 89.1768 | 60.02 | 90 | 80.7332 | 35.6495 | 60.05 | 36.6 | 80.7072 | 53.8347 | 60 | 54.4 | 80.7343 | 71.11 | 59.9952 | 72.2 | 80.7479 | 88.8863 | 59.98 | 90
80.7334 | 89.1832 | 60.02 | 90 | 80.7415 | 35.6495 | 60.05 | 36.6 | 80.7156 | 53.8359 | 60 | 54.4 | 80.7426 | 71.11 | 59.9952 | 72.2 | 80.7562 | 88.8863 | 59.98 | 90
80.7417 | 89.1918 | 60.02 | 90 | 80.7498 | 35.6495 | 60.05 | 36.6 | 80.7239 | 53.8375 | 60 | 54.4 | 80.751 | 71.11 | 59.9951 | 72.2 | 80.7646 | 88.8864 | 59.98 | 90
80.75 | 89.2004 | 60.02 | 90 | 80.7581 | 35.6495 | 60.05 | 36.6 | 80.7322 | 53.839 | 60 | 54.4 | 80.7593 | 71.11 | 59.995 | 72.2 | 80.7729 | 88.8864 | 59.98 | 90
80.7584 | 89.2089 | 60.02 | 90 | 80.7665 | 35.6495 | 60.05 | 36.6 | 80.7407 | 53.8405 | 60 | 54.4 | 80.7676 | 71.11 | 59.9949 | 72.2 | 80.7812 | 88.8864 | 59.98 | 90
80.7667 | 89.2175 | 60.02 | 90 | 80.7748 | 35.6494 | 60.05 | 36.6 | 80.749 | 53.8421 | 60 | 54.4 | 80.776 | 71.11 | 59.9948 | 72.2 | 80.7897 | 88.8864 | 59.98 | 90
80.775 | 89.2261 | 60.02 | 90 | 80.7831 | 35.6495 | 60.05 | 36.6 | 80.7573 | 53.8433 | 60 | 54.4 | 80.7843 | 71.11 | 59.9947 | 72.2 | 80.798 | 88.8874 | 59.98 | 90
80.7834 | 89.2347 | 60.02 | 90 | 80.7914 | 35.6495 | 60.05 | 36.6 | 80.7656 | 53.8446 | 60 | 54.4 | 80.7926 | 71.11 | 59.9947 | 72.2 | 80.8063 | 88.8883 | 59.98 | 90
80.7917 | 89.2395 | 60.02 | 90 | 80.7997 | 35.6496 | 60.05 | 36.6 | 80.774 | 53.8461 | 60 | 54.4 | 80.8009 | 71.11 | 59.9946 | 72.2 | 80.8146 | 88.8893 | 59.98 | 90
80.8 | 89.2443 | 60.02 | 90 | 80.8081 | 35.6496 | 60.05 | 36.6 | 80.7823 | 53.8475 | 60 | 54.4 | 80.8093 | 71.1154 | 59.9945 | 72.2 | 80.823 | 88.8903 | 59.98 | 90
80.8084 | 89.2469 | 60.02 | 90 | 80.8164 | 35.654 | 60.05 | 36.6 | 80.7906 | 53.8487 | 60 | 54.4 | 80.8176 | 71.1209 | 59.9944 | 72.2 | 80.8313 | 88.8913 | 59.98 | 90
80.8167 | 89.2495 | 60.02 | 90 | 80.8248 | 35.6583 | 60.05 | 36.6 | 80.7989 | 53.8499 | 60 | 54.4 | 80.8259 | 71.1263 | 59.9943 | 72.2 | 80.8396 | 88.8923 | 59.98 | 90
80.825 | 89.2495 | 60.02 | 90 | 80.8331 | 35.6683 | 60.05 | 36.6 | 80.8073 | 53.8511 | 60 | 54.4 | 80.8342 | 71.1318 | 59.9942 | 72.2 | 80.848 | 88.8932 | 59.98 | 90
80.8333 | 89.2495 | 60.02 | 90 | 80.8414 | 35.6783 | 60.05 | 36.6 | 80.8156 | 53.8523 | 60 | 54.4 | 80.8427 | 71.1406 | 59.9942 | 72.2 | 80.8563 | 88.8942 | 59.98 | 90
80.8417 | 89.2492 | 60.02 | 90 | 80.8497 | 35.6883 | 60.05 | 36.6 | 80.8239 | 53.8556 | 60 | 54.4 | 80.851 | 71.1494 | 59.9941 | 72.2 | 80.8646 | 88.8952 | 59.98 | 90
80.85 | 89.2489 | 60.02 | 90 | 80.858 | 35.6983 | 60.05 | 36.6 | 80.8322 | 53.8588 | 60 | 54.4 | 80.8593 | 71.1647 | 59.994 | 72.2 | 80.8729 | 88.8962 | 59.98 | 90
80.8583 | 89.2478 | 60.02 | 90 | 80.8664 | 35.7083 | 60.05 | 36.6 | 80.8406 | 53.8621 | 60 | 54.4 | 80.8676 | 71.18 | 59.9939 | 72.2 | 80.8813 | 88.8962 | 59.98 | 90
80.8667 | 89.2468 | 60.0199 | 90 | 80.8747 | 35.7182 | 60.05 | 36.6 | 80.8489 | 53.8653 | 60 | 54.4 | 80.876 | 71.1963 | 59.9938 | 72.2 | 80.8896 | 88.8962 | 59.98 | 90
80.875 | 89.2448 | 60.0198 | 90 | 80.8831 | 35.7281 | 60.05 | 36.6 | 80.8572 | 53.8686 | 60 | 54.4 | 80.8843 | 71.2126 | 59.9937 | 72.2 | 80.8979 | 88.8962 | 59.98 | 90
80.8833 | 89.2429 | 60.0198 | 90 | 80.8914 | 35.738 | 60.05 | 36.6 | 80.8655 | 53.8718 | 60 | 54.4 | 80.8926 | 71.2234 | 59.9937 | 72.2 | 80.9064 | 88.8962 | 59.98 | 90
80.8917 | 89.2409 | 60.0197 | 90 | 80.8997 | 35.7437 | 60.05 | 36.6 | 80.874 | 53.8751 | 60 | 54.4 | 80.901 | 71.2343 | 59.9936 | 72.2 | 80.9147 | 88.8962 | 59.98 | 90
80.9 | 89.239 | 60.0196 | 90 | 80.908 | 35.7493 | 60.04 | 36.6 | 80.8823 | 53.8783 | 60 | 54.4 | 80.9093 | 71.2448 | 59.9935 | 72.2 | 80.923 | 88.8962 | 59.98 | 90
80.9083 | 89.237 | 60.0195 | 90 | 80.9163 | 35.7488 | 60.04 | 36.6 | 80.8906 | 53.8812 | 60 | 54.4 | 80.9176 | 71.2552 | 59.9934 | 72.2 | 80.9313 | 88.8962 | 59.98 | 90
80.9166 | 89.2351 | 60.0194 | 90 | 80.9247 | 35.7483 | 60.04 | 36.6 | 80.8989 | 53.8841 | 60 | 54.4 | 80.9259 | 71.2624 | 59.9933 | 72.2 | 80.9397 | 88.8962 | 59.98 | 90
80.925 | 89.2334 | 60.0193 | 90 | 80.933 | 35.7568 | 60.04 | 36.6 | 80.9073 | 53.8884 | 60 | 54.4 | 80.9343 | 71.2695 | 59.9932 | 72.2 | 80.948 | 88.8962 | 59.98 | 90
80.9333 | 89.2318 | 60.0193 | 90 | 80.9413 | 35.7652 | 60.04 | 36.6 | 80.9156 | 53.8926 | 60 | 54.4 | 80.9426 | 71.2701 | 59.9932 | 72.2 | 80.9563 | 88.8962 | 59.98 | 90
80.9416 | 89.2309 | 60.0192 | 90 | 80.9496 | 35.7729 | 60.04 | 36.6 | 80.9239 | 53.9003 | 60 | 54.4 | 80.9509 | 71.2708 | 59.9931 | 72.2 | 80.9646 | 88.8962 | 59.98 | 90
80.95 | 89.2299 | 60.0191 | 90 | 80.9579 | 35.7806 | 60.04 | 36.6 | 80.9322 | 53.9081 | 60 | 54.4 | 80.9592 | 71.2704 | 59.993 | 72.2 | 80.973 | 88.8962 | 59.98 | 90
80.9583 | 89.2304 | 60.019 | 90 | 80.9663 | 35.7884 | 60.04 | 36.6 | 80.9406 | 53.9158 | 60 | 54.4 | 80.9677 | 71.27 | 59.9929 | 72.2 | 80.9813 | 88.8962 | 59.98 | 90
80.9666 | 89.2309 | 60.0189 | 90 | 80.9746 | 35.7961 | 60.04 | 36.6 | 80.9489 | 53.9235 | 60 | 54.4 | 80.976 | 71.2696 | 59.9928 | 72.2 | 80.9896 | 88.8962 | 59.98 | 90
80.975 | 89.2319 | 60.0188 | 90 | 80.983 | 35.8038 | 60.04 | 36.6 | 80.9572 | 53.9312 | 60 | 54.4 | 80.9843 | 71.2692 | 59.9927 | 72.2 | 80.998 | 88.8962 | 59.98 | 90
80.9833 | 89.2328 | 60.0188 | 90 | 80.9913 | 35.8115 | 60.04 | 36.6 | 80.9655 | 53.9389 | 60 | 54.4 | 80.9926 | 71.2692 | 59.9927 | 72.2 | 81.0063 | 88.8962 | 59.98 | 90
80.9916 | 89.2338 | 60.0187 | 90 | 80.9996 | 35.8197 | 60.04 | 36.6 | 80.9739 | 53.9466 | 60 | 54.4 | 81.001 | 71.2692 | 59.9926 | 72.2 | 81.0146 | 88.8962 | 59.98 | 90
81 | 89.2348 | 60.0186 | 90 | 81.0079 | 35.8279 | 60.04 | 36.6 | 80.9822 | 53.9543 | 60 | 54.4 | 81.0093 | 71.2687 | 59.9925 | 72.2 | 81.0229 | 88.8962 | 59.98 | 90
81.0083 | 89.2357 | 60.0185 | 90 | 81.0162 | 35.8271 | 60.04 | 36.6 | 80.9905 | 53.957 | 60 | 54.4 | 81.0176 | 71.2682 | 59.9924 | 72.2 | 81.0314 | 88.8959 | 59.98 | 90
81.0166 | 89.2367 | 60.0184 | 90 | 81.0246 | 35.8263 | 60.04 | 36.6 | 80.9988 | 53.9597 | 60 | 54.4 | 81.026 | 71.2677 | 59.9923 | 72.2 | 81.0397 | 88.8956 | 59.98 | 90
81.0249 | 89.2381 | 60.0183 | 90 | 81.0329 | 35.8263 | 60.04 | 36.6 | 81.0073 | 53.958 | 60 | 54.4 | 81.0343 | 71.2673 | 59.9922 | 72.2 | 81.048 | 88.9059 | 59.98 | 90
81.0333 | 89.2395 | 60.0183 | 90 | 81.0413 | 35.8263 | 60.04 | 36.6 | 81.0156 | 53.9563 | 60 | 54.4 | 81.0426 | 71.2662 | 59.9922 | 72.2 | 81.0564 | 88.9163 | 59.98 | 90
81.0416 | 89.2406 | 60.0182 | 90 | 81.0496 | 35.8263 | 60.04 | 36.6 | 81.0239 | 53.9545 | 60 | 54.4 | 81.0509 | 71.2651 | 59.9921 | 72.2 | 81.0647 | 88.9262 | 59.98 | 90
81.0499 | 89.2417 | 60.0181 | 90 | 81.0579 | 35.8263 | 60.04 | 36.6 | 81.0322 | 53.9528 | 60 | 54.4 | 81.0593 | 71.264 | 59.992 | 72.2 | 81.073 | 88.9361 | 59.98 | 90
81.0583 | 89.2422 | 60.018 | 90 | 81.0662 | 35.8263 | 60.04 | 36.6 | 81.0406 | 53.9511 | 60 | 54.4 | 81.0676 | 71.2629 | 59.9919 | 72.2 | 81.0813 | 88.946 | 59.98 | 90
81.0666 | 89.2428 | 60.0179 | 90 | 81.0745 | 35.8263 | 60.04 | 36.6 | 81.0489 | 53.9493 | 60 | 54.4 | 81.0759 | 71.2619 | 59.9918 | 72.2 | 81.0897 | 88.956 | 59.98 | 90
81.0749 | 89.2452 | 60.0178 | 90 | 81.0829 | 35.8263 | 60.04 | 36.6 | 81.0572 | 53.9476 | 60 | 54.4 | 81.0842 | 71.261 | 59.9917 | 72.2 | 81.098 | 88.9659 | 59.98 | 90
81.0833 | 89.2476 | 60.0178 | 90 | 81.0912 | 35.8263 | 60.04 | 36.6 | 81.0655 | 53.9459 | 60 | 54.4 | 81.0927 | 71.2618 | 59.9917 | 72.2 | 81.1063 | 88.9758 | 59.98 | 90
81.0916 | 89.25 | 60.0177 | 90 | 81.0995 | 35.8263 | 60.04 | 36.6 | 81.0739 | 53.9449 | 60 | 54.4 | 81.101 | 71.2627 | 59.9916 | 72.2 | 81.1147 | 88.986 | 59.98 | 90
81.0999 | 89.2524 | 60.0176 | 90 | 81.1078 | 35.8263 | 60.04 | 36.6 | 81.0822 | 53.9438 | 60 | 54.4 | 81.1093 | 71.2635 | 59.9915 | 72.2 | 81.123 | 88.9963 | 59.98 | 90
81.1082 | 89.2544 | 60.0175 | 90 | 81.1162 | 35.8263 | 60.04 | 36.6 | 81.0905 | 53.9438 | 60 | 54.4 | 81.1176 | 71.2644 | 59.9914 | 72.2 | 81.1313 | 88.9958 | 59.98 | 90
81.1166 | 89.2565 | 60.0174 | 90 | 81.1245 | 35.8263 | 60.04 | 36.6 | 81.0988 | 53.9438 | 60 | 54.4 | 81.126 | 71.2658 | 59.9913 | 72.2 | 81.1396 | 88.9954 | 59.98 | 90
81.1249 | 89.2583 | 60.0173 | 90 | 81.1328 | 35.8265 | 60.04 | 36.6 | 81.1072 | 53.9438 | 60 | 54.4 | 81.1343 | 71.2673 | 59.9912 | 72.2 | 81.1481 | 88.9954 | 59.98 | 90
81.1332 | 89.2601 | 60.0173 | 90 | 81.1412 | 35.8266 | 60.04 | 36.6 | 81.1155 | 53.9438 | 60 | 54.4 | 81.1426 | 71.2692 | 59.9912 | 72.2 | 81.1564 | 88.9954 | 59.98 | 90
81.1416 | 89.2619 | 60.0172 | 90 | 81.1495 | 35.8267 | 60.04 | 36.6 | 81.1238 | 53.9438 | 60 | 54.4 | 81.151 | 71.2711 | 59.9911 | 72.2 | 81.1647 | 88.9954 | 59.98 | 90
81.1499 | 89.2638 | 60.0171 | 90 | 81.1578 | 35.8268 | 60.04 | 36.6 | 81.1323 | 53.9438 | 60 | 54.4 | 81.1593 | 71.2753 | 59.991 | 72.2 | 81.173 | 88.9954 | 59.98 | 90
81.1582 | 89.264 | 60.017 | 90 | 81.1661 | 35.827 | 60.04 | 36.6 | 81.1406 | 53.9438 | 60 | 54.4 | 81.1676 | 71.2795 | 59.9909 | 72.2 | 81.1814 | 88.9954 | 59.98 | 90
81.1665 | 89.2643 | 60.0169 | 90 | 81.1745 | 35.8271 | 60.04 | 36.6 | 81.1489 | 53.9438 | 60 | 54.4 | 81.1759 | 71.2824 | 59.9908 | 72.2 | 81.1897 | 88.9954 | 59.98 | 90
81.1749 | 89.265 | 60.0168 | 90 | 81.1828 | 35.8272 | 60.04 | 36.6 | 81.1572 | 53.9438 | 60 | 54.4 | 81.1843 | 71.2853 | 59.9907 | 72.2 | 81.198 | 88.9954 | 59.98 | 90
81.1832 | 89.2657 | 60.0168 | 90 | 81.1911 | 35.8273 | 60.04 | 36.6 | 81.1656 | 53.9438 | 60 | 54.4 | 81.1926 | 71.2882 | 59.9907 | 72.2 | 81.2064 | 88.9954 | 59.98 | 90
81.1915 | 89.2676 | 60.0167 | 90 | 81.1995 | 35.8273 | 60.04 | 36.6 | 81.1739 | 53.9438 | 60 | 54.4 | 81.2009 | 71.2911 | 59.9906 | 72.2 | 81.2147 | 88.9954 | 59.98 | 90
81.1999 | 89.2694 | 60.0166 | 90 | 81.2078 | 35.8272 | 60.04 | 36.6 | 81.1822 | 53.9438 | 60 | 54.4 | 81.2092 | 71.2939 | 59.9905 | 72.2 | 81.223 | 88.9954 | 59.98 | 90
81.2082 | 89.2709 | 60.0165 | 90 | 81.2161 | 35.827 | 60.04 | 36.6 | 81.1905 | 53.9438 | 60 | 54.4 | 81.2177 | 71.2968 | 59.9904 | 72.2 | 81.2313 | 88.9954 | 59.98 | 90
81.2165 | 89.2723 | 60.0164 | 90 | 81.2244 | 35.8268 | 60.04 | 36.6 | 81.1989 | 53.9439 | 60 | 54.4 | 81.226 | 71.2982 | 59.9903 | 72.2 | 81.2397 | 88.9954 | 59.98 | 90
81.2249 | 89.2737 | 60.0163 | 90 | 81.2328 | 35.8267 | 60.04 | 36.6 | 81.2072 | 53.9439 | 60 | 54.4 | 81.2343 | 71.2997 | 59.9902 | 72.2 | 81.248 | 88.9954 | 59.98 | 90
81.2332 | 89.2752 | 60.0163 | 90 | 81.2411 | 35.8265 | 60.04 | 36.6 | 81.2155 | 53.9439 | 60 | 54.4 | 81.2426 | 71.2986 | 59.9902 | 72.2 | 81.2563 | 88.9954 | 59.98 | 90
81.2415 | 89.2764 | 60.0162 | 90 | 81.2494 | 35.8263 | 60.04 | 36.6 | 81.2238 | 53.944 | 60 | 54.4 | 81.251 | 71.2976 | 59.9901 | 72.2 | 81.2646 | 88.9954 | 59.98 | 90
81.2498 | 89.2775 | 60.0161 | 90 | 81.2578 | 35.8261 | 60.04 | 36.6 | 81.2322 | 53.944 | 60 | 54.4 | 81.2593 | 71.3041 | 59.99 | 72.2 | 81.2731 | 88.9954 | 59.98 | 90
81.2582 | 89.2783 | 60.016 | 90 | 81.2661 | 35.826 | 60.04 | 36.6 | 81.2405 | 53.944 | 60 | 54.4 | 81.2676 | 71.3107 | 59.99 | 72.2 | 81.2814 | 88.9954 | 59.98 | 90
81.2665 | 89.279 | 60.0159 | 90 | 81.2744 | 35.8258 | 60.04 | 36.6 | 81.2488 | 53.9441 | 60 | 54.4 | 81.276 | 71.3173 | 59.99 | 72.2 | 81.2897 | 88.9954 | 59.98 | 90
81.2748 | 89.2786 | 60.0159 | 90 | 81.2827 | 35.8258 | 60.04 | 36.6 | 81.2571 | 53.9441 | 59.9999 | 54.4 | 81.2843 | 71.3239 | 59.99 | 72.2 | 81.2981 | 88.9954 | 59.98 | 90
81.2832 | 89.2782 | 60.0158 | 90 | 81.2911 | 35.8258 | 60.04 | 36.6 | 81.2656 | 53.9441 | 59.9999 | 54.4 | 81.2926 | 71.3305 | 59.99 | 72.2 | 81.3064 | 88.9954 | 59.98 | 90
81.2915 | 89.2795 | 60.0157 | 90 | 81.2994 | 35.8301 | 60.04 | 36.6 | 81.2739 | 53.9441 | 59.9998 | 54.4 | 81.3009 | 71.3371 | 59.99 | 72.2 | 81.3147 | 88.9954 | 59.98 | 90
81.2998 | 89.2808 | 60.0156 | 90 | 81.3077 | 35.8343 | 60.04 | 36.6 | 81.2822 | 53.9441 | 59.9997 | 54.4 | 81.3093 | 71.3447 | 59.99 | 72.2 | 81.323 | 88.9954 | 59.98 | 90
81.3082 | 89.2821 | 60.0155 | 90 | 81.316 | 35.8456 | 60.04 | 36.6 | 81.2905 | 53.9441 | 59.9996 | 54.4 | 81.3176 | 71.3523 | 59.99 | 72.2 | 81.3314 | 88.9954 | 59.98 | 90
81.3165 | 89.2834 | 60.0154 | 90 | 81.3243 | 35.8568 | 60.04 | 36.6 | 81.2989 | 53.9441 | 59.9995 | 54.4 | 81.3259 | 71.3599 | 59.99 | 72.2 | 81.3397 | 88.9954 | 59.98 | 90
81.3248 | 89.2853 | 60.0154 | 90 | 81.3327 | 35.868 | 60.04 | 36.6 | 81.3072 | 53.9441 | 59.9994 | 54.4 | 81.3342 | 71.3676 | 59.99 | 72.2 | 81.348 | 88.9954 | 59.98 | 90
81.3332 | 89.2873 | 60.0153 | 90 | 81.341 | 35.8792 | 60.04 | 36.6 | 81.3155 | 53.9441 | 59.9994 | 54.4 | 81.3427 | 71.3683 | 59.99 | 72.2 | 81.3563 | 88.9954 | 59.9901 | 90
81.3415 | 89.2893 | 60.0152 | 90 | 81.3494 | 35.8905 | 60.04 | 36.6 | 81.3239 | 53.9441 | 59.9993 | 54.4 | 81.351 | 71.369 | 59.99 | 72.2 | 81.3647 | 88.9954 | 59.9902 | 90
81.3498 | 89.2913 | 60.0151 | 90 | 81.3577 | 35.9017 | 60.04 | 36.6 | 81.3322 | 53.9441 | 59.9992 | 54.4 | 81.3593 | 71.3703 | 59.99 | 72.2 | 81.373 | 88.9954 | 59.9902 | 90
81.3581 | 89.2966 | 60.015 | 90 | 81.366 | 35.9129 | 60.04 | 36.6 | 81.3405 | 53.9441 | 59.9991 | 54.4 | 81.3676 | 71.3717 | 59.99 | 72.2 | 81.3813 | 88.9954 | 59.9903 | 90
81.3665 | 89.3019 | 60.0149 | 90 | 81.3743 | 35.9241 | 60.04 | 36.6 | 81.3488 | 53.9441 | 59.999 | 54.4 | 81.376 | 71.3731 | 59.99 | 72.2 | 81.3898 | 88.9954 | 59.9904 | 90
81.3748 | 89.306 | 60.0149 | 90 | 81.3826 | 35.9311 | 60.04 | 36.6 | 81.3572 | 53.9441 | 59.9989 | 54.4 | 81.3843 | 71.3744 | 59.99 | 72.2 | 81.3981 | 88.9954 | 59.9905 | 90
81.3831 | 89.31 | 60.0148 | 90 | 81.391 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.3655 | 53.9441 | 59.9989 | 54.4 | 81.3926 | 71.3757 | 59.99 | 72.2 | 81.4064 | 88.9954 | 59.9906 | 90
81.3915 | 89.314 | 60.0147 | 90 | 81.3993 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.3738 | 53.9489 | 59.9988 | 54.4 | 81.401 | 71.3769 | 59.99 | 72.2 | 81.4147 | 88.9954 | 59.9907 | 90
81.3998 | 89.318 | 60.0146 | 90 | 81.4077 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.3821 | 53.9537 | 59.9987 | 54.4 | 81.4093 | 71.3782 | 59.99 | 72.2 | 81.4231 | 88.9954 | 59.9907 | 90
81.4081 | 89.3219 | 60.0145 | 90 | 81.416 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.3906 | 53.9585 | 59.9986 | 54.4 | 81.4176 | 71.3795 | 59.99 | 72.2 | 81.4314 | 88.9957 | 59.9908 | 90
81.4165 | 89.3257 | 60.0144 | 90 | 81.4243 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.3989 | 53.9633 | 59.9985 | 54.4 | 81.4259 | 71.3796 | 59.99 | 72.2 | 81.4397 | 88.996 | 59.9909 | 90
81.4248 | 89.3295 | 60.0144 | 90 | 81.4326 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.4072 | 53.9681 | 59.9984 | 54.4 | 81.4343 | 71.3797 | 59.99 | 72.2 | 81.448 | 88.9964 | 59.991 | 90
81.4331 | 89.3333 | 60.0143 | 90 | 81.4409 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.4155 | 53.9729 | 59.9984 | 54.4 | 81.4426 | 71.3795 | 59.99 | 72.2 | 81.4564 | 88.9967 | 59.9911 | 90
81.4415 | 89.3346 | 60.0142 | 90 | 81.4493 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.4239 | 53.9777 | 59.9983 | 54.4 | 81.4509 | 71.3794 | 59.99 | 72.2 | 81.4647 | 88.998 | 59.9911 | 90
81.4498 | 89.3359 | 60.0141 | 90 | 81.4576 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.4322 | 53.9826 | 59.9982 | 54.4 | 81.4592 | 71.3791 | 59.99 | 72.2 | 81.473 | 88.9993 | 59.9912 | 90
81.4581 | 89.3387 | 60.014 | 90 | 81.4659 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.4405 | 53.9874 | 59.9981 | 54.4 | 81.4677 | 71.3788 | 59.99 | 72.2 | 81.4814 | 89.006 | 59.9913 | 90
81.4664 | 89.3414 | 60.0139 | 90 | 81.4742 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.4488 | 53.9922 | 59.998 | 54.4 | 81.476 | 71.3797 | 59.99 | 72.2 | 81.4897 | 89.0127 | 59.9914 | 90
81.4748 | 89.3465 | 60.0138 | 90 | 81.4825 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.4572 | 53.9922 | 59.9979 | 54.4 | 81.4843 | 71.3806 | 59.99 | 72.2 | 81.498 | 89.0193 | 59.9915 | 90
81.4831 | 89.3516 | 60.0138 | 90 | 81.4909 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.4655 | 53.9922 | 59.9979 | 54.4 | 81.4926 | 71.381 | 59.99 | 72.2 | 81.5063 | 89.026 | 59.9916 | 90
81.4914 | 89.3566 | 60.0137 | 90 | 81.4992 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.4738 | 53.9922 | 59.9978 | 54.4 | 81.501 | 71.3815 | 59.99 | 72.2 | 81.5148 | 89.0356 | 59.9916 | 90
81.4998 | 89.3616 | 60.0136 | 90 | 81.5076 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.4821 | 53.9922 | 59.9977 | 54.4 | 81.5093 | 71.3824 | 59.99 | 72.2 | 81.5231 | 89.0453 | 59.9917 | 90
81.5081 | 89.3669 | 60.0135 | 90 | 81.5159 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.4905 | 53.9922 | 59.9976 | 54.4 | 81.5176 | 71.3832 | 59.99 | 72.2 | 81.5314 | 89.055 | 59.9918 | 90
81.5164 | 89.3721 | 60.0134 | 90 | 81.5242 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.4988 | 53.9922 | 59.9975 | 54.4 | 81.526 | 71.3837 | 59.99 | 72.2 | 81.5397 | 89.0647 | 59.9919 | 90
81.5247 | 89.3767 | 60.0133 | 90 | 81.5325 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.5071 | 53.9922 | 59.9974 | 54.4 | 81.5343 | 71.3842 | 59.99 | 72.2 | 81.5481 | 89.0775 | 59.992 | 90
81.5331 | 89.3812 | 60.0133 | 90 | 81.5408 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.5154 | 53.9922 | 59.9974 | 54.4 | 81.5426 | 71.3848 | 59.99 | 72.2 | 81.5564 | 89.0903 | 59.9921 | 90
81.5414 | 89.385 | 60.0132 | 90 | 81.5492 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.5239 | 53.9914 | 59.9973 | 54.4 | 81.5509 | 71.3853 | 59.99 | 72.2 | 81.5647 | 89.0977 | 59.9921 | 90
81.5497 | 89.3888 | 60.0131 | 90 | 81.5575 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.5322 | 53.9907 | 59.9972 | 54.4 | 81.5593 | 71.3841 | 59.99 | 72.2 | 81.5731 | 89.1052 | 59.9922 | 90
81.5581 | 89.3891 | 60.013 | 90 | 81.5659 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.5405 | 53.9892 | 59.9971 | 54.4 | 81.5676 | 71.3828 | 59.99 | 72.2 | 81.5814 | 89.1127 | 59.9923 | 90
81.5664 | 89.3895 | 60.0129 | 90 | 81.5742 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.5488 | 53.9876 | 59.997 | 54.4 | 81.5759 | 71.3832 | 59.99 | 72.2 | 81.5897 | 89.1202 | 59.9924 | 90
81.5747 | 89.3887 | 60.0128 | 90 | 81.5825 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.5572 | 53.9955 | 59.9969 | 54.4 | 81.5842 | 71.3836 | 59.99 | 72.2 | 81.598 | 89.1243 | 59.9925 | 90
81.5831 | 89.388 | 60.0128 | 90 | 81.5908 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.5655 | 54.0034 | 59.9969 | 54.4 | 81.5927 | 71.384 | 59.99 | 72.2 | 81.6064 | 89.1285 | 59.9926 | 90
81.5914 | 89.3865 | 60.0127 | 90 | 81.5991 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.5738 | 54.0113 | 59.9968 | 54.4 | 81.601 | 71.3844 | 59.99 | 72.2 | 81.6147 | 89.1323 | 59.9926 | 90
81.5997 | 89.3849 | 60.0126 | 90 | 81.6075 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.5822 | 54.0192 | 59.9967 | 54.4 | 81.6093 | 71.3858 | 59.99 | 72.2 | 81.623 | 89.136 | 59.9927 | 90
81.608 | 89.3833 | 60.0125 | 90 | 81.6158 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.5905 | 54.0282 | 59.9966 | 54.4 | 81.6176 | 71.3873 | 59.99 | 72.2 | 81.6313 | 89.1356 | 59.9928 | 90
81.6164 | 89.3817 | 60.0124 | 90 | 81.6241 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.5988 | 54.0372 | 59.9965 | 54.4 | 81.626 | 71.3888 | 59.99 | 72.2 | 81.6398 | 89.1352 | 59.9929 | 90
81.6247 | 89.3793 | 60.0123 | 90 | 81.6324 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.6071 | 54.047 | 59.9964 | 54.4 | 81.6343 | 71.3904 | 59.99 | 72.2 | 81.6481 | 89.1336 | 59.993 | 90
81.633 | 89.377 | 60.0123 | 90 | 81.6408 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.6155 | 54.0567 | 59.9964 | 54.4 | 81.6426 | 71.3927 | 59.99 | 72.2 | 81.6564 | 89.132 | 59.9931 | 90
81.6414 | 89.3758 | 60.0122 | 90 | 81.6491 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.6238 | 54.0672 | 59.9963 | 54.4 | 81.651 | 71.395 | 59.99 | 72.2 | 81.6648 | 89.1309 | 59.9931 | 90
81.6497 | 89.3745 | 60.0121 | 90 | 81.6574 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.6321 | 54.0777 | 59.9962 | 54.4 | 81.6593 | 71.3969 | 59.99 | 72.2 | 81.6731 | 89.1298 | 59.9932 | 90
81.658 | 89.3756 | 60.012 | 90 | 81.6658 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.6404 | 54.0794 | 59.9961 | 54.4 | 81.6676 | 71.3988 | 59.99 | 72.2 | 81.6814 | 89.1298 | 59.9933 | 90
81.6664 | 89.3767 | 60.0119 | 90 | 81.6741 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.6489 | 54.0811 | 59.996 | 54.4 | 81.6759 | 71.4037 | 59.99 | 72.2 | 81.6897 | 89.1297 | 59.9934 | 90
81.6747 | 89.3797 | 60.0118 | 90 | 81.6824 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.6572 | 54.0835 | 59.9959 | 54.4 | 81.6843 | 71.4086 | 59.99 | 72.2 | 81.6981 | 89.1298 | 59.9935 | 90
81.683 | 89.3827 | 60.0118 | 90 | 81.6907 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.6655 | 54.0859 | 59.9959 | 54.4 | 81.6926 | 71.4149 | 59.99 | 72.2 | 81.7064 | 89.1299 | 59.9936 | 90
81.6913 | 89.3853 | 60.0117 | 90 | 81.699 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.6738 | 54.0863 | 59.9958 | 54.4 | 81.7009 | 71.4211 | 59.99 | 72.2 | 81.7147 | 89.1299 | 59.9936 | 90
81.6997 | 89.3878 | 60.0116 | 90 | 81.7074 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.6822 | 54.0868 | 59.9957 | 54.4 | 81.7092 | 71.4294 | 59.99 | 72.2 | 81.723 | 89.13 | 59.9937 | 90
81.708 | 89.3928 | 60.0115 | 90 | 81.7157 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.6905 | 54.0857 | 59.9956 | 54.4 | 81.7177 | 71.4376 | 59.99 | 72.2 | 81.7314 | 89.1316 | 59.9938 | 90
81.7163 | 89.3977 | 60.0114 | 90 | 81.7241 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.6988 | 54.0846 | 59.9955 | 54.4 | 81.726 | 71.4462 | 59.99 | 72.2 | 81.7397 | 89.1331 | 59.9939 | 90
81.7247 | 89.4027 | 60.0113 | 90 | 81.7324 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.7071 | 54.0837 | 59.9954 | 54.4 | 81.7343 | 71.4548 | 59.99 | 72.2 | 81.748 | 89.135 | 59.994 | 90
81.733 | 89.4077 | 60.0113 | 90 | 81.7407 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.7155 | 54.0828 | 59.9954 | 54.4 | 81.7426 | 71.4638 | 59.99 | 72.2 | 81.7565 | 89.1368 | 59.9941 | 90
81.7413 | 89.411 | 60.0112 | 90 | 81.749 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.7238 | 54.0818 | 59.9953 | 54.4 | 81.751 | 71.4727 | 59.99 | 72.2 | 81.7648 | 89.1375 | 59.9941 | 90
81.7497 | 89.4143 | 60.0111 | 90 | 81.7573 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.7321 | 54.0808 | 59.9952 | 54.4 | 81.7593 | 71.4786 | 59.99 | 72.2 | 81.7731 | 89.1382 | 59.9942 | 90
81.758 | 89.4212 | 60.011 | 90 | 81.7657 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.7404 | 54.0797 | 59.9951 | 54.4 | 81.7676 | 71.4846 | 59.99 | 72.2 | 81.7814 | 89.1393 | 59.9943 | 90
81.7663 | 89.428 | 60.0109 | 90 | 81.774 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.7488 | 54.0785 | 59.995 | 54.4 | 81.776 | 71.49 | 59.99 | 72.2 | 81.7898 | 89.1404 | 59.9944 | 90
81.7747 | 89.4347 | 60.0108 | 90 | 81.7823 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.7571 | 54.0783 | 59.9949 | 54.4 | 81.7843 | 71.4954 | 59.99 | 72.2 | 81.7981 | 89.1419 | 59.9945 | 90
81.783 | 89.4413 | 60.0108 | 90 | 81.7906 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.7654 | 54.0781 | 59.9949 | 54.4 | 81.7926 | 71.4989 | 59.99 | 72.2 | 81.8064 | 89.1434 | 59.9946 | 90
81.7913 | 89.4489 | 60.0107 | 90 | 81.799 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.7737 | 54.0791 | 59.9948 | 54.4 | 81.8009 | 71.5023 | 59.99 | 72.2 | 81.8147 | 89.1443 | 59.9947 | 90
81.7996 | 89.4565 | 60.0106 | 90 | 81.8073 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.7822 | 54.0802 | 59.9947 | 54.4 | 81.8093 | 71.5054 | 59.99 | 72.2 | 81.8231 | 89.1451 | 59.9947 | 90
81.808 | 89.4641 | 60.0105 | 90 | 81.8156 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.7905 | 54.083 | 59.9946 | 54.4 | 81.8176 | 71.5085 | 59.99 | 72.2 | 81.8314 | 89.1467 | 59.9948 | 90
81.8163 | 89.4717 | 60.0104 | 90 | 81.824 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.7988 | 54.0859 | 59.9945 | 54.4 | 81.8259 | 71.5103 | 59.99 | 72.2 | 81.8397 | 89.1484 | 59.9949 | 90
81.8246 | 89.4793 | 60.0103 | 90 | 81.8323 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.8071 | 54.0894 | 59.9944 | 54.4 | 81.8342 | 71.5121 | 59.99 | 72.2 | 81.8481 | 89.1502 | 59.995 | 90
81.833 | 89.4869 | 60.0103 | 90 | 81.8406 | 35.938 | 60.04 | 36.6 | 81.8155 | 54.0929 | 59.9944 | 54.4 | 81.8427 | 71.5135 | 59.99 | 72.2 | 81.8564 | 89.1521 | 59.9951 | 90
81.8413 | 89.4892 | 60.0102 | 90 | 81.8489 | 35.9385 | 60.04 | 36.6 | 81.8238 | 54.0964 | 59.9943 | 54.4 | 81.851 | 71.5149 | 59.99 | 72.2 | 81.8647 | 89.1557 | 59.9952 | 90
81.8496 | 89.4914 | 60.0101 | 90 | 81.8573 | 35.9389 | 60.04 | 36.6 | 81.8321 | 54.0999 | 59.9942 | 54.4 | 81.8593 | 71.5144 | 59.99 | 72.2 | 81.873 | 89.1592 | 59.9952 | 90
81.858 | 89.4949 | 60.01 | 90 | 81.8656 | 35.9398 | 60.04 | 36.6 | 81.8404 | 54.1034 | 59.9941 | 54.4 | 81.8676 | 71.5138 | 59.99 | 72.2 | 81.8815 | 89.1624 | 59.9953 | 90
81.8663 | 89.4984 | 60.02 | 90 | 81.8739 | 35.9408 | 60.04 | 36.6 | 81.8488 | 54.1069 | 59.994 | 54.4 | 81.876 | 71.5126 | 59.99 | 72.2 | 81.8898 | 89.1655 | 59.9954 | 90
81.8746 | 89.4989 | 60.02 | 90 | 81.8823 | 35.9417 | 60.04 | 36.6 | 81.8571 | 54.1103 | 59.9939 | 54.4 | 81.8843 | 71.5113 | 59.99 | 72.2 | 81.8981 | 89.1693 | 59.9955 | 90
81.8829 | 89.4995 | 60.02 | 90 | 81.8906 | 35.9427 | 60.04 | 36.6 | 81.8654 | 54.1137 | 59.9939 | 54.4 | 81.8926 | 71.5099 | 59.99 | 72.2 | 81.9064 | 89.1731 | 59.9956 | 90
81.8913 | 89.5005 | 60.02 | 90 | 81.8989 | 35.9436 | 60.04 | 36.6 | 81.8737 | 54.1177 | 59.9938 | 54.4 | 81.901 | 71.5086 | 59.99 | 72.2 | 81.9148 | 89.1769 | 59.9957 | 90
81.8996 | 89.5016 | 60.02 | 90 | 81.9072 | 35.9445 | 60.04 | 36.6 | 81.8821 | 54.1218 | 59.9937 | 54.4 | 81.9093 | 71.5086 | 59.99 | 72.2 | 81.9231 | 89.1807 | 59.9957 | 90
81.9079 | 89.5029 | 60.02 | 90 | 81.9156 | 35.9455 | 60.04 | 36.6 | 81.8904 | 54.1247 | 59.9936 | 54.4 | 81.9176 | 71.5086 | 59.99 | 72.2 | 81.9314 | 89.1842 | 59.9958 | 90
81.9163 | 89.5042 | 60.02 | 90 | 81.9239 | 35.9464 | 60.04 | 36.6 | 81.8987 | 54.1276 | 59.9935 | 54.4 | 81.9259 | 71.509 | 59.99 | 72.2 | 81.9398 | 89.1878 | 59.9959 | 90
81.9246 | 89.5058 | 60.02 | 90 | 81.9322 | 35.9469 | 60.04 | 36.6 | 81.907 | 54.13 | 59.9934 | 54.4 | 81.9343 | 71.5094 | 59.99 | 72.2 | 81.9481 | 89.1896 | 59.996 | 90
81.9329 | 89.5075 | 60.02 | 90 | 81.9406 | 35.9474 | 60.04 | 36.6 | 81.9155 | 54.1323 | 59.9934 | 54.4 | 81.9426 | 71.5098 | 59.99 | 72.2 | 81.9564 | 89.1914 | 59.9961 | 90
81.9413 | 89.5086 | 60.02 | 90 | 81.9489 | 35.9474 | 60.04 | 36.6 | 81.9238 | 54.1353 | 59.9933 | 54.4 | 81.9509 | 71.5102 | 59.99 | 72.2 | 81.9647 | 89.1948 | 59.9962 | 90
81.9496 | 89.5098 | 60.02 | 90 | 81.9572 | 35.9474 | 60.04 | 36.6 | 81.9321 | 54.1384 | 59.9932 | 54.4 | 81.9592 | 71.5113 | 59.99 | 72.2 | 81.9731 | 89.1983 | 59.9962 | 90
81.9579 | 89.5103 | 60.02 | 90 | 81.9655 | 35.9474 | 60.04 | 36.6 | 81.9404 | 54.1408 | 59.9931 | 54.4 | 81.9677 | 71.5124 | 59.99 | 72.2 | 81.9814 | 89.2012 | 59.9963 | 90
81.9662 | 89.5108 | 60.02 | 90 | 81.9739 | 35.9474 | 60.04 | 36.6 | 81.9488 | 54.1432 | 59.993 | 54.4 | 81.976 | 71.5135 | 59.99 | 72.2 | 81.9897 | 89.2042 | 59.9964 | 90
81.9746 | 89.5102 | 60.02 | 90 | 81.9822 | 35.9477 | 60.04 | 36.6 | 81.9571 | 54.144 | 59.9929 | 54.4 | 81.9843 | 71.5147 | 59.99 | 72.2 | 81.998 | 89.208 | 59.9965 | 90
81.9829 | 89.5095 | 60.02 | 90 | 81.9905 | 35.9481 | 60.04 | 36.6 | 81.9654 | 54.1448 | 59.9929 | 54.4 | 81.9927 | 71.5147 | 59.99 | 72.2 | 82.0065 | 89.2118 | 59.9966 | 90
81.9912 | 89.5105 | 60.02 | 90 | 81.9988 | 35.9484 | 60.04 | 36.6 | 81.9738 | 54.1457 | 59.9928 | 54.4 | 82.001 | 71.5147 | 59.99 | 72.2 | 82.0148 | 89.2155 | 59.9967 | 90
81.9996 | 89.5115 | 60.02 | 90 | 82.0071 | 35.9487 | 60.04 | 36.6 | 81.9821 | 54.1465 | 59.9927 | 54.4 | 82.0093 | 71.5156 | 59.99 | 72.2 | 82.0231 | 89.2192 | 59.9967 | 90
82.0079 | 89.5125 | 60.02 | 90 | 82.0155 | 35.9491 | 60.04 | 36.6 | 81.9904 | 54.1473 | 59.9926 | 54.4 | 82.0176 | 71.5165 | 59.99 | 72.2 | 82.0315 | 89.223 | 59.9968 | 90
82.0162 | 89.5135 | 60.02 | 90 | 82.0238 | 35.9494 | 60.04 | 36.6 | 81.9987 | 54.1482 | 59.9925 | 54.4 | 82.026 | 71.5173 | 59.99 | 72.2 | 82.0398 | 89.2268 | 59.9969 | 90
82.0246 | 89.5135 | 60.02 | 90 | 82.0322 | 35.9497 | 60.04 | 36.6 | 82.0071 | 54.1475 | 59.9924 | 54.4 | 82.0343 | 71.5182 | 59.99 | 72.2 | 82.0481 | 89.2287 | 59.997 | 90
82.0329 | 89.5135 | 60.02 | 90 | 82.0405 | 35.9501 | 60.04 | 36.6 | 82.0154 | 54.1469 | 59.9924 | 54.4 | 82.0426 | 71.5191 | 59.99 | 72.2 | 82.0564 | 89.2306 | 59.9971 | 90
82.0412 | 89.5138 | 60.02 | 90 | 82.0488 | 35.9504 | 60.04 | 36.6 | 82.0237 | 54.1471 | 59.9923 | 54.4 | 82.0509 | 71.52 | 59.99 | 72.2 | 82.0648 | 89.2327 | 59.9972 | 90
82.0495 | 89.514 | 60.02 | 90 | 82.0571 | 35.9507 | 60.04 | 36.6 | 82.032 | 54.1473 | 59.9922 | 54.4 | 82.0593 | 71.5208 | 59.99 | 72.2 | 82.0731 | 89.2348 | 59.9972 | 90
82.0579 | 89.5152 | 60.02 | 90 | 82.0654 | 35.9507 | 60.04 | 36.6 | 82.0405 | 54.1465 | 59.9921 | 54.4 | 82.0676 | 71.5217 | 59.99 | 72.2 | 82.0814 | 89.2353 | 59.9973 | 90
82.0662 | 89.5165 | 60.02 | 90 | 82.0738 | 35.9507 | 60.04 | 36.6 | 82.0488 | 54.1456 | 59.992 | 54.4 | 82.0759 | 71.5226 | 59.99 | 72.2 | 82.0897 | 89.2358 | 59.9974 | 90
82.0745 | 89.516 | 60.02 | 90 | 82.0821 | 35.9507 | 60.04 | 36.6 | 82.0571 | 54.1448 | 59.9919 | 54.4 | 82.0844 | 71.5234 | 59.99 | 72.2 | 82.0981 | 89.2415 | 59.9975 | 90
82.0829 | 89.5154 | 60.02 | 90 | 82.0905 | 35.9507 | 60.04 | 36.6 | 82.0654 | 54.144 | 59.9919 | 54.4 | 82.0927 | 71.5234 | 59.99 | 72.2 | 82.1064 | 89.2472 | 59.9976 | 90
82.0912 | 89.5172 | 60.02 | 90 | 82.0988 | 35.9507 | 60.04 | 36.6 | 82.0738 | 54.1432 | 59.9918 | 54.4 | 82.101 | 71.5234 | 59.99 | 72.2 | 82.1147 | 89.2524 | 59.9977 | 90
82.0995 | 89.519 | 60.02 | 90 | 82.1071 | 35.9507 | 60.04 | 36.6 | 82.0821 | 54.1423 | 59.9917 | 54.4 | 82.1093 | 71.5234 | 59.99 | 72.2 | 82.1232 | 89.2577 | 59.9977 | 90
82.1078 | 89.5218 | 60.02 | 90 | 82.1154 | 35.9507 | 60.04 | 36.6 | 82.0904 | 54.1423 | 59.9916 | 54.4 | 82.1177 | 71.5234 | 59.99 | 72.2 | 82.1315 | 89.2634 | 59.9978 | 90
82.1162 | 89.5246 | 60.02 | 90 | 82.1237 | 35.9507 | 60.04 | 36.6 | 82.0987 | 54.1423 | 59.9915 | 54.4 | 82.126 | 71.5275 | 59.99 | 72.2 | 82.1398 | 89.2692 | 59.9979 | 90
82.1245 | 89.5278 | 60.02 | 90 | 82.1321 | 35.9507 | 60.04 | 36.6 | 82.1071 | 54.1429 | 59.9914 | 54.4 | 82.1343 | 71.5316 | 59.99 | 72.2 | 82.1481 | 89.275 | 59.998 | 90
82.1328 | 89.531 | 60.02 | 90 | 82.1404 | 35.9507 | 60.04 | 36.6 | 82.1154 | 54.1435 | 59.9914 | 54.4 | 82.1426 | 71.5358 | 59.99 | 72.2 | 82.1565 | 89.2807 | 59.9981 | 90
82.1412 | 89.5406 | 60.02 | 90 | 82.1487 | 35.9507 | 60.04 | 36.6 | 82.1237 | 54.144 | 59.9913 | 54.4 | 82.151 | 71.5399 | 59.99 | 72.2 | 82.1648 | 89.2858 | 59.9981 | 90
82.1495 | 89.5502 | 60.02 | 90 | 82.157 | 35.9507 | 60.04 | 36.6 | 82.1321 | 54.1446 | 59.9912 | 54.4 | 82.1593 | 71.545 | 59.99 | 72.2 | 82.1731 | 89.2908 | 59.9982 | 90
82.1578 | 89.5605 | 60.02 | 90 | 82.1653 | 35.9506 | 60.04 | 36.6 | 82.1404 | 54.145 | 59.9911 | 54.4 | 82.1676 | 71.5501 | 59.99 | 72.2 | 82.1814 | 89.2908 | 59.9983 | 90
82.1662 | 89.5707 | 60.02 | 90 | 82.1737 | 35.9504 | 60.04 | 36.6 | 82.1487 | 54.1453 | 59.991 | 54.4 | 82.176 | 71.5553 | 59.99 | 72.2 | 82.1898 | 89.2907 | 59.9984 | 90
82.1745 | 89.5786 | 60.02 | 90 | 82.182 | 35.9503 | 60.04 | 36.6 | 82.157 | 54.1453 | 59.9909 | 54.4 | 82.1843 | 71.5604 | 59.99 | 72.2 | 82.1981 | 89.291 | 59.9985 | 90
82.1828 | 89.5866 | 60.02 | 90 | 82.1904 | 35.9501 | 60.04 | 36.6 | 82.1655 | 54.1452 | 59.9909 | 54.4 | 82.1926 | 71.5686 | 59.99 | 72.2 | 82.2064 | 89.2914 | 59.9986 | 90
82.1912 | 89.5945 | 60.02 | 90 | 82.1987 | 35.9625 | 60.04 | 36.6 | 82.1738 | 54.1452 | 59.9908 | 54.4 | 82.2009 | 71.5769 | 59.99 | 72.2 | 82.2147 | 89.2914 | 59.9986 | 90
82.1995 | 89.6024 | 60.02 | 90 | 82.207 | 35.9748 | 60.04 | 36.6 | 82.1821 | 54.1451 | 59.9907 | 54.4 | 82.2094 | 71.581 | 59.99 | 72.2 | 82.2231 | 89.2914 | 59.9987 | 90
82.2078 | 89.6099 | 60.02 | 90 | 82.2153 | 35.9871 | 60.04 | 36.6 | 82.1904 | 54.1464 | 59.9906 | 54.4 | 82.2177 | 71.5851 | 59.99 | 72.2 | 82.2314 | 89.2914 | 59.9988 | 90
82.2162 | 89.6174 | 60.02 | 90 | 82.2236 | 35.9994 | 60.04 | 36.6 | 82.1988 | 54.1477 | 59.9905 | 54.4 | 82.226 | 71.5892 | 59.99 | 72.2 | 82.2397 | 89.2914 | 59.9989 | 90
82.2245 | 89.6181 | 60.02 | 90 | 82.232 | 36.0118 | 60.04 | 36.6 | 82.2071 | 54.1491 | 59.9904 | 54.4 | 82.2343 | 71.5933 | 59.99 | 72.2 | 82.2482 | 89.2914 | 59.999 | 90
82.2328 | 89.6189 | 60.02 | 90 | 82.2403 | 36.0241 | 60.04 | 36.6 | 82.2154 | 54.1504 | 59.9904 | 54.4 | 82.2427 | 71.599 | 59.99 | 72.2 | 82.2565 | 89.2914 | 59.9991 | 90
82.2411 | 89.6189 | 60.02 | 90 | 82.2487 | 36.0366 | 60.04 | 36.6 | 82.2237 | 54.152 | 59.9903 | 54.4 | 82.251 | 71.6047 | 59.99 | 72.2 | 82.2648 | 89.2914 | 59.9991 | 90
82.2495 | 89.6189 | 60.02 | 90 | 82.257 | 36.0491 | 60.04 | 36.6 | 82.2321 | 54.1535 | 59.9902 | 54.4 | 82.2593 | 71.6104 | 59.99 | 72.2 | 82.2731 | 89.2914 | 59.9992 | 90
82.2578 | 89.6204 | 60.02 | 90 | 82.2653 | 36.0616 | 60.04 | 36.6 | 82.2404 | 54.1555 | 59.9901 | 54.4 | 82.2677 | 71.616 | 59.9901 | 72.2 | 82.2815 | 89.2914 | 59.9993 | 90
82.2661 | 89.6219 | 60.02 | 90 | 82.2736 | 36.074 | 60.04 | 36.6 | 82.2487 | 54.1574 | 59.99 | 54.4 | 82.276 | 71.6191 | 59.9902 | 72.2 | 82.2898 | 89.2914 | 59.9994 | 90
82.2745 | 89.6234 | 60.02 | 90 | 82.2819 | 36.074 | 60.04 | 36.6 | 82.2571 | 54.1594 | 59.99 | 54.4 | 82.2843 | 71.6222 | 59.9903 | 72.2 | 82.2981 | 89.2914 | 59.9995 | 90
82.2828 | 89.6249 | 60.02 | 90 | 82.2903 | 36.074 | 60.04 | 36.6 | 82.2654 | 54.1614 | 59.99 | 54.4 | 82.2926 | 71.6252 | 59.9903 | 72.2 | 82.3064 | 89.2914 | 59.9996 | 90
82.2911 | 89.6265 | 60.02 | 90 | 82.2986 | 36.074 | 60.04 | 36.6 | 82.2737 | 54.1618 | 59.99 | 54.4 | 82.301 | 71.6281 | 59.9904 | 72.2 | 82.3148 | 89.2914 | 59.9996 | 90
82.2995 | 89.628 | 60.02 | 90 | 82.3069 | 36.074 | 60.04 | 36.6 | 82.282 | 54.1621 | 59.99 | 54.4 | 82.3093 | 71.6311 | 59.9905 | 72.2 | 82.3231 | 89.2914 | 59.9997 | 90
82.3078 | 89.6295 | 60.02 | 90 | 82.3152 | 36.074 | 60.04 | 36.6 | 82.2905 | 54.1628 | 59.99 | 54.4 | 82.3176 | 71.634 | 59.9906 | 72.2 | 82.3314 | 89.2914 | 59.9998 | 90
82.3161 | 89.631 | 60.02 | 90 | 82.3236 | 36.074 | 60.04 | 36.6 | 82.2988 | 54.1635 | 59.99 | 54.4 | 82.326 | 71.6344 | 59.9907 | 72.2 | 82.3397 | 89.2914 | 59.9999 | 90
82.3245 | 89.6325 | 60.02 | 90 | 82.3319 | 36.0736 | 60.04 | 36.6 | 82.3071 | 54.1642 | 59.99 | 54.4 | 82.3344 | 71.6348 | 59.9908 | 72.2 | 82.3481 | 89.2914 | 60 | 90
82.3328 | 89.634 | 60.02 | 90 | 82.3402 | 36.0732 | 60.04 | 36.6 | 82.3154 | 54.1649 | 59.99 | 54.4 | 82.3427 | 71.6352 | 59.9908 | 72.2 | 82.3564 | 89.2914 | 60 | 90
82.3411 | 89.634 | 60.02 | 90 | 82.3486 | 36.0728 | 60.04 | 36.6 | 82.3238 | 54.1719 | 59.99 | 54.4 | 82.351 | 71.6356 | 59.9909 | 72.2 | 82.3647 | 89.2914 | 60 | 90
82.3494 | 89.634 | 60.02 | 90 | 82.3569 | 36.0724 | 60.04 | 36.6 | 82.3321 | 54.1789 | 59.99 | 54.4 | 82.3594 | 71.6355 | 59.991 | 72.2 | 82.3732 | 89.2914 | 60 | 90
82.3578 | 89.634 | 60.02 | 90 | 82.3652 | 36.0788 | 60.04 | 36.6 | 82.3404 | 54.1855 | 59.99 | 54.4 | 82.3677 | 71.6354 | 59.9911 | 72.2 | 82.3815 | 89.2914 | 60 | 90
82.3661 | 89.634 | 60.02 | 90 | 82.3735 | 36.0852 | 60.04 | 36.6 | 82.3487 | 54.192 | 59.99 | 54.4 | 82.376 | 71.6354 | 59.9912 | 72.2 | 82.3898 | 89.2914 | 60 | 90
82.3744 | 89.634 | 60.02 | 90 | 82.3819 | 36.0916 | 60.04 | 36.6 | 82.3571 | 54.1989 | 59.99 | 54.4 | 82.3843 | 71.6354 | 59.9913 | 72.2 | 82.3981 | 89.2914 | 60 | 90
82.3828 | 89.634 | 60.02 | 90 | 82.3902 | 36.0981 | 60.04 | 36.6 | 82.3654 | 54.2058 | 59.99 | 54.4 | 82.3927 | 71.6354 | 59.9913 | 72.2 | 82.4065 | 89.2914 | 60 | 90
82.3911 | 89.634 | 60.02 | 90 | 82.3985 | 36.1045 | 60.04 | 36.6 | 82.3737 | 54.2123 | 59.99 | 54.4 | 82.401 | 71.6354 | 59.9914 | 72.2 | 82.4148 | 89.2952 | 60 | 90
82.3994 | 89.634 | 60.02 | 90 | 82.4069 | 36.1109 | 60.04 | 36.6 | 82.3821 | 54.2188 | 59.99 | 54.4 | 82.4093 | 71.6354 | 59.9915 | 72.2 | 82.4231 | 89.2991 | 60 | 90
82.4078 | 89.6356 | 60.02 | 90 | 82.4152 | 36.1178 | 60.04 | 36.6 | 82.3904 | 54.2253 | 59.99 | 54.4 | 82.4177 | 71.6354 | 59.9916 | 72.2 | 82.4314 | 89.3029 | 60 | 90
82.4161 | 89.6372 | 60.02 | 90 | 82.4235 | 36.1246 | 60.04 | 36.6 | 82.3987 | 54.2318 | 59.99 | 54.4 | 82.426 | 71.6354 | 59.9917 | 72.2 | 82.4398 | 89.3068 | 60 | 90
82.4244 | 89.6388 | 60.02 | 90 | 82.4318 | 36.1313 | 60.04 | 36.6 | 82.407 | 54.2313 | 59.99 | 54.4 | 82.4343 | 71.6354 | 59.9918 | 72.2 | 82.4481 | 89.3106 | 60 | 90
82.4328 | 89.6404 | 60.02 | 90 | 82.4402 | 36.138 | 60.04 | 36.6 | 82.4155 | 54.2309 | 59.99 | 54.4 | 82.4426 | 71.6354 | 59.9919 | 72.2 | 82.4564 | 89.3145 | 60 | 90
82.4411 | 89.642 | 60.02 | 90 | 82.4485 | 36.1379 | 60.04 | 36.6 | 82.4238 | 54.2309 | 59.99 | 54.4 | 82.451 | 71.6354 | 59.9919 | 72.2 | 82.4647 | 89.3183 | 60 | 90
82.4494 | 89.6436 | 60.02 | 90 | 82.4568 | 36.1378 | 60.04 | 36.6 | 82.4321 | 54.2308 | 59.99 | 54.4 | 82.4594 | 71.6354 | 59.992 | 72.2 | 82.4731 | 89.3222 | 60 | 90
82.4577 | 89.6452 | 60.02 | 90 | 82.4651 | 36.1376 | 60.04 | 36.6 | 82.4404 | 54.2335 | 59.99 | 54.4 | 82.4677 | 71.6354 | 59.9921 | 72.2 | 82.4814 | 89.326 | 60 | 90
82.4661 | 89.6468 | 60.02 | 90 | 82.4734 | 36.1375 | 60.04 | 36.6 | 82.4488 | 54.2362 | 59.99 | 54.4 | 82.476 | 71.6354 | 59.9922 | 72.2 | 82.4897 | 89.3299 | 60 | 90
82.4744 | 89.6484 | 60.02 | 90 | 82.4818 | 36.1374 | 60.04 | 36.6 | 82.4571 | 54.2388 | 59.99 | 54.4 | 82.4844 | 71.6354 | 59.9923 | 72.2 | 82.4982 | 89.3304 | 60 | 90
82.4827 | 89.6499 | 60.02 | 90 | 82.4901 | 36.1373 | 60.04 | 36.6 | 82.4654 | 54.2414 | 59.99 | 54.4 | 82.4927 | 71.6354 | 59.9924 | 72.2 | 82.5065 | 89.331 | 60 | 90
82.4911 | 89.6499 | 60.02 | 90 | 82.4985 | 36.1372 | 60.04 | 36.6 | 82.4737 | 54.2453 | 59.99 | 54.4 | 82.501 | 71.6354 | 59.9924 | 72.2 | 82.5148 | 89.3315 | 60 | 90
82.4994 | 89.65 | 60.02 | 90 | 82.5068 | 36.137 | 60.04 | 36.6 | 82.4821 | 54.2492 | 59.99 | 54.4 | 82.5094 | 71.6354 | 59.9925 | 72.2 | 82.5231 | 89.3321 | 60 | 90
82.5077 | 89.6499 | 60.02 | 90 | 82.5151 | 36.1371 | 60.04 | 36.6 | 82.4904 | 54.2538 | 59.99 | 54.4 | 82.5177 | 71.6354 | 59.9926 | 72.2 | 82.5315 | 89.3326 | 60 | 90
82.5161 | 89.6499 | 60.02 | 90 | 82.5234 | 36.1371 | 60.04 | 36.6 | 82.4987 | 54.2584 | 59.99 | 54.4 | 82.526 | 71.6354 | 59.9927 | 72.2 | 82.5398 | 89.3332 | 60 | 90
82.5244 | 89.6499 | 60.02 | 90 | 82.5317 | 36.1371 | 60.04 | 36.6 | 82.5071 | 54.2657 | 59.99 | 54.4 | 82.5343 | 71.6354 | 59.9928 | 72.2 | 82.5481 | 89.3337 | 60 | 90
82.5327 | 89.6499 | 60.02 | 90 | 82.5401 | 36.1371 | 60.04 | 36.6 | 82.5154 | 54.273 | 59.99 | 54.4 | 82.5427 | 71.6354 | 59.9929 | 72.2 | 82.5564 | 89.3343 | 60 | 90
82.5411 | 89.6499 | 60.02 | 90 | 82.5484 | 36.1371 | 60.04 | 36.6 | 82.5237 | 54.2769 | 59.99 | 54.4 | 82.551 | 71.6354 | 59.9929 | 72.2 | 82.5648 | 89.3348 | 60 | 90
82.5494 | 89.6499 | 60.02 | 90 | 82.5568 | 36.1371 | 60.04 | 36.6 | 82.532 | 54.2807 | 59.99 | 54.4 | 82.5593 | 71.6354 | 59.993 | 72.2 | 82.5731 | 89.3354 | 60 | 90
82.5577 | 89.6499 | 60.02 | 90 | 82.5651 | 36.1371 | 60.04 | 36.6 | 82.5405 | 54.2843 | 59.99 | 54.4 | 82.5676 | 71.6354 | 59.9931 | 72.2 | 82.5814 | 89.3354 | 60 | 90
82.5661 | 89.6499 | 60.02 | 90 | 82.5734 | 36.1371 | 60.04 | 36.6 | 82.5488 | 54.2878 | 59.99 | 54.4 | 82.576 | 71.6354 | 59.9932 | 72.2 | 82.5897 | 89.3354 | 60 | 90
82.5744 | 89.6499 | 60.02 | 90 | 82.5817 | 36.1371 | 60.04 | 36.6 | 82.5571 | 54.2901 | 59.99 | 54.4 | 82.5844 | 71.6354 | 59.9933 | 72.2 | 82.5981 | 89.3354 | 60 | 90
82.5827 | 89.6499 | 60.02 | 90 | 82.59 | 36.1371 | 60.04 | 36.6 | 82.5654 | 54.2923 | 59.99 | 54.4 | 82.5927 | 71.6354 | 59.9934 | 72.2 | 82.6064 | 89.3354 | 60 | 90
82.591 | 89.6499 | 60.02 | 90 | 82.5984 | 36.137 | 60.04 | 36.6 | 82.5738 | 54.295 | 59.99 | 54.4 | 82.6011 | 71.6354 | 59.9934 | 72.2 | 82.6147 | 89.3354 | 60 | 90
82.5994 | 89.6499 | 60.02 | 90 | 82.6067 | 36.1368 | 60.04 | 36.6 | 82.5821 | 54.2978 | 59.99 | 54.4 | 82.6094 | 71.6354 | 59.9935 | 72.2 | 82.6232 | 89.3354 | 60 | 90
82.6077 | 89.6499 | 60.02 | 90 | 82.6151 | 36.1367 | 60.04 | 36.6 | 82.5904 | 54.2977 | 59.99 | 54.4 | 82.6177 | 71.6354 | 59.9936 | 72.2 | 82.6315 | 89.3354 | 60 | 90
82.616 | 89.6499 | 60.02 | 90 | 82.6234 | 36.1365 | 60.04 | 36.6 | 82.5987 | 54.2976 | 59.99 | 54.4 | 82.626 | 71.6354 | 59.9937 | 72.2 | 82.6398 | 89.3354 | 60 | 90
82.6244 | 89.6499 | 60.02 | 90 | 82.6317 | 36.1363 | 60.04 | 36.6 | 82.6071 | 54.3002 | 59.99 | 54.4 | 82.6344 | 71.6354 | 59.9938 | 72.2 | 82.6481 | 89.3354 | 60 | 90
82.6327 | 89.6499 | 60.02 | 90 | 82.64 | 36.1362 | 60.04 | 36.6 | 82.6154 | 54.3029 | 59.99 | 54.4 | 82.6427 | 71.6354 | 59.9939 | 72.2 | 82.6565 | 89.3354 | 60 | 90
82.641 | 89.6499 | 60.02 | 90 | 82.6483 | 36.136 | 60.04 | 36.6 | 82.6237 | 54.306 | 59.99 | 54.4 | 82.651 | 71.6354 | 59.9939 | 72.2 | 82.6648 | 89.3354 | 60 | 90
82.6494 | 89.6499 | 60.02 | 90 | 82.6567 | 36.1358 | 60.04 | 36.6 | 82.6321 | 54.3091 | 59.99 | 54.4 | 82.6593 | 71.6354 | 59.994 | 72.2 | 82.6731 | 89.3354 | 60 | 90
82.6577 | 89.6499 | 60.02 | 90 | 82.665 | 36.1356 | 60.04 | 36.6 | 82.6404 | 54.3118 | 59.99 | 54.4 | 82.6677 | 71.6354 | 59.9941 | 72.2 | 82.6814 | 89.3403 | 60 | 90
82.666 | 89.6499 | 60.02 | 90 | 82.6733 | 36.1354 | 60.04 | 36.6 | 82.6487 | 54.3144 | 59.99 | 54.4 | 82.676 | 71.6354 | 59.9942 | 72.2 | 82.6898 | 89.3453 | 60 | 90
82.6743 | 89.65 | 60.02 | 90 | 82.6816 | 36.1354 | 60.04 | 36.6 | 82.657 | 54.3168 | 59.99 | 54.4 | 82.6843 | 71.6354 | 59.9943 | 72.2 | 82.6981 | 89.3492 | 60 | 90
82.6827 | 89.65 | 60.02 | 90 | 82.6899 | 36.1354 | 60.04 | 36.6 | 82.6655 | 54.3192 | 59.99 | 54.4 | 82.6927 | 71.6354 | 59.9944 | 72.2 | 82.7064 | 89.3531 | 60 | 90
82.691 | 89.65 | 60.02 | 90 | 82.6983 | 36.1354 | 60.04 | 36.6 | 82.6738 | 54.3213 | 59.99 | 54.4 | 82.701 | 71.6354 | 59.9944 | 72.2 | 82.7147 | 89.3571 | 60 | 90
82.6993 | 89.65 | 60.02 | 90 | 82.7066 | 36.1353 | 60.04 | 36.6 | 82.6821 | 54.3234 | 59.99 | 54.4 | 82.7094 | 71.6354 | 59.9945 | 72.2 | 82.7231 | 89.361 | 60 | 90
82.7077 | 89.65 | 60.02 | 90 | 82.715 | 36.1353 | 60.04 | 36.6 | 82.6904 | 54.3234 | 59.99 | 54.4 | 82.7177 | 71.6354 | 59.9946 | 72.2 | 82.7314 | 89.3649 | 60 | 90
82.716 | 89.65 | 60.02 | 90 | 82.7233 | 36.1353 | 60.04 | 36.6 | 82.6988 | 54.3234 | 59.99 | 54.4 | 82.7261 | 71.6354 | 59.9947 | 72.2 | 82.7397 | 89.3689 | 60 | 90
82.7243 | 89.65 | 60.02 | 90 | 82.7316 | 36.1353 | 60.04 | 36.6 | 82.7071 | 54.3234 | 59.99 | 54.4 | 82.7344 | 71.6354 | 59.9948 | 72.2 | 82.7482 | 89.3728 | 60 | 90
82.7327 | 89.65 | 60.02 | 90 | 82.7399 | 36.1353 | 60.04 | 36.6 | 82.7154 | 54.3233 | 59.99 | 54.4 | 82.7427 | 71.6354 | 59.9949 | 72.2 | 82.7565 | 89.3767 | 60 | 90
82.741 | 89.65 | 60.02 | 90 | 82.7482 | 36.1353 | 60.04 | 36.6 | 82.7237 | 54.3231 | 59.99 | 54.4 | 82.751 | 71.6354 | 59.9949 | 72.2 | 82.7648 | 89.3757 | 60 | 90
82.7493 | 89.65 | 60.02 | 90 | 82.7566 | 36.1353 | 60.04 | 36.6 | 82.7321 | 54.3229 | 59.99 | 54.4 | 82.7594 | 71.6354 | 59.995 | 72.2 | 82.7731 | 89.3747 | 60 | 90
82.7577 | 89.65 | 60.02 | 90 | 82.7649 | 36.1358 | 60.04 | 36.6 | 82.7404 | 54.3222 | 59.99 | 54.4 | 82.7677 | 71.6354 | 59.9951 | 72.2 | 82.7815 | 89.3747 | 60 | 90
82.766 | 89.65 | 60.02 | 90 | 82.7733 | 36.1362 | 60.04 | 36.6 | 82.7487 | 54.3216 | 59.99 | 54.4 | 82.776 | 71.6354 | 59.9952 | 72.2 | 82.7898 | 89.3747 | 60 | 90
82.7743 | 89.6533 | 60.02 | 90 | 82.7816 | 36.141 | 60.04 | 36.6 | 82.7571 | 54.3214 | 59.99 | 54.4 | 82.7844 | 71.6354 | 59.9953 | 72.2 | 82.7981 | 89.3747 | 60 | 90
82.7827 | 89.6566 | 60.02 | 90 | 82.7899 | 36.1457 | 60.04 | 36.6 | 82.7654 | 54.3211 | 59.99 | 54.4 | 82.7927 | 71.6345 | 59.9953 | 72.2 | 82.8064 | 89.3747 | 60 | 90
82.791 | 89.6599 | 60.02 | 90 | 82.7982 | 36.1509 | 60.04 | 36.6 | 82.7737 | 54.3224 | 59.99 | 54.4 | 82.801 | 71.6336 | 59.9954 | 72.2 | 82.8148 | 89.3747 | 60 | 90
82.7993 | 89.6631 | 60.02 | 90 | 82.8065 | 36.1562 | 60.04 | 36.6 | 82.782 | 54.3236 | 59.99 | 54.4 | 82.8093 | 71.6328 | 59.9955 | 72.2 | 82.8231 | 89.3747 | 60 | 90
82.8076 | 89.6664 | 60.02 | 90 | 82.8149 | 36.1614 | 60.04 | 36.6 | 82.7905 | 54.3255 | 59.99 | 54.4 | 82.8177 | 71.6319 | 59.9956 | 72.2 | 82.8314 | 89.3747 | 60 | 90
82.816 | 89.6697 | 60.02 | 90 | 82.8232 | 36.1666 | 60.04 | 36.6 | 82.7988 | 54.3275 | 59.99 | 54.4 | 82.826 | 71.6321 | 59.9957 | 72.2 | 82.8397 | 89.3747 | 60 | 90
82.8243 | 89.673 | 60.02 | 90 | 82.8315 | 36.1724 | 60.04 | 36.6 | 82.8071 | 54.33 | 59.99 | 54.4 | 82.8344 | 71.6324 | 59.9958 | 72.2 | 82.8481 | 89.3747 | 60 | 90
82.8326 | 89.6762 | 60.02 | 90 | 82.8398 | 36.1782 | 60.04 | 36.6 | 82.8154 | 54.3325 | 59.99 | 54.4 | 82.8427 | 71.6326 | 59.9958 | 72.2 | 82.8564 | 89.3747 | 60 | 90
82.841 | 89.6795 | 60.02 | 90 | 82.8482 | 36.1835 | 60.04 | 36.6 | 82.8238 | 54.334 | 59.99 | 54.4 | 82.8511 | 71.6328 | 59.9959 | 72.2 | 82.8647 | 89.3818 | 60 | 90
82.8493 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 82.8565 | 36.1889 | 60.04 | 36.6 | 82.8321 | 54.3356 | 59.99 | 54.4 | 82.8594 | 71.6375 | 59.996 | 72.2 | 82.8732 | 89.3889 | 60 | 90
82.8576 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 82.8648 | 36.1899 | 60.04 | 36.6 | 82.8404 | 54.3371 | 59.99 | 54.4 | 82.8677 | 71.6422 | 59.9961 | 72.2 | 82.8815 | 89.3954 | 60 | 90
82.866 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 82.8732 | 36.191 | 60.04 | 36.6 | 82.8487 | 54.3387 | 59.99 | 54.4 | 82.8761 | 71.6478 | 59.9962 | 72.2 | 82.8898 | 89.402 | 60 | 90
82.8743 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 82.8815 | 36.1968 | 60.04 | 36.6 | 82.8571 | 54.3389 | 59.99 | 54.4 | 82.8844 | 71.6534 | 59.9963 | 72.2 | 82.8981 | 89.4125 | 60 | 90
82.8826 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 82.8898 | 36.2027 | 60.04 | 36.6 | 82.8654 | 54.3392 | 59.99 | 54.4 | 82.8927 | 71.6664 | 59.9963 | 72.2 | 82.9065 | 89.4231 | 60 | 90
82.891 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 82.8981 | 36.2134 | 60.04 | 36.6 | 82.8737 | 54.3388 | 59.99 | 54.4 | 82.901 | 71.6794 | 59.9964 | 72.2 | 82.9148 | 89.4337 | 60 | 90
82.8993 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 82.9065 | 36.2241 | 60.04 | 36.6 | 82.8821 | 54.3384 | 59.99 | 54.4 | 82.9094 | 71.6914 | 59.9965 | 72.2 | 82.9231 | 89.4443 | 60 | 90
82.9076 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 82.9148 | 36.2342 | 60.0399 | 36.6 | 82.8904 | 54.3392 | 59.99 | 54.4 | 82.9177 | 71.7034 | 59.9966 | 72.2 | 82.9314 | 89.4548 | 60 | 90
82.916 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 82.9231 | 36.2443 | 60.0398 | 36.6 | 82.8987 | 54.34 | 59.99 | 54.4 | 82.926 | 71.7153 | 59.9967 | 72.2 | 82.9398 | 89.4654 | 60 | 90
82.9243 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 82.9315 | 36.2545 | 60.0398 | 36.6 | 82.907 | 54.3426 | 59.99 | 54.4 | 82.9343 | 71.7273 | 59.9968 | 72.2 | 82.9481 | 89.4689 | 60 | 90
82.9326 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 82.9398 | 36.2646 | 60.0397 | 36.6 | 82.9155 | 54.3452 | 59.99 | 54.4 | 82.9427 | 71.7362 | 59.9968 | 72.2 | 82.9564 | 89.4723 | 60 | 90
82.9409 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 82.9481 | 36.2741 | 60.0396 | 36.6 | 82.9238 | 54.3478 | 59.99 | 54.4 | 82.951 | 71.745 | 59.9969 | 72.2 | 82.9647 | 89.4764 | 60 | 90
82.9493 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 82.9564 | 36.2836 | 60.0395 | 36.6 | 82.9321 | 54.3504 | 59.99 | 54.4 | 82.9594 | 71.7539 | 59.997 | 72.2 | 82.9731 | 89.4805 | 60 | 90
82.9576 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 82.9648 | 36.2878 | 60.0394 | 36.6 | 82.9405 | 54.3522 | 59.99 | 54.4 | 82.9678 | 71.7628 | 59.9971 | 72.2 | 82.9814 | 89.4805 | 60 | 90
82.9659 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 82.9731 | 36.2919 | 60.0393 | 36.6 | 82.9488 | 54.3541 | 59.99 | 54.4 | 82.9761 | 71.7646 | 59.9972 | 72.2 | 82.9897 | 89.4805 | 60 | 90
82.9743 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 82.9814 | 36.2913 | 60.0393 | 36.6 | 82.9571 | 54.3564 | 59.99 | 54.4 | 82.9844 | 71.7664 | 59.9973 | 72.2 | 82.9982 | 89.4805 | 60 | 90
82.9826 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 82.9897 | 36.2906 | 60.0392 | 36.6 | 82.9654 | 54.3587 | 59.99 | 54.4 | 82.9927 | 71.7682 | 59.9973 | 72.2 | 83.0065 | 89.4805 | 60 | 90
82.9909 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 82.998 | 36.2899 | 60.0391 | 36.6 | 82.9738 | 54.3612 | 59.99 | 54.4 | 83.0011 | 71.77 | 59.9974 | 72.2 | 83.0148 | 89.4805 | 60 | 90
82.9993 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 83.0064 | 36.2893 | 60.039 | 36.6 | 82.9821 | 54.3638 | 59.99 | 54.4 | 83.0094 | 71.7717 | 59.9975 | 72.2 | 83.0231 | 89.4805 | 60 | 90
83.0076 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 83.0147 | 36.2885 | 60.0389 | 36.6 | 82.9904 | 54.3656 | 59.99 | 54.4 | 83.0177 | 71.7734 | 59.9976 | 72.2 | 83.0315 | 89.4805 | 60 | 90
83.0159 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 83.0231 | 36.2878 | 60.0388 | 36.6 | 82.9987 | 54.3675 | 59.99 | 54.4 | 83.026 | 71.7737 | 59.9977 | 72.2 | 83.0398 | 89.4805 | 60 | 90
83.0242 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 83.0314 | 36.2878 | 60.0388 | 36.6 | 83.0071 | 54.3707 | 59.99 | 54.4 | 83.0344 | 71.774 | 59.9978 | 72.2 | 83.0481 | 89.4805 | 60 | 90
83.0326 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 83.0397 | 36.2877 | 60.0387 | 36.6 | 83.0154 | 54.3739 | 59.99 | 54.4 | 83.0427 | 71.7743 | 59.9978 | 72.2 | 83.0564 | 89.4805 | 60 | 90
83.0409 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 83.048 | 36.2876 | 60.0386 | 36.6 | 83.0237 | 54.3769 | 59.99 | 54.4 | 83.051 | 71.7746 | 59.9979 | 72.2 | 83.0648 | 89.4805 | 60 | 90
83.0492 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 83.0563 | 36.2876 | 60.0385 | 36.6 | 83.0322 | 54.3799 | 59.99 | 54.4 | 83.0594 | 71.7749 | 59.998 | 72.2 | 83.0731 | 89.4805 | 60 | 90
83.0576 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 83.0647 | 36.2875 | 60.0384 | 36.6 | 83.0405 | 54.3831 | 59.99 | 54.4 | 83.0677 | 71.7752 | 59.9981 | 72.2 | 83.0814 | 89.4805 | 60 | 90
83.0659 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 83.073 | 36.2875 | 60.0383 | 36.6 | 83.0488 | 54.3863 | 59.99 | 54.4 | 83.076 | 71.7745 | 59.9982 | 72.2 | 83.0897 | 89.4805 | 60 | 90
83.0742 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 83.0814 | 36.2874 | 60.0383 | 36.6 | 83.0571 | 54.3886 | 59.99 | 54.4 | 83.0844 | 71.7737 | 59.9983 | 72.2 | 83.0981 | 89.4805 | 60 | 90
83.0826 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 83.0897 | 36.2873 | 60.0382 | 36.6 | 83.0655 | 54.391 | 59.99 | 54.4 | 83.0928 | 71.7729 | 59.9983 | 72.2 | 83.1064 | 89.4805 | 60 | 90
83.0909 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 83.098 | 36.2873 | 60.0381 | 36.6 | 83.0738 | 54.3934 | 59.99 | 54.4 | 83.1011 | 71.7722 | 59.9984 | 72.2 | 83.1147 | 89.4811 | 60 | 90
83.0992 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 83.1063 | 36.2873 | 60.038 | 36.6 | 83.0821 | 54.3957 | 59.99 | 54.4 | 83.1094 | 71.7715 | 59.9985 | 72.2 | 83.1232 | 89.4818 | 60 | 90
83.1076 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 83.1146 | 36.287 | 60.0379 | 36.6 | 83.0904 | 54.3973 | 59.99 | 54.4 | 83.1177 | 71.7707 | 59.9986 | 72.2 | 83.1315 | 89.4825 | 60 | 90
83.1159 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 83.123 | 36.2868 | 60.0378 | 36.6 | 83.0988 | 54.3989 | 59.99 | 54.4 | 83.1261 | 71.7707 | 59.9987 | 72.2 | 83.1398 | 89.4832 | 60 | 90
83.1242 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 83.1313 | 36.2861 | 60.0378 | 36.6 | 83.1071 | 54.4003 | 59.99 | 54.4 | 83.1344 | 71.7707 | 59.9988 | 72.2 | 83.1481 | 89.4839 | 60 | 90
83.1326 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 83.1396 | 36.2854 | 60.0377 | 36.6 | 83.1154 | 54.4017 | 59.99 | 54.4 | 83.1427 | 71.7702 | 59.9988 | 72.2 | 83.1565 | 89.4846 | 60 | 90
83.1409 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 83.1479 | 36.2848 | 60.0376 | 36.6 | 83.1238 | 54.4036 | 59.99 | 54.4 | 83.1511 | 71.7698 | 59.9989 | 72.2 | 83.1648 | 89.4874 | 60 | 90
83.1492 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 83.1562 | 36.2841 | 60.0375 | 36.6 | 83.1321 | 54.4054 | 59.99 | 54.4 | 83.1594 | 71.7704 | 59.999 | 72.2 | 83.1731 | 89.4903 | 60 | 90
83.1575 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 83.1646 | 36.2834 | 60.0374 | 36.6 | 83.1404 | 54.4063 | 59.99 | 54.4 | 83.1677 | 71.7711 | 59.9991 | 72.2 | 83.1814 | 89.4932 | 60 | 90
83.1659 | 89.6828 | 60.02 | 90 | 83.1729 | 36.2826 | 60.0373 | 36.6 | 83.1487 | 54.4073 | 59.99 | 54.4 | 83.176 | 71.7722 | 59.9992 | 72.2 | 83.1898 | 89.496 | 60 | 90
83.1742 | 89.6837 | 60.02 | 90 | 83.1813 | 36.2818 | 60.0373 | 36.6 | 83.1572 | 54.4081 | 59.99 | 54.4 | 83.1844 | 71.7732 | 59.9993 | 72.2 | 83.1981 | 89.5024 | 60 | 90
83.1825 | 89.6846 | 60.02 | 90 | 83.1896 | 36.2811 | 60.0372 | 36.6 | 83.1655 | 54.4089 | 59.99 | 54.4 | 83.1927 | 71.7743 | 59.9993 | 72.2 | 83.2064 | 89.5088 | 60 | 90
83.1909 | 89.6855 | 60.02 | 90 | 83.1979 | 36.2838 | 60.0371 | 36.6 | 83.1738 | 54.4093 | 59.99 | 54.4 | 83.201 | 71.7753 | 59.9994 | 72.2 | 83.2147 | 89.5152 | 60 | 90
83.1992 | 89.6864 | 60.02 | 90 | 83.2062 | 36.2865 | 60.037 | 36.6 | 83.1821 | 54.4096 | 59.99 | 54.4 | 83.2094 | 71.7757 | 59.9995 | 72.2 | 83.2231 | 89.5216 | 60 | 90
83.2075 | 89.6925 | 60.02 | 90 | 83.2145 | 36.2896 | 60.0369 | 36.6 | 83.1905 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 83.2178 | 71.7761 | 59.9996 | 72.2 | 83.2314 | 89.528 | 60 | 90
83.2159 | 89.6985 | 60.02 | 90 | 83.2229 | 36.2927 | 60.0368 | 36.6 | 83.1988 | 54.4109 | 59.99 | 54.4 | 83.2261 | 71.7764 | 59.9997 | 72.2 | 83.2397 | 89.5344 | 60 | 90
83.2242 | 89.711 | 60.02 | 90 | 83.2312 | 36.2958 | 60.0368 | 36.6 | 83.2071 | 54.41 | 59.99 | 54.4 | 83.2344 | 71.7768 | 59.9998 | 72.2 | 83.2482 | 89.5386 | 60 | 90
83.2325 | 89.7235 | 60.02 | 90 | 83.2396 | 36.2989 | 60.0367 | 36.6 | 83.2155 | 54.4091 | 59.99 | 54.4 | 83.2428 | 71.7802 | 59.9998 | 72.2 | 83.2565 | 89.5428 | 60 | 90
83.2409 | 89.7359 | 60.02 | 90 | 83.2479 | 36.3021 | 60.0366 | 36.6 | 83.2238 | 54.406 | 59.99 | 54.4 | 83.2511 | 71.7837 | 59.9999 | 72.2 | 83.2648 | 89.547 | 60 | 90
83.2492 | 89.7484 | 60.02 | 90 | 83.2562 | 36.3054 | 60.0365 | 36.6 | 83.2321 | 54.4028 | 59.99 | 54.4 | 83.2594 | 71.7919 | 60 | 72.2 | 83.2731 | 89.5512 | 60 | 90
83.2575 | 89.76 | 60.02 | 90 | 83.2645 | 36.3087 | 60.0364 | 36.6 | 83.2404 | 54.3997 | 59.99 | 54.4 | 83.2677 | 71.8002 | 59.9999 | 72.2 | 83.2815 | 89.5498 | 60 | 90
83.2659 | 89.7716 | 60.02 | 90 | 83.2728 | 36.312 | 60.0363 | 36.6 | 83.2488 | 54.3966 | 59.99 | 54.4 | 83.2761 | 71.8077 | 59.9998 | 72.2 | 83.2898 | 89.5485 | 60 | 90
83.2742 | 89.7831 | 60.02 | 90 | 83.2812 | 36.3152 | 60.0363 | 36.6 | 83.2571 | 54.3935 | 59.98 | 54.4 | 83.2844 | 71.8152 | 59.9997 | 72.2 | 83.2981 | 89.5472 | 60 | 90
83.2825 | 89.7947 | 60.02 | 90 | 83.2895 | 36.3183 | 60.0362 | 36.6 | 83.2654 | 54.3904 | 59.98 | 54.4 | 83.2927 | 71.8293 | 59.9996 | 72.2 | 83.3064 | 89.5458 | 60 | 90
83.2908 | 89.8012 | 60.02 | 90 | 83.2979 | 36.3215 | 60.0361 | 36.6 | 83.2737 | 54.3879 | 59.98 | 54.4 | 83.301 | 71.8434 | 59.9996 | 72.2 | 83.3148 | 89.5445 | 60 | 90
83.2992 | 89.8076 | 60.02 | 90 | 83.3062 | 36.3247 | 60.036 | 36.6 | 83.2822 | 54.3854 | 59.98 | 54.4 | 83.3094 | 71.8571 | 59.9995 | 72.2 | 83.3231 | 89.5432 | 60 | 90
83.3075 | 89.8076 | 60.02 | 90 | 83.3145 | 36.3279 | 60.0359 | 36.6 | 83.2905 | 54.3832 | 59.98 | 54.4 | 83.3177 | 71.8707 | 59.9994 | 72.2 | 83.3314 | 89.5425 | 60 | 90
83.3158 | 89.8076 | 60.02 | 90 | 83.3228 | 36.331 | 60.0358 | 36.6 | 83.2988 | 54.3809 | 59.98 | 54.4 | 83.326 | 71.8813 | 59.9993 | 72.2 | 83.3397 | 89.5418 | 60 | 90
83.3242 | 89.8076 | 60.02 | 90 | 83.3311 | 36.3341 | 60.0358 | 36.6 | 83.3072 | 54.3813 | 59.98 | 54.4 | 83.3345 | 71.8919 | 59.9992 | 72.2 | 83.3481 | 89.5423 | 60 | 90
83.3325 | 89.8076 | 60.02 | 90 | 83.3395 | 36.3373 | 60.0357 | 36.6 | 83.3155 | 54.3817 | 59.98 | 54.4 | 83.3428 | 71.8972 | 59.9991 | 72.2 | 83.3564 | 89.5428 | 60.0001 | 90
83.3408 | 89.8113 | 60.02 | 90 | 83.3478 | 36.3445 | 60.0356 | 36.6 | 83.3238 | 54.3828 | 59.98 | 54.4 | 83.3511 | 71.9026 | 59.9991 | 72.2 | 83.3647 | 89.5446 | 60.0001 | 90
83.3492 | 89.815 | 60.02 | 90 | 83.3561 | 36.3518 | 60.0355 | 36.6 | 83.3321 | 54.3839 | 59.98 | 54.4 | 83.3594 | 71.9088 | 59.999 | 72.2 | 83.3732 | 89.5464 | 60.0002 | 90
83.3575 | 89.8187 | 60.02 | 90 | 83.3644 | 36.3559 | 60.0354 | 36.6 | 83.3405 | 54.3857 | 59.98 | 54.4 | 83.3678 | 71.9149 | 59.9989 | 72.2 | 83.3815 | 89.5502 | 60.0003 | 90
83.3658 | 89.8224 | 60.02 | 90 | 83.3728 | 36.3601 | 60.0353 | 36.6 | 83.3488 | 54.3875 | 59.98 | 54.4 | 83.3761 | 71.9145 | 59.9988 | 72.2 | 83.3898 | 89.554 | 60.0004 | 90
83.3741 | 89.8255 | 60.02 | 90 | 83.3811 | 36.3643 | 60.0353 | 36.6 | 83.3571 | 54.3888 | 59.98 | 54.4 | 83.3844 | 71.914 | 59.9987 | 72.2 | 83.3981 | 89.5578 | 60.0005 | 90
83.3825 | 89.8285 | 60.02 | 90 | 83.3894 | 36.3685 | 60.0352 | 36.6 | 83.3654 | 54.39 | 59.98 | 54.4 | 83.3927 | 71.914 | 59.9986 | 72.2 | 83.4065 | 89.5616 | 60.0006 | 90
83.3908 | 89.8306 | 60.02 | 90 | 83.3978 | 36.3733 | 60.0351 | 36.6 | 83.3738 | 54.3927 | 59.98 | 54.4 | 83.4011 | 71.914 | 59.9986 | 72.2 | 83.4148 | 89.5649 | 60.0006 | 90
83.3991 | 89.8326 | 60.02 | 90 | 83.4061 | 36.3782 | 60.035 | 36.6 | 83.3821 | 54.3954 | 59.98 | 54.4 | 83.4094 | 71.914 | 59.9985 | 72.2 | 83.4231 | 89.5683 | 60.0007 | 90
83.4075 | 89.8347 | 60.02 | 90 | 83.4144 | 36.383 | 60.0349 | 36.6 | 83.3904 | 54.3989 | 59.98 | 54.4 | 83.4177 | 71.914 | 59.9984 | 72.2 | 83.4314 | 89.5714 | 60.0008 | 90
83.4158 | 89.8367 | 60.02 | 90 | 83.4227 | 36.3879 | 60.0348 | 36.6 | 83.3989 | 54.4023 | 59.98 | 54.4 | 83.4261 | 71.9165 | 59.9983 | 72.2 | 83.4398 | 89.5745 | 60.0009 | 90
83.4241 | 89.8343 | 60.02 | 90 | 83.4311 | 36.3911 | 60.0348 | 36.6 | 83.4072 | 54.4062 | 59.98 | 54.4 | 83.4344 | 71.9189 | 59.9982 | 72.2 | 83.4481 | 89.5778 | 60.001 | 90
83.4325 | 89.8318 | 60.02 | 90 | 83.4394 | 36.3943 | 60.0347 | 36.6 | 83.4155 | 54.41 | 59.98 | 54.4 | 83.4427 | 71.9214 | 59.9981 | 72.2 | 83.4564 | 89.581 | 60.0011 | 90
83.4408 | 89.8302 | 60.02 | 90 | 83.4477 | 36.3975 | 60.0346 | 36.6 | 83.4238 | 54.413 | 59.98 | 54.4 | 83.451 | 71.9239 | 59.9981 | 72.2 | 83.4647 | 89.5826 | 60.0011 | 90
83.4491 | 89.8286 | 60.02 | 90 | 83.4561 | 36.4007 | 60.0345 | 36.6 | 83.4322 | 54.4161 | 59.98 | 54.4 | 83.4595 | 71.9264 | 59.998 | 72.2 | 83.4731 | 89.5841 | 60.0012 | 90
83.4575 | 89.8277 | 60.02 | 90 | 83.4644 | 36.404 | 60.0344 | 36.6 | 83.4405 | 54.4191 | 59.98 | 54.4 | 83.4678 | 71.9288 | 59.9979 | 72.2 | 83.4814 | 89.5856 | 60.0013 | 90
83.4658 | 89.8268 | 60.02 | 90 | 83.4727 | 36.4072 | 60.0343 | 36.6 | 83.4488 | 54.4221 | 59.98 | 54.4 | 83.4761 | 71.9313 | 59.9978 | 72.2 | 83.4897 | 89.5872 | 60.0014 | 90
83.4741 | 89.8268 | 60.02 | 90 | 83.481 | 36.4097 | 60.0343 | 36.6 | 83.4571 | 54.4243 | 59.98 | 54.4 | 83.4844 | 71.9338 | 59.9977 | 72.2 | 83.4982 | 89.5912 | 60.0015 | 90
83.4825 | 89.8269 | 60.02 | 90 | 83.4894 | 36.4123 | 60.0342 | 36.6 | 83.4655 | 54.4264 | 59.98 | 54.4 | 83.4928 | 71.9363 | 59.9977 | 72.2 | 83.5065 | 89.5952 | 60.0016 | 90
83.4908 | 89.8282 | 60.02 | 90 | 83.4977 | 36.4148 | 60.0341 | 36.6 | 83.4738 | 54.427 | 59.98 | 54.4 | 83.5011 | 71.9388 | 59.9976 | 72.2 | 83.5148 | 89.5984 | 60.0016 | 90
83.4991 | 89.8295 | 60.02 | 90 | 83.506 | 36.4173 | 60.034 | 36.6 | 83.4821 | 54.4275 | 59.98 | 54.4 | 83.5094 | 71.9388 | 59.9975 | 72.2 | 83.5231 | 89.6015 | 60.0017 | 90
83.5074 | 89.8316 | 60.02 | 90 | 83.5143 | 36.4184 | 60.0339 | 36.6 | 83.4905 | 54.4271 | 59.98 | 54.4 | 83.5177 | 71.9388 | 59.9974 | 72.2 | 83.5315 | 89.605 | 60.0018 | 90
83.5158 | 89.8336 | 60.02 | 90 | 83.5226 | 36.4195 | 60.0338 | 36.6 | 83.4988 | 54.4267 | 59.98 | 54.4 | 83.5261 | 71.9388 | 59.9973 | 72.2 | 83.5398 | 89.6086 | 60.0019 | 90
83.5241 | 89.8349 | 60.02 | 90 | 83.531 | 36.4207 | 60.0338 | 36.6 | 83.5071 | 54.4261 | 59.98 | 54.4 | 83.5344 | 71.9388 | 59.9972 | 72.2 | 83.5481 | 89.6119 | 60.002 | 90
83.5324 | 89.8361 | 60.02 | 90 | 83.5393 | 36.4218 | 60.0337 | 36.6 | 83.5154 | 54.4255 | 59.98 | 54.4 | 83.5427 | 71.9388 | 59.9972 | 72.2 | 83.5564 | 89.6152 | 60.0021 | 90
83.5408 | 89.8375 | 60.02 | 90 | 83.5477 | 36.4224 | 60.0336 | 36.6 | 83.5239 | 54.4255 | 59.98 | 54.4 | 83.5511 | 71.9388 | 59.9971 | 72.2 | 83.5648 | 89.6204 | 60.0021 | 90
83.5491 | 89.8388 | 60.02 | 90 | 83.556 | 36.4229 | 60.0335 | 36.6 | 83.5322 | 54.4255 | 59.98 | 54.4 | 83.5594 | 71.9388 | 59.997 | 72.2 | 83.5731 | 89.6257 | 60.0022 | 90
83.5574 | 89.8401 | 60.02 | 90 | 83.5643 | 36.4234 | 60.0334 | 36.6 | 83.5405 | 54.4251 | 59.98 | 54.4 | 83.5677 | 71.9388 | 59.9969 | 72.2 | 83.5814 | 89.6267 | 60.0023 | 90
83.5658 | 89.8414 | 60.02 | 90 | 83.5726 | 36.4239 | 60.0333 | 36.6 | 83.5488 | 54.4247 | 59.98 | 54.4 | 83.576 | 71.9388 | 59.9968 | 72.2 | 83.5897 | 89.6278 | 60.0024 | 90
83.5741 | 89.8425 | 60.02 | 90 | 83.5809 | 36.4244 | 60.0333 | 36.6 | 83.5572 | 54.4251 | 59.98 | 54.4 | 83.5845 | 71.9389 | 59.9967 | 72.2 | 83.5981 | 89.628 | 60.0025 | 90
83.5824 | 89.8435 | 60.02 | 90 | 83.5893 | 36.4248 | 60.0332 | 36.6 | 83.5655 | 54.4255 | 59.98 | 54.4 | 83.5928 | 71.9389 | 59.9967 | 72.2 | 83.6064 | 89.6282 | 60.0026 | 90
83.5908 | 89.8445 | 60.02 | 90 | 83.5976 | 36.4248 | 60.0331 | 36.6 | 83.5738 | 54.425 | 59.98 | 54.4 | 83.6011 | 71.939 | 59.9966 | 72.2 | 83.6147 | 89.628 | 60.0026 | 90
83.5991 | 89.8455 | 60.02 | 90 | 83.606 | 36.4248 | 60.033 | 36.6 | 83.5822 | 54.4245 | 59.98 | 54.4 | 83.6094 | 71.9375 | 59.9965 | 72.2 | 83.6232 | 89.6277 | 60.0027 | 90
83.6074 | 89.8465 | 60.02 | 90 | 83.6143 | 36.4244 | 60.0329 | 36.6 | 83.5905 | 54.4242 | 59.98 | 54.4 | 83.6178 | 71.936 | 59.9964 | 72.2 | 83.6315 | 89.6274 | 60.0028 | 90
83.6158 | 89.8475 | 60.02 | 90 | 83.6226 | 36.4241 | 60.0328 | 36.6 | 83.5988 | 54.4239 | 59.98 | 54.4 | 83.6261 | 71.9345 | 59.9963 | 72.2 | 83.6398 | 89.6271 | 60.0029 | 90
83.6241 | 89.8501 | 60.02 | 90 | 83.6309 | 36.4243 | 60.0328 | 36.6 | 83.6071 | 54.423 | 59.98 | 54.4 | 83.6344 | 71.933 | 59.9962 | 72.2 | 83.6481 | 89.6248 | 60.003 | 90
83.6324 | 89.8527 | 60.02 | 90 | 83.6392 | 36.4245 | 60.0327 | 36.6 | 83.6155 | 54.4221 | 59.98 | 54.4 | 83.6427 | 71.9315 | 59.9962 | 72.2 | 83.6565 | 89.6226 | 60.0031 | 90
83.6407 | 89.8552 | 60.02 | 90 | 83.6476 | 36.4248 | 60.0326 | 36.6 | 83.6238 | 54.422 | 59.98 | 54.4 | 83.6511 | 71.9301 | 59.9961 | 72.2 | 83.6648 | 89.6219 | 60.0031 | 90
83.6491 | 89.8578 | 60.02 | 90 | 83.6559 | 36.4252 | 60.0325 | 36.6 | 83.6321 | 54.4219 | 59.98 | 54.4 | 83.6594 | 71.9285 | 59.996 | 72.2 | 83.6731 | 89.6213 | 60.0032 | 90
83.6574 | 89.8595 | 60.02 | 90 | 83.6642 | 36.4256 | 60.0324 | 36.6 | 83.6404 | 54.4225 | 59.98 | 54.4 | 83.6677 | 71.927 | 59.9959 | 72.2 | 83.6814 | 89.6213 | 60.0033 | 90
83.6657 | 89.8611 | 60.02 | 90 | 83.6725 | 36.4259 | 60.0323 | 36.6 | 83.6489 | 54.423 | 59.98 | 54.4 | 83.6761 | 71.9255 | 59.9958 | 72.2 | 83.6898 | 89.6213 | 60.0034 | 90
83.6741 | 89.8628 | 60.02 | 90 | 83.6808 | 36.4256 | 60.0323 | 36.6 | 83.6572 | 54.4255 | 59.98 | 54.4 | 83.6844 | 71.924 | 59.9957 | 72.2 | 83.6981 | 89.6213 | 60.0035 | 90
83.6824 | 89.8644 | 60.02 | 90 | 83.6892 | 36.4254 | 60.0322 | 36.6 | 83.6655 | 54.428 | 59.98 | 54.4 | 83.6927 | 71.924 | 59.9957 | 72.2 | 83.7064 | 89.6213 | 60.0036 | 90
83.6907 | 89.8664 | 60.02 | 90 | 83.6975 | 36.4266 | 60.0321 | 36.6 | 83.6739 | 54.4296 | 59.98 | 54.4 | 83.701 | 71.924 | 59.9956 | 72.2 | 83.7147 | 89.6213 | 60.0036 | 90
83.6991 | 89.8685 | 60.02 | 90 | 83.7059 | 36.4279 | 60.032 | 36.6 | 83.6822 | 54.4312 | 59.98 | 54.4 | 83.7095 | 71.9241 | 59.9955 | 72.2 | 83.7231 | 89.6213 | 60.0037 | 90
83.7074 | 89.8687 | 60.02 | 90 | 83.7142 | 36.4295 | 60.0319 | 36.6 | 83.6905 | 54.433 | 59.98 | 54.4 | 83.7178 | 71.9241 | 59.9954 | 72.2 | 83.7314 | 89.6197 | 60.0038 | 90
83.7157 | 89.869 | 60.02 | 90 | 83.7225 | 36.4311 | 60.0318 | 36.6 | 83.6988 | 54.4348 | 59.98 | 54.4 | 83.7261 | 71.9241 | 59.9953 | 72.2 | 83.7397 | 89.6181 | 60.0039 | 90
83.724 | 89.8697 | 60.02 | 90 | 83.7308 | 36.433 | 60.0318 | 36.6 | 83.7072 | 54.4357 | 59.98 | 54.4 | 83.7344 | 71.9241 | 59.9952 | 72.2 | 83.748 | 89.6199 | 60.004 | 90
83.7324 | 89.8704 | 60.02 | 90 | 83.7391 | 36.4349 | 60.0317 | 36.6 | 83.7155 | 54.4367 | 59.98 | 54.4 | 83.7428 | 71.9241 | 59.9952 | 72.2 | 83.7565 | 89.6218 | 60.0041 | 90
83.7407 | 89.8711 | 60.02 | 90 | 83.7475 | 36.4384 | 60.0316 | 36.6 | 83.7238 | 54.4371 | 59.98 | 54.4 | 83.7511 | 71.9241 | 59.9951 | 72.2 | 83.7648 | 89.6253 | 60.0041 | 90
83.749 | 89.8718 | 60.02 | 90 | 83.7558 | 36.442 | 60.0315 | 36.6 | 83.7321 | 54.4374 | 59.98 | 54.4 | 83.7594 | 71.9299 | 59.995 | 72.2 | 83.7731 | 89.6289 | 60.0042 | 90
83.7574 | 89.8725 | 60.02 | 90 | 83.7642 | 36.445 | 60.0314 | 36.6 | 83.7405 | 54.4367 | 59.98 | 54.4 | 83.7677 | 71.9357 | 59.9949 | 72.2 | 83.7814 | 89.6324 | 60.0043 | 90
83.7657 | 89.8731 | 60.02 | 90 | 83.7725 | 36.4481 | 60.0313 | 36.6 | 83.7488 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 83.7761 | 71.9438 | 59.9948 | 72.2 | 83.7898 | 89.636 | 60.0044 | 90
83.774 | 89.8734 | 60.02 | 90 | 83.7808 | 36.45 | 60.0313 | 36.6 | 83.7571 | 54.4362 | 59.98 | 54.4 | 83.7844 | 71.952 | 59.9947 | 72.2 | 83.7981 | 89.6395 | 60.0045 | 90
83.7824 | 89.8737 | 60.02 | 90 | 83.7891 | 36.4519 | 60.0312 | 36.6 | 83.7656 | 54.4364 | 59.98 | 54.4 | 83.7927 | 71.9611 | 59.9947 | 72.2 | 83.8064 | 89.6431 | 60.0046 | 90
83.7907 | 89.8742 | 60.02 | 90 | 83.7974 | 36.4534 | 60.0311 | 36.6 | 83.7739 | 54.4358 | 59.98 | 54.4 | 83.8011 | 71.9702 | 59.9946 | 72.2 | 83.8147 | 89.6482 | 60.0046 | 90
83.799 | 89.8746 | 60.02 | 90 | 83.8058 | 36.4549 | 60.031 | 36.6 | 83.7822 | 54.4352 | 59.98 | 54.4 | 83.8094 | 71.9793 | 59.9945 | 72.2 | 83.8231 | 89.6534 | 60.0047 | 90
83.8074 | 89.8757 | 60.02 | 90 | 83.8141 | 36.4572 | 60.0309 | 36.6 | 83.7905 | 54.4352 | 59.98 | 54.4 | 83.8177 | 71.9884 | 59.9944 | 72.2 | 83.8314 | 89.6574 | 60.0048 | 90
83.8157 | 89.8767 | 60.02 | 90 | 83.8224 | 36.4595 | 60.0308 | 36.6 | 83.7989 | 54.4352 | 59.98 | 54.4 | 83.826 | 71.9975 | 59.9943 | 72.2 | 83.8397 | 89.6615 | 60.0049 | 90
83.824 | 89.8771 | 60.02 | 90 | 83.8307 | 36.4604 | 60.0308 | 36.6 | 83.8072 | 54.4353 | 59.98 | 54.4 | 83.8345 | 72.0066 | 59.9942 | 72.2 | 83.848 | 89.6632 | 60.005 | 90
83.8324 | 89.8775 | 60.02 | 90 | 83.8391 | 36.4612 | 60.0307 | 36.6 | 83.8155 | 54.4354 | 59.98 | 54.4 | 83.8428 | 72.0092 | 59.9942 | 72.2 | 83.8564 | 89.6649 | 60.0051 | 90
83.8407 | 89.8779 | 60.02 | 90 | 83.8474 | 36.4626 | 60.0306 | 36.6 | 83.8239 | 54.4354 | 59.98 | 54.4 | 83.8511 | 72.0118 | 59.9941 | 72.2 | 83.8647 | 89.6666 | 60.0051 | 90
83.849 | 89.8783 | 60.02 | 90 | 83.8557 | 36.4641 | 60.0305 | 36.6 | 83.8322 | 54.4355 | 59.98 | 54.4 | 83.8594 | 72.0121 | 59.994 | 72.2 | 83.873 | 89.6682 | 60.0052 | 90
83.8573 | 89.8801 | 60.02 | 90 | 83.8641 | 36.4655 | 60.0304 | 36.6 | 83.8405 | 54.435 | 59.98 | 54.4 | 83.8678 | 72.0124 | 59.9939 | 72.2 | 83.8813 | 89.6714 | 60.0053 | 90
83.8657 | 89.882 | 60.01 | 90 | 83.8724 | 36.4668 | 60.0303 | 36.6 | 83.8488 | 54.4346 | 59.98 | 54.4 | 83.8761 | 72.0117 | 59.9938 | 72.2 | 83.8898 | 89.6747 | 60.0054 | 90
83.874 | 89.8867 | 60.01 | 90 | 83.8807 | 36.4683 | 60.0303 | 36.6 | 83.8572 | 54.4351 | 59.98 | 54.4 | 83.8844 | 72.011 | 59.9937 | 72.2 | 83.8981 | 89.6779 | 60.0055 | 90
83.8823 | 89.8915 | 60.01 | 90 | 83.889 | 36.4698 | 60.0302 | 36.6 | 83.8655 | 54.4355 | 59.98 | 54.4 | 83.8927 | 72.0099 | 59.9937 | 72.2 | 83.9064 | 89.6811 | 60.0056 | 90
83.8907 | 89.8952 | 60.01 | 90 | 83.8974 | 36.4697 | 60.0301 | 36.6 | 83.8738 | 54.4353 | 59.98 | 54.4 | 83.9011 | 72.0089 | 59.9936 | 72.2 | 83.9147 | 89.6819 | 60.0056 | 90
83.899 | 89.8989 | 60.01 | 90 | 83.9057 | 36.4696 | 60.03 | 36.6 | 83.8823 | 54.4351 | 59.98 | 54.4 | 83.9094 | 72.0075 | 59.9935 | 72.2 | 83.9231 | 89.6827 | 60.0057 | 90
83.9073 | 89.9032 | 60.01 | 90 | 83.914 | 36.4755 | 60.0399 | 36.6 | 83.8906 | 54.4342 | 59.98 | 54.4 | 83.9177 | 72.0062 | 59.9934 | 72.2 | 83.9314 | 89.6868 | 60.0058 | 90
83.9157 | 89.9076 | 60.01 | 90 | 83.9224 | 36.4813 | 60.0398 | 36.6 | 83.8989 | 54.4333 | 59.98 | 54.4 | 83.9261 | 72.0067 | 59.9933 | 72.2 | 83.9397 | 89.6908 | 60.0059 | 90
83.924 | 89.9119 | 60.01 | 90 | 83.9307 | 36.4871 | 60.0398 | 36.6 | 83.9072 | 54.4324 | 59.98 | 54.4 | 83.9344 | 72.0073 | 59.9932 | 72.2 | 83.948 | 89.6945 | 60.006 | 90
83.9323 | 89.9162 | 60.01 | 90 | 83.939 | 36.4929 | 60.0397 | 36.6 | 83.9156 | 54.4314 | 59.98 | 54.4 | 83.9427 | 72.0098 | 59.9932 | 72.2 | 83.9564 | 89.6983 | 60.0061 | 90
83.9407 | 89.9191 | 60.01 | 90 | 83.9473 | 36.4986 | 60.0396 | 36.6 | 83.9239 | 54.431 | 59.98 | 54.4 | 83.951 | 72.0124 | 59.9931 | 72.2 | 83.9647 | 89.7006 | 60.0061 | 90
83.949 | 89.922 | 60.01 | 90 | 83.9557 | 36.5043 | 60.0395 | 36.6 | 83.9322 | 54.4305 | 59.98 | 54.4 | 83.9595 | 72.0149 | 59.993 | 72.2 | 83.973 | 89.7028 | 60.0062 | 90
83.9573 | 89.922 | 60.01 | 90 | 83.964 | 36.5101 | 60.0394 | 36.6 | 83.9405 | 54.4306 | 59.98 | 54.4 | 83.9678 | 72.0175 | 59.9929 | 72.2 | 83.9813 | 89.7046 | 60.0063 | 90
83.9657 | 89.922 | 60.01 | 90 | 83.9723 | 36.5158 | 60.0393 | 36.6 | 83.9489 | 54.4306 | 59.98 | 54.4 | 83.9761 | 72.0199 | 59.9928 | 72.2 | 83.9897 | 89.7063 | 60.0064 | 90
83.974 | 89.922 | 60.01 | 90 | 83.9807 | 36.522 | 60.0393 | 36.6 | 83.9572 | 54.431 | 59.98 | 54.4 | 83.9844 | 72.0223 | 59.9927 | 72.2 | 83.998 | 89.7081 | 60.0065 | 90
83.9823 | 89.922 | 60.01 | 90 | 83.989 | 36.5283 | 60.0392 | 36.6 | 83.9655 | 54.4315 | 59.98 | 54.4 | 83.9928 | 72.025 | 59.9927 | 72.2 | 84.0063 | 89.7099 | 60.0066 | 90
83.9906 | 89.9214 | 60.01 | 90 | 83.9973 | 36.5284 | 60.0391 | 36.6 | 83.9739 | 54.4326 | 59.98 | 54.4 | 84.0011 | 72.0277 | 59.9926 | 72.2 | 84.0146 | 89.7092 | 60.0066 | 90
83.999 | 89.9208 | 60.01 | 90 | 84.0056 | 36.5285 | 60.039 | 36.6 | 83.9822 | 54.4338 | 59.98 | 54.4 | 84.0094 | 72.0293 | 59.9925 | 72.2 | 84.0231 | 89.7085 | 60.0067 | 90
84.0073 | 89.9208 | 60.01 | 90 | 84.014 | 36.5283 | 60.0389 | 36.6 | 83.9905 | 54.435 | 59.98 | 54.4 | 84.0177 | 72.0308 | 59.9924 | 72.2 | 84.0314 | 89.7072 | 60.0068 | 90
84.0156 | 89.9208 | 60.01 | 90 | 84.0223 | 36.5282 | 60.0388 | 36.6 | 83.9988 | 54.4361 | 59.98 | 54.4 | 84.0261 | 72.0303 | 59.9923 | 72.2 | 84.0397 | 89.706 | 60.0069 | 90
84.024 | 89.9208 | 60.01 | 90 | 84.0306 | 36.5281 | 60.0388 | 36.6 | 84.0073 | 54.4384 | 59.98 | 54.4 | 84.0344 | 72.0299 | 59.9922 | 72.2 | 84.048 | 89.7079 | 60.007 | 90
84.0323 | 89.9207 | 60.01 | 90 | 84.0389 | 36.5281 | 60.0387 | 36.6 | 84.0156 | 54.4406 | 59.98 | 54.4 | 84.0427 | 72.0304 | 59.9922 | 72.2 | 84.0564 | 89.7099 | 60.0071 | 90
84.0406 | 89.9207 | 60.01 | 90 | 84.0472 | 36.5278 | 60.0386 | 36.6 | 84.0239 | 54.4422 | 59.98 | 54.4 | 84.0511 | 72.031 | 59.9921 | 72.2 | 84.0647 | 89.7123 | 60.0071 | 90
84.049 | 89.9207 | 60.01 | 90 | 84.0556 | 36.5276 | 60.0385 | 36.6 | 84.0323 | 54.4437 | 59.98 | 54.4 | 84.0594 | 72.032 | 59.992 | 72.2 | 84.073 | 89.7148 | 60.0072 | 90
84.0573 | 89.9205 | 60.01 | 90 | 84.0639 | 36.5296 | 60.0384 | 36.6 | 84.0406 | 54.4446 | 59.98 | 54.4 | 84.0677 | 72.0329 | 59.9919 | 72.2 | 84.0813 | 89.7172 | 60.0073 | 90
84.0656 | 89.9203 | 60.01 | 90 | 84.0723 | 36.5316 | 60.0383 | 36.6 | 84.0489 | 54.4455 | 59.98 | 54.4 | 84.076 | 72.0351 | 59.9918 | 72.2 | 84.0897 | 89.7196 | 60.0074 | 90
84.0739 | 89.9215 | 60.01 | 90 | 84.0806 | 36.5338 | 60.0383 | 36.6 | 84.0572 | 54.4457 | 59.98 | 54.4 | 84.0845 | 72.0373 | 59.9917 | 72.2 | 84.098 | 89.7221 | 60.0075 | 90
84.0823 | 89.9226 | 60.01 | 90 | 84.0889 | 36.536 | 60.0382 | 36.6 | 84.0656 | 54.4458 | 59.98 | 54.4 | 84.0928 | 72.0395 | 59.9917 | 72.2 | 84.1063 | 89.7245 | 60.0076 | 90
84.0906 | 89.9246 | 60.01 | 90 | 84.0972 | 36.5384 | 60.0381 | 36.6 | 84.0739 | 54.4462 | 59.98 | 54.4 | 84.1011 | 72.0416 | 59.9916 | 72.2 | 84.1146 | 89.7277 | 60.0076 | 90
84.0989 | 89.9266 | 60.01 | 90 | 84.1055 | 36.5409 | 60.038 | 36.6 | 84.0822 | 54.4465 | 59.98 | 54.4 | 84.1094 | 72.0434 | 59.9915 | 72.2 | 84.123 | 89.731 | 60.0077 | 90
84.1073 | 89.9286 | 60.01 | 90 | 84.1139 | 36.5434 | 60.0379 | 36.6 | 84.0906 | 54.4458 | 59.98 | 54.4 | 84.1178 | 72.0451 | 59.9914 | 72.2 | 84.1313 | 89.731 | 60.0078 | 90
84.1156 | 89.9307 | 60.01 | 90 | 84.1222 | 36.5458 | 60.0378 | 36.6 | 84.0989 | 54.4452 | 59.98 | 54.4 | 84.1261 | 72.046 | 59.9913 | 72.2 | 84.1396 | 89.731 | 60.0079 | 90
84.1239 | 89.9327 | 60.01 | 90 | 84.1306 | 36.5496 | 60.0378 | 36.6 | 84.1072 | 54.4443 | 59.98 | 54.4 | 84.1344 | 72.0469 | 59.9912 | 72.2 | 84.1479 | 89.731 | 60.008 | 90
84.1323 | 89.9347 | 60.01 | 90 | 84.1389 | 36.5533 | 60.0377 | 36.6 | 84.1155 | 54.4435 | 59.98 | 54.4 | 84.1427 | 72.0477 | 59.9912 | 72.2 | 84.1564 | 89.731 | 60.0081 | 90
84.1406 | 89.9369 | 60.01 | 90 | 84.1472 | 36.5549 | 60.0376 | 36.6 | 84.124 | 54.4432 | 59.98 | 54.4 | 84.1511 | 72.0486 | 59.9911 | 72.2 | 84.1647 | 89.731 | 60.0081 | 90
84.1489 | 89.939 | 60.01 | 90 | 84.1555 | 36.5564 | 60.0375 | 36.6 | 84.1323 | 54.4428 | 59.98 | 54.4 | 84.1594 | 72.0468 | 59.991 | 72.2 | 84.173 | 89.731 | 60.0082 | 90
84.1573 | 89.9405 | 60.01 | 90 | 84.1638 | 36.5578 | 60.0374 | 36.6 | 84.1406 | 54.4435 | 59.98 | 54.4 | 84.1677 | 72.045 | 59.9909 | 72.2 | 84.1814 | 89.731 | 60.0083 | 90
84.1656 | 89.942 | 60.01 | 90 | 84.1722 | 36.5593 | 60.0373 | 36.6 | 84.1489 | 54.4442 | 59.98 | 54.4 | 84.1761 | 72.0444 | 59.9908 | 72.2 | 84.1897 | 89.731 | 60.0084 | 90
84.1739 | 89.942 | 60.01 | 90 | 84.1805 | 36.5603 | 60.0373 | 36.6 | 84.1573 | 54.4444 | 59.98 | 54.4 | 84.1844 | 72.0438 | 59.9907 | 72.2 | 84.198 | 89.731 | 60.0085 | 90
84.1823 | 89.942 | 60.01 | 90 | 84.1888 | 36.5614 | 60.0372 | 36.6 | 84.1656 | 54.4445 | 59.98 | 54.4 | 84.1927 | 72.0437 | 59.9907 | 72.2 | 84.2063 | 89.731 | 60.0086 | 90
84.1906 | 89.9431 | 60.01 | 90 | 84.1971 | 36.562 | 60.0371 | 36.6 | 84.1739 | 54.444 | 59.98 | 54.4 | 84.201 | 72.0436 | 59.9906 | 72.2 | 84.2147 | 89.731 | 60.0086 | 90
84.1989 | 89.9442 | 60.01 | 90 | 84.2054 | 36.5626 | 60.037 | 36.6 | 84.1823 | 54.4435 | 59.98 | 54.4 | 84.2095 | 72.0446 | 59.9905 | 72.2 | 84.223 | 89.731 | 60.0087 | 90
84.2072 | 89.9452 | 60.01 | 90 | 84.2138 | 36.5615 | 60.0369 | 36.6 | 84.1906 | 54.4433 | 59.98 | 54.4 | 84.2178 | 72.0456 | 59.9904 | 72.2 | 84.2313 | 89.7316 | 60.0088 | 90
84.2156 | 89.9463 | 60.01 | 90 | 84.2221 | 36.5605 | 60.0368 | 36.6 | 84.1989 | 54.4432 | 59.98 | 54.4 | 84.2261 | 72.0493 | 59.9903 | 72.2 | 84.2396 | 89.7323 | 60.0089 | 90
84.2239 | 89.9474 | 60.01 | 90 | 84.2305 | 36.5594 | 60.0368 | 36.6 | 84.2072 | 54.4429 | 59.98 | 54.4 | 84.2344 | 72.0529 | 59.9902 | 72.2 | 84.248 | 89.733 | 60.009 | 90
84.2322 | 89.9485 | 60.01 | 90 | 84.2388 | 36.5583 | 60.0367 | 36.6 | 84.2156 | 54.4426 | 59.98 | 54.4 | 84.2428 | 72.058 | 59.9902 | 72.2 | 84.2563 | 89.7337 | 60.0091 | 90
84.2406 | 89.9496 | 60.01 | 90 | 84.2471 | 36.5584 | 60.0366 | 36.6 | 84.2239 | 54.4419 | 59.98 | 54.4 | 84.2511 | 72.063 | 59.9901 | 72.2 | 84.2646 | 89.7344 | 60.0091 | 90
84.2489 | 89.9507 | 60.01 | 90 | 84.2554 | 36.5585 | 60.0365 | 36.6 | 84.2322 | 54.4413 | 59.98 | 54.4 | 84.2594 | 72.0679 | 59.99 | 72.2 | 84.2729 | 89.7351 | 60.0092 | 90
84.2572 | 89.9518 | 60.01 | 90 | 84.2638 | 36.5589 | 60.0364 | 36.6 | 84.2407 | 54.4408 | 59.98 | 54.4 | 84.2677 | 72.0727 | 59.99 | 72.2 | 84.2814 | 89.7358 | 60.0093 | 90
84.2656 | 89.9529 | 60.01 | 90 | 84.2721 | 36.5594 | 60.0363 | 36.6 | 84.249 | 54.4403 | 59.98 | 54.4 | 84.2761 | 72.0776 | 59.99 | 72.2 | 84.2897 | 89.7365 | 60.0094 | 90
84.2739 | 89.9529 | 60.01 | 90 | 84.2804 | 36.5596 | 60.0363 | 36.6 | 84.2573 | 54.4406 | 59.9799 | 54.4 | 84.2844 | 72.0825 | 59.99 | 72.2 | 84.298 | 89.7372 | 60.0095 | 90
84.2822 | 89.9529 | 60.01 | 90 | 84.2888 | 36.5598 | 60.0362 | 36.6 | 84.2656 | 54.4409 | 59.9799 | 54.4 | 84.2927 | 72.0862 | 59.99 | 72.2 | 84.3063 | 89.7378 | 60.0096 | 90
84.2906 | 89.9529 | 60.01 | 90 | 84.2971 | 36.5605 | 60.0361 | 36.6 | 84.274 | 54.4408 | 59.9798 | 54.4 | 84.3011 | 72.0898 | 59.99 | 72.2 | 84.3147 | 89.7414 | 60.0096 | 90
84.2989 | 89.9529 | 60.01 | 90 | 84.3054 | 36.5611 | 60.036 | 36.6 | 84.2823 | 54.4407 | 59.9797 | 54.4 | 84.3094 | 72.0925 | 59.99 | 72.2 | 84.323 | 89.7449 | 60.0097 | 90
84.3072 | 89.9561 | 60.01 | 90 | 84.3137 | 36.5617 | 60.0359 | 36.6 | 84.2906 | 54.4402 | 59.9796 | 54.4 | 84.3177 | 72.0952 | 59.99 | 72.2 | 84.3313 | 89.7485 | 60.0098 | 90
84.3156 | 89.9592 | 60.01 | 90 | 84.3221 | 36.5623 | 60.0358 | 36.6 | 84.299 | 54.4397 | 59.9795 | 54.4 | 84.326 | 72.0992 | 59.99 | 72.2 | 84.3396 | 89.752 | 60.0099 | 90
84.3239 | 89.9624 | 60.01 | 90 | 84.3304 | 36.5615 | 60.0358 | 36.6 | 84.3073 | 54.4392 | 59.9794 | 54.4 | 84.3345 | 72.1032 | 59.99 | 72.2 | 84.348 | 89.7556 | 60.01 | 90
84.3322 | 89.9655 | 60.01 | 90 | 84.3387 | 36.5608 | 60.0357 | 36.6 | 84.3156 | 54.4388 | 59.9794 | 54.4 | 84.3428 | 72.1072 | 59.99 | 72.2 | 84.3563 | 89.7591 | 60.01 | 90
84.3405 | 89.9687 | 60.01 | 90 | 84.347 | 36.5601 | 60.0356 | 36.6 | 84.3239 | 54.4378 | 59.9793 | 54.4 | 84.3511 | 72.1112 | 59.99 | 72.2 | 84.3646 | 89.7627 | 60.01 | 90
84.3489 | 89.9718 | 60.01 | 90 | 84.3553 | 36.5593 | 60.0355 | 36.6 | 84.3323 | 54.4369 | 59.9792 | 54.4 | 84.3594 | 72.1152 | 59.99 | 72.2 | 84.3729 | 89.7662 | 60.01 | 90
84.3572 | 89.975 | 60.01 | 90 | 84.3637 | 36.5612 | 60.0354 | 36.6 | 84.3406 | 54.437 | 59.9791 | 54.4 | 84.3678 | 72.1192 | 59.99 | 72.2 | 84.3813 | 89.7698 | 60.01 | 90
84.3655 | 89.9781 | 60.01 | 90 | 84.372 | 36.5631 | 60.0353 | 36.6 | 84.3489 | 54.4371 | 59.979 | 54.4 | 84.3761 | 72.124 | 59.99 | 72.2 | 84.3896 | 89.7733 | 60.01 | 90
84.3739 | 89.9813 | 60.01 | 90 | 84.3804 | 36.5649 | 60.0353 | 36.6 | 84.3572 | 54.4374 | 59.9789 | 54.4 | 84.3844 | 72.1289 | 59.99 | 72.2 | 84.3979 | 89.7733 | 60.01 | 90
84.3822 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.3887 | 36.5668 | 60.0352 | 36.6 | 84.3657 | 54.4376 | 59.9788 | 54.4 | 84.3927 | 72.133 | 59.99 | 72.2 | 84.4062 | 89.7733 | 60.01 | 90
84.3905 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.397 | 36.569 | 60.0351 | 36.6 | 84.374 | 54.4382 | 59.9788 | 54.4 | 84.4011 | 72.1371 | 59.99 | 72.2 | 84.4147 | 89.7733 | 60.01 | 90
84.3988 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.4053 | 36.5712 | 60.035 | 36.6 | 84.3823 | 54.4387 | 59.9787 | 54.4 | 84.4094 | 72.1399 | 59.99 | 72.2 | 84.423 | 89.7733 | 60.01 | 90
84.4072 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.4136 | 36.5734 | 60.0349 | 36.6 | 84.3907 | 54.4389 | 59.9786 | 54.4 | 84.4177 | 72.1427 | 59.99 | 72.2 | 84.4313 | 89.7733 | 60.01 | 90
84.4155 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.422 | 36.5756 | 60.0348 | 36.6 | 84.399 | 54.4391 | 59.9785 | 54.4 | 84.4261 | 72.1452 | 59.99 | 72.2 | 84.4396 | 89.7733 | 60.01 | 90
84.4238 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.4303 | 36.5778 | 60.0348 | 36.6 | 84.4073 | 54.4409 | 59.9784 | 54.4 | 84.4344 | 72.1476 | 59.99 | 72.2 | 84.448 | 89.7733 | 60.01 | 90
84.4322 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.4387 | 36.58 | 60.0347 | 36.6 | 84.4156 | 54.4427 | 59.9783 | 54.4 | 84.4427 | 72.15 | 59.99 | 72.2 | 84.4563 | 89.7733 | 60.01 | 90
84.4405 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.447 | 36.5803 | 60.0346 | 36.6 | 84.424 | 54.4442 | 59.9783 | 54.4 | 84.451 | 72.1523 | 59.99 | 72.2 | 84.4646 | 89.7733 | 60.01 | 90
84.4488 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.4553 | 36.5805 | 60.0345 | 36.6 | 84.4323 | 54.4457 | 59.9782 | 54.4 | 84.4595 | 72.1525 | 59.99 | 72.2 | 84.4729 | 89.7733 | 60.01 | 90
84.4572 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.4636 | 36.5831 | 60.0344 | 36.6 | 84.4406 | 54.4476 | 59.9781 | 54.4 | 84.4678 | 72.1528 | 59.99 | 72.2 | 84.4813 | 89.7733 | 60.01 | 90
84.4655 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.472 | 36.5858 | 60.0343 | 36.6 | 84.449 | 54.4494 | 59.978 | 54.4 | 84.4761 | 72.1523 | 59.99 | 72.2 | 84.4896 | 89.7733 | 60.01 | 90
84.4738 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.4803 | 36.5879 | 60.0343 | 36.6 | 84.4573 | 54.4513 | 59.9779 | 54.4 | 84.4844 | 72.1517 | 59.99 | 72.2 | 84.4979 | 89.7733 | 60.01 | 90
84.4822 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.4886 | 36.5901 | 60.0342 | 36.6 | 84.4656 | 54.4532 | 59.9778 | 54.4 | 84.4928 | 72.1512 | 59.99 | 72.2 | 84.5062 | 89.7733 | 60.01 | 90
84.4905 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.4969 | 36.5925 | 60.0341 | 36.6 | 84.4739 | 54.4548 | 59.9778 | 54.4 | 84.5011 | 72.1507 | 59.99 | 72.2 | 84.5146 | 89.7733 | 60.01 | 90
84.4988 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.5052 | 36.5948 | 60.034 | 36.6 | 84.4824 | 54.4565 | 59.9777 | 54.4 | 84.5094 | 72.1482 | 59.99 | 72.2 | 84.5229 | 89.7734 | 60.01 | 90
84.5072 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.5136 | 36.5971 | 60.0339 | 36.6 | 84.4907 | 54.4569 | 59.9776 | 54.4 | 84.5177 | 72.1457 | 59.99 | 72.2 | 84.5312 | 89.7734 | 60.01 | 90
84.5155 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.5219 | 36.5995 | 60.0338 | 36.6 | 84.499 | 54.4573 | 59.9775 | 54.4 | 84.5261 | 72.1433 | 59.99 | 72.2 | 84.5396 | 89.7734 | 60.01 | 90
84.5238 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.5303 | 36.6019 | 60.0338 | 36.6 | 84.5074 | 54.4569 | 59.9774 | 54.4 | 84.5344 | 72.1409 | 59.99 | 72.2 | 84.548 | 89.7734 | 60.01 | 90
84.5322 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.5386 | 36.6043 | 60.0337 | 36.6 | 84.5157 | 54.4564 | 59.9773 | 54.4 | 84.5427 | 72.1399 | 59.99 | 72.2 | 84.5563 | 89.7734 | 60.01 | 90
84.5405 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.5469 | 36.6043 | 60.0336 | 36.6 | 84.524 | 54.4557 | 59.9773 | 54.4 | 84.5511 | 72.1388 | 59.99 | 72.2 | 84.5646 | 89.7734 | 60.01 | 90
84.5488 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.5552 | 36.6043 | 60.0335 | 36.6 | 84.5324 | 54.4549 | 59.9772 | 54.4 | 84.5594 | 72.1371 | 59.99 | 72.2 | 84.5729 | 89.7734 | 60.01 | 90
84.5571 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.5635 | 36.6046 | 60.0334 | 36.6 | 84.5407 | 54.4539 | 59.9771 | 54.4 | 84.5677 | 72.1354 | 59.99 | 72.2 | 84.5813 | 89.7734 | 60.01 | 90
84.5655 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.5719 | 36.6048 | 60.0333 | 36.6 | 84.549 | 54.4528 | 59.977 | 54.4 | 84.576 | 72.1349 | 59.99 | 72.2 | 84.5896 | 89.7734 | 60.01 | 90
84.5738 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.5802 | 36.6051 | 60.0333 | 36.6 | 84.5573 | 54.4523 | 59.9769 | 54.4 | 84.5845 | 72.1345 | 59.99 | 72.2 | 84.5979 | 89.7734 | 60.01 | 90
84.5821 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.5886 | 36.6054 | 60.0332 | 36.6 | 84.5657 | 54.4517 | 59.9768 | 54.4 | 84.5928 | 72.1354 | 59.99 | 72.2 | 84.6062 | 89.7734 | 60.01 | 90
84.5905 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.5969 | 36.6046 | 60.0331 | 36.6 | 84.574 | 54.4524 | 59.9768 | 54.4 | 84.6011 | 72.1363 | 59.99 | 72.2 | 84.6146 | 89.7734 | 60.01 | 90
84.5988 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.6052 | 36.6037 | 60.033 | 36.6 | 84.5823 | 54.453 | 59.9767 | 54.4 | 84.6094 | 72.1372 | 59.99 | 72.2 | 84.6229 | 89.7734 | 60.01 | 90
84.6071 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.6135 | 36.6028 | 60.0329 | 36.6 | 84.5908 | 54.4505 | 59.9766 | 54.4 | 84.6178 | 72.1381 | 59.99 | 72.2 | 84.6312 | 89.7734 | 60.01 | 90
84.6155 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.6218 | 36.602 | 60.0328 | 36.6 | 84.5991 | 54.4481 | 59.9765 | 54.4 | 84.6261 | 72.1382 | 59.99 | 72.2 | 84.6395 | 89.7734 | 60.01 | 90
84.6238 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.6302 | 36.6011 | 60.0328 | 36.6 | 84.6074 | 54.4456 | 59.9764 | 54.4 | 84.6344 | 72.1383 | 59.99 | 72.2 | 84.6479 | 89.774 | 60.01 | 90
84.6321 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.6385 | 36.6002 | 60.0327 | 36.6 | 84.6157 | 54.4431 | 59.9763 | 54.4 | 84.6427 | 72.1376 | 59.99 | 72.2 | 84.6562 | 89.7747 | 60.01 | 90
84.6405 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.6469 | 36.5993 | 60.0326 | 36.6 | 84.6241 | 54.4409 | 59.9763 | 54.4 | 84.6511 | 72.137 | 59.99 | 72.2 | 84.6646 | 89.7753 | 60.01 | 90
84.6488 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.6552 | 36.5984 | 60.0325 | 36.6 | 84.6324 | 54.4387 | 59.9762 | 54.4 | 84.6594 | 72.1366 | 59.99 | 72.2 | 84.6729 | 89.776 | 60.01 | 90
84.6571 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.6635 | 36.5975 | 60.0324 | 36.6 | 84.6407 | 54.4366 | 59.9761 | 54.4 | 84.6677 | 72.1363 | 59.99 | 72.2 | 84.6813 | 89.78 | 60.01 | 90
84.6655 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.6718 | 36.5965 | 60.0323 | 36.6 | 84.6491 | 54.4344 | 59.976 | 54.4 | 84.6761 | 72.1359 | 59.99 | 72.2 | 84.6896 | 89.7841 | 60.01 | 90
84.6738 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.6802 | 36.597 | 60.0323 | 36.6 | 84.6574 | 54.4317 | 59.9759 | 54.4 | 84.6844 | 72.1355 | 59.99 | 72.2 | 84.6979 | 89.7869 | 60.01 | 90
84.6821 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.6885 | 36.5975 | 60.0322 | 36.6 | 84.6657 | 54.4291 | 59.9758 | 54.4 | 84.6927 | 72.136 | 59.99 | 72.2 | 84.7062 | 89.7896 | 60.01 | 90
84.6904 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.6968 | 36.5979 | 60.0321 | 36.6 | 84.674 | 54.4287 | 59.9758 | 54.4 | 84.701 | 72.1364 | 59.99 | 72.2 | 84.7146 | 89.7938 | 60.01 | 90
84.6988 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.7051 | 36.5984 | 60.032 | 36.6 | 84.6824 | 54.4283 | 59.9757 | 54.4 | 84.7095 | 72.1381 | 59.99 | 72.2 | 84.7229 | 89.798 | 60.01 | 90
84.7071 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.7134 | 36.5989 | 60.0319 | 36.6 | 84.6907 | 54.4279 | 59.9756 | 54.4 | 84.7178 | 72.1399 | 59.99 | 72.2 | 84.7312 | 89.8051 | 60.01 | 90
84.7154 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.7218 | 36.5993 | 60.0318 | 36.6 | 84.699 | 54.4275 | 59.9755 | 54.4 | 84.7261 | 72.143 | 59.99 | 72.2 | 84.7395 | 89.8122 | 60.01 | 90
84.7238 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.7301 | 36.5994 | 60.0318 | 36.6 | 84.7075 | 54.4271 | 59.9754 | 54.4 | 84.7344 | 72.1462 | 59.99 | 72.2 | 84.7479 | 89.8193 | 60.01 | 90
84.7321 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.7385 | 36.5996 | 60.0317 | 36.6 | 84.7158 | 54.4267 | 59.9753 | 54.4 | 84.7428 | 72.1479 | 59.99 | 72.2 | 84.7562 | 89.8265 | 60.01 | 90
84.7404 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.7468 | 36.5989 | 60.0316 | 36.6 | 84.7241 | 54.4263 | 59.9753 | 54.4 | 84.7511 | 72.1495 | 59.99 | 72.2 | 84.7645 | 89.8302 | 60.01 | 90
84.7487 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.7551 | 36.5981 | 60.0315 | 36.6 | 84.7324 | 54.4259 | 59.9752 | 54.4 | 84.7594 | 72.1505 | 59.99 | 72.2 | 84.7728 | 89.8339 | 60.01 | 90
84.7571 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.7634 | 36.5972 | 60.0314 | 36.6 | 84.7408 | 54.4251 | 59.9751 | 54.4 | 84.7677 | 72.1514 | 59.99 | 72.2 | 84.7812 | 89.8389 | 60.01 | 90
84.7654 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.7717 | 36.5962 | 60.0313 | 36.6 | 84.7491 | 54.4243 | 59.975 | 54.4 | 84.7761 | 72.1507 | 59.99 | 72.2 | 84.7896 | 89.8439 | 60.01 | 90
84.7737 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.7801 | 36.5953 | 60.0313 | 36.6 | 84.7574 | 54.4237 | 59.9749 | 54.4 | 84.7844 | 72.15 | 59.99 | 72.2 | 84.7979 | 89.8475 | 60.01 | 90
84.7821 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.7884 | 36.5943 | 60.0312 | 36.6 | 84.7658 | 54.4231 | 59.9748 | 54.4 | 84.7927 | 72.1497 | 59.99 | 72.2 | 84.8062 | 89.851 | 60.01 | 90
84.7904 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.7968 | 36.5937 | 60.0311 | 36.6 | 84.7741 | 54.4225 | 59.9748 | 54.4 | 84.8011 | 72.1493 | 59.99 | 72.2 | 84.8146 | 89.851 | 60.01 | 90
84.7987 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.8051 | 36.5931 | 60.031 | 36.6 | 84.7824 | 54.4219 | 59.9747 | 54.4 | 84.8094 | 72.1489 | 59.99 | 72.2 | 84.8229 | 89.851 | 60.01 | 90
84.8071 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.8134 | 36.5934 | 60.0309 | 36.6 | 84.7907 | 54.4218 | 59.9746 | 54.4 | 84.8177 | 72.1485 | 59.99 | 72.2 | 84.8312 | 89.8506 | 60.01 | 90
84.8154 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.8217 | 36.5938 | 60.0308 | 36.6 | 84.7991 | 54.4217 | 59.9745 | 54.4 | 84.826 | 72.1452 | 59.99 | 72.2 | 84.8395 | 89.8502 | 60.01 | 90
84.8237 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.8301 | 36.5948 | 60.0308 | 36.6 | 84.8074 | 54.4216 | 59.9744 | 54.4 | 84.8345 | 72.142 | 59.99 | 72.2 | 84.8479 | 89.8511 | 60.01 | 90
84.8321 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.8384 | 36.5958 | 60.0307 | 36.6 | 84.8157 | 54.4215 | 59.9743 | 54.4 | 84.8428 | 72.1395 | 59.99 | 72.2 | 84.8562 | 89.8521 | 60.01 | 90
84.8404 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.8467 | 36.5979 | 60.0306 | 36.6 | 84.8242 | 54.4214 | 59.9743 | 54.4 | 84.8511 | 72.137 | 59.99 | 72.2 | 84.8645 | 89.853 | 60.01 | 90
84.8487 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.855 | 36.6001 | 60.0305 | 36.6 | 84.8325 | 54.4212 | 59.9742 | 54.4 | 84.8594 | 72.1358 | 59.99 | 72.2 | 84.8728 | 89.854 | 60.01 | 90
84.8571 | 89.9844 | 60.01 | 90 | 84.8633 | 36.6046 | 60.0304 | 36.6 | 84.8408 | 54.421 | 59.9741 | 54.4 | 84.8678 | 72.1346 | 59.99 | 72.2 | 84.8812 | 89.8545 | 60.01 | 90
84.8654 | 89.9844 | 60.0101 | 90 | 84.8717 | 36.609 | 60.0303 | 36.6 | 84.8491 | 54.4208 | 59.974 | 54.4 | 84.8761 | 72.134 | 59.99 | 72.2 | 84.8895 | 89.855 | 60.01 | 90
84.8737 | 89.9844 | 60.0101 | 90 | 84.88 | 36.6136 | 60.0303 | 36.6 | 84.8575 | 54.4206 | 59.9739 | 54.4 | 84.8844 | 72.1334 | 59.99 | 72.2 | 84.8978 | 89.8569 | 60.01 | 90
84.882 | 89.9844 | 60.0102 | 90 | 84.8884 | 36.6182 | 60.0302 | 36.6 | 84.8658 | 54.4203 | 59.9739 | 54.4 | 84.8927 | 72.1328 | 59.99 | 72.2 | 84.9061 | 89.8587 | 60.01 | 90
84.8904 | 89.9844 | 60.0103 | 90 | 84.8967 | 36.6221 | 60.0301 | 36.6 | 84.8741 | 54.4194 | 59.9738 | 54.4 | 84.9011 | 72.1321 | 59.99 | 72.2 | 84.9146 | 89.862 | 60.01 | 90
84.8987 | 89.9844 | 60.0104 | 90 | 84.905 | 36.626 | 60.03 | 36.6 | 84.8825 | 54.4185 | 59.9737 | 54.4 | 84.9094 | 72.1327 | 59.99 | 72.2 | 84.9229 | 89.8654 | 60.01 | 90
84.907 | 89.9844 | 60.0105 | 90 | 84.9133 | 36.6302 | 60.03 | 36.6 | 84.8908 | 54.4175 | 59.9736 | 54.4 | 84.9177 | 72.1334 | 59.99 | 72.2 | 84.9312 | 89.868 | 60.01 | 90
84.9154 | 89.9844 | 60.0106 | 90 | 84.9216 | 36.6343 | 60.03 | 36.6 | 84.8991 | 54.4166 | 59.9735 | 54.4 | 84.926 | 72.134 | 59.99 | 72.2 | 84.9395 | 89.8707 | 60.01 | 90
84.9237 | 89.9844 | 60.0106 | 90 | 84.93 | 36.6373 | 60.03 | 36.6 | 84.9074 | 54.4157 | 59.9734 | 54.4 | 84.9344 | 72.1347 | 59.99 | 72.2 | 84.9479 | 89.8733 | 60.01 | 90
84.932 | 89.9844 | 60.0107 | 90 | 84.9383 | 36.6403 | 60.03 | 36.6 | 84.9158 | 54.4148 | 59.9733 | 54.4 | 84.9427 | 72.1347 | 59.99 | 72.2 | 84.9562 | 89.876 | 60.01 | 90
84.9404 | 89.9844 | 60.0108 | 90 | 84.9467 | 36.6411 | 60.03 | 36.6 | 84.9241 | 54.4153 | 59.9733 | 54.4 | 84.951 | 72.1348 | 59.99 | 72.2 | 84.9645 | 89.8791 | 60.01 | 90
84.9487 | 89.9844 | 60.0109 | 90 | 84.955 | 36.6419 | 60.03 | 36.6 | 84.9324 | 54.4159 | 59.9732 | 54.4 | 84.9595 | 72.1331 | 59.99 | 72.2 | 84.9728 | 89.8822 | 60.01 | 90
84.957 | 89.9844 | 60.011 | 90 | 84.9633 | 36.6423 | 60.03 | 36.6 | 84.9409 | 54.4164 | 59.9731 | 54.4 | 84.9678 | 72.1314 | 59.99 | 72.2 | 84.9812 | 89.8851 | 60.01 | 90
84.9654 | 89.9844 | 60.0111 | 90 | 84.9716 | 36.6428 | 60.03 | 36.6 | 84.9492 | 54.4169 | 59.973 | 54.4 | 84.9761 | 72.1314 | 59.99 | 72.2 | 84.9895 | 89.8881 | 60.01 | 90
84.9737 | 89.9844 | 60.0111 | 90 | 84.9799 | 36.6433 | 60.03 | 36.6 | 84.9575 | 54.4176 | 59.9729 | 54.4 | 84.9844 | 72.1315 | 59.99 | 72.2 | 84.9978 | 89.8927 | 60.01 | 90
84.982 | 89.9844 | 60.0112 | 90 | 84.9883 | 36.6438 | 60.03 | 36.6 | 84.9658 | 54.4184 | 59.9728 | 54.4 | 84.9928 | 72.1325 | 59.99 | 72.2 | 85.0061 | 89.8973 | 60.01 | 90
84.9904 | 89.9844 | 60.0113 | 90 | 84.9966 | 36.6449 | 60.03 | 36.6 | 84.9742 | 54.4196 | 59.9728 | 54.4 | 85.0011 | 72.1336 | 59.99 | 72.2 | 85.0145 | 89.9029 | 60.01 | 90
84.9987 | 89.9844 | 60.0114 | 90 | 85.0049 | 36.646 | 60.03 | 36.6 | 84.9825 | 54.4208 | 59.9727 | 54.4 | 85.0094 | 72.1359 | 59.99 | 72.2 | 85.0228 | 89.9085 | 60.01 | 90
85.007 | 89.9844 | 60.0115 | 90 | 85.0132 | 36.6471 | 60.03 | 36.6 | 84.9908 | 54.4218 | 59.9726 | 54.4 | 85.0177 | 72.1381 | 59.99 | 72.2 | 85.0311 | 89.9117 | 60.01 | 90
85.0154 | 89.9844 | 60.0116 | 90 | 85.0216 | 36.6483 | 60.03 | 36.6 | 84.9992 | 54.4229 | 59.9725 | 54.4 | 85.0261 | 72.1405 | 59.99 | 72.2 | 85.0394 | 89.9148 | 60.01 | 90
85.0237 | 89.9844 | 60.0116 | 90 | 85.0299 | 36.647 | 60.03 | 36.6 | 85.0075 | 54.4228 | 59.9724 | 54.4 | 85.0344 | 72.1429 | 59.99 | 72.2 | 85.0479 | 89.9179 | 60.01 | 90
85.032 | 89.9844 | 60.0117 | 90 | 85.0383 | 36.6458 | 60.03 | 36.6 | 85.0158 | 54.4228 | 59.9723 | 54.4 | 85.0427 | 72.1453 | 59.99 | 72.2 | 85.0562 | 89.9211 | 60.01 | 90
85.0403 | 89.9844 | 60.0118 | 90 | 85.0466 | 36.6442 | 60.03 | 36.6 | 85.0241 | 54.423 | 59.9723 | 54.4 | 85.051 | 72.1477 | 59.99 | 72.2 | 85.0645 | 89.923 | 60.01 | 90
85.0487 | 89.9844 | 60.0119 | 90 | 85.0549 | 36.6425 | 60.03 | 36.6 | 85.0325 | 54.4232 | 59.9722 | 54.4 | 85.0594 | 72.1485 | 59.99 | 72.2 | 85.0728 | 89.925 | 60.01 | 90
85.057 | 89.9844 | 60.012 | 90 | 85.0632 | 36.6415 | 60.03 | 36.6 | 85.0408 | 54.4235 | 59.9721 | 54.4 | 85.0677 | 72.1492 | 59.99 | 72.2 | 85.0812 | 89.9241 | 60.01 | 90
85.0653 | 89.9844 | 60.0121 | 90 | 85.0715 | 36.6405 | 60.03 | 36.6 | 85.0491 | 54.4237 | 59.972 | 54.4 | 85.076 | 72.1504 | 59.99 | 72.2 | 85.0895 | 89.9232 | 60.01 | 90
85.0737 | 89.9844 | 60.0121 | 90 | 85.0799 | 36.6386 | 60.03 | 36.6 | 85.0576 | 54.4238 | 59.9719 | 54.4 | 85.0845 | 72.1516 | 59.99 | 72.2 | 85.0978 | 89.9206 | 60.01 | 90
85.082 | 89.9844 | 60.0122 | 90 | 85.0882 | 36.6367 | 60.03 | 36.6 | 85.0659 | 54.4239 | 59.9718 | 54.4 | 85.0928 | 72.1516 | 59.99 | 72.2 | 85.1061 | 89.918 | 60.01 | 90
85.0903 | 89.9844 | 60.0123 | 90 | 85.0966 | 36.6345 | 60.03 | 36.6 | 85.0742 | 54.4241 | 59.9718 | 54.4 | 85.1011 | 72.1516 | 59.99 | 72.2 | 85.1145 | 89.9179 | 60.01 | 90
85.0986 | 89.9844 | 60.0124 | 90 | 85.1049 | 36.6323 | 60.03 | 36.6 | 85.0825 | 54.4244 | 59.9717 | 54.4 | 85.1094 | 72.1517 | 59.99 | 72.2 | 85.1228 | 89.9178 | 60.01 | 90
85.107 | 89.9844 | 60.0125 | 90 | 85.1132 | 36.6324 | 60.03 | 36.6 | 85.0909 | 54.4261 | 59.9716 | 54.4 | 85.1178 | 72.1518 | 59.99 | 72.2 | 85.1311 | 89.9189 | 60.01 | 90
85.1153 | 89.9844 | 60.0126 | 90 | 85.1215 | 36.6324 | 60.03 | 36.6 | 85.0992 | 54.4278 | 59.9715 | 54.4 | 85.1261 | 72.1515 | 59.99 | 72.2 | 85.1394 | 89.9201 | 60.01 | 90
85.1236 | 89.9844 | 60.0126 | 90 | 85.1299 | 36.6327 | 60.03 | 36.6 | 85.1075 | 54.4293 | 59.9714 | 54.4 | 85.1344 | 72.1512 | 59.99 | 72.2 | 85.1477 | 89.921 | 60.01 | 90
85.132 | 89.9844 | 60.0127 | 90 | 85.1382 | 36.6331 | 60.03 | 36.6 | 85.1159 | 54.4307 | 59.9713 | 54.4 | 85.1427 | 72.1527 | 59.99 | 72.2 | 85.1561 | 89.9219 | 60.01 | 90
85.1403 | 89.9844 | 60.0128 | 90 | 85.1465 | 36.6328 | 60.03 | 36.6 | 85.1242 | 54.4322 | 59.9713 | 54.4 | 85.1511 | 72.1542 | 59.99 | 72.2 | 85.1644 | 89.923 | 60.01 | 90
85.1486 | 89.9844 | 60.0129 | 90 | 85.1548 | 36.6325 | 60.03 | 36.6 | 85.1325 | 54.4337 | 59.9712 | 54.4 | 85.1594 | 72.1558 | 59.99 | 72.2 | 85.1727 | 89.924 | 60.01 | 90
85.157 | 89.9844 | 60.013 | 90 | 85.1631 | 36.6323 | 60.03 | 36.6 | 85.1408 | 54.4354 | 59.9711 | 54.4 | 85.1677 | 72.1573 | 59.99 | 72.2 | 85.181 | 89.9252 | 60.01 | 90
85.1653 | 89.9844 | 60.0131 | 90 | 85.1715 | 36.632 | 60.03 | 36.6 | 85.1492 | 54.437 | 59.971 | 54.4 | 85.176 | 72.1588 | 59.99 | 72.2 | 85.1895 | 89.9265 | 60.01 | 90
85.1736 | 89.9844 | 60.0131 | 90 | 85.1798 | 36.632 | 60.03 | 36.6 | 85.1575 | 54.4392 | 59.9709 | 54.4 | 85.1844 | 72.1604 | 59.99 | 72.2 | 85.1978 | 89.9277 | 60.01 | 90
85.182 | 89.9844 | 60.0132 | 90 | 85.1882 | 36.632 | 60.03 | 36.6 | 85.1658 | 54.4415 | 59.9708 | 54.4 | 85.1927 | 72.1619 | 59.99 | 72.2 | 85.2061 | 89.9289 | 60.01 | 90
85.1903 | 89.9844 | 60.0133 | 90 | 85.1965 | 36.6319 | 60.03 | 36.6 | 85.1743 | 54.4426 | 59.9708 | 54.4 | 85.201 | 72.1634 | 59.99 | 72.2 | 85.2144 | 89.9278 | 60.01 | 90
85.1986 | 89.9844 | 60.0134 | 90 | 85.2048 | 36.6318 | 60.03 | 36.6 | 85.1826 | 54.4437 | 59.9707 | 54.4 | 85.2095 | 72.1645 | 59.99 | 72.2 | 85.2228 | 89.9267 | 60.01 | 90
85.207 | 89.9844 | 60.0135 | 90 | 85.2131 | 36.6317 | 60.03 | 36.6 | 85.1909 | 54.4447 | 59.9706 | 54.4 | 85.2178 | 72.1655 | 59.99 | 72.2 | 85.2311 | 89.9258 | 60.01 | 90
85.2153 | 89.9844 | 60.0136 | 90 | 85.2215 | 36.6316 | 60.03 | 36.6 | 85.1992 | 54.4456 | 59.9705 | 54.4 | 85.2261 | 72.1653 | 59.99 | 72.2 | 85.2394 | 89.9249 | 60.01 | 90
85.2236 | 89.9844 | 60.0136 | 90 | 85.2298 | 36.6316 | 60.03 | 36.6 | 85.2076 | 54.4466 | 59.9704 | 54.4 | 85.2344 | 72.165 | 59.99 | 72.2 | 85.2477 | 89.9253 | 60.01 | 90
85.2319 | 89.9844 | 60.0137 | 90 | 85.2381 | 36.6315 | 60.03 | 36.6 | 85.2159 | 54.4475 | 59.9703 | 54.4 | 85.2428 | 72.1647 | 59.99 | 72.2 | 85.2561 | 89.9256 | 60.01 | 90
85.2403 | 89.9844 | 60.0138 | 90 | 85.2465 | 36.6314 | 60.03 | 36.6 | 85.2242 | 54.4479 | 59.9703 | 54.4 | 85.2511 | 72.1644 | 59.99 | 72.2 | 85.2644 | 89.9275 | 60.01 | 90
85.2486 | 89.9844 | 60.0139 | 90 | 85.2548 | 36.6313 | 60.03 | 36.6 | 85.2326 | 54.4483 | 59.9702 | 54.4 | 85.2594 | 72.164 | 59.99 | 72.2 | 85.2727 | 89.9295 | 60.01 | 90
85.2569 | 89.9844 | 60.014 | 90 | 85.2631 | 36.6312 | 60.03 | 36.6 | 85.2409 | 54.4478 | 59.9701 | 54.4 | 85.2677 | 72.1637 | 59.99 | 72.2 | 85.281 | 89.9315 | 60.01 | 90
85.2653 | 89.9844 | 60.0141 | 90 | 85.2714 | 36.6312 | 60.03 | 36.6 | 85.2492 | 54.4474 | 59.97 | 54.4 | 85.2761 | 72.1649 | 59.99 | 72.2 | 85.2894 | 89.9335 | 60.01 | 90
85.2736 | 89.9844 | 60.0141 | 90 | 85.2798 | 36.6312 | 60.03 | 36.6 | 85.2575 | 54.4469 | 59.98 | 54.4 | 85.2844 | 72.1662 | 59.99 | 72.2 | 85.2977 | 89.937 | 60.01 | 90
85.2819 | 89.9844 | 60.0142 | 90 | 85.2881 | 36.6312 | 60.03 | 36.6 | 85.2659 | 54.4465 | 59.98 | 54.4 | 85.2927 | 72.1702 | 59.99 | 72.2 | 85.306 | 89.9404 | 60.01 | 90
85.2903 | 89.9844 | 60.0143 | 90 | 85.2964 | 36.6309 | 60.03 | 36.6 | 85.2742 | 54.4455 | 59.98 | 54.4 | 85.301 | 72.1743 | 59.99 | 72.2 | 85.3143 | 89.9437 | 60.01 | 90
85.2986 | 89.9844 | 60.0144 | 90 | 85.3047 | 36.6306 | 60.03 | 36.6 | 85.2825 | 54.4445 | 59.98 | 54.4 | 85.3094 | 72.1786 | 59.99 | 72.2 | 85.3228 | 89.9471 | 60.01 | 90
85.3069 | 89.9844 | 60.0145 | 90 | 85.3131 | 36.6303 | 60.03 | 36.6 | 85.291 | 54.444 | 59.98 | 54.4 | 85.3177 | 72.1829 | 59.99 | 72.2 | 85.3311 | 89.9493 | 60.01 | 90
85.3153 | 89.9844 | 60.0146 | 90 | 85.3214 | 36.6301 | 60.03 | 36.6 | 85.2993 | 54.4435 | 59.98 | 54.4 | 85.326 | 72.1872 | 59.99 | 72.2 | 85.3394 | 89.9514 | 60.01 | 90
85.3236 | 89.9844 | 60.0146 | 90 | 85.3297 | 36.6298 | 60.03 | 36.6 | 85.3076 | 54.4431 | 59.98 | 54.4 | 85.3345 | 72.1915 | 59.99 | 72.2 | 85.3477 | 89.9524 | 60.01 | 90
85.3319 | 89.9844 | 60.0147 | 90 | 85.3381 | 36.6295 | 60.03 | 36.6 | 85.3159 | 54.4426 | 59.98 | 54.4 | 85.3428 | 72.1962 | 59.99 | 72.2 | 85.3561 | 89.9534 | 60.01 | 90
85.3403 | 89.9844 | 60.0148 | 90 | 85.3464 | 36.6292 | 60.03 | 36.6 | 85.3243 | 54.4408 | 59.98 | 54.4 | 85.3511 | 72.2009 | 59.99 | 72.2 | 85.3644 | 89.9547 | 60.01 | 90
85.3486 | 89.9844 | 60.0149 | 90 | 85.3547 | 36.629 | 60.03 | 36.6 | 85.3326 | 54.439 | 59.98 | 54.4 | 85.3594 | 72.2041 | 59.99 | 72.2 | 85.3727 | 89.956 | 60.01 | 90
85.3569 | 89.9844 | 60.015 | 90 | 85.363 | 36.6287 | 60.03 | 36.6 | 85.3409 | 54.4373 | 59.98 | 54.4 | 85.3678 | 72.2072 | 59.99 | 72.2 | 85.381 | 89.9555 | 60.01 | 90
85.3652 | 89.9844 | 60.0151 | 90 | 85.3714 | 36.6284 | 60.03 | 36.6 | 85.3493 | 54.4356 | 59.98 | 54.4 | 85.3761 | 72.2082 | 59.99 | 72.2 | 85.3894 | 89.9551 | 60.01 | 90
85.3736 | 89.9844 | 60.0151 | 90 | 85.3797 | 36.6284 | 60.03 | 36.6 | 85.3576 | 54.4346 | 59.98 | 54.4 | 85.3844 | 72.2092 | 59.99 | 72.2 | 85.3977 | 89.9563 | 60.01 | 90
85.3819 | 89.9844 | 60.0152 | 90 | 85.3881 | 36.6284 | 60.03 | 36.6 | 85.3659 | 54.4336 | 59.98 | 54.4 | 85.3927 | 72.2092 | 59.99 | 72.2 | 85.406 | 89.9575 | 60.01 | 90
85.3902 | 89.9849 | 60.0153 | 90 | 85.3964 | 36.628 | 60.03 | 36.6 | 85.3742 | 54.4316 | 59.98 | 54.4 | 85.4011 | 72.2093 | 59.99 | 72.2 | 85.4143 | 89.9587 | 60.01 | 90
85.3986 | 89.9854 | 60.0154 | 90 | 85.4047 | 36.6275 | 60.03 | 36.6 | 85.3826 | 54.4297 | 59.98 | 54.4 | 85.4094 | 72.2093 | 59.99 | 72.2 | 85.4227 | 89.9598 | 60.01 | 90
85.4069 | 89.9859 | 60.0155 | 90 | 85.413 | 36.6269 | 60.03 | 36.6 | 85.3909 | 54.4278 | 59.98 | 54.4 | 85.4177 | 72.2093 | 59.99 | 72.2 | 85.431 | 89.9604 | 60.01 | 90
85.4152 | 89.9864 | 60.0156 | 90 | 85.4213 | 36.6264 | 60.03 | 36.6 | 85.3992 | 54.4258 | 59.98 | 54.4 | 85.426 | 72.2102 | 59.99 | 72.2 | 85.4393 | 89.9609 | 60.01 | 90
85.4236 | 89.9869 | 60.0156 | 90 | 85.4297 | 36.6258 | 60.03 | 36.6 | 85.4077 | 54.4254 | 59.98 | 54.4 | 85.4344 | 72.2112 | 59.99 | 72.2 | 85.4476 | 89.9596 | 60.01 | 90
85.4319 | 89.9874 | 60.0157 | 90 | 85.438 | 36.6252 | 60.03 | 36.6 | 85.416 | 54.425 | 59.98 | 54.4 | 85.4427 | 72.2119 | 59.99 | 72.2 | 85.4561 | 89.9584 | 60.01 | 90
85.4402 | 89.9879 | 60.0158 | 90 | 85.4464 | 36.6246 | 60.03 | 36.6 | 85.4243 | 54.4247 | 59.98 | 54.4 | 85.451 | 72.2126 | 59.99 | 72.2 | 85.4644 | 89.958 | 60.01 | 90
85.4485 | 89.9884 | 60.0159 | 90 | 85.4547 | 36.6241 | 60.03 | 36.6 | 85.4326 | 54.4244 | 59.98 | 54.4 | 85.4595 | 72.2143 | 59.99 | 72.2 | 85.4727 | 89.9576 | 60.01 | 90
85.4569 | 89.9889 | 60.016 | 90 | 85.463 | 36.6238 | 60.03 | 36.6 | 85.441 | 54.4237 | 59.98 | 54.4 | 85.4678 | 72.216 | 59.99 | 72.2 | 85.481 | 89.9545 | 60.01 | 90
85.4652 | 89.9894 | 60.0161 | 90 | 85.4713 | 36.6235 | 60.03 | 36.6 | 85.4493 | 54.4229 | 59.98 | 54.4 | 85.4761 | 72.218 | 59.99 | 72.2 | 85.4894 | 89.9514 | 60.01 | 90
85.4735 | 89.9894 | 60.0161 | 90 | 85.4797 | 36.6237 | 60.03 | 36.6 | 85.4576 | 54.4226 | 59.98 | 54.4 | 85.4844 | 72.22 | 59.99 | 72.2 | 85.4977 | 89.9484 | 60.01 | 90
85.4819 | 89.9894 | 60.0162 | 90 | 85.488 | 36.6239 | 60.03 | 36.6 | 85.466 | 54.4222 | 59.98 | 54.4 | 85.4928 | 72.2225 | 59.99 | 72.2 | 85.506 | 89.9453 | 60.01 | 90
85.4902 | 89.9911 | 60.0163 | 90 | 85.4963 | 36.6242 | 60.03 | 36.6 | 85.4743 | 54.4218 | 59.98 | 54.4 | 85.5011 | 72.225 | 59.99 | 72.2 | 85.5143 | 89.9438 | 60.01 | 90
85.4985 | 89.9928 | 60.0164 | 90 | 85.5046 | 36.6245 | 60.03 | 36.6 | 85.4826 | 54.4215 | 59.98 | 54.4 | 85.5094 | 72.2256 | 59.99 | 72.2 | 85.5227 | 89.9424 | 60.01 | 90
85.5069 | 89.9945 | 60.0165 | 90 | 85.5129 | 36.6245 | 60.03 | 36.6 | 85.4909 | 54.4212 | 59.98 | 54.4 | 85.5177 | 72.2262 | 59.99 | 72.2 | 85.531 | 89.9423 | 60.01 | 90
85.5152 | 89.9962 | 60.0166 | 90 | 85.5213 | 36.6245 | 60.03 | 36.6 | 85.4993 | 54.421 | 59.98 | 54.4 | 85.5261 | 72.227 | 59.99 | 72.2 | 85.5393 | 89.9423 | 60.01 | 90
85.5235 | 89.9979 | 60.0166 | 90 | 85.5296 | 36.6245 | 60.03 | 36.6 | 85.5076 | 54.421 | 59.98 | 54.4 | 85.5344 | 72.2278 | 59.99 | 72.2 | 85.5476 | 89.9421 | 60.01 | 90
85.5319 | 89.9996 | 60.0167 | 90 | 85.538 | 36.6246 | 60.03 | 36.6 | 85.5159 | 54.421 | 59.98 | 54.4 | 85.5427 | 72.229 | 59.99 | 72.2 | 85.556 | 89.9419 | 60.01 | 90
85.5402 | 90.0013 | 60.0168 | 90 | 85.5463 | 36.6246 | 60.03 | 36.6 | 85.5244 | 54.4221 | 59.98 | 54.4 | 85.551 | 72.2302 | 59.99 | 72.2 | 85.5643 | 89.9453 | 60.01 | 90
85.5485 | 90.003 | 60.0169 | 90 | 85.5546 | 36.6246 | 60.03 | 36.6 | 85.5327 | 54.4233 | 59.98 | 54.4 | 85.5594 | 72.2315 | 59.99 | 72.2 | 85.5726 | 89.9487 | 60.01 | 90
85.5569 | 90.0047 | 60.017 | 90 | 85.5629 | 36.624 | 60.03 | 36.6 | 85.541 | 54.4251 | 59.98 | 54.4 | 85.5677 | 72.2327 | 59.99 | 72.2 | 85.5809 | 89.9518 | 60.01 | 90
85.5652 | 90.0064 | 60.0171 | 90 | 85.5713 | 36.6235 | 60.03 | 36.6 | 85.5493 | 54.427 | 59.98 | 54.4 | 85.576 | 72.2332 | 59.99 | 72.2 | 85.5894 | 89.9549 | 60.01 | 90
85.5735 | 90.0064 | 60.0171 | 90 | 85.5796 | 36.6229 | 60.03 | 36.6 | 85.5577 | 54.4288 | 59.98 | 54.4 | 85.5845 | 72.2336 | 59.99 | 72.2 | 85.5977 | 89.9565 | 60.01 | 90
85.5818 | 90.0064 | 60.0172 | 90 | 85.588 | 36.6223 | 60.03 | 36.6 | 85.566 | 54.4306 | 59.98 | 54.4 | 85.5928 | 72.2348 | 59.99 | 72.2 | 85.606 | 89.958 | 60.01 | 90
85.5902 | 90.0064 | 60.0173 | 90 | 85.5963 | 36.6229 | 60.03 | 36.6 | 85.5743 | 54.4331 | 59.98 | 54.4 | 85.6011 | 72.2359 | 59.99 | 72.2 | 85.6143 | 89.9595 | 60.01 | 90
85.5985 | 90.0064 | 60.0174 | 90 | 85.6046 | 36.6235 | 60.03 | 36.6 | 85.5827 | 54.4356 | 59.98 | 54.4 | 85.6094 | 72.2358 | 59.99 | 72.2 | 85.6227 | 89.9611 | 60.01 | 90
85.6068 | 90.0064 | 60.0175 | 90 | 85.6129 | 36.6241 | 60.03 | 36.6 | 85.591 | 54.4377 | 59.98 | 54.4 | 85.6178 | 72.2356 | 59.99 | 72.2 | 85.631 | 89.9634 | 60.01 | 90
85.6152 | 90.0064 | 60.0176 | 90 | 85.6212 | 36.6246 | 60.03 | 36.6 | 85.5993 | 54.4397 | 59.98 | 54.4 | 85.6261 | 72.2341 | 59.99 | 72.2 | 85.6393 | 89.9657 | 60.01 | 90
85.6235 | 90.0064 | 60.0176 | 90 | 85.6296 | 36.6249 | 60.03 | 36.6 | 85.6076 | 54.4409 | 59.98 | 54.4 | 85.6344 | 72.2326 | 59.99 | 72.2 | 85.6476 | 89.9649 | 60.01 | 90
85.6318 | 90.0064 | 60.0177 | 90 | 85.6379 | 36.6252 | 60.03 | 36.6 | 85.616 | 54.4421 | 59.98 | 54.4 | 85.6427 | 72.231 | 59.99 | 72.2 | 85.656 | 89.9641 | 60.01 | 90
85.6402 | 90.0069 | 60.0178 | 90 | 85.6462 | 36.6259 | 60.03 | 36.6 | 85.6243 | 54.4446 | 59.98 | 54.4 | 85.6511 | 72.2293 | 59.99 | 72.2 | 85.6643 | 89.9637 | 60.01 | 90
85.6485 | 90.0073 | 60.0179 | 90 | 85.6545 | 36.6266 | 60.03 | 36.6 | 85.6326 | 54.447 | 59.98 | 54.4 | 85.6594 | 72.2279 | 59.99 | 72.2 | 85.6726 | 89.9632 | 60.01 | 90
85.6568 | 90.008 | 60.018 | 90 | 85.6629 | 36.6274 | 60.03 | 36.6 | 85.6411 | 54.4494 | 59.98 | 54.4 | 85.6677 | 72.2266 | 59.99 | 72.2 | 85.6809 | 89.9623 | 60.01 | 90
85.6652 | 90.0086 | 60.0181 | 90 | 85.6712 | 36.6281 | 60.03 | 36.6 | 85.6494 | 54.4518 | 59.98 | 54.4 | 85.676 | 72.2252 | 59.99 | 72.2 | 85.6893 | 89.9613 | 60.01 | 90
85.6735 | 90.0092 | 60.0181 | 90 | 85.6796 | 36.628 | 60.03 | 36.6 | 85.6577 | 54.4541 | 59.98 | 54.4 | 85.6844 | 72.2238 | 59.99 | 72.2 | 85.6976 | 89.9603 | 60.01 | 90
85.6818 | 90.0099 | 60.0182 | 90 | 85.6879 | 36.6278 | 60.03 | 36.6 | 85.666 | 54.4563 | 59.98 | 54.4 | 85.6927 | 72.2236 | 59.99 | 72.2 | 85.7059 | 89.9593 | 60.01 | 90
85.6902 | 90.0105 | 60.0183 | 90 | 85.6962 | 36.6277 | 60.03 | 36.6 | 85.6744 | 54.4586 | 59.98 | 54.4 | 85.701 | 72.2235 | 59.99 | 72.2 | 85.7142 | 89.9584 | 60.01 | 90
85.6985 | 90.0112 | 60.0184 | 90 | 85.7045 | 36.6276 | 60.03 | 36.6 | 85.6827 | 54.4608 | 59.98 | 54.4 | 85.7095 | 72.225 | 59.99 | 72.2 | 85.7227 | 89.9574 | 60.01 | 90
85.7068 | 90.0118 | 60.0185 | 90 | 85.7128 | 36.6275 | 60.03 | 36.6 | 85.691 | 54.4632 | 59.98 | 54.4 | 85.7178 | 72.2265 | 59.99 | 72.2 | 85.731 | 89.9573 | 60.01 | 90
85.7151 | 90.0125 | 60.0186 | 90 | 85.7212 | 36.6273 | 60.03 | 36.6 | 85.6994 | 54.4656 | 59.98 | 54.4 | 85.7261 | 72.2267 | 59.99 | 72.2 | 85.7393 | 89.9572 | 60.01 | 90
85.7235 | 90.0127 | 60.0186 | 90 | 85.7295 | 36.6273 | 60.03 | 36.6 | 85.7077 | 54.4661 | 59.98 | 54.4 | 85.7344 | 72.2268 | 59.99 | 72.2 | 85.7476 | 89.9571 | 60.01 | 90
85.7318 | 90.0128 | 60.0187 | 90 | 85.7379 | 36.6273 | 60.03 | 36.6 | 85.716 | 54.4666 | 59.98 | 54.4 | 85.7428 | 72.2271 | 59.99 | 72.2 | 85.756 | 89.9569 | 60.01 | 90
85.7401 | 90.0128 | 60.0188 | 90 | 85.7462 | 36.6273 | 60.03 | 36.6 | 85.7243 | 54.4676 | 59.98 | 54.4 | 85.7511 | 72.2273 | 59.99 | 72.2 | 85.7643 | 89.956 | 60.01 | 90
85.7485 | 90.0128 | 60.0189 | 90 | 85.7545 | 36.6273 | 60.03 | 36.6 | 85.7327 | 54.4687 | 59.98 | 54.4 | 85.7594 | 72.228 | 59.99 | 72.2 | 85.7726 | 89.955 | 60.01 | 90
85.7568 | 90.0128 | 60.019 | 90 | 85.7628 | 36.6274 | 60.03 | 36.6 | 85.741 | 54.4692 | 59.98 | 54.4 | 85.7677 | 72.2287 | 59.99 | 72.2 | 85.7809 | 89.9559 | 60.01 | 90
85.7651 | 90.0128 | 60.0191 | 90 | 85.7712 | 36.6274 | 60.03 | 36.6 | 85.7493 | 54.4697 | 59.98 | 54.4 | 85.7761 | 72.2294 | 59.99 | 72.2 | 85.7893 | 89.9568 | 60.01 | 90
85.7735 | 90.0128 | 60.0191 | 90 | 85.7795 | 36.6274 | 60.03 | 36.6 | 85.7578 | 54.4705 | 59.98 | 54.4 | 85.7844 | 72.2301 | 59.99 | 72.2 | 85.7976 | 89.9576 | 60.01 | 90
85.7818 | 90.0128 | 60.0192 | 90 | 85.7878 | 36.6275 | 60.03 | 36.6 | 85.7661 | 54.4714 | 59.98 | 54.4 | 85.7927 | 72.2291 | 59.99 | 72.2 | 85.8059 | 89.9585 | 60.01 | 90
85.7901 | 90.0128 | 60.0193 | 90 | 85.7961 | 36.6275 | 60.03 | 36.6 | 85.7744 | 54.4723 | 59.98 | 54.4 | 85.801 | 72.2281 | 59.99 | 72.2 | 85.8142 | 89.9588 | 60.01 | 90
85.7984 | 90.0128 | 60.0194 | 90 | 85.8044 | 36.6275 | 60.03 | 36.6 | 85.7827 | 54.4732 | 59.98 | 54.4 | 85.8094 | 72.2287 | 59.99 | 72.2 | 85.8226 | 89.9591 | 60.01 | 90
85.8068 | 90.0128 | 60.0195 | 90 | 85.8128 | 36.6276 | 60.03 | 36.6 | 85.7911 | 54.474 | 59.98 | 54.4 | 85.8177 | 72.2292 | 59.99 | 72.2 | 85.8309 | 89.9595 | 60.01 | 90
85.8151 | 90.0128 | 60.0196 | 90 | 85.8211 | 36.6277 | 60.03 | 36.6 | 85.7994 | 54.4749 | 59.98 | 54.4 | 85.826 | 72.229 | 59.99 | 72.2 | 85.8392 | 89.9598 | 60.01 | 90
85.8234 | 90.0128 | 60.0196 | 90 | 85.8295 | 36.6278 | 60.03 | 36.6 | 85.8077 | 54.4746 | 59.98 | 54.4 | 85.8345 | 72.2288 | 59.99 | 72.2 | 85.8475 | 89.963 | 60.01 | 90
85.8318 | 90.0128 | 60.0197 | 90 | 85.8378 | 36.6279 | 60.03 | 36.6 | 85.8161 | 54.4742 | 59.98 | 54.4 | 85.8428 | 72.2293 | 59.99 | 72.2 | 85.8558 | 89.9662 | 60.01 | 90
85.8401 | 90.0128 | 60.0198 | 90 | 85.8461 | 36.6279 | 60.03 | 36.6 | 85.8244 | 54.4739 | 59.98 | 54.4 | 85.8511 | 72.2299 | 59.99 | 72.2 | 85.8643 | 89.9676 | 60.01 | 90
85.8484 | 90.0128 | 60.0199 | 90 | 85.8544 | 36.628 | 60.03 | 36.6 | 85.8327 | 54.4735 | 59.98 | 54.4 | 85.8594 | 72.2301 | 59.99 | 72.2 | 85.8726 | 89.969 | 60.01 | 90
85.8568 | 90.0128 | 60.02 | 90 | 85.8628 | 36.6279 | 60.03 | 36.6 | 85.841 | 54.4723 | 59.98 | 54.4 | 85.8678 | 72.2304 | 59.99 | 72.2 | 85.8809 | 89.9701 | 60.01 | 90
85.8651 | 90.0128 | 60.02 | 90 | 85.8711 | 36.6279 | 60.03 | 36.6 | 85.8494 | 54.4711 | 59.98 | 54.4 | 85.8761 | 72.2307 | 59.99 | 72.2 | 85.8892 | 89.9712 | 60.01 | 90
85.8734 | 90.0128 | 60.02 | 90 | 85.8794 | 36.6279 | 60.03 | 36.6 | 85.8577 | 54.4695 | 59.98 | 54.4 | 85.8844 | 72.231 | 59.99 | 72.2 | 85.8976 | 89.9719 | 60.01 | 90
85.8818 | 90.0128 | 60.02 | 90 | 85.8878 | 36.6279 | 60.03 | 36.6 | 85.866 | 54.4679 | 59.98 | 54.4 | 85.8927 | 72.2312 | 59.99 | 72.2 | 85.9059 | 89.9727 | 60.01 | 90
85.8901 | 90.0128 | 60.02 | 90 | 85.8961 | 36.6282 | 60.03 | 36.6 | 85.8745 | 54.4663 | 59.98 | 54.4 | 85.9011 | 72.2315 | 59.99 | 72.2 | 85.9142 | 89.9734 | 60.01 | 90
85.8984 | 90.0128 | 60.02 | 90 | 85.9044 | 36.6284 | 60.03 | 36.6 | 85.8828 | 54.4647 | 59.98 | 54.4 | 85.9094 | 72.2324 | 59.99 | 72.2 | 85.9225 | 89.9741 | 60.01 | 90
85.9068 | 90.0128 | 60.02 | 90 | 85.9127 | 36.6287 | 60.0299 | 36.6 | 85.8911 | 54.4609 | 59.98 | 54.4 | 85.9177 | 72.2333 | 59.99 | 72.2 | 85.9309 | 89.9733 | 60.01 | 90
85.9151 | 90.0128 | 60.02 | 90 | 85.9211 | 36.6289 | 60.0299 | 36.6 | 85.8994 | 54.4571 | 59.98 | 54.4 | 85.926 | 72.2317 | 59.99 | 72.2 | 85.9392 | 89.9725 | 60.01 | 90
85.9234 | 90.0128 | 60.02 | 90 | 85.9294 | 36.6292 | 60.0298 | 36.6 | 85.9078 | 54.4533 | 59.98 | 54.4 | 85.9344 | 72.2301 | 59.99 | 72.2 | 85.9475 | 89.9716 | 60.01 | 90
85.9317 | 90.0128 | 60.02 | 90 | 85.9377 | 36.6295 | 60.0297 | 36.6 | 85.9161 | 54.4495 | 59.98 | 54.4 | 85.9427 | 72.2281 | 59.99 | 72.2 | 85.9558 | 89.9706 | 60.01 | 90
85.9401 | 90.0128 | 60.02 | 90 | 85.946 | 36.6298 | 60.0296 | 36.6 | 85.9244 | 54.4464 | 59.98 | 54.4 | 85.951 | 72.2262 | 59.99 | 72.2 | 85.9642 | 89.9699 | 60.01 | 90
85.9484 | 90.0128 | 60.02 | 90 | 85.9544 | 36.6301 | 60.0295 | 36.6 | 85.9328 | 54.4432 | 59.98 | 54.4 | 85.9595 | 72.2241 | 59.99 | 72.2 | 85.9725 | 89.9693 | 60.01 | 90
85.9567 | 90.0128 | 60.02 | 90 | 85.9627 | 36.6304 | 60.0294 | 36.6 | 85.9411 | 54.4404 | 59.98 | 54.4 | 85.9678 | 72.222 | 59.99 | 72.2 | 85.9808 | 89.9691 | 60.01 | 90
85.9651 | 90.0128 | 60.02 | 90 | 85.971 | 36.6308 | 60.0294 | 36.6 | 85.9494 | 54.4376 | 59.98 | 54.4 | 85.9761 | 72.2197 | 59.99 | 72.2 | 85.9891 | 89.9689 | 60.01 | 90
85.9734 | 90.0128 | 60.02 | 90 | 85.9794 | 36.6308 | 60.0293 | 36.6 | 85.9577 | 54.4348 | 59.98 | 54.4 | 85.9844 | 72.2173 | 59.99 | 72.2 | 85.9976 | 89.9687 | 60.01 | 90
85.9817 | 90.0128 | 60.02 | 90 | 85.9877 | 36.6308 | 60.0292 | 36.6 | 85.9661 | 54.432 | 59.98 | 54.4 | 85.9928 | 72.2149 | 59.99 | 72.2 | 86.0059 | 89.9685 | 60.01 | 90
85.9901 | 90.0116 | 60.02 | 90 | 85.996 | 36.6309 | 60.0291 | 36.6 | 85.9744 | 54.4321 | 59.98 | 54.4 | 86.0011 | 72.2125 | 59.99 | 72.2 | 86.0142 | 89.9684 | 60.01 | 90
85.9984 | 90.0103 | 60.02 | 90 | 86.0043 | 36.6311 | 60.029 | 36.6 | 85.9827 | 54.4322 | 59.98 | 54.4 | 86.0094 | 72.2114 | 59.99 | 72.2 | 86.0225 | 89.9682 | 60.01 | 90
86.0067 | 90.0096 | 60.02 | 90 | 86.0127 | 36.6312 | 60.0289 | 36.6 | 85.9911 | 54.4329 | 59.98 | 54.4 | 86.0177 | 72.2104 | 59.99 | 72.2 | 86.0309 | 89.9706 | 60.01 | 90
86.0151 | 90.0088 | 60.02 | 90 | 86.021 | 36.6314 | 60.0289 | 36.6 | 85.9995 | 54.4337 | 59.98 | 54.4 | 86.0261 | 72.2107 | 59.99 | 72.2 | 86.0392 | 89.9731 | 60.01 | 90
86.0234 | 90.0085 | 60.02 | 90 | 86.0294 | 36.6315 | 60.0288 | 36.6 | 86.0078 | 54.4343 | 59.98 | 54.4 | 86.0344 | 72.2111 | 59.99 | 72.2 | 86.0475 | 89.9751 | 60.01 | 90
86.0317 | 90.0081 | 60.02 | 90 | 86.0377 | 36.6317 | 60.0287 | 36.6 | 86.0161 | 54.4349 | 59.98 | 54.4 | 86.0427 | 72.2115 | 59.99 | 72.2 | 86.0558 | 89.9771 | 60.01 | 90
86.0401 | 90.0068 | 60.02 | 90 | 86.046 | 36.6318 | 60.0286 | 36.6 | 86.0245 | 54.4355 | 59.98 | 54.4 | 86.051 | 72.2119 | 59.99 | 72.2 | 86.0642 | 89.9791 | 60.01 | 90
86.0484 | 90.0054 | 60.02 | 90 | 86.0543 | 36.632 | 60.0285 | 36.6 | 86.0328 | 54.4362 | 59.98 | 54.4 | 86.0594 | 72.2126 | 59.99 | 72.2 | 86.0725 | 89.9811 | 60.01 | 90
86.0567 | 90.0041 | 60.02 | 90 | 86.0626 | 36.6318 | 60.0284 | 36.6 | 86.0411 | 54.437 | 59.98 | 54.4 | 86.0677 | 72.2132 | 59.99 | 72.2 | 86.0808 | 89.9831 | 60.01 | 90
86.065 | 90.0028 | 60.02 | 90 | 86.071 | 36.6316 | 60.0284 | 36.6 | 86.0495 | 54.4378 | 59.98 | 54.4 | 86.076 | 72.2155 | 59.99 | 72.2 | 86.0891 | 89.9851 | 60.01 | 90
86.0734 | 90.0027 | 60.02 | 90 | 86.0793 | 36.6313 | 60.0283 | 36.6 | 86.0578 | 54.4387 | 59.98 | 54.4 | 86.0845 | 72.2177 | 59.99 | 72.2 | 86.0975 | 89.9897 | 60.01 | 90
86.0817 | 90.0026 | 60.02 | 90 | 86.0876 | 36.631 | 60.0282 | 36.6 | 86.0661 | 54.4395 | 59.98 | 54.4 | 86.0928 | 72.2197 | 59.99 | 72.2 | 86.1058 | 89.9943 | 60.01 | 90
86.09 | 90.0021 | 60.02 | 90 | 86.0959 | 36.6308 | 60.0281 | 36.6 | 86.0744 | 54.4397 | 59.98 | 54.4 | 86.1011 | 72.2217 | 59.99 | 72.2 | 86.1141 | 89.9964 | 60.01 | 90
86.0984 | 90.0015 | 60.02 | 90 | 86.1043 | 36.6307 | 60.028 | 36.6 | 86.0828 | 54.4399 | 59.98 | 54.4 | 86.1094 | 72.2211 | 59.99 | 72.2 | 86.1224 | 89.9986 | 60.01 | 90
86.1067 | 90.0005 | 60.02 | 90 | 86.1126 | 36.6305 | 60.0279 | 36.6 | 86.0911 | 54.4405 | 59.98 | 54.4 | 86.1178 | 72.2206 | 59.99 | 72.2 | 86.1309 | 90.0012 | 60.01 | 90
86.115 | 89.9996 | 60.02 | 90 | 86.121 | 36.6303 | 60.0279 | 36.6 | 86.0994 | 54.4412 | 59.98 | 54.4 | 86.1261 | 72.2202 | 59.99 | 72.2 | 86.1392 | 90.0038 | 60.01 | 90
86.1234 | 89.9996 | 60.02 | 90 | 86.1293 | 36.6299 | 60.0278 | 36.6 | 86.1078 | 54.4418 | 59.98 | 54.4 | 86.1344 | 72.2198 | 59.99 | 72.2 | 86.1475 | 90.0058 | 60.01 | 90
86.1317 | 89.9996 | 60.02 | 90 | 86.1376 | 36.6295 | 60.0277 | 36.6 | 86.1161 | 54.4424 | 59.98 | 54.4 | 86.1427 | 72.2195 | 59.99 | 72.2 | 86.1558 | 90.0079 | 60.01 | 90
86.14 | 89.9996 | 60.02 | 90 | 86.1459 | 36.6295 | 60.0276 | 36.6 | 86.1245 | 54.4423 | 59.98 | 54.4 | 86.1511 | 72.2191 | 59.99 | 72.2 | 86.1642 | 90.0098 | 60.01 | 90
86.1483 | 89.9996 | 60.02 | 90 | 86.1542 | 36.6294 | 60.0275 | 36.6 | 86.1328 | 54.4423 | 59.98 | 54.4 | 86.1594 | 72.2172 | 59.99 | 72.2 | 86.1725 | 90.0117 | 60.01 | 90
86.1567 | 89.9996 | 60.02 | 90 | 86.1626 | 36.6293 | 60.0274 | 36.6 | 86.1412 | 54.4423 | 59.98 | 54.4 | 86.1677 | 72.2152 | 59.99 | 72.2 | 86.1808 | 90.011 | 60.01 | 90
86.165 | 89.9996 | 60.02 | 90 | 86.1709 | 36.6292 | 60.0274 | 36.6 | 86.1495 | 54.4423 | 59.98 | 54.4 | 86.176 | 72.2131 | 59.99 | 72.2 | 86.1891 | 90.0104 | 60.01 | 90
86.1733 | 89.9996 | 60.02 | 90 | 86.1793 | 36.6297 | 60.0273 | 36.6 | 86.1578 | 54.4422 | 59.98 | 54.4 | 86.1844 | 72.211 | 59.99 | 72.2 | 86.1975 | 90.0097 | 60.01 | 90
86.1817 | 89.9996 | 60.02 | 90 | 86.1876 | 36.6301 | 60.0272 | 36.6 | 86.1662 | 54.4422 | 59.98 | 54.4 | 86.1927 | 72.2112 | 59.99 | 72.2 | 86.2058 | 90.009 | 60.01 | 90
86.19 | 90.0005 | 60.02 | 90 | 86.1959 | 36.6307 | 60.0271 | 36.6 | 86.1745 | 54.4408 | 59.98 | 54.4 | 86.201 | 72.2113 | 59.99 | 72.2 | 86.2141 | 90.0083 | 60.01 | 90
86.1983 | 90.0014 | 60.02 | 90 | 86.2042 | 36.6312 | 60.027 | 36.6 | 86.1828 | 54.4394 | 59.98 | 54.4 | 86.2095 | 72.2121 | 59.99 | 72.2 | 86.2224 | 90.0077 | 60.01 | 90
86.2067 | 90.0023 | 60.02 | 90 | 86.2126 | 36.6315 | 60.0269 | 36.6 | 86.1911 | 54.4379 | 59.98 | 54.4 | 86.2178 | 72.2128 | 59.99 | 72.2 | 86.2308 | 90.0076 | 60.01 | 90
86.215 | 90.0033 | 60.02 | 90 | 86.2209 | 36.6317 | 60.0269 | 36.6 | 86.1995 | 54.4365 | 59.98 | 54.4 | 86.2261 | 72.2136 | 59.99 | 72.2 | 86.2391 | 90.0075 | 60.01 | 90
86.2233 | 90.0046 | 60.02 | 90 | 86.2292 | 36.632 | 60.0268 | 36.6 | 86.2078 | 54.4355 | 59.98 | 54.4 | 86.2344 | 72.2143 | 59.99 | 72.2 | 86.2474 | 90.0075 | 60.01 | 90
86.2317 | 90.0059 | 60.02 | 90 | 86.2375 | 36.6323 | 60.0267 | 36.6 | 86.2161 | 54.4344 | 59.98 | 54.4 | 86.2428 | 72.2157 | 59.99 | 72.2 | 86.2557 | 90.0075 | 60.01 | 90
86.24 | 90.0079 | 60.02 | 90 | 86.2458 | 36.6326 | 60.0266 | 36.6 | 86.2245 | 54.4334 | 59.98 | 54.4 | 86.2511 | 72.2172 | 59.99 | 72.2 | 86.2642 | 90.0075 | 60.01 | 90
86.2483 | 90.0098 | 60.02 | 90 | 86.2542 | 36.6329 | 60.0265 | 36.6 | 86.2328 | 54.4324 | 59.98 | 54.4 | 86.2594 | 72.219 | 59.99 | 72.2 | 86.2725 | 90.0075 | 60.01 | 90
86.2567 | 90.0118 | 60.02 | 90 | 86.2625 | 36.6324 | 60.0264 | 36.6 | 86.2411 | 54.4314 | 59.98 | 54.4 | 86.2677 | 72.2209 | 59.9899 | 72.2 | 86.2808 | 90.0081 | 60.01 | 90
86.265 | 90.0138 | 60.02 | 90 | 86.2709 | 36.632 | 60.0264 | 36.6 | 86.2495 | 54.4303 | 59.98 | 54.4 | 86.2761 | 72.2235 | 59.9898 | 72.2 | 86.2891 | 90.0086 | 60.01 | 90
86.2733 | 90.0145 | 60.02 | 90 | 86.2792 | 36.6313 | 60.0263 | 36.6 | 86.2579 | 54.4303 | 59.98 | 54.4 | 86.2844 | 72.2261 | 59.9897 | 72.2 | 86.2975 | 90.0088 | 60.01 | 90
86.2816 | 90.0152 | 60.02 | 90 | 86.2875 | 36.6306 | 60.0262 | 36.6 | 86.2662 | 54.4303 | 59.98 | 54.4 | 86.2927 | 72.2282 | 59.9897 | 72.2 | 86.3058 | 90.009 | 60.01 | 90
86.29 | 90.0159 | 60.02 | 90 | 86.2958 | 36.6304 | 60.0261 | 36.6 | 86.2745 | 54.4303 | 59.98 | 54.4 | 86.301 | 72.2302 | 59.9896 | 72.2 | 86.3141 | 90.0094 | 60.01 | 90
86.2983 | 90.0165 | 60.02 | 90 | 86.3042 | 36.6303 | 60.026 | 36.6 | 86.2829 | 54.4303 | 59.98 | 54.4 | 86.3094 | 72.2314 | 59.9895 | 72.2 | 86.3224 | 90.0097 | 60.01 | 90
86.3066 | 90.0168 | 60.02 | 90 | 86.3125 | 36.6301 | 60.0259 | 36.6 | 86.2912 | 54.4303 | 59.98 | 54.4 | 86.3177 | 72.2327 | 59.9894 | 72.2 | 86.3308 | 90.0109 | 60.01 | 90
86.315 | 90.0171 | 60.02 | 90 | 86.3209 | 36.6299 | 60.0259 | 36.6 | 86.2995 | 54.4302 | 59.98 | 54.4 | 86.326 | 72.2332 | 59.9893 | 72.2 | 86.3391 | 90.0122 | 60.01 | 90
86.3233 | 90.0167 | 60.02 | 90 | 86.3292 | 36.6303 | 60.0258 | 36.6 | 86.3078 | 54.4302 | 59.98 | 54.4 | 86.3345 | 72.2337 | 59.9892 | 72.2 | 86.3474 | 90.0135 | 60.01 | 90
86.3316 | 90.0164 | 60.02 | 90 | 86.3375 | 36.6308 | 60.0257 | 36.6 | 86.3162 | 54.4302 | 59.98 | 54.4 | 86.3428 | 72.2343 | 59.9892 | 72.2 | 86.3557 | 90.0147 | 60.0101 | 90
86.34 | 90.016 | 60.02 | 90 | 86.3458 | 36.6319 | 60.0256 | 36.6 | 86.3245 | 54.4302 | 59.98 | 54.4 | 86.3511 | 72.2348 | 59.9891 | 72.2 | 86.3641 | 90.0155 | 60.0101 | 90
86.3483 | 90.0157 | 60.02 | 90 | 86.3541 | 36.6329 | 60.0255 | 36.6 | 86.3328 | 54.4301 | 59.98 | 54.4 | 86.3594 | 72.2334 | 59.989 | 72.2 | 86.3724 | 90.0162 | 60.0102 | 90
86.3566 | 90.0165 | 60.02 | 90 | 86.3625 | 36.6341 | 60.0254 | 36.6 | 86.3412 | 54.4302 | 59.98 | 54.4 | 86.3678 | 72.232 | 59.9889 | 72.2 | 86.3807 | 90.0172 | 60.0103 | 90
86.365 | 90.0173 | 60.02 | 90 | 86.3708 | 36.6353 | 60.0254 | 36.6 | 86.3495 | 54.4304 | 59.98 | 54.4 | 86.3761 | 72.2297 | 59.9888 | 72.2 | 86.389 | 90.0183 | 60.0104 | 90
86.3733 | 90.0174 | 60.02 | 90 | 86.3792 | 36.6355 | 60.0253 | 36.6 | 86.3578 | 54.4305 | 59.98 | 54.4 | 86.3844 | 72.2273 | 59.9887 | 72.2 | 86.3975 | 90.0192 | 60.0105 | 90
86.3816 | 90.0175 | 60.02 | 90 | 86.3875 | 36.6357 | 60.0252 | 36.6 | 86.3661 | 54.4307 | 59.98 | 54.4 | 86.3927 | 72.2258 | 59.9887 | 72.2 | 86.4058 | 90.0201 | 60.0106 | 90
86.39 | 90.0173 | 60.02 | 90 | 86.3958 | 36.6355 | 60.0251 | 36.6 | 86.3746 | 54.4309 | 59.98 | 54.4 | 86.4011 | 72.2242 | 59.9886 | 72.2 | 86.4141 | 90.0194 | 60.0106 | 90
86.3983 | 90.0172 | 60.02 | 90 | 86.4041 | 36.6353 | 60.025 | 36.6 | 86.3829 | 54.4311 | 59.98 | 54.4 | 86.4094 | 72.2227 | 59.9885 | 72.2 | 86.4224 | 90.0187 | 60.0107 | 90
86.4066 | 90.0181 | 60.02 | 90 | 86.4125 | 36.6344 | 60.0249 | 36.6 | 86.3912 | 54.4313 | 59.98 | 54.4 | 86.4177 | 72.2212 | 59.9884 | 72.2 | 86.4308 | 90.0179 | 60.0108 | 90
86.4149 | 90.0191 | 60.02 | 90 | 86.4208 | 36.6336 | 60.0249 | 36.6 | 86.3996 | 54.4314 | 59.98 | 54.4 | 86.426 | 72.2195 | 59.9883 | 72.2 | 86.4391 | 90.0172 | 60.0109 | 90
86.4233 | 90.02 | 60.02 | 90 | 86.4291 | 36.6335 | 60.0248 | 36.6 | 86.4079 | 54.4316 | 59.98 | 54.4 | 86.4344 | 72.2178 | 59.9882 | 72.2 | 86.4474 | 90.0165 | 60.011 | 90
86.4316 | 90.0209 | 60.02 | 90 | 86.4374 | 36.6335 | 60.0247 | 36.6 | 86.4162 | 54.4318 | 59.98 | 54.4 | 86.4427 | 72.2181 | 59.9882 | 72.2 | 86.4557 | 90.0158 | 60.0111 | 90
86.4399 | 90.0208 | 60.02 | 90 | 86.4457 | 36.6335 | 60.0246 | 36.6 | 86.4245 | 54.4318 | 59.98 | 54.4 | 86.451 | 72.2183 | 59.9881 | 72.2 | 86.4641 | 90.015 | 60.0111 | 90
86.4483 | 90.0206 | 60.02 | 90 | 86.4541 | 36.6335 | 60.0245 | 36.6 | 86.4329 | 54.4319 | 59.98 | 54.4 | 86.4595 | 72.2195 | 59.988 | 72.2 | 86.4724 | 90.0143 | 60.0112 | 90
86.4566 | 90.0212 | 60.02 | 90 | 86.4624 | 36.6348 | 60.0244 | 36.6 | 86.4412 | 54.4319 | 59.98 | 54.4 | 86.4678 | 72.2207 | 59.9879 | 72.2 | 86.4807 | 90.0145 | 60.0113 | 90
86.4649 | 90.0218 | 60.02 | 90 | 86.4708 | 36.6362 | 60.0244 | 36.6 | 86.4495 | 54.4319 | 59.98 | 54.4 | 86.4761 | 72.2214 | 59.9878 | 72.2 | 86.489 | 90.0147 | 60.0114 | 90
86.4733 | 90.0227 | 60.02 | 90 | 86.4791 | 36.638 | 60.0243 | 36.6 | 86.4579 | 54.4319 | 59.98 | 54.4 | 86.4844 | 72.2221 | 59.9877 | 72.2 | 86.4974 | 90.0157 | 60.0115 | 90
86.4816 | 90.0235 | 60.02 | 90 | 86.4874 | 36.6398 | 60.0242 | 36.6 | 86.4662 | 54.4319 | 59.98 | 54.4 | 86.4928 | 72.2223 | 59.9877 | 72.2 | 86.5057 | 90.0166 | 60.0116 | 90
86.4899 | 90.0233 | 60.02 | 90 | 86.4957 | 36.6416 | 60.0241 | 36.6 | 86.4745 | 54.4319 | 59.98 | 54.4 | 86.5011 | 72.2224 | 59.9876 | 72.2 | 86.514 | 90.0175 | 60.0116 | 90
86.4982 | 90.023 | 60.02 | 90 | 86.5041 | 36.6434 | 60.024 | 36.6 | 86.4828 | 54.4319 | 59.98 | 54.4 | 86.5094 | 72.224 | 59.9875 | 72.2 | 86.5223 | 90.0185 | 60.0117 | 90
86.5066 | 90.0227 | 60.02 | 90 | 86.5124 | 36.6443 | 60.0239 | 36.6 | 86.4913 | 54.4319 | 59.98 | 54.4 | 86.5177 | 72.2256 | 59.9874 | 72.2 | 86.5306 | 90.0194 | 60.0118 | 90
86.5149 | 90.0224 | 60.02 | 90 | 86.5207 | 36.6452 | 60.0239 | 36.6 | 86.4996 | 54.4319 | 59.98 | 54.4 | 86.5261 | 72.2258 | 59.9873 | 72.2 | 86.5391 | 90.0204 | 60.0119 | 90
86.5232 | 90.0224 | 60.02 | 90 | 86.5291 | 36.6462 | 60.0238 | 36.6 | 86.5079 | 54.4319 | 59.98 | 54.4 | 86.5344 | 72.2259 | 59.9872 | 72.2 | 86.5474 | 90.0208 | 60.012 | 90
86.5316 | 90.0224 | 60.02 | 90 | 86.5374 | 36.6471 | 60.0237 | 36.6 | 86.5163 | 54.4319 | 59.98 | 54.4 | 86.5427 | 72.2265 | 59.9872 | 72.2 | 86.5557 | 90.0213 | 60.0121 | 90
86.5399 | 90.0219 | 60.02 | 90 | 86.5457 | 36.6476 | 60.0236 | 36.6 | 86.5246 | 54.4323 | 59.98 | 54.4 | 86.551 | 72.2272 | 59.9871 | 72.2 | 86.564 | 90.0208 | 60.0121 | 90
86.5482 | 90.0214 | 60.02 | 90 | 86.554 | 36.6482 | 60.0235 | 36.6 | 86.5329 | 54.4327 | 59.98 | 54.4 | 86.5594 | 72.229 | 59.987 | 72.2 | 86.5724 | 90.0203 | 60.0122 | 90
86.5566 | 90.0204 | 60.02 | 90 | 86.5624 | 36.6485 | 60.0234 | 36.6 | 86.5412 | 54.4331 | 59.98 | 54.4 | 86.5677 | 72.2309 | 59.9869 | 72.2 | 86.5807 | 90.0197 | 60.0123 | 90
86.5649 | 90.0195 | 60.02 | 90 | 86.5707 | 36.6488 | 60.0234 | 36.6 | 86.5496 | 54.4335 | 59.98 | 54.4 | 86.576 | 72.2334 | 59.9868 | 72.2 | 86.589 | 90.019 | 60.0124 | 90
86.5732 | 90.0186 | 60.02 | 90 | 86.579 | 36.6491 | 60.0233 | 36.6 | 86.5579 | 54.4339 | 59.98 | 54.4 | 86.5845 | 72.2358 | 59.9867 | 72.2 | 86.5973 | 90.018 | 60.0125 | 90
86.5816 | 90.0177 | 60.02 | 90 | 86.5873 | 36.6493 | 60.0232 | 36.6 | 86.5662 | 54.4344 | 59.98 | 54.4 | 86.5928 | 72.2365 | 59.9867 | 72.2 | 86.6057 | 90.017 | 60.0126 | 90
86.5899 | 90.0167 | 60.02 | 90 | 86.5957 | 36.6491 | 60.0231 | 36.6 | 86.5746 | 54.4348 | 59.98 | 54.4 | 86.6011 | 72.2372 | 59.9866 | 72.2 | 86.614 | 90.0162 | 60.0126 | 90
86.5982 | 90.0158 | 60.02 | 90 | 86.604 | 36.6489 | 60.023 | 36.6 | 86.5829 | 54.4352 | 59.98 | 54.4 | 86.6094 | 72.2375 | 59.9865 | 72.2 | 86.6223 | 90.0154 | 60.0127 | 90
86.6066 | 90.0149 | 60.02 | 90 | 86.6123 | 36.649 | 60.0229 | 36.6 | 86.5912 | 54.4356 | 59.98 | 54.4 | 86.6178 | 72.2377 | 59.9864 | 72.2 | 86.6306 | 90.015 | 60.0128 | 90
86.6149 | 90.0139 | 60.02 | 90 | 86.6207 | 36.6492 | 60.0229 | 36.6 | 86.5995 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.6261 | 72.237 | 59.9863 | 72.2 | 86.639 | 90.0147 | 60.0129 | 90
86.6232 | 90.0135 | 60.02 | 90 | 86.629 | 36.6494 | 60.0228 | 36.6 | 86.608 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.6344 | 72.2363 | 59.9862 | 72.2 | 86.6473 | 90.0144 | 60.013 | 90
86.6315 | 90.0131 | 60.02 | 90 | 86.6373 | 36.6496 | 60.0227 | 36.6 | 86.6163 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.6427 | 72.2349 | 59.9862 | 72.2 | 86.6556 | 90.014 | 60.0131 | 90
86.6399 | 90.0136 | 60.02 | 90 | 86.6456 | 36.6501 | 60.0226 | 36.6 | 86.6246 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.6511 | 72.2334 | 59.9861 | 72.2 | 86.6639 | 90.0139 | 60.0131 | 90
86.6482 | 90.014 | 60.02 | 90 | 86.654 | 36.6506 | 60.0225 | 36.6 | 86.633 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.6594 | 72.2312 | 59.986 | 72.2 | 86.6724 | 90.0137 | 60.0132 | 90
86.6565 | 90.0145 | 60.02 | 90 | 86.6623 | 36.651 | 60.0224 | 36.6 | 86.6413 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.6677 | 72.229 | 59.9859 | 72.2 | 86.6807 | 90.0139 | 60.0133 | 90
86.6649 | 90.0149 | 60.02 | 90 | 86.6707 | 36.6515 | 60.0224 | 36.6 | 86.6496 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.676 | 72.2284 | 59.9858 | 72.2 | 86.689 | 90.0141 | 60.0134 | 90
86.6732 | 90.0136 | 60.02 | 90 | 86.679 | 36.6516 | 60.0223 | 36.6 | 86.6579 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.6844 | 72.2279 | 59.9857 | 72.2 | 86.6973 | 90.0141 | 60.0135 | 90
86.6815 | 90.0124 | 60.02 | 90 | 86.6873 | 36.6518 | 60.0222 | 36.6 | 86.6663 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.6927 | 72.2273 | 59.9857 | 72.2 | 86.7057 | 90.0141 | 60.0136 | 90
86.6899 | 90.0111 | 60.02 | 90 | 86.6956 | 36.651 | 60.0221 | 36.6 | 86.6746 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.701 | 72.2267 | 59.9856 | 72.2 | 86.714 | 90.0141 | 60.0136 | 90
86.6982 | 90.0099 | 60.02 | 90 | 86.7039 | 36.6502 | 60.022 | 36.6 | 86.6829 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.7095 | 72.2269 | 59.9855 | 72.2 | 86.7223 | 90.0141 | 60.0137 | 90
86.7065 | 90.0076 | 60.02 | 90 | 86.7123 | 36.6503 | 60.0219 | 36.6 | 86.6913 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.7178 | 72.227 | 59.9854 | 72.2 | 86.7306 | 90.0141 | 60.0138 | 90
86.7149 | 90.0054 | 60.02 | 90 | 86.7206 | 36.6503 | 60.0219 | 36.6 | 86.6996 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.7261 | 72.2267 | 59.9853 | 72.2 | 86.739 | 90.0141 | 60.0139 | 90
86.7232 | 90.003 | 60.02 | 90 | 86.7289 | 36.65 | 60.0218 | 36.6 | 86.7079 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.7344 | 72.2264 | 59.9852 | 72.2 | 86.7473 | 90.0141 | 60.014 | 90
86.7315 | 90.0005 | 60.02 | 90 | 86.7372 | 36.6498 | 60.0217 | 36.6 | 86.7164 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.7428 | 72.2285 | 59.9852 | 72.2 | 86.7556 | 90.0141 | 60.0141 | 90
86.7399 | 89.9981 | 60.02 | 90 | 86.7456 | 36.6495 | 60.0216 | 36.6 | 86.7247 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.7511 | 72.2307 | 59.9851 | 72.2 | 86.7639 | 90.0141 | 60.0141 | 90
86.7482 | 89.9956 | 60.02 | 90 | 86.7539 | 36.6492 | 60.0215 | 36.6 | 86.733 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.7594 | 72.2319 | 59.985 | 72.2 | 86.7723 | 90.0141 | 60.0142 | 90
86.7565 | 89.9949 | 60.02 | 90 | 86.7623 | 36.6492 | 60.0214 | 36.6 | 86.7413 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.7677 | 72.233 | 59.9849 | 72.2 | 86.7806 | 90.0141 | 60.0143 | 90
86.7648 | 89.9942 | 60.02 | 90 | 86.7706 | 36.6492 | 60.0214 | 36.6 | 86.7497 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.7761 | 72.2356 | 59.9848 | 72.2 | 86.7889 | 90.0141 | 60.0144 | 90
86.7732 | 89.9944 | 60.02 | 90 | 86.7789 | 36.6507 | 60.0213 | 36.6 | 86.758 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.7844 | 72.2381 | 59.9847 | 72.2 | 86.7972 | 90.0141 | 60.0145 | 90
86.7815 | 89.9946 | 60.02 | 90 | 86.7872 | 36.6523 | 60.0212 | 36.6 | 86.7663 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.7927 | 72.2404 | 59.9847 | 72.2 | 86.8057 | 90.0141 | 60.0146 | 90
86.7898 | 89.9958 | 60.02 | 90 | 86.7956 | 36.6529 | 60.0211 | 36.6 | 86.7747 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.801 | 72.2426 | 59.9846 | 72.2 | 86.814 | 90.0141 | 60.0146 | 90
86.7982 | 89.997 | 60.02 | 90 | 86.8039 | 36.6535 | 60.021 | 36.6 | 86.783 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.8094 | 72.2451 | 59.9845 | 72.2 | 86.8223 | 90.0141 | 60.0147 | 90
86.8065 | 89.998 | 60.02 | 90 | 86.8123 | 36.6541 | 60.0209 | 36.6 | 86.7913 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.8177 | 72.2476 | 59.9844 | 72.2 | 86.8306 | 90.0141 | 60.0148 | 90
86.8148 | 89.9989 | 60.02 | 90 | 86.8206 | 36.6547 | 60.0209 | 36.6 | 86.7996 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.826 | 72.249 | 59.9843 | 72.2 | 86.839 | 90.0141 | 60.0149 | 90
86.8232 | 89.9999 | 60.02 | 90 | 86.8289 | 36.6553 | 60.0208 | 36.6 | 86.808 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.8345 | 72.2503 | 59.9842 | 72.2 | 86.8473 | 90.0141 | 60.015 | 90
86.8315 | 90.0008 | 60.02 | 90 | 86.8372 | 36.6559 | 60.0207 | 36.6 | 86.8163 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.8428 | 72.2515 | 59.9841 | 72.2 | 86.8556 | 90.0141 | 60.0151 | 90
86.8398 | 90.0018 | 60.02 | 90 | 86.8455 | 36.6565 | 60.0206 | 36.6 | 86.8246 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.8511 | 72.2526 | 59.9841 | 72.2 | 86.8639 | 90.014 | 60.0151 | 90
86.8481 | 90.0028 | 60.02 | 90 | 86.8539 | 36.6571 | 60.0205 | 36.6 | 86.8331 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.8594 | 72.2519 | 59.984 | 72.2 | 86.8723 | 90.014 | 60.0152 | 90
86.8565 | 90.0028 | 60.02 | 90 | 86.8622 | 36.657 | 60.0204 | 36.6 | 86.8414 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.8678 | 72.2512 | 59.9839 | 72.2 | 86.8806 | 90.014 | 60.0153 | 90
86.8648 | 90.0028 | 60.02 | 90 | 86.8705 | 36.6568 | 60.0204 | 36.6 | 86.8497 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.8761 | 72.2501 | 59.9838 | 72.2 | 86.8889 | 90.014 | 60.0154 | 90
86.8731 | 90.0023 | 60.0199 | 90 | 86.8788 | 36.6567 | 60.0203 | 36.6 | 86.858 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.8844 | 72.249 | 59.9837 | 72.2 | 86.8972 | 90.014 | 60.0155 | 90
86.8815 | 90.0019 | 60.0198 | 90 | 86.8872 | 36.6566 | 60.0202 | 36.6 | 86.8664 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.8927 | 72.2481 | 59.9837 | 72.2 | 86.9056 | 90.0139 | 60.0156 | 90
86.8898 | 90.0014 | 60.0197 | 90 | 86.8955 | 36.6568 | 60.0201 | 36.6 | 86.8747 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.9011 | 72.2472 | 59.9836 | 72.2 | 86.9139 | 90.0139 | 60.0156 | 90
86.8981 | 90.001 | 60.0196 | 90 | 86.9039 | 36.6571 | 60.02 | 36.6 | 86.883 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.9094 | 72.2445 | 59.9835 | 72.2 | 86.9222 | 90.0139 | 60.0157 | 90
86.9065 | 90.0005 | 60.0195 | 90 | 86.9122 | 36.6574 | 60.02 | 36.6 | 86.8914 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.9177 | 72.2418 | 59.9834 | 72.2 | 86.9305 | 90.0139 | 60.0158 | 90
86.9148 | 90.0001 | 60.0195 | 90 | 86.9205 | 36.6576 | 60.02 | 36.6 | 86.8997 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.9261 | 72.2389 | 59.9833 | 72.2 | 86.939 | 90.0139 | 60.0159 | 90
86.9231 | 89.9996 | 60.0194 | 90 | 86.9288 | 36.6576 | 60.02 | 36.6 | 86.908 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.9344 | 72.236 | 59.9832 | 72.2 | 86.9473 | 90.0119 | 60.016 | 90
86.9315 | 89.9992 | 60.0193 | 90 | 86.9372 | 36.6575 | 60.02 | 36.6 | 86.9163 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.9427 | 72.2342 | 59.9832 | 72.2 | 86.9556 | 90.0099 | 60.0161 | 90
86.9398 | 89.9987 | 60.0192 | 90 | 86.9455 | 36.6572 | 60.02 | 36.6 | 86.9247 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.951 | 72.2324 | 59.9831 | 72.2 | 86.9639 | 90.008 | 60.0161 | 90
86.9481 | 89.9982 | 60.0191 | 90 | 86.9538 | 36.6569 | 60.02 | 36.6 | 86.933 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.9595 | 72.2311 | 59.983 | 72.2 | 86.9723 | 90.006 | 60.0162 | 90
86.9565 | 89.9982 | 60.019 | 90 | 86.9622 | 36.6566 | 60.02 | 36.6 | 86.9413 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.9678 | 72.2297 | 59.9829 | 72.2 | 86.9806 | 90.004 | 60.0163 | 90
86.9648 | 89.9982 | 60.019 | 90 | 86.9705 | 36.6563 | 60.02 | 36.6 | 86.9498 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.9761 | 72.2288 | 59.9828 | 72.2 | 86.9889 | 90.002 | 60.0164 | 90
86.9731 | 89.9981 | 60.0189 | 90 | 86.9788 | 36.656 | 60.02 | 36.6 | 86.9581 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.9844 | 72.2279 | 59.9827 | 72.2 | 86.9972 | 90 | 60.0165 | 90
86.9814 | 89.9981 | 60.0188 | 90 | 86.9871 | 36.6557 | 60.02 | 36.6 | 86.9664 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 86.9928 | 72.2282 | 59.9827 | 72.2 | 87.0056 | 89.9981 | 60.0166 | 90
86.9898 | 89.9981 | 60.0187 | 90 | 86.9955 | 36.655 | 60.02 | 36.6 | 86.9747 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 87.0011 | 72.2285 | 59.9826 | 72.2 | 87.0139 | 89.9961 | 60.0166 | 90
86.9981 | 89.9981 | 60.0186 | 90 | 87.0038 | 36.6543 | 60.02 | 36.6 | 86.9831 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 87.0094 | 72.2289 | 59.9825 | 72.2 | 87.0222 | 89.9941 | 60.0167 | 90
87.0064 | 89.9986 | 60.0185 | 90 | 87.0121 | 36.6539 | 60.02 | 36.6 | 86.9914 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 87.0178 | 72.2294 | 59.9824 | 72.2 | 87.0305 | 89.9941 | 60.0168 | 90
87.0148 | 89.999 | 60.0185 | 90 | 87.0204 | 36.6535 | 60.02 | 36.6 | 86.9997 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 87.0261 | 72.2293 | 59.9823 | 72.2 | 87.0389 | 89.9941 | 60.0169 | 90
87.0231 | 89.9994 | 60.0184 | 90 | 87.0288 | 36.6531 | 60.02 | 36.6 | 87.0081 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 87.0344 | 72.2292 | 59.9822 | 72.2 | 87.0472 | 89.9942 | 60.017 | 90
87.0314 | 89.9999 | 60.0183 | 90 | 87.0371 | 36.6527 | 60.02 | 36.6 | 87.0164 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 87.0427 | 72.2292 | 59.9822 | 72.2 | 87.0555 | 89.9942 | 60.0171 | 90
87.0398 | 90.0001 | 60.0182 | 90 | 87.0455 | 36.6523 | 60.02 | 36.6 | 87.0247 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 87.0511 | 72.2291 | 59.9821 | 72.2 | 87.0638 | 89.9942 | 60.0171 | 90
87.0481 | 90.0003 | 60.0181 | 90 | 87.0538 | 36.6519 | 60.02 | 36.6 | 87.033 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 87.0594 | 72.228 | 59.982 | 72.2 | 87.0723 | 89.9942 | 60.0172 | 90
87.0564 | 90.0006 | 60.018 | 90 | 87.0621 | 36.6514 | 60.02 | 36.6 | 87.0414 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 87.0677 | 72.2269 | 59.9819 | 72.2 | 87.0806 | 89.9943 | 60.0173 | 90
87.0648 | 90.0008 | 60.018 | 90 | 87.0704 | 36.6509 | 60.02 | 36.6 | 87.0497 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 87.076 | 72.2265 | 59.9818 | 72.2 | 87.0889 | 89.9943 | 60.0174 | 90
87.0731 | 90.001 | 60.0179 | 90 | 87.0787 | 36.6521 | 60.02 | 36.6 | 87.058 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 87.0845 | 72.2261 | 59.9817 | 72.2 | 87.0972 | 89.9943 | 60.0175 | 90
87.0814 | 90.0012 | 60.0178 | 90 | 87.0871 | 36.6533 | 60.02 | 36.6 | 87.0665 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 87.0928 | 72.2257 | 59.9817 | 72.2 | 87.1056 | 89.9943 | 60.0176 | 90
87.0897 | 90.001 | 60.0177 | 90 | 87.0954 | 36.6545 | 60.02 | 36.6 | 87.0748 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 87.1011 | 72.2253 | 59.9816 | 72.2 | 87.1139 | 89.9944 | 60.0176 | 90
87.0981 | 90.0007 | 60.0176 | 90 | 87.1038 | 36.6557 | 60.02 | 36.6 | 87.0831 | 54.436 | 59.98 | 54.4 | 87.1095 | 72.2264 | 59.9815 | 72.2 | 87.1222 | 89.9944 | 60.0177 | 90
87.1064 | 90.0005 | 60.0175 | 90 | 87.1121 | 36.6569 | 60.02 | 36.6 | 87.0914 | 54.4369 | 59.98 | 54.4 | 87.1178 | 72.2275 | 59.9814 | 72.2 | 87.1305 | 89.9944 | 60.0178 | 90
87.1147 | 90.0003 | 60.0174 | 90 | 87.1204 | 36.6581 | 60.02 | 36.6 | 87.0998 | 54.4377 | 59.98 | 54.4 | 87.1261 | 72.2288 | 59.9813 | 72.2 | 87.1389 | 89.9944 | 60.0179 | 90
87.1231 | 90.0002 | 60.0174 | 90 | 87.1287 | 36.659 | 60.02 | 36.6 | 87.1081 | 54.4389 | 59.98 | 54.4 | 87.1344 | 72.23 | 59.9812 | 72.2 | 87.1472 | 89.9944 | 60.018 | 90
87.1314 | 90.0002 | 60.0173 | 90 | 87.1371 | 36.6599 | 60.02 | 36.6 | 87.1164 | 54.4401 | 59.98 | 54.4 | 87.1428 | 72.2318 | 59.9812 | 72.2 | 87.1555 | 89.9944 | 60.0181 | 90
87.1397 | 90.0002 | 60.0172 | 90 | 87.1454 | 36.6609 | 60.02 | 36.6 | 87.1248 | 54.4413 | 59.98 | 54.4 | 87.1511 | 72.2337 | 59.9811 | 72.2 | 87.1638 | 89.9944 | 60.0181 | 90
87.1481 | 90.0002 | 60.0171 | 90 | 87.1537 | 36.6618 | 60.02 | 36.6 | 87.1331 | 54.4425 | 59.98 | 54.4 | 87.1594 | 72.2345 | 59.981 | 72.2 | 87.1722 | 89.9944 | 60.0182 | 90
87.1564 | 90.0002 | 60.017 | 90 | 87.162 | 36.6616 | 60.02 | 36.6 | 87.1414 | 54.4437 | 59.98 | 54.4 | 87.1677 | 72.2354 | 59.9809 | 72.2 | 87.1805 | 89.9944 | 60.0183 | 90
87.1647 | 90.0002 | 60.0169 | 90 | 87.1704 | 36.6614 | 60.02 | 36.6 | 87.1497 | 54.4449 | 59.98 | 54.4 | 87.1761 | 72.2362 | 59.9808 | 72.2 | 87.1888 | 89.9944 | 60.0184 | 90
87.173 | 90.0002 | 60.0169 | 90 | 87.1787 | 36.661 | 60.02 | 36.6 | 87.1581 | 54.446 | 59.98 | 54.4 | 87.1844 | 72.237 | 59.9807 | 72.2 | 87.1971 | 89.9944 | 60.0185 | 90
87.1814 | 90.0002 | 60.0168 | 90 | 87.1871 | 36.6607 | 60.02 | 36.6 | 87.1664 | 54.4472 | 59.98 | 54.4 | 87.1927 | 72.2368 | 59.9807 | 72.2 | 87.2054 | 89.9944 | 60.0186 | 90
87.1897 | 90.0002 | 60.0167 | 90 | 87.1954 | 36.6603 | 60.02 | 36.6 | 87.1747 | 54.4476 | 59.98 | 54.4 | 87.2012 | 72.2366 | 59.9806 | 72.2 | 87.2139 | 89.9944 | 60.0186 | 90
87.198 | 90.0002 | 60.0166 | 90 | 87.2037 | 36.6599 | 60.02 | 36.6 | 87.1832 | 54.4479 | 59.98 | 54.4 | 87.2095 | 72.2374 | 59.9805 | 72.2 | 87.2222 | 89.9944 | 60.0187 | 90
87.2064 | 90.0002 | 60.0165 | 90 | 87.212 | 36.661 | 60.02 | 36.6 | 87.1915 | 54.4479 | 59.98 | 54.4 | 87.2178 | 72.2382 | 59.9804 | 72.2 | 87.2305 | 89.9944 | 60.0188 | 90
87.2147 | 90.0002 | 60.0164 | 90 | 87.2203 | 36.6621 | 60.02 | 36.6 | 87.1998 | 54.4479 | 59.98 | 54.4 | 87.2261 | 72.2385 | 59.9803 | 72.2 | 87.2388 | 89.9944 | 60.0189 | 90
87.223 | 90.0002 | 60.0164 | 90 | 87.2287 | 36.6636 | 60.02 | 36.6 | 87.2081 | 54.4479 | 59.98 | 54.4 | 87.2345 | 72.2389 | 59.9802 | 72.2 | 87.2472 | 89.9944 | 60.019 | 90
87.2314 | 90.0002 | 60.0163 | 90 | 87.237 | 36.6651 | 60.02 | 36.6 | 87.2165 | 54.4479 | 59.98 | 54.4 | 87.2428 | 72.2396 | 59.9802 | 72.2 | 87.2555 | 89.9944 | 60.0191 | 90
87.2397 | 90.0002 | 60.0162 | 90 | 87.2454 | 36.6665 | 60.02 | 36.6 | 87.2248 | 54.4479 | 59.98 | 54.4 | 87.2511 | 72.2403 | 59.9801 | 72.2 | 87.2638 | 89.9944 | 60.0191 | 90
87.248 | 90.0002 | 60.0161 | 90 | 87.2537 | 36.6679 | 60.02 | 36.6 | 87.2331 | 54.4479 | 59.98 | 54.4 | 87.2594 | 72.2416 | 59.99 | 72.2 | 87.2721 | 89.9944 | 60.0192 | 90
87.2564 | 90.0002 | 60.016 | 90 | 87.262 | 36.6699 | 60.02 | 36.6 | 87.2414 | 54.4479 | 59.98 | 54.4 | 87.2678 | 72.2429 | 59.99 | 72.2 | 87.2805 | 89.9944 | 60.0193 | 90
87.2647 | 90.0002 | 60.0159 | 90 | 87.2703 | 36.672 | 60.02 | 36.6 | 87.2498 | 54.4479 | 59.98 | 54.4 | 87.2761 | 72.2442 | 59.99 | 72.2 | 87.2888 | 89.9944 | 60.0194 | 90
87.273 | 90.0002 | 60.0159 | 90 | 87.2787 | 36.6737 | 60.02 | 36.6 | 87.2581 | 54.448 | 59.9801 | 54.4 | 87.2844 | 72.2455 | 59.99 | 72.2 | 87.2971 | 89.9944 | 60.0195 | 90
87.2814 | 90.0002 | 60.0158 | 90 | 87.287 | 36.6753 | 60.02 | 36.6 | 87.2664 | 54.448 | 59.9802 | 54.4 | 87.2928 | 72.2451 | 59.99 | 72.2 | 87.3054 | 89.9944 | 60.0196 | 90
87.2897 | 90.0002 | 60.0157 | 90 | 87.2953 | 36.6759 | 60.02 | 36.6 | 87.2748 | 54.448 | 59.9802 | 54.4 | 87.3011 | 72.2447 | 59.99 | 72.2 | 87.3138 | 89.9944 | 60.0196 | 90
87.298 | 90.0002 | 60.0156 | 90 | 87.3036 | 36.6765 | 60.02 | 36.6 | 87.2831 | 54.448 | 59.9803 | 54.4 | 87.3094 | 72.2432 | 59.99 | 72.2 | 87.3221 | 89.9944 | 60.0197 | 90
87.3064 | 90.0002 | 60.0155 | 90 | 87.312 | 36.6768 | 60.02 | 36.6 | 87.2914 | 54.4481 | 59.9804 | 54.4 | 87.3177 | 72.2416 | 59.99 | 72.2 | 87.3304 | 89.9944 | 60.0198 | 90
87.3147 | 90.0002 | 60.0154 | 90 | 87.3203 | 36.6772 | 60.02 | 36.6 | 87.2997 | 54.4481 | 59.9805 | 54.4 | 87.3262 | 72.2401 | 59.99 | 72.2 | 87.3387 | 89.9944 | 60.0199 | 90
87.323 | 90.0002 | 60.0154 | 90 | 87.3287 | 36.6763 | 60.02 | 36.6 | 87.3082 | 54.4472 | 59.9806 | 54.4 | 87.3345 | 72.2386 | 59.99 | 72.2 | 87.3472 | 89.9944 | 60.02 | 90
87.3313 | 90.0002 | 60.0153 | 90 | 87.337 | 36.6755 | 60.02 | 36.6 | 87.3165 | 54.4464 | 59.9807 | 54.4 | 87.3428 | 72.2356 | 59.99 | 72.2 | 87.3555 | 89.9944 | 60.02 | 90
87.3397 | 90.0002 | 60.0152 | 90 | 87.3453 | 36.674 | 60.02 | 36.6 | 87.3248 | 54.4455 | 59.9807 | 54.4 | 87.3511 | 72.2326 | 59.99 | 72.2 | 87.3638 | 89.9944 | 60.02 | 90
87.348 | 90.0002 | 60.0151 | 90 | 87.3536 | 36.6725 | 60.02 | 36.6 | 87.3332 | 54.4446 | 59.9808 | 54.4 | 87.3595 | 72.2306 | 59.99 | 72.2 | 87.3721 | 89.9944 | 60.02 | 90
87.3563 | 90.0002 | 60.015 | 90 | 87.3619 | 36.6714 | 60.02 | 36.6 | 87.3415 | 54.4433 | 59.9809 | 54.4 | 87.3678 | 72.2286 | 59.99 | 72.2 | 87.3805 | 89.9944 | 60.02 | 90
87.3647 | 90.0002 | 60.0149 | 90 | 87.3703 | 36.6703 | 60.02 | 36.6 | 87.3498 | 54.4421 | 59.981 | 54.4 | 87.3761 | 72.2258 | 59.99 | 72.2 | 87.3888 | 89.9944 | 60.02 | 90
87.373 | 90.0002 | 60.0149 | 90 | 87.3786 | 36.6692 | 60.02 | 36.6 | 87.3581 | 54.4409 | 59.9811 | 54.4 | 87.3845 | 72.223 | 59.99 | 72.2 | 87.3971 | 89.9944 | 60.02 | 90
87.3813 | 90.0002 | 60.0148 | 90 | 87.387 | 36.6682 | 60.02 | 36.6 | 87.3665 | 54.4397 | 59.9812 | 54.4 | 87.3928 | 72.2217 | 59.99 | 72.2 | 87.4054 | 89.9944 | 60.02 | 90
87.3897 | 90.0002 | 60.0147 | 90 | 87.3953 | 36.6672 | 60.02 | 36.6 | 87.3748 | 54.4386 | 59.9812 | 54.4 | 87.4011 | 72.2204 | 59.99 | 72.2 | 87.4138 | 89.9944 | 60.02 | 90
87.398 | 90.0002 | 60.0146 | 90 | 87.4036 | 36.6663 | 60.02 | 36.6 | 87.3831 | 54.4375 | 59.9813 | 54.4 | 87.4094 | 72.2195 | 59.99 | 72.2 | 87.4221 | 89.9944 | 60.02 | 90
87.4063 | 90.0002 | 60.0145 | 90 | 87.4119 | 36.6664 | 60.02 | 36.6 | 87.3914 | 54.4365 | 59.9814 | 54.4 | 87.4178 | 72.2186 | 59.99 | 72.2 | 87.4304 | 89.9944 | 60.02 | 90
87.4147 | 90.0002 | 60.0145 | 90 | 87.4203 | 36.6666 | 60.02 | 36.6 | 87.3998 | 54.4355 | 59.9815 | 54.4 | 87.4261 | 72.2183 | 59.99 | 72.2 | 87.4387 | 89.9944 | 60.02 | 90
87.423 | 90.0002 | 60.0144 | 90 | 87.4286 | 36.6655 | 60.02 | 36.6 | 87.4081 | 54.4336 | 59.9816 | 54.4 | 87.4344 | 72.2179 | 59.99 | 72.2 | 87.4471 | 89.9944 | 60.02 | 90
87.4313 | 90.0002 | 60.0143 | 90 | 87.437 | 36.6644 | 60.02 | 36.6 | 87.4164 | 54.4317 | 59.9817 | 54.4 | 87.4427 | 72.2157 | 59.99 | 72.2 | 87.4554 | 89.9944 | 60.02 | 90
87.4396 | 90.0002 | 60.0142 | 90 | 87.4453 | 36.6603 | 60.02 | 36.6 | 87.4249 | 54.4302 | 59.9817 | 54.4 | 87.4512 | 72.2136 | 59.99 | 72.2 | 87.4637 | 89.9944 | 60.02 | 90
87.448 | 90.0002 | 60.0141 | 90 | 87.4536 | 36.6562 | 60.02 | 36.6 | 87.4332 | 54.4286 | 59.9818 | 54.4 | 87.4595 | 72.213 | 59.99 | 72.2 | 87.472 | 89.9944 | 60.02 | 90
87.4563 | 90.0002 | 60.014 | 90 | 87.4619 | 36.6523 | 60.02 | 36.6 | 87.4415 | 54.4273 | 59.9819 | 54.4 | 87.4678 | 72.2125 | 59.99 | 72.2 | 87.4805 | 89.9944 | 60.02 | 90
87.4646 | 90.0002 | 60.014 | 90 | 87.4702 | 36.6484 | 60.02 | 36.6 | 87.4498 | 54.426 | 59.982 | 54.4 | 87.4762 | 72.2123 | 59.99 | 72.2 | 87.4888 | 89.9944 | 60.02 | 90
87.473 | 90.0002 | 60.0139 | 90 | 87.4786 | 36.6441 | 60.02 | 36.6 | 87.4582 | 54.4243 | 59.9821 | 54.4 | 87.4845 | 72.2121 | 59.99 | 72.2 | 87.4971 | 89.9944 | 60.02 | 90
87.4813 | 90.0002 | 60.0138 | 90 | 87.4869 | 36.6399 | 60.02 | 36.6 | 87.4665 | 54.4226 | 59.9822 | 54.4 | 87.4928 | 72.2119 | 59.99 | 72.2 | 87.5054 | 89.9944 | 60.02 | 90
87.4896 | 90.0002 | 60.0137 | 90 | 87.4952 | 36.636 | 60.02 | 36.6 | 87.4748 | 54.4217 | 59.9822 | 54.4 | 87.5011 | 72.2118 | 59.99 | 72.2 | 87.5138 | 89.9944 | 60.02 | 90
87.498 | 90.0002 | 60.0136 | 90 | 87.5035 | 36.632 | 60.02 | 36.6 | 87.4831 | 54.4208 | 59.9823 | 54.4 | 87.5095 | 72.2117 | 59.99 | 72.2 | 87.5221 | 89.9944 | 60.02 | 90
87.5063 | 90.0002 | 60.0135 | 90 | 87.5119 | 36.6297 | 60.02 | 36.6 | 87.4915 | 54.4206 | 59.9824 | 54.4 | 87.5178 | 72.2116 | 59.99 | 72.2 | 87.5304 | 89.9944 | 60.02 | 90
87.5146 | 90.0002 | 60.0135 | 90 | 87.5202 | 36.6273 | 60.02 | 36.6 | 87.4998 | 54.4205 | 59.9825 | 54.4 | 87.5261 | 72.2102 | 59.99 | 72.2 | 87.5387 | 89.9944 | 60.02 | 90
87.5229 | 90.0002 | 60.0134 | 90 | 87.5286 | 36.628 | 60.02 | 36.6 | 87.5081 | 54.4186 | 59.9826 | 54.4 | 87.5344 | 72.2087 | 59.99 | 72.2 | 87.5471 | 89.9944 | 60.02 | 90
87.5313 | 90.0002 | 60.0133 | 90 | 87.5369 | 36.6287 | 60.02 | 36.6 | 87.5165 | 54.4167 | 59.9827 | 54.4 | 87.5428 | 72.2071 | 59.99 | 72.2 | 87.5554 | 89.9944 | 60.02 | 90
87.5396 | 90.0002 | 60.0132 | 90 | 87.5452 | 36.6288 | 60.02 | 36.6 | 87.5248 | 54.4128 | 59.9827 | 54.4 | 87.5511 | 72.2055 | 59.99 | 72.2 | 87.5637 | 89.9944 | 60.02 | 90
87.5479 | 90.0002 | 60.0131 | 90 | 87.5535 | 36.6289 | 60.02 | 36.6 | 87.5331 | 54.4089 | 59.9828 | 54.4 | 87.5594 | 72.2035 | 59.99 | 72.2 | 87.572 | 89.9944 | 60.02 | 90
87.5563 | 90.0002 | 60.013 | 90 | 87.5619 | 36.629 | 60.02 | 36.6 | 87.5414 | 54.4047 | 59.9829 | 54.4 | 87.5679 | 72.2015 | 59.99 | 72.2 | 87.5804 | 89.9944 | 60.02 | 90
87.5646 | 90.0002 | 60.013 | 90 | 87.5702 | 36.6291 | 60.02 | 36.6 | 87.5499 | 54.4004 | 59.983 | 54.4 | 87.5762 | 72.1984 | 59.99 | 72.2 | 87.5887 | 89.9944 | 60.02 | 90
87.5729 | 90.0002 | 60.0129 | 90 | 87.5786 | 36.6279 | 60.02 | 36.6 | 87.5582 | 54.3958 | 59.9831 | 54.4 | 87.5845 | 72.1953 | 59.99 | 72.2 | 87.597 | 89.9944 | 60.02 | 90
87.5813 | 90.0002 | 60.0128 | 90 | 87.5869 | 36.6266 | 60.02 | 36.6 | 87.5665 | 54.3911 | 59.9832 | 54.4 | 87.5928 | 72.1926 | 59.99 | 72.2 | 87.6053 | 89.9944 | 60.02 | 90
87.5896 | 90.0002 | 60.0127 | 90 | 87.5952 | 36.6256 | 60.02 | 36.6 | 87.5748 | 54.3866 | 59.9832 | 54.4 | 87.6012 | 72.1899 | 59.99 | 72.2 | 87.6138 | 89.9944 | 60.02 | 90
87.5979 | 90.0002 | 60.0126 | 90 | 87.6035 | 36.6247 | 60.02 | 36.6 | 87.5832 | 54.3821 | 59.9833 | 54.4 | 87.6095 | 72.1885 | 59.99 | 72.2 | 87.6221 | 89.9943 | 60.02 | 90
87.6063 | 90.0002 | 60.0125 | 90 | 87.6118 | 36.6242 | 60.02 | 36.6 | 87.5915 | 54.3792 | 59.9834 | 54.4 | 87.6178 | 72.1871 | 59.99 | 72.2 | 87.6304 | 89.9943 | 60.02 | 90
87.6146 | 90.0002 | 60.0125 | 90 | 87.6202 | 36.6238 | 60.02 | 36.6 | 87.5998 | 54.3764 | 59.9835 | 54.4 | 87.6261 | 72.1845 | 59.99 | 72.2 | 87.6387 | 89.9943 | 60.02 | 90
87.6229 | 90.0002 | 60.0124 | 90 | 87.6285 | 36.6236 | 60.02 | 36.6 | 87.6082 | 54.3753 | 59.9836 | 54.4 | 87.6345 | 72.1819 | 59.99 | 72.2 | 87.6471 | 89.9943 | 60.02 | 90
87.6313 | 90.0002 | 60.0123 | 90 | 87.6368 | 36.6234 | 60.02 | 36.6 | 87.6165 | 54.3743 | 59.9837 | 54.4 | 87.6428 | 72.1796 | 59.99 | 72.2 | 87.6554 | 89.9943 | 60.02 | 90
87.6396 | 90.0002 | 60.0122 | 90 | 87.6451 | 36.6232 | 60.02 | 36.6 | 87.6248 | 54.3739 | 59.9837 | 54.4 | 87.6511 | 72.1772 | 59.99 | 72.2 | 87.6637 | 89.9943 | 60.02 | 90
87.6479 | 90.0002 | 60.0121 | 90 | 87.6535 | 36.623 | 60.02 | 36.6 | 87.6331 | 54.3735 | 59.9838 | 54.4 | 87.6595 | 72.176 | 59.99 | 72.2 | 87.672 | 89.9943 | 60.02 | 90
87.6562 | 90.0002 | 60.012 | 90 | 87.6618 | 36.624 | 60.02 | 36.6 | 87.6415 | 54.3735 | 59.9839 | 54.4 | 87.6678 | 72.1748 | 59.99 | 72.2 | 87.6804 | 89.9937 | 60.02 | 90
87.6646 | 90.0002 | 60.012 | 90 | 87.6702 | 36.625 | 60.02 | 36.6 | 87.6498 | 54.3734 | 59.984 | 54.4 | 87.6761 | 72.1764 | 59.99 | 72.2 | 87.6887 | 89.9932 | 60.02 | 90
87.6729 | 90.0002 | 60.0119 | 90 | 87.6785 | 36.6255 | 60.02 | 36.6 | 87.6581 | 54.3734 | 59.9841 | 54.4 | 87.6844 | 72.1781 | 59.99 | 72.2 | 87.697 | 89.993 | 60.02 | 90
87.6812 | 90.0002 | 60.0118 | 90 | 87.6868 | 36.6259 | 60.02 | 36.6 | 87.6664 | 54.3734 | 59.9842 | 54.4 | 87.6929 | 72.1806 | 59.99 | 72.2 | 87.7053 | 89.9929 | 60.02 | 90
87.6896 | 90.0002 | 60.0117 | 90 | 87.6951 | 36.6259 | 60.02 | 36.6 | 87.6749 | 54.3738 | 59.9842 | 54.4 | 87.7012 | 72.1832 | 59.99 | 72.2 | 87.7137 | 89.9942 | 60.02 | 90
87.6979 | 90.0002 | 60.0116 | 90 | 87.7035 | 36.6259 | 60.02 | 36.6 | 87.6832 | 54.3742 | 59.9843 | 54.4 | 87.7095 | 72.1883 | 59.99 | 72.2 | 87.722 | 89.9955 | 60.02 | 90
87.7062 | 90.0002 | 60.0115 | 90 | 87.7118 | 36.6276 | 60.02 | 36.6 | 87.6915 | 54.3751 | 59.9844 | 54.4 | 87.7179 | 72.1934 | 59.99 | 72.2 | 87.7303 | 89.9968 | 60.02 | 90
87.7146 | 90.0002 | 60.0115 | 90 | 87.7202 | 36.6293 | 60.02 | 36.6 | 87.6999 | 54.3761 | 59.9845 | 54.4 | 87.7262 | 72.1989 | 59.99 | 72.2 | 87.7386 | 89.9981 | 60.02 | 90
87.7229 | 90.0002 | 60.0114 | 90 | 87.7285 | 36.6307 | 60.02 | 36.6 | 87.7082 | 54.3776 | 59.9846 | 54.4 | 87.7345 | 72.2044 | 59.99 | 72.2 | 87.7471 | 89.9994 | 60.02 | 90
87.7312 | 90.0002 | 60.0113 | 90 | 87.7368 | 36.6321 | 60.02 | 36.6 | 87.7165 | 54.379 | 59.9847 | 54.4 | 87.7428 | 72.2094 | 59.99 | 72.2 | 87.7554 | 90.0006 | 60.02 | 90
87.7396 | 90.0002 | 60.0112 | 90 | 87.7451 | 36.6336 | 60.02 | 36.6 | 87.7248 | 54.3806 | 59.9847 | 54.4 | 87.7512 | 72.2144 | 59.99 | 72.2 | 87.7637 | 90.0025 | 60.02 | 90
87.7479 | 90.0002 | 60.0111 | 90 | 87.7534 | 36.635 | 60.02 | 36.6 | 87.7332 | 54.3821 | 59.9848 | 54.4 | 87.7595 | 72.2162 | 59.99 | 72.2 | 87.772 | 90.0043 | 60.02 | 90
87.7562 | 90.0002 | 60.011 | 90 | 87.7618 | 36.6363 | 60.02 | 36.6 | 87.7415 | 54.3836 | 59.9849 | 54.4 | 87.7678 | 72.218 | 59.99 | 72.2 | 87.7804 | 90.0058 | 60.02 | 90
87.7646 | 90.0002 | 60.011 | 90 | 87.7701 | 36.6375 | 60.02 | 36.6 | 87.7498 | 54.3852 | 59.985 | 54.4 | 87.7761 | 72.2203 | 59.99 | 72.2 | 87.7887 | 90.0072 | 60.02 | 90
87.7729 | 90.0002 | 60.0109 | 90 | 87.7784 | 36.6388 | 60.02 | 36.6 | 87.7581 | 54.3863 | 59.9851 | 54.4 | 87.7845 | 72.2226 | 59.99 | 72.2 | 87.797 | 90.0072 | 60.02 | 90
87.7812 | 90.0002 | 60.0108 | 90 | 87.7867 | 36.6401 | 60.02 | 36.6 | 87.7665 | 54.3874 | 59.9852 | 54.4 | 87.7928 | 72.2235 | 59.99 | 72.2 | 87.8053 | 90.0072 | 60.02 | 90
87.7895 | 90.0002 | 60.0107 | 90 | 87.7951 | 36.6397 | 60.02 | 36.6 | 87.7748 | 54.388 | 59.9852 | 54.4 | 87.8011 | 72.2244 | 59.99 | 72.2 | 87.8137 | 90.0072 | 60.02 | 90
87.7979 | 90.0002 | 60.0106 | 90 | 87.8034 | 36.6393 | 60.02 | 36.6 | 87.7831 | 54.3886 | 59.9853 | 54.4 | 87.8096 | 72.2246 | 59.99 | 72.2 | 87.822 | 90.0072 | 60.02 | 90
87.8062 | 90.0002 | 60.0105 | 90 | 87.8118 | 36.6385 | 60.02 | 36.6 | 87.7916 | 54.3881 | 59.9854 | 54.4 | 87.8179 | 72.2247 | 59.99 | 72.2 | 87.8303 | 90.0072 | 60.02 | 90
87.8145 | 90.0002 | 60.0105 | 90 | 87.8201 | 36.6377 | 60.02 | 36.6 | 87.7999 | 54.3876 | 59.9855 | 54.4 | 87.8262 | 72.2249 | 59.99 | 72.2 | 87.8386 | 90.0072 | 60.02 | 90
87.8229 | 90.0002 | 60.0104 | 90 | 87.8284 | 36.6369 | 60.02 | 36.6 | 87.8082 | 54.3863 | 59.9856 | 54.4 | 87.8345 | 72.225 | 59.99 | 72.2 | 87.847 | 90.0072 | 60.02 | 90
87.8312 | 90.0002 | 60.0103 | 90 | 87.8367 | 36.6361 | 60.02 | 36.6 | 87.8165 | 54.385 | 59.9857 | 54.4 | 87.8429 | 72.2254 | 59.99 | 72.2 | 87.8553 | 90.0072 | 60.02 | 90
87.8395 | 90.0002 | 60.0102 | 90 | 87.8451 | 36.6356 | 60.02 | 36.6 | 87.8249 | 54.3836 | 59.9857 | 54.4 | 87.8512 | 72.2257 | 59.99 | 72.2 | 87.8636 | 90.0072 | 60.02 | 90
87.8479 | 90.0002 | 60.0101 | 90 | 87.8534 | 36.6351 | 60.02 | 36.6 | 87.8332 | 54.3823 | 59.9858 | 54.4 | 87.8595 | 72.2266 | 59.99 | 72.2 | 87.8719 | 90.0072 | 60.02 | 90
87.8562 | 90.0002 | 60.01 | 90 | 87.8617 | 36.6342 | 60.02 | 36.6 | 87.8415 | 54.3832 | 59.9859 | 54.4 | 87.8679 | 72.2275 | 59.99 | 72.2 | 87.8802 | 90.0072 | 60.02 | 90
87.8645 | 90.0002 | 60.01 | 90 | 87.8701 | 36.6333 | 60.02 | 36.6 | 87.8499 | 54.3841 | 59.986 | 54.4 | 87.8762 | 72.2284 | 59.99 | 72.2 | 87.8887 | 90.0072 | 60.02 | 90
87.8728 | 90.0002 | 60.0099 | 90 | 87.8784 | 36.6327 | 60.02 | 36.6 | 87.8582 | 54.3847 | 59.9861 | 54.4 | 87.8845 | 72.2293 | 59.99 | 72.2 | 87.897 | 90.0072 | 60.02 | 90
87.8812 | 90.0002 | 60.0098 | 90 | 87.8867 | 36.6321 | 60.02 | 36.6 | 87.8665 | 54.3852 | 59.9862 | 54.4 | 87.8928 | 72.2304 | 59.99 | 72.2 | 87.9053 | 90.0072 | 60.02 | 90
87.8895 | 90.0002 | 60.0097 | 90 | 87.895 | 36.6322 | 60.02 | 36.6 | 87.8748 | 54.3868 | 59.9862 | 54.4 | 87.9012 | 72.2314 | 59.99 | 72.2 | 87.9136 | 90.0072 | 60.02 | 90
87.8978 | 90.0002 | 60.0096 | 90 | 87.9034 | 36.6322 | 60.02 | 36.6 | 87.8832 | 54.3883 | 59.9863 | 54.4 | 87.9095 | 72.2302 | 59.99 | 72.2 | 87.922 | 90.0072 | 60.02 | 90
87.9062 | 90.0002 | 60.0095 | 90 | 87.9117 | 36.6328 | 60.02 | 36.6 | 87.8915 | 54.3907 | 59.9864 | 54.4 | 87.9178 | 72.229 | 59.99 | 72.2 | 87.9303 | 90.0074 | 60.02 | 90
87.9145 | 90.0002 | 60.0095 | 90 | 87.92 | 36.6334 | 60.02 | 36.6 | 87.8998 | 54.3931 | 59.9865 | 54.4 | 87.9261 | 72.2284 | 59.99 | 72.2 | 87.9386 | 90.0075 | 60.02 | 90
87.9228 | 90.0002 | 60.0094 | 90 | 87.9283 | 36.6347 | 60.02 | 36.6 | 87.9081 | 54.398 | 59.9866 | 54.4 | 87.9346 | 72.2279 | 59.99 | 72.2 | 87.9469 | 90.0077 | 60.02 | 90
87.9312 | 90.0002 | 60.0093 | 90 | 87.9367 | 36.636 | 60.02 | 36.6 | 87.9166 | 54.4029 | 59.9867 | 54.4 | 87.9429 | 72.2262 | 59.99 | 72.2 | 87.9553 | 90.0079 | 60.02 | 90
87.9395 | 90.0002 | 60.0092 | 90 | 87.945 | 36.6376 | 60.02 | 36.6 | 87.9249 | 54.4056 | 59.9867 | 54.4 | 87.9512 | 72.2246 | 59.99 | 72.2 | 87.9636 | 90.0081 | 60.02 | 90
87.9478 | 90.0002 | 60.0091 | 90 | 87.9534 | 36.6392 | 60.02 | 36.6 | 87.9332 | 54.4083 | 59.9868 | 54.4 | 87.9596 | 72.2236 | 59.99 | 72.2 | 87.9719 | 90.0082 | 60.02 | 90
87.9562 | 90.0002 | 60.009 | 90 | 87.9617 | 36.6404 | 60.02 | 36.6 | 87.9416 | 54.4113 | 59.9869 | 54.4 | 87.9679 | 72.2227 | 59.99 | 72.2 | 87.9802 | 90.0084 | 60.02 | 90
87.9645 | 90.0002 | 60.009 | 90 | 87.97 | 36.6417 | 60.02 | 36.6 | 87.9499 | 54.4144 | 59.987 | 54.4 | 87.9762 | 72.2217 | 59.99 | 72.2 | 87.9886 | 90.0086 | 60.02 | 90
87.9728 | 90.0002 | 60.0089 | 90 | 87.9783 | 36.6423 | 60.02 | 36.6 | 87.9582 | 54.4173 | 59.9871 | 54.4 | 87.9845 | 72.2207 | 59.99 | 72.2 | 87.9969 | 90.0082 | 60.02 | 90
87.9812 | 90.0002 | 60.0088 | 90 | 87.9866 | 36.6428 | 60.02 | 36.6 | 87.9665 | 54.4201 | 59.9872 | 54.4 | 87.9929 | 72.2221 | 59.99 | 72.2 | 88.0052 | 90.0079 | 60.02 | 90
87.9895 | 90.0002 | 60.0087 | 90 | 87.995 | 36.6429 | 60.02 | 36.6 | 87.9749 | 54.4229 | 59.9872 | 54.4 | 88.0012 | 72.2234 | 59.99 | 72.2 | 88.0135 | 90.0074 | 60.02 | 90
87.9978 | 90.0002 | 60.0086 | 90 | 88.0033 | 36.6429 | 60.02 | 36.6 | 87.9832 | 54.4257 | 59.9873 | 54.4 | 88.0095 | 72.2241 | 59.99 | 72.2 | 88.022 | 90.0068 | 60.02 | 90
88.0061 | 90.0002 | 60.0085 | 90 | 88.0117 | 36.6422 | 60.02 | 36.6 | 87.9915 | 54.426 | 59.9874 | 54.4 | 88.0179 | 72.2247 | 59.99 | 72.2 | 88.0303 | 90.0063 | 60.02 | 90
88.0145 | 90.0002 | 60.0085 | 90 | 88.02 | 36.6415 | 60.02 | 36.6 | 87.9998 | 54.4263 | 59.9875 | 54.4 | 88.0262 | 72.2254 | 59.99 | 72.2 | 88.0386 | 90.0058 | 60.02 | 90
88.0228 | 90.0002 | 60.0084 | 90 | 88.0283 | 36.6407 | 60.02 | 36.6 | 88.0082 | 54.4282 | 59.9876 | 54.4 | 88.0345 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.0469 | 90.0052 | 60.02 | 90
88.0311 | 90.0002 | 60.0083 | 90 | 88.0366 | 36.6399 | 60.02 | 36.6 | 88.0165 | 54.43 | 59.9877 | 54.4 | 88.0428 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.0553 | 90.0047 | 60.02 | 90
88.0395 | 90.0002 | 60.0082 | 90 | 88.045 | 36.6392 | 60.02 | 36.6 | 88.0248 | 54.4323 | 59.9877 | 54.4 | 88.0513 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.0636 | 90.0042 | 60.02 | 90
88.0478 | 90.0002 | 60.0081 | 90 | 88.0533 | 36.6384 | 60.02 | 36.6 | 88.0333 | 54.4345 | 59.9878 | 54.4 | 88.0596 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.0719 | 90.0036 | 60.02 | 90
88.0561 | 90.0002 | 60.008 | 90 | 88.0616 | 36.6383 | 60.02 | 36.6 | 88.0416 | 54.4365 | 59.9879 | 54.4 | 88.0679 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.0802 | 90.0036 | 60.02 | 90
88.0645 | 90.0002 | 60.008 | 90 | 88.0699 | 36.6381 | 60.02 | 36.6 | 88.0499 | 54.4384 | 59.988 | 54.4 | 88.0763 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.0886 | 90.0036 | 60.02 | 90
88.0728 | 90.0002 | 60.0079 | 90 | 88.0783 | 36.638 | 60.02 | 36.6 | 88.0582 | 54.4405 | 59.9881 | 54.4 | 88.0846 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.0969 | 90.0036 | 60.02 | 90
88.0811 | 90.0002 | 60.0078 | 90 | 88.0866 | 36.6378 | 60.02 | 36.6 | 88.0666 | 54.4427 | 59.9882 | 54.4 | 88.0929 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.1052 | 90.0036 | 60.02 | 90
88.0895 | 90.0002 | 60.0077 | 90 | 88.095 | 36.6376 | 60.02 | 36.6 | 88.0749 | 54.4448 | 59.9882 | 54.4 | 88.1012 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.1135 | 90.003 | 60.02 | 90
88.0978 | 90.0002 | 60.0076 | 90 | 88.1033 | 36.6374 | 60.02 | 36.6 | 88.0832 | 54.4469 | 59.9883 | 54.4 | 88.1096 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.1219 | 90.0024 | 60.02 | 90
88.1061 | 90.0002 | 60.0075 | 90 | 88.1116 | 36.6373 | 60.02 | 36.6 | 88.0915 | 54.4475 | 59.9884 | 54.4 | 88.1179 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.1302 | 90.0011 | 60.02 | 90
88.1144 | 90.0002 | 60.0075 | 90 | 88.1199 | 36.6372 | 60.02 | 36.6 | 88.0999 | 54.4482 | 59.9885 | 54.4 | 88.1262 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.1385 | 89.9997 | 60.02 | 90
88.1228 | 90.0002 | 60.0074 | 90 | 88.1282 | 36.6371 | 60.02 | 36.6 | 88.1082 | 54.4484 | 59.9886 | 54.4 | 88.1345 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.1469 | 89.9996 | 60.02 | 90
88.1311 | 90.0002 | 60.0073 | 90 | 88.1366 | 36.6369 | 60.02 | 36.6 | 88.1165 | 54.4487 | 59.9887 | 54.4 | 88.1429 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.1553 | 89.9994 | 60.02 | 90
88.1394 | 89.9991 | 60.0072 | 90 | 88.1449 | 36.6368 | 60.02 | 36.6 | 88.1249 | 54.449 | 59.9887 | 54.4 | 88.1512 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.1636 | 89.9992 | 60.02 | 90
88.1478 | 89.998 | 60.0071 | 90 | 88.1533 | 36.6366 | 60.02 | 36.6 | 88.1332 | 54.4492 | 59.9888 | 54.4 | 88.1595 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.1719 | 89.999 | 60.02 | 90
88.1561 | 89.997 | 60.007 | 90 | 88.1616 | 36.6366 | 60.02 | 36.6 | 88.1415 | 54.4494 | 59.9889 | 54.4 | 88.168 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.1802 | 89.9988 | 60.02 | 90
88.1644 | 89.9959 | 60.007 | 90 | 88.1699 | 36.6365 | 60.02 | 36.6 | 88.1498 | 54.4495 | 59.989 | 54.4 | 88.1763 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.1886 | 89.9986 | 60.02 | 90
88.1728 | 89.9948 | 60.0069 | 90 | 88.1782 | 36.6363 | 60.02 | 36.6 | 88.1583 | 54.448 | 59.9891 | 54.4 | 88.1846 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.1969 | 89.9986 | 60.02 | 90
88.1811 | 89.9937 | 60.0068 | 90 | 88.1866 | 36.636 | 60.02 | 36.6 | 88.1666 | 54.4466 | 59.9892 | 54.4 | 88.1929 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.2052 | 89.9986 | 60.02 | 90
88.1894 | 89.9913 | 60.0067 | 90 | 88.1949 | 36.6357 | 60.02 | 36.6 | 88.1749 | 54.445 | 59.9892 | 54.4 | 88.2013 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.2135 | 89.9993 | 60.02 | 90
88.1978 | 89.9889 | 60.0066 | 90 | 88.2032 | 36.6355 | 60.02 | 36.6 | 88.1832 | 54.4434 | 59.9893 | 54.4 | 88.2096 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.2219 | 90 | 60.02 | 90
88.2061 | 89.9865 | 60.0065 | 90 | 88.2115 | 36.6354 | 60.02 | 36.6 | 88.1916 | 54.4411 | 59.9894 | 54.4 | 88.2179 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.2302 | 90 | 60.02 | 90
88.2144 | 89.984 | 60.0065 | 90 | 88.2199 | 36.6354 | 60.02 | 36.6 | 88.1999 | 54.4388 | 59.9895 | 54.4 | 88.2263 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.2385 | 90 | 60.02 | 90
88.2227 | 89.9827 | 60.0064 | 90 | 88.2282 | 36.6352 | 60.02 | 36.6 | 88.2082 | 54.4347 | 59.9896 | 54.4 | 88.2346 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.2468 | 90 | 60.02 | 90
88.2311 | 89.9814 | 60.0063 | 90 | 88.2365 | 36.6349 | 60.02 | 36.6 | 88.2166 | 54.4307 | 59.9897 | 54.4 | 88.2429 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.2552 | 90.0001 | 60.02 | 90
88.2394 | 89.98 | 60.0062 | 90 | 88.2449 | 36.6345 | 60.02 | 36.6 | 88.2249 | 54.4267 | 59.9897 | 54.4 | 88.2512 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.2635 | 90.0001 | 60.02 | 90
88.2477 | 89.9787 | 60.0061 | 90 | 88.2532 | 36.634 | 60.02 | 36.6 | 88.2332 | 54.4226 | 59.9898 | 54.4 | 88.2596 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.2719 | 90.0001 | 60.02 | 90
88.2561 | 89.9776 | 60.006 | 90 | 88.2615 | 36.6337 | 60.02 | 36.6 | 88.2415 | 54.4192 | 59.9899 | 54.4 | 88.2679 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.2802 | 90.0006 | 60.02 | 90
88.2644 | 89.9766 | 60.006 | 90 | 88.2698 | 36.6335 | 60.02 | 36.6 | 88.2499 | 54.4159 | 59.99 | 54.4 | 88.2762 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.2886 | 90.001 | 60.02 | 90
88.2727 | 89.9769 | 60.0059 | 90 | 88.2782 | 36.6333 | 60.02 | 36.6 | 88.2582 | 54.4125 | 59.99 | 54.4 | 88.2847 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.2969 | 90.0015 | 60.02 | 90
88.2811 | 89.9772 | 60.0058 | 90 | 88.2865 | 36.633 | 60.02 | 36.6 | 88.2665 | 54.4091 | 59.99 | 54.4 | 88.293 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.3052 | 90.002 | 60.02 | 90
88.2894 | 89.9775 | 60.0057 | 90 | 88.2949 | 36.6334 | 60.02 | 36.6 | 88.2748 | 54.4065 | 59.99 | 54.4 | 88.3013 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.3135 | 90.002 | 60.02 | 90
88.2977 | 89.9778 | 60.0056 | 90 | 88.3032 | 36.6337 | 60.02 | 36.6 | 88.2833 | 54.4038 | 59.99 | 54.4 | 88.3096 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.3219 | 90.002 | 60.02 | 90
88.3061 | 89.9783 | 60.0055 | 90 | 88.3115 | 36.6343 | 60.02 | 36.6 | 88.2916 | 54.4029 | 59.99 | 54.4 | 88.318 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.3302 | 90.002 | 60.02 | 90
88.3144 | 89.9788 | 60.0055 | 90 | 88.3198 | 36.635 | 60.02 | 36.6 | 88.2999 | 54.402 | 59.99 | 54.4 | 88.3263 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.3385 | 90.002 | 60.02 | 90
88.3227 | 89.9793 | 60.0054 | 90 | 88.3282 | 36.6358 | 60.02 | 36.6 | 88.3083 | 54.401 | 59.99 | 54.4 | 88.3346 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.3468 | 90.002 | 60.02 | 90
88.3311 | 89.9799 | 60.0053 | 90 | 88.3365 | 36.6367 | 60.02 | 36.6 | 88.3166 | 54.4001 | 59.99 | 54.4 | 88.3429 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.3552 | 90.002 | 60.0199 | 90
88.3394 | 89.9816 | 60.0052 | 90 | 88.3448 | 36.6376 | 60.02 | 36.6 | 88.3249 | 54.4001 | 59.99 | 54.4 | 88.3513 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.3635 | 90.002 | 60.0199 | 90
88.3477 | 89.9834 | 60.0051 | 90 | 88.3531 | 36.6385 | 60.02 | 36.6 | 88.3332 | 54.4001 | 59.99 | 54.4 | 88.3596 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.3718 | 90.002 | 60.0198 | 90
88.356 | 89.9864 | 60.005 | 90 | 88.3615 | 36.6392 | 60.02 | 36.6 | 88.3416 | 54.4001 | 59.99 | 54.4 | 88.3679 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.3801 | 90.002 | 60.0197 | 90
88.3644 | 89.9894 | 60.005 | 90 | 88.3698 | 36.6399 | 60.02 | 36.6 | 88.3499 | 54.4001 | 59.99 | 54.4 | 88.3763 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.3885 | 90.002 | 60.0196 | 90
88.3727 | 89.9925 | 60.0049 | 90 | 88.3781 | 36.6398 | 60.02 | 36.6 | 88.3582 | 54.4001 | 59.99 | 54.4 | 88.3846 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.3969 | 90.002 | 60.0195 | 90
88.381 | 89.9955 | 60.0048 | 90 | 88.3865 | 36.6398 | 60.02 | 36.6 | 88.3665 | 54.4001 | 59.99 | 54.4 | 88.3929 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.4052 | 90.002 | 60.0194 | 90
88.3894 | 89.9983 | 60.0047 | 90 | 88.3948 | 36.6396 | 60.02 | 36.6 | 88.3749 | 54.4001 | 59.99 | 54.4 | 88.4012 | 72.2261 | 59.99 | 72.2 | 88.4135 | 90.002 | 60.0194 | 90
88.3977 | 90.0011 | 60.0046 | 90 | 88.4031 | 36.6395 | 60.02 | 36.6 | 88.3832 | 54.4001 | 59.99 | 54.4 | 88.4097 | 72.2262 | 59.99 | 72.2 | 88.4219 | 90.002 | 60.0193 | 90
88.406 | 90.0029 | 60.0045 | 90 | 88.4114 | 36.6394 | 60.02 | 36.6 | 88.3915 | 54.4001 | 59.99 | 54.4 | 88.418 | 72.2264 | 59.99 | 72.2 | 88.4302 | 90.002 | 60.0192 | 90
88.4144 | 90.0047 | 60.0045 | 90 | 88.4198 | 36.6393 | 60.02 | 36.6 | 88.4 | 54.4001 | 59.99 | 54.4 | 88.4263 | 72.2271 | 59.99 | 72.2 | 88.4385 | 90.002 | 60.0191 | 90
88.4227 | 90.0045 | 60.0044 | 90 | 88.4281 | 36.6395 | 60.02 | 36.6 | 88.4083 | 54.4001 | 59.99 | 54.4 | 88.4347 | 72.2278 | 59.99 | 72.2 | 88.4468 | 90.002 | 60.019 | 90
88.431 | 90.0043 | 60.0043 | 90 | 88.4365 | 36.6396 | 60.02 | 36.6 | 88.4166 | 54.4001 | 59.99 | 54.4 | 88.443 | 72.2285 | 59.99 | 72.2 | 88.4552 | 90.002 | 60.0189 | 90
88.4394 | 90.0029 | 60.0042 | 90 | 88.4448 | 36.6396 | 60.02 | 36.6 | 88.4249 | 54.4001 | 59.99 | 54.4 | 88.4513 | 72.2292 | 59.99 | 72.2 | 88.4635 | 90.002 | 60.0189 | 90
88.4477 | 90.0015 | 60.0041 | 90 | 88.4531 | 36.6396 | 60.02 | 36.6 | 88.4333 | 54.4001 | 59.99 | 54.4 | 88.4596 | 72.2299 | 59.99 | 72.2 | 88.4718 | 90.002 | 60.0188 | 90
88.456 | 90.0001 | 60.004 | 90 | 88.4614 | 36.6395 | 60.02 | 36.6 | 88.4416 | 54.4001 | 59.99 | 54.4 | 88.468 | 72.2306 | 59.99 | 72.2 | 88.4801 | 90.002 | 60.0187 | 90
88.4643 | 89.9987 | 60.004 | 90 | 88.4698 | 36.6394 | 60.02 | 36.6 | 88.4499 | 54.4001 | 59.99 | 54.4 | 88.4763 | 72.2302 | 59.99 | 72.2 | 88.4885 | 90.002 | 60.0186 | 90
88.4727 | 89.9994 | 60.0039 | 90 | 88.4781 | 36.6394 | 60.02 | 36.6 | 88.4582 | 54.4001 | 59.99 | 54.4 | 88.4846 | 72.2299 | 59.99 | 72.2 | 88.4968 | 90.002 | 60.0185 | 90
88.481 | 90.0001 | 60.0038 | 90 | 88.4865 | 36.6393 | 60.02 | 36.6 | 88.4666 | 54.4001 | 59.99 | 54.4 | 88.493 | 72.2281 | 59.99 | 72.2 | 88.5051 | 90.002 | 60.0184 | 90
88.4893 | 90.0002 | 60.0037 | 90 | 88.4948 | 36.639 | 60.02 | 36.6 | 88.4749 | 54.4001 | 59.99 | 54.4 | 88.5013 | 72.2262 | 59.99 | 72.2 | 88.5134 | 90.0013 | 60.0184 | 90
88.4977 | 90.0004 | 60.0036 | 90 | 88.5031 | 36.6387 | 60.02 | 36.6 | 88.4832 | 54.4 | 59.99 | 54.4 | 88.5096 | 72.2238 | 59.99 | 72.2 | 88.5219 | 90.0006 | 60.0183 | 90
88.506 | 90.001 | 60.0035 | 90 | 88.5114 | 36.6376 | 60.02 | 36.6 | 88.4916 | 54.4 | 59.99 | 54.4 | 88.5179 | 72.2214 | 59.99 | 72.2 | 88.5302 | 89.9999 | 60.0182 | 90
88.5143 | 90.0016 | 60.0035 | 90 | 88.5197 | 36.6366 | 60.02 | 36.6 | 88.4999 | 54.4 | 59.99 | 54.4 | 88.5264 | 72.219 | 59.99 | 72.2 | 88.5385 | 89.9992 | 60.0181 | 90
88.5227 | 90.0022 | 60.0034 | 90 | 88.5281 | 36.6359 | 60.02 | 36.6 | 88.5082 | 54.3992 | 59.99 | 54.4 | 88.5347 | 72.2166 | 59.99 | 72.2 | 88.5468 | 89.9985 | 60.018 | 90
88.531 | 90.0028 | 60.0033 | 90 | 88.5364 | 36.6353 | 60.02 | 36.6 | 88.5165 | 54.3984 | 59.99 | 54.4 | 88.543 | 72.2119 | 59.99 | 72.2 | 88.5552 | 89.9978 | 60.0179 | 90
88.5393 | 90.004 | 60.0032 | 90 | 88.5447 | 36.6345 | 60.02 | 36.6 | 88.525 | 54.3972 | 59.99 | 54.4 | 88.5513 | 72.2072 | 59.99 | 72.2 | 88.5635 | 89.9971 | 60.0179 | 90
88.5477 | 90.0052 | 60.0031 | 90 | 88.553 | 36.6338 | 60.02 | 36.6 | 88.5333 | 54.3959 | 59.99 | 54.4 | 88.5597 | 72.2035 | 59.99 | 72.2 | 88.5718 | 89.9964 | 60.0178 | 90
88.556 | 90.0062 | 60.003 | 90 | 88.5614 | 36.633 | 60.02 | 36.6 | 88.5416 | 54.3947 | 59.99 | 54.4 | 88.568 | 72.1998 | 59.99 | 72.2 | 88.5801 | 89.9957 | 60.0177 | 90
88.5643 | 90.0072 | 60.003 | 90 | 88.5697 | 36.6322 | 60.02 | 36.6 | 88.5499 | 54.3935 | 59.99 | 54.4 | 88.5763 | 72.1975 | 59.99 | 72.2 | 88.5884 | 89.995 | 60.0176 | 90
88.5726 | 90.0097 | 60.0029 | 90 | 88.5781 | 36.6317 | 60.02 | 36.6 | 88.5583 | 54.3921 | 59.99 | 54.4 | 88.5847 | 72.1952 | 59.99 | 72.2 | 88.5968 | 89.995 | 60.0175 | 90
88.581 | 90.0123 | 60.0028 | 90 | 88.5864 | 36.6312 | 60.02 | 36.6 | 88.5666 | 54.3907 | 59.99 | 54.4 | 88.593 | 72.1928 | 59.99 | 72.2 | 88.6051 | 89.995 | 60.0174 | 90
88.5893 | 90.0153 | 60.0027 | 90 | 88.5947 | 36.6306 | 60.02 | 36.6 | 88.5749 | 54.3893 | 59.99 | 54.4 | 88.6013 | 72.1905 | 59.99 | 72.2 | 88.6134 | 89.995 | 60.0174 | 90
88.5976 | 90.0184 | 60.0026 | 90 | 88.603 | 36.63 | 60.02 | 36.6 | 88.5833 | 54.3879 | 59.99 | 54.4 | 88.6096 | 72.1882 | 59.99 | 72.2 | 88.6217 | 89.995 | 60.0173 | 90
88.606 | 90.0209 | 60.0025 | 90 | 88.6114 | 36.6294 | 60.02 | 36.6 | 88.5916 | 54.3873 | 59.99 | 54.4 | 88.618 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.6301 | 89.995 | 60.0172 | 90
88.6143 | 90.0234 | 60.0025 | 90 | 88.6197 | 36.6288 | 60.02 | 36.6 | 88.5999 | 54.3866 | 59.99 | 54.4 | 88.6263 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.6384 | 89.995 | 60.0171 | 90
88.6226 | 90.0243 | 60.0024 | 90 | 88.628 | 36.6283 | 60.02 | 36.6 | 88.6082 | 54.3865 | 59.99 | 54.4 | 88.6346 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.6467 | 89.995 | 60.017 | 90
88.631 | 90.0253 | 60.0023 | 90 | 88.6364 | 36.6279 | 60.02 | 36.6 | 88.6166 | 54.3863 | 59.99 | 54.4 | 88.6429 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.655 | 89.995 | 60.0169 | 90
88.6393 | 90.0226 | 60.0022 | 90 | 88.6447 | 36.6274 | 60.02 | 36.6 | 88.6249 | 54.3861 | 59.99 | 54.4 | 88.6514 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.6635 | 89.9956 | 60.0169 | 90
88.6476 | 90.0198 | 60.0021 | 90 | 88.653 | 36.6269 | 60.02 | 36.6 | 88.6332 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.6597 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.6718 | 89.9962 | 60.0168 | 90
88.656 | 90.0172 | 60.002 | 90 | 88.6613 | 36.6264 | 60.02 | 36.6 | 88.6415 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.668 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.6801 | 89.9969 | 60.0167 | 90
88.6643 | 90.0146 | 60.002 | 90 | 88.6697 | 36.6259 | 60.02 | 36.6 | 88.65 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.6764 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.6884 | 89.9976 | 60.0166 | 90
88.6726 | 90.0115 | 60.0019 | 90 | 88.678 | 36.6257 | 60.02 | 36.6 | 88.6583 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.6847 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.6968 | 89.9982 | 60.0165 | 90
88.681 | 90.0083 | 60.0018 | 90 | 88.6863 | 36.6255 | 60.02 | 36.6 | 88.6666 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.693 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.7051 | 89.9989 | 60.0164 | 90
88.6893 | 90.0055 | 60.0017 | 90 | 88.6946 | 36.6253 | 60.02 | 36.6 | 88.675 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.7013 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.7134 | 89.9996 | 60.0164 | 90
88.6976 | 90.0027 | 60.0016 | 90 | 88.703 | 36.6251 | 60.02 | 36.6 | 88.6833 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.7097 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.7217 | 90.0003 | 60.0163 | 90
88.7059 | 90.0009 | 60.0015 | 90 | 88.7113 | 36.6266 | 60.02 | 36.6 | 88.6916 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.718 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.7301 | 90.001 | 60.0162 | 90
88.7143 | 89.999 | 60.0015 | 90 | 88.7197 | 36.6281 | 60.02 | 36.6 | 88.6999 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.7263 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.7384 | 90.0017 | 60.0161 | 90
88.7226 | 89.9999 | 60.0014 | 90 | 88.728 | 36.6297 | 60.02 | 36.6 | 88.7083 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.7346 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.7467 | 90.0026 | 60.016 | 90
88.7309 | 90.0007 | 60.0013 | 90 | 88.7363 | 36.6312 | 60.02 | 36.6 | 88.7166 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.743 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.755 | 90.0035 | 60.0159 | 90
88.7393 | 90.0015 | 60.0012 | 90 | 88.7446 | 36.6327 | 60.02 | 36.6 | 88.7249 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.7513 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.7634 | 90.0039 | 60.0159 | 90
88.7476 | 90.0023 | 60.0011 | 90 | 88.7529 | 36.6342 | 60.02 | 36.6 | 88.7332 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.7596 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.7717 | 90.0043 | 60.0158 | 90
88.7559 | 90.0021 | 60.001 | 90 | 88.7613 | 36.6363 | 60.02 | 36.6 | 88.7416 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.7681 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.78 | 90.0048 | 60.0157 | 90
88.7643 | 90.002 | 60.001 | 90 | 88.7696 | 36.6384 | 60.02 | 36.6 | 88.7499 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.7764 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.7883 | 90.0052 | 60.0156 | 90
88.7726 | 90.003 | 60.0009 | 90 | 88.778 | 36.6405 | 60.02 | 36.6 | 88.7582 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.7847 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.7968 | 90.0056 | 60.0155 | 90
88.7809 | 90.004 | 60.0008 | 90 | 88.7863 | 36.6426 | 60.02 | 36.6 | 88.7667 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.793 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.8051 | 90.0061 | 60.0154 | 90
88.7893 | 90.005 | 60.0007 | 90 | 88.7946 | 36.6427 | 60.02 | 36.6 | 88.775 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.8014 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.8134 | 90.0065 | 60.0154 | 90
88.7976 | 90.006 | 60.0006 | 90 | 88.8029 | 36.6428 | 60.02 | 36.6 | 88.7833 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.8097 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.8217 | 90.0069 | 60.0153 | 90
88.8059 | 90.006 | 60.0005 | 90 | 88.8113 | 36.6429 | 60.02 | 36.6 | 88.7916 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.818 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.8301 | 90.0065 | 60.0152 | 90
88.8142 | 90.0061 | 60.0005 | 90 | 88.8196 | 36.643 | 60.02 | 36.6 | 88.8 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.8263 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.8384 | 90.0062 | 60.0151 | 90
88.8226 | 90.0068 | 60.0004 | 90 | 88.8279 | 36.6432 | 60.02 | 36.6 | 88.8083 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.8347 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.8467 | 90.0062 | 60.015 | 90
88.8309 | 90.0076 | 60.0003 | 90 | 88.8362 | 36.6433 | 60.02 | 36.6 | 88.8166 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.843 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.855 | 90.0062 | 60.0149 | 90
88.8392 | 90.0082 | 60.0002 | 90 | 88.8446 | 36.6441 | 60.02 | 36.6 | 88.8249 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.8513 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.8634 | 90.0062 | 60.0149 | 90
88.8476 | 90.0088 | 60.0001 | 90 | 88.8529 | 36.6449 | 60.02 | 36.6 | 88.8333 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.8597 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.8717 | 90.0062 | 60.0148 | 90
88.8559 | 90.0092 | 60 | 90 | 88.8613 | 36.6462 | 60.02 | 36.6 | 88.8416 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.868 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.88 | 90.0062 | 60.0147 | 90
88.8642 | 90.0096 | 60.01 | 90 | 88.8696 | 36.6476 | 60.02 | 36.6 | 88.8499 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.8763 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.8883 | 90.0062 | 60.0146 | 90
88.8726 | 90.01 | 60.0099 | 90 | 88.8779 | 36.6487 | 60.02 | 36.6 | 88.8583 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.8846 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.8967 | 90.0062 | 60.0145 | 90
88.8809 | 90.0103 | 60.0098 | 90 | 88.8862 | 36.6498 | 60.02 | 36.6 | 88.8666 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.8931 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.905 | 90.0062 | 60.0144 | 90
88.8892 | 90.0113 | 60.0097 | 90 | 88.8945 | 36.6513 | 60.02 | 36.6 | 88.8749 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.9014 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.9133 | 90.0062 | 60.0144 | 90
88.8976 | 90.0123 | 60.0096 | 90 | 88.9029 | 36.6528 | 60.02 | 36.6 | 88.8832 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.9097 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.9216 | 90.0062 | 60.0143 | 90
88.9059 | 90.0117 | 60.0095 | 90 | 88.9112 | 36.6543 | 60.02 | 36.6 | 88.8917 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.9181 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.9301 | 90.0062 | 60.0142 | 90
88.9142 | 90.0111 | 60.0095 | 90 | 88.9196 | 36.6558 | 60.0199 | 36.6 | 88.9 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.9264 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.9384 | 90.0062 | 60.0141 | 90
88.9225 | 90.0131 | 60.0094 | 90 | 88.9279 | 36.656 | 60.0198 | 36.6 | 88.9083 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.9347 | 72.1859 | 59.99 | 72.2 | 88.9467 | 90.0062 | 60.014 | 90
88.9309 | 90.015 | 60.0093 | 90 | 88.9362 | 36.6561 | 60.0197 | 36.6 | 88.9166 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.943 | 72.1872 | 59.99 | 72.2 | 88.955 | 90.0062 | 60.0139 | 90
88.9392 | 90.0161 | 60.0092 | 90 | 88.9445 | 36.6557 | 60.0196 | 36.6 | 88.925 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.9514 | 72.1885 | 59.99 | 72.2 | 88.9634 | 90.0062 | 60.0139 | 90
88.9475 | 90.0172 | 60.0091 | 90 | 88.9529 | 36.6553 | 60.0195 | 36.6 | 88.9333 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.9597 | 72.1931 | 59.99 | 72.2 | 88.9717 | 90.0062 | 60.0138 | 90
88.9559 | 90.0183 | 60.009 | 90 | 88.9612 | 36.6556 | 60.0195 | 36.6 | 88.9416 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.968 | 72.1978 | 59.99 | 72.2 | 88.98 | 90.0061 | 60.0137 | 90
88.9642 | 90.0194 | 60.009 | 90 | 88.9695 | 36.6559 | 60.0194 | 36.6 | 88.95 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.9763 | 72.2025 | 59.99 | 72.2 | 88.9883 | 90.006 | 60.0136 | 90
88.9725 | 90.0214 | 60.0089 | 90 | 88.9778 | 36.6558 | 60.0193 | 36.6 | 88.9583 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.9847 | 72.2072 | 59.99 | 72.2 | 88.9967 | 90.006 | 60.0135 | 90
88.9809 | 90.0234 | 60.0088 | 90 | 88.9862 | 36.6557 | 60.0192 | 36.6 | 88.9666 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 88.993 | 72.2118 | 59.99 | 72.2 | 89.005 | 90.0059 | 60.0134 | 90
88.9892 | 90.0261 | 60.0087 | 90 | 88.9945 | 36.6549 | 60.0191 | 36.6 | 88.9749 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 89.0013 | 72.2165 | 59.99 | 72.2 | 89.0133 | 90.0059 | 60.0134 | 90
88.9975 | 90.0287 | 60.0086 | 90 | 89.0029 | 36.6542 | 60.019 | 36.6 | 88.9833 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 89.0098 | 72.2212 | 59.99 | 72.2 | 89.0216 | 90.0058 | 60.0133 | 90
89.0059 | 90.0291 | 60.0085 | 90 | 89.0112 | 36.6536 | 60.019 | 36.6 | 88.9916 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 89.0181 | 72.2259 | 59.99 | 72.2 | 89.03 | 90.0057 | 60.0132 | 90
89.0142 | 90.0296 | 60.0085 | 90 | 89.0195 | 36.6531 | 60.0189 | 36.6 | 88.9999 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 89.0264 | 72.2292 | 59.99 | 72.2 | 89.0383 | 90.0057 | 60.0131 | 90
89.0225 | 90.0287 | 60.0084 | 90 | 89.0278 | 36.6516 | 60.0188 | 36.6 | 89.0082 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 89.0347 | 72.2326 | 59.99 | 72.2 | 89.0466 | 90.0052 | 60.013 | 90
89.0309 | 90.0279 | 60.0083 | 90 | 89.0361 | 36.6501 | 60.0187 | 36.6 | 89.0167 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 89.0431 | 72.234 | 59.99 | 72.2 | 89.0549 | 90.0046 | 60.0129 | 90
89.0392 | 90.0278 | 60.0082 | 90 | 89.0445 | 36.6478 | 60.0186 | 36.6 | 89.025 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 89.0514 | 72.2354 | 59.99 | 72.2 | 89.0634 | 90.0042 | 60.0129 | 90
89.0475 | 90.0276 | 60.0081 | 90 | 89.0528 | 36.6456 | 60.0185 | 36.6 | 89.0333 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 89.0597 | 72.2368 | 59.99 | 72.2 | 89.0717 | 90.0037 | 60.0128 | 90
89.0558 | 90.0265 | 60.008 | 90 | 89.0612 | 36.6437 | 60.0185 | 36.6 | 89.0417 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 89.068 | 72.2381 | 59.99 | 72.2 | 89.08 | 90.0033 | 60.0127 | 90
89.0642 | 90.0254 | 60.008 | 90 | 89.0695 | 36.6418 | 60.0184 | 36.6 | 89.05 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 89.0764 | 72.2398 | 59.99 | 72.2 | 89.0883 | 90.0028 | 60.0126 | 90
89.0725 | 90.0251 | 60.0079 | 90 | 89.0778 | 36.6407 | 60.0183 | 36.6 | 89.0583 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 89.0847 | 72.2416 | 59.99 | 72.2 | 89.0967 | 90.0024 | 60.0125 | 90
89.0808 | 90.0249 | 60.0078 | 90 | 89.0861 | 36.6395 | 60.0182 | 36.6 | 89.0666 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 89.093 | 72.2437 | 59.99 | 72.2 | 89.105 | 90.0019 | 60.0124 | 90
89.0892 | 90.0251 | 60.0077 | 90 | 89.0945 | 36.638 | 60.0181 | 36.6 | 89.075 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 89.1014 | 72.2459 | 59.99 | 72.2 | 89.1133 | 90.0015 | 60.0124 | 90
89.0975 | 90.0254 | 60.0076 | 90 | 89.1028 | 36.6365 | 60.018 | 36.6 | 89.0833 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 89.1097 | 72.2481 | 59.99 | 72.2 | 89.1216 | 90.001 | 60.0123 | 90
89.1058 | 90.0269 | 60.0075 | 90 | 89.1111 | 36.6377 | 60.018 | 36.6 | 89.0916 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 89.118 | 72.2503 | 59.99 | 72.2 | 89.13 | 90.0009 | 60.0122 | 90
89.1142 | 90.0285 | 60.0075 | 90 | 89.1194 | 36.6389 | 60.0179 | 36.6 | 89.0999 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 89.1263 | 72.2511 | 59.99 | 72.2 | 89.1383 | 90.0007 | 60.0121 | 90
89.1225 | 90.0293 | 60.0074 | 90 | 89.1278 | 36.6407 | 60.0178 | 36.6 | 89.1083 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 89.1348 | 72.2519 | 59.99 | 72.2 | 89.1466 | 90.0014 | 60.012 | 90
89.1308 | 90.0301 | 60.0073 | 90 | 89.1361 | 36.6425 | 60.0177 | 36.6 | 89.1166 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 89.1431 | 72.2541 | 59.99 | 72.2 | 89.1549 | 90.0021 | 60.0119 | 90
89.1391 | 90.0298 | 60.0072 | 90 | 89.1444 | 36.6444 | 60.0176 | 36.6 | 89.1249 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 89.1514 | 72.2563 | 59.99 | 72.2 | 89.1633 | 90.0028 | 60.0119 | 90
89.1475 | 90.0294 | 60.0071 | 90 | 89.1528 | 36.6464 | 60.0175 | 36.6 | 89.1334 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 89.1597 | 72.259 | 59.99 | 72.2 | 89.1716 | 90.0035 | 60.0118 | 90
89.1558 | 90.0283 | 60.007 | 90 | 89.1611 | 36.6482 | 60.0175 | 36.6 | 89.1417 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 89.1681 | 72.2616 | 59.99 | 72.2 | 89.1799 | 90.0042 | 60.0117 | 90
89.1641 | 90.0273 | 60.007 | 90 | 89.1694 | 36.6501 | 60.0174 | 36.6 | 89.15 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 89.1764 | 72.2639 | 59.99 | 72.2 | 89.1882 | 90.0048 | 60.0116 | 90
89.1725 | 90.0261 | 60.0069 | 90 | 89.1777 | 36.6522 | 60.0173 | 36.6 | 89.1583 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 89.1847 | 72.2662 | 59.99 | 72.2 | 89.1967 | 90.0051 | 60.0115 | 90
89.1808 | 90.025 | 60.0068 | 90 | 89.1861 | 36.6544 | 60.0172 | 36.6 | 89.1667 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 89.1931 | 72.2685 | 59.99 | 72.2 | 89.205 | 90.0053 | 60.0114 | 90
89.1891 | 90.0232 | 60.0067 | 90 | 89.1944 | 36.6547 | 60.0171 | 36.6 | 89.175 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 89.2014 | 72.2708 | 59.99 | 72.2 | 89.2133 | 90.0057 | 60.0114 | 90
89.1975 | 90.0214 | 60.0066 | 90 | 89.2028 | 36.6551 | 60.017 | 36.6 | 89.1833 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 89.2097 | 72.2729 | 59.99 | 72.2 | 89.2216 | 90.006 | 60.0113 | 90
89.2058 | 90.0196 | 60.0065 | 90 | 89.2111 | 36.6554 | 60.017 | 36.6 | 89.1916 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 89.218 | 72.2749 | 59.99 | 72.2 | 89.23 | 90.0055 | 60.0112 | 90
89.2141 | 90.0178 | 60.0065 | 90 | 89.2194 | 36.6557 | 60.0169 | 36.6 | 89.2 | 54.3859 | 59.99 | 54.4 | 89.2264 | 72.2748 | 59.99 | 72.2 | 89.2383 | 90.0051 | 60.0111 | 90
89.2225 | 90.0176 | 60.0064 | 90 | 89.2277 | 36.6562 | 60.0168 | 36.6 | 89.2083 | 54.3858 | 59.99 | 54.4 | 89.2347 | 72.2746 | 59.99 | 72.2 | 89.2466 | 90.0046 | 60.011 | 90
89.2308 | 90.0174 | 60.0063 | 90 | 89.2361 | 36.6566 | 60.0167 | 36.6 | 89.2166 | 54.3857 | 59.99 | 54.4 | 89.243 | 72.2742 | 59.99 | 72.2 | 89.2549 | 90.0042 | 60.0109 | 90
89.2391 | 90.0167 | 60.0062 | 90 | 89.2444 | 36.6576 | 60.0166 | 36.6 | 89.225 | 54.3856 | 59.99 | 54.4 | 89.2513 | 72.2738 | 59.99 | 72.2 | 89.2632 | 90.0037 | 60.0109 | 90
89.2475 | 90.016 | 60.0061 | 90 | 89.2527 | 36.6585 | 60.0165 | 36.6 | 89.2333 | 54.3855 | 59.99 | 54.4 | 89.2598 | 72.2728 | 60 | 72.2 | 89.2716 | 90.0032 | 60.0108 | 90
89.2558 | 90.0148 | 60.006 | 90 | 89.261 | 36.6595 | 60.0165 | 36.6 | 89.2416 | 54.3854 | 59.99 | 54.4 | 89.2681 | 72.2718 | 60 | 72.2 | 89.2799 | 90.0032 | 60.0107 | 90
89.2641 | 90.0135 | 60.006 | 90 | 89.2693 | 36.6605 | 60.0164 | 36.6 | 89.2499 | 54.3853 | 59.99 | 54.4 | 89.2764 | 72.2696 | 60 | 72.2 | 89.2882 | 90.0032 | 60.0106 | 90
89.2725 | 90.013 | 60.0059 | 90 | 89.2777 | 36.6615 | 60.0163 | 36.6 | 89.2584 | 54.3852 | 59.99 | 54.4 | 89.2848 | 72.2674 | 60 | 72.2 | 89.2965 | 90.0032 | 60.0105 | 90
89.2808 | 90.0126 | 60.0058 | 90 | 89.286 | 36.6625 | 60.0162 | 36.6 | 89.2667 | 54.3851 | 59.99 | 54.4 | 89.2931 | 72.2654 | 60 | 72.2 | 89.3049 | 90.0032 | 60.0104 | 90
89.2891 | 90.0101 | 60.0057 | 90 | 89.2944 | 36.6621 | 60.0161 | 36.6 | 89.275 | 54.385 | 59.99 | 54.4 | 89.3014 | 72.2635 | 60 | 72.2 | 89.3132 | 90.0032 | 60.0104 | 90
89.2975 | 90.0076 | 60.0056 | 90 | 89.3027 | 36.6616 | 60.016 | 36.6 | 89.2833 | 54.385 | 59.99 | 54.4 | 89.3097 | 72.2624 | 60 | 72.2 | 89.3215 | 90.0032 | 60.0103 | 90
89.3058 | 90.0006 | 60.0055 | 90 | 89.311 | 36.6605 | 60.016 | 36.6 | 89.2917 | 54.385 | 59.99 | 54.4 | 89.3181 | 72.2613 | 60 | 72.2 | 89.3298 | 90.0032 | 60.0102 | 90
89.3141 | 89.9936 | 60.0055 | 90 | 89.3193 | 36.6595 | 60.0159 | 36.6 | 89.3 | 54.385 | 59.99 | 54.4 | 89.3264 | 72.2585 | 60 | 72.2 | 89.3383 | 90.0032 | 60.0101 | 90
89.3224 | 89.9865 | 60.0054 | 90 | 89.3277 | 36.6573 | 60.0158 | 36.6 | 89.3083 | 54.3851 | 59.99 | 54.4 | 89.3347 | 72.2557 | 60 | 72.2 | 89.3466 | 90.0032 | 60.01 | 90
89.3308 | 89.9795 | 60.0053 | 90 | 89.336 | 36.6551 | 60.0157 | 36.6 | 89.3167 | 54.3851 | 59.99 | 54.4 | 89.343 | 72.2534 | 60 | 72.2 | 89.3549 | 90.0032 | 60.01 | 90
89.3391 | 89.9732 | 60.0052 | 90 | 89.3444 | 36.6534 | 60.0156 | 36.6 | 89.325 | 54.3852 | 59.99 | 54.4 | 89.3514 | 72.2512 | 60 | 72.2 | 89.3632 | 90.0032 | 60.0101 | 90
89.3474 | 89.9669 | 60.0051 | 90 | 89.3527 | 36.6517 | 60.0155 | 36.6 | 89.3333 | 54.3852 | 59.99 | 54.4 | 89.3597 | 72.2501 | 60 | 72.2 | 89.3716 | 90.0032 | 60.0102 | 90
89.3558 | 89.9605 | 60.005 | 90 | 89.361 | 36.6502 | 60.0155 | 36.6 | 89.3416 | 54.3852 | 59.99 | 54.4 | 89.368 | 72.249 | 60 | 72.2 | 89.3799 | 90.0032 | 60.0103 | 90
89.3641 | 89.9542 | 60.005 | 90 | 89.3693 | 36.6487 | 60.0154 | 36.6 | 89.35 | 54.3853 | 59.99 | 54.4 | 89.3765 | 72.2479 | 60 | 72.2 | 89.3882 | 90.0032 | 60.0104 | 90
89.3724 | 89.9499 | 60.0049 | 90 | 89.3777 | 36.648 | 60.0153 | 36.6 | 89.3583 | 54.3853 | 59.99 | 54.4 | 89.3848 | 72.2469 | 60 | 72.2 | 89.3965 | 90.0032 | 60.0105 | 90
89.3808 | 89.9456 | 60.0048 | 90 | 89.386 | 36.6473 | 60.0152 | 36.6 | 89.3666 | 54.3853 | 59.99 | 54.4 | 89.3931 | 72.2457 | 60 | 72.2 | 89.4049 | 90.0032 | 60.0105 | 90
89.3891 | 89.9449 | 60.0047 | 90 | 89.3943 | 36.6465 | 60.0151 | 36.6 | 89.3749 | 54.3853 | 59.99 | 54.4 | 89.4014 | 72.2446 | 60 | 72.2 | 89.4132 | 90.0032 | 60.0106 | 90
89.3974 | 89.9442 | 60.0046 | 90 | 89.4026 | 36.6457 | 60.015 | 36.6 | 89.3834 | 54.3853 | 59.99 | 54.4 | 89.4098 | 72.2446 | 60 | 72.2 | 89.4215 | 90.0032 | 60.0107 | 90
89.4058 | 89.9442 | 60.0045 | 90 | 89.4109 | 36.6457 | 60.015 | 36.6 | 89.3917 | 54.3853 | 59.99 | 54.4 | 89.4181 | 72.2446 | 60 | 72.2 | 89.4298 | 90.0032 | 60.0108 | 90
89.4141 | 89.9442 | 60.0045 | 90 | 89.4193 | 36.6457 | 60.0149 | 36.6 | 89.4 | 54.3853 | 59.99 | 54.4 | 89.4264 | 72.2445 | 60 | 72.2 | 89.4382 | 90.0032 | 60.0109 | 90
89.4224 | 89.9442 | 60.0044 | 90 | 89.4276 | 36.6451 | 60.0148 | 36.6 | 89.4084 | 54.3853 | 59.99 | 54.4 | 89.4347 | 72.2445 | 60 | 72.2 | 89.4465 | 90.0032 | 60.011 | 90
89.4308 | 89.9442 | 60.0043 | 90 | 89.436 | 36.6445 | 60.0147 | 36.6 | 89.4167 | 54.3853 | 59.99 | 54.4 | 89.4431 | 72.2445 | 60 | 72.2 | 89.4548 | 90.0032 | 60.011 | 90
89.4391 | 89.9433 | 60.0042 | 90 | 89.4443 | 36.6439 | 60.0146 | 36.6 | 89.425 | 54.3853 | 59.99 | 54.4 | 89.4514 | 72.2444 | 60 | 72.2 | 89.4631 | 90.0032 | 60.0111 | 90
89.4474 | 89.9423 | 60.0041 | 90 | 89.4526 | 36.6433 | 60.0145 | 36.6 | 89.4333 | 54.3853 | 59.99 | 54.4 | 89.4597 | 72.2443 | 60 | 72.2 | 89.4716 | 90.0032 | 60.0112 | 90
89.4558 | 89.9414 | 60.004 | 90 | 89.4609 | 36.6432 | 60.0145 | 36.6 | 89.4417 | 54.3853 | 59.99 | 54.4 | 89.468 | 72.2442 | 60 | 72.2 | 89.4799 | 90.0032 | 60.0113 | 90
89.4641 | 89.9404 | 60.004 | 90 | 89.4693 | 36.6432 | 60.0144 | 36.6 | 89.45 | 54.3853 | 59.99 | 54.4 | 89.4764 | 72.2442 | 60 | 72.2 | 89.4882 | 90.0032 | 60.0114 | 90
89.4724 | 89.9395 | 60.0039 | 90 | 89.4776 | 36.6432 | 60.0143 | 36.6 | 89.4583 | 54.3853 | 59.99 | 54.4 | 89.4847 | 72.2441 | 60 | 72.2 | 89.4965 | 90.0032 | 60.0115 | 90
89.4808 | 89.9386 | 60.0038 | 90 | 89.486 | 36.6433 | 60.0142 | 36.6 | 89.4666 | 54.3853 | 59.99 | 54.4 | 89.493 | 72.244 | 60 | 72.2 | 89.5049 | 90.0032 | 60.0115 | 90
89.4891 | 89.9376 | 60.0037 | 90 | 89.4943 | 36.6432 | 60.0141 | 36.6 | 89.475 | 54.3853 | 59.99 | 54.4 | 89.5015 | 72.2439 | 60 | 72.2 | 89.5132 | 90.0032 | 60.0116 | 90
89.4974 | 89.9367 | 60.0036 | 90 | 89.5026 | 36.643 | 60.014 | 36.6 | 89.4833 | 54.3853 | 59.99 | 54.4 | 89.5098 | 72.2437 | 60 | 72.2 | 89.5215 | 90.0032 | 60.0117 | 90
89.5058 | 89.9357 | 60.0035 | 90 | 89.5109 | 36.6424 | 60.014 | 36.6 | 89.4916 | 54.3853 | 59.99 | 54.4 | 89.5181 | 72.2435 | 60 | 72.2 | 89.5298 | 90.0032 | 60.0118 | 90
89.5141 | 89.9348 | 60.0035 | 90 | 89.5193 | 36.6418 | 60.0139 | 36.6 | 89.5001 | 54.3853 | 59.99 | 54.4 | 89.5264 | 72.2415 | 60 | 72.2 | 89.5382 | 90.0032 | 60.0119 | 90
89.5224 | 89.9348 | 60.0034 | 90 | 89.5276 | 36.6411 | 60.0138 | 36.6 | 89.5084 | 54.3853 | 59.99 | 54.4 | 89.5348 | 72.2394 | 60 | 72.2 | 89.5465 | 90.0032 | 60.012 | 90
89.5308 | 89.9348 | 60.0033 | 90 | 89.5359 | 36.6405 | 60.0137 | 36.6 | 89.5167 | 54.3853 | 59.99 | 54.4 | 89.5431 | 72.2375 | 60 | 72.2 | 89.5548 | 90.0032 | 60.012 | 90
89.5391 | 89.9348 | 60.0032 | 90 | 89.5443 | 36.64 | 60.0136 | 36.6 | 89.525 | 54.3866 | 59.99 | 54.4 | 89.5514 | 72.2355 | 60 | 72.2 | 89.5631 | 90.0032 | 60.0121 | 90
89.5474 | 89.9348 | 60.0031 | 90 | 89.5526 | 36.6395 | 60.0135 | 36.6 | 89.5334 | 54.3878 | 59.99 | 54.4 | 89.5597 | 72.2336 | 60 | 72.2 | 89.5715 | 90.0032 | 60.0122 | 90
89.5558 | 89.9348 | 60.003 | 90 | 89.5609 | 36.6391 | 60.0135 | 36.6 | 89.5417 | 54.3927 | 59.99 | 54.4 | 89.5681 | 72.2317 | 60 | 72.2 | 89.5798 | 90.0032 | 60.0123 | 90
89.5641 | 89.9348 | 60.003 | 90 | 89.5693 | 36.6388 | 60.0134 | 36.6 | 89.55 | 54.3975 | 59.99 | 54.4 | 89.5764 | 72.23 | 60 | 72.2 | 89.5881 | 90.0032 | 60.0124 | 90
89.5724 | 89.9348 | 60.0029 | 90 | 89.5776 | 36.6386 | 60.0133 | 36.6 | 89.5584 | 54.4031 | 59.99 | 54.4 | 89.5847 | 72.2283 | 60 | 72.2 | 89.5964 | 90.0032 | 60.0125 | 90
89.5808 | 89.9348 | 60.0028 | 90 | 89.5859 | 36.6383 | 60.0132 | 36.6 | 89.5667 | 54.4086 | 59.99 | 54.4 | 89.593 | 72.2268 | 60 | 72.2 | 89.6049 | 90.0032 | 60.0125 | 90
89.5891 | 89.9348 | 60.0027 | 90 | 89.5942 | 36.6386 | 60.0131 | 36.6 | 89.575 | 54.4142 | 59.99 | 54.4 | 89.6014 | 72.2252 | 60 | 72.2 | 89.6132 | 90.0032 | 60.0126 | 90
89.5974 | 89.9348 | 60.0026 | 90 | 89.6026 | 36.6388 | 60.013 | 36.6 | 89.5833 | 54.4198 | 59.99 | 54.4 | 89.6097 | 72.2255 | 60 | 72.2 | 89.6215 | 90.0032 | 60.0127 | 90
89.6058 | 89.9348 | 60.0025 | 90 | 89.6109 | 36.6395 | 60.013 | 36.6 | 89.5917 | 54.4254 | 59.99 | 54.4 | 89.618 | 72.2258 | 60 | 72.2 | 89.6298 | 90.0032 | 60.0128 | 90
89.6141 | 89.9348 | 60.0025 | 90 | 89.6193 | 36.6401 | 60.0129 | 36.6 | 89.6 | 54.4309 | 59.99 | 54.4 | 89.6265 | 72.2252 | 60 | 72.2 | 89.6382 | 90.0032 | 60.0129 | 90
89.6224 | 89.9355 | 60.0024 | 90 | 89.6276 | 36.6406 | 60.0128 | 36.6 | 89.6083 | 54.4346 | 59.99 | 54.4 | 89.6348 | 72.2245 | 60 | 72.2 | 89.6465 | 90.0032 | 60.013 | 90
89.6308 | 89.9362 | 60.0023 | 90 | 89.6359 | 36.6412 | 60.0127 | 36.6 | 89.6166 | 54.4383 | 59.99 | 54.4 | 89.6431 | 72.2239 | 60 | 72.2 | 89.6548 | 90.0032 | 60.013 | 90
89.6391 | 89.937 | 60.0022 | 90 | 89.6442 | 36.6415 | 60.0126 | 36.6 | 89.6251 | 54.4384 | 59.99 | 54.4 | 89.6514 | 72.2233 | 60 | 72.2 | 89.6631 | 90.0032 | 60.0131 | 90
89.6474 | 89.9377 | 60.0021 | 90 | 89.6525 | 36.6419 | 60.0125 | 36.6 | 89.6334 | 54.4386 | 59.99 | 54.4 | 89.6598 | 72.2224 | 60 | 72.2 | 89.6715 | 90.0032 | 60.0132 | 90
89.6557 | 89.9385 | 60.002 | 90 | 89.6609 | 36.6425 | 60.0125 | 36.6 | 89.6417 | 54.438 | 59.99 | 54.4 | 89.6681 | 72.2215 | 60 | 72.2 | 89.6798 | 90.0032 | 60.0133 | 90
89.6641 | 89.9392 | 60.002 | 90 | 89.6692 | 36.643 | 60.0124 | 36.6 | 89.6501 | 54.4374 | 59.99 | 54.4 | 89.6764 | 72.2206 | 60 | 72.2 | 89.6881 | 90.0032 | 60.0134 | 90
89.6724 | 89.9409 | 60.0019 | 90 | 89.6776 | 36.6435 | 60.0123 | 36.6 | 89.6584 | 54.4368 | 59.99 | 54.4 | 89.6847 | 72.2197 | 60 | 72.2 | 89.6964 | 90.0032 | 60.0135 | 90
89.6807 | 89.9426 | 60.0018 | 90 | 89.6859 | 36.6441 | 60.0122 | 36.6 | 89.6667 | 54.4362 | 59.99 | 54.4 | 89.6931 | 72.2188 | 60 | 72.2 | 89.7048 | 90.0032 | 60.0135 | 90
89.6891 | 89.9461 | 60.0017 | 90 | 89.6942 | 36.6442 | 60.0121 | 36.6 | 89.675 | 54.4356 | 59.99 | 54.4 | 89.7014 | 72.2179 | 60 | 72.2 | 89.7131 | 90.0032 | 60.0136 | 90
89.6974 | 89.9496 | 60.0016 | 90 | 89.7025 | 36.6444 | 60.012 | 36.6 | 89.6834 | 54.435 | 59.99 | 54.4 | 89.7097 | 72.2175 | 60 | 72.2 | 89.7214 | 90.0032 | 60.0137 | 90
89.7057 | 89.9524 | 60.0015 | 90 | 89.7109 | 36.6443 | 60.012 | 36.6 | 89.6917 | 54.435 | 59.99 | 54.4 | 89.718 | 72.2171 | 60 | 72.2 | 89.7297 | 90.0032 | 60.0138 | 90
89.7141 | 89.9552 | 60.0015 | 90 | 89.7192 | 36.6442 | 60.0119 | 36.6 | 89.7 | 54.435 | 59.99 | 54.4 | 89.7264 | 72.2167 | 60 | 72.2 | 89.7382 | 90.0032 | 60.0139 | 90
89.7224 | 89.958 | 60.0014 | 90 | 89.7275 | 36.645 | 60.0118 | 36.6 | 89.7083 | 54.435 | 59.99 | 54.4 | 89.7347 | 72.2163 | 60 | 72.2 | 89.7465 | 90.0032 | 60.014 | 90
89.7307 | 89.9607 | 60.0013 | 90 | 89.7358 | 36.6457 | 60.0117 | 36.6 | 89.7167 | 54.435 | 59.99 | 54.4 | 89.743 | 72.2149 | 60 | 72.2 | 89.7548 | 90.0032 | 60.014 | 90
89.7391 | 89.9635 | 60.0012 | 90 | 89.7442 | 36.6452 | 60.0116 | 36.6 | 89.725 | 54.435 | 59.99 | 54.4 | 89.7515 | 72.2135 | 60 | 72.2 | 89.7631 | 90.0032 | 60.0141 | 90
89.7474 | 89.9663 | 60.0011 | 90 | 89.7525 | 36.6447 | 60.0115 | 36.6 | 89.7333 | 54.435 | 59.99 | 54.4 | 89.7598 | 72.212 | 60 | 72.2 | 89.7715 | 90.0032 | 60.0142 | 90
89.7557 | 89.9695 | 60.001 | 90 | 89.7609 | 36.6442 | 60.0115 | 36.6 | 89.7418 | 54.435 | 59.99 | 54.4 | 89.7681 | 72.2106 | 60 | 72.2 | 89.7798 | 90.0032 | 60.0143 | 90
89.7641 | 89.9726 | 60.001 | 90 | 89.7692 | 36.6437 | 60.0114 | 36.6 | 89.7501 | 54.435 | 59.99 | 54.4 | 89.7764 | 72.208 | 60 | 72.2 | 89.7881 | 90.0032 | 60.0144 | 90
89.7724 | 89.974 | 60.0009 | 90 | 89.7775 | 36.6438 | 60.0113 | 36.6 | 89.7584 | 54.435 | 59.99 | 54.4 | 89.7848 | 72.2054 | 60 | 72.2 | 89.7964 | 90.0032 | 60.0145 | 90
89.7807 | 89.9753 | 60.0008 | 90 | 89.7858 | 36.6439 | 60.0112 | 36.6 | 89.7667 | 54.435 | 59.99 | 54.4 | 89.7931 | 72.2033 | 60 | 72.2 | 89.8048 | 90.0032 | 60.0145 | 90
89.7891 | 89.9766 | 60.0007 | 90 | 89.7942 | 36.6444 | 60.0111 | 36.6 | 89.7751 | 54.4352 | 59.99 | 54.4 | 89.8014 | 72.2011 | 60 | 72.2 | 89.8131 | 90.0032 | 60.0146 | 90
89.7974 | 89.978 | 60.0006 | 90 | 89.8025 | 36.6449 | 60.011 | 36.6 | 89.7834 | 54.4355 | 59.99 | 54.4 | 89.8097 | 72.2012 | 60 | 72.2 | 89.8214 | 90.0032 | 60.0147 | 90
89.8057 | 89.9793 | 60.0005 | 90 | 89.8109 | 36.6446 | 60.011 | 36.6 | 89.7917 | 54.4357 | 59.99 | 54.4 | 89.8181 | 72.2013 | 60 | 72.2 | 89.8297 | 90.0032 | 60.0148 | 90
89.8141 | 89.9806 | 60.0005 | 90 | 89.8192 | 36.6443 | 60.0109 | 36.6 | 89.8 | 54.4359 | 59.99 | 54.4 | 89.8264 | 72.2024 | 60 | 72.2 | 89.8381 | 90.0032 | 60.0149 | 90
89.8224 | 89.9819 | 60.0004 | 90 | 89.8275 | 36.6448 | 60.0108 | 36.6 | 89.8084 | 54.4363 | 59.99 | 54.4 | 89.8347 | 72.2036 | 60 | 72.2 | 89.8464 | 90.0032 | 60.015 | 90
89.8307 | 89.9832 | 60.0003 | 90 | 89.8358 | 36.6453 | 60.0107 | 36.6 | 89.8167 | 54.4366 | 59.99 | 54.4 | 89.843 | 72.2047 | 60 | 72.2 | 89.8547 | 90.0032 | 60.015 | 90
89.8391 | 89.9832 | 60.0002 | 90 | 89.8441 | 36.6454 | 60.0106 | 36.6 | 89.825 | 54.4379 | 59.99 | 54.4 | 89.8514 | 72.2058 | 60 | 72.2 | 89.863 | 90.0032 | 60.0151 | 90
89.8474 | 89.9832 | 60.0001 | 90 | 89.8525 | 36.6455 | 60.0105 | 36.6 | 89.8334 | 54.4391 | 59.99 | 54.4 | 89.8597 | 72.2085 | 60 | 72.2 | 89.8715 | 90.0032 | 60.0152 | 90
89.8557 | 89.9832 | 60 | 90 | 89.8608 | 36.645 | 60.0105 | 36.6 | 89.8417 | 54.4403 | 59.99 | 54.4 | 89.868 | 72.2111 | 60 | 72.2 | 89.8798 | 90.0032 | 60.0153 | 90
89.8641 | 89.9832 | 60 | 90 | 89.8691 | 36.6446 | 60.0104 | 36.6 | 89.85 | 54.4416 | 59.99 | 54.4 | 89.8765 | 72.2132 | 60 | 72.2 | 89.8881 | 90.0032 | 60.0154 | 90
89.8724 | 89.9832 | 60 | 90 | 89.8774 | 36.6439 | 60.0103 | 36.6 | 89.8583 | 54.4426 | 59.99 | 54.4 | 89.8848 | 72.2154 | 60 | 72.2 | 89.8964 | 90.0032 | 60.0155 | 90
89.8807 | 89.9832 | 60 | 90 | 89.8858 | 36.6432 | 60.0102 | 36.6 | 89.8668 | 54.4436 | 59.99 | 54.4 | 89.8931 | 72.216 | 60 | 72.2 | 89.9048 | 90.0032 | 60.0155 | 90
89.8891 | 89.9825 | 60 | 90 | 89.8941 | 36.6426 | 60.0101 | 36.6 | 89.8751 | 54.4446 | 59.99 | 54.4 | 89.9014 | 72.2166 | 60 | 72.2 | 89.9131 | 90.0032 | 60.0156 | 90
89.8974 | 89.9818 | 60 | 90 | 89.9025 | 36.6419 | 60.01 | 36.6 | 89.8834 | 54.4456 | 59.99 | 54.4 | 89.9098 | 72.2172 | 60 | 72.2 | 89.9214 | 90.0032 | 60.0157 | 90
89.9057 | 89.9812 | 60 | 90 | 89.9108 | 36.6418 | 60.01 | 36.6 | 89.8917 | 54.4465 | 59.99 | 54.4 | 89.9181 | 72.2178 | 60 | 72.2 | 89.9297 | 90.0032 | 60.0158 | 90
89.9141 | 89.9805 | 60 | 90 | 89.9191 | 36.6417 | 60.01 | 36.6 | 89.9001 | 54.4473 | 59.99 | 54.4 | 89.9264 | 72.2187 | 60 | 72.2 | 89.938 | 90.0032 | 60.0159 | 90
89.9224 | 89.9798 | 60 | 90 | 89.9274 | 36.6419 | 60.01 | 36.6 | 89.9084 | 54.4473 | 59.99 | 54.4 | 89.9347 | 72.2195 | 60 | 72.2 | 89.9464 | 90.0032 | 60.016 | 90
89.9307 | 89.9791 | 60 | 90 | 89.9358 | 36.6422 | 60.01 | 36.6 | 89.9167 | 54.4473 | 59.99 | 54.4 | 89.9431 | 72.2201 | 60 | 72.2 | 89.9547 | 90.0032 | 60.016 | 90
89.9391 | 89.9789 | 60 | 90 | 89.9441 | 36.6425 | 60.01 | 36.6 | 89.9251 | 54.4473 | 59.99 | 54.4 | 89.9514 | 72.2206 | 60 | 72.2 | 89.963 | 90.0032 | 60.0161 | 90
89.9474 | 89.9786 | 60 | 90 | 89.9525 | 36.6428 | 60.01 | 36.6 | 89.9334 | 54.4473 | 59.99 | 54.4 | 89.9597 | 72.2194 | 60 | 72.2 | 89.9713 | 90.0032 | 60.0162 | 90
89.9557 | 89.9783 | 60 | 90 | 89.9608 | 36.6434 | 60.01 | 36.6 | 89.9417 | 54.4473 | 59.99 | 54.4 | 89.968 | 72.2181 | 60 | 72.2 | 89.9797 | 90.0032 | 60.0163 | 90
89.9641 | 89.9781 | 60 | 90 | 89.9691 | 36.644 | 60.01 | 36.6 | 89.95 | 54.4473 | 59.99 | 54.4 | 89.9764 | 72.2162 | 60 | 72.2 | 89.988 | 90.0032 | 60.0164 | 90
89.9724 | 89.9785 | 60 | 90 | 89.9774 | 36.6432 | 60.01 | 36.6 | 89.9584 | 54.4473 | 59.99 | 54.4 | 89.9847 | 72.2142 | 60 | 72.2 | 89.9963 | 90.0032 | 60.0165 | 90
89.9807 | 89.979 | 60 | 90 | 89.9858 | 36.6424 | 60.01 | 36.6 | 89.9667 | 54.4473 | 59.99 | 54.4 | 89.993 | 72.2123 | 60 | 72.2 | 90.0046 | 90.0032 | 60.0165 | 90
89.989 | 89.9794 | 60 | 90 | 89.9941 | 36.641 | 60.01 | 36.6 | 89.975 | 54.4449 | 59.99 | 54.4 | 90.0015 | 72.2103 | 60 | 72.2 | 90.0131 | 90.0032 | 60.0166 | 90
89.9974 | 89.9798 | 60 | 90 | 90.0024 | 36.6395 | 60.01 | 36.6 | 89.9833 | 54.4425 | 59.99 | 54.4 | 90.0098 | 72.2096 | 60 | 72.2 | 90.0214 | 90.0032 | 60.0167 | 90
90.0057 | 89.9806 | 60 | 90 | 90.0107 | 36.6381 | 60.01 | 36.6 | 89.9918 | 54.4401 | 59.99 | 54.4 | 90.0181 | 72.209 | 60 | 72.2 | 90.0297 | 90.0032 | 60.0168 | 90
90.0141 | 89.9814 | 60 | 90 | 90.0191 | 36.6367 | 60.01 | 36.6 | 90.0001 | 54.4377 | 59.99 | 54.4 | 90.0264 | 72.2076 | 60 | 72.2 | 90.038 | 90.0032 | 60.0169 | 90
90.0224 | 89.9817 | 60 | 90 | 90.0274 | 36.6335 | 60.01 | 36.6 | 90.0084 | 54.4353 | 59.99 | 54.4 | 90.0348 | 72.2061 | 60 | 72.2 | 90.0464 | 90.0032 | 60.017 | 90
90.0307 | 89.9821 | 60 | 90 | 90.0358 | 36.6304 | 60.01 | 36.6 | 90.0168 | 54.4329 | 59.99 | 54.4 | 90.0431 | 72.2072 | 60 | 72.2 | 90.0547 | 90.0032 | 60.017 | 90
90.039 | 89.9825 | 60 | 90 | 90.0441 | 36.6268 | 60.01 | 36.6 | 90.0251 | 54.4306 | 59.99 | 54.4 | 90.0514 | 72.2083 | 60 | 72.2 | 90.063 | 90.0032 | 60.0171 | 90
90.0474 | 89.9828 | 60 | 90 | 90.0524 | 36.6231 | 60.01 | 36.6 | 90.0334 | 54.4282 | 59.99 | 54.4 | 90.0597 | 72.2094 | 60 | 72.2 | 90.0713 | 90.0032 | 60.0172 | 90
90.0557 | 89.9831 | 60 | 90 | 90.0607 | 36.6214 | 60.01 | 36.6 | 90.0417 | 54.4258 | 59.99 | 54.4 | 90.0681 | 72.2105 | 60 | 72.2 | 90.0797 | 90.0032 | 60.0173 | 90
90.064 | 89.9835 | 60 | 90 | 90.069 | 36.6197 | 60.01 | 36.6 | 90.0501 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.0764 | 72.2117 | 60 | 72.2 | 90.088 | 90.0032 | 60.0174 | 90
90.0724 | 89.9838 | 60 | 90 | 90.0774 | 36.6183 | 60.01 | 36.6 | 90.0584 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.0847 | 72.2128 | 60 | 72.2 | 90.0963 | 90.0032 | 60.0175 | 90
90.0807 | 89.9841 | 60 | 90 | 90.0857 | 36.6169 | 60.01 | 36.6 | 90.0667 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.093 | 72.2128 | 60 | 72.2 | 90.1046 | 90.0032 | 60.0175 | 90
90.089 | 89.9841 | 60 | 90 | 90.0941 | 36.6157 | 60.01 | 36.6 | 90.075 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.1014 | 72.2128 | 60 | 72.2 | 90.113 | 90.0032 | 60.0176 | 90
90.0974 | 89.9841 | 60 | 90 | 90.1024 | 36.6145 | 60.01 | 36.6 | 90.0834 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.1097 | 72.2133 | 60 | 72.2 | 90.1213 | 90.0032 | 60.0177 | 90
90.1057 | 89.9841 | 60 | 90 | 90.1107 | 36.6151 | 60.01 | 36.6 | 90.0917 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.118 | 72.2138 | 60 | 72.2 | 90.1296 | 90.0032 | 60.0178 | 90
90.114 | 89.9841 | 60 | 90 | 90.119 | 36.6156 | 60.01 | 36.6 | 90.1 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.1265 | 72.2133 | 60 | 72.2 | 90.1379 | 90.0032 | 60.0179 | 90
90.1224 | 89.9841 | 60 | 90 | 90.1274 | 36.6164 | 60.01 | 36.6 | 90.1085 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.1348 | 72.2129 | 60 | 72.2 | 90.1464 | 90.0032 | 60.018 | 90
90.1307 | 89.984 | 60 | 90 | 90.1357 | 36.6171 | 60.01 | 36.6 | 90.1168 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.1431 | 72.2124 | 60 | 72.2 | 90.1547 | 90.0032 | 60.018 | 90
90.139 | 89.984 | 60 | 90 | 90.144 | 36.6174 | 60.01 | 36.6 | 90.1251 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.1514 | 72.212 | 60 | 72.2 | 90.163 | 90.0032 | 60.0181 | 90
90.1474 | 89.984 | 60 | 90 | 90.1523 | 36.6176 | 60.01 | 36.6 | 90.1334 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.1598 | 72.2125 | 60 | 72.2 | 90.1713 | 90.0032 | 60.0182 | 90
90.1557 | 89.984 | 60 | 90 | 90.1607 | 36.618 | 60.01 | 36.6 | 90.1418 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.1681 | 72.2129 | 60 | 72.2 | 90.1797 | 90.0032 | 60.0183 | 90
90.164 | 89.984 | 60 | 90 | 90.169 | 36.6184 | 60.01 | 36.6 | 90.1501 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.1764 | 72.2128 | 60 | 72.2 | 90.188 | 90.0032 | 60.0184 | 90
90.1724 | 89.984 | 60 | 90 | 90.1774 | 36.6168 | 60.01 | 36.6 | 90.1584 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.1847 | 72.2127 | 60 | 72.2 | 90.1963 | 90.0044 | 60.0185 | 90
90.1807 | 89.984 | 60 | 90 | 90.1857 | 36.6153 | 60.01 | 36.6 | 90.1667 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.1931 | 72.2141 | 60 | 72.2 | 90.2046 | 90.0055 | 60.0185 | 90
90.189 | 89.984 | 60 | 90 | 90.194 | 36.6136 | 60.01 | 36.6 | 90.1751 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.2014 | 72.2156 | 60 | 72.2 | 90.213 | 90.0067 | 60.0186 | 90
90.1974 | 89.984 | 60 | 90 | 90.2023 | 36.612 | 60.01 | 36.6 | 90.1834 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.2097 | 72.2145 | 60 | 72.2 | 90.2213 | 90.0078 | 60.0187 | 90
90.2057 | 89.984 | 60 | 90 | 90.2107 | 36.6129 | 60.01 | 36.6 | 90.1917 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.218 | 72.2135 | 60 | 72.2 | 90.2296 | 90.009 | 60.0188 | 90
90.214 | 89.984 | 60 | 90 | 90.219 | 36.6138 | 60.01 | 36.6 | 90.2001 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.2264 | 72.2124 | 60 | 72.2 | 90.2379 | 90.0101 | 60.0189 | 90
90.2224 | 89.984 | 60 | 90 | 90.2274 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 90.2084 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.2347 | 72.2114 | 60 | 72.2 | 90.2463 | 90.0121 | 60.019 | 90
90.2307 | 89.984 | 60 | 90 | 90.2357 | 36.6153 | 60.01 | 36.6 | 90.2167 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.243 | 72.2094 | 60 | 72.2 | 90.2546 | 90.0141 | 60.019 | 90
90.239 | 89.9844 | 60 | 90 | 90.244 | 36.6159 | 60.01 | 36.6 | 90.225 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.2513 | 72.2074 | 60 | 72.2 | 90.2629 | 90.0161 | 60.0191 | 90
90.2474 | 89.9847 | 60 | 90 | 90.2523 | 36.6165 | 60.01 | 36.6 | 90.2335 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.2598 | 72.2055 | 60.01 | 72.2 | 90.2712 | 90.0181 | 60.0192 | 90
90.2557 | 89.985 | 60 | 90 | 90.2607 | 36.6185 | 60.01 | 36.6 | 90.2418 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.2681 | 72.2036 | 60.0102 | 72.2 | 90.2797 | 90.0189 | 60.0193 | 90
90.264 | 89.9854 | 60 | 90 | 90.269 | 36.6204 | 60.01 | 36.6 | 90.2501 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.2764 | 72.2005 | 60.0104 | 72.2 | 90.288 | 90.0198 | 60.0194 | 90
90.2724 | 89.9857 | 60 | 90 | 90.2773 | 36.6221 | 60.01 | 36.6 | 90.2584 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.2847 | 72.1974 | 60.0105 | 72.2 | 90.2963 | 90.0206 | 60.0195 | 90
90.2807 | 89.986 | 60 | 90 | 90.2856 | 36.6238 | 60.01 | 36.6 | 90.2668 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.2931 | 72.1974 | 60.0107 | 72.2 | 90.3046 | 90.0214 | 60.0195 | 90
90.289 | 89.9863 | 60 | 90 | 90.2939 | 36.6233 | 60.01 | 36.6 | 90.2751 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.3014 | 72.1974 | 60.0109 | 72.2 | 90.313 | 90.0223 | 60.0196 | 90
90.2973 | 89.9867 | 60 | 90 | 90.3023 | 36.6227 | 60.01 | 36.6 | 90.2834 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.3097 | 72.1974 | 60.011 | 72.2 | 90.3213 | 90.0231 | 60.0197 | 90
90.3057 | 89.987 | 60 | 90 | 90.3106 | 36.6224 | 60.01 | 36.6 | 90.2918 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.318 | 72.1974 | 60.0112 | 72.2 | 90.3296 | 90.0231 | 60.0198 | 90
90.314 | 89.9873 | 60 | 90 | 90.319 | 36.622 | 60.01 | 36.6 | 90.3001 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.3264 | 72.1973 | 60.0114 | 72.2 | 90.3379 | 90.0231 | 60.0199 | 90
90.3224 | 89.9873 | 60 | 90 | 90.3273 | 36.6219 | 60.01 | 36.6 | 90.3084 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.3347 | 72.1973 | 60.0115 | 72.2 | 90.3463 | 90.0231 | 60.02 | 90
90.3307 | 89.9873 | 60 | 90 | 90.3356 | 36.6217 | 60.01 | 36.6 | 90.3167 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.343 | 72.1974 | 60.0117 | 72.2 | 90.3546 | 90.0231 | 60.02 | 90
90.339 | 89.9873 | 60 | 90 | 90.3439 | 36.622 | 60.01 | 36.6 | 90.3251 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.3513 | 72.1975 | 60.0119 | 72.2 | 90.3629 | 90.0231 | 60.0199 | 90
90.3474 | 89.9873 | 60 | 90 | 90.3523 | 36.6222 | 60.01 | 36.6 | 90.3334 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.3597 | 72.1976 | 60.012 | 72.2 | 90.3712 | 90.0231 | 60.0198 | 90
90.3557 | 89.9873 | 60 | 90 | 90.3606 | 36.6227 | 60.01 | 36.6 | 90.3417 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.368 | 72.1978 | 60.0122 | 72.2 | 90.3796 | 90.0231 | 60.0197 | 90
90.364 | 89.9873 | 60 | 90 | 90.369 | 36.6232 | 60.01 | 36.6 | 90.35 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.3763 | 72.1979 | 60.0124 | 72.2 | 90.3879 | 90.0231 | 60.0196 | 90
90.3723 | 89.9873 | 60 | 90 | 90.3773 | 36.6244 | 60.01 | 36.6 | 90.3585 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.3846 | 72.1981 | 60.0125 | 72.2 | 90.3962 | 90.0231 | 60.0195 | 90
90.3807 | 89.9873 | 60 | 90 | 90.3856 | 36.6256 | 60.01 | 36.6 | 90.3668 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.3931 | 72.1982 | 60.0127 | 72.2 | 90.4045 | 90.0231 | 60.0195 | 90
90.389 | 89.9873 | 60 | 90 | 90.3939 | 36.6266 | 60.01 | 36.6 | 90.3751 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.4014 | 72.1984 | 60.0129 | 72.2 | 90.413 | 90.0231 | 60.0194 | 90
90.3973 | 89.9873 | 60 | 90 | 90.4023 | 36.6276 | 60.01 | 36.6 | 90.3835 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.4097 | 72.1982 | 60.013 | 72.2 | 90.4213 | 90.0231 | 60.0193 | 90
90.4057 | 89.9873 | 60 | 90 | 90.4106 | 36.6284 | 60.01 | 36.6 | 90.3918 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.4181 | 72.198 | 60.0132 | 72.2 | 90.4296 | 90.0231 | 60.0192 | 90
90.414 | 89.9873 | 60 | 90 | 90.4189 | 36.6292 | 60.01 | 36.6 | 90.4001 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.4264 | 72.1976 | 60.0134 | 72.2 | 90.4379 | 90.0231 | 60.0191 | 90
90.4223 | 89.9873 | 60 | 90 | 90.4272 | 36.63 | 60.01 | 36.6 | 90.4084 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.4347 | 72.1973 | 60.0135 | 72.2 | 90.4463 | 90.0231 | 60.019 | 90
90.4307 | 89.9873 | 60 | 90 | 90.4356 | 36.6308 | 60.01 | 36.6 | 90.4168 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.443 | 72.1968 | 60.0137 | 72.2 | 90.4546 | 90.0231 | 60.019 | 90
90.439 | 89.9873 | 60 | 90 | 90.4439 | 36.6316 | 60.01 | 36.6 | 90.4251 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.4514 | 72.1964 | 60.0139 | 72.2 | 90.4629 | 90.0231 | 60.0189 | 90
90.4473 | 89.9873 | 60 | 90 | 90.4523 | 36.6324 | 60.01 | 36.6 | 90.4334 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.4597 | 72.196 | 60.014 | 72.2 | 90.4712 | 90.0231 | 60.0188 | 90
90.4557 | 89.9873 | 60 | 90 | 90.4606 | 36.6322 | 60.01 | 36.6 | 90.4417 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.468 | 72.1956 | 60.0142 | 72.2 | 90.4796 | 90.0231 | 60.0187 | 90
90.464 | 89.9873 | 60 | 90 | 90.4689 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.4501 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.4763 | 72.1952 | 60.0144 | 72.2 | 90.4879 | 90.0231 | 60.0186 | 90
90.4723 | 89.9873 | 60 | 90 | 90.4772 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.4584 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.4847 | 72.1947 | 60.0145 | 72.2 | 90.4962 | 90.0231 | 60.0185 | 90
90.4807 | 89.9873 | 60 | 90 | 90.4856 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.4667 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.493 | 72.1947 | 60.0147 | 72.2 | 90.5045 | 90.0231 | 60.0185 | 90
90.489 | 89.9873 | 60 | 90 | 90.4939 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.4752 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.5013 | 72.1947 | 60.0149 | 72.2 | 90.5129 | 90.0231 | 60.0184 | 90
90.4973 | 89.9873 | 60 | 90 | 90.5023 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.4835 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.5096 | 72.1947 | 60.015 | 72.2 | 90.5212 | 90.0231 | 60.0183 | 90
90.5057 | 89.9873 | 60 | 90 | 90.5106 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.4918 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.5181 | 72.1947 | 60.0152 | 72.2 | 90.5295 | 90.0231 | 60.0182 | 90
90.514 | 89.9873 | 60 | 90 | 90.5189 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.5001 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.5264 | 72.1947 | 60.0154 | 72.2 | 90.5378 | 90.0231 | 60.0181 | 90
90.5223 | 89.9874 | 60 | 90 | 90.5272 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.5085 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.5347 | 72.1947 | 60.0155 | 72.2 | 90.5463 | 90.0231 | 60.018 | 90
90.5307 | 89.9874 | 60 | 90 | 90.5356 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.5168 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.543 | 72.1947 | 60.0157 | 72.2 | 90.5546 | 90.0231 | 60.018 | 90
90.539 | 89.9874 | 60 | 90 | 90.5439 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.5251 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.5514 | 72.1947 | 60.0159 | 72.2 | 90.5629 | 90.0231 | 60.0179 | 90
90.5473 | 89.9874 | 60 | 90 | 90.5522 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.5334 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.5597 | 72.1947 | 60.016 | 72.2 | 90.5712 | 90.0231 | 60.0178 | 90
90.5557 | 89.9874 | 60 | 90 | 90.5605 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.5418 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.568 | 72.1947 | 60.0162 | 72.2 | 90.5796 | 90.0231 | 60.0177 | 90
90.564 | 89.9874 | 60 | 90 | 90.5689 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.5501 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.5763 | 72.1947 | 60.0164 | 72.2 | 90.5879 | 90.0231 | 60.0176 | 90
90.5723 | 89.9874 | 60 | 90 | 90.5772 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.5584 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.5847 | 72.1947 | 60.0165 | 72.2 | 90.5962 | 90.0231 | 60.0175 | 90
90.5807 | 89.9874 | 60 | 90 | 90.5856 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.5668 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.593 | 72.1947 | 60.0167 | 72.2 | 90.6045 | 90.0231 | 60.0175 | 90
90.589 | 89.9874 | 60 | 90 | 90.5939 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.5751 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.6013 | 72.1947 | 60.0169 | 72.2 | 90.6128 | 90.0231 | 60.0174 | 90
90.5973 | 89.9874 | 60 | 90 | 90.6022 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.5834 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.6096 | 72.1947 | 60.017 | 72.2 | 90.6212 | 90.0231 | 60.0173 | 90
90.6057 | 89.9874 | 60 | 90 | 90.6105 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.5917 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.618 | 72.1947 | 60.0172 | 72.2 | 90.6295 | 90.0231 | 60.0172 | 90
90.614 | 89.9874 | 60 | 90 | 90.6189 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.6002 | 54.4234 | 59.99 | 54.4 | 90.6263 | 72.1947 | 60.0174 | 72.2 | 90.6378 | 90.0231 | 60.0171 | 90
90.6223 | 89.9876 | 60 | 90 | 90.6272 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.6085 | 54.4231 | 59.99 | 54.4 | 90.6346 | 72.1947 | 60.0175 | 72.2 | 90.6461 | 90.0231 | 60.017 | 90
90.6307 | 89.9878 | 60 | 90 | 90.6356 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.6168 | 54.4229 | 59.99 | 54.4 | 90.6429 | 72.1947 | 60.0177 | 72.2 | 90.6545 | 90.0231 | 60.017 | 90
90.639 | 89.9877 | 60 | 90 | 90.6439 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.6251 | 54.4227 | 59.99 | 54.4 | 90.6514 | 72.1947 | 60.0179 | 72.2 | 90.6628 | 90.0231 | 60.0169 | 90
90.6473 | 89.9876 | 60 | 90 | 90.6522 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.6335 | 54.4224 | 59.99 | 54.4 | 90.6597 | 72.1947 | 60.018 | 72.2 | 90.6711 | 90.0231 | 60.0168 | 90
90.6557 | 89.9875 | 60 | 90 | 90.6605 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.6418 | 54.4222 | 59.99 | 54.4 | 90.668 | 72.1947 | 60.0182 | 72.2 | 90.6794 | 90.0231 | 60.0167 | 90
90.664 | 89.9874 | 60 | 90 | 90.6689 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.6501 | 54.4219 | 59.99 | 54.4 | 90.6763 | 72.1947 | 60.0184 | 72.2 | 90.6879 | 90.0231 | 60.0166 | 90
90.6723 | 89.9873 | 60 | 90 | 90.6772 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.6585 | 54.4213 | 59.99 | 54.4 | 90.6847 | 72.1947 | 60.0185 | 72.2 | 90.6962 | 90.0231 | 60.0165 | 90
90.6806 | 89.9872 | 60 | 90 | 90.6855 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.6668 | 54.4206 | 59.99 | 54.4 | 90.693 | 72.1947 | 60.0187 | 72.2 | 90.7045 | 90.0231 | 60.0165 | 90
90.689 | 89.9871 | 60 | 90 | 90.6938 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.6751 | 54.4203 | 59.99 | 54.4 | 90.7013 | 72.1947 | 60.0189 | 72.2 | 90.7128 | 90.0231 | 60.0164 | 90
90.6973 | 89.987 | 60 | 90 | 90.7022 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.6834 | 54.4201 | 59.99 | 54.4 | 90.7096 | 72.1947 | 60.019 | 72.2 | 90.7212 | 90.0231 | 60.0163 | 90
90.7056 | 89.9867 | 60 | 90 | 90.7105 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.6918 | 54.4202 | 59.99 | 54.4 | 90.718 | 72.1947 | 60.0192 | 72.2 | 90.7295 | 90.0231 | 60.0162 | 90
90.714 | 89.9864 | 60 | 90 | 90.7189 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.7001 | 54.4202 | 59.99 | 54.4 | 90.7263 | 72.1947 | 60.0194 | 72.2 | 90.7378 | 90.0231 | 60.0161 | 90
90.7223 | 89.9864 | 60 | 90 | 90.7272 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.7084 | 54.4202 | 59.99 | 54.4 | 90.7346 | 72.1947 | 60.0195 | 72.2 | 90.7461 | 90.0231 | 60.016 | 90
90.7307 | 89.9864 | 60 | 90 | 90.7355 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.7167 | 54.4203 | 59.99 | 54.4 | 90.7429 | 72.1947 | 60.0197 | 72.2 | 90.7545 | 90.0231 | 60.016 | 90
90.739 | 89.9872 | 60 | 90 | 90.7438 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.7252 | 54.4203 | 59.99 | 54.4 | 90.7513 | 72.1947 | 60.0199 | 72.2 | 90.7628 | 90.0231 | 60.0159 | 90
90.7473 | 89.988 | 60 | 90 | 90.7521 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.7335 | 54.4203 | 59.99 | 54.4 | 90.7596 | 72.1947 | 60.02 | 72.2 | 90.7711 | 90.0231 | 60.0158 | 90
90.7556 | 89.9877 | 60 | 90 | 90.7605 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.7418 | 54.4208 | 59.99 | 54.4 | 90.7679 | 72.1947 | 60.0202 | 72.2 | 90.7794 | 90.0231 | 60.0157 | 90
90.764 | 89.9873 | 60 | 90 | 90.7688 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.7502 | 54.4213 | 59.99 | 54.4 | 90.7762 | 72.1947 | 60.0204 | 72.2 | 90.7878 | 90.0231 | 60.0156 | 90
90.7723 | 89.9877 | 60 | 90 | 90.7772 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.7585 | 54.4213 | 59.99 | 54.4 | 90.7847 | 72.1947 | 60.0205 | 72.2 | 90.7961 | 90.0231 | 60.0155 | 90
90.7806 | 89.9881 | 60 | 90 | 90.7855 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.7668 | 54.4213 | 59.99 | 54.4 | 90.793 | 72.1947 | 60.0207 | 72.2 | 90.8044 | 90.0231 | 60.0155 | 90
90.789 | 89.9884 | 60 | 90 | 90.7938 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.7751 | 54.4213 | 59.99 | 54.4 | 90.8013 | 72.1947 | 60.0209 | 72.2 | 90.8127 | 90.0231 | 60.0154 | 90
90.7973 | 89.9888 | 60 | 90 | 90.8021 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.7835 | 54.4213 | 59.99 | 54.4 | 90.8096 | 72.1947 | 60.021 | 72.2 | 90.8212 | 90.0231 | 60.0153 | 90
90.8056 | 89.9891 | 60 | 90 | 90.8105 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.7918 | 54.4213 | 59.99 | 54.4 | 90.818 | 72.1947 | 60.0212 | 72.2 | 90.8295 | 90.0231 | 60.0152 | 90
90.814 | 89.9895 | 60 | 90 | 90.8188 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.8001 | 54.4213 | 59.99 | 54.4 | 90.8263 | 72.1948 | 60.0214 | 72.2 | 90.8378 | 90.0231 | 60.0151 | 90
90.8223 | 89.9891 | 60 | 90 | 90.8271 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.8084 | 54.4213 | 59.99 | 54.4 | 90.8346 | 72.1948 | 60.0215 | 72.2 | 90.8461 | 90.0231 | 60.015 | 90
90.8306 | 89.9886 | 60 | 90 | 90.8354 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.8168 | 54.4213 | 59.99 | 54.4 | 90.8429 | 72.1945 | 60.0217 | 72.2 | 90.8545 | 90.0231 | 60.015 | 90
90.839 | 89.9893 | 60 | 90 | 90.8438 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.8251 | 54.4213 | 59.99 | 54.4 | 90.8513 | 72.1941 | 60.0219 | 72.2 | 90.8628 | 90.0231 | 60.0149 | 90
90.8473 | 89.99 | 60 | 90 | 90.8521 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.8334 | 54.4213 | 59.99 | 54.4 | 90.8596 | 72.1938 | 60.022 | 72.2 | 90.8711 | 90.0231 | 60.0148 | 90
90.8556 | 89.99 | 60 | 90 | 90.8605 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.8419 | 54.4213 | 59.99 | 54.4 | 90.8679 | 72.1934 | 60.0222 | 72.2 | 90.8794 | 90.0231 | 60.0147 | 90
90.864 | 89.99 | 60 | 90 | 90.8688 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.8502 | 54.4213 | 59.99 | 54.4 | 90.8762 | 72.193 | 60.0224 | 72.2 | 90.8878 | 90.0231 | 60.0146 | 90
90.8723 | 89.99 | 60 | 90 | 90.8771 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.8585 | 54.4213 | 59.99 | 54.4 | 90.8846 | 72.1927 | 60.0225 | 72.2 | 90.8961 | 90.0231 | 60.0145 | 90
90.8806 | 89.99 | 60 | 90 | 90.8854 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.8668 | 54.4213 | 59.99 | 54.4 | 90.8929 | 72.1923 | 60.0227 | 72.2 | 90.9044 | 90.0231 | 60.0145 | 90
90.889 | 89.99 | 60 | 90 | 90.8938 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.8752 | 54.4213 | 59.99 | 54.4 | 90.9012 | 72.192 | 60.0229 | 72.2 | 90.9127 | 90.0231 | 60.0144 | 90
90.8973 | 89.99 | 60 | 90 | 90.9021 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.8835 | 54.4213 | 59.99 | 54.4 | 90.9095 | 72.1916 | 60.023 | 72.2 | 90.9211 | 90.0231 | 60.0143 | 90
90.9056 | 89.99 | 60 | 90 | 90.9105 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.8918 | 54.4213 | 59.99 | 54.4 | 90.918 | 72.1912 | 60.0232 | 72.2 | 90.9294 | 90.0231 | 60.0142 | 90
90.914 | 89.99 | 60 | 90 | 90.9188 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.9001 | 54.4213 | 59.99 | 54.4 | 90.9263 | 72.1912 | 60.0234 | 72.2 | 90.9377 | 90.0231 | 60.0141 | 90
90.9223 | 89.99 | 60 | 90 | 90.9271 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.9085 | 54.4219 | 59.99 | 54.4 | 90.9346 | 72.1912 | 60.0235 | 72.2 | 90.946 | 90.0231 | 60.014 | 90
90.9306 | 89.99 | 60 | 90 | 90.9354 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.9168 | 54.4226 | 59.99 | 54.4 | 90.9429 | 72.1912 | 60.0237 | 72.2 | 90.9545 | 90.0231 | 60.014 | 90
90.939 | 89.99 | 60 | 90 | 90.9438 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.9251 | 54.4231 | 59.99 | 54.4 | 90.9513 | 72.1912 | 60.0239 | 72.2 | 90.9628 | 90.0231 | 60.0139 | 90
90.9473 | 89.99 | 60 | 90 | 90.9521 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.9335 | 54.4237 | 59.99 | 54.4 | 90.9596 | 72.1912 | 60.024 | 72.2 | 90.9711 | 90.0231 | 60.0138 | 90
90.9556 | 89.9916 | 60 | 90 | 90.9604 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.9418 | 54.4232 | 59.99 | 54.4 | 90.9679 | 72.1912 | 60.0242 | 72.2 | 90.9794 | 90.0231 | 60.0137 | 90
90.964 | 89.9932 | 60 | 90 | 90.9688 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.9501 | 54.4226 | 59.99 | 54.4 | 90.9762 | 72.1912 | 60.0244 | 72.2 | 90.9878 | 90.0231 | 60.0136 | 90
90.9723 | 89.9961 | 60 | 90 | 90.9771 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.9584 | 54.422 | 59.99 | 54.4 | 90.9846 | 72.1912 | 60.0245 | 72.2 | 90.9961 | 90.0231 | 60.0135 | 90
90.9806 | 89.9991 | 60 | 90 | 90.9854 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.9669 | 54.4214 | 59.99 | 54.4 | 90.9929 | 72.1907 | 60.0247 | 72.2 | 91.0044 | 90.0231 | 60.0135 | 90
90.989 | 90.001 | 60 | 90 | 90.9938 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.9752 | 54.4208 | 59.99 | 54.4 | 91.0012 | 72.1901 | 60.0249 | 72.2 | 91.0127 | 90.0231 | 60.0134 | 90
90.9973 | 90.0029 | 60 | 90 | 91.0021 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.9835 | 54.4202 | 59.99 | 54.4 | 91.0095 | 72.1896 | 60.025 | 72.2 | 91.0211 | 90.0231 | 60.0133 | 90
91.0056 | 90.0047 | 60 | 90 | 91.0104 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 90.9918 | 54.4185 | 59.99 | 54.4 | 91.0179 | 72.1891 | 60.0252 | 72.2 | 91.0294 | 90.0231 | 60.0132 | 90
91.0139 | 90.0066 | 60 | 90 | 91.0187 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.0002 | 54.4168 | 59.99 | 54.4 | 91.0262 | 72.1886 | 60.0254 | 72.2 | 91.0377 | 90.0231 | 60.0131 | 90
91.0223 | 90.0085 | 60 | 90 | 91.0271 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.0085 | 54.4152 | 59.99 | 54.4 | 91.0345 | 72.188 | 60.0255 | 72.2 | 91.046 | 90.0231 | 60.013 | 90
91.0306 | 90.0104 | 60 | 90 | 91.0354 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.0168 | 54.4135 | 59.99 | 54.4 | 91.0428 | 72.1875 | 60.0257 | 72.2 | 91.0544 | 90.0231 | 60.013 | 90
91.039 | 90.0106 | 60 | 90 | 91.0438 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.0252 | 54.413 | 59.99 | 54.4 | 91.0511 | 72.187 | 60.0259 | 72.2 | 91.0627 | 90.0231 | 60.0129 | 90
91.0473 | 90.0109 | 60 | 90 | 91.0521 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.0335 | 54.4125 | 59.99 | 54.4 | 91.0596 | 72.1864 | 60.026 | 72.2 | 91.071 | 90.0231 | 60.0128 | 90
91.0556 | 90.0098 | 60 | 90 | 91.0604 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.0418 | 54.4121 | 59.99 | 54.4 | 91.0679 | 72.1859 | 60.0262 | 72.2 | 91.0793 | 90.0231 | 60.0127 | 90
91.0639 | 90.0087 | 60 | 90 | 91.0687 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.0501 | 54.4116 | 59.99 | 54.4 | 91.0762 | 72.1859 | 60.0264 | 72.2 | 91.0878 | 90.0231 | 60.0126 | 90
91.0723 | 90.0087 | 60 | 90 | 91.0771 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.0585 | 54.4111 | 59.99 | 54.4 | 91.0845 | 72.1859 | 60.0265 | 72.2 | 91.0961 | 90.0231 | 60.0125 | 90
91.0806 | 90.0087 | 60 | 90 | 91.0854 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.0668 | 54.4106 | 59.99 | 54.4 | 91.0929 | 72.1859 | 60.0267 | 72.2 | 91.1044 | 90.0231 | 60.0125 | 90
91.0889 | 90.0089 | 60 | 90 | 91.0938 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.0751 | 54.4107 | 59.99 | 54.4 | 91.1012 | 72.1859 | 60.0269 | 72.2 | 91.1127 | 90.0217 | 60.0124 | 90
91.0973 | 90.009 | 60 | 90 | 91.1021 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.0834 | 54.4108 | 59.99 | 54.4 | 91.1095 | 72.1859 | 60.027 | 72.2 | 91.1211 | 90.0203 | 60.0123 | 90
91.1056 | 90.0099 | 60 | 90 | 91.1104 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.0919 | 54.411 | 59.99 | 54.4 | 91.1178 | 72.1859 | 60.0272 | 72.2 | 91.1294 | 90.019 | 60.0122 | 90
91.1139 | 90.0109 | 60 | 90 | 91.1187 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.1002 | 54.4111 | 59.99 | 54.4 | 91.1262 | 72.1859 | 60.0274 | 72.2 | 91.1377 | 90.0176 | 60.0121 | 90
91.1223 | 90.0118 | 60 | 90 | 91.1271 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.1085 | 54.4112 | 59.99 | 54.4 | 91.1345 | 72.1859 | 60.0275 | 72.2 | 91.146 | 90.0162 | 60.012 | 90
91.1306 | 90.0127 | 60 | 90 | 91.1354 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.1169 | 54.4113 | 59.99 | 54.4 | 91.1428 | 72.1859 | 60.0277 | 72.2 | 91.1544 | 90.0148 | 60.012 | 90
91.1389 | 90.014 | 60 | 90 | 91.1437 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.1252 | 54.4114 | 59.99 | 54.4 | 91.1511 | 72.1859 | 60.0279 | 72.2 | 91.1627 | 90.0134 | 60.0119 | 90
91.1473 | 90.0152 | 60 | 90 | 91.152 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.1335 | 54.4115 | 59.99 | 54.4 | 91.1595 | 72.1859 | 60.028 | 72.2 | 91.171 | 90.012 | 60.0118 | 90
91.1556 | 90.0157 | 60 | 90 | 91.1604 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.1418 | 54.4117 | 59.99 | 54.4 | 91.1678 | 72.1859 | 60.0282 | 72.2 | 91.1793 | 90.0106 | 60.0117 | 90
91.1639 | 90.0163 | 60 | 90 | 91.1687 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.1502 | 54.4118 | 59.99 | 54.4 | 91.1761 | 72.1859 | 60.0284 | 72.2 | 91.1877 | 90.0093 | 60.0116 | 90
91.1723 | 90.0159 | 60 | 90 | 91.1771 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.1585 | 54.4118 | 59.99 | 54.4 | 91.1844 | 72.1859 | 60.0285 | 72.2 | 91.196 | 90.0093 | 60.0115 | 90
91.1806 | 90.0154 | 60 | 90 | 91.1854 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.1668 | 54.4118 | 59.99 | 54.4 | 91.1929 | 72.1859 | 60.0287 | 72.2 | 91.2043 | 90.0093 | 60.0115 | 90
91.1889 | 90.0143 | 60 | 90 | 91.1937 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.1751 | 54.4113 | 59.99 | 54.4 | 91.2012 | 72.1859 | 60.0289 | 72.2 | 91.2126 | 90.0088 | 60.0114 | 90
91.1973 | 90.0131 | 60 | 90 | 91.202 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.1835 | 54.4108 | 59.99 | 54.4 | 91.2095 | 72.1859 | 60.029 | 72.2 | 91.2211 | 90.0082 | 60.0113 | 90
91.2056 | 90.0124 | 60 | 90 | 91.2104 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.1918 | 54.4103 | 59.99 | 54.4 | 91.2178 | 72.1859 | 60.0292 | 72.2 | 91.2294 | 90.0077 | 60.0112 | 90
91.2139 | 90.0117 | 60 | 90 | 91.2187 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.2001 | 54.4098 | 59.99 | 54.4 | 91.2262 | 72.1862 | 60.0294 | 72.2 | 91.2377 | 90.0072 | 60.0111 | 90
91.2223 | 90.0105 | 60 | 90 | 91.2271 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.2086 | 54.4086 | 59.99 | 54.4 | 91.2345 | 72.1866 | 60.0295 | 72.2 | 91.246 | 90.0067 | 60.011 | 90
91.2306 | 90.0093 | 60 | 90 | 91.2354 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.2169 | 54.4075 | 59.99 | 54.4 | 91.2428 | 72.1865 | 60.0297 | 72.2 | 91.2544 | 90.0062 | 60.011 | 90
91.2389 | 90.0089 | 60 | 90 | 91.2437 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.2252 | 54.4063 | 59.99 | 54.4 | 91.2511 | 72.1865 | 60.0299 | 72.2 | 91.2627 | 90.0057 | 60.0109 | 90
91.2473 | 90.0084 | 60 | 90 | 91.252 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.2335 | 54.4052 | 59.99 | 54.4 | 91.2595 | 72.1865 | 60.02 | 72.2 | 91.271 | 90.0052 | 60.0108 | 90
91.2556 | 90.0091 | 60 | 90 | 91.2604 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.2419 | 54.404 | 59.99 | 54.4 | 91.2678 | 72.1865 | 60.0201 | 72.2 | 91.2793 | 90.0074 | 60.0107 | 90
91.2639 | 90.0099 | 60 | 90 | 91.2687 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.2502 | 54.4028 | 59.99 | 54.4 | 91.2761 | 72.1863 | 60.0202 | 72.2 | 91.2877 | 90.0096 | 60.0106 | 90
91.2723 | 90.0094 | 60 | 90 | 91.277 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.2585 | 54.4022 | 59.99 | 54.4 | 91.2844 | 72.1862 | 60.0203 | 72.2 | 91.296 | 90.0106 | 60.0105 | 90
91.2806 | 90.0089 | 60 | 90 | 91.2853 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.2668 | 54.4015 | 59.99 | 54.4 | 91.2928 | 72.186 | 60.0204 | 72.2 | 91.3043 | 90.0115 | 60.0105 | 90
91.2889 | 90.008 | 60 | 90 | 91.2937 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.2752 | 54.4009 | 59.99 | 54.4 | 91.3011 | 72.1859 | 60.0204 | 72.2 | 91.3126 | 90.0125 | 60.0104 | 90
91.2973 | 90.0071 | 60 | 90 | 91.302 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.2835 | 54.4002 | 59.99 | 54.4 | 91.3094 | 72.1865 | 60.0205 | 72.2 | 91.3209 | 90.0135 | 60.0103 | 90
91.3056 | 90.0057 | 60 | 90 | 91.3104 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.2918 | 54.4001 | 59.99 | 54.4 | 91.3177 | 72.1871 | 60.0206 | 72.2 | 91.3293 | 90.0148 | 60.0102 | 90
91.3139 | 90.0043 | 60 | 90 | 91.3187 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.3002 | 54.3999 | 59.99 | 54.4 | 91.3262 | 72.1881 | 60.0207 | 72.2 | 91.3376 | 90.0161 | 60.0101 | 90
91.3223 | 90.004 | 60 | 90 | 91.327 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.3085 | 54.3998 | 59.99 | 54.4 | 91.3345 | 72.1891 | 60.0208 | 72.2 | 91.3459 | 90.0175 | 60.01 | 90
91.3306 | 90.0036 | 60 | 90 | 91.3353 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.3168 | 54.3996 | 59.99 | 54.4 | 91.3428 | 72.1918 | 60.0209 | 72.2 | 91.3542 | 90.0188 | 60.01 | 90
91.3389 | 90.0028 | 60 | 90 | 91.3437 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.3251 | 54.3992 | 59.99 | 54.4 | 91.3511 | 72.1945 | 60.0209 | 72.2 | 91.3627 | 90.0174 | 60.01 | 90
91.3473 | 90.002 | 60 | 90 | 91.352 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.3336 | 54.3988 | 59.99 | 54.4 | 91.3595 | 72.1974 | 60.021 | 72.2 | 91.371 | 90.016 | 60.01 | 90
91.3556 | 90.0024 | 60 | 90 | 91.3604 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.3419 | 54.3984 | 59.99 | 54.4 | 91.3678 | 72.2002 | 60.0211 | 72.2 | 91.3793 | 90.0164 | 60.01 | 90
91.3639 | 90.0029 | 60 | 90 | 91.3687 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.3502 | 54.398 | 59.99 | 54.4 | 91.3761 | 72.2047 | 60.0212 | 72.2 | 91.3876 | 90.0167 | 60.01 | 90
91.3723 | 90.0023 | 60 | 90 | 91.377 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.3586 | 54.3975 | 59.99 | 54.4 | 91.3844 | 72.2092 | 60.0213 | 72.2 | 91.396 | 90.0171 | 60.01 | 90
91.3806 | 90.0017 | 60 | 90 | 91.3853 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.3669 | 54.3971 | 59.99 | 54.4 | 91.3928 | 72.2126 | 60.0214 | 72.2 | 91.4043 | 90.0174 | 60.01 | 90
91.3889 | 90.0025 | 60 | 90 | 91.3937 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.3752 | 54.3978 | 59.99 | 54.4 | 91.4011 | 72.216 | 60.0214 | 72.2 | 91.4126 | 90.0179 | 60.01 | 90
91.3972 | 90.0032 | 60 | 90 | 91.402 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.3835 | 54.3985 | 59.99 | 54.4 | 91.4094 | 72.221 | 60.0215 | 72.2 | 91.4209 | 90.0185 | 60.01 | 90
91.4056 | 90.0029 | 60 | 90 | 91.4103 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.3919 | 54.3992 | 59.99 | 54.4 | 91.4177 | 72.2259 | 60.0216 | 72.2 | 91.4293 | 90.019 | 60.01 | 90
91.4139 | 90.0027 | 60 | 90 | 91.4186 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.4002 | 54.3999 | 59.99 | 54.4 | 91.4261 | 72.2285 | 60.0217 | 72.2 | 91.4376 | 90.0196 | 60.01 | 90
91.4222 | 90.0024 | 60 | 90 | 91.4269 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.4085 | 54.4009 | 59.99 | 54.4 | 91.4344 | 72.2311 | 60.0218 | 72.2 | 91.4459 | 90.0202 | 60.01 | 90
91.4306 | 90.0021 | 60 | 90 | 91.4353 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.4168 | 54.4018 | 59.99 | 54.4 | 91.4427 | 72.2327 | 60.0219 | 72.2 | 91.4542 | 90.0208 | 60.01 | 90
91.4389 | 90.0018 | 60 | 90 | 91.4436 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.4252 | 54.4028 | 59.99 | 54.4 | 91.451 | 72.2344 | 60.0219 | 72.2 | 91.4626 | 90.0211 | 60.01 | 90
91.4472 | 90.0016 | 60 | 90 | 91.452 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.4335 | 54.4037 | 59.99 | 54.4 | 91.4595 | 72.2341 | 60.022 | 72.2 | 91.4709 | 90.0215 | 60.01 | 90
91.4556 | 90.004 | 60 | 90 | 91.4603 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.4418 | 54.4047 | 59.99 | 54.4 | 91.4678 | 72.2339 | 60.0221 | 72.2 | 91.4792 | 90.0218 | 60.01 | 90
91.4639 | 90.0064 | 60 | 90 | 91.4686 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.4503 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.4761 | 72.2309 | 60.0222 | 72.2 | 91.4875 | 90.0222 | 60.01 | 90
91.4722 | 90.0094 | 60 | 90 | 91.4769 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.4586 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.4844 | 72.2279 | 60.0223 | 72.2 | 91.496 | 90.0229 | 60.01 | 90
91.4806 | 90.0124 | 60 | 90 | 91.4853 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.4669 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.4928 | 72.2234 | 60.0224 | 72.2 | 91.5043 | 90.0237 | 60.01 | 90
91.4889 | 90.0154 | 60 | 90 | 91.4936 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.4752 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.5011 | 72.2188 | 60.0224 | 72.2 | 91.5126 | 90.0244 | 60.01 | 90
91.4972 | 90.0184 | 60 | 90 | 91.502 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.4836 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.5094 | 72.2133 | 60.0225 | 72.2 | 91.5209 | 90.0251 | 60.01 | 90
91.5056 | 90.0214 | 60 | 90 | 91.5103 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.4919 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.5177 | 72.2078 | 60.0226 | 72.2 | 91.5293 | 90.0258 | 60.01 | 90
91.5139 | 90.0244 | 60 | 90 | 91.5186 | 36.6321 | 60.01 | 36.6 | 91.5002 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.5261 | 72.2036 | 60.0227 | 72.2 | 91.5376 | 90.0265 | 60.01 | 90
91.5222 | 90.0274 | 60 | 90 | 91.5269 | 36.6308 | 60.01 | 36.6 | 91.5085 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.5344 | 72.1994 | 60.0228 | 72.2 | 91.5459 | 90.0274 | 60.01 | 90
91.5306 | 90.0304 | 60 | 90 | 91.5353 | 36.6296 | 60.01 | 36.6 | 91.5169 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.5427 | 72.1955 | 60.0229 | 72.2 | 91.5542 | 90.0284 | 60.01 | 90
91.5389 | 90.0325 | 60 | 90 | 91.5436 | 36.6285 | 60.01 | 36.6 | 91.5252 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.551 | 72.1916 | 60.0229 | 72.2 | 91.5626 | 90.0291 | 60.01 | 90
91.5472 | 90.0346 | 60 | 90 | 91.5519 | 36.6275 | 60.01 | 36.6 | 91.5335 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.5594 | 72.1904 | 60.023 | 72.2 | 91.5709 | 90.0299 | 60.01 | 90
91.5556 | 90.0354 | 60 | 90 | 91.5602 | 36.6259 | 60.01 | 36.6 | 91.5419 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.5677 | 72.1892 | 60.0231 | 72.2 | 91.5792 | 90.0297 | 60.01 | 90
91.5639 | 90.0362 | 60 | 90 | 91.5686 | 36.6244 | 60.01 | 36.6 | 91.5502 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.576 | 72.188 | 60.0232 | 72.2 | 91.5875 | 90.0295 | 60.01 | 90
91.5722 | 90.037 | 60 | 90 | 91.5769 | 36.6229 | 60.01 | 36.6 | 91.5585 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.5844 | 72.1868 | 60.0233 | 72.2 | 91.5959 | 90.0293 | 60.01 | 90
91.5806 | 90.0377 | 60 | 90 | 91.5853 | 36.6213 | 60.01 | 36.6 | 91.5668 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.5927 | 72.1884 | 60.0233 | 72.2 | 91.6042 | 90.0292 | 60.01 | 90
91.5889 | 90.0378 | 60 | 90 | 91.5936 | 36.6198 | 60.01 | 36.6 | 91.5753 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.6011 | 72.1899 | 60.0234 | 72.2 | 91.6125 | 90.029 | 60.01 | 90
91.5972 | 90.038 | 60 | 90 | 91.6019 | 36.6183 | 60.01 | 36.6 | 91.5836 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.6094 | 72.1914 | 60.0235 | 72.2 | 91.6208 | 90.0288 | 60.01 | 90
91.6056 | 90.0368 | 60 | 90 | 91.6102 | 36.618 | 60.01 | 36.6 | 91.5919 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.6177 | 72.1929 | 60.0236 | 72.2 | 91.6293 | 90.0286 | 60.01 | 90
91.6139 | 90.0356 | 60 | 90 | 91.6186 | 36.6177 | 60.01 | 36.6 | 91.6002 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.626 | 72.1945 | 60.0237 | 72.2 | 91.6376 | 90.0285 | 60.01 | 90
91.6222 | 90.0336 | 60 | 90 | 91.6269 | 36.6173 | 60.01 | 36.6 | 91.6086 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.6344 | 72.196 | 60.0238 | 72.2 | 91.6459 | 90.0282 | 60.01 | 90
91.6306 | 90.0317 | 60 | 90 | 91.6353 | 36.617 | 60.01 | 36.6 | 91.6169 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.6427 | 72.1992 | 60.0238 | 72.2 | 91.6542 | 90.028 | 60.01 | 90
91.6389 | 90.0292 | 60 | 90 | 91.6436 | 36.617 | 60.01 | 36.6 | 91.6252 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.651 | 72.2024 | 60.0239 | 72.2 | 91.6626 | 90.0262 | 60.01 | 90
91.6472 | 90.0267 | 60 | 90 | 91.6519 | 36.6171 | 60.01 | 36.6 | 91.6336 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.6593 | 72.2056 | 60.024 | 72.2 | 91.6709 | 90.0244 | 60.01 | 90
91.6555 | 90.0243 | 60 | 90 | 91.6602 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 91.6419 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.6677 | 72.2088 | 60.0241 | 72.2 | 91.6792 | 90.0221 | 60.01 | 90
91.6639 | 90.0218 | 60 | 90 | 91.6686 | 36.6173 | 60.01 | 36.6 | 91.6502 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.676 | 72.2104 | 60.0242 | 72.2 | 91.6875 | 90.0198 | 60.01 | 90
91.6722 | 90.02 | 60 | 90 | 91.6769 | 36.6174 | 60.01 | 36.6 | 91.6585 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.6843 | 72.212 | 60.0243 | 72.2 | 91.6959 | 90.0172 | 60.01 | 90
91.6806 | 90.0182 | 60 | 90 | 91.6852 | 36.6174 | 60.01 | 36.6 | 91.6669 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.6926 | 72.2141 | 60.0243 | 72.2 | 91.7042 | 90.0145 | 60.01 | 90
91.6889 | 90.0177 | 60 | 90 | 91.6935 | 36.6175 | 60.01 | 36.6 | 91.6752 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.701 | 72.2161 | 60.0244 | 72.2 | 91.7125 | 90.0119 | 60.01 | 90
91.6972 | 90.0171 | 60 | 90 | 91.7019 | 36.6176 | 60.01 | 36.6 | 91.6835 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.7094 | 72.2182 | 60.0245 | 72.2 | 91.7208 | 90.0092 | 60.01 | 90
91.7056 | 90.0167 | 60 | 90 | 91.7102 | 36.6176 | 60.01 | 36.6 | 91.6918 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.7177 | 72.2203 | 60.0246 | 72.2 | 91.7292 | 90.0068 | 60.01 | 90
91.7139 | 90.0162 | 60 | 90 | 91.7186 | 36.6176 | 60.01 | 36.6 | 91.7003 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.726 | 72.2207 | 60.0247 | 72.2 | 91.7375 | 90.0044 | 60.01 | 90
91.7222 | 90.0163 | 60 | 90 | 91.7269 | 36.6184 | 60.01 | 36.6 | 91.7086 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.7344 | 72.2211 | 60.0248 | 72.2 | 91.7458 | 90.0039 | 60.01 | 90
91.7305 | 90.0163 | 60 | 90 | 91.7352 | 36.6192 | 60.01 | 36.6 | 91.7169 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.7427 | 72.2215 | 60.0248 | 72.2 | 91.7542 | 90.0034 | 60.01 | 90
91.7389 | 90.0174 | 60 | 90 | 91.7435 | 36.62 | 60.01 | 36.6 | 91.7253 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.751 | 72.2218 | 60.0249 | 72.2 | 91.7626 | 90.0034 | 60.01 | 90
91.7472 | 90.0184 | 60 | 90 | 91.7519 | 36.6209 | 60.01 | 36.6 | 91.7336 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.7593 | 72.2227 | 60.025 | 72.2 | 91.7709 | 90.0035 | 60.01 | 90
91.7555 | 90.0194 | 60 | 90 | 91.7602 | 36.6217 | 60.01 | 36.6 | 91.7419 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.7676 | 72.2236 | 60.0251 | 72.2 | 91.7792 | 90.0038 | 60.01 | 90
91.7639 | 90.0204 | 60 | 90 | 91.7686 | 36.6226 | 60.01 | 36.6 | 91.7502 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.776 | 72.2236 | 60.0252 | 72.2 | 91.7875 | 90.0042 | 60.01 | 90
91.7722 | 90.0215 | 60 | 90 | 91.7769 | 36.6234 | 60.01 | 36.6 | 91.7586 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.7843 | 72.2236 | 60.0253 | 72.2 | 91.7959 | 90.005 | 60.01 | 90
91.7805 | 90.0225 | 60 | 90 | 91.7852 | 36.6242 | 60.01 | 36.6 | 91.7669 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.7926 | 72.2228 | 60.0253 | 72.2 | 91.8042 | 90.0059 | 60.01 | 90
91.7889 | 90.0235 | 60 | 90 | 91.7935 | 36.625 | 60.01 | 36.6 | 91.7752 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.8009 | 72.2221 | 60.0254 | 72.2 | 91.8125 | 90.0076 | 60.01 | 90
91.7972 | 90.0245 | 60 | 90 | 91.8019 | 36.6258 | 60.01 | 36.6 | 91.7835 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.8093 | 72.2214 | 60.0255 | 72.2 | 91.8208 | 90.0093 | 60.01 | 90
91.8055 | 90.0266 | 60 | 90 | 91.8102 | 36.625 | 60.01 | 36.6 | 91.7919 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.8176 | 72.2206 | 60.0256 | 72.2 | 91.8292 | 90.0111 | 60.01 | 90
91.8139 | 90.0286 | 60 | 90 | 91.8185 | 36.6242 | 60.01 | 36.6 | 91.8002 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.8259 | 72.2193 | 60.0257 | 72.2 | 91.8375 | 90.0129 | 60.01 | 90
91.8222 | 90.0297 | 60 | 90 | 91.8268 | 36.6234 | 60.01 | 36.6 | 91.8085 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.8342 | 72.2179 | 60.0258 | 72.2 | 91.8458 | 90.0147 | 60.01 | 90
91.8305 | 90.0308 | 60 | 90 | 91.8352 | 36.6226 | 60.01 | 36.6 | 91.817 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.8425 | 72.2158 | 60.0258 | 72.2 | 91.8541 | 90.0165 | 60.01 | 90
91.8389 | 90.0319 | 60 | 90 | 91.8435 | 36.6214 | 60.01 | 36.6 | 91.8253 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.851 | 72.2136 | 60.0259 | 72.2 | 91.8625 | 90.0183 | 60.01 | 90
91.8472 | 90.033 | 60 | 90 | 91.8519 | 36.6202 | 60.01 | 36.6 | 91.8336 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.8593 | 72.2114 | 60.026 | 72.2 | 91.8708 | 90.02 | 60.01 | 90
91.8555 | 90.0322 | 60 | 90 | 91.8602 | 36.6192 | 60.01 | 36.6 | 91.8419 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.8676 | 72.2092 | 60.0261 | 72.2 | 91.8792 | 90.0213 | 60.01 | 90
91.8639 | 90.0314 | 60 | 90 | 91.8685 | 36.6182 | 60.01 | 36.6 | 91.8503 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.8759 | 72.2077 | 60.0262 | 72.2 | 91.8875 | 90.0226 | 60.01 | 90
91.8722 | 90.0305 | 60 | 90 | 91.8768 | 36.6172 | 60.01 | 36.6 | 91.8586 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.8843 | 72.2063 | 60.0263 | 72.2 | 91.8959 | 90.0231 | 60.01 | 90
91.8805 | 90.0296 | 60 | 90 | 91.8852 | 36.6162 | 60.01 | 36.6 | 91.8669 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.8926 | 72.2048 | 60.0263 | 72.2 | 91.9042 | 90.0235 | 60.01 | 90
91.8889 | 90.0276 | 60 | 90 | 91.8935 | 36.616 | 60.01 | 36.6 | 91.8752 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.9009 | 72.2034 | 60.0264 | 72.2 | 91.9125 | 90.0218 | 60.01 | 90
91.8972 | 90.0256 | 60 | 90 | 91.9019 | 36.6157 | 60.01 | 36.6 | 91.8836 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.9092 | 72.2025 | 60.0265 | 72.2 | 91.9208 | 90.02 | 60.01 | 90
91.9055 | 90.0236 | 60 | 90 | 91.9102 | 36.6156 | 60.01 | 36.6 | 91.8919 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.9176 | 72.2017 | 60.0266 | 72.2 | 91.9292 | 90.0185 | 60.01 | 90
91.9139 | 90.0216 | 60 | 90 | 91.9185 | 36.6155 | 60.01 | 36.6 | 91.9002 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.9259 | 72.2017 | 60.0267 | 72.2 | 91.9375 | 90.017 | 60.01 | 90
91.9222 | 90.0184 | 60 | 90 | 91.9268 | 36.616 | 60.01 | 36.6 | 91.9086 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.9342 | 72.2017 | 60.0268 | 72.2 | 91.9458 | 90.0154 | 60.01 | 90
91.9305 | 90.0153 | 60 | 90 | 91.9352 | 36.6165 | 60.01 | 36.6 | 91.9169 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.9425 | 72.2017 | 60.0268 | 72.2 | 91.9541 | 90.0137 | 60.01 | 90
91.9389 | 90.0142 | 60 | 90 | 91.9435 | 36.6177 | 60.01 | 36.6 | 91.9252 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.9508 | 72.2017 | 60.0269 | 72.2 | 91.9625 | 90.0119 | 60.01 | 90
91.9472 | 90.0131 | 60 | 90 | 91.9518 | 36.6188 | 60.01 | 36.6 | 91.9335 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.9592 | 72.1999 | 60.027 | 72.2 | 91.9708 | 90.01 | 60.01 | 90
91.9555 | 90.0121 | 60 | 90 | 91.9601 | 36.62 | 60.01 | 36.6 | 91.942 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.9675 | 72.1981 | 60.0271 | 72.2 | 91.9791 | 90.0081 | 60.01 | 90
91.9639 | 90.011 | 60 | 90 | 91.9685 | 36.6211 | 60.01 | 36.6 | 91.9503 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.9758 | 72.1963 | 60.0272 | 72.2 | 91.9874 | 90.0063 | 60.01 | 90
91.9722 | 90.01 | 60 | 90 | 91.9768 | 36.6222 | 60.01 | 36.6 | 91.9586 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.9841 | 72.1945 | 60.0273 | 72.2 | 91.9957 | 90.0069 | 60.01 | 90
91.9805 | 90.009 | 60 | 90 | 91.9852 | 36.6234 | 60.01 | 36.6 | 91.9669 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 91.9926 | 72.1927 | 60.0273 | 72.2 | 92.0042 | 90.0075 | 60.01 | 90
91.9889 | 90.0073 | 60 | 90 | 91.9935 | 36.6244 | 60.01 | 36.6 | 91.9753 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 92.0009 | 72.1909 | 60.0274 | 72.2 | 92.0125 | 90.0079 | 60.01 | 90
91.9972 | 90.0056 | 60 | 90 | 92.0018 | 36.6254 | 60.01 | 36.6 | 91.9836 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 92.0092 | 72.1891 | 60.0275 | 72.2 | 92.0208 | 90.0082 | 60.01 | 90
92.0055 | 90.0029 | 60 | 90 | 92.0101 | 36.6258 | 60.01 | 36.6 | 91.9919 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 92.0175 | 72.1873 | 60.0276 | 72.2 | 92.0291 | 90.0092 | 60.01 | 90
92.0139 | 90.0002 | 60 | 90 | 92.0185 | 36.6263 | 60.01 | 36.6 | 92.0003 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 92.0258 | 72.1855 | 60.0277 | 72.2 | 92.0375 | 90.0102 | 60.01 | 90
92.0222 | 89.9969 | 60 | 90 | 92.0268 | 36.6258 | 60.01 | 36.6 | 92.0086 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 92.0342 | 72.1837 | 60.0278 | 72.2 | 92.0458 | 90.012 | 60.01 | 90
92.0305 | 89.9936 | 60 | 90 | 92.0352 | 36.6254 | 60.01 | 36.6 | 92.0169 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 92.0425 | 72.1839 | 60.0278 | 72.2 | 92.0541 | 90.0138 | 60.01 | 90
92.0388 | 89.9904 | 60 | 90 | 92.0435 | 36.6256 | 60.01 | 36.6 | 92.0252 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 92.0508 | 72.1842 | 60.0279 | 72.2 | 92.0624 | 90.0156 | 60.01 | 90
92.0472 | 89.9871 | 60 | 90 | 92.0518 | 36.6258 | 60.01 | 36.6 | 92.0336 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 92.0591 | 72.1845 | 60.028 | 72.2 | 92.0708 | 90.0174 | 60.01 | 90
92.0555 | 89.9838 | 60 | 90 | 92.0601 | 36.6261 | 60.01 | 36.6 | 92.0419 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 92.0675 | 72.1848 | 60.0281 | 72.2 | 92.0791 | 90.0188 | 60.01 | 90
92.0638 | 89.9805 | 60 | 90 | 92.0685 | 36.6265 | 60.01 | 36.6 | 92.0502 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 92.0758 | 72.1851 | 60.0282 | 72.2 | 92.0874 | 90.0202 | 60.01 | 90
92.0722 | 89.9779 | 60 | 90 | 92.0768 | 36.627 | 60.01 | 36.6 | 92.0585 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 92.0841 | 72.1854 | 60.0283 | 72.2 | 92.0957 | 90.0215 | 60.01 | 90
92.0805 | 89.9753 | 60 | 90 | 92.0851 | 36.6276 | 60.01 | 36.6 | 92.067 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 92.0924 | 72.1857 | 60.0283 | 72.2 | 92.1041 | 90.0227 | 60.01 | 90
92.0889 | 89.9754 | 60 | 90 | 92.0934 | 36.629 | 60.01 | 36.6 | 92.0753 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 92.1008 | 72.186 | 60.0284 | 72.2 | 92.1124 | 90.0235 | 60.01 | 90
92.0972 | 89.9754 | 60 | 90 | 92.1017 | 36.6304 | 60.01 | 36.6 | 92.0836 | 54.4057 | 59.99 | 54.4 | 92.1091 | 72.1863 | 60.0285 | 72.2 | 92.1207 | 90.0244 | 60.01 | 90
92.1055 | 89.977 | 60 | 90 | 92.1101 | 36.632 | 60.01 | 36.6 | 92.092 | 54.4053 | 59.99 | 54.4 | 92.1174 | 72.1865 | 60.0286 | 72.2 | 92.129 | 90.0245 | 60.01 | 90
92.1138 | 89.9786 | 60 | 90 | 92.1184 | 36.6335 | 60.01 | 36.6 | 92.1003 | 54.4049 | 59.99 | 54.4 | 92.1257 | 72.1865 | 60.0287 | 72.2 | 92.1375 | 90.0247 | 60.01 | 90
92.1222 | 89.9799 | 60 | 90 | 92.1268 | 36.6344 | 60.01 | 36.6 | 92.1086 | 54.4044 | 59.99 | 54.4 | 92.134 | 72.1865 | 60.0288 | 72.2 | 92.1458 | 90.0249 | 60.01 | 90
92.1305 | 89.9811 | 60 | 90 | 92.1351 | 36.6353 | 60.01 | 36.6 | 92.1169 | 54.404 | 59.99 | 54.4 | 92.1425 | 72.1865 | 60.0288 | 72.2 | 92.1541 | 90.0251 | 60.01 | 90
92.1388 | 89.9823 | 60 | 90 | 92.1434 | 36.6368 | 60.01 | 36.6 | 92.1253 | 54.4039 | 59.99 | 54.4 | 92.1508 | 72.1865 | 60.0289 | 72.2 | 92.1624 | 90.0252 | 60.01 | 90
92.1472 | 89.9836 | 60 | 90 | 92.1517 | 36.6384 | 60.01 | 36.6 | 92.1336 | 54.4037 | 59.99 | 54.4 | 92.1591 | 72.1865 | 60.029 | 72.2 | 92.1708 | 90.0253 | 60.01 | 90
92.1555 | 89.9848 | 60 | 90 | 92.1601 | 36.6398 | 60.01 | 36.6 | 92.1419 | 54.4047 | 59.99 | 54.4 | 92.1674 | 72.1865 | 60.0291 | 72.2 | 92.1791 | 90.0261 | 60.01 | 90
92.1638 | 89.9861 | 60 | 90 | 92.1684 | 36.6412 | 60.01 | 36.6 | 92.1502 | 54.4056 | 59.99 | 54.4 | 92.1758 | 72.1865 | 60.0292 | 72.2 | 92.1874 | 90.0269 | 60.01 | 90
92.1722 | 89.9869 | 60 | 90 | 92.1768 | 36.6422 | 60.01 | 36.6 | 92.1586 | 54.4071 | 59.99 | 54.4 | 92.1841 | 72.1865 | 60.0293 | 72.2 | 92.1957 | 90.0285 | 60.01 | 90
92.1805 | 89.9877 | 60 | 90 | 92.1851 | 36.6433 | 60.01 | 36.6 | 92.1669 | 54.4085 | 59.99 | 54.4 | 92.1924 | 72.1865 | 60.0293 | 72.2 | 92.2041 | 90.0301 | 60.01 | 90
92.1888 | 89.9867 | 60 | 90 | 92.1934 | 36.6443 | 60.01 | 36.6 | 92.1752 | 54.4104 | 59.99 | 54.4 | 92.2007 | 72.1865 | 60.0294 | 72.2 | 92.2124 | 90.0311 | 60.01 | 90
92.1972 | 89.9857 | 60 | 90 | 92.2017 | 36.6453 | 60.01 | 36.6 | 92.1837 | 54.4123 | 59.99 | 54.4 | 92.209 | 72.1865 | 60.0295 | 72.2 | 92.2207 | 90.032 | 60.01 | 90
92.2055 | 89.9851 | 60 | 90 | 92.2101 | 36.6465 | 60.01 | 36.6 | 92.192 | 54.4141 | 59.99 | 54.4 | 92.2174 | 72.1865 | 60.0296 | 72.2 | 92.229 | 90.033 | 60.01 | 90
92.2138 | 89.9845 | 60 | 90 | 92.2184 | 36.6478 | 60.01 | 36.6 | 92.2003 | 54.416 | 59.99 | 54.4 | 92.2257 | 72.1865 | 60.0297 | 72.2 | 92.2374 | 90.0339 | 60.01 | 90
92.2222 | 89.984 | 60 | 90 | 92.2267 | 36.6481 | 60.01 | 36.6 | 92.2086 | 54.4176 | 59.99 | 54.4 | 92.234 | 72.1865 | 60.0298 | 72.2 | 92.2457 | 90.0346 | 60.01 | 90
92.2305 | 89.9835 | 60 | 90 | 92.235 | 36.6485 | 60.01 | 36.6 | 92.217 | 54.4191 | 59.99 | 54.4 | 92.2423 | 72.1865 | 60.0298 | 72.2 | 92.254 | 90.0352 | 60.01 | 90
92.2388 | 89.9829 | 60 | 90 | 92.2434 | 36.6481 | 60.01 | 36.6 | 92.2253 | 54.4195 | 59.99 | 54.4 | 92.2507 | 72.1865 | 60.0299 | 72.2 | 92.2623 | 90.0354 | 60.01 | 90
92.2472 | 89.9823 | 60 | 90 | 92.2517 | 36.6478 | 60.01 | 36.6 | 92.2336 | 54.4199 | 59.99 | 54.4 | 92.259 | 72.1865 | 60.03 | 72.2 | 92.2708 | 90.0356 | 60.01 | 90
92.2555 | 89.9812 | 60 | 90 | 92.2601 | 36.6473 | 60.01 | 36.6 | 92.2419 | 54.4202 | 59.99 | 54.4 | 92.2673 | 72.1865 | 60.0301 | 72.2 | 92.2791 | 90.0341 | 60.01 | 90
92.2638 | 89.9801 | 60 | 90 | 92.2684 | 36.6467 | 60.01 | 36.6 | 92.2503 | 54.4206 | 59.99 | 54.4 | 92.2756 | 72.1865 | 60.0302 | 72.2 | 92.2874 | 90.0327 | 60.01 | 90
92.2722 | 89.9797 | 60 | 90 | 92.2767 | 36.646 | 60.01 | 36.6 | 92.2586 | 54.4209 | 59.9899 | 54.4 | 92.2841 | 72.1865 | 60.0303 | 72.2 | 92.2957 | 90.0312 | 60.01 | 90
92.2805 | 89.9793 | 60 | 90 | 92.285 | 36.6453 | 60.01 | 36.6 | 92.2669 | 54.4213 | 59.9898 | 54.4 | 92.2924 | 72.1856 | 60.0303 | 72.2 | 92.3041 | 90.0296 | 60.01 | 90
92.2888 | 89.9795 | 60 | 90 | 92.2934 | 36.6443 | 60.01 | 36.6 | 92.2753 | 54.4216 | 59.9898 | 54.4 | 92.3007 | 72.1847 | 60.0304 | 72.2 | 92.3124 | 90.0281 | 60.01 | 90
92.2972 | 89.9797 | 60 | 90 | 92.3017 | 36.6434 | 60.01 | 36.6 | 92.2836 | 54.422 | 59.9897 | 54.4 | 92.309 | 72.1837 | 60.0305 | 72.2 | 92.3207 | 90.0266 | 60.01 | 90
92.3055 | 89.9798 | 60 | 90 | 92.3101 | 36.6435 | 60.01 | 36.6 | 92.2919 | 54.422 | 59.9896 | 54.4 | 92.3173 | 72.1828 | 60.0306 | 72.2 | 92.329 | 90.0251 | 60.01 | 90
92.3138 | 89.9799 | 60 | 90 | 92.3184 | 36.6437 | 60.01 | 36.6 | 92.3002 | 54.422 | 59.9895 | 54.4 | 92.3257 | 72.1818 | 60.0307 | 72.2 | 92.3374 | 90.0235 | 60.01 | 90
92.3222 | 89.9813 | 60 | 90 | 92.3267 | 36.6451 | 60.01 | 36.6 | 92.3087 | 54.422 | 59.9894 | 54.4 | 92.334 | 72.1809 | 60.0308 | 72.2 | 92.3457 | 90.022 | 60.01 | 90
92.3305 | 89.9827 | 60 | 90 | 92.335 | 36.6466 | 60.01 | 36.6 | 92.317 | 54.422 | 59.9893 | 54.4 | 92.3423 | 72.1791 | 60.0308 | 72.2 | 92.354 | 90.0204 | 60.01 | 90
92.3388 | 89.9844 | 60 | 90 | 92.3434 | 36.6481 | 60.01 | 36.6 | 92.3253 | 54.4214 | 59.9893 | 54.4 | 92.3506 | 72.1774 | 60.0309 | 72.2 | 92.3623 | 90.0196 | 60.01 | 90
92.3472 | 89.9862 | 60 | 90 | 92.3517 | 36.6496 | 60.01 | 36.6 | 92.3336 | 54.4208 | 59.9892 | 54.4 | 92.359 | 72.1771 | 60.031 | 72.2 | 92.3707 | 90.0188 | 60.01 | 90
92.3555 | 89.9872 | 60 | 90 | 92.36 | 36.6513 | 60.01 | 36.6 | 92.342 | 54.4196 | 59.9891 | 54.4 | 92.3673 | 72.1768 | 60.0311 | 72.2 | 92.379 | 90.0194 | 60.01 | 90
92.3638 | 89.9882 | 60 | 90 | 92.3683 | 36.653 | 60.01 | 36.6 | 92.3503 | 54.4184 | 59.989 | 54.4 | 92.3756 | 72.1774 | 60.0312 | 72.2 | 92.3873 | 90.02 | 60.01 | 90
92.3721 | 89.9885 | 60 | 90 | 92.3767 | 36.6547 | 60.01 | 36.6 | 92.3586 | 54.4165 | 59.9889 | 54.4 | 92.3839 | 72.1781 | 60.0313 | 72.2 | 92.3956 | 90.0204 | 60.01 | 90
92.3805 | 89.9889 | 60 | 90 | 92.385 | 36.6565 | 60.01 | 36.6 | 92.367 | 54.4145 | 59.9888 | 54.4 | 92.3922 | 72.1787 | 60.0313 | 72.2 | 92.4041 | 90.0208 | 60.01 | 90
92.3888 | 89.9893 | 60 | 90 | 92.3934 | 36.6574 | 60.01 | 36.6 | 92.3753 | 54.414 | 59.9888 | 54.4 | 92.4006 | 72.1793 | 60.0314 | 72.2 | 92.4124 | 90.0212 | 60.01 | 90
92.3972 | 89.9896 | 60 | 90 | 92.4017 | 36.6583 | 60.01 | 36.6 | 92.3836 | 54.4135 | 59.9887 | 54.4 | 92.4089 | 72.18 | 60.0315 | 72.2 | 92.4207 | 90.0216 | 60.01 | 90
92.4055 | 89.9888 | 60 | 90 | 92.41 | 36.6585 | 60.01 | 36.6 | 92.3919 | 54.4133 | 59.9886 | 54.4 | 92.4172 | 72.1806 | 60.0316 | 72.2 | 92.429 | 90.0222 | 60.01 | 90
92.4138 | 89.988 | 60 | 90 | 92.4183 | 36.6587 | 60.01 | 36.6 | 92.4003 | 54.413 | 59.9885 | 54.4 | 92.4255 | 72.182 | 60.0317 | 72.2 | 92.4374 | 90.0228 | 60.01 | 90
92.4221 | 89.9856 | 60 | 90 | 92.4267 | 36.6589 | 60.01 | 36.6 | 92.4086 | 54.4129 | 59.9884 | 54.4 | 92.434 | 72.1835 | 60.0318 | 72.2 | 92.4457 | 90.0233 | 60.01 | 90
92.4305 | 89.9831 | 60 | 90 | 92.435 | 36.6591 | 60.01 | 36.6 | 92.4169 | 54.4128 | 59.9883 | 54.4 | 92.4423 | 72.1835 | 60.0318 | 72.2 | 92.454 | 90.0239 | 60.01 | 90
92.4388 | 89.9838 | 60 | 90 | 92.4434 | 36.6587 | 60.01 | 36.6 | 92.4252 | 54.4139 | 59.9883 | 54.4 | 92.4506 | 72.1835 | 60.0319 | 72.2 | 92.4623 | 90.0243 | 60.01 | 90
92.4471 | 89.9845 | 60 | 90 | 92.4517 | 36.6584 | 60.01 | 36.6 | 92.4337 | 54.4151 | 59.9882 | 54.4 | 92.4589 | 72.1835 | 60.032 | 72.2 | 92.4707 | 90.0246 | 60.01 | 90
92.4555 | 89.9881 | 60 | 90 | 92.46 | 36.6579 | 60.01 | 36.6 | 92.442 | 54.4169 | 59.9881 | 54.4 | 92.4672 | 72.1835 | 60.0321 | 72.2 | 92.479 | 90.0244 | 60.01 | 90
92.4638 | 89.9916 | 60 | 90 | 92.4683 | 36.6575 | 60.01 | 36.6 | 92.4503 | 54.4187 | 59.988 | 54.4 | 92.4756 | 72.1835 | 60.0322 | 72.2 | 92.4873 | 90.0241 | 60.01 | 90
92.4721 | 89.9951 | 60 | 90 | 92.4767 | 36.6569 | 60.01 | 36.6 | 92.4587 | 54.4194 | 59.9879 | 54.4 | 92.4839 | 72.1835 | 60.0323 | 72.2 | 92.4956 | 90.024 | 60.01 | 90
92.4805 | 89.9986 | 60 | 90 | 92.485 | 36.6563 | 60.01 | 36.6 | 92.467 | 54.4202 | 59.9878 | 54.4 | 92.4922 | 72.1835 | 60.0323 | 72.2 | 92.504 | 90.024 | 60.01 | 90
92.4888 | 90.0021 | 60 | 90 | 92.4933 | 36.6557 | 60.01 | 36.6 | 92.4753 | 54.4222 | 59.9878 | 54.4 | 92.5005 | 72.1835 | 60.0324 | 72.2 | 92.5123 | 90.0238 | 60.01 | 90
92.4971 | 90.0056 | 60 | 90 | 92.5016 | 36.6552 | 60.01 | 36.6 | 92.4836 | 54.4241 | 59.9877 | 54.4 | 92.5089 | 72.1835 | 60.0325 | 72.2 | 92.5206 | 90.0237 | 60.01 | 90
92.5055 | 90.0108 | 60 | 90 | 92.51 | 36.6549 | 60.01 | 36.6 | 92.492 | 54.4261 | 59.9876 | 54.4 | 92.5172 | 72.1835 | 60.0326 | 72.2 | 92.5289 | 90.0235 | 60.01 | 90
92.5138 | 90.016 | 60 | 90 | 92.5183 | 36.6547 | 60.01 | 36.6 | 92.5003 | 54.428 | 59.9875 | 54.4 | 92.5255 | 72.1833 | 60.0327 | 72.2 | 92.5374 | 90.0234 | 60.01 | 90
92.5221 | 90.0189 | 60 | 90 | 92.5267 | 36.6551 | 60.01 | 36.6 | 92.5086 | 54.4285 | 59.9874 | 54.4 | 92.5338 | 72.1832 | 60.0328 | 72.2 | 92.5457 | 90.0231 | 60.01 | 90
92.5305 | 90.0218 | 60 | 90 | 92.535 | 36.6554 | 60.01 | 36.6 | 92.5169 | 54.429 | 59.9873 | 54.4 | 92.5421 | 72.1829 | 60.0328 | 72.2 | 92.554 | 90.0228 | 60.01 | 90
92.5388 | 90.0225 | 60 | 90 | 92.5433 | 36.6557 | 60.01 | 36.6 | 92.5253 | 54.4301 | 59.9873 | 54.4 | 92.5505 | 72.1826 | 60.0329 | 72.2 | 92.5623 | 90.0246 | 60.01 | 90
92.5471 | 90.0232 | 60 | 90 | 92.5516 | 36.656 | 60.01 | 36.6 | 92.5336 | 54.4312 | 59.9872 | 54.4 | 92.5588 | 72.1823 | 60.033 | 72.2 | 92.5707 | 90.0264 | 60.01 | 90
92.5555 | 90.0228 | 60 | 90 | 92.56 | 36.6563 | 60.01 | 36.6 | 92.5419 | 54.4322 | 59.9871 | 54.4 | 92.5671 | 72.182 | 60.0331 | 72.2 | 92.579 | 90.0281 | 60.01 | 90
92.5638 | 90.0223 | 60 | 90 | 92.5683 | 36.6566 | 60.01 | 36.6 | 92.5504 | 54.4332 | 59.987 | 54.4 | 92.5754 | 72.1816 | 60.0332 | 72.2 | 92.5873 | 90.0297 | 60.01 | 90
92.5721 | 90.0218 | 60 | 90 | 92.5767 | 36.657 | 60.01 | 36.6 | 92.5587 | 54.4329 | 59.9869 | 54.4 | 92.5839 | 72.1813 | 60.0333 | 72.2 | 92.5956 | 90.031 | 60.01 | 90
92.5805 | 90.0213 | 60 | 90 | 92.585 | 36.6573 | 60.01 | 36.6 | 92.567 | 54.4325 | 59.9868 | 54.4 | 92.5922 | 72.181 | 60.0333 | 72.2 | 92.604 | 90.0324 | 60.01 | 90
92.5888 | 90.0208 | 60 | 90 | 92.5933 | 36.6573 | 60.01 | 36.6 | 92.5753 | 54.4336 | 59.9868 | 54.4 | 92.6005 | 72.1807 | 60.0334 | 72.2 | 92.6123 | 90.0319 | 60.01 | 90
92.5971 | 90.0203 | 60 | 90 | 92.6016 | 36.6572 | 60.01 | 36.6 | 92.5837 | 54.4347 | 59.9867 | 54.4 | 92.6088 | 72.1805 | 60.0335 | 72.2 | 92.6206 | 90.0313 | 60.01 | 90
92.6055 | 90.0198 | 60 | 90 | 92.61 | 36.6572 | 60.01 | 36.6 | 92.592 | 54.4367 | 59.9866 | 54.4 | 92.6171 | 72.1802 | 60.0336 | 72.2 | 92.6289 | 90.0302 | 60.01 | 90
92.6138 | 90.0192 | 60 | 90 | 92.6183 | 36.6572 | 60.01 | 36.6 | 92.6003 | 54.4386 | 59.9865 | 54.4 | 92.6255 | 72.1802 | 60.0337 | 72.2 | 92.6373 | 90.0291 | 60.01 | 90
92.6221 | 90.018 | 60 | 90 | 92.6266 | 36.6572 | 60.01 | 36.6 | 92.6086 | 54.4397 | 59.9864 | 54.4 | 92.6338 | 72.1802 | 60.0338 | 72.2 | 92.6456 | 90.0274 | 60.01 | 90
92.6305 | 90.0168 | 60 | 90 | 92.635 | 36.6573 | 60.01 | 36.6 | 92.617 | 54.4408 | 59.9863 | 54.4 | 92.6421 | 72.1802 | 60.0338 | 72.2 | 92.6539 | 90.0258 | 60.01 | 90
92.6388 | 90.0167 | 60 | 90 | 92.6433 | 36.6573 | 60.01 | 36.6 | 92.6253 | 54.4421 | 59.9863 | 54.4 | 92.6504 | 72.1801 | 60.0339 | 72.2 | 92.6622 | 90.0241 | 60.01 | 90
92.6471 | 90.0166 | 60 | 90 | 92.6517 | 36.6573 | 60.01 | 36.6 | 92.6336 | 54.4435 | 59.9862 | 54.4 | 92.6588 | 72.18 | 60.034 | 72.2 | 92.6705 | 90.0224 | 60.01 | 90
92.6555 | 90.0166 | 60 | 90 | 92.66 | 36.6573 | 60.01 | 36.6 | 92.642 | 54.4448 | 59.9861 | 54.4 | 92.6671 | 72.18 | 60.0341 | 72.2 | 92.679 | 90.0191 | 60.01 | 90
92.6638 | 90.0165 | 60 | 90 | 92.6683 | 36.6573 | 60.01 | 36.6 | 92.6503 | 54.4462 | 59.986 | 54.4 | 92.6754 | 72.1799 | 60.0342 | 72.2 | 92.6873 | 90.0159 | 60.01 | 90
92.6721 | 90.0165 | 60 | 90 | 92.6766 | 36.657 | 60.01 | 36.6 | 92.6586 | 54.4461 | 59.9859 | 54.4 | 92.6837 | 72.1798 | 60.0343 | 72.2 | 92.6956 | 90.0144 | 60.01 | 90
92.6805 | 90.0164 | 60 | 90 | 92.685 | 36.6567 | 60.01 | 36.6 | 92.6669 | 54.4461 | 59.9858 | 54.4 | 92.692 | 72.1798 | 60.0343 | 72.2 | 92.7039 | 90.0129 | 60.01 | 90
92.6888 | 90.0163 | 60 | 90 | 92.6933 | 36.6564 | 60.01 | 36.6 | 92.6754 | 54.4458 | 59.9858 | 54.4 | 92.7004 | 72.1797 | 60.0344 | 72.2 | 92.7123 | 90.0121 | 60.01 | 90
92.6971 | 90.0162 | 60 | 90 | 92.7017 | 36.6562 | 60.01 | 36.6 | 92.6837 | 54.4455 | 59.9857 | 54.4 | 92.7087 | 72.1796 | 60.0345 | 72.2 | 92.7206 | 90.0114 | 60.01 | 90
92.7055 | 90.0159 | 60 | 90 | 92.71 | 36.6559 | 60.01 | 36.6 | 92.692 | 54.4462 | 59.9856 | 54.4 | 92.717 | 72.1796 | 60.0346 | 72.2 | 92.7289 | 90.0093 | 60.01 | 90
92.7138 | 90.0155 | 60 | 90 | 92.7183 | 36.6556 | 60.01 | 36.6 | 92.7003 | 54.4468 | 59.9855 | 54.4 | 92.7253 | 72.1796 | 60.0347 | 72.2 | 92.7372 | 90.0072 | 60.01 | 90
92.7221 | 90.0153 | 60 | 90 | 92.7266 | 36.6553 | 60.01 | 36.6 | 92.7087 | 54.4469 | 59.9854 | 54.4 | 92.7336 | 72.1796 | 60.0348 | 72.2 | 92.7456 | 90.0045 | 60.01 | 90
92.7305 | 90.015 | 60 | 90 | 92.735 | 36.6549 | 60.01 | 36.6 | 92.717 | 54.4469 | 59.9853 | 54.4 | 92.7421 | 72.1796 | 60.0348 | 72.2 | 92.7539 | 90.0017 | 60.01 | 90
92.7388 | 90.0129 | 60 | 90 | 92.7433 | 36.6545 | 60.01 | 36.6 | 92.7253 | 54.447 | 59.9853 | 54.4 | 92.7504 | 72.1796 | 60.0349 | 72.2 | 92.7622 | 90.0008 | 60.01 | 90
92.7471 | 90.0108 | 60 | 90 | 92.7516 | 36.6542 | 60.01 | 36.6 | 92.7337 | 54.447 | 59.9852 | 54.4 | 92.7587 | 72.1796 | 60.035 | 72.2 | 92.7705 | 89.9999 | 60.01 | 90
92.7554 | 90.0088 | 60 | 90 | 92.7599 | 36.6539 | 60.01 | 36.6 | 92.742 | 54.4469 | 59.9851 | 54.4 | 92.767 | 72.1796 | 60.0351 | 72.2 | 92.7789 | 90 | 60.01 | 90
92.7638 | 90.0067 | 60 | 90 | 92.7683 | 36.6537 | 60.01 | 36.6 | 92.7503 | 54.4467 | 59.985 | 54.4 | 92.7754 | 72.1796 | 60.0352 | 72.2 | 92.7872 | 90.0002 | 60.01 | 90
92.7721 | 90.0057 | 60 | 90 | 92.7766 | 36.6535 | 60.01 | 36.6 | 92.7586 | 54.4468 | 59.9849 | 54.4 | 92.7837 | 72.1796 | 60.0353 | 72.2 | 92.7955 | 90.0008 | 60.01 | 90
92.7804 | 90.0046 | 60 | 90 | 92.785 | 36.6532 | 60.01 | 36.6 | 92.767 | 54.4469 | 59.9848 | 54.4 | 92.792 | 72.1809 | 60.0353 | 72.2 | 92.8038 | 90.0015 | 60.01 | 90
92.7888 | 90.0038 | 60 | 90 | 92.7933 | 36.653 | 60.01 | 36.6 | 92.7753 | 54.4472 | 59.9848 | 54.4 | 92.8003 | 72.1822 | 60.0354 | 72.2 | 92.8123 | 90.0028 | 60.01 | 90
92.7971 | 90.003 | 60 | 90 | 92.8016 | 36.6528 | 60.01 | 36.6 | 92.7836 | 54.4474 | 59.9847 | 54.4 | 92.8086 | 72.1836 | 60.0355 | 72.2 | 92.8206 | 90.0041 | 60.01 | 90
92.8055 | 90.0022 | 60 | 90 | 92.8099 | 36.6526 | 60.01 | 36.6 | 92.7919 | 54.4487 | 59.9846 | 54.4 | 92.817 | 72.1849 | 60.0356 | 72.2 | 92.8289 | 90.0061 | 60.01 | 90
92.8138 | 90.0014 | 60 | 90 | 92.8183 | 36.6524 | 60.01 | 36.6 | 92.8004 | 54.45 | 59.9845 | 54.4 | 92.8253 | 72.1863 | 60.0357 | 72.2 | 92.8372 | 90.0081 | 60.01 | 90
92.8221 | 90.0024 | 60 | 90 | 92.8266 | 36.6523 | 60.01 | 36.6 | 92.8087 | 54.4512 | 59.9844 | 54.4 | 92.8336 | 72.1876 | 60.0358 | 72.2 | 92.8456 | 90.0101 | 60.01 | 90
92.8304 | 90.0034 | 60 | 90 | 92.835 | 36.6521 | 60.01 | 36.6 | 92.817 | 54.4524 | 59.9843 | 54.4 | 92.8419 | 72.1889 | 60.0358 | 72.2 | 92.8539 | 90.0121 | 60.01 | 90
92.8388 | 90.0044 | 60 | 90 | 92.8433 | 36.6518 | 60.01 | 36.6 | 92.8254 | 54.4541 | 59.9843 | 54.4 | 92.8503 | 72.1903 | 60.0359 | 72.2 | 92.8622 | 90.0122 | 60.01 | 90
92.8471 | 90.0053 | 60 | 90 | 92.8516 | 36.6514 | 60.01 | 36.6 | 92.8337 | 54.4558 | 59.9842 | 54.4 | 92.8586 | 72.1916 | 60.036 | 72.2 | 92.8705 | 90.0122 | 60.01 | 90
92.8554 | 90.0053 | 60 | 90 | 92.8599 | 36.651 | 60.01 | 36.6 | 92.842 | 54.4573 | 59.9841 | 54.4 | 92.8669 | 72.193 | 60.0361 | 72.2 | 92.8789 | 90.0112 | 60.01 | 90
92.8638 | 90.0053 | 60 | 90 | 92.8683 | 36.6507 | 60.01 | 36.6 | 92.8503 | 54.4587 | 59.984 | 54.4 | 92.8752 | 72.193 | 60.0362 | 72.2 | 92.8872 | 90.0103 | 60.01 | 90
92.8721 | 90.0053 | 60 | 90 | 92.8766 | 36.6503 | 60.01 | 36.6 | 92.8587 | 54.46 | 59.9839 | 54.4 | 92.8835 | 72.193 | 60.0363 | 72.2 | 92.8955 | 90.0106 | 60.01 | 90
92.8804 | 90.0053 | 60 | 90 | 92.8849 | 36.6499 | 60.01 | 36.6 | 92.867 | 54.4613 | 59.9838 | 54.4 | 92.892 | 72.193 | 60.0363 | 72.2 | 92.9038 | 90.011 | 60.01 | 90
92.8888 | 90.0053 | 60 | 90 | 92.8932 | 36.6502 | 60.01 | 36.6 | 92.8753 | 54.4619 | 59.9838 | 54.4 | 92.9003 | 72.193 | 60.0364 | 72.2 | 92.9122 | 90.0118 | 60.01 | 90
92.8971 | 90.0053 | 60 | 90 | 92.9016 | 36.6506 | 60.01 | 36.6 | 92.8836 | 54.4625 | 59.9837 | 54.4 | 92.9086 | 72.193 | 60.0365 | 72.2 | 92.9205 | 90.0126 | 60.01 | 90
92.9054 | 90.0065 | 60 | 90 | 92.9099 | 36.6509 | 60.01 | 36.6 | 92.892 | 54.4631 | 59.9836 | 54.4 | 92.9169 | 72.193 | 60.0366 | 72.2 | 92.9288 | 90.0139 | 60.01 | 90
92.9138 | 90.0077 | 60 | 90 | 92.9183 | 36.6512 | 60.01 | 36.6 | 92.9003 | 54.4637 | 59.9835 | 54.4 | 92.9253 | 72.193 | 60.0367 | 72.2 | 92.9371 | 90.0152 | 60.01 | 90
92.9221 | 90.009 | 60 | 90 | 92.9266 | 36.6521 | 60.01 | 36.6 | 92.9086 | 54.464 | 59.9834 | 54.4 | 92.9336 | 72.193 | 60.0368 | 72.2 | 92.9456 | 90.0181 | 60.01 | 90
92.9304 | 90.0102 | 60 | 90 | 92.9349 | 36.653 | 60.01 | 36.6 | 92.9171 | 54.4642 | 59.9833 | 54.4 | 92.9419 | 72.193 | 60.0368 | 72.2 | 92.9539 | 90.0209 | 60.01 | 90
92.9388 | 90.0128 | 60 | 90 | 92.9432 | 36.6539 | 60.01 | 36.6 | 92.9254 | 54.4642 | 59.9833 | 54.4 | 92.9502 | 72.193 | 60.0369 | 72.2 | 92.9622 | 90.0237 | 60.01 | 90
92.9471 | 90.0154 | 60 | 90 | 92.9516 | 36.6548 | 60.01 | 36.6 | 92.9337 | 54.4642 | 59.9832 | 54.4 | 92.9585 | 72.193 | 60.037 | 72.2 | 92.9705 | 90.0266 | 60.01 | 90
92.9554 | 90.018 | 60 | 90 | 92.9599 | 36.6558 | 60.01 | 36.6 | 92.942 | 54.4637 | 59.9831 | 54.4 | 92.9669 | 72.193 | 60.0371 | 72.2 | 92.9789 | 90.0273 | 60.01 | 90
92.9638 | 90.0206 | 60 | 90 | 92.9683 | 36.6568 | 60.01 | 36.6 | 92.9504 | 54.4632 | 59.983 | 54.4 | 92.9752 | 72.193 | 60.0372 | 72.2 | 92.9872 | 90.028 | 60.01 | 90
92.9721 | 90.0223 | 60 | 90 | 92.9766 | 36.6571 | 60.01 | 36.6 | 92.9587 | 54.4626 | 59.9829 | 54.4 | 92.9835 | 72.193 | 60.0373 | 72.2 | 92.9955 | 90.0281 | 60.01 | 90
92.9804 | 90.024 | 60 | 90 | 92.9849 | 36.6575 | 60.01 | 36.6 | 92.967 | 54.4621 | 59.9828 | 54.4 | 92.9918 | 72.193 | 60.0373 | 72.2 | 93.0038 | 90.0282 | 60.01 | 90
92.9888 | 90.0245 | 60 | 90 | 92.9932 | 36.6578 | 60.01 | 36.6 | 92.9753 | 54.4592 | 59.9828 | 54.4 | 93.0002 | 72.193 | 60.0374 | 72.2 | 93.0122 | 90.0269 | 60.01 | 90
92.9971 | 90.025 | 60 | 90 | 93.0016 | 36.6581 | 60.01 | 36.6 | 92.9837 | 54.4564 | 59.9827 | 54.4 | 93.0085 | 72.193 | 60.0375 | 72.2 | 93.0205 | 90.0257 | 60.01 | 90
93.0054 | 90.0255 | 60 | 90 | 93.0099 | 36.658 | 60.01 | 36.6 | 92.992 | 54.4505 | 59.9826 | 54.4 | 93.0168 | 72.193 | 60.0376 | 72.2 | 93.0288 | 90.0241 | 60.01 | 90
93.0138 | 90.026 | 60 | 90 | 93.0182 | 36.6579 | 60.01 | 36.6 | 93.0003 | 54.4447 | 59.9825 | 54.4 | 93.0251 | 72.193 | 60.0377 | 72.2 | 93.0371 | 90.0224 | 60.01 | 90
93.0221 | 90.0251 | 60 | 90 | 93.0266 | 36.6578 | 60.01 | 36.6 | 93.0087 | 54.4381 | 59.9824 | 54.4 | 93.0334 | 72.193 | 60.0378 | 72.2 | 93.0455 | 90.0208 | 60.01 | 90
93.0304 | 90.0243 | 60 | 90 | 93.0349 | 36.6577 | 60.01 | 36.6 | 93.017 | 54.4315 | 59.9823 | 54.4 | 93.0419 | 72.193 | 60.0378 | 72.2 | 93.0538 | 90.0191 | 60.01 | 90
93.0388 | 90.0234 | 60 | 90 | 93.0432 | 36.6575 | 60.01 | 36.6 | 93.0253 | 54.4246 | 59.9823 | 54.4 | 93.0502 | 72.193 | 60.0379 | 72.2 | 93.0621 | 90.0184 | 60.01 | 90
93.0471 | 90.0225 | 60 | 90 | 93.0516 | 36.6572 | 60.01 | 36.6 | 93.0336 | 54.4178 | 59.9822 | 54.4 | 93.0585 | 72.193 | 60.038 | 72.2 | 93.0704 | 90.0177 | 60.01 | 90
93.0554 | 90.0237 | 60 | 90 | 93.0599 | 36.657 | 60.01 | 36.6 | 93.0421 | 54.4105 | 59.9821 | 54.4 | 93.0668 | 72.193 | 60.0381 | 72.2 | 93.0789 | 90.0179 | 60.01 | 90
93.0638 | 90.0248 | 60 | 90 | 93.0682 | 36.6568 | 60.01 | 36.6 | 93.0504 | 54.4033 | 59.982 | 54.4 | 93.0752 | 72.193 | 60.0382 | 72.2 | 93.0872 | 90.0181 | 60.01 | 90
93.0721 | 90.0249 | 60 | 90 | 93.0765 | 36.6566 | 60.01 | 36.6 | 93.0587 | 54.3984 | 59.9819 | 54.4 | 93.0835 | 72.193 | 60.0383 | 72.2 | 93.0955 | 90.02 | 60.01 | 90
93.0804 | 90.0249 | 60 | 90 | 93.0849 | 36.6564 | 60.01 | 36.6 | 93.0671 | 54.3935 | 59.9818 | 54.4 | 93.0918 | 72.193 | 60.0383 | 72.2 | 93.1038 | 90.0219 | 60.01 | 90
93.0887 | 90.0252 | 60 | 90 | 93.0932 | 36.6564 | 60.01 | 36.6 | 93.0754 | 54.3916 | 59.9818 | 54.4 | 93.1001 | 72.193 | 60.0384 | 72.2 | 93.1122 | 90.0238 | 60.01 | 90
93.0971 | 90.0255 | 60 | 90 | 93.1016 | 36.6564 | 60.01 | 36.6 | 93.0837 | 54.3897 | 59.9817 | 54.4 | 93.1084 | 72.193 | 60.0385 | 72.2 | 93.1205 | 90.0257 | 60.01 | 90
93.1054 | 90.0257 | 60 | 90 | 93.1099 | 36.6566 | 60.01 | 36.6 | 93.092 | 54.3887 | 59.9816 | 54.4 | 93.1168 | 72.193 | 60.0386 | 72.2 | 93.1288 | 90.0271 | 60.01 | 90
93.1138 | 90.026 | 60 | 90 | 93.1182 | 36.6568 | 60.01 | 36.6 | 93.1004 | 54.3877 | 59.9815 | 54.4 | 93.1251 | 72.193 | 60.0387 | 72.2 | 93.1371 | 90.0285 | 60.01 | 90
93.1221 | 90.0257 | 60 | 90 | 93.1265 | 36.6571 | 60.01 | 36.6 | 93.1087 | 54.3871 | 59.9814 | 54.4 | 93.1334 | 72.193 | 60.0388 | 72.2 | 93.1455 | 90.0296 | 60.01 | 90
93.1304 | 90.0253 | 60 | 90 | 93.1349 | 36.6573 | 60.01 | 36.6 | 93.117 | 54.3864 | 59.9813 | 54.4 | 93.1417 | 72.193 | 60.0388 | 72.2 | 93.1538 | 90.0307 | 60.01 | 90
93.1387 | 90.0238 | 60 | 90 | 93.1432 | 36.6575 | 60.01 | 36.6 | 93.1253 | 54.3867 | 59.9813 | 54.4 | 93.1501 | 72.193 | 60.0389 | 72.2 | 93.1621 | 90.0328 | 60.01 | 90
93.1471 | 90.0222 | 60 | 90 | 93.1516 | 36.6578 | 60.01 | 36.6 | 93.1337 | 54.3871 | 59.9812 | 54.4 | 93.1584 | 72.1926 | 60.039 | 72.2 | 93.1704 | 90.0349 | 60.01 | 90
93.1554 | 90.0211 | 60 | 90 | 93.1599 | 36.6582 | 60.01 | 36.6 | 93.142 | 54.3863 | 59.9811 | 54.4 | 93.1667 | 72.1922 | 60.0391 | 72.2 | 93.1788 | 90.0363 | 60.01 | 90
93.1637 | 90.02 | 60 | 90 | 93.1682 | 36.6587 | 60.01 | 36.6 | 93.1503 | 54.3856 | 59.981 | 54.4 | 93.175 | 72.1899 | 60.0392 | 72.2 | 93.1871 | 90.0378 | 60.01 | 90
93.1721 | 90.0187 | 60 | 90 | 93.1765 | 36.6587 | 60.01 | 36.6 | 93.1588 | 54.385 | 59.9809 | 54.4 | 93.1833 | 72.1875 | 60.0393 | 72.2 | 93.1954 | 90.0387 | 60.01 | 90
93.1804 | 90.0173 | 60 | 90 | 93.1849 | 36.6587 | 60.01 | 36.6 | 93.1671 | 54.3844 | 59.9808 | 54.4 | 93.1918 | 72.1852 | 60.0393 | 72.2 | 93.2037 | 90.0396 | 60.01 | 90
93.1887 | 90.0166 | 60 | 90 | 93.1932 | 36.6585 | 60.01 | 36.6 | 93.1754 | 54.3829 | 59.9808 | 54.4 | 93.2001 | 72.1828 | 60.0394 | 72.2 | 93.2122 | 90.0406 | 60.01 | 90
93.1971 | 90.0159 | 60 | 90 | 93.2015 | 36.6583 | 60.01 | 36.6 | 93.1837 | 54.3813 | 59.9807 | 54.4 | 93.2084 | 72.1805 | 60.0395 | 72.2 | 93.2205 | 90.0416 | 60.01 | 90
93.2054 | 90.0159 | 60 | 90 | 93.2098 | 36.6581 | 60.01 | 36.6 | 93.1921 | 54.3798 | 59.9806 | 54.4 | 93.2167 | 72.1781 | 60.0396 | 72.2 | 93.2288 | 90.0426 | 60.01 | 90
93.2137 | 90.0159 | 60 | 90 | 93.2182 | 36.6578 | 60.01 | 36.6 | 93.2004 | 54.3782 | 59.9805 | 54.4 | 93.2251 | 72.1758 | 60.0397 | 72.2 | 93.2371 | 90.0435 | 60.01 | 90
93.2221 | 90.0159 | 60 | 90 | 93.2266 | 36.6576 | 60.01 | 36.6 | 93.2087 | 54.3758 | 59.9804 | 54.4 | 93.2334 | 72.1735 | 60.0398 | 72.2 | 93.2455 | 90.0419 | 60.01 | 90
93.2304 | 90.0159 | 60 | 90 | 93.2349 | 36.6574 | 60.01 | 36.6 | 93.217 | 54.3734 | 59.9803 | 54.4 | 93.2417 | 72.1725 | 60.0398 | 72.2 | 93.2538 | 90.0404 | 60.01 | 90
93.2387 | 90.0166 | 60 | 90 | 93.2432 | 36.6569 | 60.01 | 36.6 | 93.2254 | 54.3717 | 59.9803 | 54.4 | 93.25 | 72.1715 | 60.0399 | 72.2 | 93.2621 | 90.0379 | 60.01 | 90
93.2471 | 90.0173 | 60 | 90 | 93.2515 | 36.6565 | 60.01 | 36.6 | 93.2337 | 54.37 | 59.9802 | 54.4 | 93.2583 | 72.1725 | 60.04 | 72.2 | 93.2704 | 90.0355 | 60.01 | 90
93.2554 | 90.0171 | 60 | 90 | 93.2599 | 36.6565 | 60.01 | 36.6 | 93.242 | 54.3683 | 59.9801 | 54.4 | 93.2667 | 72.1736 | 60.04 | 72.2 | 93.2788 | 90.0321 | 60.01 | 90
93.2637 | 90.017 | 60 | 90 | 93.2682 | 36.6565 | 60.01 | 36.6 | 93.2504 | 54.3665 | 59.98 | 54.4 | 93.275 | 72.1746 | 60.04 | 72.2 | 93.2871 | 90.0288 | 60.01 | 90
93.2721 | 90.0162 | 60 | 90 | 93.2766 | 36.6561 | 60.01 | 36.6 | 93.2587 | 54.366 | 59.98 | 54.4 | 93.2833 | 72.1756 | 60.04 | 72.2 | 93.2954 | 90.0258 | 60.01 | 90
93.2804 | 90.0154 | 60 | 90 | 93.2849 | 36.6558 | 60.01 | 36.6 | 93.267 | 54.3654 | 59.98 | 54.4 | 93.2916 | 72.1778 | 60.04 | 72.2 | 93.3037 | 90.0229 | 60.01 | 90
93.2887 | 90.0145 | 60 | 90 | 93.2932 | 36.6554 | 60.01 | 36.6 | 93.2753 | 54.3649 | 59.98 | 54.4 | 93.3 | 72.18 | 60.04 | 72.2 | 93.3121 | 90.0205 | 60.01 | 90
93.2971 | 90.0135 | 60 | 90 | 93.3015 | 36.6551 | 60.01 | 36.6 | 93.2838 | 54.3644 | 59.98 | 54.4 | 93.3083 | 72.1815 | 60.04 | 72.2 | 93.3204 | 90.0182 | 60.01 | 90
93.3054 | 90.0125 | 60 | 90 | 93.3099 | 36.6547 | 60.01 | 36.6 | 93.2921 | 54.3652 | 59.98 | 54.4 | 93.3167 | 72.183 | 60.04 | 72.2 | 93.3287 | 90.0165 | 60.01 | 90
93.3137 | 90.0116 | 60 | 90 | 93.3182 | 36.6544 | 60.01 | 36.6 | 93.3004 | 54.3661 | 59.98 | 54.4 | 93.325 | 72.1843 | 60.04 | 72.2 | 93.337 | 90.0149 | 60.01 | 90
93.3221 | 90.009 | 60 | 90 | 93.3265 | 36.654 | 60.01 | 36.6 | 93.3087 | 54.3672 | 59.98 | 54.4 | 93.3333 | 72.1856 | 60.04 | 72.2 | 93.3453 | 90.0149 | 60.01 | 90
93.3304 | 90.0064 | 60 | 90 | 93.3348 | 36.6537 | 60.01 | 36.6 | 93.3171 | 54.3683 | 59.98 | 54.4 | 93.3417 | 72.1869 | 60.04 | 72.2 | 93.3538 | 90.015 | 60.01 | 90
93.3387 | 90.0047 | 60 | 90 | 93.3432 | 36.6536 | 60.01 | 36.6 | 93.3254 | 54.3699 | 59.98 | 54.4 | 93.35 | 72.1882 | 60.04 | 72.2 | 93.3621 | 90.0165 | 60.01 | 90
93.3471 | 90.0029 | 60 | 90 | 93.3515 | 36.6535 | 60.01 | 36.6 | 93.3337 | 54.3716 | 59.98 | 54.4 | 93.3583 | 72.1895 | 60.04 | 72.2 | 93.3704 | 90.018 | 60.01 | 90
93.3554 | 90.001 | 60 | 90 | 93.3599 | 36.6527 | 60.01 | 36.6 | 93.3421 | 54.3731 | 59.98 | 54.4 | 93.3666 | 72.1908 | 60.04 | 72.2 | 93.3787 | 90.0192 | 60.01 | 90
93.3637 | 89.9992 | 60 | 90 | 93.3682 | 36.6518 | 60.01 | 36.6 | 93.3504 | 54.3747 | 59.98 | 54.4 | 93.3749 | 72.1909 | 60.04 | 72.2 | 93.3871 | 90.0204 | 60.01 | 90
93.3721 | 89.9974 | 60 | 90 | 93.3765 | 36.6482 | 60.01 | 36.6 | 93.3587 | 54.376 | 59.98 | 54.4 | 93.3833 | 72.191 | 60.04 | 72.2 | 93.3954 | 90.021 | 60.01 | 90
93.3804 | 89.9957 | 60 | 90 | 93.3848 | 36.6446 | 60.01 | 36.6 | 93.367 | 54.3773 | 59.98 | 54.4 | 93.3916 | 72.1919 | 60.04 | 72.2 | 93.4037 | 90.0217 | 60.01 | 90
93.3887 | 89.994 | 60 | 90 | 93.3932 | 36.641 | 60.01 | 36.6 | 93.3754 | 54.3775 | 59.98 | 54.4 | 93.3999 | 72.1927 | 60.04 | 72.2 | 93.412 | 90.0222 | 60.01 | 90
93.397 | 89.9923 | 60 | 90 | 93.4015 | 36.6374 | 60.01 | 36.6 | 93.3837 | 54.3777 | 59.98 | 54.4 | 93.4082 | 72.1927 | 60.04 | 72.2 | 93.4204 | 90.0227 | 60.01 | 90
93.4054 | 89.9923 | 60 | 90 | 93.4099 | 36.6338 | 60.01 | 36.6 | 93.392 | 54.3779 | 59.98 | 54.4 | 93.4166 | 72.1927 | 60.04 | 72.2 | 93.4287 | 90.0217 | 60.01 | 90
93.4137 | 89.9923 | 60 | 90 | 93.4182 | 36.6302 | 60.01 | 36.6 | 93.4003 | 54.3781 | 59.98 | 54.4 | 93.4249 | 72.1927 | 60.04 | 72.2 | 93.437 | 90.0206 | 60.01 | 90
93.4221 | 89.9922 | 60 | 90 | 93.4265 | 36.6263 | 60.01 | 36.6 | 93.4088 | 54.3793 | 59.98 | 54.4 | 93.4332 | 72.1927 | 60.04 | 72.2 | 93.4453 | 90.0201 | 60.01 | 90
93.4304 | 89.9922 | 60 | 90 | 93.4348 | 36.6224 | 60.01 | 36.6 | 93.4171 | 54.3805 | 59.98 | 54.4 | 93.4415 | 72.1927 | 60.04 | 72.2 | 93.4537 | 90.0196 | 60.01 | 90
93.4387 | 89.9927 | 60 | 90 | 93.4432 | 36.6197 | 60.01 | 36.6 | 93.4254 | 54.3815 | 59.98 | 54.4 | 93.4498 | 72.1927 | 60.04 | 72.2 | 93.462 | 90.0195 | 60.01 | 90
93.4471 | 89.9932 | 60 | 90 | 93.4515 | 36.617 | 60.01 | 36.6 | 93.4338 | 54.3824 | 59.98 | 54.4 | 93.4583 | 72.1927 | 60.04 | 72.2 | 93.4703 | 90.0194 | 60.01 | 90
93.4554 | 89.9937 | 60 | 90 | 93.4598 | 36.617 | 60.01 | 36.6 | 93.4421 | 54.3839 | 59.98 | 54.4 | 93.4666 | 72.1928 | 60.04 | 72.2 | 93.4786 | 90.0187 | 60.01 | 90
93.4637 | 89.9942 | 60 | 90 | 93.4681 | 36.617 | 60.01 | 36.6 | 93.4504 | 54.3855 | 59.98 | 54.4 | 93.4749 | 72.1932 | 60.04 | 72.2 | 93.4871 | 90.018 | 60.01 | 90
93.472 | 89.9948 | 60 | 90 | 93.4765 | 36.6169 | 60.01 | 36.6 | 93.4587 | 54.3868 | 59.98 | 54.4 | 93.4832 | 72.1937 | 60.04 | 72.2 | 93.4954 | 90.0187 | 60.01 | 90
93.4804 | 89.9953 | 60 | 90 | 93.4848 | 36.6169 | 60.01 | 36.6 | 93.4671 | 54.3881 | 59.98 | 54.4 | 93.4916 | 72.1931 | 60.04 | 72.2 | 93.5037 | 90.0194 | 60.01 | 90
93.4887 | 89.9957 | 60 | 90 | 93.4932 | 36.6169 | 60.01 | 36.6 | 93.4754 | 54.3892 | 59.98 | 54.4 | 93.4999 | 72.1926 | 60.04 | 72.2 | 93.512 | 90.0212 | 60.01 | 90
93.497 | 89.9961 | 60 | 90 | 93.5015 | 36.6169 | 60.01 | 36.6 | 93.4837 | 54.3904 | 59.98 | 54.4 | 93.5082 | 72.192 | 60.04 | 72.2 | 93.5204 | 90.0229 | 60.01 | 90
93.5054 | 89.9967 | 60 | 90 | 93.5098 | 36.6169 | 60.01 | 36.6 | 93.492 | 54.3894 | 59.98 | 54.4 | 93.5165 | 72.1914 | 60.04 | 72.2 | 93.5287 | 90.0241 | 60.01 | 90
93.5137 | 89.9973 | 60 | 90 | 93.5181 | 36.6169 | 60.01 | 36.6 | 93.5004 | 54.3884 | 59.98 | 54.4 | 93.5248 | 72.1908 | 60.04 | 72.2 | 93.537 | 90.0252 | 60.01 | 90
93.522 | 89.9972 | 60 | 90 | 93.5265 | 36.6168 | 60.01 | 36.6 | 93.5087 | 54.3877 | 59.98 | 54.4 | 93.5332 | 72.1902 | 60.04 | 72.2 | 93.5453 | 90.0273 | 60.01 | 90
93.5304 | 89.9971 | 60 | 90 | 93.5348 | 36.6168 | 60.01 | 36.6 | 93.517 | 54.387 | 59.98 | 54.4 | 93.5415 | 72.1896 | 60.04 | 72.2 | 93.5537 | 90.0294 | 60.01 | 90
93.5387 | 89.9971 | 60 | 90 | 93.5432 | 36.6166 | 60.01 | 36.6 | 93.5255 | 54.3883 | 59.98 | 54.4 | 93.5498 | 72.189 | 60.04 | 72.2 | 93.562 | 90.0299 | 60.01 | 90
93.547 | 89.997 | 60 | 90 | 93.5515 | 36.6164 | 60.01 | 36.6 | 93.5338 | 54.3896 | 59.98 | 54.4 | 93.5581 | 72.188 | 60.04 | 72.2 | 93.5703 | 90.0303 | 60.01 | 90
93.5554 | 89.9965 | 60 | 90 | 93.5598 | 36.6162 | 60.01 | 36.6 | 93.5421 | 54.3938 | 59.98 | 54.4 | 93.5665 | 72.187 | 60.04 | 72.2 | 93.5786 | 90.0273 | 60.01 | 90
93.5637 | 89.996 | 60 | 90 | 93.5681 | 36.616 | 60.01 | 36.6 | 93.5504 | 54.3981 | 59.98 | 54.4 | 93.5748 | 72.187 | 60.04 | 72.2 | 93.587 | 90.0243 | 60.01 | 90
93.572 | 89.9945 | 60 | 90 | 93.5765 | 36.6158 | 60.01 | 36.6 | 93.5588 | 54.4053 | 59.98 | 54.4 | 93.5831 | 72.1871 | 60.04 | 72.2 | 93.5953 | 90.0195 | 60.01 | 90
93.5804 | 89.993 | 60 | 90 | 93.5848 | 36.6156 | 60.01 | 36.6 | 93.5671 | 54.4126 | 59.98 | 54.4 | 93.5914 | 72.1871 | 60.04 | 72.2 | 93.6036 | 90.0147 | 60.01 | 90
93.5887 | 89.9914 | 60 | 90 | 93.5931 | 36.6154 | 60.01 | 36.6 | 93.5754 | 54.4204 | 59.98 | 54.4 | 93.5997 | 72.1872 | 60.04 | 72.2 | 93.6119 | 90.0099 | 60.01 | 90
93.597 | 89.9898 | 60 | 90 | 93.6014 | 36.6152 | 60.01 | 36.6 | 93.5837 | 54.4283 | 59.98 | 54.4 | 93.6082 | 72.1872 | 60.04 | 72.2 | 93.6204 | 90.0051 | 60.01 | 90
93.6054 | 89.9883 | 60 | 90 | 93.6098 | 36.615 | 60.01 | 36.6 | 93.5921 | 54.4362 | 59.98 | 54.4 | 93.6165 | 72.1873 | 60.04 | 72.2 | 93.6287 | 89.9977 | 60.01 | 90
93.6137 | 89.9869 | 60 | 90 | 93.6181 | 36.6148 | 60.01 | 36.6 | 93.6004 | 54.4442 | 59.98 | 54.4 | 93.6248 | 72.1881 | 60.04 | 72.2 | 93.637 | 89.9903 | 60.01 | 90
93.622 | 89.9849 | 60 | 90 | 93.6265 | 36.6148 | 60.01 | 36.6 | 93.6087 | 54.4497 | 59.98 | 54.4 | 93.6331 | 72.189 | 60.04 | 72.2 | 93.6453 | 89.9862 | 60.01 | 90
93.6304 | 89.9829 | 60 | 90 | 93.6348 | 36.6148 | 60.01 | 36.6 | 93.6171 | 54.4553 | 59.98 | 54.4 | 93.6415 | 72.1876 | 60.04 | 72.2 | 93.6537 | 89.9822 | 60.01 | 90
93.6387 | 89.9813 | 60 | 90 | 93.6431 | 36.6146 | 60.01 | 36.6 | 93.6254 | 54.4581 | 59.98 | 54.4 | 93.6498 | 72.1862 | 60.04 | 72.2 | 93.662 | 89.9805 | 60.01 | 90
93.647 | 89.9798 | 60 | 90 | 93.6514 | 36.6144 | 60.01 | 36.6 | 93.6337 | 54.4608 | 59.98 | 54.4 | 93.6581 | 72.1857 | 60.04 | 72.2 | 93.6703 | 89.9788 | 60.01 | 90
93.6554 | 89.9792 | 60 | 90 | 93.6598 | 36.6142 | 60.01 | 36.6 | 93.642 | 54.4607 | 59.98 | 54.4 | 93.6664 | 72.1851 | 60.04 | 72.2 | 93.6786 | 89.9779 | 60.01 | 90
93.6637 | 89.9786 | 60 | 90 | 93.6681 | 36.614 | 60.01 | 36.6 | 93.6505 | 54.4606 | 59.98 | 54.4 | 93.6747 | 72.1846 | 60.04 | 72.2 | 93.687 | 89.9769 | 60.01 | 90
93.672 | 89.9779 | 60 | 90 | 93.6765 | 36.614 | 60.01 | 36.6 | 93.6588 | 54.4605 | 59.98 | 54.4 | 93.6831 | 72.1841 | 60.04 | 72.2 | 93.6953 | 89.9759 | 60.01 | 90
93.6804 | 89.9771 | 60 | 90 | 93.6848 | 36.614 | 60.01 | 36.6 | 93.6671 | 54.4604 | 59.98 | 54.4 | 93.6914 | 72.1835 | 60.04 | 72.2 | 93.7036 | 89.975 | 60.01 | 90
93.6887 | 89.9764 | 60 | 90 | 93.6931 | 36.6141 | 60.01 | 36.6 | 93.6754 | 54.4596 | 59.98 | 54.4 | 93.6997 | 72.183 | 60.04 | 72.2 | 93.7119 | 89.9733 | 60.01 | 90
93.697 | 89.9756 | 60 | 90 | 93.7014 | 36.6141 | 60.01 | 36.6 | 93.6838 | 54.4589 | 59.98 | 54.4 | 93.708 | 72.1816 | 60.04 | 72.2 | 93.7203 | 89.9717 | 60.01 | 90
93.7054 | 89.9754 | 60 | 90 | 93.7098 | 36.6141 | 60.01 | 36.6 | 93.6921 | 54.4579 | 59.98 | 54.4 | 93.7164 | 72.1802 | 60.04 | 72.2 | 93.7286 | 89.9689 | 60.01 | 90
93.7137 | 89.9751 | 60 | 90 | 93.7181 | 36.6142 | 60.01 | 36.6 | 93.7004 | 54.4569 | 59.98 | 54.4 | 93.7247 | 72.1811 | 60.04 | 72.2 | 93.7369 | 89.966 | 60.01 | 90
93.722 | 89.9748 | 60 | 90 | 93.7264 | 36.614 | 60.01 | 36.6 | 93.7088 | 54.456 | 59.98 | 54.4 | 93.733 | 72.182 | 60.04 | 72.2 | 93.7452 | 89.9638 | 60.01 | 90
93.7304 | 89.9744 | 60 | 90 | 93.7347 | 36.6138 | 60.01 | 36.6 | 93.7171 | 54.4551 | 59.98 | 54.4 | 93.7413 | 72.182 | 60.04 | 72.2 | 93.7537 | 89.9616 | 60.01 | 90
93.7387 | 89.974 | 60 | 90 | 93.7431 | 36.6139 | 60.01 | 36.6 | 93.7254 | 54.4542 | 59.98 | 54.4 | 93.7496 | 72.182 | 60.04 | 72.2 | 93.762 | 89.9599 | 60.01 | 90
93.747 | 89.9736 | 60 | 90 | 93.7514 | 36.614 | 60.01 | 36.6 | 93.7337 | 54.4533 | 59.98 | 54.4 | 93.7581 | 72.182 | 60.04 | 72.2 | 93.7703 | 89.9582 | 60.01 | 90
93.7554 | 89.9727 | 60 | 90 | 93.7598 | 36.6139 | 60.01 | 36.6 | 93.7421 | 54.4525 | 59.98 | 54.4 | 93.7664 | 72.182 | 60.04 | 72.2 | 93.7786 | 89.9606 | 60.01 | 90
93.7637 | 89.9718 | 60 | 90 | 93.7681 | 36.6137 | 60.01 | 36.6 | 93.7504 | 54.4516 | 59.98 | 54.4 | 93.7747 | 72.1838 | 60.04 | 72.2 | 93.787 | 89.963 | 60.01 | 90
93.772 | 89.9708 | 60 | 90 | 93.7764 | 36.6136 | 60.01 | 36.6 | 93.7587 | 54.4507 | 59.98 | 54.4 | 93.783 | 72.1857 | 60.04 | 72.2 | 93.7953 | 89.9677 | 60.01 | 90
93.7803 | 89.9699 | 60 | 90 | 93.7847 | 36.6135 | 60.01 | 36.6 | 93.7672 | 54.4498 | 59.98 | 54.4 | 93.7914 | 72.189 | 60.04 | 72.2 | 93.8036 | 89.9724 | 60.01 | 90
93.7887 | 89.9705 | 60 | 90 | 93.7931 | 36.6134 | 60.01 | 36.6 | 93.7755 | 54.4492 | 59.98 | 54.4 | 93.7997 | 72.1924 | 60.04 | 72.2 | 93.8119 | 89.9779 | 60.01 | 90
93.797 | 89.9711 | 60 | 90 | 93.8014 | 36.6133 | 60.01 | 36.6 | 93.7838 | 54.4487 | 59.98 | 54.4 | 93.808 | 72.1957 | 60.04 | 72.2 | 93.8203 | 89.9833 | 60.01 | 90
93.8053 | 89.9737 | 60 | 90 | 93.8098 | 36.6135 | 60.01 | 36.6 | 93.7921 | 54.4481 | 59.98 | 54.4 | 93.8163 | 72.199 | 60.04 | 72.2 | 93.8286 | 89.9881 | 60.01 | 90
93.8137 | 89.9763 | 60 | 90 | 93.8181 | 36.6138 | 60.01 | 36.6 | 93.8005 | 54.4476 | 59.98 | 54.4 | 93.8246 | 72.2023 | 60.04 | 72.2 | 93.8369 | 89.993 | 60.01 | 90
93.822 | 89.9785 | 60 | 90 | 93.8264 | 36.6138 | 60.01 | 36.6 | 93.8088 | 54.4473 | 59.98 | 54.4 | 93.833 | 72.2057 | 60.04 | 72.2 | 93.8452 | 89.9972 | 60.01 | 90
93.8303 | 89.9806 | 60 | 90 | 93.8348 | 36.6138 | 60.01 | 36.6 | 93.8171 | 54.4469 | 59.98 | 54.4 | 93.8413 | 72.2083 | 60.04 | 72.2 | 93.8536 | 90.0014 | 60.01 | 90
93.8387 | 89.9849 | 60 | 90 | 93.8431 | 36.6145 | 60.01 | 36.6 | 93.8254 | 54.4466 | 59.98 | 54.4 | 93.8496 | 72.2109 | 60.04 | 72.2 | 93.8619 | 89.9986 | 60.01 | 90
93.847 | 89.9893 | 60 | 90 | 93.8514 | 36.6151 | 60.01 | 36.6 | 93.8338 | 54.4463 | 59.98 | 54.4 | 93.8579 | 72.2117 | 60.04 | 72.2 | 93.8702 | 89.9957 | 60.01 | 90
93.8553 | 89.9936 | 60 | 90 | 93.8597 | 36.6167 | 60.01 | 36.6 | 93.8421 | 54.4465 | 59.98 | 54.4 | 93.8663 | 72.2125 | 60.04 | 72.2 | 93.8785 | 89.9926 | 60.01 | 90
93.8637 | 89.9979 | 60 | 90 | 93.8681 | 36.6184 | 60.01 | 36.6 | 93.8504 | 54.4468 | 59.98 | 54.4 | 93.8746 | 72.2119 | 60.04 | 72.2 | 93.887 | 89.9894 | 60.01 | 90
93.872 | 90.0008 | 60 | 90 | 93.8764 | 36.6199 | 60.01 | 36.6 | 93.8588 | 54.447 | 59.98 | 54.4 | 93.8829 | 72.2112 | 60.04 | 72.2 | 93.8953 | 89.9865 | 60.01 | 90
93.8803 | 90.0036 | 60 | 90 | 93.8848 | 36.6213 | 60.01 | 36.6 | 93.8671 | 54.4472 | 59.98 | 54.4 | 93.8912 | 72.2105 | 60.04 | 72.2 | 93.9036 | 89.9837 | 60.01 | 90
93.8887 | 90.004 | 60 | 90 | 93.8931 | 36.6227 | 60.01 | 36.6 | 93.8754 | 54.4471 | 59.98 | 54.4 | 93.8995 | 72.2098 | 60.04 | 72.2 | 93.9119 | 89.9809 | 60.01 | 90
93.897 | 90.0045 | 60 | 90 | 93.9014 | 36.6242 | 60.01 | 36.6 | 93.8837 | 54.447 | 59.98 | 54.4 | 93.908 | 72.2092 | 60.04 | 72.2 | 93.9203 | 89.9781 | 60.01 | 90
93.9053 | 90.0054 | 60 | 90 | 93.9097 | 36.6284 | 60 | 36.6 | 93.8922 | 54.4467 | 59.98 | 54.4 | 93.9163 | 72.2085 | 60.04 | 72.2 | 93.9286 | 89.9774 | 60.01 | 90
93.9137 | 90.0063 | 60 | 90 | 93.9181 | 36.6327 | 60 | 36.6 | 93.9005 | 54.4464 | 59.98 | 54.4 | 93.9246 | 72.2118 | 60.04 | 72.2 | 93.9369 | 89.9767 | 60.01 | 90
93.922 | 90.0058 | 60 | 90 | 93.9264 | 36.6364 | 60 | 36.6 | 93.9088 | 54.4461 | 59.98 | 54.4 | 93.9329 | 72.2151 | 60.04 | 72.2 | 93.9452 | 89.9789 | 60.01 | 90
93.9303 | 90.0052 | 60 | 90 | 93.9348 | 36.64 | 60 | 36.6 | 93.9172 | 54.4457 | 59.98 | 54.4 | 93.9412 | 72.2184 | 60.04 | 72.2 | 93.9536 | 89.9812 | 60.01 | 90
93.9387 | 90.0051 | 60 | 90 | 93.9431 | 36.6426 | 60 | 36.6 | 93.9255 | 54.4452 | 59.98 | 54.4 | 93.9496 | 72.2217 | 60.04 | 72.2 | 93.9619 | 89.9846 | 60.01 | 90
93.947 | 90.005 | 60 | 90 | 93.9514 | 36.6452 | 60 | 36.6 | 93.9338 | 54.4447 | 59.98 | 54.4 | 93.9579 | 72.2248 | 60.04 | 72.2 | 93.9702 | 89.988 | 60.01 | 90
93.9553 | 90.0061 | 60 | 90 | 93.9597 | 36.648 | 60 | 36.6 | 93.9421 | 54.4436 | 59.98 | 54.4 | 93.9662 | 72.2279 | 60.04 | 72.2 | 93.9785 | 89.9916 | 60.01 | 90
93.9637 | 90.0073 | 60 | 90 | 93.9681 | 36.6509 | 60 | 36.6 | 93.9505 | 54.4424 | 59.98 | 54.4 | 93.9745 | 72.2312 | 60.04 | 72.2 | 93.9869 | 89.9953 | 60.01 | 90
93.972 | 90.009 | 60 | 90 | 93.9764 | 36.653 | 60 | 36.6 | 93.9588 | 54.4416 | 59.98 | 54.4 | 93.9829 | 72.2344 | 60.04 | 72.2 | 93.9952 | 89.999 | 60.01 | 90
93.9803 | 90.0107 | 60 | 90 | 93.9847 | 36.6551 | 60 | 36.6 | 93.9671 | 54.4407 | 59.98 | 54.4 | 93.9912 | 72.2379 | 60.04 | 72.2 | 94.0035 | 90.0026 | 60.01 | 90
93.9887 | 90.0127 | 60 | 90 | 93.993 | 36.6541 | 60 | 36.6 | 93.9755 | 54.4399 | 59.98 | 54.4 | 93.9995 | 72.2413 | 60.04 | 72.2 | 94.0118 | 90.0048 | 60.01 | 90
93.997 | 90.0147 | 60 | 90 | 94.0014 | 36.6532 | 60 | 36.6 | 93.9838 | 54.439 | 59.98 | 54.4 | 94.0078 | 72.2419 | 60.04 | 72.2 | 94.0203 | 90.0069 | 60.01 | 90
94.0053 | 90.0169 | 60 | 90 | 94.0097 | 36.6522 | 60 | 36.6 | 93.9921 | 54.4381 | 59.98 | 54.4 | 94.0161 | 72.2425 | 60.04 | 72.2 | 94.0286 | 90.009 | 60.01 | 90
94.0137 | 90.0192 | 60 | 90 | 94.0181 | 36.6512 | 60 | 36.6 | 94.0004 | 54.4373 | 59.98 | 54.4 | 94.0245 | 72.2431 | 60.04 | 72.2 | 94.0369 | 90.0111 | 60.01 | 90
94.022 | 90.0219 | 60 | 90 | 94.0264 | 36.6502 | 60 | 36.6 | 94.0089 | 54.438 | 59.98 | 54.4 | 94.0328 | 72.2437 | 60.04 | 72.2 | 94.0452 | 90.0125 | 60.01 | 90
94.0303 | 90.0247 | 60 | 90 | 94.0347 | 36.6492 | 60 | 36.6 | 94.0172 | 54.4388 | 59.98 | 54.4 | 94.0411 | 72.2445 | 60.04 | 72.2 | 94.0536 | 90.0138 | 60.01 | 90
94.0387 | 90.0262 | 60 | 90 | 94.043 | 36.6482 | 60 | 36.6 | 94.0255 | 54.4402 | 59.98 | 54.4 | 94.0494 | 72.2453 | 60.04 | 72.2 | 94.0619 | 90.0138 | 60.01 | 90
94.047 | 90.0277 | 60 | 90 | 94.0514 | 36.6472 | 60 | 36.6 | 94.0338 | 54.4417 | 59.98 | 54.4 | 94.0579 | 72.246 | 60.04 | 72.2 | 94.0702 | 90.0137 | 60.01 | 90
94.0553 | 90.0292 | 60 | 90 | 94.0597 | 36.6469 | 60 | 36.6 | 94.0422 | 54.4431 | 59.98 | 54.4 | 94.0662 | 72.2466 | 60.04 | 72.2 | 94.0785 | 90.0136 | 60.01 | 90
94.0637 | 90.0307 | 60 | 90 | 94.0681 | 36.6466 | 60 | 36.6 | 94.0505 | 54.4446 | 59.98 | 54.4 | 94.0745 | 72.2471 | 60.04 | 72.2 | 94.0869 | 90.0136 | 60.01 | 90
94.072 | 90.0318 | 60 | 90 | 94.0764 | 36.6466 | 60 | 36.6 | 94.0588 | 54.4461 | 59.98 | 54.4 | 94.0828 | 72.2476 | 60.04 | 72.2 | 94.0952 | 90.0136 | 60.01 | 90
94.0803 | 90.033 | 60 | 90 | 94.0847 | 36.6465 | 60 | 36.6 | 94.0672 | 54.4476 | 59.98 | 54.4 | 94.0911 | 72.2474 | 60.04 | 72.2 | 94.1035 | 90.0136 | 60.01 | 90
94.0887 | 90.034 | 60 | 90 | 94.093 | 36.6465 | 60 | 36.6 | 94.0755 | 54.4489 | 59.98 | 54.4 | 94.0995 | 72.2472 | 60.04 | 72.2 | 94.1118 | 90.0137 | 60.01 | 90
94.097 | 90.0351 | 60 | 90 | 94.1014 | 36.6465 | 60 | 36.6 | 94.0838 | 54.4502 | 59.98 | 54.4 | 94.1078 | 72.2461 | 60.04 | 72.2 | 94.1202 | 90.0138 | 60.01 | 90
94.1053 | 90.0357 | 60 | 90 | 94.1097 | 36.6464 | 60 | 36.6 | 94.0921 | 54.4501 | 59.98 | 54.4 | 94.1161 | 72.2449 | 60.04 | 72.2 | 94.1285 | 90.0138 | 60.01 | 90
94.1136 | 90.0362 | 60 | 90 | 94.118 | 36.6462 | 60 | 36.6 | 94.1005 | 54.45 | 59.98 | 54.4 | 94.1244 | 72.2438 | 60.04 | 72.2 | 94.1368 | 90.0139 | 60.01 | 90
94.122 | 90.0367 | 60 | 90 | 94.1263 | 36.6457 | 60 | 36.6 | 94.1088 | 54.4498 | 59.98 | 54.4 | 94.1328 | 72.2426 | 60.04 | 72.2 | 94.1451 | 90.014 | 60.01 | 90
94.1303 | 90.0373 | 60 | 90 | 94.1347 | 36.6453 | 60 | 36.6 | 94.1171 | 54.4497 | 59.98 | 54.4 | 94.1411 | 72.2415 | 60.04 | 72.2 | 94.1536 | 90.014 | 60.01 | 90
94.1386 | 90.0387 | 60 | 90 | 94.143 | 36.6445 | 60 | 36.6 | 94.1255 | 54.4488 | 59.98 | 54.4 | 94.1494 | 72.2403 | 60.04 | 72.2 | 94.1619 | 90.0141 | 60.01 | 90
94.147 | 90.0402 | 60 | 90 | 94.1514 | 36.6438 | 60 | 36.6 | 94.1339 | 54.4479 | 59.98 | 54.4 | 94.1577 | 72.24 | 60.04 | 72.2 | 94.1702 | 90.0142 | 60.01 | 90
94.1553 | 90.0413 | 60 | 90 | 94.1597 | 36.643 | 60 | 36.6 | 94.1422 | 54.4475 | 59.98 | 54.4 | 94.166 | 72.2396 | 60.04 | 72.2 | 94.1785 | 90.0134 | 60.01 | 90
94.1637 | 90.0424 | 60 | 90 | 94.168 | 36.6423 | 60 | 36.6 | 94.1505 | 54.4471 | 59.98 | 54.4 | 94.1744 | 72.2411 | 60.04 | 72.2 | 94.1869 | 90.0126 | 60.01 | 90
94.172 | 90.0435 | 60 | 90 | 94.1763 | 36.6416 | 60 | 36.6 | 94.1589 | 54.4469 | 59.98 | 54.4 | 94.1827 | 72.2425 | 60.04 | 72.2 | 94.1952 | 90.0107 | 60.01 | 90
94.1803 | 90.0445 | 60 | 90 | 94.1847 | 36.6408 | 60 | 36.6 | 94.1672 | 54.4467 | 59.98 | 54.4 | 94.191 | 72.2451 | 60.04 | 72.2 | 94.2035 | 90.0088 | 60.01 | 90
94.1886 | 90.0433 | 60 | 90 | 94.193 | 36.6403 | 60 | 36.6 | 94.1755 | 54.4465 | 59.98 | 54.4 | 94.1993 | 72.2477 | 60.04 | 72.2 | 94.2118 | 90.0087 | 60.01 | 90
94.197 | 90.0422 | 60 | 90 | 94.2014 | 36.6397 | 60 | 36.6 | 94.1839 | 54.4463 | 59.98 | 54.4 | 94.2078 | 72.2504 | 60.04 | 72.2 | 94.2202 | 90.0087 | 60.01 | 90
94.2053 | 90.0411 | 60 | 90 | 94.2097 | 36.6394 | 60 | 36.6 | 94.1922 | 54.446 | 59.98 | 54.4 | 94.2161 | 72.2532 | 60.04 | 72.2 | 94.2285 | 90.0086 | 60.01 | 90
94.2136 | 90.0399 | 60 | 90 | 94.218 | 36.6391 | 60 | 36.6 | 94.2005 | 54.4458 | 59.98 | 54.4 | 94.2244 | 72.2559 | 60.04 | 72.2 | 94.2368 | 90.0086 | 60.01 | 90
94.222 | 90.0372 | 60 | 90 | 94.2263 | 36.6402 | 60 | 36.6 | 94.2088 | 54.4464 | 59.98 | 54.4 | 94.2327 | 72.2586 | 60.04 | 72.2 | 94.2451 | 90.0085 | 60.01 | 90
94.2303 | 90.0345 | 60 | 90 | 94.2347 | 36.6413 | 60 | 36.6 | 94.2172 | 54.4469 | 59.98 | 54.4 | 94.241 | 72.2603 | 60.04 | 72.2 | 94.2535 | 90.0085 | 60.01 | 90
94.2386 | 90.032 | 60 | 90 | 94.243 | 36.6423 | 60 | 36.6 | 94.2255 | 54.4469 | 59.98 | 54.4 | 94.2494 | 72.262 | 60.04 | 72.2 | 94.2618 | 90.0092 | 60.01 | 90
94.247 | 90.0295 | 60 | 90 | 94.2513 | 36.6433 | 60 | 36.6 | 94.2338 | 54.4469 | 59.98 | 54.4 | 94.2577 | 72.2626 | 60.04 | 72.2 | 94.2701 | 90.01 | 60.01 | 90
94.2553 | 90.027 | 60 | 90 | 94.2596 | 36.6444 | 60 | 36.6 | 94.2422 | 54.4468 | 59.98 | 54.4 | 94.266 | 72.2633 | 60.05 | 72.2 | 94.2784 | 90.0118 | 60.01 | 90
94.2636 | 90.0244 | 60 | 90 | 94.268 | 36.6454 | 60 | 36.6 | 94.2505 | 54.4468 | 59.98 | 54.4 | 94.2743 | 72.2637 | 60.05 | 72.2 | 94.2869 | 90.0137 | 60.01 | 90
94.272 | 90.0236 | 60 | 90 | 94.2763 | 36.6465 | 60 | 36.6 | 94.2589 | 54.4468 | 59.97 | 54.4 | 94.2827 | 72.2641 | 60.05 | 72.2 | 94.2952 | 90.0137 | 60.01 | 90
94.2803 | 90.0228 | 60 | 90 | 94.2847 | 36.6475 | 60 | 36.6 | 94.2672 | 54.4468 | 59.97 | 54.4 | 94.291 | 72.2642 | 60.05 | 72.2 | 94.3035 | 90.0137 | 60.01 | 90
94.2886 | 90.0222 | 60 | 90 | 94.293 | 36.6486 | 60 | 36.6 | 94.2756 | 54.4468 | 59.97 | 54.4 | 94.2993 | 72.2642 | 60.05 | 72.2 | 94.3118 | 90.0137 | 60.01 | 90
94.297 | 90.0216 | 60 | 90 | 94.3013 | 36.6496 | 60 | 36.6 | 94.2839 | 54.4468 | 59.97 | 54.4 | 94.3076 | 72.2644 | 60.05 | 72.2 | 94.3202 | 90.0137 | 60.01 | 90
94.3053 | 90.0216 | 60 | 90 | 94.3096 | 36.6484 | 60 | 36.6 | 94.2922 | 54.4468 | 59.97 | 54.4 | 94.3159 | 72.2646 | 60.05 | 72.2 | 94.3285 | 90.0137 | 60.01 | 90
94.3136 | 90.0216 | 60 | 90 | 94.318 | 36.6472 | 60 | 36.6 | 94.3006 | 54.4468 | 59.97 | 54.4 | 94.3243 | 72.2651 | 60.05 | 72.2 | 94.3368 | 90.0137 | 60.01 | 90
94.322 | 90.0217 | 60 | 90 | 94.3263 | 36.646 | 60 | 36.6 | 94.3089 | 54.4468 | 59.97 | 54.4 | 94.3326 | 72.2656 | 60.05 | 72.2 | 94.3451 | 90.0134 | 60.01 | 90
94.3303 | 90.0219 | 60 | 90 | 94.3347 | 36.6449 | 60 | 36.6 | 94.3172 | 54.4468 | 59.97 | 54.4 | 94.3409 | 72.2655 | 60.05 | 72.2 | 94.3535 | 90.0132 | 60.01 | 90
94.3386 | 90.0221 | 60 | 90 | 94.343 | 36.6438 | 60 | 36.6 | 94.3255 | 54.4468 | 59.97 | 54.4 | 94.3492 | 72.2654 | 60.05 | 72.2 | 94.3618 | 90.0129 | 60.0099 | 90
94.347 | 90.0222 | 60 | 90 | 94.3513 | 36.6427 | 60 | 36.6 | 94.3339 | 54.4468 | 59.97 | 54.4 | 94.3577 | 72.2606 | 60.05 | 72.2 | 94.3701 | 90.0126 | 60.0098 | 90
94.3553 | 90.0204 | 60 | 90 | 94.3596 | 36.6407 | 60 | 36.6 | 94.3422 | 54.4468 | 59.97 | 54.4 | 94.366 | 72.2558 | 60.05 | 72.2 | 94.3784 | 90.0124 | 60.0097 | 90
94.3636 | 90.0186 | 60 | 90 | 94.368 | 36.6387 | 60 | 36.6 | 94.3505 | 54.4468 | 59.97 | 54.4 | 94.3743 | 72.2502 | 60.05 | 72.2 | 94.3868 | 90.0121 | 60.0096 | 90
94.372 | 90.0166 | 60 | 90 | 94.3763 | 36.6372 | 60 | 36.6 | 94.3589 | 54.4469 | 59.97 | 54.4 | 94.3826 | 72.2445 | 60.05 | 72.2 | 94.3951 | 90.0119 | 60.0095 | 90
94.3803 | 90.0146 | 60 | 90 | 94.3846 | 36.6356 | 60 | 36.6 | 94.3672 | 54.4469 | 59.97 | 54.4 | 94.3909 | 72.2387 | 60.05 | 72.2 | 94.4034 | 90.0116 | 60.0095 | 90
94.3886 | 90.0126 | 60 | 90 | 94.3929 | 36.6352 | 60 | 36.6 | 94.3755 | 54.4461 | 59.97 | 54.4 | 94.3993 | 72.2329 | 60.05 | 72.2 | 94.4117 | 90.0114 | 60.0094 | 90
94.397 | 90.0106 | 60 | 90 | 94.4013 | 36.6348 | 60 | 36.6 | 94.3839 | 54.4453 | 59.97 | 54.4 | 94.4076 | 72.2271 | 60.05 | 72.2 | 94.4202 | 90.0111 | 60.0093 | 90
94.4053 | 90.0086 | 60 | 90 | 94.4097 | 36.6347 | 60 | 36.6 | 94.3923 | 54.4448 | 59.97 | 54.4 | 94.4159 | 72.2213 | 60.05 | 72.2 | 94.4285 | 90.0111 | 60.0092 | 90
94.4136 | 90.0066 | 60 | 90 | 94.418 | 36.6346 | 60 | 36.6 | 94.4006 | 54.4443 | 59.97 | 54.4 | 94.4242 | 72.2155 | 60.05 | 72.2 | 94.4368 | 90.0111 | 60.0091 | 90
94.422 | 90.0045 | 60 | 90 | 94.4263 | 36.6345 | 60 | 36.6 | 94.4089 | 54.4438 | 59.97 | 54.4 | 94.4325 | 72.2097 | 60.05 | 72.2 | 94.4451 | 90.0125 | 60.009 | 90
94.4303 | 90.0024 | 60 | 90 | 94.4346 | 36.6344 | 60 | 36.6 | 94.4173 | 54.4433 | 59.97 | 54.4 | 94.4409 | 72.2086 | 60.05 | 72.2 | 94.4535 | 90.0139 | 60.009 | 90
94.4386 | 90.0023 | 60 | 90 | 94.443 | 36.6351 | 60 | 36.6 | 94.4256 | 54.4428 | 59.97 | 54.4 | 94.4492 | 72.2075 | 60.05 | 72.2 | 94.4618 | 90.0147 | 60.0089 | 90
94.4469 | 90.0022 | 60 | 90 | 94.4513 | 36.6359 | 60 | 36.6 | 94.4339 | 54.4423 | 59.97 | 54.4 | 94.4575 | 72.2076 | 60.05 | 72.2 | 94.4701 | 90.0156 | 60.0088 | 90
94.4553 | 90.0021 | 60 | 90 | 94.4597 | 36.636 | 60 | 36.6 | 94.4422 | 54.4418 | 59.97 | 54.4 | 94.4658 | 72.2076 | 60.05 | 72.2 | 94.4785 | 90.0164 | 60.0087 | 90
94.4636 | 90.002 | 60 | 90 | 94.468 | 36.636 | 60 | 36.6 | 94.4506 | 54.4412 | 59.97 | 54.4 | 94.4742 | 72.2076 | 60.05 | 72.2 | 94.4868 | 90.0173 | 60.0086 | 90
94.472 | 90.0018 | 60 | 90 | 94.4763 | 36.6355 | 60 | 36.6 | 94.4589 | 54.4414 | 59.97 | 54.4 | 94.4825 | 72.2076 | 60.05 | 72.2 | 94.4951 | 90.0182 | 60.0085 | 90
94.4803 | 90.0017 | 60 | 90 | 94.4846 | 36.635 | 60 | 36.6 | 94.4672 | 54.4415 | 59.97 | 54.4 | 94.4908 | 72.2071 | 60.05 | 72.2 | 94.5034 | 90.019 | 60.0085 | 90
94.4886 | 90.0015 | 60 | 90 | 94.493 | 36.6339 | 60 | 36.6 | 94.4756 | 54.4413 | 59.97 | 54.4 | 94.4991 | 72.2066 | 60.05 | 72.2 | 94.5118 | 90.0199 | 60.0084 | 90
94.4969 | 90.0013 | 60 | 90 | 94.5013 | 36.6329 | 60 | 36.6 | 94.4839 | 54.4412 | 59.97 | 54.4 | 94.5074 | 72.2068 | 60.05 | 72.2 | 94.5201 | 90.0207 | 60.0083 | 90
94.5053 | 90.0028 | 60 | 90 | 94.5096 | 36.6324 | 60 | 36.6 | 94.4922 | 54.441 | 59.97 | 54.4 | 94.5159 | 72.207 | 60.05 | 72.2 | 94.5284 | 90.0191 | 60.0082 | 90
94.5136 | 90.0042 | 60 | 90 | 94.5179 | 36.632 | 60 | 36.6 | 94.5005 | 54.4409 | 59.97 | 54.4 | 94.5242 | 72.2072 | 60.05 | 72.2 | 94.5367 | 90.0174 | 60.0081 | 90
94.5219 | 90.0067 | 60 | 90 | 94.5263 | 36.6306 | 60 | 36.6 | 94.509 | 54.4388 | 59.97 | 54.4 | 94.5325 | 72.2074 | 60.05 | 72.2 | 94.5452 | 90.0163 | 60.008 | 90
94.5303 | 90.0092 | 60 | 90 | 94.5346 | 36.6292 | 60 | 36.6 | 94.5173 | 54.4367 | 59.97 | 54.4 | 94.5408 | 72.2077 | 60.05 | 72.2 | 94.5535 | 90.0152 | 60.008 | 90
94.5386 | 90.0118 | 60 | 90 | 94.543 | 36.6284 | 60 | 36.6 | 94.5256 | 54.4346 | 59.97 | 54.4 | 94.5491 | 72.2079 | 60.05 | 72.2 | 94.5618 | 90.0109 | 60.0079 | 90
94.5469 | 90.0143 | 60 | 90 | 94.5513 | 36.6276 | 60 | 36.6 | 94.534 | 54.4325 | 59.97 | 54.4 | 94.5575 | 72.2081 | 60.05 | 72.2 | 94.5701 | 90.0066 | 60.0078 | 90
94.5553 | 90.0171 | 60 | 90 | 94.5596 | 36.6278 | 60 | 36.6 | 94.5423 | 54.4303 | 59.97 | 54.4 | 94.5658 | 72.2084 | 60.05 | 72.2 | 94.5785 | 90.0023 | 60.0077 | 90
94.5636 | 90.0199 | 60 | 90 | 94.5679 | 36.628 | 60 | 36.6 | 94.5506 | 54.4282 | 59.97 | 54.4 | 94.5741 | 72.2091 | 60.05 | 72.2 | 94.5868 | 89.9979 | 60.0076 | 90
94.5719 | 90.0226 | 60 | 90 | 94.5763 | 36.6284 | 60 | 36.6 | 94.5589 | 54.426 | 59.97 | 54.4 | 94.5824 | 72.2098 | 60.05 | 72.2 | 94.5951 | 89.9936 | 60.0075 | 90
94.5803 | 90.0254 | 60 | 90 | 94.5846 | 36.6288 | 60 | 36.6 | 94.5673 | 54.4239 | 59.97 | 54.4 | 94.5907 | 72.2094 | 60.05 | 72.2 | 94.6034 | 89.9893 | 60.0075 | 90
94.5886 | 90.0267 | 60 | 90 | 94.593 | 36.6287 | 60 | 36.6 | 94.5756 | 54.4218 | 59.97 | 54.4 | 94.5991 | 72.209 | 60.05 | 72.2 | 94.6118 | 89.9861 | 60.0074 | 90
94.5969 | 90.0279 | 60 | 90 | 94.6013 | 36.6286 | 60 | 36.6 | 94.5839 | 54.4198 | 59.97 | 54.4 | 94.6074 | 72.2082 | 60.05 | 72.2 | 94.6201 | 89.9829 | 60.0073 | 90
94.6053 | 90.0276 | 60 | 90 | 94.6096 | 36.6298 | 60 | 36.6 | 94.5923 | 54.4198 | 59.97 | 54.4 | 94.6157 | 72.2075 | 60.05 | 72.2 | 94.6284 | 89.9797 | 60.0072 | 90
94.6136 | 90.0274 | 60 | 90 | 94.6179 | 36.6309 | 60 | 36.6 | 94.6006 | 54.4197 | 59.97 | 54.4 | 94.624 | 72.2071 | 60.05 | 72.2 | 94.6367 | 89.9765 | 60.0071 | 90
94.6219 | 90.0264 | 60 | 90 | 94.6263 | 36.6318 | 60 | 36.6 | 94.6089 | 54.4196 | 59.97 | 54.4 | 94.6323 | 72.2067 | 60.05 | 72.2 | 94.6451 | 89.9765 | 60.007 | 90
94.6303 | 90.0254 | 60 | 90 | 94.6346 | 36.6327 | 60 | 36.6 | 94.6172 | 54.4196 | 59.97 | 54.4 | 94.6407 | 72.206 | 60.05 | 72.2 | 94.6534 | 89.9765 | 60.007 | 90
94.6386 | 90.0233 | 60 | 90 | 94.6429 | 36.6322 | 60 | 36.6 | 94.6257 | 54.4178 | 59.97 | 54.4 | 94.649 | 72.2052 | 60.05 | 72.2 | 94.6617 | 89.9765 | 60.0069 | 90
94.6469 | 90.0211 | 60 | 90 | 94.6512 | 36.6317 | 60 | 36.6 | 94.634 | 54.416 | 59.97 | 54.4 | 94.6573 | 72.2045 | 60.05 | 72.2 | 94.67 | 89.9765 | 60.0068 | 90
94.6553 | 90.019 | 60 | 90 | 94.6596 | 36.6314 | 60 | 36.6 | 94.6423 | 54.4135 | 59.97 | 54.4 | 94.6656 | 72.2038 | 60.05 | 72.2 | 94.6785 | 89.9753 | 60.0067 | 90
94.6636 | 90.0168 | 60 | 90 | 94.6679 | 36.6311 | 60 | 36.6 | 94.6507 | 54.4111 | 59.97 | 54.4 | 94.674 | 72.2042 | 60.05 | 72.2 | 94.6868 | 89.974 | 60.0066 | 90
94.6719 | 90.0141 | 60 | 90 | 94.6763 | 36.6307 | 60 | 36.6 | 94.659 | 54.4085 | 59.97 | 54.4 | 94.6824 | 72.2047 | 60.05 | 72.2 | 94.6951 | 89.972 | 60.0065 | 90
94.6803 | 90.0114 | 60 | 90 | 94.6846 | 36.6303 | 60 | 36.6 | 94.6673 | 54.4059 | 59.97 | 54.4 | 94.6907 | 72.2053 | 60.05 | 72.2 | 94.7034 | 89.9701 | 60.0065 | 90
94.6886 | 90.0092 | 60 | 90 | 94.6929 | 36.6295 | 60 | 36.6 | 94.6756 | 54.4028 | 59.97 | 54.4 | 94.699 | 72.206 | 60.05 | 72.2 | 94.7118 | 89.9682 | 60.0064 | 90
94.6969 | 90.0069 | 60 | 90 | 94.7012 | 36.6288 | 60 | 36.6 | 94.684 | 54.3996 | 59.97 | 54.4 | 94.7073 | 72.2049 | 60.05 | 72.2 | 94.7201 | 89.9663 | 60.0063 | 90
94.7053 | 90.0053 | 60 | 90 | 94.7096 | 36.6272 | 60 | 36.6 | 94.6923 | 54.3965 | 59.97 | 54.4 | 94.7156 | 72.2038 | 60.05 | 72.2 | 94.7284 | 89.9638 | 60.0062 | 90
94.7136 | 90.0037 | 60 | 90 | 94.7179 | 36.6256 | 60 | 36.6 | 94.7006 | 54.3934 | 59.97 | 54.4 | 94.724 | 72.2023 | 60.05 | 72.2 | 94.7367 | 89.9613 | 60.0061 | 90
94.7219 | 90.0031 | 60 | 90 | 94.7263 | 36.6245 | 60 | 36.6 | 94.709 | 54.3921 | 59.97 | 54.4 | 94.7323 | 72.2009 | 60.05 | 72.2 | 94.7451 | 89.9588 | 60.006 | 90
94.7303 | 90.0025 | 60 | 90 | 94.7346 | 36.6235 | 60 | 36.6 | 94.7173 | 54.3909 | 59.97 | 54.4 | 94.7406 | 72.2002 | 60.05 | 72.2 | 94.7534 | 89.9563 | 60.006 | 90
94.7386 | 90.0019 | 60 | 90 | 94.7429 | 36.6222 | 60 | 36.6 | 94.7256 | 54.3904 | 59.97 | 54.4 | 94.7489 | 72.1995 | 60.05 | 72.2 | 94.7617 | 89.9557 | 60.0059 | 90
94.7469 | 90.0013 | 60 | 90 | 94.7512 | 36.6209 | 60 | 36.6 | 94.7339 | 54.3898 | 59.97 | 54.4 | 94.7572 | 72.1995 | 60.05 | 72.2 | 94.77 | 89.9552 | 60.0058 | 90
94.7552 | 90.0029 | 60 | 90 | 94.7596 | 36.6196 | 60 | 36.6 | 94.7424 | 54.3892 | 59.97 | 54.4 | 94.7656 | 72.1994 | 60.05 | 72.2 | 94.7784 | 89.9566 | 60.0057 | 90
94.7636 | 90.0044 | 60 | 90 | 94.7679 | 36.6183 | 60 | 36.6 | 94.7507 | 54.3887 | 59.97 | 54.4 | 94.7739 | 72.2006 | 60.05 | 72.2 | 94.7867 | 89.958 | 60.0056 | 90
94.7719 | 90.0063 | 60 | 90 | 94.7762 | 36.617 | 60 | 36.6 | 94.759 | 54.3892 | 59.97 | 54.4 | 94.7822 | 72.2019 | 60.05 | 72.2 | 94.795 | 89.9594 | 60.0055 | 90
94.7803 | 90.0082 | 60 | 90 | 94.7845 | 36.6157 | 60 | 36.6 | 94.7674 | 54.3897 | 59.97 | 54.4 | 94.7905 | 72.2046 | 60.05 | 72.2 | 94.8033 | 89.9609 | 60.0055 | 90
94.7886 | 90.0097 | 60 | 90 | 94.7929 | 36.6152 | 60 | 36.6 | 94.7757 | 54.3897 | 59.97 | 54.4 | 94.7988 | 72.2074 | 60.05 | 72.2 | 94.8118 | 89.9628 | 60.0054 | 90
94.7969 | 90.0111 | 60 | 90 | 94.8012 | 36.6148 | 60 | 36.6 | 94.784 | 54.3897 | 59.97 | 54.4 | 94.8073 | 72.2114 | 60.05 | 72.2 | 94.8201 | 89.9648 | 60.0053 | 90
94.8053 | 90.0126 | 60 | 90 | 94.8096 | 36.6147 | 60 | 36.6 | 94.7923 | 54.3915 | 59.97 | 54.4 | 94.8156 | 72.2154 | 60.05 | 72.2 | 94.8284 | 89.9667 | 60.0052 | 90
94.8136 | 90.0141 | 60 | 90 | 94.8179 | 36.6146 | 60 | 36.6 | 94.8007 | 54.3933 | 59.97 | 54.4 | 94.8239 | 72.2176 | 60.05 | 72.2 | 94.8367 | 89.9687 | 60.0051 | 90
94.8219 | 90.0165 | 60 | 90 | 94.8262 | 36.6148 | 60 | 36.6 | 94.809 | 54.3951 | 59.97 | 54.4 | 94.8322 | 72.2199 | 60.05 | 72.2 | 94.8451 | 89.9699 | 60.005 | 90
94.8302 | 90.019 | 60 | 90 | 94.8346 | 36.615 | 60 | 36.6 | 94.8173 | 54.3969 | 59.97 | 54.4 | 94.8405 | 72.2209 | 60.05 | 72.2 | 94.8534 | 89.9712 | 60.005 | 90
94.8386 | 90.0199 | 60 | 90 | 94.8429 | 36.6151 | 60 | 36.6 | 94.8257 | 54.3987 | 59.97 | 54.4 | 94.8489 | 72.2219 | 60.05 | 72.2 | 94.8617 | 89.9712 | 60.0049 | 90
94.8469 | 90.0208 | 60 | 90 | 94.8513 | 36.6153 | 60 | 36.6 | 94.834 | 54.4005 | 59.97 | 54.4 | 94.8572 | 72.2209 | 60.05 | 72.2 | 94.87 | 89.9712 | 60.0048 | 90
94.8552 | 90.0227 | 60 | 90 | 94.8596 | 36.6156 | 60 | 36.6 | 94.8423 | 54.4023 | 59.97 | 54.4 | 94.8655 | 72.2199 | 60.05 | 72.2 | 94.8784 | 89.9711 | 60.0047 | 90
94.8636 | 90.0247 | 60 | 90 | 94.8679 | 36.616 | 60 | 36.6 | 94.8506 | 54.4041 | 59.97 | 54.4 | 94.8738 | 72.2188 | 60.05 | 72.2 | 94.8867 | 89.9711 | 60.0046 | 90
94.8719 | 90.0271 | 60 | 90 | 94.8762 | 36.6164 | 60 | 36.6 | 94.8591 | 54.4066 | 59.97 | 54.4 | 94.8821 | 72.2178 | 60.05 | 72.2 | 94.895 | 89.9706 | 60.0045 | 90
94.8802 | 90.0295 | 60 | 90 | 94.8846 | 36.6167 | 60 | 36.6 | 94.8674 | 54.4091 | 59.97 | 54.4 | 94.8905 | 72.2158 | 60.05 | 72.2 | 94.9033 | 89.9701 | 60.0045 | 90
94.8886 | 90.0315 | 60 | 90 | 94.8929 | 36.6172 | 60 | 36.6 | 94.8757 | 54.4098 | 59.97 | 54.4 | 94.8988 | 72.2138 | 60.05 | 72.2 | 94.9117 | 89.9696 | 60.0044 | 90
94.8969 | 90.0334 | 60 | 90 | 94.9012 | 36.6177 | 60 | 36.6 | 94.8841 | 54.4105 | 59.97 | 54.4 | 94.9071 | 72.2115 | 60.05 | 72.2 | 94.92 | 89.9691 | 60.0043 | 90
94.9052 | 90.0311 | 60 | 90 | 94.9095 | 36.6196 | 60 | 36.6 | 94.8924 | 54.4113 | 59.97 | 54.4 | 94.9154 | 72.2093 | 60.05 | 72.2 | 94.9283 | 89.9686 | 60.0042 | 90
94.9136 | 90.0287 | 60 | 90 | 94.9179 | 36.6215 | 60 | 36.6 | 94.9007 | 54.412 | 59.97 | 54.4 | 94.9237 | 72.2075 | 60.05 | 72.2 | 94.9366 | 89.9681 | 60.0041 | 90
94.9219 | 90.025 | 60 | 90 | 94.9262 | 36.6236 | 60 | 36.6 | 94.909 | 54.4127 | 59.97 | 54.4 | 94.9321 | 72.2056 | 60.05 | 72.2 | 94.9451 | 89.9674 | 60.004 | 90
94.9302 | 90.0213 | 60 | 90 | 94.9346 | 36.6256 | 60 | 36.6 | 94.9174 | 54.4135 | 59.97 | 54.4 | 94.9404 | 72.2039 | 60.05 | 72.2 | 94.9534 | 89.9667 | 60.004 | 90
94.9386 | 90.0162 | 60 | 90 | 94.9429 | 36.6269 | 60 | 36.6 | 94.9257 | 54.4137 | 59.97 | 54.4 | 94.9487 | 72.2022 | 60.05 | 72.2 | 94.9617 | 89.9669 | 60.0039 | 90
94.9469 | 90.0111 | 60 | 90 | 94.9512 | 36.6282 | 60 | 36.6 | 94.934 | 54.414 | 59.97 | 54.4 | 94.957 | 72.2012 | 60.05 | 72.2 | 94.97 | 89.9671 | 60.0038 | 90
94.9552 | 90.006 | 60 | 90 | 94.9595 | 36.6295 | 60 | 36.6 | 94.9424 | 54.414 | 59.97 | 54.4 | 94.9653 | 72.2002 | 60.05 | 72.2 | 94.9784 | 89.9685 | 60.0037 | 90
94.9636 | 90.0009 | 60 | 90 | 94.9679 | 36.6308 | 60 | 36.6 | 94.9507 | 54.414 | 59.97 | 54.4 | 94.9738 | 72.1995 | 60.05 | 72.2 | 94.9867 | 89.9699 | 60.0036 | 90
94.9719 | 89.9963 | 60 | 90 | 94.9762 | 36.632 | 60 | 36.6 | 94.959 | 54.414 | 59.97 | 54.4 | 94.9821 | 72.1987 | 60.05 | 72.2 | 94.995 | 89.9712 | 60.0035 | 90
94.9802 | 89.9916 | 60 | 90 | 94.9846 | 36.6331 | 60 | 36.6 | 94.9675 | 54.414 | 59.97 | 54.4 | 94.9904 | 72.1999 | 60.05 | 72.2 | 95.0033 | 89.9726 | 60.0035 | 90
94.9886 | 89.9881 | 60 | 90 | 94.9929 | 36.6326 | 60 | 36.6 | 94.9758 | 54.414 | 59.97 | 54.4 | 94.9987 | 72.2011 | 60.05 | 72.2 | 95.0117 | 89.974 | 60.0034 | 90
94.9969 | 89.9845 | 60 | 90 | 95.0012 | 36.632 | 60 | 36.6 | 94.9841 | 54.414 | 59.97 | 54.4 | 95.007 | 72.2016 | 60.05 | 72.2 | 95.02 | 89.9753 | 60.0033 | 90
95.0052 | 89.9827 | 60 | 90 | 95.0095 | 36.6313 | 60 | 36.6 | 94.9924 | 54.414 | 59.97 | 54.4 | 95.0154 | 72.202 | 60.05 | 72.2 | 95.0283 | 89.9768 | 60.0032 | 90
95.0136 | 89.981 | 60 | 90 | 95.0179 | 36.6306 | 60 | 36.6 | 95.0008 | 54.414 | 59.97 | 54.4 | 95.0237 | 72.2031 | 60.05 | 72.2 | 95.0366 | 89.9782 | 60.0031 | 90
95.0219 | 89.9792 | 60 | 90 | 95.0262 | 36.6303 | 60 | 36.6 | 95.0091 | 54.414 | 59.97 | 54.4 | 95.032 | 72.2041 | 60.05 | 72.2 | 95.045 | 89.9788 | 60.003 | 90
95.0302 | 89.9774 | 60 | 90 | 95.0345 | 36.6301 | 60 | 36.6 | 95.0174 | 54.414 | 59.97 | 54.4 | 95.0403 | 72.2045 | 60.05 | 72.2 | 95.0533 | 89.9793 | 60.003 | 90
95.0386 | 89.9745 | 60 | 90 | 95.0429 | 36.6302 | 60 | 36.6 | 95.0258 | 54.414 | 59.97 | 54.4 | 95.0486 | 72.2048 | 60.05 | 72.2 | 95.0616 | 89.979 | 60.0029 | 90
95.0469 | 89.9716 | 60 | 90 | 95.0512 | 36.6303 | 60 | 36.6 | 95.0341 | 54.414 | 59.97 | 54.4 | 95.057 | 72.2048 | 60.05 | 72.2 | 95.0701 | 89.9787 | 60.0028 | 90
95.0552 | 89.9687 | 60 | 90 | 95.0596 | 36.6306 | 60 | 36.6 | 95.0424 | 54.414 | 59.97 | 54.4 | 95.0653 | 72.2048 | 60.05 | 72.2 | 95.0784 | 89.9783 | 60.0027 | 90
95.0636 | 89.9658 | 60 | 90 | 95.0679 | 36.6308 | 60 | 36.6 | 95.0507 | 54.414 | 59.97 | 54.4 | 95.0736 | 72.2048 | 60.05 | 72.2 | 95.0867 | 89.978 | 60.0026 | 90
95.0719 | 89.9651 | 60 | 90 | 95.0762 | 36.6311 | 60 | 36.6 | 95.0591 | 54.4146 | 59.97 | 54.4 | 95.0819 | 72.2049 | 60.05 | 72.2 | 95.095 | 89.9772 | 60.0025 | 90
95.0802 | 89.9644 | 60 | 90 | 95.0845 | 36.6313 | 60 | 36.6 | 95.0674 | 54.4153 | 59.97 | 54.4 | 95.0902 | 72.2068 | 60.05 | 72.2 | 95.1034 | 89.9765 | 60.0025 | 90
95.0886 | 89.9632 | 60 | 90 | 95.0929 | 36.6321 | 60 | 36.6 | 95.0757 | 54.416 | 59.97 | 54.4 | 95.0986 | 72.2087 | 60.05 | 72.2 | 95.1117 | 89.9759 | 60.0024 | 90
95.0969 | 89.9621 | 60 | 90 | 95.1012 | 36.6329 | 60 | 36.6 | 95.0842 | 54.4167 | 59.97 | 54.4 | 95.1069 | 72.2116 | 60.05 | 72.2 | 95.12 | 89.9752 | 60.0023 | 90
95.1052 | 89.9617 | 60 | 90 | 95.1096 | 36.6352 | 60 | 36.6 | 95.0925 | 54.4174 | 59.97 | 54.4 | 95.1152 | 72.2145 | 60.05 | 72.2 | 95.1283 | 89.9778 | 60.0022 | 90
95.1136 | 89.9612 | 60 | 90 | 95.1179 | 36.6374 | 60 | 36.6 | 95.1008 | 54.418 | 59.97 | 54.4 | 95.1235 | 72.2174 | 60.05 | 72.2 | 95.1367 | 89.9804 | 60.0021 | 90
95.1219 | 89.9622 | 60 | 90 | 95.1262 | 36.6393 | 60 | 36.6 | 95.1091 | 54.4187 | 59.97 | 54.4 | 95.1318 | 72.2203 | 60.05 | 72.2 | 95.145 | 89.9859 | 60.002 | 90
95.1302 | 89.9631 | 60 | 90 | 95.1345 | 36.6412 | 60 | 36.6 | 95.1175 | 54.4194 | 59.97 | 54.4 | 95.1403 | 72.2237 | 60.05 | 72.2 | 95.1533 | 89.9913 | 60.002 | 90
95.1385 | 89.964 | 60 | 90 | 95.1429 | 36.6429 | 60 | 36.6 | 95.1258 | 54.4201 | 59.97 | 54.4 | 95.1486 | 72.2271 | 60.05 | 72.2 | 95.1616 | 89.9963 | 60.0019 | 90
95.1469 | 89.9649 | 60 | 90 | 95.1512 | 36.6446 | 60 | 36.6 | 95.1341 | 54.4207 | 59.97 | 54.4 | 95.1569 | 72.2275 | 60.05 | 72.2 | 95.17 | 90.0012 | 60.0018 | 90
95.1552 | 89.9659 | 60 | 90 | 95.1595 | 36.6462 | 60 | 36.6 | 95.1425 | 54.4207 | 59.97 | 54.4 | 95.1652 | 72.2278 | 60.05 | 72.2 | 95.1783 | 90.0066 | 60.0017 | 90
95.1635 | 89.9668 | 60 | 90 | 95.1678 | 36.6479 | 60 | 36.6 | 95.1508 | 54.4207 | 59.97 | 54.4 | 95.1736 | 72.2274 | 60.05 | 72.2 | 95.1866 | 90.012 | 60.0016 | 90
95.1719 | 89.9678 | 60 | 90 | 95.1762 | 36.6485 | 60 | 36.6 | 95.1591 | 54.4207 | 59.97 | 54.4 | 95.1819 | 72.2269 | 60.05 | 72.2 | 95.1949 | 90.0175 | 60.0015 | 90
95.1802 | 89.9687 | 60 | 90 | 95.1845 | 36.6491 | 60 | 36.6 | 95.1675 | 54.4207 | 59.97 | 54.4 | 95.1902 | 72.2255 | 60.05 | 72.2 | 95.2034 | 90.0229 | 60.0015 | 90
95.1886 | 89.9693 | 60 | 90 | 95.1929 | 36.6477 | 60 | 36.6 | 95.1758 | 54.4207 | 59.97 | 54.4 | 95.1985 | 72.2241 | 60.05 | 72.2 | 95.2117 | 90.0251 | 60.0014 | 90
95.1969 | 89.9699 | 60 | 90 | 95.2012 | 36.6464 | 60 | 36.6 | 95.1841 | 54.4207 | 59.97 | 54.4 | 95.2068 | 72.2228 | 60.05 | 72.2 | 95.22 | 90.0273 | 60.0013 | 90
95.2052 | 89.9708 | 60 | 90 | 95.2095 | 36.6442 | 60 | 36.6 | 95.1924 | 54.4207 | 59.97 | 54.4 | 95.2152 | 72.2215 | 60.05 | 72.2 | 95.2283 | 90.0292 | 60.0012 | 90
95.2135 | 89.9717 | 60 | 90 | 95.2178 | 36.642 | 60 | 36.6 | 95.2009 | 54.4207 | 59.97 | 54.4 | 95.2235 | 72.2191 | 60.05 | 72.2 | 95.2367 | 90.031 | 60.0011 | 90
95.2219 | 89.9724 | 60 | 90 | 95.2262 | 36.6404 | 60 | 36.6 | 95.2092 | 54.4207 | 59.97 | 54.4 | 95.2318 | 72.2168 | 60.05 | 72.2 | 95.245 | 90.0319 | 60.001 | 90
95.2302 | 89.973 | 60 | 90 | 95.2346 | 36.6389 | 60 | 36.6 | 95.2175 | 54.4207 | 59.97 | 54.4 | 95.2401 | 72.2157 | 60.05 | 72.2 | 95.2533 | 90.0327 | 60.001 | 90
95.2385 | 89.9754 | 60 | 90 | 95.2429 | 36.6373 | 60 | 36.6 | 95.2259 | 54.4207 | 59.97 | 54.4 | 95.2484 | 72.2146 | 60.05 | 72.2 | 95.2616 | 90.0347 | 60.0009 | 90
95.2469 | 89.9778 | 60 | 90 | 95.2512 | 36.6358 | 60 | 36.6 | 95.2342 | 54.4207 | 59.97 | 54.4 | 95.2568 | 72.2115 | 60.05 | 72.2 | 95.27 | 90.0368 | 60.0008 | 90
95.2552 | 89.9795 | 60 | 90 | 95.2595 | 36.6353 | 60 | 36.6 | 95.2425 | 54.4207 | 59.97 | 54.4 | 95.2651 | 72.2084 | 60.0499 | 72.2 | 95.2783 | 90.0388 | 60.0007 | 90
95.2635 | 89.9813 | 60 | 90 | 95.2679 | 36.6349 | 60 | 36.6 | 95.2508 | 54.4207 | 59.97 | 54.4 | 95.2734 | 72.2053 | 60.0498 | 72.2 | 95.2866 | 90.0409 | 60.0006 | 90
95.2719 | 89.9827 | 60 | 90 | 95.2762 | 36.635 | 60 | 36.6 | 95.2592 | 54.4207 | 59.97 | 54.4 | 95.2817 | 72.2022 | 60.0498 | 72.2 | 95.2949 | 90.039 | 60.0005 | 90
95.2802 | 89.984 | 60 | 90 | 95.2845 | 36.6351 | 60 | 36.6 | 95.2675 | 54.4207 | 59.97 | 54.4 | 95.29 | 72.199 | 60.0497 | 72.2 | 95.3033 | 90.0371 | 60.0005 | 90
95.2885 | 89.9849 | 60 | 90 | 95.2928 | 36.6362 | 60 | 36.6 | 95.2758 | 54.4207 | 59.97 | 54.4 | 95.2985 | 72.1958 | 60.0496 | 72.2 | 95.3116 | 90.0339 | 60.0004 | 90
95.2969 | 89.9857 | 60 | 90 | 95.3012 | 36.6373 | 60 | 36.6 | 95.2842 | 54.4207 | 59.97 | 54.4 | 95.3068 | 72.1954 | 60.0495 | 72.2 | 95.3199 | 90.0306 | 60.0003 | 90
95.3052 | 89.9861 | 60 | 90 | 95.3095 | 36.6381 | 60 | 36.6 | 95.2925 | 54.4217 | 59.97 | 54.4 | 95.3151 | 72.1949 | 60.0494 | 72.2 | 95.3282 | 90.0295 | 60.0002 | 90
95.3135 | 89.9864 | 60 | 90 | 95.3179 | 36.6388 | 60 | 36.6 | 95.3008 | 54.4227 | 59.97 | 54.4 | 95.3234 | 72.1958 | 60.0493 | 72.2 | 95.3367 | 90.0283 | 60.0001 | 90
95.3219 | 89.9852 | 60 | 90 | 95.3262 | 36.6396 | 60 | 36.6 | 95.3093 | 54.4247 | 59.97 | 54.4 | 95.3317 | 72.1966 | 60.0493 | 72.2 | 95.345 | 90.0258 | 60 | 90
95.3302 | 89.984 | 60 | 90 | 95.3345 | 36.6404 | 60 | 36.6 | 95.3176 | 54.4268 | 59.97 | 54.4 | 95.3401 | 72.1983 | 60.0492 | 72.2 | 95.3533 | 90.0234 | 60 | 90
95.3385 | 89.9834 | 60 | 90 | 95.3428 | 36.6406 | 60 | 36.6 | 95.3259 | 54.4288 | 59.97 | 54.4 | 95.3484 | 72.1999 | 60.0491 | 72.2 | 95.3616 | 90.0217 | 60.0001 | 90
95.3469 | 89.9827 | 60 | 90 | 95.3512 | 36.6408 | 60 | 36.6 | 95.3342 | 54.4308 | 59.97 | 54.4 | 95.3567 | 72.202 | 60.049 | 72.2 | 95.37 | 90.02 | 60.0002 | 90
95.3552 | 89.9821 | 60 | 90 | 95.3595 | 36.6411 | 60 | 36.6 | 95.3426 | 54.4329 | 59.97 | 54.4 | 95.365 | 72.204 | 60.0489 | 72.2 | 95.3783 | 90.0222 | 60.0003 | 90
95.3635 | 89.9815 | 60 | 90 | 95.3679 | 36.6413 | 60 | 36.6 | 95.3509 | 54.4349 | 59.97 | 54.4 | 95.3733 | 72.2077 | 60.0488 | 72.2 | 95.3866 | 90.0245 | 60.0004 | 90
95.3719 | 89.9808 | 60 | 90 | 95.3762 | 36.641 | 60 | 36.6 | 95.3592 | 54.4376 | 59.97 | 54.4 | 95.3817 | 72.2114 | 60.0488 | 72.2 | 95.3949 | 90.0252 | 60.0005 | 90
95.3802 | 89.9802 | 60 | 90 | 95.3845 | 36.6407 | 60 | 36.6 | 95.3676 | 54.4403 | 59.97 | 54.4 | 95.39 | 72.2124 | 60.0487 | 72.2 | 95.4033 | 90.026 | 60.0005 | 90
95.3885 | 89.9806 | 60 | 90 | 95.3928 | 36.6405 | 60 | 36.6 | 95.3759 | 54.4411 | 59.97 | 54.4 | 95.3983 | 72.2134 | 60.0486 | 72.2 | 95.4116 | 90.0276 | 60.0006 | 90
95.3969 | 89.981 | 60 | 90 | 95.4012 | 36.6402 | 60 | 36.6 | 95.3842 | 54.4419 | 59.97 | 54.4 | 95.4066 | 72.2142 | 60.0485 | 72.2 | 95.4199 | 90.0293 | 60.0007 | 90
95.4052 | 89.98 | 60 | 90 | 95.4095 | 36.6398 | 60 | 36.6 | 95.3925 | 54.4416 | 59.97 | 54.4 | 95.4149 | 72.2149 | 60.0484 | 72.2 | 95.4282 | 90.0306 | 60.0008 | 90
95.4135 | 89.9789 | 60 | 90 | 95.4178 | 36.6394 | 60 | 36.6 | 95.4009 | 54.4413 | 59.97 | 54.4 | 95.4233 | 72.216 | 60.0483 | 72.2 | 95.4366 | 90.032 | 60.0009 | 90
95.4219 | 89.9802 | 60 | 90 | 95.4262 | 36.6392 | 60 | 36.6 | 95.4092 | 54.4411 | 59.97 | 54.4 | 95.4316 | 72.2172 | 60.0483 | 72.2 | 95.4449 | 90.0316 | 60.0009 | 90
95.4302 | 89.9814 | 60 | 90 | 95.4345 | 36.6389 | 60 | 36.6 | 95.4175 | 54.4408 | 59.97 | 54.4 | 95.4399 | 72.2178 | 60.0482 | 72.2 | 95.4532 | 90.0312 | 60.001 | 90
95.4385 | 89.9834 | 60 | 90 | 95.4429 | 36.6386 | 60 | 36.6 | 95.426 | 54.4405 | 59.97 | 54.4 | 95.4482 | 72.2183 | 60.0481 | 72.2 | 95.4615 | 90.0307 | 60.0011 | 90
95.4469 | 89.9853 | 60 | 90 | 95.4512 | 36.6384 | 60 | 36.6 | 95.4343 | 54.4402 | 59.97 | 54.4 | 95.4565 | 72.217 | 60.048 | 72.2 | 95.47 | 90.0303 | 60.0012 | 90
95.4552 | 89.9872 | 60 | 90 | 95.4595 | 36.6384 | 60 | 36.6 | 95.4426 | 54.4393 | 59.97 | 54.4 | 95.465 | 72.2156 | 60.0479 | 72.2 | 95.4783 | 90.0294 | 60.0013 | 90
95.4635 | 89.9892 | 60 | 90 | 95.4678 | 36.6384 | 60 | 36.6 | 95.4509 | 54.4383 | 59.97 | 54.4 | 95.4733 | 72.2155 | 60.0478 | 72.2 | 95.4866 | 90.0285 | 60.0014 | 90
95.4718 | 89.9908 | 60 | 90 | 95.4762 | 36.6384 | 60 | 36.6 | 95.4593 | 54.4383 | 59.97 | 54.4 | 95.4816 | 72.2154 | 60.0478 | 72.2 | 95.4949 | 90.0261 | 60.0014 | 90
95.4802 | 89.9924 | 60 | 90 | 95.4845 | 36.6384 | 60 | 36.6 | 95.4676 | 54.4383 | 59.97 | 54.4 | 95.4899 | 72.2162 | 60.0477 | 72.2 | 95.5033 | 90.0237 | 60.0015 | 90
95.4885 | 89.9954 | 60 | 90 | 95.4929 | 36.6384 | 60 | 36.6 | 95.4759 | 54.4383 | 59.97 | 54.4 | 95.4982 | 72.2171 | 60.0476 | 72.2 | 95.5116 | 90.0218 | 60.0016 | 90
95.4969 | 89.9983 | 60 | 90 | 95.5012 | 36.6384 | 60 | 36.6 | 95.4843 | 54.4383 | 59.97 | 54.4 | 95.5066 | 72.2181 | 60.0475 | 72.2 | 95.5199 | 90.0198 | 60.0017 | 90
95.5052 | 89.999 | 60 | 90 | 95.5095 | 36.6384 | 60 | 36.6 | 95.4926 | 54.4383 | 59.97 | 54.4 | 95.5149 | 72.2191 | 60.0474 | 72.2 | 95.5282 | 90.0188 | 60.0018 | 90
95.5135 | 89.9996 | 60 | 90 | 95.5178 | 36.6384 | 60 | 36.6 | 95.5009 | 54.4383 | 59.97 | 54.4 | 95.5232 | 72.2203 | 60.0473 | 72.2 | 95.5366 | 90.0178 | 60.0019 | 90
95.5219 | 90.0011 | 60 | 90 | 95.5262 | 36.6395 | 60 | 36.6 | 95.5093 | 54.4383 | 59.97 | 54.4 | 95.5315 | 72.2215 | 60.0473 | 72.2 | 95.5449 | 90.0169 | 60.0019 | 90
95.5302 | 90.0025 | 60 | 90 | 95.5345 | 36.6406 | 60 | 36.6 | 95.5176 | 54.4383 | 59.97 | 54.4 | 95.5398 | 72.2231 | 60.0472 | 72.2 | 95.5532 | 90.0159 | 60.002 | 90
95.5385 | 90.0015 | 60 | 90 | 95.5428 | 36.6417 | 60 | 36.6 | 95.5259 | 54.438 | 59.97 | 54.4 | 95.5482 | 72.2248 | 60.0471 | 72.2 | 95.5615 | 90.0159 | 60.0021 | 90
95.5468 | 90.0005 | 60 | 90 | 95.5512 | 36.6428 | 60 | 36.6 | 95.5342 | 54.4376 | 59.97 | 54.4 | 95.5565 | 72.2253 | 60.047 | 72.2 | 95.5699 | 90.0159 | 60.0022 | 90
95.5552 | 90 | 60 | 90 | 95.5595 | 36.6439 | 60 | 36.6 | 95.5427 | 54.4374 | 59.97 | 54.4 | 95.5648 | 72.2258 | 60.0469 | 72.2 | 95.5782 | 90.0174 | 60.0023 | 90
95.5635 | 89.9995 | 60 | 90 | 95.5679 | 36.645 | 60 | 36.6 | 95.551 | 54.4372 | 59.97 | 54.4 | 95.5731 | 72.2256 | 60.0468 | 72.2 | 95.5865 | 90.019 | 60.0024 | 90
95.5718 | 89.9996 | 60 | 90 | 95.5762 | 36.6461 | 60 | 36.6 | 95.5593 | 54.437 | 59.97 | 54.4 | 95.5815 | 72.2254 | 60.0468 | 72.2 | 95.5948 | 90.0201 | 60.0024 | 90
95.5802 | 89.9997 | 60 | 90 | 95.5845 | 36.6472 | 60 | 36.6 | 95.5677 | 54.4368 | 59.97 | 54.4 | 95.5898 | 72.2251 | 60.0467 | 72.2 | 95.6033 | 90.0213 | 60.0025 | 90
95.5885 | 89.9998 | 60 | 90 | 95.5928 | 36.6483 | 60 | 36.6 | 95.576 | 54.4366 | 59.97 | 54.4 | 95.5981 | 72.2248 | 60.0466 | 72.2 | 95.6116 | 90.0225 | 60.0026 | 90
95.5968 | 89.9999 | 60 | 90 | 95.6012 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.5843 | 54.4365 | 59.97 | 54.4 | 95.6064 | 72.2239 | 60.0465 | 72.2 | 95.6199 | 90.0237 | 60.0027 | 90
95.6052 | 89.9985 | 60 | 90 | 95.6095 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.5926 | 54.4345 | 59.97 | 54.4 | 95.6147 | 72.2229 | 60.0464 | 72.2 | 95.6282 | 90.0249 | 60.0028 | 90
95.6135 | 89.9971 | 60 | 90 | 95.6179 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.601 | 54.4325 | 59.97 | 54.4 | 95.6232 | 72.2215 | 60.0463 | 72.2 | 95.6366 | 90.0262 | 60.0029 | 90
95.6218 | 89.9983 | 60 | 90 | 95.6262 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.6093 | 54.4309 | 59.97 | 54.4 | 95.6315 | 72.2201 | 60.0463 | 72.2 | 95.6449 | 90.0254 | 60.0029 | 90
95.6302 | 89.9995 | 60 | 90 | 95.6345 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.6176 | 54.4294 | 59.97 | 54.4 | 95.6398 | 72.2195 | 60.0462 | 72.2 | 95.6532 | 90.0247 | 60.003 | 90
95.6385 | 90.0013 | 60 | 90 | 95.6428 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.626 | 54.4276 | 59.97 | 54.4 | 95.6481 | 72.2188 | 60.0461 | 72.2 | 95.6615 | 90.022 | 60.0031 | 90
95.6468 | 90.0032 | 60 | 90 | 95.6512 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.6343 | 54.4259 | 59.97 | 54.4 | 95.6564 | 72.2178 | 60.046 | 72.2 | 95.6699 | 90.0193 | 60.0032 | 90
95.6552 | 90.0041 | 60 | 90 | 95.6595 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.6426 | 54.4242 | 59.97 | 54.4 | 95.6648 | 72.2168 | 60.0459 | 72.2 | 95.6782 | 90.0171 | 60.0033 | 90
95.6635 | 90.005 | 60 | 90 | 95.6678 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.6511 | 54.4224 | 59.97 | 54.4 | 95.6731 | 72.2147 | 60.0458 | 72.2 | 95.6865 | 90.0148 | 60.0034 | 90
95.6718 | 90.0059 | 60 | 90 | 95.6762 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.6594 | 54.4188 | 59.97 | 54.4 | 95.6814 | 72.2126 | 60.0458 | 72.2 | 95.6949 | 90.0135 | 60.0034 | 90
95.6802 | 90.0067 | 60 | 90 | 95.6845 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.6677 | 54.4151 | 59.97 | 54.4 | 95.6897 | 72.2119 | 60.0457 | 72.2 | 95.7032 | 90.0122 | 60.0035 | 90
95.6885 | 90.0077 | 60 | 90 | 95.6929 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.676 | 54.4114 | 59.97 | 54.4 | 95.698 | 72.2113 | 60.0456 | 72.2 | 95.7115 | 90.0095 | 60.0036 | 90
95.6968 | 90.0086 | 60 | 90 | 95.7012 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.6844 | 54.4077 | 59.97 | 54.4 | 95.7064 | 72.2105 | 60.0455 | 72.2 | 95.7198 | 90.0068 | 60.0037 | 90
95.7052 | 90.0106 | 60 | 90 | 95.7095 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.6927 | 54.4032 | 59.97 | 54.4 | 95.7147 | 72.2096 | 60.0454 | 72.2 | 95.7283 | 90.0061 | 60.0038 | 90
95.7135 | 90.0126 | 60 | 90 | 95.7178 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.701 | 54.3987 | 59.97 | 54.4 | 95.723 | 72.2088 | 60.0453 | 72.2 | 95.7366 | 90.0054 | 60.0039 | 90
95.7218 | 90.0141 | 60 | 90 | 95.7262 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.7094 | 54.3942 | 59.97 | 54.4 | 95.7313 | 72.2079 | 60.0453 | 72.2 | 95.7449 | 90.0049 | 60.0039 | 90
95.7302 | 90.0157 | 60 | 90 | 95.7345 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.7177 | 54.3896 | 59.97 | 54.4 | 95.7396 | 72.2061 | 60.0452 | 72.2 | 95.7532 | 90.0043 | 60.004 | 90
95.7385 | 90.0164 | 60 | 90 | 95.7429 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.726 | 54.3851 | 59.97 | 54.4 | 95.748 | 72.2043 | 60.0451 | 72.2 | 95.7616 | 90.0038 | 60.0041 | 90
95.7468 | 90.0171 | 60 | 90 | 95.7512 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.7343 | 54.3805 | 59.97 | 54.4 | 95.7563 | 72.2035 | 60.045 | 72.2 | 95.7699 | 90.0032 | 60.0042 | 90
95.7552 | 90.0177 | 60 | 90 | 95.7595 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.7427 | 54.3779 | 59.97 | 54.4 | 95.7646 | 72.2028 | 60.0449 | 72.2 | 95.7782 | 90.0001 | 60.0043 | 90
95.7635 | 90.0183 | 60 | 90 | 95.7678 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.751 | 54.3753 | 59.97 | 54.4 | 95.7729 | 72.2006 | 60.0448 | 72.2 | 95.7865 | 89.997 | 60.0044 | 90
95.7718 | 90.0197 | 60 | 90 | 95.7762 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.7593 | 54.3745 | 59.97 | 54.4 | 95.7814 | 72.1985 | 60.0448 | 72.2 | 95.7949 | 89.9949 | 60.0044 | 90
95.7802 | 90.0211 | 60 | 90 | 95.7845 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.7678 | 54.3736 | 59.97 | 54.4 | 95.7897 | 72.1971 | 60.0447 | 72.2 | 95.8032 | 89.9927 | 60.0045 | 90
95.7885 | 90.0213 | 60 | 90 | 95.7928 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.7761 | 54.3736 | 59.97 | 54.4 | 95.798 | 72.1957 | 60.0446 | 72.2 | 95.8115 | 89.9891 | 60.0046 | 90
95.7968 | 90.0215 | 60 | 90 | 95.8012 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.7844 | 54.3736 | 59.97 | 54.4 | 95.8063 | 72.1957 | 60.0445 | 72.2 | 95.8198 | 89.9856 | 60.0047 | 90
95.8052 | 90.021 | 60 | 90 | 95.8095 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.7928 | 54.3736 | 59.97 | 54.4 | 95.8146 | 72.1958 | 60.0444 | 72.2 | 95.8282 | 89.9822 | 60.0048 | 90
95.8135 | 90.0205 | 60 | 90 | 95.8179 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.8011 | 54.3736 | 59.97 | 54.4 | 95.823 | 72.1964 | 60.0443 | 72.2 | 95.8365 | 89.9788 | 60.0049 | 90
95.8218 | 90.0203 | 60 | 90 | 95.8262 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.8094 | 54.3736 | 59.97 | 54.4 | 95.8313 | 72.1969 | 60.0443 | 72.2 | 95.8448 | 89.9754 | 60.0049 | 90
95.8302 | 90.0202 | 60 | 90 | 95.8345 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.8177 | 54.3735 | 59.97 | 54.4 | 95.8396 | 72.1987 | 60.0442 | 72.2 | 95.8531 | 89.972 | 60.005 | 90
95.8385 | 90.0194 | 60 | 90 | 95.8428 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.8261 | 54.3735 | 59.97 | 54.4 | 95.8479 | 72.2004 | 60.0441 | 72.2 | 95.8616 | 89.9707 | 60.0051 | 90
95.8468 | 90.0186 | 60 | 90 | 95.8512 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.8344 | 54.3735 | 59.97 | 54.4 | 95.8562 | 72.2033 | 60.044 | 72.2 | 95.8699 | 89.9694 | 60.0052 | 90
95.8551 | 90.017 | 60 | 90 | 95.8595 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.8427 | 54.3747 | 59.97 | 54.4 | 95.8646 | 72.2061 | 60.0439 | 72.2 | 95.8782 | 89.9684 | 60.0053 | 90
95.8635 | 90.0155 | 60 | 90 | 95.8679 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.8511 | 54.376 | 59.97 | 54.4 | 95.8729 | 72.209 | 60.0438 | 72.2 | 95.8865 | 89.9675 | 60.0054 | 90
95.8718 | 90.0134 | 60 | 90 | 95.8762 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.8594 | 54.3773 | 59.97 | 54.4 | 95.8812 | 72.2119 | 60.0438 | 72.2 | 95.8949 | 89.9679 | 60.0054 | 90
95.8801 | 90.0113 | 60 | 90 | 95.8845 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.8677 | 54.3785 | 59.97 | 54.4 | 95.8895 | 72.2117 | 60.0437 | 72.2 | 95.9032 | 89.9684 | 60.0055 | 90
95.8885 | 90.0092 | 60 | 90 | 95.8928 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.876 | 54.3798 | 59.97 | 54.4 | 95.8978 | 72.2115 | 60.0436 | 72.2 | 95.9115 | 89.9689 | 60.0056 | 90
95.8968 | 90.0071 | 60 | 90 | 95.9012 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.8845 | 54.381 | 59.97 | 54.4 | 95.9062 | 72.2118 | 60.0435 | 72.2 | 95.9198 | 89.9693 | 60.0057 | 90
95.9051 | 90.006 | 60 | 90 | 95.9095 | 36.6494 | 60 | 36.6 | 95.8928 | 54.3823 | 59.97 | 54.4 | 95.9146 | 72.2122 | 60.0434 | 72.2 | 95.9282 | 89.9702 | 60.0058 | 90
95.9135 | 90.0048 | 60 | 90 | 95.9178 | 36.6494 | 59.9999 | 36.6 | 95.9011 | 54.3836 | 59.97 | 54.4 | 95.9229 | 72.211 | 60.0434 | 72.2 | 95.9365 | 89.971 | 60.0059 | 90
95.9218 | 90.0038 | 60 | 90 | 95.9262 | 36.6494 | 59.9998 | 36.6 | 95.9095 | 54.3859 | 59.97 | 54.4 | 95.9312 | 72.2098 | 60.0433 | 72.2 | 95.9448 | 89.9713 | 60.0059 | 90
95.9301 | 90.0028 | 60 | 90 | 95.9345 | 36.6494 | 59.9997 | 36.6 | 95.9178 | 54.3882 | 59.97 | 54.4 | 95.9395 | 72.2102 | 60.0432 | 72.2 | 95.9531 | 89.9716 | 60.006 | 90
95.9385 | 90.0025 | 60 | 90 | 95.9429 | 36.6494 | 59.9996 | 36.6 | 95.9261 | 54.3888 | 59.97 | 54.4 | 95.9479 | 72.2106 | 60.0431 | 72.2 | 95.9615 | 89.9716 | 60.0061 | 90
95.9468 | 90.0022 | 60 | 90 | 95.9512 | 36.6494 | 59.9996 | 36.6 | 95.9344 | 54.3894 | 59.97 | 54.4 | 95.9562 | 72.2103 | 60.043 | 72.2 | 95.9698 | 89.9716 | 60.0062 | 90
95.9551 | 90.0024 | 60 | 90 | 95.9595 | 36.6494 | 59.9995 | 36.6 | 95.9428 | 54.3901 | 59.97 | 54.4 | 95.9645 | 72.2099 | 60.0429 | 72.2 | 95.9781 | 89.9716 | 60.0063 | 90
95.9635 | 90.0027 | 60 | 90 | 95.9678 | 36.6494 | 59.9994 | 36.6 | 95.9511 | 54.3907 | 59.97 | 54.4 | 95.9728 | 72.211 | 60.0429 | 72.2 | 95.9865 | 89.9717 | 60.0064 | 90
95.9718 | 90.0049 | 60 | 90 | 95.9762 | 36.6494 | 59.9993 | 36.6 | 95.9594 | 54.3934 | 59.97 | 54.4 | 95.9811 | 72.212 | 60.0428 | 72.2 | 95.9949 | 89.9714 | 60.0064 | 90
95.9801 | 90.0071 | 60 | 90 | 95.9845 | 36.6494 | 59.9992 | 36.6 | 95.9678 | 54.3962 | 59.97 | 54.4 | 95.9895 | 72.2134 | 60.0427 | 72.2 | 96.0032 | 89.9711 | 60.0065 | 90
95.9885 | 90.0089 | 60 | 90 | 95.9929 | 36.6494 | 59.9991 | 36.6 | 95.9761 | 54.399 | 59.97 | 54.4 | 95.9978 | 72.2148 | 60.0426 | 72.2 | 96.0115 | 89.9702 | 60.0066 | 90
95.9968 | 90.0108 | 60 | 90 | 96.0012 | 36.6494 | 59.9991 | 36.6 | 95.9844 | 54.4018 | 59.97 | 54.4 | 96.0061 | 72.2165 | 60.0425 | 72.2 | 96.0198 | 89.9692 | 60.0067 | 90
96.0051 | 90.0132 | 60 | 90 | 96.0095 | 36.6494 | 59.999 | 36.6 | 95.9929 | 54.4036 | 59.97 | 54.4 | 96.0144 | 72.2182 | 60.0424 | 72.2 | 96.0282 | 89.9689 | 60.0068 | 90
96.0135 | 90.0156 | 60 | 90 | 96.0178 | 36.6494 | 59.9989 | 36.6 | 96.0012 | 54.4054 | 59.97 | 54.4 | 96.0228 | 72.2178 | 60.0424 | 72.2 | 96.0365 | 89.9685 | 60.0069 | 90
96.0218 | 90.0173 | 60 | 90 | 96.0262 | 36.6494 | 59.9988 | 36.6 | 96.0095 | 54.4075 | 59.97 | 54.4 | 96.0311 | 72.2175 | 60.0423 | 72.2 | 96.0448 | 89.9685 | 60.0069 | 90
96.0301 | 90.019 | 60 | 90 | 96.0345 | 36.6494 | 59.9987 | 36.6 | 96.0178 | 54.4096 | 59.97 | 54.4 | 96.0394 | 72.2171 | 60.0422 | 72.2 | 96.0531 | 89.9684 | 60.007 | 90
96.0385 | 90.0214 | 60 | 90 | 96.0428 | 36.6494 | 59.9986 | 36.6 | 96.0262 | 54.4118 | 59.97 | 54.4 | 96.0477 | 72.2167 | 60.0421 | 72.2 | 96.0615 | 89.9684 | 60.0071 | 90
96.0468 | 90.0238 | 60 | 90 | 96.0512 | 36.6494 | 59.9986 | 36.6 | 96.0345 | 54.4139 | 59.97 | 54.4 | 96.056 | 72.2173 | 60.042 | 72.2 | 96.0698 | 89.9683 | 60.0072 | 90
96.0551 | 90.0243 | 60 | 90 | 96.0595 | 36.6494 | 59.9985 | 36.6 | 96.0428 | 54.4139 | 59.97 | 54.4 | 96.0645 | 72.2178 | 60.0419 | 72.2 | 96.0781 | 89.9682 | 60.0073 | 90
96.0635 | 90.0248 | 60 | 90 | 96.0679 | 36.6494 | 59.9984 | 36.6 | 96.0512 | 54.4139 | 59.97 | 54.4 | 96.0728 | 72.2178 | 60.0419 | 72.2 | 96.0864 | 89.968 | 60.0074 | 90
96.0718 | 90.0261 | 60 | 90 | 96.0762 | 36.6494 | 59.9983 | 36.6 | 96.0595 | 54.4139 | 59.97 | 54.4 | 96.0811 | 72.2178 | 60.0418 | 72.2 | 96.0948 | 89.9682 | 60.0074 | 90
96.0801 | 90.0274 | 60 | 90 | 96.0845 | 36.6494 | 59.9982 | 36.6 | 96.0678 | 54.4139 | 59.97 | 54.4 | 96.0894 | 72.2199 | 60.0417 | 72.2 | 96.1031 | 89.9684 | 60.0075 | 90
96.0885 | 90.0287 | 60 | 90 | 96.0928 | 36.6494 | 59.9981 | 36.6 | 96.0762 | 54.4139 | 59.97 | 54.4 | 96.0977 | 72.2219 | 60.0416 | 72.2 | 96.1115 | 89.9696 | 60.0076 | 90
96.0968 | 90.03 | 60 | 90 | 96.1012 | 36.6494 | 59.9981 | 36.6 | 96.0845 | 54.4139 | 59.97 | 54.4 | 96.1061 | 72.224 | 60.0415 | 72.2 | 96.1198 | 89.9708 | 60.0077 | 90
96.1051 | 90.0299 | 60 | 90 | 96.1095 | 36.6494 | 59.998 | 36.6 | 96.0928 | 54.4139 | 59.97 | 54.4 | 96.1144 | 72.2261 | 60.0414 | 72.2 | 96.1282 | 89.972 | 60.0078 | 90
96.1134 | 90.0298 | 60 | 90 | 96.1179 | 36.6494 | 59.9979 | 36.6 | 96.1011 | 54.4139 | 59.97 | 54.4 | 96.1227 | 72.2288 | 60.0414 | 72.2 | 96.1365 | 89.9732 | 60.0079 | 90
96.1218 | 90.029 | 60 | 90 | 96.1262 | 36.6494 | 59.9978 | 36.6 | 96.1096 | 54.4139 | 59.97 | 54.4 | 96.131 | 72.2315 | 60.0413 | 72.2 | 96.1448 | 89.9751 | 60.0079 | 90
96.1301 | 90.0282 | 60 | 90 | 96.1345 | 36.6494 | 59.9977 | 36.6 | 96.1179 | 54.4139 | 59.97 | 54.4 | 96.1393 | 72.2322 | 60.0412 | 72.2 | 96.1531 | 89.9771 | 60.008 | 90
96.1385 | 90.0293 | 60 | 90 | 96.1428 | 36.649 | 59.9976 | 36.6 | 96.1262 | 54.4139 | 59.97 | 54.4 | 96.1477 | 72.2329 | 60.0411 | 72.2 | 96.1615 | 89.9794 | 60.0081 | 90
96.1468 | 90.0305 | 60 | 90 | 96.1512 | 36.6487 | 59.9976 | 36.6 | 96.1346 | 54.4139 | 59.97 | 54.4 | 96.156 | 72.2327 | 60.041 | 72.2 | 96.1698 | 89.9817 | 60.0082 | 90
96.1551 | 90.031 | 60 | 90 | 96.1595 | 36.6483 | 59.9975 | 36.6 | 96.1429 | 54.4139 | 59.97 | 54.4 | 96.1643 | 72.2326 | 60.0409 | 72.2 | 96.1781 | 89.9848 | 60.0083 | 90
96.1635 | 90.0315 | 60 | 90 | 96.1678 | 36.6479 | 59.9974 | 36.6 | 96.1512 | 54.4139 | 59.97 | 54.4 | 96.1726 | 72.2299 | 60.0409 | 72.2 | 96.1864 | 89.9879 | 60.0084 | 90
96.1718 | 90.0321 | 60 | 90 | 96.1762 | 36.6474 | 59.9973 | 36.6 | 96.1596 | 54.4139 | 59.97 | 54.4 | 96.1809 | 72.2273 | 60.0408 | 72.2 | 96.1948 | 89.9895 | 60.0084 | 90
96.1801 | 90.0326 | 60 | 90 | 96.1845 | 36.6469 | 59.9972 | 36.6 | 96.1679 | 54.4139 | 59.97 | 54.4 | 96.1893 | 72.2243 | 60.0407 | 72.2 | 96.2031 | 89.991 | 60.0085 | 90
96.1884 | 90.0345 | 60 | 90 | 96.1929 | 36.6465 | 59.9971 | 36.6 | 96.1762 | 54.4139 | 59.97 | 54.4 | 96.1976 | 72.2212 | 60.0406 | 72.2 | 96.2114 | 89.9925 | 60.0086 | 90
96.1968 | 90.0365 | 60 | 90 | 96.2012 | 36.646 | 59.9971 | 36.6 | 96.1845 | 54.4139 | 59.97 | 54.4 | 96.2059 | 72.218 | 60.0405 | 72.2 | 96.2197 | 89.994 | 60.0087 | 90
96.2051 | 90.0384 | 60 | 90 | 96.2095 | 36.6455 | 59.997 | 36.6 | 96.1929 | 54.4139 | 59.97 | 54.4 | 96.2142 | 72.2148 | 60.0404 | 72.2 | 96.2281 | 89.9948 | 60.0088 | 90
96.2135 | 90.0404 | 60 | 90 | 96.2178 | 36.645 | 59.9969 | 36.6 | 96.2012 | 54.4139 | 59.97 | 54.4 | 96.2227 | 72.213 | 60.0404 | 72.2 | 96.2365 | 89.9956 | 60.0089 | 90
96.2218 | 90.0403 | 60 | 90 | 96.2262 | 36.645 | 59.9968 | 36.6 | 96.2095 | 54.414 | 59.97 | 54.4 | 96.231 | 72.2111 | 60.0403 | 72.2 | 96.2448 | 89.996 | 60.0089 | 90
96.2301 | 90.0403 | 60 | 90 | 96.2345 | 36.6449 | 59.9967 | 36.6 | 96.218 | 54.414 | 59.97 | 54.4 | 96.2393 | 72.2104 | 60.0402 | 72.2 | 96.2532 | 89.9965 | 60.009 | 90
96.2384 | 90.0403 | 60 | 90 | 96.2429 | 36.6447 | 59.9966 | 36.6 | 96.2263 | 54.4138 | 59.97 | 54.4 | 96.2476 | 72.2097 | 60.0401 | 72.2 | 96.2615 | 89.9962 | 60.0091 | 90
|  |  |  | 96.2512 | 36.6446 | 59.9966 | 36.6 | 96.2346 | 54.4136 | 59.97 | 54.4 | 96.2559 | 72.2093 | 60.04 | 72.2 | 96.2698 | 89.9958 | 60.0092 | 90
|  |  |  | 96.2595 | 36.6445 | 59.9965 | 36.6 | 96.2429 | 54.4134 | 59.97 | 54.4 | 96.2643 | 72.2088 | 60.0499 | 72.2 | 96.2781 | 89.9955 | 60.0093 | 90
|  |  |  | 96.2678 | 36.6445 | 59.9964 | 36.6 | 96.2513 | 54.4132 | 59.96 | 54.4 | 96.2726 | 72.2095 | 60.0499 | 72.2 | 96.2865 | 89.9952 | 60.0094 | 90
|  |  |  | 96.2762 | 36.6444 | 59.9963 | 36.6 | 96.2596 | 54.413 | 59.96 | 54.4 | 96.2809 | 72.2101 | 60.0498 | 72.2 | 96.2948 | 89.9949 | 60.0094 | 90
|  |  |  | 96.2845 | 36.6443 | 59.9962 | 36.6 | 96.2679 | 54.4128 | 59.96 | 54.4 | 96.2892 | 72.2102 | 60.0497 | 72.2 | 96.3031 | 89.9945 | 60.0095 | 90
|  |  |  | 96.2928 | 36.6443 | 59.9961 | 36.6 | 96.2763 | 54.4126 | 59.96 | 54.4 | 96.2975 | 72.2103 | 60.0496 | 72.2 | 96.3114 | 89.9942 | 60.0096 | 90
|  |  |  | 96.3012 | 36.6442 | 59.9961 | 36.6 | 96.2846 | 54.4124 | 59.96 | 54.4 | 96.3059 | 72.209 | 60.0495 | 72.2 | 96.3198 | 89.9939 | 60.0097 | 90
|  |  |  | 96.3095 | 36.6441 | 59.996 | 36.6 | 96.2929 | 54.4122 | 59.96 | 54.4 | 96.3142 | 72.2077 | 60.0494 | 72.2 | 96.3281 | 89.9939 | 60.0098 | 90
|  |  |  | 96.3179 | 36.6441 | 59.9959 | 36.6 | 96.3013 | 54.412 | 59.96 | 54.4 | 96.3225 | 72.2064 | 60.0494 | 72.2 | 96.3364 | 89.9939 | 60.0099 | 90
|  |  |  | 96.3262 | 36.6441 | 59.9958 | 36.6 | 96.3096 | 54.4116 | 59.96 | 54.4 | 96.3308 | 72.2051 | 60.0493 | 72.2 | 96.3447 | 89.9939 | 60.0099 | 90
|  |  |  | 96.3345 | 36.6441 | 59.9957 | 36.6 | 96.3179 | 54.4112 | 59.96 | 54.4 | 96.3392 | 72.2039 | 60.0492 | 72.2 | 96.3531 | 89.9939 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.3428 | 36.6441 | 59.9956 | 36.6 | 96.3262 | 54.4112 | 59.96 | 54.4 | 96.3475 | 72.2026 | 60.0491 | 72.2 | 96.3615 | 89.9939 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.3512 | 36.6441 | 59.9956 | 36.6 | 96.3347 | 54.4112 | 59.96 | 54.4 | 96.3558 | 72.2007 | 60.049 | 72.2 | 96.3698 | 89.9939 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.3595 | 36.6453 | 59.9955 | 36.6 | 96.343 | 54.4112 | 59.96 | 54.4 | 96.3641 | 72.1988 | 60.0489 | 72.2 | 96.3781 | 89.993 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.3679 | 36.6466 | 59.9954 | 36.6 | 96.3513 | 54.4112 | 59.96 | 54.4 | 96.3724 | 72.1974 | 60.0489 | 72.2 | 96.3865 | 89.992 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.3762 | 36.6478 | 59.9953 | 36.6 | 96.3597 | 54.4112 | 59.96 | 54.4 | 96.3809 | 72.196 | 60.0488 | 72.2 | 96.3948 | 89.9911 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.3845 | 36.649 | 59.9952 | 36.6 | 96.368 | 54.4112 | 59.96 | 54.4 | 96.3892 | 72.196 | 60.0487 | 72.2 | 96.4031 | 89.9902 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.3928 | 36.6503 | 59.9951 | 36.6 | 96.3763 | 54.4112 | 59.96 | 54.4 | 96.3975 | 72.196 | 60.0486 | 72.2 | 96.4114 | 89.9893 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.4012 | 36.6515 | 59.9951 | 36.6 | 96.3847 | 54.4112 | 59.96 | 54.4 | 96.4058 | 72.196 | 60.0485 | 72.2 | 96.4198 | 89.9884 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.4095 | 36.6527 | 59.995 | 36.6 | 96.393 | 54.4117 | 59.96 | 54.4 | 96.4141 | 72.196 | 60.0484 | 72.2 | 96.4281 | 89.9874 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.4178 | 36.6539 | 59.9949 | 36.6 | 96.4013 | 54.4121 | 59.96 | 54.4 | 96.4225 | 72.196 | 60.0484 | 72.2 | 96.4364 | 89.9865 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.4262 | 36.6551 | 59.9948 | 36.6 | 96.4096 | 54.4121 | 59.96 | 54.4 | 96.4308 | 72.196 | 60.0483 | 72.2 | 96.4447 | 89.9856 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.4345 | 36.6562 | 59.9947 | 36.6 | 96.418 | 54.4121 | 59.96 | 54.4 | 96.4391 | 72.196 | 60.0482 | 72.2 | 96.4531 | 89.9847 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.4429 | 36.6562 | 59.9946 | 36.6 | 96.4263 | 54.4121 | 59.96 | 54.4 | 96.4474 | 72.196 | 60.0481 | 72.2 | 96.4614 | 89.9848 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.4512 | 36.6561 | 59.9946 | 36.6 | 96.4346 | 54.4121 | 59.96 | 54.4 | 96.4558 | 72.196 | 60.048 | 72.2 | 96.4697 | 89.9848 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.4595 | 36.656 | 59.9945 | 36.6 | 96.4431 | 54.4121 | 59.96 | 54.4 | 96.4641 | 72.196 | 60.0479 | 72.2 | 96.478 | 89.9848 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.4678 | 36.656 | 59.9944 | 36.6 | 96.4514 | 54.4121 | 59.96 | 54.4 | 96.4724 | 72.196 | 60.0479 | 72.2 | 96.4865 | 89.9849 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.4762 | 36.6559 | 59.9943 | 36.6 | 96.4597 | 54.4121 | 59.96 | 54.4 | 96.4807 | 72.196 | 60.0478 | 72.2 | 96.4948 | 89.9849 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.4845 | 36.6559 | 59.9942 | 36.6 | 96.4681 | 54.4121 | 59.96 | 54.4 | 96.489 | 72.196 | 60.0477 | 72.2 | 96.5031 | 89.9849 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.4929 | 36.6557 | 59.9941 | 36.6 | 96.4764 | 54.4121 | 59.96 | 54.4 | 96.4974 | 72.196 | 60.0476 | 72.2 | 96.5114 | 89.985 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.5012 | 36.6556 | 59.9941 | 36.6 | 96.4847 | 54.4121 | 59.96 | 54.4 | 96.5057 | 72.1957 | 60.0475 | 72.2 | 96.5198 | 89.985 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.5095 | 36.6555 | 59.994 | 36.6 | 96.493 | 54.4121 | 59.96 | 54.4 | 96.514 | 72.1955 | 60.0474 | 72.2 | 96.5281 | 89.985 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.5178 | 36.6554 | 59.9939 | 36.6 | 96.5014 | 54.4121 | 59.96 | 54.4 | 96.5223 | 72.1955 | 60.0474 | 72.2 | 96.5364 | 89.985 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.5262 | 36.6557 | 59.9938 | 36.6 | 96.5097 | 54.4123 | 59.96 | 54.4 | 96.5306 | 72.1956 | 60.0473 | 72.2 | 96.5447 | 89.985 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.5345 | 36.6561 | 59.9937 | 36.6 | 96.518 | 54.4126 | 59.96 | 54.4 | 96.5391 | 72.1956 | 60.0472 | 72.2 | 96.5531 | 89.985 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.5428 | 36.6564 | 59.9936 | 36.6 | 96.5264 | 54.412 | 59.96 | 54.4 | 96.5474 | 72.1956 | 60.0471 | 72.2 | 96.5614 | 89.985 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.5512 | 36.6568 | 59.9936 | 36.6 | 96.5347 | 54.4114 | 59.96 | 54.4 | 96.5557 | 72.1957 | 60.047 | 72.2 | 96.5697 | 89.985 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.5595 | 36.6571 | 59.9935 | 36.6 | 96.543 | 54.4109 | 59.96 | 54.4 | 96.564 | 72.1957 | 60.0469 | 72.2 | 96.578 | 89.985 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.5679 | 36.6575 | 59.9934 | 36.6 | 96.5515 | 54.4103 | 59.96 | 54.4 | 96.5724 | 72.1957 | 60.0469 | 72.2 | 96.5864 | 89.985 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.5762 | 36.6579 | 59.9933 | 36.6 | 96.5598 | 54.4098 | 59.96 | 54.4 | 96.5807 | 72.1958 | 60.0468 | 72.2 | 96.5947 | 89.985 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.5845 | 36.6583 | 59.9932 | 36.6 | 96.5681 | 54.4093 | 59.96 | 54.4 | 96.589 | 72.196 | 60.0467 | 72.2 | 96.603 | 89.985 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.5928 | 36.6587 | 59.9931 | 36.6 | 96.5764 | 54.4088 | 59.96 | 54.4 | 96.5973 | 72.1963 | 60.0466 | 72.2 | 96.6113 | 89.985 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.6012 | 36.6591 | 59.9931 | 36.6 | 96.5848 | 54.4082 | 59.96 | 54.4 | 96.6056 | 72.1964 | 60.0465 | 72.2 | 96.6198 | 89.985 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.6095 | 36.6596 | 59.993 | 36.6 | 96.5931 | 54.4076 | 59.96 | 54.4 | 96.614 | 72.1966 | 60.0464 | 72.2 | 96.6281 | 89.985 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.6179 | 36.6601 | 59.9929 | 36.6 | 96.6014 | 54.407 | 59.96 | 54.4 | 96.6223 | 72.1967 | 60.0464 | 72.2 | 96.6364 | 89.985 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.6262 | 36.6598 | 59.9928 | 36.6 | 96.6098 | 54.4054 | 59.96 | 54.4 | 96.6306 | 72.1969 | 60.0463 | 72.2 | 96.6447 | 89.985 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.6345 | 36.6594 | 59.9927 | 36.6 | 96.6181 | 54.4038 | 59.96 | 54.4 | 96.6389 | 72.197 | 60.0462 | 72.2 | 96.6531 | 89.985 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.6428 | 36.659 | 59.9926 | 36.6 | 96.6264 | 54.4022 | 59.96 | 54.4 | 96.6472 | 72.1972 | 60.0461 | 72.2 | 96.6614 | 89.9856 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.6512 | 36.6585 | 59.9926 | 36.6 | 96.6348 | 54.4005 | 59.96 | 54.4 | 96.6556 | 72.1973 | 60.046 | 72.2 | 96.6697 | 89.9862 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.6595 | 36.658 | 59.9925 | 36.6 | 96.6431 | 54.3984 | 59.96 | 54.4 | 96.6639 | 72.1975 | 60.0459 | 72.2 | 96.678 | 89.9868 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.6678 | 36.6576 | 59.9924 | 36.6 | 96.6514 | 54.3964 | 59.96 | 54.4 | 96.6722 | 72.1976 | 60.0459 | 72.2 | 96.6864 | 89.9874 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.6762 | 36.6566 | 59.9923 | 36.6 | 96.6597 | 54.3947 | 59.96 | 54.4 | 96.6805 | 72.1978 | 60.0458 | 72.2 | 96.6947 | 89.988 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.6845 | 36.6556 | 59.9922 | 36.6 | 96.6682 | 54.393 | 59.96 | 54.4 | 96.689 | 72.1978 | 60.0457 | 72.2 | 96.703 | 89.9886 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.6929 | 36.6543 | 59.9921 | 36.6 | 96.6765 | 54.3911 | 59.96 | 54.4 | 96.6973 | 72.1978 | 60.0456 | 72.2 | 96.7113 | 89.9892 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.7012 | 36.6529 | 59.9921 | 36.6 | 96.6848 | 54.3893 | 59.96 | 54.4 | 96.7056 | 72.1978 | 60.0455 | 72.2 | 96.7197 | 89.9898 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.7095 | 36.6516 | 59.992 | 36.6 | 96.6932 | 54.3893 | 59.96 | 54.4 | 96.7139 | 72.1978 | 60.0454 | 72.2 | 96.728 | 89.9905 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.7178 | 36.6503 | 59.9919 | 36.6 | 96.7015 | 54.3893 | 59.96 | 54.4 | 96.7222 | 72.1978 | 60.0454 | 72.2 | 96.7363 | 89.9911 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.7262 | 36.6492 | 59.9918 | 36.6 | 96.7098 | 54.3893 | 59.96 | 54.4 | 96.7306 | 72.1978 | 60.0453 | 72.2 | 96.7446 | 89.9911 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.7345 | 36.648 | 59.9917 | 36.6 | 96.7182 | 54.3893 | 59.96 | 54.4 | 96.7389 | 72.1977 | 60.0452 | 72.2 | 96.7531 | 89.9911 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.7429 | 36.647 | 59.9916 | 36.6 | 96.7265 | 54.3892 | 59.96 | 54.4 | 96.7472 | 72.1976 | 60.0451 | 72.2 | 96.7614 | 89.9911 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.7512 | 36.6461 | 59.9916 | 36.6 | 96.7348 | 54.3892 | 59.96 | 54.4 | 96.7555 | 72.1975 | 60.045 | 72.2 | 96.7697 | 89.9911 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.7595 | 36.6456 | 59.9915 | 36.6 | 96.7431 | 54.3888 | 59.96 | 54.4 | 96.7638 | 72.1975 | 60.0449 | 72.2 | 96.778 | 89.9911 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.7678 | 36.6452 | 59.9914 | 36.6 | 96.7515 | 54.3883 | 59.96 | 54.4 | 96.7722 | 72.1974 | 60.0449 | 72.2 | 96.7864 | 89.9911 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.7762 | 36.6445 | 59.9913 | 36.6 | 96.7598 | 54.3873 | 59.96 | 54.4 | 96.7805 | 72.1973 | 60.0448 | 72.2 | 96.7947 | 89.9911 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.7845 | 36.6438 | 59.9912 | 36.6 | 96.7681 | 54.3862 | 59.96 | 54.4 | 96.7888 | 72.1973 | 60.0447 | 72.2 | 96.803 | 89.9911 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.7928 | 36.6439 | 59.9911 | 36.6 | 96.7766 | 54.3851 | 59.96 | 54.4 | 96.7971 | 72.1972 | 60.0446 | 72.2 | 96.8113 | 89.9911 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.8012 | 36.6441 | 59.9911 | 36.6 | 96.7849 | 54.384 | 59.96 | 54.4 | 96.8055 | 72.1971 | 60.0445 | 72.2 | 96.8197 | 89.9911 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.8095 | 36.6442 | 59.991 | 36.6 | 96.7932 | 54.3826 | 59.96 | 54.4 | 96.8138 | 72.197 | 60.0444 | 72.2 | 96.828 | 89.9911 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.8179 | 36.6443 | 59.9909 | 36.6 | 96.8016 | 54.3812 | 59.96 | 54.4 | 96.8221 | 72.197 | 60.0444 | 72.2 | 96.8363 | 89.9911 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.8262 | 36.6442 | 59.9908 | 36.6 | 96.8099 | 54.3802 | 59.96 | 54.4 | 96.8304 | 72.197 | 60.0443 | 72.2 | 96.8446 | 89.9911 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.8345 | 36.6441 | 59.9907 | 36.6 | 96.8182 | 54.3793 | 59.96 | 54.4 | 96.8387 | 72.1976 | 60.0442 | 72.2 | 96.853 | 89.9911 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.8428 | 36.6444 | 59.9906 | 36.6 | 96.8265 | 54.3783 | 59.96 | 54.4 | 96.8472 | 72.1982 | 60.0441 | 72.2 | 96.8613 | 89.9911 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.8512 | 36.6448 | 59.9906 | 36.6 | 96.8349 | 54.3773 | 59.96 | 54.4 | 96.8555 | 72.199 | 60.044 | 72.2 | 96.8696 | 89.9911 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.8595 | 36.6452 | 59.9905 | 36.6 | 96.8432 | 54.3776 | 59.96 | 54.4 | 96.8638 | 72.1998 | 60.0439 | 72.2 | 96.8781 | 89.9911 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.8679 | 36.6456 | 59.9904 | 36.6 | 96.8515 | 54.3778 | 59.96 | 54.4 | 96.8721 | 72.2007 | 60.0439 | 72.2 | 96.8864 | 89.9911 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.8762 | 36.646 | 59.9903 | 36.6 | 96.8599 | 54.3785 | 59.96 | 54.4 | 96.8804 | 72.2017 | 60.0438 | 72.2 | 96.8947 | 89.9911 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.8845 | 36.6463 | 59.9902 | 36.6 | 96.8682 | 54.3791 | 59.96 | 54.4 | 96.8888 | 72.2026 | 60.0437 | 72.2 | 96.903 | 89.9911 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.8928 | 36.6467 | 59.9901 | 36.6 | 96.8765 | 54.3802 | 59.96 | 54.4 | 96.8971 | 72.2036 | 60.0436 | 72.2 | 96.9114 | 89.9911 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.9012 | 36.647 | 59.9901 | 36.6 | 96.8849 | 54.3812 | 59.96 | 54.4 | 96.9054 | 72.2047 | 60.0435 | 72.2 | 96.9197 | 89.9911 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.9095 | 36.6472 | 59.99 | 36.6 | 96.8932 | 54.3834 | 59.96 | 54.4 | 96.9137 | 72.2057 | 60.0434 | 72.2 | 96.928 | 89.9906 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.9178 | 36.6473 | 59.99 | 36.6 | 96.9016 | 54.3857 | 59.96 | 54.4 | 96.9221 | 72.2057 | 60.0434 | 72.2 | 96.9363 | 89.9901 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.9262 | 36.6467 | 59.99 | 36.6 | 96.9099 | 54.3879 | 59.96 | 54.4 | 96.9304 | 72.2057 | 60.0433 | 72.2 | 96.9447 | 89.9889 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.9345 | 36.646 | 59.99 | 36.6 | 96.9183 | 54.3902 | 59.96 | 54.4 | 96.9387 | 72.2055 | 60.0432 | 72.2 | 96.953 | 89.9877 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.9429 | 36.6448 | 59.99 | 36.6 | 96.9266 | 54.3919 | 59.96 | 54.4 | 96.947 | 72.2052 | 60.0431 | 72.2 | 96.9613 | 89.9865 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.9512 | 36.6436 | 59.99 | 36.6 | 96.9349 | 54.3936 | 59.96 | 54.4 | 96.9553 | 72.2048 | 60.043 | 72.2 | 96.9696 | 89.9853 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.9595 | 36.6425 | 59.99 | 36.6 | 96.9433 | 54.3949 | 59.96 | 54.4 | 96.9637 | 72.2044 | 60.0429 | 72.2 | 96.978 | 89.9841 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.9678 | 36.6413 | 59.99 | 36.6 | 96.9516 | 54.3962 | 59.96 | 54.4 | 96.972 | 72.204 | 60.0429 | 72.2 | 96.9863 | 89.9829 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.9762 | 36.6402 | 59.99 | 36.6 | 96.9599 | 54.3981 | 59.96 | 54.4 | 96.9803 | 72.2037 | 60.0428 | 72.2 | 96.9946 | 89.9817 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.9845 | 36.6391 | 59.99 | 36.6 | 96.9683 | 54.3999 | 59.96 | 54.4 | 96.9886 | 72.2031 | 60.0427 | 72.2 | 97.0029 | 89.9805 | 60.01 | 90
|  |  |  | 96.9929 | 36.6378 | 59.99 | 36.6 | 96.9766 | 54.4007 | 59.96 | 54.4 | 96.9969 | 72.2026 | 60.0426 | 72.2 | 97.0114 | 89.9798 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.0012 | 36.6366 | 59.99 | 36.6 | 96.9849 | 54.4016 | 59.96 | 54.4 | 97.0054 | 72.2026 | 60.0425 | 72.2 | 97.0197 | 89.9791 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.0095 | 36.6374 | 59.99 | 36.6 | 96.9932 | 54.4039 | 59.96 | 54.4 | 97.0137 | 72.2026 | 60.0424 | 72.2 | 97.028 | 89.9791 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.0178 | 36.6382 | 59.99 | 36.6 | 97.0016 | 54.4063 | 59.96 | 54.4 | 97.022 | 72.2026 | 60.0424 | 72.2 | 97.0363 | 89.9791 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.0262 | 36.6389 | 59.99 | 36.6 | 97.0099 | 54.4086 | 59.96 | 54.4 | 97.0303 | 72.2026 | 60.0423 | 72.2 | 97.0447 | 89.9791 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.0345 | 36.6396 | 59.99 | 36.6 | 97.0182 | 54.4109 | 59.96 | 54.4 | 97.0387 | 72.2026 | 60.0422 | 72.2 | 97.053 | 89.9791 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.0428 | 36.6404 | 59.99 | 36.6 | 97.0267 | 54.4132 | 59.96 | 54.4 | 97.047 | 72.2026 | 60.0421 | 72.2 | 97.0613 | 89.9791 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.0512 | 36.6411 | 59.99 | 36.6 | 97.035 | 54.4155 | 59.96 | 54.4 | 97.0553 | 72.2026 | 60.042 | 72.2 | 97.0696 | 89.9791 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.0595 | 36.6419 | 59.99 | 36.6 | 97.0433 | 54.4172 | 59.96 | 54.4 | 97.0636 | 72.2026 | 60.0419 | 72.2 | 97.078 | 89.9777 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.0679 | 36.6426 | 59.99 | 36.6 | 97.0517 | 54.4189 | 59.96 | 54.4 | 97.0719 | 72.2026 | 60.0419 | 72.2 | 97.0863 | 89.9762 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.0762 | 36.6437 | 59.99 | 36.6 | 97.06 | 54.4204 | 59.96 | 54.4 | 97.0803 | 72.2026 | 60.0418 | 72.2 | 97.0946 | 89.9748 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.0845 | 36.6447 | 59.99 | 36.6 | 97.0683 | 54.4219 | 59.96 | 54.4 | 97.0886 | 72.2027 | 60.0417 | 72.2 | 97.1029 | 89.9734 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.0928 | 36.6439 | 59.99 | 36.6 | 97.0766 | 54.4219 | 59.96 | 54.4 | 97.0969 | 72.2027 | 60.0416 | 72.2 | 97.1113 | 89.972 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.1012 | 36.6431 | 59.99 | 36.6 | 97.085 | 54.4219 | 59.96 | 54.4 | 97.1052 | 72.2027 | 60.0415 | 72.2 | 97.1196 | 89.9706 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.1095 | 36.643 | 59.99 | 36.6 | 97.0933 | 54.4219 | 59.96 | 54.4 | 97.1135 | 72.2027 | 60.0414 | 72.2 | 97.1279 | 89.9698 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.1179 | 36.6428 | 59.99 | 36.6 | 97.1016 | 54.4219 | 59.96 | 54.4 | 97.1219 | 72.2036 | 60.0414 | 72.2 | 97.1362 | 89.969 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.1262 | 36.6427 | 59.99 | 36.6 | 97.11 | 54.4219 | 59.96 | 54.4 | 97.1302 | 72.2046 | 60.0413 | 72.2 | 97.1447 | 89.9717 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.1345 | 36.6425 | 59.99 | 36.6 | 97.1183 | 54.4219 | 59.96 | 54.4 | 97.1385 | 72.2046 | 60.0412 | 72.2 | 97.153 | 89.9744 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.1429 | 36.6423 | 59.99 | 36.6 | 97.1266 | 54.4219 | 59.96 | 54.4 | 97.1469 | 72.2047 | 60.0411 | 72.2 | 97.1613 | 89.9785 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.1512 | 36.6422 | 59.99 | 36.6 | 97.1351 | 54.4219 | 59.96 | 54.4 | 97.1553 | 72.2047 | 60.041 | 72.2 | 97.1696 | 89.9826 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.1595 | 36.642 | 59.99 | 36.6 | 97.1434 | 54.4219 | 59.96 | 54.4 | 97.1636 | 72.2048 | 60.0409 | 72.2 | 97.178 | 89.9876 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.1678 | 36.6418 | 59.99 | 36.6 | 97.1517 | 54.4219 | 59.96 | 54.4 | 97.1719 | 72.2048 | 60.0409 | 72.2 | 97.1863 | 89.9926 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.1762 | 36.6418 | 59.99 | 36.6 | 97.1601 | 54.4226 | 59.96 | 54.4 | 97.1802 | 72.2049 | 60.0408 | 72.2 | 97.1946 | 89.9976 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.1845 | 36.6418 | 59.99 | 36.6 | 97.1684 | 54.4233 | 59.96 | 54.4 | 97.1885 | 72.2075 | 60.0407 | 72.2 | 97.2029 | 90.0027 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.1929 | 36.6418 | 59.99 | 36.6 | 97.1767 | 54.4239 | 59.96 | 54.4 | 97.1969 | 72.2102 | 60.0406 | 72.2 | 97.2113 | 90.0071 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.2012 | 36.6418 | 59.99 | 36.6 | 97.185 | 54.4246 | 59.96 | 54.4 | 97.2052 | 72.2119 | 60.0405 | 72.2 | 97.2196 | 90.0115 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.2095 | 36.6418 | 59.99 | 36.6 | 97.1934 | 54.4253 | 59.96 | 54.4 | 97.2135 | 72.2136 | 60.0404 | 72.2 | 97.2279 | 90.0125 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.2178 | 36.6418 | 59.99 | 36.6 | 97.2017 | 54.4259 | 59.96 | 54.4 | 97.2218 | 72.2162 | 60.0404 | 72.2 | 97.2362 | 90.0134 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.2262 | 36.6418 | 59.99 | 36.6 | 97.21 | 54.427 | 59.96 | 54.4 | 97.2301 | 72.2188 | 60.0403 | 72.2 | 97.2446 | 90.0143 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.2346 | 36.6418 | 59.99 | 36.6 | 97.2184 | 54.4282 | 59.96 | 54.4 | 97.2385 | 72.2214 | 60.0402 | 72.2 | 97.2529 | 90.0152 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.2429 | 36.642 | 59.99 | 36.6 | 97.2267 | 54.4292 | 59.96 | 54.4 | 97.2468 | 72.224 | 60.0401 | 72.2 | 97.2612 | 90.0158 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.2512 | 36.6422 | 59.99 | 36.6 | 97.235 | 54.4304 | 59.96 | 54.4 | 97.2551 | 72.2273 | 60.04 | 72.2 | 97.2695 | 90.0165 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.2595 | 36.6424 | 59.99 | 36.6 | 97.2435 | 54.4308 | 59.96 | 54.4 | 97.2634 | 72.2306 | 60.0399 | 72.2 | 97.278 | 90.0171 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.2679 | 36.6425 | 59.99 | 36.6 | 97.2518 | 54.4312 | 59.96 | 54.4 | 97.2719 | 72.2314 | 60.0399 | 72.2 | 97.2863 | 90.0177 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.2762 | 36.6427 | 59.99 | 36.6 | 97.2601 | 54.4316 | 59.96 | 54.4 | 97.2802 | 72.2323 | 60.0398 | 72.2 | 97.2946 | 90.0183 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.2845 | 36.6429 | 59.99 | 36.6 | 97.2685 | 54.432 | 59.96 | 54.4 | 97.2885 | 72.2332 | 60.0397 | 72.2 | 97.3029 | 90.0189 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.2928 | 36.6436 | 59.99 | 36.6 | 97.2768 | 54.4325 | 59.96 | 54.4 | 97.2968 | 72.234 | 60.0396 | 72.2 | 97.3113 | 90.0196 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.3012 | 36.6444 | 59.99 | 36.6 | 97.2851 | 54.4329 | 59.96 | 54.4 | 97.3051 | 72.2346 | 60.0395 | 72.2 | 97.3196 | 90.0204 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.3095 | 36.6451 | 59.99 | 36.6 | 97.2934 | 54.4329 | 59.96 | 54.4 | 97.3135 | 72.2351 | 60.0394 | 72.2 | 97.3279 | 90.0208 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.3179 | 36.6459 | 59.99 | 36.6 | 97.3018 | 54.4329 | 59.96 | 54.4 | 97.3218 | 72.2356 | 60.0394 | 72.2 | 97.3362 | 90.0213 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.3262 | 36.6465 | 59.99 | 36.6 | 97.3101 | 54.4328 | 59.96 | 54.4 | 97.3301 | 72.2362 | 60.0393 | 72.2 | 97.3446 | 90.0211 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.3345 | 36.647 | 59.99 | 36.6 | 97.3184 | 54.4327 | 59.96 | 54.4 | 97.3384 | 72.2375 | 60.0392 | 72.2 | 97.3529 | 90.021 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.3429 | 36.6476 | 59.99 | 36.6 | 97.3268 | 54.4326 | 59.96 | 54.4 | 97.3467 | 72.2388 | 60.0391 | 72.2 | 97.3612 | 90.0208 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.3512 | 36.6482 | 59.99 | 36.6 | 97.3351 | 54.4326 | 59.96 | 54.4 | 97.3551 | 72.2383 | 60.039 | 72.2 | 97.3695 | 90.0207 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.3596 | 36.6488 | 59.99 | 36.6 | 97.3434 | 54.4325 | 59.96 | 54.4 | 97.3634 | 72.2379 | 60.0389 | 72.2 | 97.3779 | 90.0217 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.3679 | 36.6493 | 59.99 | 36.6 | 97.3519 | 54.4325 | 59.96 | 54.4 | 97.3717 | 72.2374 | 60.0389 | 72.2 | 97.3862 | 90.0228 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.3762 | 36.6493 | 59.99 | 36.6 | 97.3602 | 54.4324 | 59.96 | 54.4 | 97.38 | 72.2369 | 60.0388 | 72.2 | 97.3945 | 90.0234 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.3845 | 36.6493 | 59.99 | 36.6 | 97.3685 | 54.4324 | 59.96 | 54.4 | 97.3884 | 72.2367 | 60.0387 | 72.2 | 97.4028 | 90.024 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.3929 | 36.6493 | 59.99 | 36.6 | 97.3769 | 54.4324 | 59.96 | 54.4 | 97.3967 | 72.2365 | 60.0386 | 72.2 | 97.4113 | 90.0271 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.4012 | 36.6493 | 59.99 | 36.6 | 97.3852 | 54.4323 | 59.96 | 54.4 | 97.405 | 72.2363 | 60.0385 | 72.2 | 97.4196 | 90.0301 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.4095 | 36.6493 | 59.99 | 36.6 | 97.3935 | 54.4324 | 59.96 | 54.4 | 97.4133 | 72.2362 | 60.0384 | 72.2 | 97.4279 | 90.0332 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.4179 | 36.6494 | 59.99 | 36.6 | 97.4018 | 54.4324 | 59.96 | 54.4 | 97.4216 | 72.2345 | 60.0384 | 72.2 | 97.4362 | 90.0362 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.4262 | 36.6494 | 59.99 | 36.6 | 97.4102 | 54.4324 | 59.96 | 54.4 | 97.4301 | 72.2328 | 60.0383 | 72.2 | 97.4446 | 90.0392 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.4346 | 36.6494 | 59.99 | 36.6 | 97.4185 | 54.4324 | 59.96 | 54.4 | 97.4384 | 72.2333 | 60.0382 | 72.2 | 97.4529 | 90.0421 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.4429 | 36.6494 | 59.99 | 36.6 | 97.4268 | 54.432 | 59.96 | 54.4 | 97.4467 | 72.2337 | 60.0381 | 72.2 | 97.4612 | 90.0437 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.4512 | 36.6494 | 59.99 | 36.6 | 97.4352 | 54.4316 | 59.96 | 54.4 | 97.455 | 72.2355 | 60.038 | 72.2 | 97.4696 | 90.0452 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.4595 | 36.6482 | 59.99 | 36.6 | 97.4435 | 54.4312 | 59.96 | 54.4 | 97.4633 | 72.2373 | 60.0379 | 72.2 | 97.4779 | 90.047 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.4679 | 36.647 | 59.99 | 36.6 | 97.4518 | 54.4308 | 59.96 | 54.4 | 97.4717 | 72.2391 | 60.0379 | 72.2 | 97.4862 | 90.0489 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.4762 | 36.6459 | 59.99 | 36.6 | 97.4603 | 54.4298 | 59.96 | 54.4 | 97.48 | 72.2409 | 60.0378 | 72.2 | 97.4945 | 90.0481 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.4846 | 36.6447 | 59.99 | 36.6 | 97.4686 | 54.4288 | 59.96 | 54.4 | 97.4883 | 72.2422 | 60.0377 | 72.2 | 97.5029 | 90.0473 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.4929 | 36.6443 | 59.99 | 36.6 | 97.4769 | 54.4279 | 59.96 | 54.4 | 97.4966 | 72.2436 | 60.0376 | 72.2 | 97.5112 | 90.0458 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.5012 | 36.6439 | 59.99 | 36.6 | 97.4852 | 54.4269 | 59.96 | 54.4 | 97.505 | 72.2462 | 60.0375 | 72.2 | 97.5195 | 90.0443 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.5096 | 36.6436 | 59.99 | 36.6 | 97.4936 | 54.4259 | 59.96 | 54.4 | 97.5133 | 72.2489 | 60.0374 | 72.2 | 97.5278 | 90.0428 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.5179 | 36.6432 | 59.99 | 36.6 | 97.5019 | 54.4249 | 59.96 | 54.4 | 97.5216 | 72.25 | 60.0374 | 72.2 | 97.5363 | 90.0414 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.5262 | 36.6429 | 59.99 | 36.6 | 97.5102 | 54.4244 | 59.96 | 54.4 | 97.5299 | 72.2511 | 60.0373 | 72.2 | 97.5446 | 90.0395 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.5345 | 36.6426 | 59.99 | 36.6 | 97.5186 | 54.4238 | 59.96 | 54.4 | 97.5382 | 72.2509 | 60.0372 | 72.2 | 97.5529 | 90.0376 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.5429 | 36.6435 | 59.99 | 36.6 | 97.5269 | 54.4232 | 59.96 | 54.4 | 97.5466 | 72.2507 | 60.0371 | 72.2 | 97.5612 | 90.0353 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.5512 | 36.6444 | 59.99 | 36.6 | 97.5352 | 54.4226 | 59.96 | 54.4 | 97.5549 | 72.2504 | 60.037 | 72.2 | 97.5696 | 90.033 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.5596 | 36.6453 | 59.99 | 36.6 | 97.5436 | 54.4226 | 59.96 | 54.4 | 97.5632 | 72.2502 | 60.0369 | 72.2 | 97.5779 | 90.0299 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.5679 | 36.6462 | 59.99 | 36.6 | 97.5519 | 54.4227 | 59.96 | 54.4 | 97.5715 | 72.2504 | 60.0369 | 72.2 | 97.5862 | 90.0268 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.5762 | 36.6463 | 59.99 | 36.6 | 97.5602 | 54.4231 | 59.96 | 54.4 | 97.5798 | 72.2506 | 60.0368 | 72.2 | 97.5945 | 90.0245 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.5846 | 36.6463 | 59.99 | 36.6 | 97.5687 | 54.4236 | 59.96 | 54.4 | 97.5883 | 72.2508 | 60.0367 | 72.2 | 97.6029 | 90.0221 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.5929 | 36.6464 | 59.99 | 36.6 | 97.577 | 54.424 | 59.96 | 54.4 | 97.5966 | 72.2511 | 60.0366 | 72.2 | 97.6112 | 90.0197 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.6013 | 36.6464 | 59.99 | 36.6 | 97.5853 | 54.4245 | 59.96 | 54.4 | 97.6049 | 72.2524 | 60.0365 | 72.2 | 97.6195 | 90.0174 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.6096 | 36.6449 | 59.99 | 36.6 | 97.5936 | 54.4249 | 59.96 | 54.4 | 97.6132 | 72.2538 | 60.0364 | 72.2 | 97.6278 | 90.0154 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.6179 | 36.6434 | 59.99 | 36.6 | 97.602 | 54.4254 | 59.96 | 54.4 | 97.6216 | 72.2541 | 60.0364 | 72.2 | 97.6362 | 90.0134 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.6262 | 36.6419 | 59.99 | 36.6 | 97.6103 | 54.4262 | 59.96 | 54.4 | 97.6299 | 72.2543 | 60.0363 | 72.2 | 97.6445 | 90.0117 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.6346 | 36.6404 | 59.99 | 36.6 | 97.6186 | 54.427 | 59.96 | 54.4 | 97.6382 | 72.2546 | 60.0362 | 72.2 | 97.6528 | 90.0101 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.6429 | 36.6389 | 59.99 | 36.6 | 97.627 | 54.4278 | 59.96 | 54.4 | 97.6465 | 72.2549 | 60.0361 | 72.2 | 97.6611 | 90.0105 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.6512 | 36.6374 | 59.99 | 36.6 | 97.6353 | 54.4286 | 59.96 | 54.4 | 97.6548 | 72.2552 | 60.036 | 72.2 | 97.6696 | 90.0109 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.6595 | 36.6366 | 59.99 | 36.6 | 97.6436 | 54.4289 | 59.96 | 54.4 | 97.6632 | 72.2555 | 60.0359 | 72.2 | 97.6779 | 90.0113 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.6679 | 36.6357 | 59.99 | 36.6 | 97.652 | 54.4293 | 59.96 | 54.4 | 97.6715 | 72.2538 | 60.0359 | 72.2 | 97.6862 | 90.0117 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.6763 | 36.6349 | 59.99 | 36.6 | 97.6603 | 54.4292 | 59.96 | 54.4 | 97.6798 | 72.2522 | 60.0358 | 72.2 | 97.6945 | 90.0102 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.6846 | 36.634 | 59.99 | 36.6 | 97.6686 | 54.4292 | 59.96 | 54.4 | 97.6881 | 72.2505 | 60.0357 | 72.2 | 97.7029 | 90.0086 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.6929 | 36.6351 | 59.99 | 36.6 | 97.6771 | 54.4287 | 59.96 | 54.4 | 97.6964 | 72.2489 | 60.0356 | 72.2 | 97.7112 | 90.0054 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.7012 | 36.6363 | 59.99 | 36.6 | 97.6854 | 54.4283 | 59.96 | 54.4 | 97.7048 | 72.2477 | 60.0355 | 72.2 | 97.7195 | 90.0021 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.7096 | 36.6374 | 59.99 | 36.6 | 97.6937 | 54.4277 | 59.96 | 54.4 | 97.7131 | 72.2465 | 60.0354 | 72.2 | 97.7278 | 89.9983 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.7179 | 36.6385 | 59.99 | 36.6 | 97.702 | 54.4271 | 59.96 | 54.4 | 97.7214 | 72.2453 | 60.0354 | 72.2 | 97.7362 | 89.9944 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.7263 | 36.6396 | 59.99 | 36.6 | 97.7104 | 54.4265 | 59.96 | 54.4 | 97.7297 | 72.2441 | 60.0353 | 72.2 | 97.7445 | 89.9902 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.7346 | 36.6407 | 59.99 | 36.6 | 97.7187 | 54.4259 | 59.96 | 54.4 | 97.7382 | 72.2459 | 60.0352 | 72.2 | 97.7528 | 89.986 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.7429 | 36.6412 | 59.99 | 36.6 | 97.727 | 54.4262 | 59.96 | 54.4 | 97.7465 | 72.2477 | 60.0351 | 72.2 | 97.7611 | 89.9819 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.7512 | 36.6417 | 59.99 | 36.6 | 97.7354 | 54.4265 | 59.96 | 54.4 | 97.7548 | 72.25 | 60.035 | 72.2 | 97.7695 | 89.9779 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.7596 | 36.6422 | 59.99 | 36.6 | 97.7437 | 54.4272 | 59.96 | 54.4 | 97.7631 | 72.2524 | 60.0349 | 72.2 | 97.7778 | 89.9758 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.7679 | 36.6427 | 59.99 | 36.6 | 97.752 | 54.4278 | 59.96 | 54.4 | 97.7714 | 72.2547 | 60.0349 | 72.2 | 97.7861 | 89.9738 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.7762 | 36.6424 | 59.99 | 36.6 | 97.7604 | 54.4289 | 59.96 | 54.4 | 97.7798 | 72.2571 | 60.0348 | 72.2 | 97.7944 | 89.9737 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.7846 | 36.6421 | 59.99 | 36.6 | 97.7687 | 54.43 | 59.96 | 54.4 | 97.7881 | 72.2605 | 60.0347 | 72.2 | 97.8029 | 89.9736 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.7929 | 36.6418 | 59.99 | 36.6 | 97.777 | 54.4308 | 59.96 | 54.4 | 97.7964 | 72.2639 | 60.0346 | 72.2 | 97.8112 | 89.9743 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.8013 | 36.6415 | 59.99 | 36.6 | 97.7853 | 54.4317 | 59.96 | 54.4 | 97.8047 | 72.2662 | 60.0345 | 72.2 | 97.8195 | 89.9749 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.8096 | 36.6411 | 59.99 | 36.6 | 97.7938 | 54.4326 | 59.96 | 54.4 | 97.813 | 72.2685 | 60.0344 | 72.2 | 97.8278 | 89.9758 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.8179 | 36.6408 | 59.99 | 36.6 | 97.8021 | 54.4335 | 59.96 | 54.4 | 97.8214 | 72.2678 | 60.0344 | 72.2 | 97.8362 | 89.9768 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.8262 | 36.6394 | 59.99 | 36.6 | 97.8104 | 54.4335 | 59.96 | 54.4 | 97.8297 | 72.2672 | 60.0343 | 72.2 | 97.8445 | 89.9778 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.8346 | 36.638 | 59.99 | 36.6 | 97.8188 | 54.4336 | 59.96 | 54.4 | 97.838 | 72.2675 | 60.0342 | 72.2 | 97.8528 | 89.9787 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.8429 | 36.6368 | 59.99 | 36.6 | 97.8271 | 54.4334 | 59.96 | 54.4 | 97.8463 | 72.2678 | 60.0341 | 72.2 | 97.8611 | 89.9791 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.8513 | 36.6355 | 59.99 | 36.6 | 97.8354 | 54.4333 | 59.96 | 54.4 | 97.8547 | 72.2678 | 60.034 | 72.2 | 97.8695 | 89.9795 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.8596 | 36.6346 | 59.99 | 36.6 | 97.8438 | 54.4338 | 59.96 | 54.4 | 97.863 | 72.2678 | 60.0339 | 72.2 | 97.8778 | 89.9799 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.8679 | 36.6337 | 59.99 | 36.6 | 97.8521 | 54.4343 | 59.96 | 54.4 | 97.8713 | 72.2685 | 60.0339 | 72.2 | 97.8861 | 89.9803 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.8763 | 36.6327 | 59.99 | 36.6 | 97.8604 | 54.4346 | 59.96 | 54.4 | 97.8796 | 72.2693 | 60.0338 | 72.2 | 97.8944 | 89.9806 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.8846 | 36.6317 | 59.99 | 36.6 | 97.8688 | 54.4348 | 59.96 | 54.4 | 97.8879 | 72.2711 | 60.0337 | 72.2 | 97.9028 | 89.9809 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.8929 | 36.6308 | 59.99 | 36.6 | 97.8771 | 54.435 | 59.96 | 54.4 | 97.8964 | 72.2729 | 60.0336 | 72.2 | 97.9111 | 89.9799 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.9012 | 36.6298 | 59.99 | 36.6 | 97.8854 | 54.4352 | 59.96 | 54.4 | 97.9047 | 72.2748 | 60.0335 | 72.2 | 97.9194 | 89.979 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.9096 | 36.6295 | 59.98 | 36.6 | 97.8939 | 54.4354 | 59.96 | 54.4 | 97.913 | 72.2766 | 60.0334 | 72.2 | 97.9277 | 89.9779 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.9179 | 36.6292 | 59.9801 | 36.6 | 97.9022 | 54.4356 | 59.96 | 54.4 | 97.9213 | 72.2774 | 60.0334 | 72.2 | 97.9362 | 89.9768 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.9263 | 36.6288 | 59.9802 | 36.6 | 97.9105 | 54.436 | 59.96 | 54.4 | 97.9296 | 72.2781 | 60.0333 | 72.2 | 97.9445 | 89.9775 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.9346 | 36.6284 | 59.9803 | 36.6 | 97.9188 | 54.4364 | 59.96 | 54.4 | 97.938 | 72.2762 | 60.0332 | 72.2 | 97.9528 | 89.9782 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.9429 | 36.6281 | 59.9804 | 36.6 | 97.9272 | 54.4361 | 59.96 | 54.4 | 97.9463 | 72.2743 | 60.0331 | 72.2 | 97.9611 | 89.9789 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.9513 | 36.6277 | 59.9804 | 36.6 | 97.9355 | 54.4358 | 59.96 | 54.4 | 97.9546 | 72.2712 | 60.033 | 72.2 | 97.9695 | 89.9795 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.9596 | 36.6279 | 59.9805 | 36.6 | 97.9438 | 54.4358 | 59.96 | 54.4 | 97.9629 | 72.2681 | 60.0329 | 72.2 | 97.9778 | 89.9803 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.968 | 36.6281 | 59.9806 | 36.6 | 97.9522 | 54.4358 | 59.96 | 54.4 | 97.9713 | 72.2641 | 60.0329 | 72.2 | 97.9861 | 89.981 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.9763 | 36.6283 | 59.9807 | 36.6 | 97.9605 | 54.4358 | 59.96 | 54.4 | 97.9796 | 72.2601 | 60.0328 | 72.2 | 97.9944 | 89.9823 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.9846 | 36.6286 | 59.9808 | 36.6 | 97.9688 | 54.4358 | 59.96 | 54.4 | 97.9879 | 72.2559 | 60.0327 | 72.2 | 98.0028 | 89.9835 | 60.01 | 90
|  |  |  | 97.9929 | 36.6292 | 59.9809 | 36.6 | 97.9772 | 54.4358 | 59.96 | 54.4 | 97.9962 | 72.2517 | 60.0326 | 72.2 | 98.0111 | 89.9847 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.0013 | 36.6299 | 59.9809 | 36.6 | 97.9855 | 54.4358 | 59.96 | 54.4 | 98.0045 | 72.2473 | 60.0325 | 72.2 | 98.0194 | 89.986 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.0096 | 36.6304 | 59.981 | 36.6 | 97.9938 | 54.4358 | 59.96 | 54.4 | 98.0129 | 72.2429 | 60.0324 | 72.2 | 98.0277 | 89.9859 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.0179 | 36.631 | 59.9811 | 36.6 | 98.0023 | 54.4358 | 59.96 | 54.4 | 98.0212 | 72.2413 | 60.0324 | 72.2 | 98.0361 | 89.9859 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.0262 | 36.6316 | 59.9812 | 36.6 | 98.0106 | 54.4358 | 59.96 | 54.4 | 98.0295 | 72.2396 | 60.0323 | 72.2 | 98.0444 | 89.9859 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.0346 | 36.6321 | 59.9813 | 36.6 | 98.0189 | 54.4358 | 59.96 | 54.4 | 98.0378 | 72.2381 | 60.0322 | 72.2 | 98.0527 | 89.9858 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.043 | 36.634 | 59.9814 | 36.6 | 98.0273 | 54.4361 | 59.96 | 54.4 | 98.0461 | 72.2366 | 60.0321 | 72.2 | 98.0612 | 89.9866 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.0513 | 36.6359 | 59.9814 | 36.6 | 98.0356 | 54.4364 | 59.96 | 54.4 | 98.0546 | 72.2357 | 60.032 | 72.2 | 98.0695 | 89.9874 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.0596 | 36.6377 | 59.9815 | 36.6 | 98.0439 | 54.4379 | 59.96 | 54.4 | 98.0629 | 72.2348 | 60.0319 | 72.2 | 98.0778 | 89.9879 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.0679 | 36.6396 | 59.9816 | 36.6 | 98.0522 | 54.4394 | 59.96 | 54.4 | 98.0712 | 72.2353 | 60.0319 | 72.2 | 98.0861 | 89.9883 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.0763 | 36.6424 | 59.9817 | 36.6 | 98.0606 | 54.441 | 59.96 | 54.4 |  |  |  |  | 98.0945 | 89.9888 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.0846 | 36.6452 | 59.9818 | 36.6 | 98.0689 | 54.4425 | 59.96 | 54.4 |  |  |  |  | 98.1028 | 89.9893 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.093 | 36.648 | 59.9819 | 36.6 | [8 empty] | 98.1111 | 89.9898 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.1013 | 36.6508 | 59.9819 | 36.6 | [8 empty] | 98.1194 | 89.9903 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.1096 | 36.6536 | 59.982 | 36.6 | [8 empty] | 98.1278 | 89.9896 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.1179 | 36.6564 | 59.9821 | 36.6 | [8 empty] | 98.1361 | 89.989 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.1263 | 36.6574 | 59.9822 | 36.6 | [8 empty] | 98.1444 | 89.9869 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.1346 | 36.6585 | 59.9823 | 36.6 | [8 empty] | 98.1527 | 89.9848 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.1429 | 36.6605 | 59.9824 | 36.6 | [8 empty] | 98.1611 | 89.983 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.1513 | 36.6626 | 59.9824 | 36.6 | [8 empty] | 98.1694 | 89.9812 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.1596 | 36.6632 | 59.9825 | 36.6 | [8 empty] | 98.1777 | 89.9794 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.168 | 36.6637 | 59.9826 | 36.6 | [8 empty] | 98.186 | 89.9776 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.1763 | 36.6638 | 59.9827 | 36.6 | [8 empty] | 98.1945 | 89.9758 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.1846 | 36.6639 | 59.9828 | 36.6 | [8 empty] | 98.2028 | 89.974 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.1929 | 36.6639 | 59.9829 | 36.6 | [8 empty] | 98.2111 | 89.9742 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.2013 | 36.664 | 59.9829 | 36.6 | [8 empty] | 98.2194 | 89.9744 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.2096 | 36.6646 | 59.983 | 36.6 | [8 empty] | 98.2278 | 89.9752 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.218 | 36.6651 | 59.9831 | 36.6 | [8 empty] | 98.2361 | 89.9761 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.2263 | 36.6643 | 59.9832 | 36.6 | [8 empty] | 98.2444 | 89.9769 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.2346 | 36.6634 | 59.9833 | 36.6 | [8 empty] | 98.2527 | 89.9778 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.243 | 36.6632 | 59.9834 | 36.6 | [8 empty] | 98.2611 | 89.9786 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.2513 | 36.6629 | 59.9834 | 36.6 | [8 empty] | 98.2694 | 89.9795 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.2596 | 36.6632 | 59.9835 | 36.6 | [8 empty] | 98.2777 | 89.9803 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.2679 | 36.6635 | 59.9836 | 36.6 | [8 empty] | 98.286 | 89.9812 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.2763 | 36.6638 | 59.9837 | 36.6 | [8 empty] | 98.2944 | 89.9812 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.2846 | 36.6641 | 59.9838 | 36.6 | [8 empty] | 98.3027 | 89.9812 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.293 | 36.6638 | 59.9839 | 36.6 | [8 empty] | 98.311 | 89.9812 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.3013 | 36.6636 | 59.9839 | 36.6 | [8 empty] | 98.3193 | 89.9812 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.3096 | 36.6633 | 59.984 | 36.6 | [8 empty] | 98.3278 | 89.9812 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.318 | 36.6631 | 59.9841 | 36.6 | [8 empty] | 98.3361 | 89.9812 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.3263 | 36.6629 | 59.9842 | 36.6 | [8 empty] | 98.3444 | 89.9812 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.3347 | 36.6627 | 59.9843 | 36.6 | [8 empty] | 98.3527 | 89.9812 | 60.01 | 90
|  |  |  | 98.343 | 36.6624 | 59.9844 | 36.6 | [8 empty] | 98.3611 | 89.9812 | 60.0101 | 90
|  |  |  | 98.3513 | 36.6622 | 59.9844 | 36.6 | [8 empty] | 98.3694 | 89.9812 | 60.0102 | 90
|  |  |  | 98.3596 | 36.6619 | 59.9845 | 36.6 | [8 empty] | 98.3777 | 89.9812 | 60.0103 | 90
|  |  |  | 98.368 | 36.6617 | 59.9846 | 36.6 | [8 empty] | 98.386 | 89.9812 | 60.0104 | 90
|  |  |  | 98.3763 | 36.6614 | 59.9847 | 36.6 | [8 empty] | 98.3944 | 89.9812 | 60.0104 | 90
|  |  |  | 98.3846 | 36.6612 | 59.9848 | 36.6 | [8 empty] | 98.4027 | 89.9812 | 60.0105 | 90
|  |  |  | 98.3929 | 36.6613 | 59.9849 | 36.6 | [8 empty] | 98.411 | 89.9812 | 60.0106 | 90
|  |  |  | 98.4013 | 36.6614 | 59.9849 | 36.6 | [8 empty] | 98.4193 | 89.9812 | 60.0107 | 90
|  |  |  | 98.4097 | 36.6616 | 59.985 | 36.6 | [8 empty] | 98.4277 | 89.9812 | 60.0108 | 90
|  |  |  | 98.418 | 36.6618 | 59.9851 | 36.6 | [8 empty] | 98.436 | 89.9812 | 60.0109 | 90
|  |  |  | 98.4263 | 36.6621 | 59.9852 | 36.6 | [8 empty] | 98.4443 | 89.9812 | 60.0109 | 90
|  |  |  | 98.4346 | 36.6624 | 59.9853 | 36.6 | [8 empty] | 98.4526 | 89.9812 | 60.011 | 90
|  |  |  | 98.443 | 36.6628 | 59.9854 | 36.6 | [8 empty] | 98.4611 | 89.9812 | 60.0111 | 90
|  |  |  | 98.4513 | 36.6631 | 59.9854 | 36.6 | [8 empty] | 98.4694 | 89.9812 | 60.0112 | 90
|  |  |  | 98.4597 | 36.6635 | 59.9855 | 36.6 | [8 empty] | 98.4777 | 89.9812 | 60.0113 | 90
|  |  |  | 98.468 | 36.6639 | 59.9856 | 36.6 | [8 empty] | 98.486 | 89.9812 | 60.0114 | 90
|  |  |  | 98.4763 | 36.6643 | 59.9857 | 36.6 | [8 empty] | 98.4944 | 89.9812 | 60.0114 | 90
|  |  |  | 98.4847 | 36.6647 | 59.9858 | 36.6 | [8 empty] | 98.5027 | 89.9812 | 60.0115 | 90
|  |  |  | 98.493 | 36.6633 | 59.9859 | 36.6 | [8 empty] | 98.511 | 89.9812 | 60.0116 | 90
|  |  |  | 98.5013 | 36.662 | 59.9859 | 36.6 | [8 empty] | 98.5193 | 89.9812 | 60.0117 | 90
|  |  |  | 98.5096 | 36.6605 | 59.986 | 36.6 | [8 empty] | 98.5277 | 89.9812 | 60.0118 | 90
|  |  |  | 98.518 | 36.659 | 59.9861 | 36.6 | [8 empty] | 98.536 | 89.9812 | 60.0119 | 90
|  |  |  | 98.5263 | 36.657 | 59.9862 | 36.6 | [8 empty] | 98.5443 | 89.9812 | 60.0119 | 90
|  |  |  | 98.5347 | 36.655 | 59.9863 | 36.6 | [8 empty] | 98.5526 | 89.9812 | 60.012 | 90
|  |  |  | 98.543 | 36.653 | 59.9864 | 36.6 | [8 empty] | 98.561 | 89.9812 | 60.0121 | 90
|  |  |  | 98.5513 | 36.6511 | 59.9864 | 36.6 | [8 empty] | 98.5693 | 89.9812 | 60.0122 | 90
|  |  |  | 98.5596 | 36.6491 | 59.9865 | 36.6 | [8 empty] | 98.5776 | 89.9812 | 60.0123 | 90
|  |  |  | 98.568 | 36.6471 | 59.9866 | 36.6 | [8 empty] | 98.5859 | 89.9812 | 60.0124 | 90
|  |  |  | 98.5764 | 36.6465 | 59.9867 | 36.6 | [8 empty] | 98.5944 | 89.9812 | 60.0124 | 90
|  |  |  | 98.5847 | 36.646 | 59.9868 | 36.6 | [8 empty] | 98.6027 | 89.9812 | 60.0125 | 90
|  |  |  | 98.593 | 36.6454 | 59.9869 | 36.6 | [8 empty] | 98.611 | 89.9812 | 60.0126 | 90
|  |  |  | 98.6013 | 36.6448 | 59.9869 | 36.6 | [8 empty] | 98.6193 | 89.9812 | 60.0127 | 90
|  |  |  | 98.6097 | 36.6447 | 59.987 | 36.6 | [8 empty] | 98.6277 | 89.9812 | 60.0128 | 90
|  |  |  | 98.618 | 36.6447 | 59.9871 | 36.6 | [8 empty] | 98.636 | 89.9812 | 60.0129 | 90
|  |  |  | 98.6263 | 36.6447 | 59.9872 | 36.6 | [8 empty] | 98.6443 | 89.9812 | 60.0129 | 90
|  |  |  | 98.6346 | 36.6447 | 59.9873 | 36.6 | [8 empty] | 98.6527 | 89.9812 | 60.013 | 90
|  |  |  | 98.643 | 36.6443 | 59.9874 | 36.6 | [8 empty] | 98.661 | 89.9812 | 60.0131 | 90
|  |  |  | 98.6513 | 36.644 | 59.9874 | 36.6 | [8 empty] | 98.6693 | 89.9812 | 60.0132 | 90
|  |  |  | 98.6597 | 36.6431 | 59.9875 | 36.6 | [8 empty] | 98.6776 | 89.9812 | 60.0133 | 90
|  |  |  | 98.668 | 36.6422 | 59.9876 | 36.6 | [8 empty] | 98.686 | 89.9812 | 60.0134 | 90
|  |  |  | 98.6763 | 36.6414 | 59.9877 | 36.6 | [8 empty] | 98.6943 | 89.9812 | 60.0134 | 90
|  |  |  | 98.6847 | 36.6406 | 59.9878 | 36.6 | [8 empty] | 98.7026 | 89.9812 | 60.0135 | 90
|  |  |  | 98.693 | 36.6399 | 59.9879 | 36.6 | [8 empty] | 98.7109 | 89.9812 | 60.0136 | 90
|  |  |  | 98.7014 | 36.6391 | 59.9879 | 36.6 | [8 empty] | 98.7194 | 89.9811 | 60.0137 | 90
|  |  |  | 98.7097 | 36.6384 | 59.988 | 36.6 | [8 empty] | 98.7277 | 89.9811 | 60.0138 | 90
|  |  |  | 98.718 | 36.6378 | 59.9881 | 36.6 | [8 empty] | 98.736 | 89.9811 | 60.0139 | 90
|  |  |  | 98.7263 | 36.6373 | 59.9882 | 36.6 | [8 empty] | 98.7443 | 89.9811 | 60.0139 | 90
|  |  |  | 98.7347 | 36.6368 | 59.9883 | 36.6 | [8 empty] | 98.7527 | 89.9811 | 60.014 | 90
|  |  |  | 98.743 | 36.6352 | 59.9884 | 36.6 | [8 empty] | 98.761 | 89.9811 | 60.0141 | 90
|  |  |  | 98.7513 | 36.6335 | 59.9884 | 36.6 | [8 empty] | 98.7693 | 89.9811 | 60.0142 | 90
|  |  |  | 98.7597 | 36.6319 | 59.9885 | 36.6 | [8 empty] | 98.7776 | 89.9811 | 60.0143 | 90
|  |  |  | 98.768 | 36.6303 | 59.9886 | 36.6 | [8 empty] | 98.786 | 89.9811 | 60.0144 | 90
|  |  |  | 98.7764 | 36.6286 | 59.9887 | 36.6 | [8 empty] | 98.7943 | 89.9811 | 60.0144 | 90
|  |  |  | 98.7847 | 36.6269 | 59.9888 | 36.6 | [8 empty] | 98.8026 | 89.9811 | 60.0145 | 90
|  |  |  | 98.793 | 36.6252 | 59.9889 | 36.6 | [8 empty] | 98.8109 | 89.9811 | 60.0146 | 90
|  |  |  | 98.8013 | 36.6235 | 59.9889 | 36.6 | [8 empty] | 98.8193 | 89.9811 | 60.0147 | 90
|  |  |  | 98.8097 | 36.622 | 59.989 | 36.6 | [8 empty] | 98.8276 | 89.9811 | 60.0148 | 90
|  |  |  | 98.818 | 36.6205 | 59.9891 | 36.6 | [8 empty] | 98.8359 | 89.9811 | 60.0149 | 90
|  |  |  | 98.8264 | 36.6211 | 59.9892 | 36.6 | [8 empty] | 98.8442 | 89.9811 | 60.0149 | 90
|  |  |  | 98.8347 | 36.6216 | 59.9893 | 36.6 | [8 empty] | 98.8527 | 89.9811 | 60.015 | 90
|  |  |  | 98.843 | 36.6221 | 59.9894 | 36.6 | [8 empty] | 98.861 | 89.9811 | 60.0151 | 90
|  |  |  | 98.8514 | 36.6225 | 59.9894 | 36.6 | [8 empty] | 98.8693 | 89.9811 | 60.0152 | 90
|  |  |  | 98.8597 | 36.6228 | 59.9895 | 36.6 | [8 empty] | 98.8776 | 89.9811 | 60.0153 | 90
|  |  |  | 98.868 | 36.6231 | 59.9896 | 36.6 | [8 empty] | 98.886 | 89.9811 | 60.0154 | 90
|  |  |  | 98.8763 | 36.6228 | 59.9897 | 36.6 | [8 empty] | 98.8943 | 89.9811 | 60.0154 | 90
|  |  |  | 98.8847 | 36.6224 | 59.9898 | 36.6 | [8 empty] | 98.9026 | 89.9811 | 60.0155 | 90
|  |  |  | 98.893 | 36.622 | 59.9899 | 36.6 | [8 empty] | 98.9109 | 89.981 | 60.0156 | 90
|  |  |  | 98.9014 | 36.6216 | 59.9899 | 36.6 | [8 empty] | 98.9193 | 89.9809 | 60.0157 | 90
|  |  |  | 98.9097 | 36.6222 | 59.99 | 36.6 | [8 empty] | 98.9276 | 89.9807 | 60.0158 | 90
|  |  |  | 98.918 | 36.6229 | 59.9899 | 36.6 | [8 empty] | 98.9359 | 89.9806 | 60.0159 | 90
|  |  |  | 98.9263 | 36.6232 | 59.9898 | 36.6 | [8 empty] | 98.9442 | 89.9806 | 60.0159 | 90
|  |  |  | 98.9347 | 36.6235 | 59.9897 | 36.6 | [8 empty] | 98.9526 | 89.9806 | 60.016 | 90
|  |  |  | 98.9431 | 36.6241 | 59.9896 | 36.6 | [8 empty] | 98.9609 | 89.9806 | 60.0161 | 90
|  |  |  | 98.9514 | 36.6246 | 59.9896 | 36.6 | [8 empty] | 98.9692 | 89.9806 | 60.0162 | 90
|  |  |  | 98.9597 | 36.6277 | 59.9895 | 36.6 | [8 empty] | 98.9775 | 89.981 | 60.0163 | 90
|  |  |  | 98.968 | 36.6307 | 59.9894 | 36.6 | [8 empty] | 98.986 | 89.9813 | 60.0164 | 90
|  |  |  | 98.9764 | 36.6339 | 59.9893 | 36.6 | [8 empty] | 98.9943 | 89.9817 | 60.0164 | 90
|  |  |  | 98.9847 | 36.6371 | 59.9892 | 36.6 | [8 empty] | 99.0026 | 89.9821 | 60.0165 | 90
|  |  |  | 98.993 | 36.6394 | 59.9891 | 36.6 | [8 empty] | 99.0109 | 89.9826 | 60.0166 | 90
|  |  |  | 99.0013 | 36.6417 | 59.9891 | 36.6 | [8 empty] | 99.0193 | 89.983 | 60.0167 | 90
|  |  |  | 99.0097 | 36.6442 | 59.989 | 36.6 | [8 empty] | 99.0276 | 89.9833 | 60.0168 | 90
|  |  |  | 99.018 | 36.6468 | 59.9889 | 36.6 | [8 empty] | 99.0359 | 89.9836 | 60.0169 | 90
|  |  |  | 99.0264 | 36.6493 | 59.9888 | 36.6 | [8 empty] | 99.0442 | 89.9854 | 60.0169 | 90
|  |  |  | 99.0347 | 36.6517 | 59.9887 | 36.6 | [8 empty] | 99.0526 | 89.9871 | 60.017 | 90
|  |  |  | 99.043 | 36.6527 | 59.9886 | 36.6 | [8 empty] | 99.0609 | 89.9885 | 60.0171 | 90
|  |  |  | 99.0514 | 36.6536 | 59.9886 | 36.6 | [8 empty] | 99.0692 | 89.9899 | 60.0172 | 90
|  |  |  | 99.0597 | 36.6548 | 59.9885 | 36.6 | [8 empty] | 99.0775 | 89.9914 | 60.0173 | 90
|  |  |  | 99.0681 | 36.656 | 59.9884 | 36.6 | [8 empty] | 99.0859 | 89.9928 | 60.0174 | 90
|  |  |  | 99.0764 | 36.6568 | 59.9883 | 36.6 | [8 empty] | 99.0942 | 89.9942 | 60.0174 | 90
|  |  |  | 99.0847 | 36.6576 | 59.9882 | 36.6 | [8 empty] | 99.1025 | 89.9956 | 60.0175 | 90
|  |  |  | 99.093 | 36.6585 | 59.9881 | 36.6 | [8 empty] | 99.1108 | 89.9983 | 60.0176 | 90
|  |  |  | 99.1014 | 36.6593 | 59.9881 | 36.6 | [8 empty] | 99.1193 | 90.0011 | 60.0177 | 90
|  |  |  | 99.1097 | 36.6588 | 59.988 | 36.6 | [8 empty] | 99.1276 | 90.0024 | 60.0178 | 90
|  |  |  | 99.118 | 36.6583 | 59.9879 | 36.6 | [8 empty] | 99.1359 | 90.0037 | 60.0179 | 90
|  |  |  | 99.1264 | 36.6578 | 59.9878 | 36.6 | [8 empty] | 99.1442 | 90.005 | 60.0179 | 90
|  |  |  | 99.1347 | 36.6573 | 59.9877 | 36.6 | [8 empty] | 99.1526 | 90.0063 | 60.018 | 90
|  |  |  | 99.1431 | 36.6564 | 59.9876 | 36.6 | [8 empty] | 99.1609 | 90.0076 | 60.0181 | 90
|  |  |  | 99.1514 | 36.6556 | 59.9876 | 36.6 | [8 empty] | 99.1692 | 90.0089 | 60.0182 | 90
|  |  |  | 99.1597 | 36.6558 | 59.9875 | 36.6 | [8 empty] | 99.1775 | 90.0102 | 60.0183 | 90
|  |  |  | 99.168 | 36.656 | 59.9874 | 36.6 | [8 empty] | 99.1859 | 90.0115 | 60.0184 | 90
|  |  |  | 99.1764 | 36.6567 | 59.9873 | 36.6 | [8 empty] | 99.1942 | 90.0115 | 60.0184 | 90
|  |  |  | 99.1847 | 36.6574 | 59.9872 | 36.6 | [8 empty] | 99.2025 | 90.0115 | 60.0185 | 90
|  |  |  | 99.1931 | 36.6592 | 59.9871 | 36.6 | [8 empty] | 99.2108 | 90.0115 | 60.0186 | 90
|  |  |  | 99.2014 | 36.6609 | 59.9871 | 36.6 | [8 empty] | 99.2192 | 90.0115 | 60.0187 | 90
|  |  |  | 99.2097 | 36.6622 | 59.987 | 36.6 | [8 empty] | 99.2275 | 90.0115 | 60.0188 | 90
|  |  |  | 99.2181 | 36.6634 | 59.9869 | 36.6 | [8 empty] | 99.2358 | 90.0115 | 60.0189 | 90
|  |  |  | 99.2264 | 36.6647 | 59.9868 | 36.6 | [8 empty] | 99.2441 | 90.0115 | 60.0189 | 90
|  |  |  | 99.2347 | 36.666 | 59.9867 | 36.6 | [8 empty] | 99.2526 | 90.0115 | 60.019 | 90
|  |  |  | 99.243 | 36.6657 | 59.9866 | 36.6 | [8 empty] | 99.2609 | 90.0115 | 60.0191 | 90
|  |  |  | 99.2514 | 36.6654 | 59.9866 | 36.6 | [8 empty] | 99.2692 | 90.0115 | 60.0192 | 90
|  |  |  | 99.2597 | 36.6647 | 59.9865 | 36.6 | [8 empty] | 99.2775 | 90.0115 | 60.0193 | 90
|  |  |  | 99.2681 | 36.6639 | 59.9864 | 36.6 | [8 empty] | 99.2859 | 90.0115 | 60.0194 | 90
|  |  |  | 99.2764 | 36.6635 | 59.9863 | 36.6 | [8 empty] | 99.2942 | 90.0115 | 60.0194 | 90
|  |  |  | 99.2847 | 36.663 | 59.9862 | 36.6 | [8 empty] | 99.3025 | 90.0115 | 60.0195 | 90
|  |  |  | 99.2931 | 36.6632 | 59.9861 | 36.6 | [8 empty] | 99.3108 | 90.0115 | 60.0196 | 90
|  |  |  | 99.3014 | 36.6634 | 59.9861 | 36.6 | [8 empty] | 99.3192 | 90.0115 | 60.0197 | 90
|  |  |  | 99.3098 | 36.6637 | 59.986 | 36.6 | [8 empty] | 99.3275 | 90.0115 | 60.0198 | 90
|  |  |  | 99.3181 | 36.6639 | 59.9859 | 36.6 | [8 empty] | 99.3358 | 90.0115 | 60.0199 | 90
|  |  |  | 99.3264 | 36.6645 | 59.9858 | 36.6 | [8 empty] | 99.3441 | 90.0115 | 60.0199 | 90
|  |  |  | 99.3347 | 36.6652 | 59.9857 | 36.6 | [8 empty] | 99.3525 | 90.0115 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.3431 | 36.6659 | 59.9856 | 36.6 | [8 empty] | 99.3608 | 90.0115 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.3514 | 36.6665 | 59.9856 | 36.6 | [8 empty] | 99.3691 | 90.0115 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.3597 | 36.6672 | 59.9855 | 36.6 | [8 empty] | 99.3774 | 90.0115 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.3681 | 36.6679 | 59.9854 | 36.6 | [8 empty] | 99.3859 | 90.0115 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.3764 | 36.6678 | 59.9853 | 36.6 | [8 empty] | 99.3942 | 90.0115 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.3848 | 36.6678 | 59.9852 | 36.6 | [8 empty] | 99.4025 | 90.0115 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.3931 | 36.6678 | 59.9851 | 36.6 | [8 empty] | 99.4108 | 90.0102 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.4014 | 36.6678 | 59.9851 | 36.6 | [8 empty] | 99.4192 | 90.009 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.4097 | 36.6658 | 59.985 | 36.6 | [8 empty] | 99.4275 | 90.0077 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.4181 | 36.6638 | 59.9849 | 36.6 | [8 empty] | 99.4358 | 90.0065 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.4265 | 36.6618 | 59.9848 | 36.6 | [8 empty] | 99.4441 | 90.0053 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.4348 | 36.6598 | 59.9847 | 36.6 | [8 empty] | 99.4525 | 90.004 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.4431 | 36.6578 | 59.9846 | 36.6 | [8 empty] | 99.4608 | 90.0028 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.4514 | 36.6558 | 59.9846 | 36.6 | [8 empty] | 99.4691 | 90.0016 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.4598 | 36.6538 | 59.9845 | 36.6 | [8 empty] | 99.4774 | 90.0003 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.4681 | 36.6519 | 59.9844 | 36.6 | [8 empty] | 99.4858 | 89.9991 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.4764 | 36.6499 | 59.9843 | 36.6 | [8 empty] | 99.4941 | 89.9991 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.4847 | 36.6479 | 59.9842 | 36.6 | [8 empty] | 99.5024 | 89.9991 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.4931 | 36.6479 | 59.9841 | 36.6 | [8 empty] | 99.5107 | 89.9991 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.5015 | 36.6479 | 59.9841 | 36.6 | [8 empty] | 99.5192 | 89.9991 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.5098 | 36.648 | 59.984 | 36.6 | [8 empty] | 99.5275 | 89.9991 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.5181 | 36.6481 | 59.9839 | 36.6 | [8 empty] | 99.5358 | 89.9991 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.5264 | 36.6483 | 59.9838 | 36.6 | [8 empty] | 99.5441 | 89.9991 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.5348 | 36.6484 | 59.9837 | 36.6 | [8 empty] | 99.5525 | 89.9991 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.5431 | 36.6485 | 59.9836 | 36.6 | [8 empty] | 99.5608 | 89.9991 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.5515 | 36.6487 | 59.9836 | 36.6 | [8 empty] | 99.5691 | 89.9991 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.5598 | 36.6488 | 59.9835 | 36.6 | [8 empty] | 99.5774 | 89.9991 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.5681 | 36.6489 | 59.9834 | 36.6 | [8 empty] | 99.5858 | 89.9991 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.5765 | 36.649 | 59.9833 | 36.6 | [8 empty] | 99.5941 | 89.9991 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.5848 | 36.6492 | 59.9832 | 36.6 | [8 empty] | 99.6024 | 89.9991 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.5931 | 36.6485 | 59.9831 | 36.6 | [8 empty] | 99.6107 | 89.9969 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.6014 | 36.6478 | 59.9831 | 36.6 | [8 empty] | 99.6191 | 89.9948 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.6098 | 36.6471 | 59.983 | 36.6 | [8 empty] | 99.6274 | 89.9926 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.6181 | 36.6465 | 59.9829 | 36.6 | [8 empty] | 99.6357 | 89.9904 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.6265 | 36.6458 | 59.9828 | 36.6 | [8 empty] | 99.644 | 89.9883 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.6348 | 36.6451 | 59.9827 | 36.6 | [8 empty] | 99.6525 | 89.9861 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.6431 | 36.6444 | 59.9826 | 36.6 | [8 empty] | 99.6608 | 89.9839 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.6515 | 36.6438 | 59.9826 | 36.6 | [8 empty] | 99.6691 | 89.9818 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.6598 | 36.6428 | 59.9825 | 36.6 | [8 empty] | 99.6774 | 89.9796 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.6682 | 36.6419 | 59.9824 | 36.6 | [8 empty] | 99.6857 | 89.9775 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.6765 | 36.6416 | 59.9823 | 36.6 | [8 empty] | 99.6941 | 89.9775 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.6848 | 36.6413 | 59.9822 | 36.6 | [8 empty] | 99.7024 | 89.9775 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.6931 | 36.641 | 59.9821 | 36.6 | [8 empty] | 99.7107 | 89.9775 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.7015 | 36.6407 | 59.9821 | 36.6 | [8 empty] | 99.719 | 89.9775 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.7098 | 36.64 | 59.982 | 36.6 | [8 empty] | 99.7274 | 89.9775 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.7181 | 36.6393 | 59.9819 | 36.6 | [8 empty] | 99.7357 | 89.9775 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.7265 | 36.6377 | 59.9818 | 36.6 | [8 empty] | 99.744 | 89.9775 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.7348 | 36.6361 | 59.9817 | 36.6 | [8 empty] | 99.7523 | 89.9775 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.7432 | 36.6348 | 59.9816 | 36.6 | [8 empty] | 99.7607 | 89.9767 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.7515 | 36.6335 | 59.9816 | 36.6 | [8 empty] | 99.769 | 89.9759 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.7598 | 36.6322 | 59.9815 | 36.6 | [8 empty] | 99.7773 | 89.9752 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.7682 | 36.6309 | 59.9814 | 36.6 | [8 empty] | 99.7856 | 89.9744 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.7765 | 36.6296 | 59.9813 | 36.6 | [8 empty] | 99.7941 | 89.9736 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.7849 | 36.6283 | 59.9812 | 36.6 | [8 empty] | 99.8024 | 89.9729 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.7932 | 36.6276 | 59.9811 | 36.6 | [8 empty] | 99.8107 | 89.9725 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.8015 | 36.627 | 59.9811 | 36.6 | [8 empty] | 99.819 | 89.9721 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.8098 | 36.6271 | 59.981 | 36.6 | [8 empty] | 99.8274 | 89.9717 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.8182 | 36.6273 | 59.9809 | 36.6 | [8 empty] | 99.8357 | 89.9713 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.8265 | 36.6273 | 59.9808 | 36.6 | [8 empty] | 99.844 | 89.9717 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.8348 | 36.6272 | 59.9807 | 36.6 | [8 empty] | 99.8523 | 89.9721 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.8432 | 36.6272 | 59.9806 | 36.6 | [8 empty] | 99.8607 | 89.9725 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.8515 | 36.6271 | 59.9806 | 36.6 | [8 empty] | 99.869 | 89.9729 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.8599 | 36.6272 | 59.9805 | 36.6 | [8 empty] | 99.8773 | 89.9733 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.8682 | 36.6274 | 59.9804 | 36.6 | [8 empty] | 99.8856 | 89.9736 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.8765 | 36.6274 | 59.9803 | 36.6 | [8 empty] | 99.894 | 89.9736 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.8848 | 36.6273 | 59.9802 | 36.6 | [8 empty] | 99.9023 | 89.9736 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.8932 | 36.6273 | 59.9801 | 36.6 | [8 empty] | 99.9106 | 89.9736 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.9015 | 36.6272 | 59.9801 | 36.6 | [8 empty] | 99.9189 | 89.9736 | 60.01 | 90
|  |  |  | 99.9099 | 36.6274 | 59.98 | 36.6 | [8 empty] | 99.9274 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 99.9357 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 99.944 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 99.9523 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 99.9607 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 99.969 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 99.9773 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 99.9856 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 99.994 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.0023 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.0106 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.0189 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.0273 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.0356 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.0439 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.0522 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.0607 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.069 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.0773 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.0856 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.094 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.1023 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.1106 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.1189 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.1273 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.1356 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.1439 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.1522 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.1606 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.1689 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.1772 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.1855 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.194 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.2023 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.2106 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.2189 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.2273 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.2356 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.2439 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.2522 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.2606 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.2689 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.2772 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.2855 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.2939 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.3022 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.3105 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.3188 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.3273 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.3356 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.3439 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.3522 | 89.9736 | 60.01 | 90
[16 empty] | 100.3605 | 89.9736 | 60.0101 | 90
[16 empty] | 100.3689 | 89.9736 | 60.0102 | 90
[16 empty] | 100.3772 | 89.9736 | 60.0103 | 90
[16 empty] | 100.3855 | 89.9736 | 60.0104 | 90
[16 empty] | 100.3938 | 89.9736 | 60.0104 | 90
[16 empty] | 100.4022 | 89.9736 | 60.0105 | 90
[16 empty] | 100.4105 | 89.9736 | 60.0106 | 90
[16 empty] | 100.4188 | 89.9736 | 60.0107 | 90
[16 empty] | 100.4271 | 89.9736 | 60.0108 | 90
[16 empty] | 100.4355 | 89.9736 | 60.0109 | 90
[16 empty] | 100.4438 | 89.9736 | 60.0109 | 90
[16 empty] | 100.4521 | 89.9736 | 60.011 | 90
[16 empty] | 100.4604 | 89.9736 | 60.0111 | 90
[16 empty] | 100.4689 | 89.9736 | 60.0112 | 90
[16 empty] | 100.4772 | 89.9736 | 60.0113 | 90
[16 empty] | 100.4855 | 89.9736 | 60.0114 | 90
[16 empty] | 100.4938 | 89.9736 | 60.0114 | 90
[16 empty] | 100.5022 | 89.9736 | 60.0115 | 90
[16 empty] | 100.5105 | 89.9736 | 60.0116 | 90
[16 empty] | 100.5188 | 89.9736 | 60.0117 | 90
[16 empty] | 100.5271 | 89.9736 | 60.0118 | 90
[16 empty] | 100.5355 | 89.9736 | 60.0119 | 90
[16 empty] | 100.5438 | 89.9736 | 60.0119 | 90
[16 empty] | 100.5521 | 89.9736 | 60.012 | 90
[16 empty] | 100.5604 | 89.9736 | 60.0121 | 90
[16 empty] | 100.5688 | 89.9736 | 60.0122 | 90
[16 empty] | 100.5771 | 89.9736 | 60.0123 | 90
[16 empty] | 100.5854 | 89.9736 | 60.0124 | 90
[16 empty] | 100.5938 | 89.9736 | 60.0124 | 90
[16 empty] | 100.6022 | 89.9736 | 60.0125 | 90
[16 empty] | 100.6105 | 89.9736 | 60.0126 | 90
[16 empty] | 100.6188 | 89.9736 | 60.0127 | 90
[16 empty] | 100.6271 | 89.9736 | 60.0128 | 90
[16 empty] | 100.6355 | 89.9736 | 60.0129 | 90
[16 empty] | 100.6438 | 89.9736 | 60.0129 | 90
[16 empty] | 100.6521 | 89.9736 | 60.013 | 90
[16 empty] | 100.6604 | 89.9736 | 60.0131 | 90
[16 empty] | 100.6688 | 89.9736 | 60.0132 | 90
[16 empty] | 100.6771 | 89.9736 | 60.0133 | 90
[16 empty] | 100.6854 | 89.9736 | 60.0134 | 90
[16 empty] | 100.6937 | 89.9736 | 60.0134 | 90
[16 empty] | 100.7021 | 89.9736 | 60.0135 | 90
[16 empty] | 100.7104 | 89.9736 | 60.0136 | 90
[16 empty] | 100.7188 | 89.9736 | 60.0137 | 90
[16 empty] | 100.7271 | 89.9736 | 60.0138 | 90
[16 empty] | 100.7355 | 89.9736 | 60.0139 | 90
[16 empty] | 100.7438 | 89.9736 | 60.0139 | 90
[16 empty] | 100.7521 | 89.9736 | 60.014 | 90
[16 empty] | 100.7604 | 89.9736 | 60.0141 | 90
[16 empty] | 100.7688 | 89.9736 | 60.0142 | 90
[16 empty] | 100.7771 | 89.9736 | 60.0143 | 90
[16 empty] | 100.7854 | 89.9736 | 60.0144 | 90
[16 empty] | 100.7937 | 89.9736 | 60.0144 | 90
[16 empty] | 100.8021 | 89.9736 | 60.0145 | 90
[16 empty] | 100.8104 | 89.9736 | 60.0146 | 90
[16 empty] | 100.8187 | 89.9736 | 60.0147 | 90
[16 empty] | 100.827 | 89.9736 | 60.0148 | 90
[16 empty] | 100.8354 | 89.9736 | 60.0149 | 90
[16 empty] | 100.8438 | 89.9736 | 60.0149 | 90
[16 empty] | 100.8521 | 89.9736 | 60.015 | 90
[16 empty] | 100.8604 | 89.9736 | 60.0151 | 90
[16 empty] | 100.8688 | 89.9736 | 60.0152 | 90
[16 empty] | 100.8771 | 89.9736 | 60.0153 | 90
[16 empty] | 100.8854 | 89.9736 | 60.0154 | 90
[16 empty] | 100.8937 | 89.9736 | 60.0154 | 90
[16 empty] | 100.9021 | 89.9736 | 60.0155 | 90
[16 empty] | 100.9104 | 89.9736 | 60.0156 | 90
[16 empty] | 100.9187 | 89.9736 | 60.0157 | 90
[16 empty] | 100.927 | 89.9736 | 60.0158 | 90
[16 empty] | 100.9354 | 89.9736 | 60.0159 | 90
[16 empty] | 100.9437 | 89.9736 | 60.0159 | 90
[16 empty] | 100.952 | 89.9736 | 60.016 | 90
[16 empty] | 100.9603 | 89.9736 | 60.0161 | 90
[16 empty] | 100.9688 | 89.9736 | 60.0162 | 90
[16 empty] | 100.9771 | 89.9736 | 60.0163 | 90
[16 empty] | 100.9854 | 89.9736 | 60.0164 | 90
[16 empty] | 100.9937 | 89.9736 | 60.0164 | 90
[16 empty] | 101.0021 | 89.9736 | 60.0165 | 90
[16 empty] | 101.0104 | 89.9736 | 60.0166 | 90
[16 empty] | 101.0187 | 89.9736 | 60.0167 | 90
[16 empty] | 101.027 | 89.9736 | 60.0168 | 90
[16 empty] | 101.0353 | 89.9736 | 60.0169 | 90
[16 empty] | 101.0437 | 89.9736 | 60.0169 | 90
[16 empty] | 101.052 | 89.9736 | 60.017 | 90
[16 empty] | 101.0603 | 89.9736 | 60.0171 | 90
[16 empty] | 101.0686 | 89.9736 | 60.0172 | 90
[16 empty] | 101.077 | 89.9736 | 60.0173 | 90
[16 empty] | 101.0853 | 89.9736 | 60.0174 | 90
[16 empty] | 101.0936 | 89.9736 | 60.0174 | 90
[16 empty] | 101.1019 | 89.9736 | 60.0175 | 90
[16 empty] | 101.1104 | 89.9736 | 60.0176 | 90
[16 empty] | 101.1187 | 89.9736 | 60.0177 | 90
[16 empty] | 101.127 | 89.9736 | 60.0178 | 90
[16 empty] | 101.1353 | 89.9736 | 60.0179 | 90
[16 empty] | 101.1437 | 89.9736 | 60.0179 | 90
[16 empty] | 101.152 | 89.9736 | 60.018 | 90
[16 empty] | 101.1603 | 89.9736 | 60.0181 | 90
[16 empty] | 101.1686 | 89.9736 | 60.0182 | 90
[16 empty] | 101.177 | 89.9736 | 60.0183 | 90
[16 empty] | 101.1853 | 89.9736 | 60.0184 | 90
[16 empty] | 101.1936 | 89.9736 | 60.0184 | 90
[16 empty] | 101.2019 | 89.9736 | 60.0185 | 90
[16 empty] | 101.2103 | 89.9736 | 60.0186 | 90
[16 empty] | 101.2186 | 89.9736 | 60.0187 | 90
[16 empty] | 101.2269 | 89.9749 | 60.0188 | 90
[16 empty] | 101.2352 | 89.9761 | 60.0189 | 90
[16 empty] | 101.2437 | 89.9773 | 60.0189 | 90
[16 empty] | 101.252 | 89.9786 | 60.019 | 90
[16 empty] | 101.2603 | 89.9826 | 60.0191 | 90
[16 empty] | 101.2686 | 89.9865 | 60.0192 | 90
[16 empty] | 101.277 | 89.9906 | 60.0193 | 90
[16 empty] | 101.2853 | 89.9946 | 60.0194 | 90
[16 empty] | 101.2936 | 89.9969 | 60.0194 | 90
[16 empty] | 101.3019 | 89.9993 | 60.0195 | 90
[16 empty] | 101.3103 | 90.0004 | 60.0196 | 90
[16 empty] | 101.3186 | 90.0015 | 60.0197 | 90
[16 empty] | 101.3269 | 90.0026 | 60.0198 | 90
[16 empty] | 101.3352 | 90.0037 | 60.0199 | 90
[16 empty] | 101.3436 | 90.0012 | 60.0199 | 90
[16 empty] | 101.3519 | 89.9986 | 60.01 | 90
[16 empty] | 101.3602 | 89.996 | 60.0101 | 90
[16 empty] | 101.3685 | 89.9934 | 60.0102 | 90
[16 empty] | 101.377 | 89.994 | 60.0103 | 90
[16 empty] | 101.3853 | 89.9946 | 60.0104 | 90
[16 empty] | 101.3936 | 89.9952 | 60.0104 | 90
[16 empty] | 101.4019 | 89.9958 | 60.0105 | 90
[16 empty] | 101.4103 | 89.9964 | 60.0106 | 90
[16 empty] | 101.4186 | 89.997 | 60.0107 | 90
[16 empty] | 101.4269 | 89.9985 | 60.0108 | 90
[16 empty] | 101.4352 | 89.9999 | 60.0109 | 90
[16 empty] | 101.4436 | 90.002 | 60.0109 | 90
[16 empty] | 101.4519 | 90.0041 | 60.011 | 90
[16 empty] | 101.4602 | 90.0028 | 60.0111 | 90
[16 empty] | 101.4685 | 90.0015 | 60.0112 | 90
[16 empty] | 101.4769 | 90.0003 | 60.0113 | 90
[16 empty] | 101.4852 | 89.9992 | 60.0114 | 90
[16 empty] | 101.4935 | 90.0004 | 60.0114 | 90
[16 empty] | 101.5018 | 90.0016 | 60.0115 | 90
[16 empty] | 101.5103 | 90.0025 | 60.0116 | 90
[16 empty] | 101.5186 | 90.0035 | 60.0117 | 90
[16 empty] | 101.5269 | 90.0053 | 60.0118 | 90
[16 empty] | 101.5352 | 90.0072 | 60.0119 | 90
[16 empty] | 101.5436 | 90.0111 | 60.0119 | 90
[16 empty] | 101.5519 | 90.015 | 60.012 | 90
[16 empty] | 101.5602 | 90.0178 | 60.0121 | 90
[16 empty] | 101.5685 | 90.0207 | 60.0122 | 90
[16 empty] | 101.5769 | 90.0212 | 60.0123 | 90
[16 empty] | 101.5852 | 90.0217 | 60.0124 | 90
[16 empty] | 101.5935 | 90.0226 | 60.0124 | 90
[16 empty] | 101.6018 | 90.0234 | 60.0125 | 90
[16 empty] | 101.6102 | 90.0224 | 60.0126 | 90
[16 empty] | 101.6185 | 90.0214 | 60.0127 | 90
[16 empty] | 101.6268 | 90.0203 | 60.0128 | 90
[16 empty] | 101.6351 | 90.0192 | 60.0129 | 90
[16 empty] | 101.6434 | 90.0189 | 60.0129 | 90
[16 empty] | 101.6519 | 90.0187 | 60.013 | 90
[16 empty] | 101.6602 | 90.0184 | 60.0131 | 90
[16 empty] | 101.6685 | 90.0181 | 60.0132 | 90
[16 empty] | 101.6768 | 90.0178 | 60.0133 | 90
[16 empty] | 101.6852 | 90.0175 | 60.0134 | 90
[16 empty] | 101.6935 | 90.0175 | 60.0134 | 90
[16 empty] | 101.7018 | 90.0175 | 60.0135 | 90
[16 empty] | 101.7101 | 90.0175 | 60.0136 | 90
[16 empty] | 101.7185 | 90.0175 | 60.0137 | 90
[16 empty] | 101.7268 | 90.0175 | 60.0138 | 90
[16 empty] | 101.7351 | 90.0175 | 60.0139 | 90
[16 empty] | 101.7434 | 90.0166 | 60.0139 | 90
[16 empty] | 101.7518 | 90.0156 | 60.014 | 90
[16 empty] | 101.7601 | 90.0147 | 60.0141 | 90
[16 empty] | 101.7684 | 90.0137 | 60.0142 | 90
[16 empty] | 101.7767 | 90.0128 | 60.0143 | 90
[16 empty] | 101.7852 | 90.0119 | 60.0144 | 90
[16 empty] | 101.7935 | 90.0109 | 60.0144 | 90
[16 empty] | 101.8018 | 90.01 | 60.0145 | 90
[16 empty] | 101.8101 | 90.009 | 60.0146 | 90
[16 empty] | 101.8184 | 90.0081 | 60.0147 | 90
[16 empty] | 101.8268 | 90.0083 | 60.0148 | 90
[16 empty] | 101.8351 | 90.0084 | 60.0149 | 90
[16 empty] | 101.8434 | 90.0066 | 60.0149 | 90
[16 empty] | 101.8517 | 90.0047 | 60.015 | 90
[16 empty] | 101.8601 | 90.0028 | 60.0151 | 90
[16 empty] | 101.8684 | 90.001 | 60.0152 | 90
[16 empty] | 101.8767 | 89.9992 | 60.0153 | 90
[16 empty] | 101.885 | 89.9974 | 60.0154 | 90
[16 empty] | 101.8934 | 89.9944 | 60.0154 | 90
[16 empty] | 101.9017 | 89.9914 | 60.0155 | 90
[16 empty] | 101.91 | 89.9891 | 60.0156 | 90
[16 empty] | 101.9183 | 89.9868 | 60.0157 | 90
[16 empty] | 101.9266 | 89.9862 | 60.0158 | 90
[16 empty] | 101.9351 | 89.9857 | 60.0159 | 90
[16 empty] | 101.9434 | 89.9854 | 60.0159 | 90
[16 empty] | 101.9517 | 89.985 | 60.016 | 90
[16 empty] | 101.96 | 89.9845 | 60.0161 | 90
[16 empty] | 101.9684 | 89.984 | 60.0162 | 90
[16 empty] | 101.9767 | 89.9845 | 60.0163 | 90
[16 empty] | 101.985 | 89.985 | 60.0163 | 90
[16 empty] | 101.9933 | 89.9847 | 60.0164 | 90
[16 empty] | 102.0016 | 89.9845 | 60.0165 | 90
[16 empty] | 102.01 | 89.9844 | 60.0166 | 90
[16 empty] | 102.0183 | 89.9843 | 60.0167 | 90
[16 empty] | 102.0266 | 89.9849 | 60.0168 | 90
[16 empty] | 102.0349 | 89.9855 | 60.0168 | 90
[16 empty] | 102.0433 | 89.9855 | 60.0169 | 90
[16 empty] | 102.0516 | 89.9857 | 60.017 | 90
[16 empty] | 102.0599 | 89.986 | 60.0171 | 90
[16 empty] | 102.0682 | 89.9864 | 60.0172 | 90
[16 empty] | 102.0767 | 89.9866 | 60.0173 | 90
[16 empty] | 102.085 | 89.9868 | 60.0173 | 90
[16 empty] | 102.0933 | 89.987 | 60.0174 | 90
[16 empty] | 102.1016 | 89.9872 | 60.0175 | 90
[16 empty] | 102.1099 | 89.9871 | 60.0176 | 90
[16 empty] | 102.1183 | 89.9871 | 60.0177 | 90
[16 empty] | 102.1266 | 89.9862 | 60.0178 | 90
[16 empty] | 102.1349 | 89.9853 | 60.0178 | 90
[16 empty] | 102.1432 | 89.9844 | 60.0179 | 90
[16 empty] | 102.1516 | 89.9835 | 60.018 | 90
[16 empty] | 102.1599 | 89.9825 | 60.0181 | 90
[16 empty] | 102.1682 | 89.9816 | 60.0182 | 90
[16 empty] | 102.1765 | 89.9809 | 60.0183 | 90
[16 empty] | 102.1849 | 89.9802 | 60.0183 | 90
[16 empty] | 102.1932 | 89.9798 | 60.0184 | 90
[16 empty] | 102.2015 | 89.9793 | 60.0185 | 90
[16 empty] | 102.2098 | 89.9802 | 60.0186 | 90
[16 empty] | 102.2181 | 89.9812 | 60.0187 | 90
[16 empty] | 102.2266 | 89.9821 | 60.0188 | 90
[16 empty] | 102.2349 | 89.9831 | 60.0188 | 90
[16 empty] | 102.2432 | 89.984 | 60.0189 | 90
[16 empty] | 102.2515 | 89.985 | 60.019 | 90
[16 empty] | 102.2599 | 89.9859 | 60.0191 | 90
[16 empty] | 102.2682 | 89.9867 | 60.0192 | 90
[16 empty] | 102.2765 | 89.9847 | 60.0193 | 90
[16 empty] | 102.2848 | 89.9827 | 60.0193 | 90
[16 empty] | 102.2932 | 89.9813 | 60.0194 | 90
[16 empty] | 102.3015 | 89.98 | 60.0195 | 90
[16 empty] | 102.3098 | 89.9786 | 60.0196 | 90
[16 empty] | 102.3181 | 89.9772 | 60.0197 | 90
[16 empty] | 102.3265 | 89.9758 | 60.0198 | 90
[16 empty] | 102.3348 | 89.9745 | 60.0198 | 90
[16 empty] | 102.3431 | 89.9731 | 60.0199 | 90
[16 empty] | 102.3514 | 89.9717 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.3599 | 89.9724 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.3682 | 89.973 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.3765 | 89.973 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.3848 | 89.973 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.3931 | 89.973 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.4015 | 89.973 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.4098 | 89.973 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.4181 | 89.973 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.4264 | 89.9729 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.4348 | 89.9729 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.4431 | 89.9729 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.4514 | 89.9728 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.4597 | 89.9728 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.4681 | 89.9728 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.4764 | 89.9728 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.4847 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.493 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.5015 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.5098 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.5181 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.5264 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.5348 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.5431 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.5514 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.5597 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.5681 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.5764 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.5847 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.593 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.6013 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.6097 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.618 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.6263 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.6346 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.6431 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.6514 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.6597 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.668 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.6764 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.6847 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.693 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.7013 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.7097 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.718 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.7263 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.7346 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.743 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.7513 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.7596 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.7679 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.7764 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.7847 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.793 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.8013 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.8096 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.818 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.8263 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.8346 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.8429 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.8513 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.8596 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.8679 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.8762 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.8846 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.8929 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.9012 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.9095 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.918 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.9263 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.9346 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.9429 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.9513 | 89.9727 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.9596 | 89.9729 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.9679 | 89.973 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.9762 | 89.9732 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.9846 | 89.9733 | 60.02 | 90
[16 empty] | 102.9929 | 89.9735 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.0012 | 89.9736 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.0095 | 89.9722 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.0179 | 89.9708 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.0262 | 89.9677 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.0345 | 89.9646 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.0428 | 89.9614 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.0511 | 89.9582 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.0596 | 89.955 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.0679 | 89.9518 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.0762 | 89.9486 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.0845 | 89.9454 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.0929 | 89.945 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.1012 | 89.9447 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.1095 | 89.9459 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.1178 | 89.9472 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.1262 | 89.9484 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.1345 | 89.9497 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.1428 | 89.9509 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.1511 | 89.9522 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.1595 | 89.9534 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.1678 | 89.9547 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.1761 | 89.9564 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.1844 | 89.9581 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.1929 | 89.9599 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.2012 | 89.9617 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.2095 | 89.9635 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.2178 | 89.9653 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.2262 | 89.9673 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.2345 | 89.9693 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.2428 | 89.9713 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.2511 | 89.9733 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.2594 | 89.9748 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.2678 | 89.9764 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.2761 | 89.9778 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.2844 | 89.9793 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.2927 | 89.9807 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.3011 | 89.9821 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.3094 | 89.9834 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.3177 | 89.9846 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.326 | 89.9873 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.3345 | 89.9899 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.3428 | 89.9913 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.3511 | 89.9926 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.3594 | 89.994 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.3678 | 89.9955 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.3761 | 89.9969 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.3844 | 89.9983 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.3927 | 89.9997 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.4011 | 90.0011 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.4094 | 90.0011 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.4177 | 90.0011 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.426 | 90.0011 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.4344 | 90.0012 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.4427 | 90.0027 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.451 | 90.0043 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.4594 | 90.0055 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.4677 | 90.0066 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.4761 | 90.0086 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.4844 | 90.0105 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.4927 | 90.0124 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.501 | 90.0143 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.5094 | 90.0163 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.5177 | 90.0182 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.526 | 90.0186 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.5343 | 90.0189 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.5427 | 90.0194 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.551 | 90.0199 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.5593 | 90.0197 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.5676 | 90.0194 | 60.02 | 90
[16 empty] | 103.576 | 90.0196 | 60.02 | 90

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Nota: todos los escalones fueron realizados de 17.8 MW dado que la potencia disponible al momento de la prueba fue de 90 MW.
Potencia declarada (MW) | 99.9 | Rampa ajustada %/min | 15.015 | Rango disponible (MW) | 89
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 17.8 | 20 | -15.0883 | -15.1034
2 | 17.8 | 20 | -15.0078 | -15.0228
3 | 17.8 | 20 | -15.0156 | -15.0307
4 | 17.8 | 20 | -14.945 | -14.9599
5 | 17.8 | 20 | -14.9886 | -15.0036
Promedio |  |  | -15.0091 | -15.0241
Desviación estándar |  |  | 0.052067
Coeficiente de variación |  |  | -0.003469
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.06049% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0021381 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.0011292 | 54.4535 | 60.03 | 54.4 | 0.00073242 | 36.6525 | 59.9786 | 36.6 | 0.0072632 | 18.7826 | 60.0186 | 18.8 | 0.0054932 | 18.8046 | 60.05 | 18.8
0.010466 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.0094604 | 54.4528 | 60.03 | 54.4 | 0.0090332 | 36.6526 | 59.9787 | 36.6 | 0.015594 | 18.7826 | 60.0186 | 18.8 | 0.013824 | 18.8048 | 60.05 | 18.8
0.018793 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.017792 | 54.452 | 60.03 | 54.4 | 0.017395 | 36.6526 | 59.9788 | 36.6 | 0.023926 | 18.7826 | 60.0187 | 18.8 | 0.022156 | 18.8051 | 60.05 | 18.8
0.027121 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.026123 | 54.4513 | 60.03 | 54.4 | 0.025696 | 36.6527 | 59.9789 | 36.6 | 0.032257 | 18.7826 | 60.0188 | 18.8 | 0.030487 | 18.8053 | 60.05 | 18.8
0.03545 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.034454 | 54.4506 | 60.03 | 54.4 | 0.034058 | 36.6528 | 59.979 | 36.6 | 0.040588 | 18.7826 | 60.0189 | 18.8 | 0.038788 | 18.8054 | 60.05 | 18.8
0.043776 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.042786 | 54.4491 | 60.03 | 54.4 | 0.042419 | 36.653 | 59.9791 | 36.6 | 0.04892 | 18.7826 | 60.019 | 18.8 | 0.047119 | 18.8055 | 60.05 | 18.8
0.052105 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.051117 | 54.4476 | 60.03 | 54.4 | 0.05072 | 36.6531 | 59.9791 | 36.6 | 0.057251 | 18.7826 | 60.0191 | 18.8 | 0.05545 | 18.8056 | 60.05 | 18.8
0.060432 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.059418 | 54.4447 | 60.03 | 54.4 | 0.059082 | 36.6533 | 59.9792 | 36.6 | 0.065582 | 18.7826 | 60.0191 | 18.8 | 0.063782 | 18.8056 | 60.05 | 18.8
0.06876 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.067749 | 54.4418 | 60.03 | 54.4 | 0.067383 | 36.653 | 59.9793 | 36.6 | 0.073914 | 18.7826 | 60.0192 | 18.8 | 0.072113 | 18.8057 | 60.05 | 18.8
0.077087 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.07608 | 54.4388 | 60.03 | 54.4 | 0.075745 | 36.6527 | 59.9794 | 36.6 | 0.082245 | 18.7826 | 60.0193 | 18.8 | 0.080414 | 18.8058 | 60.05 | 18.8
0.085415 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.084412 | 54.4359 | 60.03 | 54.4 | 0.084106 | 36.6518 | 59.9795 | 36.6 | 0.090572 | 18.7826 | 60.0194 | 18.8 | 0.088745 | 18.8054 | 60.05 | 18.8
0.093742 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.092743 | 54.4337 | 60.03 | 54.4 | 0.092407 | 36.6509 | 59.9796 | 36.6 | 0.098904 | 18.7826 | 60.0195 | 18.8 | 0.097076 | 18.805 | 60.05 | 18.8
0.10207 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.10107 | 54.4315 | 60.03 | 54.4 | 0.10077 | 36.6497 | 59.9796 | 36.6 | 0.10723 | 18.7826 | 60.0196 | 18.8 | 0.10541 | 18.8046 | 60.05 | 18.8
0.1104 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.10941 | 54.4292 | 60.03 | 54.4 | 0.10907 | 36.6485 | 59.9797 | 36.6 | 0.11557 | 18.7826 | 60.0196 | 18.8 | 0.11374 | 18.8042 | 60.05 | 18.8
0.11873 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.11774 | 54.427 | 60.03 | 54.4 | 0.11743 | 36.647 | 59.9798 | 36.6 | 0.1239 | 18.7826 | 60.0197 | 18.8 | 0.12204 | 18.803 | 60.05 | 18.8
0.12705 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.12607 | 54.4256 | 60.03 | 54.4 | 0.12573 | 36.6455 | 59.9799 | 36.6 | 0.13223 | 18.7826 | 60.0198 | 18.8 | 0.13037 | 18.8018 | 60.05 | 18.8
0.13538 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.1344 | 54.4242 | 60.03 | 54.4 | 0.13409 | 36.6441 | 59.98 | 36.6 | 0.14056 | 18.7826 | 60.0199 | 18.8 | 0.1387 | 18.8006 | 60.05 | 18.8
0.14371 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.14273 | 54.4242 | 60.03 | 54.4 | 0.14246 | 36.6426 | 59.98 | 36.6 | 0.14889 | 18.7826 | 60.02 | 18.8 | 0.14703 | 18.7994 | 60.05 | 18.8
0.15204 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.15103 | 54.4242 | 60.03 | 54.4 | 0.15076 | 36.6417 | 59.98 | 36.6 | 0.15722 | 18.7826 | 60.0101 | 18.8 | 0.15536 | 18.7983 | 60.05 | 18.8
0.16037 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.15936 | 54.4242 | 60.03 | 54.4 | 0.15912 | 36.6407 | 59.98 | 36.6 | 0.16555 | 18.7826 | 60.0101 | 18.8 | 0.16367 | 18.7971 | 60.05 | 18.8
0.16869 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.16769 | 54.4242 | 60.03 | 54.4 | 0.16742 | 36.6404 | 59.98 | 36.6 | 0.17388 | 18.7826 | 60.0102 | 18.8 | 0.172 | 18.7962 | 60.05 | 18.8
0.17702 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.17603 | 54.4242 | 60.03 | 54.4 | 0.17578 | 36.6401 | 59.98 | 36.6 | 0.18221 | 18.7826 | 60.0103 | 18.8 | 0.18033 | 18.7952 | 60.05 | 18.8
0.18535 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.18436 | 54.4242 | 60.03 | 54.4 | 0.18414 | 36.6401 | 59.98 | 36.6 | 0.19054 | 18.7826 | 60.0104 | 18.8 | 0.18866 | 18.7944 | 60.05 | 18.8
0.19368 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.19269 | 54.4242 | 60.03 | 54.4 | 0.19244 | 36.6401 | 59.98 | 36.6 | 0.19888 | 18.7826 | 60.0105 | 18.8 | 0.19699 | 18.7937 | 60.05 | 18.8
0.202 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.20102 | 54.4242 | 60.03 | 54.4 | 0.20081 | 36.6399 | 59.98 | 36.6 | 0.20721 | 18.7826 | 60.0106 | 18.8 | 0.20529 | 18.7941 | 60.05 | 18.8
0.21033 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.20935 | 54.4243 | 60.03 | 54.4 | 0.20911 | 36.6397 | 59.98 | 36.6 | 0.21554 | 18.7826 | 60.0106 | 18.8 | 0.21362 | 18.7946 | 60.05 | 18.8
0.21866 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.21768 | 54.4243 | 60.03 | 54.4 | 0.21747 | 36.6394 | 59.98 | 36.6 | 0.22387 | 18.7826 | 60.0107 | 18.8 | 0.22195 | 18.7951 | 60.05 | 18.8
0.22699 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.22601 | 54.4243 | 60.03 | 54.4 | 0.22577 | 36.6392 | 59.98 | 36.6 | 0.2322 | 18.7826 | 60.0108 | 18.8 | 0.23029 | 18.7956 | 60.05 | 18.8
0.23531 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.23434 | 54.4243 | 60.03 | 54.4 | 0.23413 | 36.639 | 59.98 | 36.6 | 0.24053 | 18.7826 | 60.0109 | 18.8 | 0.23862 | 18.796 | 60.05 | 18.8
0.24364 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.24268 | 54.4243 | 60.03 | 54.4 | 0.24249 | 36.6388 | 59.98 | 36.6 | 0.24886 | 18.7826 | 60.011 | 18.8 | 0.24692 | 18.7965 | 60.05 | 18.8
0.25197 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.25098 | 54.4243 | 60.03 | 54.4 | 0.25079 | 36.6385 | 59.98 | 36.6 | 0.25719 | 18.7826 | 60.0111 | 18.8 | 0.25525 | 18.7969 | 60.05 | 18.8
0.2603 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.25931 | 54.4236 | 60.03 | 54.4 | 0.25916 | 36.6383 | 59.98 | 36.6 | 0.26552 | 18.7826 | 60.0111 | 18.8 | 0.26358 | 18.7973 | 60.05 | 18.8
0.26863 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.26764 | 54.423 | 60.03 | 54.4 | 0.26746 | 36.6381 | 59.98 | 36.6 | 0.27385 | 18.7826 | 60.0112 | 18.8 | 0.27191 | 18.7974 | 60.05 | 18.8
0.27695 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.27597 | 54.4224 | 60.03 | 54.4 | 0.27582 | 36.6378 | 59.98 | 36.6 | 0.28218 | 18.7826 | 60.0113 | 18.8 | 0.28024 | 18.7975 | 60.05 | 18.8
0.28528 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.2843 | 54.4217 | 60.03 | 54.4 | 0.28418 | 36.6378 | 59.98 | 36.6 | 0.29052 | 18.7826 | 60.0114 | 18.8 | 0.28854 | 18.7973 | 60.05 | 18.8
0.29361 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.29263 | 54.4211 | 60.03 | 54.4 | 0.29248 | 36.6378 | 59.98 | 36.6 | 0.29885 | 18.7826 | 60.0115 | 18.8 | 0.29688 | 18.7971 | 60.05 | 18.8
0.30194 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.30096 | 54.4205 | 60.03 | 54.4 | 0.30084 | 36.6378 | 59.98 | 36.6 | 0.30718 | 18.7826 | 60.0116 | 18.8 | 0.30521 | 18.7969 | 60.05 | 18.8
0.31026 | 89.9799 | 60.04 | 90 | 0.3093 | 54.4198 | 60.03 | 54.4 | 0.30914 | 36.6378 | 59.98 | 36.6 | 0.31551 | 18.7826 | 60.0116 | 18.8 | 0.31354 | 18.7966 | 60.05 | 18.8
0.31859 | 89.9795 | 60.04 | 90 | 0.31763 | 54.4192 | 60.03 | 54.4 | 0.3175 | 36.6378 | 59.98 | 36.6 | 0.32384 | 18.7826 | 60.0117 | 18.8 | 0.32187 | 18.7965 | 60.05 | 18.8
0.32692 | 89.9791 | 60.04 | 90 | 0.32596 | 54.4186 | 60.03 | 54.4 | 0.32581 | 36.6378 | 59.98 | 36.6 | 0.33217 | 18.7826 | 60.0118 | 18.8 | 0.3302 | 18.7963 | 60.05 | 18.8
0.33525 | 89.9786 | 60.04 | 90 | 0.33426 | 54.4179 | 60.03 | 54.4 | 0.33417 | 36.6378 | 59.98 | 36.6 | 0.3405 | 18.7826 | 60.0119 | 18.8 | 0.3385 | 18.7962 | 60.05 | 18.8
0.34357 | 89.9782 | 60.04 | 90 | 0.34259 | 54.4179 | 60.03 | 54.4 | 0.34247 | 36.6378 | 59.98 | 36.6 | 0.34883 | 18.7826 | 60.012 | 18.8 | 0.34683 | 18.796 | 60.05 | 18.8
0.3519 | 89.9767 | 60.04 | 90 | 0.35092 | 54.4179 | 60.03 | 54.4 | 0.35083 | 36.6383 | 59.98 | 36.6 | 0.35716 | 18.7826 | 60.0121 | 18.8 | 0.35516 | 18.796 | 60.05 | 18.8
0.36023 | 89.9752 | 60.04 | 90 | 0.35925 | 54.4179 | 60.03 | 54.4 | 0.35919 | 36.6388 | 59.98 | 36.6 | 0.36549 | 18.7826 | 60.0121 | 18.8 | 0.36349 | 18.7959 | 60.05 | 18.8
0.36856 | 89.9737 | 60.04 | 90 | 0.36758 | 54.4179 | 60.03 | 54.4 | 0.36749 | 36.6396 | 59.98 | 36.6 | 0.37383 | 18.7826 | 60.0122 | 18.8 | 0.37183 | 18.7959 | 60.05 | 18.8
0.37688 | 89.9722 | 60.04 | 90 | 0.37592 | 54.4174 | 60.03 | 54.4 | 0.37585 | 36.6403 | 59.98 | 36.6 | 0.38216 | 18.7826 | 60.0123 | 18.8 | 0.38013 | 18.7958 | 60.05 | 18.8
0.38521 | 89.9706 | 60.04 | 90 | 0.38425 | 54.4168 | 60.03 | 54.4 | 0.38416 | 36.6411 | 59.98 | 36.6 | 0.39049 | 18.7826 | 60.0124 | 18.8 | 0.38846 | 18.7958 | 60.05 | 18.8
0.39354 | 89.9691 | 60.04 | 90 | 0.39258 | 54.4163 | 60.03 | 54.4 | 0.39252 | 36.6418 | 59.98 | 36.6 | 0.39882 | 18.7826 | 60.0125 | 18.8 | 0.39679 | 18.7958 | 60.05 | 18.8
0.40187 | 89.968 | 60.04 | 90 | 0.40091 | 54.4158 | 60.03 | 54.4 | 0.40082 | 36.6428 | 59.98 | 36.6 | 0.40715 | 18.7826 | 60.0126 | 18.8 | 0.40512 | 18.7958 | 60.05 | 18.8
0.4102 | 89.9669 | 60.04 | 90 | 0.40924 | 54.4152 | 60.03 | 54.4 | 0.40918 | 36.6437 | 59.98 | 36.6 | 0.41548 | 18.7826 | 60.0126 | 18.8 | 0.41345 | 18.7958 | 60.05 | 18.8
0.41852 | 89.9661 | 60.04 | 90 | 0.41757 | 54.4147 | 60.03 | 54.4 | 0.41754 | 36.6448 | 59.98 | 36.6 | 0.42381 | 18.7826 | 60.0127 | 18.8 | 0.42175 | 18.7958 | 60.05 | 18.8
0.42685 | 89.9653 | 60.04 | 90 | 0.42587 | 54.4141 | 60.03 | 54.4 | 0.42584 | 36.6459 | 59.98 | 36.6 | 0.43214 | 18.7826 | 60.0128 | 18.8 | 0.43008 | 18.7959 | 60.05 | 18.8
0.43518 | 89.9663 | 60.04 | 90 | 0.4342 | 54.4136 | 60.03 | 54.4 | 0.4342 | 36.6462 | 59.98 | 36.6 | 0.44047 | 18.7826 | 60.0129 | 18.8 | 0.43842 | 18.7959 | 60.05 | 18.8
0.44351 | 89.9673 | 60.04 | 90 | 0.44254 | 54.413 | 60.03 | 54.4 | 0.4425 | 36.6466 | 59.98 | 36.6 | 0.4488 | 18.7826 | 60.013 | 18.8 | 0.44675 | 18.7959 | 60.05 | 18.8
0.45184 | 89.9683 | 60.04 | 90 | 0.45087 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.45087 | 36.6477 | 59.98 | 36.6 | 0.45713 | 18.7828 | 60.0131 | 18.8 | 0.45508 | 18.796 | 60.05 | 18.8
0.46016 | 89.9693 | 60.04 | 90 | 0.4592 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.45917 | 36.6489 | 59.98 | 36.6 | 0.46547 | 18.7829 | 60.0131 | 18.8 | 0.46338 | 18.796 | 60.05 | 18.8
0.46849 | 89.9702 | 60.04 | 90 | 0.46753 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.46753 | 36.649 | 59.98 | 36.6 | 0.4738 | 18.7833 | 60.0132 | 18.8 | 0.47171 | 18.7961 | 60.0499 | 18.8
0.47682 | 89.9712 | 60.04 | 90 | 0.47586 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.47583 | 36.6491 | 59.98 | 36.6 | 0.48212 | 18.7838 | 60.0133 | 18.8 | 0.48004 | 18.7962 | 60.0498 | 18.8
0.48515 | 89.9727 | 60.04 | 90 | 0.48419 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.48419 | 36.6491 | 59.98 | 36.6 | 0.49046 | 18.7843 | 60.0134 | 18.8 | 0.48837 | 18.7965 | 60.0498 | 18.8
0.49347 | 89.9741 | 60.04 | 90 | 0.49252 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.49255 | 36.649 | 59.98 | 36.6 | 0.49879 | 18.7847 | 60.0135 | 18.8 | 0.4967 | 18.7968 | 60.0497 | 18.8
0.5018 | 89.9752 | 60.04 | 90 | 0.50085 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.50085 | 36.6492 | 59.98 | 36.6 | 0.50712 | 18.7852 | 60.0136 | 18.8 | 0.505 | 18.797 | 60.0496 | 18.8
0.51013 | 89.9764 | 60.04 | 90 | 0.50919 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.50922 | 36.6493 | 59.98 | 36.6 | 0.51545 | 18.7857 | 60.0136 | 18.8 | 0.51334 | 18.7972 | 60.0495 | 18.8
0.51846 | 89.9768 | 60.04 | 90 | 0.51749 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.51752 | 36.6499 | 59.98 | 36.6 | 0.52378 | 18.7861 | 60.0137 | 18.8 | 0.52167 | 18.7974 | 60.0494 | 18.8
0.52678 | 89.9773 | 60.04 | 90 | 0.52582 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.52588 | 36.6505 | 59.98 | 36.6 | 0.53211 | 18.7866 | 60.0138 | 18.8 | 0.53 | 18.7976 | 60.0493 | 18.8
0.53511 | 89.98 | 60.04 | 90 | 0.53415 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.53418 | 36.6502 | 59.98 | 36.6 | 0.54044 | 18.7869 | 60.0139 | 18.8 | 0.53833 | 18.7978 | 60.0493 | 18.8
0.54344 | 89.9828 | 60.04 | 90 | 0.54248 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.54254 | 36.6498 | 59.98 | 36.6 | 0.54877 | 18.7873 | 60.014 | 18.8 | 0.54663 | 18.7981 | 60.0492 | 18.8
0.55177 | 89.9855 | 60.04 | 90 | 0.55081 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.55084 | 36.6505 | 59.98 | 36.6 | 0.55711 | 18.7873 | 60.0141 | 18.8 | 0.55496 | 18.7983 | 60.0491 | 18.8
0.56009 | 89.9883 | 60.04 | 90 | 0.55914 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.5592 | 36.6512 | 59.98 | 36.6 | 0.56543 | 18.7873 | 60.0141 | 18.8 | 0.56329 | 18.7985 | 60.049 | 18.8
0.56842 | 89.9905 | 60.04 | 90 | 0.56747 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.56757 | 36.652 | 59.98 | 36.6 | 0.57376 | 18.7873 | 60.0142 | 18.8 | 0.57162 | 18.7987 | 60.0489 | 18.8
0.57675 | 89.9928 | 60.04 | 90 | 0.57581 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.57587 | 36.6528 | 59.98 | 36.6 | 0.5821 | 18.7873 | 60.0143 | 18.8 | 0.57996 | 18.7989 | 60.0488 | 18.8
0.58508 | 89.9951 | 60.04 | 90 | 0.58414 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.58423 | 36.6533 | 59.98 | 36.6 | 0.59043 | 18.7873 | 60.0144 | 18.8 | 0.58826 | 18.7992 | 60.0488 | 18.8
0.59341 | 89.9974 | 60.04 | 90 | 0.59247 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.59253 | 36.6538 | 59.98 | 36.6 | 0.59876 | 18.7873 | 60.0145 | 18.8 | 0.59659 | 18.7995 | 60.0487 | 18.8
0.60173 | 89.9997 | 60.04 | 90 | 0.6008 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.60089 | 36.6541 | 59.98 | 36.6 | 0.60709 | 18.7873 | 60.0146 | 18.8 | 0.60492 | 18.7998 | 60.0486 | 18.8
0.61006 | 90.002 | 60.04 | 90 | 0.60913 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.60919 | 36.6544 | 59.98 | 36.6 | 0.61542 | 18.7873 | 60.0146 | 18.8 | 0.61325 | 18.8001 | 60.0485 | 18.8
0.61839 | 90.0026 | 60.04 | 90 | 0.61743 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.61755 | 36.6522 | 59.98 | 36.6 | 0.62375 | 18.7873 | 60.0147 | 18.8 | 0.62158 | 18.8003 | 60.0484 | 18.8
0.62672 | 90.0032 | 60.04 | 90 | 0.62576 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.62592 | 36.65 | 59.98 | 36.6 | 0.63208 | 18.7873 | 60.0148 | 18.8 | 0.62988 | 18.8005 | 60.0483 | 18.8
0.63505 | 90.0038 | 60.04 | 90 | 0.63409 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.63422 | 36.6481 | 59.98 | 36.6 | 0.64042 | 18.7873 | 60.0149 | 18.8 | 0.63821 | 18.8023 | 60.0483 | 18.8
0.64337 | 90.0044 | 60.04 | 90 | 0.64243 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.64258 | 36.6461 | 59.98 | 36.6 | 0.64875 | 18.7873 | 60.015 | 18.8 | 0.64655 | 18.8041 | 60.0482 | 18.8
0.6517 | 90.005 | 60.04 | 90 | 0.65076 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.65088 | 36.644 | 59.98 | 36.6 | 0.65707 | 18.7873 | 60.0151 | 18.8 | 0.65488 | 18.8057 | 60.0481 | 18.8
0.66003 | 90.0056 | 60.04 | 90 | 0.65909 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.65924 | 36.6419 | 59.98 | 36.6 | 0.66541 | 18.7873 | 60.0151 | 18.8 | 0.66321 | 18.8073 | 60.048 | 18.8
0.66836 | 90.0057 | 60.04 | 90 | 0.66742 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.66754 | 36.6397 | 59.98 | 36.6 | 0.67374 | 18.7873 | 60.0152 | 18.8 | 0.67151 | 18.8089 | 60.0479 | 18.8
0.67668 | 90.0057 | 60.04 | 90 | 0.67575 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.6759 | 36.6376 | 59.98 | 36.6 | 0.68207 | 18.7873 | 60.0153 | 18.8 | 0.67984 | 18.8106 | 60.0478 | 18.8
0.68501 | 90.0058 | 60.04 | 90 | 0.68408 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.68427 | 36.6354 | 59.98 | 36.6 | 0.6904 | 18.7873 | 60.0154 | 18.8 | 0.68817 | 18.8123 | 60.0478 | 18.8
0.69334 | 90.0058 | 60.04 | 90 | 0.69241 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.69257 | 36.6333 | 59.98 | 36.6 | 0.69873 | 18.7873 | 60.0155 | 18.8 | 0.6965 | 18.814 | 60.0477 | 18.8
0.70167 | 90.0053 | 60.04 | 90 | 0.70071 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.70093 | 36.6335 | 59.98 | 36.6 | 0.70706 | 18.7873 | 60.0156 | 18.8 | 0.70483 | 18.8158 | 60.0476 | 18.8
0.70999 | 90.0047 | 60.04 | 90 | 0.70905 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.70923 | 36.6336 | 59.98 | 36.6 | 0.71539 | 18.7873 | 60.0156 | 18.8 | 0.71313 | 18.8175 | 60.0475 | 18.8
0.71832 | 90.0042 | 60.04 | 90 | 0.71738 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.71759 | 36.6339 | 59.98 | 36.6 | 0.72372 | 18.7872 | 60.0157 | 18.8 | 0.72147 | 18.8171 | 60.0474 | 18.8
0.72665 | 90.0036 | 60.04 | 90 | 0.72571 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.72589 | 36.6341 | 59.98 | 36.6 | 0.73206 | 18.7872 | 60.0158 | 18.8 | 0.7298 | 18.8168 | 60.0473 | 18.8
0.73498 | 90.0031 | 60.04 | 90 | 0.73404 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.73425 | 36.6342 | 59.98 | 36.6 | 0.74038 | 18.7871 | 60.0159 | 18.8 | 0.73813 | 18.8164 | 60.0473 | 18.8
0.74331 | 90.0025 | 60.04 | 90 | 0.74237 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.74261 | 36.6343 | 59.98 | 36.6 | 0.74871 | 18.787 | 60.016 | 18.8 | 0.74646 | 18.816 | 60.0472 | 18.8
0.75163 | 90.0029 | 60.04 | 90 | 0.7507 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.75092 | 36.6343 | 59.98 | 36.6 | 0.75705 | 18.7868 | 60.0161 | 18.8 | 0.75479 | 18.8155 | 60.0471 | 18.8
0.75996 | 90.0032 | 60.04 | 90 | 0.75903 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.75928 | 36.6343 | 59.98 | 36.6 | 0.76538 | 18.7866 | 60.0161 | 18.8 | 0.76309 | 18.815 | 60.047 | 18.8
0.76829 | 90.0035 | 60.04 | 90 | 0.76736 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.76758 | 36.6343 | 59.98 | 36.6 | 0.77371 | 18.7863 | 60.0162 | 18.8 | 0.77142 | 18.8143 | 60.0469 | 18.8
0.77662 | 90.0039 | 60.04 | 90 | 0.7757 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.77594 | 36.6343 | 59.98 | 36.6 | 0.78204 | 18.786 | 60.0163 | 18.8 | 0.77975 | 18.8137 | 60.0468 | 18.8
0.78494 | 90.003 | 60.04 | 90 | 0.78403 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.78424 | 36.6334 | 59.98 | 36.6 | 0.79037 | 18.7857 | 60.0164 | 18.8 | 0.78809 | 18.8131 | 60.0468 | 18.8
0.79327 | 90.0022 | 60.04 | 90 | 0.79233 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.7926 | 36.6326 | 59.98 | 36.6 | 0.7987 | 18.7855 | 60.0165 | 18.8 | 0.79642 | 18.8124 | 60.0467 | 18.8
0.8016 | 90.0014 | 60.04 | 90 | 0.80066 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.80096 | 36.6315 | 59.98 | 36.6 | 0.80703 | 18.7852 | 60.0166 | 18.8 | 0.80475 | 18.8123 | 60.0466 | 18.8
0.80993 | 90.0005 | 60.04 | 90 | 0.80899 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.80927 | 36.6305 | 59.98 | 36.6 | 0.81536 | 18.785 | 60.0166 | 18.8 | 0.81305 | 18.8122 | 60.0465 | 18.8
0.81825 | 89.9981 | 60.04 | 90 | 0.81732 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.81763 | 36.6298 | 59.98 | 36.6 | 0.82369 | 18.7848 | 60.0167 | 18.8 | 0.82138 | 18.8121 | 60.0464 | 18.8
0.82658 | 89.9956 | 60.04 | 90 | 0.82565 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.82593 | 36.6292 | 59.98 | 36.6 | 0.83202 | 18.7845 | 60.0168 | 18.8 | 0.82971 | 18.812 | 60.0463 | 18.8
0.83491 | 89.9938 | 60.04 | 90 | 0.83398 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.83429 | 36.6287 | 59.98 | 36.6 | 0.84035 | 18.7845 | 60.0169 | 18.8 | 0.83804 | 18.8106 | 60.0463 | 18.8
0.84324 | 89.992 | 60.04 | 90 | 0.84232 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.84259 | 36.6282 | 59.98 | 36.6 | 0.84869 | 18.7844 | 60.017 | 18.8 | 0.84637 | 18.8091 | 60.0462 | 18.8
0.85157 | 89.9902 | 60.04 | 90 | 0.85065 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.85095 | 36.6277 | 59.98 | 36.6 | 0.85702 | 18.7844 | 60.0171 | 18.8 | 0.85471 | 18.8079 | 60.0461 | 18.8
0.85989 | 89.9883 | 60.04 | 90 | 0.85898 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.85931 | 36.6271 | 59.98 | 36.6 | 0.86535 | 18.7844 | 60.0171 | 18.8 | 0.86301 | 18.8066 | 60.046 | 18.8
0.86822 | 89.9877 | 60.04 | 90 | 0.86731 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.86761 | 36.6275 | 59.98 | 36.6 | 0.87368 | 18.7844 | 60.0172 | 18.8 | 0.87134 | 18.8053 | 60.0459 | 18.8
0.87655 | 89.987 | 60.04 | 90 | 0.87564 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.87598 | 36.6278 | 59.98 | 36.6 | 0.88201 | 18.7844 | 60.0173 | 18.8 | 0.87967 | 18.8041 | 60.0458 | 18.8
0.88488 | 89.9864 | 60.04 | 90 | 0.88394 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.88428 | 36.628 | 59.98 | 36.6 | 0.89034 | 18.7844 | 60.0174 | 18.8 | 0.888 | 18.8027 | 60.0458 | 18.8
0.8932 | 89.9857 | 60.04 | 90 | 0.89227 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.89264 | 36.6282 | 59.98 | 36.6 | 0.89867 | 18.7844 | 60.0175 | 18.8 | 0.89633 | 18.8013 | 60.0457 | 18.8
0.90153 | 89.9867 | 60.04 | 90 | 0.9006 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.90094 | 36.6281 | 59.98 | 36.6 | 0.907 | 18.7844 | 60.0176 | 18.8 | 0.90466 | 18.7999 | 60.0456 | 18.8
0.90986 | 89.9877 | 60.04 | 90 | 0.90894 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.9093 | 36.628 | 59.98 | 36.6 | 0.91533 | 18.7844 | 60.0176 | 18.8 | 0.91296 | 18.7985 | 60.0455 | 18.8
0.91819 | 89.9877 | 60.04 | 90 | 0.91727 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.91766 | 36.6291 | 59.98 | 36.6 | 0.92366 | 18.7844 | 60.0177 | 18.8 | 0.9213 | 18.7981 | 60.0454 | 18.8
0.92652 | 89.9877 | 60.04 | 90 | 0.9256 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.92596 | 36.6302 | 59.98 | 36.6 | 0.932 | 18.7844 | 60.0178 | 18.8 | 0.92963 | 18.7977 | 60.0453 | 18.8
0.93484 | 89.9877 | 60.04 | 90 | 0.93393 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.93433 | 36.631 | 59.98 | 36.6 | 0.94033 | 18.7844 | 60.0179 | 18.8 | 0.93796 | 18.7972 | 60.0453 | 18.8
0.94317 | 89.9877 | 60.04 | 90 | 0.94226 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.94263 | 36.6318 | 59.98 | 36.6 | 0.94866 | 18.7844 | 60.018 | 18.8 | 0.94629 | 18.7967 | 60.0452 | 18.8
0.9515 | 89.9877 | 60.04 | 90 | 0.95059 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.95099 | 36.6321 | 59.98 | 36.6 | 0.95699 | 18.7844 | 60.0181 | 18.8 | 0.95462 | 18.7962 | 60.0451 | 18.8
0.95983 | 89.9877 | 60.04 | 90 | 0.95892 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.95929 | 36.6325 | 59.98 | 36.6 | 0.96532 | 18.7844 | 60.0181 | 18.8 | 0.96292 | 18.7957 | 60.045 | 18.8
0.96815 | 89.9877 | 60.04 | 90 | 0.96725 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.96765 | 36.633 | 59.98 | 36.6 | 0.97365 | 18.7842 | 60.0182 | 18.8 | 0.97125 | 18.7954 | 60.0449 | 18.8
0.97648 | 89.9877 | 60.04 | 90 | 0.97559 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.97601 | 36.6334 | 59.98 | 36.6 | 0.98198 | 18.7841 | 60.0183 | 18.8 | 0.97958 | 18.795 | 60.0448 | 18.8
0.98481 | 89.9874 | 60.04 | 90 | 0.98389 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.98431 | 36.6339 | 59.98 | 36.6 | 0.99031 | 18.7839 | 60.0184 | 18.8 | 0.98792 | 18.7947 | 60.0448 | 18.8
0.99314 | 89.9872 | 60.04 | 90 | 0.99222 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 0.99268 | 36.6344 | 59.98 | 36.6 | 0.99864 | 18.7837 | 60.0185 | 18.8 | 0.99625 | 18.7943 | 60.0447 | 18.8
1.0015 | 89.987 | 60.04 | 90 | 1.0005 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.001 | 36.6337 | 59.98 | 36.6 | 1.007 | 18.7833 | 60.0186 | 18.8 | 1.0045 | 18.7941 | 60.0446 | 18.8
1.0098 | 89.9868 | 60.04 | 90 | 1.0089 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.0093 | 36.633 | 59.98 | 36.6 | 1.0153 | 18.7828 | 60.0186 | 18.8 | 1.0129 | 18.7939 | 60.0445 | 18.8
1.0181 | 89.9865 | 60.04 | 90 | 1.0172 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.0176 | 36.6326 | 59.98 | 36.6 | 1.0236 | 18.7824 | 60.0187 | 18.8 | 1.0212 | 18.7937 | 60.0444 | 18.8
1.0264 | 89.9863 | 60.04 | 90 | 1.0255 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.026 | 36.6321 | 59.98 | 36.6 | 1.032 | 18.7819 | 60.0188 | 18.8 | 1.0295 | 18.7935 | 60.0443 | 18.8
1.0348 | 89.9861 | 60.04 | 90 | 1.0339 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.0344 | 36.6321 | 59.98 | 36.6 | 1.0403 | 18.7813 | 60.0189 | 18.8 | 1.0379 | 18.7935 | 60.0443 | 18.8
1.0431 | 89.9859 | 60.04 | 90 | 1.0422 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.0427 | 36.6321 | 59.98 | 36.6 | 1.0486 | 18.7806 | 60.019 | 18.8 | 1.0462 | 18.7935 | 60.0442 | 18.8
1.0514 | 89.9856 | 60.04 | 90 | 1.0505 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.051 | 36.632 | 59.98 | 36.6 | 1.057 | 18.7801 | 60.0191 | 18.8 | 1.0545 | 18.7936 | 60.0441 | 18.8
1.0598 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.0589 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.0593 | 36.6319 | 59.98 | 36.6 | 1.0653 | 18.7796 | 60.0191 | 18.8 | 1.0628 | 18.7936 | 60.044 | 18.8
1.0681 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.0672 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.0677 | 36.6315 | 59.98 | 36.6 | 1.0736 | 18.78 | 60.0192 | 18.8 | 1.0712 | 18.7935 | 60.0439 | 18.8
1.0764 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.0755 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.076 | 36.6312 | 59.98 | 36.6 | 1.082 | 18.7805 | 60.0193 | 18.8 | 1.0795 | 18.7933 | 60.0438 | 18.8
1.0847 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.0838 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.0844 | 36.6308 | 59.98 | 36.6 | 1.0903 | 18.7812 | 60.0194 | 18.8 | 1.0878 | 18.7934 | 60.0438 | 18.8
1.0931 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.0922 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.0927 | 36.6305 | 59.98 | 36.6 | 1.0986 | 18.7819 | 60.0195 | 18.8 | 1.0962 | 18.7935 | 60.0437 | 18.8
1.1014 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.1005 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.101 | 36.6301 | 59.98 | 36.6 | 1.1069 | 18.7827 | 60.0196 | 18.8 | 1.1045 | 18.7936 | 60.0436 | 18.8
1.1097 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.1088 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.1094 | 36.6298 | 59.98 | 36.6 | 1.1153 | 18.7834 | 60.0196 | 18.8 | 1.1128 | 18.7937 | 60.0435 | 18.8
1.1181 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.1172 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.1177 | 36.6294 | 59.98 | 36.6 | 1.1236 | 18.7843 | 60.0197 | 18.8 | 1.1211 | 18.7937 | 60.0434 | 18.8
1.1264 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.1255 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.126 | 36.6291 | 59.98 | 36.6 | 1.1319 | 18.7853 | 60.0198 | 18.8 | 1.1295 | 18.7937 | 60.0433 | 18.8
1.1347 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.1338 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.1343 | 36.6289 | 59.98 | 36.6 | 1.1403 | 18.7862 | 60.0199 | 18.8 | 1.1378 | 18.7937 | 60.0433 | 18.8
1.143 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.1422 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.1427 | 36.6286 | 59.9799 | 36.6 | 1.1486 | 18.7871 | 60.02 | 18.8 | 1.1461 | 18.7937 | 60.0432 | 18.8
1.1514 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.1505 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.1511 | 36.6287 | 59.9799 | 36.6 | 1.1569 | 18.787 | 60.0199 | 18.8 | 1.1544 | 18.7939 | 60.0431 | 18.8
1.1597 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.1588 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.1594 | 36.6287 | 59.9798 | 36.6 | 1.1653 | 18.787 | 60.0199 | 18.8 | 1.1628 | 18.794 | 60.043 | 18.8
1.168 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.1671 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.1677 | 36.6283 | 59.9797 | 36.6 | 1.1736 | 18.787 | 60.0198 | 18.8 | 1.1711 | 18.7942 | 60.0429 | 18.8
1.1763 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.1754 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.176 | 36.6278 | 59.9796 | 36.6 | 1.1819 | 18.7869 | 60.0197 | 18.8 | 1.1794 | 18.7944 | 60.0428 | 18.8
1.1847 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.1838 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.1844 | 36.6274 | 59.9795 | 36.6 | 1.1903 | 18.7869 | 60.0196 | 18.8 | 1.1877 | 18.7948 | 60.0428 | 18.8
1.193 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.1921 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.1927 | 36.627 | 59.9794 | 36.6 | 1.1986 | 18.7869 | 60.0195 | 18.8 | 1.1961 | 18.7953 | 60.0427 | 18.8
1.2013 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.2004 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.201 | 36.6269 | 59.9794 | 36.6 | 1.2069 | 18.7868 | 60.0194 | 18.8 | 1.2044 | 18.7957 | 60.0426 | 18.8
1.2097 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.2088 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.2094 | 36.6268 | 59.9793 | 36.6 | 1.2152 | 18.7868 | 60.0194 | 18.8 | 1.2127 | 18.7961 | 60.0425 | 18.8
1.218 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.2171 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.2177 | 36.6261 | 59.9792 | 36.6 | 1.2236 | 18.7868 | 60.0193 | 18.8 | 1.221 | 18.7973 | 60.0424 | 18.8
1.2263 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.2254 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.2261 | 36.6255 | 59.9791 | 36.6 | 1.2319 | 18.7868 | 60.0192 | 18.8 | 1.2294 | 18.7985 | 60.0423 | 18.8
1.2346 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.2338 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.2344 | 36.6248 | 59.979 | 36.6 | 1.2402 | 18.7868 | 60.0191 | 18.8 | 1.2377 | 18.7989 | 60.0423 | 18.8
1.243 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.2421 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.2427 | 36.6241 | 59.9789 | 36.6 | 1.2486 | 18.7868 | 60.019 | 18.8 | 1.246 | 18.7993 | 60.0422 | 18.8
1.2513 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.2504 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.251 | 36.6245 | 59.9789 | 36.6 | 1.2569 | 18.7868 | 60.0189 | 18.8 | 1.2543 | 18.7998 | 60.0421 | 18.8
1.2596 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.2587 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.2594 | 36.6248 | 59.9788 | 36.6 | 1.2652 | 18.7868 | 60.0189 | 18.8 | 1.2627 | 18.8002 | 60.042 | 18.8
1.268 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.2671 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.2678 | 36.6254 | 59.9787 | 36.6 | 1.2736 | 18.7868 | 60.0188 | 18.8 | 1.271 | 18.8005 | 60.0419 | 18.8
1.2763 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.2754 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.2761 | 36.6259 | 59.9786 | 36.6 | 1.2819 | 18.7868 | 60.0187 | 18.8 | 1.2793 | 18.8008 | 60.0418 | 18.8
1.2846 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.2837 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.2844 | 36.6258 | 59.9785 | 36.6 | 1.2902 | 18.7868 | 60.0186 | 18.8 | 1.2877 | 18.801 | 60.0418 | 18.8
1.2929 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.2921 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.2927 | 36.6258 | 59.9784 | 36.6 | 1.2986 | 18.7868 | 60.0185 | 18.8 | 1.296 | 18.8012 | 60.0417 | 18.8
1.3013 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.3004 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.3011 | 36.6263 | 59.9783 | 36.6 | 1.3069 | 18.7868 | 60.0184 | 18.8 | 1.3043 | 18.8003 | 60.0416 | 18.8
1.3096 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.3087 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.3094 | 36.6268 | 59.9783 | 36.6 | 1.3152 | 18.7868 | 60.0184 | 18.8 | 1.3126 | 18.7994 | 60.0415 | 18.8
1.3179 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.317 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.3177 | 36.6277 | 59.9782 | 36.6 | 1.3235 | 18.7868 | 60.0183 | 18.8 | 1.321 | 18.7993 | 60.0414 | 18.8
1.3262 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.3254 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.3261 | 36.6286 | 59.9781 | 36.6 | 1.3319 | 18.7868 | 60.0182 | 18.8 | 1.3293 | 18.7992 | 60.0413 | 18.8
1.3346 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.3337 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.3344 | 36.6289 | 59.978 | 36.6 | 1.3402 | 18.7868 | 60.0181 | 18.8 | 1.3376 | 18.7988 | 60.0413 | 18.8
1.3429 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.342 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.3428 | 36.6292 | 59.9779 | 36.6 | 1.3485 | 18.7868 | 60.018 | 18.8 | 1.3459 | 18.7985 | 60.0412 | 18.8
1.3512 | 89.9854 | 60.04 | 90 | 1.3503 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.3511 | 36.6293 | 59.9778 | 36.6 | 1.3569 | 18.7868 | 60.0179 | 18.8 | 1.3542 | 18.7978 | 60.0411 | 18.8
1.3596 | 89.9854 | 60.0399 | 90 | 1.3587 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.3594 | 36.6294 | 59.9778 | 36.6 | 1.3652 | 18.7868 | 60.0179 | 18.8 | 1.3626 | 18.7971 | 60.041 | 18.8
1.3679 | 89.9854 | 60.0399 | 90 | 1.367 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.3677 | 36.6297 | 59.9777 | 36.6 | 1.3735 | 18.7868 | 60.0178 | 18.8 | 1.3709 | 18.7964 | 60.0409 | 18.8
1.3762 | 89.9854 | 60.0398 | 90 | 1.3753 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.3761 | 36.6301 | 59.9776 | 36.6 | 1.3819 | 18.7868 | 60.0177 | 18.8 | 1.3792 | 18.7957 | 60.0408 | 18.8
1.3845 | 89.9854 | 60.0397 | 90 | 1.3837 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.3845 | 36.6306 | 59.9775 | 36.6 | 1.3902 | 18.7868 | 60.0176 | 18.8 | 1.3876 | 18.7954 | 60.0408 | 18.8
1.3929 | 89.9854 | 60.0396 | 90 | 1.392 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.3928 | 36.631 | 59.9774 | 36.6 | 1.3985 | 18.7868 | 60.0175 | 18.8 | 1.3959 | 18.7951 | 60.0407 | 18.8
1.4012 | 89.9854 | 60.0395 | 90 | 1.4003 | 54.4125 | 60.03 | 54.4 | 1.4011 | 36.6314 | 59.9773 | 36.6 | 1.4069 | 18.7868 | 60.0174 | 18.8 | 1.4042 | 18.7947 | 60.0406 | 18.8
1.4095 | 89.9854 | 60.0394 | 90 | 1.4087 | 54.4119 | 60.03 | 54.4 | 1.4094 | 36.6318 | 59.9773 | 36.6 | 1.4152 | 18.7868 | 60.0174 | 18.8 | 1.4125 | 18.7944 | 60.0405 | 18.8
1.4179 | 89.9854 | 60.0394 | 90 | 1.417 | 54.4113 | 60.03 | 54.4 | 1.4178 | 36.6321 | 59.9772 | 36.6 | 1.4235 | 18.7868 | 60.0173 | 18.8 | 1.4209 | 18.7941 | 60.0404 | 18.8
1.4262 | 89.9854 | 60.0393 | 90 | 1.4253 | 54.4107 | 60.03 | 54.4 | 1.4261 | 36.6325 | 59.9771 | 36.6 | 1.4319 | 18.7868 | 60.0172 | 18.8 | 1.4292 | 18.7939 | 60.0403 | 18.8
1.4345 | 89.9854 | 60.0392 | 90 | 1.4336 | 54.4101 | 60.03 | 54.4 | 1.4344 | 36.6328 | 59.977 | 36.6 | 1.4402 | 18.7868 | 60.0171 | 18.8 | 1.4375 | 18.7939 | 60.0403 | 18.8
1.4428 | 89.9854 | 60.0391 | 90 | 1.442 | 54.4095 | 60.03 | 54.4 | 1.4428 | 36.6332 | 59.9769 | 36.6 | 1.4485 | 18.7868 | 60.017 | 18.8 | 1.4458 | 18.7939 | 60.0402 | 18.8
1.4512 | 89.9854 | 60.039 | 90 | 1.4503 | 54.409 | 60.03 | 54.4 | 1.4511 | 36.6331 | 59.9768 | 36.6 | 1.4568 | 18.7868 | 60.0169 | 18.8 | 1.4542 | 18.7939 | 60.0401 | 18.8
1.4595 | 89.9854 | 60.0389 | 90 | 1.4586 | 54.4084 | 60.03 | 54.4 | 1.4595 | 36.6329 | 59.9768 | 36.6 | 1.4652 | 18.7868 | 60.0169 | 18.8 | 1.4625 | 18.794 | 60.04 | 18.8
1.4678 | 89.9854 | 60.0389 | 90 | 1.4669 | 54.4078 | 60.03 | 54.4 | 1.4678 | 36.6327 | 59.9767 | 36.6 | 1.4735 | 18.7868 | 60.0168 | 18.8 | 1.4708 | 18.7939 | 60.04 | 18.8
1.4761 | 89.9854 | 60.0388 | 90 | 1.4753 | 54.4072 | 60.03 | 54.4 | 1.4761 | 36.6325 | 59.9766 | 36.6 | 1.4818 | 18.7868 | 60.0167 | 18.8 | 1.4792 | 18.7938 | 60.04 | 18.8
1.4845 | 89.9854 | 60.0387 | 90 | 1.4836 | 54.4066 | 60.03 | 54.4 | 1.4845 | 36.6315 | 59.9765 | 36.6 | 1.4902 | 18.7868 | 60.0166 | 18.8 | 1.4875 | 18.7938 | 60.04 | 18.8
1.4928 | 89.9854 | 60.0386 | 90 | 1.4919 | 54.4066 | 60.03 | 54.4 | 1.4928 | 36.6306 | 59.9764 | 36.6 | 1.4985 | 18.7868 | 60.0165 | 18.8 | 1.4958 | 18.7938 | 60.04 | 18.8
1.5011 | 89.9854 | 60.0385 | 90 | 1.5003 | 54.4066 | 60.03 | 54.4 | 1.5012 | 36.6293 | 59.9763 | 36.6 | 1.5068 | 18.7868 | 60.0164 | 18.8 | 1.5041 | 18.7939 | 60.04 | 18.8
1.5095 | 89.9854 | 60.0384 | 90 | 1.5086 | 54.4067 | 60.03 | 54.4 | 1.5095 | 36.6281 | 59.9763 | 36.6 | 1.5152 | 18.7868 | 60.0164 | 18.8 | 1.5125 | 18.7941 | 60.04 | 18.8
1.5178 | 89.9854 | 60.0384 | 90 | 1.5169 | 54.4069 | 60.03 | 54.4 | 1.5178 | 36.6269 | 59.9762 | 36.6 | 1.5235 | 18.7868 | 60.0163 | 18.8 | 1.5208 | 18.7942 | 60.04 | 18.8
1.5261 | 89.9854 | 60.0383 | 90 | 1.5252 | 54.4074 | 60.03 | 54.4 | 1.5261 | 36.6257 | 59.9761 | 36.6 | 1.5318 | 18.7868 | 60.0162 | 18.8 | 1.5291 | 18.7942 | 60.04 | 18.8
1.5344 | 89.9854 | 60.0382 | 90 | 1.5336 | 54.4079 | 60.03 | 54.4 | 1.5345 | 36.6249 | 59.976 | 36.6 | 1.5402 | 18.7868 | 60.0161 | 18.8 | 1.5374 | 18.7964 | 60.04 | 18.8
1.5428 | 89.9854 | 60.0381 | 90 | 1.5419 | 54.4085 | 60.03 | 54.4 | 1.5428 | 36.6242 | 59.9759 | 36.6 | 1.5485 | 18.7868 | 60.016 | 18.8 | 1.5457 | 18.7985 | 60.04 | 18.8
1.5511 | 89.9854 | 60.038 | 90 | 1.5502 | 54.409 | 60.03 | 54.4 | 1.5511 | 36.6242 | 59.9758 | 36.6 | 1.5568 | 18.7868 | 60.0159 | 18.8 | 1.5541 | 18.8006 | 60.04 | 18.8
1.5594 | 89.9854 | 60.0379 | 90 | 1.5586 | 54.4096 | 60.03 | 54.4 | 1.5595 | 36.6241 | 59.9758 | 36.6 | 1.5651 | 18.7868 | 60.0159 | 18.8 | 1.5624 | 18.8028 | 60.04 | 18.8
1.5678 | 89.9843 | 60.0379 | 90 | 1.5669 | 54.4101 | 60.03 | 54.4 | 1.5678 | 36.6245 | 59.9757 | 36.6 | 1.5735 | 18.7868 | 60.0158 | 18.8 | 1.5707 | 18.8049 | 60.04 | 18.8
1.5761 | 89.9831 | 60.0378 | 90 | 1.5752 | 54.4121 | 60.03 | 54.4 | 1.5762 | 36.6249 | 59.9756 | 36.6 | 1.5818 | 18.7868 | 60.0157 | 18.8 | 1.5791 | 18.807 | 60.04 | 18.8
1.5844 | 89.9808 | 60.0377 | 90 | 1.5835 | 54.414 | 60.03 | 54.4 | 1.5845 | 36.6256 | 59.9755 | 36.6 | 1.5901 | 18.7866 | 60.0156 | 18.8 | 1.5874 | 18.8089 | 60.04 | 18.8
1.5927 | 89.9785 | 60.0376 | 90 | 1.5919 | 54.4163 | 60.03 | 54.4 | 1.5928 | 36.6263 | 59.9754 | 36.6 | 1.5985 | 18.7863 | 60.0155 | 18.8 | 1.5957 | 18.8108 | 60.04 | 18.8
1.6011 | 89.9768 | 60.0375 | 90 | 1.6002 | 54.4186 | 60.03 | 54.4 | 1.6012 | 36.6272 | 59.9753 | 36.6 | 1.6068 | 18.7861 | 60.0154 | 18.8 | 1.604 | 18.8127 | 60.04 | 18.8
1.6094 | 89.975 | 60.0374 | 90 | 1.6085 | 54.4205 | 60.03 | 54.4 | 1.6095 | 36.6281 | 59.9753 | 36.6 | 1.6151 | 18.7859 | 60.0154 | 18.8 | 1.6124 | 18.8145 | 60.04 | 18.8
1.6177 | 89.9732 | 60.0374 | 90 | 1.6169 | 54.4224 | 60.03 | 54.4 | 1.6179 | 36.629 | 59.9752 | 36.6 | 1.6235 | 18.7856 | 60.0153 | 18.8 | 1.6207 | 18.8145 | 60.04 | 18.8
1.626 | 89.9714 | 60.0373 | 90 | 1.6252 | 54.4242 | 60.03 | 54.4 | 1.6262 | 36.6299 | 59.9751 | 36.6 | 1.6318 | 18.7854 | 60.0152 | 18.8 | 1.629 | 18.8145 | 60.04 | 18.8
1.6344 | 89.9696 | 60.0372 | 90 | 1.6335 | 54.426 | 60.03 | 54.4 | 1.6345 | 36.6302 | 59.975 | 36.6 | 1.6401 | 18.7851 | 60.0151 | 18.8 | 1.6374 | 18.815 | 60.04 | 18.8
1.6427 | 89.9678 | 60.0371 | 90 | 1.6418 | 54.4278 | 60.03 | 54.4 | 1.6428 | 36.6304 | 59.9749 | 36.6 | 1.6485 | 18.7849 | 60.015 | 18.8 | 1.6457 | 18.8155 | 60.04 | 18.8
1.651 | 89.9671 | 60.037 | 90 | 1.6501 | 54.4296 | 60.03 | 54.4 | 1.6512 | 36.6314 | 59.9748 | 36.6 | 1.6568 | 18.7846 | 60.0149 | 18.8 | 1.654 | 18.816 | 60.04 | 18.8
1.6594 | 89.9665 | 60.0369 | 90 | 1.6585 | 54.4285 | 60.03 | 54.4 | 1.6595 | 36.6323 | 59.9748 | 36.6 | 1.6651 | 18.7844 | 60.0149 | 18.8 | 1.6623 | 18.8166 | 60.04 | 18.8
1.6677 | 89.9669 | 60.0369 | 90 | 1.6668 | 54.4273 | 60.03 | 54.4 | 1.6678 | 36.633 | 59.9747 | 36.6 | 1.6734 | 18.7843 | 60.0148 | 18.8 | 1.6707 | 18.817 | 60.04 | 18.8
1.676 | 89.9674 | 60.0368 | 90 | 1.6751 | 54.4257 | 60.03 | 54.4 | 1.6762 | 36.6336 | 59.9746 | 36.6 | 1.6818 | 18.7843 | 60.0147 | 18.8 | 1.679 | 18.8174 | 60.04 | 18.8
1.6843 | 89.9674 | 60.0367 | 90 | 1.6835 | 54.424 | 60.03 | 54.4 | 1.6845 | 36.6341 | 59.9745 | 36.6 | 1.6901 | 18.7843 | 60.0146 | 18.8 | 1.6873 | 18.8178 | 60.04 | 18.8
1.6927 | 89.9674 | 60.0366 | 90 | 1.6918 | 54.4224 | 60.03 | 54.4 | 1.6929 | 36.6346 | 59.9744 | 36.6 | 1.6984 | 18.7843 | 60.0145 | 18.8 | 1.6956 | 18.8182 | 60.04 | 18.8
1.701 | 89.9674 | 60.0365 | 90 | 1.7001 | 54.4207 | 60.03 | 54.4 | 1.7012 | 36.635 | 59.9743 | 36.6 | 1.7068 | 18.7843 | 60.0144 | 18.8 | 1.7039 | 18.8185 | 60.04 | 18.8
1.7093 | 89.9674 | 60.0364 | 90 | 1.7085 | 54.4192 | 60.03 | 54.4 | 1.7095 | 36.6355 | 59.9743 | 36.6 | 1.7151 | 18.7844 | 60.0144 | 18.8 | 1.7123 | 18.8188 | 60.04 | 18.8
1.7176 | 89.9674 | 60.0364 | 90 | 1.7168 | 54.4176 | 60.03 | 54.4 | 1.7179 | 36.6355 | 59.9742 | 36.6 | 1.7234 | 18.7845 | 60.0143 | 18.8 | 1.7206 | 18.8182 | 60.04 | 18.8
1.726 | 89.9674 | 60.0363 | 90 | 1.7251 | 54.416 | 60.03 | 54.4 | 1.7262 | 36.6355 | 59.9741 | 36.6 | 1.7318 | 18.7846 | 60.0142 | 18.8 | 1.7289 | 18.8176 | 60.04 | 18.8
1.7343 | 89.9674 | 60.0362 | 90 | 1.7334 | 54.4145 | 60.03 | 54.4 | 1.7346 | 36.6348 | 59.974 | 36.6 | 1.7401 | 18.7846 | 60.0141 | 18.8 | 1.7373 | 18.817 | 60.04 | 18.8
1.7426 | 89.9674 | 60.0361 | 90 | 1.7418 | 54.4127 | 60.03 | 54.4 | 1.7429 | 36.6341 | 59.9739 | 36.6 | 1.7484 | 18.7847 | 60.014 | 18.8 | 1.7456 | 18.8163 | 60.04 | 18.8
1.751 | 89.9674 | 60.036 | 90 | 1.7501 | 54.4109 | 60.03 | 54.4 | 1.7512 | 36.6337 | 59.9739 | 36.6 | 1.7568 | 18.7846 | 60.0139 | 18.8 | 1.7539 | 18.8162 | 60.04 | 18.8
1.7593 | 89.9674 | 60.0359 | 90 | 1.7584 | 54.4087 | 60.03 | 54.4 | 1.7595 | 36.6334 | 59.9738 | 36.6 | 1.7651 | 18.7845 | 60.0139 | 18.8 | 1.7622 | 18.816 | 60.04 | 18.8
1.7676 | 89.9674 | 60.0359 | 90 | 1.7668 | 54.4065 | 60.03 | 54.4 | 1.7679 | 36.6331 | 59.9737 | 36.6 | 1.7734 | 18.7843 | 60.0138 | 18.8 | 1.7706 | 18.8159 | 60.04 | 18.8
1.7759 | 89.9674 | 60.0358 | 90 | 1.7751 | 54.4043 | 60.03 | 54.4 | 1.7762 | 36.6327 | 59.9736 | 36.6 | 1.7817 | 18.7842 | 60.0137 | 18.8 | 1.7789 | 18.8158 | 60.04 | 18.8
1.7843 | 89.9674 | 60.0357 | 90 | 1.7834 | 54.4021 | 60.03 | 54.4 | 1.7845 | 36.6333 | 59.9735 | 36.6 | 1.7901 | 18.7841 | 60.0136 | 18.8 | 1.7872 | 18.8155 | 60.04 | 18.8
1.7926 | 89.9674 | 60.0356 | 90 | 1.7917 | 54.3999 | 60.03 | 54.4 | 1.7929 | 36.6339 | 59.9734 | 36.6 | 1.7984 | 18.784 | 60.0135 | 18.8 | 1.7955 | 18.8152 | 60.04 | 18.8
1.8009 | 89.9674 | 60.0355 | 90 | 1.8 | 54.3977 | 60.03 | 54.4 | 1.8012 | 36.6349 | 59.9733 | 36.6 | 1.8067 | 18.7838 | 60.0134 | 18.8 | 1.8039 | 18.8153 | 60.04 | 18.8
1.8093 | 89.9674 | 60.0354 | 90 | 1.8084 | 54.3957 | 60.03 | 54.4 | 1.8096 | 36.6359 | 59.9733 | 36.6 | 1.8151 | 18.7837 | 60.0134 | 18.8 | 1.8122 | 18.8153 | 60.04 | 18.8
1.8176 | 89.9674 | 60.0354 | 90 | 1.8167 | 54.3936 | 60.03 | 54.4 | 1.8179 | 36.6367 | 59.9732 | 36.6 | 1.8234 | 18.7836 | 60.0133 | 18.8 | 1.8205 | 18.815 | 60.04 | 18.8
1.8259 | 89.9674 | 60.0353 | 90 | 1.825 | 54.393 | 60.03 | 54.4 | 1.8262 | 36.6374 | 59.9731 | 36.6 | 1.8317 | 18.7835 | 60.0132 | 18.8 | 1.8289 | 18.8148 | 60.04 | 18.8
1.8342 | 89.9674 | 60.0352 | 90 | 1.8334 | 54.3923 | 60.03 | 54.4 | 1.8346 | 36.6386 | 59.973 | 36.6 | 1.8401 | 18.7836 | 60.0131 | 18.8 | 1.8372 | 18.8144 | 60.04 | 18.8
1.8426 | 89.9674 | 60.0351 | 90 | 1.8417 | 54.3921 | 60.03 | 54.4 | 1.8429 | 36.6399 | 59.9729 | 36.6 | 1.8484 | 18.7838 | 60.013 | 18.8 | 1.8455 | 18.814 | 60.04 | 18.8
1.8509 | 89.9674 | 60.035 | 90 | 1.85 | 54.3919 | 60.03 | 54.4 | 1.8513 | 36.6412 | 59.9728 | 36.6 | 1.8567 | 18.7839 | 60.0129 | 18.8 | 1.8538 | 18.8143 | 60.04 | 18.8
1.8592 | 89.9674 | 60.0349 | 90 | 1.8584 | 54.3926 | 60.03 | 54.4 | 1.8596 | 36.6426 | 59.9728 | 36.6 | 1.8651 | 18.7841 | 60.0129 | 18.8 | 1.8622 | 18.8145 | 60.04 | 18.8
1.8675 | 89.9674 | 60.0349 | 90 | 1.8667 | 54.3933 | 60.03 | 54.4 | 1.8679 | 36.6429 | 59.9727 | 36.6 | 1.8734 | 18.7842 | 60.0128 | 18.8 | 1.8705 | 18.8129 | 60.04 | 18.8
1.8759 | 89.9674 | 60.0348 | 90 | 1.875 | 54.394 | 60.03 | 54.4 | 1.8762 | 36.6431 | 59.9726 | 36.6 | 1.8817 | 18.7843 | 60.0127 | 18.8 | 1.8788 | 18.8114 | 60.04 | 18.8
1.8842 | 89.9674 | 60.0347 | 90 | 1.8833 | 54.3947 | 60.03 | 54.4 | 1.8846 | 36.6433 | 59.9725 | 36.6 | 1.89 | 18.7845 | 60.0126 | 18.8 | 1.8871 | 18.8094 | 60.04 | 18.8
1.8925 | 89.9674 | 60.0346 | 90 | 1.8917 | 54.3945 | 60.03 | 54.4 | 1.8929 | 36.6436 | 59.9724 | 36.6 | 1.8984 | 18.7846 | 60.0125 | 18.8 | 1.8954 | 18.8074 | 60.04 | 18.8
1.9009 | 89.9674 | 60.0345 | 90 | 1.9 | 54.3944 | 60.03 | 54.4 | 1.9012 | 36.6431 | 59.9723 | 36.6 | 1.9067 | 18.7848 | 60.0124 | 18.8 | 1.9038 | 18.8057 | 60.04 | 18.8
1.9092 | 89.9674 | 60.0344 | 90 | 1.9083 | 54.3942 | 60.03 | 54.4 | 1.9096 | 36.6426 | 59.9723 | 36.6 | 1.915 | 18.7849 | 60.0124 | 18.8 | 1.9121 | 18.804 | 60.04 | 18.8
1.9175 | 89.9674 | 60.0344 | 90 | 1.9167 | 54.3941 | 60.03 | 54.4 | 1.9179 | 36.6416 | 59.9722 | 36.6 | 1.9234 | 18.7852 | 60.0123 | 18.8 | 1.9204 | 18.8022 | 60.04 | 18.8
1.9258 | 89.9674 | 60.0343 | 90 | 1.925 | 54.3941 | 60.03 | 54.4 | 1.9263 | 36.6406 | 59.9721 | 36.6 | 1.9317 | 18.7856 | 60.0122 | 18.8 | 1.9288 | 18.8005 | 60.04 | 18.8
1.9342 | 89.9674 | 60.0342 | 90 | 1.9333 | 54.3941 | 60.03 | 54.4 | 1.9346 | 36.6395 | 59.972 | 36.6 | 1.94 | 18.7862 | 60.0121 | 18.8 | 1.9371 | 18.7981 | 60.04 | 18.8
1.9425 | 89.9674 | 60.0341 | 90 | 1.9416 | 54.3933 | 60.03 | 54.4 | 1.9429 | 36.6385 | 59.9719 | 36.6 | 1.9484 | 18.7867 | 60.012 | 18.8 | 1.9454 | 18.7957 | 60.04 | 18.8
1.9508 | 89.9674 | 60.034 | 90 | 1.95 | 54.3924 | 60.03 | 54.4 | 1.9513 | 36.6379 | 59.9718 | 36.6 | 1.9567 | 18.7873 | 60.0119 | 18.8 | 1.9537 | 18.7953 | 60.04 | 18.8
1.9592 | 89.9674 | 60.0339 | 90 | 1.9583 | 54.3917 | 60.03 | 54.4 | 1.9596 | 36.6373 | 59.9718 | 36.6 | 1.965 | 18.7879 | 60.0119 | 18.8 | 1.9621 | 18.7949 | 60.04 | 18.8
1.9675 | 89.9674 | 60.0339 | 90 | 1.9666 | 54.391 | 60.03 | 54.4 | 1.968 | 36.6362 | 59.9717 | 36.6 | 1.9734 | 18.7885 | 60.0118 | 18.8 | 1.9704 | 18.7949 | 60.04 | 18.8
1.9758 | 89.9674 | 60.0338 | 90 | 1.9749 | 54.391 | 60.03 | 54.4 | 1.9763 | 36.635 | 59.9716 | 36.6 | 1.9817 | 18.7892 | 60.0117 | 18.8 | 1.9787 | 18.795 | 60.04 | 18.8
1.9841 | 89.9674 | 60.0337 | 90 | 1.9833 | 54.391 | 60.03 | 54.4 | 1.9846 | 36.6347 | 59.9715 | 36.6 | 1.99 | 18.7898 | 60.0116 | 18.8 | 1.9871 | 18.7946 | 60.04 | 18.8
1.9925 | 89.9674 | 60.0336 | 90 | 1.9916 | 54.3922 | 60.03 | 54.4 | 1.9929 | 36.6343 | 59.9714 | 36.6 | 1.9984 | 18.7905 | 60.0115 | 18.8 | 1.9954 | 18.7942 | 60.04 | 18.8
2.0008 | 89.9674 | 60.0335 | 90 | 1.9999 | 54.3934 | 60.03 | 54.4 | 2.0013 | 36.6344 | 59.9713 | 36.6 | 2.0067 | 18.7908 | 60.0114 | 18.8 | 2.0037 | 18.7938 | 60.04 | 18.8
2.0091 | 89.9674 | 60.0334 | 90 | 2.0082 | 54.3944 | 60.03 | 54.4 | 2.0096 | 36.6344 | 59.9713 | 36.6 | 2.015 | 18.7912 | 60.0114 | 18.8 | 2.012 | 18.7935 | 60.04 | 18.8
2.0174 | 89.9674 | 60.0334 | 90 | 2.0166 | 54.3954 | 60.03 | 54.4 | 2.0179 | 36.6343 | 59.9712 | 36.6 | 2.0233 | 18.7914 | 60.0113 | 18.8 | 2.0204 | 18.7931 | 60.04 | 18.8
2.0258 | 89.9674 | 60.0333 | 90 | 2.0249 | 54.3964 | 60.03 | 54.4 | 2.0263 | 36.6342 | 59.9711 | 36.6 | 2.0317 | 18.7915 | 60.0112 | 18.8 | 2.0287 | 18.7927 | 60.04 | 18.8
2.0341 | 89.9674 | 60.0332 | 90 | 2.0332 | 54.3974 | 60.03 | 54.4 | 2.0346 | 36.6333 | 59.971 | 36.6 | 2.04 | 18.7917 | 60.0111 | 18.8 | 2.037 | 18.7923 | 60.04 | 18.8
2.0424 | 89.9674 | 60.0331 | 90 | 2.0416 | 54.3983 | 60.03 | 54.4 | 2.043 | 36.6324 | 59.9709 | 36.6 | 2.0483 | 18.7919 | 60.011 | 18.8 | 2.0453 | 18.792 | 60.04 | 18.8
2.0508 | 89.9674 | 60.033 | 90 | 2.0499 | 54.3991 | 60.03 | 54.4 | 2.0513 | 36.6318 | 59.9708 | 36.6 | 2.0567 | 18.7921 | 60.0109 | 18.8 | 2.0537 | 18.7918 | 60.04 | 18.8
2.0591 | 89.9674 | 60.0329 | 90 | 2.0582 | 54.4001 | 60.03 | 54.4 | 2.0596 | 36.6311 | 59.9708 | 36.6 | 2.065 | 18.7923 | 60.0109 | 18.8 | 2.062 | 18.7916 | 60.04 | 18.8
2.0674 | 89.9682 | 60.0329 | 90 | 2.0666 | 54.4012 | 60.03 | 54.4 | 2.068 | 36.6307 | 59.9707 | 36.6 | 2.0733 | 18.7933 | 60.0108 | 18.8 | 2.0703 | 18.7918 | 60.04 | 18.8
2.0757 | 89.969 | 60.0328 | 90 | 2.0749 | 54.4014 | 60.03 | 54.4 | 2.0763 | 36.6303 | 59.9706 | 36.6 | 2.0817 | 18.7942 | 60.0107 | 18.8 | 2.0786 | 18.792 | 60.04 | 18.8
2.0841 | 89.9686 | 60.0327 | 90 | 2.0832 | 54.4016 | 60.03 | 54.4 | 2.0847 | 36.6297 | 59.9705 | 36.6 | 2.09 | 18.7952 | 60.0106 | 18.8 | 2.087 | 18.7922 | 60.04 | 18.8
2.0924 | 89.9683 | 60.0326 | 90 | 2.0915 | 54.4015 | 60.03 | 54.4 | 2.093 | 36.6291 | 59.9704 | 36.6 | 2.0983 | 18.7961 | 60.0105 | 18.8 | 2.0953 | 18.7924 | 60.04 | 18.8
2.1007 | 89.9684 | 60.0325 | 90 | 2.0999 | 54.4014 | 60.03 | 54.4 | 2.1013 | 36.6282 | 59.9703 | 36.6 | 2.1067 | 18.797 | 60.0104 | 18.8 | 2.1036 | 18.7929 | 60.04 | 18.8
2.1091 | 89.9686 | 60.0324 | 90 | 2.1082 | 54.4017 | 60.03 | 54.4 | 2.1096 | 36.6274 | 59.9703 | 36.6 | 2.115 | 18.798 | 60.0104 | 18.8 | 2.112 | 18.7933 | 60.04 | 18.8
2.1174 | 89.9712 | 60.0324 | 90 | 2.1165 | 54.402 | 60.03 | 54.4 | 2.118 | 36.6275 | 59.9702 | 36.6 | 2.1233 | 18.7988 | 60.0103 | 18.8 | 2.1203 | 18.7937 | 60.04 | 18.8
2.1257 | 89.9738 | 60.0323 | 90 | 2.1248 | 54.4023 | 60.03 | 54.4 | 2.1263 | 36.6276 | 59.9701 | 36.6 | 2.1316 | 18.7996 | 60.0102 | 18.8 | 2.1286 | 18.794 | 60.04 | 18.8
2.134 | 89.9764 | 60.0322 | 90 | 2.1332 | 54.4026 | 60.03 | 54.4 | 2.1346 | 36.6278 | 59.97 | 36.6 | 2.14 | 18.8003 | 60.0101 | 18.8 | 2.1369 | 18.7942 | 60.04 | 18.8
2.1424 | 89.979 | 60.0321 | 90 | 2.1415 | 54.4031 | 60.03 | 54.4 | 2.143 | 36.6279 | 59.97 | 36.6 | 2.1483 | 18.8011 | 60.01 | 18.8 | 2.1453 | 18.7945 | 60.04 | 18.8
2.1507 | 89.9819 | 60.032 | 90 | 2.1498 | 54.4036 | 60.03 | 54.4 | 2.1513 | 36.6281 | 59.97 | 36.6 | 2.1566 | 18.8011 | 60.02 | 18.8 | 2.1536 | 18.7947 | 60.04 | 18.8
2.159 | 89.9849 | 60.0319 | 90 | 2.1581 | 54.4041 | 60.03 | 54.4 | 2.1597 | 36.6282 | 59.97 | 36.6 | 2.165 | 18.8011 | 60.02 | 18.8 | 2.1619 | 18.7949 | 60.04 | 18.8
2.1673 | 89.989 | 60.0319 | 90 | 2.1665 | 54.4046 | 60.03 | 54.4 | 2.168 | 36.6267 | 59.97 | 36.6 | 2.1733 | 18.8011 | 60.02 | 18.8 | 2.1703 | 18.7951 | 60.04 | 18.8
2.1757 | 89.9931 | 60.0318 | 90 | 2.1748 | 54.4058 | 60.03 | 54.4 | 2.1763 | 36.6251 | 59.97 | 36.6 | 2.1816 | 18.8011 | 60.02 | 18.8 | 2.1786 | 18.7953 | 60.04 | 18.8
2.184 | 89.9967 | 60.0317 | 90 | 2.1831 | 54.4069 | 60.03 | 54.4 | 2.1847 | 36.6238 | 59.97 | 36.6 | 2.19 | 18.8011 | 60.02 | 18.8 | 2.1869 | 18.7953 | 60.04 | 18.8
2.1923 | 90.0003 | 60.0316 | 90 | 2.1915 | 54.4076 | 60.03 | 54.4 | 2.193 | 36.6225 | 59.97 | 36.6 | 2.1983 | 18.8012 | 60.02 | 18.8 | 2.1953 | 18.7952 | 60.04 | 18.8
2.2007 | 90.0007 | 60.0315 | 90 | 2.1998 | 54.4083 | 60.03 | 54.4 | 2.2014 | 36.6208 | 59.97 | 36.6 | 2.2066 | 18.8012 | 60.02 | 18.8 | 2.2036 | 18.795 | 60.04 | 18.8
2.209 | 90.001 | 60.0314 | 90 | 2.2081 | 54.4076 | 60.03 | 54.4 | 2.2097 | 36.6191 | 59.97 | 36.6 | 2.215 | 18.8012 | 60.02 | 18.8 | 2.2119 | 18.7948 | 60.04 | 18.8
2.2173 | 90.0018 | 60.0314 | 90 | 2.2164 | 54.4069 | 60.03 | 54.4 | 2.218 | 36.6177 | 59.97 | 36.6 | 2.2233 | 18.8014 | 60.02 | 18.8 | 2.2202 | 18.7947 | 60.04 | 18.8
2.2256 | 90.0025 | 60.0313 | 90 | 2.2248 | 54.4055 | 60.03 | 54.4 | 2.2264 | 36.6162 | 59.97 | 36.6 | 2.2316 | 18.8015 | 60.02 | 18.8 | 2.2285 | 18.7946 | 60.04 | 18.8
2.234 | 90.0022 | 60.0312 | 90 | 2.2331 | 54.4041 | 60.03 | 54.4 | 2.2347 | 36.6152 | 59.97 | 36.6 | 2.2399 | 18.8016 | 60.02 | 18.8 | 2.2369 | 18.7957 | 60.04 | 18.8
2.2423 | 90.0018 | 60.0311 | 90 | 2.2414 | 54.4012 | 60.03 | 54.4 | 2.243 | 36.6142 | 59.97 | 36.6 | 2.2483 | 18.8018 | 60.02 | 18.8 | 2.2452 | 18.7969 | 60.04 | 18.8
2.2506 | 90.0014 | 60.031 | 90 | 2.2498 | 54.3982 | 60.03 | 54.4 | 2.2513 | 36.6146 | 59.97 | 36.6 | 2.2566 | 18.8035 | 60.02 | 18.8 | 2.2535 | 18.798 | 60.04 | 18.8
2.259 | 90.001 | 60.0309 | 90 | 2.2581 | 54.3945 | 60.03 | 54.4 | 2.2597 | 36.6151 | 59.97 | 36.6 | 2.2649 | 18.8051 | 60.02 | 18.8 | 2.2619 | 18.7992 | 60.04 | 18.8
2.2673 | 90.0007 | 60.0309 | 90 | 2.2664 | 54.3908 | 60.03 | 54.4 | 2.2681 | 36.6156 | 59.97 | 36.6 | 2.2733 | 18.8068 | 60.02 | 18.8 | 2.2702 | 18.8 | 60.04 | 18.8
2.2756 | 90.0003 | 60.0308 | 90 | 2.2747 | 54.3872 | 60.03 | 54.4 | 2.2764 | 36.616 | 59.97 | 36.6 | 2.2816 | 18.8084 | 60.02 | 18.8 | 2.2785 | 18.8008 | 60.04 | 18.8
2.2839 | 90.0007 | 60.0307 | 90 | 2.2831 | 54.3836 | 60.03 | 54.4 | 2.2847 | 36.6169 | 59.97 | 36.6 | 2.2899 | 18.8101 | 60.02 | 18.8 | 2.2868 | 18.8017 | 60.04 | 18.8
2.2923 | 90.0012 | 60.0306 | 90 | 2.2914 | 54.3813 | 60.03 | 54.4 | 2.293 | 36.6178 | 59.97 | 36.6 | 2.2983 | 18.8117 | 60.02 | 18.8 | 2.2952 | 18.8027 | 60.04 | 18.8
2.3006 | 89.9997 | 60.0305 | 90 | 2.2997 | 54.379 | 60.03 | 54.4 | 2.3014 | 36.6187 | 59.97 | 36.6 | 2.3066 | 18.8132 | 60.02 | 18.8 | 2.3035 | 18.8029 | 60.04 | 18.8
2.3089 | 89.9983 | 60.0304 | 90 | 2.308 | 54.3771 | 60.03 | 54.4 | 2.3097 | 36.6196 | 59.97 | 36.6 | 2.3149 | 18.8148 | 60.02 | 18.8 | 2.3118 | 18.8031 | 60.04 | 18.8
2.3172 | 89.9974 | 60.0304 | 90 | 2.3164 | 54.3751 | 60.03 | 54.4 | 2.3181 | 36.62 | 59.97 | 36.6 | 2.3233 | 18.8163 | 60.02 | 18.8 | 2.3202 | 18.802 | 60.04 | 18.8
2.3256 | 89.9966 | 60.0303 | 90 | 2.3247 | 54.3747 | 60.03 | 54.4 | 2.3264 | 36.6204 | 59.97 | 36.6 | 2.3316 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.3285 | 18.801 | 60.04 | 18.8
2.3339 | 89.9959 | 60.0302 | 90 | 2.333 | 54.3743 | 60.03 | 54.4 | 2.3347 | 36.6212 | 59.97 | 36.6 | 2.3399 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.3368 | 18.8002 | 60.04 | 18.8
2.3422 | 89.9953 | 60.0301 | 90 | 2.3414 | 54.3743 | 60.03 | 54.4 | 2.3431 | 36.622 | 59.97 | 36.6 | 2.3483 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.3451 | 18.7995 | 60.04 | 18.8
2.3506 | 89.9947 | 60.03 | 90 | 2.3497 | 54.3743 | 60.03 | 54.4 | 2.3514 | 36.6227 | 59.97 | 36.6 | 2.3566 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.3535 | 18.7994 | 60.04 | 18.8
2.3589 | 89.9941 | 60.03 | 90 | 2.358 | 54.3743 | 60.03 | 54.4 | 2.3597 | 36.6235 | 59.97 | 36.6 | 2.3649 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.3618 | 18.7992 | 60.04 | 18.8
2.3672 | 89.9936 | 60.03 | 90 | 2.3664 | 54.3743 | 60.03 | 54.4 | 2.3681 | 36.6239 | 59.97 | 36.6 | 2.3732 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.3701 | 18.7991 | 60.04 | 18.8
2.3755 | 89.993 | 60.03 | 90 | 2.3747 | 54.3743 | 60.03 | 54.4 | 2.3764 | 36.6242 | 59.97 | 36.6 | 2.3816 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.3784 | 18.7989 | 60.04 | 18.8
2.3839 | 89.9943 | 60.03 | 90 | 2.383 | 54.3743 | 60.03 | 54.4 | 2.3848 | 36.6246 | 59.97 | 36.6 | 2.3899 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.3868 | 18.7994 | 60.04 | 18.8
2.3922 | 89.9956 | 60.03 | 90 | 2.3913 | 54.3743 | 60.03 | 54.4 | 2.3931 | 36.6249 | 59.97 | 36.6 | 2.3982 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.3951 | 18.7999 | 60.04 | 18.8
2.4005 | 89.9963 | 60.03 | 90 | 2.3997 | 54.3743 | 60.03 | 54.4 | 2.4014 | 36.6253 | 59.97 | 36.6 | 2.4066 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.4034 | 18.8006 | 60.04 | 18.8
2.4088 | 89.997 | 60.03 | 90 | 2.408 | 54.3743 | 60.03 | 54.4 | 2.4098 | 36.6256 | 59.97 | 36.6 | 2.4149 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.4118 | 18.8013 | 60.04 | 18.8
2.4172 | 89.9975 | 60.03 | 90 | 2.4163 | 54.3743 | 60.03 | 54.4 | 2.4181 | 36.6256 | 59.97 | 36.6 | 2.4232 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.4201 | 18.8017 | 60.04 | 18.8
2.4255 | 89.998 | 60.03 | 90 | 2.4247 | 54.3743 | 60.03 | 54.4 | 2.4265 | 36.6256 | 59.97 | 36.6 | 2.4316 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.4284 | 18.8022 | 60.04 | 18.8
2.4338 | 89.9991 | 60.03 | 90 | 2.433 | 54.3743 | 60.03 | 54.4 | 2.4348 | 36.6255 | 59.97 | 36.6 | 2.4399 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.4367 | 18.8023 | 60.04 | 18.8
2.4422 | 90.0002 | 60.03 | 90 | 2.4413 | 54.3743 | 60.03 | 54.4 | 2.4431 | 36.6254 | 59.97 | 36.6 | 2.4482 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.4451 | 18.8025 | 60.04 | 18.8
2.4505 | 89.9995 | 60.03 | 90 | 2.4496 | 54.3743 | 60.03 | 54.4 | 2.4514 | 36.6254 | 59.97 | 36.6 | 2.4566 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.4534 | 18.8027 | 60.04 | 18.8
2.4588 | 89.9988 | 60.03 | 90 | 2.458 | 54.3743 | 60.03 | 54.4 | 2.4598 | 36.6253 | 59.97 | 36.6 | 2.4649 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.4617 | 18.8029 | 60.04 | 18.8
2.4671 | 89.9984 | 60.03 | 90 | 2.4663 | 54.3743 | 60.03 | 54.4 | 2.4681 | 36.6252 | 59.97 | 36.6 | 2.4732 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.4701 | 18.8027 | 60.03 | 18.8
2.4755 | 89.998 | 60.03 | 90 | 2.4746 | 54.3743 | 60.03 | 54.4 | 2.4764 | 36.6251 | 59.97 | 36.6 | 2.4815 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.4784 | 18.8025 | 60.03 | 18.8
2.4838 | 89.9976 | 60.03 | 90 | 2.4829 | 54.3743 | 60.03 | 54.4 | 2.4848 | 36.625 | 59.97 | 36.6 | 2.4899 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.4867 | 18.8021 | 60.03 | 18.8
2.4921 | 89.9972 | 60.03 | 90 | 2.4913 | 54.3743 | 60.03 | 54.4 | 2.4931 | 36.6249 | 59.97 | 36.6 | 2.4982 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.495 | 18.8017 | 60.03 | 18.8
2.5005 | 89.9968 | 60.03 | 90 | 2.4996 | 54.3743 | 60.03 | 54.4 | 2.5015 | 36.6248 | 59.97 | 36.6 | 2.5065 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.5034 | 18.8013 | 60.03 | 18.8
2.5088 | 89.9964 | 60.03 | 90 | 2.5079 | 54.3743 | 60.03 | 54.4 | 2.5098 | 36.6247 | 59.97 | 36.6 | 2.5149 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.5117 | 18.8009 | 60.03 | 18.8
2.5171 | 89.9946 | 60.03 | 90 | 2.5163 | 54.3743 | 60.03 | 54.4 | 2.5181 | 36.6247 | 59.97 | 36.6 | 2.5232 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.52 | 18.8004 | 60.03 | 18.8
2.5254 | 89.9929 | 60.03 | 90 | 2.5246 | 54.3746 | 60.03 | 54.4 | 2.5265 | 36.6247 | 59.97 | 36.6 | 2.5315 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.5284 | 18.8 | 60.03 | 18.8
2.5338 | 89.9929 | 60.03 | 90 | 2.5329 | 54.3748 | 60.03 | 54.4 | 2.5348 | 36.6247 | 59.97 | 36.6 | 2.5399 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.5367 | 18.7997 | 60.03 | 18.8
2.5421 | 89.9929 | 60.03 | 90 | 2.5413 | 54.3751 | 60.03 | 54.4 | 2.5432 | 36.6247 | 59.97 | 36.6 | 2.5482 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.545 | 18.7994 | 60.03 | 18.8
2.5504 | 89.9928 | 60.03 | 90 | 2.5496 | 54.3754 | 60.03 | 54.4 | 2.5515 | 36.6247 | 59.97 | 36.6 | 2.5565 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.5533 | 18.7995 | 60.03 | 18.8
2.5587 | 89.9927 | 60.03 | 90 | 2.5579 | 54.3756 | 60.03 | 54.4 | 2.5598 | 36.6247 | 59.97 | 36.6 | 2.5649 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.5616 | 18.7996 | 60.03 | 18.8
2.5671 | 89.9943 | 60.03 | 90 | 2.5663 | 54.3759 | 60.03 | 54.4 | 2.5682 | 36.6249 | 59.97 | 36.6 | 2.5732 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.57 | 18.7999 | 60.03 | 18.8
2.5754 | 89.9959 | 60.03 | 90 | 2.5746 | 54.3761 | 60.03 | 54.4 | 2.5765 | 36.625 | 59.97 | 36.6 | 2.5815 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.5783 | 18.8002 | 60.03 | 18.8
2.5837 | 89.9975 | 60.03 | 90 | 2.5829 | 54.3764 | 60.03 | 54.4 | 2.5848 | 36.6252 | 59.97 | 36.6 | 2.5898 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.5866 | 18.8007 | 60.03 | 18.8
2.5921 | 89.999 | 60.03 | 90 | 2.5912 | 54.3772 | 60.03 | 54.4 | 2.5931 | 36.6254 | 59.97 | 36.6 | 2.5982 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.595 | 18.8012 | 60.03 | 18.8
2.6004 | 90.0019 | 60.03 | 90 | 2.5995 | 54.3779 | 60.03 | 54.4 | 2.6015 | 36.6256 | 59.97 | 36.6 | 2.6065 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.6033 | 18.8008 | 60.03 | 18.8
2.6087 | 90.0047 | 60.03 | 90 | 2.6079 | 54.3785 | 60.03 | 54.4 | 2.6099 | 36.6258 | 59.97 | 36.6 | 2.6148 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.6116 | 18.8004 | 60.03 | 18.8
2.617 | 90.0075 | 60.03 | 90 | 2.6162 | 54.379 | 60.03 | 54.4 | 2.6182 | 36.626 | 59.97 | 36.6 | 2.6232 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.62 | 18.7999 | 60.03 | 18.8
2.6254 | 90.0103 | 60.03 | 90 | 2.6245 | 54.3795 | 60.03 | 54.4 | 2.6265 | 36.6262 | 59.97 | 36.6 | 2.6315 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.6283 | 18.7994 | 60.03 | 18.8
2.6337 | 90.0133 | 60.03 | 90 | 2.6329 | 54.38 | 60.03 | 54.4 | 2.6348 | 36.6264 | 59.97 | 36.6 | 2.6398 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.6366 | 18.7989 | 60.03 | 18.8
2.642 | 90.0162 | 60.03 | 90 | 2.6412 | 54.3805 | 60.03 | 54.4 | 2.6432 | 36.6266 | 59.97 | 36.6 | 2.6482 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.6449 | 18.7984 | 60.03 | 18.8
2.6504 | 90.0176 | 60.03 | 90 | 2.6495 | 54.381 | 60.03 | 54.4 | 2.6515 | 36.6266 | 59.97 | 36.6 | 2.6565 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.6533 | 18.7978 | 60.03 | 18.8
2.6587 | 90.019 | 60.03 | 90 | 2.6578 | 54.3816 | 60.03 | 54.4 | 2.6599 | 36.6266 | 59.97 | 36.6 | 2.6648 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.6616 | 18.7971 | 60.03 | 18.8
2.667 | 90.0192 | 60.03 | 90 | 2.6662 | 54.3821 | 60.03 | 54.4 | 2.6682 | 36.6266 | 59.97 | 36.6 | 2.6732 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.6699 | 18.7959 | 60.03 | 18.8
2.6753 | 90.0194 | 60.03 | 90 | 2.6745 | 54.3821 | 60.03 | 54.4 | 2.6765 | 36.6265 | 59.97 | 36.6 | 2.6815 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.6783 | 18.7947 | 60.03 | 18.8
2.6837 | 90.0191 | 60.03 | 90 | 2.6828 | 54.3821 | 60.03 | 54.4 | 2.6849 | 36.6265 | 59.97 | 36.6 | 2.6898 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.6866 | 18.7944 | 60.03 | 18.8
2.692 | 90.0188 | 60.03 | 90 | 2.6912 | 54.3823 | 60.03 | 54.4 | 2.6932 | 36.6265 | 59.97 | 36.6 | 2.6982 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.6949 | 18.7941 | 60.03 | 18.8
2.7003 | 90.02 | 60.03 | 90 | 2.6995 | 54.3826 | 60.03 | 54.4 | 2.7015 | 36.6265 | 59.97 | 36.6 | 2.7065 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.7032 | 18.7938 | 60.03 | 18.8
2.7086 | 90.0211 | 60.03 | 90 | 2.7078 | 54.3829 | 60.03 | 54.4 | 2.7099 | 36.6265 | 59.97 | 36.6 | 2.7148 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.7115 | 18.7935 | 60.03 | 18.8
2.717 | 90.0202 | 60.03 | 90 | 2.7161 | 54.3832 | 60.03 | 54.4 | 2.7182 | 36.6265 | 59.97 | 36.6 | 2.7231 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.7199 | 18.7933 | 60.03 | 18.8
2.7253 | 90.0194 | 60.03 | 90 | 2.7245 | 54.3836 | 60.03 | 54.4 | 2.7266 | 36.6265 | 59.97 | 36.6 | 2.7315 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.7282 | 18.7931 | 60.03 | 18.8
2.7336 | 90.0185 | 60.03 | 90 | 2.7328 | 54.384 | 60.03 | 54.4 | 2.7349 | 36.6265 | 59.97 | 36.6 | 2.7398 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.7365 | 18.7928 | 60.03 | 18.8
2.742 | 90.0175 | 60.03 | 90 | 2.7411 | 54.3843 | 60.03 | 54.4 | 2.7432 | 36.6265 | 59.97 | 36.6 | 2.7481 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.7449 | 18.7925 | 60.03 | 18.8
2.7503 | 90.0178 | 60.03 | 90 | 2.7495 | 54.3847 | 60.03 | 54.4 | 2.7516 | 36.6267 | 59.97 | 36.6 | 2.7565 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.7532 | 18.7925 | 60.03 | 18.8
2.7586 | 90.0181 | 60.03 | 90 | 2.7578 | 54.3851 | 60.03 | 54.4 | 2.7599 | 36.627 | 59.97 | 36.6 | 2.7648 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.7615 | 18.7925 | 60.03 | 18.8
2.7669 | 90.0184 | 60.03 | 90 | 2.7661 | 54.3855 | 60.03 | 54.4 | 2.7682 | 36.6272 | 59.97 | 36.6 | 2.7731 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.7698 | 18.7926 | 60.03 | 18.8
2.7753 | 90.0188 | 60.03 | 90 | 2.7744 | 54.3859 | 60.03 | 54.4 | 2.7766 | 36.6275 | 59.97 | 36.6 | 2.7815 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.7782 | 18.7926 | 60.03 | 18.8
2.7836 | 90.0178 | 60.03 | 90 | 2.7828 | 54.3863 | 60.03 | 54.4 | 2.7849 | 36.6277 | 59.97 | 36.6 | 2.7898 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.7865 | 18.7927 | 60.03 | 18.8
2.7919 | 90.0168 | 60.03 | 90 | 2.7911 | 54.3864 | 60.03 | 54.4 | 2.7932 | 36.6279 | 59.97 | 36.6 | 2.7981 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.7948 | 18.7928 | 60.03 | 18.8
2.8003 | 90.017 | 60.03 | 90 | 2.7994 | 54.3865 | 60.03 | 54.4 | 2.8016 | 36.6281 | 59.97 | 36.6 | 2.8064 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.8032 | 18.7928 | 60.03 | 18.8
2.8086 | 90.0172 | 60.03 | 90 | 2.8077 | 54.3864 | 60.03 | 54.4 | 2.8099 | 36.6284 | 59.97 | 36.6 | 2.8148 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.8115 | 18.7928 | 60.03 | 18.8
2.8169 | 90.0167 | 60.03 | 90 | 2.8161 | 54.3862 | 60.03 | 54.4 | 2.8182 | 36.6286 | 59.97 | 36.6 | 2.8231 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.8198 | 18.7929 | 60.03 | 18.8
2.8252 | 90.0162 | 60.03 | 90 | 2.8244 | 54.3861 | 60.03 | 54.4 | 2.8266 | 36.6288 | 59.97 | 36.6 | 2.8314 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.8282 | 18.7931 | 60.03 | 18.8
2.8336 | 90.0173 | 60.03 | 90 | 2.8327 | 54.3859 | 60.03 | 54.4 | 2.8349 | 36.6288 | 59.97 | 36.6 | 2.8398 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.8365 | 18.7933 | 60.03 | 18.8
2.8419 | 90.0184 | 60.03 | 90 | 2.8411 | 54.387 | 60.03 | 54.4 | 2.8433 | 36.6288 | 59.97 | 36.6 | 2.8481 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.8448 | 18.7935 | 60.03 | 18.8
2.8502 | 90.018 | 60.03 | 90 | 2.8494 | 54.3881 | 60.03 | 54.4 | 2.8516 | 36.6288 | 59.97 | 36.6 | 2.8564 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.8531 | 18.7936 | 60.03 | 18.8
2.8585 | 90.0177 | 60.03 | 90 | 2.8577 | 54.389 | 60.03 | 54.4 | 2.8599 | 36.6289 | 59.97 | 36.6 | 2.8648 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.8615 | 18.7937 | 60.03 | 18.8
2.8669 | 90.0167 | 60.03 | 90 | 2.866 | 54.3898 | 60.03 | 54.4 | 2.8683 | 36.6289 | 59.97 | 36.6 | 2.8731 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.8698 | 18.7951 | 60.03 | 18.8
2.8752 | 90.0156 | 60.03 | 90 | 2.8744 | 54.3909 | 60.03 | 54.4 | 2.8766 | 36.6289 | 59.97 | 36.6 | 2.8814 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.8781 | 18.7964 | 60.03 | 18.8
2.8835 | 90.0145 | 60.03 | 90 | 2.8827 | 54.392 | 60.03 | 54.4 | 2.8849 | 36.629 | 59.97 | 36.6 | 2.8898 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.8864 | 18.798 | 60.03 | 18.8
2.8919 | 90.0134 | 60.03 | 90 | 2.891 | 54.3926 | 60.03 | 54.4 | 2.8932 | 36.629 | 59.97 | 36.6 | 2.8981 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.8948 | 18.7995 | 60.03 | 18.8
2.9002 | 90.0129 | 60.03 | 90 | 2.8994 | 54.3932 | 60.03 | 54.4 | 2.9016 | 36.6291 | 59.97 | 36.6 | 2.9064 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.9031 | 18.8009 | 60.03 | 18.8
2.9085 | 90.0125 | 60.03 | 90 | 2.9077 | 54.3935 | 60.03 | 54.4 | 2.91 | 36.6291 | 59.97 | 36.6 | 2.9148 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.9114 | 18.8023 | 60.03 | 18.8
2.9168 | 90.0129 | 60.03 | 90 | 2.916 | 54.3937 | 60.03 | 54.4 | 2.9183 | 36.6292 | 59.97 | 36.6 | 2.9231 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.9198 | 18.8037 | 60.03 | 18.8
2.9252 | 90.0133 | 60.03 | 90 | 2.9243 | 54.3927 | 60.03 | 54.4 | 2.9266 | 36.6292 | 59.97 | 36.6 | 2.9314 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.9281 | 18.8052 | 60.03 | 18.8
2.9335 | 90.0137 | 60.03 | 90 | 2.9326 | 54.3917 | 60.03 | 54.4 | 2.9349 | 36.6292 | 59.97 | 36.6 | 2.9397 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.9364 | 18.8067 | 60.03 | 18.8
2.9418 | 90.0142 | 60.03 | 90 | 2.941 | 54.3907 | 60.03 | 54.4 | 2.9433 | 36.6292 | 59.97 | 36.6 | 2.9481 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.9447 | 18.8083 | 60.03 | 18.8
2.9502 | 90.0156 | 60.03 | 90 | 2.9493 | 54.3897 | 60.03 | 54.4 | 2.9517 | 36.6287 | 59.97 | 36.6 | 2.9564 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.9531 | 18.8085 | 60.03 | 18.8
2.9585 | 90.017 | 60.03 | 90 | 2.9576 | 54.3888 | 60.03 | 54.4 | 2.96 | 36.6281 | 59.97 | 36.6 | 2.9647 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 2.9614 | 18.8086 | 60.03 | 18.8
2.9668 | 90.0161 | 60.03 | 90 | 2.966 | 54.3879 | 60.03 | 54.4 | 2.9683 | 36.6276 | 59.97 | 36.6 | 2.9731 | 18.8177 | 60.02 | 18.8 | 2.9697 | 18.8086 | 60.03 | 18.8
2.9751 | 90.0152 | 60.03 | 90 | 2.9743 | 54.387 | 60.03 | 54.4 | 2.9766 | 36.627 | 59.97 | 36.6 | 2.9814 | 18.8176 | 60.02 | 18.8 | 2.9781 | 18.8086 | 60.03 | 18.8
2.9835 | 90.0135 | 60.03 | 90 | 2.9826 | 54.3861 | 60.03 | 54.4 | 2.985 | 36.6265 | 59.97 | 36.6 | 2.9897 | 18.8175 | 60.02 | 18.8 | 2.9864 | 18.8086 | 60.03 | 18.8
2.9918 | 90.0117 | 60.03 | 90 | 2.991 | 54.3856 | 60.03 | 54.4 | 2.9933 | 36.6259 | 59.97 | 36.6 | 2.9981 | 18.8173 | 60.02 | 18.8 | 2.9947 | 18.8086 | 60.03 | 18.8
3.0001 | 90.0071 | 60.03 | 90 | 2.9993 | 54.385 | 60.03 | 54.4 | 3.0016 | 36.6254 | 59.97 | 36.6 | 3.0064 | 18.8175 | 60.02 | 18.8 | 3.0031 | 18.8086 | 60.03 | 18.8
3.0084 | 90.0024 | 60.03 | 90 | 3.0076 | 54.3846 | 60.03 | 54.4 | 3.01 | 36.6248 | 59.97 | 36.6 | 3.0147 | 18.8176 | 60.02 | 18.8 | 3.0114 | 18.8086 | 60.03 | 18.8
3.0168 | 90.0001 | 60.03 | 90 | 3.0159 | 54.3842 | 60.03 | 54.4 | 3.0183 | 36.6243 | 59.97 | 36.6 | 3.0231 | 18.8177 | 60.02 | 18.8 | 3.0197 | 18.8084 | 60.03 | 18.8
3.0251 | 89.9977 | 60.03 | 90 | 3.0243 | 54.3841 | 60.03 | 54.4 | 3.0267 | 36.6238 | 59.97 | 36.6 | 3.0314 | 18.8179 | 60.02 | 18.8 | 3.028 | 18.8082 | 60.03 | 18.8
3.0334 | 89.9951 | 60.03 | 90 | 3.0326 | 54.384 | 60.03 | 54.4 | 3.035 | 36.6238 | 59.97 | 36.6 | 3.0397 | 18.818 | 60.02 | 18.8 | 3.0363 | 18.8079 | 60.03 | 18.8
3.0418 | 89.9924 | 60.03 | 90 | 3.0409 | 54.3862 | 60.03 | 54.4 | 3.0433 | 36.6238 | 59.97 | 36.6 | 3.048 | 18.8181 | 60.02 | 18.8 | 3.0447 | 18.8077 | 60.03 | 18.8
3.0501 | 89.9921 | 60.03 | 90 | 3.0493 | 54.3883 | 60.03 | 54.4 | 3.0517 | 36.6238 | 59.97 | 36.6 | 3.0564 | 18.8184 | 60.02 | 18.8 | 3.053 | 18.8075 | 60.03 | 18.8
3.0584 | 89.9918 | 60.03 | 90 | 3.0576 | 54.3909 | 60.03 | 54.4 | 3.06 | 36.6238 | 59.97 | 36.6 | 3.0647 | 18.8187 | 60.02 | 18.8 | 3.0613 | 18.8073 | 60.03 | 18.8
3.0667 | 89.9918 | 60.03 | 90 | 3.0659 | 54.3934 | 60.03 | 54.4 | 3.0684 | 36.6238 | 59.97 | 36.6 | 3.073 | 18.8189 | 60.02 | 18.8 | 3.0697 | 18.807 | 60.03 | 18.8
3.0751 | 89.9918 | 60.03 | 90 | 3.0742 | 54.3959 | 60.03 | 54.4 | 3.0767 | 36.6238 | 59.97 | 36.6 | 3.0814 | 18.8192 | 60.02 | 18.8 | 3.078 | 18.8068 | 60.03 | 18.8
3.0834 | 89.9934 | 60.03 | 90 | 3.0826 | 54.3985 | 60.03 | 54.4 | 3.085 | 36.6238 | 59.97 | 36.6 | 3.0897 | 18.8192 | 60.02 | 18.8 | 3.0863 | 18.8066 | 60.03 | 18.8
3.0917 | 89.995 | 60.03 | 90 | 3.0909 | 54.401 | 60.03 | 54.4 | 3.0934 | 36.6238 | 59.97 | 36.6 | 3.098 | 18.8192 | 60.02 | 18.8 | 3.0947 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.1001 | 89.9955 | 60.03 | 90 | 3.0992 | 54.4035 | 60.03 | 54.4 | 3.1017 | 36.6238 | 59.97 | 36.6 | 3.1064 | 18.8191 | 60.02 | 18.8 | 3.103 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.1084 | 89.996 | 60.03 | 90 | 3.1075 | 54.4057 | 60.03 | 54.4 | 3.11 | 36.6238 | 59.97 | 36.6 | 3.1147 | 18.8191 | 60.02 | 18.8 | 3.1113 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.1167 | 89.9956 | 60.03 | 90 | 3.1159 | 54.4079 | 60.03 | 54.4 | 3.1183 | 36.6238 | 59.97 | 36.6 | 3.123 | 18.819 | 60.02 | 18.8 | 3.1196 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.125 | 89.9952 | 60.03 | 90 | 3.1242 | 54.4077 | 60.03 | 54.4 | 3.1267 | 36.6238 | 59.97 | 36.6 | 3.1314 | 18.8189 | 60.02 | 18.8 | 3.128 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.1334 | 89.9955 | 60.03 | 90 | 3.1325 | 54.4076 | 60.03 | 54.4 | 3.135 | 36.6238 | 59.97 | 36.6 | 3.1397 | 18.8188 | 60.02 | 18.8 | 3.1363 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.1417 | 89.9958 | 60.03 | 90 | 3.1408 | 54.4087 | 60.03 | 54.4 | 3.1434 | 36.6238 | 59.97 | 36.6 | 3.148 | 18.8188 | 60.02 | 18.8 | 3.1446 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.15 | 89.9966 | 60.03 | 90 | 3.1492 | 54.4098 | 60.03 | 54.4 | 3.1517 | 36.6237 | 59.97 | 36.6 | 3.1563 | 18.8186 | 60.0199 | 18.8 | 3.153 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.1584 | 89.9975 | 60.03 | 90 | 3.1575 | 54.411 | 60.03 | 54.4 | 3.16 | 36.6236 | 59.97 | 36.6 | 3.1647 | 18.8185 | 60.0199 | 18.8 | 3.1613 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.1667 | 89.9972 | 60.03 | 90 | 3.1658 | 54.4121 | 60.03 | 54.4 | 3.1684 | 36.6233 | 59.97 | 36.6 | 3.173 | 18.8184 | 60.0198 | 18.8 | 3.1696 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.175 | 89.997 | 60.03 | 90 | 3.1742 | 54.4135 | 60.03 | 54.4 | 3.1767 | 36.623 | 59.97 | 36.6 | 3.1813 | 18.8182 | 60.0197 | 18.8 | 3.1779 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.1833 | 89.9974 | 60.03 | 90 | 3.1825 | 54.4149 | 60.03 | 54.4 | 3.1851 | 36.6227 | 59.97 | 36.6 | 3.1897 | 18.8183 | 60.0196 | 18.8 | 3.1863 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.1917 | 89.9977 | 60.03 | 90 | 3.1908 | 54.4162 | 60.03 | 54.4 | 3.1934 | 36.6223 | 59.97 | 36.6 | 3.198 | 18.8185 | 60.0195 | 18.8 | 3.1946 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.2 | 89.9992 | 60.03 | 90 | 3.1992 | 54.4176 | 60.03 | 54.4 | 3.2017 | 36.622 | 59.97 | 36.6 | 3.2063 | 18.8185 | 60.0194 | 18.8 | 3.2029 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.2083 | 90.0006 | 60.03 | 90 | 3.2075 | 54.4188 | 60.03 | 54.4 | 3.2101 | 36.6217 | 59.97 | 36.6 | 3.2147 | 18.8184 | 60.0194 | 18.8 | 3.2112 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.2167 | 90.0014 | 60.03 | 90 | 3.2158 | 54.4201 | 60.03 | 54.4 | 3.2184 | 36.6214 | 59.97 | 36.6 | 3.223 | 18.8184 | 60.0193 | 18.8 | 3.2196 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.225 | 90.0022 | 60.03 | 90 | 3.2241 | 54.4197 | 60.03 | 54.4 | 3.2267 | 36.6211 | 59.97 | 36.6 | 3.2313 | 18.8183 | 60.0192 | 18.8 | 3.2279 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.2333 | 90.0038 | 60.03 | 90 | 3.2325 | 54.4193 | 60.03 | 54.4 | 3.235 | 36.6207 | 59.97 | 36.6 | 3.2397 | 18.8179 | 60.0191 | 18.8 | 3.2362 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.2416 | 90.0053 | 60.03 | 90 | 3.2408 | 54.4189 | 60.03 | 54.4 | 3.2434 | 36.6203 | 59.97 | 36.6 | 3.248 | 18.8174 | 60.019 | 18.8 | 3.2446 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.25 | 90.0062 | 60.03 | 90 | 3.2491 | 54.4185 | 60.03 | 54.4 | 3.2518 | 36.6201 | 59.97 | 36.6 | 3.2563 | 18.8169 | 60.0189 | 18.8 | 3.2529 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.2583 | 90.0071 | 60.03 | 90 | 3.2574 | 54.4178 | 60.03 | 54.4 | 3.2601 | 36.6199 | 59.97 | 36.6 | 3.2647 | 18.8164 | 60.0189 | 18.8 | 3.2612 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.2666 | 90.0068 | 60.03 | 90 | 3.2658 | 54.4171 | 60.03 | 54.4 | 3.2684 | 36.6198 | 59.97 | 36.6 | 3.273 | 18.8154 | 60.0188 | 18.8 | 3.2696 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.275 | 90.0064 | 60.03 | 90 | 3.2741 | 54.4178 | 60.03 | 54.4 | 3.2767 | 36.6196 | 59.97 | 36.6 | 3.2813 | 18.8143 | 60.0187 | 18.8 | 3.2779 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.2833 | 90.0063 | 60.03 | 90 | 3.2824 | 54.4184 | 60.03 | 54.4 | 3.2851 | 36.6193 | 59.97 | 36.6 | 3.2896 | 18.8135 | 60.0186 | 18.8 | 3.2862 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.2916 | 90.0062 | 60.03 | 90 | 3.2907 | 54.4186 | 60.03 | 54.4 | 3.2935 | 36.619 | 59.97 | 36.6 | 3.298 | 18.8126 | 60.0185 | 18.8 | 3.2945 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.2999 | 90.006 | 60.03 | 90 | 3.2991 | 54.4188 | 60.03 | 54.4 | 3.3018 | 36.6186 | 59.97 | 36.6 | 3.3063 | 18.8114 | 60.0184 | 18.8 | 3.3029 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.3083 | 90.0059 | 60.03 | 90 | 3.3074 | 54.4195 | 60.03 | 54.4 | 3.3101 | 36.6183 | 59.97 | 36.6 | 3.3146 | 18.8103 | 60.0184 | 18.8 | 3.3112 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.3166 | 90.0053 | 60.03 | 90 | 3.3157 | 54.4203 | 60.03 | 54.4 | 3.3184 | 36.6181 | 59.97 | 36.6 | 3.323 | 18.8096 | 60.0183 | 18.8 | 3.3195 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.3249 | 90.0047 | 60.03 | 90 | 3.3241 | 54.421 | 60.03 | 54.4 | 3.3268 | 36.6179 | 59.97 | 36.6 | 3.3313 | 18.809 | 60.0182 | 18.8 | 3.3279 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.3333 | 90.0041 | 60.03 | 90 | 3.3324 | 54.4217 | 60.03 | 54.4 | 3.3351 | 36.6177 | 59.97 | 36.6 | 3.3396 | 18.8084 | 60.0181 | 18.8 | 3.3362 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.3416 | 90.0035 | 60.03 | 90 | 3.3407 | 54.4225 | 60.03 | 54.4 | 3.3434 | 36.6175 | 59.97 | 36.6 | 3.348 | 18.8077 | 60.018 | 18.8 | 3.3445 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.3499 | 90.0044 | 60.03 | 90 | 3.3491 | 54.4232 | 60.03 | 54.4 | 3.3518 | 36.6173 | 59.97 | 36.6 | 3.3563 | 18.8075 | 60.0179 | 18.8 | 3.3528 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.3582 | 90.0053 | 60.03 | 90 | 3.3574 | 54.4238 | 60.03 | 54.4 | 3.3601 | 36.6171 | 59.97 | 36.6 | 3.3646 | 18.8072 | 60.0179 | 18.8 | 3.3612 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.3666 | 90.0058 | 60.03 | 90 | 3.3657 | 54.4244 | 60.03 | 54.4 | 3.3685 | 36.6171 | 59.97 | 36.6 | 3.3729 | 18.8069 | 60.0178 | 18.8 | 3.3695 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.3749 | 90.0063 | 60.03 | 90 | 3.374 | 54.4257 | 60.03 | 54.4 | 3.3768 | 36.6171 | 59.97 | 36.6 | 3.3813 | 18.8066 | 60.0177 | 18.8 | 3.3778 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.3832 | 90.006 | 60.03 | 90 | 3.3824 | 54.427 | 60.03 | 54.4 | 3.3851 | 36.6171 | 59.97 | 36.6 | 3.3896 | 18.8066 | 60.0176 | 18.8 | 3.3861 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.3916 | 90.0057 | 60.03 | 90 | 3.3907 | 54.4282 | 60.03 | 54.4 | 3.3935 | 36.6171 | 59.97 | 36.6 | 3.3979 | 18.8066 | 60.0175 | 18.8 | 3.3945 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.3999 | 90.0051 | 60.03 | 90 | 3.399 | 54.4295 | 60.03 | 54.4 | 3.4018 | 36.6171 | 59.97 | 36.6 | 3.4063 | 18.8066 | 60.0174 | 18.8 | 3.4028 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.4082 | 90.0044 | 60.03 | 90 | 3.4073 | 54.4307 | 60.03 | 54.4 | 3.4102 | 36.6171 | 59.97 | 36.6 | 3.4146 | 18.8066 | 60.0174 | 18.8 | 3.4111 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.4165 | 90.0034 | 60.03 | 90 | 3.4157 | 54.432 | 60.03 | 54.4 | 3.4185 | 36.6171 | 59.97 | 36.6 | 3.4229 | 18.8066 | 60.0173 | 18.8 | 3.4195 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.4249 | 90.0025 | 60.03 | 90 | 3.424 | 54.4332 | 60.03 | 54.4 | 3.4268 | 36.6171 | 59.97 | 36.6 | 3.4313 | 18.8066 | 60.0172 | 18.8 | 3.4278 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.4332 | 89.9995 | 60.03 | 90 | 3.4323 | 54.4345 | 60.03 | 54.4 | 3.4352 | 36.6171 | 59.97 | 36.6 | 3.4396 | 18.8066 | 60.0171 | 18.8 | 3.4361 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.4415 | 89.9966 | 60.03 | 90 | 3.4406 | 54.4339 | 60.03 | 54.4 | 3.4435 | 36.6171 | 59.97 | 36.6 | 3.4479 | 18.8066 | 60.017 | 18.8 | 3.4445 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.4499 | 89.9946 | 60.03 | 90 | 3.449 | 54.4333 | 60.03 | 54.4 | 3.4518 | 36.6171 | 59.97 | 36.6 | 3.4562 | 18.8066 | 60.0169 | 18.8 | 3.4528 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.4582 | 89.9927 | 60.03 | 90 | 3.4573 | 54.4312 | 60.03 | 54.4 | 3.4601 | 36.6171 | 59.97 | 36.6 | 3.4646 | 18.8066 | 60.0169 | 18.8 | 3.4611 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.4665 | 89.9924 | 60.03 | 90 | 3.4656 | 54.4291 | 60.03 | 54.4 | 3.4685 | 36.6171 | 59.97 | 36.6 | 3.4729 | 18.8066 | 60.0168 | 18.8 | 3.4694 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.4748 | 89.9922 | 60.03 | 90 | 3.474 | 54.427 | 60.0301 | 54.4 | 3.4768 | 36.6171 | 59.97 | 36.6 | 3.4812 | 18.8066 | 60.0167 | 18.8 | 3.4778 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.4832 | 89.993 | 60.03 | 90 | 3.4823 | 54.4249 | 60.0302 | 54.4 | 3.4852 | 36.617 | 59.97 | 36.6 | 3.4896 | 18.8066 | 60.0166 | 18.8 | 3.4861 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.4915 | 89.9938 | 60.03 | 90 | 3.4906 | 54.4233 | 60.0303 | 54.4 | 3.4935 | 36.6168 | 59.97 | 36.6 | 3.4979 | 18.8066 | 60.0165 | 18.8 | 3.4944 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.4998 | 89.9957 | 60.03 | 90 | 3.4989 | 54.4217 | 60.0304 | 54.4 | 3.5018 | 36.6167 | 59.97 | 36.6 | 3.5062 | 18.8066 | 60.0164 | 18.8 | 3.5027 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.5082 | 89.9975 | 60.03 | 90 | 3.5073 | 54.4204 | 60.0304 | 54.4 | 3.5102 | 36.6165 | 59.97 | 36.6 | 3.5146 | 18.8066 | 60.0164 | 18.8 | 3.5111 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.5165 | 90.0012 | 60.03 | 90 | 3.5156 | 54.4192 | 60.0305 | 54.4 | 3.5185 | 36.6166 | 59.97 | 36.6 | 3.5229 | 18.8066 | 60.0163 | 18.8 | 3.5194 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.5248 | 90.005 | 60.03 | 90 | 3.5239 | 54.4183 | 60.0306 | 54.4 | 3.5269 | 36.6167 | 59.97 | 36.6 | 3.5312 | 18.8066 | 60.0162 | 18.8 | 3.5277 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.5331 | 90.0073 | 60.03 | 90 | 3.5323 | 54.4175 | 60.0307 | 54.4 | 3.5352 | 36.6167 | 59.97 | 36.6 | 3.5396 | 18.8066 | 60.0161 | 18.8 | 3.5361 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.5415 | 90.0097 | 60.03 | 90 | 3.5406 | 54.4181 | 60.0308 | 54.4 | 3.5435 | 36.6168 | 59.97 | 36.6 | 3.5479 | 18.8066 | 60.016 | 18.8 | 3.5444 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.5498 | 90.0128 | 60.03 | 90 | 3.5489 | 54.4187 | 60.0309 | 54.4 | 3.5519 | 36.6168 | 59.97 | 36.6 | 3.5562 | 18.8066 | 60.0159 | 18.8 | 3.5527 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.5581 | 90.0159 | 60.03 | 90 | 3.5573 | 54.4193 | 60.0309 | 54.4 | 3.5602 | 36.6169 | 59.97 | 36.6 | 3.5645 | 18.8066 | 60.0159 | 18.8 | 3.561 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.5665 | 90.017 | 60.03 | 90 | 3.5656 | 54.4199 | 60.031 | 54.4 | 3.5685 | 36.6176 | 59.97 | 36.6 | 3.5729 | 18.8066 | 60.0158 | 18.8 | 3.5694 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.5748 | 90.018 | 60.03 | 90 | 3.5739 | 54.4203 | 60.0311 | 54.4 | 3.5768 | 36.6183 | 59.97 | 36.6 | 3.5812 | 18.8066 | 60.0157 | 18.8 | 3.5777 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.5831 | 90.0183 | 60.03 | 90 | 3.5822 | 54.4207 | 60.0312 | 54.4 | 3.5852 | 36.6191 | 59.97 | 36.6 | 3.5895 | 18.8066 | 60.0156 | 18.8 | 3.586 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.5914 | 90.0185 | 60.03 | 90 | 3.5905 | 54.4212 | 60.0313 | 54.4 | 3.5936 | 36.6198 | 59.97 | 36.6 | 3.5979 | 18.8066 | 60.0155 | 18.8 | 3.5944 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.5998 | 90.0179 | 60.03 | 90 | 3.5989 | 54.4217 | 60.0314 | 54.4 | 3.6019 | 36.6203 | 59.97 | 36.6 | 3.6062 | 18.8066 | 60.0154 | 18.8 | 3.6027 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.6081 | 90.0173 | 60.03 | 90 | 3.6072 | 54.4224 | 60.0314 | 54.4 | 3.6102 | 36.6208 | 59.97 | 36.6 | 3.6145 | 18.8066 | 60.0154 | 18.8 | 3.611 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.6164 | 90.0166 | 60.03 | 90 | 3.6155 | 54.4231 | 60.0315 | 54.4 | 3.6185 | 36.6213 | 59.97 | 36.6 | 3.6229 | 18.8066 | 60.0153 | 18.8 | 3.6194 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.6248 | 90.0159 | 60.03 | 90 | 3.6239 | 54.4251 | 60.0316 | 54.4 | 3.6269 | 36.6219 | 59.97 | 36.6 | 3.6312 | 18.8066 | 60.0152 | 18.8 | 3.6277 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.6331 | 90.0143 | 60.03 | 90 | 3.6322 | 54.4271 | 60.0317 | 54.4 | 3.6353 | 36.6224 | 59.97 | 36.6 | 3.6395 | 18.8066 | 60.0151 | 18.8 | 3.636 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.6414 | 90.0127 | 60.03 | 90 | 3.6405 | 54.4294 | 60.0318 | 54.4 | 3.6436 | 36.6229 | 59.97 | 36.6 | 3.6478 | 18.8066 | 60.015 | 18.8 | 3.6443 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.6497 | 90.0122 | 60.03 | 90 | 3.6488 | 54.4317 | 60.0319 | 54.4 | 3.6519 | 36.6229 | 59.97 | 36.6 | 3.6562 | 18.8066 | 60.0149 | 18.8 | 3.6526 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.6581 | 90.0116 | 60.03 | 90 | 3.6572 | 54.4321 | 60.0319 | 54.4 | 3.6602 | 36.6229 | 59.97 | 36.6 | 3.6645 | 18.8066 | 60.0149 | 18.8 | 3.661 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.6664 | 90.0108 | 60.03 | 90 | 3.6655 | 54.4324 | 60.032 | 54.4 | 3.6686 | 36.6226 | 59.97 | 36.6 | 3.6728 | 18.8067 | 60.0148 | 18.8 | 3.6693 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.6747 | 90.01 | 60.03 | 90 | 3.6738 | 54.4327 | 60.0321 | 54.4 | 3.6769 | 36.6224 | 59.97 | 36.6 | 3.6812 | 18.8068 | 60.0147 | 18.8 | 3.6776 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.6831 | 90.0096 | 60.03 | 90 | 3.6822 | 54.4329 | 60.0322 | 54.4 | 3.6852 | 36.6223 | 59.97 | 36.6 | 3.6895 | 18.8069 | 60.0146 | 18.8 | 3.686 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.6914 | 90.0091 | 60.03 | 90 | 3.6905 | 54.4331 | 60.0323 | 54.4 | 3.6936 | 36.6222 | 59.97 | 36.6 | 3.6978 | 18.807 | 60.0145 | 18.8 | 3.6943 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.6997 | 90.0087 | 60.03 | 90 | 3.6988 | 54.4333 | 60.0324 | 54.4 | 3.7019 | 36.6221 | 59.97 | 36.6 | 3.7062 | 18.8072 | 60.0145 | 18.8 | 3.7026 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.708 | 90.0083 | 60.03 | 90 | 3.7072 | 54.4319 | 60.0324 | 54.4 | 3.7103 | 36.6221 | 59.97 | 36.6 | 3.7145 | 18.8074 | 60.0144 | 18.8 | 3.711 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.7164 | 90.007 | 60.03 | 90 | 3.7155 | 54.4304 | 60.0325 | 54.4 | 3.7186 | 36.622 | 59.97 | 36.6 | 3.7228 | 18.8077 | 60.0143 | 18.8 | 3.7193 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.7247 | 90.0058 | 60.03 | 90 | 3.7238 | 54.4296 | 60.0326 | 54.4 | 3.7269 | 36.6219 | 59.97 | 36.6 | 3.7311 | 18.8079 | 60.0142 | 18.8 | 3.7276 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.733 | 90.0042 | 60.03 | 90 | 3.7321 | 54.4288 | 60.0327 | 54.4 | 3.7353 | 36.6218 | 59.97 | 36.6 | 3.7395 | 18.8081 | 60.0141 | 18.8 | 3.736 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.7414 | 90.0025 | 60.03 | 90 | 3.7404 | 54.4296 | 60.0328 | 54.4 | 3.7436 | 36.6217 | 59.97 | 36.6 | 3.7478 | 18.8084 | 60.014 | 18.8 | 3.7443 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.7497 | 90.0019 | 60.03 | 90 | 3.7488 | 54.4305 | 60.0329 | 54.4 | 3.752 | 36.622 | 59.97 | 36.6 | 3.7561 | 18.8085 | 60.014 | 18.8 | 3.7526 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.758 | 90.0013 | 60.03 | 90 | 3.7571 | 54.4309 | 60.0329 | 54.4 | 3.7603 | 36.6222 | 59.97 | 36.6 | 3.7645 | 18.8087 | 60.0139 | 18.8 | 3.7609 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.7663 | 90.0004 | 60.03 | 90 | 3.7654 | 54.4314 | 60.033 | 54.4 | 3.7686 | 36.6223 | 59.97 | 36.6 | 3.7728 | 18.8088 | 60.0138 | 18.8 | 3.7693 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.7747 | 89.9995 | 60.03 | 90 | 3.7738 | 54.4308 | 60.0331 | 54.4 | 3.777 | 36.6224 | 59.97 | 36.6 | 3.7811 | 18.809 | 60.0137 | 18.8 | 3.7776 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.783 | 89.9998 | 60.03 | 90 | 3.7821 | 54.4302 | 60.0332 | 54.4 | 3.7853 | 36.6225 | 59.97 | 36.6 | 3.7895 | 18.809 | 60.0136 | 18.8 | 3.7859 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.7913 | 90.0002 | 60.03 | 90 | 3.7904 | 54.43 | 60.0333 | 54.4 | 3.7936 | 36.6226 | 59.97 | 36.6 | 3.7978 | 18.809 | 60.0135 | 18.8 | 3.7943 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.7997 | 90.001 | 60.03 | 90 | 3.7987 | 54.4298 | 60.0334 | 54.4 | 3.8019 | 36.6225 | 59.97 | 36.6 | 3.8061 | 18.8091 | 60.0135 | 18.8 | 3.8026 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.808 | 90.0019 | 60.03 | 90 | 3.8071 | 54.4287 | 60.0334 | 54.4 | 3.8103 | 36.6224 | 59.97 | 36.6 | 3.8144 | 18.8092 | 60.0134 | 18.8 | 3.8109 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.8163 | 90.0028 | 60.03 | 90 | 3.8154 | 54.4276 | 60.0335 | 54.4 | 3.8186 | 36.6222 | 59.97 | 36.6 | 3.8228 | 18.8093 | 60.0133 | 18.8 | 3.8192 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.8246 | 90.0038 | 60.03 | 90 | 3.8237 | 54.4264 | 60.0336 | 54.4 | 3.827 | 36.6221 | 59.97 | 36.6 | 3.8311 | 18.8094 | 60.0132 | 18.8 | 3.8276 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.833 | 90.0053 | 60.03 | 90 | 3.8321 | 54.4253 | 60.0337 | 54.4 | 3.8353 | 36.6217 | 59.97 | 36.6 | 3.8394 | 18.8092 | 60.0131 | 18.8 | 3.8359 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.8413 | 90.0068 | 60.03 | 90 | 3.8404 | 54.4243 | 60.0338 | 54.4 | 3.8436 | 36.6212 | 59.97 | 36.6 | 3.8478 | 18.8091 | 60.013 | 18.8 | 3.8442 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.8496 | 90.0077 | 60.03 | 90 | 3.8487 | 54.4232 | 60.0339 | 54.4 | 3.852 | 36.6206 | 59.97 | 36.6 | 3.8561 | 18.8089 | 60.013 | 18.8 | 3.8525 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.858 | 90.0086 | 60.03 | 90 | 3.8571 | 54.4232 | 60.0339 | 54.4 | 3.8603 | 36.62 | 59.97 | 36.6 | 3.8644 | 18.8088 | 60.0129 | 18.8 | 3.8609 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.8663 | 90.0087 | 60.03 | 90 | 3.8654 | 54.4233 | 60.034 | 54.4 | 3.8687 | 36.6195 | 59.97 | 36.6 | 3.8728 | 18.8086 | 60.0128 | 18.8 | 3.8692 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.8746 | 90.0089 | 60.03 | 90 | 3.8737 | 54.4233 | 60.0341 | 54.4 | 3.877 | 36.6189 | 59.97 | 36.6 | 3.8811 | 18.8085 | 60.0127 | 18.8 | 3.8775 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.8829 | 90.0096 | 60.03 | 90 | 3.882 | 54.4233 | 60.0342 | 54.4 | 3.8853 | 36.6185 | 59.97 | 36.6 | 3.8894 | 18.8082 | 60.0126 | 18.8 | 3.8859 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.8913 | 90.0103 | 60.03 | 90 | 3.8904 | 54.4233 | 60.0343 | 54.4 | 3.8937 | 36.6181 | 59.97 | 36.6 | 3.8977 | 18.808 | 60.0125 | 18.8 | 3.8942 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.8996 | 90.0109 | 60.03 | 90 | 3.8987 | 54.4233 | 60.0344 | 54.4 | 3.902 | 36.6176 | 59.97 | 36.6 | 3.9061 | 18.8075 | 60.0125 | 18.8 | 3.9025 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.9079 | 90.0115 | 60.03 | 90 | 3.907 | 54.4233 | 60.0344 | 54.4 | 3.9103 | 36.6172 | 59.97 | 36.6 | 3.9144 | 18.807 | 60.0124 | 18.8 | 3.9109 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.9163 | 90.0121 | 60.03 | 90 | 3.9153 | 54.4233 | 60.0345 | 54.4 | 3.9187 | 36.6171 | 59.97 | 36.6 | 3.9227 | 18.8067 | 60.0123 | 18.8 | 3.9192 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.9246 | 90.0127 | 60.03 | 90 | 3.9237 | 54.4233 | 60.0346 | 54.4 | 3.927 | 36.617 | 59.97 | 36.6 | 3.9311 | 18.8065 | 60.0122 | 18.8 | 3.9275 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.9329 | 90.0138 | 60.03 | 90 | 3.932 | 54.4233 | 60.0347 | 54.4 | 3.9354 | 36.617 | 59.97 | 36.6 | 3.9394 | 18.8065 | 60.0121 | 18.8 | 3.9358 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.9412 | 90.015 | 60.03 | 90 | 3.9403 | 54.4233 | 60.0348 | 54.4 | 3.9437 | 36.6169 | 59.97 | 36.6 | 3.9477 | 18.8066 | 60.012 | 18.8 | 3.9442 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.9496 | 90.0157 | 60.03 | 90 | 3.9487 | 54.4233 | 60.0349 | 54.4 | 3.952 | 36.6168 | 59.97 | 36.6 | 3.9561 | 18.8066 | 60.0119 | 18.8 | 3.9525 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.9579 | 90.0164 | 60.03 | 90 | 3.957 | 54.4233 | 60.0349 | 54.4 | 3.9603 | 36.6167 | 59.97 | 36.6 | 3.9644 | 18.8067 | 60.0119 | 18.8 | 3.9608 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.9662 | 90.0161 | 60.03 | 90 | 3.9653 | 54.4234 | 60.035 | 54.4 | 3.9687 | 36.6171 | 59.97 | 36.6 | 3.9727 | 18.8068 | 60.0118 | 18.8 | 3.9691 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.9746 | 90.0157 | 60.03 | 90 | 3.9736 | 54.4234 | 60.0351 | 54.4 | 3.9771 | 36.6175 | 59.97 | 36.6 | 3.981 | 18.8068 | 60.0117 | 18.8 | 3.9775 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.9829 | 90.0158 | 60.03 | 90 | 3.982 | 54.4234 | 60.0352 | 54.4 | 3.9854 | 36.6173 | 59.97 | 36.6 | 3.9894 | 18.8072 | 60.0116 | 18.8 | 3.9858 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.9912 | 90.0158 | 60.03 | 90 | 3.9903 | 54.4235 | 60.0353 | 54.4 | 3.9937 | 36.617 | 59.97 | 36.6 | 3.9977 | 18.8076 | 60.0115 | 18.8 | 3.9941 | 18.8064 | 60.03 | 18.8
3.9995 | 90.0163 | 60.03 | 90 | 3.9986 | 54.4235 | 60.0354 | 54.4 | 4.002 | 36.6167 | 59.97 | 36.6 | 4.006 | 18.808 | 60.0114 | 18.8 | 4.0025 | 18.8061 | 60.03 | 18.8
4.0079 | 90.0168 | 60.03 | 90 | 4.007 | 54.4235 | 60.0354 | 54.4 | 4.0104 | 36.6164 | 59.97 | 36.6 | 4.0144 | 18.8085 | 60.0114 | 18.8 | 4.0108 | 18.8058 | 60.03 | 18.8
4.0162 | 90.0193 | 60.03 | 90 | 4.0153 | 54.4236 | 60.0355 | 54.4 | 4.0187 | 36.616 | 59.97 | 36.6 | 4.0227 | 18.8086 | 60.0113 | 18.8 | 4.0191 | 18.8055 | 60.03 | 18.8
4.0245 | 90.0218 | 60.03 | 90 | 4.0236 | 54.4236 | 60.0356 | 54.4 | 4.027 | 36.6156 | 59.97 | 36.6 | 4.031 | 18.8088 | 60.0112 | 18.8 | 4.0274 | 18.8052 | 60.03 | 18.8
4.0329 | 90.0255 | 60.03 | 90 | 4.032 | 54.4236 | 60.0357 | 54.4 | 4.0354 | 36.6151 | 59.97 | 36.6 | 4.0394 | 18.8089 | 60.0111 | 18.8 | 4.0358 | 18.8049 | 60.03 | 18.8
4.0412 | 90.0292 | 60.03 | 90 | 4.0403 | 54.4236 | 60.0358 | 54.4 | 4.0437 | 36.6147 | 59.97 | 36.6 | 4.0477 | 18.8089 | 60.011 | 18.8 | 4.0441 | 18.8047 | 60.03 | 18.8
4.0495 | 90.0329 | 60.03 | 90 | 4.0486 | 54.4236 | 60.0359 | 54.4 | 4.0521 | 36.6139 | 59.97 | 36.6 | 4.056 | 18.809 | 60.0109 | 18.8 | 4.0524 | 18.8044 | 60.03 | 18.8
4.0578 | 90.0366 | 60.03 | 90 | 4.0569 | 54.4236 | 60.0359 | 54.4 | 4.0604 | 36.613 | 59.97 | 36.6 | 4.0643 | 18.8091 | 60.0109 | 18.8 | 4.0608 | 18.8042 | 60.03 | 18.8
4.0662 | 90.0403 | 60.03 | 90 | 4.0652 | 54.4236 | 60.036 | 54.4 | 4.0687 | 36.6129 | 59.97 | 36.6 | 4.0727 | 18.809 | 60.0108 | 18.8 | 4.0691 | 18.8039 | 60.03 | 18.8
4.0745 | 90.044 | 60.03 | 90 | 4.0736 | 54.4236 | 60.0361 | 54.4 | 4.0771 | 36.6128 | 59.97 | 36.6 | 4.081 | 18.809 | 60.0107 | 18.8 | 4.0774 | 18.8037 | 60.03 | 18.8
4.0828 | 90.0454 | 60.03 | 90 | 4.0819 | 54.4236 | 60.0362 | 54.4 | 4.0854 | 36.6126 | 59.97 | 36.6 | 4.0893 | 18.8088 | 60.0106 | 18.8 | 4.0858 | 18.8037 | 60.03 | 18.8
4.0912 | 90.0468 | 60.03 | 90 | 4.0902 | 54.4236 | 60.0363 | 54.4 | 4.0938 | 36.6125 | 59.97 | 36.6 | 4.0977 | 18.8087 | 60.0105 | 18.8 | 4.0941 | 18.8038 | 60.03 | 18.8
4.0995 | 90.0443 | 60.03 | 90 | 4.0986 | 54.4236 | 60.0364 | 54.4 | 4.1021 | 36.6142 | 59.97 | 36.6 | 4.106 | 18.8086 | 60.0104 | 18.8 | 4.1024 | 18.8039 | 60.03 | 18.8
4.1078 | 90.0418 | 60.03 | 90 | 4.1069 | 54.4236 | 60.0364 | 54.4 | 4.1104 | 36.6159 | 59.97 | 36.6 | 4.1143 | 18.8084 | 60.0104 | 18.8 | 4.1107 | 18.8039 | 60.03 | 18.8
4.1161 | 90.0389 | 60.03 | 90 | 4.1152 | 54.4236 | 60.0365 | 54.4 | 4.1188 | 36.6176 | 59.97 | 36.6 | 4.1227 | 18.8086 | 60.0103 | 18.8 | 4.119 | 18.8039 | 60.03 | 18.8
4.1245 | 90.0361 | 60.03 | 90 | 4.1236 | 54.4224 | 60.0366 | 54.4 | 4.1271 | 36.6193 | 59.97 | 36.6 | 4.131 | 18.8087 | 60.0102 | 18.8 | 4.1274 | 18.8039 | 60.03 | 18.8
4.1328 | 90.0324 | 60.03 | 90 | 4.1319 | 54.4212 | 60.0367 | 54.4 | 4.1354 | 36.621 | 59.97 | 36.6 | 4.1393 | 18.8089 | 60.0101 | 18.8 | 4.1357 | 18.8039 | 60.03 | 18.8
4.1411 | 90.0288 | 60.03 | 90 | 4.1402 | 54.4201 | 60.0368 | 54.4 | 4.1437 | 36.6226 | 59.97 | 36.6 | 4.1476 | 18.8092 | 60.01 | 18.8 | 4.144 | 18.8039 | 60.03 | 18.8
4.1495 | 90.0246 | 60.03 | 90 | 4.1486 | 54.4189 | 60.0369 | 54.4 | 4.1521 | 36.6236 | 59.97 | 36.6 | 4.156 | 18.8094 | 60.01 | 18.8 | 4.1524 | 18.8041 | 60.03 | 18.8
4.1578 | 90.0205 | 60.03 | 90 | 4.1569 | 54.4176 | 60.0369 | 54.4 | 4.1604 | 36.6246 | 59.97 | 36.6 | 4.1643 | 18.8097 | 60.0101 | 18.8 | 4.1607 | 18.8044 | 60.03 | 18.8
4.1661 | 90.0174 | 60.03 | 90 | 4.1652 | 54.4164 | 60.037 | 54.4 | 4.1688 | 36.6255 | 59.97 | 36.6 | 4.1726 | 18.8102 | 60.0102 | 18.8 | 4.169 | 18.8044 | 60.03 | 18.8
4.1744 | 90.0143 | 60.03 | 90 | 4.1735 | 54.4152 | 60.0371 | 54.4 | 4.1771 | 36.6265 | 59.97 | 36.6 | 4.181 | 18.8107 | 60.0103 | 18.8 | 4.1774 | 18.8045 | 60.03 | 18.8
4.1828 | 90.0123 | 60.03 | 90 | 4.1819 | 54.414 | 60.0372 | 54.4 | 4.1854 | 36.6258 | 59.97 | 36.6 | 4.1893 | 18.8105 | 60.0104 | 18.8 | 4.1857 | 18.8046 | 60.03 | 18.8
4.1911 | 90.0103 | 60.03 | 90 | 4.1902 | 54.4128 | 60.0373 | 54.4 | 4.1938 | 36.625 | 59.97 | 36.6 | 4.1976 | 18.8104 | 60.0105 | 18.8 | 4.194 | 18.8047 | 60.03 | 18.8
4.1994 | 90.0078 | 60.03 | 90 | 4.1985 | 54.4116 | 60.0374 | 54.4 | 4.2021 | 36.625 | 59.97 | 36.6 | 4.206 | 18.81 | 60.0105 | 18.8 | 4.2023 | 18.8048 | 60.03 | 18.8
4.2078 | 90.0053 | 60.03 | 90 | 4.2068 | 54.4115 | 60.0374 | 54.4 | 4.2104 | 36.6249 | 59.97 | 36.6 | 4.2143 | 18.8096 | 60.0106 | 18.8 | 4.2107 | 18.8049 | 60.03 | 18.8
4.2161 | 90.0063 | 60.03 | 90 | 4.2152 | 54.4115 | 60.0375 | 54.4 | 4.2188 | 36.6248 | 59.97 | 36.6 | 4.2226 | 18.809 | 60.0107 | 18.8 | 4.219 | 18.805 | 60.03 | 18.8
4.2244 | 90.0073 | 60.03 | 90 | 4.2235 | 54.4115 | 60.0376 | 54.4 | 4.2271 | 36.6248 | 59.97 | 36.6 | 4.2309 | 18.8085 | 60.0108 | 18.8 | 4.2273 | 18.8051 | 60.03 | 18.8
4.2327 | 90.0092 | 60.03 | 90 | 4.2318 | 54.4115 | 60.0377 | 54.4 | 4.2355 | 36.6254 | 59.97 | 36.6 | 4.2393 | 18.8079 | 60.0109 | 18.8 | 4.2357 | 18.805 | 60.03 | 18.8
4.2411 | 90.011 | 60.03 | 90 | 4.2402 | 54.4115 | 60.0378 | 54.4 | 4.2438 | 36.626 | 59.97 | 36.6 | 4.2476 | 18.8073 | 60.011 | 18.8 | 4.244 | 18.8048 | 60.03 | 18.8
4.2494 | 90.0152 | 60.03 | 90 | 4.2485 | 54.4115 | 60.0379 | 54.4 | 4.2521 | 36.6267 | 59.97 | 36.6 | 4.2559 | 18.8064 | 60.011 | 18.8 | 4.2523 | 18.8045 | 60.03 | 18.8
4.2577 | 90.0193 | 60.03 | 90 | 4.2568 | 54.4115 | 60.0379 | 54.4 | 4.2605 | 36.6273 | 59.97 | 36.6 | 4.2643 | 18.8056 | 60.0111 | 18.8 | 4.2607 | 18.8042 | 60.03 | 18.8
4.2661 | 90.0239 | 60.03 | 90 | 4.2651 | 54.4115 | 60.038 | 54.4 | 4.2688 | 36.628 | 59.97 | 36.6 | 4.2726 | 18.8053 | 60.0112 | 18.8 | 4.269 | 18.804 | 60.03 | 18.8
4.2744 | 90.0285 | 60.03 | 90 | 4.2735 | 54.4115 | 60.0381 | 54.4 | 4.2772 | 36.6286 | 59.97 | 36.6 | 4.2809 | 18.805 | 60.0113 | 18.8 | 4.2773 | 18.8038 | 60.03 | 18.8
4.2827 | 90.032 | 60.03 | 90 | 4.2818 | 54.4115 | 60.0382 | 54.4 | 4.2855 | 36.6286 | 59.97 | 36.6 | 4.2893 | 18.8048 | 60.0114 | 18.8 | 4.2856 | 18.8035 | 60.03 | 18.8
4.291 | 90.0355 | 60.03 | 90 | 4.2901 | 54.4115 | 60.0383 | 54.4 | 4.2938 | 36.6286 | 59.97 | 36.6 | 4.2976 | 18.8047 | 60.0115 | 18.8 | 4.2939 | 18.8031 | 60.03 | 18.8
4.2994 | 90.0362 | 60.03 | 90 | 4.2985 | 54.4115 | 60.0384 | 54.4 | 4.3021 | 36.6285 | 59.97 | 36.6 | 4.3059 | 18.8044 | 60.0115 | 18.8 | 4.3023 | 18.8027 | 60.03 | 18.8
4.3077 | 90.0369 | 60.03 | 90 | 4.3068 | 54.4115 | 60.0384 | 54.4 | 4.3105 | 36.6284 | 59.97 | 36.6 | 4.3143 | 18.8041 | 60.0116 | 18.8 | 4.3106 | 18.8024 | 60.03 | 18.8
4.316 | 90.0371 | 60.03 | 90 | 4.3151 | 54.4116 | 60.0385 | 54.4 | 4.3188 | 36.6284 | 59.97 | 36.6 | 4.3226 | 18.8039 | 60.0117 | 18.8 | 4.3189 | 18.802 | 60.03 | 18.8
4.3244 | 90.0374 | 60.03 | 90 | 4.3235 | 54.4116 | 60.0386 | 54.4 | 4.3271 | 36.6283 | 59.97 | 36.6 | 4.3309 | 18.8037 | 60.0118 | 18.8 | 4.3273 | 18.8017 | 60.03 | 18.8
4.3327 | 90.0339 | 60.03 | 90 | 4.3318 | 54.4116 | 60.0387 | 54.4 | 4.3355 | 36.6284 | 59.97 | 36.6 | 4.3392 | 18.8034 | 60.0119 | 18.8 | 4.3356 | 18.8017 | 60.03 | 18.8
4.341 | 90.0304 | 60.03 | 90 | 4.3401 | 54.4116 | 60.0388 | 54.4 | 4.3438 | 36.6286 | 59.97 | 36.6 | 4.3476 | 18.8032 | 60.012 | 18.8 | 4.3439 | 18.8017 | 60.03 | 18.8
4.3493 | 90.0273 | 60.03 | 90 | 4.3484 | 54.4116 | 60.0389 | 54.4 | 4.3522 | 36.6288 | 59.97 | 36.6 | 4.3559 | 18.8031 | 60.012 | 18.8 | 4.3523 | 18.8013 | 60.03 | 18.8
4.3577 | 90.0242 | 60.03 | 90 | 4.3568 | 54.4116 | 60.0389 | 54.4 | 4.3605 | 36.6289 | 59.97 | 36.6 | 4.3642 | 18.803 | 60.0121 | 18.8 | 4.3606 | 18.8009 | 60.03 | 18.8
4.366 | 90.0234 | 60.03 | 90 | 4.3651 | 54.4116 | 60.039 | 54.4 | 4.3688 | 36.6291 | 59.97 | 36.6 | 4.3726 | 18.8028 | 60.0122 | 18.8 | 4.3689 | 18.8008 | 60.03 | 18.8
4.3743 | 90.0226 | 60.03 | 90 | 4.3734 | 54.4116 | 60.0391 | 54.4 | 4.3772 | 36.6293 | 59.97 | 36.6 | 4.3809 | 18.8027 | 60.0123 | 18.8 | 4.3773 | 18.8007 | 60.03 | 18.8
4.3827 | 90.0227 | 60.03 | 90 | 4.3817 | 54.4116 | 60.0392 | 54.4 | 4.3855 | 36.6289 | 59.97 | 36.6 | 4.3892 | 18.8027 | 60.0124 | 18.8 | 4.3856 | 18.8008 | 60.03 | 18.8
4.391 | 90.0228 | 60.03 | 90 | 4.3901 | 54.4116 | 60.0393 | 54.4 | 4.3939 | 36.6284 | 59.97 | 36.6 | 4.3976 | 18.8027 | 60.0125 | 18.8 | 4.3939 | 18.8009 | 60.03 | 18.8
4.3993 | 90.0223 | 60.03 | 90 | 4.3984 | 54.4116 | 60.0394 | 54.4 | 4.4022 | 36.628 | 59.97 | 36.6 | 4.4059 | 18.803 | 60.0125 | 18.8 | 4.4022 | 18.801 | 60.03 | 18.8
4.4076 | 90.0218 | 60.03 | 90 | 4.4067 | 54.4116 | 60.0394 | 54.4 | 4.4105 | 36.6275 | 59.97 | 36.6 | 4.4142 | 18.8032 | 60.0126 | 18.8 | 4.4106 | 18.8011 | 60.03 | 18.8
4.416 | 90.0232 | 60.03 | 90 | 4.4151 | 54.4116 | 60.0395 | 54.4 | 4.4189 | 36.6273 | 59.97 | 36.6 | 4.4225 | 18.8036 | 60.0127 | 18.8 | 4.4189 | 18.8012 | 60.03 | 18.8
4.4243 | 90.0245 | 60.03 | 90 | 4.4234 | 54.4116 | 60.0396 | 54.4 | 4.4272 | 36.6271 | 59.97 | 36.6 | 4.4309 | 18.804 | 60.0128 | 18.8 | 4.4272 | 18.8013 | 60.03 | 18.8
4.4326 | 90.0255 | 60.03 | 90 | 4.4317 | 54.4116 | 60.0397 | 54.4 | 4.4355 | 36.6268 | 59.97 | 36.6 | 4.4392 | 18.8045 | 60.0129 | 18.8 | 4.4355 | 18.8013 | 60.03 | 18.8
4.441 | 90.0266 | 60.03 | 90 | 4.44 | 54.4116 | 60.0398 | 54.4 | 4.4438 | 36.6266 | 59.97 | 36.6 | 4.4475 | 18.8049 | 60.013 | 18.8 | 4.4439 | 18.8014 | 60.03 | 18.8
4.4493 | 90.0246 | 60.03 | 90 | 4.4484 | 54.4116 | 60.0399 | 54.4 | 4.4522 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 4.4559 | 18.8054 | 60.013 | 18.8 | 4.4522 | 18.8015 | 60.03 | 18.8
4.4576 | 90.0226 | 60.03 | 90 | 4.4567 | 54.4116 | 60.0399 | 54.4 | 4.4606 | 36.6283 | 59.97 | 36.6 | 4.4642 | 18.8058 | 60.0131 | 18.8 | 4.4605 | 18.8015 | 60.03 | 18.8
4.4659 | 90.0206 | 60.03 | 90 | 4.465 | 54.4116 | 60.03 | 54.4 | 4.4689 | 36.6298 | 59.97 | 36.6 | 4.4725 | 18.8061 | 60.0132 | 18.8 | 4.4689 | 18.8014 | 60.0201 | 18.8
4.4743 | 90.0186 | 60.03 | 90 | 4.4734 | 54.4116 | 60.03 | 54.4 | 4.4772 | 36.6314 | 59.97 | 36.6 | 4.4809 | 18.8064 | 60.0133 | 18.8 | 4.4772 | 18.8013 | 60.0201 | 18.8
4.4826 | 90.0179 | 60.03 | 90 | 4.4817 | 54.4116 | 60.03 | 54.4 | 4.4855 | 36.6329 | 59.97 | 36.6 | 4.4892 | 18.8063 | 60.0134 | 18.8 | 4.4855 | 18.8011 | 60.0202 | 18.8
4.4909 | 90.0173 | 60.03 | 90 | 4.49 | 54.4116 | 60.03 | 54.4 | 4.4939 | 36.6345 | 59.97 | 36.6 | 4.4975 | 18.8061 | 60.0135 | 18.8 | 4.4938 | 18.801 | 60.0203 | 18.8
4.4993 | 90.0165 | 60.03 | 90 | 4.4984 | 54.4116 | 60.03 | 54.4 | 4.5022 | 36.6354 | 59.97 | 36.6 | 4.5058 | 18.8063 | 60.0135 | 18.8 | 4.5022 | 18.801 | 60.0204 | 18.8
4.5076 | 90.0158 | 60.03 | 90 | 4.5067 | 54.4116 | 60.03 | 54.4 | 4.5106 | 36.6363 | 59.97 | 36.6 | 4.5142 | 18.8065 | 60.0136 | 18.8 | 4.5105 | 18.801 | 60.0205 | 18.8
4.5159 | 90.0166 | 60.03 | 90 | 4.515 | 54.4116 | 60.03 | 54.4 | 4.5189 | 36.6367 | 59.97 | 36.6 | 4.5225 | 18.8066 | 60.0137 | 18.8 | 4.5188 | 18.8012 | 60.0205 | 18.8
4.5242 | 90.0174 | 60.03 | 90 | 4.5233 | 54.4116 | 60.03 | 54.4 | 4.5272 | 36.6372 | 59.97 | 36.6 | 4.5308 | 18.8067 | 60.0138 | 18.8 | 4.5272 | 18.8014 | 60.0206 | 18.8
4.5326 | 90.02 | 60.03 | 90 | 4.5316 | 54.4116 | 60.03 | 54.4 | 4.5356 | 36.6368 | 59.97 | 36.6 | 4.5392 | 18.8068 | 60.0139 | 18.8 | 4.5355 | 18.8021 | 60.0207 | 18.8
4.5409 | 90.0226 | 60.03 | 90 | 4.54 | 54.4109 | 60.03 | 54.4 | 4.5439 | 36.6365 | 59.97 | 36.6 | 4.5475 | 18.807 | 60.014 | 18.8 | 4.5438 | 18.8028 | 60.0208 | 18.8
4.5492 | 90.0246 | 60.03 | 90 | 4.5483 | 54.4102 | 60.03 | 54.4 | 4.5522 | 36.6361 | 59.97 | 36.6 | 4.5558 | 18.8069 | 60.014 | 18.8 | 4.5522 | 18.803 | 60.0209 | 18.8
4.5576 | 90.0265 | 60.03 | 90 | 4.5566 | 54.4095 | 60.03 | 54.4 | 4.5606 | 36.6358 | 59.97 | 36.6 | 4.5642 | 18.8069 | 60.0141 | 18.8 | 4.5605 | 18.8032 | 60.021 | 18.8
4.5659 | 90.0258 | 60.03 | 90 | 4.565 | 54.4088 | 60.03 | 54.4 | 4.5689 | 36.6354 | 59.97 | 36.6 | 4.5725 | 18.8073 | 60.0142 | 18.8 | 4.5688 | 18.8021 | 60.021 | 18.8
4.5742 | 90.0251 | 60.03 | 90 | 4.5733 | 54.4081 | 60.03 | 54.4 | 4.5773 | 36.6351 | 59.97 | 36.6 | 4.5808 | 18.8076 | 60.0143 | 18.8 | 4.5771 | 18.8009 | 60.0211 | 18.8
4.5825 | 90.0245 | 60.03 | 90 | 4.5816 | 54.4075 | 60.03 | 54.4 | 4.5856 | 36.6348 | 59.97 | 36.6 | 4.5891 | 18.8075 | 60.0144 | 18.8 | 4.5854 | 18.7997 | 60.0212 | 18.8
4.5909 | 90.0239 | 60.03 | 90 | 4.59 | 54.4068 | 60.03 | 54.4 | 4.5939 | 36.6346 | 59.97 | 36.6 | 4.5975 | 18.8074 | 60.0145 | 18.8 | 4.5938 | 18.7985 | 60.0213 | 18.8
4.5992 | 90.0221 | 60.03 | 90 | 4.5983 | 54.4061 | 60.03 | 54.4 | 4.6023 | 36.6347 | 59.97 | 36.6 | 4.6058 | 18.8072 | 60.0145 | 18.8 | 4.6021 | 18.7972 | 60.0214 | 18.8
4.6075 | 90.0203 | 60.03 | 90 | 4.6066 | 54.4054 | 60.03 | 54.4 | 4.6106 | 36.6347 | 59.97 | 36.6 | 4.6141 | 18.8071 | 60.0146 | 18.8 | 4.6104 | 18.7958 | 60.0215 | 18.8
4.6159 | 90.0195 | 60.03 | 90 | 4.6149 | 54.4047 | 60.03 | 54.4 | 4.619 | 36.6345 | 59.97 | 36.6 | 4.6225 | 18.8072 | 60.0147 | 18.8 | 4.6188 | 18.7942 | 60.0215 | 18.8
4.6242 | 90.0187 | 60.03 | 90 | 4.6233 | 54.4047 | 60.03 | 54.4 | 4.6273 | 36.6343 | 59.97 | 36.6 | 4.6308 | 18.8074 | 60.0148 | 18.8 | 4.6271 | 18.7926 | 60.0216 | 18.8
4.6325 | 90.0141 | 60.03 | 90 | 4.6316 | 54.4048 | 60.03 | 54.4 | 4.6356 | 36.6347 | 59.97 | 36.6 | 4.6391 | 18.8074 | 60.0149 | 18.8 | 4.6354 | 18.7915 | 60.0217 | 18.8
4.6408 | 90.0095 | 60.03 | 90 | 4.6399 | 54.4048 | 60.03 | 54.4 | 4.6439 | 36.6351 | 59.97 | 36.6 | 4.6475 | 18.8075 | 60.015 | 18.8 | 4.6438 | 18.7904 | 60.0218 | 18.8
4.6492 | 90.0068 | 60.03 | 90 | 4.6483 | 54.4048 | 60.03 | 54.4 | 4.6523 | 36.6348 | 59.97 | 36.6 | 4.6558 | 18.8074 | 60.015 | 18.8 | 4.6521 | 18.7906 | 60.0219 | 18.8
4.6575 | 90.0041 | 60.03 | 90 | 4.6566 | 54.4048 | 60.03 | 54.4 | 4.6606 | 36.6346 | 59.97 | 36.6 | 4.6641 | 18.8074 | 60.0151 | 18.8 | 4.6604 | 18.7909 | 60.022 | 18.8
4.6658 | 90.0014 | 60.03 | 90 | 4.6649 | 54.4048 | 60.03 | 54.4 | 4.6689 | 36.6343 | 59.97 | 36.6 | 4.6724 | 18.8074 | 60.0152 | 18.8 | 4.6687 | 18.7914 | 60.022 | 18.8
4.6742 | 89.9987 | 60.03 | 90 | 4.6732 | 54.4048 | 60.03 | 54.4 | 4.6773 | 36.634 | 59.97 | 36.6 | 4.6808 | 18.8074 | 60.0153 | 18.8 | 4.6771 | 18.7919 | 60.0221 | 18.8
4.6825 | 89.9973 | 60.03 | 90 | 4.6815 | 54.4048 | 60.03 | 54.4 | 4.6856 | 36.6339 | 59.97 | 36.6 | 4.6891 | 18.8073 | 60.0154 | 18.8 | 4.6854 | 18.7925 | 60.0222 | 18.8
4.6908 | 89.9959 | 60.03 | 90 | 4.6899 | 54.4051 | 60.03 | 54.4 | 4.694 | 36.6339 | 59.97 | 36.6 | 4.6974 | 18.8072 | 60.0155 | 18.8 | 4.6937 | 18.7931 | 60.0223 | 18.8
4.6991 | 89.9968 | 60.03 | 90 | 4.6982 | 54.4054 | 60.03 | 54.4 | 4.7023 | 36.6345 | 59.97 | 36.6 | 4.7058 | 18.8071 | 60.0155 | 18.8 | 4.7021 | 18.7934 | 60.0224 | 18.8
4.7075 | 89.9978 | 60.03 | 90 | 4.7065 | 54.4049 | 60.03 | 54.4 | 4.7106 | 36.6351 | 59.97 | 36.6 | 4.7141 | 18.8069 | 60.0156 | 18.8 | 4.7104 | 18.7936 | 60.0225 | 18.8
4.7158 | 90.0032 | 60.03 | 90 | 4.7149 | 54.4044 | 60.03 | 54.4 | 4.719 | 36.6351 | 59.97 | 36.6 | 4.7224 | 18.8071 | 60.0157 | 18.8 | 4.7187 | 18.7938 | 60.0225 | 18.8
4.7241 | 90.0086 | 60.03 | 90 | 4.7232 | 54.4039 | 60.03 | 54.4 | 4.7273 | 36.635 | 59.97 | 36.6 | 4.7308 | 18.8073 | 60.0158 | 18.8 | 4.7271 | 18.7939 | 60.0226 | 18.8
4.7325 | 90.014 | 60.03 | 90 | 4.7315 | 54.4034 | 60.03 | 54.4 | 4.7357 | 36.6355 | 59.97 | 36.6 | 4.7391 | 18.8073 | 60.0159 | 18.8 | 4.7354 | 18.794 | 60.0227 | 18.8
4.7408 | 90.0194 | 60.03 | 90 | 4.7399 | 54.4029 | 60.03 | 54.4 | 4.744 | 36.6359 | 59.97 | 36.6 | 4.7474 | 18.8073 | 60.016 | 18.8 | 4.7437 | 18.794 | 60.0228 | 18.8
4.7491 | 90.0246 | 60.03 | 90 | 4.7482 | 54.4024 | 60.03 | 54.4 | 4.7523 | 36.6365 | 59.97 | 36.6 | 4.7557 | 18.8073 | 60.016 | 18.8 | 4.752 | 18.7938 | 60.0229 | 18.8
4.7574 | 90.0298 | 60.03 | 90 | 4.7565 | 54.4018 | 60.03 | 54.4 | 4.7607 | 36.6371 | 59.97 | 36.6 | 4.7641 | 18.8073 | 60.0161 | 18.8 | 4.7603 | 18.7936 | 60.023 | 18.8
4.7658 | 90.0338 | 60.03 | 90 | 4.7648 | 54.4013 | 60.03 | 54.4 | 4.769 | 36.6377 | 59.97 | 36.6 | 4.7724 | 18.8072 | 60.0162 | 18.8 | 4.7687 | 18.7936 | 60.023 | 18.8
4.7741 | 90.0378 | 60.03 | 90 | 4.7732 | 54.4005 | 60.03 | 54.4 | 4.7773 | 36.6383 | 59.97 | 36.6 | 4.7807 | 18.8072 | 60.0163 | 18.8 | 4.777 | 18.7936 | 60.0231 | 18.8
4.7824 | 90.0372 | 60.03 | 90 | 4.7815 | 54.3997 | 60.03 | 54.4 | 4.7856 | 36.6381 | 59.97 | 36.6 | 4.7891 | 18.8069 | 60.0164 | 18.8 | 4.7853 | 18.7938 | 60.0232 | 18.8
4.7908 | 90.0366 | 60.03 | 90 | 4.7898 | 54.4006 | 60.03 | 54.4 | 4.794 | 36.6378 | 59.97 | 36.6 | 4.7974 | 18.8067 | 60.0165 | 18.8 | 4.7937 | 18.794 | 60.0233 | 18.8
4.7991 | 90.0343 | 60.03 | 90 | 4.7982 | 54.4015 | 60.03 | 54.4 | 4.8024 | 36.6363 | 59.97 | 36.6 | 4.8057 | 18.8063 | 60.0165 | 18.8 | 4.802 | 18.7944 | 60.0234 | 18.8
4.8074 | 90.032 | 60.03 | 90 | 4.8065 | 54.4029 | 60.03 | 54.4 | 4.8107 | 36.6348 | 59.97 | 36.6 | 4.8141 | 18.8059 | 60.0166 | 18.8 | 4.8103 | 18.7948 | 60.0235 | 18.8
4.8157 | 90.03 | 60.03 | 90 | 4.8148 | 54.4043 | 60.03 | 54.4 | 4.819 | 36.6337 | 59.97 | 36.6 | 4.8224 | 18.8056 | 60.0167 | 18.8 | 4.8187 | 18.7951 | 60.0235 | 18.8
4.8241 | 90.028 | 60.03 | 90 | 4.8231 | 54.4057 | 60.03 | 54.4 | 4.8273 | 36.6327 | 59.97 | 36.6 | 4.8307 | 18.8054 | 60.0168 | 18.8 | 4.827 | 18.7954 | 60.0236 | 18.8
4.8324 | 90.0267 | 60.03 | 90 | 4.8315 | 54.4072 | 60.03 | 54.4 | 4.8357 | 36.6316 | 59.97 | 36.6 | 4.8391 | 18.8052 | 60.0169 | 18.8 | 4.8353 | 18.7957 | 60.0237 | 18.8
4.8407 | 90.0253 | 60.03 | 90 | 4.8398 | 54.4096 | 60.03 | 54.4 | 4.8441 | 36.6304 | 59.97 | 36.6 | 4.8474 | 18.805 | 60.017 | 18.8 | 4.8436 | 18.796 | 60.0238 | 18.8
4.8491 | 90.0238 | 60.03 | 90 | 4.8481 | 54.4121 | 60.03 | 54.4 | 4.8524 | 36.6291 | 59.97 | 36.6 | 4.8557 | 18.8049 | 60.017 | 18.8 | 4.852 | 18.7959 | 60.0239 | 18.8
4.8574 | 90.0223 | 60.03 | 90 | 4.8564 | 54.4146 | 60.03 | 54.4 | 4.8607 | 36.6279 | 59.97 | 36.6 | 4.864 | 18.8049 | 60.0171 | 18.8 | 4.8603 | 18.7959 | 60.024 | 18.8
4.8657 | 90.0229 | 60.03 | 90 | 4.8648 | 54.417 | 60.03 | 54.4 | 4.869 | 36.6269 | 59.97 | 36.6 | 4.8724 | 18.8049 | 60.0172 | 18.8 | 4.8686 | 18.7949 | 60.024 | 18.8
4.874 | 90.0234 | 60.03 | 90 | 4.8731 | 54.4187 | 60.03 | 54.4 | 4.8774 | 36.6259 | 59.97 | 36.6 | 4.8807 | 18.8049 | 60.0173 | 18.8 | 4.877 | 18.794 | 60.0241 | 18.8
4.8824 | 90.0244 | 60.03 | 90 | 4.8814 | 54.4203 | 60.03 | 54.4 | 4.8857 | 36.626 | 59.97 | 36.6 | 4.889 | 18.805 | 60.0174 | 18.8 | 4.8853 | 18.7925 | 60.0242 | 18.8
4.8907 | 90.0255 | 60.03 | 90 | 4.8898 | 54.4214 | 60.03 | 54.4 | 4.894 | 36.6261 | 59.97 | 36.6 | 4.8974 | 18.8052 | 60.0175 | 18.8 | 4.8936 | 18.7911 | 60.0243 | 18.8
4.899 | 90.0264 | 60.03 | 90 | 4.8981 | 54.4225 | 60.03 | 54.4 | 4.9024 | 36.6259 | 59.97 | 36.6 | 4.9057 | 18.8053 | 60.0175 | 18.8 | 4.9019 | 18.7898 | 60.0244 | 18.8
4.9074 | 90.0273 | 60.03 | 90 | 4.9064 | 54.4244 | 60.03 | 54.4 | 4.9107 | 36.6257 | 59.97 | 36.6 | 4.914 | 18.8055 | 60.0176 | 18.8 | 4.9103 | 18.7884 | 60.0245 | 18.8
4.9157 | 90.0272 | 60.03 | 90 | 4.9147 | 54.4262 | 60.03 | 54.4 | 4.9191 | 36.6255 | 59.97 | 36.6 | 4.9224 | 18.8055 | 60.0177 | 18.8 | 4.9186 | 18.7871 | 60.0245 | 18.8
4.924 | 90.0272 | 60.03 | 90 | 4.9231 | 54.4269 | 60.03 | 54.4 | 4.9274 | 36.6253 | 59.97 | 36.6 | 4.9307 | 18.8055 | 60.0178 | 18.8 | 4.9269 | 18.7858 | 60.0246 | 18.8
4.9323 | 90.0272 | 60.03 | 90 | 4.9314 | 54.4277 | 60.03 | 54.4 | 4.9357 | 36.6248 | 59.97 | 36.6 | 4.939 | 18.8055 | 60.0179 | 18.8 | 4.9352 | 18.7847 | 60.0247 | 18.8
4.9407 | 90.0272 | 60.03 | 90 | 4.9397 | 54.4285 | 60.03 | 54.4 | 4.9441 | 36.6244 | 59.97 | 36.6 | 4.9473 | 18.8055 | 60.018 | 18.8 | 4.9436 | 18.7835 | 60.0248 | 18.8
4.949 | 90.0243 | 60.03 | 90 | 4.9481 | 54.4293 | 60.03 | 54.4 | 4.9524 | 36.6239 | 59.97 | 36.6 | 4.9557 | 18.8055 | 60.018 | 18.8 | 4.9519 | 18.7835 | 60.0249 | 18.8
4.9573 | 90.0213 | 60.03 | 90 | 4.9564 | 54.4295 | 60.03 | 54.4 | 4.9608 | 36.6234 | 59.97 | 36.6 | 4.964 | 18.8055 | 60.0181 | 18.8 | 4.9602 | 18.7836 | 60.025 | 18.8
4.9657 | 90.0205 | 60.03 | 90 | 4.9647 | 54.4297 | 60.03 | 54.4 | 4.9691 | 36.6239 | 59.97 | 36.6 | 4.9723 | 18.8055 | 60.0182 | 18.8 | 4.9686 | 18.7838 | 60.025 | 18.8
4.974 | 90.0197 | 60.03 | 90 | 4.973 | 54.43 | 60.03 | 54.4 | 4.9774 | 36.6243 | 59.97 | 36.6 | 4.9807 | 18.8055 | 60.0183 | 18.8 | 4.9769 | 18.784 | 60.0251 | 18.8
4.9823 | 90.0182 | 60.03 | 90 | 4.9814 | 54.4302 | 60.03 | 54.4 | 4.9857 | 36.6246 | 59.97 | 36.6 | 4.989 | 18.8055 | 60.0184 | 18.8 | 4.9852 | 18.7842 | 60.0252 | 18.8
4.9906 | 90.0166 | 60.03 | 90 | 4.9897 | 54.43 | 60.03 | 54.4 | 4.9941 | 36.6248 | 59.97 | 36.6 | 4.9973 | 18.8055 | 60.0185 | 18.8 | 4.9936 | 18.7844 | 60.0253 | 18.8
4.999 | 90.0156 | 60.03 | 90 | 4.998 | 54.4298 | 60.03 | 54.4 | 5.0024 | 36.6251 | 59.97 | 36.6 | 5.0057 | 18.8055 | 60.0185 | 18.8 | 5.0019 | 18.7846 | 60.0254 | 18.8
5.0073 | 90.0146 | 60.03 | 90 | 5.0063 | 54.4296 | 60.03 | 54.4 | 5.0107 | 36.6253 | 59.97 | 36.6 | 5.014 | 18.8055 | 60.0186 | 18.8 | 5.0102 | 18.7848 | 60.0255 | 18.8
5.0156 | 90.0149 | 60.03 | 90 | 5.0147 | 54.4294 | 60.03 | 54.4 | 5.0191 | 36.6257 | 59.97 | 36.6 | 5.0223 | 18.8055 | 60.0187 | 18.8 | 5.0185 | 18.785 | 60.0255 | 18.8
5.024 | 90.0152 | 60.03 | 90 | 5.023 | 54.4286 | 60.03 | 54.4 | 5.0274 | 36.626 | 59.97 | 36.6 | 5.0307 | 18.8055 | 60.0188 | 18.8 | 5.0269 | 18.7852 | 60.0256 | 18.8
5.0323 | 90.0157 | 60.03 | 90 | 5.0313 | 54.4278 | 60.03 | 54.4 | 5.0358 | 36.626 | 59.97 | 36.6 | 5.039 | 18.8055 | 60.0189 | 18.8 | 5.0352 | 18.7852 | 60.0257 | 18.8
5.0406 | 90.0162 | 60.03 | 90 | 5.0396 | 54.4275 | 60.03 | 54.4 | 5.0441 | 36.6259 | 59.97 | 36.6 | 5.0473 | 18.8055 | 60.019 | 18.8 | 5.0435 | 18.7852 | 60.0258 | 18.8
5.0489 | 90.015 | 60.03 | 90 | 5.048 | 54.4271 | 60.03 | 54.4 | 5.0524 | 36.6252 | 59.97 | 36.6 | 5.0557 | 18.8055 | 60.019 | 18.8 | 5.0518 | 18.7855 | 60.0259 | 18.8
5.0573 | 90.0137 | 60.03 | 90 | 5.0563 | 54.4271 | 60.03 | 54.4 | 5.0608 | 36.6244 | 59.97 | 36.6 | 5.064 | 18.8055 | 60.0191 | 18.8 | 5.0602 | 18.7857 | 60.026 | 18.8
5.0656 | 90.0127 | 60.03 | 90 | 5.0646 | 54.4271 | 60.03 | 54.4 | 5.0691 | 36.6238 | 59.97 | 36.6 | 5.0723 | 18.8055 | 60.0192 | 18.8 | 5.0685 | 18.786 | 60.026 | 18.8
5.0739 | 90.0116 | 60.03 | 90 | 5.073 | 54.4268 | 60.03 | 54.4 | 5.0775 | 36.6233 | 59.97 | 36.6 | 5.0806 | 18.8055 | 60.0193 | 18.8 | 5.0768 | 18.7862 | 60.0261 | 18.8
5.0823 | 90.0105 | 60.03 | 90 | 5.0813 | 54.4266 | 60.03 | 54.4 | 5.0858 | 36.6227 | 59.97 | 36.6 | 5.089 | 18.8055 | 60.0194 | 18.8 | 5.0852 | 18.7864 | 60.0262 | 18.8
5.0906 | 90.0095 | 60.03 | 90 | 5.0896 | 54.4252 | 60.03 | 54.4 | 5.0941 | 36.6221 | 59.97 | 36.6 | 5.0973 | 18.8055 | 60.0195 | 18.8 | 5.0935 | 18.7867 | 60.0263 | 18.8
5.0989 | 90.0067 | 60.03 | 90 | 5.098 | 54.4239 | 60.03 | 54.4 | 5.1025 | 36.6217 | 59.97 | 36.6 | 5.1056 | 18.8055 | 60.0195 | 18.8 | 5.1018 | 18.7868 | 60.0264 | 18.8
5.1072 | 90.0039 | 60.03 | 90 | 5.1063 | 54.4232 | 60.03 | 54.4 | 5.1108 | 36.6212 | 59.97 | 36.6 | 5.114 | 18.8055 | 60.0196 | 18.8 | 5.1101 | 18.7869 | 60.0265 | 18.8
5.1156 | 90.0032 | 60.03 | 90 | 5.1146 | 54.4225 | 60.03 | 54.4 | 5.1191 | 36.6212 | 59.97 | 36.6 | 5.1223 | 18.8055 | 60.0197 | 18.8 | 5.1185 | 18.7868 | 60.0265 | 18.8
5.1239 | 90.0024 | 60.03 | 90 | 5.1229 | 54.4208 | 60.03 | 54.4 | 5.1274 | 36.6211 | 59.97 | 36.6 | 5.1306 | 18.8055 | 60.0198 | 18.8 | 5.1268 | 18.7867 | 60.0266 | 18.8
5.1322 | 90.0001 | 60.03 | 90 | 5.1313 | 54.4192 | 60.03 | 54.4 | 5.1358 | 36.6215 | 59.97 | 36.6 | 5.139 | 18.8055 | 60.0199 | 18.8 | 5.1351 | 18.7869 | 60.0267 | 18.8
5.1406 | 89.9978 | 60.03 | 90 | 5.1396 | 54.4173 | 60.03 | 54.4 | 5.1442 | 36.6219 | 59.97 | 36.6 | 5.1473 | 18.8055 | 60.02 | 18.8 | 5.1435 | 18.787 | 60.0268 | 18.8
5.1489 | 89.9959 | 60.03 | 90 | 5.1479 | 54.4153 | 60.03 | 54.4 | 5.1525 | 36.6231 | 59.97 | 36.6 | 5.1556 | 18.8055 | 60.02 | 18.8 | 5.1518 | 18.7874 | 60.0269 | 18.8
5.1572 | 89.994 | 60.03 | 90 | 5.1562 | 54.4134 | 60.03 | 54.4 | 5.1608 | 36.6243 | 59.97 | 36.6 | 5.164 | 18.8055 | 60.0199 | 18.8 | 5.1601 | 18.7879 | 60.027 | 18.8
5.1655 | 89.9921 | 60.03 | 90 | 5.1646 | 54.4115 | 60.03 | 54.4 | 5.1691 | 36.6256 | 59.97 | 36.6 | 5.1723 | 18.8055 | 60.0198 | 18.8 | 5.1685 | 18.7884 | 60.027 | 18.8
5.1739 | 89.9903 | 60.03 | 90 | 5.1729 | 54.4106 | 60.03 | 54.4 | 5.1775 | 36.6268 | 59.97 | 36.6 | 5.1806 | 18.8055 | 60.0197 | 18.8 | 5.1768 | 18.7889 | 60.0271 | 18.8
5.1822 | 89.989 | 60.03 | 90 | 5.1812 | 54.4097 | 60.03 | 54.4 | 5.1859 | 36.628 | 59.97 | 36.6 | 5.1889 | 18.8055 | 60.0196 | 18.8 | 5.1851 | 18.7895 | 60.0272 | 18.8
5.1905 | 89.9877 | 60.03 | 90 | 5.1895 | 54.4088 | 60.03 | 54.4 | 5.1942 | 36.6293 | 59.97 | 36.6 | 5.1973 | 18.8055 | 60.0195 | 18.8 | 5.1935 | 18.7902 | 60.0273 | 18.8
5.1989 | 89.9864 | 60.03 | 90 | 5.1979 | 54.4079 | 60.03 | 54.4 | 5.2025 | 36.6295 | 59.97 | 36.6 | 5.2056 | 18.8055 | 60.0195 | 18.8 | 5.2018 | 18.7908 | 60.0274 | 18.8
5.2072 | 89.9851 | 60.03 | 90 | 5.2062 | 54.4079 | 60.03 | 54.4 | 5.2108 | 36.6297 | 59.97 | 36.6 | 5.2139 | 18.8055 | 60.0194 | 18.8 | 5.2101 | 18.7915 | 60.0275 | 18.8
5.2155 | 89.9854 | 60.03 | 90 | 5.2145 | 54.4079 | 60.03 | 54.4 | 5.2192 | 36.6292 | 59.97 | 36.6 | 5.2223 | 18.8055 | 60.0193 | 18.8 | 5.2184 | 18.7916 | 60.0275 | 18.8
5.2239 | 89.9857 | 60.03 | 90 | 5.2229 | 54.407 | 60.03 | 54.4 | 5.2275 | 36.6287 | 59.97 | 36.6 | 5.2306 | 18.8055 | 60.0192 | 18.8 | 5.2267 | 18.7916 | 60.0276 | 18.8
5.2322 | 89.9863 | 60.03 | 90 | 5.2312 | 54.4061 | 60.03 | 54.4 | 5.2358 | 36.6274 | 59.97 | 36.6 | 5.2389 | 18.8055 | 60.0191 | 18.8 | 5.2351 | 18.7914 | 60.0277 | 18.8
5.2405 | 89.9869 | 60.03 | 90 | 5.2395 | 54.4047 | 60.03 | 54.4 | 5.2442 | 36.6262 | 59.97 | 36.6 | 5.2473 | 18.8055 | 60.019 | 18.8 | 5.2434 | 18.7912 | 60.0278 | 18.8
5.2488 | 89.9875 | 60.03 | 90 | 5.2479 | 54.4033 | 60.03 | 54.4 | 5.2525 | 36.625 | 59.97 | 36.6 | 5.2556 | 18.8055 | 60.019 | 18.8 | 5.2517 | 18.7909 | 60.0279 | 18.8
5.2572 | 89.9881 | 60.03 | 90 | 5.2562 | 54.4019 | 60.03 | 54.4 | 5.2609 | 36.6239 | 59.97 | 36.6 | 5.2639 | 18.8055 | 60.0189 | 18.8 | 5.2601 | 18.7906 | 60.028 | 18.8
5.2655 | 89.9885 | 60.03 | 90 | 5.2645 | 54.4005 | 60.03 | 54.4 | 5.2692 | 36.6228 | 59.97 | 36.6 | 5.2723 | 18.8055 | 60.0188 | 18.8 | 5.2684 | 18.7903 | 60.028 | 18.8
5.2738 | 89.9888 | 60.03 | 90 | 5.2728 | 54.3991 | 60.03 | 54.4 | 5.2775 | 36.6216 | 59.97 | 36.6 | 5.2806 | 18.8055 | 60.0187 | 18.8 | 5.2767 | 18.79 | 60.0281 | 18.8
5.2822 | 89.9895 | 60.03 | 90 | 5.2812 | 54.3977 | 60.03 | 54.4 | 5.2859 | 36.6216 | 59.97 | 36.6 | 5.2889 | 18.8055 | 60.0186 | 18.8 | 5.2851 | 18.79 | 60.0282 | 18.8
5.2905 | 89.9903 | 60.03 | 90 | 5.2895 | 54.3969 | 60.03 | 54.4 | 5.2942 | 36.6216 | 59.97 | 36.6 | 5.2972 | 18.8055 | 60.0185 | 18.8 | 5.2934 | 18.7901 | 60.0283 | 18.8
5.2988 | 89.991 | 60.03 | 90 | 5.2978 | 54.3962 | 60.03 | 54.4 | 5.3026 | 36.6217 | 59.97 | 36.6 | 5.3056 | 18.8055 | 60.0185 | 18.8 | 5.3017 | 18.7907 | 60.0284 | 18.8
5.3071 | 89.9917 | 60.03 | 90 | 5.3062 | 54.3963 | 60.03 | 54.4 | 5.3109 | 36.6219 | 59.97 | 36.6 | 5.3139 | 18.8055 | 60.0184 | 18.8 | 5.31 | 18.7914 | 60.0285 | 18.8
5.3155 | 89.9938 | 60.03 | 90 | 5.3145 | 54.3964 | 60.03 | 54.4 | 5.3192 | 36.6227 | 59.97 | 36.6 | 5.3222 | 18.8055 | 60.0183 | 18.8 | 5.3184 | 18.7924 | 60.0285 | 18.8
5.3238 | 89.9959 | 60.03 | 90 | 5.3228 | 54.3971 | 60.03 | 54.4 | 5.3275 | 36.6235 | 59.97 | 36.6 | 5.3306 | 18.8055 | 60.0182 | 18.8 | 5.3267 | 18.7933 | 60.0286 | 18.8
5.3321 | 89.998 | 60.03 | 90 | 5.3311 | 54.3977 | 60.03 | 54.4 | 5.3359 | 36.6246 | 59.97 | 36.6 | 5.3389 | 18.8059 | 60.0181 | 18.8 | 5.335 | 18.7938 | 60.0287 | 18.8
5.3405 | 90.0001 | 60.03 | 90 | 5.3394 | 54.3983 | 60.03 | 54.4 | 5.3442 | 36.6256 | 59.97 | 36.6 | 5.3472 | 18.8062 | 60.018 | 18.8 | 5.3434 | 18.7943 | 60.0288 | 18.8
5.3488 | 90.0039 | 60.03 | 90 | 5.3478 | 54.3989 | 60.03 | 54.4 | 5.3525 | 36.6267 | 59.97 | 36.6 | 5.3556 | 18.8066 | 60.018 | 18.8 | 5.3517 | 18.7949 | 60.0289 | 18.8
5.3571 | 90.0077 | 60.02 | 90 | 5.3561 | 54.3998 | 60.03 | 54.4 | 5.3609 | 36.6278 | 59.97 | 36.6 | 5.3639 | 18.807 | 60.0179 | 18.8 | 5.36 | 18.7954 | 60.029 | 18.8
5.3655 | 90.0101 | 60.02 | 90 | 5.3644 | 54.4007 | 60.03 | 54.4 | 5.3692 | 36.6288 | 59.97 | 36.6 | 5.3722 | 18.8074 | 60.0178 | 18.8 | 5.3683 | 18.7958 | 60.029 | 18.8
5.3738 | 90.0126 | 60.02 | 90 | 5.3728 | 54.401 | 60.03 | 54.4 | 5.3776 | 36.6299 | 59.97 | 36.6 | 5.3806 | 18.8078 | 60.0177 | 18.8 | 5.3767 | 18.7961 | 60.0291 | 18.8
5.3821 | 90.0153 | 60.02 | 90 | 5.3811 | 54.4012 | 60.03 | 54.4 | 5.3859 | 36.631 | 59.97 | 36.6 | 5.3889 | 18.8083 | 60.0176 | 18.8 | 5.385 | 18.7958 | 60.0292 | 18.8
5.3904 | 90.018 | 60.02 | 90 | 5.3894 | 54.4012 | 60.03 | 54.4 | 5.3942 | 36.632 | 59.97 | 36.6 | 5.3972 | 18.8089 | 60.0175 | 18.8 | 5.3933 | 18.7955 | 60.0293 | 18.8
5.3988 | 90.0189 | 60.02 | 90 | 5.3977 | 54.4012 | 60.03 | 54.4 | 5.4026 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 5.4056 | 18.8095 | 60.0175 | 18.8 | 5.4016 | 18.7949 | 60.0294 | 18.8
5.4071 | 90.0198 | 60.02 | 90 | 5.4061 | 54.4013 | 60.03 | 54.4 | 5.4109 | 36.6327 | 59.97 | 36.6 | 5.4139 | 18.81 | 60.0174 | 18.8 | 5.41 | 18.7943 | 60.0295 | 18.8
5.4154 | 90.0211 | 60.02 | 90 | 5.4144 | 54.4013 | 60.03 | 54.4 | 5.4193 | 36.6327 | 59.97 | 36.6 | 5.4222 | 18.8102 | 60.0173 | 18.8 | 5.4183 | 18.794 | 60.0295 | 18.8
5.4238 | 90.0223 | 60.02 | 90 | 5.4227 | 54.4013 | 60.03 | 54.4 | 5.4276 | 36.6326 | 59.97 | 36.6 | 5.4305 | 18.8104 | 60.0172 | 18.8 | 5.4266 | 18.7937 | 60.0296 | 18.8
5.4321 | 90.0216 | 60.02 | 90 | 5.4311 | 54.4014 | 60.03 | 54.4 | 5.4359 | 36.6326 | 59.97 | 36.6 | 5.4389 | 18.8106 | 60.0171 | 18.8 | 5.435 | 18.7935 | 60.0297 | 18.8
5.4404 | 90.0209 | 60.02 | 90 | 5.4394 | 54.402 | 60.03 | 54.4 | 5.4443 | 36.6325 | 59.97 | 36.6 | 5.4472 | 18.8108 | 60.017 | 18.8 | 5.4433 | 18.7932 | 60.0298 | 18.8
5.4487 | 90.0197 | 60.02 | 90 | 5.4477 | 54.4027 | 60.03 | 54.4 | 5.4526 | 36.6324 | 59.97 | 36.6 | 5.4555 | 18.811 | 60.017 | 18.8 | 5.4516 | 18.7926 | 60.0299 | 18.8
5.4571 | 90.0184 | 60.02 | 90 | 5.4561 | 54.4034 | 60.03 | 54.4 | 5.4609 | 36.6323 | 59.97 | 36.6 | 5.4639 | 18.8112 | 60.0169 | 18.8 | 5.46 | 18.7921 | 60.03 | 18.8
5.4654 | 90.0178 | 60.02 | 90 | 5.4644 | 54.404 | 60.04 | 54.4 | 5.4692 | 36.6321 | 59.97 | 36.6 | 5.4722 | 18.8114 | 60.0168 | 18.8 | 5.4683 | 18.7918 | 60.03 | 18.8
5.4737 | 90.0171 | 60.02 | 90 | 5.4727 | 54.4049 | 60.0399 | 54.4 | 5.4776 | 36.6319 | 59.97 | 36.6 | 5.4805 | 18.8116 | 60.0167 | 18.8 | 5.4766 | 18.7916 | 60.03 | 18.8
5.4821 | 90.0164 | 60.02 | 90 | 5.481 | 54.4058 | 60.0398 | 54.4 | 5.486 | 36.6317 | 59.97 | 36.6 | 5.4889 | 18.8118 | 60.0166 | 18.8 | 5.4849 | 18.7914 | 60.03 | 18.8
5.4904 | 90.0158 | 60.02 | 90 | 5.4893 | 54.4062 | 60.0397 | 54.4 | 5.4943 | 36.6315 | 59.97 | 36.6 | 5.4972 | 18.812 | 60.0165 | 18.8 | 5.4933 | 18.7912 | 60.03 | 18.8
5.4987 | 90.0148 | 60.02 | 90 | 5.4977 | 54.4067 | 60.0396 | 54.4 | 5.5026 | 36.6313 | 59.97 | 36.6 | 5.5055 | 18.8123 | 60.0165 | 18.8 | 5.5016 | 18.7911 | 60.03 | 18.8
5.5071 | 90.0139 | 60.02 | 90 | 5.506 | 54.4071 | 60.0396 | 54.4 | 5.5109 | 36.631 | 59.97 | 36.6 | 5.5139 | 18.8126 | 60.0164 | 18.8 | 5.5099 | 18.791 | 60.03 | 18.8
5.5154 | 90.0133 | 60.02 | 90 | 5.5143 | 54.4075 | 60.0395 | 54.4 | 5.5193 | 36.6306 | 59.97 | 36.6 | 5.5222 | 18.8128 | 60.0163 | 18.8 | 5.5182 | 18.791 | 60.03 | 18.8
5.5237 | 90.0127 | 60.02 | 90 | 5.5227 | 54.407 | 60.0394 | 54.4 | 5.5276 | 36.6302 | 59.97 | 36.6 | 5.5305 | 18.8131 | 60.0162 | 18.8 | 5.5266 | 18.791 | 60.03 | 18.8
5.532 | 90.0153 | 60.02 | 90 | 5.531 | 54.4065 | 60.0393 | 54.4 | 5.5359 | 36.6299 | 59.97 | 36.6 | 5.5388 | 18.8134 | 60.0161 | 18.8 | 5.5349 | 18.791 | 60.03 | 18.8
5.5404 | 90.0178 | 60.02 | 90 | 5.5393 | 54.4061 | 60.0392 | 54.4 | 5.5443 | 36.6296 | 59.97 | 36.6 | 5.5472 | 18.8137 | 60.016 | 18.8 | 5.5432 | 18.7911 | 60.03 | 18.8
5.5487 | 90.0195 | 60.02 | 90 | 5.5476 | 54.4056 | 60.0391 | 54.4 | 5.5526 | 36.6294 | 59.97 | 36.6 | 5.5555 | 18.8138 | 60.016 | 18.8 | 5.5516 | 18.7911 | 60.03 | 18.8
5.557 | 90.0212 | 60.02 | 90 | 5.556 | 54.4055 | 60.0391 | 54.4 | 5.561 | 36.6292 | 59.97 | 36.6 | 5.5638 | 18.8139 | 60.0159 | 18.8 | 5.5599 | 18.791 | 60.03 | 18.8
5.5654 | 90.024 | 60.02 | 90 | 5.5643 | 54.4055 | 60.039 | 54.4 | 5.5693 | 36.6291 | 59.97 | 36.6 | 5.5722 | 18.814 | 60.0158 | 18.8 | 5.5682 | 18.791 | 60.03 | 18.8
5.5737 | 90.0268 | 60.02 | 90 | 5.5726 | 54.4059 | 60.0389 | 54.4 | 5.5776 | 36.629 | 59.97 | 36.6 | 5.5805 | 18.8141 | 60.0157 | 18.8 | 5.5765 | 18.791 | 60.03 | 18.8
5.582 | 90.0298 | 60.02 | 90 | 5.581 | 54.4063 | 60.0388 | 54.4 | 5.586 | 36.6289 | 59.97 | 36.6 | 5.5888 | 18.814 | 60.0156 | 18.8 | 5.5849 | 18.791 | 60.03 | 18.8
5.5903 | 90.0328 | 60.02 | 90 | 5.5893 | 54.407 | 60.0387 | 54.4 | 5.5943 | 36.6288 | 59.97 | 36.6 | 5.5972 | 18.8139 | 60.0155 | 18.8 | 5.5932 | 18.7909 | 60.03 | 18.8
5.5987 | 90.0329 | 60.02 | 90 | 5.5976 | 54.4078 | 60.0386 | 54.4 | 5.6027 | 36.6289 | 59.97 | 36.6 | 5.6055 | 18.8138 | 60.0155 | 18.8 | 5.6015 | 18.7908 | 60.03 | 18.8
5.607 | 90.0329 | 60.02 | 90 | 5.6059 | 54.4086 | 60.0386 | 54.4 | 5.611 | 36.629 | 59.97 | 36.6 | 5.6138 | 18.8138 | 60.0154 | 18.8 | 5.6099 | 18.7907 | 60.03 | 18.8
5.6153 | 90.0314 | 60.02 | 90 | 5.6143 | 54.4093 | 60.0385 | 54.4 | 5.6193 | 36.6291 | 59.97 | 36.6 | 5.6222 | 18.8137 | 60.0153 | 18.8 | 5.6182 | 18.7905 | 60.03 | 18.8
5.6237 | 90.0299 | 60.02 | 90 | 5.6226 | 54.41 | 60.0384 | 54.4 | 5.6277 | 36.6292 | 59.97 | 36.6 | 5.6305 | 18.8136 | 60.0152 | 18.8 | 5.6265 | 18.7903 | 60.03 | 18.8
5.632 | 90.0258 | 60.02 | 90 | 5.6309 | 54.4108 | 60.0383 | 54.4 | 5.636 | 36.6293 | 59.97 | 36.6 | 5.6388 | 18.8135 | 60.0151 | 18.8 | 5.6349 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
5.6403 | 90.0217 | 60.02 | 90 | 5.6393 | 54.411 | 60.0382 | 54.4 | 5.6443 | 36.6294 | 59.97 | 36.6 | 5.6471 | 18.8133 | 60.015 | 18.8 | 5.6432 | 18.79 | 60.03 | 18.8
5.6486 | 90.0173 | 60.02 | 90 | 5.6476 | 54.4112 | 60.0381 | 54.4 | 5.6526 | 36.6294 | 59.97 | 36.6 | 5.6555 | 18.813 | 60.015 | 18.8 | 5.6515 | 18.7899 | 60.03 | 18.8
5.657 | 90.0129 | 60.02 | 90 | 5.6559 | 54.4114 | 60.0381 | 54.4 | 5.661 | 36.6294 | 59.97 | 36.6 | 5.6638 | 18.8127 | 60.0149 | 18.8 | 5.6598 | 18.7898 | 60.03 | 18.8
5.6653 | 90.0084 | 60.02 | 90 | 5.6642 | 54.4115 | 60.038 | 54.4 | 5.6693 | 36.6295 | 59.97 | 36.6 | 5.6721 | 18.8125 | 60.0148 | 18.8 | 5.6682 | 18.7898 | 60.03 | 18.8
5.6736 | 90.0039 | 60.02 | 90 | 5.6726 | 54.4113 | 60.0379 | 54.4 | 5.6777 | 36.6297 | 59.97 | 36.6 | 5.6805 | 18.8123 | 60.0147 | 18.8 | 5.6765 | 18.7899 | 60.03 | 18.8
5.682 | 90.0024 | 60.02 | 90 | 5.6809 | 54.4111 | 60.0378 | 54.4 | 5.686 | 36.6298 | 59.97 | 36.6 | 5.6888 | 18.8121 | 60.0146 | 18.8 | 5.6848 | 18.7899 | 60.03 | 18.8
5.6903 | 90.001 | 60.02 | 90 | 5.6892 | 54.4104 | 60.0377 | 54.4 | 5.6943 | 36.63 | 59.97 | 36.6 | 5.6971 | 18.8119 | 60.0145 | 18.8 | 5.6931 | 18.79 | 60.03 | 18.8
5.6986 | 89.9992 | 60.02 | 90 | 5.6975 | 54.4097 | 60.0376 | 54.4 | 5.7027 | 36.6301 | 59.97 | 36.6 | 5.7055 | 18.8117 | 60.0145 | 18.8 | 5.7015 | 18.7901 | 60.03 | 18.8
5.707 | 89.9975 | 60.02 | 90 | 5.7059 | 54.4083 | 60.0376 | 54.4 | 5.711 | 36.6303 | 59.97 | 36.6 | 5.7138 | 18.8115 | 60.0144 | 18.8 | 5.7098 | 18.7903 | 60.03 | 18.8
5.7153 | 90.0003 | 60.02 | 90 | 5.7142 | 54.407 | 60.0375 | 54.4 | 5.7194 | 36.6304 | 59.97 | 36.6 | 5.7221 | 18.8114 | 60.0143 | 18.8 | 5.7181 | 18.7905 | 60.03 | 18.8
5.7236 | 90.0031 | 60.02 | 90 | 5.7225 | 54.4069 | 60.0374 | 54.4 | 5.7277 | 36.6306 | 59.97 | 36.6 | 5.7305 | 18.8113 | 60.0142 | 18.8 | 5.7265 | 18.7907 | 60.03 | 18.8
5.7319 | 90.0051 | 60.02 | 90 | 5.7309 | 54.4068 | 60.0373 | 54.4 | 5.736 | 36.6308 | 59.97 | 36.6 | 5.7388 | 18.8115 | 60.0141 | 18.8 | 5.7348 | 18.7908 | 60.03 | 18.8
5.7403 | 90.0071 | 60.02 | 90 | 5.7392 | 54.4064 | 60.0372 | 54.4 | 5.7444 | 36.6309 | 59.97 | 36.6 | 5.7471 | 18.8116 | 60.014 | 18.8 | 5.7431 | 18.791 | 60.03 | 18.8
5.7486 | 90.009 | 60.02 | 90 | 5.7475 | 54.406 | 60.0371 | 54.4 | 5.7527 | 36.6309 | 59.97 | 36.6 | 5.7554 | 18.8116 | 60.014 | 18.8 | 5.7514 | 18.791 | 60.03 | 18.8
5.7569 | 90.011 | 60.02 | 90 | 5.7558 | 54.4065 | 60.0371 | 54.4 | 5.761 | 36.6309 | 59.97 | 36.6 | 5.7638 | 18.8116 | 60.0139 | 18.8 | 5.7598 | 18.791 | 60.03 | 18.8
5.7653 | 90.0144 | 60.02 | 90 | 5.7642 | 54.4069 | 60.037 | 54.4 | 5.7694 | 36.6309 | 59.97 | 36.6 | 5.7721 | 18.8116 | 60.0138 | 18.8 | 5.7681 | 18.791 | 60.03 | 18.8
5.7736 | 90.0177 | 60.02 | 90 | 5.7725 | 54.4083 | 60.0369 | 54.4 | 5.7777 | 36.6309 | 59.97 | 36.6 | 5.7804 | 18.8117 | 60.0137 | 18.8 | 5.7764 | 18.791 | 60.03 | 18.8
5.7819 | 90.0213 | 60.02 | 90 | 5.7808 | 54.4096 | 60.0368 | 54.4 | 5.7861 | 36.6312 | 59.97 | 36.6 | 5.7888 | 18.8117 | 60.0136 | 18.8 | 5.7848 | 18.791 | 60.03 | 18.8
5.7902 | 90.0248 | 60.02 | 90 | 5.7892 | 54.4115 | 60.0367 | 54.4 | 5.7944 | 36.6315 | 59.97 | 36.6 | 5.7971 | 18.8117 | 60.0135 | 18.8 | 5.7931 | 18.791 | 60.03 | 18.8
5.7986 | 90.0262 | 60.02 | 90 | 5.7975 | 54.4135 | 60.0366 | 54.4 | 5.8027 | 36.6291 | 59.97 | 36.6 | 5.8054 | 18.8116 | 60.0135 | 18.8 | 5.8014 | 18.7911 | 60.03 | 18.8
5.8069 | 90.0275 | 60.02 | 90 | 5.8058 | 54.4144 | 60.0366 | 54.4 | 5.811 | 36.6266 | 59.97 | 36.6 | 5.8138 | 18.8114 | 60.0134 | 18.8 | 5.8098 | 18.7912 | 60.03 | 18.8
5.8152 | 90.0298 | 60.02 | 90 | 5.8141 | 54.4152 | 60.0365 | 54.4 | 5.8194 | 36.6234 | 59.97 | 36.6 | 5.8221 | 18.8113 | 60.0133 | 18.8 | 5.8181 | 18.7913 | 60.03 | 18.8
5.8236 | 90.0322 | 60.02 | 90 | 5.8224 | 54.4164 | 60.0364 | 54.4 | 5.8278 | 36.6202 | 59.97 | 36.6 | 5.8304 | 18.8112 | 60.0132 | 18.8 | 5.8264 | 18.7915 | 60.03 | 18.8
5.8319 | 90.0338 | 60.02 | 90 | 5.8308 | 54.4176 | 60.0363 | 54.4 | 5.8361 | 36.6174 | 59.97 | 36.6 | 5.8388 | 18.8112 | 60.0131 | 18.8 | 5.8347 | 18.7916 | 60.03 | 18.8
5.8402 | 90.0354 | 60.02 | 90 | 5.8391 | 54.418 | 60.0362 | 54.4 | 5.8444 | 36.6145 | 59.97 | 36.6 | 5.8471 | 18.8112 | 60.013 | 18.8 | 5.843 | 18.7917 | 60.03 | 18.8
5.8486 | 90.0354 | 60.02 | 90 | 5.8474 | 54.4183 | 60.0361 | 54.4 | 5.8527 | 36.6116 | 59.97 | 36.6 | 5.8554 | 18.8113 | 60.013 | 18.8 | 5.8514 | 18.7918 | 60.03 | 18.8
5.8569 | 90.0353 | 60.02 | 90 | 5.8558 | 54.4189 | 60.0361 | 54.4 | 5.8611 | 36.6087 | 59.97 | 36.6 | 5.8638 | 18.8113 | 60.0129 | 18.8 | 5.8597 | 18.7919 | 60.03 | 18.8
5.8652 | 90.0347 | 60.02 | 90 | 5.8641 | 54.4195 | 60.036 | 54.4 | 5.8694 | 36.6055 | 59.97 | 36.6 | 5.8721 | 18.8114 | 60.0128 | 18.8 | 5.868 | 18.792 | 60.03 | 18.8
5.8735 | 90.0341 | 60.02 | 90 | 5.8724 | 54.4201 | 60.0359 | 54.4 | 5.8777 | 36.6023 | 59.97 | 36.6 | 5.8804 | 18.8114 | 60.0127 | 18.8 | 5.8764 | 18.7921 | 60.03 | 18.8
5.8819 | 90.0335 | 60.02 | 90 | 5.8808 | 54.4207 | 60.0358 | 54.4 | 5.8861 | 36.6019 | 59.97 | 36.6 | 5.8887 | 18.8115 | 60.0126 | 18.8 | 5.8847 | 18.7921 | 60.03 | 18.8
5.8902 | 90.0328 | 60.02 | 90 | 5.8891 | 54.4213 | 60.0357 | 54.4 | 5.8944 | 36.6015 | 59.97 | 36.6 | 5.8971 | 18.8116 | 60.0125 | 18.8 | 5.893 | 18.7921 | 60.03 | 18.8
5.8985 | 90.0304 | 60.02 | 90 | 5.8974 | 54.4218 | 60.0356 | 54.4 | 5.9028 | 36.6018 | 59.97 | 36.6 | 5.9054 | 18.8116 | 60.0125 | 18.8 | 5.9014 | 18.7921 | 60.03 | 18.8
5.9069 | 90.0281 | 60.02 | 90 | 5.9057 | 54.4224 | 60.0356 | 54.4 | 5.9111 | 36.6021 | 59.97 | 36.6 | 5.9137 | 18.8117 | 60.0124 | 18.8 | 5.9097 | 18.7921 | 60.03 | 18.8
5.9152 | 90.0264 | 60.02 | 90 | 5.9141 | 54.423 | 60.0355 | 54.4 | 5.9194 | 36.6021 | 59.97 | 36.6 | 5.9221 | 18.8117 | 60.0123 | 18.8 | 5.918 | 18.7922 | 60.03 | 18.8
5.9235 | 90.0248 | 60.02 | 90 | 5.9224 | 54.4236 | 60.0354 | 54.4 | 5.9278 | 36.6021 | 59.97 | 36.6 | 5.9304 | 18.8118 | 60.0122 | 18.8 | 5.9264 | 18.7922 | 60.03 | 18.8
5.9319 | 90.0231 | 60.02 | 90 | 5.9307 | 54.4242 | 60.0353 | 54.4 | 5.9361 | 36.6025 | 59.97 | 36.6 | 5.9387 | 18.8118 | 60.0121 | 18.8 | 5.9347 | 18.7922 | 60.03 | 18.8
5.9402 | 90.0215 | 60.02 | 90 | 5.9391 | 54.4242 | 60.0352 | 54.4 | 5.9445 | 36.6029 | 59.97 | 36.6 | 5.9471 | 18.8118 | 60.012 | 18.8 | 5.943 | 18.7922 | 60.03 | 18.8
5.9485 | 90.0217 | 60.02 | 90 | 5.9474 | 54.4242 | 60.0351 | 54.4 | 5.9528 | 36.6033 | 59.97 | 36.6 | 5.9554 | 18.8119 | 60.012 | 18.8 | 5.9513 | 18.7922 | 60.03 | 18.8
5.9568 | 90.0219 | 60.02 | 90 | 5.9557 | 54.4246 | 60.0351 | 54.4 | 5.9611 | 36.6036 | 59.97 | 36.6 | 5.9637 | 18.8121 | 60.0119 | 18.8 | 5.9597 | 18.7922 | 60.03 | 18.8
5.9652 | 90.0224 | 60.02 | 90 | 5.964 | 54.425 | 60.035 | 54.4 | 5.9695 | 36.6 | 59.97 | 36.6 | 5.9721 | 18.8119 | 60.0118 | 18.8 | 5.968 | 18.7922 | 60.03 | 18.8
5.9735 | 90.023 | 60.02 | 90 | 5.9724 | 54.4253 | 60.0349 | 54.4 | 5.9778 | 36.5963 | 59.97 | 36.6 | 5.9804 | 18.8117 | 60.0117 | 18.8 | 5.9763 | 18.7922 | 60.03 | 18.8
5.9818 | 90.022 | 60.02 | 90 | 5.9807 | 54.4256 | 60.0348 | 54.4 | 5.9861 | 36.5925 | 59.97 | 36.6 | 5.9887 | 18.8116 | 60.0116 | 18.8 | 5.9846 | 18.7922 | 60.03 | 18.8
5.9902 | 90.021 | 60.02 | 90 | 5.989 | 54.4255 | 60.0347 | 54.4 | 5.9944 | 36.5887 | 59.97 | 36.6 | 5.997 | 18.8114 | 60.0115 | 18.8 | 5.993 | 18.7922 | 60.03 | 18.8
5.9985 | 90.02 | 60.02 | 90 | 5.9973 | 54.4254 | 60.0346 | 54.4 | 6.0028 | 36.5848 | 59.97 | 36.6 | 6.0054 | 18.8112 | 60.0115 | 18.8 | 6.0013 | 18.7922 | 60.03 | 18.8
6.0068 | 90.019 | 60.02 | 90 | 6.0057 | 54.4253 | 60.0346 | 54.4 | 6.0111 | 36.5808 | 59.97 | 36.6 | 6.0137 | 18.8111 | 60.0114 | 18.8 | 6.0096 | 18.7922 | 60.03 | 18.8
6.0152 | 90.018 | 60.02 | 90 | 6.014 | 54.4252 | 60.0345 | 54.4 | 6.0195 | 36.5766 | 59.97 | 36.6 | 6.022 | 18.8109 | 60.0113 | 18.8 | 6.018 | 18.7922 | 60.03 | 18.8
6.0235 | 90.0169 | 60.02 | 90 | 6.0223 | 54.4251 | 60.0344 | 54.4 | 6.0278 | 36.5723 | 59.97 | 36.6 | 6.0304 | 18.8107 | 60.0112 | 18.8 | 6.0263 | 18.7922 | 60.03 | 18.8
6.0318 | 90.0163 | 60.02 | 90 | 6.0306 | 54.425 | 60.0343 | 54.4 | 6.0361 | 36.568 | 59.97 | 36.6 | 6.0387 | 18.8104 | 60.0111 | 18.8 | 6.0346 | 18.792 | 60.03 | 18.8
6.0401 | 90.0157 | 60.02 | 90 | 6.039 | 54.4245 | 60.0342 | 54.4 | 6.0445 | 36.5637 | 59.97 | 36.6 | 6.047 | 18.8101 | 60.011 | 18.8 | 6.0429 | 18.7918 | 60.03 | 18.8
6.0485 | 90.015 | 60.02 | 90 | 6.0473 | 54.424 | 60.0341 | 54.4 | 6.0528 | 36.5633 | 59.97 | 36.6 | 6.0554 | 18.8101 | 60.011 | 18.8 | 6.0513 | 18.7916 | 60.03 | 18.8
6.0568 | 90.0143 | 60.02 | 90 | 6.0556 | 54.4236 | 60.0341 | 54.4 | 6.0612 | 36.5628 | 59.97 | 36.6 | 6.0637 | 18.8101 | 60.0109 | 18.8 | 6.0596 | 18.7914 | 60.03 | 18.8
6.0651 | 90.0179 | 60.02 | 90 | 6.064 | 54.4232 | 60.034 | 54.4 | 6.0695 | 36.5625 | 59.97 | 36.6 | 6.072 | 18.8101 | 60.0108 | 18.8 | 6.0679 | 18.7912 | 60.03 | 18.8
6.0735 | 90.0215 | 60.02 | 90 | 6.0723 | 54.4232 | 60.0339 | 54.4 | 6.0778 | 36.5622 | 59.97 | 36.6 | 6.0804 | 18.8101 | 60.0107 | 18.8 | 6.0763 | 18.791 | 60.03 | 18.8
6.0818 | 90.0251 | 60.02 | 90 | 6.0806 | 54.4232 | 60.0338 | 54.4 | 6.0862 | 36.5556 | 59.97 | 36.6 | 6.0887 | 18.8101 | 60.0106 | 18.8 | 6.0846 | 18.7908 | 60.03 | 18.8
6.0901 | 90.0287 | 60.02 | 90 | 6.089 | 54.4224 | 60.0337 | 54.4 | 6.0945 | 36.549 | 59.97 | 36.6 | 6.097 | 18.8101 | 60.0105 | 18.8 | 6.0929 | 18.7906 | 60.03 | 18.8
6.0985 | 90.0324 | 60.02 | 90 | 6.0973 | 54.4216 | 60.0336 | 54.4 | 6.1028 | 36.5422 | 59.97 | 36.6 | 6.1053 | 18.8098 | 60.0105 | 18.8 | 6.1013 | 18.7904 | 60.03 | 18.8
6.1068 | 90.036 | 60.02 | 90 | 6.1056 | 54.4224 | 60.0336 | 54.4 | 6.1112 | 36.5355 | 59.97 | 36.6 | 6.1137 | 18.8095 | 60.0104 | 18.8 | 6.1096 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.1151 | 90.0363 | 60.02 | 90 | 6.1139 | 54.4232 | 60.0335 | 54.4 | 6.1195 | 36.5287 | 59.97 | 36.6 | 6.122 | 18.8091 | 60.0103 | 18.8 | 6.1179 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.1234 | 90.0366 | 60.02 | 90 | 6.1223 | 54.4237 | 60.0334 | 54.4 | 6.1279 | 36.5219 | 59.97 | 36.6 | 6.1303 | 18.8088 | 60.0102 | 18.8 | 6.1262 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.1318 | 90.0385 | 60.02 | 90 | 6.1306 | 54.4242 | 60.0333 | 54.4 | 6.1362 | 36.5104 | 59.97 | 36.6 | 6.1387 | 18.8085 | 60.0101 | 18.8 | 6.1346 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.1401 | 90.0403 | 60.02 | 90 | 6.1389 | 54.4238 | 60.0332 | 54.4 | 6.1445 | 36.4989 | 59.97 | 36.6 | 6.147 | 18.8081 | 60.01 | 18.8 | 6.1429 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.1484 | 90.0394 | 60.02 | 90 | 6.1472 | 54.4235 | 60.0331 | 54.4 | 6.1528 | 36.4875 | 59.97 | 36.6 | 6.1553 | 18.8078 | 60.01 | 18.8 | 6.1512 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.1568 | 90.0384 | 60.02 | 90 | 6.1556 | 54.4231 | 60.0331 | 54.4 | 6.1612 | 36.476 | 59.97 | 36.6 | 6.1637 | 18.8075 | 60.01 | 18.8 | 6.1595 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.1651 | 90.0375 | 60.02 | 90 | 6.1639 | 54.4228 | 60.033 | 54.4 | 6.1696 | 36.4704 | 59.97 | 36.6 | 6.172 | 18.8071 | 60.01 | 18.8 | 6.1679 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.1734 | 90.0366 | 60.02 | 90 | 6.1722 | 54.4233 | 60.0329 | 54.4 | 6.1779 | 36.4649 | 59.97 | 36.6 | 6.1803 | 18.8068 | 60.01 | 18.8 | 6.1762 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.1818 | 90.0357 | 60.02 | 90 | 6.1805 | 54.4237 | 60.0328 | 54.4 | 6.1862 | 36.4594 | 59.97 | 36.6 | 6.1887 | 18.8068 | 60.01 | 18.8 | 6.1845 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.1901 | 90.0347 | 60.02 | 90 | 6.1889 | 54.4226 | 60.0327 | 54.4 | 6.1945 | 36.454 | 59.97 | 36.6 | 6.197 | 18.8068 | 60.01 | 18.8 | 6.1929 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.1984 | 90.0356 | 60.02 | 90 | 6.1972 | 54.4214 | 60.0326 | 54.4 | 6.2029 | 36.4485 | 59.97 | 36.6 | 6.2053 | 18.8064 | 60.01 | 18.8 | 6.2012 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.2067 | 90.0366 | 60.02 | 90 | 6.2055 | 54.4206 | 60.0326 | 54.4 | 6.2112 | 36.4431 | 59.97 | 36.6 | 6.2136 | 18.8061 | 60.01 | 18.8 | 6.2095 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.2151 | 90.0361 | 60.02 | 90 | 6.2139 | 54.4198 | 60.0325 | 54.4 | 6.2195 | 36.4425 | 59.97 | 36.6 | 6.222 | 18.8057 | 60.01 | 18.8 | 6.2178 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.2234 | 90.0356 | 60.02 | 90 | 6.2222 | 54.4198 | 60.0324 | 54.4 | 6.2279 | 36.4419 | 59.97 | 36.6 | 6.2303 | 18.8053 | 60.01 | 18.8 | 6.2262 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.2317 | 90.0363 | 60.02 | 90 | 6.2305 | 54.4198 | 60.0323 | 54.4 | 6.2362 | 36.4406 | 59.97 | 36.6 | 6.2386 | 18.805 | 60.01 | 18.8 | 6.2345 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.2401 | 90.0369 | 60.02 | 90 | 6.2389 | 54.4198 | 60.0322 | 54.4 | 6.2446 | 36.4392 | 59.97 | 36.6 | 6.247 | 18.8046 | 60.01 | 18.8 | 6.2428 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.2484 | 90.0373 | 60.02 | 90 | 6.2472 | 54.4198 | 60.0322 | 54.4 | 6.2529 | 36.4384 | 59.97 | 36.6 | 6.2553 | 18.8043 | 60.01 | 18.8 | 6.2512 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.2567 | 90.0376 | 60.02 | 90 | 6.2555 | 54.4211 | 60.0321 | 54.4 | 6.2612 | 36.4375 | 59.97 | 36.6 | 6.2636 | 18.8039 | 60.01 | 18.8 | 6.2595 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.2651 | 90.0383 | 60.02 | 90 | 6.2638 | 54.4223 | 60.032 | 54.4 | 6.2696 | 36.4367 | 59.97 | 36.6 | 6.272 | 18.8035 | 60.01 | 18.8 | 6.2678 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.2734 | 90.0389 | 60.02 | 90 | 6.2722 | 54.4237 | 60.0319 | 54.4 | 6.2779 | 36.4358 | 59.97 | 36.6 | 6.2803 | 18.8032 | 60.01 | 18.8 | 6.2762 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.2817 | 90.0393 | 60.02 | 90 | 6.2805 | 54.425 | 60.0318 | 54.4 | 6.2863 | 36.4352 | 59.97 | 36.6 | 6.2886 | 18.8032 | 60.01 | 18.8 | 6.2845 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.29 | 90.0396 | 60.02 | 90 | 6.2888 | 54.4263 | 60.0317 | 54.4 | 6.2946 | 36.4346 | 59.97 | 36.6 | 6.297 | 18.8032 | 60.01 | 18.8 | 6.2928 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.2984 | 90.0408 | 60.02 | 90 | 6.2971 | 54.4276 | 60.0317 | 54.4 | 6.3029 | 36.4339 | 59.97 | 36.6 | 6.3053 | 18.8032 | 60.01 | 18.8 | 6.3011 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.3067 | 90.0419 | 60.02 | 90 | 6.3055 | 54.4289 | 60.0316 | 54.4 | 6.3113 | 36.4333 | 59.97 | 36.6 | 6.3136 | 18.8032 | 60.01 | 18.8 | 6.3094 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.315 | 90.0414 | 60.02 | 90 | 6.3138 | 54.4302 | 60.0315 | 54.4 | 6.3196 | 36.4334 | 59.97 | 36.6 | 6.322 | 18.8032 | 60.01 | 18.8 | 6.3178 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.3234 | 90.041 | 60.02 | 90 | 6.3221 | 54.4315 | 60.0314 | 54.4 | 6.3279 | 36.4335 | 59.97 | 36.6 | 6.3303 | 18.8032 | 60.01 | 18.8 | 6.3261 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.3317 | 90.0388 | 60.02 | 90 | 6.3304 | 54.4328 | 60.0313 | 54.4 | 6.3362 | 36.4336 | 59.97 | 36.6 | 6.3386 | 18.8031 | 60.01 | 18.8 | 6.3344 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.34 | 90.0367 | 60.02 | 90 | 6.3388 | 54.4323 | 60.0312 | 54.4 | 6.3446 | 36.4338 | 59.97 | 36.6 | 6.3469 | 18.803 | 60.01 | 18.8 | 6.3428 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.3484 | 90.0348 | 60.02 | 90 | 6.3471 | 54.4319 | 60.0312 | 54.4 | 6.353 | 36.4339 | 59.97 | 36.6 | 6.3553 | 18.8029 | 60.01 | 18.8 | 6.3511 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.3567 | 90.033 | 60.01 | 90 | 6.3554 | 54.4315 | 60.0311 | 54.4 | 6.3613 | 36.434 | 59.97 | 36.6 | 6.3636 | 18.8028 | 60.01 | 18.8 | 6.3594 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.365 | 90.0313 | 60.01 | 90 | 6.3638 | 54.4311 | 60.031 | 54.4 | 6.3696 | 36.434 | 59.97 | 36.6 | 6.3719 | 18.8027 | 60.01 | 18.8 | 6.3678 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.3734 | 90.0296 | 60.01 | 90 | 6.3721 | 54.4308 | 60.0309 | 54.4 | 6.3779 | 36.434 | 59.97 | 36.6 | 6.3803 | 18.8026 | 60.01 | 18.8 | 6.3761 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.3817 | 90.0259 | 60.01 | 90 | 6.3804 | 54.4305 | 60.0308 | 54.4 | 6.3863 | 36.434 | 59.97 | 36.6 | 6.3886 | 18.8025 | 60.01 | 18.8 | 6.3844 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.39 | 90.0221 | 60.01 | 90 | 6.3887 | 54.428 | 60.0307 | 54.4 | 6.3947 | 36.434 | 59.97 | 36.6 | 6.3969 | 18.8024 | 60.01 | 18.8 | 6.3927 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.3983 | 90.0196 | 60.01 | 90 | 6.3971 | 54.4254 | 60.0307 | 54.4 | 6.403 | 36.4343 | 59.97 | 36.6 | 6.4053 | 18.8023 | 60.01 | 18.8 | 6.4011 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.4067 | 90.017 | 60.01 | 90 | 6.4054 | 54.4229 | 60.0306 | 54.4 | 6.4113 | 36.4346 | 59.97 | 36.6 | 6.4136 | 18.8022 | 60.01 | 18.8 | 6.4094 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.415 | 90.0165 | 60.01 | 90 | 6.4137 | 54.4203 | 60.0305 | 54.4 | 6.4196 | 36.4348 | 59.97 | 36.6 | 6.4219 | 18.8022 | 60.01 | 18.8 | 6.4177 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.4233 | 90.0159 | 60.01 | 90 | 6.4221 | 54.4182 | 60.0304 | 54.4 | 6.428 | 36.4351 | 59.97 | 36.6 | 6.4303 | 18.8022 | 60.01 | 18.8 | 6.4261 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.4317 | 90.0154 | 60.01 | 90 | 6.4304 | 54.4161 | 60.0303 | 54.4 | 6.4363 | 36.4354 | 59.97 | 36.6 | 6.4386 | 18.8022 | 60.01 | 18.8 | 6.4344 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.44 | 90.015 | 60.01 | 90 | 6.4387 | 54.414 | 60.0302 | 54.4 | 6.4446 | 36.4357 | 59.97 | 36.6 | 6.4469 | 18.8022 | 60.01 | 18.8 | 6.4427 | 18.7901 | 60.03 | 18.8
6.4483 | 90.0147 | 60.01 | 90 | 6.4471 | 54.4118 | 60.0302 | 54.4 | 6.453 | 36.4391 | 59.97 | 36.6 | 6.4552 | 18.8022 | 60.01 | 18.8 | 6.451 | 18.7901 | 60.03 | 18.8
6.4567 | 90.0144 | 60.01 | 90 | 6.4554 | 54.4101 | 60.0301 | 54.4 | 6.4613 | 36.4425 | 59.97 | 36.6 | 6.4636 | 18.8022 | 60.01 | 18.8 | 6.4594 | 18.79 | 60.03 | 18.8
6.465 | 90.0148 | 60.01 | 90 | 6.4637 | 54.4084 | 60.03 | 54.4 | 6.4697 | 36.45 | 59.97 | 36.6 | 6.4719 | 18.8022 | 60.01 | 18.8 | 6.4677 | 18.79 | 60.03 | 18.8
6.4733 | 90.0152 | 60.01 | 90 | 6.472 | 54.409 | 60.0301 | 54.4 | 6.478 | 36.4575 | 59.97 | 36.6 | 6.4802 | 18.8022 | 60.01 | 18.8 | 6.476 | 18.79 | 60.03 | 18.8
6.4816 | 90.0155 | 60.01 | 90 | 6.4803 | 54.4095 | 60.0302 | 54.4 | 6.4863 | 36.4647 | 59.97 | 36.6 | 6.4886 | 18.8022 | 60.01 | 18.8 | 6.4843 | 18.7899 | 60.03 | 18.8
6.49 | 90.0159 | 60.01 | 90 | 6.4887 | 54.4097 | 60.0303 | 54.4 | 6.4947 | 36.472 | 59.97 | 36.6 | 6.4969 | 18.8022 | 60.01 | 18.8 | 6.4927 | 18.7899 | 60.03 | 18.8
6.4983 | 90.016 | 60.01 | 90 | 6.497 | 54.4098 | 60.0303 | 54.4 | 6.503 | 36.4792 | 59.97 | 36.6 | 6.5052 | 18.8022 | 60.01 | 18.8 | 6.501 | 18.7899 | 60.03 | 18.8
6.5066 | 90.0161 | 60.01 | 90 | 6.5053 | 54.4091 | 60.0304 | 54.4 | 6.5114 | 36.4864 | 59.97 | 36.6 | 6.5136 | 18.8022 | 60.01 | 18.8 | 6.5093 | 18.7898 | 60.03 | 18.8
6.515 | 90.0154 | 60.01 | 90 | 6.5137 | 54.4085 | 60.0305 | 54.4 | 6.5197 | 36.4937 | 59.97 | 36.6 | 6.5219 | 18.8022 | 60.01 | 18.8 | 6.5177 | 18.7898 | 60.03 | 18.8
6.5233 | 90.0147 | 60.01 | 90 | 6.522 | 54.4078 | 60.0306 | 54.4 | 6.528 | 36.501 | 59.97 | 36.6 | 6.5302 | 18.8022 | 60.01 | 18.8 | 6.526 | 18.7899 | 60.03 | 18.8
6.5316 | 90.0137 | 60.01 | 90 | 6.5303 | 54.4071 | 60.0307 | 54.4 | 6.5364 | 36.5052 | 59.97 | 36.6 | 6.5386 | 18.8022 | 60.01 | 18.8 | 6.5343 | 18.7899 | 60.03 | 18.8
6.54 | 90.0126 | 60.01 | 90 | 6.5386 | 54.4047 | 60.0308 | 54.4 | 6.5447 | 36.5094 | 59.97 | 36.6 | 6.5469 | 18.8022 | 60.01 | 18.8 | 6.5427 | 18.7899 | 60.03 | 18.8
6.5483 | 90.0122 | 60.01 | 90 | 6.547 | 54.4022 | 60.0308 | 54.4 | 6.553 | 36.5095 | 59.97 | 36.6 | 6.5552 | 18.8022 | 60.01 | 18.8 | 6.551 | 18.7901 | 60.03 | 18.8
6.5566 | 90.0118 | 60.01 | 90 | 6.5553 | 54.3995 | 60.0309 | 54.4 | 6.5614 | 36.5096 | 59.97 | 36.6 | 6.5635 | 18.8022 | 60.01 | 18.8 | 6.5593 | 18.7903 | 60.03 | 18.8
6.5649 | 90.0121 | 60.01 | 90 | 6.5636 | 54.3968 | 60.031 | 54.4 | 6.5697 | 36.5097 | 59.97 | 36.6 | 6.5719 | 18.802 | 60.01 | 18.8 | 6.5676 | 18.7905 | 60.03 | 18.8
6.5733 | 90.0124 | 60.01 | 90 | 6.572 | 54.3945 | 60.0311 | 54.4 | 6.5781 | 36.5097 | 59.97 | 36.6 | 6.5802 | 18.8019 | 60.01 | 18.8 | 6.576 | 18.7907 | 60.03 | 18.8
6.5816 | 90.013 | 60.01 | 90 | 6.5803 | 54.3922 | 60.0312 | 54.4 | 6.5864 | 36.5103 | 59.97 | 36.6 | 6.5885 | 18.8018 | 60.01 | 18.8 | 6.5843 | 18.7909 | 60.03 | 18.8
6.5899 | 90.0135 | 60.01 | 90 | 6.5886 | 54.3893 | 60.0313 | 54.4 | 6.5947 | 36.5108 | 59.97 | 36.6 | 6.5969 | 18.8017 | 60.01 | 18.8 | 6.5926 | 18.7911 | 60.03 | 18.8
6.5983 | 90.0143 | 60.01 | 90 | 6.597 | 54.3865 | 60.0313 | 54.4 | 6.6031 | 36.5112 | 59.97 | 36.6 | 6.6052 | 18.8016 | 60.01 | 18.8 | 6.601 | 18.7913 | 60.03 | 18.8
6.6066 | 90.0151 | 60.01 | 90 | 6.6053 | 54.3841 | 60.0314 | 54.4 | 6.6114 | 36.5116 | 59.97 | 36.6 | 6.6135 | 18.8015 | 60.01 | 18.8 | 6.6093 | 18.7915 | 60.03 | 18.8
6.6149 | 90.0155 | 60.01 | 90 | 6.6136 | 54.3818 | 60.0315 | 54.4 | 6.6198 | 36.5121 | 59.97 | 36.6 | 6.6219 | 18.8014 | 60.01 | 18.8 | 6.6176 | 18.7917 | 60.03 | 18.8
6.6233 | 90.0159 | 60.01 | 90 | 6.6219 | 54.3797 | 60.0316 | 54.4 | 6.6281 | 36.5125 | 59.97 | 36.6 | 6.6302 | 18.8013 | 60.01 | 18.8 | 6.6259 | 18.7918 | 60.03 | 18.8
6.6316 | 90.0171 | 60.01 | 90 | 6.6302 | 54.3777 | 60.0317 | 54.4 | 6.6364 | 36.5129 | 59.97 | 36.6 | 6.6385 | 18.8012 | 60.01 | 18.8 | 6.6343 | 18.7918 | 60.03 | 18.8
6.6399 | 90.0184 | 60.01 | 90 | 6.6386 | 54.377 | 60.0318 | 54.4 | 6.6448 | 36.5134 | 59.97 | 36.6 | 6.6469 | 18.801 | 60.01 | 18.8 | 6.6426 | 18.7918 | 60.03 | 18.8
6.6482 | 90.0194 | 60.01 | 90 | 6.6469 | 54.3762 | 60.0318 | 54.4 | 6.6531 | 36.5138 | 59.97 | 36.6 | 6.6552 | 18.801 | 60.01 | 18.8 | 6.6509 | 18.7917 | 60.03 | 18.8
6.6566 | 90.0204 | 60.01 | 90 | 6.6552 | 54.3755 | 60.0319 | 54.4 | 6.6614 | 36.5142 | 59.97 | 36.6 | 6.6635 | 18.801 | 60.01 | 18.8 | 6.6592 | 18.7915 | 60.03 | 18.8
6.6649 | 90.0215 | 60.01 | 90 | 6.6636 | 54.3748 | 60.032 | 54.4 | 6.6697 | 36.5142 | 59.97 | 36.6 | 6.6718 | 18.801 | 60.01 | 18.8 | 6.6676 | 18.7913 | 60.03 | 18.8
6.6732 | 90.0227 | 60.01 | 90 | 6.6719 | 54.3759 | 60.0321 | 54.4 | 6.6781 | 36.5142 | 59.97 | 36.6 | 6.6802 | 18.801 | 60.01 | 18.8 | 6.6759 | 18.7911 | 60.03 | 18.8
6.6816 | 90.0241 | 60.01 | 90 | 6.6802 | 54.377 | 60.0322 | 54.4 | 6.6865 | 36.5141 | 59.97 | 36.6 | 6.6885 | 18.801 | 60.01 | 18.8 | 6.6842 | 18.791 | 60.03 | 18.8
6.6899 | 90.0256 | 60.01 | 90 | 6.6885 | 54.3776 | 60.0323 | 54.4 | 6.6948 | 36.5139 | 59.97 | 36.6 | 6.6968 | 18.801 | 60.01 | 18.8 | 6.6926 | 18.7908 | 60.03 | 18.8
6.6982 | 90.0276 | 60.01 | 90 | 6.6969 | 54.3783 | 60.0323 | 54.4 | 6.7031 | 36.5137 | 59.97 | 36.6 | 6.7052 | 18.801 | 60.01 | 18.8 | 6.7009 | 18.7906 | 60.03 | 18.8
6.7066 | 90.0296 | 60.01 | 90 | 6.7052 | 54.3798 | 60.0324 | 54.4 | 6.7114 | 36.5136 | 59.97 | 36.6 | 6.7135 | 18.801 | 60.01 | 18.8 | 6.7092 | 18.7904 | 60.03 | 18.8
6.7149 | 90.0307 | 60.01 | 90 | 6.7135 | 54.3813 | 60.0325 | 54.4 | 6.7198 | 36.5134 | 59.97 | 36.6 | 6.7218 | 18.801 | 60.01 | 18.8 | 6.7175 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.7232 | 90.0318 | 60.01 | 90 | 6.7219 | 54.3814 | 60.0326 | 54.4 | 6.7281 | 36.5133 | 59.97 | 36.6 | 6.7302 | 18.801 | 60.01 | 18.8 | 6.7259 | 18.7901 | 60.03 | 18.8
6.7315 | 90.0301 | 60.01 | 90 | 6.7302 | 54.3815 | 60.0327 | 54.4 | 6.7365 | 36.5137 | 59.97 | 36.6 | 6.7385 | 18.8012 | 60.01 | 18.8 | 6.7342 | 18.7905 | 60.03 | 18.8
6.7399 | 90.0284 | 60.01 | 90 | 6.7385 | 54.3816 | 60.0328 | 54.4 | 6.7448 | 36.5142 | 59.97 | 36.6 | 6.7468 | 18.8013 | 60.01 | 18.8 | 6.7425 | 18.7909 | 60.03 | 18.8
6.7482 | 90.0266 | 60.01 | 90 | 6.7468 | 54.3818 | 60.0328 | 54.4 | 6.7531 | 36.5168 | 59.97 | 36.6 | 6.7552 | 18.8013 | 60.01 | 18.8 | 6.7509 | 18.7914 | 60.03 | 18.8
6.7565 | 90.0249 | 60.01 | 90 | 6.7552 | 54.3814 | 60.0329 | 54.4 | 6.7615 | 36.5194 | 59.97 | 36.6 | 6.7635 | 18.8012 | 60.01 | 18.8 | 6.7592 | 18.7918 | 60.03 | 18.8
6.7649 | 90.0224 | 60.01 | 90 | 6.7635 | 54.381 | 60.033 | 54.4 | 6.7698 | 36.5222 | 59.97 | 36.6 | 6.7718 | 18.8012 | 60.01 | 18.8 | 6.7675 | 18.7922 | 60.03 | 18.8
6.7732 | 90.0199 | 60.01 | 90 | 6.7718 | 54.3806 | 60.0331 | 54.4 | 6.7781 | 36.5249 | 59.97 | 36.6 | 6.7802 | 18.8011 | 60.01 | 18.8 | 6.7758 | 18.7927 | 60.03 | 18.8
6.7815 | 90.0172 | 60.01 | 90 | 6.7802 | 54.3802 | 60.0332 | 54.4 | 6.7865 | 36.528 | 59.97 | 36.6 | 6.7885 | 18.801 | 60.01 | 18.8 | 6.7841 | 18.793 | 60.03 | 18.8
6.7899 | 90.0145 | 60.01 | 90 | 6.7885 | 54.3793 | 60.0333 | 54.4 | 6.7948 | 36.5311 | 59.97 | 36.6 | 6.7968 | 18.801 | 60.01 | 18.8 | 6.7925 | 18.7933 | 60.03 | 18.8
6.7982 | 90.0123 | 60.01 | 90 | 6.7968 | 54.3784 | 60.0333 | 54.4 | 6.8032 | 36.5341 | 59.97 | 36.6 | 6.8051 | 18.8009 | 60.01 | 18.8 | 6.8008 | 18.7936 | 60.03 | 18.8
6.8065 | 90.01 | 60.01 | 90 | 6.8051 | 54.3779 | 60.0334 | 54.4 | 6.8115 | 36.5372 | 59.97 | 36.6 | 6.8135 | 18.8009 | 60.01 | 18.8 | 6.8091 | 18.794 | 60.03 | 18.8
6.8148 | 90.0115 | 60.01 | 90 | 6.8134 | 54.3775 | 60.0335 | 54.4 | 6.8198 | 36.5397 | 59.97 | 36.6 | 6.8218 | 18.8007 | 60.01 | 18.8 | 6.8175 | 18.7939 | 60.03 | 18.8
6.8232 | 90.013 | 60.01 | 90 | 6.8218 | 54.3781 | 60.0336 | 54.4 | 6.8282 | 36.5422 | 59.97 | 36.6 | 6.8301 | 18.8005 | 60.01 | 18.8 | 6.8258 | 18.7938 | 60.03 | 18.8
6.8315 | 90.0143 | 60.01 | 90 | 6.8301 | 54.3788 | 60.0337 | 54.4 | 6.8365 | 36.5425 | 59.97 | 36.6 | 6.8385 | 18.8005 | 60.01 | 18.8 | 6.8341 | 18.7936 | 60.03 | 18.8
6.8398 | 90.0157 | 60.01 | 90 | 6.8384 | 54.3794 | 60.0338 | 54.4 | 6.8448 | 36.5428 | 59.97 | 36.6 | 6.8468 | 18.8005 | 60.01 | 18.8 | 6.8425 | 18.7935 | 60.03 | 18.8
6.8482 | 90.0193 | 60.01 | 90 | 6.8468 | 54.38 | 60.0338 | 54.4 | 6.8532 | 36.5431 | 59.97 | 36.6 | 6.8551 | 18.8005 | 60.01 | 18.8 | 6.8508 | 18.7934 | 60.03 | 18.8
6.8565 | 90.0229 | 60.01 | 90 | 6.8551 | 54.3807 | 60.0339 | 54.4 | 6.8615 | 36.5434 | 59.97 | 36.6 | 6.8635 | 18.8005 | 60.01 | 18.8 | 6.8591 | 18.7932 | 60.03 | 18.8
6.8648 | 90.027 | 60.01 | 90 | 6.8634 | 54.3813 | 60.034 | 54.4 | 6.8699 | 36.5438 | 59.97 | 36.6 | 6.8718 | 18.8002 | 60.01 | 18.8 | 6.8674 | 18.7932 | 60.03 | 18.8
6.8732 | 90.0311 | 60.01 | 90 | 6.8718 | 54.3832 | 60.0341 | 54.4 | 6.8782 | 36.5442 | 59.97 | 36.6 | 6.8801 | 18.8 | 60.01 | 18.8 | 6.8758 | 18.7932 | 60.03 | 18.8
6.8815 | 90.0348 | 60.01 | 90 | 6.8801 | 54.3851 | 60.0342 | 54.4 | 6.8865 | 36.5446 | 59.97 | 36.6 | 6.8885 | 18.7997 | 60.01 | 18.8 | 6.8841 | 18.7931 | 60.03 | 18.8
6.8898 | 90.0386 | 60.01 | 90 | 6.8884 | 54.387 | 60.0343 | 54.4 | 6.8949 | 36.545 | 59.97 | 36.6 | 6.8968 | 18.7995 | 60.01 | 18.8 | 6.8924 | 18.7931 | 60.03 | 18.8
6.8981 | 90.0398 | 60.01 | 90 | 6.8967 | 54.389 | 60.0343 | 54.4 | 6.9032 | 36.5454 | 59.97 | 36.6 | 6.9051 | 18.7991 | 60.01 | 18.8 | 6.9008 | 18.7929 | 60.03 | 18.8
6.9065 | 90.0411 | 60.01 | 90 | 6.9051 | 54.3897 | 60.0344 | 54.4 | 6.9116 | 36.5458 | 59.97 | 36.6 | 6.9134 | 18.7987 | 60.01 | 18.8 | 6.9091 | 18.7928 | 60.03 | 18.8
6.9148 | 90.0421 | 60.01 | 90 | 6.9134 | 54.3905 | 60.0345 | 54.4 | 6.9199 | 36.5457 | 59.97 | 36.6 | 6.9218 | 18.7983 | 60.01 | 18.8 | 6.9174 | 18.7922 | 60.03 | 18.8
6.9231 | 90.0432 | 60.01 | 90 | 6.9217 | 54.3913 | 60.0346 | 54.4 | 6.9282 | 36.5456 | 59.97 | 36.6 | 6.9301 | 18.7979 | 60.01 | 18.8 | 6.9257 | 18.7917 | 60.03 | 18.8
6.9315 | 90.0419 | 60.01 | 90 | 6.9301 | 54.3921 | 60.0347 | 54.4 | 6.9366 | 36.5455 | 59.97 | 36.6 | 6.9384 | 18.7975 | 60.01 | 18.8 | 6.9341 | 18.7912 | 60.03 | 18.8
6.9398 | 90.0406 | 60.01 | 90 | 6.9384 | 54.3929 | 60.0348 | 54.4 | 6.9449 | 36.5453 | 59.97 | 36.6 | 6.9468 | 18.7971 | 60.01 | 18.8 | 6.9424 | 18.7907 | 60.03 | 18.8
6.9481 | 90.0388 | 60.01 | 90 | 6.9467 | 54.3937 | 60.0348 | 54.4 | 6.9532 | 36.5448 | 59.97 | 36.6 | 6.9551 | 18.7971 | 60.01 | 18.8 | 6.9507 | 18.7902 | 60.03 | 18.8
6.9565 | 90.037 | 60.01 | 90 | 6.955 | 54.3948 | 60.0349 | 54.4 | 6.9615 | 36.5443 | 59.97 | 36.6 | 6.9634 | 18.7971 | 60.01 | 18.8 | 6.959 | 18.7896 | 60.03 | 18.8
6.9648 | 90.0352 | 60.01 | 90 | 6.9633 | 54.3959 | 60.035 | 54.4 | 6.9699 | 36.5437 | 59.97 | 36.6 | 6.9718 | 18.7973 | 60.01 | 18.8 | 6.9674 | 18.7891 | 60.03 | 18.8
6.9731 | 90.0334 | 60.01 | 90 | 6.9717 | 54.3967 | 60.0351 | 54.4 | 6.9783 | 36.5431 | 59.97 | 36.6 | 6.9801 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 6.9757 | 18.7886 | 60.03 | 18.8
6.9815 | 90.0328 | 60.01 | 90 | 6.98 | 54.3975 | 60.0352 | 54.4 | 6.9866 | 36.5425 | 59.97 | 36.6 | 6.9884 | 18.7978 | 60.01 | 18.8 | 6.984 | 18.7882 | 60.03 | 18.8
6.9898 | 90.0321 | 60.01 | 90 | 6.9883 | 54.3983 | 60.0353 | 54.4 | 6.9949 | 36.5418 | 59.97 | 36.6 | 6.9968 | 18.7981 | 60.01 | 18.8 | 6.9923 | 18.7879 | 60.03 | 18.8
6.9981 | 90.0304 | 60.01 | 90 | 6.9967 | 54.3991 | 60.0353 | 54.4 | 7.0032 | 36.5418 | 59.97 | 36.6 | 7.0051 | 18.7985 | 60.01 | 18.8 | 7.0007 | 18.788 | 60.03 | 18.8
7.0064 | 90.0287 | 60.01 | 90 | 7.005 | 54.4018 | 60.0354 | 54.4 | 7.0116 | 36.5417 | 59.97 | 36.6 | 7.0134 | 18.799 | 60.01 | 18.8 | 7.009 | 18.7881 | 60.03 | 18.8
7.0148 | 90.0274 | 60.01 | 90 | 7.0133 | 54.4045 | 60.0355 | 54.4 | 7.02 | 36.5416 | 59.97 | 36.6 | 7.0217 | 18.7995 | 60.01 | 18.8 | 7.0173 | 18.7882 | 60.03 | 18.8
7.0231 | 90.0262 | 60.01 | 90 | 7.0217 | 54.4071 | 60.0356 | 54.4 | 7.0283 | 36.5415 | 59.97 | 36.6 | 7.0301 | 18.7999 | 60.01 | 18.8 | 7.0257 | 18.7883 | 60.03 | 18.8
7.0314 | 90.025 | 60.01 | 90 | 7.03 | 54.4098 | 60.0357 | 54.4 | 7.0366 | 36.5415 | 59.97 | 36.6 | 7.0384 | 18.8004 | 60.01 | 18.8 | 7.034 | 18.7884 | 60.03 | 18.8
7.0398 | 90.0237 | 60.01 | 90 | 7.0383 | 54.4107 | 60.0358 | 54.4 | 7.0449 | 36.5414 | 59.97 | 36.6 | 7.0467 | 18.8008 | 60.01 | 18.8 | 7.0423 | 18.7885 | 60.03 | 18.8
7.0481 | 90.0239 | 60.01 | 90 | 7.0466 | 54.4115 | 60.0358 | 54.4 | 7.0533 | 36.5413 | 59.97 | 36.6 | 7.0551 | 18.8011 | 60.01 | 18.8 | 7.0507 | 18.7886 | 60.03 | 18.8
7.0564 | 90.024 | 60.01 | 90 | 7.055 | 54.4127 | 60.0359 | 54.4 | 7.0616 | 36.5412 | 59.97 | 36.6 | 7.0634 | 18.8013 | 60.01 | 18.8 | 7.059 | 18.7887 | 60.03 | 18.8
7.0648 | 90.0232 | 60.01 | 90 | 7.0633 | 54.4138 | 60.036 | 54.4 | 7.0699 | 36.541 | 59.97 | 36.6 | 7.0717 | 18.8015 | 60.01 | 18.8 | 7.0673 | 18.7889 | 60.03 | 18.8
7.0731 | 90.0225 | 60.01 | 90 | 7.0716 | 54.4149 | 60.0361 | 54.4 | 7.0783 | 36.5409 | 59.97 | 36.6 | 7.0801 | 18.8017 | 60.01 | 18.8 | 7.0756 | 18.789 | 60.03 | 18.8
7.0814 | 90.0234 | 60.01 | 90 | 7.08 | 54.4161 | 60.0362 | 54.4 | 7.0866 | 36.542 | 59.97 | 36.6 | 7.0884 | 18.8018 | 60.01 | 18.8 | 7.084 | 18.789 | 60.03 | 18.8
7.0897 | 90.0243 | 60.01 | 90 | 7.0883 | 54.415 | 60.0363 | 54.4 | 7.095 | 36.5431 | 59.97 | 36.6 | 7.0967 | 18.8018 | 60.01 | 18.8 | 7.0923 | 18.7891 | 60.03 | 18.8
7.0981 | 90.0266 | 60.01 | 90 | 7.0966 | 54.414 | 60.0363 | 54.4 | 7.1033 | 36.5442 | 59.97 | 36.6 | 7.1051 | 18.8025 | 60.01 | 18.8 | 7.1006 | 18.7887 | 60.03 | 18.8
7.1064 | 90.0289 | 60.01 | 90 | 7.1049 | 54.4129 | 60.0364 | 54.4 | 7.1116 | 36.5452 | 59.97 | 36.6 | 7.1134 | 18.8033 | 60.01 | 18.8 | 7.1089 | 18.7883 | 60.03 | 18.8
7.1147 | 90.0296 | 60.01 | 90 | 7.1133 | 54.4118 | 60.0365 | 54.4 | 7.12 | 36.5463 | 59.97 | 36.6 | 7.1217 | 18.8037 | 60.01 | 18.8 | 7.1173 | 18.7871 | 60.03 | 18.8
7.1231 | 90.0304 | 60.01 | 90 | 7.1216 | 54.412 | 60.0366 | 54.4 | 7.1283 | 36.5474 | 59.97 | 36.6 | 7.1301 | 18.8041 | 60.01 | 18.8 | 7.1256 | 18.786 | 60.03 | 18.8
7.1314 | 90.0298 | 60.01 | 90 | 7.1299 | 54.4122 | 60.0367 | 54.4 | 7.1367 | 36.5486 | 59.97 | 36.6 | 7.1384 | 18.8045 | 60.01 | 18.8 | 7.1339 | 18.7848 | 60.03 | 18.8
7.1397 | 90.0291 | 60.01 | 90 | 7.1382 | 54.4115 | 60.0368 | 54.4 | 7.145 | 36.5498 | 59.97 | 36.6 | 7.1467 | 18.8049 | 60.01 | 18.8 | 7.1422 | 18.7837 | 60.03 | 18.8
7.1481 | 90.0285 | 60.01 | 90 | 7.1466 | 54.4108 | 60.0368 | 54.4 | 7.1533 | 36.5509 | 59.97 | 36.6 | 7.155 | 18.8055 | 60.01 | 18.8 | 7.1506 | 18.7826 | 60.03 | 18.8
7.1564 | 90.0279 | 60.01 | 90 | 7.1549 | 54.4101 | 60.0369 | 54.4 | 7.1617 | 36.5521 | 59.97 | 36.6 | 7.1634 | 18.806 | 60.01 | 18.8 | 7.1589 | 18.7815 | 60.03 | 18.8
7.1647 | 90.0255 | 60.01 | 90 | 7.1632 | 54.4095 | 60.037 | 54.4 | 7.17 | 36.5542 | 59.97 | 36.6 | 7.1717 | 18.8069 | 60.01 | 18.8 | 7.1672 | 18.7807 | 60.03 | 18.8
7.173 | 90.0231 | 60.01 | 90 | 7.1715 | 54.4091 | 60.0371 | 54.4 | 7.1783 | 36.5562 | 59.97 | 36.6 | 7.18 | 18.8077 | 60.01 | 18.8 | 7.1756 | 18.7798 | 60.03 | 18.8
7.1814 | 90.0196 | 60.01 | 90 | 7.1799 | 54.4088 | 60.0372 | 54.4 | 7.1866 | 36.5582 | 59.97 | 36.6 | 7.1884 | 18.8079 | 60.01 | 18.8 | 7.1839 | 18.7794 | 60.03 | 18.8
7.1897 | 90.0162 | 60.01 | 90 | 7.1882 | 54.4084 | 60.0373 | 54.4 | 7.195 | 36.5602 | 59.97 | 36.6 | 7.1967 | 18.8081 | 60.01 | 18.8 | 7.1922 | 18.779 | 60.03 | 18.8
7.198 | 90.0143 | 60.01 | 90 | 7.1965 | 54.4081 | 60.0373 | 54.4 | 7.2034 | 36.5622 | 59.97 | 36.6 | 7.205 | 18.8068 | 60.01 | 18.8 | 7.2006 | 18.7793 | 60.03 | 18.8
7.2064 | 90.0125 | 60.01 | 90 | 7.2049 | 54.4073 | 60.0374 | 54.4 | 7.2117 | 36.5642 | 59.97 | 36.6 | 7.2134 | 18.8055 | 60.01 | 18.8 | 7.2089 | 18.7796 | 60.03 | 18.8
7.2147 | 90.0106 | 60.01 | 90 | 7.2132 | 54.4065 | 60.0375 | 54.4 | 7.22 | 36.566 | 59.97 | 36.6 | 7.2217 | 18.8042 | 60.01 | 18.8 | 7.2172 | 18.7799 | 60.03 | 18.8
7.223 | 90.0088 | 60.01 | 90 | 7.2215 | 54.4066 | 60.0376 | 54.4 | 7.2283 | 36.5679 | 59.97 | 36.6 | 7.23 | 18.8029 | 60.01 | 18.8 | 7.2255 | 18.7802 | 60.03 | 18.8
7.2314 | 90.0081 | 60.01 | 90 | 7.2299 | 54.4067 | 60.0377 | 54.4 | 7.2367 | 36.5697 | 59.97 | 36.6 | 7.2384 | 18.8021 | 60.01 | 18.8 | 7.2339 | 18.7805 | 60.03 | 18.8
7.2397 | 90.0075 | 60.01 | 90 | 7.2382 | 54.4062 | 60.0378 | 54.4 | 7.2451 | 36.5715 | 59.97 | 36.6 | 7.2467 | 18.8012 | 60.01 | 18.8 | 7.2422 | 18.7808 | 60.03 | 18.8
7.248 | 90.0072 | 60.01 | 90 | 7.2465 | 54.4058 | 60.0378 | 54.4 | 7.2534 | 36.5713 | 59.97 | 36.6 | 7.255 | 18.7999 | 60.01 | 18.8 | 7.2505 | 18.7807 | 60.03 | 18.8
7.2563 | 90.007 | 60.01 | 90 | 7.2548 | 54.4054 | 60.0379 | 54.4 | 7.2617 | 36.5711 | 59.97 | 36.6 | 7.2633 | 18.7986 | 60.01 | 18.8 | 7.2589 | 18.7805 | 60.03 | 18.8
7.2647 | 90.007 | 60.01 | 90 | 7.2632 | 54.4049 | 60.038 | 54.4 | 7.27 | 36.5709 | 59.97 | 36.6 | 7.2717 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 7.2672 | 18.7803 | 60.03 | 18.8
7.273 | 90.007 | 60.01 | 90 | 7.2715 | 54.4045 | 60.0381 | 54.4 | 7.2784 | 36.5707 | 59.97 | 36.6 | 7.28 | 18.7962 | 60.01 | 18.8 | 7.2755 | 18.7801 | 60.03 | 18.8
7.2813 | 90.007 | 60.01 | 90 | 7.2798 | 54.4041 | 60.0382 | 54.4 | 7.2867 | 36.5705 | 59.97 | 36.6 | 7.2883 | 18.7966 | 60.01 | 18.8 | 7.2838 | 18.78 | 60.03 | 18.8
7.2897 | 90.007 | 60.01 | 90 | 7.2881 | 54.4036 | 60.0383 | 54.4 | 7.295 | 36.5703 | 59.97 | 36.6 | 7.2967 | 18.7971 | 60.01 | 18.8 | 7.2921 | 18.7799 | 60.03 | 18.8
7.298 | 90.0071 | 60.01 | 90 | 7.2965 | 54.4031 | 60.0383 | 54.4 | 7.3034 | 36.5702 | 59.97 | 36.6 | 7.305 | 18.7976 | 60.01 | 18.8 | 7.3005 | 18.7796 | 60.03 | 18.8
7.3063 | 90.0071 | 60.01 | 90 | 7.3048 | 54.4016 | 60.0384 | 54.4 | 7.3117 | 36.5701 | 59.97 | 36.6 | 7.3133 | 18.798 | 60.01 | 18.8 | 7.3088 | 18.7794 | 60.03 | 18.8
7.3147 | 90.0082 | 60.01 | 90 | 7.3131 | 54.4002 | 60.0385 | 54.4 | 7.3201 | 36.57 | 59.97 | 36.6 | 7.3217 | 18.7979 | 60.01 | 18.8 | 7.3171 | 18.7791 | 60.03 | 18.8
7.323 | 90.0092 | 60.01 | 90 | 7.3214 | 54.3993 | 60.0386 | 54.4 | 7.3284 | 36.5698 | 59.97 | 36.6 | 7.33 | 18.7978 | 60.01 | 18.8 | 7.3255 | 18.7787 | 60.03 | 18.8
7.3313 | 90.0117 | 60.01 | 90 | 7.3298 | 54.3984 | 60.0387 | 54.4 | 7.3367 | 36.5699 | 59.97 | 36.6 | 7.3383 | 18.7977 | 60.01 | 18.8 | 7.3338 | 18.7785 | 60.03 | 18.8
7.3396 | 90.0141 | 60.01 | 90 | 7.3381 | 54.3975 | 60.0388 | 54.4 | 7.3451 | 36.57 | 59.97 | 36.6 | 7.3467 | 18.7976 | 60.01 | 18.8 | 7.3421 | 18.7783 | 60.03 | 18.8
7.348 | 90.0158 | 60.01 | 90 | 7.3464 | 54.3966 | 60.0388 | 54.4 | 7.3534 | 36.5701 | 59.97 | 36.6 | 7.355 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 7.3504 | 18.7781 | 60.03 | 18.8
7.3563 | 90.0176 | 60.01 | 90 | 7.3548 | 54.3965 | 60.0389 | 54.4 | 7.3618 | 36.5702 | 59.97 | 36.6 | 7.3633 | 18.7972 | 60.01 | 18.8 | 7.3588 | 18.7779 | 60.03 | 18.8
7.3646 | 90.0192 | 60.01 | 90 | 7.3631 | 54.3965 | 60.039 | 54.4 | 7.3701 | 36.5704 | 59.97 | 36.6 | 7.3716 | 18.7967 | 60.01 | 18.8 | 7.3671 | 18.7783 | 60.03 | 18.8
7.373 | 90.0208 | 60.01 | 90 | 7.3714 | 54.3959 | 60.0391 | 54.4 | 7.3784 | 36.5706 | 59.97 | 36.6 | 7.38 | 18.7963 | 60.01 | 18.8 | 7.3754 | 18.7787 | 60.03 | 18.8
7.3813 | 90.023 | 60.01 | 90 | 7.3798 | 54.3953 | 60.0392 | 54.4 | 7.3868 | 36.5708 | 59.97 | 36.6 | 7.3883 | 18.7958 | 60.01 | 18.8 | 7.3838 | 18.7794 | 60.03 | 18.8
7.3896 | 90.0252 | 60.01 | 90 | 7.3881 | 54.3956 | 60.0393 | 54.4 | 7.3951 | 36.571 | 59.97 | 36.6 | 7.3966 | 18.7953 | 60.01 | 18.8 | 7.3921 | 18.7801 | 60.03 | 18.8
7.398 | 90.026 | 60.01 | 90 | 7.3964 | 54.396 | 60.0393 | 54.4 | 7.4034 | 36.5714 | 59.97 | 36.6 | 7.405 | 18.7949 | 60.01 | 18.8 | 7.4004 | 18.7808 | 60.03 | 18.8
7.4063 | 90.0269 | 60.01 | 90 | 7.4047 | 54.3962 | 60.0394 | 54.4 | 7.4118 | 36.5717 | 59.97 | 36.6 | 7.4133 | 18.7944 | 60.01 | 18.8 | 7.4088 | 18.7816 | 60.03 | 18.8
7.4146 | 90.0278 | 60.01 | 90 | 7.4131 | 54.3965 | 60.0395 | 54.4 | 7.4201 | 36.5718 | 59.97 | 36.6 | 7.4216 | 18.7943 | 60.01 | 18.8 | 7.4171 | 18.7828 | 60.03 | 18.8
7.4229 | 90.0286 | 60.01 | 90 | 7.4214 | 54.3978 | 60.0396 | 54.4 | 7.4285 | 36.572 | 59.97 | 36.6 | 7.43 | 18.7941 | 60.01 | 18.8 | 7.4254 | 18.7841 | 60.03 | 18.8
7.4313 | 90.0287 | 60.01 | 90 | 7.4297 | 54.399 | 60.0397 | 54.4 | 7.4368 | 36.572 | 59.97 | 36.6 | 7.4383 | 18.794 | 60.01 | 18.8 | 7.4337 | 18.7853 | 60.03 | 18.8
7.4396 | 90.0288 | 60.01 | 90 | 7.438 | 54.3995 | 60.0398 | 54.4 | 7.4451 | 36.572 | 59.97 | 36.6 | 7.4466 | 18.7939 | 60.01 | 18.8 | 7.442 | 18.7866 | 60.03 | 18.8
7.4479 | 90.0283 | 60.01 | 90 | 7.4464 | 54.4 | 60.0398 | 54.4 | 7.4535 | 36.5723 | 59.97 | 36.6 | 7.455 | 18.7941 | 60.01 | 18.8 | 7.4504 | 18.7873 | 60.03 | 18.8
7.4563 | 90.0278 | 60.01 | 90 | 7.4547 | 54.401 | 60.0399 | 54.4 | 7.4618 | 36.5727 | 59.97 | 36.6 | 7.4633 | 18.7944 | 60.01 | 18.8 | 7.4587 | 18.7879 | 60.03 | 18.8
7.4646 | 90.0266 | 60.01 | 90 | 7.463 | 54.402 | 60.04 | 54.4 | 7.4702 | 36.5731 | 59.97 | 36.6 | 7.4716 | 18.7947 | 60.01 | 18.8 | 7.467 | 18.7884 | 60.03 | 18.7431
7.4729 | 90.0255 | 60.01 | 90 | 7.4713 | 54.4023 | 60.0399 | 54.4 | 7.4785 | 36.5735 | 59.97 | 36.6 | 7.4799 | 18.795 | 60.01 | 18.8 | 7.4754 | 18.789 | 60.03 | 18.5949
7.4813 | 90.0257 | 60.01 | 90 | 7.4797 | 54.4026 | 60.0398 | 54.4 | 7.4868 | 36.5739 | 59.97 | 36.6 | 7.4883 | 18.7953 | 60.01 | 18.8 | 7.4837 | 18.7896 | 60.03 | 18.4467
7.4896 | 90.0258 | 60.01 | 90 | 7.488 | 54.4027 | 60.0397 | 54.4 | 7.4952 | 36.5743 | 59.97 | 36.6 | 7.4966 | 18.7956 | 60.01 | 18.8 | 7.492 | 18.7902 | 60.03 | 18.2984
7.4979 | 90.0264 | 60.01 | 90 | 7.4963 | 54.4028 | 60.0397 | 54.4 | 7.5035 | 36.5747 | 59.97 | 36.6 | 7.5049 | 18.7958 | 60.01 | 18.8 | 7.5003 | 18.7903 | 60.03 | 18.1502
7.5062 | 90.0269 | 60.01 | 90 | 7.5047 | 54.402 | 60.0396 | 54.4 | 7.5118 | 36.575 | 59.97 | 36.6 | 7.5133 | 18.7959 | 60.01 | 18.8 | 7.5087 | 18.7904 | 60.03 | 18.002
7.5146 | 90.029 | 60.01 | 90 | 7.513 | 54.4011 | 60.0395 | 54.4 | 7.5201 | 36.5755 | 59.97 | 36.6 | 7.5216 | 18.796 | 60.01 | 18.8 | 7.517 | 18.7905 | 60.03 | 17.8537
7.5229 | 90.0311 | 60.01 | 90 | 7.5213 | 54.4002 | 60.0394 | 54.4 | 7.5285 | 36.576 | 59.97 | 36.6 | 7.5299 | 18.7962 | 60.01 | 18.8 | 7.5253 | 18.7905 | 60.03 | 17.7055
7.5312 | 90.0332 | 60.01 | 90 | 7.5296 | 54.3993 | 60.0393 | 54.4 | 7.5369 | 36.576 | 59.97 | 36.6 | 7.5383 | 18.7949 | 60.01 | 18.8 | 7.5337 | 18.7906 | 60.03 | 17.5573
7.5396 | 90.0352 | 60.01 | 90 | 7.538 | 54.3998 | 60.0392 | 54.4 | 7.5452 | 36.576 | 59.97 | 36.6 | 7.5466 | 18.7936 | 60.01 | 18.8 | 7.542 | 18.7906 | 60.03 | 17.409
7.5479 | 90.0364 | 60.01 | 90 | 7.5463 | 54.4004 | 60.0392 | 54.4 | 7.5535 | 36.576 | 59.97 | 36.6 | 7.5549 | 18.792 | 60.01 | 18.8 | 7.5503 | 18.7906 | 60.03 | 17.2608
7.5562 | 90.0376 | 60.01 | 90 | 7.5546 | 54.4017 | 60.0391 | 54.4 | 7.5618 | 36.576 | 59.97 | 36.6 | 7.5633 | 18.7904 | 60.01 | 18.8 | 7.5586 | 18.7907 | 60.03 | 17.1126
7.5646 | 90.035 | 60.01 | 90 | 7.563 | 54.403 | 60.039 | 54.4 | 7.5702 | 36.5767 | 59.97 | 36.6 | 7.5716 | 18.7888 | 60.01 | 18.8 | 7.567 | 18.7903 | 60.03 | 16.9643
7.5729 | 90.0325 | 60.01 | 90 | 7.5713 | 54.4045 | 60.0389 | 54.4 | 7.5786 | 36.5774 | 59.97 | 36.6 | 7.5799 | 18.7872 | 60.01 | 18.8 | 7.5753 | 18.79 | 60.03 | 16.8161
7.5812 | 90.0291 | 60.01 | 90 | 7.5796 | 54.406 | 60.0388 | 54.4 | 7.5869 | 36.578 | 59.97 | 36.6 | 7.5882 | 18.7857 | 60.01 | 18.8 | 7.5836 | 18.7897 | 60.03 | 16.6679
7.5895 | 90.0257 | 60.01 | 90 | 7.588 | 54.4078 | 60.0387 | 54.4 | 7.5952 | 36.5787 | 59.97 | 36.6 | 7.5966 | 18.7841 | 60.01 | 18.8 | 7.5919 | 18.7893 | 60.03 | 16.5196
7.5979 | 90.0208 | 60.01 | 90 | 7.5963 | 54.4097 | 60.0387 | 54.4 | 7.6035 | 36.5788 | 59.97 | 36.6 | 7.6049 | 18.7826 | 60.01 | 18.8 | 7.6003 | 18.789 | 60.03 | 16.3714
7.6062 | 90.0159 | 60.01 | 90 | 7.6046 | 54.4126 | 60.0386 | 54.4 | 7.6119 | 36.5789 | 59.97 | 36.6 | 7.6132 | 18.781 | 60.01 | 18.8 | 7.6086 | 18.7886 | 60.03 | 16.2232
7.6145 | 90.0133 | 60.01 | 90 | 7.6129 | 54.4156 | 60.0385 | 54.4 | 7.6202 | 36.5791 | 59.97 | 36.6 | 7.6216 | 18.781 | 60.01 | 18.8 | 7.6169 | 18.7883 | 60.03 | 16.0749
7.6229 | 90.0107 | 60.01 | 90 | 7.6212 | 54.4171 | 60.0384 | 54.4 | 7.6285 | 36.5792 | 59.97 | 36.6 | 7.6299 | 18.781 | 60.01 | 18.8 | 7.6253 | 18.788 | 60.03 | 15.9267
7.6312 | 90.0105 | 60.01 | 90 | 7.6296 | 54.4186 | 60.0383 | 54.4 | 7.6369 | 36.5793 | 59.97 | 36.6 | 7.6382 | 18.7813 | 60.01 | 18.8 | 7.6336 | 18.7877 | 60.03 | 15.7785
7.6395 | 90.0103 | 60.01 | 90 | 7.6379 | 54.4201 | 60.0382 | 54.4 | 7.6452 | 36.5794 | 59.97 | 36.6 | 7.6466 | 18.7816 | 60.01 | 18.8 | 7.6419 | 18.7873 | 60.03 | 15.6302
7.6479 | 90.0126 | 60.01 | 90 | 7.6462 | 54.4215 | 60.0382 | 54.4 | 7.6536 | 36.5788 | 59.97 | 36.6 | 7.6549 | 18.7819 | 60.01 | 18.8 | 7.6502 | 18.7873 | 60.03 | 15.482
7.6562 | 90.0149 | 60.01 | 90 | 7.6546 | 54.423 | 60.0381 | 54.4 | 7.6619 | 36.5782 | 59.97 | 36.6 | 7.6632 | 18.7822 | 60.01 | 18.8 | 7.6586 | 18.7872 | 60.03 | 15.3338
7.6645 | 90.0168 | 60.01 | 90 | 7.6629 | 54.4245 | 60.038 | 54.4 | 7.6702 | 36.5776 | 59.97 | 36.6 | 7.6716 | 18.7825 | 60.01 | 18.8 | 7.6669 | 18.7871 | 60.03 | 15.1855
7.6728 | 90.0187 | 60.01 | 90 | 7.6712 | 54.4257 | 60.0379 | 54.4 | 7.6786 | 36.5771 | 59.97 | 36.6 | 7.6799 | 18.7828 | 60.01 | 18.8 | 7.6752 | 18.7871 | 60.03 | 15.0373
7.6812 | 90.0212 | 60.01 | 90 | 7.6795 | 54.4268 | 60.0378 | 54.4 | 7.6869 | 36.5772 | 59.97 | 36.6 | 7.6882 | 18.7833 | 60.01 | 18.8 | 7.6836 | 18.7869 | 60.03 | 14.8891
7.6895 | 90.0237 | 60.01 | 90 | 7.6879 | 54.4266 | 60.0377 | 54.4 | 7.6953 | 36.5773 | 59.97 | 36.6 | 7.6966 | 18.7838 | 60.01 | 18.8 | 7.6919 | 18.7867 | 60.03 | 14.7408
7.6978 | 90.0251 | 60.01 | 90 | 7.6962 | 54.4264 | 60.0377 | 54.4 | 7.7036 | 36.578 | 59.97 | 36.6 | 7.7049 | 18.7843 | 60.01 | 18.8 | 7.7002 | 18.7866 | 60.03 | 14.5926
7.7062 | 90.0265 | 60.01 | 90 | 7.7045 | 54.4262 | 60.0376 | 54.4 | 7.7119 | 36.5788 | 59.97 | 36.6 | 7.7132 | 18.7848 | 60.01 | 18.8 | 7.7085 | 18.7864 | 60.03 | 14.4444
7.7145 | 90.026 | 60.01 | 90 | 7.7129 | 54.426 | 60.0375 | 54.4 | 7.7203 | 36.5795 | 59.97 | 36.6 | 7.7215 | 18.7853 | 60.01 | 18.8 | 7.7169 | 18.7862 | 60.03 | 14.2961
7.7228 | 90.0256 | 60.01 | 90 | 7.7212 | 54.4258 | 60.0374 | 54.4 | 7.7286 | 36.5802 | 59.97 | 36.6 | 7.7299 | 18.7858 | 60.01 | 18.8 | 7.7252 | 18.786 | 60.03 | 14.1479
7.7312 | 90.0246 | 60.01 | 90 | 7.7295 | 54.4256 | 60.0373 | 54.4 | 7.7369 | 36.581 | 59.97 | 36.6 | 7.7382 | 18.7863 | 60.01 | 18.8 | 7.7335 | 18.7859 | 60.03 | 13.9997
7.7395 | 90.0236 | 60.01 | 90 | 7.7378 | 54.425 | 60.0372 | 54.4 | 7.7453 | 36.5817 | 59.97 | 36.6 | 7.7465 | 18.7868 | 60.01 | 18.8 | 7.7419 | 18.7858 | 60.03 | 13.8514
7.7478 | 90.0225 | 60.01 | 90 | 7.7462 | 54.4244 | 60.0372 | 54.4 | 7.7536 | 36.5824 | 59.97 | 36.6 | 7.7549 | 18.7875 | 60.01 | 18.8 | 7.7502 | 18.7854 | 60.03 | 13.7032
7.7562 | 90.0213 | 60.01 | 90 | 7.7545 | 54.424 | 60.0371 | 54.4 | 7.762 | 36.5831 | 59.97 | 36.6 | 7.7632 | 18.7882 | 60.01 | 18.8 | 7.7585 | 18.785 | 60.03 | 13.555
7.7645 | 90.0211 | 60.01 | 90 | 7.7628 | 54.4236 | 60.037 | 54.4 | 7.7703 | 36.5837 | 59.97 | 36.6 | 7.7715 | 18.7883 | 60.01 | 18.8 | 7.7668 | 18.7848 | 60.03 | 13.4067
7.7728 | 90.0208 | 60.01 | 90 | 7.7711 | 54.4234 | 60.0369 | 54.4 | 7.7786 | 36.5844 | 59.97 | 36.6 | 7.7799 | 18.7885 | 60.01 | 18.8 | 7.7751 | 18.7845 | 60.03 | 13.2585
7.7811 | 90.0199 | 60.01 | 90 | 7.7795 | 54.4233 | 60.0368 | 54.4 | 7.787 | 36.5844 | 59.97 | 36.6 | 7.7882 | 18.7896 | 60.01 | 18.8 | 7.7835 | 18.7849 | 60.03 | 13.1103
7.7895 | 90.0189 | 60.01 | 90 | 7.7878 | 54.423 | 60.0367 | 54.4 | 7.7953 | 36.5844 | 59.97 | 36.6 | 7.7965 | 18.7908 | 60.01 | 18.8 | 7.7918 | 18.7853 | 60.03 | 12.962
7.7978 | 90.0193 | 60.01 | 90 | 7.7961 | 54.4228 | 60.0367 | 54.4 | 7.8036 | 36.5844 | 59.97 | 36.6 | 7.8049 | 18.7919 | 60.01 | 18.8 | 7.8001 | 18.7857 | 60.03 | 12.8138
7.8061 | 90.0198 | 60.01 | 90 | 7.8045 | 54.4226 | 60.0366 | 54.4 | 7.812 | 36.5844 | 59.97 | 36.6 | 7.8132 | 18.7931 | 60.01 | 18.8 | 7.8085 | 18.7861 | 60.03 | 12.6656
7.8145 | 90.0209 | 60.01 | 90 | 7.8128 | 54.4224 | 60.0365 | 54.4 | 7.8203 | 36.5844 | 59.97 | 36.6 | 7.8215 | 18.794 | 60.01 | 18.8 | 7.8168 | 18.7861 | 60.03 | 12.5173
7.8228 | 90.022 | 60.01 | 90 | 7.8211 | 54.4226 | 60.0364 | 54.4 | 7.8287 | 36.5844 | 59.97 | 36.6 | 7.8298 | 18.7949 | 60.01 | 18.8 | 7.8251 | 18.7862 | 60.03 | 12.3691
7.8311 | 90.0236 | 60.01 | 90 | 7.8294 | 54.4227 | 60.0363 | 54.4 | 7.837 | 36.5844 | 59.97 | 36.6 | 7.8382 | 18.7956 | 60.01 | 18.8 | 7.8335 | 18.7865 | 60.03 | 12.2209
7.8395 | 90.0252 | 60.01 | 90 | 7.8378 | 54.4217 | 60.0362 | 54.4 | 7.8453 | 36.5844 | 59.97 | 36.6 | 7.8465 | 18.7964 | 60.01 | 18.8 | 7.8418 | 18.7868 | 60.03 | 12.0726
7.8478 | 90.0254 | 60.01 | 90 | 7.8461 | 54.4206 | 60.0362 | 54.4 | 7.8536 | 36.5838 | 59.97 | 36.6 | 7.8548 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 7.8501 | 18.7873 | 60.03 | 11.9244
7.8561 | 90.0256 | 60.01 | 90 | 7.8544 | 54.4193 | 60.0361 | 54.4 | 7.862 | 36.5833 | 59.97 | 36.6 | 7.8632 | 18.7984 | 60.01 | 18.8 | 7.8584 | 18.7878 | 60.03 | 11.7762
7.8644 | 90.0276 | 60.01 | 90 | 7.8628 | 54.4181 | 60.036 | 54.4 | 7.8704 | 36.5828 | 59.97 | 36.6 | 7.8715 | 18.7982 | 60.01 | 18.8 | 7.8668 | 18.7877 | 60.03 | 11.6279
7.8728 | 90.0295 | 60.01 | 90 | 7.8711 | 54.4174 | 60.0359 | 54.4 | 7.8787 | 36.5823 | 59.97 | 36.6 | 7.8798 | 18.7979 | 60.01 | 18.8 | 7.8751 | 18.7876 | 60.03 | 11.4797
7.8811 | 90.0295 | 60.01 | 90 | 7.8794 | 54.4167 | 60.0358 | 54.4 | 7.887 | 36.5818 | 59.97 | 36.6 | 7.8882 | 18.7977 | 60.01 | 18.8 | 7.8834 | 18.7872 | 60.03 | 11.3315
7.8894 | 90.0295 | 60.01 | 90 | 7.8877 | 54.4158 | 60.0357 | 54.4 | 7.8953 | 36.5812 | 59.97 | 36.6 | 7.8965 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 7.8918 | 18.7868 | 60.03 | 11.1832
7.8978 | 90.0282 | 60.01 | 90 | 7.8961 | 54.4148 | 60.0357 | 54.4 | 7.9037 | 36.5807 | 59.97 | 36.6 | 7.9048 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 7.9001 | 18.7867 | 60.03 | 11.035
7.9061 | 90.0269 | 60.01 | 90 | 7.9044 | 54.4139 | 60.0356 | 54.4 | 7.912 | 36.5802 | 59.97 | 36.6 | 7.9132 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 7.9084 | 18.7866 | 60.03 | 10.8868
7.9144 | 90.0245 | 60.01 | 90 | 7.9127 | 54.4129 | 60.0355 | 54.4 | 7.9203 | 36.5797 | 59.97 | 36.6 | 7.9215 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 7.9167 | 18.7866 | 60.03 | 10.7385
7.9228 | 90.0221 | 60.01 | 90 | 7.9211 | 54.413 | 60.0354 | 54.4 | 7.9287 | 36.5792 | 59.97 | 36.6 | 7.9298 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 7.925 | 18.7866 | 60.03 | 10.5903
7.9311 | 90.0205 | 60.01 | 90 | 7.9294 | 54.4131 | 60.0353 | 54.4 | 7.937 | 36.5792 | 59.97 | 36.6 | 7.9382 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 7.9334 | 18.7864 | 60.03 | 10.4421
7.9394 | 90.0188 | 60.01 | 90 | 7.9377 | 54.4127 | 60.0352 | 54.4 | 7.9454 | 36.5792 | 59.97 | 36.6 | 7.9465 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 7.9417 | 18.7861 | 60.03 | 10.2938
7.9477 | 90.0167 | 60.01 | 90 | 7.946 | 54.4123 | 60.0352 | 54.4 | 7.9537 | 36.5792 | 59.97 | 36.6 | 7.9548 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 7.95 | 18.7859 | 60.03 | 10.1456
7.9561 | 90.0146 | 60.01 | 90 | 7.9543 | 54.412 | 60.0351 | 54.4 | 7.962 | 36.5792 | 59.97 | 36.6 | 7.9632 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 7.9584 | 18.7857 | 60.03 | 9.9974
7.9644 | 90.0148 | 60.01 | 90 | 7.9627 | 54.4116 | 60.035 | 54.4 | 7.9704 | 36.5803 | 59.97 | 36.6 | 7.9715 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 7.9667 | 18.7859 | 60.03 | 9.8491
7.9727 | 90.0149 | 60.01 | 90 | 7.971 | 54.4127 | 60.0349 | 54.4 | 7.9787 | 36.5814 | 59.97 | 36.6 | 7.9798 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 7.975 | 18.786 | 60.03 | 9.7009
7.9811 | 90.0165 | 60.01 | 90 | 7.9793 | 54.4137 | 60.0348 | 54.4 | 7.9871 | 36.5824 | 59.97 | 36.6 | 7.9882 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 7.9833 | 18.7861 | 60.03 | 9.5527
7.9894 | 90.0181 | 60.01 | 90 | 7.9877 | 54.4146 | 60.0347 | 54.4 | 7.9954 | 36.5835 | 59.97 | 36.6 | 7.9965 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 7.9917 | 18.7863 | 60.03 | 9.4044
7.9977 | 90.0201 | 60.01 | 90 | 7.996 | 54.4156 | 60.0347 | 54.4 | 8.0037 | 36.5845 | 59.97 | 36.6 | 8.0048 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8 | 18.7867 | 60.03 | 9.2562
8.0061 | 90.0222 | 60.01 | 90 | 8.0043 | 54.4163 | 60.0346 | 54.4 | 8.0121 | 36.5856 | 59.97 | 36.6 | 8.0131 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.0083 | 18.7872 | 60.03 | 9.108
8.0144 | 90.0239 | 60.01 | 90 | 8.0127 | 54.417 | 60.0345 | 54.4 | 8.0204 | 36.5866 | 59.97 | 36.6 | 8.0215 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.0167 | 18.7876 | 60.03 | 8.9597
8.0227 | 90.0257 | 60.01 | 90 | 8.021 | 54.4185 | 60.0344 | 54.4 | 8.0287 | 36.5877 | 59.97 | 36.6 | 8.0298 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.025 | 18.7881 | 60.03 | 8.8115
8.031 | 90.0264 | 60.01 | 90 | 8.0293 | 54.4199 | 60.0343 | 54.4 | 8.0371 | 36.5888 | 59.97 | 36.6 | 8.0381 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.0333 | 18.7885 | 60.03 | 8.6633
8.0394 | 90.0271 | 60.01 | 90 | 8.0376 | 54.4207 | 60.0342 | 54.4 | 8.0454 | 36.5898 | 59.97 | 36.6 | 8.0465 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.0417 | 18.789 | 60.03 | 8.515
8.0477 | 90.0264 | 60.01 | 90 | 8.046 | 54.4214 | 60.0342 | 54.4 | 8.0538 | 36.5898 | 59.97 | 36.6 | 8.0548 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.05 | 18.7894 | 60.03 | 8.3668
8.056 | 90.0256 | 60.01 | 90 | 8.0543 | 54.4211 | 60.0341 | 54.4 | 8.0621 | 36.5898 | 59.97 | 36.6 | 8.0631 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.0583 | 18.7898 | 60.03 | 8.2186
8.0644 | 90.0237 | 60.01 | 90 | 8.0626 | 54.4208 | 60.034 | 54.4 | 8.0704 | 36.5898 | 59.97 | 36.6 | 8.0715 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.0666 | 18.7903 | 60.03 | 8.0703
8.0727 | 90.0218 | 60.01 | 90 | 8.071 | 54.4203 | 60.0339 | 54.4 | 8.0788 | 36.5898 | 59.97 | 36.6 | 8.0798 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.075 | 18.7909 | 60.03 | 7.9221
8.081 | 90.0203 | 60.01 | 90 | 8.0793 | 54.4198 | 60.0338 | 54.4 | 8.0871 | 36.5898 | 59.97 | 36.6 | 8.0881 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.0833 | 18.791 | 60.03 | 7.7739
8.0894 | 90.0189 | 60.01 | 90 | 8.0876 | 54.4196 | 60.0337 | 54.4 | 8.0955 | 36.5898 | 59.97 | 36.6 | 8.0965 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.0916 | 18.7912 | 60.03 | 7.6256
8.0977 | 90.0179 | 60.01 | 90 | 8.0959 | 54.4193 | 60.0337 | 54.4 | 8.1038 | 36.59 | 59.97 | 36.6 | 8.1048 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.0999 | 18.7915 | 60.03 | 7.4774
8.106 | 90.0169 | 60.01 | 90 | 8.1042 | 54.419 | 60.0336 | 54.4 | 8.1121 | 36.5902 | 59.97 | 36.6 | 8.1131 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.1083 | 18.7918 | 60.03 | 7.3292
8.1144 | 90.015 | 60.01 | 90 | 8.1126 | 54.4187 | 60.0335 | 54.4 | 8.1205 | 36.5906 | 59.97 | 36.6 | 8.1215 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.1166 | 18.7921 | 60.03 | 7.1809
8.1227 | 90.013 | 60.01 | 90 | 8.1209 | 54.4179 | 60.0334 | 54.4 | 8.1288 | 36.591 | 59.97 | 36.6 | 8.1298 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.1249 | 18.7923 | 60.03 | 7.0327
8.131 | 90.0102 | 60.01 | 90 | 8.1292 | 54.4172 | 60.0333 | 54.4 | 8.1371 | 36.5914 | 59.97 | 36.6 | 8.1381 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.1332 | 18.7926 | 60.03 | 6.8845
8.1393 | 90.0073 | 60.01 | 90 | 8.1376 | 54.4164 | 60.0332 | 54.4 | 8.1454 | 36.5918 | 59.97 | 36.6 | 8.1465 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.1416 | 18.7929 | 60.03 | 6.7362
8.1477 | 90.0055 | 60.01 | 90 | 8.1459 | 54.4156 | 60.0332 | 54.4 | 8.1538 | 36.5922 | 59.97 | 36.6 | 8.1548 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.1499 | 18.793 | 60.03 | 6.588
8.156 | 90.0037 | 60.01 | 90 | 8.1542 | 54.415 | 60.0331 | 54.4 | 8.1622 | 36.5926 | 59.97 | 36.6 | 8.1631 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.1582 | 18.793 | 60.03 | 6.4398
8.1643 | 90.0028 | 60.01 | 90 | 8.1626 | 54.4144 | 60.033 | 54.4 | 8.1705 | 36.593 | 59.97 | 36.6 | 8.1714 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.1666 | 18.7932 | 60.03 | 6.2915
8.1727 | 90.0018 | 60.01 | 90 | 8.1709 | 54.4139 | 60.0329 | 54.4 | 8.1788 | 36.5934 | 59.97 | 36.6 | 8.1798 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.1749 | 18.7934 | 60.03 | 6.1433
8.181 | 90.0008 | 60.01 | 90 | 8.1792 | 54.4134 | 60.0328 | 54.4 | 8.1871 | 36.5936 | 59.97 | 36.6 | 8.1881 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.1832 | 18.7935 | 60.03 | 5.9951
8.1893 | 89.9999 | 60.01 | 90 | 8.1875 | 54.4127 | 60.0327 | 54.4 | 8.1955 | 36.5937 | 59.97 | 36.6 | 8.1964 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.1916 | 18.7936 | 60.03 | 5.8468
8.1977 | 90.0016 | 60.01 | 90 | 8.1959 | 54.4119 | 60.0327 | 54.4 | 8.2039 | 36.5937 | 59.97 | 36.6 | 8.2048 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.1999 | 18.7938 | 60.03 | 5.6986
8.206 | 90.0033 | 60.01 | 90 | 8.2042 | 54.4129 | 60.0326 | 54.4 | 8.2122 | 36.5937 | 59.97 | 36.6 | 8.2131 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.2082 | 18.7939 | 60.03 | 5.5504
8.2143 | 90.0068 | 60.01 | 90 | 8.2125 | 54.4139 | 60.0325 | 54.4 | 8.2205 | 36.5937 | 59.97 | 36.6 | 8.2214 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.2165 | 18.7941 | 60.03 | 5.4021
8.2227 | 90.0102 | 60.01 | 90 | 8.2209 | 54.4149 | 60.0324 | 54.4 | 8.2288 | 36.5938 | 59.97 | 36.6 | 8.2298 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.2249 | 18.7942 | 60.03 | 5.2539
8.231 | 90.0136 | 60.01 | 90 | 8.2292 | 54.4158 | 60.0323 | 54.4 | 8.2372 | 36.5938 | 59.97 | 36.6 | 8.2381 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.2332 | 18.7943 | 60.03 | 5.1057
8.2393 | 90.017 | 60.01 | 90 | 8.2375 | 54.4166 | 60.0322 | 54.4 | 8.2455 | 36.5938 | 59.97 | 36.6 | 8.2464 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.2415 | 18.7945 | 60.03 | 4.9574
8.2477 | 90.0207 | 60.01 | 90 | 8.2458 | 54.4174 | 60.0322 | 54.4 | 8.2538 | 36.5938 | 59.97 | 36.6 | 8.2548 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.2498 | 18.7945 | 60.03 | 4.8092
8.256 | 90.0243 | 60.01 | 90 | 8.2542 | 54.4186 | 60.0321 | 54.4 | 8.2622 | 36.5938 | 59.97 | 36.6 | 8.2631 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.2582 | 18.7946 | 60.03 | 4.661
8.2643 | 90.028 | 60.01 | 90 | 8.2625 | 54.4197 | 60.032 | 54.4 | 8.2705 | 36.5938 | 59.97 | 36.6 | 8.2714 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.2665 | 18.7946 | 60.03 | 4.5127
8.2726 | 90.0317 | 60.01 | 90 | 8.2708 | 54.4211 | 60.0319 | 54.4 | 8.2789 | 36.5938 | 59.97 | 36.6 | 8.2798 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.2748 | 18.7946 | 60.03 | 4.3645
8.281 | 90.0335 | 60.01 | 90 | 8.2791 | 54.4225 | 60.0318 | 54.4 | 8.2872 | 36.5938 | 59.97 | 36.6 | 8.2881 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.2831 | 18.7944 | 60.03 | 4.2163
8.2893 | 90.0354 | 60.01 | 90 | 8.2875 | 54.4221 | 60.0317 | 54.4 | 8.2955 | 36.5938 | 59.97 | 36.6 | 8.2964 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.2915 | 18.7941 | 60.03 | 4.068
8.2976 | 90.0358 | 60.01 | 90 | 8.2958 | 54.4217 | 60.0317 | 54.4 | 8.3039 | 36.593 | 59.97 | 36.6 | 8.3048 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.2998 | 18.7939 | 60.03 | 3.9198
8.306 | 90.0362 | 60.01 | 90 | 8.3041 | 54.4212 | 60.0316 | 54.4 | 8.3122 | 36.5921 | 59.97 | 36.6 | 8.3131 | 18.7974 | 60.01 | 18.8 | 8.3081 | 18.7936 | 60.03 | 3.7716
8.3143 | 90.0366 | 60.01 | 90 | 8.3124 | 54.4207 | 60.0315 | 54.4 | 8.3206 | 36.5909 | 59.97 | 36.6 | 8.3214 | 18.7977 | 60.01 | 18.8 | 8.3165 | 18.7934 | 60.03 | 3.6233
8.3226 | 90.0371 | 60.01 | 90 | 8.3208 | 54.4204 | 60.0314 | 54.4 | 8.3289 | 36.5896 | 59.97 | 36.6 | 8.3298 | 18.798 | 60.01 | 18.8 | 8.3248 | 18.7931 | 60.03 | 3.4751
8.331 | 90.0364 | 60.01 | 90 | 8.3291 | 54.42 | 60.0313 | 54.4 | 8.3372 | 36.5891 | 59.97 | 36.6 | 8.3381 | 18.7983 | 60.01 | 18.8 | 8.3331 | 18.7928 | 60.03 | 3.3269
8.3393 | 90.0358 | 60.01 | 90 | 8.3374 | 54.4194 | 60.0312 | 54.4 | 8.3456 | 36.5886 | 59.97 | 36.6 | 8.3464 | 18.7985 | 60.01 | 18.8 | 8.3414 | 18.7925 | 60.03 | 3.1786
8.3476 | 90.0346 | 60.01 | 90 | 8.3458 | 54.4187 | 60.0312 | 54.4 | 8.3539 | 36.5882 | 59.97 | 36.6 | 8.3547 | 18.7988 | 60.01 | 18.8 | 8.3498 | 18.7923 | 60.03 | 3.0304
8.356 | 90.0334 | 60.01 | 89.959 | 8.3541 | 54.4194 | 60.0311 | 54.4 | 8.3622 | 36.5877 | 59.97 | 36.6 | 8.3631 | 18.7991 | 60.01 | 18.8 | 8.3581 | 18.792 | 60.03 | 2.8822
8.3643 | 90.0322 | 60.01 | 89.8107 | 8.3624 | 54.4201 | 60.031 | 54.4 | 8.3705 | 36.5868 | 59.97 | 36.6 | 8.3714 | 18.7994 | 60.01 | 18.8 | 8.3664 | 18.792 | 60.03 | 2.7339
8.3726 | 90.031 | 60.01 | 89.6624 | 8.3708 | 54.4213 | 60.0309 | 54.4 | 8.3789 | 36.586 | 59.97 | 36.6 | 8.3797 | 18.7996 | 60.01 | 18.8 | 8.3748 | 18.792 | 60.03 | 2.5857
8.3809 | 90.031 | 60.01 | 89.5141 | 8.3791 | 54.4226 | 60.0308 | 54.4 | 8.3873 | 36.586 | 59.97 | 36.6 | 8.3881 | 18.7999 | 60.01 | 18.8 | 8.3831 | 18.7921 | 60.03 | 2.4375
8.3893 | 90.031 | 60.01 | 89.3658 | 8.3874 | 54.4238 | 60.0308 | 54.4 | 8.3956 | 36.586 | 59.97 | 36.6 | 8.3964 | 18.8002 | 60.01 | 18.8 | 8.3914 | 18.7921 | 60.03 | 2.2892
8.3976 | 90.0317 | 60.01 | 89.2175 | 8.3957 | 54.4249 | 60.0307 | 54.4 | 8.4039 | 36.5864 | 59.97 | 36.6 | 8.4047 | 18.8002 | 60.01 | 18.8 | 8.3997 | 18.7922 | 60.03 | 2.141
8.4059 | 90.0324 | 60.01 | 89.0692 | 8.4041 | 54.4255 | 60.0306 | 54.4 | 8.4122 | 36.5868 | 59.97 | 36.6 | 8.4131 | 18.8002 | 60.01 | 18.8 | 8.4081 | 18.7922 | 60.03 | 1.9928
8.4143 | 90.033 | 60.01 | 88.9209 | 8.4124 | 54.426 | 60.0305 | 54.4 | 8.4206 | 36.5864 | 59.97 | 36.6 | 8.4214 | 18.8001 | 60.01 | 18.8 | 8.4164 | 18.7923 | 60.03 | 1.8445
8.4226 | 90.0336 | 60.01 | 88.7727 | 8.4207 | 54.4265 | 60.0304 | 54.4 | 8.429 | 36.586 | 59.97 | 36.6 | 8.4297 | 18.8 | 60.01 | 18.8 | 8.4247 | 18.7923 | 60.03 | 1.6963
8.4309 | 90.0343 | 60.01 | 88.6244 | 8.429 | 54.427 | 60.0303 | 54.4 | 8.4373 | 36.5856 | 59.97 | 36.6 | 8.438 | 18.8003 | 60.01 | 18.8 | 8.433 | 18.7924 | 60.03 | 1.5481
8.4393 | 90.035 | 60.01 | 88.4761 | 8.4374 | 54.4261 | 60.0303 | 54.4 | 8.4456 | 36.5852 | 59.97 | 36.6 | 8.4464 | 18.8006 | 60.01 | 18.8 | 8.4414 | 18.7924 | 60.03 | 1.3998
8.4476 | 90.0352 | 60.01 | 88.3278 | 8.4457 | 54.4252 | 60.0302 | 54.4 | 8.4539 | 36.5852 | 59.97 | 36.6 | 8.4547 | 18.801 | 60.01 | 18.8 | 8.4497 | 18.7925 | 60.03 | 1.2516
8.4559 | 90.0355 | 60.01 | 88.1795 | 8.454 | 54.4246 | 60.0301 | 54.4 | 8.4623 | 36.5852 | 59.97 | 36.6 | 8.463 | 18.8013 | 60.01 | 18.8 | 8.458 | 18.7925 | 60.03 | 1.1034
8.4643 | 90.0348 | 60.01 | 88.0312 | 8.4623 | 54.424 | 60.03 | 54.4 | 8.4706 | 36.5852 | 59.97 | 36.6 | 8.4714 | 18.8017 | 60.01 | 18.8 | 8.4664 | 18.792 | 60.03 | 1
8.4726 | 90.0341 | 60.01 | 87.8829 | 8.4707 | 54.4234 | 60.03 | 54.4 | 8.4789 | 36.5852 | 59.97 | 36.6 | 8.4797 | 18.8021 | 60.01 | 18.8 | 8.4747 | 18.7916 | 60.0301 | 1
8.4809 | 90.0328 | 60.01 | 87.7346 | 8.479 | 54.4227 | 60.03 | 54.4 | 8.4873 | 36.5851 | 59.97 | 36.6 | 8.488 | 18.8025 | 60.01 | 18.8 | 8.483 | 18.7912 | 60.0302 | 1
8.4892 | 90.0314 | 60.01 | 87.5863 | 8.4873 | 54.4227 | 60.03 | 54.4 | 8.4956 | 36.5851 | 59.97 | 36.6 | 8.4964 | 18.8029 | 60.01 | 18.8 | 8.4913 | 18.7908 | 60.0303 | 1
8.4976 | 90.0308 | 60.01 | 87.438 | 8.4957 | 54.4228 | 60.03 | 54.4 | 8.504 | 36.585 | 59.97 | 36.6 | 8.5047 | 18.8036 | 60.01 | 18.8 | 8.4997 | 18.7903 | 60.0304 | 1
8.5059 | 90.0302 | 60.01 | 87.2898 | 8.504 | 54.4223 | 60.03 | 54.4 | 8.5123 | 36.5849 | 59.97 | 36.6 | 8.513 | 18.8043 | 60.01 | 18.8 | 8.508 | 18.7899 | 60.0304 | 1
8.5142 | 90.0288 | 60.01 | 87.1415 | 8.5123 | 54.4219 | 60.03 | 54.4 | 8.5206 | 36.5849 | 59.97 | 36.6 | 8.5214 | 18.8043 | 60.01 | 18.8 | 8.5163 | 18.7892 | 60.0305 | 1
8.5226 | 90.0273 | 60.01 | 86.9932 | 8.5206 | 54.4215 | 60.03 | 54.4 | 8.529 | 36.5848 | 59.97 | 36.6 | 8.5297 | 18.8042 | 60.01 | 18.8 | 8.5247 | 18.7885 | 60.0306 | 1
8.5309 | 90.0258 | 60.01 | 86.8449 | 8.529 | 54.4211 | 60.03 | 54.4 | 8.5373 | 36.5847 | 59.97 | 36.6 | 8.538 | 18.8041 | 60.01 | 18.8 | 8.533 | 18.7879 | 60.0307 | 1
8.5392 | 90.0243 | 60.01 | 86.6966 | 8.5373 | 54.4196 | 60.03 | 54.4 | 8.5457 | 36.5845 | 59.97 | 36.6 | 8.5464 | 18.804 | 60.01 | 18.8 | 8.5413 | 18.7872 | 60.0308 | 1
8.5476 | 90.0244 | 60.01 | 86.5483 | 8.5456 | 54.4181 | 60.03 | 54.4 | 8.554 | 36.5844 | 59.97 | 36.6 | 8.5547 | 18.8039 | 60.01 | 18.8 | 8.5496 | 18.7852 | 60.0309 | 1
8.5559 | 90.0246 | 60.01 | 86.4 | 8.554 | 54.4173 | 60.03 | 54.4 | 8.5623 | 36.5843 | 59.97 | 36.6 | 8.563 | 18.8037 | 60.01 | 18.8 | 8.558 | 18.7832 | 60.0309 | 1
8.5642 | 90.0238 | 60.01 | 86.2517 | 8.5623 | 54.4166 | 60.03 | 54.4 | 8.5707 | 36.5842 | 59.97 | 36.6 | 8.5713 | 18.8036 | 60.01 | 18.8 | 8.5663 | 18.7812 | 60.031 | 1
8.5726 | 90.0231 | 60.01 | 86.1034 | 8.5706 | 54.4159 | 60.03 | 54.4 | 8.579 | 36.5841 | 59.97 | 36.6 | 8.5797 | 18.8035 | 60.01 | 18.8 | 8.5746 | 18.7792 | 60.0311 | 1
8.5809 | 90.0229 | 60.01 | 85.9551 | 8.5789 | 54.4151 | 60.03 | 54.4 | 8.5873 | 36.5841 | 59.97 | 36.6 | 8.588 | 18.8032 | 60.01 | 18.8 | 8.5829 | 18.7744 | 60.0312 | 1
8.5892 | 90.0228 | 60.01 | 85.8069 | 8.5873 | 54.4162 | 60.03 | 54.4 | 8.5957 | 36.584 | 59.97 | 36.6 | 8.5963 | 18.8029 | 60.01 | 18.8 | 8.5913 | 18.7696 | 60.0313 | 1
8.5976 | 90.0239 | 60.01 | 85.6586 | 8.5956 | 54.4173 | 60.03 | 54.4 | 8.604 | 36.5839 | 59.97 | 36.6 | 8.6047 | 18.8028 | 60.01 | 18.8 | 8.5996 | 18.7651 | 60.0314 | 1
8.6059 | 90.025 | 60.01 | 85.5103 | 8.6039 | 54.4184 | 60.03 | 54.4 | 8.6124 | 36.5839 | 59.97 | 36.6 | 8.613 | 18.8027 | 60.01 | 18.8 | 8.6079 | 18.7606 | 60.0314 | 1
8.6142 | 90.0261 | 60.01 | 85.362 | 8.6122 | 54.4195 | 60.03 | 54.4 | 8.6207 | 36.5841 | 59.97 | 36.6 | 8.6213 | 18.8028 | 60.01 | 18.8 | 8.6163 | 18.7559 | 60.0315 | 1
8.6225 | 90.0272 | 60.01 | 85.2137 | 8.6206 | 54.4213 | 60.03 | 54.4 | 8.629 | 36.5843 | 59.97 | 36.6 | 8.6297 | 18.8029 | 60.01 | 18.8 | 8.6246 | 18.7512 | 60.0316 | 1
8.6309 | 90.0263 | 60.01 | 85.0654 | 8.6289 | 54.4231 | 60.03 | 54.4 | 8.6374 | 36.5846 | 59.97 | 36.6 | 8.638 | 18.803 | 60.01 | 18.8 | 8.6329 | 18.7481 | 60.0317 | 1
8.6392 | 90.0254 | 60.01 | 84.9171 | 8.6372 | 54.4243 | 60.03 | 54.4 | 8.6457 | 36.5848 | 59.97 | 36.6 | 8.6463 | 18.8032 | 60.01 | 18.8 | 8.6412 | 18.745 | 60.0318 | 1
8.6475 | 90.0262 | 60.01 | 84.7688 | 8.6456 | 54.4254 | 60.03 | 54.4 | 8.6541 | 36.5851 | 59.97 | 36.6 | 8.6547 | 18.804 | 60.01 | 18.8 | 8.6496 | 18.7418 | 60.0319 | 1
8.6559 | 90.027 | 60.01 | 84.6205 | 8.6539 | 54.426 | 60.03 | 54.4 | 8.6624 | 36.5853 | 59.97 | 36.6 | 8.663 | 18.8048 | 60.01 | 18.8 | 8.6579 | 18.7387 | 60.0319 | 1
8.6642 | 90.0267 | 60.01 | 84.4722 | 8.6622 | 54.4267 | 60.03 | 54.4 | 8.6707 | 36.5859 | 59.97 | 36.6 | 8.6713 | 18.8057 | 60.01 | 18.8 | 8.6662 | 18.7386 | 60.032 | 1
8.6725 | 90.0264 | 60.01 | 84.324 | 8.6705 | 54.4259 | 60.03 | 54.4 | 8.6791 | 36.5865 | 59.97 | 36.6 | 8.6796 | 18.8065 | 60.01 | 18.8 | 8.6746 | 18.7384 | 60.0321 | 1
8.6809 | 90.026 | 60.01 | 84.1757 | 8.6789 | 54.4251 | 60.03 | 54.4 | 8.6874 | 36.5871 | 59.97 | 36.6 | 8.688 | 18.8074 | 60.01 | 18.8 | 8.6829 | 18.7382 | 60.0322 | 1
8.6892 | 90.0257 | 60.01 | 84.0274 | 8.6872 | 54.4243 | 60.03 | 54.4 | 8.6957 | 36.5876 | 59.97 | 36.6 | 8.6963 | 18.8083 | 60.01 | 18.8 | 8.6912 | 18.7381 | 60.0323 | 1
8.6975 | 90.026 | 60.01 | 83.8791 | 8.6955 | 54.4235 | 60.03 | 54.4 | 8.704 | 36.5897 | 59.97 | 36.6 | 8.7046 | 18.8086 | 60.01 | 18.8 | 8.6995 | 18.7381 | 60.0324 | 1
8.7059 | 90.0262 | 60.01 | 83.7308 | 8.7039 | 54.424 | 60.03 | 54.4 | 8.7124 | 36.5918 | 59.97 | 36.6 | 8.713 | 18.809 | 60.01 | 18.8 | 8.7079 | 18.7381 | 60.0324 | 1
8.7142 | 90.0272 | 60.01 | 83.5825 | 8.7122 | 54.4245 | 60.03 | 54.4 | 8.7208 | 36.5939 | 59.97 | 36.6 | 8.7213 | 18.8093 | 60.01 | 18.8 | 8.7162 | 18.7383 | 60.0325 | 1
8.7225 | 90.0283 | 60.01 | 83.4342 | 8.7205 | 54.4253 | 60.03 | 54.4 | 8.7291 | 36.596 | 59.97 | 36.6 | 8.7296 | 18.8096 | 60.01 | 18.8 | 8.7245 | 18.7384 | 60.0326 | 1
8.7308 | 90.0271 | 60.01 | 83.2859 | 8.7289 | 54.4262 | 60.03 | 54.4 | 8.7374 | 36.5981 | 59.97 | 36.6 | 8.738 | 18.8092 | 60.01 | 18.8 | 8.7328 | 18.7386 | 60.0327 | 1
8.7392 | 90.0259 | 60.01 | 83.1376 | 8.7372 | 54.4279 | 60.03 | 54.4 | 8.7457 | 36.6001 | 59.97 | 36.6 | 8.7463 | 18.8088 | 60.01 | 18.8 | 8.7412 | 18.7388 | 60.0328 | 1
8.7475 | 90.0252 | 60.01 | 82.9893 | 8.7455 | 54.4295 | 60.03 | 54.4 | 8.7541 | 36.602 | 59.97 | 36.6 | 8.7546 | 18.8084 | 60.01 | 18.8 | 8.7495 | 18.7388 | 60.0329 | 1
8.7558 | 90.0246 | 60.01 | 82.841 | 8.7538 | 54.4312 | 60.03 | 54.4 | 8.7625 | 36.6039 | 59.97 | 36.6 | 8.763 | 18.8079 | 60.01 | 18.8 | 8.7578 | 18.7387 | 60.0329 | 1
8.7642 | 90.0249 | 60.01 | 82.6927 | 8.7621 | 54.4329 | 60.03 | 54.4 | 8.7708 | 36.606 | 59.97 | 36.6 | 8.7713 | 18.8075 | 60.01 | 18.8 | 8.7661 | 18.7387 | 60.033 | 1
8.7725 | 90.0253 | 60.01 | 82.5445 | 8.7705 | 54.4344 | 60.03 | 54.4 | 8.7791 | 36.608 | 59.97 | 36.6 | 8.7796 | 18.8071 | 60.01 | 18.8 | 8.7745 | 18.7387 | 60.0331 | 1
8.7808 | 90.0282 | 60.01 | 82.3962 | 8.7788 | 54.436 | 60.03 | 54.4 | 8.7874 | 36.6084 | 59.97 | 36.6 | 8.7879 | 18.8072 | 60.01 | 18.8 | 8.7828 | 18.7387 | 60.0332 | 1
8.7892 | 90.031 | 60.01 | 82.2479 | 8.7871 | 54.4364 | 60.03 | 54.4 | 8.7958 | 36.6087 | 59.97 | 36.6 | 8.7963 | 18.8073 | 60.01 | 18.8 | 8.7911 | 18.7386 | 60.0333 | 1
8.7975 | 90.0334 | 60.01 | 82.0996 | 8.7955 | 54.4369 | 60.03 | 54.4 | 8.8041 | 36.609 | 59.97 | 36.6 | 8.8046 | 18.8074 | 60.01 | 18.8 | 8.7995 | 18.7387 | 60.0334 | 1
8.8058 | 90.0357 | 60.01 | 81.9513 | 8.8038 | 54.4364 | 60.03 | 54.4 | 8.8124 | 36.6093 | 59.97 | 36.6 | 8.8129 | 18.8076 | 60.01 | 18.8 | 8.8078 | 18.7387 | 60.0334 | 1
8.8142 | 90.0394 | 60.01 | 81.803 | 8.8121 | 54.4359 | 60.03 | 54.4 | 8.8208 | 36.6097 | 59.97 | 36.6 | 8.8213 | 18.8077 | 60.01 | 18.8 | 8.8161 | 18.7388 | 60.0335 | 1
8.8225 | 90.0431 | 60.01 | 81.6547 | 8.8204 | 54.4353 | 60.03 | 54.4 | 8.8291 | 36.61 | 59.97 | 36.6 | 8.8296 | 18.8078 | 60.01 | 18.8 | 8.8245 | 18.7389 | 60.0336 | 1
8.8308 | 90.042 | 60.01 | 81.5064 | 8.8288 | 54.4346 | 60.03 | 54.4 | 8.8375 | 36.6102 | 59.97 | 36.6 | 8.8379 | 18.8093 | 60.01 | 18.8 | 8.8328 | 18.7392 | 60.0337 | 1
8.8391 | 90.0408 | 60.01 | 81.3581 | 8.8371 | 54.4339 | 60.03 | 54.4 | 8.8458 | 36.6104 | 59.97 | 36.6 | 8.8463 | 18.8109 | 60.01 | 18.8 | 8.8411 | 18.7396 | 60.0338 | 1
8.8475 | 90.0383 | 60.01 | 81.2098 | 8.8454 | 54.4333 | 60.03 | 54.4 | 8.8541 | 36.6116 | 59.97 | 36.6 | 8.8546 | 18.8126 | 60.01 | 18.8 | 8.8494 | 18.74 | 60.0339 | 1
8.8558 | 90.0357 | 60.01 | 81.0616 | 8.8538 | 54.4322 | 60.03 | 54.4 | 8.8625 | 36.6128 | 59.97 | 36.6 | 8.8629 | 18.8144 | 60.01 | 18.8 | 8.8578 | 18.7404 | 60.0339 | 1
8.8641 | 90.0301 | 60.01 | 80.9133 | 8.8621 | 54.4312 | 60.03 | 54.4 | 8.8708 | 36.614 | 59.97 | 36.6 | 8.8713 | 18.8159 | 60.01 | 18.8 | 8.8661 | 18.7408 | 60.034 | 1
8.8725 | 90.0246 | 60.01 | 80.765 | 8.8704 | 54.4305 | 60.03 | 54.4 | 8.8792 | 36.6152 | 59.97 | 36.6 | 8.8796 | 18.8173 | 60.01 | 18.8 | 8.8744 | 18.7412 | 60.0341 | 1
8.8808 | 90.0195 | 60.01 | 80.6167 | 8.8787 | 54.4298 | 60.03 | 54.4 | 8.8875 | 36.6164 | 59.97 | 36.6 | 8.8879 | 18.8188 | 60.01 | 18.8 | 8.8828 | 18.7415 | 60.0342 | 1
8.8891 | 90.0144 | 60.01 | 80.4684 | 8.8871 | 54.4303 | 60.03 | 54.4 | 8.8958 | 36.6176 | 59.97 | 36.6 | 8.8963 | 18.8202 | 60.01 | 18.8 | 8.8911 | 18.7418 | 60.0343 | 1
8.8975 | 90.0109 | 60.01 | 80.3201 | 8.8954 | 54.4308 | 60.03 | 54.4 | 8.9042 | 36.6187 | 59.97 | 36.6 | 8.9046 | 18.8217 | 60.01 | 18.8 | 8.8994 | 18.7421 | 60.0344 | 1
8.9058 | 90.0074 | 60.01 | 80.1718 | 8.9037 | 54.4308 | 60.03 | 54.4 | 8.9125 | 36.6199 | 59.97 | 36.6 | 8.9129 | 18.8231 | 60.01 | 18.8 | 8.9077 | 18.7425 | 60.0344 | 1
8.9141 | 90.0082 | 60.01 | 80.0235 | 8.912 | 54.4307 | 60.03 | 54.4 | 8.9208 | 36.621 | 59.97 | 36.6 | 8.9212 | 18.8232 | 60.01 | 18.8 | 8.916 | 18.7425 | 60.0345 | 1
8.9225 | 90.009 | 60.01 | 79.8752 | 8.9204 | 54.4307 | 60.03 | 54.4 | 8.9292 | 36.6222 | 59.97 | 36.6 | 8.9296 | 18.8234 | 60.01 | 18.8 | 8.9244 | 18.7425 | 60.0346 | 1
8.9308 | 90.0102 | 60.01 | 79.7269 | 8.9287 | 54.4306 | 60.03 | 54.4 | 8.9375 | 36.6222 | 59.97 | 36.6 | 8.9379 | 18.8223 | 60.01 | 18.8 | 8.9327 | 18.7425 | 60.0347 | 1
8.9391 | 90.0115 | 60.01 | 79.5787 | 8.937 | 54.4311 | 60.03 | 54.4 | 8.9459 | 36.6222 | 59.97 | 36.6 | 8.9462 | 18.8212 | 60.01 | 18.8 | 8.941 | 18.7425 | 60.0348 | 1
8.9475 | 90.0146 | 60.01 | 79.4304 | 8.9454 | 54.4315 | 60.03 | 54.4 | 8.9542 | 36.6222 | 59.97 | 36.6 | 8.9546 | 18.82 | 60.01 | 18.8 | 8.9494 | 18.7425 | 60.0349 | 1
8.9558 | 90.0178 | 60.01 | 79.2821 | 8.9537 | 54.4323 | 60.03 | 54.4 | 8.9625 | 36.6222 | 59.97 | 36.6 | 8.9629 | 18.8188 | 60.01 | 18.8 | 8.9577 | 18.7425 | 60.0349 | 1
8.9641 | 90.021 | 60.01 | 79.1338 | 8.962 | 54.433 | 60.03 | 54.4 | 8.9709 | 36.6224 | 59.97 | 36.6 | 8.9712 | 18.8176 | 60.01 | 18.8 | 8.966 | 18.7425 | 60.035 | 1
8.9724 | 90.0241 | 60.01 | 78.9855 | 8.9703 | 54.4332 | 60.03 | 54.4 | 8.9792 | 36.6226 | 59.97 | 36.6 | 8.9796 | 18.8163 | 60.01 | 18.8 | 8.9743 | 18.7425 | 60.0351 | 1
8.9808 | 90.0239 | 60.01 | 78.8372 | 8.9787 | 54.4334 | 60.03 | 54.4 | 8.9875 | 36.6229 | 59.97 | 36.6 | 8.9879 | 18.8151 | 60.01 | 18.8 | 8.9827 | 18.7425 | 60.0352 | 1
8.9891 | 90.0237 | 60.01 | 78.6889 | 8.987 | 54.434 | 60.03 | 54.4 | 8.9958 | 36.6231 | 59.97 | 36.6 | 8.9962 | 18.8139 | 60.01 | 18.8 | 8.991 | 18.7425 | 60.0353 | 1
8.9974 | 90.0246 | 60.01 | 78.5406 | 8.9953 | 54.4346 | 60.03 | 54.4 | 9.0042 | 36.6233 | 59.97 | 36.6 | 9.0046 | 18.8126 | 60.01 | 18.8 | 8.9993 | 18.7425 | 60.0354 | 1
9.0058 | 90.0256 | 60.01 | 78.3923 | 9.0037 | 54.4352 | 60.03 | 54.4 | 9.0126 | 36.6236 | 59.97 | 36.6 | 9.0129 | 18.8112 | 60.01 | 18.8 | 9.0077 | 18.7425 | 60.0354 | 1
9.0141 | 90.0267 | 60.01 | 78.244 | 9.012 | 54.4359 | 60.03 | 54.4 | 9.0209 | 36.6235 | 59.97 | 36.6 | 9.0212 | 18.8111 | 60.01 | 18.8 | 9.016 | 18.7426 | 60.0355 | 1
9.0224 | 90.0277 | 60.01 | 78.0957 | 9.0203 | 54.4365 | 60.03 | 54.4 | 9.0292 | 36.6234 | 59.97 | 36.6 | 9.0295 | 18.811 | 60.01 | 18.8 | 9.0243 | 18.7427 | 60.0356 | 1
9.0308 | 90.0274 | 60.01 | 77.9475 | 9.0286 | 54.4371 | 60.03 | 54.4 | 9.0375 | 36.6248 | 59.97 | 36.6 | 9.0379 | 18.8109 | 60.01 | 18.8 | 9.0327 | 18.7428 | 60.0357 | 1
9.0391 | 90.0271 | 60.01 | 77.7992 | 9.037 | 54.4382 | 60.03 | 54.4 | 9.0459 | 36.6262 | 59.97 | 36.6 | 9.0462 | 18.8107 | 60.01 | 18.8 | 9.041 | 18.7429 | 60.0358 | 1
9.0474 | 90.0262 | 60.01 | 77.6509 | 9.0453 | 54.4393 | 60.03 | 54.4 | 9.0543 | 36.6277 | 59.97 | 36.6 | 9.0545 | 18.8104 | 60.01 | 18.8 | 9.0493 | 18.7431 | 60.0359 | 1
9.0557 | 90.0253 | 60.01 | 77.5026 | 9.0536 | 54.4394 | 60.03 | 54.4 | 9.0626 | 36.6292 | 59.97 | 36.6 | 9.0629 | 18.8101 | 60.01 | 18.8 | 9.0576 | 18.7432 | 60.0359 | 1
9.0641 | 90.0259 | 60.01 | 77.3543 | 9.062 | 54.4395 | 60.03 | 54.4 | 9.0709 | 36.6304 | 59.97 | 36.6 | 9.0712 | 18.8093 | 60.01 | 18.8 | 9.0659 | 18.743 | 60.036 | 1
9.0724 | 90.0266 | 60.01 | 77.206 | 9.0703 | 54.4393 | 60.03 | 54.4 | 9.0792 | 36.6316 | 59.97 | 36.6 | 9.0795 | 18.8084 | 60.01 | 18.8 | 9.0743 | 18.7428 | 60.0361 | 1
9.0807 | 90.0259 | 60.01 | 77.0577 | 9.0786 | 54.4391 | 60.03 | 54.4 | 9.0876 | 36.6327 | 59.97 | 36.6 | 9.0879 | 18.8076 | 60.01 | 18.8 | 9.0826 | 18.7425 | 60.0362 | 1
9.0891 | 90.0253 | 60.01 | 76.9094 | 9.0869 | 54.4389 | 60.03 | 54.4 | 9.0959 | 36.6339 | 59.97 | 36.6 | 9.0962 | 18.8068 | 60.01 | 18.8 | 9.0909 | 18.7422 | 60.0363 | 1
9.0974 | 90.0238 | 60.01 | 76.7611 | 9.0952 | 54.4387 | 60.03 | 54.4 | 9.1042 | 36.6353 | 59.97 | 36.6 | 9.1045 | 18.8059 | 60.01 | 18.8 | 9.0993 | 18.7417 | 60.0364 | 1
9.1057 | 90.0224 | 60.01 | 76.6129 | 9.1036 | 54.4385 | 60.03 | 54.4 | 9.1126 | 36.6367 | 59.97 | 36.6 | 9.1129 | 18.8051 | 60.01 | 18.8 | 9.1076 | 18.7413 | 60.0364 | 1
9.1141 | 90.0221 | 60.01 | 76.4646 | 9.1119 | 54.4383 | 60.03 | 54.4 | 9.1209 | 36.6367 | 59.97 | 36.6 | 9.1212 | 18.8044 | 60.01 | 18.8 | 9.1159 | 18.7408 | 60.0365 | 1
9.1224 | 90.0218 | 60.01 | 76.3163 | 9.1202 | 54.4364 | 60.03 | 54.4 | 9.1293 | 36.6366 | 59.97 | 36.6 | 9.1295 | 18.8038 | 60.01 | 18.8 | 9.1242 | 18.7404 | 60.0366 | 1
9.1307 | 90.0227 | 60.01 | 76.168 | 9.1286 | 54.4345 | 60.03 | 54.4 | 9.1376 | 36.6365 | 59.96 | 36.6 | 9.1378 | 18.8033 | 60.01 | 18.8 | 9.1326 | 18.7399 | 60.0367 | 1
9.1391 | 90.0237 | 60.01 | 76.0197 | 9.1369 | 54.4336 | 60.03 | 54.4 | 9.1459 | 36.6365 | 59.96 | 36.6 | 9.1462 | 18.8029 | 60.01 | 18.8 | 9.1409 | 18.7395 | 60.0368 | 1
9.1474 | 90.0246 | 60.01 | 75.8714 | 9.1452 | 54.4328 | 60.03 | 54.4 | 9.1543 | 36.6367 | 59.96 | 36.6 | 9.1545 | 18.8032 | 60.01 | 18.8 | 9.1492 | 18.7393 | 60.0369 | 1
9.1557 | 90.0255 | 60.01 | 75.7231 | 9.1536 | 54.4323 | 60.03 | 54.4 | 9.1626 | 36.637 | 59.96 | 36.6 | 9.1628 | 18.8035 | 60.0099 | 18.8 | 9.1576 | 18.7391 | 60.0369 | 1
9.1641 | 90.0261 | 60.01 | 75.5748 | 9.1619 | 54.4318 | 60.03 | 54.4 | 9.171 | 36.6374 | 59.96 | 36.6 | 9.1712 | 18.803 | 60.0098 | 18.8 | 9.1659 | 18.7391 | 60.037 | 1
9.1724 | 90.0268 | 60.01 | 75.4265 | 9.1702 | 54.431 | 60.03 | 54.4 | 9.1793 | 36.6378 | 59.96 | 36.6 | 9.1795 | 18.8025 | 60.0097 | 18.8 | 9.1742 | 18.7391 | 60.0371 | 1
9.1807 | 90.0267 | 60.01 | 75.2782 | 9.1785 | 54.4302 | 60.03 | 54.4 | 9.1876 | 36.6383 | 59.96 | 36.6 | 9.1878 | 18.8019 | 60.0096 | 18.8 | 9.1826 | 18.739 | 60.0372 | 1
9.189 | 90.0267 | 60.01 | 75.1299 | 9.1869 | 54.4294 | 60.03 | 54.4 | 9.196 | 36.6387 | 59.96 | 36.6 | 9.1962 | 18.8013 | 60.0095 | 18.8 | 9.1909 | 18.7388 | 60.0373 | 1
9.1974 | 90.0255 | 60.01 | 74.9816 | 9.1952 | 54.4286 | 60.03 | 54.4 | 9.2043 | 36.6392 | 59.96 | 36.6 | 9.2045 | 18.8006 | 60.0095 | 18.8 | 9.1992 | 18.7386 | 60.0374 | 1
9.2057 | 90.0244 | 60.01 | 74.8334 | 9.2035 | 54.4286 | 60.03 | 54.4 | 9.2126 | 36.6397 | 59.96 | 36.6 | 9.2128 | 18.7999 | 60.0094 | 18.8 | 9.2075 | 18.7384 | 60.0374 | 1
9.214 | 90.0225 | 60.01 | 74.6851 | 9.2119 | 54.4286 | 60.03 | 54.4 | 9.221 | 36.6399 | 59.96 | 36.6 | 9.2212 | 18.7993 | 60.0093 | 18.8 | 9.2159 | 18.7382 | 60.0375 | 1
9.2224 | 90.0206 | 60.01 | 74.5368 | 9.2202 | 54.4282 | 60.03 | 54.4 | 9.2293 | 36.6402 | 59.96 | 36.6 | 9.2295 | 18.7986 | 60.0092 | 18.8 | 9.2242 | 18.738 | 60.0376 | 1
9.2307 | 90.0181 | 60.01 | 74.3885 | 9.2285 | 54.4279 | 60.03 | 54.4 | 9.2377 | 36.6404 | 59.96 | 36.6 | 9.2378 | 18.7978 | 60.0091 | 18.8 | 9.2325 | 18.7378 | 60.0377 | 1
9.239 | 90.0156 | 60.01 | 74.2402 | 9.2368 | 54.4275 | 60.03 | 54.4 | 9.246 | 36.6407 | 59.96 | 36.6 | 9.2461 | 18.797 | 60.009 | 18.8 | 9.2408 | 18.7376 | 60.0378 | 1
9.2474 | 90.0133 | 60.01 | 74.0919 | 9.2451 | 54.4271 | 60.03 | 54.4 | 9.2543 | 36.6407 | 59.96 | 36.6 | 9.2545 | 18.797 | 60.009 | 18.8 | 9.2492 | 18.7374 | 60.0379 | 1
9.2557 | 90.011 | 60.01 | 73.9436 | 9.2535 | 54.427 | 60.03 | 54.4 | 9.2627 | 36.6408 | 59.96 | 36.6 | 9.2628 | 18.7971 | 60.0089 | 18.8 | 9.2575 | 18.7372 | 60.0379 | 1
9.264 | 90.0101 | 60.01 | 73.7953 | 9.2618 | 54.4269 | 60.03 | 54.4 | 9.271 | 36.6408 | 59.96 | 36.6 | 9.2711 | 18.7971 | 60.0088 | 18.8 | 9.2658 | 18.7375 | 60.038 | 1
9.2724 | 90.0092 | 60.01 | 73.647 | 9.2701 | 54.4268 | 60.03 | 54.4 | 9.2794 | 36.6408 | 59.96 | 36.6 | 9.2795 | 18.7971 | 60.0087 | 18.8 | 9.2741 | 18.7377 | 60.0381 | 1
9.2807 | 90.0083 | 60.01 | 73.4987 | 9.2785 | 54.4267 | 60.03 | 54.4 | 9.2877 | 36.6408 | 59.96 | 36.6 | 9.2878 | 18.7983 | 60.0086 | 18.8 | 9.2825 | 18.738 | 60.0382 | 1
9.289 | 90.0074 | 60.01 | 73.3504 | 9.2868 | 54.4263 | 60.03 | 54.4 | 9.296 | 36.6408 | 59.96 | 36.6 | 9.2961 | 18.7996 | 60.0085 | 18.8 | 9.2908 | 18.7383 | 60.0383 | 1
9.2973 | 90.0065 | 60.01 | 73.2022 | 9.2951 | 54.4259 | 60.03 | 54.4 | 9.3044 | 36.6408 | 59.96 | 36.6 | 9.3045 | 18.8008 | 60.0085 | 18.8 | 9.2991 | 18.7386 | 60.0384 | 1
9.3057 | 90.0055 | 60.01 | 73.0539 | 9.3034 | 54.4255 | 60.03 | 54.4 | 9.3127 | 36.6408 | 59.96 | 36.6 | 9.3128 | 18.8021 | 60.0084 | 18.8 | 9.3075 | 18.7389 | 60.0384 | 1
9.314 | 90.0055 | 60.01 | 72.9056 | 9.3118 | 54.4251 | 60.03 | 54.4 | 9.321 | 36.6408 | 59.96 | 36.6 | 9.3211 | 18.8041 | 60.0083 | 18.8 | 9.3158 | 18.7392 | 60.0385 | 1
9.3223 | 90.0055 | 60.01 | 72.7573 | 9.3201 | 54.4243 | 60.03 | 54.4 | 9.3293 | 36.6408 | 59.96 | 36.6 | 9.3295 | 18.8062 | 60.0082 | 18.8 | 9.3241 | 18.7394 | 60.0386 | 1
9.3307 | 90.0078 | 60.01 | 72.609 | 9.3284 | 54.4235 | 60.03 | 54.4 | 9.3377 | 36.6406 | 59.96 | 36.6 | 9.3378 | 18.8084 | 60.0081 | 18.8 | 9.3324 | 18.7396 | 60.0387 | 1
9.339 | 90.0102 | 60.01 | 72.4607 | 9.3368 | 54.4231 | 60.03 | 54.4 | 9.3461 | 36.6404 | 59.96 | 36.6 | 9.3461 | 18.8105 | 60.008 | 18.8 | 9.3408 | 18.7398 | 60.0388 | 1
9.3473 | 90.0141 | 60.01 | 72.3124 | 9.3451 | 54.4227 | 60.03 | 54.4 | 9.3544 | 36.6388 | 59.96 | 36.6 | 9.3545 | 18.8126 | 60.008 | 18.8 | 9.3491 | 18.7397 | 60.0389 | 1
9.3557 | 90.0181 | 60.01 | 72.2 | 9.3534 | 54.4225 | 60.03 | 54.4 | 9.3627 | 36.6372 | 59.96 | 36.6 | 9.3628 | 18.8148 | 60.0079 | 18.8 | 9.3574 | 18.7397 | 60.0389 | 1
9.364 | 90.022 | 60.01 | 72.2 | 9.3618 | 54.4223 | 60.03 | 54.4 | 9.371 | 36.6363 | 59.96 | 36.6 | 9.3711 | 18.8156 | 60.0078 | 18.8 | 9.3658 | 18.7396 | 60.039 | 1
9.3723 | 90.026 | 60.01 | 72.2 | 9.3701 | 54.423 | 60.03 | 54.4 | 9.3794 | 36.6354 | 59.96 | 36.6 | 9.3794 | 18.8164 | 60.0077 | 18.8 | 9.3741 | 18.7395 | 60.0391 | 1
9.3807 | 90.0297 | 60.01 | 72.2 | 9.3784 | 54.4237 | 60.03 | 54.4 | 9.3878 | 36.6345 | 59.96 | 36.6 | 9.3878 | 18.8172 | 60.0076 | 18.8 | 9.3824 | 18.7394 | 60.0392 | 1
9.389 | 90.0333 | 60.01 | 72.2 | 9.3867 | 54.4248 | 60.03 | 54.4 | 9.3961 | 36.6336 | 59.96 | 36.6 | 9.3961 | 18.818 | 60.0075 | 18.8 | 9.3907 | 18.7393 | 60.0393 | 1
9.3973 | 90.037 | 60.01 | 72.2 | 9.3951 | 54.4258 | 60.03 | 54.4 | 9.4044 | 36.6327 | 59.96 | 36.6 | 9.4044 | 18.8179 | 60.0075 | 18.8 | 9.3991 | 18.7392 | 60.0394 | 1
9.4056 | 90.0406 | 60.01 | 72.2 | 9.4034 | 54.4272 | 60.03 | 54.4 | 9.4127 | 36.6318 | 59.96 | 36.6 | 9.4128 | 18.8178 | 60.0074 | 18.8 | 9.4074 | 18.7391 | 60.0394 | 1
9.414 | 90.0419 | 60.01 | 72.2 | 9.4117 | 54.4286 | 60.03 | 54.4 | 9.4211 | 36.6312 | 59.96 | 36.6 | 9.4211 | 18.8175 | 60.0073 | 18.8 | 9.4157 | 18.7391 | 60.0395 | 1
9.4223 | 90.0432 | 60.01 | 72.2 | 9.42 | 54.4297 | 60.03 | 54.4 | 9.4294 | 36.6305 | 59.96 | 36.6 | 9.4294 | 18.8172 | 60.0072 | 18.8 | 9.424 | 18.7391 | 60.0396 | 1
9.4306 | 90.0429 | 60.01 | 72.2 | 9.4284 | 54.4307 | 60.03 | 54.4 | 9.4377 | 36.6312 | 59.96 | 36.6 | 9.4378 | 18.8167 | 60.0071 | 18.8 | 9.4324 | 18.7391 | 60.0397 | 1
9.439 | 90.0426 | 60.01 | 72.2 | 9.4367 | 54.4313 | 60.03 | 54.4 | 9.4461 | 36.6318 | 59.96 | 36.6 | 9.4461 | 18.8162 | 60.007 | 18.8 | 9.4407 | 18.7391 | 60.0398 | 1
9.4473 | 90.042 | 60.01 | 72.2 | 9.445 | 54.432 | 60.03 | 54.4 | 9.4544 | 36.6319 | 59.96 | 36.6 | 9.4544 | 18.8159 | 60.007 | 18.8 | 9.449 | 18.7393 | 60.0399 | 1
9.4556 | 90.0414 | 60.01 | 72.2 | 9.4533 | 54.4319 | 60.03 | 54.4 | 9.4628 | 36.6319 | 59.96 | 36.6 | 9.4628 | 18.8156 | 60.0069 | 18.8 | 9.4574 | 18.7396 | 60.0399 | 1
9.464 | 90.0411 | 60.01 | 72.2 | 9.4617 | 54.4318 | 60.03 | 54.4 | 9.4711 | 36.632 | 59.96 | 36.6 | 9.4711 | 18.8152 | 60.0068 | 18.8 | 9.4657 | 18.7398 | 60.04 | 1
9.4723 | 90.0408 | 60.01 | 72.2 | 9.47 | 54.4318 | 60.03 | 54.4 | 9.4794 | 36.6321 | 59.96 | 36.6 | 9.4794 | 18.8149 | 60.0067 | 18.8 | 9.474 | 18.7401 | 60.0399 | 1
9.4806 | 90.0405 | 60.01 | 72.2 | 9.4783 | 54.4317 | 60.03 | 54.4 | 9.4878 | 36.6321 | 59.96 | 36.6 | 9.4878 | 18.815 | 60.0066 | 18.8 | 9.4823 | 18.7403 | 60.0398 | 1
9.489 | 90.0403 | 60.01 | 72.2 | 9.4867 | 54.4322 | 60.03 | 54.4 | 9.4961 | 36.6322 | 59.96 | 36.6 | 9.4961 | 18.8151 | 60.0065 | 18.8 | 9.4907 | 18.7406 | 60.0397 | 1
9.4973 | 90.037 | 60.01 | 72.2 | 9.495 | 54.4326 | 60.03 | 54.4 | 9.5045 | 36.6323 | 59.96 | 36.6 | 9.5044 | 18.8153 | 60.0065 | 18.8 | 9.499 | 18.7408 | 60.0396 | 1
9.5056 | 90.0338 | 60.01 | 72.2 | 9.5033 | 54.4336 | 60.03 | 54.4 | 9.5128 | 36.6324 | 59.96 | 36.6 | 9.5128 | 18.8155 | 60.0064 | 18.8 | 9.5073 | 18.7411 | 60.0396 | 1
9.514 | 90.0294 | 60.01 | 72.2 | 9.5117 | 54.4346 | 60.03 | 54.4 | 9.5211 | 36.6325 | 59.96 | 36.6 | 9.5211 | 18.816 | 60.0063 | 18.8 | 9.5157 | 18.7413 | 60.0395 | 1
9.5223 | 90.025 | 60.01 | 72.2 | 9.52 | 54.436 | 60.03 | 54.4 | 9.5295 | 36.6327 | 59.96 | 36.6 | 9.5294 | 18.8165 | 60.0062 | 18.8 | 9.524 | 18.7416 | 60.0394 | 1
9.5306 | 90.0171 | 60.01 | 72.2 | 9.5283 | 54.4373 | 60.03 | 54.4 | 9.5378 | 36.632 | 59.96 | 36.6 | 9.5378 | 18.8169 | 60.0061 | 18.8 | 9.5323 | 18.7416 | 60.0393 | 1
9.5389 | 90.0092 | 60.01 | 72.2 | 9.5366 | 54.4384 | 60.03 | 54.4 | 9.5461 | 36.6313 | 59.96 | 36.6 | 9.5461 | 18.8174 | 60.0061 | 18.8 | 9.5406 | 18.7416 | 60.0392 | 1
9.5473 | 90.0013 | 60.01 | 72.2 | 9.545 | 54.4396 | 60.03 | 54.4 | 9.5545 | 36.6308 | 59.96 | 36.6 | 9.5544 | 18.8179 | 60.006 | 18.8 | 9.549 | 18.7416 | 60.0392 | 1
9.5556 | 89.9934 | 60.01 | 72.2 | 9.5533 | 54.44 | 60.03 | 54.4 | 9.5628 | 36.6302 | 59.96 | 36.6 | 9.5627 | 18.8183 | 60.0059 | 18.8 | 9.5573 | 18.7416 | 60.0391 | 1
9.5639 | 89.9855 | 60.01 | 72.2 | 9.5616 | 54.4405 | 60.03 | 54.4 | 9.5712 | 36.6297 | 59.96 | 36.6 | 9.5711 | 18.8183 | 60.0058 | 18.8 | 9.5656 | 18.7416 | 60.039 | 1
9.5723 | 89.9777 | 60.01 | 72.2 | 9.5699 | 54.4401 | 60.03 | 54.4 | 9.5795 | 36.6292 | 59.96 | 36.6 | 9.5794 | 18.8184 | 60.0057 | 18.8 | 9.5739 | 18.7416 | 60.0389 | 1
9.5806 | 89.9727 | 60.01 | 72.2 | 9.5783 | 54.4398 | 60.03 | 54.4 | 9.5878 | 36.6286 | 59.96 | 36.6 | 9.5877 | 18.8185 | 60.0056 | 18.8 | 9.5823 | 18.7416 | 60.0388 | 1
9.5889 | 89.9678 | 60.01 | 72.2 | 9.5866 | 54.4389 | 60.03 | 54.4 | 9.5962 | 36.6281 | 59.96 | 36.6 | 9.5961 | 18.8186 | 60.0056 | 18.8 | 9.5906 | 18.7416 | 60.0387 | 1
9.5973 | 89.9602 | 60.01 | 72.2 | 9.5949 | 54.4381 | 60.03 | 54.4 | 9.6045 | 36.6275 | 59.96 | 36.6 | 9.6044 | 18.8187 | 60.0055 | 18.8 | 9.5989 | 18.7416 | 60.0387 | 1
9.6056 | 89.9526 | 60.01 | 72.2 | 9.6032 | 54.4372 | 60.03 | 54.4 | 9.6129 | 36.627 | 59.96 | 36.6 | 9.6127 | 18.8187 | 60.0054 | 18.8 | 9.6073 | 18.7416 | 60.0386 | 1
9.6139 | 89.9488 | 60.01 | 72.2 | 9.6116 | 54.4363 | 60.03 | 54.4 | 9.6212 | 36.6241 | 59.96 | 36.6 | 9.6211 | 18.8188 | 60.0053 | 18.8 | 9.6156 | 18.7416 | 60.0385 | 1
9.6223 | 89.945 | 60.01 | 72.2 | 9.6199 | 54.435 | 60.03 | 54.4 | 9.6295 | 36.6212 | 59.96 | 36.6 | 9.6294 | 18.8189 | 60.0052 | 18.8 | 9.6239 | 18.7416 | 60.0384 | 1
9.6306 | 89.9411 | 60.01 | 72.2 | 9.6282 | 54.4337 | 60.03 | 54.4 | 9.6379 | 36.617 | 59.96 | 36.6 | 9.6377 | 18.8195 | 60.0051 | 18.8 | 9.6322 | 18.7416 | 60.0383 | 1
9.6389 | 89.9373 | 60.01 | 72.2 | 9.6366 | 54.4326 | 60.03 | 54.4 | 9.6462 | 36.6129 | 59.96 | 36.6 | 9.6461 | 18.8202 | 60.0051 | 18.8 | 9.6406 | 18.7416 | 60.0382 | 1
9.6472 | 89.9335 | 60.01 | 72.2 | 9.6449 | 54.4315 | 60.03 | 54.4 | 9.6545 | 36.6091 | 59.96 | 36.6 | 9.6544 | 18.8212 | 60.005 | 18.8 | 9.6489 | 18.7416 | 60.0382 | 1
9.6556 | 89.9296 | 60.01 | 72.2 | 9.6532 | 54.4306 | 60.03 | 54.4 | 9.6628 | 36.6053 | 59.96 | 36.6 | 9.6627 | 18.8223 | 60.0049 | 18.8 | 9.6572 | 18.7416 | 60.0381 | 1
9.6639 | 89.9258 | 60.01 | 72.2 | 9.6615 | 54.4298 | 60.03 | 54.4 | 9.6712 | 36.6015 | 59.96 | 36.6 | 9.6711 | 18.8232 | 60.0048 | 18.8 | 9.6656 | 18.7416 | 60.038 | 1
9.6722 | 89.922 | 60.01 | 72.2 | 9.6699 | 54.4285 | 60.03 | 54.4 | 9.6796 | 36.5977 | 59.96 | 36.6 | 9.6794 | 18.8242 | 60.0047 | 18.8 | 9.6739 | 18.7416 | 60.0379 | 1
9.6806 | 89.9215 | 60.01 | 72.2 | 9.6782 | 54.4272 | 60.03 | 54.4 | 9.6879 | 36.5939 | 59.96 | 36.6 | 9.6877 | 18.8252 | 60.0046 | 18.8 | 9.6822 | 18.7416 | 60.0378 | 1
9.6889 | 89.921 | 60.01 | 72.2 | 9.6865 | 54.4258 | 60.03 | 54.4 | 9.6962 | 36.5901 | 59.96 | 36.6 | 9.6961 | 18.8262 | 60.0046 | 18.8 | 9.6905 | 18.7416 | 60.0377 | 1
9.6972 | 89.9205 | 60.01 | 72.2 | 9.6949 | 54.4244 | 60.03 | 54.4 | 9.7045 | 36.5894 | 59.96 | 36.6 | 9.7044 | 18.8271 | 60.0045 | 18.8 | 9.6989 | 18.7416 | 60.0377 | 1
9.7056 | 89.92 | 60.01 | 72.2 | 9.7032 | 54.4231 | 60.03 | 54.4 | 9.7129 | 36.5886 | 59.96 | 36.6 | 9.7127 | 18.8281 | 60.0044 | 18.8 | 9.7072 | 18.7416 | 60.0376 | 1
9.7139 | 89.9195 | 60.01 | 72.2 | 9.7115 | 54.4218 | 60.03 | 54.4 | 9.7213 | 36.589 | 59.96 | 36.6 | 9.7211 | 18.8282 | 60.0043 | 18.8 | 9.7155 | 18.7416 | 60.0375 | 1
9.7222 | 89.919 | 60.01 | 72.2 | 9.7198 | 54.4212 | 60.03 | 54.4 | 9.7296 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 9.7294 | 18.8284 | 60.0042 | 18.8 | 9.7238 | 18.7416 | 60.0374 | 1
9.7306 | 89.9185 | 60.01 | 72.2 | 9.7282 | 54.4205 | 60.03 | 54.4 | 9.7379 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 9.7377 | 18.8279 | 60.0041 | 18.8 | 9.7322 | 18.7416 | 60.0373 | 1
9.7389 | 89.918 | 60.01 | 72.2 | 9.7365 | 54.4196 | 60.03 | 54.4 | 9.7462 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 9.746 | 18.8275 | 60.0041 | 18.8 | 9.7405 | 18.7416 | 60.0372 | 1
9.7472 | 89.9175 | 60.01 | 72.2 | 9.7448 | 54.4188 | 60.03 | 54.4 | 9.7546 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 9.7544 | 18.8271 | 60.004 | 18.8 | 9.7488 | 18.7416 | 60.0372 | 1
9.7555 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 9.7531 | 54.4182 | 60.03 | 54.4 | 9.7629 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 9.7627 | 18.8266 | 60.0039 | 18.8 | 9.7571 | 18.7416 | 60.0371 | 1
9.7639 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 9.7615 | 54.4176 | 60.03 | 54.4 | 9.7712 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 9.771 | 18.8261 | 60.0038 | 18.8 | 9.7655 | 18.7416 | 60.037 | 1
9.7722 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 9.7698 | 54.4173 | 60.03 | 54.4 | 9.7796 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 9.7794 | 18.8256 | 60.0037 | 18.8 | 9.7738 | 18.7416 | 60.0369 | 1
9.7805 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 9.7781 | 54.4169 | 60.03 | 54.4 | 9.788 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 9.7877 | 18.8252 | 60.0036 | 18.8 | 9.7821 | 18.7416 | 60.0368 | 1
9.7889 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 9.7865 | 54.4168 | 60.03 | 54.4 | 9.7963 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 9.796 | 18.8248 | 60.0036 | 18.8 | 9.7905 | 18.7416 | 60.0367 | 1
9.7972 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 9.7948 | 54.4166 | 60.03 | 54.4 | 9.8046 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 9.8044 | 18.8246 | 60.0035 | 18.8 | 9.7988 | 18.7416 | 60.0367 | 1
9.8055 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 9.8031 | 54.4164 | 60.03 | 54.4 | 9.8129 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 9.8127 | 18.8244 | 60.0034 | 18.8 | 9.8071 | 18.7416 | 60.0366 | 1
9.8139 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 9.8115 | 54.4162 | 60.03 | 54.4 | 9.8213 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 9.821 | 18.8238 | 60.0033 | 18.8 | 9.8155 | 18.7416 | 60.0365 | 1
9.8222 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 9.8198 | 54.4163 | 60.03 | 54.4 | 9.8297 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 9.8294 | 18.8231 | 60.0032 | 18.8 | 9.8238 | 18.7416 | 60.0364 | 1
9.8305 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 9.8281 | 54.4164 | 60.03 | 54.4 | 9.838 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 9.8377 | 18.8223 | 60.0031 | 18.8 | 9.8321 | 18.7416 | 60.0363 | 1
9.8389 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 9.8364 | 54.4166 | 60.03 | 54.4 | 9.8463 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 9.846 | 18.8215 | 60.0031 | 18.8 | 9.8404 | 18.7416 | 60.0362 | 1
9.8472 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 9.8448 | 54.4168 | 60.03 | 54.4 | 9.8546 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 9.8544 | 18.8208 | 60.003 | 18.8 | 9.8488 | 18.7416 | 60.0362 | 1
9.8555 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 9.8531 | 54.4168 | 60.03 | 54.4 | 9.863 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 9.8627 | 18.8201 | 60.0029 | 18.8 | 9.8571 | 18.7416 | 60.0361 | 1
9.8639 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 9.8614 | 54.4168 | 60.03 | 54.4 | 9.8713 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 9.871 | 18.8193 | 60.0028 | 18.8 | 9.8654 | 18.7416 | 60.036 | 1
9.8722 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 9.8698 | 54.4169 | 60.03 | 54.4 | 9.8796 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 9.8794 | 18.8186 | 60.0027 | 18.8 | 9.8737 | 18.7416 | 60.0359 | 1
9.8805 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 9.8781 | 54.417 | 60.03 | 54.4 | 9.888 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 9.8877 | 18.8179 | 60.0026 | 18.8 | 9.8821 | 18.7416 | 60.0358 | 1
9.8888 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 9.8864 | 54.417 | 60.03 | 54.4 | 9.8963 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 9.896 | 18.8172 | 60.0026 | 18.8 | 9.8904 | 18.7416 | 60.0357 | 1
9.8972 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 9.8947 | 54.417 | 60.03 | 54.4 | 9.9047 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 9.9043 | 18.8171 | 60.0025 | 18.8 | 9.8987 | 18.7416 | 60.0357 | 1
9.9055 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 9.9031 | 54.417 | 60.03 | 54.4 | 9.913 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 9.9127 | 18.817 | 60.0024 | 18.8 | 9.907 | 18.7416 | 60.0356 | 1
9.9138 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 9.9114 | 54.417 | 60.03 | 54.4 | 9.9213 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 9.921 | 18.8169 | 60.0023 | 18.8 | 9.9154 | 18.7416 | 60.0355 | 1
9.9222 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 9.9197 | 54.4167 | 60.03 | 54.4 | 9.9297 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 9.9293 | 18.8168 | 60.0022 | 18.8 | 9.9237 | 18.7416 | 60.0354 | 1
9.9305 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 9.928 | 54.4163 | 60.03 | 54.4 | 9.938 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 9.9377 | 18.8165 | 60.0021 | 18.8 | 9.932 | 18.7322 | 60.0353 | 1
9.9388 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 9.9364 | 54.416 | 60.03 | 54.4 | 9.9464 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 9.946 | 18.8163 | 60.0021 | 18.8 | 9.9404 | 18.7228 | 60.0352 | 1
9.9472 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 9.9447 | 54.4157 | 60.03 | 54.4 | 9.9547 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 9.9543 | 18.816 | 60.002 | 18.8 | 9.9487 | 18.7134 | 60.0352 | 1
9.9555 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 9.953 | 54.4153 | 60.03 | 54.4 | 9.963 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 9.9627 | 18.8157 | 60.0019 | 18.8 | 9.957 | 18.704 | 60.0351 | 1
9.9638 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 9.9614 | 54.415 | 60.03 | 54.4 | 9.9714 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 9.971 | 18.8154 | 60.0018 | 18.8 | 9.9653 | 18.6946 | 60.035 | 1
9.9722 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 9.9697 | 54.4148 | 60.03 | 54.4 | 9.9797 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 9.9793 | 18.8151 | 60.0017 | 18.8 | 9.9737 | 18.6852 | 60.0349 | 1
9.9805 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 9.978 | 54.4146 | 60.03 | 54.4 | 9.988 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 9.9877 | 18.8148 | 60.0016 | 18.8 | 9.982 | 18.6758 | 60.0348 | 1
9.9888 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 9.9864 | 54.4136 | 60.03 | 54.4 | 9.9964 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 9.996 | 18.8145 | 60.0016 | 18.8 | 9.9903 | 18.6664 | 60.0347 | 1
9.9971 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 9.9947 | 54.4126 | 60.03 | 54.4 | 10.0047 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.0043 | 18.8137 | 60.0015 | 18.8 | 9.9987 | 18.657 | 60.0347 | 1
10.0055 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.003 | 54.412 | 60.03 | 54.4 | 10.0131 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.0127 | 18.813 | 60.0014 | 18.8 | 10.007 | 18.6476 | 60.0346 | 1
10.0138 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.0113 | 54.4114 | 60.03 | 54.4 | 10.0214 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.021 | 18.8123 | 60.0013 | 18.8 | 10.0153 | 18.6476 | 60.0345 | 1
10.0221 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.0197 | 54.4107 | 60.03 | 54.4 | 10.0297 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.0293 | 18.8116 | 60.0012 | 18.8 | 10.0237 | 18.6476 | 60.0344 | 1
10.0305 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.028 | 54.4101 | 60.03 | 54.4 | 10.0381 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.0377 | 18.8111 | 60.0011 | 18.8 | 10.032 | 18.6476 | 60.0343 | 1
10.0388 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.0363 | 54.4094 | 60.03 | 54.4 | 10.0464 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.046 | 18.8106 | 60.0011 | 18.8 | 10.0403 | 18.6476 | 60.0342 | 1
10.0471 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.0446 | 54.4088 | 60.03 | 54.4 | 10.0547 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.0543 | 18.81 | 60.001 | 18.8 | 10.0486 | 18.6476 | 60.0342 | 1
10.0555 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.053 | 54.4072 | 60.03 | 54.4 | 10.0631 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.0626 | 18.8095 | 60.0009 | 18.8 | 10.0569 | 18.6476 | 60.0341 | 1
10.0638 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.0613 | 54.4057 | 60.03 | 54.4 | 10.0714 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.071 | 18.8089 | 60.0008 | 18.8 | 10.0653 | 18.6476 | 60.034 | 1
10.0721 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.0696 | 54.405 | 60.03 | 54.4 | 10.0798 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.0793 | 18.8083 | 60.0007 | 18.8 | 10.0736 | 18.6476 | 60.0339 | 1
10.0805 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.078 | 54.4043 | 60.03 | 54.4 | 10.0881 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.0876 | 18.8085 | 60.0006 | 18.8 | 10.0819 | 18.6476 | 60.0338 | 1
10.0888 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.0863 | 54.4036 | 60.03 | 54.4 | 10.0964 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.096 | 18.8087 | 60.0006 | 18.8 | 10.0903 | 18.6476 | 60.0337 | 1
10.0971 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.0946 | 54.403 | 60.03 | 54.4 | 10.1048 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.1043 | 18.809 | 60.0005 | 18.8 | 10.0986 | 18.6476 | 60.0337 | 1
10.1054 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.1029 | 54.4024 | 60.03 | 54.4 | 10.1131 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.1126 | 18.8092 | 60.0004 | 18.8 | 10.1069 | 18.6476 | 60.0336 | 1
10.1138 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.1113 | 54.4017 | 60.03 | 54.4 | 10.1215 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.121 | 18.8093 | 60.0003 | 18.8 | 10.1152 | 18.6475 | 60.0335 | 1
10.1221 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.1196 | 54.4024 | 60.03 | 54.4 | 10.1298 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.1293 | 18.8094 | 60.0002 | 18.8 | 10.1236 | 18.6474 | 60.0334 | 1
10.1304 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.1279 | 54.403 | 60.03 | 54.4 | 10.1381 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.1376 | 18.8094 | 60.0001 | 18.8 | 10.1319 | 18.6473 | 60.0333 | 1
10.1388 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.1363 | 54.4044 | 60.03 | 54.4 | 10.1465 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.146 | 18.8094 | 60.0001 | 18.8 | 10.1402 | 18.6472 | 60.0332 | 1
10.1471 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.1446 | 54.4057 | 60.03 | 54.4 | 10.1548 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.1543 | 18.8091 | 60 | 18.8 | 10.1486 | 18.6471 | 60.0332 | 1
10.1554 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.1529 | 54.4071 | 60.03 | 54.4 | 10.1631 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.1626 | 18.8089 | 60 | 18.8 | 10.1569 | 18.647 | 60.0331 | 1
10.1638 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.1613 | 54.4085 | 60.03 | 54.4 | 10.1715 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.171 | 18.8083 | 60 | 18.8 | 10.1652 | 18.6469 | 60.033 | 1
10.1721 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.1696 | 54.4097 | 60.03 | 54.4 | 10.1798 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.1793 | 18.8078 | 60 | 18.8 | 10.1736 | 18.6468 | 60.0329 | 1
10.1804 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.1779 | 54.411 | 60.03 | 54.4 | 10.1882 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.1876 | 18.8072 | 60 | 18.8 | 10.1819 | 18.6467 | 60.0328 | 1
10.1888 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.1862 | 54.4123 | 60.03 | 54.4 | 10.1965 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.196 | 18.8066 | 60 | 18.8 | 10.1902 | 18.6466 | 60.0327 | 1
10.1971 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.1945 | 54.4137 | 60.03 | 54.4 | 10.2048 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.2043 | 18.806 | 60 | 18.8 | 10.1985 | 18.6466 | 60.0327 | 1
10.2054 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.2029 | 54.4137 | 60.03 | 54.4 | 10.2132 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.2126 | 18.8054 | 60 | 18.8 | 10.2068 | 18.6466 | 60.0326 | 1
10.2138 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.2112 | 54.4137 | 60.03 | 54.4 | 10.2215 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.221 | 18.8049 | 60 | 18.8 | 10.2152 | 18.6466 | 60.0325 | 1
10.2221 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.2195 | 54.4144 | 60.03 | 54.4 | 10.2299 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.2293 | 18.8044 | 60 | 18.8 | 10.2235 | 18.6466 | 60.0324 | 1
10.2304 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.2279 | 54.4151 | 60.03 | 54.4 | 10.2382 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.2376 | 18.8043 | 60 | 18.8 | 10.2318 | 18.6466 | 60.0323 | 1
10.2387 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.2362 | 54.4156 | 60.03 | 54.4 | 10.2465 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.246 | 18.8041 | 60 | 18.8 | 10.2402 | 18.6466 | 60.0322 | 1
10.2471 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.2445 | 54.4161 | 60.03 | 54.4 | 10.2549 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.2543 | 18.8042 | 60 | 18.8 | 10.2485 | 18.6466 | 60.0322 | 1
10.2554 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.2529 | 54.4166 | 60.03 | 54.4 | 10.2632 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.2626 | 18.8043 | 60 | 18.8 | 10.2568 | 18.6466 | 60.0321 | 1
10.2637 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.2612 | 54.4171 | 60.03 | 54.4 | 10.2715 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.271 | 18.8044 | 60 | 18.8 | 10.2651 | 18.6466 | 60.032 | 1
10.2721 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.2695 | 54.4176 | 60.03 | 54.4 | 10.2799 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.2793 | 18.8045 | 60 | 18.8 | 10.2735 | 18.6466 | 60.0319 | 1
10.2804 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.2778 | 54.4181 | 60.03 | 54.4 | 10.2882 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.2876 | 18.8046 | 60 | 18.8 | 10.2818 | 18.6466 | 60.0318 | 1
10.2887 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.2862 | 54.4186 | 60.03 | 54.4 | 10.2966 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.296 | 18.8046 | 60 | 18.8 | 10.2901 | 18.6466 | 60.0317 | 1
10.2971 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.2945 | 54.4191 | 60.03 | 54.4 | 10.3049 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.3043 | 18.8046 | 60 | 18.8 | 10.2985 | 18.6466 | 60.0317 | 1
10.3054 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.3028 | 54.4189 | 60.03 | 54.4 | 10.3132 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.3126 | 18.8047 | 60 | 18.8 | 10.3068 | 18.6466 | 60.0316 | 1
10.3137 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.3112 | 54.4187 | 60.03 | 54.4 | 10.3216 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.3209 | 18.8047 | 60 | 18.8 | 10.3151 | 18.6466 | 60.0315 | 1
10.3221 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.3195 | 54.4189 | 60.03 | 54.4 | 10.3299 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.3293 | 18.8047 | 60 | 18.8 | 10.3234 | 18.6466 | 60.0314 | 1
10.3304 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.3278 | 54.4191 | 60.03 | 54.4 | 10.3383 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.3376 | 18.8047 | 60 | 18.8 | 10.3318 | 18.6393 | 60.0313 | 1
10.3387 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.3362 | 54.4194 | 60.03 | 54.4 | 10.3466 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.3459 | 18.8046 | 60 | 18.8 | 10.3401 | 18.6321 | 60.0312 | 1
10.347 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.3445 | 54.4196 | 60.03 | 54.4 | 10.3549 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.3543 | 18.8045 | 60 | 18.8 | 10.3484 | 18.6248 | 60.0312 | 1
10.3554 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.3528 | 54.4202 | 60.03 | 54.4 | 10.3633 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.3626 | 18.8044 | 60 | 18.8 | 10.3568 | 18.6175 | 60.0311 | 1
10.3637 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.3611 | 54.4208 | 60.03 | 54.4 | 10.3716 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.3709 | 18.8045 | 60 | 18.8 | 10.3651 | 18.6103 | 60.031 | 1
10.372 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.3694 | 54.4225 | 60.03 | 54.4 | 10.3799 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.3793 | 18.8046 | 60 | 18.8 | 10.3734 | 18.603 | 60.0309 | 1
10.3804 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.3778 | 54.4242 | 60.03 | 54.4 | 10.3883 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.3876 | 18.8046 | 60 | 18.8 | 10.3817 | 18.5852 | 60.0308 | 1
10.3887 | 89.917 | 60.01 | 72.2 | 10.3861 | 54.4259 | 60.03 | 54.4 | 10.3966 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.3959 | 18.8047 | 60 | 18.8 | 10.39 | 18.5673 | 60.0307 | 1
10.397 | 89.916 | 60.01 | 72.2 | 10.3944 | 54.4275 | 60.03 | 54.4 | 10.405 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.4043 | 18.8048 | 60 | 18.8 | 10.3984 | 18.5495 | 60.0307 | 1
10.4054 | 89.915 | 60.01 | 72.2 | 10.4028 | 54.4291 | 60.03 | 54.4 | 10.4133 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.4126 | 18.8048 | 60 | 18.8 | 10.4067 | 18.5316 | 60.0306 | 1
10.4137 | 89.9143 | 60.01 | 72.2 | 10.4111 | 54.4306 | 60.03 | 54.4 | 10.4216 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.4209 | 18.8049 | 60 | 18.8 | 10.415 | 18.5211 | 60.0305 | 1
10.422 | 89.9136 | 60.01 | 72.2 | 10.4194 | 54.4316 | 60.03 | 54.4 | 10.43 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.4293 | 18.805 | 60 | 18.8 | 10.4234 | 18.5105 | 60.0304 | 1
10.4304 | 89.9129 | 60.01 | 72.2 | 10.4278 | 54.4327 | 60.03 | 54.4 | 10.4383 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.4376 | 18.8055 | 60 | 18.8 | 10.4317 | 18.4999 | 60.0303 | 1
10.4387 | 89.9122 | 60.01 | 72.2 | 10.4361 | 54.4337 | 60.03 | 54.4 | 10.4467 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.4459 | 18.806 | 60 | 18.8 | 10.44 | 18.4893 | 60.0302 | 1
10.447 | 89.9115 | 60.01 | 72.2 | 10.4444 | 54.4346 | 60.03 | 54.4 | 10.455 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.4543 | 18.8042 | 60 | 18.8 | 10.4484 | 18.4787 | 60.0302 | 1
10.4553 | 89.9108 | 60.01 | 72.2 | 10.4528 | 54.4346 | 60.03 | 54.4 | 10.4633 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.4626 | 18.8023 | 60 | 18.8 | 10.4567 | 18.4681 | 60.0301 | 1
10.4637 | 89.9101 | 60.01 | 72.2 | 10.4611 | 54.4347 | 60.03 | 54.4 | 10.4717 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.4709 | 18.8005 | 60 | 18.8 | 10.465 | 18.4681 | 60.04 | 1
10.472 | 89.9094 | 60.01 | 72.2 | 10.4694 | 54.4348 | 60.0299 | 54.4 | 10.48 | 36.5893 | 59.96 | 36.6 | 10.4793 | 18.7986 | 60 | 18.8 | 10.4733 | 18.4681 | 60.0399 | 1
10.4803 | 89.9097 | 60.01 | 72.2 | 10.4777 | 54.4348 | 60.0298 | 54.4 | 10.4883 | 36.5894 | 59.96 | 36.6 | 10.4876 | 18.7968 | 60 | 18.8 | 10.4817 | 18.4681 | 60.0398 | 1
10.4887 | 89.91 | 60.01 | 72.2 | 10.4861 | 54.4349 | 60.0298 | 54.4 | 10.4967 | 36.5894 | 59.96 | 36.6 | 10.4959 | 18.7949 | 60 | 18.8 | 10.49 | 18.4681 | 60.0397 | 1
10.497 | 89.91 | 60.01 | 72.2 | 10.4944 | 54.4349 | 60.0297 | 54.4 | 10.505 | 36.5894 | 59.96 | 36.6 | 10.5043 | 18.7931 | 60 | 18.8 | 10.4983 | 18.4681 | 60.0397 | 1
10.5053 | 89.91 | 60.01 | 72.2 | 10.5027 | 54.4353 | 60.0296 | 54.4 | 10.5134 | 36.5895 | 59.96 | 36.6 | 10.5126 | 18.7912 | 60 | 18.8 | 10.5067 | 18.4681 | 60.0396 | 1
10.5137 | 89.91 | 60.01 | 72.2 | 10.511 | 54.4358 | 60.0295 | 54.4 | 10.5217 | 36.5896 | 59.96 | 36.6 | 10.5209 | 18.7889 | 60 | 18.8 | 10.515 | 18.4681 | 60.0395 | 1
10.522 | 89.91 | 60.01 | 72.2 | 10.5194 | 54.4368 | 60.0294 | 54.4 | 10.53 | 36.5898 | 59.96 | 36.6 | 10.5293 | 18.7866 | 60 | 18.8 | 10.5233 | 18.4681 | 60.0394 | 1
10.5303 | 89.91 | 60.01 | 72.2 | 10.5277 | 54.4379 | 60.0293 | 54.4 | 10.5384 | 36.59 | 59.96 | 36.6 | 10.5376 | 18.7866 | 60 | 18.8 | 10.5316 | 18.4681 | 60.0393 | 1
10.5387 | 89.91 | 60.01 | 72.2 | 10.536 | 54.4388 | 60.0293 | 54.4 | 10.5467 | 36.5902 | 59.96 | 36.6 | 10.5459 | 18.7866 | 60 | 18.8 | 10.5399 | 18.4681 | 60.0392 | 1
10.547 | 89.9005 | 60.01 | 72.2 | 10.5444 | 54.4397 | 60.0292 | 54.4 | 10.5551 | 36.5904 | 59.96 | 36.6 | 10.5543 | 18.7867 | 60 | 18.8 | 10.5483 | 18.4681 | 60.0392 | 1
10.5553 | 89.8909 | 60.01 | 72.2 | 10.5527 | 54.4401 | 60.0291 | 54.4 | 10.5634 | 36.5905 | 59.96 | 36.6 | 10.5626 | 18.7868 | 60 | 18.8 | 10.5566 | 18.4681 | 60.0391 | 1
10.5636 | 89.8813 | 60.01 | 72.2 | 10.561 | 54.4405 | 60.029 | 54.4 | 10.5717 | 36.5907 | 59.96 | 36.6 | 10.5709 | 18.7868 | 60 | 18.8 | 10.5649 | 18.4681 | 60.039 | 1
10.572 | 89.8718 | 60.01 | 72.2 | 10.5693 | 54.4418 | 60.0289 | 54.4 | 10.5801 | 36.5908 | 59.96 | 36.6 | 10.5793 | 18.7869 | 60 | 18.8 | 10.5733 | 18.4681 | 60.0389 | 1
10.5803 | 89.8622 | 60.01 | 72.2 | 10.5777 | 54.4432 | 60.0288 | 54.4 | 10.5884 | 36.5911 | 59.96 | 36.6 | 10.5876 | 18.7871 | 60 | 18.8 | 10.5816 | 18.4681 | 60.0388 | 1
10.5886 | 89.8527 | 60.01 | 72.2 | 10.586 | 54.4447 | 60.0288 | 54.4 | 10.5967 | 36.5914 | 59.96 | 36.6 | 10.5959 | 18.7872 | 60 | 18.8 | 10.5899 | 18.4681 | 60.0387 | 1
10.597 | 89.8362 | 60.01 | 72.2 | 10.5943 | 54.4462 | 60.0287 | 54.4 | 10.6051 | 36.5916 | 59.96 | 36.6 | 10.6043 | 18.7874 | 60 | 18.8 | 10.5983 | 18.4681 | 60.0387 | 1
10.6053 | 89.8197 | 60.01 | 72.2 | 10.6027 | 54.4469 | 60.0286 | 54.4 | 10.6134 | 36.5917 | 59.96 | 36.6 | 10.6126 | 18.7875 | 60 | 18.8 | 10.6066 | 18.4681 | 60.0386 | 1
10.6136 | 89.8033 | 60.01 | 72.2 | 10.611 | 54.4476 | 60.0285 | 54.4 | 10.6218 | 36.5918 | 59.96 | 36.6 | 10.6209 | 18.7877 | 60 | 18.8 | 10.6149 | 18.4681 | 60.0385 | 1
10.622 | 89.7868 | 60.01 | 72.2 | 10.6193 | 54.4484 | 60.0284 | 54.4 | 10.6301 | 36.592 | 59.96 | 36.6 | 10.6293 | 18.7878 | 60 | 18.8 | 10.6232 | 18.4681 | 60.0384 | 1
10.6303 | 89.7799 | 60.01 | 72.2 | 10.6277 | 54.4493 | 60.0283 | 54.4 | 10.6384 | 36.5921 | 59.96 | 36.6 | 10.6376 | 18.7879 | 60 | 18.8 | 10.6316 | 18.4681 | 60.0383 | 1
10.6386 | 89.773 | 60.01 | 72.2 | 10.636 | 54.4509 | 60.0283 | 54.4 | 10.6468 | 36.5922 | 59.96 | 36.6 | 10.6459 | 18.788 | 60 | 18.8 | 10.6399 | 18.4681 | 60.0382 | 1
10.647 | 89.7661 | 60.01 | 72.2 | 10.6443 | 54.4525 | 60.0282 | 54.4 | 10.6551 | 36.5924 | 59.96 | 36.6 | 10.6542 | 18.788 | 60 | 18.8 | 10.6482 | 18.4681 | 60.0382 | 1
10.6553 | 89.7591 | 60.01 | 72.2 | 10.6526 | 54.4532 | 60.0281 | 54.4 | 10.6635 | 36.5925 | 59.96 | 36.6 | 10.6626 | 18.7881 | 60 | 18.8 | 10.6566 | 18.4681 | 60.0381 | 1
10.6636 | 89.7522 | 60.01 | 72.2 | 10.6609 | 54.4539 | 60.028 | 54.4 | 10.6718 | 36.5925 | 59.96 | 36.6 | 10.6709 | 18.7872 | 60 | 18.8 | 10.6649 | 18.4681 | 60.038 | 1
10.6719 | 89.7453 | 60.01 | 72.2 | 10.6693 | 54.4536 | 60.0279 | 54.4 | 10.6801 | 36.5925 | 59.96 | 36.6 | 10.6792 | 18.7863 | 60 | 18.8 | 10.6732 | 18.4681 | 60.0379 | 1
10.6803 | 89.7453 | 60.01 | 72.2 | 10.6776 | 54.4534 | 60.0278 | 54.4 | 10.6885 | 36.5925 | 59.96 | 36.6 | 10.6876 | 18.7854 | 60 | 18.8 | 10.6815 | 18.4681 | 60.0378 | 1
10.6886 | 89.7453 | 60.01 | 72.2 | 10.6859 | 54.4528 | 60.0278 | 54.4 | 10.6968 | 36.5925 | 59.96 | 36.6 | 10.6959 | 18.7845 | 60 | 18.8 | 10.6898 | 18.4681 | 60.0377 | 1
10.6969 | 89.7453 | 60.01 | 72.2 | 10.6943 | 54.4522 | 60.0277 | 54.4 | 10.7051 | 36.5925 | 59.96 | 36.6 | 10.7042 | 18.7837 | 60 | 18.8 | 10.6982 | 18.4681 | 60.0377 | 1
10.7053 | 89.7453 | 60.01 | 72.2 | 10.7026 | 54.4515 | 60.0276 | 54.4 | 10.7134 | 36.5925 | 59.96 | 36.6 | 10.7126 | 18.7828 | 60 | 18.8 | 10.7065 | 18.4681 | 60.0376 | 1
10.7136 | 89.7446 | 60.01 | 72.2 | 10.7109 | 54.4509 | 60.0275 | 54.4 | 10.7218 | 36.5925 | 59.96 | 36.6 | 10.7209 | 18.7819 | 60 | 18.8 | 10.7148 | 18.4681 | 60.0375 | 1
10.7219 | 89.7439 | 60.01 | 72.2 | 10.7193 | 54.4499 | 60.0274 | 54.4 | 10.7302 | 36.5925 | 59.96 | 36.6 | 10.7292 | 18.781 | 60 | 18.8 | 10.7232 | 18.4681 | 60.0374 | 1
10.7303 | 89.7431 | 60.01 | 72.2 | 10.7276 | 54.449 | 60.0273 | 54.4 | 10.7385 | 36.5925 | 59.96 | 36.6 | 10.7376 | 18.7798 | 60 | 18.8 | 10.7315 | 18.4681 | 60.0373 | 1
10.7386 | 89.7424 | 60.01 | 72.2 | 10.7359 | 54.4475 | 60.0273 | 54.4 | 10.7468 | 36.5925 | 59.96 | 36.6 | 10.7459 | 18.7785 | 60 | 18.8 | 10.7398 | 18.4681 | 60.0372 | 1
10.7469 | 89.7417 | 60.01 | 72.2 | 10.7442 | 54.4459 | 60.0272 | 54.4 | 10.7552 | 36.5922 | 59.96 | 36.6 | 10.7542 | 18.7782 | 60 | 18.8 | 10.7481 | 18.4681 | 60.0372 | 1
10.7553 | 89.741 | 60.01 | 72.2 | 10.7526 | 54.444 | 60.0271 | 54.4 | 10.7635 | 36.5919 | 59.96 | 36.6 | 10.7626 | 18.7779 | 60 | 18.8 | 10.7565 | 18.4681 | 60.0371 | 1
10.7636 | 89.7402 | 60.01 | 72.2 | 10.7609 | 54.4421 | 60.027 | 54.4 | 10.7719 | 36.5916 | 59.96 | 36.6 | 10.7709 | 18.7775 | 60 | 18.8 | 10.7648 | 18.4681 | 60.037 | 1
10.7719 | 89.7395 | 60.01 | 72.2 | 10.7692 | 54.4405 | 60.0269 | 54.4 | 10.7802 | 36.5913 | 59.96 | 36.6 | 10.7792 | 18.7772 | 60 | 18.8 | 10.7731 | 18.4681 | 60.0369 | 1
10.7803 | 89.7378 | 60.01 | 72.2 | 10.7776 | 54.4389 | 60.0268 | 54.4 | 10.7885 | 36.591 | 59.96 | 36.6 | 10.7876 | 18.7769 | 60 | 18.8 | 10.7815 | 18.4681 | 60.0368 | 1
10.7886 | 89.7362 | 60.01 | 72.2 | 10.7859 | 54.4379 | 60.0268 | 54.4 | 10.7969 | 36.5907 | 59.96 | 36.6 | 10.7959 | 18.7765 | 60 | 18.8 | 10.7898 | 18.4681 | 60.0367 | 1
10.7969 | 89.7352 | 60.01 | 72.2 | 10.7942 | 54.4369 | 60.0267 | 54.4 | 10.8052 | 36.5904 | 59.96 | 36.6 | 10.8042 | 18.7762 | 60 | 18.8 | 10.7981 | 18.4681 | 60.0367 | 1
10.8052 | 89.7343 | 60.01 | 72.2 | 10.8026 | 54.4358 | 60.0266 | 54.4 | 10.8135 | 36.5901 | 59.96 | 36.6 | 10.8126 | 18.7759 | 60 | 18.8 | 10.8065 | 18.4681 | 60.0366 | 1
10.8136 | 89.7334 | 60.01 | 72.2 | 10.8109 | 54.4347 | 60.0265 | 54.4 | 10.8218 | 36.5898 | 59.96 | 36.6 | 10.8209 | 18.7759 | 60 | 18.8 | 10.8148 | 18.4681 | 60.0365 | 1
10.8219 | 89.7324 | 60.01 | 72.2 | 10.8192 | 54.4352 | 60.0264 | 54.4 | 10.8302 | 36.5896 | 59.96 | 36.6 | 10.8292 | 18.7759 | 60 | 18.8 | 10.8231 | 18.4681 | 60.0364 | 1
10.8302 | 89.7315 | 60.01 | 72.2 | 10.8275 | 54.4356 | 60.0263 | 54.4 | 10.8386 | 36.5892 | 59.96 | 36.6 | 10.8376 | 18.7759 | 60 | 18.8 | 10.8314 | 18.4681 | 60.0363 | 1
10.8386 | 89.7305 | 60.01 | 72.2 | 10.8358 | 54.4372 | 60.0263 | 54.4 | 10.8469 | 36.5889 | 59.96 | 36.6 | 10.8459 | 18.7759 | 60 | 18.8 | 10.8398 | 18.4681 | 60.0362 | 1
10.8469 | 89.7296 | 60.01 | 72.2 | 10.8442 | 54.4387 | 60.0262 | 54.4 | 10.8552 | 36.5886 | 59.96 | 36.6 | 10.8542 | 18.7759 | 60 | 18.8 | 10.8481 | 18.4681 | 60.0362 | 1
10.8552 | 89.7287 | 60.01 | 72.2 | 10.8525 | 54.4403 | 60.0261 | 54.4 | 10.8635 | 36.5883 | 59.96 | 36.6 | 10.8626 | 18.7759 | 60 | 18.8 | 10.8564 | 18.4681 | 60.0361 | 1
10.8636 | 89.7282 | 60.01 | 72.2 | 10.8608 | 54.4419 | 60.026 | 54.4 | 10.8719 | 36.588 | 59.96 | 36.6 | 10.8709 | 18.7759 | 60 | 18.8 | 10.8647 | 18.4681 | 60.036 | 1
10.8719 | 89.7278 | 60.01 | 72.2 | 10.8692 | 54.4428 | 60.0259 | 54.4 | 10.8802 | 36.5877 | 59.96 | 36.6 | 10.8792 | 18.7759 | 60 | 18.8 | 10.8731 | 18.4681 | 60.0359 | 1
10.8802 | 89.7273 | 60.01 | 72.2 | 10.8775 | 54.4438 | 60.0258 | 54.4 | 10.8885 | 36.5874 | 59.96 | 36.6 | 10.8876 | 18.7759 | 60 | 18.8 | 10.8814 | 18.4681 | 60.0358 | 1
10.8886 | 89.7269 | 60.01 | 72.2 | 10.8858 | 54.4445 | 60.0258 | 54.4 | 10.8969 | 36.587 | 59.96 | 36.6 | 10.8959 | 18.7759 | 60 | 18.8 | 10.8897 | 18.4681 | 60.0357 | 1
10.8969 | 89.7265 | 60.01 | 72.2 | 10.8942 | 54.4452 | 60.0257 | 54.4 | 10.9053 | 36.5872 | 59.96 | 36.6 | 10.9042 | 18.7759 | 60 | 18.8 | 10.898 | 18.4681 | 60.0357 | 1
10.9052 | 89.726 | 60.01 | 72.2 | 10.9025 | 54.4448 | 60.0256 | 54.4 | 10.9136 | 36.5874 | 59.96 | 36.6 | 10.9126 | 18.7759 | 60 | 18.8 | 10.9064 | 18.4681 | 60.0356 | 1
10.9135 | 89.7237 | 60.01 | 72.2 | 10.9108 | 54.4444 | 60.0255 | 54.4 | 10.9219 | 36.5895 | 59.96 | 36.6 | 10.9209 | 18.776 | 60 | 18.8 | 10.9147 | 18.4681 | 60.0355 | 1
10.9219 | 89.7215 | 60.01 | 72.2 | 10.9191 | 54.4432 | 60.0254 | 54.4 | 10.9302 | 36.5917 | 59.96 | 36.6 | 10.9292 | 18.7761 | 60 | 18.8 | 10.923 | 18.4681 | 60.0354 | 1
10.9302 | 89.7192 | 60.01 | 72.2 | 10.9275 | 54.4421 | 60.0253 | 54.4 | 10.9386 | 36.5939 | 59.96 | 36.6 | 10.9376 | 18.7762 | 60 | 18.8 | 10.9314 | 18.4681 | 60.0353 | 1
10.9385 | 89.717 | 60.01 | 72.2 | 10.9358 | 54.4405 | 60.0253 | 54.4 | 10.947 | 36.5961 | 59.96 | 36.6 | 10.9459 | 18.7763 | 60 | 18.8 | 10.9397 | 18.4681 | 60.0352 | 1
10.9469 | 89.7151 | 60.01 | 72.2 | 10.9441 | 54.4389 | 60.0252 | 54.4 | 10.9553 | 36.5979 | 59.96 | 36.6 | 10.9542 | 18.7764 | 60 | 18.8 | 10.948 | 18.4681 | 60.0352 | 1
10.9552 | 89.7133 | 60.01 | 72.2 | 10.9525 | 54.4375 | 60.0251 | 54.4 | 10.9636 | 36.5998 | 59.96 | 36.6 | 10.9626 | 18.7766 | 60 | 18.8 | 10.9564 | 18.4681 | 60.0351 | 1
10.9635 | 89.7115 | 60.01 | 72.2 | 10.9608 | 54.4361 | 60.025 | 54.4 | 10.9719 | 36.6017 | 59.96 | 36.6 | 10.9709 | 18.7766 | 60 | 18.8 | 10.9647 | 18.4681 | 60.035 | 1
10.9719 | 89.7097 | 60.01 | 72.2 | 10.9691 | 54.435 | 60.0249 | 54.4 | 10.9803 | 36.6036 | 59.96 | 36.6 | 10.9792 | 18.7766 | 60 | 18.8 | 10.973 | 18.4681 | 60.0349 | 1
10.9802 | 89.7079 | 60.01 | 72.2 | 10.9774 | 54.4338 | 60.0248 | 54.4 | 10.9886 | 36.6045 | 59.96 | 36.6 | 10.9875 | 18.7766 | 60 | 18.8 | 10.9813 | 18.4681 | 60.0348 | 1
10.9885 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 10.9858 | 54.4332 | 60.0248 | 54.4 | 10.9969 | 36.6054 | 59.96 | 36.6 | 10.9959 | 18.7766 | 60 | 18.8 | 10.9897 | 18.4681 | 60.0347 | 1
10.9969 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 10.9941 | 54.4326 | 60.0247 | 54.4 | 11.0053 | 36.6046 | 59.96 | 36.6 | 11.0042 | 18.7765 | 60 | 18.8 | 10.998 | 18.4681 | 60.0347 | 1
11.0052 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.0024 | 54.4331 | 60.0246 | 54.4 | 11.0136 | 36.6039 | 59.96 | 36.6 | 11.0125 | 18.7764 | 60 | 18.8 | 11.0063 | 18.4681 | 60.0346 | 1
11.0135 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.0107 | 54.4335 | 60.0245 | 54.4 | 11.022 | 36.6031 | 59.96 | 36.6 | 11.0209 | 18.7763 | 60 | 18.8 | 11.0146 | 18.4681 | 60.0345 | 1
11.0218 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.0191 | 54.4344 | 60.0244 | 54.4 | 11.0303 | 36.6023 | 59.96 | 36.6 | 11.0292 | 18.7762 | 60 | 18.8 | 11.023 | 18.4681 | 60.0344 | 1
11.0302 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.0274 | 54.4352 | 60.0243 | 54.4 | 11.0386 | 36.6018 | 59.96 | 36.6 | 11.0375 | 18.7758 | 60 | 18.8 | 11.0313 | 18.4681 | 60.0343 | 1
11.0385 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.0357 | 54.4363 | 60.0243 | 54.4 | 11.047 | 36.6013 | 59.96 | 36.6 | 11.0459 | 18.7755 | 60 | 18.8 | 11.0396 | 18.4681 | 60.0342 | 1
11.0468 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.0441 | 54.4375 | 60.0242 | 54.4 | 11.0554 | 36.6005 | 59.96 | 36.6 | 11.0542 | 18.7747 | 60 | 18.8 | 11.0479 | 18.4681 | 60.0342 | 1
11.0552 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.0524 | 54.4387 | 60.0241 | 54.4 | 11.0637 | 36.5996 | 59.96 | 36.6 | 11.0625 | 18.7739 | 60 | 18.8 | 11.0563 | 18.4681 | 60.0341 | 1
11.0635 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.0607 | 54.4398 | 60.024 | 54.4 | 11.072 | 36.5989 | 59.96 | 36.6 | 11.0709 | 18.7728 | 60 | 18.8 | 11.0646 | 18.4681 | 60.034 | 1
11.0718 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.0691 | 54.4404 | 60.0239 | 54.4 | 11.0803 | 36.5982 | 59.96 | 36.6 | 11.0792 | 18.7717 | 60 | 18.8 | 11.0729 | 18.4681 | 60.0339 | 1
11.0802 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.0774 | 54.441 | 60.0238 | 54.4 | 11.0887 | 36.5975 | 59.96 | 36.6 | 11.0875 | 18.7706 | 60 | 18.8 | 11.0813 | 18.4681 | 60.0338 | 1
11.0885 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.0857 | 54.4415 | 60.0238 | 54.4 | 11.097 | 36.5968 | 59.96 | 36.6 | 11.0959 | 18.7696 | 60 | 18.8 | 11.0896 | 18.4681 | 60.0337 | 1
11.0968 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.0941 | 54.442 | 60.0237 | 54.4 | 11.1053 | 36.5961 | 59.96 | 36.6 | 11.1042 | 18.7685 | 60 | 18.8 | 11.0979 | 18.4679 | 60.0337 | 1
11.1052 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.1024 | 54.4425 | 60.0236 | 54.4 | 11.1137 | 36.5954 | 59.96 | 36.6 | 11.1125 | 18.7674 | 60 | 18.8 | 11.1062 | 18.4677 | 60.0336 | 1
11.1135 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.1107 | 54.443 | 60.0235 | 54.4 | 11.122 | 36.5945 | 59.96 | 36.6 | 11.1209 | 18.7667 | 60 | 18.8 | 11.1146 | 18.4673 | 60.0335 | 1
11.1218 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.119 | 54.4433 | 60.0234 | 54.4 | 11.1304 | 36.5935 | 59.96 | 36.6 | 11.1292 | 18.7661 | 60 | 18.8 | 11.1229 | 18.4668 | 60.0334 | 1
11.1302 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.1273 | 54.4436 | 60.0233 | 54.4 | 11.1387 | 36.5948 | 59.96 | 36.6 | 11.1375 | 18.766 | 60 | 18.8 | 11.1312 | 18.4664 | 60.0333 | 1
11.1385 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.1357 | 54.4432 | 60.0233 | 54.4 | 11.147 | 36.5962 | 59.96 | 36.6 | 11.1459 | 18.7659 | 60 | 18.8 | 11.1396 | 18.466 | 60.0332 | 1
11.1468 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.144 | 54.4429 | 60.0232 | 54.4 | 11.1554 | 36.5975 | 59.96 | 36.6 | 11.1542 | 18.7661 | 59.99 | 18.8 | 11.1479 | 18.4656 | 60.0332 | 1
11.1551 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.1523 | 54.4429 | 60.0231 | 54.4 | 11.1637 | 36.5989 | 59.96 | 36.6 | 11.1625 | 18.7664 | 59.99 | 18.8 | 11.1562 | 18.4652 | 60.0331 | 1
11.1635 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.1607 | 54.4429 | 60.023 | 54.4 | 11.1721 | 36.6002 | 59.96 | 36.6 | 11.1709 | 18.7669 | 59.99 | 18.8 | 11.1646 | 18.4648 | 60.033 | 1
11.1718 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.169 | 54.4421 | 60.0229 | 54.4 | 11.1804 | 36.6016 | 59.96 | 36.6 | 11.1792 | 18.7675 | 59.99 | 18.8 | 11.1729 | 18.4644 | 60.0329 | 1
11.1801 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.1773 | 54.4412 | 60.0229 | 54.4 | 11.1887 | 36.6031 | 59.96 | 36.6 | 11.1875 | 18.768 | 59.99 | 18.8 | 11.1812 | 18.4641 | 60.0328 | 1
11.1885 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.1857 | 54.4414 | 60.0228 | 54.4 | 11.1971 | 36.6047 | 59.96 | 36.6 | 11.1959 | 18.7686 | 59.99 | 18.8 | 11.1895 | 18.4639 | 60.0327 | 1
11.1968 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.194 | 54.4415 | 60.0227 | 54.4 | 11.2054 | 36.6064 | 59.96 | 36.6 | 11.2042 | 18.7689 | 59.99 | 18.8 | 11.1978 | 18.4639 | 60.0327 | 1
11.2051 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.2023 | 54.4398 | 60.0226 | 54.4 | 11.2137 | 36.6082 | 59.96 | 36.6 | 11.2125 | 18.7692 | 59.99 | 18.8 | 11.2062 | 18.464 | 60.0326 | 1
11.2135 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.2106 | 54.4381 | 60.0225 | 54.4 | 11.2221 | 36.6084 | 59.96 | 36.6 | 11.2209 | 18.7697 | 59.99 | 18.8 | 11.2145 | 18.464 | 60.0325 | 1
11.2218 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.219 | 54.4373 | 60.0224 | 54.4 | 11.2304 | 36.6085 | 59.96 | 36.6 | 11.2292 | 18.7701 | 59.99 | 18.8 | 11.2228 | 18.464 | 60.0324 | 1
11.2301 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.2273 | 54.4365 | 60.0224 | 54.4 | 11.2388 | 36.609 | 59.96 | 36.6 | 11.2375 | 18.7706 | 59.99 | 18.8 | 11.2312 | 18.464 | 60.0323 | 1
11.2385 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.2356 | 54.4357 | 60.0223 | 54.4 | 11.2471 | 36.6095 | 59.96 | 36.6 | 11.2459 | 18.771 | 59.99 | 18.8 | 11.2395 | 18.464 | 60.0322 | 1
11.2468 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.244 | 54.4349 | 60.0222 | 54.4 | 11.2554 | 36.61 | 59.96 | 36.6 | 11.2542 | 18.7712 | 59.99 | 18.8 | 11.2478 | 18.464 | 60.0322 | 1
11.2551 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.2523 | 54.4346 | 60.0221 | 54.4 | 11.2638 | 36.6104 | 59.96 | 36.6 | 11.2625 | 18.7713 | 59.99 | 18.8 | 11.2561 | 18.464 | 60.0321 | 1
11.2634 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.2606 | 54.4344 | 60.022 | 54.4 | 11.2721 | 36.6118 | 59.96 | 36.6 | 11.2709 | 18.7711 | 59.99 | 18.8 | 11.2645 | 18.464 | 60.032 | 1
11.2718 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.269 | 54.4326 | 60.0219 | 54.4 | 11.2805 | 36.6131 | 59.96 | 36.6 | 11.2792 | 18.7709 | 59.99 | 18.8 | 11.2728 | 18.464 | 60.0319 | 1
11.2801 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.2773 | 54.4308 | 60.0219 | 54.4 | 11.2888 | 36.6148 | 59.96 | 36.6 | 11.2875 | 18.7718 | 59.99 | 18.8 | 11.2811 | 18.464 | 60.0318 | 1
11.2884 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.2856 | 54.4304 | 60.0218 | 54.4 | 11.2971 | 36.6165 | 59.96 | 36.6 | 11.2959 | 18.7727 | 59.99 | 18.8 | 11.2895 | 18.464 | 60.0317 | 1
11.2968 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.2939 | 54.4301 | 60.0217 | 54.4 | 11.3055 | 36.6182 | 59.96 | 36.6 | 11.3042 | 18.7735 | 59.99 | 18.8 | 11.2978 | 18.4638 | 60.0317 | 1
11.3051 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.3022 | 54.4312 | 60.0216 | 54.4 | 11.3138 | 36.6199 | 59.96 | 36.6 | 11.3125 | 18.7742 | 59.99 | 18.8 | 11.3061 | 18.4636 | 60.0316 | 1
11.3134 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.3106 | 54.4322 | 60.0215 | 54.4 | 11.3221 | 36.6216 | 59.96 | 36.6 | 11.3209 | 18.775 | 59.99 | 18.8 | 11.3144 | 18.4633 | 60.0315 | 1
11.3218 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.3189 | 54.4332 | 60.0214 | 54.4 | 11.3305 | 36.6233 | 59.96 | 36.6 | 11.3292 | 18.7758 | 59.99 | 18.8 | 11.3228 | 18.4631 | 60.0314 | 1
11.3301 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.3272 | 54.4341 | 60.0214 | 54.4 | 11.3388 | 36.625 | 59.96 | 36.6 | 11.3375 | 18.7766 | 59.99 | 18.8 | 11.3311 | 18.4536 | 60.0313 | 1
11.3384 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.3356 | 54.435 | 60.0213 | 54.4 | 11.3472 | 36.6267 | 59.96 | 36.6 | 11.3458 | 18.7775 | 59.99 | 18.8 | 11.3394 | 18.444 | 60.0312 | 1
11.3468 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.3439 | 54.4359 | 60.0212 | 54.4 | 11.3555 | 36.6273 | 59.96 | 36.6 | 11.3542 | 18.7793 | 59.99 | 18.8 | 11.3477 | 18.4345 | 60.0312 | 1
11.3551 | 89.7061 | 60.01 | 72.2 | 11.3522 | 54.4374 | 60.0211 | 54.4 | 11.3638 | 36.628 | 59.96 | 36.6 | 11.3625 | 18.7811 | 59.99 | 18.8 | 11.3561 | 18.4249 | 60.0311 | 1
11.3634 | 89.6965 | 60.0101 | 72.2 | 11.3606 | 54.439 | 60.021 | 54.4 | 11.3722 | 36.6283 | 59.96 | 36.6 | 11.3708 | 18.7818 | 59.99 | 18.8 | 11.3644 | 18.4154 | 60.031 | 1
11.3717 | 89.6869 | 60.0102 | 72.2 | 11.3689 | 54.4397 | 60.0209 | 54.4 | 11.3806 | 36.6286 | 59.96 | 36.6 | 11.3792 | 18.7824 | 59.99 | 18.8 | 11.3727 | 18.4059 | 60.0309 | 1
11.3801 | 89.6768 | 60.0103 | 72.2 | 11.3772 | 54.4403 | 60.0209 | 54.4 | 11.3889 | 36.6287 | 59.96 | 36.6 | 11.3875 | 18.7831 | 59.99 | 18.8 | 11.3811 | 18.3864 | 60.0308 | 1
11.3884 | 89.6666 | 60.0103 | 72.2 | 11.3855 | 54.4394 | 60.0208 | 54.4 | 11.3972 | 36.6287 | 59.96 | 36.6 | 11.3958 | 18.7838 | 59.99 | 18.8 | 11.3894 | 18.367 | 60.0307 | 1
11.3967 | 89.6509 | 60.0104 | 72.2 | 11.3939 | 54.4385 | 60.0207 | 54.4 | 11.4055 | 36.6287 | 59.96 | 36.6 | 11.4042 | 18.7845 | 59.99 | 18.8 | 11.3977 | 18.3475 | 60.0307 | 1
11.4051 | 89.6352 | 60.0105 | 72.2 | 11.4022 | 54.437 | 60.0206 | 54.4 | 11.4139 | 36.6287 | 59.96 | 36.6 | 11.4125 | 18.7852 | 59.99 | 18.8 | 11.406 | 18.3281 | 60.0306 | 1
11.4134 | 89.6194 | 60.0106 | 72.2 | 11.4105 | 54.4355 | 60.0205 | 54.4 | 11.4222 | 36.6287 | 59.96 | 36.6 | 11.4208 | 18.7856 | 59.99 | 18.8 | 11.4144 | 18.318 | 60.0305 | 1
11.4217 | 89.6037 | 60.0107 | 72.2 | 11.4189 | 54.4358 | 60.0204 | 54.4 | 11.4305 | 36.6287 | 59.96 | 36.6 | 11.4292 | 18.786 | 59.99 | 18.8 | 11.4227 | 18.3079 | 60.0304 | 1
11.4301 | 89.5892 | 60.0108 | 72.2 | 11.4272 | 54.436 | 60.0204 | 54.4 | 11.4389 | 36.6287 | 59.96 | 36.6 | 11.4375 | 18.7858 | 59.99 | 18.8 | 11.431 | 18.2978 | 60.0303 | 1
11.4384 | 89.5748 | 60.0108 | 72.2 | 11.4355 | 54.4362 | 60.0203 | 54.4 | 11.4473 | 36.6287 | 59.96 | 36.6 | 11.4458 | 18.7856 | 59.99 | 18.8 | 11.4394 | 18.2876 | 60.0302 | 1
11.4467 | 89.5699 | 60.0109 | 72.2 | 11.4438 | 54.4365 | 60.0202 | 54.4 | 11.4556 | 36.6287 | 59.96 | 36.6 | 11.4542 | 18.7855 | 59.99 | 18.8 | 11.4477 | 18.2776 | 60.0302 | 1
11.4551 | 89.565 | 60.011 | 72.2 | 11.4522 | 54.4375 | 60.0201 | 54.4 | 11.4639 | 36.6287 | 59.96 | 36.6 | 11.4625 | 18.7853 | 59.99 | 18.8 | 11.456 | 18.2676 | 60.0301 | 1
11.4634 | 89.5611 | 60.0111 | 72.2 | 11.4605 | 54.4386 | 60.02 | 54.4 | 11.4722 | 36.6287 | 59.96 | 36.6 | 11.4708 | 18.787 | 59.99 | 18.8 | 11.4643 | 18.2677 | 60.03 | 1
11.4717 | 89.5572 | 60.0112 | 72.2 | 11.4688 | 54.4399 | 60.02 | 54.4 | 11.4806 | 36.6287 | 59.96 | 36.6 | 11.4792 | 18.7887 | 59.99 | 18.8 | 11.4727 | 18.2678 | 60.03 | 1
11.4801 | 89.5589 | 60.0113 | 72.2 | 11.4771 | 54.4412 | 60.02 | 54.4 | 11.489 | 36.6287 | 59.96 | 36.6 | 11.4875 | 18.7904 | 59.99 | 18.8 | 11.481 | 18.268 | 60.03 | 1
11.4884 | 89.5606 | 60.0113 | 72.2 | 11.4855 | 54.443 | 60.02 | 54.4 | 11.4973 | 36.6287 | 59.96 | 36.6 | 11.4958 | 18.7922 | 59.99 | 18.8 | 11.4893 | 18.2681 | 60.03 | 1
11.4967 | 89.5623 | 60.0114 | 72.2 | 11.4938 | 54.4449 | 60.02 | 54.4 | 11.5056 | 36.6287 | 59.96 | 36.6 | 11.5042 | 18.7941 | 59.99 | 18.8 | 11.4977 | 18.2685 | 60.03 | 1
11.505 | 89.564 | 60.0115 | 72.2 | 11.5021 | 54.4455 | 60.02 | 54.4 | 11.514 | 36.6287 | 59.96 | 36.6 | 11.5125 | 18.796 | 59.99 | 18.8 | 11.506 | 18.269 | 60.03 | 1
11.5134 | 89.5644 | 60.0116 | 72.2 | 11.5105 | 54.4461 | 60.02 | 54.4 | 11.5223 | 36.6287 | 59.96 | 36.6 | 11.5208 | 18.7985 | 59.99 | 18.8 | 11.5143 | 18.2694 | 60.03 | 1
11.5217 | 89.5649 | 60.0117 | 72.2 | 11.5188 | 54.4475 | 60.02 | 54.4 | 11.5306 | 36.6287 | 59.96 | 36.6 | 11.5292 | 18.801 | 59.99 | 18.8 | 11.5226 | 18.2698 | 60.03 | 1
11.53 | 89.5653 | 60.0118 | 72.2 | 11.5271 | 54.4489 | 60.02 | 54.4 | 11.5389 | 36.6287 | 59.96 | 36.6 | 11.5375 | 18.8038 | 59.99 | 18.8 | 11.5309 | 18.2701 | 60.03 | 1
11.5384 | 89.5658 | 60.0118 | 72.2 | 11.5355 | 54.4503 | 60.02 | 54.4 | 11.5473 | 36.6287 | 59.96 | 36.6 | 11.5458 | 18.8067 | 59.99 | 18.8 | 11.5393 | 18.2704 | 60.03 | 1
11.5467 | 89.5658 | 60.0119 | 72.2 | 11.5438 | 54.4517 | 60.02 | 54.4 | 11.5557 | 36.6287 | 59.96 | 36.6 | 11.5542 | 18.8076 | 59.99 | 18.8 | 11.5476 | 18.2708 | 60.03 | 1
11.555 | 89.5658 | 60.012 | 72.2 | 11.5521 | 54.4525 | 60.02 | 54.4 | 11.564 | 36.6287 | 59.96 | 36.6 | 11.5625 | 18.8085 | 59.99 | 18.8 | 11.5559 | 18.2711 | 60.03 | 1
11.5634 | 89.5658 | 60.0121 | 72.2 | 11.5604 | 54.4532 | 60.02 | 54.4 | 11.5723 | 36.6287 | 59.96 | 36.6 | 11.5708 | 18.8093 | 59.99 | 18.8 | 11.5643 | 18.2715 | 60.03 | 1
11.5717 | 89.5658 | 60.0122 | 72.2 | 11.5688 | 54.4533 | 60.02 | 54.4 | 11.5807 | 36.6287 | 59.96 | 36.6 | 11.5792 | 18.8101 | 59.99 | 18.8 | 11.5726 | 18.2718 | 60.03 | 1
11.58 | 89.5658 | 60.0123 | 72.2 | 11.5771 | 54.4534 | 60.02 | 54.4 | 11.589 | 36.6287 | 59.96 | 36.6 | 11.5875 | 18.8109 | 59.99 | 18.8 | 11.5809 | 18.2719 | 60.03 | 1
11.5884 | 89.5658 | 60.0123 | 72.2 | 11.5854 | 54.4533 | 60.02 | 54.4 | 11.5974 | 36.6287 | 59.96 | 36.6 | 11.5958 | 18.8117 | 59.99 | 18.8 | 11.5893 | 18.2719 | 60.03 | 1
11.5967 | 89.5658 | 60.0124 | 72.2 | 11.5938 | 54.4532 | 60.02 | 54.4 | 11.6057 | 36.6287 | 59.96 | 36.6 | 11.6042 | 18.8118 | 59.99 | 18.8 | 11.5976 | 18.2719 | 60.03 | 1
11.605 | 89.5658 | 60.0125 | 72.2 | 11.6021 | 54.4519 | 60.02 | 54.4 | 11.614 | 36.6287 | 59.96 | 36.6 | 11.6125 | 18.8119 | 59.99 | 18.8 | 11.6059 | 18.272 | 60.03 | 1
11.6133 | 89.5658 | 60.0126 | 72.2 | 11.6104 | 54.4506 | 60.02 | 54.4 | 11.6224 | 36.6286 | 59.96 | 36.6 | 11.6208 | 18.8119 | 59.99 | 18.8 | 11.6142 | 18.2722 | 60.03 | 1
11.6217 | 89.5658 | 60.0127 | 72.2 | 11.6187 | 54.4493 | 60.02 | 54.4 | 11.6307 | 36.6286 | 59.96 | 36.6 | 11.6292 | 18.8118 | 59.99 | 18.8 | 11.6226 | 18.2723 | 60.03 | 1
11.63 | 89.5658 | 60.0128 | 72.2 | 11.6271 | 54.448 | 60.02 | 54.4 | 11.639 | 36.6285 | 59.96 | 36.6 | 11.6375 | 18.8117 | 59.99 | 18.8 | 11.6309 | 18.2725 | 60.03 | 1
11.6383 | 89.5658 | 60.0128 | 72.2 | 11.6354 | 54.4473 | 60.02 | 54.4 | 11.6474 | 36.6285 | 59.96 | 36.6 | 11.6458 | 18.8117 | 59.99 | 18.8 | 11.6392 | 18.2726 | 60.03 | 1
11.6467 | 89.5658 | 60.0129 | 72.2 | 11.6437 | 54.4466 | 60.02 | 54.4 | 11.6557 | 36.6284 | 59.96 | 36.6 | 11.6542 | 18.8117 | 59.99 | 18.8 | 11.6476 | 18.2728 | 60.03 | 1
11.655 | 89.5658 | 60.013 | 72.2 | 11.6521 | 54.4466 | 60.02 | 54.4 | 11.6641 | 36.6284 | 59.96 | 36.6 | 11.6625 | 18.8117 | 59.99 | 18.8 | 11.6559 | 18.2729 | 60.03 | 1
11.6633 | 89.5658 | 60.0131 | 72.2 | 11.6604 | 54.4466 | 60.02 | 54.4 | 11.6724 | 36.6283 | 59.96 | 36.6 | 11.6708 | 18.8123 | 59.99 | 18.8 | 11.6642 | 18.2728 | 60.03 | 1
11.6717 | 89.5658 | 60.0132 | 72.2 | 11.6687 | 54.446 | 60.02 | 54.4 | 11.6807 | 36.6283 | 59.96 | 36.6 | 11.6791 | 18.8129 | 59.99 | 18.8 | 11.6725 | 18.2727 | 60.03 | 1
11.68 | 89.5658 | 60.0133 | 72.2 | 11.677 | 54.4455 | 60.02 | 54.4 | 11.6891 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.6875 | 18.8135 | 59.99 | 18.8 | 11.6808 | 18.2725 | 60.03 | 1
11.6883 | 89.5658 | 60.0133 | 72.2 | 11.6854 | 54.4449 | 60.02 | 54.4 | 11.6974 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.6958 | 18.8141 | 59.99 | 18.8 | 11.6892 | 18.2724 | 60.03 | 1
11.6967 | 89.5658 | 60.0134 | 72.2 | 11.6937 | 54.4443 | 60.02 | 54.4 | 11.7057 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.7042 | 18.8145 | 59.99 | 18.8 | 11.6975 | 18.2722 | 60.03 | 1
11.705 | 89.5658 | 60.0135 | 72.2 | 11.702 | 54.443 | 60.02 | 54.4 | 11.7141 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.7125 | 18.8149 | 59.99 | 18.8 | 11.7058 | 18.2719 | 60.03 | 1
11.7133 | 89.5658 | 60.0136 | 72.2 | 11.7104 | 54.4417 | 60.02 | 54.4 | 11.7224 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.7208 | 18.8146 | 59.99 | 18.8 | 11.7142 | 18.2716 | 60.03 | 1
11.7216 | 89.5658 | 60.0137 | 72.2 | 11.7187 | 54.439 | 60.02 | 54.4 | 11.7308 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.7291 | 18.8144 | 59.99 | 18.8 | 11.7225 | 18.2713 | 60.03 | 1
11.73 | 89.5658 | 60.0138 | 72.2 | 11.727 | 54.4363 | 60.02 | 54.4 | 11.7391 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.7375 | 18.8141 | 59.99 | 18.8 | 11.7308 | 18.2641 | 60.03 | 1
11.7383 | 89.5658 | 60.0138 | 72.2 | 11.7354 | 54.4336 | 60.02 | 54.4 | 11.7474 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.7458 | 18.8138 | 59.99 | 18.8 | 11.7391 | 18.2568 | 60.03 | 1
11.7466 | 89.5658 | 60.0139 | 72.2 | 11.7437 | 54.4309 | 60.02 | 54.4 | 11.7558 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.7542 | 18.813 | 59.99 | 18.8 | 11.7475 | 18.25 | 60.03 | 1
11.755 | 89.5658 | 60.014 | 72.2 | 11.752 | 54.4287 | 60.02 | 54.4 | 11.7641 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.7625 | 18.8122 | 59.99 | 18.8 | 11.7558 | 18.2432 | 60.03 | 1
11.7633 | 89.5658 | 60.0141 | 72.2 | 11.7603 | 54.4265 | 60.02 | 54.4 | 11.7725 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.7708 | 18.8115 | 59.99 | 18.8 | 11.7641 | 18.2364 | 60.03 | 1
11.7716 | 89.5658 | 60.0142 | 72.2 | 11.7687 | 54.4257 | 60.02 | 54.4 | 11.7808 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.7791 | 18.8109 | 59.99 | 18.8 | 11.7725 | 18.2296 | 60.03 | 1
11.78 | 89.5658 | 60.0143 | 72.2 | 11.777 | 54.4249 | 60.02 | 54.4 | 11.7891 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.7875 | 18.8098 | 59.99 | 18.8 | 11.7808 | 18.2227 | 60.03 | 1
11.7883 | 89.5658 | 60.0143 | 72.2 | 11.7853 | 54.4247 | 60.02 | 54.4 | 11.7975 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.7958 | 18.8088 | 59.99 | 18.8 | 11.7891 | 18.2159 | 60.03 | 1
11.7966 | 89.5658 | 60.0144 | 72.2 | 11.7937 | 54.4246 | 60.02 | 54.4 | 11.8058 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.8041 | 18.8084 | 59.99 | 18.8 | 11.7975 | 18.2091 | 60.03 | 1
11.805 | 89.5658 | 60.0145 | 72.2 | 11.802 | 54.4259 | 60.02 | 54.4 | 11.8141 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.8125 | 18.808 | 59.99 | 18.8 | 11.8058 | 18.2023 | 60.03 | 1
11.8133 | 89.5658 | 60.0146 | 72.2 | 11.8103 | 54.4272 | 60.02 | 54.4 | 11.8225 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.8208 | 18.8077 | 59.99 | 18.8 | 11.8141 | 18.2025 | 60.03 | 1
11.8216 | 89.5658 | 60.0147 | 72.2 | 11.8187 | 54.4285 | 60.02 | 54.4 | 11.8308 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.8292 | 18.8074 | 59.99 | 18.8 | 11.8224 | 18.2027 | 60.03 | 1
11.83 | 89.5658 | 60.0148 | 72.2 | 11.827 | 54.4299 | 60.02 | 54.4 | 11.8392 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.8375 | 18.8072 | 59.99 | 18.8 | 11.8307 | 18.2027 | 60.03 | 1
11.8383 | 89.5658 | 60.0148 | 72.2 | 11.8353 | 54.4309 | 60.02 | 54.4 | 11.8475 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.8458 | 18.8069 | 59.99 | 18.8 | 11.8391 | 18.2027 | 60.03 | 1
11.8466 | 89.5658 | 60.0149 | 72.2 | 11.8436 | 54.432 | 60.02 | 54.4 | 11.8558 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.8541 | 18.8067 | 59.99 | 18.8 | 11.8474 | 18.203 | 60.03 | 1
11.8549 | 89.5658 | 60.015 | 72.2 | 11.852 | 54.4322 | 60.02 | 54.4 | 11.8642 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.8625 | 18.8064 | 59.99 | 18.8 | 11.8557 | 18.2033 | 60.03 | 1
11.8633 | 89.5658 | 60.0151 | 72.2 | 11.8603 | 54.4324 | 60.02 | 54.4 | 11.8725 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.8708 | 18.8064 | 59.99 | 18.8 | 11.8641 | 18.2036 | 60.03 | 1
11.8716 | 89.5658 | 60.0152 | 72.2 | 11.8686 | 54.4326 | 60.02 | 54.4 | 11.8809 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.8792 | 18.8065 | 59.99 | 18.8 | 11.8724 | 18.2039 | 60.03 | 1
11.8799 | 89.5658 | 60.0153 | 72.2 | 11.877 | 54.4328 | 60.02 | 54.4 | 11.8892 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.8875 | 18.8064 | 59.99 | 18.8 | 11.8807 | 18.2042 | 60.03 | 1
11.8883 | 89.5658 | 60.0153 | 72.2 | 11.8853 | 54.4329 | 60.02 | 54.4 | 11.8975 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.8958 | 18.8063 | 59.99 | 18.8 | 11.889 | 18.2045 | 60.03 | 1
11.8966 | 89.5658 | 60.0154 | 72.2 | 11.8936 | 54.4329 | 60.02 | 54.4 | 11.9059 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.9041 | 18.806 | 59.99 | 18.8 | 11.8974 | 18.2048 | 60.03 | 1
11.9049 | 89.5658 | 60.0155 | 72.2 | 11.9019 | 54.4329 | 60.02 | 54.4 | 11.9142 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.9125 | 18.8058 | 59.99 | 18.8 | 11.9057 | 18.2051 | 60.03 | 1
11.9133 | 89.5658 | 60.0156 | 72.2 | 11.9103 | 54.4329 | 60.02 | 54.4 | 11.9225 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.9208 | 18.8057 | 59.99 | 18.8 | 11.914 | 18.2053 | 60.03 | 1
11.9216 | 89.5658 | 60.0157 | 72.2 | 11.9186 | 54.4329 | 60.02 | 54.4 | 11.9309 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.9291 | 18.8056 | 59.99 | 18.8 | 11.9224 | 18.2056 | 60.03 | 1
11.9299 | 89.5658 | 60.0158 | 72.2 | 11.9269 | 54.4329 | 60.02 | 54.4 | 11.9392 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.9375 | 18.8056 | 59.99 | 18.8 | 11.9307 | 18.2054 | 60.03 | 1
11.9382 | 89.5658 | 60.0158 | 72.2 | 11.9353 | 54.4329 | 60.02 | 54.4 | 11.9476 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.9458 | 18.8055 | 59.99 | 18.8 | 11.939 | 18.2052 | 60.03 | 1
11.9466 | 89.5658 | 60.0159 | 72.2 | 11.9436 | 54.4329 | 60.02 | 54.4 | 11.9559 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.9542 | 18.8054 | 59.99 | 18.8 | 11.9474 | 18.2051 | 60.03 | 1
11.9549 | 89.5658 | 60.016 | 72.2 | 11.9519 | 54.4329 | 60.02 | 54.4 | 11.9642 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.9625 | 18.8054 | 59.99 | 18.8 | 11.9557 | 18.2049 | 60.03 | 1
11.9632 | 89.5658 | 60.0161 | 72.2 | 11.9603 | 54.4329 | 60.02 | 54.4 | 11.9726 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.9708 | 18.8053 | 59.99 | 18.8 | 11.964 | 18.2045 | 60.03 | 1
11.9716 | 89.5658 | 60.0162 | 72.2 | 11.9686 | 54.4329 | 60.02 | 54.4 | 11.981 | 36.6282 | 59.96 | 36.6 | 11.9791 | 18.8053 | 59.99 | 18.8 | 11.9723 | 18.2042 | 60.03 | 1
11.9799 | 89.5658 | 60.0163 | 72.2 | 11.9769 | 54.4329 | 60.02 | 54.4 | 11.9893 | 36.6285 | 59.96 | 36.6 | 11.9875 | 18.8052 | 59.99 | 18.8 | 11.9807 | 18.2039 | 60.03 | 1
11.9882 | 89.5658 | 60.0163 | 72.2 | 11.9853 | 54.4329 | 60.02 | 54.4 | 11.9976 | 36.6288 | 59.96 | 36.6 | 11.9958 | 18.8051 | 59.99 | 18.8 | 11.989 | 18.2035 | 60.03 | 1
11.9966 | 89.5658 | 60.0164 | 72.2 | 11.9936 | 54.4329 | 60.02 | 54.4 | 12.0059 | 36.6294 | 59.96 | 36.6 | 12.0042 | 18.8049 | 59.99 | 18.8 | 11.9973 | 18.2029 | 60.03 | 1
12.0049 | 89.5658 | 60.0165 | 72.2 | 12.0019 | 54.4329 | 60.02 | 54.4 | 12.0143 | 36.6299 | 59.96 | 36.6 | 12.0125 | 18.8046 | 59.99 | 18.8 | 12.0056 | 18.2023 | 60.03 | 1
12.0132 | 89.5658 | 60.0166 | 72.2 | 12.0103 | 54.4329 | 60.02 | 54.4 | 12.0226 | 36.6276 | 59.96 | 36.6 | 12.0208 | 18.8045 | 59.99 | 18.8 | 12.014 | 18.1971 | 60.03 | 1
12.0216 | 89.5658 | 60.0167 | 72.2 | 12.0186 | 54.4329 | 60.02 | 54.4 | 12.0309 | 36.6253 | 59.96 | 36.6 | 12.0291 | 18.8043 | 59.99 | 18.8 | 12.0223 | 18.1919 | 60.03 | 1
12.0299 | 89.5661 | 60.0168 | 72.2 | 12.0269 | 54.4329 | 60.02 | 54.4 | 12.0393 | 36.623 | 59.96 | 36.6 | 12.0375 | 18.804 | 59.99 | 18.8 | 12.0306 | 18.1866 | 60.03 | 1
12.0382 | 89.5664 | 60.0168 | 72.2 | 12.0352 | 54.4329 | 60.02 | 54.4 | 12.0476 | 36.6207 | 59.96 | 36.6 | 12.0458 | 18.8037 | 59.99 | 18.8 | 12.0389 | 18.1814 | 60.03 | 1
12.0466 | 89.5665 | 60.0169 | 72.2 | 12.0435 | 54.4329 | 60.02 | 54.4 | 12.056 | 36.618 | 59.96 | 36.6 | 12.0541 | 18.8036 | 59.99 | 18.8 | 12.0473 | 18.1762 | 60.03 | 1
12.0549 | 89.5666 | 60.017 | 72.2 | 12.0519 | 54.4324 | 60.02 | 54.4 | 12.0643 | 36.6153 | 59.96 | 36.6 | 12.0625 | 18.8035 | 59.99 | 18.8 | 12.0556 | 18.1711 | 60.03 | 1
12.0632 | 89.5667 | 60.0171 | 72.2 | 12.0602 | 54.4319 | 60.02 | 54.4 | 12.0726 | 36.6108 | 59.96 | 36.6 | 12.0708 | 18.8034 | 59.99 | 18.8 | 12.0639 | 18.166 | 60.03 | 1
12.0715 | 89.5668 | 60.0172 | 72.2 | 12.0685 | 54.4314 | 60.02 | 54.4 | 12.081 | 36.6064 | 59.96 | 36.6 | 12.0792 | 18.8034 | 59.99 | 18.8 | 12.0723 | 18.1609 | 60.03 | 1
12.0799 | 89.5627 | 60.0173 | 72.2 | 12.0769 | 54.4309 | 60.02 | 54.4 | 12.0893 | 36.5995 | 59.96 | 36.6 | 12.0875 | 18.8035 | 59.99 | 18.8 | 12.0806 | 18.1562 | 60.03 | 1
12.0882 | 89.5585 | 60.0173 | 72.2 | 12.0852 | 54.4314 | 60.02 | 54.4 | 12.0977 | 36.5927 | 59.96 | 36.6 | 12.0958 | 18.8035 | 59.99 | 18.8 | 12.0889 | 18.1515 | 60.03 | 1
12.0965 | 89.5543 | 60.0174 | 72.2 | 12.0935 | 54.4319 | 60.02 | 54.4 | 12.106 | 36.5891 | 59.96 | 36.6 | 12.1041 | 18.8035 | 59.99 | 18.8 | 12.0972 | 18.1517 | 60.03 | 1
12.1049 | 89.5502 | 60.0175 | 72.2 | 12.1019 | 54.4323 | 60.02 | 54.4 | 12.1143 | 36.5855 | 59.96 | 36.6 | 12.1125 | 18.8034 | 59.99 | 18.8 | 12.1056 | 18.1518 | 60.03 | 1
12.1132 | 89.5457 | 60.0176 | 72.2 | 12.1102 | 54.4328 | 60.02 | 54.4 | 12.1227 | 36.5816 | 59.96 | 36.6 | 12.1208 | 18.8036 | 59.99 | 18.8 | 12.1139 | 18.152 | 60.03 | 1
12.1215 | 89.5412 | 60.0177 | 72.2 | 12.1185 | 54.4333 | 60.02 | 54.4 | 12.131 | 36.5777 | 59.96 | 36.6 | 12.1292 | 18.8038 | 59.99 | 18.8 | 12.1222 | 18.1521 | 60.03 | 1
12.1299 | 89.537 | 60.0178 | 72.2 | 12.1269 | 54.4337 | 60.02 | 54.4 | 12.1393 | 36.5741 | 59.96 | 36.5404 | 12.1375 | 18.8039 | 59.99 | 18.8 | 12.1306 | 18.1523 | 60.03 | 1
12.1382 | 89.5327 | 60.0178 | 72.2 | 12.1352 | 54.4353 | 60.02 | 54.4 | 12.1477 | 36.5706 | 59.9599 | 36.3919 | 12.1458 | 18.804 | 59.99 | 18.8 | 12.1389 | 18.1524 | 60.03 | 1
12.1465 | 89.5273 | 60.0179 | 72.2 | 12.1435 | 54.4368 | 60.02 | 54.4 | 12.156 | 36.5682 | 59.9598 | 36.2435 | 12.1541 | 18.8041 | 59.99 | 18.7468 | 12.1472 | 18.1526 | 60.03 | 1
12.1549 | 89.5218 | 60.018 | 72.2 | 12.1519 | 54.4384 | 60.02 | 54.4 | 12.1644 | 36.5659 | 59.9597 | 36.0951 | 12.1625 | 18.8042 | 59.99 | 18.5984 | 12.1555 | 18.1527 | 60.03 | 1
12.1632 | 89.5207 | 60.0181 | 72.2 | 12.1602 | 54.44 | 60.02 | 54.4 | 12.1727 | 36.5656 | 59.9596 | 35.9467 | 12.1708 | 18.8042 | 59.99 | 18.4501 | 12.1638 | 18.1526 | 60.03 | 1
12.1715 | 89.5195 | 60.0182 | 72.2 | 12.1685 | 54.4406 | 60.02 | 54.4 | 12.181 | 36.5653 | 59.9595 | 35.7983 | 12.1791 | 18.8041 | 59.99 | 18.3018 | 12.1722 | 18.1525 | 60.03 | 1
12.1798 | 89.5183 | 60.0183 | 72.2 | 12.1768 | 54.4412 | 60.02 | 54.4 | 12.1894 | 36.5644 | 59.9595 | 35.6498 | 12.1875 | 18.8041 | 59.99 | 18.1534 | 12.1805 | 18.1524 | 60.03 | 1
12.1882 | 89.5171 | 60.0183 | 72.2 | 12.1852 | 54.4418 | 60.02 | 54.4 | 12.1977 | 36.5635 | 59.9594 | 35.5014 | 12.1958 | 18.8041 | 59.99 | 18.0051 | 12.1888 | 18.1523 | 60.03 | 1
12.1965 | 89.5159 | 60.0184 | 72.2 | 12.1935 | 54.4425 | 60.02 | 54.4 | 12.2061 | 36.5629 | 59.9593 | 35.353 | 12.2041 | 18.8039 | 59.99 | 17.8568 | 12.1972 | 18.1523 | 60.03 | 1
12.2048 | 89.5147 | 60.0185 | 72.2 | 12.2018 | 54.4431 | 60.02 | 54.4 | 12.2144 | 36.5622 | 59.9592 | 35.2046 | 12.2125 | 18.8037 | 59.99 | 17.7084 | 12.2055 | 18.1522 | 60.03 | 1
12.2132 | 89.5101 | 60.0186 | 72.2 | 12.2102 | 54.4437 | 60.02 | 54.4 | 12.2227 | 36.5602 | 59.9591 | 35.0562 | 12.2208 | 18.8036 | 59.99 | 17.5601 | 12.2138 | 18.1519 | 60.03 | 1
12.2215 | 89.5054 | 60.0187 | 72.2 | 12.2185 | 54.4438 | 60.02 | 54.4 | 12.2311 | 36.5582 | 59.959 | 34.9077 | 12.2291 | 18.8035 | 59.99 | 17.4118 | 12.2222 | 18.1517 | 60.03 | 1
12.2298 | 89.5037 | 60.0188 | 72.2 | 12.2268 | 54.4438 | 60.02 | 54.4 | 12.2394 | 36.5564 | 59.959 | 34.7593 | 12.2375 | 18.8034 | 59.99 | 17.2635 | 12.2305 | 18.1515 | 60.03 | 1
12.2382 | 89.5019 | 60.0188 | 72.2 | 12.2352 | 54.4438 | 60.02 | 54.4 | 12.2477 | 36.5547 | 59.9589 | 34.6109 | 12.2458 | 18.8033 | 59.99 | 17.1151 | 12.2388 | 18.1512 | 60.03 | 1
12.2465 | 89.5001 | 60.0189 | 72.2 | 12.2435 | 54.4438 | 60.02 | 54.4 | 12.2561 | 36.5509 | 59.9588 | 34.4625 | 12.2542 | 18.8032 | 59.99 | 16.9668 | 12.2471 | 18.1511 | 60.03 | 1
12.2548 | 89.4984 | 60.019 | 72.2 | 12.2518 | 54.4438 | 60.02 | 54.4 | 12.2644 | 36.5471 | 59.9587 | 34.3141 | 12.2625 | 18.8031 | 59.99 | 16.8185 | 12.2555 | 18.151 | 60.03 | 1
12.2632 | 89.4966 | 60.0191 | 72.2 | 12.2602 | 54.4438 | 60.02 | 54.4 | 12.2728 | 36.5437 | 59.9586 | 34.1657 | 12.2708 | 18.803 | 59.99 | 16.6701 | 12.2638 | 18.1508 | 60.03 | 1
12.2715 | 89.4948 | 60.0192 | 72.2 | 12.2685 | 54.4447 | 60.02 | 54.4 | 12.2811 | 36.5402 | 59.9585 | 34.0172 | 12.2791 | 18.8029 | 59.99 | 16.5218 | 12.2721 | 18.1507 | 60.03 | 1
12.2798 | 89.493 | 60.0193 | 72.2 | 12.2768 | 54.4456 | 60.02 | 54.4 | 12.2894 | 36.5367 | 59.9585 | 33.8688 | 12.2875 | 18.8029 | 59.99 | 16.3735 | 12.2805 | 18.1506 | 60.03 | 1
12.2881 | 89.4912 | 60.0193 | 72.2 | 12.2851 | 54.4464 | 60.02 | 54.4 | 12.2978 | 36.5332 | 59.9584 | 33.7204 | 12.2958 | 18.803 | 59.99 | 16.2251 | 12.2888 | 18.1504 | 60.03 | 1
12.2965 | 89.4928 | 60.0194 | 72.2 | 12.2935 | 54.4473 | 60.02 | 54.4 | 12.3061 | 36.5319 | 59.9583 | 33.5719 | 12.3041 | 18.8031 | 59.99 | 16.0768 | 12.2971 | 18.1504 | 60.03 | 1
12.3048 | 89.4944 | 60.0195 | 72.2 | 12.3018 | 54.4481 | 60.02 | 54.4 | 12.3145 | 36.5306 | 59.9582 | 33.4235 | 12.3125 | 18.8031 | 59.99 | 15.9285 | 12.3054 | 18.1504 | 60.03 | 1
12.3131 | 89.4944 | 60.0196 | 72.2 | 12.3101 | 54.449 | 60.02 | 54.4 | 12.3228 | 36.5293 | 59.9581 | 33.2751 | 12.3208 | 18.8033 | 59.99 | 15.7801 | 12.3138 | 18.1505 | 60.03 | 1
12.3215 | 89.4943 | 60.0197 | 72.2 | 12.3185 | 54.4498 | 60.02 | 54.4 | 12.3311 | 36.5279 | 59.958 | 33.1267 | 12.3291 | 18.8034 | 59.99 | 15.6318 | 12.3221 | 18.1506 | 60.03 | 1
12.3298 | 89.4927 | 60.0198 | 72.2 | 12.3268 | 54.4507 | 60.02 | 54.4 | 12.3395 | 36.5286 | 59.958 | 32.9782 | 12.3375 | 18.8036 | 59.99 | 15.4835 | 12.3304 | 18.1507 | 60.03 | 1
12.3381 | 89.4911 | 60.0198 | 72.2 | 12.3351 | 54.4515 | 60.02 | 54.4 | 12.3478 | 36.5293 | 59.9579 | 32.8298 | 12.3458 | 18.8038 | 59.99 | 15.3351 | 12.3387 | 18.1508 | 60.03 | 1
12.3465 | 89.4857 | 60.0199 | 72.2 | 12.3434 | 54.4524 | 60.02 | 54.4 | 12.3561 | 36.53 | 59.9578 | 32.6813 | 12.3541 | 18.8029 | 59.99 | 15.1868 | 12.3471 | 18.1449 | 60.03 | 1
12.3548 | 89.4804 | 60.02 | 72.2 | 12.3518 | 54.4524 | 60.02 | 54.4 | 12.3645 | 36.5306 | 59.9577 | 32.5329 | 12.3625 | 18.8019 | 59.99 | 15.0385 | 12.3554 | 18.139 | 60.03 | 1
12.3631 | 89.4751 | 60.0201 | 72.2 | 12.3601 | 54.4524 | 60.02 | 54.4 | 12.3728 | 36.5313 | 59.9576 | 32.3845 | 12.3708 | 18.801 | 59.99 | 14.8901 | 12.3637 | 18.1331 | 60.03 | 1
12.3715 | 89.4699 | 60.0202 | 72.2 | 12.3684 | 54.4516 | 60.02 | 54.4 | 12.3812 | 36.532 | 59.9575 | 32.236 | 12.3792 | 18.8001 | 59.99 | 14.7418 | 12.3721 | 18.1273 | 60.03 | 1
12.3798 | 89.465 | 60.0203 | 72.2 | 12.3768 | 54.4509 | 60.02 | 54.4 | 12.3895 | 36.5319 | 59.9575 | 32.0876 | 12.3875 | 18.7992 | 59.99 | 14.5935 | 12.3804 | 18.1123 | 60.03 | 1
12.3881 | 89.4601 | 60.0203 | 72.2 | 12.3851 | 54.4491 | 60.02 | 54.4 | 12.3978 | 36.5319 | 59.9574 | 31.9392 | 12.3958 | 18.7983 | 59.99 | 14.4451 | 12.3887 | 18.0973 | 60.03 | 1
12.3965 | 89.4555 | 60.0204 | 72.2 | 12.3934 | 54.4473 | 60.02 | 54.4 | 12.4062 | 36.5295 | 59.9573 | 31.7907 | 12.4041 | 18.7972 | 59.99 | 14.2968 | 12.397 | 18.0822 | 60.03 | 1
12.4048 | 89.451 | 60.0205 | 72.2 | 12.4018 | 54.4456 | 60.02 | 54.4 | 12.4146 | 36.5271 | 59.9572 | 31.6423 | 12.4125 | 18.7962 | 59.99 | 14.1485 | 12.4054 | 18.0672 | 60.03 | 1
12.4131 | 89.448 | 60.0206 | 72.2 | 12.4101 | 54.4438 | 60.02 | 54.4 | 12.4229 | 36.5225 | 59.9571 | 31.4939 | 12.4208 | 18.7951 | 59.99 | 14.0001 | 12.4137 | 18.0521 | 60.03 | 1
12.4214 | 89.445 | 60.0207 | 72.2 | 12.4184 | 54.4413 | 60.02 | 54.4 | 12.4312 | 36.518 | 59.957 | 31.3455 | 12.4291 | 18.7939 | 59.99 | 13.8518 | 12.422 | 18.0371 | 60.03 | 1
12.4298 | 89.4406 | 60.0208 | 72.2 | 12.4268 | 54.4388 | 60.02 | 54.4 | 12.4395 | 36.5135 | 59.957 | 31.197 | 12.4375 | 18.794 | 59.99 | 13.7035 | 12.4304 | 18.028 | 60.03 | 1
12.4381 | 89.4363 | 60.0208 | 72.2 | 12.4351 | 54.4363 | 60.02 | 54.4 | 12.4479 | 36.5089 | 59.9569 | 31.0486 | 12.4458 | 18.7941 | 59.99 | 13.5551 | 12.4387 | 18.0189 | 60.03 | 1
12.4464 | 89.4301 | 60.0209 | 72.2 | 12.4434 | 54.4338 | 60.02 | 54.4 | 12.4562 | 36.5044 | 59.9568 | 30.9002 | 12.4541 | 18.7942 | 59.99 | 13.4068 | 12.447 | 18.0099 | 60.03 | 1
12.4548 | 89.4239 | 60.021 | 72.2 | 12.4518 | 54.432 | 60.02 | 54.4 | 12.4645 | 36.4999 | 59.9567 | 30.7517 | 12.4625 | 18.7943 | 59.99 | 13.2585 | 12.4553 | 18.0008 | 60.03 | 1
12.4631 | 89.4183 | 60.0211 | 72.2 | 12.4601 | 54.4303 | 60.02 | 54.4 | 12.4729 | 36.4953 | 59.9566 | 30.6033 | 12.4708 | 18.7944 | 59.99 | 13.1101 | 12.4637 | 18.0008 | 60.03 | 1
12.4714 | 89.4127 | 60.0212 | 72.2 | 12.4684 | 54.4291 | 60.0199 | 54.4 | 12.4813 | 36.4908 | 59.9565 | 30.4548 | 12.4791 | 18.7946 | 59.99 | 12.9618 | 12.472 | 18.0008 | 60.03 | 1
12.4798 | 89.4067 | 60.0213 | 72.2 | 12.4767 | 54.4279 | 60.0199 | 54.4 | 12.4896 | 36.4887 | 59.9565 | 30.3064 | 12.4875 | 18.7933 | 59.99 | 12.8135 | 12.4803 | 18.0008 | 60.03 | 1
12.4881 | 89.4007 | 60.0213 | 72.2 | 12.485 | 54.4266 | 60.0198 | 54.4 | 12.4979 | 36.4865 | 59.9564 | 30.1579 | 12.4958 | 18.792 | 59.99 | 12.6651 | 12.4886 | 18.0009 | 60.03 | 1
12.4964 | 89.3948 | 60.0214 | 72.2 | 12.4934 | 54.4254 | 60.0197 | 54.4 | 12.5062 | 36.4865 | 59.9563 | 30.0095 | 12.5041 | 18.7916 | 59.99 | 12.5168 | 12.497 | 18.0008 | 60.03 | 1
12.5048 | 89.3888 | 60.0215 | 72.2 | 12.5017 | 54.425 | 60.0196 | 54.4 | 12.5146 | 36.4865 | 59.9562 | 29.861 | 12.5125 | 18.7913 | 59.99 | 12.3685 | 12.5053 | 18.0008 | 60.03 | 1
12.5131 | 89.3879 | 60.0216 | 72.2 | 12.51 | 54.4245 | 60.0195 | 54.4 | 12.5229 | 36.4865 | 59.9561 | 29.7126 | 12.5208 | 18.7907 | 59.99 | 12.2201 | 12.5136 | 18.001 | 60.03 | 1
12.5214 | 89.387 | 60.0217 | 72.2 | 12.5184 | 54.4246 | 60.0194 | 54.4 | 12.5312 | 36.4865 | 59.956 | 29.5641 | 12.5291 | 18.7902 | 59.99 | 12.0718 | 12.5219 | 18.0011 | 60.03 | 1
12.5297 | 89.3872 | 60.0218 | 72.2 | 12.5267 | 54.4247 | 60.0194 | 54.4 | 12.5396 | 36.4865 | 59.956 | 29.4157 | 12.5375 | 18.7895 | 59.99 | 11.9235 | 12.5303 | 18.0011 | 60.03 | 1
12.5381 | 89.3875 | 60.0218 | 72.2 | 12.535 | 54.4249 | 60.0193 | 54.4 | 12.548 | 36.4865 | 59.9559 | 29.2672 | 12.5458 | 18.7888 | 59.99 | 11.7751 | 12.5386 | 18.0011 | 60.03 | 1
12.5464 | 89.3867 | 60.0219 | 72.2 | 12.5434 | 54.425 | 60.0192 | 54.4 | 12.5563 | 36.4865 | 59.9558 | 29.1188 | 12.5541 | 18.7879 | 59.99 | 11.6268 | 12.5469 | 18.0012 | 60.03 | 1
12.5547 | 89.386 | 60.022 | 72.2 | 12.5517 | 54.4261 | 60.0191 | 54.4 | 12.5646 | 36.4865 | 59.9557 | 28.9703 | 12.5625 | 18.787 | 59.99 | 11.4785 | 12.5553 | 18.0013 | 60.03 | 1
12.5631 | 89.3853 | 60.0221 | 72.2 | 12.56 | 54.4272 | 60.019 | 54.4 | 12.573 | 36.4865 | 59.9556 | 28.8219 | 12.5708 | 18.7875 | 59.99 | 11.3301 | 12.5636 | 17.9969 | 60.03 | 1
12.5714 | 89.3847 | 60.0222 | 72.2 | 12.5684 | 54.4273 | 60.0189 | 54.4 | 12.5813 | 36.4865 | 59.9555 | 28.6734 | 12.5791 | 18.788 | 59.99 | 11.1818 | 12.5719 | 17.9925 | 60.03 | 1
12.5797 | 89.384 | 60.0223 | 72.2 | 12.5767 | 54.4274 | 60.0189 | 54.4 | 12.5897 | 36.4865 | 59.9555 | 28.525 | 12.5875 | 18.7876 | 59.99 | 11.0335 | 12.5803 | 17.9882 | 60.03 | 1
12.5881 | 89.3833 | 60.0223 | 72.2 | 12.585 | 54.4287 | 60.0188 | 54.4 | 12.598 | 36.4865 | 59.9554 | 28.3766 | 12.5958 | 18.7873 | 59.99 | 10.8851 | 12.5886 | 17.9838 | 60.03 | 1
12.5964 | 89.3814 | 60.0224 | 72.2 | 12.5934 | 54.4299 | 60.0187 | 54.4 | 12.6063 | 36.4865 | 59.9553 | 28.2281 | 12.6041 | 18.7871 | 59.99 | 10.7368 | 12.5969 | 17.9792 | 60.03 | 1
12.6047 | 89.3795 | 60.0225 | 72.2 | 12.6017 | 54.4305 | 60.0186 | 54.4 | 12.6147 | 36.4865 | 59.9552 | 28.0796 | 12.6125 | 18.787 | 59.99 | 10.5885 | 12.6052 | 17.9747 | 60.03 | 1
12.613 | 89.3767 | 60.0226 | 72.2 | 12.61 | 54.4311 | 60.0185 | 54.4 | 12.623 | 36.4865 | 59.9551 | 27.9312 | 12.6208 | 18.787 | 59.99 | 10.4401 | 12.6136 | 17.9703 | 60.03 | 1
12.6214 | 89.374 | 60.0227 | 72.2 | 12.6183 | 54.4317 | 60.0184 | 54.4 | 12.6313 | 36.4865 | 59.955 | 27.7827 | 12.6291 | 18.7869 | 59.99 | 10.2918 | 12.6219 | 17.966 | 60.03 | 1
12.6297 | 89.3712 | 60.0228 | 72.2 | 12.6267 | 54.4323 | 60.0184 | 54.4 | 12.6397 | 36.4865 | 59.955 | 27.6343 | 12.6375 | 18.787 | 59.99 | 10.1435 | 12.6302 | 17.961 | 60.03 | 1
12.638 | 89.3685 | 60.0228 | 72.2 | 12.635 | 54.4324 | 60.0183 | 54.4 | 12.648 | 36.4865 | 59.9549 | 27.4858 | 12.6458 | 18.7871 | 59.99 | 9.9951 | 12.6385 | 17.9561 | 60.03 | 1
12.6464 | 89.3659 | 60.0229 | 72.2 | 12.6433 | 54.4325 | 60.0182 | 54.4 | 12.6564 | 36.4865 | 59.9548 | 27.3374 | 12.6541 | 18.7872 | 59.99 | 9.8468 | 12.6469 | 17.9557 | 60.03 | 1
12.6547 | 89.3632 | 60.023 | 72.2 | 12.6517 | 54.4336 | 60.0181 | 54.4 | 12.6647 | 36.4865 | 59.9547 | 27.1889 | 12.6625 | 18.7873 | 59.99 | 9.6985 | 12.6552 | 17.9552 | 60.03 | 1
12.663 | 89.3606 | 60.0231 | 72.2 | 12.66 | 54.4347 | 60.018 | 54.4 | 12.673 | 36.4865 | 59.9546 | 27.0405 | 12.6708 | 18.7876 | 59.99 | 9.5501 | 12.6635 | 17.9548 | 60.03 | 1
12.6714 | 89.3579 | 60.0232 | 72.2 | 12.6683 | 54.4347 | 60.0179 | 54.4 | 12.6814 | 36.4865 | 59.9545 | 26.892 | 12.6791 | 18.7879 | 59.99 | 9.4018 | 12.6718 | 17.9543 | 60.03 | 1
12.6797 | 89.3565 | 60.0233 | 72.2 | 12.6767 | 54.4347 | 60.0179 | 54.4 | 12.6898 | 36.4865 | 59.9545 | 26.7436 | 12.6875 | 18.788 | 59.99 | 9.2535 | 12.6802 | 17.9539 | 60.03 | 1
12.688 | 89.3551 | 60.0233 | 72.2 | 12.685 | 54.4347 | 60.0178 | 54.4 | 12.6981 | 36.4865 | 59.9544 | 26.5952 | 12.6958 | 18.7882 | 59.99 | 9.1051 | 12.6885 | 17.9535 | 60.03 | 1
12.6963 | 89.3552 | 60.0234 | 72.2 | 12.6933 | 54.4347 | 60.0177 | 54.4 | 12.7064 | 36.4865 | 59.9543 | 26.4467 | 12.7041 | 18.7884 | 59.99 | 8.9568 | 12.6968 | 17.9532 | 60.03 | 1
12.7047 | 89.3553 | 60.0235 | 72.2 | 12.7016 | 54.4342 | 60.0176 | 54.4 | 12.7147 | 36.4865 | 59.9542 | 26.2983 | 12.7125 | 18.7886 | 59.99 | 8.8085 | 12.7052 | 17.9528 | 60.03 | 1
12.713 | 89.3555 | 60.0236 | 72.2 | 12.71 | 54.4336 | 60.0175 | 54.4 | 12.7231 | 36.4865 | 59.9541 | 26.1498 | 12.7208 | 18.7889 | 59.99 | 8.6601 | 12.7135 | 17.953 | 60.03 | 1
12.7213 | 89.3556 | 60.0237 | 72.2 | 12.7183 | 54.434 | 60.0174 | 54.4 | 12.7314 | 36.4865 | 59.954 | 26.0014 | 12.7291 | 18.7892 | 59.99 | 8.5118 | 12.7218 | 17.9532 | 60.03 | 1
12.7297 | 89.356 | 60.0238 | 72.2 | 12.7266 | 54.4344 | 60.0174 | 54.4 | 12.7397 | 36.4865 | 59.954 | 25.8529 | 12.7375 | 18.7894 | 59.99 | 8.3635 | 12.7301 | 17.9536 | 60.03 | 1
12.738 | 89.3564 | 60.0238 | 72.2 | 12.735 | 54.4344 | 60.0173 | 54.4 | 12.7481 | 36.4865 | 59.9539 | 25.7045 | 12.7458 | 18.7896 | 59.99 | 8.2151 | 12.7385 | 17.954 | 60.03 | 1
12.7463 | 89.3568 | 60.0239 | 72.2 | 12.7433 | 54.4345 | 60.0172 | 54.4 | 12.7565 | 36.4865 | 59.9538 | 25.556 | 12.7541 | 18.7905 | 59.99 | 8.0668 | 12.7468 | 17.9544 | 60.03 | 1
12.7547 | 89.3572 | 60.024 | 72.2 | 12.7516 | 54.4345 | 60.0171 | 54.4 | 12.7648 | 36.4865 | 59.9537 | 25.4076 | 12.7625 | 18.7914 | 59.99 | 7.9185 | 12.7551 | 17.9548 | 60.03 | 1
12.763 | 89.3616 | 60.0241 | 72.2 | 12.7599 | 54.4345 | 60.017 | 54.4 | 12.7731 | 36.4861 | 59.9536 | 25.2591 | 12.7708 | 18.7926 | 59.99 | 7.7701 | 12.7635 | 17.9551 | 60.03 | 1
12.7713 | 89.366 | 60.0242 | 72.2 | 12.7683 | 54.4346 | 60.0169 | 54.4 | 12.7815 | 36.4858 | 59.9535 | 25.1107 | 12.7791 | 18.7937 | 59.99 | 7.6218 | 12.7718 | 17.9554 | 60.03 | 1
12.7796 | 89.3704 | 60.0243 | 72.2 | 12.7766 | 54.4346 | 60.0169 | 54.4 | 12.7898 | 36.4855 | 59.9535 | 24.9622 | 12.7875 | 18.7947 | 59.99 | 7.4735 | 12.7801 | 17.9556 | 60.03 | 1
12.788 | 89.3748 | 60.0243 | 72.2 | 12.7849 | 54.4351 | 60.0168 | 54.4 | 12.7982 | 36.4851 | 59.9534 | 24.8138 | 12.7958 | 18.7957 | 59.99 | 7.3251 | 12.7885 | 17.9557 | 60.03 | 1
12.7963 | 89.3792 | 60.0244 | 72.2 | 12.7933 | 54.4357 | 60.0167 | 54.4 | 12.8065 | 36.4854 | 59.9533 | 24.6653 | 12.8041 | 18.7968 | 59.99 | 7.1768 | 12.7968 | 17.9557 | 60.03 | 1
12.8046 | 89.3836 | 60.0245 | 72.2 | 12.8016 | 54.4356 | 60.0166 | 54.4 | 12.8148 | 36.4857 | 59.9532 | 24.5169 | 12.8125 | 18.7978 | 59.99 | 7.0285 | 12.8051 | 17.9558 | 60.03 | 1
12.813 | 89.3814 | 60.0246 | 72.2 | 12.8099 | 54.4354 | 60.0165 | 54.4 | 12.8232 | 36.4866 | 59.9531 | 24.3684 | 12.8208 | 18.798 | 59.99 | 6.8801 | 12.8134 | 17.9558 | 60.03 | 1
12.8213 | 89.3792 | 60.0247 | 72.2 | 12.8183 | 54.4344 | 60.0164 | 54.4 | 12.8315 | 36.4874 | 59.953 | 24.22 | 12.8291 | 18.7981 | 59.99 | 6.7318 | 12.8217 | 17.9558 | 60.03 | 1
12.8296 | 89.377 | 60.0248 | 72.2 | 12.8266 | 54.4334 | 60.0164 | 54.4 | 12.8398 | 36.4883 | 59.953 | 24.0715 | 12.8375 | 18.7973 | 59.99 | 6.5835 | 12.8301 | 17.9558 | 60.03 | 1
12.838 | 89.3748 | 60.0248 | 72.2 | 12.8349 | 54.4326 | 60.0163 | 54.4 | 12.8482 | 36.4892 | 59.9529 | 23.9231 | 12.8458 | 18.7965 | 59.99 | 6.4351 | 12.8384 | 17.9558 | 60.03 | 1
12.8463 | 89.3686 | 60.0249 | 72.2 | 12.8433 | 54.4318 | 60.0162 | 54.4 | 12.8565 | 36.4903 | 59.9528 | 23.7747 | 12.8541 | 18.7957 | 59.99 | 6.2868 | 12.8467 | 17.9559 | 60.03 | 1
12.8546 | 89.3624 | 60.025 | 72.2 | 12.8516 | 54.4318 | 60.0161 | 54.4 | 12.8649 | 36.4915 | 59.9527 | 23.6262 | 12.8625 | 18.7948 | 59.99 | 6.1385 | 12.8551 | 17.9559 | 60.03 | 1
12.863 | 89.3522 | 60.0251 | 72.2 | 12.8599 | 54.4318 | 60.016 | 54.4 | 12.8732 | 36.4927 | 59.9526 | 23.4778 | 12.8708 | 18.794 | 59.99 | 5.9901 | 12.8634 | 17.9561 | 60.03 | 1
12.8713 | 89.3419 | 60.0252 | 72.2 | 12.8683 | 54.4317 | 60.0159 | 54.4 | 12.8815 | 36.4939 | 59.9525 | 23.3293 | 12.8791 | 18.7932 | 59.99 | 5.8418 | 12.8717 | 17.9562 | 60.03 | 1
12.8796 | 89.3318 | 60.0253 | 72.2 | 12.8766 | 54.4317 | 60.0159 | 54.4 | 12.8899 | 36.4945 | 59.9525 | 23.1809 | 12.8875 | 18.7922 | 59.99 | 5.6935 | 12.88 | 17.9532 | 60.03 | 1
12.8879 | 89.3217 | 60.0253 | 72.2 | 12.8849 | 54.4315 | 60.0158 | 54.4 | 12.8982 | 36.4951 | 59.9524 | 23.0324 | 12.8958 | 18.7913 | 59.99 | 5.5451 | 12.8884 | 17.9501 | 60.03 | 1
12.8963 | 89.3178 | 60.0254 | 72.2 | 12.8932 | 54.4312 | 60.0157 | 54.4 | 12.9066 | 36.4951 | 59.9523 | 22.884 | 12.9041 | 18.7913 | 59.99 | 5.3968 | 12.8967 | 17.9468 | 60.03 | 1
12.9046 | 89.3139 | 60.0255 | 72.2 | 12.9016 | 54.432 | 60.0156 | 54.4 | 12.9149 | 36.4951 | 59.9522 | 22.7355 | 12.9125 | 18.7914 | 59.99 | 5.2485 | 12.905 | 17.9434 | 60.03 | 1
12.9129 | 89.31 | 60.0256 | 72.2 | 12.9099 | 54.4328 | 60.0155 | 54.4 | 12.9232 | 36.4951 | 59.9521 | 22.5871 | 12.9208 | 18.7913 | 59.99 | 5.1001 | 12.9134 | 17.9399 | 60.03 | 1
12.9213 | 89.3061 | 60.0257 | 72.2 | 12.9182 | 54.4332 | 60.0154 | 54.4 | 12.9316 | 36.4951 | 59.952 | 22.4386 | 12.9291 | 18.7913 | 59.99 | 4.9518 | 12.9217 | 17.9363 | 60.03 | 1
12.9296 | 89.3022 | 60.0258 | 72.2 | 12.9265 | 54.4337 | 60.0154 | 54.4 | 12.9399 | 36.4951 | 59.952 | 22.2902 | 12.9375 | 18.7881 | 59.99 | 4.8035 | 12.93 | 17.9328 | 60.03 | 1
12.9379 | 89.2983 | 60.0258 | 72.2 | 12.9349 | 54.4339 | 60.0153 | 54.4 | 12.9482 | 36.4951 | 59.9519 | 22.1417 | 12.9458 | 18.7848 | 59.99 | 4.6551 | 12.9384 | 17.9292 | 60.03 | 1
12.9463 | 89.2977 | 60.0259 | 72.2 | 12.9432 | 54.4341 | 60.0152 | 54.4 | 12.9566 | 36.4951 | 59.9518 | 21.9933 | 12.9541 | 18.7817 | 59.99 | 4.5068 | 12.9467 | 17.9257 | 60.03 | 1
12.9546 | 89.2971 | 60.026 | 72.2 | 12.9515 | 54.4344 | 60.0151 | 54.4 | 12.965 | 36.4951 | 59.9517 | 21.8448 | 12.9625 | 18.7785 | 59.99 | 4.3585 | 12.955 | 17.9221 | 60.03 | 1
12.9629 | 89.2947 | 60.0261 | 72.2 | 12.9599 | 54.4346 | 60.015 | 54.4 | 12.9733 | 36.4954 | 59.9516 | 21.6964 | 12.9708 | 18.7754 | 59.99 | 4.2101 | 12.9633 | 17.9218 | 60.03 | 1
12.9712 | 89.2923 | 60.0262 | 72.2 | 12.9682 | 54.4348 | 60.0149 | 54.4 | 12.9816 | 36.4956 | 59.9515 | 21.5479 | 12.9791 | 18.7722 | 59.99 | 4.0618 | 12.9716 | 17.9214 | 60.03 | 1
12.9796 | 89.2887 | 60.0263 | 72.2 | 12.9765 | 54.435 | 60.0149 | 54.4 | 12.99 | 36.4959 | 59.9515 | 21.3995 | 12.9875 | 18.7692 | 59.99 | 3.9135 | 12.98 | 17.9214 | 60.03 | 1
12.9879 | 89.285 | 60.0263 | 72.2 | 12.9849 | 54.4365 | 60.0148 | 54.4 | 12.9983 | 36.4962 | 59.9514 | 21.251 | 12.9958 | 18.7661 | 59.99 | 3.7651 | 12.9883 | 17.9213 | 60.03 | 1
12.9962 | 89.2814 | 60.0264 | 72.2 | 12.9932 | 54.438 | 60.0147 | 54.4 | 13.0067 | 36.4965 | 59.9513 | 21.1026 | 13.0041 | 18.7634 | 59.99 | 3.6168 | 12.9966 | 17.9214 | 60.03 | 1
13.0046 | 89.2778 | 60.0265 | 72.2 | 13.0015 | 54.4397 | 60.0146 | 54.4 | 13.015 | 36.4967 | 59.9512 | 20.9542 | 13.0125 | 18.7606 | 59.99 | 3.4685 | 13.005 | 17.9215 | 60.03 | 1
13.0129 | 89.272 | 60.0266 | 72.2 | 13.0099 | 54.4413 | 60.0145 | 54.4 | 13.0233 | 36.4997 | 59.9511 | 20.8057 | 13.0208 | 18.7609 | 59.99 | 3.3201 | 13.0133 | 17.9203 | 60.03 | 1
13.0212 | 89.2662 | 60.0267 | 72.2 | 13.0182 | 54.4435 | 60.0144 | 54.4 | 13.0317 | 36.5027 | 59.951 | 20.6573 | 13.0291 | 18.7612 | 59.99 | 3.1718 | 13.0216 | 17.9191 | 60.03 | 1
13.0296 | 89.2612 | 60.0268 | 72.2 | 13.0265 | 54.4457 | 60.0144 | 54.4 | 13.04 | 36.5056 | 59.951 | 20.5088 | 13.0375 | 18.7613 | 59.99 | 3.0235 | 13.0299 | 17.918 | 60.03 | 1
13.0379 | 89.2562 | 60.0268 | 72.2 | 13.0349 | 54.4479 | 60.0143 | 54.4 | 13.0483 | 36.5086 | 59.9509 | 20.3604 | 13.0458 | 18.7614 | 59.99 | 2.8751 | 13.0383 | 17.9168 | 60.03 | 1
13.0462 | 89.2528 | 60.0269 | 72.2 | 13.0432 | 54.4501 | 60.0142 | 54.4 | 13.0567 | 36.5105 | 59.9508 | 20.2119 | 13.0541 | 18.7615 | 59.99 | 2.7268 | 13.0466 | 17.9158 | 60.03 | 1
13.0545 | 89.2494 | 60.027 | 72.2 | 13.0515 | 54.4526 | 60.0141 | 54.4 | 13.065 | 36.5124 | 59.9507 | 20.0635 | 13.0625 | 18.7616 | 59.99 | 2.5785 | 13.0549 | 17.9148 | 60.03 | 1
13.0629 | 89.2472 | 60.0271 | 72.2 | 13.0598 | 54.4551 | 60.014 | 54.4 | 13.0734 | 36.5167 | 59.9506 | 19.915 | 13.0708 | 18.7617 | 59.99 | 2.4301 | 13.0633 | 17.9135 | 60.03 | 1
13.0712 | 89.2451 | 60.0272 | 72.2 | 13.0682 | 54.4566 | 60.0139 | 54.4 | 13.0817 | 36.521 | 59.9505 | 19.7666 | 13.0791 | 18.7618 | 59.99 | 2.2818 | 13.0716 | 17.9122 | 60.03 | 1
13.0795 | 89.2429 | 60.0273 | 72.2 | 13.0765 | 54.458 | 60.0139 | 54.4 | 13.09 | 36.5254 | 59.9505 | 19.6181 | 13.0875 | 18.7572 | 59.99 | 2.1335 | 13.0799 | 17.9109 | 60.03 | 1
13.0879 | 89.2407 | 60.0273 | 72.2 | 13.0848 | 54.4582 | 60.0138 | 54.4 | 13.0984 | 36.5297 | 59.9504 | 19.4697 | 13.0958 | 18.7526 | 59.99 | 1.9851 | 13.0882 | 17.9096 | 60.03 | 1
13.0962 | 89.2407 | 60.0274 | 72.2 | 13.0932 | 54.4583 | 60.0137 | 54.4 | 13.1067 | 36.5316 | 59.9503 | 19.3212 | 13.1041 | 18.7479 | 59.99 | 1.8368 | 13.0966 | 17.9095 | 60.03 | 1
13.1045 | 89.2407 | 60.0275 | 72.2 | 13.1015 | 54.4571 | 60.0136 | 54.4 | 13.1151 | 36.5335 | 59.9502 | 19.1728 | 13.1125 | 18.7432 | 59.99 | 1.6885 | 13.1049 | 17.9095 | 60.03 | 1
13.1128 | 89.2404 | 60.0276 | 72.2 | 13.1098 | 54.456 | 60.0135 | 54.4 | 13.1234 | 36.5354 | 59.9501 | 19.0244 | 13.1208 | 18.7387 | 59.99 | 1.5402 | 13.1132 | 17.9093 | 60.03 | 1
13.1212 | 89.2401 | 60.0277 | 72.2 | 13.1182 | 54.4548 | 60.0134 | 54.4 | 13.1317 | 36.5373 | 59.95 | 18.8759 | 13.1291 | 18.7342 | 59.99 | 1.3918 | 13.1216 | 17.9092 | 60.03 | 1
13.1295 | 89.2393 | 60.0278 | 72.2 | 13.1265 | 54.4536 | 60.0134 | 54.4 | 13.1401 | 36.54 | 59.95 | 18.8 | 13.1375 | 18.7298 | 59.99 | 1.2435 | 13.1299 | 17.9089 | 60.03 | 1
13.1378 | 89.2385 | 60.0278 | 72.2 | 13.1348 | 54.4508 | 60.0133 | 54.4 | 13.1484 | 36.5427 | 59.95 | 18.8 | 13.1458 | 18.7255 | 59.99 | 1.0952 | 13.1382 | 17.9087 | 60.03 | 1
13.1462 | 89.2386 | 60.0279 | 72.2 | 13.1431 | 54.4479 | 60.0132 | 54.4 | 13.1567 | 36.543 | 59.95 | 18.8 | 13.1541 | 18.7211 | 59.99 | 1 | 13.1465 | 17.9086 | 60.03 | 1
13.1545 | 89.2387 | 60.028 | 72.2 | 13.1515 | 54.4454 | 60.0131 | 54.4 | 13.1651 | 36.5433 | 59.95 | 18.8 | 13.1625 | 18.7168 | 59.99 | 1 | 13.1548 | 17.9085 | 60.03 | 1
13.1628 | 89.2398 | 60.0281 | 72.2 | 13.1598 | 54.4429 | 60.013 | 54.4 | 13.1735 | 36.5435 | 59.95 | 18.8 | 13.1708 | 18.717 | 59.99 | 1 | 13.1632 | 17.9084 | 60.03 | 1
13.1711 | 89.2409 | 60.0282 | 72.2 | 13.1681 | 54.4417 | 60.0129 | 54.4 | 13.1818 | 36.5436 | 59.95 | 18.8 | 13.1791 | 18.7173 | 59.99 | 1 | 13.1715 | 17.9083 | 60.03 | 1
13.1795 | 89.2418 | 60.0283 | 72.2 | 13.1765 | 54.4406 | 60.0129 | 54.4 | 13.1901 | 36.5444 | 59.95 | 18.8 | 13.1875 | 18.7176 | 59.99 | 1 | 13.1798 | 17.9084 | 60.03 | 1
13.1878 | 89.2426 | 60.0283 | 72.2 | 13.1848 | 54.4389 | 60.0128 | 54.4 | 13.1984 | 36.5453 | 59.95 | 18.8 | 13.1958 | 18.718 | 59.99 | 1 | 13.1882 | 17.9085 | 60.03 | 1
13.1961 | 89.2438 | 60.0284 | 72.2 | 13.1931 | 54.4373 | 60.0127 | 54.4 | 13.2068 | 36.5461 | 59.95 | 18.8 | 13.2042 | 18.7184 | 59.99 | 1 | 13.1965 | 17.9087 | 60.03 | 1
13.2044 | 89.245 | 60.0285 | 72.2 | 13.2014 | 54.4356 | 60.0126 | 54.4 | 13.2151 | 36.5469 | 59.95 | 18.8 | 13.2125 | 18.7187 | 59.99 | 1 | 13.2048 | 17.909 | 60.03 | 1
13.2128 | 89.2466 | 60.0286 | 72.2 | 13.2098 | 54.434 | 60.0125 | 54.4 | 13.2234 | 36.5477 | 59.95 | 18.8 | 13.2208 | 18.7189 | 59.99 | 1 | 13.2132 | 17.9092 | 60.03 | 1
13.2211 | 89.2483 | 60.0287 | 72.2 | 13.2181 | 54.4333 | 60.0124 | 54.4 | 13.2318 | 36.5485 | 59.95 | 18.8 | 13.2292 | 18.7191 | 59.99 | 1 | 13.2215 | 17.9095 | 60.03 | 1
13.2294 | 89.2477 | 60.0288 | 72.2 | 13.2264 | 54.4326 | 60.0124 | 54.4 | 13.2402 | 36.5493 | 59.95 | 18.8 | 13.2375 | 18.7192 | 59.99 | 1 | 13.2298 | 17.9082 | 60.03 | 1
13.2378 | 89.2471 | 60.0288 | 72.2 | 13.2348 | 54.4314 | 60.0123 | 54.4 | 13.2485 | 36.5501 | 59.95 | 18.8 | 13.2458 | 18.7193 | 59.99 | 1 | 13.2381 | 17.9069 | 60.03 | 1
13.2461 | 89.2468 | 60.0289 | 72.2 | 13.2431 | 54.4303 | 60.0122 | 54.4 | 13.2568 | 36.551 | 59.95 | 18.8 | 13.2542 | 18.7193 | 59.99 | 1 | 13.2465 | 17.9055 | 60.03 | 1
13.2544 | 89.2465 | 60.029 | 72.2 | 13.2514 | 54.428 | 60.0121 | 54.4 | 13.2652 | 36.5518 | 59.95 | 18.8 | 13.2625 | 18.7193 | 59.99 | 1 | 13.2548 | 17.9041 | 60.03 | 1
13.2627 | 89.2451 | 60.0291 | 72.2 | 13.2598 | 54.4256 | 60.012 | 54.4 | 13.2735 | 36.5518 | 59.95 | 18.8 | 13.2708 | 18.7193 | 59.99 | 1 | 13.2631 | 17.9025 | 60.03 | 1
13.2711 | 89.2436 | 60.0292 | 72.2 | 13.2681 | 54.4235 | 60.0119 | 54.4 | 13.2819 | 36.5517 | 59.95 | 18.8 | 13.2792 | 18.7193 | 59.99 | 1 | 13.2715 | 17.9009 | 60.03 | 1
13.2794 | 89.2421 | 60.0293 | 72.2 | 13.2764 | 54.4215 | 60.0119 | 54.4 | 13.2902 | 36.5516 | 59.95 | 18.8 | 13.2875 | 18.7193 | 59.99 | 1 | 13.2798 | 17.8992 | 60.03 | 1
13.2877 | 89.2407 | 60.0293 | 72.2 | 13.2848 | 54.4205 | 60.0118 | 54.4 | 13.2985 | 36.5515 | 59.95 | 18.8 | 13.2958 | 18.7193 | 59.99 | 1 | 13.2881 | 17.8976 | 60.03 | 1
13.2961 | 89.2384 | 60.0294 | 72.2 | 13.2931 | 54.4196 | 60.0117 | 54.4 | 13.3069 | 36.5511 | 59.95 | 18.8 | 13.3042 | 18.7194 | 59.99 | 1 | 13.2964 | 17.8957 | 60.03 | 1
13.3044 | 89.236 | 60.0295 | 72.2 | 13.3014 | 54.4201 | 60.0116 | 54.4 | 13.3152 | 36.5507 | 59.95 | 18.8 | 13.3125 | 18.7194 | 59.99 | 1 | 13.3047 | 17.8937 | 60.03 | 1
13.3127 | 89.2349 | 60.0296 | 72.2 | 13.3098 | 54.4207 | 60.0115 | 54.4 | 13.3235 | 36.5503 | 59.95 | 18.8 | 13.3208 | 18.7194 | 59.99 | 1 | 13.3131 | 17.8937 | 60.03 | 1
13.321 | 89.2338 | 60.0297 | 72.2 | 13.3181 | 54.4215 | 60.0114 | 54.4 | 13.3319 | 36.5499 | 59.95 | 18.8 | 13.3292 | 18.7194 | 59.99 | 1 | 13.3214 | 17.8937 | 60.03 | 1
13.3294 | 89.229 | 60.0298 | 72.2 | 13.3264 | 54.4224 | 60.0114 | 54.4 | 13.3402 | 36.5496 | 59.95 | 18.8 | 13.3375 | 18.7194 | 59.99 | 1 | 13.3297 | 17.8937 | 60.03 | 1
13.3377 | 89.2242 | 60.0298 | 72.2 | 13.3347 | 54.4245 | 60.0113 | 54.4 | 13.3486 | 36.5493 | 59.95 | 18.8 | 13.3458 | 18.7194 | 59.99 | 1 | 13.3381 | 17.8938 | 60.03 | 1
13.346 | 89.2209 | 60.0299 | 72.2 | 13.3431 | 54.4265 | 60.0112 | 54.4 | 13.3569 | 36.549 | 59.95 | 18.8 | 13.3542 | 18.7194 | 59.99 | 1 | 13.3464 | 17.8939 | 60.03 | 1
13.3544 | 89.2175 | 60.03 | 72.2 | 13.3514 | 54.4287 | 60.0111 | 54.4 | 13.3652 | 36.5487 | 59.95 | 18.8 | 13.3625 | 18.7194 | 59.99 | 1 | 13.3547 | 17.894 | 60.03 | 1
13.3627 | 89.2124 | 60.03 | 72.2 | 13.3597 | 54.4308 | 60.011 | 54.4 | 13.3736 | 36.5484 | 59.95 | 18.8 | 13.3708 | 18.7194 | 59.99 | 1 | 13.3631 | 17.8942 | 60.03 | 1
13.371 | 89.2073 | 60.03 | 72.2 | 13.368 | 54.4317 | 60.0109 | 54.4 | 13.382 | 36.5481 | 59.95 | 18.8 | 13.3792 | 18.7194 | 59.99 | 1 | 13.3714 | 17.8943 | 60.03 | 1
13.3793 | 89.2043 | 60.03 | 72.2 | 13.3764 | 54.4327 | 60.0109 | 54.4 | 13.3903 | 36.5481 | 59.95 | 18.8 | 13.3875 | 18.7194 | 59.99 | 1 | 13.3797 | 17.8946 | 60.03 | 1
13.3877 | 89.2013 | 60.03 | 72.2 | 13.3847 | 54.4325 | 60.0108 | 54.4 | 13.3986 | 36.5481 | 59.95 | 18.8 | 13.3958 | 18.7194 | 59.99 | 1 | 13.388 | 17.8948 | 60.03 | 1
13.396 | 89.1966 | 60.03 | 72.2 | 13.393 | 54.4324 | 60.0107 | 54.4 | 13.4069 | 36.5481 | 59.95 | 18.8 | 13.4042 | 18.7194 | 59.99 | 1 | 13.3964 | 17.8946 | 60.03 | 1
13.4043 | 89.192 | 60.03 | 72.2 | 13.4014 | 54.4319 | 60.0106 | 54.4 | 13.4153 | 36.5481 | 59.95 | 18.8 | 13.4125 | 18.7194 | 59.99 | 1 | 13.4047 | 17.8945 | 60.03 | 1
13.4127 | 89.1897 | 60.03 | 72.2 | 13.4097 | 54.4314 | 60.0105 | 54.4 | 13.4236 | 36.5485 | 59.95 | 18.8 | 13.4208 | 18.7194 | 59.99 | 1 | 13.413 | 17.8881 | 60.03 | 1
13.421 | 89.1874 | 60.03 | 72.2 | 13.418 | 54.4309 | 60.0104 | 54.4 | 13.4319 | 36.5489 | 59.95 | 18.8 | 13.4292 | 18.7194 | 59.99 | 1 | 13.4214 | 17.8817 | 60.03 | 1
13.4293 | 89.1827 | 60.03 | 72.2 | 13.4264 | 54.4304 | 60.0104 | 54.4 | 13.4403 | 36.5493 | 59.95 | 18.8 | 13.4375 | 18.7194 | 59.99 | 1 | 13.4297 | 17.8722 | 60.03 | 1
13.4376 | 89.178 | 60.03 | 72.2 | 13.4347 | 54.4299 | 60.0103 | 54.4 | 13.4487 | 36.5497 | 59.95 | 18.8 | 13.4458 | 18.7194 | 59.99 | 1 | 13.438 | 17.8628 | 60.03 | 1
13.446 | 89.1733 | 60.03 | 72.2 | 13.443 | 54.4294 | 60.0102 | 54.4 | 13.457 | 36.5501 | 59.95 | 18.8 | 13.4542 | 18.7194 | 59.99 | 1 | 13.4463 | 17.854 | 60.03 | 1
13.4543 | 89.1685 | 60.03 | 72.2 | 13.4514 | 54.4307 | 60.0101 | 54.4 | 13.4653 | 36.5505 | 59.95 | 18.8 | 13.4625 | 18.7194 | 59.99 | 1 | 13.4547 | 17.8452 | 60.03 | 1
13.4626 | 89.1602 | 60.03 | 72.2 | 13.4597 | 54.4321 | 60.01 | 54.4 | 13.4737 | 36.5509 | 59.95 | 18.8 | 13.4708 | 18.7194 | 59.99 | 1 | 13.463 | 17.8356 | 60.03 | 1
13.471 | 89.1519 | 60.03 | 72.2 | 13.468 | 54.4329 | 60.0199 | 54.4 | 13.482 | 36.5513 | 59.95 | 18.8 | 13.4792 | 18.7195 | 59.99 | 1 | 13.4713 | 17.8261 | 60.0299 | 1
13.4793 | 89.1453 | 60.03 | 72.2 | 13.4763 | 54.4336 | 60.0199 | 54.4 | 13.4904 | 36.5517 | 59.95 | 18.8 | 13.4875 | 18.7195 | 59.99 | 1 | 13.4796 | 17.8164 | 60.0298 | 1
13.4876 | 89.1388 | 60.03 | 72.2 | 13.4847 | 54.4345 | 60.0198 | 54.4 | 13.4987 | 36.5521 | 59.95 | 18.8 | 13.4958 | 18.7195 | 59.99 | 1 | 13.488 | 17.8067 | 60.0298 | 1
13.4959 | 89.1312 | 60.03 | 72.2 | 13.493 | 54.4353 | 60.0197 | 54.4 | 13.507 | 36.5524 | 59.95 | 18.8 | 13.5042 | 18.7195 | 59.99 | 1 | 13.4963 | 17.8077 | 60.0297 | 1
13.5043 | 89.1235 | 60.03 | 72.2 | 13.5013 | 54.4371 | 60.0196 | 54.4 | 13.5154 | 36.5526 | 59.95 | 18.8 | 13.5125 | 18.7196 | 59.99 | 1 | 13.5046 | 17.8088 | 60.0296 | 1
13.5126 | 89.1182 | 60.03 | 72.2 | 13.5097 | 54.4388 | 60.0195 | 54.4 | 13.5237 | 36.5531 | 59.95 | 18.8 | 13.5208 | 18.7196 | 59.99 | 1 | 13.5129 | 17.8098 | 60.0295 | 1
13.5209 | 89.113 | 60.03 | 72.2 | 13.518 | 54.4406 | 60.0194 | 54.4 | 13.532 | 36.5535 | 59.95 | 18.8 | 13.5292 | 18.7196 | 59.99 | 1 | 13.5213 | 17.8108 | 60.0294 | 1
13.5293 | 89.1105 | 60.03 | 72.2 | 13.5263 | 54.4424 | 60.0194 | 54.4 | 13.5404 | 36.554 | 59.95 | 18.8 | 13.5375 | 18.7192 | 59.99 | 1 | 13.5296 | 17.8115 | 60.0293 | 1
13.5376 | 89.108 | 60.03 | 72.2 | 13.5347 | 54.4424 | 60.0193 | 54.4 | 13.5487 | 36.5545 | 59.95 | 18.8 | 13.5458 | 18.7189 | 59.99 | 1 | 13.5379 | 17.8123 | 60.0293 | 1
13.5459 | 89.1078 | 60.03 | 72.2 | 13.543 | 54.4423 | 60.0192 | 54.4 | 13.5571 | 36.5549 | 59.95 | 18.8 | 13.5542 | 18.7185 | 59.99 | 1 | 13.5463 | 17.8171 | 60.0292 | 1
13.5543 | 89.1076 | 60.03 | 72.2 | 13.5513 | 54.4429 | 60.0191 | 54.4 | 13.5654 | 36.5554 | 59.95 | 18.8 | 13.5625 | 18.7181 | 59.99 | 1 | 13.5546 | 17.8219 | 60.0291 | 1
13.5626 | 89.1077 | 60.03 | 72.2 | 13.5597 | 54.4435 | 60.019 | 54.4 | 13.5737 | 36.5559 | 59.95 | 18.8 | 13.5709 | 18.7176 | 59.99 | 1 | 13.5629 | 17.8254 | 60.029 | 1
13.5709 | 89.1077 | 60.03 | 72.2 | 13.568 | 54.4441 | 60.0189 | 54.4 | 13.5821 | 36.5563 | 59.95 | 18.8 | 13.5792 | 18.7172 | 59.99 | 1 | 13.5713 | 17.829 | 60.0289 | 1
13.5792 | 89.1088 | 60.03 | 72.2 | 13.5763 | 54.4447 | 60.0189 | 54.4 | 13.5904 | 36.5516 | 59.95 | 18.8 | 13.5875 | 18.7168 | 59.99 | 1 | 13.5796 | 17.83 | 60.0288 | 1
13.5876 | 89.11 | 60.03 | 72.2 | 13.5846 | 54.4443 | 60.0188 | 54.4 | 13.5988 | 36.5468 | 59.95 | 18.8 | 13.5959 | 18.7163 | 59.99 | 1 | 13.5879 | 17.831 | 60.0288 | 1
13.5959 | 89.1111 | 60.03 | 72.2 | 13.593 | 54.4438 | 60.0187 | 54.4 | 13.6071 | 36.5418 | 59.95 | 18.8 | 13.6042 | 18.7159 | 59.99 | 1 | 13.5962 | 17.8345 | 60.0287 | 1
13.6042 | 89.1123 | 60.03 | 72.2 | 13.6013 | 54.4443 | 60.0186 | 54.4 | 13.6154 | 36.5367 | 59.95 | 18.8 | 13.6125 | 18.7155 | 59.99 | 1 | 13.6046 | 17.838 | 60.0286 | 1
13.6126 | 89.1125 | 60.03 | 72.2 | 13.6096 | 54.4448 | 60.0185 | 54.4 | 13.6238 | 36.5317 | 59.95 | 18.8 | 13.6209 | 18.7112 | 59.99 | 1 | 13.6129 | 17.8436 | 60.0285 | 1
13.6209 | 89.1127 | 60.03 | 72.2 | 13.618 | 54.4452 | 60.0184 | 54.4 | 13.6321 | 36.5267 | 59.95 | 18.8 | 13.6292 | 18.707 | 59.99 | 1 | 13.6212 | 17.8491 | 60.0284 | 1
13.6292 | 89.1129 | 60.03 | 72.2 | 13.6263 | 54.4456 | 60.0184 | 54.4 | 13.6404 | 36.5217 | 59.95 | 18.8 | 13.6375 | 18.6973 | 59.99 | 1 | 13.6295 | 17.8471 | 60.0283 | 1
13.6375 | 89.1131 | 60.03 | 72.2 | 13.6346 | 54.446 | 60.0183 | 54.4 | 13.6488 | 36.5167 | 59.95 | 18.8 | 13.6459 | 18.6876 | 59.99 | 1 | 13.6379 | 17.8451 | 60.0283 | 1
13.6459 | 89.1131 | 60.03 | 72.2 | 13.6429 | 54.4464 | 60.0182 | 54.4 | 13.6572 | 36.5116 | 59.95 | 18.8 | 13.6542 | 18.6779 | 59.99 | 1 | 13.6462 | 17.8401 | 60.0282 | 1
13.6542 | 89.1131 | 60.03 | 72.2 | 13.6513 | 54.4464 | 60.0181 | 54.4 | 13.6655 | 36.5066 | 59.95 | 18.8 | 13.6625 | 18.6682 | 59.99 | 1 | 13.6545 | 17.8351 | 60.0281 | 1
13.6625 | 89.1131 | 60.03 | 72.2 | 13.6596 | 54.4464 | 60.018 | 54.4 | 13.6738 | 36.5066 | 59.95 | 18.8 | 13.6709 | 18.6583 | 59.99 | 1 | 13.6628 | 17.8195 | 60.028 | 1
13.6709 | 89.1131 | 60.03 | 72.2 | 13.6679 | 54.4456 | 60.0179 | 54.4 | 13.6821 | 36.5066 | 59.95 | 18.8 | 13.6792 | 18.6485 | 59.99 | 1 | 13.6712 | 17.8039 | 60.0279 | 1
13.6792 | 89.1131 | 60.03 | 72.2 | 13.6763 | 54.4448 | 60.0179 | 54.4 | 13.6905 | 36.5066 | 59.95 | 18.8 | 13.6875 | 18.6386 | 59.99 | 1 | 13.6795 | 17.7897 | 60.0278 | 1
13.6875 | 89.113 | 60.03 | 72.2 | 13.6846 | 54.4434 | 60.0178 | 54.4 | 13.6989 | 36.5066 | 59.95 | 18.8 | 13.6959 | 18.6288 | 59.99 | 1 | 13.6878 | 17.7755 | 60.0278 | 1
13.6958 | 89.113 | 60.03 | 72.2 | 13.6929 | 54.4421 | 60.0177 | 54.4 | 13.7072 | 36.5066 | 59.95 | 18.8 | 13.7042 | 18.6231 | 59.99 | 1 | 13.6962 | 17.751 | 60.0277 | 1
13.7042 | 89.1129 | 60.03 | 72.2 | 13.7013 | 54.4408 | 60.0176 | 54.4 | 13.7155 | 36.5066 | 59.95 | 18.8 | 13.7125 | 18.6174 | 59.99 | 1 | 13.7045 | 17.7266 | 60.0276 | 1
13.7125 | 89.1129 | 60.03 | 72.2 | 13.7096 | 54.4395 | 60.0175 | 54.4 | 13.7239 | 36.5066 | 59.95 | 18.8 | 13.7209 | 18.6172 | 59.99 | 1 | 13.7128 | 17.7076 | 60.0275 | 1
13.7208 | 89.1128 | 60.03 | 72.2 | 13.7179 | 54.4374 | 60.0174 | 54.4 | 13.7322 | 36.5066 | 59.95 | 18.8 | 13.7292 | 18.6171 | 59.99 | 1 | 13.7211 | 17.6885 | 60.0274 | 1
13.7292 | 89.113 | 60.03 | 72.2 | 13.7263 | 54.4353 | 60.0174 | 54.4 | 13.7405 | 36.5066 | 59.95 | 18.8 | 13.7375 | 18.6169 | 59.99 | 1 | 13.7295 | 17.6653 | 60.0273 | 1
13.7375 | 89.1131 | 60.03 | 72.2 | 13.7346 | 54.4334 | 60.0173 | 54.4 | 13.7489 | 36.5066 | 59.95 | 18.8 | 13.7459 | 18.6167 | 59.99 | 1 | 13.7378 | 17.642 | 60.0273 | 1
13.7458 | 89.1133 | 60.03 | 72.2 | 13.7429 | 54.4315 | 60.0172 | 54.4 | 13.7572 | 36.5066 | 59.95 | 18.8 | 13.7542 | 18.6167 | 59.99 | 1 | 13.7461 | 17.6257 | 60.0272 | 1
13.7542 | 89.1134 | 60.03 | 72.2 | 13.7513 | 54.431 | 60.0171 | 54.4 | 13.7656 | 36.5066 | 59.95 | 18.8 | 13.7625 | 18.6166 | 59.99 | 1 | 13.7545 | 17.6094 | 60.0271 | 1
13.7625 | 89.1148 | 60.03 | 72.2 | 13.7596 | 54.4306 | 60.017 | 54.4 | 13.7739 | 36.5066 | 59.95 | 18.8 | 13.7709 | 18.6166 | 59.99 | 1 | 13.7628 | 17.5856 | 60.027 | 1
13.7708 | 89.1161 | 60.03 | 72.2 | 13.7679 | 54.4302 | 60.0169 | 54.4 | 13.7822 | 36.5066 | 59.95 | 18.8 | 13.7792 | 18.6165 | 59.99 | 1 | 13.7711 | 17.5617 | 60.0269 | 1
13.7791 | 89.1163 | 60.03 | 72.2 | 13.7762 | 54.4297 | 60.0169 | 54.4 | 13.7906 | 36.5066 | 59.95 | 18.8 | 13.7875 | 18.6166 | 59.99 | 1 | 13.7794 | 17.5381 | 60.0268 | 1
13.7875 | 89.1164 | 60.03 | 72.2 | 13.7845 | 54.4293 | 60.0168 | 54.4 | 13.7989 | 36.5066 | 59.95 | 18.8 | 13.7959 | 18.6166 | 59.99 | 1 | 13.7878 | 17.5145 | 60.0268 | 1
13.7958 | 89.1122 | 60.03 | 72.2 | 13.7929 | 54.4288 | 60.0167 | 54.4 | 13.8073 | 36.5066 | 59.95 | 18.8 | 13.8042 | 18.6166 | 59.99 | 1 | 13.7961 | 17.485 | 60.0267 | 1
13.8041 | 89.1079 | 60.03 | 72.2 | 13.8012 | 54.4296 | 60.0166 | 54.4 | 13.8156 | 36.5066 | 59.95 | 18.8 | 13.8125 | 18.6166 | 59.99 | 1 | 13.8044 | 17.4554 | 60.0266 | 1
13.8125 | 89.1035 | 60.03 | 72.2 | 13.8095 | 54.4305 | 60.0165 | 54.4 | 13.8239 | 36.5066 | 59.95 | 18.8 | 13.8209 | 18.6168 | 59.99 | 1 | 13.8127 | 17.4282 | 60.0265 | 1
13.8208 | 89.0991 | 60.03 | 72.2 | 13.8179 | 54.4314 | 60.0164 | 54.4 | 13.8323 | 36.5066 | 59.95 | 18.8 | 13.8292 | 18.6171 | 59.99 | 1 | 13.8211 | 17.401 | 60.0264 | 1
13.8291 | 89.0946 | 60.03 | 72.2 | 13.8262 | 54.4324 | 60.0164 | 54.4 | 13.8406 | 36.5066 | 59.95 | 18.8 | 13.8375 | 18.6173 | 59.99 | 1 | 13.8294 | 17.369 | 60.0263 | 1
13.8374 | 89.0902 | 60.03 | 72.2 | 13.8345 | 54.4305 | 60.0163 | 54.4 | 13.8489 | 36.5066 | 59.95 | 18.8 | 13.8459 | 18.6176 | 59.99 | 1 | 13.8377 | 17.337 | 60.0263 | 1
13.8458 | 89.0854 | 60.03 | 72.2 | 13.8429 | 54.4287 | 60.0162 | 54.4 | 13.8573 | 36.5066 | 59.95 | 18.8 | 13.8542 | 18.6179 | 59.99 | 1 | 13.8461 | 17.31 | 60.0262 | 1
13.8541 | 89.0807 | 60.03 | 72.2 | 13.8512 | 54.4276 | 60.0161 | 54.4 | 13.8657 | 36.5066 | 59.95 | 18.8 | 13.8625 | 18.6181 | 59.99 | 1 | 13.8544 | 17.283 | 60.0261 | 1
13.8624 | 89.0771 | 60.03 | 72.2 | 13.8595 | 54.4266 | 60.016 | 54.4 | 13.874 | 36.5066 | 59.95 | 18.8 | 13.8709 | 18.6184 | 59.99 | 1 | 13.8627 | 17.2586 | 60.026 | 1
13.8708 | 89.0736 | 60.03 | 72.2 | 13.8679 | 54.4263 | 60.0159 | 54.4 | 13.8823 | 36.5066 | 59.95 | 18.8 | 13.8792 | 18.6186 | 59.99 | 1 | 13.871 | 17.2343 | 60.0259 | 1
13.8791 | 89.0744 | 60.03 | 72.2 | 13.8762 | 54.426 | 60.0159 | 54.4 | 13.8906 | 36.5065 | 59.95 | 18.8 | 13.8876 | 18.6187 | 59.99 | 1 | 13.8794 | 17.2094 | 60.0258 | 1
13.8874 | 89.0752 | 60.03 | 72.2 | 13.8845 | 54.4252 | 60.0158 | 54.4 | 13.899 | 36.5064 | 59.95 | 18.8 | 13.8959 | 18.6189 | 59.99 | 1 | 13.8877 | 17.1844 | 60.0258 | 1
13.8958 | 89.076 | 60.03 | 72.2 | 13.8929 | 54.4245 | 60.0157 | 54.4 | 13.9073 | 36.5063 | 59.95 | 18.8 | 13.9042 | 18.6189 | 59.99 | 1 | 13.896 | 17.1718 | 60.0257 | 1
13.9041 | 89.0769 | 60.03 | 72.2 | 13.9012 | 54.4239 | 60.0156 | 54.4 | 13.9156 | 36.5062 | 59.95 | 18.8 | 13.9126 | 18.6188 | 59.99 | 1 | 13.9044 | 17.1591 | 60.0256 | 1
13.9124 | 89.072 | 60.03 | 72.2 | 13.9095 | 54.4232 | 60.0155 | 54.4 | 13.924 | 36.5061 | 59.95 | 18.8 | 13.9209 | 18.6188 | 59.99 | 1 | 13.9127 | 17.15 | 60.0255 | 1
13.9207 | 89.067 | 60.03 | 72.2 | 13.9178 | 54.4248 | 60.0154 | 54.4 | 13.9324 | 36.506 | 59.95 | 18.8 | 13.9292 | 18.6188 | 59.99 | 1 | 13.921 | 17.1408 | 60.0254 | 1
13.9291 | 89.0575 | 60.03 | 72.2 | 13.9262 | 54.4264 | 60.0154 | 54.4 | 13.9407 | 36.5059 | 59.95 | 18.8 | 13.9376 | 18.6187 | 59.99 | 1 | 13.9294 | 17.1301 | 60.0253 | 1
13.9374 | 89.048 | 60.03 | 72.2 | 13.9345 | 54.4268 | 60.0153 | 54.4 | 13.949 | 36.5058 | 59.95 | 18.8 | 13.9459 | 18.6187 | 59.99 | 1 | 13.9377 | 17.1195 | 60.0253 | 1
13.9457 | 89.0387 | 60.03 | 72.2 | 13.9428 | 54.4273 | 60.0152 | 54.4 | 13.9574 | 36.5057 | 59.95 | 18.8 | 13.9542 | 18.6189 | 59.99 | 1 | 13.946 | 17.1137 | 60.0252 | 1
13.9541 | 89.0294 | 60.03 | 72.2 | 13.9512 | 54.4271 | 60.0151 | 54.4 | 13.9657 | 36.5056 | 59.95 | 18.8 | 13.9626 | 18.6191 | 59.99 | 1 | 13.9543 | 17.1079 | 60.0251 | 1
13.9624 | 89.0196 | 60.03 | 72.2 | 13.9595 | 54.4268 | 60.015 | 54.4 | 13.9741 | 36.5056 | 59.95 | 18.8 | 13.9709 | 18.6192 | 59.99 | 1 | 13.9626 | 17.1082 | 60.025 | 1
13.9707 | 89.0098 | 60.03 | 72.2 | 13.9678 | 54.4297 | 60.0149 | 54.4 | 13.9824 | 36.5056 | 59.95 | 18.8 | 13.9792 | 18.6193 | 59.99 | 1 | 13.971 | 17.1085 | 60.0249 | 1
13.979 | 89.0001 | 60.03 | 72.2 | 13.9762 | 54.4326 | 60.0149 | 54.4 | 13.9907 | 36.5056 | 59.95 | 18.8 | 13.9876 | 18.6195 | 59.99 | 1 | 13.9793 | 17.0943 | 60.0248 | 1
13.9874 | 88.9903 | 60.03 | 72.2 | 13.9845 | 54.4352 | 60.0148 | 54.4 | 13.9991 | 36.5056 | 59.95 | 18.8 | 13.9959 | 18.6196 | 59.99 | 1 | 13.9876 | 17.0801 | 60.0248 | 1
13.9957 | 88.9862 | 60.03 | 72.2 | 13.9928 | 54.4378 | 60.0147 | 54.4 | 14.0074 | 36.5056 | 59.95 | 18.8 | 14.0042 | 18.6153 | 59.99 | 1 | 13.996 | 17.0723 | 60.0247 | 1
14.004 | 88.9822 | 60.03 | 72.2 | 14.0011 | 54.4405 | 60.0146 | 54.4 | 14.0157 | 36.5056 | 59.95 | 18.8 | 14.0126 | 18.611 | 59.99 | 1 | 14.0043 | 17.0646 | 60.0246 | 1
14.0124 | 88.9819 | 60.03 | 72.2 | 14.0095 | 54.4431 | 60.0145 | 54.4 | 14.0241 | 36.5056 | 59.95 | 18.8 | 14.0209 | 18.6067 | 59.99 | 1 | 14.0126 | 17.0601 | 60.0245 | 1
14.0207 | 88.9816 | 60.03 | 72.2 | 14.0178 | 54.446 | 60.0144 | 54.4 | 14.0324 | 36.5056 | 59.95 | 18.8 | 14.0292 | 18.6023 | 59.99 | 1 | 14.021 | 17.0555 | 60.0244 | 1
14.029 | 88.9811 | 60.03 | 72.2 | 14.0261 | 54.449 | 60.0144 | 54.4 | 14.0408 | 36.5059 | 59.95 | 18.8 | 14.0376 | 18.5978 | 59.99 | 1 | 14.0293 | 17.0452 | 60.0243 | 1
14.0374 | 88.9806 | 60.03 | 72.2 | 14.0345 | 54.4523 | 60.0143 | 54.4 | 14.0491 | 36.5062 | 59.95 | 18.8 | 14.0459 | 18.5932 | 59.99 | 1 | 14.0376 | 17.0349 | 60.0243 | 1
14.0457 | 88.9806 | 60.03 | 72.2 | 14.0428 | 54.4557 | 60.0142 | 54.4 | 14.0574 | 36.5065 | 59.95 | 18.8 | 14.0542 | 18.5887 | 59.99 | 1 | 14.0459 | 17.0239 | 60.0242 | 1
14.054 | 88.9806 | 60.03 | 72.2 | 14.0511 | 54.4557 | 60.0141 | 54.4 | 14.0658 | 36.5068 | 59.95 | 18.8 | 14.0626 | 18.5843 | 59.99 | 1 | 14.0543 | 17.013 | 60.0241 | 1
14.0623 | 88.9806 | 60.03 | 72.2 | 14.0594 | 54.4557 | 60.014 | 54.4 | 14.0741 | 36.5071 | 59.95 | 18.8 | 14.0709 | 18.5799 | 59.99 | 1 | 14.0626 | 17.011 | 60.024 | 1
14.0707 | 88.9806 | 60.03 | 72.2 | 14.0678 | 54.4559 | 60.0139 | 54.4 | 14.0825 | 36.5075 | 59.95 | 18.8 | 14.0792 | 18.5755 | 59.99 | 1 | 14.0709 | 17.0091 | 60.0239 | 1
14.079 | 88.9806 | 60.03 | 72.2 | 14.0761 | 54.4562 | 60.0139 | 54.4 | 14.0908 | 36.5078 | 59.95 | 18.8 | 14.0876 | 18.5755 | 59.99 | 1 | 14.0793 | 17.0036 | 60.0238 | 1
14.0873 | 88.9806 | 60.03 | 72.2 | 14.0844 | 54.4563 | 60.0138 | 54.4 | 14.0991 | 36.5081 | 59.95 | 18.8 | 14.0959 | 18.5756 | 59.99 | 1 | 14.0876 | 16.9981 | 60.0238 | 1
14.0957 | 88.9806 | 60.03 | 72.2 | 14.0928 | 54.4564 | 60.0137 | 54.4 | 14.1075 | 36.5084 | 59.95 | 18.8 | 14.1042 | 18.5757 | 59.99 | 1 | 14.0959 | 17.0042 | 60.0237 | 1
14.104 | 88.9806 | 60.03 | 72.2 | 14.1011 | 54.4564 | 60.0136 | 54.4 | 14.1158 | 36.5087 | 59.95 | 18.8 | 14.1126 | 18.5758 | 59.99 | 1 | 14.1042 | 17.0102 | 60.0236 | 1
14.1123 | 88.9806 | 60.03 | 72.2 | 14.1094 | 54.4563 | 60.0135 | 54.4 | 14.1241 | 36.5086 | 59.95 | 18.8 | 14.1209 | 18.5759 | 59.99 | 1 | 14.1126 | 17.022 | 60.0235 | 1
14.1206 | 88.9806 | 60.03 | 72.2 | 14.1178 | 54.4558 | 60.0134 | 54.4 | 14.1325 | 36.5085 | 59.95 | 18.8 | 14.1292 | 18.576 | 59.99 | 1 | 14.1209 | 17.0338 | 60.0234 | 1
14.129 | 88.9778 | 60.03 | 72.2 | 14.1261 | 54.4552 | 60.0134 | 54.4 | 14.1409 | 36.5085 | 59.95 | 18.8 | 14.1376 | 18.5763 | 59.99 | 1 | 14.1292 | 17.0456 | 60.0233 | 1
14.1373 | 88.9751 | 60.03 | 72.2 | 14.1344 | 54.4539 | 60.0133 | 54.4 | 14.1492 | 36.5084 | 59.95 | 18.8 | 14.1459 | 18.5766 | 59.99 | 1 | 14.1376 | 17.0574 | 60.0233 | 1
14.1456 | 88.9723 | 60.03 | 72.2 | 14.1428 | 54.4526 | 60.0132 | 54.4 | 14.1575 | 36.5083 | 59.95 | 18.8 | 14.1542 | 18.5769 | 59.99 | 1 | 14.1459 | 17.0689 | 60.0232 | 1
14.154 | 88.9695 | 60.03 | 72.2 | 14.1511 | 54.4524 | 60.0131 | 54.4 | 14.1658 | 36.5082 | 59.95 | 18.8 | 14.1626 | 18.5771 | 59.9899 | 1 | 14.1542 | 17.0804 | 60.0231 | 1
14.1623 | 88.9668 | 60.03 | 72.2 | 14.1594 | 54.4522 | 60.013 | 54.4 | 14.1742 | 36.5081 | 59.95 | 18.8 | 14.1709 | 18.5774 | 59.9898 | 1 | 14.1626 | 17.0919 | 60.023 | 1
14.1706 | 88.964 | 60.03 | 72.2 | 14.1678 | 54.4521 | 60.0129 | 54.4 | 14.1826 | 36.5081 | 59.95 | 18.8 | 14.1792 | 18.5776 | 59.9897 | 1 | 14.1709 | 17.1034 | 60.0229 | 1
14.1789 | 88.9612 | 60.03 | 72.2 | 14.1761 | 54.452 | 60.0129 | 54.4 | 14.1909 | 36.508 | 59.95 | 18.8 | 14.1876 | 18.5778 | 59.9896 | 1 | 14.1792 | 17.1034 | 60.0228 | 1
14.1873 | 88.9585 | 60.03 | 72.2 | 14.1844 | 54.453 | 60.0128 | 54.4 | 14.1992 | 36.5079 | 59.95 | 18.8 | 14.1959 | 18.578 | 59.9896 | 1 | 14.1875 | 17.1034 | 60.0228 | 1
14.1956 | 88.9557 | 60.03 | 72.2 | 14.1927 | 54.4541 | 60.0127 | 54.4 | 14.2076 | 36.5079 | 59.95 | 18.8 | 14.2042 | 18.5781 | 59.9895 | 1 | 14.1959 | 17.1034 | 60.0227 | 1
14.2039 | 88.953 | 60.03 | 72.2 | 14.2011 | 54.4551 | 60.0126 | 54.4 | 14.2159 | 36.5079 | 59.95 | 18.8 | 14.2126 | 18.5782 | 59.9894 | 1 | 14.2042 | 17.1034 | 60.0226 | 1
14.2123 | 88.953 | 60.03 | 72.2 | 14.2094 | 54.4561 | 60.0125 | 54.4 | 14.2242 | 36.5029 | 59.95 | 18.8 | 14.2209 | 18.5781 | 59.9893 | 1 | 14.2125 | 17.1034 | 60.0225 | 1
14.2206 | 88.953 | 60.03 | 72.2 | 14.2177 | 54.4581 | 60.0124 | 54.4 | 14.2326 | 36.4978 | 59.95 | 18.8 | 14.2292 | 18.578 | 59.9892 | 1 | 14.2209 | 17.1034 | 60.0224 | 1
14.2289 | 88.953 | 60.03 | 72.2 | 14.226 | 54.4601 | 60.0124 | 54.4 | 14.2409 | 36.4928 | 59.95 | 18.8 | 14.2376 | 18.5779 | 59.9891 | 1 | 14.2292 | 17.1034 | 60.0223 | 1
14.2373 | 88.953 | 60.03 | 72.2 | 14.2344 | 54.4537 | 60.0123 | 54.4 | 14.2493 | 36.4878 | 59.95 | 18.8 | 14.2459 | 18.5779 | 59.9891 | 1 | 14.2375 | 17.1034 | 60.0223 | 1
14.2456 | 88.9531 | 60.03 | 72.2 | 14.2427 | 54.4472 | 60.0122 | 54.4 | 14.2576 | 36.4827 | 59.95 | 18.8 | 14.2542 | 18.5778 | 59.989 | 1 | 14.2458 | 17.1034 | 60.0222 | 1
14.2539 | 88.9531 | 60.03 | 72.2 | 14.251 | 54.4407 | 60.0121 | 54.4 | 14.2659 | 36.4777 | 59.95 | 18.8 | 14.2626 | 18.5777 | 59.9889 | 1 | 14.2542 | 17.1034 | 60.0221 | 1
14.2622 | 88.9532 | 60.03 | 72.2 | 14.2594 | 54.4342 | 60.012 | 54.4 | 14.2743 | 36.4665 | 59.95 | 18.8 | 14.2709 | 18.5776 | 59.9888 | 1 | 14.2625 | 17.1034 | 60.022 | 1
14.2706 | 88.9532 | 60.03 | 72.2 | 14.2677 | 54.4231 | 60.0119 | 54.4 | 14.2826 | 36.4554 | 59.95 | 18.8 | 14.2793 | 18.5775 | 59.9887 | 1 | 14.2708 | 17.1034 | 60.0219 | 1
14.2789 | 88.9532 | 60.03 | 72.2 | 14.276 | 54.4121 | 60.0119 | 54.4 | 14.291 | 36.4442 | 59.95 | 18.8 | 14.2876 | 18.5775 | 59.9886 | 1 | 14.2792 | 17.1034 | 60.0218 | 1
14.2872 | 88.9533 | 60.03 | 72.2 | 14.2844 | 54.401 | 60.0118 | 54.4 | 14.2993 | 36.4331 | 59.95 | 18.8 | 14.2959 | 18.5774 | 59.9886 | 1 | 14.2875 | 17.1034 | 60.0218 | 1
14.2956 | 88.9533 | 60.03 | 72.2 | 14.2927 | 54.39 | 60.0117 | 54.4 | 14.3076 | 36.427 | 59.95 | 18.8 | 14.3043 | 18.573 | 59.9885 | 1 | 14.2958 | 17.1034 | 60.0217 | 1
14.3039 | 88.9534 | 60.03 | 72.2 | 14.301 | 54.3789 | 60.0116 | 54.4 | 14.316 | 36.4209 | 59.95 | 18.8 | 14.3126 | 18.5686 | 59.9884 | 1 | 14.3041 | 17.1034 | 60.0216 | 1
14.3122 | 88.954 | 60.03 | 72.2 | 14.3094 | 54.3679 | 60.0115 | 54.4 | 14.3243 | 36.4148 | 59.95 | 18.8 | 14.3209 | 18.5641 | 59.9883 | 1 | 14.3125 | 17.1034 | 60.0215 | 1
14.3205 | 88.9546 | 60.03 | 72.2 | 14.3177 | 54.3642 | 60.0114 | 54.4 | 14.3326 | 36.4086 | 59.95 | 18.8 | 14.3293 | 18.5597 | 59.9882 | 1 | 14.3208 | 17.1034 | 60.0214 | 1
14.3289 | 88.955 | 60.03 | 72.2 | 14.326 | 54.3605 | 60.0114 | 54.4 | 14.341 | 36.4025 | 59.95 | 18.8 | 14.3376 | 18.5552 | 59.9881 | 1 | 14.3291 | 17.1034 | 60.0213 | 1
14.3372 | 88.9554 | 60.03 | 72.2 | 14.3344 | 54.3562 | 60.0113 | 54.4 | 14.3494 | 36.3964 | 59.95 | 18.8 | 14.3459 | 18.5508 | 59.9881 | 1 | 14.3375 | 17.1034 | 60.0213 | 1
14.3455 | 88.9558 | 60.03 | 72.2 | 14.3427 | 54.3518 | 60.0112 | 54.4 | 14.3577 | 36.3964 | 59.95 | 18.8 | 14.3543 | 18.5462 | 59.988 | 1 | 14.3458 | 17.1034 | 60.0212 | 1
14.3539 | 88.9561 | 60.03 | 72.2 | 14.351 | 54.3511 | 60.0111 | 54.4 | 14.366 | 36.3964 | 59.95 | 18.8 | 14.3626 | 18.5416 | 59.9879 | 1 | 14.3541 | 17.1034 | 60.0211 | 1
14.3622 | 88.9565 | 60.03 | 72.2 | 14.3593 | 54.3504 | 60.011 | 54.4 | 14.3743 | 36.3964 | 59.95 | 18.8 | 14.3709 | 18.5371 | 59.9878 | 1 | 14.3625 | 17.1034 | 60.021 | 1
14.3705 | 88.9569 | 60.03 | 72.2 | 14.3677 | 54.3495 | 60.0109 | 54.4 | 14.3827 | 36.3964 | 59.95 | 18.8 | 14.3793 | 18.5325 | 59.9877 | 1 | 14.3708 | 17.1034 | 60.0209 | 1
14.3789 | 88.9573 | 60.03 | 72.2 | 14.376 | 54.3486 | 60.0109 | 54.4 | 14.3911 | 36.3964 | 59.95 | 18.8 | 14.3876 | 18.5323 | 59.9876 | 1 | 14.3791 | 17.1034 | 60.0208 | 1
14.3872 | 88.9576 | 60.03 | 72.2 | 14.3843 | 54.3477 | 60.0108 | 54.4 | 14.3994 | 36.3964 | 59.95 | 18.8 | 14.3959 | 18.5322 | 59.9876 | 1 | 14.3875 | 17.1034 | 60.0208 | 1
14.3955 | 88.9494 | 60.03 | 72.2 | 14.3927 | 54.3467 | 60.0107 | 54.4 | 14.4077 | 36.3964 | 59.95 | 18.8 | 14.4043 | 18.5321 | 59.9875 | 1 | 14.3958 | 17.1068 | 60.0207 | 1
14.4038 | 88.9412 | 60.03 | 72.2 | 14.401 | 54.3458 | 60.0106 | 54.4 | 14.4161 | 36.3964 | 59.95 | 18.8 | 14.4126 | 18.532 | 59.9874 | 1 | 14.4041 | 17.1102 | 60.0206 | 1
14.4122 | 88.9333 | 60.03 | 72.2 | 14.4093 | 54.3449 | 60.0105 | 54.4 | 14.4244 | 36.3964 | 59.95 | 18.8 | 14.4209 | 18.5319 | 59.9873 | 1 | 14.4124 | 17.1178 | 60.0205 | 1
14.4205 | 88.9253 | 60.03 | 72.2 | 14.4177 | 54.3447 | 60.0104 | 54.4 | 14.4327 | 36.3964 | 59.95 | 18.8 | 14.4293 | 18.5318 | 59.9872 | 1 | 14.4208 | 17.1255 | 60.0204 | 1
14.4288 | 88.9174 | 60.03 | 72.2 | 14.426 | 54.3445 | 60.0104 | 54.4 | 14.4411 | 36.3964 | 59.95 | 18.8 | 14.4376 | 18.5318 | 59.9871 | 1 | 14.4291 | 17.1331 | 60.0203 | 1
14.4372 | 88.9094 | 60.03 | 72.2 | 14.4343 | 54.3443 | 60.0103 | 54.4 | 14.4494 | 36.3964 | 59.95 | 18.8 | 14.4459 | 18.5319 | 59.9871 | 1 | 14.4374 | 17.1407 | 60.0203 | 1
14.4455 | 88.8984 | 60.03 | 72.2 | 14.4427 | 54.344 | 60.0102 | 54.4 | 14.4578 | 36.3964 | 59.95 | 18.8 | 14.4543 | 18.5319 | 59.987 | 1 | 14.4457 | 17.1484 | 60.0202 | 1
14.4538 | 88.8873 | 60.03 | 72.2 | 14.451 | 54.344 | 60.0101 | 54.4 | 14.4661 | 36.3964 | 59.95 | 18.8 | 14.4626 | 18.532 | 59.9869 | 1 | 14.4541 | 17.156 | 60.0201 | 1
14.4621 | 88.8762 | 60.03 | 72.2 | 14.4593 | 54.344 | 60.01 | 54.4 | 14.4744 | 36.3964 | 59.95 | 18.8 | 14.4709 | 18.5323 | 59.9868 | 1 | 14.4624 | 17.1636 | 60.02 | 1
14.4705 | 88.8651 | 60.03 | 72.2 | 14.4677 | 54.344 | 60.01 | 54.4 | 14.4828 | 36.3964 | 59.95 | 18.8 | 14.4793 | 18.5327 | 59.9867 | 1 | 14.4707 | 17.1712 | 60.02 | 1
14.4788 | 88.8619 | 60.03 | 72.2 | 14.476 | 54.344 | 60.01 | 54.4 | 14.4911 | 36.3962 | 59.95 | 18.8 | 14.4876 | 18.533 | 59.9866 | 1 | 14.4791 | 17.1754 | 60.02 | 1
14.4871 | 88.8588 | 60.03 | 72.2 | 14.4843 | 54.344 | 60.01 | 54.4 | 14.4995 | 36.3959 | 59.95 | 18.8 | 14.4959 | 18.5333 | 59.9866 | 1 | 14.4874 | 17.1797 | 60.02 | 1
14.4955 | 88.8556 | 60.03 | 72.2 | 14.4926 | 54.344 | 60.01 | 54.4 | 14.5078 | 36.3957 | 59.95 | 18.8 | 14.5043 | 18.5337 | 59.9865 | 1 | 14.4957 | 17.1846 | 60.02 | 1
14.5038 | 88.8525 | 60.03 | 72.2 | 14.501 | 54.344 | 60.01 | 54.4 | 14.5161 | 36.3954 | 59.95 | 18.8 | 14.5126 | 18.534 | 59.9864 | 1 | 14.5041 | 17.1896 | 60.02 | 1
14.5121 | 88.8493 | 60.03 | 72.2 | 14.5093 | 54.344 | 60.01 | 54.4 | 14.5245 | 36.3952 | 59.95 | 18.8 | 14.5209 | 18.5295 | 59.9863 | 1 | 14.5124 | 17.1946 | 60.02 | 1
14.5205 | 88.8462 | 60.03 | 72.2 | 14.5176 | 54.344 | 60.01 | 54.4 | 14.5328 | 36.395 | 59.95 | 18.8 | 14.5293 | 18.5251 | 59.9862 | 1 | 14.5207 | 17.1996 | 60.02 | 1
14.5288 | 88.8462 | 60.03 | 72.2 | 14.526 | 54.344 | 60.01 | 54.4 | 14.5411 | 36.3947 | 59.95 | 18.8 | 14.5376 | 18.5205 | 59.9861 | 1 | 14.5291 | 17.1955 | 60.02 | 1
14.5371 | 88.8462 | 60.03 | 72.2 | 14.5343 | 54.344 | 60.01 | 54.4 | 14.5495 | 36.3945 | 59.95 | 18.8 | 14.5459 | 18.5159 | 59.9861 | 1 | 14.5374 | 17.1915 | 60.02 | 1
14.5454 | 88.8462 | 60.03 | 72.2 | 14.5426 | 54.344 | 60.01 | 54.4 | 14.5578 | 36.3942 | 59.95 | 18.8 | 14.5543 | 18.5111 | 59.986 | 1 | 14.5457 | 17.1875 | 60.02 | 1
14.5538 | 88.8462 | 60.03 | 72.2 | 14.551 | 54.344 | 60.01 | 54.4 | 14.5662 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.5626 | 18.5063 | 59.9859 | 1 | 14.554 | 17.1834 | 60.02 | 1
14.5621 | 88.8462 | 60.03 | 72.2 | 14.5593 | 54.344 | 60.01 | 54.4 | 14.5745 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.5709 | 18.5014 | 59.9858 | 1 | 14.5623 | 17.1839 | 60.02 | 1
14.5704 | 88.8462 | 60.03 | 72.2 | 14.5676 | 54.3436 | 60.01 | 54.4 | 14.5828 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.5793 | 18.4965 | 59.9857 | 1 | 14.5707 | 17.1843 | 60.02 | 1
14.5788 | 88.8462 | 60.03 | 72.2 | 14.576 | 54.3431 | 60.01 | 54.4 | 14.5912 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.5876 | 18.4916 | 59.9856 | 1 | 14.579 | 17.1824 | 60.02 | 1
14.5871 | 88.8462 | 60.03 | 72.2 | 14.5843 | 54.3427 | 60.01 | 54.4 | 14.5995 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.5959 | 18.4867 | 59.9856 | 1 | 14.5873 | 17.1804 | 60.02 | 1
14.5954 | 88.8451 | 60.03 | 72.2 | 14.5926 | 54.3422 | 60.01 | 54.4 | 14.6078 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.6043 | 18.4803 | 59.9855 | 1 | 14.5957 | 17.1785 | 60.02 | 1
14.6037 | 88.844 | 60.03 | 72.2 | 14.601 | 54.3409 | 60.01 | 54.4 | 14.6162 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.6126 | 18.4739 | 59.9854 | 1 | 14.604 | 17.1765 | 60.02 | 1
14.6121 | 88.8413 | 60.03 | 72.2 | 14.6093 | 54.3396 | 60.01 | 54.4 | 14.6246 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.6209 | 18.4675 | 59.9853 | 1 | 14.6123 | 17.1854 | 60.02 | 1
14.6204 | 88.8385 | 60.03 | 72.2 | 14.6176 | 54.3383 | 60.01 | 54.4 | 14.6329 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.6293 | 18.461 | 59.9852 | 1 | 14.6207 | 17.1943 | 60.02 | 1
14.6287 | 88.8358 | 60.03 | 72.2 | 14.6259 | 54.337 | 60.01 | 54.4 | 14.6412 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.6376 | 18.4545 | 59.9851 | 1 | 14.629 | 17.2055 | 60.02 | 1
14.6371 | 88.8331 | 60.03 | 72.2 | 14.6343 | 54.3355 | 60.01 | 54.4 | 14.6495 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.646 | 18.4481 | 59.9851 | 1 | 14.6373 | 17.2168 | 60.02 | 1
14.6454 | 88.8304 | 60.03 | 72.2 | 14.6426 | 54.334 | 60.01 | 54.4 | 14.6579 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.6543 | 18.4416 | 59.985 | 1 | 14.6456 | 17.2261 | 60.02 | 1
14.6537 | 88.8276 | 60.03 | 72.2 | 14.6509 | 54.3329 | 60.01 | 54.4 | 14.6663 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.6626 | 18.4351 | 59.9849 | 1 | 14.654 | 17.2354 | 60.02 | 1
14.6621 | 88.8249 | 60.03 | 72.2 | 14.6593 | 54.3318 | 60.01 | 54.4 | 14.6746 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.671 | 18.4287 | 59.9848 | 1 | 14.6623 | 17.2439 | 60.02 | 1
14.6704 | 88.8222 | 60.03 | 72.2 | 14.6676 | 54.3308 | 60.01 | 54.4 | 14.6829 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.6793 | 18.4222 | 59.9847 | 1 | 14.6706 | 17.2525 | 60.02 | 1
14.6787 | 88.8206 | 60.03 | 72.2 | 14.676 | 54.3298 | 60.01 | 54.4 | 14.6913 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.6876 | 18.422 | 59.9846 | 1 | 14.679 | 17.2611 | 60.02 | 1
14.687 | 88.8189 | 60.03 | 72.2 | 14.6843 | 54.3295 | 60.01 | 54.4 | 14.6996 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.696 | 18.4219 | 59.9846 | 1 | 14.6873 | 17.2696 | 60.02 | 1
14.6954 | 88.819 | 60.03 | 72.2 | 14.6926 | 54.3293 | 60.01 | 54.4 | 14.7079 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.7043 | 18.4217 | 59.9845 | 1 | 14.6956 | 17.2812 | 60.02 | 1
14.7037 | 88.819 | 60.03 | 72.2 | 14.701 | 54.3313 | 60.01 | 54.4 | 14.7163 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.7126 | 18.4216 | 59.9844 | 1 | 14.7039 | 17.2928 | 60.02 | 1
14.712 | 88.819 | 60.03 | 72.2 | 14.7093 | 54.3333 | 60.01 | 54.4 | 14.7246 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.721 | 18.4215 | 59.9843 | 1 | 14.7123 | 17.3042 | 60.02 | 1
14.7204 | 88.819 | 60.03 | 72.2 | 14.7176 | 54.3355 | 60.01 | 54.4 | 14.733 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.7293 | 18.4214 | 59.9842 | 1 | 14.7206 | 17.3156 | 60.02 | 1
14.7287 | 88.819 | 60.03 | 72.2 | 14.726 | 54.3377 | 60.01 | 54.4 | 14.7413 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.7376 | 18.4214 | 59.9841 | 1 | 14.7289 | 17.3244 | 60.02 | 1
14.737 | 88.8189 | 60.03 | 72.2 | 14.7343 | 54.3399 | 60.01 | 54.4 | 14.7496 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.746 | 18.4214 | 59.9841 | 1 | 14.7372 | 17.3333 | 60.02 | 1
14.7453 | 88.8189 | 60.03 | 72.2 | 14.7426 | 54.3421 | 60.01 | 54.4 | 14.758 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.7543 | 18.4215 | 59.984 | 1 | 14.7456 | 17.3257 | 60.02 | 1
14.7537 | 88.8189 | 60.03 | 72.2 | 14.7509 | 54.347 | 60.01 | 54.4 | 14.7663 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.7626 | 18.4215 | 59.9839 | 1 | 14.7539 | 17.3182 | 60.02 | 1
14.762 | 88.8159 | 60.03 | 72.2 | 14.7593 | 54.352 | 60.01 | 54.4 | 14.7747 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.771 | 18.4215 | 59.9838 | 1 | 14.7622 | 17.3129 | 60.02 | 1
14.7703 | 88.813 | 60.03 | 72.2 | 14.7676 | 54.357 | 60.01 | 54.4 | 14.783 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.7793 | 18.4215 | 59.9837 | 1 | 14.7706 | 17.3076 | 60.02 | 1
14.7787 | 88.807 | 60.03 | 72.2 | 14.7759 | 54.362 | 60.01 | 54.4 | 14.7913 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.7876 | 18.4217 | 59.9836 | 1 | 14.7789 | 17.2975 | 60.02 | 1
14.787 | 88.801 | 60.03 | 72.2 | 14.7843 | 54.3648 | 60.01 | 54.4 | 14.7997 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.796 | 18.4218 | 59.9836 | 1 | 14.7872 | 17.2873 | 60.02 | 1
14.7953 | 88.7958 | 60.03 | 72.2 | 14.7926 | 54.3675 | 60.01 | 54.4 | 14.808 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.8043 | 18.4222 | 59.9835 | 1 | 14.7956 | 17.2693 | 60.02 | 1
14.8036 | 88.7906 | 60.03 | 72.2 | 14.8009 | 54.3703 | 60.01 | 54.4 | 14.8163 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.8126 | 18.4226 | 59.9834 | 1 | 14.8039 | 17.2514 | 60.02 | 1
14.812 | 88.7872 | 60.03 | 72.2 | 14.8093 | 54.3731 | 60.01 | 54.4 | 14.8247 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.821 | 18.4228 | 59.9833 | 1 | 14.8122 | 17.2352 | 60.02 | 1
14.8203 | 88.7838 | 60.03 | 72.2 | 14.8176 | 54.3759 | 60.01 | 54.4 | 14.8331 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.8293 | 18.4231 | 59.9832 | 1 | 14.8206 | 17.2191 | 60.02 | 1
14.8286 | 88.7803 | 60.03 | 72.2 | 14.8259 | 54.3787 | 60.01 | 54.4 | 14.8414 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.8376 | 18.4232 | 59.9831 | 1 | 14.8289 | 17.2175 | 60.02 | 1
14.837 | 88.7769 | 60.03 | 72.2 | 14.8342 | 54.3787 | 60.01 | 54.4 | 14.8497 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.846 | 18.4234 | 59.9831 | 1 | 14.8372 | 17.2159 | 60.02 | 1
14.8453 | 88.7764 | 60.03 | 72.2 | 14.8426 | 54.3787 | 60.01 | 54.4 | 14.858 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.8543 | 18.4237 | 59.983 | 1 | 14.8455 | 17.2181 | 60.02 | 1
14.8536 | 88.7759 | 60.03 | 72.2 | 14.8509 | 54.3787 | 60.01 | 54.4 | 14.8664 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.8626 | 18.4239 | 59.9829 | 1 | 14.8539 | 17.2204 | 60.02 | 1
14.862 | 88.778 | 60.03 | 72.2 | 14.8592 | 54.3787 | 60.01 | 54.4 | 14.8748 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.871 | 18.4242 | 59.9828 | 1 | 14.8622 | 17.2226 | 60.02 | 1
14.8703 | 88.78 | 60.03 | 72.2 | 14.8676 | 54.3796 | 60.01 | 54.4 | 14.8831 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.8793 | 18.4244 | 59.9827 | 1 | 14.8705 | 17.2249 | 60.02 | 1
14.8786 | 88.7813 | 60.03 | 72.2 | 14.8759 | 54.3805 | 60.01 | 54.4 | 14.8914 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.8876 | 18.4243 | 59.9826 | 1 | 14.8788 | 17.2328 | 60.02 | 1
14.8869 | 88.7827 | 60.03 | 72.2 | 14.8842 | 54.3831 | 60.01 | 54.4 | 14.8998 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.896 | 18.4242 | 59.9826 | 1 | 14.8872 | 17.2407 | 60.02 | 1
14.8953 | 88.7803 | 60.03 | 72.2 | 14.8925 | 54.3856 | 60.01 | 54.4 | 14.9081 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.9043 | 18.4241 | 59.9825 | 1 | 14.8955 | 17.2535 | 60.02 | 1
14.9036 | 88.778 | 60.03 | 72.2 | 14.9009 | 54.3881 | 60.01 | 54.4 | 14.9164 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.9126 | 18.424 | 59.9824 | 1 | 14.9038 | 17.2664 | 60.02 | 1
14.9119 | 88.7756 | 60.03 | 72.2 | 14.9092 | 54.3907 | 60.01 | 54.4 | 14.9248 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.921 | 18.424 | 59.9823 | 1 | 14.9122 | 17.2792 | 60.02 | 1
14.9203 | 88.7733 | 60.03 | 72.2 | 14.9175 | 54.3932 | 60.01 | 54.4 | 14.9331 | 36.394 | 59.95 | 18.8 | 14.9293 | 18.4241 | 59.9822 | 1 | 14.9205 | 17.2921 | 60.02 | 1
14.9286 | 88.7709 | 60.03 | 72.2 | 14.9259 | 54.3957 | 60.01 | 54.4 | 14.9415 | 36.3943 | 59.95 | 18.8 | 14.9376 | 18.4237 | 59.9821 | 1 | 14.9288 | 17.2988 | 60.02 | 1
14.9369 | 88.7686 | 60.03 | 72.2 | 14.9342 | 54.3983 | 60.01 | 54.4 | 14.9498 | 36.3947 | 59.95 | 18.8 | 14.946 | 18.4232 | 59.9821 | 1 | 14.9371 | 17.3056 | 60.02 | 1
14.9452 | 88.7667 | 60.03 | 72.2 | 14.9425 | 54.4008 | 60.01 | 54.4 | 14.9581 | 36.3947 | 59.95 | 18.8 | 14.9543 | 18.4227 | 59.982 | 1 | 14.9455 | 17.3124 | 60.02 | 1
14.9536 | 88.7647 | 60.03 | 72.2 | 14.9509 | 54.4024 | 60.01 | 54.4 | 14.9665 | 36.3947 | 59.95 | 18.8 | 14.9627 | 18.4222 | 59.9819 | 1 | 14.9538 | 17.3191 | 60.02 | 1
14.9619 | 88.7628 | 60.03 | 72.2 | 14.9592 | 54.404 | 60.01 | 54.4 | 14.9748 | 36.3953 | 59.95 | 18.8 | 14.971 | 18.4218 | 59.9818 | 1 | 14.9621 | 17.3259 | 60.02 | 1
14.9702 | 88.7609 | 60.03 | 72.2 | 14.9675 | 54.404 | 60.01 | 54.4 | 14.9832 | 36.3959 | 59.95 | 18.8 | 14.9793 | 18.4213 | 59.9817 | 1 | 14.9705 | 17.3327 | 60.02 | 1
14.9786 | 88.7609 | 60.03 | 72.2 | 14.9759 | 54.404 | 60.01 | 54.4 | 14.9915 | 36.3965 | 59.95 | 18.8 | 14.9877 | 18.4208 | 59.9816 | 1 | 14.9788 | 17.3327 | 60.02 | 1
14.9869 | 88.7609 | 60.03 | 72.2 | 14.9842 | 54.4033 | 60.01 | 54.4 | 14.9998 | 36.3971 | 59.95 | 18.8 | 14.996 | 18.4203 | 59.9816 | 1 | 14.9871 | 17.3327 | 60.02 | 1
14.9952 | 88.7609 | 60.03 | 72.2 | 14.9925 | 54.4025 | 60.01 | 54.4 | 15.0082 | 36.3977 | 59.95 | 18.8 | 15.0043 | 18.4133 | 59.9815 | 1 | 14.9955 | 17.3303 | 60.02 | 1
15.0036 | 88.7609 | 60.03 | 72.2 | 15.0009 | 54.4019 | 60.01 | 54.4 | 15.0165 | 36.3982 | 59.95 | 18.8 | 15.0127 | 18.4063 | 59.9814 | 1 | 15.0038 | 17.328 | 60.02 | 1
15.0119 | 88.7609 | 60.03 | 72.2 | 15.0092 | 54.4013 | 60.01 | 54.4 | 15.0248 | 36.3841 | 59.95 | 18.8 | 15.021 | 18.3997 | 59.9813 | 1 | 15.0121 | 17.3164 | 60.02 | 1
15.0202 | 88.7609 | 60.03 | 72.2 | 15.0175 | 54.4007 | 60.01 | 54.4 | 15.0332 | 36.37 | 59.95 | 18.8 | 15.0293 | 18.3932 | 59.9812 | 1 | 15.0204 | 17.3049 | 60.02 | 1
15.0285 | 88.7609 | 60.03 | 72.2 | 15.0258 | 54.4002 | 60.01 | 54.4 | 15.0415 | 36.3562 | 59.95 | 18.8 | 15.0377 | 18.3867 | 59.9811 | 1 | 15.0288 | 17.2934 | 60.02 | 1
15.0369 | 88.7609 | 60.03 | 72.2 | 15.0342 | 54.3996 | 60.01 | 54.4 | 15.0499 | 36.3424 | 59.95 | 18.8 | 15.046 | 18.3802 | 59.9811 | 1 | 15.0371 | 17.2818 | 60.02 | 1
15.0452 | 88.7609 | 60.03 | 72.2 | 15.0425 | 54.399 | 60.01 | 54.4 | 15.0582 | 36.328 | 59.95 | 18.8 | 15.0543 | 18.3686 | 59.981 | 1 | 15.0454 | 17.2703 | 60.02 | 1
15.0535 | 88.7609 | 60.03 | 72.2 | 15.0508 | 54.3984 | 60.01 | 54.4 | 15.0665 | 36.3136 | 59.95 | 18.8 | 15.0627 | 18.357 | 59.9809 | 1 | 15.0538 | 17.2587 | 60.02 | 1
15.0619 | 88.7609 | 60.03 | 72.2 | 15.0592 | 54.3978 | 60.01 | 54.4 | 15.0749 | 36.2921 | 59.95 | 18.8 | 15.071 | 18.3453 | 59.9808 | 1 | 15.0621 | 17.249 | 60.02 | 1
15.0702 | 88.7609 | 60.03 | 72.2 | 15.0675 | 54.3978 | 60.01 | 54.4 | 15.0833 | 36.2706 | 59.95 | 18.8 | 15.0793 | 18.3335 | 59.9807 | 1 | 15.0704 | 17.2394 | 60.02 | 1
15.0785 | 88.7609 | 60.03 | 72.2 | 15.0758 | 54.3977 | 60.01 | 54.4 | 15.0916 | 36.2491 | 59.95 | 18.8 | 15.0877 | 18.3283 | 59.9806 | 1 | 15.0787 | 17.2363 | 60.02 | 1
15.0868 | 88.7609 | 60.03 | 72.2 | 15.0842 | 54.3984 | 60.01 | 54.4 | 15.0999 | 36.2275 | 59.95 | 18.8 | 15.096 | 18.3231 | 59.9806 | 1 | 15.0871 | 17.2333 | 60.02 | 1
15.0952 | 88.7609 | 60.03 | 72.2 | 15.0925 | 54.3991 | 60.01 | 54.4 | 15.1083 | 36.2204 | 59.95 | 18.8 | 15.1043 | 18.3177 | 59.9805 | 1 | 15.0954 | 17.2394 | 60.02 | 1
15.1035 | 88.7609 | 60.03 | 72.2 | 15.1008 | 54.3999 | 60.01 | 54.4 | 15.1166 | 36.2133 | 59.95 | 18.8 | 15.1127 | 18.3123 | 59.9804 | 1 | 15.1037 | 17.2456 | 60.02 | 1
15.1118 | 88.7609 | 60.03 | 72.2 | 15.1092 | 54.4007 | 60.01 | 54.4 | 15.1249 | 36.2061 | 59.95 | 18.8 | 15.121 | 18.3048 | 59.9803 | 1 | 15.1121 | 17.2518 | 60.02 | 1
15.1202 | 88.7609 | 60.03 | 72.2 | 15.1175 | 54.4014 | 60.01 | 54.4 | 15.1332 | 36.199 | 59.95 | 18.8 | 15.1293 | 18.2973 | 59.9802 | 1 | 15.1204 | 17.2579 | 60.02 | 1
15.1285 | 88.7609 | 60.03 | 72.2 | 15.1258 | 54.4022 | 60.01 | 54.4 | 15.1416 | 36.1918 | 59.9501 | 18.8 | 15.1377 | 18.2949 | 59.9801 | 1 | 15.1287 | 17.2659 | 60.02 | 1
15.1368 | 88.7609 | 60.03 | 72.2 | 15.1342 | 54.4025 | 60.01 | 54.4 | 15.15 | 36.1847 | 59.9501 | 18.8 | 15.146 | 18.2926 | 59.9801 | 1 | 15.1371 | 17.274 | 60.02 | 1
15.1452 | 88.7609 | 60.03 | 72.2 | 15.1425 | 54.4027 | 60.01 | 54.4 | 15.1583 | 36.1847 | 59.9502 | 18.8 | 15.1543 | 18.2904 | 59.98 | 1 | 15.1454 | 17.2801 | 60.02 | 1
15.1535 | 88.7609 | 60.03 | 72.2 | 15.1508 | 54.4032 | 60.01 | 54.4 | 15.1666 | 36.1847 | 59.9503 | 18.8 | 15.1627 | 18.2883 | 59.98 | 1 | 15.1537 | 17.2863 | 60.02 | 1
15.1618 | 88.7609 | 60.03 | 72.2 | 15.1591 | 54.4036 | 60.01 | 54.4 | 15.175 | 36.1847 | 59.9504 | 18.8 | 15.171 | 18.2861 | 59.98 | 1 | 15.162 | 17.2925 | 60.02 | 1
15.1701 | 88.7609 | 60.03 | 72.2 | 15.1675 | 54.4032 | 60.01 | 54.4 | 15.1833 | 36.1847 | 59.9505 | 18.8 | 15.1793 | 18.2839 | 59.98 | 1 | 15.1704 | 17.2988 | 60.02 | 1
15.1785 | 88.7609 | 60.03 | 72.2 | 15.1758 | 54.4028 | 60.01 | 54.4 | 15.1917 | 36.1847 | 59.9506 | 18.8 | 15.1877 | 18.2818 | 59.98 | 1 | 15.1787 | 17.305 | 60.02 | 1
15.1868 | 88.7609 | 60.03 | 72.2 | 15.1841 | 54.4015 | 60.01 | 54.4 | 15.2 | 36.1847 | 59.9506 | 18.8 | 15.196 | 18.2796 | 59.98 | 1 | 15.187 | 17.3113 | 60.02 | 1
15.1951 | 88.7609 | 60.03 | 72.2 | 15.1925 | 54.4001 | 60.01 | 54.4 | 15.2083 | 36.1847 | 59.9507 | 18.8 | 15.2043 | 18.28 | 59.98 | 1 | 15.1953 | 17.3194 | 60.02 | 1
15.2035 | 88.7609 | 60.03 | 72.2 | 15.2008 | 54.4004 | 60.01 | 54.4 | 15.2167 | 36.1847 | 59.9508 | 18.8 | 15.2127 | 18.2803 | 59.98 | 1 | 15.2037 | 17.3275 | 60.02 | 1
15.2118 | 88.7593 | 60.03 | 72.2 | 15.2091 | 54.4006 | 60.01 | 54.4 | 15.225 | 36.1847 | 59.9509 | 18.8 | 15.221 | 18.2807 | 59.98 | 1 | 15.212 | 17.3338 | 60.02 | 1
15.2201 | 88.7578 | 60.03 | 72.2 | 15.2175 | 54.4007 | 60.01 | 54.4 | 15.2333 | 36.1847 | 59.951 | 18.8 | 15.2293 | 18.281 | 59.98 | 1 | 15.2203 | 17.34 | 60.02 | 1
15.2284 | 88.7561 | 60.03 | 72.2 | 15.2258 | 54.4008 | 60.01 | 54.4 | 15.2417 | 36.1847 | 59.9511 | 18.8 | 15.2377 | 18.2813 | 59.98 | 1 | 15.2287 | 17.3484 | 60.02 | 1
15.2368 | 88.7544 | 60.03 | 72.2 | 15.2341 | 54.4009 | 60.01 | 54.4 | 15.25 | 36.1847 | 59.9511 | 18.8 | 15.246 | 18.2816 | 59.98 | 1 | 15.237 | 17.3568 | 60.02 | 1
15.2451 | 88.7527 | 60.03 | 72.2 | 15.2425 | 54.401 | 60.01 | 54.4 | 15.2584 | 36.1847 | 59.9512 | 18.8 | 15.2543 | 18.2819 | 59.98 | 1 | 15.2453 | 17.3629 | 60.02 | 1
15.2534 | 88.7511 | 60.03 | 72.2 | 15.2508 | 54.4013 | 60.01 | 54.4 | 15.2667 | 36.1847 | 59.9513 | 18.8 | 15.2627 | 18.2822 | 59.98 | 1 | 15.2537 | 17.3691 | 60.02 | 1
15.2618 | 88.7478 | 60.03 | 72.2 | 15.2591 | 54.4015 | 60.01 | 54.4 | 15.275 | 36.1847 | 59.9514 | 18.8 | 15.271 | 18.2827 | 59.98 | 1 | 15.262 | 17.3694 | 60.02 | 1
15.2701 | 88.7445 | 60.03 | 72.2 | 15.2675 | 54.4042 | 60.01 | 54.4 | 15.2834 | 36.1847 | 59.9515 | 18.8 | 15.2793 | 18.2832 | 59.98 | 1 | 15.2703 | 17.3697 | 60.02 | 1
15.2784 | 88.7412 | 60.03 | 72.2 | 15.2758 | 54.4068 | 60.01 | 54.4 | 15.2917 | 36.1847 | 59.9516 | 18.8 | 15.2877 | 18.283 | 59.98 | 1 | 15.2787 | 17.3682 | 60.02 | 1
15.2867 | 88.738 | 60.03 | 72.2 | 15.2841 | 54.4079 | 60.01 | 54.4 | 15.3 | 36.1847 | 59.9516 | 18.8 | 15.296 | 18.2829 | 59.98 | 1 | 15.287 | 17.3667 | 60.02 | 1
15.2951 | 88.7363 | 60.03 | 72.2 | 15.2924 | 54.4089 | 60.01 | 54.4 | 15.3084 | 36.1847 | 59.9517 | 18.8 | 15.3043 | 18.2828 | 59.98 | 1 | 15.2953 | 17.3652 | 60.02 | 1
15.3034 | 88.7346 | 60.03 | 72.2 | 15.3008 | 54.4106 | 60.01 | 54.4 | 15.3168 | 36.1847 | 59.9518 | 18.8 | 15.3127 | 18.2827 | 59.98 | 1 | 15.3036 | 17.3637 | 60.02 | 1
15.3117 | 88.733 | 60.03 | 72.2 | 15.3091 | 54.4123 | 60.01 | 54.4 | 15.3251 | 36.1847 | 59.9519 | 18.8 | 15.321 | 18.2826 | 59.98 | 1 | 15.312 | 17.3545 | 60.02 | 1
15.3201 | 88.7314 | 60.03 | 72.2 | 15.3174 | 54.414 | 60.01 | 54.4 | 15.3334 | 36.1847 | 59.952 | 18.8 | 15.3293 | 18.2826 | 59.98 | 1 | 15.3203 | 17.3454 | 60.02 | 1
15.3284 | 88.7293 | 60.03 | 72.2 | 15.3258 | 54.4157 | 60.01 | 54.4 | 15.3417 | 36.1847 | 59.9521 | 18.8 | 15.3377 | 18.2825 | 59.98 | 1 | 15.3286 | 17.3378 | 60.02 | 1
15.3367 | 88.7272 | 60.03 | 72.2 | 15.3341 | 54.4173 | 60.01 | 54.4 | 15.3501 | 36.1847 | 59.9521 | 18.8 | 15.346 | 18.2825 | 59.98 | 1 | 15.3369 | 17.3303 | 60.02 | 1
15.3451 | 88.7264 | 60.03 | 72.2 | 15.3424 | 54.4188 | 60.01 | 54.4 | 15.3585 | 36.1847 | 59.9522 | 18.8 | 15.3544 | 18.2822 | 59.98 | 1 | 15.3453 | 17.3203 | 60.02 | 1
15.3534 | 88.7255 | 60.03 | 72.2 | 15.3508 | 54.4185 | 60.01 | 54.4 | 15.3668 | 36.1847 | 59.9523 | 18.8 | 15.3627 | 18.2819 | 59.98 | 1 | 15.3536 | 17.3103 | 60.02 | 1
15.3617 | 88.7247 | 60.03 | 72.2 | 15.3591 | 54.4182 | 60.01 | 54.4 | 15.3751 | 36.1847 | 59.9524 | 18.8 | 15.371 | 18.2807 | 59.98 | 1 | 15.3619 | 17.3004 | 60.02 | 1
15.37 | 88.7238 | 60.03 | 72.2 | 15.3674 | 54.4187 | 60.01 | 54.4 | 15.3835 | 36.1847 | 59.9525 | 18.8 | 15.3794 | 18.2796 | 59.98 | 1 | 15.3703 | 17.2904 | 60.02 | 1
15.3784 | 88.723 | 60.03 | 72.2 | 15.3758 | 54.4192 | 60.01 | 54.4 | 15.3918 | 36.1847 | 59.9526 | 18.8 | 15.3877 | 18.2785 | 59.98 | 1 | 15.3786 | 17.2826 | 60.02 | 1
15.3867 | 88.7222 | 60.03 | 72.2 | 15.3841 | 54.4198 | 60.01 | 54.4 | 15.4001 | 36.1847 | 59.9526 | 18.8 | 15.396 | 18.2774 | 59.98 | 1 | 15.3869 | 17.2747 | 60.02 | 1
15.395 | 88.7213 | 60.03 | 72.2 | 15.3924 | 54.4203 | 60.01 | 54.4 | 15.4085 | 36.1847 | 59.9527 | 18.8 | 15.4044 | 18.2762 | 59.98 | 1 | 15.3953 | 17.2774 | 60.02 | 1
15.4033 | 88.7205 | 60.03 | 72.2 | 15.4008 | 54.4208 | 60.01 | 54.4 | 15.4168 | 36.1847 | 59.9528 | 18.8 | 15.4127 | 18.275 | 59.98 | 1 | 15.4036 | 17.2801 | 60.02 | 1
15.4117 | 88.7201 | 60.03 | 72.2 | 15.4091 | 54.4213 | 60.01 | 54.4 | 15.4252 | 36.1847 | 59.9529 | 18.8 | 15.421 | 18.273 | 59.98 | 1 | 15.4119 | 17.2791 | 60.02 | 1
15.42 | 88.7197 | 60.03 | 72.2 | 15.4174 | 54.4218 | 60.01 | 54.4 | 15.4335 | 36.1847 | 59.953 | 18.8 | 15.4294 | 18.271 | 59.98 | 1 | 15.4203 | 17.278 | 60.02 | 1
15.4283 | 88.7216 | 60.03 | 72.2 | 15.4258 | 54.4224 | 60.01 | 54.4 | 15.4418 | 36.1847 | 59.9531 | 18.8 | 15.4377 | 18.2692 | 59.98 | 1 | 15.4286 | 17.2852 | 60.02 | 1
15.4367 | 88.7234 | 60.03 | 72.2 | 15.4341 | 54.4221 | 60.01 | 54.4 | 15.4502 | 36.1847 | 59.9531 | 18.8 | 15.446 | 18.2673 | 59.98 | 1 | 15.4369 | 17.2924 | 60.02 | 1
15.445 | 88.7191 | 60.03 | 72.2 | 15.4424 | 54.4219 | 60.01 | 54.4 | 15.4585 | 36.1847 | 59.9532 | 18.8 | 15.4544 | 18.264 | 59.98 | 1 | 15.4452 | 17.3022 | 60.02 | 1
15.4533 | 88.7149 | 60.03 | 72.2 | 15.4507 | 54.4208 | 60.01 | 54.4 | 15.4669 | 36.1847 | 59.9533 | 18.8 | 15.4627 | 18.2607 | 59.98 | 1 | 15.4536 | 17.3119 | 60.02 | 1
15.4616 | 88.7106 | 60.03 | 72.2 | 15.4591 | 54.4197 | 60.01 | 54.4 | 15.4752 | 36.1847 | 59.9534 | 18.8 | 15.471 | 18.2575 | 59.98 | 1 | 15.4619 | 17.3238 | 60.02 | 1
15.47 | 88.7063 | 60.03 | 72.2 | 15.4674 | 54.4185 | 60.01 | 54.4 | 15.4835 | 36.1847 | 59.9535 | 18.8 | 15.4794 | 18.2542 | 59.98 | 1 | 15.4702 | 17.3358 | 60.02 | 1
15.4783 | 88.7008 | 60.03 | 72.2 | 15.4757 | 54.4174 | 60.01 | 54.4 | 15.4919 | 36.1847 | 59.9536 | 18.8 | 15.4877 | 18.251 | 59.98 | 1 | 15.4785 | 17.3229 | 60.02 | 1
15.4866 | 88.6953 | 60.03 | 72.2 | 15.4841 | 54.4163 | 60.01 | 54.4 | 15.5002 | 36.1847 | 59.9536 | 18.8 | 15.496 | 18.2478 | 59.98 | 1 | 15.4869 | 17.31 | 60.02 | 1
15.495 | 88.6894 | 60.03 | 72.2 | 15.4924 | 54.4151 | 60.01 | 54.4 | 15.5085 | 36.1847 | 59.9537 | 18.8 | 15.5044 | 18.2455 | 59.98 | 1 | 15.4952 | 17.2971 | 60.02 | 1
15.5033 | 88.6835 | 60.03 | 72.2 | 15.5007 | 54.4135 | 60.01 | 54.4 | 15.5169 | 36.1847 | 59.9538 | 18.8 | 15.5127 | 18.2431 | 59.98 | 1 | 15.5035 | 17.2841 | 60.02 | 1
15.5116 | 88.6714 | 60.03 | 72.2 | 15.5091 | 54.4119 | 60.01 | 54.4 | 15.5252 | 36.1851 | 59.9539 | 18.8 | 15.521 | 18.2407 | 59.98 | 1 | 15.5119 | 17.2672 | 60.02 | 1
15.5199 | 88.6592 | 60.03 | 72.2 | 15.5174 | 54.4115 | 60.01 | 54.4 | 15.5336 | 36.1855 | 59.954 | 18.8 | 15.5294 | 18.2383 | 59.98 | 1 | 15.5202 | 17.2502 | 60.02 | 1
15.5283 | 88.6493 | 60.03 | 72.2 | 15.5257 | 54.4111 | 60.01 | 54.4 | 15.5419 | 36.1862 | 59.9541 | 18.8 | 15.5377 | 18.2387 | 59.98 | 1 | 15.5285 | 17.2332 | 60.02 | 1
15.5366 | 88.6393 | 60.03 | 72.2 | 15.534 | 54.4102 | 60.01 | 54.4 | 15.5502 | 36.1869 | 59.9541 | 18.8 | 15.546 | 18.239 | 59.98 | 1 | 15.5369 | 17.2163 | 60.02 | 1
15.5449 | 88.6309 | 60.03 | 72.2 | 15.5424 | 54.4094 | 60.01 | 54.4 | 15.5586 | 36.1874 | 59.9542 | 18.8 | 15.5544 | 18.2395 | 59.98 | 1 | 15.5452 | 17.195 | 60.02 | 1
15.5532 | 88.6225 | 60.03 | 72.2 | 15.5507 | 54.4086 | 60.01 | 54.4 | 15.567 | 36.1879 | 59.9543 | 18.8 | 15.5627 | 18.2399 | 59.98 | 1 | 15.5535 | 17.1737 | 60.02 | 1
15.5616 | 88.6153 | 60.03 | 72.2 | 15.559 | 54.4078 | 60.01 | 54.4 | 15.5753 | 36.1883 | 59.9544 | 18.8 | 15.571 | 18.2403 | 59.98 | 1 | 15.5619 | 17.1741 | 60.02 | 1
15.5699 | 88.6081 | 60.03 | 72.2 | 15.5674 | 54.4069 | 60.01 | 54.4 | 15.5836 | 36.1888 | 59.9545 | 18.8 | 15.5794 | 18.2407 | 59.98 | 1 | 15.5702 | 17.1745 | 60.02 | 1
15.5782 | 88.6012 | 60.03 | 72.2 | 15.5757 | 54.406 | 60.01 | 54.4 | 15.592 | 36.1893 | 59.9546 | 18.8 | 15.5877 | 18.241 | 59.98 | 1 | 15.5785 | 17.1789 | 60.02 | 1
15.5866 | 88.5944 | 60.03 | 72.2 | 15.584 | 54.4056 | 60.01 | 54.4 | 15.6003 | 36.1898 | 59.9546 | 18.8 | 15.596 | 18.2414 | 59.98 | 1 | 15.5868 | 17.1832 | 60.02 | 1
15.5949 | 88.592 | 60.03 | 72.2 | 15.5923 | 54.4051 | 60.01 | 54.4 | 15.6086 | 36.1898 | 59.9547 | 18.8 | 15.6044 | 18.2417 | 59.98 | 1 | 15.5952 | 17.1916 | 60.02 | 1
15.6032 | 88.5896 | 60.03 | 72.2 | 15.6007 | 54.4057 | 60.01 | 54.4 | 15.6169 | 36.1899 | 59.9548 | 18.8 | 15.6127 | 18.2421 | 59.98 | 1 | 15.6035 | 17.2 | 60.02 | 1
15.6115 | 88.5923 | 60.03 | 72.2 | 15.609 | 54.4062 | 60.01 | 54.4 | 15.6253 | 36.1897 | 59.9549 | 18.8 | 15.621 | 18.2422 | 59.98 | 1 | 15.6118 | 17.2078 | 60.02 | 1
15.6199 | 88.595 | 60.03 | 72.2 | 15.6173 | 54.4073 | 60.01 | 54.4 | 15.6337 | 36.1895 | 59.955 | 18.8 | 15.6294 | 18.2423 | 59.98 | 1 | 15.6201 | 17.2155 | 60.02 | 1
15.6282 | 88.5965 | 60.03 | 72.2 | 15.6257 | 54.4083 | 60.01 | 54.4 | 15.642 | 36.1895 | 59.9551 | 18.8 | 15.6377 | 18.242 | 59.98 | 1 | 15.6285 | 17.228 | 60.02 | 1
15.6365 | 88.598 | 60.03 | 72.2 | 15.634 | 54.4086 | 60.01 | 54.4 | 15.6503 | 36.1895 | 59.9551 | 18.8 | 15.646 | 18.2417 | 59.98 | 1 | 15.6368 | 17.2405 | 60.02 | 1
15.6449 | 88.5989 | 60.03 | 72.2 | 15.6423 | 54.4089 | 60.01 | 54.4 | 15.6587 | 36.1895 | 59.9552 | 18.8 | 15.6544 | 18.2378 | 59.98 | 1 | 15.6451 | 17.2512 | 60.02 | 1
15.6532 | 88.5998 | 60.03 | 72.2 | 15.6507 | 54.4093 | 60.01 | 54.4 | 15.667 | 36.1895 | 59.9553 | 18.8 | 15.6627 | 18.2338 | 59.98 | 1 | 15.6535 | 17.2618 | 60.02 | 1
15.6615 | 88.6007 | 60.03 | 72.2 | 15.659 | 54.4097 | 60.01 | 54.4 | 15.6754 | 36.1897 | 59.9554 | 18.8 | 15.6711 | 18.2299 | 59.98 | 1 | 15.6618 | 17.2704 | 60.02 | 1
15.6698 | 88.6017 | 60.03 | 72.2 | 15.6673 | 54.4102 | 60.01 | 54.4 | 15.6837 | 36.19 | 59.9555 | 18.8 | 15.6794 | 18.226 | 59.98 | 1 | 15.6701 | 17.279 | 60.02 | 1
15.6782 | 88.6035 | 60.03 | 72.2 | 15.6757 | 54.4108 | 60.01 | 54.4 | 15.692 | 36.1868 | 59.9556 | 18.8 | 15.6877 | 18.2168 | 59.98 | 1 | 15.6785 | 17.2875 | 60.02 | 1
15.6865 | 88.6054 | 60.03 | 72.2 | 15.684 | 54.4096 | 60.01 | 54.4 | 15.7004 | 36.1837 | 59.9556 | 18.8 | 15.6961 | 18.2075 | 59.98 | 1 | 15.6868 | 17.2961 | 60.02 | 1
15.6948 | 88.6059 | 60.03 | 72.2 | 15.6923 | 54.4085 | 60.01 | 54.4 | 15.7087 | 36.1807 | 59.9557 | 18.8 | 15.7044 | 18.1982 | 59.98 | 1 | 15.6951 | 17.3072 | 60.02 | 1
15.7031 | 88.6065 | 60.03 | 72.2 | 15.7007 | 54.4066 | 60.01 | 54.4 | 15.717 | 36.1777 | 59.9558 | 18.8 | 15.7127 | 18.189 | 59.98 | 1 | 15.7034 | 17.3182 | 60.02 | 1
15.7115 | 88.6067 | 60.03 | 72.2 | 15.709 | 54.4047 | 60.01 | 54.4 | 15.7254 | 36.1715 | 59.9559 | 18.8 | 15.7211 | 18.18 | 59.98 | 1 | 15.7118 | 17.3267 | 60.02 | 1
15.7198 | 88.6069 | 60.03 | 72.2 | 15.7173 | 54.4035 | 60.01 | 54.4 | 15.7337 | 36.1652 | 59.956 | 18.8 | 15.7294 | 18.171 | 59.98 | 1 | 15.7201 | 17.3352 | 60.02 | 1
15.7281 | 88.6077 | 60.03 | 72.2 | 15.7256 | 54.4024 | 60.01 | 54.4 | 15.7421 | 36.159 | 59.9561 | 18.8 | 15.7377 | 18.1605 | 59.98 | 1 | 15.7284 | 17.3358 | 60.02 | 1
15.7365 | 88.6085 | 60.03 | 72.2 | 15.734 | 54.4012 | 60.01 | 54.4 | 15.7504 | 36.1528 | 59.9561 | 18.8 | 15.7461 | 18.15 | 59.98 | 1 | 15.7368 | 17.3363 | 60.02 | 1
15.7448 | 88.6085 | 60.03 | 72.2 | 15.7423 | 54.4 | 60.01 | 54.4 | 15.7587 | 36.1463 | 59.9562 | 18.8 | 15.7544 | 18.1395 | 59.98 | 1 | 15.7451 | 17.3398 | 60.02 | 1
15.7531 | 88.6085 | 60.03 | 72.2 | 15.7506 | 54.3985 | 60.01 | 54.4 | 15.7671 | 36.1398 | 59.9563 | 18.8 | 15.7627 | 18.1289 | 59.98 | 1 | 15.7534 | 17.3433 | 60.02 | 1
15.7614 | 88.6071 | 60.03 | 72.2 | 15.759 | 54.3971 | 60.01 | 54.4 | 15.7755 | 36.1334 | 59.9564 | 18.8 | 15.7711 | 18.124 | 59.98 | 1 | 15.7617 | 17.3487 | 60.02 | 1
15.7698 | 88.6057 | 60.03 | 72.2 | 15.7673 | 54.3962 | 60.01 | 54.4 | 15.7838 | 36.1269 | 59.9565 | 18.8 | 15.7794 | 18.1191 | 59.98 | 1 | 15.7701 | 17.354 | 60.02 | 1
15.7781 | 88.6046 | 60.03 | 72.2 | 15.7756 | 54.3953 | 60.01 | 54.4 | 15.7921 | 36.1204 | 59.9566 | 18.8 | 15.7877 | 18.1142 | 59.98 | 1 | 15.7784 | 17.3449 | 60.02 | 1
15.7864 | 88.6034 | 60.03 | 72.2 | 15.784 | 54.3952 | 60.01 | 54.4 | 15.8005 | 36.1138 | 59.9566 | 18.8 | 15.7961 | 18.1093 | 59.98 | 1 | 15.7867 | 17.3358 | 60.02 | 1
15.7948 | 88.6023 | 60.03 | 72.2 | 15.7923 | 54.3951 | 60.01 | 54.4 | 15.8088 | 36.1105 | 59.9567 | 18.8 | 15.8044 | 18.1044 | 59.98 | 1 | 15.7951 | 17.3182 | 60.02 | 1
15.8031 | 88.6011 | 60.03 | 72.2 | 15.8006 | 54.3951 | 60.01 | 54.4 | 15.8171 | 36.1072 | 59.9568 | 18.8 | 15.8127 | 18.0995 | 59.98 | 1 | 15.8034 | 17.3006 | 60.02 | 1
15.8114 | 88.6004 | 60.03 | 72.2 | 15.809 | 54.395 | 60.01 | 54.4 | 15.8254 | 36.1039 | 59.9569 | 18.8 | 15.8211 | 18.0997 | 59.98 | 1 | 15.8117 | 17.2953 | 60.02 | 1
15.8197 | 88.5996 | 60.03 | 72.2 | 15.8173 | 54.3949 | 60.01 | 54.4 | 15.8338 | 36.1005 | 59.957 | 18.8 | 15.8294 | 18.0999 | 59.98 | 1 | 15.8201 | 17.29 | 60.02 | 1
15.8281 | 88.5982 | 60.03 | 72.2 | 15.8256 | 54.3948 | 60.01 | 54.4 | 15.8422 | 36.0972 | 59.9571 | 18.8 | 15.8377 | 18.1001 | 59.98 | 1 | 15.8284 | 17.28 | 60.02 | 1
15.8364 | 88.5967 | 60.03 | 72.2 | 15.834 | 54.3948 | 60.01 | 54.4 | 15.8505 | 36.0939 | 59.9571 | 18.8 | 15.8461 | 18.1003 | 59.98 | 1 | 15.8367 | 17.2699 | 60.02 | 1
15.8447 | 88.5933 | 60.03 | 72.2 | 15.8423 | 54.3948 | 60.01 | 54.4 | 15.8588 | 36.0939 | 59.9572 | 18.8 | 15.8544 | 18.1003 | 59.98 | 1 | 15.845 | 17.2602 | 60.02 | 1
15.853 | 88.59 | 60.03 | 72.2 | 15.8506 | 54.3948 | 60.01 | 54.4 | 15.8672 | 36.0939 | 59.9573 | 18.8 | 15.8628 | 18.1003 | 59.98 | 1 | 15.8534 | 17.2505 | 60.02 | 1
15.8614 | 88.5866 | 60.03 | 72.2 | 15.8589 | 54.3948 | 60.01 | 54.4 | 15.8755 | 36.0939 | 59.9574 | 18.8 | 15.8711 | 18.1004 | 59.98 | 1 | 15.8617 | 17.2557 | 60.02 | 1
15.8697 | 88.5831 | 60.03 | 72.2 | 15.8673 | 54.3948 | 60.01 | 54.4 | 15.8839 | 36.0939 | 59.9575 | 18.8 | 15.8794 | 18.1005 | 59.98 | 1 | 15.87 | 17.261 | 60.02 | 1
15.878 | 88.5801 | 60.03 | 72.2 | 15.8756 | 54.3948 | 60.01 | 54.4 | 15.8922 | 36.0939 | 59.9576 | 18.8 | 15.8878 | 18.1006 | 59.98 | 1 | 15.8784 | 17.2725 | 60.02 | 1
15.8864 | 88.5771 | 60.03 | 72.2 | 15.8839 | 54.3946 | 60.01 | 54.4 | 15.9005 | 36.0939 | 59.9576 | 18.8 | 15.8961 | 18.1006 | 59.98 | 1 | 15.8867 | 17.2841 | 60.02 | 1
15.8947 | 88.5736 | 60.03 | 72.2 | 15.8923 | 54.3943 | 60.01 | 54.4 | 15.9089 | 36.0939 | 59.9577 | 18.8 | 15.9044 | 18.1006 | 59.98 | 1 | 15.895 | 17.2933 | 60.02 | 1
15.903 | 88.57 | 60.03 | 72.2 | 15.9006 | 54.3941 | 60.01 | 54.4 | 15.9172 | 36.0939 | 59.9578 | 18.8 | 15.9128 | 18.1006 | 59.98 | 1 | 15.9034 | 17.3026 | 60.02 | 1
15.9113 | 88.568 | 60.03 | 72.2 | 15.9089 | 54.3939 | 60.01 | 54.4 | 15.9255 | 36.0939 | 59.9579 | 18.8 | 15.9211 | 18.1006 | 59.98 | 1 | 15.9117 | 17.3052 | 60.02 | 1
15.9197 | 88.5659 | 60.03 | 72.2 | 15.9173 | 54.3936 | 60.01 | 54.4 | 15.9339 | 36.0939 | 59.958 | 18.8 | 15.9294 | 18.1006 | 59.98 | 1 | 15.92 | 17.3078 | 60.02 | 1
15.928 | 88.5659 | 60.03 | 72.2 | 15.9256 | 54.3934 | 60.01 | 54.4 | 15.9422 | 36.0939 | 59.9581 | 18.8 | 15.9378 | 18.1006 | 59.98 | 1 | 15.9283 | 17.3097 | 60.02 | 1
15.9363 | 88.566 | 60.03 | 72.2 | 15.9339 | 54.3944 | 60.01 | 54.4 | 15.9506 | 36.0939 | 59.9581 | 18.8 | 15.9461 | 18.1006 | 59.98 | 1 | 15.9367 | 17.3116 | 60.02 | 1
15.9447 | 88.5664 | 60.03 | 72.2 | 15.9423 | 54.3954 | 60.01 | 54.4 | 15.9589 | 36.0939 | 59.9582 | 18.8 | 15.9544 | 18.1005 | 59.98 | 1 | 15.945 | 17.3034 | 60.02 | 1
15.953 | 88.5668 | 60.03 | 72.2 | 15.9506 | 54.3968 | 60.01 | 54.4 | 15.9672 | 36.0939 | 59.9583 | 18.8 | 15.9628 | 18.1005 | 59.98 | 1 | 15.9533 | 17.2952 | 60.02 | 1
15.9613 | 88.5621 | 60.03 | 72.2 | 15.959 | 54.3982 | 60.01 | 54.4 | 15.9756 | 36.0939 | 59.9584 | 18.8 | 15.9711 | 18.1005 | 59.98 | 1 | 15.9617 | 17.287 | 60.02 | 1
15.9696 | 88.5575 | 60.03 | 72.2 | 15.9673 | 54.3998 | 60.01 | 54.4 | 15.9839 | 36.0939 | 59.9585 | 18.8 | 15.9794 | 18.1005 | 59.98 | 1 | 15.97 | 17.2788 | 60.02 | 1
15.978 | 88.5529 | 60.03 | 72.2 | 15.9756 | 54.4014 | 60.01 | 54.4 | 15.9922 | 36.0939 | 59.9586 | 18.8 | 15.9878 | 18.1006 | 59.98 | 1 | 15.9783 | 17.2685 | 60.02 | 1
15.9863 | 88.5484 | 60.03 | 72.2 | 15.9839 | 54.403 | 60.01 | 54.4 | 16.0005 | 36.0939 | 59.9586 | 18.8 | 15.9961 | 18.1006 | 59.98 | 1 | 15.9867 | 17.2581 | 60.02 | 1
15.9946 | 88.5438 | 60.03 | 72.2 | 15.9923 | 54.4046 | 60.01 | 54.4 | 16.0089 | 36.0938 | 59.9587 | 18.8 | 16.0044 | 18.1007 | 59.98 | 1 | 15.995 | 17.2463 | 60.02 | 1
16.0029 | 88.5393 | 60.03 | 72.2 | 16.0006 | 54.4063 | 60.01 | 54.4 | 16.0173 | 36.0937 | 59.9588 | 18.8 | 16.0128 | 18.1008 | 59.98 | 1 | 16.0033 | 17.2344 | 60.02 | 1
16.0113 | 88.531 | 60.03 | 72.2 | 16.0089 | 54.4079 | 60.01 | 54.4 | 16.0256 | 36.0934 | 59.9589 | 18.8 | 16.0211 | 18.1008 | 59.98 | 1 | 16.0116 | 17.2211 | 60.02 | 1
16.0196 | 88.5228 | 60.03 | 72.2 | 16.0173 | 54.4082 | 60.01 | 54.4 | 16.0339 | 36.0932 | 59.959 | 18.8 | 16.0294 | 18.1008 | 59.98 | 1 | 16.02 | 17.2078 | 60.02 | 1
16.0279 | 88.514 | 60.03 | 72.2 | 16.0256 | 54.4086 | 60.01 | 54.4 | 16.0423 | 36.0929 | 59.9591 | 18.8 | 16.0378 | 18.1008 | 59.98 | 1 | 16.0283 | 17.2038 | 60.02 | 1
16.0363 | 88.5052 | 60.03 | 72.2 | 16.0339 | 54.4086 | 60.01 | 54.4 | 16.0506 | 36.0927 | 59.9591 | 18.8 | 16.0461 | 18.1008 | 59.98 | 1 | 16.0366 | 17.1998 | 60.02 | 1
16.0446 | 88.4994 | 60.03 | 72.2 | 16.0423 | 54.4086 | 60.01 | 54.4 | 16.059 | 36.0925 | 59.9592 | 18.8 | 16.0545 | 18.1007 | 59.98 | 1 | 16.045 | 17.1851 | 60.02 | 1
16.0529 | 88.4937 | 60.03 | 72.2 | 16.0506 | 54.4088 | 60.01 | 54.4 | 16.0673 | 36.0922 | 59.9593 | 18.8 | 16.0628 | 18.1006 | 59.98 | 1 | 16.0533 | 17.1703 | 60.02 | 1
16.0612 | 88.4869 | 60.03 | 72.2 | 16.0589 | 54.409 | 60.01 | 54.4 | 16.0756 | 36.0872 | 59.9594 | 18.8 | 16.0711 | 18.1005 | 59.98 | 1 | 16.0616 | 17.1538 | 60.02 | 1
16.0696 | 88.4801 | 60.03 | 72.2 | 16.0673 | 54.4092 | 60.01 | 54.4 | 16.084 | 36.0821 | 59.9595 | 18.8 | 16.0795 | 18.1005 | 59.98 | 1 | 16.0699 | 17.1373 | 60.02 | 1
16.0779 | 88.4722 | 60.03 | 72.2 | 16.0756 | 54.4094 | 60.01 | 54.4 | 16.0923 | 36.0723 | 59.9596 | 18.8 | 16.0878 | 18.1004 | 59.98 | 1 | 16.0783 | 17.1289 | 60.02 | 1
16.0862 | 88.4643 | 60.03 | 72.2 | 16.0839 | 54.4092 | 60.01 | 54.4 | 16.1006 | 36.0624 | 59.9596 | 18.8 | 16.0961 | 18.1003 | 59.98 | 1 | 16.0866 | 17.1205 | 60.02 | 1
16.0946 | 88.46 | 60.03 | 72.2 | 16.0923 | 54.4091 | 60.01 | 54.4 | 16.1089 | 36.0529 | 59.9597 | 18.8 | 16.1045 | 18.0999 | 59.98 | 1 | 16.0949 | 17.1121 | 60.02 | 1
16.1029 | 88.4558 | 60.03 | 72.2 | 16.1006 | 54.409 | 60.01 | 54.4 | 16.1173 | 36.0434 | 59.9598 | 18.8 | 16.1128 | 18.0995 | 59.98 | 1 | 16.1033 | 17.1037 | 60.02 | 1
16.1112 | 88.452 | 60.03 | 72.2 | 16.1089 | 54.4088 | 60.01 | 54.4 | 16.1257 | 36.0339 | 59.9599 | 18.8 | 16.1211 | 18.0991 | 59.98 | 1 | 16.1116 | 17.0912 | 60.02 | 1
16.1195 | 88.4482 | 60.03 | 72.2 | 16.1172 | 54.4087 | 60.01 | 54.4 | 16.134 | 36.0244 | 59.96 | 18.8 | 16.1295 | 18.0987 | 59.98 | 1 | 16.1199 | 17.0786 | 60.02 | 1
16.1279 | 88.4456 | 60.03 | 72.2 | 16.1256 | 54.4086 | 60.01 | 54.4 | 16.1423 | 36.0149 | 59.96 | 18.8 | 16.1378 | 18.0984 | 59.98 | 1 | 16.1283 | 17.0768 | 60.02 | 1
16.1362 | 88.4431 | 60.03 | 72.2 | 16.1339 | 54.4083 | 60.01 | 54.4 | 16.1506 | 36.0054 | 59.96 | 18.8 | 16.1461 | 18.0981 | 59.98 | 1 | 16.1366 | 17.0751 | 60.02 | 1
16.1445 | 88.4432 | 60.03 | 72.2 | 16.1422 | 54.408 | 60.01 | 54.4 | 16.159 | 36.0008 | 59.96 | 18.8 | 16.1545 | 18.0978 | 59.98 | 1 | 16.1449 | 17.0774 | 60.02 | 1
16.1528 | 88.4433 | 60.03 | 72.2 | 16.1506 | 54.4076 | 60.01 | 54.4 | 16.1674 | 35.9961 | 59.96 | 18.8 | 16.1628 | 18.0975 | 59.98 | 1 | 16.1533 | 17.0797 | 60.02 | 1
16.1612 | 88.4435 | 60.03 | 72.2 | 16.1589 | 54.4073 | 60.01 | 54.4 | 16.1757 | 35.9964 | 59.96 | 18.8 | 16.1711 | 18.094 | 59.98 | 1 | 16.1616 | 17.0844 | 60.02 | 1
16.1695 | 88.4438 | 60.03 | 72.2 | 16.1672 | 54.4073 | 60.01 | 54.4 | 16.184 | 35.9966 | 59.96 | 18.8 | 16.1795 | 18.0905 | 59.98 | 1 | 16.1699 | 17.0892 | 60.02 | 1
16.1778 | 88.4473 | 60.03 | 72.2 | 16.1756 | 54.4073 | 60.01 | 54.4 | 16.1924 | 35.9969 | 59.96 | 18.8 | 16.1878 | 18.0875 | 59.98 | 1 | 16.1783 | 17.0939 | 60.02 | 1
16.1862 | 88.4509 | 60.03 | 72.2 | 16.1839 | 54.4072 | 60.01 | 54.4 | 16.2007 | 35.9972 | 59.96 | 18.8 | 16.1961 | 18.0844 | 59.98 | 1 | 16.1866 | 17.0987 | 60.02 | 1
16.1945 | 88.454 | 60.03 | 72.2 | 16.1922 | 54.4071 | 60.01 | 54.4 | 16.209 | 35.9975 | 59.96 | 18.8 | 16.2045 | 18.0812 | 59.98 | 1 | 16.1949 | 17.1057 | 60.02 | 1
16.2028 | 88.4572 | 60.03 | 72.2 | 16.2006 | 54.4069 | 60.01 | 54.4 | 16.2173 | 35.9977 | 59.96 | 18.8 | 16.2128 | 18.0779 | 59.98 | 1 | 16.2032 | 17.1126 | 60.02 | 1
16.2111 | 88.4608 | 60.03 | 72.2 | 16.2089 | 54.4068 | 60.01 | 54.4 | 16.2257 | 35.998 | 59.96 | 18.8 | 16.2212 | 18.0745 | 59.98 | 1 | 16.2116 | 17.1196 | 60.02 | 1
16.2195 | 88.4644 | 60.03 | 72.2 | 16.2172 | 54.4066 | 60.01 | 54.4 | 16.2341 | 35.9983 | 59.96 | 18.8 | 16.2295 | 18.0711 | 59.98 | 1 | 16.2199 | 17.1266 | 60.02 | 1
16.2278 | 88.4646 | 60.03 | 72.2 | 16.2256 | 54.4065 | 60.01 | 54.4 | 16.2424 | 35.998 | 59.96 | 18.8 | 16.2378 | 18.0677 | 59.98 | 1 | 16.2282 | 17.1312 | 60.02 | 1
16.2361 | 88.4648 | 60.03 | 72.2 | 16.2339 | 54.4063 | 60.01 | 54.4 | 16.2507 | 35.9978 | 59.96 | 18.8 | 16.2462 | 18.0643 | 59.98 | 1 | 16.2365 | 17.1359 | 60.02 | 1
16.2445 | 88.4668 | 60.03 | 72.2 | 16.2422 | 54.4062 | 60.01 | 54.4 | 16.259 | 35.9976 | 59.96 | 18.8 | 16.2545 | 18.064 | 59.98 | 1 | 16.2449 | 17.1381 | 60.02 | 1
16.2528 | 88.4689 | 60.03 | 72.2 | 16.2505 | 54.406 | 60.01 | 54.4 | 16.2674 | 35.9974 | 59.96 | 18.8 | 16.2628 | 18.0637 | 59.98 | 1 | 16.2532 | 17.1403 | 60.02 | 1
16.2611 | 88.468 | 60.03 | 72.2 | 16.2589 | 54.4059 | 60.01 | 54.4 | 16.2758 | 35.9907 | 59.96 | 18.8 | 16.2712 | 18.0638 | 59.98 | 1 | 16.2615 | 17.1441 | 60.02 | 1
16.2694 | 88.4671 | 60.03 | 72.2 | 16.2672 | 54.4056 | 60.01 | 54.4 | 16.2841 | 35.9841 | 59.96 | 18.8 | 16.2795 | 18.0639 | 59.98 | 1 | 16.2699 | 17.1478 | 60.02 | 1
16.2778 | 88.4662 | 60.03 | 72.2 | 16.2755 | 54.4054 | 60.01 | 54.4 | 16.2924 | 35.9775 | 59.96 | 18.8 | 16.2878 | 18.0642 | 59.98 | 1 | 16.2782 | 17.1494 | 60.02 | 1
16.2861 | 88.4654 | 60.03 | 72.2 | 16.2839 | 54.4051 | 60.01 | 54.4 | 16.3007 | 35.9709 | 59.96 | 18.8 | 16.2962 | 18.0645 | 59.98 | 1 | 16.2865 | 17.1509 | 60.02 | 1
16.2944 | 88.4646 | 60.03 | 72.2 | 16.2922 | 54.4048 | 60.01 | 54.4 | 16.3091 | 35.9643 | 59.96 | 18.8 | 16.3045 | 18.0609 | 59.98 | 1 | 16.2949 | 17.1545 | 60.02 | 1
16.3028 | 88.4639 | 60.03 | 72.2 | 16.3005 | 54.4046 | 60.01 | 54.4 | 16.3174 | 35.9577 | 59.96 | 18.8 | 16.3128 | 18.0572 | 59.98 | 1 | 16.3032 | 17.1581 | 60.02 | 1
16.3111 | 88.4648 | 60.03 | 72.2 | 16.3089 | 54.4043 | 60.01 | 54.4 | 16.3257 | 35.9515 | 59.96 | 18.8 | 16.3212 | 18.0536 | 59.98 | 1 | 16.3115 | 17.1617 | 60.02 | 1
16.3194 | 88.4658 | 60.03 | 72.2 | 16.3172 | 54.404 | 60.01 | 54.4 | 16.3341 | 35.9454 | 59.96 | 18.8 | 16.3295 | 18.0499 | 59.98 | 1 | 16.3199 | 17.1653 | 60.02 | 1
16.3277 | 88.4668 | 60.03 | 72.2 | 16.3255 | 54.4038 | 60.01 | 54.4 | 16.3425 | 35.9392 | 59.96 | 18.8 | 16.3378 | 18.0461 | 59.98 | 1 | 16.3282 | 17.1707 | 60.02 | 1
16.3361 | 88.4678 | 60.03 | 72.2 | 16.3339 | 54.4035 | 60.01 | 54.4 | 16.3508 | 35.9331 | 59.96 | 18.8 | 16.3462 | 18.0422 | 59.98 | 1 | 16.3365 | 17.1761 | 60.02 | 1
16.3444 | 88.4666 | 60.03 | 72.2 | 16.3422 | 54.4032 | 60.01 | 54.4 | 16.3591 | 35.9331 | 59.96 | 18.8 | 16.3545 | 18.038 | 59.98 | 1 | 16.3448 | 17.1799 | 60.02 | 1
16.3527 | 88.4654 | 60.03 | 72.2 | 16.3505 | 54.4032 | 60.01 | 54.4 | 16.3674 | 35.9331 | 59.96 | 18.8 | 16.3628 | 18.0338 | 59.98 | 1 | 16.3532 | 17.1838 | 60.02 | 1
16.3611 | 88.4642 | 60.0299 | 72.2 | 16.3589 | 54.4032 | 60.01 | 54.4 | 16.3758 | 35.9331 | 59.96 | 18.8 | 16.3712 | 18.0296 | 59.98 | 1 | 16.3615 | 17.1876 | 60.02 | 1
16.3694 | 88.4629 | 60.0298 | 72.2 | 16.3672 | 54.4032 | 60.01 | 54.4 | 16.3842 | 35.9331 | 59.96 | 18.8 | 16.3795 | 18.0254 | 59.98 | 1 | 16.3698 | 17.1915 | 60.02 | 1
16.3777 | 88.4631 | 60.0298 | 72.2 | 16.3755 | 54.4032 | 60.01 | 54.4 | 16.3925 | 35.9331 | 59.96 | 18.8 | 16.3879 | 18.0249 | 59.98 | 1 | 16.3782 | 17.1955 | 60.02 | 1
16.386 | 88.4632 | 60.0297 | 72.2 | 16.3839 | 54.4032 | 60.01 | 54.4 | 16.4008 | 35.9331 | 59.96 | 18.8 | 16.3962 | 18.0243 | 59.98 | 1 | 16.3865 | 17.1996 | 60.02 | 1
16.3944 | 88.4634 | 60.0296 | 72.2 | 16.3922 | 54.4032 | 60.01 | 54.4 | 16.4092 | 35.9331 | 59.96 | 18.8 | 16.4045 | 18.024 | 59.98 | 1 | 16.3948 | 17.2038 | 60.02 | 1
16.4027 | 88.4635 | 60.0295 | 72.2 | 16.4005 | 54.4032 | 60.01 | 54.4 | 16.4175 | 35.9331 | 59.96 | 18.8 | 16.4129 | 18.0236 | 59.98 | 1 | 16.4032 | 17.2078 | 60.02 | 1
16.411 | 88.4628 | 60.0294 | 72.2 | 16.4088 | 54.4032 | 60.01 | 54.4 | 16.4258 | 35.9331 | 59.96 | 18.8 | 16.4212 | 18.0234 | 59.98 | 1 | 16.4115 | 17.2126 | 60.02 | 1
16.4194 | 88.4621 | 60.0293 | 72.2 | 16.4172 | 54.4032 | 60.01 | 54.4 | 16.4341 | 35.9331 | 59.96 | 18.8 | 16.4295 | 18.0233 | 59.98 | 1 | 16.4198 | 17.2174 | 60.02 | 1
16.4277 | 88.461 | 60.0293 | 72.2 | 16.4255 | 54.4032 | 60.01 | 54.4 | 16.4425 | 35.9331 | 59.96 | 18.8 | 16.4379 | 18.0231 | 59.98 | 1 | 16.4281 | 17.2007 | 60.02 | 1
16.436 | 88.4599 | 60.0292 | 72.2 | 16.4338 | 54.4038 | 60.01 | 54.4 | 16.4509 | 35.9331 | 59.96 | 18.8 | 16.4462 | 18.023 | 59.98 | 1 | 16.4365 | 17.184 | 60.02 | 1
16.4443 | 88.4566 | 60.0291 | 72.2 | 16.4422 | 54.4044 | 60.01 | 54.4 | 16.4592 | 35.9331 | 59.96 | 18.8 | 16.4545 | 18.0166 | 59.98 | 1 | 16.4448 | 17.1695 | 60.02 | 1
16.4527 | 88.4532 | 60.029 | 72.2 | 16.4505 | 54.405 | 60.01 | 54.4 | 16.4675 | 35.9331 | 59.96 | 18.8 | 16.4629 | 18.0103 | 59.98 | 1 | 16.4531 | 17.1551 | 60.02 | 1
16.461 | 88.4476 | 60.0289 | 72.2 | 16.4588 | 54.4056 | 60.01 | 54.4 | 16.4759 | 35.9331 | 59.96 | 18.8 | 16.4712 | 18.0042 | 59.98 | 1 | 16.4615 | 17.1383 | 60.02 | 1
16.4693 | 88.442 | 60.0288 | 72.2 | 16.4672 | 54.4062 | 60.01 | 54.4 | 16.4842 | 35.9331 | 59.96 | 18.8 | 16.4795 | 17.9981 | 59.98 | 1 | 16.4698 | 17.1216 | 60.02 | 1
16.4777 | 88.4363 | 60.0288 | 72.2 | 16.4755 | 54.4068 | 60.01 | 54.4 | 16.4926 | 35.9331 | 59.96 | 18.8 | 16.4879 | 17.9919 | 59.98 | 1 | 16.4781 | 17.0948 | 60.02 | 1
16.486 | 88.4307 | 60.0287 | 72.2 | 16.4838 | 54.4074 | 60.01 | 54.4 | 16.5009 | 35.9331 | 59.96 | 18.8 | 16.4962 | 17.9857 | 59.98 | 1 | 16.4865 | 17.068 | 60.02 | 1
16.4943 | 88.4243 | 60.0286 | 72.2 | 16.4922 | 54.4079 | 60.01 | 54.4 | 16.5092 | 35.9331 | 59.96 | 18.8 | 16.5045 | 17.9795 | 59.98 | 1 | 16.4948 | 17.0387 | 60.02 | 1
16.5026 | 88.4178 | 60.0285 | 72.2 | 16.5005 | 54.4089 | 60.01 | 54.4 | 16.5176 | 35.9331 | 59.96 | 18.8 | 16.5129 | 17.9733 | 59.98 | 1 | 16.5031 | 17.0095 | 60.02 | 1
16.511 | 88.4126 | 60.0284 | 72.2 | 16.5088 | 54.4098 | 60.01 | 54.4 | 16.5259 | 35.9331 | 59.96 | 18.8 | 16.5212 | 17.9671 | 59.98 | 1 | 16.5114 | 17.0017 | 60.02 | 1
16.5193 | 88.4073 | 60.0283 | 72.2 | 16.5172 | 54.4101 | 60.01 | 54.4 | 16.5342 | 35.9331 | 59.96 | 18.8 | 16.5295 | 17.9609 | 59.98 | 1 | 16.5198 | 16.9939 | 60.02 | 1
16.5276 | 88.4043 | 60.0283 | 72.2 | 16.5255 | 54.4105 | 60.01 | 54.4 | 16.5426 | 35.9333 | 59.96 | 18.8 | 16.5379 | 17.9608 | 59.98 | 1 | 16.5281 | 16.9838 | 60.02 | 1
16.536 | 88.4012 | 60.0282 | 72.2 | 16.5338 | 54.4108 | 60.01 | 54.4 | 16.5509 | 35.9336 | 59.96 | 18.8 | 16.5462 | 17.9608 | 59.98 | 1 | 16.5364 | 16.9738 | 60.02 | 1
16.5443 | 88.3991 | 60.0281 | 72.2 | 16.5421 | 54.4111 | 60.01 | 54.4 | 16.5593 | 35.9336 | 59.96 | 18.8 | 16.5546 | 17.9608 | 59.98 | 1 | 16.5448 | 16.9658 | 60.02 | 1
16.5526 | 88.3969 | 60.028 | 72.2 | 16.5505 | 54.4115 | 60.01 | 54.4 | 16.5676 | 35.9336 | 59.96 | 18.8 | 16.5629 | 17.9608 | 59.98 | 1 | 16.5531 | 16.9578 | 60.02 | 1
16.5609 | 88.3948 | 60.0279 | 72.2 | 16.5588 | 54.4118 | 60.01 | 54.4 | 16.5759 | 35.9336 | 59.96 | 18.8 | 16.5712 | 17.9607 | 59.98 | 1 | 16.5614 | 16.9621 | 60.02 | 1
16.5693 | 88.3926 | 60.0278 | 72.2 | 16.5672 | 54.4121 | 60.01 | 54.4 | 16.5843 | 35.9337 | 59.96 | 18.8 | 16.5796 | 17.9607 | 59.98 | 1 | 16.5698 | 16.9664 | 60.02 | 1
16.5776 | 88.3912 | 60.0278 | 72.2 | 16.5755 | 54.4125 | 60.01 | 54.4 | 16.5926 | 35.9337 | 59.96 | 18.8 | 16.5879 | 17.9605 | 59.98 | 1 | 16.5781 | 16.9726 | 60.02 | 1
16.5859 | 88.3899 | 60.0277 | 72.2 | 16.5838 | 54.4125 | 60.01 | 54.4 | 16.601 | 35.9337 | 59.96 | 18.8 | 16.5962 | 17.9602 | 59.98 | 1 | 16.5864 | 16.9788 | 60.02 | 1
16.5943 | 88.39 | 60.0276 | 72.2 | 16.5922 | 54.4125 | 60.01 | 54.4 | 16.6093 | 35.9339 | 59.96 | 18.8 | 16.6046 | 17.9601 | 59.98 | 1 | 16.5948 | 16.985 | 60.02 | 1
16.6026 | 88.3902 | 60.0275 | 72.2 | 16.6005 | 54.4125 | 60.01 | 54.4 | 16.6176 | 35.9341 | 59.96 | 18.8 | 16.6129 | 17.96 | 59.98 | 1 | 16.6031 | 16.9913 | 60.02 | 1
16.6109 | 88.3895 | 60.0274 | 72.2 | 16.6088 | 54.4125 | 60.01 | 54.4 | 16.626 | 35.9341 | 59.96 | 18.8 | 16.6212 | 17.9599 | 59.98 | 1 | 16.6114 | 16.9975 | 60.02 | 1
16.6192 | 88.3888 | 60.0273 | 72.2 | 16.6172 | 54.4125 | 60.01 | 54.4 | 16.6343 | 35.934 | 59.96 | 18.8 | 16.6296 | 17.9598 | 59.98 | 1 | 16.6198 | 17.0037 | 60.02 | 1
16.6276 | 88.3887 | 60.0273 | 72.2 | 16.6255 | 54.4125 | 60.01 | 54.4 | 16.6426 | 35.9342 | 59.96 | 18.8 | 16.6379 | 17.9597 | 59.98 | 1 | 16.6281 | 17.0079 | 60.02 | 1
16.6359 | 88.3885 | 60.0272 | 72.2 | 16.6338 | 54.4125 | 60.01 | 54.4 | 16.651 | 35.9344 | 59.96 | 18.8 | 16.6463 | 17.9595 | 59.98 | 1 | 16.6364 | 17.0121 | 60.02 | 1
16.6442 | 88.3886 | 60.0271 | 72.2 | 16.6422 | 54.4125 | 60.01 | 54.4 | 16.6593 | 35.9346 | 59.96 | 18.8 | 16.6546 | 17.9594 | 59.98 | 1 | 16.6447 | 17.014 | 60.02 | 1
16.6526 | 88.3887 | 60.027 | 72.2 | 16.6505 | 54.4125 | 60.01 | 54.4 | 16.6677 | 35.9347 | 59.96 | 18.8 | 16.6629 | 17.9593 | 59.98 | 1 | 16.653 | 17.0159 | 60.02 | 1
16.6609 | 88.3887 | 60.0269 | 72.2 | 16.6588 | 54.4125 | 60.01 | 54.4 | 16.676 | 35.9349 | 59.96 | 18.8 | 16.6713 | 17.9594 | 59.98 | 1 | 16.6614 | 17.0178 | 60.02 | 1
16.6692 | 88.3887 | 60.0268 | 72.2 | 16.6671 | 54.4125 | 60.01 | 54.4 | 16.6843 | 35.9351 | 59.96 | 18.8 | 16.6796 | 17.9595 | 59.98 | 1 | 16.6697 | 17.0197 | 60.02 | 1
16.6775 | 88.3885 | 60.0268 | 72.2 | 16.6755 | 54.4125 | 60.01 | 54.4 | 16.6927 | 35.9351 | 59.96 | 18.8 | 16.6879 | 17.9595 | 59.98 | 1 | 16.678 | 17.0215 | 60.02 | 1
16.6859 | 88.3884 | 60.0267 | 72.2 | 16.6838 | 54.4125 | 60.01 | 54.4 | 16.701 | 35.9351 | 59.96 | 18.8 | 16.6963 | 17.9595 | 59.98 | 1 | 16.6864 | 17.0234 | 60.02 | 1
16.6942 | 88.3882 | 60.0266 | 72.2 | 16.6921 | 54.4125 | 60.01 | 54.4 | 16.7094 | 35.9351 | 59.96 | 18.8 | 16.7046 | 17.9595 | 59.98 | 1 | 16.6947 | 17.0294 | 60.02 | 1
16.7025 | 88.388 | 60.0265 | 72.2 | 16.7005 | 54.4128 | 60.01 | 54.4 | 16.7177 | 35.9351 | 59.96 | 18.8 | 16.7129 | 17.9595 | 59.98 | 1 | 16.703 | 17.0355 | 60.02 | 1
16.7109 | 88.3872 | 60.0264 | 72.2 | 16.7088 | 54.4131 | 60.01 | 54.4 | 16.726 | 35.9351 | 59.96 | 18.8 | 16.7213 | 17.9595 | 59.98 | 1 | 16.7114 | 17.0337 | 60.02 | 1
16.7192 | 88.3865 | 60.0263 | 72.2 | 16.7171 | 54.4135 | 60.01 | 54.4 | 16.7344 | 35.9351 | 59.96 | 18.8 | 16.7296 | 17.9595 | 59.98 | 1 | 16.7197 | 17.0319 | 60.02 | 1
16.7275 | 88.3859 | 60.0263 | 72.2 | 16.7255 | 54.4138 | 60.01 | 54.4 | 16.7427 | 35.9351 | 59.96 | 18.8 | 16.7379 | 17.9595 | 59.98 | 1 | 16.728 | 17.0301 | 60.02 | 1
16.7358 | 88.3853 | 60.0262 | 72.2 | 16.7338 | 54.4144 | 60.01 | 54.4 | 16.751 | 35.9351 | 59.96 | 18.8 | 16.7463 | 17.9594 | 59.98 | 1 | 16.7364 | 17.0283 | 60.02 | 1
16.7442 | 88.3848 | 60.0261 | 72.2 | 16.7421 | 54.415 | 60.01 | 54.4 | 16.7594 | 35.9351 | 59.96 | 18.8 | 16.7546 | 17.9594 | 59.98 | 1 | 16.7447 | 17.0246 | 60.02 | 1
16.7525 | 88.3844 | 60.026 | 72.2 | 16.7505 | 54.4156 | 60.01 | 54.4 | 16.7677 | 35.9351 | 59.96 | 18.8 | 16.763 | 17.9594 | 59.98 | 1 | 16.753 | 17.021 | 60.02 | 1
16.7608 | 88.3844 | 60.0259 | 72.2 | 16.7588 | 54.4161 | 60.01 | 54.4 | 16.7761 | 35.9348 | 59.96 | 18.8 | 16.7713 | 17.9594 | 59.98 | 1 | 16.7614 | 17.0196 | 60.02 | 1
16.7692 | 88.3844 | 60.0258 | 72.2 | 16.7671 | 54.4167 | 60.01 | 54.4 | 16.7844 | 35.9345 | 59.96 | 18.8 | 16.7796 | 17.9593 | 59.98 | 1 | 16.7697 | 17.0182 | 60.02 | 1
16.7775 | 88.3859 | 60.0258 | 72.2 | 16.7755 | 54.4173 | 60.01 | 54.4 | 16.7927 | 35.9344 | 59.96 | 18.8 | 16.788 | 17.9593 | 59.98 | 1 | 16.778 | 17.0145 | 60.02 | 1
16.7858 | 88.3875 | 60.0257 | 72.2 | 16.7838 | 54.4175 | 60.01 | 54.4 | 16.8011 | 35.9342 | 59.96 | 18.8 | 16.7963 | 17.9593 | 59.98 | 1 | 16.7863 | 17.0109 | 60.02 | 1
16.7941 | 88.3904 | 60.0256 | 72.2 | 16.7921 | 54.4178 | 60.01 | 54.4 | 16.8094 | 35.9338 | 59.96 | 18.8 | 16.8046 | 17.9594 | 59.98 | 1 | 16.7947 | 17.007 | 60.02 | 1
16.8025 | 88.3934 | 60.0255 | 72.2 | 16.8004 | 54.418 | 60.01 | 54.4 | 16.8177 | 35.9335 | 59.96 | 18.8 | 16.813 | 17.9595 | 59.98 | 1 | 16.803 | 17.0031 | 60.02 | 1
16.8108 | 88.3961 | 60.0254 | 72.2 | 16.8088 | 54.4182 | 60.01 | 54.4 | 16.826 | 35.9331 | 59.96 | 18.8 | 16.8213 | 17.9517 | 59.98 | 1 | 16.8113 | 16.9992 | 60.02 | 1
16.8191 | 88.3987 | 60.0253 | 72.2 | 16.8171 | 54.4182 | 60.01 | 54.4 | 16.8344 | 35.9327 | 59.96 | 18.8 | 16.8296 | 17.9439 | 59.98 | 1 | 16.8197 | 16.9953 | 60.02 | 1
16.8275 | 88.4015 | 60.0253 | 72.2 | 16.8254 | 54.4182 | 60.01 | 54.4 | 16.8428 | 35.9324 | 59.96 | 18.8 | 16.838 | 17.9361 | 59.98 | 1 | 16.828 | 16.9914 | 60.02 | 1
16.8358 | 88.4044 | 60.0252 | 72.2 | 16.8338 | 54.4182 | 60.01 | 54.4 | 16.8511 | 35.932 | 59.96 | 18.8 | 16.8463 | 17.9283 | 59.98 | 1 | 16.8363 | 16.9875 | 60.02 | 1
16.8441 | 88.4064 | 60.0251 | 72.2 | 16.8421 | 54.4182 | 60.01 | 54.4 | 16.8594 | 35.9281 | 59.96 | 18.8 | 16.8546 | 17.9205 | 59.98 | 1 | 16.8447 | 16.9814 | 60.02 | 1
16.8524 | 88.4084 | 60.025 | 72.2 | 16.8504 | 54.4183 | 60.01 | 54.4 | 16.8677 | 35.9241 | 59.96 | 18.8 | 16.863 | 17.9127 | 59.98 | 1 | 16.853 | 16.9753 | 60.02 | 1
16.8608 | 88.4092 | 60.0249 | 72.2 | 16.8588 | 54.4183 | 60.01 | 54.4 | 16.8761 | 35.9189 | 59.96 | 18.8 | 16.8713 | 17.9051 | 59.98 | 1 | 16.8613 | 16.9672 | 60.02 | 1
16.8691 | 88.4101 | 60.0248 | 72.2 | 16.8671 | 54.4172 | 60.01 | 54.4 | 16.8845 | 35.9137 | 59.96 | 18.8 | 16.8797 | 17.8974 | 59.98 | 1 | 16.8696 | 16.9591 | 60.02 | 1
16.8774 | 88.4094 | 60.0248 | 72.2 | 16.8754 | 54.4161 | 60.01 | 54.4 | 16.8928 | 35.9087 | 59.96 | 18.8 | 16.888 | 17.8896 | 59.98 | 1 | 16.878 | 16.9531 | 60.02 | 1
16.8858 | 88.4088 | 60.0247 | 72.2 | 16.8838 | 54.4151 | 60.01 | 54.4 | 16.9011 | 35.9037 | 59.96 | 18.8 | 16.8963 | 17.8818 | 59.98 | 1 | 16.8863 | 16.9472 | 60.02 | 1
16.8941 | 88.4057 | 60.0246 | 72.2 | 16.8921 | 54.414 | 60.01 | 54.4 | 16.9094 | 35.8958 | 59.96 | 18.8 | 16.9047 | 17.8819 | 59.98 | 1 | 16.8946 | 16.9412 | 60.02 | 1
16.9024 | 88.4026 | 60.0245 | 72.2 | 16.9004 | 54.4129 | 60.01 | 54.4 | 16.9178 | 35.888 | 59.96 | 18.8 | 16.913 | 17.882 | 59.98 | 1 | 16.903 | 16.9353 | 60.02 | 1
16.9107 | 88.3968 | 60.0244 | 72.2 | 16.9088 | 54.4119 | 60.01 | 54.4 | 16.9261 | 35.88 | 59.96 | 18.8 | 16.9213 | 17.8822 | 59.98 | 1 | 16.9113 | 16.9293 | 60.02 | 1
16.9191 | 88.391 | 60.0243 | 72.2 | 16.9171 | 54.4108 | 60.01 | 54.4 | 16.9344 | 35.872 | 59.96 | 18.8 | 16.9297 | 17.8823 | 59.98 | 1 | 16.9196 | 16.9234 | 60.02 | 1
16.9274 | 88.3863 | 60.0243 | 72.2 | 16.9254 | 54.4097 | 60.01 | 54.4 | 16.9428 | 35.8679 | 59.96 | 18.8 | 16.938 | 17.8824 | 59.98 | 1 | 16.9279 | 16.9196 | 60.02 | 1
16.9357 | 88.3816 | 60.0242 | 72.2 | 16.9337 | 54.4087 | 60.01 | 54.4 | 16.9511 | 35.8637 | 59.96 | 18.8 | 16.9463 | 17.8825 | 59.98 | 1 | 16.9363 | 16.9159 | 60.02 | 1
16.9441 | 88.3738 | 60.0241 | 72.2 | 16.9421 | 54.4076 | 60.01 | 54.4 | 16.9595 | 35.8609 | 59.96 | 18.8 | 16.9547 | 17.8825 | 59.98 | 1 | 16.9446 | 16.9122 | 60.02 | 1
16.9524 | 88.3661 | 60.024 | 72.2 | 16.9504 | 54.4076 | 60.01 | 54.4 | 16.9678 | 35.8581 | 59.96 | 18.8 | 16.963 | 17.8825 | 59.98 | 1 | 16.9529 | 16.9085 | 60.02 | 1
16.9607 | 88.3524 | 60.0239 | 72.2 | 16.9587 | 54.4076 | 60.01 | 54.4 | 16.9761 | 35.8554 | 59.96 | 18.8 | 16.9713 | 17.8825 | 59.98 | 1 | 16.9613 | 16.9107 | 60.02 | 1
16.969 | 88.3387 | 60.0238 | 72.2 | 16.9671 | 54.4076 | 60.01 | 54.4 | 16.9845 | 35.8526 | 59.96 | 18.8 | 16.9797 | 17.8825 | 59.98 | 1 | 16.9696 | 16.9129 | 60.02 | 1
16.9774 | 88.3263 | 60.0238 | 72.2 | 16.9754 | 54.4076 | 60.01 | 54.4 | 16.9929 | 35.8526 | 59.96 | 18.8 | 16.988 | 17.8825 | 59.98 | 1 | 16.9779 | 16.9174 | 60.02 | 1
16.9857 | 88.3139 | 60.0237 | 72.2 | 16.9837 | 54.4076 | 60.01 | 54.4 | 17.0012 | 35.8526 | 59.96 | 18.8 | 16.9963 | 17.8825 | 59.98 | 1 | 16.9863 | 16.9218 | 60.02 | 1
16.994 | 88.3032 | 60.0236 | 72.2 | 16.9921 | 54.4076 | 60.01 | 54.4 | 17.0095 | 35.8528 | 59.96 | 18.8 | 17.0047 | 17.8825 | 59.98 | 1 | 16.9946 | 16.9287 | 60.02 | 1
17.0024 | 88.2925 | 60.0235 | 72.2 | 17.0004 | 54.4076 | 60.01 | 54.4 | 17.0178 | 35.8529 | 59.96 | 18.8 | 17.013 | 17.8825 | 59.98 | 1 | 17.0029 | 16.9357 | 60.02 | 1
17.0107 | 88.2811 | 60.0234 | 72.2 | 17.0087 | 54.4076 | 60.01 | 54.4 | 17.0262 | 35.8531 | 59.96 | 18.8 | 17.0214 | 17.8825 | 59.98 | 1 | 17.0113 | 16.9403 | 60.02 | 1
17.019 | 88.2697 | 60.0233 | 72.2 | 17.0171 | 54.4076 | 60.01 | 54.4 | 17.0345 | 35.8533 | 59.96 | 18.8 | 17.0297 | 17.8825 | 59.98 | 1 | 17.0196 | 16.945 | 60.02 | 1
17.0273 | 88.2619 | 60.0233 | 72.2 | 17.0254 | 54.4076 | 60.01 | 54.4 | 17.0428 | 35.8532 | 59.96 | 18.8 | 17.038 | 17.8825 | 59.98 | 1 | 17.0279 | 16.9424 | 60.02 | 1
17.0357 | 88.254 | 60.0232 | 72.2 | 17.0337 | 54.4076 | 60.01 | 54.4 | 17.0512 | 35.8532 | 59.96 | 18.8 | 17.0464 | 17.8825 | 59.98 | 1 | 17.0363 | 16.9398 | 60.02 | 1
17.044 | 88.2518 | 60.0231 | 72.2 | 17.0421 | 54.4076 | 60.01 | 54.4 | 17.0595 | 35.8531 | 59.96 | 18.8 | 17.0547 | 17.8825 | 59.98 | 1 | 17.0446 | 16.9372 | 60.02 | 1
17.0523 | 88.2495 | 60.023 | 72.2 | 17.0504 | 54.4076 | 60.01 | 54.4 | 17.0679 | 35.853 | 59.96 | 18.8 | 17.063 | 17.8825 | 59.98 | 1 | 17.0529 | 16.9346 | 60.02 | 1
17.0607 | 88.2484 | 60.0229 | 72.2 | 17.0587 | 54.4076 | 60.01 | 54.4 | 17.0762 | 35.853 | 59.96 | 18.8 | 17.0714 | 17.8825 | 59.98 | 1 | 17.0612 | 16.9299 | 60.02 | 1
17.069 | 88.2472 | 60.0228 | 72.2 | 17.067 | 54.4076 | 60.01 | 54.4 | 17.0845 | 35.853 | 59.96 | 18.8 | 17.0797 | 17.8825 | 59.98 | 1 | 17.0696 | 16.9251 | 60.02 | 1
17.0773 | 88.2473 | 60.0228 | 72.2 | 17.0754 | 54.4076 | 60.01 | 54.4 | 17.0929 | 35.8465 | 59.96 | 18.8 | 17.088 | 17.8825 | 59.98 | 1 | 17.0779 | 16.9198 | 60.02 | 1
17.0856 | 88.2474 | 60.0227 | 72.2 | 17.0837 | 54.4076 | 60.01 | 54.4 | 17.1012 | 35.8399 | 59.96 | 18.8 | 17.0964 | 17.8825 | 59.98 | 1 | 17.0862 | 16.9145 | 60.02 | 1
17.094 | 88.248 | 60.0226 | 72.2 | 17.092 | 54.4076 | 60.01 | 54.4 | 17.1096 | 35.8299 | 59.96 | 18.8 | 17.1047 | 17.8825 | 59.98 | 1 | 17.0945 | 16.9092 | 60.02 | 1
17.1023 | 88.2485 | 60.0225 | 72.2 | 17.1004 | 54.4076 | 60.01 | 54.4 | 17.1179 | 35.8199 | 59.96 | 18.8 | 17.113 | 17.8825 | 59.98 | 1 | 17.1029 | 16.9039 | 60.02 | 1
17.1106 | 88.2493 | 60.0224 | 72.2 | 17.1087 | 54.4076 | 60.01 | 54.4 | 17.1262 | 35.8099 | 59.96 | 18.8 | 17.1214 | 17.8825 | 59.98 | 1 | 17.1112 | 16.9058 | 60.02 | 1
17.119 | 88.25 | 60.0223 | 72.2 | 17.117 | 54.4076 | 60.01 | 54.4 | 17.1346 | 35.7999 | 59.96 | 18.8 | 17.1297 | 17.8825 | 59.98 | 1 | 17.1195 | 16.9078 | 60.02 | 1
17.1273 | 88.2516 | 60.0223 | 72.2 | 17.1254 | 54.4076 | 60.01 | 54.4 | 17.1429 | 35.7899 | 59.96 | 18.8 | 17.1381 | 17.8826 | 59.98 | 1 | 17.1279 | 16.9098 | 60.02 | 1
17.1356 | 88.2533 | 60.0222 | 72.2 | 17.1337 | 54.4076 | 60.01 | 54.4 | 17.1512 | 35.7799 | 59.96 | 18.8 | 17.1464 | 17.8827 | 59.98 | 1 | 17.1362 | 16.9118 | 60.02 | 1
17.1439 | 88.2555 | 60.0221 | 72.2 | 17.142 | 54.4076 | 60.01 | 54.4 | 17.1596 | 35.7699 | 59.96 | 18.8 | 17.1547 | 17.8828 | 59.98 | 1 | 17.1445 | 16.9137 | 60.02 | 1
17.1523 | 88.2577 | 60.022 | 72.2 | 17.1504 | 54.4076 | 60.01 | 54.4 | 17.1679 | 35.7599 | 59.96 | 18.8 | 17.1631 | 17.883 | 59.98 | 1 | 17.1529 | 16.9157 | 60.02 | 1
17.1606 | 88.259 | 60.0219 | 72.2 | 17.1587 | 54.4076 | 60.01 | 54.4 | 17.1763 | 35.7564 | 59.96 | 18.8 | 17.1714 | 17.8831 | 59.98 | 1 | 17.1612 | 16.9179 | 60.02 | 1
17.1689 | 88.2602 | 60.0218 | 72.2 | 17.1671 | 54.4076 | 60.01 | 54.4 | 17.1846 | 35.7529 | 59.96 | 18.8 | 17.1797 | 17.8832 | 59.98 | 1 | 17.1695 | 16.9202 | 60.02 | 1
17.1773 | 88.2611 | 60.0218 | 72.2 | 17.1754 | 54.4076 | 60.01 | 54.4 | 17.1929 | 35.7529 | 59.96 | 18.8 | 17.1881 | 17.8833 | 59.98 | 1 | 17.1779 | 16.9225 | 60.02 | 1
17.1856 | 88.262 | 60.0217 | 72.2 | 17.1837 | 54.4076 | 60.01 | 54.4 | 17.2013 | 35.7529 | 59.96 | 18.8 | 17.1964 | 17.8834 | 59.98 | 1 | 17.1862 | 16.9248 | 60.02 | 1
17.1939 | 88.2625 | 60.0216 | 72.2 | 17.192 | 54.4076 | 60.01 | 54.4 | 17.2097 | 35.7529 | 59.96 | 18.8 | 17.2047 | 17.878 | 59.98 | 1 | 17.1945 | 16.9271 | 60.02 | 1
17.2022 | 88.263 | 60.0215 | 72.2 | 17.2004 | 54.4092 | 60.01 | 54.4 | 17.218 | 35.7529 | 59.96 | 18.8 | 17.2131 | 17.8727 | 59.98 | 1 | 17.2029 | 16.9294 | 60.02 | 1
17.2106 | 88.2628 | 60.0214 | 72.2 | 17.2087 | 54.4108 | 60.01 | 54.4 | 17.2263 | 35.7529 | 59.96 | 18.8 | 17.2214 | 17.8589 | 59.98 | 1 | 17.2112 | 16.9335 | 60.02 | 1
17.2189 | 88.2627 | 60.0213 | 72.2 | 17.217 | 54.4124 | 60.01 | 54.4 | 17.2346 | 35.7529 | 59.96 | 18.8 | 17.2298 | 17.8451 | 59.98 | 1 | 17.2195 | 16.9375 | 60.02 | 1
17.2272 | 88.2601 | 60.0213 | 72.2 | 17.2254 | 54.4141 | 60.01 | 54.4 | 17.243 | 35.7529 | 59.96 | 18.8 | 17.2381 | 17.8314 | 59.98 | 1 | 17.2278 | 16.9416 | 60.02 | 1
17.2356 | 88.2575 | 60.0212 | 72.2 | 17.2337 | 54.4157 | 60.01 | 54.4 | 17.2513 | 35.7529 | 59.96 | 18.8 | 17.2464 | 17.8176 | 59.98 | 1 | 17.2362 | 16.9457 | 60.02 | 1
17.2439 | 88.2539 | 60.0211 | 72.2 | 17.242 | 54.4173 | 60.01 | 54.4 | 17.2596 | 35.7529 | 59.96 | 18.8 | 17.2548 | 17.8038 | 59.98 | 1 | 17.2445 | 16.9474 | 60.02 | 1
17.2522 | 88.2502 | 60.021 | 72.2 | 17.2504 | 54.4189 | 60.01 | 54.4 | 17.268 | 35.7529 | 59.96 | 18.8 | 17.2631 | 17.79 | 59.98 | 1 | 17.2528 | 16.9492 | 60.02 | 1
17.2605 | 88.2473 | 60.0209 | 72.2 | 17.2587 | 54.4205 | 60.01 | 54.4 | 17.2764 | 35.7529 | 59.96 | 18.8 | 17.2714 | 17.7763 | 59.98 | 1 | 17.2612 | 16.951 | 60.02 | 1
17.2689 | 88.2443 | 60.0208 | 72.2 | 17.267 | 54.4221 | 60.01 | 54.4 | 17.2847 | 35.753 | 59.96 | 18.8 | 17.2798 | 17.7625 | 59.98 | 1 | 17.2695 | 16.9528 | 60.02 | 1
17.2772 | 88.2415 | 60.0208 | 72.2 | 17.2754 | 54.4237 | 60.01 | 54.4 | 17.293 | 35.753 | 59.96 | 18.8 | 17.2881 | 17.7541 | 59.98 | 1 | 17.2778 | 16.9562 | 60.02 | 1
17.2855 | 88.2386 | 60.0207 | 72.2 | 17.2837 | 54.4237 | 60.01 | 54.4 | 17.3013 | 35.7531 | 59.96 | 18.8 | 17.2964 | 17.7458 | 59.98 | 1 | 17.2862 | 16.9597 | 60.02 | 1
17.2939 | 88.2382 | 60.0206 | 72.2 | 17.292 | 54.4237 | 60.01 | 54.4 | 17.3097 | 35.7531 | 59.96 | 18.8 | 17.3048 | 17.7458 | 59.98 | 1 | 17.2945 | 16.9614 | 60.02 | 1
17.3022 | 88.2377 | 60.0205 | 72.2 | 17.3004 | 54.4237 | 60.01 | 54.4 | 17.3181 | 35.7531 | 59.96 | 18.8 | 17.3131 | 17.7458 | 59.98 | 1 | 17.3028 | 16.9631 | 60.02 | 1
17.3105 | 88.2399 | 60.0204 | 72.2 | 17.3087 | 54.4237 | 60.01 | 54.4 | 17.3264 | 35.7532 | 59.96 | 18.8 | 17.3214 | 17.7458 | 59.98 | 1 | 17.3111 | 16.9648 | 60.02 | 1
17.3188 | 88.2422 | 60.0203 | 72.2 | 17.317 | 54.4244 | 60.01 | 54.4 | 17.3347 | 35.7532 | 59.96 | 18.8 | 17.3298 | 17.7458 | 59.98 | 1 | 17.3195 | 16.9665 | 60.02 | 1
17.3272 | 88.2458 | 60.0203 | 72.2 | 17.3253 | 54.4251 | 60.01 | 54.4 | 17.343 | 35.7532 | 59.96 | 18.8 | 17.3381 | 17.7458 | 59.98 | 1 | 17.3278 | 16.9591 | 60.02 | 1
17.3355 | 88.2494 | 60.0202 | 72.2 | 17.3337 | 54.4258 | 60.01 | 54.4 | 17.3514 | 35.7533 | 59.96 | 18.8 | 17.3465 | 17.7458 | 59.98 | 1 | 17.3361 | 16.9517 | 60.02 | 1
17.3438 | 88.2511 | 60.0201 | 72.2 | 17.342 | 54.4265 | 60.01 | 54.4 | 17.3597 | 35.7533 | 59.96 | 18.8 | 17.3548 | 17.7458 | 59.98 | 1 | 17.3445 | 16.9443 | 60.02 | 1
17.3522 | 88.2529 | 60.02 | 72.2 | 17.3503 | 54.4272 | 60.01 | 54.4 | 17.368 | 35.7532 | 59.96 | 18.8 | 17.3631 | 17.7458 | 59.98 | 1 | 17.3528 | 16.937 | 60.02 | 1
17.3605 | 88.2543 | 60.0201 | 72.2 | 17.3587 | 54.4279 | 60.01 | 54.4 | 17.3764 | 35.7532 | 59.96 | 18.8 | 17.3715 | 17.7458 | 59.98 | 1 | 17.3611 | 16.92 | 60.02 | 1
17.3688 | 88.2557 | 60.0202 | 72.2 | 17.367 | 54.4286 | 60.01 | 54.4 | 17.3848 | 35.7532 | 59.96 | 18.8 | 17.3798 | 17.7458 | 59.98 | 1 | 17.3694 | 16.903 | 60.02 | 1
17.3771 | 88.2549 | 60.0202 | 72.2 | 17.3753 | 54.4294 | 60.01 | 54.4 | 17.3931 | 35.7532 | 59.96 | 18.8 | 17.3881 | 17.7458 | 59.98 | 1 | 17.3778 | 16.886 | 60.02 | 1
17.3855 | 88.2541 | 60.0203 | 72.2 | 17.3837 | 54.4301 | 60.01 | 54.4 | 17.4014 | 35.7532 | 59.96 | 18.8 | 17.3965 | 17.7458 | 59.98 | 1 | 17.3861 | 16.869 | 60.02 | 1
17.3938 | 88.2492 | 60.0204 | 72.2 | 17.392 | 54.4308 | 60.01 | 54.4 | 17.4097 | 35.7532 | 59.96 | 18.8 | 17.4048 | 17.7458 | 59.98 | 1 | 17.3944 | 16.852 | 60.02 | 1
17.4021 | 88.2444 | 60.0205 | 72.2 | 17.4003 | 54.4308 | 60.01 | 54.4 | 17.4181 | 35.7532 | 59.96 | 18.8 | 17.4131 | 17.7458 | 59.98 | 1 | 17.4028 | 16.835 | 60.02 | 1
17.4105 | 88.2395 | 60.0206 | 72.2 | 17.4087 | 54.4308 | 60.01 | 54.4 | 17.4265 | 35.753 | 59.96 | 18.8 | 17.4215 | 17.7458 | 59.98 | 1 | 17.4111 | 16.8271 | 60.02 | 1
17.4188 | 88.2346 | 60.0207 | 72.2 | 17.417 | 54.4308 | 60.01 | 54.4 | 17.4348 | 35.7527 | 59.96 | 18.8 | 17.4298 | 17.7458 | 59.98 | 1 | 17.4194 | 16.8192 | 60.02 | 1
17.4271 | 88.2289 | 60.0207 | 72.2 | 17.4253 | 54.4308 | 60.01 | 54.4 | 17.4431 | 35.7527 | 59.96 | 18.8 | 17.4381 | 17.7458 | 59.98 | 1 | 17.4278 | 16.8132 | 60.02 | 1
17.4354 | 88.2232 | 60.0208 | 72.2 | 17.4337 | 54.4308 | 60.01 | 54.4 | 17.4514 | 35.7526 | 59.96 | 18.8 | 17.4465 | 17.7458 | 59.98 | 1 | 17.4361 | 16.8071 | 60.02 | 1
17.4438 | 88.2179 | 60.0209 | 72.2 | 17.442 | 54.4308 | 60.01 | 54.4 | 17.4598 | 35.7461 | 59.96 | 18.8 | 17.4548 | 17.7458 | 59.98 | 1 | 17.4444 | 16.809 | 60.02 | 1
17.4521 | 88.2127 | 60.021 | 72.2 | 17.4503 | 54.4308 | 60.01 | 54.4 | 17.4681 | 35.7396 | 59.96 | 18.8 | 17.4632 | 17.7458 | 59.98 | 1 | 17.4528 | 16.8108 | 60.02 | 1
17.4604 | 88.2028 | 60.0211 | 72.2 | 17.4586 | 54.4308 | 60.01 | 54.4 | 17.4764 | 35.7331 | 59.96 | 18.8 | 17.4715 | 17.7458 | 59.98 | 1 | 17.4611 | 16.8127 | 60.02 | 1
17.4687 | 88.1929 | 60.0212 | 72.2 | 17.467 | 54.4308 | 60.01 | 54.4 | 17.4848 | 35.7266 | 59.96 | 18.8 | 17.4798 | 17.7458 | 59.98 | 1 | 17.4694 | 16.8145 | 60.0199 | 1
17.4771 | 88.1855 | 60.0212 | 72.2 | 17.4753 | 54.4308 | 60.0099 | 54.4 | 17.4932 | 35.7201 | 59.96 | 18.8 | 17.4882 | 17.7458 | 59.98 | 1 | 17.4778 | 16.8164 | 60.0199 | 1
17.4854 | 88.1781 | 60.0213 | 72.2 | 17.4836 | 54.4308 | 60.0098 | 54.4 | 17.5015 | 35.7136 | 59.96 | 18.8 | 17.4965 | 17.7458 | 59.98 | 1 | 17.4861 | 16.8182 | 60.0198 | 1
17.4937 | 88.169 | 60.0214 | 72.2 | 17.492 | 54.4308 | 60.0097 | 54.4 | 17.5098 | 35.7074 | 59.96 | 18.8 | 17.5048 | 17.7458 | 59.98 | 1 | 17.4944 | 16.8201 | 60.0197 | 1
17.5021 | 88.1599 | 60.0215 | 72.2 | 17.5003 | 54.4308 | 60.0096 | 54.4 | 17.5181 | 35.7011 | 59.96 | 18.8 | 17.5132 | 17.7458 | 59.98 | 1 | 17.5027 | 16.8219 | 60.0196 | 1
17.5104 | 88.1517 | 60.0216 | 72.2 | 17.5086 | 54.4308 | 60.0095 | 54.4 | 17.5265 | 35.6947 | 59.96 | 18.8 | 17.5215 | 17.7458 | 59.98 | 1 | 17.511 | 16.8219 | 60.0195 | 1
17.5187 | 88.1436 | 60.0217 | 72.2 | 17.517 | 54.4308 | 60.0095 | 54.4 | 17.5349 | 35.6882 | 59.96 | 18.8 | 17.5298 | 17.7458 | 59.98 | 1 | 17.5194 | 16.8219 | 60.0194 | 1
17.5271 | 88.1355 | 60.0217 | 72.2 | 17.5253 | 54.4308 | 60.0094 | 54.4 | 17.5432 | 35.6882 | 59.96 | 18.8 | 17.5382 | 17.7458 | 59.98 | 1 | 17.5277 | 16.8242 | 60.0194 | 1
17.5354 | 88.1273 | 60.0218 | 72.2 | 17.5336 | 54.4308 | 60.0093 | 54.4 | 17.5515 | 35.6882 | 59.96 | 18.8 | 17.5465 | 17.7458 | 59.98 | 1 | 17.536 | 16.8264 | 60.0193 | 1
17.5437 | 88.1237 | 60.0219 | 72.2 | 17.542 | 54.4308 | 60.0092 | 54.4 | 17.5598 | 35.6886 | 59.96 | 18.8 | 17.5548 | 17.7458 | 59.98 | 1 | 17.5444 | 16.8302 | 60.0192 | 1
17.552 | 88.1201 | 60.022 | 72.2 | 17.5503 | 54.4302 | 60.0091 | 54.4 | 17.5682 | 35.6889 | 59.96 | 18.8 | 17.5632 | 17.7458 | 59.98 | 1 | 17.5527 | 16.8341 | 60.0191 | 1
17.5604 | 88.1174 | 60.0221 | 72.2 | 17.5586 | 54.4297 | 60.009 | 54.4 | 17.5765 | 35.6892 | 59.96 | 18.8 | 17.5715 | 17.7459 | 59.98 | 1 | 17.561 | 16.8379 | 60.019 | 1
17.5687 | 88.1147 | 60.0222 | 72.2 | 17.567 | 54.4291 | 60.009 | 54.4 | 17.5848 | 35.6895 | 59.96 | 18.8 | 17.5798 | 17.746 | 59.98 | 1 | 17.5694 | 16.8417 | 60.0189 | 1
17.577 | 88.112 | 60.0222 | 72.2 | 17.5753 | 54.4286 | 60.0089 | 54.4 | 17.5932 | 35.6898 | 59.96 | 18.8 | 17.5882 | 17.7461 | 59.98 | 1 | 17.5777 | 16.8455 | 60.0189 | 1
17.5854 | 88.1094 | 60.0223 | 72.2 | 17.5836 | 54.4284 | 60.0088 | 54.4 | 17.6015 | 35.69 | 59.96 | 18.8 | 17.5965 | 17.7463 | 59.98 | 1 | 17.586 | 16.8493 | 60.0188 | 1
17.5937 | 88.1077 | 60.0224 | 72.2 | 17.5919 | 54.4281 | 60.0087 | 54.4 | 17.6099 | 35.6906 | 59.96 | 18.8 | 17.6048 | 17.7464 | 59.98 | 1 | 17.5944 | 16.8531 | 60.0187 | 1
17.602 | 88.106 | 60.0225 | 72.2 | 17.6003 | 54.4288 | 60.0086 | 54.4 | 17.6182 | 35.6911 | 59.96 | 18.8 | 17.6132 | 17.7465 | 59.98 | 1 | 17.6027 | 16.8569 | 60.0186 | 1
17.6103 | 88.1044 | 60.0226 | 72.2 | 17.6086 | 54.4294 | 60.0085 | 54.4 | 17.6265 | 35.6849 | 59.96 | 18.8 | 17.6215 | 17.7466 | 59.98 | 1 | 17.611 | 16.8585 | 60.0185 | 1
17.6187 | 88.1027 | 60.0227 | 72.2 | 17.6169 | 54.43 | 60.0085 | 54.4 | 17.6349 | 35.6787 | 59.96 | 18.8 | 17.6298 | 17.7467 | 59.98 | 1 | 17.6194 | 16.86 | 60.0184 | 1
17.627 | 88.101 | 60.0227 | 72.2 | 17.6253 | 54.4306 | 60.0084 | 54.4 | 17.6432 | 35.6721 | 59.96 | 18.8 | 17.6382 | 17.7463 | 59.98 | 1 | 17.6277 | 16.86 | 60.0184 | 1
17.6353 | 88.0993 | 60.0228 | 72.2 | 17.6336 | 54.4318 | 60.0083 | 54.4 | 17.6516 | 35.6655 | 59.96 | 18.8 | 17.6465 | 17.7459 | 59.98 | 1 | 17.636 | 16.86 | 60.0183 | 1
17.6437 | 88.0957 | 60.0229 | 72.2 | 17.6419 | 54.4329 | 60.0082 | 54.4 | 17.6599 | 35.6513 | 59.96 | 18.8 | 17.6549 | 17.7457 | 59.98 | 1 | 17.6443 | 16.86 | 60.0182 | 1
17.652 | 88.0921 | 60.023 | 72.2 | 17.6503 | 54.4336 | 60.0081 | 54.4 | 17.6682 | 35.6371 | 59.96 | 18.8 | 17.6632 | 17.7454 | 59.98 | 1 | 17.6527 | 16.86 | 60.0181 | 1
17.6603 | 88.0901 | 60.0231 | 72.2 | 17.6586 | 54.4342 | 60.008 | 54.4 | 17.6766 | 35.6231 | 59.96 | 18.8 | 17.6715 | 17.7405 | 59.98 | 1 | 17.661 | 16.86 | 60.018 | 1
17.6686 | 88.0882 | 60.0232 | 72.2 | 17.6669 | 54.4345 | 60.008 | 54.4 | 17.6849 | 35.6091 | 59.96 | 18.8 | 17.6799 | 17.7355 | 59.98 | 1 | 17.6693 | 16.86 | 60.0179 | 1
17.677 | 88.0863 | 60.0232 | 72.2 | 17.6753 | 54.4348 | 60.0079 | 54.4 | 17.6932 | 35.5948 | 59.96 | 18.8 | 17.6882 | 17.7309 | 59.98 | 1 | 17.6777 | 16.86 | 60.0179 | 1
17.6853 | 88.0843 | 60.0233 | 72.2 | 17.6836 | 54.4342 | 60.0078 | 54.4 | 17.7016 | 35.5806 | 59.96 | 18.8 | 17.6965 | 17.7263 | 59.98 | 1 | 17.686 | 16.86 | 60.0178 | 1
17.6936 | 88.0824 | 60.0234 | 72.2 | 17.6919 | 54.4337 | 60.0077 | 54.4 | 17.7099 | 35.5731 | 59.96 | 18.8 | 17.7049 | 17.7163 | 59.98 | 1 | 17.6943 | 16.86 | 60.0177 | 1
17.702 | 88.0805 | 60.0235 | 72.2 | 17.7003 | 54.4331 | 60.0076 | 54.4 | 17.7183 | 35.5656 | 59.96 | 18.8 | 17.7132 | 17.7063 | 59.98 | 1 | 17.7027 | 16.86 | 60.0176 | 1
17.7103 | 88.0784 | 60.0236 | 72.2 | 17.7086 | 54.4326 | 60.0075 | 54.4 | 17.7266 | 35.5578 | 59.96 | 18.8 | 17.7215 | 17.6935 | 59.98 | 1 | 17.711 | 16.86 | 60.0175 | 1
17.7186 | 88.0762 | 60.0237 | 72.2 | 17.7169 | 54.432 | 60.0075 | 54.4 | 17.7349 | 35.55 | 59.96 | 18.8 | 17.7299 | 17.6807 | 59.98 | 1 | 17.7193 | 16.86 | 60.0174 | 1
17.727 | 88.0761 | 60.0237 | 72.2 | 17.7253 | 54.4314 | 60.0074 | 54.4 | 17.7433 | 35.5499 | 59.96 | 18.8 | 17.7382 | 17.6683 | 59.98 | 1 | 17.7276 | 16.86 | 60.0174 | 1
17.7353 | 88.0759 | 60.0238 | 72.2 | 17.7336 | 54.4315 | 60.0073 | 54.4 | 17.7516 | 35.5498 | 59.96 | 18.8 | 17.7465 | 17.6558 | 59.98 | 1 | 17.736 | 16.86 | 60.0173 | 1
17.7436 | 88.077 | 60.0239 | 72.2 | 17.7419 | 54.4315 | 60.0072 | 54.4 | 17.7599 | 35.5493 | 59.96 | 18.8 | 17.7549 | 17.6517 | 59.98 | 1 | 17.7443 | 16.86 | 60.0172 | 1
17.7519 | 88.0781 | 60.024 | 72.2 | 17.7503 | 54.4315 | 60.0071 | 54.4 | 17.7683 | 35.5489 | 59.96 | 18.8 | 17.7632 | 17.6477 | 59.98 | 1 | 17.7526 | 16.86 | 60.0171 | 1
17.7603 | 88.0792 | 60.0241 | 72.2 | 17.7586 | 54.4315 | 60.007 | 54.4 | 17.7766 | 35.5484 | 59.96 | 18.8 | 17.7715 | 17.6433 | 59.98 | 1 | 17.761 | 16.86 | 60.017 | 1
17.7686 | 88.0802 | 60.0242 | 72.2 | 17.7669 | 54.4315 | 60.007 | 54.4 | 17.785 | 35.548 | 59.96 | 18.8 | 17.7799 | 17.6389 | 59.98 | 1 | 17.7693 | 16.86 | 60.0169 | 1
17.7769 | 88.0813 | 60.0242 | 72.2 | 17.7753 | 54.4315 | 60.0069 | 54.4 | 17.7933 | 35.5475 | 59.96 | 18.8 | 17.7882 | 17.6414 | 59.98 | 1 | 17.7776 | 16.86 | 60.0169 | 1
17.7853 | 88.0824 | 60.0243 | 72.2 | 17.7836 | 54.4315 | 60.0068 | 54.4 | 17.8016 | 35.547 | 59.96 | 18.8 | 17.7965 | 17.6439 | 59.98 | 1 | 17.7859 | 16.86 | 60.0168 | 1
17.7936 | 88.0837 | 60.0244 | 72.2 | 17.7919 | 54.4315 | 60.0067 | 54.4 | 17.81 | 35.5468 | 59.96 | 18.8 | 17.8049 | 17.6479 | 59.98 | 1 | 17.7943 | 16.86 | 60.0167 | 1
17.8019 | 88.0849 | 60.0245 | 72.2 | 17.8003 | 54.4315 | 60.0066 | 54.4 | 17.8183 | 35.5466 | 59.96 | 18.8 | 17.8132 | 17.6518 | 59.98 | 1 | 17.8026 | 16.86 | 60.0166 | 1
17.8102 | 88.0862 | 60.0246 | 72.2 | 17.8086 | 54.4315 | 60.0065 | 54.4 | 17.8267 | 35.5464 | 59.96 | 18.8 | 17.8216 | 17.6563 | 59.98 | 1 | 17.8109 | 16.86 | 60.0165 | 1
17.8186 | 88.0875 | 60.0247 | 72.2 | 17.8169 | 54.4315 | 60.0065 | 54.4 | 17.835 | 35.5463 | 59.96 | 18.8 | 17.8299 | 17.6608 | 59.98 | 1 | 17.8193 | 16.86 | 60.0164 | 1
17.8269 | 88.0875 | 60.0247 | 72.2 | 17.8253 | 54.4315 | 60.0064 | 54.4 | 17.8433 | 35.5462 | 59.96 | 18.8 | 17.8382 | 17.6618 | 59.98 | 1 | 17.8276 | 16.8623 | 60.0164 | 1
17.8352 | 88.0875 | 60.0248 | 72.2 | 17.8336 | 54.4315 | 60.0063 | 54.4 | 17.8517 | 35.5462 | 59.96 | 18.8 | 17.8466 | 17.6627 | 59.98 | 1 | 17.8359 | 16.8646 | 60.0163 | 1
17.8436 | 88.0875 | 60.0249 | 72.2 | 17.8419 | 54.4315 | 60.0062 | 54.4 | 17.86 | 35.5461 | 59.96 | 18.8 | 17.8549 | 17.668 | 59.98 | 1 | 17.8443 | 16.8568 | 60.0162 | 1
17.8519 | 88.0874 | 60.025 | 72.2 | 17.8503 | 54.4315 | 60.0061 | 54.4 | 17.8683 | 35.5461 | 59.96 | 18.8 | 17.8632 | 17.6732 | 59.98 | 1 | 17.8526 | 16.8489 | 60.0161 | 1
17.8602 | 88.0825 | 60.0251 | 72.2 | 17.8586 | 54.4315 | 60.006 | 54.4 | 17.8767 | 35.5461 | 59.96 | 18.8 | 17.8716 | 17.6749 | 59.98 | 1 | 17.8609 | 16.841 | 60.016 | 1
17.8686 | 88.0776 | 60.0252 | 72.2 | 17.8669 | 54.4315 | 60.006 | 54.4 | 17.885 | 35.5461 | 59.96 | 18.8 | 17.8799 | 17.6765 | 59.98 | 1 | 17.8693 | 16.8332 | 60.0159 | 1
17.8769 | 88.0728 | 60.0252 | 72.2 | 17.8752 | 54.4315 | 60.0059 | 54.4 | 17.8934 | 35.5461 | 59.96 | 18.8 | 17.8882 | 17.6813 | 59.98 | 1 | 17.8776 | 16.8253 | 60.0159 | 1
17.8852 | 88.0679 | 60.0253 | 72.2 | 17.8836 | 54.4318 | 60.0058 | 54.4 | 17.9017 | 35.5461 | 59.96 | 18.8 | 17.8966 | 17.6861 | 59.98 | 1 | 17.8859 | 16.8174 | 60.0158 | 1
17.8935 | 88.063 | 60.0254 | 72.2 | 17.8919 | 54.4321 | 60.0057 | 54.4 | 17.91 | 35.5461 | 59.96 | 18.8 | 17.9049 | 17.6844 | 59.98 | 1 | 17.8943 | 16.8119 | 60.0157 | 1
17.9019 | 88.058 | 60.0255 | 72.2 | 17.9002 | 54.4303 | 60.0056 | 54.4 | 17.9184 | 35.5461 | 59.96 | 18.8 | 17.9132 | 17.6828 | 59.98 | 1 | 17.9026 | 16.8064 | 60.0156 | 1
17.9102 | 88.0531 | 60.0256 | 72.2 | 17.9086 | 54.4285 | 60.0055 | 54.4 | 17.9268 | 35.5461 | 59.96 | 18.8 | 17.9216 | 17.6779 | 59.98 | 1 | 17.9109 | 16.7986 | 60.0155 | 1
17.9185 | 88.0482 | 60.0257 | 72.2 | 17.9169 | 54.4267 | 60.0055 | 54.4 | 17.9351 | 35.5461 | 59.96 | 18.8 | 17.9299 | 17.6731 | 59.98 | 1 | 17.9193 | 16.7908 | 60.0154 | 1
17.9269 | 88.0433 | 60.0257 | 72.2 | 17.9252 | 54.4249 | 60.0054 | 54.4 | 17.9434 | 35.5456 | 59.96 | 18.8 | 17.9382 | 17.6566 | 59.98 | 1 | 17.9276 | 16.7931 | 60.0154 | 1
17.9352 | 88.0384 | 60.0258 | 72.2 | 17.9336 | 54.4228 | 60.0053 | 54.4 | 17.9517 | 35.5452 | 59.96 | 18.8 | 17.9466 | 17.64 | 59.98 | 1 | 17.9359 | 16.7955 | 60.0153 | 1
17.9435 | 88.0384 | 60.0259 | 72.2 | 17.9419 | 54.4207 | 60.0052 | 54.4 | 17.9601 | 35.5447 | 59.96 | 18.8 | 17.9549 | 17.6207 | 59.98 | 1 | 17.9442 | 16.7907 | 60.0152 | 1
17.9518 | 88.0384 | 60.026 | 72.2 | 17.9502 | 54.4186 | 60.0051 | 54.4 | 17.9684 | 35.5443 | 59.96 | 18.8 | 17.9632 | 17.6013 | 59.98 | 1 | 17.9525 | 16.7859 | 60.0151 | 1
17.9602 | 88.0347 | 60.0261 | 72.2 | 17.9586 | 54.4164 | 60.005 | 54.4 | 17.9767 | 35.5438 | 59.96 | 18.8 | 17.9716 | 17.5733 | 59.98 | 1 | 17.9609 | 16.7811 | 60.015 | 1
17.9685 | 88.0311 | 60.0261 | 72.2 | 17.9669 | 54.4128 | 60.005 | 54.4 | 17.9851 | 35.5434 | 59.96 | 18.8 | 17.9799 | 17.5453 | 59.98 | 1 | 17.9692 | 16.7764 | 60.0149 | 1
17.9768 | 88.0232 | 60.0262 | 72.2 | 17.9752 | 54.4092 | 60.0049 | 54.4 | 17.9934 | 35.5429 | 59.96 | 18.8 | 17.9883 | 17.5217 | 59.98 | 1 | 17.9775 | 16.7692 | 60.0149 | 1
17.9852 | 88.0153 | 60.0263 | 72.2 | 17.9836 | 54.4076 | 60.0048 | 54.4 | 18.0018 | 35.5425 | 59.96 | 18.8 | 17.9966 | 17.498 | 59.98 | 1 | 17.9859 | 16.7621 | 60.0148 | 1
17.9935 | 88.0075 | 60.0264 | 72.2 | 17.9919 | 54.4061 | 60.0047 | 54.4 | 18.0101 | 35.542 | 59.96 | 18.8 | 18.0049 | 17.4719 | 59.98 | 1 | 17.9942 | 16.7549 | 60.0147 | 1
18.0018 | 87.9997 | 60.0265 | 72.2 | 18.0002 | 54.4046 | 60.0046 | 54.4 | 18.0184 | 35.5416 | 59.96 | 18.8 | 18.0133 | 17.4459 | 59.98 | 1 | 18.0025 | 16.7478 | 60.0146 | 1
18.0102 | 87.9918 | 60.0266 | 72.2 | 18.0085 | 54.4031 | 60.0045 | 54.4 | 18.0268 | 35.5416 | 59.96 | 18.8 | 18.0216 | 17.4254 | 59.98 | 1 | 18.0109 | 16.7307 | 60.0145 | 1
18.0185 | 87.984 | 60.0266 | 72.2 | 18.0169 | 54.4019 | 60.0045 | 54.4 | 18.0352 | 35.5416 | 59.96 | 18.8 | 18.0299 | 17.4049 | 59.98 | 1 | 18.0192 | 16.7135 | 60.0144 | 1
18.0268 | 87.9761 | 60.0267 | 72.2 | 18.0252 | 54.4007 | 60.0044 | 54.4 | 18.0435 | 35.5416 | 59.96 | 18.8 | 18.0383 | 17.381 | 59.98 | 1 | 18.0275 | 16.7035 | 60.0144 | 1
18.0351 | 87.9683 | 60.0268 | 72.2 | 18.0335 | 54.3998 | 60.0043 | 54.4 | 18.0518 | 35.5416 | 59.96 | 18.8 | 18.0466 | 17.3571 | 59.98 | 1 | 18.0359 | 16.6935 | 60.0143 | 1
18.0435 | 87.9641 | 60.0269 | 72.2 | 18.0419 | 54.3988 | 60.0042 | 54.4 | 18.0601 | 35.5416 | 59.96 | 18.8 | 18.0549 | 17.3355 | 59.98 | 1 | 18.0442 | 16.6835 | 60.0142 | 1
18.0518 | 87.9599 | 60.027 | 72.2 | 18.0502 | 54.3988 | 60.0041 | 54.4 | 18.0685 | 35.5416 | 59.96 | 18.8 | 18.0633 | 17.3139 | 59.98 | 1 | 18.0525 | 16.6735 | 60.0141 | 1
18.0601 | 87.9599 | 60.0271 | 72.2 | 18.0585 | 54.3988 | 60.004 | 54.4 | 18.0768 | 35.5345 | 59.96 | 18.8 | 18.0716 | 17.2864 | 59.98 | 1 | 18.0609 | 16.6635 | 60.014 | 1
18.0685 | 87.9599 | 60.0271 | 72.2 | 18.0669 | 54.3989 | 60.004 | 54.4 | 18.0851 | 35.5274 | 59.96 | 18.8 | 18.0799 | 17.2589 | 59.98 | 1 | 18.0692 | 16.6535 | 60.0139 | 1
18.0768 | 87.9599 | 60.0272 | 72.2 | 18.0752 | 54.399 | 60.0039 | 54.4 | 18.0935 | 35.5203 | 59.96 | 18.8 | 18.0883 | 17.2291 | 59.98 | 1 | 18.0775 | 16.6451 | 60.0139 | 1
18.0851 | 87.9599 | 60.0273 | 72.2 | 18.0835 | 54.3991 | 60.0038 | 54.4 | 18.1018 | 35.5133 | 59.96 | 18.8 | 18.0966 | 17.1993 | 59.98 | 1 | 18.0858 | 16.6367 | 60.0138 | 1
18.0934 | 87.9599 | 60.0274 | 72.2 | 18.0919 | 54.3991 | 60.0037 | 54.4 | 18.1102 | 35.5067 | 59.96 | 18.8 | 18.1049 | 17.1714 | 59.98 | 1 | 18.0942 | 16.6384 | 60.0137 | 1
18.1018 | 87.9599 | 60.0275 | 72.2 | 18.1002 | 54.3992 | 60.0036 | 54.4 | 18.1185 | 35.5001 | 59.96 | 18.8 | 18.1133 | 17.1434 | 59.98 | 1 | 18.1025 | 16.64 | 60.0136 | 1
18.1101 | 87.9599 | 60.0276 | 72.2 | 18.1085 | 54.3993 | 60.0035 | 54.4 | 18.1268 | 35.4935 | 59.96 | 18.8 | 18.1216 | 17.1134 | 59.98 | 1 | 18.1108 | 16.6417 | 60.0135 | 1
18.1184 | 87.9599 | 60.0276 | 72.2 | 18.1169 | 54.3989 | 60.0035 | 54.4 | 18.1352 | 35.4869 | 59.96 | 18.8 | 18.1299 | 17.0833 | 59.98 | 1 | 18.1192 | 16.6433 | 60.0134 | 1
18.1268 | 87.9599 | 60.0277 | 72.2 | 18.1252 | 54.3984 | 60.0034 | 54.4 | 18.1435 | 35.4804 | 59.97 | 18.8 | 18.1383 | 17.0641 | 59.98 | 1 | 18.1275 | 16.6467 | 60.0134 | 1
18.1351 | 87.9599 | 60.0278 | 72.2 | 18.1335 | 54.3983 | 60.0033 | 54.4 | 18.1519 | 35.4738 | 59.97 | 18.8 | 18.1466 | 17.0449 | 59.98 | 1 | 18.1358 | 16.6501 | 60.0133 | 1
18.1434 | 87.9599 | 60.0279 | 72.2 | 18.1418 | 54.3981 | 60.0032 | 54.4 | 18.1602 | 35.4747 | 59.97 | 18.8 | 18.1549 | 17.0282 | 59.98 | 1 | 18.1442 | 16.6535 | 60.0132 | 1
18.1518 | 87.9599 | 60.028 | 72.2 | 18.1502 | 54.3979 | 60.0031 | 54.4 | 18.1685 | 35.4757 | 59.97 | 18.8 | 18.1633 | 17.0115 | 59.98 | 1 | 18.1525 | 16.6568 | 60.0131 | 1
18.1601 | 87.9599 | 60.0281 | 72.2 | 18.1585 | 54.3976 | 60.003 | 54.4 | 18.1769 | 35.4766 | 59.97 | 18.8 | 18.1716 | 17.0025 | 59.98 | 1 | 18.1608 | 16.6585 | 60.013 | 1
18.1684 | 87.9599 | 60.0281 | 72.2 | 18.1668 | 54.3969 | 60.003 | 54.4 | 18.1852 | 35.4776 | 59.97 | 18.8 | 18.18 | 16.9935 | 59.98 | 1 | 18.1691 | 16.6603 | 60.0129 | 1
18.1767 | 87.9599 | 60.0282 | 72.2 | 18.1752 | 54.3961 | 60.0029 | 54.4 | 18.1935 | 35.478 | 59.97 | 18.8 | 18.1883 | 16.9845 | 59.98 | 1 | 18.1775 | 16.6638 | 60.0129 | 1
18.1851 | 87.9599 | 60.0283 | 72.2 | 18.1835 | 54.3958 | 60.0028 | 54.4 | 18.2019 | 35.4785 | 59.97 | 18.8 | 18.1966 | 16.9755 | 59.98 | 1 | 18.1858 | 16.6673 | 60.0128 | 1
18.1934 | 87.9599 | 60.0284 | 72.2 | 18.1918 | 54.3954 | 60.0027 | 54.4 | 18.2102 | 35.4789 | 59.97 | 18.8 | 18.205 | 16.9746 | 59.98 | 1 | 18.1941 | 16.6708 | 60.0127 | 1
18.2017 | 87.9599 | 60.0285 | 72.2 | 18.2002 | 54.3953 | 60.0026 | 54.4 | 18.2186 | 35.4794 | 59.97 | 18.8 | 18.2133 | 16.9737 | 59.98 | 1 | 18.2025 | 16.6743 | 60.0126 | 1
18.2101 | 87.9599 | 60.0286 | 72.2 | 18.2085 | 54.3952 | 60.0025 | 54.4 | 18.2269 | 35.4798 | 59.97 | 18.8 | 18.2216 | 16.9675 | 59.98 | 1 | 18.2108 | 16.6761 | 60.0125 | 1
18.2184 | 87.9599 | 60.0286 | 72.2 | 18.2168 | 54.3951 | 60.0025 | 54.4 | 18.2352 | 35.4803 | 59.97 | 18.8 | 18.23 | 16.9613 | 59.98 | 1 | 18.2191 | 16.6779 | 60.0124 | 1
18.2267 | 87.9599 | 60.0287 | 72.2 | 18.2252 | 54.3951 | 60.0024 | 54.4 | 18.2436 | 35.4803 | 59.97 | 18.8 | 18.2383 | 16.9597 | 59.98 | 1 | 18.2274 | 16.6797 | 60.0124 | 1
18.235 | 87.9599 | 60.0288 | 72.2 | 18.2335 | 54.395 | 60.0023 | 54.4 | 18.2519 | 35.4803 | 59.97 | 18.8 | 18.2466 | 16.9582 | 59.98 | 1 | 18.2358 | 16.6815 | 60.0123 | 1
18.2434 | 87.9599 | 60.0289 | 72.2 | 18.2418 | 54.3949 | 60.0022 | 54.4 | 18.2603 | 35.4803 | 59.97 | 18.8 | 18.255 | 16.9521 | 59.98 | 1 | 18.2441 | 16.6832 | 60.0122 | 1
18.2517 | 87.9599 | 60.029 | 72.2 | 18.2502 | 54.3953 | 60.0021 | 54.4 | 18.2686 | 35.4803 | 59.97 | 18.8 | 18.2633 | 16.9461 | 59.98 | 1 | 18.2524 | 16.685 | 60.0121 | 1
18.26 | 87.9599 | 60.0291 | 72.2 | 18.2585 | 54.3957 | 60.002 | 54.4 | 18.2769 | 35.4803 | 59.97 | 18.8 | 18.2716 | 16.94 | 59.98 | 1 | 18.2608 | 16.685 | 60.012 | 1
18.2684 | 87.9599 | 60.0291 | 72.2 | 18.2668 | 54.3962 | 60.002 | 54.4 | 18.2853 | 35.4803 | 59.97 | 18.8 | 18.28 | 16.934 | 59.98 | 1 | 18.2691 | 16.685 | 60.0119 | 1
18.2767 | 87.9599 | 60.0292 | 72.2 | 18.2751 | 54.3966 | 60.0019 | 54.4 | 18.2936 | 35.4803 | 59.97 | 18.8 | 18.2883 | 16.9302 | 59.98 | 1 | 18.2774 | 16.685 | 60.0119 | 1
18.285 | 87.9599 | 60.0293 | 72.2 | 18.2835 | 54.3981 | 60.0018 | 54.4 | 18.3019 | 35.4803 | 59.97 | 18.8 | 18.2967 | 16.9264 | 59.98 | 1 | 18.2858 | 16.685 | 60.0118 | 1
18.2933 | 87.9599 | 60.0294 | 72.2 | 18.2918 | 54.3997 | 60.0017 | 54.4 | 18.3103 | 35.4803 | 59.97 | 18.8 | 18.305 | 16.9242 | 59.98 | 1 | 18.2941 | 16.6869 | 60.0117 | 1
18.3017 | 87.9599 | 60.0295 | 72.2 | 18.3001 | 54.4029 | 60.0016 | 54.4 | 18.3186 | 35.4803 | 59.97 | 18.8 | 18.3133 | 16.9219 | 59.98 | 1 | 18.3024 | 16.6888 | 60.0116 | 1
18.31 | 87.9599 | 60.0296 | 72.2 | 18.3085 | 54.4062 | 60.0015 | 54.4 | 18.327 | 35.4803 | 59.97 | 18.8 | 18.3217 | 16.9193 | 59.98 | 1 | 18.3108 | 16.6927 | 60.0115 | 1
18.3183 | 87.9599 | 60.0296 | 72.2 | 18.3168 | 54.4095 | 60.0015 | 54.4 | 18.3353 | 35.4803 | 59.97 | 18.8 | 18.33 | 16.9167 | 59.98 | 1 | 18.3191 | 16.6966 | 60.0114 | 1
18.3267 | 87.9599 | 60.0297 | 72.2 | 18.3251 | 54.4127 | 60.0014 | 54.4 | 18.3436 | 35.4803 | 59.97 | 18.8 | 18.3383 | 16.9186 | 59.98 | 1 | 18.3274 | 16.7005 | 60.0114 | 1
18.335 | 87.9599 | 60.0298 | 72.2 | 18.3335 | 54.4164 | 60.0013 | 54.4 | 18.352 | 35.4803 | 59.97 | 18.8 | 18.3467 | 16.9205 | 59.98 | 1 | 18.3358 | 16.7043 | 60.0113 | 1
18.3433 | 87.9599 | 60.0299 | 72.2 | 18.3418 | 54.4201 | 60.0012 | 54.4 | 18.3603 | 35.4803 | 59.97 | 18.8 | 18.355 | 16.9224 | 59.98 | 1 | 18.3441 | 16.7082 | 60.0112 | 1
18.3517 | 87.9599 | 60.03 | 72.2 | 18.3502 | 54.4234 | 60.0011 | 54.4 | 18.3687 | 35.4803 | 59.97 | 18.8 | 18.3633 | 16.9243 | 59.98 | 1 | 18.3524 | 16.7121 | 60.0111 | 1
18.36 | 87.9599 | 60.03 | 72.2 | 18.3585 | 54.4267 | 60.001 | 54.4 | 18.377 | 35.4803 | 59.97 | 18.8 | 18.3717 | 16.9262 | 59.98 | 1 | 18.3607 | 16.7081 | 60.011 | 1
18.3683 | 87.9599 | 60.03 | 72.2 | 18.3668 | 54.4288 | 60.001 | 54.4 | 18.3853 | 35.4803 | 59.97 | 18.8 | 18.38 | 16.9281 | 59.98 | 1 | 18.369 | 16.7042 | 60.0109 | 1
18.3766 | 87.9599 | 60.03 | 72.2 | 18.3752 | 54.431 | 60.0009 | 54.4 | 18.3937 | 35.4803 | 59.97 | 18.8 | 18.3884 | 16.9281 | 59.98 | 1 | 18.3774 | 16.7006 | 60.0109 | 1
18.385 | 87.9599 | 60.03 | 72.2 | 18.3835 | 54.4303 | 60.0008 | 54.4 | 18.402 | 35.4803 | 59.97 | 18.8 | 18.3967 | 16.9281 | 59.98 | 1 | 18.3857 | 16.6971 | 60.0108 | 1
18.3933 | 87.9599 | 60.03 | 72.2 | 18.3918 | 54.4295 | 60.0007 | 54.4 | 18.4103 | 35.4803 | 59.97 | 18.8 | 18.405 | 16.9281 | 59.98 | 1 | 18.394 | 16.6915 | 60.0107 | 1
18.4016 | 87.9599 | 60.03 | 72.2 | 18.4001 | 54.4291 | 60.0006 | 54.4 | 18.4187 | 35.4803 | 59.97 | 18.8 | 18.4134 | 16.9281 | 59.98 | 1 | 18.4024 | 16.686 | 60.0106 | 1
18.41 | 87.9585 | 60.03 | 72.2 | 18.4085 | 54.4287 | 60.0005 | 54.4 | 18.427 | 35.4803 | 59.97 | 18.8 | 18.4217 | 16.9281 | 59.98 | 1 | 18.4107 | 16.6805 | 60.0105 | 1
18.4183 | 87.957 | 60.03 | 72.2 | 18.4168 | 54.4277 | 60.0005 | 54.4 | 18.4354 | 35.4803 | 59.97 | 18.8 | 18.43 | 16.9281 | 59.98 | 1 | 18.419 | 16.6749 | 60.0104 | 1
18.4266 | 87.9545 | 60.03 | 72.2 | 18.4251 | 54.4267 | 60.0004 | 54.4 | 18.4437 | 35.4804 | 59.97 | 18.8 | 18.4384 | 16.9281 | 59.98 | 1 | 18.4274 | 16.6694 | 60.0104 | 1
18.4349 | 87.952 | 60.03 | 72.2 | 18.4335 | 54.4256 | 60.0003 | 54.4 | 18.452 | 35.4804 | 59.97 | 18.8 | 18.4467 | 16.9281 | 59.98 | 1 | 18.4357 | 16.6639 | 60.0103 | 1
18.4433 | 87.9449 | 60.03 | 72.2 | 18.4418 | 54.4246 | 60.0002 | 54.4 | 18.4604 | 35.4804 | 59.97 | 18.8 | 18.455 | 16.9281 | 59.98 | 1 | 18.444 | 16.6684 | 60.0102 | 1
18.4516 | 87.9379 | 60.03 | 72.2 | 18.4501 | 54.424 | 60.0001 | 54.4 | 18.4687 | 35.4804 | 59.97 | 18.8 | 18.4634 | 16.9281 | 59.98 | 1 | 18.4524 | 16.6729 | 60.0101 | 1
18.4599 | 87.9273 | 60.03 | 72.2 | 18.4585 | 54.4234 | 60 | 54.4 | 18.4771 | 35.4804 | 59.97 | 18.8 | 18.4717 | 16.9281 | 59.98 | 1 | 18.4607 | 16.6689 | 60.01 | 1
18.4683 | 87.9168 | 60.03 | 72.2 | 18.4668 | 54.424 | 60.01 | 54.4 | 18.4854 | 35.4804 | 59.97 | 18.8 | 18.48 | 16.9281 | 59.98 | 1 | 18.469 | 16.6649 | 60.01 | 1
18.4766 | 87.9057 | 60.03 | 72.2 | 18.4751 | 54.4246 | 60.0099 | 54.4 | 18.4937 | 35.4804 | 59.97 | 18.8 | 18.4884 | 16.9281 | 59.98 | 1 | 18.4774 | 16.6609 | 60.01 | 1
18.4849 | 87.8947 | 60.03 | 72.2 | 18.4835 | 54.4232 | 60.0098 | 54.4 | 18.5021 | 35.4804 | 59.97 | 18.8 | 18.4967 | 16.9281 | 59.98 | 1 | 18.4857 | 16.6569 | 60.01 | 1
18.4932 | 87.8833 | 60.03 | 72.2 | 18.4918 | 54.4218 | 60.0097 | 54.4 | 18.5104 | 35.4804 | 59.97 | 18.8 | 18.505 | 16.9281 | 59.98 | 1 | 18.494 | 16.6529 | 60.01 | 1
18.5016 | 87.872 | 60.03 | 72.2 | 18.5001 | 54.4204 | 60.0096 | 54.4 | 18.5187 | 35.4804 | 59.97 | 18.8 | 18.5134 | 16.9281 | 59.98 | 1 | 18.5023 | 16.649 | 60.01 | 1
18.5099 | 87.8617 | 60.03 | 72.2 | 18.5085 | 54.419 | 60.0095 | 54.4 | 18.5271 | 35.4804 | 59.97 | 18.8 | 18.5217 | 16.9281 | 59.98 | 1 | 18.5107 | 16.645 | 60.01 | 1
18.5182 | 87.8513 | 60.03 | 72.2 | 18.5168 | 54.4177 | 60.0095 | 54.4 | 18.5354 | 35.4804 | 59.97 | 18.8 | 18.5301 | 16.9281 | 59.98 | 1 | 18.519 | 16.641 | 60.01 | 1
18.5266 | 87.8462 | 60.03 | 72.2 | 18.5251 | 54.4163 | 60.0094 | 54.4 | 18.5438 | 35.4804 | 59.97 | 18.8 | 18.5384 | 16.9281 | 59.98 | 1 | 18.5273 | 16.6238 | 60.01 | 1
18.5349 | 87.841 | 60.03 | 72.2 | 18.5334 | 54.4151 | 60.0093 | 54.4 | 18.5521 | 35.4804 | 59.97 | 18.8 | 18.5467 | 16.9281 | 59.98 | 1 | 18.5357 | 16.6067 | 60.01 | 1
18.5432 | 87.8394 | 60.03 | 72.2 | 18.5418 | 54.4138 | 60.0092 | 54.4 | 18.5604 | 35.4804 | 59.97 | 18.8 | 18.5551 | 16.9281 | 59.98 | 1 | 18.544 | 16.5985 | 60.01 | 1
18.5515 | 87.8378 | 60.03 | 72.2 | 18.5501 | 54.4128 | 60.0091 | 54.4 | 18.5688 | 35.4804 | 59.97 | 18.8 | 18.5634 | 16.9281 | 59.98 | 1 | 18.5523 | 16.5904 | 60.01 | 1
18.5599 | 87.8375 | 60.03 | 72.2 | 18.5584 | 54.4118 | 60.009 | 54.4 | 18.5771 | 35.4804 | 59.97 | 18.8 | 18.5717 | 16.9298 | 59.98 | 1 | 18.5607 | 16.5859 | 60.01 | 1
18.5682 | 87.8372 | 60.03 | 72.2 | 18.5668 | 54.4124 | 60.009 | 54.4 | 18.5854 | 35.4804 | 59.97 | 18.8 | 18.5801 | 16.9315 | 59.98 | 1 | 18.569 | 16.5814 | 60.01 | 1
18.5765 | 87.8388 | 60.03 | 72.2 | 18.5751 | 54.4131 | 60.0089 | 54.4 | 18.5938 | 35.4804 | 59.97 | 18.8 | 18.5884 | 16.9377 | 59.98 | 1 | 18.5773 | 16.5689 | 60.01 | 1
18.5849 | 87.8404 | 60.03 | 72.2 | 18.5834 | 54.4139 | 60.0088 | 54.4 | 18.6021 | 35.4804 | 59.97 | 18.8 | 18.5967 | 16.9438 | 59.98 | 1 | 18.5856 | 16.5564 | 60.01 | 1
18.5932 | 87.842 | 60.03 | 72.2 | 18.5918 | 54.4147 | 60.0087 | 54.4 | 18.6105 | 35.4804 | 59.97 | 18.8 | 18.6051 | 16.95 | 59.98 | 1 | 18.594 | 16.5439 | 60.01 | 1
18.6015 | 87.8436 | 60.03 | 72.2 | 18.6001 | 54.4167 | 60.0086 | 54.4 | 18.6188 | 35.4804 | 59.97 | 18.8 | 18.6134 | 16.9562 | 59.98 | 1 | 18.6023 | 16.5314 | 60.01 | 1
18.6098 | 87.8428 | 60.03 | 72.2 | 18.6084 | 54.4188 | 60.0085 | 54.4 | 18.6271 | 35.4804 | 59.97 | 18.8 | 18.6217 | 16.9624 | 59.98 | 1 | 18.6106 | 16.5297 | 60.01 | 1
18.6182 | 87.8421 | 60.03 | 72.2 | 18.6168 | 54.4201 | 60.0085 | 54.4 | 18.6355 | 35.4804 | 59.97 | 18.8 | 18.6301 | 16.9686 | 59.98 | 1 | 18.619 | 16.5281 | 60.01 | 1
18.6265 | 87.8422 | 60.03 | 72.2 | 18.6251 | 54.4214 | 60.0084 | 54.4 | 18.6438 | 35.4804 | 59.97 | 18.8 | 18.6384 | 16.9768 | 59.98 | 1 | 18.6273 | 16.5238 | 60.01 | 1
18.6348 | 87.8422 | 60.03 | 72.2 | 18.6334 | 54.4225 | 60.0083 | 54.4 | 18.6522 | 35.4804 | 59.97 | 18.8 | 18.6467 | 16.9851 | 59.98 | 1 | 18.6356 | 16.5194 | 60.01 | 1
18.6432 | 87.8407 | 60.03 | 72.2 | 18.6418 | 54.4235 | 60.0082 | 54.4 | 18.6605 | 35.4804 | 59.97 | 18.8 | 18.6551 | 16.9941 | 59.98 | 1 | 18.644 | 16.5057 | 60.01 | 1
18.6515 | 87.8392 | 60.03 | 72.2 | 18.6501 | 54.4244 | 60.0081 | 54.4 | 18.6688 | 35.4804 | 59.97 | 18.8 | 18.6634 | 17.0032 | 59.98 | 1 | 18.6523 | 16.4919 | 60.01 | 1
18.6598 | 87.8366 | 60.03 | 72.2 | 18.6584 | 54.4252 | 60.008 | 54.4 | 18.6772 | 35.4804 | 59.97 | 18.8 | 18.6717 | 17.0078 | 59.98 | 1 | 18.6606 | 16.4909 | 60.01 | 1
18.6681 | 87.834 | 60.03 | 72.2 | 18.6667 | 54.4261 | 60.008 | 54.4 | 18.6855 | 35.4804 | 59.97 | 18.8 | 18.6801 | 17.0124 | 59.98 | 1 | 18.6689 | 16.4898 | 60.01 | 1
18.6765 | 87.8313 | 60.03 | 72.2 | 18.6751 | 54.427 | 60.0079 | 54.4 | 18.6938 | 35.4806 | 59.97 | 18.8 | 18.6884 | 17.0194 | 59.98 | 1 | 18.6773 | 16.4911 | 60.01 | 1
18.6848 | 87.8287 | 60.03 | 72.2 | 18.6834 | 54.4266 | 60.0078 | 54.4 | 18.7021 | 35.4808 | 59.97 | 18.8 | 18.6968 | 17.0264 | 59.98 | 1 | 18.6856 | 16.4923 | 60.01 | 1
18.6931 | 87.8278 | 60.03 | 72.2 | 18.6917 | 54.4262 | 60.0077 | 54.4 | 18.7105 | 35.481 | 59.97 | 18.8 | 18.7051 | 17.0334 | 59.98 | 1 | 18.6939 | 16.4936 | 60.01 | 1
18.7015 | 87.8268 | 60.03 | 72.2 | 18.7001 | 54.4278 | 60.0076 | 54.4 | 18.7189 | 35.4811 | 59.97 | 18.8 | 18.7134 | 17.0404 | 59.98 | 1 | 18.7023 | 16.4949 | 60.01 | 1
18.7098 | 87.8243 | 60.03 | 72.2 | 18.7084 | 54.4294 | 60.0075 | 54.4 | 18.7272 | 35.4813 | 59.97 | 18.8 | 18.7218 | 17.0454 | 59.98 | 1 | 18.7106 | 16.4961 | 60.01 | 1
18.7181 | 87.8217 | 60.03 | 72.2 | 18.7167 | 54.4311 | 60.0075 | 54.4 | 18.7355 | 35.4814 | 59.97 | 18.8 | 18.7301 | 17.0503 | 59.98 | 1 | 18.7189 | 16.4974 | 60.01 | 1
18.7264 | 87.8203 | 60.03 | 72.2 | 18.7251 | 54.4327 | 60.0074 | 54.4 | 18.7439 | 35.4816 | 59.97 | 18.8 | 18.7384 | 17.0563 | 59.98 | 1 | 18.7273 | 16.5044 | 60.01 | 1
18.7348 | 87.8189 | 60.03 | 72.2 | 18.7334 | 54.4346 | 60.0073 | 54.4 | 18.7522 | 35.4817 | 59.97 | 18.8 | 18.7468 | 17.0623 | 59.98 | 1 | 18.7356 | 16.5114 | 60.01 | 1
18.7431 | 87.8181 | 60.03 | 72.2 | 18.7417 | 54.4365 | 60.0072 | 54.4 | 18.7606 | 35.4819 | 59.97 | 18.8 | 18.7551 | 17.0688 | 59.98 | 1 | 18.7439 | 16.5159 | 60.01 | 1
18.7514 | 87.8173 | 60.03 | 72.2 | 18.7501 | 54.439 | 60.0071 | 54.4 | 18.7689 | 35.482 | 59.97 | 18.8 | 18.7634 | 17.0752 | 59.98 | 1 | 18.7523 | 16.5203 | 60.01 | 1
18.7598 | 87.8168 | 60.03 | 72.2 | 18.7584 | 54.4415 | 60.007 | 54.4 | 18.7772 | 35.482 | 59.97 | 18.8 | 18.7718 | 17.0813 | 59.98 | 1 | 18.7606 | 16.5267 | 60.01 | 1
18.7681 | 87.8162 | 60.03 | 72.2 | 18.7667 | 54.4441 | 60.007 | 54.4 | 18.7856 | 35.4819 | 59.97 | 18.8 | 18.7801 | 17.0874 | 59.98 | 1 | 18.7689 | 16.5331 | 60.01 | 1
18.7764 | 87.8157 | 60.03 | 72.2 | 18.7751 | 54.4467 | 60.0069 | 54.4 | 18.7939 | 35.4819 | 59.97 | 18.8 | 18.7884 | 17.0935 | 59.98 | 1 | 18.7773 | 16.5322 | 60.01 | 1
18.7847 | 87.8152 | 60.03 | 72.2 | 18.7834 | 54.4475 | 60.0068 | 54.4 | 18.8022 | 35.4819 | 59.97 | 18.8 | 18.7968 | 17.0997 | 59.98 | 1 | 18.7856 | 16.5313 | 60.01 | 1
18.7931 | 87.8147 | 60.03 | 72.2 | 18.7917 | 54.4482 | 60.0067 | 54.4 | 18.8105 | 35.4819 | 59.97 | 18.8 | 18.8051 | 17.1109 | 59.98 | 1 | 18.7939 | 16.5304 | 60.01 | 1
18.8014 | 87.8142 | 60.03 | 72.2 | 18.8 | 54.449 | 60.0066 | 54.4 | 18.8189 | 35.4819 | 59.97 | 18.8 | 18.8134 | 17.1221 | 59.98 | 1 | 18.8022 | 16.5295 | 60.01 | 1
18.8097 | 87.8158 | 60.03 | 72.2 | 18.8084 | 54.4498 | 60.0065 | 54.4 | 18.8273 | 35.4819 | 59.97 | 18.8 | 18.8218 | 17.1298 | 59.98 | 1 | 18.8105 | 16.5286 | 60.01 | 1
18.818 | 87.8174 | 60.03 | 72.2 | 18.8167 | 54.4495 | 60.0065 | 54.4 | 18.8356 | 35.4819 | 59.97 | 18.8 | 18.8301 | 17.1375 | 59.98 | 1 | 18.8189 | 16.5277 | 60.01 | 1
18.8264 | 87.8195 | 60.03 | 72.2 | 18.825 | 54.4492 | 60.0064 | 54.4 | 18.8439 | 35.4819 | 59.97 | 18.8 | 18.8384 | 17.1447 | 59.98 | 1 | 18.8272 | 16.5267 | 60.01 | 1
18.8347 | 87.8216 | 60.03 | 72.2 | 18.8334 | 54.4464 | 60.0063 | 54.4 | 18.8522 | 35.4819 | 59.97 | 18.8 | 18.8468 | 17.1519 | 59.98 | 1 | 18.8355 | 16.5256 | 60.01 | 1
18.843 | 87.8234 | 60.03 | 72.2 | 18.8417 | 54.4435 | 60.0062 | 54.4 | 18.8606 | 35.4819 | 59.97 | 18.8 | 18.8551 | 17.1592 | 59.98 | 1 | 18.8439 | 16.5248 | 60.01 | 1
18.8514 | 87.8251 | 60.03 | 72.2 | 18.85 | 54.4406 | 60.0061 | 54.4 | 18.869 | 35.4819 | 59.97 | 18.8 | 18.8634 | 17.1664 | 59.98 | 1 | 18.8522 | 16.5239 | 60.01 | 1
18.8597 | 87.8268 | 60.03 | 72.2 | 18.8584 | 54.4376 | 60.006 | 54.4 | 18.8773 | 35.4819 | 59.97 | 18.8 | 18.8718 | 17.1689 | 59.98 | 1 | 18.8605 | 16.5235 | 60.01 | 1
18.868 | 87.8284 | 60.03 | 72.2 | 18.8667 | 54.4344 | 60.006 | 54.4 | 18.8856 | 35.4819 | 59.97 | 18.8 | 18.8801 | 17.1713 | 59.98 | 1 | 18.8689 | 16.5232 | 60.01 | 1
18.8763 | 87.8314 | 60.03 | 72.2 | 18.875 | 54.4312 | 60.0059 | 54.4 | 18.8939 | 35.4819 | 59.97 | 18.8 | 18.8885 | 17.1605 | 59.98 | 1 | 18.8772 | 16.5229 | 60.01 | 1
18.8847 | 87.8344 | 60.03 | 72.2 | 18.8834 | 54.428 | 60.0058 | 54.4 | 18.9023 | 35.4819 | 59.97 | 18.8 | 18.8968 | 17.1496 | 59.98 | 1 | 18.8855 | 16.5225 | 60.01 | 1
18.893 | 87.8338 | 60.03 | 72.2 | 18.8917 | 54.4248 | 60.0057 | 54.4 | 18.9106 | 35.4819 | 59.97 | 18.8 | 18.9051 | 17.1406 | 59.98 | 1 | 18.8939 | 16.5242 | 60.01 | 1
18.9013 | 87.8333 | 60.03 | 72.2 | 18.9 | 54.4225 | 60.0056 | 54.4 | 18.9189 | 35.4819 | 59.97 | 18.8 | 18.9135 | 17.1317 | 59.98 | 1 | 18.9022 | 16.5259 | 60.01 | 1
18.9097 | 87.8327 | 60.03 | 72.2 | 18.9084 | 54.4202 | 60.0055 | 54.4 | 18.9273 | 35.4817 | 59.97 | 18.8 | 18.9218 | 17.1227 | 59.98 | 1 | 18.9105 | 16.5303 | 60.01 | 1
18.918 | 87.8322 | 60.03 | 72.2 | 18.9167 | 54.4199 | 60.0055 | 54.4 | 18.9356 | 35.4815 | 59.97 | 18.8 | 18.9301 | 17.1138 | 59.98 | 1 | 18.9189 | 16.5347 | 60.01 | 1
18.9263 | 87.8288 | 60.03 | 72.2 | 18.925 | 54.4195 | 60.0054 | 54.4 | 18.944 | 35.4813 | 59.97 | 18.8 | 18.9385 | 17.1047 | 59.98 | 1 | 18.9272 | 16.5229 | 60.01 | 1
18.9346 | 87.8254 | 60.03 | 72.2 | 18.9333 | 54.4193 | 60.0053 | 54.4 | 18.9523 | 35.481 | 59.97 | 18.8 | 18.9468 | 17.0956 | 59.98 | 1 | 18.9355 | 16.5112 | 60.01 | 1
18.943 | 87.8222 | 60.03 | 72.2 | 18.9417 | 54.4191 | 60.0052 | 54.4 | 18.9606 | 35.4811 | 59.97 | 18.8 | 18.9551 | 17.0914 | 59.98 | 1 | 18.9438 | 16.5062 | 60.01 | 1
18.9513 | 87.8189 | 60.03 | 72.2 | 18.95 | 54.419 | 60.0051 | 54.4 | 18.969 | 35.4811 | 59.97 | 18.8 | 18.9635 | 17.0871 | 59.98 | 1 | 18.9522 | 16.5012 | 60.01 | 1
18.9596 | 87.8116 | 60.03 | 72.2 | 18.9584 | 54.419 | 60.005 | 54.4 | 18.9773 | 35.4812 | 59.97 | 18.8 | 18.9718 | 17.0934 | 59.98 | 1 | 18.9605 | 16.4983 | 60.01 | 1
18.968 | 87.8042 | 60.03 | 72.2 | 18.9667 | 54.4193 | 60.005 | 54.4 | 18.9857 | 35.4812 | 59.97 | 18.8 | 18.9801 | 17.0998 | 59.98 | 1 | 18.9688 | 16.4954 | 60.01 | 1
18.9763 | 87.7965 | 60.03 | 72.2 | 18.975 | 54.4196 | 60.0049 | 54.4 | 18.994 | 35.4813 | 59.97 | 18.8 | 18.9885 | 17.1042 | 59.98 | 1 | 18.9772 | 16.4905 | 60.01 | 1
18.9846 | 87.7889 | 60.03 | 72.2 | 18.9834 | 54.4202 | 60.0048 | 54.4 | 19.0023 | 35.4814 | 59.97 | 18.8 | 18.9968 | 17.1087 | 59.98 | 1 | 18.9855 | 16.4857 | 60.01 | 1
18.9929 | 87.7803 | 60.03 | 72.2 | 18.9917 | 54.4209 | 60.0047 | 54.4 | 19.0107 | 35.4816 | 59.97 | 18.8 | 19.0051 | 17.1156 | 59.98 | 1 | 18.9938 | 16.4807 | 60.01 | 1
19.0013 | 87.7718 | 60.03 | 72.2 | 19 | 54.4216 | 60.0046 | 54.4 | 19.019 | 35.4818 | 59.97 | 18.8 | 19.0135 | 17.1225 | 59.98 | 1 | 19.0021 | 16.4757 | 60.01 | 1
19.0096 | 87.7662 | 60.03 | 72.2 | 19.0084 | 54.4223 | 60.0045 | 54.4 | 19.0273 | 35.4821 | 59.97 | 18.8 | 19.0218 | 17.1275 | 59.98 | 1 | 19.0105 | 16.4717 | 60.01 | 1
19.0179 | 87.7606 | 60.03 | 72.2 | 19.0167 | 54.4229 | 60.0045 | 54.4 | 19.0357 | 35.4824 | 59.97 | 18.8 | 19.0301 | 17.1324 | 59.98 | 1 | 19.0188 | 16.4678 | 60.01 | 1
19.0263 | 87.7536 | 60.03 | 72.2 | 19.025 | 54.4236 | 60.0044 | 54.4 | 19.044 | 35.4721 | 59.97 | 18.8 | 19.0385 | 17.1394 | 59.98 | 1 | 19.0271 | 16.4575 | 60.01 | 1
19.0346 | 87.7466 | 60.03 | 72.2 | 19.0334 | 54.4248 | 60.0043 | 54.4 | 19.0524 | 35.4617 | 59.97 | 18.8 | 19.0468 | 17.1464 | 59.98 | 1 | 19.0355 | 16.4471 | 60.01 | 1
19.0429 | 87.7425 | 60.03 | 72.2 | 19.0417 | 54.426 | 60.0042 | 54.4 | 19.0607 | 35.4328 | 59.97 | 18.8 | 19.0552 | 17.151 | 59.98 | 1 | 19.0438 | 16.437 | 60.01 | 1
19.0512 | 87.7383 | 60.03 | 72.2 | 19.05 | 54.4269 | 60.0041 | 54.4 | 19.069 | 35.404 | 59.97 | 18.8 | 19.0635 | 17.1556 | 59.98 | 1 | 19.0521 | 16.4269 | 60.01 | 1
19.0596 | 87.7338 | 60.03 | 72.2 | 19.0583 | 54.4278 | 60.004 | 54.4 | 19.0774 | 35.3749 | 59.97 | 18.8 | 19.0718 | 17.162 | 59.98 | 1 | 19.0605 | 16.4196 | 60.01 | 1
19.0679 | 87.7294 | 60.03 | 72.2 | 19.0667 | 54.4283 | 60.004 | 54.4 | 19.0857 | 35.3459 | 59.97 | 18.8 | 19.0802 | 17.1683 | 59.98 | 1 | 19.0688 | 16.4123 | 60.01 | 1
19.0762 | 87.7258 | 60.03 | 72.2 | 19.075 | 54.4288 | 60.0039 | 54.4 | 19.0941 | 35.3168 | 59.97 | 18.8 | 19.0885 | 17.1722 | 59.98 | 1 | 19.0771 | 16.4026 | 60.01 | 1
19.0846 | 87.7222 | 60.03 | 72.2 | 19.0833 | 54.4293 | 60.0038 | 54.4 | 19.1024 | 35.2877 | 59.97 | 18.8 | 19.0968 | 17.1761 | 59.98 | 1 | 19.0854 | 16.3929 | 60.01 | 1
19.0929 | 87.7159 | 60.03 | 72.2 | 19.0917 | 54.4298 | 60.0037 | 54.4 | 19.1107 | 35.2586 | 59.97 | 18.8 | 19.1052 | 17.182 | 59.98 | 1 | 19.0938 | 16.3939 | 60.01 | 1
19.1012 | 87.7097 | 60.03 | 72.2 | 19.1 | 54.4303 | 60.0036 | 54.4 | 19.1191 | 35.2295 | 59.97 | 18.8 | 19.1135 | 17.1879 | 59.98 | 1 | 19.1021 | 16.3949 | 60.01 | 1
19.1095 | 87.7059 | 60.03 | 72.2 | 19.1083 | 54.4308 | 60.0035 | 54.4 | 19.1274 | 35.2108 | 59.97 | 18.8 | 19.1218 | 17.1938 | 59.98 | 1 | 19.1104 | 16.4042 | 60.01 | 1
19.1179 | 87.702 | 60.03 | 72.2 | 19.1167 | 54.4297 | 60.0035 | 54.4 | 19.1357 | 35.1921 | 59.97 | 18.8 | 19.1302 | 17.1997 | 59.98 | 1 | 19.1188 | 16.4134 | 60.01 | 1
19.1262 | 87.6982 | 60.03 | 72.2 | 19.125 | 54.4287 | 60.0034 | 54.4 | 19.144 | 35.1918 | 59.97 | 18.8 | 19.1385 | 17.2056 | 59.98 | 1 | 19.1271 | 16.4226 | 60.01 | 1
19.1345 | 87.6944 | 60.03 | 72.2 | 19.1333 | 54.4289 | 60.0033 | 54.4 | 19.1524 | 35.1915 | 59.97 | 18.8 | 19.1468 | 17.2115 | 59.98 | 1 | 19.1354 | 16.4319 | 60.01 | 1
19.1429 | 87.692 | 60.03 | 72.2 | 19.1417 | 54.4291 | 60.0032 | 54.4 | 19.1608 | 35.1915 | 59.97 | 18.8 | 19.1552 | 17.2174 | 59.98 | 1 | 19.1438 | 16.433 | 60.01 | 1
19.1512 | 87.6897 | 60.03 | 72.2 | 19.15 | 54.4293 | 60.0031 | 54.4 | 19.1691 | 35.1914 | 59.97 | 18.8 | 19.1635 | 17.2233 | 59.98 | 1 | 19.1521 | 16.4341 | 60.01 | 1
19.1595 | 87.6878 | 60.03 | 72.2 | 19.1583 | 54.4295 | 60.003 | 54.4 | 19.1774 | 35.1909 | 59.97 | 18.8 | 19.1718 | 17.2292 | 59.98 | 1 | 19.1604 | 16.4331 | 60.01 | 1
19.1678 | 87.6859 | 60.03 | 72.2 | 19.1667 | 54.4297 | 60.003 | 54.4 | 19.1857 | 35.1904 | 59.97 | 18.8 | 19.1802 | 17.2351 | 59.98 | 1 | 19.1688 | 16.432 | 60.01 | 1
19.1762 | 87.6861 | 60.03 | 72.2 | 19.175 | 54.4299 | 60.0029 | 54.4 | 19.1941 | 35.1899 | 59.97 | 18.8 | 19.1885 | 17.2345 | 59.98 | 1 | 19.1771 | 16.4333 | 60.01 | 1
19.1845 | 87.6864 | 60.03 | 72.2 | 19.1833 | 54.4295 | 60.0028 | 54.4 | 19.2025 | 35.1894 | 59.97 | 18.8 | 19.1968 | 17.234 | 59.98 | 1 | 19.1854 | 16.4346 | 60.01 | 1
19.1928 | 87.6867 | 60.03 | 72.2 | 19.1917 | 54.4291 | 60.0027 | 54.4 | 19.2108 | 35.1889 | 59.97 | 18.8 | 19.2052 | 17.2286 | 59.98 | 1 | 19.1938 | 16.434 | 60.01 | 1
19.2012 | 87.6871 | 60.03 | 72.2 | 19.2 | 54.4297 | 60.0026 | 54.4 | 19.2191 | 35.1885 | 59.97 | 18.8 | 19.2135 | 17.2232 | 59.98 | 1 | 19.2021 | 16.4334 | 60.01 | 1
19.2095 | 87.6893 | 60.03 | 72.2 | 19.2083 | 54.4303 | 60.0025 | 54.4 | 19.2274 | 35.188 | 59.97 | 18.8 | 19.2219 | 17.2203 | 59.98 | 1 | 19.2104 | 16.4348 | 60.01 | 1
19.2178 | 87.6915 | 60.03 | 72.2 | 19.2166 | 54.4297 | 60.0025 | 54.4 | 19.2358 | 35.1876 | 59.97 | 18.8 | 19.2302 | 17.2174 | 59.98 | 1 | 19.2187 | 16.4362 | 60.01 | 1
19.2261 | 87.6948 | 60.03 | 72.2 | 19.225 | 54.429 | 60.0024 | 54.4 | 19.2441 | 35.1871 | 59.97 | 18.8 | 19.2385 | 17.2149 | 59.98 | 1 | 19.2271 | 16.4429 | 60.01 | 1
19.2345 | 87.698 | 60.03 | 72.2 | 19.2333 | 54.4277 | 60.0023 | 54.4 | 19.2524 | 35.1866 | 59.97 | 18.8 | 19.2469 | 17.2123 | 59.98 | 1 | 19.2354 | 16.4496 | 60.01 | 1
19.2428 | 87.7012 | 60.03 | 72.2 | 19.2416 | 54.4263 | 60.0022 | 54.4 | 19.2608 | 35.1866 | 59.97 | 18.8 | 19.2552 | 17.2098 | 59.98 | 1 | 19.2437 | 16.4589 | 60.01 | 1
19.2511 | 87.7043 | 60.03 | 72.2 | 19.25 | 54.4248 | 60.0021 | 54.4 | 19.2691 | 35.1866 | 59.97 | 18.8 | 19.2635 | 17.2072 | 59.98 | 1 | 19.252 | 16.4681 | 60.01 | 1
19.2595 | 87.7072 | 60.03 | 72.2 | 19.2583 | 54.4232 | 60.002 | 54.4 | 19.2775 | 35.1866 | 59.97 | 18.8 | 19.2719 | 17.1998 | 59.98 | 1 | 19.2604 | 16.4685 | 60.01 | 1
19.2678 | 87.7101 | 60.03 | 72.2 | 19.2666 | 54.4217 | 60.002 | 54.4 | 19.2858 | 35.1866 | 59.97 | 18.8 | 19.2802 | 17.1923 | 59.98 | 1 | 19.2687 | 16.4689 | 60.01 | 1
19.2761 | 87.7127 | 60.03 | 72.2 | 19.275 | 54.4201 | 60.0019 | 54.4 | 19.2941 | 35.1864 | 59.97 | 18.8 | 19.2885 | 17.1824 | 59.98 | 1 | 19.277 | 16.4632 | 60.01 | 1
19.2844 | 87.7154 | 60.03 | 72.2 | 19.2833 | 54.4186 | 60.0018 | 54.4 | 19.3025 | 35.1862 | 59.97 | 18.8 | 19.2969 | 17.1725 | 59.98 | 1 | 19.2854 | 16.4574 | 60.01 | 1
19.2928 | 87.7162 | 60.03 | 72.2 | 19.2916 | 54.4171 | 60.0017 | 54.4 | 19.3108 | 35.186 | 59.97 | 18.8 | 19.3052 | 17.1601 | 59.98 | 1 | 19.2937 | 16.4473 | 60.01 | 1
19.3011 | 87.7171 | 60.03 | 72.2 | 19.3 | 54.4155 | 60.0016 | 54.4 | 19.3192 | 35.1858 | 59.97 | 18.8 | 19.3135 | 17.1476 | 59.98 | 1 | 19.302 | 16.4373 | 60.01 | 1
19.3094 | 87.718 | 60.03 | 72.2 | 19.3083 | 54.414 | 60.0015 | 54.4 | 19.3275 | 35.1856 | 59.97 | 18.8 | 19.3219 | 17.1331 | 59.98 | 1 | 19.3104 | 16.4314 | 60.01 | 1
19.3178 | 87.7189 | 60.03 | 72.2 | 19.3166 | 54.4132 | 60.0015 | 54.4 | 19.3358 | 35.1854 | 59.97 | 18.8 | 19.3302 | 17.1186 | 59.98 | 1 | 19.3187 | 16.4256 | 60.01 | 1
19.3261 | 87.7172 | 60.03 | 72.2 | 19.325 | 54.4124 | 60.0014 | 54.4 | 19.3442 | 35.1852 | 59.97 | 18.8 | 19.3385 | 17.1041 | 59.98 | 1 | 19.327 | 16.4172 | 60.01 | 1
19.3344 | 87.7155 | 60.03 | 72.2 | 19.3333 | 54.4117 | 60.0013 | 54.4 | 19.3525 | 35.185 | 59.97 | 18.8 | 19.3469 | 17.0896 | 59.98 | 1 | 19.3354 | 16.4088 | 60.01 | 1
19.3427 | 87.7142 | 60.03 | 72.2 | 19.3416 | 54.4111 | 60.0012 | 54.4 | 19.3608 | 35.1848 | 59.97 | 18.8 | 19.3552 | 17.0843 | 59.98 | 1 | 19.3437 | 16.4088 | 60.01 | 1
19.3511 | 87.713 | 60.03 | 72.2 | 19.3499 | 54.4111 | 60.0011 | 54.4 | 19.3692 | 35.1846 | 59.97 | 18.8 | 19.3635 | 17.0791 | 59.98 | 1 | 19.352 | 16.4088 | 60.01 | 1
19.3594 | 87.71 | 60.03 | 72.2 | 19.3583 | 54.4111 | 60.001 | 54.4 | 19.3775 | 35.1846 | 59.97 | 18.8 | 19.3719 | 17.0791 | 59.98 | 1 | 19.3604 | 16.4195 | 60.01 | 1
19.3677 | 87.707 | 60.03 | 72.2 | 19.3666 | 54.411 | 60.001 | 54.4 | 19.3859 | 35.1846 | 59.97 | 18.8 | 19.3802 | 17.0791 | 59.98 | 1 | 19.3687 | 16.4301 | 60.01 | 1
19.3761 | 87.7047 | 60.03 | 72.2 | 19.3749 | 54.4109 | 60.0009 | 54.4 | 19.3942 | 35.1846 | 59.97 | 18.8 | 19.3885 | 17.0807 | 59.98 | 1 | 19.377 | 16.4311 | 60.01 | 1
19.3844 | 87.7024 | 60.03 | 72.2 | 19.3833 | 54.4121 | 60.0008 | 54.4 | 19.4025 | 35.1846 | 59.97 | 18.8 | 19.3969 | 17.0824 | 59.98 | 1 | 19.3853 | 16.4321 | 60.01 | 1
19.3927 | 87.6989 | 60.03 | 72.2 | 19.3916 | 54.4133 | 60.0007 | 54.4 | 19.4109 | 35.1846 | 59.97 | 18.8 | 19.4052 | 17.084 | 59.98 | 1 | 19.3937 | 16.4316 | 60.01 | 1
19.401 | 87.6955 | 60.03 | 72.2 | 19.3999 | 54.4145 | 60.0006 | 54.4 | 19.4192 | 35.1846 | 59.97 | 18.8 | 19.4136 | 17.0857 | 59.98 | 1 | 19.402 | 16.4312 | 60.01 | 1
19.4094 | 87.6935 | 60.03 | 72.2 | 19.4083 | 54.4157 | 60.0005 | 54.4 | 19.4276 | 35.1843 | 59.97 | 18.8 | 19.4219 | 17.0895 | 59.98 | 1 | 19.4103 | 16.4307 | 60.01 | 1
19.4177 | 87.6916 | 60.03 | 72.2 | 19.4166 | 54.417 | 60.0005 | 54.4 | 19.4359 | 35.184 | 59.97 | 18.8 | 19.4302 | 17.0932 | 59.98 | 1 | 19.4187 | 16.4302 | 60.01 | 1
19.426 | 87.6891 | 60.03 | 72.2 | 19.4249 | 54.4184 | 60.0004 | 54.4 | 19.4442 | 35.1836 | 59.97 | 18.8 | 19.4386 | 17.097 | 59.98 | 1 | 19.427 | 16.4323 | 60.01 | 1
19.4344 | 87.6866 | 60.03 | 72.2 | 19.4333 | 54.4198 | 60.0003 | 54.4 | 19.4526 | 35.1833 | 59.97 | 18.8 | 19.4469 | 17.1008 | 59.98 | 1 | 19.4353 | 16.4343 | 60.01 | 1
19.4427 | 87.6845 | 60.03 | 72.2 | 19.4416 | 54.4211 | 60.0002 | 54.4 | 19.4609 | 35.1828 | 59.97 | 18.8 | 19.4552 | 17.1063 | 59.98 | 1 | 19.4436 | 16.4198 | 60.01 | 1
19.451 | 87.6825 | 60.03 | 72.2 | 19.4499 | 54.4226 | 60.0001 | 54.4 | 19.4692 | 35.1824 | 59.97 | 18.8 | 19.4636 | 17.1119 | 59.98 | 1 | 19.452 | 16.4052 | 60.01 | 1
19.4593 | 87.6745 | 60.03 | 72.2 | 19.4583 | 54.424 | 60 | 54.4 | 19.4775 | 35.1819 | 59.97 | 18.8 | 19.4719 | 17.1158 | 59.98 | 1 | 19.4603 | 16.4003 | 60.01 | 1
19.4677 | 87.6666 | 60.03 | 72.2 | 19.4666 | 54.4237 | 60 | 54.3245 | 19.4859 | 35.1815 | 59.97 | 18.8 | 19.4802 | 17.1197 | 59.98 | 1 | 19.4686 | 16.3955 | 60.02 | 1
19.476 | 87.6598 | 60.03 | 72.2 | 19.4749 | 54.4234 | 60 | 54.1762 | 19.4942 | 35.181 | 59.97 | 18.8 | 19.4886 | 17.1236 | 59.98 | 1 | 19.477 | 16.3902 | 60.0199 | 1
19.4843 | 87.653 | 60.03 | 72.2 | 19.4832 | 54.4237 | 60 | 54.0279 | 19.5026 | 35.1805 | 59.97 | 18.8 | 19.4969 | 17.1275 | 59.98 | 1 | 19.4853 | 16.3849 | 60.0198 | 1
19.4927 | 87.647 | 60.03 | 72.2 | 19.4916 | 54.424 | 60 | 53.8796 | 19.5109 | 35.1804 | 59.97 | 18.8 | 19.5052 | 17.1293 | 59.98 | 1 | 19.4936 | 16.3716 | 60.0197 | 1
19.501 | 87.6411 | 60.03 | 72.2 | 19.4999 | 54.4241 | 60 | 53.7313 | 19.5192 | 35.1803 | 59.97 | 18.8 | 19.5136 | 17.131 | 59.98 | 1 | 19.502 | 16.3583 | 60.0196 | 1
19.5093 | 87.6368 | 60.03 | 72.2 | 19.5082 | 54.4241 | 60 | 53.583 | 19.5276 | 35.1801 | 59.97 | 18.8 | 19.5219 | 17.1328 | 59.98 | 1 | 19.5103 | 16.3406 | 60.0195 | 1
19.5176 | 87.6325 | 60.03 | 72.2 | 19.5166 | 54.4242 | 60 | 53.4347 | 19.5359 | 35.18 | 59.97 | 18.8 | 19.5302 | 17.1346 | 59.98 | 1 | 19.5186 | 16.3229 | 60.0195 | 1
19.526 | 87.6259 | 60.03 | 72.2 | 19.5249 | 54.4242 | 60 | 53.2864 | 19.5443 | 35.18 | 59.97 | 18.8 | 19.5386 | 17.1346 | 59.98 | 1 | 19.5269 | 16.3173 | 60.0194 | 1
19.5343 | 87.6193 | 60.03 | 72.2 | 19.5332 | 54.4243 | 60 | 53.1381 | 19.5526 | 35.18 | 59.97 | 18.8 | 19.5469 | 17.1346 | 59.98 | 1 | 19.5353 | 16.3117 | 60.0193 | 1
19.5426 | 87.6173 | 60.03 | 72.2 | 19.5416 | 54.4244 | 60 | 52.9898 | 19.5609 | 35.18 | 59.97 | 18.8 | 19.5552 | 17.1346 | 59.98 | 1 | 19.5436 | 16.2994 | 60.0192 | 1
19.551 | 87.6154 | 60.03 | 72.2 | 19.5499 | 54.4249 | 60 | 52.8415 | 19.5693 | 35.18 | 59.97 | 18.8 | 19.5636 | 17.1346 | 59.98 | 1 | 19.5519 | 16.2872 | 60.0191 | 1
19.5593 | 87.6108 | 60.03 | 72.2 | 19.5583 | 54.4254 | 60 | 52.6932 | 19.5776 | 35.1804 | 59.97 | 18.8 | 19.5719 | 17.1346 | 59.98 | 1 | 19.5603 | 16.2726 | 60.019 | 1
19.5676 | 87.6063 | 60.03 | 72.2 | 19.5666 | 54.4255 | 60 | 52.5449 | 19.5859 | 35.1808 | 59.97 | 18.8 | 19.5802 | 17.1346 | 59.98 | 1 | 19.5686 | 16.258 | 60.019 | 1
19.5759 | 87.6012 | 60.03 | 72.2 | 19.5749 | 54.4257 | 60 | 52.3966 | 19.5943 | 35.1766 | 59.97 | 18.8 | 19.5886 | 17.1346 | 59.98 | 1 | 19.5769 | 16.2514 | 60.0189 | 1
19.5843 | 87.5961 | 60.03 | 72.2 | 19.5833 | 54.4263 | 60 | 52.2483 | 19.6026 | 35.1725 | 59.97 | 18.8 | 19.5969 | 17.1346 | 59.98 | 1 | 19.5853 | 16.2448 | 60.0188 | 1
19.5926 | 87.5901 | 60.03 | 72.2 | 19.5916 | 54.427 | 60 | 52.1 | 19.611 | 35.1683 | 59.97 | 18.8 | 19.6053 | 17.1346 | 59.98 | 1 | 19.5936 | 16.2382 | 60.0187 | 1
19.6009 | 87.5842 | 60.03 | 72.2 | 19.5999 | 54.4277 | 60 | 51.9516 | 19.6193 | 35.1642 | 59.97 | 18.8 | 19.6136 | 17.1346 | 59.98 | 1 | 19.6019 | 16.2316 | 60.0186 | 1
19.6093 | 87.5817 | 60.03 | 72.2 | 19.6082 | 54.4284 | 60 | 51.8033 | 19.6276 | 35.16 | 59.97 | 18.8 | 19.6219 | 17.1346 | 59.98 | 1 | 19.6103 | 16.2249 | 60.0185 | 1
19.6176 | 87.5792 | 60.03 | 72.2 | 19.6166 | 54.428 | 60 | 51.655 | 19.636 | 35.1559 | 59.97 | 18.8 | 19.6303 | 17.1346 | 59.98 | 1 | 19.6186 | 16.2183 | 60.0185 | 1
19.6259 | 87.5772 | 60.03 | 72.2 | 19.6249 | 54.4276 | 60 | 51.5067 | 19.6443 | 35.1517 | 59.97 | 18.8 | 19.6386 | 17.1367 | 59.98 | 1 | 19.6269 | 16.2183 | 60.0184 | 1
19.6342 | 87.5752 | 60.03 | 72.2 | 19.6332 | 54.4278 | 60 | 51.3584 | 19.6526 | 35.1476 | 59.97 | 18.8 | 19.6469 | 17.1387 | 59.98 | 1 | 19.6353 | 16.2183 | 60.0183 | 1
19.6426 | 87.5739 | 60.03 | 72.2 | 19.6416 | 54.428 | 60 | 51.2101 | 19.6609 | 35.143 | 59.97 | 18.8 | 19.6553 | 17.1408 | 59.98 | 1 | 19.6436 | 16.2183 | 60.0182 | 1
19.6509 | 87.5726 | 60.03 | 72.2 | 19.6499 | 54.428 | 60 | 51.0618 | 19.6693 | 35.1385 | 59.97 | 18.8 | 19.6636 | 17.1428 | 59.98 | 1 | 19.6519 | 16.2183 | 60.0181 | 1
19.6592 | 87.5718 | 60.03 | 72.2 | 19.6582 | 54.428 | 60 | 50.9135 | 19.6777 | 35.1385 | 59.97 | 18.8 | 19.6719 | 17.1449 | 59.98 | 1 | 19.6602 | 16.2183 | 60.018 | 1
19.6676 | 87.571 | 60.03 | 72.2 | 19.6666 | 54.4275 | 60 | 50.7652 | 19.686 | 35.1385 | 59.97 | 18.8 | 19.6803 | 17.1469 | 59.98 | 1 | 19.6686 | 16.2183 | 60.018 | 1
19.6759 | 87.5709 | 60.03 | 72.2 | 19.6749 | 54.427 | 60 | 50.6169 | 19.6943 | 35.1385 | 59.97 | 18.8 | 19.6886 | 17.1509 | 59.98 | 1 | 19.6769 | 16.2183 | 60.0179 | 1
19.6842 | 87.5708 | 60.03 | 72.2 | 19.6832 | 54.4265 | 60 | 50.4686 | 19.7026 | 35.1385 | 59.97 | 18.8 | 19.6969 | 17.1549 | 59.98 | 1 | 19.6852 | 16.2183 | 60.0178 | 1
19.6925 | 87.5688 | 60.03 | 72.2 | 19.6916 | 54.4259 | 60 | 50.3203 | 19.711 | 35.1385 | 59.97 | 18.8 | 19.7053 | 17.1589 | 59.98 | 1 | 19.6936 | 16.2183 | 60.0177 | 1
19.7009 | 87.5668 | 60.03 | 72.2 | 19.6999 | 54.4263 | 60 | 50.172 | 19.7194 | 35.1385 | 59.97 | 18.8 | 19.7136 | 17.1628 | 59.98 | 1 | 19.7019 | 16.2183 | 60.0176 | 1
19.7092 | 87.5673 | 60.03 | 72.2 | 19.7082 | 54.4267 | 60 | 50.0237 | 19.7277 | 35.1385 | 59.97 | 18.8 | 19.7219 | 17.1665 | 59.98 | 1 | 19.7102 | 16.2183 | 60.0175 | 1
19.7175 | 87.5678 | 60.03 | 72.2 | 19.7166 | 54.4267 | 60 | 49.8754 | 19.736 | 35.1385 | 59.97 | 18.8 | 19.7303 | 17.1702 | 59.98 | 1 | 19.7186 | 16.2183 | 60.0175 | 1
19.7259 | 87.5688 | 60.03 | 72.2 | 19.7249 | 54.4268 | 60 | 49.7271 | 19.7443 | 35.1385 | 59.97 | 18.8 | 19.7386 | 17.1739 | 59.98 | 1 | 19.7269 | 16.2183 | 60.0174 | 1
19.7342 | 87.5698 | 60.03 | 72.2 | 19.7332 | 54.4276 | 60 | 49.5788 | 19.7527 | 35.1385 | 59.97 | 18.8 | 19.7469 | 17.1776 | 59.98 | 1 | 19.7352 | 16.2183 | 60.0173 | 1
19.7425 | 87.5708 | 60.03 | 72.2 | 19.7415 | 54.4284 | 60 | 49.4305 | 19.761 | 35.1385 | 59.97 | 18.8 | 19.7553 | 17.1812 | 59.98 | 1 | 19.7436 | 16.2183 | 60.0172 | 1
19.7508 | 87.5717 | 60.03 | 72.2 | 19.7499 | 54.4293 | 60 | 49.2822 | 19.7693 | 35.1385 | 59.97 | 18.8 | 19.7636 | 17.1849 | 59.98 | 1 | 19.7519 | 16.2183 | 60.0171 | 1
19.7592 | 87.5722 | 60.03 | 72.2 | 19.7582 | 54.4301 | 60 | 49.1339 | 19.7777 | 35.1385 | 59.97 | 18.8 | 19.772 | 17.1867 | 59.98 | 1 | 19.7602 | 16.2183 | 60.017 | 1
19.7675 | 87.5726 | 60.03 | 72.2 | 19.7665 | 54.4305 | 60 | 48.9856 | 19.786 | 35.1385 | 59.97 | 18.8 | 19.7803 | 17.1885 | 59.98 | 1 | 19.7686 | 16.2183 | 60.017 | 1
19.7758 | 87.5729 | 60.03 | 72.2 | 19.7749 | 54.431 | 60 | 48.8372 | 19.7944 | 35.1385 | 59.97 | 18.8 | 19.7886 | 17.1902 | 59.98 | 1 | 19.7769 | 16.2183 | 60.0169 | 1
19.7842 | 87.5732 | 60.03 | 72.2 | 19.7832 | 54.4317 | 60 | 48.6889 | 19.8027 | 35.1385 | 59.97 | 18.8 | 19.797 | 17.192 | 59.98 | 1 | 19.7852 | 16.2183 | 60.0168 | 1
19.7925 | 87.5705 | 60.03 | 72.2 | 19.7915 | 54.4323 | 60 | 48.5406 | 19.811 | 35.1385 | 59.97 | 18.8 | 19.8053 | 17.192 | 59.98 | 1 | 19.7935 | 16.2183 | 60.0167 | 1
19.8008 | 87.5677 | 60.03 | 72.2 | 19.7999 | 54.4327 | 60 | 48.3923 | 19.8194 | 35.1385 | 59.97 | 18.8 | 19.8136 | 17.192 | 59.98 | 1 | 19.8019 | 16.2183 | 60.0166 | 1
19.8091 | 87.5662 | 60.03 | 72.2 | 19.8082 | 54.4331 | 60 | 48.244 | 19.8277 | 35.13 | 59.97 | 18.8 | 19.822 | 17.1869 | 59.98 | 1 | 19.8102 | 16.2183 | 60.0165 | 1
19.8175 | 87.5647 | 60.03 | 72.2 | 19.8165 | 54.4327 | 60 | 48.0957 | 19.8361 | 35.1216 | 59.97 | 18.8 | 19.8303 | 17.1818 | 59.98 | 1 | 19.8185 | 16.2183 | 60.0165 | 1
19.8258 | 87.5645 | 60.03 | 72.2 | 19.8249 | 54.4322 | 60 | 47.9474 | 19.8444 | 35.1131 | 59.97 | 18.8 | 19.8386 | 17.1766 | 59.98 | 1 | 19.8269 | 16.2183 | 60.0164 | 1
19.8341 | 87.5643 | 60.03 | 72.2 | 19.8332 | 54.4314 | 60 | 47.7991 | 19.8527 | 35.1047 | 59.97 | 18.8 | 19.847 | 17.1715 | 59.98 | 1 | 19.8352 | 16.2183 | 60.0163 | 1
19.8425 | 87.5626 | 60.03 | 72.2 | 19.8415 | 54.4306 | 60 | 47.6508 | 19.8611 | 35.0962 | 59.97 | 18.8 | 19.8553 | 17.1664 | 59.98 | 1 | 19.8435 | 16.2183 | 60.0162 | 1
19.8508 | 87.5609 | 60.03 | 72.2 | 19.8499 | 54.4302 | 60 | 47.5025 | 19.8694 | 35.0878 | 59.97 | 18.8 | 19.8636 | 17.1613 | 59.98 | 1 | 19.8518 | 16.2183 | 60.0161 | 1
19.8591 | 87.5615 | 60.03 | 72.2 | 19.8582 | 54.4299 | 60 | 47.3542 | 19.8777 | 35.0793 | 59.97 | 18.8 | 19.872 | 17.1562 | 59.98 | 1 | 19.8602 | 16.2183 | 60.016 | 1
19.8674 | 87.562 | 60.03 | 72.2 | 19.8665 | 54.4303 | 60 | 47.2059 | 19.8861 | 35.0709 | 59.97 | 18.8 | 19.8803 | 17.1511 | 59.98 | 1 | 19.8685 | 16.2183 | 60.016 | 1
19.8758 | 87.5619 | 60.03 | 72.2 | 19.8748 | 54.4307 | 60 | 47.0576 | 19.8944 | 35.0625 | 59.97 | 18.8 | 19.8886 | 17.1459 | 59.98 | 1 | 19.8768 | 16.2183 | 60.0159 | 1
19.8841 | 87.5617 | 60.03 | 72.2 | 19.8832 | 54.4313 | 60 | 46.9093 | 19.9028 | 35.054 | 59.97 | 18.8 | 19.897 | 17.1408 | 59.98 | 1 | 19.8852 | 16.2183 | 60.0158 | 1
19.8924 | 87.5607 | 60.03 | 72.2 | 19.8915 | 54.4319 | 60 | 46.761 | 19.9111 | 35.054 | 59.97 | 18.8 | 19.9053 | 17.1408 | 59.98 | 1 | 19.8935 | 16.2183 | 60.0157 | 1
19.9008 | 87.5596 | 60.03 | 72.2 | 19.8998 | 54.4326 | 60 | 46.6127 | 19.9194 | 35.054 | 59.97 | 18.8 | 19.9136 | 17.1408 | 59.98 | 1 | 19.9018 | 16.2183 | 60.0156 | 1
19.9091 | 87.5568 | 60.03 | 72.2 | 19.9082 | 54.4332 | 60 | 46.4644 | 19.9278 | 35.054 | 59.97 | 18.8 | 19.922 | 17.1408 | 59.98 | 1 | 19.9102 | 16.2183 | 60.0155 | 1
19.9174 | 87.5539 | 60.03 | 72.2 | 19.9165 | 54.4342 | 60 | 46.3161 | 19.9361 | 35.054 | 59.97 | 18.8 | 19.9303 | 17.1408 | 59.98 | 1 | 19.9185 | 16.2183 | 60.0155 | 1
19.9257 | 87.5509 | 60.03 | 72.2 | 19.9248 | 54.4352 | 60 | 46.1678 | 19.9445 | 35.054 | 59.97 | 18.8 | 19.9387 | 17.1455 | 59.98 | 1 | 19.9268 | 16.2183 | 60.0154 | 1
19.9341 | 87.5478 | 60.03 | 72.2 | 19.9332 | 54.4367 | 60 | 46.0195 | 19.9528 | 35.054 | 59.97 | 18.8 | 19.947 | 17.1503 | 59.98 | 1 | 19.9352 | 16.2183 | 60.0153 | 1
19.9424 | 87.5415 | 60.03 | 72.2 | 19.9415 | 54.4383 | 60 | 45.8711 | 19.9611 | 35.054 | 59.97 | 18.8 | 19.9553 | 17.1571 | 59.98 | 1 | 19.9435 | 16.2183 | 60.0152 | 1
19.9507 | 87.5352 | 60.03 | 72.2 | 19.9498 | 54.439 | 60 | 45.7229 | 19.9695 | 35.054 | 59.97 | 18.8 | 19.9637 | 17.164 | 59.98 | 1 | 19.9518 | 16.2183 | 60.0151 | 1
19.9591 | 87.5282 | 60.03 | 72.2 | 19.9582 | 54.4397 | 60 | 45.5745 | 19.9778 | 35.054 | 59.97 | 18.8 | 19.972 | 17.1708 | 59.98 | 1 | 19.9601 | 16.2183 | 60.015 | 1
19.9674 | 87.5212 | 60.03 | 72.2 | 19.9665 | 54.4402 | 60 | 45.4262 | 19.9861 | 35.054 | 59.97 | 18.8 | 19.9803 | 17.1777 | 59.98 | 1 | 19.9685 | 16.2183 | 60.015 | 1
19.9757 | 87.5143 | 60.03 | 72.2 | 19.9748 | 54.4407 | 60 | 45.2779 | 19.9944 | 35.054 | 59.97 | 18.8 | 19.9887 | 17.1845 | 59.98 | 1 | 19.9768 | 16.2183 | 60.0149 | 1
19.984 | 87.5073 | 60.03 | 72.2 | 19.9832 | 54.4406 | 60 | 45.1296 | 20.0028 | 35.054 | 59.97 | 18.8 | 19.997 | 17.1913 | 59.98 | 1 | 19.9851 | 16.2183 | 60.0148 | 1
19.9924 | 87.5005 | 60.03 | 72.2 | 19.9915 | 54.4405 | 60 | 44.9813 | 20.0112 | 35.054 | 59.97 | 18.8 | 20.0053 | 17.1982 | 59.98 | 1 | 19.9935 | 16.2183 | 60.0147 | 1
20.0007 | 87.4937 | 60.03 | 72.2 | 19.9998 | 54.4404 | 60 | 44.833 | 20.0195 | 35.054 | 59.97 | 18.8 | 20.0137 | 17.205 | 59.98 | 1 | 20.0018 | 16.2183 | 60.0146 | 1
20.009 | 87.4879 | 60.03 | 72.2 | 20.0081 | 54.4403 | 60 | 44.6847 | 20.0278 | 35.054 | 59.97 | 18.8 | 20.022 | 17.2072 | 59.98 | 1 | 20.0101 | 16.2183 | 60.0145 | 1
20.0174 | 87.482 | 60.03 | 72.2 | 20.0165 | 54.4391 | 60 | 44.5364 | 20.0361 | 35.054 | 59.97 | 18.8 | 20.0303 | 17.2093 | 59.98 | 1 | 20.0185 | 16.2183 | 60.0145 | 1
20.0257 | 87.4785 | 60.03 | 72.2 | 20.0248 | 54.438 | 60 | 44.3881 | 20.0445 | 35.054 | 59.97 | 18.8 | 20.0387 | 17.2093 | 59.98 | 1 | 20.0268 | 16.2183 | 60.0144 | 1
20.034 | 87.4751 | 60.03 | 72.2 | 20.0331 | 54.4368 | 60 | 44.2398 | 20.0529 | 35.054 | 59.97 | 18.8 | 20.047 | 17.2093 | 59.98 | 1 | 20.0351 | 16.2183 | 60.0143 | 1
20.0423 | 87.4742 | 60.03 | 72.2 | 20.0415 | 54.4356 | 60 | 44.0915 | 20.0612 | 35.054 | 59.97 | 18.8 | 20.0553 | 17.2093 | 59.98 | 1 | 20.0435 | 16.2183 | 60.0142 | 1
20.0507 | 87.4734 | 60.03 | 72.2 | 20.0498 | 54.4339 | 60 | 43.9432 | 20.0695 | 35.054 | 59.97 | 18.8 | 20.0637 | 17.2093 | 59.98 | 1 | 20.0518 | 16.2183 | 60.0141 | 1
20.059 | 87.4725 | 60.03 | 72.2 | 20.0581 | 54.4323 | 60 | 43.7949 | 20.0778 | 35.0486 | 59.97 | 18.8 | 20.072 | 17.2093 | 59.98 | 1 | 20.0601 | 16.2183 | 60.014 | 1
20.0673 | 87.4717 | 60.03 | 72.2 | 20.0665 | 54.4313 | 60 | 43.6466 | 20.0862 | 35.0431 | 59.97 | 18.8 | 20.0803 | 17.2093 | 59.98 | 1 | 20.0685 | 16.2183 | 60.014 | 1
20.0757 | 87.4712 | 60.03 | 72.2 | 20.0748 | 54.4302 | 60 | 43.4983 | 20.0945 | 35.0376 | 59.97 | 18.8 | 20.0887 | 17.2114 | 59.98 | 1 | 20.0768 | 16.2183 | 60.0139 | 1
20.084 | 87.4707 | 60.03 | 72.2 | 20.0831 | 54.43 | 60 | 43.35 | 20.1028 | 35.0322 | 59.97 | 18.8 | 20.097 | 17.2135 | 59.98 | 1 | 20.0851 | 16.2183 | 60.0138 | 1
20.0923 | 87.4697 | 60.03 | 72.2 | 20.0915 | 54.4298 | 60 | 43.2017 | 20.1112 | 35.0268 | 59.97 | 18.8 | 20.1054 | 17.199 | 59.98 | 1 | 20.0934 | 16.2183 | 60.0137 | 1
20.1006 | 87.4686 | 60.03 | 72.2 | 20.0998 | 54.4302 | 60 | 43.0534 | 20.1195 | 35.0215 | 59.97 | 18.8 | 20.1137 | 17.1845 | 59.98 | 1 | 20.1018 | 16.2183 | 60.0136 | 1
20.109 | 87.4675 | 60.03 | 72.2 | 20.1081 | 54.4305 | 60 | 42.9051 | 20.1279 | 35.0162 | 59.97 | 18.8 | 20.122 | 17.1725 | 59.98 | 1 | 20.1101 | 16.2183 | 60.0135 | 1
20.1173 | 87.4663 | 60.03 | 72.2 | 20.1165 | 54.4309 | 60 | 42.7568 | 20.1362 | 35.0109 | 59.97 | 18.8 | 20.1304 | 17.1605 | 59.98 | 1 | 20.1184 | 16.2183 | 60.0135 | 1
20.1256 | 87.4652 | 60.03 | 72.2 | 20.1248 | 54.4312 | 60 | 42.6085 | 20.1445 | 35.0056 | 59.97 | 18.8 | 20.1387 | 17.1485 | 59.98 | 1 | 20.1268 | 16.2183 | 60.0134 | 1
20.134 | 87.4641 | 60.03 | 72.2 | 20.1331 | 54.432 | 60 | 42.4602 | 20.1529 | 35.0002 | 59.97 | 18.8 | 20.147 | 17.1365 | 59.98 | 1 | 20.1351 | 16.2183 | 60.0133 | 1
20.1423 | 87.4615 | 60.03 | 72.2 | 20.1415 | 54.4328 | 60 | 42.3118 | 20.1612 | 35.0004 | 59.97 | 18.8 | 20.1554 | 17.1245 | 59.98 | 1 | 20.1434 | 16.2183 | 60.0132 | 1
20.1506 | 87.4588 | 60.03 | 72.2 | 20.1498 | 54.4334 | 60 | 42.1635 | 20.1696 | 35.0005 | 59.97 | 18.8 | 20.1637 | 17.1125 | 59.9801 | 1 | 20.1518 | 16.2183 | 60.0131 | 1
20.1589 | 87.4587 | 60.03 | 72.2 | 20.1581 | 54.434 | 60 | 42.0152 | 20.1779 | 35.0007 | 59.97 | 18.8 | 20.172 | 17.0984 | 59.9802 | 1 | 20.1601 | 16.2183 | 60.013 | 1
20.1673 | 87.4586 | 60.03 | 72.2 | 20.1665 | 54.4338 | 60 | 41.8669 | 20.1862 | 35.0008 | 59.97 | 18.8 | 20.1804 | 17.0843 | 59.9803 | 1 | 20.1684 | 16.2183 | 60.013 | 1
20.1756 | 87.4594 | 60.03 | 72.2 | 20.1748 | 54.4336 | 60 | 41.7186 | 20.1946 | 35.0008 | 59.97 | 18.8 | 20.1887 | 17.0868 | 59.9804 | 1 | 20.1768 | 16.2183 | 60.0129 | 1
20.1839 | 87.4602 | 60.03 | 72.2 | 20.1831 | 54.4338 | 60 | 41.5703 | 20.2029 | 35.0008 | 59.97 | 18.8 | 20.197 | 17.0893 | 59.9805 | 1 | 20.1851 | 16.2183 | 60.0128 | 1
20.1923 | 87.4605 | 60.03 | 72.2 | 20.1915 | 54.434 | 60 | 41.422 | 20.2112 | 35.0008 | 59.97 | 18.8 | 20.2054 | 17.0893 | 59.9805 | 1 | 20.1934 | 16.2183 | 60.0127 | 1
20.2006 | 87.4608 | 60.03 | 72.2 | 20.1998 | 54.4343 | 60 | 41.2737 | 20.2196 | 35.0008 | 59.97 | 18.8 | 20.2137 | 17.0893 | 59.9806 | 1 | 20.2018 | 16.2183 | 60.0126 | 1
20.2089 | 87.4611 | 60.03 | 72.2 | 20.2081 | 54.4346 | 60 | 41.1254 | 20.2279 | 35.0008 | 59.97 | 18.8 | 20.222 | 17.0893 | 59.9807 | 1 | 20.2101 | 16.2183 | 60.0125 | 1
20.2172 | 87.4614 | 60.03 | 72.2 | 20.2165 | 54.4354 | 60 | 40.9771 | 20.2363 | 35.0008 | 59.97 | 18.8 | 20.2304 | 17.0893 | 59.9808 | 1 | 20.2184 | 16.2183 | 60.0125 | 1
20.2256 | 87.4638 | 60.03 | 72.2 | 20.2248 | 54.4362 | 60 | 40.8288 | 20.2446 | 35.0006 | 59.97 | 18.8 | 20.2387 | 17.0893 | 59.9809 | 1 | 20.2267 | 16.2183 | 60.0124 | 1
20.2339 | 87.4661 | 60.03 | 72.2 | 20.2331 | 54.4372 | 60 | 40.6805 | 20.2529 | 35.0004 | 59.97 | 18.8 | 20.247 | 17.0893 | 59.981 | 1 | 20.2351 | 16.2183 | 60.0123 | 1
20.2422 | 87.4633 | 60.03 | 72.2 | 20.2415 | 54.4383 | 60 | 40.5322 | 20.2613 | 35.0002 | 59.97 | 18.8 | 20.2554 | 17.0817 | 59.981 | 1 | 20.2434 | 16.2183 | 60.0122 | 1
20.2506 | 87.4606 | 60.03 | 72.2 | 20.2498 | 54.4392 | 60 | 40.3839 | 20.2696 | 35.0001 | 59.97 | 18.8 | 20.2637 | 17.0741 | 59.9811 | 1 | 20.2517 | 16.2183 | 60.0121 | 1
20.2589 | 87.4577 | 60.03 | 72.2 | 20.2581 | 54.4402 | 60 | 40.2356 | 20.278 | 34.9999 | 59.97 | 18.8 | 20.272 | 17.0687 | 59.9812 | 1 | 20.2601 | 16.2183 | 60.012 | 1
20.2672 | 87.4547 | 60.03 | 72.2 | 20.2664 | 54.4408 | 60 | 40.0873 | 20.2863 | 34.9997 | 59.97 | 18.8 | 20.2804 | 17.0633 | 59.9813 | 1 | 20.2684 | 16.2183 | 60.012 | 1
20.2755 | 87.4524 | 60.03 | 72.2 | 20.2748 | 54.4413 | 60 | 39.939 | 20.2946 | 34.9995 | 59.97 | 18.8 | 20.2887 | 17.0579 | 59.9814 | 1 | 20.2767 | 16.2183 | 60.0119 | 1
20.2839 | 87.45 | 60.03 | 72.2 | 20.2831 | 54.4418 | 60 | 39.7907 | 20.303 | 34.9993 | 59.97 | 18.8 | 20.2971 | 17.0524 | 59.9815 | 1 | 20.2851 | 16.2183 | 60.0118 | 1
20.2922 | 87.4496 | 60.03 | 72.2 | 20.2914 | 54.4424 | 60 | 39.6424 | 20.3113 | 34.9991 | 59.97 | 18.8 | 20.3054 | 17.047 | 59.9815 | 1 | 20.2934 | 16.2183 | 60.0117 | 1
20.3005 | 87.4491 | 60.03 | 72.2 | 20.2998 | 54.4412 | 60 | 39.494 | 20.3196 | 34.9989 | 59.97 | 18.8 | 20.3137 | 17.0416 | 59.9816 | 1 | 20.3017 | 16.2183 | 60.0116 | 1
20.3089 | 87.4491 | 60.03 | 72.2 | 20.3081 | 54.44 | 60 | 39.3458 | 20.3279 | 34.9989 | 59.97 | 18.8 | 20.3221 | 17.0388 | 59.9817 | 1 | 20.3101 | 16.2183 | 60.0115 | 1
20.3172 | 87.449 | 60.03 | 72.2 | 20.3164 | 54.4388 | 60 | 39.1974 | 20.3363 | 34.9989 | 59.97 | 18.8 | 20.3304 | 17.0361 | 59.9818 | 1 | 20.3184 | 16.2183 | 60.0115 | 1
20.3255 | 87.4513 | 60.03 | 72.2 | 20.3248 | 54.4376 | 60 | 39.0491 | 20.3447 | 34.9989 | 59.97 | 18.8 | 20.3387 | 17.0348 | 59.9819 | 1 | 20.3267 | 16.2183 | 60.0114 | 1
20.3338 | 87.4535 | 60.03 | 72.2 | 20.3331 | 54.4364 | 60 | 38.9008 | 20.353 | 34.9989 | 59.97 | 18.8 | 20.3471 | 17.0335 | 59.982 | 1 | 20.3351 | 16.2183 | 60.0113 | 1
20.3422 | 87.4564 | 60.03 | 72.2 | 20.3414 | 54.4352 | 60 | 38.7525 | 20.3613 | 34.9989 | 59.97 | 18.8 | 20.3554 | 17.03 | 59.982 | 1 | 20.3434 | 16.2183 | 60.0112 | 1
20.3505 | 87.4593 | 60.03 | 72.2 | 20.3498 | 54.4344 | 60 | 38.6042 | 20.3696 | 34.9989 | 59.97 | 18.8 | 20.3637 | 17.0266 | 59.9821 | 1 | 20.3517 | 16.2183 | 60.0111 | 1
20.3588 | 87.4618 | 60.0299 | 72.2 | 20.3581 | 54.4335 | 60 | 38.4559 | 20.378 | 34.9989 | 59.97 | 18.8 | 20.3721 | 17.0231 | 59.9822 | 1 | 20.36 | 16.2183 | 60.011 | 1
20.3672 | 87.4642 | 60.0299 | 72.2 | 20.3664 | 54.432 | 60 | 38.3076 | 20.3864 | 34.9989 | 59.97 | 18.8 | 20.3804 | 17.0197 | 59.9823 | 1 | 20.3684 | 16.2183 | 60.011 | 1
20.3755 | 87.4634 | 60.0298 | 72.2 | 20.3748 | 54.4306 | 60 | 38.1593 | 20.3947 | 34.9989 | 59.97 | 18.8 | 20.3887 | 17.0162 | 59.9824 | 1 | 20.3767 | 16.2183 | 60.0109 | 1
20.3838 | 87.4627 | 60.0297 | 72.2 | 20.3831 | 54.4301 | 60 | 38.011 | 20.403 | 34.9989 | 59.97 | 18.8 | 20.3971 | 17.0128 | 59.9825 | 1 | 20.385 | 16.2183 | 60.0108 | 1
20.3921 | 87.4608 | 60.0296 | 72.2 | 20.3914 | 54.4297 | 60 | 37.8627 | 20.4113 | 34.9989 | 59.97 | 18.8 | 20.4054 | 17.0066 | 59.9825 | 1 | 20.3934 | 16.2183 | 60.0107 | 1
20.4005 | 87.4589 | 60.0295 | 72.2 | 20.3997 | 54.4293 | 60 | 37.7144 | 20.4197 | 34.9989 | 59.97 | 18.8 | 20.4137 | 17.0004 | 59.9826 | 1 | 20.4017 | 16.2183 | 60.0106 | 1
20.4088 | 87.4594 | 60.0294 | 72.2 | 20.4081 | 54.4288 | 60 | 37.5661 | 20.428 | 34.9989 | 59.97 | 18.8 | 20.4221 | 17.0029 | 59.9827 | 1 | 20.41 | 16.2183 | 60.0105 | 1
20.4171 | 87.4599 | 60.0294 | 72.2 | 20.4164 | 54.4284 | 60 | 37.4178 | 20.4363 | 34.9989 | 59.97 | 18.8 | 20.4304 | 17.0053 | 59.9828 | 1 | 20.4184 | 16.2183 | 60.0105 | 1
20.4255 | 87.4591 | 60.0293 | 72.2 | 20.4247 | 54.428 | 60 | 37.2695 | 20.4447 | 34.9986 | 59.97 | 18.8 | 20.4387 | 17.0077 | 59.9829 | 1 | 20.4267 | 16.2183 | 60.0104 | 1
20.4338 | 87.4583 | 60.0292 | 72.2 | 20.4331 | 54.4272 | 60 | 37.1212 | 20.453 | 34.9983 | 59.97 | 18.8 | 20.4471 | 17.0102 | 59.983 | 1 | 20.435 | 16.2183 | 60.0103 | 1
20.4421 | 87.4555 | 60.0291 | 72.2 | 20.4414 | 54.4264 | 60 | 36.9729 | 20.4614 | 34.998 | 59.97 | 18.8 | 20.4554 | 17.0126 | 59.983 | 1 | 20.4434 | 16.2183 | 60.0102 | 1
20.4504 | 87.4526 | 60.029 | 72.2 | 20.4497 | 54.4274 | 60 | 36.8246 | 20.4697 | 34.9977 | 59.97 | 18.8 | 20.4638 | 17.015 | 59.9831 | 1 | 20.4517 | 16.2183 | 60.0101 | 1
20.4588 | 87.4426 | 60.0289 | 72.2 | 20.4581 | 54.4284 | 60 | 36.6763 | 20.478 | 34.9974 | 59.97 | 18.8 | 20.4721 | 17.0175 | 59.9832 | 1 | 20.46 | 16.2183 | 60.01 | 1
20.4671 | 87.4325 | 60.0289 | 72.2 | 20.4664 | 54.4311 | 60 | 36.6 | 20.4864 | 34.997 | 59.97 | 18.8 | 20.4804 | 17.0199 | 59.9833 | 1 | 20.4684 | 16.2183 | 60.01 | 1
20.4754 | 87.4242 | 60.0288 | 72.2 | 20.4747 | 54.4338 | 60 | 36.6 | 20.4947 | 34.9967 | 59.97 | 18.8 | 20.4888 | 17.024 | 59.9834 | 1 | 20.4767 | 16.2183 | 60.01 | 1
20.4838 | 87.416 | 60.0287 | 72.2 | 20.4831 | 54.4377 | 60 | 36.6 | 20.5031 | 34.9964 | 59.97 | 18.8 | 20.4971 | 17.0281 | 59.9835 | 1 | 20.485 | 16.2183 | 60.01 | 1
20.4921 | 87.4035 | 60.0286 | 72.2 | 20.4914 | 54.4415 | 60 | 36.6 | 20.5114 | 34.9961 | 59.97 | 18.8 | 20.5054 | 17.0298 | 59.9835 | 1 | 20.4933 | 16.2183 | 60.01 | 1
20.5004 | 87.391 | 60.0285 | 72.2 | 20.4997 | 54.4438 | 60 | 36.6 | 20.5197 | 34.9958 | 59.97 | 18.8 | 20.5138 | 17.0315 | 59.9836 | 1 | 20.5017 | 16.2183 | 60.01 | 1
20.5087 | 87.3795 | 60.0285 | 72.2 | 20.5081 | 54.4461 | 60 | 36.6 | 20.5281 | 34.9958 | 59.97 | 18.8 | 20.5221 | 17.0332 | 59.9837 | 1 | 20.51 | 16.2095 | 60.01 | 1
20.5171 | 87.368 | 60.0284 | 72.2 | 20.5164 | 54.4481 | 60 | 36.6 | 20.5364 | 34.9958 | 59.97 | 18.8 | 20.5304 | 17.0348 | 59.9838 | 1 | 20.5183 | 16.2008 | 60.01 | 1
20.5254 | 87.3572 | 60.0283 | 72.2 | 20.5247 | 54.4501 | 60 | 36.6 | 20.5447 | 34.9958 | 59.97 | 18.8 | 20.5388 | 17.0365 | 59.9839 | 1 | 20.5266 | 16.192 | 60.01 | 1
20.5337 | 87.3464 | 60.0282 | 72.2 | 20.5331 | 54.4506 | 60 | 36.6 | 20.5531 | 34.9958 | 59.97 | 18.8 | 20.5471 | 17.0382 | 59.984 | 1 | 20.535 | 16.1832 | 60.01 | 1
20.5421 | 87.3421 | 60.0281 | 72.2 | 20.5414 | 54.4511 | 60 | 36.6 | 20.5614 | 34.9958 | 59.97 | 18.8 | 20.5554 | 17.0399 | 59.984 | 1 | 20.5433 | 16.1745 | 60.01 | 1
20.5504 | 87.3379 | 60.028 | 72.2 | 20.5497 | 54.4502 | 60 | 36.6 | 20.5698 | 34.9958 | 59.97 | 18.8 | 20.5638 | 17.0415 | 59.9841 | 1 | 20.5516 | 16.1657 | 60.01 | 1
20.5587 | 87.3305 | 60.028 | 72.2 | 20.558 | 54.4493 | 60 | 36.6 | 20.5781 | 34.9859 | 59.97 | 18.8 | 20.5721 | 17.0415 | 59.9842 | 1 | 20.56 | 16.157 | 60.01 | 1
20.567 | 87.3232 | 60.0279 | 72.2 | 20.5664 | 54.4472 | 60 | 36.6 | 20.5864 | 34.9759 | 59.97 | 18.8 | 20.5804 | 17.0415 | 59.9843 | 1 | 20.5683 | 16.1482 | 60.01 | 1
20.5754 | 87.3179 | 60.0278 | 72.2 | 20.5747 | 54.4452 | 60 | 36.6 | 20.5948 | 34.966 | 59.97 | 18.8 | 20.5888 | 17.0415 | 59.9844 | 1 | 20.5766 | 16.1394 | 60.01 | 1
20.5837 | 87.3127 | 60.0277 | 72.2 | 20.583 | 54.445 | 60 | 36.6 | 20.6031 | 34.9561 | 59.97 | 18.8 | 20.5971 | 17.0415 | 59.9845 | 1 | 20.585 | 16.1307 | 60.01 | 1
20.592 | 87.3075 | 60.0276 | 72.2 | 20.5914 | 54.4449 | 60 | 36.6 | 20.6115 | 34.9462 | 59.97 | 18.8 | 20.6054 | 17.0428 | 59.9845 | 1 | 20.5933 | 16.1307 | 60.01 | 1
20.6004 | 87.3024 | 60.0275 | 72.2 | 20.5997 | 54.4447 | 60 | 36.6 | 20.6198 | 34.9362 | 59.97 | 18.8 | 20.6138 | 17.044 | 59.9846 | 1 | 20.6016 | 16.1307 | 60.01 | 1
20.6087 | 87.2988 | 60.0275 | 72.2 | 20.608 | 54.4446 | 60 | 36.6 | 20.6281 | 34.9263 | 59.97 | 18.8 | 20.6221 | 17.0452 | 59.9847 | 1 | 20.61 | 16.1307 | 60.01 | 1
20.617 | 87.2953 | 60.0274 | 72.2 | 20.6164 | 54.4448 | 60 | 36.6 | 20.6365 | 34.9164 | 59.97 | 18.8 | 20.6305 | 17.0464 | 59.9848 | 1 | 20.6183 | 16.1307 | 60.01 | 1
20.6253 | 87.2949 | 60.0273 | 72.2 | 20.6247 | 54.4449 | 60 | 36.6 | 20.6448 | 34.9064 | 59.97 | 18.8 | 20.6388 | 17.0476 | 59.9849 | 1 | 20.6266 | 16.1307 | 60.01 | 1
20.6337 | 87.2944 | 60.0272 | 72.2 | 20.633 | 54.4459 | 60 | 36.6 | 20.6531 | 34.8965 | 59.97 | 18.8 | 20.6471 | 17.0488 | 59.985 | 1 | 20.6349 | 16.1307 | 60.01 | 1
20.642 | 87.2955 | 60.0271 | 72.2 | 20.6414 | 54.447 | 60 | 36.6 | 20.6614 | 34.8965 | 59.97 | 18.8 | 20.6555 | 17.05 | 59.985 | 1 | 20.6433 | 16.1307 | 60.01 | 1
20.6503 | 87.2966 | 60.027 | 72.2 | 20.6497 | 54.4474 | 60 | 36.6 | 20.6698 | 34.8965 | 59.97 | 18.8 | 20.6638 | 17.0513 | 59.9851 | 1 | 20.6516 | 16.1307 | 60.01 | 1
20.6587 | 87.2975 | 60.027 | 72.2 | 20.658 | 54.4479 | 60 | 36.6 | 20.6782 | 34.8965 | 59.97 | 18.8 | 20.6721 | 17.0525 | 59.9852 | 1 | 20.6599 | 16.1307 | 60.01 | 1
20.667 | 87.2984 | 60.0269 | 72.2 | 20.6664 | 54.4461 | 60 | 36.6 | 20.6865 | 34.8965 | 59.97 | 18.8 | 20.6805 | 17.0537 | 59.9853 | 1 | 20.6683 | 16.1307 | 60.01 | 1
20.6753 | 87.2979 | 60.0268 | 72.2 | 20.6747 | 54.4444 | 60 | 36.6 | 20.6948 | 34.8965 | 59.97 | 18.8 | 20.6888 | 17.0483 | 59.9854 | 1 | 20.6766 | 16.1307 | 60.01 | 1
20.6836 | 87.2975 | 60.0267 | 72.2 | 20.683 | 54.443 | 60 | 36.6 | 20.7031 | 34.8965 | 59.97 | 18.8 | 20.6971 | 17.0429 | 59.9855 | 1 | 20.6849 | 16.1307 | 60.01 | 1
20.692 | 87.2967 | 60.0266 | 72.2 | 20.6913 | 54.4415 | 60 | 36.6 | 20.7115 | 34.8965 | 59.97 | 18.8 | 20.7055 | 17.0375 | 59.9855 | 1 | 20.6933 | 16.1307 | 60.01 | 1
20.7003 | 87.296 | 60.0265 | 72.2 | 20.6997 | 54.4401 | 60 | 36.6 | 20.7198 | 34.8965 | 59.97 | 18.8 | 20.7138 | 17.0321 | 59.9856 | 1 | 20.7016 | 16.1307 | 60.01 | 1
20.7086 | 87.2942 | 60.0265 | 72.2 | 20.708 | 54.4387 | 60 | 36.6 | 20.7281 | 34.8968 | 59.97 | 18.8 | 20.7221 | 17.0267 | 59.9857 | 1 | 20.7099 | 16.1307 | 60.01 | 1
20.717 | 87.2924 | 60.0264 | 72.2 | 20.7163 | 54.4361 | 60 | 36.6 | 20.7365 | 34.897 | 59.97 | 18.8 | 20.7305 | 17.0213 | 59.9858 | 1 | 20.7183 | 16.1307 | 60.01 | 1
20.7253 | 87.2906 | 60.0263 | 72.2 | 20.7247 | 54.4336 | 60 | 36.6 | 20.7448 | 34.8973 | 59.97 | 18.8 | 20.7388 | 17.0159 | 59.9859 | 1 | 20.7266 | 16.1307 | 60.01 | 1
20.7336 | 87.2888 | 60.0262 | 72.2 | 20.733 | 54.4312 | 60 | 36.6 | 20.7532 | 34.8975 | 59.97 | 18.8 | 20.7471 | 17.0105 | 59.986 | 1 | 20.7349 | 16.1307 | 60.01 | 1
20.7419 | 87.2879 | 60.0261 | 72.2 | 20.7414 | 54.4288 | 60 | 36.6 | 20.7615 | 34.8978 | 59.97 | 18.8 | 20.7555 | 17.0055 | 59.986 | 1 | 20.7433 | 16.1307 | 60.01 | 1
20.7503 | 87.287 | 60.026 | 72.2 | 20.7497 | 54.4283 | 60 | 36.6 | 20.7698 | 34.898 | 59.97 | 18.8 | 20.7638 | 17.0004 | 59.9861 | 1 | 20.7516 | 16.1307 | 60.01 | 1
20.7586 | 87.2876 | 60.026 | 72.2 | 20.758 | 54.4278 | 60 | 36.6 | 20.7782 | 34.8981 | 59.97 | 18.8 | 20.7721 | 17.0008 | 59.9862 | 1 | 20.7599 | 16.1307 | 60.01 | 1
20.7669 | 87.2883 | 60.0259 | 72.2 | 20.7664 | 54.4273 | 60 | 36.6 | 20.7865 | 34.8983 | 59.97 | 18.8 | 20.7805 | 17.0012 | 59.9863 | 1 | 20.7682 | 16.1307 | 60.01 | 1
20.7753 | 87.2887 | 60.0258 | 72.2 | 20.7747 | 54.4268 | 60 | 36.6 | 20.7949 | 34.8914 | 59.97 | 18.8 | 20.7888 | 16.9932 | 59.9864 | 1 | 20.7766 | 16.1307 | 60.01 | 1
20.7836 | 87.289 | 60.0257 | 72.2 | 20.783 | 54.4253 | 60 | 36.6 | 20.8032 | 34.8845 | 59.97 | 18.8 | 20.7971 | 16.9853 | 59.9865 | 1 | 20.7849 | 16.1307 | 60.01 | 1
20.7919 | 87.2888 | 60.0256 | 72.2 | 20.7914 | 54.4238 | 60 | 36.6 | 20.8115 | 34.8774 | 59.97 | 18.8 | 20.8055 | 16.971 | 59.9865 | 1 | 20.7932 | 16.1307 | 60.01 | 1
20.8002 | 87.2886 | 60.0255 | 72.2 | 20.7997 | 54.4224 | 60 | 36.6 | 20.8199 | 34.8702 | 59.97 | 18.8 | 20.8138 | 16.9568 | 59.9866 | 1 | 20.8016 | 16.1307 | 60.01 | 1
20.8086 | 87.2881 | 60.0255 | 72.2 | 20.808 | 54.421 | 60 | 36.6 | 20.8282 | 34.8631 | 59.97 | 18.8 | 20.8222 | 16.9425 | 59.9867 | 1 | 20.8099 | 16.1307 | 60.01 | 1
20.8169 | 87.2875 | 60.0254 | 72.2 | 20.8163 | 54.4185 | 60 | 36.6 | 20.8365 | 34.856 | 59.97 | 18.8 | 20.8305 | 16.9282 | 59.9868 | 1 | 20.8182 | 16.1307 | 60.01 | 1
20.8252 | 87.2866 | 60.0253 | 72.2 | 20.8247 | 54.416 | 60 | 36.6 | 20.8448 | 34.8487 | 59.97 | 18.8 | 20.8388 | 16.91 | 59.9869 | 1 | 20.8266 | 16.1307 | 60.01 | 1
20.8336 | 87.2856 | 60.0252 | 72.2 | 20.833 | 54.4135 | 60 | 36.6 | 20.8532 | 34.8414 | 59.97 | 18.8 | 20.8472 | 16.8917 | 59.987 | 1 | 20.8349 | 16.1307 | 60.01 | 1
20.8419 | 87.2858 | 60.0251 | 72.2 | 20.8413 | 54.4109 | 60 | 36.6 | 20.8616 | 34.8343 | 59.97 | 18.8 | 20.8555 | 16.8734 | 59.987 | 1 | 20.8432 | 16.1307 | 60.01 | 1
20.8502 | 87.2859 | 60.025 | 72.2 | 20.8497 | 54.405 | 60 | 36.6 | 20.8699 | 34.8271 | 59.97 | 18.8 | 20.8638 | 16.8552 | 59.9871 | 1 | 20.8516 | 16.1307 | 60.01 | 1
20.8585 | 87.2867 | 60.025 | 72.2 | 20.858 | 54.3991 | 60 | 36.6 | 20.8782 | 34.8269 | 59.97 | 18.8 | 20.8722 | 16.8452 | 59.9872 | 1 | 20.8599 | 16.1189 | 60.01 | 1
20.8669 | 87.2874 | 60.0249 | 72.2 | 20.8663 | 54.3943 | 60 | 36.6 | 20.8865 | 34.8268 | 59.97 | 18.8 | 20.8805 | 16.8352 | 59.9873 | 1 | 20.8682 | 16.1071 | 60.01 | 1
20.8752 | 87.2888 | 60.0248 | 72.2 | 20.8747 | 54.3894 | 60 | 36.6 | 20.8949 | 34.8266 | 59.97 | 18.8 | 20.8888 | 16.8316 | 59.9874 | 1 | 20.8766 | 16.0839 | 60.01 | 1
20.8835 | 87.2902 | 60.0247 | 72.2 | 20.883 | 54.3846 | 60 | 36.6 | 20.9033 | 34.8265 | 59.97 | 18.8 | 20.8972 | 16.828 | 59.9875 | 1 | 20.8849 | 16.0606 | 60.01 | 1
20.8919 | 87.2922 | 60.0246 | 72.2 | 20.8913 | 54.3798 | 60 | 36.6 | 20.9116 | 34.8264 | 59.97 | 18.8 | 20.9055 | 16.8243 | 59.9875 | 1 | 20.8932 | 16.0374 | 60.01 | 1
20.9002 | 87.2941 | 60.0245 | 72.2 | 20.8997 | 54.3747 | 60 | 36.6 | 20.9199 | 34.8262 | 59.97 | 18.8 | 20.9138 | 16.8207 | 59.9876 | 1 | 20.9016 | 16.0141 | 60.01 | 1
20.9085 | 87.2956 | 60.0245 | 72.2 | 20.908 | 54.3696 | 60 | 36.6 | 20.9282 | 34.8262 | 59.97 | 18.8 | 20.9222 | 16.8207 | 59.9877 | 1 | 20.9099 | 15.9929 | 60.01 | 1
20.9168 | 87.297 | 60.0244 | 72.2 | 20.9163 | 54.3658 | 60 | 36.6 | 20.9366 | 34.8262 | 59.97 | 18.8 | 20.9305 | 16.8207 | 59.9878 | 1 | 20.9182 | 15.9716 | 60.01 | 1
20.9252 | 87.2962 | 60.0243 | 72.2 | 20.9247 | 54.362 | 60 | 36.6 | 20.9449 | 34.8262 | 59.97 | 18.8 | 20.9388 | 16.8207 | 59.9879 | 1 | 20.9265 | 15.9503 | 60.01 | 1
20.9335 | 87.2953 | 60.0242 | 72.2 | 20.933 | 54.3616 | 60 | 36.6 | 20.9532 | 34.8262 | 59.97 | 18.8 | 20.9472 | 16.8207 | 59.988 | 1 | 20.9349 | 15.9291 | 60.01 | 1
20.9418 | 87.2945 | 60.0241 | 72.2 | 20.9413 | 54.3612 | 60 | 36.6 | 20.9616 | 34.8261 | 59.97 | 18.8 | 20.9555 | 16.8207 | 59.988 | 1 | 20.9432 | 15.9216 | 60.01 | 1
20.9502 | 87.2937 | 60.024 | 72.2 | 20.9496 | 54.3609 | 60 | 36.6 | 20.9699 | 34.8261 | 59.97 | 18.8 | 20.9638 | 16.8207 | 59.9881 | 1 | 20.9515 | 15.9142 | 60.01 | 1
20.9585 | 87.2928 | 60.024 | 72.2 | 20.958 | 54.3606 | 60 | 36.6 | 20.9783 | 34.8261 | 59.97 | 18.8 | 20.9722 | 16.8207 | 59.9882 | 1 | 20.9599 | 15.9182 | 60.01 | 1
20.9668 | 87.292 | 60.0239 | 72.2 | 20.9663 | 54.3582 | 60 | 36.6 | 20.9866 | 34.8261 | 59.97 | 18.8 | 20.9805 | 16.8207 | 59.9883 | 1 | 20.9682 | 15.9222 | 60.01 | 1
20.9752 | 87.2909 | 60.0238 | 72.2 | 20.9746 | 54.3558 | 60 | 36.6 | 20.9949 | 34.826 | 59.97 | 18.8 | 20.9889 | 16.8207 | 59.9884 | 1 | 20.9765 | 15.9263 | 60.01 | 1
20.9835 | 87.2899 | 60.0237 | 72.2 | 20.983 | 54.3551 | 60 | 36.6 | 21.0033 | 34.826 | 59.97 | 18.8 | 20.9972 | 16.8207 | 59.9885 | 1 | 20.9849 | 15.9303 | 60.01 | 1
20.9918 | 87.289 | 60.0236 | 72.2 | 20.9913 | 54.3545 | 60 | 36.6 | 21.0116 | 34.826 | 59.97 | 18.8 | 21.0055 | 16.8207 | 59.9885 | 1 | 20.9932 | 15.9352 | 60.01 | 1
21.0001 | 87.2881 | 60.0235 | 72.2 | 20.9996 | 54.3525 | 60 | 36.6 | 21.02 | 34.8259 | 59.97 | 18.8 | 21.0139 | 16.8207 | 59.9886 | 1 | 21.0015 | 15.94 | 60.01 | 1
21.0085 | 87.2881 | 60.0235 | 72.2 | 21.008 | 54.3505 | 60 | 36.6 | 21.0283 | 34.8259 | 59.97 | 18.8 | 21.0222 | 16.8207 | 59.9887 | 1 | 21.0099 | 15.9449 | 60.01 | 1
21.0168 | 87.2881 | 60.0234 | 72.2 | 21.0163 | 54.3484 | 60 | 36.6 | 21.0366 | 34.8259 | 59.97 | 18.8 | 21.0305 | 16.8207 | 59.9888 | 1 | 21.0182 | 15.9497 | 60.01 | 1
21.0251 | 87.2838 | 60.0233 | 72.2 | 21.0246 | 54.3464 | 60 | 36.6 | 21.045 | 34.8259 | 59.97 | 18.8 | 21.0389 | 16.8207 | 59.9889 | 1 | 21.0265 | 15.9525 | 60.01 | 1
21.0335 | 87.2795 | 60.0232 | 72.2 | 21.033 | 54.3435 | 60 | 36.6 | 21.0533 | 34.8259 | 59.97 | 18.8 | 21.0472 | 16.8207 | 59.989 | 1 | 21.0349 | 15.9554 | 60.01 | 1
21.0418 | 87.2727 | 60.0231 | 72.2 | 21.0413 | 54.3406 | 60 | 36.6 | 21.0616 | 34.8259 | 59.97 | 18.8 | 21.0555 | 16.8207 | 59.989 | 1 | 21.0432 | 15.9582 | 60.01 | 1
21.0501 | 87.266 | 60.023 | 72.2 | 21.0496 | 54.3395 | 60 | 36.6 | 21.07 | 34.8259 | 59.97 | 18.8 | 21.0639 | 16.8207 | 59.9891 | 1 | 21.0515 | 15.961 | 60.01 | 1
21.0584 | 87.2581 | 60.023 | 72.2 | 21.058 | 54.3384 | 60 | 36.6 | 21.0783 | 34.8259 | 59.97 | 18.8 | 21.0722 | 16.8207 | 59.9892 | 1 | 21.0598 | 15.9638 | 60.01 | 1
21.0668 | 87.2503 | 60.0229 | 72.2 | 21.0663 | 54.3374 | 60 | 36.6 | 21.0867 | 34.8259 | 59.97 | 18.8 | 21.0805 | 16.8207 | 59.9893 | 1 | 21.0682 | 15.9667 | 60.01 | 1
21.0751 | 87.2427 | 60.0228 | 72.2 | 21.0746 | 54.3364 | 60 | 36.6 | 21.095 | 34.816 | 59.97 | 18.8 | 21.0889 | 16.8207 | 59.9894 | 1 | 21.0765 | 15.9667 | 60.01 | 1
21.0834 | 87.2351 | 60.0227 | 72.2 | 21.0829 | 54.3354 | 60 | 36.6 | 21.1033 | 34.806 | 59.97 | 18.8 | 21.0972 | 16.8207 | 59.9895 | 1 | 21.0848 | 15.9667 | 60.01 | 1
21.0918 | 87.2227 | 60.0226 | 72.2 | 21.0913 | 54.3344 | 60 | 36.6 | 21.1117 | 34.7961 | 59.97 | 18.8 | 21.1055 | 16.8207 | 59.9895 | 1 | 21.0932 | 15.959 | 60.01 | 1
21.1001 | 87.2104 | 60.0225 | 72.2 | 21.0996 | 54.3324 | 60 | 36.6 | 21.12 | 34.7862 | 59.97 | 18.8 | 21.1139 | 16.8207 | 59.9896 | 1 | 21.1015 | 15.9514 | 60.01 | 1
21.1084 | 87.2024 | 60.0225 | 72.2 | 21.1079 | 54.3304 | 60 | 36.6 | 21.1284 | 34.7762 | 59.97 | 18.8 | 21.1222 | 16.8207 | 59.9897 | 1 | 21.1098 | 15.9456 | 60.01 | 1
21.1168 | 87.1944 | 60.0224 | 72.2 | 21.1163 | 54.3298 | 60 | 36.6 | 21.1367 | 34.7663 | 59.97 | 18.8 | 21.1305 | 16.8207 | 59.9898 | 1 | 21.1182 | 15.9397 | 60.01 | 1
21.1251 | 87.1888 | 60.0223 | 72.2 | 21.1246 | 54.3293 | 60 | 36.6 | 21.145 | 34.7563 | 59.9701 | 18.8 | 21.1389 | 16.8207 | 59.9899 | 1 | 21.1265 | 15.9365 | 60.01 | 1
21.1334 | 87.1832 | 60.0222 | 72.2 | 21.1329 | 54.3277 | 60 | 36.6 | 21.1534 | 34.7464 | 59.9702 | 18.8 | 21.1472 | 16.8207 | 59.99 | 1 | 21.1348 | 15.9333 | 60.01 | 1
21.1417 | 87.1787 | 60.0221 | 72.2 | 21.1413 | 54.3261 | 60 | 36.6 | 21.1617 | 34.7364 | 59.9703 | 18.8 | 21.1555 | 16.8207 | 59.99 | 1 | 21.1432 | 15.9301 | 60.01 | 1
21.1501 | 87.1742 | 60.022 | 72.2 | 21.1496 | 54.3237 | 60 | 36.6 | 21.17 | 34.7265 | 59.9703 | 18.8 | 21.1639 | 16.8207 | 59.99 | 1 | 21.1515 | 15.9269 | 60.01 | 1
21.1584 | 87.1695 | 60.022 | 72.2 | 21.1579 | 54.3213 | 60 | 36.6 | 21.1783 | 34.7265 | 59.9704 | 18.8 | 21.1722 | 16.8173 | 59.99 | 1 | 21.1598 | 15.9237 | 60.01 | 1
21.1667 | 87.1648 | 60.0219 | 72.2 | 21.1663 | 54.3189 | 60 | 36.6 | 21.1867 | 34.7265 | 59.9705 | 18.8 | 21.1806 | 16.8139 | 59.99 | 1 | 21.1681 | 15.9204 | 60.01 | 1
21.1751 | 87.1633 | 60.0218 | 72.2 | 21.1746 | 54.3165 | 60 | 36.6 | 21.1951 | 34.7265 | 59.9706 | 18.8 | 21.1889 | 16.8105 | 59.99 | 1 | 21.1765 | 15.9267 | 60.01 | 1
21.1834 | 87.1619 | 60.0217 | 72.2 | 21.1829 | 54.3151 | 60 | 36.6 | 21.2034 | 34.7265 | 59.9707 | 18.8 | 21.1972 | 16.8071 | 59.99 | 1 | 21.1848 | 15.933 | 60.01 | 1
21.1917 | 87.1604 | 60.0216 | 72.2 | 21.1913 | 54.3136 | 60 | 36.6 | 21.2117 | 34.7265 | 59.9708 | 18.8 | 21.2056 | 16.7999 | 59.99 | 1 | 21.1931 | 15.9375 | 60.01 | 1
21.2 | 87.159 | 60.0215 | 72.2 | 21.1996 | 54.3116 | 60 | 36.6 | 21.22 | 34.7265 | 59.9708 | 18.8 | 21.2139 | 16.7928 | 59.99 | 1 | 21.2014 | 15.942 | 60.01 | 1
21.2084 | 87.1575 | 60.0215 | 72.2 | 21.2079 | 54.3096 | 60 | 36.6 | 21.2284 | 34.7265 | 59.9709 | 18.8 | 21.2222 | 16.7856 | 59.99 | 1 | 21.2098 | 15.9439 | 60.01 | 1
21.2167 | 87.1561 | 60.0214 | 72.2 | 21.2162 | 54.3089 | 60 | 36.6 | 21.2368 | 34.7265 | 59.971 | 18.8 | 21.2306 | 16.7785 | 59.99 | 1 | 21.2181 | 15.9458 | 60.01 | 1
21.225 | 87.1534 | 60.0213 | 72.2 | 21.2246 | 54.3081 | 60 | 36.6 | 21.2451 | 34.7265 | 59.9711 | 18.8 | 21.2389 | 16.7713 | 59.99 | 1 | 21.2264 | 15.9477 | 60.01 | 1
21.2334 | 87.1507 | 60.0212 | 72.2 | 21.2329 | 54.3081 | 60 | 36.6 | 21.2534 | 34.7265 | 59.9712 | 18.8 | 21.2472 | 16.7642 | 59.99 | 1 | 21.2348 | 15.9495 | 60.01 | 1
21.2417 | 87.1478 | 60.0211 | 72.2 | 21.2412 | 54.3081 | 60 | 36.6 | 21.2617 | 34.7265 | 59.9713 | 18.8 | 21.2556 | 16.7604 | 59.99 | 1 | 21.2431 | 15.9514 | 60.01 | 1
21.25 | 87.145 | 60.021 | 72.2 | 21.2496 | 54.3079 | 60 | 36.6 | 21.2701 | 34.7265 | 59.9713 | 18.8 | 21.2639 | 16.7567 | 59.99 | 1 | 21.2514 | 15.9533 | 60.01 | 1
21.2583 | 87.1434 | 60.021 | 72.2 | 21.2579 | 54.3078 | 60 | 36.6 | 21.2784 | 34.7265 | 59.9714 | 18.8 | 21.2722 | 16.7529 | 59.99 | 1 | 21.2598 | 15.9558 | 60.01 | 1
21.2667 | 87.1418 | 60.0209 | 72.2 | 21.2662 | 54.3077 | 60 | 36.6 | 21.2867 | 34.7265 | 59.9715 | 18.8 | 21.2806 | 16.7492 | 59.99 | 1 | 21.2681 | 15.9582 | 60.01 | 1
21.275 | 87.1402 | 60.0208 | 72.2 | 21.2746 | 54.3076 | 60 | 36.6 | 21.2951 | 34.7265 | 59.9716 | 18.8 | 21.2889 | 16.7492 | 59.99 | 1 | 21.2764 | 15.953 | 60.01 | 1
21.2833 | 87.1386 | 60.0207 | 72.2 | 21.2829 | 54.3069 | 60 | 36.6 | 21.3034 | 34.7265 | 59.9717 | 18.8 | 21.2972 | 16.7492 | 59.99 | 1 | 21.2848 | 15.9478 | 60.01 | 1
21.2917 | 87.1372 | 60.0206 | 72.2 | 21.2912 | 54.3062 | 60 | 36.6 | 21.3118 | 34.7265 | 59.9718 | 18.8 | 21.3056 | 16.7492 | 59.99 | 1 | 21.2931 | 15.9426 | 60.01 | 1
21.3 | 87.1357 | 60.0205 | 72.2 | 21.2996 | 54.3051 | 60 | 36.6 | 21.3201 | 34.7265 | 59.9718 | 18.8 | 21.3139 | 16.7492 | 59.99 | 1 | 21.3014 | 15.9373 | 60.01 | 1
21.3083 | 87.1355 | 60.0205 | 72.2 | 21.3079 | 54.3041 | 60 | 36.6 | 21.3284 | 34.7265 | 59.9719 | 18.8 | 21.3222 | 16.7492 | 59.99 | 1 | 21.3098 | 15.9341 | 60.01 | 1
21.3167 | 87.1353 | 60.0204 | 72.2 | 21.3162 | 54.3031 | 60 | 36.6 | 21.3368 | 34.7265 | 59.972 | 18.8 | 21.3306 | 16.7492 | 59.99 | 1 | 21.3181 | 15.9309 | 60.01 | 1
21.325 | 87.1352 | 60.0203 | 72.2 | 21.3246 | 54.3021 | 60 | 36.6 | 21.3451 | 34.7265 | 59.9721 | 18.8 | 21.3389 | 16.7492 | 59.99 | 1 | 21.3264 | 15.9277 | 60.01 | 1
21.3333 | 87.1352 | 60.0202 | 72.2 | 21.3329 | 54.3012 | 60 | 36.6 | 21.3535 | 34.7265 | 59.9722 | 18.8 | 21.3473 | 16.7492 | 59.99 | 1 | 21.3347 | 15.9244 | 60.01 | 1
21.3416 | 87.1359 | 60.0201 | 72.2 | 21.3412 | 54.3004 | 60 | 36.6 | 21.3618 | 34.7265 | 59.9723 | 18.8 | 21.3556 | 16.7492 | 59.99 | 1 | 21.3431 | 15.9211 | 60.01 | 1
21.35 | 87.1366 | 60.02 | 72.2 | 21.3496 | 54.2995 | 60 | 36.6 | 21.3701 | 34.7265 | 59.9723 | 18.8 | 21.3639 | 16.7492 | 59.99 | 1 | 21.3514 | 15.9178 | 60.01 | 1
21.3583 | 87.1376 | 60.02 | 72.2 | 21.3579 | 54.2987 | 60 | 36.6 | 21.3785 | 34.7265 | 59.9724 | 18.8 | 21.3723 | 16.7492 | 59.99 | 1 | 21.3597 | 15.9222 | 60.01 | 1
21.3666 | 87.1385 | 60.0201 | 72.2 | 21.3662 | 54.298 | 60 | 36.6 | 21.3868 | 34.7265 | 59.9725 | 18.8 | 21.3806 | 16.7492 | 59.99 | 1 | 21.3681 | 15.9265 | 60.01 | 1
21.375 | 87.1393 | 60.0202 | 72.2 | 21.3746 | 54.2974 | 60 | 36.6 | 21.3951 | 34.7265 | 59.9726 | 18.8 | 21.3889 | 16.7492 | 59.99 | 1 | 21.3764 | 15.9204 | 60.01 | 1
21.3833 | 87.1401 | 60.0203 | 72.2 | 21.3829 | 54.2972 | 60 | 36.6 | 21.4035 | 34.7265 | 59.9727 | 18.8 | 21.3973 | 16.7492 | 59.99 | 1 | 21.3847 | 15.9142 | 60.01 | 1
21.3916 | 87.1408 | 60.0204 | 72.2 | 21.3912 | 54.2971 | 60 | 36.6 | 21.4118 | 34.7265 | 59.9728 | 18.8 | 21.4056 | 16.7492 | 59.99 | 1 | 21.3931 | 15.9074 | 60.01 | 1
21.3999 | 87.1415 | 60.0205 | 72.2 | 21.3996 | 54.2969 | 60 | 36.6 | 21.4202 | 34.7265 | 59.9728 | 18.8 | 21.4139 | 16.7492 | 59.99 | 1 | 21.4014 | 15.9006 | 60.01 | 1
21.4083 | 87.1405 | 60.0205 | 72.2 | 21.4079 | 54.2968 | 60 | 36.6 | 21.4285 | 34.7265 | 59.9729 | 18.8 | 21.4223 | 16.7492 | 59.99 | 1 | 21.4097 | 15.8939 | 60.01 | 1
21.4166 | 87.1395 | 60.0206 | 72.2 | 21.4162 | 54.2967 | 60 | 36.6 | 21.4368 | 34.7265 | 59.973 | 18.8 | 21.4306 | 16.7492 | 59.99 | 1 | 21.4181 | 15.8871 | 60.01 | 1
21.4249 | 87.1383 | 60.0207 | 72.2 | 21.4246 | 54.2966 | 60 | 36.6 | 21.4452 | 34.7265 | 59.9731 | 18.8 | 21.4389 | 16.7482 | 59.99 | 1 | 21.4264 | 15.878 | 60.01 | 1
21.4333 | 87.137 | 60.0208 | 72.2 | 21.4329 | 54.2965 | 60 | 36.6 | 21.4535 | 34.7265 | 59.9732 | 18.8 | 21.4473 | 16.7472 | 59.99 | 1 | 21.4347 | 15.8688 | 60.01 | 1
21.4416 | 87.1356 | 60.0209 | 72.2 | 21.4412 | 54.2964 | 60 | 36.6 | 21.4619 | 34.7265 | 59.9733 | 18.8 | 21.4556 | 16.7462 | 59.99 | 1 | 21.4431 | 15.8611 | 60.01 | 1
21.4499 | 87.1341 | 60.021 | 72.2 | 21.4496 | 54.2956 | 60 | 36.6 | 21.4702 | 34.7265 | 59.9733 | 18.8 | 21.4639 | 16.7452 | 59.99 | 1 | 21.4514 | 15.8533 | 60.01 | 1
21.4583 | 87.1327 | 60.021 | 72.2 | 21.4579 | 54.2947 | 60 | 36.6 | 21.4785 | 34.7266 | 59.9734 | 18.8 | 21.4723 | 16.7442 | 59.99 | 1 | 21.4597 | 15.856 | 60.01 | 1
21.4666 | 87.1312 | 60.0211 | 72.2 | 21.4662 | 54.2917 | 60 | 36.6 | 21.4869 | 34.7266 | 59.9735 | 18.8 | 21.4806 | 16.7432 | 59.99 | 1 | 21.468 | 15.8588 | 60.01 | 1
21.4749 | 87.1306 | 60.0212 | 72.2 | 21.4745 | 54.2888 | 60 | 36.6 | 21.4952 | 34.7266 | 59.9736 | 18.8 | 21.4889 | 16.7423 | 59.99 | 1 | 21.4764 | 15.8601 | 60.01 | 1
21.4832 | 87.1299 | 60.0213 | 72.2 | 21.4829 | 54.2858 | 60 | 36.6 | 21.5035 | 34.7267 | 59.9737 | 18.8 | 21.4973 | 16.7413 | 59.99 | 1 | 21.4847 | 15.8614 | 60.01 | 1
21.4916 | 87.1286 | 60.0214 | 72.2 | 21.4912 | 54.2829 | 60 | 36.6 | 21.5118 | 34.7267 | 59.9738 | 18.8 | 21.5056 | 16.7403 | 59.99 | 1 | 21.493 | 15.8628 | 60.01 | 1
21.4999 | 87.1274 | 60.0215 | 72.2 | 21.4995 | 54.2799 | 60 | 36.6 | 21.5202 | 34.7268 | 59.9738 | 18.8 | 21.514 | 16.7393 | 59.99 | 1 | 21.5014 | 15.8641 | 60.01 | 1
21.5082 | 87.1225 | 60.0215 | 72.2 | 21.5079 | 54.277 | 60 | 36.6 | 21.5285 | 34.7268 | 59.9739 | 18.8 | 21.5223 | 16.7393 | 59.99 | 1 | 21.5097 | 15.8678 | 60.01 | 1
21.5166 | 87.1176 | 60.0216 | 72.2 | 21.5162 | 54.277 | 60 | 36.6 | 21.5369 | 34.7268 | 59.974 | 18.8 | 21.5306 | 16.7393 | 59.99 | 1 | 21.518 | 15.8715 | 60.01 | 1
21.5249 | 87.1134 | 60.0217 | 72.2 | 21.5245 | 54.277 | 60 | 36.6 | 21.5452 | 34.7268 | 59.9741 | 18.8 | 21.539 | 16.7393 | 59.99 | 1 | 21.5264 | 15.8763 | 60.01 | 1
21.5332 | 87.1093 | 60.0218 | 72.2 | 21.5329 | 54.2773 | 60 | 36.6 | 21.5535 | 34.7268 | 59.9742 | 18.8 | 21.5473 | 16.7393 | 59.99 | 1 | 21.5347 | 15.8812 | 60.01 | 1
21.5415 | 87.1055 | 60.0219 | 72.2 | 21.5412 | 54.2776 | 60 | 36.6 | 21.5619 | 34.7268 | 59.9743 | 18.8 | 21.5556 | 16.7393 | 59.99 | 1 | 21.543 | 15.8751 | 60.01 | 1
21.5499 | 87.1017 | 60.022 | 72.2 | 21.5495 | 54.2803 | 60 | 36.6 | 21.5702 | 34.7268 | 59.9743 | 18.8 | 21.564 | 16.7393 | 59.99 | 1 | 21.5514 | 15.869 | 60.01 | 1
21.5582 | 87.0973 | 60.022 | 72.2 | 21.5579 | 54.2831 | 60 | 36.6 | 21.5786 | 34.7268 | 59.9744 | 18.8 | 21.5723 | 16.7393 | 59.99 | 1 | 21.5597 | 15.8654 | 60.01 | 1
21.5665 | 87.0928 | 60.0221 | 72.2 | 21.5662 | 54.2858 | 60 | 36.6 | 21.5869 | 34.7268 | 59.9745 | 18.8 | 21.5806 | 16.7393 | 59.99 | 1 | 21.568 | 15.8617 | 60.01 | 1
21.5749 | 87.0906 | 60.0222 | 72.2 | 21.5745 | 54.2885 | 60 | 36.6 | 21.5952 | 34.7268 | 59.9746 | 18.8 | 21.589 | 16.744 | 59.99 | 1 | 21.5764 | 15.858 | 60.01 | 1
21.5832 | 87.0885 | 60.0223 | 72.2 | 21.5829 | 54.2903 | 60 | 36.6 | 21.6036 | 34.7268 | 59.9747 | 18.8 | 21.5973 | 16.7486 | 59.99 | 1 | 21.5847 | 15.8544 | 60.01 | 1
21.5915 | 87.0865 | 60.0224 | 72.2 | 21.5912 | 54.2921 | 60 | 36.6 | 21.6119 | 34.7268 | 59.9748 | 18.8 | 21.6056 | 16.7552 | 59.99 | 1 | 21.593 | 15.8483 | 60.01 | 1
21.5999 | 87.0846 | 60.0225 | 72.2 | 21.5995 | 54.2909 | 60 | 36.6 | 21.6202 | 34.7268 | 59.9748 | 18.8 | 21.614 | 16.7618 | 59.99 | 1 | 21.6013 | 15.8423 | 60.01 | 1
21.6082 | 87.0823 | 60.0225 | 72.2 | 21.6078 | 54.2896 | 60 | 36.6 | 21.6286 | 34.7272 | 59.9749 | 18.8 | 21.6223 | 16.7684 | 59.99 | 1 | 21.6097 | 15.8338 | 60.01 | 1
21.6165 | 87.0801 | 60.0226 | 72.2 | 21.6162 | 54.2901 | 60 | 36.6 | 21.6369 | 34.7276 | 59.975 | 18.8 | 21.6306 | 16.775 | 59.99 | 1 | 21.618 | 15.8253 | 60.01 | 1
21.6248 | 87.0775 | 60.0227 | 72.2 | 21.6245 | 54.2906 | 60 | 36.6 | 21.6453 | 34.728 | 59.9751 | 18.8 | 21.639 | 16.7816 | 59.99 | 1 | 21.6263 | 15.8295 | 60.01 | 1
21.6332 | 87.075 | 60.0228 | 72.2 | 21.6328 | 54.2908 | 60 | 36.6 | 21.6536 | 34.7284 | 59.9752 | 18.8 | 21.6473 | 16.7882 | 59.99 | 1 | 21.6347 | 15.8338 | 60.01 | 1
21.6415 | 87.0724 | 60.0229 | 72.2 | 21.6412 | 54.2909 | 60 | 36.6 | 21.6619 | 34.7293 | 59.9753 | 18.8 | 21.6556 | 16.7948 | 59.99 | 1 | 21.643 | 15.838 | 60.01 | 1
21.6498 | 87.0698 | 60.023 | 72.2 | 21.6495 | 54.2906 | 60 | 36.6 | 21.6702 | 34.7301 | 59.9753 | 18.8 | 21.664 | 16.8014 | 59.99 | 1 | 21.6513 | 15.8422 | 60.01 | 1
21.6582 | 87.0676 | 60.023 | 72.2 | 21.6578 | 54.2902 | 60 | 36.6 | 21.6786 | 34.731 | 59.9754 | 18.8 | 21.6723 | 16.8034 | 59.99 | 1 | 21.6597 | 15.8366 | 60.01 | 1
21.6665 | 87.0653 | 60.0231 | 72.2 | 21.6662 | 54.2902 | 60 | 36.6 | 21.687 | 34.7318 | 59.9755 | 18.8 | 21.6806 | 16.8053 | 59.99 | 1 | 21.668 | 15.8311 | 60.01 | 1
21.6748 | 87.0655 | 60.0232 | 72.2 | 21.6745 | 54.2901 | 60 | 36.6 | 21.6953 | 34.7327 | 59.9756 | 18.8 | 21.689 | 16.807 | 59.99 | 1 | 21.6763 | 15.8255 | 60.01 | 1
21.6831 | 87.0656 | 60.0233 | 72.2 | 21.6828 | 54.2902 | 60 | 36.6 | 21.7036 | 34.7335 | 59.9757 | 18.8 | 21.6973 | 16.8088 | 59.99 | 1 | 21.6847 | 15.82 | 60.01 | 1
21.6915 | 87.0653 | 60.0234 | 72.2 | 21.6912 | 54.2902 | 60 | 36.6 | 21.7119 | 34.734 | 59.9758 | 18.8 | 21.7056 | 16.8004 | 59.99 | 1 | 21.693 | 15.8167 | 60.01 | 1
21.6998 | 87.065 | 60.0235 | 72.2 | 21.6995 | 54.2864 | 60 | 36.6 | 21.7203 | 34.7345 | 59.9758 | 18.8 | 21.714 | 16.7921 | 59.99 | 1 | 21.7013 | 15.8134 | 60.01 | 1
21.7081 | 87.0646 | 60.0235 | 72.2 | 21.7078 | 54.2827 | 60 | 36.6 | 21.7286 | 34.7193 | 59.9759 | 18.8 | 21.7223 | 16.7837 | 59.99 | 1 | 21.7097 | 15.8082 | 60.01 | 1
21.7165 | 87.0643 | 60.0236 | 72.2 | 21.7162 | 54.2796 | 60 | 36.6 | 21.7369 | 34.7042 | 59.976 | 18.8 | 21.7306 | 16.7754 | 59.99 | 1 | 21.718 | 15.8031 | 60.01 | 1
21.7248 | 87.062 | 60.0237 | 72.2 | 21.7245 | 54.2766 | 60 | 36.6 | 21.7453 | 34.6886 | 59.9761 | 18.8 | 21.739 | 16.7697 | 59.99 | 1 | 21.7263 | 15.7955 | 60.01 | 1
21.7331 | 87.0596 | 60.0238 | 72.2 | 21.7328 | 54.2741 | 60 | 36.6 | 21.7536 | 34.673 | 59.9762 | 18.8 | 21.7473 | 16.7641 | 59.99 | 1 | 21.7346 | 15.788 | 60.01 | 1
21.7414 | 87.0569 | 60.0239 | 72.2 | 21.7411 | 54.2715 | 60 | 36.6 | 21.762 | 34.6574 | 59.9763 | 18.8 | 21.7556 | 16.7585 | 59.99 | 1 | 21.743 | 15.7921 | 60.01 | 1
21.7498 | 87.0542 | 60.024 | 72.2 | 21.7495 | 54.2648 | 60 | 36.6 | 21.7703 | 34.6418 | 59.9763 | 18.8 | 21.764 | 16.7528 | 59.99 | 1 | 21.7513 | 15.7962 | 60.01 | 1
21.7581 | 87.052 | 60.024 | 72.2 | 21.7578 | 54.2582 | 60 | 36.6 | 21.7786 | 34.6262 | 59.9764 | 18.8 | 21.7723 | 16.7356 | 59.99 | 1 | 21.7596 | 15.7923 | 60.01 | 1
21.7664 | 87.0498 | 60.0241 | 72.2 | 21.7661 | 54.2476 | 60 | 36.6 | 21.787 | 34.6105 | 59.9765 | 18.8 | 21.7806 | 16.7183 | 59.99 | 1 | 21.768 | 15.7885 | 60.01 | 1
21.7748 | 87.0477 | 60.0242 | 72.2 | 21.7745 | 54.2371 | 60 | 36.6 | 21.7953 | 34.5949 | 59.9766 | 18.8 | 21.789 | 16.7031 | 59.99 | 1 | 21.7763 | 15.7825 | 60.01 | 1
21.7831 | 87.0455 | 60.0243 | 72.2 | 21.7828 | 54.2256 | 60 | 36.6 | 21.8036 | 34.5793 | 59.9767 | 18.8 | 21.7973 | 16.6879 | 59.99 | 1 | 21.7846 | 15.7764 | 60.01 | 1
21.7914 | 87.0429 | 60.0244 | 72.2 | 21.7911 | 54.2142 | 60 | 36.6 | 21.812 | 34.5793 | 59.9768 | 18.8 | 21.8056 | 16.6727 | 59.99 | 1 | 21.793 | 15.7727 | 60.01 | 1
21.7998 | 87.0404 | 60.0245 | 72.2 | 21.7995 | 54.2019 | 60 | 36.6 | 21.8203 | 34.5793 | 59.9768 | 18.8 | 21.814 | 16.6574 | 59.99 | 1 | 21.8013 | 15.769 | 60.01 | 1
21.8081 | 87.0401 | 60.0245 | 72.2 | 21.8078 | 54.1897 | 60 | 36.6 | 21.8287 | 34.5793 | 59.9769 | 18.8 | 21.8223 | 16.6395 | 59.99 | 1 | 21.8096 | 15.7653 | 60.01 | 1
21.8164 | 87.0397 | 60.0246 | 72.2 | 21.8161 | 54.1774 | 60 | 36.6 | 21.837 | 34.5793 | 59.977 | 18.8 | 21.8306 | 16.6215 | 59.99 | 1 | 21.818 | 15.7616 | 60.01 | 1
21.8247 | 87.0394 | 60.0247 | 72.2 | 21.8245 | 54.1652 | 60 | 36.6 | 21.8453 | 34.5793 | 59.9771 | 18.8 | 21.839 | 16.6036 | 59.99 | 1 | 21.8263 | 15.7579 | 60.01 | 1
21.8331 | 87.0391 | 60.0248 | 72.2 | 21.8328 | 54.1578 | 60 | 36.6 | 21.8536 | 34.5793 | 59.9772 | 18.8 | 21.8473 | 16.5856 | 59.99 | 1 | 21.8346 | 15.7541 | 60.01 | 1
21.8414 | 87.0385 | 60.0249 | 72.2 | 21.8411 | 54.1503 | 60 | 36.6 | 21.862 | 34.5793 | 59.9773 | 18.8 | 21.8556 | 16.5791 | 59.99 | 1 | 21.8429 | 15.7582 | 60.01 | 1
21.8497 | 87.038 | 60.025 | 72.2 | 21.8495 | 54.1472 | 60 | 36.6 | 21.8703 | 34.5793 | 59.9773 | 18.8 | 21.864 | 16.5726 | 59.99 | 1 | 21.8513 | 15.7623 | 60.01 | 1
21.8581 | 87.0357 | 60.025 | 72.2 | 21.8578 | 54.1442 | 60 | 36.6 | 21.8787 | 34.5793 | 59.9774 | 18.8 | 21.8723 | 16.5742 | 59.99 | 1 | 21.8596 | 15.7664 | 60.01 | 1
21.8664 | 87.0333 | 60.0251 | 72.2 | 21.8661 | 54.1415 | 60 | 36.6 | 21.887 | 34.5793 | 59.9775 | 18.8 | 21.8806 | 16.5758 | 59.99 | 1 | 21.8679 | 15.7706 | 60.01 | 1
21.8747 | 87.0314 | 60.0252 | 72.2 | 21.8745 | 54.1389 | 60 | 36.6 | 21.8953 | 34.5793 | 59.9776 | 18.8 | 21.889 | 16.5775 | 59.99 | 1 | 21.8763 | 15.7744 | 60.01 | 1
21.883 | 87.0294 | 60.0253 | 72.2 | 21.8828 | 54.1361 | 60 | 36.6 | 21.9037 | 34.5793 | 59.9777 | 18.8 | 21.8973 | 16.5791 | 59.99 | 1 | 21.8846 | 15.7782 | 60.01 | 1
21.8914 | 87.0273 | 60.0254 | 72.2 | 21.8911 | 54.1333 | 60 | 36.6 | 21.912 | 34.5793 | 59.9778 | 18.8 | 21.9057 | 16.5807 | 59.99 | 1 | 21.8929 | 15.782 | 60.01 | 1
21.8997 | 87.0252 | 60.0255 | 72.2 | 21.8994 | 54.131 | 60 | 36.6 | 21.9203 | 34.5793 | 59.9778 | 18.8 | 21.914 | 16.5823 | 59.99 | 1 | 21.9012 | 15.7858 | 60.01 | 1
21.908 | 87.023 | 60.0255 | 72.2 | 21.9078 | 54.1287 | 60 | 36.6 | 21.9287 | 34.5793 | 59.9779 | 18.8 | 21.9223 | 16.5839 | 59.99 | 1 | 21.9096 | 15.7878 | 60.01 | 1
21.9164 | 87.0209 | 60.0256 | 72.2 | 21.9161 | 54.1263 | 60 | 36.6 | 21.937 | 34.5793 | 59.978 | 18.8 | 21.9307 | 16.5856 | 59.99 | 1 | 21.9179 | 15.7899 | 60.01 | 1
21.9247 | 87.0191 | 60.0257 | 72.2 | 21.9244 | 54.124 | 60 | 36.6 | 21.9454 | 34.5793 | 59.9781 | 18.8 | 21.939 | 16.5856 | 59.99 | 1 | 21.9262 | 15.7851 | 60.01 | 1
21.933 | 87.0173 | 60.0258 | 72.2 | 21.9328 | 54.1187 | 60 | 36.6 | 21.9537 | 34.5793 | 59.9782 | 18.8 | 21.9473 | 16.5856 | 59.99 | 1 | 21.9346 | 15.7802 | 60.01 | 1
21.9414 | 87.0172 | 60.0259 | 72.2 | 21.9411 | 54.1133 | 60 | 36.6 | 21.962 | 34.5793 | 59.9783 | 18.8 | 21.9557 | 16.5869 | 59.99 | 1 | 21.9429 | 15.7783 | 60.01 | 1
21.9497 | 87.0172 | 60.026 | 72.2 | 21.9495 | 54.1112 | 60 | 36.6 | 21.9704 | 34.5793 | 59.9783 | 18.8 | 21.964 | 16.5883 | 59.99 | 1 | 21.9512 | 15.7763 | 60.01 | 1
21.958 | 87.0172 | 60.026 | 72.2 | 21.9578 | 54.1091 | 60 | 36.6 | 21.9787 | 34.5793 | 59.9784 | 18.8 | 21.9723 | 16.5897 | 59.99 | 1 | 21.9596 | 15.7723 | 60.01 | 1
21.9663 | 87.0172 | 60.0261 | 72.2 | 21.9661 | 54.1072 | 60 | 36.6 | 21.9871 | 34.5793 | 59.9785 | 18.8 | 21.9807 | 16.591 | 59.99 | 1 | 21.9679 | 15.7683 | 60.01 | 1
21.9747 | 87.0175 | 60.0262 | 72.2 | 21.9745 | 54.1053 | 60 | 36.6 | 21.9954 | 34.5793 | 59.9786 | 18.8 | 21.989 | 16.5924 | 59.99 | 1 | 21.9762 | 15.7661 | 60.01 | 1
21.983 | 87.0178 | 60.0263 | 72.2 | 21.9828 | 54.1021 | 60 | 36.6 | 22.0037 | 34.5793 | 59.9787 | 18.8 | 21.9973 | 16.5938 | 59.99 | 1 | 21.9846 | 15.7639 | 60.01 | 1
21.9913 | 87.0173 | 60.0264 | 72.2 | 21.9911 | 54.099 | 60 | 36.6 | 22.012 | 34.5793 | 59.9788 | 18.8 | 22.0057 | 16.5952 | 59.99 | 1 | 21.9929 | 15.7618 | 60.01 | 1
21.9997 | 87.0169 | 60.0265 | 72.2 | 21.9995 | 54.0974 | 60 | 36.6 | 22.0204 | 34.5793 | 59.9788 | 18.8 | 22.014 | 16.5965 | 59.99 | 1 | 22.0012 | 15.7596 | 60.01 | 1
22.008 | 87.0164 | 60.0265 | 72.2 | 22.0078 | 54.0957 | 60 | 36.6 | 22.0287 | 34.5793 | 59.9789 | 18.8 | 22.0223 | 16.5979 | 59.99 | 1 | 22.0096 | 15.7549 | 60.01 | 1
22.0163 | 87.016 | 60.0266 | 72.2 | 22.0161 | 54.096 | 60 | 36.6 | 22.037 | 34.5793 | 59.979 | 18.8 | 22.0307 | 16.5993 | 59.99 | 1 | 22.0179 | 15.7502 | 60.01 | 1
22.0246 | 87.0156 | 60.0267 | 72.2 | 22.0244 | 54.0964 | 60 | 36.6 | 22.0454 | 34.5793 | 59.9791 | 18.8 | 22.039 | 16.5993 | 59.99 | 1 | 22.0262 | 15.7427 | 60.01 | 1
22.033 | 87.0151 | 60.0268 | 72.2 | 22.0328 | 54.0967 | 60 | 36.6 | 22.0537 | 34.5793 | 59.9792 | 18.8 | 22.0473 | 16.5993 | 59.99 | 1 | 22.0345 | 15.7351 | 60.01 | 1
22.0413 | 87.0147 | 60.0269 | 72.2 | 22.0411 | 54.097 | 60 | 36.6 | 22.0621 | 34.5793 | 59.9793 | 18.8 | 22.0557 | 16.6 | 59.99 | 1 | 22.0429 | 15.7179 | 60.01 | 1
22.0496 | 87.0143 | 60.027 | 72.2 | 22.0494 | 54.0973 | 60 | 36.6 | 22.0704 | 34.5793 | 59.9793 | 18.8 | 22.064 | 16.6008 | 59.99 | 1 | 22.0512 | 15.7008 | 60.01 | 1
22.058 | 87.0112 | 60.027 | 72.2 | 22.0578 | 54.0977 | 60 | 36.6 | 22.0787 | 34.5793 | 59.9794 | 18.8 | 22.0723 | 16.6015 | 59.99 | 1 | 22.0595 | 15.6838 | 60.01 | 1
22.0663 | 87.0082 | 60.0271 | 72.2 | 22.0661 | 54.0991 | 60 | 36.6 | 22.0871 | 34.5793 | 59.9795 | 18.8 | 22.0807 | 16.6022 | 59.99 | 1 | 22.0679 | 15.6668 | 60.01 | 1
22.0746 | 87.0035 | 60.0272 | 72.2 | 22.0744 | 54.1005 | 60 | 36.6 | 22.0954 | 34.5793 | 59.9796 | 18.8 | 22.089 | 16.603 | 59.99 | 1 | 22.0762 | 15.6523 | 60.01 | 1
22.083 | 86.9988 | 60.0273 | 72.2 | 22.0828 | 54.0989 | 60 | 36.6 | 22.1038 | 34.5793 | 59.9797 | 18.8 | 22.0973 | 16.6037 | 59.99 | 1 | 22.0845 | 15.6377 | 60.01 | 1
22.0913 | 86.9941 | 60.0274 | 72.2 | 22.0911 | 54.0972 | 60 | 36.6 | 22.1121 | 34.5793 | 59.9798 | 18.8 | 22.1057 | 16.6045 | 59.99 | 1 | 22.0929 | 15.6342 | 60.01 | 1
22.0996 | 86.9894 | 60.0275 | 72.2 | 22.0994 | 54.0959 | 60 | 36.6 | 22.1204 | 34.5793 | 59.9798 | 18.8 | 22.114 | 16.6052 | 59.99 | 1 | 22.1012 | 15.6307 | 60.01 | 1
22.1079 | 86.9847 | 60.0275 | 72.2 | 22.1078 | 54.0945 | 60 | 36.6 | 22.1288 | 34.5737 | 59.9799 | 18.8 | 22.1223 | 16.6059 | 59.99 | 1 | 22.1095 | 15.6271 | 60.01 | 1
22.1163 | 86.98 | 60.0276 | 72.2 | 22.1161 | 54.0927 | 60 | 36.6 | 22.1371 | 34.5681 | 59.98 | 18.8 | 22.1307 | 16.6067 | 59.99 | 1 | 22.1179 | 15.6236 | 60.01 | 1
22.1246 | 86.9743 | 60.0277 | 72.2 | 22.1244 | 54.0909 | 60 | 36.6 | 22.1454 | 34.5625 | 59.98 | 18.8 | 22.139 | 16.6067 | 59.99 | 1 | 22.1262 | 15.6297 | 60.01 | 1
22.1329 | 86.9686 | 60.0278 | 72.2 | 22.1328 | 54.0889 | 60 | 36.6 | 22.1537 | 34.5569 | 59.98 | 18.8 | 22.1473 | 16.6067 | 59.99 | 1 | 22.1345 | 15.6357 | 60.01 | 1
22.1413 | 86.9652 | 60.0279 | 72.2 | 22.1411 | 54.0869 | 60 | 36.6 | 22.1621 | 34.5513 | 59.98 | 18.8 | 22.1557 | 16.6067 | 59.99 | 1 | 22.1429 | 15.6398 | 60.01 | 1
22.1496 | 86.9618 | 60.028 | 72.2 | 22.1494 | 54.0844 | 60 | 36.6 | 22.1705 | 34.5457 | 59.98 | 18.8 | 22.164 | 16.6067 | 59.9901 | 1 | 22.1512 | 15.6438 | 60.01 | 1
22.1579 | 86.9608 | 60.028 | 72.2 | 22.1577 | 54.0819 | 60 | 36.6 | 22.1788 | 34.5401 | 59.98 | 18.8 | 22.1723 | 16.6067 | 59.9902 | 1 | 22.1595 | 15.6454 | 60.01 | 1
22.1662 | 86.9598 | 60.0281 | 72.2 | 22.1661 | 54.0809 | 60 | 36.6 | 22.1871 | 34.5345 | 59.98 | 18.8 | 22.1807 | 16.6067 | 59.9903 | 1 | 22.1678 | 15.6471 | 60.01 | 1
22.1746 | 86.9569 | 60.0282 | 72.2 | 22.1744 | 54.08 | 60 | 36.6 | 22.1954 | 34.5289 | 59.98 | 18.8 | 22.189 | 16.6067 | 59.9904 | 1 | 22.1762 | 15.6491 | 60.01 | 1
22.1829 | 86.954 | 60.0283 | 72.2 | 22.1827 | 54.0792 | 60 | 36.6 | 22.2038 | 34.5233 | 59.98 | 18.8 | 22.1973 | 16.6067 | 59.9905 | 1 | 22.1845 | 15.6512 | 60.01 | 1
22.1912 | 86.9512 | 60.0284 | 72.2 | 22.1911 | 54.0784 | 60 | 36.6 | 22.2122 | 34.5233 | 59.98 | 18.8 | 22.2057 | 16.6067 | 59.9905 | 1 | 22.1928 | 15.6552 | 60.01 | 1
22.1996 | 86.9484 | 60.0285 | 72.2 | 22.1994 | 54.0781 | 60 | 36.6 | 22.2205 | 34.5233 | 59.98 | 18.8 | 22.214 | 16.6067 | 59.9906 | 1 | 22.2012 | 15.6593 | 60.01 | 1
22.2079 | 86.9471 | 60.0285 | 72.2 | 22.2077 | 54.0777 | 60 | 36.6 | 22.2288 | 34.5233 | 59.98 | 18.8 | 22.2223 | 16.6067 | 59.9907 | 1 | 22.2095 | 15.6634 | 60.01 | 1
22.2162 | 86.9458 | 60.0286 | 72.2 | 22.2161 | 54.0775 | 60 | 36.6 | 22.2371 | 34.5233 | 59.98 | 18.8 | 22.2307 | 16.6067 | 59.9908 | 1 | 22.2178 | 15.6675 | 60.01 | 1
22.2246 | 86.9448 | 60.0287 | 72.2 | 22.2244 | 54.0772 | 60 | 36.6 | 22.2455 | 34.5233 | 59.98 | 18.8 | 22.239 | 16.6067 | 59.9909 | 1 | 22.2262 | 15.674 | 60.01 | 1
22.2329 | 86.9438 | 60.0288 | 72.2 | 22.2327 | 54.0764 | 60 | 36.6 | 22.2538 | 34.5233 | 59.98 | 18.8 | 22.2473 | 16.6067 | 59.991 | 1 | 22.2345 | 15.6804 | 60.01 | 1
22.2412 | 86.9431 | 60.0289 | 72.2 | 22.2411 | 54.0756 | 60 | 36.6 | 22.2621 | 34.5234 | 59.98 | 18.8 | 22.2557 | 16.6067 | 59.991 | 1 | 22.2428 | 15.6804 | 60.01 | 1
22.2495 | 86.9423 | 60.029 | 72.2 | 22.2494 | 54.0739 | 60 | 36.6 | 22.2705 | 34.5236 | 59.98 | 18.8 | 22.264 | 16.6067 | 59.9911 | 1 | 22.2512 | 15.6804 | 60.01 | 1
22.2579 | 86.9434 | 60.029 | 72.2 | 22.2577 | 54.0723 | 60 | 36.6 | 22.2788 | 34.5236 | 59.98 | 18.8 | 22.2724 | 16.6067 | 59.9912 | 1 | 22.2595 | 15.6784 | 60.01 | 1
22.2662 | 86.9445 | 60.0291 | 72.2 | 22.2661 | 54.0707 | 60 | 36.6 | 22.2872 | 34.5236 | 59.98 | 18.8 | 22.2807 | 16.6067 | 59.9913 | 1 | 22.2678 | 15.6764 | 60.01 | 1
22.2745 | 86.9455 | 60.0292 | 72.2 | 22.2744 | 54.0692 | 60 | 36.6 | 22.2955 | 34.5236 | 59.98 | 18.8 | 22.289 | 16.6067 | 59.9914 | 1 | 22.2762 | 15.6723 | 60.01 | 1
22.2829 | 86.9464 | 60.0293 | 72.2 | 22.2827 | 54.0682 | 60 | 36.6 | 22.3038 | 34.5235 | 59.98 | 18.8 | 22.2974 | 16.6067 | 59.9915 | 1 | 22.2845 | 15.6682 | 60.01 | 1
22.2912 | 86.9469 | 60.0294 | 72.2 | 22.291 | 54.0673 | 60 | 36.6 | 22.3122 | 34.5235 | 59.98 | 18.8 | 22.3057 | 16.6067 | 59.9915 | 1 | 22.2928 | 15.6641 | 60.01 | 1
22.2995 | 86.9474 | 60.0295 | 72.2 | 22.2994 | 54.0662 | 60 | 36.6 | 22.3205 | 34.5235 | 59.98 | 18.8 | 22.314 | 16.6067 | 59.9916 | 1 | 22.3011 | 15.66 | 60.01 | 1
22.3078 | 86.9476 | 60.0295 | 72.2 | 22.3077 | 54.0652 | 60 | 36.6 | 22.3289 | 34.5229 | 59.98 | 18.8 | 22.3224 | 16.6067 | 59.9917 | 1 | 22.3095 | 15.6578 | 60.01 | 1
22.3162 | 86.9478 | 60.0296 | 72.2 | 22.316 | 54.0649 | 60 | 36.6 | 22.3372 | 34.5224 | 59.98 | 18.8 | 22.3307 | 16.6067 | 59.9918 | 1 | 22.3178 | 15.6556 | 60.01 | 1
22.3245 | 86.9478 | 60.0297 | 72.2 | 22.3244 | 54.0646 | 60 | 36.6 | 22.3455 | 34.5216 | 59.98 | 18.8 | 22.339 | 16.6067 | 59.9919 | 1 | 22.3261 | 15.6599 | 60.01 | 1
22.3328 | 86.9478 | 60.0298 | 72.2 | 22.3327 | 54.0652 | 60 | 36.6 | 22.3538 | 34.5209 | 59.98 | 18.8 | 22.3474 | 16.6067 | 59.992 | 1 | 22.3345 | 15.6642 | 60.01 | 1
22.3412 | 86.9491 | 60.0299 | 72.2 | 22.341 | 54.0657 | 60 | 36.6 | 22.3622 | 34.5203 | 59.98 | 18.8 | 22.3557 | 16.6067 | 59.992 | 1 | 22.3428 | 15.6685 | 60.01 | 1
22.3495 | 86.9505 | 60.03 | 72.2 | 22.3494 | 54.0639 | 60 | 36.6 | 22.3705 | 34.5198 | 59.98 | 18.8 | 22.364 | 16.6067 | 59.9921 | 1 | 22.3511 | 15.6727 | 60.01 | 1
22.3578 | 86.9523 | 60.03 | 72.2 | 22.3577 | 54.0621 | 60 | 36.6 | 22.3788 | 34.5192 | 59.98 | 18.8 | 22.3724 | 16.6035 | 59.9922 | 1 | 22.3595 | 15.679 | 60.01 | 1
22.3661 | 86.954 | 60.0299 | 72.2 | 22.366 | 54.0598 | 60 | 36.6 | 22.3872 | 34.5187 | 59.98 | 18.8 | 22.3807 | 16.6003 | 59.9923 | 1 | 22.3678 | 15.6852 | 60.01 | 1
22.3745 | 86.9558 | 60.0298 | 72.2 | 22.3744 | 54.0576 | 60 | 36.6 | 22.3955 | 34.5177 | 59.98 | 18.8 | 22.389 | 16.5971 | 59.9924 | 1 | 22.3761 | 15.6914 | 60.01 | 1
22.3828 | 86.9576 | 60.0297 | 72.2 | 22.3827 | 54.0561 | 60 | 36.6 | 22.4039 | 34.5168 | 59.98 | 18.8 | 22.3974 | 16.594 | 59.9925 | 1 | 22.3845 | 15.6976 | 60.01 | 1
22.3911 | 86.9577 | 60.0296 | 72.2 | 22.391 | 54.0545 | 60 | 36.6 | 22.4122 | 34.5123 | 59.98 | 18.8 | 22.4057 | 16.5908 | 59.9925 | 1 | 22.3928 | 15.6996 | 60.01 | 1
22.3995 | 86.9579 | 60.0295 | 72.2 | 22.3994 | 54.0535 | 60 | 36.6 | 22.4205 | 34.5079 | 59.98 | 18.8 | 22.414 | 16.5876 | 59.9926 | 1 | 22.4011 | 15.7015 | 60.01 | 1
22.4078 | 86.952 | 60.0295 | 72.2 | 22.4077 | 54.0525 | 60 | 36.6 | 22.4289 | 34.4998 | 59.98 | 18.8 | 22.4224 | 16.5844 | 59.9927 | 1 | 22.4095 | 15.7035 | 60.01 | 1
22.4161 | 86.9461 | 60.0294 | 72.2 | 22.416 | 54.0506 | 60 | 36.6 | 22.4372 | 34.4918 | 59.98 | 18.8 | 22.4307 | 16.5812 | 59.9928 | 1 | 22.4178 | 15.7054 | 60.01 | 1
22.4245 | 86.9389 | 60.0293 | 72.2 | 22.4243 | 54.0487 | 60 | 36.6 | 22.4456 | 34.4837 | 59.98 | 18.8 | 22.439 | 16.5781 | 59.9929 | 1 | 22.4261 | 15.7112 | 60.01 | 1
22.4328 | 86.9316 | 60.0292 | 72.2 | 22.4327 | 54.0491 | 60 | 36.6 | 22.4539 | 34.4756 | 59.98 | 18.8 | 22.4474 | 16.5749 | 59.993 | 1 | 22.4344 | 15.7171 | 60.01 | 1
22.4411 | 86.924 | 60.0291 | 72.2 | 22.441 | 54.0494 | 60 | 36.6 | 22.4622 | 34.4662 | 59.98 | 18.8 | 22.4557 | 16.5749 | 59.993 | 1 | 22.4428 | 15.721 | 60.01 | 1
22.4494 | 86.9163 | 60.029 | 72.2 | 22.4493 | 54.0495 | 60 | 36.6 | 22.4706 | 34.4567 | 59.98 | 18.8 | 22.464 | 16.5749 | 59.9931 | 1 | 22.4511 | 15.7248 | 60.01 | 1
22.4578 | 86.9068 | 60.029 | 72.2 | 22.4577 | 54.0497 | 60 | 36.6 | 22.4789 | 34.4476 | 59.98 | 18.8 | 22.4724 | 16.5749 | 59.9932 | 1 | 22.4594 | 15.7287 | 60.01 | 1
22.4661 | 86.8972 | 60.0289 | 72.2 | 22.466 | 54.0493 | 60 | 36.6 | 22.4872 | 34.4385 | 59.98 | 18.8 | 22.4807 | 16.5749 | 59.9933 | 1 | 22.4678 | 15.7326 | 60.01 | 1
22.4744 | 86.8898 | 60.0288 | 72.2 | 22.4743 | 54.0489 | 60 | 36.6 | 22.4955 | 34.4335 | 59.98 | 18.8 | 22.489 | 16.5749 | 59.9934 | 1 | 22.4761 | 15.7248 | 60.01 | 1
22.4828 | 86.8823 | 60.0287 | 72.2 | 22.4827 | 54.0497 | 60 | 36.6 | 22.5039 | 34.4285 | 59.98 | 18.8 | 22.4974 | 16.5749 | 59.9935 | 1 | 22.4844 | 15.717 | 60.01 | 1
22.4911 | 86.8809 | 60.0286 | 72.2 | 22.491 | 54.0505 | 60 | 36.6 | 22.5123 | 34.4271 | 59.98 | 18.8 | 22.5057 | 16.5749 | 59.9935 | 1 | 22.4927 | 15.7121 | 60.01 | 1
22.4994 | 86.8795 | 60.0285 | 72.2 | 22.4993 | 54.0515 | 60 | 36.6 | 22.5206 | 34.4257 | 59.98 | 18.8 | 22.514 | 16.5749 | 59.9936 | 1 | 22.5011 | 15.7072 | 60.01 | 1
22.5077 | 86.8778 | 60.0285 | 72.2 | 22.5077 | 54.0525 | 60 | 36.6 | 22.5289 | 34.4243 | 59.98 | 18.8 | 22.5224 | 16.5749 | 59.9937 | 1 | 22.5094 | 15.6861 | 60.01 | 1
22.5161 | 86.8762 | 60.0284 | 72.2 | 22.516 | 54.0537 | 60 | 36.6 | 22.5372 | 34.4228 | 59.98 | 18.8 | 22.5307 | 16.5749 | 59.9938 | 1 | 22.5177 | 15.665 | 60.01 | 1
22.5244 | 86.8745 | 60.0283 | 72.2 | 22.5243 | 54.055 | 60 | 36.6 | 22.5456 | 34.4228 | 59.98 | 18.8 | 22.539 | 16.5749 | 59.9939 | 1 | 22.5261 | 15.6485 | 60.01 | 1
22.5327 | 86.8728 | 60.0282 | 72.2 | 22.5327 | 54.0554 | 60 | 36.6 | 22.5539 | 34.4228 | 59.98 | 18.8 | 22.5474 | 16.5749 | 59.994 | 1 | 22.5344 | 15.6319 | 60.01 | 1
22.5411 | 86.8731 | 60.0281 | 72.2 | 22.541 | 54.0559 | 60 | 36.6 | 22.5623 | 34.4228 | 59.98 | 18.8 | 22.5557 | 16.5727 | 59.994 | 1 | 22.5427 | 15.6153 | 60.01 | 1
22.5494 | 86.8734 | 60.028 | 72.2 | 22.5493 | 54.0562 | 60 | 36.6 | 22.5706 | 34.4228 | 59.98 | 18.8 | 22.564 | 16.5705 | 59.9941 | 1 | 22.5511 | 15.5988 | 60.01 | 1
22.5577 | 86.8732 | 60.028 | 72.2 | 22.5577 | 54.0566 | 60 | 36.6 | 22.5789 | 34.4228 | 59.98 | 18.8 | 22.5724 | 16.5645 | 59.9942 | 1 | 22.5594 | 15.5819 | 60.01 | 1
22.5661 | 86.873 | 60.0279 | 72.2 | 22.566 | 54.056 | 60 | 36.6 | 22.5873 | 34.4228 | 59.98 | 18.8 | 22.5807 | 16.5586 | 59.9943 | 1 | 22.5677 | 15.5651 | 60.01 | 1
22.5744 | 86.8708 | 60.0278 | 72.2 | 22.5743 | 54.0555 | 60 | 36.6 | 22.5956 | 34.4227 | 59.98 | 18.8 | 22.5891 | 16.5526 | 59.9944 | 1 | 22.576 | 15.5454 | 60.01 | 1
22.5827 | 86.8687 | 60.0277 | 72.2 | 22.5827 | 54.0555 | 60 | 36.6 | 22.6039 | 34.4225 | 59.98 | 18.8 | 22.5974 | 16.5467 | 59.9945 | 1 | 22.5844 | 15.5257 | 60.01 | 1
22.591 | 86.8668 | 60.0276 | 72.2 | 22.591 | 54.0555 | 60 | 36.6 | 22.6122 | 34.4225 | 59.98 | 18.8 | 22.6057 | 16.5407 | 59.9945 | 1 | 22.5927 | 15.5182 | 60.01 | 1
22.5994 | 86.8649 | 60.0275 | 72.2 | 22.5993 | 54.0561 | 60 | 36.6 | 22.6206 | 34.4225 | 59.98 | 18.8 | 22.6141 | 16.5348 | 59.9946 | 1 | 22.601 | 15.5108 | 60.01 | 1
22.6077 | 86.8625 | 60.0275 | 72.2 | 22.6077 | 54.0568 | 60 | 36.6 | 22.629 | 34.4224 | 59.98 | 18.8 | 22.6224 | 16.5288 | 59.9947 | 1 | 22.6094 | 15.5012 | 60.01 | 1
22.616 | 86.8601 | 60.0274 | 72.2 | 22.616 | 54.0584 | 60 | 36.6 | 22.6373 | 34.4223 | 59.98 | 18.8 | 22.6307 | 16.5228 | 59.9948 | 1 | 22.6177 | 15.4917 | 60.01 | 1
22.6244 | 86.858 | 60.0273 | 72.2 | 22.6243 | 54.06 | 60 | 36.6 | 22.6456 | 34.4222 | 59.98 | 18.8 | 22.6391 | 16.5191 | 59.9949 | 1 | 22.626 | 15.4841 | 60.01 | 1
22.6327 | 86.8559 | 60.0272 | 72.2 | 22.6327 | 54.0617 | 60 | 36.6 | 22.6539 | 34.4221 | 59.98 | 18.8 | 22.6474 | 16.5153 | 59.995 | 1 | 22.6344 | 15.4766 | 60.01 | 1
22.641 | 86.8538 | 60.0271 | 72.2 | 22.641 | 54.0634 | 60 | 36.6 | 22.6623 | 34.422 | 59.98 | 18.8 | 22.6557 | 16.5153 | 59.995 | 1 | 22.6427 | 15.4829 | 60.01 | 1
22.6493 | 86.8517 | 60.027 | 72.2 | 22.6493 | 54.0648 | 60 | 36.6 | 22.6706 | 34.4219 | 59.98 | 18.8 | 22.6641 | 16.5153 | 59.9951 | 1 | 22.651 | 15.4891 | 60.01 | 1
22.6577 | 86.8515 | 60.027 | 72.2 | 22.6577 | 54.0662 | 60 | 36.6 | 22.679 | 34.422 | 59.98 | 18.8 | 22.6724 | 16.5153 | 59.9952 | 1 | 22.6594 | 15.4953 | 60.01 | 1
22.666 | 86.8514 | 60.0269 | 72.2 | 22.666 | 54.0675 | 60 | 36.6 | 22.6873 | 34.4222 | 59.98 | 18.8 | 22.6807 | 16.5153 | 59.9953 | 1 | 22.6677 | 15.5015 | 60.01 | 1
22.6743 | 86.8512 | 60.0268 | 72.2 | 22.6743 | 54.0689 | 60 | 36.6 | 22.6956 | 34.4192 | 59.98 | 18.8 | 22.6891 | 16.5153 | 59.9954 | 1 | 22.676 | 15.5078 | 60.01 | 1
22.6827 | 86.8511 | 60.0267 | 72.2 | 22.6826 | 54.0699 | 60 | 36.6 | 22.704 | 34.4162 | 59.98 | 18.8 | 22.6974 | 16.5153 | 59.9955 | 1 | 22.6844 | 15.514 | 60.01 | 1
22.691 | 86.8514 | 60.0266 | 72.2 | 22.691 | 54.0708 | 60 | 36.6 | 22.7123 | 34.4134 | 59.98 | 18.8 | 22.7057 | 16.5153 | 59.9955 | 1 | 22.6927 | 15.5178 | 60.01 | 1
22.6993 | 86.8518 | 60.0265 | 72.2 | 22.6993 | 54.0717 | 60 | 36.6 | 22.7206 | 34.4105 | 59.98 | 18.8 | 22.7141 | 16.5153 | 59.9956 | 1 | 22.701 | 15.5217 | 60.01 | 1
22.7077 | 86.8518 | 60.0265 | 72.2 | 22.7076 | 54.0725 | 60 | 36.6 | 22.7289 | 34.4011 | 59.98 | 18.8 | 22.7224 | 16.5153 | 59.9957 | 1 | 22.7094 | 15.5249 | 60.01 | 1
22.716 | 86.8518 | 60.0264 | 72.2 | 22.716 | 54.07 | 60 | 36.6 | 22.7373 | 34.3918 | 59.98 | 18.8 | 22.7307 | 16.5153 | 59.9958 | 1 | 22.7177 | 15.5282 | 60.01 | 1
22.7243 | 86.8519 | 60.0263 | 72.2 | 22.7243 | 54.0675 | 60 | 36.6 | 22.7456 | 34.3823 | 59.98 | 18.8 | 22.7391 | 16.5114 | 59.9959 | 1 | 22.726 | 15.5316 | 60.01 | 1
22.7326 | 86.8519 | 60.0262 | 72.2 | 22.7326 | 54.0643 | 60 | 36.6 | 22.754 | 34.3728 | 59.98 | 18.8 | 22.7474 | 16.5075 | 59.996 | 1 | 22.7343 | 15.5351 | 60.01 | 1
22.741 | 86.852 | 60.0261 | 72.2 | 22.741 | 54.0612 | 60 | 36.6 | 22.7623 | 34.361 | 59.98 | 18.8 | 22.7557 | 16.5013 | 59.996 | 1 | 22.7427 | 15.5333 | 60.01 | 1
22.7493 | 86.8521 | 60.026 | 72.2 | 22.7493 | 54.0534 | 60 | 36.6 | 22.7706 | 34.3493 | 59.98 | 18.8 | 22.7641 | 16.4951 | 59.9961 | 1 | 22.751 | 15.5315 | 60.01 | 1
22.7576 | 86.8506 | 60.026 | 72.2 | 22.7576 | 54.0456 | 60 | 36.6 | 22.779 | 34.3402 | 59.98 | 18.8 | 22.7724 | 16.4889 | 59.9962 | 1 | 22.7593 | 15.5297 | 60.01 | 1
22.766 | 86.8491 | 60.0259 | 72.2 | 22.766 | 54.0376 | 60 | 36.6 | 22.7873 | 34.3312 | 59.98 | 18.8 | 22.7807 | 16.4827 | 59.9963 | 1 | 22.7677 | 15.5279 | 60.01 | 1
22.7743 | 86.8475 | 60.0258 | 72.2 | 22.7743 | 54.0296 | 60 | 36.6 | 22.7957 | 34.3218 | 59.98 | 18.8 | 22.7891 | 16.4766 | 59.9964 | 1 | 22.776 | 15.5261 | 60.01 | 1
22.7826 | 86.846 | 60.0257 | 72.2 | 22.7826 | 54.0143 | 60 | 36.6 | 22.804 | 34.3124 | 59.98 | 18.8 | 22.7974 | 16.4704 | 59.9965 | 1 | 22.7843 | 15.5244 | 60.01 | 1
22.7909 | 86.8445 | 60.0256 | 72.2 | 22.791 | 53.999 | 60 | 36.6 | 22.8123 | 34.3095 | 59.98 | 18.8 | 22.8057 | 16.4642 | 59.9965 | 1 | 22.7927 | 15.5211 | 60.01 | 1
22.7993 | 86.843 | 60.0255 | 72.2 | 22.7993 | 53.9872 | 60 | 36.6 | 22.8206 | 34.3066 | 59.98 | 18.8 | 22.8141 | 16.458 | 59.9966 | 1 | 22.801 | 15.5179 | 60.01 | 1
22.8076 | 86.8401 | 60.0255 | 72.2 | 22.8076 | 53.9753 | 60 | 36.6 | 22.829 | 34.3038 | 59.98 | 18.8 | 22.8224 | 16.4557 | 59.9967 | 1 | 22.8093 | 15.5149 | 60.01 | 1
22.8159 | 86.8371 | 60.0254 | 72.2 | 22.8159 | 53.9642 | 60 | 36.6 | 22.8373 | 34.301 | 59.98 | 18.8 | 22.8307 | 16.4534 | 59.9968 | 1 | 22.8177 | 15.512 | 60.01 | 1
22.8243 | 86.8332 | 60.0253 | 72.2 | 22.8243 | 53.9531 | 60 | 36.6 | 22.8456 | 34.3005 | 59.98 | 18.8 | 22.8391 | 16.4512 | 59.9969 | 1 | 22.826 | 15.5143 | 60.01 | 1
22.8326 | 86.8292 | 60.0252 | 72.2 | 22.8326 | 53.9469 | 60 | 36.6 | 22.854 | 34.2999 | 59.98 | 18.8 | 22.8474 | 16.4491 | 59.997 | 1 | 22.8343 | 15.5166 | 60.01 | 1
22.8409 | 86.827 | 60.0251 | 72.2 | 22.8409 | 53.9407 | 60 | 36.6 | 22.8623 | 34.2994 | 59.98 | 18.8 | 22.8557 | 16.4442 | 59.997 | 1 | 22.8427 | 15.5231 | 60.01 | 1
22.8492 | 86.8247 | 60.025 | 72.2 | 22.8493 | 53.9313 | 60 | 36.6 | 22.8707 | 34.2989 | 59.98 | 18.8 | 22.8641 | 16.4394 | 59.9971 | 1 | 22.851 | 15.5296 | 60.01 | 1
22.8576 | 86.8224 | 60.025 | 72.2 | 22.8576 | 53.9218 | 60 | 36.6 | 22.879 | 34.2988 | 59.98 | 18.8 | 22.8724 | 16.4321 | 59.9972 | 1 | 22.8593 | 15.5283 | 60.01 | 1
22.8659 | 86.8201 | 60.0249 | 72.2 | 22.8659 | 53.9175 | 60 | 36.6 | 22.8873 | 34.2986 | 59.98 | 18.8 | 22.8807 | 16.4247 | 59.9973 | 1 | 22.8676 | 15.5269 | 60.01 | 1
22.8742 | 86.8178 | 60.0248 | 72.2 | 22.8743 | 53.9132 | 60 | 36.6 | 22.8957 | 34.2983 | 59.98 | 18.8 | 22.8891 | 16.4173 | 59.9974 | 1 | 22.876 | 15.5256 | 60.01 | 1
22.8826 | 86.8156 | 60.0247 | 72.2 | 22.8826 | 53.9061 | 60 | 36.6 | 22.904 | 34.2979 | 59.98 | 18.8 | 22.8974 | 16.41 | 59.9975 | 1 | 22.8843 | 15.5243 | 60.01 | 1
22.8909 | 86.8149 | 60.0246 | 72.2 | 22.8909 | 53.899 | 60 | 36.6 | 22.9124 | 34.2954 | 59.98 | 18.8 | 22.9057 | 16.4026 | 59.9975 | 1 | 22.8926 | 15.5207 | 60.01 | 1
22.8992 | 86.8141 | 60.0245 | 72.2 | 22.8993 | 53.8911 | 60 | 36.6 | 22.9207 | 34.293 | 59.98 | 18.8 | 22.9141 | 16.3952 | 59.9976 | 1 | 22.901 | 15.5171 | 60.01 | 1
22.9076 | 86.8144 | 60.0245 | 72.2 | 22.9076 | 53.8832 | 60 | 36.6 | 22.929 | 34.2905 | 59.98 | 18.8 | 22.9224 | 16.3901 | 59.9977 | 1 | 22.9093 | 15.5154 | 60.01 | 1
22.9159 | 86.8146 | 60.0244 | 72.2 | 22.9159 | 53.8751 | 60 | 36.6 | 22.9373 | 34.2881 | 59.98 | 18.8 | 22.9307 | 16.3849 | 59.9978 | 1 | 22.9176 | 15.5136 | 60.01 | 1
22.9242 | 86.8147 | 60.0243 | 72.2 | 22.9243 | 53.8671 | 60 | 36.6 | 22.9457 | 34.2864 | 59.98 | 18.8 | 22.9391 | 16.3813 | 59.9979 | 1 | 22.926 | 15.5077 | 60.01 | 1
22.9325 | 86.8149 | 60.0242 | 72.2 | 22.9326 | 53.8618 | 60 | 36.6 | 22.954 | 34.2847 | 59.98 | 18.8 | 22.9474 | 16.3778 | 59.998 | 1 | 22.9343 | 15.5017 | 60.01 | 1
22.9409 | 86.8135 | 60.0241 | 72.2 | 22.9409 | 53.8566 | 60 | 36.6 | 22.9623 | 34.283 | 59.98 | 18.8 | 22.9557 | 16.3768 | 59.998 | 1 | 22.9426 | 15.5053 | 60.01 | 1
22.9492 | 86.8122 | 60.024 | 72.2 | 22.9492 | 53.8534 | 60 | 36.6 | 22.9707 | 34.2813 | 59.98 | 18.8 | 22.9641 | 16.3758 | 59.9981 | 1 | 22.951 | 15.5088 | 60.01 | 1
22.9575 | 86.8087 | 60.024 | 72.2 | 22.9576 | 53.8501 | 60 | 36.6 | 22.979 | 34.2799 | 59.98 | 18.8 | 22.9724 | 16.3744 | 59.9982 | 1 | 22.9593 | 15.5148 | 60.01 | 1
22.9659 | 86.8051 | 60.0239 | 72.2 | 22.9659 | 53.8496 | 60 | 36.6 | 22.9874 | 34.2784 | 59.98 | 18.8 | 22.9808 | 16.373 | 59.9983 | 1 | 22.9676 | 15.5207 | 60.01 | 1
22.9742 | 86.8014 | 60.0238 | 72.2 | 22.9742 | 53.8492 | 60 | 36.6 | 22.9957 | 34.279 | 59.98 | 18.8 | 22.9891 | 16.3715 | 59.9984 | 1 | 22.976 | 15.5266 | 60.01 | 1
22.9825 | 86.7977 | 60.0237 | 72.2 | 22.9826 | 53.8491 | 60 | 36.6 | 23.004 | 34.2796 | 59.98 | 18.8 | 22.9974 | 16.3701 | 59.9985 | 1 | 22.9843 | 15.5326 | 60.01 | 1
22.9908 | 86.794 | 60.0236 | 72.2 | 22.9909 | 53.849 | 60 | 36.6 | 23.0124 | 34.2803 | 59.98 | 18.8 | 23.0058 | 16.3687 | 59.9985 | 1 | 22.9926 | 15.528 | 60.01 | 1
22.9992 | 86.7903 | 60.0235 | 72.2 | 22.9993 | 53.8497 | 60 | 36.6 | 23.0207 | 34.2809 | 59.98 | 18.8 | 23.0141 | 16.3673 | 59.9986 | 1 | 23.0009 | 15.5235 | 60.01 | 1
23.0075 | 86.785 | 60.0235 | 72.2 | 23.0076 | 53.8505 | 60 | 36.6 | 23.0291 | 34.2809 | 59.98 | 18.8 | 23.0224 | 16.3669 | 59.9987 | 1 | 23.0093 | 15.5209 | 60.01 | 1
23.0158 | 86.7797 | 60.0234 | 72.2 | 23.0159 | 53.8522 | 60 | 36.6 | 23.0374 | 34.2809 | 59.98 | 18.8 | 23.0308 | 16.3666 | 59.9988 | 1 | 23.0176 | 15.5184 | 60.01 | 1
23.0242 | 86.7765 | 60.0233 | 72.2 | 23.0243 | 53.854 | 60 | 36.6 | 23.0457 | 34.2809 | 59.98 | 18.8 | 23.0391 | 16.3662 | 59.9989 | 1 | 23.0259 | 15.5142 | 60.01 | 1
23.0325 | 86.7732 | 60.0232 | 72.2 | 23.0326 | 53.8558 | 60 | 36.6 | 23.0541 | 34.2809 | 59.98 | 18.8 | 23.0474 | 16.3658 | 59.999 | 1 | 23.0343 | 15.5099 | 60.01 | 1
23.0408 | 86.7721 | 60.0231 | 72.2 | 23.0409 | 53.8576 | 60 | 36.6 | 23.0624 | 34.2809 | 59.98 | 18.8 | 23.0558 | 16.3658 | 59.999 | 1 | 23.0426 | 15.5057 | 60.01 | 1
23.0492 | 86.771 | 60.023 | 72.2 | 23.0493 | 53.8594 | 60 | 36.6 | 23.0707 | 34.2809 | 59.98 | 18.8 | 23.0641 | 16.3658 | 59.9991 | 1 | 23.0509 | 15.5015 | 60.01 | 1
23.0575 | 86.7701 | 60.023 | 72.2 | 23.0576 | 53.8612 | 60 | 36.6 | 23.079 | 34.2809 | 59.98 | 18.8 | 23.0724 | 16.3658 | 59.9992 | 1 | 23.0593 | 15.4875 | 60.01 | 1
23.0658 | 86.7692 | 60.0229 | 72.2 | 23.0659 | 53.8625 | 60 | 36.6 | 23.0874 | 34.2809 | 59.98 | 18.8 | 23.0808 | 16.3658 | 59.9993 | 1 | 23.0676 | 15.4735 | 60.01 | 1
23.0741 | 86.7652 | 60.0228 | 72.2 | 23.0742 | 53.8637 | 60 | 36.6 | 23.0958 | 34.2809 | 59.98 | 18.8 | 23.0891 | 16.3658 | 59.9994 | 1 | 23.0759 | 15.4682 | 60.01 | 1
23.0825 | 86.7612 | 60.0227 | 72.2 | 23.0826 | 53.8635 | 60 | 36.6 | 23.1041 | 34.2809 | 59.98 | 18.8 | 23.0974 | 16.3658 | 59.9995 | 1 | 23.0843 | 15.4628 | 60.01 | 1
23.0908 | 86.7588 | 60.0226 | 72.2 | 23.0909 | 53.8633 | 60 | 36.6 | 23.1124 | 34.281 | 59.98 | 18.8 | 23.1058 | 16.3658 | 59.9995 | 1 | 23.0926 | 15.4555 | 60.01 | 1
23.0991 | 86.7564 | 60.0225 | 72.2 | 23.0992 | 53.8635 | 60 | 36.6 | 23.1207 | 34.2811 | 59.98 | 18.8 | 23.1141 | 16.3658 | 59.9996 | 1 | 23.1009 | 15.4481 | 60.01 | 1
23.1075 | 86.754 | 60.0225 | 72.2 | 23.1076 | 53.8636 | 60 | 36.6 | 23.1291 | 34.2811 | 59.98 | 18.8 | 23.1224 | 16.3658 | 59.9997 | 1 | 23.1093 | 15.4346 | 60.01 | 1
23.1158 | 86.7516 | 60.0224 | 72.2 | 23.1159 | 53.8637 | 60 | 36.6 | 23.1374 | 34.281 | 59.98 | 18.8 | 23.1308 | 16.3658 | 59.9998 | 1 | 23.1176 | 15.4211 | 60.01 | 1
23.1241 | 86.7477 | 60.0223 | 72.2 | 23.1242 | 53.8638 | 60 | 36.6 | 23.1458 | 34.281 | 59.98 | 18.8 | 23.1391 | 16.3658 | 59.9999 | 1 | 23.1259 | 15.4051 | 60.01 | 1
23.1324 | 86.7438 | 60.0222 | 72.2 | 23.1326 | 53.8639 | 60 | 36.6 | 23.1541 | 34.2809 | 59.98 | 18.8 | 23.1474 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.1342 | 15.3892 | 60.01 | 1
23.1408 | 86.7398 | 60.0221 | 72.2 | 23.1409 | 53.864 | 60 | 36.6 | 23.1624 | 34.2809 | 59.98 | 18.8 | 23.1558 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.1426 | 15.383 | 60.01 | 1
23.1491 | 86.7359 | 60.022 | 72.2 | 23.1492 | 53.8634 | 60 | 36.6 | 23.1708 | 34.2808 | 59.98 | 18.8 | 23.1641 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.1509 | 15.3769 | 60.01 | 1
23.1574 | 86.7361 | 60.022 | 72.2 | 23.1576 | 53.8628 | 60 | 36.6 | 23.1791 | 34.2808 | 59.98 | 18.8 | 23.1724 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.1592 | 15.3754 | 60.01 | 1
23.1658 | 86.7363 | 60.0219 | 72.2 | 23.1659 | 53.8627 | 60 | 36.6 | 23.1874 | 34.2807 | 59.98 | 18.8 | 23.1808 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.1675 | 15.374 | 60.01 | 1
23.1741 | 86.7365 | 60.0218 | 72.2 | 23.1742 | 53.8627 | 60 | 36.6 | 23.1958 | 34.2805 | 59.98 | 18.8 | 23.1891 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.1759 | 15.3725 | 60.01 | 1
23.1824 | 86.7367 | 60.0217 | 72.2 | 23.1826 | 53.8587 | 60 | 36.6 | 23.2041 | 34.2804 | 59.98 | 18.8 | 23.1974 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.1842 | 15.3711 | 60.01 | 1
23.1908 | 86.7369 | 60.0216 | 72.2 | 23.1909 | 53.8546 | 60 | 36.6 | 23.2125 | 34.2804 | 59.98 | 18.8 | 23.2058 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.1925 | 15.3758 | 60.01 | 1
23.1991 | 86.7371 | 60.0215 | 72.2 | 23.1992 | 53.8506 | 60 | 36.6 | 23.2208 | 34.2804 | 59.98 | 18.8 | 23.2141 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.2009 | 15.3806 | 60.01 | 1
23.2074 | 86.7387 | 60.0215 | 72.2 | 23.2076 | 53.8466 | 60 | 36.6 | 23.2291 | 34.2804 | 59.98 | 18.8 | 23.2224 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.2092 | 15.3873 | 60.01 | 1
23.2157 | 86.7402 | 60.0214 | 72.2 | 23.2159 | 53.8429 | 60 | 36.6 | 23.2374 | 34.2804 | 59.98 | 18.8 | 23.2308 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.2175 | 15.3941 | 60.01 | 1
23.2241 | 86.741 | 60.0213 | 72.2 | 23.2242 | 53.8392 | 60 | 36.6 | 23.2458 | 34.2804 | 59.98 | 18.8 | 23.2391 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.2259 | 15.4009 | 60.01 | 1
23.2324 | 86.7417 | 60.0212 | 72.2 | 23.2326 | 53.837 | 60 | 36.6 | 23.2542 | 34.2804 | 59.98 | 18.8 | 23.2474 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.2342 | 15.4076 | 60.01 | 1
23.2407 | 86.7387 | 60.0211 | 72.2 | 23.2409 | 53.8348 | 60 | 36.6 | 23.2625 | 34.2804 | 59.98 | 18.8 | 23.2558 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.2425 | 15.4118 | 60.01 | 1
23.2491 | 86.7357 | 60.021 | 72.2 | 23.2492 | 53.8326 | 60 | 36.6 | 23.2708 | 34.2804 | 59.98 | 18.8 | 23.2641 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.2509 | 15.4159 | 60.01 | 1
23.2574 | 86.7328 | 60.021 | 72.2 | 23.2576 | 53.8304 | 60 | 36.6 | 23.2791 | 34.2804 | 59.98 | 18.8 | 23.2724 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.2592 | 15.4156 | 60.01 | 1
23.2657 | 86.7298 | 60.0209 | 72.2 | 23.2659 | 53.8313 | 60 | 36.6 | 23.2875 | 34.2804 | 59.98 | 18.8 | 23.2808 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.2675 | 15.4153 | 60.01 | 1
23.274 | 86.7253 | 60.0208 | 72.2 | 23.2742 | 53.8322 | 60 | 36.6 | 23.2958 | 34.2805 | 59.98 | 18.8 | 23.2891 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.2758 | 15.415 | 60.01 | 1
23.2824 | 86.7207 | 60.0207 | 72.2 | 23.2826 | 53.8301 | 60 | 36.6 | 23.3041 | 34.2807 | 59.98 | 18.8 | 23.2974 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.2842 | 15.4147 | 60.01 | 1
23.2907 | 86.7165 | 60.0206 | 72.2 | 23.2909 | 53.8281 | 60 | 36.6 | 23.3125 | 34.2808 | 59.98 | 18.8 | 23.3058 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.2925 | 15.4144 | 60.01 | 1
23.299 | 86.7123 | 60.0205 | 72.2 | 23.2992 | 53.8268 | 60 | 36.6 | 23.3208 | 34.281 | 59.98 | 18.8 | 23.3141 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.3008 | 15.4141 | 60.01 | 1
23.3074 | 86.7086 | 60.0205 | 72.2 | 23.3076 | 53.8255 | 60 | 36.6 | 23.3292 | 34.282 | 59.98 | 18.8 | 23.3224 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.3092 | 15.4139 | 60.01 | 1
23.3157 | 86.7049 | 60.0204 | 72.2 | 23.3159 | 53.8238 | 60 | 36.6 | 23.3375 | 34.283 | 59.98 | 18.8 | 23.3308 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.3175 | 15.4136 | 60.01 | 1
23.324 | 86.7039 | 60.0203 | 72.2 | 23.3242 | 53.8221 | 60 | 36.6 | 23.3458 | 34.2841 | 59.98 | 18.8 | 23.3391 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.3258 | 15.4132 | 60.01 | 1
23.3323 | 86.7029 | 60.0202 | 72.2 | 23.3326 | 53.8189 | 60 | 36.6 | 23.3542 | 34.2851 | 59.98 | 18.8 | 23.3474 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.3342 | 15.4127 | 60.01 | 1
23.3407 | 86.7028 | 60.0201 | 72.2 | 23.3409 | 53.8157 | 60 | 36.6 | 23.3625 | 34.282 | 59.98 | 18.8 | 23.3558 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.3425 | 15.4167 | 60.01 | 1
23.349 | 86.7027 | 60.02 | 72.2 | 23.3492 | 53.8121 | 60 | 36.6 | 23.3708 | 34.2789 | 59.98 | 18.8 | 23.3641 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.3508 | 15.4206 | 60.01 | 1
23.3573 | 86.7025 | 60.02 | 72.2 | 23.3575 | 53.8086 | 60 | 36.6 | 23.3792 | 34.2756 | 59.98 | 18.8 | 23.3724 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.3592 | 15.427 | 60.01 | 1
23.3657 | 86.7024 | 60.02 | 72.2 | 23.3659 | 53.8066 | 60 | 36.6 | 23.3875 | 34.2723 | 59.98 | 18.8 | 23.3808 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.3675 | 15.4335 | 60.01 | 1
23.374 | 86.7022 | 60.02 | 72.2 | 23.3742 | 53.8046 | 60 | 36.6 | 23.3959 | 34.2674 | 59.98 | 18.8 | 23.3891 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.3758 | 15.4378 | 60.01 | 1
23.3823 | 86.7019 | 60.02 | 72.2 | 23.3825 | 53.8016 | 60 | 36.6 | 23.4042 | 34.2625 | 59.98 | 18.8 | 23.3974 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.3842 | 15.4422 | 60.01 | 1
23.3907 | 86.7007 | 60.02 | 72.2 | 23.3909 | 53.7986 | 60 | 36.6 | 23.4125 | 34.2569 | 59.98 | 18.8 | 23.4058 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.3925 | 15.4489 | 60.01 | 1
23.399 | 86.6996 | 60.02 | 72.2 | 23.3992 | 53.7955 | 60 | 36.6 | 23.4208 | 34.2512 | 59.98 | 18.8 | 23.4141 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.4008 | 15.4556 | 60.01 | 1
23.4073 | 86.6984 | 60.02 | 72.2 | 23.4076 | 53.7924 | 60 | 36.6 | 23.4292 | 34.2456 | 59.98 | 18.8 | 23.4224 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.4091 | 15.4623 | 60.01 | 1
23.4156 | 86.6972 | 60.02 | 72.2 | 23.4159 | 53.7909 | 60 | 36.6 | 23.4376 | 34.24 | 59.98 | 18.8 | 23.4308 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.4175 | 15.469 | 60.01 | 1
23.424 | 86.6968 | 60.02 | 72.2 | 23.4242 | 53.7894 | 60 | 36.6 | 23.4459 | 34.238 | 59.98 | 18.8 | 23.4391 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.4258 | 15.4683 | 60.01 | 1
23.4323 | 86.6964 | 60.02 | 72.2 | 23.4326 | 53.7893 | 60 | 36.6 | 23.4542 | 34.236 | 59.98 | 18.8 | 23.4474 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.4341 | 15.4675 | 60.01 | 1
23.4406 | 86.6975 | 60.02 | 72.2 | 23.4409 | 53.7892 | 60 | 36.6 | 23.4625 | 34.2339 | 59.98 | 18.8 | 23.4558 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.4425 | 15.454 | 60.01 | 1
23.449 | 86.6986 | 60.02 | 72.2 | 23.4492 | 53.7916 | 60 | 36.6 | 23.4709 | 34.2317 | 59.98 | 18.8 | 23.4641 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.4508 | 15.4404 | 60.01 | 1
23.4573 | 86.7005 | 60.02 | 72.2 | 23.4576 | 53.7941 | 60 | 36.6 | 23.4792 | 34.2312 | 59.98 | 18.8 | 23.4724 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.4591 | 15.431 | 60.01 | 1
23.4656 | 86.7023 | 60.02 | 72.2 | 23.4659 | 53.7969 | 59.99 | 36.6 | 23.4875 | 34.2307 | 59.98 | 18.8 | 23.4808 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.4675 | 15.4216 | 60.01 | 1
23.4739 | 86.7029 | 60.02 | 72.2 | 23.4742 | 53.7997 | 59.99 | 36.6 | 23.4959 | 34.2301 | 59.98 | 18.8 | 23.4891 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.4758 | 15.4124 | 60.01 | 1
23.4823 | 86.7034 | 60.02 | 72.2 | 23.4825 | 53.8025 | 59.99 | 36.6 | 23.5042 | 34.2295 | 59.98 | 18.8 | 23.4974 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.4841 | 15.4032 | 60.01 | 1
23.4906 | 86.7012 | 60.02 | 72.2 | 23.4909 | 53.8054 | 59.99 | 36.6 | 23.5126 | 34.2288 | 59.98 | 18.8 | 23.5058 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.4925 | 15.3921 | 60.01 | 1
23.4989 | 86.6989 | 60.02 | 72.2 | 23.4992 | 53.8069 | 59.99 | 36.6 | 23.5209 | 34.2282 | 59.98 | 18.8 | 23.5141 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.5008 | 15.3811 | 60.01 | 1
23.5073 | 86.6916 | 60.02 | 72.2 | 23.5075 | 53.8084 | 59.99 | 36.6 | 23.5292 | 34.2283 | 59.98 | 18.8 | 23.5224 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.5091 | 15.3668 | 60.01 | 1
23.5156 | 86.6843 | 60.02 | 72.2 | 23.5159 | 53.8086 | 59.99 | 36.6 | 23.5375 | 34.2284 | 59.98 | 18.8 | 23.5308 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.5175 | 15.3525 | 60.01 | 1
23.5239 | 86.6761 | 60.02 | 72.2 | 23.5242 | 53.8088 | 59.99 | 36.6 | 23.5459 | 34.228 | 59.98 | 18.8 | 23.5391 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.5258 | 15.3535 | 60.01 | 1
23.5323 | 86.6678 | 60.02 | 72.2 | 23.5325 | 53.8079 | 59.99 | 36.6 | 23.5542 | 34.2276 | 59.98 | 18.8 | 23.5474 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.5341 | 15.3545 | 60.01 | 1
23.5406 | 86.6579 | 60.02 | 72.2 | 23.5409 | 53.8069 | 59.99 | 36.6 | 23.5626 | 34.2272 | 59.98 | 18.8 | 23.5558 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.5424 | 15.3531 | 60.01 | 1
23.5489 | 86.648 | 60.02 | 72.2 | 23.5492 | 53.8052 | 59.99 | 36.6 | 23.5709 | 34.2268 | 59.98 | 18.8 | 23.5641 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.5508 | 15.3516 | 60.01 | 1
23.5572 | 86.6404 | 60.02 | 72.2 | 23.5575 | 53.8036 | 59.99 | 36.6 | 23.5792 | 34.2264 | 59.98 | 18.8 | 23.5724 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.5591 | 15.3476 | 60.01 | 1
23.5656 | 86.6328 | 60.02 | 72.2 | 23.5659 | 53.8024 | 59.99 | 36.6 | 23.5876 | 34.226 | 59.98 | 18.8 | 23.5807 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.5674 | 15.3436 | 60.01 | 1
23.5739 | 86.629 | 60.02 | 72.2 | 23.5742 | 53.8012 | 59.99 | 36.6 | 23.5959 | 34.2257 | 59.98 | 18.8 | 23.5891 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.5758 | 15.3286 | 60.01 | 1
23.5822 | 86.6252 | 60.02 | 72.2 | 23.5825 | 53.8014 | 59.99 | 36.6 | 23.6042 | 34.2255 | 59.98 | 18.8 | 23.5974 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.5841 | 15.3136 | 60.01 | 1
23.5906 | 86.6229 | 60.02 | 72.2 | 23.5909 | 53.8015 | 59.99 | 36.6 | 23.6125 | 34.2254 | 59.98 | 18.8 | 23.6058 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.5924 | 15.3115 | 60.01 | 1
23.5989 | 86.6207 | 60.02 | 72.2 | 23.5992 | 53.802 | 59.99 | 36.6 | 23.6209 | 34.2253 | 59.98 | 18.8 | 23.6141 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.6008 | 15.3094 | 60.01 | 1
23.6072 | 86.6197 | 60.02 | 72.2 | 23.6075 | 53.8026 | 59.99 | 36.6 | 23.6292 | 34.2258 | 59.98 | 18.8 | 23.6224 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.6091 | 15.3075 | 60.01 | 1
23.6155 | 86.6187 | 60.02 | 72.2 | 23.6159 | 53.8018 | 59.99 | 36.6 | 23.6376 | 34.2264 | 59.98 | 18.8 | 23.6308 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.6174 | 15.3055 | 60.01 | 1
23.6239 | 86.6186 | 60.02 | 72.2 | 23.6242 | 53.801 | 59.99 | 36.6 | 23.6459 | 34.217 | 59.98 | 18.8 | 23.6391 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.6258 | 15.3018 | 60.01 | 1
23.6322 | 86.6186 | 60.02 | 72.2 | 23.6325 | 53.8004 | 59.99 | 36.6 | 23.6542 | 34.2076 | 59.98 | 18.8 | 23.6474 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.6341 | 15.2981 | 60.01 | 1
23.6405 | 86.6162 | 60.02 | 72.2 | 23.6409 | 53.7997 | 59.99 | 36.6 | 23.6626 | 34.1982 | 59.98 | 18.8 | 23.6558 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.6424 | 15.2844 | 60.01 | 1
23.6489 | 86.6139 | 60.02 | 72.2 | 23.6492 | 53.7984 | 59.99 | 36.6 | 23.6709 | 34.1889 | 59.98 | 18.8 | 23.6641 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.6508 | 15.2707 | 60.01 | 1
23.6572 | 86.6106 | 60.02 | 72.2 | 23.6575 | 53.797 | 59.99 | 36.6 | 23.6793 | 34.1746 | 59.98 | 18.8 | 23.6724 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.6591 | 15.2701 | 60.01 | 1
23.6655 | 86.6074 | 60.02 | 72.2 | 23.6659 | 53.7957 | 59.99 | 36.6 | 23.6876 | 34.1604 | 59.98 | 18.8 | 23.6808 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.6674 | 15.2695 | 60.01 | 1
23.6739 | 86.6031 | 60.02 | 72.2 | 23.6742 | 53.7944 | 59.99 | 36.6 | 23.6959 | 34.1458 | 59.98 | 18.8 | 23.6891 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.6758 | 15.2603 | 60.01 | 1
23.6822 | 86.5988 | 60.02 | 72.2 | 23.6825 | 53.7932 | 59.99 | 36.6 | 23.7043 | 34.1312 | 59.98 | 18.8 | 23.6974 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.6841 | 15.251 | 60.01 | 1
23.6905 | 86.5937 | 60.02 | 72.2 | 23.6909 | 53.792 | 59.99 | 36.6 | 23.7126 | 34.1165 | 59.98 | 18.8 | 23.7057 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.6924 | 15.2388 | 60.01 | 1
23.6988 | 86.5886 | 60.02 | 72.2 | 23.6992 | 53.7924 | 59.99 | 36.6 | 23.7209 | 34.1018 | 59.98 | 18.8 | 23.7141 | 16.3658 | 60 | 1 | 23.7007 | 15.2265 | 60.01 | 1
23.7072 | 86.5834 | 60.02 | 72.2 | 23.7075 | 53.7929 | 59.99 | 36.6 | 23.7292 | 34.097 | 59.98 | 18.8 | 23.7224 | 16.3568 | 60 | 1 | 23.7091 | 15.2143 | 60.01 | 1
23.7155 | 86.5783 | 60.02 | 72.2 | 23.7159 | 53.7936 | 59.99 | 36.6 | 23.7376 | 34.0922 | 59.98 | 18.8 | 23.7308 | 16.3479 | 60 | 1 | 23.7174 | 15.202 | 60.01 | 1
23.7238 | 86.5757 | 60.02 | 72.2 | 23.7242 | 53.7942 | 59.99 | 36.6 | 23.7459 | 34.0875 | 59.98 | 18.8 | 23.7391 | 16.339 | 60 | 1 | 23.7257 | 15.2042 | 60.01 | 1
23.7322 | 86.5732 | 60.02 | 72.2 | 23.7325 | 53.7942 | 59.99 | 36.6 | 23.7543 | 34.0827 | 59.98 | 18.8 | 23.7474 | 16.3301 | 60 | 1 | 23.7341 | 15.2065 | 60.01 | 1
23.7405 | 86.5712 | 60.02 | 72.2 | 23.7408 | 53.7941 | 59.99 | 36.6 | 23.7626 | 34.0827 | 59.98 | 18.8 | 23.7558 | 16.3211 | 60 | 1 | 23.7424 | 15.2066 | 60.01 | 1
23.7488 | 86.5693 | 60.02 | 72.2 | 23.7492 | 53.7941 | 59.99 | 36.6 | 23.7709 | 34.0827 | 59.98 | 18.8 | 23.7641 | 16.3122 | 60 | 1 | 23.7507 | 15.2067 | 60.01 | 1
23.7571 | 86.5706 | 60.02 | 72.2 | 23.7575 | 53.7942 | 59.99 | 36.6 | 23.7793 | 34.0831 | 59.98 | 18.8 | 23.7724 | 16.3033 | 60 | 1 | 23.7591 | 15.2157 | 60.01 | 1
23.7655 | 86.5718 | 60.02 | 72.2 | 23.7658 | 53.7888 | 59.99 | 36.6 | 23.7876 | 34.0835 | 59.98 | 18.8 | 23.7808 | 16.2944 | 60 | 1 | 23.7674 | 15.2247 | 60.01 | 1
23.7738 | 86.5734 | 60.02 | 72.2 | 23.7742 | 53.7833 | 59.99 | 36.6 | 23.796 | 34.0843 | 59.98 | 18.8 | 23.7891 | 16.2854 | 60 | 1 | 23.7757 | 15.2316 | 60.01 | 1
23.7821 | 86.575 | 60.02 | 72.2 | 23.7825 | 53.7776 | 59.99 | 36.6 | 23.8043 | 34.085 | 59.98 | 18.8 | 23.7974 | 16.2765 | 60 | 1 | 23.7841 | 15.2385 | 60.01 | 1
23.7905 | 86.5766 | 60.02 | 72.2 | 23.7908 | 53.7718 | 59.99 | 36.6 | 23.8126 | 34.0857 | 59.98 | 18.8 | 23.8058 | 16.2765 | 60 | 1 | 23.7924 | 15.2455 | 60.01 | 1
23.7988 | 86.5782 | 60.02 | 72.2 | 23.7992 | 53.7654 | 59.99 | 36.6 | 23.8209 | 34.0865 | 59.98 | 18.8 | 23.8141 | 16.2765 | 60 | 1 | 23.8007 | 15.2524 | 60.01 | 1
23.8071 | 86.5773 | 60.02 | 72.2 | 23.8075 | 53.759 | 59.99 | 36.6 | 23.8293 | 34.0872 | 59.98 | 18.8 | 23.8224 | 16.2765 | 60 | 1 | 23.8091 | 15.2591 | 60.01 | 1
23.8155 | 86.5764 | 60.02 | 72.2 | 23.8159 | 53.7527 | 59.99 | 36.6 | 23.8376 | 34.0879 | 59.98 | 18.8 | 23.8307 | 16.2765 | 60 | 1 | 23.8174 | 15.2659 | 60.01 | 1
23.8238 | 86.5759 | 60.02 | 72.2 | 23.8242 | 53.7463 | 59.99 | 36.6 | 23.8459 | 34.0886 | 59.98 | 18.8 | 23.8391 | 16.2765 | 60 | 1 | 23.8257 | 15.2726 | 60.01 | 1
23.8321 | 86.5753 | 60.02 | 72.2 | 23.8325 | 53.7366 | 59.99 | 36.6 | 23.8543 | 34.0892 | 59.98 | 18.8 | 23.8474 | 16.2765 | 60 | 1 | 23.834 | 15.2793 | 60.01 | 1
23.8404 | 86.5744 | 60.02 | 72.2 | 23.8409 | 53.7268 | 59.99 | 36.6 | 23.8626 | 34.0895 | 59.98 | 18.8 | 23.8558 | 16.2765 | 60 | 1 | 23.8423 | 15.2763 | 60.01 | 1
23.8488 | 86.5735 | 60.02 | 72.2 | 23.8492 | 53.7184 | 59.99 | 36.6 | 23.871 | 34.0897 | 59.98 | 18.8 | 23.8641 | 16.2765 | 60 | 1 | 23.8507 | 15.2732 | 60.01 | 1
23.8571 | 86.5723 | 60.02 | 72.2 | 23.8575 | 53.7099 | 59.99 | 36.6 | 23.8793 | 34.0897 | 59.98 | 18.8 | 23.8724 | 16.2765 | 60 | 1 | 23.859 | 15.273 | 60.01 | 1
23.8654 | 86.5711 | 60.02 | 72.2 | 23.8658 | 53.7025 | 59.99 | 36.6 | 23.8876 | 34.0897 | 59.98 | 18.8 | 23.8808 | 16.2765 | 60 | 1 | 23.8673 | 15.2729 | 60.01 | 1
23.8738 | 86.5696 | 60.02 | 72.2 | 23.8742 | 53.6951 | 59.99 | 36.6 | 23.896 | 34.0897 | 59.98 | 18.8 | 23.8891 | 16.2765 | 60 | 1 | 23.8757 | 15.2747 | 60.01 | 1
23.8821 | 86.568 | 60.02 | 72.2 | 23.8825 | 53.6882 | 59.99 | 36.6 | 23.9043 | 34.0897 | 59.98 | 18.8 | 23.8974 | 16.2765 | 60 | 1 | 23.884 | 15.2765 | 60.01 | 1
23.8904 | 86.5701 | 60.02 | 72.2 | 23.8908 | 53.6814 | 59.99 | 36.6 | 23.9127 | 34.0897 | 59.98 | 18.8 | 23.9058 | 16.2765 | 60 | 1 | 23.8923 | 15.2761 | 60.01 | 1
23.8987 | 86.5721 | 60.02 | 72.2 | 23.8992 | 53.6726 | 59.99 | 36.6 | 23.921 | 34.0897 | 59.98 | 18.8 | 23.9141 | 16.2765 | 60 | 1 | 23.9007 | 15.2757 | 60.01 | 1
23.9071 | 86.5724 | 60.02 | 72.2 | 23.9075 | 53.6639 | 59.99 | 36.6 | 23.9293 | 34.0897 | 59.98 | 18.8 | 23.9224 | 16.2765 | 60 | 1 | 23.909 | 15.2753 | 60.01 | 1
23.9154 | 86.5728 | 60.02 | 72.2 | 23.9158 | 53.6578 | 59.99 | 36.6 | 23.9376 | 34.0897 | 59.98 | 18.8 | 23.9308 | 16.2765 | 60 | 1 | 23.9173 | 15.2749 | 60.01 | 1
23.9237 | 86.5732 | 60.02 | 72.2 | 23.9242 | 53.6517 | 59.99 | 36.6 | 23.946 | 34.0897 | 59.98 | 18.8 | 23.9391 | 16.2702 | 60 | 1 | 23.9257 | 15.2819 | 60.01 | 1
23.9321 | 86.5735 | 60.02 | 72.2 | 23.9325 | 53.6494 | 59.99 | 36.6 | 23.9543 | 34.0897 | 59.98 | 18.8 | 23.9474 | 16.2638 | 60 | 1 | 23.934 | 15.2888 | 60.01 | 1
23.9404 | 86.5746 | 60.02 | 72.2 | 23.9408 | 53.647 | 59.99 | 36.6 | 23.9626 | 34.0897 | 59.98 | 18.8 | 23.9557 | 16.2575 | 60 | 1 | 23.9423 | 15.2754 | 60.01 | 1
23.9487 | 86.5758 | 60.02 | 72.2 | 23.9492 | 53.6438 | 59.99 | 36.6 | 23.971 | 34.0897 | 59.98 | 18.8 | 23.9641 | 16.2511 | 60 | 1 | 23.9507 | 15.262 | 60.01 | 1
23.957 | 86.5756 | 60.02 | 72.2 | 23.9575 | 53.6405 | 59.99 | 36.6 | 23.9793 | 34.0897 | 59.98 | 18.8 | 23.9724 | 16.2448 | 60 | 1 | 23.959 | 15.2487 | 60.01 | 1
23.9654 | 86.5753 | 60.02 | 72.2 | 23.9658 | 53.6372 | 59.99 | 36.6 | 23.9877 | 34.0897 | 59.98 | 18.8 | 23.9808 | 16.2384 | 60 | 1 | 23.9673 | 15.2354 | 60.01 | 1
23.9737 | 86.57 | 60.02 | 72.2 | 23.9742 | 53.6339 | 59.99 | 36.6 | 23.996 | 34.0897 | 59.98 | 18.8 | 23.9891 | 16.2321 | 60 | 1 | 23.9756 | 15.22 | 60.01 | 1
23.982 | 86.5646 | 60.02 | 72.2 | 23.9825 | 53.6322 | 59.99 | 36.6 | 24.0043 | 34.0897 | 59.98 | 18.8 | 23.9974 | 16.2258 | 60 | 1 | 23.984 | 15.2046 | 60.01 | 1
23.9904 | 86.5593 | 60.02 | 72.2 | 23.9908 | 53.6305 | 59.99 | 36.6 | 24.0127 | 34.0897 | 59.98 | 18.8 | 24.0057 | 16.2194 | 60 | 1 | 23.9923 | 15.1892 | 60.01 | 1
23.9987 | 86.554 | 60.02 | 72.2 | 23.9992 | 53.6294 | 59.99 | 36.6 | 24.021 | 34.0897 | 59.98 | 18.8 | 24.0141 | 16.2131 | 60 | 1 | 24.0006 | 15.1738 | 60.01 | 1
24.007 | 86.5467 | 60.02 | 72.2 | 24.0075 | 53.6284 | 59.99 | 36.6 | 24.0294 | 34.0897 | 59.98 | 18.8 | 24.0224 | 16.2131 | 60 | 1 | 24.009 | 15.1608 | 60.01 | 1
24.0154 | 86.5393 | 60.02 | 72.2 | 24.0158 | 53.627 | 59.99 | 36.6 | 24.0377 | 34.0897 | 59.98 | 18.8 | 24.0308 | 16.2131 | 60 | 1 | 24.0173 | 15.1478 | 60.01 | 1
24.0237 | 86.5268 | 60.02 | 72.2 | 24.0242 | 53.6256 | 59.99 | 36.6 | 24.046 | 34.0897 | 59.98 | 18.8 | 24.0391 | 16.2131 | 60 | 1 | 24.0256 | 15.1571 | 60.01 | 1
24.032 | 86.5143 | 60.02 | 72.2 | 24.0325 | 53.6239 | 59.99 | 36.6 | 24.0543 | 34.0897 | 59.98 | 18.8 | 24.0474 | 16.2131 | 60 | 1 | 24.034 | 15.1664 | 60.01 | 1
24.0403 | 86.5042 | 60.02 | 72.2 | 24.0408 | 53.6221 | 59.99 | 36.6 | 24.0627 | 34.0897 | 59.98 | 18.8 | 24.0558 | 16.2131 | 60 | 1 | 24.0423 | 15.1736 | 60.01 | 1
24.0487 | 86.4941 | 60.02 | 72.2 | 24.0492 | 53.6203 | 59.99 | 36.6 | 24.071 | 34.0897 | 59.98 | 18.8 | 24.0641 | 16.2131 | 60 | 1 | 24.0506 | 15.1808 | 60.01 | 1
24.057 | 86.4877 | 60.02 | 72.2 | 24.0575 | 53.6186 | 59.99 | 36.6 | 24.0793 | 34.0897 | 59.98 | 18.8 | 24.0724 | 16.2131 | 60 | 1 | 24.059 | 15.1782 | 60.01 | 1
24.0653 | 86.4814 | 60.02 | 72.2 | 24.0658 | 53.618 | 59.99 | 36.6 | 24.0877 | 34.0897 | 59.98 | 18.8 | 24.0807 | 16.2131 | 60 | 1 | 24.0673 | 15.1756 | 60.01 | 1
24.0737 | 86.4739 | 60.02 | 72.2 | 24.0742 | 53.6175 | 59.99 | 36.6 | 24.096 | 34.0897 | 59.98 | 18.8 | 24.0891 | 16.2131 | 60 | 1 | 24.0756 | 15.1729 | 60.01 | 1
24.082 | 86.4664 | 60.02 | 72.2 | 24.0825 | 53.6169 | 59.99 | 36.6 | 24.1044 | 34.0897 | 59.98 | 18.8 | 24.0974 | 16.2131 | 60 | 1 | 24.084 | 15.1703 | 60.01 | 1
24.0903 | 86.4595 | 60.02 | 72.2 | 24.0908 | 53.6164 | 59.99 | 36.6 | 24.1127 | 34.0897 | 59.98 | 18.8 | 24.1058 | 16.2131 | 60 | 1 | 24.0923 | 15.1653 | 60.01 | 1
24.0986 | 86.4526 | 60.02 | 72.2 | 24.0992 | 53.6162 | 59.99 | 36.6 | 24.121 | 34.0897 | 59.98 | 18.8 | 24.1141 | 16.2131 | 60 | 1 | 24.1006 | 15.1603 | 60.01 | 1
24.107 | 86.4505 | 60.02 | 72.2 | 24.1075 | 53.616 | 59.99 | 36.6 | 24.1294 | 34.0832 | 59.98 | 18.8 | 24.1224 | 16.2131 | 60 | 1 | 24.1089 | 15.1524 | 60.01 | 1
24.1153 | 86.4484 | 60.02 | 72.2 | 24.1158 | 53.6161 | 59.99 | 36.6 | 24.1377 | 34.0768 | 59.99 | 18.8 | 24.1307 | 16.2131 | 60 | 1 | 24.1173 | 15.1445 | 60.01 | 1
24.1236 | 86.446 | 60.02 | 72.2 | 24.1242 | 53.6163 | 59.99 | 36.6 | 24.1461 | 34.0703 | 59.99 | 18.8 | 24.1391 | 16.2131 | 60 | 1 | 24.1256 | 15.1366 | 60.01 | 1
24.132 | 86.4435 | 60.02 | 72.2 | 24.1325 | 53.6165 | 59.99 | 36.6 | 24.1544 | 34.0639 | 59.99 | 18.8 | 24.1474 | 16.2131 | 60 | 1 | 24.1339 | 15.1287 | 60.01 | 1
24.1403 | 86.4416 | 60.02 | 72.2 | 24.1408 | 53.6167 | 59.99 | 36.6 | 24.1627 | 34.0574 | 59.99 | 18.8 | 24.1558 | 16.2085 | 60 | 1 | 24.1423 | 15.1353 | 60.01 | 1
24.1486 | 86.4396 | 60.02 | 72.2 | 24.1492 | 53.617 | 59.99 | 36.6 | 24.171 | 34.0509 | 59.99 | 18.8 | 24.1641 | 16.2039 | 60 | 1 | 24.1506 | 15.1418 | 60.01 | 1
24.157 | 86.4391 | 60.02 | 72.2 | 24.1575 | 53.6173 | 59.99 | 36.6 | 24.1794 | 34.0384 | 59.99 | 18.8 | 24.1724 | 16.1969 | 60 | 1 | 24.1589 | 15.1483 | 60.01 | 1
24.1653 | 86.4386 | 60.02 | 72.2 | 24.1658 | 53.6176 | 59.99 | 36.6 | 24.1877 | 34.0258 | 59.99 | 18.8 | 24.1808 | 16.19 | 60 | 1 | 24.1673 | 15.1549 | 60.01 | 1
24.1736 | 86.4385 | 60.02 | 72.2 | 24.1742 | 53.6179 | 59.99 | 36.6 | 24.196 | 34.0133 | 59.99 | 18.8 | 24.1891 | 16.1831 | 60 | 1 | 24.1756 | 15.1614 | 60.01 | 1
24.1819 | 86.4385 | 60.02 | 72.2 | 24.1825 | 53.6178 | 59.99 | 36.6 | 24.2044 | 34.0008 | 59.99 | 18.8 | 24.1974 | 16.1762 | 60 | 1 | 24.1839 | 15.1679 | 60.01 | 1
24.1903 | 86.4375 | 60.02 | 72.2 | 24.1908 | 53.6178 | 59.99 | 36.6 | 24.2127 | 33.9947 | 59.99 | 18.8 | 24.2057 | 16.1692 | 60 | 1 | 24.1923 | 15.1725 | 60.01 | 1
24.1986 | 86.4366 | 60.02 | 72.2 | 24.1992 | 53.6174 | 59.99 | 36.6 | 24.2211 | 33.9886 | 59.99 | 18.8 | 24.2141 | 16.1623 | 60 | 1 | 24.2006 | 15.1771 | 60.01 | 1
24.2069 | 86.4354 | 60.02 | 72.2 | 24.2075 | 53.617 | 59.99 | 36.6 | 24.2294 | 33.9825 | 59.99 | 18.8 | 24.2224 | 16.1554 | 60 | 1 | 24.2089 | 15.1837 | 60.01 | 1
24.2153 | 86.4342 | 60.02 | 72.2 | 24.2158 | 53.6166 | 59.99 | 36.6 | 24.2377 | 33.9765 | 59.99 | 18.8 | 24.2308 | 16.1484 | 60 | 1 | 24.2173 | 15.1902 | 60.01 | 1
24.2236 | 86.4327 | 60.02 | 72.2 | 24.2242 | 53.6161 | 59.99 | 36.6 | 24.246 | 33.9703 | 59.99 | 18.8 | 24.2391 | 16.1461 | 60 | 1 | 24.2256 | 15.1921 | 60.01 | 1
24.2319 | 86.4313 | 60.02 | 72.2 | 24.2325 | 53.6155 | 59.99 | 36.6 | 24.2544 | 33.9641 | 59.99 | 18.8 | 24.2474 | 16.1438 | 60 | 1 | 24.2339 | 15.1941 | 60.01 | 1
24.2402 | 86.4296 | 60.02 | 72.2 | 24.2408 | 53.6149 | 59.99 | 36.6 | 24.2628 | 33.9632 | 59.99 | 18.8 | 24.2557 | 16.1424 | 60 | 1 | 24.2422 | 15.1979 | 60.01 | 1
24.2486 | 86.4279 | 60.02 | 72.2 | 24.2492 | 53.6124 | 59.99 | 36.6 | 24.2711 | 33.9623 | 59.99 | 18.8 | 24.2641 | 16.1409 | 60 | 1 | 24.2506 | 15.2016 | 60.01 | 1
24.2569 | 86.429 | 60.02 | 72.2 | 24.2575 | 53.61 | 59.99 | 36.6 | 24.2794 | 33.9544 | 59.99 | 18.8 | 24.2724 | 16.1395 | 60 | 1 | 24.2589 | 15.2054 | 60.01 | 1
24.2652 | 86.43 | 60.02 | 72.2 | 24.2658 | 53.608 | 59.99 | 36.6 | 24.2877 | 33.9464 | 59.99 | 18.8 | 24.2808 | 16.138 | 60 | 1 | 24.2672 | 15.2092 | 60.01 | 1
24.2736 | 86.4321 | 60.02 | 72.2 | 24.2742 | 53.606 | 59.99 | 36.6 | 24.2961 | 33.9385 | 59.99 | 18.8 | 24.2891 | 16.1345 | 60 | 1 | 24.2756 | 15.213 | 60.01 | 1
24.2819 | 86.4341 | 60.02 | 72.2 | 24.2825 | 53.6052 | 59.99 | 36.6 | 24.3044 | 33.9306 | 59.99 | 18.8 | 24.2974 | 16.131 | 60 | 1 | 24.2839 | 15.2168 | 60.01 | 1
24.2902 | 86.4354 | 60.02 | 72.2 | 24.2908 | 53.6043 | 59.99 | 36.6 | 24.3127 | 33.9227 | 59.99 | 18.8 | 24.3058 | 16.1249 | 60 | 1 | 24.2922 | 15.2121 | 60.01 | 1
24.2986 | 86.4367 | 60.02 | 72.2 | 24.2992 | 53.6035 | 59.99 | 36.6 | 24.321 | 33.9148 | 59.99 | 18.8 | 24.3141 | 16.1188 | 60 | 1 | 24.3006 | 15.2074 | 60.01 | 1
24.3069 | 86.4383 | 60.02 | 72.2 | 24.3075 | 53.6026 | 59.99 | 36.6 | 24.3294 | 33.907 | 59.99 | 18.8 | 24.3224 | 16.1128 | 60 | 1 | 24.3089 | 15.2027 | 60.01 | 1
24.3152 | 86.44 | 60.02 | 72.2 | 24.3158 | 53.6016 | 59.99 | 36.6 | 24.3378 | 33.8991 | 59.99 | 18.8 | 24.3307 | 16.1067 | 60 | 1 | 24.3172 | 15.1979 | 60.01 | 1
24.3235 | 86.4394 | 60.02 | 72.2 | 24.3242 | 53.6005 | 59.99 | 36.6 | 24.3461 | 33.8922 | 59.99 | 18.8 | 24.3391 | 16.1021 | 60 | 1 | 24.3256 | 15.1914 | 60.01 | 1
24.3319 | 86.4389 | 60.02 | 72.2 | 24.3325 | 53.6012 | 59.99 | 36.6 | 24.3544 | 33.8852 | 59.99 | 18.8 | 24.3474 | 16.0974 | 60 | 1 | 24.3339 | 15.1849 | 60.01 | 1
24.3402 | 86.4374 | 60.02 | 72.2 | 24.3408 | 53.6019 | 59.99 | 36.6 | 24.3627 | 33.8852 | 59.99 | 18.8 | 24.3557 | 16.0903 | 60 | 1 | 24.3422 | 15.1669 | 60.01 | 1
24.3485 | 86.4359 | 60.02 | 72.2 | 24.3492 | 53.6026 | 59.99 | 36.6 | 24.3711 | 33.8852 | 59.99 | 18.8 | 24.3641 | 16.0832 | 60 | 1 | 24.3506 | 15.149 | 60.01 | 1
24.3569 | 86.434 | 60.02 | 72.2 | 24.3575 | 53.6033 | 59.99 | 36.6 | 24.3794 | 33.8852 | 59.99 | 18.8 | 24.3724 | 16.0782 | 60 | 1 | 24.3589 | 15.133 | 60.01 | 1
24.3652 | 86.4321 | 60.0199 | 72.2 | 24.3658 | 53.6027 | 59.99 | 36.6 | 24.3878 | 33.8852 | 59.99 | 18.8 | 24.3807 | 16.0732 | 60 | 1 | 24.3672 | 15.117 | 60.01 | 1
24.3735 | 86.4292 | 60.0198 | 72.2 | 24.3742 | 53.6022 | 59.99 | 36.6 | 24.3961 | 33.8852 | 59.99 | 18.8 | 24.3891 | 16.0685 | 60 | 1 | 24.3755 | 15.1075 | 60.01 | 1
24.3818 | 86.4262 | 60.0197 | 72.2 | 24.3825 | 53.6016 | 59.99 | 36.6 | 24.4044 | 33.8852 | 59.99 | 18.8 | 24.3974 | 16.0639 | 60 | 1 | 24.3839 | 15.0981 | 60.01 | 1
24.3902 | 86.4226 | 60.0196 | 72.2 | 24.3908 | 53.601 | 59.99 | 36.6 | 24.4128 | 33.8852 | 59.99 | 18.8 | 24.4058 | 16.0593 | 60 | 1 | 24.3922 | 15.0887 | 60.01 | 1
24.3985 | 86.419 | 60.0196 | 72.2 | 24.3992 | 53.5982 | 59.99 | 36.6 | 24.4211 | 33.8852 | 59.99 | 18.8 | 24.4141 | 16.0546 | 60 | 1 | 24.4005 | 15.0792 | 60.01 | 1
24.4068 | 86.4186 | 60.0195 | 72.2 | 24.4075 | 53.5953 | 59.99 | 36.6 | 24.4294 | 33.8852 | 59.99 | 18.8 | 24.4224 | 16.05 | 60 | 1 | 24.4089 | 15.0698 | 60.01 | 1
24.4152 | 86.4182 | 60.0194 | 72.2 | 24.4158 | 53.5913 | 59.99 | 36.6 | 24.4377 | 33.8852 | 59.99 | 18.8 | 24.4307 | 16.0454 | 60 | 1 | 24.4172 | 15.0604 | 60.01 | 1
24.4235 | 86.418 | 60.0193 | 72.2 | 24.4242 | 53.5872 | 59.99 | 36.6 | 24.4461 | 33.8852 | 59.99 | 18.8 | 24.4391 | 16.0408 | 60 | 1 | 24.4255 | 15.0643 | 60.01 | 1
24.4318 | 86.4177 | 60.0192 | 72.2 | 24.4325 | 53.5809 | 59.99 | 36.6 | 24.4544 | 33.8852 | 59.99 | 18.8 | 24.4474 | 16.0363 | 60 | 1 | 24.4339 | 15.0683 | 60.01 | 1
24.4402 | 86.4174 | 60.0191 | 72.2 | 24.4408 | 53.5745 | 59.99 | 36.6 | 24.4628 | 33.8852 | 59.99 | 18.8 | 24.4557 | 16.0318 | 60 | 1 | 24.4422 | 15.0703 | 60.01 | 1
24.4485 | 86.4172 | 60.0191 | 72.2 | 24.4492 | 53.569 | 59.99 | 36.6 | 24.4711 | 33.8852 | 59.99 | 18.8 | 24.4641 | 16.0272 | 60 | 1 | 24.4505 | 15.0723 | 60.01 | 1
24.4568 | 86.4185 | 60.019 | 72.2 | 24.4575 | 53.5636 | 59.99 | 36.6 | 24.4794 | 33.8852 | 59.99 | 18.8 | 24.4724 | 16.0231 | 60 | 1 | 24.4589 | 15.0743 | 60.01 | 1
24.4652 | 86.4199 | 60.0189 | 72.2 | 24.4658 | 53.5581 | 59.99 | 36.6 | 24.4878 | 33.8852 | 59.99 | 18.8 | 24.4807 | 16.019 | 60 | 1 | 24.4672 | 15.0763 | 60.01 | 1
24.4735 | 86.4203 | 60.0188 | 72.2 | 24.4742 | 53.5527 | 59.9899 | 36.6 | 24.4961 | 33.8852 | 59.99 | 18.8 | 24.4891 | 16.0149 | 60 | 1 | 24.4755 | 15.0783 | 60.01 | 1
24.4818 | 86.4207 | 60.0187 | 72.2 | 24.4825 | 53.5497 | 59.9898 | 36.6 | 24.5045 | 33.8852 | 59.99 | 18.8 | 24.4974 | 16.0108 | 60 | 1 | 24.4838 | 15.0804 | 60.01 | 1
24.4901 | 86.4168 | 60.0186 | 72.2 | 24.4908 | 53.5467 | 59.9897 | 36.6 | 24.5128 | 33.8852 | 59.99 | 18.8 | 24.5057 | 16.0066 | 60 | 1 | 24.4922 | 15.0824 | 60.01 | 1
24.4985 | 86.413 | 60.0186 | 72.2 | 24.4992 | 53.5447 | 59.9896 | 36.6 | 24.5211 | 33.8852 | 59.99 | 18.8 | 24.5141 | 16.0025 | 60 | 1 | 24.5005 | 15.0844 | 60.01 | 1
24.5068 | 86.406 | 60.0185 | 72.2 | 24.5075 | 53.5428 | 59.9896 | 36.6 | 24.5294 | 33.8852 | 59.99 | 18.8 | 24.5224 | 16.0008 | 60 | 1 | 24.5088 | 15.0844 | 60.01 | 1
24.5151 | 86.399 | 60.0184 | 72.2 | 24.5158 | 53.544 | 59.9895 | 36.6 | 24.5378 | 33.8853 | 59.99 | 18.8 | 24.5308 | 15.999 | 60 | 1 | 24.5172 | 15.0844 | 60.01 | 1
24.5235 | 86.392 | 60.0183 | 72.2 | 24.5242 | 53.5453 | 59.9894 | 36.6 | 24.5461 | 33.8853 | 59.99 | 18.8 | 24.5391 | 15.9951 | 60 | 1 | 24.5255 | 15.0844 | 60.01 | 1
24.5318 | 86.3849 | 60.0182 | 72.2 | 24.5325 | 53.5456 | 59.9893 | 36.6 | 24.5544 | 33.8853 | 59.99 | 18.8 | 24.5474 | 15.9913 | 60 | 1 | 24.5338 | 15.0844 | 60.01 | 1
24.5401 | 86.3749 | 60.0181 | 72.2 | 24.5408 | 53.5459 | 59.9892 | 36.6 | 24.5628 | 33.8853 | 59.99 | 18.8 | 24.5557 | 15.9891 | 60 | 1 | 24.5421 | 15.0798 | 60.01 | 1
24.5485 | 86.3649 | 60.0181 | 72.2 | 24.5492 | 53.5462 | 59.9891 | 36.6 | 24.5711 | 33.8853 | 59.99 | 18.8 | 24.5641 | 15.987 | 60 | 1 | 24.5505 | 15.0752 | 60.01 | 1
24.5568 | 86.356 | 60.018 | 72.2 | 24.5575 | 53.5464 | 59.9891 | 36.6 | 24.5795 | 33.8853 | 59.99 | 18.8 | 24.5724 | 15.9848 | 60 | 1 | 24.5588 | 15.0707 | 60.01 | 1
24.5651 | 86.347 | 60.0179 | 72.2 | 24.5658 | 53.5482 | 59.989 | 36.6 | 24.5878 | 33.8853 | 59.99 | 18.8 | 24.5807 | 15.9827 | 60 | 1 | 24.5671 | 15.0661 | 60.01 | 1
24.5734 | 86.3406 | 60.0178 | 72.2 | 24.5742 | 53.5499 | 59.9889 | 36.6 | 24.5961 | 33.8853 | 59.99 | 18.8 | 24.5891 | 15.9784 | 60 | 1 | 24.5755 | 15.0616 | 60.01 | 1
24.5818 | 86.3342 | 60.0177 | 72.2 | 24.5825 | 53.5517 | 59.9888 | 36.6 | 24.6044 | 33.8853 | 59.99 | 18.8 | 24.5974 | 15.9741 | 60 | 1 | 24.5838 | 15.057 | 60.01 | 1
24.5901 | 86.329 | 60.0176 | 72.2 | 24.5908 | 53.5534 | 59.9887 | 36.6 | 24.6128 | 33.8853 | 59.99 | 18.8 | 24.6057 | 15.9676 | 60 | 1 | 24.5921 | 15.0524 | 60.01 | 1
24.5984 | 86.3238 | 60.0176 | 72.2 | 24.5992 | 53.5557 | 59.9886 | 36.6 | 24.6212 | 33.8853 | 59.99 | 18.8 | 24.6141 | 15.9611 | 60 | 1 | 24.6005 | 15.0479 | 60.01 | 1
24.6068 | 86.3182 | 60.0175 | 72.2 | 24.6075 | 53.558 | 59.9886 | 36.6 | 24.6295 | 33.8853 | 59.99 | 18.8 | 24.6224 | 15.9568 | 60 | 1 | 24.6088 | 15.0433 | 60.01 | 1
24.6151 | 86.3126 | 60.0174 | 72.2 | 24.6158 | 53.5607 | 59.9885 | 36.6 | 24.6378 | 33.8853 | 59.99 | 18.8 | 24.6307 | 15.9525 | 60 | 1 | 24.6171 | 15.0387 | 60.01 | 1
24.6234 | 86.31 | 60.0173 | 72.2 | 24.6242 | 53.5635 | 59.9884 | 36.6 | 24.6461 | 33.8853 | 59.99 | 18.8 | 24.6391 | 15.9481 | 60 | 1 | 24.6255 | 15.0387 | 60.01 | 1
24.6318 | 86.3074 | 60.0172 | 72.2 | 24.6325 | 53.5665 | 59.9883 | 36.6 | 24.6545 | 33.8853 | 59.99 | 18.8 | 24.6474 | 15.9438 | 60 | 1 | 24.6338 | 15.0387 | 60.01 | 1
24.6401 | 86.3034 | 60.0171 | 72.2 | 24.6408 | 53.5695 | 59.9882 | 36.6 | 24.6628 | 33.8853 | 59.99 | 18.8 | 24.6558 | 15.9421 | 60 | 1 | 24.6421 | 15.0406 | 60.01 | 1
24.6484 | 86.2994 | 60.0171 | 72.2 | 24.6492 | 53.5702 | 59.9881 | 36.6 | 24.6711 | 33.8853 | 59.99 | 18.8 | 24.6641 | 15.9403 | 60 | 1 | 24.6505 | 15.0424 | 60.01 | 1
24.6567 | 86.2972 | 60.017 | 72.2 | 24.6575 | 53.571 | 59.988 | 36.6 | 24.6794 | 33.8853 | 59.99 | 18.8 | 24.6724 | 15.9387 | 60 | 1 | 24.6588 | 15.0443 | 60.01 | 1
24.6651 | 86.2951 | 60.0169 | 72.2 | 24.6658 | 53.5714 | 59.988 | 36.6 | 24.6878 | 33.8853 | 59.99 | 18.8 | 24.6807 | 15.937 | 60 | 1 | 24.6671 | 15.0461 | 60.01 | 1
24.6734 | 86.2953 | 60.0168 | 72.2 | 24.6742 | 53.5718 | 59.9879 | 36.6 | 24.6962 | 33.8854 | 59.99 | 18.8 | 24.6891 | 15.9375 | 60 | 1 | 24.6754 | 15.0479 | 60.01 | 1
24.6817 | 86.2956 | 60.0167 | 72.2 | 24.6825 | 53.5707 | 59.9878 | 36.6 | 24.7045 | 33.8854 | 59.99 | 18.8 | 24.6974 | 15.9381 | 60 | 1 | 24.6838 | 15.0498 | 60.01 | 1
24.6901 | 86.296 | 60.0166 | 72.2 | 24.6908 | 53.5697 | 59.9877 | 36.6 | 24.7128 | 33.8854 | 59.99 | 18.8 | 24.7057 | 15.9386 | 60 | 1 | 24.6921 | 15.0516 | 60.01 | 1
24.6984 | 86.2963 | 60.0166 | 72.2 | 24.6992 | 53.5689 | 59.9876 | 36.6 | 24.7211 | 33.8854 | 59.99 | 18.8 | 24.7141 | 15.9391 | 60 | 1 | 24.7004 | 15.0535 | 60.01 | 1
24.7067 | 86.2966 | 60.0165 | 72.2 | 24.7075 | 53.568 | 59.9875 | 36.6 | 24.7295 | 33.8854 | 59.99 | 18.8 | 24.7224 | 15.9361 | 60 | 1 | 24.7088 | 15.0553 | 60.01 | 1
24.7151 | 86.2969 | 60.0164 | 72.2 | 24.7158 | 53.5667 | 59.9875 | 36.6 | 24.7378 | 33.8854 | 59.99 | 18.8 | 24.7307 | 15.9331 | 60 | 1 | 24.7171 | 15.0572 | 60.01 | 1
24.7234 | 86.2988 | 60.0163 | 72.2 | 24.7242 | 53.5653 | 59.9874 | 36.6 | 24.7462 | 33.8854 | 59.99 | 18.8 | 24.7391 | 15.9275 | 60 | 1 | 24.7254 | 15.0572 | 60.01 | 1
24.7317 | 86.3006 | 60.0162 | 72.2 | 24.7325 | 53.5631 | 59.9873 | 36.6 | 24.7545 | 33.8854 | 59.99 | 18.8 | 24.7474 | 15.9219 | 60 | 1 | 24.7338 | 15.0572 | 60.01 | 1
24.74 | 86.3018 | 60.0161 | 72.2 | 24.7408 | 53.5609 | 59.9872 | 36.6 | 24.7628 | 33.8854 | 59.99 | 18.8 | 24.7557 | 15.9184 | 60 | 1 | 24.7421 | 15.0572 | 60.01 | 1
24.7484 | 86.303 | 60.0161 | 72.2 | 24.7492 | 53.5581 | 59.9871 | 36.6 | 24.7712 | 33.8854 | 59.99 | 18.8 | 24.7641 | 15.9148 | 60 | 1 | 24.7504 | 15.0572 | 60.01 | 1
24.7567 | 86.3021 | 60.016 | 72.2 | 24.7575 | 53.5553 | 59.987 | 36.6 | 24.7795 | 33.8854 | 59.99 | 18.8 | 24.7724 | 15.9096 | 60 | 1 | 24.7588 | 15.0572 | 60.01 | 1
24.765 | 86.3011 | 60.0159 | 72.2 | 24.7658 | 53.5508 | 59.987 | 36.6 | 24.7878 | 33.8854 | 59.99 | 18.8 | 24.7807 | 15.9044 | 60 | 1 | 24.7671 | 15.0572 | 60.01 | 1
24.7734 | 86.3007 | 60.0158 | 72.2 | 24.7742 | 53.5463 | 59.9869 | 36.6 | 24.7961 | 33.8854 | 59.99 | 18.8 | 24.7891 | 15.8977 | 60 | 1 | 24.7754 | 15.0572 | 60.01 | 1
24.7817 | 86.3003 | 60.0157 | 72.2 | 24.7825 | 53.542 | 59.9868 | 36.6 | 24.8045 | 33.8854 | 59.99 | 18.8 | 24.7974 | 15.8911 | 60 | 1 | 24.7838 | 15.0572 | 60.01 | 1
24.79 | 86.2991 | 60.0156 | 72.2 | 24.7908 | 53.5377 | 59.9867 | 36.6 | 24.8128 | 33.8854 | 59.99 | 18.8 | 24.8057 | 15.888 | 60 | 1 | 24.7921 | 15.0587 | 60.01 | 1
24.7984 | 86.298 | 60.0156 | 72.2 | 24.7992 | 53.5343 | 59.9866 | 36.6 | 24.8212 | 33.8854 | 59.99 | 18.8 | 24.8141 | 15.8849 | 60 | 1 | 24.8004 | 15.0602 | 60.01 | 1
24.8067 | 86.2967 | 60.0155 | 72.2 | 24.8075 | 53.5309 | 59.9865 | 36.6 | 24.8295 | 33.8854 | 59.99 | 18.8 | 24.8224 | 15.881 | 60 | 1 | 24.8087 | 15.0617 | 60.01 | 1
24.815 | 86.2953 | 60.0154 | 72.2 | 24.8158 | 53.5291 | 59.9865 | 36.6 | 24.8378 | 33.8854 | 59.99 | 18.8 | 24.8307 | 15.8771 | 60 | 1 | 24.8171 | 15.0632 | 60.01 | 1
24.8233 | 86.294 | 60.0153 | 72.2 | 24.8242 | 53.5273 | 59.9864 | 36.6 | 24.8462 | 33.8854 | 59.99 | 18.8 | 24.8391 | 15.8732 | 60 | 1 | 24.8254 | 15.0647 | 60.01 | 1
24.8317 | 86.2927 | 60.0152 | 72.2 | 24.8325 | 53.5273 | 59.9863 | 36.6 | 24.8545 | 33.8854 | 59.99 | 18.8 | 24.8474 | 15.8694 | 60 | 1 | 24.8337 | 15.0663 | 60.01 | 1
24.84 | 86.2922 | 60.0151 | 72.2 | 24.8408 | 53.5272 | 59.9862 | 36.6 | 24.8629 | 33.8858 | 59.99 | 18.8 | 24.8557 | 15.8672 | 60 | 1 | 24.8421 | 15.0678 | 60.01 | 1
24.8483 | 86.2916 | 60.0151 | 72.2 | 24.8492 | 53.5275 | 59.9861 | 36.6 | 24.8712 | 33.8862 | 59.99 | 18.8 | 24.8641 | 15.865 | 60 | 1 | 24.8504 | 15.0693 | 60.01 | 1
24.8567 | 86.2902 | 60.015 | 72.2 | 24.8575 | 53.5277 | 59.986 | 36.6 | 24.8795 | 33.8871 | 59.99 | 18.8 | 24.8724 | 15.8642 | 60 | 1 | 24.8587 | 15.0708 | 60.01 | 1
24.865 | 86.2889 | 60.0149 | 72.2 | 24.8658 | 53.5243 | 59.986 | 36.6 | 24.8878 | 33.8879 | 59.99 | 18.8 | 24.8807 | 15.8634 | 60 | 1 | 24.8671 | 15.0723 | 60.01 | 1
24.8733 | 86.2885 | 60.0148 | 72.2 | 24.8742 | 53.5208 | 59.9859 | 36.6 | 24.8962 | 33.8888 | 59.99 | 18.8 | 24.8891 | 15.8648 | 60 | 1 | 24.8754 | 15.0769 | 60.01 | 1
24.8817 | 86.2882 | 60.0147 | 72.2 | 24.8825 | 53.5169 | 59.9858 | 36.6 | 24.9045 | 33.8897 | 59.99 | 18.8 | 24.8974 | 15.8661 | 60 | 1 | 24.8837 | 15.0815 | 60.01 | 1
24.89 | 86.2898 | 60.0146 | 72.2 | 24.8908 | 53.5129 | 59.9857 | 36.6 | 24.9128 | 33.8905 | 59.99 | 18.8 | 24.9057 | 15.8729 | 60 | 1 | 24.8921 | 15.086 | 60.01 | 1
24.8983 | 86.2915 | 60.0146 | 72.2 | 24.8992 | 53.5056 | 59.9856 | 36.6 | 24.9212 | 33.8914 | 59.99 | 18.8 | 24.9141 | 15.8797 | 60 | 1 | 24.9004 | 15.0906 | 60.01 | 1
24.9066 | 86.2938 | 60.0145 | 72.2 | 24.9075 | 53.4983 | 59.9855 | 36.6 | 24.9295 | 33.8923 | 59.99 | 18.8 | 24.9224 | 15.8864 | 60 | 1 | 24.9087 | 15.0952 | 60.01 | 1
24.915 | 86.2962 | 60.0144 | 72.2 | 24.9158 | 53.4898 | 59.9855 | 36.6 | 24.9379 | 33.8932 | 59.99 | 18.8 | 24.9307 | 15.8932 | 60 | 1 | 24.9171 | 15.0998 | 60.01 | 1
24.9233 | 86.2986 | 60.0143 | 72.2 | 24.9242 | 53.4813 | 59.9854 | 36.6 | 24.9462 | 33.8936 | 59.99 | 18.8 | 24.9391 | 15.9 | 60 | 1 | 24.9254 | 15.0954 | 60.01 | 1
24.9316 | 86.301 | 60.0142 | 72.2 | 24.9325 | 53.4742 | 59.9853 | 36.6 | 24.9545 | 33.894 | 59.99 | 18.8 | 24.9474 | 15.9068 | 60 | 1 | 24.9337 | 15.0911 | 60.01 | 1
24.94 | 86.3045 | 60.0141 | 72.2 | 24.9408 | 53.467 | 59.9852 | 36.6 | 24.9629 | 33.894 | 59.99 | 18.8 | 24.9557 | 15.9154 | 60 | 1 | 24.942 | 15.0868 | 60.01 | 1
24.9483 | 86.3081 | 60.0141 | 72.2 | 24.9492 | 53.4631 | 59.9851 | 36.6 | 24.9712 | 33.894 | 59.99 | 18.8 | 24.9641 | 15.924 | 60 | 1 | 24.9504 | 15.0825 | 60.01 | 1
24.9566 | 86.3111 | 60.014 | 72.2 | 24.9575 | 53.4593 | 59.9851 | 36.6 | 24.9796 | 33.894 | 59.99 | 18.8 | 24.9724 | 15.9352 | 60 | 1 | 24.9587 | 15.0755 | 60.01 | 1
24.965 | 86.3141 | 60.0139 | 72.2 | 24.9659 | 53.4554 | 59.985 | 36.6 | 24.9879 | 33.894 | 59.99 | 18.8 | 24.9807 | 15.9464 | 60 | 1 | 24.967 | 15.0685 | 60.01 | 1
24.9733 | 86.3135 | 60.0138 | 72.2 | 24.9742 | 53.4515 | 59.9849 | 36.6 | 24.9962 | 33.894 | 59.99 | 18.8 | 24.989 | 15.9529 | 60 | 1 | 24.9754 | 15.0616 | 60.01 | 1
24.9816 | 86.313 | 60.0137 | 72.2 | 24.9825 | 53.451 | 59.9848 | 36.6 | 25.0045 | 33.894 | 59.99 | 18.8 | 24.9974 | 15.9594 | 60 | 1 | 24.9837 | 15.0546 | 60.01 | 1
24.99 | 86.3117 | 60.0136 | 72.2 | 24.9908 | 53.4504 | 59.9847 | 36.6 | 25.0129 | 33.894 | 59.99 | 18.8 | 25.0057 | 15.9659 | 60 | 1 | 24.992 | 15.0476 | 60.01 | 1
24.9983 | 86.3104 | 60.0136 | 72.2 | 24.9992 | 53.4495 | 59.9846 | 36.6 | 25.0212 | 33.894 | 59.99 | 18.8 | 25.014 | 15.9725 | 60 | 1 | 25.0004 | 15.0407 | 60.01 | 1
25.0066 | 86.3012 | 60.0135 | 72.2 | 25.0075 | 53.4486 | 59.9846 | 36.6 | 25.0295 | 33.894 | 59.99 | 18.8 | 25.0224 | 15.9811 | 60 | 1 | 25.0087 | 15.0426 | 60.01 | 1
25.0149 | 86.2919 | 60.0134 | 72.2 | 25.0158 | 53.4477 | 59.9845 | 36.6 | 25.0378 | 33.894 | 59.99 | 18.8 | 25.0307 | 15.9897 | 60 | 1 | 25.017 | 15.0446 | 60.01 | 1
25.0233 | 86.2784 | 60.0133 | 72.2 | 25.0242 | 53.4468 | 59.9844 | 36.6 | 25.0462 | 33.894 | 59.99 | 18.8 | 25.039 | 15.9965 | 60 | 1 | 25.0254 | 15.0483 | 60.01 | 1
25.0316 | 86.2649 | 60.0132 | 72.2 | 25.0325 | 53.4457 | 59.9843 | 36.6 | 25.0546 | 33.894 | 59.99 | 18.8 | 25.0474 | 16.0032 | 60 | 1 | 25.0337 | 15.052 | 60.01 | 1
25.0399 | 86.2519 | 60.0131 | 72.2 | 25.0408 | 53.4445 | 59.9842 | 36.6 | 25.0629 | 33.894 | 59.99 | 18.8 | 25.0557 | 16.01 | 60 | 1 | 25.042 | 15.0449 | 60.01 | 1
25.0483 | 86.2389 | 60.0131 | 72.2 | 25.0492 | 53.4439 | 59.9841 | 36.6 | 25.0712 | 33.894 | 59.99 | 18.8 | 25.064 | 16.0168 | 60 | 1 | 25.0504 | 15.0377 | 60.01 | 1
25.0566 | 86.2283 | 60.013 | 72.2 | 25.0575 | 53.4432 | 59.9841 | 36.6 | 25.0795 | 33.894 | 59.99 | 18.8 | 25.0724 | 16.0236 | 60 | 1 | 25.0587 | 15.0306 | 60.01 | 1
25.0649 | 86.2176 | 60.0129 | 72.2 | 25.0659 | 53.4426 | 59.984 | 36.6 | 25.0879 | 33.894 | 59.99 | 18.8 | 25.0807 | 16.0303 | 60 | 1 | 25.067 | 15.0235 | 60.01 | 1
25.0733 | 86.2069 | 60.0128 | 72.2 | 25.0742 | 53.4419 | 59.9839 | 36.6 | 25.0962 | 33.894 | 59.99 | 18.8 | 25.089 | 16.0272 | 60 | 1 | 25.0753 | 15.0164 | 60.01 | 1
25.0816 | 86.1963 | 60.0127 | 72.2 | 25.0825 | 53.4423 | 59.9838 | 36.6 | 25.1046 | 33.894 | 59.99 | 18.8 | 25.0974 | 16.0241 | 60 | 1 | 25.0837 | 15.0093 | 60.01 | 1
25.0899 | 86.1927 | 60.0126 | 72.2 | 25.0909 | 53.4427 | 59.9837 | 36.6 | 25.1129 | 33.8939 | 59.99 | 18.8 | 25.1057 | 16.0211 | 60 | 1 | 25.092 | 14.9927 | 60.01 | 1
25.0982 | 86.1892 | 60.0126 | 72.2 | 25.0992 | 53.4432 | 59.9836 | 36.6 | 25.1212 | 33.8937 | 59.99 | 18.8 | 25.114 | 16.018 | 60 | 1 | 25.1003 | 14.9761 | 60.01 | 1
25.1066 | 86.1865 | 60.0125 | 72.2 | 25.1075 | 53.4436 | 59.9835 | 36.6 | 25.1295 | 33.894 | 59.99 | 18.8 | 25.1224 | 16.0149 | 60 | 1 | 25.1087 | 14.9597 | 60.01 | 1
25.1149 | 86.1838 | 60.0124 | 72.2 | 25.1158 | 53.4434 | 59.9835 | 36.6 | 25.1379 | 33.8944 | 59.99 | 18.8 | 25.1307 | 16.0118 | 60 | 1 | 25.117 | 14.9433 | 60.01 | 1
25.1232 | 86.1817 | 60.0123 | 72.2 | 25.1242 | 53.4433 | 59.9834 | 36.6 | 25.1462 | 33.8947 | 59.9901 | 18.8 | 25.139 | 16.0061 | 60 | 1 | 25.1253 | 14.9357 | 60.01 | 1
25.1316 | 86.1795 | 60.0122 | 72.2 | 25.1325 | 53.4426 | 59.9833 | 36.6 | 25.1545 | 33.8951 | 59.9902 | 18.8 | 25.1474 | 16.0004 | 60 | 1 | 25.1336 | 14.9282 | 60.01 | 1
25.1399 | 86.1763 | 60.0121 | 72.2 | 25.1408 | 53.442 | 59.9832 | 36.6 | 25.1629 | 33.8852 | 59.9903 | 18.8 | 25.1557 | 15.9947 | 60 | 1 | 25.142 | 14.9207 | 60.01 | 1
25.1482 | 86.173 | 60.0121 | 72.2 | 25.1492 | 53.441 | 59.9831 | 36.6 | 25.1712 | 33.8753 | 59.9904 | 18.8 | 25.164 | 15.9891 | 60.0001 | 1 | 25.1503 | 14.9131 | 60.01 | 1
25.1566 | 86.1704 | 60.012 | 72.2 | 25.1575 | 53.44 | 59.983 | 36.6 | 25.1796 | 33.8553 | 59.9904 | 18.8 | 25.1723 | 15.983 | 60.0002 | 1 | 25.1586 | 14.9056 | 60.01 | 1
25.1649 | 86.1677 | 60.0119 | 72.2 | 25.1659 | 53.4385 | 59.983 | 36.6 | 25.1879 | 33.8353 | 59.9905 | 18.8 | 25.1807 | 15.9769 | 60.0003 | 1 | 25.167 | 14.898 | 60.01 | 1
25.1732 | 86.1656 | 60.0118 | 72.2 | 25.1742 | 53.4371 | 59.9829 | 36.6 | 25.1962 | 33.8156 | 59.9906 | 18.8 | 25.189 | 15.9571 | 60.0004 | 1 | 25.1753 | 14.9 | 60.01 | 1
25.1815 | 86.1635 | 60.0117 | 72.2 | 25.1825 | 53.4356 | 59.9828 | 36.6 | 25.2045 | 33.7958 | 59.9907 | 18.8 | 25.1973 | 15.9373 | 60.0005 | 1 | 25.1836 | 14.9019 | 60.01 | 1
25.1899 | 86.1641 | 60.0116 | 72.2 | 25.1909 | 53.4341 | 59.9827 | 36.6 | 25.2129 | 33.7755 | 59.9908 | 18.8 | 25.2057 | 15.9175 | 60.0005 | 1 | 25.192 | 14.9043 | 60.01 | 1
25.1982 | 86.1647 | 60.0116 | 72.2 | 25.1992 | 53.4335 | 59.9826 | 36.6 | 25.2212 | 33.7552 | 59.9909 | 18.8 | 25.214 | 15.8977 | 60.0006 | 1 | 25.2003 | 14.9067 | 60.01 | 1
25.2065 | 86.1649 | 60.0115 | 72.2 | 25.2075 | 53.4329 | 59.9825 | 36.6 | 25.2296 | 33.7349 | 59.9909 | 18.8 | 25.2223 | 15.8758 | 60.0007 | 1 | 25.2086 | 14.9111 | 60.01 | 1
25.2149 | 86.165 | 60.0114 | 72.2 | 25.2159 | 53.4327 | 59.9825 | 36.6 | 25.2379 | 33.7146 | 59.991 | 18.8 | 25.2307 | 15.8539 | 60.0008 | 1 | 25.2169 | 14.9155 | 60.01 | 1
25.2232 | 86.1663 | 60.0113 | 72.2 | 25.2242 | 53.4325 | 59.9824 | 36.6 | 25.2462 | 33.7045 | 59.9911 | 18.8 | 25.239 | 15.8321 | 60.0009 | 1 | 25.2253 | 14.9223 | 60.01 | 1
25.2315 | 86.1675 | 60.0112 | 72.2 | 25.2325 | 53.4299 | 59.9823 | 36.6 | 25.2546 | 33.6945 | 59.9912 | 18.8 | 25.2473 | 15.8102 | 60.001 | 1 | 25.2336 | 14.9291 | 60.01 | 1
25.2399 | 86.1696 | 60.0111 | 72.2 | 25.2409 | 53.4273 | 59.9822 | 36.6 | 25.2629 | 33.6945 | 59.9913 | 18.8 | 25.2557 | 15.7986 | 60.001 | 1 | 25.2419 | 14.936 | 60.01 | 1
25.2482 | 86.1718 | 60.0111 | 72.2 | 25.2492 | 53.4249 | 59.9821 | 36.6 | 25.2712 | 33.6945 | 59.9914 | 18.8 | 25.264 | 15.787 | 60.0011 | 1 | 25.2503 | 14.9428 | 60.01 | 1
25.2565 | 86.1732 | 60.011 | 72.2 | 25.2575 | 53.4225 | 59.982 | 36.6 | 25.2795 | 33.6936 | 59.9914 | 18.8 | 25.2723 | 15.7891 | 60.0012 | 1 | 25.2586 | 14.9496 | 60.01 | 1
25.2648 | 86.1747 | 60.0109 | 72.2 | 25.2659 | 53.4206 | 59.982 | 36.6 | 25.2879 | 33.6927 | 59.9915 | 18.8 | 25.2807 | 15.7913 | 60.0013 | 1 | 25.2669 | 14.9565 | 60.01 | 1
25.2732 | 86.1761 | 60.0108 | 72.2 | 25.2742 | 53.4188 | 59.9819 | 36.6 | 25.2962 | 33.6911 | 59.9916 | 18.8 | 25.289 | 15.7934 | 60.0014 | 1 | 25.2753 | 14.9609 | 60.01 | 1
25.2815 | 86.1775 | 60.0107 | 72.2 | 25.2825 | 53.4169 | 59.9818 | 36.6 | 25.3046 | 33.6894 | 59.9917 | 18.8 | 25.2973 | 15.7956 | 60.0015 | 1 | 25.2836 | 14.9653 | 60.01 | 1
25.2898 | 86.179 | 60.0106 | 72.2 | 25.2909 | 53.4151 | 59.9817 | 36.6 | 25.3129 | 33.6877 | 59.9918 | 18.8 | 25.3057 | 15.8018 | 60.0015 | 1 | 25.2919 | 14.9609 | 60.01 | 1
25.2982 | 86.1805 | 60.0106 | 72.2 | 25.2992 | 53.4091 | 59.9816 | 36.6 | 25.3212 | 33.6861 | 59.9919 | 18.8 | 25.314 | 15.808 | 60.0016 | 1 | 25.3003 | 14.9565 | 60.01 | 1
25.3065 | 86.1822 | 60.0105 | 72.2 | 25.3075 | 53.4031 | 59.9815 | 36.6 | 25.3296 | 33.6844 | 59.9919 | 18.8 | 25.3223 | 15.8142 | 60.0017 | 1 | 25.3086 | 14.9497 | 60.01 | 1
25.3148 | 86.184 | 60.0104 | 72.2 | 25.3159 | 53.4 | 59.9815 | 36.6 | 25.3379 | 33.6828 | 59.992 | 18.8 | 25.3307 | 15.8204 | 60.0018 | 1 | 25.3169 | 14.9429 | 60.01 | 1
25.3232 | 86.1842 | 60.0103 | 72.2 | 25.3242 | 53.3969 | 59.9814 | 36.6 | 25.3463 | 33.6811 | 59.9921 | 18.8 | 25.339 | 15.8266 | 60.0019 | 1 | 25.3253 | 14.9361 | 60.01 | 1
25.3315 | 86.1844 | 60.0102 | 72.2 | 25.3326 | 53.3937 | 59.9813 | 36.6 | 25.3546 | 33.6794 | 59.9922 | 18.8 | 25.3473 | 15.8329 | 60.002 | 1 | 25.3336 | 14.9293 | 60.01 | 1
25.3398 | 86.185 | 60.0101 | 72.2 | 25.3409 | 53.3906 | 59.9812 | 36.6 | 25.3629 | 33.6787 | 59.9923 | 18.8 | 25.3556 | 15.8369 | 60.002 | 1 | 25.3419 | 14.9267 | 60.01 | 1
25.3481 | 86.1855 | 60.0101 | 72.2 | 25.3492 | 53.3838 | 59.9811 | 36.6 | 25.3712 | 33.6779 | 59.9924 | 18.8 | 25.364 | 15.841 | 60.0021 | 1 | 25.3503 | 14.9242 | 60.01 | 1
25.3565 | 86.1867 | 60.01 | 72.2 | 25.3575 | 53.377 | 59.981 | 36.6 | 25.3796 | 33.6779 | 59.9924 | 18.8 | 25.3723 | 15.835 | 60.0022 | 1 | 25.3586 | 14.9217 | 60.01 | 1
25.3648 | 86.1879 | 60.01 | 72.2 | 25.3659 | 53.3701 | 59.981 | 36.6 | 25.3879 | 33.6779 | 59.9925 | 18.8 | 25.3806 | 15.829 | 60.0023 | 1 | 25.3669 | 14.9192 | 60.01 | 1
25.3731 | 86.1856 | 60.01 | 72.2 | 25.3742 | 53.3631 | 59.9809 | 36.6 | 25.3962 | 33.6779 | 59.9926 | 18.8 | 25.389 | 15.8206 | 60.0024 | 1 | 25.3752 | 14.9236 | 60.01 | 1
25.3815 | 86.1834 | 60.01 | 72.2 | 25.3825 | 53.3587 | 59.9808 | 36.6 | 25.4045 | 33.6779 | 59.9927 | 18.8 | 25.3973 | 15.8122 | 60.0025 | 1 | 25.3836 | 14.9279 | 60.01 | 1
25.3898 | 86.1797 | 60.01 | 72.2 | 25.3909 | 53.3543 | 59.9807 | 36.6 | 25.4129 | 33.6779 | 59.9928 | 18.8 | 25.4056 | 15.8039 | 60.0025 | 1 | 25.3919 | 14.9343 | 60.01 | 1
25.3981 | 86.1761 | 60.01 | 72.2 | 25.3992 | 53.3489 | 59.9806 | 36.6 | 25.4213 | 33.6779 | 59.9929 | 18.8 | 25.414 | 15.7955 | 60.0026 | 1 | 25.4002 | 14.9406 | 60.01 | 1
25.4065 | 86.1717 | 60.01 | 72.2 | 25.4075 | 53.3434 | 59.9805 | 36.6 | 25.4296 | 33.6779 | 59.9929 | 18.8 | 25.4223 | 15.7893 | 60.0027 | 1 | 25.4086 | 14.947 | 60.01 | 1
25.4148 | 86.1673 | 60.01 | 72.2 | 25.4159 | 53.3379 | 59.9805 | 36.6 | 25.4379 | 33.6779 | 59.993 | 18.8 | 25.4306 | 15.7831 | 60.0028 | 1 | 25.4169 | 14.9534 | 60.01 | 1
25.4231 | 86.1636 | 60.01 | 72.2 | 25.4242 | 53.3325 | 59.9804 | 36.6 | 25.4462 | 33.6692 | 59.9931 | 18.8 | 25.439 | 15.7796 | 60.0029 | 1 | 25.4252 | 14.9574 | 60.01 | 1
25.4314 | 86.1599 | 60.01 | 72.2 | 25.4326 | 53.3301 | 59.9803 | 36.6 | 25.4546 | 33.6605 | 59.9932 | 18.8 | 25.4473 | 15.7761 | 60.003 | 1 | 25.4336 | 14.9614 | 60.01 | 1
25.4398 | 86.1546 | 60.01 | 72.2 | 25.4409 | 53.3277 | 59.9802 | 36.6 | 25.4629 | 33.6518 | 59.9933 | 18.8 | 25.4556 | 15.7764 | 60.003 | 1 | 25.4419 | 14.968 | 60.01 | 1
25.4481 | 86.1493 | 60.01 | 72.2 | 25.4492 | 53.3241 | 59.9801 | 36.6 | 25.4713 | 33.6432 | 59.9934 | 18.8 | 25.464 | 15.7768 | 60.0031 | 1 | 25.4502 | 14.9746 | 60.01 | 1
25.4564 | 86.1474 | 60.01 | 72.2 | 25.4576 | 53.3205 | 59.98 | 36.6 | 25.4796 | 33.6349 | 59.9934 | 18.8 | 25.4723 | 15.7754 | 60.0032 | 1 | 25.4586 | 14.9812 | 60.01 | 1
25.4648 | 86.1456 | 60.01 | 72.2 | 25.4659 | 53.3197 | 59.99 | 36.6 | 25.4879 | 33.6266 | 59.9935 | 18.8 | 25.4806 | 15.774 | 60.0033 | 1 | 25.4669 | 14.9878 | 60.01 | 1
25.4731 | 86.1441 | 60.01 | 72.2 | 25.4742 | 53.319 | 59.9899 | 36.6 | 25.4962 | 33.6184 | 59.9936 | 18.8 | 25.489 | 15.7751 | 60.0034 | 1 | 25.4752 | 14.9824 | 60.01 | 1
25.4814 | 86.1426 | 60.01 | 72.2 | 25.4825 | 53.3193 | 59.9898 | 36.6 | 25.5046 | 33.6101 | 59.9937 | 18.8 | 25.4973 | 15.7763 | 60.0035 | 1 | 25.4836 | 14.9771 | 60.01 | 1
25.4898 | 86.1409 | 60.01 | 72.2 | 25.4909 | 53.3196 | 59.9897 | 36.6 | 25.5129 | 33.6018 | 59.9938 | 18.8 | 25.5056 | 15.7753 | 60.0035 | 1 | 25.4919 | 14.9619 | 60.01 | 1
25.4981 | 86.1391 | 60.01 | 72.2 | 25.4992 | 53.3199 | 59.9896 | 36.6 | 25.5212 | 33.5935 | 59.9939 | 18.8 | 25.5139 | 15.7742 | 60.0036 | 1 | 25.5002 | 14.9467 | 60.01 | 1
25.5064 | 86.1381 | 60.01 | 72.2 | 25.5076 | 53.3202 | 59.9896 | 36.6 | 25.5296 | 33.594 | 59.9939 | 18.8 | 25.5223 | 15.7635 | 60.0037 | 1 | 25.5085 | 14.9295 | 60.01 | 1
25.5147 | 86.1372 | 60.01 | 72.2 | 25.5159 | 53.3192 | 59.9895 | 36.6 | 25.5379 | 33.5944 | 59.994 | 18.8 | 25.5306 | 15.7529 | 60.0038 | 1 | 25.5169 | 14.9124 | 60.01 | 1
25.5231 | 86.1329 | 60.01 | 72.2 | 25.5242 | 53.3183 | 59.9894 | 36.6 | 25.5463 | 33.5947 | 59.9941 | 18.8 | 25.5389 | 15.7485 | 60.0039 | 1 | 25.5252 | 14.8952 | 60.01 | 1
25.5314 | 86.1287 | 60.01 | 72.2 | 25.5326 | 53.3193 | 59.9893 | 36.6 | 25.5546 | 33.595 | 59.9942 | 18.8 | 25.5473 | 15.7441 | 60.004 | 1 | 25.5335 | 14.8779 | 60.01 | 1
25.5397 | 86.1253 | 60.01 | 72.2 | 25.5409 | 53.3204 | 59.9892 | 36.6 | 25.5629 | 33.5949 | 59.9943 | 18.8 | 25.5556 | 15.7418 | 60.004 | 1 | 25.5419 | 14.8631 | 60.01 | 1
25.5481 | 86.122 | 60.01 | 72.2 | 25.5492 | 53.3193 | 59.9891 | 36.6 | 25.5712 | 33.5948 | 59.9944 | 18.8 | 25.5639 | 15.7395 | 60.0041 | 1 | 25.5502 | 14.8483 | 60.01 | 1
25.5564 | 86.1159 | 60.01 | 72.2 | 25.5576 | 53.3182 | 59.989 | 36.6 | 25.5796 | 33.5946 | 59.9944 | 18.8 | 25.5723 | 15.7347 | 60.0042 | 1 | 25.5585 | 14.8356 | 60.01 | 1
25.5647 | 86.1099 | 60.01 | 72.2 | 25.5659 | 53.3171 | 59.989 | 36.6 | 25.5879 | 33.5945 | 59.9945 | 18.8 | 25.5806 | 15.7299 | 60.0043 | 1 | 25.5669 | 14.823 | 60.01 | 1
25.5731 | 86.1042 | 60.01 | 72.2 | 25.5742 | 53.3161 | 59.9889 | 36.6 | 25.5963 | 33.5944 | 59.9946 | 18.8 | 25.5889 | 15.725 | 60.0044 | 1 | 25.5752 | 14.8202 | 60.01 | 1
25.5814 | 86.0985 | 60.01 | 72.2 | 25.5826 | 53.315 | 59.9888 | 36.6 | 25.6046 | 33.5943 | 59.9947 | 18.8 | 25.5973 | 15.7202 | 60.0045 | 1 | 25.5835 | 14.8174 | 60.01 | 1
25.5897 | 86.0918 | 60.01 | 72.2 | 25.5909 | 53.3139 | 59.9887 | 36.6 | 25.6129 | 33.5941 | 59.9948 | 18.8 | 25.6056 | 15.7244 | 60.0045 | 1 | 25.5919 | 14.8146 | 60.01 | 1
25.598 | 86.0851 | 60.01 | 72.2 | 25.5992 | 53.3138 | 59.9886 | 36.6 | 25.6213 | 33.5939 | 59.9949 | 18.8 | 25.6139 | 15.7287 | 60.0046 | 1 | 25.6002 | 14.8118 | 60.01 | 1
25.6064 | 86.0811 | 60.01 | 72.2 | 25.6076 | 53.3138 | 59.9885 | 36.6 | 25.6296 | 33.5939 | 59.9949 | 18.8 | 25.6223 | 15.735 | 60.0047 | 1 | 25.6085 | 14.8065 | 60.01 | 1
25.6147 | 86.0771 | 60.01 | 72.2 | 25.6159 | 53.3128 | 59.9885 | 36.6 | 25.6379 | 33.5939 | 59.995 | 18.8 | 25.6306 | 15.7414 | 60.0048 | 1 | 25.6169 | 14.8012 | 60.01 | 1
25.623 | 86.0709 | 60.01 | 72.2 | 25.6242 | 53.3119 | 59.9884 | 36.6 | 25.6462 | 33.5939 | 59.9951 | 18.8 | 25.6389 | 15.7456 | 60.0049 | 1 | 25.6252 | 14.7935 | 60.01 | 1
25.6314 | 86.0647 | 60.01 | 72.2 | 25.6326 | 53.3113 | 59.9883 | 36.6 | 25.6546 | 33.5939 | 59.9952 | 18.8 | 25.6473 | 15.7498 | 60.005 | 1 | 25.6335 | 14.7858 | 60.01 | 1
25.6397 | 86.0621 | 60.01 | 72.2 | 25.6409 | 53.3107 | 59.9882 | 36.6 | 25.6629 | 33.5939 | 59.9953 | 18.8 | 25.6556 | 15.754 | 60.005 | 1 | 25.6418 | 14.7858 | 60.01 | 1
25.648 | 86.0595 | 60.01 | 72.2 | 25.6492 | 53.3101 | 59.9881 | 36.6 | 25.6713 | 33.5939 | 59.9954 | 18.8 | 25.6639 | 15.7583 | 60.0051 | 1 | 25.6502 | 14.7858 | 60.01 | 1
25.6564 | 86.0576 | 60.01 | 72.2 | 25.6576 | 53.3095 | 59.988 | 36.6 | 25.6796 | 33.5939 | 59.9954 | 18.8 | 25.6722 | 15.7649 | 60.0052 | 1 | 25.6585 | 14.7858 | 60.01 | 1
25.6647 | 86.0556 | 60.01 | 72.2 | 25.6659 | 53.3079 | 59.988 | 36.6 | 25.6879 | 33.5939 | 59.9955 | 18.8 | 25.6806 | 15.7716 | 60.0053 | 1 | 25.6668 | 14.7858 | 60.01 | 1
25.673 | 86.0525 | 60.01 | 72.2 | 25.6742 | 53.3063 | 59.9879 | 36.6 | 25.6963 | 33.5938 | 59.9956 | 18.8 | 25.6889 | 15.7761 | 60.0054 | 1 | 25.6752 | 14.7858 | 60.01 | 1
25.6813 | 86.0494 | 60.01 | 72.2 | 25.6826 | 53.3055 | 59.9878 | 36.6 | 25.7046 | 33.5938 | 59.9957 | 18.8 | 25.6972 | 15.7807 | 60.0055 | 1 | 25.6835 | 14.7858 | 60.01 | 1
25.6897 | 86.048 | 60.01 | 72.2 | 25.6909 | 53.3046 | 59.9877 | 36.6 | 25.713 | 33.5938 | 59.9958 | 18.8 | 25.7056 | 15.7831 | 60.0055 | 1 | 25.6918 | 14.7858 | 60.01 | 1
25.698 | 86.0466 | 60.01 | 72.2 | 25.6992 | 53.3041 | 59.9876 | 36.6 | 25.7213 | 33.5938 | 59.9959 | 18.8 | 25.7139 | 15.7855 | 60.0056 | 1 | 25.7002 | 14.7858 | 60.01 | 1
25.7063 | 86.0453 | 60.01 | 72.2 | 25.7076 | 53.3036 | 59.9875 | 36.6 | 25.7296 | 33.5937 | 59.9959 | 18.8 | 25.7222 | 15.7879 | 60.0057 | 1 | 25.7085 | 14.7858 | 60.01 | 1
25.7147 | 86.0441 | 60.01 | 72.2 | 25.7159 | 53.3028 | 59.9875 | 36.6 | 25.7379 | 33.5937 | 59.996 | 18.8 | 25.7306 | 15.7904 | 60.0058 | 1 | 25.7168 | 14.7858 | 60.01 | 1
25.723 | 86.0419 | 60.01 | 72.2 | 25.7242 | 53.3021 | 59.9874 | 36.6 | 25.7463 | 33.5937 | 59.9961 | 18.8 | 25.7389 | 15.7873 | 60.0059 | 1 | 25.7252 | 14.7858 | 60.01 | 1
25.7313 | 86.0398 | 60.01 | 72.2 | 25.7326 | 53.3014 | 59.9873 | 36.6 | 25.7546 | 33.5937 | 59.9962 | 18.8 | 25.7472 | 15.7843 | 60.006 | 1 | 25.7335 | 14.7858 | 60.01 | 1
25.7397 | 86.0377 | 60.01 | 72.2 | 25.7409 | 53.3006 | 59.9872 | 36.6 | 25.7629 | 33.5937 | 59.9963 | 18.8 | 25.7556 | 15.7788 | 60.006 | 1 | 25.7418 | 14.7858 | 60.01 | 1
25.748 | 86.0355 | 60.01 | 72.2 | 25.7492 | 53.3001 | 59.9871 | 36.6 | 25.7712 | 33.5937 | 59.9964 | 18.8 | 25.7639 | 15.7733 | 60.0061 | 1 | 25.7502 | 14.7858 | 60.01 | 1
25.7563 | 86.0344 | 60.01 | 72.2 | 25.7576 | 53.2996 | 59.987 | 36.6 | 25.7796 | 33.5937 | 59.9964 | 18.8 | 25.7722 | 15.7678 | 60.0062 | 1 | 25.7585 | 14.7858 | 60.01 | 1
25.7647 | 86.0333 | 60.01 | 72.2 | 25.7659 | 53.2986 | 59.987 | 36.6 | 25.788 | 33.5937 | 59.9965 | 18.8 | 25.7806 | 15.7623 | 60.0063 | 1 | 25.7668 | 14.7858 | 60.01 | 1
25.773 | 86.0319 | 60.01 | 72.2 | 25.7742 | 53.2976 | 59.9869 | 36.6 | 25.7963 | 33.5937 | 59.9966 | 18.8 | 25.7889 | 15.7569 | 60.0064 | 1 | 25.7751 | 14.7879 | 60.01 | 1
25.7813 | 86.0306 | 60.01 | 72.2 | 25.7826 | 53.2942 | 59.9868 | 36.6 | 25.8046 | 33.5937 | 59.9967 | 18.8 | 25.7972 | 15.7514 | 60.0065 | 1 | 25.7835 | 14.79 | 60.01 | 1
25.7896 | 86.0295 | 60.01 | 72.2 | 25.7909 | 53.2907 | 59.9867 | 36.6 | 25.8129 | 33.5937 | 59.9968 | 18.8 | 25.8056 | 15.7459 | 60.0065 | 1 | 25.7918 | 14.7936 | 60.01 | 1
25.798 | 86.0284 | 60.01 | 72.2 | 25.7993 | 53.2829 | 59.9866 | 36.6 | 25.8213 | 33.5937 | 59.9969 | 18.8 | 25.8139 | 15.7404 | 60.0066 | 1 | 25.8001 | 14.7972 | 60.01 | 1
25.8063 | 86.0273 | 60.01 | 72.2 | 25.8076 | 53.2751 | 59.9865 | 36.6 | 25.8296 | 33.5937 | 59.9969 | 18.8 | 25.8222 | 15.7425 | 60.0067 | 1 | 25.8085 | 14.8008 | 60.01 | 1
25.8146 | 86.0262 | 60.01 | 72.2 | 25.8159 | 53.2675 | 59.9865 | 36.6 | 25.838 | 33.5937 | 59.997 | 18.8 | 25.8306 | 15.7447 | 60.0068 | 1 | 25.8168 | 14.8044 | 60.01 | 1
25.823 | 86.0256 | 60.01 | 72.2 | 25.8242 | 53.2599 | 59.9864 | 36.6 | 25.8463 | 33.5937 | 59.9971 | 18.8 | 25.8389 | 15.735 | 60.0069 | 1 | 25.8251 | 14.81 | 60.01 | 1
25.8313 | 86.0249 | 60.01 | 72.2 | 25.8326 | 53.2476 | 59.9863 | 36.6 | 25.8546 | 33.5937 | 59.9972 | 18.8 | 25.8472 | 15.7254 | 60.007 | 1 | 25.8335 | 14.8155 | 60.01 | 1
25.8396 | 86.0236 | 60.01 | 72.2 | 25.8409 | 53.2352 | 59.9862 | 36.6 | 25.863 | 33.5937 | 59.9973 | 18.8 | 25.8555 | 15.7198 | 60.007 | 1 | 25.8418 | 14.8211 | 60.01 | 1
25.848 | 86.0224 | 60.01 | 72.2 | 25.8492 | 53.2228 | 59.9861 | 36.6 | 25.8713 | 33.5937 | 59.9974 | 18.8 | 25.8639 | 15.7142 | 60.0071 | 1 | 25.8501 | 14.8267 | 60.01 | 1
25.8563 | 86.0231 | 60.01 | 72.2 | 25.8576 | 53.2104 | 59.986 | 36.6 | 25.8796 | 33.5937 | 59.9974 | 18.8 | 25.8722 | 15.7086 | 60.0072 | 1 | 25.8585 | 14.8301 | 60.01 | 1
25.8646 | 86.0239 | 60.01 | 72.2 | 25.8659 | 53.2005 | 59.986 | 36.6 | 25.8879 | 33.5937 | 59.9975 | 18.8 | 25.8805 | 15.703 | 60.0073 | 1 | 25.8668 | 14.8336 | 60.01 | 1
25.8729 | 86.0253 | 60.01 | 72.2 | 25.8743 | 53.1906 | 59.9859 | 36.6 | 25.8963 | 33.5937 | 59.9976 | 18.8 | 25.8889 | 15.6973 | 60.0074 | 1 | 25.8751 | 14.8355 | 60.01 | 1
25.8813 | 86.0266 | 60.01 | 72.2 | 25.8826 | 53.1826 | 59.9858 | 36.6 | 25.9046 | 33.5937 | 59.9977 | 18.8 | 25.8972 | 15.6917 | 60.0075 | 1 | 25.8835 | 14.8375 | 60.01 | 1
25.8896 | 86.029 | 60.01 | 72.2 | 25.8909 | 53.1745 | 59.9857 | 36.6 | 25.913 | 33.5937 | 59.9978 | 18.8 | 25.9055 | 15.684 | 60.0075 | 1 | 25.8918 | 14.8395 | 60.01 | 1
25.8979 | 86.0314 | 60.01 | 72.2 | 25.8993 | 53.1655 | 59.9856 | 36.6 | 25.9213 | 33.5937 | 59.9979 | 18.8 | 25.9139 | 15.6762 | 60.0076 | 1 | 25.9001 | 14.8414 | 60.01 | 1
25.9063 | 86.0359 | 60.01 | 72.2 | 25.9076 | 53.1565 | 59.9855 | 36.6 | 25.9296 | 33.5937 | 59.9979 | 18.8 | 25.9222 | 15.668 | 60.0077 | 1 | 25.9084 | 14.8316 | 60.01 | 1
25.9146 | 86.0403 | 60.01 | 72.2 | 25.9159 | 53.1531 | 59.9855 | 36.6 | 25.9379 | 33.5937 | 59.998 | 18.8 | 25.9305 | 15.6598 | 60.0078 | 1 | 25.9168 | 14.8219 | 60.01 | 1
25.9229 | 86.0457 | 60.01 | 72.2 | 25.9243 | 53.1496 | 59.9854 | 36.6 | 25.9463 | 33.5937 | 59.9981 | 18.8 | 25.9389 | 15.6475 | 60.0079 | 1 | 25.9251 | 14.8145 | 60.01 | 1
25.9313 | 86.051 | 60.01 | 72.2 | 25.9326 | 53.146 | 59.9853 | 36.6 | 25.9547 | 33.5937 | 59.9982 | 18.8 | 25.9472 | 15.6353 | 60.008 | 1 | 25.9334 | 14.8071 | 60.01 | 1
25.9396 | 86.0528 | 60.01 | 72.2 | 25.9409 | 53.1424 | 59.9852 | 36.6 | 25.963 | 33.5937 | 59.9983 | 18.8 | 25.9555 | 15.6275 | 60.008 | 1 | 25.9418 | 14.7911 | 60.01 | 1
25.9479 | 86.0547 | 60.01 | 72.2 | 25.9492 | 53.1391 | 59.9851 | 36.6 | 25.9713 | 33.5937 | 59.9984 | 18.8 | 25.9639 | 15.6198 | 60.0081 | 1 | 25.9501 | 14.7751 | 60.01 | 1
25.9562 | 86.0553 | 60.01 | 72.2 | 25.9576 | 53.1358 | 59.9851 | 36.6 | 25.9796 | 33.5938 | 59.9984 | 18.8 | 25.9722 | 15.6146 | 60.0082 | 1 | 25.9585 | 14.7621 | 60.01 | 1
25.9646 | 86.0559 | 60.01 | 72.2 | 25.9659 | 53.1359 | 59.985 | 36.6 | 25.988 | 33.5938 | 59.9985 | 18.8 | 25.9805 | 15.6094 | 60.0083 | 1 | 25.9668 | 14.7492 | 60.01 | 1
25.9729 | 86.0555 | 60.01 | 72.2 | 25.9743 | 53.136 | 59.9849 | 36.6 | 25.9963 | 33.5938 | 59.9986 | 18.8 | 25.9889 | 15.6042 | 60.0084 | 1 | 25.9751 | 14.7362 | 60.01 | 1
25.9812 | 86.0551 | 60.01 | 72.2 | 25.9826 | 53.1367 | 59.9848 | 36.6 | 26.0046 | 33.5938 | 59.9987 | 18.8 | 25.9972 | 15.599 | 60.0085 | 1 | 25.9835 | 14.7232 | 60.01 | 1
25.9896 | 86.0526 | 60.01 | 72.2 | 25.9909 | 53.1373 | 59.9847 | 36.6 | 26.0129 | 33.5938 | 59.9988 | 18.8 | 26.0055 | 15.6061 | 60.0085 | 1 | 25.9918 | 14.72 | 60.01 | 1
25.9979 | 86.0502 | 60.01 | 72.2 | 25.9993 | 53.1381 | 59.9846 | 36.6 | 26.0213 | 33.5938 | 59.9989 | 18.8 | 26.0139 | 15.6132 | 60.0086 | 1 | 26.0001 | 14.7168 | 60.01 | 1
26.0062 | 86.0479 | 60.01 | 72.2 | 26.0076 | 53.1389 | 59.9845 | 36.6 | 26.0296 | 33.5938 | 59.9989 | 18.8 | 26.0222 | 15.6202 | 60.0087 | 1 | 26.0085 | 14.7111 | 60.01 | 1
26.0146 | 86.0456 | 60.01 | 72.2 | 26.0159 | 53.1419 | 59.9845 | 36.6 | 26.038 | 33.5939 | 59.999 | 18.8 | 26.0305 | 15.6273 | 60.0088 | 1 | 26.0168 | 14.7055 | 60.01 | 1
26.0229 | 86.0448 | 60.01 | 72.2 | 26.0243 | 53.1448 | 59.9844 | 36.6 | 26.0463 | 33.594 | 59.9991 | 18.8 | 26.0388 | 15.6299 | 60.0089 | 1 | 26.0251 | 14.7085 | 60.01 | 1
26.0312 | 86.044 | 60.01 | 72.2 | 26.0326 | 53.1484 | 59.9843 | 36.6 | 26.0546 | 33.5941 | 59.9992 | 18.8 | 26.0472 | 15.6325 | 60.009 | 1 | 26.0334 | 14.7115 | 60.01 | 1
26.0395 | 86.0445 | 60.01 | 72.2 | 26.0409 | 53.152 | 59.9842 | 36.6 | 26.063 | 33.5946 | 59.9993 | 18.8 | 26.0555 | 15.6325 | 60.009 | 1 | 26.0418 | 14.7115 | 60.01 | 1
26.0479 | 86.045 | 60.01 | 72.2 | 26.0493 | 53.1549 | 59.9841 | 36.6 | 26.0713 | 33.5951 | 59.9994 | 18.8 | 26.0638 | 15.6325 | 60.0091 | 1 | 26.0501 | 14.7115 | 60.01 | 1
26.0562 | 86.0423 | 60.01 | 72.2 | 26.0576 | 53.1577 | 59.984 | 36.6 | 26.0797 | 33.5955 | 59.9994 | 18.8 | 26.0722 | 15.6267 | 60.0092 | 1 | 26.0584 | 14.7115 | 60.01 | 1
26.0645 | 86.0396 | 60.01 | 72.2 | 26.0659 | 53.1605 | 59.984 | 36.6 | 26.088 | 33.596 | 59.9995 | 18.8 | 26.0805 | 15.6209 | 60.0093 | 1 | 26.0668 | 14.7115 | 60.01 | 1
26.0729 | 86.0322 | 60.01 | 72.2 | 26.0743 | 53.1632 | 59.9839 | 36.6 | 26.0963 | 33.5965 | 59.9996 | 18.8 | 26.0888 | 15.6151 | 60.0094 | 1 | 26.0751 | 14.7153 | 60.01 | 1
26.0812 | 86.0248 | 60.01 | 72.2 | 26.0826 | 53.1666 | 59.9838 | 36.6 | 26.1046 | 33.597 | 59.9997 | 18.8 | 26.0972 | 15.6093 | 60.0095 | 1 | 26.0834 | 14.7191 | 60.01 | 1
26.0895 | 86.0187 | 60.01 | 72.2 | 26.0909 | 53.17 | 59.9837 | 36.6 | 26.113 | 33.5978 | 59.9998 | 18.8 | 26.1055 | 15.6035 | 60.0095 | 1 | 26.0918 | 14.7229 | 60.01 | 1
26.0979 | 86.0126 | 60.01 | 72.2 | 26.0993 | 53.1714 | 59.9836 | 36.6 | 26.1213 | 33.5986 | 59.9999 | 18.8 | 26.1138 | 15.5977 | 60.0096 | 1 | 26.1001 | 14.7266 | 60.01 | 1
26.1062 | 86.0079 | 60.01 | 72.2 | 26.1076 | 53.1729 | 59.9835 | 36.6 | 26.1296 | 33.5994 | 59.9999 | 18.8 | 26.1222 | 15.5963 | 60.0097 | 1 | 26.1084 | 14.7304 | 60.01 | 1
26.1145 | 86.0031 | 60.01 | 72.2 | 26.1159 | 53.1734 | 59.9835 | 36.6 | 26.138 | 33.6003 | 60 | 18.8 | 26.1305 | 15.5948 | 60.0098 | 1 | 26.1168 | 14.7342 | 60.01 | 1
26.1228 | 85.9984 | 60.01 | 72.2 | 26.1243 | 53.1739 | 59.9834 | 36.6 | 26.1463 | 33.6007 | 60.0001 | 18.8 | 26.1388 | 15.5934 | 60.0099 | 1 | 26.1251 | 14.7401 | 60.01 | 1
26.1312 | 85.9937 | 60.01 | 72.2 | 26.1326 | 53.1733 | 59.9833 | 36.6 | 26.1547 | 33.6011 | 60.0002 | 18.8 | 26.1472 | 15.5919 | 60.01 | 1 | 26.1334 | 14.746 | 60.01 | 1
26.1395 | 85.9919 | 60.01 | 72.2 | 26.141 | 53.1727 | 59.9832 | 36.6 | 26.163 | 33.6015 | 60.0003 | 18.8 | 26.1555 | 15.5963 | 60.01 | 1 | 26.1418 | 14.7518 | 60.01 | 1
26.1478 | 85.9901 | 60.01 | 72.2 | 26.1493 | 53.1724 | 59.9831 | 36.6 | 26.1713 | 33.602 | 60.0004 | 18.8 | 26.1638 | 15.6006 | 60.01 | 1 | 26.1501 | 14.7577 | 60.01 | 1
26.1562 | 85.9869 | 60.01 | 72.2 | 26.1576 | 53.1721 | 59.983 | 36.6 | 26.1796 | 33.6024 | 60.0004 | 18.8 | 26.1722 | 15.605 | 60.01 | 1 | 26.1584 | 14.7487 | 60.01 | 1
26.1645 | 85.9838 | 60.01 | 72.2 | 26.166 | 53.1711 | 59.983 | 36.6 | 26.188 | 33.6028 | 60.0005 | 18.8 | 26.1805 | 15.6094 | 60.01 | 1 | 26.1667 | 14.7396 | 60.01 | 1
26.1728 | 85.9793 | 60.01 | 72.2 | 26.1743 | 53.1702 | 59.9829 | 36.6 | 26.1963 | 33.6028 | 60.0006 | 18.8 | 26.1888 | 15.6137 | 60.01 | 1 | 26.1751 | 14.7306 | 60.01 | 1
26.1812 | 85.9748 | 60.01 | 72.2 | 26.1826 | 53.1664 | 59.9828 | 36.6 | 26.2047 | 33.6028 | 60.0007 | 18.8 | 26.1971 | 15.6181 | 60.01 | 1 | 26.1834 | 14.7215 | 60.01 | 1
26.1895 | 85.969 | 60.01 | 72.2 | 26.1909 | 53.1627 | 59.9827 | 36.6 | 26.213 | 33.6028 | 60.0008 | 18.8 | 26.2055 | 15.6181 | 60.01 | 1 | 26.1917 | 14.7125 | 60.01 | 1
26.1978 | 85.9632 | 60.01 | 72.2 | 26.1993 | 53.1564 | 59.9826 | 36.6 | 26.2213 | 33.6028 | 60.0009 | 18.8 | 26.2138 | 15.6181 | 60.01 | 1 | 26.2001 | 14.7034 | 60.01 | 1
26.2062 | 85.9574 | 60.01 | 72.2 | 26.2076 | 53.1501 | 59.9825 | 36.6 | 26.2296 | 33.6029 | 60.0009 | 18.8 | 26.2221 | 15.6181 | 60.01 | 1 | 26.2084 | 14.6922 | 60.01 | 1
26.2145 | 85.9516 | 60.01 | 72.2 | 26.2159 | 53.145 | 59.9825 | 36.6 | 26.238 | 33.6029 | 60.001 | 18.8 | 26.2305 | 15.6181 | 60.01 | 1 | 26.2167 | 14.6811 | 60.01 | 1
26.2228 | 85.9451 | 60.01 | 72.2 | 26.2243 | 53.1398 | 59.9824 | 36.6 | 26.2463 | 33.6029 | 60.0011 | 18.8 | 26.2388 | 15.6181 | 60.01 | 1 | 26.2251 | 14.6743 | 60.01 | 1
26.2311 | 85.9386 | 60.01 | 72.2 | 26.2326 | 53.1319 | 59.9823 | 36.6 | 26.2546 | 33.6029 | 60.0012 | 18.8 | 26.2471 | 15.6181 | 60.01 | 1 | 26.2334 | 14.6676 | 60.01 | 1
26.2395 | 85.9351 | 60.01 | 72.2 | 26.241 | 53.1241 | 59.9822 | 36.6 | 26.263 | 33.6029 | 60.0013 | 18.8 | 26.2555 | 15.6181 | 60.01 | 1 | 26.2417 | 14.672 | 60.01 | 1
26.2478 | 85.9315 | 60.01 | 72.2 | 26.2493 | 53.1156 | 59.9821 | 36.6 | 26.2713 | 33.6029 | 60.0014 | 18.8 | 26.2638 | 15.6181 | 60.01 | 1 | 26.2501 | 14.6764 | 60.01 | 1
26.2561 | 85.9277 | 60.01 | 72.2 | 26.2576 | 53.1071 | 59.982 | 36.6 | 26.2797 | 33.5948 | 60.0014 | 18.8 | 26.2721 | 15.6181 | 60.01 | 1 | 26.2584 | 14.6808 | 60.01 | 1
26.2645 | 85.9238 | 60.01 | 72.2 | 26.266 | 53.1014 | 59.982 | 36.6 | 26.288 | 33.5866 | 60.0015 | 18.8 | 26.2805 | 15.6181 | 60.01 | 1 | 26.2667 | 14.6852 | 60.01 | 1
26.2728 | 85.9199 | 60.01 | 72.2 | 26.2743 | 53.0956 | 59.9819 | 36.6 | 26.2963 | 33.5782 | 60.0016 | 18.8 | 26.2888 | 15.6181 | 60.01 | 1 | 26.2751 | 14.6896 | 60.01 | 1
26.2811 | 85.916 | 60.01 | 72.2 | 26.2826 | 53.0925 | 59.9818 | 36.6 | 26.3046 | 33.5697 | 60.0017 | 18.8 | 26.2971 | 15.6181 | 60.01 | 1 | 26.2834 | 14.694 | 60.01 | 1
26.2895 | 85.912 | 60.01 | 72.2 | 26.291 | 53.0893 | 59.9817 | 36.6 | 26.313 | 33.5612 | 60.0018 | 18.8 | 26.3055 | 15.6181 | 60.01 | 1 | 26.2917 | 14.6984 | 60.01 | 1
26.2978 | 85.9081 | 60.01 | 72.2 | 26.2993 | 53.0861 | 59.9816 | 36.6 | 26.3213 | 33.5528 | 60.0019 | 18.8 | 26.3138 | 15.6181 | 60.01 | 1 | 26.3 | 14.7028 | 60.01 | 1
26.3061 | 85.9053 | 60.01 | 72.2 | 26.3076 | 53.0829 | 59.9815 | 36.6 | 26.3297 | 33.5443 | 60.0019 | 18.8 | 26.3221 | 15.6188 | 60.01 | 1 | 26.3084 | 14.7028 | 60.01 | 1
26.3145 | 85.9025 | 60.01 | 72.2 | 26.316 | 53.0824 | 59.9815 | 36.6 | 26.338 | 33.5358 | 60.002 | 18.8 | 26.3305 | 15.6196 | 60.01 | 1 | 26.3167 | 14.7028 | 60.01 | 1
26.3228 | 85.9022 | 60.01 | 72.2 | 26.3243 | 53.0819 | 59.9814 | 36.6 | 26.3463 | 33.5273 | 60.0021 | 18.8 | 26.3388 | 15.6132 | 60.01 | 1 | 26.325 | 14.7028 | 60.01 | 1
26.3311 | 85.902 | 60.01 | 72.2 | 26.3326 | 53.0796 | 59.9813 | 36.6 | 26.3546 | 33.5188 | 60.0022 | 18.8 | 26.3471 | 15.6069 | 60.01 | 1 | 26.3334 | 14.7028 | 60.01 | 1
26.3394 | 85.9021 | 60.01 | 72.2 | 26.341 | 53.0773 | 59.9812 | 36.6 | 26.363 | 33.5185 | 60.0023 | 18.8 | 26.3554 | 15.6005 | 60.01 | 1 | 26.3417 | 14.7028 | 60.01 | 1
26.3478 | 85.9023 | 60.01 | 72.2 | 26.3493 | 53.0756 | 59.9811 | 36.6 | 26.3713 | 33.5182 | 60.0024 | 18.8 | 26.3638 | 15.5941 | 60.01 | 1 | 26.35 | 14.7028 | 60.01 | 1
26.3561 | 85.9023 | 60.01 | 72.2 | 26.3576 | 53.0738 | 59.981 | 36.6 | 26.3796 | 33.5182 | 60.0024 | 18.8 | 26.3721 | 15.5878 | 60.01 | 1 | 26.3584 | 14.7042 | 60.01 | 1
26.3644 | 85.9024 | 60.0099 | 72.2 | 26.366 | 53.072 | 59.981 | 36.6 | 26.388 | 33.5181 | 60.0025 | 18.8 | 26.3804 | 15.5814 | 60.01 | 1 | 26.3667 | 14.7057 | 60.01 | 1
26.3728 | 85.9028 | 60.0098 | 72.2 | 26.3743 | 53.0703 | 59.9809 | 36.6 | 26.3963 | 33.5181 | 60.0026 | 18.8 | 26.3888 | 15.5751 | 60.01 | 1 | 26.375 | 14.7072 | 60.01 | 1
26.3811 | 85.9032 | 60.0097 | 72.2 | 26.3827 | 53.066 | 59.9808 | 36.6 | 26.4047 | 33.5181 | 60.0027 | 18.8 | 26.3971 | 15.5687 | 60.01 | 1 | 26.3834 | 14.7086 | 60.01 | 1
26.3894 | 85.9041 | 60.0096 | 72.2 | 26.391 | 53.0616 | 59.9807 | 36.6 | 26.413 | 33.518 | 60.0028 | 18.8 | 26.4054 | 15.5616 | 60.01 | 1 | 26.3917 | 14.7101 | 60.01 | 1
26.3978 | 85.905 | 60.0096 | 72.2 | 26.3993 | 53.0585 | 59.9806 | 36.6 | 26.4213 | 33.5179 | 60.0029 | 18.8 | 26.4138 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.4 | 14.7116 | 60.01 | 1
26.4061 | 85.9084 | 60.0095 | 72.2 | 26.4077 | 53.0555 | 59.9805 | 36.6 | 26.4296 | 33.5179 | 60.0029 | 18.8 | 26.4221 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.4084 | 14.713 | 60.01 | 1
26.4144 | 85.9119 | 60.0094 | 72.2 | 26.416 | 53.0546 | 59.9805 | 36.6 | 26.438 | 33.5178 | 60.003 | 18.8 | 26.4304 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.4167 | 14.7145 | 60.01 | 1
26.4228 | 85.9266 | 60.0093 | 72.2 | 26.4243 | 53.0538 | 59.9804 | 36.6 | 26.4463 | 33.5094 | 60.0031 | 18.8 | 26.4388 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.425 | 14.716 | 60.01 | 1
26.4311 | 85.9413 | 60.0092 | 72.2 | 26.4326 | 53.0524 | 59.9803 | 36.6 | 26.4547 | 33.5011 | 60.0032 | 18.8 | 26.4471 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.4333 | 14.7174 | 60.01 | 1
26.4394 | 85.9594 | 60.0091 | 72.2 | 26.441 | 53.051 | 59.9802 | 36.6 | 26.463 | 33.4927 | 60.0033 | 18.8 | 26.4554 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.4417 | 14.7174 | 60.01 | 1
26.4477 | 85.9776 | 60.0091 | 72.2 | 26.4493 | 53.0496 | 59.9801 | 36.6 | 26.4713 | 33.4843 | 60.0034 | 18.8 | 26.4638 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.45 | 14.7174 | 60.01 | 1
26.4561 | 85.9959 | 60.009 | 72.2 | 26.4577 | 53.0481 | 59.98 | 36.6 | 26.4796 | 33.4759 | 60.0034 | 18.8 | 26.4721 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.4583 | 14.7174 | 60.01 | 1
26.4644 | 86.0143 | 60.0089 | 72.2 | 26.466 | 53.0492 | 59.98 | 36.6 | 26.488 | 33.4675 | 60.0035 | 18.8 | 26.4804 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.4667 | 14.7174 | 60.0101 | 1
26.4727 | 86.0321 | 60.0088 | 72.2 | 26.4743 | 53.0503 | 59.98 | 36.6 | 26.4963 | 33.4592 | 60.0036 | 18.8 | 26.4888 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.475 | 14.7174 | 60.0102 | 1
26.4811 | 86.05 | 60.0087 | 72.2 | 26.4827 | 53.0474 | 59.98 | 36.6 | 26.5046 | 33.4509 | 60.0037 | 18.8 | 26.4971 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.4833 | 14.7174 | 60.0104 | 1
26.4894 | 86.0531 | 60.0086 | 72.2 | 26.491 | 53.0446 | 59.98 | 36.6 | 26.513 | 33.4426 | 60.0038 | 18.8 | 26.5054 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.4917 | 14.7174 | 60.0106 | 1
26.4977 | 86.0562 | 60.0086 | 72.2 | 26.4993 | 53.0418 | 59.98 | 36.6 | 26.5213 | 33.4343 | 60.0039 | 18.8 | 26.5138 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.5 | 14.7174 | 60.0107 | 1
26.5061 | 86.0458 | 60.0085 | 72.2 | 26.5077 | 53.0389 | 59.98 | 36.6 | 26.5297 | 33.4342 | 60.0039 | 18.8 | 26.5221 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.5083 | 14.7174 | 60.0109 | 1
26.5144 | 86.0355 | 60.0084 | 72.2 | 26.516 | 53.036 | 59.98 | 36.6 | 26.538 | 33.4342 | 60.004 | 18.8 | 26.5304 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.5167 | 14.7174 | 60.0111 | 1
26.5227 | 86.0231 | 60.0083 | 72.2 | 26.5244 | 53.0332 | 59.98 | 36.6 | 26.5463 | 33.4342 | 60.0041 | 18.8 | 26.5387 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.525 | 14.7174 | 60.0112 | 1
26.5311 | 86.0108 | 60.0082 | 72.2 | 26.5327 | 53.0297 | 59.98 | 36.6 | 26.5546 | 33.4342 | 60.0042 | 18.8 | 26.5471 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.5333 | 14.7174 | 60.0114 | 1
26.5394 | 85.9965 | 60.0081 | 72.2 | 26.541 | 53.0263 | 59.98 | 36.6 | 26.563 | 33.426 | 60.0043 | 18.8 | 26.5554 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.5417 | 14.7178 | 60.0116 | 1
26.5477 | 85.9822 | 60.0081 | 72.2 | 26.5493 | 53.0228 | 59.98 | 36.6 | 26.5713 | 33.4179 | 60.0044 | 18.8 | 26.5637 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.55 | 14.7182 | 60.0117 | 1
26.556 | 85.9669 | 60.008 | 72.2 | 26.5577 | 53.0194 | 59.98 | 36.6 | 26.5797 | 33.4096 | 60.0044 | 18.8 | 26.5721 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.5583 | 14.7068 | 60.0119 | 1
26.5644 | 85.9516 | 60.0079 | 72.2 | 26.566 | 53.0186 | 59.98 | 36.6 | 26.588 | 33.4013 | 60.0045 | 18.8 | 26.5804 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.5667 | 14.6953 | 60.0121 | 1
26.5727 | 85.9501 | 60.0078 | 72.2 | 26.5743 | 53.0178 | 59.98 | 36.6 | 26.5963 | 33.3931 | 60.0046 | 18.8 | 26.5887 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.575 | 14.6839 | 60.0122 | 1
26.581 | 85.9486 | 60.0077 | 72.2 | 26.5827 | 53.0171 | 59.98 | 36.6 | 26.6046 | 33.3848 | 60.0047 | 18.8 | 26.5971 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.5833 | 14.6724 | 60.0124 | 1
26.5894 | 85.9471 | 60.0076 | 72.2 | 26.591 | 53.0163 | 59.98 | 36.6 | 26.613 | 33.3768 | 60.0048 | 18.8 | 26.6054 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.5917 | 14.6609 | 60.0126 | 1
26.5977 | 85.9457 | 60.0076 | 72.2 | 26.5994 | 53.0154 | 59.98 | 36.6 | 26.6213 | 33.3688 | 60.0049 | 18.8 | 26.6137 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.6 | 14.6495 | 60.0127 | 1
26.606 | 85.9416 | 60.0075 | 72.2 | 26.6077 | 53.0144 | 59.98 | 36.6 | 26.6296 | 33.3608 | 60.0049 | 18.8 | 26.6221 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.6083 | 14.638 | 60.0129 | 1
26.6144 | 85.9375 | 60.0074 | 72.2 | 26.616 | 53.0141 | 59.98 | 36.6 | 26.638 | 33.3529 | 60.005 | 18.8 | 26.6304 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.6167 | 14.6266 | 60.0131 | 1
26.6227 | 85.9333 | 60.0073 | 72.2 | 26.6244 | 53.0139 | 59.98 | 36.6 | 26.6463 | 33.353 | 60.0051 | 18.8 | 26.6387 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.625 | 14.6147 | 60.0132 | 1
26.631 | 85.9291 | 60.0072 | 72.2 | 26.6327 | 53.0151 | 59.98 | 36.6 | 26.6547 | 33.3532 | 60.0052 | 18.8 | 26.6471 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.6333 | 14.6029 | 60.0134 | 1
26.6394 | 85.9221 | 60.0071 | 72.2 | 26.641 | 53.0163 | 59.98 | 36.6 | 26.663 | 33.3541 | 60.0053 | 18.8 | 26.6554 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.6417 | 14.6029 | 60.0136 | 1
26.6477 | 85.9151 | 60.0071 | 72.2 | 26.6494 | 53.0177 | 59.98 | 36.6 | 26.6713 | 33.3549 | 60.0054 | 18.8 | 26.6637 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.65 | 14.6029 | 60.0137 | 1
26.656 | 85.9032 | 60.007 | 72.2 | 26.6577 | 53.0191 | 59.98 | 36.6 | 26.6796 | 33.3558 | 60.0054 | 18.8 | 26.6721 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.6583 | 14.6029 | 60.0139 | 1
26.6644 | 85.8913 | 60.0069 | 72.2 | 26.666 | 53.0205 | 59.98 | 36.6 | 26.688 | 33.3567 | 60.0055 | 18.8 | 26.6804 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.6667 | 14.6029 | 60.0141 | 1
26.6727 | 85.8789 | 60.0068 | 72.2 | 26.6744 | 53.0219 | 59.98 | 36.6 | 26.6963 | 33.3573 | 60.0056 | 18.8 | 26.6887 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.675 | 14.6029 | 60.0142 | 1
26.681 | 85.8666 | 60.0067 | 72.2 | 26.6827 | 53.0233 | 59.98 | 36.6 | 26.7047 | 33.3578 | 60.0057 | 18.8 | 26.697 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.6833 | 14.6029 | 60.0144 | 1
26.6893 | 85.8551 | 60.0066 | 72.2 | 26.691 | 53.0246 | 59.98 | 36.6 | 26.713 | 33.3584 | 60.0058 | 18.8 | 26.7054 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.6917 | 14.6029 | 60.0146 | 1
26.6977 | 85.8436 | 60.0066 | 72.2 | 26.6994 | 53.026 | 59.98 | 36.6 | 26.7213 | 33.359 | 60.0059 | 18.8 | 26.7137 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.7 | 14.6029 | 60.0147 | 1
26.706 | 85.8323 | 60.0065 | 72.2 | 26.7077 | 53.0274 | 59.98 | 36.6 | 26.7296 | 33.3596 | 60.0059 | 18.8 | 26.722 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.7083 | 14.6029 | 60.0149 | 1
26.7143 | 85.821 | 60.0064 | 72.2 | 26.716 | 53.0271 | 59.98 | 36.6 | 26.738 | 33.3602 | 60.006 | 18.8 | 26.7304 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.7166 | 14.6029 | 60.0151 | 1
26.7227 | 85.8135 | 60.0063 | 72.2 | 26.7244 | 53.0267 | 59.98 | 36.6 | 26.7463 | 33.3602 | 60.0061 | 18.8 | 26.7387 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.725 | 14.6029 | 60.0152 | 1
26.731 | 85.8059 | 60.0062 | 72.2 | 26.7327 | 53.0263 | 59.98 | 36.6 | 26.7546 | 33.3602 | 60.0062 | 18.8 | 26.747 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.7333 | 14.6029 | 60.0154 | 1
26.7393 | 85.8024 | 60.0061 | 72.2 | 26.7411 | 53.0259 | 59.98 | 36.6 | 26.763 | 33.3602 | 60.0063 | 18.8 | 26.7554 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.7416 | 14.6029 | 60.0156 | 1
26.7477 | 85.7988 | 60.0061 | 72.2 | 26.7494 | 53.0254 | 59.98 | 36.6 | 26.7713 | 33.3602 | 60.0064 | 18.8 | 26.7637 | 15.5545 | 60.01 | 1 | 26.75 | 14.6029 | 60.0157 | 1
26.756 | 85.7992 | 60.006 | 72.2 | 26.7577 | 53.025 | 59.98 | 36.6 | 26.7797 | 33.3607 | 60.0064 | 18.8 | 26.772 | 15.5464 | 60.01 | 1 | 26.7583 | 14.601 | 60.0159 | 1
26.7643 | 85.7996 | 60.0059 | 72.2 | 26.7661 | 53.0249 | 59.98 | 36.6 | 26.788 | 33.3612 | 60.0065 | 18.8 | 26.7804 | 15.5383 | 60.01 | 1 | 26.7666 | 14.5992 | 60.0161 | 1
26.7727 | 85.8007 | 60.0058 | 72.2 | 26.7744 | 53.0249 | 59.98 | 36.6 | 26.7963 | 33.3617 | 60.0066 | 18.8 | 26.7887 | 15.5302 | 60.01 | 1 | 26.775 | 14.5953 | 60.0162 | 1
26.781 | 85.8017 | 60.0057 | 72.2 | 26.7827 | 53.0249 | 59.98 | 36.6 | 26.8046 | 33.3623 | 60.0067 | 18.8 | 26.797 | 15.5221 | 60.01 | 1 | 26.7833 | 14.5914 | 60.0164 | 1
26.7893 | 85.801 | 60.0056 | 72.2 | 26.791 | 53.0249 | 59.98 | 36.6 | 26.813 | 33.3628 | 60.0068 | 18.8 | 26.8054 | 15.514 | 60.01 | 1 | 26.7916 | 14.5876 | 60.0166 | 1
26.7976 | 85.8003 | 60.0056 | 72.2 | 26.7994 | 53.0208 | 59.98 | 36.6 | 26.8213 | 33.3633 | 60.0069 | 18.8 | 26.8137 | 15.5059 | 60.01 | 1 | 26.8 | 14.5837 | 60.0167 | 1
26.806 | 85.7984 | 60.0055 | 72.2 | 26.8077 | 53.0167 | 59.98 | 36.6 | 26.8297 | 33.3638 | 60.0069 | 18.8 | 26.822 | 15.4977 | 60.01 | 1 | 26.8083 | 14.5771 | 60.0169 | 1
26.8143 | 85.7965 | 60.0054 | 72.2 | 26.8161 | 53.0126 | 59.98 | 36.6 | 26.838 | 33.3643 | 60.007 | 18.8 | 26.8304 | 15.4896 | 60.01 | 1 | 26.8166 | 14.5705 | 60.0171 | 1
26.8226 | 85.7923 | 60.0053 | 72.2 | 26.8244 | 53.0086 | 59.98 | 36.6 | 26.8463 | 33.3648 | 60.0071 | 18.8 | 26.8387 | 15.4815 | 60.01 | 1 | 26.825 | 14.5639 | 60.0172 | 1
26.831 | 85.7881 | 60.0052 | 72.2 | 26.8327 | 53.0036 | 59.98 | 36.6 | 26.8546 | 33.3654 | 60.0072 | 18.8 | 26.847 | 15.4734 | 60.01 | 1 | 26.8333 | 14.5574 | 60.0174 | 1
26.8393 | 85.7835 | 60.0051 | 72.2 | 26.8411 | 52.9987 | 59.98 | 36.6 | 26.863 | 33.3654 | 60.0073 | 18.8 | 26.8554 | 15.4734 | 60.01 | 1 | 26.8416 | 14.5526 | 60.0176 | 1
26.8476 | 85.7788 | 60.0051 | 72.2 | 26.8494 | 52.9882 | 59.98 | 36.6 | 26.8713 | 33.3654 | 60.0074 | 18.8 | 26.8637 | 15.4734 | 60.01 | 1 | 26.8499 | 14.5478 | 60.0177 | 1
26.856 | 85.7741 | 60.005 | 72.2 | 26.8577 | 52.9778 | 59.98 | 36.6 | 26.8796 | 33.3654 | 60.0074 | 18.8 | 26.872 | 15.4734 | 60.01 | 1 | 26.8583 | 14.5452 | 60.0179 | 1
26.8643 | 85.7693 | 60.0049 | 72.2 | 26.8661 | 52.9674 | 59.98 | 36.6 | 26.888 | 33.3654 | 60.0075 | 18.8 | 26.8803 | 15.4734 | 60.01 | 1 | 26.8666 | 14.5425 | 60.0181 | 1
26.8726 | 85.7677 | 60.0048 | 72.2 | 26.8744 | 52.9571 | 59.98 | 36.6 | 26.8963 | 33.3654 | 60.0076 | 18.8 | 26.8887 | 15.4734 | 60.01 | 1 | 26.8749 | 14.5383 | 60.0182 | 1
26.881 | 85.7661 | 60.0047 | 72.2 | 26.8828 | 52.951 | 59.98 | 36.6 | 26.9047 | 33.3654 | 60.0077 | 18.8 | 26.897 | 15.4734 | 60.01 | 1 | 26.8833 | 14.534 | 60.0184 | 1
26.8893 | 85.7654 | 60.0046 | 72.2 | 26.8911 | 52.9449 | 59.98 | 36.6 | 26.913 | 33.3654 | 60.0078 | 18.8 | 26.9053 | 15.4734 | 60.01 | 1 | 26.8916 | 14.5325 | 60.0186 | 1
26.8976 | 85.7648 | 60.0046 | 72.2 | 26.8994 | 52.9389 | 59.98 | 36.6 | 26.9213 | 33.3654 | 60.0079 | 18.8 | 26.9137 | 15.4734 | 60.01 | 1 | 26.8999 | 14.531 | 60.0187 | 1
26.906 | 85.7659 | 60.0045 | 72.2 | 26.9077 | 52.9328 | 59.98 | 36.6 | 26.9296 | 33.3654 | 60.0079 | 18.8 | 26.922 | 15.4686 | 60.01 | 1 | 26.9083 | 14.5283 | 60.0189 | 1
26.9143 | 85.7669 | 60.0044 | 72.2 | 26.9161 | 52.927 | 59.98 | 36.6 | 26.938 | 33.3654 | 60.008 | 18.8 | 26.9303 | 15.4638 | 60.01 | 1 | 26.9166 | 14.5255 | 60.0191 | 1
26.9226 | 85.7669 | 60.0043 | 72.2 | 26.9244 | 52.9211 | 59.98 | 36.6 | 26.9463 | 33.3654 | 60.0081 | 18.8 | 26.9387 | 15.459 | 60.01 | 1 | 26.9249 | 14.5228 | 60.0192 | 1
26.931 | 85.7669 | 60.0042 | 72.2 | 26.9328 | 52.9206 | 59.98 | 36.6 | 26.9547 | 33.3654 | 60.0082 | 18.8 | 26.947 | 15.4542 | 60.01 | 1 | 26.9333 | 14.5201 | 60.0194 | 1
26.9393 | 85.7648 | 60.0041 | 72.2 | 26.9411 | 52.9201 | 59.98 | 36.6 | 26.963 | 33.3654 | 60.0083 | 18.8 | 26.9553 | 15.4493 | 60.01 | 1 | 26.9416 | 14.5174 | 60.0196 | 1
26.9476 | 85.7627 | 60.0041 | 72.2 | 26.9494 | 52.9194 | 59.98 | 36.6 | 26.9713 | 33.3654 | 60.0084 | 18.8 | 26.9636 | 15.4445 | 60.01 | 1 | 26.9499 | 14.5147 | 60.0197 | 1
26.9559 | 85.7594 | 60.004 | 72.2 | 26.9578 | 52.9188 | 59.98 | 36.6 | 26.9796 | 33.3654 | 60.0084 | 18.8 | 26.972 | 15.4397 | 60.01 | 1 | 26.9583 | 14.5135 | 60.0199 | 1
26.9643 | 85.7562 | 60.0039 | 72.2 | 26.9661 | 52.9161 | 59.98 | 36.6 | 26.988 | 33.3654 | 60.0085 | 18.8 | 26.9803 | 15.4349 | 60.01 | 1 | 26.9666 | 14.5123 | 60.0201 | 1
26.9726 | 85.753 | 60.0038 | 72.2 | 26.9744 | 52.9134 | 59.98 | 36.6 | 26.9963 | 33.3654 | 60.0086 | 18.8 | 26.9886 | 15.4316 | 60.01 | 1 | 26.9749 | 14.5111 | 60.0202 | 1
26.9809 | 85.7499 | 60.0037 | 72.2 | 26.9828 | 52.9117 | 59.98 | 36.6 | 27.0046 | 33.3654 | 60.0087 | 18.8 | 26.997 | 15.4282 | 60.01 | 1 | 26.9832 | 14.5099 | 60.0204 | 1
26.9893 | 85.7433 | 60.0036 | 72.2 | 26.9911 | 52.9099 | 59.98 | 36.6 | 27.013 | 33.3654 | 60.0088 | 18.8 | 27.0053 | 15.4342 | 60.01 | 1 | 26.9916 | 14.5098 | 60.0206 | 1
26.9976 | 85.7366 | 60.0036 | 72.2 | 26.9994 | 52.9087 | 59.98 | 36.6 | 27.0213 | 33.3654 | 60.0089 | 18.8 | 27.0136 | 15.4402 | 60.01 | 1 | 26.9999 | 14.5098 | 60.0207 | 1
27.0059 | 85.7296 | 60.0035 | 72.2 | 27.0078 | 52.9076 | 59.98 | 36.6 | 27.0297 | 33.3654 | 60.0089 | 18.8 | 27.022 | 15.4462 | 60.01 | 1 | 27.0082 | 14.5098 | 60.0209 | 1
27.0143 | 85.7227 | 60.0034 | 72.2 | 27.0161 | 52.9062 | 59.98 | 36.6 | 27.038 | 33.3654 | 60.009 | 18.8 | 27.0303 | 15.4522 | 60.01 | 1 | 27.0166 | 14.5098 | 60.0211 | 1
27.0226 | 85.7176 | 60.0033 | 72.2 | 27.0244 | 52.9049 | 59.98 | 36.6 | 27.0463 | 33.3654 | 60.0091 | 18.8 | 27.0386 | 15.4492 | 60.01 | 1 | 27.0249 | 14.5098 | 60.0212 | 1
27.0309 | 85.7126 | 60.0032 | 72.2 | 27.0328 | 52.9035 | 59.98 | 36.6 | 27.0546 | 33.3654 | 60.0092 | 18.8 | 27.047 | 15.4463 | 60.01 | 1 | 27.0332 | 14.5098 | 60.0214 | 1
27.0393 | 85.709 | 60.0031 | 72.2 | 27.0411 | 52.9022 | 59.98 | 36.6 | 27.063 | 33.3654 | 60.0093 | 18.8 | 27.0553 | 15.4433 | 60.01 | 1 | 27.0416 | 14.5098 | 60.0216 | 1
27.0476 | 85.7055 | 60.0031 | 72.2 | 27.0494 | 52.9029 | 59.98 | 36.6 | 27.0713 | 33.3654 | 60.0093 | 18.8 | 27.0636 | 15.4404 | 60.01 | 1 | 27.0499 | 14.5098 | 60.0217 | 1
27.0559 | 85.7028 | 60.003 | 72.2 | 27.0578 | 52.9035 | 59.98 | 36.6 | 27.0797 | 33.3654 | 60.0094 | 18.8 | 27.072 | 15.4381 | 60.01 | 1 | 27.0582 | 14.5074 | 60.0219 | 1
27.0643 | 85.7 | 60.0029 | 72.2 | 27.0661 | 52.9034 | 59.98 | 36.6 | 27.088 | 33.3654 | 60.0095 | 18.8 | 27.0803 | 15.4358 | 60.01 | 1 | 27.0666 | 14.5051 | 60.0221 | 1
27.0726 | 85.7009 | 60.0028 | 72.2 | 27.0745 | 52.9032 | 59.98 | 36.6 | 27.0963 | 33.3654 | 60.0096 | 18.8 | 27.0886 | 15.4307 | 60.01 | 1 | 27.0749 | 14.5027 | 60.0222 | 1
27.0809 | 85.7017 | 60.0027 | 72.2 | 27.0828 | 52.9029 | 59.98 | 36.6 | 27.1046 | 33.3654 | 60.0097 | 18.8 | 27.0969 | 15.4256 | 60.01 | 1 | 27.0832 | 14.5003 | 60.0224 | 1
27.0893 | 85.7028 | 60.0026 | 72.2 | 27.0911 | 52.9025 | 59.98 | 36.6 | 27.113 | 33.3654 | 60.0098 | 18.8 | 27.1053 | 15.4229 | 60.01 | 1 | 27.0916 | 14.4979 | 60.0226 | 1
27.0976 | 85.704 | 60.0026 | 72.2 | 27.0995 | 52.9029 | 59.98 | 36.6 | 27.1213 | 33.3654 | 60.0098 | 18.8 | 27.1136 | 15.4203 | 60.01 | 1 | 27.0999 | 14.4955 | 60.0227 | 1
27.1059 | 85.7052 | 60.0025 | 72.2 | 27.1078 | 52.9032 | 59.98 | 36.6 | 27.1296 | 33.3654 | 60.0099 | 18.8 | 27.1219 | 15.4265 | 60.01 | 1 | 27.1082 | 14.4932 | 60.0229 | 1
27.1142 | 85.7063 | 60.0024 | 72.2 | 27.1161 | 52.9033 | 59.98 | 36.6 | 27.138 | 33.3654 | 59.99 | 18.8 | 27.1303 | 15.4327 | 60.01 | 1 | 27.1165 | 14.4908 | 60.0231 | 1
27.1226 | 85.7078 | 60.0023 | 72.2 | 27.1245 | 52.9033 | 59.98 | 36.6 | 27.1463 | 33.3655 | 59.9902 | 18.8 | 27.1386 | 15.439 | 60.01 | 1 | 27.1249 | 14.4884 | 60.0232 | 1
27.1309 | 85.7093 | 60.0022 | 72.2 | 27.1328 | 52.9035 | 59.98 | 36.6 | 27.1547 | 33.3656 | 59.9904 | 18.8 | 27.1469 | 15.4452 | 60.01 | 1 | 27.1332 | 14.486 | 60.0234 | 1
27.1392 | 85.71 | 60.0021 | 72.2 | 27.1411 | 52.9037 | 59.98 | 36.6 | 27.163 | 33.366 | 59.9905 | 18.8 | 27.1553 | 15.4406 | 60.01 | 1 | 27.1415 | 14.484 | 60.0236 | 1
27.1476 | 85.7106 | 60.0021 | 72.2 | 27.1495 | 52.9038 | 59.98 | 36.6 | 27.1713 | 33.3663 | 59.9907 | 18.8 | 27.1636 | 15.436 | 60.01 | 1 | 27.1499 | 14.4819 | 60.0237 | 1
27.1559 | 85.7109 | 60.002 | 72.2 | 27.1578 | 52.9039 | 59.98 | 36.6 | 27.1796 | 33.3666 | 59.9909 | 18.8 | 27.1719 | 15.4297 | 60.01 | 1 | 27.1582 | 14.4799 | 60.0239 | 1
27.1642 | 85.7113 | 60.0019 | 72.2 | 27.1661 | 52.9042 | 59.98 | 36.6 | 27.188 | 33.3669 | 59.991 | 18.8 | 27.1803 | 15.4234 | 60.01 | 1 | 27.1665 | 14.4778 | 60.0241 | 1
27.1726 | 85.7116 | 60.0018 | 72.2 | 27.1745 | 52.9045 | 59.98 | 36.6 | 27.1963 | 33.3673 | 59.9912 | 18.8 | 27.1886 | 15.4147 | 60.01 | 1 | 27.1749 | 14.4717 | 60.0242 | 1
27.1809 | 85.7119 | 60.0017 | 72.2 | 27.1828 | 52.905 | 59.98 | 36.6 | 27.2047 | 33.3676 | 59.9914 | 18.8 | 27.1969 | 15.4059 | 60.01 | 1 | 27.1832 | 14.4656 | 60.0244 | 1
27.1892 | 85.7122 | 60.0016 | 72.2 | 27.1911 | 52.9054 | 59.98 | 36.6 | 27.213 | 33.3679 | 59.9915 | 18.8 | 27.2052 | 15.402 | 60.01 | 1 | 27.1915 | 14.4637 | 60.0246 | 1
27.1976 | 85.7125 | 60.0016 | 72.2 | 27.1995 | 52.9061 | 59.98 | 36.6 | 27.2213 | 33.3682 | 59.9917 | 18.8 | 27.2136 | 15.398 | 60.01 | 1 | 27.1999 | 14.4618 | 60.0247 | 1
27.2059 | 85.7104 | 60.0015 | 72.2 | 27.2078 | 52.9067 | 59.98 | 36.6 | 27.2296 | 33.3684 | 59.9919 | 18.8 | 27.2219 | 15.394 | 60.01 | 1 | 27.2082 | 14.4632 | 60.0249 | 1
27.2142 | 85.7082 | 60.0014 | 72.2 | 27.2162 | 52.9068 | 59.98 | 36.6 | 27.238 | 33.3686 | 59.992 | 18.8 | 27.2302 | 15.3901 | 60.01 | 1 | 27.2165 | 14.4647 | 60.0251 | 1
27.2226 | 85.706 | 60.0013 | 72.2 | 27.2245 | 52.9068 | 59.98 | 36.6 | 27.2463 | 33.3611 | 59.9922 | 18.8 | 27.2386 | 15.3967 | 60.01 | 1 | 27.2249 | 14.4682 | 60.0252 | 1
27.2309 | 85.7038 | 60.0012 | 72.2 | 27.2328 | 52.9059 | 59.98 | 36.6 | 27.2546 | 33.3536 | 59.9924 | 18.8 | 27.2469 | 15.4033 | 60.01 | 1 | 27.2332 | 14.4717 | 60.0254 | 1
27.2392 | 85.7019 | 60.0011 | 72.2 | 27.2411 | 52.905 | 59.98 | 36.6 | 27.263 | 33.3391 | 59.9925 | 18.8 | 27.2552 | 15.4037 | 60.01 | 1 | 27.2415 | 14.4752 | 60.0256 | 1
27.2476 | 85.7 | 60.0011 | 72.2 | 27.2495 | 52.9041 | 59.98 | 36.6 | 27.2713 | 33.3245 | 59.9927 | 18.8 | 27.2636 | 15.404 | 60.01 | 1 | 27.2498 | 14.4787 | 60.0257 | 1
27.2559 | 85.6971 | 60.001 | 72.2 | 27.2578 | 52.9032 | 59.98 | 36.6 | 27.2797 | 33.3097 | 59.9929 | 18.8 | 27.2719 | 15.4043 | 60.01 | 1 | 27.2581 | 14.4799 | 60.0259 | 1
27.2642 | 85.6943 | 60.0009 | 72.2 | 27.2661 | 52.9018 | 59.98 | 36.6 | 27.288 | 33.2949 | 59.993 | 18.8 | 27.2802 | 15.4046 | 60.01 | 1 | 27.2665 | 14.4811 | 60.0261 | 1
27.2726 | 85.6914 | 60.0008 | 72.2 | 27.2745 | 52.9004 | 59.98 | 36.6 | 27.2963 | 33.2801 | 59.9932 | 18.8 | 27.2886 | 15.4019 | 60.01 | 1 | 27.2748 | 14.4781 | 60.0262 | 1
27.2809 | 85.6886 | 60.0007 | 72.2 | 27.2828 | 52.9004 | 59.98 | 36.6 | 27.3046 | 33.2653 | 59.9934 | 18.8 | 27.2969 | 15.3992 | 60.01 | 1 | 27.2831 | 14.4751 | 60.0264 | 1
27.2892 | 85.6883 | 60.0006 | 72.2 | 27.2912 | 52.9003 | 59.98 | 36.6 | 27.313 | 33.2505 | 59.9935 | 18.8 | 27.3052 | 15.3986 | 60.01 | 1 | 27.2915 | 14.4688 | 60.0266 | 1
27.2975 | 85.688 | 60.0006 | 72.2 | 27.2995 | 52.8972 | 59.98 | 36.6 | 27.3213 | 33.2357 | 59.9937 | 18.8 | 27.3135 | 15.3981 | 60.01 | 1 | 27.2998 | 14.4624 | 60.0267 | 1
27.3059 | 85.6913 | 60.0005 | 72.2 | 27.3078 | 52.894 | 59.98 | 36.6 | 27.3297 | 33.2283 | 59.9939 | 18.8 | 27.3219 | 15.3975 | 60.01 | 1 | 27.3081 | 14.456 | 60.0269 | 1
27.3142 | 85.6947 | 60.0004 | 72.2 | 27.3162 | 52.8898 | 59.98 | 36.6 | 27.338 | 33.221 | 59.994 | 18.8 | 27.3302 | 15.397 | 60.01 | 1 | 27.3165 | 14.4497 | 60.0271 | 1
27.3225 | 85.6972 | 60.0003 | 72.2 | 27.3245 | 52.8856 | 59.98 | 36.6 | 27.3463 | 33.2208 | 59.9942 | 18.8 | 27.3385 | 15.4027 | 60.01 | 1 | 27.3248 | 14.4412 | 60.0272 | 1
27.3309 | 85.6998 | 60.0002 | 72.2 | 27.3328 | 52.8812 | 59.98 | 36.6 | 27.3546 | 33.2205 | 59.9944 | 18.8 | 27.3469 | 15.4085 | 60.01 | 1 | 27.3331 | 14.4328 | 60.0274 | 1
27.3392 | 85.7033 | 60.0001 | 72.2 | 27.3412 | 52.8767 | 59.98 | 36.6 | 27.363 | 33.2205 | 59.9945 | 18.8 | 27.3552 | 15.4143 | 60.01 | 1 | 27.3415 | 14.4306 | 60.0275 | 1
27.3475 | 85.7069 | 60.0001 | 72.2 | 27.3495 | 52.8724 | 59.98 | 36.6 | 27.3713 | 33.2205 | 59.9947 | 18.8 | 27.3635 | 15.42 | 60.01 | 1 | 27.3498 | 14.4285 | 60.0277 | 1
27.3559 | 85.7106 | 60.01 | 72.2 | 27.3578 | 52.8681 | 59.98 | 36.6 | 27.3796 | 33.2119 | 59.9949 | 18.8 | 27.3719 | 15.4108 | 60.01 | 1 | 27.3581 | 14.4263 | 60.0279 | 1
27.3642 | 85.7143 | 60.0099 | 72.2 | 27.3662 | 52.8625 | 59.98 | 36.6 | 27.3879 | 33.2034 | 59.995 | 18.8 | 27.3802 | 15.4016 | 60.01 | 1 | 27.3665 | 14.4242 | 60.0281 | 1
27.3725 | 85.7173 | 60.0098 | 72.2 | 27.3745 | 52.8568 | 59.98 | 36.6 | 27.3963 | 33.1948 | 59.9952 | 18.8 | 27.3885 | 15.3928 | 60.01 | 1 | 27.3748 | 14.4201 | 60.0282 | 1
27.3809 | 85.7203 | 60.0097 | 72.2 | 27.3828 | 52.8499 | 59.98 | 36.6 | 27.4046 | 33.1862 | 59.9954 | 18.8 | 27.3969 | 15.3841 | 60.01 | 1 | 27.3831 | 14.416 | 60.0284 | 1
27.3892 | 85.7206 | 60.0096 | 72.2 | 27.3912 | 52.8429 | 59.98 | 36.6 | 27.413 | 33.1777 | 59.9955 | 18.8 | 27.4052 | 15.3783 | 60.01 | 1 | 27.3914 | 14.412 | 60.0286 | 1
27.3975 | 85.721 | 60.0096 | 72.2 | 27.3995 | 52.8373 | 59.98 | 36.6 | 27.4213 | 33.1691 | 59.9957 | 18.8 | 27.4135 | 15.3725 | 60.01 | 1 | 27.3998 | 14.4079 | 60.0287 | 1
27.4059 | 85.7221 | 60.0095 | 72.2 | 27.4078 | 52.8316 | 59.98 | 36.6 | 27.4296 | 33.1605 | 59.9959 | 18.8 | 27.4219 | 15.3667 | 60.01 | 1 | 27.4081 | 14.4041 | 60.0289 | 1
27.4142 | 85.7232 | 60.0094 | 72.2 | 27.4162 | 52.8249 | 59.98 | 36.6 | 27.4379 | 33.1519 | 59.996 | 18.8 | 27.4302 | 15.3608 | 60.01 | 1 | 27.4164 | 14.4003 | 60.0291 | 1
27.4225 | 85.7224 | 60.0093 | 72.2 | 27.4245 | 52.8181 | 59.98 | 36.6 | 27.4463 | 33.1434 | 59.9962 | 18.8 | 27.4385 | 15.355 | 60.01 | 1 | 27.4248 | 14.3966 | 60.0292 | 1
27.4309 | 85.7217 | 60.0092 | 72.2 | 27.4329 | 52.8101 | 59.98 | 36.6 | 27.4547 | 33.1348 | 59.9964 | 18.8 | 27.4468 | 15.3492 | 60.01 | 1 | 27.4331 | 14.3929 | 60.0294 | 1
27.4392 | 85.718 | 60.0091 | 72.2 | 27.4412 | 52.8022 | 59.98 | 36.6 | 27.463 | 33.1348 | 59.9965 | 18.8 | 27.4552 | 15.3443 | 60.01 | 1 | 27.4414 | 14.3892 | 60.0296 | 1
27.4475 | 85.7144 | 60.0091 | 72.2 | 27.4495 | 52.7943 | 59.98 | 36.6 | 27.4713 | 33.1348 | 59.9967 | 18.8 | 27.4635 | 15.3394 | 60.01 | 1 | 27.4498 | 14.3855 | 60.0297 | 1
27.4559 | 85.7107 | 60.009 | 72.2 | 27.4579 | 52.7865 | 59.98 | 36.6 | 27.4796 | 33.1348 | 59.9969 | 18.8 | 27.4718 | 15.3224 | 60.01 | 1 | 27.4581 | 14.3817 | 60.0299 | 1
27.4642 | 85.707 | 60.0089 | 72.2 | 27.4662 | 52.7836 | 59.98 | 36.6 | 27.488 | 33.1348 | 59.997 | 18.8 | 27.4802 | 15.3054 | 60.01 | 1 | 27.4664 | 14.3779 | 60.02 | 1
27.4725 | 85.7028 | 60.0088 | 72.2 | 27.4745 | 52.7807 | 59.98 | 36.6 | 27.4963 | 33.1348 | 59.9972 | 18.8 | 27.4885 | 15.2837 | 60.01 | 1 | 27.4748 | 14.3741 | 60.0201 | 1
27.4808 | 85.6985 | 60.0087 | 72.2 | 27.4829 | 52.7786 | 59.98 | 36.6 | 27.5046 | 33.1348 | 59.9974 | 18.8 | 27.4968 | 15.2619 | 60.01 | 1 | 27.4831 | 14.3702 | 60.0202 | 1
27.4892 | 85.6946 | 60.0086 | 72.2 | 27.4912 | 52.7764 | 59.98 | 36.6 | 27.5129 | 33.1348 | 59.9975 | 18.8 | 27.5052 | 15.2423 | 60.01 | 1 | 27.4914 | 14.3682 | 60.0203 | 1
27.4975 | 85.6907 | 60.0086 | 72.2 | 27.4995 | 52.7755 | 59.98 | 36.6 | 27.5213 | 33.1348 | 59.9977 | 18.8 | 27.5135 | 15.2227 | 60.01 | 1 | 27.4998 | 14.3662 | 60.0204 | 1
27.5058 | 85.6887 | 60.0085 | 72.2 | 27.5079 | 52.7746 | 59.98 | 36.6 | 27.5296 | 33.1348 | 59.9979 | 18.8 | 27.5218 | 15.2059 | 60.01 | 1 | 27.5081 | 14.3622 | 60.0204 | 1
27.5142 | 85.6867 | 60.0084 | 72.2 | 27.5162 | 52.7747 | 59.98 | 36.6 | 27.538 | 33.1348 | 59.998 | 18.8 | 27.5302 | 15.1891 | 60.01 | 1 | 27.5164 | 14.3583 | 60.0205 | 1
27.5225 | 85.6837 | 60.0083 | 72.2 | 27.5245 | 52.7749 | 59.98 | 36.6 | 27.5463 | 33.1348 | 59.9982 | 18.8 | 27.5385 | 15.1846 | 60.01 | 1 | 27.5247 | 14.3543 | 60.0206 | 1
27.5308 | 85.6807 | 60.0082 | 72.2 | 27.5329 | 52.7752 | 59.98 | 36.6 | 27.5546 | 33.1348 | 59.9984 | 18.8 | 27.5468 | 15.1801 | 60.01 | 1 | 27.5331 | 14.3503 | 60.0207 | 1
27.5392 | 85.6753 | 60.0081 | 72.2 | 27.5412 | 52.7755 | 59.98 | 36.6 | 27.5629 | 33.1347 | 59.9985 | 18.8 | 27.5551 | 15.185 | 60.01 | 1 | 27.5414 | 14.3464 | 60.0208 | 1
27.5475 | 85.6699 | 60.0081 | 72.2 | 27.5496 | 52.7759 | 59.98 | 36.6 | 27.5713 | 33.1346 | 59.9987 | 18.8 | 27.5635 | 15.1899 | 60.01 | 1 | 27.5497 | 14.3424 | 60.0209 | 1
27.5558 | 85.6628 | 60.008 | 72.2 | 27.5579 | 52.7762 | 59.98 | 36.6 | 27.5796 | 33.1347 | 59.9989 | 18.8 | 27.5718 | 15.1948 | 60.01 | 1 | 27.558 | 14.3384 | 60.0209 | 1
27.5642 | 85.6558 | 60.0079 | 72.2 | 27.5662 | 52.7766 | 59.98 | 36.6 | 27.588 | 33.1348 | 59.999 | 18.8 | 27.5801 | 15.1997 | 60.01 | 1 | 27.5664 | 14.3344 | 60.021 | 1
27.5725 | 85.6477 | 60.0078 | 72.2 | 27.5746 | 52.7769 | 59.98 | 36.6 | 27.5963 | 33.1348 | 59.9992 | 18.8 | 27.5885 | 15.2069 | 60.01 | 1 | 27.5747 | 14.3305 | 60.0211 | 1
27.5808 | 85.6395 | 60.0077 | 72.2 | 27.5829 | 52.7771 | 59.98 | 36.6 | 27.6046 | 33.1349 | 59.9994 | 18.8 | 27.5968 | 15.2141 | 60.01 | 1 | 27.583 | 14.3265 | 60.0212 | 1
27.5892 | 85.6314 | 60.0076 | 72.2 | 27.5912 | 52.7774 | 59.98 | 36.6 | 27.6129 | 33.135 | 59.9995 | 18.8 | 27.6051 | 15.2186 | 60.01 | 1 | 27.5914 | 14.32 | 60.0213 | 1
27.5975 | 85.6233 | 60.0076 | 72.2 | 27.5996 | 52.7777 | 59.98 | 36.6 | 27.6213 | 33.1351 | 59.9997 | 18.8 | 27.6135 | 15.223 | 60.01 | 1 | 27.5997 | 14.3135 | 60.0214 | 1
27.6058 | 85.6188 | 60.0075 | 72.2 | 27.6079 | 52.7779 | 59.98 | 36.6 | 27.6296 | 33.1352 | 59.9999 | 18.8 | 27.6218 | 15.2274 | 60.01 | 1 | 27.608 | 14.3069 | 60.0214 | 1
27.6142 | 85.6143 | 60.0074 | 72.2 | 27.6162 | 52.7779 | 59.98 | 36.6 | 27.6379 | 33.1352 | 60 | 18.8 | 27.6301 | 15.2319 | 60.01 | 1 | 27.6164 | 14.3004 | 60.0215 | 1
27.6225 | 85.613 | 60.0073 | 72.2 | 27.6246 | 52.7778 | 59.98 | 36.6 | 27.6462 | 33.1354 | 60.0002 | 18.8 | 27.6385 | 15.2363 | 60.01 | 1 | 27.6247 | 14.2985 | 60.0216 | 1
27.6308 | 85.6117 | 60.0072 | 72.2 | 27.6329 | 52.7778 | 59.98 | 36.6 | 27.6546 | 33.1356 | 60.0004 | 18.8 | 27.6468 | 15.2408 | 60.01 | 1 | 27.633 | 14.2966 | 60.0217 | 1
27.6391 | 85.612 | 60.0071 | 72.2 | 27.6412 | 52.7777 | 59.98 | 36.6 | 27.6629 | 33.1356 | 60.0005 | 18.8 | 27.6551 | 15.2474 | 60.01 | 1 | 27.6414 | 14.2946 | 60.0218 | 1
27.6475 | 85.6122 | 60.0071 | 72.2 | 27.6496 | 52.7758 | 59.98 | 36.6 | 27.6713 | 33.1356 | 60.0007 | 18.8 | 27.6634 | 15.254 | 60.01 | 1 | 27.6497 | 14.2927 | 60.0219 | 1
27.6558 | 85.611 | 60.007 | 72.2 | 27.6579 | 52.7738 | 59.98 | 36.6 | 27.6796 | 33.1356 | 60.0009 | 18.8 | 27.6718 | 15.2562 | 60.01 | 1 | 27.658 | 14.2976 | 60.0219 | 1
27.6641 | 85.6098 | 60.0069 | 72.2 | 27.6663 | 52.772 | 59.98 | 36.6 | 27.6879 | 33.1356 | 60.001 | 18.8 | 27.6801 | 15.2584 | 60.01 | 1 | 27.6664 | 14.3026 | 60.022 | 1
27.6725 | 85.6085 | 60.0068 | 72.2 | 27.6746 | 52.7701 | 59.98 | 36.6 | 27.6962 | 33.1356 | 60.0012 | 18.8 | 27.6884 | 15.2606 | 60.01 | 1 | 27.6747 | 14.31 | 60.0221 | 1
27.6808 | 85.6073 | 60.0067 | 72.2 | 27.6829 | 52.7707 | 59.98 | 36.6 | 27.7046 | 33.1356 | 60.0014 | 18.8 | 27.6968 | 15.2628 | 60.01 | 1 | 27.683 | 14.3175 | 60.0222 | 1
27.6891 | 85.6061 | 60.0066 | 72.2 | 27.6913 | 52.7714 | 59.98 | 36.6 | 27.7129 | 33.1356 | 60.0015 | 18.8 | 27.7051 | 15.2651 | 60.01 | 1 | 27.6913 | 14.3225 | 60.0223 | 1
27.6975 | 85.6049 | 60.0066 | 72.2 | 27.6996 | 52.772 | 59.98 | 36.6 | 27.7213 | 33.1356 | 60.0017 | 18.8 | 27.7134 | 15.2673 | 60.01 | 1 | 27.6997 | 14.3275 | 60.0224 | 1
27.7058 | 85.602 | 60.0065 | 72.2 | 27.7079 | 52.7726 | 59.98 | 36.6 | 27.7296 | 33.1356 | 60.0019 | 18.8 | 27.7218 | 15.2695 | 60.01 | 1 | 27.708 | 14.3279 | 60.0224 | 1
27.7141 | 85.5992 | 60.0064 | 72.2 | 27.7163 | 52.771 | 59.98 | 36.6 | 27.7379 | 33.1355 | 60.002 | 18.8 | 27.7301 | 15.2717 | 60.01 | 1 | 27.7163 | 14.3284 | 60.0225 | 1
27.7225 | 85.5961 | 60.0063 | 72.2 | 27.7246 | 52.7695 | 59.98 | 36.6 | 27.7462 | 33.1355 | 60.0022 | 18.8 | 27.7384 | 15.2736 | 60.01 | 1 | 27.7247 | 14.3364 | 60.0226 | 1
27.7308 | 85.593 | 60.0062 | 72.2 | 27.7329 | 52.7698 | 59.98 | 36.6 | 27.7546 | 33.1355 | 60.0024 | 18.8 | 27.7468 | 15.2754 | 60.01 | 1 | 27.733 | 14.3444 | 60.0227 | 1
27.7391 | 85.5917 | 60.0061 | 72.2 | 27.7413 | 52.7702 | 59.98 | 36.6 | 27.7629 | 33.1354 | 60.0025 | 18.8 | 27.7551 | 15.2686 | 60.01 | 1 | 27.7413 | 14.3433 | 60.0228 | 1
27.7475 | 85.5904 | 60.0061 | 72.2 | 27.7496 | 52.7706 | 59.98 | 36.6 | 27.7712 | 33.1354 | 60.0027 | 18.8 | 27.7634 | 15.2617 | 60.01 | 1 | 27.7497 | 14.3422 | 60.0229 | 1
27.7558 | 85.5884 | 60.006 | 72.2 | 27.7579 | 52.7709 | 59.98 | 36.6 | 27.7795 | 33.1353 | 60.0029 | 18.8 | 27.7717 | 15.2548 | 60.01 | 1 | 27.758 | 14.3429 | 60.0229 | 1
27.7641 | 85.5864 | 60.0059 | 72.2 | 27.7663 | 52.768 | 59.98 | 36.6 | 27.7879 | 33.1353 | 60.003 | 18.8 | 27.7801 | 15.2479 | 60.01 | 1 | 27.7663 | 14.3437 | 60.023 | 1
27.7725 | 85.5831 | 60.0058 | 72.2 | 27.7746 | 52.7651 | 59.98 | 36.6 | 27.7962 | 33.1348 | 60.0032 | 18.8 | 27.7884 | 15.241 | 60.01 | 1 | 27.7746 | 14.3422 | 60.0231 | 1
27.7808 | 85.5798 | 60.0057 | 72.2 | 27.783 | 52.7615 | 59.98 | 36.6 | 27.8046 | 33.1343 | 60.0034 | 18.8 | 27.7967 | 15.2341 | 60.01 | 1 | 27.783 | 14.3406 | 60.0232 | 1
27.7891 | 85.5778 | 60.0056 | 72.2 | 27.7913 | 52.7579 | 59.98 | 36.6 | 27.8129 | 33.1338 | 60.0035 | 18.8 | 27.8051 | 15.2272 | 60.01 | 1 | 27.7913 | 14.3411 | 60.0233 | 1
27.7974 | 85.5759 | 60.0056 | 72.2 | 27.7996 | 52.7564 | 59.98 | 36.6 | 27.8212 | 33.1333 | 60.0037 | 18.8 | 27.8134 | 15.2203 | 60.01 | 1 | 27.7996 | 14.3416 | 60.0234 | 1
27.8058 | 85.575 | 60.0055 | 72.2 | 27.808 | 52.755 | 59.98 | 36.6 | 27.8295 | 33.1328 | 60.0039 | 18.8 | 27.8217 | 15.2115 | 60.01 | 1 | 27.808 | 14.3357 | 60.0234 | 1
27.8141 | 85.5742 | 60.0054 | 72.2 | 27.8163 | 52.7535 | 59.98 | 36.6 | 27.8379 | 33.1323 | 60.004 | 18.8 | 27.8301 | 15.2027 | 60.01 | 1 | 27.8163 | 14.3299 | 60.0235 | 1
27.8224 | 85.5713 | 60.0053 | 72.2 | 27.8246 | 52.7521 | 59.98 | 36.6 | 27.8462 | 33.1319 | 60.0042 | 18.8 | 27.8384 | 15.2027 | 60.01 | 1 | 27.8246 | 14.3264 | 60.0236 | 1
27.8308 | 85.5684 | 60.0052 | 72.2 | 27.833 | 52.7424 | 59.98 | 36.6 | 27.8546 | 33.1314 | 60.0044 | 18.8 | 27.8467 | 15.2027 | 60.01 | 1 | 27.8329 | 14.323 | 60.0237 | 1
27.8391 | 85.5654 | 60.0051 | 72.2 | 27.8413 | 52.7328 | 59.98 | 36.6 | 27.8629 | 33.1309 | 60.0045 | 18.8 | 27.8551 | 15.2049 | 60.01 | 1 | 27.8413 | 14.3177 | 60.0238 | 1
27.8474 | 85.5624 | 60.0051 | 72.2 | 27.8496 | 52.724 | 59.98 | 36.6 | 27.8712 | 33.1304 | 60.0047 | 18.8 | 27.8634 | 15.2071 | 60.01 | 1 | 27.8496 | 14.3124 | 60.0239 | 1
27.8558 | 85.5599 | 60.005 | 72.2 | 27.858 | 52.7152 | 59.98 | 36.6 | 27.8795 | 33.1304 | 60.0049 | 18.8 | 27.8717 | 15.2005 | 60.01 | 1 | 27.8579 | 14.3101 | 60.0239 | 1
27.8641 | 85.5575 | 60.0049 | 72.2 | 27.8663 | 52.7032 | 59.98 | 36.6 | 27.8879 | 33.1304 | 60.005 | 18.8 | 27.8801 | 15.1938 | 60.01 | 1 | 27.8663 | 14.3077 | 60.024 | 1
27.8724 | 85.5546 | 60.0048 | 72.2 | 27.8746 | 52.6911 | 59.98 | 36.6 | 27.8962 | 33.1304 | 60.0052 | 18.8 | 27.8884 | 15.1872 | 60.01 | 1 | 27.8746 | 14.304 | 60.0241 | 1
27.8808 | 85.5518 | 60.0047 | 72.2 | 27.883 | 52.6794 | 59.98 | 36.6 | 27.9045 | 33.1304 | 60.0054 | 18.8 | 27.8967 | 15.1806 | 60.01 | 1 | 27.8829 | 14.3004 | 60.0242 | 1
27.8891 | 85.5483 | 60.0046 | 72.2 | 27.8913 | 52.6677 | 59.98 | 36.6 | 27.9128 | 33.1304 | 60.0055 | 18.8 | 27.905 | 15.1679 | 60.01 | 1 | 27.8913 | 14.2955 | 60.0243 | 1
27.8974 | 85.5448 | 60.0046 | 72.2 | 27.8997 | 52.656 | 59.98 | 36.6 | 27.9212 | 33.1304 | 60.0057 | 18.8 | 27.9134 | 15.1552 | 60.01 | 1 | 27.8996 | 14.2905 | 60.0244 | 1
27.9058 | 85.5437 | 60.0045 | 72.2 | 27.908 | 52.6443 | 59.98 | 36.6 | 27.9295 | 33.1304 | 60.0059 | 18.8 | 27.9217 | 15.1425 | 60.01 | 1 | 27.9079 | 14.2855 | 60.0244 | 1
27.9141 | 85.5427 | 60.0044 | 72.2 | 27.9163 | 52.6409 | 59.98 | 36.6 | 27.9379 | 33.1304 | 60.006 | 18.8 | 27.93 | 15.1298 | 60.01 | 1 | 27.9162 | 14.2806 | 60.0245 | 1
27.9224 | 85.5428 | 60.0043 | 72.2 | 27.9247 | 52.6374 | 59.98 | 36.6 | 27.9462 | 33.1304 | 60.0062 | 18.8 | 27.9384 | 15.1166 | 60.01 | 1 | 27.9246 | 14.2774 | 60.0246 | 1
27.9308 | 85.5429 | 60.0042 | 72.2 | 27.933 | 52.634 | 59.98 | 36.6 | 27.9545 | 33.1304 | 60.0064 | 18.8 | 27.9467 | 15.1034 | 60.01 | 1 | 27.9329 | 14.2742 | 60.0247 | 1
27.9391 | 85.5442 | 60.0041 | 72.2 | 27.9413 | 52.6305 | 59.98 | 36.6 | 27.9628 | 33.1304 | 60.0065 | 18.8 | 27.955 | 15.0991 | 60.01 | 1 | 27.9412 | 14.273 | 60.0248 | 1
27.9474 | 85.5456 | 60.0041 | 72.2 | 27.9497 | 52.6311 | 59.98 | 36.6 | 27.9712 | 33.1304 | 60.0067 | 18.8 | 27.9634 | 15.0947 | 60.01 | 1 | 27.9496 | 14.2718 | 60.0249 | 1
27.9558 | 85.5469 | 60.004 | 72.2 | 27.958 | 52.6317 | 59.98 | 36.6 | 27.9795 | 33.1304 | 60.0069 | 18.8 | 27.9717 | 15.0904 | 60.01 | 1 | 27.9579 | 14.2718 | 60.0249 | 1
27.9641 | 85.5482 | 60.0039 | 72.2 | 27.9663 | 52.6319 | 59.98 | 36.6 | 27.9879 | 33.1304 | 60.007 | 18.8 | 27.98 | 15.086 | 60.01 | 1 | 27.9662 | 14.2718 | 60.025 | 1
27.9724 | 85.5491 | 60.0038 | 72.2 | 27.9747 | 52.6321 | 59.98 | 36.6 | 27.9962 | 33.1304 | 60.0072 | 18.8 | 27.9884 | 15.0877 | 60.01 | 1 | 27.9745 | 14.2737 | 60.0251 | 1
27.9807 | 85.55 | 60.0037 | 72.2 | 27.983 | 52.6321 | 59.98 | 36.6 | 28.0045 | 33.1304 | 60.0074 | 18.8 | 27.9967 | 15.0894 | 60.01 | 1 | 27.9829 | 14.2756 | 60.0252 | 1
27.9891 | 85.5508 | 60.0036 | 72.2 | 27.9913 | 52.632 | 59.98 | 36.6 | 28.0128 | 33.1304 | 60.0075 | 18.8 | 28.005 | 15.0912 | 60.01 | 1 | 27.9912 | 14.2796 | 60.0253 | 1
27.9974 | 85.5517 | 60.0036 | 72.2 | 27.9997 | 52.6319 | 59.98 | 36.6 | 28.0212 | 33.1304 | 60.0077 | 18.8 | 28.0133 | 15.0929 | 60.01 | 1 | 27.9995 | 14.2836 | 60.0254 | 1
28.0057 | 85.549 | 60.0035 | 72.2 | 28.008 | 52.6319 | 59.98 | 36.6 | 28.0295 | 33.1304 | 60.0079 | 18.8 | 28.0217 | 15.0929 | 60.01 | 1 | 28.0078 | 14.29 | 60.0254 | 1
28.0141 | 85.5464 | 60.0034 | 72.2 | 28.0164 | 52.6316 | 59.98 | 36.6 | 28.0378 | 33.1304 | 60.008 | 18.8 | 28.03 | 15.0929 | 60.01 | 1 | 28.0162 | 14.2965 | 60.0255 | 1
28.0224 | 85.5349 | 60.0033 | 72.2 | 28.0247 | 52.6313 | 59.98 | 36.6 | 28.0462 | 33.1304 | 60.0082 | 18.8 | 28.0383 | 15.0929 | 60.01 | 1 | 28.0245 | 14.3029 | 60.0256 | 1
28.0307 | 85.5235 | 60.0032 | 72.2 | 28.033 | 52.6304 | 59.98 | 36.6 | 28.0545 | 33.1304 | 60.0084 | 18.8 | 28.0467 | 15.0929 | 60.01 | 1 | 28.0328 | 14.3093 | 60.0257 | 1
28.0391 | 85.512 | 60.0031 | 72.2 | 28.0414 | 52.6294 | 59.98 | 36.6 | 28.0629 | 33.1304 | 60.0085 | 18.8 | 28.055 | 15.0929 | 60.01 | 1 | 28.0412 | 14.3158 | 60.0258 | 1
28.0474 | 85.5006 | 60.0031 | 72.2 | 28.0497 | 52.6285 | 59.98 | 36.6 | 28.0712 | 33.1304 | 60.0087 | 18.8 | 28.0633 | 15.0929 | 60.01 | 1 | 28.0495 | 14.3222 | 60.0259 | 1
28.0557 | 85.4895 | 60.003 | 72.2 | 28.058 | 52.6275 | 59.98 | 36.6 | 28.0795 | 33.1304 | 60.0089 | 18.8 | 28.0717 | 15.0929 | 60.01 | 1 | 28.0578 | 14.3267 | 60.0259 | 1
28.0641 | 85.4784 | 60.0029 | 72.2 | 28.0664 | 52.6268 | 59.98 | 36.6 | 28.0878 | 33.1304 | 60.009 | 18.8 | 28.08 | 15.0929 | 60.01 | 1 | 28.0662 | 14.3313 | 60.026 | 1
28.0724 | 85.464 | 60.0028 | 72.2 | 28.0747 | 52.6261 | 59.98 | 36.6 | 28.0962 | 33.1304 | 60.0092 | 18.8 | 28.0883 | 15.0929 | 60.01 | 1 | 28.0745 | 14.3075 | 60.0261 | 1
28.0807 | 85.4496 | 60.0027 | 72.2 | 28.083 | 52.6262 | 59.98 | 36.6 | 28.1045 | 33.1304 | 60.0094 | 18.8 | 28.0967 | 15.0929 | 60.01 | 1 | 28.0828 | 14.2837 | 60.0262 | 1
28.0891 | 85.4367 | 60.0026 | 72.2 | 28.0914 | 52.6262 | 59.98 | 36.6 | 28.1129 | 33.1304 | 60.0095 | 18.8 | 28.105 | 15.0929 | 60.01 | 1 | 28.0911 | 14.2604 | 60.0263 | 1
28.0974 | 85.4237 | 60.0026 | 72.2 | 28.0997 | 52.6244 | 59.98 | 36.6 | 28.1212 | 33.1304 | 60.0097 | 18.8 | 28.1133 | 15.0929 | 60.01 | 1 | 28.0995 | 14.2371 | 60.0264 | 1
28.1057 | 85.4191 | 60.0025 | 72.2 | 28.108 | 52.6226 | 59.98 | 36.6 | 28.1295 | 33.1304 | 60.0099 | 18.8 | 28.1216 | 15.0929 | 60.01 | 1 | 28.1078 | 14.2138 | 60.0264 | 1
28.1141 | 85.4144 | 60.0024 | 72.2 | 28.1164 | 52.6206 | 59.98 | 36.6 | 28.1378 | 33.1304 | 60.01 | 18.8 | 28.13 | 15.0929 | 60.01 | 1 | 28.1161 | 14.1905 | 60.0265 | 1
28.1224 | 85.4104 | 60.0023 | 72.2 | 28.1247 | 52.6186 | 59.98 | 36.6 | 28.1462 | 33.1304 | 60.01 | 18.8 | 28.1383 | 15.0929 | 60.01 | 1 | 28.1245 | 14.1712 | 60.0266 | 1
28.1307 | 85.4064 | 60.0022 | 72.2 | 28.1331 | 52.6166 | 59.98 | 36.6 | 28.1545 | 33.1303 | 60.01 | 18.8 | 28.1466 | 15.0929 | 60.01 | 1 | 28.1328 | 14.1519 | 60.0267 | 1
28.1391 | 85.4008 | 60.0021 | 72.2 | 28.1414 | 52.6145 | 59.98 | 36.6 | 28.1628 | 33.1303 | 60.01 | 18.8 | 28.155 | 15.0936 | 60.01 | 1 | 28.1411 | 14.1326 | 60.0268 | 1
28.1474 | 85.3952 | 60.0021 | 72.2 | 28.1497 | 52.6126 | 59.98 | 36.6 | 28.1711 | 33.1303 | 60.01 | 18.8 | 28.1633 | 15.0944 | 60.01 | 1 | 28.1494 | 14.1132 | 60.0269 | 1
28.1557 | 85.3929 | 60.002 | 72.2 | 28.1581 | 52.6108 | 59.98 | 36.6 | 28.1795 | 33.1303 | 60.01 | 18.8 | 28.1716 | 15.0952 | 60.01 | 1 | 28.1577 | 14.1223 | 60.0269 | 1
28.164 | 85.3906 | 60.0019 | 72.2 | 28.1664 | 52.6082 | 59.98 | 36.6 | 28.1878 | 33.1303 | 60.01 | 18.8 | 28.18 | 15.096 | 60.01 | 1 | 28.1661 | 14.1314 | 60.027 | 1
28.1724 | 85.39 | 60.0018 | 72.2 | 28.1747 | 52.6056 | 59.98 | 36.6 | 28.1962 | 33.1303 | 60.01 | 18.8 | 28.1883 | 15.0968 | 60.01 | 1 | 28.1744 | 14.1418 | 60.0271 | 1
28.1807 | 85.3894 | 60.0017 | 72.2 | 28.1831 | 52.6019 | 59.98 | 36.6 | 28.2045 | 33.1303 | 60.01 | 18.8 | 28.1966 | 15.0975 | 60.01 | 1 | 28.1827 | 14.1523 | 60.0272 | 1
28.189 | 85.3879 | 60.0016 | 72.2 | 28.1914 | 52.5981 | 59.98 | 36.6 | 28.2128 | 33.1169 | 60.01 | 18.8 | 28.205 | 15.0983 | 60.01 | 1 | 28.1911 | 14.1627 | 60.0273 | 1
28.1974 | 85.3865 | 60.0016 | 72.2 | 28.1997 | 52.5953 | 59.98 | 36.6 | 28.2211 | 33.1036 | 60.01 | 18.8 | 28.2133 | 15.0991 | 60.01 | 1 | 28.1994 | 14.1732 | 60.0274 | 1
28.2057 | 85.3853 | 60.0015 | 72.2 | 28.2081 | 52.5924 | 59.98 | 36.6 | 28.2295 | 33.0902 | 60.01 | 18.8 | 28.2216 | 15.0999 | 60.01 | 1 | 28.2077 | 14.1797 | 60.0274 | 1
28.214 | 85.3841 | 60.0014 | 72.2 | 28.2164 | 52.5897 | 59.98 | 36.6 | 28.2378 | 33.0768 | 60.01 | 18.8 | 28.2299 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.2161 | 14.1862 | 60.0275 | 1
28.2224 | 85.3841 | 60.0013 | 72.2 | 28.2247 | 52.5869 | 59.98 | 36.6 | 28.2462 | 33.0535 | 60.01 | 18.8 | 28.2383 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.2244 | 14.1951 | 60.0276 | 1
28.2307 | 85.3841 | 60.0012 | 72.2 | 28.2331 | 52.584 | 59.98 | 36.6 | 28.2545 | 33.0301 | 60.01 | 18.8 | 28.2466 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.2327 | 14.2041 | 60.0277 | 1
28.239 | 85.3861 | 60.0011 | 72.2 | 28.2414 | 52.581 | 59.98 | 36.6 | 28.2628 | 33.0068 | 60.01 | 18.8 | 28.2549 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.241 | 14.1979 | 60.0278 | 1
28.2474 | 85.3881 | 60.0011 | 72.2 | 28.2498 | 52.5782 | 59.98 | 36.6 | 28.2711 | 32.9834 | 60.01 | 18.8 | 28.2633 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.2494 | 14.1918 | 60.0279 | 1
28.2557 | 85.3912 | 60.001 | 72.2 | 28.2581 | 52.5753 | 59.98 | 36.6 | 28.2795 | 32.9601 | 60.01 | 18.8 | 28.2716 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.2577 | 14.1814 | 60.0279 | 1
28.264 | 85.3943 | 60.0009 | 72.2 | 28.2664 | 52.5754 | 59.98 | 36.6 | 28.2878 | 32.9367 | 60.01 | 18.8 | 28.2799 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.266 | 14.1709 | 60.028 | 1
28.2724 | 85.3983 | 60.0008 | 72.2 | 28.2747 | 52.5756 | 59.98 | 36.6 | 28.2961 | 32.9268 | 60.01 | 18.8 | 28.2883 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.2744 | 14.1503 | 60.0281 | 1
28.2807 | 85.4023 | 60.0007 | 72.2 | 28.2831 | 52.5759 | 59.98 | 36.6 | 28.3044 | 32.9168 | 60.01 | 18.8 | 28.2966 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.2827 | 14.1298 | 60.0282 | 1
28.289 | 85.4071 | 60.0006 | 72.2 | 28.2914 | 52.5763 | 59.98 | 36.6 | 28.3128 | 32.9068 | 60.01 | 18.8 | 28.3049 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.291 | 14.112 | 60.0283 | 1
28.2974 | 85.4118 | 60.0006 | 72.2 | 28.2998 | 52.5766 | 59.98 | 36.6 | 28.3211 | 32.8968 | 60.01 | 18.8 | 28.3133 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.2993 | 14.0943 | 60.0284 | 1
28.3057 | 85.4165 | 60.0005 | 72.2 | 28.3081 | 52.5769 | 59.98 | 36.6 | 28.3295 | 32.8968 | 60.01 | 18.8 | 28.3216 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.3076 | 14.0789 | 60.0284 | 1
28.314 | 85.4213 | 60.0004 | 72.2 | 28.3164 | 52.5772 | 59.98 | 36.6 | 28.3378 | 32.8968 | 60.01 | 18.8 | 28.3299 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.316 | 14.0634 | 60.0285 | 1
28.3223 | 85.4229 | 60.0003 | 72.2 | 28.3248 | 52.5775 | 59.98 | 36.6 | 28.3461 | 32.8968 | 60.01 | 18.8 | 28.3382 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.3243 | 14.0609 | 60.0286 | 1
28.3307 | 85.4246 | 60.0002 | 72.2 | 28.3331 | 52.5778 | 59.98 | 36.6 | 28.3544 | 32.8968 | 60.01 | 18.8 | 28.3466 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.3326 | 14.0584 | 60.0287 | 1
28.339 | 85.4259 | 60.0001 | 72.2 | 28.3414 | 52.578 | 59.98 | 36.6 | 28.3628 | 32.8968 | 60.01 | 18.8 | 28.3549 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.341 | 14.0558 | 60.0288 | 1
28.3473 | 85.4272 | 60.0001 | 72.2 | 28.3498 | 52.5782 | 59.98 | 36.6 | 28.3711 | 32.8968 | 60.01 | 18.8 | 28.3632 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.3493 | 14.0533 | 60.0289 | 1
28.3557 | 85.4279 | 60 | 72.2 | 28.3581 | 52.5785 | 59.98 | 36.6 | 28.3795 | 32.8968 | 60.01 | 18.8 | 28.3716 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.3576 | 14.067 | 60.0289 | 1
28.364 | 85.4285 | 60 | 72.2 | 28.3665 | 52.5785 | 59.98 | 36.6 | 28.3878 | 32.8968 | 60.01 | 18.8 | 28.3799 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.366 | 14.0807 | 60.029 | 1
28.3723 | 85.4245 | 60 | 72.2 | 28.3748 | 52.5785 | 59.98 | 36.6 | 28.3961 | 32.8962 | 60.01 | 18.8 | 28.3882 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.3743 | 14.0916 | 60.0291 | 1
28.3807 | 85.4205 | 60 | 72.2 | 28.3831 | 52.5749 | 59.98 | 36.6 | 28.4044 | 32.8957 | 60.01 | 18.8 | 28.3966 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.3826 | 14.1024 | 60.0292 | 1
28.389 | 85.4165 | 60 | 72.2 | 28.3914 | 52.5713 | 59.98 | 36.6 | 28.4128 | 32.8951 | 60.01 | 18.8 | 28.4049 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.3909 | 14.1085 | 60.0293 | 1
28.3973 | 85.4124 | 60 | 72.2 | 28.3998 | 52.5677 | 59.98 | 36.6 | 28.4211 | 32.8945 | 60.01 | 18.8 | 28.4132 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.3993 | 14.1146 | 60.0294 | 1
28.4057 | 85.4096 | 60 | 72.2 | 28.4081 | 52.5641 | 59.98 | 36.6 | 28.4294 | 32.894 | 60.01 | 18.8 | 28.4216 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.4076 | 14.1247 | 60.0294 | 1
28.414 | 85.4068 | 60 | 72.2 | 28.4165 | 52.5605 | 59.98 | 36.6 | 28.4377 | 32.8934 | 60.01 | 18.8 | 28.4299 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.4159 | 14.1348 | 60.0295 | 1
28.4223 | 85.4037 | 60 | 72.2 | 28.4248 | 52.5569 | 59.98 | 36.6 | 28.4461 | 32.8929 | 60.01 | 18.8 | 28.4382 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.4243 | 14.1474 | 60.0296 | 1
28.4307 | 85.4006 | 60 | 72.2 | 28.4331 | 52.5489 | 59.98 | 36.6 | 28.4544 | 32.8923 | 60.01 | 18.8 | 28.4466 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.4326 | 14.16 | 60.0297 | 1
28.439 | 85.3988 | 60 | 72.2 | 28.4415 | 52.541 | 59.98 | 36.6 | 28.4628 | 32.8918 | 60.01 | 18.8 | 28.4549 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.4409 | 14.1664 | 60.0298 | 1
28.4473 | 85.3969 | 60 | 72.2 | 28.4498 | 52.5313 | 59.98 | 36.6 | 28.4711 | 32.8914 | 60.01 | 18.8 | 28.4632 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.4492 | 14.1729 | 60.0299 | 1
28.4557 | 85.398 | 60 | 72.2 | 28.4582 | 52.5217 | 59.98 | 36.6 | 28.4794 | 32.8915 | 60.01 | 18.8 | 28.4715 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.4576 | 14.1817 | 60.0299 | 1
28.464 | 85.3991 | 60 | 72.2 | 28.4665 | 52.5157 | 59.98 | 36.6 | 28.4877 | 32.8916 | 60.01 | 18.8 | 28.4799 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.4659 | 14.1905 | 60.03 | 1
28.4723 | 85.4004 | 60 | 72.2 | 28.4748 | 52.5097 | 59.98 | 36.6 | 28.4961 | 32.8917 | 60.01 | 18.8 | 28.4882 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.4742 | 14.1897 | 60.0301 | 1
28.4806 | 85.4017 | 60 | 72.2 | 28.4832 | 52.5037 | 59.98 | 36.6 | 28.5044 | 32.8918 | 60.01 | 18.8 | 28.4965 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.4825 | 14.1888 | 60.0302 | 1
28.489 | 85.4025 | 60 | 72.2 | 28.4915 | 52.4977 | 59.98 | 36.6 | 28.5128 | 32.8919 | 60.01 | 18.8 | 28.5049 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.4909 | 14.1726 | 60.0303 | 1
28.4973 | 85.4033 | 60 | 72.2 | 28.4998 | 52.4917 | 59.98 | 36.6 | 28.5211 | 32.892 | 60.01 | 18.8 | 28.5132 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.4992 | 14.1564 | 60.0304 | 1
28.5056 | 85.4029 | 60 | 72.2 | 28.5081 | 52.4857 | 59.98 | 36.6 | 28.5294 | 32.8921 | 60.01 | 18.8 | 28.5215 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.5075 | 14.1403 | 60.0304 | 1
28.514 | 85.4025 | 60 | 72.2 | 28.5165 | 52.4841 | 59.98 | 36.6 | 28.5377 | 32.8922 | 60.01 | 18.8 | 28.5299 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.5158 | 14.1242 | 60.0305 | 1
28.5223 | 85.3989 | 60 | 72.2 | 28.5248 | 52.4824 | 59.98 | 36.6 | 28.5461 | 32.8922 | 60.01 | 18.8 | 28.5382 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.5242 | 14.1081 | 60.0306 | 1
28.5306 | 85.3953 | 60 | 72.2 | 28.5332 | 52.4824 | 59.98 | 36.6 | 28.5544 | 32.8922 | 60.01 | 18.8 | 28.5465 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.5325 | 14.0919 | 60.0307 | 1
28.539 | 85.3909 | 60 | 72.2 | 28.5415 | 52.4824 | 59.98 | 36.6 | 28.5627 | 32.8923 | 60.01 | 18.8 | 28.5549 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.5408 | 14.0772 | 60.0308 | 1
28.5473 | 85.3865 | 60 | 72.2 | 28.5498 | 52.4825 | 59.98 | 36.6 | 28.571 | 32.8925 | 60.01 | 18.8 | 28.5632 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.5492 | 14.0624 | 60.0309 | 1
28.5556 | 85.3799 | 60 | 72.2 | 28.5582 | 52.4825 | 59.98 | 36.6 | 28.5794 | 32.8927 | 60.01 | 18.8 | 28.5715 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.5575 | 14.0441 | 60.0309 | 1
28.564 | 85.3733 | 60 | 72.2 | 28.5665 | 52.4825 | 59.98 | 36.6 | 28.5877 | 32.893 | 60.01 | 18.8 | 28.5798 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.5658 | 14.0259 | 60.031 | 1
28.5723 | 85.3668 | 60 | 72.2 | 28.5749 | 52.4825 | 59.98 | 36.6 | 28.5961 | 32.8932 | 60.01 | 18.8 | 28.5882 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.5742 | 14.019 | 60.0311 | 1
28.5806 | 85.3603 | 60 | 72.2 | 28.5832 | 52.4825 | 59.98 | 36.6 | 28.6044 | 32.8935 | 60.01 | 18.8 | 28.5965 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.5825 | 14.0121 | 60.0312 | 1
28.589 | 85.3534 | 60 | 72.2 | 28.5915 | 52.4825 | 59.98 | 36.6 | 28.6127 | 32.8937 | 60.01 | 18.8 | 28.6048 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.5908 | 14.0047 | 60.0313 | 1
28.5973 | 85.3465 | 60 | 72.2 | 28.5999 | 52.4825 | 59.98 | 36.6 | 28.621 | 32.894 | 60.01 | 18.8 | 28.6132 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.5991 | 13.9973 | 60.0314 | 1
28.6056 | 85.3416 | 60 | 72.2 | 28.6082 | 52.4825 | 59.98 | 36.6 | 28.6294 | 32.8942 | 60.01 | 18.8 | 28.6215 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.6075 | 13.994 | 60.0314 | 1
28.614 | 85.3368 | 60 | 72.2 | 28.6165 | 52.4825 | 59.98 | 36.6 | 28.6377 | 32.8945 | 60.01 | 18.8 | 28.6298 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.6158 | 13.9906 | 60.0315 | 1
28.6223 | 85.3328 | 60 | 72.2 | 28.6248 | 52.4825 | 59.98 | 36.6 | 28.6461 | 32.8946 | 60.01 | 18.8 | 28.6382 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.6241 | 13.9835 | 60.0316 | 1
28.6306 | 85.3288 | 60 | 72.2 | 28.6332 | 52.4825 | 59.98 | 36.6 | 28.6544 | 32.8947 | 60.01 | 18.8 | 28.6465 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.6324 | 13.9765 | 60.0317 | 1
28.639 | 85.3265 | 60 | 72.2 | 28.6415 | 52.4825 | 59.98 | 36.6 | 28.6627 | 32.8947 | 60.01 | 18.8 | 28.6548 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.6408 | 13.9826 | 60.0318 | 1
28.6473 | 85.3241 | 60 | 72.2 | 28.6499 | 52.483 | 59.98 | 36.6 | 28.671 | 32.8947 | 60.01 | 18.8 | 28.6632 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.6491 | 13.9886 | 60.0319 | 1
28.6556 | 85.3177 | 60 | 72.2 | 28.6582 | 52.4834 | 59.98 | 36.6 | 28.6794 | 32.8947 | 60.01 | 18.8 | 28.6715 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.6574 | 13.9947 | 60.0319 | 1
28.6639 | 85.3113 | 60 | 72.2 | 28.6665 | 52.4833 | 59.98 | 36.6 | 28.6877 | 32.8947 | 60.01 | 18.8 | 28.6798 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.6657 | 14.0008 | 60.032 | 1
28.6723 | 85.3059 | 60 | 72.2 | 28.6749 | 52.4832 | 59.98 | 36.6 | 28.696 | 32.8946 | 60.01 | 18.8 | 28.6882 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.6741 | 14.0048 | 60.0321 | 1
28.6806 | 85.3004 | 60 | 72.2 | 28.6832 | 52.483 | 59.98 | 36.6 | 28.7043 | 32.8945 | 60.01 | 18.8 | 28.6965 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.6824 | 14.0088 | 60.0322 | 1
28.6889 | 85.2959 | 60 | 72.2 | 28.6916 | 52.4829 | 59.98 | 36.6 | 28.7127 | 32.8944 | 60.01 | 18.8 | 28.7048 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.6907 | 14.0088 | 60.0323 | 1
28.6973 | 85.2913 | 60 | 72.2 | 28.6999 | 52.4824 | 59.98 | 36.6 | 28.721 | 32.8943 | 60.01 | 18.8 | 28.7131 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.6991 | 14.0087 | 60.0324 | 1
28.7056 | 85.2862 | 60 | 72.2 | 28.7082 | 52.482 | 59.98 | 36.6 | 28.7294 | 32.8937 | 60.01 | 18.8 | 28.7215 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.7074 | 14.0087 | 60.0324 | 1
28.7139 | 85.2811 | 60 | 72.2 | 28.7166 | 52.4815 | 59.98 | 36.6 | 28.7377 | 32.8932 | 60.01 | 18.8 | 28.7298 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.7157 | 14.0087 | 60.0325 | 1
28.7223 | 85.2774 | 60 | 72.2 | 28.7249 | 52.481 | 59.98 | 36.6 | 28.746 | 32.8927 | 60.01 | 18.8 | 28.7381 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.724 | 14.0086 | 60.0326 | 1
28.7306 | 85.2736 | 60 | 72.2 | 28.7332 | 52.4801 | 59.98 | 36.6 | 28.7543 | 32.8922 | 60.01 | 18.8 | 28.7465 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.7324 | 14.0086 | 60.0327 | 1
28.7389 | 85.275 | 60 | 72.2 | 28.7415 | 52.4792 | 59.98 | 36.6 | 28.7627 | 32.8916 | 60.01 | 18.8 | 28.7548 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.7407 | 14.0086 | 60.0328 | 1
28.7473 | 85.2765 | 60 | 72.2 | 28.7499 | 52.4789 | 59.98 | 36.6 | 28.771 | 32.8911 | 60.01 | 18.8 | 28.7631 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.749 | 14.0085 | 60.0329 | 1
28.7556 | 85.2788 | 60 | 72.2 | 28.7582 | 52.4785 | 59.98 | 36.6 | 28.7794 | 32.8907 | 60.01 | 18.8 | 28.7715 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.7574 | 14.0109 | 60.0329 | 1
28.7639 | 85.2812 | 60 | 72.2 | 28.7666 | 52.4782 | 59.98 | 36.6 | 28.7877 | 32.8903 | 60.01 | 18.8 | 28.7798 | 15.1007 | 60.01 | 1 | 28.7657 | 14.0133 | 60.033 | 1
28.7723 | 85.2832 | 60 | 72.2 | 28.7749 | 52.4779 | 59.98 | 36.6 | 28.796 | 32.8899 | 60.01 | 18.8 | 28.7881 | 15.0985 | 60.01 | 1 | 28.774 | 14.0205 | 60.0331 | 1
28.7806 | 85.2853 | 60 | 72.2 | 28.7832 | 52.4779 | 59.98 | 36.6 | 28.8043 | 32.8894 | 60.01 | 18.8 | 28.7965 | 15.0963 | 60.01 | 1 | 28.7823 | 14.0277 | 60.0332 | 1
28.7889 | 85.288 | 60 | 72.2 | 28.7916 | 52.4779 | 59.98 | 36.6 | 28.8127 | 32.8894 | 60.01 | 18.8 | 28.8048 | 15.0919 | 60.01 | 1 | 28.7907 | 14.035 | 60.0333 | 1
28.7973 | 85.2907 | 60 | 72.2 | 28.7999 | 52.4779 | 59.98 | 36.6 | 28.821 | 32.8894 | 60.01 | 18.8 | 28.8131 | 15.0875 | 60.01 | 1 | 28.799 | 14.0422 | 60.0334 | 1
28.8056 | 85.292 | 60 | 72.2 | 28.8083 | 52.4779 | 59.98 | 36.6 | 28.8293 | 32.8894 | 60.01 | 18.8 | 28.8214 | 15.0802 | 60.01 | 1 | 28.8073 | 14.0495 | 60.0334 | 1
28.8139 | 85.2933 | 60 | 72.2 | 28.8166 | 52.4779 | 59.98 | 36.6 | 28.8376 | 32.8894 | 60.01 | 18.8 | 28.8298 | 15.073 | 60.01 | 1 | 28.8156 | 14.0567 | 60.0335 | 1
28.8223 | 85.2945 | 60 | 72.2 | 28.8249 | 52.4779 | 59.98 | 36.6 | 28.846 | 32.8894 | 60.01 | 18.8 | 28.8381 | 15.0658 | 60.01 | 1 | 28.824 | 14.06 | 60.0336 | 1
28.8306 | 85.2957 | 60 | 72.2 | 28.8333 | 52.4779 | 59.98 | 36.6 | 28.8543 | 32.8894 | 60.01 | 18.8 | 28.8464 | 15.0585 | 60.01 | 1 | 28.8323 | 14.0634 | 60.0337 | 1
28.8389 | 85.2948 | 60 | 72.2 | 28.8416 | 52.4779 | 59.98 | 36.6 | 28.8627 | 32.8819 | 60.01 | 18.8 | 28.8548 | 15.0475 | 60.01 | 1 | 28.8406 | 14.0601 | 60.0338 | 1
28.8472 | 85.2938 | 60 | 72.2 | 28.8499 | 52.4742 | 59.98 | 36.6 | 28.871 | 32.8744 | 60.01 | 18.8 | 28.8631 | 15.0366 | 60.01 | 1 | 28.849 | 14.0568 | 60.0339 | 1
28.8556 | 85.2933 | 60 | 72.2 | 28.8582 | 52.4706 | 59.98 | 36.6 | 28.8793 | 32.8669 | 60.01 | 18.8 | 28.8714 | 15.024 | 60.01 | 1 | 28.8573 | 14.0492 | 60.0339 | 1
28.8639 | 85.2928 | 60 | 72.2 | 28.8666 | 52.4669 | 59.98 | 36.6 | 28.8876 | 32.8593 | 60.01 | 18.8 | 28.8798 | 15.0115 | 60.01 | 1 | 28.8656 | 14.0416 | 60.034 | 1
28.8722 | 85.2921 | 60 | 72.2 | 28.8749 | 52.4633 | 59.98 | 36.6 | 28.896 | 32.8518 | 60.01 | 18.8 | 28.8881 | 15.0013 | 60.01 | 1 | 28.8739 | 14.0344 | 60.0341 | 1
28.8806 | 85.2915 | 60 | 72.2 | 28.8833 | 52.4593 | 59.98 | 36.6 | 28.9043 | 32.8443 | 60.01 | 18.8 | 28.8964 | 14.991 | 60.01 | 1 | 28.8823 | 14.0272 | 60.0342 | 1
28.8889 | 85.2913 | 60 | 72.2 | 28.8916 | 52.4552 | 59.98 | 36.6 | 28.9127 | 32.8367 | 60.01 | 18.8 | 28.9048 | 14.9836 | 60.01 | 1 | 28.8906 | 14.0201 | 60.0343 | 1
28.8972 | 85.2911 | 60 | 72.2 | 28.8999 | 52.4522 | 59.98 | 36.6 | 28.921 | 32.8292 | 60.01 | 18.8 | 28.9131 | 14.9761 | 60.01 | 1 | 28.8989 | 14.0129 | 60.0344 | 1
28.9056 | 85.2911 | 60 | 72.2 | 28.9083 | 52.4492 | 59.98 | 36.6 | 28.9293 | 32.8217 | 60.01 | 18.8 | 28.9214 | 14.9686 | 60.01 | 1 | 28.9073 | 14.0096 | 60.0344 | 1
28.9139 | 85.291 | 60 | 72.2 | 28.9166 | 52.4434 | 59.98 | 36.6 | 28.9376 | 32.8141 | 60.01 | 18.8 | 28.9297 | 14.9612 | 60.01 | 1 | 28.9156 | 14.0064 | 60.0345 | 1
28.9222 | 85.2911 | 60 | 72.2 | 28.925 | 52.4375 | 59.98 | 36.6 | 28.946 | 32.8141 | 60.01 | 18.8 | 28.9381 | 14.9575 | 60.01 | 1 | 28.9239 | 14.0074 | 60.0346 | 1
28.9306 | 85.2912 | 60 | 72.2 | 28.9333 | 52.4352 | 59.98 | 36.6 | 28.9543 | 32.8141 | 60.01 | 18.8 | 28.9464 | 14.9538 | 60.01 | 1 | 28.9323 | 14.0084 | 60.0347 | 1
28.9389 | 85.2902 | 60 | 72.2 | 28.9416 | 52.433 | 59.98 | 36.6 | 28.9626 | 32.8141 | 60.01 | 18.8 | 28.9547 | 14.9538 | 60.01 | 1 | 28.9406 | 14.0088 | 60.0348 | 1
28.9472 | 85.2891 | 60 | 72.2 | 28.95 | 52.4302 | 59.98 | 36.6 | 28.9709 | 32.8141 | 60.01 | 18.8 | 28.9631 | 14.9538 | 60.01 | 1 | 28.9489 | 14.0092 | 60.0349 | 1
28.9556 | 85.2869 | 60 | 72.2 | 28.9583 | 52.4274 | 59.98 | 36.6 | 28.9793 | 32.8141 | 60.01 | 18.8 | 28.9714 | 14.9538 | 60.01 | 1 | 28.9572 | 14.0092 | 60.0349 | 1
28.9639 | 85.2847 | 60 | 72.2 | 28.9666 | 52.425 | 59.98 | 36.6 | 28.9876 | 32.8141 | 60.01 | 18.8 | 28.9797 | 14.9538 | 60.01 | 1 | 28.9655 | 14.0092 | 60.035 | 1
28.9722 | 85.2842 | 60 | 72.2 | 28.975 | 52.4226 | 59.98 | 36.6 | 28.9959 | 32.8141 | 60.01 | 18.8 | 28.9881 | 14.9538 | 60.01 | 1 | 28.9739 | 14.0092 | 60.0351 | 1
28.9806 | 85.2838 | 60 | 72.2 | 28.9833 | 52.4166 | 59.98 | 36.6 | 29.0043 | 32.8141 | 60.01 | 18.8 | 28.9964 | 14.9538 | 60.01 | 1 | 28.9822 | 14.0092 | 60.0352 | 1
28.9889 | 85.2829 | 60 | 72.2 | 28.9916 | 52.4106 | 59.98 | 36.6 | 29.0126 | 32.8141 | 60.01 | 18.8 | 29.0047 | 14.9538 | 60.01 | 1 | 28.9905 | 14.0092 | 60.0353 | 1
28.9972 | 85.282 | 60 | 72.2 | 29 | 52.4075 | 59.98 | 36.6 | 29.0209 | 32.8141 | 60.01 | 18.8 | 29.0131 | 14.9538 | 60.01 | 1 | 28.9989 | 14.0092 | 60.0354 | 1
29.0055 | 85.2812 | 60 | 72.2 | 29.0083 | 52.4044 | 59.98 | 36.6 | 29.0292 | 32.8141 | 60.01 | 18.8 | 29.0214 | 14.9538 | 60.01 | 1 | 29.0072 | 14.0092 | 60.0354 | 1
29.0139 | 85.2803 | 60 | 72.2 | 29.0166 | 52.4012 | 59.98 | 36.6 | 29.0376 | 32.8141 | 60.01 | 18.8 | 29.0297 | 14.9538 | 60.01 | 1 | 29.0155 | 14.0092 | 60.0355 | 1
29.0222 | 85.2746 | 60 | 72.2 | 29.025 | 52.3981 | 59.98 | 36.6 | 29.0459 | 32.8141 | 60.01 | 18.8 | 29.0381 | 14.9538 | 60.01 | 1 | 29.0239 | 14.0092 | 60.0356 | 1
29.0305 | 85.2689 | 60 | 72.2 | 29.0333 | 52.3955 | 59.98 | 36.6 | 29.0543 | 32.8141 | 60.01 | 18.8 | 29.0464 | 14.9538 | 60.01 | 1 | 29.0322 | 14.0092 | 60.0357 | 1
29.0389 | 85.2642 | 60 | 72.2 | 29.0417 | 52.393 | 59.98 | 36.6 | 29.0626 | 32.8141 | 60.01 | 18.8 | 29.0547 | 14.9519 | 60.01 | 1 | 29.0405 | 14.0092 | 60.0358 | 1
29.0472 | 85.2594 | 60 | 72.2 | 29.05 | 52.3899 | 59.98 | 36.6 | 29.0709 | 32.8141 | 60.01 | 18.8 | 29.063 | 14.95 | 60.01 | 1 | 29.0488 | 14.0092 | 60.0359 | 1
29.0555 | 85.253 | 60 | 72.2 | 29.0583 | 52.3867 | 59.98 | 36.6 | 29.0792 | 32.8136 | 60.01 | 18.8 | 29.0714 | 14.9482 | 60.01 | 1 | 29.0572 | 14.0052 | 60.0359 | 1
29.0639 | 85.2465 | 60 | 72.2 | 29.0667 | 52.3866 | 59.98 | 36.6 | 29.0876 | 32.813 | 60.01 | 18.8 | 29.0797 | 14.9463 | 60.01 | 1 | 29.0655 | 14.0013 | 60.036 | 1
29.0722 | 85.2397 | 60 | 72.2 | 29.075 | 52.3866 | 59.98 | 36.6 | 29.0959 | 32.8124 | 60.01 | 18.8 | 29.088 | 14.9418 | 60.01 | 1 | 29.0738 | 13.9948 | 60.0361 | 1
29.0805 | 85.2329 | 60 | 72.2 | 29.0833 | 52.3865 | 59.98 | 36.6 | 29.1042 | 32.8119 | 60.01 | 18.8 | 29.0964 | 14.9373 | 60.01 | 1 | 29.0822 | 13.9882 | 60.0362 | 1
29.0889 | 85.2239 | 60 | 72.2 | 29.0917 | 52.3864 | 59.98 | 36.6 | 29.1125 | 32.8113 | 60.01 | 18.8 | 29.1047 | 14.9328 | 60.01 | 1 | 29.0905 | 13.9817 | 60.0363 | 1
29.0972 | 85.2149 | 60 | 72.2 | 29.1 | 52.3863 | 59.98 | 36.6 | 29.1209 | 32.8107 | 60.01 | 18.8 | 29.113 | 14.9283 | 60.01 | 1 | 29.0988 | 13.9752 | 60.0364 | 1
29.1055 | 85.2088 | 60 | 72.2 | 29.1083 | 52.3862 | 59.98 | 36.6 | 29.1292 | 32.8102 | 60.01 | 18.8 | 29.1214 | 14.9238 | 60.01 | 1 | 29.1071 | 13.9687 | 60.0364 | 1
29.1139 | 85.2027 | 60 | 72.2 | 29.1167 | 52.3861 | 59.98 | 36.6 | 29.1376 | 32.8096 | 60.02 | 18.8 | 29.1297 | 14.9193 | 60.01 | 1 | 29.1155 | 13.9621 | 60.0365 | 1
29.1222 | 85.1981 | 60 | 72.2 | 29.125 | 52.386 | 59.98 | 36.6 | 29.1459 | 32.8091 | 60.02 | 18.8 | 29.138 | 14.9141 | 60.01 | 1 | 29.1238 | 13.9556 | 60.0366 | 1
29.1305 | 85.1934 | 60 | 72.2 | 29.1333 | 52.3865 | 59.98 | 36.6 | 29.1542 | 32.8085 | 60.02 | 18.8 | 29.1464 | 14.9089 | 60.01 | 1 | 29.1321 | 13.9491 | 60.0367 | 1
29.1389 | 85.1876 | 60 | 72.2 | 29.1417 | 52.3869 | 59.98 | 36.6 | 29.1625 | 32.8085 | 60.02 | 18.8 | 29.1547 | 14.9037 | 60.01 | 1 | 29.1404 | 13.943 | 60.0368 | 1
29.1472 | 85.1819 | 60 | 72.2 | 29.15 | 52.3868 | 59.98 | 36.6 | 29.1709 | 32.8085 | 60.02 | 18.8 | 29.163 | 14.8985 | 60.0101 | 1 | 29.1488 | 13.9369 | 60.0368 | 1
29.1555 | 85.1761 | 60 | 72.2 | 29.1584 | 52.3868 | 59.98 | 36.6 | 29.1792 | 32.8085 | 60.02 | 18.8 | 29.1713 | 14.8959 | 60.0102 | 1 | 29.1571 | 13.9333 | 60.0369 | 1
29.1639 | 85.1704 | 60 | 72.2 | 29.1667 | 52.3873 | 59.98 | 36.6 | 29.1876 | 32.8085 | 60.02 | 18.8 | 29.1797 | 14.8933 | 60.0103 | 1 | 29.1654 | 13.9297 | 60.037 | 1
29.1722 | 85.1672 | 60 | 72.2 | 29.175 | 52.3879 | 59.98 | 36.6 | 29.1959 | 32.8016 | 60.02 | 18.8 | 29.188 | 14.8907 | 60.0104 | 1 | 29.1738 | 13.9231 | 60.0371 | 1
29.1805 | 85.1641 | 60 | 72.2 | 29.1833 | 52.3884 | 59.98 | 36.6 | 29.2042 | 32.7947 | 60.02 | 18.8 | 29.1963 | 14.8882 | 60.0104 | 1 | 29.1821 | 13.9166 | 60.0372 | 1
29.1889 | 85.1637 | 60 | 72.2 | 29.1917 | 52.3889 | 59.98 | 36.6 | 29.2125 | 32.7877 | 60.02 | 18.8 | 29.2047 | 14.8856 | 60.0105 | 1 | 29.1904 | 13.91 | 60.0373 | 1
29.1972 | 85.1634 | 60 | 72.2 | 29.2 | 52.3891 | 59.98 | 36.6 | 29.2209 | 32.7808 | 60.02 | 18.8 | 29.213 | 14.883 | 60.0106 | 1 | 29.1988 | 13.9035 | 60.0373 | 1
29.2055 | 85.1618 | 60 | 72.2 | 29.2084 | 52.3892 | 59.98 | 36.6 | 29.2292 | 32.7739 | 60.02 | 18.8 | 29.2213 | 14.883 | 60.0107 | 1 | 29.2071 | 13.8925 | 60.0374 | 1
29.2139 | 85.1602 | 60 | 72.2 | 29.2167 | 52.3894 | 59.98 | 36.6 | 29.2375 | 32.767 | 60.02 | 18.8 | 29.2297 | 14.883 | 60.0108 | 1 | 29.2154 | 13.8816 | 60.0375 | 1
29.2222 | 85.1596 | 60 | 72.2 | 29.225 | 52.3896 | 59.98 | 36.6 | 29.2458 | 32.7601 | 60.02 | 18.8 | 29.238 | 14.883 | 60.0109 | 1 | 29.2237 | 13.8743 | 60.0376 | 1
29.2305 | 85.159 | 60 | 72.2 | 29.2334 | 52.3877 | 59.98 | 36.6 | 29.2542 | 32.7532 | 60.02 | 18.8 | 29.2463 | 14.883 | 60.0109 | 1 | 29.2321 | 13.8669 | 60.0377 | 1
29.2389 | 85.1585 | 60 | 72.2 | 29.2417 | 52.3858 | 59.98 | 36.6 | 29.2625 | 32.7463 | 60.02 | 18.8 | 29.2547 | 14.883 | 60.011 | 1 | 29.2404 | 13.8596 | 60.0378 | 1
29.2472 | 85.1579 | 60 | 72.2 | 29.25 | 52.3833 | 59.98 | 36.6 | 29.2709 | 32.7393 | 60.02 | 18.8 | 29.263 | 14.883 | 60.0111 | 1 | 29.2487 | 13.8522 | 60.0378 | 1
29.2555 | 85.1571 | 60 | 72.2 | 29.2584 | 52.3808 | 59.98 | 36.6 | 29.2792 | 32.7393 | 60.02 | 18.8 | 29.2713 | 14.883 | 60.0112 | 1 | 29.257 | 13.8478 | 60.0379 | 1
29.2639 | 85.1562 | 60 | 72.2 | 29.2667 | 52.3786 | 59.98 | 36.6 | 29.2875 | 32.7393 | 60.02 | 18.8 | 29.2796 | 14.883 | 60.0113 | 1 | 29.2654 | 13.8434 | 60.038 | 1
29.2722 | 85.1553 | 60 | 72.2 | 29.2751 | 52.3763 | 59.98 | 36.6 | 29.2958 | 32.7393 | 60.02 | 18.8 | 29.288 | 14.883 | 60.0114 | 1 | 29.2737 | 13.8391 | 60.0381 | 1
29.2805 | 85.1544 | 60 | 72.2 | 29.2834 | 52.3713 | 59.98 | 36.6 | 29.3042 | 32.7393 | 60.02 | 18.8 | 29.2963 | 14.883 | 60.0114 | 1 | 29.282 | 13.8347 | 60.0382 | 1
29.2889 | 85.1547 | 60 | 72.2 | 29.2917 | 52.3663 | 59.98 | 36.6 | 29.3125 | 32.7393 | 60.02 | 18.8 | 29.3046 | 14.8811 | 60.0115 | 1 | 29.2904 | 13.8347 | 60.0383 | 1
29.2972 | 85.1549 | 60 | 72.2 | 29.3 | 52.3613 | 59.98 | 36.6 | 29.3209 | 32.7393 | 60.02 | 18.8 | 29.313 | 14.8792 | 60.0116 | 1 | 29.2987 | 13.8347 | 60.0383 | 1
29.3055 | 85.1552 | 60 | 72.2 | 29.3084 | 52.3563 | 59.98 | 36.6 | 29.3292 | 32.7393 | 60.02 | 18.8 | 29.3213 | 14.8774 | 60.0117 | 1 | 29.307 | 13.8347 | 60.0384 | 1
29.3139 | 85.1555 | 60 | 72.2 | 29.3167 | 52.3531 | 59.98 | 36.6 | 29.3375 | 32.7393 | 60.02 | 18.8 | 29.3296 | 14.8755 | 60.0118 | 1 | 29.3153 | 13.8347 | 60.0385 | 1
29.3222 | 85.1558 | 60 | 72.2 | 29.3251 | 52.3499 | 59.98 | 36.6 | 29.3458 | 32.7393 | 60.02 | 18.8 | 29.338 | 14.8736 | 60.0119 | 1 | 29.3237 | 13.8347 | 60.0386 | 1
29.3305 | 85.1561 | 60 | 72.2 | 29.3334 | 52.3467 | 59.98 | 36.6 | 29.3542 | 32.7393 | 60.02 | 18.8 | 29.3463 | 14.8718 | 60.012 | 1 | 29.332 | 13.8347 | 60.0387 | 1
29.3389 | 85.1572 | 60 | 72.2 | 29.3417 | 52.3436 | 59.98 | 36.6 | 29.3625 | 32.7393 | 60.02 | 18.8 | 29.3546 | 14.8682 | 60.012 | 1 | 29.3403 | 13.8347 | 60.0388 | 1
29.3472 | 85.1584 | 60 | 72.2 | 29.3501 | 52.3402 | 59.98 | 36.6 | 29.3708 | 32.7393 | 60.02 | 18.8 | 29.363 | 14.8646 | 60.0121 | 1 | 29.3487 | 13.8347 | 60.0388 | 1
29.3555 | 85.1596 | 59.99 | 72.2 | 29.3584 | 52.3368 | 59.98 | 36.6 | 29.3792 | 32.7394 | 60.02 | 18.8 | 29.3713 | 14.8594 | 60.0122 | 1 | 29.357 | 13.8347 | 60.0389 | 1
29.3639 | 85.1607 | 59.99 | 72.2 | 29.3667 | 52.3365 | 59.98 | 36.6 | 29.3875 | 32.7394 | 60.02 | 18.8 | 29.3796 | 14.8541 | 60.0123 | 1 | 29.3653 | 13.8347 | 60.039 | 1
29.3722 | 85.1608 | 59.99 | 72.2 | 29.3751 | 52.3362 | 59.98 | 36.6 | 29.3958 | 32.7394 | 60.02 | 18.8 | 29.3879 | 14.8508 | 60.0124 | 1 | 29.3736 | 13.8336 | 60.0391 | 1
29.3805 | 85.1608 | 59.99 | 72.2 | 29.3834 | 52.3364 | 59.98 | 36.6 | 29.4042 | 32.7394 | 60.02 | 18.8 | 29.3963 | 14.8474 | 60.0125 | 1 | 29.382 | 13.8325 | 60.0392 | 1
29.3889 | 85.1608 | 59.99 | 72.2 | 29.3918 | 52.3366 | 59.98 | 36.6 | 29.4125 | 32.7394 | 60.02 | 18.8 | 29.4046 | 14.8421 | 60.0125 | 1 | 29.3903 | 13.8313 | 60.0393 | 1
29.3972 | 85.1608 | 59.99 | 72.2 | 29.4001 | 52.3337 | 59.98 | 36.6 | 29.4208 | 32.7394 | 60.02 | 18.8 | 29.4129 | 14.8368 | 60.0126 | 1 | 29.3986 | 13.8302 | 60.0393 | 1
29.4055 | 85.1608 | 59.99 | 72.2 | 29.4084 | 52.3308 | 59.98 | 36.6 | 29.4291 | 32.7394 | 60.02 | 18.8 | 29.4213 | 14.8314 | 60.0127 | 1 | 29.407 | 13.8291 | 60.0394 | 1
29.4139 | 85.1608 | 59.99 | 72.2 | 29.4167 | 52.3283 | 59.98 | 36.6 | 29.4375 | 32.7394 | 60.02 | 18.8 | 29.4296 | 14.8261 | 60.0128 | 1 | 29.4153 | 13.828 | 60.0395 | 1
29.4222 | 85.1608 | 59.99 | 72.2 | 29.4251 | 52.3258 | 59.98 | 36.6 | 29.4458 | 32.7394 | 60.02 | 18.8 | 29.4379 | 14.8224 | 60.0129 | 1 | 29.4236 | 13.8289 | 60.0396 | 1
29.4305 | 85.1607 | 59.99 | 72.2 | 29.4334 | 52.3234 | 59.98 | 36.6 | 29.4542 | 32.7394 | 60.02 | 18.8 | 29.4463 | 14.8188 | 60.013 | 1 | 29.4319 | 13.8297 | 60.0397 | 1
29.4389 | 85.1605 | 59.99 | 72.2 | 29.4418 | 52.3209 | 59.98 | 36.6 | 29.4625 | 32.7394 | 60.02 | 18.8 | 29.4546 | 14.8168 | 60.013 | 1 | 29.4402 | 13.8306 | 60.0398 | 1
29.4472 | 85.1603 | 59.99 | 72.2 | 29.4501 | 52.3156 | 59.98 | 36.6 | 29.4708 | 32.7394 | 60.02 | 18.8 | 29.4629 | 14.8148 | 60.0131 | 1 | 29.4486 | 13.8315 | 60.0398 | 1
29.4555 | 85.1611 | 59.99 | 72.2 | 29.4584 | 52.3104 | 59.98 | 36.6 | 29.4791 | 32.7394 | 60.02 | 18.8 | 29.4713 | 14.8113 | 60.0132 | 1 | 29.4569 | 13.8339 | 60.0399 | 1
29.4639 | 85.1619 | 59.99 | 72.2 | 29.4668 | 52.3047 | 59.98 | 36.6 | 29.4875 | 32.7394 | 60.02 | 18.8 | 29.4796 | 14.8078 | 60.0133 | 1 | 29.4652 | 13.8364 | 60.04 | 1
29.4722 | 85.1625 | 59.99 | 72.2 | 29.4751 | 52.2989 | 59.9799 | 36.6 | 29.4958 | 32.7394 | 60.02 | 18.8 | 29.4879 | 14.8063 | 60.0134 | 1 | 29.4736 | 13.8389 | 60.0401 | 1
29.4805 | 85.163 | 59.99 | 72.2 | 29.4834 | 52.2967 | 59.9798 | 36.6 | 29.5042 | 32.7394 | 60.02 | 18.8 | 29.4963 | 14.8048 | 60.0135 | 1 | 29.4819 | 13.8414 | 60.0402 | 1
29.4889 | 85.1622 | 59.99 | 72.2 | 29.4918 | 52.2945 | 59.9797 | 36.6 | 29.5125 | 32.7394 | 60.02 | 18.8 | 29.5046 | 14.8034 | 60.0135 | 1 | 29.4902 | 13.8439 | 60.0403 | 1
29.4972 | 85.1613 | 59.99 | 72.2 | 29.5001 | 52.2918 | 59.9796 | 36.6 | 29.5208 | 32.7394 | 60.02 | 18.8 | 29.5129 | 14.8019 | 60.0136 | 1 | 29.4985 | 13.8464 | 60.0403 | 1
29.5055 | 85.1595 | 59.99 | 72.2 | 29.5085 | 52.2891 | 59.9795 | 36.6 | 29.5291 | 32.7396 | 60.02 | 18.8 | 29.5212 | 14.8004 | 60.0137 | 1 | 29.5069 | 13.8469 | 60.0404 | 1
29.5139 | 85.1578 | 59.99 | 72.2 | 29.5168 | 52.2864 | 59.9795 | 36.6 | 29.5375 | 32.7398 | 60.02 | 18.8 | 29.5296 | 14.7989 | 60.0138 | 1 | 29.5152 | 13.8474 | 60.0405 | 1
29.5222 | 85.1562 | 59.99 | 72.2 | 29.5251 | 52.2837 | 59.9794 | 36.6 | 29.5458 | 32.7401 | 60.02 | 18.8 | 29.5379 | 14.7952 | 60.0139 | 1 | 29.5235 | 13.8479 | 60.0406 | 1
29.5305 | 85.1547 | 59.99 | 72.2 | 29.5334 | 52.284 | 59.9793 | 36.6 | 29.5541 | 32.7403 | 60.02 | 18.8 | 29.5462 | 14.7915 | 60.014 | 1 | 29.5319 | 13.8484 | 60.0407 | 1
29.5389 | 85.1521 | 59.99 | 72.2 | 29.5418 | 52.2842 | 59.9792 | 36.6 | 29.5624 | 32.7405 | 60.02 | 18.8 | 29.5546 | 14.7894 | 60.014 | 1 | 29.5402 | 13.8484 | 60.0408 | 1
29.5472 | 85.1496 | 59.99 | 72.2 | 29.5501 | 52.2813 | 59.9791 | 36.6 | 29.5708 | 32.7408 | 60.02 | 18.8 | 29.5629 | 14.7872 | 60.0141 | 1 | 29.5485 | 13.8484 | 60.0408 | 1
29.5555 | 85.1473 | 59.99 | 72.2 | 29.5585 | 52.2785 | 59.979 | 36.6 | 29.5791 | 32.741 | 60.02 | 18.8 | 29.5712 | 14.7826 | 60.0142 | 1 | 29.5568 | 13.8484 | 60.0409 | 1
29.5639 | 85.145 | 59.99 | 72.2 | 29.5668 | 52.2755 | 59.979 | 36.6 | 29.5875 | 32.7413 | 60.02 | 18.8 | 29.5796 | 14.7781 | 60.0143 | 1 | 29.5652 | 13.8484 | 60.041 | 1
29.5722 | 85.1441 | 59.99 | 72.2 | 29.5751 | 52.2726 | 59.9789 | 36.6 | 29.5958 | 32.7415 | 60.02 | 18.8 | 29.5879 | 14.7714 | 60.0144 | 1 | 29.5735 | 13.8484 | 60.0411 | 1
29.5805 | 85.1432 | 59.99 | 72.2 | 29.5835 | 52.2691 | 59.9788 | 36.6 | 29.6041 | 32.7418 | 60.02 | 18.8 | 29.5962 | 14.7647 | 60.0145 | 1 | 29.5818 | 13.8484 | 60.0412 | 1
29.5889 | 85.144 | 59.99 | 72.2 | 29.5918 | 52.2656 | 59.9787 | 36.6 | 29.6124 | 32.7418 | 60.02 | 18.8 | 29.6045 | 14.758 | 60.0145 | 1 | 29.5901 | 13.8484 | 60.0413 | 1
29.5972 | 85.1449 | 59.99 | 72.2 | 29.6001 | 52.2628 | 59.9786 | 36.6 | 29.6208 | 32.7418 | 60.02 | 18.8 | 29.6129 | 14.7514 | 60.0146 | 1 | 29.5984 | 13.8484 | 60.0413 | 1
29.6055 | 85.1401 | 59.99 | 72.2 | 29.6085 | 52.26 | 59.9785 | 36.6 | 29.6291 | 32.7418 | 60.02 | 18.8 | 29.6212 | 14.7469 | 60.0147 | 1 | 29.6068 | 13.847 | 60.0414 | 1
29.6139 | 85.1353 | 59.99 | 72.2 | 29.6168 | 52.2571 | 59.9785 | 36.6 | 29.6375 | 32.7418 | 60.02 | 18.8 | 29.6295 | 14.7424 | 60.0148 | 1 | 29.6151 | 13.8455 | 60.0415 | 1
29.6222 | 85.1303 | 59.99 | 72.2 | 29.6252 | 52.2541 | 59.9784 | 36.6 | 29.6458 | 32.7418 | 60.02 | 18.8 | 29.6379 | 14.7379 | 60.0149 | 1 | 29.6234 | 13.8419 | 60.0416 | 1
29.6305 | 85.1254 | 59.99 | 72.2 | 29.6335 | 52.2526 | 59.9783 | 36.6 | 29.6541 | 32.7418 | 60.02 | 18.8 | 29.6462 | 14.7334 | 60.0149 | 1 | 29.6318 | 13.8384 | 60.0417 | 1
29.6389 | 85.1175 | 59.99 | 72.2 | 29.6418 | 52.2512 | 59.9782 | 36.6 | 29.6624 | 32.7418 | 60.02 | 18.8 | 29.6545 | 14.7291 | 60.015 | 1 | 29.6401 | 13.8348 | 60.0418 | 1
29.6472 | 85.1096 | 59.99 | 72.2 | 29.6501 | 52.2494 | 59.9781 | 36.6 | 29.6707 | 32.7418 | 60.02 | 18.8 | 29.6629 | 14.7249 | 60.0151 | 1 | 29.6484 | 13.8312 | 60.0418 | 1
29.6555 | 85.1017 | 59.99 | 72.2 | 29.6585 | 52.2476 | 59.978 | 36.6 | 29.6791 | 32.7325 | 60.02 | 18.8 | 29.6712 | 14.7206 | 60.0152 | 1 | 29.6567 | 13.8277 | 60.0419 | 1
29.6639 | 85.0939 | 59.99 | 72.2 | 29.6668 | 52.2464 | 59.978 | 36.6 | 29.6874 | 32.7232 | 60.02 | 18.8 | 29.6795 | 14.7162 | 60.0153 | 1 | 29.6651 | 13.8241 | 60.042 | 1
29.6722 | 85.0832 | 59.99 | 72.2 | 29.6752 | 52.2451 | 59.9779 | 36.6 | 29.6957 | 32.7139 | 60.02 | 18.8 | 29.6879 | 14.7097 | 60.0154 | 1 | 29.6734 | 13.8201 | 60.0421 | 1
29.6805 | 85.0726 | 59.99 | 72.2 | 29.6835 | 52.2417 | 59.9778 | 36.6 | 29.704 | 32.7046 | 60.02 | 18.8 | 29.6962 | 14.7031 | 60.0154 | 1 | 29.6817 | 13.8162 | 60.0422 | 1
29.6889 | 85.0675 | 59.99 | 72.2 | 29.6918 | 52.2383 | 59.9777 | 36.6 | 29.7124 | 32.6953 | 60.02 | 18.8 | 29.7045 | 14.6965 | 60.0155 | 1 | 29.6901 | 13.8137 | 60.0423 | 1
29.6972 | 85.0624 | 59.99 | 72.2 | 29.7002 | 52.2348 | 59.9776 | 36.6 | 29.7207 | 32.686 | 60.02 | 18.8 | 29.7128 | 14.6899 | 60.0156 | 1 | 29.6984 | 13.8112 | 60.0423 | 1
29.7055 | 85.0575 | 59.99 | 72.2 | 29.7085 | 52.2314 | 59.9775 | 36.6 | 29.7291 | 32.6704 | 60.02 | 18.8 | 29.7212 | 14.6882 | 60.0157 | 1 | 29.7067 | 13.8107 | 60.0424 | 1
29.7139 | 85.0525 | 59.99 | 72.2 | 29.7168 | 52.2295 | 59.9775 | 36.6 | 29.7374 | 32.6548 | 60.02 | 18.8 | 29.7295 | 14.6865 | 60.0158 | 1 | 29.715 | 13.8103 | 60.0425 | 1
29.7222 | 85.0505 | 59.99 | 72.2 | 29.7252 | 52.2277 | 59.9774 | 36.6 | 29.7457 | 32.6392 | 60.02 | 18.8 | 29.7378 | 14.6887 | 60.0159 | 1 | 29.7234 | 13.8054 | 60.0426 | 1
29.7305 | 85.0485 | 59.99 | 72.2 | 29.7335 | 52.2253 | 59.9773 | 36.6 | 29.754 | 32.6235 | 60.02 | 18.8 | 29.7462 | 14.6909 | 60.0159 | 1 | 29.7317 | 13.8006 | 60.0427 | 1
29.7389 | 85.0465 | 59.99 | 72.2 | 29.7419 | 52.2229 | 59.9772 | 36.6 | 29.7624 | 32.6172 | 60.02 | 18.8 | 29.7545 | 14.6954 | 60.016 | 1 | 29.74 | 13.794 | 60.0428 | 1
29.7472 | 85.0445 | 59.99 | 72.2 | 29.7502 | 52.2206 | 59.9771 | 36.6 | 29.7707 | 32.6109 | 60.02 | 18.8 | 29.7628 | 14.6998 | 60.0161 | 1 | 29.7484 | 13.7874 | 60.0428 | 1
29.7555 | 85.0462 | 59.99 | 72.2 | 29.7585 | 52.2183 | 59.977 | 36.6 | 29.7791 | 32.6046 | 60.02 | 18.8 | 29.7712 | 14.7037 | 60.0162 | 1 | 29.7567 | 13.7813 | 60.0429 | 1
29.7639 | 85.0479 | 59.99 | 72.2 | 29.7668 | 52.2176 | 59.977 | 36.6 | 29.7874 | 32.5983 | 60.02 | 18.8 | 29.7795 | 14.7076 | 60.0163 | 1 | 29.765 | 13.7751 | 60.043 | 1
29.7722 | 85.0496 | 59.99 | 72.2 | 29.7752 | 52.2168 | 59.9769 | 36.6 | 29.7957 | 32.5884 | 60.02 | 18.8 | 29.7878 | 14.709 | 60.0164 | 1 | 29.7733 | 13.7695 | 60.0431 | 1
29.7805 | 85.0512 | 59.99 | 72.2 | 29.7835 | 52.216 | 59.9768 | 36.6 | 29.804 | 32.5786 | 60.02 | 18.8 | 29.7962 | 14.7105 | 60.0164 | 1 | 29.7816 | 13.7639 | 60.0432 | 1
29.7889 | 85.0527 | 59.99 | 72.2 | 29.7919 | 52.2152 | 59.9767 | 36.6 | 29.8124 | 32.5751 | 60.02 | 18.8 | 29.8045 | 14.7071 | 60.0165 | 1 | 29.79 | 13.7583 | 60.0433 | 1
29.7972 | 85.0542 | 59.99 | 72.2 | 29.8002 | 52.2144 | 59.9766 | 36.6 | 29.8207 | 32.5715 | 60.02 | 18.8 | 29.8128 | 14.7037 | 60.0166 | 1 | 29.7983 | 13.7526 | 60.0433 | 1
29.8055 | 85.0557 | 59.99 | 72.2 | 29.8085 | 52.2137 | 59.9765 | 36.6 | 29.829 | 32.5685 | 60.02 | 18.8 | 29.8212 | 14.6992 | 60.0167 | 1 | 29.8066 | 13.7457 | 60.0434 | 1
29.8139 | 85.0571 | 59.99 | 72.2 | 29.8169 | 52.2132 | 59.9765 | 36.6 | 29.8373 | 32.5655 | 60.02 | 18.8 | 29.8295 | 14.6946 | 60.0168 | 1 | 29.815 | 13.7387 | 60.0435 | 1
29.8222 | 85.0598 | 59.99 | 72.2 | 29.8252 | 52.2128 | 59.9764 | 36.6 | 29.8457 | 32.5625 | 60.02 | 18.8 | 29.8378 | 14.69 | 60.0169 | 1 | 29.8233 | 13.7315 | 60.0436 | 1
29.8305 | 85.0625 | 59.99 | 72.2 | 29.8335 | 52.2123 | 59.9763 | 36.6 | 29.854 | 32.5595 | 60.02 | 18.8 | 29.8461 | 14.6855 | 60.0169 | 1 | 29.8316 | 13.7242 | 60.0437 | 1
29.8389 | 85.0644 | 59.99 | 72.2 | 29.8419 | 52.2117 | 59.9762 | 36.6 | 29.8624 | 32.5565 | 60.02 | 18.8 | 29.8545 | 14.6818 | 60.017 | 1 | 29.8399 | 13.717 | 60.0438 | 1
29.8472 | 85.0663 | 59.99 | 72.2 | 29.8502 | 52.2112 | 59.9761 | 36.6 | 29.8707 | 32.5535 | 60.02 | 18.8 | 29.8628 | 14.6782 | 60.0171 | 1 | 29.8483 | 13.7098 | 60.0438 | 1
29.8555 | 85.0683 | 59.99 | 72.2 | 29.8586 | 52.2107 | 59.976 | 36.6 | 29.879 | 32.5536 | 60.02 | 18.8 | 29.8711 | 14.6748 | 60.0172 | 1 | 29.8566 | 13.702 | 60.0439 | 1
29.8639 | 85.0703 | 59.99 | 72.2 | 29.8669 | 52.2095 | 59.976 | 36.6 | 29.8873 | 32.5538 | 60.02 | 18.8 | 29.8795 | 14.6715 | 60.0173 | 1 | 29.8649 | 13.6942 | 60.044 | 1
29.8722 | 85.0703 | 59.99 | 72.2 | 29.8752 | 52.2083 | 59.9759 | 36.6 | 29.8957 | 32.5539 | 60.02 | 18.8 | 29.8878 | 14.6681 | 60.0174 | 1 | 29.8733 | 13.6857 | 60.0441 | 1
29.8805 | 85.0703 | 59.99 | 72.2 | 29.8835 | 52.1999 | 59.9758 | 36.6 | 29.904 | 32.554 | 60.02 | 18.8 | 29.8961 | 14.6648 | 60.0174 | 1 | 29.8816 | 13.6771 | 60.0442 | 1
29.8889 | 85.0711 | 59.99 | 72.2 | 29.8919 | 52.1915 | 59.9757 | 36.6 | 29.9124 | 32.5522 | 60.02 | 18.8 | 29.9045 | 14.6582 | 60.0175 | 1 | 29.8899 | 13.6743 | 60.0443 | 1
29.8972 | 85.072 | 59.99 | 72.2 | 29.9002 | 52.1813 | 59.9756 | 36.6 | 29.9207 | 32.5505 | 60.02 | 18.8 | 29.9128 | 14.6516 | 60.0176 | 1 | 29.8982 | 13.6715 | 60.0443 | 1
29.9055 | 85.0696 | 59.99 | 72.2 | 29.9086 | 52.1711 | 59.9755 | 36.6 | 29.929 | 32.5483 | 60.02 | 18.8 | 29.9211 | 14.645 | 60.0177 | 1 | 29.9066 | 13.6707 | 60.0444 | 1
29.9139 | 85.0673 | 59.99 | 72.2 | 29.9169 | 52.1609 | 59.9755 | 36.6 | 29.9373 | 32.5461 | 60.02 | 18.8 | 29.9295 | 14.6384 | 60.0178 | 1 | 29.9149 | 13.6699 | 60.0445 | 1
29.9222 | 85.0639 | 59.99 | 72.2 | 29.9252 | 52.1507 | 59.9754 | 36.6 | 29.9457 | 32.5439 | 60.02 | 18.8 | 29.9378 | 14.6315 | 60.0179 | 1 | 29.9232 | 13.6691 | 60.0446 | 1
29.9305 | 85.0605 | 59.99 | 72.2 | 29.9336 | 52.1405 | 59.9753 | 36.6 | 29.954 | 32.5417 | 60.02 | 18.8 | 29.9461 | 14.6247 | 60.0179 | 1 | 29.9315 | 13.6683 | 60.0447 | 1
29.9389 | 85.0548 | 59.99 | 72.2 | 29.9419 | 52.1303 | 59.9752 | 36.6 | 29.9623 | 32.5401 | 60.02 | 18.8 | 29.9544 | 14.6182 | 60.018 | 1 | 29.9398 | 13.6675 | 60.0448 | 1
29.9472 | 85.0491 | 59.99 | 72.2 | 29.9502 | 52.1207 | 59.9751 | 36.6 | 29.9706 | 32.5384 | 60.02 | 18.8 | 29.9628 | 14.6118 | 60.0181 | 1 | 29.9482 | 13.6667 | 60.0448 | 1
29.9555 | 85.0456 | 59.99 | 72.2 | 29.9586 | 52.1112 | 59.975 | 36.6 | 29.979 | 32.5368 | 60.02 | 18.8 | 29.9711 | 14.6053 | 60.0182 | 1 | 29.9565 | 13.6667 | 60.0449 | 1
29.9639 | 85.0421 | 59.99 | 72.2 | 29.9669 | 52.109 | 59.975 | 36.6 | 29.9873 | 32.5351 | 60.02 | 18.8 | 29.9794 | 14.5989 | 60.0183 | 1 | 29.9648 | 13.6667 | 60.045 | 1
29.9722 | 85.0387 | 59.99 | 72.2 | 29.9753 | 52.1068 | 59.9749 | 36.6 | 29.9957 | 32.5347 | 60.02 | 18.8 | 29.9878 | 14.595 | 60.0184 | 1 | 29.9731 | 13.6667 | 60.0451 | 1
29.9805 | 85.0353 | 59.99 | 72.2 | 29.9836 | 52.1062 | 59.9748 | 36.6 | 30.004 | 32.5343 | 60.02 | 18.8 | 29.9961 | 14.5912 | 60.0184 | 1 | 29.9815 | 13.6667 | 60.0452 | 1
29.9889 | 85.0326 | 59.99 | 72.2 | 29.9919 | 52.1056 | 59.9747 | 36.6 | 30.0123 | 32.5344 | 60.02 | 18.8 | 30.0044 | 14.5868 | 60.0185 | 1 | 29.9898 | 13.6702 | 60.0453 | 1
29.9972 | 85.0298 | 59.99 | 72.2 | 30.0002 | 52.105 | 59.9746 | 36.6 | 30.0206 | 32.5345 | 60.02 | 18.8 | 30.0128 | 14.5825 | 60.0186 | 1 | 29.9981 | 13.6736 | 60.0453 | 1
30.0055 | 85.027 | 59.99 | 72.2 | 30.0086 | 52.1044 | 59.9745 | 36.6 | 30.029 | 32.5346 | 60.02 | 18.8 | 30.0211 | 14.5803 | 60.0187 | 1 | 30.0065 | 13.677 | 60.0454 | 1
30.0139 | 85.0243 | 59.99 | 72.2 | 30.0169 | 52.1038 | 59.9745 | 36.6 | 30.0373 | 32.5347 | 60.02 | 18.8 | 30.0294 | 14.5781 | 60.0188 | 1 | 30.0148 | 13.6805 | 60.0455 | 1
30.0222 | 85.0237 | 59.99 | 72.2 | 30.0253 | 52.1032 | 59.9744 | 36.6 | 30.0457 | 32.5347 | 60.02 | 18.8 | 30.0378 | 14.5776 | 60.0189 | 1 | 30.0231 | 13.6839 | 60.0456 | 1
30.0305 | 85.0232 | 59.99 | 72.2 | 30.0336 | 52.1026 | 59.9743 | 36.6 | 30.054 | 32.5347 | 60.02 | 18.8 | 30.0461 | 14.5772 | 60.0189 | 1 | 30.0314 | 13.6873 | 60.0457 | 1
30.0389 | 85.0214 | 59.99 | 72.2 | 30.0419 | 52.102 | 59.9742 | 36.6 | 30.0623 | 32.5347 | 60.02 | 18.8 | 30.0544 | 14.5767 | 60.019 | 1 | 30.0398 | 13.6932 | 60.0458 | 1
30.0472 | 85.0195 | 59.99 | 72.2 | 30.0503 | 52.1013 | 59.9741 | 36.6 | 30.0706 | 32.5347 | 60.02 | 18.8 | 30.0627 | 14.5763 | 60.0191 | 1 | 30.0481 | 13.6991 | 60.0458 | 1
30.0555 | 85.0167 | 59.99 | 72.2 | 30.0586 | 52.1005 | 59.974 | 36.6 | 30.079 | 32.5336 | 60.02 | 18.8 | 30.0711 | 14.5758 | 60.0192 | 1 | 30.0564 | 13.7049 | 60.0459 | 1
30.0639 | 85.0138 | 59.99 | 72.2 | 30.067 | 52.1005 | 59.974 | 36.6 | 30.0873 | 32.5326 | 60.02 | 18.8 | 30.0794 | 14.5754 | 60.0193 | 1 | 30.0647 | 13.7108 | 60.046 | 1
30.0722 | 85.0048 | 59.99 | 72.2 | 30.0753 | 52.1005 | 59.9739 | 36.6 | 30.0956 | 32.5316 | 60.02 | 18.8 | 30.0877 | 14.5754 | 60.0194 | 1 | 30.0731 | 13.7132 | 60.0461 | 1
30.0805 | 84.9957 | 59.99 | 72.2 | 30.0836 | 52.101 | 59.9738 | 36.6 | 30.1039 | 32.5306 | 60.02 | 18.8 | 30.0961 | 14.5754 | 60.0194 | 1 | 30.0814 | 13.7156 | 60.0462 | 1
30.0889 | 84.9827 | 59.99 | 72.2 | 30.0919 | 52.1015 | 59.9737 | 36.6 | 30.1122 | 32.5296 | 60.02 | 18.8 | 30.1044 | 14.5754 | 60.0195 | 1 | 30.0897 | 13.7226 | 60.0463 | 1
30.0972 | 84.9696 | 59.99 | 72.2 | 30.1003 | 52.1002 | 59.9736 | 36.6 | 30.1206 | 32.5286 | 60.02 | 18.8 | 30.1127 | 14.5754 | 60.0196 | 1 | 30.098 | 13.7296 | 60.0463 | 1
30.1055 | 84.9572 | 59.99 | 72.2 | 30.1086 | 52.0988 | 59.9735 | 36.6 | 30.1289 | 32.5276 | 60.02 | 18.8 | 30.1211 | 14.5754 | 60.0197 | 1 | 30.1064 | 13.7366 | 60.0464 | 1
30.1139 | 84.9448 | 59.99 | 72.2 | 30.1169 | 52.0965 | 59.9735 | 36.6 | 30.1373 | 32.5266 | 60.02 | 18.8 | 30.1294 | 14.5754 | 60.0198 | 1 | 30.1147 | 13.7436 | 60.0465 | 1
30.1222 | 84.9338 | 59.99 | 72.2 | 30.1253 | 52.0942 | 59.9734 | 36.6 | 30.1456 | 32.5256 | 60.0201 | 18.8 | 30.1377 | 14.5754 | 60.0199 | 1 | 30.123 | 13.7507 | 60.0466 | 1
30.1305 | 84.9227 | 59.99 | 72.2 | 30.1336 | 52.0907 | 59.9733 | 36.6 | 30.1539 | 32.5246 | 60.0202 | 18.8 | 30.146 | 14.5754 | 60.0199 | 1 | 30.1313 | 13.7578 | 60.0467 | 1
30.1389 | 84.9107 | 59.99 | 72.2 | 30.142 | 52.0872 | 59.9732 | 36.6 | 30.1622 | 32.5245 | 60.0203 | 18.8 | 30.1544 | 14.5754 | 60.02 | 1 | 30.1396 | 13.7666 | 60.0468 | 1
30.1472 | 84.8987 | 59.99 | 72.2 | 30.1503 | 52.0836 | 59.9731 | 36.6 | 30.1706 | 32.5245 | 60.0203 | 18.8 | 30.1627 | 14.5754 | 60.02 | 1 | 30.148 | 13.7754 | 60.0468 | 1
30.1555 | 84.8939 | 59.99 | 72.2 | 30.1586 | 52.0801 | 59.973 | 36.6 | 30.1789 | 32.5245 | 60.0204 | 18.8 | 30.171 | 14.5754 | 60.02 | 1 | 30.1563 | 13.7763 | 60.0469 | 1
30.1639 | 84.889 | 59.99 | 72.2 | 30.167 | 52.0761 | 59.973 | 36.6 | 30.1873 | 32.5245 | 60.0205 | 18.8 | 30.1794 | 14.5754 | 60.02 | 1 | 30.1646 | 13.7771 | 60.047 | 1
30.1722 | 84.8882 | 59.99 | 72.2 | 30.1753 | 52.0721 | 59.9729 | 36.6 | 30.1956 | 32.5246 | 60.0206 | 18.8 | 30.1877 | 14.5754 | 60.02 | 1 | 30.1729 | 13.7734 | 60.0471 | 1
30.1805 | 84.8873 | 59.99 | 72.2 | 30.1837 | 52.0697 | 59.9728 | 36.6 | 30.2039 | 32.5246 | 60.0207 | 18.8 | 30.196 | 14.5754 | 60.02 | 1 | 30.1813 | 13.7696 | 60.0472 | 1
30.1889 | 84.886 | 59.99 | 72.2 | 30.192 | 52.0674 | 59.9727 | 36.6 | 30.2122 | 32.5242 | 60.0208 | 18.8 | 30.2044 | 14.5754 | 60.02 | 1 | 30.1896 | 13.757 | 60.0473 | 1
30.1972 | 84.8846 | 59.99 | 72.2 | 30.2003 | 52.0657 | 59.9726 | 36.6 | 30.2206 | 32.5239 | 60.0208 | 18.8 | 30.2127 | 14.5754 | 60.02 | 1 | 30.1979 | 13.7444 | 60.0473 | 1
30.2055 | 84.8832 | 59.99 | 72.2 | 30.2086 | 52.0639 | 59.9725 | 36.6 | 30.2289 | 32.5235 | 60.0209 | 18.8 | 30.221 | 14.5754 | 60.02 | 1 | 30.2062 | 13.7204 | 60.0474 | 1
30.2139 | 84.8819 | 59.99 | 72.2 | 30.217 | 52.0642 | 59.9725 | 36.6 | 30.2372 | 32.5232 | 60.021 | 18.8 | 30.2293 | 14.5754 | 60.02 | 1 | 30.2146 | 13.6965 | 60.0475 | 1
30.2222 | 84.8815 | 59.99 | 72.2 | 30.2253 | 52.0645 | 59.9724 | 36.6 | 30.2455 | 32.5204 | 60.0211 | 18.8 | 30.2377 | 14.5754 | 60.02 | 1 | 30.2229 | 13.6724 | 60.0476 | 1
30.2305 | 84.881 | 59.99 | 72.2 | 30.2336 | 52.0649 | 59.9723 | 36.6 | 30.2539 | 32.5176 | 60.0212 | 18.8 | 30.246 | 14.5754 | 60.02 | 1 | 30.2312 | 13.6483 | 60.0477 | 1
30.2389 | 84.8811 | 59.99 | 72.2 | 30.242 | 52.0652 | 59.9722 | 36.6 | 30.2622 | 32.5147 | 60.0213 | 18.8 | 30.2543 | 14.5754 | 60.02 | 1 | 30.2395 | 13.6322 | 60.0478 | 1
30.2472 | 84.8811 | 59.99 | 72.2 | 30.2503 | 52.0655 | 59.9721 | 36.6 | 30.2706 | 32.5119 | 60.0213 | 18.8 | 30.2627 | 14.5754 | 60.02 | 1 | 30.2479 | 13.616 | 60.0478 | 1
30.2555 | 84.8811 | 59.99 | 72.2 | 30.2587 | 52.0658 | 59.972 | 36.6 | 30.2789 | 32.509 | 60.0214 | 18.8 | 30.271 | 14.5754 | 60.02 | 1 | 30.2562 | 13.5999 | 60.0479 | 1
30.2639 | 84.8811 | 59.99 | 72.2 | 30.267 | 52.0663 | 59.972 | 36.6 | 30.2872 | 32.5062 | 60.0215 | 18.8 | 30.2793 | 14.5754 | 60.02 | 1 | 30.2645 | 13.5838 | 60.048 | 1
30.2722 | 84.8803 | 59.99 | 72.2 | 30.2753 | 52.0668 | 59.9719 | 36.6 | 30.2955 | 32.5037 | 60.0216 | 18.8 | 30.2877 | 14.5754 | 60.02 | 1 | 30.2729 | 13.5828 | 60.0481 | 1
30.2805 | 84.8795 | 59.99 | 72.2 | 30.2837 | 52.0677 | 59.9718 | 36.6 | 30.3038 | 32.5012 | 60.0217 | 18.8 | 30.296 | 14.5754 | 60.02 | 1 | 30.2812 | 13.5819 | 60.0482 | 1
30.2889 | 84.8787 | 59.99 | 72.2 | 30.292 | 52.0685 | 59.9717 | 36.6 | 30.3122 | 32.4985 | 60.0218 | 18.8 | 30.3043 | 14.5772 | 60.02 | 1 | 30.2895 | 13.5898 | 60.0483 | 1
30.2972 | 84.8779 | 59.99 | 72.2 | 30.3004 | 52.069 | 59.9716 | 36.6 | 30.3205 | 32.4957 | 60.0218 | 18.8 | 30.3126 | 14.5791 | 60.02 | 1 | 30.2978 | 13.5977 | 60.0483 | 1
30.3055 | 84.878 | 59.99 | 72.2 | 30.3087 | 52.0695 | 59.9715 | 36.6 | 30.3289 | 32.4954 | 60.0219 | 18.8 | 30.321 | 14.5835 | 60.02 | 1 | 30.3062 | 13.604 | 60.0484 | 1
30.3139 | 84.8782 | 59.99 | 72.2 | 30.317 | 52.07 | 59.9715 | 36.6 | 30.3372 | 32.4951 | 60.022 | 18.8 | 30.3293 | 14.5879 | 60.02 | 1 | 30.3145 | 13.6103 | 60.0485 | 1
30.3222 | 84.8785 | 59.99 | 72.2 | 30.3253 | 52.0704 | 59.9714 | 36.6 | 30.3455 | 32.4948 | 60.0221 | 18.8 | 30.3376 | 14.5923 | 60.02 | 1 | 30.3228 | 13.6166 | 60.0486 | 1
30.3305 | 84.8787 | 59.99 | 72.2 | 30.3337 | 52.0709 | 59.9713 | 36.6 | 30.3538 | 32.4945 | 60.0222 | 18.8 | 30.346 | 14.5968 | 60.02 | 1 | 30.3311 | 13.6229 | 60.0487 | 1
30.3389 | 84.879 | 59.99 | 72.2 | 30.342 | 52.0714 | 59.9712 | 36.6 | 30.3622 | 32.4949 | 60.0223 | 18.8 | 30.3543 | 14.6039 | 60.02 | 1 | 30.3394 | 13.6309 | 60.0488 | 1
30.3472 | 84.8793 | 59.99 | 72.2 | 30.3503 | 52.0706 | 59.9711 | 36.6 | 30.3705 | 32.4953 | 60.0223 | 18.8 | 30.3626 | 14.6111 | 60.02 | 1 | 30.3478 | 13.6389 | 60.0488 | 1
30.3556 | 84.8804 | 59.99 | 72.2 | 30.3587 | 52.0698 | 59.971 | 36.6 | 30.3788 | 32.4957 | 60.0224 | 18.8 | 30.371 | 14.6183 | 60.02 | 1 | 30.3561 | 13.6428 | 60.0489 | 1
30.3639 | 84.8815 | 59.9899 | 72.2 | 30.367 | 52.0688 | 59.971 | 36.6 | 30.3871 | 32.4961 | 60.0225 | 18.8 | 30.3793 | 14.6254 | 60.02 | 1 | 30.3644 | 13.6467 | 60.049 | 1
30.3722 | 84.8806 | 59.9898 | 72.2 | 30.3754 | 52.0679 | 59.9709 | 36.6 | 30.3955 | 32.4968 | 60.0226 | 18.8 | 30.3876 | 14.6308 | 60.02 | 1 | 30.3727 | 13.6531 | 60.0491 | 1
30.3806 | 84.8798 | 59.9897 | 72.2 | 30.3837 | 52.063 | 59.9708 | 36.6 | 30.4038 | 32.4975 | 60.0227 | 18.8 | 30.3959 | 14.6361 | 60.02 | 1 | 30.3811 | 13.6595 | 60.0492 | 1
30.3889 | 84.8775 | 59.9897 | 72.2 | 30.392 | 52.0581 | 59.9707 | 36.6 | 30.4122 | 32.4982 | 60.0228 | 18.8 | 30.4043 | 14.6388 | 60.02 | 1 | 30.3894 | 13.6659 | 60.0493 | 1
30.3972 | 84.8752 | 59.9896 | 72.2 | 30.4004 | 52.0534 | 59.9706 | 36.6 | 30.4205 | 32.4989 | 60.0228 | 18.8 | 30.4126 | 14.6416 | 60.02 | 1 | 30.3977 | 13.6723 | 60.0493 | 1
30.4056 | 84.8727 | 59.9895 | 72.2 | 30.4087 | 52.0487 | 59.9705 | 36.6 | 30.4288 | 32.4995 | 60.0229 | 18.8 | 30.4209 | 14.6443 | 60.02 | 1 | 30.406 | 13.6787 | 60.0494 | 1
30.4139 | 84.8703 | 59.9894 | 72.2 | 30.4171 | 52.0436 | 59.9705 | 36.6 | 30.4371 | 32.5002 | 60.023 | 18.8 | 30.4293 | 14.6471 | 60.02 | 1 | 30.4144 | 13.6851 | 60.0495 | 1
30.4222 | 84.8678 | 59.9893 | 72.2 | 30.4254 | 52.0385 | 59.9704 | 36.6 | 30.4455 | 32.5002 | 60.0231 | 18.8 | 30.4376 | 14.6471 | 60.02 | 1 | 30.4227 | 13.6944 | 60.0496 | 1
30.4306 | 84.8653 | 59.9892 | 72.2 | 30.4337 | 52.0346 | 59.9703 | 36.6 | 30.4538 | 32.5002 | 60.0232 | 18.8 | 30.4459 | 14.6471 | 60.02 | 1 | 30.431 | 13.7036 | 60.0497 | 1
30.4389 | 84.8625 | 59.9892 | 72.2 | 30.442 | 52.0308 | 59.9702 | 36.6 | 30.4622 | 32.5002 | 60.0233 | 18.8 | 30.4543 | 14.6471 | 60.02 | 1 | 30.4393 | 13.6967 | 60.0498 | 1
30.4472 | 84.8597 | 59.9891 | 72.2 | 30.4504 | 52.0233 | 59.9701 | 36.6 | 30.4705 | 32.5002 | 60.0233 | 18.8 | 30.4626 | 14.6471 | 60.02 | 1 | 30.4477 | 13.6898 | 60.0498 | 1
30.4556 | 84.8581 | 59.989 | 72.2 | 30.4587 | 52.0158 | 59.97 | 36.6 | 30.4788 | 32.4998 | 60.0234 | 18.8 | 30.4709 | 14.6471 | 60.02 | 1 | 30.456 | 13.6825 | 60.0499 | 1
30.4639 | 84.8564 | 59.9889 | 72.2 | 30.467 | 52.0121 | 59.98 | 36.6 | 30.4871 | 32.4994 | 60.0235 | 18.8 | 30.4793 | 14.6471 | 60.02 | 1 | 30.4643 | 13.6752 | 60.05 | 1
30.4722 | 84.8552 | 59.9888 | 72.2 | 30.4754 | 52.0084 | 59.98 | 36.6 | 30.4955 | 32.4991 | 60.0236 | 18.8 | 30.4876 | 14.6471 | 60.02 | 1 | 30.4726 | 13.6679 | 60.05 | 1
30.4806 | 84.8539 | 59.9887 | 72.2 | 30.4837 | 52.0044 | 59.98 | 36.6 | 30.5038 | 32.4987 | 60.0237 | 18.8 | 30.4959 | 14.6471 | 60.02 | 1 | 30.481 | 13.6606 | 60.05 | 1
30.4889 | 84.8533 | 59.9886 | 72.2 | 30.4921 | 52.0005 | 59.98 | 36.6 | 30.5121 | 32.4983 | 60.0238 | 18.8 | 30.5042 | 14.6471 | 60.02 | 1 | 30.4893 | 13.6532 | 60.05 | 1
30.4972 | 84.8526 | 59.9886 | 72.2 | 30.5004 | 51.997 | 59.98 | 36.6 | 30.5204 | 32.498 | 60.0238 | 18.8 | 30.5126 | 14.6471 | 60.02 | 1 | 30.4976 | 13.6459 | 60.05 | 1
30.5056 | 84.852 | 59.9885 | 72.2 | 30.5087 | 51.9935 | 59.98 | 36.6 | 30.5287 | 32.4976 | 60.0239 | 18.8 | 30.5209 | 14.6471 | 60.02 | 1 | 30.5059 | 13.6376 | 60.05 | 1
30.5139 | 84.8514 | 59.9884 | 72.2 | 30.5171 | 51.9905 | 59.98 | 36.6 | 30.5371 | 32.4973 | 60.024 | 18.8 | 30.5292 | 14.6471 | 60.02 | 1 | 30.5143 | 13.6293 | 60.05 | 1
30.5222 | 84.8506 | 59.9883 | 72.2 | 30.5254 | 51.9875 | 59.98 | 36.6 | 30.5454 | 32.4969 | 60.0241 | 18.8 | 30.5376 | 14.6485 | 60.02 | 1 | 30.5226 | 13.6251 | 60.05 | 1
30.5306 | 84.8498 | 59.9882 | 72.2 | 30.5338 | 51.9889 | 59.98 | 36.6 | 30.5538 | 32.4965 | 60.0242 | 18.8 | 30.5459 | 14.6499 | 60.02 | 1 | 30.5309 | 13.621 | 60.05 | 1
30.5389 | 84.8498 | 59.9881 | 72.2 | 30.5421 | 51.9903 | 59.98 | 36.6 | 30.5621 | 32.4966 | 60.0243 | 18.8 | 30.5542 | 14.6512 | 60.02 | 1 | 30.5392 | 13.6147 | 60.05 | 1
30.5472 | 84.8498 | 59.9881 | 72.2 | 30.5504 | 51.9913 | 59.98 | 36.6 | 30.5704 | 32.4966 | 60.0243 | 18.8 | 30.5625 | 14.6526 | 60.02 | 1 | 30.5475 | 13.6085 | 60.05 | 1
30.5556 | 84.8499 | 59.988 | 72.2 | 30.5587 | 51.9924 | 59.98 | 36.6 | 30.5787 | 32.4966 | 60.0244 | 18.8 | 30.5709 | 14.654 | 60.02 | 1 | 30.5559 | 13.6047 | 60.05 | 1
30.5639 | 84.85 | 59.9879 | 72.2 | 30.5671 | 51.9935 | 59.98 | 36.6 | 30.5871 | 32.4967 | 60.0245 | 18.8 | 30.5792 | 14.6554 | 60.02 | 1 | 30.5642 | 13.6009 | 60.05 | 1
30.5722 | 84.8495 | 59.9878 | 72.2 | 30.5754 | 51.9945 | 59.98 | 36.6 | 30.5954 | 32.4919 | 60.0246 | 18.8 | 30.5875 | 14.6568 | 60.02 | 1 | 30.5725 | 13.5852 | 60.05 | 1
30.5806 | 84.8491 | 59.9877 | 72.2 | 30.5838 | 51.9904 | 59.98 | 36.6 | 30.6038 | 32.4871 | 60.0247 | 18.8 | 30.5959 | 14.6582 | 60.02 | 1 | 30.5808 | 13.5696 | 60.05 | 1
30.5889 | 84.8492 | 59.9876 | 72.2 | 30.5921 | 51.9862 | 59.98 | 36.6 | 30.6121 | 32.482 | 60.0248 | 18.8 | 30.6042 | 14.6596 | 60.02 | 1 | 30.5892 | 13.5542 | 60.05 | 1
30.5972 | 84.8494 | 59.9876 | 72.2 | 30.6004 | 51.9816 | 59.98 | 36.6 | 30.6204 | 32.477 | 60.0248 | 18.8 | 30.6125 | 14.661 | 60.02 | 1 | 30.5975 | 13.5389 | 60.05 | 1
30.6056 | 84.8459 | 59.9875 | 72.2 | 30.6088 | 51.9769 | 59.98 | 36.6 | 30.6287 | 32.4632 | 60.0249 | 18.8 | 30.6209 | 14.6614 | 60.02 | 1 | 30.6058 | 13.5334 | 60.05 | 1
30.6139 | 84.8425 | 59.9874 | 72.2 | 30.6171 | 51.9717 | 59.98 | 36.6 | 30.6371 | 32.4495 | 60.025 | 18.8 | 30.6292 | 14.6619 | 60.02 | 1 | 30.6141 | 13.5279 | 60.05 | 1
30.6222 | 84.839 | 59.9873 | 72.2 | 30.6254 | 51.9665 | 59.98 | 36.6 | 30.6454 | 32.4357 | 60.0251 | 18.8 | 30.6375 | 14.6623 | 60.02 | 1 | 30.6225 | 13.5224 | 60.05 | 1
30.6306 | 84.8355 | 59.9872 | 72.2 | 30.6338 | 51.9612 | 59.98 | 36.6 | 30.6537 | 32.4219 | 60.0252 | 18.8 | 30.6458 | 14.6628 | 60.02 | 1 | 30.6308 | 13.517 | 60.05 | 1
30.6389 | 84.832 | 59.9871 | 72.2 | 30.6421 | 51.956 | 59.98 | 36.6 | 30.662 | 32.4075 | 60.0253 | 18.8 | 30.6542 | 14.6632 | 60.02 | 1 | 30.6391 | 13.509 | 60.05 | 1
30.6472 | 84.8285 | 59.9871 | 72.2 | 30.6505 | 51.945 | 59.98 | 36.6 | 30.6704 | 32.3931 | 60.0253 | 18.8 | 30.6625 | 14.6637 | 60.02 | 1 | 30.6475 | 13.5011 | 60.05 | 1
30.6556 | 84.8248 | 59.987 | 72.2 | 30.6588 | 51.934 | 59.98 | 36.6 | 30.6787 | 32.3836 | 60.0254 | 18.8 | 30.6708 | 14.6641 | 60.02 | 1 | 30.6558 | 13.5051 | 60.05 | 1
30.6639 | 84.8211 | 59.9869 | 72.2 | 30.6671 | 51.9282 | 59.98 | 36.6 | 30.6871 | 32.374 | 60.0255 | 18.8 | 30.6792 | 14.6646 | 60.02 | 1 | 30.6641 | 13.509 | 60.05 | 1
30.6722 | 84.816 | 59.9868 | 72.2 | 30.6754 | 51.9224 | 59.98 | 36.6 | 30.6954 | 32.3647 | 60.0256 | 18.8 | 30.6875 | 14.665 | 60.02 | 1 | 30.6724 | 13.5112 | 60.05 | 1
30.6806 | 84.8108 | 59.9867 | 72.2 | 30.6838 | 51.9172 | 59.98 | 36.6 | 30.7037 | 32.3554 | 60.0257 | 18.8 | 30.6958 | 14.6655 | 60.02 | 1 | 30.6808 | 13.5134 | 60.05 | 1
30.6889 | 84.807 | 59.9866 | 72.2 | 30.6921 | 51.912 | 59.98 | 36.6 | 30.712 | 32.3543 | 60.0258 | 18.8 | 30.7042 | 14.6661 | 60.02 | 1 | 30.6891 | 13.519 | 60.05 | 1
30.6972 | 84.8033 | 59.9866 | 72.2 | 30.7005 | 51.9067 | 59.98 | 36.6 | 30.7204 | 32.3532 | 60.0258 | 18.8 | 30.7125 | 14.6667 | 60.02 | 1 | 30.6974 | 13.5245 | 60.05 | 1
30.7056 | 84.7996 | 59.9865 | 72.2 | 30.7088 | 51.9015 | 59.98 | 36.6 | 30.7287 | 32.3521 | 60.0259 | 18.8 | 30.7208 | 14.6673 | 60.02 | 1 | 30.7057 | 13.5301 | 60.05 | 1
30.7139 | 84.7958 | 59.9864 | 72.2 | 30.7171 | 51.8963 | 59.98 | 36.6 | 30.737 | 32.3509 | 60.026 | 18.8 | 30.7292 | 14.6679 | 60.02 | 1 | 30.7141 | 13.5356 | 60.05 | 1
30.7222 | 84.7931 | 59.9863 | 72.2 | 30.7255 | 51.891 | 59.98 | 36.6 | 30.7454 | 32.3498 | 60.0261 | 18.8 | 30.7375 | 14.6685 | 60.02 | 1 | 30.7224 | 13.5412 | 60.05 | 1
30.7306 | 84.7904 | 59.9862 | 72.2 | 30.7338 | 51.8916 | 59.98 | 36.6 | 30.7537 | 32.3487 | 60.0262 | 18.8 | 30.7458 | 14.6691 | 60.02 | 1 | 30.7307 | 13.5467 | 60.05 | 1
30.7389 | 84.7893 | 59.9861 | 72.2 | 30.7421 | 51.8922 | 59.98 | 36.6 | 30.762 | 32.3475 | 60.0263 | 18.8 | 30.7541 | 14.6697 | 60.02 | 1 | 30.739 | 13.5523 | 60.05 | 1
30.7473 | 84.7882 | 59.9861 | 72.2 | 30.7505 | 51.8927 | 59.98 | 36.6 | 30.7703 | 32.3464 | 60.0263 | 18.8 | 30.7625 | 14.6703 | 60.02 | 1 | 30.7473 | 13.5579 | 60.05 | 1
30.7556 | 84.7879 | 59.986 | 72.2 | 30.7588 | 51.8933 | 59.98 | 36.6 | 30.7787 | 32.3453 | 60.0264 | 18.8 | 30.7708 | 14.6564 | 60.02 | 1 | 30.7557 | 13.5612 | 60.05 | 1
30.7639 | 84.7876 | 59.9859 | 72.2 | 30.7672 | 51.8933 | 59.98 | 36.6 | 30.787 | 32.3441 | 60.0265 | 18.8 | 30.7791 | 14.6425 | 60.02 | 1 | 30.764 | 13.5645 | 60.05 | 1
30.7723 | 84.7894 | 59.9858 | 72.2 | 30.7755 | 51.8933 | 59.98 | 36.6 | 30.7953 | 32.3435 | 60.0266 | 18.8 | 30.7875 | 14.622 | 60.02 | 1 | 30.7723 | 13.5645 | 60.05 | 1
30.7806 | 84.7911 | 59.9857 | 72.2 | 30.7838 | 51.8933 | 59.98 | 36.6 | 30.8036 | 32.3429 | 60.0267 | 18.8 | 30.7958 | 14.6014 | 60.02 | 1 | 30.7806 | 13.5645 | 60.05 | 1
30.7889 | 84.7914 | 59.9856 | 72.2 | 30.7921 | 51.8933 | 59.98 | 36.6 | 30.812 | 32.3426 | 60.0268 | 18.8 | 30.8041 | 14.5808 | 60.02 | 1 | 30.789 | 13.5645 | 60.05 | 1
30.7973 | 84.7917 | 59.9856 | 72.2 | 30.8005 | 51.8933 | 59.98 | 36.6 | 30.8203 | 32.3422 | 60.0268 | 18.8 | 30.8125 | 14.5602 | 60.02 | 1 | 30.7973 | 13.5645 | 60.05 | 1
30.8056 | 84.7916 | 59.9855 | 72.2 | 30.8088 | 51.8933 | 59.98 | 36.6 | 30.8287 | 32.3425 | 60.0269 | 18.8 | 30.8208 | 14.5396 | 60.02 | 1 | 30.8056 | 13.5645 | 60.05 | 1
30.8139 | 84.7915 | 59.9854 | 72.2 | 30.8172 | 51.8933 | 59.98 | 36.6 | 30.837 | 32.3428 | 60.027 | 18.8 | 30.8291 | 14.5191 | 60.02 | 1 | 30.8139 | 13.5645 | 60.05 | 1
30.8223 | 84.7893 | 59.9853 | 72.2 | 30.8255 | 51.8933 | 59.98 | 36.6 | 30.8453 | 32.3431 | 60.0271 | 18.8 | 30.8374 | 14.4985 | 60.02 | 1 | 30.8223 | 13.5645 | 60.05 | 1
30.8306 | 84.7871 | 59.9852 | 72.2 | 30.8338 | 51.8933 | 59.98 | 36.6 | 30.8536 | 32.3434 | 60.0272 | 18.8 | 30.8458 | 14.4779 | 60.02 | 1 | 30.8306 | 13.5645 | 60.05 | 1
30.8389 | 84.7848 | 59.9851 | 72.2 | 30.8422 | 51.8933 | 59.98 | 36.6 | 30.8619 | 32.3437 | 60.0273 | 18.8 | 30.8541 | 14.4718 | 60.02 | 1 | 30.8389 | 13.5645 | 60.05 | 1
30.8473 | 84.7826 | 59.9851 | 72.2 | 30.8505 | 51.8933 | 59.98 | 36.6 | 30.8703 | 32.344 | 60.0273 | 18.8 | 30.8624 | 14.4657 | 60.02 | 1 | 30.8473 | 13.5645 | 60.05 | 1
30.8556 | 84.7812 | 59.985 | 72.2 | 30.8588 | 51.8933 | 59.98 | 36.6 | 30.8786 | 32.3443 | 60.0274 | 18.8 | 30.8708 | 14.4657 | 60.02 | 1 | 30.8556 | 13.5606 | 60.05 | 1
30.8639 | 84.7798 | 59.9849 | 72.2 | 30.8672 | 51.8933 | 59.98 | 36.6 | 30.887 | 32.3446 | 60.0275 | 18.8 | 30.8791 | 14.4657 | 60.02 | 1 | 30.8639 | 13.5566 | 60.05 | 1
30.8723 | 84.7799 | 59.9848 | 72.2 | 30.8755 | 51.8933 | 59.98 | 36.6 | 30.8953 | 32.345 | 60.0276 | 18.8 | 30.8874 | 14.4657 | 60.02 | 1 | 30.8722 | 13.5526 | 60.05 | 1
30.8806 | 84.7801 | 59.9847 | 72.2 | 30.8839 | 51.8933 | 59.98 | 36.6 | 30.9036 | 32.3455 | 60.0277 | 18.8 | 30.8958 | 14.4657 | 60.02 | 1 | 30.8806 | 13.5487 | 60.05 | 1
30.8889 | 84.7808 | 59.9846 | 72.2 | 30.8922 | 51.8933 | 59.98 | 36.6 | 30.9119 | 32.346 | 60.0278 | 18.8 | 30.9041 | 14.4657 | 60.02 | 1 | 30.8889 | 13.5447 | 60.05 | 1
30.8973 | 84.7814 | 59.9846 | 72.2 | 30.9005 | 51.8901 | 59.98 | 36.6 | 30.9203 | 32.3464 | 60.0278 | 18.8 | 30.9124 | 14.4657 | 60.02 | 1 | 30.8972 | 13.5408 | 60.05 | 1
30.9056 | 84.7828 | 59.9845 | 72.2 | 30.9088 | 51.8869 | 59.98 | 36.6 | 30.9286 | 32.3469 | 60.0279 | 18.8 | 30.9207 | 14.4657 | 60.02 | 1 | 30.9055 | 13.5368 | 60.05 | 1
30.9139 | 84.7841 | 59.9844 | 72.2 | 30.9172 | 51.8837 | 59.98 | 36.6 | 30.937 | 32.3474 | 60.028 | 18.8 | 30.9291 | 14.4657 | 60.02 | 1 | 30.9138 | 13.5329 | 60.05 | 1
30.9223 | 84.7856 | 59.9843 | 72.2 | 30.9255 | 51.8805 | 59.98 | 36.6 | 30.9453 | 32.3478 | 60.0281 | 18.8 | 30.9374 | 14.4657 | 60.02 | 1 | 30.9222 | 13.5289 | 60.05 | 1
30.9306 | 84.7871 | 59.9842 | 72.2 | 30.9339 | 51.8773 | 59.98 | 36.6 | 30.9536 | 32.3483 | 60.0282 | 18.8 | 30.9457 | 14.4657 | 60.02 | 1 | 30.9305 | 13.5249 | 60.05 | 1
30.9389 | 84.7868 | 59.9841 | 72.2 | 30.9422 | 51.8741 | 59.98 | 36.6 | 30.9619 | 32.3486 | 60.0283 | 18.8 | 30.9541 | 14.4657 | 60.02 | 1 | 30.9388 | 13.5249 | 60.05 | 1
30.9473 | 84.7866 | 59.9841 | 72.2 | 30.9505 | 51.8709 | 59.98 | 36.6 | 30.9702 | 32.3489 | 60.0283 | 18.8 | 30.9624 | 14.4657 | 60.02 | 1 | 30.9471 | 13.5249 | 60.05 | 1
30.9556 | 84.7843 | 59.984 | 72.2 | 30.9589 | 51.8677 | 59.98 | 36.6 | 30.9786 | 32.3483 | 60.0284 | 18.8 | 30.9707 | 14.4657 | 60.02 | 1 | 30.9555 | 13.5249 | 60.05 | 1
30.9639 | 84.7821 | 59.9839 | 72.2 | 30.9672 | 51.8645 | 59.98 | 36.6 | 30.9869 | 32.3477 | 60.0285 | 18.8 | 30.9791 | 14.4657 | 60.02 | 1 | 30.9638 | 13.5249 | 60.05 | 1
30.9723 | 84.777 | 59.9838 | 72.2 | 30.9755 | 51.8613 | 59.98 | 36.6 | 30.9952 | 32.3471 | 60.0286 | 18.8 | 30.9874 | 14.4657 | 60.02 | 1 | 30.9721 | 13.5249 | 60.05 | 1
30.9806 | 84.7719 | 59.9837 | 72.2 | 30.9839 | 51.8613 | 59.98 | 36.6 | 31.0035 | 32.3464 | 60.0287 | 18.8 | 30.9957 | 14.4657 | 60.02 | 1 | 30.9805 | 13.5249 | 60.05 | 1
30.9889 | 84.7646 | 59.9836 | 72.2 | 30.9922 | 51.8613 | 59.98 | 36.6 | 31.0119 | 32.3457 | 60.0288 | 18.8 | 31.004 | 14.4657 | 60.02 | 1 | 30.9888 | 13.5249 | 60.05 | 1
30.9973 | 84.7574 | 59.9836 | 72.2 | 31.0005 | 51.8613 | 59.98 | 36.6 | 31.0202 | 32.3451 | 60.0288 | 18.8 | 31.0124 | 14.4657 | 60.02 | 1 | 30.9971 | 13.5249 | 60.05 | 1
31.0056 | 84.7493 | 59.9835 | 72.2 | 31.0089 | 51.8613 | 59.98 | 36.6 | 31.0286 | 32.3444 | 60.0289 | 18.8 | 31.0207 | 14.4657 | 60.02 | 1 | 31.0054 | 13.5249 | 60.05 | 1
31.0139 | 84.7411 | 59.9834 | 72.2 | 31.0172 | 51.8613 | 59.98 | 36.6 | 31.0369 | 32.3437 | 60.029 | 18.8 | 31.029 | 14.4657 | 60.02 | 1 | 31.0138 | 13.5249 | 60.05 | 1
31.0223 | 84.7346 | 59.9833 | 72.2 | 31.0255 | 51.8613 | 59.98 | 36.6 | 31.0452 | 32.343 | 60.0291 | 18.8 | 31.0374 | 14.4657 | 60.02 | 1 | 31.0221 | 13.5249 | 60.05 | 1
31.0306 | 84.728 | 59.9832 | 72.2 | 31.0339 | 51.8613 | 59.98 | 36.6 | 31.0535 | 32.3424 | 60.0292 | 18.8 | 31.0457 | 14.4657 | 60.02 | 1 | 31.0304 | 13.5249 | 60.05 | 1
31.0389 | 84.7233 | 59.9831 | 72.2 | 31.0422 | 51.8613 | 59.98 | 36.6 | 31.0618 | 32.3421 | 60.0293 | 18.8 | 31.054 | 14.4657 | 60.02 | 1 | 31.0387 | 13.5249 | 60.05 | 1
31.0473 | 84.7185 | 59.9831 | 72.2 | 31.0506 | 51.8613 | 59.98 | 36.6 | 31.0702 | 32.3418 | 60.0293 | 18.8 | 31.0624 | 14.4657 | 60.02 | 1 | 31.0471 | 13.5249 | 60.05 | 1
31.0556 | 84.7128 | 59.983 | 72.2 | 31.0589 | 51.8613 | 59.98 | 36.6 | 31.0785 | 32.3371 | 60.0294 | 18.8 | 31.0707 | 14.4605 | 60.02 | 1 | 31.0554 | 13.5249 | 60.05 | 1
31.064 | 84.7071 | 59.9829 | 72.2 | 31.0672 | 51.8613 | 59.98 | 36.6 | 31.0869 | 32.3323 | 60.0295 | 18.8 | 31.079 | 14.4553 | 60.02 | 1 | 31.0637 | 13.5249 | 60.05 | 1
31.0723 | 84.7035 | 59.9828 | 72.2 | 31.0756 | 51.8613 | 59.98 | 36.6 | 31.0952 | 32.3277 | 60.0296 | 18.8 | 31.0873 | 14.4476 | 60.02 | 1 | 31.072 | 13.5249 | 60.05 | 1
31.0806 | 84.6999 | 59.9827 | 72.2 | 31.0839 | 51.8613 | 59.98 | 36.6 | 31.1035 | 32.3232 | 60.0297 | 18.8 | 31.0957 | 14.4398 | 60.02 | 1 | 31.0804 | 13.5249 | 60.05 | 1
31.089 | 84.695 | 59.9826 | 72.2 | 31.0922 | 51.8613 | 59.98 | 36.6 | 31.1118 | 32.315 | 60.0298 | 18.8 | 31.104 | 14.4321 | 60.02 | 1 | 31.0887 | 13.5249 | 60.05 | 1
31.0973 | 84.6902 | 59.9826 | 72.2 | 31.1006 | 51.8613 | 59.98 | 36.6 | 31.1202 | 32.3069 | 60.0298 | 18.8 | 31.1123 | 14.4243 | 60.02 | 1 | 31.097 | 13.5249 | 60.05 | 1
31.1056 | 84.6854 | 59.9825 | 72.2 | 31.1089 | 51.8613 | 59.98 | 36.6 | 31.1285 | 32.2989 | 60.0299 | 18.8 | 31.1207 | 14.4166 | 60.02 | 1 | 31.1053 | 13.5265 | 60.05 | 1
31.114 | 84.6806 | 59.9824 | 72.2 | 31.1172 | 51.8613 | 59.98 | 36.6 | 31.1368 | 32.2909 | 60.03 | 18.8 | 31.129 | 14.4088 | 60.02 | 1 | 31.1136 | 13.5281 | 60.05 | 1
31.1223 | 84.6758 | 59.9823 | 72.2 | 31.1256 | 51.8613 | 59.98 | 36.6 | 31.1451 | 32.2829 | 60.03 | 18.8 | 31.1373 | 14.4011 | 60.02 | 1 | 31.122 | 13.5182 | 60.05 | 1
31.1306 | 84.671 | 59.9822 | 72.2 | 31.1339 | 51.8617 | 59.98 | 36.6 | 31.1534 | 32.2749 | 60.03 | 18.8 | 31.1457 | 14.3933 | 60.02 | 1 | 31.1303 | 13.5083 | 60.05 | 1
31.139 | 84.6661 | 59.9821 | 72.2 | 31.1422 | 51.8622 | 59.98 | 36.6 | 31.1618 | 32.2715 | 60.03 | 18.8 | 31.154 | 14.3908 | 60.02 | 1 | 31.1386 | 13.4984 | 60.05 | 1
31.1473 | 84.6612 | 59.9821 | 72.2 | 31.1506 | 51.8624 | 59.98 | 36.6 | 31.1701 | 32.2681 | 60.03 | 18.8 | 31.1623 | 14.3882 | 60.02 | 1 | 31.147 | 13.4885 | 60.05 | 1
31.1556 | 84.6563 | 59.982 | 72.2 | 31.1589 | 51.8625 | 59.98 | 36.6 | 31.1785 | 32.2644 | 60.03 | 18.8 | 31.1707 | 14.3882 | 60.02 | 1 | 31.1553 | 13.4807 | 60.05 | 1
31.164 | 84.6515 | 59.9819 | 72.2 | 31.1673 | 51.863 | 59.98 | 36.6 | 31.1868 | 32.2608 | 60.03 | 18.8 | 31.179 | 14.3882 | 60.02 | 1 | 31.1636 | 13.473 | 60.05 | 1
31.1723 | 84.6487 | 59.9818 | 72.2 | 31.1756 | 51.8635 | 59.98 | 36.6 | 31.1951 | 32.2608 | 60.03 | 18.8 | 31.1873 | 14.3882 | 60.02 | 1 | 31.1719 | 13.4653 | 60.05 | 1
31.1806 | 84.6459 | 59.9817 | 72.2 | 31.1839 | 51.864 | 59.98 | 36.6 | 31.2034 | 32.2607 | 60.03 | 18.8 | 31.1956 | 14.3882 | 60.02 | 1 | 31.1803 | 13.4575 | 60.05 | 1
31.189 | 84.643 | 59.9816 | 72.2 | 31.1923 | 51.8645 | 59.98 | 36.6 | 31.2118 | 32.2607 | 60.03 | 18.8 | 31.204 | 14.3882 | 60.02 | 1 | 31.1886 | 13.4482 | 60.05 | 1
31.1973 | 84.6402 | 59.9816 | 72.2 | 31.2006 | 51.865 | 59.98 | 36.6 | 31.2201 | 32.2607 | 60.03 | 18.8 | 31.2123 | 14.3882 | 60.02 | 1 | 31.1969 | 13.4389 | 60.05 | 1
31.2056 | 84.638 | 59.9815 | 72.2 | 31.2089 | 51.8655 | 59.98 | 36.6 | 31.2285 | 32.2607 | 60.03 | 18.8 | 31.2206 | 14.3882 | 60.02 | 1 | 31.2052 | 13.441 | 60.05 | 1
31.214 | 84.6359 | 59.9814 | 72.2 | 31.2173 | 51.8655 | 59.98 | 36.6 | 31.2368 | 32.2607 | 60.03 | 18.8 | 31.229 | 14.3882 | 60.02 | 1 | 31.2136 | 13.4432 | 60.05 | 1
31.2223 | 84.6367 | 59.9813 | 72.2 | 31.2256 | 51.8655 | 59.98 | 36.6 | 31.2451 | 32.2563 | 60.03 | 18.8 | 31.2373 | 14.3864 | 60.02 | 1 | 31.2219 | 13.447 | 60.05 | 1
31.2307 | 84.6374 | 59.9812 | 72.2 | 31.2339 | 51.8596 | 59.98 | 36.6 | 31.2534 | 32.252 | 60.03 | 18.8 | 31.2456 | 14.3845 | 60.02 | 1 | 31.2302 | 13.4509 | 60.05 | 1
31.239 | 84.6382 | 59.9811 | 72.2 | 31.2423 | 51.8536 | 59.98 | 36.6 | 31.2618 | 32.2476 | 60.03 | 18.8 | 31.2539 | 14.3827 | 60.02 | 1 | 31.2385 | 13.4564 | 60.05 | 1
31.2473 | 84.6389 | 59.9811 | 72.2 | 31.2506 | 51.8471 | 59.98 | 36.6 | 31.2701 | 32.2432 | 60.03 | 18.8 | 31.2623 | 14.3808 | 60.02 | 1 | 31.2469 | 13.4619 | 60.05 | 1
31.2557 | 84.6396 | 59.981 | 72.2 | 31.2589 | 51.8406 | 59.98 | 36.6 | 31.2784 | 32.2388 | 60.03 | 18.8 | 31.2706 | 14.379 | 60.02 | 1 | 31.2552 | 13.4593 | 60.05 | 1
31.264 | 84.6404 | 59.9809 | 72.2 | 31.2673 | 51.8341 | 59.98 | 36.6 | 31.2867 | 32.2345 | 60.03 | 18.8 | 31.2789 | 14.3772 | 60.02 | 1 | 31.2635 | 13.4568 | 60.05 | 1
31.2723 | 84.6411 | 59.9808 | 72.2 | 31.2756 | 51.8276 | 59.98 | 36.6 | 31.295 | 32.2301 | 60.03 | 18.8 | 31.2873 | 14.3715 | 60.02 | 1 | 31.2719 | 13.4472 | 60.05 | 1
31.2807 | 84.6418 | 59.9807 | 72.2 | 31.284 | 51.8211 | 59.98 | 36.6 | 31.3034 | 32.2257 | 60.03 | 18.8 | 31.2956 | 14.3658 | 60.02 | 1 | 31.2802 | 13.4376 | 60.05 | 1
31.289 | 84.6398 | 59.9806 | 72.2 | 31.2923 | 51.8146 | 59.98 | 36.6 | 31.3117 | 32.2213 | 60.03 | 18.8 | 31.3039 | 14.3601 | 60.02 | 1 | 31.2885 | 13.4281 | 60.05 | 1
31.2973 | 84.6377 | 59.9806 | 72.2 | 31.3006 | 51.8081 | 59.98 | 36.6 | 31.3201 | 32.217 | 60.03 | 18.8 | 31.3123 | 14.3544 | 60.02 | 1 | 31.2968 | 13.4185 | 60.05 | 1
31.3057 | 84.6346 | 59.9805 | 72.2 | 31.309 | 51.8016 | 59.98 | 36.6 | 31.3284 | 32.217 | 60.03 | 18.8 | 31.3206 | 14.3505 | 60.02 | 1 | 31.3051 | 13.4093 | 60.05 | 1
31.314 | 84.6315 | 59.9804 | 72.2 | 31.3173 | 51.8014 | 59.98 | 36.6 | 31.3367 | 32.217 | 60.03 | 18.8 | 31.3289 | 14.3467 | 60.02 | 1 | 31.3135 | 13.4 | 60.05 | 1
31.3223 | 84.6298 | 59.9803 | 72.2 | 31.3256 | 51.8011 | 59.98 | 36.6 | 31.345 | 32.217 | 60.03 | 18.8 | 31.3373 | 14.3428 | 60.02 | 1 | 31.3218 | 13.3888 | 60.05 | 1
31.3307 | 84.628 | 59.9802 | 72.2 | 31.334 | 51.8011 | 59.98 | 36.6 | 31.3534 | 32.217 | 60.03 | 18.8 | 31.3456 | 14.339 | 60.02 | 1 | 31.3301 | 13.3776 | 60.05 | 1
31.339 | 84.6263 | 59.9801 | 72.2 | 31.3423 | 51.8011 | 59.98 | 36.6 | 31.3617 | 32.217 | 60.03 | 18.8 | 31.3539 | 14.3351 | 60.02 | 1 | 31.3384 | 13.3774 | 60.05 | 1
31.3473 | 84.6245 | 59.9801 | 72.2 | 31.3506 | 51.8011 | 59.98 | 36.6 | 31.3701 | 32.217 | 60.03 | 18.8 | 31.3622 | 14.3312 | 60.02 | 1 | 31.3468 | 13.3771 | 60.05 | 1
31.3557 | 84.6228 | 59.98 | 72.2 | 31.359 | 51.8011 | 59.98 | 36.6 | 31.3784 | 32.217 | 60.03 | 18.8 | 31.3706 | 14.3312 | 60.02 | 1 | 31.3551 | 13.3839 | 60.05 | 1
31.364 | 84.6211 | 59.9799 | 72.2 | 31.3673 | 51.8011 | 59.98 | 36.6 | 31.3867 | 32.217 | 60.03 | 18.8 | 31.3789 | 14.3312 | 60.02 | 1 | 31.3634 | 13.3906 | 60.05 | 1
31.3723 | 84.6215 | 59.9798 | 72.2 | 31.3756 | 51.8011 | 59.98 | 36.6 | 31.395 | 32.217 | 60.03 | 18.8 | 31.3872 | 14.3312 | 60.02 | 1 | 31.3717 | 13.3994 | 60.05 | 1
31.3807 | 84.6218 | 59.9797 | 72.2 | 31.384 | 51.8011 | 59.98 | 36.6 | 31.4033 | 32.217 | 60.03 | 18.8 | 31.3956 | 14.3312 | 60.02 | 1 | 31.3801 | 13.4082 | 60.05 | 1
31.389 | 84.6245 | 59.9796 | 72.2 | 31.3923 | 51.8011 | 59.98 | 36.6 | 31.4117 | 32.217 | 60.03 | 18.8 | 31.4039 | 14.3312 | 60.02 | 1 | 31.3884 | 13.4099 | 60.05 | 1
31.3974 | 84.6273 | 59.9796 | 72.2 | 31.4006 | 51.8011 | 59.98 | 36.6 | 31.42 | 32.217 | 60.03 | 18.8 | 31.4122 | 14.3312 | 60.02 | 1 | 31.3967 | 13.4117 | 60.05 | 1
31.4057 | 84.6301 | 59.9795 | 72.2 | 31.409 | 51.8011 | 59.98 | 36.6 | 31.4283 | 32.217 | 60.03 | 18.8 | 31.4206 | 14.3322 | 60.02 | 1 | 31.4051 | 13.4115 | 60.05 | 1
31.414 | 84.6329 | 59.9794 | 72.2 | 31.4173 | 51.8011 | 59.98 | 36.6 | 31.4366 | 32.217 | 60.03 | 18.8 | 31.4289 | 14.3331 | 60.02 | 1 | 31.4134 | 13.4114 | 60.05 | 1
31.4224 | 84.6359 | 59.9793 | 72.2 | 31.4257 | 51.8011 | 59.98 | 36.6 | 31.445 | 32.217 | 60.03 | 18.8 | 31.4372 | 14.334 | 60.02 | 1 | 31.4217 | 13.4104 | 60.05 | 1
31.4307 | 84.6389 | 59.9792 | 72.2 | 31.434 | 51.8011 | 59.98 | 36.6 | 31.4533 | 32.217 | 60.03 | 18.8 | 31.4455 | 14.335 | 60.02 | 1 | 31.43 | 13.4094 | 60.05 | 1
31.439 | 84.6418 | 59.9791 | 72.2 | 31.4423 | 51.8011 | 59.98 | 36.6 | 31.4617 | 32.217 | 60.03 | 18.8 | 31.4539 | 14.3359 | 60.02 | 1 | 31.4384 | 13.4098 | 60.05 | 1
31.4474 | 84.6447 | 59.9791 | 72.2 | 31.4507 | 51.8014 | 59.98 | 36.6 | 31.47 | 32.217 | 60.03 | 18.8 | 31.4622 | 14.3368 | 60.02 | 1 | 31.4467 | 13.4102 | 60.05 | 1
31.4557 | 84.6464 | 59.979 | 72.2 | 31.459 | 51.8017 | 59.98 | 36.6 | 31.4783 | 32.217 | 60.03 | 18.8 | 31.4705 | 14.3378 | 60.02 | 1 | 31.455 | 13.4107 | 60.05 | 1
31.464 | 84.6481 | 59.9789 | 72.2 | 31.4673 | 51.8017 | 59.98 | 36.6 | 31.4866 | 32.217 | 60.03 | 18.8 | 31.4789 | 14.3387 | 60.02 | 1 | 31.4633 | 13.4112 | 60.05 | 1
31.4724 | 84.6481 | 59.9788 | 72.2 | 31.4756 | 51.8016 | 59.98 | 36.6 | 31.495 | 32.217 | 60.03 | 18.8 | 31.4872 | 14.3396 | 60.02 | 1 | 31.4716 | 13.4168 | 60.05 | 1
31.4807 | 84.6482 | 59.9787 | 72.2 | 31.484 | 51.8016 | 59.98 | 36.6 | 31.5033 | 32.217 | 60.03 | 18.8 | 31.4955 | 14.3406 | 60.02 | 1 | 31.48 | 13.4223 | 60.05 | 1
31.489 | 84.6468 | 59.9786 | 72.2 | 31.4923 | 51.8016 | 59.98 | 36.6 | 31.5116 | 32.217 | 60.03 | 18.8 | 31.5038 | 14.3379 | 60.02 | 1 | 31.4883 | 13.4318 | 60.05 | 1
31.4974 | 84.6454 | 59.9786 | 72.2 | 31.5006 | 51.8007 | 59.98 | 36.6 | 31.52 | 32.217 | 60.03 | 18.8 | 31.5122 | 14.3353 | 60.02 | 1 | 31.4966 | 13.4414 | 60.05 | 1
31.5057 | 84.6438 | 59.9785 | 72.2 | 31.509 | 51.7998 | 59.98 | 36.6 | 31.5283 | 32.217 | 60.03 | 18.8 | 31.5205 | 14.3326 | 60.02 | 1 | 31.5049 | 13.4489 | 60.05 | 1
31.514 | 84.6423 | 59.9784 | 72.2 | 31.5173 | 51.7989 | 59.98 | 36.6 | 31.5366 | 32.217 | 60.03 | 18.8 | 31.5288 | 14.33 | 60.02 | 1 | 31.5133 | 13.4564 | 60.05 | 1
31.5224 | 84.6394 | 59.9783 | 72.2 | 31.5257 | 51.798 | 59.98 | 36.6 | 31.5449 | 32.2172 | 60.03 | 18.8 | 31.5372 | 14.3271 | 60.02 | 1 | 31.5216 | 13.4465 | 60.05 | 1
31.5307 | 84.6366 | 59.9782 | 72.2 | 31.534 | 51.7954 | 59.98 | 36.6 | 31.5533 | 32.2175 | 60.03 | 18.8 | 31.5455 | 14.3243 | 60.02 | 1 | 31.5299 | 13.4366 | 60.05 | 1
31.539 | 84.635 | 59.9781 | 72.2 | 31.5423 | 51.7929 | 59.98 | 36.6 | 31.5616 | 32.2178 | 60.03 | 18.8 | 31.5538 | 14.3215 | 60.02 | 1 | 31.5382 | 13.4245 | 60.05 | 1
31.5474 | 84.6334 | 59.9781 | 72.2 | 31.5507 | 51.7906 | 59.98 | 36.6 | 31.5699 | 32.2181 | 60.03 | 18.8 | 31.5622 | 14.3186 | 60.02 | 1 | 31.5466 | 13.4124 | 60.05 | 1
31.5557 | 84.6321 | 59.978 | 72.2 | 31.559 | 51.7883 | 59.98 | 36.6 | 31.5782 | 32.2191 | 60.03 | 18.8 | 31.5705 | 14.3137 | 60.02 | 1 | 31.5549 | 13.4046 | 60.05 | 1
31.5641 | 84.6308 | 59.9779 | 72.2 | 31.5673 | 51.7857 | 59.98 | 36.6 | 31.5866 | 32.2201 | 60.03 | 18.8 | 31.5788 | 14.3087 | 60.02 | 1 | 31.5632 | 13.3967 | 60.05 | 1
31.5724 | 84.6271 | 59.9778 | 72.2 | 31.5757 | 51.7831 | 59.98 | 36.6 | 31.5949 | 32.2212 | 60.03 | 18.8 | 31.5872 | 14.3064 | 60.02 | 1 | 31.5716 | 13.3849 | 60.05 | 1
31.5807 | 84.6235 | 59.9777 | 72.2 | 31.584 | 51.7812 | 59.98 | 36.6 | 31.6032 | 32.2222 | 60.03 | 18.8 | 31.5955 | 14.3041 | 60.02 | 1 | 31.5799 | 13.373 | 60.05 | 1
31.5891 | 84.6157 | 59.9776 | 72.2 | 31.5923 | 51.7793 | 59.98 | 36.6 | 31.6116 | 32.2233 | 60.03 | 18.8 | 31.6038 | 14.3018 | 60.02 | 1 | 31.5882 | 13.3629 | 60.05 | 1
31.5974 | 84.608 | 59.9776 | 72.2 | 31.6007 | 51.7771 | 59.98 | 36.6 | 31.6199 | 32.2243 | 60.03 | 18.8 | 31.6121 | 14.2995 | 60.02 | 1 | 31.5965 | 13.3529 | 60.05 | 1
31.6057 | 84.6017 | 59.9775 | 72.2 | 31.609 | 51.7749 | 59.98 | 36.6 | 31.6282 | 32.2251 | 60.03 | 18.8 | 31.6205 | 14.2974 | 60.02 | 1 | 31.6049 | 13.3588 | 60.05 | 1
31.6141 | 84.5955 | 59.9774 | 72.2 | 31.6173 | 51.7721 | 59.98 | 36.6 | 31.6365 | 32.2258 | 60.03 | 18.8 | 31.6288 | 14.2953 | 60.02 | 1 | 31.6132 | 13.3648 | 60.05 | 1
31.6224 | 84.5876 | 59.9773 | 72.2 | 31.6257 | 51.7693 | 59.98 | 36.6 | 31.6449 | 32.2266 | 60.03 | 18.8 | 31.6371 | 14.2908 | 60.02 | 1 | 31.6215 | 13.3731 | 60.05 | 1
31.6307 | 84.5797 | 59.9772 | 72.2 | 31.634 | 51.7662 | 59.98 | 36.6 | 31.6532 | 32.2273 | 60.03 | 18.8 | 31.6455 | 14.2864 | 60.02 | 1 | 31.6298 | 13.3813 | 60.05 | 1
31.6391 | 84.5717 | 59.9771 | 72.2 | 31.6423 | 51.7631 | 59.98 | 36.6 | 31.6616 | 32.2273 | 60.03 | 18.8 | 31.6538 | 14.2841 | 60.02 | 1 | 31.6382 | 13.3748 | 60.05 | 1
31.6474 | 84.5638 | 59.9771 | 72.2 | 31.6507 | 51.7607 | 59.98 | 36.6 | 31.6699 | 32.2273 | 60.03 | 18.8 | 31.6621 | 14.2818 | 60.02 | 1 | 31.6465 | 13.3683 | 60.05 | 1
31.6557 | 84.5583 | 59.977 | 72.2 | 31.659 | 51.7583 | 59.98 | 36.6 | 31.6782 | 32.2273 | 60.03 | 18.8 | 31.6705 | 14.2795 | 60.02 | 1 | 31.6548 | 13.3645 | 60.05 | 1
31.6641 | 84.5527 | 59.9769 | 72.2 | 31.6673 | 51.756 | 59.98 | 36.6 | 31.6865 | 32.2273 | 60.03 | 18.8 | 31.6788 | 14.2771 | 60.02 | 1 | 31.6631 | 13.3607 | 60.05 | 1
31.6724 | 84.5478 | 59.9768 | 72.2 | 31.6757 | 51.7536 | 59.98 | 36.6 | 31.6948 | 32.2276 | 60.03 | 18.8 | 31.6871 | 14.2748 | 60.02 | 1 | 31.6714 | 13.3568 | 60.05 | 1
31.6807 | 84.5428 | 59.9767 | 72.2 | 31.684 | 51.7522 | 59.98 | 36.6 | 31.7032 | 32.2278 | 60.03 | 18.8 | 31.6954 | 14.2725 | 60.02 | 1 | 31.6798 | 13.3529 | 60.05 | 1
31.6891 | 84.5374 | 59.9766 | 72.2 | 31.6924 | 51.7507 | 59.98 | 36.6 | 31.7115 | 32.228 | 60.03 | 18.8 | 31.7038 | 14.2702 | 60.02 | 1 | 31.6881 | 13.3491 | 60.05 | 1
31.6974 | 84.532 | 59.9766 | 72.2 | 31.7007 | 51.7518 | 59.98 | 36.6 | 31.7198 | 32.2281 | 60.03 | 18.8 | 31.7121 | 14.2679 | 60.02 | 1 | 31.6964 | 13.3452 | 60.05 | 1
31.7057 | 84.5284 | 59.9765 | 72.2 | 31.709 | 51.7529 | 59.98 | 36.6 | 31.7281 | 32.2282 | 60.03 | 18.8 | 31.7204 | 14.2679 | 60.02 | 1 | 31.7047 | 13.3312 | 60.05 | 1
31.7141 | 84.5249 | 59.9764 | 72.2 | 31.7173 | 51.7538 | 59.98 | 36.6 | 31.7365 | 32.2284 | 60.03 | 18.8 | 31.7288 | 14.2679 | 60.02 | 1 | 31.7131 | 13.3172 | 60.05 | 1
31.7224 | 84.5209 | 59.9763 | 72.2 | 31.7257 | 51.7548 | 59.98 | 36.6 | 31.7448 | 32.2285 | 60.03 | 18.8 | 31.7371 | 14.2679 | 60.02 | 1 | 31.7214 | 13.3161 | 60.05 | 1
31.7307 | 84.5169 | 59.9762 | 72.2 | 31.734 | 51.7565 | 59.98 | 36.6 | 31.7532 | 32.2287 | 60.03 | 18.8 | 31.7454 | 14.2679 | 60.02 | 1 | 31.7297 | 13.315 | 60.05 | 1
31.7391 | 84.512 | 59.9761 | 72.2 | 31.7423 | 51.7583 | 59.98 | 36.6 | 31.7615 | 32.2286 | 60.03 | 18.8 | 31.7538 | 14.2679 | 60.02 | 1 | 31.7381 | 13.3112 | 60.05 | 1
31.7474 | 84.507 | 59.9761 | 72.2 | 31.7507 | 51.761 | 59.98 | 36.6 | 31.7698 | 32.2285 | 60.03 | 18.8 | 31.7621 | 14.2679 | 60.02 | 1 | 31.7464 | 13.3074 | 60.05 | 1
31.7558 | 84.5036 | 59.976 | 72.2 | 31.759 | 51.7636 | 59.98 | 36.6 | 31.7781 | 32.2212 | 60.03 | 18.8 | 31.7704 | 14.2679 | 60.02 | 1 | 31.7547 | 13.3066 | 60.05 | 1
31.7641 | 84.5003 | 59.9759 | 72.2 | 31.7673 | 51.7663 | 59.98 | 36.6 | 31.7864 | 32.2139 | 60.03 | 18.8 | 31.7787 | 14.2679 | 60.02 | 1 | 31.763 | 13.3059 | 60.05 | 1
31.7724 | 84.4998 | 59.9758 | 72.2 | 31.7757 | 51.769 | 59.98 | 36.6 | 31.7948 | 32.2066 | 60.03 | 18.8 | 31.7871 | 14.2679 | 60.02 | 1 | 31.7714 | 13.2957 | 60.05 | 1
31.7808 | 84.4994 | 59.9757 | 72.2 | 31.784 | 51.771 | 59.98 | 36.6 | 31.8031 | 32.1994 | 60.03 | 18.8 | 31.7954 | 14.2679 | 60.02 | 1 | 31.7797 | 13.2855 | 60.05 | 1
31.7891 | 84.4991 | 59.9756 | 72.2 | 31.7924 | 51.7729 | 59.98 | 36.6 | 31.8115 | 32.1862 | 60.03 | 18.8 | 31.8037 | 14.2679 | 60.02 | 1 | 31.788 | 13.2832 | 60.05 | 1
31.7974 | 84.4988 | 59.9756 | 72.2 | 31.8007 | 51.7751 | 59.98 | 36.6 | 31.8198 | 32.173 | 60.03 | 18.8 | 31.8121 | 14.2679 | 60.02 | 1 | 31.7963 | 13.2808 | 60.05 | 1
31.8058 | 84.5009 | 59.9755 | 72.2 | 31.809 | 51.7772 | 59.98 | 36.6 | 31.8281 | 32.1598 | 60.03 | 18.8 | 31.8204 | 14.2679 | 60.02 | 1 | 31.8047 | 13.2779 | 60.05 | 1
31.8141 | 84.5031 | 59.9754 | 72.2 | 31.8174 | 51.776 | 59.98 | 36.6 | 31.8364 | 32.1466 | 60.03 | 18.8 | 31.8287 | 14.2679 | 60.02 | 1 | 31.813 | 13.2749 | 60.05 | 1
31.8224 | 84.5074 | 59.9753 | 72.2 | 31.8257 | 51.7747 | 59.98 | 36.6 | 31.8448 | 32.1336 | 60.03 | 18.8 | 31.8371 | 14.2679 | 60.02 | 1 | 31.8213 | 13.2773 | 60.05 | 1
31.8308 | 84.5118 | 59.9752 | 72.2 | 31.834 | 51.7724 | 59.98 | 36.6 | 31.8531 | 32.1207 | 60.03 | 18.8 | 31.8454 | 14.2679 | 60.02 | 1 | 31.8297 | 13.2797 | 60.05 | 1
31.8391 | 84.5168 | 59.9751 | 72.2 | 31.8423 | 51.77 | 59.98 | 36.6 | 31.8615 | 32.1147 | 60.03 | 18.8 | 31.8537 | 14.2664 | 60.02 | 1 | 31.838 | 13.2773 | 60.05 | 1
31.8474 | 84.5218 | 59.9751 | 72.2 | 31.8507 | 51.7638 | 59.98 | 36.6 | 31.8698 | 32.1088 | 60.03 | 18.8 | 31.862 | 14.265 | 60.02 | 1 | 31.8463 | 13.2749 | 60.05 | 1
31.8558 | 84.5228 | 59.975 | 72.2 | 31.859 | 51.7575 | 59.98 | 36.6 | 31.8781 | 32.1028 | 60.03 | 18.8 | 31.8704 | 14.2635 | 60.02 | 1 | 31.8546 | 13.2757 | 60.05 | 1
31.8641 | 84.5237 | 59.9749 | 72.2 | 31.8673 | 51.7466 | 59.98 | 36.6 | 31.8864 | 32.0968 | 60.03 | 18.8 | 31.8787 | 14.2621 | 60.02 | 1 | 31.8629 | 13.2765 | 60.05 | 1
31.8724 | 84.524 | 59.9748 | 72.2 | 31.8757 | 51.7356 | 59.98 | 36.6 | 31.8947 | 32.0968 | 60.03 | 18.8 | 31.887 | 14.2607 | 60.02 | 1 | 31.8713 | 13.2773 | 60.05 | 1
31.8808 | 84.5243 | 59.9747 | 72.2 | 31.884 | 51.7257 | 59.98 | 36.6 | 31.9031 | 32.0968 | 60.03 | 18.8 | 31.8954 | 14.2592 | 60.02 | 1 | 31.8796 | 13.278 | 60.05 | 1
31.8891 | 84.5235 | 59.9746 | 72.2 | 31.8924 | 51.7158 | 59.98 | 36.6 | 31.9114 | 32.0968 | 60.03 | 18.8 | 31.9037 | 14.2578 | 60.02 | 1 | 31.8879 | 13.2791 | 60.05 | 1
31.8974 | 84.5226 | 59.9746 | 72.2 | 31.9007 | 51.7084 | 59.98 | 36.6 | 31.9197 | 32.0968 | 60.03 | 18.8 | 31.912 | 14.2563 | 60.02 | 1 | 31.8962 | 13.2801 | 60.05 | 1
31.9058 | 84.5225 | 59.9745 | 72.2 | 31.909 | 51.701 | 59.98 | 36.6 | 31.928 | 32.0968 | 60.03 | 18.8 | 31.9204 | 14.2549 | 60.02 | 1 | 31.9046 | 13.2759 | 60.05 | 1
31.9141 | 84.5224 | 59.9744 | 72.2 | 31.9174 | 51.6922 | 59.98 | 36.6 | 31.9364 | 32.0968 | 60.03 | 18.8 | 31.9287 | 14.2534 | 60.02 | 1 | 31.9129 | 13.2717 | 60.05 | 1
31.9225 | 84.5236 | 59.9743 | 72.2 | 31.9257 | 51.6834 | 59.98 | 36.6 | 31.9447 | 32.0908 | 60.03 | 18.8 | 31.937 | 14.2534 | 60.02 | 1 | 31.9212 | 13.2674 | 60.05 | 1
31.9308 | 84.5248 | 59.9742 | 72.2 | 31.934 | 51.6756 | 59.98 | 36.6 | 31.9531 | 32.0847 | 60.03 | 18.8 | 31.9453 | 14.2534 | 60.02 | 1 | 31.9295 | 13.2632 | 60.05 | 1
31.9391 | 84.5259 | 59.9741 | 72.2 | 31.9424 | 51.6677 | 59.98 | 36.6 | 31.9614 | 32.0787 | 60.03 | 18.8 | 31.9537 | 14.2534 | 60.02 | 1 | 31.9379 | 13.2672 | 60.05 | 1
31.9475 | 84.527 | 59.9741 | 72.2 | 31.9507 | 51.6649 | 59.98 | 36.6 | 31.9697 | 32.0726 | 60.03 | 18.8 | 31.962 | 14.2534 | 60.02 | 1 | 31.9462 | 13.2712 | 60.05 | 1
31.9558 | 84.5272 | 59.974 | 72.2 | 31.959 | 51.662 | 59.98 | 36.6 | 31.978 | 32.0666 | 60.03 | 18.8 | 31.9703 | 14.2534 | 60.02 | 1 | 31.9545 | 13.277 | 60.05 | 1
31.9641 | 84.5275 | 59.9739 | 72.2 | 31.9674 | 51.6588 | 59.98 | 36.6 | 31.9863 | 32.0605 | 60.03 | 18.8 | 31.9787 | 14.2534 | 60.02 | 1 | 31.9629 | 13.2829 | 60.05 | 1
31.9725 | 84.526 | 59.9738 | 72.2 | 31.9757 | 51.6556 | 59.98 | 36.6 | 31.9947 | 32.0544 | 60.03 | 18.8 | 31.987 | 14.2513 | 60.02 | 1 | 31.9712 | 13.2868 | 60.05 | 1
31.9808 | 84.5246 | 59.9737 | 72.2 | 31.984 | 51.652 | 59.98 | 36.6 | 32.003 | 32.0484 | 60.03 | 18.8 | 31.9953 | 14.2492 | 60.02 | 1 | 31.9795 | 13.2907 | 60.05 | 1
31.9891 | 84.5208 | 59.9736 | 72.2 | 31.9924 | 51.6484 | 59.98 | 36.6 | 32.0114 | 32.0423 | 60.03 | 18.8 | 32.0037 | 14.2472 | 60.02 | 1 | 31.9878 | 13.2945 | 60.05 | 1
31.9975 | 84.5169 | 59.9736 | 72.2 | 32.0007 | 51.6461 | 59.98 | 36.6 | 32.0197 | 32.0363 | 60.03 | 18.8 | 32.012 | 14.2451 | 60.02 | 1 | 31.9962 | 13.2984 | 60.05 | 1
32.0058 | 84.513 | 59.9735 | 72.2 | 32.009 | 51.6438 | 59.98 | 36.6 | 32.028 | 32.0363 | 60.03 | 18.8 | 32.0203 | 14.243 | 60.02 | 1 | 32.0045 | 13.3023 | 60.05 | 1
32.0141 | 84.509 | 59.9734 | 72.2 | 32.0174 | 51.6436 | 59.98 | 36.6 | 32.0363 | 32.0363 | 60.03 | 18.8 | 32.0287 | 14.2409 | 60.02 | 1 | 32.0128 | 13.3061 | 60.05 | 1
32.0225 | 84.5065 | 59.9733 | 72.2 | 32.0257 | 51.6435 | 59.98 | 36.6 | 32.0447 | 32.0363 | 60.03 | 18.8 | 32.037 | 14.2388 | 60.02 | 1 | 32.0211 | 13.308 | 60.05 | 1
32.0308 | 84.504 | 59.9732 | 72.2 | 32.0341 | 51.6433 | 59.98 | 36.6 | 32.053 | 32.0363 | 60.03 | 18.8 | 32.0453 | 14.2367 | 60.02 | 1 | 32.0294 | 13.3099 | 60.05 | 1
32.0391 | 84.5027 | 59.9731 | 72.2 | 32.0424 | 51.6432 | 59.98 | 36.6 | 32.0613 | 32.0363 | 60.03 | 18.8 | 32.0536 | 14.232 | 60.02 | 1 | 32.0378 | 13.3099 | 60.05 | 1
32.0475 | 84.5014 | 59.9731 | 72.2 | 32.0507 | 51.6426 | 59.98 | 36.6 | 32.0696 | 32.0363 | 60.03 | 18.8 | 32.062 | 14.2272 | 60.02 | 1 | 32.0461 | 13.3099 | 60.05 | 1
32.0558 | 84.4991 | 59.973 | 72.2 | 32.0591 | 51.642 | 59.98 | 36.6 | 32.0779 | 32.0363 | 60.03 | 18.8 | 32.0703 | 14.2245 | 60.02 | 1 | 32.0544 | 13.3008 | 60.05 | 1
32.0642 | 84.4968 | 59.9729 | 72.2 | 32.0674 | 51.6419 | 59.98 | 36.6 | 32.0863 | 32.0363 | 60.03 | 18.8 | 32.0786 | 14.2218 | 60.02 | 1 | 32.0628 | 13.2916 | 60.05 | 1
32.0725 | 84.4924 | 59.9728 | 72.2 | 32.0757 | 51.6418 | 59.98 | 36.6 | 32.0946 | 32.0363 | 60.03 | 18.8 | 32.087 | 14.2173 | 60.02 | 1 | 32.0711 | 13.2825 | 60.05 | 1
32.0808 | 84.4879 | 59.9727 | 72.2 | 32.084 | 51.6421 | 59.98 | 36.6 | 32.103 | 32.0363 | 60.03 | 18.8 | 32.0953 | 14.2128 | 60.02 | 1 | 32.0794 | 13.2734 | 60.05 | 1
32.0892 | 84.4837 | 59.9726 | 72.2 | 32.0924 | 51.6423 | 59.98 | 36.6 | 32.1113 | 32.0363 | 60.03 | 18.8 | 32.1036 | 14.2083 | 60.02 | 1 | 32.0877 | 13.2643 | 60.05 | 1
32.0975 | 84.4794 | 59.9726 | 72.2 | 32.1007 | 51.6426 | 59.98 | 36.6 | 32.1196 | 32.0363 | 60.03 | 18.8 | 32.1119 | 14.2038 | 60.02 | 1 | 32.0961 | 13.2552 | 60.05 | 1
32.1058 | 84.4757 | 59.9725 | 72.2 | 32.1091 | 51.6428 | 59.98 | 36.6 | 32.1279 | 32.0363 | 60.03 | 18.8 | 32.1203 | 14.1993 | 60.02 | 1 | 32.1044 | 13.2461 | 60.05 | 1
32.1142 | 84.472 | 59.9724 | 72.2 | 32.1174 | 51.643 | 59.98 | 36.6 | 32.1363 | 32.0363 | 60.03 | 18.8 | 32.1286 | 14.1948 | 60.02 | 1 | 32.1127 | 13.237 | 60.05 | 1
32.1225 | 84.4644 | 59.9723 | 72.2 | 32.1257 | 51.6432 | 59.98 | 36.6 | 32.1446 | 32.0363 | 60.0301 | 18.8 | 32.1369 | 14.193 | 60.02 | 1 | 32.121 | 13.2196 | 60.05 | 1
32.1308 | 84.4568 | 59.9722 | 72.2 | 32.1341 | 51.6438 | 59.98 | 36.6 | 32.1529 | 32.0363 | 60.0302 | 18.8 | 32.1453 | 14.1912 | 60.02 | 1 | 32.1294 | 13.2022 | 60.05 | 1
32.1392 | 84.451 | 59.9721 | 72.2 | 32.1424 | 51.6443 | 59.98 | 36.6 | 32.1613 | 32.0363 | 60.0303 | 18.8 | 32.1536 | 14.1884 | 60.02 | 1 | 32.1377 | 13.194 | 60.05 | 1
32.1475 | 84.4452 | 59.9721 | 72.2 | 32.1507 | 51.6445 | 59.98 | 36.6 | 32.1696 | 32.0363 | 60.0303 | 18.8 | 32.1619 | 14.1856 | 60.02 | 1 | 32.146 | 13.1857 | 60.05 | 1
32.1558 | 84.4419 | 59.972 | 72.2 | 32.1591 | 51.6446 | 59.98 | 36.6 | 32.1779 | 32.0363 | 60.0304 | 18.8 | 32.1703 | 14.1846 | 60.02 | 1 | 32.1544 | 13.1798 | 60.05 | 1
32.1642 | 84.4386 | 59.9719 | 72.2 | 32.1674 | 51.6449 | 59.98 | 36.6 | 32.1862 | 32.0363 | 60.0305 | 18.8 | 32.1786 | 14.1836 | 60.02 | 1 | 32.1627 | 13.1738 | 60.05 | 1
32.1725 | 84.4359 | 59.9718 | 72.2 | 32.1758 | 51.6453 | 59.98 | 36.6 | 32.1946 | 32.0363 | 60.0306 | 18.8 | 32.1869 | 14.1805 | 60.02 | 1 | 32.171 | 13.1679 | 60.05 | 1
32.1809 | 84.4333 | 59.9717 | 72.2 | 32.1841 | 51.6457 | 59.98 | 36.6 | 32.2029 | 32.0363 | 60.0307 | 18.8 | 32.1953 | 14.1774 | 60.02 | 1 | 32.1793 | 13.1619 | 60.05 | 1
32.1892 | 84.4292 | 59.9716 | 72.2 | 32.1924 | 51.6461 | 59.98 | 36.6 | 32.2112 | 32.0363 | 60.0308 | 18.8 | 32.2036 | 14.1744 | 60.02 | 1 | 32.1877 | 13.1578 | 60.05 | 1
32.1975 | 84.4252 | 59.9716 | 72.2 | 32.2007 | 51.6434 | 59.98 | 36.6 | 32.2195 | 32.0363 | 60.0308 | 18.8 | 32.2119 | 14.1713 | 60.02 | 1 | 32.196 | 13.1536 | 60.05 | 1
32.2059 | 84.425 | 59.9715 | 72.2 | 32.2091 | 51.6407 | 59.98 | 36.6 | 32.2279 | 32.0363 | 60.0309 | 18.8 | 32.2202 | 14.1682 | 60.02 | 1 | 32.2043 | 13.1598 | 60.05 | 1
32.2142 | 84.4249 | 59.9714 | 72.2 | 32.2174 | 51.6376 | 59.98 | 36.6 | 32.2362 | 32.0363 | 60.031 | 18.8 | 32.2286 | 14.1651 | 60.02 | 1 | 32.2126 | 13.1659 | 60.05 | 1
32.2225 | 84.4248 | 59.9713 | 72.2 | 32.2257 | 51.6346 | 59.98 | 36.6 | 32.2445 | 32.0363 | 60.0311 | 18.8 | 32.2369 | 14.1586 | 60.02 | 1 | 32.2209 | 13.1721 | 60.05 | 1
32.2309 | 84.4247 | 59.9712 | 72.2 | 32.2341 | 51.6315 | 59.98 | 36.6 | 32.2529 | 32.0363 | 60.0312 | 18.8 | 32.2452 | 14.1521 | 60.02 | 1 | 32.2293 | 13.1783 | 60.05 | 1
32.2392 | 84.4241 | 59.9711 | 72.2 | 32.2424 | 51.6284 | 59.98 | 36.6 | 32.2612 | 32.0363 | 60.0312 | 18.8 | 32.2536 | 14.1457 | 60.02 | 1 | 32.2376 | 13.1821 | 60.05 | 1
32.2475 | 84.4236 | 59.9711 | 72.2 | 32.2508 | 51.6254 | 59.98 | 36.6 | 32.2695 | 32.0363 | 60.0313 | 18.8 | 32.2619 | 14.1392 | 60.02 | 1 | 32.2459 | 13.186 | 60.05 | 1
32.2559 | 84.4219 | 59.971 | 72.2 | 32.2591 | 51.6223 | 59.98 | 36.6 | 32.2778 | 32.0363 | 60.0314 | 18.8 | 32.2702 | 14.1348 | 60.02 | 1 | 32.2543 | 13.1846 | 60.05 | 1
32.2642 | 84.4203 | 59.9709 | 72.2 | 32.2674 | 51.6192 | 59.98 | 36.6 | 32.2862 | 32.0363 | 60.0315 | 18.8 | 32.2786 | 14.1305 | 60.02 | 1 | 32.2626 | 13.1831 | 60.05 | 1
32.2725 | 84.4202 | 59.9708 | 72.2 | 32.2758 | 51.6161 | 59.98 | 36.6 | 32.2945 | 32.0363 | 60.0316 | 18.8 | 32.2869 | 14.1261 | 60.02 | 1 | 32.2709 | 13.1799 | 60.05 | 1
32.2809 | 84.4201 | 59.9707 | 72.2 | 32.2841 | 51.6137 | 59.98 | 36.6 | 32.3029 | 32.0363 | 60.0317 | 18.8 | 32.2952 | 14.1218 | 60.02 | 1 | 32.2792 | 13.1767 | 60.05 | 1
32.2892 | 84.42 | 59.9706 | 72.2 | 32.2924 | 51.6113 | 59.98 | 36.6 | 32.3112 | 32.0363 | 60.0317 | 18.8 | 32.3035 | 14.1174 | 60.02 | 1 | 32.2876 | 13.1714 | 60.05 | 1
32.2976 | 84.42 | 59.9706 | 72.2 | 32.3008 | 51.6089 | 59.98 | 36.6 | 32.3195 | 32.0363 | 60.0318 | 18.8 | 32.3119 | 14.1131 | 60.02 | 1 | 32.2959 | 13.1661 | 60.05 | 1
32.3059 | 84.4199 | 59.9705 | 72.2 | 32.3091 | 51.6065 | 59.98 | 36.6 | 32.3278 | 32.0363 | 60.0319 | 18.8 | 32.3202 | 14.1131 | 60.02 | 1 | 32.3042 | 13.1608 | 60.05 | 1
32.3142 | 84.4199 | 59.9704 | 72.2 | 32.3174 | 51.6036 | 59.98 | 36.6 | 32.3361 | 32.0363 | 60.032 | 18.8 | 32.3285 | 14.1131 | 60.02 | 1 | 32.3126 | 13.1555 | 60.05 | 1
32.3226 | 84.4189 | 59.9703 | 72.2 | 32.3258 | 51.6008 | 59.98 | 36.6 | 32.3445 | 32.0363 | 60.0321 | 18.8 | 32.3369 | 14.1109 | 60.02 | 1 | 32.3209 | 13.1501 | 60.05 | 1
32.3309 | 84.4179 | 59.9702 | 72.2 | 32.3341 | 51.598 | 59.98 | 36.6 | 32.3528 | 32.0363 | 60.0322 | 18.8 | 32.3452 | 14.1088 | 60.02 | 1 | 32.3292 | 13.1448 | 60.05 | 1
32.3392 | 84.4147 | 59.9701 | 72.2 | 32.3424 | 51.5951 | 59.98 | 36.6 | 32.3611 | 32.0363 | 60.0322 | 18.8 | 32.3535 | 14.1067 | 60.02 | 1 | 32.3375 | 13.1454 | 60.05 | 1
32.3476 | 84.4115 | 59.9701 | 72.2 | 32.3508 | 51.5923 | 59.98 | 36.6 | 32.3694 | 32.0363 | 60.0323 | 18.8 | 32.3619 | 14.1046 | 60.02 | 1 | 32.3459 | 13.1459 | 60.05 | 1
32.3559 | 84.4076 | 59.97 | 72.2 | 32.3591 | 51.5895 | 59.98 | 36.6 | 32.3778 | 32.0365 | 60.0324 | 18.8 | 32.3702 | 14.1025 | 60.02 | 1 | 32.3542 | 13.1465 | 60.05 | 1
32.3642 | 84.4037 | 59.97 | 72.2 | 32.3674 | 51.5891 | 59.98 | 36.6 | 32.3861 | 32.0367 | 60.0325 | 18.8 | 32.3785 | 14.1004 | 60.02 | 1 | 32.3625 | 13.147 | 60.05 | 1
32.3726 | 84.3998 | 59.97 | 72.2 | 32.3758 | 51.5886 | 59.98 | 36.6 | 32.3945 | 32.0373 | 60.0326 | 18.8 | 32.3868 | 14.0982 | 60.02 | 1 | 32.3708 | 13.1476 | 60.05 | 1
32.3809 | 84.3958 | 59.97 | 72.2 | 32.3841 | 51.5882 | 59.98 | 36.6 | 32.4028 | 32.0378 | 60.0327 | 18.8 | 32.3952 | 14.0961 | 60.02 | 1 | 32.3792 | 13.1481 | 60.05 | 1
32.3893 | 84.3919 | 59.97 | 72.2 | 32.3925 | 51.5878 | 59.98 | 36.6 | 32.4111 | 32.0384 | 60.0327 | 18.8 | 32.4035 | 14.0922 | 60.02 | 1 | 32.3875 | 13.1487 | 60.05 | 1
32.3976 | 84.3879 | 59.97 | 72.2 | 32.4008 | 51.5878 | 59.98 | 36.6 | 32.4194 | 32.039 | 60.0328 | 18.8 | 32.4118 | 14.0883 | 60.02 | 1 | 32.3958 | 13.1492 | 60.05 | 1
32.4059 | 84.3853 | 59.97 | 72.2 | 32.4091 | 51.5878 | 59.98 | 36.6 | 32.4277 | 32.0395 | 60.0329 | 18.8 | 32.4202 | 14.0838 | 60.02 | 1 | 32.4041 | 13.1498 | 60.05 | 1
32.4143 | 84.3828 | 59.97 | 72.2 | 32.4174 | 51.5878 | 59.98 | 36.6 | 32.4361 | 32.0401 | 60.033 | 18.8 | 32.4285 | 14.0793 | 60.02 | 1 | 32.4124 | 13.1503 | 60.05 | 1
32.4226 | 84.3828 | 59.97 | 72.2 | 32.4258 | 51.5878 | 59.98 | 36.6 | 32.4444 | 32.0351 | 60.0331 | 18.8 | 32.4368 | 14.0754 | 60.02 | 1 | 32.4208 | 13.1503 | 60.05 | 1
32.4309 | 84.3828 | 59.97 | 72.2 | 32.4341 | 51.5876 | 59.98 | 36.6 | 32.4528 | 32.0302 | 60.0332 | 18.8 | 32.4452 | 14.0715 | 60.02 | 1 | 32.4291 | 13.1503 | 60.05 | 1
32.4393 | 84.3828 | 59.97 | 72.2 | 32.4425 | 51.5874 | 59.98 | 36.6 | 32.4611 | 32.0248 | 60.0332 | 18.8 | 32.4535 | 14.0686 | 60.02 | 1 | 32.4374 | 13.1484 | 60.05 | 1
32.4476 | 84.3828 | 59.97 | 72.2 | 32.4508 | 51.5863 | 59.98 | 36.6 | 32.4694 | 32.0195 | 60.0333 | 18.8 | 32.4618 | 14.0658 | 60.02 | 1 | 32.4458 | 13.1466 | 60.05 | 1
32.4559 | 84.3828 | 59.97 | 72.2 | 32.4591 | 51.5853 | 59.98 | 36.6 | 32.4777 | 32.0137 | 60.0334 | 18.8 | 32.4701 | 14.0629 | 60.02 | 1 | 32.4541 | 13.1447 | 60.05 | 1
32.4643 | 84.3828 | 59.97 | 72.2 | 32.4675 | 51.5843 | 59.98 | 36.6 | 32.486 | 32.0079 | 60.0335 | 18.8 | 32.4785 | 14.06 | 60.02 | 1 | 32.4624 | 13.1428 | 60.05 | 1
32.4726 | 84.3828 | 59.97 | 72.2 | 32.4758 | 51.5832 | 59.98 | 36.6 | 32.4944 | 31.9938 | 60.0336 | 18.8 | 32.4868 | 14.0564 | 60.02 | 1 | 32.4707 | 13.1409 | 60.05 | 1
32.4809 | 84.3828 | 59.97 | 72.2 | 32.4841 | 51.5782 | 59.98 | 36.6 | 32.5027 | 31.9797 | 60.0337 | 18.8 | 32.4951 | 14.0528 | 60.02 | 1 | 32.4791 | 13.139 | 60.05 | 1
32.4893 | 84.3828 | 59.97 | 72.2 | 32.4925 | 51.5731 | 59.98 | 36.6 | 32.511 | 31.9657 | 60.0337 | 18.8 | 32.5035 | 14.0519 | 60.02 | 1 | 32.4874 | 13.1372 | 60.05 | 1
32.4976 | 84.3828 | 59.97 | 72.2 | 32.5008 | 51.5681 | 59.98 | 36.6 | 32.5193 | 31.9516 | 60.0338 | 18.8 | 32.5118 | 14.051 | 60.02 | 1 | 32.4957 | 13.1353 | 60.05 | 1
32.506 | 84.3828 | 59.97 | 72.2 | 32.5091 | 51.563 | 59.98 | 36.6 | 32.5277 | 31.9429 | 60.0339 | 18.8 | 32.5201 | 14.0496 | 60.02 | 1 | 32.5041 | 13.1334 | 60.05 | 1
32.5143 | 84.3828 | 59.97 | 72.2 | 32.5175 | 51.5582 | 59.98 | 36.6 | 32.536 | 31.9343 | 60.034 | 18.8 | 32.5285 | 14.0481 | 60.02 | 1 | 32.5124 | 13.1315 | 60.05 | 1
32.5226 | 84.3828 | 59.97 | 72.2 | 32.5258 | 51.5534 | 59.98 | 36.6 | 32.5443 | 31.9259 | 60.0341 | 18.8 | 32.5368 | 14.0435 | 60.02 | 1 | 32.5207 | 13.1315 | 60.05 | 1
32.531 | 84.3828 | 59.97 | 72.2 | 32.5341 | 51.5494 | 59.98 | 36.6 | 32.5527 | 31.9175 | 60.0342 | 18.8 | 32.5451 | 14.039 | 60.02 | 1 | 32.529 | 13.1315 | 60.05 | 1
32.5393 | 84.3828 | 59.97 | 72.2 | 32.5425 | 51.5453 | 59.98 | 36.6 | 32.561 | 31.9093 | 60.0342 | 18.8 | 32.5534 | 14.0344 | 60.02 | 1 | 32.5374 | 13.1315 | 60.05 | 1
32.5476 | 84.3828 | 59.97 | 72.2 | 32.5508 | 51.5383 | 59.98 | 36.6 | 32.5693 | 31.9012 | 60.0343 | 18.8 | 32.5618 | 14.0299 | 60.02 | 1 | 32.5457 | 13.1315 | 60.05 | 1
32.556 | 84.3828 | 59.97 | 72.2 | 32.5591 | 51.5312 | 59.98 | 36.6 | 32.5776 | 31.8942 | 60.0344 | 18.8 | 32.5701 | 14.0279 | 60.02 | 1 | 32.554 | 13.1315 | 60.05 | 1
32.5643 | 84.3828 | 59.97 | 72.2 | 32.5675 | 51.5282 | 59.98 | 36.6 | 32.586 | 31.8873 | 60.0345 | 18.8 | 32.5784 | 14.0258 | 60.02 | 1 | 32.5623 | 13.1315 | 60.05 | 1
32.5727 | 84.3828 | 59.97 | 72.2 | 32.5758 | 51.5252 | 59.98 | 36.6 | 32.5943 | 31.8803 | 60.0346 | 18.8 | 32.5868 | 14.0238 | 60.02 | 1 | 32.5706 | 13.1315 | 60.05 | 1
32.581 | 84.3828 | 59.97 | 72.2 | 32.5842 | 51.5227 | 59.98 | 36.6 | 32.6027 | 31.8733 | 60.0347 | 18.8 | 32.5951 | 14.0218 | 60.02 | 1 | 32.579 | 13.1315 | 60.05 | 1
32.5893 | 84.3828 | 59.97 | 72.2 | 32.5925 | 51.5202 | 59.98 | 36.6 | 32.611 | 31.8659 | 60.0347 | 18.8 | 32.6034 | 14.0177 | 60.02 | 1 | 32.5873 | 13.1315 | 60.05 | 1
32.5977 | 84.3828 | 59.97 | 72.2 | 32.6008 | 51.5146 | 59.98 | 36.6 | 32.6193 | 31.8585 | 60.0348 | 18.8 | 32.6118 | 14.0136 | 60.02 | 1 | 32.5956 | 13.1315 | 60.05 | 1
32.606 | 84.3828 | 59.97 | 72.2 | 32.6092 | 51.5089 | 59.98 | 36.6 | 32.6276 | 31.851 | 60.0349 | 18.8 | 32.6201 | 14.0115 | 60.02 | 1 | 32.604 | 13.1302 | 60.05 | 1
32.6143 | 84.3828 | 59.97 | 72.2 | 32.6175 | 51.5032 | 59.98 | 36.6 | 32.6359 | 31.8436 | 60.035 | 18.8 | 32.6284 | 14.0094 | 60.02 | 1 | 32.6123 | 13.129 | 60.05 | 1
32.6227 | 84.3737 | 59.97 | 72.2 | 32.6258 | 51.4975 | 59.98 | 36.6 | 32.6443 | 31.8359 | 60.0351 | 18.8 | 32.6367 | 14.0074 | 60.02 | 1 | 32.6206 | 13.1277 | 60.05 | 1
32.631 | 84.3647 | 59.97 | 72.2 | 32.6342 | 51.4949 | 59.98 | 36.6 | 32.6526 | 31.8282 | 60.0352 | 18.8 | 32.6451 | 14.0053 | 60.02 | 1 | 32.6289 | 13.1264 | 60.05 | 1
32.6393 | 84.3557 | 59.97 | 72.2 | 32.6425 | 51.4923 | 59.98 | 36.6 | 32.6609 | 31.8277 | 60.0352 | 18.8 | 32.6534 | 14.0032 | 60.02 | 1 | 32.6373 | 13.1251 | 60.05 | 1
32.6477 | 84.3466 | 59.97 | 72.2 | 32.6508 | 51.4896 | 59.98 | 36.6 | 32.6693 | 31.8271 | 60.0353 | 18.8 | 32.6617 | 14.0012 | 60.02 | 1 | 32.6456 | 13.1238 | 60.05 | 1
32.656 | 84.3376 | 59.97 | 72.2 | 32.6592 | 51.487 | 59.98 | 36.6 | 32.6776 | 31.8266 | 60.0354 | 18.8 | 32.6701 | 13.9991 | 60.02 | 1 | 32.6539 | 13.1225 | 60.05 | 1
32.6644 | 84.3285 | 59.97 | 72.2 | 32.6675 | 51.4844 | 59.98 | 36.6 | 32.6859 | 31.8261 | 60.0355 | 18.8 | 32.6784 | 13.997 | 60.02 | 1 | 32.6622 | 13.1212 | 60.05 | 1
32.6727 | 84.3144 | 59.97 | 72.2 | 32.6758 | 51.4817 | 59.98 | 36.6 | 32.6942 | 31.8261 | 60.0356 | 18.8 | 32.6867 | 13.997 | 60.02 | 1 | 32.6706 | 13.1199 | 60.05 | 1
32.681 | 84.3002 | 59.97 | 72.2 | 32.6842 | 51.4822 | 59.98 | 36.6 | 32.7026 | 31.8261 | 60.0357 | 18.8 | 32.6951 | 13.997 | 60.02 | 1 | 32.6789 | 13.1186 | 60.05 | 1
32.6894 | 84.2861 | 59.97 | 72.2 | 32.6925 | 51.4828 | 59.98 | 36.6 | 32.7109 | 31.8261 | 60.0357 | 18.8 | 32.7034 | 13.9954 | 60.02 | 1 | 32.6872 | 13.1186 | 60.05 | 1
32.6977 | 84.2719 | 59.97 | 72.2 | 32.7008 | 51.4833 | 59.98 | 36.6 | 32.7192 | 31.8261 | 60.0358 | 18.8 | 32.7117 | 13.9937 | 60.02 | 1 | 32.6956 | 13.1186 | 60.05 | 1
32.706 | 84.2668 | 59.97 | 72.2 | 32.7092 | 51.4839 | 59.98 | 36.6 | 32.7275 | 31.8261 | 60.0359 | 18.8 | 32.7201 | 13.9932 | 60.02 | 1 | 32.7039 | 13.1186 | 60.05 | 1
32.7144 | 84.2617 | 59.97 | 72.2 | 32.7175 | 51.4844 | 59.98 | 36.6 | 32.7359 | 31.8261 | 60.036 | 18.8 | 32.7284 | 13.9926 | 60.02 | 1 | 32.7122 | 13.1186 | 60.05 | 1
32.7227 | 84.2568 | 59.97 | 72.2 | 32.7259 | 51.485 | 59.98 | 36.6 | 32.7442 | 31.8261 | 60.0361 | 18.8 | 32.7367 | 13.992 | 60.02 | 1 | 32.7205 | 13.1186 | 60.05 | 1
32.731 | 84.2519 | 59.97 | 72.2 | 32.7342 | 51.4855 | 59.98 | 36.6 | 32.7526 | 31.8261 | 60.0362 | 18.8 | 32.745 | 13.9915 | 60.02 | 1 | 32.7289 | 13.1187 | 60.05 | 1
32.7394 | 84.2476 | 59.97 | 72.2 | 32.7425 | 51.486 | 59.98 | 36.6 | 32.7609 | 31.8261 | 60.0362 | 18.8 | 32.7534 | 13.9909 | 60.02 | 1 | 32.7372 | 13.1187 | 60.05 | 1
32.7477 | 84.2433 | 59.97 | 72.2 | 32.7509 | 51.4857 | 59.98 | 36.6 | 32.7692 | 31.8261 | 60.0363 | 18.8 | 32.7617 | 13.9903 | 60.02 | 1 | 32.7455 | 13.1187 | 60.05 | 1
32.7561 | 84.2441 | 59.97 | 72.2 | 32.7592 | 51.4855 | 59.98 | 36.6 | 32.7775 | 31.8261 | 60.0364 | 18.8 | 32.77 | 13.9884 | 60.02 | 1 | 32.7538 | 13.1187 | 60.05 | 1
32.7644 | 84.2449 | 59.97 | 72.2 | 32.7675 | 51.4852 | 59.98 | 36.6 | 32.7858 | 31.8261 | 60.0365 | 18.8 | 32.7784 | 13.9864 | 60.02 | 1 | 32.7621 | 13.1187 | 60.05 | 1
32.7727 | 84.2457 | 59.97 | 72.2 | 32.7758 | 51.4849 | 59.98 | 36.6 | 32.7942 | 31.8261 | 60.0366 | 18.8 | 32.7867 | 13.986 | 60.02 | 1 | 32.7705 | 13.1187 | 60.05 | 1
32.7811 | 84.2465 | 59.97 | 72.2 | 32.7842 | 51.4847 | 59.98 | 36.6 | 32.8025 | 31.8261 | 60.0367 | 18.8 | 32.795 | 13.9857 | 60.02 | 1 | 32.7788 | 13.1187 | 60.05 | 1
32.7894 | 84.2479 | 59.97 | 72.2 | 32.7925 | 51.4845 | 59.98 | 36.6 | 32.8109 | 31.8261 | 60.0367 | 18.8 | 32.8033 | 13.9843 | 60.02 | 1 | 32.7871 | 13.1187 | 60.05 | 1
32.7977 | 84.2493 | 59.97 | 72.2 | 32.8009 | 51.4842 | 59.98 | 36.6 | 32.8192 | 31.8261 | 60.0368 | 18.8 | 32.8117 | 13.9829 | 60.02 | 1 | 32.7955 | 13.1187 | 60.05 | 1
32.8061 | 84.2505 | 59.97 | 72.2 | 32.8092 | 51.484 | 59.98 | 36.6 | 32.8275 | 31.8261 | 60.0369 | 18.8 | 32.82 | 13.9815 | 60.02 | 1 | 32.8038 | 13.1187 | 60.05 | 1
32.8144 | 84.2516 | 59.97 | 72.2 | 32.8175 | 51.4838 | 59.98 | 36.6 | 32.8358 | 31.8261 | 60.037 | 18.8 | 32.8283 | 13.9801 | 60.02 | 1 | 32.8121 | 13.1187 | 60.05 | 1
32.8228 | 84.2522 | 59.97 | 72.2 | 32.8259 | 51.4835 | 59.98 | 36.6 | 32.8442 | 31.8261 | 60.0371 | 18.8 | 32.8367 | 13.9787 | 60.02 | 1 | 32.8204 | 13.1187 | 60.05 | 1
32.8311 | 84.2528 | 59.97 | 72.2 | 32.8342 | 51.4829 | 59.98 | 36.6 | 32.8525 | 31.8262 | 60.0372 | 18.8 | 32.845 | 13.9773 | 60.02 | 1 | 32.8288 | 13.1187 | 60.05 | 1
32.8394 | 84.251 | 59.97 | 72.2 | 32.8425 | 51.4824 | 59.98 | 36.6 | 32.8608 | 31.8262 | 60.0372 | 18.8 | 32.8533 | 13.9773 | 60.02 | 1 | 32.8371 | 13.1187 | 60.05 | 1
32.8478 | 84.2492 | 59.97 | 72.2 | 32.8509 | 51.4818 | 59.98 | 36.6 | 32.8691 | 31.8262 | 60.0373 | 18.8 | 32.8617 | 13.9773 | 60.02 | 1 | 32.8454 | 13.1187 | 60.05 | 1
32.8561 | 84.2466 | 59.97 | 72.2 | 32.8592 | 51.4812 | 59.98 | 36.6 | 32.8774 | 31.8257 | 60.0374 | 18.8 | 32.87 | 13.9773 | 60.02 | 1 | 32.8537 | 13.1187 | 60.05 | 1
32.8644 | 84.244 | 59.97 | 72.2 | 32.8676 | 51.4805 | 59.98 | 36.6 | 32.8858 | 31.8252 | 60.0375 | 18.8 | 32.8783 | 13.9773 | 60.02 | 1 | 32.8621 | 13.1187 | 60.05 | 1
32.8728 | 84.2414 | 59.97 | 72.2 | 32.8759 | 51.4799 | 59.98 | 36.6 | 32.8941 | 31.8247 | 60.0376 | 18.8 | 32.8867 | 13.9744 | 60.02 | 1 | 32.8704 | 13.113 | 60.05 | 1
32.8811 | 84.2388 | 59.97 | 72.2 | 32.8842 | 51.4792 | 59.98 | 36.6 | 32.9025 | 31.8242 | 60.0377 | 18.8 | 32.895 | 13.9716 | 60.02 | 1 | 32.8787 | 13.1073 | 60.05 | 1
32.8894 | 84.2342 | 59.97 | 72.2 | 32.8925 | 51.4786 | 59.98 | 36.6 | 32.9108 | 31.8237 | 60.0378 | 18.8 | 32.9033 | 13.9688 | 60.02 | 1 | 32.8871 | 13.1015 | 60.05 | 1
32.8978 | 84.2295 | 59.97 | 72.2 | 32.9009 | 51.4737 | 59.98 | 36.6 | 32.9191 | 31.8231 | 60.0378 | 18.8 | 32.9116 | 13.9659 | 60.02 | 1 | 32.8954 | 13.0958 | 60.05 | 1
32.9061 | 84.2246 | 59.97 | 72.2 | 32.9092 | 51.4689 | 59.98 | 36.6 | 32.9274 | 31.8226 | 60.0379 | 18.8 | 32.92 | 13.9617 | 60.02 | 1 | 32.9037 | 13.0842 | 60.05 | 1
32.9145 | 84.2197 | 59.97 | 72.2 | 32.9175 | 51.4552 | 59.98 | 36.6 | 32.9358 | 31.822 | 60.038 | 18.8 | 32.9283 | 13.9575 | 60.02 | 1 | 32.912 | 13.0726 | 60.05 | 1
32.9228 | 84.2172 | 59.97 | 72.2 | 32.9259 | 51.4415 | 59.98 | 36.6 | 32.9441 | 31.8215 | 60.0381 | 18.8 | 32.9366 | 13.9532 | 60.02 | 1 | 32.9203 | 13.061 | 60.05 | 1
32.9311 | 84.2147 | 59.97 | 72.2 | 32.9342 | 51.4276 | 59.98 | 36.6 | 32.9525 | 31.8209 | 60.0382 | 18.8 | 32.945 | 13.949 | 60.02 | 1 | 32.9287 | 13.0493 | 60.05 | 1
32.9395 | 84.213 | 59.97 | 72.2 | 32.9426 | 51.4136 | 59.98 | 36.6 | 32.9608 | 31.8209 | 60.0382 | 18.8 | 32.9533 | 13.9448 | 60.02 | 1 | 32.937 | 13.0377 | 60.05 | 1
32.9478 | 84.2112 | 59.97 | 72.2 | 32.9509 | 51.3996 | 59.98 | 36.6 | 32.9691 | 31.8209 | 60.0383 | 18.8 | 32.9616 | 13.9405 | 60.02 | 1 | 32.9453 | 13.0261 | 60.05 | 1
32.9561 | 84.2089 | 59.97 | 72.2 | 32.9592 | 51.3856 | 59.98 | 36.6 | 32.9774 | 31.8209 | 60.0384 | 18.8 | 32.97 | 13.9391 | 60.02 | 1 | 32.9536 | 13.0147 | 60.05 | 1
32.9645 | 84.2066 | 59.97 | 72.2 | 32.9676 | 51.3717 | 59.98 | 36.6 | 32.9857 | 31.8209 | 60.0385 | 18.8 | 32.9783 | 13.9377 | 60.02 | 1 | 32.962 | 13.0033 | 60.05 | 1
32.9728 | 84.2063 | 59.97 | 72.2 | 32.9759 | 51.3578 | 59.98 | 36.6 | 32.9941 | 31.8209 | 60.0386 | 18.8 | 32.9866 | 13.9341 | 60.02 | 1 | 32.9703 | 12.9959 | 60.05 | 1
32.9811 | 84.206 | 59.97 | 72.2 | 32.9842 | 51.3481 | 59.98 | 36.6 | 33.0024 | 31.8209 | 60.0387 | 18.8 | 32.9949 | 13.9304 | 60.02 | 1 | 32.9786 | 12.9886 | 60.05 | 1
32.9895 | 84.206 | 59.97 | 72.2 | 32.9926 | 51.3383 | 59.98 | 36.6 | 33.0107 | 31.8209 | 60.0387 | 18.8 | 33.0033 | 13.9281 | 60.02 | 1 | 32.9869 | 12.9872 | 60.05 | 1
32.9978 | 84.206 | 59.97 | 72.2 | 33.0009 | 51.3386 | 59.98 | 36.6 | 33.019 | 31.8209 | 60.0388 | 18.8 | 33.0116 | 13.9259 | 60.02 | 1 | 32.9953 | 12.9858 | 60.05 | 1
33.0062 | 84.2061 | 59.97 | 72.2 | 33.0092 | 51.3388 | 59.98 | 36.6 | 33.0274 | 31.8209 | 60.0389 | 18.8 | 33.0199 | 13.9236 | 60.02 | 1 | 33.0036 | 12.9844 | 60.05 | 1
33.0145 | 84.2062 | 59.97 | 72.2 | 33.0176 | 51.3394 | 59.98 | 36.6 | 33.0357 | 31.8209 | 60.039 | 18.8 | 33.0283 | 13.9214 | 60.02 | 1 | 33.0119 | 12.9829 | 60.05 | 1
33.0228 | 84.2043 | 59.97 | 72.2 | 33.0259 | 51.3399 | 59.98 | 36.6 | 33.044 | 31.8209 | 60.0391 | 18.8 | 33.0366 | 13.9191 | 60.02 | 1 | 33.0203 | 12.9833 | 60.05 | 1
33.0312 | 84.2025 | 59.97 | 72.2 | 33.0342 | 51.3405 | 59.98 | 36.6 | 33.0524 | 31.8209 | 60.0392 | 18.8 | 33.0449 | 13.9169 | 60.02 | 1 | 33.0286 | 12.9838 | 60.05 | 1
33.0395 | 84.1985 | 59.97 | 72.2 | 33.0426 | 51.341 | 59.98 | 36.6 | 33.0607 | 31.8209 | 60.0392 | 18.8 | 33.0532 | 13.9126 | 60.02 | 1 | 33.0369 | 12.9897 | 60.05 | 1
33.0478 | 84.1945 | 59.97 | 72.2 | 33.0509 | 51.3412 | 59.98 | 36.6 | 33.069 | 31.8209 | 60.0393 | 18.8 | 33.0616 | 13.9083 | 60.02 | 1 | 33.0452 | 12.9956 | 60.05 | 1
33.0562 | 84.1905 | 59.97 | 72.2 | 33.0592 | 51.3414 | 59.98 | 36.6 | 33.0773 | 31.8209 | 60.0394 | 18.8 | 33.0699 | 13.9063 | 60.02 | 1 | 33.0536 | 12.9991 | 60.05 | 1
33.0645 | 84.1865 | 59.97 | 72.2 | 33.0676 | 51.3415 | 59.98 | 36.6 | 33.0857 | 31.8209 | 60.0395 | 18.8 | 33.0782 | 13.9042 | 60.02 | 1 | 33.0619 | 13.0026 | 60.05 | 1
33.0728 | 84.1825 | 59.97 | 72.2 | 33.0759 | 51.3417 | 59.98 | 36.6 | 33.094 | 31.8209 | 60.0396 | 18.8 | 33.0866 | 13.9005 | 60.02 | 1 | 33.0702 | 13.0061 | 60.05 | 1
33.0812 | 84.1785 | 59.97 | 72.2 | 33.0843 | 51.3413 | 59.98 | 36.6 | 33.1024 | 31.8209 | 60.0397 | 18.8 | 33.0949 | 13.8967 | 60.02 | 1 | 33.0785 | 13.0096 | 60.05 | 1
33.0895 | 84.1747 | 59.97 | 72.2 | 33.0926 | 51.3409 | 59.98 | 36.6 | 33.1107 | 31.8209 | 60.0397 | 18.8 | 33.1032 | 13.8929 | 60.02 | 1 | 33.0869 | 13.0151 | 60.05 | 1
33.0979 | 84.1709 | 59.97 | 72.2 | 33.1009 | 51.3406 | 59.98 | 36.6 | 33.119 | 31.8209 | 60.0398 | 18.8 | 33.1116 | 13.8891 | 60.02 | 1 | 33.0952 | 13.0206 | 60.05 | 1
33.1062 | 84.169 | 59.97 | 72.2 | 33.1093 | 51.3403 | 59.98 | 36.6 | 33.1273 | 31.8216 | 60.0399 | 18.8 | 33.1199 | 13.8853 | 60.02 | 1 | 33.1035 | 13.0243 | 60.05 | 1
33.1145 | 84.1671 | 59.97 | 72.2 | 33.1176 | 51.34 | 59.98 | 36.6 | 33.1356 | 31.8223 | 60.04 | 18.8 | 33.1282 | 13.8815 | 60.02 | 1 | 33.1118 | 13.028 | 60.05 | 1
33.1229 | 84.1674 | 59.97 | 72.2 | 33.1259 | 51.3397 | 59.98 | 36.6 | 33.144 | 31.8233 | 60.0301 | 18.8 | 33.1366 | 13.8797 | 60.02 | 1 | 33.1201 | 13.0338 | 60.05 | 1
33.1312 | 84.1676 | 59.97 | 72.2 | 33.1342 | 51.3397 | 59.98 | 36.6 | 33.1523 | 31.8244 | 60.0302 | 18.8 | 33.1449 | 13.878 | 60.02 | 1 | 33.1285 | 13.0396 | 60.05 | 1
33.1395 | 84.1685 | 59.97 | 72.2 | 33.1426 | 51.3398 | 59.98 | 36.6 | 33.1606 | 31.8254 | 60.0302 | 18.8 | 33.1532 | 13.8762 | 60.02 | 1 | 33.1368 | 13.0454 | 60.05 | 1
33.1479 | 84.1694 | 59.97 | 72.2 | 33.1509 | 51.3393 | 59.98 | 36.6 | 33.1689 | 31.8265 | 60.0303 | 18.8 | 33.1615 | 13.8744 | 60.02 | 1 | 33.1451 | 13.0513 | 60.05 | 1
33.1562 | 84.1703 | 59.97 | 72.2 | 33.1593 | 51.3387 | 59.98 | 36.6 | 33.1773 | 31.8275 | 60.0304 | 18.8 | 33.1699 | 13.8744 | 60.02 | 1 | 33.1534 | 13.0571 | 60.05 | 1
33.1646 | 84.1712 | 59.97 | 72.2 | 33.1676 | 51.3381 | 59.98 | 36.6 | 33.1856 | 31.8286 | 60.0305 | 18.8 | 33.1782 | 13.8744 | 60.02 | 1 | 33.1618 | 13.0629 | 60.05 | 1
33.1729 | 84.1708 | 59.97 | 72.2 | 33.1759 | 51.3374 | 59.98 | 36.6 | 33.1939 | 31.8296 | 60.0306 | 18.8 | 33.1865 | 13.8744 | 60.02 | 1 | 33.1701 | 13.0559 | 60.05 | 1
33.1812 | 84.1703 | 59.97 | 72.2 | 33.1843 | 51.3367 | 59.98 | 36.6 | 33.2023 | 31.8307 | 60.0307 | 18.8 | 33.1949 | 13.8744 | 60.02 | 1 | 33.1784 | 13.0489 | 60.05 | 1
33.1896 | 84.1686 | 59.97 | 72.2 | 33.1926 | 51.336 | 59.98 | 36.6 | 33.2106 | 31.8311 | 60.0307 | 18.8 | 33.2032 | 13.8744 | 60.02 | 1 | 33.1868 | 13.0338 | 60.05 | 1
33.1979 | 84.1669 | 59.97 | 72.2 | 33.2009 | 51.3352 | 59.98 | 36.6 | 33.2189 | 31.8314 | 60.0308 | 18.8 | 33.2115 | 13.8744 | 60.02 | 1 | 33.1951 | 13.0187 | 60.05 | 1
33.2062 | 84.1621 | 59.97 | 72.2 | 33.2093 | 51.3345 | 59.98 | 36.6 | 33.2272 | 31.8314 | 60.0309 | 18.8 | 33.2199 | 13.8733 | 60.02 | 1 | 33.2034 | 13.0035 | 60.05 | 1
33.2146 | 84.1573 | 59.97 | 72.2 | 33.2176 | 51.3339 | 59.98 | 36.6 | 33.2356 | 31.8314 | 60.031 | 18.8 | 33.2282 | 13.8723 | 60.02 | 1 | 33.2117 | 12.9882 | 60.05 | 1
33.2229 | 84.1519 | 59.97 | 72.2 | 33.226 | 51.3332 | 59.98 | 36.6 | 33.2439 | 31.8314 | 60.0311 | 18.8 | 33.2365 | 13.8712 | 60.02 | 1 | 33.2201 | 12.9713 | 60.05 | 1
33.2312 | 84.1465 | 59.97 | 72.2 | 33.2343 | 51.3326 | 59.98 | 36.6 | 33.2522 | 31.8314 | 60.0312 | 18.8 | 33.2448 | 13.8701 | 60.02 | 1 | 33.2284 | 12.9544 | 60.05 | 1
33.2396 | 84.1404 | 59.97 | 72.2 | 33.2426 | 51.3321 | 59.98 | 36.6 | 33.2606 | 31.8314 | 60.0312 | 18.8 | 33.2532 | 13.8691 | 60.02 | 1 | 33.2367 | 12.9279 | 60.05 | 1
33.2479 | 84.1343 | 59.97 | 72.2 | 33.2509 | 51.3316 | 59.98 | 36.6 | 33.2689 | 31.8314 | 60.0313 | 18.8 | 33.2615 | 13.868 | 60.02 | 1 | 33.245 | 12.9015 | 60.05 | 1
33.2562 | 84.1293 | 59.97 | 72.2 | 33.2593 | 51.3312 | 59.98 | 36.6 | 33.2772 | 31.8314 | 60.0314 | 18.8 | 33.2698 | 13.8669 | 60.02 | 1 | 33.2534 | 12.8883 | 60.05 | 1
33.2646 | 84.1243 | 59.97 | 72.2 | 33.2676 | 51.3307 | 59.98 | 36.6 | 33.2855 | 31.8314 | 60.0315 | 18.8 | 33.2782 | 13.8659 | 60.02 | 1 | 33.2617 | 12.875 | 60.05 | 1
33.2729 | 84.1205 | 59.97 | 72.2 | 33.2759 | 51.3303 | 59.98 | 36.6 | 33.2939 | 31.8314 | 60.0316 | 18.8 | 33.2865 | 13.8648 | 60.02 | 1 | 33.27 | 12.8716 | 60.05 | 1
33.2813 | 84.1168 | 59.97 | 72.2 | 33.2843 | 51.3296 | 59.98 | 36.6 | 33.3022 | 31.8314 | 60.0317 | 18.8 | 33.2948 | 13.8637 | 60.02 | 1 | 33.2784 | 12.8681 | 60.05 | 1
33.2896 | 84.1161 | 59.97 | 72.2 | 33.2926 | 51.3289 | 59.98 | 36.6 | 33.3105 | 31.8314 | 60.0317 | 18.8 | 33.3032 | 13.8637 | 60.02 | 1 | 33.2867 | 12.8627 | 60.05 | 1
33.2979 | 84.1155 | 59.97 | 72.2 | 33.301 | 51.3281 | 59.98 | 36.6 | 33.3188 | 31.8314 | 60.0318 | 18.8 | 33.3115 | 13.8637 | 60.02 | 1 | 33.295 | 12.8572 | 60.05 | 1
33.3063 | 84.1142 | 59.97 | 72.2 | 33.3093 | 51.3274 | 59.98 | 36.6 | 33.3271 | 31.8314 | 60.0319 | 18.8 | 33.3198 | 13.8637 | 60.02 | 1 | 33.3033 | 12.8518 | 60.05 | 1
33.3146 | 84.1129 | 59.97 | 72.2 | 33.3176 | 51.3263 | 59.98 | 36.6 | 33.3355 | 31.8314 | 60.032 | 18.8 | 33.3281 | 13.8637 | 60.02 | 1 | 33.3116 | 12.8464 | 60.05 | 1
33.3229 | 84.1122 | 59.97 | 72.2 | 33.326 | 51.3253 | 59.98 | 36.6 | 33.3438 | 31.8314 | 60.0321 | 18.8 | 33.3365 | 13.8637 | 60.02 | 1 | 33.32 | 12.853 | 60.05 | 1
33.3313 | 84.1116 | 59.97 | 72.2 | 33.3343 | 51.3243 | 59.98 | 36.6 | 33.3522 | 31.8314 | 60.0322 | 18.8 | 33.3448 | 13.8637 | 60.02 | 1 | 33.3283 | 12.8595 | 60.05 | 1
33.3396 | 84.1116 | 59.97 | 72.2 | 33.3426 | 51.3232 | 59.98 | 36.6 | 33.3605 | 31.8314 | 60.0322 | 18.8 | 33.3531 | 13.8615 | 60.02 | 1 | 33.3366 | 12.8677 | 60.05 | 1
33.348 | 84.1115 | 59.97 | 72.2 | 33.351 | 51.3222 | 59.98 | 36.6 | 33.3688 | 31.8314 | 60.0323 | 18.8 | 33.3615 | 13.8592 | 60.02 | 1 | 33.3449 | 12.8758 | 60.05 | 1
33.3563 | 84.112 | 59.97 | 72.2 | 33.3593 | 51.3212 | 59.98 | 36.6 | 33.3771 | 31.8309 | 60.0324 | 18.8 | 33.3698 | 13.857 | 60.02 | 1 | 33.3533 | 12.8823 | 60.05 | 1
33.3646 | 84.1125 | 59.97 | 72.2 | 33.3676 | 51.3204 | 59.98 | 36.6 | 33.3855 | 31.8303 | 60.0325 | 18.8 | 33.3781 | 13.8547 | 60.02 | 1 | 33.3616 | 12.8888 | 60.05 | 1
33.373 | 84.1129 | 59.97 | 72.2 | 33.376 | 51.3196 | 59.98 | 36.6 | 33.3938 | 31.8207 | 60.0326 | 18.8 | 33.3865 | 13.8501 | 60.02 | 1 | 33.3699 | 12.8952 | 60.05 | 1
33.3813 | 84.1134 | 59.97 | 72.2 | 33.3843 | 51.3187 | 59.98 | 36.6 | 33.4021 | 31.8111 | 60.0327 | 18.8 | 33.3948 | 13.8455 | 60.02 | 1 | 33.3782 | 12.9017 | 60.05 | 1
33.3896 | 84.1145 | 59.97 | 72.2 | 33.3926 | 51.3178 | 59.98 | 36.6 | 33.4105 | 31.8015 | 60.0327 | 18.8 | 33.4031 | 13.8409 | 60.02 | 1 | 33.3866 | 12.91 | 60.05 | 1
33.398 | 84.1156 | 59.97 | 72.2 | 33.401 | 51.3176 | 59.98 | 36.6 | 33.4188 | 31.7919 | 60.0328 | 18.8 | 33.4114 | 13.8362 | 60.02 | 1 | 33.3949 | 12.9183 | 60.05 | 1
33.4063 | 84.117 | 59.97 | 72.2 | 33.4093 | 51.3175 | 59.98 | 36.6 | 33.4271 | 31.7824 | 60.0329 | 18.8 | 33.4198 | 13.8291 | 60.02 | 1 | 33.4032 | 12.926 | 60.05 | 1
33.4146 | 84.1185 | 59.97 | 72.2 | 33.4176 | 51.3148 | 59.98 | 36.6 | 33.4354 | 31.7728 | 60.033 | 18.8 | 33.4281 | 13.822 | 60.02 | 1 | 33.4115 | 12.9337 | 60.05 | 1
33.423 | 84.1197 | 59.97 | 72.2 | 33.426 | 51.3121 | 59.98 | 36.6 | 33.4438 | 31.7632 | 60.0331 | 18.8 | 33.4364 | 13.8172 | 60.02 | 1 | 33.4199 | 12.9399 | 60.05 | 1
33.4313 | 84.1209 | 59.97 | 72.2 | 33.4343 | 51.3094 | 59.98 | 36.6 | 33.4521 | 31.7536 | 60.0332 | 18.8 | 33.4448 | 13.8123 | 60.02 | 1 | 33.4282 | 12.946 | 60.05 | 1
33.4397 | 84.1225 | 59.97 | 72.2 | 33.4427 | 51.3067 | 59.98 | 36.6 | 33.4604 | 31.7444 | 60.0332 | 18.8 | 33.4531 | 13.8075 | 60.02 | 1 | 33.4365 | 12.943 | 60.05 | 1
33.448 | 84.124 | 59.97 | 72.2 | 33.451 | 51.3037 | 59.98 | 36.6 | 33.4688 | 31.7352 | 60.0333 | 18.8 | 33.4614 | 13.8026 | 60.02 | 1 | 33.4449 | 12.94 | 60.05 | 1
33.4563 | 84.1256 | 59.97 | 72.2 | 33.4593 | 51.3006 | 59.98 | 36.6 | 33.4771 | 31.735 | 60.0334 | 18.8 | 33.4698 | 13.8001 | 60.02 | 1 | 33.4532 | 12.9387 | 60.05 | 1
33.4647 | 84.1271 | 59.97 | 72.2 | 33.4677 | 51.2978 | 59.98 | 36.6 | 33.4854 | 31.7348 | 60.0335 | 18.8 | 33.4781 | 13.7976 | 60.02 | 1 | 33.4615 | 12.9374 | 60.05 | 1
33.473 | 84.1286 | 59.97 | 72.2 | 33.476 | 51.2949 | 59.98 | 36.6 | 33.4937 | 31.7346 | 60.0336 | 18.8 | 33.4864 | 13.7951 | 60.02 | 1 | 33.4698 | 12.9362 | 60.0399 | 1
33.4813 | 84.1302 | 59.97 | 72.2 | 33.4843 | 51.292 | 59.98 | 36.6 | 33.5021 | 31.7344 | 60.0337 | 18.8 | 33.4947 | 13.7926 | 60.02 | 1 | 33.4781 | 12.9351 | 60.0399 | 1
33.4897 | 84.1304 | 59.97 | 72.2 | 33.4926 | 51.289 | 59.98 | 36.6 | 33.5104 | 31.7342 | 60.0337 | 18.8 | 33.5031 | 13.7926 | 60.02 | 1 | 33.4865 | 12.934 | 60.0398 | 1
33.498 | 84.1307 | 59.97 | 72.2 | 33.501 | 51.2885 | 59.98 | 36.6 | 33.5187 | 31.734 | 60.0338 | 18.8 | 33.5114 | 13.7926 | 60.02 | 1 | 33.4948 | 12.933 | 60.0397 | 1
33.5063 | 84.1311 | 59.97 | 72.2 | 33.5093 | 51.2879 | 59.98 | 36.6 | 33.527 | 31.7338 | 60.0339 | 18.8 | 33.5197 | 13.7926 | 60.02 | 1 | 33.5031 | 12.9316 | 60.0396 | 1
33.5147 | 84.1314 | 59.97 | 72.2 | 33.5177 | 51.2866 | 59.98 | 36.6 | 33.5353 | 31.7336 | 60.034 | 18.8 | 33.5281 | 13.7926 | 60.02 | 1 | 33.5114 | 12.9302 | 60.0395 | 1
33.523 | 84.1314 | 59.97 | 72.2 | 33.526 | 51.2854 | 59.98 | 36.6 | 33.5437 | 31.7336 | 60.0341 | 18.8 | 33.5364 | 13.7926 | 60.02 | 1 | 33.5198 | 12.9306 | 60.0394 | 1
33.5314 | 84.1314 | 59.97 | 72.2 | 33.5343 | 51.2813 | 59.98 | 36.6 | 33.552 | 31.7336 | 60.0342 | 18.8 | 33.5447 | 13.7926 | 60.02 | 1 | 33.5281 | 12.931 | 60.0394 | 1
33.5397 | 84.1314 | 59.97 | 72.2 | 33.5427 | 51.2773 | 59.98 | 36.6 | 33.5604 | 31.7336 | 60.0342 | 18.8 | 33.5531 | 13.7923 | 60.02 | 1 | 33.5364 | 12.9297 | 60.0393 | 1
33.548 | 84.1313 | 59.97 | 72.2 | 33.551 | 51.2732 | 59.98 | 36.6 | 33.5687 | 31.7336 | 60.0343 | 18.8 | 33.5614 | 13.7919 | 60.02 | 1 | 33.5447 | 12.9284 | 60.0392 | 1
33.5564 | 84.1311 | 59.97 | 72.2 | 33.5593 | 51.2691 | 59.98 | 36.6 | 33.577 | 31.7336 | 60.0344 | 18.8 | 33.5697 | 13.788 | 60.02 | 1 | 33.5531 | 12.9184 | 60.0391 | 1
33.5647 | 84.131 | 59.97 | 72.2 | 33.5677 | 51.2649 | 59.98 | 36.6 | 33.5853 | 31.7336 | 60.0345 | 18.8 | 33.5781 | 13.784 | 60.02 | 1 | 33.5614 | 12.9084 | 60.039 | 1
33.573 | 84.1317 | 59.97 | 72.2 | 33.576 | 51.2608 | 59.98 | 36.6 | 33.5937 | 31.7336 | 60.0346 | 18.8 | 33.5864 | 13.7776 | 60.02 | 1 | 33.5697 | 12.8983 | 60.0389 | 1
33.5814 | 84.1324 | 59.97 | 72.2 | 33.5844 | 51.2569 | 59.98 | 36.6 | 33.602 | 31.7336 | 60.0347 | 18.8 | 33.5947 | 13.7712 | 60.02 | 1 | 33.578 | 12.8882 | 60.0389 | 1
33.5897 | 84.132 | 59.97 | 72.2 | 33.5927 | 51.253 | 59.98 | 36.6 | 33.6103 | 31.7336 | 60.0347 | 18.8 | 33.603 | 13.7648 | 60.02 | 1 | 33.5864 | 12.8778 | 60.0388 | 1
33.598 | 84.1316 | 59.97 | 72.2 | 33.601 | 51.2502 | 59.98 | 36.6 | 33.6187 | 31.7336 | 60.0348 | 18.8 | 33.6114 | 13.7585 | 60.02 | 1 | 33.5947 | 12.8673 | 60.0387 | 1
33.6064 | 84.1307 | 59.97 | 72.2 | 33.6093 | 51.2474 | 59.98 | 36.6 | 33.627 | 31.7336 | 60.0349 | 18.8 | 33.6197 | 13.7521 | 60.02 | 1 | 33.603 | 12.8642 | 60.0386 | 1
33.6147 | 84.1299 | 59.97 | 72.2 | 33.6177 | 51.2477 | 59.98 | 36.6 | 33.6353 | 31.7336 | 60.035 | 18.8 | 33.628 | 13.7457 | 60.02 | 1 | 33.6114 | 12.8612 | 60.0385 | 1
33.6231 | 84.1263 | 59.97 | 72.2 | 33.626 | 51.248 | 59.98 | 36.6 | 33.6436 | 31.7336 | 60.0351 | 18.8 | 33.6364 | 13.742 | 60.02 | 1 | 33.6197 | 12.8626 | 60.0384 | 1
33.6314 | 84.1228 | 59.97 | 72.2 | 33.6344 | 51.2475 | 59.98 | 36.6 | 33.652 | 31.7336 | 60.0352 | 18.8 | 33.6447 | 13.7384 | 60.02 | 1 | 33.628 | 12.864 | 60.0384 | 1
33.6397 | 84.1194 | 59.97 | 72.2 | 33.6427 | 51.2471 | 59.98 | 36.6 | 33.6603 | 31.7336 | 60.0352 | 18.8 | 33.653 | 13.7383 | 60.02 | 1 | 33.6363 | 12.8739 | 60.0383 | 1
33.6481 | 84.116 | 59.97 | 72.2 | 33.651 | 51.2465 | 59.98 | 36.6 | 33.6686 | 31.7336 | 60.0353 | 18.8 | 33.6614 | 13.7383 | 60.02 | 1 | 33.6447 | 12.8838 | 60.0382 | 1
33.6564 | 84.1102 | 59.97 | 72.2 | 33.6594 | 51.2459 | 59.98 | 36.6 | 33.6769 | 31.7336 | 60.0354 | 18.8 | 33.6697 | 13.7407 | 60.02 | 1 | 33.653 | 12.8934 | 60.0381 | 1
33.6647 | 84.1043 | 59.97 | 72.2 | 33.6677 | 51.2454 | 59.98 | 36.6 | 33.6852 | 31.7336 | 60.0355 | 18.8 | 33.678 | 13.7431 | 60.02 | 1 | 33.6613 | 12.9031 | 60.038 | 1
33.6731 | 84.1 | 59.97 | 72.2 | 33.676 | 51.2449 | 59.98 | 36.6 | 33.6936 | 31.7336 | 60.0356 | 18.8 | 33.6863 | 13.745 | 60.02 | 1 | 33.6696 | 12.8902 | 60.0379 | 1
33.6814 | 84.0956 | 59.97 | 72.2 | 33.6844 | 51.2441 | 59.98 | 36.6 | 33.7019 | 31.7336 | 60.0357 | 18.8 | 33.6947 | 13.7468 | 60.02 | 1 | 33.6779 | 12.8773 | 60.0379 | 1
33.6898 | 84.092 | 59.97 | 72.2 | 33.6927 | 51.2433 | 59.98 | 36.6 | 33.7103 | 31.7336 | 60.0357 | 18.8 | 33.703 | 13.7467 | 60.02 | 1 | 33.6863 | 12.8667 | 60.0378 | 1
33.6981 | 84.0884 | 59.97 | 72.2 | 33.701 | 51.2432 | 59.98 | 36.6 | 33.7186 | 31.7336 | 60.0358 | 18.8 | 33.7113 | 13.7465 | 60.02 | 1 | 33.6946 | 12.8561 | 60.0377 | 1
33.7064 | 84.0874 | 59.97 | 72.2 | 33.7094 | 51.2432 | 59.98 | 36.6 | 33.7269 | 31.7336 | 60.0359 | 18.8 | 33.7197 | 13.744 | 60.02 | 1 | 33.7029 | 12.8427 | 60.0376 | 1
33.7148 | 84.0865 | 59.97 | 72.2 | 33.7177 | 51.2445 | 59.98 | 36.6 | 33.7352 | 31.7336 | 60.036 | 18.8 | 33.728 | 13.7414 | 60.02 | 1 | 33.7112 | 12.8293 | 60.0375 | 1
33.7231 | 84.0828 | 59.97 | 72.2 | 33.726 | 51.2458 | 59.98 | 36.6 | 33.7436 | 31.7336 | 60.0361 | 18.8 | 33.7363 | 13.7365 | 60.02 | 1 | 33.7196 | 12.8052 | 60.0374 | 1
33.7314 | 84.0792 | 59.97 | 72.2 | 33.7344 | 51.247 | 59.98 | 36.6 | 33.7519 | 31.7336 | 60.0362 | 18.8 | 33.7447 | 13.7315 | 60.02 | 1 | 33.7279 | 12.781 | 60.0374 | 1
33.7398 | 84.0736 | 59.97 | 72.2 | 33.7427 | 51.2482 | 59.98 | 36.6 | 33.7602 | 31.7235 | 60.0362 | 18.8 | 33.753 | 13.7266 | 60.02 | 1 | 33.7362 | 12.7566 | 60.0373 | 1
33.7481 | 84.0679 | 59.97 | 72.2 | 33.751 | 51.2498 | 59.98 | 36.6 | 33.7686 | 31.7134 | 60.0363 | 18.8 | 33.7613 | 13.7217 | 60.02 | 1 | 33.7446 | 12.7322 | 60.0372 | 1
33.7564 | 84.0615 | 59.97 | 72.2 | 33.7594 | 51.2513 | 59.98 | 36.6 | 33.7769 | 31.6938 | 60.0364 | 18.8 | 33.7696 | 13.7173 | 60.02 | 1 | 33.7529 | 12.7302 | 60.0371 | 1
33.7648 | 84.0551 | 59.97 | 72.2 | 33.7677 | 51.2527 | 59.98 | 36.6 | 33.7852 | 31.6742 | 60.0365 | 18.8 | 33.778 | 13.7129 | 60.02 | 1 | 33.7612 | 12.7283 | 60.037 | 1
33.7731 | 84.0479 | 59.97 | 72.2 | 33.7761 | 51.2541 | 59.98 | 36.6 | 33.7935 | 31.6546 | 60.0366 | 18.8 | 33.7863 | 13.7105 | 60.02 | 1 | 33.7695 | 12.7241 | 60.0369 | 1
33.7814 | 84.0407 | 59.97 | 72.2 | 33.7844 | 51.2541 | 59.98 | 36.6 | 33.8019 | 31.6349 | 60.0367 | 18.8 | 33.7946 | 13.7081 | 60.02 | 1 | 33.7779 | 12.7199 | 60.0369 | 1
33.7898 | 84.0335 | 59.97 | 72.2 | 33.7927 | 51.2541 | 59.98 | 36.6 | 33.8102 | 31.6153 | 60.0367 | 18.8 | 33.803 | 13.7057 | 60.02 | 1 | 33.7862 | 12.714 | 60.0368 | 1
33.7981 | 84.0263 | 59.97 | 72.2 | 33.8011 | 51.2515 | 59.98 | 36.6 | 33.8185 | 31.5957 | 60.0368 | 18.8 | 33.8113 | 13.7033 | 60.02 | 1 | 33.7945 | 12.7081 | 60.0367 | 1
33.8065 | 84.0226 | 59.97 | 72.2 | 33.8094 | 51.249 | 59.98 | 36.6 | 33.8268 | 31.5761 | 60.0369 | 18.8 | 33.8196 | 13.7013 | 60.02 | 1 | 33.8029 | 12.716 | 60.0366 | 1
33.8148 | 84.0189 | 59.97 | 72.2 | 33.8177 | 51.2468 | 59.98 | 36.6 | 33.8351 | 31.5564 | 60.037 | 18.8 | 33.828 | 13.6993 | 60.02 | 1 | 33.8112 | 12.7239 | 60.0365 | 1
33.8231 | 84.0196 | 59.97 | 72.2 | 33.826 | 51.2446 | 59.98 | 36.6 | 33.8435 | 31.5469 | 60.0371 | 18.8 | 33.8363 | 13.6973 | 60.02 | 1 | 33.8195 | 12.7328 | 60.0364 | 1
33.8315 | 84.0203 | 59.97 | 72.2 | 33.8344 | 51.2421 | 59.98 | 36.6 | 33.8518 | 31.5374 | 60.0372 | 18.8 | 33.8446 | 13.6954 | 60.02 | 1 | 33.8278 | 12.7417 | 60.0364 | 1
33.8398 | 84.0198 | 59.97 | 72.2 | 33.8427 | 51.2395 | 59.98 | 36.6 | 33.8602 | 31.5374 | 60.0372 | 18.8 | 33.8529 | 13.6934 | 60.02 | 1 | 33.8362 | 12.749 | 60.0363 | 1
33.8481 | 84.0194 | 59.97 | 72.2 | 33.8511 | 51.2371 | 59.98 | 36.6 | 33.8685 | 31.5374 | 60.0373 | 18.8 | 33.8613 | 13.6914 | 60.02 | 1 | 33.8445 | 12.7562 | 60.0362 | 1
33.8565 | 84.019 | 59.97 | 72.2 | 33.8594 | 51.2347 | 59.98 | 36.6 | 33.8768 | 31.5374 | 60.0374 | 18.8 | 33.8696 | 13.687 | 60.02 | 1 | 33.8528 | 12.7651 | 60.0361 | 1
33.8648 | 84.0186 | 59.97 | 72.2 | 33.8677 | 51.2328 | 59.98 | 36.6 | 33.8851 | 31.5374 | 60.0375 | 18.8 | 33.8779 | 13.6825 | 60.02 | 1 | 33.8611 | 12.774 | 60.036 | 1
33.8732 | 84.0181 | 59.97 | 72.2 | 33.8761 | 51.231 | 59.98 | 36.6 | 33.8934 | 31.5374 | 60.0376 | 18.8 | 33.8863 | 13.6781 | 60.02 | 1 | 33.8694 | 12.7872 | 60.0359 | 1
33.8815 | 84.0177 | 59.97 | 72.2 | 33.8844 | 51.2311 | 59.98 | 36.6 | 33.9018 | 31.5374 | 60.0377 | 18.8 | 33.8946 | 13.6736 | 60.02 | 1 | 33.8778 | 12.8005 | 60.0359 | 1
33.8898 | 84.0159 | 59.97 | 72.2 | 33.8927 | 51.2312 | 59.98 | 36.6 | 33.9101 | 31.5374 | 60.0377 | 18.8 | 33.9029 | 13.6711 | 60.02 | 1 | 33.8861 | 12.8028 | 60.0358 | 1
33.8982 | 84.0142 | 59.97 | 72.2 | 33.9011 | 51.2312 | 59.98 | 36.6 | 33.9185 | 31.5374 | 60.0378 | 18.8 | 33.9113 | 13.6687 | 60.02 | 1 | 33.8944 | 12.8052 | 60.0357 | 1
33.9065 | 84.0124 | 59.97 | 72.2 | 33.9094 | 51.2312 | 59.98 | 36.6 | 33.9268 | 31.5374 | 60.0379 | 18.8 | 33.9196 | 13.6638 | 60.02 | 1 | 33.9028 | 12.805 | 60.0356 | 1
33.9148 | 84.0107 | 59.97 | 72.2 | 33.9178 | 51.225 | 59.98 | 36.6 | 33.9351 | 31.5374 | 60.038 | 18.8 | 33.9279 | 13.6589 | 60.02 | 1 | 33.9111 | 12.8049 | 60.0355 | 1
33.9232 | 84.0091 | 59.97 | 72.2 | 33.9261 | 51.2188 | 59.98 | 36.6 | 33.9434 | 31.5374 | 60.0381 | 18.8 | 33.9362 | 13.6564 | 60.02 | 1 | 33.9194 | 12.8064 | 60.0354 | 1
33.9315 | 84.0076 | 59.97 | 72.2 | 33.9344 | 51.1986 | 59.98 | 36.6 | 33.9518 | 31.5374 | 60.0382 | 18.8 | 33.9446 | 13.654 | 60.02 | 1 | 33.9277 | 12.808 | 60.0354 | 1
33.9398 | 84.0068 | 59.97 | 72.2 | 33.9427 | 51.1784 | 59.98 | 36.6 | 33.9601 | 31.5374 | 60.0382 | 18.8 | 33.9529 | 13.6539 | 60.02 | 1 | 33.9361 | 12.8078 | 60.0353 | 1
33.9482 | 84.0061 | 59.97 | 72.2 | 33.9511 | 51.1581 | 59.98 | 36.6 | 33.9684 | 31.5374 | 60.0383 | 18.8 | 33.9612 | 13.6539 | 60.02 | 1 | 33.9444 | 12.8077 | 60.0352 | 1
33.9565 | 84.0038 | 59.97 | 72.2 | 33.9594 | 51.1379 | 59.98 | 36.6 | 33.9767 | 31.5378 | 60.0384 | 18.8 | 33.9696 | 13.6519 | 60.02 | 1 | 33.9527 | 12.8049 | 60.0351 | 1
33.9649 | 84.0015 | 59.97 | 72.2 | 33.9677 | 51.1177 | 59.98 | 36.6 | 33.985 | 31.5383 | 60.0385 | 18.8 | 33.9779 | 13.6499 | 60.02 | 1 | 33.9611 | 12.8021 | 60.035 | 1
33.9732 | 83.9987 | 59.97 | 72.2 | 33.9761 | 51.0975 | 59.98 | 36.6 | 33.9934 | 31.5387 | 60.0386 | 18.8 | 33.9862 | 13.6479 | 60.02 | 1 | 33.9694 | 12.8055 | 60.0349 | 1
33.9815 | 83.9959 | 59.97 | 72.2 | 33.9844 | 51.0779 | 59.98 | 36.6 | 34.0017 | 31.5391 | 60.0387 | 18.8 | 33.9946 | 13.6459 | 60.02 | 1 | 33.9777 | 12.8089 | 60.0349 | 1
33.9899 | 83.9931 | 59.97 | 72.2 | 33.9928 | 51.0584 | 59.98 | 36.6 | 34.0101 | 31.5396 | 60.0387 | 18.8 | 34.0029 | 13.6463 | 60.02 | 1 | 33.986 | 12.8147 | 60.0348 | 1
33.9982 | 83.9903 | 59.97 | 72.2 | 34.0011 | 51.0448 | 59.98 | 36.6 | 34.0184 | 31.54 | 60.0388 | 18.8 | 34.0112 | 13.6467 | 60.02 | 1 | 33.9944 | 12.8205 | 60.0347 | 1
34.0065 | 83.9889 | 59.97 | 72.2 | 34.0094 | 51.0312 | 59.98 | 36.6 | 34.0267 | 31.5404 | 60.0389 | 18.8 | 34.0195 | 13.6447 | 60.02 | 1 | 34.0027 | 12.8171 | 60.0346 | 1
34.0149 | 83.9875 | 59.97 | 72.2 | 34.0178 | 51.0318 | 59.98 | 36.6 | 34.035 | 31.5409 | 60.039 | 18.8 | 34.0279 | 13.6427 | 60.02 | 1 | 34.011 | 12.8136 | 60.0345 | 1
34.0232 | 83.9853 | 59.97 | 72.2 | 34.0261 | 51.0323 | 59.98 | 36.6 | 34.0433 | 31.5413 | 60.0391 | 18.8 | 34.0362 | 13.6391 | 60.02 | 1 | 34.0193 | 12.8124 | 60.0344 | 1
34.0315 | 83.9831 | 59.97 | 72.2 | 34.0344 | 51.0329 | 59.98 | 36.6 | 34.0517 | 31.5417 | 60.0392 | 18.8 | 34.0445 | 13.6356 | 60.02 | 1 | 34.0276 | 12.8113 | 60.0344 | 1
34.0399 | 83.9825 | 59.97 | 72.2 | 34.0428 | 51.0334 | 59.98 | 36.6 | 34.06 | 31.542 | 60.0392 | 18.8 | 34.0529 | 13.634 | 60.02 | 1 | 34.036 | 12.8098 | 60.0343 | 1
34.0482 | 83.9819 | 59.97 | 72.2 | 34.0511 | 51.0341 | 59.98 | 36.6 | 34.0684 | 31.5423 | 60.0393 | 18.8 | 34.0612 | 13.6324 | 60.02 | 1 | 34.0443 | 12.8083 | 60.0342 | 1
34.0566 | 83.9832 | 59.97 | 72.2 | 34.0594 | 51.0347 | 59.98 | 36.6 | 34.0767 | 31.5426 | 60.0394 | 18.8 | 34.0695 | 13.6335 | 60.02 | 1 | 34.0526 | 12.8068 | 60.0341 | 1
34.0649 | 83.9845 | 59.97 | 72.2 | 34.0678 | 51.035 | 59.98 | 36.6 | 34.085 | 31.5429 | 60.0395 | 18.8 | 34.0779 | 13.6347 | 60.02 | 1 | 34.061 | 12.8053 | 60.034 | 1
34.0732 | 83.9836 | 59.97 | 72.2 | 34.0761 | 51.0352 | 59.98 | 36.6 | 34.0933 | 31.5432 | 60.0396 | 18.8 | 34.0862 | 13.6358 | 60.02 | 1 | 34.0693 | 12.8014 | 60.0339 | 1
34.0816 | 83.9827 | 59.97 | 72.2 | 34.0844 | 51.0353 | 59.98 | 36.6 | 34.1017 | 31.5435 | 60.0397 | 18.8 | 34.0945 | 13.6369 | 60.02 | 1 | 34.0776 | 12.7975 | 60.0339 | 1
34.0899 | 83.982 | 59.97 | 72.2 | 34.0928 | 51.0354 | 59.98 | 36.6 | 34.11 | 31.5437 | 60.0397 | 18.8 | 34.1028 | 13.6412 | 60.02 | 1 | 34.0859 | 12.7956 | 60.0338 | 1
34.0982 | 83.9813 | 59.97 | 72.2 | 34.1011 | 51.033 | 59.98 | 36.6 | 34.1183 | 31.544 | 60.0398 | 18.8 | 34.1112 | 13.6456 | 60.02 | 1 | 34.0943 | 12.7936 | 60.0337 | 1
34.1066 | 83.9806 | 59.97 | 72.2 | 34.1094 | 51.0306 | 59.98 | 36.6 | 34.1266 | 31.5443 | 60.0399 | 18.8 | 34.1195 | 13.6495 | 60.02 | 1 | 34.1026 | 12.7895 | 60.0336 | 1
34.1149 | 83.9799 | 59.97 | 72.2 | 34.1178 | 51.0282 | 59.98 | 36.6 | 34.1349 | 31.5446 | 60.04 | 18.8 | 34.1278 | 13.6534 | 60.02 | 1 | 34.1109 | 12.7853 | 60.0335 | 1
34.1232 | 83.9773 | 59.97 | 72.2 | 34.1261 | 51.0258 | 59.98 | 36.6 | 34.1433 | 31.5447 | 60.04 | 18.8 | 34.1362 | 13.6573 | 60.02 | 1 | 34.1193 | 12.7798 | 60.0334 | 1
34.1316 | 83.9748 | 59.97 | 72.2 | 34.1345 | 51.0232 | 59.98 | 36.6 | 34.1516 | 31.5448 | 60.04 | 18.8 | 34.1445 | 13.6612 | 60.02 | 1 | 34.1276 | 12.7742 | 60.0334 | 1
34.1399 | 83.972 | 59.97 | 72.2 | 34.1428 | 51.0206 | 59.98 | 36.6 | 34.16 | 31.5449 | 60.04 | 18.8 | 34.1528 | 13.661 | 60.02 | 1 | 34.1359 | 12.7744 | 60.0333 | 1
34.1483 | 83.9691 | 59.97 | 72.2 | 34.1511 | 51.0173 | 59.98 | 36.6 | 34.1683 | 31.545 | 60.04 | 18.8 | 34.1612 | 13.6607 | 60.0201 | 1 | 34.1442 | 12.7747 | 60.0332 | 1
34.1566 | 83.9671 | 59.97 | 72.2 | 34.1595 | 51.014 | 59.98 | 36.6 | 34.1766 | 31.5451 | 60.04 | 18.8 | 34.1695 | 13.6605 | 60.0202 | 1 | 34.1526 | 12.7524 | 60.0331 | 1
34.1649 | 83.9651 | 59.97 | 72.2 | 34.1678 | 51.0101 | 59.98 | 36.6 | 34.1849 | 31.5452 | 60.04 | 18.8 | 34.1778 | 13.6603 | 60.0203 | 1 | 34.1609 | 12.73 | 60.033 | 1
34.1733 | 83.9625 | 59.97 | 72.2 | 34.1761 | 51.0061 | 59.98 | 36.6 | 34.1932 | 31.5453 | 60.04 | 18.8 | 34.1861 | 13.6568 | 60.0204 | 1 | 34.1692 | 12.7133 | 60.0329 | 1
34.1816 | 83.9599 | 59.97 | 72.2 | 34.1844 | 51.0036 | 59.98 | 36.6 | 34.2016 | 31.5454 | 60.04 | 18.8 | 34.1945 | 13.6533 | 60.0204 | 1 | 34.1776 | 12.6966 | 60.0329 | 1
34.1899 | 83.9563 | 59.97 | 72.2 | 34.1928 | 51.0011 | 59.98 | 36.6 | 34.2099 | 31.5455 | 60.04 | 18.8 | 34.2028 | 13.6503 | 60.0205 | 1 | 34.1859 | 12.6854 | 60.0328 | 1
34.1983 | 83.9528 | 59.97 | 72.2 | 34.2011 | 50.9986 | 59.98 | 36.6 | 34.2183 | 31.5455 | 60.04 | 18.8 | 34.2111 | 13.6472 | 60.0206 | 1 | 34.1942 | 12.6743 | 60.0327 | 1
34.2066 | 83.947 | 59.97 | 72.2 | 34.2095 | 50.9961 | 59.98 | 36.6 | 34.2266 | 31.5455 | 60.04 | 18.8 | 34.2195 | 13.6442 | 60.0207 | 1 | 34.2025 | 12.6532 | 60.0326 | 1
34.215 | 83.9413 | 59.97 | 72.2 | 34.2178 | 50.9935 | 59.98 | 36.6 | 34.2349 | 31.5455 | 60.04 | 18.8 | 34.2278 | 13.6412 | 60.0208 | 1 | 34.2108 | 12.6321 | 60.0325 | 1
34.2233 | 83.9346 | 59.97 | 72.2 | 34.2261 | 50.991 | 59.98 | 36.6 | 34.2432 | 31.5455 | 60.04 | 18.8 | 34.2361 | 13.6396 | 60.0209 | 1 | 34.2192 | 12.6069 | 60.0324 | 1
34.2316 | 83.9279 | 59.97 | 72.2 | 34.2345 | 50.9894 | 59.98 | 36.6 | 34.2515 | 31.5455 | 60.04 | 18.8 | 34.2445 | 13.638 | 60.0209 | 1 | 34.2275 | 12.5818 | 60.0324 | 1
34.24 | 83.9215 | 59.97 | 72.2 | 34.2428 | 50.9877 | 59.98 | 36.6 | 34.2599 | 31.5455 | 60.04 | 18.8 | 34.2528 | 13.6364 | 60.021 | 1 | 34.2358 | 12.5793 | 60.0323 | 1
34.2483 | 83.9151 | 59.97 | 72.2 | 34.2511 | 50.9869 | 59.98 | 36.6 | 34.2682 | 31.5455 | 60.04 | 18.8 | 34.2611 | 13.6348 | 60.0211 | 1 | 34.2442 | 12.5767 | 60.0322 | 1
34.2566 | 83.9072 | 59.97 | 72.2 | 34.2595 | 50.9861 | 59.98 | 36.6 | 34.2766 | 31.5364 | 60.04 | 18.8 | 34.2695 | 13.6332 | 60.0212 | 1 | 34.2525 | 12.5759 | 60.0321 | 1
34.265 | 83.8993 | 59.97 | 72.2 | 34.2678 | 50.9862 | 59.98 | 36.6 | 34.2849 | 31.5273 | 60.04 | 18.8 | 34.2778 | 13.6316 | 60.0213 | 1 | 34.2608 | 12.5751 | 60.032 | 1
34.2733 | 83.8931 | 59.97 | 72.2 | 34.2762 | 50.9863 | 59.98 | 36.6 | 34.2932 | 31.5182 | 60.04 | 18.8 | 34.2861 | 13.6316 | 60.0214 | 1 | 34.2691 | 12.5706 | 60.0319 | 1
34.2816 | 83.8868 | 59.97 | 72.2 | 34.2845 | 50.9872 | 59.98 | 36.6 | 34.3015 | 31.509 | 60.04 | 18.8 | 34.2944 | 13.6316 | 60.0214 | 1 | 34.2775 | 12.5661 | 60.0319 | 1
34.29 | 83.884 | 59.97 | 72.2 | 34.2928 | 50.988 | 59.98 | 36.6 | 34.3099 | 31.4998 | 60.04 | 18.8 | 34.3028 | 13.6316 | 60.0215 | 1 | 34.2858 | 12.5758 | 60.0318 | 1
34.2983 | 83.8813 | 59.97 | 72.2 | 34.3011 | 50.9889 | 59.98 | 36.6 | 34.3182 | 31.4906 | 60.04 | 18.8 | 34.3111 | 13.6316 | 60.0216 | 1 | 34.2941 | 12.5856 | 60.0317 | 1
34.3066 | 83.88 | 59.97 | 72.2 | 34.3095 | 50.9898 | 59.98 | 36.6 | 34.3265 | 31.4815 | 60.04 | 18.8 | 34.3194 | 13.6316 | 60.0217 | 1 | 34.3025 | 12.5951 | 60.0316 | 1
34.315 | 83.8788 | 59.97 | 72.2 | 34.3178 | 50.9882 | 59.98 | 36.6 | 34.3348 | 31.4723 | 60.04 | 18.8 | 34.3278 | 13.6316 | 60.0218 | 1 | 34.3108 | 12.6047 | 60.0315 | 1
34.3233 | 83.8781 | 59.97 | 72.2 | 34.3261 | 50.9866 | 59.98 | 36.6 | 34.3431 | 31.4631 | 60.04 | 18.8 | 34.3361 | 13.6273 | 60.0219 | 1 | 34.3191 | 12.606 | 60.0314 | 1
34.3317 | 83.8774 | 59.97 | 72.2 | 34.3345 | 50.9837 | 59.98 | 36.6 | 34.3515 | 31.4539 | 60.04 | 18.8 | 34.3444 | 13.623 | 60.0219 | 1 | 34.3274 | 12.6072 | 60.0314 | 1
34.34 | 83.8793 | 59.97 | 72.2 | 34.3428 | 50.9808 | 59.98 | 36.6 | 34.3598 | 31.4539 | 60.04 | 18.8 | 34.3527 | 13.6186 | 60.022 | 1 | 34.3358 | 12.6112 | 60.0313 | 1
34.3483 | 83.8812 | 59.97 | 72.2 | 34.3512 | 50.9775 | 59.98 | 36.6 | 34.3682 | 31.4538 | 60.04 | 18.8 | 34.3611 | 13.6143 | 60.0221 | 1 | 34.3441 | 12.6152 | 60.0312 | 1
34.3567 | 83.8814 | 59.97 | 72.2 | 34.3595 | 50.9741 | 59.98 | 36.6 | 34.3765 | 31.4538 | 60.04 | 18.8 | 34.3694 | 13.6079 | 60.0222 | 1 | 34.3524 | 12.6197 | 60.0311 | 1
34.365 | 83.8815 | 59.97 | 72.2 | 34.3678 | 50.97 | 59.98 | 36.6 | 34.3848 | 31.4538 | 60.04 | 18.8 | 34.3777 | 13.6016 | 60.0223 | 1 | 34.3607 | 12.6241 | 60.031 | 1
34.3733 | 83.8821 | 59.97 | 72.2 | 34.3762 | 50.9658 | 59.98 | 36.6 | 34.3931 | 31.4538 | 60.04 | 18.8 | 34.3861 | 13.5952 | 60.0224 | 1 | 34.3691 | 12.6289 | 60.0309 | 1
34.3817 | 83.8826 | 59.97 | 72.2 | 34.3845 | 50.9606 | 59.98 | 36.6 | 34.4014 | 31.4538 | 60.04 | 18.8 | 34.3944 | 13.5889 | 60.0224 | 1 | 34.3774 | 12.6338 | 60.0309 | 1
34.39 | 83.8828 | 59.97 | 72.2 | 34.3928 | 50.9554 | 59.98 | 36.6 | 34.4098 | 31.4532 | 60.04 | 18.8 | 34.4027 | 13.5825 | 60.0225 | 1 | 34.3857 | 12.6392 | 60.0308 | 1
34.3984 | 83.8829 | 59.97 | 72.2 | 34.4012 | 50.9514 | 59.98 | 36.6 | 34.4181 | 31.4525 | 60.04 | 18.8 | 34.4111 | 13.5761 | 60.0226 | 1 | 34.394 | 12.6445 | 60.0307 | 1
34.4067 | 83.883 | 59.97 | 72.2 | 34.4095 | 50.9473 | 59.98 | 36.6 | 34.4265 | 31.4519 | 60.04 | 18.8 | 34.4194 | 13.5824 | 60.0227 | 1 | 34.4024 | 12.6582 | 60.0306 | 1
34.415 | 83.8832 | 59.97 | 72.2 | 34.4178 | 50.9441 | 59.98 | 36.6 | 34.4348 | 31.4513 | 60.04 | 18.8 | 34.4277 | 13.5887 | 60.0228 | 1 | 34.4107 | 12.6719 | 60.0305 | 1
34.4234 | 83.8819 | 59.97 | 72.2 | 34.4262 | 50.9408 | 59.98 | 36.6 | 34.4431 | 31.4507 | 60.04 | 18.8 | 34.4361 | 13.595 | 60.0229 | 1 | 34.419 | 12.6759 | 60.0304 | 1
34.4317 | 83.8806 | 59.97 | 72.2 | 34.4345 | 50.9381 | 59.98 | 36.6 | 34.4514 | 31.4501 | 60.04 | 18.8 | 34.4444 | 13.6013 | 60.0229 | 1 | 34.4274 | 12.6798 | 60.0304 | 1
34.44 | 83.8805 | 59.97 | 72.2 | 34.4428 | 50.9354 | 59.98 | 36.6 | 34.4597 | 31.4494 | 60.04 | 18.8 | 34.4527 | 13.6102 | 60.023 | 1 | 34.4357 | 12.6834 | 60.0303 | 1
34.4484 | 83.8804 | 59.97 | 72.2 | 34.4512 | 50.9327 | 59.98 | 36.6 | 34.4681 | 31.4488 | 60.04 | 18.8 | 34.461 | 13.6191 | 60.0231 | 1 | 34.444 | 12.687 | 60.0302 | 1
34.4567 | 83.8804 | 59.97 | 72.2 | 34.4595 | 50.9301 | 59.98 | 36.6 | 34.4764 | 31.4482 | 60.04 | 18.8 | 34.4694 | 13.628 | 60.0232 | 1 | 34.4523 | 12.686 | 60.0301 | 1
34.465 | 83.8804 | 59.97 | 72.2 | 34.4679 | 50.9285 | 59.98 | 36.6 | 34.4847 | 31.4476 | 60.04 | 18.8 | 34.4777 | 13.6369 | 60.0233 | 1 | 34.4607 | 12.6849 | 60.03 | 1
34.4734 | 83.8805 | 59.97 | 72.2 | 34.4762 | 50.9268 | 59.98 | 36.6 | 34.493 | 31.4477 | 60.04 | 18.8 | 34.486 | 13.6414 | 60.0233 | 1 | 34.469 | 12.675 | 60.0299 | 1
34.4817 | 83.8805 | 59.97 | 72.2 | 34.4845 | 50.9263 | 59.98 | 36.6 | 34.5014 | 31.4477 | 60.04 | 18.8 | 34.4944 | 13.646 | 60.0234 | 1 | 34.4773 | 12.6651 | 60.0299 | 1
34.4901 | 83.8794 | 59.97 | 72.2 | 34.4929 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.5097 | 31.4477 | 60.04 | 18.8 | 34.5027 | 13.6423 | 60.0235 | 1 | 34.4857 | 12.6568 | 60.0298 | 1
34.4984 | 83.8783 | 59.97 | 72.2 | 34.5012 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.5181 | 31.4478 | 60.04 | 18.8 | 34.511 | 13.6386 | 60.0236 | 1 | 34.494 | 12.6485 | 60.0297 | 1
34.5067 | 83.8774 | 59.97 | 72.2 | 34.5095 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.5264 | 31.4478 | 60.04 | 18.8 | 34.5194 | 13.635 | 60.0237 | 1 | 34.5023 | 12.6456 | 60.0296 | 1
34.5151 | 83.8766 | 59.97 | 72.2 | 34.5179 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.5347 | 31.4478 | 60.04 | 18.8 | 34.5277 | 13.6313 | 60.0238 | 1 | 34.5107 | 12.6426 | 60.0295 | 1
34.5234 | 83.8752 | 59.97 | 72.2 | 34.5262 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.543 | 31.4479 | 60.04 | 18.8 | 34.536 | 13.627 | 60.0238 | 1 | 34.519 | 12.6443 | 60.0294 | 1
34.5317 | 83.8737 | 59.97 | 72.2 | 34.5345 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.5513 | 31.4479 | 60.04 | 18.8 | 34.5443 | 13.6226 | 60.0239 | 1 | 34.5273 | 12.6459 | 60.0294 | 1
34.5401 | 83.8723 | 59.97 | 72.2 | 34.5429 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.5597 | 31.4479 | 60.04 | 18.8 | 34.5527 | 13.6183 | 60.024 | 1 | 34.5356 | 12.6387 | 60.0293 | 1
34.5484 | 83.8708 | 59.97 | 72.2 | 34.5512 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.568 | 31.4479 | 60.04 | 18.8 | 34.561 | 13.614 | 60.0241 | 1 | 34.5439 | 12.6315 | 60.0292 | 1
34.5567 | 83.869 | 59.97 | 72.2 | 34.5595 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.5764 | 31.4479 | 60.04 | 18.8 | 34.5693 | 13.6118 | 60.0242 | 1 | 34.5523 | 12.6333 | 60.0291 | 1
34.5651 | 83.8672 | 59.97 | 72.2 | 34.5679 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.5847 | 31.4479 | 60.04 | 18.8 | 34.5777 | 13.6095 | 60.0243 | 1 | 34.5606 | 12.6352 | 60.029 | 1
34.5734 | 83.8678 | 59.97 | 72.2 | 34.5762 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.593 | 31.4479 | 60.04 | 18.8 | 34.586 | 13.6034 | 60.0243 | 1 | 34.5689 | 12.6388 | 60.0289 | 1
34.5818 | 83.8684 | 59.97 | 72.2 | 34.5846 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.6013 | 31.4479 | 60.04 | 18.8 | 34.5943 | 13.5973 | 60.0244 | 1 | 34.5773 | 12.6423 | 60.0289 | 1
34.5901 | 83.8697 | 59.97 | 72.2 | 34.5929 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.6096 | 31.4393 | 60.04 | 18.8 | 34.6027 | 13.5913 | 60.0245 | 1 | 34.5856 | 12.6458 | 60.0288 | 1
34.5984 | 83.871 | 59.97 | 72.2 | 34.6012 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.618 | 31.4308 | 60.04 | 18.8 | 34.611 | 13.5852 | 60.0246 | 1 | 34.5939 | 12.6494 | 60.0287 | 1
34.6068 | 83.8726 | 59.97 | 72.2 | 34.6096 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.6263 | 31.4222 | 60.04 | 18.8 | 34.6193 | 13.5791 | 60.0247 | 1 | 34.6022 | 12.6462 | 60.0286 | 1
34.6151 | 83.8741 | 59.97 | 72.2 | 34.6179 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.6346 | 31.4136 | 60.04 | 18.8 | 34.6276 | 13.5731 | 60.0248 | 1 | 34.6106 | 12.643 | 60.0285 | 1
34.6234 | 83.8729 | 59.97 | 72.2 | 34.6262 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.6429 | 31.405 | 60.04 | 18.8 | 34.636 | 13.567 | 60.0248 | 1 | 34.6189 | 12.6385 | 60.0285 | 1
34.6318 | 83.8717 | 59.97 | 72.2 | 34.6346 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.6513 | 31.3964 | 60.04 | 18.8 | 34.6443 | 13.5609 | 60.0249 | 1 | 34.6272 | 12.6341 | 60.0284 | 1
34.6401 | 83.8635 | 59.97 | 72.2 | 34.6429 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.6596 | 31.3878 | 60.04 | 18.8 | 34.6526 | 13.5552 | 60.025 | 1 | 34.6356 | 12.6313 | 60.0283 | 1
34.6485 | 83.8553 | 59.97 | 72.2 | 34.6512 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.668 | 31.3792 | 60.04 | 18.8 | 34.661 | 13.5495 | 60.0251 | 1 | 34.6439 | 12.6286 | 60.0282 | 1
34.6568 | 83.8454 | 59.97 | 72.2 | 34.6596 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.6763 | 31.3706 | 60.04 | 18.8 | 34.6693 | 13.5476 | 60.0252 | 1 | 34.6522 | 12.6133 | 60.0281 | 1
34.6651 | 83.8355 | 59.97 | 72.2 | 34.6679 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.6846 | 31.362 | 60.04 | 18.8 | 34.6776 | 13.5456 | 60.0253 | 1 | 34.6606 | 12.5979 | 60.028 | 1
34.6735 | 83.825 | 59.97 | 72.2 | 34.6762 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.6929 | 31.362 | 60.04 | 18.8 | 34.686 | 13.5413 | 60.0253 | 1 | 34.6689 | 12.5843 | 60.028 | 1
34.6818 | 83.8145 | 59.97 | 72.2 | 34.6846 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.7012 | 31.3619 | 60.04 | 18.8 | 34.6943 | 13.537 | 60.0254 | 1 | 34.6772 | 12.5706 | 60.0279 | 1
34.6901 | 83.8046 | 59.97 | 72.2 | 34.6929 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.7096 | 31.3619 | 60.04 | 18.8 | 34.7026 | 13.5303 | 60.0255 | 1 | 34.6855 | 12.5591 | 60.0278 | 1
34.6985 | 83.7947 | 59.97 | 72.2 | 34.7013 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.7179 | 31.3619 | 60.04 | 18.8 | 34.7109 | 13.5236 | 60.0256 | 1 | 34.6938 | 12.5476 | 60.0277 | 1
34.7068 | 83.7891 | 59.97 | 72.2 | 34.7096 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.7263 | 31.3619 | 60.04 | 18.8 | 34.7193 | 13.517 | 60.0257 | 1 | 34.7022 | 12.5376 | 60.0276 | 1
34.7151 | 83.7834 | 59.97 | 72.2 | 34.7179 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.7346 | 31.3619 | 60.04 | 18.8 | 34.7276 | 13.5103 | 60.0258 | 1 | 34.7105 | 12.5275 | 60.0275 | 1
34.7235 | 83.7846 | 59.97 | 72.2 | 34.7263 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.7429 | 31.3619 | 60.04 | 18.8 | 34.7359 | 13.5042 | 60.0258 | 1 | 34.7188 | 12.515 | 60.0275 | 1
34.7318 | 83.7858 | 59.97 | 72.2 | 34.7346 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.7512 | 31.3619 | 60.04 | 18.8 | 34.7443 | 13.4982 | 60.0259 | 1 | 34.7272 | 12.5024 | 60.0274 | 1
34.7402 | 83.7861 | 59.97 | 72.2 | 34.7429 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.7595 | 31.3619 | 60.04 | 18.8 | 34.7526 | 13.4921 | 60.026 | 1 | 34.7355 | 12.4992 | 60.0273 | 1
34.7485 | 83.7864 | 59.97 | 72.2 | 34.7513 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.7679 | 31.3619 | 60.04 | 18.8 | 34.7609 | 13.486 | 60.0261 | 1 | 34.7438 | 12.496 | 60.0272 | 1
34.7568 | 83.7867 | 59.97 | 72.2 | 34.7596 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.7762 | 31.3522 | 60.04 | 18.8 | 34.7693 | 13.4832 | 60.0262 | 1 | 34.7522 | 12.493 | 60.0271 | 1
34.7652 | 83.787 | 59.97 | 72.2 | 34.7679 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.7845 | 31.3425 | 60.04 | 18.8 | 34.7776 | 13.4803 | 60.0263 | 1 | 34.7605 | 12.49 | 60.027 | 1
34.7735 | 83.787 | 59.97 | 72.2 | 34.7763 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.7928 | 31.3328 | 60.04 | 18.8 | 34.7859 | 13.479 | 60.0263 | 1 | 34.7688 | 12.4848 | 60.027 | 1
34.7818 | 83.7869 | 59.97 | 72.2 | 34.7846 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.8012 | 31.323 | 60.04 | 18.8 | 34.7942 | 13.4777 | 60.0264 | 1 | 34.7772 | 12.4797 | 60.0269 | 1
34.7902 | 83.7877 | 59.97 | 72.2 | 34.7929 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.8095 | 31.3133 | 60.04 | 18.8 | 34.8026 | 13.4761 | 60.0265 | 1 | 34.7855 | 12.485 | 60.0268 | 1
34.7985 | 83.7884 | 59.97 | 72.2 | 34.8013 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.8178 | 31.3036 | 60.04 | 18.8 | 34.8109 | 13.4744 | 60.0266 | 1 | 34.7938 | 12.4904 | 60.0267 | 1
34.8068 | 83.7888 | 59.97 | 72.2 | 34.8096 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.8262 | 31.2938 | 60.04 | 18.8 | 34.8192 | 13.4734 | 60.0267 | 1 | 34.8022 | 12.4957 | 60.0266 | 1
34.8152 | 83.7892 | 59.97 | 72.2 | 34.818 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.8345 | 31.2841 | 60.04 | 18.8 | 34.8276 | 13.4724 | 60.0268 | 1 | 34.8105 | 12.501 | 60.0265 | 1
34.8235 | 83.7898 | 59.97 | 72.2 | 34.8263 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.8428 | 31.2743 | 60.04 | 18.8 | 34.8359 | 13.4714 | 60.0268 | 1 | 34.8188 | 12.4947 | 60.0265 | 1
34.8319 | 83.7904 | 59.97 | 72.2 | 34.8346 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.8511 | 31.2646 | 60.04 | 18.8 | 34.8442 | 13.4704 | 60.0269 | 1 | 34.8271 | 12.4883 | 60.0264 | 1
34.8402 | 83.7903 | 59.97 | 72.2 | 34.843 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.8595 | 31.2646 | 60.04 | 18.8 | 34.8526 | 13.4686 | 60.027 | 1 | 34.8354 | 12.4801 | 60.0263 | 1
34.8485 | 83.7903 | 59.97 | 72.2 | 34.8513 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.8678 | 31.2646 | 60.04 | 18.8 | 34.8609 | 13.4668 | 60.0271 | 1 | 34.8438 | 12.4718 | 60.0262 | 1
34.8569 | 83.7902 | 59.97 | 72.2 | 34.8596 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.8762 | 31.2646 | 60.04 | 18.8 | 34.8692 | 13.4657 | 60.0272 | 1 | 34.8521 | 12.4657 | 60.0261 | 1
34.8652 | 83.7901 | 59.97 | 72.2 | 34.868 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.8845 | 31.2646 | 60.04 | 18.8 | 34.8775 | 13.4647 | 60.0273 | 1 | 34.8604 | 12.4596 | 60.026 | 1
34.8735 | 83.7877 | 59.97 | 72.2 | 34.8763 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.8928 | 31.2645 | 60.04 | 18.8 | 34.8859 | 13.464 | 60.0273 | 1 | 34.8688 | 12.4553 | 60.026 | 1
34.8819 | 83.7854 | 59.97 | 72.2 | 34.8846 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.9011 | 31.2645 | 60.04 | 18.8 | 34.8942 | 13.4634 | 60.0274 | 1 | 34.8771 | 12.4509 | 60.0259 | 1
34.8902 | 83.7837 | 59.97 | 72.2 | 34.893 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.9094 | 31.2645 | 60.04 | 18.8 | 34.9025 | 13.469 | 60.0275 | 1 | 34.8854 | 12.445 | 60.0258 | 1
34.8986 | 83.782 | 59.97 | 72.2 | 34.9013 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.9178 | 31.2645 | 60.04 | 18.8 | 34.9108 | 13.4747 | 60.0276 | 1 | 34.8938 | 12.439 | 60.0257 | 1
34.9069 | 83.7805 | 59.97 | 72.2 | 34.9096 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.9261 | 31.2645 | 60.04 | 18.8 | 34.9192 | 13.4804 | 60.0277 | 1 | 34.9021 | 12.4446 | 60.0256 | 1
34.9152 | 83.7789 | 59.97 | 72.2 | 34.918 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.9344 | 31.2645 | 60.04 | 18.8 | 34.9275 | 13.486 | 60.0278 | 1 | 34.9104 | 12.4503 | 60.0255 | 1
34.9236 | 83.7781 | 59.97 | 72.2 | 34.9263 | 50.9257 | 59.98 | 36.6 | 34.9427 | 31.2645 | 60.04 | 18.8 | 34.9358 | 13.4917 | 60.0278 | 1 | 34.9188 | 12.456 | 60.0255 | 1
34.9319 | 83.7772 | 59.97 | 72.2 | 34.9347 | 50.925 | 59.98 | 36.6 | 34.9511 | 31.2645 | 60.04 | 18.8 | 34.9442 | 13.4974 | 60.0279 | 1 | 34.9271 | 12.4617 | 60.0254 | 1
34.9402 | 83.7777 | 59.97 | 72.2 | 34.943 | 50.9242 | 59.98 | 36.6 | 34.9594 | 31.2645 | 60.04 | 18.8 | 34.9525 | 13.4942 | 60.028 | 1 | 34.9354 | 12.4668 | 60.0253 | 1
34.9486 | 83.7782 | 59.97 | 72.2 | 34.9513 | 50.9206 | 59.98 | 36.6 | 34.9677 | 31.2645 | 60.04 | 18.8 | 34.9608 | 13.4911 | 60.0281 | 1 | 34.9437 | 12.472 | 60.0252 | 1
34.9569 | 83.7787 | 59.97 | 72.2 | 34.9597 | 50.917 | 59.98 | 36.6 | 34.9761 | 31.2645 | 60.04 | 18.8 | 34.9692 | 13.4925 | 60.0282 | 1 | 34.9521 | 12.4778 | 60.0251 | 1
34.9652 | 83.7792 | 59.97 | 72.2 | 34.968 | 50.9135 | 59.98 | 36.6 | 34.9844 | 31.2645 | 60.04 | 18.8 | 34.9775 | 13.4939 | 60.0283 | 1 | 34.9604 | 12.4836 | 60.025 | 1
34.9736 | 83.7793 | 59.97 | 72.2 | 34.9763 | 50.9099 | 59.98 | 36.6 | 34.9927 | 31.2645 | 60.04 | 18.8 | 34.9858 | 13.4681 | 60.0283 | 1 | 34.9687 | 12.4894 | 60.025 | 1
34.9819 | 83.7795 | 59.97 | 72.2 | 34.9847 | 50.9068 | 59.98 | 36.6 | 35.001 | 31.2645 | 60.04 | 18.8 | 34.9941 | 13.4423 | 60.0284 | 1 | 34.9771 | 12.4952 | 60.0249 | 1
34.9903 | 83.7803 | 59.97 | 72.2 | 34.993 | 50.9036 | 59.98 | 36.6 | 35.0094 | 31.2645 | 60.04 | 18.8 | 35.0025 | 13.4187 | 60.0285 | 1 | 34.9854 | 12.501 | 60.0248 | 1
34.9986 | 83.7812 | 59.97 | 72.2 | 35.0013 | 50.9006 | 59.98 | 36.6 | 35.0177 | 31.2645 | 60.04 | 18.8 | 35.0108 | 13.3952 | 60.0286 | 1 | 34.9937 | 12.5068 | 60.0247 | 1
35.0069 | 83.782 | 59.97 | 72.2 | 35.0097 | 50.8975 | 59.98 | 36.6 | 35.0261 | 31.2645 | 60.04 | 18.8 | 35.0191 | 13.3716 | 60.0287 | 1 | 35.002 | 12.5143 | 60.0246 | 1
35.0153 | 83.7828 | 59.97 | 72.2 | 35.018 | 50.8952 | 59.98 | 36.6 | 35.0344 | 31.2645 | 60.04 | 18.8 | 35.0274 | 13.3481 | 60.0288 | 1 | 35.0104 | 12.5218 | 60.0245 | 1
35.0236 | 83.7823 | 59.97 | 72.2 | 35.0263 | 50.8929 | 59.98 | 36.6 | 35.0427 | 31.2645 | 60.04 | 18.8 | 35.0358 | 13.3372 | 60.0288 | 1 | 35.0187 | 12.5276 | 60.0245 | 1
35.0319 | 83.7817 | 59.97 | 72.2 | 35.0347 | 50.8898 | 59.98 | 36.6 | 35.051 | 31.2645 | 60.04 | 18.8 | 35.0441 | 13.3264 | 60.0289 | 1 | 35.027 | 12.5334 | 60.0244 | 1
35.0403 | 83.7796 | 59.97 | 72.2 | 35.043 | 50.8867 | 59.98 | 36.6 | 35.0593 | 31.2645 | 60.04 | 18.8 | 35.0524 | 13.311 | 60.029 | 1 | 35.0354 | 12.5391 | 60.0243 | 1
35.0486 | 83.7775 | 59.97 | 72.2 | 35.0514 | 50.8836 | 59.98 | 36.6 | 35.0677 | 31.2645 | 60.04 | 18.8 | 35.0608 | 13.2956 | 60.0291 | 1 | 35.0437 | 12.5448 | 60.0242 | 1
35.057 | 83.7754 | 59.97 | 72.2 | 35.0597 | 50.8805 | 59.98 | 36.6 | 35.076 | 31.2645 | 60.04 | 18.8 | 35.0691 | 13.3033 | 60.0292 | 1 | 35.052 | 12.5504 | 60.0241 | 1
35.0653 | 83.7733 | 59.97 | 72.2 | 35.068 | 50.8769 | 59.98 | 36.6 | 35.0844 | 31.2645 | 60.04 | 18.8 | 35.0774 | 13.3111 | 60.0293 | 1 | 35.0604 | 12.5561 | 60.024 | 1
35.0736 | 83.7721 | 59.97 | 72.2 | 35.0764 | 50.8734 | 59.98 | 36.6 | 35.0927 | 31.2645 | 60.04 | 18.8 | 35.0858 | 13.3167 | 60.0293 | 1 | 35.0687 | 12.5634 | 60.024 | 1
35.082 | 83.771 | 59.97 | 72.2 | 35.0847 | 50.8697 | 59.98 | 36.6 | 35.101 | 31.2645 | 60.04 | 18.8 | 35.0941 | 13.3222 | 60.0294 | 1 | 35.077 | 12.5708 | 60.0239 | 1
35.0903 | 83.7692 | 59.97 | 72.2 | 35.093 | 50.8661 | 59.98 | 36.6 | 35.1093 | 31.2645 | 60.04 | 18.8 | 35.1024 | 13.3321 | 60.0295 | 1 | 35.0853 | 12.5765 | 60.0238 | 1
35.0986 | 83.7674 | 59.97 | 72.2 | 35.1014 | 50.8583 | 59.98 | 36.6 | 35.1176 | 31.2645 | 60.04 | 18.8 | 35.1107 | 13.3419 | 60.0296 | 1 | 35.0937 | 12.5821 | 60.0237 | 1
35.107 | 83.7657 | 59.97 | 72.2 | 35.1097 | 50.8504 | 59.98 | 36.6 | 35.126 | 31.2645 | 60.04 | 18.8 | 35.1191 | 13.3494 | 60.0297 | 1 | 35.102 | 12.5795 | 60.0236 | 1
35.1153 | 83.764 | 59.97 | 72.2 | 35.118 | 50.8462 | 59.98 | 36.6 | 35.1343 | 31.2645 | 60.04 | 18.8 | 35.1274 | 13.357 | 60.0298 | 1 | 35.1103 | 12.5769 | 60.0235 | 1
35.1237 | 83.7622 | 59.97 | 72.2 | 35.1264 | 50.8419 | 59.98 | 36.6 | 35.1426 | 31.2645 | 60.04 | 18.8 | 35.1357 | 13.3645 | 60.0298 | 1 | 35.1187 | 12.5723 | 60.0235 | 1
35.132 | 83.7605 | 59.97 | 72.2 | 35.1347 | 50.8385 | 59.98 | 36.6 | 35.1509 | 31.2645 | 60.04 | 18.8 | 35.144 | 13.3721 | 60.0299 | 1 | 35.127 | 12.5676 | 60.0234 | 1
35.1403 | 83.7587 | 59.97 | 72.2 | 35.143 | 50.835 | 59.98 | 36.6 | 35.1593 | 31.2641 | 60.04 | 18.8 | 35.1524 | 13.3803 | 60.03 | 1 | 35.1353 | 12.5546 | 60.0233 | 1
35.1487 | 83.7568 | 59.97 | 72.2 | 35.1514 | 50.8315 | 59.98 | 36.6 | 35.1676 | 31.2637 | 60.04 | 18.8 | 35.1607 | 13.3885 | 60.0299 | 1 | 35.1436 | 12.5415 | 60.0232 | 1
35.157 | 83.7501 | 59.97 | 72.2 | 35.1597 | 50.828 | 59.98 | 36.6 | 35.1759 | 31.2625 | 60.04 | 18.8 | 35.169 | 13.4008 | 60.0298 | 1 | 35.152 | 12.5268 | 60.0231 | 1
35.1653 | 83.7434 | 59.97 | 72.2 | 35.1681 | 50.8245 | 59.98 | 36.6 | 35.1843 | 31.2614 | 60.04 | 18.8 | 35.1774 | 13.413 | 60.0297 | 1 | 35.1603 | 12.512 | 60.023 | 1
35.1737 | 83.7368 | 59.97 | 72.2 | 35.1764 | 50.821 | 59.98 | 36.6 | 35.1926 | 31.2599 | 60.04 | 18.8 | 35.1857 | 13.4209 | 60.0297 | 1 | 35.1686 | 12.4916 | 60.023 | 1
35.182 | 83.7303 | 59.97 | 72.2 | 35.1847 | 50.8215 | 59.98 | 36.6 | 35.2009 | 31.2584 | 60.04 | 18.8 | 35.194 | 13.4289 | 60.0296 | 1 | 35.177 | 12.4712 | 60.0229 | 1
35.1904 | 83.7235 | 59.97 | 72.2 | 35.1931 | 50.822 | 59.98 | 36.6 | 35.2092 | 31.2569 | 60.04 | 18.8 | 35.2024 | 13.4352 | 60.0295 | 1 | 35.1853 | 12.4591 | 60.0228 | 1
35.1987 | 83.7167 | 59.97 | 72.2 | 35.2014 | 50.8225 | 59.98 | 36.6 | 35.2176 | 31.2554 | 60.04 | 18.8 | 35.2107 | 13.4415 | 60.0294 | 1 | 35.1936 | 12.4471 | 60.0227 | 1
35.207 | 83.7117 | 59.97 | 72.2 | 35.2097 | 50.8229 | 59.98 | 36.6 | 35.2259 | 31.2539 | 60.04 | 18.8 | 35.219 | 13.4478 | 60.0293 | 1 | 35.2019 | 12.4345 | 60.0226 | 1
35.2154 | 83.7066 | 59.97 | 72.2 | 35.2181 | 50.8226 | 59.98 | 36.6 | 35.2343 | 31.2524 | 60.04 | 18.8 | 35.2273 | 13.4541 | 60.0292 | 1 | 35.2103 | 12.4218 | 60.0225 | 1
35.2237 | 83.7014 | 59.97 | 72.2 | 35.2264 | 50.8224 | 59.98 | 36.6 | 35.2426 | 31.2513 | 60.04 | 18.8 | 35.2357 | 13.4581 | 60.0292 | 1 | 35.2186 | 12.4177 | 60.0225 | 1
35.232 | 83.6963 | 59.97 | 72.2 | 35.2347 | 50.8221 | 59.98 | 36.6 | 35.2509 | 31.2502 | 60.04 | 18.8 | 35.244 | 13.4621 | 60.0291 | 1 | 35.2269 | 12.4135 | 60.0224 | 1
35.2404 | 83.6959 | 59.97 | 72.2 | 35.2431 | 50.8218 | 59.98 | 36.6 | 35.2592 | 31.2499 | 60.04 | 18.8 | 35.2523 | 13.4621 | 60.029 | 1 | 35.2353 | 12.4094 | 60.0223 | 1
35.2487 | 83.6954 | 59.97 | 72.2 | 35.2514 | 50.8211 | 59.98 | 36.6 | 35.2675 | 31.2495 | 60.04 | 18.8 | 35.2607 | 13.4621 | 60.0289 | 1 | 35.2436 | 12.4052 | 60.0222 | 1
35.2571 | 83.6944 | 59.97 | 72.2 | 35.2597 | 50.8204 | 59.98 | 36.6 | 35.2759 | 31.2495 | 60.04 | 18.8 | 35.269 | 13.4621 | 60.0288 | 1 | 35.2519 | 12.4067 | 60.0221 | 1
35.2654 | 83.6933 | 59.97 | 72.2 | 35.2681 | 50.8201 | 59.98 | 36.6 | 35.2842 | 31.2495 | 60.04 | 18.8 | 35.2773 | 13.4621 | 60.0287 | 1 | 35.2603 | 12.4082 | 60.022 | 1
35.2737 | 83.6924 | 59.97 | 72.2 | 35.2764 | 50.8197 | 59.98 | 36.6 | 35.2925 | 31.2495 | 60.04 | 18.8 | 35.2856 | 13.4621 | 60.0287 | 1 | 35.2686 | 12.4094 | 60.022 | 1
35.2821 | 83.6915 | 59.97 | 72.2 | 35.2848 | 50.8193 | 59.98 | 36.6 | 35.3008 | 31.2495 | 60.04 | 18.8 | 35.294 | 13.4621 | 60.0286 | 1 | 35.2769 | 12.4107 | 60.0219 | 1
35.2904 | 83.6899 | 59.97 | 72.2 | 35.2931 | 50.819 | 59.98 | 36.6 | 35.3092 | 31.2495 | 60.04 | 18.8 | 35.3023 | 13.4545 | 60.0285 | 1 | 35.2852 | 12.4105 | 60.0218 | 1
35.2987 | 83.6882 | 59.97 | 72.2 | 35.3014 | 50.8186 | 59.98 | 36.6 | 35.3175 | 31.2495 | 60.04 | 18.8 | 35.3106 | 13.4468 | 60.0284 | 1 | 35.2936 | 12.4103 | 60.0217 | 1
35.3071 | 83.6856 | 59.97 | 72.2 | 35.3098 | 50.8182 | 59.98 | 36.6 | 35.3258 | 31.2495 | 60.04 | 18.8 | 35.319 | 13.4411 | 60.0283 | 1 | 35.3019 | 12.4101 | 60.0216 | 1
35.3154 | 83.683 | 59.97 | 72.2 | 35.3181 | 50.8178 | 59.98 | 36.6 | 35.3342 | 31.2495 | 60.04 | 18.8 | 35.3273 | 13.4354 | 60.0282 | 1 | 35.3102 | 12.4098 | 60.0215 | 1
35.3238 | 83.6808 | 59.97 | 72.2 | 35.3264 | 50.8175 | 59.98 | 36.6 | 35.3425 | 31.2495 | 60.04 | 18.8 | 35.3356 | 13.422 | 60.0282 | 1 | 35.3186 | 12.4096 | 60.0215 | 1
35.3321 | 83.6785 | 59.97 | 72.2 | 35.3348 | 50.8165 | 59.98 | 36.6 | 35.3508 | 31.2495 | 60.04 | 18.8 | 35.344 | 13.4086 | 60.0281 | 1 | 35.3269 | 12.4094 | 60.0214 | 1
35.3404 | 83.6783 | 59.97 | 72.2 | 35.3431 | 50.8155 | 59.98 | 36.6 | 35.3591 | 31.2495 | 60.04 | 18.8 | 35.3523 | 13.3838 | 60.028 | 1 | 35.3352 | 12.4092 | 60.0213 | 1
35.3488 | 83.6781 | 59.97 | 72.2 | 35.3514 | 50.8145 | 59.98 | 36.6 | 35.3675 | 31.2495 | 60.04 | 18.8 | 35.3606 | 13.359 | 60.0279 | 1 | 35.3436 | 12.409 | 60.0212 | 1
35.3571 | 83.6779 | 59.96 | 72.2 | 35.3598 | 50.8135 | 59.98 | 36.6 | 35.3758 | 31.2495 | 60.04 | 18.8 | 35.3689 | 13.3342 | 60.0278 | 1 | 35.3519 | 12.409 | 60.0211 | 1
35.3654 | 83.6777 | 59.96 | 72.2 | 35.3681 | 50.8125 | 59.98 | 36.6 | 35.3841 | 31.2495 | 60.04 | 18.8 | 35.3773 | 13.3095 | 60.0277 | 1 | 35.3602 | 12.409 | 60.021 | 1
35.3738 | 83.6776 | 59.96 | 72.2 | 35.3764 | 50.8115 | 59.98 | 36.6 | 35.3925 | 31.2495 | 60.04 | 18.8 | 35.3856 | 13.2923 | 60.0277 | 1 | 35.3686 | 12.4081 | 60.021 | 1
35.3821 | 83.6776 | 59.96 | 72.2 | 35.3848 | 50.8104 | 59.98 | 36.6 | 35.4008 | 31.2495 | 60.04 | 18.8 | 35.3939 | 13.2752 | 60.0276 | 1 | 35.3769 | 12.4072 | 60.0209 | 1
35.3904 | 83.6786 | 59.96 | 72.2 | 35.3931 | 50.8094 | 59.98 | 36.6 | 35.4091 | 31.2436 | 60.04 | 18.8 | 35.4023 | 13.2561 | 60.0275 | 1 | 35.3852 | 12.4064 | 60.0208 | 1
35.3988 | 83.6797 | 59.96 | 72.2 | 35.4015 | 50.806 | 59.98 | 36.6 | 35.4174 | 31.2376 | 60.04 | 18.8 | 35.4106 | 13.237 | 60.0274 | 1 | 35.3936 | 12.4055 | 60.0207 | 1
35.4071 | 83.6805 | 59.96 | 72.2 | 35.4098 | 50.8027 | 59.98 | 36.6 | 35.4258 | 31.2317 | 60.04 | 18.8 | 35.4189 | 13.2256 | 60.0273 | 1 | 35.4019 | 12.4047 | 60.0206 | 1
35.4155 | 83.6813 | 59.96 | 72.2 | 35.4181 | 50.8003 | 59.98 | 36.6 | 35.4341 | 31.2258 | 60.04 | 18.8 | 35.4272 | 13.2142 | 60.0272 | 1 | 35.4102 | 12.4038 | 60.0205 | 1
35.4238 | 83.681 | 59.96 | 72.2 | 35.4265 | 50.7979 | 59.98 | 36.6 | 35.4424 | 31.2199 | 60.04 | 18.8 | 35.4356 | 13.2175 | 60.0272 | 1 | 35.4185 | 12.4029 | 60.0205 | 1
35.4321 | 83.6808 | 59.96 | 72.2 | 35.4348 | 50.7957 | 59.98 | 36.6 | 35.4507 | 31.214 | 60.04 | 18.8 | 35.4439 | 13.2207 | 60.0271 | 1 | 35.4268 | 12.4021 | 60.0204 | 1
35.4405 | 83.6805 | 59.96 | 72.2 | 35.4431 | 50.7935 | 59.98 | 36.6 | 35.459 | 31.208 | 60.04 | 18.8 | 35.4522 | 13.224 | 60.027 | 1 | 35.4352 | 12.4004 | 60.0203 | 1
35.4488 | 83.6802 | 59.96 | 72.2 | 35.4515 | 50.7872 | 59.98 | 36.6 | 35.4674 | 31.2021 | 60.04 | 18.8 | 35.4606 | 13.2273 | 60.0269 | 1 | 35.4435 | 12.3988 | 60.0202 | 1
35.4572 | 83.6785 | 59.96 | 72.2 | 35.4598 | 50.781 | 59.98 | 36.6 | 35.4757 | 31.1962 | 60.04 | 18.8 | 35.4689 | 13.2325 | 60.0268 | 1 | 35.4518 | 12.398 | 60.0201 | 1
35.4655 | 83.6767 | 59.96 | 72.2 | 35.4681 | 50.7748 | 59.97 | 36.6 | 35.4841 | 31.1903 | 60.04 | 18.8 | 35.4772 | 13.2377 | 60.0267 | 1 | 35.4602 | 12.3972 | 60.02 | 1
35.4738 | 83.6747 | 59.96 | 72.2 | 35.4765 | 50.7685 | 59.97 | 36.6 | 35.4924 | 31.1903 | 60.04 | 18.8 | 35.4856 | 13.2429 | 60.0267 | 1 | 35.4685 | 12.3964 | 60.02 | 1
35.4822 | 83.6728 | 59.96 | 72.2 | 35.4848 | 50.7646 | 59.97 | 36.6 | 35.5007 | 31.1903 | 60.04 | 18.8 | 35.4939 | 13.2481 | 60.0266 | 1 | 35.4768 | 12.3956 | 60.0199 | 1
35.4905 | 83.6694 | 59.96 | 72.2 | 35.4931 | 50.7607 | 59.97 | 36.6 | 35.509 | 31.1903 | 60.04 | 18.8 | 35.5022 | 13.2533 | 60.0265 | 1 | 35.4852 | 12.3949 | 60.0198 | 1
35.4988 | 83.6661 | 59.96 | 72.2 | 35.5015 | 50.7573 | 59.97 | 36.6 | 35.5174 | 31.1903 | 60.04 | 18.8 | 35.5105 | 13.2585 | 60.0264 | 1 | 35.4935 | 12.3941 | 60.0197 | 1
35.5072 | 83.6643 | 59.96 | 72.2 | 35.5098 | 50.7539 | 59.97 | 36.6 | 35.5257 | 31.1903 | 60.04 | 18.8 | 35.5189 | 13.2605 | 60.0263 | 1 | 35.5018 | 12.3933 | 60.0196 | 1
35.5155 | 83.6625 | 59.96 | 72.2 | 35.5182 | 50.7504 | 59.97 | 36.6 | 35.534 | 31.1903 | 60.04 | 18.8 | 35.5272 | 13.2624 | 60.0262 | 1 | 35.5102 | 12.3925 | 60.0195 | 1
35.5238 | 83.665 | 59.96 | 72.2 | 35.5265 | 50.7468 | 59.97 | 36.6 | 35.5424 | 31.1903 | 60.04 | 18.8 | 35.5355 | 13.2662 | 60.0262 | 1 | 35.5185 | 12.3925 | 60.0195 | 1
35.5322 | 83.6675 | 59.96 | 72.2 | 35.5348 | 50.7474 | 59.97 | 36.6 | 35.5507 | 31.1903 | 60.04 | 18.8 | 35.5439 | 13.2701 | 60.0261 | 1 | 35.5268 | 12.3925 | 60.0194 | 1
35.5405 | 83.671 | 59.96 | 72.2 | 35.5432 | 50.7479 | 59.97 | 36.6 | 35.559 | 31.1903 | 60.04 | 18.8 | 35.5522 | 13.2738 | 60.026 | 1 | 35.5352 | 12.3925 | 60.0193 | 1
35.5489 | 83.6745 | 59.96 | 72.2 | 35.5515 | 50.7484 | 59.97 | 36.6 | 35.5673 | 31.1903 | 60.04 | 18.8 | 35.5605 | 13.2776 | 60.0259 | 1 | 35.5435 | 12.3925 | 60.0192 | 1
35.5572 | 83.6777 | 59.96 | 72.2 | 35.5598 | 50.749 | 59.97 | 36.6 | 35.5757 | 31.1903 | 60.04 | 18.8 | 35.5688 | 13.2814 | 60.0258 | 1 | 35.5518 | 12.3925 | 60.0191 | 1
35.5655 | 83.681 | 59.96 | 72.2 | 35.5682 | 50.7488 | 59.97 | 36.6 | 35.584 | 31.1903 | 60.04 | 18.8 | 35.5772 | 13.2852 | 60.0257 | 1 | 35.5602 | 12.3925 | 60.019 | 1
35.5739 | 83.6848 | 59.96 | 72.2 | 35.5765 | 50.7486 | 59.97 | 36.6 | 35.5923 | 31.1903 | 60.04 | 18.8 | 35.5855 | 13.2909 | 60.0257 | 1 | 35.5685 | 12.3925 | 60.019 | 1
35.5822 | 83.6887 | 59.96 | 72.2 | 35.5848 | 50.747 | 59.97 | 36.6 | 35.6006 | 31.1903 | 60.04 | 18.8 | 35.5938 | 13.2966 | 60.0256 | 1 | 35.5768 | 12.3925 | 60.0189 | 1
35.5906 | 83.6865 | 59.96 | 72.2 | 35.5932 | 50.7454 | 59.97 | 36.6 | 35.6089 | 31.1903 | 60.04 | 18.8 | 35.6022 | 13.3023 | 60.0255 | 1 | 35.5851 | 12.3925 | 60.0188 | 1
35.5989 | 83.6844 | 59.96 | 72.2 | 35.6015 | 50.7428 | 59.97 | 36.6 | 35.6173 | 31.1903 | 60.04 | 18.8 | 35.6105 | 13.308 | 60.0254 | 1 | 35.5935 | 12.3925 | 60.0187 | 1
35.6072 | 83.6745 | 59.96 | 72.2 | 35.6098 | 50.7402 | 59.97 | 36.6 | 35.6256 | 31.1903 | 60.04 | 18.8 | 35.6188 | 13.3118 | 60.0253 | 1 | 35.6018 | 12.3925 | 60.0186 | 1
35.6156 | 83.6647 | 59.96 | 72.2 | 35.6182 | 50.7376 | 59.97 | 36.6 | 35.634 | 31.1903 | 60.04 | 18.8 | 35.6271 | 13.3156 | 60.0252 | 1 | 35.6101 | 12.3925 | 60.0185 | 1
35.6239 | 83.6554 | 59.96 | 72.2 | 35.6265 | 50.7351 | 59.97 | 36.6 | 35.6423 | 31.1903 | 60.04 | 18.8 | 35.6355 | 13.3195 | 60.0252 | 1 | 35.6185 | 12.3925 | 60.0185 | 1
35.6322 | 83.6462 | 59.96 | 72.2 | 35.6349 | 50.7325 | 59.97 | 36.6 | 35.6506 | 31.1903 | 60.04 | 18.8 | 35.6438 | 13.3235 | 60.0251 | 1 | 35.6268 | 12.3925 | 60.0184 | 1
35.6406 | 83.6285 | 59.96 | 72.2 | 35.6432 | 50.7299 | 59.97 | 36.6 | 35.6589 | 31.1903 | 60.04 | 18.8 | 35.6521 | 13.3293 | 60.025 | 1 | 35.6351 | 12.3925 | 60.0183 | 1
35.6489 | 83.6109 | 59.96 | 72.2 | 35.6515 | 50.7278 | 59.97 | 36.6 | 35.6673 | 31.1903 | 60.04 | 18.8 | 35.6605 | 13.3352 | 60.0249 | 1 | 35.6434 | 12.3925 | 60.0182 | 1
35.6572 | 83.5926 | 59.96 | 72.2 | 35.6599 | 50.7258 | 59.97 | 36.6 | 35.6756 | 31.1903 | 60.04 | 18.8 | 35.6688 | 13.3391 | 60.0248 | 1 | 35.6518 | 12.3925 | 60.0181 | 1
35.6656 | 83.5743 | 59.96 | 72.2 | 35.6682 | 50.7249 | 59.97 | 36.6 | 35.6839 | 31.1903 | 60.04 | 18.8 | 35.6771 | 13.343 | 60.0247 | 1 | 35.6601 | 12.3925 | 60.018 | 1
35.6739 | 83.556 | 59.96 | 72.2 | 35.6765 | 50.724 | 59.97 | 36.6 | 35.6923 | 31.1903 | 60.04 | 18.8 | 35.6855 | 13.3295 | 60.0247 | 1 | 35.6684 | 12.3925 | 60.018 | 1
35.6823 | 83.5376 | 59.96 | 72.2 | 35.6849 | 50.7239 | 59.97 | 36.6 | 35.7006 | 31.1903 | 60.04 | 18.8 | 35.6938 | 13.316 | 60.0246 | 1 | 35.6768 | 12.3925 | 60.0179 | 1
35.6906 | 83.5227 | 59.96 | 72.2 | 35.6932 | 50.7238 | 59.97 | 36.6 | 35.7089 | 31.1903 | 60.04 | 18.8 | 35.7021 | 13.3047 | 60.0245 | 1 | 35.6851 | 12.3925 | 60.0178 | 1
35.6989 | 83.5078 | 59.96 | 72.2 | 35.7015 | 50.7237 | 59.97 | 36.6 | 35.7172 | 31.1903 | 60.04 | 18.8 | 35.7104 | 13.2935 | 60.0244 | 1 | 35.6934 | 12.3925 | 60.0177 | 1
35.7073 | 83.4931 | 59.96 | 72.2 | 35.7099 | 50.7236 | 59.97 | 36.6 | 35.7256 | 31.1903 | 60.04 | 18.8 | 35.7188 | 13.2803 | 60.0243 | 1 | 35.7018 | 12.3925 | 60.0176 | 1
35.7156 | 83.4785 | 59.96 | 72.2 | 35.7182 | 50.7223 | 59.97 | 36.6 | 35.7339 | 31.1903 | 60.04 | 18.8 | 35.7271 | 13.267 | 60.0242 | 1 | 35.7101 | 12.3925 | 60.0175 | 1
35.724 | 83.4727 | 59.96 | 72.2 | 35.7265 | 50.721 | 59.97 | 36.6 | 35.7422 | 31.1903 | 60.04 | 18.8 | 35.7354 | 13.2532 | 60.0242 | 1 | 35.7184 | 12.3851 | 60.0175 | 1
35.7323 | 83.4669 | 59.96 | 72.2 | 35.7349 | 50.72 | 59.97 | 36.6 | 35.7505 | 31.1903 | 60.04 | 18.8 | 35.7438 | 13.2394 | 60.0241 | 1 | 35.7267 | 12.3776 | 60.0174 | 1
35.7406 | 83.4622 | 59.96 | 72.2 | 35.7432 | 50.7189 | 59.97 | 36.6 | 35.7589 | 31.1902 | 60.04 | 18.8 | 35.7521 | 13.227 | 60.024 | 1 | 35.7351 | 12.3667 | 60.0173 | 1
35.749 | 83.4575 | 59.96 | 72.2 | 35.7516 | 50.7176 | 59.97 | 36.6 | 35.7672 | 31.1901 | 60.04 | 18.8 | 35.7604 | 13.2146 | 60.0239 | 1 | 35.7434 | 12.3557 | 60.0172 | 1
35.7573 | 83.4601 | 59.96 | 72.2 | 35.7599 | 50.7163 | 59.97 | 36.6 | 35.7755 | 31.184 | 60.04 | 18.8 | 35.7687 | 13.2197 | 60.0238 | 1 | 35.7517 | 12.3448 | 60.0171 | 1
35.7656 | 83.4626 | 59.96 | 72.2 | 35.7682 | 50.7155 | 59.97 | 36.6 | 35.7839 | 31.1779 | 60.04 | 18.8 | 35.7771 | 13.2248 | 60.0237 | 1 | 35.7601 | 12.3338 | 60.017 | 1
35.774 | 83.4653 | 59.96 | 72.2 | 35.7766 | 50.7146 | 59.97 | 36.6 | 35.7922 | 31.1721 | 60.04 | 18.8 | 35.7854 | 13.219 | 60.0237 | 1 | 35.7684 | 12.3229 | 60.017 | 1
35.7823 | 83.468 | 59.96 | 72.2 | 35.7849 | 50.7134 | 59.97 | 36.6 | 35.8005 | 31.1663 | 60.04 | 18.8 | 35.7937 | 13.2131 | 60.0236 | 1 | 35.7767 | 12.312 | 60.0169 | 1
35.7907 | 83.4707 | 59.96 | 72.2 | 35.7932 | 50.7122 | 59.97 | 36.6 | 35.8088 | 31.1604 | 60.04 | 18.8 | 35.8021 | 13.2091 | 60.0235 | 1 | 35.7851 | 12.301 | 60.0168 | 1
35.799 | 83.4734 | 59.96 | 72.2 | 35.8016 | 50.7121 | 59.97 | 36.6 | 35.8171 | 31.1546 | 60.04 | 18.8 | 35.8104 | 13.2052 | 60.0234 | 1 | 35.7934 | 12.2901 | 60.0167 | 1
35.8073 | 83.4774 | 59.96 | 72.2 | 35.8099 | 50.7121 | 59.97 | 36.6 | 35.8255 | 31.1488 | 60.04 | 18.8 | 35.8187 | 13.2019 | 60.0233 | 1 | 35.8017 | 12.2866 | 60.0166 | 1
35.8157 | 83.4815 | 59.96 | 72.2 | 35.8182 | 50.7102 | 59.97 | 36.6 | 35.8338 | 31.143 | 60.04 | 18.8 | 35.8271 | 13.1987 | 60.0232 | 1 | 35.8101 | 12.2831 | 60.0165 | 1
35.824 | 83.483 | 59.96 | 72.2 | 35.8266 | 50.7083 | 59.97 | 36.6 | 35.8422 | 31.1373 | 60.04 | 18.8 | 35.8354 | 13.1939 | 60.0232 | 1 | 35.8184 | 12.2831 | 60.0165 | 1
35.8323 | 83.4846 | 59.96 | 72.2 | 35.8349 | 50.7066 | 59.97 | 36.6 | 35.8505 | 31.1316 | 60.04 | 18.8 | 35.8437 | 13.1892 | 60.0231 | 1 | 35.8267 | 12.2831 | 60.0164 | 1
35.8407 | 83.4837 | 59.96 | 72.2 | 35.8432 | 50.705 | 59.97 | 36.6 | 35.8588 | 31.1319 | 60.04 | 18.8 | 35.852 | 13.1868 | 60.023 | 1 | 35.8351 | 12.2831 | 60.0163 | 1
35.849 | 83.4827 | 59.96 | 72.2 | 35.8516 | 50.7038 | 59.97 | 36.6 | 35.8671 | 31.1322 | 60.04 | 18.8 | 35.8604 | 13.1843 | 60.0229 | 1 | 35.8434 | 12.2831 | 60.0162 | 1
35.8574 | 83.4816 | 59.96 | 72.2 | 35.8599 | 50.7027 | 59.97 | 36.6 | 35.8755 | 31.1322 | 60.04 | 18.8 | 35.8687 | 13.1906 | 60.0228 | 1 | 35.8517 | 12.2831 | 60.0161 | 1
35.8657 | 83.4805 | 59.96 | 72.2 | 35.8683 | 50.7014 | 59.97 | 36.6 | 35.8838 | 31.1322 | 60.04 | 18.8 | 35.877 | 13.1969 | 60.0227 | 1 | 35.86 | 12.2831 | 60.016 | 1
35.874 | 83.4794 | 59.96 | 72.2 | 35.8766 | 50.7001 | 59.97 | 36.6 | 35.8921 | 31.1322 | 60.04 | 18.8 | 35.8854 | 13.2012 | 60.0227 | 1 | 35.8683 | 12.2831 | 60.016 | 1
35.8824 | 83.4783 | 59.96 | 72.2 | 35.8849 | 50.6963 | 59.97 | 36.6 | 35.9005 | 31.1322 | 60.04 | 18.8 | 35.8937 | 13.2056 | 60.0226 | 1 | 35.8767 | 12.2831 | 60.0159 | 1
35.8907 | 83.4758 | 59.96 | 72.2 | 35.8932 | 50.6925 | 59.97 | 36.6 | 35.9088 | 31.1322 | 60.04 | 18.8 | 35.902 | 13.2079 | 60.0225 | 1 | 35.885 | 12.2831 | 60.0158 | 1
35.8991 | 83.4733 | 59.96 | 72.2 | 35.9016 | 50.6872 | 59.97 | 36.6 | 35.9171 | 31.1322 | 60.04 | 18.8 | 35.9103 | 13.2103 | 60.0224 | 1 | 35.8933 | 12.2831 | 60.0157 | 1
35.9074 | 83.4733 | 59.96 | 72.2 | 35.9099 | 50.6819 | 59.97 | 36.6 | 35.9254 | 31.1322 | 60.04 | 18.8 | 35.9187 | 13.2168 | 60.0223 | 1 | 35.9017 | 12.2831 | 60.0156 | 1
35.9157 | 83.4733 | 59.96 | 72.2 | 35.9183 | 50.6764 | 59.97 | 36.6 | 35.9338 | 31.1322 | 60.04 | 18.8 | 35.927 | 13.2233 | 60.0222 | 1 | 35.91 | 12.2831 | 60.0155 | 1
35.9241 | 83.4738 | 59.96 | 72.2 | 35.9266 | 50.6709 | 59.97 | 36.6 | 35.9421 | 31.1322 | 60.04 | 18.8 | 35.9353 | 13.2275 | 60.0222 | 1 | 35.9183 | 12.2831 | 60.0155 | 1
35.9324 | 83.4743 | 59.96 | 72.2 | 35.9349 | 50.6649 | 59.97 | 36.6 | 35.9504 | 31.1322 | 60.04 | 18.8 | 35.9437 | 13.2317 | 60.0221 | 1 | 35.9267 | 12.2831 | 60.0154 | 1
35.9407 | 83.4748 | 59.96 | 72.2 | 35.9433 | 50.6589 | 59.97 | 36.6 | 35.9587 | 31.1326 | 60.04 | 18.8 | 35.952 | 13.2374 | 60.022 | 1 | 35.935 | 12.2831 | 60.0153 | 1
35.9491 | 83.4753 | 59.96 | 72.2 | 35.9516 | 50.6514 | 59.97 | 36.6 | 35.967 | 31.133 | 60.04 | 18.8 | 35.9603 | 13.243 | 60.0219 | 1 | 35.9433 | 12.2831 | 60.0152 | 1
35.9574 | 83.4758 | 59.96 | 72.2 | 35.96 | 50.6439 | 59.97 | 36.6 | 35.9754 | 31.1334 | 60.04 | 18.8 | 35.9686 | 13.2487 | 60.0218 | 1 | 35.9517 | 12.2831 | 60.0151 | 1
35.9658 | 83.4763 | 59.96 | 72.2 | 35.9683 | 50.6393 | 59.97 | 36.6 | 35.9837 | 31.1338 | 60.04 | 18.8 | 35.977 | 13.2544 | 60.0217 | 1 | 35.96 | 12.2831 | 60.015 | 1
35.9741 | 83.4768 | 59.96 | 72.2 | 35.9766 | 50.6347 | 59.97 | 36.6 | 35.9921 | 31.1345 | 60.04 | 18.8 | 35.9853 | 13.2601 | 60.0217 | 1 | 35.9683 | 12.2831 | 60.015 | 1
35.9824 | 83.4773 | 59.96 | 72.2 | 35.985 | 50.6321 | 59.97 | 36.6 | 36.0004 | 31.1352 | 60.04 | 18.8 | 35.9936 | 13.2657 | 60.0216 | 1 | 35.9767 | 12.2831 | 60.0149 | 1
35.9908 | 83.4774 | 59.96 | 72.2 | 35.9933 | 50.6295 | 59.97 | 36.6 | 36.0087 | 31.1359 | 60.04 | 18.8 | 36.002 | 13.2672 | 60.0215 | 1 | 35.985 | 12.2831 | 60.0148 | 1
35.9991 | 83.4776 | 59.96 | 72.2 | 36.0016 | 50.6268 | 59.97 | 36.6 | 36.017 | 31.1366 | 60.04 | 18.8 | 36.0103 | 13.2687 | 60.0214 | 1 | 35.9933 | 12.2831 | 60.0147 | 1
36.0074 | 83.4773 | 59.96 | 72.2 | 36.0099 | 50.6242 | 59.97 | 36.6 | 36.0253 | 31.1374 | 60.04 | 18.8 | 36.0186 | 13.2624 | 60.0213 | 1 | 36.0016 | 12.2831 | 60.0146 | 1
36.0158 | 83.4769 | 59.96 | 72.2 | 36.0183 | 50.6212 | 59.97 | 36.6 | 36.0337 | 31.1381 | 60.04 | 18.8 | 36.027 | 13.2561 | 60.0212 | 1 | 36.01 | 12.2831 | 60.0145 | 1
36.0241 | 83.4745 | 59.96 | 72.2 | 36.0266 | 50.6182 | 59.97 | 36.6 | 36.042 | 31.1384 | 60.04 | 18.8 | 36.0353 | 13.2504 | 60.0212 | 1 | 36.0183 | 12.2831 | 60.0145 | 1
36.0325 | 83.4721 | 59.96 | 72.2 | 36.035 | 50.6169 | 59.97 | 36.6 | 36.0504 | 31.1387 | 60.04 | 18.8 | 36.0436 | 13.2447 | 60.0211 | 1 | 36.0266 | 12.2831 | 60.0144 | 1
36.0408 | 83.4697 | 59.96 | 72.2 | 36.0433 | 50.6157 | 59.97 | 36.6 | 36.0587 | 31.139 | 60.04 | 18.8 | 36.0519 | 13.2323 | 60.021 | 1 | 36.035 | 12.2831 | 60.0143 | 1
36.0491 | 83.4673 | 59.96 | 72.2 | 36.0516 | 50.6127 | 59.97 | 36.6 | 36.067 | 31.1394 | 60.04 | 18.8 | 36.0603 | 13.2198 | 60.0209 | 1 | 36.0433 | 12.2831 | 60.0142 | 1
36.0575 | 83.4649 | 59.96 | 72.2 | 36.06 | 50.6098 | 59.97 | 36.6 | 36.0753 | 31.1394 | 60.04 | 18.8 | 36.0686 | 13.2074 | 60.0208 | 1 | 36.0516 | 12.2831 | 60.0141 | 1
36.0658 | 83.4625 | 59.96 | 72.2 | 36.0683 | 50.6082 | 59.97 | 36.6 | 36.0837 | 31.1394 | 60.04 | 18.8 | 36.0769 | 13.1949 | 60.0207 | 1 | 36.0599 | 12.2831 | 60.014 | 1
36.0742 | 83.4605 | 59.96 | 72.2 | 36.0767 | 50.6066 | 59.97 | 36.6 | 36.092 | 31.1285 | 60.04 | 18.8 | 36.0853 | 13.172 | 60.0207 | 1 | 36.0683 | 12.2831 | 60.014 | 1
36.0825 | 83.4584 | 59.96 | 72.2 | 36.085 | 50.6051 | 59.97 | 36.6 | 36.1003 | 31.1175 | 60.04 | 18.8 | 36.0936 | 13.1491 | 60.0206 | 1 | 36.0766 | 12.2831 | 60.0139 | 1
36.0908 | 83.4523 | 59.96 | 72.2 | 36.0933 | 50.6036 | 59.97 | 36.6 | 36.1086 | 31.1061 | 60.04 | 18.8 | 36.1019 | 13.1359 | 60.0205 | 1 | 36.0849 | 12.2831 | 60.0138 | 1
36.0992 | 83.4461 | 59.96 | 72.2 | 36.1017 | 50.6018 | 59.97 | 36.6 | 36.1169 | 31.0946 | 60.04 | 18.8 | 36.1102 | 13.1226 | 60.0204 | 1 | 36.0933 | 12.2831 | 60.0137 | 1
36.1075 | 83.442 | 59.96 | 72.2 | 36.11 | 50.6001 | 59.97 | 36.6 | 36.1253 | 31.0831 | 60.04 | 18.8 | 36.1186 | 13.1073 | 60.0203 | 1 | 36.1016 | 12.2831 | 60.0136 | 1
36.1158 | 83.4379 | 59.96 | 72.2 | 36.1183 | 50.5996 | 59.97 | 36.6 | 36.1336 | 31.0716 | 60.04 | 18.8 | 36.1269 | 13.092 | 60.0202 | 1 | 36.1099 | 12.2831 | 60.0135 | 1
36.1242 | 83.4338 | 59.96 | 72.2 | 36.1266 | 50.5991 | 59.97 | 36.6 | 36.142 | 31.0601 | 60.03 | 18.8 | 36.1352 | 13.0876 | 60.0202 | 1 | 36.1183 | 12.2831 | 60.0135 | 1
36.1325 | 83.4297 | 59.96 | 72.2 | 36.135 | 50.5999 | 59.97 | 36.6 | 36.1503 | 31.0487 | 60.03 | 18.8 | 36.1436 | 13.0833 | 60.0201 | 1 | 36.1266 | 12.2831 | 60.0134 | 1
36.1409 | 83.4217 | 59.96 | 72.2 | 36.1433 | 50.6007 | 59.97 | 36.6 | 36.1586 | 31.0371 | 60.03 | 18.8 | 36.1519 | 13.0789 | 60.02 | 1 | 36.1349 | 12.2831 | 60.0133 | 1
36.1492 | 83.4137 | 59.96 | 72.2 | 36.1517 | 50.6015 | 59.97 | 36.6 | 36.1669 | 31.0255 | 60.03 | 18.8 | 36.1602 | 13.0745 | 60.02 | 1 | 36.1432 | 12.2831 | 60.0132 | 1
36.1575 | 83.4056 | 59.96 | 72.2 | 36.16 | 50.6023 | 59.97 | 36.6 | 36.1752 | 31.0248 | 60.03 | 18.8 | 36.1686 | 13.0823 | 60.02 | 1 | 36.1516 | 12.2831 | 60.0131 | 1
36.1659 | 83.3976 | 59.96 | 72.2 | 36.1683 | 50.602 | 59.97 | 36.6 | 36.1836 | 31.0242 | 60.03 | 18.8 | 36.1769 | 13.09 | 60.02 | 1 | 36.1599 | 12.2831 | 60.013 | 1
36.1742 | 83.3937 | 59.96 | 72.2 | 36.1767 | 50.6017 | 59.97 | 36.6 | 36.1919 | 31.0241 | 60.03 | 18.8 | 36.1852 | 13.0958 | 60.02 | 1 | 36.1682 | 12.2831 | 60.013 | 1
36.1825 | 83.3897 | 59.96 | 72.2 | 36.185 | 50.6017 | 59.97 | 36.6 | 36.2003 | 31.024 | 60.03 | 18.8 | 36.1935 | 13.1017 | 60.02 | 1 | 36.1766 | 12.2831 | 60.0129 | 1
36.1909 | 83.3858 | 59.96 | 72.2 | 36.1934 | 50.6017 | 59.97 | 36.6 | 36.2086 | 31.0239 | 60.03 | 18.8 | 36.2019 | 13.1075 | 60.02 | 1 | 36.1849 | 12.2831 | 60.0128 | 1
36.1992 | 83.3819 | 59.96 | 72.2 | 36.2017 | 50.5991 | 59.97 | 36.6 | 36.2169 | 31.0238 | 60.03 | 18.8 | 36.2102 | 13.1133 | 60.02 | 1 | 36.1932 | 12.2831 | 60.0127 | 1
36.2076 | 83.3779 | 59.96 | 72.2 | 36.21 | 50.5965 | 59.97 | 36.6 | 36.2252 | 31.0237 | 60.03 | 18.8 | 36.2185 | 13.115 | 60.02 | 1 | 36.2016 | 12.2843 | 60.0126 | 1
36.2159 | 83.374 | 59.96 | 72.2 | 36.2184 | 50.5939 | 59.97 | 36.6 | 36.2336 | 31.0236 | 60.03 | 18.8 | 36.2269 | 13.1166 | 60.02 | 1 | 36.2099 | 12.2856 | 60.0125 | 1
36.2242 | 83.374 | 59.96 | 72.2 | 36.2267 | 50.5912 | 59.97 | 36.6 | 36.2419 | 31.024 | 60.03 | 18.8 | 36.2352 | 13.1225 | 60.02 | 1 | 36.2182 | 12.2882 | 60.0125 | 1
36.2326 | 83.3739 | 59.96 | 72.2 | 36.235 | 50.5889 | 59.97 | 36.6 | 36.2502 | 31.0245 | 60.03 | 18.8 | 36.2435 | 13.1283 | 60.02 | 1 | 36.2266 | 12.2908 | 60.0124 | 1
36.2409 | 83.3739 | 59.96 | 72.2 | 36.2433 | 50.5867 | 59.97 | 36.6 | 36.2585 | 31.0249 | 60.03 | 18.8 | 36.2518 | 13.1341 | 60.02 | 1 | 36.2349 | 12.2893 | 60.0123 | 1
36.2493 | 83.3739 | 59.96 | 72.2 | 36.2517 | 50.5855 | 59.97 | 36.6 | 36.2668 | 31.0254 | 60.03 | 18.8 | 36.2602 | 13.14 | 60.02 | 1 | 36.2432 | 12.2878 | 60.0122 | 1
36.2576 | 83.3739 | 59.96 | 72.2 | 36.26 | 50.5843 | 59.97 | 36.6 | 36.2752 | 31.0258 | 60.03 | 18.8 | 36.2685 | 13.1458 | 60.02 | 1 | 36.2516 | 12.2768 | 60.0121 | 1
36.2659 | 83.3739 | 59.96 | 72.2 | 36.2684 | 50.5829 | 59.97 | 36.6 | 36.2835 | 31.0262 | 60.03 | 18.8 | 36.2768 | 13.1517 | 60.02 | 1 | 36.2599 | 12.2657 | 60.012 | 1
36.2743 | 83.3739 | 59.96 | 72.2 | 36.2767 | 50.5814 | 59.97 | 36.6 | 36.2919 | 31.0267 | 60.03 | 18.8 | 36.2852 | 13.1575 | 60.02 | 1 | 36.2682 | 12.2547 | 60.012 | 1
36.2826 | 83.3738 | 59.96 | 72.2 | 36.285 | 50.5821 | 59.97 | 36.6 | 36.3002 | 31.0272 | 60.03 | 18.8 | 36.2935 | 13.1633 | 60.02 | 1 | 36.2765 | 12.2437 | 60.0119 | 1
36.2909 | 83.3744 | 59.96 | 72.2 | 36.2934 | 50.5828 | 59.97 | 36.6 | 36.3085 | 31.0275 | 60.03 | 18.8 | 36.3018 | 13.1692 | 60.02 | 1 | 36.2849 | 12.2314 | 60.0118 | 1
36.2993 | 83.375 | 59.96 | 72.2 | 36.3017 | 50.5842 | 59.97 | 36.6 | 36.3168 | 31.0277 | 60.03 | 18.8 | 36.3102 | 13.175 | 60.02 | 1 | 36.2932 | 12.2191 | 60.0117 | 1
36.3076 | 83.3755 | 59.96 | 72.2 | 36.3101 | 50.5856 | 59.97 | 36.6 | 36.3251 | 31.0275 | 60.03 | 18.8 | 36.3185 | 13.1767 | 60.02 | 1 | 36.3015 | 12.2055 | 60.0116 | 1
36.316 | 83.3761 | 59.96 | 72.2 | 36.3184 | 50.5866 | 59.97 | 36.6 | 36.3335 | 31.0272 | 60.03 | 18.8 | 36.3268 | 13.1783 | 60.02 | 1 | 36.3098 | 12.1919 | 60.0115 | 1
36.3243 | 83.3767 | 59.96 | 72.2 | 36.3267 | 50.5875 | 59.97 | 36.6 | 36.3418 | 31.027 | 60.03 | 18.8 | 36.3351 | 13.1783 | 60.02 | 1 | 36.3182 | 12.1823 | 60.0115 | 1
36.3326 | 83.3772 | 59.96 | 72.2 | 36.3351 | 50.5883 | 59.97 | 36.6 | 36.3502 | 31.0267 | 60.03 | 18.8 | 36.3435 | 13.1783 | 60.02 | 1 | 36.3265 | 12.1727 | 60.0114 | 1
36.341 | 83.3778 | 59.96 | 72.2 | 36.3434 | 50.5891 | 59.97 | 36.6 | 36.3585 | 31.0265 | 60.03 | 18.8 | 36.3518 | 13.1838 | 60.02 | 1 | 36.3348 | 12.1682 | 60.0113 | 1
36.3493 | 83.3784 | 59.96 | 72.2 | 36.3517 | 50.5856 | 59.97 | 36.6 | 36.3668 | 31.0263 | 60.03 | 18.8 | 36.3601 | 13.1893 | 60.02 | 1 | 36.3432 | 12.1636 | 60.0112 | 1
36.3577 | 83.379 | 59.96 | 72.2 | 36.36 | 50.582 | 59.97 | 36.6 | 36.3751 | 31.02 | 60.03 | 18.8 | 36.3685 | 13.1835 | 60.02 | 1 | 36.3515 | 12.1606 | 60.0111 | 1
36.366 | 83.3795 | 59.96 | 72.2 | 36.3684 | 50.578 | 59.97 | 36.6 | 36.3834 | 31.0138 | 60.03 | 18.8 | 36.3768 | 13.1777 | 60.02 | 1 | 36.3598 | 12.1577 | 60.011 | 1
36.3743 | 83.3795 | 59.96 | 72.2 | 36.3767 | 50.5741 | 59.97 | 36.6 | 36.3918 | 31.0079 | 60.03 | 18.8 | 36.3851 | 13.1659 | 60.02 | 1 | 36.3682 | 12.1582 | 60.011 | 1
36.3827 | 83.3795 | 59.96 | 72.2 | 36.3851 | 50.5694 | 59.97 | 36.6 | 36.4001 | 31.002 | 60.03 | 18.8 | 36.3934 | 13.154 | 60.02 | 1 | 36.3765 | 12.1588 | 60.0109 | 1
36.391 | 83.3798 | 59.96 | 72.2 | 36.3934 | 50.5647 | 59.97 | 36.6 | 36.4084 | 30.9962 | 60.03 | 18.8 | 36.4018 | 13.1422 | 60.02 | 1 | 36.3848 | 12.1542 | 60.0108 | 1
36.3993 | 83.3801 | 59.96 | 72.2 | 36.4017 | 50.5615 | 59.97 | 36.6 | 36.4167 | 30.9904 | 60.03 | 18.8 | 36.4101 | 13.1303 | 60.02 | 1 | 36.3932 | 12.1496 | 60.0107 | 1
36.4077 | 83.3804 | 59.96 | 72.2 | 36.4101 | 50.5582 | 59.97 | 36.6 | 36.4251 | 30.9846 | 60.03 | 18.8 | 36.4184 | 13.1089 | 60.02 | 1 | 36.4015 | 12.145 | 60.0106 | 1
36.416 | 83.3807 | 59.96 | 72.2 | 36.4184 | 50.5513 | 59.97 | 36.6 | 36.4334 | 30.9788 | 60.03 | 18.8 | 36.4268 | 13.0875 | 60.02 | 1 | 36.4098 | 12.1404 | 60.0105 | 1
36.4244 | 83.3811 | 59.96 | 72.2 | 36.4268 | 50.5443 | 59.97 | 36.6 | 36.4418 | 30.9736 | 60.03 | 18.8 | 36.4351 | 13.0606 | 60.02 | 1 | 36.4182 | 12.1403 | 60.0105 | 1
36.4327 | 83.3814 | 59.96 | 72.2 | 36.4351 | 50.542 | 59.97 | 36.6 | 36.4501 | 30.9683 | 60.03 | 18.8 | 36.4434 | 13.0337 | 60.02 | 1 | 36.4265 | 12.1403 | 60.0104 | 1
36.441 | 83.3817 | 59.96 | 72.2 | 36.4434 | 50.5397 | 59.97 | 36.6 | 36.4584 | 30.969 | 60.03 | 18.8 | 36.4517 | 13.02 | 60.02 | 1 | 36.4348 | 12.1386 | 60.0103 | 1
36.4494 | 83.382 | 59.96 | 72.2 | 36.4518 | 50.5374 | 59.97 | 36.6 | 36.4667 | 30.9697 | 60.03 | 18.8 | 36.4601 | 13.0063 | 60.02 | 1 | 36.4431 | 12.137 | 60.0102 | 1
36.4577 | 83.3823 | 59.96 | 72.2 | 36.4601 | 50.5351 | 59.97 | 36.6 | 36.475 | 30.9702 | 60.03 | 18.8 | 36.4684 | 13.0024 | 60.02 | 1 | 36.4515 | 12.1307 | 60.0101 | 1
36.466 | 83.3826 | 59.96 | 72.2 | 36.4684 | 50.5328 | 59.97 | 36.6 | 36.4834 | 30.9708 | 60.03 | 18.8 | 36.4767 | 12.9986 | 60.02 | 1 | 36.4598 | 12.1245 | 60.01 | 1
36.4744 | 83.3826 | 59.96 | 72.2 | 36.4768 | 50.5305 | 59.97 | 36.6 | 36.4917 | 30.9713 | 60.03 | 18.8 | 36.4851 | 12.9948 | 60.02 | 1 | 36.4681 | 12.1253 | 60.01 | 1
36.4827 | 83.3826 | 59.96 | 72.2 | 36.4851 | 50.5269 | 59.97 | 36.6 | 36.5001 | 30.9719 | 60.03 | 18.8 | 36.4934 | 12.9909 | 60.02 | 1 | 36.4764 | 12.1262 | 60.0099 | 1
36.4911 | 83.3826 | 59.96 | 72.2 | 36.4934 | 50.5232 | 59.97 | 36.6 | 36.5084 | 30.9724 | 60.03 | 18.8 | 36.5017 | 12.9967 | 60.02 | 1 | 36.4848 | 12.127 | 60.0098 | 1
36.4994 | 83.3826 | 59.96 | 72.2 | 36.5018 | 50.523 | 59.97 | 36.6 | 36.5167 | 30.973 | 60.03 | 18.8 | 36.5101 | 13.0024 | 60.02 | 1 | 36.4931 | 12.1278 | 60.0097 | 1
36.5077 | 83.3826 | 59.96 | 72.2 | 36.5101 | 50.5228 | 59.97 | 36.6 | 36.525 | 30.973 | 60.03 | 18.8 | 36.5184 | 13.0039 | 60.02 | 1 | 36.5014 | 12.1287 | 60.0096 | 1
36.5161 | 83.3826 | 59.96 | 72.2 | 36.5185 | 50.5226 | 59.97 | 36.6 | 36.5334 | 30.9729 | 60.03 | 18.8 | 36.5267 | 13.0054 | 60.02 | 1 | 36.5098 | 12.1295 | 60.0095 | 1
36.5244 | 83.3826 | 59.96 | 72.2 | 36.5268 | 50.5224 | 59.97 | 36.6 | 36.5417 | 30.9729 | 60.03 | 18.8 | 36.535 | 13.0049 | 60.02 | 1 | 36.5181 | 12.133 | 60.0095 | 1
36.5328 | 83.3826 | 59.96 | 72.2 | 36.5351 | 50.5214 | 59.97 | 36.6 | 36.55 | 30.973 | 60.03 | 18.8 | 36.5434 | 13.0044 | 60.02 | 1 | 36.5264 | 12.1364 | 60.0094 | 1
36.5411 | 83.3826 | 59.96 | 72.2 | 36.5435 | 50.5205 | 59.97 | 36.6 | 36.5583 | 30.973 | 60.03 | 18.8 | 36.5517 | 13.002 | 60.02 | 1 | 36.5348 | 12.1425 | 60.0093 | 1
36.5494 | 83.3826 | 59.96 | 72.2 | 36.5518 | 50.5172 | 59.97 | 36.6 | 36.5667 | 30.973 | 60.03 | 18.8 | 36.56 | 12.9995 | 60.02 | 1 | 36.5431 | 12.1486 | 60.0092 | 1
36.5578 | 83.3826 | 59.96 | 72.2 | 36.5601 | 50.5139 | 59.97 | 36.6 | 36.575 | 30.973 | 60.03 | 18.8 | 36.5684 | 12.9986 | 60.02 | 1 | 36.5514 | 12.1528 | 60.0091 | 1
36.5661 | 83.3826 | 59.96 | 72.2 | 36.5685 | 50.5107 | 59.97 | 36.6 | 36.5833 | 30.973 | 60.03 | 18.8 | 36.5767 | 12.9976 | 60.02 | 1 | 36.5598 | 12.157 | 60.009 | 1
36.5744 | 83.3826 | 59.96 | 72.2 | 36.5768 | 50.5074 | 59.97 | 36.6 | 36.5917 | 30.973 | 60.03 | 18.8 | 36.585 | 12.9986 | 60.02 | 1 | 36.5681 | 12.1646 | 60.009 | 1
36.5828 | 83.3826 | 59.96 | 72.2 | 36.5851 | 50.5044 | 59.97 | 36.6 | 36.6 | 30.973 | 60.03 | 18.8 | 36.5933 | 12.9995 | 60.02 | 1 | 36.5764 | 12.1723 | 60.0089 | 1
36.5911 | 83.3826 | 59.96 | 72.2 | 36.5935 | 50.5013 | 59.97 | 36.6 | 36.6083 | 30.973 | 60.03 | 18.8 | 36.6017 | 13.0047 | 60.02 | 1 | 36.5847 | 12.1799 | 60.0088 | 1
36.5995 | 83.3826 | 59.96 | 72.2 | 36.6018 | 50.4983 | 59.97 | 36.6 | 36.6166 | 30.973 | 60.03 | 18.8 | 36.61 | 13.01 | 60.02 | 1 | 36.5931 | 12.1876 | 60.0087 | 1
36.6078 | 83.3826 | 59.96 | 72.2 | 36.6101 | 50.4952 | 59.97 | 36.6 | 36.625 | 30.973 | 60.03 | 18.8 | 36.6183 | 13.0152 | 60.02 | 1 | 36.6014 | 12.1945 | 60.0086 | 1
36.6161 | 83.3826 | 59.96 | 72.2 | 36.6185 | 50.4929 | 59.97 | 36.6 | 36.6333 | 30.973 | 60.03 | 18.8 | 36.6267 | 13.0204 | 60.02 | 1 | 36.6097 | 12.2015 | 60.0085 | 1
36.6245 | 83.3826 | 59.96 | 72.2 | 36.6268 | 50.4906 | 59.97 | 36.6 | 36.6416 | 30.973 | 60.03 | 18.8 | 36.635 | 13.0238 | 60.02 | 1 | 36.6181 | 12.2104 | 60.0085 | 1
36.6328 | 83.3826 | 59.96 | 72.2 | 36.6352 | 50.4906 | 59.97 | 36.6 | 36.65 | 30.973 | 60.03 | 18.8 | 36.6433 | 13.0271 | 60.02 | 1 | 36.6264 | 12.2193 | 60.0084 | 1
36.6411 | 83.3826 | 59.96 | 72.2 | 36.6435 | 50.4906 | 59.97 | 36.6 | 36.6583 | 30.973 | 60.03 | 18.8 | 36.6517 | 13.0303 | 60.02 | 1 | 36.6347 | 12.2282 | 60.0083 | 1
36.6495 | 83.3826 | 59.96 | 72.2 | 36.6518 | 50.4897 | 59.97 | 36.6 | 36.6666 | 30.973 | 60.03 | 18.8 | 36.66 | 13.0335 | 60.02 | 1 | 36.6431 | 12.2371 | 60.0082 | 1
36.6578 | 83.3772 | 59.96 | 72.2 | 36.6602 | 50.4887 | 59.97 | 36.6 | 36.6749 | 30.973 | 60.03 | 18.8 | 36.6683 | 13.0348 | 60.02 | 1 | 36.6514 | 12.2334 | 60.0081 | 1
36.6662 | 83.3718 | 59.96 | 72.2 | 36.6685 | 50.487 | 59.97 | 36.6 | 36.6833 | 30.973 | 60.03 | 18.8 | 36.6766 | 13.0361 | 60.02 | 1 | 36.6597 | 12.2296 | 60.008 | 1
36.6745 | 83.3664 | 59.96 | 72.2 | 36.6768 | 50.4852 | 59.97 | 36.6 | 36.6916 | 30.973 | 60.03 | 18.8 | 36.685 | 13.0396 | 60.02 | 1 | 36.6681 | 12.2183 | 60.008 | 1
36.6828 | 83.361 | 59.96 | 72.2 | 36.6852 | 50.4835 | 59.97 | 36.6 | 36.7 | 30.973 | 60.03 | 18.8 | 36.6933 | 13.0432 | 60.02 | 1 | 36.6764 | 12.2069 | 60.0079 | 1
36.6912 | 83.3493 | 59.96 | 72.2 | 36.6935 | 50.4818 | 59.97 | 36.6 | 36.7083 | 30.973 | 60.03 | 18.8 | 36.7016 | 13.0492 | 60.02 | 1 | 36.6847 | 12.1936 | 60.0078 | 1
36.6995 | 83.3376 | 59.96 | 72.2 | 36.7018 | 50.4804 | 59.97 | 36.6 | 36.7166 | 30.973 | 60.03 | 18.8 | 36.71 | 13.0552 | 60.02 | 1 | 36.693 | 12.1803 | 60.0077 | 1
36.7078 | 83.3259 | 59.96 | 72.2 | 36.7102 | 50.4791 | 59.97 | 36.6 | 36.7249 | 30.973 | 60.03 | 18.8 | 36.7183 | 13.0611 | 60.02 | 1 | 36.7014 | 12.155 | 60.0076 | 1
36.7162 | 83.3142 | 59.96 | 72.2 | 36.7185 | 50.4778 | 59.97 | 36.6 | 36.7332 | 30.973 | 60.03 | 18.8 | 36.7266 | 13.0671 | 60.02 | 1 | 36.7097 | 12.1297 | 60.0075 | 1
36.7245 | 83.3025 | 59.96 | 72.2 | 36.7269 | 50.4765 | 59.97 | 36.6 | 36.7416 | 30.973 | 60.03 | 18.8 | 36.7349 | 13.0738 | 60.02 | 1 | 36.718 | 12.1044 | 60.0075 | 1
36.7329 | 83.2907 | 59.96 | 72.2 | 36.7352 | 50.4762 | 59.97 | 36.6 | 36.7499 | 30.973 | 60.03 | 18.8 | 36.7433 | 13.0804 | 60.02 | 1 | 36.7263 | 12.0791 | 60.0074 | 1
36.7412 | 83.2795 | 59.96 | 72.2 | 36.7435 | 50.4758 | 59.97 | 36.6 | 36.7582 | 30.973 | 60.03 | 18.8 | 36.7516 | 13.0871 | 60.02 | 1 | 36.7347 | 12.0629 | 60.0073 | 1
36.7495 | 83.2682 | 59.96 | 72.2 | 36.7519 | 50.4765 | 59.97 | 36.6 | 36.7665 | 30.973 | 60.03 | 18.8 | 36.7599 | 13.0937 | 60.02 | 1 | 36.743 | 12.0468 | 60.0072 | 1
36.7579 | 83.2571 | 59.96 | 72.2 | 36.7602 | 50.4771 | 59.97 | 36.6 | 36.7749 | 30.9656 | 60.03 | 18.8 | 36.7683 | 13.0981 | 60.02 | 1 | 36.7513 | 12.0399 | 60.0071 | 1
36.7662 | 83.246 | 59.96 | 72.2 | 36.7686 | 50.4771 | 59.97 | 36.6 | 36.7832 | 30.9581 | 60.03 | 18.8 | 36.7766 | 13.1025 | 60.02 | 1 | 36.7597 | 12.033 | 60.007 | 1
36.7745 | 83.2411 | 59.96 | 72.2 | 36.7769 | 50.4771 | 59.97 | 36.6 | 36.7916 | 30.9428 | 60.03 | 18.8 | 36.7849 | 13.1044 | 60.02 | 1 | 36.768 | 12.0281 | 60.007 | 1
36.7829 | 83.2363 | 59.96 | 72.2 | 36.7852 | 50.4767 | 59.97 | 36.6 | 36.7999 | 30.9274 | 60.03 | 18.8 | 36.7932 | 13.1064 | 60.02 | 1 | 36.7763 | 12.0231 | 60.0069 | 1
36.7912 | 83.2312 | 59.96 | 72.2 | 36.7935 | 50.4763 | 59.97 | 36.6 | 36.8082 | 30.912 | 60.03 | 18.8 | 36.8016 | 13.1103 | 60.02 | 1 | 36.7847 | 12.0284 | 60.0068 | 1
36.7996 | 83.2261 | 59.96 | 72.2 | 36.8019 | 50.4758 | 59.97 | 36.6 | 36.8165 | 30.8966 | 60.03 | 18.8 | 36.8099 | 13.1141 | 60.02 | 1 | 36.793 | 12.0336 | 60.0067 | 1
36.8079 | 83.221 | 59.96 | 72.2 | 36.8102 | 50.4754 | 59.97 | 36.6 | 36.8248 | 30.8813 | 60.03 | 18.8 | 36.8182 | 13.116 | 60.02 | 1 | 36.8013 | 12.0323 | 60.0066 | 1
36.8162 | 83.2159 | 59.96 | 72.2 | 36.8186 | 50.4749 | 59.97 | 36.6 | 36.8332 | 30.8659 | 60.03 | 18.8 | 36.8266 | 13.1179 | 60.02 | 1 | 36.8097 | 12.0311 | 60.0065 | 1
36.8246 | 83.2158 | 59.96 | 72.2 | 36.8269 | 50.4745 | 59.97 | 36.6 | 36.8415 | 30.8505 | 60.03 | 18.8 | 36.8349 | 13.1216 | 60.02 | 1 | 36.818 | 12.0298 | 60.0065 | 1
36.8329 | 83.2157 | 59.96 | 72.2 | 36.8352 | 50.4713 | 59.97 | 36.6 | 36.8499 | 30.8351 | 60.03 | 18.8 | 36.8432 | 13.1252 | 60.02 | 1 | 36.8263 | 12.0286 | 60.0064 | 1
36.8412 | 83.2154 | 59.96 | 72.2 | 36.8436 | 50.4682 | 59.97 | 36.6 | 36.8582 | 30.8272 | 60.03 | 18.8 | 36.8516 | 13.1289 | 60.02 | 1 | 36.8347 | 12.0184 | 60.0063 | 1
36.8496 | 83.2151 | 59.96 | 72.2 | 36.8519 | 50.4654 | 59.97 | 36.6 | 36.8665 | 30.8192 | 60.03 | 18.8 | 36.8599 | 13.1325 | 60.02 | 1 | 36.843 | 12.0082 | 60.0062 | 1
36.8579 | 83.214 | 59.96 | 72.2 | 36.8603 | 50.4625 | 59.97 | 36.6 | 36.8748 | 30.8192 | 60.03 | 18.8 | 36.8682 | 13.1188 | 60.02 | 1 | 36.8513 | 12 | 60.0061 | 1
36.8663 | 83.2128 | 59.96 | 72.2 | 36.8686 | 50.4589 | 59.97 | 36.6 | 36.8832 | 30.8192 | 60.03 | 18.8 | 36.8765 | 13.105 | 60.02 | 1 | 36.8596 | 11.9917 | 60.006 | 1
36.8746 | 83.2121 | 59.96 | 72.2 | 36.8769 | 50.4553 | 59.97 | 36.6 | 36.8915 | 30.8192 | 60.03 | 18.8 | 36.8849 | 13.0893 | 60.02 | 1 | 36.868 | 11.9818 | 60.006 | 1
36.8829 | 83.2113 | 59.96 | 72.2 | 36.8853 | 50.4517 | 59.97 | 36.6 | 36.8998 | 30.8192 | 60.03 | 18.8 | 36.8932 | 13.0736 | 60.02 | 1 | 36.8763 | 11.972 | 60.0059 | 1
36.8913 | 83.2105 | 59.96 | 72.2 | 36.8936 | 50.4481 | 59.97 | 36.6 | 36.9081 | 30.8192 | 60.03 | 18.8 | 36.9015 | 13.058 | 60.02 | 1 | 36.8846 | 11.9686 | 60.0058 | 1
36.8996 | 83.2097 | 59.96 | 72.2 | 36.9019 | 50.4444 | 59.97 | 36.6 | 36.9164 | 30.8192 | 60.03 | 18.8 | 36.9099 | 13.0423 | 60.02 | 1 | 36.893 | 11.9652 | 60.0057 | 1
36.9079 | 83.2089 | 59.96 | 72.2 | 36.9103 | 50.4408 | 59.97 | 36.6 | 36.9248 | 30.8192 | 60.03 | 18.8 | 36.9182 | 13.0143 | 60.02 | 1 | 36.9013 | 11.9628 | 60.0056 | 1
36.9163 | 83.2081 | 59.96 | 72.2 | 36.9186 | 50.4367 | 59.97 | 36.6 | 36.9331 | 30.8192 | 60.03 | 18.8 | 36.9265 | 12.9864 | 60.02 | 1 | 36.9096 | 11.9605 | 60.0055 | 1
36.9246 | 83.2069 | 59.96 | 72.2 | 36.9269 | 50.4325 | 59.97 | 36.6 | 36.9415 | 30.8192 | 60.03 | 18.8 | 36.9348 | 12.9585 | 60.02 | 1 | 36.918 | 11.9655 | 60.0055 | 1
36.933 | 83.2057 | 59.96 | 72.2 | 36.9353 | 50.4295 | 59.97 | 36.6 | 36.9498 | 30.8193 | 60.03 | 18.8 | 36.9432 | 12.9305 | 60.02 | 1 | 36.9263 | 11.9704 | 60.0054 | 1
36.9413 | 83.2053 | 59.96 | 72.2 | 36.9436 | 50.4266 | 59.97 | 36.6 | 36.9581 | 30.8193 | 60.03 | 18.8 | 36.9515 | 12.9219 | 60.02 | 1 | 36.9346 | 11.9715 | 60.0053 | 1
36.9496 | 83.2049 | 59.96 | 72.2 | 36.9519 | 50.425 | 59.97 | 36.6 | 36.9664 | 30.8193 | 60.03 | 18.8 | 36.9598 | 12.9132 | 60.02 | 1 | 36.943 | 11.9726 | 60.0052 | 1
36.958 | 83.205 | 59.96 | 72.2 | 36.9603 | 50.4234 | 59.97 | 36.6 | 36.9748 | 30.8193 | 60.03 | 18.8 | 36.9682 | 12.9046 | 60.02 | 1 | 36.9513 | 11.9736 | 60.0051 | 1
36.9663 | 83.2051 | 59.96 | 72.2 | 36.9686 | 50.4218 | 59.97 | 36.6 | 36.9831 | 30.8193 | 60.03 | 18.8 | 36.9765 | 12.8959 | 60.02 | 1 | 36.9596 | 11.9747 | 60.005 | 1
36.9746 | 83.2053 | 59.96 | 72.2 | 36.977 | 50.4202 | 59.97 | 36.6 | 36.9915 | 30.8193 | 60.03 | 18.8 | 36.9848 | 12.891 | 60.02 | 1 | 36.968 | 11.9758 | 60.005 | 1
36.983 | 83.2054 | 59.96 | 72.2 | 36.9853 | 50.4153 | 59.97 | 36.6 | 36.9998 | 30.8193 | 60.03 | 18.8 | 36.9932 | 12.886 | 60.02 | 1 | 36.9763 | 11.9768 | 60.0049 | 1
36.9913 | 83.2056 | 59.96 | 72.2 | 36.9936 | 50.4103 | 59.97 | 36.6 | 37.0081 | 30.8193 | 60.03 | 18.8 | 37.0015 | 12.8916 | 60.02 | 1 | 36.9846 | 11.9781 | 60.0048 | 1
36.9997 | 83.2059 | 59.96 | 72.2 | 37.002 | 50.4074 | 59.97 | 36.6 | 37.0164 | 30.8193 | 60.03 | 18.8 | 37.0098 | 12.8972 | 60.02 | 1 | 36.993 | 11.9794 | 60.0047 | 1
37.008 | 83.2066 | 59.96 | 72.2 | 37.0103 | 50.4044 | 59.97 | 36.6 | 37.0247 | 30.8193 | 60.03 | 18.8 | 37.0181 | 12.9028 | 60.02 | 1 | 37.0013 | 11.9754 | 60.0046 | 1
37.0163 | 83.2073 | 59.96 | 72.2 | 37.0186 | 50.4012 | 59.97 | 36.6 | 37.0331 | 30.8193 | 60.03 | 18.8 | 37.0265 | 12.9083 | 60.02 | 1 | 37.0096 | 11.9715 | 60.0045 | 1
37.0247 | 83.2079 | 59.96 | 72.2 | 37.027 | 50.3979 | 59.97 | 36.6 | 37.0414 | 30.8193 | 60.03 | 18.8 | 37.0348 | 12.9121 | 60.02 | 1 | 37.0179 | 11.9693 | 60.0045 | 1
37.033 | 83.2086 | 59.96 | 72.2 | 37.0353 | 50.3921 | 59.97 | 36.6 | 37.0497 | 30.8193 | 60.03 | 18.8 | 37.0431 | 12.9158 | 60.02 | 1 | 37.0263 | 11.9671 | 60.0044 | 1
37.0413 | 83.2091 | 59.96 | 72.2 | 37.0436 | 50.3863 | 59.97 | 36.6 | 37.058 | 30.8193 | 60.03 | 18.8 | 37.0515 | 12.9195 | 60.02 | 1 | 37.0346 | 11.9649 | 60.0043 | 1
37.0497 | 83.2095 | 59.96 | 72.2 | 37.052 | 50.3804 | 59.97 | 36.6 | 37.0664 | 30.8193 | 60.03 | 18.8 | 37.0598 | 12.9232 | 60.02 | 1 | 37.0429 | 11.9627 | 60.0042 | 1
37.058 | 83.2097 | 59.96 | 72.2 | 37.0603 | 50.3745 | 59.97 | 36.6 | 37.0747 | 30.8193 | 60.03 | 18.8 | 37.0681 | 12.9247 | 60.02 | 1 | 37.0513 | 11.9605 | 60.0041 | 1
37.0664 | 83.21 | 59.96 | 72.2 | 37.0687 | 50.3717 | 59.97 | 36.6 | 37.0831 | 30.8193 | 60.03 | 18.8 | 37.0765 | 12.9261 | 60.02 | 1 | 37.0596 | 11.9583 | 60.004 | 1
37.0747 | 83.21 | 59.96 | 72.2 | 37.077 | 50.3689 | 59.97 | 36.6 | 37.0914 | 30.8193 | 60.03 | 18.8 | 37.0848 | 12.9311 | 60.02 | 1 | 37.068 | 11.9567 | 60.004 | 1
37.083 | 83.2101 | 59.96 | 72.2 | 37.0853 | 50.367 | 59.97 | 36.6 | 37.0997 | 30.8193 | 60.03 | 18.8 | 37.0931 | 12.9361 | 60.02 | 1 | 37.0763 | 11.955 | 60.0039 | 1
37.0914 | 83.2111 | 59.96 | 72.2 | 37.0937 | 50.3651 | 59.97 | 36.6 | 37.108 | 30.8193 | 60.03 | 18.8 | 37.1014 | 12.9411 | 60.02 | 1 | 37.0846 | 11.9586 | 60.0038 | 1
37.0997 | 83.2121 | 59.96 | 72.2 | 37.102 | 50.3629 | 59.97 | 36.6 | 37.1163 | 30.8193 | 60.03 | 18.8 | 37.1098 | 12.9461 | 60.02 | 1 | 37.093 | 11.9622 | 60.0037 | 1
37.108 | 83.2131 | 59.96 | 72.2 | 37.1104 | 50.3607 | 59.97 | 36.6 | 37.1247 | 30.8193 | 60.03 | 18.8 | 37.1181 | 12.9511 | 60.02 | 1 | 37.1013 | 11.9641 | 60.0036 | 1
37.1164 | 83.2141 | 59.96 | 72.2 | 37.1187 | 50.3603 | 59.97 | 36.6 | 37.133 | 30.8193 | 60.03 | 18.8 | 37.1264 | 12.9561 | 60.02 | 1 | 37.1096 | 11.9659 | 60.0035 | 1
37.1247 | 83.2148 | 59.96 | 72.2 | 37.127 | 50.3598 | 59.97 | 36.6 | 37.1414 | 30.8193 | 60.03 | 18.8 | 37.1348 | 12.9611 | 60.02 | 1 | 37.118 | 11.9693 | 60.0035 | 1
37.133 | 83.2155 | 59.96 | 72.2 | 37.1353 | 50.358 | 59.97 | 36.6 | 37.1497 | 30.8193 | 60.03 | 18.8 | 37.1431 | 12.966 | 60.02 | 1 | 37.1263 | 11.9727 | 60.0034 | 1
37.1414 | 83.2142 | 59.96 | 72.2 | 37.1437 | 50.3563 | 59.97 | 36.6 | 37.158 | 30.8197 | 60.03 | 18.8 | 37.1514 | 12.9696 | 60.02 | 1 | 37.1346 | 11.9762 | 60.0033 | 1
37.1497 | 83.213 | 59.96 | 72.2 | 37.152 | 50.3542 | 59.97 | 36.6 | 37.1663 | 30.82 | 60.03 | 18.8 | 37.1597 | 12.9731 | 60.02 | 1 | 37.1429 | 11.9796 | 60.0032 | 1
37.1581 | 83.2114 | 59.96 | 72.2 | 37.1604 | 50.3521 | 59.97 | 36.6 | 37.1747 | 30.8203 | 60.03 | 18.8 | 37.1681 | 12.9731 | 60.02 | 1 | 37.1513 | 11.9812 | 60.0031 | 1
37.1664 | 83.2098 | 59.96 | 72.2 | 37.1687 | 50.3502 | 59.97 | 36.6 | 37.183 | 30.8206 | 60.03 | 18.8 | 37.1764 | 12.9731 | 60.02 | 1 | 37.1596 | 11.9828 | 60.003 | 1
37.1747 | 83.2004 | 59.96 | 72.2 | 37.177 | 50.3483 | 59.97 | 36.6 | 37.1913 | 30.8214 | 60.03 | 18.8 | 37.1847 | 12.9771 | 60.02 | 1 | 37.1679 | 11.9862 | 60.003 | 1
37.1831 | 83.1911 | 59.96 | 72.2 | 37.1854 | 50.3462 | 59.97 | 36.6 | 37.1996 | 30.8222 | 60.03 | 18.8 | 37.1931 | 12.9811 | 60.02 | 1 | 37.1763 | 11.9895 | 60.0029 | 1
37.1914 | 83.1803 | 59.96 | 72.2 | 37.1937 | 50.3442 | 59.97 | 36.6 | 37.2079 | 30.823 | 60.03 | 18.8 | 37.2014 | 12.9869 | 60.02 | 1 | 37.1846 | 11.9881 | 60.0028 | 1
37.1998 | 83.1695 | 59.96 | 72.2 | 37.2021 | 50.3423 | 59.97 | 36.6 | 37.2163 | 30.8238 | 60.03 | 18.8 | 37.2097 | 12.9928 | 60.02 | 1 | 37.1929 | 11.9868 | 60.0027 | 1
37.2081 | 83.1587 | 59.96 | 72.2 | 37.2104 | 50.3405 | 59.97 | 36.6 | 37.2246 | 30.8251 | 60.03 | 18.8 | 37.218 | 12.9986 | 60.02 | 1 | 37.2013 | 11.9839 | 60.0026 | 1
37.2164 | 83.1479 | 59.96 | 72.2 | 37.2187 | 50.3398 | 59.97 | 36.6 | 37.233 | 30.8263 | 60.03 | 18.8 | 37.2264 | 13.0045 | 60.02 | 1 | 37.2096 | 11.9809 | 60.0025 | 1
37.2248 | 83.1393 | 59.96 | 72.2 | 37.2271 | 50.3392 | 59.97 | 36.6 | 37.2413 | 30.8273 | 60.03 | 18.8 | 37.2347 | 13.0104 | 60.02 | 1 | 37.2179 | 11.978 | 60.0025 | 1
37.2331 | 83.1307 | 59.96 | 72.2 | 37.2354 | 50.3384 | 59.97 | 36.6 | 37.2496 | 30.8282 | 60.03 | 18.8 | 37.243 | 13.0162 | 60.02 | 1 | 37.2263 | 11.975 | 60.0024 | 1
37.2414 | 83.1225 | 59.96 | 72.2 | 37.2437 | 50.3376 | 59.97 | 36.6 | 37.2579 | 30.8292 | 60.03 | 18.8 | 37.2514 | 13.0054 | 60.02 | 1 | 37.2346 | 11.9739 | 60.0023 | 1
37.2498 | 83.1142 | 59.96 | 72.2 | 37.2521 | 50.3367 | 59.97 | 36.6 | 37.2663 | 30.8301 | 60.03 | 18.8 | 37.2597 | 12.9946 | 60.02 | 1 | 37.2429 | 11.9729 | 60.0022 | 1
37.2581 | 83.1106 | 59.96 | 72.2 | 37.2604 | 50.3357 | 59.97 | 36.6 | 37.2746 | 30.8306 | 60.03 | 18.8 | 37.268 | 12.9815 | 60.02 | 1 | 37.2513 | 11.9638 | 60.0021 | 1
37.2664 | 83.1071 | 59.96 | 72.2 | 37.2687 | 50.3328 | 59.97 | 36.6 | 37.2829 | 30.8311 | 60.03 | 18.8 | 37.2764 | 12.9683 | 60.02 | 1 | 37.2596 | 11.9548 | 60.002 | 1
37.2748 | 83.105 | 59.96 | 72.2 | 37.2771 | 50.3299 | 59.97 | 36.6 | 37.2913 | 30.8315 | 60.03 | 18.8 | 37.2847 | 12.957 | 60.02 | 1 | 37.2679 | 11.9514 | 60.002 | 1
37.2831 | 83.1029 | 59.96 | 72.2 | 37.2854 | 50.327 | 59.97 | 36.6 | 37.2996 | 30.832 | 60.03 | 18.8 | 37.293 | 12.9457 | 60.02 | 1 | 37.2762 | 11.9481 | 60.0019 | 1
37.2915 | 83.1022 | 59.96 | 72.2 | 37.2938 | 50.324 | 59.97 | 36.6 | 37.3079 | 30.832 | 60.03 | 18.8 | 37.3013 | 12.9344 | 60.02 | 1 | 37.2846 | 11.9383 | 60.0018 | 1
37.2998 | 83.1014 | 59.96 | 72.2 | 37.3021 | 50.3213 | 59.97 | 36.6 | 37.3162 | 30.832 | 60.03 | 18.8 | 37.3097 | 12.9231 | 60.02 | 1 | 37.2929 | 11.9285 | 60.0017 | 1
37.3081 | 83.101 | 59.96 | 72.2 | 37.3104 | 50.3186 | 59.97 | 36.6 | 37.3246 | 30.832 | 60.03 | 18.8 | 37.318 | 12.9117 | 60.02 | 1 | 37.3012 | 11.9186 | 60.0016 | 1
37.3165 | 83.1006 | 59.96 | 72.2 | 37.3188 | 50.3166 | 59.97 | 36.6 | 37.3329 | 30.832 | 60.03 | 18.8 | 37.3263 | 12.9004 | 60.02 | 1 | 37.3096 | 11.9088 | 60.0015 | 1
37.3248 | 83.1001 | 59.96 | 72.2 | 37.3271 | 50.3147 | 59.97 | 36.6 | 37.3412 | 30.8235 | 60.03 | 18.8 | 37.3347 | 12.907 | 60.02 | 1 | 37.3179 | 11.8929 | 60.0015 | 1
37.3331 | 83.0996 | 59.96 | 72.2 | 37.3354 | 50.3128 | 59.97 | 36.6 | 37.3495 | 30.8151 | 60.03 | 18.8 | 37.343 | 12.9137 | 60.02 | 1 | 37.3262 | 11.877 | 60.0014 | 1
37.3415 | 83.1012 | 59.96 | 72.2 | 37.3438 | 50.3108 | 59.97 | 36.6 | 37.3579 | 30.8067 | 60.03 | 18.8 | 37.3513 | 12.9186 | 60.02 | 1 | 37.3346 | 11.8674 | 60.0013 | 1
37.3498 | 83.1029 | 59.96 | 72.2 | 37.3521 | 50.3108 | 59.97 | 36.6 | 37.3662 | 30.7984 | 60.03 | 18.8 | 37.3596 | 12.9236 | 60.02 | 1 | 37.3429 | 11.8578 | 60.0012 | 1
37.3582 | 83.1045 | 59.96 | 72.2 | 37.3604 | 50.3109 | 59.97 | 36.6 | 37.3745 | 30.7849 | 60.03 | 18.8 | 37.368 | 12.9249 | 60.02 | 1 | 37.3512 | 11.8464 | 60.0011 | 1
37.3665 | 83.1061 | 59.9601 | 72.2 | 37.3688 | 50.3081 | 59.97 | 36.6 | 37.3829 | 30.7713 | 60.03 | 18.8 | 37.3763 | 12.9262 | 60.02 | 1 | 37.3596 | 11.835 | 60.001 | 1
37.3748 | 83.1064 | 59.9602 | 72.2 | 37.3771 | 50.3053 | 59.97 | 36.6 | 37.3912 | 30.7579 | 60.03 | 18.8 | 37.3846 | 12.9313 | 60.02 | 1 | 37.3679 | 11.8314 | 60.001 | 1
37.3832 | 83.1068 | 59.9603 | 72.2 | 37.3855 | 50.3024 | 59.97 | 36.6 | 37.3995 | 30.7444 | 60.03 | 18.8 | 37.393 | 12.9364 | 60.02 | 1 | 37.3762 | 11.8278 | 60.0009 | 1
37.3915 | 83.106 | 59.9604 | 72.2 | 37.3938 | 50.2996 | 59.97 | 36.6 | 37.4078 | 30.7309 | 60.03 | 18.8 | 37.4013 | 12.9415 | 60.02 | 1 | 37.3846 | 11.8241 | 60.0008 | 1
37.3998 | 83.1053 | 59.9605 | 72.2 | 37.4021 | 50.295 | 59.97 | 36.6 | 37.4162 | 30.7174 | 60.03 | 18.8 | 37.4096 | 12.9466 | 60.02 | 1 | 37.3929 | 11.8205 | 60.0007 | 1
37.4082 | 83.1058 | 59.9605 | 72.2 | 37.4105 | 50.2904 | 59.97 | 36.6 | 37.4245 | 30.7124 | 60.03 | 18.8 | 37.4179 | 12.9411 | 60.02 | 1 | 37.4012 | 11.823 | 60.0006 | 1
37.4165 | 83.1062 | 59.9606 | 72.2 | 37.4188 | 50.2858 | 59.97 | 36.6 | 37.4329 | 30.7074 | 60.03 | 18.8 | 37.4263 | 12.9356 | 60.02 | 1 | 37.4095 | 11.8254 | 60.0005 | 1
37.4249 | 83.1066 | 59.9607 | 72.2 | 37.4272 | 50.2812 | 59.97 | 36.6 | 37.4412 | 30.7023 | 60.03 | 18.8 | 37.4346 | 12.9301 | 60.02 | 1 | 37.4179 | 11.8278 | 60.0005 | 1
37.4332 | 83.107 | 59.9608 | 72.2 | 37.4355 | 50.2766 | 59.97 | 36.6 | 37.4495 | 30.6972 | 60.03 | 18.8 | 37.4429 | 12.9246 | 60.02 | 1 | 37.4262 | 11.8303 | 60.0004 | 1
37.4415 | 83.1081 | 59.9609 | 72.2 | 37.4438 | 50.272 | 59.97 | 36.6 | 37.4578 | 30.6972 | 60.03 | 18.8 | 37.4513 | 12.921 | 60.02 | 1 | 37.4345 | 11.8334 | 60.0003 | 1
37.4499 | 83.1093 | 59.961 | 72.2 | 37.4521 | 50.2702 | 59.97 | 36.6 | 37.4661 | 30.6973 | 60.03 | 18.8 | 37.4596 | 12.9174 | 60.02 | 1 | 37.4429 | 11.8366 | 60.0002 | 1
37.4582 | 83.1105 | 59.961 | 72.2 | 37.4605 | 50.2685 | 59.97 | 36.6 | 37.4745 | 30.6931 | 60.03 | 18.8 | 37.4679 | 12.9004 | 60.02 | 1 | 37.4512 | 11.8384 | 60.0001 | 1
37.4665 | 83.1118 | 59.9611 | 72.2 | 37.4688 | 50.2672 | 59.97 | 36.6 | 37.4828 | 30.6888 | 60.03 | 18.8 | 37.4763 | 12.8833 | 60.02 | 1 | 37.4595 | 11.8403 | 60 | 1
37.4749 | 83.1137 | 59.9612 | 72.2 | 37.4772 | 50.2658 | 59.97 | 36.6 | 37.4911 | 30.6845 | 60.03 | 18.8 | 37.4846 | 12.8569 | 60.02 | 1 | 37.4679 | 11.8437 | 60 | 1
37.4832 | 83.1156 | 59.9613 | 72.2 | 37.4855 | 50.2663 | 59.97 | 36.6 | 37.4995 | 30.6802 | 60.03 | 18.8 | 37.4929 | 12.8306 | 60.02 | 1 | 37.4762 | 11.8471 | 60 | 1
37.4916 | 83.1164 | 59.9614 | 72.2 | 37.4938 | 50.2667 | 59.97 | 36.6 | 37.5078 | 30.6758 | 60.03 | 18.8 | 37.5012 | 12.8135 | 60.02 | 1 | 37.4845 | 11.8505 | 60 | 1
37.4999 | 83.1173 | 59.9615 | 72.2 | 37.5022 | 50.2678 | 59.97 | 36.6 | 37.5161 | 30.6715 | 60.03 | 18.8 | 37.5096 | 12.7964 | 60.02 | 1 | 37.4929 | 11.8538 | 60 | 1
37.5082 | 83.1188 | 59.9615 | 72.2 | 37.5105 | 50.2688 | 59.97 | 36.6 | 37.5245 | 30.6668 | 60.03 | 18.8 | 37.5179 | 12.7816 | 60.02 | 1 | 37.5012 | 11.8571 | 60 | 1
37.5166 | 83.1204 | 59.9616 | 72.2 | 37.5189 | 50.2699 | 59.97 | 36.6 | 37.5328 | 30.6621 | 60.03 | 18.8 | 37.5262 | 12.7667 | 60.02 | 1 | 37.5095 | 11.8605 | 60 | 1
37.5249 | 83.1213 | 59.9617 | 72.2 | 37.5272 | 50.271 | 59.97 | 36.6 | 37.5411 | 30.6575 | 60.03 | 18.8 | 37.5346 | 12.7521 | 60.02 | 1 | 37.5179 | 11.8638 | 60 | 1
37.5332 | 83.1221 | 59.9618 | 72.2 | 37.5355 | 50.272 | 59.97 | 36.6 | 37.5494 | 30.6528 | 60.03 | 18.8 | 37.5429 | 12.7374 | 60.02 | 1 | 37.5262 | 11.8672 | 60 | 1
37.5416 | 83.123 | 59.9619 | 72.2 | 37.5439 | 50.273 | 59.97 | 36.6 | 37.5577 | 30.6523 | 60.03 | 18.8 | 37.5512 | 12.7273 | 60.02 | 1 | 37.5345 | 11.8721 | 60 | 1
37.5499 | 83.1238 | 59.962 | 72.2 | 37.5522 | 50.2742 | 59.97 | 36.6 | 37.5661 | 30.6519 | 60.03 | 18.8 | 37.5596 | 12.7172 | 60.02 | 1 | 37.5428 | 11.8769 | 60 | 1
37.5583 | 83.124 | 59.962 | 72.2 | 37.5605 | 50.2753 | 59.97 | 36.6 | 37.5744 | 30.6515 | 60.03 | 18.8 | 37.5679 | 12.7164 | 60.02 | 1 | 37.5512 | 11.8803 | 60 | 1
37.5666 | 83.1243 | 59.9621 | 72.2 | 37.5689 | 50.2764 | 59.97 | 36.6 | 37.5828 | 30.6512 | 60.03 | 18.8 | 37.5762 | 12.7155 | 60.02 | 1 | 37.5595 | 11.8836 | 60 | 1
37.5749 | 83.1226 | 59.9622 | 72.2 | 37.5772 | 50.2775 | 59.97 | 36.6 | 37.5911 | 30.6508 | 60.03 | 18.8 | 37.5845 | 12.7147 | 60.02 | 1 | 37.5678 | 11.8851 | 60 | 1
37.5833 | 83.1209 | 59.9623 | 72.2 | 37.5855 | 50.278 | 59.97 | 36.6 | 37.5994 | 30.6504 | 60.03 | 18.8 | 37.5929 | 12.7138 | 60.02 | 1 | 37.5762 | 11.8867 | 60 | 1
37.5916 | 83.1185 | 59.9624 | 72.2 | 37.5939 | 50.2786 | 59.97 | 36.6 | 37.6077 | 30.6499 | 60.03 | 18.8 | 37.6012 | 12.7144 | 60.02 | 1 | 37.5845 | 11.8892 | 60 | 1
37.5999 | 83.1161 | 59.9625 | 72.2 | 37.6022 | 50.2792 | 59.97 | 36.6 | 37.6161 | 30.6494 | 60.03 | 18.8 | 37.6095 | 12.715 | 60.02 | 1 | 37.5928 | 11.8918 | 60 | 1
37.6083 | 83.1137 | 59.9625 | 72.2 | 37.6106 | 50.2797 | 59.97 | 36.6 | 37.6244 | 30.6489 | 60.03 | 18.8 | 37.6179 | 12.7153 | 60.02 | 1 | 37.6012 | 11.896 | 60 | 1
37.6166 | 83.1112 | 59.9626 | 72.2 | 37.6189 | 50.2786 | 59.97 | 36.6 | 37.6328 | 30.6484 | 60.03 | 18.8 | 37.6262 | 12.7156 | 60.02 | 1 | 37.6095 | 11.9001 | 60 | 1
37.625 | 83.1087 | 59.9627 | 72.2 | 37.6272 | 50.2774 | 59.97 | 36.6 | 37.6411 | 30.6479 | 60.03 | 18.8 | 37.6345 | 12.721 | 60.02 | 1 | 37.6178 | 11.9027 | 60 | 1
37.6333 | 83.1063 | 59.9628 | 72.2 | 37.6356 | 50.2705 | 59.97 | 36.6 | 37.6494 | 30.6473 | 60.03 | 18.8 | 37.6428 | 12.7264 | 60.02 | 1 | 37.6262 | 11.9053 | 60 | 1
37.6416 | 83.1033 | 59.9629 | 72.2 | 37.6439 | 50.2637 | 59.97 | 36.6 | 37.6577 | 30.6465 | 60.03 | 18.8 | 37.6512 | 12.7318 | 60.02 | 1 | 37.6345 | 11.908 | 60 | 1
37.65 | 83.1004 | 59.963 | 72.2 | 37.6523 | 50.2568 | 59.97 | 36.6 | 37.666 | 30.6457 | 60.03 | 18.8 | 37.6595 | 12.7372 | 60.02 | 1 | 37.6428 | 11.9106 | 60 | 1
37.6583 | 83.0994 | 59.963 | 72.2 | 37.6606 | 50.2499 | 59.97 | 36.6 | 37.6744 | 30.645 | 60.03 | 18.8 | 37.6678 | 12.7467 | 60.02 | 1 | 37.6512 | 11.9132 | 60 | 1
37.6666 | 83.0983 | 59.9631 | 72.2 | 37.6689 | 50.2429 | 59.97 | 36.6 | 37.6827 | 30.6442 | 60.03 | 18.8 | 37.6762 | 12.7562 | 60.02 | 1 | 37.6595 | 11.9158 | 60 | 1
37.675 | 83.0925 | 59.9632 | 72.2 | 37.6773 | 50.236 | 59.97 | 36.6 | 37.691 | 30.644 | 60.03 | 18.8 | 37.6845 | 12.7641 | 60.02 | 1 | 37.6678 | 11.9192 | 60 | 1
37.6833 | 83.0867 | 59.9633 | 72.2 | 37.6856 | 50.229 | 59.97 | 36.6 | 37.6993 | 30.6437 | 60.03 | 18.8 | 37.6928 | 12.7721 | 60.02 | 1 | 37.6762 | 11.9227 | 60 | 1
37.6917 | 83.081 | 59.9634 | 72.2 | 37.6939 | 50.2221 | 59.97 | 36.6 | 37.7077 | 30.6435 | 60.03 | 18.8 | 37.7011 | 12.7783 | 60.02 | 1 | 37.6845 | 11.9245 | 60 | 1
37.7 | 83.0753 | 59.9635 | 72.2 | 37.7023 | 50.2169 | 59.97 | 36.6 | 37.716 | 30.6432 | 60.03 | 18.8 | 37.7095 | 12.7845 | 60.02 | 1 | 37.6928 | 11.9264 | 60 | 1
37.7083 | 83.068 | 59.9635 | 72.2 | 37.7106 | 50.2116 | 59.97 | 36.6 | 37.7244 | 30.643 | 60.03 | 18.8 | 37.7178 | 12.7908 | 60.02 | 1 | 37.7012 | 11.9298 | 60 | 1
37.7167 | 83.0606 | 59.9636 | 72.2 | 37.719 | 50.2116 | 59.97 | 36.6 | 37.7327 | 30.6427 | 60.03 | 18.8 | 37.7261 | 12.797 | 60.02 | 1 | 37.7095 | 11.9331 | 60 | 1
37.725 | 83.0549 | 59.9637 | 72.2 | 37.7273 | 50.2116 | 59.97 | 36.6 | 37.741 | 30.6428 | 60.03 | 18.8 | 37.7345 | 12.8082 | 60.02 | 1 | 37.7178 | 11.9311 | 60 | 1
37.7333 | 83.0492 | 59.9638 | 72.2 | 37.7356 | 50.2116 | 59.97 | 36.6 | 37.7493 | 30.6428 | 60.03 | 18.8 | 37.7428 | 12.8194 | 60.02 | 1 | 37.7262 | 11.9291 | 60 | 1
37.7417 | 83.0401 | 59.9639 | 72.2 | 37.744 | 50.2115 | 59.97 | 36.6 | 37.7576 | 30.6428 | 60.03 | 18.8 | 37.7511 | 12.8186 | 60.02 | 1 | 37.7345 | 11.9204 | 60 | 1
37.75 | 83.031 | 59.964 | 72.2 | 37.7523 | 50.2121 | 59.97 | 36.6 | 37.766 | 30.6428 | 60.03 | 18.8 | 37.7594 | 12.8178 | 60.02 | 1 | 37.7428 | 11.9117 | 60 | 1
37.7583 | 83.0266 | 59.964 | 72.2 | 37.7607 | 50.2126 | 59.97 | 36.6 | 37.7743 | 30.6427 | 60.03 | 18.8 | 37.7678 | 12.8061 | 60.02 | 1 | 37.7512 | 11.8941 | 60 | 1
37.7667 | 83.0222 | 59.9641 | 72.2 | 37.769 | 50.2131 | 59.97 | 36.6 | 37.7827 | 30.6427 | 60.03 | 18.8 | 37.7761 | 12.7945 | 60.02 | 1 | 37.7595 | 11.8766 | 60 | 1
37.775 | 83.018 | 59.9642 | 72.2 | 37.7773 | 50.2136 | 59.97 | 36.6 | 37.791 | 30.6382 | 60.03 | 18.8 | 37.7844 | 12.7846 | 60.02 | 1 | 37.7678 | 11.859 | 60 | 1
37.7834 | 83.0137 | 59.9643 | 72.2 | 37.7856 | 50.2141 | 59.97 | 36.6 | 37.7993 | 30.6338 | 60.03 | 18.8 | 37.7928 | 12.7748 | 60.02 | 1 | 37.7762 | 11.8414 | 60 | 1
37.7917 | 83.0109 | 59.9644 | 72.2 | 37.794 | 50.2146 | 59.97 | 36.6 | 37.8076 | 30.6261 | 60.03 | 18.8 | 37.8011 | 12.7685 | 60.02 | 1 | 37.7845 | 11.8238 | 60 | 1
37.8 | 83.0082 | 59.9645 | 72.2 | 37.8023 | 50.2152 | 59.97 | 36.6 | 37.816 | 30.6185 | 60.03 | 18.8 | 37.8094 | 12.7621 | 60.02 | 1 | 37.7928 | 11.8062 | 60 | 1
37.8084 | 83.0044 | 59.9645 | 72.2 | 37.8107 | 50.2157 | 59.97 | 36.6 | 37.8243 | 30.6109 | 60.03 | 18.8 | 37.8178 | 12.7508 | 60.02 | 1 | 37.8011 | 11.7892 | 60 | 1
37.8167 | 83.0006 | 59.9646 | 72.2 | 37.819 | 50.2162 | 59.97 | 36.6 | 37.8326 | 30.6033 | 60.03 | 18.8 | 37.8261 | 12.7394 | 60.02 | 1 | 37.8095 | 11.7721 | 60 | 1
37.8251 | 83.0003 | 59.9647 | 72.2 | 37.8273 | 50.2168 | 59.97 | 36.6 | 37.8409 | 30.5915 | 60.03 | 18.8 | 37.8344 | 12.736 | 60.02 | 1 | 37.8178 | 11.7617 | 60 | 1
37.8334 | 83 | 59.9648 | 72.2 | 37.8357 | 50.2163 | 59.97 | 36.6 | 37.8492 | 30.5798 | 60.03 | 18.8 | 37.8427 | 12.7326 | 60.02 | 1 | 37.8261 | 11.7513 | 60 | 1
37.8417 | 82.9984 | 59.9649 | 72.2 | 37.844 | 50.2157 | 59.97 | 36.6 | 37.8576 | 30.5681 | 60.03 | 18.8 | 37.8511 | 12.7417 | 60.02 | 1 | 37.8345 | 11.7479 | 60 | 1
37.8501 | 82.9969 | 59.965 | 72.2 | 37.8524 | 50.2156 | 59.97 | 36.6 | 37.8659 | 30.5564 | 60.03 | 18.8 | 37.8594 | 12.7509 | 60.02 | 1 | 37.8428 | 11.7445 | 60 | 1
37.8584 | 82.9948 | 59.965 | 72.2 | 37.8607 | 50.2155 | 59.97 | 36.6 | 37.8743 | 30.5486 | 60.03 | 18.8 | 37.8677 | 12.7507 | 60.02 | 1 | 37.8511 | 11.7426 | 60 | 1
37.8667 | 82.9927 | 59.9651 | 72.2 | 37.869 | 50.2153 | 59.97 | 36.6 | 37.8826 | 30.5409 | 60.03 | 18.8 | 37.8761 | 12.7504 | 60.02 | 1 | 37.8595 | 11.7407 | 60 | 1
37.8751 | 82.9906 | 59.9652 | 72.2 | 37.8773 | 50.2151 | 59.97 | 36.6 | 37.8909 | 30.5364 | 60.03 | 18.8 | 37.8844 | 12.7468 | 60.02 | 1 | 37.8678 | 11.7373 | 60 | 1
37.8834 | 82.9885 | 59.9653 | 72.2 | 37.8857 | 50.2121 | 59.97 | 36.6 | 37.8992 | 30.5319 | 60.03 | 18.8 | 37.8927 | 12.7431 | 60.02 | 1 | 37.8761 | 11.7339 | 60 | 1
37.8918 | 82.9868 | 59.9654 | 72.2 | 37.894 | 50.2091 | 59.97 | 36.6 | 37.9076 | 30.5274 | 60.03 | 18.8 | 37.9011 | 12.741 | 60.02 | 1 | 37.8845 | 11.7353 | 60 | 1
37.9001 | 82.9852 | 59.9655 | 72.2 | 37.9024 | 50.2046 | 59.97 | 36.6 | 37.9159 | 30.5229 | 60.03 | 18.8 | 37.9094 | 12.7389 | 60.02 | 1 | 37.8928 | 11.7368 | 60 | 1
37.9084 | 82.9835 | 59.9655 | 72.2 | 37.9107 | 50.2002 | 59.97 | 36.6 | 37.9242 | 30.5225 | 60.03 | 18.8 | 37.9177 | 12.7398 | 60.02 | 1 | 37.9011 | 11.7383 | 60 | 1
37.9168 | 82.9819 | 59.9656 | 72.2 | 37.919 | 50.1965 | 59.97 | 36.6 | 37.9326 | 30.5221 | 60.03 | 18.8 | 37.926 | 12.7407 | 60.02 | 1 | 37.9095 | 11.7397 | 60 | 1
37.9251 | 82.9815 | 59.9657 | 72.2 | 37.9274 | 50.1927 | 59.97 | 36.6 | 37.9409 | 30.5218 | 60.03 | 18.8 | 37.9344 | 12.7378 | 60.02 | 1 | 37.9178 | 11.7412 | 60 | 1
37.9334 | 82.981 | 59.9658 | 72.2 | 37.9357 | 50.1869 | 59.97 | 36.6 | 37.9492 | 30.5214 | 60.03 | 18.8 | 37.9427 | 12.7349 | 60.02 | 1 | 37.9261 | 11.7427 | 60 | 1
37.9418 | 82.981 | 59.9659 | 72.2 | 37.9441 | 50.181 | 59.97 | 36.6 | 37.9575 | 30.5218 | 60.03 | 18.8 | 37.951 | 12.7315 | 60.02 | 1 | 37.9344 | 11.7405 | 60 | 1
37.9501 | 82.981 | 59.966 | 72.2 | 37.9524 | 50.1752 | 59.97 | 36.6 | 37.9659 | 30.5222 | 60.03 | 18.8 | 37.9594 | 12.7281 | 60.02 | 1 | 37.9428 | 11.7384 | 60 | 1
37.9585 | 82.981 | 59.966 | 72.2 | 37.9607 | 50.1694 | 59.97 | 36.6 | 37.9742 | 30.5228 | 60.03 | 18.8 | 37.9677 | 12.7269 | 60.02 | 1 | 37.9511 | 11.7372 | 60 | 1
37.9668 | 82.981 | 59.9661 | 72.2 | 37.9691 | 50.1664 | 59.97 | 36.6 | 37.9825 | 30.5233 | 60.03 | 18.8 | 37.976 | 12.7257 | 60.02 | 1 | 37.9594 | 11.7361 | 60 | 1
37.9751 | 82.981 | 59.9662 | 72.2 | 37.9774 | 50.1635 | 59.97 | 36.6 | 37.9908 | 30.5238 | 60.03 | 18.8 | 37.9843 | 12.7139 | 60.02 | 1 | 37.9678 | 11.735 | 60 | 1
37.9835 | 82.9811 | 59.9663 | 72.2 | 37.9857 | 50.1619 | 59.97 | 36.6 | 37.9992 | 30.5244 | 60.03 | 18.8 | 37.9927 | 12.7022 | 60.02 | 1 | 37.9761 | 11.7338 | 60 | 1
37.9918 | 82.9811 | 59.9664 | 72.2 | 37.9941 | 50.1604 | 59.97 | 36.6 | 38.0075 | 30.5249 | 60.03 | 18.8 | 38.001 | 12.689 | 60.02 | 1 | 37.9844 | 11.7327 | 60 | 1
38.0001 | 82.9811 | 59.9665 | 72.2 | 38.0024 | 50.1591 | 59.97 | 36.6 | 38.0158 | 30.5255 | 60.03 | 18.8 | 38.0093 | 12.6759 | 60.02 | 1 | 37.9928 | 11.7316 | 60 | 1
38.0085 | 82.9811 | 59.9665 | 72.2 | 38.0108 | 50.1577 | 59.97 | 36.6 | 38.0242 | 30.526 | 60.03 | 18.8 | 38.0177 | 12.6556 | 60.02 | 1 | 38.0011 | 11.7304 | 60 | 1
38.0168 | 82.9811 | 59.9666 | 72.2 | 38.0191 | 50.1581 | 59.97 | 36.6 | 38.0325 | 30.5266 | 60.03 | 18.8 | 38.026 | 12.6353 | 60.02 | 1 | 38.0094 | 11.7293 | 60 | 1
38.0252 | 82.9811 | 59.9667 | 72.2 | 38.0274 | 50.1585 | 59.97 | 36.6 | 38.0408 | 30.5267 | 60.03 | 18.8 | 38.0343 | 12.6245 | 60.02 | 1 | 38.0178 | 11.7318 | 60 | 1
38.0335 | 82.9811 | 59.9668 | 72.2 | 38.0358 | 50.1589 | 59.97 | 36.6 | 38.0491 | 30.5268 | 60.03 | 18.8 | 38.0426 | 12.6137 | 60.02 | 1 | 38.0261 | 11.7344 | 60 | 1
38.0418 | 82.9811 | 59.9669 | 72.2 | 38.0441 | 50.1593 | 59.97 | 36.6 | 38.0575 | 30.5268 | 60.03 | 18.8 | 38.051 | 12.6039 | 60.02 | 1 | 38.0344 | 11.7359 | 60 | 1
38.0502 | 82.9811 | 59.967 | 72.2 | 38.0525 | 50.1564 | 59.97 | 36.6 | 38.0658 | 30.5268 | 60.03 | 18.8 | 38.0593 | 12.5942 | 60.02 | 1 | 38.0428 | 11.7374 | 60 | 1
38.0585 | 82.9811 | 59.967 | 72.2 | 38.0608 | 50.1536 | 59.97 | 36.6 | 38.0742 | 30.5272 | 60.03 | 18.8 | 38.0676 | 12.5934 | 60.02 | 1 | 38.0511 | 11.739 | 60 | 1
38.0669 | 82.9811 | 59.9671 | 72.2 | 38.0691 | 50.1494 | 59.97 | 36.6 | 38.0825 | 30.5277 | 60.03 | 18.8 | 38.076 | 12.5926 | 60.02 | 1 | 38.0594 | 11.7405 | 60 | 1
38.0752 | 82.9811 | 59.9672 | 72.2 | 38.0775 | 50.1451 | 59.97 | 36.6 | 38.0908 | 30.5282 | 60.03 | 18.8 | 38.0843 | 12.592 | 60.02 | 1 | 38.0677 | 11.742 | 60 | 1
38.0835 | 82.9811 | 59.9673 | 72.2 | 38.0858 | 50.1392 | 59.97 | 36.6 | 38.0991 | 30.5287 | 60.03 | 18.8 | 38.0926 | 12.5914 | 60.02 | 1 | 38.0761 | 11.7436 | 60 | 1
38.0919 | 82.9811 | 59.9674 | 72.2 | 38.0941 | 50.1332 | 59.97 | 36.6 | 38.1074 | 30.5285 | 60.03 | 18.8 | 38.101 | 12.5995 | 60.02 | 1 | 38.0844 | 11.7451 | 60 | 1
38.1002 | 82.9811 | 59.9675 | 72.2 | 38.1025 | 50.1272 | 59.97 | 36.6 | 38.1158 | 30.5282 | 60.03 | 18.8 | 38.1093 | 12.6077 | 60.02 | 1 | 38.0927 | 11.7466 | 60 | 1
38.1085 | 82.9811 | 59.9675 | 72.2 | 38.1108 | 50.1212 | 59.97 | 36.6 | 38.1241 | 30.528 | 60.03 | 18.8 | 38.1176 | 12.6167 | 60.02 | 1 | 38.1011 | 11.7479 | 60 | 1
38.1169 | 82.9811 | 59.9676 | 72.2 | 38.1191 | 50.1152 | 59.97 | 36.6 | 38.1324 | 30.5277 | 60.03 | 18.8 | 38.1259 | 12.6257 | 60.02 | 1 | 38.1094 | 11.7492 | 60 | 1
38.1252 | 82.9811 | 59.9677 | 72.2 | 38.1275 | 50.1092 | 59.97 | 36.6 | 38.1407 | 30.5275 | 60.02 | 18.8 | 38.1343 | 12.6315 | 60.02 | 1 | 38.1177 | 11.752 | 60 | 1
38.1336 | 82.9811 | 59.9678 | 72.2 | 38.1358 | 50.1065 | 59.97 | 36.6 | 38.1491 | 30.5273 | 60.02 | 18.8 | 38.1426 | 12.6373 | 60.02 | 1 | 38.1261 | 11.7549 | 60 | 1
38.1419 | 82.9811 | 59.9679 | 72.2 | 38.1442 | 50.1037 | 59.97 | 36.6 | 38.1574 | 30.5263 | 60.02 | 18.8 | 38.1509 | 12.6468 | 60.02 | 1 | 38.1344 | 11.7578 | 60 | 1
38.1502 | 82.9811 | 59.968 | 72.2 | 38.1525 | 50.103 | 59.97 | 36.6 | 38.1658 | 30.5252 | 60.02 | 18.8 | 38.1593 | 12.6564 | 60.02 | 1 | 38.1427 | 11.7606 | 60 | 1
38.1586 | 82.9811 | 59.968 | 72.2 | 38.1608 | 50.1023 | 59.97 | 36.6 | 38.1741 | 30.5221 | 60.02 | 18.8 | 38.1676 | 12.6641 | 60.02 | 1 | 38.1511 | 11.7635 | 60 | 1
38.1669 | 82.9811 | 59.9681 | 72.2 | 38.1692 | 50.1039 | 59.97 | 36.6 | 38.1824 | 30.5189 | 60.02 | 18.8 | 38.1759 | 12.6719 | 60.02 | 1 | 38.1594 | 11.7664 | 60 | 1
38.1752 | 82.981 | 59.9682 | 72.2 | 38.1775 | 50.1056 | 59.97 | 36.6 | 38.1907 | 30.5126 | 60.02 | 18.8 | 38.1842 | 12.6798 | 60.02 | 1 | 38.1677 | 11.7693 | 60 | 1
38.1836 | 82.981 | 59.9683 | 72.2 | 38.1859 | 50.1073 | 59.97 | 36.6 | 38.199 | 30.5064 | 60.02 | 18.8 | 38.1926 | 12.6878 | 60.02 | 1 | 38.1761 | 11.7721 | 60 | 1
38.1919 | 82.9809 | 59.9684 | 72.2 | 38.1942 | 50.1089 | 59.97 | 36.6 | 38.2074 | 30.5001 | 60.02 | 18.8 | 38.2009 | 12.6934 | 60.02 | 1 | 38.1844 | 11.7755 | 60 | 1
38.2003 | 82.9809 | 59.9685 | 72.2 | 38.2025 | 50.1105 | 59.97 | 36.6 | 38.2157 | 30.4938 | 60.02 | 18.8 | 38.2092 | 12.6991 | 60.02 | 1 | 38.1927 | 11.7789 | 60 | 1
38.2086 | 82.9808 | 59.9686 | 72.2 | 38.2108 | 50.1121 | 59.97 | 36.6 | 38.2241 | 30.4876 | 60.02 | 18.8 | 38.2176 | 12.709 | 60.02 | 1 | 38.201 | 11.7807 | 60 | 1
38.2169 | 82.9808 | 59.9686 | 72.2 | 38.2192 | 50.1137 | 59.97 | 36.6 | 38.2324 | 30.4813 | 60.02 | 18.8 | 38.2259 | 12.7189 | 60.02 | 1 | 38.2094 | 11.7825 | 60 | 1
38.2253 | 82.9807 | 59.9687 | 72.2 | 38.2275 | 50.1153 | 59.97 | 36.6 | 38.2407 | 30.476 | 60.02 | 18.8 | 38.2342 | 12.725 | 60.02 | 1 | 38.2177 | 11.7843 | 60 | 1
38.2336 | 82.9806 | 59.9688 | 72.2 | 38.2359 | 50.1153 | 59.97 | 36.6 | 38.249 | 30.4706 | 60.02 | 18.8 | 38.2425 | 12.7311 | 60.02 | 1 | 38.226 | 11.7861 | 60 | 1
38.242 | 82.9747 | 59.9689 | 72.2 | 38.2442 | 50.1153 | 59.97 | 36.6 | 38.2574 | 30.4674 | 60.02 | 18.8 | 38.2509 | 12.7393 | 60.02 | 1 | 38.2344 | 11.7894 | 60 | 1
38.2503 | 82.9688 | 59.969 | 72.2 | 38.2525 | 50.1134 | 59.97 | 36.6 | 38.2657 | 30.4641 | 60.02 | 18.8 | 38.2592 | 12.7475 | 60.02 | 1 | 38.2427 | 11.7927 | 60 | 1
38.2586 | 82.9633 | 59.9691 | 72.2 | 38.2609 | 50.1116 | 59.97 | 36.6 | 38.274 | 30.4647 | 60.02 | 18.8 | 38.2675 | 12.7439 | 60.02 | 1 | 38.251 | 11.796 | 60 | 1
38.267 | 82.9577 | 59.9691 | 72.2 | 38.2692 | 50.1065 | 59.97 | 36.6 | 38.2823 | 30.4653 | 60.02 | 18.8 | 38.2759 | 12.7402 | 60.02 | 1 | 38.2594 | 11.7993 | 60 | 1
38.2753 | 82.9521 | 59.9692 | 72.2 | 38.2776 | 50.1014 | 59.97 | 36.6 | 38.2906 | 30.466 | 60.02 | 18.8 | 38.2842 | 12.7307 | 60.02 | 1 | 38.2677 | 11.7882 | 60 | 1
38.2836 | 82.9465 | 59.9693 | 72.2 | 38.2859 | 50.0964 | 59.97 | 36.6 | 38.299 | 30.4666 | 60.02 | 18.8 | 38.2925 | 12.7212 | 60.02 | 1 | 38.276 | 11.7771 | 60 | 1
38.292 | 82.9353 | 59.9694 | 72.2 | 38.2942 | 50.0914 | 59.97 | 36.6 | 38.3073 | 30.4672 | 60.02 | 18.8 | 38.3009 | 12.7075 | 60.02 | 1 | 38.2844 | 11.7605 | 60 | 1
38.3003 | 82.924 | 59.9695 | 72.2 | 38.3026 | 50.0864 | 59.97 | 36.6 | 38.3157 | 30.4679 | 60.02 | 18.8 | 38.3092 | 12.6937 | 60.02 | 1 | 38.2927 | 11.7439 | 60 | 1
38.3087 | 82.9128 | 59.9696 | 72.2 | 38.3109 | 50.0813 | 59.97 | 36.6 | 38.324 | 30.4676 | 60.02 | 18.8 | 38.3175 | 12.672 | 60.02 | 1 | 38.3011 | 11.7272 | 60 | 1
38.317 | 82.9015 | 59.9696 | 72.2 | 38.3192 | 50.0773 | 59.97 | 36.6 | 38.3323 | 30.4673 | 60.02 | 18.8 | 38.3258 | 12.6502 | 60.02 | 1 | 38.3094 | 11.7106 | 60 | 1
38.3253 | 82.8926 | 59.9697 | 72.2 | 38.3276 | 50.0732 | 59.97 | 36.6 | 38.3406 | 30.4671 | 60.02 | 18.8 | 38.3342 | 12.6264 | 60.02 | 1 | 38.3177 | 11.6938 | 60 | 1
38.3337 | 82.8837 | 59.9698 | 72.2 | 38.3359 | 50.0705 | 59.97 | 36.6 | 38.349 | 30.4668 | 60.02 | 18.8 | 38.3425 | 12.6026 | 60.02 | 1 | 38.326 | 11.6771 | 60 | 1
38.342 | 82.8745 | 59.9699 | 72.2 | 38.3442 | 50.0677 | 59.97 | 36.6 | 38.3573 | 30.4633 | 60.02 | 18.8 | 38.3508 | 12.5888 | 60.02 | 1 | 38.3344 | 11.6603 | 60 | 1
38.3503 | 82.8653 | 59.97 | 72.2 | 38.3526 | 50.0635 | 59.97 | 36.6 | 38.3657 | 30.4597 | 60.02 | 18.8 | 38.3592 | 12.575 | 60.02 | 1 | 38.3427 | 11.6435 | 60 | 1
38.3587 | 82.8561 | 59.97 | 72.2 | 38.3609 | 50.0593 | 59.97 | 36.6 | 38.374 | 30.4562 | 60.02 | 18.8 | 38.3675 | 12.5681 | 60.02 | 1 | 38.351 | 11.6393 | 60 | 1
38.367 | 82.8469 | 59.97 | 72.2 | 38.3693 | 50.0546 | 59.97 | 36.6 | 38.3823 | 30.4526 | 60.02 | 18.8 | 38.3758 | 12.5612 | 60.02 | 1 | 38.3594 | 11.6351 | 60 | 1
38.3754 | 82.8434 | 59.97 | 72.2 | 38.3776 | 50.05 | 59.97 | 36.6 | 38.3906 | 30.4488 | 60.02 | 18.8 | 38.3842 | 12.5543 | 60.02 | 1 | 38.3677 | 11.6365 | 60 | 1
38.3837 | 82.8399 | 59.97 | 72.2 | 38.3859 | 50.0454 | 59.97 | 36.6 | 38.3989 | 30.445 | 60.02 | 18.8 | 38.3925 | 12.5474 | 60.02 | 1 | 38.376 | 11.6378 | 60 | 1
38.392 | 82.8364 | 59.97 | 72.2 | 38.3943 | 50.0408 | 59.97 | 36.6 | 38.4073 | 30.4412 | 60.02 | 18.8 | 38.4008 | 12.5484 | 60.02 | 1 | 38.3844 | 11.6391 | 60 | 1
38.4004 | 82.8329 | 59.97 | 72.2 | 38.4026 | 50.036 | 59.97 | 36.6 | 38.4156 | 30.4375 | 60.02 | 18.8 | 38.4091 | 12.5495 | 60.02 | 1 | 38.3927 | 11.6405 | 60 | 1
38.4087 | 82.8329 | 59.97 | 72.2 | 38.4109 | 50.0313 | 59.97 | 36.6 | 38.424 | 30.4337 | 60.02 | 18.8 | 38.4175 | 12.5506 | 60.02 | 1 | 38.401 | 11.6395 | 60 | 1
38.417 | 82.8329 | 59.97 | 72.2 | 38.4193 | 50.0212 | 59.97 | 36.6 | 38.4323 | 30.4299 | 60.02 | 18.8 | 38.4258 | 12.5517 | 60.02 | 1 | 38.4094 | 11.6385 | 60 | 1
38.4254 | 82.8329 | 59.97 | 72.2 | 38.4276 | 50.0111 | 59.97 | 36.6 | 38.4406 | 30.429 | 60.02 | 18.8 | 38.4341 | 12.5527 | 60.02 | 1 | 38.4177 | 11.6362 | 60 | 1
38.4337 | 82.8329 | 59.97 | 72.2 | 38.436 | 50.0057 | 59.97 | 36.6 | 38.4489 | 30.4281 | 60.02 | 18.8 | 38.4425 | 12.5538 | 60.02 | 1 | 38.426 | 11.634 | 60 | 1
38.4421 | 82.8329 | 59.97 | 72.2 | 38.4443 | 50.0002 | 59.97 | 36.6 | 38.4573 | 30.4271 | 60.02 | 18.8 | 38.4508 | 12.5556 | 60.02 | 1 | 38.4344 | 11.6317 | 60 | 1
38.4504 | 82.8329 | 59.97 | 72.2 | 38.4526 | 49.9952 | 59.97 | 36.6 | 38.4656 | 30.4262 | 60.02 | 18.8 | 38.4591 | 12.5574 | 60.02 | 1 | 38.4427 | 11.6295 | 60 | 1
38.4587 | 82.833 | 59.97 | 72.2 | 38.461 | 49.9901 | 59.97 | 36.6 | 38.4739 | 30.4256 | 60.02 | 18.8 | 38.4675 | 12.5593 | 60.02 | 1 | 38.451 | 11.6272 | 60 | 1
38.4671 | 82.8332 | 59.97 | 72.2 | 38.4693 | 49.9851 | 59.96 | 36.6 | 38.4822 | 30.4251 | 60.02 | 18.8 | 38.4758 | 12.5611 | 60.02 | 1 | 38.4594 | 11.625 | 60 | 1
38.4754 | 82.8333 | 59.97 | 72.2 | 38.4777 | 49.9801 | 59.96 | 36.6 | 38.4905 | 30.425 | 60.02 | 18.8 | 38.4841 | 12.558 | 60.02 | 1 | 38.4677 | 11.6239 | 60 | 1
38.4837 | 82.8335 | 59.97 | 72.2 | 38.486 | 49.9752 | 59.96 | 36.6 | 38.4989 | 30.4249 | 60.02 | 18.8 | 38.4925 | 12.555 | 60.02 | 1 | 38.476 | 11.6228 | 60.0001 | 1
38.4921 | 82.834 | 59.97 | 72.2 | 38.4943 | 49.9702 | 59.96 | 36.6 | 38.5072 | 30.4249 | 60.02 | 18.8 | 38.5008 | 12.5421 | 60.02 | 1 | 38.4843 | 11.6227 | 60.0002 | 1
38.5004 | 82.8345 | 59.97 | 72.2 | 38.5027 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.5156 | 30.4249 | 60.02 | 18.8 | 38.5091 | 12.5293 | 60.02 | 1 | 38.4927 | 11.6226 | 60.0003 | 1
38.5088 | 82.8352 | 59.97 | 72.2 | 38.511 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.5239 | 30.4252 | 60.02 | 18.8 | 38.5174 | 12.5164 | 60.02 | 1 | 38.501 | 11.6214 | 60.0004 | 1
38.5171 | 82.8359 | 59.97 | 72.2 | 38.5193 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.5322 | 30.4256 | 60.02 | 18.8 | 38.5258 | 12.5036 | 60.02 | 1 | 38.5093 | 11.6202 | 60.0005 | 1
38.5254 | 82.8366 | 59.97 | 72.2 | 38.5277 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.5405 | 30.426 | 60.02 | 18.8 | 38.5341 | 12.4904 | 60.02 | 1 | 38.5177 | 11.62 | 60.0005 | 1
38.5338 | 82.8373 | 59.97 | 72.2 | 38.536 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.5489 | 30.4264 | 60.02 | 18.8 | 38.5424 | 12.4773 | 60.02 | 1 | 38.526 | 11.6198 | 60.0006 | 1
38.5421 | 82.8305 | 59.97 | 72.2 | 38.5444 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.5572 | 30.4266 | 60.02 | 18.8 | 38.5508 | 12.4641 | 60.02 | 1 | 38.5343 | 11.6197 | 60.0007 | 1
38.5504 | 82.8237 | 59.97 | 72.2 | 38.5527 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.5655 | 30.4267 | 60.02 | 18.8 | 38.5591 | 12.451 | 60.02 | 1 | 38.5427 | 11.6195 | 60.0008 | 1
38.5588 | 82.817 | 59.97 | 72.2 | 38.561 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.5739 | 30.4261 | 60.02 | 18.8 | 38.5674 | 12.4443 | 60.02 | 1 | 38.551 | 11.6181 | 60.0009 | 1
38.5671 | 82.8102 | 59.97 | 72.2 | 38.5694 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.5822 | 30.4254 | 60.02 | 18.8 | 38.5757 | 12.4376 | 60.02 | 1 | 38.5593 | 11.6168 | 60.001 | 1
38.5755 | 82.8031 | 59.97 | 72.2 | 38.5777 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.5905 | 30.4247 | 60.02 | 18.8 | 38.5841 | 12.4406 | 60.02 | 1 | 38.5677 | 11.6155 | 60.001 | 1
38.5838 | 82.7959 | 59.97 | 72.2 | 38.5861 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.5988 | 30.424 | 60.02 | 18.8 | 38.5924 | 12.4437 | 60.02 | 1 | 38.576 | 11.6141 | 60.0011 | 1
38.5921 | 82.7886 | 59.97 | 72.2 | 38.5944 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.6072 | 30.4232 | 60.02 | 18.8 | 38.6007 | 12.4468 | 60.02 | 1 | 38.5843 | 11.6151 | 60.0012 | 1
38.6005 | 82.7813 | 59.97 | 72.2 | 38.6027 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.6155 | 30.4225 | 60.02 | 18.8 | 38.6091 | 12.4499 | 60.02 | 1 | 38.5927 | 11.6162 | 60.0013 | 1
38.6088 | 82.774 | 59.97 | 72.2 | 38.6111 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.6238 | 30.4212 | 60.02 | 18.8 | 38.6174 | 12.4514 | 60.02 | 1 | 38.601 | 11.6162 | 60.0014 | 1
38.6171 | 82.7667 | 59.97 | 72.2 | 38.6194 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.6321 | 30.42 | 60.02 | 18.8 | 38.6257 | 12.453 | 60.02 | 1 | 38.6093 | 11.6162 | 60.0015 | 1
38.6255 | 82.7669 | 59.97 | 72.2 | 38.6277 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.6405 | 30.419 | 60.02 | 18.8 | 38.6341 | 12.4546 | 60.02 | 1 | 38.6176 | 11.6162 | 60.0015 | 1
38.6338 | 82.7672 | 59.97 | 72.2 | 38.6361 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.6488 | 30.4181 | 60.02 | 18.8 | 38.6424 | 12.4562 | 60.02 | 1 | 38.626 | 11.6162 | 60.0016 | 1
38.6422 | 82.7674 | 59.97 | 72.2 | 38.6444 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.6571 | 30.4179 | 60.02 | 18.8 | 38.6507 | 12.4562 | 60.02 | 1 | 38.6343 | 11.6162 | 60.0017 | 1
38.6505 | 82.7676 | 59.97 | 72.2 | 38.6527 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.6655 | 30.4176 | 60.02 | 18.8 | 38.659 | 12.4562 | 60.02 | 1 | 38.6426 | 11.6162 | 60.0018 | 1
38.6588 | 82.7678 | 59.97 | 72.2 | 38.6611 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.6738 | 30.4174 | 60.02 | 18.8 | 38.6674 | 12.4562 | 60.02 | 1 | 38.651 | 11.6162 | 60.0019 | 1
38.6672 | 82.768 | 59.97 | 72.2 | 38.6694 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.6821 | 30.4172 | 60.02 | 18.8 | 38.6757 | 12.4562 | 60.02 | 1 | 38.6593 | 11.6162 | 60.002 | 1
38.6755 | 82.7682 | 59.97 | 72.2 | 38.6778 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.6904 | 30.4171 | 60.02 | 18.8 | 38.684 | 12.4562 | 60.02 | 1 | 38.6676 | 11.6162 | 60.002 | 1
38.6838 | 82.7684 | 59.97 | 72.2 | 38.6861 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.6988 | 30.4171 | 60.02 | 18.8 | 38.6924 | 12.4563 | 60.02 | 1 | 38.676 | 11.6162 | 60.0021 | 1
38.6922 | 82.7693 | 59.97 | 72.2 | 38.6945 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.7071 | 30.416 | 60.02 | 18.8 | 38.7007 | 12.4563 | 60.02 | 1 | 38.6843 | 11.6162 | 60.0022 | 1
38.7005 | 82.7701 | 59.97 | 72.2 | 38.7028 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.7155 | 30.4149 | 60.02 | 18.8 | 38.709 | 12.4563 | 60.02 | 1 | 38.6926 | 11.6162 | 60.0023 | 1
38.7089 | 82.7707 | 59.97 | 72.2 | 38.7111 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.7238 | 30.4136 | 60.02 | 18.8 | 38.7174 | 12.4577 | 60.02 | 1 | 38.701 | 11.6174 | 60.0024 | 1
38.7172 | 82.7712 | 59.97 | 72.2 | 38.7195 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.7321 | 30.4123 | 60.02 | 18.8 | 38.7257 | 12.4592 | 60.02 | 1 | 38.7093 | 11.6185 | 60.0025 | 1
38.7255 | 82.767 | 59.97 | 72.2 | 38.7278 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.7404 | 30.4093 | 60.02 | 18.8 | 38.734 | 12.4607 | 60.02 | 1 | 38.7176 | 11.6197 | 60.0025 | 1
38.7339 | 82.7628 | 59.97 | 72.2 | 38.7361 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.7487 | 30.4063 | 60.02 | 18.8 | 38.7424 | 12.4621 | 60.02 | 1 | 38.726 | 11.6208 | 60.0026 | 1
38.7422 | 82.7536 | 59.97 | 72.2 | 38.7445 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.7571 | 30.4032 | 60.02 | 18.8 | 38.7507 | 12.4636 | 60.02 | 1 | 38.7343 | 11.622 | 60.0027 | 1
38.7505 | 82.7444 | 59.97 | 72.2 | 38.7528 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.7654 | 30.4001 | 60.02 | 18.8 | 38.759 | 12.4651 | 60.02 | 1 | 38.7426 | 11.6232 | 60.0028 | 1
38.7589 | 82.7352 | 59.97 | 72.2 | 38.7611 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.7737 | 30.3963 | 60.02 | 18.8 | 38.7673 | 12.4665 | 60.02 | 1 | 38.7509 | 11.6243 | 60.0029 | 1
38.7672 | 82.7259 | 59.97 | 72.2 | 38.7695 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.782 | 30.3926 | 60.02 | 18.8 | 38.7757 | 12.468 | 60.02 | 1 | 38.7593 | 11.6255 | 60.003 | 1
38.7756 | 82.7161 | 59.97 | 72.2 | 38.7778 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.7904 | 30.3901 | 60.02 | 18.8 | 38.784 | 12.4695 | 60.02 | 1 | 38.7676 | 11.6266 | 60.003 | 1
38.7839 | 82.7063 | 59.97 | 72.2 | 38.7862 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.7987 | 30.3877 | 60.02 | 18.8 | 38.7923 | 12.4709 | 60.02 | 1 | 38.7759 | 11.6278 | 60.0031 | 1
38.7922 | 82.6964 | 59.97 | 72.2 | 38.7945 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.8071 | 30.3852 | 60.02 | 18.8 | 38.8007 | 12.4724 | 60.02 | 1 | 38.7843 | 11.6278 | 60.0032 | 1
38.8006 | 82.6866 | 59.97 | 72.2 | 38.8029 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.8154 | 30.3827 | 60.02 | 18.8 | 38.809 | 12.4739 | 60.02 | 1 | 38.7926 | 11.6278 | 60.0033 | 1
38.8089 | 82.6816 | 59.97 | 72.2 | 38.8112 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.8237 | 30.3784 | 60.02 | 18.8 | 38.8173 | 12.4754 | 60.02 | 1 | 38.8009 | 11.6231 | 60.0034 | 1
38.8172 | 82.6766 | 59.97 | 72.2 | 38.8195 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.832 | 30.3742 | 60.02 | 18.8 | 38.8256 | 12.4769 | 60.02 | 1 | 38.8093 | 11.6185 | 60.0035 | 1
38.8256 | 82.6766 | 59.97 | 72.2 | 38.8279 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.8403 | 30.3702 | 60.02 | 18.8 | 38.834 | 12.4784 | 60.02 | 1 | 38.8176 | 11.6047 | 60.0035 | 1
38.8339 | 82.6766 | 59.97 | 72.2 | 38.8362 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.8487 | 30.3663 | 60.02 | 18.8 | 38.8423 | 12.4799 | 60.02 | 1 | 38.8259 | 11.5909 | 60.0036 | 1
38.8422 | 82.6775 | 59.97 | 72.2 | 38.8445 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.857 | 30.3629 | 60.02 | 18.8 | 38.8506 | 12.4813 | 60.02 | 1 | 38.8343 | 11.5781 | 60.0037 | 1
38.8506 | 82.6784 | 59.97 | 72.2 | 38.8529 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.8654 | 30.3595 | 60.02 | 18.8 | 38.859 | 12.4828 | 60.02 | 1 | 38.8426 | 11.5653 | 60.0038 | 1
38.8589 | 82.6793 | 59.97 | 72.2 | 38.8612 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.8737 | 30.354 | 60.02 | 18.8 | 38.8673 | 12.4862 | 60.02 | 1 | 38.8509 | 11.5525 | 60.0039 | 1
38.8673 | 82.6802 | 59.97 | 72.2 | 38.8695 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.882 | 30.3485 | 60.02 | 18.8 | 38.8756 | 12.4895 | 60.02 | 1 | 38.8593 | 11.5397 | 60.004 | 1
38.8756 | 82.6811 | 59.97 | 72.2 | 38.8779 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.8903 | 30.3419 | 60.02 | 18.8 | 38.884 | 12.4914 | 60.02 | 1 | 38.8676 | 11.5269 | 60.004 | 1
38.8839 | 82.682 | 59.97 | 72.2 | 38.8862 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.8987 | 30.3352 | 60.02 | 18.8 | 38.8923 | 12.4932 | 60.02 | 1 | 38.8759 | 11.5141 | 60.0041 | 1
38.8923 | 82.6829 | 59.97 | 72.2 | 38.8946 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.907 | 30.3321 | 60.02 | 18.8 | 38.9006 | 12.4951 | 60.02 | 1 | 38.8842 | 11.5071 | 60.0042 | 1
38.9006 | 82.6838 | 59.97 | 72.2 | 38.9029 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.9153 | 30.329 | 60.02 | 18.8 | 38.909 | 12.497 | 60.02 | 1 | 38.8926 | 11.5 | 60.0043 | 1
38.909 | 82.6847 | 59.97 | 72.2 | 38.9112 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.9236 | 30.3255 | 60.02 | 18.8 | 38.9173 | 12.4988 | 60.02 | 1 | 38.9009 | 11.5021 | 60.0044 | 1
38.9173 | 82.6856 | 59.97 | 72.2 | 38.9196 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.9319 | 30.322 | 60.02 | 18.8 | 38.9256 | 12.5007 | 60.02 | 1 | 38.9093 | 11.5041 | 60.0045 | 1
38.9256 | 82.6856 | 59.97 | 72.2 | 38.9279 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.9403 | 30.3186 | 60.02 | 18.8 | 38.9339 | 12.5025 | 60.02 | 1 | 38.9176 | 11.5052 | 60.0045 | 1
38.934 | 82.6856 | 59.97 | 72.2 | 38.9362 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.9486 | 30.3151 | 60.02 | 18.8 | 38.9423 | 12.5044 | 60.02 | 1 | 38.9259 | 11.5063 | 60.0046 | 1
38.9423 | 82.6856 | 59.97 | 72.2 | 38.9446 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.957 | 30.314 | 60.02 | 18.8 | 38.9506 | 12.5044 | 60.02 | 1 | 38.9343 | 11.5074 | 60.0047 | 1
38.9506 | 82.6856 | 59.97 | 72.2 | 38.9529 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.9653 | 30.3128 | 60.02 | 18.8 | 38.9589 | 12.5044 | 60.02 | 1 | 38.9426 | 11.5085 | 60.0048 | 1
38.959 | 82.6856 | 59.97 | 72.2 | 38.9613 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.9736 | 30.3101 | 60.02 | 18.8 | 38.9673 | 12.5062 | 60.02 | 1 | 38.9509 | 11.5096 | 60.0049 | 1
38.9673 | 82.6856 | 59.97 | 72.2 | 38.9696 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.9819 | 30.3074 | 60.02 | 18.8 | 38.9756 | 12.508 | 60.02 | 1 | 38.9593 | 11.5107 | 60.005 | 1
38.9756 | 82.6861 | 59.97 | 72.2 | 38.9779 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.9903 | 30.3045 | 60.02 | 18.8 | 38.9839 | 12.505 | 60.02 | 1 | 38.9676 | 11.5107 | 60.005 | 1
38.984 | 82.6865 | 59.97 | 72.2 | 38.9863 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 38.9986 | 30.3016 | 60.02 | 18.8 | 38.9923 | 12.502 | 60.02 | 1 | 38.9759 | 11.5107 | 60.0051 | 1
38.9923 | 82.687 | 59.97 | 72.2 | 38.9946 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 39.007 | 30.2919 | 60.02 | 18.8 | 39.0006 | 12.499 | 60.02 | 1 | 38.9843 | 11.5107 | 60.0052 | 1
39.0007 | 82.6875 | 59.97 | 72.2 | 39.003 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 39.0153 | 30.2822 | 60.02 | 18.8 | 39.0089 | 12.4961 | 60.02 | 1 | 38.9926 | 11.5107 | 60.0053 | 1
39.009 | 82.6879 | 59.97 | 72.2 | 39.0113 | 49.9703 | 59.96 | 36.6 | 39.0236 | 30.2726 | 60.02 | 18.8 | 39.0172 | 12.4872 | 60.02 | 1 | 39.0009 | 11.5107 | 60.0054 | 1
39.0173 | 82.6884 | 59.97 | 72.2 | 39.0196 | 49.9642 | 59.96 | 36.6 | 39.0319 | 30.2629 | 60.02 | 18.8 | 39.0256 | 12.4783 | 60.02 | 1 | 39.0092 | 11.5107 | 60.0055 | 1
39.0257 | 82.6889 | 59.97 | 72.2 | 39.028 | 49.9581 | 59.96 | 36.6 | 39.0402 | 30.2532 | 60.02 | 18.8 | 39.0339 | 12.4618 | 60.02 | 1 | 39.0176 | 11.5106 | 60.0055 | 1
39.034 | 82.6893 | 59.97 | 72.2 | 39.0363 | 49.952 | 59.96 | 36.6 | 39.0486 | 30.2435 | 60.02 | 18.8 | 39.0422 | 12.4453 | 60.02 | 1 | 39.0259 | 11.5106 | 60.0056 | 1
39.0423 | 82.6898 | 59.97 | 72.2 | 39.0446 | 49.9459 | 59.96 | 36.6 | 39.0569 | 30.2372 | 60.02 | 18.8 | 39.0506 | 12.429 | 60.02 | 1 | 39.0342 | 11.5106 | 60.0057 | 1
39.0507 | 82.6903 | 59.97 | 72.2 | 39.053 | 49.9398 | 59.96 | 36.6 | 39.0652 | 30.2309 | 60.02 | 18.8 | 39.0589 | 12.4127 | 60.02 | 1 | 39.0426 | 11.5106 | 60.0058 | 1
39.059 | 82.6903 | 59.97 | 72.2 | 39.0613 | 49.9337 | 59.96 | 36.6 | 39.0735 | 30.2248 | 60.02 | 18.8 | 39.0672 | 12.4027 | 60.02 | 1 | 39.0509 | 11.5106 | 60.0059 | 1
39.0674 | 82.6903 | 59.97 | 72.2 | 39.0697 | 49.9276 | 59.96 | 36.6 | 39.0819 | 30.2187 | 60.02 | 18.8 | 39.0756 | 12.3927 | 60.02 | 1 | 39.0592 | 11.5106 | 60.006 | 1
39.0757 | 82.6903 | 59.97 | 72.2 | 39.078 | 49.9215 | 59.96 | 36.6 | 39.0902 | 30.2193 | 60.02 | 18.8 | 39.0839 | 12.3827 | 60.02 | 1 | 39.0676 | 11.5106 | 60.006 | 1
39.084 | 82.6903 | 59.97 | 72.2 | 39.0863 | 49.9154 | 59.96 | 36.6 | 39.0986 | 30.2199 | 60.02 | 18.8 | 39.0922 | 12.3727 | 60.02 | 1 | 39.0759 | 11.5106 | 60.0061 | 1
39.0924 | 82.6903 | 59.97 | 72.2 | 39.0947 | 49.9093 | 59.96 | 36.6 | 39.1069 | 30.2206 | 60.02 | 18.8 | 39.1005 | 12.3658 | 60.02 | 1 | 39.0842 | 11.5123 | 60.0062 | 1
39.1007 | 82.6903 | 59.97 | 72.2 | 39.103 | 49.9093 | 59.96 | 36.6 | 39.1152 | 30.2212 | 60.02 | 18.8 | 39.1089 | 12.3588 | 60.02 | 1 | 39.0926 | 11.514 | 60.0063 | 1
39.109 | 82.6903 | 59.97 | 72.2 | 39.1114 | 49.9093 | 59.96 | 36.6 | 39.1235 | 30.2218 | 60.02 | 18.8 | 39.1172 | 12.3595 | 60.02 | 1 | 39.1009 | 11.5172 | 60.0064 | 1
39.1174 | 82.6903 | 59.97 | 72.2 | 39.1197 | 49.9093 | 59.96 | 36.6 | 39.1319 | 30.2224 | 60.02 | 18.8 | 39.1255 | 12.3601 | 60.02 | 1 | 39.1092 | 11.5203 | 60.0065 | 1
39.1257 | 82.6903 | 59.97 | 72.2 | 39.128 | 49.9093 | 59.96 | 36.6 | 39.1402 | 30.2215 | 60.02 | 18.8 | 39.1339 | 12.3588 | 60.02 | 1 | 39.1176 | 11.5234 | 60.0065 | 1
39.1341 | 82.6903 | 59.97 | 72.2 | 39.1364 | 49.9093 | 59.96 | 36.6 | 39.1486 | 30.2206 | 60.0199 | 18.8 | 39.1422 | 12.3575 | 60.02 | 1 | 39.1259 | 11.5265 | 60.0066 | 1
39.1424 | 82.6903 | 59.97 | 72.2 | 39.1447 | 49.9093 | 59.96 | 36.6 | 39.1569 | 30.2197 | 60.0198 | 18.8 | 39.1505 | 12.3546 | 60.02 | 1 | 39.1342 | 11.5314 | 60.0067 | 1
39.1507 | 82.6903 | 59.97 | 72.2 | 39.153 | 49.9093 | 59.96 | 36.6 | 39.1652 | 30.2188 | 60.0197 | 18.8 | 39.1589 | 12.3517 | 60.02 | 1 | 39.1425 | 11.5362 | 60.0068 | 1
39.1591 | 82.6903 | 59.97 | 72.2 | 39.1614 | 49.9093 | 59.96 | 36.6 | 39.1735 | 30.2178 | 60.0196 | 18.8 | 39.1672 | 12.3488 | 60.02 | 1 | 39.1509 | 11.5411 | 60.0069 | 1
39.1674 | 82.6903 | 59.97 | 72.2 | 39.1697 | 49.9093 | 59.96 | 36.6 | 39.1819 | 30.2169 | 60.0195 | 18.8 | 39.1755 | 12.346 | 60.02 | 1 | 39.1592 | 11.5459 | 60.007 | 1
39.1757 | 82.6903 | 59.97 | 72.2 | 39.1781 | 49.9093 | 59.96 | 36.6 | 39.1902 | 30.2156 | 60.0195 | 18.8 | 39.1838 | 12.346 | 60.02 | 1 | 39.1675 | 11.5491 | 60.007 | 1
39.1841 | 82.6903 | 59.97 | 72.2 | 39.1864 | 49.9093 | 59.96 | 36.6 | 39.1985 | 30.2143 | 60.0194 | 18.8 | 39.1922 | 12.346 | 60.02 | 1 | 39.1759 | 11.5522 | 60.0071 | 1
39.1924 | 82.6841 | 59.97 | 72.2 | 39.1947 | 49.9093 | 59.96 | 36.6 | 39.2068 | 30.213 | 60.0193 | 18.8 | 39.2005 | 12.346 | 60.02 | 1 | 39.1842 | 11.5539 | 60.0072 | 1
39.2008 | 82.678 | 59.97 | 72.2 | 39.2031 | 49.9093 | 59.96 | 36.6 | 39.2151 | 30.2116 | 60.0192 | 18.8 | 39.2088 | 12.346 | 60.02 | 1 | 39.1925 | 11.5557 | 60.0073 | 1
39.2091 | 82.6719 | 59.97 | 72.2 | 39.2114 | 49.9093 | 59.96 | 36.6 | 39.2235 | 30.2112 | 60.0191 | 18.8 | 39.2172 | 12.3477 | 60.02 | 1 | 39.2009 | 11.5574 | 60.0074 | 1
39.2174 | 82.6658 | 59.97 | 72.2 | 39.2198 | 49.9093 | 59.96 | 36.6 | 39.2318 | 30.2108 | 60.019 | 18.8 | 39.2255 | 12.3495 | 60.02 | 1 | 39.2092 | 11.5591 | 60.0075 | 1
39.2258 | 82.6597 | 59.97 | 72.2 | 39.2281 | 49.9093 | 59.96 | 36.6 | 39.2402 | 30.2104 | 60.019 | 18.8 | 39.2338 | 12.3512 | 60.02 | 1 | 39.2175 | 11.5591 | 60.0075 | 1
39.2341 | 82.6536 | 59.97 | 72.2 | 39.2364 | 49.9093 | 59.96 | 36.6 | 39.2485 | 30.21 | 60.0189 | 18.8 | 39.2422 | 12.353 | 60.02 | 1 | 39.2259 | 11.5591 | 60.0076 | 1
39.2424 | 82.6474 | 59.97 | 72.2 | 39.2448 | 49.9093 | 59.96 | 36.6 | 39.2568 | 30.2098 | 60.0188 | 18.8 | 39.2505 | 12.3561 | 60.02 | 1 | 39.2342 | 11.5601 | 60.0077 | 1
39.2508 | 82.6413 | 59.97 | 72.2 | 39.2531 | 49.9101 | 59.96 | 36.6 | 39.2651 | 30.2096 | 60.0187 | 18.8 | 39.2588 | 12.3592 | 60.02 | 1 | 39.2425 | 11.561 | 60.0078 | 1
39.2591 | 82.6352 | 59.97 | 72.2 | 39.2614 | 49.9108 | 59.96 | 36.6 | 39.2735 | 30.2099 | 60.0186 | 18.8 | 39.2671 | 12.3639 | 60.02 | 1 | 39.2509 | 11.562 | 60.0079 | 1
39.2675 | 82.6291 | 59.97 | 72.2 | 39.2698 | 49.9116 | 59.96 | 36.6 | 39.2818 | 30.2101 | 60.0185 | 18.8 | 39.2755 | 12.3686 | 60.02 | 1 | 39.2592 | 11.5629 | 60.008 | 1
39.2758 | 82.6291 | 59.97 | 72.2 | 39.2781 | 49.9123 | 59.96 | 36.6 | 39.2902 | 30.2104 | 60.0185 | 18.8 | 39.2838 | 12.3733 | 60.02 | 1 | 39.2675 | 11.565 | 60.008 | 1
39.2841 | 82.6291 | 59.97 | 72.2 | 39.2865 | 49.913 | 59.96 | 36.6 | 39.2985 | 30.2106 | 60.0184 | 18.8 | 39.2921 | 12.378 | 60.02 | 1 | 39.2758 | 11.5671 | 60.0081 | 1
39.2925 | 82.6291 | 59.97 | 72.2 | 39.2948 | 49.9138 | 59.96 | 36.6 | 39.3068 | 30.2109 | 60.0183 | 18.8 | 39.3005 | 12.381 | 60.02 | 1 | 39.2842 | 11.5371 | 60.0082 | 1
39.3008 | 82.6291 | 59.97 | 72.2 | 39.3031 | 49.9144 | 59.96 | 36.6 | 39.3151 | 30.2111 | 60.0182 | 18.8 | 39.3088 | 12.3839 | 60.02 | 1 | 39.2925 | 11.5071 | 60.0083 | 1
39.3091 | 82.6291 | 59.97 | 72.2 | 39.3115 | 49.915 | 59.96 | 36.6 | 39.3235 | 30.2113 | 60.0181 | 18.8 | 39.3171 | 12.3869 | 60.02 | 1 | 39.3008 | 11.4771 | 60.0084 | 1
39.3175 | 82.6291 | 59.97 | 72.2 | 39.3198 | 49.9156 | 59.96 | 36.6 | 39.3318 | 30.2116 | 60.018 | 18.8 | 39.3255 | 12.3898 | 60.02 | 1 | 39.3092 | 11.447 | 60.0085 | 1
39.3258 | 82.6291 | 59.97 | 72.2 | 39.3282 | 49.9163 | 59.96 | 36.6 | 39.3401 | 30.2116 | 60.018 | 18.8 | 39.3338 | 12.3914 | 60.02 | 1 | 39.3175 | 11.4172 | 60.0085 | 1
39.3342 | 82.6291 | 59.97 | 72.2 | 39.3365 | 49.9161 | 59.96 | 36.6 | 39.3484 | 30.2116 | 60.0179 | 18.8 | 39.3421 | 12.393 | 60.02 | 1 | 39.3258 | 11.3873 | 60.0086 | 1
39.3425 | 82.6291 | 59.97 | 72.2 | 39.3448 | 49.916 | 59.96 | 36.6 | 39.3568 | 30.2116 | 60.0178 | 18.8 | 39.3505 | 12.393 | 60.02 | 1 | 39.3342 | 11.3574 | 60.0087 | 1
39.3508 | 82.6291 | 59.97 | 72.2 | 39.3531 | 49.9165 | 59.96 | 36.6 | 39.3651 | 30.2116 | 60.0177 | 18.8 | 39.3588 | 12.393 | 60.02 | 1 | 39.3425 | 11.3275 | 60.0088 | 1
39.3592 | 82.6291 | 59.97 | 72.2 | 39.3615 | 49.9169 | 59.96 | 36.6 | 39.3735 | 30.2116 | 60.0176 | 18.8 | 39.3671 | 12.393 | 60.02 | 1 | 39.3508 | 11.2964 | 60.0089 | 1
39.3675 | 82.6291 | 59.97 | 72.2 | 39.3698 | 49.9106 | 59.96 | 36.6 | 39.3818 | 30.2116 | 60.0175 | 18.8 | 39.3754 | 12.393 | 60.02 | 1 | 39.3592 | 11.2654 | 60.009 | 1
39.3758 | 82.6291 | 59.97 | 72.2 | 39.3782 | 49.9044 | 59.96 | 36.6 | 39.3901 | 30.2116 | 60.0175 | 18.8 | 39.3838 | 12.393 | 60.02 | 1 | 39.3675 | 11.2665 | 60.009 | 1
39.3842 | 82.6291 | 59.97 | 72.2 | 39.3865 | 49.8914 | 59.96 | 36.6 | 39.3984 | 30.2116 | 60.0174 | 18.8 | 39.3921 | 12.393 | 60.02 | 1 | 39.3758 | 11.2675 | 60.0091 | 1
39.3925 | 82.6291 | 59.97 | 72.2 | 39.3948 | 49.8785 | 59.96 | 36.6 | 39.4068 | 30.2117 | 60.0173 | 18.8 | 39.4004 | 12.393 | 60.02 | 1 | 39.3842 | 11.27 | 60.0092 | 1
39.4008 | 82.6291 | 59.97 | 72.2 | 39.4032 | 49.8655 | 59.96 | 36.6 | 39.4151 | 30.2119 | 60.0172 | 18.8 | 39.4088 | 12.393 | 60.02 | 1 | 39.3925 | 11.2725 | 60.0093 | 1
39.4092 | 82.6291 | 59.97 | 72.2 | 39.4115 | 49.8526 | 59.96 | 36.6 | 39.4234 | 30.212 | 60.0171 | 18.8 | 39.4171 | 12.393 | 60.02 | 1 | 39.4008 | 11.2754 | 60.0094 | 1
39.4175 | 82.6291 | 59.97 | 72.2 | 39.4199 | 49.8397 | 59.96 | 36.6 | 39.4318 | 30.2122 | 60.017 | 18.8 | 39.4254 | 12.393 | 60.02 | 1 | 39.4091 | 11.2782 | 60.0095 | 1
39.4259 | 82.6291 | 59.97 | 72.2 | 39.4282 | 49.8267 | 59.96 | 36.6 | 39.4401 | 30.2126 | 60.017 | 18.8 | 39.4338 | 12.3876 | 60.02 | 1 | 39.4175 | 11.281 | 60.0095 | 1
39.4342 | 82.6291 | 59.97 | 72.2 | 39.4365 | 49.8132 | 59.96 | 36.6 | 39.4484 | 30.2129 | 60.0169 | 18.8 | 39.4421 | 12.3821 | 60.02 | 1 | 39.4258 | 11.2838 | 60.0096 | 1
39.4425 | 82.6291 | 59.97 | 72.2 | 39.4449 | 49.7997 | 59.96 | 36.6 | 39.4567 | 30.2133 | 60.0168 | 18.8 | 39.4504 | 12.3783 | 60.02 | 1 | 39.4341 | 11.288 | 60.0097 | 1
39.4509 | 82.6291 | 59.97 | 72.2 | 39.4532 | 49.7929 | 59.96 | 36.6 | 39.4651 | 30.2137 | 60.0167 | 18.8 | 39.4587 | 12.3746 | 60.02 | 1 | 39.4425 | 11.2922 | 60.0098 | 1
39.4592 | 82.6291 | 59.97 | 72.2 | 39.4615 | 49.7861 | 59.96 | 36.6 | 39.4734 | 30.2141 | 60.0166 | 18.8 | 39.4671 | 12.3709 | 60.02 | 1 | 39.4508 | 11.2964 | 60.0099 | 1
39.4676 | 82.6291 | 59.97 | 72.2 | 39.4699 | 49.7861 | 59.9601 | 36.6 | 39.4818 | 30.2145 | 60.0165 | 18.8 | 39.4754 | 12.3671 | 60.02 | 1 | 39.4591 | 11.3006 | 60.01 | 1
39.4759 | 82.6291 | 59.97 | 72.2 | 39.4782 | 49.7861 | 59.9602 | 36.6 | 39.4901 | 30.2147 | 60.0165 | 18.8 | 39.4837 | 12.3649 | 60.02 | 1 | 39.4675 | 11.3034 | 60 | 1
39.4842 | 82.6291 | 59.97 | 72.2 | 39.4866 | 49.7861 | 59.9602 | 36.6 | 39.4984 | 30.2149 | 60.0164 | 18.8 | 39.4921 | 12.3626 | 60.02 | 1 | 39.4758 | 11.3061 | 60.0001 | 1
39.4926 | 82.6291 | 59.97 | 72.2 | 39.4949 | 49.7861 | 59.9603 | 36.6 | 39.5067 | 30.2151 | 60.0163 | 18.8 | 39.5004 | 12.3604 | 60.02 | 1 | 39.4841 | 11.3075 | 60.0002 | 1
39.5009 | 82.6291 | 59.97 | 72.2 | 39.5032 | 49.7861 | 59.9604 | 36.6 | 39.5151 | 30.2153 | 60.0162 | 18.8 | 39.5087 | 12.3581 | 60.02 | 1 | 39.4925 | 11.3089 | 60.0003 | 1
39.5092 | 82.6291 | 59.97 | 72.2 | 39.5116 | 49.7861 | 59.9605 | 36.6 | 39.5234 | 30.2153 | 60.0161 | 18.8 | 39.5171 | 12.3557 | 60.02 | 1 | 39.5008 | 11.3115 | 60.0004 | 1
39.5176 | 82.6291 | 59.97 | 72.2 | 39.5199 | 49.7861 | 59.9606 | 36.6 | 39.5317 | 30.2152 | 60.016 | 18.8 | 39.5254 | 12.3532 | 60.02 | 1 | 39.5091 | 11.314 | 60.0005 | 1
39.5259 | 82.6241 | 59.97 | 72.2 | 39.5283 | 49.7861 | 59.9607 | 36.6 | 39.54 | 30.2152 | 60.016 | 18.8 | 39.5337 | 12.3423 | 60.02 | 1 | 39.5175 | 11.3166 | 60.0005 | 1
39.5342 | 82.6191 | 59.97 | 72.2 | 39.5366 | 49.7861 | 59.9607 | 36.6 | 39.5484 | 30.2151 | 60.0159 | 18.8 | 39.542 | 12.3314 | 60.02 | 1 | 39.5258 | 11.3192 | 60.0006 | 1
39.5426 | 82.6136 | 59.97 | 72.2 | 39.5449 | 49.7861 | 59.9608 | 36.6 | 39.5567 | 30.215 | 60.0158 | 18.8 | 39.5504 | 12.3204 | 60.02 | 1 | 39.5341 | 11.3218 | 60.0007 | 1
39.5509 | 82.6081 | 59.97 | 72.2 | 39.5533 | 49.786 | 59.9609 | 36.6 | 39.5651 | 30.215 | 60.0157 | 18.8 | 39.5587 | 12.3095 | 60.02 | 1 | 39.5425 | 11.3244 | 60.0008 | 1
39.5593 | 82.5964 | 59.97 | 72.2 | 39.5616 | 49.7859 | 59.961 | 36.6 | 39.5734 | 30.215 | 60.0156 | 18.8 | 39.567 | 12.2945 | 60.02 | 1 | 39.5508 | 11.3288 | 60.0009 | 1
39.5676 | 82.5846 | 59.97 | 72.2 | 39.5699 | 49.7864 | 59.9611 | 36.6 | 39.5817 | 30.2151 | 60.0155 | 18.8 | 39.5754 | 12.2794 | 60.02 | 1 | 39.5591 | 11.3332 | 60.001 | 1
39.5759 | 82.5729 | 59.97 | 72.2 | 39.5783 | 49.7868 | 59.9612 | 36.6 | 39.59 | 30.2151 | 60.0155 | 18.8 | 39.5837 | 12.2643 | 60.02 | 1 | 39.5675 | 11.3375 | 60.001 | 1
39.5843 | 82.5612 | 59.97 | 72.2 | 39.5866 | 49.7873 | 59.9612 | 36.6 | 39.5984 | 30.2152 | 60.0154 | 18.8 | 39.592 | 12.2492 | 60.02 | 1 | 39.5758 | 11.3419 | 60.0011 | 1
39.5926 | 82.5494 | 59.97 | 72.2 | 39.5949 | 49.7877 | 59.9613 | 36.6 | 39.6067 | 30.2153 | 60.0153 | 18.8 | 39.6004 | 12.2414 | 60.02 | 1 | 39.5841 | 11.3462 | 60.0012 | 1
39.6009 | 82.5377 | 59.97 | 72.2 | 39.6033 | 49.7882 | 59.9614 | 36.6 | 39.6151 | 30.2154 | 60.0152 | 18.8 | 39.6087 | 12.2336 | 60.02 | 1 | 39.5925 | 11.3506 | 60.0013 | 1
39.6093 | 82.5276 | 59.97 | 72.2 | 39.6116 | 49.7887 | 59.9615 | 36.6 | 39.6234 | 30.2155 | 60.0151 | 18.8 | 39.617 | 12.2325 | 60.02 | 1 | 39.6008 | 11.3535 | 60.0014 | 1
39.6176 | 82.5175 | 59.97 | 72.2 | 39.62 | 49.7886 | 59.9616 | 36.6 | 39.6317 | 30.2156 | 60.015 | 18.8 | 39.6253 | 12.2314 | 60.02 | 1 | 39.6091 | 11.3565 | 60.0015 | 1
39.626 | 82.5079 | 59.97 | 72.2 | 39.6283 | 49.7886 | 59.9617 | 36.6 | 39.64 | 30.2157 | 60.015 | 18.8 | 39.6337 | 12.232 | 60.02 | 1 | 39.6175 | 11.3612 | 60.0015 | 1
39.6343 | 82.4983 | 59.97 | 72.2 | 39.6366 | 49.7887 | 59.9617 | 36.6 | 39.6483 | 30.2158 | 60.0149 | 18.8 | 39.642 | 12.2326 | 60.02 | 1 | 39.6258 | 11.3659 | 60.0016 | 1
39.6426 | 82.4949 | 59.97 | 72.2 | 39.645 | 49.7888 | 59.9618 | 36.6 | 39.6567 | 30.2158 | 60.0148 | 18.8 | 39.6503 | 12.2374 | 60.02 | 1 | 39.6341 | 11.3703 | 60.0017 | 1
39.651 | 82.4916 | 59.97 | 72.2 | 39.6533 | 49.7883 | 59.9619 | 36.6 | 39.665 | 30.2158 | 60.0147 | 18.8 | 39.6587 | 12.2421 | 60.02 | 1 | 39.6425 | 11.3747 | 60.0018 | 1
39.6593 | 82.4882 | 59.97 | 72.2 | 39.6617 | 49.7878 | 59.962 | 36.6 | 39.6733 | 30.2158 | 60.0146 | 18.8 | 39.667 | 12.2469 | 60.02 | 1 | 39.6508 | 11.3804 | 60.0019 | 1
39.6676 | 82.4849 | 59.97 | 72.2 | 39.67 | 49.7873 | 59.9621 | 36.6 | 39.6816 | 30.2159 | 60.0145 | 18.8 | 39.6753 | 12.2516 | 60.02 | 1 | 39.6591 | 11.3861 | 60.002 | 1
39.676 | 82.4815 | 59.97 | 72.2 | 39.6783 | 49.7869 | 59.9622 | 36.6 | 39.69 | 30.2158 | 60.0145 | 18.8 | 39.6837 | 12.2547 | 60.02 | 1 | 39.6674 | 11.3855 | 60.002 | 1
39.6843 | 82.4782 | 59.97 | 72.2 | 39.6866 | 49.7864 | 59.9622 | 36.6 | 39.6983 | 30.2158 | 60.0144 | 18.8 | 39.692 | 12.2579 | 60.02 | 1 | 39.6758 | 11.3848 | 60.0021 | 1
39.6927 | 82.4782 | 59.97 | 72.2 | 39.695 | 49.7859 | 59.9623 | 36.6 | 39.7067 | 30.2158 | 60.0143 | 18.8 | 39.7003 | 12.261 | 60.02 | 1 | 39.6841 | 11.3773 | 60.0022 | 1
39.701 | 82.4782 | 59.97 | 72.2 | 39.7033 | 49.7859 | 59.9624 | 36.6 | 39.715 | 30.2158 | 60.0142 | 18.8 | 39.7086 | 12.2642 | 60.02 | 1 | 39.6924 | 11.3698 | 60.0023 | 1
39.7093 | 82.4782 | 59.97 | 72.2 | 39.7117 | 49.7859 | 59.9625 | 36.6 | 39.7233 | 30.2155 | 60.0141 | 18.8 | 39.717 | 12.2656 | 60.02 | 1 | 39.7008 | 11.3605 | 60.0024 | 1
39.7177 | 82.4782 | 59.97 | 72.2 | 39.72 | 49.7859 | 59.9626 | 36.6 | 39.7316 | 30.2152 | 60.014 | 18.8 | 39.7253 | 12.267 | 60.02 | 1 | 39.7091 | 11.3512 | 60.0025 | 1
39.726 | 82.4782 | 59.97 | 72.2 | 39.7283 | 49.7859 | 59.9627 | 36.6 | 39.74 | 30.2146 | 60.014 | 18.8 | 39.7336 | 12.267 | 60.02 | 1 | 39.7174 | 11.3437 | 60.0025 | 1
39.7343 | 82.4782 | 59.97 | 72.2 | 39.7367 | 49.7851 | 59.9627 | 36.6 | 39.7483 | 30.2139 | 60.0139 | 18.8 | 39.742 | 12.267 | 60.02 | 1 | 39.7258 | 11.3361 | 60.0026 | 1
39.7427 | 82.4782 | 59.97 | 72.2 | 39.745 | 49.7844 | 59.9628 | 36.6 | 39.7567 | 30.2096 | 60.0138 | 18.8 | 39.7503 | 12.267 | 60.02 | 1 | 39.7341 | 11.3191 | 60.0027 | 1
39.751 | 82.4782 | 59.97 | 72.2 | 39.7534 | 49.7836 | 59.9629 | 36.6 | 39.765 | 30.2052 | 60.0137 | 18.8 | 39.7586 | 12.267 | 60.02 | 1 | 39.7424 | 11.3022 | 60.0028 | 1
39.7594 | 82.4782 | 59.97 | 72.2 | 39.7617 | 49.7828 | 59.963 | 36.6 | 39.7733 | 30.1968 | 60.0136 | 18.8 | 39.767 | 12.267 | 60.02 | 1 | 39.7508 | 11.2905 | 60.0029 | 1
39.7677 | 82.4782 | 59.97 | 72.2 | 39.77 | 49.782 | 59.9631 | 36.6 | 39.7816 | 30.1883 | 60.0135 | 18.8 | 39.7753 | 12.267 | 60.02 | 1 | 39.7591 | 11.2788 | 60.003 | 1
39.776 | 82.4777 | 59.97 | 72.2 | 39.7784 | 49.7813 | 59.9632 | 36.6 | 39.79 | 30.1798 | 60.0135 | 18.8 | 39.7836 | 12.2631 | 60.02 | 1 | 39.7674 | 11.2739 | 60.003 | 1
39.7844 | 82.4772 | 59.97 | 72.2 | 39.7867 | 49.7805 | 59.9632 | 36.6 | 39.7983 | 30.1713 | 60.0134 | 18.8 | 39.7919 | 12.2592 | 60.02 | 1 | 39.7758 | 11.269 | 60.0031 | 1
39.7927 | 82.4767 | 59.97 | 72.2 | 39.795 | 49.7797 | 59.9633 | 36.6 | 39.8066 | 30.1576 | 60.0133 | 18.8 | 39.8003 | 12.2568 | 60.02 | 1 | 39.7841 | 11.2642 | 60.0032 | 1
39.801 | 82.4763 | 59.97 | 72.2 | 39.8034 | 49.7769 | 59.9634 | 36.6 | 39.8149 | 30.1439 | 60.0132 | 18.8 | 39.8086 | 12.2544 | 60.02 | 1 | 39.7924 | 11.2593 | 60.0033 | 1
39.8094 | 82.4751 | 59.97 | 72.2 | 39.8117 | 49.7741 | 59.9635 | 36.6 | 39.8233 | 30.1307 | 60.0131 | 18.8 | 39.8169 | 12.252 | 60.02 | 1 | 39.8008 | 11.2513 | 60.0034 | 1
39.8177 | 82.4739 | 59.97 | 72.2 | 39.8201 | 49.7721 | 59.9636 | 36.6 | 39.8316 | 30.1174 | 60.013 | 18.8 | 39.8253 | 12.2496 | 60.02 | 1 | 39.8091 | 11.2433 | 60.0035 | 1
39.8261 | 82.4727 | 59.97 | 72.2 | 39.8284 | 49.77 | 59.9637 | 36.6 | 39.84 | 30.1078 | 60.013 | 18.8 | 39.8336 | 12.2472 | 60.02 | 1 | 39.8174 | 11.2466 | 60.0035 | 1
39.8344 | 82.4715 | 59.97 | 72.2 | 39.8367 | 49.7681 | 59.9637 | 36.6 | 39.8483 | 30.0982 | 60.0129 | 18.8 | 39.8419 | 12.2448 | 60.02 | 1 | 39.8257 | 11.2498 | 60.0036 | 1
39.8427 | 82.4703 | 59.97 | 72.2 | 39.8451 | 49.7662 | 59.9638 | 36.6 | 39.8566 | 30.0928 | 60.0128 | 18.8 | 39.8503 | 12.2423 | 60.02 | 1 | 39.8341 | 11.253 | 60.0037 | 1
39.8511 | 82.4691 | 59.97 | 72.2 | 39.8534 | 49.7579 | 59.9639 | 36.6 | 39.8649 | 30.0874 | 60.0127 | 18.8 | 39.8586 | 12.2399 | 60.02 | 1 | 39.8424 | 11.2562 | 60.0038 | 1
39.8594 | 82.4684 | 59.97 | 72.2 | 39.8618 | 49.7496 | 59.964 | 36.6 | 39.8732 | 30.0821 | 60.0126 | 18.8 | 39.8669 | 12.2432 | 60.02 | 1 | 39.8507 | 11.2595 | 60.0039 | 1
39.8677 | 82.4676 | 59.97 | 72.2 | 39.8701 | 49.7403 | 59.9641 | 36.6 | 39.8816 | 30.0768 | 60.0125 | 18.8 | 39.8752 | 12.2465 | 60.02 | 1 | 39.8591 | 11.2627 | 60.004 | 1
39.8761 | 82.4669 | 59.97 | 72.2 | 39.8784 | 49.7311 | 59.9642 | 36.6 | 39.8899 | 30.077 | 60.0125 | 18.8 | 39.8836 | 12.2503 | 60.02 | 1 | 39.8674 | 11.2659 | 60.004 | 1
39.8844 | 82.4662 | 59.97 | 72.2 | 39.8867 | 49.7236 | 59.9642 | 36.6 | 39.8983 | 30.0772 | 60.0124 | 18.8 | 39.8919 | 12.2541 | 60.02 | 1 | 39.8757 | 11.2691 | 60.0041 | 1
39.8928 | 82.4662 | 59.97 | 72.2 | 39.8951 | 49.7161 | 59.9643 | 36.6 | 39.9066 | 30.0774 | 60.0123 | 18.8 | 39.9002 | 12.2579 | 60.02 | 1 | 39.8841 | 11.2724 | 60.0042 | 1
39.9011 | 82.4662 | 59.97 | 72.2 | 39.9034 | 49.7085 | 59.9644 | 36.6 | 39.9149 | 30.0777 | 60.0122 | 18.8 | 39.9086 | 12.2617 | 60.02 | 1 | 39.8924 | 11.2756 | 60.0043 | 1
39.9094 | 82.4662 | 59.97 | 72.2 | 39.9118 | 49.701 | 59.9645 | 36.6 | 39.9232 | 30.0779 | 60.0121 | 18.8 | 39.9169 | 12.2608 | 60.02 | 1 | 39.9007 | 11.2795 | 60.0044 | 1
39.9178 | 82.4662 | 59.97 | 72.2 | 39.9201 | 49.6933 | 59.9646 | 36.6 | 39.9316 | 30.0782 | 60.012 | 18.8 | 39.9252 | 12.26 | 60.02 | 1 | 39.9091 | 11.2834 | 60.0045 | 1
39.9261 | 82.4662 | 59.97 | 72.2 | 39.9284 | 49.6856 | 59.9647 | 36.6 | 39.9399 | 30.0784 | 60.012 | 18.8 | 39.9336 | 12.2592 | 60.02 | 1 | 39.9174 | 11.2874 | 60.0045 | 1
39.9344 | 82.4662 | 59.97 | 72.2 | 39.9368 | 49.6843 | 59.9647 | 36.6 | 39.9482 | 30.0786 | 60.0119 | 18.8 | 39.9419 | 12.2584 | 60.02 | 1 | 39.9257 | 11.2913 | 60.0046 | 1
39.9428 | 82.4642 | 59.97 | 72.2 | 39.9451 | 49.683 | 59.9648 | 36.6 | 39.9565 | 30.0776 | 60.0118 | 18.8 | 39.9502 | 12.2558 | 60.02 | 1 | 39.9341 | 11.2877 | 60.0047 | 1
39.9511 | 82.4621 | 59.97 | 72.2 | 39.9535 | 49.6826 | 59.9649 | 36.6 | 39.9649 | 30.0766 | 60.0117 | 18.8 | 39.9585 | 12.2532 | 60.02 | 1 | 39.9424 | 11.284 | 60.0048 | 1
39.9594 | 82.4601 | 59.97 | 72.2 | 39.9618 | 49.6823 | 59.965 | 36.6 | 39.9732 | 30.0753 | 60.0116 | 18.8 | 39.9669 | 12.2499 | 60.02 | 1 | 39.9507 | 11.2752 | 60.0049 | 1
39.9678 | 82.4581 | 59.97 | 72.2 | 39.9701 | 49.6822 | 59.9651 | 36.6 | 39.9816 | 30.0739 | 60.0115 | 18.8 | 39.9752 | 12.2465 | 60.02 | 1 | 39.959 | 11.2663 | 60.005 | 1
39.9761 | 82.4553 | 59.97 | 72.2 | 39.9785 | 49.6822 | 59.9652 | 36.6 | 39.9899 | 30.0725 | 60.0115 | 18.8 | 39.9835 | 12.2432 | 60.02 | 1 | 39.9674 | 11.2574 | 60.005 | 1
39.9845 | 82.4525 | 59.97 | 72.2 | 39.9868 | 49.6822 | 59.9652 | 36.6 | 39.9982 | 30.071 | 60.0114 | 18.8 | 39.9919 | 12.2399 | 60.02 | 1 | 39.9757 | 11.2485 | 60.0051 | 1
39.9928 | 82.4497 | 59.97 | 72.2 | 39.9951 | 49.6821 | 59.9653 | 36.6 | 40.0065 | 30.0693 | 60.0113 | 18.8 | 40.0002 | 12.2412 | 60.02 | 1 | 39.984 | 11.2358 | 60.0052 | 1
40.0011 | 82.4469 | 59.97 | 72.2 | 40.0035 | 49.682 | 59.9654 | 36.6 | 40.0149 | 30.0676 | 60.0112 | 18.8 | 40.0085 | 12.2425 | 60.02 | 1 | 39.9924 | 11.223 | 60.0053 | 1
40.0095 | 82.4441 | 59.97 | 72.2 | 40.0118 | 49.6819 | 59.9655 | 36.6 | 40.0232 | 30.0659 | 60.0111 | 18.8 | 40.0169 | 12.2384 | 60.02 | 1 | 40.0007 | 11.2115 | 60.0054 | 1
40.0178 | 82.4413 | 59.97 | 72.2 | 40.0201 | 49.6807 | 59.9656 | 36.6 | 40.0316 | 30.0642 | 60.011 | 18.8 | 40.0252 | 12.2342 | 60.02 | 1 | 40.009 | 11.2001 | 60.0055 | 1
40.0262 | 82.4405 | 59.97 | 72.2 | 40.0285 | 49.6794 | 59.9657 | 36.6 | 40.0399 | 30.0639 | 60.011 | 18.8 | 40.0335 | 12.2301 | 60.02 | 1 | 40.0174 | 11.1996 | 60.0055 | 1
40.0345 | 82.4397 | 59.97 | 72.2 | 40.0368 | 49.6756 | 59.9657 | 36.6 | 40.0482 | 30.0637 | 60.0109 | 18.8 | 40.0419 | 12.226 | 60.02 | 1 | 40.0257 | 11.1991 | 60.0056 | 1
40.0428 | 82.4389 | 59.97 | 72.2 | 40.0452 | 49.6718 | 59.9658 | 36.6 | 40.0565 | 30.0637 | 60.0108 | 18.8 | 40.0502 | 12.222 | 60.02 | 1 | 40.034 | 11.2038 | 60.0057 | 1
40.0512 | 82.4381 | 59.97 | 72.2 | 40.0535 | 49.668 | 59.9659 | 36.6 | 40.0648 | 30.0637 | 60.0107 | 18.8 | 40.0585 | 12.218 | 60.02 | 1 | 40.0424 | 11.2086 | 60.0058 | 1
40.0595 | 82.438 | 59.97 | 72.2 | 40.0618 | 49.6642 | 59.966 | 36.6 | 40.0732 | 30.0638 | 60.0106 | 18.8 | 40.0668 | 12.2067 | 60.02 | 1 | 40.0507 | 11.2133 | 60.0059 | 1
40.0678 | 82.4379 | 59.97 | 72.2 | 40.0702 | 49.6549 | 59.9661 | 36.6 | 40.0815 | 30.0639 | 60.0105 | 18.8 | 40.0752 | 12.1955 | 60.02 | 1 | 40.059 | 11.2181 | 60.006 | 1
40.0762 | 82.4373 | 59.97 | 72.2 | 40.0785 | 49.6457 | 59.9662 | 36.6 | 40.0898 | 30.0634 | 60.0105 | 18.8 | 40.0835 | 12.1842 | 60.02 | 1 | 40.0674 | 11.224 | 60.006 | 1
40.0845 | 82.4367 | 59.97 | 72.2 | 40.0869 | 49.6365 | 59.9662 | 36.6 | 40.0981 | 30.0629 | 60.0104 | 18.8 | 40.0918 | 12.173 | 60.02 | 1 | 40.0757 | 11.2299 | 60.0061 | 1
40.0928 | 82.4362 | 59.97 | 72.2 | 40.0952 | 49.6273 | 59.9663 | 36.6 | 40.1065 | 30.0625 | 60.0103 | 18.8 | 40.1002 | 12.1685 | 60.02 | 1 | 40.084 | 11.2344 | 60.0062 | 1
40.1012 | 82.4356 | 59.97 | 72.2 | 40.1035 | 49.6199 | 59.9664 | 36.6 | 40.1148 | 30.062 | 60.0102 | 18.8 | 40.1085 | 12.1639 | 60.02 | 1 | 40.0923 | 11.239 | 60.0063 | 1
40.1095 | 82.435 | 59.97 | 72.2 | 40.1118 | 49.6124 | 59.9665 | 36.6 | 40.1232 | 30.0615 | 60.0101 | 18.8 | 40.1168 | 12.1592 | 60.02 | 1 | 40.1007 | 11.2429 | 60.0064 | 1
40.1179 | 82.4344 | 59.97 | 72.2 | 40.1202 | 49.6044 | 59.9666 | 36.6 | 40.1315 | 30.0609 | 60.01 | 18.8 | 40.1251 | 12.1546 | 60.02 | 1 | 40.109 | 11.2468 | 60.0065 | 1
40.1262 | 82.4339 | 59.97 | 72.2 | 40.1285 | 49.5964 | 59.9667 | 36.6 | 40.1398 | 30.0603 | 60.01 | 18.8 | 40.1335 | 12.1485 | 60.02 | 1 | 40.1173 | 11.2508 | 60.0065 | 1
40.1345 | 82.4333 | 59.97 | 72.2 | 40.1369 | 49.5882 | 59.9667 | 36.6 | 40.1481 | 30.0597 | 60.01 | 18.8 | 40.1418 | 12.1424 | 60.02 | 1 | 40.1257 | 11.2547 | 60.0066 | 1
40.1429 | 82.4328 | 59.97 | 72.2 | 40.1452 | 49.58 | 59.9668 | 36.6 | 40.1565 | 30.0593 | 60.01 | 18.8 | 40.1501 | 12.1436 | 60.02 | 1 | 40.134 | 11.2586 | 60.0067 | 1
40.1512 | 82.4324 | 59.97 | 72.2 | 40.1535 | 49.5772 | 59.9669 | 36.6 | 40.1648 | 30.0588 | 60.01 | 18.8 | 40.1585 | 12.1447 | 60.0199 | 1 | 40.1424 | 11.2626 | 60.0068 | 1
40.1595 | 82.4324 | 59.97 | 72.2 | 40.1619 | 49.5745 | 59.967 | 36.6 | 40.1732 | 30.0594 | 60.01 | 18.8 | 40.1668 | 12.1459 | 60.0198 | 1 | 40.1507 | 11.2653 | 60.0069 | 1
40.1679 | 82.4324 | 59.97 | 72.2 | 40.1702 | 49.5717 | 59.9671 | 36.6 | 40.1815 | 30.06 | 60.01 | 18.8 | 40.1751 | 12.147 | 60.0198 | 1 | 40.159 | 11.2681 | 60.007 | 1
40.1762 | 82.4324 | 59.97 | 72.2 | 40.1786 | 49.569 | 59.9672 | 36.6 | 40.1898 | 30.0606 | 60.01 | 18.8 | 40.1835 | 12.1468 | 60.0197 | 1 | 40.1674 | 11.272 | 60.007 | 1
40.1846 | 82.4324 | 59.97 | 72.2 | 40.1869 | 49.5657 | 59.9672 | 36.6 | 40.1981 | 30.0612 | 60.01 | 18.8 | 40.1918 | 12.1467 | 60.0196 | 1 | 40.1757 | 11.2759 | 60.0071 | 1
40.1929 | 82.4304 | 59.97 | 72.2 | 40.1952 | 49.5625 | 59.9673 | 36.6 | 40.2065 | 30.0615 | 60.01 | 18.8 | 40.2001 | 12.1482 | 60.0195 | 1 | 40.184 | 11.2771 | 60.0072 | 1
40.2012 | 82.4285 | 59.97 | 72.2 | 40.2036 | 49.5622 | 59.9674 | 36.6 | 40.2148 | 30.0618 | 60.01 | 18.8 | 40.2085 | 12.1498 | 60.0194 | 1 | 40.1924 | 11.2783 | 60.0073 | 1
40.2096 | 82.4265 | 59.97 | 72.2 | 40.2119 | 49.562 | 59.9675 | 36.6 | 40.2231 | 30.0621 | 60.01 | 18.8 | 40.2168 | 12.1514 | 60.0193 | 1 | 40.2007 | 11.2713 | 60.0074 | 1
40.2179 | 82.4245 | 59.97 | 72.2 | 40.2202 | 49.5619 | 59.9676 | 36.6 | 40.2314 | 30.0624 | 60.01 | 18.8 | 40.2251 | 12.1529 | 60.0193 | 1 | 40.209 | 11.2644 | 60.0075 | 1
40.2262 | 82.4236 | 59.97 | 72.2 | 40.2286 | 49.5618 | 59.9677 | 36.6 | 40.2398 | 30.0621 | 60.01 | 18.8 | 40.2334 | 12.1575 | 60.0192 | 1 | 40.2173 | 11.2593 | 60.0075 | 1
40.2346 | 82.4227 | 59.97 | 72.2 | 40.2369 | 49.5587 | 59.9677 | 36.6 | 40.2481 | 30.0619 | 60.01 | 18.8 | 40.2418 | 12.162 | 60.0191 | 1 | 40.2257 | 11.2541 | 60.0076 | 1
40.2429 | 82.421 | 59.97 | 72.2 | 40.2453 | 49.5557 | 59.9678 | 36.6 | 40.2565 | 30.0617 | 60.01 | 18.8 | 40.2501 | 12.1665 | 60.019 | 1 | 40.234 | 11.2419 | 60.0077 | 1
40.2513 | 82.4192 | 59.97 | 72.2 | 40.2536 | 49.5533 | 59.9679 | 36.6 | 40.2648 | 30.0615 | 60.01 | 18.8 | 40.2584 | 12.171 | 60.0189 | 1 | 40.2423 | 11.2298 | 60.0078 | 1
40.2596 | 82.4183 | 59.97 | 72.2 | 40.2619 | 49.5509 | 59.968 | 36.6 | 40.2731 | 30.0613 | 60.01 | 18.8 | 40.2668 | 12.1756 | 60.0188 | 1 | 40.2507 | 11.2178 | 60.0079 | 1
40.2679 | 82.4173 | 59.97 | 72.2 | 40.2703 | 49.5485 | 59.9681 | 36.6 | 40.2814 | 30.0611 | 60.01 | 18.8 | 40.2751 | 12.1801 | 60.0188 | 1 | 40.259 | 11.2059 | 60.0079 | 1
40.2763 | 82.4189 | 59.97 | 72.2 | 40.2786 | 49.5462 | 59.9682 | 36.6 | 40.2897 | 30.0611 | 60.01 | 18.8 | 40.2834 | 12.1831 | 60.0187 | 1 | 40.2673 | 11.1939 | 60.008 | 1
40.2846 | 82.4205 | 59.97 | 72.2 | 40.287 | 49.5438 | 59.9682 | 36.6 | 40.2981 | 30.061 | 60.01 | 18.8 | 40.2918 | 12.186 | 60.0186 | 1 | 40.2757 | 11.182 | 60.0081 | 1
40.2929 | 82.4221 | 59.97 | 72.2 | 40.2953 | 49.5415 | 59.9683 | 36.6 | 40.3064 | 30.0575 | 60.01 | 18.8 | 40.3001 | 12.189 | 60.0185 | 1 | 40.284 | 11.1781 | 60.0082 | 1
40.3013 | 82.4237 | 59.97 | 72.2 | 40.3036 | 49.5396 | 59.9684 | 36.6 | 40.3148 | 30.054 | 60.01 | 18.8 | 40.3084 | 12.1919 | 60.0184 | 1 | 40.2923 | 11.1742 | 60.0083 | 1
40.3096 | 82.4242 | 59.97 | 72.2 | 40.312 | 49.5377 | 59.9685 | 36.6 | 40.3231 | 30.0508 | 60.01 | 18.8 | 40.3167 | 12.1919 | 60.0183 | 1 | 40.3007 | 11.1686 | 60.0084 | 1
40.318 | 82.4248 | 59.97 | 72.2 | 40.3203 | 49.5382 | 59.9686 | 36.6 | 40.3314 | 30.0477 | 60.01 | 18.8 | 40.3251 | 12.1919 | 60.0183 | 1 | 40.309 | 11.163 | 60.0084 | 1
40.3263 | 82.4261 | 59.97 | 72.2 | 40.3286 | 49.5388 | 59.9687 | 36.6 | 40.3397 | 30.0386 | 60.01 | 18.8 | 40.3334 | 12.1935 | 60.0182 | 1 | 40.3173 | 11.1589 | 60.0085 | 1
40.3346 | 82.4275 | 59.97 | 72.2 | 40.337 | 49.5382 | 59.9687 | 36.6 | 40.3481 | 30.0295 | 60.01 | 18.8 | 40.3417 | 12.195 | 60.0181 | 1 | 40.3257 | 11.1549 | 60.0086 | 1
40.343 | 82.4281 | 59.97 | 72.2 | 40.3453 | 49.5377 | 59.9688 | 36.6 | 40.3564 | 30.0143 | 60.01 | 18.8 | 40.3501 | 12.1983 | 60.018 | 1 | 40.334 | 11.1464 | 60.0087 | 1
40.3513 | 82.4287 | 59.97 | 72.2 | 40.3536 | 49.5379 | 59.9689 | 36.6 | 40.3647 | 29.9991 | 60.01 | 18.8 | 40.3584 | 12.2015 | 60.0179 | 1 | 40.3423 | 11.1379 | 60.0088 | 1
40.3596 | 82.4287 | 59.9701 | 72.2 | 40.362 | 49.5381 | 59.969 | 36.6 | 40.373 | 29.9841 | 60.01 | 18.8 | 40.3667 | 12.2068 | 60.0178 | 1 | 40.3506 | 11.128 | 60.0089 | 1
40.368 | 82.4287 | 59.9701 | 72.2 | 40.3703 | 49.5383 | 59.9691 | 36.6 | 40.3814 | 29.9691 | 60.01 | 18.8 | 40.3751 | 12.2121 | 60.0178 | 1 | 40.359 | 11.1182 | 60.0089 | 1
40.3763 | 82.4287 | 59.9702 | 72.2 | 40.3787 | 49.5386 | 59.9692 | 36.6 | 40.3897 | 29.958 | 60.01 | 18.8 | 40.3834 | 12.2174 | 60.0177 | 1 | 40.3673 | 11.1083 | 60.009 | 1
40.3847 | 82.4287 | 59.9703 | 72.2 | 40.387 | 49.5359 | 59.9692 | 36.6 | 40.3981 | 29.9468 | 60.01 | 18.8 | 40.3917 | 12.2226 | 60.0176 | 1 | 40.3756 | 11.0985 | 60.0091 | 1
40.393 | 82.4287 | 59.9704 | 72.2 | 40.3953 | 49.5332 | 59.9693 | 36.6 | 40.4064 | 29.9356 | 60.01 | 18.8 | 40.4 | 12.2279 | 60.0175 | 1 | 40.384 | 11.0886 | 60.0092 | 1
40.4013 | 82.4287 | 59.9705 | 72.2 | 40.4037 | 49.531 | 59.9694 | 36.6 | 40.4147 | 29.9244 | 60.01 | 18.8 | 40.4084 | 12.2332 | 60.0174 | 1 | 40.3923 | 11.0787 | 60.0093 | 1
40.4097 | 82.4287 | 59.9706 | 72.2 | 40.412 | 49.5289 | 59.9695 | 36.6 | 40.423 | 29.919 | 60.01 | 18.8 | 40.4167 | 12.2369 | 60.0173 | 1 | 40.4006 | 11.0743 | 60.0094 | 1
40.418 | 82.4287 | 59.9706 | 72.2 | 40.4203 | 49.5274 | 59.9696 | 36.6 | 40.4314 | 29.9135 | 60.01 | 18.8 | 40.425 | 12.2406 | 60.0173 | 1 | 40.409 | 11.0699 | 60.0094 | 1
40.4263 | 82.4287 | 59.9707 | 72.2 | 40.4287 | 49.5258 | 59.9697 | 36.6 | 40.4397 | 29.9139 | 60.01 | 18.8 | 40.4334 | 12.2343 | 60.0172 | 1 | 40.4173 | 11.0686 | 60.0095 | 1
40.4347 | 82.4287 | 59.9708 | 72.2 | 40.437 | 49.5233 | 59.9697 | 36.6 | 40.4481 | 29.9144 | 60.01 | 18.8 | 40.4417 | 12.228 | 60.0171 | 1 | 40.4256 | 11.0672 | 60.0096 | 1
40.443 | 82.4287 | 59.9709 | 72.2 | 40.4453 | 49.5207 | 59.9698 | 36.6 | 40.4564 | 29.9143 | 60.01 | 18.8 | 40.45 | 12.2117 | 60.017 | 1 | 40.434 | 11.0672 | 60.0097 | 1
40.4514 | 82.4287 | 59.971 | 72.2 | 40.4537 | 49.5181 | 59.9699 | 36.6 | 40.4647 | 29.9143 | 60.01 | 18.8 | 40.4584 | 12.1954 | 60.0169 | 1 | 40.4423 | 11.0672 | 60.0098 | 1
40.4597 | 82.4275 | 59.9711 | 72.2 | 40.462 | 49.5155 | 59.97 | 36.6 | 40.473 | 29.9139 | 60.01 | 18.8 | 40.4667 | 12.1689 | 60.0168 | 1 | 40.4506 | 11.0672 | 60.0099 | 1
40.468 | 82.4264 | 59.9711 | 72.2 | 40.4704 | 49.516 | 59.9601 | 36.6 | 40.4814 | 29.9135 | 60.01 | 18.8 | 40.475 | 12.1424 | 60.0168 | 1 | 40.459 | 11.0672 | 60.0099 | 1
40.4764 | 82.4252 | 59.9712 | 72.2 | 40.4787 | 49.5164 | 59.9602 | 36.6 | 40.4897 | 29.9132 | 60.01 | 18.8 | 40.4833 | 12.1175 | 60.0167 | 1 | 40.4673 | 11.0672 | 60.01 | 1
40.4847 | 82.4241 | 59.9713 | 72.2 | 40.487 | 49.5076 | 59.9602 | 36.6 | 40.498 | 29.9128 | 60.01 | 18.8 | 40.4917 | 12.0927 | 60.0166 | 1 | 40.4756 | 11.0672 | 60.01 | 1
40.493 | 82.4231 | 59.9714 | 72.2 | 40.4954 | 49.4988 | 59.9603 | 36.6 | 40.5063 | 29.9123 | 60.01 | 18.8 | 40.5 | 12.0678 | 60.0165 | 1 | 40.4839 | 11.0703 | 60.01 | 1
40.5014 | 82.4221 | 59.9715 | 72.2 | 40.5037 | 49.49 | 59.9604 | 36.6 | 40.5147 | 29.9118 | 60.01 | 18.8 | 40.5083 | 12.043 | 60.0164 | 1 | 40.4923 | 11.0733 | 60.01 | 1
40.5097 | 82.4198 | 59.9716 | 72.2 | 40.5121 | 49.4812 | 59.9605 | 36.6 | 40.523 | 29.9115 | 60.01 | 18.8 | 40.5167 | 12.0264 | 60.0163 | 1 | 40.5006 | 11.0775 | 60.01 | 1
40.5181 | 82.4176 | 59.9716 | 72.2 | 40.5204 | 49.4723 | 59.9606 | 36.6 | 40.5314 | 29.9113 | 60.01 | 18.8 | 40.525 | 12.0099 | 60.0163 | 1 | 40.5089 | 11.0817 | 60.01 | 1
40.5264 | 82.4146 | 59.9717 | 72.2 | 40.5287 | 49.4634 | 59.9607 | 36.6 | 40.5397 | 29.9113 | 60.01 | 18.8 | 40.5333 | 11.9954 | 60.0162 | 1 | 40.5173 | 11.0859 | 60.01 | 1
40.5347 | 82.4116 | 59.9718 | 72.2 | 40.5371 | 49.4545 | 59.9607 | 36.6 | 40.548 | 29.9113 | 60.01 | 18.8 | 40.5417 | 11.9809 | 60.0161 | 1 | 40.5256 | 11.0901 | 60.01 | 1
40.5431 | 82.4097 | 59.9719 | 72.2 | 40.5454 | 49.4456 | 59.9608 | 36.6 | 40.5563 | 29.9113 | 60.01 | 18.8 | 40.55 | 11.9778 | 60.016 | 1 | 40.5339 | 11.0943 | 60.01 | 1
40.5514 | 82.4079 | 59.972 | 72.2 | 40.5537 | 49.4361 | 59.9609 | 36.6 | 40.5646 | 29.9113 | 60.01 | 18.8 | 40.5583 | 11.9748 | 60.0159 | 1 | 40.5423 | 11.0985 | 60.01 | 1
40.5597 | 82.406 | 59.9721 | 72.2 | 40.5621 | 49.4266 | 59.961 | 36.6 | 40.573 | 29.9113 | 60.01 | 18.8 | 40.5666 | 11.9701 | 60.0158 | 1 | 40.5506 | 11.1027 | 60.01 | 1
40.5681 | 82.4041 | 59.9721 | 72.2 | 40.5704 | 49.4263 | 59.9611 | 36.6 | 40.5813 | 29.9113 | 60.01 | 18.8 | 40.575 | 11.9653 | 60.0158 | 1 | 40.5589 | 11.1068 | 60.01 | 1
40.5764 | 82.4022 | 59.9722 | 72.2 | 40.5788 | 49.4261 | 59.9612 | 36.6 | 40.5897 | 29.9114 | 60.01 | 18.8 | 40.5833 | 11.9623 | 60.0157 | 1 | 40.5673 | 11.108 | 60.01 | 1
40.5847 | 82.4002 | 59.9723 | 72.2 | 40.5871 | 49.4257 | 59.9612 | 36.6 | 40.598 | 29.9114 | 60.01 | 18.8 | 40.5916 | 11.9592 | 60.0156 | 1 | 40.5756 | 11.1091 | 60.01 | 1
40.5931 | 82.3994 | 59.9724 | 72.2 | 40.5954 | 49.4252 | 59.9613 | 36.6 | 40.6063 | 29.9114 | 60.01 | 18.8 | 40.6 | 11.952 | 60.0155 | 1 | 40.5839 | 11.1091 | 60.01 | 1
40.6014 | 82.3986 | 59.9725 | 72.2 | 40.6038 | 49.4228 | 59.9614 | 36.6 | 40.6146 | 29.9114 | 60.01 | 18.8 | 40.6083 | 11.9448 | 60.0154 | 1 | 40.5923 | 11.1091 | 60.01 | 1
40.6098 | 82.3987 | 59.9726 | 72.2 | 40.6121 | 49.4204 | 59.9615 | 36.6 | 40.623 | 29.9114 | 60.01 | 18.8 | 40.6166 | 11.9452 | 60.0153 | 1 | 40.6006 | 11.1091 | 60.01 | 1
40.6181 | 82.3987 | 59.9726 | 72.2 | 40.6205 | 49.4182 | 59.9616 | 36.6 | 40.6313 | 29.9114 | 60.01 | 18.8 | 40.625 | 11.9457 | 60.0153 | 1 | 40.6089 | 11.1091 | 60.01 | 1
40.6264 | 82.3988 | 59.9727 | 72.2 | 40.6288 | 49.4161 | 59.9617 | 36.6 | 40.6396 | 29.9114 | 60.01 | 18.8 | 40.6333 | 11.9466 | 60.0152 | 1 | 40.6172 | 11.1091 | 60.01 | 1
40.6348 | 82.3988 | 59.9728 | 72.2 | 40.6371 | 49.414 | 59.9617 | 36.6 | 40.6479 | 29.9114 | 60.01 | 18.8 | 40.6416 | 11.9475 | 60.0151 | 1 | 40.6256 | 11.1091 | 60.01 | 1
40.6431 | 82.3985 | 59.9729 | 72.2 | 40.6454 | 49.4119 | 59.9618 | 36.6 | 40.6563 | 29.911 | 60.01 | 18.8 | 40.6499 | 11.9484 | 60.015 | 1 | 40.6339 | 11.113 | 60.01 | 1
40.6515 | 82.3981 | 59.973 | 72.2 | 40.6538 | 49.4095 | 59.9619 | 36.6 | 40.6646 | 29.9106 | 60.01 | 18.8 | 40.6583 | 11.9493 | 60.0149 | 1 | 40.6422 | 11.1169 | 60.01 | 1
40.6598 | 82.3979 | 59.9731 | 72.2 | 40.6621 | 49.4071 | 59.962 | 36.6 | 40.673 | 29.9103 | 60.01 | 18.8 | 40.6666 | 11.9486 | 60.0148 | 1 | 40.6506 | 11.1207 | 60.01 | 1
40.6681 | 82.3977 | 59.9731 | 72.2 | 40.6705 | 49.4045 | 59.9621 | 36.6 | 40.6813 | 29.9099 | 60.01 | 18.8 | 40.6749 | 11.9479 | 60.0148 | 1 | 40.6589 | 11.1246 | 60.01 | 1
40.6765 | 82.3975 | 59.9732 | 72.2 | 40.6788 | 49.402 | 59.9622 | 36.6 | 40.6896 | 29.9095 | 60.01 | 18.8 | 40.6833 | 11.9529 | 60.0147 | 1 | 40.6672 | 11.1285 | 60.01 | 1
40.6848 | 82.3973 | 59.9733 | 72.2 | 40.6871 | 49.4017 | 59.9622 | 36.6 | 40.6979 | 29.9092 | 60.01 | 18.8 | 40.6916 | 11.958 | 60.0146 | 1 | 40.6756 | 11.1324 | 60.01 | 1
40.6931 | 82.393 | 59.9734 | 72.2 | 40.6955 | 49.4015 | 59.9623 | 36.6 | 40.7063 | 29.9088 | 60.01 | 18.8 | 40.6999 | 11.9627 | 60.0145 | 1 | 40.6839 | 11.1363 | 60.01 | 1
40.7015 | 82.3887 | 59.9735 | 72.2 | 40.7038 | 49.401 | 59.9624 | 36.6 | 40.7146 | 29.9084 | 60.01 | 18.8 | 40.7083 | 11.9675 | 60.0144 | 1 | 40.6922 | 11.1401 | 60.01 | 1
40.7098 | 82.3795 | 59.9736 | 72.2 | 40.7122 | 49.4005 | 59.9625 | 36.6 | 40.723 | 29.9081 | 60.01 | 18.8 | 40.7166 | 11.9718 | 60.0143 | 1 | 40.7006 | 11.144 | 60.01 | 1
40.7181 | 82.3703 | 59.9736 | 72.2 | 40.7205 | 49.3999 | 59.9626 | 36.6 | 40.7313 | 29.9077 | 60.01 | 18.8 | 40.7249 | 11.976 | 60.0143 | 1 | 40.7089 | 11.1479 | 60.01 | 1
40.7265 | 82.3555 | 59.9737 | 72.2 | 40.7288 | 49.3994 | 59.9627 | 36.6 | 40.7396 | 29.9079 | 60.01 | 18.8 | 40.7332 | 11.9803 | 60.0142 | 1 | 40.7172 | 11.1479 | 60.01 | 1
40.7348 | 82.3407 | 59.9738 | 72.2 | 40.7372 | 49.3992 | 59.9627 | 36.6 | 40.7479 | 29.908 | 60.01 | 18.8 | 40.7416 | 11.9846 | 60.0141 | 1 | 40.7256 | 11.1479 | 60.01 | 1
40.7432 | 82.3257 | 59.9739 | 72.2 | 40.7455 | 49.399 | 59.9628 | 36.6 | 40.7563 | 29.9082 | 60.01 | 18.8 | 40.7499 | 11.9888 | 60.014 | 1 | 40.7339 | 11.1409 | 60.01 | 1
40.7515 | 82.3108 | 59.974 | 72.2 | 40.7538 | 49.4003 | 59.9629 | 36.6 | 40.7646 | 29.9083 | 60.01 | 18.8 | 40.7582 | 11.9931 | 60.0139 | 1 | 40.7422 | 11.1338 | 60.01 | 1
40.7598 | 82.2954 | 59.9741 | 72.2 | 40.7622 | 49.4016 | 59.963 | 36.6 | 40.7729 | 29.9085 | 60.01 | 18.8 | 40.7666 | 11.9974 | 60.0138 | 1 | 40.7505 | 11.1268 | 60.01 | 1
40.7682 | 82.2801 | 59.9741 | 72.2 | 40.7705 | 49.403 | 59.9631 | 36.6 | 40.7812 | 29.9087 | 60.01 | 18.8 | 40.7749 | 12.0016 | 60.0138 | 1 | 40.7589 | 11.1198 | 60.01 | 1
40.7765 | 82.2688 | 59.9742 | 72.2 | 40.7788 | 49.4043 | 59.9632 | 36.6 | 40.7896 | 29.9088 | 60.01 | 18.8 | 40.7832 | 12.0076 | 60.0137 | 1 | 40.7672 | 11.1067 | 60.01 | 1
40.7848 | 82.2575 | 59.9743 | 72.2 | 40.7872 | 49.4056 | 59.9632 | 36.6 | 40.7979 | 29.909 | 60.01 | 18.8 | 40.7916 | 12.0136 | 60.0136 | 1 | 40.7756 | 11.0937 | 60.01 | 1
40.7932 | 82.2511 | 59.9744 | 72.2 | 40.7955 | 49.4069 | 59.9633 | 36.6 | 40.8063 | 29.9091 | 60.01 | 18.8 | 40.7999 | 12.0184 | 60.0135 | 1 | 40.7839 | 11.0806 | 60.01 | 1
40.8015 | 82.2447 | 59.9745 | 72.2 | 40.8039 | 49.4083 | 59.9634 | 36.6 | 40.8146 | 29.9093 | 60.01 | 18.8 | 40.8082 | 12.0231 | 60.0134 | 1 | 40.7922 | 11.0675 | 60.01 | 1
40.8099 | 82.245 | 59.9746 | 72.2 | 40.8122 | 49.4096 | 59.9635 | 36.6 | 40.8229 | 29.9094 | 60.01 | 18.8 | 40.8165 | 12.0278 | 60.0133 | 1 | 40.8006 | 11.0554 | 60.01 | 1
40.8182 | 82.2452 | 59.9746 | 72.2 | 40.8205 | 49.4109 | 59.9636 | 36.6 | 40.8312 | 29.9094 | 60.01 | 18.8 | 40.8249 | 12.0326 | 60.0133 | 1 | 40.8089 | 11.0434 | 60.01 | 1
40.8265 | 82.2454 | 59.9747 | 72.2 | 40.8289 | 49.4123 | 59.9637 | 36.6 | 40.8396 | 29.9097 | 60.01 | 18.8 | 40.8332 | 12.0373 | 60.0132 | 1 | 40.8172 | 11.0383 | 60.01 | 1
40.8349 | 82.2456 | 59.9748 | 72.2 | 40.8372 | 49.4123 | 59.9637 | 36.6 | 40.8479 | 29.9101 | 60.01 | 18.8 | 40.8415 | 12.0421 | 60.0131 | 1 | 40.8256 | 11.0332 | 60.01 | 1
40.8432 | 82.2464 | 59.9749 | 72.2 | 40.8456 | 49.4123 | 59.9638 | 36.6 | 40.8563 | 29.9069 | 60.01 | 18.8 | 40.8499 | 12.0468 | 60.013 | 1 | 40.8339 | 11.0221 | 60.01 | 1
40.8515 | 82.2472 | 59.975 | 72.2 | 40.8539 | 49.4113 | 59.9639 | 36.6 | 40.8646 | 29.9037 | 60.01 | 18.8 | 40.8582 | 12.0515 | 60.0129 | 1 | 40.8422 | 11.0109 | 60.01 | 1
40.8599 | 82.248 | 59.9751 | 72.2 | 40.8622 | 49.4103 | 59.964 | 36.6 | 40.8729 | 29.9003 | 60.01 | 18.8 | 40.8665 | 12.056 | 60.0128 | 1 | 40.8506 | 11.0068 | 60.01 | 1
40.8682 | 82.2488 | 59.9751 | 72.2 | 40.8705 | 49.4067 | 59.9641 | 36.6 | 40.8812 | 29.8968 | 60.01 | 18.8 | 40.8749 | 12.0605 | 60.0128 | 1 | 40.8589 | 11.0028 | 60.01 | 1
40.8766 | 82.2496 | 59.9752 | 72.2 | 40.8789 | 49.4031 | 59.9642 | 36.6 | 40.8896 | 29.8934 | 60.01 | 18.8 | 40.8832 | 12.0649 | 60.0127 | 1 | 40.8672 | 10.9987 | 60.01 | 1
40.8849 | 82.2504 | 59.9753 | 72.2 | 40.8872 | 49.3995 | 59.9642 | 36.6 | 40.8979 | 29.8899 | 60.01 | 18.8 | 40.8915 | 12.0694 | 60.0126 | 1 | 40.8755 | 10.9946 | 60.01 | 1
40.8932 | 82.2505 | 59.9754 | 72.2 | 40.8956 | 49.396 | 59.9643 | 36.6 | 40.9062 | 29.8864 | 60.01 | 18.8 | 40.8999 | 12.0738 | 60.0125 | 1 | 40.8839 | 10.9896 | 60.01 | 1
40.9016 | 82.2506 | 59.9755 | 72.2 | 40.9039 | 49.3918 | 59.9644 | 36.6 | 40.9146 | 29.8829 | 60.01 | 18.8 | 40.9082 | 12.0783 | 60.0124 | 1 | 40.8922 | 10.9845 | 60.01 | 1
40.9099 | 82.2495 | 59.9756 | 72.2 | 40.9122 | 49.3877 | 59.9645 | 36.6 | 40.9229 | 29.8792 | 60.01 | 18.8 | 40.9165 | 12.0739 | 60.0123 | 1 | 40.9005 | 10.9795 | 60.01 | 1
40.9182 | 82.2484 | 59.9756 | 72.2 | 40.9206 | 49.3837 | 59.9646 | 36.6 | 40.9312 | 29.8754 | 60.01 | 18.8 | 40.9248 | 12.0696 | 60.0123 | 1 | 40.9089 | 10.9745 | 60.01 | 1
40.9266 | 82.2447 | 59.9757 | 72.2 | 40.9289 | 49.3797 | 59.9647 | 36.6 | 40.9396 | 29.8751 | 60.01 | 18.8 | 40.9332 | 12.0513 | 60.0122 | 1 | 40.9172 | 10.9755 | 60.01 | 1
40.9349 | 82.2409 | 59.9758 | 72.2 | 40.9373 | 49.3758 | 59.9647 | 36.6 | 40.9479 | 29.8748 | 60.01 | 18.8 | 40.9415 | 12.033 | 60.0121 | 1 | 40.9255 | 10.9766 | 60.01 | 1
40.9433 | 82.2372 | 59.9759 | 72.2 | 40.9456 | 49.372 | 59.9648 | 36.6 | 40.9562 | 29.8743 | 60.01 | 18.8 | 40.9498 | 12.0119 | 60.012 | 1 | 40.9339 | 10.9766 | 60.01 | 1
40.9516 | 82.2334 | 59.976 | 72.2 | 40.9539 | 49.3684 | 59.9649 | 36.6 | 40.9645 | 29.8737 | 60.01 | 18.8 | 40.9582 | 11.9907 | 60.0119 | 1 | 40.9422 | 10.9766 | 60.01 | 1
40.9599 | 82.2301 | 59.9761 | 72.2 | 40.9623 | 49.3648 | 59.965 | 36.6 | 40.9729 | 29.8733 | 60.01 | 18.8 | 40.9665 | 11.9696 | 60.0118 | 1 | 40.9505 | 10.9766 | 60.01 | 1
40.9683 | 82.2268 | 59.9761 | 72.2 | 40.9706 | 49.3612 | 59.9651 | 36.6 | 40.9812 | 29.873 | 60.01 | 18.8 | 40.9748 | 11.9485 | 60.0118 | 1 | 40.9589 | 10.9766 | 60.01 | 1
40.9766 | 82.2235 | 59.9762 | 72.2 | 40.9789 | 49.3577 | 59.9652 | 36.6 | 40.9896 | 29.8693 | 60.01 | 18.8 | 40.9832 | 11.9289 | 60.0117 | 1 | 40.9672 | 10.9766 | 60.01 | 1
40.9849 | 82.2203 | 59.9763 | 72.2 | 40.9873 | 49.3547 | 59.9652 | 36.6 | 40.9979 | 29.8656 | 60.01 | 18.8 | 40.9915 | 11.9094 | 60.0116 | 1 | 40.9755 | 10.9766 | 60.01 | 1
40.9933 | 82.2184 | 59.9764 | 72.2 | 40.9956 | 49.3516 | 59.9653 | 36.6 | 41.0062 | 29.862 | 60.01 | 18.8 | 40.9998 | 11.9002 | 60.0115 | 1 | 40.9839 | 10.9766 | 60.01 | 1
41.0016 | 82.2166 | 59.9765 | 72.2 | 41.004 | 49.3485 | 59.9654 | 36.6 | 41.0145 | 29.8583 | 60.01 | 18.8 | 41.0081 | 11.8911 | 60.0114 | 1 | 40.9922 | 10.9766 | 60.01 | 1
41.01 | 82.2171 | 59.9766 | 72.2 | 41.0123 | 49.3454 | 59.9655 | 36.6 | 41.0229 | 29.8547 | 60.01 | 18.8 | 41.0165 | 11.8959 | 60.0113 | 1 | 41.0005 | 10.9766 | 60.01 | 1
41.0183 | 82.2177 | 59.9766 | 72.2 | 41.0206 | 49.3432 | 59.9656 | 36.6 | 41.0312 | 29.851 | 60.01 | 18.8 | 41.0248 | 11.9007 | 60.0113 | 1 | 41.0089 | 10.9766 | 60.01 | 1
41.0266 | 82.2182 | 59.9767 | 72.2 | 41.029 | 49.3409 | 59.9657 | 36.6 | 41.0396 | 29.8475 | 60.01 | 18.8 | 41.0331 | 11.9055 | 60.0112 | 1 | 41.0172 | 10.9766 | 60.01 | 1
41.035 | 82.2188 | 59.9768 | 72.2 | 41.0373 | 49.3409 | 59.9657 | 36.6 | 41.0479 | 29.844 | 60.01 | 18.8 | 41.0415 | 11.9104 | 60.0111 | 1 | 41.0255 | 10.9766 | 60.01 | 1
41.0433 | 82.219 | 59.9769 | 72.2 | 41.0457 | 49.3409 | 59.9658 | 36.6 | 41.0562 | 29.8403 | 60.01 | 18.8 | 41.0498 | 11.9034 | 60.011 | 1 | 41.0338 | 10.9779 | 60.01 | 1
41.0516 | 82.2191 | 59.977 | 72.2 | 41.054 | 49.3409 | 59.9659 | 36.6 | 41.0645 | 29.8367 | 60.01 | 18.8 | 41.0581 | 11.8964 | 60.0109 | 1 | 41.0422 | 10.9793 | 60.01 | 1
41.06 | 82.2193 | 59.9771 | 72.2 | 41.0623 | 49.341 | 59.966 | 36.6 | 41.0729 | 29.8352 | 60.01 | 18.8 | 41.0665 | 11.8893 | 60.0108 | 1 | 41.0505 | 10.9806 | 60.01 | 1
41.0683 | 82.2195 | 59.9771 | 72.2 | 41.0706 | 49.3407 | 59.9661 | 36.6 | 41.0812 | 29.8337 | 60.01 | 18.8 | 41.0748 | 11.8821 | 60.0108 | 1 | 41.0588 | 10.982 | 60.01 | 1
41.0767 | 82.218 | 59.9772 | 72.2 | 41.079 | 49.3404 | 59.9662 | 36.6 | 41.0895 | 29.8321 | 60.01 | 18.8 | 41.0831 | 11.8749 | 60.0107 | 1 | 41.0672 | 10.9833 | 60.01 | 1
41.085 | 82.2165 | 59.9773 | 72.2 | 41.0873 | 49.3401 | 59.9663 | 36.6 | 41.0978 | 29.8306 | 60.01 | 18.8 | 41.0914 | 11.8676 | 60.0106 | 1 | 41.0755 | 10.9847 | 60.01 | 1
41.0933 | 82.215 | 59.9774 | 72.2 | 41.0957 | 49.3399 | 59.9663 | 36.6 | 41.1062 | 29.8291 | 60.01 | 18.8 | 41.0998 | 11.8601 | 60.0105 | 1 | 41.0838 | 10.9876 | 60.01 | 1
41.1017 | 82.2136 | 59.9775 | 72.2 | 41.104 | 49.3396 | 59.9664 | 36.6 | 41.1145 | 29.8276 | 60.01 | 18.8 | 41.1081 | 11.8525 | 60.0104 | 1 | 41.0922 | 10.9906 | 60.01 | 1
41.11 | 82.2122 | 59.9776 | 72.2 | 41.1123 | 49.3393 | 59.9665 | 36.6 | 41.1229 | 29.8264 | 60.01 | 18.8 | 41.1164 | 11.845 | 60.0103 | 1 | 41.1005 | 10.9936 | 60.01 | 1
41.1183 | 82.2108 | 59.9776 | 72.2 | 41.1207 | 49.3391 | 59.9666 | 36.6 | 41.1312 | 29.8252 | 60.01 | 18.8 | 41.1248 | 11.8374 | 60.0103 | 1 | 41.1088 | 10.9965 | 60.01 | 1
41.1267 | 82.2096 | 59.9777 | 72.2 | 41.129 | 49.3388 | 59.9667 | 36.6 | 41.1395 | 29.8239 | 60.01 | 18.8 | 41.1331 | 11.8432 | 60.0102 | 1 | 41.1172 | 10.9998 | 60.01 | 1
41.135 | 82.2085 | 59.9778 | 72.2 | 41.1374 | 49.3385 | 59.9668 | 36.6 | 41.1478 | 29.8225 | 60.0099 | 18.8 | 41.1414 | 11.8489 | 60.0101 | 1 | 41.1255 | 11.0031 | 60.01 | 1
41.1433 | 82.2076 | 59.9779 | 72.2 | 41.1457 | 49.3382 | 59.9668 | 36.6 | 41.1562 | 29.8216 | 60.0098 | 18.8 | 41.1498 | 11.8547 | 60.01 | 1 | 41.1338 | 11.0064 | 60.01 | 1
41.1517 | 82.2066 | 59.978 | 72.2 | 41.154 | 49.3358 | 59.9669 | 36.6 | 41.1645 | 29.8206 | 60.0097 | 18.8 | 41.1581 | 11.8604 | 60.01 | 1 | 41.1422 | 11.0097 | 60.01 | 1
41.16 | 82.2072 | 59.9781 | 72.2 | 41.1624 | 49.3333 | 59.967 | 36.6 | 41.1729 | 29.8197 | 60.0096 | 18.8 | 41.1664 | 11.8665 | 60.01 | 1 | 41.1505 | 11.0131 | 60.01 | 1
41.1684 | 82.2078 | 59.9781 | 72.2 | 41.1707 | 49.3272 | 59.9671 | 36.6 | 41.1812 | 29.8187 | 60.0095 | 18.8 | 41.1747 | 11.8727 | 60.01 | 1 | 41.1588 | 11.0164 | 60.01 | 1
41.1767 | 82.2039 | 59.9782 | 72.2 | 41.179 | 49.321 | 59.9672 | 36.6 | 41.1895 | 29.818 | 60.0095 | 18.8 | 41.1831 | 11.8775 | 60.01 | 1 | 41.1671 | 11.0181 | 60.01 | 1
41.185 | 82.1999 | 59.9783 | 72.2 | 41.1874 | 49.3149 | 59.9673 | 36.6 | 41.1978 | 29.8172 | 60.0094 | 18.8 | 41.1914 | 11.8824 | 60.01 | 1 | 41.1755 | 11.0198 | 60.01 | 1
41.1934 | 82.1959 | 59.9784 | 72.2 | 41.1957 | 49.3087 | 59.9673 | 36.6 | 41.2062 | 29.8168 | 60.0093 | 18.8 | 41.1997 | 11.8884 | 60.01 | 1 | 41.1838 | 11.0215 | 60.01 | 1
41.2017 | 82.192 | 59.9785 | 72.2 | 41.204 | 49.3026 | 59.9674 | 36.6 | 41.2145 | 29.8164 | 60.0092 | 18.8 | 41.2081 | 11.8944 | 60.01 | 1 | 41.1921 | 11.0232 | 60.01 | 1
41.2101 | 82.1876 | 59.9786 | 72.2 | 41.2124 | 49.2964 | 59.9675 | 36.6 | 41.2228 | 29.816 | 60.0091 | 18.8 | 41.2164 | 11.9003 | 60.01 | 1 | 41.2005 | 11.0232 | 60.01 | 1
41.2184 | 82.1833 | 59.9786 | 72.2 | 41.2207 | 49.2902 | 59.9676 | 36.6 | 41.2311 | 29.8157 | 60.009 | 18.8 | 41.2247 | 11.9063 | 60.01 | 1 | 41.2088 | 11.0232 | 60.01 | 1
41.2267 | 82.1784 | 59.9787 | 72.2 | 41.2291 | 49.284 | 59.9677 | 36.6 | 41.2395 | 29.8148 | 60.009 | 18.8 | 41.2331 | 11.9109 | 60.01 | 1 | 41.2171 | 11.0183 | 60.01 | 1
41.2351 | 82.1735 | 59.9788 | 72.2 | 41.2374 | 49.2803 | 59.9678 | 36.6 | 41.2478 | 29.8139 | 60.0089 | 18.8 | 41.2414 | 11.9154 | 60.01 | 1 | 41.2255 | 11.0134 | 60.01 | 1
41.2434 | 82.1643 | 59.9789 | 72.2 | 41.2457 | 49.2767 | 59.9678 | 36.6 | 41.2561 | 29.813 | 60.0088 | 18.8 | 41.2497 | 11.9119 | 60.01 | 1 | 41.2338 | 11.0085 | 60.01 | 1
41.2517 | 82.1551 | 59.979 | 72.2 | 41.2541 | 49.2767 | 59.9679 | 36.6 | 41.2645 | 29.8121 | 60.0087 | 18.8 | 41.258 | 11.9083 | 60.01 | 1 | 41.2421 | 11.0036 | 60.01 | 1
41.2601 | 82.1506 | 59.9791 | 72.2 | 41.2624 | 49.2767 | 59.968 | 36.6 | 41.2728 | 29.8106 | 60.0086 | 18.8 | 41.2664 | 11.9062 | 60.01 | 1 | 41.2505 | 10.9988 | 60.01 | 1
41.2684 | 82.1461 | 59.9791 | 72.2 | 41.2708 | 49.2772 | 59.9681 | 36.6 | 41.2811 | 29.8092 | 60.0085 | 18.8 | 41.2747 | 11.9041 | 60.01 | 1 | 41.2588 | 10.9939 | 60.01 | 1
41.2767 | 82.141 | 59.9792 | 72.2 | 41.2791 | 49.2778 | 59.9682 | 36.6 | 41.2894 | 29.8041 | 60.0085 | 18.8 | 41.283 | 11.9008 | 60.01 | 1 | 41.2671 | 10.982 | 60.01 | 1
41.2851 | 82.1358 | 59.9793 | 72.2 | 41.2874 | 49.2785 | 59.9683 | 36.6 | 41.2978 | 29.7989 | 60.0084 | 18.8 | 41.2914 | 11.8975 | 60.01 | 1 | 41.2755 | 10.9702 | 60.01 | 1
41.2934 | 82.1265 | 59.9794 | 72.2 | 41.2958 | 49.2791 | 59.9683 | 36.6 | 41.3061 | 29.7938 | 60.0083 | 18.8 | 41.2997 | 11.8944 | 60.01 | 1 | 41.2838 | 10.9584 | 60.01 | 1
41.3018 | 82.1173 | 59.9795 | 72.2 | 41.3041 | 49.2797 | 59.9684 | 36.6 | 41.3145 | 29.7887 | 60.0082 | 18.8 | 41.308 | 11.8913 | 60.01 | 1 | 41.2921 | 10.9465 | 60.01 | 1
41.3101 | 82.1065 | 59.9796 | 72.2 | 41.3124 | 49.2804 | 59.9685 | 36.6 | 41.3228 | 29.7854 | 60.0081 | 18.8 | 41.3164 | 11.8882 | 60.01 | 1 | 41.3004 | 10.9396 | 60.01 | 1
41.3184 | 82.0957 | 59.9796 | 72.2 | 41.3208 | 49.281 | 59.9686 | 36.6 | 41.3311 | 29.7821 | 60.008 | 18.8 | 41.3247 | 11.8851 | 60.01 | 1 | 41.3088 | 10.9326 | 60.01 | 1
41.3268 | 82.0892 | 59.9797 | 72.2 | 41.3291 | 49.2816 | 59.9687 | 36.6 | 41.3394 | 29.7735 | 60.008 | 18.8 | 41.333 | 11.8906 | 60.01 | 1 | 41.3171 | 10.9256 | 60.01 | 1
41.3351 | 82.0827 | 59.9798 | 72.2 | 41.3374 | 49.2823 | 59.9688 | 36.6 | 41.3478 | 29.765 | 60.0079 | 18.8 | 41.3414 | 11.8962 | 60.01 | 1 | 41.3254 | 10.9187 | 60.01 | 1
41.3434 | 82.0776 | 59.9799 | 72.2 | 41.3458 | 49.2829 | 59.9688 | 36.6 | 41.3561 | 29.7567 | 60.0078 | 18.8 | 41.3497 | 11.9004 | 60.01 | 1 | 41.3338 | 10.9046 | 60.01 | 1
41.3518 | 82.0724 | 59.98 | 72.2 | 41.3541 | 49.2829 | 59.9689 | 36.6 | 41.3644 | 29.7485 | 60.0077 | 18.8 | 41.358 | 11.9046 | 60.01 | 1 | 41.3421 | 10.8906 | 60.01 | 1
41.3601 | 82.068 | 59.97 | 72.2 | 41.3625 | 49.283 | 59.969 | 36.6 | 41.3727 | 29.7437 | 60.0076 | 18.8 | 41.3663 | 11.9101 | 60.01 | 1 | 41.3504 | 10.8835 | 60.01 | 1
41.3685 | 82.0635 | 59.97 | 72.2 | 41.3708 | 49.2827 | 59.9691 | 36.6 | 41.3811 | 29.7389 | 60.0075 | 18.8 | 41.3747 | 11.9157 | 60.01 | 1 | 41.3588 | 10.8764 | 60.01 | 1
41.3768 | 82.0632 | 59.97 | 72.2 | 41.3791 | 49.2824 | 59.9692 | 36.6 | 41.3894 | 29.7345 | 60.0075 | 18.8 | 41.383 | 11.9195 | 60.01 | 1 | 41.3671 | 10.8693 | 60.01 | 1
41.3851 | 82.0628 | 59.97 | 72.2 | 41.3875 | 49.2822 | 59.9693 | 36.6 | 41.3978 | 29.73 | 60.0074 | 18.8 | 41.3913 | 11.9234 | 60.01 | 1 | 41.3755 | 10.8622 | 60.01 | 1
41.3935 | 82.0638 | 59.97 | 72.2 | 41.3958 | 49.2819 | 59.9693 | 36.6 | 41.4061 | 29.7219 | 60.0073 | 18.8 | 41.3997 | 11.9306 | 60.01 | 1 | 41.3838 | 10.8551 | 60.01 | 1
41.4018 | 82.0648 | 59.97 | 72.2 | 41.4041 | 49.2816 | 59.9694 | 36.6 | 41.4144 | 29.7138 | 60.0072 | 18.8 | 41.408 | 11.9378 | 60.01 | 1 | 41.3921 | 10.848 | 60.01 | 1
41.4101 | 82.0657 | 59.97 | 72.2 | 41.4125 | 49.2813 | 59.9695 | 36.6 | 41.4227 | 29.7113 | 60.0071 | 18.8 | 41.4163 | 11.9425 | 60.01 | 1 | 41.4005 | 10.8409 | 60.01 | 1
41.4185 | 82.0667 | 59.97 | 72.2 | 41.4208 | 49.2808 | 59.9696 | 36.6 | 41.4311 | 29.7088 | 60.007 | 18.8 | 41.4246 | 11.9472 | 60.01 | 1 | 41.4088 | 10.8338 | 60.01 | 1
41.4268 | 82.0663 | 59.97 | 72.2 | 41.4292 | 49.2803 | 59.9697 | 36.6 | 41.4394 | 29.706 | 60.007 | 18.8 | 41.433 | 11.9533 | 60.01 | 1 | 41.4171 | 10.8338 | 60.01 | 1
41.4352 | 82.0659 | 59.97 | 72.2 | 41.4375 | 49.2798 | 59.9698 | 36.6 | 41.4478 | 29.7032 | 60.0069 | 18.8 | 41.4413 | 11.9593 | 60.01 | 1 | 41.4254 | 10.8338 | 60.01 | 1
41.4435 | 82.0656 | 59.97 | 72.2 | 41.4458 | 49.2793 | 59.9698 | 36.6 | 41.4561 | 29.7005 | 60.0068 | 18.8 | 41.4496 | 11.9553 | 60.01 | 1 | 41.4338 | 10.8338 | 60.01 | 1
41.4518 | 82.0652 | 59.97 | 72.2 | 41.4542 | 49.2791 | 59.9699 | 36.6 | 41.4644 | 29.6977 | 60.0067 | 18.8 | 41.458 | 11.9512 | 60.01 | 1 | 41.4421 | 10.8338 | 60.01 | 1
41.4602 | 82.0655 | 59.97 | 72.2 | 41.4625 | 49.2789 | 59.97 | 36.6 | 41.4727 | 29.6943 | 60.0066 | 18.8 | 41.4663 | 11.9486 | 60.01 | 1 | 41.4504 | 10.8338 | 60.01 | 1
41.4685 | 82.0659 | 59.97 | 72.2 | 41.4709 | 49.2787 | 59.97 | 36.6 | 41.4811 | 29.6909 | 60.0065 | 18.8 | 41.4746 | 11.9459 | 60.01 | 1 | 41.4588 | 10.8338 | 60.01 | 1
41.4768 | 82.0671 | 59.97 | 72.2 | 41.4792 | 49.2785 | 59.97 | 36.6 | 41.4894 | 29.6907 | 60.0065 | 18.8 | 41.483 | 11.9322 | 60.01 | 1 | 41.4671 | 10.8338 | 60.01 | 1
41.4852 | 82.0683 | 59.97 | 72.2 | 41.4875 | 49.2783 | 59.97 | 36.6 | 41.4977 | 29.6906 | 60.0064 | 18.8 | 41.4913 | 11.9184 | 60.01 | 1 | 41.4754 | 10.8338 | 60.01 | 1
41.4935 | 82.0695 | 59.97 | 72.2 | 41.4958 | 49.2781 | 59.97 | 36.6 | 41.506 | 29.69 | 60.0063 | 18.8 | 41.4996 | 11.9062 | 60.01 | 1 | 41.4838 | 10.8338 | 60.01 | 1
41.5019 | 82.0707 | 59.97 | 72.2 | 41.5042 | 49.2782 | 59.97 | 36.6 | 41.5144 | 29.6895 | 60.0062 | 18.8 | 41.508 | 11.8941 | 60.01 | 1 | 41.4921 | 10.8338 | 60.01 | 1
41.5102 | 82.0726 | 59.97 | 72.2 | 41.5125 | 49.2782 | 59.97 | 36.6 | 41.5227 | 29.6898 | 60.0061 | 18.8 | 41.5163 | 11.8806 | 60.01 | 1 | 41.5004 | 10.8338 | 60.01 | 1
41.5185 | 82.0746 | 59.97 | 72.2 | 41.5209 | 49.2736 | 59.97 | 36.6 | 41.5311 | 29.6901 | 60.006 | 18.8 | 41.5246 | 11.8671 | 60.01 | 1 | 41.5088 | 10.8338 | 60.01 | 1
41.5269 | 82.0766 | 59.97 | 72.2 | 41.5292 | 49.269 | 59.97 | 36.6 | 41.5394 | 29.6904 | 60.006 | 18.8 | 41.5329 | 11.8639 | 60.01 | 1 | 41.5171 | 10.8338 | 60.01 | 1
41.5352 | 82.0786 | 59.97 | 72.2 | 41.5375 | 49.2644 | 59.97 | 36.6 | 41.5477 | 29.6907 | 60.0059 | 18.8 | 41.5413 | 11.8606 | 60.01 | 1 | 41.5254 | 10.8338 | 60.01 | 1
41.5435 | 82.0806 | 59.97 | 72.2 | 41.5459 | 49.2599 | 59.97 | 36.6 | 41.556 | 29.6912 | 60.0058 | 18.8 | 41.5496 | 11.8559 | 60.01 | 1 | 41.5338 | 10.8338 | 60.01 | 1
41.5519 | 82.0826 | 59.97 | 72.2 | 41.5542 | 49.2556 | 59.97 | 36.6 | 41.5644 | 29.6917 | 60.0057 | 18.8 | 41.5579 | 11.8513 | 60.01 | 1 | 41.5421 | 10.8338 | 60.01 | 1
41.5602 | 82.0828 | 59.97 | 72.2 | 41.5626 | 49.2514 | 59.97 | 36.6 | 41.5727 | 29.6922 | 60.0056 | 18.8 | 41.5663 | 11.8575 | 60.01 | 1 | 41.5504 | 10.8347 | 60.01 | 1
41.5686 | 82.083 | 59.97 | 72.2 | 41.5709 | 49.2472 | 59.97 | 36.6 | 41.5811 | 29.6928 | 60.0055 | 18.8 | 41.5746 | 11.8636 | 60.01 | 1 | 41.5587 | 10.8356 | 60.01 | 1
41.5769 | 82.0833 | 59.97 | 72.2 | 41.5792 | 49.243 | 59.97 | 36.6 | 41.5894 | 29.6932 | 60.0055 | 18.8 | 41.5829 | 11.8559 | 60.01 | 1 | 41.5671 | 10.8365 | 60.01 | 1
41.5852 | 82.0835 | 59.97 | 72.2 | 41.5876 | 49.2325 | 59.97 | 36.6 | 41.5977 | 29.6937 | 60.0054 | 18.8 | 41.5913 | 11.8482 | 60.01 | 1 | 41.5754 | 10.8373 | 60.01 | 1
41.5936 | 82.0828 | 59.97 | 72.2 | 41.5959 | 49.222 | 59.97 | 36.6 | 41.606 | 29.6905 | 60.0053 | 18.8 | 41.5996 | 11.8422 | 60.01 | 1 | 41.5837 | 10.8382 | 60.01 | 1
41.6019 | 82.0821 | 59.97 | 72.2 | 41.6042 | 49.2161 | 59.97 | 36.6 | 41.6144 | 29.6874 | 60.0052 | 18.8 | 41.6079 | 11.8361 | 60.01 | 1 | 41.5921 | 10.8391 | 60.01 | 1
41.6102 | 82.0776 | 59.97 | 72.2 | 41.6126 | 49.2102 | 59.97 | 36.6 | 41.6227 | 29.684 | 60.0051 | 18.8 | 41.6162 | 11.8286 | 60.01 | 1 | 41.6004 | 10.8399 | 60.01 | 1
41.6186 | 82.0732 | 59.97 | 72.2 | 41.6209 | 49.2042 | 59.97 | 36.6 | 41.631 | 29.6806 | 60.005 | 18.8 | 41.6246 | 11.8211 | 60.01 | 1 | 41.6087 | 10.8408 | 60.01 | 1
41.6269 | 82.065 | 59.97 | 72.2 | 41.6292 | 49.1983 | 59.97 | 36.6 | 41.6393 | 29.6775 | 60.005 | 18.8 | 41.6329 | 11.8173 | 60.01 | 1 | 41.6171 | 10.8417 | 60.01 | 1
41.6353 | 82.0569 | 59.97 | 72.2 | 41.6376 | 49.192 | 59.97 | 36.6 | 41.6477 | 29.6744 | 60.0049 | 18.8 | 41.6412 | 11.8135 | 60.01 | 1 | 41.6254 | 10.8426 | 60.01 | 1
41.6436 | 82.0502 | 59.97 | 72.2 | 41.6459 | 49.1858 | 59.97 | 36.6 | 41.6561 | 29.6713 | 60.0048 | 18.8 | 41.6496 | 11.7956 | 60.01 | 1 | 41.6337 | 10.8426 | 60.01 | 1
41.6519 | 82.0436 | 59.97 | 72.2 | 41.6543 | 49.1794 | 59.97 | 36.6 | 41.6644 | 29.6681 | 60.0047 | 18.8 | 41.6579 | 11.7777 | 60.01 | 1 | 41.6421 | 10.8426 | 60.01 | 1
41.6603 | 82.0334 | 59.97 | 72.2 | 41.6626 | 49.1731 | 59.97 | 36.6 | 41.6727 | 29.6651 | 60.0046 | 18.8 | 41.6662 | 11.7574 | 60.01 | 1 | 41.6504 | 10.8426 | 60.01 | 1
41.6686 | 82.0233 | 59.97 | 72.2 | 41.6709 | 49.1731 | 59.97 | 36.6 | 41.681 | 29.662 | 60.0045 | 18.8 | 41.6745 | 11.7371 | 60.01 | 1 | 41.6587 | 10.8426 | 60.01 | 1
41.6769 | 82.0124 | 59.97 | 72.2 | 41.6793 | 49.1731 | 59.97 | 36.6 | 41.6894 | 29.6604 | 60.0045 | 18.8 | 41.6829 | 11.7151 | 60.01 | 1 | 41.6671 | 10.8426 | 60.01 | 1
41.6853 | 82.0015 | 59.97 | 72.2 | 41.6876 | 49.1732 | 59.97 | 36.6 | 41.6977 | 29.6589 | 60.0044 | 18.8 | 41.6912 | 11.6931 | 60.01 | 1 | 41.6754 | 10.8426 | 60.01 | 1
41.6936 | 81.9943 | 59.97 | 72.2 | 41.696 | 49.1732 | 59.97 | 36.6 | 41.7061 | 29.6577 | 60.0043 | 18.8 | 41.6995 | 11.6755 | 60.01 | 1 | 41.6837 | 10.8426 | 60.01 | 1
41.702 | 81.9871 | 59.97 | 72.2 | 41.7043 | 49.1732 | 59.97 | 36.6 | 41.7144 | 29.6566 | 60.0042 | 18.8 | 41.7079 | 11.6578 | 60.01 | 1 | 41.692 | 10.8426 | 60.01 | 1
41.7103 | 81.9828 | 59.97 | 72.2 | 41.7126 | 49.1732 | 59.97 | 36.6 | 41.7227 | 29.6552 | 60.0041 | 18.8 | 41.7162 | 11.6365 | 60.01 | 1 | 41.7004 | 10.8426 | 60.01 | 1
41.7186 | 81.9786 | 59.97 | 72.2 | 41.721 | 49.1731 | 59.97 | 36.6 | 41.731 | 29.6539 | 60.004 | 18.8 | 41.7245 | 11.6151 | 60.01 | 1 | 41.7087 | 10.8426 | 60.01 | 1
41.727 | 81.9743 | 59.97 | 72.2 | 41.7293 | 49.173 | 59.97 | 36.6 | 41.7394 | 29.6521 | 60.004 | 18.8 | 41.7329 | 11.6048 | 60.01 | 1 | 41.717 | 10.8426 | 60.01 | 1
41.7353 | 81.97 | 59.97 | 72.2 | 41.7376 | 49.1727 | 59.97 | 36.6 | 41.7477 | 29.6503 | 60.0039 | 18.8 | 41.7412 | 11.5946 | 60.01 | 1 | 41.7254 | 10.8426 | 60.01 | 1
41.7436 | 81.9692 | 59.97 | 72.2 | 41.746 | 49.1724 | 59.97 | 36.6 | 41.756 | 29.649 | 60.0038 | 18.8 | 41.7495 | 11.6004 | 60.01 | 1 | 41.7337 | 10.8426 | 60.01 | 1
41.752 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 41.7543 | 49.1714 | 59.97 | 36.6 | 41.7643 | 29.6477 | 60.0037 | 18.8 | 41.7579 | 11.6062 | 60.01 | 1 | 41.742 | 10.8426 | 60.01 | 1
41.7603 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 41.7627 | 49.1705 | 59.97 | 36.6 | 41.7727 | 29.6477 | 60.0036 | 18.8 | 41.7662 | 11.6157 | 60.01 | 1 | 41.7504 | 10.8426 | 60.01 | 1
41.7686 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 41.771 | 49.1695 | 59.97 | 36.6 | 41.781 | 29.6478 | 60.0035 | 18.8 | 41.7745 | 11.6253 | 60.01 | 1 | 41.7587 | 10.8426 | 60.01 | 1
41.777 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 41.7793 | 49.1685 | 59.97 | 36.6 | 41.7894 | 29.6476 | 60.0035 | 18.8 | 41.7828 | 11.6226 | 60.01 | 1 | 41.767 | 10.8426 | 60.01 | 1
41.7853 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 41.7877 | 49.1675 | 59.97 | 36.6 | 41.7977 | 29.6474 | 60.0034 | 18.8 | 41.7912 | 11.6198 | 60.01 | 1 | 41.7754 | 10.8426 | 60.01 | 1
41.7937 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 41.796 | 49.1666 | 59.97 | 36.6 | 41.806 | 29.6443 | 60.0033 | 18.8 | 41.7995 | 11.6189 | 60.01 | 1 | 41.7837 | 10.8355 | 60.01 | 1
41.802 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 41.8044 | 49.1658 | 59.97 | 36.6 | 41.8143 | 29.6411 | 60.0032 | 18.8 | 41.8078 | 11.618 | 60.01 | 1 | 41.792 | 10.8285 | 60.01 | 1
41.8103 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 41.8127 | 49.1649 | 59.97 | 36.6 | 41.8227 | 29.6385 | 60.0031 | 18.8 | 41.8162 | 11.6185 | 60.01 | 1 | 41.8004 | 10.8214 | 60.01 | 1
41.8187 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 41.821 | 49.1643 | 59.97 | 36.6 | 41.831 | 29.6359 | 60.003 | 18.8 | 41.8245 | 11.619 | 60.01 | 1 | 41.8087 | 10.8143 | 60.01 | 1
41.827 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 41.8293 | 49.1636 | 59.97 | 36.6 | 41.8394 | 29.6328 | 60.003 | 18.8 | 41.8328 | 11.6197 | 60.01 | 1 | 41.817 | 10.7994 | 60.01 | 1
41.8353 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 41.8377 | 49.1636 | 59.97 | 36.6 | 41.8477 | 29.6297 | 60.0029 | 18.8 | 41.8412 | 11.6204 | 60.01 | 1 | 41.8253 | 10.7845 | 60.01 | 1
41.8437 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 41.846 | 49.1636 | 59.97 | 36.6 | 41.856 | 29.6265 | 60.0028 | 18.8 | 41.8495 | 11.6188 | 60.01 | 1 | 41.8337 | 10.7703 | 60.01 | 1
41.852 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 41.8544 | 49.1636 | 59.97 | 36.6 | 41.8643 | 29.6234 | 60.0027 | 18.8 | 41.8578 | 11.6172 | 60.01 | 1 | 41.842 | 10.7561 | 60.01 | 1
41.8603 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 41.8627 | 49.1636 | 59.97 | 36.6 | 41.8727 | 29.6202 | 60.0026 | 18.8 | 41.8661 | 11.6248 | 60.01 | 1 | 41.8503 | 10.7425 | 60.01 | 1
41.8687 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 41.871 | 49.1636 | 59.97 | 36.6 | 41.881 | 29.6171 | 60.0025 | 18.8 | 41.8745 | 11.6324 | 60.01 | 1 | 41.8587 | 10.729 | 60.01 | 1
41.877 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 41.8794 | 49.1636 | 59.97 | 36.6 | 41.8893 | 29.6169 | 60.0025 | 18.8 | 41.8828 | 11.6397 | 60.01 | 1 | 41.867 | 10.7225 | 60.01 | 1
41.8854 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 41.8877 | 49.1636 | 59.97 | 36.6 | 41.8976 | 29.6168 | 60.0024 | 18.8 | 41.8911 | 11.6471 | 60.01 | 1 | 41.8753 | 10.716 | 60.01 | 1
41.8937 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 41.8961 | 49.1636 | 59.97 | 36.6 | 41.906 | 29.6164 | 60.0023 | 18.8 | 41.8995 | 11.6547 | 60.01 | 1 | 41.8837 | 10.7095 | 60.01 | 1
41.902 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 41.9044 | 49.1636 | 59.97 | 36.6 | 41.9143 | 29.6161 | 60.0022 | 18.8 | 41.9078 | 11.6622 | 60.01 | 1 | 41.892 | 10.703 | 60.01 | 1
41.9104 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 41.9127 | 49.1636 | 59.97 | 36.6 | 41.9227 | 29.6131 | 60.0021 | 18.8 | 41.9161 | 11.6699 | 60.01 | 1 | 41.9003 | 10.7044 | 60.01 | 1
41.9187 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 41.9211 | 49.1636 | 59.97 | 36.6 | 41.931 | 29.6101 | 60.002 | 18.8 | 41.9245 | 11.6776 | 60.01 | 1 | 41.9087 | 10.7057 | 60.01 | 1
41.927 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 41.9294 | 49.1636 | 59.97 | 36.6 | 41.9393 | 29.6039 | 60.002 | 18.8 | 41.9328 | 11.6856 | 60.01 | 1 | 41.917 | 10.7064 | 60.01 | 1
41.9354 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 41.9377 | 49.1641 | 59.97 | 36.6 | 41.9476 | 29.5977 | 60.0019 | 18.8 | 41.9411 | 11.6935 | 60.01 | 1 | 41.9253 | 10.7071 | 60.01 | 1
41.9437 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 41.9461 | 49.1646 | 59.97 | 36.6 | 41.956 | 29.5915 | 60.0018 | 18.8 | 41.9494 | 11.6918 | 60.01 | 1 | 41.9337 | 10.7071 | 60.01 | 1
41.952 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 41.9544 | 49.1651 | 59.97 | 36.6 | 41.9643 | 29.5853 | 60.0017 | 18.8 | 41.9578 | 11.6901 | 60.01 | 1 | 41.942 | 10.7071 | 60.01 | 1
41.9604 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 41.9627 | 49.1656 | 59.97 | 36.6 | 41.9727 | 29.5791 | 60.0016 | 18.8 | 41.9661 | 11.6886 | 60.01 | 1 | 41.9503 | 10.7071 | 60.01 | 1
41.9687 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 41.9711 | 49.1661 | 59.97 | 36.6 | 41.981 | 29.5728 | 60.0015 | 18.8 | 41.9744 | 11.6871 | 60.01 | 1 | 41.9586 | 10.7071 | 60.01 | 1
41.9771 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 41.9794 | 49.1666 | 59.97 | 36.6 | 41.9893 | 29.5666 | 60.0015 | 18.8 | 41.9828 | 11.6859 | 60.01 | 1 | 41.967 | 10.7082 | 60.01 | 1
41.9854 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 41.9878 | 49.1671 | 59.97 | 36.6 | 41.9976 | 29.5604 | 60.0014 | 18.8 | 41.9911 | 11.6848 | 60.01 | 1 | 41.9753 | 10.7093 | 60.01 | 1
41.9937 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 41.9961 | 49.1676 | 59.97 | 36.6 | 42.006 | 29.5563 | 60.0013 | 18.8 | 41.9994 | 11.6834 | 60.01 | 1 | 41.9837 | 10.7104 | 60.01 | 1
42.0021 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 42.0044 | 49.1681 | 59.97 | 36.6 | 42.0143 | 29.5522 | 60.0012 | 18.8 | 42.0078 | 11.682 | 60.01 | 1 | 41.992 | 10.7115 | 60.01 | 1
42.0104 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 42.0128 | 49.1686 | 59.97 | 36.6 | 42.0226 | 29.5515 | 60.0011 | 18.8 | 42.0161 | 11.679 | 60.01 | 1 | 42.0003 | 10.7126 | 60.01 | 1
42.0187 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 42.0211 | 49.1686 | 59.97 | 36.6 | 42.0309 | 29.5508 | 60.001 | 18.8 | 42.0244 | 11.6759 | 60.01 | 1 | 42.0087 | 10.7137 | 60.01 | 1
42.0271 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 42.0294 | 49.1686 | 59.97 | 36.6 | 42.0393 | 29.5502 | 60.001 | 18.8 | 42.0327 | 11.6825 | 60.01 | 1 | 42.017 | 10.7161 | 60.01 | 1
42.0354 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 42.0378 | 49.1686 | 59.97 | 36.6 | 42.0476 | 29.5495 | 60.0009 | 18.8 | 42.0411 | 11.6891 | 60.01 | 1 | 42.0253 | 10.7184 | 60.01 | 1
42.0437 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 42.0461 | 49.1686 | 59.97 | 36.6 | 42.056 | 29.5486 | 60.0008 | 18.8 | 42.0494 | 11.6842 | 60.01 | 1 | 42.0337 | 10.7208 | 60.01 | 1
42.0521 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 42.0544 | 49.1609 | 59.97 | 36.6 | 42.0643 | 29.5477 | 60.0007 | 18.8 | 42.0577 | 11.6792 | 60.01 | 1 | 42.042 | 10.7231 | 60.01 | 1
42.0604 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 42.0628 | 49.1531 | 59.97 | 36.6 | 42.0726 | 29.5467 | 60.0006 | 18.8 | 42.0661 | 11.6723 | 60.01 | 1 | 42.0503 | 10.7261 | 60.01 | 1
42.0688 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 42.0711 | 49.1402 | 59.97 | 36.6 | 42.0809 | 29.5457 | 60.0005 | 18.8 | 42.0744 | 11.6653 | 60.01 | 1 | 42.0587 | 10.729 | 60.01 | 1
42.0771 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 42.0795 | 49.1272 | 59.97 | 36.6 | 42.0893 | 29.5454 | 60.0005 | 18.8 | 42.0827 | 11.6501 | 60.01 | 1 | 42.067 | 10.7319 | 60.01 | 1
42.0854 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 42.0878 | 49.1142 | 59.97 | 36.6 | 42.0976 | 29.545 | 60.0004 | 18.8 | 42.0911 | 11.6349 | 60.01 | 1 | 42.0753 | 10.7348 | 60.01 | 1
42.0938 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 42.0961 | 49.1012 | 59.97 | 36.6 | 42.106 | 29.5451 | 60.0003 | 18.8 | 42.0994 | 11.6196 | 60.01 | 1 | 42.0836 | 10.7283 | 60.01 | 1
42.1021 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 42.1045 | 49.0882 | 59.97 | 36.6 | 42.1143 | 29.5451 | 60.0002 | 18.8 | 42.1077 | 11.6044 | 60.01 | 1 | 42.092 | 10.7219 | 60.01 | 1
42.1104 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 42.1128 | 49.0752 | 59.97 | 36.6 | 42.1226 | 29.5451 | 60.0001 | 18.8 | 42.1161 | 11.5878 | 60.01 | 1 | 42.1003 | 10.7153 | 60.01 | 1
42.1188 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 42.1212 | 49.0622 | 59.97 | 36.6 | 42.1309 | 29.5452 | 60 | 18.8 | 42.1244 | 11.5712 | 60.01 | 1 | 42.1086 | 10.7086 | 60.01 | 1
42.1271 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 42.1295 | 49.0492 | 59.97 | 36.6 | 42.1393 | 29.5454 | 60 | 18.8 | 42.1327 | 11.5656 | 60.01 | 1 | 42.117 | 10.702 | 60.01 | 1
42.1355 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 42.1378 | 49.044 | 59.97 | 36.6 | 42.1476 | 29.5456 | 59.9999 | 18.8 | 42.1411 | 11.56 | 60.01 | 1 | 42.1253 | 10.6954 | 60.01 | 1
42.1438 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 42.1462 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.1559 | 29.5459 | 59.9998 | 18.8 | 42.1494 | 11.5544 | 60.01 | 1 | 42.1336 | 10.6871 | 60.01 | 1
42.1521 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 42.1545 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.1642 | 29.5462 | 59.9997 | 18.8 | 42.1577 | 11.5488 | 60.01 | 1 | 42.142 | 10.6788 | 60.01 | 1
42.1605 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 42.1628 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.1726 | 29.5465 | 59.9996 | 18.8 | 42.166 | 11.55 | 60.01 | 1 | 42.1503 | 10.6705 | 60.01 | 1
42.1688 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 42.1712 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.1809 | 29.5467 | 59.9995 | 18.8 | 42.1744 | 11.5512 | 60.01 | 1 | 42.1586 | 10.6623 | 60.01 | 1
42.1771 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 42.1795 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.1893 | 29.5465 | 59.9995 | 18.8 | 42.1827 | 11.5537 | 60.01 | 1 | 42.167 | 10.6646 | 60.01 | 1
42.1855 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 42.1879 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.1976 | 29.5463 | 59.9994 | 18.8 | 42.191 | 11.5561 | 60.01 | 1 | 42.1753 | 10.667 | 60.01 | 1
42.1938 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 42.1962 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.2059 | 29.5463 | 59.9993 | 18.8 | 42.1994 | 11.5585 | 60.01 | 1 | 42.1836 | 10.6692 | 60.01 | 1
42.2021 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 42.2045 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.2142 | 29.5463 | 59.9992 | 18.8 | 42.2077 | 11.5609 | 60.01 | 1 | 42.192 | 10.6714 | 60.01 | 1
42.2105 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 42.2129 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.2226 | 29.5464 | 59.9991 | 18.8 | 42.216 | 11.5648 | 60.01 | 1 | 42.2003 | 10.6736 | 60.01 | 1
42.2188 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 42.2212 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.231 | 29.5465 | 59.9991 | 18.8 | 42.2244 | 11.5687 | 60.01 | 1 | 42.2086 | 10.6758 | 60.01 | 1
42.2271 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 42.2296 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.2393 | 29.5456 | 59.999 | 18.8 | 42.2327 | 11.5726 | 60.01 | 1 | 42.2169 | 10.6779 | 60.01 | 1
42.2355 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 42.2379 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.2476 | 29.5446 | 59.9989 | 18.8 | 42.241 | 11.5765 | 60.01 | 1 | 42.2253 | 10.6801 | 60.01 | 1
42.2438 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 42.2462 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.2559 | 29.5438 | 59.9988 | 18.8 | 42.2494 | 11.5754 | 60.01 | 1 | 42.2336 | 10.6834 | 60.01 | 1
42.2522 | 81.9684 | 59.97 | 72.2 | 42.2545 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.2643 | 29.543 | 59.9987 | 18.8 | 42.2577 | 11.5744 | 60.01 | 1 | 42.2419 | 10.6867 | 60.01 | 1
42.2605 | 81.9681 | 59.97 | 72.2 | 42.2629 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.2726 | 29.5422 | 59.9986 | 18.8 | 42.266 | 11.5732 | 60.01 | 1 | 42.2503 | 10.6816 | 60.01 | 1
42.2688 | 81.9679 | 59.97 | 72.2 | 42.2712 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.2809 | 29.5413 | 59.9986 | 18.8 | 42.2743 | 11.5721 | 60.01 | 1 | 42.2586 | 10.6765 | 60.01 | 1
42.2772 | 81.9674 | 59.97 | 72.2 | 42.2796 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.2892 | 29.5401 | 59.9985 | 18.8 | 42.2827 | 11.5709 | 60.01 | 1 | 42.2669 | 10.6705 | 60.01 | 1
42.2855 | 81.967 | 59.97 | 72.2 | 42.2879 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.2976 | 29.539 | 59.9984 | 18.8 | 42.291 | 11.5698 | 60.01 | 1 | 42.2753 | 10.6644 | 60.01 | 1
42.2938 | 81.966 | 59.97 | 72.2 | 42.2962 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.3059 | 29.5378 | 59.9983 | 18.8 | 42.2993 | 11.5676 | 60.01 | 1 | 42.2836 | 10.6584 | 60.01 | 1
42.3022 | 81.9651 | 59.97 | 72.2 | 42.3046 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.3143 | 29.5367 | 59.9982 | 18.8 | 42.3077 | 11.5654 | 60.01 | 1 | 42.2919 | 10.6524 | 60.01 | 1
42.3105 | 81.9624 | 59.97 | 72.2 | 42.3129 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.3226 | 29.5365 | 59.9981 | 18.8 | 42.316 | 11.5647 | 60.01 | 1 | 42.3003 | 10.6384 | 60.01 | 1
42.3189 | 81.9597 | 59.97 | 72.2 | 42.3213 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.3309 | 29.5364 | 59.9981 | 18.8 | 42.3243 | 11.564 | 60.01 | 1 | 42.3086 | 10.6245 | 60.01 | 1
42.3272 | 81.9547 | 59.97 | 72.2 | 42.3296 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.3392 | 29.5319 | 59.998 | 18.8 | 42.3327 | 11.5615 | 60.01 | 1 | 42.3169 | 10.6122 | 60.01 | 1
42.3355 | 81.9497 | 59.97 | 72.2 | 42.3379 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.3476 | 29.5274 | 59.9979 | 18.8 | 42.341 | 11.559 | 60.01 | 1 | 42.3253 | 10.6 | 60.01 | 1
42.3439 | 81.9449 | 59.97 | 72.2 | 42.3463 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.3559 | 29.523 | 59.9978 | 18.8 | 42.3493 | 11.5553 | 60.01 | 1 | 42.3336 | 10.5959 | 60.01 | 1
42.3522 | 81.9402 | 59.97 | 72.2 | 42.3546 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.3643 | 29.5186 | 59.9977 | 18.8 | 42.3577 | 11.5516 | 60.01 | 1 | 42.3419 | 10.5919 | 60.01 | 1
42.3605 | 81.9356 | 59.97 | 72.2 | 42.3629 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.3726 | 29.5144 | 59.9976 | 18.8 | 42.366 | 11.548 | 60.01 | 1 | 42.3503 | 10.5879 | 60.01 | 1
42.3689 | 81.9311 | 59.97 | 72.2 | 42.3713 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.3809 | 29.5101 | 59.9976 | 18.8 | 42.3743 | 11.5443 | 60.01 | 1 | 42.3586 | 10.5838 | 60.01 | 1
42.3772 | 81.927 | 59.97 | 72.2 | 42.3796 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.3892 | 29.5056 | 59.9975 | 18.8 | 42.3826 | 11.539 | 60.01 | 1 | 42.3669 | 10.5798 | 60.01 | 1
42.3855 | 81.923 | 59.97 | 72.2 | 42.3879 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.3976 | 29.5012 | 59.9974 | 18.8 | 42.391 | 11.5338 | 60.01 | 1 | 42.3752 | 10.5757 | 60.01 | 1
42.3939 | 81.9207 | 59.97 | 72.2 | 42.3963 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.4059 | 29.492 | 59.9973 | 18.8 | 42.3993 | 11.5298 | 60.01 | 1 | 42.3836 | 10.5796 | 60.01 | 1
42.4022 | 81.9183 | 59.97 | 72.2 | 42.4046 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.4142 | 29.4829 | 59.9972 | 18.8 | 42.4076 | 11.5258 | 60.01 | 1 | 42.3919 | 10.5835 | 60.01 | 1
42.4106 | 81.9183 | 59.97 | 72.2 | 42.413 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.4225 | 29.4734 | 59.9971 | 18.8 | 42.416 | 11.5221 | 60.01 | 1 | 42.4002 | 10.5846 | 60.01 | 1
42.4189 | 81.9183 | 59.97 | 72.2 | 42.4213 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.4309 | 29.464 | 59.9971 | 18.8 | 42.4243 | 11.5184 | 60.01 | 1 | 42.4086 | 10.5857 | 60.01 | 1
42.4272 | 81.917 | 59.97 | 72.2 | 42.4296 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.4392 | 29.4544 | 59.997 | 18.8 | 42.4326 | 11.5147 | 60.01 | 1 | 42.4169 | 10.5882 | 60.01 | 1
42.4356 | 81.9157 | 59.97 | 72.2 | 42.438 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.4476 | 29.4449 | 59.9969 | 18.8 | 42.441 | 11.511 | 60.01 | 1 | 42.4252 | 10.5907 | 60.01 | 1
42.4439 | 81.9143 | 59.97 | 72.2 | 42.4463 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.4559 | 29.4357 | 59.9968 | 18.8 | 42.4493 | 11.5073 | 60.01 | 1 | 42.4336 | 10.5945 | 60.01 | 1
42.4522 | 81.913 | 59.97 | 72.2 | 42.4547 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.4642 | 29.4265 | 59.9967 | 18.8 | 42.4576 | 11.5036 | 60.01 | 1 | 42.4419 | 10.5983 | 60.01 | 1
42.4606 | 81.9117 | 59.97 | 72.2 | 42.463 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.4725 | 29.4174 | 59.9966 | 18.8 | 42.466 | 11.4999 | 60.01 | 1 | 42.4502 | 10.6021 | 60.01 | 1
42.4689 | 81.9104 | 59.97 | 72.2 | 42.4713 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.4809 | 29.4084 | 59.9966 | 18.8 | 42.4743 | 11.4962 | 60.01 | 1 | 42.4586 | 10.6059 | 60.01 | 1
42.4772 | 81.909 | 59.97 | 72.2 | 42.4797 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.4892 | 29.404 | 59.9965 | 18.8 | 42.4826 | 11.4927 | 60.01 | 1 | 42.4669 | 10.6023 | 60.01 | 1
42.4856 | 81.9077 | 59.97 | 72.2 | 42.488 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.4976 | 29.3997 | 59.9964 | 18.8 | 42.4909 | 11.4892 | 60.01 | 1 | 42.4752 | 10.5986 | 60.0099 | 1
42.4939 | 81.9064 | 59.97 | 72.2 | 42.4963 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.5059 | 29.3998 | 59.9963 | 18.8 | 42.4993 | 11.4942 | 60.01 | 1 | 42.4836 | 10.595 | 60.0098 | 1
42.5023 | 81.905 | 59.97 | 72.2 | 42.5047 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.5142 | 29.3999 | 59.9962 | 18.8 | 42.5076 | 11.4991 | 60.01 | 1 | 42.4919 | 10.5913 | 60.0097 | 1
42.5106 | 81.905 | 59.97 | 72.2 | 42.513 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.5225 | 29.4001 | 59.9961 | 18.8 | 42.5159 | 11.5041 | 60.01 | 1 | 42.5002 | 10.5877 | 60.0096 | 1
42.5189 | 81.905 | 59.97 | 72.2 | 42.5214 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.5309 | 29.4003 | 59.9961 | 18.8 | 42.5243 | 11.509 | 60.01 | 1 | 42.5085 | 10.5842 | 60.0096 | 1
42.5273 | 81.905 | 59.97 | 72.2 | 42.5297 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.5392 | 29.4001 | 59.996 | 18.8 | 42.5326 | 11.514 | 60.01 | 1 | 42.5169 | 10.574 | 60.0095 | 1
42.5356 | 81.905 | 59.97 | 72.2 | 42.538 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.5475 | 29.4 | 59.9959 | 18.8 | 42.5409 | 11.519 | 60.01 | 1 | 42.5252 | 10.5638 | 60.0094 | 1
42.5439 | 81.905 | 59.97 | 72.2 | 42.5464 | 49.0387 | 59.97 | 36.6 | 42.5558 | 29.3995 | 59.9958 | 18.8 | 42.5493 | 11.5253 | 60.01 | 1 | 42.5335 | 10.5536 | 60.0093 | 1
42.5523 | 81.905 | 59.97 | 72.2 | 42.5547 | 49.0307 | 59.97 | 36.6 | 42.5642 | 29.3989 | 59.9957 | 18.8 | 42.5576 | 11.5317 | 60.01 | 1 | 42.5419 | 10.5434 | 60.0092 | 1
42.5606 | 81.905 | 59.97 | 72.2 | 42.563 | 49.0226 | 59.97 | 36.6 | 42.5725 | 29.3984 | 59.9956 | 18.8 | 42.5659 | 11.5365 | 60.01 | 1 | 42.5502 | 10.5407 | 60.0091 | 1
42.5689 | 81.905 | 59.97 | 72.2 | 42.5714 | 49.0146 | 59.97 | 36.6 | 42.5809 | 29.3978 | 59.9956 | 18.8 | 42.5743 | 11.5414 | 60.01 | 1 | 42.5585 | 10.5379 | 60.0091 | 1
42.5773 | 81.905 | 59.97 | 72.2 | 42.5797 | 49.0065 | 59.97 | 36.6 | 42.5892 | 29.3974 | 59.9955 | 18.8 | 42.5826 | 11.5459 | 60.01 | 1 | 42.5669 | 10.5362 | 60.009 | 1
42.5856 | 81.905 | 59.97 | 72.2 | 42.588 | 48.9985 | 59.97 | 36.6 | 42.5975 | 29.397 | 59.9954 | 18.8 | 42.5909 | 11.5505 | 60.01 | 1 | 42.5752 | 10.5344 | 60.0089 | 1
42.594 | 81.904 | 59.97 | 72.2 | 42.5964 | 48.9905 | 59.97 | 36.6 | 42.6059 | 29.3966 | 59.9953 | 18.8 | 42.5993 | 11.555 | 60.01 | 1 | 42.5835 | 10.5322 | 60.0088 | 1
42.6023 | 81.9029 | 59.97 | 72.2 | 42.6047 | 48.9824 | 59.97 | 36.6 | 42.6142 | 29.3962 | 59.9952 | 18.8 | 42.6076 | 11.5595 | 60.01 | 1 | 42.5919 | 10.5299 | 60.0087 | 1
42.6106 | 81.9019 | 59.97 | 72.2 | 42.6131 | 48.9744 | 59.97 | 36.6 | 42.6226 | 29.3957 | 59.9951 | 18.8 | 42.6159 | 11.5653 | 60.01 | 1 | 42.6002 | 10.533 | 60.0086 | 1
42.619 | 81.9009 | 59.97 | 72.2 | 42.6214 | 48.9663 | 59.97 | 36.6 | 42.6309 | 29.3953 | 59.9951 | 18.8 | 42.6242 | 11.571 | 60.01 | 1 | 42.6086 | 10.536 | 60.0086 | 1
42.6273 | 81.8995 | 59.97 | 72.2 | 42.6297 | 48.9583 | 59.97 | 36.6 | 42.6392 | 29.3921 | 59.995 | 18.8 | 42.6326 | 11.5754 | 60.01 | 1 | 42.6169 | 10.5391 | 60.0085 | 1
42.6356 | 81.8981 | 59.97 | 72.2 | 42.6381 | 48.9583 | 59.97 | 36.6 | 42.6475 | 29.389 | 59.9949 | 18.8 | 42.6409 | 11.5798 | 60.01 | 1 | 42.6252 | 10.5422 | 60.0084 | 1
42.644 | 81.8966 | 59.97 | 72.2 | 42.6464 | 48.9583 | 59.97 | 36.6 | 42.6559 | 29.3859 | 59.9948 | 18.8 | 42.6492 | 11.5844 | 60.01 | 1 | 42.6335 | 10.5452 | 60.0083 | 1
42.6523 | 81.895 | 59.97 | 72.2 | 42.6548 | 48.9583 | 59.97 | 36.6 | 42.6642 | 29.3828 | 59.9947 | 18.8 | 42.6576 | 11.589 | 60.01 | 1 | 42.6419 | 10.5483 | 60.0082 | 1
42.6607 | 81.8934 | 59.97 | 72.2 | 42.6631 | 48.9583 | 59.97 | 36.6 | 42.6725 | 29.3798 | 59.9946 | 18.8 | 42.6659 | 11.5936 | 60.01 | 1 | 42.6502 | 10.5504 | 60.0081 | 1
42.669 | 81.8918 | 59.97 | 72.2 | 42.6714 | 48.9585 | 59.97 | 36.6 | 42.6808 | 29.3767 | 59.9946 | 18.8 | 42.6742 | 11.5982 | 60.01 | 1 | 42.6585 | 10.5525 | 60.0081 | 1
42.6773 | 81.8912 | 59.97 | 72.2 | 42.6797 | 48.9587 | 59.97 | 36.6 | 42.6892 | 29.3737 | 59.9945 | 18.8 | 42.6826 | 11.6044 | 60.01 | 1 | 42.6669 | 10.5565 | 60.008 | 1
42.6857 | 81.8907 | 59.97 | 72.2 | 42.6881 | 48.959 | 59.97 | 36.6 | 42.6975 | 29.3707 | 59.9944 | 18.8 | 42.6909 | 11.6105 | 60.01 | 1 | 42.6752 | 10.5606 | 60.0079 | 1
42.694 | 81.8901 | 59.97 | 72.2 | 42.6964 | 48.9592 | 59.97 | 36.6 | 42.7059 | 29.3677 | 59.9943 | 18.8 | 42.6992 | 11.6034 | 60.01 | 1 | 42.6835 | 10.5647 | 60.0078 | 1
42.7023 | 81.8896 | 59.97 | 72.2 | 42.7048 | 48.9594 | 59.97 | 36.6 | 42.7142 | 29.3648 | 59.9942 | 18.8 | 42.7076 | 11.5964 | 60.01 | 1 | 42.6919 | 10.5688 | 60.0077 | 1
42.7107 | 81.8694 | 59.97 | 72.2 | 42.7131 | 48.9597 | 59.97 | 36.6 | 42.7225 | 29.3648 | 59.9941 | 18.8 | 42.7159 | 11.5777 | 60.01 | 1 | 42.7002 | 10.5728 | 60.0076 | 1
42.719 | 81.8492 | 59.97 | 72.2 | 42.7214 | 48.9599 | 59.97 | 36.6 | 42.7308 | 29.3649 | 59.9941 | 18.8 | 42.7242 | 11.559 | 60.01 | 1 | 42.7085 | 10.5769 | 60.0076 | 1
42.7273 | 81.8292 | 59.97 | 72.2 | 42.7298 | 48.9601 | 59.97 | 36.6 | 42.7392 | 29.3648 | 59.994 | 18.8 | 42.7325 | 11.5385 | 60.01 | 1 | 42.7169 | 10.581 | 60.0075 | 1
42.7357 | 81.8092 | 59.97 | 72.2 | 42.7381 | 48.9604 | 59.97 | 36.6 | 42.7475 | 29.3648 | 59.9939 | 18.8 | 42.7409 | 11.5181 | 60.01 | 1 | 42.7252 | 10.585 | 60.0074 | 1
42.744 | 81.7903 | 59.97 | 72.2 | 42.7465 | 48.9606 | 59.97 | 36.6 | 42.7559 | 29.3646 | 59.9938 | 18.8 | 42.7492 | 11.4987 | 60.01 | 1 | 42.7335 | 10.59 | 60.0073 | 1
42.7523 | 81.7714 | 59.97 | 72.2 | 42.7548 | 48.9606 | 59.97 | 36.6 | 42.7642 | 29.3645 | 59.9937 | 18.8 | 42.7575 | 11.4794 | 60.01 | 1 | 42.7419 | 10.5949 | 60.0072 | 1
42.7607 | 81.7525 | 59.97 | 72.2 | 42.7631 | 48.9606 | 59.97 | 36.6 | 42.7725 | 29.3643 | 59.9936 | 18.8 | 42.7659 | 11.4585 | 60.01 | 1 | 42.7502 | 10.5969 | 60.0071 | 1
42.769 | 81.7336 | 59.97 | 72.2 | 42.7715 | 48.9606 | 59.97 | 36.6 | 42.7808 | 29.3642 | 59.9936 | 18.8 | 42.7742 | 11.4377 | 60.01 | 1 | 42.7585 | 10.599 | 60.0071 | 1
42.7774 | 81.7161 | 59.97 | 72.2 | 42.7798 | 48.9606 | 59.97 | 36.6 | 42.7892 | 29.3641 | 59.9935 | 18.8 | 42.7825 | 11.4304 | 60.01 | 1 | 42.7668 | 10.5922 | 60.007 | 1
42.7857 | 81.6987 | 59.97 | 72.2 | 42.7881 | 48.9606 | 59.97 | 36.6 | 42.7975 | 29.3639 | 59.9934 | 18.8 | 42.7909 | 11.4232 | 60.01 | 1 | 42.7752 | 10.5855 | 60.0069 | 1
42.794 | 81.7012 | 59.97 | 72.2 | 42.7965 | 48.9606 | 59.97 | 36.6 | 42.8058 | 29.3638 | 59.9933 | 18.8 | 42.7992 | 11.4276 | 60.01 | 1 | 42.7835 | 10.5788 | 60.0068 | 1
42.8024 | 81.7037 | 59.97 | 72.2 | 42.8048 | 48.9606 | 59.97 | 36.6 | 42.8142 | 29.3637 | 59.9932 | 18.8 | 42.8075 | 11.4319 | 60.01 | 1 | 42.7918 | 10.572 | 60.0067 | 1
42.8107 | 81.7062 | 59.97 | 72.2 | 42.8131 | 48.9606 | 59.97 | 36.6 | 42.8225 | 29.3612 | 59.9931 | 18.8 | 42.8159 | 11.4272 | 60.01 | 1 | 42.8002 | 10.5653 | 60.0066 | 1
42.819 | 81.7087 | 59.97 | 72.2 | 42.8215 | 48.9606 | 59.97 | 36.6 | 42.8309 | 29.3587 | 59.9931 | 18.8 | 42.8242 | 11.4226 | 60.01 | 1 | 42.8085 | 10.5586 | 60.0066 | 1
42.8274 | 81.7102 | 59.97 | 72.2 | 42.8298 | 48.9606 | 59.97 | 36.6 | 42.8392 | 29.356 | 59.993 | 18.8 | 42.8325 | 11.4171 | 60.01 | 1 | 42.8168 | 10.5521 | 60.0065 | 1
42.8357 | 81.7116 | 59.97 | 72.2 | 42.8382 | 48.9606 | 59.97 | 36.6 | 42.8475 | 29.3532 | 59.9929 | 18.8 | 42.8408 | 11.4116 | 60.01 | 1 | 42.8252 | 10.5455 | 60.0064 | 1
42.8441 | 81.7124 | 59.97 | 72.2 | 42.8465 | 48.9606 | 59.97 | 36.6 | 42.8558 | 29.3505 | 59.9928 | 18.8 | 42.8492 | 11.4071 | 60.01 | 1 | 42.8335 | 10.5378 | 60.0063 | 1
42.8524 | 81.7132 | 59.97 | 72.2 | 42.8548 | 48.9606 | 59.97 | 36.6 | 42.8642 | 29.3478 | 59.9927 | 18.8 | 42.8575 | 11.4027 | 60.01 | 1 | 42.8418 | 10.5301 | 60.0062 | 1
42.8607 | 81.7116 | 59.97 | 72.2 | 42.8632 | 48.9606 | 59.97 | 36.6 | 42.8725 | 29.3451 | 59.9926 | 18.8 | 42.8658 | 11.3976 | 60.01 | 1 | 42.8502 | 10.5335 | 60.0061 | 1
42.8691 | 81.71 | 59.97 | 72.2 | 42.8715 | 48.9606 | 59.97 | 36.6 | 42.8809 | 29.3423 | 59.9926 | 18.8 | 42.8742 | 11.3925 | 60.01 | 1 | 42.8585 | 10.5368 | 60.0061 | 1
42.8774 | 81.7067 | 59.97 | 72.2 | 42.8799 | 48.9606 | 59.97 | 36.6 | 42.8892 | 29.3398 | 59.9925 | 18.8 | 42.8825 | 11.3874 | 60.01 | 1 | 42.8668 | 10.5306 | 60.006 | 1
42.8857 | 81.7034 | 59.97 | 72.2 | 42.8882 | 48.9606 | 59.97 | 36.6 | 42.8975 | 29.3373 | 59.9924 | 18.8 | 42.8908 | 11.3823 | 60.01 | 1 | 42.8752 | 10.5245 | 60.0059 | 1
42.8941 | 81.7001 | 59.97 | 72.2 | 42.8965 | 48.9606 | 59.97 | 36.6 | 42.9058 | 29.3373 | 59.9923 | 18.8 | 42.8992 | 11.3892 | 60.01 | 1 | 42.8835 | 10.5099 | 60.0058 | 1
42.9024 | 81.6969 | 59.97 | 72.2 | 42.9049 | 48.9606 | 59.97 | 36.6 | 42.9142 | 29.3374 | 59.9922 | 18.8 | 42.9075 | 11.3961 | 60.01 | 1 | 42.8918 | 10.4953 | 60.0057 | 1
42.9107 | 81.6926 | 59.97 | 72.2 | 42.9132 | 48.9606 | 59.97 | 36.6 | 42.9225 | 29.3358 | 59.9921 | 18.8 | 42.9158 | 11.4024 | 60.01 | 1 | 42.9001 | 10.4796 | 60.0056 | 1
42.9191 | 81.6883 | 59.97 | 72.2 | 42.9215 | 48.9609 | 59.97 | 36.6 | 42.9308 | 29.3343 | 59.9921 | 18.8 | 42.9242 | 11.4088 | 60.01 | 1 | 42.9085 | 10.4639 | 60.0056 | 1
42.9274 | 81.6841 | 59.97 | 72.2 | 42.9299 | 48.9613 | 59.97 | 36.6 | 42.9391 | 29.3327 | 59.992 | 18.8 | 42.9325 | 11.4141 | 60.01 | 1 | 42.9168 | 10.4507 | 60.0055 | 1
42.9358 | 81.6798 | 59.97 | 72.2 | 42.9382 | 48.9617 | 59.97 | 36.6 | 42.9475 | 29.3312 | 59.9919 | 18.8 | 42.9408 | 11.4194 | 60.01 | 1 | 42.9251 | 10.4375 | 60.0054 | 1
42.9441 | 81.6765 | 59.97 | 72.2 | 42.9466 | 48.9621 | 59.97 | 36.6 | 42.9558 | 29.3296 | 59.9918 | 18.8 | 42.9492 | 11.4238 | 60.01 | 1 | 42.9335 | 10.4221 | 60.0053 | 1
42.9524 | 81.6732 | 59.97 | 72.2 | 42.9549 | 48.9624 | 59.97 | 36.6 | 42.9642 | 29.3281 | 59.9917 | 18.8 | 42.9575 | 11.4281 | 60.01 | 1 | 42.9418 | 10.4066 | 60.0052 | 1
42.9608 | 81.6716 | 59.97 | 72.2 | 42.9632 | 48.9628 | 59.97 | 36.6 | 42.9725 | 29.3264 | 59.9916 | 18.8 | 42.9658 | 11.437 | 60.01 | 1 | 42.9501 | 10.4017 | 60.0051 | 1
42.9691 | 81.67 | 59.97 | 72.2 | 42.9716 | 48.9632 | 59.97 | 36.6 | 42.9808 | 29.3247 | 59.9916 | 18.8 | 42.9741 | 11.446 | 60.01 | 1 | 42.9585 | 10.3968 | 60.0051 | 1
42.9774 | 81.6684 | 59.97 | 72.2 | 42.9799 | 48.9635 | 59.97 | 36.6 | 42.9891 | 29.323 | 59.9915 | 18.8 | 42.9825 | 11.452 | 60.01 | 1 | 42.9668 | 10.4003 | 60.005 | 1
42.9858 | 81.6668 | 59.97 | 72.2 | 42.9883 | 48.9639 | 59.97 | 36.6 | 42.9975 | 29.3213 | 59.9914 | 18.8 | 42.9908 | 11.458 | 60.01 | 1 | 42.9751 | 10.4039 | 60.0049 | 1
42.9941 | 81.6661 | 59.97 | 72.2 | 42.9966 | 48.9643 | 59.97 | 36.6 | 43.0059 | 29.3194 | 59.9913 | 18.8 | 42.9991 | 11.4626 | 60.01 | 1 | 42.9835 | 10.4074 | 60.0048 | 1
43.0024 | 81.6655 | 59.97 | 72.2 | 43.0049 | 48.9643 | 59.97 | 36.6 | 43.0142 | 29.3174 | 59.9912 | 18.8 | 43.0075 | 11.4672 | 60.01 | 1 | 42.9918 | 10.4109 | 60.0047 | 1
43.0108 | 81.6655 | 59.97 | 72.2 | 43.0132 | 48.9643 | 59.97 | 36.6 | 43.0225 | 29.3155 | 59.9911 | 18.8 | 43.0158 | 11.4763 | 60.01 | 1 | 43.0001 | 10.4147 | 60.0046 | 1
43.0191 | 81.6655 | 59.97 | 72.2 | 43.0216 | 48.9643 | 59.97 | 36.6 | 43.0308 | 29.3135 | 59.9911 | 18.8 | 43.0241 | 11.4854 | 60.01 | 1 | 43.0085 | 10.4185 | 60.0046 | 1
43.0275 | 81.6655 | 59.97 | 72.2 | 43.0299 | 48.9643 | 59.97 | 36.6 | 43.0392 | 29.3115 | 59.991 | 18.8 | 43.0325 | 11.4944 | 60.01 | 1 | 43.0168 | 10.4235 | 60.0045 | 1
43.0358 | 81.6655 | 59.97 | 72.2 | 43.0383 | 48.9576 | 59.97 | 36.6 | 43.0475 | 29.3095 | 59.9909 | 18.8 | 43.0408 | 11.5035 | 60.01 | 1 | 43.0251 | 10.4285 | 60.0044 | 1
43.0441 | 81.6667 | 59.97 | 72.2 | 43.0466 | 48.951 | 59.97 | 36.6 | 43.0558 | 29.3074 | 59.9908 | 18.8 | 43.0491 | 11.508 | 60.01 | 1 | 43.0334 | 10.4324 | 60.0043 | 1
43.0525 | 81.6678 | 59.97 | 72.2 | 43.0549 | 48.9443 | 59.97 | 36.6 | 43.0641 | 29.3052 | 59.9907 | 18.8 | 43.0575 | 11.5125 | 60.01 | 1 | 43.0418 | 10.4363 | 60.0042 | 1
43.0608 | 81.669 | 59.97 | 72.2 | 43.0633 | 48.9377 | 59.97 | 36.6 | 43.0725 | 29.303 | 59.9906 | 18.8 | 43.0658 | 11.5197 | 60.01 | 1 | 43.0501 | 10.4403 | 60.0041 | 1
43.0691 | 81.6701 | 59.97 | 72.2 | 43.0716 | 48.931 | 59.97 | 36.6 | 43.0808 | 29.3008 | 59.9906 | 18.8 | 43.0741 | 11.5269 | 60.01 | 1 | 43.0584 | 10.4442 | 60.0041 | 1
43.0775 | 81.6712 | 59.97 | 72.2 | 43.08 | 48.9244 | 59.97 | 36.6 | 43.0892 | 29.3006 | 59.9905 | 18.8 | 43.0824 | 11.5254 | 60.01 | 1 | 43.0668 | 10.4481 | 60.004 | 1
43.0858 | 81.6722 | 59.97 | 72.2 | 43.0883 | 48.9177 | 59.97 | 36.6 | 43.0975 | 29.3005 | 59.9904 | 18.8 | 43.0908 | 11.5238 | 60.01 | 1 | 43.0751 | 10.4521 | 60.0039 | 1
43.0941 | 81.6733 | 59.97 | 72.2 | 43.0966 | 48.9111 | 59.97 | 36.6 | 43.1058 | 29.3003 | 59.9903 | 18.8 | 43.0991 | 11.5088 | 60.01 | 1 | 43.0834 | 10.4571 | 60.0038 | 1
43.1025 | 81.6743 | 59.97 | 72.2 | 43.1049 | 48.9044 | 59.97 | 36.6 | 43.1141 | 29.3002 | 59.9902 | 18.8 | 43.1074 | 11.4938 | 60.01 | 1 | 43.0918 | 10.4622 | 60.0037 | 1
43.1108 | 81.6754 | 59.97 | 72.2 | 43.1133 | 48.8978 | 59.97 | 36.6 | 43.1225 | 29.2999 | 59.9901 | 18.8 | 43.1158 | 11.4717 | 60.01 | 1 | 43.1001 | 10.466 | 60.0036 | 1
43.1192 | 81.6764 | 59.97 | 72.2 | 43.1216 | 48.8978 | 59.97 | 36.6 | 43.1308 | 29.2996 | 59.9901 | 18.8 | 43.1241 | 11.4496 | 60.01 | 1 | 43.1084 | 10.4698 | 60.0036 | 1
43.1275 | 81.6755 | 59.97 | 72.2 | 43.13 | 48.8978 | 59.97 | 36.6 | 43.1392 | 29.2994 | 59.99 | 18.8 | 43.1324 | 11.4276 | 60.01 | 1 | 43.1168 | 10.4736 | 60.0035 | 1
43.1358 | 81.6747 | 59.97 | 72.2 | 43.1383 | 48.8978 | 59.97 | 36.6 | 43.1475 | 29.2992 | 59.99 | 18.8 | 43.1408 | 11.4055 | 60.01 | 1 | 43.1251 | 10.4774 | 60.0034 | 1
43.1442 | 81.6738 | 59.97 | 72.2 | 43.1466 | 48.8978 | 59.97 | 36.6 | 43.1558 | 29.299 | 59.99 | 18.8 | 43.1491 | 11.3826 | 60.01 | 1 | 43.1334 | 10.4812 | 60.0033 | 1
43.1525 | 81.6729 | 59.97 | 72.2 | 43.155 | 48.8978 | 59.97 | 36.6 | 43.1641 | 29.2987 | 59.99 | 18.8 | 43.1574 | 11.3597 | 60.0099 | 1 | 43.1418 | 10.485 | 60.0032 | 1
43.1608 | 81.6723 | 59.97 | 72.2 | 43.1633 | 48.8978 | 59.97 | 36.6 | 43.1725 | 29.2972 | 59.99 | 18.8 | 43.1658 | 11.3483 | 60.0099 | 1 | 43.1501 | 10.4899 | 60.0031 | 1
43.1692 | 81.6717 | 59.97 | 72.2 | 43.1717 | 48.8984 | 59.97 | 36.6 | 43.1808 | 29.2956 | 59.99 | 18.8 | 43.1741 | 11.337 | 60.0098 | 1 | 43.1584 | 10.4948 | 60.0031 | 1
43.1775 | 81.6708 | 59.97 | 72.2 | 43.18 | 48.899 | 59.97 | 36.6 | 43.1891 | 29.2941 | 59.99 | 18.8 | 43.1824 | 11.3345 | 60.0097 | 1 | 43.1667 | 10.4983 | 60.003 | 1
43.1859 | 81.67 | 59.97 | 72.2 | 43.1883 | 48.8997 | 59.97 | 36.6 | 43.1974 | 29.2926 | 59.99 | 18.8 | 43.1908 | 11.3321 | 60.0096 | 1 | 43.1751 | 10.5018 | 60.0029 | 1
43.1942 | 81.6684 | 59.97 | 72.2 | 43.1967 | 48.9003 | 59.97 | 36.6 | 43.2058 | 29.2905 | 59.99 | 18.8 | 43.1991 | 11.3367 | 60.0095 | 1 | 43.1834 | 10.5053 | 60.0028 | 1
43.2025 | 81.6669 | 59.97 | 72.2 | 43.205 | 48.901 | 59.97 | 36.6 | 43.2142 | 29.2884 | 59.99 | 18.8 | 43.2074 | 11.3413 | 60.0094 | 1 | 43.1917 | 10.5088 | 60.0027 | 1
43.2109 | 81.6661 | 59.97 | 72.2 | 43.2133 | 48.9016 | 59.97 | 36.6 | 43.2225 | 29.2863 | 59.99 | 18.8 | 43.2157 | 11.3459 | 60.0094 | 1 | 43.2001 | 10.5123 | 60.0026 | 1
43.2192 | 81.6653 | 59.97 | 72.2 | 43.2217 | 48.9022 | 59.97 | 36.6 | 43.2308 | 29.2843 | 59.99 | 18.8 | 43.2241 | 11.3505 | 60.0093 | 1 | 43.2084 | 10.5158 | 60.0026 | 1
43.2275 | 81.6645 | 59.97 | 72.2 | 43.23 | 48.9029 | 59.97 | 36.6 | 43.2391 | 29.2822 | 59.99 | 18.8 | 43.2324 | 11.3532 | 60.0092 | 1 | 43.2168 | 10.5087 | 60.0025 | 1
43.2359 | 81.6637 | 59.97 | 72.2 | 43.2384 | 48.897 | 59.97 | 36.6 | 43.2475 | 29.2802 | 59.99 | 18.8 | 43.2407 | 11.3559 | 60.0091 | 1 | 43.2251 | 10.5015 | 60.0024 | 1
43.2442 | 81.6608 | 59.97 | 72.2 | 43.2467 | 48.8911 | 59.97 | 36.6 | 43.2558 | 29.2796 | 59.99 | 18.8 | 43.2491 | 11.3559 | 60.009 | 1 | 43.2334 | 10.4846 | 60.0023 | 1
43.2525 | 81.6578 | 59.97 | 72.2 | 43.255 | 48.8846 | 59.97 | 36.6 | 43.2642 | 29.279 | 59.99 | 18.8 | 43.2574 | 11.3559 | 60.0089 | 1 | 43.2418 | 10.4678 | 60.0022 | 1
43.2609 | 81.6508 | 59.97 | 72.2 | 43.2634 | 48.878 | 59.97 | 36.6 | 43.2725 | 29.2783 | 59.99 | 18.8 | 43.2657 | 11.3559 | 60.0089 | 1 | 43.2501 | 10.4495 | 60.0021 | 1
43.2692 | 81.6438 | 59.97 | 72.2 | 43.2717 | 48.8715 | 59.97 | 36.6 | 43.2808 | 29.2776 | 59.99 | 18.8 | 43.2741 | 11.3559 | 60.0088 | 1 | 43.2584 | 10.4311 | 60.0021 | 1
43.2775 | 81.6339 | 59.97 | 72.2 | 43.2801 | 48.865 | 59.97 | 36.6 | 43.2891 | 29.2778 | 59.99 | 18.8 | 43.2824 | 11.3584 | 60.0087 | 1 | 43.2668 | 10.414 | 60.002 | 1
43.2859 | 81.6239 | 59.97 | 72.2 | 43.2884 | 48.8584 | 59.97 | 36.6 | 43.2975 | 29.2779 | 59.99 | 18.8 | 43.2907 | 11.361 | 60.0086 | 1 | 43.2751 | 10.3969 | 60.0019 | 1
43.2942 | 81.614 | 59.97 | 72.2 | 43.2967 | 48.8519 | 59.97 | 36.6 | 43.3058 | 29.2781 | 59.99 | 18.8 | 43.2991 | 11.3635 | 60.0085 | 1 | 43.2834 | 10.3704 | 60.0018 | 1
43.3026 | 81.6041 | 59.97 | 72.2 | 43.3051 | 48.8454 | 59.97 | 36.6 | 43.3141 | 29.2783 | 59.99 | 18.8 | 43.3074 | 11.366 | 60.0084 | 1 | 43.2917 | 10.3439 | 60.0017 | 1
43.3109 | 81.5941 | 59.97 | 72.2 | 43.3134 | 48.8388 | 59.97 | 36.6 | 43.3224 | 29.2786 | 59.99 | 18.8 | 43.3157 | 11.3637 | 60.0084 | 1 | 43.3001 | 10.3281 | 60.0016 | 1
43.3192 | 81.5841 | 59.97 | 72.2 | 43.3217 | 48.8388 | 59.97 | 36.6 | 43.3308 | 29.2788 | 59.99 | 18.8 | 43.3241 | 11.3613 | 60.0083 | 1 | 43.3084 | 10.3123 | 60.0016 | 1
43.3276 | 81.5759 | 59.97 | 72.2 | 43.3301 | 48.8388 | 59.97 | 36.6 | 43.3391 | 29.2789 | 59.99 | 18.8 | 43.3324 | 11.3522 | 60.0082 | 1 | 43.3167 | 10.3059 | 60.0015 | 1
43.3359 | 81.5678 | 59.97 | 72.2 | 43.3384 | 48.8388 | 59.97 | 36.6 | 43.3475 | 29.2791 | 59.99 | 18.8 | 43.3407 | 11.3431 | 60.0081 | 1 | 43.3251 | 10.2996 | 60.0014 | 1
43.3442 | 81.5639 | 59.97 | 72.2 | 43.3467 | 48.8388 | 59.97 | 36.6 | 43.3558 | 29.279 | 59.99 | 18.8 | 43.3491 | 11.334 | 60.008 | 1 | 43.3334 | 10.2923 | 60.0013 | 1
43.3526 | 81.5601 | 59.97 | 72.2 | 43.3551 | 48.8388 | 59.97 | 36.6 | 43.3641 | 29.279 | 59.99 | 18.8 | 43.3574 | 11.3249 | 60.0079 | 1 | 43.3417 | 10.285 | 60.0012 | 1
43.3609 | 81.5598 | 59.97 | 72.2 | 43.3634 | 48.8388 | 59.97 | 36.6 | 43.3724 | 29.2788 | 59.99 | 18.8 | 43.3657 | 11.3133 | 60.0079 | 1 | 43.3501 | 10.2779 | 60.0011 | 1
43.3693 | 81.5596 | 59.97 | 72.2 | 43.3718 | 48.8388 | 59.97 | 36.6 | 43.3808 | 29.2786 | 59.99 | 18.8 | 43.3741 | 11.3016 | 60.0078 | 1 | 43.3584 | 10.2708 | 60.0011 | 1
43.3776 | 81.5581 | 59.97 | 72.2 | 43.3801 | 48.8388 | 59.97 | 36.6 | 43.3891 | 29.2783 | 59.99 | 18.8 | 43.3824 | 11.29 | 60.0077 | 1 | 43.3667 | 10.2743 | 60.001 | 1
43.3859 | 81.5567 | 59.97 | 72.2 | 43.3884 | 48.8389 | 59.97 | 36.6 | 43.3975 | 29.278 | 59.99 | 18.8 | 43.3907 | 11.2784 | 60.0076 | 1 | 43.3751 | 10.2779 | 60.0009 | 1
43.3943 | 81.5553 | 59.97 | 72.2 | 43.3968 | 48.8389 | 59.97 | 36.6 | 43.4058 | 29.2737 | 59.99 | 18.8 | 43.399 | 11.2731 | 60.0075 | 1 | 43.3834 | 10.2814 | 60.0008 | 1
43.4026 | 81.554 | 59.97 | 72.2 | 43.4051 | 48.8389 | 59.97 | 36.6 | 43.4141 | 29.2694 | 59.99 | 18.8 | 43.4074 | 11.2679 | 60.0074 | 1 | 43.3917 | 10.2849 | 60.0007 | 1
43.4109 | 81.5531 | 59.97 | 72.2 | 43.4135 | 48.8389 | 59.97 | 36.6 | 43.4225 | 29.2628 | 59.99 | 18.8 | 43.4157 | 11.2642 | 60.0074 | 1 | 43.4001 | 10.2887 | 60.0006 | 1
43.4193 | 81.5522 | 59.97 | 72.2 | 43.4218 | 48.8389 | 59.97 | 36.6 | 43.4308 | 29.2561 | 59.99 | 18.8 | 43.424 | 11.2605 | 60.0073 | 1 | 43.4084 | 10.2926 | 60.0006 | 1
43.4276 | 81.5502 | 59.97 | 72.2 | 43.4301 | 48.8389 | 59.97 | 36.6 | 43.4391 | 29.2437 | 59.99 | 18.8 | 43.4324 | 11.2583 | 60.0072 | 1 | 43.4167 | 10.2965 | 60.0005 | 1
43.4359 | 81.5482 | 59.97 | 72.2 | 43.4384 | 48.8389 | 59.97 | 36.6 | 43.4474 | 29.2313 | 59.99 | 18.8 | 43.4407 | 11.2562 | 60.0071 | 1 | 43.425 | 10.3003 | 60.0004 | 1
43.4443 | 81.5461 | 59.97 | 72.2 | 43.4468 | 48.8389 | 59.97 | 36.6 | 43.4558 | 29.219 | 59.99 | 18.8 | 43.449 | 11.254 | 60.007 | 1 | 43.4334 | 10.3028 | 60.0003 | 1
43.4526 | 81.5441 | 59.97 | 72.2 | 43.4551 | 48.8389 | 59.97 | 36.6 | 43.4641 | 29.2068 | 59.99 | 18.8 | 43.4574 | 11.2519 | 60.0069 | 1 | 43.4417 | 10.3052 | 60.0002 | 1
43.461 | 81.5431 | 59.97 | 72.2 | 43.4635 | 48.8389 | 59.97 | 36.6 | 43.4725 | 29.1947 | 59.99 | 18.8 | 43.4657 | 11.2497 | 60.0069 | 1 | 43.45 | 10.3088 | 60.0001 | 1
43.4693 | 81.5422 | 59.97 | 72.2 | 43.4718 | 48.8389 | 59.97 | 36.6 | 43.4808 | 29.1826 | 59.99 | 18.8 | 43.474 | 11.2476 | 60.0068 | 1 | 43.4584 | 10.3124 | 60.0001 | 1
43.4776 | 81.5412 | 59.97 | 72.2 | 43.4801 | 48.8389 | 59.97 | 36.6 | 43.4891 | 29.1745 | 59.99 | 18.8 | 43.4824 | 11.2439 | 60.0067 | 1 | 43.4667 | 10.3159 | 60 | 1
43.486 | 81.5402 | 59.97 | 72.2 | 43.4885 | 48.8389 | 59.97 | 36.6 | 43.4974 | 29.1664 | 59.99 | 18.8 | 43.4907 | 11.2403 | 60.0066 | 1 | 43.475 | 10.3195 | 60 | 1
43.4943 | 81.5392 | 59.97 | 72.2 | 43.4968 | 48.8389 | 59.97 | 36.6 | 43.5058 | 29.1607 | 59.99 | 18.8 | 43.499 | 11.2431 | 60.0065 | 1 | 43.4834 | 10.3232 | 60 | 1
43.5026 | 81.5383 | 59.97 | 72.2 | 43.5052 | 48.8389 | 59.97 | 36.6 | 43.5141 | 29.155 | 59.99 | 18.8 | 43.5074 | 11.2459 | 60.0064 | 1 | 43.4917 | 10.3268 | 60 | 1
43.511 | 81.5385 | 59.97 | 72.2 | 43.5135 | 48.8389 | 59.97 | 36.6 | 43.5225 | 29.1554 | 59.99 | 18.8 | 43.5157 | 11.2484 | 60.0064 | 1 | 43.5 | 10.3304 | 60 | 1
43.5193 | 81.5386 | 59.97 | 72.2 | 43.5218 | 48.8389 | 59.97 | 36.6 | 43.5308 | 29.1557 | 59.99 | 18.8 | 43.524 | 11.2509 | 60.0063 | 1 | 43.5084 | 10.3341 | 60 | 1
43.5276 | 81.5399 | 59.97 | 72.2 | 43.5302 | 48.8389 | 59.97 | 36.6 | 43.5391 | 29.156 | 59.99 | 18.8 | 43.5324 | 11.2535 | 60.0062 | 1 | 43.5167 | 10.3377 | 60 | 1
43.536 | 81.5411 | 59.97 | 72.2 | 43.5385 | 48.8389 | 59.97 | 36.6 | 43.5474 | 29.1562 | 59.99 | 18.8 | 43.5407 | 11.256 | 60.0061 | 1 | 43.525 | 10.3413 | 60 | 1
43.5443 | 81.5425 | 59.97 | 72.2 | 43.5468 | 48.8389 | 59.97 | 36.6 | 43.5558 | 29.1564 | 59.99 | 18.8 | 43.549 | 11.2601 | 60.006 | 1 | 43.5334 | 10.345 | 60 | 1
43.5527 | 81.5439 | 59.97 | 72.2 | 43.5552 | 48.8389 | 59.97 | 36.6 | 43.5641 | 29.1565 | 59.99 | 18.8 | 43.5573 | 11.2643 | 60.0059 | 1 | 43.5417 | 10.3487 | 60 | 1
43.561 | 81.5451 | 59.97 | 72.2 | 43.5635 | 48.8389 | 59.97 | 36.6 | 43.5724 | 29.1565 | 59.99 | 18.8 | 43.5657 | 11.2684 | 60.0059 | 1 | 43.55 | 10.3524 | 60 | 1
43.5693 | 81.5463 | 59.97 | 72.2 | 43.5718 | 48.8334 | 59.97 | 36.6 | 43.5808 | 29.1566 | 59.99 | 18.8 | 43.574 | 11.2725 | 60.0058 | 1 | 43.5583 | 10.3561 | 60 | 1
43.5777 | 81.5479 | 59.97 | 72.2 | 43.5802 | 48.8278 | 59.97 | 36.6 | 43.5891 | 29.1565 | 59.99 | 18.8 | 43.5823 | 11.2776 | 60.0057 | 1 | 43.5667 | 10.3595 | 60 | 1
43.586 | 81.5495 | 59.97 | 72.2 | 43.5885 | 48.8222 | 59.97 | 36.6 | 43.5975 | 29.1565 | 59.99 | 18.8 | 43.5907 | 11.2828 | 60.0056 | 1 | 43.575 | 10.3628 | 60 | 1
43.5943 | 81.5513 | 59.97 | 72.2 | 43.5969 | 48.8167 | 59.97 | 36.6 | 43.6058 | 29.1564 | 59.99 | 18.8 | 43.599 | 11.2866 | 60.0055 | 1 | 43.5833 | 10.3661 | 60 | 1
43.6027 | 81.5532 | 59.97 | 72.2 | 43.6052 | 48.8107 | 59.97 | 36.6 | 43.6141 | 29.1564 | 59.99 | 18.8 | 43.6073 | 11.2905 | 60.0054 | 1 | 43.5917 | 10.3695 | 60 | 1
43.611 | 81.5529 | 59.97 | 72.2 | 43.6135 | 48.8047 | 59.97 | 36.6 | 43.6224 | 29.1565 | 59.99 | 18.8 | 43.6157 | 11.2943 | 60.0054 | 1 | 43.6 | 10.3728 | 60 | 1
43.6194 | 81.5526 | 59.97 | 72.2 | 43.6219 | 48.7987 | 59.97 | 36.6 | 43.6308 | 29.1566 | 59.99 | 18.8 | 43.624 | 11.2981 | 60.0053 | 1 | 43.6083 | 10.3761 | 60 | 1
43.6277 | 81.5534 | 59.97 | 72.2 | 43.6302 | 48.7927 | 59.97 | 36.6 | 43.6391 | 29.1566 | 59.99 | 18.8 | 43.6323 | 11.302 | 60.0052 | 1 | 43.6167 | 10.3792 | 60 | 1
43.636 | 81.5542 | 59.97 | 72.2 | 43.6385 | 48.7867 | 59.97 | 36.6 | 43.6475 | 29.1567 | 59.99 | 18.8 | 43.6407 | 11.3058 | 60.0051 | 1 | 43.625 | 10.3822 | 60 | 1
43.6444 | 81.5546 | 59.97 | 72.2 | 43.6469 | 48.7807 | 59.97 | 36.6 | 43.6558 | 29.1568 | 59.99 | 18.8 | 43.649 | 11.3108 | 60.005 | 1 | 43.6333 | 10.3853 | 60 | 1
43.6527 | 81.5551 | 59.97 | 72.2 | 43.6552 | 48.7803 | 59.97 | 36.6 | 43.6641 | 29.157 | 59.99 | 18.8 | 43.6573 | 11.3159 | 60.0049 | 1 | 43.6417 | 10.3884 | 60 | 1
43.661 | 81.5549 | 59.97 | 72.2 | 43.6636 | 48.7798 | 59.97 | 36.6 | 43.6724 | 29.1571 | 59.99 | 18.8 | 43.6657 | 11.32 | 60.0049 | 1 | 43.65 | 10.3914 | 60 | 1
43.6694 | 81.5546 | 59.97 | 72.2 | 43.6719 | 48.7794 | 59.97 | 36.6 | 43.6808 | 29.1572 | 59.99 | 18.8 | 43.674 | 11.3241 | 60.0048 | 1 | 43.6583 | 10.3944 | 60 | 1
43.6777 | 81.5556 | 59.97 | 72.2 | 43.6802 | 48.7789 | 59.97 | 36.6 | 43.6891 | 29.1573 | 59.99 | 18.8 | 43.6823 | 11.3282 | 60.0047 | 1 | 43.6667 | 10.3974 | 60 | 1
43.686 | 81.5566 | 59.97 | 72.2 | 43.6886 | 48.7789 | 59.97 | 36.6 | 43.6974 | 29.1574 | 59.99 | 18.8 | 43.6907 | 11.3323 | 60.0046 | 1 | 43.675 | 10.4004 | 60 | 1
43.6944 | 81.5586 | 59.97 | 72.2 | 43.6969 | 48.7788 | 59.97 | 36.6 | 43.7058 | 29.1571 | 59.99 | 18.8 | 43.699 | 11.3289 | 60.0045 | 1 | 43.6833 | 10.4035 | 60 | 1
43.7027 | 81.5606 | 59.97 | 72.2 | 43.7053 | 48.7711 | 59.97 | 36.6 | 43.7141 | 29.1569 | 59.99 | 18.8 | 43.7073 | 11.3255 | 60.0044 | 1 | 43.6917 | 10.4065 | 60 | 1
43.7111 | 81.5616 | 59.97 | 72.2 | 43.7136 | 48.7633 | 59.97 | 36.6 | 43.7225 | 29.1567 | 59.99 | 18.8 | 43.7156 | 11.3218 | 60.0044 | 1 | 43.7 | 10.4073 | 60 | 1
43.7194 | 81.5626 | 59.97 | 72.2 | 43.7219 | 48.7555 | 59.97 | 36.6 | 43.7308 | 29.1564 | 59.99 | 18.8 | 43.724 | 11.3181 | 60.0043 | 1 | 43.7083 | 10.4082 | 60 | 1
43.7277 | 81.5645 | 59.97 | 72.2 | 43.7303 | 48.7478 | 59.97 | 36.6 | 43.7391 | 29.1561 | 59.99 | 18.8 | 43.7323 | 11.3144 | 60.0042 | 1 | 43.7166 | 10.409 | 60 | 1
43.7361 | 81.5663 | 59.97 | 72.2 | 43.7386 | 48.7397 | 59.97 | 36.6 | 43.7474 | 29.1559 | 59.99 | 18.8 | 43.7406 | 11.3107 | 60.0041 | 1 | 43.725 | 10.4099 | 60 | 1
43.7444 | 81.5645 | 59.97 | 72.2 | 43.7469 | 48.7317 | 59.97 | 36.6 | 43.7558 | 29.1556 | 59.99 | 18.8 | 43.749 | 11.3072 | 60.004 | 1 | 43.7333 | 10.4133 | 60 | 1
43.7527 | 81.5627 | 59.97 | 72.2 | 43.7553 | 48.7236 | 59.97 | 36.6 | 43.7641 | 29.1553 | 59.99 | 18.8 | 43.7573 | 11.3037 | 60.0039 | 1 | 43.7416 | 10.4168 | 60 | 1
43.7611 | 81.5595 | 59.97 | 72.2 | 43.7636 | 48.7156 | 59.97 | 36.6 | 43.7725 | 29.155 | 59.99 | 18.8 | 43.7656 | 11.2919 | 60.0039 | 1 | 43.75 | 10.4069 | 60 | 1
43.7694 | 81.5562 | 59.97 | 72.2 | 43.7719 | 48.7065 | 59.97 | 36.6 | 43.7808 | 29.1548 | 59.99 | 18.8 | 43.774 | 11.2802 | 60.0038 | 1 | 43.7583 | 10.3971 | 60 | 1
43.7778 | 81.553 | 59.97 | 72.2 | 43.7803 | 48.6975 | 59.97 | 36.6 | 43.7891 | 29.1549 | 59.99 | 18.8 | 43.7823 | 11.2759 | 60.0037 | 1 | 43.7666 | 10.3755 | 60 | 1
43.7861 | 81.5497 | 59.97 | 72.2 | 43.7886 | 48.6969 | 59.97 | 36.6 | 43.7974 | 29.155 | 59.99 | 18.8 | 43.7906 | 11.2716 | 60.0036 | 1 | 43.775 | 10.3539 | 60 | 1
43.7944 | 81.5443 | 59.97 | 72.2 | 43.797 | 48.6964 | 59.97 | 36.6 | 43.8058 | 29.1551 | 59.99 | 18.8 | 43.799 | 11.259 | 60.0035 | 1 | 43.7833 | 10.3213 | 60 | 1
43.8028 | 81.5389 | 59.97 | 72.2 | 43.8053 | 48.6959 | 59.97 | 36.6 | 43.8141 | 29.1552 | 59.99 | 18.8 | 43.8073 | 11.2465 | 60.0034 | 1 | 43.7916 | 10.2886 | 60 | 1
43.8111 | 81.533 | 59.97 | 72.2 | 43.8136 | 48.6954 | 59.97 | 36.6 | 43.8224 | 29.1554 | 59.99 | 18.8 | 43.8156 | 11.2345 | 60.0034 | 1 | 43.8 | 10.2559 | 60 | 1
43.8194 | 81.5271 | 59.97 | 72.2 | 43.822 | 48.6952 | 59.97 | 36.6 | 43.8308 | 29.1556 | 59.99 | 18.8 | 43.824 | 11.2225 | 60.0033 | 1 | 43.8083 | 10.2233 | 60 | 1
43.8278 | 81.525 | 59.97 | 72.2 | 43.8303 | 48.695 | 59.97 | 36.6 | 43.8391 | 29.1557 | 59.99 | 18.8 | 43.8323 | 11.2104 | 60.0032 | 1 | 43.8167 | 10.1871 | 60 | 1
43.8361 | 81.5228 | 59.97 | 72.2 | 43.8387 | 48.6948 | 59.97 | 36.6 | 43.8475 | 29.1559 | 59.99 | 18.8 | 43.8406 | 11.1982 | 60.0031 | 1 | 43.825 | 10.1509 | 60 | 1
43.8445 | 81.5206 | 59.97 | 72.2 | 43.847 | 48.6945 | 59.97 | 36.6 | 43.8558 | 29.156 | 59.99 | 18.8 | 43.849 | 11.1943 | 60.003 | 1 | 43.8333 | 10.1303 | 60 | 1
43.8528 | 81.5184 | 59.97 | 72.2 | 43.8553 | 48.6954 | 59.97 | 36.6 | 43.8641 | 29.1562 | 59.99 | 18.8 | 43.8573 | 11.1904 | 60.0029 | 1 | 43.8416 | 10.1098 | 60 | 1
43.8611 | 81.5162 | 59.97 | 72.2 | 43.8636 | 48.6964 | 59.97 | 36.6 | 43.8724 | 29.1562 | 59.99 | 18.8 | 43.8656 | 11.1874 | 60.0029 | 1 | 43.85 | 10.1021 | 60 | 1
43.8695 | 81.514 | 59.97 | 72.2 | 43.872 | 48.6965 | 59.97 | 36.6 | 43.8808 | 29.1562 | 59.99 | 18.8 | 43.874 | 11.1844 | 60.0028 | 1 | 43.8583 | 10.0944 | 60 | 1
43.8778 | 81.514 | 59.97 | 72.2 | 43.8803 | 48.6966 | 59.97 | 36.6 | 43.8891 | 29.1561 | 59.99 | 18.8 | 43.8823 | 11.1885 | 60.0027 | 1 | 43.8666 | 10.0979 | 60 | 1
43.8861 | 81.514 | 59.97 | 72.2 | 43.8887 | 48.6969 | 59.97 | 36.6 | 43.8975 | 29.1561 | 59.99 | 18.8 | 43.8906 | 11.1925 | 60.0026 | 1 | 43.875 | 10.1013 | 60 | 1
43.8945 | 81.5147 | 59.97 | 72.2 | 43.897 | 48.6973 | 59.97 | 36.6 | 43.9058 | 29.1514 | 59.99 | 18.8 | 43.8989 | 11.1973 | 60.0025 | 1 | 43.8833 | 10.1048 | 60 | 1
43.9028 | 81.5154 | 59.97 | 72.2 | 43.9053 | 48.6976 | 59.97 | 36.6 | 43.9141 | 29.1467 | 59.99 | 18.8 | 43.9073 | 11.202 | 60.0024 | 1 | 43.8916 | 10.1082 | 60 | 1
43.9112 | 81.5162 | 59.97 | 72.2 | 43.9137 | 48.6979 | 59.97 | 36.6 | 43.9224 | 29.142 | 59.99 | 18.8 | 43.9156 | 11.2055 | 60.0024 | 1 | 43.9 | 10.1117 | 60 | 1
43.9195 | 81.5169 | 59.97 | 72.2 | 43.922 | 48.6982 | 59.97 | 36.6 | 43.9308 | 29.1373 | 59.99 | 18.8 | 43.9239 | 11.2089 | 60.0023 | 1 | 43.9083 | 10.1151 | 60 | 1
43.9278 | 81.5184 | 59.97 | 72.2 | 43.9304 | 48.6985 | 59.97 | 36.6 | 43.9391 | 29.1254 | 59.99 | 18.8 | 43.9323 | 11.2137 | 60.0022 | 1 | 43.9166 | 10.1187 | 60 | 1
43.9362 | 81.52 | 59.97 | 72.2 | 43.9387 | 48.6987 | 59.97 | 36.6 | 43.9474 | 29.1135 | 59.99 | 18.8 | 43.9406 | 11.2186 | 60.0021 | 1 | 43.925 | 10.1222 | 60 | 1
43.9445 | 81.5229 | 59.97 | 72.2 | 43.947 | 48.6989 | 59.97 | 36.6 | 43.9558 | 29.1012 | 59.99 | 18.8 | 43.9489 | 11.2224 | 60.002 | 1 | 43.9333 | 10.1246 | 60 | 1
43.9528 | 81.5259 | 59.97 | 72.2 | 43.9554 | 48.6982 | 59.97 | 36.6 | 43.9641 | 29.0889 | 59.99 | 18.8 | 43.9573 | 11.2263 | 60.0019 | 1 | 43.9416 | 10.127 | 60 | 1
43.9612 | 81.5289 | 59.97 | 72.2 | 43.9637 | 48.6975 | 59.97 | 36.6 | 43.9725 | 29.0766 | 59.99 | 18.8 | 43.9656 | 11.2315 | 60.0019 | 1 | 43.95 | 10.1305 | 60 | 1
43.9695 | 81.5319 | 59.97 | 72.2 | 43.972 | 48.6966 | 59.97 | 36.6 | 43.9808 | 29.0643 | 59.99 | 18.8 | 43.9739 | 11.2367 | 60.0018 | 1 | 43.9583 | 10.1341 | 60 | 1
43.9779 | 81.5342 | 59.97 | 72.2 | 43.9804 | 48.6958 | 59.97 | 36.6 | 43.9891 | 29.0567 | 59.99 | 18.8 | 43.9823 | 11.2426 | 60.0017 | 1 | 43.9666 | 10.1376 | 60 | 1
43.9862 | 81.5364 | 59.97 | 72.2 | 43.9887 | 48.6948 | 59.97 | 36.6 | 43.9974 | 29.049 | 59.99 | 18.8 | 43.9906 | 11.2486 | 60.0016 | 1 | 43.9749 | 10.1412 | 60 | 1
43.9945 | 81.5387 | 59.97 | 72.2 | 43.997 | 48.6939 | 59.97 | 36.6 | 44.0058 | 29.0414 | 59.99 | 18.8 | 43.9989 | 11.2545 | 60.0015 | 1 | 43.9833 | 10.1448 | 60 | 1
44.0029 | 81.5409 | 59.97 | 72.2 | 44.0054 | 48.6909 | 59.97 | 36.6 | 44.0141 | 29.0338 | 59.99 | 18.8 | 44.0073 | 11.2605 | 60.0014 | 1 | 43.9916 | 10.1483 | 60 | 1
44.0112 | 81.5424 | 59.97 | 72.2 | 44.0137 | 48.6879 | 59.97 | 36.6 | 44.0225 | 29.0333 | 59.99 | 18.8 | 44.0156 | 11.2664 | 60.0014 | 1 | 43.9999 | 10.1506 | 60 | 1
44.0195 | 81.5438 | 59.97 | 72.2 | 44.0221 | 48.685 | 59.97 | 36.6 | 44.0308 | 29.0329 | 59.99 | 18.8 | 44.0239 | 11.2723 | 60.0013 | 1 | 44.0083 | 10.1528 | 60 | 1
44.0279 | 81.5438 | 59.97 | 72.2 | 44.0304 | 48.682 | 59.97 | 36.6 | 44.0391 | 29.0329 | 59.99 | 18.8 | 44.0323 | 11.2782 | 60.0012 | 1 | 44.0166 | 10.1562 | 60 | 1
44.0362 | 81.5438 | 59.97 | 72.2 | 44.0387 | 48.6769 | 59.97 | 36.6 | 44.0474 | 29.0329 | 59.99 | 18.8 | 44.0406 | 11.2841 | 60.0011 | 1 | 44.0249 | 10.1595 | 60 | 1
44.0445 | 81.5438 | 59.97 | 72.2 | 44.0471 | 48.6717 | 59.97 | 36.6 | 44.0558 | 29.0328 | 59.99 | 18.8 | 44.0489 | 11.2902 | 60.001 | 1 | 44.0333 | 10.1628 | 60 | 1
44.0529 | 81.5438 | 59.97 | 72.2 | 44.0554 | 48.6666 | 59.97 | 36.6 | 44.0641 | 29.0328 | 59.99 | 18.8 | 44.0572 | 11.2963 | 60.0009 | 1 | 44.0416 | 10.1662 | 60 | 1
44.0612 | 81.5438 | 59.97 | 72.2 | 44.0638 | 48.6615 | 59.97 | 36.6 | 44.0724 | 29.0328 | 59.99 | 18.8 | 44.0656 | 11.3006 | 60.0009 | 1 | 44.0499 | 10.1695 | 60 | 1
44.0696 | 81.5438 | 59.97 | 72.2 | 44.0721 | 48.6564 | 59.97 | 36.6 | 44.0808 | 29.0328 | 59.99 | 18.8 | 44.0739 | 11.3049 | 60.0008 | 1 | 44.0583 | 10.1728 | 60 | 1
44.0779 | 81.5438 | 59.97 | 72.2 | 44.0804 | 48.6514 | 59.97 | 36.6 | 44.0891 | 29.0325 | 59.99 | 18.8 | 44.0822 | 11.3008 | 60.0007 | 1 | 44.0666 | 10.1761 | 60 | 1
44.0862 | 81.5438 | 59.97 | 72.2 | 44.0888 | 48.6455 | 59.97 | 36.6 | 44.0975 | 29.0323 | 59.99 | 18.8 | 44.0906 | 11.2966 | 60.0006 | 1 | 44.0749 | 10.1794 | 60 | 1
44.0946 | 81.5438 | 59.97 | 72.2 | 44.0971 | 48.6397 | 59.97 | 36.6 | 44.1058 | 29.0321 | 59.99 | 18.8 | 44.0989 | 11.2786 | 60.0005 | 1 | 44.0833 | 10.1828 | 60 | 1
44.1029 | 81.5438 | 59.97 | 72.2 | 44.1054 | 48.6341 | 59.97 | 36.6 | 44.1141 | 29.032 | 59.99 | 18.8 | 44.1072 | 11.2606 | 60.0004 | 1 | 44.0916 | 10.1861 | 60 | 1
44.1113 | 81.5448 | 59.97 | 72.2 | 44.1138 | 48.6285 | 59.97 | 36.6 | 44.1224 | 29.0319 | 59.99 | 18.8 | 44.1156 | 11.2323 | 60.0004 | 1 | 44.0999 | 10.1896 | 60 | 1
44.1196 | 81.5458 | 59.97 | 72.2 | 44.1221 | 48.6261 | 59.97 | 36.6 | 44.1308 | 29.0318 | 59.99 | 18.8 | 44.1239 | 11.2039 | 60.0003 | 1 | 44.1082 | 10.1931 | 60 | 1
44.1279 | 81.5468 | 59.97 | 72.2 | 44.1305 | 48.6236 | 59.97 | 36.6 | 44.1391 | 29.0317 | 60 | 18.8 | 44.1322 | 11.1756 | 60.0002 | 1 | 44.1166 | 10.1953 | 60 | 1
44.1363 | 81.5478 | 59.97 | 72.2 | 44.1388 | 48.621 | 59.97 | 36.6 | 44.1475 | 29.0316 | 59.9999 | 18.8 | 44.1406 | 11.1473 | 60.0001 | 1 | 44.1249 | 10.1976 | 60 | 1
44.1446 | 81.5488 | 59.97 | 72.2 | 44.1471 | 48.6183 | 59.97 | 36.6 | 44.1558 | 29.0316 | 59.9998 | 18.8 | 44.1489 | 11.1189 | 60 | 1 | 44.1332 | 10.2014 | 60 | 1
44.1529 | 81.5498 | 59.97 | 72.2 | 44.1555 | 48.6156 | 59.97 | 36.6 | 44.1641 | 29.0315 | 59.9997 | 18.8 | 44.1572 | 11.0905 | 60 | 1 | 44.1416 | 10.2052 | 60 | 1
44.1613 | 81.5508 | 59.97 | 72.2 | 44.1638 | 48.6129 | 59.97 | 36.6 | 44.1724 | 29.0315 | 59.9996 | 18.8 | 44.1656 | 11.072 | 60 | 1 | 44.1499 | 10.209 | 60 | 1
44.1696 | 81.5517 | 59.97 | 72.2 | 44.1721 | 48.6131 | 59.97 | 36.6 | 44.1808 | 29.0316 | 59.9996 | 18.8 | 44.1739 | 11.0535 | 60 | 1 | 44.1582 | 10.2128 | 60 | 1
44.1779 | 81.5528 | 59.97 | 72.2 | 44.1805 | 48.6133 | 59.97 | 36.6 | 44.1891 | 29.0315 | 59.9995 | 18.8 | 44.1822 | 11.0476 | 60 | 1 | 44.1666 | 10.2165 | 60 | 1
44.1863 | 81.5538 | 59.97 | 72.2 | 44.1888 | 48.6131 | 59.97 | 36.6 | 44.1974 | 29.0314 | 59.9994 | 18.8 | 44.1906 | 11.0417 | 60 | 1 | 44.1749 | 10.2203 | 60 | 1
44.1946 | 81.5538 | 59.97 | 72.2 | 44.1971 | 48.613 | 59.97 | 36.6 | 44.2058 | 29.0314 | 59.9993 | 18.8 | 44.1989 | 11.048 | 60 | 1 | 44.1832 | 10.2238 | 60 | 1
44.203 | 81.5539 | 59.97 | 72.2 | 44.2055 | 48.6127 | 59.97 | 36.6 | 44.2141 | 29.0313 | 59.9992 | 18.8 | 44.2072 | 11.0543 | 60 | 1 | 44.1916 | 10.2272 | 60 | 1
44.2113 | 81.5462 | 59.97 | 72.2 | 44.2138 | 48.6124 | 59.97 | 36.6 | 44.2225 | 29.0312 | 59.9991 | 18.8 | 44.2155 | 11.0605 | 60 | 1 | 44.1999 | 10.2307 | 60 | 1
44.2196 | 81.5386 | 59.97 | 72.2 | 44.2222 | 48.6124 | 59.97 | 36.6 | 44.2308 | 29.0312 | 59.9991 | 18.8 | 44.2239 | 11.0667 | 60 | 1 | 44.2082 | 10.2342 | 60 | 1
44.228 | 81.5205 | 59.97 | 72.2 | 44.2305 | 48.6124 | 59.97 | 36.6 | 44.2391 | 29.031 | 59.999 | 18.8 | 44.2322 | 11.0665 | 60 | 1 | 44.2166 | 10.2362 | 60 | 1
44.2363 | 81.5024 | 59.97 | 72.2 | 44.2388 | 48.6124 | 59.97 | 36.6 | 44.2474 | 29.0309 | 59.9989 | 18.8 | 44.2406 | 11.0663 | 60 | 1 | 44.2249 | 10.2382 | 60 | 1
44.2446 | 81.4843 | 59.97 | 72.2 | 44.2472 | 48.6124 | 59.97 | 36.6 | 44.2558 | 29.0309 | 59.9988 | 18.8 | 44.2489 | 11.0647 | 60 | 1 | 44.2332 | 10.2412 | 60 | 1
44.253 | 81.4661 | 59.97 | 72.2 | 44.2555 | 48.6122 | 59.97 | 36.6 | 44.2641 | 29.0308 | 59.9987 | 18.8 | 44.2572 | 11.063 | 60 | 1 | 44.2415 | 10.2442 | 60 | 1
44.2613 | 81.4388 | 59.97 | 72.2 | 44.2639 | 48.6119 | 59.97 | 36.6 | 44.2725 | 29.0308 | 59.9986 | 18.8 | 44.2655 | 11.0614 | 60 | 1 | 44.2499 | 10.2374 | 60 | 1
44.2697 | 81.4114 | 59.97 | 72.2 | 44.2722 | 48.6116 | 59.97 | 36.6 | 44.2808 | 29.0307 | 59.9986 | 18.8 | 44.2739 | 11.0597 | 60 | 1 | 44.2582 | 10.2306 | 60 | 1
44.278 | 81.3841 | 59.97 | 72.2 | 44.2805 | 48.6113 | 59.97 | 36.6 | 44.2891 | 29.0306 | 59.9985 | 18.8 | 44.2822 | 11.0589 | 60 | 1 | 44.2665 | 10.2056 | 60 | 1
44.2863 | 81.3567 | 59.97 | 72.2 | 44.2888 | 48.611 | 59.97 | 36.6 | 44.2974 | 29.0306 | 59.9984 | 18.8 | 44.2905 | 11.0581 | 60 | 1 | 44.2749 | 10.1806 | 60 | 1
44.2947 | 81.337 | 59.97 | 72.2 | 44.2972 | 48.6107 | 59.97 | 36.6 | 44.3058 | 29.0305 | 59.9983 | 18.8 | 44.2989 | 11.057 | 60 | 1 | 44.2832 | 10.1555 | 60 | 1
44.303 | 81.3173 | 59.97 | 72.2 | 44.3055 | 48.6104 | 59.97 | 36.6 | 44.3141 | 29.0304 | 59.9982 | 18.8 | 44.3072 | 11.0559 | 60 | 1 | 44.2915 | 10.1305 | 60 | 1
44.3113 | 81.3081 | 59.97 | 72.2 | 44.3139 | 48.6101 | 59.97 | 36.6 | 44.3224 | 29.0301 | 59.9981 | 18.8 | 44.3155 | 11.0598 | 60 | 1 | 44.2999 | 10.1069 | 60 | 1
44.3197 | 81.2989 | 59.97 | 72.2 | 44.3222 | 48.6097 | 59.97 | 36.6 | 44.3308 | 29.0298 | 59.9981 | 18.8 | 44.3239 | 11.0637 | 60 | 1 | 44.3082 | 10.0833 | 60 | 1
44.328 | 81.2897 | 59.97 | 72.2 | 44.3305 | 48.6094 | 59.97 | 36.6 | 44.3391 | 29.0296 | 59.998 | 18.8 | 44.3322 | 11.0676 | 60 | 1 | 44.3165 | 10.0598 | 60 | 1
44.3364 | 81.2805 | 59.97 | 72.2 | 44.3389 | 48.6093 | 59.97 | 36.6 | 44.3475 | 29.0294 | 59.9979 | 18.8 | 44.3405 | 11.0715 | 60 | 1 | 44.3249 | 10.0363 | 60 | 1
44.3447 | 81.2805 | 59.97 | 72.2 | 44.3472 | 48.6092 | 59.97 | 36.6 | 44.3558 | 29.0292 | 59.9978 | 18.8 | 44.3489 | 11.0769 | 60 | 1 | 44.3332 | 10.0225 | 60 | 1
44.353 | 81.2805 | 59.97 | 72.2 | 44.3556 | 48.6077 | 59.97 | 36.6 | 44.3641 | 29.029 | 59.9977 | 18.8 | 44.3572 | 11.0823 | 60 | 1 | 44.3415 | 10.0088 | 60 | 1
44.3614 | 81.2805 | 59.97 | 72.2 | 44.3639 | 48.6062 | 59.97 | 36.6 | 44.3724 | 29.017 | 59.9976 | 18.8 | 44.3655 | 11.088 | 60 | 1 | 44.3499 | 10.0122 | 60 | 1
44.3697 | 81.2805 | 59.97 | 72.2 | 44.3722 | 48.6039 | 59.97 | 36.6 | 44.3808 | 29.0051 | 59.9976 | 18.8 | 44.3739 | 11.0936 | 60 | 1 | 44.3582 | 10.0157 | 60 | 1
44.378 | 81.2805 | 59.97 | 72.2 | 44.3806 | 48.6016 | 59.97 | 36.6 | 44.3891 | 28.9934 | 59.9975 | 18.8 | 44.3822 | 11.0981 | 60 | 1 | 44.3665 | 10.0192 | 60 | 1
44.3864 | 81.2805 | 59.97 | 72.2 | 44.3889 | 48.5993 | 59.97 | 36.6 | 44.3975 | 28.9816 | 59.9974 | 18.8 | 44.3905 | 11.1025 | 60 | 1 | 44.3748 | 10.0227 | 60 | 1
44.3947 | 81.2804 | 59.97 | 72.2 | 44.3972 | 48.5971 | 59.97 | 36.6 | 44.4058 | 28.9701 | 59.9973 | 18.8 | 44.3989 | 11.107 | 60 | 1 | 44.3832 | 10.0274 | 60 | 1
44.4031 | 81.2804 | 59.97 | 72.2 | 44.4056 | 48.5958 | 59.97 | 36.6 | 44.4141 | 28.9586 | 59.9972 | 18.8 | 44.4072 | 11.1115 | 60 | 1 | 44.3915 | 10.0321 | 60 | 1
44.4114 | 81.2796 | 59.97 | 72.2 | 44.4139 | 48.5944 | 59.97 | 36.6 | 44.4224 | 28.9474 | 59.9971 | 18.8 | 44.4155 | 11.1159 | 60 | 1 | 44.3998 | 10.0371 | 60 | 1
44.4197 | 81.2788 | 59.97 | 72.2 | 44.4223 | 48.5934 | 59.97 | 36.6 | 44.4308 | 28.9361 | 59.9971 | 18.8 | 44.4238 | 11.1204 | 60 | 1 | 44.4082 | 10.042 | 60 | 1
44.4281 | 81.2779 | 59.97 | 72.2 | 44.4306 | 48.5924 | 59.97 | 36.6 | 44.4391 | 28.9249 | 59.997 | 18.8 | 44.4322 | 11.1283 | 60 | 1 | 44.4165 | 10.046 | 60 | 1
44.4364 | 81.2771 | 59.97 | 72.2 | 44.4389 | 48.5926 | 59.97 | 36.6 | 44.4474 | 28.9136 | 59.9969 | 18.8 | 44.4405 | 11.1362 | 60 | 1 | 44.4248 | 10.05 | 60 | 1
44.4447 | 81.2763 | 59.97 | 72.2 | 44.4473 | 48.5928 | 59.97 | 36.6 | 44.4558 | 28.9143 | 59.9968 | 18.8 | 44.4488 | 11.1324 | 60 | 1 | 44.4332 | 10.055 | 60 | 1
44.4531 | 81.2755 | 59.97 | 72.2 | 44.4556 | 48.5937 | 59.97 | 36.6 | 44.4641 | 28.915 | 59.9967 | 18.8 | 44.4572 | 11.1286 | 60 | 1 | 44.4415 | 10.06 | 60 | 1
44.4614 | 81.2746 | 59.97 | 72.2 | 44.464 | 48.5947 | 59.97 | 36.6 | 44.4725 | 28.9155 | 59.9966 | 18.8 | 44.4655 | 11.1249 | 60 | 1 | 44.4499 | 10.0662 | 60 | 1
44.4697 | 81.2738 | 59.97 | 72.2 | 44.4723 | 48.5964 | 59.9701 | 36.6 | 44.4808 | 28.916 | 59.9966 | 18.8 | 44.4738 | 11.1211 | 60 | 1 | 44.4582 | 10.0724 | 60 | 1
44.4781 | 81.273 | 59.97 | 72.2 | 44.4806 | 48.5981 | 59.9702 | 36.6 | 44.4891 | 28.9166 | 59.9965 | 18.8 | 44.4822 | 11.1073 | 60 | 1 | 44.4665 | 10.0772 | 60 | 1
44.4864 | 81.2722 | 59.97 | 72.2 | 44.489 | 48.5989 | 59.9703 | 36.6 | 44.4974 | 28.9171 | 59.9964 | 18.8 | 44.4905 | 11.0935 | 60 | 1 | 44.4749 | 10.082 | 59.9999 | 1
44.4948 | 81.2722 | 59.97 | 72.2 | 44.4973 | 48.5997 | 59.9704 | 36.6 | 44.5058 | 28.9171 | 59.9963 | 18.8 | 44.4988 | 11.0822 | 60 | 1 | 44.4832 | 10.08 | 59.9998 | 1
44.5031 | 81.2722 | 59.97 | 72.2 | 44.5056 | 48.6007 | 59.9704 | 36.6 | 44.5141 | 28.9171 | 59.9962 | 18.8 | 44.5072 | 11.0708 | 60 | 1 | 44.4915 | 10.078 | 59.9997 | 1
44.5114 | 81.2722 | 59.97 | 72.2 | 44.514 | 48.6017 | 59.9705 | 36.6 | 44.5225 | 28.917 | 59.9961 | 18.8 | 44.5155 | 11.056 | 60 | 1 | 44.4998 | 10.0771 | 59.9996 | 1
44.5198 | 81.2722 | 59.97 | 72.2 | 44.5223 | 48.6029 | 59.9706 | 36.6 | 44.5308 | 28.917 | 59.9961 | 18.8 | 44.5238 | 11.0412 | 60 | 1 | 44.5082 | 10.0762 | 59.9996 | 1
44.5281 | 81.2719 | 59.97 | 72.2 | 44.5306 | 48.6042 | 59.9707 | 36.6 | 44.5391 | 28.9168 | 59.996 | 18.8 | 44.5322 | 11.0351 | 60 | 1 | 44.5165 | 10.0764 | 59.9995 | 1
44.5365 | 81.2716 | 59.97 | 72.2 | 44.539 | 48.6058 | 59.9708 | 36.6 | 44.5474 | 28.9167 | 59.9959 | 18.8 | 44.5405 | 11.029 | 60 | 1 | 44.5248 | 10.0766 | 59.9994 | 1
44.5448 | 81.2715 | 59.97 | 72.2 | 44.5473 | 48.6074 | 59.9709 | 36.6 | 44.5558 | 28.9165 | 59.9958 | 18.8 | 44.5488 | 11.0241 | 60 | 1 | 44.5332 | 10.0756 | 59.9993 | 1
44.5531 | 81.2715 | 59.97 | 72.2 | 44.5557 | 48.6075 | 59.9709 | 36.6 | 44.5641 | 28.9163 | 59.9957 | 18.8 | 44.5572 | 11.0192 | 60 | 1 | 44.5415 | 10.0745 | 59.9992 | 1
44.5615 | 81.2714 | 59.97 | 72.2 | 44.564 | 48.6077 | 59.971 | 36.6 | 44.5724 | 28.9166 | 59.9956 | 18.8 | 44.5655 | 11.0244 | 60 | 1 | 44.5498 | 10.0736 | 59.9991 | 1
44.5698 | 81.2714 | 59.97 | 72.2 | 44.5723 | 48.6074 | 59.9711 | 36.6 | 44.5808 | 28.9168 | 59.9956 | 18.8 | 44.5738 | 11.0295 | 60 | 1 | 44.5582 | 10.0727 | 59.9991 | 1
44.5781 | 81.2713 | 59.97 | 72.2 | 44.5807 | 48.607 | 59.9712 | 36.6 | 44.5891 | 28.9175 | 59.9955 | 18.8 | 44.5821 | 11.0336 | 60 | 1 | 44.5665 | 10.0772 | 59.999 | 1
44.5865 | 81.2712 | 59.97 | 72.2 | 44.589 | 48.6063 | 59.9713 | 36.6 | 44.5975 | 28.9182 | 59.9954 | 18.8 | 44.5905 | 11.0376 | 60 | 1 | 44.5748 | 10.0816 | 59.9989 | 1
44.5948 | 81.2712 | 59.97 | 72.2 | 44.5974 | 48.6057 | 59.9714 | 36.6 | 44.6058 | 28.9176 | 59.9953 | 18.8 | 44.5988 | 11.0309 | 60 | 1 | 44.5832 | 10.08 | 59.9988 | 1
44.6031 | 81.2711 | 59.97 | 72.2 | 44.6057 | 48.605 | 59.9714 | 36.6 | 44.6141 | 28.917 | 59.9952 | 18.8 | 44.6071 | 11.0242 | 60 | 1 | 44.5915 | 10.0784 | 59.9987 | 1
44.6115 | 81.2715 | 59.97 | 72.2 | 44.614 | 48.6043 | 59.9715 | 36.6 | 44.6224 | 28.9163 | 59.9951 | 18.8 | 44.6155 | 11.0187 | 60 | 1 | 44.5998 | 10.0747 | 59.9986 | 1
44.6198 | 81.2719 | 59.97 | 72.2 | 44.6223 | 48.6033 | 59.9716 | 36.6 | 44.6308 | 28.9156 | 59.9951 | 18.8 | 44.6238 | 11.0132 | 60 | 1 | 44.6082 | 10.0709 | 59.9986 | 1
44.6282 | 81.272 | 59.97 | 72.2 | 44.6307 | 48.6022 | 59.9717 | 36.6 | 44.6391 | 28.9145 | 59.995 | 18.8 | 44.6321 | 11.0065 | 60 | 1 | 44.6165 | 10.0684 | 59.9985 | 1
44.6365 | 81.2721 | 59.97 | 72.2 | 44.639 | 48.6016 | 59.9718 | 36.6 | 44.6475 | 28.9133 | 59.9949 | 18.8 | 44.6405 | 10.9998 | 60 | 1 | 44.6248 | 10.0659 | 59.9984 | 1
44.6448 | 81.2722 | 59.97 | 72.2 | 44.6474 | 48.601 | 59.9719 | 36.6 | 44.6558 | 28.9107 | 59.9948 | 18.8 | 44.6488 | 10.9943 | 60 | 1 | 44.6331 | 10.0507 | 59.9983 | 1
44.6532 | 81.2723 | 59.97 | 72.2 | 44.6557 | 48.6009 | 59.9719 | 36.6 | 44.6641 | 28.9082 | 59.9947 | 18.8 | 44.6571 | 10.9889 | 60 | 1 | 44.6415 | 10.0354 | 59.9982 | 1
44.6615 | 81.2717 | 59.97 | 72.2 | 44.664 | 48.6008 | 59.972 | 36.6 | 44.6724 | 28.9049 | 59.9946 | 18.8 | 44.6655 | 10.9822 | 60 | 1 | 44.6498 | 10.0224 | 59.9981 | 1
44.6698 | 81.2711 | 59.97 | 72.2 | 44.6724 | 48.6006 | 59.9721 | 36.6 | 44.6808 | 28.9017 | 59.9946 | 18.8 | 44.6738 | 10.9755 | 60 | 1 | 44.6581 | 10.0093 | 59.9981 | 1
44.6782 | 81.2706 | 59.97 | 72.2 | 44.6807 | 48.6004 | 59.9722 | 36.6 | 44.6891 | 28.8994 | 59.9945 | 18.8 | 44.6821 | 10.9791 | 60 | 1 | 44.6665 | 10.0013 | 59.998 | 1
44.6865 | 81.2701 | 59.97 | 72.2 | 44.6891 | 48.6002 | 59.9723 | 36.6 | 44.6974 | 28.897 | 59.9944 | 18.8 | 44.6905 | 10.9828 | 60 | 1 | 44.6748 | 9.9933 | 59.9979 | 1
44.6949 | 81.2695 | 59.97 | 72.2 | 44.6974 | 48.6 | 59.9724 | 36.6 | 44.7058 | 28.8948 | 59.9943 | 18.8 | 44.6988 | 10.9868 | 60 | 1 | 44.6831 | 9.9863 | 59.9978 | 1
44.7032 | 81.2689 | 59.97 | 72.2 | 44.7057 | 48.5998 | 59.9724 | 36.6 | 44.7141 | 28.8926 | 59.9942 | 18.8 | 44.7071 | 10.9908 | 60 | 1 | 44.6915 | 9.9793 | 59.9977 | 1
44.7115 | 81.2651 | 59.97 | 72.2 | 44.7141 | 48.5996 | 59.9725 | 36.6 | 44.7225 | 28.8908 | 59.9941 | 18.8 | 44.7155 | 10.9959 | 60 | 1 | 44.6998 | 9.9711 | 59.9976 | 1
44.7199 | 81.2613 | 59.97 | 72.2 | 44.7224 | 48.6 | 59.9726 | 36.6 | 44.7308 | 28.889 | 59.9941 | 18.8 | 44.7238 | 11.0009 | 60 | 1 | 44.7081 | 9.9629 | 59.9976 | 1
44.7282 | 81.2555 | 59.97 | 72.2 | 44.7307 | 48.6003 | 59.9727 | 36.6 | 44.7391 | 28.8884 | 59.994 | 18.8 | 44.7321 | 11.0047 | 60 | 1 | 44.7165 | 9.9688 | 59.9975 | 1
44.7365 | 81.2498 | 59.97 | 72.2 | 44.7391 | 48.5945 | 59.9728 | 36.6 | 44.7474 | 28.8877 | 59.9939 | 18.8 | 44.7405 | 11.0085 | 60 | 1 | 44.7248 | 9.9747 | 59.9974 | 1
44.7449 | 81.2415 | 59.97 | 72.2 | 44.7474 | 48.5887 | 59.9729 | 36.6 | 44.7558 | 28.8878 | 59.9938 | 18.8 | 44.7488 | 11.0053 | 60 | 1 | 44.7331 | 9.9794 | 59.9973 | 1
44.7532 | 81.2333 | 59.97 | 72.2 | 44.7557 | 48.5829 | 59.9729 | 36.6 | 44.7641 | 28.8879 | 59.9937 | 18.8 | 44.7571 | 11.0021 | 60 | 1 | 44.7415 | 9.9841 | 59.9972 | 1
44.7616 | 81.2251 | 59.97 | 72.2 | 44.7641 | 48.5772 | 59.973 | 36.6 | 44.7725 | 28.8883 | 59.9936 | 18.8 | 44.7654 | 10.9976 | 60 | 1 | 44.7498 | 9.9887 | 59.9971 | 1
44.7699 | 81.2169 | 59.97 | 72.2 | 44.7724 | 48.5714 | 59.9731 | 36.6 | 44.7808 | 28.8887 | 59.9936 | 18.8 | 44.7738 | 10.9932 | 60 | 1 | 44.7581 | 9.9934 | 59.9971 | 1
44.7782 | 81.2087 | 59.97 | 72.2 | 44.7808 | 48.5656 | 59.9732 | 36.6 | 44.7891 | 28.8891 | 59.9935 | 18.8 | 44.7821 | 10.9886 | 60 | 1 | 44.7664 | 9.9872 | 59.997 | 1
44.7866 | 81.2005 | 59.97 | 72.2 | 44.7891 | 48.5598 | 59.9733 | 36.6 | 44.7974 | 28.8896 | 59.9934 | 18.8 | 44.7904 | 10.9839 | 60 | 1 | 44.7748 | 9.981 | 59.9969 | 1
44.7949 | 81.195 | 59.97 | 72.2 | 44.7974 | 48.554 | 59.9734 | 36.6 | 44.8058 | 28.8902 | 59.9933 | 18.8 | 44.7988 | 10.9794 | 60 | 1 | 44.7831 | 9.9773 | 59.9968 | 1
44.8032 | 81.1895 | 59.97 | 72.2 | 44.8058 | 48.5479 | 59.9734 | 36.6 | 44.8141 | 28.8909 | 59.9932 | 18.8 | 44.8071 | 10.975 | 60 | 1 | 44.7914 | 9.9736 | 59.9967 | 1
44.8116 | 81.186 | 59.97 | 72.2 | 44.8141 | 48.5418 | 59.9735 | 36.6 | 44.8224 | 28.8914 | 59.9931 | 18.8 | 44.8154 | 10.9705 | 60 | 1 | 44.7998 | 9.9671 | 59.9966 | 1
44.8199 | 81.1826 | 59.97 | 72.2 | 44.8224 | 48.5418 | 59.9736 | 36.6 | 44.8308 | 28.8919 | 59.9931 | 18.8 | 44.8238 | 10.9661 | 60 | 1 | 44.8081 | 9.9606 | 59.9966 | 1
44.8283 | 81.1822 | 59.97 | 72.2 | 44.8308 | 48.5418 | 59.9737 | 36.6 | 44.8391 | 28.8921 | 59.993 | 18.8 | 44.8321 | 10.9698 | 60 | 1 | 44.8164 | 9.9544 | 59.9965 | 1
44.8366 | 81.1819 | 59.97 | 72.2 | 44.8391 | 48.5418 | 59.9738 | 36.6 | 44.8475 | 28.8923 | 59.9929 | 18.8 | 44.8404 | 10.9736 | 60 | 1 | 44.8248 | 9.9481 | 59.9964 | 1
44.8449 | 81.1815 | 59.97 | 72.2 | 44.8474 | 48.5418 | 59.9739 | 36.6 | 44.8558 | 28.8892 | 59.9928 | 18.8 | 44.8488 | 10.9773 | 60 | 1 | 44.8331 | 9.9438 | 59.9963 | 1
44.8533 | 81.181 | 59.97 | 72.2 | 44.8558 | 48.5418 | 59.9739 | 36.6 | 44.8641 | 28.8862 | 59.9927 | 18.8 | 44.8571 | 10.981 | 60 | 1 | 44.8414 | 9.9396 | 59.9962 | 1
44.8616 | 81.1806 | 59.97 | 72.2 | 44.8641 | 48.5418 | 59.974 | 36.6 | 44.8724 | 28.8832 | 59.9926 | 18.8 | 44.8654 | 10.9846 | 60 | 1 | 44.8498 | 9.9452 | 59.9961 | 1
44.8699 | 81.1801 | 59.97 | 72.2 | 44.8725 | 48.5418 | 59.9741 | 36.6 | 44.8808 | 28.8801 | 59.9926 | 18.8 | 44.8738 | 10.9881 | 60 | 1 | 44.8581 | 9.9508 | 59.9961 | 1
44.8783 | 81.1801 | 59.97 | 72.2 | 44.8808 | 48.5418 | 59.9742 | 36.6 | 44.8891 | 28.8732 | 59.9925 | 18.8 | 44.8821 | 10.9815 | 60 | 1 | 44.8664 | 9.9468 | 59.996 | 1
44.8866 | 81.1801 | 59.97 | 72.2 | 44.8891 | 48.5418 | 59.9743 | 36.6 | 44.8975 | 28.8663 | 59.9924 | 18.8 | 44.8904 | 10.9749 | 60 | 1 | 44.8748 | 9.9428 | 59.9959 | 1
44.895 | 81.1801 | 59.97 | 72.2 | 44.8975 | 48.5418 | 59.9743 | 36.6 | 44.9058 | 28.8594 | 59.9923 | 18.8 | 44.8988 | 10.9691 | 60 | 1 | 44.8831 | 9.94 | 59.9958 | 1
44.9033 | 81.1801 | 59.97 | 72.2 | 44.9058 | 48.5415 | 59.9744 | 36.6 | 44.9141 | 28.8524 | 59.9922 | 18.8 | 44.9071 | 10.9633 | 60 | 1 | 44.8914 | 9.9372 | 59.9957 | 1
44.9116 | 81.1801 | 59.97 | 72.2 | 44.9142 | 48.5413 | 59.9745 | 36.6 | 44.9224 | 28.8458 | 59.9921 | 18.8 | 44.9154 | 10.9563 | 60 | 1 | 44.8997 | 9.9334 | 59.9956 | 1
44.92 | 81.1801 | 59.97 | 72.2 | 44.9225 | 48.5411 | 59.9746 | 36.6 | 44.9308 | 28.8391 | 59.9921 | 18.8 | 44.9237 | 10.9493 | 60 | 1 | 44.9081 | 9.9295 | 59.9956 | 1
44.9283 | 81.1801 | 59.97 | 72.2 | 44.9308 | 48.5408 | 59.9747 | 36.6 | 44.9391 | 28.8357 | 59.992 | 18.8 | 44.9321 | 10.9433 | 60 | 1 | 44.9164 | 9.9236 | 59.9955 | 1
44.9366 | 81.1801 | 59.97 | 72.2 | 44.9391 | 48.5406 | 59.9748 | 36.6 | 44.9474 | 28.8322 | 59.9919 | 18.8 | 44.9404 | 10.9374 | 60 | 1 | 44.9247 | 9.9178 | 59.9954 | 1
44.945 | 81.1801 | 59.97 | 72.2 | 44.9475 | 48.5403 | 59.9749 | 36.6 | 44.9558 | 28.8251 | 59.9918 | 18.8 | 44.9487 | 10.9304 | 60 | 1 | 44.9331 | 9.9119 | 59.9953 | 1
44.9533 | 81.1801 | 59.97 | 72.2 | 44.9558 | 48.5399 | 59.9749 | 36.6 | 44.9641 | 28.818 | 59.9917 | 18.8 | 44.9571 | 10.9234 | 60 | 1 | 44.9414 | 9.9061 | 59.9952 | 1
44.9616 | 81.1801 | 59.97 | 72.2 | 44.9642 | 48.5395 | 59.975 | 36.6 | 44.9725 | 28.8145 | 59.9916 | 18.8 | 44.9654 | 10.9265 | 60 | 1 | 44.9498 | 9.9092 | 59.9951 | 1
44.97 | 81.1801 | 59.97 | 72.2 | 44.9725 | 48.539 | 59.9751 | 36.6 | 44.9808 | 28.811 | 59.9916 | 18.8 | 44.9737 | 10.9295 | 60 | 1 | 44.9581 | 9.9123 | 59.9951 | 1
44.9783 | 81.1801 | 59.97 | 72.2 | 44.9808 | 48.5386 | 59.9752 | 36.6 | 44.9891 | 28.8075 | 59.9915 | 18.8 | 44.9821 | 10.9336 | 60 | 1 | 44.9664 | 9.9142 | 59.995 | 1
44.9867 | 81.1801 | 59.97 | 72.2 | 44.9892 | 48.5384 | 59.9753 | 36.6 | 44.9974 | 28.8041 | 59.9914 | 18.8 | 44.9904 | 10.9376 | 60 | 1 | 44.9748 | 9.9161 | 59.9949 | 1
44.995 | 81.1801 | 59.97 | 72.2 | 44.9975 | 48.5382 | 59.9754 | 36.6 | 45.0058 | 28.8003 | 59.9913 | 18.8 | 44.9987 | 10.943 | 60 | 1 | 44.9831 | 9.9195 | 59.9948 | 1
45.0033 | 81.1801 | 59.97 | 72.2 | 45.0059 | 48.538 | 59.9754 | 36.6 | 45.0141 | 28.7965 | 59.9912 | 18.8 | 45.0071 | 10.9484 | 60 | 1 | 44.9914 | 9.9228 | 59.9947 | 1
45.0117 | 81.1805 | 59.97 | 72.2 | 45.0142 | 48.5378 | 59.9755 | 36.6 | 45.0225 | 28.7929 | 59.9911 | 18.8 | 45.0154 | 10.9527 | 60 | 1 | 44.9998 | 9.9262 | 59.9946 | 1
45.02 | 81.1808 | 59.97 | 72.2 | 45.0225 | 48.5376 | 59.9756 | 36.6 | 45.0308 | 28.7892 | 59.9911 | 18.8 | 45.0237 | 10.957 | 60 | 1 | 45.0081 | 9.9295 | 59.9946 | 1
45.0283 | 81.1812 | 59.97 | 72.2 | 45.0309 | 48.5374 | 59.9757 | 36.6 | 45.0391 | 28.7896 | 59.991 | 18.8 | 45.0321 | 10.9628 | 60 | 1 | 45.0164 | 9.9338 | 59.9945 | 1
45.0367 | 81.1815 | 59.97 | 72.2 | 45.0392 | 48.5366 | 59.9758 | 36.6 | 45.0474 | 28.7899 | 59.9909 | 18.8 | 45.0404 | 10.9685 | 60 | 1 | 45.0247 | 9.938 | 59.9944 | 1
45.045 | 81.1819 | 59.97 | 72.2 | 45.0475 | 48.5358 | 59.9759 | 36.6 | 45.0558 | 28.7902 | 59.9908 | 18.8 | 45.0487 | 10.9731 | 60 | 1 | 45.0331 | 9.9417 | 59.9943 | 1
45.0533 | 81.1823 | 59.97 | 72.2 | 45.0559 | 48.5351 | 59.9759 | 36.6 | 45.0641 | 28.7905 | 59.9907 | 18.8 | 45.0571 | 10.9777 | 60 | 1 | 45.0414 | 9.9454 | 59.9942 | 1
45.0617 | 81.1836 | 59.97 | 72.2 | 45.0642 | 48.5343 | 59.976 | 36.6 | 45.0724 | 28.7908 | 59.9906 | 18.8 | 45.0654 | 10.9829 | 60 | 1 | 45.0497 | 9.9402 | 59.9941 | 1
45.07 | 81.1849 | 59.97 | 72.2 | 45.0725 | 48.5335 | 59.9761 | 36.6 | 45.0808 | 28.7911 | 59.9906 | 18.8 | 45.0737 | 10.9882 | 60 | 1 | 45.0581 | 9.9351 | 59.9941 | 1
45.0784 | 81.1862 | 59.97 | 72.2 | 45.0809 | 48.5328 | 59.9762 | 36.6 | 45.0891 | 28.7915 | 59.9905 | 18.8 | 45.0821 | 10.9813 | 60 | 1 | 45.0664 | 9.9298 | 59.994 | 1
45.0867 | 81.1875 | 59.97 | 72.2 | 45.0892 | 48.5251 | 59.9763 | 36.6 | 45.0975 | 28.7919 | 59.9904 | 18.8 | 45.0904 | 10.9745 | 60 | 1 | 45.0747 | 9.9244 | 59.9939 | 1
45.095 | 81.1884 | 59.97 | 72.2 | 45.0975 | 48.5175 | 59.9764 | 36.6 | 45.1058 | 28.7922 | 59.9903 | 18.8 | 45.0987 | 10.9688 | 60 | 1 | 45.0831 | 9.9201 | 59.9938 | 1
45.1034 | 81.1894 | 59.97 | 72.2 | 45.1059 | 48.5099 | 59.9764 | 36.6 | 45.1141 | 28.7924 | 59.9902 | 18.8 | 45.107 | 10.9632 | 60 | 1 | 45.0914 | 9.9157 | 59.9937 | 1
45.1117 | 81.1903 | 59.97 | 72.2 | 45.1142 | 48.5023 | 59.9765 | 36.6 | 45.1224 | 28.7921 | 59.9901 | 18.8 | 45.1154 | 10.9561 | 60 | 1 | 45.0997 | 9.9105 | 59.9936 | 1
45.12 | 81.1913 | 59.97 | 72.2 | 45.1226 | 48.4954 | 59.9766 | 36.6 | 45.1308 | 28.7917 | 59.9901 | 18.8 | 45.1237 | 10.949 | 60 | 1 | 45.1081 | 9.9053 | 59.9936 | 1
45.1284 | 81.1922 | 59.97 | 72.2 | 45.1309 | 48.4885 | 59.9767 | 36.6 | 45.1391 | 28.7902 | 59.99 | 18.8 | 45.132 | 10.9449 | 60 | 1 | 45.1164 | 9.9 | 59.9935 | 1
45.1367 | 81.1932 | 59.97 | 72.2 | 45.1392 | 48.4817 | 59.9768 | 36.6 | 45.1475 | 28.7886 | 59.99 | 18.8 | 45.1404 | 10.9408 | 60 | 1 | 45.1247 | 9.8946 | 59.9934 | 1
45.1451 | 81.1932 | 59.97 | 72.2 | 45.1476 | 48.4748 | 59.9769 | 36.6 | 45.1558 | 28.787 | 59.99 | 18.8 | 45.1487 | 10.9243 | 60 | 1 | 45.1331 | 9.8981 | 59.9933 | 1
45.1534 | 81.1932 | 59.97 | 72.2 | 45.1559 | 48.4674 | 59.9769 | 36.6 | 45.1641 | 28.7854 | 59.99 | 18.8 | 45.157 | 10.9079 | 60 | 1 | 45.1414 | 9.9015 | 59.9932 | 1
45.1617 | 81.1843 | 59.97 | 72.2 | 45.1642 | 48.4599 | 59.977 | 36.6 | 45.1724 | 28.7838 | 59.99 | 18.8 | 45.1654 | 10.9022 | 60 | 1 | 45.1497 | 9.906 | 59.9931 | 1
45.1701 | 81.1753 | 59.97 | 72.2 | 45.1726 | 48.4589 | 59.9771 | 36.6 | 45.1808 | 28.7822 | 59.99 | 18.8 | 45.1737 | 10.8966 | 60 | 1 | 45.1581 | 9.9105 | 59.9931 | 1
45.1784 | 81.1622 | 59.97 | 72.2 | 45.1809 | 48.4579 | 59.9772 | 36.6 | 45.1891 | 28.7804 | 59.99 | 18.8 | 45.182 | 10.8898 | 60 | 1 | 45.1664 | 9.914 | 59.993 | 1
45.1867 | 81.1491 | 59.97 | 72.2 | 45.1892 | 48.4569 | 59.9773 | 36.6 | 45.1974 | 28.7785 | 59.99 | 18.8 | 45.1904 | 10.8829 | 60 | 1 | 45.1747 | 9.9175 | 59.9929 | 1
45.1951 | 81.1359 | 59.97 | 72.2 | 45.1976 | 48.4558 | 59.9774 | 36.6 | 45.2058 | 28.7768 | 59.99 | 18.8 | 45.1987 | 10.8761 | 60 | 1 | 45.1831 | 9.9219 | 59.9928 | 1
45.2034 | 81.1228 | 59.97 | 72.2 | 45.2059 | 48.4548 | 59.9774 | 36.6 | 45.2141 | 28.7751 | 59.99 | 18.8 | 45.207 | 10.8693 | 60 | 1 | 45.1914 | 9.9264 | 59.9927 | 1
45.2117 | 81.1097 | 59.97 | 72.2 | 45.2143 | 48.4538 | 59.9775 | 36.6 | 45.2225 | 28.7731 | 59.99 | 18.8 | 45.2154 | 10.8622 | 60 | 1 | 45.1997 | 9.9193 | 59.9926 | 1
45.2201 | 81.0965 | 59.97 | 72.2 | 45.2226 | 48.4488 | 59.9776 | 36.6 | 45.2308 | 28.7712 | 59.99 | 18.8 | 45.2237 | 10.8551 | 60 | 1 | 45.2081 | 9.9121 | 59.9926 | 1
45.2284 | 81.0834 | 59.97 | 72.2 | 45.2309 | 48.4438 | 59.9777 | 36.6 | 45.2391 | 28.7692 | 59.99 | 18.8 | 45.232 | 10.8591 | 60 | 1 | 45.2164 | 9.906 | 59.9925 | 1
45.2367 | 81.0703 | 59.97 | 72.2 | 45.2393 | 48.4394 | 59.9778 | 36.6 | 45.2474 | 28.7673 | 59.99 | 18.8 | 45.2404 | 10.8632 | 60 | 1 | 45.2247 | 9.9 | 59.9924 | 1
45.2451 | 81.066 | 59.97 | 72.2 | 45.2476 | 48.435 | 59.9779 | 36.6 | 45.2558 | 28.7653 | 59.99 | 18.8 | 45.2487 | 10.8673 | 60 | 1 | 45.2331 | 9.8931 | 59.9923 | 1
45.2534 | 81.0618 | 59.97 | 72.2 | 45.256 | 48.431 | 59.9779 | 36.6 | 45.2641 | 28.7633 | 59.99 | 18.8 | 45.257 | 10.8713 | 60 | 1 | 45.2414 | 9.8862 | 59.9922 | 1
45.2618 | 81.0618 | 59.97 | 72.2 | 45.2643 | 48.427 | 59.978 | 36.6 | 45.2725 | 28.7615 | 59.99 | 18.8 | 45.2653 | 10.8666 | 60 | 1 | 45.2497 | 9.8803 | 59.9921 | 1
45.2701 | 81.0618 | 59.97 | 72.2 | 45.2726 | 48.423 | 59.9781 | 36.6 | 45.2808 | 28.7597 | 59.99 | 18.8 | 45.2737 | 10.8618 | 60 | 1 | 45.2581 | 9.8744 | 59.9921 | 1
45.2784 | 81.0618 | 59.97 | 72.2 | 45.2809 | 48.4191 | 59.9782 | 36.6 | 45.2891 | 28.758 | 59.99 | 18.8 | 45.282 | 10.857 | 60 | 1 | 45.2664 | 9.8675 | 59.992 | 1
45.2868 | 81.0618 | 59.97 | 72.2 | 45.2893 | 48.4151 | 59.9783 | 36.6 | 45.2974 | 28.7564 | 59.99 | 18.8 | 45.2903 | 10.8522 | 60 | 1 | 45.2747 | 9.8606 | 59.9919 | 1
45.2951 | 81.0618 | 59.97 | 72.2 | 45.2976 | 48.4111 | 59.9784 | 36.6 | 45.3058 | 28.7562 | 59.99 | 18.8 | 45.2987 | 10.8488 | 60 | 1 | 45.2831 | 9.8652 | 59.9918 | 1
45.3034 | 81.0618 | 59.97 | 72.2 | 45.306 | 48.4111 | 59.9784 | 36.6 | 45.3141 | 28.756 | 59.99 | 18.8 | 45.307 | 10.8455 | 60 | 1 | 45.2914 | 9.8698 | 59.9917 | 1
45.3118 | 81.062 | 59.97 | 72.2 | 45.3143 | 48.4111 | 59.9785 | 36.6 | 45.3224 | 28.7557 | 59.99 | 18.8 | 45.3153 | 10.8408 | 60 | 1 | 45.2997 | 9.8758 | 59.9916 | 1
45.3201 | 81.0623 | 59.97 | 72.2 | 45.3226 | 48.4074 | 59.9786 | 36.6 | 45.3308 | 28.7555 | 59.99 | 18.8 | 45.3237 | 10.836 | 60 | 1 | 45.308 | 9.8818 | 59.9916 | 1
45.3285 | 81.0623 | 59.97 | 72.2 | 45.331 | 48.4037 | 59.9787 | 36.6 | 45.3391 | 28.7555 | 59.99 | 18.8 | 45.332 | 10.8313 | 60 | 1 | 45.3164 | 9.8766 | 59.9915 | 1
45.3368 | 81.0624 | 59.97 | 72.2 | 45.3393 | 48.4003 | 59.9788 | 36.6 | 45.3475 | 28.7556 | 59.99 | 18.8 | 45.3403 | 10.8266 | 60 | 1 | 45.3247 | 9.8714 | 59.9914 | 1
45.3451 | 81.0624 | 59.97 | 72.2 | 45.3477 | 48.3969 | 59.9789 | 36.6 | 45.3558 | 28.7557 | 59.99 | 18.8 | 45.3487 | 10.8307 | 60 | 1 | 45.333 | 9.8662 | 59.9913 | 1
45.3535 | 81.0624 | 59.97 | 72.2 | 45.356 | 48.3936 | 59.9789 | 36.6 | 45.3641 | 28.7559 | 59.99 | 18.8 | 45.357 | 10.8348 | 60 | 1 | 45.3414 | 9.861 | 59.9912 | 1
45.3618 | 81.0625 | 59.97 | 72.2 | 45.3643 | 48.3903 | 59.979 | 36.6 | 45.3724 | 28.7526 | 59.99 | 18.8 | 45.3653 | 10.8306 | 60 | 1 | 45.3497 | 9.8559 | 59.9911 | 1
45.3701 | 81.0625 | 59.97 | 72.2 | 45.3727 | 48.3873 | 59.9791 | 36.6 | 45.3808 | 28.7492 | 59.99 | 18.8 | 45.3737 | 10.8263 | 60 | 1 | 45.3581 | 9.8507 | 59.9911 | 1
45.3785 | 81.0626 | 59.97 | 72.2 | 45.381 | 48.3844 | 59.9792 | 36.6 | 45.3891 | 28.7459 | 59.99 | 18.8 | 45.382 | 10.8194 | 60 | 1 | 45.3664 | 9.8472 | 59.991 | 1
45.3868 | 81.0626 | 59.97 | 72.2 | 45.3893 | 48.3814 | 59.9793 | 36.6 | 45.3975 | 28.7426 | 59.99 | 18.8 | 45.3903 | 10.8125 | 60 | 1 | 45.3747 | 9.8437 | 59.9909 | 1
45.3951 | 81.0624 | 59.97 | 72.2 | 45.3977 | 48.3785 | 59.9794 | 36.6 | 45.4058 | 28.7366 | 59.99 | 18.8 | 45.3987 | 10.8057 | 60 | 1 | 45.3831 | 9.8388 | 59.9908 | 1
45.4035 | 81.0622 | 59.97 | 72.2 | 45.406 | 48.3792 | 59.9794 | 36.6 | 45.4141 | 28.7307 | 59.99 | 18.8 | 45.407 | 10.7988 | 60 | 1 | 45.3914 | 9.8338 | 59.9907 | 1
45.4118 | 81.0622 | 59.97 | 72.2 | 45.4143 | 48.38 | 59.9795 | 36.6 | 45.4224 | 28.7245 | 59.99 | 18.8 | 45.4153 | 10.792 | 60 | 1 | 45.3997 | 9.8387 | 59.9906 | 1
45.4202 | 81.0622 | 59.97 | 72.2 | 45.4227 | 48.3804 | 59.9796 | 36.6 | 45.4308 | 28.7183 | 59.99 | 18.8 | 45.4236 | 10.7851 | 60 | 1 | 45.4081 | 9.8435 | 59.9906 | 1
45.4285 | 81.0622 | 59.97 | 72.2 | 45.431 | 48.3808 | 59.9797 | 36.6 | 45.4391 | 28.7121 | 59.99 | 18.8 | 45.432 | 10.7812 | 60 | 1 | 45.4164 | 9.8507 | 59.9905 | 1
45.4368 | 81.0622 | 59.97 | 72.2 | 45.4393 | 48.3812 | 59.9798 | 36.6 | 45.4474 | 28.7059 | 59.99 | 18.8 | 45.4403 | 10.7774 | 60 | 1 | 45.4247 | 9.858 | 59.9904 | 1
45.4452 | 81.0622 | 59.97 | 72.2 | 45.4477 | 48.3816 | 59.9799 | 36.6 | 45.4558 | 28.7031 | 59.99 | 18.8 | 45.4486 | 10.7819 | 60 | 1 | 45.433 | 9.8652 | 59.9903 | 1
45.4535 | 81.0622 | 59.97 | 72.2 | 45.456 | 48.3816 | 59.9799 | 36.6 | 45.4641 | 28.7004 | 59.99 | 18.8 | 45.457 | 10.7864 | 60 | 1 | 45.4414 | 9.8724 | 59.9902 | 1
45.4618 | 81.0622 | 59.97 | 72.2 | 45.4644 | 48.3816 | 59.98 | 36.6 | 45.4725 | 28.6973 | 59.99 | 18.8 | 45.4653 | 10.7909 | 60 | 1 | 45.4497 | 9.8769 | 59.9901 | 1
45.4702 | 81.0622 | 59.97 | 72.2 | 45.4727 | 48.3816 | 59.98 | 36.6 | 45.4808 | 28.6943 | 59.99 | 18.8 | 45.4736 | 10.7955 | 60 | 1 | 45.458 | 9.8814 | 59.9901 | 1
45.4785 | 81.0622 | 59.97 | 72.2 | 45.481 | 48.3816 | 59.98 | 36.6 | 45.4891 | 28.6939 | 59.99 | 18.8 | 45.482 | 10.8 | 60 | 1 | 45.4664 | 9.8786 | 59.99 | 1
45.4868 | 81.0622 | 59.97 | 72.2 | 45.4894 | 48.3816 | 59.98 | 36.6 | 45.4974 | 28.6935 | 59.99 | 18.8 | 45.4903 | 10.8045 | 60 | 1 | 45.4747 | 9.8758 | 59.99 | 1
45.4952 | 81.0622 | 59.97 | 72.2 | 45.4977 | 48.3816 | 59.98 | 36.6 | 45.5058 | 28.6892 | 59.99 | 18.8 | 45.4986 | 10.8112 | 60 | 1 | 45.483 | 9.873 | 59.99 | 1
45.5035 | 81.0622 | 59.97 | 72.2 | 45.506 | 48.3828 | 59.98 | 36.6 | 45.5141 | 28.6849 | 59.99 | 18.8 | 45.507 | 10.8179 | 60 | 1 | 45.4914 | 9.8702 | 59.99 | 1
45.5119 | 81.0608 | 59.97 | 72.2 | 45.5144 | 48.384 | 59.98 | 36.6 | 45.5225 | 28.6806 | 59.99 | 18.8 | 45.5153 | 10.8216 | 60 | 1 | 45.4997 | 9.8639 | 59.99 | 1
45.5202 | 81.0593 | 59.97 | 72.2 | 45.5227 | 48.3831 | 59.98 | 36.6 | 45.5308 | 28.6762 | 59.99 | 18.8 | 45.5236 | 10.8254 | 60 | 1 | 45.508 | 9.8577 | 59.99 | 1
45.5285 | 81.0579 | 59.97 | 72.2 | 45.531 | 48.3821 | 59.98 | 36.6 | 45.5391 | 28.6718 | 59.99 | 18.8 | 45.532 | 10.8306 | 60 | 1 | 45.5164 | 9.8553 | 59.99 | 1
45.5369 | 81.0564 | 59.97 | 72.2 | 45.5394 | 48.3812 | 59.98 | 36.6 | 45.5474 | 28.6675 | 59.99 | 18.8 | 45.5403 | 10.8358 | 60 | 1 | 45.5247 | 9.8528 | 59.99 | 1
45.5452 | 81.055 | 59.97 | 72.2 | 45.5477 | 48.3803 | 59.98 | 36.6 | 45.5558 | 28.6635 | 59.99 | 18.8 | 45.5486 | 10.8408 | 60 | 1 | 45.533 | 9.8504 | 59.99 | 1
45.5535 | 81.0535 | 59.97 | 72.2 | 45.5561 | 48.3793 | 59.98 | 36.6 | 45.5641 | 28.6595 | 59.99 | 18.8 | 45.557 | 10.8458 | 60 | 1 | 45.5414 | 9.848 | 59.99 | 1
45.5619 | 81.0514 | 59.97 | 72.2 | 45.5644 | 48.3784 | 59.98 | 36.6 | 45.5724 | 28.6557 | 59.99 | 18.8 | 45.5653 | 10.8424 | 60 | 1 | 45.5497 | 9.8519 | 59.99 | 1
45.5702 | 81.0493 | 59.97 | 72.2 | 45.5727 | 48.3732 | 59.98 | 36.6 | 45.5808 | 28.6519 | 59.99 | 18.8 | 45.5736 | 10.8389 | 60 | 1 | 45.558 | 9.8557 | 59.99 | 1
45.5785 | 81.0472 | 59.97 | 72.2 | 45.5811 | 48.3681 | 59.98 | 36.6 | 45.5891 | 28.6503 | 59.99 | 18.8 | 45.582 | 10.8333 | 60 | 1 | 45.5664 | 9.8604 | 59.99 | 1
45.5869 | 81.045 | 59.97 | 72.2 | 45.5894 | 48.3617 | 59.98 | 36.6 | 45.5975 | 28.6487 | 59.99 | 18.8 | 45.5903 | 10.8277 | 60 | 1 | 45.5747 | 9.8651 | 59.99 | 1
45.5952 | 81.0444 | 59.97 | 72.2 | 45.5977 | 48.3553 | 59.98 | 36.6 | 45.6058 | 28.6471 | 59.99 | 18.8 | 45.5986 | 10.822 | 60 | 1 | 45.583 | 9.8638 | 59.99 | 1
45.6036 | 81.0437 | 59.97 | 72.2 | 45.6061 | 48.3511 | 59.98 | 36.6 | 45.6141 | 28.6456 | 59.99 | 18.8 | 45.6069 | 10.8164 | 60 | 1 | 45.5914 | 9.8624 | 59.99 | 1
45.6119 | 81.0424 | 59.97 | 72.2 | 45.6144 | 48.3469 | 59.98 | 36.6 | 45.6224 | 28.6428 | 59.99 | 18.8 | 45.6153 | 10.8037 | 60 | 1 | 45.5997 | 9.8591 | 59.99 | 1
45.6202 | 81.0412 | 59.97 | 72.2 | 45.6227 | 48.3427 | 59.98 | 36.6 | 45.6308 | 28.6401 | 59.99 | 18.8 | 45.6236 | 10.791 | 60 | 1 | 45.608 | 9.8558 | 59.99 | 1
45.6286 | 81.04 | 59.97 | 72.2 | 45.6311 | 48.3385 | 59.98 | 36.6 | 45.6391 | 28.6371 | 59.99 | 18.8 | 45.6319 | 10.7784 | 60 | 1 | 45.6164 | 9.8525 | 59.99 | 1
45.6369 | 81.0387 | 59.97 | 72.2 | 45.6394 | 48.3343 | 59.98 | 36.6 | 45.6475 | 28.6341 | 59.99 | 18.8 | 45.6403 | 10.7657 | 60 | 1 | 45.6247 | 9.8492 | 59.99 | 1
45.6452 | 81.0382 | 59.97 | 72.2 | 45.6477 | 48.3301 | 59.98 | 36.6 | 45.6558 | 28.6309 | 59.99 | 18.8 | 45.6486 | 10.7615 | 60 | 1 | 45.633 | 9.8458 | 59.99 | 1
45.6536 | 81.0376 | 59.97 | 72.2 | 45.6561 | 48.33 | 59.98 | 36.6 | 45.6641 | 28.6277 | 59.99 | 18.8 | 45.6569 | 10.7573 | 60 | 1 | 45.6414 | 9.8425 | 59.99 | 1
45.6619 | 81.0371 | 59.97 | 72.2 | 45.6644 | 48.33 | 59.98 | 36.6 | 45.6724 | 28.6265 | 59.99 | 18.8 | 45.6653 | 10.7531 | 60 | 1 | 45.6497 | 9.8384 | 59.99 | 1
45.6702 | 81.0365 | 59.97 | 72.2 | 45.6728 | 48.3301 | 59.98 | 36.6 | 45.6808 | 28.6253 | 59.99 | 18.8 | 45.6736 | 10.7489 | 60 | 1 | 45.658 | 9.8342 | 59.99 | 1
45.6786 | 81.036 | 59.97 | 72.2 | 45.6811 | 48.3302 | 59.98 | 36.6 | 45.6891 | 28.6243 | 59.99 | 18.8 | 45.6819 | 10.7446 | 60 | 1 | 45.6664 | 9.8372 | 59.99 | 1
45.6869 | 81.0356 | 59.97 | 72.2 | 45.6894 | 48.3303 | 59.98 | 36.6 | 45.6974 | 28.6232 | 59.99 | 18.8 | 45.6903 | 10.7404 | 60 | 1 | 45.6747 | 9.8401 | 59.99 | 1
45.6953 | 81.0356 | 59.97 | 72.2 | 45.6978 | 48.3304 | 59.98 | 36.6 | 45.7058 | 28.6222 | 59.99 | 18.8 | 45.6986 | 10.7418 | 60 | 1 | 45.683 | 9.8424 | 59.99 | 1
45.7036 | 81.0357 | 59.97 | 72.2 | 45.7061 | 48.3268 | 59.98 | 36.6 | 45.7141 | 28.6212 | 59.99 | 18.8 | 45.7069 | 10.7431 | 60 | 1 | 45.6914 | 9.8448 | 59.99 | 1
45.7119 | 81.0358 | 59.97 | 72.2 | 45.7144 | 48.3231 | 59.98 | 36.6 | 45.7225 | 28.6203 | 59.99 | 18.8 | 45.7153 | 10.7431 | 60 | 1 | 45.6997 | 9.8471 | 59.99 | 1
45.7203 | 81.0359 | 59.97 | 72.2 | 45.7227 | 48.3202 | 59.98 | 36.6 | 45.7308 | 28.6194 | 59.99 | 18.8 | 45.7236 | 10.7431 | 60 | 1 | 45.708 | 9.8494 | 59.99 | 1
45.7286 | 81.036 | 59.97 | 72.2 | 45.7311 | 48.3173 | 59.98 | 36.6 | 45.7391 | 28.6181 | 59.99 | 18.8 | 45.7319 | 10.7431 | 60 | 1 | 45.7164 | 9.8532 | 59.99 | 1
45.7369 | 81.036 | 59.97 | 72.2 | 45.7394 | 48.3116 | 59.98 | 36.6 | 45.7474 | 28.6169 | 59.99 | 18.8 | 45.7403 | 10.7431 | 60 | 1 | 45.7247 | 9.857 | 59.99 | 1
45.7453 | 81.0361 | 59.97 | 72.2 | 45.7478 | 48.3059 | 59.98 | 36.6 | 45.7558 | 28.6154 | 59.99 | 18.8 | 45.7486 | 10.7431 | 60 | 1 | 45.733 | 9.8608 | 59.99 | 1
45.7536 | 81.0362 | 59.97 | 72.2 | 45.7561 | 48.299 | 59.98 | 36.6 | 45.7641 | 28.6139 | 59.99 | 18.8 | 45.7569 | 10.7431 | 60 | 1 | 45.7414 | 9.8646 | 59.99 | 1
45.7619 | 81.0362 | 59.97 | 72.2 | 45.7644 | 48.2921 | 59.98 | 36.6 | 45.7725 | 28.6125 | 59.99 | 18.8 | 45.7653 | 10.7431 | 60 | 1 | 45.7497 | 9.8683 | 59.99 | 1
45.7703 | 81.0361 | 59.97 | 72.2 | 45.7728 | 48.2851 | 59.98 | 36.6 | 45.7808 | 28.6111 | 59.99 | 18.8 | 45.7736 | 10.7431 | 60 | 1 | 45.758 | 9.872 | 59.99 | 1
45.7786 | 81.0346 | 59.97 | 72.2 | 45.7811 | 48.2782 | 59.98 | 36.6 | 45.7891 | 28.6111 | 59.99 | 18.8 | 45.7819 | 10.7431 | 60 | 1 | 45.7664 | 9.8667 | 59.99 | 1
45.787 | 81.0331 | 59.97 | 72.2 | 45.7894 | 48.2748 | 59.98 | 36.6 | 45.7974 | 28.611 | 59.99 | 18.8 | 45.7903 | 10.7431 | 60 | 1 | 45.7747 | 9.8613 | 59.99 | 1
45.7953 | 81.0316 | 59.97 | 72.2 | 45.7978 | 48.2714 | 59.98 | 36.6 | 45.8058 | 28.6112 | 59.99 | 18.8 | 45.7986 | 10.7431 | 60 | 1 | 45.783 | 9.8571 | 59.99 | 1
45.8036 | 81.0301 | 59.97 | 72.2 | 45.8061 | 48.2671 | 59.98 | 36.6 | 45.8141 | 28.6113 | 59.99 | 18.8 | 45.8069 | 10.7431 | 60 | 1 | 45.7914 | 9.8528 | 59.99 | 1
45.812 | 81.0284 | 59.97 | 72.2 | 45.8145 | 48.2629 | 59.98 | 36.6 | 45.8224 | 28.6117 | 59.99 | 18.8 | 45.8153 | 10.7431 | 60 | 1 | 45.7997 | 9.8413 | 59.99 | 1
45.8203 | 81.0267 | 59.97 | 72.2 | 45.8228 | 48.2617 | 59.98 | 36.6 | 45.8308 | 28.6122 | 59.99 | 18.8 | 45.8236 | 10.7431 | 60 | 1 | 45.808 | 9.8298 | 59.99 | 1
45.8286 | 81.0229 | 59.97 | 72.2 | 45.8311 | 48.2605 | 59.98 | 36.6 | 45.8391 | 28.6104 | 59.99 | 18.8 | 45.8319 | 10.7436 | 60 | 1 | 45.8164 | 9.8192 | 59.99 | 1
45.837 | 81.019 | 59.97 | 72.2 | 45.8394 | 48.2603 | 59.98 | 36.6 | 45.8475 | 28.6085 | 59.99 | 18.8 | 45.8403 | 10.7442 | 60 | 1 | 45.8247 | 9.8085 | 59.99 | 1
45.8453 | 81.0152 | 59.97 | 72.2 | 45.8478 | 48.2602 | 59.98 | 36.6 | 45.8558 | 28.6065 | 59.99 | 18.8 | 45.8486 | 10.7448 | 60 | 1 | 45.833 | 9.7969 | 59.99 | 1
45.8537 | 81.0113 | 59.97 | 72.2 | 45.8561 | 48.26 | 59.98 | 36.6 | 45.8641 | 28.6044 | 59.99 | 18.8 | 45.8569 | 10.7453 | 60 | 1 | 45.8414 | 9.7852 | 59.99 | 1
45.862 | 81.009 | 59.97 | 72.2 | 45.8644 | 48.2598 | 59.98 | 36.6 | 45.8724 | 28.6021 | 59.99 | 18.8 | 45.8653 | 10.7459 | 60 | 1 | 45.8497 | 9.7814 | 59.99 | 1
45.8703 | 81.0066 | 59.97 | 72.2 | 45.8728 | 48.2578 | 59.98 | 36.6 | 45.8808 | 28.5999 | 59.99 | 18.8 | 45.8736 | 10.7464 | 60 | 1 | 45.858 | 9.7775 | 59.99 | 1
45.8787 | 81.0043 | 59.97 | 72.2 | 45.8811 | 48.2558 | 59.98 | 36.6 | 45.8891 | 28.5976 | 59.99 | 18.8 | 45.8819 | 10.747 | 60 | 1 | 45.8664 | 9.7639 | 59.99 | 1
45.887 | 81.002 | 59.97 | 72.2 | 45.8895 | 48.2538 | 59.98 | 36.6 | 45.8975 | 28.5953 | 59.99 | 18.8 | 45.8902 | 10.7476 | 60 | 1 | 45.8747 | 9.7502 | 59.99 | 1
45.8953 | 80.9998 | 59.97 | 72.2 | 45.8978 | 48.2519 | 59.98 | 36.6 | 45.9058 | 28.5927 | 59.99 | 18.8 | 45.8986 | 10.7481 | 60 | 1 | 45.883 | 9.7442 | 59.99 | 1
45.9037 | 80.9976 | 59.97 | 72.2 | 45.9061 | 48.2494 | 59.98 | 36.6 | 45.9141 | 28.5901 | 59.99 | 18.8 | 45.9069 | 10.7487 | 60 | 1 | 45.8914 | 9.7383 | 59.99 | 1
45.912 | 80.9968 | 59.97 | 72.2 | 45.9145 | 48.2469 | 59.98 | 36.6 | 45.9225 | 28.5868 | 59.99 | 18.8 | 45.9152 | 10.7487 | 60 | 1 | 45.8997 | 9.7252 | 59.99 | 1
45.9203 | 80.9959 | 59.97 | 72.2 | 45.9228 | 48.2428 | 59.98 | 36.6 | 45.9308 | 28.5835 | 59.99 | 18.8 | 45.9236 | 10.7487 | 60 | 1 | 45.908 | 9.7121 | 59.99 | 1
45.9287 | 80.9917 | 59.97 | 72.2 | 45.9311 | 48.2388 | 59.98 | 36.6 | 45.9391 | 28.5802 | 59.99 | 18.8 | 45.9319 | 10.7487 | 60 | 1 | 45.9164 | 9.699 | 59.99 | 1
45.937 | 80.9874 | 59.97 | 72.2 | 45.9395 | 48.2347 | 59.98 | 36.6 | 45.9474 | 28.5769 | 59.99 | 18.8 | 45.9402 | 10.7487 | 60 | 1 | 45.9247 | 9.6859 | 59.99 | 1
45.9454 | 80.9831 | 59.97 | 72.2 | 45.9478 | 48.2305 | 59.98 | 36.6 | 45.9558 | 28.5736 | 59.99 | 18.8 | 45.9486 | 10.7487 | 60 | 1 | 45.933 | 9.6705 | 59.99 | 1
45.9537 | 80.9788 | 59.97 | 72.2 | 45.9561 | 48.2286 | 59.98 | 36.6 | 45.9641 | 28.5703 | 59.99 | 18.8 | 45.9569 | 10.7487 | 60 | 1 | 45.9414 | 9.6552 | 59.99 | 1
45.962 | 80.9745 | 59.97 | 72.2 | 45.9645 | 48.2266 | 59.98 | 36.6 | 45.9725 | 28.567 | 59.99 | 18.8 | 45.9652 | 10.7487 | 60 | 1 | 45.9497 | 9.6486 | 59.99 | 1
45.9704 | 80.9702 | 59.97 | 72.2 | 45.9728 | 48.222 | 59.98 | 36.6 | 45.9808 | 28.5637 | 59.99 | 18.8 | 45.9736 | 10.7487 | 60 | 1 | 45.958 | 9.642 | 59.99 | 1
45.9787 | 80.9661 | 59.97 | 72.2 | 45.9811 | 48.2174 | 59.98 | 36.6 | 45.9891 | 28.5605 | 59.99 | 18.8 | 45.9819 | 10.7435 | 60 | 1 | 45.9664 | 9.6345 | 59.99 | 1
45.987 | 80.962 | 59.97 | 72.2 | 45.9895 | 48.2131 | 59.98 | 36.6 | 45.9975 | 28.5574 | 59.99 | 18.8 | 45.9902 | 10.7383 | 60 | 1 | 45.9747 | 9.6269 | 59.99 | 1
45.9954 | 80.9572 | 59.97 | 72.2 | 45.9978 | 48.2089 | 59.98 | 36.6 | 46.0058 | 28.5573 | 59.99 | 18.8 | 45.9986 | 10.7331 | 60 | 1 | 45.983 | 9.6257 | 59.99 | 1
46.0037 | 80.9524 | 59.97 | 72.2 | 46.0062 | 48.206 | 59.98 | 36.6 | 46.0142 | 28.5572 | 59.99 | 18.8 | 46.0069 | 10.7279 | 60 | 1 | 45.9914 | 9.6244 | 59.99 | 1
46.012 | 80.9527 | 59.97 | 72.2 | 46.0145 | 48.203 | 59.98 | 36.6 | 46.0225 | 28.557 | 59.99 | 18.8 | 46.0152 | 10.7227 | 60 | 1 | 45.9997 | 9.6244 | 59.99 | 1
46.0204 | 80.9529 | 59.97 | 72.2 | 46.0228 | 48.2001 | 59.98 | 36.6 | 46.0308 | 28.5569 | 59.99 | 18.8 | 46.0236 | 10.7175 | 60 | 1 | 46.008 | 9.6245 | 59.99 | 1
46.0287 | 80.9533 | 59.97 | 72.2 | 46.0312 | 48.1973 | 59.98 | 36.6 | 46.0391 | 28.5568 | 59.99 | 18.8 | 46.0319 | 10.7132 | 60 | 1 | 46.0164 | 9.6279 | 59.99 | 1
46.0371 | 80.9537 | 59.97 | 72.2 | 46.0395 | 48.1949 | 59.98 | 36.6 | 46.0475 | 28.5567 | 59.99 | 18.8 | 46.0402 | 10.7089 | 60 | 1 | 46.0247 | 9.6314 | 59.99 | 1
46.0454 | 80.9541 | 59.97 | 72.2 | 46.0478 | 48.1924 | 59.98 | 36.6 | 46.0558 | 28.5567 | 59.99 | 18.8 | 46.0486 | 10.7046 | 60 | 1 | 46.033 | 9.6361 | 59.99 | 1
46.0537 | 80.9545 | 59.97 | 72.2 | 46.0562 | 48.1926 | 59.98 | 36.6 | 46.0641 | 28.5567 | 59.99 | 18.8 | 46.0569 | 10.7003 | 60 | 1 | 46.0414 | 9.6407 | 59.99 | 1
46.0621 | 80.9552 | 59.97 | 72.2 | 46.0645 | 48.1928 | 59.98 | 36.6 | 46.0724 | 28.5569 | 59.99 | 18.8 | 46.0652 | 10.6935 | 60 | 1 | 46.0497 | 9.6445 | 59.99 | 1
46.0704 | 80.9559 | 59.97 | 72.2 | 46.0728 | 48.1902 | 59.98 | 36.6 | 46.0808 | 28.557 | 59.99 | 18.8 | 46.0736 | 10.6866 | 60 | 1 | 46.058 | 9.6482 | 59.99 | 1
46.0787 | 80.9582 | 59.97 | 72.2 | 46.0812 | 48.1875 | 59.98 | 36.6 | 46.0892 | 28.5572 | 59.99 | 18.8 | 46.0819 | 10.6724 | 60 | 1 | 46.0664 | 9.6519 | 59.99 | 1
46.0871 | 80.9605 | 59.97 | 72.2 | 46.0895 | 48.1852 | 59.98 | 36.6 | 46.0975 | 28.5573 | 59.99 | 18.8 | 46.0902 | 10.6582 | 60 | 1 | 46.0747 | 9.6556 | 59.99 | 1
46.0954 | 80.9611 | 59.97 | 72.2 | 46.0978 | 48.1829 | 59.98 | 36.6 | 46.1058 | 28.5578 | 59.99 | 18.8 | 46.0986 | 10.644 | 60 | 1 | 46.083 | 9.6581 | 59.99 | 1
46.1037 | 80.9618 | 59.97 | 72.2 | 46.1062 | 48.1806 | 59.98 | 36.6 | 46.1141 | 28.5583 | 59.99 | 18.8 | 46.1069 | 10.6297 | 60 | 1 | 46.0914 | 9.6605 | 59.99 | 1
46.1121 | 80.9615 | 59.97 | 72.2 | 46.1145 | 48.1782 | 59.98 | 36.6 | 46.1225 | 28.5588 | 59.99 | 18.8 | 46.1152 | 10.6154 | 60 | 1 | 46.0997 | 9.6617 | 59.99 | 1
46.1204 | 80.9612 | 59.97 | 72.2 | 46.1228 | 48.1752 | 59.98 | 36.6 | 46.1308 | 28.5592 | 59.99 | 18.8 | 46.1236 | 10.6011 | 60 | 1 | 46.108 | 9.6629 | 59.99 | 1
46.1288 | 80.9615 | 59.97 | 72.2 | 46.1312 | 48.1721 | 59.98 | 36.6 | 46.1392 | 28.5596 | 59.99 | 18.8 | 46.1319 | 10.5867 | 60 | 1 | 46.1164 | 9.6629 | 59.99 | 1
46.1371 | 80.9617 | 59.97 | 72.2 | 46.1395 | 48.1662 | 59.98 | 36.6 | 46.1475 | 28.5599 | 59.9899 | 18.8 | 46.1402 | 10.5724 | 60 | 1 | 46.1247 | 9.6629 | 59.99 | 1
46.1454 | 80.9621 | 59.97 | 72.2 | 46.1479 | 48.1603 | 59.98 | 36.6 | 46.1558 | 28.5599 | 59.9898 | 18.8 | 46.1486 | 10.5658 | 60 | 1 | 46.133 | 9.6629 | 59.99 | 1
46.1538 | 80.9624 | 59.97 | 72.2 | 46.1562 | 48.1572 | 59.98 | 36.6 | 46.1641 | 28.56 | 59.9897 | 18.8 | 46.1569 | 10.5592 | 60 | 1 | 46.1414 | 9.6629 | 59.99 | 1
46.1621 | 80.9628 | 59.97 | 72.2 | 46.1645 | 48.1541 | 59.98 | 36.6 | 46.1725 | 28.5521 | 59.9896 | 18.8 | 46.1652 | 10.561 | 60 | 1 | 46.1497 | 9.6629 | 59.99 | 1
46.1704 | 80.9631 | 59.97 | 72.2 | 46.1729 | 48.151 | 59.98 | 36.6 | 46.1808 | 28.5443 | 59.9896 | 18.8 | 46.1735 | 10.5628 | 60 | 1 | 46.1581 | 9.6629 | 59.99 | 1
46.1788 | 80.963 | 59.97 | 72.2 | 46.1812 | 48.1479 | 59.98 | 36.6 | 46.1891 | 28.5361 | 59.9895 | 18.8 | 46.1819 | 10.5645 | 60 | 1 | 46.1664 | 9.6629 | 59.99 | 1
46.1871 | 80.9628 | 59.97 | 72.2 | 46.1895 | 48.1435 | 59.98 | 36.6 | 46.1975 | 28.5279 | 59.9894 | 18.8 | 46.1902 | 10.5663 | 60 | 1 | 46.1747 | 9.6629 | 59.99 | 1
46.1954 | 80.9638 | 59.97 | 72.2 | 46.1978 | 48.1392 | 59.98 | 36.6 | 46.2058 | 28.5197 | 59.9893 | 18.8 | 46.1986 | 10.5673 | 60 | 1 | 46.183 | 9.6629 | 59.99 | 1
46.2038 | 80.9647 | 59.97 | 72.2 | 46.2062 | 48.1352 | 59.98 | 36.6 | 46.2142 | 28.5116 | 59.9892 | 18.8 | 46.2069 | 10.5683 | 60 | 1 | 46.1914 | 9.6629 | 59.99 | 1
46.2121 | 80.9654 | 59.97 | 72.2 | 46.2145 | 48.1311 | 59.98 | 36.6 | 46.2225 | 28.5033 | 59.9891 | 18.8 | 46.2152 | 10.5651 | 60 | 1 | 46.1997 | 9.6629 | 59.99 | 1
46.2205 | 80.9661 | 59.97 | 72.2 | 46.2229 | 48.1296 | 59.98 | 36.6 | 46.2308 | 28.495 | 59.9891 | 18.8 | 46.2235 | 10.5619 | 60 | 1 | 46.208 | 9.6628 | 59.99 | 1
46.2288 | 80.9661 | 59.97 | 72.2 | 46.2312 | 48.128 | 59.98 | 36.6 | 46.2391 | 28.487 | 59.989 | 18.8 | 46.2319 | 10.5587 | 60 | 1 | 46.2164 | 9.6628 | 59.99 | 1
46.2371 | 80.9661 | 59.97 | 72.2 | 46.2395 | 48.1265 | 59.98 | 36.6 | 46.2475 | 28.4791 | 59.9889 | 18.8 | 46.2402 | 10.5554 | 60 | 1 | 46.2247 | 9.6628 | 59.99 | 1
46.2455 | 80.9652 | 59.97 | 72.2 | 46.2479 | 48.1249 | 59.98 | 36.6 | 46.2558 | 28.479 | 59.9888 | 18.8 | 46.2485 | 10.5512 | 60 | 1 | 46.2331 | 9.6628 | 59.99 | 1
46.2538 | 80.9642 | 59.97 | 72.2 | 46.2562 | 48.1234 | 59.98 | 36.6 | 46.2642 | 28.4789 | 59.9887 | 18.8 | 46.2569 | 10.5469 | 60 | 1 | 46.2414 | 9.6628 | 59.99 | 1
46.2621 | 80.9638 | 59.97 | 72.2 | 46.2645 | 48.1218 | 59.98 | 36.6 | 46.2725 | 28.4791 | 59.9886 | 18.8 | 46.2652 | 10.5437 | 60 | 1 | 46.2497 | 9.6637 | 59.99 | 1
46.2705 | 80.9634 | 59.97 | 72.2 | 46.2729 | 48.1215 | 59.98 | 36.6 | 46.2808 | 28.4793 | 59.9886 | 18.8 | 46.2735 | 10.5405 | 60 | 1 | 46.2581 | 9.6645 | 59.99 | 1
46.2788 | 80.9575 | 59.97 | 72.2 | 46.2812 | 48.1212 | 59.98 | 36.6 | 46.2892 | 28.4795 | 59.9885 | 18.8 | 46.2819 | 10.5402 | 60 | 1 | 46.2664 | 9.6653 | 59.99 | 1
46.2871 | 80.9516 | 59.97 | 72.2 | 46.2896 | 48.1205 | 59.98 | 36.6 | 46.2975 | 28.4797 | 59.9884 | 18.8 | 46.2902 | 10.5399 | 60 | 1 | 46.2747 | 9.6661 | 59.99 | 1
46.2955 | 80.9373 | 59.97 | 72.2 | 46.2979 | 48.1198 | 59.98 | 36.6 | 46.3058 | 28.4799 | 59.9883 | 18.8 | 46.2985 | 10.5438 | 60 | 1 | 46.2831 | 9.6669 | 59.99 | 1
46.3038 | 80.9229 | 59.97 | 72.2 | 46.3062 | 48.1194 | 59.98 | 36.6 | 46.3141 | 28.4801 | 59.9882 | 18.8 | 46.3069 | 10.5478 | 60 | 1 | 46.2914 | 9.6677 | 59.99 | 1
46.3122 | 80.9087 | 59.97 | 72.2 | 46.3145 | 48.119 | 59.98 | 36.6 | 46.3225 | 28.4802 | 59.9881 | 18.8 | 46.3152 | 10.5528 | 60 | 1 | 46.2997 | 9.6685 | 59.99 | 1
46.3205 | 80.8945 | 59.97 | 72.2 | 46.3229 | 48.1189 | 59.98 | 36.6 | 46.3308 | 28.4804 | 59.9881 | 18.8 | 46.3235 | 10.5579 | 60 | 1 | 46.308 | 9.6693 | 59.99 | 1
46.3288 | 80.8814 | 59.97 | 72.2 | 46.3312 | 48.1187 | 59.98 | 36.6 | 46.3392 | 28.4802 | 59.988 | 18.8 | 46.3319 | 10.564 | 60 | 1 | 46.3164 | 9.6701 | 59.99 | 1
46.3372 | 80.8683 | 59.97 | 72.2 | 46.3395 | 48.1182 | 59.98 | 36.6 | 46.3475 | 28.4801 | 59.9879 | 18.8 | 46.3402 | 10.5701 | 60 | 1 | 46.3247 | 9.6709 | 59.99 | 1
46.3455 | 80.8552 | 59.97 | 72.2 | 46.3479 | 48.1178 | 59.98 | 36.6 | 46.3558 | 28.4792 | 59.9878 | 18.8 | 46.3485 | 10.5766 | 60 | 1 | 46.3331 | 9.6718 | 59.99 | 1
46.3538 | 80.8421 | 59.97 | 72.2 | 46.3562 | 48.1173 | 59.98 | 36.6 | 46.3642 | 28.4783 | 59.9877 | 18.8 | 46.3569 | 10.5831 | 60 | 1 | 46.3414 | 9.6727 | 59.99 | 1
46.3622 | 80.8342 | 59.9701 | 72.2 | 46.3646 | 48.1168 | 59.98 | 36.6 | 46.3725 | 28.4775 | 59.9876 | 18.8 | 46.3652 | 10.5882 | 60 | 1 | 46.3497 | 9.6735 | 59.99 | 1
46.3705 | 80.8263 | 59.9702 | 72.2 | 46.3729 | 48.1168 | 59.98 | 36.6 | 46.3809 | 28.4766 | 59.9876 | 18.8 | 46.3735 | 10.5932 | 60 | 1 | 46.3581 | 9.6744 | 59.99 | 1
46.3789 | 80.8268 | 59.9703 | 72.2 | 46.3812 | 48.1168 | 59.98 | 36.6 | 46.3892 | 28.4712 | 59.9875 | 18.8 | 46.3818 | 10.5995 | 60 | 1 | 46.3664 | 9.6753 | 59.99 | 1
46.3872 | 80.8272 | 59.9703 | 72.2 | 46.3896 | 48.1167 | 59.98 | 36.6 | 46.3975 | 28.4659 | 59.9874 | 18.8 | 46.3902 | 10.6058 | 60 | 1 | 46.3747 | 9.6762 | 59.99 | 1
46.3955 | 80.8265 | 59.9704 | 72.2 | 46.3979 | 48.1167 | 59.98 | 36.6 | 46.4058 | 28.4606 | 59.9873 | 18.8 | 46.3985 | 10.6109 | 60 | 1 | 46.3831 | 9.6771 | 59.99 | 1
46.4039 | 80.8257 | 59.9705 | 72.2 | 46.4062 | 48.1142 | 59.98 | 36.6 | 46.4142 | 28.4552 | 59.9872 | 18.8 | 46.4068 | 10.6161 | 60 | 1 | 46.3914 | 9.678 | 59.99 | 1
46.4122 | 80.8255 | 59.9706 | 72.2 | 46.4146 | 48.1118 | 59.98 | 36.6 | 46.4225 | 28.4504 | 59.9871 | 18.8 | 46.4152 | 10.6033 | 60 | 1 | 46.3997 | 9.6632 | 59.99 | 1
46.4205 | 80.8252 | 59.9707 | 72.2 | 46.4229 | 48.1097 | 59.98 | 36.6 | 46.4308 | 28.4456 | 59.9871 | 18.8 | 46.4235 | 10.5904 | 60 | 1 | 46.4081 | 9.6484 | 59.99 | 1
46.4289 | 80.8256 | 59.9708 | 72.2 | 46.4312 | 48.1076 | 59.98 | 36.6 | 46.4392 | 28.4412 | 59.987 | 18.8 | 46.4318 | 10.5775 | 60 | 1 | 46.4164 | 9.6272 | 59.99 | 1
46.4372 | 80.8261 | 59.9708 | 72.2 | 46.4396 | 48.1055 | 59.98 | 36.6 | 46.4475 | 28.4368 | 59.9869 | 18.8 | 46.4402 | 10.5646 | 60 | 1 | 46.4247 | 9.6061 | 59.99 | 1
46.4455 | 80.8247 | 59.9709 | 72.2 | 46.4479 | 48.1034 | 59.98 | 36.6 | 46.4559 | 28.4323 | 59.9868 | 18.8 | 46.4485 | 10.5503 | 60 | 1 | 46.4331 | 9.5863 | 59.99 | 1
46.4539 | 80.8234 | 59.971 | 72.2 | 46.4562 | 48.1015 | 59.98 | 36.6 | 46.4642 | 28.4278 | 59.9867 | 18.8 | 46.4568 | 10.536 | 60 | 1 | 46.4414 | 9.5666 | 59.99 | 1
46.4622 | 80.8221 | 59.9711 | 72.2 | 46.4646 | 48.0996 | 59.98 | 36.6 | 46.4725 | 28.4279 | 59.9866 | 18.8 | 46.4652 | 10.5218 | 60 | 1 | 46.4497 | 9.5468 | 59.99 | 1
46.4706 | 80.8209 | 59.9712 | 72.2 | 46.4729 | 48.0953 | 59.9801 | 36.6 | 46.4808 | 28.428 | 59.9866 | 18.8 | 46.4735 | 10.5075 | 60 | 1 | 46.4581 | 9.5271 | 59.99 | 1
46.4789 | 80.8206 | 59.9713 | 72.2 | 46.4812 | 48.091 | 59.9802 | 36.6 | 46.4892 | 28.4278 | 59.9865 | 18.8 | 46.4818 | 10.4876 | 60 | 1 | 46.4664 | 9.5073 | 59.99 | 1
46.4872 | 80.8204 | 59.9713 | 72.2 | 46.4896 | 48.0889 | 59.9803 | 36.6 | 46.4975 | 28.4276 | 59.9864 | 18.8 | 46.4902 | 10.4676 | 60 | 1 | 46.4747 | 9.4876 | 59.99 | 1
46.4956 | 80.82 | 59.9714 | 72.2 | 46.4979 | 48.0868 | 59.9804 | 36.6 | 46.5059 | 28.4234 | 59.9863 | 18.8 | 46.4985 | 10.4646 | 60 | 1 | 46.4831 | 9.4844 | 59.99 | 1
46.5039 | 80.8196 | 59.9715 | 72.2 | 46.5063 | 48.0846 | 59.9804 | 36.6 | 46.5142 | 28.4191 | 59.9862 | 18.8 | 46.5068 | 10.4615 | 60 | 1 | 46.4914 | 9.4813 | 59.99 | 1
46.5122 | 80.8197 | 59.9716 | 72.2 | 46.5146 | 48.0825 | 59.9805 | 36.6 | 46.5225 | 28.4152 | 59.9861 | 18.8 | 46.5152 | 10.4571 | 60 | 1 | 46.4998 | 9.4835 | 59.99 | 1
46.5206 | 80.8198 | 59.9717 | 72.2 | 46.5229 | 48.0762 | 59.9806 | 36.6 | 46.5309 | 28.4113 | 59.9861 | 18.8 | 46.5235 | 10.4527 | 60 | 1 | 46.5081 | 9.4858 | 59.99 | 1
46.5289 | 80.8216 | 59.9718 | 72.2 | 46.5312 | 48.07 | 59.9807 | 36.6 | 46.5392 | 28.4075 | 59.986 | 18.8 | 46.5318 | 10.4491 | 60 | 1 | 46.5164 | 9.4866 | 59.99 | 1
46.5372 | 80.8234 | 59.9718 | 72.2 | 46.5396 | 48.0631 | 59.9808 | 36.6 | 46.5475 | 28.4037 | 59.9859 | 18.8 | 46.5402 | 10.4456 | 60 | 1 | 46.5247 | 9.4875 | 59.99 | 1
46.5456 | 80.8231 | 59.9719 | 72.2 | 46.5479 | 48.0562 | 59.9809 | 36.6 | 46.5558 | 28.4001 | 59.9858 | 18.8 | 46.5485 | 10.4408 | 60 | 1 | 46.5331 | 9.4884 | 59.99 | 1
46.5539 | 80.8227 | 59.972 | 72.2 | 46.5562 | 48.0517 | 59.9809 | 36.6 | 46.5642 | 28.3965 | 59.9857 | 18.8 | 46.5568 | 10.436 | 60 | 1 | 46.5414 | 9.4892 | 59.99 | 1
46.5623 | 80.8224 | 59.9721 | 72.2 | 46.5646 | 48.0471 | 59.981 | 36.6 | 46.5725 | 28.3932 | 59.9856 | 18.8 | 46.5652 | 10.4384 | 60 | 1 | 46.5497 | 9.4911 | 59.99 | 1
46.5706 | 80.822 | 59.9722 | 72.2 | 46.5729 | 48.0426 | 59.9811 | 36.6 | 46.5809 | 28.3899 | 59.9856 | 18.8 | 46.5735 | 10.4408 | 60 | 1 | 46.5581 | 9.4929 | 59.99 | 1
46.5789 | 80.8199 | 59.9723 | 72.2 | 46.5813 | 48.0381 | 59.9812 | 36.6 | 46.5892 | 28.3901 | 59.9855 | 18.8 | 46.5818 | 10.4445 | 60 | 1 | 46.5664 | 9.4939 | 59.99 | 1
46.5873 | 80.8177 | 59.9723 | 72.2 | 46.5896 | 48.0335 | 59.9813 | 36.6 | 46.5975 | 28.3903 | 59.9854 | 18.8 | 46.5902 | 10.4483 | 60 | 1 | 46.5747 | 9.4948 | 59.99 | 1
46.5956 | 80.8143 | 59.9724 | 72.2 | 46.5979 | 48.029 | 59.9814 | 36.6 | 46.6058 | 28.3901 | 59.9853 | 18.8 | 46.5985 | 10.4521 | 60 | 1 | 46.5831 | 9.4958 | 59.99 | 1
46.6039 | 80.811 | 59.9725 | 72.2 | 46.6063 | 48.0282 | 59.9814 | 36.6 | 46.6142 | 28.3899 | 59.9852 | 18.8 | 46.6068 | 10.4559 | 60 | 1 | 46.5914 | 9.4968 | 59.99 | 1
46.6123 | 80.8076 | 59.9726 | 72.2 | 46.6146 | 48.0274 | 59.9815 | 36.6 | 46.6226 | 28.3894 | 59.9851 | 18.8 | 46.6151 | 10.4598 | 60 | 1 | 46.5998 | 9.4977 | 59.99 | 1
46.6206 | 80.8042 | 59.9727 | 72.2 | 46.6229 | 48.0271 | 59.9816 | 36.6 | 46.6309 | 28.3889 | 59.9851 | 18.8 | 46.6235 | 10.4637 | 60 | 1 | 46.6081 | 9.4987 | 59.99 | 1
46.6289 | 80.8016 | 59.9728 | 72.2 | 46.6313 | 48.0268 | 59.9817 | 36.6 | 46.6392 | 28.3883 | 59.985 | 18.8 | 46.6318 | 10.4676 | 60 | 1 | 46.6164 | 9.4997 | 59.99 | 1
46.6373 | 80.799 | 59.9728 | 72.2 | 46.6396 | 48.0265 | 59.9818 | 36.6 | 46.6475 | 28.3876 | 59.9849 | 18.8 | 46.6401 | 10.4715 | 60 | 1 | 46.6248 | 9.5006 | 59.99 | 1
46.6456 | 80.7968 | 59.9729 | 72.2 | 46.6479 | 48.0261 | 59.9819 | 36.6 | 46.6559 | 28.3879 | 59.9848 | 18.8 | 46.6485 | 10.4739 | 60 | 1 | 46.6331 | 9.5006 | 59.99 | 1
46.654 | 80.7945 | 59.973 | 72.2 | 46.6563 | 48.0223 | 59.9819 | 36.6 | 46.6642 | 28.3882 | 59.9847 | 18.8 | 46.6568 | 10.4764 | 60 | 1 | 46.6414 | 9.5006 | 59.99 | 1
46.6623 | 80.7936 | 59.9731 | 72.2 | 46.6646 | 48.0185 | 59.982 | 36.6 | 46.6725 | 28.3893 | 59.9846 | 18.8 | 46.6651 | 10.4783 | 60 | 1 | 46.6497 | 9.5005 | 59.99 | 1
46.6706 | 80.7927 | 59.9732 | 72.2 | 46.6729 | 48.0147 | 59.9821 | 36.6 | 46.6808 | 28.3903 | 59.9846 | 18.8 | 46.6735 | 10.4802 | 60 | 1 | 46.6581 | 9.5005 | 59.99 | 1
46.679 | 80.7919 | 59.9733 | 72.2 | 46.6813 | 48.0109 | 59.9822 | 36.6 | 46.6892 | 28.3913 | 59.9845 | 18.8 | 46.6818 | 10.4821 | 60 | 1 | 46.6664 | 9.5005 | 59.99 | 1
46.6873 | 80.7911 | 59.9733 | 72.2 | 46.6896 | 48.0074 | 59.9823 | 36.6 | 46.6975 | 28.3923 | 59.9844 | 18.8 | 46.6901 | 10.484 | 60 | 1 | 46.6747 | 9.5004 | 59.99 | 1
46.6956 | 80.7902 | 59.9734 | 72.2 | 46.6979 | 48.0038 | 59.9824 | 36.6 | 46.7059 | 28.3935 | 59.9843 | 18.8 | 46.6985 | 10.4864 | 60 | 1 | 46.6831 | 9.5004 | 59.99 | 1
46.704 | 80.7894 | 59.9735 | 72.2 | 46.7063 | 48.0003 | 59.9824 | 36.6 | 46.7142 | 28.3948 | 59.9842 | 18.8 | 46.7068 | 10.4888 | 60 | 1 | 46.6914 | 9.5004 | 59.99 | 1
46.7123 | 80.7901 | 59.9736 | 72.2 | 46.7146 | 47.9968 | 59.9825 | 36.6 | 46.7225 | 28.3959 | 59.9841 | 18.8 | 46.7151 | 10.4923 | 60 | 1 | 46.6998 | 9.5004 | 59.99 | 1
46.7206 | 80.7909 | 59.9737 | 72.2 | 46.723 | 47.9909 | 59.9826 | 36.6 | 46.7309 | 28.397 | 59.9841 | 18.8 | 46.7235 | 10.4958 | 60 | 1 | 46.7081 | 9.5003 | 59.99 | 1
46.729 | 80.786 | 59.9738 | 72.2 | 46.7313 | 47.985 | 59.9827 | 36.6 | 46.7392 | 28.3971 | 59.984 | 18.8 | 46.7318 | 10.4993 | 60 | 1 | 46.7164 | 9.5019 | 59.99 | 1
46.7373 | 80.7812 | 59.9738 | 72.2 | 46.7396 | 47.9825 | 59.9828 | 36.6 | 46.7476 | 28.3972 | 59.9839 | 18.8 | 46.7401 | 10.5028 | 60 | 1 | 46.7248 | 9.5035 | 59.99 | 1
46.7457 | 80.7763 | 59.9739 | 72.2 | 46.748 | 47.98 | 59.9829 | 36.6 | 46.7559 | 28.3969 | 59.9838 | 18.8 | 46.7485 | 10.5055 | 60 | 1 | 46.7331 | 9.5051 | 59.99 | 1
46.754 | 80.7715 | 59.974 | 72.2 | 46.7563 | 47.9773 | 59.9829 | 36.6 | 46.7642 | 28.3966 | 59.9837 | 18.8 | 46.7568 | 10.5082 | 60 | 1 | 46.7414 | 9.5067 | 59.99 | 1
46.7623 | 80.763 | 59.9741 | 72.2 | 46.7646 | 47.9746 | 59.983 | 36.6 | 46.7725 | 28.3938 | 59.9836 | 18.8 | 46.7651 | 10.5121 | 60 | 1 | 46.7498 | 9.5083 | 59.99 | 1
46.7707 | 80.7546 | 59.9742 | 72.2 | 46.7729 | 47.972 | 59.9831 | 36.6 | 46.7809 | 28.391 | 59.9836 | 18.8 | 46.7735 | 10.516 | 60 | 1 | 46.7581 | 9.5099 | 59.99 | 1
46.779 | 80.7462 | 59.9743 | 72.2 | 46.7813 | 47.9693 | 59.9832 | 36.6 | 46.7892 | 28.3869 | 59.9835 | 18.8 | 46.7818 | 10.5184 | 60 | 1 | 46.7664 | 9.5115 | 59.99 | 1
46.7873 | 80.7378 | 59.9743 | 72.2 | 46.7896 | 47.9666 | 59.9833 | 36.6 | 46.7975 | 28.3828 | 59.9834 | 18.8 | 46.7901 | 10.5208 | 60 | 1 | 46.7748 | 9.5131 | 59.99 | 1
46.7957 | 80.726 | 59.9744 | 72.2 | 46.798 | 47.964 | 59.9834 | 36.6 | 46.8059 | 28.3792 | 59.9833 | 18.8 | 46.7985 | 10.522 | 60 | 1 | 46.7831 | 9.5147 | 59.99 | 1
46.804 | 80.7141 | 59.9745 | 72.2 | 46.8063 | 47.9637 | 59.9834 | 36.6 | 46.8142 | 28.3756 | 59.9832 | 18.8 | 46.8068 | 10.5233 | 60 | 1 | 46.7914 | 9.5163 | 59.99 | 1
46.8124 | 80.7073 | 59.9746 | 72.2 | 46.8146 | 47.9635 | 59.9835 | 36.6 | 46.8226 | 28.3723 | 59.9831 | 18.8 | 46.8151 | 10.5245 | 60 | 1 | 46.7998 | 9.5173 | 59.99 | 1
46.8207 | 80.7004 | 59.9747 | 72.2 | 46.823 | 47.9634 | 59.9836 | 36.6 | 46.8309 | 28.369 | 59.9831 | 18.8 | 46.8235 | 10.5258 | 60 | 1 | 46.8081 | 9.5182 | 59.99 | 1
46.829 | 80.6936 | 59.9748 | 72.2 | 46.8313 | 47.9633 | 59.9837 | 36.6 | 46.8392 | 28.3658 | 59.983 | 18.8 | 46.8318 | 10.5253 | 60 | 1 | 46.8164 | 9.5192 | 59.99 | 1
46.8374 | 80.6868 | 59.9748 | 72.2 | 46.8396 | 47.9634 | 59.9838 | 36.6 | 46.8475 | 28.3626 | 59.9829 | 18.8 | 46.8401 | 10.5248 | 60 | 1 | 46.8248 | 9.5202 | 59.99 | 1
46.8457 | 80.6835 | 59.9749 | 72.2 | 46.848 | 47.9635 | 59.9839 | 36.6 | 46.8559 | 28.3621 | 59.9828 | 18.8 | 46.8485 | 10.5193 | 60 | 1 | 46.8331 | 9.5211 | 59.99 | 1
46.854 | 80.6802 | 59.975 | 72.2 | 46.8563 | 47.964 | 59.9839 | 36.6 | 46.8642 | 28.3616 | 59.9827 | 18.8 | 46.8568 | 10.5137 | 60 | 1 | 46.8414 | 9.5221 | 59.99 | 1
46.8624 | 80.678 | 59.9751 | 72.2 | 46.8647 | 47.9646 | 59.984 | 36.6 | 46.8726 | 28.3625 | 59.9826 | 18.8 | 46.8651 | 10.5082 | 60 | 1 | 46.8498 | 9.5231 | 59.99 | 1
46.8707 | 80.6758 | 59.9752 | 72.2 | 46.873 | 47.9651 | 59.9841 | 36.6 | 46.8809 | 28.3634 | 59.9826 | 18.8 | 46.8735 | 10.5026 | 60 | 1 | 46.8581 | 9.524 | 59.99 | 1
46.879 | 80.6766 | 59.9753 | 72.2 | 46.8813 | 47.9656 | 59.9842 | 36.6 | 46.8892 | 28.3642 | 59.9825 | 18.8 | 46.8818 | 10.4983 | 60 | 1 | 46.8665 | 9.5259 | 59.99 | 1
46.8874 | 80.6775 | 59.9753 | 72.2 | 46.8896 | 47.9661 | 59.9843 | 36.6 | 46.8976 | 28.3651 | 59.9824 | 18.8 | 46.8901 | 10.4939 | 60 | 1 | 46.8748 | 9.5277 | 59.99 | 1
46.8957 | 80.6786 | 59.9754 | 72.2 | 46.898 | 47.9666 | 59.9844 | 36.6 | 46.9059 | 28.3655 | 59.9823 | 18.8 | 46.8984 | 10.4895 | 60 | 1 | 46.8831 | 9.5286 | 59.99 | 1
46.9041 | 80.6797 | 59.9755 | 72.2 | 46.9063 | 47.967 | 59.9844 | 36.6 | 46.9142 | 28.3658 | 59.9822 | 18.8 | 46.9068 | 10.4852 | 60 | 1 | 46.8914 | 9.5294 | 59.99 | 1
46.9124 | 80.6809 | 59.9756 | 72.2 | 46.9146 | 47.9674 | 59.9845 | 36.6 | 46.9225 | 28.3662 | 59.9821 | 18.8 | 46.9151 | 10.4825 | 60 | 1 | 46.8998 | 9.5303 | 59.99 | 1
46.9207 | 80.682 | 59.9757 | 72.2 | 46.923 | 47.9654 | 59.9846 | 36.6 | 46.9309 | 28.3666 | 59.9821 | 18.8 | 46.9235 | 10.4799 | 60 | 1 | 46.9081 | 9.5312 | 59.99 | 1
46.9291 | 80.6831 | 59.9758 | 72.2 | 46.9313 | 47.9634 | 59.9847 | 36.6 | 46.9392 | 28.3667 | 59.982 | 18.8 | 46.9318 | 10.4811 | 60 | 1 | 46.9164 | 9.5321 | 59.99 | 1
46.9374 | 80.6843 | 59.9758 | 72.2 | 46.9397 | 47.961 | 59.9848 | 36.6 | 46.9476 | 28.3668 | 59.9819 | 18.8 | 46.9401 | 10.4823 | 60 | 1 | 46.9248 | 9.5329 | 59.99 | 1
46.9457 | 80.6843 | 59.9759 | 72.2 | 46.948 | 47.9586 | 59.9849 | 36.6 | 46.9559 | 28.3596 | 59.9818 | 18.8 | 46.9484 | 10.4846 | 60 | 1 | 46.9331 | 9.535 | 59.99 | 1
46.9541 | 80.6843 | 59.976 | 72.2 | 46.9563 | 47.9518 | 59.9849 | 36.6 | 46.9642 | 28.3525 | 59.9817 | 18.8 | 46.9568 | 10.4869 | 60 | 1 | 46.9414 | 9.537 | 59.99 | 1
46.9624 | 80.6843 | 59.9761 | 72.2 | 46.9647 | 47.9451 | 59.985 | 36.6 | 46.9725 | 28.3449 | 59.9816 | 18.8 | 46.9651 | 10.4881 | 60 | 1 | 46.9498 | 9.5382 | 59.99 | 1
46.9707 | 80.6843 | 59.9762 | 72.2 | 46.973 | 47.9386 | 59.9851 | 36.6 | 46.9809 | 28.3372 | 59.9816 | 18.8 | 46.9734 | 10.4893 | 60 | 1 | 46.9581 | 9.5394 | 59.99 | 1
46.9791 | 80.6843 | 59.9763 | 72.2 | 46.9813 | 47.9321 | 59.9852 | 36.6 | 46.9893 | 28.3298 | 59.9815 | 18.8 | 46.9818 | 10.4922 | 60 | 1 | 46.9665 | 9.5415 | 59.99 | 1
46.9874 | 80.6843 | 59.9763 | 72.2 | 46.9897 | 47.9256 | 59.9853 | 36.6 | 46.9976 | 28.3224 | 59.9814 | 18.8 | 46.9901 | 10.4951 | 60 | 1 | 46.9748 | 9.5436 | 59.99 | 1
46.9958 | 80.6843 | 59.9764 | 72.2 | 46.998 | 47.9192 | 59.9854 | 36.6 | 47.0059 | 28.3125 | 59.9813 | 18.8 | 46.9984 | 10.4981 | 60 | 1 | 46.9831 | 9.5457 | 59.99 | 1
47.0041 | 80.6843 | 59.9765 | 72.2 | 47.0063 | 47.915 | 59.9854 | 36.6 | 47.0142 | 28.3026 | 59.9812 | 18.8 | 47.0068 | 10.501 | 60 | 1 | 46.9915 | 9.5479 | 59.99 | 1
47.0124 | 80.6843 | 59.9766 | 72.2 | 47.0147 | 47.9107 | 59.9855 | 36.6 | 47.0226 | 28.2928 | 59.9811 | 18.8 | 47.0151 | 10.5039 | 60 | 1 | 46.9998 | 9.55 | 59.99 | 1
47.0208 | 80.6843 | 59.9767 | 72.2 | 47.023 | 47.9065 | 59.9856 | 36.6 | 47.0309 | 28.283 | 59.9811 | 18.8 | 47.0234 | 10.5069 | 60 | 1 | 47.0081 | 9.5521 | 59.99 | 1
47.0291 | 80.6843 | 59.9768 | 72.2 | 47.0313 | 47.9023 | 59.9857 | 36.6 | 47.0392 | 28.2807 | 59.981 | 18.8 | 47.0318 | 10.5099 | 60 | 1 | 47.0164 | 9.5531 | 59.99 | 1
47.0374 | 80.6843 | 59.9768 | 72.2 | 47.0397 | 47.896 | 59.9858 | 36.6 | 47.0475 | 28.2785 | 59.9809 | 18.8 | 47.0401 | 10.5129 | 60 | 1 | 47.0248 | 9.5541 | 59.99 | 1
47.0458 | 80.6843 | 59.9769 | 72.2 | 47.048 | 47.8897 | 59.9859 | 36.6 | 47.0559 | 28.2764 | 59.9808 | 18.8 | 47.0484 | 10.5159 | 60 | 1 | 47.0331 | 9.5551 | 59.99 | 1
47.0541 | 80.6843 | 59.977 | 72.2 | 47.0563 | 47.8831 | 59.9859 | 36.6 | 47.0642 | 28.2743 | 59.9807 | 18.8 | 47.0568 | 10.519 | 60 | 1 | 47.0415 | 9.556 | 59.99 | 1
47.0624 | 80.6843 | 59.9771 | 72.2 | 47.0647 | 47.8765 | 59.986 | 36.6 | 47.0726 | 28.2721 | 59.9806 | 18.8 | 47.0651 | 10.5202 | 60 | 1 | 47.0498 | 9.5569 | 59.99 | 1
47.0708 | 80.6843 | 59.9772 | 72.2 | 47.073 | 47.8698 | 59.9861 | 36.6 | 47.0809 | 28.2699 | 59.9806 | 18.8 | 47.0734 | 10.5215 | 60 | 1 | 47.0581 | 9.5577 | 59.99 | 1
47.0791 | 80.6843 | 59.9773 | 72.2 | 47.0814 | 47.863 | 59.9862 | 36.6 | 47.0892 | 28.2703 | 59.9805 | 18.8 | 47.0818 | 10.5227 | 60 | 1 | 47.0665 | 9.5586 | 59.99 | 1
47.0875 | 80.6843 | 59.9773 | 72.2 | 47.0897 | 47.8564 | 59.9863 | 36.6 | 47.0976 | 28.2706 | 59.9804 | 18.8 | 47.0901 | 10.524 | 60 | 1 | 47.0748 | 9.5594 | 59.99 | 1
47.0958 | 80.6843 | 59.9774 | 72.2 | 47.098 | 47.8498 | 59.9864 | 36.6 | 47.1059 | 28.2708 | 59.9803 | 18.8 | 47.0984 | 10.5264 | 60 | 1 | 47.0831 | 9.5602 | 59.99 | 1
47.1041 | 80.6843 | 59.9775 | 72.2 | 47.1064 | 47.8433 | 59.9864 | 36.6 | 47.1143 | 28.2709 | 59.9802 | 18.8 | 47.1068 | 10.5288 | 60 | 1 | 47.0915 | 9.5611 | 59.99 | 1
47.1125 | 80.6843 | 59.9776 | 72.2 | 47.1147 | 47.8367 | 59.9865 | 36.6 | 47.1226 | 28.2705 | 59.9801 | 18.8 | 47.1151 | 10.5299 | 60 | 1 | 47.0998 | 9.5619 | 59.99 | 1
47.1208 | 80.6843 | 59.9777 | 72.2 | 47.123 | 47.8366 | 59.9866 | 36.6 | 47.1309 | 28.2701 | 59.98 | 18.8 | 47.1234 | 10.5311 | 60 | 1 | 47.1081 | 9.5627 | 59.99 | 1
47.1291 | 80.6843 | 59.9778 | 72.2 | 47.1314 | 47.8365 | 59.9867 | 36.6 | 47.1392 | 28.2697 | 59.99 | 18.8 | 47.1318 | 10.5322 | 60 | 1 | 47.1165 | 9.5556 | 59.99 | 1
47.1375 | 80.6843 | 59.9778 | 72.2 | 47.1397 | 47.8363 | 59.9868 | 36.6 | 47.1476 | 28.2692 | 59.9899 | 18.8 | 47.1401 | 10.5334 | 60 | 1 | 47.1248 | 9.5485 | 59.99 | 1
47.1458 | 80.6843 | 59.9779 | 72.2 | 47.148 | 47.8362 | 59.9869 | 36.6 | 47.1559 | 28.2684 | 59.9898 | 18.8 | 47.1484 | 10.5345 | 60 | 1 | 47.1331 | 9.5406 | 59.99 | 1
47.1542 | 80.6843 | 59.978 | 72.2 | 47.1564 | 47.8362 | 59.9869 | 36.6 | 47.1642 | 28.2675 | 59.9897 | 18.8 | 47.1568 | 10.5357 | 60 | 1 | 47.1415 | 9.5326 | 59.99 | 1
47.1625 | 80.684 | 59.9781 | 72.2 | 47.1647 | 47.8362 | 59.987 | 36.6 | 47.1726 | 28.2666 | 59.9896 | 18.8 | 47.1651 | 10.5368 | 60 | 1 | 47.1498 | 9.5247 | 59.99 | 1
47.1708 | 80.6837 | 59.9782 | 72.2 | 47.173 | 47.8363 | 59.9871 | 36.6 | 47.1809 | 28.2657 | 59.9896 | 18.8 | 47.1734 | 10.538 | 60 | 1 | 47.1581 | 9.5168 | 59.99 | 1
47.1792 | 80.6841 | 59.9783 | 72.2 | 47.1814 | 47.8365 | 59.9872 | 36.6 | 47.1893 | 28.2648 | 59.9895 | 18.8 | 47.1818 | 10.538 | 60 | 1 | 47.1665 | 9.5089 | 59.99 | 1
47.1875 | 80.6844 | 59.9783 | 72.2 | 47.1897 | 47.8364 | 59.9873 | 36.6 | 47.1976 | 28.2639 | 59.9894 | 18.8 | 47.1901 | 10.538 | 60 | 1 | 47.1748 | 9.501 | 59.99 | 1
47.1958 | 80.6847 | 59.9784 | 72.2 | 47.198 | 47.8363 | 59.9874 | 36.6 | 47.2059 | 28.2632 | 59.9893 | 18.8 | 47.1984 | 10.5283 | 60 | 1 | 47.1831 | 9.4942 | 59.99 | 1
47.2042 | 80.6851 | 59.9785 | 72.2 | 47.2064 | 47.8326 | 59.9874 | 36.6 | 47.2142 | 28.2624 | 59.9892 | 18.8 | 47.2068 | 10.5187 | 60 | 1 | 47.1915 | 9.4875 | 59.99 | 1
47.2125 | 80.6831 | 59.9786 | 72.2 | 47.2147 | 47.8288 | 59.9875 | 36.6 | 47.2226 | 28.2619 | 59.9891 | 18.8 | 47.2151 | 10.509 | 60 | 1 | 47.1998 | 9.4896 | 59.99 | 1
47.2208 | 80.6812 | 59.9787 | 72.2 | 47.2231 | 47.8251 | 59.9876 | 36.6 | 47.2309 | 28.2613 | 59.9891 | 18.8 | 47.2234 | 10.4994 | 60 | 1 | 47.2081 | 9.4917 | 59.99 | 1
47.2292 | 80.6792 | 59.9788 | 72.2 | 47.2314 | 47.8213 | 59.9877 | 36.6 | 47.2393 | 28.26 | 59.989 | 18.8 | 47.2318 | 10.4897 | 60 | 1 | 47.2165 | 9.4938 | 59.99 | 1
47.2375 | 80.6773 | 59.9788 | 72.2 | 47.2397 | 47.8177 | 59.9878 | 36.6 | 47.2476 | 28.2587 | 59.9889 | 18.8 | 47.2401 | 10.4801 | 60 | 1 | 47.2248 | 9.496 | 59.99 | 1
47.2458 | 80.6727 | 59.9789 | 72.2 | 47.248 | 47.814 | 59.9879 | 36.6 | 47.2559 | 28.2567 | 59.9888 | 18.8 | 47.2484 | 10.4704 | 60 | 1 | 47.2332 | 9.4991 | 59.99 | 1
47.2542 | 80.6681 | 59.979 | 72.2 | 47.2564 | 47.8102 | 59.9879 | 36.6 | 47.2643 | 28.2547 | 59.9887 | 18.8 | 47.2567 | 10.4608 | 60 | 1 | 47.2415 | 9.5022 | 59.99 | 1
47.2625 | 80.6629 | 59.9791 | 72.2 | 47.2647 | 47.8065 | 59.988 | 36.6 | 47.2726 | 28.2529 | 59.9886 | 18.8 | 47.2651 | 10.4426 | 60 | 1 | 47.2498 | 9.5054 | 59.99 | 1
47.2709 | 80.6577 | 59.9792 | 72.2 | 47.2731 | 47.8029 | 59.9881 | 36.6 | 47.2809 | 28.2511 | 59.9886 | 18.8 | 47.2734 | 10.4244 | 60 | 1 | 47.2581 | 9.5085 | 59.99 | 1
47.2792 | 80.6521 | 59.9793 | 72.2 | 47.2814 | 47.7993 | 59.9882 | 36.6 | 47.2892 | 28.2493 | 59.9885 | 18.8 | 47.2817 | 10.4158 | 60 | 1 | 47.2665 | 9.5104 | 59.99 | 1
47.2875 | 80.6464 | 59.9793 | 72.2 | 47.2897 | 47.794 | 59.9883 | 36.6 | 47.2976 | 28.2476 | 59.9884 | 18.8 | 47.2901 | 10.4072 | 60 | 1 | 47.2748 | 9.5124 | 59.99 | 1
47.2959 | 80.6422 | 59.9794 | 72.2 | 47.2981 | 47.7887 | 59.9884 | 36.6 | 47.3059 | 28.2455 | 59.9883 | 18.8 | 47.2984 | 10.3987 | 60 | 1 | 47.2831 | 9.5056 | 59.99 | 1
47.3042 | 80.6379 | 59.9795 | 72.2 | 47.3064 | 47.7834 | 59.9884 | 36.6 | 47.3143 | 28.2434 | 59.9882 | 18.8 | 47.3067 | 10.3901 | 60 | 1 | 47.2915 | 9.4989 | 59.99 | 1
47.3125 | 80.6336 | 59.9796 | 72.2 | 47.3147 | 47.7781 | 59.9885 | 36.6 | 47.3226 | 28.2426 | 59.9881 | 18.8 | 47.3151 | 10.3728 | 60 | 1 | 47.2998 | 9.4823 | 59.99 | 1
47.3209 | 80.6293 | 59.9797 | 72.2 | 47.3231 | 47.7727 | 59.9886 | 36.6 | 47.3309 | 28.2417 | 59.9881 | 18.8 | 47.3234 | 10.3554 | 60 | 1 | 47.3081 | 9.4657 | 59.99 | 1
47.3292 | 80.628 | 59.9798 | 72.2 | 47.3314 | 47.7673 | 59.9887 | 36.6 | 47.3392 | 28.2414 | 59.988 | 18.8 | 47.3317 | 10.3381 | 60 | 1 | 47.3165 | 9.4481 | 59.99 | 1
47.3376 | 80.6266 | 59.9798 | 72.2 | 47.3398 | 47.7619 | 59.9888 | 36.6 | 47.3476 | 28.2411 | 59.9879 | 18.8 | 47.3401 | 10.3207 | 60 | 1 | 47.3248 | 9.4306 | 59.99 | 1
47.3459 | 80.6256 | 59.9799 | 72.2 | 47.3481 | 47.7565 | 59.9889 | 36.6 | 47.356 | 28.2407 | 59.9878 | 18.8 | 47.3484 | 10.312 | 60 | 1 | 47.3332 | 9.4156 | 59.99 | 1
47.3542 | 80.6245 | 59.98 | 72.2 | 47.3564 | 47.7512 | 59.9889 | 36.6 | 47.3643 | 28.2404 | 59.9877 | 18.8 | 47.3567 | 10.3032 | 60 | 1 | 47.3415 | 9.4007 | 59.99 | 1
47.3626 | 80.6232 | 59.98 | 72.2 | 47.3647 | 47.7458 | 59.989 | 36.6 | 47.3726 | 28.24 | 59.9876 | 18.8 | 47.3651 | 10.2944 | 60 | 1 | 47.3498 | 9.3867 | 59.99 | 1
47.3709 | 80.6218 | 59.98 | 72.2 | 47.3731 | 47.7459 | 59.9891 | 36.6 | 47.3809 | 28.2396 | 59.9876 | 18.8 | 47.3734 | 10.2856 | 60 | 1 | 47.3582 | 9.3727 | 59.99 | 1
47.3792 | 80.6212 | 59.98 | 72.2 | 47.3814 | 47.746 | 59.9892 | 36.6 | 47.3893 | 28.2395 | 59.9875 | 18.8 | 47.3817 | 10.2773 | 60 | 1 | 47.3665 | 9.3665 | 59.99 | 1
47.3876 | 80.6206 | 59.98 | 72.2 | 47.3897 | 47.746 | 59.9893 | 36.6 | 47.3976 | 28.2393 | 59.9874 | 18.8 | 47.3901 | 10.269 | 60 | 1 | 47.3748 | 9.3603 | 59.99 | 1
47.3959 | 80.62 | 59.98 | 72.2 | 47.3981 | 47.7461 | 59.9894 | 36.6 | 47.4059 | 28.2393 | 59.9873 | 18.8 | 47.3984 | 10.2695 | 60 | 1 | 47.3831 | 9.3639 | 59.99 | 1
47.4042 | 80.6194 | 59.98 | 72.2 | 47.4064 | 47.7461 | 59.9894 | 36.6 | 47.4142 | 28.2393 | 59.9872 | 18.8 | 47.4067 | 10.27 | 60 | 1 | 47.3915 | 9.3675 | 59.99 | 1
47.4126 | 80.6197 | 59.98 | 72.2 | 47.4148 | 47.7462 | 59.9895 | 36.6 | 47.4226 | 28.2394 | 59.9871 | 18.8 | 47.4151 | 10.2704 | 60 | 1 | 47.3998 | 9.3711 | 59.99 | 1
47.4209 | 80.6199 | 59.98 | 72.2 | 47.4231 | 47.7463 | 59.9896 | 36.6 | 47.431 | 28.2395 | 59.9871 | 18.8 | 47.4234 | 10.2709 | 60 | 1 | 47.4082 | 9.3747 | 59.99 | 1
47.4293 | 80.6198 | 59.98 | 72.2 | 47.4314 | 47.7463 | 59.9897 | 36.6 | 47.4393 | 28.2396 | 59.987 | 18.8 | 47.4317 | 10.272 | 60 | 1 | 47.4165 | 9.3756 | 59.99 | 1
47.4376 | 80.6197 | 59.98 | 72.2 | 47.4398 | 47.7439 | 59.9898 | 36.6 | 47.4476 | 28.2397 | 59.9869 | 18.8 | 47.4401 | 10.2732 | 60 | 1 | 47.4248 | 9.3766 | 59.99 | 1
47.4459 | 80.62 | 59.98 | 72.2 | 47.4481 | 47.7414 | 59.9899 | 36.6 | 47.4559 | 28.2356 | 59.9868 | 18.8 | 47.4484 | 10.2743 | 60 | 1 | 47.4332 | 9.3715 | 59.99 | 1
47.4543 | 80.6202 | 59.98 | 72.2 | 47.4564 | 47.739 | 59.9899 | 36.6 | 47.4643 | 28.2316 | 59.9867 | 18.8 | 47.4567 | 10.2754 | 60 | 1 | 47.4415 | 9.3665 | 59.99 | 1
47.4626 | 80.6197 | 59.98 | 72.2 | 47.4648 | 47.7366 | 59.99 | 36.6 | 47.4726 | 28.2275 | 59.9866 | 18.8 | 47.4651 | 10.276 | 60 | 1 | 47.4498 | 9.3502 | 59.99 | 1
47.4709 | 80.6191 | 59.98 | 72.2 | 47.4731 | 47.7341 | 59.99 | 36.6 | 47.481 | 28.2234 | 59.9866 | 18.8 | 47.4734 | 10.2767 | 60 | 1 | 47.4582 | 9.3339 | 59.99 | 1
47.4793 | 80.6186 | 59.98 | 72.2 | 47.4814 | 47.7317 | 59.99 | 36.6 | 47.4893 | 28.2196 | 59.9865 | 18.8 | 47.4817 | 10.2733 | 60 | 1 | 47.4665 | 9.3176 | 59.99 | 1
47.4876 | 80.6181 | 59.98 | 72.2 | 47.4898 | 47.729 | 59.99 | 36.6 | 47.4976 | 28.2158 | 59.9864 | 18.8 | 47.4901 | 10.27 | 60 | 1 | 47.4748 | 9.3013 | 59.9899 | 1
47.4959 | 80.6171 | 59.98 | 72.2 | 47.4981 | 47.7263 | 59.99 | 36.6 | 47.5059 | 28.2096 | 59.9863 | 18.8 | 47.4984 | 10.2666 | 60 | 1 | 47.4832 | 9.286 | 59.9898 | 1
47.5043 | 80.6161 | 59.98 | 72.2 | 47.5064 | 47.7236 | 59.99 | 36.6 | 47.5143 | 28.2034 | 59.9862 | 18.8 | 47.5067 | 10.2633 | 60 | 1 | 47.4915 | 9.2706 | 59.9897 | 1
47.5126 | 80.6156 | 59.98 | 72.2 | 47.5148 | 47.7209 | 59.99 | 36.6 | 47.5226 | 28.1971 | 59.9861 | 18.8 | 47.5151 | 10.2556 | 60 | 1 | 47.4998 | 9.2553 | 59.9896 | 1
47.521 | 80.6152 | 59.98 | 72.2 | 47.5231 | 47.7206 | 59.99 | 36.6 | 47.5309 | 28.1909 | 59.9861 | 18.8 | 47.5234 | 10.2479 | 60 | 1 | 47.5082 | 9.2399 | 59.9896 | 1
47.5293 | 80.6151 | 59.98 | 72.2 | 47.5314 | 47.7204 | 59.99 | 36.6 | 47.5393 | 28.1889 | 59.986 | 18.8 | 47.5317 | 10.2402 | 60 | 1 | 47.5165 | 9.2296 | 59.9895 | 1
47.5376 | 80.6151 | 59.98 | 72.2 | 47.5398 | 47.7201 | 59.99 | 36.6 | 47.5476 | 28.1868 | 59.9859 | 18.8 | 47.5401 | 10.2325 | 60 | 1 | 47.5248 | 9.2193 | 59.9894 | 1
47.546 | 80.616 | 59.98 | 72.2 | 47.5481 | 47.7199 | 59.99 | 36.6 | 47.556 | 28.1848 | 59.9858 | 18.8 | 47.5484 | 10.2248 | 60 | 1 | 47.5332 | 9.2202 | 59.9893 | 1
47.5543 | 80.6169 | 59.98 | 72.2 | 47.5565 | 47.7196 | 59.99 | 36.6 | 47.5643 | 28.1828 | 59.9857 | 18.8 | 47.5567 | 10.2171 | 60 | 1 | 47.5415 | 9.2212 | 59.9892 | 1
47.5626 | 80.6178 | 59.98 | 72.2 | 47.5648 | 47.7194 | 59.99 | 36.6 | 47.5726 | 28.18 | 59.9856 | 18.8 | 47.5651 | 10.2134 | 60 | 1 | 47.5498 | 9.223 | 59.9891 | 1
47.571 | 80.6187 | 59.98 | 72.2 | 47.5731 | 47.7194 | 59.99 | 36.6 | 47.5809 | 28.1772 | 59.9855 | 18.8 | 47.5734 | 10.2097 | 60 | 1 | 47.5582 | 9.2248 | 59.9891 | 1
47.5793 | 80.6192 | 59.98 | 72.2 | 47.5815 | 47.7194 | 59.99 | 36.6 | 47.5893 | 28.1768 | 59.9855 | 18.8 | 47.5817 | 10.206 | 60 | 1 | 47.5665 | 9.2268 | 59.989 | 1
47.5876 | 80.6198 | 59.98 | 72.2 | 47.5898 | 47.7194 | 59.99 | 36.6 | 47.5976 | 28.1765 | 59.9854 | 18.8 | 47.5901 | 10.2022 | 60 | 1 | 47.5748 | 9.2287 | 59.9889 | 1
47.596 | 80.6198 | 59.98 | 72.2 | 47.5981 | 47.7194 | 59.99 | 36.6 | 47.606 | 28.1761 | 59.9853 | 18.8 | 47.5984 | 10.2022 | 60 | 1 | 47.5832 | 9.2307 | 59.9888 | 1
47.6043 | 80.6198 | 59.98 | 72.2 | 47.6064 | 47.7195 | 59.99 | 36.6 | 47.6143 | 28.1758 | 59.9852 | 18.8 | 47.6067 | 10.2022 | 60 | 1 | 47.5915 | 9.2326 | 59.9887 | 1
47.6126 | 80.6187 | 59.98 | 72.2 | 47.6148 | 47.7195 | 59.99 | 36.6 | 47.6226 | 28.1755 | 59.9851 | 18.8 | 47.615 | 10.2022 | 60 | 1 | 47.5999 | 9.236 | 59.9886 | 1
47.621 | 80.6175 | 59.98 | 72.2 | 47.6231 | 47.7195 | 59.99 | 36.6 | 47.631 | 28.1751 | 59.9851 | 18.8 | 47.6234 | 10.2022 | 60 | 1 | 47.6082 | 9.2393 | 59.9886 | 1
47.6293 | 80.6166 | 59.98 | 72.2 | 47.6315 | 47.7196 | 59.99 | 36.6 | 47.6393 | 28.1715 | 59.985 | 18.8 | 47.6317 | 10.2022 | 60 | 1 | 47.6165 | 9.2426 | 59.9885 | 1
47.6376 | 80.6156 | 59.98 | 72.2 | 47.6398 | 47.7196 | 59.99 | 36.6 | 47.6476 | 28.168 | 59.9849 | 18.8 | 47.64 | 10.2022 | 60 | 1 | 47.6248 | 9.2459 | 59.9884 | 1
47.646 | 80.6127 | 59.98 | 72.2 | 47.6481 | 47.7196 | 59.99 | 36.6 | 47.6559 | 28.1646 | 59.9848 | 18.8 | 47.6484 | 10.2022 | 60 | 1 | 47.6332 | 9.2483 | 59.9883 | 1
47.6543 | 80.6098 | 59.98 | 72.2 | 47.6565 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.6643 | 28.1612 | 59.9847 | 18.8 | 47.6567 | 10.2022 | 60 | 1 | 47.6415 | 9.2507 | 59.9882 | 1
47.6627 | 80.6068 | 59.98 | 72.2 | 47.6648 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.6726 | 28.1578 | 59.9846 | 18.8 | 47.665 | 10.2022 | 60 | 1 | 47.6498 | 9.253 | 59.9881 | 1
47.671 | 80.6039 | 59.98 | 72.2 | 47.6731 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.681 | 28.1544 | 59.9846 | 18.8 | 47.6734 | 10.2022 | 60 | 1 | 47.6582 | 9.2553 | 59.9881 | 1
47.6793 | 80.6017 | 59.98 | 72.2 | 47.6815 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.6893 | 28.151 | 59.9845 | 18.8 | 47.6817 | 10.2022 | 60 | 1 | 47.6665 | 9.2588 | 59.988 | 1
47.6877 | 80.5996 | 59.98 | 72.2 | 47.6898 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.6976 | 28.1476 | 59.9844 | 18.8 | 47.69 | 10.2022 | 60 | 1 | 47.6748 | 9.2623 | 59.9879 | 1
47.696 | 80.5985 | 59.98 | 72.2 | 47.6982 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.706 | 28.1442 | 59.9843 | 18.8 | 47.6984 | 10.2022 | 60 | 1 | 47.6832 | 9.2644 | 59.9878 | 1
47.7043 | 80.5975 | 59.98 | 72.2 | 47.7065 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.7143 | 28.1408 | 59.9842 | 18.8 | 47.7067 | 10.2022 | 60 | 1 | 47.6915 | 9.2665 | 59.9877 | 1
47.7127 | 80.5969 | 59.98 | 72.2 | 47.7148 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.7227 | 28.1404 | 59.9841 | 18.8 | 47.715 | 10.2022 | 60 | 1 | 47.6999 | 9.2686 | 59.9876 | 1
47.721 | 80.5963 | 59.98 | 72.2 | 47.7231 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.731 | 28.1399 | 59.9841 | 18.8 | 47.7234 | 10.2022 | 60 | 1 | 47.7082 | 9.2707 | 59.9876 | 1
47.7293 | 80.5976 | 59.98 | 72.2 | 47.7315 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.7393 | 28.1394 | 59.984 | 18.8 | 47.7317 | 10.2022 | 60 | 1 | 47.7165 | 9.2739 | 59.9875 | 1
47.7377 | 80.599 | 59.98 | 72.2 | 47.7398 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.7476 | 28.1389 | 59.9839 | 18.8 | 47.74 | 10.2022 | 60 | 1 | 47.7249 | 9.2771 | 59.9874 | 1
47.746 | 80.6005 | 59.98 | 72.2 | 47.7481 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.756 | 28.1384 | 59.9838 | 18.8 | 47.7484 | 10.2022 | 60 | 1 | 47.7332 | 9.2804 | 59.9873 | 1
47.7543 | 80.6021 | 59.98 | 72.2 | 47.7565 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.7643 | 28.1378 | 59.9837 | 18.8 | 47.7567 | 10.2022 | 60 | 1 | 47.7415 | 9.2837 | 59.9872 | 1
47.7627 | 80.602 | 59.98 | 72.2 | 47.7648 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.7726 | 28.1382 | 59.9836 | 18.8 | 47.765 | 10.2022 | 60 | 1 | 47.7498 | 9.2867 | 59.9871 | 1
47.771 | 80.6019 | 59.98 | 72.2 | 47.7732 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.7809 | 28.1385 | 59.9836 | 18.8 | 47.7734 | 10.2022 | 60 | 1 | 47.7582 | 9.2896 | 59.9871 | 1
47.7793 | 80.6018 | 59.98 | 72.2 | 47.7815 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.7893 | 28.1389 | 59.9835 | 18.8 | 47.7817 | 10.1983 | 60 | 1 | 47.7665 | 9.2926 | 59.987 | 1
47.7877 | 80.6018 | 59.98 | 72.2 | 47.7898 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.7977 | 28.1392 | 59.9834 | 18.8 | 47.79 | 10.1944 | 60 | 1 | 47.7749 | 9.2955 | 59.9869 | 1
47.796 | 80.5929 | 59.98 | 72.2 | 47.7982 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.806 | 28.14 | 59.9833 | 18.8 | 47.7984 | 10.1905 | 60 | 1 | 47.7832 | 9.2985 | 59.9868 | 1
47.8043 | 80.584 | 59.98 | 72.2 | 47.8065 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.8143 | 28.1408 | 59.9832 | 18.8 | 47.8067 | 10.1866 | 60 | 1 | 47.7915 | 9.3015 | 59.9867 | 1
47.8127 | 80.5715 | 59.98 | 72.2 | 47.8148 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.8226 | 28.1419 | 59.9831 | 18.8 | 47.815 | 10.1827 | 60 | 1 | 47.7999 | 9.3054 | 59.9866 | 1
47.821 | 80.5589 | 59.98 | 72.2 | 47.8232 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.831 | 28.143 | 59.9831 | 18.8 | 47.8234 | 10.1788 | 60 | 1 | 47.8082 | 9.3093 | 59.9866 | 1
47.8293 | 80.5451 | 59.98 | 72.2 | 47.8315 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.8393 | 28.1438 | 59.983 | 18.8 | 47.8317 | 10.1749 | 60 | 1 | 47.8165 | 9.3132 | 59.9865 | 1
47.8377 | 80.5313 | 59.98 | 72.2 | 47.8398 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.8477 | 28.1446 | 59.9829 | 18.8 | 47.84 | 10.1709 | 60 | 1 | 47.8249 | 9.3171 | 59.9864 | 1
47.846 | 80.5184 | 59.98 | 72.2 | 47.8482 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.856 | 28.1445 | 59.9828 | 18.8 | 47.8484 | 10.167 | 60 | 1 | 47.8332 | 9.3202 | 59.9863 | 1
47.8544 | 80.5054 | 59.98 | 72.2 | 47.8565 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.8643 | 28.1445 | 59.9827 | 18.8 | 47.8567 | 10.1631 | 60 | 1 | 47.8415 | 9.3233 | 59.9862 | 1
47.8627 | 80.4924 | 59.98 | 72.2 | 47.8648 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.8726 | 28.1342 | 59.9826 | 18.8 | 47.865 | 10.164 | 60 | 1 | 47.8499 | 9.3263 | 59.9861 | 1
47.871 | 80.4795 | 59.98 | 72.2 | 47.8732 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.881 | 28.1239 | 59.9826 | 18.8 | 47.8734 | 10.1649 | 60 | 1 | 47.8582 | 9.3294 | 59.9861 | 1
47.8794 | 80.4749 | 59.98 | 72.2 | 47.8815 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.8893 | 28.1134 | 59.9825 | 18.8 | 47.8817 | 10.1658 | 60 | 1 | 47.8665 | 9.3324 | 59.986 | 1
47.8877 | 80.4704 | 59.98 | 72.2 | 47.8898 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.8976 | 28.1029 | 59.9824 | 18.8 | 47.89 | 10.1667 | 60 | 1 | 47.8749 | 9.3355 | 59.9859 | 1
47.896 | 80.4694 | 59.98 | 72.2 | 47.8982 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.906 | 28.0923 | 59.9823 | 18.8 | 47.8983 | 10.1677 | 60 | 1 | 47.8832 | 9.3395 | 59.9858 | 1
47.9044 | 80.4685 | 59.98 | 72.2 | 47.9065 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.9143 | 28.0818 | 59.9822 | 18.8 | 47.9067 | 10.1686 | 60 | 1 | 47.8915 | 9.3435 | 59.9857 | 1
47.9127 | 80.4687 | 59.98 | 72.2 | 47.9149 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.9227 | 28.0715 | 59.9821 | 18.8 | 47.915 | 10.1695 | 60 | 1 | 47.8999 | 9.3465 | 59.9856 | 1
47.921 | 80.4689 | 59.98 | 72.2 | 47.9232 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.931 | 28.0613 | 59.9821 | 18.8 | 47.9234 | 10.1704 | 60 | 1 | 47.9082 | 9.3496 | 59.9856 | 1
47.9294 | 80.4683 | 59.98 | 72.2 | 47.9315 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.9393 | 28.051 | 59.982 | 18.8 | 47.9317 | 10.1725 | 60 | 1 | 47.9165 | 9.3251 | 59.9855 | 1
47.9377 | 80.4678 | 59.98 | 72.2 | 47.9398 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.9476 | 28.0407 | 59.9819 | 18.8 | 47.94 | 10.1746 | 60 | 1 | 47.9249 | 9.3006 | 59.9854 | 1
47.946 | 80.4673 | 59.98 | 72.2 | 47.9482 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.956 | 28.0405 | 59.9818 | 18.8 | 47.9483 | 10.1758 | 60 | 1 | 47.9332 | 9.2761 | 59.9853 | 1
47.9544 | 80.4668 | 59.98 | 72.2 | 47.9565 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.9643 | 28.0403 | 59.9817 | 18.8 | 47.9567 | 10.1769 | 60 | 1 | 47.9415 | 9.2516 | 59.9852 | 1
47.9627 | 80.4661 | 59.98 | 72.2 | 47.9648 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.9727 | 28.0327 | 59.9816 | 18.8 | 47.965 | 10.1781 | 60 | 1 | 47.9499 | 9.2289 | 59.9851 | 1
47.971 | 80.4653 | 59.98 | 72.2 | 47.9732 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.981 | 28.0252 | 59.9816 | 18.8 | 47.9733 | 10.1793 | 60 | 1 | 47.9582 | 9.2062 | 59.9851 | 1
47.9794 | 80.4646 | 59.98 | 72.2 | 47.9815 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.9893 | 28.0177 | 59.9815 | 18.8 | 47.9817 | 10.1817 | 60 | 1 | 47.9666 | 9.1816 | 59.985 | 1
47.9877 | 80.4639 | 59.98 | 72.2 | 47.9899 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 47.9977 | 28.0101 | 59.9814 | 18.8 | 47.99 | 10.1841 | 60 | 1 | 47.9749 | 9.157 | 59.9849 | 1
47.996 | 80.4634 | 59.98 | 72.2 | 47.9982 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 48.006 | 28.0026 | 59.9813 | 18.8 | 47.9983 | 10.1865 | 60 | 1 | 47.9832 | 9.1323 | 59.9848 | 1
48.0044 | 80.4629 | 59.98 | 72.2 | 48.0065 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 48.0143 | 27.9951 | 59.9812 | 18.8 | 48.0067 | 10.1889 | 60 | 1 | 47.9915 | 9.1077 | 59.9847 | 1
48.0127 | 80.4638 | 59.98 | 72.2 | 48.0149 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 48.0226 | 27.9875 | 59.9811 | 18.8 | 48.015 | 10.1901 | 60 | 1 | 47.9999 | 9.1106 | 59.9846 | 1
48.021 | 80.4646 | 59.98 | 72.2 | 48.0232 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 48.031 | 27.98 | 59.981 | 18.8 | 48.0233 | 10.1914 | 60 | 1 | 48.0082 | 9.1135 | 59.9846 | 1
48.0294 | 80.4655 | 59.98 | 72.2 | 48.0315 | 47.7197 | 59.99 | 36.6 | 48.0394 | 27.9726 | 59.981 | 18.8 | 48.0317 | 10.1926 | 60 | 1 | 48.0165 | 9.1181 | 59.9845 | 1
48.0377 | 80.4664 | 59.98 | 72.2 | 48.0399 | 47.7191 | 59.99 | 36.6 | 48.0477 | 27.9653 | 59.9809 | 18.8 | 48.04 | 10.1938 | 60 | 1 | 48.0249 | 9.1228 | 59.9844 | 1
48.0461 | 80.4672 | 59.98 | 72.2 | 48.0482 | 47.7186 | 59.99 | 36.6 | 48.056 | 27.9653 | 59.9808 | 18.8 | 48.0483 | 10.1951 | 60 | 1 | 48.0332 | 9.1256 | 59.9843 | 1
48.0544 | 80.4681 | 59.98 | 72.2 | 48.0565 | 47.7181 | 59.99 | 36.6 | 48.0643 | 27.9653 | 59.9807 | 18.8 | 48.0567 | 10.1963 | 60 | 1 | 48.0416 | 9.1285 | 59.9842 | 1
48.0627 | 80.4655 | 59.98 | 72.2 | 48.0649 | 47.7175 | 59.99 | 36.6 | 48.0727 | 27.9653 | 59.9806 | 18.8 | 48.065 | 10.1963 | 60 | 1 | 48.0499 | 9.1313 | 59.9841 | 1
48.0711 | 80.463 | 59.98 | 72.2 | 48.0732 | 47.717 | 59.99 | 36.6 | 48.081 | 27.9653 | 59.9805 | 18.8 | 48.0733 | 10.1963 | 60 | 1 | 48.0582 | 9.1342 | 59.9841 | 1
48.0794 | 80.4594 | 59.98 | 72.2 | 48.0815 | 47.7165 | 59.99 | 36.6 | 48.0894 | 27.9653 | 59.9805 | 18.8 | 48.0817 | 10.1963 | 60 | 1 | 48.0666 | 9.137 | 59.984 | 1
48.0877 | 80.4558 | 59.98 | 72.2 | 48.0899 | 47.7159 | 59.99 | 36.6 | 48.0977 | 27.9653 | 59.9804 | 18.8 | 48.09 | 10.1963 | 60 | 1 | 48.0749 | 9.1399 | 59.9839 | 1
48.0961 | 80.4515 | 59.98 | 72.2 | 48.0982 | 47.7154 | 59.99 | 36.6 | 48.106 | 27.9653 | 59.9803 | 18.8 | 48.0983 | 10.1963 | 60 | 1 | 48.0832 | 9.1437 | 59.9838 | 1
48.1044 | 80.4473 | 59.98 | 72.2 | 48.1065 | 47.7075 | 59.99 | 36.6 | 48.1144 | 27.9653 | 59.9802 | 18.8 | 48.1067 | 10.1963 | 60 | 1 | 48.0916 | 9.1474 | 59.9837 | 1
48.1127 | 80.443 | 59.98 | 72.2 | 48.1149 | 47.6996 | 59.99 | 36.6 | 48.1227 | 27.9653 | 59.9801 | 18.8 | 48.115 | 10.1963 | 60 | 1 | 48.0999 | 9.1504 | 59.9836 | 1
48.1211 | 80.4388 | 59.98 | 72.2 | 48.1232 | 47.6922 | 59.99 | 36.6 | 48.131 | 27.9653 | 59.98 | 18.8 | 48.1233 | 10.1963 | 60 | 1 | 48.1082 | 9.1534 | 59.9836 | 1
48.1294 | 80.4345 | 59.98 | 72.2 | 48.1316 | 47.6849 | 59.99 | 36.6 | 48.1393 | 27.9653 | 59.98 | 18.8 | 48.1317 | 10.1963 | 60 | 1 | 48.1165 | 9.1564 | 59.9835 | 1
48.1377 | 80.4303 | 59.98 | 72.2 | 48.1399 | 47.6775 | 59.99 | 36.6 | 48.1477 | 27.9653 | 59.98 | 18.8 | 48.14 | 10.1963 | 60 | 1 | 48.1249 | 9.1594 | 59.9834 | 1
48.1461 | 80.4294 | 59.98 | 72.2 | 48.1482 | 47.6701 | 59.99 | 36.6 | 48.156 | 27.9653 | 59.98 | 18.8 | 48.1483 | 10.1963 | 60 | 1 | 48.1332 | 9.1613 | 59.9833 | 1
48.1544 | 80.4285 | 59.98 | 72.2 | 48.1566 | 47.6628 | 59.99 | 36.6 | 48.1644 | 27.9653 | 59.98 | 18.8 | 48.1567 | 10.1963 | 60 | 1 | 48.1416 | 9.1632 | 59.9832 | 1
48.1627 | 80.4286 | 59.98 | 72.2 | 48.1649 | 47.6554 | 59.99 | 36.6 | 48.1727 | 27.9653 | 59.98 | 18.8 | 48.165 | 10.1971 | 60 | 1 | 48.1499 | 9.1675 | 59.9831 | 1
48.1711 | 80.4288 | 59.98 | 72.2 | 48.1732 | 47.648 | 59.99 | 36.6 | 48.181 | 27.9653 | 59.98 | 18.8 | 48.1733 | 10.1979 | 60 | 1 | 48.1582 | 9.1717 | 59.9831 | 1
48.1794 | 80.4289 | 59.98 | 72.2 | 48.1816 | 47.6407 | 59.99 | 36.6 | 48.1894 | 27.9653 | 59.98 | 18.8 | 48.1817 | 10.1919 | 60 | 1 | 48.1666 | 9.1751 | 59.983 | 1
48.1878 | 80.4291 | 59.98 | 72.2 | 48.1899 | 47.6411 | 59.99 | 36.6 | 48.1977 | 27.9653 | 59.98 | 18.8 | 48.19 | 10.1859 | 60 | 1 | 48.1749 | 9.1785 | 59.9829 | 1
48.1961 | 80.4292 | 59.98 | 72.2 | 48.1982 | 47.6414 | 59.99 | 36.6 | 48.2061 | 27.9653 | 59.98 | 18.8 | 48.1983 | 10.1799 | 60 | 1 | 48.1832 | 9.1819 | 59.9828 | 1
48.2044 | 80.4293 | 59.98 | 72.2 | 48.2066 | 47.6418 | 59.99 | 36.6 | 48.2144 | 27.9653 | 59.98 | 18.8 | 48.2067 | 10.174 | 60 | 1 | 48.1916 | 9.1853 | 59.9827 | 1
48.2128 | 80.4279 | 59.98 | 72.2 | 48.2149 | 47.6422 | 59.99 | 36.6 | 48.2227 | 27.9653 | 59.98 | 18.8 | 48.215 | 10.1633 | 60 | 1 | 48.1999 | 9.1887 | 59.9826 | 1
48.2211 | 80.4265 | 59.98 | 72.2 | 48.2232 | 47.6426 | 59.99 | 36.6 | 48.231 | 27.9653 | 59.98 | 18.8 | 48.2233 | 10.1526 | 60 | 1 | 48.2082 | 9.1921 | 59.9826 | 1
48.2294 | 80.4255 | 59.98 | 72.2 | 48.2316 | 47.643 | 59.99 | 36.6 | 48.2394 | 27.9653 | 59.98 | 18.8 | 48.2317 | 10.1372 | 60 | 1 | 48.2166 | 9.1976 | 59.9825 | 1
48.2378 | 80.4246 | 59.98 | 72.2 | 48.2399 | 47.6428 | 59.99 | 36.6 | 48.2477 | 27.9653 | 59.98 | 18.8 | 48.24 | 10.1219 | 60 | 1 | 48.2249 | 9.2031 | 59.9824 | 1
48.2461 | 80.4235 | 59.98 | 72.2 | 48.2482 | 47.6426 | 59.99 | 36.6 | 48.256 | 27.9653 | 59.98 | 18.8 | 48.2483 | 10.1063 | 60 | 1 | 48.2332 | 9.2062 | 59.9823 | 1
48.2544 | 80.4225 | 59.98 | 72.2 | 48.2566 | 47.6425 | 59.99 | 36.6 | 48.2644 | 27.9653 | 59.98 | 18.8 | 48.2566 | 10.0908 | 60 | 1 | 48.2416 | 9.2093 | 59.9822 | 1
48.2628 | 80.4195 | 59.98 | 72.2 | 48.2649 | 47.6423 | 59.99 | 36.6 | 48.2727 | 27.9653 | 59.98 | 18.8 | 48.265 | 10.082 | 60 | 1 | 48.2499 | 9.2133 | 59.9821 | 1
48.2711 | 80.4165 | 59.98 | 72.2 | 48.2733 | 47.6417 | 59.99 | 36.6 | 48.2811 | 27.9653 | 59.98 | 18.8 | 48.2733 | 10.0732 | 60 | 1 | 48.2582 | 9.2174 | 59.9821 | 1
48.2794 | 80.4131 | 59.98 | 72.2 | 48.2816 | 47.6411 | 59.99 | 36.6 | 48.2894 | 27.9653 | 59.98 | 18.8 | 48.2817 | 10.061 | 60 | 1 | 48.2666 | 9.2204 | 59.982 | 1
48.2878 | 80.4098 | 59.98 | 72.2 | 48.2899 | 47.6355 | 59.99 | 36.6 | 48.2977 | 27.9653 | 59.98 | 18.8 | 48.29 | 10.0488 | 60 | 1 | 48.2749 | 9.2234 | 59.9819 | 1
48.2961 | 80.4052 | 59.98 | 72.2 | 48.2982 | 47.6299 | 59.99 | 36.6 | 48.306 | 27.9653 | 59.98 | 18.8 | 48.2983 | 10.0413 | 60 | 1 | 48.2832 | 9.2275 | 59.9818 | 1
48.3044 | 80.4007 | 59.98 | 72.2 | 48.3066 | 47.6204 | 59.99 | 36.6 | 48.3144 | 27.9654 | 59.98 | 18.8 | 48.3066 | 10.0337 | 60 | 1 | 48.2916 | 9.2316 | 59.9817 | 1
48.3128 | 80.3956 | 59.98 | 72.2 | 48.3149 | 47.6108 | 59.99 | 36.6 | 48.3228 | 27.9654 | 59.98 | 18.8 | 48.315 | 10.0309 | 60 | 1 | 48.2999 | 9.2272 | 59.9816 | 1
48.3211 | 80.3905 | 59.98 | 72.2 | 48.3233 | 47.6019 | 59.99 | 36.6 | 48.3311 | 27.9654 | 59.98 | 18.8 | 48.3233 | 10.0281 | 60 | 1 | 48.3083 | 9.2228 | 59.9816 | 1
48.3294 | 80.3843 | 59.98 | 72.2 | 48.3316 | 47.5929 | 59.99 | 36.6 | 48.3394 | 27.9654 | 59.98 | 18.8 | 48.3316 | 10.0247 | 60 | 1 | 48.3166 | 9.2196 | 59.9815 | 1
48.3378 | 80.3781 | 59.98 | 72.2 | 48.3399 | 47.5839 | 59.99 | 36.6 | 48.3477 | 27.9654 | 59.98 | 18.8 | 48.34 | 10.0212 | 60 | 1 | 48.3249 | 9.2164 | 59.9814 | 1
48.3461 | 80.3741 | 59.98 | 72.2 | 48.3483 | 47.5749 | 59.99 | 36.6 | 48.3561 | 27.9655 | 59.98 | 18.8 | 48.3483 | 10.0178 | 60 | 1 | 48.3333 | 9.2122 | 59.9813 | 1
48.3544 | 80.3701 | 59.98 | 72.2 | 48.3566 | 47.566 | 59.99 | 36.6 | 48.3644 | 27.9655 | 59.98 | 18.8 | 48.3566 | 10.0144 | 60 | 1 | 48.3416 | 9.2081 | 59.9812 | 1
48.3628 | 80.3667 | 59.98 | 72.2 | 48.3649 | 47.557 | 59.99 | 36.6 | 48.3727 | 27.9655 | 59.98 | 18.8 | 48.365 | 10.011 | 60 | 1 | 48.3499 | 9.2047 | 59.9811 | 1
48.3711 | 80.3633 | 59.98 | 72.2 | 48.3733 | 47.5531 | 59.99 | 36.6 | 48.381 | 27.9655 | 59.98 | 18.8 | 48.3733 | 10.0076 | 60 | 1 | 48.3582 | 9.2013 | 59.9811 | 1
48.3795 | 80.3626 | 59.98 | 72.2 | 48.3816 | 47.5492 | 59.99 | 36.6 | 48.3894 | 27.9655 | 59.98 | 18.8 | 48.3816 | 10.0042 | 60 | 1 | 48.3666 | 9.1886 | 59.981 | 1
48.3878 | 80.362 | 59.98 | 72.2 | 48.3899 | 47.5493 | 59.99 | 36.6 | 48.3978 | 27.9655 | 59.98 | 18.8 | 48.39 | 10.0008 | 60 | 1 | 48.3749 | 9.1759 | 59.9809 | 1
48.3961 | 80.3612 | 59.98 | 72.2 | 48.3983 | 47.5493 | 59.99 | 36.6 | 48.4061 | 27.9655 | 59.98 | 18.8 | 48.3983 | 9.9974 | 60 | 1 | 48.3832 | 9.1609 | 59.9808 | 1
48.4045 | 80.3604 | 59.98 | 72.2 | 48.4066 | 47.5493 | 59.99 | 36.6 | 48.4144 | 27.9655 | 59.98 | 18.8 | 48.4066 | 9.994 | 60 | 1 | 48.3916 | 9.1459 | 59.9807 | 1
48.4128 | 80.362 | 59.98 | 72.2 | 48.4149 | 47.5494 | 59.99 | 36.6 | 48.4227 | 27.9655 | 59.98 | 18.8 | 48.415 | 9.9906 | 60 | 1 | 48.3999 | 9.1297 | 59.9806 | 1
48.4211 | 80.3637 | 59.98 | 72.2 | 48.4233 | 47.5494 | 59.99 | 36.6 | 48.4311 | 27.9655 | 59.98 | 18.8 | 48.4233 | 9.9872 | 60 | 1 | 48.4083 | 9.1135 | 59.9806 | 1
48.4295 | 80.364 | 59.98 | 72.2 | 48.4316 | 47.5494 | 59.99 | 36.6 | 48.4394 | 27.9656 | 59.98 | 18.8 | 48.4316 | 9.9847 | 60 | 1 | 48.4166 | 9.0984 | 59.9805 | 1
48.4378 | 80.3643 | 59.98 | 72.2 | 48.4399 | 47.5494 | 59.99 | 36.6 | 48.4478 | 27.9658 | 59.98 | 18.8 | 48.44 | 9.9822 | 60 | 1 | 48.4249 | 9.0832 | 59.9804 | 1
48.4461 | 80.3645 | 59.98 | 72.2 | 48.4483 | 47.5494 | 59.99 | 36.6 | 48.4561 | 27.9659 | 59.98 | 18.8 | 48.4483 | 9.983 | 60 | 1 | 48.4333 | 9.0624 | 59.9803 | 1
48.4545 | 80.3646 | 59.98 | 72.2 | 48.4566 | 47.5494 | 59.99 | 36.6 | 48.4644 | 27.966 | 59.98 | 18.8 | 48.4566 | 9.9839 | 60 | 1 | 48.4416 | 9.0417 | 59.9802 | 1
48.4628 | 80.3645 | 59.98 | 72.2 | 48.465 | 47.5494 | 59.99 | 36.6 | 48.4728 | 27.9623 | 59.98 | 18.8 | 48.465 | 9.9847 | 60 | 1 | 48.4499 | 9.0301 | 59.9801 | 1
48.4711 | 80.3644 | 59.98 | 72.2 | 48.4733 | 47.5494 | 59.99 | 36.6 | 48.4811 | 27.9585 | 59.98 | 18.8 | 48.4733 | 9.9856 | 60 | 1 | 48.4583 | 9.0186 | 59.9801 | 1
48.4795 | 80.3644 | 59.98 | 72.2 | 48.4816 | 47.5494 | 59.99 | 36.6 | 48.4894 | 27.9547 | 59.98 | 18.8 | 48.4816 | 9.9864 | 60 | 1 | 48.4666 | 9.0167 | 59.98 | 1
48.4878 | 80.3644 | 59.98 | 72.2 | 48.49 | 47.5494 | 59.99 | 36.6 | 48.4977 | 27.9509 | 59.98 | 18.8 | 48.49 | 9.9873 | 60 | 1 | 48.4749 | 9.0149 | 59.98 | 1
48.4961 | 80.3639 | 59.98 | 72.2 | 48.4983 | 47.5494 | 59.99 | 36.6 | 48.5061 | 27.9471 | 59.98 | 18.8 | 48.4983 | 9.9882 | 60 | 1 | 48.4832 | 9.0138 | 59.98 | 1
48.5045 | 80.3633 | 59.98 | 72.2 | 48.5066 | 47.5494 | 59.99 | 36.6 | 48.5144 | 27.9434 | 59.98 | 18.8 | 48.5066 | 9.989 | 60 | 1 | 48.4916 | 9.0126 | 59.98 | 1
48.5128 | 80.3619 | 59.98 | 72.2 | 48.515 | 47.5494 | 59.99 | 36.6 | 48.5228 | 27.9395 | 59.98 | 18.8 | 48.515 | 9.989 | 60 | 1 | 48.4999 | 9.0104 | 59.98 | 1
48.5211 | 80.3605 | 59.98 | 72.2 | 48.5233 | 47.5487 | 59.99 | 36.6 | 48.5311 | 27.9355 | 59.98 | 18.8 | 48.5233 | 9.989 | 60 | 1 | 48.5083 | 9.0081 | 59.98 | 1
48.5295 | 80.3599 | 59.98 | 72.2 | 48.5316 | 47.5479 | 59.99 | 36.6 | 48.5394 | 27.9316 | 59.98 | 18.8 | 48.5316 | 9.989 | 60 | 1 | 48.5166 | 9.0118 | 59.98 | 1
48.5378 | 80.3593 | 59.98 | 72.2 | 48.54 | 47.5472 | 59.99 | 36.6 | 48.5478 | 27.9277 | 59.98 | 18.8 | 48.54 | 9.989 | 60 | 1 | 48.5249 | 9.0154 | 59.98 | 1
48.5462 | 80.3575 | 59.98 | 72.2 | 48.5483 | 47.5465 | 59.99 | 36.6 | 48.5561 | 27.9276 | 59.98 | 18.8 | 48.5483 | 9.989 | 60 | 1 | 48.5333 | 9.0182 | 59.98 | 1
48.5545 | 80.3557 | 59.98 | 72.2 | 48.5566 | 47.5458 | 59.99 | 36.6 | 48.5645 | 27.9275 | 59.98 | 18.8 | 48.5566 | 9.989 | 60 | 1 | 48.5416 | 9.0209 | 59.98 | 1
48.5628 | 80.3527 | 59.98 | 72.2 | 48.565 | 47.5451 | 59.99 | 36.6 | 48.5728 | 27.9273 | 59.98 | 18.8 | 48.565 | 9.989 | 60 | 1 | 48.5499 | 9.0235 | 59.98 | 1
48.5712 | 80.3498 | 59.98 | 72.2 | 48.5733 | 47.5444 | 59.99 | 36.6 | 48.5811 | 27.9272 | 59.98 | 18.8 | 48.5733 | 9.989 | 60 | 1 | 48.5583 | 9.0261 | 59.98 | 1
48.5795 | 80.3462 | 59.98 | 72.2 | 48.5816 | 47.5437 | 59.99 | 36.6 | 48.5894 | 27.9271 | 59.98 | 18.8 | 48.5816 | 9.989 | 60 | 1 | 48.5666 | 9.0294 | 59.98 | 1
48.5878 | 80.3426 | 59.98 | 72.2 | 48.59 | 47.543 | 59.99 | 36.6 | 48.5978 | 27.927 | 59.98 | 18.8 | 48.59 | 9.989 | 60 | 1 | 48.5749 | 9.0326 | 59.98 | 1
48.5962 | 80.3408 | 59.98 | 72.2 | 48.5983 | 47.5423 | 59.99 | 36.6 | 48.6061 | 27.9268 | 59.98 | 18.8 | 48.5983 | 9.989 | 60 | 1 | 48.5833 | 9.0359 | 59.98 | 1
48.6045 | 80.339 | 59.98 | 72.2 | 48.6067 | 47.5423 | 59.99 | 36.6 | 48.6144 | 27.9267 | 59.98 | 18.8 | 48.6066 | 9.989 | 60 | 1 | 48.5916 | 9.0392 | 59.98 | 1
48.6128 | 80.3361 | 59.98 | 72.2 | 48.615 | 47.5423 | 59.99 | 36.6 | 48.6228 | 27.9266 | 59.98 | 18.8 | 48.6149 | 9.989 | 60 | 1 | 48.5999 | 9.0414 | 59.98 | 1
48.6212 | 80.3332 | 59.98 | 72.2 | 48.6233 | 47.5424 | 59.99 | 36.6 | 48.6311 | 27.9265 | 59.98 | 18.8 | 48.6233 | 9.989 | 60 | 1 | 48.6083 | 9.0437 | 59.98 | 1
48.6295 | 80.331 | 59.98 | 72.2 | 48.6317 | 47.5424 | 59.99 | 36.6 | 48.6395 | 27.9265 | 59.98 | 18.8 | 48.6316 | 9.989 | 60 | 1 | 48.6166 | 9.0468 | 59.98 | 1
48.6378 | 80.3288 | 59.98 | 72.2 | 48.64 | 47.5424 | 59.99 | 36.6 | 48.6478 | 27.9265 | 59.98 | 18.8 | 48.6399 | 9.989 | 60 | 1 | 48.6249 | 9.05 | 59.98 | 1
48.6462 | 80.3278 | 59.98 | 72.2 | 48.6483 | 47.5424 | 59.99 | 36.6 | 48.6561 | 27.9265 | 59.98 | 18.8 | 48.6483 | 9.989 | 60 | 1 | 48.6333 | 9.0532 | 59.98 | 1
48.6545 | 80.3267 | 59.98 | 72.2 | 48.6566 | 47.5424 | 59.99 | 36.6 | 48.6644 | 27.9265 | 59.98 | 18.8 | 48.6566 | 9.989 | 60 | 1 | 48.6416 | 9.0565 | 59.98 | 1
48.6628 | 80.3259 | 59.98 | 72.2 | 48.665 | 47.5424 | 59.99 | 36.6 | 48.6728 | 27.9265 | 59.98 | 18.8 | 48.6649 | 9.989 | 60 | 1 | 48.6499 | 9.0584 | 59.98 | 1
48.6712 | 80.325 | 59.98 | 72.2 | 48.6733 | 47.5424 | 59.99 | 36.6 | 48.6812 | 27.9265 | 59.98 | 18.8 | 48.6733 | 9.989 | 60 | 1 | 48.6583 | 9.0603 | 59.98 | 1
48.6795 | 80.3239 | 59.98 | 72.2 | 48.6817 | 47.5424 | 59.99 | 36.6 | 48.6895 | 27.9265 | 59.98 | 18.8 | 48.6816 | 9.989 | 60 | 1 | 48.6666 | 9.0633 | 59.98 | 1
48.6878 | 80.3229 | 59.98 | 72.2 | 48.69 | 47.5426 | 59.99 | 36.6 | 48.6978 | 27.9265 | 59.98 | 18.8 | 48.6899 | 9.989 | 60 | 1 | 48.675 | 9.0663 | 59.98 | 1
48.6962 | 80.3227 | 59.98 | 72.2 | 48.6983 | 47.5429 | 59.99 | 36.6 | 48.7061 | 27.9265 | 59.98 | 18.8 | 48.6983 | 9.99 | 60 | 1 | 48.6833 | 9.0694 | 59.98 | 1
48.7045 | 80.3224 | 59.98 | 72.2 | 48.7067 | 47.5432 | 59.99 | 36.6 | 48.7145 | 27.9265 | 59.98 | 18.8 | 48.7066 | 9.991 | 60 | 1 | 48.6916 | 9.0724 | 59.98 | 1
48.7129 | 80.323 | 59.98 | 72.2 | 48.715 | 47.5434 | 59.99 | 36.6 | 48.7228 | 27.9265 | 59.98 | 18.8 | 48.7149 | 9.9931 | 60 | 1 | 48.7 | 9.0754 | 59.98 | 1
48.7212 | 80.3236 | 59.98 | 72.2 | 48.7233 | 47.5443 | 59.99 | 36.6 | 48.7311 | 27.9265 | 59.98 | 18.8 | 48.7233 | 9.9951 | 60 | 1 | 48.7083 | 9.0785 | 59.98 | 1
48.7295 | 80.3241 | 59.98 | 72.2 | 48.7317 | 47.5451 | 59.99 | 36.6 | 48.7395 | 27.9204 | 59.98 | 18.8 | 48.7316 | 9.9972 | 60 | 1 | 48.7166 | 9.0814 | 59.98 | 1
48.7379 | 80.3246 | 59.98 | 72.2 | 48.74 | 47.5459 | 59.99 | 36.6 | 48.7478 | 27.9142 | 59.98 | 18.8 | 48.7399 | 9.9993 | 60 | 1 | 48.7249 | 9.0842 | 59.98 | 1
48.7462 | 80.325 | 59.98 | 72.2 | 48.7484 | 47.5468 | 59.99 | 36.6 | 48.7562 | 27.9081 | 59.98 | 18.8 | 48.7483 | 9.9957 | 60 | 1 | 48.7333 | 9.0871 | 59.98 | 1
48.7545 | 80.3253 | 59.98 | 72.2 | 48.7567 | 47.5476 | 59.99 | 36.6 | 48.7645 | 27.9019 | 59.98 | 18.8 | 48.7566 | 9.9921 | 60 | 1 | 48.7416 | 9.09 | 59.98 | 1
48.7629 | 80.3259 | 59.98 | 72.2 | 48.765 | 47.5485 | 59.99 | 36.6 | 48.7728 | 27.896 | 59.98 | 18.8 | 48.7649 | 9.9831 | 60 | 1 | 48.7499 | 9.0926 | 59.98 | 1
48.7712 | 80.3265 | 59.98 | 72.2 | 48.7733 | 47.549 | 59.99 | 36.6 | 48.7811 | 27.89 | 59.98 | 18.8 | 48.7733 | 9.9742 | 60 | 1 | 48.7583 | 9.0952 | 59.98 | 1
48.7795 | 80.3265 | 59.98 | 72.2 | 48.7817 | 47.5496 | 59.99 | 36.6 | 48.7895 | 27.8841 | 59.98 | 18.8 | 48.7816 | 9.9642 | 60 | 1 | 48.7666 | 9.0979 | 59.98 | 1
48.7879 | 80.3265 | 59.98 | 72.2 | 48.79 | 47.5502 | 59.99 | 36.6 | 48.7978 | 27.8782 | 59.98 | 18.8 | 48.7899 | 9.9543 | 60 | 1 | 48.775 | 9.1005 | 59.98 | 1
48.7962 | 80.323 | 59.98 | 72.2 | 48.7983 | 47.5507 | 59.99 | 36.6 | 48.8062 | 27.8722 | 59.98 | 18.8 | 48.7983 | 9.9432 | 60 | 1 | 48.7833 | 9.1039 | 59.98 | 1
48.8045 | 80.3196 | 59.98 | 72.2 | 48.8067 | 47.5507 | 59.99 | 36.6 | 48.8145 | 27.8663 | 59.98 | 18.8 | 48.8066 | 9.9322 | 60 | 1 | 48.7916 | 9.1074 | 59.98 | 1
48.8129 | 80.3126 | 59.98 | 72.2 | 48.815 | 47.5507 | 59.99 | 36.6 | 48.8228 | 27.8668 | 59.98 | 18.8 | 48.8149 | 9.9211 | 60 | 1 | 48.8 | 9.11 | 59.98 | 1
48.8212 | 80.3055 | 59.98 | 72.2 | 48.8234 | 47.5508 | 59.99 | 36.6 | 48.8312 | 27.8672 | 59.98 | 18.8 | 48.8233 | 9.9101 | 60 | 1 | 48.8083 | 9.1126 | 59.98 | 1
48.8296 | 80.2988 | 59.98 | 72.2 | 48.8317 | 47.5508 | 59.99 | 36.6 | 48.8395 | 27.8677 | 59.98 | 18.8 | 48.8316 | 9.9047 | 60 | 1 | 48.8166 | 9.1097 | 59.98 | 1
48.8379 | 80.292 | 59.98 | 72.2 | 48.84 | 47.5517 | 59.99 | 36.6 | 48.8478 | 27.8681 | 59.98 | 18.8 | 48.8399 | 9.8993 | 60 | 1 | 48.825 | 9.1068 | 59.98 | 1
48.8462 | 80.2853 | 59.98 | 72.2 | 48.8484 | 47.5527 | 59.99 | 36.6 | 48.8561 | 27.8684 | 59.98 | 18.8 | 48.8483 | 9.8993 | 60 | 1 | 48.8333 | 9.1031 | 59.98 | 1
48.8546 | 80.2785 | 59.98 | 72.2 | 48.8567 | 47.5535 | 59.99 | 36.6 | 48.8645 | 27.8686 | 59.98 | 18.8 | 48.8566 | 9.8993 | 60 | 1 | 48.8416 | 9.0993 | 59.98 | 1
48.8629 | 80.2682 | 59.98 | 72.2 | 48.865 | 47.5543 | 59.99 | 36.6 | 48.8728 | 27.8689 | 59.98 | 18.8 | 48.8649 | 9.8993 | 60 | 1 | 48.8499 | 9.0967 | 59.98 | 1
48.8712 | 80.2578 | 59.98 | 72.2 | 48.8734 | 47.5551 | 59.99 | 36.6 | 48.8812 | 27.8691 | 59.98 | 18.8 | 48.8733 | 9.8993 | 60 | 1 | 48.8583 | 9.094 | 59.98 | 1
48.8796 | 80.2509 | 59.98 | 72.2 | 48.8817 | 47.5559 | 59.99 | 36.6 | 48.8895 | 27.8694 | 59.98 | 18.8 | 48.8816 | 9.8993 | 60 | 1 | 48.8666 | 9.0851 | 59.98 | 1
48.8879 | 80.2439 | 59.98 | 72.2 | 48.89 | 47.5567 | 59.99 | 36.6 | 48.8978 | 27.8697 | 59.98 | 18.8 | 48.8899 | 9.8993 | 60 | 1 | 48.875 | 9.0762 | 59.98 | 1
48.8962 | 80.2406 | 59.98 | 72.2 | 48.8984 | 47.5575 | 59.99 | 36.6 | 48.9062 | 27.8697 | 59.98 | 18.8 | 48.8983 | 9.9004 | 60 | 1 | 48.8833 | 9.0579 | 59.98 | 1
48.9046 | 80.2372 | 59.98 | 72.2 | 48.9067 | 47.5583 | 59.99 | 36.6 | 48.9145 | 27.8697 | 59.98 | 18.8 | 48.9066 | 9.9016 | 60 | 1 | 48.8916 | 9.0396 | 59.98 | 1
48.9129 | 80.2336 | 59.98 | 72.2 | 48.915 | 47.5591 | 59.99 | 36.6 | 48.9229 | 27.8692 | 59.98 | 18.8 | 48.9149 | 9.9027 | 60 | 1 | 48.9 | 9.0268 | 59.98 | 1
48.9212 | 80.23 | 59.98 | 72.2 | 48.9234 | 47.5589 | 59.99 | 36.6 | 48.9312 | 27.8687 | 59.98 | 18.8 | 48.9233 | 9.9038 | 60 | 1 | 48.9083 | 9.014 | 59.98 | 1
48.9296 | 80.2264 | 59.98 | 72.2 | 48.9317 | 47.5588 | 59.99 | 36.6 | 48.9395 | 27.8643 | 59.98 | 18.8 | 48.9316 | 9.9049 | 60 | 1 | 48.9166 | 8.9967 | 59.98 | 1
48.9379 | 80.2228 | 59.98 | 72.2 | 48.94 | 47.559 | 59.99 | 36.6 | 48.9479 | 27.8599 | 59.98 | 18.8 | 48.9399 | 9.906 | 60 | 1 | 48.925 | 8.9795 | 59.98 | 1
48.9463 | 80.2228 | 59.98 | 72.2 | 48.9484 | 47.5591 | 59.99 | 36.6 | 48.9562 | 27.8555 | 59.98 | 18.8 | 48.9482 | 9.9072 | 60 | 1 | 48.9333 | 8.9618 | 59.98 | 1
48.9546 | 80.2229 | 59.98 | 72.2 | 48.9567 | 47.5592 | 59.99 | 36.6 | 48.9645 | 27.8511 | 59.98 | 18.8 | 48.9566 | 9.9083 | 60 | 1 | 48.9417 | 8.9441 | 59.98 | 1
48.9629 | 80.2233 | 59.98 | 72.2 | 48.9651 | 47.5594 | 59.99 | 36.6 | 48.9728 | 27.8467 | 59.98 | 18.8 | 48.9649 | 9.9094 | 60 | 1 | 48.95 | 8.933 | 59.98 | 1
48.9713 | 80.2238 | 59.98 | 72.2 | 48.9734 | 47.5595 | 59.99 | 36.6 | 48.9812 | 27.8423 | 59.98 | 18.8 | 48.9732 | 9.9106 | 60 | 1 | 48.9583 | 8.9219 | 59.98 | 1
48.9796 | 80.2251 | 59.98 | 72.2 | 48.9817 | 47.5597 | 59.99 | 36.6 | 48.9895 | 27.8379 | 59.98 | 18.8 | 48.9816 | 9.9105 | 60 | 1 | 48.9666 | 8.9201 | 59.98 | 1
48.9879 | 80.2263 | 59.98 | 72.2 | 48.9901 | 47.5598 | 59.99 | 36.6 | 48.9979 | 27.8335 | 59.98 | 18.8 | 48.9899 | 9.9105 | 60 | 1 | 48.975 | 8.9184 | 59.98 | 1
48.9963 | 80.2276 | 59.98 | 72.2 | 48.9984 | 47.5599 | 59.99 | 36.6 | 49.0062 | 27.8245 | 59.98 | 18.8 | 48.9982 | 9.9117 | 60 | 1 | 48.9833 | 8.9167 | 59.98 | 1
49.0046 | 80.2289 | 59.98 | 72.2 | 49.0067 | 47.56 | 59.99 | 36.6 | 49.0145 | 27.8156 | 59.98 | 18.8 | 49.0066 | 9.9129 | 60 | 1 | 48.9916 | 8.9149 | 59.98 | 1
49.0129 | 80.2308 | 59.98 | 72.2 | 49.015 | 47.5601 | 59.99 | 36.6 | 49.0229 | 27.8105 | 59.98 | 18.8 | 49.0149 | 9.914 | 60 | 1 | 49 | 8.9176 | 59.98 | 1
49.0213 | 80.2327 | 59.98 | 72.2 | 49.0234 | 47.5601 | 59.99 | 36.6 | 49.0312 | 27.8054 | 59.98 | 18.8 | 49.0232 | 9.9152 | 60 | 1 | 49.0083 | 8.9203 | 59.98 | 1
49.0296 | 80.2345 | 59.98 | 72.2 | 49.0317 | 47.5601 | 59.99 | 36.6 | 49.0396 | 27.8004 | 59.98 | 18.8 | 49.0316 | 9.9173 | 60 | 1 | 49.0166 | 8.9231 | 59.98 | 1
49.0379 | 80.2363 | 59.98 | 72.2 | 49.0401 | 47.56 | 59.99 | 36.6 | 49.0479 | 27.7954 | 59.98 | 18.8 | 49.0399 | 9.9194 | 60 | 1 | 49.025 | 8.926 | 59.98 | 1
49.0463 | 80.2366 | 59.98 | 72.2 | 49.0484 | 47.56 | 59.99 | 36.6 | 49.0562 | 27.7904 | 59.98 | 18.8 | 49.0482 | 9.9215 | 60 | 1 | 49.0333 | 8.9211 | 59.98 | 1
49.0546 | 80.237 | 59.98 | 72.2 | 49.0567 | 47.56 | 59.99 | 36.6 | 49.0645 | 27.7853 | 59.98 | 18.8 | 49.0566 | 9.9237 | 60 | 1 | 49.0417 | 8.9161 | 59.98 | 1
49.063 | 80.2347 | 59.98 | 72.2 | 49.0651 | 47.56 | 59.99 | 36.6 | 49.0729 | 27.7803 | 59.98 | 18.8 | 49.0649 | 9.9258 | 60 | 1 | 49.05 | 8.9122 | 59.98 | 1
49.0713 | 80.2324 | 59.98 | 72.2 | 49.0734 | 47.56 | 59.99 | 36.6 | 49.0812 | 27.7753 | 59.98 | 18.8 | 49.0732 | 9.9279 | 60 | 1 | 49.0583 | 8.9084 | 59.98 | 1
49.0796 | 80.2301 | 59.98 | 72.2 | 49.0817 | 47.56 | 59.99 | 36.6 | 49.0895 | 27.7752 | 59.98 | 18.8 | 49.0816 | 9.9288 | 60 | 1 | 49.0667 | 8.9045 | 59.98 | 1
49.088 | 80.2279 | 59.98 | 72.2 | 49.0901 | 47.5558 | 59.99 | 36.6 | 49.0979 | 27.7752 | 59.98 | 18.8 | 49.0899 | 9.9297 | 60 | 1 | 49.075 | 8.9006 | 59.98 | 1
49.0963 | 80.225 | 59.98 | 72.2 | 49.0984 | 47.5515 | 59.99 | 36.6 | 49.1062 | 27.7753 | 59.98 | 18.8 | 49.0982 | 9.9307 | 60 | 1 | 49.0833 | 8.8967 | 59.98 | 1
49.1046 | 80.2221 | 59.98 | 72.2 | 49.1068 | 47.5471 | 59.99 | 36.6 | 49.1146 | 27.7753 | 59.98 | 18.8 | 49.1066 | 9.9316 | 60 | 1 | 49.0916 | 8.8928 | 59.98 | 1
49.113 | 80.2192 | 59.98 | 72.2 | 49.1151 | 47.5428 | 59.99 | 36.6 | 49.1229 | 27.7752 | 59.98 | 18.8 | 49.1149 | 9.9316 | 60 | 1 | 49.1 | 8.8881 | 59.98 | 1
49.1213 | 80.2164 | 59.98 | 72.2 | 49.1234 | 47.5384 | 59.99 | 36.6 | 49.1312 | 27.7751 | 59.98 | 18.8 | 49.1232 | 9.9316 | 60 | 1 | 49.1083 | 8.8834 | 59.98 | 1
49.1296 | 80.2105 | 59.98 | 72.2 | 49.1317 | 47.534 | 59.99 | 36.6 | 49.1395 | 27.7751 | 59.98 | 18.8 | 49.1316 | 9.9316 | 60 | 1 | 49.1166 | 8.8865 | 59.98 | 1
49.138 | 80.2047 | 59.98 | 72.2 | 49.1401 | 47.5295 | 59.99 | 36.6 | 49.1479 | 27.7751 | 59.9801 | 18.8 | 49.1399 | 9.9316 | 60 | 1 | 49.125 | 8.8895 | 59.98 | 1
49.1463 | 80.201 | 59.98 | 72.2 | 49.1484 | 47.5249 | 59.99 | 36.6 | 49.1562 | 27.7751 | 59.9802 | 18.8 | 49.1482 | 9.9316 | 60 | 1 | 49.1333 | 8.8916 | 59.98 | 1
49.1546 | 80.1973 | 59.98 | 72.2 | 49.1567 | 47.5205 | 59.99 | 36.6 | 49.1646 | 27.775 | 59.9803 | 18.8 | 49.1566 | 9.9316 | 60 | 1 | 49.1417 | 8.8936 | 59.98 | 1
49.163 | 80.1932 | 59.98 | 72.2 | 49.1651 | 47.516 | 59.99 | 36.6 | 49.1729 | 27.775 | 59.9804 | 18.8 | 49.1649 | 9.9233 | 60 | 1 | 49.15 | 8.8967 | 59.98 | 1
49.1713 | 80.1891 | 59.98 | 72.2 | 49.1734 | 47.5122 | 59.99 | 36.6 | 49.1812 | 27.7749 | 59.9805 | 18.8 | 49.1732 | 9.9151 | 60 | 1 | 49.1583 | 8.8998 | 59.98 | 1
49.1796 | 80.1851 | 59.98 | 72.2 | 49.1818 | 47.5085 | 59.99 | 36.6 | 49.1896 | 27.7749 | 59.9805 | 18.8 | 49.1816 | 9.9068 | 60 | 1 | 49.1667 | 8.9029 | 59.98 | 1
49.188 | 80.181 | 59.98 | 72.2 | 49.1901 | 47.5049 | 59.99 | 36.6 | 49.1979 | 27.7748 | 59.9806 | 18.8 | 49.1899 | 9.8985 | 60 | 1 | 49.175 | 8.906 | 59.98 | 1
49.1963 | 80.177 | 59.98 | 72.2 | 49.1984 | 47.5013 | 59.99 | 36.6 | 49.2062 | 27.7747 | 59.9807 | 18.8 | 49.1982 | 9.8902 | 60 | 1 | 49.1833 | 8.9091 | 59.98 | 1
49.2047 | 80.1729 | 59.98 | 72.2 | 49.2068 | 47.4977 | 59.99 | 36.6 | 49.2145 | 27.7747 | 59.9808 | 18.8 | 49.2066 | 9.882 | 60 | 1 | 49.1917 | 8.9122 | 59.98 | 1
49.213 | 80.1729 | 59.98 | 72.2 | 49.2151 | 47.4941 | 59.99 | 36.6 | 49.2229 | 27.7722 | 59.9809 | 18.8 | 49.2149 | 9.8737 | 60 | 1 | 49.2 | 8.9148 | 59.98 | 1
49.2213 | 80.1729 | 59.98 | 72.2 | 49.2234 | 47.4906 | 59.99 | 36.6 | 49.2313 | 27.7697 | 59.981 | 18.8 | 49.2232 | 9.8654 | 60 | 1 | 49.2083 | 8.9173 | 59.98 | 1
49.2297 | 80.1726 | 59.98 | 72.2 | 49.2318 | 47.4872 | 59.99 | 36.6 | 49.2396 | 27.7675 | 59.981 | 18.8 | 49.2316 | 9.8571 | 60 | 1 | 49.2167 | 8.9198 | 59.98 | 1
49.238 | 80.1722 | 59.98 | 72.2 | 49.2401 | 47.4836 | 59.99 | 36.6 | 49.2479 | 27.7653 | 59.9811 | 18.8 | 49.2399 | 9.8488 | 60 | 1 | 49.225 | 8.9224 | 59.98 | 1
49.2463 | 80.1722 | 59.98 | 72.2 | 49.2484 | 47.4801 | 59.99 | 36.6 | 49.2562 | 27.7635 | 59.9812 | 18.8 | 49.2482 | 9.8488 | 60 | 1 | 49.2333 | 8.9239 | 59.98 | 1
49.2547 | 80.1722 | 59.98 | 72.2 | 49.2568 | 47.4801 | 59.99 | 36.6 | 49.2646 | 27.7617 | 59.9813 | 18.8 | 49.2565 | 9.8488 | 60 | 1 | 49.2417 | 8.9254 | 59.98 | 1
49.263 | 80.1722 | 59.98 | 72.2 | 49.2651 | 47.4801 | 59.99 | 36.6 | 49.2729 | 27.7598 | 59.9814 | 18.8 | 49.2649 | 9.8488 | 60 | 1 | 49.25 | 8.9279 | 59.98 | 1
49.2713 | 80.1722 | 59.98 | 72.2 | 49.2734 | 47.4801 | 59.99 | 36.6 | 49.2812 | 27.758 | 59.9815 | 18.8 | 49.2732 | 9.8488 | 60 | 1 | 49.2583 | 8.9304 | 59.98 | 1
49.2797 | 80.1722 | 59.98 | 72.2 | 49.2818 | 47.4801 | 59.99 | 36.6 | 49.2896 | 27.7562 | 59.9815 | 18.8 | 49.2816 | 9.8488 | 60 | 1 | 49.2667 | 8.9348 | 59.98 | 1
49.288 | 80.1722 | 59.98 | 72.2 | 49.2901 | 47.4801 | 59.99 | 36.6 | 49.2979 | 27.7543 | 59.9816 | 18.8 | 49.2899 | 9.8488 | 60 | 1 | 49.275 | 8.9392 | 59.98 | 1
49.2964 | 80.1722 | 59.98 | 72.2 | 49.2984 | 47.4802 | 59.99 | 36.6 | 49.3063 | 27.755 | 59.9817 | 18.8 | 49.2982 | 9.842 | 60 | 1 | 49.2833 | 8.9421 | 59.98 | 1
49.3047 | 80.1722 | 59.98 | 72.2 | 49.3068 | 47.4802 | 59.99 | 36.6 | 49.3146 | 27.7556 | 59.9818 | 18.8 | 49.3065 | 9.8351 | 60 | 1 | 49.2917 | 8.945 | 59.98 | 1
49.313 | 80.1674 | 59.98 | 72.2 | 49.3151 | 47.4802 | 59.99 | 36.6 | 49.3229 | 27.7516 | 59.9819 | 18.8 | 49.3149 | 9.8283 | 60 | 1 | 49.3 | 8.9478 | 59.98 | 1
49.3214 | 80.1625 | 59.98 | 72.2 | 49.3235 | 47.4802 | 59.99 | 36.6 | 49.3312 | 27.7476 | 59.982 | 18.8 | 49.3232 | 9.8214 | 60 | 1 | 49.3083 | 8.9507 | 59.98 | 1
49.3297 | 80.1577 | 59.98 | 72.2 | 49.3318 | 47.4802 | 59.99 | 36.6 | 49.3396 | 27.7432 | 59.982 | 18.8 | 49.3315 | 9.8146 | 60 | 1 | 49.3167 | 8.9547 | 59.98 | 1
49.338 | 80.1528 | 59.98 | 72.2 | 49.3401 | 47.4723 | 59.99 | 36.6 | 49.3479 | 27.7388 | 59.9821 | 18.8 | 49.3399 | 9.8077 | 60 | 1 | 49.325 | 8.9586 | 59.98 | 1
49.3464 | 80.1431 | 59.98 | 72.2 | 49.3484 | 47.4644 | 59.99 | 36.6 | 49.3563 | 27.7344 | 59.9822 | 18.8 | 49.3482 | 9.8017 | 60 | 1 | 49.3333 | 8.9631 | 59.98 | 1
49.3547 | 80.1334 | 59.98 | 72.2 | 49.3568 | 47.4565 | 59.99 | 36.6 | 49.3646 | 27.73 | 59.9823 | 18.8 | 49.3565 | 9.7957 | 60 | 1 | 49.3417 | 8.9676 | 59.98 | 1
49.363 | 80.1236 | 59.9801 | 72.2 | 49.3651 | 47.4486 | 59.99 | 36.6 | 49.3729 | 27.7256 | 59.9824 | 18.8 | 49.3649 | 9.7897 | 60 | 1 | 49.35 | 8.963 | 59.98 | 1
49.3714 | 80.1139 | 59.9802 | 72.2 | 49.3735 | 47.4407 | 59.99 | 36.6 | 49.3813 | 27.7212 | 59.9825 | 18.8 | 49.3732 | 9.7837 | 60 | 1 | 49.3583 | 8.9583 | 59.98 | 1
49.3797 | 80.1036 | 59.9803 | 72.2 | 49.3818 | 47.4328 | 59.99 | 36.6 | 49.3896 | 27.7169 | 59.9825 | 18.8 | 49.3815 | 9.7845 | 60 | 1 | 49.3667 | 8.9536 | 59.98 | 1
49.388 | 80.0934 | 59.9803 | 72.2 | 49.3901 | 47.4249 | 59.99 | 36.6 | 49.3979 | 27.7125 | 59.9826 | 18.8 | 49.3899 | 9.7854 | 60 | 1 | 49.375 | 8.949 | 59.98 | 1
49.3964 | 80.0879 | 59.9804 | 72.2 | 49.3985 | 47.417 | 59.99 | 36.6 | 49.4062 | 27.709 | 59.9827 | 18.8 | 49.3982 | 9.7862 | 60 | 1 | 49.3834 | 8.9451 | 59.98 | 1
49.4047 | 80.0825 | 59.9805 | 72.2 | 49.4068 | 47.4091 | 59.99 | 36.6 | 49.4146 | 27.7056 | 59.9828 | 18.8 | 49.4065 | 9.787 | 60 | 1 | 49.3917 | 8.9412 | 59.98 | 1
49.4131 | 80.077 | 59.9806 | 72.2 | 49.4151 | 47.4012 | 59.99 | 36.6 | 49.4229 | 27.7023 | 59.9829 | 18.8 | 49.4149 | 9.7879 | 60 | 1 | 49.4 | 8.9363 | 59.98 | 1
49.4214 | 80.0716 | 59.9807 | 72.2 | 49.4235 | 47.4008 | 59.99 | 36.6 | 49.4313 | 27.699 | 59.983 | 18.8 | 49.4232 | 9.7887 | 60 | 1 | 49.4084 | 8.9314 | 59.98 | 1
49.4297 | 80.0688 | 59.9808 | 72.2 | 49.4318 | 47.4004 | 59.99 | 36.6 | 49.4396 | 27.6958 | 59.983 | 18.8 | 49.4315 | 9.7887 | 60 | 1 | 49.4167 | 8.9265 | 59.98 | 1
49.4381 | 80.0659 | 59.9808 | 72.2 | 49.4401 | 47.4001 | 59.99 | 36.6 | 49.4479 | 27.6925 | 59.9831 | 18.8 | 49.4399 | 9.7887 | 60 | 1 | 49.425 | 8.9216 | 59.98 | 1
49.4464 | 80.0648 | 59.9809 | 72.2 | 49.4485 | 47.3997 | 59.99 | 36.6 | 49.4563 | 27.6893 | 59.9832 | 18.8 | 49.4482 | 9.7835 | 60 | 1 | 49.4333 | 8.9154 | 59.98 | 1
49.4547 | 80.0636 | 59.981 | 72.2 | 49.4568 | 47.3993 | 59.99 | 36.6 | 49.4646 | 27.686 | 59.9833 | 18.8 | 49.4565 | 9.7783 | 60 | 1 | 49.4417 | 8.9092 | 59.98 | 1
49.4631 | 80.063 | 59.9811 | 72.2 | 49.4651 | 47.3989 | 59.99 | 36.6 | 49.473 | 27.6828 | 59.9834 | 18.8 | 49.4649 | 9.7731 | 60 | 1 | 49.45 | 8.903 | 59.98 | 1
49.4714 | 80.0624 | 59.9812 | 72.2 | 49.4735 | 47.3984 | 59.99 | 36.6 | 49.4813 | 27.6795 | 59.9835 | 18.8 | 49.4732 | 9.7678 | 60 | 1 | 49.4584 | 8.8968 | 59.98 | 1
49.4797 | 80.0618 | 59.9813 | 72.2 | 49.4818 | 47.398 | 59.99 | 36.6 | 49.4896 | 27.6798 | 59.9835 | 18.8 | 49.4815 | 9.7626 | 60 | 1 | 49.4667 | 8.8898 | 59.98 | 1
49.4881 | 80.0612 | 59.9813 | 72.2 | 49.4901 | 47.3976 | 59.99 | 36.6 | 49.4979 | 27.6801 | 59.9836 | 18.8 | 49.4899 | 9.7574 | 60 | 1 | 49.475 | 8.8828 | 59.98 | 1
49.4964 | 80.0606 | 59.9814 | 72.2 | 49.4985 | 47.3971 | 59.99 | 36.6 | 49.5063 | 27.6802 | 59.9837 | 18.8 | 49.4982 | 9.7522 | 60 | 1 | 49.4834 | 8.8759 | 59.98 | 1
49.5047 | 80.06 | 59.9815 | 72.2 | 49.5068 | 47.3971 | 59.99 | 36.6 | 49.5146 | 27.6804 | 59.9838 | 18.8 | 49.5065 | 9.747 | 60 | 1 | 49.4917 | 8.8689 | 59.98 | 1
49.5131 | 80.0616 | 59.9816 | 72.2 | 49.5152 | 47.397 | 59.99 | 36.6 | 49.5229 | 27.6804 | 59.9839 | 18.8 | 49.5149 | 9.7418 | 60 | 1 | 49.5 | 8.8602 | 59.98 | 1
49.5214 | 80.0633 | 59.9817 | 72.2 | 49.5235 | 47.397 | 59.99 | 36.6 | 49.5313 | 27.6805 | 59.984 | 18.8 | 49.5232 | 9.7365 | 60 | 1 | 49.5084 | 8.8516 | 59.98 | 1
49.5298 | 80.0633 | 59.9818 | 72.2 | 49.5318 | 47.3969 | 59.99 | 36.6 | 49.5396 | 27.6806 | 59.984 | 18.8 | 49.5315 | 9.7365 | 60 | 1 | 49.5167 | 8.8516 | 59.98 | 1
49.5381 | 80.0633 | 59.9818 | 72.2 | 49.5402 | 47.3964 | 59.99 | 36.6 | 49.548 | 27.6806 | 59.9841 | 18.8 | 49.5399 | 9.7365 | 60 | 1 | 49.5251 | 8.8516 | 59.98 | 1
49.5464 | 80.0633 | 59.9819 | 72.2 | 49.5485 | 47.3959 | 59.99 | 36.6 | 49.5563 | 27.6805 | 59.9842 | 18.8 | 49.5482 | 9.7365 | 60 | 1 | 49.5334 | 8.8517 | 59.98 | 1
49.5548 | 80.0633 | 59.982 | 72.2 | 49.5568 | 47.3957 | 59.99 | 36.6 | 49.5646 | 27.6804 | 59.9843 | 18.8 | 49.5565 | 9.7365 | 60 | 1 | 49.5417 | 8.8517 | 59.98 | 1
49.5631 | 80.0633 | 59.9821 | 72.2 | 49.5652 | 47.3955 | 59.99 | 36.6 | 49.5729 | 27.6804 | 59.9844 | 18.8 | 49.5649 | 9.7365 | 60 | 1 | 49.55 | 8.8517 | 59.98 | 1
49.5714 | 80.0633 | 59.9822 | 72.2 | 49.5735 | 47.3953 | 59.99 | 36.6 | 49.5813 | 27.6803 | 59.9845 | 18.8 | 49.5732 | 9.7365 | 60 | 1 | 49.5584 | 8.8517 | 59.98 | 1
49.5798 | 80.0633 | 59.9823 | 72.2 | 49.5818 | 47.3951 | 59.99 | 36.6 | 49.5897 | 27.6802 | 59.9845 | 18.8 | 49.5815 | 9.7365 | 60 | 1 | 49.5667 | 8.8517 | 59.98 | 1
49.5881 | 80.0633 | 59.9823 | 72.2 | 49.5902 | 47.3885 | 59.99 | 36.6 | 49.598 | 27.6802 | 59.9846 | 18.8 | 49.5899 | 9.7365 | 60 | 1 | 49.575 | 8.8517 | 59.98 | 1
49.5964 | 80.0633 | 59.9824 | 72.2 | 49.5985 | 47.3819 | 59.99 | 36.6 | 49.6063 | 27.6802 | 59.9847 | 18.8 | 49.5982 | 9.7365 | 60 | 1 | 49.5834 | 8.8517 | 59.98 | 1
49.6048 | 80.0633 | 59.9825 | 72.2 | 49.6068 | 47.3753 | 59.99 | 36.6 | 49.6146 | 27.6803 | 59.9848 | 18.8 | 49.6065 | 9.7365 | 60 | 1 | 49.5917 | 8.8517 | 59.98 | 1
49.6131 | 80.0633 | 59.9826 | 72.2 | 49.6152 | 47.3687 | 59.99 | 36.6 | 49.623 | 27.6756 | 59.9849 | 18.8 | 49.6148 | 9.7365 | 60 | 1 | 49.6001 | 8.8526 | 59.98 | 1
49.6214 | 80.0633 | 59.9827 | 72.2 | 49.6235 | 47.3625 | 59.99 | 36.6 | 49.6313 | 27.6709 | 59.985 | 18.8 | 49.6232 | 9.7365 | 60 | 1 | 49.6084 | 8.8536 | 59.98 | 1
49.6298 | 80.0633 | 59.9828 | 72.2 | 49.6318 | 47.3564 | 59.99 | 36.6 | 49.6396 | 27.6662 | 59.985 | 18.8 | 49.6315 | 9.7365 | 60 | 1 | 49.6167 | 8.8546 | 59.98 | 1
49.6381 | 80.0633 | 59.9828 | 72.2 | 49.6402 | 47.35 | 59.99 | 36.6 | 49.6479 | 27.6615 | 59.9851 | 18.8 | 49.6399 | 9.7365 | 60 | 1 | 49.6251 | 8.8555 | 59.98 | 1
49.6465 | 80.0633 | 59.9829 | 72.2 | 49.6485 | 47.3436 | 59.99 | 36.6 | 49.6563 | 27.6568 | 59.9852 | 18.8 | 49.6482 | 9.7365 | 60 | 1 | 49.6334 | 8.8585 | 59.98 | 1
49.6548 | 80.0633 | 59.983 | 72.2 | 49.6569 | 47.3372 | 59.99 | 36.6 | 49.6647 | 27.6521 | 59.9853 | 18.8 | 49.6565 | 9.7365 | 60 | 1 | 49.6417 | 8.8615 | 59.98 | 1
49.6631 | 80.0633 | 59.9831 | 72.2 | 49.6652 | 47.3308 | 59.99 | 36.6 | 49.673 | 27.6473 | 59.9854 | 18.8 | 49.6648 | 9.7365 | 60 | 1 | 49.6501 | 8.8645 | 59.98 | 1
49.6715 | 80.0633 | 59.9832 | 72.2 | 49.6735 | 47.323 | 59.99 | 36.6 | 49.6813 | 27.6426 | 59.9855 | 18.8 | 49.6732 | 9.7365 | 60 | 1 | 49.6584 | 8.8675 | 59.98 | 1
49.6798 | 80.0633 | 59.9833 | 72.2 | 49.6819 | 47.3151 | 59.99 | 36.6 | 49.6896 | 27.638 | 59.9855 | 18.8 | 49.6815 | 9.7384 | 60 | 1 | 49.6667 | 8.8704 | 59.98 | 1
49.6881 | 80.0633 | 59.9833 | 72.2 | 49.6902 | 47.3073 | 59.99 | 36.6 | 49.698 | 27.6333 | 59.9856 | 18.8 | 49.6898 | 9.7403 | 60 | 1 | 49.6751 | 8.8734 | 59.98 | 1
49.6965 | 80.0633 | 59.9834 | 72.2 | 49.6985 | 47.2995 | 59.99 | 36.6 | 49.7063 | 27.6334 | 59.9857 | 18.8 | 49.6982 | 9.7422 | 60 | 1 | 49.6834 | 8.8754 | 59.98 | 1
49.7048 | 80.0633 | 59.9835 | 72.2 | 49.7068 | 47.2917 | 59.99 | 36.6 | 49.7147 | 27.6335 | 59.9858 | 18.8 | 49.7065 | 9.7441 | 60 | 1 | 49.6917 | 8.8774 | 59.98 | 1
49.7131 | 80.0633 | 59.9836 | 72.2 | 49.7152 | 47.2839 | 59.99 | 36.6 | 49.723 | 27.6338 | 59.9859 | 18.8 | 49.7148 | 9.746 | 60 | 1 | 49.7001 | 8.8795 | 59.98 | 1
49.7215 | 80.0633 | 59.9837 | 72.2 | 49.7235 | 47.2761 | 59.99 | 36.6 | 49.7313 | 27.6341 | 59.986 | 18.8 | 49.7232 | 9.7479 | 60 | 1 | 49.7084 | 8.8815 | 59.98 | 1
49.7298 | 80.0633 | 59.9838 | 72.2 | 49.7319 | 47.2683 | 59.99 | 36.6 | 49.7397 | 27.6292 | 59.986 | 18.8 | 49.7315 | 9.7444 | 60 | 1 | 49.7167 | 8.8815 | 59.98 | 1
49.7381 | 80.0633 | 59.9838 | 72.2 | 49.7402 | 47.2605 | 59.99 | 36.6 | 49.748 | 27.6242 | 59.9861 | 18.8 | 49.7398 | 9.741 | 60 | 1 | 49.7251 | 8.8815 | 59.98 | 1
49.7465 | 80.0633 | 59.9839 | 72.2 | 49.7485 | 47.2527 | 59.99 | 36.6 | 49.7563 | 27.6192 | 59.9862 | 18.8 | 49.7482 | 9.7375 | 60 | 1 | 49.7334 | 8.8815 | 59.98 | 1
49.7548 | 80.0633 | 59.984 | 72.2 | 49.7569 | 47.2527 | 59.99 | 36.6 | 49.7646 | 27.6143 | 59.9863 | 18.8 | 49.7565 | 9.734 | 60 | 1 | 49.7418 | 8.8815 | 59.98 | 1
49.7632 | 80.0633 | 59.9841 | 72.2 | 49.7652 | 47.2528 | 59.99 | 36.6 | 49.773 | 27.6093 | 59.9864 | 18.8 | 49.7648 | 9.7247 | 60 | 1 | 49.7501 | 8.8821 | 59.98 | 1
49.7715 | 80.0633 | 59.9842 | 72.2 | 49.7735 | 47.2528 | 59.99 | 36.6 | 49.7813 | 27.6042 | 59.9865 | 18.8 | 49.7732 | 9.7153 | 60 | 1 | 49.7584 | 8.8828 | 59.98 | 1
49.7798 | 80.0633 | 59.9843 | 72.2 | 49.7819 | 47.2528 | 59.99 | 36.6 | 49.7897 | 27.5992 | 59.9865 | 18.8 | 49.7815 | 9.7059 | 60 | 1 | 49.7668 | 8.8835 | 59.98 | 1
49.7882 | 80.0633 | 59.9843 | 72.2 | 49.7902 | 47.2528 | 59.99 | 36.6 | 49.798 | 27.5941 | 59.9866 | 18.8 | 49.7898 | 9.6965 | 60 | 1 | 49.7751 | 8.8842 | 59.98 | 1
49.7965 | 80.0633 | 59.9844 | 72.2 | 49.7986 | 47.2528 | 59.99 | 36.6 | 49.8063 | 27.5891 | 59.9867 | 18.8 | 49.7982 | 9.6871 | 60 | 1 | 49.7834 | 8.8849 | 59.98 | 1
49.8048 | 80.0633 | 59.9845 | 72.2 | 49.8069 | 47.2528 | 59.99 | 36.6 | 49.8147 | 27.584 | 59.9868 | 18.8 | 49.8065 | 9.6777 | 60 | 1 | 49.7917 | 8.8856 | 59.98 | 1
49.8132 | 80.0633 | 59.9846 | 72.2 | 49.8152 | 47.2528 | 59.99 | 36.6 | 49.823 | 27.5842 | 59.9869 | 18.8 | 49.8148 | 9.667 | 60 | 1 | 49.8001 | 8.8787 | 59.98 | 1
49.8215 | 80.0633 | 59.9847 | 72.2 | 49.8235 | 47.2528 | 59.99 | 36.6 | 49.8314 | 27.5844 | 59.987 | 18.8 | 49.8232 | 9.6562 | 60 | 1 | 49.8084 | 8.8719 | 59.98 | 1
49.8298 | 80.0633 | 59.9848 | 72.2 | 49.8319 | 47.2528 | 59.99 | 36.6 | 49.8397 | 27.5846 | 59.987 | 18.8 | 49.8315 | 9.6455 | 60 | 1 | 49.8168 | 8.865 | 59.98 | 1
49.8382 | 80.0633 | 59.9848 | 72.2 | 49.8402 | 47.2528 | 59.99 | 36.6 | 49.848 | 27.5848 | 59.9871 | 18.8 | 49.8398 | 9.6347 | 60 | 1 | 49.8251 | 8.8581 | 59.98 | 1
49.8465 | 80.0633 | 59.9849 | 72.2 | 49.8485 | 47.2528 | 59.99 | 36.6 | 49.8563 | 27.5801 | 59.9872 | 18.8 | 49.8482 | 9.628 | 60 | 1 | 49.8334 | 8.8512 | 59.98 | 1
49.8548 | 80.0633 | 59.985 | 72.2 | 49.8569 | 47.2528 | 59.99 | 36.6 | 49.8647 | 27.5754 | 59.9873 | 18.8 | 49.8565 | 9.6213 | 60 | 1 | 49.8418 | 8.8443 | 59.98 | 1
49.8632 | 80.0633 | 59.9851 | 72.2 | 49.8652 | 47.2528 | 59.99 | 36.6 | 49.873 | 27.57 | 59.9874 | 18.8 | 49.8648 | 9.6146 | 60 | 1 | 49.8501 | 8.8319 | 59.98 | 1
49.8715 | 80.0633 | 59.9852 | 72.2 | 49.8736 | 47.2528 | 59.99 | 36.6 | 49.8813 | 27.5646 | 59.9875 | 18.8 | 49.8732 | 9.6079 | 60 | 1 | 49.8584 | 8.8195 | 59.98 | 1
49.8799 | 80.0633 | 59.9853 | 72.2 | 49.8819 | 47.2528 | 59.99 | 36.6 | 49.8897 | 27.559 | 59.9875 | 18.8 | 49.8815 | 9.6012 | 60 | 1 | 49.8668 | 8.8071 | 59.98 | 1
49.8882 | 80.0633 | 59.9853 | 72.2 | 49.8902 | 47.2528 | 59.99 | 36.6 | 49.898 | 27.5533 | 59.9876 | 18.8 | 49.8898 | 9.5945 | 60 | 1 | 49.8751 | 8.7947 | 59.98 | 1
49.8965 | 80.0633 | 59.9854 | 72.2 | 49.8986 | 47.2528 | 59.99 | 36.6 | 49.9064 | 27.5477 | 59.9877 | 18.8 | 49.8982 | 9.5959 | 60 | 1 | 49.8835 | 8.7898 | 59.98 | 1
49.9049 | 80.0633 | 59.9855 | 72.2 | 49.9069 | 47.2528 | 59.99 | 36.6 | 49.9147 | 27.5421 | 59.9878 | 18.8 | 49.9065 | 9.5972 | 60 | 1 | 49.8918 | 8.7849 | 59.98 | 1
49.9132 | 80.0633 | 59.9856 | 72.2 | 49.9152 | 47.2528 | 59.99 | 36.6 | 49.923 | 27.5361 | 59.9879 | 18.8 | 49.9148 | 9.5985 | 60 | 1 | 49.9001 | 8.7802 | 59.98 | 1
49.9215 | 80.0633 | 59.9857 | 72.2 | 49.9236 | 47.2528 | 59.99 | 36.6 | 49.9314 | 27.5301 | 59.988 | 18.8 | 49.9232 | 9.5998 | 60 | 1 | 49.9084 | 8.7754 | 59.98 | 1
49.9299 | 80.0633 | 59.9858 | 72.2 | 49.9319 | 47.2528 | 59.99 | 36.6 | 49.9397 | 27.529 | 59.988 | 18.8 | 49.9315 | 9.6025 | 60 | 1 | 49.9168 | 8.7692 | 59.98 | 1
49.9382 | 80.0633 | 59.9858 | 72.2 | 49.9402 | 47.2528 | 59.99 | 36.6 | 49.9481 | 27.5279 | 59.9881 | 18.8 | 49.9398 | 9.6051 | 60 | 1 | 49.9251 | 8.7629 | 59.98 | 1
49.9465 | 80.0594 | 59.9859 | 72.2 | 49.9486 | 47.2528 | 59.99 | 36.6 | 49.9564 | 27.5275 | 59.9882 | 18.8 | 49.9482 | 9.6077 | 60 | 1 | 49.9334 | 8.763 | 59.98 | 1
49.9549 | 80.0556 | 59.986 | 72.2 | 49.9569 | 47.2528 | 59.99 | 36.6 | 49.9647 | 27.5271 | 59.9883 | 18.8 | 49.9565 | 9.6103 | 60 | 1 | 49.9418 | 8.763 | 59.98 | 1
49.9632 | 80.0484 | 59.9861 | 72.2 | 49.9652 | 47.2528 | 59.99 | 36.6 | 49.973 | 27.5267 | 59.9884 | 18.8 | 49.9648 | 9.6129 | 60 | 1 | 49.9501 | 8.7614 | 59.98 | 1
49.9715 | 80.0413 | 59.9862 | 72.2 | 49.9736 | 47.2528 | 59.99 | 36.6 | 49.9814 | 27.5264 | 59.9885 | 18.8 | 49.9731 | 9.6155 | 60 | 1 | 49.9585 | 8.7598 | 59.98 | 1
49.9799 | 80.0342 | 59.9863 | 72.2 | 49.9819 | 47.2528 | 59.99 | 36.6 | 49.9897 | 27.526 | 59.9885 | 18.8 | 49.9815 | 9.6168 | 60 | 1 | 49.9668 | 8.7562 | 59.98 | 1
49.9882 | 80.0271 | 59.9863 | 72.2 | 49.9902 | 47.2468 | 59.99 | 36.6 | 49.998 | 27.5256 | 59.9886 | 18.8 | 49.9898 | 9.6181 | 60 | 1 | 49.9751 | 8.7525 | 59.98 | 1
49.9965 | 80.0161 | 59.9864 | 72.2 | 49.9986 | 47.2407 | 59.99 | 36.6 | 50.0064 | 27.5256 | 59.9887 | 18.8 | 49.9981 | 9.6194 | 60 | 1 | 49.9835 | 8.7486 | 59.98 | 1
50.0049 | 80.005 | 59.9865 | 72.2 | 50.0069 | 47.2347 | 59.99 | 36.6 | 50.0147 | 27.5256 | 59.9888 | 18.8 | 50.0065 | 9.6207 | 60 | 1 | 49.9918 | 8.7446 | 59.98 | 1
50.0132 | 79.9939 | 59.9866 | 72.2 | 50.0153 | 47.2287 | 59.99 | 36.6 | 50.0231 | 27.5253 | 59.9889 | 18.8 | 50.0148 | 9.6207 | 60 | 1 | 50.0001 | 8.7428 | 59.98 | 1
50.0215 | 79.9829 | 59.9867 | 72.2 | 50.0236 | 47.2226 | 59.99 | 36.6 | 50.0314 | 27.5251 | 59.989 | 18.8 | 50.0231 | 9.6207 | 60 | 1 | 50.0085 | 8.7411 | 59.98 | 1
50.0299 | 79.9757 | 59.9868 | 72.2 | 50.0319 | 47.2166 | 59.99 | 36.6 | 50.0397 | 27.5248 | 59.989 | 18.8 | 50.0315 | 9.6207 | 60 | 1 | 50.0168 | 8.7384 | 59.98 | 1
50.0382 | 79.9685 | 59.9868 | 72.2 | 50.0403 | 47.2106 | 59.99 | 36.6 | 50.048 | 27.5245 | 59.9891 | 18.8 | 50.0398 | 9.6207 | 60 | 1 | 50.0251 | 8.7358 | 59.98 | 1
50.0465 | 79.9646 | 59.9869 | 72.2 | 50.0486 | 47.2046 | 59.99 | 36.6 | 50.0564 | 27.5242 | 59.9892 | 18.8 | 50.0481 | 9.6207 | 60 | 1 | 50.0335 | 8.7342 | 59.98 | 1
50.0549 | 79.9607 | 59.987 | 72.2 | 50.0569 | 47.1982 | 59.99 | 36.6 | 50.0647 | 27.5239 | 59.9893 | 18.8 | 50.0565 | 9.6207 | 60 | 1 | 50.0418 | 8.7325 | 59.98 | 1
50.0632 | 79.9574 | 59.9871 | 72.2 | 50.0652 | 47.1919 | 59.99 | 36.6 | 50.0731 | 27.5236 | 59.9894 | 18.8 | 50.0648 | 9.6207 | 60 | 1 | 50.0501 | 8.7348 | 59.98 | 1
50.0716 | 79.9541 | 59.9872 | 72.2 | 50.0736 | 47.1915 | 59.99 | 36.6 | 50.0814 | 27.5233 | 59.9895 | 18.8 | 50.0731 | 9.6207 | 60 | 1 | 50.0585 | 8.7371 | 59.98 | 1
50.0799 | 79.9548 | 59.9873 | 72.2 | 50.0819 | 47.1912 | 59.99 | 36.6 | 50.0897 | 27.523 | 59.9895 | 18.8 | 50.0815 | 9.6207 | 60 | 1 | 50.0668 | 8.7371 | 59.98 | 1
50.0882 | 79.9554 | 59.9873 | 72.2 | 50.0903 | 47.1909 | 59.99 | 36.6 | 50.0981 | 27.5227 | 59.9896 | 18.8 | 50.0898 | 9.6207 | 60 | 1 | 50.0751 | 8.737 | 59.98 | 1
50.0966 | 79.9564 | 59.9874 | 72.2 | 50.0986 | 47.1906 | 59.99 | 36.6 | 50.1064 | 27.5227 | 59.9897 | 18.8 | 50.0981 | 9.6207 | 60 | 1 | 50.0835 | 8.7356 | 59.98 | 1
50.1049 | 79.9574 | 59.9875 | 72.2 | 50.1069 | 47.1902 | 59.99 | 36.6 | 50.1147 | 27.5227 | 59.9898 | 18.8 | 50.1065 | 9.6207 | 60 | 1 | 50.0918 | 8.7342 | 59.98 | 1
50.1132 | 79.9584 | 59.9876 | 72.2 | 50.1153 | 47.1899 | 59.99 | 36.6 | 50.123 | 27.5228 | 59.9899 | 18.8 | 50.1148 | 9.6216 | 60 | 1 | 50.1002 | 8.7366 | 59.98 | 1
50.1216 | 79.9594 | 59.9877 | 72.2 | 50.1236 | 47.1897 | 59.99 | 36.6 | 50.1314 | 27.5229 | 59.99 | 18.8 | 50.1231 | 9.6225 | 60 | 1 | 50.1085 | 8.7389 | 59.98 | 1
50.1299 | 79.9585 | 59.9878 | 72.2 | 50.1319 | 47.1895 | 59.99 | 36.6 | 50.1397 | 27.523 | 59.99 | 18.8 | 50.1315 | 9.6244 | 60 | 1 | 50.1168 | 8.7419 | 59.98 | 1
50.1382 | 79.9576 | 59.9878 | 72.2 | 50.1403 | 47.1896 | 59.99 | 36.6 | 50.1481 | 27.5232 | 59.99 | 18.8 | 50.1398 | 9.6264 | 60 | 1 | 50.1252 | 8.745 | 59.98 | 1
50.1466 | 79.9561 | 59.9879 | 72.2 | 50.1486 | 47.1896 | 59.99 | 36.6 | 50.1564 | 27.5233 | 59.99 | 18.8 | 50.1481 | 9.6294 | 60 | 1 | 50.1335 | 8.7494 | 59.98 | 1
50.1549 | 79.9545 | 59.988 | 72.2 | 50.157 | 47.1824 | 59.99 | 36.6 | 50.1647 | 27.5234 | 59.99 | 18.8 | 50.1565 | 9.6324 | 60 | 1 | 50.1418 | 8.7538 | 59.98 | 1
50.1632 | 79.953 | 59.9881 | 72.2 | 50.1653 | 47.1752 | 59.99 | 36.6 | 50.1731 | 27.5236 | 59.99 | 18.8 | 50.1648 | 9.6354 | 60 | 1 | 50.1501 | 8.7607 | 59.98 | 1
50.1716 | 79.9514 | 59.9882 | 72.2 | 50.1736 | 47.168 | 59.99 | 36.6 | 50.1814 | 27.5237 | 59.99 | 18.8 | 50.1731 | 9.6384 | 60 | 1 | 50.1585 | 8.7677 | 59.98 | 1
50.1799 | 79.9494 | 59.9883 | 72.2 | 50.1819 | 47.1609 | 59.99 | 36.6 | 50.1898 | 27.5238 | 59.99 | 18.8 | 50.1815 | 9.6414 | 60 | 1 | 50.1668 | 8.7746 | 59.98 | 1
50.1882 | 79.9475 | 59.9883 | 72.2 | 50.1903 | 47.1537 | 59.99 | 36.6 | 50.1981 | 27.524 | 59.99 | 18.8 | 50.1898 | 9.6445 | 60 | 1 | 50.1752 | 8.7815 | 59.98 | 1
50.1966 | 79.9456 | 59.9884 | 72.2 | 50.1986 | 47.1465 | 59.99 | 36.6 | 50.2064 | 27.524 | 59.99 | 18.8 | 50.1981 | 9.6466 | 60 | 1 | 50.1835 | 8.7848 | 59.98 | 1
50.2049 | 79.9436 | 59.9885 | 72.2 | 50.2069 | 47.1392 | 59.99 | 36.6 | 50.2148 | 27.524 | 59.99 | 18.8 | 50.2065 | 9.6487 | 60 | 1 | 50.1918 | 8.7881 | 59.98 | 1
50.2132 | 79.9428 | 59.9886 | 72.2 | 50.2153 | 47.1319 | 59.99 | 36.6 | 50.2231 | 27.524 | 59.99 | 18.8 | 50.2148 | 9.6497 | 60 | 1 | 50.2002 | 8.7914 | 59.98 | 1
50.2216 | 79.942 | 59.9887 | 72.2 | 50.2236 | 47.1247 | 59.99 | 36.6 | 50.2314 | 27.524 | 59.99 | 18.8 | 50.2231 | 9.6508 | 60 | 1 | 50.2085 | 8.7946 | 59.98 | 1
50.2299 | 79.9378 | 59.9888 | 72.2 | 50.232 | 47.1175 | 59.99 | 36.6 | 50.2397 | 27.524 | 59.99 | 18.8 | 50.2315 | 9.6508 | 60 | 1 | 50.2168 | 8.7946 | 59.98 | 1
50.2383 | 79.9336 | 59.9888 | 72.2 | 50.2403 | 47.1174 | 59.99 | 36.6 | 50.2481 | 27.524 | 59.99 | 18.8 | 50.2398 | 9.6508 | 60 | 1 | 50.2252 | 8.7946 | 59.98 | 1
50.2466 | 79.9298 | 59.9889 | 72.2 | 50.2486 | 47.1174 | 59.99 | 36.6 | 50.2564 | 27.524 | 59.99 | 18.8 | 50.2481 | 9.6508 | 60 | 1 | 50.2335 | 8.7946 | 59.98 | 1
50.2549 | 79.9261 | 59.989 | 72.2 | 50.257 | 47.1176 | 59.99 | 36.6 | 50.2648 | 27.524 | 59.99 | 18.8 | 50.2565 | 9.6508 | 60 | 1 | 50.2419 | 8.7946 | 59.98 | 1
50.2633 | 79.9223 | 59.9891 | 72.2 | 50.2653 | 47.1178 | 59.99 | 36.6 | 50.2731 | 27.524 | 59.99 | 18.8 | 50.2648 | 9.6378 | 60 | 1 | 50.2502 | 8.7947 | 59.98 | 1
50.2716 | 79.9186 | 59.9892 | 72.2 | 50.2736 | 47.1179 | 59.99 | 36.6 | 50.2814 | 27.524 | 59.99 | 18.8 | 50.2731 | 9.6248 | 60 | 1 | 50.2585 | 8.7948 | 59.98 | 1
50.2799 | 79.9148 | 59.9893 | 72.2 | 50.282 | 47.1181 | 59.99 | 36.6 | 50.2898 | 27.5156 | 59.99 | 18.8 | 50.2815 | 9.6118 | 60 | 1 | 50.2668 | 8.795 | 59.98 | 1
50.2883 | 79.911 | 59.9893 | 72.2 | 50.2903 | 47.1182 | 59.99 | 36.6 | 50.2981 | 27.5072 | 59.99 | 18.8 | 50.2898 | 9.5988 | 60 | 1 | 50.2752 | 8.7953 | 59.98 | 1
50.2966 | 79.908 | 59.9894 | 72.2 | 50.2986 | 47.1184 | 59.99 | 36.6 | 50.3065 | 27.4987 | 59.99 | 18.8 | 50.2981 | 9.5858 | 60 | 1 | 50.2835 | 8.7957 | 59.98 | 1
50.3049 | 79.905 | 59.9895 | 72.2 | 50.307 | 47.1187 | 59.99 | 36.6 | 50.3148 | 27.4903 | 59.99 | 18.8 | 50.3064 | 9.5728 | 60 | 1 | 50.2918 | 8.7962 | 59.98 | 1
50.3133 | 79.9054 | 59.9896 | 72.2 | 50.3153 | 47.1189 | 59.99 | 36.6 | 50.3231 | 27.4819 | 59.99 | 18.8 | 50.3148 | 9.5551 | 60 | 1 | 50.3002 | 8.7966 | 59.98 | 1
50.3216 | 79.9058 | 59.9897 | 72.2 | 50.3236 | 47.1192 | 59.99 | 36.6 | 50.3314 | 27.4735 | 59.99 | 18.8 | 50.3231 | 9.5375 | 60 | 1 | 50.3085 | 8.7971 | 59.98 | 1
50.3299 | 79.9055 | 59.9898 | 72.2 | 50.332 | 47.1195 | 59.99 | 36.6 | 50.3398 | 27.4651 | 59.99 | 18.8 | 50.3314 | 9.5198 | 60 | 1 | 50.3169 | 8.7975 | 59.98 | 1
50.3383 | 79.9053 | 59.9898 | 72.2 | 50.3403 | 47.1196 | 59.99 | 36.6 | 50.3481 | 27.4567 | 59.99 | 18.8 | 50.3398 | 9.5021 | 60 | 1 | 50.3252 | 8.798 | 59.98 | 1
50.3466 | 79.905 | 59.9899 | 72.2 | 50.3486 | 47.1196 | 59.99 | 36.6 | 50.3564 | 27.4482 | 59.99 | 18.8 | 50.3481 | 9.4975 | 60 | 1 | 50.3335 | 8.7983 | 59.98 | 1
50.3549 | 79.9048 | 59.98 | 72.2 | 50.357 | 47.1197 | 59.99 | 36.6 | 50.3648 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.3564 | 9.4928 | 60 | 1 | 50.3419 | 8.7987 | 59.98 | 1
50.3633 | 79.9045 | 59.98 | 72.2 | 50.3653 | 47.1198 | 59.99 | 36.6 | 50.3731 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.3648 | 9.4881 | 60 | 1 | 50.3502 | 8.7989 | 59.98 | 1
50.3716 | 79.9042 | 59.98 | 72.2 | 50.3737 | 47.1149 | 59.99 | 36.6 | 50.3815 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.3731 | 9.4835 | 60 | 1 | 50.3585 | 8.7991 | 59.98 | 1
50.3799 | 79.8988 | 59.98 | 72.2 | 50.382 | 47.11 | 59.99 | 36.6 | 50.3898 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.3814 | 9.4795 | 60 | 1 | 50.3669 | 8.7991 | 59.98 | 1
50.3883 | 79.8934 | 59.98 | 72.2 | 50.3903 | 47.105 | 59.99 | 36.6 | 50.3981 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.3898 | 9.4756 | 60 | 1 | 50.3752 | 8.7991 | 59.98 | 1
50.3966 | 79.8844 | 59.98 | 72.2 | 50.3987 | 47.1 | 59.99 | 36.6 | 50.4064 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.3981 | 9.4763 | 60 | 1 | 50.3835 | 8.7991 | 59.98 | 1
50.405 | 79.8754 | 59.98 | 72.2 | 50.407 | 47.0951 | 59.99 | 36.6 | 50.4148 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.4064 | 9.4771 | 60 | 1 | 50.3919 | 8.7991 | 59.98 | 1
50.4133 | 79.8667 | 59.98 | 72.2 | 50.4153 | 47.0901 | 59.99 | 36.6 | 50.4232 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.4148 | 9.4787 | 60 | 1 | 50.4002 | 8.7991 | 59.98 | 1
50.4216 | 79.858 | 59.98 | 72.2 | 50.4236 | 47.0851 | 59.99 | 36.6 | 50.4315 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.4231 | 9.4804 | 60 | 1 | 50.4085 | 8.7991 | 59.98 | 1
50.43 | 79.8492 | 59.98 | 72.2 | 50.432 | 47.0801 | 59.99 | 36.6 | 50.4398 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.4314 | 9.482 | 60 | 1 | 50.4169 | 8.7884 | 59.98 | 1
50.4383 | 79.8405 | 59.98 | 72.2 | 50.4403 | 47.0751 | 59.99 | 36.6 | 50.4481 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.4398 | 9.4837 | 60 | 1 | 50.4252 | 8.7778 | 59.98 | 1
50.4466 | 79.8305 | 59.98 | 72.2 | 50.4487 | 47.0702 | 59.99 | 36.6 | 50.4565 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.4481 | 9.4853 | 60 | 1 | 50.4335 | 8.7671 | 59.98 | 1
50.455 | 79.8204 | 59.98 | 72.2 | 50.457 | 47.0702 | 59.99 | 36.6 | 50.4648 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.4564 | 9.487 | 60 | 1 | 50.4419 | 8.7565 | 59.98 | 1
50.4633 | 79.8155 | 59.98 | 72.2 | 50.4653 | 47.0702 | 59.98 | 36.6 | 50.4731 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.4648 | 9.4879 | 60 | 1 | 50.4502 | 8.7459 | 59.98 | 1
50.4716 | 79.8106 | 59.98 | 72.2 | 50.4737 | 47.0705 | 59.98 | 36.6 | 50.4814 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.4731 | 9.4888 | 60 | 1 | 50.4586 | 8.7353 | 59.98 | 1
50.48 | 79.8093 | 59.98 | 72.2 | 50.482 | 47.0709 | 59.98 | 36.6 | 50.4898 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.4814 | 9.4897 | 60 | 1 | 50.4669 | 8.7216 | 59.98 | 1
50.4883 | 79.808 | 59.98 | 72.2 | 50.4903 | 47.0712 | 59.98 | 36.6 | 50.4982 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.4898 | 9.4906 | 60 | 1 | 50.4752 | 8.708 | 59.9801 | 1
50.4966 | 79.8068 | 59.98 | 72.2 | 50.4987 | 47.0716 | 59.98 | 36.6 | 50.5065 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.4981 | 9.4919 | 60 | 1 | 50.4836 | 8.6943 | 59.9802 | 1
50.505 | 79.8055 | 59.98 | 72.2 | 50.507 | 47.0719 | 59.98 | 36.6 | 50.5148 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.5064 | 9.4932 | 60 | 1 | 50.4919 | 8.6807 | 59.9803 | 1
50.5133 | 79.8042 | 59.98 | 72.2 | 50.5154 | 47.0723 | 59.98 | 36.6 | 50.5231 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.5148 | 9.4955 | 60 | 1 | 50.5002 | 8.6777 | 59.9804 | 1
50.5216 | 79.8029 | 59.98 | 72.2 | 50.5237 | 47.0726 | 59.98 | 36.6 | 50.5315 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.5231 | 9.4979 | 60 | 1 | 50.5086 | 8.6747 | 59.9804 | 1
50.53 | 79.8029 | 59.98 | 72.2 | 50.532 | 47.073 | 59.98 | 36.6 | 50.5398 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.5314 | 9.501 | 60 | 1 | 50.5169 | 8.6717 | 59.9805 | 1
50.5383 | 79.8029 | 59.98 | 72.2 | 50.5403 | 47.0733 | 59.98 | 36.6 | 50.5482 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.5398 | 9.5042 | 60 | 1 | 50.5252 | 8.6687 | 59.9806 | 1
50.5466 | 79.8029 | 59.98 | 72.2 | 50.5487 | 47.0737 | 59.98 | 36.6 | 50.5565 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.5481 | 9.5073 | 60 | 1 | 50.5336 | 8.6657 | 59.9807 | 1
50.555 | 79.8029 | 59.98 | 72.2 | 50.557 | 47.0739 | 59.98 | 36.6 | 50.5648 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.5564 | 9.5105 | 60 | 1 | 50.5419 | 8.6626 | 59.9808 | 1
50.5633 | 79.8029 | 59.98 | 72.2 | 50.5654 | 47.074 | 59.98 | 36.6 | 50.5732 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.5648 | 9.5136 | 60 | 1 | 50.5502 | 8.6626 | 59.9809 | 1
50.5716 | 79.8029 | 59.98 | 72.2 | 50.5737 | 47.0742 | 59.98 | 36.6 | 50.5815 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.5731 | 9.5168 | 60 | 1 | 50.5586 | 8.6626 | 59.9809 | 1
50.58 | 79.8029 | 59.98 | 72.2 | 50.582 | 47.0744 | 59.98 | 36.6 | 50.5898 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.5814 | 9.5186 | 60 | 1 | 50.5669 | 8.6626 | 59.981 | 1
50.5883 | 79.8029 | 59.98 | 72.2 | 50.5904 | 47.0746 | 59.98 | 36.6 | 50.5981 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.5898 | 9.5205 | 60 | 1 | 50.5752 | 8.6626 | 59.9811 | 1
50.5967 | 79.8029 | 59.98 | 72.2 | 50.5987 | 47.0748 | 59.98 | 36.6 | 50.6065 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.5981 | 9.5213 | 60 | 1 | 50.5836 | 8.6626 | 59.9812 | 1
50.605 | 79.8029 | 59.98 | 72.2 | 50.607 | 47.075 | 59.98 | 36.6 | 50.6148 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.6064 | 9.5221 | 60 | 1 | 50.5919 | 8.6626 | 59.9813 | 1
50.6133 | 79.8029 | 59.98 | 72.2 | 50.6154 | 47.0752 | 59.98 | 36.6 | 50.6232 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.6147 | 9.5221 | 60 | 1 | 50.6003 | 8.6631 | 59.9814 | 1
50.6217 | 79.8029 | 59.98 | 72.2 | 50.6237 | 47.0712 | 59.98 | 36.6 | 50.6315 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.6231 | 9.5221 | 60 | 1 | 50.6086 | 8.6635 | 59.9814 | 1
50.63 | 79.8029 | 59.98 | 72.2 | 50.632 | 47.0671 | 59.98 | 36.6 | 50.6398 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.6314 | 9.5239 | 60 | 1 | 50.6169 | 8.6639 | 59.9815 | 1
50.6383 | 79.8029 | 59.98 | 72.2 | 50.6404 | 47.0628 | 59.98 | 36.6 | 50.6482 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.6398 | 9.5258 | 60 | 1 | 50.6252 | 8.6643 | 59.9816 | 1
50.6467 | 79.8029 | 59.98 | 72.2 | 50.6487 | 47.0586 | 59.98 | 36.6 | 50.6565 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.6481 | 9.529 | 60 | 1 | 50.6336 | 8.6615 | 59.9817 | 1
50.655 | 79.8029 | 59.98 | 72.2 | 50.657 | 47.0525 | 59.98 | 36.6 | 50.6649 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.6564 | 9.5322 | 60 | 1 | 50.6419 | 8.6586 | 59.9818 | 1
50.6633 | 79.8029 | 59.98 | 72.2 | 50.6654 | 47.0464 | 59.98 | 36.6 | 50.6732 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.6647 | 9.5354 | 60 | 1 | 50.6503 | 8.6558 | 59.9819 | 1
50.6717 | 79.8029 | 59.98 | 72.2 | 50.6737 | 47.0403 | 59.98 | 36.6 | 50.6815 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.6731 | 9.5386 | 60 | 1 | 50.6586 | 8.6529 | 59.9819 | 1
50.68 | 79.8032 | 59.98 | 72.2 | 50.682 | 47.0343 | 59.98 | 36.6 | 50.6898 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.6814 | 9.5417 | 60 | 1 | 50.6669 | 8.6483 | 59.982 | 1
50.6883 | 79.8034 | 59.98 | 72.2 | 50.6904 | 47.0277 | 59.98 | 36.6 | 50.6982 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.6897 | 9.5449 | 60 | 1 | 50.6753 | 8.6438 | 59.9821 | 1
50.6967 | 79.8037 | 59.98 | 72.2 | 50.6987 | 47.0212 | 59.98 | 36.6 | 50.7065 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.6981 | 9.5481 | 60 | 1 | 50.6836 | 8.6389 | 59.9822 | 1
50.705 | 79.804 | 59.98 | 72.2 | 50.7071 | 47.0189 | 59.98 | 36.6 | 50.7148 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.7064 | 9.5513 | 60 | 1 | 50.6919 | 8.634 | 59.9823 | 1
50.7133 | 79.8038 | 59.98 | 72.2 | 50.7154 | 47.0167 | 59.98 | 36.6 | 50.7232 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.7147 | 9.5527 | 60 | 1 | 50.7003 | 8.6291 | 59.9824 | 1
50.7217 | 79.8036 | 59.98 | 72.2 | 50.7237 | 47.0147 | 59.98 | 36.6 | 50.7315 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.7231 | 9.554 | 60 | 1 | 50.7086 | 8.6242 | 59.9824 | 1
50.73 | 79.8034 | 59.98 | 72.2 | 50.7321 | 47.0128 | 59.98 | 36.6 | 50.7399 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.7314 | 9.5559 | 60 | 1 | 50.7169 | 8.6225 | 59.9825 | 1
50.7383 | 79.8032 | 59.98 | 72.2 | 50.7404 | 47.0127 | 59.98 | 36.6 | 50.7482 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.7397 | 9.5578 | 60 | 1 | 50.7253 | 8.6209 | 59.9826 | 1
50.7467 | 79.8007 | 59.98 | 72.2 | 50.7487 | 47.0125 | 59.98 | 36.6 | 50.7565 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.7481 | 9.5597 | 60 | 1 | 50.7336 | 8.6193 | 59.9827 | 1
50.755 | 79.7981 | 59.98 | 72.2 | 50.757 | 47.0124 | 59.98 | 36.6 | 50.7648 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.7564 | 9.5616 | 60 | 1 | 50.7419 | 8.6176 | 59.9828 | 1
50.7634 | 79.7953 | 59.98 | 72.2 | 50.7654 | 47.0123 | 59.98 | 36.6 | 50.7732 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.7647 | 9.5563 | 60 | 1 | 50.7503 | 8.6154 | 59.9829 | 1
50.7717 | 79.7925 | 59.98 | 72.2 | 50.7737 | 47.0126 | 59.98 | 36.6 | 50.7816 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.7731 | 9.551 | 60 | 1 | 50.7586 | 8.6132 | 59.9829 | 1
50.78 | 79.7896 | 59.98 | 72.2 | 50.7821 | 47.0129 | 59.98 | 36.6 | 50.7899 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.7814 | 9.5373 | 60 | 1 | 50.7669 | 8.611 | 59.983 | 1
50.7884 | 79.7868 | 59.98 | 72.2 | 50.7904 | 47.0133 | 59.98 | 36.6 | 50.7982 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.7897 | 9.5235 | 60 | 1 | 50.7753 | 8.6087 | 59.9831 | 1
50.7967 | 79.7849 | 59.98 | 72.2 | 50.7987 | 47.0136 | 59.98 | 36.6 | 50.8065 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.7981 | 9.5098 | 60 | 1 | 50.7836 | 8.6064 | 59.9832 | 1
50.805 | 79.783 | 59.98 | 72.2 | 50.8071 | 47.0135 | 59.98 | 36.6 | 50.8149 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.8064 | 9.496 | 60 | 1 | 50.792 | 8.6041 | 59.9833 | 1
50.8134 | 79.7811 | 59.98 | 72.2 | 50.8154 | 47.0134 | 59.98 | 36.6 | 50.8232 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.8147 | 9.4721 | 60 | 1 | 50.8003 | 8.6017 | 59.9834 | 1
50.8217 | 79.7792 | 59.98 | 72.2 | 50.8237 | 47.0134 | 59.98 | 36.6 | 50.8315 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.8231 | 9.4481 | 60 | 1 | 50.8086 | 8.5994 | 59.9834 | 1
50.83 | 79.7784 | 59.98 | 72.2 | 50.8321 | 47.0133 | 59.98 | 36.6 | 50.8398 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.8314 | 9.4252 | 60 | 1 | 50.817 | 8.5971 | 59.9835 | 1
50.8384 | 79.7776 | 59.98 | 72.2 | 50.8404 | 47.0133 | 59.98 | 36.6 | 50.8482 | 27.4398 | 59.99 | 18.8 | 50.8397 | 9.4023 | 60 | 1 | 50.8253 | 8.5948 | 59.9836 | 1
50.8467 | 79.7769 | 59.98 | 72.2 | 50.8488 | 47.0132 | 59.98 | 36.6 | 50.8566 | 27.44 | 59.99 | 18.8 | 50.8481 | 9.3866 | 60 | 1 | 50.8336 | 8.5948 | 59.9837 | 1
50.855 | 79.7761 | 59.98 | 72.2 | 50.8571 | 47.0131 | 59.98 | 36.6 | 50.8649 | 27.4401 | 59.99 | 18.8 | 50.8564 | 9.3709 | 60 | 1 | 50.8419 | 8.5947 | 59.9838 | 1
50.8634 | 79.7742 | 59.98 | 72.2 | 50.8654 | 47.0131 | 59.98 | 36.6 | 50.8732 | 27.4403 | 59.99 | 18.8 | 50.8647 | 9.3636 | 60 | 1 | 50.8503 | 8.5947 | 59.9839 | 1
50.8717 | 79.7724 | 59.98 | 72.2 | 50.8737 | 47.0121 | 59.98 | 36.6 | 50.8815 | 27.4405 | 59.99 | 18.8 | 50.8731 | 9.3563 | 60 | 1 | 50.8586 | 8.5946 | 59.9839 | 1
50.88 | 79.7701 | 59.98 | 72.2 | 50.8821 | 47.0112 | 59.98 | 36.6 | 50.8899 | 27.4406 | 59.99 | 18.8 | 50.8814 | 9.3501 | 60 | 1 | 50.867 | 8.5946 | 59.984 | 1
50.8884 | 79.7677 | 59.98 | 72.2 | 50.8904 | 47.0084 | 59.98 | 36.6 | 50.8982 | 27.4408 | 59.99 | 18.8 | 50.8897 | 9.3439 | 60 | 1 | 50.8753 | 8.5946 | 59.9841 | 1
50.8967 | 79.7649 | 59.98 | 72.2 | 50.8987 | 47.0056 | 59.98 | 36.6 | 50.9066 | 27.441 | 59.99 | 18.8 | 50.8981 | 9.3469 | 60 | 1 | 50.8836 | 8.5946 | 59.9842 | 1
50.905 | 79.762 | 59.98 | 72.2 | 50.9071 | 47.0028 | 59.98 | 36.6 | 50.9149 | 27.4411 | 59.99 | 18.8 | 50.9064 | 9.3499 | 60 | 1 | 50.892 | 8.5946 | 59.9843 | 1
50.9134 | 79.7603 | 59.98 | 72.2 | 50.9154 | 47 | 59.98 | 36.6 | 50.9232 | 27.4413 | 59.99 | 18.8 | 50.9147 | 9.3526 | 60 | 1 | 50.9003 | 8.5892 | 59.9844 | 1
50.9217 | 79.7586 | 59.98 | 72.2 | 50.9238 | 46.9972 | 59.98 | 36.6 | 50.9316 | 27.4415 | 59.99 | 18.8 | 50.9231 | 9.3553 | 60 | 1 | 50.9086 | 8.5838 | 59.9844 | 1
50.9301 | 79.7556 | 59.98 | 72.2 | 50.9321 | 46.9944 | 59.98 | 36.6 | 50.9399 | 27.4415 | 59.99 | 18.8 | 50.9314 | 9.358 | 60 | 1 | 50.917 | 8.5744 | 59.9845 | 1
50.9384 | 79.7526 | 59.98 | 72.2 | 50.9404 | 46.9916 | 59.98 | 36.6 | 50.9482 | 27.4415 | 59.99 | 18.8 | 50.9397 | 9.3607 | 60 | 1 | 50.9253 | 8.565 | 59.9846 | 1
50.9467 | 79.7507 | 59.98 | 72.2 | 50.9488 | 46.9888 | 59.98 | 36.6 | 50.9565 | 27.4415 | 59.99 | 18.8 | 50.9481 | 9.3634 | 60 | 1 | 50.9337 | 8.5527 | 59.9847 | 1
50.9551 | 79.7488 | 59.98 | 72.2 | 50.9571 | 46.9868 | 59.98 | 36.6 | 50.9649 | 27.4415 | 59.99 | 18.8 | 50.9564 | 9.3661 | 60 | 1 | 50.942 | 8.5403 | 59.9848 | 1
50.9634 | 79.7453 | 59.98 | 72.2 | 50.9654 | 46.9849 | 59.98 | 36.6 | 50.9732 | 27.4415 | 59.99 | 18.8 | 50.9647 | 9.3686 | 60 | 1 | 50.9503 | 8.528 | 59.9849 | 1
50.9717 | 79.7418 | 59.98 | 72.2 | 50.9738 | 46.9839 | 59.98 | 36.6 | 50.9816 | 27.4415 | 59.99 | 18.8 | 50.973 | 9.3712 | 60 | 1 | 50.9586 | 8.5157 | 59.9849 | 1
50.9801 | 79.7388 | 59.98 | 72.2 | 50.9821 | 46.9829 | 59.98 | 36.6 | 50.9899 | 27.4309 | 59.99 | 18.8 | 50.9814 | 9.3748 | 60 | 1 | 50.967 | 8.5036 | 59.985 | 1
50.9884 | 79.7359 | 59.98 | 72.2 | 50.9904 | 46.9816 | 59.98 | 36.6 | 50.9982 | 27.4203 | 59.99 | 18.8 | 50.9897 | 9.3784 | 60 | 1 | 50.9753 | 8.4915 | 59.9851 | 1
50.9967 | 79.7332 | 59.98 | 72.2 | 50.9988 | 46.9803 | 59.98 | 36.6 | 51.0066 | 27.4004 | 59.99 | 18.8 | 50.9981 | 9.3813 | 60 | 1 | 50.9836 | 8.4849 | 59.9852 | 1
51.0051 | 79.7305 | 59.98 | 72.2 | 51.0071 | 46.979 | 59.98 | 36.6 | 51.0149 | 27.3804 | 59.99 | 18.8 | 51.0064 | 9.3841 | 60 | 1 | 50.992 | 8.4784 | 59.9853 | 1
51.0134 | 79.7291 | 59.98 | 72.2 | 51.0154 | 46.9777 | 59.98 | 36.6 | 51.0233 | 27.3604 | 59.99 | 18.8 | 51.0147 | 9.3869 | 60 | 1 | 51.0003 | 8.4758 | 59.9854 | 1
51.0217 | 79.7277 | 59.98 | 72.2 | 51.0238 | 46.9765 | 59.98 | 36.6 | 51.0316 | 27.3405 | 59.99 | 18.8 | 51.023 | 9.3898 | 60 | 1 | 51.0087 | 8.4733 | 59.9855 | 1
51.0301 | 79.7265 | 59.98 | 72.2 | 51.0321 | 46.9753 | 59.98 | 36.6 | 51.0399 | 27.3205 | 59.99 | 18.8 | 51.0314 | 9.3926 | 60 | 1 | 51.017 | 8.472 | 59.9855 | 1
51.0384 | 79.7253 | 59.98 | 72.2 | 51.0404 | 46.9741 | 59.98 | 36.6 | 51.0482 | 27.3005 | 59.99 | 18.8 | 51.0397 | 9.3955 | 60 | 1 | 51.0253 | 8.4708 | 59.9856 | 1
51.0467 | 79.7258 | 59.98 | 72.2 | 51.0488 | 46.9729 | 59.98 | 36.6 | 51.0566 | 27.2806 | 59.99 | 18.8 | 51.048 | 9.3983 | 60 | 1 | 51.0337 | 8.4709 | 59.9857 | 1
51.0551 | 79.7262 | 59.98 | 72.2 | 51.0571 | 46.9728 | 59.98 | 36.6 | 51.0649 | 27.2606 | 59.99 | 18.8 | 51.0564 | 9.4011 | 60 | 1 | 51.042 | 8.471 | 59.9858 | 1
51.0634 | 79.7271 | 59.98 | 72.2 | 51.0655 | 46.9726 | 59.98 | 36.6 | 51.0732 | 27.2512 | 59.99 | 18.8 | 51.0647 | 9.4043 | 60 | 1 | 51.0503 | 8.4704 | 59.9859 | 1
51.0717 | 79.7281 | 59.98 | 72.2 | 51.0738 | 46.9727 | 59.98 | 36.6 | 51.0816 | 27.2418 | 59.99 | 18.8 | 51.073 | 9.4074 | 60 | 1 | 51.0587 | 8.4698 | 59.986 | 1
51.0801 | 79.7281 | 59.98 | 72.2 | 51.0821 | 46.9729 | 59.98 | 36.6 | 51.0899 | 27.2418 | 59.99 | 18.8 | 51.0814 | 9.4106 | 60 | 1 | 51.067 | 8.4691 | 59.986 | 1
51.0884 | 79.7281 | 59.98 | 72.2 | 51.0905 | 46.9724 | 59.98 | 36.6 | 51.0983 | 27.2418 | 59.99 | 18.8 | 51.0897 | 9.4138 | 60 | 1 | 51.0753 | 8.4683 | 59.9861 | 1
51.0967 | 79.7276 | 59.98 | 72.2 | 51.0988 | 46.972 | 59.98 | 36.6 | 51.1066 | 27.2418 | 59.99 | 18.8 | 51.098 | 9.4169 | 60 | 1 | 51.0837 | 8.4675 | 59.9862 | 1
51.1051 | 79.7271 | 59.98 | 72.2 | 51.1071 | 46.9718 | 59.98 | 36.6 | 51.1149 | 27.2418 | 59.99 | 18.8 | 51.1064 | 9.4201 | 60 | 1 | 51.092 | 8.4668 | 59.9863 | 1
51.1134 | 79.7264 | 59.98 | 72.2 | 51.1154 | 46.9717 | 59.98 | 36.6 | 51.1233 | 27.2418 | 59.99 | 18.8 | 51.1147 | 9.4241 | 60 | 1 | 51.1003 | 8.4676 | 59.9864 | 1
51.1218 | 79.7256 | 59.98 | 72.2 | 51.1238 | 46.9715 | 59.98 | 36.6 | 51.1316 | 27.2418 | 59.99 | 18.8 | 51.123 | 9.4281 | 60 | 1 | 51.1087 | 8.4685 | 59.9865 | 1
51.1301 | 79.7256 | 59.98 | 72.2 | 51.1321 | 46.9714 | 59.98 | 36.6 | 51.14 | 27.2418 | 59.99 | 18.8 | 51.1314 | 9.4324 | 60 | 1 | 51.117 | 8.468 | 59.9865 | 1
51.1384 | 79.7256 | 59.98 | 72.2 | 51.1405 | 46.9712 | 59.98 | 36.6 | 51.1483 | 27.2418 | 59.9899 | 18.8 | 51.1397 | 9.4366 | 60 | 1 | 51.1253 | 8.4675 | 59.9866 | 1
51.1468 | 79.7257 | 59.98 | 72.2 | 51.1488 | 46.971 | 59.98 | 36.6 | 51.1566 | 27.2418 | 59.9898 | 18.8 | 51.148 | 9.4397 | 60 | 1 | 51.1337 | 8.4675 | 59.9867 | 1
51.1551 | 79.7258 | 59.98 | 72.2 | 51.1571 | 46.971 | 59.98 | 36.6 | 51.1649 | 27.2418 | 59.9897 | 18.8 | 51.1564 | 9.4427 | 59.9999 | 1 | 51.142 | 8.4675 | 59.9868 | 1
51.1634 | 79.7276 | 59.98 | 72.2 | 51.1655 | 46.971 | 59.98 | 36.6 | 51.1733 | 27.2418 | 59.9896 | 18.8 | 51.1647 | 9.4458 | 59.9999 | 1 | 51.1504 | 8.4646 | 59.9869 | 1
51.1718 | 79.7294 | 59.98 | 72.2 | 51.1738 | 46.9688 | 59.98 | 36.6 | 51.1816 | 27.2418 | 59.9895 | 18.8 | 51.173 | 9.4488 | 59.9998 | 1 | 51.1587 | 8.4617 | 59.9869 | 1
51.1801 | 79.7325 | 59.98 | 72.2 | 51.1821 | 46.9666 | 59.98 | 36.6 | 51.1899 | 27.2418 | 59.9895 | 18.8 | 51.1814 | 9.4527 | 59.9997 | 1 | 51.167 | 8.4579 | 59.987 | 1
51.1884 | 79.7355 | 59.98 | 72.2 | 51.1905 | 46.9639 | 59.98 | 36.6 | 51.1983 | 27.2418 | 59.9894 | 18.8 | 51.1897 | 9.4566 | 59.9996 | 1 | 51.1754 | 8.4542 | 59.9871 | 1
51.1968 | 79.7375 | 59.98 | 72.2 | 51.1988 | 46.9613 | 59.98 | 36.6 | 51.2066 | 27.2418 | 59.9893 | 18.8 | 51.198 | 9.4605 | 59.9995 | 1 | 51.1837 | 8.4504 | 59.9872 | 1
51.2051 | 79.7396 | 59.98 | 72.2 | 51.2072 | 46.9525 | 59.98 | 36.6 | 51.215 | 27.2418 | 59.9892 | 18.8 | 51.2064 | 9.4643 | 59.9994 | 1 | 51.192 | 8.4467 | 59.9873 | 1
51.2134 | 79.7415 | 59.98 | 72.2 | 51.2155 | 46.9437 | 59.98 | 36.6 | 51.2233 | 27.2418 | 59.9891 | 18.8 | 51.2147 | 9.4588 | 59.9994 | 1 | 51.2003 | 8.4429 | 59.9874 | 1
51.2218 | 79.7435 | 59.98 | 72.2 | 51.2238 | 46.9349 | 59.98 | 36.6 | 51.2316 | 27.2418 | 59.989 | 18.8 | 51.223 | 9.4533 | 59.9993 | 1 | 51.2087 | 8.4392 | 59.9874 | 1
51.2301 | 79.7427 | 59.98 | 72.2 | 51.2321 | 46.9261 | 59.98 | 36.6 | 51.2399 | 27.2418 | 59.989 | 18.8 | 51.2314 | 9.4432 | 59.9992 | 1 | 51.217 | 8.4355 | 59.9875 | 1
51.2384 | 79.7418 | 59.98 | 72.2 | 51.2405 | 46.9174 | 59.98 | 36.6 | 51.2483 | 27.2418 | 59.9889 | 18.8 | 51.2397 | 9.4331 | 59.9991 | 1 | 51.2254 | 8.4317 | 59.9876 | 1
51.2468 | 79.7398 | 59.98 | 72.2 | 51.2488 | 46.9086 | 59.98 | 36.6 | 51.2566 | 27.2418 | 59.9888 | 18.8 | 51.248 | 9.4242 | 59.999 | 1 | 51.2337 | 8.4309 | 59.9877 | 1
51.2551 | 79.7378 | 59.98 | 72.2 | 51.2571 | 46.9026 | 59.98 | 36.6 | 51.265 | 27.2418 | 59.9887 | 18.8 | 51.2564 | 9.4152 | 59.9989 | 1 | 51.242 | 8.4301 | 59.9878 | 1
51.2635 | 79.7327 | 59.98 | 72.2 | 51.2655 | 46.8966 | 59.98 | 36.6 | 51.2733 | 27.2418 | 59.9886 | 18.8 | 51.2647 | 9.3936 | 59.9989 | 1 | 51.2504 | 8.4301 | 59.9879 | 1
51.2718 | 79.7277 | 59.98 | 72.2 | 51.2738 | 46.8906 | 59.98 | 36.6 | 51.2816 | 27.2418 | 59.9885 | 18.8 | 51.273 | 9.3719 | 59.9988 | 1 | 51.2587 | 8.4301 | 59.9879 | 1
51.2801 | 79.7237 | 59.98 | 72.2 | 51.2822 | 46.8847 | 59.98 | 36.6 | 51.29 | 27.2418 | 59.9885 | 18.8 | 51.2814 | 9.3504 | 59.9987 | 1 | 51.267 | 8.4301 | 59.988 | 1
51.2885 | 79.7197 | 59.98 | 72.2 | 51.2905 | 46.8848 | 59.98 | 36.6 | 51.2983 | 27.2418 | 59.9884 | 18.8 | 51.2897 | 9.3288 | 59.9986 | 1 | 51.2754 | 8.4301 | 59.9881 | 1
51.2968 | 79.7132 | 59.98 | 72.2 | 51.2988 | 46.885 | 59.98 | 36.6 | 51.3066 | 27.2418 | 59.9883 | 18.8 | 51.298 | 9.3165 | 59.9985 | 1 | 51.2837 | 8.4301 | 59.9882 | 1
51.3051 | 79.7066 | 59.98 | 72.2 | 51.3072 | 46.8858 | 59.98 | 36.6 | 51.3149 | 27.2418 | 59.9882 | 18.8 | 51.3063 | 9.3043 | 59.9984 | 1 | 51.2921 | 8.4301 | 59.9883 | 1
51.3135 | 79.7017 | 59.98 | 72.2 | 51.3155 | 46.8865 | 59.98 | 36.6 | 51.3233 | 27.2418 | 59.9881 | 18.8 | 51.3147 | 9.2964 | 59.9984 | 1 | 51.3004 | 8.4301 | 59.9884 | 1
51.3218 | 79.6968 | 59.98 | 72.2 | 51.3238 | 46.8874 | 59.98 | 36.6 | 51.3316 | 27.2418 | 59.988 | 18.8 | 51.323 | 9.2884 | 59.9983 | 1 | 51.3087 | 8.4301 | 59.9884 | 1
51.3301 | 79.6846 | 59.98 | 72.2 | 51.3322 | 46.8882 | 59.98 | 36.6 | 51.34 | 27.2418 | 59.988 | 18.8 | 51.3313 | 9.2803 | 59.9982 | 1 | 51.317 | 8.4299 | 59.9885 | 1
51.3385 | 79.6725 | 59.98 | 72.2 | 51.3405 | 46.8891 | 59.98 | 36.6 | 51.3483 | 27.2418 | 59.9879 | 18.8 | 51.3397 | 9.2721 | 59.9981 | 1 | 51.3254 | 8.4298 | 59.9886 | 1
51.3468 | 79.6627 | 59.98 | 72.2 | 51.3488 | 46.89 | 59.98 | 36.6 | 51.3566 | 27.2418 | 59.9878 | 18.8 | 51.348 | 9.2648 | 59.998 | 1 | 51.3337 | 8.4297 | 59.9887 | 1
51.3551 | 79.6529 | 59.98 | 72.2 | 51.3572 | 46.8909 | 59.98 | 36.6 | 51.365 | 27.2418 | 59.9877 | 18.8 | 51.3563 | 9.2575 | 59.9979 | 1 | 51.342 | 8.4295 | 59.9888 | 1
51.3635 | 79.6394 | 59.98 | 72.2 | 51.3655 | 46.8918 | 59.98 | 36.6 | 51.3733 | 27.2418 | 59.9876 | 18.8 | 51.3647 | 9.2518 | 59.9979 | 1 | 51.3504 | 8.4292 | 59.9889 | 1
51.3718 | 79.626 | 59.98 | 72.2 | 51.3738 | 46.8927 | 59.98 | 36.6 | 51.3817 | 27.2418 | 59.9875 | 18.8 | 51.373 | 9.2462 | 59.9978 | 1 | 51.3587 | 8.4289 | 59.9889 | 1
51.3801 | 79.6158 | 59.98 | 72.2 | 51.3822 | 46.8935 | 59.98 | 36.6 | 51.39 | 27.2418 | 59.9875 | 18.8 | 51.3813 | 9.2404 | 59.9977 | 1 | 51.3671 | 8.4286 | 59.989 | 1
51.3885 | 79.6056 | 59.98 | 72.2 | 51.3905 | 46.8939 | 59.98 | 36.6 | 51.3983 | 27.2418 | 59.9874 | 18.8 | 51.3897 | 9.2345 | 59.9976 | 1 | 51.3754 | 8.4282 | 59.9891 | 1
51.3968 | 79.596 | 59.98 | 72.2 | 51.3988 | 46.8942 | 59.98 | 36.6 | 51.4067 | 27.2418 | 59.9873 | 18.8 | 51.398 | 9.2279 | 59.9975 | 1 | 51.3837 | 8.4279 | 59.9892 | 1
51.4051 | 79.5864 | 59.98 | 72.2 | 51.4072 | 46.8936 | 59.98 | 36.6 | 51.415 | 27.2418 | 59.9872 | 18.8 | 51.4063 | 9.2213 | 59.9974 | 1 | 51.3921 | 8.4276 | 59.9893 | 1
51.4135 | 79.5833 | 59.98 | 72.2 | 51.4155 | 46.893 | 59.98 | 36.6 | 51.4233 | 27.2418 | 59.9871 | 18.8 | 51.4147 | 9.2144 | 59.9974 | 1 | 51.4004 | 8.4245 | 59.9894 | 1
51.4218 | 79.5802 | 59.98 | 72.2 | 51.4239 | 46.8903 | 59.98 | 36.6 | 51.4316 | 27.2418 | 59.987 | 18.8 | 51.423 | 9.2076 | 59.9973 | 1 | 51.4087 | 8.4213 | 59.9895 | 1
51.4301 | 79.5771 | 59.98 | 72.2 | 51.4322 | 46.8876 | 59.98 | 36.6 | 51.44 | 27.2414 | 59.987 | 18.8 | 51.4313 | 9.2136 | 59.9972 | 1 | 51.4171 | 8.4182 | 59.9895 | 1
51.4385 | 79.574 | 59.98 | 72.2 | 51.4405 | 46.8849 | 59.98 | 36.6 | 51.4483 | 27.241 | 59.9869 | 18.8 | 51.4397 | 9.2197 | 59.9971 | 1 | 51.4254 | 8.4151 | 59.9896 | 1
51.4468 | 79.5716 | 59.98 | 72.2 | 51.4489 | 46.8822 | 59.98 | 36.6 | 51.4567 | 27.2337 | 59.9868 | 18.8 | 51.448 | 9.2232 | 59.997 | 1 | 51.4337 | 8.4121 | 59.9897 | 1
51.4552 | 79.5692 | 59.98 | 72.2 | 51.4572 | 46.8786 | 59.98 | 36.6 | 51.465 | 27.2265 | 59.9867 | 18.8 | 51.4563 | 9.2267 | 59.9969 | 1 | 51.4421 | 8.4092 | 59.9898 | 1
51.4635 | 79.5655 | 59.98 | 72.2 | 51.4655 | 46.875 | 59.98 | 36.6 | 51.4733 | 27.2192 | 59.9866 | 18.8 | 51.4647 | 9.2305 | 59.9969 | 1 | 51.4504 | 8.4063 | 59.9899 | 1
51.4718 | 79.5617 | 59.98 | 72.2 | 51.4738 | 46.8715 | 59.98 | 36.6 | 51.4817 | 27.2119 | 59.9865 | 18.8 | 51.473 | 9.2342 | 59.9968 | 1 | 51.4587 | 8.4034 | 59.99 | 1
51.4802 | 79.5586 | 59.98 | 72.2 | 51.4822 | 46.8679 | 59.98 | 36.6 | 51.49 | 27.2046 | 59.9865 | 18.8 | 51.4813 | 9.239 | 59.9967 | 1 | 51.4671 | 8.4004 | 59.99 | 1
51.4885 | 79.5555 | 59.98 | 72.2 | 51.4905 | 46.8649 | 59.98 | 36.6 | 51.4984 | 27.1973 | 59.9864 | 18.8 | 51.4897 | 9.2437 | 59.9966 | 1 | 51.4754 | 8.3975 | 59.99 | 1
51.4968 | 79.5538 | 59.98 | 72.2 | 51.4989 | 46.8619 | 59.98 | 36.6 | 51.5067 | 27.1901 | 59.9863 | 18.8 | 51.498 | 9.2491 | 59.9965 | 1 | 51.4837 | 8.3975 | 59.99 | 1
51.5052 | 79.552 | 59.98 | 72.2 | 51.5072 | 46.8613 | 59.98 | 36.6 | 51.515 | 27.1828 | 59.9862 | 18.8 | 51.5063 | 9.2544 | 59.9964 | 1 | 51.4921 | 8.3974 | 59.99 | 1
51.5135 | 79.5505 | 59.98 | 72.2 | 51.5155 | 46.8607 | 59.98 | 36.6 | 51.5233 | 27.1759 | 59.9861 | 18.8 | 51.5147 | 9.2578 | 59.9964 | 1 | 51.5004 | 8.3974 | 59.99 | 1
51.5218 | 79.549 | 59.98 | 72.2 | 51.5239 | 46.8601 | 59.98 | 36.6 | 51.5317 | 27.1691 | 59.986 | 18.8 | 51.523 | 9.2613 | 59.9963 | 1 | 51.5087 | 8.3973 | 59.99 | 1
51.5302 | 79.5509 | 59.98 | 72.2 | 51.5322 | 46.8595 | 59.98 | 36.6 | 51.54 | 27.1689 | 59.986 | 18.8 | 51.5313 | 9.2647 | 59.9962 | 1 | 51.5171 | 8.3974 | 59.99 | 1
51.5385 | 79.5529 | 59.98 | 72.2 | 51.5405 | 46.8598 | 59.98 | 36.6 | 51.5483 | 27.1687 | 59.9859 | 18.8 | 51.5397 | 9.2681 | 59.9961 | 1 | 51.5254 | 8.3974 | 59.99 | 1
51.5468 | 79.5544 | 59.98 | 72.2 | 51.5489 | 46.8602 | 59.98 | 36.6 | 51.5567 | 27.1685 | 59.9858 | 18.8 | 51.548 | 9.2714 | 59.996 | 1 | 51.5338 | 8.3974 | 59.99 | 1
51.5552 | 79.5558 | 59.98 | 72.2 | 51.5572 | 46.8612 | 59.98 | 36.6 | 51.565 | 27.1683 | 59.9857 | 18.8 | 51.5563 | 9.2747 | 59.9959 | 1 | 51.5421 | 8.3975 | 59.99 | 1
51.5635 | 79.5561 | 59.98 | 72.2 | 51.5656 | 46.8623 | 59.98 | 36.6 | 51.5734 | 27.1681 | 59.9856 | 18.8 | 51.5647 | 9.2769 | 59.9959 | 1 | 51.5504 | 8.3975 | 59.99 | 1
51.5718 | 79.5563 | 59.98 | 72.2 | 51.5739 | 46.8633 | 59.98 | 36.6 | 51.5817 | 27.1679 | 59.9855 | 18.8 | 51.573 | 9.2792 | 59.9958 | 1 | 51.5587 | 8.3975 | 59.99 | 1
51.5802 | 79.5539 | 59.98 | 72.2 | 51.5822 | 46.8644 | 59.98 | 36.6 | 51.59 | 27.1677 | 59.9855 | 18.8 | 51.5813 | 9.2811 | 59.9957 | 1 | 51.5671 | 8.3976 | 59.99 | 1
51.5885 | 79.5516 | 59.98 | 72.2 | 51.5905 | 46.8652 | 59.98 | 36.6 | 51.5983 | 27.1675 | 59.9854 | 18.8 | 51.5897 | 9.283 | 59.9956 | 1 | 51.5754 | 8.3976 | 59.99 | 1
51.5968 | 79.5498 | 59.98 | 72.2 | 51.5989 | 46.8659 | 59.98 | 36.6 | 51.6067 | 27.1673 | 59.9853 | 18.8 | 51.598 | 9.2848 | 59.9955 | 1 | 51.5837 | 8.3958 | 59.99 | 1
51.6052 | 79.5481 | 59.98 | 72.2 | 51.6072 | 46.8667 | 59.98 | 36.6 | 51.615 | 27.1671 | 59.9852 | 18.8 | 51.6063 | 9.2867 | 59.9954 | 1 | 51.5921 | 8.394 | 59.99 | 1
51.6135 | 79.5455 | 59.98 | 72.2 | 51.6155 | 46.8675 | 59.98 | 36.6 | 51.6234 | 27.1671 | 59.9851 | 18.8 | 51.6147 | 9.2886 | 59.9954 | 1 | 51.6004 | 8.3921 | 59.99 | 1
51.6218 | 79.543 | 59.98 | 72.2 | 51.6239 | 46.8685 | 59.98 | 36.6 | 51.6317 | 27.1671 | 59.985 | 18.8 | 51.623 | 9.2905 | 59.9953 | 1 | 51.6087 | 8.3902 | 59.99 | 1
51.6302 | 79.5422 | 59.98 | 72.2 | 51.6322 | 46.8695 | 59.98 | 36.6 | 51.64 | 27.1671 | 59.985 | 18.8 | 51.6313 | 9.2914 | 59.9952 | 1 | 51.6171 | 8.3883 | 59.99 | 1
51.6385 | 79.5414 | 59.98 | 72.2 | 51.6406 | 46.8624 | 59.98 | 36.6 | 51.6484 | 27.1671 | 59.9849 | 18.8 | 51.6397 | 9.2922 | 59.9951 | 1 | 51.6254 | 8.3864 | 59.99 | 1
51.6469 | 79.5419 | 59.98 | 72.2 | 51.6489 | 46.8553 | 59.98 | 36.6 | 51.6567 | 27.1671 | 59.9848 | 18.8 | 51.648 | 9.2944 | 59.995 | 1 | 51.6338 | 8.3846 | 59.99 | 1
51.6552 | 79.5424 | 59.98 | 72.2 | 51.6572 | 46.8362 | 59.98 | 36.6 | 51.665 | 27.1671 | 59.9847 | 18.8 | 51.6563 | 9.2966 | 59.9949 | 1 | 51.6421 | 8.3827 | 59.99 | 1
51.6635 | 79.544 | 59.98 | 72.2 | 51.6656 | 46.8172 | 59.98 | 36.6 | 51.6733 | 27.1671 | 59.9846 | 18.8 | 51.6647 | 9.2986 | 59.9949 | 1 | 51.6504 | 8.3767 | 59.99 | 1
51.6719 | 79.5456 | 59.98 | 72.2 | 51.6739 | 46.7975 | 59.98 | 36.6 | 51.6817 | 27.1671 | 59.9845 | 18.8 | 51.673 | 9.3005 | 59.9948 | 1 | 51.6588 | 8.3706 | 59.99 | 1
51.6802 | 79.5477 | 59.98 | 72.2 | 51.6822 | 46.7777 | 59.98 | 36.6 | 51.6901 | 27.1671 | 59.9845 | 18.8 | 51.6813 | 9.3025 | 59.9947 | 1 | 51.6671 | 8.3644 | 59.99 | 1
51.6885 | 79.5497 | 59.98 | 72.2 | 51.6906 | 46.7576 | 59.98 | 36.6 | 51.6984 | 27.1671 | 59.9844 | 18.8 | 51.6897 | 9.3045 | 59.9946 | 1 | 51.6754 | 8.3582 | 59.99 | 1
51.6969 | 79.5514 | 59.98 | 72.2 | 51.6989 | 46.7375 | 59.98 | 36.6 | 51.7067 | 27.1673 | 59.9843 | 18.8 | 51.698 | 9.3073 | 59.9945 | 1 | 51.6837 | 8.3518 | 59.99 | 1
51.7052 | 79.553 | 59.98 | 72.2 | 51.7072 | 46.7171 | 59.98 | 36.6 | 51.715 | 27.1674 | 59.9842 | 18.8 | 51.7063 | 9.3101 | 59.9944 | 1 | 51.6921 | 8.3454 | 59.99 | 1
51.7135 | 79.5525 | 59.98 | 72.2 | 51.7156 | 46.6967 | 59.98 | 36.6 | 51.7234 | 27.1676 | 59.9841 | 18.8 | 51.7147 | 9.313 | 59.9944 | 1 | 51.7004 | 8.3391 | 59.99 | 1
51.7219 | 79.5519 | 59.98 | 72.2 | 51.7239 | 46.6837 | 59.98 | 36.6 | 51.7317 | 27.1677 | 59.984 | 18.8 | 51.723 | 9.3158 | 59.9943 | 1 | 51.7087 | 8.3327 | 59.99 | 1
51.7302 | 79.5519 | 59.98 | 72.2 | 51.7322 | 46.6707 | 59.98 | 36.6 | 51.7401 | 27.1678 | 59.984 | 18.8 | 51.7313 | 9.3174 | 59.9942 | 1 | 51.7171 | 8.3263 | 59.99 | 1
51.7385 | 79.5519 | 59.98 | 72.2 | 51.7406 | 46.67 | 59.98 | 36.6 | 51.7484 | 27.168 | 59.9839 | 18.8 | 51.7397 | 9.3189 | 59.9941 | 1 | 51.7254 | 8.3199 | 59.99 | 1
51.7469 | 79.554 | 59.98 | 72.2 | 51.7489 | 46.6693 | 59.98 | 36.6 | 51.7567 | 27.1681 | 59.9838 | 18.8 | 51.748 | 9.3198 | 59.994 | 1 | 51.7338 | 8.3177 | 59.99 | 1
51.7552 | 79.556 | 59.98 | 72.2 | 51.7572 | 46.6693 | 59.98 | 36.6 | 51.7651 | 27.1683 | 59.9837 | 18.8 | 51.7563 | 9.3207 | 59.9939 | 1 | 51.7421 | 8.3154 | 59.99 | 1
51.7635 | 79.5559 | 59.98 | 72.2 | 51.7656 | 46.6692 | 59.98 | 36.6 | 51.7734 | 27.1684 | 59.9836 | 18.8 | 51.7647 | 9.3227 | 59.9939 | 1 | 51.7504 | 8.3153 | 59.99 | 1
51.7719 | 79.5558 | 59.98 | 72.2 | 51.7739 | 46.6696 | 59.98 | 36.6 | 51.7817 | 27.1686 | 59.9835 | 18.8 | 51.773 | 9.3247 | 59.9938 | 1 | 51.7588 | 8.3151 | 59.99 | 1
51.7802 | 79.5542 | 59.98 | 72.2 | 51.7823 | 46.67 | 59.98 | 36.6 | 51.79 | 27.1685 | 59.9835 | 18.8 | 51.7813 | 9.3269 | 59.9937 | 1 | 51.7671 | 8.3151 | 59.99 | 1
51.7886 | 79.5526 | 59.98 | 72.2 | 51.7906 | 46.6703 | 59.98 | 36.6 | 51.7984 | 27.1685 | 59.9834 | 18.8 | 51.7897 | 9.3291 | 59.9936 | 1 | 51.7754 | 8.3152 | 59.99 | 1
51.7969 | 79.5486 | 59.98 | 72.2 | 51.7989 | 46.6706 | 59.98 | 36.6 | 51.8067 | 27.1685 | 59.9833 | 18.8 | 51.798 | 9.3321 | 59.9935 | 1 | 51.7838 | 8.3152 | 59.99 | 1
51.8052 | 79.5446 | 59.98 | 72.2 | 51.8073 | 46.671 | 59.98 | 36.6 | 51.8151 | 27.1685 | 59.9832 | 18.8 | 51.8063 | 9.3352 | 59.9935 | 1 | 51.7921 | 8.3152 | 59.99 | 1
51.8136 | 79.5393 | 59.98 | 72.2 | 51.8156 | 46.6713 | 59.98 | 36.6 | 51.8234 | 27.1684 | 59.9831 | 18.8 | 51.8147 | 9.3173 | 59.9934 | 1 | 51.8004 | 8.3153 | 59.99 | 1
51.8219 | 79.534 | 59.98 | 72.2 | 51.8239 | 46.6713 | 59.98 | 36.6 | 51.8317 | 27.1684 | 59.983 | 18.8 | 51.823 | 9.2995 | 59.9933 | 1 | 51.8088 | 8.3153 | 59.99 | 1
51.8302 | 79.5232 | 59.98 | 72.2 | 51.8323 | 46.6713 | 59.98 | 36.6 | 51.8401 | 27.1684 | 59.983 | 18.8 | 51.8313 | 9.2713 | 59.9932 | 1 | 51.8171 | 8.3153 | 59.99 | 1
51.8386 | 79.5123 | 59.98 | 72.2 | 51.8406 | 46.6714 | 59.98 | 36.6 | 51.8484 | 27.1684 | 59.9829 | 18.8 | 51.8397 | 9.2431 | 59.9931 | 1 | 51.8254 | 8.3153 | 59.99 | 1
51.8469 | 79.4995 | 59.98 | 72.2 | 51.8489 | 46.6714 | 59.98 | 36.6 | 51.8568 | 27.1684 | 59.9828 | 18.8 | 51.848 | 9.2147 | 59.993 | 1 | 51.8338 | 8.3154 | 59.99 | 1
51.8552 | 79.4866 | 59.98 | 72.2 | 51.8573 | 46.6714 | 59.98 | 36.6 | 51.8651 | 27.1684 | 59.9827 | 18.8 | 51.8563 | 9.1864 | 59.993 | 1 | 51.8421 | 8.3154 | 59.99 | 1
51.8636 | 79.4761 | 59.98 | 72.2 | 51.8656 | 46.6715 | 59.98 | 36.6 | 51.8734 | 27.168 | 59.9826 | 18.8 | 51.8647 | 9.157 | 59.9929 | 1 | 51.8504 | 8.3154 | 59.99 | 1
51.8719 | 79.4655 | 59.98 | 72.2 | 51.8739 | 46.671 | 59.98 | 36.6 | 51.8817 | 27.1677 | 59.9825 | 18.8 | 51.873 | 9.1276 | 59.9928 | 1 | 51.8588 | 8.3154 | 59.99 | 1
51.8802 | 79.4582 | 59.98 | 72.2 | 51.8823 | 46.6706 | 59.98 | 36.6 | 51.8901 | 27.1673 | 59.9825 | 18.8 | 51.8813 | 9.0993 | 59.9927 | 1 | 51.8671 | 8.3109 | 59.99 | 1
51.8886 | 79.4509 | 59.98 | 72.2 | 51.8906 | 46.6702 | 59.98 | 36.6 | 51.8984 | 27.1669 | 59.9824 | 18.8 | 51.8897 | 9.0709 | 59.9926 | 1 | 51.8754 | 8.3063 | 59.99 | 1
51.8969 | 79.4435 | 59.98 | 72.2 | 51.899 | 46.6698 | 59.98 | 36.6 | 51.9067 | 27.1666 | 59.9823 | 18.8 | 51.898 | 9.0635 | 59.9925 | 1 | 51.8838 | 8.3018 | 59.99 | 1
51.9052 | 79.4362 | 59.98 | 72.2 | 51.9073 | 46.6694 | 59.98 | 36.6 | 51.9151 | 27.1662 | 59.9822 | 18.8 | 51.9063 | 9.056 | 59.9925 | 1 | 51.8921 | 8.2972 | 59.99 | 1
51.9136 | 79.4335 | 59.98 | 72.2 | 51.9156 | 46.6689 | 59.98 | 36.6 | 51.9234 | 27.1658 | 59.9821 | 18.8 | 51.9147 | 9.0589 | 59.9924 | 1 | 51.9005 | 8.2927 | 59.99 | 1
51.9219 | 79.4308 | 59.98 | 72.2 | 51.924 | 46.6685 | 59.98 | 36.6 | 51.9318 | 27.1654 | 59.982 | 18.8 | 51.923 | 9.0618 | 59.9923 | 1 | 51.9088 | 8.2881 | 59.99 | 1
51.9303 | 79.4308 | 59.98 | 72.2 | 51.9323 | 46.668 | 59.98 | 36.6 | 51.9401 | 27.1592 | 59.982 | 18.8 | 51.9313 | 9.0637 | 59.9922 | 1 | 51.9171 | 8.2799 | 59.99 | 1
51.9386 | 79.4308 | 59.98 | 72.2 | 51.9406 | 46.6676 | 59.98 | 36.6 | 51.9484 | 27.1529 | 59.9819 | 18.8 | 51.9397 | 9.0656 | 59.9921 | 1 | 51.9254 | 8.2716 | 59.99 | 1
51.9469 | 79.4308 | 59.98 | 72.2 | 51.9489 | 46.6671 | 59.98 | 36.6 | 51.9567 | 27.147 | 59.9818 | 18.8 | 51.948 | 9.0685 | 59.992 | 1 | 51.9338 | 8.2574 | 59.99 | 1
51.9553 | 79.4308 | 59.98 | 72.2 | 51.9573 | 46.6671 | 59.98 | 36.6 | 51.9651 | 27.1411 | 59.9817 | 18.8 | 51.9563 | 9.0713 | 59.992 | 1 | 51.9421 | 8.2431 | 59.99 | 1
51.9636 | 79.4308 | 59.98 | 72.2 | 51.9656 | 46.6671 | 59.98 | 36.6 | 51.9734 | 27.1275 | 59.9816 | 18.8 | 51.9647 | 9.0722 | 59.9919 | 1 | 51.9504 | 8.2334 | 59.99 | 1
51.9719 | 79.4308 | 59.98 | 72.2 | 51.974 | 46.6669 | 59.98 | 36.6 | 51.9818 | 27.1139 | 59.9815 | 18.8 | 51.973 | 9.0731 | 59.9918 | 1 | 51.9588 | 8.2237 | 59.99 | 1
51.9803 | 79.4306 | 59.98 | 72.2 | 51.9823 | 46.6666 | 59.98 | 36.6 | 51.9901 | 27.1004 | 59.9815 | 18.8 | 51.9813 | 9.0748 | 59.9917 | 1 | 51.9671 | 8.214 | 59.99 | 1
51.9886 | 79.4304 | 59.98 | 72.2 | 51.9906 | 46.6632 | 59.98 | 36.6 | 51.9984 | 27.0868 | 59.9814 | 18.8 | 51.9897 | 9.0766 | 59.9916 | 1 | 51.9754 | 8.2043 | 59.99 | 1
51.9969 | 79.4309 | 59.98 | 72.2 | 51.999 | 46.6597 | 59.98 | 36.6 | 52.0068 | 27.0734 | 59.9813 | 18.8 | 51.998 | 9.0792 | 59.9915 | 1 | 51.9838 | 8.1946 | 59.99 | 1
52.0053 | 79.4315 | 59.98 | 72.2 | 52.0073 | 46.6526 | 59.98 | 36.6 | 52.0151 | 27.06 | 59.9812 | 18.8 | 52.0063 | 9.0817 | 59.9915 | 1 | 51.9921 | 8.1849 | 59.99 | 1
52.0136 | 79.432 | 59.98 | 72.2 | 52.0156 | 46.6455 | 59.98 | 36.6 | 52.0234 | 27.0524 | 59.9811 | 18.8 | 52.0147 | 9.0843 | 59.9914 | 1 | 52.0005 | 8.1789 | 59.99 | 1
52.0219 | 79.4325 | 59.98 | 72.2 | 52.024 | 46.6394 | 59.98 | 36.6 | 52.0317 | 27.0449 | 59.981 | 18.8 | 52.023 | 9.0869 | 59.9913 | 1 | 52.0088 | 8.1729 | 59.99 | 1
52.0303 | 79.4327 | 59.98 | 72.2 | 52.0323 | 46.6332 | 59.98 | 36.6 | 52.0401 | 27.0374 | 59.981 | 18.8 | 52.0313 | 9.0886 | 59.9912 | 1 | 52.0171 | 8.1728 | 59.99 | 1
52.0386 | 79.433 | 59.98 | 72.2 | 52.0406 | 46.6271 | 59.98 | 36.6 | 52.0485 | 27.0298 | 59.9809 | 18.8 | 52.0397 | 9.0903 | 59.9911 | 1 | 52.0255 | 8.1728 | 59.99 | 1
52.047 | 79.4332 | 59.98 | 72.2 | 52.049 | 46.6209 | 59.98 | 36.6 | 52.0568 | 27.0302 | 59.9808 | 18.8 | 52.048 | 9.0929 | 59.991 | 1 | 52.0338 | 8.1728 | 59.99 | 1
52.0553 | 79.4335 | 59.98 | 72.2 | 52.0573 | 46.6151 | 59.98 | 36.6 | 52.0651 | 27.0305 | 59.9807 | 18.8 | 52.0563 | 9.0955 | 59.991 | 1 | 52.0421 | 8.1728 | 59.99 | 1
52.0636 | 79.4339 | 59.98 | 72.2 | 52.0656 | 46.6092 | 59.98 | 36.6 | 52.0734 | 27.0309 | 59.9806 | 18.8 | 52.0647 | 9.0971 | 59.9909 | 1 | 52.0504 | 8.1726 | 59.99 | 1
52.072 | 79.4342 | 59.98 | 72.2 | 52.074 | 46.6064 | 59.98 | 36.6 | 52.0818 | 27.0312 | 59.9805 | 18.8 | 52.073 | 9.0988 | 59.9908 | 1 | 52.0588 | 8.1724 | 59.99 | 1
52.0803 | 79.4339 | 59.98 | 72.2 | 52.0823 | 46.6036 | 59.98 | 36.6 | 52.0901 | 27.0314 | 59.9805 | 18.8 | 52.0813 | 9.1006 | 59.9907 | 1 | 52.0671 | 8.1722 | 59.99 | 1
52.0886 | 79.4336 | 59.98 | 72.2 | 52.0906 | 46.605 | 59.98 | 36.6 | 52.0984 | 27.0315 | 59.9804 | 18.8 | 52.0897 | 9.1024 | 59.9906 | 1 | 52.0755 | 8.172 | 59.99 | 1
52.097 | 79.4333 | 59.98 | 72.2 | 52.099 | 46.6063 | 59.98 | 36.6 | 52.1068 | 27.0317 | 59.9803 | 18.8 | 52.098 | 9.1053 | 59.9905 | 1 | 52.0838 | 8.1718 | 59.99 | 1
52.1053 | 79.433 | 59.98 | 72.2 | 52.1073 | 46.6067 | 59.98 | 36.6 | 52.1151 | 27.0319 | 59.9802 | 18.8 | 52.1063 | 9.1081 | 59.9905 | 1 | 52.0921 | 8.1717 | 59.99 | 1
52.1136 | 79.433 | 59.98 | 72.2 | 52.1157 | 46.6071 | 59.98 | 36.6 | 52.1235 | 27.0257 | 59.9801 | 18.8 | 52.1147 | 9.111 | 59.9904 | 1 | 52.1005 | 8.1715 | 59.99 | 1
52.122 | 79.433 | 59.98 | 72.2 | 52.124 | 46.6079 | 59.98 | 36.6 | 52.1318 | 27.0195 | 59.98 | 18.8 | 52.123 | 9.1138 | 59.9903 | 1 | 52.1088 | 8.1713 | 59.99 | 1
52.1303 | 79.433 | 59.98 | 72.2 | 52.1323 | 46.6087 | 59.98 | 36.6 | 52.1401 | 27.0132 | 59.98 | 18.8 | 52.1313 | 9.1164 | 59.9902 | 1 | 52.1171 | 8.1711 | 59.99 | 1
52.1386 | 79.433 | 59.98 | 72.2 | 52.1407 | 46.6095 | 59.98 | 36.6 | 52.1484 | 27.0069 | 59.9801 | 18.8 | 52.1397 | 9.119 | 59.9901 | 1 | 52.1255 | 8.1709 | 59.99 | 1
52.147 | 79.4292 | 59.98 | 72.2 | 52.149 | 46.6103 | 59.98 | 36.6 | 52.1568 | 27.0007 | 59.9802 | 18.8 | 52.148 | 9.1216 | 59.99 | 1 | 52.1338 | 8.1709 | 59.99 | 1
52.1553 | 79.4254 | 59.98 | 72.2 | 52.1573 | 46.6108 | 59.98 | 36.6 | 52.1651 | 26.9946 | 59.9803 | 18.8 | 52.1563 | 9.1242 | 59.99 | 1 | 52.1421 | 8.1709 | 59.99 | 1
52.1637 | 79.4216 | 59.98 | 72.2 | 52.1656 | 46.6113 | 59.98 | 36.6 | 52.1735 | 26.9884 | 59.9804 | 18.8 | 52.1647 | 9.1268 | 59.99 | 1 | 52.1505 | 8.1709 | 59.99 | 1
52.172 | 79.4178 | 59.98 | 72.2 | 52.174 | 46.6114 | 59.98 | 36.6 | 52.1818 | 26.9822 | 59.9805 | 18.8 | 52.173 | 9.1294 | 59.99 | 1 | 52.1588 | 8.1709 | 59.99 | 1
52.1803 | 79.414 | 59.98 | 72.2 | 52.1823 | 46.6115 | 59.98 | 36.6 | 52.1901 | 26.976 | 59.9805 | 18.8 | 52.1813 | 9.131 | 59.99 | 1 | 52.1671 | 8.1709 | 59.99 | 1
52.1887 | 79.4102 | 59.98 | 72.2 | 52.1907 | 46.6116 | 59.98 | 36.6 | 52.1985 | 26.9698 | 59.9806 | 18.8 | 52.1897 | 9.1325 | 59.99 | 1 | 52.1755 | 8.171 | 59.99 | 1
52.197 | 79.402 | 59.98 | 72.2 | 52.199 | 46.6116 | 59.98 | 36.6 | 52.2068 | 26.97 | 59.9807 | 18.8 | 52.198 | 9.134 | 59.99 | 1 | 52.1838 | 8.171 | 59.99 | 1
52.2053 | 79.3939 | 59.98 | 72.2 | 52.2073 | 46.6114 | 59.98 | 36.6 | 52.2151 | 26.9701 | 59.9808 | 18.8 | 52.2063 | 9.1355 | 59.99 | 1 | 52.1921 | 8.171 | 59.99 | 1
52.2137 | 79.3869 | 59.98 | 72.2 | 52.2157 | 46.6111 | 59.98 | 36.6 | 52.2234 | 26.9703 | 59.9809 | 18.8 | 52.2147 | 9.1377 | 59.99 | 1 | 52.2005 | 8.171 | 59.99 | 1
52.222 | 79.3799 | 59.98 | 72.2 | 52.224 | 46.6103 | 59.98 | 36.6 | 52.2318 | 26.9704 | 59.981 | 18.8 | 52.223 | 9.1399 | 59.99 | 1 | 52.2088 | 8.171 | 59.99 | 1
52.2303 | 79.3739 | 59.98 | 72.2 | 52.2323 | 46.6095 | 59.98 | 36.6 | 52.2401 | 26.9704 | 59.981 | 18.8 | 52.2313 | 9.1434 | 59.99 | 1 | 52.2171 | 8.171 | 59.99 | 1
52.2387 | 79.368 | 59.98 | 72.2 | 52.2407 | 46.6057 | 59.98 | 36.6 | 52.2485 | 26.9704 | 59.9811 | 18.8 | 52.2397 | 9.1468 | 59.99 | 1 | 52.2255 | 8.171 | 59.99 | 1
52.247 | 79.362 | 59.98 | 72.2 | 52.249 | 46.6019 | 59.98 | 36.6 | 52.2568 | 26.9704 | 59.9812 | 18.8 | 52.248 | 9.1502 | 59.99 | 1 | 52.2338 | 8.171 | 59.99 | 1
52.2553 | 79.3561 | 59.98 | 72.2 | 52.2574 | 46.5962 | 59.98 | 36.6 | 52.2651 | 26.9704 | 59.9813 | 18.8 | 52.2563 | 9.1536 | 59.99 | 1 | 52.2421 | 8.171 | 59.99 | 1
52.2637 | 79.3502 | 59.98 | 72.2 | 52.2657 | 46.5904 | 59.98 | 36.6 | 52.2735 | 26.9706 | 59.9814 | 18.8 | 52.2647 | 9.157 | 59.99 | 1 | 52.2505 | 8.171 | 59.99 | 1
52.272 | 79.3442 | 59.98 | 72.2 | 52.274 | 46.5847 | 59.98 | 36.6 | 52.2818 | 26.9708 | 59.9815 | 18.8 | 52.273 | 9.1604 | 59.99 | 1 | 52.2588 | 8.171 | 59.99 | 1
52.2803 | 79.3426 | 59.98 | 72.2 | 52.2823 | 46.579 | 59.98 | 36.6 | 52.2902 | 26.971 | 59.9815 | 18.8 | 52.2813 | 9.1638 | 59.99 | 1 | 52.2672 | 8.1708 | 59.99 | 1
52.2887 | 79.3411 | 59.98 | 72.2 | 52.2907 | 46.5727 | 59.98 | 36.6 | 52.2985 | 26.9711 | 59.9816 | 18.8 | 52.2897 | 9.1672 | 59.99 | 1 | 52.2755 | 8.1707 | 59.99 | 1
52.297 | 79.3383 | 59.98 | 72.2 | 52.299 | 46.5665 | 59.98 | 36.6 | 52.3068 | 26.9713 | 59.9817 | 18.8 | 52.298 | 9.1693 | 59.99 | 1 | 52.2838 | 8.1705 | 59.99 | 1
52.3054 | 79.3356 | 59.98 | 72.2 | 52.3073 | 46.5608 | 59.98 | 36.6 | 52.3151 | 26.9715 | 59.9818 | 18.8 | 52.3063 | 9.1714 | 59.99 | 1 | 52.2921 | 8.1704 | 59.99 | 1
52.3137 | 79.3356 | 59.98 | 72.2 | 52.3157 | 46.5552 | 59.98 | 36.6 | 52.3235 | 26.9717 | 59.9819 | 18.8 | 52.3147 | 9.1702 | 59.99 | 1 | 52.3005 | 8.1649 | 59.99 | 1
52.322 | 79.3356 | 59.98 | 72.2 | 52.324 | 46.5534 | 59.98 | 36.6 | 52.3318 | 26.9719 | 59.982 | 18.8 | 52.323 | 9.1691 | 59.99 | 1 | 52.3088 | 8.1595 | 59.99 | 1
52.3304 | 79.3356 | 59.98 | 72.2 | 52.3324 | 46.5516 | 59.98 | 36.6 | 52.3401 | 26.9721 | 59.982 | 18.8 | 52.3313 | 9.1679 | 59.99 | 1 | 52.3171 | 8.1476 | 59.99 | 1
52.3387 | 79.3356 | 59.98 | 72.2 | 52.3407 | 46.5517 | 59.98 | 36.6 | 52.3485 | 26.9723 | 59.9821 | 18.8 | 52.3397 | 9.1668 | 59.99 | 1 | 52.3255 | 8.1357 | 59.99 | 1
52.347 | 79.3356 | 59.98 | 72.2 | 52.349 | 46.5518 | 59.98 | 36.6 | 52.3568 | 26.9724 | 59.9822 | 18.8 | 52.348 | 9.1599 | 59.99 | 1 | 52.3338 | 8.1238 | 59.99 | 1
52.3554 | 79.3356 | 59.98 | 72.2 | 52.3574 | 46.55 | 59.98 | 36.6 | 52.3652 | 26.9724 | 59.9823 | 18.8 | 52.3563 | 9.1531 | 59.99 | 1 | 52.3422 | 8.112 | 59.99 | 1
52.3637 | 79.3356 | 59.9802 | 72.2 | 52.3657 | 46.5482 | 59.98 | 36.6 | 52.3735 | 26.9724 | 59.9824 | 18.8 | 52.3647 | 9.1462 | 59.99 | 1 | 52.3505 | 8.1003 | 59.99 | 1
52.372 | 79.3355 | 59.9804 | 72.2 | 52.374 | 46.5469 | 59.98 | 36.6 | 52.3818 | 26.9724 | 59.9825 | 18.8 | 52.373 | 9.1393 | 59.99 | 1 | 52.3588 | 8.0885 | 59.99 | 1
52.3804 | 79.3355 | 59.9805 | 72.2 | 52.3824 | 46.5456 | 59.98 | 36.6 | 52.3902 | 26.9724 | 59.9825 | 18.8 | 52.3813 | 9.1292 | 59.99 | 1 | 52.3672 | 8.0768 | 59.99 | 1
52.3887 | 79.3355 | 59.9807 | 72.2 | 52.3907 | 46.5442 | 59.98 | 36.6 | 52.3985 | 26.9724 | 59.9826 | 18.8 | 52.3897 | 9.1191 | 59.99 | 1 | 52.3755 | 8.0651 | 59.99 | 1
52.397 | 79.3355 | 59.9809 | 72.2 | 52.399 | 46.5428 | 59.98 | 36.6 | 52.4069 | 26.9725 | 59.9827 | 18.8 | 52.398 | 9.1088 | 59.99 | 1 | 52.3838 | 8.0587 | 59.99 | 1
52.4054 | 79.3355 | 59.981 | 72.2 | 52.4074 | 46.541 | 59.98 | 36.6 | 52.4152 | 26.9725 | 59.9828 | 18.8 | 52.4063 | 9.0985 | 59.99 | 1 | 52.3922 | 8.0523 | 59.99 | 1
52.4137 | 79.3355 | 59.9812 | 72.2 | 52.4157 | 46.5391 | 59.98 | 36.6 | 52.4235 | 26.9727 | 59.9829 | 18.8 | 52.4147 | 9.086 | 59.99 | 1 | 52.4005 | 8.0523 | 59.99 | 1
52.4221 | 79.3355 | 59.9814 | 72.2 | 52.424 | 46.5379 | 59.98 | 36.6 | 52.4318 | 26.9729 | 59.983 | 18.8 | 52.423 | 9.0734 | 59.99 | 1 | 52.4088 | 8.0523 | 59.99 | 1
52.4304 | 79.3355 | 59.9815 | 72.2 | 52.4324 | 46.5366 | 59.98 | 36.6 | 52.4402 | 26.9731 | 59.983 | 18.8 | 52.4313 | 9.0605 | 59.99 | 1 | 52.4171 | 8.0523 | 59.99 | 1
52.4387 | 79.3355 | 59.9817 | 72.2 | 52.4407 | 46.5366 | 59.98 | 36.6 | 52.4485 | 26.9734 | 59.9831 | 18.8 | 52.4397 | 9.0477 | 59.99 | 1 | 52.4255 | 8.0523 | 59.99 | 1
52.4471 | 79.3355 | 59.9819 | 72.2 | 52.449 | 46.5366 | 59.98 | 36.6 | 52.4568 | 26.9736 | 59.9832 | 18.8 | 52.448 | 9.0348 | 59.99 | 1 | 52.4338 | 8.0521 | 59.99 | 1
52.4554 | 79.3355 | 59.982 | 72.2 | 52.4574 | 46.5366 | 59.98 | 36.6 | 52.4652 | 26.9738 | 59.9833 | 18.8 | 52.4563 | 9.022 | 59.99 | 1 | 52.4422 | 8.0519 | 59.99 | 1
52.4637 | 79.3355 | 59.9822 | 72.2 | 52.4657 | 46.5365 | 59.98 | 36.6 | 52.4735 | 26.974 | 59.9834 | 18.8 | 52.4647 | 9.0124 | 59.99 | 1 | 52.4505 | 8.0517 | 59.99 | 1
52.4721 | 79.3355 | 59.9824 | 72.2 | 52.4741 | 46.5365 | 59.98 | 36.6 | 52.4819 | 26.9743 | 59.9835 | 18.8 | 52.473 | 9.0028 | 59.99 | 1 | 52.4588 | 8.0515 | 59.99 | 1
52.4804 | 79.3355 | 59.9825 | 72.2 | 52.4824 | 46.5365 | 59.98 | 36.6 | 52.4902 | 26.9745 | 59.9835 | 18.8 | 52.4813 | 8.9967 | 59.99 | 1 | 52.4672 | 8.0513 | 59.99 | 1
52.4887 | 79.3355 | 59.9827 | 72.2 | 52.4907 | 46.5364 | 59.98 | 36.6 | 52.4985 | 26.9748 | 59.9836 | 18.8 | 52.4897 | 8.9907 | 59.99 | 1 | 52.4755 | 8.0511 | 59.9899 | 1
52.4971 | 79.3355 | 59.9829 | 72.2 | 52.4991 | 46.5364 | 59.98 | 36.6 | 52.5068 | 26.9687 | 59.9837 | 18.8 | 52.498 | 8.987 | 59.99 | 1 | 52.4838 | 8.0508 | 59.9898 | 1
52.5054 | 79.3355 | 59.983 | 72.2 | 52.5074 | 46.5358 | 59.98 | 36.6 | 52.5152 | 26.9627 | 59.9838 | 18.8 | 52.5063 | 8.9834 | 59.99 | 1 | 52.4922 | 8.0505 | 59.9897 | 1
52.5137 | 79.3355 | 59.9832 | 72.2 | 52.5157 | 46.5352 | 59.98 | 36.6 | 52.5235 | 26.9566 | 59.9839 | 18.8 | 52.5147 | 8.9858 | 59.99 | 1 | 52.5005 | 8.0502 | 59.9896 | 1
52.5221 | 79.3355 | 59.9834 | 72.2 | 52.524 | 46.5352 | 59.98 | 36.6 | 52.5319 | 26.9505 | 59.984 | 18.8 | 52.523 | 8.9881 | 59.99 | 1 | 52.5088 | 8.0499 | 59.9896 | 1
52.5304 | 79.3355 | 59.9835 | 72.2 | 52.5324 | 46.5352 | 59.98 | 36.6 | 52.5402 | 26.9445 | 59.984 | 18.8 | 52.5313 | 8.9905 | 59.99 | 1 | 52.5172 | 8.0498 | 59.9895 | 1
52.5388 | 79.3355 | 59.9837 | 72.2 | 52.5407 | 46.5353 | 59.98 | 36.6 | 52.5485 | 26.9384 | 59.9841 | 18.8 | 52.5397 | 8.9929 | 59.99 | 1 | 52.5255 | 8.0497 | 59.9894 | 1
52.5471 | 79.3355 | 59.9839 | 72.2 | 52.5491 | 46.5353 | 59.98 | 36.6 | 52.5569 | 26.9324 | 59.9842 | 18.8 | 52.548 | 8.997 | 59.99 | 1 | 52.5338 | 8.0495 | 59.9893 | 1
52.5554 | 79.3355 | 59.984 | 72.2 | 52.5574 | 46.5353 | 59.98 | 36.6 | 52.5652 | 26.9264 | 59.9843 | 18.8 | 52.5563 | 9.001 | 59.99 | 1 | 52.5422 | 8.0494 | 59.9892 | 1
52.5638 | 79.3355 | 59.9842 | 72.2 | 52.5657 | 46.5353 | 59.98 | 36.6 | 52.5735 | 26.9152 | 59.9844 | 18.8 | 52.5647 | 9.0038 | 59.99 | 1 | 52.5505 | 8.0493 | 59.9891 | 1
52.5721 | 79.3355 | 59.9844 | 72.2 | 52.5741 | 46.5332 | 59.98 | 36.6 | 52.5818 | 26.904 | 59.9845 | 18.8 | 52.573 | 9.0065 | 59.99 | 1 | 52.5588 | 8.0492 | 59.9891 | 1
52.5804 | 79.3355 | 59.9845 | 72.2 | 52.5824 | 46.531 | 59.98 | 36.6 | 52.5902 | 26.8986 | 59.9845 | 18.8 | 52.5813 | 9.0051 | 59.99 | 1 | 52.5672 | 8.0492 | 59.989 | 1
52.5888 | 79.3355 | 59.9847 | 72.2 | 52.5907 | 46.529 | 59.98 | 36.6 | 52.5986 | 26.8933 | 59.9846 | 18.8 | 52.5897 | 9.0037 | 59.99 | 1 | 52.5755 | 8.0492 | 59.9889 | 1
52.5971 | 79.3355 | 59.9849 | 72.2 | 52.5991 | 46.5269 | 59.98 | 36.6 | 52.6069 | 26.888 | 59.9847 | 18.8 | 52.598 | 9.0023 | 59.99 | 1 | 52.5838 | 8.0491 | 59.9888 | 1
52.6054 | 79.3355 | 59.985 | 72.2 | 52.6074 | 46.5249 | 59.98 | 36.6 | 52.6152 | 26.8826 | 59.9848 | 18.8 | 52.6063 | 9.0009 | 59.99 | 1 | 52.5922 | 8.0491 | 59.9887 | 1
52.6138 | 79.3379 | 59.9852 | 72.2 | 52.6158 | 46.5229 | 59.98 | 36.6 | 52.6235 | 26.8772 | 59.9849 | 18.8 | 52.6147 | 9.0016 | 59.99 | 1 | 52.6005 | 8.049 | 59.9886 | 1
52.6221 | 79.3403 | 59.9854 | 72.2 | 52.6241 | 46.5208 | 59.98 | 36.6 | 52.6319 | 26.8719 | 59.985 | 18.8 | 52.623 | 9.0022 | 59.99 | 1 | 52.6088 | 8.0489 | 59.9886 | 1
52.6304 | 79.3391 | 59.9855 | 72.2 | 52.6324 | 46.5188 | 59.98 | 36.6 | 52.6402 | 26.8665 | 59.985 | 18.8 | 52.6313 | 9.0012 | 59.99 | 1 | 52.6172 | 8.0489 | 59.9885 | 1
52.6388 | 79.3378 | 59.9857 | 72.2 | 52.6407 | 46.5141 | 59.98 | 36.6 | 52.6486 | 26.8611 | 59.9851 | 18.8 | 52.6397 | 9.0001 | 59.99 | 1 | 52.6255 | 8.0488 | 59.9884 | 1
52.6471 | 79.3331 | 59.9859 | 72.2 | 52.6491 | 46.5094 | 59.98 | 36.6 | 52.6569 | 26.8608 | 59.9852 | 18.8 | 52.648 | 8.999 | 59.99 | 1 | 52.6339 | 8.0487 | 59.9883 | 1
52.6555 | 79.3284 | 59.986 | 72.2 | 52.6574 | 46.5069 | 59.98 | 36.6 | 52.6652 | 26.8606 | 59.9853 | 18.8 | 52.6563 | 8.9979 | 59.99 | 1 | 52.6422 | 8.0487 | 59.9882 | 1
52.6638 | 79.3237 | 59.9862 | 72.2 | 52.6657 | 46.5044 | 59.98 | 36.6 | 52.6736 | 26.8605 | 59.9854 | 18.8 | 52.6647 | 9.001 | 59.99 | 1 | 52.6505 | 8.0486 | 59.9881 | 1
52.6721 | 79.319 | 59.9864 | 72.2 | 52.6741 | 46.5018 | 59.98 | 36.6 | 52.6819 | 26.8605 | 59.9855 | 18.8 | 52.673 | 9.004 | 59.99 | 1 | 52.6588 | 8.0485 | 59.9881 | 1
52.6805 | 79.3106 | 59.9865 | 72.2 | 52.6824 | 46.4991 | 59.98 | 36.6 | 52.6902 | 26.8605 | 59.9855 | 18.8 | 52.6813 | 9.0086 | 59.99 | 1 | 52.6672 | 8.0484 | 59.988 | 1
52.6888 | 79.3021 | 59.9867 | 72.2 | 52.6908 | 46.4922 | 59.98 | 36.6 | 52.6985 | 26.8604 | 59.9856 | 18.8 | 52.6897 | 9.0131 | 59.99 | 1 | 52.6755 | 8.0484 | 59.9879 | 1
52.6971 | 79.2913 | 59.9869 | 72.2 | 52.6991 | 46.4852 | 59.98 | 36.6 | 52.7069 | 26.8604 | 59.9857 | 18.8 | 52.698 | 9.0156 | 59.99 | 1 | 52.6838 | 8.0484 | 59.9878 | 1
52.7055 | 79.2805 | 59.987 | 72.2 | 52.7074 | 46.4783 | 59.98 | 36.6 | 52.7152 | 26.8604 | 59.9858 | 18.8 | 52.7063 | 9.0181 | 59.99 | 1 | 52.6922 | 8.0484 | 59.9877 | 1
52.7138 | 79.2733 | 59.9872 | 72.2 | 52.7158 | 46.4714 | 59.98 | 36.6 | 52.7236 | 26.8603 | 59.9859 | 18.8 | 52.7147 | 9.0206 | 59.99 | 1 | 52.7005 | 8.0483 | 59.9876 | 1
52.7221 | 79.2661 | 59.9874 | 72.2 | 52.7241 | 46.4666 | 59.98 | 36.6 | 52.7319 | 26.8603 | 59.986 | 18.8 | 52.723 | 9.0231 | 59.99 | 1 | 52.7089 | 8.0482 | 59.9876 | 1
52.7305 | 79.2624 | 59.9875 | 72.2 | 52.7324 | 46.4619 | 59.98 | 36.6 | 52.7402 | 26.8607 | 59.986 | 18.8 | 52.7313 | 9.0285 | 59.99 | 1 | 52.7172 | 8.0481 | 59.9875 | 1
52.7388 | 79.2587 | 59.9877 | 72.2 | 52.7408 | 46.4572 | 59.98 | 36.6 | 52.7486 | 26.8611 | 59.9861 | 18.8 | 52.7397 | 9.0338 | 59.99 | 1 | 52.7255 | 8.048 | 59.9874 | 1
52.7471 | 79.255 | 59.9879 | 72.2 | 52.7491 | 46.4524 | 59.98 | 36.6 | 52.7569 | 26.8615 | 59.9862 | 18.8 | 52.748 | 9.0382 | 59.99 | 1 | 52.7339 | 8.048 | 59.9873 | 1
52.7555 | 79.2513 | 59.988 | 72.2 | 52.7574 | 46.4477 | 59.98 | 36.6 | 52.7653 | 26.8619 | 59.9863 | 18.8 | 52.7563 | 9.0425 | 59.99 | 1 | 52.7422 | 8.0479 | 59.9872 | 1
52.7638 | 79.2513 | 59.9882 | 72.2 | 52.7658 | 46.4429 | 59.98 | 36.6 | 52.7736 | 26.8625 | 59.9864 | 18.8 | 52.7647 | 9.0453 | 59.99 | 1 | 52.7505 | 8.0479 | 59.9871 | 1
52.7721 | 79.2513 | 59.9884 | 72.2 | 52.7741 | 46.4425 | 59.98 | 36.6 | 52.7819 | 26.863 | 59.9865 | 18.8 | 52.773 | 9.0482 | 59.99 | 1 | 52.7589 | 8.0479 | 59.9871 | 1
52.7805 | 79.2513 | 59.9885 | 72.2 | 52.7824 | 46.4421 | 59.98 | 36.6 | 52.7902 | 26.8635 | 59.9865 | 18.8 | 52.7813 | 9.052 | 59.99 | 1 | 52.7672 | 8.0479 | 59.987 | 1
52.7888 | 79.2513 | 59.9887 | 72.2 | 52.7908 | 46.4416 | 59.98 | 36.6 | 52.7986 | 26.8641 | 59.9866 | 18.8 | 52.7897 | 9.0558 | 59.99 | 1 | 52.7755 | 8.0479 | 59.9869 | 1
52.7972 | 79.2513 | 59.9889 | 72.2 | 52.7991 | 46.4412 | 59.98 | 36.6 | 52.8069 | 26.8646 | 59.9867 | 18.8 | 52.798 | 9.0614 | 59.99 | 1 | 52.7838 | 8.048 | 59.9868 | 1
52.8055 | 79.2513 | 59.989 | 72.2 | 52.8074 | 46.4412 | 59.98 | 36.6 | 52.8152 | 26.8651 | 59.9868 | 18.8 | 52.8063 | 9.0671 | 59.99 | 1 | 52.7922 | 8.048 | 59.9867 | 1
52.8138 | 79.2513 | 59.9892 | 72.2 | 52.8158 | 46.4412 | 59.98 | 36.6 | 52.8236 | 26.8653 | 59.9869 | 18.8 | 52.8147 | 9.0699 | 59.99 | 1 | 52.8005 | 8.048 | 59.9866 | 1
52.8222 | 79.2513 | 59.9894 | 72.2 | 52.8241 | 46.4408 | 59.98 | 36.6 | 52.8319 | 26.8654 | 59.987 | 18.8 | 52.823 | 9.0727 | 59.99 | 1 | 52.8089 | 8.048 | 59.9865 | 1
52.8305 | 79.2513 | 59.9895 | 72.2 | 52.8325 | 46.4404 | 59.98 | 36.6 | 52.8403 | 26.8655 | 59.987 | 18.8 | 52.8313 | 9.0755 | 59.99 | 1 | 52.8172 | 8.048 | 59.9865 | 1
52.8388 | 79.2513 | 59.9897 | 72.2 | 52.8408 | 46.4389 | 59.98 | 36.6 | 52.8486 | 26.8657 | 59.9871 | 18.8 | 52.8397 | 9.0783 | 59.99 | 1 | 52.8255 | 8.048 | 59.9864 | 1
52.8472 | 79.2513 | 59.9899 | 72.2 | 52.8491 | 46.4375 | 59.98 | 36.6 | 52.8569 | 26.8657 | 59.9872 | 18.8 | 52.848 | 9.083 | 59.99 | 1 | 52.8339 | 8.0479 | 59.9863 | 1
52.8555 | 79.2513 | 59.99 | 72.2 | 52.8575 | 46.4354 | 59.98 | 36.6 | 52.8652 | 26.8657 | 59.9873 | 18.8 | 52.8563 | 9.0877 | 59.99 | 1 | 52.8422 | 8.0479 | 59.9862 | 1
52.8638 | 79.2513 | 59.9902 | 72.2 | 52.8658 | 46.4334 | 59.98 | 36.6 | 52.8736 | 26.8657 | 59.9874 | 18.8 | 52.8647 | 9.0822 | 59.99 | 1 | 52.8505 | 8.0477 | 59.9861 | 1
52.8722 | 79.2513 | 59.9904 | 72.2 | 52.8741 | 46.4313 | 59.98 | 36.6 | 52.882 | 26.8657 | 59.9875 | 18.8 | 52.873 | 9.0767 | 59.99 | 1 | 52.8589 | 8.0476 | 59.986 | 1
52.8805 | 79.2513 | 59.9905 | 72.2 | 52.8825 | 46.4293 | 59.98 | 36.6 | 52.8903 | 26.8657 | 59.9875 | 18.8 | 52.8813 | 9.0693 | 59.99 | 1 | 52.8672 | 8.0402 | 59.986 | 1
52.8888 | 79.2513 | 59.9907 | 72.2 | 52.8908 | 46.427 | 59.98 | 36.6 | 52.8986 | 26.8657 | 59.9876 | 18.8 | 52.8897 | 9.0619 | 59.99 | 1 | 52.8755 | 8.0328 | 59.9859 | 1
52.8972 | 79.2513 | 59.9909 | 72.2 | 52.8991 | 46.4246 | 59.98 | 36.6 | 52.9069 | 26.8657 | 59.9877 | 18.8 | 52.898 | 9.0561 | 59.99 | 1 | 52.8839 | 8.0254 | 59.9858 | 1
52.9055 | 79.2513 | 59.991 | 72.2 | 52.9075 | 46.4227 | 59.98 | 36.6 | 52.9153 | 26.8657 | 59.9878 | 18.8 | 52.9063 | 9.0502 | 59.99 | 1 | 52.8922 | 8.018 | 59.9857 | 1
52.9138 | 79.2513 | 59.9912 | 72.2 | 52.9158 | 46.4207 | 59.98 | 36.6 | 52.9236 | 26.8657 | 59.9879 | 18.8 | 52.9147 | 9.0213 | 59.99 | 1 | 52.9005 | 8.0105 | 59.9856 | 1
52.9222 | 79.2513 | 59.9914 | 72.2 | 52.9241 | 46.4199 | 59.98 | 36.6 | 52.9319 | 26.8657 | 59.988 | 18.8 | 52.923 | 8.9925 | 59.99 | 1 | 52.9089 | 8.0031 | 59.9855 | 1
52.9305 | 79.2487 | 59.9915 | 72.2 | 52.9325 | 46.419 | 59.98 | 36.6 | 52.9402 | 26.8657 | 59.988 | 18.8 | 52.9313 | 8.9627 | 59.99 | 1 | 52.9172 | 7.9958 | 59.9855 | 1
52.9388 | 79.246 | 59.9917 | 72.2 | 52.9408 | 46.4184 | 59.98 | 36.6 | 52.9486 | 26.8657 | 59.9881 | 18.8 | 52.9397 | 8.9329 | 59.99 | 1 | 52.9255 | 7.9885 | 59.9854 | 1
52.9472 | 79.2412 | 59.9919 | 72.2 | 52.9491 | 46.4177 | 59.98 | 36.6 | 52.957 | 26.8657 | 59.9882 | 18.8 | 52.948 | 8.9135 | 59.99 | 1 | 52.9339 | 7.9812 | 59.9853 | 1
52.9555 | 79.2363 | 59.992 | 72.2 | 52.9575 | 46.4153 | 59.98 | 36.6 | 52.9653 | 26.8657 | 59.9883 | 18.8 | 52.9563 | 8.8941 | 59.99 | 1 | 52.9422 | 7.9739 | 59.9852 | 1
52.9638 | 79.2315 | 59.9922 | 72.2 | 52.9658 | 46.4129 | 59.98 | 36.6 | 52.9736 | 26.8657 | 59.9884 | 18.8 | 52.9647 | 8.8757 | 59.99 | 1 | 52.9505 | 7.974 | 59.9851 | 1
52.9722 | 79.2266 | 59.9924 | 72.2 | 52.9742 | 46.4099 | 59.98 | 36.6 | 52.9819 | 26.8657 | 59.9885 | 18.8 | 52.973 | 8.8573 | 59.99 | 1 | 52.9589 | 7.9741 | 59.9851 | 1
52.9805 | 79.2218 | 59.9925 | 72.2 | 52.9825 | 46.4069 | 59.98 | 36.6 | 52.9903 | 26.8657 | 59.9885 | 18.8 | 52.9813 | 8.8373 | 59.99 | 1 | 52.9672 | 7.9742 | 59.985 | 1
52.9888 | 79.2169 | 59.9927 | 72.2 | 52.9908 | 46.4039 | 59.98 | 36.6 | 52.9986 | 26.8657 | 59.9886 | 18.8 | 52.9897 | 8.8174 | 59.99 | 1 | 52.9756 | 7.9743 | 59.9849 | 1
52.9972 | 79.2121 | 59.9929 | 72.2 | 52.9991 | 46.401 | 59.98 | 36.6 | 53.007 | 26.8657 | 59.9887 | 18.8 | 52.998 | 8.8215 | 59.99 | 1 | 52.9839 | 7.969 | 59.9848 | 1
53.0055 | 79.2072 | 59.993 | 72.2 | 53.0075 | 46.398 | 59.98 | 36.6 | 53.0153 | 26.8657 | 59.9888 | 18.8 | 53.0063 | 8.8256 | 59.99 | 1 | 52.9922 | 7.9637 | 59.9847 | 1
53.0138 | 79.205 | 59.9932 | 72.2 | 53.0158 | 46.395 | 59.98 | 36.6 | 53.0236 | 26.8657 | 59.9889 | 18.8 | 53.0147 | 8.83 | 59.99 | 1 | 53.0005 | 7.9582 | 59.9846 | 1
53.0222 | 79.2028 | 59.9934 | 72.2 | 53.0242 | 46.3924 | 59.98 | 36.6 | 53.032 | 26.8657 | 59.989 | 18.8 | 53.023 | 8.8344 | 59.99 | 1 | 53.0089 | 7.9527 | 59.9846 | 1
53.0305 | 79.2028 | 59.9935 | 72.2 | 53.0325 | 46.3898 | 59.98 | 36.6 | 53.0403 | 26.8657 | 59.989 | 18.8 | 53.0313 | 8.8377 | 59.99 | 1 | 53.0172 | 7.9472 | 59.9845 | 1
53.0388 | 79.2028 | 59.9937 | 72.2 | 53.0408 | 46.389 | 59.98 | 36.6 | 53.0486 | 26.8657 | 59.9891 | 18.8 | 53.0397 | 8.841 | 59.99 | 1 | 53.0255 | 7.9416 | 59.9844 | 1
53.0472 | 79.203 | 59.9939 | 72.2 | 53.0492 | 46.3882 | 59.98 | 36.6 | 53.0569 | 26.8657 | 59.9892 | 18.8 | 53.048 | 8.8434 | 59.99 | 1 | 53.0339 | 7.936 | 59.9843 | 1
53.0555 | 79.2031 | 59.994 | 72.2 | 53.0575 | 46.3878 | 59.98 | 36.6 | 53.0653 | 26.8657 | 59.9893 | 18.8 | 53.0563 | 8.8457 | 59.99 | 1 | 53.0422 | 7.9304 | 59.9842 | 1
53.0639 | 79.204 | 59.9942 | 72.2 | 53.0658 | 46.3874 | 59.98 | 36.6 | 53.0736 | 26.8654 | 59.9894 | 18.8 | 53.0647 | 8.8497 | 59.99 | 1 | 53.0505 | 7.9248 | 59.9841 | 1
53.0722 | 79.2048 | 59.9944 | 72.2 | 53.0742 | 46.387 | 59.98 | 36.6 | 53.082 | 26.8652 | 59.9895 | 18.8 | 53.073 | 8.8537 | 59.99 | 1 | 53.0589 | 7.9192 | 59.9841 | 1
53.0805 | 79.2056 | 59.9945 | 72.2 | 53.0825 | 46.3867 | 59.98 | 36.6 | 53.0903 | 26.8566 | 59.9895 | 18.8 | 53.0813 | 8.8577 | 59.99 | 1 | 53.0672 | 7.9188 | 59.984 | 1
53.0889 | 79.2064 | 59.9947 | 72.2 | 53.0909 | 46.3867 | 59.98 | 36.6 | 53.0986 | 26.8481 | 59.9896 | 18.8 | 53.0897 | 8.8617 | 59.99 | 1 | 53.0756 | 7.9185 | 59.9839 | 1
53.0972 | 79.2073 | 59.9949 | 72.2 | 53.0992 | 46.3868 | 59.98 | 36.6 | 53.107 | 26.8395 | 59.9897 | 18.8 | 53.098 | 8.8586 | 59.99 | 1 | 53.0839 | 7.9182 | 59.9838 | 1
53.1055 | 79.2081 | 59.995 | 72.2 | 53.1075 | 46.3855 | 59.98 | 36.6 | 53.1153 | 26.831 | 59.9898 | 18.8 | 53.1063 | 8.8555 | 59.99 | 1 | 53.0922 | 7.9179 | 59.9837 | 1
53.1139 | 79.2096 | 59.9952 | 72.2 | 53.1158 | 46.3843 | 59.98 | 36.6 | 53.1237 | 26.8224 | 59.9899 | 18.8 | 53.1147 | 8.8534 | 59.99 | 1 | 53.1006 | 7.9175 | 59.9836 | 1
53.1222 | 79.2112 | 59.9954 | 72.2 | 53.1242 | 46.383 | 59.98 | 36.6 | 53.132 | 26.8139 | 59.99 | 18.8 | 53.123 | 8.8513 | 59.99 | 1 | 53.1089 | 7.9172 | 59.9836 | 1
53.1305 | 79.2122 | 59.9955 | 72.2 | 53.1325 | 46.3817 | 59.98 | 36.6 | 53.1403 | 26.8053 | 59.99 | 18.8 | 53.1313 | 8.8513 | 59.99 | 1 | 53.1172 | 7.917 | 59.9835 | 1
53.1389 | 79.2131 | 59.9957 | 72.2 | 53.1408 | 46.381 | 59.98 | 36.6 | 53.1486 | 26.7968 | 59.99 | 18.8 | 53.1397 | 8.8512 | 59.99 | 1 | 53.1255 | 7.9167 | 59.9834 | 1
53.1472 | 79.2134 | 59.9959 | 72.2 | 53.1492 | 46.3804 | 59.98 | 36.6 | 53.157 | 26.7885 | 59.99 | 18.8 | 53.148 | 8.8495 | 59.99 | 1 | 53.1339 | 7.9165 | 59.9833 | 1
53.1555 | 79.2137 | 59.996 | 72.2 | 53.1575 | 46.3802 | 59.98 | 36.6 | 53.1653 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.1563 | 8.8478 | 59.99 | 1 | 53.1422 | 7.9163 | 59.9832 | 1
53.1639 | 79.1938 | 59.9962 | 72.2 | 53.1659 | 46.38 | 59.98 | 36.6 | 53.1736 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.1647 | 8.8451 | 59.99 | 1 | 53.1505 | 7.9162 | 59.9831 | 1
53.1722 | 79.1738 | 59.9964 | 72.2 | 53.1742 | 46.3793 | 59.98 | 36.6 | 53.182 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.173 | 8.8424 | 59.99 | 1 | 53.1589 | 7.916 | 59.9831 | 1
53.1805 | 79.1502 | 59.9965 | 72.2 | 53.1825 | 46.3786 | 59.98 | 36.6 | 53.1903 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.1813 | 8.8478 | 59.99 | 1 | 53.1672 | 7.9159 | 59.983 | 1
53.1889 | 79.1266 | 59.9967 | 72.2 | 53.1909 | 46.3751 | 59.98 | 36.6 | 53.1987 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.1897 | 8.8533 | 59.99 | 1 | 53.1756 | 7.9158 | 59.9829 | 1
53.1972 | 79.1023 | 59.9969 | 72.2 | 53.1992 | 46.3716 | 59.98 | 36.6 | 53.207 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.198 | 8.8577 | 59.99 | 1 | 53.1839 | 7.9157 | 59.9828 | 1
53.2055 | 79.078 | 59.997 | 72.2 | 53.2075 | 46.3681 | 59.98 | 36.6 | 53.2153 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.2063 | 8.8621 | 59.99 | 1 | 53.1922 | 7.9157 | 59.9827 | 1
53.2139 | 79.0684 | 59.9972 | 72.2 | 53.2159 | 46.3646 | 59.98 | 36.6 | 53.2236 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.2147 | 8.8644 | 59.99 | 1 | 53.2006 | 7.9156 | 59.9826 | 1
53.2222 | 79.0588 | 59.9974 | 72.2 | 53.2242 | 46.3609 | 59.98 | 36.6 | 53.232 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.223 | 8.8667 | 59.99 | 1 | 53.2089 | 7.9155 | 59.9826 | 1
53.2305 | 79.0492 | 59.9975 | 72.2 | 53.2325 | 46.3572 | 59.98 | 36.6 | 53.2404 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.2313 | 8.8708 | 59.99 | 1 | 53.2172 | 7.9153 | 59.9825 | 1
53.2389 | 79.0396 | 59.9977 | 72.2 | 53.2409 | 46.3527 | 59.98 | 36.6 | 53.2487 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.2397 | 8.8748 | 59.99 | 1 | 53.2256 | 7.9151 | 59.9824 | 1
53.2472 | 79.0602 | 59.9979 | 72.2 | 53.2492 | 46.3483 | 59.98 | 36.6 | 53.257 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.248 | 8.8799 | 59.99 | 1 | 53.2339 | 7.915 | 59.9823 | 1
53.2555 | 79.0808 | 59.998 | 72.2 | 53.2575 | 46.3436 | 59.98 | 36.6 | 53.2653 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.2563 | 8.885 | 59.99 | 1 | 53.2422 | 7.9149 | 59.9822 | 1
53.2639 | 79.1049 | 59.9982 | 72.2 | 53.2659 | 46.3389 | 59.98 | 36.6 | 53.2737 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.2647 | 8.8877 | 59.99 | 1 | 53.2506 | 7.9148 | 59.9821 | 1
53.2722 | 79.1291 | 59.9984 | 72.2 | 53.2742 | 46.3389 | 59.98 | 36.6 | 53.282 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.273 | 8.8903 | 59.99 | 1 | 53.2589 | 7.9148 | 59.982 | 1
53.2805 | 79.1533 | 59.9985 | 72.2 | 53.2825 | 46.3388 | 59.98 | 36.6 | 53.2903 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.2813 | 8.895 | 59.99 | 1 | 53.2672 | 7.9148 | 59.982 | 1
53.2889 | 79.1774 | 59.9987 | 72.2 | 53.2909 | 46.3388 | 59.98 | 36.6 | 53.2987 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.2897 | 8.8996 | 59.99 | 1 | 53.2756 | 7.9148 | 59.9819 | 1
53.2972 | 79.1822 | 59.9989 | 72.2 | 53.2992 | 46.3387 | 59.98 | 36.6 | 53.307 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.298 | 8.9042 | 59.99 | 1 | 53.2839 | 7.9147 | 59.9818 | 1
53.3055 | 79.1869 | 59.999 | 72.2 | 53.3076 | 46.3355 | 59.98 | 36.6 | 53.3154 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.3063 | 8.9088 | 59.99 | 1 | 53.2922 | 7.9147 | 59.9817 | 1
53.3139 | 79.1887 | 59.9992 | 72.2 | 53.3159 | 46.3324 | 59.98 | 36.6 | 53.3237 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.3147 | 8.9125 | 59.99 | 1 | 53.3006 | 7.9146 | 59.9816 | 1
53.3222 | 79.1906 | 59.9994 | 72.2 | 53.3242 | 46.33 | 59.98 | 36.6 | 53.332 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.323 | 8.9162 | 59.99 | 1 | 53.3089 | 7.9146 | 59.9815 | 1
53.3305 | 79.179 | 59.9995 | 72.2 | 53.3326 | 46.3276 | 59.98 | 36.6 | 53.3403 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.3313 | 8.9194 | 59.99 | 1 | 53.3172 | 7.9145 | 59.9815 | 1
53.3389 | 79.1674 | 59.9997 | 72.2 | 53.3409 | 46.3254 | 59.98 | 36.6 | 53.3487 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.3397 | 8.9227 | 59.99 | 1 | 53.3256 | 7.9144 | 59.9814 | 1
53.3472 | 79.1557 | 59.9999 | 72.2 | 53.3492 | 46.3233 | 59.98 | 36.6 | 53.357 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.348 | 8.9259 | 59.99 | 1 | 53.3339 | 7.9142 | 59.9813 | 1
53.3555 | 79.1441 | 59.99 | 72.2 | 53.3575 | 46.3208 | 59.98 | 36.6 | 53.3654 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.3563 | 8.9291 | 59.99 | 1 | 53.3423 | 7.914 | 59.9812 | 1
53.3639 | 79.1341 | 59.9901 | 72.2 | 53.3659 | 46.3184 | 59.98 | 36.6 | 53.3737 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.3647 | 8.9192 | 59.99 | 1 | 53.3506 | 7.9137 | 59.9811 | 1
53.3722 | 79.1241 | 59.9902 | 72.2 | 53.3742 | 46.3163 | 59.98 | 36.6 | 53.382 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.373 | 8.9093 | 59.99 | 1 | 53.3589 | 7.9135 | 59.981 | 1
53.3805 | 79.1193 | 59.9903 | 72.2 | 53.3826 | 46.3141 | 59.98 | 36.6 | 53.3904 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.3813 | 8.8994 | 59.99 | 1 | 53.3672 | 7.9133 | 59.981 | 1
53.3889 | 79.1144 | 59.9904 | 72.2 | 53.3909 | 46.3151 | 59.98 | 36.6 | 53.3987 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.3897 | 8.8894 | 59.99 | 1 | 53.3756 | 7.913 | 59.9809 | 1
53.3972 | 79.1125 | 59.9904 | 72.2 | 53.3992 | 46.316 | 59.98 | 36.6 | 53.407 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.398 | 8.879 | 59.99 | 1 | 53.3839 | 7.9129 | 59.9808 | 1
53.4055 | 79.1105 | 59.9905 | 72.2 | 53.4076 | 46.3162 | 59.98 | 36.6 | 53.4153 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.4063 | 8.8685 | 59.99 | 1 | 53.3922 | 7.9128 | 59.9807 | 1
53.4139 | 79.1121 | 59.9906 | 72.2 | 53.4159 | 46.3164 | 59.98 | 36.6 | 53.4237 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.4147 | 8.8606 | 59.99 | 1 | 53.4006 | 7.9127 | 59.9806 | 1
53.4222 | 79.1138 | 59.9907 | 72.2 | 53.4242 | 46.3165 | 59.98 | 36.6 | 53.432 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.423 | 8.8527 | 59.99 | 1 | 53.4089 | 7.9126 | 59.9805 | 1
53.4305 | 79.1154 | 59.9908 | 72.2 | 53.4326 | 46.3167 | 59.98 | 36.6 | 53.4404 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.4313 | 8.8455 | 59.99 | 1 | 53.4173 | 7.9065 | 59.9805 | 1
53.4389 | 79.117 | 59.9909 | 72.2 | 53.4409 | 46.3166 | 59.98 | 36.6 | 53.4487 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.4397 | 8.8383 | 59.99 | 1 | 53.4256 | 7.9004 | 59.9804 | 1
53.4472 | 79.117 | 59.9909 | 72.2 | 53.4492 | 46.3166 | 59.98 | 36.6 | 53.457 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.448 | 8.8435 | 59.99 | 1 | 53.4339 | 7.8943 | 59.9803 | 1
53.4556 | 79.117 | 59.991 | 72.2 | 53.4576 | 46.3168 | 59.98 | 36.6 | 53.4654 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.4563 | 8.8487 | 59.99 | 1 | 53.4423 | 7.8882 | 59.9802 | 1
53.4639 | 79.1185 | 59.9911 | 72.2 | 53.4659 | 46.3171 | 59.98 | 36.6 | 53.4737 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.4647 | 8.8531 | 59.99 | 1 | 53.4506 | 7.8821 | 59.9801 | 1
53.4722 | 79.1201 | 59.9912 | 72.2 | 53.4742 | 46.3174 | 59.98 | 36.6 | 53.4821 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.473 | 8.8576 | 59.99 | 1 | 53.4589 | 7.8761 | 59.98 | 1
53.4806 | 79.1239 | 59.9913 | 72.2 | 53.4826 | 46.3176 | 59.98 | 36.6 | 53.4904 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.4813 | 8.8605 | 59.99 | 1 | 53.4673 | 7.87 | 59.98 | 1
53.4889 | 79.1278 | 59.9914 | 72.2 | 53.4909 | 46.3187 | 59.98 | 36.6 | 53.4987 | 26.7802 | 59.99 | 18.8 | 53.4897 | 8.8634 | 59.99 | 1 | 53.4756 | 7.8639 | 59.98 | 1
53.4972 | 79.1317 | 59.9914 | 72.2 | 53.4992 | 46.3197 | 59.98 | 36.6 | 53.507 | 26.7723 | 59.99 | 18.8 | 53.498 | 8.8605 | 59.99 | 1 | 53.4839 | 7.8578 | 59.98 | 1
53.5056 | 79.1356 | 59.9915 | 72.2 | 53.5076 | 46.3207 | 59.98 | 36.6 | 53.5154 | 26.7644 | 59.99 | 18.8 | 53.5063 | 8.8576 | 59.99 | 1 | 53.4923 | 7.8518 | 59.98 | 1
53.5139 | 79.1404 | 59.9916 | 72.2 | 53.5159 | 46.3218 | 59.98 | 36.6 | 53.5237 | 26.7502 | 59.99 | 18.8 | 53.5147 | 8.8513 | 59.99 | 1 | 53.5006 | 7.8518 | 59.98 | 1
53.5222 | 79.1453 | 59.9917 | 72.2 | 53.5243 | 46.3228 | 59.98 | 36.6 | 53.532 | 26.736 | 59.99 | 18.8 | 53.523 | 8.845 | 59.99 | 1 | 53.5089 | 7.8518 | 59.98 | 1
53.5306 | 79.1501 | 59.9918 | 72.2 | 53.5326 | 46.3239 | 59.98 | 36.6 | 53.5404 | 26.7218 | 59.99 | 18.8 | 53.5313 | 8.8351 | 59.99 | 1 | 53.5173 | 7.8445 | 59.98 | 1
53.5389 | 79.1549 | 59.9919 | 72.2 | 53.5409 | 46.3197 | 59.98 | 36.6 | 53.5487 | 26.7076 | 59.99 | 18.8 | 53.5397 | 8.8252 | 59.99 | 1 | 53.5256 | 7.8373 | 59.98 | 1
53.5472 | 79.1582 | 59.9919 | 72.2 | 53.5493 | 46.3155 | 59.98 | 36.6 | 53.5571 | 26.6934 | 59.99 | 18.8 | 53.548 | 8.8153 | 59.99 | 1 | 53.5339 | 7.8236 | 59.98 | 1
53.5556 | 79.1615 | 59.992 | 72.2 | 53.5576 | 46.3117 | 59.98 | 36.6 | 53.5654 | 26.6792 | 59.99 | 18.8 | 53.5564 | 8.8054 | 59.99 | 1 | 53.5423 | 7.81 | 59.98 | 1
53.5639 | 79.16 | 59.9921 | 72.2 | 53.5659 | 46.3079 | 59.98 | 36.6 | 53.5737 | 26.665 | 59.99 | 18.8 | 53.5647 | 8.7977 | 59.99 | 1 | 53.5506 | 7.7924 | 59.98 | 1
53.5722 | 79.1585 | 59.9922 | 72.2 | 53.5742 | 46.3034 | 59.98 | 36.6 | 53.5821 | 26.6508 | 59.99 | 18.8 | 53.573 | 8.7899 | 59.99 | 1 | 53.559 | 7.7748 | 59.98 | 1
53.5806 | 79.1574 | 59.9923 | 72.2 | 53.5826 | 46.2989 | 59.98 | 36.6 | 53.5904 | 26.6444 | 59.99 | 18.8 | 53.5814 | 8.7878 | 59.99 | 1 | 53.5673 | 7.7573 | 59.98 | 1
53.5889 | 79.1562 | 59.9924 | 72.2 | 53.5909 | 46.2943 | 59.98 | 36.6 | 53.5988 | 26.6381 | 59.99 | 18.8 | 53.5897 | 8.7856 | 59.99 | 1 | 53.5756 | 7.7397 | 59.98 | 1
53.5972 | 79.1543 | 59.9924 | 72.2 | 53.5993 | 46.2898 | 59.98 | 36.6 | 53.6071 | 26.6381 | 59.99 | 18.8 | 53.598 | 8.7861 | 59.99 | 1 | 53.584 | 7.7221 | 59.98 | 1
53.6056 | 79.1523 | 59.9925 | 72.2 | 53.6076 | 46.2853 | 59.98 | 36.6 | 53.6154 | 26.6381 | 59.99 | 18.8 | 53.6064 | 8.7867 | 59.99 | 1 | 53.5923 | 7.7044 | 59.98 | 1
53.6139 | 79.1489 | 59.9926 | 72.2 | 53.6159 | 46.2807 | 59.98 | 36.6 | 53.6237 | 26.6381 | 59.99 | 18.8 | 53.6147 | 8.7927 | 59.99 | 1 | 53.6006 | 7.694 | 59.98 | 1
53.6222 | 79.1454 | 59.9927 | 72.2 | 53.6243 | 46.2808 | 59.98 | 36.6 | 53.6321 | 26.6381 | 59.99 | 18.8 | 53.623 | 8.7987 | 59.99 | 1 | 53.6089 | 7.6836 | 59.98 | 1
53.6306 | 79.1387 | 59.9928 | 72.2 | 53.6326 | 46.2808 | 59.98 | 36.6 | 53.6404 | 26.6381 | 59.99 | 18.8 | 53.6314 | 8.8057 | 59.99 | 1 | 53.6173 | 7.6796 | 59.98 | 1
53.6389 | 79.132 | 59.9929 | 72.2 | 53.6409 | 46.2805 | 59.98 | 36.6 | 53.6487 | 26.6381 | 59.99 | 18.8 | 53.6397 | 8.8127 | 59.99 | 1 | 53.6256 | 7.6757 | 59.98 | 1
53.6472 | 79.1277 | 59.9929 | 72.2 | 53.6493 | 46.2802 | 59.98 | 36.6 | 53.6571 | 26.6381 | 59.99 | 18.8 | 53.648 | 8.8187 | 59.99 | 1 | 53.634 | 7.6756 | 59.98 | 1
53.6556 | 79.1234 | 59.993 | 72.2 | 53.6576 | 46.2803 | 59.98 | 36.6 | 53.6654 | 26.6381 | 59.99 | 18.8 | 53.6564 | 8.8247 | 59.99 | 1 | 53.6423 | 7.6755 | 59.98 | 1
53.6639 | 79.1189 | 59.9931 | 72.2 | 53.666 | 46.2803 | 59.98 | 36.6 | 53.6738 | 26.6381 | 59.99 | 18.8 | 53.6647 | 8.828 | 59.99 | 1 | 53.6506 | 7.6754 | 59.98 | 1
53.6722 | 79.1143 | 59.9932 | 72.2 | 53.6743 | 46.2807 | 59.98 | 36.6 | 53.6821 | 26.6381 | 59.99 | 18.8 | 53.673 | 8.8312 | 59.99 | 1 | 53.659 | 7.6754 | 59.98 | 1
53.6806 | 79.1096 | 59.9933 | 72.2 | 53.6826 | 46.2811 | 59.98 | 36.6 | 53.6904 | 26.6381 | 59.99 | 18.8 | 53.6814 | 8.8348 | 59.99 | 1 | 53.6673 | 7.6754 | 59.98 | 1
53.6889 | 79.1049 | 59.9934 | 72.2 | 53.6909 | 46.2811 | 59.98 | 36.6 | 53.6987 | 26.6381 | 59.99 | 18.8 | 53.6897 | 8.8383 | 59.99 | 1 | 53.6756 | 7.6755 | 59.98 | 1
53.6972 | 79.1017 | 59.9934 | 72.2 | 53.6993 | 46.281 | 59.98 | 36.6 | 53.7071 | 26.6386 | 59.99 | 18.8 | 53.698 | 8.8403 | 59.99 | 1 | 53.684 | 7.6756 | 59.98 | 1
53.7056 | 79.0985 | 59.9935 | 72.2 | 53.7076 | 46.2806 | 59.98 | 36.6 | 53.7154 | 26.6392 | 59.99 | 18.8 | 53.7064 | 8.8422 | 59.99 | 1 | 53.6923 | 7.6758 | 59.98 | 1
53.7139 | 79.0986 | 59.9936 | 72.2 | 53.7159 | 46.2802 | 59.98 | 36.6 | 53.7238 | 26.64 | 59.99 | 18.8 | 53.7147 | 8.845 | 59.99 | 1 | 53.7007 | 7.6759 | 59.98 | 1
53.7222 | 79.0987 | 59.9937 | 72.2 | 53.7243 | 46.2798 | 59.98 | 36.6 | 53.7321 | 26.6408 | 59.99 | 18.8 | 53.723 | 8.8477 | 59.99 | 1 | 53.709 | 7.6761 | 59.98 | 1
53.7306 | 79.0987 | 59.9938 | 72.2 | 53.7326 | 46.2794 | 59.98 | 36.6 | 53.7404 | 26.6417 | 59.99 | 18.8 | 53.7314 | 8.8507 | 59.99 | 1 | 53.7173 | 7.6763 | 59.98 | 1
53.7389 | 79.0988 | 59.9939 | 72.2 | 53.741 | 46.2747 | 59.98 | 36.6 | 53.7488 | 26.6425 | 59.99 | 18.8 | 53.7397 | 8.8537 | 59.99 | 1 | 53.7256 | 7.6765 | 59.98 | 1
53.7472 | 79.0988 | 59.9939 | 72.2 | 53.7493 | 46.2701 | 59.98 | 36.6 | 53.7571 | 26.6433 | 59.99 | 18.8 | 53.748 | 8.8557 | 59.99 | 1 | 53.734 | 7.6767 | 59.98 | 1
53.7556 | 79.0989 | 59.994 | 72.2 | 53.7576 | 46.265 | 59.98 | 36.6 | 53.7654 | 26.6442 | 59.99 | 18.8 | 53.7564 | 8.8577 | 59.99 | 1 | 53.7423 | 7.6768 | 59.98 | 1
53.7639 | 79.0989 | 59.9941 | 72.2 | 53.766 | 46.2599 | 59.98 | 36.6 | 53.7737 | 26.645 | 59.99 | 18.8 | 53.7647 | 8.8599 | 59.99 | 1 | 53.7506 | 7.677 | 59.98 | 1
53.7722 | 79.0989 | 59.9942 | 72.2 | 53.7743 | 46.2544 | 59.98 | 36.6 | 53.7821 | 26.6458 | 59.99 | 18.8 | 53.773 | 8.862 | 59.99 | 1 | 53.759 | 7.6771 | 59.98 | 1
53.7806 | 79.0989 | 59.9943 | 72.2 | 53.7826 | 46.249 | 59.98 | 36.6 | 53.7904 | 26.6461 | 59.99 | 18.8 | 53.7814 | 8.8628 | 59.99 | 1 | 53.7673 | 7.6771 | 59.98 | 1
53.7889 | 79.0989 | 59.9944 | 72.2 | 53.791 | 46.2436 | 59.98 | 36.6 | 53.7988 | 26.6463 | 59.99 | 18.8 | 53.7897 | 8.8636 | 59.99 | 1 | 53.7757 | 7.677 | 59.98 | 1
53.7972 | 79.0989 | 59.9944 | 72.2 | 53.7993 | 46.2382 | 59.98 | 36.6 | 53.8071 | 26.6457 | 59.99 | 18.8 | 53.798 | 8.8635 | 59.99 | 1 | 53.784 | 7.677 | 59.98 | 1
53.8056 | 79.0989 | 59.9945 | 72.2 | 53.8076 | 46.2327 | 59.98 | 36.6 | 53.8154 | 26.6451 | 59.99 | 18.8 | 53.8064 | 8.8634 | 59.99 | 1 | 53.7923 | 7.677 | 59.98 | 1
53.8139 | 79.0989 | 59.9946 | 72.2 | 53.816 | 46.2273 | 59.98 | 36.6 | 53.8237 | 26.6445 | 59.99 | 18.8 | 53.8147 | 8.8631 | 59.99 | 1 | 53.8007 | 7.6769 | 59.98 | 1
53.8222 | 79.0989 | 59.9947 | 72.2 | 53.8243 | 46.226 | 59.98 | 36.6 | 53.8321 | 26.6439 | 59.99 | 18.8 | 53.823 | 8.8627 | 59.99 | 1 | 53.809 | 7.6769 | 59.98 | 1
53.8306 | 79.0989 | 59.9948 | 72.2 | 53.8326 | 46.2248 | 59.98 | 36.6 | 53.8405 | 26.6433 | 59.99 | 18.8 | 53.8314 | 8.8633 | 59.99 | 1 | 53.8173 | 7.6769 | 59.98 | 1
53.8389 | 79.0989 | 59.9949 | 72.2 | 53.841 | 46.2233 | 59.98 | 36.6 | 53.8488 | 26.6427 | 59.99 | 18.8 | 53.8397 | 8.8639 | 59.99 | 1 | 53.8257 | 7.6768 | 59.98 | 1
53.8472 | 79.0989 | 59.9949 | 72.2 | 53.8493 | 46.2218 | 59.98 | 36.6 | 53.8571 | 26.6421 | 59.99 | 18.8 | 53.848 | 8.8645 | 59.99 | 1 | 53.834 | 7.6768 | 59.98 | 1
53.8556 | 79.0989 | 59.995 | 72.2 | 53.8576 | 46.2211 | 59.98 | 36.6 | 53.8654 | 26.6415 | 59.99 | 18.8 | 53.8564 | 8.8651 | 59.99 | 1 | 53.8423 | 7.6768 | 59.98 | 1
53.8639 | 79.0989 | 59.9951 | 72.2 | 53.866 | 46.2205 | 59.98 | 36.6 | 53.8738 | 26.6411 | 59.99 | 18.8 | 53.8647 | 8.8658 | 59.99 | 1 | 53.8507 | 7.6767 | 59.98 | 1
53.8722 | 79.0989 | 59.9952 | 72.2 | 53.8743 | 46.2201 | 59.98 | 36.6 | 53.8821 | 26.6407 | 59.99 | 18.8 | 53.8731 | 8.8664 | 59.99 | 1 | 53.859 | 7.6767 | 59.98 | 1
53.8806 | 79.0786 | 59.9953 | 72.2 | 53.8827 | 46.2197 | 59.98 | 36.6 | 53.8904 | 26.6409 | 59.99 | 18.8 | 53.8814 | 8.8674 | 59.99 | 1 | 53.8673 | 7.6767 | 59.98 | 1
53.8889 | 79.0582 | 59.9954 | 72.2 | 53.891 | 46.2155 | 59.98 | 36.6 | 53.8987 | 26.641 | 59.99 | 18.8 | 53.8897 | 8.8684 | 59.99 | 1 | 53.8757 | 7.6766 | 59.98 | 1
53.8972 | 79.0379 | 59.9954 | 72.2 | 53.8993 | 46.2112 | 59.98 | 36.6 | 53.9071 | 26.6412 | 59.99 | 18.8 | 53.8981 | 8.8649 | 59.99 | 1 | 53.884 | 7.6766 | 59.98 | 1
53.9056 | 79.0175 | 59.9955 | 72.2 | 53.9077 | 46.2074 | 59.98 | 36.6 | 53.9154 | 26.6415 | 59.99 | 18.8 | 53.9064 | 8.8615 | 59.99 | 1 | 53.8923 | 7.6765 | 59.98 | 1
53.9139 | 78.9887 | 59.9956 | 72.2 | 53.916 | 46.2036 | 59.98 | 36.6 | 53.9238 | 26.6417 | 59.99 | 18.8 | 53.9147 | 8.8562 | 59.99 | 1 | 53.9007 | 7.6764 | 59.98 | 1
53.9222 | 78.9599 | 59.9957 | 72.2 | 53.9243 | 46.2002 | 59.98 | 36.6 | 53.9321 | 26.6419 | 59.99 | 18.8 | 53.9231 | 8.851 | 59.99 | 1 | 53.909 | 7.6763 | 59.98 | 1
53.9306 | 78.931 | 59.9958 | 72.2 | 53.9326 | 46.1967 | 59.98 | 36.6 | 53.9404 | 26.6365 | 59.99 | 18.8 | 53.9314 | 8.8453 | 59.99 | 1 | 53.9174 | 7.6762 | 59.98 | 1
53.9389 | 78.9022 | 59.9959 | 72.2 | 53.941 | 46.1935 | 59.98 | 36.6 | 53.9488 | 26.631 | 59.99 | 18.8 | 53.9397 | 8.8397 | 59.99 | 1 | 53.9257 | 7.6761 | 59.98 | 1
53.9472 | 78.8734 | 59.9959 | 72.2 | 53.9493 | 46.1903 | 59.98 | 36.6 | 53.9571 | 26.6217 | 59.99 | 18.8 | 53.9481 | 8.8322 | 59.99 | 1 | 53.934 | 7.676 | 59.98 | 1
53.9556 | 78.8445 | 59.996 | 72.2 | 53.9577 | 46.187 | 59.98 | 36.6 | 53.9655 | 26.6124 | 59.99 | 18.8 | 53.9564 | 8.8247 | 59.99 | 1 | 53.9424 | 7.676 | 59.98 | 1
53.9639 | 78.8361 | 59.9961 | 72.2 | 53.966 | 46.1838 | 59.98 | 36.6 | 53.9738 | 26.6031 | 59.99 | 18.8 | 53.9647 | 8.8143 | 59.99 | 1 | 53.9507 | 7.6759 | 59.98 | 1
53.9722 | 78.8276 | 59.9962 | 72.2 | 53.9743 | 46.1847 | 59.98 | 36.6 | 53.9821 | 26.5938 | 59.99 | 18.8 | 53.9731 | 8.8039 | 59.99 | 1 | 53.959 | 7.6758 | 59.98 | 1
53.9806 | 78.8191 | 59.9963 | 72.2 | 53.9827 | 46.1856 | 59.98 | 36.6 | 53.9904 | 26.5817 | 59.99 | 18.8 | 53.9814 | 8.7979 | 59.99 | 1 | 53.9673 | 7.6757 | 59.98 | 1
53.9889 | 78.8106 | 59.9964 | 72.2 | 53.991 | 46.186 | 59.98 | 36.6 | 53.9988 | 26.5696 | 59.99 | 18.8 | 53.9897 | 8.7919 | 59.99 | 1 | 53.9757 | 7.6755 | 59.98 | 1
53.9972 | 78.8106 | 59.9964 | 72.2 | 53.9993 | 46.1864 | 59.98 | 36.6 | 54.0071 | 26.5575 | 59.99 | 18.8 | 53.9981 | 8.7874 | 59.99 | 1 | 53.984 | 7.6754 | 59.98 | 1
54.0056 | 78.8106 | 59.9965 | 72.2 | 54.0077 | 46.1868 | 59.98 | 36.6 | 54.0154 | 26.5454 | 59.99 | 18.8 | 54.0064 | 8.7829 | 59.99 | 1 | 53.9924 | 7.6754 | 59.98 | 1
54.0139 | 78.8106 | 59.9966 | 72.2 | 54.016 | 46.1872 | 59.98 | 36.6 | 54.0238 | 26.5391 | 59.99 | 18.8 | 54.0147 | 8.7758 | 59.99 | 1 | 54.0007 | 7.6753 | 59.98 | 1
54.0222 | 78.8106 | 59.9967 | 72.2 | 54.0244 | 46.1871 | 59.98 | 36.6 | 54.0321 | 26.5329 | 59.99 | 18.8 | 54.0231 | 8.7687 | 59.99 | 1 | 54.009 | 7.6752 | 59.98 | 1
54.0306 | 78.8106 | 59.9968 | 72.2 | 54.0327 | 46.187 | 59.98 | 36.6 | 54.0405 | 26.5302 | 59.99 | 18.8 | 54.0314 | 8.7632 | 59.99 | 1 | 54.0174 | 7.6751 | 59.98 | 1
54.0389 | 78.8106 | 59.9969 | 72.2 | 54.041 | 46.1869 | 59.98 | 36.6 | 54.0488 | 26.5276 | 59.99 | 18.8 | 54.0397 | 8.7576 | 59.99 | 1 | 54.0257 | 7.675 | 59.98 | 1
54.0472 | 78.8106 | 59.9969 | 72.2 | 54.0493 | 46.1868 | 59.98 | 36.6 | 54.0571 | 26.5249 | 59.99 | 18.8 | 54.0481 | 8.7547 | 59.99 | 1 | 54.034 | 7.6749 | 59.98 | 1
54.0556 | 78.8106 | 59.997 | 72.2 | 54.0577 | 46.1866 | 59.98 | 36.6 | 54.0654 | 26.5222 | 59.99 | 18.8 | 54.0564 | 8.7518 | 59.99 | 1 | 54.0424 | 7.6747 | 59.98 | 1
54.0639 | 78.8106 | 59.9971 | 72.2 | 54.066 | 46.1864 | 59.98 | 36.6 | 54.0738 | 26.522 | 59.99 | 18.8 | 54.0647 | 8.7491 | 59.99 | 1 | 54.0507 | 7.6747 | 59.98 | 1
54.0722 | 78.8106 | 59.9972 | 72.2 | 54.0744 | 46.1831 | 59.98 | 36.6 | 54.0821 | 26.5218 | 59.99 | 18.8 | 54.0731 | 8.7464 | 59.99 | 1 | 54.0591 | 7.6747 | 59.98 | 1
54.0806 | 78.8104 | 59.9973 | 72.2 | 54.0827 | 46.1798 | 59.98 | 36.6 | 54.0905 | 26.5214 | 59.99 | 18.8 | 54.0814 | 8.7442 | 59.99 | 1 | 54.0674 | 7.6747 | 59.98 | 1
54.0889 | 78.8101 | 59.9974 | 72.2 | 54.091 | 46.1762 | 59.98 | 36.6 | 54.0988 | 26.521 | 59.99 | 18.8 | 54.0897 | 8.7419 | 59.99 | 1 | 54.0757 | 7.6747 | 59.98 | 1
54.0972 | 78.8099 | 59.9974 | 72.2 | 54.0994 | 46.1726 | 59.98 | 36.6 | 54.1071 | 26.5206 | 59.99 | 18.8 | 54.0981 | 8.7423 | 59.99 | 1 | 54.084 | 7.6747 | 59.98 | 1
54.1056 | 78.8096 | 59.9975 | 72.2 | 54.1077 | 46.1692 | 59.98 | 36.6 | 54.1155 | 26.5203 | 59.99 | 18.8 | 54.1064 | 8.7427 | 59.99 | 1 | 54.0924 | 7.6746 | 59.98 | 1
54.1139 | 78.8092 | 59.9976 | 72.2 | 54.116 | 46.1659 | 59.98 | 36.6 | 54.1238 | 26.5201 | 59.99 | 18.8 | 54.1147 | 8.7431 | 59.99 | 1 | 54.1007 | 7.6746 | 59.98 | 1
54.1222 | 78.8088 | 59.9977 | 72.2 | 54.1244 | 46.1623 | 59.98 | 36.6 | 54.1321 | 26.5199 | 59.99 | 18.8 | 54.1231 | 8.7435 | 59.99 | 1 | 54.109 | 7.6746 | 59.98 | 1
54.1306 | 78.8079 | 59.9978 | 72.2 | 54.1327 | 46.1587 | 59.98 | 36.6 | 54.1404 | 26.5198 | 59.98 | 18.8 | 54.1314 | 8.744 | 59.99 | 1 | 54.1174 | 7.6746 | 59.98 | 1
54.1389 | 78.807 | 59.9979 | 72.2 | 54.141 | 46.1551 | 59.98 | 36.6 | 54.1488 | 26.5196 | 59.98 | 18.8 | 54.1397 | 8.7445 | 59.99 | 1 | 54.1257 | 7.6746 | 59.98 | 1
54.1472 | 78.8061 | 59.9979 | 72.2 | 54.1494 | 46.1514 | 59.98 | 36.6 | 54.1571 | 26.5199 | 59.98 | 18.8 | 54.1481 | 8.745 | 59.99 | 1 | 54.1341 | 7.6748 | 59.98 | 1
54.1556 | 78.8052 | 59.998 | 72.2 | 54.1577 | 46.1509 | 59.98 | 36.6 | 54.1655 | 26.5202 | 59.98 | 18.8 | 54.1564 | 8.7455 | 59.9899 | 1 | 54.1424 | 7.6749 | 59.98 | 1
54.1639 | 78.8046 | 59.9981 | 72.2 | 54.166 | 46.1503 | 59.98 | 36.6 | 54.1738 | 26.5204 | 59.98 | 18.8 | 54.1647 | 8.7459 | 59.9899 | 1 | 54.1507 | 7.6751 | 59.98 | 1
54.1722 | 78.804 | 59.9982 | 72.2 | 54.1744 | 46.1462 | 59.98 | 36.6 | 54.1821 | 26.5206 | 59.98 | 18.8 | 54.1731 | 8.7463 | 59.9898 | 1 | 54.1591 | 7.6752 | 59.98 | 1
54.1806 | 78.8033 | 59.9983 | 72.2 | 54.1827 | 46.142 | 59.98 | 36.6 | 54.1904 | 26.5205 | 59.98 | 18.8 | 54.1814 | 8.7468 | 59.9897 | 1 | 54.1674 | 7.6754 | 59.98 | 1
54.1889 | 78.8027 | 59.9984 | 72.2 | 54.191 | 46.1378 | 59.98 | 36.6 | 54.1988 | 26.5204 | 59.98 | 18.8 | 54.1897 | 8.7474 | 59.9896 | 1 | 54.1757 | 7.6755 | 59.98 | 1
54.1972 | 78.8023 | 59.9984 | 72.2 | 54.1994 | 46.1336 | 59.98 | 36.6 | 54.2072 | 26.5203 | 59.98 | 18.8 | 54.1981 | 8.7479 | 59.9895 | 1 | 54.1841 | 7.6757 | 59.98 | 1
54.2056 | 78.8018 | 59.9985 | 72.2 | 54.2077 | 46.1298 | 59.98 | 36.6 | 54.2155 | 26.5202 | 59.98 | 18.8 | 54.2064 | 8.7485 | 59.9894 | 1 | 54.1924 | 7.6759 | 59.98 | 1
54.2139 | 78.8018 | 59.9986 | 72.2 | 54.2161 | 46.1259 | 59.98 | 36.6 | 54.2238 | 26.52 | 59.98 | 18.8 | 54.2147 | 8.7495 | 59.9894 | 1 | 54.2007 | 7.6761 | 59.98 | 1
54.2222 | 78.8018 | 59.9987 | 72.2 | 54.2244 | 46.1221 | 59.98 | 36.6 | 54.2321 | 26.5198 | 59.98 | 18.8 | 54.2231 | 8.7504 | 59.9893 | 1 | 54.2091 | 7.6762 | 59.98 | 1
54.2306 | 78.8018 | 59.9988 | 72.2 | 54.2327 | 46.1182 | 59.98 | 36.6 | 54.2405 | 26.5192 | 59.98 | 18.8 | 54.2314 | 8.7512 | 59.9892 | 1 | 54.2174 | 7.6763 | 59.98 | 1
54.2389 | 78.8018 | 59.9989 | 72.2 | 54.2411 | 46.1144 | 59.98 | 36.6 | 54.2488 | 26.5187 | 59.98 | 18.8 | 54.2397 | 8.752 | 59.9891 | 1 | 54.2257 | 7.6763 | 59.98 | 1
54.2472 | 78.8018 | 59.9989 | 72.2 | 54.2494 | 46.1105 | 59.98 | 36.6 | 54.2571 | 26.5185 | 59.98 | 18.8 | 54.2481 | 8.7528 | 59.989 | 1 | 54.2341 | 7.6763 | 59.98 | 1
54.2556 | 78.8018 | 59.999 | 72.2 | 54.2577 | 46.1108 | 59.98 | 36.6 | 54.2654 | 26.5183 | 59.98 | 18.8 | 54.2564 | 8.7537 | 59.9889 | 1 | 54.2424 | 7.6762 | 59.98 | 1
54.2639 | 78.8018 | 59.9991 | 72.2 | 54.2661 | 46.1112 | 59.98 | 36.6 | 54.2738 | 26.5166 | 59.98 | 18.8 | 54.2648 | 8.7544 | 59.9889 | 1 | 54.2507 | 7.6761 | 59.98 | 1
54.2722 | 78.8018 | 59.9992 | 72.2 | 54.2744 | 46.1047 | 59.98 | 36.6 | 54.2821 | 26.5149 | 59.98 | 18.8 | 54.2731 | 8.7551 | 59.9888 | 1 | 54.2591 | 7.676 | 59.98 | 1
54.2806 | 78.8018 | 59.9993 | 72.2 | 54.2827 | 46.0983 | 59.98 | 36.6 | 54.2905 | 26.5132 | 59.98 | 18.8 | 54.2814 | 8.756 | 59.9887 | 1 | 54.2674 | 7.6758 | 59.98 | 1
54.2889 | 78.8018 | 59.9994 | 72.2 | 54.2911 | 46.0912 | 59.98 | 36.6 | 54.2988 | 26.5115 | 59.98 | 18.8 | 54.2898 | 8.7569 | 59.9886 | 1 | 54.2758 | 7.6757 | 59.98 | 1
54.2972 | 78.8027 | 59.9994 | 72.2 | 54.2994 | 46.0842 | 59.98 | 36.6 | 54.3071 | 26.5097 | 59.98 | 18.8 | 54.2981 | 8.7573 | 59.9885 | 1 | 54.2841 | 7.6755 | 59.98 | 1
54.3056 | 78.8036 | 59.9995 | 72.2 | 54.3077 | 46.0772 | 59.98 | 36.6 | 54.3155 | 26.5079 | 59.98 | 18.8 | 54.3064 | 8.7577 | 59.9884 | 1 | 54.2924 | 7.6754 | 59.98 | 1
54.3139 | 78.8045 | 59.9996 | 72.2 | 54.3161 | 46.0702 | 59.98 | 36.6 | 54.3238 | 26.506 | 59.98 | 18.8 | 54.3148 | 8.7583 | 59.9884 | 1 | 54.3008 | 7.6753 | 59.98 | 1
54.3222 | 78.8054 | 59.9997 | 72.2 | 54.3244 | 46.0632 | 59.98 | 36.6 | 54.3322 | 26.5042 | 59.98 | 18.8 | 54.3231 | 8.7589 | 59.9883 | 1 | 54.3091 | 7.6751 | 59.98 | 1
54.3306 | 78.8063 | 59.9998 | 72.2 | 54.3327 | 46.0562 | 59.98 | 36.6 | 54.3405 | 26.5026 | 59.98 | 18.8 | 54.3314 | 8.7596 | 59.9882 | 1 | 54.3174 | 7.675 | 59.98 | 1
54.3389 | 78.8071 | 59.9999 | 72.2 | 54.3411 | 46.0485 | 59.98 | 36.6 | 54.3488 | 26.5011 | 59.98 | 18.8 | 54.3398 | 8.7602 | 59.9881 | 1 | 54.3257 | 7.675 | 59.98 | 1
54.3472 | 78.8088 | 59.9999 | 72.2 | 54.3494 | 46.0408 | 59.98 | 36.6 | 54.3571 | 26.5011 | 59.98 | 18.8 | 54.3481 | 8.7608 | 59.988 | 1 | 54.3341 | 7.675 | 59.98 | 1
54.3556 | 78.8104 | 60 | 72.2 | 54.3578 | 46.0405 | 59.98 | 36.6 | 54.3655 | 26.5011 | 59.98 | 18.8 | 54.3564 | 8.7614 | 59.9879 | 1 | 54.3424 | 7.675 | 59.98 | 1
54.3639 | 78.812 | 60 | 72.2 | 54.3661 | 46.0401 | 59.98 | 36.6 | 54.3738 | 26.5014 | 59.98 | 18.8 | 54.3648 | 8.7618 | 59.9879 | 1 | 54.3508 | 7.6749 | 59.98 | 1
54.3722 | 78.8136 | 60 | 72.2 | 54.3744 | 46.0406 | 59.98 | 36.6 | 54.3821 | 26.5017 | 59.98 | 18.8 | 54.3731 | 8.7622 | 59.9878 | 1 | 54.3591 | 7.6748 | 59.98 | 1
54.3806 | 78.8131 | 60 | 72.2 | 54.3828 | 46.0411 | 59.98 | 36.6 | 54.3905 | 26.5021 | 59.98 | 18.8 | 54.3814 | 8.7626 | 59.9877 | 1 | 54.3674 | 7.6748 | 59.98 | 1
54.3889 | 78.8127 | 60 | 72.2 | 54.3911 | 46.0416 | 59.98 | 36.6 | 54.3988 | 26.5025 | 59.98 | 18.8 | 54.3898 | 8.763 | 59.9876 | 1 | 54.3758 | 7.6747 | 59.98 | 1
54.3972 | 78.8122 | 60 | 72.2 | 54.3994 | 46.0421 | 59.98 | 36.6 | 54.4072 | 26.503 | 59.98 | 18.8 | 54.3981 | 8.7573 | 59.9875 | 1 | 54.3841 | 7.6747 | 59.98 | 1
54.4056 | 78.8118 | 60 | 72.2 | 54.4077 | 46.0416 | 59.98 | 36.6 | 54.4155 | 26.5034 | 59.98 | 18.8 | 54.4064 | 8.7516 | 59.9874 | 1 | 54.3924 | 7.6746 | 59.98 | 1
54.4139 | 78.8113 | 60 | 72.2 | 54.4161 | 46.0412 | 59.98 | 36.6 | 54.4238 | 26.5036 | 59.98 | 18.8 | 54.4148 | 8.7459 | 59.9874 | 1 | 54.4008 | 7.6676 | 59.98 | 1
54.4222 | 78.8109 | 60 | 72.2 | 54.4244 | 46.0409 | 59.98 | 36.6 | 54.4321 | 26.5037 | 59.98 | 18.8 | 54.4231 | 8.7401 | 59.9873 | 1 | 54.4091 | 7.6606 | 59.98 | 1
54.4306 | 78.8091 | 60 | 72.2 | 54.4328 | 46.0406 | 59.98 | 36.6 | 54.4405 | 26.5039 | 59.98 | 18.8 | 54.4314 | 8.7231 | 59.9872 | 1 | 54.4174 | 7.6537 | 59.98 | 1
54.4389 | 78.8074 | 60 | 72.2 | 54.4411 | 46.0398 | 59.98 | 36.6 | 54.4488 | 26.5041 | 59.98 | 18.8 | 54.4398 | 8.7062 | 59.9871 | 1 | 54.4258 | 7.6467 | 59.98 | 1
54.4472 | 78.8056 | 60 | 72.2 | 54.4494 | 46.039 | 59.98 | 36.6 | 54.4572 | 26.5038 | 59.98 | 18.8 | 54.4481 | 8.6893 | 59.987 | 1 | 54.4341 | 7.6397 | 59.98 | 1
54.4556 | 78.8038 | 60 | 72.2 | 54.4578 | 46.0341 | 59.98 | 36.6 | 54.4655 | 26.5036 | 59.98 | 18.8 | 54.4564 | 8.6724 | 59.9869 | 1 | 54.4424 | 7.6328 | 59.98 | 1
54.4639 | 78.8033 | 60 | 72.2 | 54.4661 | 46.0292 | 59.98 | 36.6 | 54.4738 | 26.4978 | 59.98 | 18.8 | 54.4648 | 8.6544 | 59.9869 | 1 | 54.4508 | 7.6098 | 59.98 | 1
54.4722 | 78.8027 | 60 | 72.2 | 54.4744 | 46.0249 | 59.98 | 36.6 | 54.4822 | 26.492 | 59.98 | 18.8 | 54.4731 | 8.6365 | 59.9868 | 1 | 54.4591 | 7.5867 | 59.98 | 1
54.4806 | 78.8018 | 60 | 72.2 | 54.4828 | 46.0207 | 59.98 | 36.6 | 54.4905 | 26.4865 | 59.98 | 18.8 | 54.4814 | 8.6237 | 59.9867 | 1 | 54.4674 | 7.5636 | 59.98 | 1
54.4889 | 78.801 | 60 | 72.2 | 54.4911 | 46.0174 | 59.98 | 36.6 | 54.4988 | 26.481 | 59.98 | 18.8 | 54.4898 | 8.611 | 59.9866 | 1 | 54.4758 | 7.5406 | 59.98 | 1
54.4972 | 78.8001 | 60 | 72.2 | 54.4995 | 46.014 | 59.98 | 36.6 | 54.5071 | 26.4755 | 59.98 | 18.8 | 54.4981 | 8.5983 | 59.9865 | 1 | 54.4841 | 7.5244 | 59.98 | 1
54.5056 | 78.7992 | 60 | 72.2 | 54.5078 | 46.0115 | 59.98 | 36.6 | 54.5155 | 26.4699 | 59.98 | 18.8 | 54.5064 | 8.5856 | 59.9865 | 1 | 54.4925 | 7.5083 | 59.98 | 1
54.5139 | 78.799 | 60 | 72.2 | 54.5161 | 46.0091 | 59.98 | 36.6 | 54.5238 | 26.4644 | 59.98 | 18.8 | 54.5148 | 8.584 | 59.9864 | 1 | 54.5008 | 7.4922 | 59.98 | 1
54.5222 | 78.7987 | 60 | 72.2 | 54.5244 | 46.0066 | 59.98 | 36.6 | 54.5322 | 26.4588 | 59.98 | 18.8 | 54.5231 | 8.5823 | 59.9863 | 1 | 54.5091 | 7.4761 | 59.98 | 1
54.5306 | 78.7984 | 60 | 72.2 | 54.5328 | 46.0041 | 59.98 | 36.6 | 54.5405 | 26.4439 | 59.98 | 18.8 | 54.5314 | 8.5806 | 59.9862 | 1 | 54.5175 | 7.4599 | 59.98 | 1
54.5389 | 78.7981 | 60 | 72.2 | 54.5411 | 46.0052 | 59.98 | 36.6 | 54.5488 | 26.4291 | 59.98 | 18.8 | 54.5398 | 8.579 | 59.9861 | 1 | 54.5258 | 7.4438 | 59.98 | 1
54.5472 | 78.7978 | 60 | 72.2 | 54.5494 | 46.0064 | 59.98 | 36.6 | 54.5572 | 26.4197 | 59.98 | 18.8 | 54.5481 | 8.5763 | 59.986 | 1 | 54.5341 | 7.4438 | 59.98 | 1
54.5556 | 78.7975 | 60 | 72.2 | 54.5578 | 46.0074 | 59.98 | 36.6 | 54.5655 | 26.4104 | 59.98 | 18.8 | 54.5564 | 8.5737 | 59.9859 | 1 | 54.5425 | 7.4437 | 59.98 | 1
54.5639 | 78.7975 | 60 | 72.2 | 54.5661 | 46.0084 | 59.98 | 36.6 | 54.5739 | 26.4016 | 59.98 | 18.8 | 54.5648 | 8.5716 | 59.9859 | 1 | 54.5508 | 7.4436 | 59.98 | 1
54.5722 | 78.7975 | 60 | 72.2 | 54.5745 | 46.0091 | 59.98 | 36.6 | 54.5822 | 26.3929 | 59.98 | 18.8 | 54.5731 | 8.5694 | 59.9858 | 1 | 54.5591 | 7.4435 | 59.98 | 1
54.5806 | 78.7975 | 60 | 72.2 | 54.5828 | 46.0098 | 59.98 | 36.6 | 54.5905 | 26.3841 | 59.98 | 18.8 | 54.5814 | 8.5661 | 59.9857 | 1 | 54.5675 | 7.4433 | 59.98 | 1
54.5889 | 78.7975 | 60 | 72.2 | 54.5911 | 46.01 | 59.98 | 36.6 | 54.5988 | 26.3753 | 59.98 | 18.8 | 54.5898 | 8.5628 | 59.9856 | 1 | 54.5758 | 7.4432 | 59.98 | 1
54.5972 | 78.7971 | 60 | 72.2 | 54.5995 | 46.0102 | 59.98 | 36.6 | 54.6072 | 26.3666 | 59.98 | 18.8 | 54.5981 | 8.5597 | 59.9855 | 1 | 54.5841 | 7.4431 | 59.98 | 1
54.6056 | 78.7967 | 60 | 72.2 | 54.6078 | 46.0084 | 59.98 | 36.6 | 54.6155 | 26.358 | 59.98 | 18.8 | 54.6064 | 8.5565 | 59.9854 | 1 | 54.5925 | 7.4429 | 59.98 | 1
54.6139 | 78.795 | 60 | 72.2 | 54.6161 | 46.0066 | 59.98 | 36.6 | 54.6238 | 26.3587 | 59.98 | 18.8 | 54.6148 | 8.5535 | 59.9854 | 1 | 54.6008 | 7.4428 | 59.98 | 1
54.6222 | 78.7933 | 60 | 72.2 | 54.6245 | 46.0047 | 59.98 | 36.6 | 54.6322 | 26.3595 | 59.98 | 18.8 | 54.6231 | 8.5505 | 59.9853 | 1 | 54.6091 | 7.4426 | 59.98 | 1
54.6306 | 78.7917 | 60 | 72.2 | 54.6328 | 46.0029 | 59.98 | 36.6 | 54.6405 | 26.3603 | 59.98 | 18.8 | 54.6315 | 8.5497 | 59.9852 | 1 | 54.6175 | 7.4426 | 59.98 | 1
54.6389 | 78.79 | 60 | 72.2 | 54.6411 | 46.0007 | 59.98 | 36.6 | 54.6489 | 26.361 | 59.98 | 18.8 | 54.6398 | 8.5488 | 59.9851 | 1 | 54.6258 | 7.4425 | 59.98 | 1
54.6472 | 78.7883 | 60 | 72.2 | 54.6495 | 45.9986 | 59.98 | 36.6 | 54.6572 | 26.3611 | 59.98 | 18.8 | 54.6481 | 8.548 | 59.985 | 1 | 54.6342 | 7.4424 | 59.98 | 1
54.6556 | 78.7866 | 60 | 72.2 | 54.6578 | 45.9957 | 59.98 | 36.6 | 54.6655 | 26.3613 | 59.98 | 18.8 | 54.6565 | 8.5472 | 59.9849 | 1 | 54.6425 | 7.4424 | 59.98 | 1
54.6639 | 78.7834 | 60 | 72.2 | 54.6661 | 45.9929 | 59.98 | 36.6 | 54.6739 | 26.3614 | 59.98 | 18.8 | 54.6648 | 8.5475 | 59.9849 | 1 | 54.6508 | 7.4424 | 59.98 | 1
54.6722 | 78.7803 | 60 | 72.2 | 54.6745 | 45.9901 | 59.98 | 36.6 | 54.6822 | 26.3615 | 59.98 | 18.8 | 54.6731 | 8.5479 | 59.9848 | 1 | 54.6591 | 7.4424 | 59.98 | 1
54.6806 | 78.7775 | 60 | 72.2 | 54.6828 | 45.9873 | 59.98 | 36.6 | 54.6906 | 26.3618 | 59.98 | 18.8 | 54.6815 | 8.5483 | 59.9847 | 1 | 54.6675 | 7.4424 | 59.98 | 1
54.6889 | 78.7748 | 60 | 72.2 | 54.6911 | 45.9865 | 59.98 | 36.6 | 54.6989 | 26.362 | 59.98 | 18.8 | 54.6898 | 8.5486 | 59.9846 | 1 | 54.6758 | 7.4423 | 59.98 | 1
54.6972 | 78.7733 | 60 | 72.2 | 54.6995 | 45.9856 | 59.98 | 36.6 | 54.7072 | 26.3624 | 59.98 | 18.8 | 54.6981 | 8.5487 | 59.9845 | 1 | 54.6842 | 7.4423 | 59.98 | 1
54.7056 | 78.7718 | 60 | 72.2 | 54.7078 | 45.9837 | 59.98 | 36.6 | 54.7155 | 26.3627 | 59.98 | 18.8 | 54.7065 | 8.5488 | 59.9844 | 1 | 54.6925 | 7.4422 | 59.98 | 1
54.7139 | 78.7704 | 60 | 72.2 | 54.7162 | 45.9818 | 59.98 | 36.6 | 54.7239 | 26.363 | 59.98 | 18.8 | 54.7148 | 8.549 | 59.9844 | 1 | 54.7008 | 7.4421 | 59.98 | 1
54.7222 | 78.7689 | 60 | 72.2 | 54.7245 | 45.9798 | 59.98 | 36.6 | 54.7322 | 26.3633 | 59.98 | 18.8 | 54.7231 | 8.5491 | 59.9843 | 1 | 54.7092 | 7.442 | 59.98 | 1
54.7306 | 78.7674 | 60 | 72.2 | 54.7328 | 45.9779 | 59.98 | 36.6 | 54.7405 | 26.3637 | 59.98 | 18.8 | 54.7315 | 8.5492 | 59.9842 | 1 | 54.7175 | 7.4419 | 59.98 | 1
54.7389 | 78.7659 | 60 | 72.2 | 54.7411 | 45.9768 | 59.98 | 36.6 | 54.7489 | 26.364 | 59.98 | 18.8 | 54.7398 | 8.5494 | 59.9841 | 1 | 54.7258 | 7.4417 | 59.98 | 1
54.7472 | 78.7652 | 60 | 72.2 | 54.7495 | 45.9757 | 59.98 | 36.6 | 54.7572 | 26.3644 | 59.98 | 18.8 | 54.7481 | 8.5495 | 59.984 | 1 | 54.7342 | 7.4416 | 59.98 | 1
54.7556 | 78.7645 | 60 | 72.2 | 54.7578 | 45.9738 | 59.98 | 36.6 | 54.7656 | 26.3647 | 59.98 | 18.8 | 54.7565 | 8.5497 | 59.9839 | 1 | 54.7425 | 7.4415 | 59.98 | 1
54.7639 | 78.7619 | 60 | 72.2 | 54.7661 | 45.9719 | 59.98 | 36.6 | 54.7739 | 26.3646 | 59.98 | 18.8 | 54.7648 | 8.5498 | 59.9839 | 1 | 54.7509 | 7.4413 | 59.98 | 1
54.7722 | 78.7593 | 60 | 72.2 | 54.7745 | 45.9706 | 59.98 | 36.6 | 54.7822 | 26.3645 | 59.98 | 18.8 | 54.7731 | 8.5499 | 59.9838 | 1 | 54.7592 | 7.4412 | 59.98 | 1
54.7806 | 78.757 | 60 | 72.2 | 54.7828 | 45.9692 | 59.98 | 36.6 | 54.7905 | 26.3596 | 59.98 | 18.8 | 54.7815 | 8.5501 | 59.9837 | 1 | 54.7675 | 7.4411 | 59.98 | 1
54.7889 | 78.7548 | 60 | 72.2 | 54.7912 | 45.967 | 59.98 | 36.6 | 54.7989 | 26.3546 | 59.98 | 18.8 | 54.7898 | 8.5504 | 59.9836 | 1 | 54.7758 | 7.4409 | 59.98 | 1
54.7972 | 78.7517 | 60 | 72.2 | 54.7995 | 45.9648 | 59.98 | 36.6 | 54.8072 | 26.3497 | 59.98 | 18.8 | 54.7981 | 8.5508 | 59.9835 | 1 | 54.7842 | 7.4408 | 59.98 | 1
54.8056 | 78.7487 | 60 | 72.2 | 54.8078 | 45.9625 | 59.98 | 36.6 | 54.8156 | 26.3448 | 59.98 | 18.8 | 54.8065 | 8.5512 | 59.9834 | 1 | 54.7925 | 7.4407 | 59.98 | 1
54.8139 | 78.7456 | 60 | 72.2 | 54.8162 | 45.9603 | 59.98 | 36.6 | 54.8239 | 26.3398 | 59.98 | 18.8 | 54.8148 | 8.5516 | 59.9834 | 1 | 54.8008 | 7.4406 | 59.98 | 1
54.8222 | 78.7426 | 60 | 72.2 | 54.8245 | 45.9572 | 59.98 | 36.6 | 54.8322 | 26.3348 | 59.98 | 18.8 | 54.8231 | 8.552 | 59.9833 | 1 | 54.8092 | 7.4405 | 59.98 | 1
54.8306 | 78.7402 | 60 | 72.2 | 54.8328 | 45.9542 | 59.98 | 36.6 | 54.8406 | 26.3299 | 59.98 | 18.8 | 54.8315 | 8.5523 | 59.9832 | 1 | 54.8175 | 7.4405 | 59.98 | 1
54.8389 | 78.7379 | 60 | 72.2 | 54.8412 | 45.9525 | 59.98 | 36.6 | 54.8489 | 26.3249 | 59.98 | 18.8 | 54.8398 | 8.5527 | 59.9831 | 1 | 54.8259 | 7.4404 | 59.98 | 1
54.8472 | 78.7375 | 60 | 72.2 | 54.8495 | 45.9508 | 59.98 | 36.6 | 54.8572 | 26.3202 | 59.98 | 18.8 | 54.8481 | 8.5532 | 59.983 | 1 | 54.8342 | 7.4404 | 59.98 | 1
54.8556 | 78.737 | 60 | 72.2 | 54.8578 | 45.9484 | 59.98 | 36.6 | 54.8655 | 26.3155 | 59.98 | 18.8 | 54.8565 | 8.5538 | 59.9829 | 1 | 54.8425 | 7.4403 | 59.98 | 1
54.8639 | 78.7363 | 60 | 72.2 | 54.8662 | 45.9461 | 59.98 | 36.6 | 54.8739 | 26.3156 | 59.98 | 18.8 | 54.8648 | 8.5542 | 59.9829 | 1 | 54.8509 | 7.4403 | 59.98 | 1
54.8722 | 78.7355 | 60 | 72.2 | 54.8745 | 45.9458 | 59.98 | 36.6 | 54.8822 | 26.3157 | 59.98 | 18.8 | 54.8731 | 8.5546 | 59.9828 | 1 | 54.8592 | 7.4403 | 59.98 | 1
54.8806 | 78.7355 | 60 | 72.2 | 54.8828 | 45.9454 | 59.98 | 36.6 | 54.8906 | 26.3158 | 59.98 | 18.8 | 54.8815 | 8.5549 | 59.9827 | 1 | 54.8675 | 7.4403 | 59.98 | 1
54.8889 | 78.7355 | 60 | 72.2 | 54.8912 | 45.945 | 59.98 | 36.6 | 54.8989 | 26.3159 | 59.98 | 18.8 | 54.8898 | 8.5552 | 59.9826 | 1 | 54.8759 | 7.4403 | 59.98 | 1
54.8972 | 78.7355 | 60 | 72.2 | 54.8995 | 45.9446 | 59.98 | 36.6 | 54.9072 | 26.3158 | 59.98 | 18.8 | 54.8981 | 8.5554 | 59.9825 | 1 | 54.8842 | 7.4403 | 59.98 | 1
54.9056 | 78.7355 | 60 | 72.2 | 54.9078 | 45.9449 | 59.98 | 36.6 | 54.9156 | 26.3157 | 59.98 | 18.8 | 54.9065 | 8.5557 | 59.9824 | 1 | 54.8925 | 7.4403 | 59.98 | 1
54.9139 | 78.7355 | 60 | 72.2 | 54.9162 | 45.9452 | 59.98 | 36.6 | 54.9239 | 26.3157 | 59.98 | 18.8 | 54.9148 | 8.556 | 59.9824 | 1 | 54.9009 | 7.4402 | 59.98 | 1
54.9222 | 78.7355 | 60 | 72.2 | 54.9245 | 45.9446 | 59.98 | 36.6 | 54.9323 | 26.3156 | 59.98 | 18.8 | 54.9231 | 8.5562 | 59.9823 | 1 | 54.9092 | 7.4401 | 59.98 | 1
54.9306 | 78.736 | 60 | 72.2 | 54.9329 | 45.944 | 59.98 | 36.6 | 54.9406 | 26.3154 | 59.98 | 18.8 | 54.9315 | 8.5564 | 59.9822 | 1 | 54.9175 | 7.44 | 59.98 | 1
54.9389 | 78.7365 | 60 | 72.2 | 54.9412 | 45.939 | 59.98 | 36.6 | 54.9489 | 26.3152 | 59.98 | 18.8 | 54.9398 | 8.5566 | 59.9821 | 1 | 54.9259 | 7.44 | 59.98 | 1
54.9472 | 78.7352 | 60 | 72.2 | 54.9495 | 45.9339 | 59.98 | 36.6 | 54.9573 | 26.315 | 59.98 | 18.8 | 54.9481 | 8.5568 | 59.982 | 1 | 54.9342 | 7.4399 | 59.98 | 1
54.9556 | 78.734 | 60 | 72.2 | 54.9579 | 45.9288 | 59.98 | 36.6 | 54.9656 | 26.3148 | 59.98 | 18.8 | 54.9565 | 8.557 | 59.9819 | 1 | 54.9425 | 7.4399 | 59.98 | 1
54.9639 | 78.7328 | 60 | 72.2 | 54.9662 | 45.9238 | 59.98 | 36.6 | 54.9739 | 26.3143 | 59.98 | 18.8 | 54.9648 | 8.5505 | 59.9819 | 1 | 54.9509 | 7.4399 | 59.98 | 1
54.9722 | 78.7316 | 60 | 72.2 | 54.9745 | 45.9188 | 59.98 | 36.6 | 54.9822 | 26.3139 | 59.98 | 18.8 | 54.9731 | 8.5439 | 59.9818 | 1 | 54.9592 | 7.4399 | 59.98 | 1
54.9806 | 78.7304 | 60 | 72.2 | 54.9829 | 45.9138 | 59.98 | 36.6 | 54.9906 | 26.3136 | 59.98 | 18.8 | 54.9815 | 8.5375 | 59.9817 | 1 | 54.9676 | 7.4398 | 59.98 | 1
54.9889 | 78.7292 | 60 | 72.2 | 54.9912 | 45.9089 | 59.98 | 36.6 | 54.9989 | 26.3134 | 59.98 | 18.8 | 54.9898 | 8.531 | 59.9816 | 1 | 54.9759 | 7.4398 | 59.98 | 1
54.9972 | 78.7221 | 60 | 72.2 | 54.9995 | 45.9041 | 59.98 | 36.6 | 55.0073 | 26.3085 | 59.98 | 18.8 | 54.9982 | 8.5082 | 59.9815 | 1 | 54.9842 | 7.4399 | 59.98 | 1
55.0056 | 78.715 | 60 | 72.2 | 55.0079 | 45.8996 | 59.98 | 36.6 | 55.0156 | 26.3037 | 59.98 | 18.8 | 55.0065 | 8.4855 | 59.9814 | 1 | 54.9926 | 7.44 | 59.98 | 1
55.0139 | 78.7074 | 60 | 72.2 | 55.0162 | 45.895 | 59.98 | 36.6 | 55.0239 | 26.2989 | 59.98 | 18.8 | 55.0148 | 8.4625 | 59.9814 | 1 | 55.0009 | 7.44 | 59.98 | 1
55.0222 | 78.6998 | 60 | 72.2 | 55.0245 | 45.895 | 59.98 | 36.6 | 55.0323 | 26.2941 | 59.98 | 18.8 | 55.0232 | 8.4396 | 59.9813 | 1 | 55.0092 | 7.4401 | 59.98 | 1
55.0306 | 78.6939 | 60 | 72.2 | 55.0329 | 45.895 | 59.98 | 36.6 | 55.0406 | 26.2893 | 59.98 | 18.8 | 55.0315 | 8.4167 | 59.9812 | 1 | 55.0175 | 7.4401 | 59.98 | 1
55.0389 | 78.688 | 60 | 72.2 | 55.0412 | 45.895 | 59.98 | 36.6 | 55.049 | 26.2845 | 59.98 | 18.8 | 55.0398 | 8.3938 | 59.9811 | 1 | 55.0259 | 7.4401 | 59.98 | 1
55.0472 | 78.6821 | 60 | 72.2 | 55.0496 | 45.895 | 59.98 | 36.6 | 55.0573 | 26.28 | 59.98 | 18.8 | 55.0482 | 8.3776 | 59.981 | 1 | 55.0342 | 7.4401 | 59.98 | 1
55.0556 | 78.6762 | 60 | 72.2 | 55.0579 | 45.895 | 59.98 | 36.6 | 55.0656 | 26.2755 | 59.98 | 18.8 | 55.0565 | 8.3614 | 59.9809 | 1 | 55.0426 | 7.4401 | 59.98 | 1
55.0639 | 78.6729 | 60 | 72.2 | 55.0662 | 45.895 | 59.98 | 36.6 | 55.0739 | 26.271 | 59.98 | 18.8 | 55.0648 | 8.3452 | 59.9809 | 1 | 55.0509 | 7.4401 | 59.98 | 1
55.0722 | 78.6695 | 60 | 72.2 | 55.0746 | 45.895 | 59.98 | 36.6 | 55.0823 | 26.2664 | 59.98 | 18.8 | 55.0732 | 8.329 | 59.9808 | 1 | 55.0592 | 7.4401 | 59.98 | 1
55.0806 | 78.6721 | 60 | 72.2 | 55.0829 | 45.895 | 59.98 | 36.6 | 55.0906 | 26.2668 | 59.98 | 18.8 | 55.0815 | 8.3291 | 59.9807 | 1 | 55.0676 | 7.4401 | 59.98 | 1
55.0889 | 78.6747 | 60 | 72.2 | 55.0912 | 45.895 | 59.98 | 36.6 | 55.0989 | 26.2671 | 59.98 | 18.8 | 55.0898 | 8.3292 | 59.9806 | 1 | 55.0759 | 7.4401 | 59.98 | 1
55.0972 | 78.6773 | 60 | 72.2 | 55.0996 | 45.895 | 59.98 | 36.6 | 55.1073 | 26.2674 | 59.98 | 18.8 | 55.0982 | 8.3292 | 59.9805 | 1 | 55.0842 | 7.4401 | 59.98 | 1
55.1056 | 78.6799 | 60 | 72.2 | 55.1079 | 45.895 | 59.98 | 36.6 | 55.1156 | 26.2677 | 59.98 | 18.8 | 55.1065 | 8.3293 | 59.9804 | 1 | 55.0926 | 7.4401 | 59.98 | 1
55.1139 | 78.6835 | 60 | 72.2 | 55.1162 | 45.895 | 59.98 | 36.6 | 55.124 | 26.268 | 59.98 | 18.8 | 55.1148 | 8.3293 | 59.9804 | 1 | 55.1009 | 7.4402 | 59.98 | 1
55.1222 | 78.6871 | 60 | 72.2 | 55.1246 | 45.895 | 59.98 | 36.6 | 55.1323 | 26.2683 | 59.98 | 18.8 | 55.1232 | 8.3293 | 59.9803 | 1 | 55.1093 | 7.4403 | 59.98 | 1
55.1306 | 78.6907 | 60 | 72.2 | 55.1329 | 45.895 | 59.98 | 36.6 | 55.1406 | 26.2686 | 59.99 | 18.8 | 55.1315 | 8.3294 | 59.9802 | 1 | 55.1176 | 7.4404 | 59.98 | 1
55.1389 | 78.6943 | 60 | 72.2 | 55.1412 | 45.895 | 59.98 | 36.6 | 55.1489 | 26.2688 | 59.9899 | 18.8 | 55.1399 | 8.3294 | 59.9801 | 1 | 55.1259 | 7.4406 | 59.98 | 1
55.1472 | 78.6907 | 60 | 72.2 | 55.1496 | 45.895 | 59.98 | 36.6 | 55.1573 | 26.2691 | 59.9898 | 18.8 | 55.1482 | 8.3294 | 59.98 | 1 | 55.1342 | 7.4407 | 59.98 | 1
55.1556 | 78.6872 | 60 | 72.2 | 55.1579 | 45.895 | 59.98 | 36.6 | 55.1656 | 26.2694 | 59.9897 | 18.8 | 55.1565 | 8.3294 | 59.98 | 1 | 55.1426 | 7.4408 | 59.98 | 1
55.1639 | 78.6836 | 60 | 72.2 | 55.1663 | 45.895 | 59.98 | 36.6 | 55.174 | 26.2694 | 59.9896 | 18.8 | 55.1649 | 8.3294 | 59.98 | 1 | 55.1509 | 7.441 | 59.98 | 1
55.1722 | 78.6801 | 60 | 72.2 | 55.1746 | 45.895 | 59.98 | 36.6 | 55.1823 | 26.2694 | 59.9895 | 18.8 | 55.1732 | 8.3293 | 59.98 | 1 | 55.1592 | 7.4412 | 59.98 | 1
55.1806 | 78.6766 | 60 | 72.2 | 55.1829 | 45.895 | 59.98 | 36.6 | 55.1906 | 26.2697 | 59.9895 | 18.8 | 55.1815 | 8.3295 | 59.98 | 1 | 55.1676 | 7.4413 | 59.98 | 1
55.1889 | 78.673 | 60 | 72.2 | 55.1913 | 45.895 | 59.98 | 36.6 | 55.199 | 26.27 | 59.9894 | 18.8 | 55.1899 | 8.3298 | 59.98 | 1 | 55.1759 | 7.4415 | 59.98 | 1
55.1972 | 78.6684 | 60 | 72.2 | 55.1996 | 45.895 | 59.98 | 36.6 | 55.2073 | 26.2703 | 59.9893 | 18.8 | 55.1982 | 8.33 | 59.98 | 1 | 55.1843 | 7.4416 | 59.98 | 1
55.2056 | 78.6639 | 60 | 72.2 | 55.2079 | 45.895 | 59.98 | 36.6 | 55.2156 | 26.2706 | 59.9892 | 18.8 | 55.2065 | 8.3302 | 59.98 | 1 | 55.1926 | 7.4416 | 59.98 | 1
55.2139 | 78.6593 | 60 | 72.2 | 55.2163 | 45.895 | 59.98 | 36.6 | 55.2239 | 26.2708 | 59.9891 | 18.8 | 55.2149 | 8.3304 | 59.98 | 1 | 55.2009 | 7.4417 | 59.98 | 1
55.2222 | 78.6548 | 60 | 72.2 | 55.2246 | 45.895 | 59.98 | 36.6 | 55.2323 | 26.2711 | 59.989 | 18.8 | 55.2232 | 8.3306 | 59.98 | 1 | 55.2093 | 7.4417 | 59.98 | 1
55.2306 | 78.6548 | 60 | 72.2 | 55.2329 | 45.895 | 59.98 | 36.6 | 55.2407 | 26.2714 | 59.989 | 18.8 | 55.2315 | 8.331 | 59.98 | 1 | 55.2176 | 7.4416 | 59.98 | 1
55.2389 | 78.6548 | 60 | 72.2 | 55.2413 | 45.895 | 59.98 | 36.6 | 55.249 | 26.2717 | 59.9889 | 18.8 | 55.2399 | 8.3313 | 59.98 | 1 | 55.2259 | 7.4416 | 59.98 | 1
55.2472 | 78.6499 | 60 | 72.2 | 55.2496 | 45.895 | 59.98 | 36.6 | 55.2573 | 26.272 | 59.9888 | 18.8 | 55.2482 | 8.3317 | 59.98 | 1 | 55.2343 | 7.4414 | 59.98 | 1
55.2556 | 78.6451 | 60 | 72.2 | 55.2579 | 45.8951 | 59.98 | 36.6 | 55.2656 | 26.2723 | 59.9887 | 18.8 | 55.2565 | 8.332 | 59.98 | 1 | 55.2426 | 7.4413 | 59.98 | 1
55.2639 | 78.6368 | 60 | 72.2 | 55.2663 | 45.8951 | 59.98 | 36.6 | 55.274 | 26.2721 | 59.9886 | 18.8 | 55.2649 | 8.3321 | 59.98 | 1 | 55.2509 | 7.4412 | 59.98 | 1
55.2722 | 78.6285 | 60 | 72.2 | 55.2746 | 45.8902 | 59.98 | 36.6 | 55.2823 | 26.2719 | 59.9885 | 18.8 | 55.2732 | 8.3322 | 59.98 | 1 | 55.2593 | 7.4411 | 59.98 | 1
55.2806 | 78.6202 | 60 | 72.2 | 55.283 | 45.8854 | 59.98 | 36.6 | 55.2906 | 26.2716 | 59.9885 | 18.8 | 55.2815 | 8.3323 | 59.98 | 1 | 55.2676 | 7.441 | 59.98 | 1
55.2889 | 78.6119 | 60 | 72.2 | 55.2913 | 45.8805 | 59.98 | 36.6 | 55.299 | 26.2713 | 59.9884 | 18.8 | 55.2899 | 8.3324 | 59.98 | 1 | 55.2759 | 7.4409 | 59.98 | 1
55.2972 | 78.6036 | 60 | 72.2 | 55.2996 | 45.8757 | 59.98 | 36.6 | 55.3073 | 26.271 | 59.9883 | 18.8 | 55.2982 | 8.3325 | 59.98 | 1 | 55.2843 | 7.4407 | 59.98 | 1
55.3056 | 78.5953 | 60 | 72.2 | 55.308 | 45.8656 | 59.98 | 36.6 | 55.3157 | 26.2707 | 59.9882 | 18.8 | 55.3065 | 8.3326 | 59.98 | 1 | 55.2926 | 7.4406 | 59.98 | 1
55.3139 | 78.5869 | 60 | 72.2 | 55.3163 | 45.8555 | 59.98 | 36.6 | 55.324 | 26.2704 | 59.9881 | 18.8 | 55.3149 | 8.3325 | 59.98 | 1 | 55.3009 | 7.4405 | 59.98 | 1
55.3222 | 78.5786 | 60 | 72.2 | 55.3246 | 45.8454 | 59.98 | 36.6 | 55.3323 | 26.2701 | 59.988 | 18.8 | 55.3232 | 8.3325 | 59.98 | 1 | 55.3093 | 7.4404 | 59.98 | 1
55.3306 | 78.5751 | 60 | 72.2 | 55.333 | 45.8353 | 59.98 | 36.6 | 55.3406 | 26.2698 | 59.988 | 18.8 | 55.3315 | 8.3325 | 59.98 | 1 | 55.3176 | 7.4403 | 59.98 | 1
55.3389 | 78.5716 | 60 | 72.2 | 55.3413 | 45.8252 | 59.98 | 36.6 | 55.349 | 26.2695 | 59.9879 | 18.8 | 55.3399 | 8.3324 | 59.98 | 1 | 55.326 | 7.4403 | 59.98 | 1
55.3472 | 78.5719 | 60 | 72.2 | 55.3496 | 45.8151 | 59.98 | 36.6 | 55.3573 | 26.2694 | 59.9878 | 18.8 | 55.3482 | 8.3324 | 59.98 | 1 | 55.3343 | 7.4402 | 59.98 | 1
55.3556 | 78.5721 | 60 | 72.2 | 55.358 | 45.8098 | 59.98 | 36.6 | 55.3657 | 26.2692 | 59.9877 | 18.8 | 55.3566 | 8.3324 | 59.98 | 1 | 55.3426 | 7.4401 | 59.98 | 1
55.3639 | 78.5724 | 60.0001 | 72.2 | 55.3663 | 45.8046 | 59.98 | 36.6 | 55.374 | 26.2692 | 59.9876 | 18.8 | 55.3649 | 8.3324 | 59.98 | 1 | 55.351 | 7.4399 | 59.98 | 1
55.3722 | 78.5726 | 60.0002 | 72.2 | 55.3746 | 45.7993 | 59.98 | 36.6 | 55.3823 | 26.2692 | 59.9875 | 18.8 | 55.3732 | 8.3323 | 59.98 | 1 | 55.3593 | 7.4397 | 59.98 | 1
55.3806 | 78.5729 | 60.0003 | 72.2 | 55.383 | 45.7941 | 59.98 | 36.6 | 55.3907 | 26.2692 | 59.9875 | 18.8 | 55.3816 | 8.3324 | 59.98 | 1 | 55.3676 | 7.4395 | 59.98 | 1
55.3889 | 78.5731 | 60.0004 | 72.2 | 55.3913 | 45.7941 | 59.98 | 36.6 | 55.399 | 26.2692 | 59.9874 | 18.8 | 55.3899 | 8.3325 | 59.98 | 1 | 55.3759 | 7.4393 | 59.98 | 1
55.3972 | 78.5733 | 60.0004 | 72.2 | 55.3997 | 45.7941 | 59.98 | 36.6 | 55.4073 | 26.2692 | 59.9873 | 18.8 | 55.3982 | 8.3326 | 59.98 | 1 | 55.3843 | 7.4391 | 59.98 | 1
55.4056 | 78.5736 | 60.0005 | 72.2 | 55.408 | 45.7941 | 59.98 | 36.6 | 55.4156 | 26.2692 | 59.9872 | 18.8 | 55.4066 | 8.3327 | 59.98 | 1 | 55.3926 | 7.4389 | 59.98 | 1
55.4139 | 78.5738 | 60.0006 | 72.2 | 55.4163 | 45.7941 | 59.98 | 36.6 | 55.424 | 26.2653 | 59.9871 | 18.8 | 55.4149 | 8.3328 | 59.98 | 1 | 55.401 | 7.4388 | 59.98 | 1
55.4222 | 78.5741 | 60.0007 | 72.2 | 55.4247 | 45.7941 | 59.98 | 36.6 | 55.4323 | 26.2613 | 59.987 | 18.8 | 55.4232 | 8.3329 | 59.98 | 1 | 55.4093 | 7.4386 | 59.98 | 1
55.4306 | 78.5741 | 60.0008 | 72.2 | 55.433 | 45.7941 | 59.98 | 36.6 | 55.4407 | 26.2574 | 59.987 | 18.8 | 55.4316 | 8.3329 | 59.98 | 1 | 55.4176 | 7.4238 | 59.98 | 1
55.4389 | 78.5741 | 60.0009 | 72.2 | 55.4413 | 45.7941 | 59.98 | 36.6 | 55.449 | 26.2534 | 59.9869 | 18.8 | 55.4399 | 8.3329 | 59.98 | 1 | 55.426 | 7.4089 | 59.98 | 1
55.4472 | 78.5741 | 60.0009 | 72.2 | 55.4497 | 45.7941 | 59.98 | 36.6 | 55.4573 | 26.2493 | 59.9868 | 18.8 | 55.4482 | 8.3329 | 59.98 | 1 | 55.4343 | 7.3942 | 59.98 | 1
55.4556 | 78.5741 | 60.001 | 72.2 | 55.458 | 45.7941 | 59.98 | 36.6 | 55.4657 | 26.2451 | 59.9867 | 18.8 | 55.4566 | 8.3328 | 59.98 | 1 | 55.4426 | 7.3796 | 59.98 | 1
55.4639 | 78.5741 | 60.0011 | 72.2 | 55.4663 | 45.7941 | 59.98 | 36.6 | 55.474 | 26.2409 | 59.9866 | 18.8 | 55.4649 | 8.3265 | 59.98 | 1 | 55.451 | 7.3649 | 59.98 | 1
55.4722 | 78.5741 | 60.0012 | 72.2 | 55.4747 | 45.7947 | 59.98 | 36.6 | 55.4824 | 26.2367 | 59.9865 | 18.8 | 55.4732 | 8.3201 | 59.98 | 1 | 55.4593 | 7.3503 | 59.98 | 1
55.4806 | 78.5741 | 60.0013 | 72.2 | 55.483 | 45.7954 | 59.98 | 36.6 | 55.4907 | 26.2324 | 59.9865 | 18.8 | 55.4816 | 8.307 | 59.98 | 1 | 55.4677 | 7.3357 | 59.98 | 1
55.4889 | 78.5741 | 60.0014 | 72.2 | 55.4913 | 45.7964 | 59.98 | 36.6 | 55.499 | 26.2281 | 59.9864 | 18.8 | 55.4899 | 8.2939 | 59.98 | 1 | 55.476 | 7.3212 | 59.98 | 1
55.4972 | 78.5741 | 60.0014 | 72.2 | 55.4997 | 45.7975 | 59.98 | 36.6 | 55.5073 | 26.2275 | 59.9863 | 18.8 | 55.4982 | 8.2758 | 59.98 | 1 | 55.4843 | 7.301 | 59.98 | 1
55.5056 | 78.5741 | 60.0015 | 72.2 | 55.508 | 45.7986 | 59.98 | 36.6 | 55.5157 | 26.227 | 59.9862 | 18.8 | 55.5066 | 8.2577 | 59.98 | 1 | 55.4926 | 7.2808 | 59.98 | 1
55.5139 | 78.5741 | 60.0016 | 72.2 | 55.5164 | 45.7997 | 59.98 | 36.6 | 55.524 | 26.2264 | 59.9861 | 18.8 | 55.5149 | 8.2397 | 59.98 | 1 | 55.501 | 7.2752 | 59.98 | 1
55.5222 | 78.5741 | 60.0017 | 72.2 | 55.5247 | 45.8011 | 59.98 | 36.6 | 55.5323 | 26.2259 | 59.986 | 18.8 | 55.5233 | 8.2218 | 59.98 | 1 | 55.5093 | 7.2697 | 59.98 | 1
55.5306 | 78.5741 | 60.0018 | 72.2 | 55.533 | 45.8025 | 59.98 | 36.6 | 55.5407 | 26.2256 | 59.986 | 18.8 | 55.5316 | 8.2038 | 59.98 | 1 | 55.5176 | 7.2642 | 59.98 | 1
55.5389 | 78.5741 | 60.0019 | 72.2 | 55.5414 | 45.8039 | 59.98 | 36.6 | 55.549 | 26.2253 | 59.9859 | 18.8 | 55.5399 | 8.1858 | 59.98 | 1 | 55.526 | 7.2587 | 59.98 | 1
55.5472 | 78.5741 | 60.0019 | 72.2 | 55.5497 | 45.8052 | 59.98 | 36.6 | 55.5574 | 26.225 | 59.9858 | 18.8 | 55.5483 | 8.1741 | 59.98 | 1 | 55.5343 | 7.2531 | 59.98 | 1
55.5556 | 78.5741 | 60.002 | 72.2 | 55.558 | 45.8012 | 59.98 | 36.6 | 55.5657 | 26.2247 | 59.9857 | 18.8 | 55.5566 | 8.1624 | 59.98 | 1 | 55.5427 | 7.2475 | 59.98 | 1
55.5639 | 78.5741 | 60.0021 | 72.2 | 55.5663 | 45.7971 | 59.98 | 36.6 | 55.574 | 26.2245 | 59.9856 | 18.8 | 55.5649 | 8.1574 | 59.98 | 1 | 55.551 | 7.2419 | 59.98 | 1
55.5722 | 78.5741 | 60.0022 | 72.2 | 55.5747 | 45.7929 | 59.98 | 36.6 | 55.5823 | 26.2244 | 59.9855 | 18.8 | 55.5733 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.5593 | 7.2363 | 59.98 | 1
55.5806 | 78.5741 | 60.0023 | 72.2 | 55.583 | 45.7888 | 59.98 | 36.6 | 55.5907 | 26.2244 | 59.9855 | 18.8 | 55.5816 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.5677 | 7.2362 | 59.98 | 1
55.5889 | 78.5741 | 60.0024 | 72.2 | 55.5914 | 45.7846 | 59.98 | 36.6 | 55.5991 | 26.2244 | 59.9854 | 18.8 | 55.5899 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.576 | 7.2362 | 59.98 | 1
55.5972 | 78.5741 | 60.0024 | 72.2 | 55.5997 | 45.7805 | 59.98 | 36.6 | 55.6074 | 26.2243 | 59.9853 | 18.8 | 55.5983 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.5843 | 7.2361 | 59.98 | 1
55.6056 | 78.5741 | 60.0025 | 72.2 | 55.608 | 45.7742 | 59.98 | 36.6 | 55.6157 | 26.2243 | 59.9852 | 18.8 | 55.6066 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.5927 | 7.2361 | 59.98 | 1
55.6139 | 78.5741 | 60.0026 | 72.2 | 55.6164 | 45.768 | 59.98 | 36.6 | 55.624 | 26.2245 | 59.9851 | 18.8 | 55.6149 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.601 | 7.236 | 59.98 | 1
55.6222 | 78.5741 | 60.0027 | 72.2 | 55.6247 | 45.7618 | 59.98 | 36.6 | 55.6324 | 26.2247 | 59.985 | 18.8 | 55.6233 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.6093 | 7.2359 | 59.98 | 1
55.6306 | 78.5741 | 60.0028 | 72.2 | 55.633 | 45.7556 | 59.98 | 36.6 | 55.6407 | 26.2201 | 59.985 | 18.8 | 55.6316 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.6177 | 7.2358 | 59.98 | 1
55.6389 | 78.5741 | 60.0029 | 72.2 | 55.6414 | 45.7513 | 59.98 | 36.6 | 55.649 | 26.2154 | 59.9849 | 18.8 | 55.64 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.626 | 7.2357 | 59.98 | 1
55.6472 | 78.5741 | 60.0029 | 72.2 | 55.6497 | 45.7471 | 59.98 | 36.6 | 55.6574 | 26.2066 | 59.9848 | 18.8 | 55.6483 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.6343 | 7.2356 | 59.98 | 1
55.6556 | 78.5741 | 60.003 | 72.2 | 55.6581 | 45.7423 | 59.98 | 36.6 | 55.6657 | 26.1978 | 59.9847 | 18.8 | 55.6566 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.6427 | 7.2355 | 59.98 | 1
55.6639 | 78.5741 | 60.0031 | 72.2 | 55.6664 | 45.7375 | 59.98 | 36.6 | 55.6741 | 26.1892 | 59.9846 | 18.8 | 55.665 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.651 | 7.2355 | 59.98 | 1
55.6722 | 78.5741 | 60.0032 | 72.2 | 55.6747 | 45.7327 | 59.98 | 36.6 | 55.6824 | 26.1805 | 59.9845 | 18.8 | 55.6733 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.6593 | 7.2355 | 59.98 | 1
55.6806 | 78.5741 | 60.0033 | 72.2 | 55.683 | 45.7279 | 59.98 | 36.6 | 55.6907 | 26.172 | 59.9845 | 18.8 | 55.6816 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.6677 | 7.2355 | 59.98 | 1
55.6889 | 78.5741 | 60.0034 | 72.2 | 55.6914 | 45.7249 | 59.98 | 36.6 | 55.699 | 26.1634 | 59.9844 | 18.8 | 55.69 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.676 | 7.2354 | 59.98 | 1
55.6972 | 78.5741 | 60.0034 | 72.2 | 55.6997 | 45.7218 | 59.98 | 36.6 | 55.7074 | 26.1545 | 59.9843 | 18.8 | 55.6983 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.6844 | 7.2355 | 59.98 | 1
55.7056 | 78.5741 | 60.0035 | 72.2 | 55.708 | 45.7186 | 59.98 | 36.6 | 55.7157 | 26.1457 | 59.9842 | 18.8 | 55.7066 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.6927 | 7.2356 | 59.98 | 1
55.7139 | 78.5741 | 60.0036 | 72.2 | 55.7164 | 45.7153 | 59.98 | 36.6 | 55.7241 | 26.1417 | 59.9841 | 18.8 | 55.715 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.701 | 7.2356 | 59.98 | 1
55.7222 | 78.5741 | 60.0037 | 72.2 | 55.7247 | 45.7149 | 59.98 | 36.6 | 55.7324 | 26.1377 | 59.984 | 18.8 | 55.7233 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.7094 | 7.2356 | 59.98 | 1
55.7306 | 78.5741 | 60.0038 | 72.2 | 55.7331 | 45.7144 | 59.98 | 36.6 | 55.7407 | 26.1377 | 59.984 | 18.8 | 55.7316 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.7177 | 7.2357 | 59.98 | 1
55.7389 | 78.5741 | 60.0039 | 72.2 | 55.7414 | 45.713 | 59.98 | 36.6 | 55.7491 | 26.1377 | 59.9839 | 18.8 | 55.74 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.726 | 7.2357 | 59.98 | 1
55.7472 | 78.5741 | 60.0039 | 72.2 | 55.7497 | 45.7115 | 59.98 | 36.6 | 55.7574 | 26.1375 | 59.9838 | 18.8 | 55.7483 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.7343 | 7.2357 | 59.98 | 1
55.7556 | 78.5741 | 60.004 | 72.2 | 55.7581 | 45.7101 | 59.98 | 36.6 | 55.7657 | 26.1373 | 59.9837 | 18.8 | 55.7567 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.7427 | 7.2357 | 59.98 | 1
55.7639 | 78.5741 | 60.0041 | 72.2 | 55.7664 | 45.7086 | 59.98 | 36.6 | 55.774 | 26.1371 | 59.9836 | 18.8 | 55.765 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.751 | 7.2356 | 59.98 | 1
55.7722 | 78.5741 | 60.0042 | 72.2 | 55.7747 | 45.7072 | 59.98 | 36.6 | 55.7824 | 26.1369 | 59.9835 | 18.8 | 55.7733 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.7594 | 7.2356 | 59.98 | 1
55.7806 | 78.5741 | 60.0043 | 72.2 | 55.7831 | 45.7057 | 59.98 | 36.6 | 55.7907 | 26.1369 | 59.9835 | 18.8 | 55.7817 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.7677 | 7.2354 | 59.98 | 1
55.7889 | 78.5741 | 60.0044 | 72.2 | 55.7914 | 45.7042 | 59.98 | 36.6 | 55.7991 | 26.1369 | 59.9834 | 18.8 | 55.79 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.776 | 7.2353 | 59.98 | 1
55.7972 | 78.5741 | 60.0044 | 72.2 | 55.7997 | 45.7028 | 59.98 | 36.6 | 55.8074 | 26.1369 | 59.9833 | 18.8 | 55.7983 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.7844 | 7.2352 | 59.98 | 1
55.8056 | 78.5741 | 60.0045 | 72.2 | 55.8081 | 45.7007 | 59.98 | 36.6 | 55.8157 | 26.1369 | 59.9832 | 18.8 | 55.8067 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.7927 | 7.2351 | 59.98 | 1
55.8139 | 78.5741 | 60.0046 | 72.2 | 55.8164 | 45.6987 | 59.98 | 36.6 | 55.8241 | 26.1371 | 59.9831 | 18.8 | 55.815 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.801 | 7.2351 | 59.98 | 1
55.8222 | 78.5741 | 60.0047 | 72.2 | 55.8247 | 45.6979 | 59.98 | 36.6 | 55.8324 | 26.1373 | 59.983 | 18.8 | 55.8233 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.8094 | 7.235 | 59.98 | 1
55.8306 | 78.5741 | 60.0048 | 72.2 | 55.8331 | 45.6971 | 59.98 | 36.6 | 55.8408 | 26.1375 | 59.983 | 18.8 | 55.8317 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.8177 | 7.2349 | 59.98 | 1
55.8389 | 78.5741 | 60.0049 | 72.2 | 55.8414 | 45.6965 | 59.98 | 36.6 | 55.8491 | 26.1377 | 59.9829 | 18.8 | 55.84 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.826 | 7.2347 | 59.98 | 1
55.8472 | 78.5741 | 60.0049 | 72.2 | 55.8497 | 45.6958 | 59.98 | 36.6 | 55.8574 | 26.1377 | 59.9828 | 18.8 | 55.8483 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.8344 | 7.2346 | 59.98 | 1
55.8556 | 78.5741 | 60.005 | 72.2 | 55.8581 | 45.6952 | 59.98 | 36.6 | 55.8657 | 26.1377 | 59.9827 | 18.8 | 55.8567 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.8427 | 7.2345 | 59.98 | 1
55.8639 | 78.5741 | 60.0051 | 72.2 | 55.8664 | 45.6945 | 59.98 | 36.6 | 55.8741 | 26.1376 | 59.9826 | 18.8 | 55.865 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.851 | 7.2344 | 59.98 | 1
55.8722 | 78.5741 | 60.0052 | 72.2 | 55.8748 | 45.694 | 59.98 | 36.6 | 55.8824 | 26.1374 | 59.9825 | 18.8 | 55.8733 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.8594 | 7.2343 | 59.98 | 1
55.8806 | 78.5741 | 60.0053 | 72.2 | 55.8831 | 45.6935 | 59.98 | 36.6 | 55.8907 | 26.1372 | 59.9825 | 18.8 | 55.8817 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.8677 | 7.234 | 59.98 | 1
55.8889 | 78.5741 | 60.0054 | 72.2 | 55.8914 | 45.6935 | 59.98 | 36.6 | 55.8991 | 26.137 | 59.9824 | 18.8 | 55.89 | 8.1524 | 59.98 | 1 | 55.876 | 7.2337 | 59.98 | 1
55.8972 | 78.5744 | 60.0054 | 72.2 | 55.8997 | 45.6935 | 59.98 | 36.6 | 55.9074 | 26.1368 | 59.9823 | 18.8 | 55.8984 | 8.1525 | 59.98 | 1 | 55.8844 | 7.2335 | 59.98 | 1
55.9056 | 78.5747 | 60.0055 | 72.2 | 55.9081 | 45.6943 | 59.98 | 36.6 | 55.9158 | 26.1366 | 59.9822 | 18.8 | 55.9067 | 8.1526 | 59.98 | 1 | 55.8927 | 7.2333 | 59.98 | 1
55.9139 | 78.5709 | 60.0056 | 72.2 | 55.9164 | 45.6952 | 59.98 | 36.6 | 55.9241 | 26.1318 | 59.9821 | 18.8 | 55.915 | 8.1528 | 59.98 | 1 | 55.9011 | 7.2241 | 59.98 | 1
55.9222 | 78.5671 | 60.0057 | 72.2 | 55.9247 | 45.696 | 59.98 | 36.6 | 55.9324 | 26.127 | 59.982 | 18.8 | 55.9234 | 8.153 | 59.98 | 1 | 55.9094 | 7.2149 | 59.98 | 1
55.9306 | 78.5584 | 60.0058 | 72.2 | 55.9331 | 45.6967 | 59.98 | 36.6 | 55.9408 | 26.1224 | 59.982 | 18.8 | 55.9317 | 8.1532 | 59.98 | 1 | 55.9177 | 7.2027 | 59.98 | 1
55.9389 | 78.5497 | 60.0059 | 72.2 | 55.9414 | 45.6979 | 59.98 | 36.6 | 55.9491 | 26.1178 | 59.9819 | 18.8 | 55.94 | 8.1534 | 59.98 | 1 | 55.9261 | 7.1904 | 59.98 | 1
55.9472 | 78.541 | 60.0059 | 72.2 | 55.9498 | 45.6991 | 59.98 | 36.6 | 55.9575 | 26.113 | 59.9818 | 18.8 | 55.9484 | 8.1536 | 59.98 | 1 | 55.9344 | 7.1781 | 59.98 | 1
55.9556 | 78.5324 | 60.006 | 72.2 | 55.9581 | 45.701 | 59.98 | 36.6 | 55.9658 | 26.1083 | 59.9817 | 18.8 | 55.9567 | 8.1538 | 59.98 | 1 | 55.9427 | 7.1659 | 59.98 | 1
55.9639 | 78.5237 | 60.0061 | 72.2 | 55.9664 | 45.703 | 59.98 | 36.6 | 55.9741 | 26.1035 | 59.9816 | 18.8 | 55.965 | 8.154 | 59.98 | 1 | 55.9511 | 7.1534 | 59.98 | 1
55.9722 | 78.515 | 60.0062 | 72.2 | 55.9748 | 45.7065 | 59.98 | 36.6 | 55.9824 | 26.0987 | 59.9815 | 18.8 | 55.9734 | 8.1541 | 59.98 | 1 | 55.9594 | 7.1409 | 59.98 | 1
55.9806 | 78.5027 | 60.0063 | 72.2 | 55.9831 | 45.71 | 59.98 | 36.6 | 55.9908 | 26.0944 | 59.9815 | 18.8 | 55.9817 | 8.1543 | 59.98 | 1 | 55.9677 | 7.1283 | 59.98 | 1
55.9889 | 78.4904 | 60.0064 | 72.2 | 55.9914 | 45.7126 | 59.98 | 36.6 | 55.9991 | 26.0901 | 59.9814 | 18.8 | 55.99 | 8.1544 | 59.98 | 1 | 55.9761 | 7.1157 | 59.98 | 1
55.9972 | 78.4822 | 60.0064 | 72.2 | 55.9998 | 45.7152 | 59.98 | 36.6 | 56.0074 | 26.0904 | 59.9813 | 18.8 | 55.9984 | 8.1544 | 59.98 | 1 | 55.9844 | 7.1123 | 59.98 | 1
56.0056 | 78.474 | 60.0065 | 72.2 | 56.0081 | 45.718 | 59.98 | 36.6 | 56.0158 | 26.0907 | 59.9812 | 18.8 | 56.0067 | 8.1544 | 59.98 | 1 | 55.9927 | 7.1088 | 59.98 | 1
56.0139 | 78.4707 | 60.0066 | 72.2 | 56.0164 | 45.7208 | 59.98 | 36.6 | 56.0241 | 26.091 | 59.9811 | 18.8 | 56.015 | 8.1545 | 59.98 | 1 | 56.0011 | 7.1084 | 59.98 | 1
56.0222 | 78.4674 | 60.0067 | 72.2 | 56.0248 | 45.7231 | 59.98 | 36.6 | 56.0325 | 26.0914 | 59.981 | 18.8 | 56.0234 | 8.1545 | 59.98 | 1 | 56.0094 | 7.108 | 59.98 | 1
56.0306 | 78.4641 | 60.0068 | 72.2 | 56.0331 | 45.7254 | 59.98 | 36.6 | 56.0408 | 26.0918 | 59.981 | 18.8 | 56.0317 | 8.1546 | 59.98 | 1 | 56.0178 | 7.1076 | 59.98 | 1
56.0389 | 78.4608 | 60.0069 | 72.2 | 56.0414 | 45.7268 | 59.98 | 36.6 | 56.0491 | 26.0923 | 59.9809 | 18.8 | 56.0401 | 8.1547 | 59.98 | 1 | 56.0261 | 7.1071 | 59.98 | 1
56.0472 | 78.4575 | 60.0069 | 72.2 | 56.0498 | 45.7282 | 59.98 | 36.6 | 56.0574 | 26.0927 | 59.9808 | 18.8 | 56.0484 | 8.1549 | 59.98 | 1 | 56.0344 | 7.107 | 59.98 | 1
56.0556 | 78.4542 | 60.007 | 72.2 | 56.0581 | 45.7281 | 59.98 | 36.6 | 56.0658 | 26.0932 | 59.9807 | 18.8 | 56.0567 | 8.155 | 59.98 | 1 | 56.0428 | 7.1069 | 59.98 | 1
56.0639 | 78.4541 | 60.0071 | 72.2 | 56.0664 | 45.7281 | 59.98 | 36.6 | 56.0741 | 26.0891 | 59.9806 | 18.8 | 56.0651 | 8.155 | 59.98 | 1 | 56.0511 | 7.1068 | 59.98 | 1
56.0722 | 78.4539 | 60.0072 | 72.2 | 56.0748 | 45.728 | 59.98 | 36.6 | 56.0825 | 26.085 | 59.9805 | 18.8 | 56.0734 | 8.155 | 59.98 | 1 | 56.0594 | 7.1068 | 59.98 | 1
56.0806 | 78.4546 | 60.0073 | 72.2 | 56.0831 | 45.7278 | 59.98 | 36.6 | 56.0908 | 26.076 | 59.9805 | 18.8 | 56.0817 | 8.155 | 59.98 | 1 | 56.0677 | 7.1066 | 59.98 | 1
56.0889 | 78.4553 | 60.0074 | 72.2 | 56.0915 | 45.7276 | 59.98 | 36.6 | 56.0991 | 26.0671 | 59.9804 | 18.8 | 56.0901 | 8.155 | 59.98 | 1 | 56.0761 | 7.1064 | 59.98 | 1
56.0972 | 78.456 | 60.0074 | 72.2 | 56.0998 | 45.7274 | 59.98 | 36.6 | 56.1075 | 26.058 | 59.9803 | 18.8 | 56.0984 | 8.1549 | 59.98 | 1 | 56.0844 | 7.1061 | 59.98 | 1
56.1056 | 78.4567 | 60.0075 | 72.2 | 56.1081 | 45.7235 | 59.98 | 36.6 | 56.1158 | 26.0489 | 59.9802 | 18.8 | 56.1067 | 8.1549 | 59.98 | 1 | 56.0928 | 7.1059 | 59.98 | 1
56.1139 | 78.4567 | 60.0076 | 72.2 | 56.1165 | 45.7196 | 59.98 | 36.6 | 56.1241 | 26.0398 | 59.9801 | 18.8 | 56.1151 | 8.1548 | 59.98 | 1 | 56.1011 | 7.1057 | 59.98 | 1
56.1222 | 78.4566 | 60.0077 | 72.2 | 56.1248 | 45.7159 | 59.98 | 36.6 | 56.1324 | 26.0306 | 59.98 | 18.8 | 56.1234 | 8.1547 | 59.98 | 1 | 56.1094 | 7.1055 | 59.98 | 1
56.1306 | 78.4565 | 60.0078 | 72.2 | 56.1331 | 45.7123 | 59.98 | 36.6 | 56.1408 | 26.0215 | 59.98 | 18.8 | 56.1317 | 8.1547 | 59.98 | 1 | 56.1178 | 7.1053 | 59.98 | 1
56.1389 | 78.4564 | 60.0079 | 72.2 | 56.1415 | 45.7087 | 59.98 | 36.6 | 56.1492 | 26.0124 | 59.98 | 18.8 | 56.1401 | 8.1548 | 59.98 | 1 | 56.1261 | 7.105 | 59.98 | 1
56.1472 | 78.4558 | 60.0079 | 72.2 | 56.1498 | 45.7051 | 59.98 | 36.6 | 56.1575 | 26.0074 | 59.98 | 18.8 | 56.1484 | 8.1549 | 59.98 | 1 | 56.1344 | 7.1047 | 59.98 | 1
56.1556 | 78.4551 | 60.008 | 72.2 | 56.1581 | 45.6999 | 59.98 | 36.6 | 56.1658 | 26.0023 | 59.98 | 18.8 | 56.1567 | 8.155 | 59.98 | 1 | 56.1428 | 7.1043 | 59.98 | 1
56.1639 | 78.4537 | 60.0081 | 72.2 | 56.1665 | 45.6948 | 59.98 | 36.6 | 56.1741 | 26.0022 | 59.98 | 18.8 | 56.1651 | 8.1551 | 59.98 | 1 | 56.1511 | 7.104 | 59.98 | 1
56.1722 | 78.4523 | 60.0082 | 72.2 | 56.1748 | 45.6896 | 59.98 | 36.6 | 56.1825 | 26.002 | 59.98 | 18.8 | 56.1734 | 8.1553 | 59.98 | 1 | 56.1595 | 7.1038 | 59.98 | 1
56.1806 | 78.4521 | 60.0083 | 72.2 | 56.1831 | 45.6845 | 59.98 | 36.6 | 56.1908 | 26.002 | 59.98 | 18.8 | 56.1817 | 8.1554 | 59.98 | 1 | 56.1678 | 7.1035 | 59.98 | 1
56.1889 | 78.4519 | 60.0084 | 72.2 | 56.1915 | 45.683 | 59.98 | 36.6 | 56.1992 | 26.0019 | 59.98 | 18.8 | 56.1901 | 8.1556 | 59.98 | 1 | 56.1761 | 7.1033 | 59.98 | 1
56.1972 | 78.4526 | 60.0084 | 72.2 | 56.1998 | 45.6815 | 59.98 | 36.6 | 56.2075 | 26.0019 | 59.98 | 18.8 | 56.1984 | 8.1557 | 59.98 | 1 | 56.1844 | 7.1029 | 59.98 | 1
56.2056 | 78.4533 | 60.0085 | 72.2 | 56.2082 | 45.6802 | 59.98 | 36.6 | 56.2158 | 26.002 | 59.98 | 18.8 | 56.2067 | 8.1558 | 59.98 | 1 | 56.1928 | 7.1025 | 59.98 | 1
56.2139 | 78.454 | 60.0086 | 72.2 | 56.2165 | 45.6789 | 59.98 | 36.6 | 56.2242 | 26.0023 | 59.98 | 18.8 | 56.2151 | 8.1558 | 59.98 | 1 | 56.2011 | 7.1021 | 59.98 | 1
56.2222 | 78.4548 | 60.0087 | 72.2 | 56.2248 | 45.6683 | 59.98 | 36.6 | 56.2325 | 26.0027 | 59.98 | 18.8 | 56.2234 | 8.1557 | 59.98 | 1 | 56.2094 | 7.1018 | 59.98 | 1
56.2306 | 78.4561 | 60.0088 | 72.2 | 56.2332 | 45.6578 | 59.98 | 36.6 | 56.2408 | 26.0029 | 59.98 | 18.8 | 56.2318 | 8.1557 | 59.98 | 1 | 56.2178 | 7.1016 | 59.98 | 1
56.2389 | 78.4575 | 60.0089 | 72.2 | 56.2415 | 45.6488 | 59.98 | 36.6 | 56.2491 | 26.0031 | 59.98 | 18.8 | 56.2401 | 8.1557 | 59.98 | 1 | 56.2261 | 7.1014 | 59.98 | 1
56.2472 | 78.4591 | 60.0089 | 72.2 | 56.2498 | 45.6398 | 59.98 | 36.6 | 56.2575 | 26.0033 | 59.98 | 18.8 | 56.2484 | 8.1557 | 59.98 | 1 | 56.2345 | 7.1011 | 59.98 | 1
56.2556 | 78.4607 | 60.009 | 72.2 | 56.2581 | 45.6308 | 59.98 | 36.6 | 56.2658 | 26.0036 | 59.98 | 18.8 | 56.2568 | 8.1557 | 59.98 | 1 | 56.2428 | 7.1008 | 59.98 | 1
56.2639 | 78.4605 | 60.0091 | 72.2 | 56.2665 | 45.6218 | 59.98 | 36.6 | 56.2742 | 26.004 | 59.98 | 18.8 | 56.2651 | 8.1557 | 59.98 | 1 | 56.2511 | 7.1004 | 59.98 | 1
56.2722 | 78.4604 | 60.0092 | 72.2 | 56.2748 | 45.6129 | 59.98 | 36.6 | 56.2825 | 26.0044 | 59.98 | 18.8 | 56.2734 | 8.1557 | 59.98 | 1 | 56.2595 | 7.1001 | 59.98 | 1
56.2806 | 78.4588 | 60.0093 | 72.2 | 56.2832 | 45.6039 | 59.98 | 36.6 | 56.2908 | 26.0048 | 59.98 | 18.8 | 56.2818 | 8.1557 | 59.98 | 1 | 56.2678 | 7.1 | 59.98 | 1
56.2889 | 78.4572 | 60.0093 | 72.2 | 56.2915 | 45.5947 | 59.98 | 36.6 | 56.2992 | 26.0052 | 59.98 | 18.8 | 56.2901 | 8.1557 | 59.98 | 1 | 56.2761 | 7.0998 | 59.98 | 1
56.2972 | 78.4531 | 60.0094 | 72.2 | 56.2998 | 45.5855 | 59.98 | 36.6 | 56.3075 | 26.0053 | 59.98 | 18.8 | 56.2984 | 8.1557 | 59.98 | 1 | 56.2845 | 7.0997 | 59.98 | 1
56.3056 | 78.449 | 60.0095 | 72.2 | 56.3082 | 45.5855 | 59.98 | 36.6 | 56.3159 | 26.0053 | 59.98 | 18.8 | 56.3068 | 8.1557 | 59.98 | 1 | 56.2928 | 7.0996 | 59.98 | 1
56.3139 | 78.4452 | 60.0096 | 72.2 | 56.3165 | 45.5855 | 59.98 | 36.6 | 56.3242 | 26.005 | 59.98 | 18.8 | 56.3151 | 8.1555 | 59.98 | 1 | 56.3011 | 7.0993 | 59.98 | 1
56.3222 | 78.4414 | 60.0097 | 72.2 | 56.3248 | 45.5855 | 59.98 | 36.6 | 56.3325 | 26.0046 | 59.98 | 18.8 | 56.3234 | 8.1553 | 59.98 | 1 | 56.3095 | 7.0991 | 59.98 | 1
56.3306 | 78.4374 | 60.0098 | 72.2 | 56.3332 | 45.5855 | 59.98 | 36.6 | 56.3408 | 26.0043 | 59.98 | 18.8 | 56.3318 | 8.155 | 59.98 | 1 | 56.3178 | 7.0988 | 59.98 | 1
56.3389 | 78.4334 | 60.0098 | 72.2 | 56.3415 | 45.5855 | 59.98 | 36.6 | 56.3492 | 26.0039 | 59.98 | 18.8 | 56.3401 | 8.1548 | 59.98 | 1 | 56.3261 | 7.0986 | 59.98 | 1
56.3472 | 78.4292 | 60.0099 | 72.2 | 56.3499 | 45.5855 | 59.98 | 36.6 | 56.3575 | 25.9991 | 59.98 | 18.8 | 56.3484 | 8.1545 | 59.98 | 1 | 56.3345 | 7.0984 | 59.98 | 1
56.3556 | 78.4249 | 60 | 72.2 | 56.3582 | 45.5855 | 59.98 | 36.6 | 56.3658 | 25.9942 | 59.98 | 18.8 | 56.3568 | 8.1542 | 59.98 | 1 | 56.3428 | 7.0982 | 59.98 | 1
56.3639 | 78.4193 | 60.0001 | 72.2 | 56.3665 | 45.5855 | 59.98 | 36.6 | 56.3742 | 25.9893 | 59.98 | 18.8 | 56.3651 | 8.1539 | 59.98 | 1 | 56.3511 | 7.098 | 59.98 | 1
56.3722 | 78.4138 | 60.0002 | 72.2 | 56.3748 | 45.5855 | 59.98 | 36.6 | 56.3825 | 25.9844 | 59.98 | 18.8 | 56.3734 | 8.1536 | 59.98 | 1 | 56.3595 | 7.0978 | 59.98 | 1
56.3806 | 78.4107 | 60.0003 | 72.2 | 56.3832 | 45.5855 | 59.98 | 36.6 | 56.3909 | 25.9792 | 59.98 | 18.8 | 56.3818 | 8.1532 | 59.98 | 1 | 56.3678 | 7.0945 | 59.98 | 1
56.3889 | 78.4076 | 60.0004 | 72.2 | 56.3915 | 45.5855 | 59.98 | 36.6 | 56.3992 | 25.9739 | 59.98 | 18.8 | 56.3901 | 8.1528 | 59.98 | 1 | 56.3762 | 7.0912 | 59.98 | 1
56.3972 | 78.4042 | 60.0004 | 72.2 | 56.3999 | 45.5855 | 59.98 | 36.6 | 56.4075 | 25.9692 | 59.98 | 18.8 | 56.3984 | 8.1527 | 59.98 | 1 | 56.3845 | 7.0879 | 59.98 | 1
56.4056 | 78.4009 | 60.0005 | 72.2 | 56.4082 | 45.5855 | 59.98 | 36.6 | 56.4158 | 25.9644 | 59.98 | 18.8 | 56.4068 | 8.1526 | 59.98 | 1 | 56.3928 | 7.0847 | 59.98 | 1
56.4139 | 78.3975 | 60.0006 | 72.2 | 56.4165 | 45.5855 | 59.98 | 36.6 | 56.4242 | 25.96 | 59.98 | 18.8 | 56.4151 | 8.1355 | 59.98 | 1 | 56.4012 | 7.0782 | 59.98 | 1
56.4222 | 78.3942 | 60.0007 | 72.2 | 56.4249 | 45.5855 | 59.98 | 36.6 | 56.4326 | 25.9556 | 59.98 | 18.8 | 56.4235 | 8.1184 | 59.98 | 1 | 56.4095 | 7.0717 | 59.98 | 1
56.4306 | 78.3915 | 60.0008 | 72.2 | 56.4332 | 45.5855 | 59.98 | 36.6 | 56.4409 | 25.9555 | 59.98 | 18.8 | 56.4318 | 8.1013 | 59.98 | 1 | 56.4178 | 7.0651 | 59.98 | 1
56.4389 | 78.3889 | 60.0009 | 72.2 | 56.4415 | 45.5855 | 59.98 | 36.6 | 56.4492 | 25.9554 | 59.98 | 18.8 | 56.4401 | 8.0842 | 59.98 | 1 | 56.4261 | 7.0586 | 59.98 | 1
56.4472 | 78.3873 | 60.0009 | 72.2 | 56.4499 | 45.5855 | 59.98 | 36.6 | 56.4575 | 25.9554 | 59.98 | 18.8 | 56.4485 | 8.0574 | 59.98 | 1 | 56.4345 | 7.0521 | 59.98 | 1
56.4556 | 78.3857 | 60.001 | 72.2 | 56.4582 | 45.5855 | 59.98 | 36.6 | 56.4659 | 25.9553 | 59.98 | 18.8 | 56.4568 | 8.0306 | 59.98 | 1 | 56.4428 | 7.0456 | 59.98 | 1
56.4639 | 78.3742 | 60.0011 | 72.2 | 56.4666 | 45.5855 | 59.98 | 36.6 | 56.4742 | 25.9556 | 59.98 | 18.8 | 56.4651 | 8.0039 | 59.98 | 1 | 56.4512 | 7.042 | 59.98 | 1
56.4722 | 78.3627 | 60.0012 | 72.2 | 56.4749 | 45.5855 | 59.98 | 36.6 | 56.4825 | 25.9559 | 59.98 | 18.8 | 56.4735 | 7.9772 | 59.98 | 1 | 56.4595 | 7.0385 | 59.98 | 1
56.4805 | 78.3512 | 60.0013 | 72.2 | 56.4832 | 45.5855 | 59.98 | 36.6 | 56.4908 | 25.956 | 59.98 | 18.8 | 56.4818 | 7.9505 | 59.98 | 1 | 56.4678 | 7.0349 | 59.98 | 1
56.4889 | 78.3398 | 60.0014 | 72.2 | 56.4915 | 45.5855 | 59.98 | 36.6 | 56.4992 | 25.956 | 59.98 | 18.8 | 56.4901 | 7.9239 | 59.98 | 1 | 56.4762 | 7.0313 | 59.98 | 1
56.4972 | 78.3256 | 60.0014 | 72.2 | 56.4999 | 45.5855 | 59.98 | 36.6 | 56.5076 | 25.9557 | 59.98 | 18.8 | 56.4985 | 7.9143 | 59.98 | 1 | 56.4845 | 7.031 | 59.98 | 1
56.5055 | 78.3115 | 60.0015 | 72.2 | 56.5082 | 45.5855 | 59.98 | 36.6 | 56.5159 | 25.9553 | 59.98 | 18.8 | 56.5068 | 7.9046 | 59.98 | 1 | 56.4928 | 7.0307 | 59.98 | 1
56.5139 | 78.2973 | 60.0016 | 72.2 | 56.5166 | 45.5855 | 59.98 | 36.6 | 56.5242 | 25.9549 | 59.98 | 18.8 | 56.5151 | 7.8949 | 59.98 | 1 | 56.5012 | 7.0304 | 59.98 | 1
56.5222 | 78.2832 | 60.0017 | 72.2 | 56.5249 | 45.5855 | 59.98 | 36.6 | 56.5325 | 25.9545 | 59.98 | 18.8 | 56.5235 | 7.8851 | 59.98 | 1 | 56.5095 | 7.0301 | 59.98 | 1
56.5305 | 78.2706 | 60.0018 | 72.2 | 56.5332 | 45.5855 | 59.98 | 36.6 | 56.5409 | 25.9533 | 59.98 | 18.8 | 56.5318 | 7.8851 | 59.98 | 1 | 56.5179 | 7.0298 | 59.98 | 1
56.5389 | 78.2581 | 60.0019 | 72.2 | 56.5416 | 45.5792 | 59.98 | 36.6 | 56.5492 | 25.9521 | 59.98 | 18.8 | 56.5401 | 7.885 | 59.98 | 1 | 56.5262 | 7.0294 | 59.98 | 1
56.5472 | 78.2554 | 60.0019 | 72.2 | 56.5499 | 45.5728 | 59.98 | 36.6 | 56.5576 | 25.9474 | 59.98 | 18.8 | 56.5485 | 7.885 | 59.98 | 1 | 56.5345 | 7.0292 | 59.98 | 1
56.5555 | 78.2527 | 60.002 | 72.2 | 56.5582 | 45.5664 | 59.98 | 36.6 | 56.5659 | 25.9427 | 59.98 | 18.8 | 56.5568 | 7.885 | 59.98 | 1 | 56.5428 | 7.0291 | 59.98 | 1
56.5639 | 78.2501 | 60.0021 | 72.2 | 56.5666 | 45.56 | 59.98 | 36.6 | 56.5742 | 25.9381 | 59.98 | 18.8 | 56.5652 | 7.8848 | 59.98 | 1 | 56.5512 | 7.029 | 59.98 | 1
56.5722 | 78.2474 | 60.0022 | 72.2 | 56.5749 | 45.5536 | 59.98 | 36.6 | 56.5826 | 25.9336 | 59.98 | 18.8 | 56.5735 | 7.8846 | 59.98 | 1 | 56.5595 | 7.0288 | 59.98 | 1
56.5805 | 78.2474 | 60.0023 | 72.2 | 56.5833 | 45.5472 | 59.98 | 36.6 | 56.5909 | 25.929 | 59.98 | 18.8 | 56.5818 | 7.8845 | 59.98 | 1 | 56.5678 | 7.0288 | 59.98 | 1
56.5889 | 78.2474 | 60.0023 | 72.2 | 56.5916 | 45.5357 | 59.98 | 36.6 | 56.5992 | 25.9244 | 59.98 | 18.8 | 56.5902 | 7.8844 | 59.98 | 1 | 56.5762 | 7.0287 | 59.98 | 1
56.5972 | 78.2474 | 60.0024 | 72.2 | 56.5999 | 45.5241 | 59.98 | 36.6 | 56.6075 | 25.9199 | 59.98 | 18.8 | 56.5985 | 7.8844 | 59.98 | 1 | 56.5845 | 7.0285 | 59.98 | 1
56.6055 | 78.2474 | 60.0025 | 72.2 | 56.6082 | 45.5126 | 59.98 | 36.6 | 56.6159 | 25.9153 | 59.98 | 18.8 | 56.6068 | 7.8843 | 59.98 | 1 | 56.5929 | 7.0283 | 59.98 | 1
56.6139 | 78.2474 | 60.0026 | 72.2 | 56.6166 | 45.501 | 59.98 | 36.6 | 56.6242 | 25.9116 | 59.98 | 18.8 | 56.6152 | 7.8843 | 59.98 | 1 | 56.6012 | 7.028 | 59.98 | 1
56.6222 | 78.2474 | 60.0027 | 72.2 | 56.6249 | 45.4958 | 59.98 | 36.6 | 56.6326 | 25.9079 | 59.98 | 18.8 | 56.6235 | 7.8843 | 59.98 | 1 | 56.6095 | 7.0278 | 59.98 | 1
56.6305 | 78.2473 | 60.0028 | 72.2 | 56.6333 | 45.4907 | 59.98 | 36.6 | 56.6409 | 25.9077 | 59.98 | 18.8 | 56.6318 | 7.8844 | 59.98 | 1 | 56.6179 | 7.0274 | 59.98 | 1
56.6388 | 78.2472 | 60.0028 | 72.2 | 56.6416 | 45.4855 | 59.98 | 36.6 | 56.6492 | 25.9075 | 59.98 | 18.8 | 56.6402 | 7.8845 | 59.98 | 1 | 56.6262 | 7.027 | 59.98 | 1
56.6472 | 78.2471 | 60.0029 | 72.2 | 56.6499 | 45.4804 | 59.98 | 36.6 | 56.6576 | 25.908 | 59.98 | 18.8 | 56.6485 | 7.8846 | 59.98 | 1 | 56.6345 | 7.0265 | 59.98 | 1
56.6555 | 78.247 | 60.003 | 72.2 | 56.6583 | 45.4752 | 59.98 | 36.6 | 56.6659 | 25.9086 | 59.98 | 18.8 | 56.6568 | 7.8847 | 59.98 | 1 | 56.6429 | 7.0261 | 59.98 | 1
56.6638 | 78.2468 | 60.0031 | 72.2 | 56.6666 | 45.4701 | 59.98 | 36.6 | 56.6743 | 25.9092 | 59.98 | 18.8 | 56.6652 | 7.8848 | 59.98 | 1 | 56.6512 | 7.0222 | 59.98 | 1
56.6722 | 78.2467 | 60.0032 | 72.2 | 56.6749 | 45.4701 | 59.98 | 36.6 | 56.6826 | 25.9098 | 59.98 | 18.8 | 56.6735 | 7.885 | 59.98 | 1 | 56.6595 | 7.0183 | 59.98 | 1
56.6805 | 78.2461 | 60.0033 | 72.2 | 56.6833 | 45.4701 | 59.98 | 36.6 | 56.6909 | 25.9104 | 59.98 | 18.8 | 56.6819 | 7.885 | 59.98 | 1 | 56.6679 | 7.0146 | 59.98 | 1
56.6888 | 78.2455 | 60.0034 | 72.2 | 56.6916 | 45.4701 | 59.98 | 36.6 | 56.6992 | 25.9111 | 59.98 | 18.8 | 56.6902 | 7.8851 | 59.98 | 1 | 56.6762 | 7.0109 | 59.98 | 1
56.6972 | 78.2453 | 60.0034 | 72.2 | 56.7 | 45.4701 | 59.98 | 36.6 | 56.7076 | 25.9117 | 59.98 | 18.8 | 56.6985 | 7.8852 | 59.98 | 1 | 56.6845 | 7.0067 | 59.98 | 1
56.7055 | 78.2451 | 60.0035 | 72.2 | 56.7083 | 45.4701 | 59.98 | 36.6 | 56.7159 | 25.9123 | 59.98 | 18.8 | 56.7069 | 7.8852 | 59.98 | 1 | 56.6929 | 7.0024 | 59.98 | 1
56.7138 | 78.245 | 60.0036 | 72.2 | 56.7166 | 45.4701 | 59.98 | 36.6 | 56.7242 | 25.9126 | 59.98 | 18.8 | 56.7152 | 7.8852 | 59.98 | 1 | 56.7012 | 6.9981 | 59.98 | 1
56.7222 | 78.2449 | 60.0037 | 72.2 | 56.7249 | 45.4701 | 59.98 | 36.6 | 56.7326 | 25.913 | 59.98 | 18.8 | 56.7235 | 7.8852 | 59.98 | 1 | 56.7095 | 6.9939 | 59.98 | 1
56.7305 | 78.2448 | 60.0038 | 72.2 | 56.7333 | 45.4701 | 59.98 | 36.6 | 56.7409 | 25.9098 | 59.98 | 18.8 | 56.7319 | 7.8851 | 59.98 | 1 | 56.7179 | 6.9895 | 59.98 | 1
56.7388 | 78.2447 | 60.0039 | 72.2 | 56.7416 | 45.47 | 59.98 | 36.6 | 56.7493 | 25.9067 | 59.98 | 18.8 | 56.7402 | 7.8851 | 59.98 | 1 | 56.7262 | 6.9851 | 59.98 | 1
56.7472 | 78.2446 | 60.0039 | 72.2 | 56.75 | 45.47 | 59.98 | 36.6 | 56.7576 | 25.9035 | 59.98 | 18.8 | 56.7485 | 7.885 | 59.98 | 1 | 56.7346 | 6.9841 | 59.98 | 1
56.7555 | 78.2445 | 60.004 | 72.2 | 56.7583 | 45.47 | 59.98 | 36.6 | 56.7659 | 25.9004 | 59.98 | 18.8 | 56.7569 | 7.8849 | 59.98 | 1 | 56.7429 | 6.983 | 59.98 | 1
56.7638 | 78.2449 | 60.0041 | 72.2 | 56.7666 | 45.47 | 59.98 | 36.6 | 56.7742 | 25.8972 | 59.98 | 18.8 | 56.7652 | 7.8848 | 59.98 | 1 | 56.7512 | 6.982 | 59.98 | 1
56.7722 | 78.2453 | 60.0042 | 72.2 | 56.775 | 45.47 | 59.98 | 36.6 | 56.7826 | 25.8941 | 59.98 | 18.8 | 56.7735 | 7.8847 | 59.98 | 1 | 56.7596 | 6.9809 | 59.98 | 1
56.7805 | 78.2453 | 60.0043 | 72.2 | 56.7833 | 45.47 | 59.98 | 36.6 | 56.791 | 25.8911 | 59.98 | 18.8 | 56.7819 | 7.8847 | 59.98 | 1 | 56.7679 | 6.9805 | 59.98 | 1
56.7888 | 78.2453 | 60.0044 | 72.2 | 56.7917 | 45.47 | 59.98 | 36.6 | 56.7993 | 25.8881 | 59.98 | 18.8 | 56.7902 | 7.8846 | 59.98 | 1 | 56.7762 | 6.9801 | 59.98 | 1
56.7971 | 78.2453 | 60.0044 | 72.2 | 56.8 | 45.47 | 59.98 | 36.6 | 56.8076 | 25.8829 | 59.98 | 18.8 | 56.7986 | 7.8845 | 59.98 | 1 | 56.7845 | 6.9799 | 59.98 | 1
56.8055 | 78.2453 | 60.0045 | 72.2 | 56.8083 | 45.4692 | 59.98 | 36.6 | 56.8159 | 25.8778 | 59.98 | 18.8 | 56.8069 | 7.8844 | 59.98 | 1 | 56.7929 | 6.9796 | 59.98 | 1
56.8138 | 78.2453 | 60.0046 | 72.2 | 56.8167 | 45.4685 | 59.98 | 36.6 | 56.8243 | 25.8755 | 59.98 | 18.8 | 56.8152 | 7.8843 | 59.98 | 1 | 56.8012 | 6.9795 | 59.98 | 1
56.8222 | 78.2453 | 60.0047 | 72.2 | 56.825 | 45.4677 | 59.98 | 36.6 | 56.8326 | 25.8732 | 59.98 | 18.8 | 56.8236 | 7.8842 | 59.98 | 1 | 56.8096 | 6.9794 | 59.98 | 1
56.8305 | 78.2453 | 60.0048 | 72.2 | 56.8333 | 45.4669 | 59.98 | 36.6 | 56.8409 | 25.8708 | 59.98 | 18.8 | 56.8319 | 7.8841 | 59.98 | 1 | 56.8179 | 6.9794 | 59.98 | 1
56.8388 | 78.2453 | 60.0049 | 72.2 | 56.8416 | 45.4661 | 59.98 | 36.6 | 56.8493 | 25.8685 | 59.98 | 18.8 | 56.8402 | 7.8841 | 59.98 | 1 | 56.8262 | 6.9794 | 59.98 | 1
56.8471 | 78.2453 | 60.0049 | 72.2 | 56.85 | 45.4653 | 59.98 | 36.6 | 56.8576 | 25.8662 | 59.98 | 18.8 | 56.8486 | 7.8841 | 59.98 | 1 | 56.8346 | 6.9794 | 59.98 | 1
56.8555 | 78.2453 | 60.005 | 72.2 | 56.8583 | 45.4646 | 59.98 | 36.6 | 56.866 | 25.8638 | 59.98 | 18.8 | 56.8569 | 7.884 | 59.98 | 1 | 56.8429 | 6.9794 | 59.98 | 1
56.8638 | 78.2453 | 60.0051 | 72.2 | 56.8667 | 45.4638 | 59.98 | 36.6 | 56.8743 | 25.8601 | 59.98 | 18.8 | 56.8652 | 7.884 | 59.98 | 1 | 56.8512 | 6.9791 | 59.98 | 1
56.8721 | 78.2453 | 60.0052 | 72.2 | 56.875 | 45.463 | 59.98 | 36.6 | 56.8826 | 25.8564 | 59.98 | 18.8 | 56.8736 | 7.884 | 59.98 | 1 | 56.8596 | 6.9789 | 59.98 | 1
56.8805 | 78.2453 | 60.0053 | 72.2 | 56.8833 | 45.4622 | 59.98 | 36.6 | 56.8909 | 25.8551 | 59.98 | 18.8 | 56.8819 | 7.8841 | 59.98 | 1 | 56.8679 | 6.9787 | 59.98 | 1
56.8888 | 78.2453 | 60.0054 | 72.2 | 56.8917 | 45.4622 | 59.98 | 36.6 | 56.8993 | 25.8537 | 59.98 | 18.8 | 56.8902 | 7.8841 | 59.98 | 1 | 56.8763 | 6.9785 | 59.98 | 1
56.8971 | 78.2453 | 60.0054 | 72.2 | 56.9 | 45.4622 | 59.98 | 36.6 | 56.9076 | 25.8524 | 59.98 | 18.8 | 56.8986 | 7.8842 | 59.98 | 1 | 56.8846 | 6.9783 | 59.98 | 1
56.9055 | 78.2453 | 60.0055 | 72.2 | 56.9084 | 45.4617 | 59.98 | 36.6 | 56.916 | 25.8511 | 59.98 | 18.8 | 56.9069 | 7.8842 | 59.98 | 1 | 56.8929 | 6.9781 | 59.98 | 1
56.9138 | 78.2453 | 60.0056 | 72.2 | 56.9167 | 45.4611 | 59.98 | 36.6 | 56.9243 | 25.8498 | 59.98 | 18.8 | 56.9153 | 7.8842 | 59.98 | 1 | 56.9012 | 6.9779 | 59.98 | 1
56.9221 | 78.2453 | 60.0057 | 72.2 | 56.925 | 45.4606 | 59.98 | 36.6 | 56.9326 | 25.8485 | 59.98 | 18.8 | 56.9236 | 7.8843 | 59.98 | 1 | 56.9096 | 6.9777 | 59.98 | 1
56.9305 | 78.2453 | 60.0058 | 72.2 | 56.9333 | 45.4601 | 59.98 | 36.6 | 56.941 | 25.8473 | 59.98 | 18.8 | 56.9319 | 7.8843 | 59.98 | 1 | 56.9179 | 6.9775 | 59.98 | 1
56.9388 | 78.2453 | 60.0059 | 72.2 | 56.9417 | 45.4596 | 59.98 | 36.6 | 56.9493 | 25.846 | 59.98 | 18.8 | 56.9403 | 7.8844 | 59.98 | 1 | 56.9262 | 6.9774 | 59.98 | 1
56.9471 | 78.2453 | 60.0059 | 72.2 | 56.95 | 45.459 | 59.98 | 36.6 | 56.9576 | 25.8459 | 59.98 | 18.8 | 56.9486 | 7.8844 | 59.98 | 1 | 56.9346 | 6.9774 | 59.98 | 1
56.9555 | 78.2453 | 60.006 | 72.2 | 56.9583 | 45.4585 | 59.98 | 36.6 | 56.9659 | 25.8458 | 59.98 | 18.8 | 56.9569 | 7.8844 | 59.98 | 1 | 56.9429 | 6.9774 | 59.98 | 1
56.9638 | 78.2453 | 60.0061 | 72.2 | 56.9667 | 45.458 | 59.98 | 36.6 | 56.9743 | 25.8458 | 59.98 | 18.8 | 56.9653 | 7.8844 | 59.98 | 1 | 56.9513 | 6.9775 | 59.98 | 1
56.9721 | 78.2453 | 60.0062 | 72.2 | 56.975 | 45.4574 | 59.98 | 36.6 | 56.9826 | 25.8457 | 59.98 | 18.8 | 56.9736 | 7.8844 | 59.98 | 1 | 56.9596 | 6.9775 | 59.98 | 1
56.9805 | 78.2453 | 60.0063 | 72.2 | 56.9834 | 45.4569 | 59.98 | 36.6 | 56.991 | 25.8461 | 59.98 | 18.8 | 56.9819 | 7.8844 | 59.98 | 1 | 56.9679 | 6.9775 | 59.98 | 1
56.9888 | 78.2453 | 60.0064 | 72.2 | 56.9917 | 45.4569 | 59.98 | 36.6 | 56.9993 | 25.8464 | 59.98 | 18.8 | 56.9903 | 7.8844 | 59.98 | 1 | 56.9763 | 6.9776 | 59.98 | 1
56.9971 | 78.2453 | 60.0064 | 72.2 | 57 | 45.4569 | 59.98 | 36.6 | 57.0076 | 25.8463 | 59.98 | 18.8 | 56.9986 | 7.8843 | 59.98 | 1 | 56.9846 | 6.9776 | 59.98 | 1
57.0054 | 78.2453 | 60.0065 | 72.2 | 57.0084 | 45.4569 | 59.98 | 36.6 | 57.016 | 25.8463 | 59.98 | 18.8 | 57.0069 | 7.8841 | 59.98 | 1 | 56.9929 | 6.9776 | 59.98 | 1
57.0138 | 78.2453 | 60.0066 | 72.2 | 57.0167 | 45.4569 | 59.98 | 36.6 | 57.0243 | 25.8462 | 59.98 | 18.8 | 57.0153 | 7.8841 | 59.98 | 1 | 57.0013 | 6.9776 | 59.98 | 1
57.0221 | 78.2453 | 60.0067 | 72.2 | 57.0251 | 45.4568 | 59.98 | 36.6 | 57.0327 | 25.8461 | 59.98 | 18.8 | 57.0236 | 7.8841 | 59.98 | 1 | 57.0096 | 6.9776 | 59.98 | 1
57.0304 | 78.2453 | 60.0068 | 72.2 | 57.0334 | 45.4568 | 59.98 | 36.6 | 57.041 | 25.8459 | 59.98 | 18.8 | 57.032 | 7.8841 | 59.98 | 1 | 57.0179 | 6.9698 | 59.98 | 1
57.0388 | 78.2453 | 60.0069 | 72.2 | 57.0417 | 45.4568 | 59.98 | 36.6 | 57.0493 | 25.8458 | 59.98 | 18.8 | 57.0403 | 7.8841 | 59.98 | 1 | 57.0263 | 6.962 | 59.98 | 1
57.0471 | 78.2453 | 60.0069 | 72.2 | 57.05 | 45.4568 | 59.98 | 36.6 | 57.0576 | 25.8457 | 59.98 | 18.8 | 57.0486 | 7.8841 | 59.98 | 1 | 57.0346 | 6.9541 | 59.98 | 1
57.0554 | 78.2453 | 60.007 | 72.2 | 57.0584 | 45.4567 | 59.98 | 36.6 | 57.066 | 25.8456 | 59.98 | 18.8 | 57.057 | 7.884 | 59.98 | 1 | 57.0429 | 6.9463 | 59.98 | 1
57.0638 | 78.2453 | 60.0071 | 72.2 | 57.0667 | 45.4567 | 59.98 | 36.6 | 57.0743 | 25.8406 | 59.98 | 18.8 | 57.0653 | 7.884 | 59.98 | 1 | 57.0513 | 6.9386 | 59.98 | 1
57.0721 | 78.2453 | 60.0072 | 72.2 | 57.075 | 45.4567 | 59.98 | 36.6 | 57.0826 | 25.8357 | 59.98 | 18.8 | 57.0736 | 7.884 | 59.98 | 1 | 57.0596 | 6.9308 | 59.98 | 1
57.0804 | 78.2453 | 60.0073 | 72.2 | 57.0834 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.091 | 25.8267 | 59.98 | 18.8 | 57.082 | 7.8841 | 59.98 | 1 | 57.0679 | 6.9231 | 59.98 | 1
57.0888 | 78.2453 | 60.0074 | 72.2 | 57.0917 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.0993 | 25.8177 | 59.98 | 18.8 | 57.0903 | 7.8842 | 59.98 | 1 | 57.0763 | 6.9153 | 59.98 | 1
57.0971 | 78.2453 | 60.0074 | 72.2 | 57.1001 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.1077 | 25.805 | 59.98 | 18.8 | 57.0986 | 7.8842 | 59.98 | 1 | 57.0846 | 6.9076 | 59.98 | 1
57.1054 | 78.2453 | 60.0075 | 72.2 | 57.1084 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.116 | 25.7923 | 59.98 | 18.8 | 57.107 | 7.8842 | 59.98 | 1 | 57.093 | 6.8998 | 59.98 | 1
57.1137 | 78.2453 | 60.0076 | 72.2 | 57.1167 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.1243 | 25.7797 | 59.98 | 18.8 | 57.1153 | 7.8842 | 59.98 | 1 | 57.1013 | 6.8984 | 59.98 | 1
57.1221 | 78.2453 | 60.0077 | 72.2 | 57.1251 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.1327 | 25.767 | 59.98 | 18.8 | 57.1237 | 7.8842 | 59.98 | 1 | 57.1096 | 6.8969 | 59.98 | 1
57.1304 | 78.2445 | 60.0078 | 72.2 | 57.1334 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.141 | 25.7542 | 59.9799 | 18.8 | 57.132 | 7.8841 | 59.98 | 1 | 57.118 | 6.8955 | 59.98 | 1
57.1387 | 78.2436 | 60.0079 | 72.2 | 57.1418 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.1494 | 25.7415 | 59.9799 | 18.8 | 57.1403 | 7.884 | 59.98 | 1 | 57.1263 | 6.8941 | 59.98 | 1
57.1471 | 78.2436 | 60.0079 | 72.2 | 57.1501 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.1577 | 25.7331 | 59.9798 | 18.8 | 57.1487 | 7.8839 | 59.98 | 1 | 57.1346 | 6.8895 | 59.98 | 1
57.1554 | 78.2435 | 60.008 | 72.2 | 57.1584 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.166 | 25.7248 | 59.9797 | 18.8 | 57.157 | 7.8838 | 59.98 | 1 | 57.1429 | 6.885 | 59.98 | 1
57.1637 | 78.2435 | 60.0081 | 72.2 | 57.1667 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.1743 | 25.7208 | 59.9796 | 18.8 | 57.1653 | 7.8837 | 59.98 | 1 | 57.1513 | 6.8804 | 59.98 | 1
57.1721 | 78.2434 | 60.0082 | 72.2 | 57.1751 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.1827 | 25.7169 | 59.9795 | 18.8 | 57.1737 | 7.8837 | 59.98 | 1 | 57.1596 | 6.8758 | 59.98 | 1
57.1804 | 78.2433 | 60.0083 | 72.2 | 57.1834 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.191 | 25.7167 | 59.9795 | 18.8 | 57.182 | 7.8836 | 59.98 | 1 | 57.168 | 6.8713 | 59.98 | 1
57.1887 | 78.2433 | 60.0084 | 72.2 | 57.1917 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.1993 | 25.7165 | 59.9794 | 18.8 | 57.1903 | 7.8835 | 59.98 | 1 | 57.1763 | 6.8667 | 59.98 | 1
57.1971 | 78.2384 | 60.0084 | 72.2 | 57.2001 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.2077 | 25.7162 | 59.9793 | 18.8 | 57.1987 | 7.8834 | 59.98 | 1 | 57.1846 | 6.8635 | 59.98 | 1
57.2054 | 78.2336 | 60.0085 | 72.2 | 57.2084 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.216 | 25.7158 | 59.9792 | 18.8 | 57.207 | 7.8834 | 59.98 | 1 | 57.193 | 6.8604 | 59.98 | 1
57.2137 | 78.2296 | 60.0086 | 72.2 | 57.2168 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.2244 | 25.7155 | 59.9791 | 18.8 | 57.2153 | 7.8834 | 59.98 | 1 | 57.2013 | 6.8562 | 59.98 | 1
57.2221 | 78.2256 | 60.0087 | 72.2 | 57.2251 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.2327 | 25.7153 | 59.979 | 18.8 | 57.2237 | 7.8834 | 59.98 | 1 | 57.2096 | 6.8521 | 59.98 | 1
57.2304 | 78.2208 | 60.0088 | 72.2 | 57.2334 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.241 | 25.715 | 59.979 | 18.8 | 57.232 | 7.8833 | 59.98 | 1 | 57.218 | 6.851 | 59.98 | 1
57.2387 | 78.2161 | 60.0089 | 72.2 | 57.2418 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.2493 | 25.7147 | 59.9789 | 18.8 | 57.2404 | 7.8833 | 59.98 | 1 | 57.2263 | 6.8499 | 59.98 | 1
57.247 | 78.2087 | 60.0089 | 72.2 | 57.2501 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.2577 | 25.7145 | 59.9788 | 18.8 | 57.2487 | 7.8833 | 59.98 | 1 | 57.2346 | 6.8489 | 59.98 | 1
57.2554 | 78.2013 | 60.009 | 72.2 | 57.2585 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.266 | 25.7143 | 59.9787 | 18.8 | 57.257 | 7.8833 | 59.98 | 1 | 57.243 | 6.8478 | 59.98 | 1
57.2637 | 78.1939 | 60.0091 | 72.2 | 57.2668 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.2744 | 25.7144 | 59.9786 | 18.8 | 57.2654 | 7.8832 | 59.98 | 1 | 57.2513 | 6.8467 | 59.98 | 1
57.272 | 78.1865 | 60.0092 | 72.2 | 57.2751 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.2827 | 25.7144 | 59.9785 | 18.8 | 57.2737 | 7.8832 | 59.98 | 1 | 57.2596 | 6.8457 | 59.98 | 1
57.2804 | 78.1836 | 60.0093 | 72.2 | 57.2834 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.291 | 25.7144 | 59.9785 | 18.8 | 57.282 | 7.8832 | 59.98 | 1 | 57.268 | 6.8447 | 59.98 | 1
57.2887 | 78.1808 | 60.0093 | 72.2 | 57.2918 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.2994 | 25.7143 | 59.9784 | 18.8 | 57.2904 | 7.8831 | 59.98 | 1 | 57.2763 | 6.8438 | 59.98 | 1
57.297 | 78.1773 | 60.0094 | 72.2 | 57.3001 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.3077 | 25.7144 | 59.9783 | 18.8 | 57.2987 | 7.8831 | 59.98 | 1 | 57.2846 | 6.8437 | 59.98 | 1
57.3054 | 78.1737 | 60.0095 | 72.2 | 57.3084 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.316 | 25.7144 | 59.9782 | 18.8 | 57.307 | 7.8831 | 59.98 | 1 | 57.293 | 6.8436 | 59.98 | 1
57.3137 | 78.1699 | 60.0096 | 72.2 | 57.3168 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.3243 | 25.7138 | 59.9781 | 18.8 | 57.3154 | 7.8831 | 59.98 | 1 | 57.3013 | 6.8435 | 59.98 | 1
57.322 | 78.1661 | 60.0097 | 72.2 | 57.3251 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.3327 | 25.7132 | 59.978 | 18.8 | 57.3237 | 7.8831 | 59.98 | 1 | 57.3097 | 6.8434 | 59.98 | 1
57.3304 | 78.165 | 60.0098 | 72.2 | 57.3335 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.3411 | 25.7123 | 59.978 | 18.8 | 57.332 | 7.8831 | 59.98 | 1 | 57.318 | 6.8433 | 59.98 | 1
57.3387 | 78.1638 | 60.0098 | 72.2 | 57.3418 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.3494 | 25.7113 | 59.9779 | 18.8 | 57.3404 | 7.8831 | 59.98 | 1 | 57.3263 | 6.8433 | 59.98 | 1
57.347 | 78.1627 | 60.0099 | 72.2 | 57.3501 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.3577 | 25.7104 | 59.9778 | 18.8 | 57.3487 | 7.8831 | 59.98 | 1 | 57.3347 | 6.8431 | 59.98 | 1
57.3553 | 78.1615 | 60.01 | 72.2 | 57.3585 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.366 | 25.7096 | 59.9777 | 18.8 | 57.3571 | 7.883 | 59.98 | 1 | 57.343 | 6.8429 | 59.98 | 1
57.3637 | 78.1605 | 60.0101 | 72.2 | 57.3668 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.3744 | 25.7089 | 59.9776 | 18.8 | 57.3654 | 7.8756 | 59.98 | 1 | 57.3513 | 6.8427 | 59.98 | 1
57.372 | 78.1596 | 60.0102 | 72.2 | 57.3752 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.3827 | 25.7082 | 59.9775 | 18.8 | 57.3737 | 7.8682 | 59.98 | 1 | 57.3597 | 6.8425 | 59.98 | 1
57.3803 | 78.1593 | 60.0103 | 72.2 | 57.3835 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.3911 | 25.703 | 59.9775 | 18.8 | 57.3821 | 7.8513 | 59.98 | 1 | 57.368 | 6.8424 | 59.98 | 1
57.3887 | 78.159 | 60.0103 | 72.2 | 57.3918 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.3994 | 25.6978 | 59.9774 | 18.8 | 57.3904 | 7.8344 | 59.98 | 1 | 57.3763 | 6.8423 | 59.98 | 1
57.397 | 78.159 | 60.0104 | 72.2 | 57.4001 | 45.4566 | 59.98 | 36.6 | 57.4077 | 25.6932 | 59.9773 | 18.8 | 57.3987 | 7.8175 | 59.98 | 1 | 57.3847 | 6.8422 | 59.98 | 1
57.4053 | 78.159 | 60.0105 | 72.2 | 57.4085 | 45.4567 | 59.98 | 36.6 | 57.4161 | 25.6887 | 59.9772 | 18.8 | 57.4071 | 7.8006 | 59.98 | 1 | 57.393 | 6.8422 | 59.98 | 1
57.4137 | 78.1543 | 60.0106 | 72.2 | 57.4168 | 45.4567 | 59.98 | 36.6 | 57.4244 | 25.6842 | 59.9771 | 18.8 | 57.4154 | 7.7837 | 59.98 | 1 | 57.4013 | 6.8421 | 59.98 | 1
57.422 | 78.1496 | 60.0107 | 72.2 | 57.4252 | 45.4567 | 59.98 | 36.6 | 57.4327 | 25.6798 | 59.977 | 18.8 | 57.4237 | 7.7668 | 59.98 | 1 | 57.4097 | 6.842 | 59.98 | 1
57.4303 | 78.1403 | 60.0108 | 72.2 | 57.4335 | 45.4567 | 59.98 | 36.6 | 57.441 | 25.6755 | 59.977 | 18.8 | 57.4321 | 7.7499 | 59.98 | 1 | 57.418 | 6.842 | 59.98 | 1
57.4387 | 78.1311 | 60.0108 | 72.2 | 57.4418 | 45.4467 | 59.98 | 36.6 | 57.4494 | 25.6711 | 59.9769 | 18.8 | 57.4404 | 7.7329 | 59.98 | 1 | 57.4264 | 6.842 | 59.98 | 1
57.447 | 78.1218 | 60.0109 | 72.2 | 57.4502 | 45.4367 | 59.98 | 36.6 | 57.4577 | 25.6669 | 59.9768 | 18.8 | 57.4487 | 7.7233 | 59.98 | 1 | 57.4347 | 6.842 | 59.98 | 1
57.4553 | 78.1125 | 60.011 | 72.2 | 57.4585 | 45.4267 | 59.98 | 36.6 | 57.4661 | 25.6627 | 59.9767 | 18.8 | 57.4571 | 7.7136 | 59.98 | 1 | 57.443 | 6.842 | 59.98 | 1
57.4636 | 78.103 | 60.0111 | 72.2 | 57.4668 | 45.4168 | 59.98 | 36.6 | 57.4744 | 25.663 | 59.9766 | 18.8 | 57.4654 | 7.7135 | 59.98 | 1 | 57.4514 | 6.842 | 59.98 | 1
57.472 | 78.0935 | 60.0112 | 72.2 | 57.4752 | 45.3999 | 59.98 | 36.6 | 57.4827 | 25.6634 | 59.9765 | 18.8 | 57.4738 | 7.7133 | 59.98 | 1 | 57.4597 | 6.842 | 59.98 | 1
57.4803 | 78.0778 | 60.0113 | 72.2 | 57.4835 | 45.3831 | 59.98 | 36.6 | 57.4911 | 25.6641 | 59.9764 | 18.8 | 57.4821 | 7.7053 | 59.98 | 1 | 57.468 | 6.842 | 59.98 | 1
57.4886 | 78.0622 | 60.0113 | 72.2 | 57.4919 | 45.3663 | 59.98 | 36.6 | 57.4994 | 25.6648 | 59.9764 | 18.8 | 57.4904 | 7.6972 | 59.98 | 1 | 57.4763 | 6.842 | 59.98 | 1
57.497 | 78.0513 | 60.0114 | 72.2 | 57.5002 | 45.3495 | 59.98 | 36.6 | 57.5078 | 25.6657 | 59.9763 | 18.8 | 57.4988 | 7.6892 | 59.98 | 1 | 57.4847 | 6.842 | 59.98 | 1
57.5053 | 78.0404 | 60.0115 | 72.2 | 57.5085 | 45.3327 | 59.98 | 36.6 | 57.5161 | 25.6666 | 59.9762 | 18.8 | 57.5071 | 7.6811 | 59.98 | 1 | 57.493 | 6.842 | 59.98 | 1
57.5136 | 78.034 | 60.0116 | 72.2 | 57.5168 | 45.3159 | 59.98 | 36.6 | 57.5244 | 25.6671 | 59.9761 | 18.8 | 57.5154 | 7.6731 | 59.98 | 1 | 57.5014 | 6.842 | 59.98 | 1
57.522 | 78.0277 | 60.0117 | 72.2 | 57.5252 | 45.3091 | 59.98 | 36.6 | 57.5327 | 25.6676 | 59.976 | 18.8 | 57.5238 | 7.6652 | 59.98 | 1 | 57.5097 | 6.842 | 59.98 | 1
57.5303 | 78.0213 | 60.0118 | 72.2 | 57.5335 | 45.3022 | 59.98 | 36.6 | 57.5411 | 25.6679 | 59.9759 | 18.8 | 57.5321 | 7.6573 | 59.98 | 1 | 57.518 | 6.842 | 59.98 | 1
57.5386 | 78.0149 | 60.0118 | 72.2 | 57.5419 | 45.2954 | 59.98 | 36.6 | 57.5494 | 25.6683 | 59.9759 | 18.8 | 57.5404 | 7.6494 | 59.98 | 1 | 57.5264 | 6.842 | 59.98 | 1
57.547 | 78.0088 | 60.0119 | 72.2 | 57.5502 | 45.2885 | 59.98 | 36.6 | 57.5577 | 25.6686 | 59.9758 | 18.8 | 57.5488 | 7.6415 | 59.98 | 1 | 57.5347 | 6.842 | 59.98 | 1
57.5553 | 78.0027 | 60.012 | 72.2 | 57.5585 | 45.2885 | 59.98 | 36.6 | 57.5661 | 25.669 | 59.9757 | 18.8 | 57.5571 | 7.6336 | 59.98 | 1 | 57.543 | 6.842 | 59.98 | 1
57.5636 | 78.0027 | 60.0121 | 72.2 | 57.5669 | 45.2885 | 59.98 | 36.6 | 57.5744 | 25.6687 | 59.9756 | 18.8 | 57.5654 | 7.6336 | 59.98 | 1 | 57.5514 | 6.842 | 59.98 | 1
57.572 | 78.0027 | 60.0122 | 72.2 | 57.5752 | 45.2885 | 59.98 | 36.6 | 57.5828 | 25.6684 | 59.9755 | 18.8 | 57.5738 | 7.6336 | 59.98 | 1 | 57.5597 | 6.842 | 59.98 | 1
57.5803 | 78.0022 | 60.0123 | 72.2 | 57.5835 | 45.2885 | 59.98 | 36.6 | 57.5911 | 25.6681 | 59.9754 | 18.8 | 57.5821 | 7.6336 | 59.98 | 1 | 57.5681 | 6.836 | 59.98 | 1
57.5886 | 78.0017 | 60.0123 | 72.2 | 57.5919 | 45.2891 | 59.98 | 36.6 | 57.5994 | 25.6678 | 59.9754 | 18.8 | 57.5905 | 7.6335 | 59.98 | 1 | 57.5764 | 6.8299 | 59.98 | 1
57.5969 | 78.0002 | 60.0124 | 72.2 | 57.6002 | 45.2896 | 59.98 | 36.6 | 57.6078 | 25.6675 | 59.9753 | 18.8 | 57.5988 | 7.6335 | 59.98 | 1 | 57.5847 | 6.8239 | 59.98 | 1
57.6053 | 77.9987 | 60.0125 | 72.2 | 57.6086 | 45.2901 | 59.98 | 36.6 | 57.6161 | 25.6672 | 59.9752 | 18.8 | 57.6071 | 7.6335 | 59.98 | 1 | 57.593 | 6.8178 | 59.98 | 1
57.6136 | 77.9973 | 60.0126 | 72.2 | 57.6169 | 45.2907 | 59.98 | 36.6 | 57.6245 | 25.6669 | 59.9751 | 18.8 | 57.6155 | 7.6334 | 59.98 | 1 | 57.6014 | 6.8042 | 59.98 | 1
57.6219 | 77.9958 | 60.0127 | 72.2 | 57.6252 | 45.2912 | 59.98 | 36.6 | 57.6328 | 25.6667 | 59.975 | 18.8 | 57.6238 | 7.6334 | 59.98 | 1 | 57.6097 | 6.7907 | 59.98 | 1
57.6303 | 77.9944 | 60.0128 | 72.2 | 57.6335 | 45.2917 | 59.98 | 36.6 | 57.6411 | 25.6664 | 59.9749 | 18.8 | 57.6321 | 7.6333 | 59.98 | 1 | 57.618 | 6.7722 | 59.98 | 1
57.6386 | 77.9929 | 60.0128 | 72.2 | 57.6419 | 45.2923 | 59.98 | 36.6 | 57.6495 | 25.6661 | 59.9749 | 18.8 | 57.6405 | 7.6333 | 59.98 | 1 | 57.6264 | 6.7537 | 59.98 | 1
57.6469 | 77.9915 | 60.0129 | 72.2 | 57.6502 | 45.2928 | 59.98 | 36.6 | 57.6578 | 25.666 | 59.9748 | 18.8 | 57.6488 | 7.6332 | 59.98 | 1 | 57.6347 | 6.7352 | 59.98 | 1
57.6553 | 77.99 | 60.013 | 72.2 | 57.6586 | 45.2933 | 59.98 | 36.6 | 57.6661 | 25.666 | 59.9747 | 18.8 | 57.6571 | 7.6332 | 59.98 | 1 | 57.6431 | 6.7168 | 59.98 | 1
57.6636 | 77.9891 | 60.0131 | 72.2 | 57.6669 | 45.2939 | 59.98 | 36.6 | 57.6744 | 25.6618 | 59.9746 | 18.8 | 57.6655 | 7.6332 | 59.98 | 1 | 57.6514 | 6.7043 | 59.98 | 1
57.6719 | 77.9881 | 60.0132 | 72.2 | 57.6752 | 45.2939 | 59.98 | 36.6 | 57.6828 | 25.6576 | 59.9745 | 18.8 | 57.6738 | 7.6331 | 59.98 | 1 | 57.6597 | 6.6919 | 59.98 | 1
57.6803 | 77.9881 | 60.0133 | 72.2 | 57.6836 | 45.2939 | 59.98 | 36.6 | 57.6911 | 25.6534 | 59.9744 | 18.8 | 57.6821 | 7.633 | 59.98 | 1 | 57.6681 | 6.6795 | 59.98 | 1
57.6886 | 77.9881 | 60.0133 | 72.2 | 57.6919 | 45.2939 | 59.98 | 36.6 | 57.6995 | 25.6492 | 59.9744 | 18.8 | 57.6905 | 7.633 | 59.98 | 1 | 57.6764 | 6.667 | 59.98 | 1
57.6969 | 77.9881 | 60.0134 | 72.2 | 57.7002 | 45.2939 | 59.98 | 36.6 | 57.7078 | 25.6452 | 59.9743 | 18.8 | 57.6988 | 7.6329 | 59.98 | 1 | 57.6847 | 6.6621 | 59.98 | 1
57.7052 | 77.9881 | 60.0135 | 72.2 | 57.7086 | 45.2837 | 59.98 | 36.6 | 57.7161 | 25.6411 | 59.9742 | 18.8 | 57.7071 | 7.6329 | 59.98 | 1 | 57.6931 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.7136 | 77.9881 | 60.0136 | 72.2 | 57.7169 | 45.2736 | 59.98 | 36.6 | 57.7245 | 25.637 | 59.9741 | 18.8 | 57.7155 | 7.6328 | 59.98 | 1 | 57.7014 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.7219 | 77.9881 | 60.0137 | 72.2 | 57.7253 | 45.2642 | 59.98 | 36.6 | 57.7328 | 25.633 | 59.974 | 18.8 | 57.7238 | 7.6328 | 59.98 | 1 | 57.7097 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.7302 | 77.9881 | 60.0138 | 72.2 | 57.7336 | 45.2549 | 59.98 | 36.6 | 57.7411 | 25.6289 | 59.9739 | 18.8 | 57.7322 | 7.6328 | 59.98 | 1 | 57.7181 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.7386 | 77.9881 | 60.0138 | 72.2 | 57.7419 | 45.2455 | 59.98 | 36.6 | 57.7495 | 25.6249 | 59.9739 | 18.8 | 57.7405 | 7.6328 | 59.98 | 1 | 57.7264 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.7469 | 77.9881 | 60.0139 | 72.2 | 57.7502 | 45.2361 | 59.98 | 36.6 | 57.7578 | 25.625 | 59.9738 | 18.8 | 57.7488 | 7.6328 | 59.98 | 1 | 57.7347 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.7552 | 77.9881 | 60.014 | 72.2 | 57.7586 | 45.2267 | 59.98 | 36.6 | 57.7662 | 25.6252 | 59.9737 | 18.8 | 57.7572 | 7.6328 | 59.98 | 1 | 57.7431 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.7636 | 77.9881 | 60.0141 | 72.2 | 57.7669 | 45.2173 | 59.98 | 36.6 | 57.7745 | 25.6226 | 59.9736 | 18.8 | 57.7655 | 7.6328 | 59.98 | 1 | 57.7514 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.7719 | 77.9881 | 60.0142 | 72.2 | 57.7753 | 45.2079 | 59.98 | 36.6 | 57.7828 | 25.62 | 59.9735 | 18.8 | 57.7738 | 7.6329 | 59.98 | 1 | 57.7597 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.7802 | 77.9881 | 60.0143 | 72.2 | 57.7836 | 45.1985 | 59.98 | 36.6 | 57.7911 | 25.6173 | 59.9734 | 18.8 | 57.7822 | 7.6329 | 59.98 | 1 | 57.7681 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.7886 | 77.988 | 60.0143 | 72.2 | 57.7919 | 45.1993 | 59.98 | 36.6 | 57.7995 | 25.6146 | 59.9734 | 18.8 | 57.7905 | 7.6329 | 59.98 | 1 | 57.7764 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.7969 | 77.984 | 60.0144 | 72.2 | 57.8003 | 45.2 | 59.98 | 36.6 | 57.8078 | 25.6119 | 59.9733 | 18.8 | 57.7988 | 7.633 | 59.98 | 1 | 57.7848 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.8052 | 77.9799 | 60.0145 | 72.2 | 57.8086 | 45.2 | 59.98 | 36.6 | 57.8162 | 25.6092 | 59.9732 | 18.8 | 57.8072 | 7.633 | 59.98 | 1 | 57.7931 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.8135 | 77.972 | 60.0146 | 72.2 | 57.8169 | 45.2 | 59.98 | 36.6 | 57.8245 | 25.6065 | 59.9731 | 18.8 | 57.8155 | 7.6329 | 59.98 | 1 | 57.8014 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.8219 | 77.9641 | 60.0147 | 72.2 | 57.8253 | 45.2 | 59.98 | 36.6 | 57.8328 | 25.6038 | 59.973 | 18.8 | 57.8238 | 7.6328 | 59.98 | 1 | 57.8098 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.8302 | 77.9562 | 60.0148 | 72.2 | 57.8336 | 45.2 | 59.98 | 36.6 | 57.8412 | 25.6014 | 59.9729 | 18.8 | 57.8322 | 7.6327 | 59.98 | 1 | 57.8181 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.8385 | 77.9483 | 60.0148 | 72.2 | 57.8419 | 45.2001 | 59.98 | 36.6 | 57.8495 | 25.5989 | 59.9729 | 18.8 | 57.8405 | 7.6326 | 59.98 | 1 | 57.8264 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.8469 | 77.9404 | 60.0149 | 72.2 | 57.8503 | 45.2001 | 59.98 | 36.6 | 57.8578 | 25.5992 | 59.9728 | 18.8 | 57.8489 | 7.6324 | 59.98 | 1 | 57.8347 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.8552 | 77.9326 | 60.015 | 72.2 | 57.8586 | 45.2002 | 59.98 | 36.6 | 57.8661 | 25.5995 | 59.9727 | 18.8 | 57.8572 | 7.6323 | 59.98 | 1 | 57.8431 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.8635 | 77.9247 | 60.0151 | 72.2 | 57.8669 | 45.2003 | 59.98 | 36.6 | 57.8745 | 25.5998 | 59.9726 | 18.8 | 57.8655 | 7.6322 | 59.98 | 1 | 57.8514 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.8719 | 77.9169 | 60.0152 | 72.2 | 57.8753 | 45.2004 | 59.98 | 36.6 | 57.8829 | 25.6001 | 59.9725 | 18.8 | 57.8739 | 7.6321 | 59.98 | 1 | 57.8598 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.8802 | 77.9131 | 60.0153 | 72.2 | 57.8836 | 45.2005 | 59.98 | 36.6 | 57.8912 | 25.6004 | 59.9725 | 18.8 | 57.8822 | 7.632 | 59.98 | 1 | 57.8681 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.8885 | 77.9093 | 60.0153 | 72.2 | 57.892 | 45.2006 | 59.98 | 36.6 | 57.8995 | 25.6007 | 59.9724 | 18.8 | 57.8905 | 7.6319 | 59.98 | 1 | 57.8764 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.8969 | 77.9093 | 60.0154 | 72.2 | 57.9003 | 45.2007 | 59.98 | 36.6 | 57.9078 | 25.601 | 59.9723 | 18.8 | 57.8989 | 7.6319 | 59.98 | 1 | 57.8848 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.9052 | 77.9093 | 60.0155 | 72.2 | 57.9086 | 45.2008 | 59.98 | 36.6 | 57.9162 | 25.6013 | 59.9722 | 18.8 | 57.9072 | 7.6318 | 59.98 | 1 | 57.8931 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.9135 | 77.9093 | 60.0156 | 72.2 | 57.917 | 45.2009 | 59.98 | 36.6 | 57.9245 | 25.6014 | 59.9721 | 18.8 | 57.9155 | 7.6319 | 59.98 | 1 | 57.9014 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.9219 | 77.9093 | 60.0157 | 72.2 | 57.9253 | 45.201 | 59.98 | 36.6 | 57.9329 | 25.6014 | 59.972 | 18.8 | 57.9239 | 7.6319 | 59.98 | 1 | 57.9098 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.9302 | 77.9093 | 60.0158 | 72.2 | 57.9336 | 45.201 | 59.98 | 36.6 | 57.9412 | 25.6015 | 59.972 | 18.8 | 57.9322 | 7.6319 | 59.98 | 1 | 57.9181 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.9385 | 77.9093 | 60.0158 | 72.2 | 57.942 | 45.201 | 59.98 | 36.6 | 57.9495 | 25.6015 | 59.9719 | 18.8 | 57.9405 | 7.632 | 59.98 | 1 | 57.9265 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.9468 | 77.9093 | 60.0159 | 72.2 | 57.9503 | 45.201 | 59.98 | 36.6 | 57.9579 | 25.5973 | 59.9718 | 18.8 | 57.9489 | 7.632 | 59.98 | 1 | 57.9348 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.9552 | 77.9093 | 60.016 | 72.2 | 57.9586 | 45.201 | 59.98 | 36.6 | 57.9662 | 25.593 | 59.9717 | 18.8 | 57.9572 | 7.6321 | 59.98 | 1 | 57.9431 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.9635 | 77.9093 | 60.0161 | 72.2 | 57.967 | 45.201 | 59.98 | 36.6 | 57.9745 | 25.5887 | 59.9716 | 18.8 | 57.9656 | 7.6321 | 59.98 | 1 | 57.9514 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.9718 | 77.9093 | 60.0162 | 72.2 | 57.9753 | 45.201 | 59.98 | 36.6 | 57.9828 | 25.5845 | 59.9715 | 18.8 | 57.9739 | 7.6321 | 59.98 | 1 | 57.9598 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.9802 | 77.9093 | 60.0163 | 72.2 | 57.9836 | 45.201 | 59.98 | 36.6 | 57.9912 | 25.5802 | 59.9714 | 18.8 | 57.9822 | 7.6321 | 59.98 | 1 | 57.9681 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.9885 | 77.9093 | 60.0163 | 72.2 | 57.992 | 45.201 | 59.98 | 36.6 | 57.9996 | 25.5759 | 59.9714 | 18.8 | 57.9906 | 7.6322 | 59.98 | 1 | 57.9764 | 6.6573 | 59.98 | 1
57.9968 | 77.9093 | 60.0164 | 72.2 | 58.0003 | 45.201 | 59.98 | 36.6 | 58.0079 | 25.5716 | 59.9713 | 18.8 | 57.9989 | 7.632 | 59.98 | 1 | 57.9848 | 6.6573 | 59.98 | 1
58.0052 | 77.9093 | 60.0165 | 72.2 | 58.0087 | 45.201 | 59.98 | 36.6 | 58.0162 | 25.5673 | 59.9712 | 18.8 | 58.0072 | 7.6319 | 59.98 | 1 | 57.9931 | 6.6573 | 59.98 | 1
58.0135 | 77.9093 | 60.0166 | 72.2 | 58.017 | 45.201 | 59.98 | 36.6 | 58.0245 | 25.563 | 59.9711 | 18.8 | 58.0156 | 7.6317 | 59.98 | 1 | 58.0015 | 6.6573 | 59.98 | 1
58.0218 | 77.9093 | 60.0167 | 72.2 | 58.0253 | 45.201 | 59.98 | 36.6 | 58.0329 | 25.5587 | 59.971 | 18.8 | 58.0239 | 7.6316 | 59.98 | 1 | 58.0098 | 6.6573 | 59.98 | 1
58.0302 | 77.9093 | 60.0168 | 72.2 | 58.0337 | 45.201 | 59.98 | 36.6 | 58.0412 | 25.5587 | 59.9709 | 18.8 | 58.0322 | 7.6315 | 59.98 | 1 | 58.0181 | 6.6573 | 59.98 | 1
58.0385 | 77.9093 | 60.0168 | 72.2 | 58.042 | 45.201 | 59.98 | 36.6 | 58.0496 | 25.5587 | 59.9709 | 18.8 | 58.0406 | 7.6313 | 59.98 | 1 | 58.0265 | 6.6573 | 59.98 | 1
58.0468 | 77.9093 | 60.0169 | 72.2 | 58.0503 | 45.201 | 59.98 | 36.6 | 58.0579 | 25.5588 | 59.9708 | 18.8 | 58.0489 | 7.6312 | 59.98 | 1 | 58.0348 | 6.652 | 59.98 | 1
58.0551 | 77.9093 | 60.017 | 72.2 | 58.0587 | 45.201 | 59.98 | 36.6 | 58.0662 | 25.5588 | 59.9707 | 18.8 | 58.0572 | 7.631 | 59.98 | 1 | 58.0431 | 6.6468 | 59.98 | 1
58.0635 | 77.9093 | 60.0171 | 72.2 | 58.067 | 45.201 | 59.98 | 36.6 | 58.0746 | 25.5587 | 59.9706 | 18.8 | 58.0656 | 7.6308 | 59.98 | 1 | 58.0515 | 6.6415 | 59.98 | 1
58.0718 | 77.9093 | 60.0172 | 72.2 | 58.0753 | 45.201 | 59.98 | 36.6 | 58.0829 | 25.5587 | 59.9705 | 18.8 | 58.0739 | 7.6307 | 59.98 | 1 | 58.0598 | 6.6362 | 59.98 | 1
58.0801 | 77.9093 | 60.0173 | 72.2 | 58.0837 | 45.201 | 59.98 | 36.6 | 58.0912 | 25.5586 | 59.9704 | 18.8 | 58.0823 | 7.6306 | 59.98 | 1 | 58.0681 | 6.6309 | 59.98 | 1
58.0885 | 77.9093 | 60.0173 | 72.2 | 58.092 | 45.201 | 59.98 | 36.6 | 58.0995 | 25.5586 | 59.9704 | 18.8 | 58.0906 | 7.6306 | 59.98 | 1 | 58.0765 | 6.6256 | 59.98 | 1
58.0968 | 77.9093 | 60.0174 | 72.2 | 58.1003 | 45.201 | 59.98 | 36.6 | 58.1079 | 25.5585 | 59.9703 | 18.8 | 58.0989 | 7.6305 | 59.98 | 1 | 58.0848 | 6.6203 | 59.98 | 1
58.1051 | 77.9093 | 60.0175 | 72.2 | 58.1087 | 45.201 | 59.98 | 36.6 | 58.1163 | 25.5585 | 59.9702 | 18.8 | 58.1073 | 7.6305 | 59.98 | 1 | 58.0931 | 6.615 | 59.98 | 1
58.1135 | 77.9093 | 60.0176 | 72.2 | 58.117 | 45.201 | 59.98 | 36.6 | 58.1246 | 25.5518 | 59.9701 | 18.8 | 58.1156 | 7.6305 | 59.98 | 1 | 58.1015 | 6.6097 | 59.98 | 1
58.1218 | 77.9093 | 60.0177 | 72.2 | 58.1254 | 45.201 | 59.98 | 36.6 | 58.1329 | 25.5451 | 59.97 | 18.8 | 58.1239 | 7.6304 | 59.98 | 1 | 58.1098 | 6.6045 | 59.98 | 1
58.1301 | 77.9093 | 60.0178 | 72.2 | 58.1337 | 45.201 | 59.98 | 36.6 | 58.1412 | 25.5387 | 59.97 | 18.8 | 58.1323 | 7.6304 | 59.98 | 1 | 58.1181 | 6.6045 | 59.98 | 1
58.1385 | 77.9093 | 60.0178 | 72.2 | 58.142 | 45.201 | 59.98 | 36.6 | 58.1496 | 25.5323 | 59.97 | 18.8 | 58.1406 | 7.6304 | 59.98 | 1 | 58.1265 | 6.6045 | 59.98 | 1
58.1468 | 77.9093 | 60.0179 | 72.2 | 58.1504 | 45.201 | 59.98 | 36.6 | 58.1579 | 25.5259 | 59.97 | 18.8 | 58.1489 | 7.6304 | 59.98 | 1 | 58.1348 | 6.6045 | 59.98 | 1
58.1551 | 77.9093 | 60.018 | 72.2 | 58.1587 | 45.201 | 59.98 | 36.6 | 58.1663 | 25.5196 | 59.97 | 18.8 | 58.1573 | 7.6303 | 59.9799 | 1 | 58.1432 | 6.6045 | 59.98 | 1
58.1634 | 77.9095 | 60.0181 | 72.2 | 58.167 | 45.201 | 59.98 | 36.6 | 58.1746 | 25.5133 | 59.97 | 18.8 | 58.1656 | 7.6303 | 59.9799 | 1 | 58.1515 | 6.6045 | 59.98 | 1
58.1718 | 77.9097 | 60.0182 | 72.2 | 58.1754 | 45.2012 | 59.98 | 36.6 | 58.1829 | 25.5069 | 59.97 | 18.8 | 58.1739 | 7.6303 | 59.9798 | 1 | 58.1598 | 6.6045 | 59.98 | 1
58.1801 | 77.9102 | 60.0183 | 72.2 | 58.1837 | 45.2013 | 59.98 | 36.6 | 58.1913 | 25.5005 | 59.97 | 18.8 | 58.1823 | 7.6302 | 59.9797 | 1 | 58.1682 | 6.6045 | 59.98 | 1
58.1884 | 77.9107 | 60.0183 | 72.2 | 58.192 | 45.2014 | 59.98 | 36.6 | 58.1996 | 25.4942 | 59.97 | 18.8 | 58.1906 | 7.6302 | 59.9796 | 1 | 58.1765 | 6.6045 | 59.98 | 1
58.1968 | 77.9087 | 60.0184 | 72.2 | 58.2004 | 45.2015 | 59.98 | 36.6 | 58.2079 | 25.4944 | 59.97 | 18.8 | 58.199 | 7.6301 | 59.9795 | 1 | 58.1848 | 6.6045 | 59.98 | 1
58.2051 | 77.9067 | 60.0185 | 72.2 | 58.2087 | 45.1957 | 59.98 | 36.6 | 58.2162 | 25.4947 | 59.97 | 18.8 | 58.2073 | 7.6301 | 59.9794 | 1 | 58.1931 | 6.6045 | 59.98 | 1
58.2134 | 77.9034 | 60.0186 | 72.2 | 58.217 | 45.1899 | 59.98 | 36.6 | 58.2246 | 25.4947 | 59.97 | 18.8 | 58.2156 | 7.6301 | 59.9794 | 1 | 58.2015 | 6.6045 | 59.98 | 1
58.2218 | 77.9001 | 60.0187 | 72.2 | 58.2254 | 45.1843 | 59.98 | 36.6 | 58.233 | 25.4946 | 59.97 | 18.8 | 58.224 | 7.63 | 59.9793 | 1 | 58.2098 | 6.6045 | 59.98 | 1
58.2301 | 77.8968 | 60.0188 | 72.2 | 58.2337 | 45.1787 | 59.98 | 36.6 | 58.2413 | 25.4941 | 59.97 | 18.8 | 58.2323 | 7.63 | 59.9792 | 1 | 58.2182 | 6.6045 | 59.98 | 1
58.2384 | 77.8935 | 60.0188 | 72.2 | 58.242 | 45.1731 | 59.98 | 36.6 | 58.2496 | 25.4935 | 59.97 | 18.8 | 58.2406 | 7.63 | 59.9791 | 1 | 58.2265 | 6.6045 | 59.98 | 1
58.2468 | 77.8873 | 60.0189 | 72.2 | 58.2504 | 45.1676 | 59.98 | 36.6 | 58.2579 | 25.493 | 59.97 | 18.8 | 58.249 | 7.6298 | 59.979 | 1 | 58.2348 | 6.6045 | 59.98 | 1
58.2551 | 77.881 | 60.019 | 72.2 | 58.2587 | 45.1619 | 59.98 | 36.6 | 58.2663 | 25.4925 | 59.97 | 18.8 | 58.2573 | 7.6297 | 59.9789 | 1 | 58.2432 | 6.6045 | 59.98 | 1
58.2634 | 77.8744 | 60.0191 | 72.2 | 58.2671 | 45.1562 | 59.98 | 36.6 | 58.2746 | 25.4919 | 59.97 | 18.8 | 58.2656 | 7.6296 | 59.9789 | 1 | 58.2515 | 6.6046 | 59.98 | 1
58.2718 | 77.8678 | 60.0192 | 72.2 | 58.2754 | 45.1505 | 59.98 | 36.6 | 58.283 | 25.4914 | 59.97 | 18.8 | 58.274 | 7.6295 | 59.9788 | 1 | 58.2598 | 6.6046 | 59.98 | 1
58.2801 | 77.8638 | 60.0193 | 72.2 | 58.2837 | 45.1449 | 59.98 | 36.6 | 58.2913 | 25.4911 | 59.97 | 18.8 | 58.2823 | 7.6294 | 59.9787 | 1 | 58.2682 | 6.6047 | 59.98 | 1
58.2884 | 77.8597 | 60.0193 | 72.2 | 58.2921 | 45.145 | 59.98 | 36.6 | 58.2996 | 25.4907 | 59.97 | 18.8 | 58.2906 | 7.6293 | 59.9786 | 1 | 58.2765 | 6.6047 | 59.98 | 1
58.2967 | 77.8584 | 60.0194 | 72.2 | 58.3004 | 45.1451 | 59.98 | 36.6 | 58.308 | 25.4903 | 59.97 | 18.8 | 58.299 | 7.6292 | 59.9785 | 1 | 58.2849 | 6.6047 | 59.98 | 1
58.3051 | 77.8572 | 60.0195 | 72.2 | 58.3087 | 45.1406 | 59.98 | 36.6 | 58.3163 | 25.4899 | 59.97 | 18.8 | 58.3073 | 7.6291 | 59.9784 | 1 | 58.2932 | 6.6048 | 59.98 | 1
58.3134 | 77.8561 | 60.0196 | 72.2 | 58.317 | 45.1362 | 59.98 | 36.6 | 58.3246 | 25.4901 | 59.97 | 18.8 | 58.3157 | 7.629 | 59.9784 | 1 | 58.3015 | 6.6047 | 59.98 | 1
58.3217 | 77.8551 | 60.0197 | 72.2 | 58.3254 | 45.1318 | 59.98 | 36.6 | 58.3329 | 25.4902 | 59.97 | 18.8 | 58.324 | 7.6289 | 59.9783 | 1 | 58.3098 | 6.6047 | 59.98 | 1
58.3301 | 77.8576 | 60.0198 | 72.2 | 58.3337 | 45.1274 | 59.98 | 36.6 | 58.3413 | 25.4904 | 59.97 | 18.8 | 58.3323 | 7.6289 | 59.9782 | 1 | 58.3182 | 6.6046 | 59.98 | 1
58.3384 | 77.86 | 60.0198 | 72.2 | 58.3421 | 45.12 | 59.98 | 36.6 | 58.3497 | 25.4906 | 59.97 | 18.8 | 58.3407 | 7.6289 | 59.9781 | 1 | 58.3265 | 6.6046 | 59.98 | 1
58.3467 | 77.8624 | 60.0199 | 72.2 | 58.3504 | 45.1127 | 59.98 | 36.6 | 58.358 | 25.4909 | 59.97 | 18.8 | 58.349 | 7.6289 | 59.978 | 1 | 58.3348 | 6.6045 | 59.98 | 1
58.3551 | 77.8648 | 60.02 | 72.2 | 58.3587 | 45.1053 | 59.98 | 36.6 | 58.3663 | 25.4911 | 59.97 | 18.8 | 58.3573 | 7.629 | 59.9779 | 1 | 58.3432 | 6.6044 | 59.98 | 1
58.3634 | 77.8661 | 60.02 | 72.2 | 58.3671 | 45.0979 | 59.98 | 36.6 | 58.3746 | 25.4912 | 59.97 | 18.8 | 58.3657 | 7.6252 | 59.9779 | 1 | 58.3515 | 6.6044 | 59.98 | 1
58.3717 | 77.8673 | 60.02 | 72.2 | 58.3754 | 45.0907 | 59.98 | 36.6 | 58.383 | 25.4913 | 59.97 | 18.8 | 58.374 | 7.6213 | 59.9778 | 1 | 58.3599 | 6.6043 | 59.98 | 1
58.3801 | 77.8644 | 60.02 | 72.2 | 58.3837 | 45.0835 | 59.98 | 36.6 | 58.3913 | 25.4915 | 59.97 | 18.8 | 58.3823 | 7.6174 | 59.9777 | 1 | 58.3682 | 6.6006 | 59.98 | 1
58.3884 | 77.8615 | 60.02 | 72.2 | 58.3921 | 45.0805 | 59.98 | 36.6 | 58.3997 | 25.4916 | 59.97 | 18.8 | 58.3907 | 7.6136 | 59.9776 | 1 | 58.3765 | 6.5968 | 59.98 | 1
58.3967 | 77.8583 | 60.02 | 72.2 | 58.4004 | 45.0776 | 59.98 | 36.6 | 58.408 | 25.4916 | 59.97 | 18.8 | 58.399 | 7.6098 | 59.9775 | 1 | 58.3849 | 6.5932 | 59.98 | 1
58.405 | 77.8551 | 60.02 | 72.2 | 58.4088 | 45.0754 | 59.98 | 36.6 | 58.4163 | 25.4916 | 59.97 | 18.8 | 58.4074 | 7.6061 | 59.9774 | 1 | 58.3932 | 6.5895 | 59.98 | 1
58.4134 | 77.8501 | 60.02 | 72.2 | 58.4171 | 45.0732 | 59.98 | 36.6 | 58.4247 | 25.4869 | 59.97 | 18.8 | 58.4157 | 7.6023 | 59.9774 | 1 | 58.4015 | 6.5857 | 59.98 | 1
58.4217 | 77.845 | 60.02 | 72.2 | 58.4254 | 45.0741 | 59.98 | 36.6 | 58.433 | 25.4822 | 59.97 | 18.8 | 58.424 | 7.5985 | 59.9773 | 1 | 58.4099 | 6.582 | 59.98 | 1
58.43 | 77.84 | 60.02 | 72.2 | 58.4337 | 45.0751 | 59.98 | 36.6 | 58.4413 | 25.4775 | 59.97 | 18.8 | 58.4324 | 7.5807 | 59.9772 | 1 | 58.4182 | 6.5781 | 59.98 | 1
58.4384 | 77.835 | 60.02 | 72.2 | 58.4421 | 45.0761 | 59.98 | 36.6 | 58.4496 | 25.4727 | 59.97 | 18.8 | 58.4407 | 7.5628 | 59.9771 | 1 | 58.4265 | 6.5743 | 59.98 | 1
58.4467 | 77.8311 | 60.02 | 72.2 | 58.4504 | 45.077 | 59.98 | 36.6 | 58.458 | 25.4682 | 59.97 | 18.8 | 58.449 | 7.5488 | 59.977 | 1 | 58.4349 | 6.5704 | 59.98 | 1
58.455 | 77.8273 | 60.02 | 72.2 | 58.4587 | 45.078 | 59.98 | 36.6 | 58.4664 | 25.4637 | 59.97 | 18.8 | 58.4574 | 7.5347 | 59.9769 | 1 | 58.4432 | 6.5665 | 59.98 | 1
58.4634 | 77.8263 | 60.02 | 72.2 | 58.4671 | 45.0789 | 59.98 | 36.6 | 58.4747 | 25.4592 | 59.97 | 18.8 | 58.4657 | 7.5207 | 59.9769 | 1 | 58.4515 | 6.559 | 59.98 | 1
58.4717 | 77.8253 | 60.02 | 72.2 | 58.4754 | 45.0799 | 59.98 | 36.6 | 58.483 | 25.4547 | 59.97 | 18.8 | 58.474 | 7.5066 | 59.9768 | 1 | 58.4599 | 6.5515 | 59.98 | 1
58.48 | 77.8243 | 60.02 | 72.2 | 58.4838 | 45.0809 | 59.98 | 36.6 | 58.4913 | 25.4501 | 59.97 | 18.8 | 58.4824 | 7.4925 | 59.9767 | 1 | 58.4682 | 6.544 | 59.98 | 1
58.4883 | 77.8234 | 60.02 | 72.2 | 58.4921 | 45.0814 | 59.98 | 36.6 | 58.4997 | 25.4455 | 59.97 | 18.8 | 58.4907 | 7.4784 | 59.9766 | 1 | 58.4765 | 6.5365 | 59.98 | 1
58.4967 | 77.819 | 60.02 | 72.2 | 58.5004 | 45.082 | 59.98 | 36.6 | 58.508 | 25.4455 | 59.97 | 18.8 | 58.499 | 7.4643 | 59.9765 | 1 | 58.4849 | 6.5291 | 59.98 | 1
58.505 | 77.8147 | 60.02 | 72.2 | 58.5088 | 45.0824 | 59.98 | 36.6 | 58.5164 | 25.4456 | 59.97 | 18.8 | 58.5074 | 7.4502 | 59.9764 | 1 | 58.4932 | 6.5217 | 59.98 | 1
58.5133 | 77.8101 | 60.02 | 72.2 | 58.5171 | 45.0828 | 59.98 | 36.6 | 58.5247 | 25.4457 | 59.97 | 18.8 | 58.5157 | 7.4501 | 59.9764 | 1 | 58.5016 | 6.5144 | 59.98 | 1
58.5217 | 77.8054 | 60.02 | 72.2 | 58.5254 | 45.0832 | 59.98 | 36.6 | 58.533 | 25.4457 | 59.97 | 18.8 | 58.5241 | 7.45 | 59.9763 | 1 | 58.5099 | 6.5071 | 59.98 | 1
58.53 | 77.8011 | 60.02 | 72.2 | 58.5338 | 45.0835 | 59.98 | 36.6 | 58.5414 | 25.4421 | 59.97 | 18.8 | 58.5324 | 7.4499 | 59.9762 | 1 | 58.5182 | 6.4998 | 59.98 | 1
58.5383 | 77.7967 | 60.02 | 72.2 | 58.5421 | 45.0832 | 59.98 | 36.6 | 58.5497 | 25.4386 | 59.97 | 18.8 | 58.5407 | 7.4499 | 59.9761 | 1 | 58.5266 | 6.4925 | 59.98 | 1
58.5467 | 77.7921 | 60.02 | 72.2 | 58.5504 | 45.0828 | 59.98 | 36.6 | 58.558 | 25.4346 | 59.97 | 18.8 | 58.5491 | 7.4498 | 59.976 | 1 | 58.5349 | 6.4926 | 59.98 | 1
58.555 | 77.7876 | 60.02 | 72.2 | 58.5588 | 45.0824 | 59.98 | 36.6 | 58.5663 | 25.4305 | 59.97 | 18.8 | 58.5574 | 7.4498 | 59.9759 | 1 | 58.5432 | 6.4927 | 59.98 | 1
58.5633 | 77.7824 | 60.02 | 72.2 | 58.5671 | 45.082 | 59.98 | 36.6 | 58.5747 | 25.4246 | 59.97 | 18.8 | 58.5657 | 7.4497 | 59.9759 | 1 | 58.5515 | 6.4928 | 59.98 | 1
58.5717 | 77.7772 | 60.02 | 72.2 | 58.5754 | 45.0797 | 59.98 | 36.6 | 58.5831 | 25.4186 | 59.97 | 18.8 | 58.5741 | 7.4497 | 59.9758 | 1 | 58.5599 | 6.4929 | 59.98 | 1
58.58 | 77.7772 | 60.02 | 72.2 | 58.5838 | 45.0773 | 59.98 | 36.6 | 58.5914 | 25.4126 | 59.97 | 18.8 | 58.5824 | 7.4496 | 59.9757 | 1 | 58.5682 | 6.493 | 59.98 | 1
58.5883 | 77.7771 | 60.02 | 72.2 | 58.5921 | 45.0749 | 59.98 | 36.6 | 58.5997 | 25.4066 | 59.97 | 18.8 | 58.5907 | 7.4496 | 59.9756 | 1 | 58.5766 | 6.4931 | 59.98 | 1
58.5967 | 77.7777 | 60.02 | 72.2 | 58.6004 | 45.0725 | 59.98 | 36.6 | 58.608 | 25.4006 | 59.97 | 18.8 | 58.5991 | 7.4495 | 59.9755 | 1 | 58.5849 | 6.4932 | 59.98 | 1
58.605 | 77.7783 | 60.02 | 72.2 | 58.6088 | 45.0698 | 59.98 | 36.6 | 58.6164 | 25.3946 | 59.97 | 18.8 | 58.6074 | 7.4495 | 59.9754 | 1 | 58.5932 | 6.4933 | 59.98 | 1
58.6133 | 77.7786 | 60.02 | 72.2 | 58.6171 | 45.067 | 59.98 | 36.6 | 58.6247 | 25.3919 | 59.97 | 18.8 | 58.6157 | 7.4495 | 59.9754 | 1 | 58.6016 | 6.4934 | 59.98 | 1
58.6217 | 77.7789 | 60.02 | 72.2 | 58.6255 | 45.0644 | 59.98 | 36.6 | 58.6331 | 25.3892 | 59.97 | 18.8 | 58.6241 | 7.4494 | 59.9753 | 1 | 58.6099 | 6.4935 | 59.98 | 1
58.63 | 77.7785 | 60.02 | 72.2 | 58.6338 | 45.0618 | 59.98 | 36.6 | 58.6414 | 25.3871 | 59.97 | 18.8 | 58.6324 | 7.4494 | 59.9752 | 1 | 58.6182 | 6.4935 | 59.98 | 1
58.6383 | 77.778 | 60.02 | 72.2 | 58.6421 | 45.0592 | 59.98 | 36.6 | 58.6497 | 25.385 | 59.97 | 18.8 | 58.6408 | 7.4494 | 59.9751 | 1 | 58.6266 | 6.4934 | 59.98 | 1
58.6466 | 77.7781 | 60.02 | 72.2 | 58.6505 | 45.0566 | 59.98 | 36.6 | 58.6581 | 25.3853 | 59.97 | 18.8 | 58.6491 | 7.4494 | 59.975 | 1 | 58.6349 | 6.4934 | 59.98 | 1
58.655 | 77.7782 | 60.02 | 72.2 | 58.6588 | 45.0557 | 59.98 | 36.6 | 58.6664 | 25.3855 | 59.97 | 18.8 | 58.6574 | 7.4494 | 59.9749 | 1 | 58.6432 | 6.4934 | 59.98 | 1
58.6633 | 77.7769 | 60.02 | 72.2 | 58.6671 | 45.0547 | 59.98 | 36.6 | 58.6747 | 25.3858 | 59.97 | 18.8 | 58.6658 | 7.4494 | 59.9749 | 1 | 58.6516 | 6.4934 | 59.98 | 1
58.6716 | 77.7757 | 60.02 | 72.2 | 58.6754 | 45.0538 | 59.98 | 36.6 | 58.683 | 25.3861 | 59.97 | 18.8 | 58.6741 | 7.4494 | 59.9748 | 1 | 58.6599 | 6.4934 | 59.98 | 1
58.68 | 77.7741 | 60.02 | 72.2 | 58.6838 | 45.0529 | 59.98 | 36.6 | 58.6914 | 25.3865 | 59.97 | 18.8 | 58.6824 | 7.4494 | 59.9747 | 1 | 58.6682 | 6.4934 | 59.98 | 1
58.6883 | 77.7725 | 60.02 | 72.2 | 58.6921 | 45.0523 | 59.98 | 36.6 | 58.6998 | 25.3868 | 59.97 | 18.8 | 58.6908 | 7.4494 | 59.9746 | 1 | 58.6766 | 6.4934 | 59.98 | 1
58.6966 | 77.7716 | 60.02 | 72.2 | 58.7005 | 45.0517 | 59.98 | 36.6 | 58.7081 | 25.3871 | 59.97 | 18.8 | 58.6991 | 7.4494 | 59.9745 | 1 | 58.6849 | 6.4934 | 59.98 | 1
58.705 | 77.7706 | 60.02 | 72.2 | 58.7088 | 45.0518 | 59.98 | 36.6 | 58.7164 | 25.3874 | 59.97 | 18.8 | 58.7074 | 7.4494 | 59.9744 | 1 | 58.6932 | 6.4935 | 59.98 | 1
58.7133 | 77.7704 | 60.02 | 72.2 | 58.7171 | 45.0518 | 59.98 | 36.6 | 58.7247 | 25.3873 | 59.97 | 18.8 | 58.7158 | 7.4494 | 59.9744 | 1 | 58.7016 | 6.4937 | 59.98 | 1
58.7216 | 77.7702 | 60.02 | 72.2 | 58.7255 | 45.0481 | 59.98 | 36.6 | 58.7331 | 25.3872 | 59.97 | 18.8 | 58.7241 | 7.4493 | 59.9743 | 1 | 58.7099 | 6.4939 | 59.98 | 1
58.7299 | 77.7701 | 60.02 | 72.2 | 58.7338 | 45.0445 | 59.98 | 36.6 | 58.7415 | 25.3868 | 59.97 | 18.8 | 58.7324 | 7.4493 | 59.9742 | 1 | 58.7183 | 6.494 | 59.98 | 1
58.7383 | 77.7699 | 60.02 | 72.2 | 58.7421 | 45.0408 | 59.98 | 36.6 | 58.7498 | 25.3865 | 59.97 | 18.8 | 58.7408 | 7.4494 | 59.9741 | 1 | 58.7266 | 6.4942 | 59.98 | 1
58.7466 | 77.7705 | 60.02 | 72.2 | 58.7505 | 45.0371 | 59.98 | 36.6 | 58.7581 | 25.3861 | 59.97 | 18.8 | 58.7491 | 7.4494 | 59.974 | 1 | 58.7349 | 6.4943 | 59.98 | 1
58.7549 | 77.771 | 60.02 | 72.2 | 58.7588 | 45.033 | 59.98 | 36.6 | 58.7664 | 25.3857 | 59.97 | 18.8 | 58.7575 | 7.4494 | 59.9739 | 1 | 58.7433 | 6.4945 | 59.98 | 1
58.7633 | 77.7716 | 60.02 | 72.2 | 58.7672 | 45.029 | 59.98 | 36.6 | 58.7748 | 25.3854 | 59.97 | 18.8 | 58.7658 | 7.4493 | 59.9739 | 1 | 58.7516 | 6.4947 | 59.98 | 1
58.7716 | 77.7722 | 60.02 | 72.2 | 58.7755 | 45.025 | 59.98 | 36.6 | 58.7831 | 25.3851 | 59.97 | 18.8 | 58.7741 | 7.4493 | 59.9738 | 1 | 58.7599 | 6.4949 | 59.98 | 1
58.7799 | 77.7725 | 60.02 | 72.2 | 58.7838 | 45.0209 | 59.98 | 36.6 | 58.7914 | 25.3848 | 59.97 | 18.8 | 58.7825 | 7.4492 | 59.9737 | 1 | 58.7683 | 6.4948 | 59.98 | 1
58.7883 | 77.7729 | 60.02 | 72.2 | 58.7921 | 45.0169 | 59.98 | 36.6 | 58.7998 | 25.3845 | 59.97 | 18.8 | 58.7908 | 7.4491 | 59.9736 | 1 | 58.7766 | 6.4948 | 59.98 | 1
58.7966 | 77.7727 | 60.02 | 72.2 | 58.8005 | 45.0129 | 59.98 | 36.6 | 58.8081 | 25.3845 | 59.97 | 18.8 | 58.7991 | 7.449 | 59.9735 | 1 | 58.7849 | 6.4946 | 59.98 | 1
58.8049 | 77.7726 | 60.02 | 72.2 | 58.8088 | 45.0125 | 59.98 | 36.6 | 58.8165 | 25.3846 | 59.97 | 18.8 | 58.8075 | 7.4488 | 59.9734 | 1 | 58.7933 | 6.4943 | 59.98 | 1
58.8132 | 77.7724 | 60.02 | 72.2 | 58.8171 | 45.0122 | 59.98 | 36.6 | 58.8248 | 25.3847 | 59.97 | 18.8 | 58.8158 | 7.4485 | 59.9734 | 1 | 58.8016 | 6.494 | 59.98 | 1
58.8216 | 77.7723 | 60.02 | 72.2 | 58.8255 | 45.0114 | 59.98 | 36.6 | 58.8331 | 25.3848 | 59.97 | 18.8 | 58.8241 | 7.4482 | 59.9733 | 1 | 58.8099 | 6.4938 | 59.98 | 1
58.8299 | 77.7725 | 60.02 | 72.2 | 58.8338 | 45.0107 | 59.98 | 36.6 | 58.8414 | 25.3849 | 59.97 | 18.8 | 58.8325 | 7.4478 | 59.9732 | 1 | 58.8183 | 6.4935 | 59.98 | 1
58.8382 | 77.7728 | 60.02 | 72.2 | 58.8422 | 45.0054 | 59.98 | 36.6 | 58.8498 | 25.385 | 59.97 | 18.8 | 58.8408 | 7.4475 | 59.9731 | 1 | 58.8266 | 6.4933 | 59.98 | 1
58.8466 | 77.773 | 60.02 | 72.2 | 58.8505 | 45.0001 | 59.98 | 36.6 | 58.8582 | 25.385 | 59.97 | 18.8 | 58.8491 | 7.4472 | 59.973 | 1 | 58.835 | 6.4931 | 59.98 | 1
58.8549 | 77.7732 | 60.02 | 72.2 | 58.8588 | 44.9949 | 59.98 | 36.6 | 58.8665 | 25.3851 | 59.97 | 18.8 | 58.8575 | 7.4469 | 59.9729 | 1 | 58.8433 | 6.4929 | 59.98 | 1
58.8632 | 77.7723 | 60.02 | 72.2 | 58.8672 | 44.9897 | 59.98 | 36.6 | 58.8748 | 25.3849 | 59.97 | 18.8 | 58.8658 | 7.4409 | 59.9729 | 1 | 58.8516 | 6.4928 | 59.98 | 1
58.8716 | 77.7714 | 60.02 | 72.2 | 58.8755 | 44.9783 | 59.98 | 36.6 | 58.8831 | 25.3846 | 59.97 | 18.8 | 58.8741 | 7.4349 | 59.9728 | 1 | 58.86 | 6.4927 | 59.98 | 1
58.8799 | 77.7706 | 60.02 | 72.2 | 58.8838 | 44.9669 | 59.98 | 36.6 | 58.8915 | 25.3844 | 59.97 | 18.8 | 58.8825 | 7.4289 | 59.9727 | 1 | 58.8683 | 6.4928 | 59.98 | 1
58.8882 | 77.7697 | 60.02 | 72.2 | 58.8922 | 44.9562 | 59.98 | 36.6 | 58.8998 | 25.3842 | 59.97 | 18.8 | 58.8908 | 7.4228 | 59.9726 | 1 | 58.8766 | 6.4929 | 59.98 | 1
58.8965 | 77.7673 | 60.02 | 72.2 | 58.9005 | 44.9455 | 59.98 | 36.6 | 58.9081 | 25.384 | 59.97 | 18.8 | 58.8992 | 7.4169 | 59.9725 | 1 | 58.8849 | 6.4864 | 59.98 | 1
58.9049 | 77.7649 | 60.02 | 72.2 | 58.9088 | 44.9328 | 59.98 | 36.6 | 58.9165 | 25.3838 | 59.97 | 18.8 | 58.9075 | 7.411 | 59.9724 | 1 | 58.8933 | 6.4799 | 59.98 | 1
58.9132 | 77.7621 | 60.02 | 72.2 | 58.9172 | 44.9201 | 59.98 | 36.6 | 58.9248 | 25.3835 | 59.97 | 18.8 | 58.9158 | 7.4049 | 59.9724 | 1 | 58.9016 | 6.4663 | 59.98 | 1
58.9215 | 77.7594 | 60.02 | 72.2 | 58.9255 | 44.9122 | 59.98 | 36.6 | 58.9332 | 25.3833 | 59.97 | 18.8 | 58.9242 | 7.3989 | 59.9723 | 1 | 58.91 | 6.4527 | 59.98 | 1
58.9299 | 77.7555 | 60.02 | 72.2 | 58.9338 | 44.9044 | 59.98 | 36.6 | 58.9415 | 25.3829 | 59.97 | 18.8 | 58.9325 | 7.3928 | 59.9722 | 1 | 58.9183 | 6.439 | 59.98 | 1
58.9382 | 77.7516 | 60.02 | 72.2 | 58.9422 | 44.8965 | 59.98 | 36.6 | 58.9498 | 25.3825 | 59.97 | 18.8 | 58.9408 | 7.3868 | 59.9721 | 1 | 58.9266 | 6.4253 | 59.98 | 1
58.9465 | 77.7486 | 60.02 | 72.2 | 58.9505 | 44.8885 | 59.98 | 36.6 | 58.9581 | 25.3824 | 59.97 | 18.8 | 58.9492 | 7.3865 | 59.972 | 1 | 58.935 | 6.4117 | 59.98 | 1
58.9549 | 77.7455 | 60.02 | 72.2 | 58.9589 | 44.8868 | 59.98 | 36.6 | 58.9665 | 25.3822 | 59.97 | 18.8 | 58.9575 | 7.3861 | 59.9719 | 1 | 58.9433 | 6.398 | 59.98 | 1
58.9632 | 77.7429 | 60.02 | 72.2 | 58.9672 | 44.885 | 59.98 | 36.6 | 58.9749 | 25.3821 | 59.97 | 18.8 | 58.9658 | 7.3859 | 59.9719 | 1 | 58.9516 | 6.3843 | 59.98 | 1
58.9715 | 77.7402 | 60.02 | 72.2 | 58.9755 | 44.8826 | 59.98 | 36.6 | 58.9832 | 25.3821 | 59.97 | 18.8 | 58.9742 | 7.3856 | 59.9718 | 1 | 58.96 | 6.3705 | 59.98 | 1
58.9799 | 77.7394 | 60.02 | 72.2 | 58.9839 | 44.8802 | 59.98 | 36.6 | 58.9915 | 25.3769 | 59.97 | 18.8 | 58.9825 | 7.3854 | 59.9717 | 1 | 58.9683 | 6.3634 | 59.98 | 1
58.9882 | 77.7385 | 60.02 | 72.2 | 58.9922 | 44.8802 | 59.98 | 36.6 | 58.9998 | 25.3716 | 59.97 | 18.8 | 58.9908 | 7.3852 | 59.9716 | 1 | 58.9767 | 6.3562 | 59.98 | 1
58.9965 | 77.7296 | 60.02 | 72.2 | 59.0005 | 44.8802 | 59.98 | 36.6 | 59.0082 | 25.3664 | 59.97 | 18.8 | 58.9992 | 7.385 | 59.9715 | 1 | 58.985 | 6.3562 | 59.98 | 1
59.0048 | 77.7206 | 60.02 | 72.2 | 59.0089 | 44.88 | 59.98 | 36.6 | 59.0165 | 25.3612 | 59.97 | 18.8 | 59.0075 | 7.3849 | 59.9714 | 1 | 58.9933 | 6.3561 | 59.98 | 1
59.0132 | 77.7113 | 60.02 | 72.2 | 59.0172 | 44.8798 | 59.98 | 36.6 | 59.0248 | 25.356 | 59.97 | 18.8 | 59.0159 | 7.3848 | 59.9714 | 1 | 59.0016 | 6.356 | 59.98 | 1
59.0215 | 77.702 | 60.02 | 72.2 | 59.0255 | 44.8797 | 59.98 | 36.6 | 59.0332 | 25.3508 | 59.97 | 18.8 | 59.0242 | 7.3847 | 59.9713 | 1 | 59.01 | 6.356 | 59.98 | 1
59.0298 | 77.6927 | 60.02 | 72.2 | 59.0339 | 44.8795 | 59.98 | 36.6 | 59.0415 | 25.3437 | 59.97 | 18.8 | 59.0325 | 7.3846 | 59.9712 | 1 | 59.0183 | 6.3559 | 59.98 | 1
59.0382 | 77.6833 | 60.02 | 72.2 | 59.0422 | 44.8794 | 59.98 | 36.6 | 59.0499 | 25.3366 | 59.97 | 18.8 | 59.0409 | 7.3845 | 59.9711 | 1 | 59.0267 | 6.3558 | 59.98 | 1
59.0465 | 77.674 | 60.02 | 72.2 | 59.0505 | 44.8792 | 59.98 | 36.6 | 59.0582 | 25.3295 | 59.97 | 18.8 | 59.0492 | 7.3843 | 59.971 | 1 | 59.035 | 6.3558 | 59.98 | 1
59.0548 | 77.6647 | 60.02 | 72.2 | 59.0589 | 44.879 | 59.98 | 36.6 | 59.0665 | 25.3224 | 59.97 | 18.8 | 59.0575 | 7.3842 | 59.9709 | 1 | 59.0433 | 6.3558 | 59.98 | 1
59.0631 | 77.6552 | 60.02 | 72.2 | 59.0672 | 44.8788 | 59.98 | 36.6 | 59.0748 | 25.3204 | 59.97 | 18.8 | 59.0659 | 7.3841 | 59.9709 | 1 | 59.0517 | 6.3558 | 59.98 | 1
59.0715 | 77.6456 | 60.02 | 72.2 | 59.0755 | 44.8787 | 59.98 | 36.6 | 59.0832 | 25.3184 | 59.97 | 18.8 | 59.0742 | 7.384 | 59.9708 | 1 | 59.06 | 6.3558 | 59.98 | 1
59.0798 | 77.6441 | 60.02 | 72.2 | 59.0839 | 44.8785 | 59.98 | 36.6 | 59.0916 | 25.3164 | 59.97 | 18.8 | 59.0825 | 7.3839 | 59.9707 | 1 | 59.0683 | 6.3558 | 59.98 | 1
59.0881 | 77.6426 | 60.02 | 72.2 | 59.0922 | 44.8788 | 59.98 | 36.6 | 59.0999 | 25.3144 | 59.97 | 18.8 | 59.0909 | 7.3838 | 59.9706 | 1 | 59.0767 | 6.3558 | 59.98 | 1
59.0965 | 77.6426 | 60.02 | 72.2 | 59.1006 | 44.8792 | 59.98 | 36.6 | 59.1082 | 25.3123 | 59.97 | 18.8 | 59.0992 | 7.3837 | 59.9705 | 1 | 59.085 | 6.3558 | 59.98 | 1
59.1048 | 77.6426 | 60.02 | 72.2 | 59.1089 | 44.8795 | 59.98 | 36.6 | 59.1165 | 25.3101 | 59.97 | 18.8 | 59.1075 | 7.3836 | 59.9704 | 1 | 59.0934 | 6.3558 | 59.98 | 1
59.1131 | 77.6427 | 60.02 | 72.2 | 59.1172 | 44.8798 | 59.98 | 36.6 | 59.1249 | 25.3097 | 59.97 | 18.8 | 59.1159 | 7.3836 | 59.9704 | 1 | 59.1017 | 6.3558 | 59.98 | 1
59.1214 | 77.6427 | 60.02 | 72.2 | 59.1255 | 44.8802 | 59.98 | 36.6 | 59.1332 | 25.3093 | 59.97 | 18.8 | 59.1242 | 7.3836 | 59.9703 | 1 | 59.11 | 6.3558 | 59.98 | 1
59.1298 | 77.6428 | 60.02 | 72.2 | 59.1339 | 44.8805 | 59.98 | 36.6 | 59.1415 | 25.3089 | 59.97 | 18.8 | 59.1326 | 7.3836 | 59.9702 | 1 | 59.1183 | 6.3559 | 59.98 | 1
59.1381 | 77.6429 | 60.02 | 72.2 | 59.1422 | 44.8809 | 59.98 | 36.6 | 59.1499 | 25.3085 | 59.97 | 18.8 | 59.1409 | 7.3836 | 59.9701 | 1 | 59.1267 | 6.356 | 59.98 | 1
59.1464 | 77.643 | 60.02 | 72.2 | 59.1505 | 44.8813 | 59.98 | 36.6 | 59.1582 | 25.3079 | 59.97 | 18.8 | 59.1492 | 7.3836 | 59.97 | 1 | 59.135 | 6.3561 | 59.98 | 1
59.1548 | 77.643 | 60.02 | 72.2 | 59.1589 | 44.8817 | 59.98 | 36.6 | 59.1666 | 25.3074 | 59.97 | 18.8 | 59.1576 | 7.3835 | 59.98 | 1 | 59.1434 | 6.3561 | 59.98 | 1
59.1631 | 77.6431 | 60.02 | 72.2 | 59.1672 | 44.8821 | 59.98 | 36.6 | 59.1749 | 25.3069 | 59.97 | 18.8 | 59.1659 | 7.3835 | 59.98 | 1 | 59.1517 | 6.3562 | 59.98 | 1
59.1714 | 77.6432 | 60.02 | 72.2 | 59.1756 | 44.88 | 59.98 | 36.6 | 59.1832 | 25.3063 | 59.97 | 18.8 | 59.1742 | 7.3835 | 59.98 | 1 | 59.16 | 6.3563 | 59.98 | 1
59.1797 | 77.6432 | 60.02 | 72.2 | 59.1839 | 44.8779 | 59.98 | 36.6 | 59.1915 | 25.306 | 59.97 | 18.8 | 59.1826 | 7.3835 | 59.98 | 1 | 59.1684 | 6.3564 | 59.98 | 1
59.1881 | 77.6433 | 60.02 | 72.2 | 59.1922 | 44.8735 | 59.98 | 36.6 | 59.1999 | 25.3058 | 59.97 | 18.8 | 59.1909 | 7.3834 | 59.98 | 1 | 59.1767 | 6.3564 | 59.98 | 1
59.1964 | 77.6439 | 60.02 | 72.2 | 59.2006 | 44.8692 | 59.98 | 36.6 | 59.2083 | 25.3057 | 59.97 | 18.8 | 59.1992 | 7.3834 | 59.98 | 1 | 59.185 | 6.3565 | 59.98 | 1
59.2047 | 77.6444 | 60.02 | 72.2 | 59.2089 | 44.8649 | 59.98 | 36.6 | 59.2166 | 25.3056 | 59.97 | 18.8 | 59.2076 | 7.3834 | 59.98 | 1 | 59.1934 | 6.3566 | 59.98 | 1
59.2131 | 77.6464 | 60.02 | 72.2 | 59.2172 | 44.8607 | 59.98 | 36.6 | 59.2249 | 25.3048 | 59.97 | 18.8 | 59.2159 | 7.3834 | 59.98 | 1 | 59.2017 | 6.3564 | 59.98 | 1
59.2214 | 77.6484 | 60.02 | 72.2 | 59.2256 | 44.8564 | 59.98 | 36.6 | 59.2332 | 25.3039 | 59.97 | 18.8 | 59.2242 | 7.3833 | 59.98 | 1 | 59.2101 | 6.3563 | 59.98 | 1
59.2297 | 77.6513 | 60.02 | 72.2 | 59.2339 | 44.852 | 59.98 | 36.6 | 59.2416 | 25.3012 | 59.97 | 18.8 | 59.2326 | 7.3833 | 59.98 | 1 | 59.2184 | 6.3562 | 59.98 | 1
59.238 | 77.6542 | 60.02 | 72.2 | 59.2422 | 44.8449 | 59.98 | 36.6 | 59.2499 | 25.2986 | 59.97 | 18.8 | 59.2409 | 7.3833 | 59.98 | 1 | 59.2267 | 6.3561 | 59.98 | 1
59.2464 | 77.6571 | 60.02 | 72.2 | 59.2506 | 44.8377 | 59.98 | 36.6 | 59.2582 | 25.296 | 59.97 | 18.8 | 59.2493 | 7.3833 | 59.98 | 1 | 59.235 | 6.356 | 59.98 | 1
59.2547 | 77.66 | 60.02 | 72.2 | 59.2589 | 44.8329 | 59.98 | 36.6 | 59.2666 | 25.2934 | 59.97 | 18.8 | 59.2576 | 7.3832 | 59.98 | 1 | 59.2434 | 6.3559 | 59.98 | 1
59.263 | 77.6626 | 60.02 | 72.2 | 59.2672 | 44.8281 | 59.98 | 36.6 | 59.2749 | 25.2909 | 59.97 | 18.8 | 59.2659 | 7.3831 | 59.98 | 1 | 59.2517 | 6.3557 | 59.98 | 1
59.2713 | 77.6652 | 60.02 | 72.2 | 59.2756 | 44.8255 | 59.98 | 36.6 | 59.2833 | 25.2883 | 59.97 | 18.8 | 59.2743 | 7.383 | 59.98 | 1 | 59.2601 | 6.3556 | 59.98 | 1
59.2797 | 77.6672 | 60.02 | 72.2 | 59.2839 | 44.8228 | 59.98 | 36.6 | 59.2916 | 25.2855 | 59.97 | 18.8 | 59.2826 | 7.3829 | 59.98 | 1 | 59.2684 | 6.3555 | 59.98 | 1
59.288 | 77.6692 | 60.02 | 72.2 | 59.2922 | 44.8201 | 59.98 | 36.6 | 59.2999 | 25.2827 | 59.97 | 18.8 | 59.2909 | 7.3827 | 59.98 | 1 | 59.2767 | 6.3554 | 59.98 | 1
59.2963 | 77.6674 | 60.02 | 72.2 | 59.3006 | 44.8175 | 59.98 | 36.6 | 59.3082 | 25.2803 | 59.97 | 18.8 | 59.2993 | 7.3825 | 59.98 | 1 | 59.2851 | 6.3554 | 59.98 | 1
59.3047 | 77.6655 | 60.02 | 72.2 | 59.3089 | 44.8148 | 59.98 | 36.6 | 59.3166 | 25.2779 | 59.97 | 18.8 | 59.3076 | 7.3823 | 59.98 | 1 | 59.2934 | 6.3554 | 59.98 | 1
59.313 | 77.6621 | 60.02 | 72.2 | 59.3173 | 44.8121 | 59.98 | 36.6 | 59.325 | 25.2774 | 59.97 | 18.8 | 59.3159 | 7.3821 | 59.98 | 1 | 59.3018 | 6.3554 | 59.98 | 1
59.3213 | 77.6587 | 60.02 | 72.2 | 59.3256 | 44.8123 | 59.98 | 36.6 | 59.3333 | 25.2769 | 59.97 | 18.8 | 59.3243 | 7.3819 | 59.98 | 1 | 59.3101 | 6.3554 | 59.98 | 1
59.3296 | 77.6562 | 60.02 | 72.2 | 59.3339 | 44.8125 | 59.98 | 36.6 | 59.3416 | 25.2764 | 59.97 | 18.8 | 59.3326 | 7.3817 | 59.98 | 1 | 59.3184 | 6.3554 | 59.98 | 1
59.338 | 77.6537 | 60.02 | 72.2 | 59.3423 | 44.8126 | 59.98 | 36.6 | 59.3499 | 25.276 | 59.97 | 18.8 | 59.341 | 7.3815 | 59.98 | 1 | 59.3268 | 6.3554 | 59.98 | 1
59.3463 | 77.6516 | 60.02 | 72.2 | 59.3506 | 44.8127 | 59.98 | 36.6 | 59.3583 | 25.2757 | 59.97 | 18.8 | 59.3493 | 7.3813 | 59.98 | 1 | 59.3351 | 6.3554 | 59.98 | 1
59.3546 | 77.6494 | 60.03 | 72.2 | 59.3589 | 44.8127 | 59.98 | 36.6 | 59.3666 | 25.2754 | 59.97 | 18.8 | 59.3576 | 7.3812 | 59.98 | 1 | 59.3434 | 6.3554 | 59.98 | 1
59.3629 | 77.6455 | 60.0302 | 72.2 | 59.3672 | 44.8127 | 59.98 | 36.6 | 59.3749 | 25.2754 | 59.97 | 18.8 | 59.366 | 7.3811 | 59.98 | 1 | 59.3517 | 6.3554 | 59.98 | 1
59.3713 | 77.6416 | 60.0303 | 72.2 | 59.3756 | 44.8127 | 59.98 | 36.6 | 59.3833 | 25.2753 | 59.97 | 18.8 | 59.3743 | 7.3811 | 59.98 | 1 | 59.3601 | 6.3554 | 59.98 | 1
59.3796 | 77.641 | 60.0305 | 72.2 | 59.3839 | 44.8127 | 59.98 | 36.6 | 59.3916 | 25.276 | 59.97 | 18.8 | 59.3826 | 7.3811 | 59.98 | 1 | 59.3684 | 6.3554 | 59.98 | 1
59.3879 | 77.6404 | 60.0307 | 72.2 | 59.3923 | 44.8128 | 59.98 | 36.6 | 59.4 | 25.2766 | 59.97 | 18.8 | 59.391 | 7.3811 | 59.98 | 1 | 59.3768 | 6.3554 | 59.98 | 1
59.3963 | 77.6394 | 60.0308 | 72.2 | 59.4006 | 44.8128 | 59.98 | 36.6 | 59.4083 | 25.2774 | 59.97 | 18.8 | 59.3993 | 7.3811 | 59.98 | 1 | 59.3851 | 6.3554 | 59.98 | 1
59.4046 | 77.6385 | 60.031 | 72.2 | 59.4089 | 44.8128 | 59.98 | 36.6 | 59.4166 | 25.2782 | 59.97 | 18.8 | 59.4076 | 7.3811 | 59.98 | 1 | 59.3934 | 6.3554 | 59.98 | 1
59.4129 | 77.6365 | 60.0312 | 72.2 | 59.4173 | 44.8129 | 59.98 | 36.6 | 59.4249 | 25.2751 | 59.97 | 18.8 | 59.416 | 7.375 | 59.98 | 1 | 59.4018 | 6.3554 | 59.98 | 1
59.4212 | 77.6346 | 60.0313 | 72.2 | 59.4256 | 44.8129 | 59.98 | 36.6 | 59.4333 | 25.2721 | 59.97 | 18.8 | 59.4243 | 7.369 | 59.98 | 1 | 59.4101 | 6.3553 | 59.98 | 1
59.4296 | 77.6331 | 60.0315 | 72.2 | 59.4339 | 44.8129 | 59.98 | 36.6 | 59.4417 | 25.2655 | 59.97 | 18.8 | 59.4327 | 7.363 | 59.98 | 1 | 59.4185 | 6.3474 | 59.98 | 1
59.4379 | 77.6317 | 60.0317 | 72.2 | 59.4423 | 44.8131 | 59.98 | 36.6 | 59.45 | 25.259 | 59.97 | 18.8 | 59.441 | 7.357 | 59.98 | 1 | 59.4268 | 6.3396 | 59.98 | 1
59.4462 | 77.6328 | 60.0318 | 72.2 | 59.4506 | 44.8132 | 59.98 | 36.6 | 59.4583 | 25.25 | 59.97 | 18.8 | 59.4493 | 7.351 | 59.98 | 1 | 59.4351 | 6.3317 | 59.98 | 1
59.4546 | 77.6339 | 60.032 | 72.2 | 59.459 | 44.8133 | 59.98 | 36.6 | 59.4666 | 25.2411 | 59.97 | 18.8 | 59.4577 | 7.345 | 59.98 | 1 | 59.4435 | 6.3239 | 59.98 | 1
59.4629 | 77.6315 | 60.0322 | 72.2 | 59.4673 | 44.8135 | 59.98 | 36.6 | 59.475 | 25.2317 | 59.97 | 18.8 | 59.466 | 7.334 | 59.98 | 1 | 59.4518 | 6.316 | 59.98 | 1
59.4712 | 77.6291 | 60.0323 | 72.2 | 59.4756 | 44.8136 | 59.9801 | 36.6 | 59.4833 | 25.2223 | 59.97 | 18.8 | 59.4743 | 7.323 | 59.98 | 1 | 59.4601 | 6.3082 | 59.98 | 1
59.4795 | 77.6277 | 60.0325 | 72.2 | 59.4839 | 44.8137 | 59.9802 | 36.6 | 59.4916 | 25.2129 | 59.97 | 18.8 | 59.4827 | 7.3111 | 59.98 | 1 | 59.4684 | 6.3004 | 59.98 | 1
59.4879 | 77.6263 | 60.0327 | 72.2 | 59.4923 | 44.8138 | 59.9803 | 36.6 | 59.5 | 25.2034 | 59.97 | 18.8 | 59.491 | 7.2992 | 59.98 | 1 | 59.4768 | 6.2925 | 59.9799 | 1
59.4962 | 77.623 | 60.0328 | 72.2 | 59.5006 | 44.8138 | 59.9804 | 36.6 | 59.5083 | 25.198 | 59.97 | 18.8 | 59.4993 | 7.2933 | 59.98 | 1 | 59.4851 | 6.2847 | 59.9798 | 1
59.5045 | 77.6198 | 60.033 | 72.2 | 59.5089 | 44.8139 | 59.9805 | 36.6 | 59.5167 | 25.1926 | 59.97 | 18.8 | 59.5077 | 7.2875 | 59.98 | 1 | 59.4935 | 6.2769 | 59.9797 | 1
59.5128 | 77.6138 | 60.0332 | 72.2 | 59.5173 | 44.814 | 59.9805 | 36.6 | 59.525 | 25.1907 | 59.97 | 18.8 | 59.516 | 7.2796 | 59.98 | 1 | 59.5018 | 6.277 | 59.9796 | 1
59.5212 | 77.6079 | 60.0333 | 72.2 | 59.5256 | 44.814 | 59.9806 | 36.6 | 59.5333 | 25.1887 | 59.97 | 18.8 | 59.5244 | 7.2717 | 59.98 | 1 | 59.5101 | 6.277 | 59.9795 | 1
59.5295 | 77.6009 | 60.0335 | 72.2 | 59.534 | 44.814 | 59.9807 | 36.6 | 59.5417 | 25.1892 | 59.97 | 18.8 | 59.5327 | 7.2604 | 59.98 | 1 | 59.5185 | 6.277 | 59.9795 | 1
59.5378 | 77.5939 | 60.0337 | 72.2 | 59.5423 | 44.8136 | 59.9808 | 36.6 | 59.55 | 25.1897 | 59.97 | 18.8 | 59.541 | 7.2491 | 59.98 | 1 | 59.5268 | 6.277 | 59.9794 | 1
59.5462 | 77.5891 | 60.0338 | 72.2 | 59.5506 | 44.8133 | 59.9809 | 36.6 | 59.5583 | 25.1902 | 59.97 | 18.8 | 59.5494 | 7.2427 | 59.98 | 1 | 59.5352 | 6.277 | 59.9793 | 1
59.5545 | 77.5843 | 60.034 | 72.2 | 59.559 | 44.8129 | 59.981 | 36.6 | 59.5667 | 25.1907 | 59.97 | 18.8 | 59.5577 | 7.2364 | 59.98 | 1 | 59.5435 | 6.277 | 59.9792 | 1
59.5628 | 77.5795 | 60.0342 | 72.2 | 59.5673 | 44.8125 | 59.981 | 36.6 | 59.575 | 25.191 | 59.97 | 18.8 | 59.566 | 7.2309 | 59.98 | 1 | 59.5518 | 6.277 | 59.9791 | 1
59.5711 | 77.5747 | 60.0343 | 72.2 | 59.5756 | 44.8121 | 59.9811 | 36.6 | 59.5834 | 25.1913 | 59.97 | 18.8 | 59.5744 | 7.2253 | 59.98 | 1 | 59.5602 | 6.277 | 59.979 | 1
59.5795 | 77.571 | 60.0345 | 72.2 | 59.584 | 44.8118 | 59.9812 | 36.6 | 59.5917 | 25.1915 | 59.97 | 18.8 | 59.5827 | 7.2199 | 59.98 | 1 | 59.5685 | 6.277 | 59.979 | 1
59.5878 | 77.5674 | 60.0347 | 72.2 | 59.5923 | 44.8107 | 59.9813 | 36.6 | 59.6 | 25.1916 | 59.97 | 18.8 | 59.591 | 7.2145 | 59.98 | 1 | 59.5768 | 6.277 | 59.9789 | 1
59.5961 | 77.5658 | 60.0348 | 72.2 | 59.6006 | 44.8097 | 59.9814 | 36.6 | 59.6083 | 25.1917 | 59.97 | 18.8 | 59.5994 | 7.211 | 59.98 | 1 | 59.5851 | 6.277 | 59.9788 | 1
59.6045 | 77.5641 | 60.035 | 72.2 | 59.609 | 44.8087 | 59.9815 | 36.6 | 59.6167 | 25.1917 | 59.97 | 18.8 | 59.6077 | 7.2076 | 59.98 | 1 | 59.5935 | 6.2771 | 59.9787 | 1
59.6128 | 77.5614 | 60.0352 | 72.2 | 59.6173 | 44.8078 | 59.9815 | 36.6 | 59.625 | 25.1918 | 59.97 | 18.8 | 59.6161 | 7.2076 | 59.98 | 1 | 59.6018 | 6.2771 | 59.9786 | 1
59.6211 | 77.5587 | 60.0353 | 72.2 | 59.6256 | 44.8072 | 59.9816 | 36.6 | 59.6334 | 25.1918 | 59.97 | 18.8 | 59.6244 | 7.2076 | 59.98 | 1 | 59.6102 | 6.2771 | 59.9785 | 1
59.6294 | 77.5565 | 60.0355 | 72.2 | 59.634 | 44.8066 | 59.9817 | 36.6 | 59.6417 | 25.1919 | 59.97 | 18.8 | 59.6327 | 7.2076 | 59.98 | 1 | 59.6185 | 6.2772 | 59.9785 | 1
59.6378 | 77.5544 | 60.0357 | 72.2 | 59.6423 | 44.8052 | 59.9818 | 36.6 | 59.65 | 25.1919 | 59.97 | 18.8 | 59.6411 | 7.2077 | 59.98 | 1 | 59.6268 | 6.2772 | 59.9784 | 1
59.6461 | 77.5523 | 60.0358 | 72.2 | 59.6506 | 44.8038 | 59.9819 | 36.6 | 59.6584 | 25.1894 | 59.97 | 18.8 | 59.6494 | 7.2077 | 59.98 | 1 | 59.6352 | 6.2772 | 59.9783 | 1
59.6544 | 77.5502 | 60.036 | 72.2 | 59.659 | 44.8008 | 59.982 | 36.6 | 59.6667 | 25.1869 | 59.97 | 18.8 | 59.6577 | 7.2078 | 59.98 | 1 | 59.6435 | 6.2772 | 59.9782 | 1
59.6628 | 77.5497 | 60.0362 | 72.2 | 59.6673 | 44.7978 | 59.9821 | 36.6 | 59.675 | 25.1836 | 59.97 | 18.8 | 59.6661 | 7.2078 | 59.98 | 1 | 59.6519 | 6.2773 | 59.9781 | 1
59.6711 | 77.5492 | 60.0363 | 72.2 | 59.6756 | 44.7954 | 59.9821 | 36.6 | 59.6834 | 25.1804 | 59.97 | 18.8 | 59.6744 | 7.2078 | 59.98 | 1 | 59.6602 | 6.2773 | 59.978 | 1
59.6794 | 77.5489 | 60.0365 | 72.2 | 59.684 | 44.7931 | 59.9822 | 36.6 | 59.6917 | 25.175 | 59.97 | 18.8 | 59.6828 | 7.2078 | 59.98 | 1 | 59.6685 | 6.2773 | 59.978 | 1
59.6877 | 77.5487 | 60.0367 | 72.2 | 59.6923 | 44.7907 | 59.9823 | 36.6 | 59.7001 | 25.1697 | 59.97 | 18.8 | 59.6911 | 7.2078 | 59.98 | 1 | 59.6768 | 6.2773 | 59.9779 | 1
59.6961 | 77.5497 | 60.0368 | 72.2 | 59.7007 | 44.7882 | 59.9824 | 36.6 | 59.7084 | 25.1643 | 59.97 | 18.8 | 59.6994 | 7.2085 | 59.98 | 1 | 59.6852 | 6.2772 | 59.9778 | 1
59.7044 | 77.5507 | 60.037 | 72.2 | 59.709 | 44.7871 | 59.9825 | 36.6 | 59.7167 | 25.1589 | 59.97 | 18.8 | 59.7078 | 7.2091 | 59.98 | 1 | 59.6935 | 6.2772 | 59.9777 | 1
59.7127 | 77.552 | 60.0372 | 72.2 | 59.7173 | 44.7861 | 59.9826 | 36.6 | 59.725 | 25.1534 | 59.97 | 18.8 | 59.7161 | 7.2099 | 59.98 | 1 | 59.7018 | 6.2772 | 59.9776 | 1
59.721 | 77.5533 | 60.0373 | 72.2 | 59.7256 | 44.7866 | 59.9826 | 36.6 | 59.7334 | 25.1479 | 59.97 | 18.8 | 59.7244 | 7.2106 | 59.98 | 1 | 59.7102 | 6.2772 | 59.9775 | 1
59.7294 | 77.5545 | 60.0375 | 72.2 | 59.734 | 44.7872 | 59.9827 | 36.6 | 59.7418 | 25.1431 | 59.97 | 18.8 | 59.7328 | 7.2113 | 59.98 | 1 | 59.7185 | 6.2772 | 59.9775 | 1
59.7377 | 77.5558 | 60.0377 | 72.2 | 59.7423 | 44.7853 | 59.9828 | 36.6 | 59.7501 | 25.1383 | 59.97 | 18.8 | 59.7411 | 7.2121 | 59.98 | 1 | 59.7269 | 6.2772 | 59.9774 | 1
59.746 | 77.5561 | 60.0378 | 72.2 | 59.7506 | 44.7835 | 59.9829 | 36.6 | 59.7584 | 25.1341 | 59.97 | 18.8 | 59.7494 | 7.2129 | 59.98 | 1 | 59.7352 | 6.2773 | 59.9773 | 1
59.7543 | 77.5564 | 60.038 | 72.2 | 59.759 | 44.7811 | 59.983 | 36.6 | 59.7667 | 25.1298 | 59.97 | 18.8 | 59.7578 | 7.2137 | 59.98 | 1 | 59.7435 | 6.2773 | 59.9772 | 1
59.7627 | 77.553 | 60.0382 | 72.2 | 59.7673 | 44.7788 | 59.9831 | 36.6 | 59.7751 | 25.1277 | 59.97 | 18.8 | 59.7661 | 7.2145 | 59.98 | 1 | 59.7519 | 6.2773 | 59.9771 | 1
59.771 | 77.5495 | 60.0383 | 72.2 | 59.7757 | 44.7672 | 59.9831 | 36.6 | 59.7834 | 25.1255 | 59.97 | 18.8 | 59.7744 | 7.2153 | 59.98 | 1 | 59.7602 | 6.2773 | 59.977 | 1
59.7793 | 77.5461 | 60.0385 | 72.2 | 59.784 | 44.7556 | 59.9832 | 36.6 | 59.7917 | 25.1233 | 59.97 | 18.8 | 59.7828 | 7.2155 | 59.98 | 1 | 59.7686 | 6.2773 | 59.977 | 1
59.7877 | 77.5427 | 60.0387 | 72.2 | 59.7923 | 44.7426 | 59.9833 | 36.6 | 59.8001 | 25.1211 | 59.97 | 18.8 | 59.7911 | 7.2158 | 59.98 | 1 | 59.7769 | 6.2773 | 59.9769 | 1
59.796 | 77.5352 | 60.0388 | 72.2 | 59.8007 | 44.7296 | 59.9834 | 36.6 | 59.8084 | 25.1192 | 59.97 | 18.8 | 59.7995 | 7.2159 | 59.98 | 1 | 59.7852 | 6.2774 | 59.9768 | 1
59.8043 | 77.5277 | 60.039 | 72.2 | 59.809 | 44.716 | 59.9835 | 36.6 | 59.8168 | 25.1174 | 59.97 | 18.8 | 59.8078 | 7.2161 | 59.98 | 1 | 59.7935 | 6.2774 | 59.9767 | 1
59.8126 | 77.5202 | 60.0392 | 72.2 | 59.8173 | 44.7024 | 59.9836 | 36.6 | 59.8251 | 25.1175 | 59.97 | 18.8 | 59.8161 | 7.2163 | 59.98 | 1 | 59.8019 | 6.2774 | 59.9766 | 1
59.821 | 77.5127 | 60.0393 | 72.2 | 59.8257 | 44.6927 | 59.9836 | 36.6 | 59.8334 | 25.1176 | 59.97 | 18.8 | 59.8245 | 7.2164 | 59.98 | 1 | 59.8102 | 6.2775 | 59.9765 | 1
59.8293 | 77.5011 | 60.0395 | 72.2 | 59.834 | 44.6831 | 59.9837 | 36.6 | 59.8418 | 25.1178 | 59.97 | 18.8 | 59.8328 | 7.2165 | 59.98 | 1 | 59.8185 | 6.2774 | 59.9765 | 1
59.8376 | 77.4896 | 60.0397 | 72.2 | 59.8423 | 44.6741 | 59.9838 | 36.6 | 59.8501 | 25.118 | 59.97 | 18.8 | 59.8411 | 7.2166 | 59.98 | 1 | 59.8269 | 6.2773 | 59.9764 | 1
59.846 | 77.4831 | 60.0398 | 72.2 | 59.8506 | 44.6651 | 59.9839 | 36.6 | 59.8585 | 25.1182 | 59.97 | 18.8 | 59.8495 | 7.2167 | 59.98 | 1 | 59.8352 | 6.2773 | 59.9763 | 1
59.8543 | 77.4766 | 60.04 | 72.2 | 59.859 | 44.6654 | 59.984 | 36.6 | 59.8668 | 25.1184 | 59.97 | 18.8 | 59.8578 | 7.2168 | 59.98 | 1 | 59.8436 | 6.2773 | 59.9762 | 1
59.8626 | 77.4701 | 60.0402 | 72.2 | 59.8673 | 44.6657 | 59.9841 | 36.6 | 59.8751 | 25.1186 | 59.97 | 18.8 | 59.8662 | 7.2168 | 59.98 | 1 | 59.8519 | 6.2772 | 59.9761 | 1
59.8709 | 77.4636 | 60.0403 | 72.2 | 59.8757 | 44.6658 | 59.9841 | 36.6 | 59.8835 | 25.1188 | 59.97 | 18.8 | 59.8745 | 7.2168 | 59.98 | 1 | 59.8602 | 6.2772 | 59.976 | 1
59.8793 | 77.4609 | 60.0405 | 72.2 | 59.884 | 44.6658 | 59.9842 | 36.6 | 59.8918 | 25.1188 | 59.97 | 18.8 | 59.8828 | 7.2169 | 59.98 | 1 | 59.8686 | 6.2771 | 59.976 | 1
59.8876 | 77.4581 | 60.0407 | 72.2 | 59.8923 | 44.6667 | 59.9843 | 36.6 | 59.9001 | 25.1188 | 59.97 | 18.8 | 59.8912 | 7.2171 | 59.98 | 1 | 59.8769 | 6.2771 | 59.9759 | 1
59.8959 | 77.4554 | 60.0408 | 72.2 | 59.9007 | 44.6676 | 59.9844 | 36.6 | 59.9084 | 25.1187 | 59.97 | 18.8 | 59.8995 | 7.2173 | 59.98 | 1 | 59.8853 | 6.2771 | 59.9758 | 1
59.9043 | 77.4526 | 60.041 | 72.2 | 59.909 | 44.6678 | 59.9845 | 36.6 | 59.9168 | 25.1185 | 59.97 | 18.8 | 59.9078 | 7.2175 | 59.98 | 1 | 59.8936 | 6.2771 | 59.9757 | 1
59.9126 | 77.4539 | 60.0412 | 72.2 | 59.9173 | 44.6681 | 59.9846 | 36.6 | 59.9252 | 25.1183 | 59.97 | 18.8 | 59.9162 | 7.2177 | 59.98 | 1 | 59.9019 | 6.2771 | 59.9756 | 1
59.9209 | 77.4552 | 60.0413 | 72.2 | 59.9257 | 44.668 | 59.9846 | 36.6 | 59.9335 | 25.1182 | 59.97 | 18.8 | 59.9245 | 7.2179 | 59.98 | 1 | 59.9102 | 6.2772 | 59.9755 | 1
59.9292 | 77.4563 | 60.0415 | 72.2 | 59.934 | 44.668 | 59.9847 | 36.6 | 59.9418 | 25.1182 | 59.97 | 18.8 | 59.9328 | 7.2182 | 59.98 | 1 | 59.9186 | 6.2625 | 59.9755 | 1
59.9376 | 77.4574 | 60.0417 | 72.2 | 59.9423 | 44.6679 | 59.9848 | 36.6 | 59.9501 | 25.1183 | 59.97 | 18.8 | 59.9412 | 7.2186 | 59.98 | 1 | 59.9269 | 6.2478 | 59.9754 | 1
59.9459 | 77.4585 | 60.0418 | 72.2 | 59.9507 | 44.6679 | 59.9849 | 36.6 | 59.9585 | 25.1184 | 59.97 | 18.8 | 59.9495 | 7.219 | 59.98 | 1 | 59.9353 | 6.2332 | 59.9753 | 1
59.9542 | 77.4596 | 60.042 | 72.2 | 59.959 | 44.6684 | 59.985 | 36.6 | 59.9668 | 25.1184 | 59.97 | 18.8 | 59.9579 | 7.2193 | 59.98 | 1 | 59.9436 | 6.2185 | 59.9752 | 1
59.9625 | 77.4607 | 60.0422 | 72.2 | 59.9673 | 44.669 | 59.9851 | 36.6 | 59.9752 | 25.1182 | 59.97 | 18.8 | 59.9662 | 7.2195 | 59.98 | 1 | 59.9519 | 6.2038 | 59.9751 | 1
59.9709 | 77.4618 | 60.0423 | 72.2 | 59.9757 | 44.6686 | 59.9851 | 36.6 | 59.9835 | 25.118 | 59.97 | 18.8 | 59.9745 | 7.2197 | 59.98 | 1 | 59.9603 | 6.1891 | 59.975 | 1
59.9792 | 77.4629 | 60.0425 | 72.2 | 59.984 | 44.6682 | 59.9852 | 36.6 | 59.9918 | 25.1149 | 59.97 | 18.8 | 59.9829 | 7.2047 | 59.98 | 1 | 59.9686 | 6.1745 | 59.975 | 1
59.9875 | 77.4639 | 60.0427 | 72.2 | 59.9923 | 44.6685 | 59.9853 | 36.6 | 60.0002 | 25.1118 | 59.97 | 18.8 | 59.9912 | 7.1897 | 59.98 | 1 | 59.9769 | 6.1598 | 59.9749 | 1
59.9959 | 77.465 | 60.0428 | 72.2 | 60.0007 | 44.6687 | 59.9854 | 36.6 | 60.0085 | 25.1051 | 59.97 | 18.8 | 59.9995 | 7.1746 | 59.98 | 1 | 59.9853 | 6.1452 | 59.9748 | 1
60.0042 | 77.4661 | 60.043 | 72.2 | 60.009 | 44.6698 | 59.9855 | 36.6 | 60.0168 | 25.0985 | 59.97 | 18.8 | 60.0079 | 7.1596 | 59.98 | 1 | 59.9936 | 6.1306 | 59.9747 | 1
60.0125 | 77.4661 | 60.0432 | 72.2 | 60.0173 | 44.6709 | 59.9855 | 36.6 | 60.0252 | 25.088 | 59.97 | 18.8 | 60.0162 | 7.1444 | 59.98 | 1 | 60.002 | 6.1306 | 59.9746 | 1
60.0208 | 77.4661 | 60.0433 | 72.2 | 60.0257 | 44.6721 | 59.9856 | 36.6 | 60.0335 | 25.0774 | 59.97 | 18.8 | 60.0245 | 7.1292 | 59.98 | 1 | 60.0103 | 6.1307 | 59.9745 | 1
60.0292 | 77.4661 | 60.0435 | 72.2 | 60.034 | 44.6733 | 59.9857 | 36.6 | 60.0419 | 25.0671 | 59.97 | 18.8 | 60.0329 | 7.114 | 59.98 | 1 | 60.0186 | 6.1308 | 59.9745 | 1
60.0375 | 77.4661 | 60.0437 | 72.2 | 60.0424 | 44.6746 | 59.9858 | 36.6 | 60.0502 | 25.0568 | 59.97 | 18.8 | 60.0412 | 7.0988 | 59.98 | 1 | 60.0269 | 6.1309 | 59.9744 | 1
60.0458 | 77.4661 | 60.0438 | 72.2 | 60.0507 | 44.6759 | 59.9859 | 36.6 | 60.0585 | 25.0472 | 59.97 | 18.8 | 60.0496 | 7.0835 | 59.98 | 1 | 60.0353 | 6.1309 | 59.9743 | 1
60.0542 | 77.4661 | 60.044 | 72.2 | 60.059 | 44.6772 | 59.986 | 36.6 | 60.0668 | 25.0376 | 59.97 | 18.8 | 60.0579 | 7.0683 | 59.98 | 1 | 60.0436 | 6.131 | 59.9742 | 1
60.0625 | 77.4661 | 60.0442 | 72.2 | 60.0674 | 44.6785 | 59.986 | 36.6 | 60.0752 | 25.0311 | 59.97 | 18.8 | 60.0662 | 7.0683 | 59.98 | 1 | 60.052 | 6.131 | 59.9741 | 1
60.0708 | 77.4661 | 60.0443 | 72.2 | 60.0757 | 44.6779 | 59.9861 | 36.6 | 60.0836 | 25.0246 | 59.97 | 18.8 | 60.0746 | 7.0683 | 59.98 | 1 | 60.0603 | 6.1311 | 59.974 | 1
60.0791 | 77.4661 | 60.0445 | 72.2 | 60.084 | 44.6774 | 59.9862 | 36.6 | 60.0919 | 25.0217 | 59.97 | 18.8 | 60.0829 | 7.0683 | 59.98 | 1 | 60.0686 | 6.1312 | 59.974 | 1
60.0875 | 77.4661 | 60.0447 | 72.2 | 60.0923 | 44.6761 | 59.9863 | 36.6 | 60.1002 | 25.0189 | 59.97 | 18.8 | 60.0912 | 7.0684 | 59.98 | 1 | 60.077 | 6.1313 | 59.9739 | 1
60.0958 | 77.4661 | 60.0448 | 72.2 | 60.1007 | 44.6749 | 59.9864 | 36.6 | 60.1085 | 25.0197 | 59.97 | 18.8 | 60.0996 | 7.0684 | 59.98 | 1 | 60.0853 | 6.1314 | 59.9738 | 1
60.1041 | 77.4661 | 60.045 | 72.2 | 60.109 | 44.6729 | 59.9865 | 36.6 | 60.1169 | 25.0205 | 59.97 | 18.8 | 60.1079 | 7.0684 | 59.98 | 1 | 60.0936 | 6.1315 | 59.9737 | 1
60.1124 | 77.4661 | 60.0452 | 72.2 | 60.1173 | 44.671 | 59.9866 | 36.6 | 60.1252 | 25.0211 | 59.97 | 18.8 | 60.1162 | 7.0684 | 59.98 | 1 | 60.102 | 6.1315 | 59.9736 | 1
60.1208 | 77.4661 | 60.0453 | 72.2 | 60.1257 | 44.6686 | 59.9866 | 36.6 | 60.1335 | 25.0217 | 59.97 | 18.8 | 60.1246 | 7.0684 | 59.98 | 1 | 60.1103 | 6.1315 | 59.9735 | 1
60.1291 | 77.4661 | 60.0455 | 72.2 | 60.134 | 44.6662 | 59.9867 | 36.6 | 60.1419 | 25.0216 | 59.97 | 18.8 | 60.1329 | 7.0684 | 59.98 | 1 | 60.1187 | 6.1315 | 59.9735 | 1
60.1374 | 77.4661 | 60.0457 | 72.2 | 60.1424 | 44.6602 | 59.9868 | 36.6 | 60.1502 | 25.0216 | 59.97 | 18.8 | 60.1413 | 7.0684 | 59.98 | 1 | 60.127 | 6.1316 | 59.9734 | 1
60.1458 | 77.4661 | 60.0458 | 72.2 | 60.1507 | 44.6542 | 59.9869 | 36.6 | 60.1586 | 25.0215 | 59.97 | 18.8 | 60.1496 | 7.0646 | 59.98 | 1 | 60.1353 | 6.1316 | 59.9733 | 1
60.1541 | 77.4661 | 60.046 | 72.2 | 60.159 | 44.6501 | 59.987 | 36.6 | 60.1669 | 25.0215 | 59.97 | 18.8 | 60.1579 | 7.0608 | 59.97 | 1 | 60.1436 | 6.1316 | 59.9732 | 1
60.1624 | 77.4661 | 60.0462 | 72.2 | 60.1674 | 44.646 | 59.9871 | 36.6 | 60.1752 | 25.0213 | 59.97 | 18.8 | 60.1663 | 7.057 | 59.97 | 1 | 60.152 | 6.1316 | 59.9731 | 1
60.1707 | 77.4661 | 60.0463 | 72.2 | 60.1757 | 44.6421 | 59.9871 | 36.6 | 60.1836 | 25.021 | 59.97 | 18.8 | 60.1746 | 7.0531 | 59.97 | 1 | 60.1603 | 6.1316 | 59.973 | 1
60.1791 | 77.4661 | 60.0465 | 72.2 | 60.184 | 44.6382 | 59.9872 | 36.6 | 60.1919 | 25.0206 | 59.97 | 18.8 | 60.1829 | 7.0493 | 59.97 | 1 | 60.1687 | 6.1315 | 59.973 | 1
60.1874 | 77.4661 | 60.0467 | 72.2 | 60.1924 | 44.6348 | 59.9873 | 36.6 | 60.2003 | 25.0201 | 59.97 | 18.8 | 60.1913 | 7.0455 | 59.97 | 1 | 60.177 | 6.1314 | 59.9729 | 1
60.1957 | 77.4661 | 60.0468 | 72.2 | 60.2007 | 44.6313 | 59.9874 | 36.6 | 60.2086 | 25.0196 | 59.97 | 18.8 | 60.1996 | 7.0416 | 59.97 | 1 | 60.1853 | 6.1314 | 59.9728 | 1
60.204 | 77.4661 | 60.047 | 72.2 | 60.209 | 44.6282 | 59.9875 | 36.6 | 60.2169 | 25.0192 | 59.97 | 18.8 | 60.208 | 7.0378 | 59.97 | 1 | 60.1937 | 6.1313 | 59.9727 | 1
60.2124 | 77.4663 | 60.0472 | 72.2 | 60.2174 | 44.625 | 59.9876 | 36.6 | 60.2253 | 25.0189 | 59.97 | 18.8 | 60.2163 | 7.0341 | 59.97 | 1 | 60.202 | 6.1313 | 59.9726 | 1
60.2207 | 77.4665 | 60.0473 | 72.2 | 60.2257 | 44.6207 | 59.9876 | 36.6 | 60.2336 | 25.0187 | 59.97 | 18.8 | 60.2246 | 7.0304 | 59.97 | 1 | 60.2103 | 6.1313 | 59.9725 | 1
60.229 | 77.4659 | 60.0475 | 72.2 | 60.234 | 44.6164 | 59.9877 | 36.6 | 60.2419 | 25.019 | 59.97 | 18.8 | 60.233 | 7.0261 | 59.97 | 1 | 60.2187 | 6.1312 | 59.9725 | 1
60.2374 | 77.4653 | 60.0477 | 72.2 | 60.2424 | 44.6124 | 59.9878 | 36.6 | 60.2502 | 25.0193 | 59.97 | 18.8 | 60.2413 | 7.0219 | 59.97 | 1 | 60.227 | 6.1312 | 59.9724 | 1
60.2457 | 77.4648 | 60.0478 | 72.2 | 60.2507 | 44.6084 | 59.9879 | 36.6 | 60.2586 | 25.0172 | 59.97 | 18.8 | 60.2496 | 7.0176 | 59.97 | 1 | 60.2354 | 6.1311 | 59.9723 | 1
60.254 | 77.4644 | 60.048 | 72.2 | 60.259 | 44.5999 | 59.988 | 36.6 | 60.267 | 25.0151 | 59.97 | 18.8 | 60.258 | 7.0133 | 59.97 | 1 | 60.2437 | 6.1311 | 59.9722 | 1
60.2623 | 77.4645 | 60.0482 | 72.2 | 60.2674 | 44.5915 | 59.9881 | 36.6 | 60.2753 | 25.0133 | 59.97 | 18.8 | 60.2663 | 7.0091 | 59.97 | 1 | 60.252 | 6.1311 | 59.9721 | 1
60.2707 | 77.4647 | 60.0483 | 72.2 | 60.2757 | 44.5824 | 59.9881 | 36.6 | 60.2836 | 25.0114 | 59.97 | 18.8 | 60.2746 | 7.0048 | 59.97 | 1 | 60.2603 | 6.1312 | 59.972 | 1
60.279 | 77.4637 | 60.0485 | 72.2 | 60.284 | 44.5734 | 59.9882 | 36.6 | 60.2919 | 25.0103 | 59.97 | 18.8 | 60.283 | 7.0005 | 59.97 | 1 | 60.2687 | 6.1312 | 59.972 | 1
60.2873 | 77.4627 | 60.0487 | 72.2 | 60.2924 | 44.5632 | 59.9883 | 36.6 | 60.3003 | 25.0091 | 59.97 | 18.8 | 60.2913 | 6.9963 | 59.97 | 1 | 60.277 | 6.1313 | 59.9719 | 1
60.2957 | 77.4616 | 60.0488 | 72.2 | 60.3007 | 44.553 | 59.9884 | 36.6 | 60.3086 | 25.0081 | 59.97 | 18.8 | 60.2996 | 6.9919 | 59.97 | 1 | 60.2854 | 6.1313 | 59.9718 | 1
60.304 | 77.4604 | 60.049 | 72.2 | 60.3091 | 44.5474 | 59.9885 | 36.6 | 60.317 | 25.007 | 59.97 | 18.8 | 60.308 | 6.9875 | 59.97 | 1 | 60.2937 | 6.1313 | 59.9717 | 1
60.3123 | 77.4592 | 60.0492 | 72.2 | 60.3174 | 44.5418 | 59.9886 | 36.6 | 60.3253 | 25.0054 | 59.97 | 18.8 | 60.3163 | 6.9875 | 59.97 | 1 | 60.302 | 6.1313 | 59.9716 | 1
60.3206 | 77.4579 | 60.0493 | 72.2 | 60.3257 | 44.5356 | 59.9886 | 36.6 | 60.3336 | 25.0038 | 59.97 | 18.8 | 60.3247 | 6.9875 | 59.97 | 1 | 60.3104 | 6.1313 | 59.9715 | 1
60.329 | 77.4568 | 60.0495 | 72.2 | 60.334 | 44.5293 | 59.9887 | 36.6 | 60.342 | 25.0044 | 59.97 | 18.8 | 60.333 | 6.9876 | 59.97 | 1 | 60.3187 | 6.1313 | 59.9715 | 1
60.3373 | 77.4557 | 60.0497 | 72.2 | 60.3424 | 44.5274 | 59.9888 | 36.6 | 60.3503 | 25.0051 | 59.97 | 18.8 | 60.3413 | 6.9877 | 59.97 | 1 | 60.327 | 6.1314 | 59.9714 | 1
60.3456 | 77.4537 | 60.0498 | 72.2 | 60.3507 | 44.5254 | 59.9889 | 36.6 | 60.3586 | 25.0055 | 59.97 | 18.8 | 60.3497 | 6.9878 | 59.97 | 1 | 60.3354 | 6.1314 | 59.9713 | 1
60.354 | 77.4516 | 60.04 | 72.2 | 60.359 | 44.5242 | 59.989 | 36.6 | 60.367 | 25.006 | 59.97 | 18.8 | 60.358 | 6.9879 | 59.97 | 1 | 60.3437 | 6.1314 | 59.9712 | 1
60.3623 | 77.4507 | 60.0401 | 72.2 | 60.3674 | 44.5229 | 59.9891 | 36.6 | 60.3753 | 25.006 | 59.97 | 18.8 | 60.3663 | 6.988 | 59.97 | 1 | 60.3521 | 6.1314 | 59.9711 | 1
60.3706 | 77.4498 | 60.0402 | 72.2 | 60.3757 | 44.5228 | 59.9891 | 36.6 | 60.3837 | 25.0059 | 59.97 | 18.8 | 60.3747 | 6.9882 | 59.97 | 1 | 60.3604 | 6.1313 | 59.971 | 1
60.3789 | 77.448 | 60.0403 | 72.2 | 60.384 | 44.5226 | 59.9892 | 36.6 | 60.392 | 25.0058 | 59.97 | 18.8 | 60.383 | 6.9883 | 59.97 | 1 | 60.3687 | 6.1312 | 59.971 | 1
60.3873 | 77.4462 | 60.0403 | 72.2 | 60.3924 | 44.5224 | 59.9893 | 36.6 | 60.4003 | 25.0057 | 59.97 | 18.8 | 60.3914 | 6.9884 | 59.97 | 1 | 60.377 | 6.1311 | 59.9709 | 1
60.3956 | 77.4444 | 60.0404 | 72.2 | 60.4007 | 44.5222 | 59.9894 | 36.6 | 60.4086 | 25.0058 | 59.97 | 18.8 | 60.3997 | 6.9885 | 59.97 | 1 | 60.3854 | 6.131 | 59.9708 | 1
60.4039 | 77.4426 | 60.0405 | 72.2 | 60.4091 | 44.522 | 59.9895 | 36.6 | 60.417 | 25.0058 | 59.97 | 18.8 | 60.408 | 6.9886 | 59.97 | 1 | 60.3937 | 6.1309 | 59.9707 | 1
60.4122 | 77.4397 | 60.0406 | 72.2 | 60.4174 | 44.5219 | 59.9896 | 36.6 | 60.4254 | 25.0062 | 59.97 | 18.8 | 60.4164 | 6.9886 | 59.97 | 1 | 60.4021 | 6.1307 | 59.9706 | 1
60.4206 | 77.4367 | 60.0407 | 72.2 | 60.4257 | 44.5223 | 59.9896 | 36.6 | 60.4337 | 25.0065 | 59.97 | 18.8 | 60.4247 | 6.9886 | 59.97 | 1 | 60.4104 | 6.1306 | 59.9705 | 1
60.4289 | 77.4341 | 60.0408 | 72.2 | 60.4341 | 44.5227 | 59.9897 | 36.6 | 60.442 | 25.0067 | 59.97 | 18.8 | 60.433 | 6.9886 | 59.97 | 1 | 60.4187 | 6.1304 | 59.9705 | 1
60.4372 | 77.4315 | 60.0408 | 72.2 | 60.4424 | 44.5229 | 59.9898 | 36.6 | 60.4503 | 25.0069 | 59.97 | 18.8 | 60.4414 | 6.9886 | 59.97 | 1 | 60.4271 | 6.1302 | 59.9704 | 1
60.4456 | 77.4283 | 60.0409 | 72.2 | 60.4507 | 44.5231 | 59.9899 | 36.6 | 60.4587 | 25.0067 | 59.97 | 18.8 | 60.4497 | 6.9886 | 59.97 | 1 | 60.4354 | 6.1216 | 59.9703 | 1
60.4539 | 77.425 | 60.041 | 72.2 | 60.459 | 44.5233 | 59.99 | 36.6 | 60.467 | 25.0065 | 59.97 | 18.8 | 60.458 | 6.9886 | 59.97 | 1 | 60.4437 | 6.1129 | 59.9702 | 1
60.4622 | 77.423 | 60.0411 | 72.2 | 60.4674 | 44.5234 | 59.99 | 36.6 | 60.4753 | 25.0063 | 59.97 | 18.8 | 60.4664 | 6.9886 | 59.97 | 1 | 60.4521 | 6.1043 | 59.9701 | 1
60.4705 | 77.4209 | 60.0412 | 72.2 | 60.4757 | 44.5238 | 59.99 | 36.6 | 60.4837 | 25.0061 | 59.97 | 18.8 | 60.4747 | 6.9886 | 59.97 | 1 | 60.4604 | 6.0956 | 59.97 | 1
60.4789 | 77.4198 | 60.0413 | 72.2 | 60.4841 | 44.5241 | 59.99 | 36.6 | 60.492 | 25.0057 | 59.97 | 18.8 | 60.4831 | 6.9846 | 59.97 | 1 | 60.4688 | 6.087 | 59.97 | 1
60.4872 | 77.4187 | 60.0413 | 72.2 | 60.4924 | 44.5251 | 59.99 | 36.6 | 60.5004 | 25.0053 | 59.97 | 18.8 | 60.4914 | 6.9805 | 59.97 | 1 | 60.4771 | 6.0784 | 59.97 | 1
60.4955 | 77.4113 | 60.0414 | 72.2 | 60.5007 | 44.5262 | 59.99 | 36.6 | 60.5087 | 25.0048 | 59.97 | 18.8 | 60.4997 | 6.9765 | 59.97 | 1 | 60.4854 | 6.0697 | 59.97 | 1
60.5038 | 77.404 | 60.0415 | 72.2 | 60.5091 | 44.5251 | 59.99 | 36.6 | 60.517 | 25.0044 | 59.97 | 18.8 | 60.5081 | 6.9724 | 59.97 | 1 | 60.4937 | 6.0611 | 59.97 | 1
60.5122 | 77.3969 | 60.0416 | 72.2 | 60.5174 | 44.524 | 59.99 | 36.6 | 60.5254 | 25.0042 | 59.97 | 18.8 | 60.5164 | 6.9684 | 59.97 | 1 | 60.5021 | 6.0525 | 59.97 | 1
60.5205 | 77.3897 | 60.0417 | 72.2 | 60.5257 | 44.5229 | 59.99 | 36.6 | 60.5337 | 25.004 | 59.97 | 18.8 | 60.5247 | 6.9645 | 59.97 | 1 | 60.5104 | 6.044 | 59.97 | 1
60.5288 | 77.3821 | 60.0418 | 72.2 | 60.5341 | 44.5218 | 59.99 | 36.6 | 60.5421 | 25.004 | 59.97 | 18.8 | 60.5331 | 6.9605 | 59.97 | 1 | 60.5188 | 6.044 | 59.97 | 1
60.5372 | 77.3745 | 60.0418 | 72.2 | 60.5424 | 44.5207 | 59.99 | 36.6 | 60.5504 | 25.004 | 59.97 | 18.8 | 60.5414 | 6.9565 | 59.97 | 1 | 60.5271 | 6.0439 | 59.97 | 1
60.5455 | 77.3666 | 60.0419 | 72.2 | 60.5507 | 44.5196 | 59.99 | 36.6 | 60.5587 | 25.004 | 59.97 | 18.8 | 60.5497 | 6.9525 | 59.97 | 1 | 60.5354 | 6.044 | 59.97 | 1
60.5538 | 77.3587 | 60.042 | 72.2 | 60.5591 | 44.5183 | 59.99 | 36.6 | 60.5671 | 25.004 | 59.97 | 18.8 | 60.5581 | 6.9485 | 59.97 | 1 | 60.5438 | 6.0441 | 59.97 | 1
60.5621 | 77.3508 | 60.0421 | 72.2 | 60.5674 | 44.5171 | 59.99 | 36.6 | 60.5754 | 24.998 | 59.97 | 18.8 | 60.5664 | 6.9486 | 59.97 | 1 | 60.5521 | 6.0442 | 59.97 | 1
60.5705 | 77.3429 | 60.0422 | 72.2 | 60.5757 | 44.5151 | 59.99 | 36.6 | 60.5837 | 24.9921 | 59.97 | 18.8 | 60.5748 | 6.9487 | 59.97 | 1 | 60.5604 | 6.0443 | 59.97 | 1
60.5788 | 77.3377 | 60.0423 | 72.2 | 60.5841 | 44.5131 | 59.99 | 36.6 | 60.5921 | 24.9789 | 59.97 | 18.8 | 60.5831 | 6.9487 | 59.97 | 1 | 60.5688 | 6.0444 | 59.97 | 1
60.5871 | 77.3326 | 60.0423 | 72.2 | 60.5924 | 44.5126 | 59.99 | 36.6 | 60.6004 | 24.9656 | 59.97 | 18.8 | 60.5914 | 6.9488 | 59.97 | 1 | 60.5771 | 6.0444 | 59.97 | 1
60.5954 | 77.3273 | 60.0424 | 72.2 | 60.6007 | 44.5122 | 59.99 | 36.6 | 60.6088 | 24.9455 | 59.97 | 18.8 | 60.5998 | 6.9488 | 59.97 | 1 | 60.5854 | 6.0445 | 59.97 | 1
60.6038 | 77.322 | 60.0425 | 72.2 | 60.6091 | 44.5113 | 59.99 | 36.6 | 60.6171 | 24.9253 | 59.97 | 18.8 | 60.6081 | 6.9488 | 59.97 | 1 | 60.5938 | 6.0446 | 59.97 | 1
60.6121 | 77.3178 | 60.0426 | 72.2 | 60.6174 | 44.5105 | 59.99 | 36.6 | 60.6254 | 24.9052 | 59.97 | 18.8 | 60.6164 | 6.9489 | 59.97 | 1 | 60.6021 | 6.0447 | 59.97 | 1
60.6204 | 77.3135 | 60.0427 | 72.2 | 60.6257 | 44.5096 | 59.99 | 36.6 | 60.6338 | 24.885 | 59.97 | 18.8 | 60.6248 | 6.9489 | 59.97 | 1 | 60.6104 | 6.0448 | 59.97 | 1
60.6288 | 77.3093 | 60.0428 | 72.2 | 60.6341 | 44.5088 | 59.99 | 36.6 | 60.6421 | 24.8649 | 59.97 | 18.8 | 60.6331 | 6.9489 | 59.97 | 1 | 60.6188 | 6.0448 | 59.97 | 1
60.6371 | 77.305 | 60.0428 | 72.2 | 60.6424 | 44.5079 | 59.99 | 36.6 | 60.6505 | 24.8447 | 59.97 | 18.8 | 60.6414 | 6.9489 | 59.97 | 1 | 60.6271 | 6.0449 | 59.97 | 1
60.6454 | 77.3008 | 60.0429 | 72.2 | 60.6507 | 44.507 | 59.99 | 36.6 | 60.6588 | 24.8307 | 59.97 | 18.8 | 60.6498 | 6.949 | 59.97 | 1 | 60.6355 | 6.0449 | 59.97 | 1
60.6537 | 77.2965 | 60.043 | 72.2 | 60.6591 | 44.5066 | 59.99 | 36.6 | 60.6671 | 24.8167 | 59.97 | 18.8 | 60.6581 | 6.949 | 59.97 | 1 | 60.6438 | 6.0449 | 59.97 | 1
60.6621 | 77.2965 | 60.0431 | 72.2 | 60.6674 | 44.5062 | 59.99 | 36.6 | 60.6755 | 24.8099 | 59.97 | 18.8 | 60.6665 | 6.949 | 59.97 | 1 | 60.6521 | 6.0359 | 59.97 | 1
60.6704 | 77.2965 | 60.0432 | 72.2 | 60.6758 | 44.5028 | 59.99 | 36.6 | 60.6838 | 24.8032 | 59.97 | 18.8 | 60.6748 | 6.949 | 59.97 | 1 | 60.6605 | 6.0269 | 59.97 | 1
60.6787 | 77.2965 | 60.0433 | 72.2 | 60.6841 | 44.4995 | 59.99 | 36.6 | 60.6921 | 24.8033 | 59.97 | 18.8 | 60.6831 | 6.949 | 59.97 | 1 | 60.6688 | 6.018 | 59.97 | 1
60.687 | 77.2965 | 60.0433 | 72.2 | 60.6924 | 44.4966 | 59.99 | 36.6 | 60.7004 | 24.8035 | 59.97 | 18.8 | 60.6915 | 6.949 | 59.97 | 1 | 60.6771 | 6.0091 | 59.97 | 1
60.6954 | 77.2965 | 60.0434 | 72.2 | 60.7007 | 44.4936 | 59.99 | 36.6 | 60.7088 | 24.8037 | 59.97 | 18.8 | 60.6998 | 6.949 | 59.97 | 1 | 60.6855 | 6.0002 | 59.97 | 1
60.7037 | 77.2965 | 60.0435 | 72.2 | 60.7091 | 44.491 | 59.99 | 36.6 | 60.7172 | 24.8039 | 59.97 | 18.8 | 60.7081 | 6.949 | 59.97 | 1 | 60.6938 | 5.9912 | 59.97 | 1
60.712 | 77.2964 | 60.0436 | 72.2 | 60.7174 | 44.4884 | 59.99 | 36.6 | 60.7255 | 24.8041 | 59.97 | 18.8 | 60.7165 | 6.949 | 59.97 | 1 | 60.7021 | 5.9824 | 59.97 | 1
60.7203 | 77.2962 | 60.0437 | 72.2 | 60.7257 | 44.486 | 59.99 | 36.6 | 60.7338 | 24.8042 | 59.97 | 18.8 | 60.7248 | 6.949 | 59.97 | 1 | 60.7105 | 5.9735 | 59.97 | 1
60.7287 | 77.2961 | 60.0438 | 72.2 | 60.7341 | 44.4837 | 59.99 | 36.6 | 60.7421 | 24.8042 | 59.97 | 18.8 | 60.7332 | 6.949 | 59.97 | 1 | 60.7188 | 5.9645 | 59.97 | 1
60.737 | 77.296 | 60.0438 | 72.2 | 60.7424 | 44.4798 | 59.99 | 36.6 | 60.7505 | 24.8042 | 59.97 | 18.8 | 60.7415 | 6.949 | 59.97 | 1 | 60.7271 | 5.9556 | 59.97 | 1
60.7453 | 77.2959 | 60.0439 | 72.2 | 60.7507 | 44.4758 | 59.99 | 36.6 | 60.7589 | 24.8042 | 59.97 | 18.8 | 60.7498 | 6.949 | 59.97 | 1 | 60.7355 | 5.9556 | 59.97 | 1
60.7537 | 77.2958 | 60.044 | 72.2 | 60.7591 | 44.4749 | 59.99 | 36.6 | 60.7672 | 24.8042 | 59.97 | 18.8 | 60.7582 | 6.949 | 59.97 | 1 | 60.7438 | 5.9556 | 59.97 | 1
60.762 | 77.2956 | 60.0441 | 72.2 | 60.7674 | 44.4739 | 59.99 | 36.6 | 60.7755 | 24.8042 | 59.97 | 18.8 | 60.7665 | 6.949 | 59.97 | 1 | 60.7522 | 5.9555 | 59.97 | 1
60.7703 | 77.2955 | 60.0442 | 72.2 | 60.7758 | 44.4729 | 59.99 | 36.6 | 60.7838 | 24.8042 | 59.97 | 18.8 | 60.7748 | 6.949 | 59.97 | 1 | 60.7605 | 5.9555 | 59.97 | 1
60.7786 | 77.2954 | 60.0443 | 72.2 | 60.7841 | 44.4719 | 59.99 | 36.6 | 60.7922 | 24.8042 | 59.97 | 18.8 | 60.7832 | 6.9491 | 59.97 | 1 | 60.7688 | 5.9554 | 59.97 | 1
60.787 | 77.2953 | 60.0443 | 72.2 | 60.7924 | 44.4706 | 59.99 | 36.6 | 60.8005 | 24.8043 | 59.97 | 18.8 | 60.7915 | 6.9491 | 59.97 | 1 | 60.7772 | 5.9552 | 59.97 | 1
60.7953 | 77.2953 | 60.0444 | 72.2 | 60.8008 | 44.4693 | 59.99 | 36.6 | 60.8088 | 24.8043 | 59.97 | 18.8 | 60.7998 | 6.9408 | 59.97 | 1 | 60.7855 | 5.9551 | 59.97 | 1
60.8036 | 77.2953 | 60.0445 | 72.2 | 60.8091 | 44.4678 | 59.99 | 36.6 | 60.8172 | 24.8043 | 59.97 | 18.8 | 60.8082 | 6.9326 | 59.97 | 1 | 60.7938 | 5.955 | 59.97 | 1
60.8119 | 77.2953 | 60.0446 | 72.2 | 60.8174 | 44.4662 | 59.99 | 36.6 | 60.8255 | 24.8043 | 59.97 | 18.8 | 60.8165 | 6.9244 | 59.97 | 1 | 60.8022 | 5.9549 | 59.97 | 1
60.8203 | 77.2953 | 60.0447 | 72.2 | 60.8257 | 44.4607 | 59.99 | 36.6 | 60.8339 | 24.8043 | 59.97 | 18.8 | 60.8248 | 6.9161 | 59.97 | 1 | 60.8105 | 5.9549 | 59.97 | 1
60.8286 | 77.2941 | 60.0448 | 72.2 | 60.8341 | 44.4553 | 59.99 | 36.6 | 60.8422 | 24.8043 | 59.97 | 18.8 | 60.8332 | 6.9079 | 59.97 | 1 | 60.8188 | 5.9549 | 59.97 | 1
60.8369 | 77.293 | 60.0448 | 72.2 | 60.8424 | 44.4494 | 59.99 | 36.6 | 60.8505 | 24.8043 | 59.97 | 18.8 | 60.8415 | 6.8996 | 59.97 | 1 | 60.8272 | 5.9549 | 59.97 | 1
60.8453 | 77.2908 | 60.0449 | 72.2 | 60.8508 | 44.4436 | 59.99 | 36.6 | 60.8589 | 24.8043 | 59.97 | 18.8 | 60.8499 | 6.8915 | 59.97 | 1 | 60.8355 | 5.9548 | 59.97 | 1
60.8536 | 77.2886 | 60.045 | 72.2 | 60.8591 | 44.4374 | 59.99 | 36.6 | 60.8672 | 24.8043 | 59.97 | 18.8 | 60.8582 | 6.8833 | 59.97 | 1 | 60.8438 | 5.9547 | 59.97 | 1
60.8619 | 77.2864 | 60.0451 | 72.2 | 60.8674 | 44.4312 | 59.99 | 36.6 | 60.8755 | 24.8043 | 59.97 | 18.8 | 60.8665 | 6.8751 | 59.97 | 1 | 60.8522 | 5.9547 | 59.97 | 1
60.8702 | 77.2842 | 60.0452 | 72.2 | 60.8758 | 44.425 | 59.99 | 36.6 | 60.8839 | 24.8043 | 59.97 | 18.8 | 60.8749 | 6.8669 | 59.97 | 1 | 60.8605 | 5.9547 | 59.97 | 1
60.8786 | 77.2816 | 60.0452 | 72.2 | 60.8841 | 44.4188 | 59.99 | 36.6 | 60.8922 | 24.8043 | 59.97 | 18.8 | 60.8832 | 6.867 | 59.97 | 1 | 60.8689 | 5.9547 | 59.97 | 1
60.8869 | 77.2789 | 60.0453 | 72.2 | 60.8924 | 44.4126 | 59.99 | 36.6 | 60.9006 | 24.8043 | 59.97 | 18.8 | 60.8915 | 6.867 | 59.97 | 1 | 60.8772 | 5.9547 | 59.97 | 1
60.8952 | 77.2766 | 60.0454 | 72.2 | 60.9008 | 44.4064 | 59.99 | 36.6 | 60.9089 | 24.8043 | 59.97 | 18.8 | 60.8999 | 6.8671 | 59.97 | 1 | 60.8855 | 5.9547 | 59.97 | 1
60.9035 | 77.2743 | 60.0455 | 72.2 | 60.9091 | 44.4057 | 59.99 | 36.6 | 60.9172 | 24.8043 | 59.97 | 18.8 | 60.9082 | 6.8672 | 59.97 | 1 | 60.8939 | 5.9547 | 59.97 | 1
60.9119 | 77.2731 | 60.0456 | 72.2 | 60.9174 | 44.4049 | 59.99 | 36.6 | 60.9256 | 24.8043 | 59.97 | 18.8 | 60.9166 | 6.8672 | 59.97 | 1 | 60.9022 | 5.9481 | 59.97 | 1
60.9202 | 77.272 | 60.0457 | 72.2 | 60.9258 | 44.4046 | 59.99 | 36.6 | 60.9339 | 24.8043 | 59.97 | 18.8 | 60.9249 | 6.8673 | 59.97 | 1 | 60.9106 | 5.9414 | 59.97 | 1
60.9285 | 77.2719 | 60.0457 | 72.2 | 60.9341 | 44.4043 | 59.99 | 36.6 | 60.9423 | 24.8043 | 59.97 | 18.8 | 60.9332 | 6.8673 | 59.97 | 1 | 60.9189 | 5.9347 | 59.97 | 1
60.9369 | 77.2717 | 60.0458 | 72.2 | 60.9424 | 44.4043 | 59.99 | 36.6 | 60.9506 | 24.8043 | 59.97 | 18.8 | 60.9416 | 6.8673 | 59.97 | 1 | 60.9272 | 5.9281 | 59.97 | 1
60.9452 | 77.2721 | 60.0459 | 72.2 | 60.9508 | 44.4043 | 59.99 | 36.6 | 60.9589 | 24.8043 | 59.97 | 18.8 | 60.9499 | 6.8673 | 59.97 | 1 | 60.9355 | 5.9214 | 59.97 | 1
60.9535 | 77.2724 | 60.046 | 72.2 | 60.9591 | 44.4009 | 59.99 | 36.6 | 60.9673 | 24.8043 | 59.97 | 18.8 | 60.9582 | 6.8673 | 59.97 | 1 | 60.9439 | 5.9147 | 59.97 | 1
60.9618 | 77.2732 | 60.0461 | 72.2 | 60.9674 | 44.3975 | 59.99 | 36.6 | 60.9756 | 24.8043 | 59.97 | 18.8 | 60.9666 | 6.8673 | 59.97 | 1 | 60.9522 | 5.908 | 59.97 | 1
60.9702 | 77.2739 | 60.0462 | 72.2 | 60.9758 | 44.3941 | 59.99 | 36.6 | 60.9839 | 24.8043 | 59.97 | 18.8 | 60.9749 | 6.8673 | 59.97 | 1 | 60.9606 | 5.9013 | 59.97 | 1
60.9785 | 77.2719 | 60.0462 | 72.2 | 60.9841 | 44.3907 | 59.99 | 36.6 | 60.9922 | 24.8042 | 59.97 | 18.8 | 60.9832 | 6.8673 | 59.97 | 1 | 60.9689 | 5.8946 | 59.97 | 1
60.9868 | 77.27 | 60.0463 | 72.2 | 60.9924 | 44.3872 | 59.99 | 36.6 | 61.0006 | 24.8042 | 59.97 | 18.8 | 60.9916 | 6.8673 | 59.97 | 1 | 60.9772 | 5.8879 | 59.97 | 1
60.9951 | 77.2673 | 60.0464 | 72.2 | 61.0008 | 44.3838 | 59.99 | 36.6 | 61.009 | 24.8042 | 59.97 | 18.8 | 60.9999 | 6.8673 | 59.97 | 1 | 60.9856 | 5.8879 | 59.97 | 1
61.0035 | 77.2646 | 60.0465 | 72.2 | 61.0091 | 44.3806 | 59.99 | 36.6 | 61.0173 | 24.8042 | 59.97 | 18.8 | 61.0083 | 6.8673 | 59.97 | 1 | 60.9939 | 5.8878 | 59.97 | 1
61.0118 | 77.2588 | 60.0466 | 72.2 | 61.0174 | 44.3774 | 59.99 | 36.6 | 61.0256 | 24.8042 | 59.97 | 18.8 | 61.0166 | 6.8673 | 59.97 | 1 | 61.0022 | 5.8878 | 59.97 | 1
61.0201 | 77.253 | 60.0467 | 72.2 | 61.0258 | 44.3742 | 59.99 | 36.6 | 61.0339 | 24.8042 | 59.97 | 18.8 | 61.0249 | 6.8673 | 59.97 | 1 | 61.0106 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.0284 | 77.247 | 60.0467 | 72.2 | 61.0341 | 44.371 | 59.99 | 36.6 | 61.0423 | 24.8042 | 59.97 | 18.8 | 61.0333 | 6.8673 | 59.97 | 1 | 61.0189 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.0368 | 77.2411 | 60.0468 | 72.2 | 61.0424 | 44.3715 | 59.99 | 36.6 | 61.0507 | 24.8042 | 59.97 | 18.8 | 61.0416 | 6.8673 | 59.97 | 1 | 61.0273 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.0451 | 77.2314 | 60.0469 | 72.2 | 61.0508 | 44.3721 | 59.99 | 36.6 | 61.059 | 24.8042 | 59.97 | 18.8 | 61.0499 | 6.8673 | 59.97 | 1 | 61.0356 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.0534 | 77.2216 | 60.047 | 72.2 | 61.0591 | 44.3726 | 59.99 | 36.6 | 61.0673 | 24.8042 | 59.97 | 18.8 | 61.0583 | 6.8673 | 59.97 | 1 | 61.0439 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.0618 | 77.2143 | 60.0471 | 72.2 | 61.0674 | 44.3731 | 59.99 | 36.6 | 61.0756 | 24.8042 | 59.97 | 18.8 | 61.0666 | 6.8673 | 59.97 | 1 | 61.0522 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.0701 | 77.207 | 60.0472 | 72.2 | 61.0758 | 44.3698 | 59.99 | 36.6 | 61.084 | 24.8042 | 59.97 | 18.8 | 61.0749 | 6.8673 | 59.97 | 1 | 61.0606 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.0784 | 77.2008 | 60.0472 | 72.2 | 61.0841 | 44.3665 | 59.99 | 36.6 | 61.0923 | 24.8039 | 59.97 | 18.8 | 61.0833 | 6.8635 | 59.97 | 1 | 61.0689 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.0867 | 77.1945 | 60.0473 | 72.2 | 61.0924 | 44.363 | 59.99 | 36.6 | 61.1006 | 24.8036 | 59.97 | 18.8 | 61.0916 | 6.8597 | 59.97 | 1 | 61.0773 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.0951 | 77.1916 | 60.0474 | 72.2 | 61.1008 | 44.3594 | 59.99 | 36.6 | 61.109 | 24.8033 | 59.97 | 18.8 | 61.1 | 6.8559 | 59.97 | 1 | 61.0856 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.1034 | 77.1888 | 60.0475 | 72.2 | 61.1091 | 44.3559 | 59.99 | 36.6 | 61.1173 | 24.803 | 59.97 | 18.8 | 61.1083 | 6.852 | 59.97 | 1 | 61.0939 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.1117 | 77.1846 | 60.0476 | 72.2 | 61.1175 | 44.3524 | 59.99 | 36.6 | 61.1257 | 24.8027 | 59.97 | 18.8 | 61.1166 | 6.8443 | 59.97 | 1 | 61.1023 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.12 | 77.1805 | 60.0477 | 72.2 | 61.1258 | 44.3481 | 59.99 | 36.6 | 61.134 | 24.8023 | 59.97 | 18.8 | 61.125 | 6.8366 | 59.97 | 1 | 61.1106 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.1284 | 77.1798 | 60.0477 | 72.2 | 61.1341 | 44.3438 | 59.99 | 36.6 | 61.1423 | 24.8019 | 59.9699 | 18.8 | 61.1333 | 6.8289 | 59.97 | 1 | 61.119 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.1367 | 77.1791 | 60.0478 | 72.2 | 61.1425 | 44.3395 | 59.99 | 36.6 | 61.1507 | 24.8016 | 59.9699 | 18.8 | 61.1416 | 6.8212 | 59.97 | 1 | 61.1273 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.145 | 77.1791 | 60.0479 | 72.2 | 61.1508 | 44.3352 | 59.99 | 36.6 | 61.159 | 24.8012 | 59.9698 | 18.8 | 61.15 | 6.8135 | 59.97 | 1 | 61.1356 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.1534 | 77.1791 | 60.048 | 72.2 | 61.1591 | 44.3348 | 59.99 | 36.6 | 61.1674 | 24.8008 | 59.9697 | 18.8 | 61.1583 | 6.8058 | 59.9701 | 1 | 61.144 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.1617 | 77.1791 | 60.0481 | 72.2 | 61.1674 | 44.3343 | 59.99 | 36.6 | 61.1757 | 24.8002 | 59.9696 | 18.8 | 61.1666 | 6.802 | 59.9702 | 1 | 61.1523 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.17 | 77.1791 | 60.0482 | 72.2 | 61.1758 | 44.3338 | 59.99 | 36.6 | 61.184 | 24.7995 | 59.9695 | 18.8 | 61.175 | 6.7981 | 59.9702 | 1 | 61.1606 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.1783 | 77.1783 | 60.0482 | 72.2 | 61.1841 | 44.3333 | 59.99 | 36.6 | 61.1924 | 24.7989 | 59.9694 | 18.8 | 61.1833 | 6.7942 | 59.9703 | 1 | 61.169 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.1867 | 77.1774 | 60.0483 | 72.2 | 61.1924 | 44.3329 | 59.99 | 36.6 | 61.2007 | 24.7982 | 59.9694 | 18.8 | 61.1917 | 6.7903 | 59.9704 | 1 | 61.1773 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.195 | 77.1789 | 60.0484 | 72.2 | 61.2008 | 44.3324 | 59.99 | 36.6 | 61.209 | 24.7977 | 59.9693 | 18.8 | 61.2 | 6.7903 | 59.9705 | 1 | 61.1856 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.2033 | 77.1804 | 60.0485 | 72.2 | 61.2091 | 44.3324 | 59.99 | 36.6 | 61.2174 | 24.7971 | 59.9692 | 18.8 | 61.2083 | 6.7903 | 59.9706 | 1 | 61.194 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.2116 | 77.1826 | 60.0486 | 72.2 | 61.2175 | 44.3324 | 59.99 | 36.6 | 61.2257 | 24.7965 | 59.9691 | 18.8 | 61.2167 | 6.7903 | 59.9707 | 1 | 61.2023 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.22 | 77.1849 | 60.0487 | 72.2 | 61.2258 | 44.3324 | 59.99 | 36.6 | 61.2341 | 24.7959 | 59.969 | 18.8 | 61.225 | 6.7903 | 59.9707 | 1 | 61.2107 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.2283 | 77.1864 | 60.0487 | 72.2 | 61.2341 | 44.3324 | 59.99 | 36.6 | 61.2424 | 24.7954 | 59.9689 | 18.8 | 61.2333 | 6.7903 | 59.9708 | 1 | 61.219 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.2366 | 77.1879 | 60.0488 | 72.2 | 61.2425 | 44.3324 | 59.99 | 36.6 | 61.2507 | 24.7948 | 59.9689 | 18.8 | 61.2417 | 6.7903 | 59.9709 | 1 | 61.2273 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.2449 | 77.188 | 60.0489 | 72.2 | 61.2508 | 44.3324 | 59.99 | 36.6 | 61.259 | 24.7948 | 59.9688 | 18.8 | 61.25 | 6.7903 | 59.971 | 1 | 61.2357 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.2533 | 77.1881 | 60.049 | 72.2 | 61.2591 | 44.3322 | 59.99 | 36.6 | 61.2674 | 24.7948 | 59.9687 | 18.8 | 61.2584 | 6.7903 | 59.9711 | 1 | 61.244 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.2616 | 77.1877 | 60.0491 | 72.2 | 61.2675 | 44.332 | 59.99 | 36.6 | 61.2758 | 24.7948 | 59.9686 | 18.8 | 61.2667 | 6.7903 | 59.9712 | 1 | 61.2523 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.2699 | 77.1873 | 60.0492 | 72.2 | 61.2758 | 44.3317 | 59.99 | 36.6 | 61.2841 | 24.7948 | 59.9685 | 18.8 | 61.275 | 6.7903 | 59.9712 | 1 | 61.2607 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.2783 | 77.1854 | 60.0492 | 72.2 | 61.2841 | 44.3315 | 59.99 | 36.6 | 61.2924 | 24.7948 | 59.9684 | 18.8 | 61.2834 | 6.7903 | 59.9713 | 1 | 61.269 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.2866 | 77.1836 | 60.0493 | 72.2 | 61.2924 | 44.3307 | 59.99 | 36.6 | 61.3007 | 24.7948 | 59.9684 | 18.8 | 61.2917 | 6.7903 | 59.9714 | 1 | 61.2773 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.2949 | 77.1818 | 60.0494 | 72.2 | 61.3008 | 44.3299 | 59.99 | 36.6 | 61.3091 | 24.7947 | 59.9683 | 18.8 | 61.3 | 6.7903 | 59.9715 | 1 | 61.2857 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.3032 | 77.18 | 60.0495 | 72.2 | 61.3091 | 44.329 | 59.99 | 36.6 | 61.3174 | 24.7946 | 59.9682 | 18.8 | 61.3084 | 6.7903 | 59.9716 | 1 | 61.294 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.3116 | 77.1792 | 60.0496 | 72.2 | 61.3175 | 44.3282 | 59.99 | 36.6 | 61.3257 | 24.7945 | 59.9681 | 18.8 | 61.3167 | 6.7903 | 59.9717 | 1 | 61.3024 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.3199 | 77.1784 | 60.0497 | 72.2 | 61.3258 | 44.3274 | 59.99 | 36.6 | 61.3341 | 24.7944 | 59.968 | 18.8 | 61.325 | 6.7903 | 59.9717 | 1 | 61.3107 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.3282 | 77.1732 | 60.0497 | 72.2 | 61.3341 | 44.3266 | 59.99 | 36.6 | 61.3424 | 24.7945 | 59.9679 | 18.8 | 61.3334 | 6.7903 | 59.9718 | 1 | 61.319 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.3365 | 77.168 | 60.0498 | 72.2 | 61.3425 | 44.326 | 59.99 | 36.6 | 61.3508 | 24.7947 | 59.9679 | 18.8 | 61.3417 | 6.7903 | 59.9719 | 1 | 61.3274 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.3449 | 77.1603 | 60.0499 | 72.2 | 61.3508 | 44.3254 | 59.99 | 36.6 | 61.3591 | 24.7948 | 59.9678 | 18.8 | 61.35 | 6.7903 | 59.972 | 1 | 61.3357 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.3532 | 77.1525 | 60.05 | 72.2 | 61.3591 | 44.3248 | 59.99 | 36.6 | 61.3674 | 24.7949 | 59.9677 | 18.8 | 61.3584 | 6.7903 | 59.9721 | 1 | 61.344 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.3615 | 77.1448 | 60.06 | 72.2 | 61.3675 | 44.3242 | 59.99 | 36.6 | 61.3758 | 24.7949 | 59.9676 | 18.8 | 61.3667 | 6.7903 | 59.9722 | 1 | 61.3524 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.3698 | 77.137 | 60.06 | 72.2 | 61.3758 | 44.3242 | 59.99 | 36.6 | 61.3841 | 24.7949 | 59.9675 | 18.8 | 61.3751 | 6.7903 | 59.9722 | 1 | 61.3607 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.3782 | 77.1288 | 60.06 | 72.2 | 61.3841 | 44.3242 | 59.99 | 36.6 | 61.3925 | 24.7949 | 59.9674 | 18.8 | 61.3834 | 6.7903 | 59.9723 | 1 | 61.369 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.3865 | 77.1206 | 60.06 | 72.2 | 61.3925 | 44.3242 | 59.99 | 36.6 | 61.4008 | 24.7949 | 59.9674 | 18.8 | 61.3917 | 6.7903 | 59.9724 | 1 | 61.3774 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.3948 | 77.1114 | 60.06 | 72.2 | 61.4008 | 44.3242 | 59.99 | 36.6 | 61.4091 | 24.795 | 59.9673 | 18.8 | 61.4001 | 6.7832 | 59.9725 | 1 | 61.3857 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.4031 | 77.1022 | 60.06 | 72.2 | 61.4091 | 44.3242 | 59.99 | 36.6 | 61.4175 | 24.795 | 59.9672 | 18.8 | 61.4084 | 6.776 | 59.9726 | 1 | 61.394 | 5.8877 | 59.97 | 1
61.4115 | 77.0985 | 60.06 | 72.2 | 61.4175 | 44.3242 | 59.99 | 36.6 | 61.4258 | 24.7949 | 59.9671 | 18.8 | 61.4167 | 6.7688 | 59.9727 | 1 | 61.4024 | 5.8799 | 59.97 | 1
61.4198 | 77.0948 | 60.06 | 72.2 | 61.4258 | 44.3242 | 59.99 | 36.6 | 61.4341 | 24.7947 | 59.967 | 18.8 | 61.4251 | 6.7617 | 59.9727 | 1 | 61.4107 | 5.872 | 59.97 | 1
61.4281 | 77.0948 | 60.06 | 72.2 | 61.4341 | 44.3242 | 59.99 | 36.6 | 61.4425 | 24.7945 | 59.9669 | 18.8 | 61.4334 | 6.7545 | 59.9728 | 1 | 61.4191 | 5.8642 | 59.97 | 1
61.4364 | 77.0948 | 60.06 | 72.2 | 61.4425 | 44.3242 | 59.99 | 36.6 | 61.4508 | 24.7943 | 59.9669 | 18.8 | 61.4418 | 6.7473 | 59.9729 | 1 | 61.4274 | 5.8563 | 59.97 | 1
61.4448 | 77.0948 | 60.06 | 72.2 | 61.4508 | 44.3242 | 59.99 | 36.6 | 61.4592 | 24.7942 | 59.9668 | 18.8 | 61.4501 | 6.7402 | 59.973 | 1 | 61.4357 | 5.8485 | 59.97 | 1
61.4531 | 77.0948 | 60.06 | 72.2 | 61.4591 | 44.3242 | 59.99 | 36.6 | 61.4675 | 24.794 | 59.9667 | 18.8 | 61.4584 | 6.733 | 59.9731 | 1 | 61.4441 | 5.8406 | 59.97 | 1
61.4614 | 77.0948 | 60.06 | 72.2 | 61.4675 | 44.3241 | 59.99 | 36.6 | 61.4758 | 24.7878 | 59.9666 | 18.8 | 61.4668 | 6.7258 | 59.9732 | 1 | 61.4524 | 5.8328 | 59.97 | 1
61.4697 | 77.0948 | 60.06 | 72.2 | 61.4758 | 44.3241 | 59.99 | 36.6 | 61.4842 | 24.7815 | 59.9665 | 18.8 | 61.4751 | 6.7187 | 59.9732 | 1 | 61.4608 | 5.8249 | 59.97 | 1
61.4781 | 77.0948 | 60.06 | 72.2 | 61.4842 | 44.3241 | 59.99 | 36.6 | 61.4925 | 24.7752 | 59.9664 | 18.8 | 61.4834 | 6.7187 | 59.9733 | 1 | 61.4691 | 5.8171 | 59.97 | 1
61.4864 | 77.0948 | 60.06 | 72.2 | 61.4925 | 44.324 | 59.99 | 36.6 | 61.5009 | 24.7689 | 59.9664 | 18.8 | 61.4918 | 6.7187 | 59.9734 | 1 | 61.4774 | 5.8092 | 59.97 | 1
61.4947 | 77.0948 | 60.06 | 72.2 | 61.5008 | 44.324 | 59.99 | 36.6 | 61.5092 | 24.7623 | 59.9663 | 18.8 | 61.5001 | 6.7187 | 59.9735 | 1 | 61.4857 | 5.8092 | 59.97 | 1
61.5031 | 77.0948 | 60.06 | 72.2 | 61.5092 | 44.3239 | 59.99 | 36.6 | 61.5175 | 24.7556 | 59.9662 | 18.8 | 61.5084 | 6.7187 | 59.9736 | 1 | 61.4941 | 5.8092 | 59.97 | 1
61.5114 | 77.0948 | 60.06 | 72.2 | 61.5175 | 44.3239 | 59.99 | 36.6 | 61.5259 | 24.749 | 59.9661 | 18.8 | 61.5168 | 6.7187 | 59.9737 | 1 | 61.5024 | 5.8092 | 59.97 | 1
61.5197 | 77.0948 | 60.06 | 72.2 | 61.5258 | 44.3239 | 59.99 | 36.6 | 61.5342 | 24.7423 | 59.966 | 18.8 | 61.5251 | 6.7187 | 59.9737 | 1 | 61.5108 | 5.8092 | 59.97 | 1
61.528 | 77.0948 | 60.06 | 72.2 | 61.5341 | 44.3238 | 59.99 | 36.6 | 61.5425 | 24.7358 | 59.9659 | 18.8 | 61.5335 | 6.7187 | 59.9738 | 1 | 61.5191 | 5.8092 | 59.97 | 1
61.5363 | 77.0948 | 60.06 | 72.2 | 61.5425 | 44.3238 | 59.99 | 36.6 | 61.5508 | 24.7292 | 59.9659 | 18.8 | 61.5418 | 6.7187 | 59.9739 | 1 | 61.5274 | 5.8092 | 59.97 | 1
61.5447 | 77.0948 | 60.06 | 72.2 | 61.5508 | 44.3238 | 59.99 | 36.6 | 61.5592 | 24.7289 | 59.9658 | 18.8 | 61.5501 | 6.7129 | 59.974 | 1 | 61.5358 | 5.8092 | 59.97 | 1
61.553 | 77.0948 | 60.06 | 72.2 | 61.5591 | 44.3238 | 59.99 | 36.6 | 61.5676 | 24.7285 | 59.9657 | 18.8 | 61.5585 | 6.7072 | 59.9741 | 1 | 61.5441 | 5.8092 | 59.97 | 1
61.5613 | 77.0944 | 60.06 | 72.2 | 61.5675 | 44.3238 | 59.99 | 36.6 | 61.5759 | 24.7206 | 59.9656 | 18.8 | 61.5668 | 6.7015 | 59.9742 | 1 | 61.5525 | 5.8092 | 59.97 | 1
61.5696 | 77.094 | 60.06 | 72.2 | 61.5758 | 44.3233 | 59.99 | 36.6 | 61.5842 | 24.7127 | 59.9655 | 18.8 | 61.5751 | 6.6957 | 59.9742 | 1 | 61.5608 | 5.8092 | 59.97 | 1
61.578 | 77.0872 | 60.06 | 72.2 | 61.5842 | 44.3228 | 59.99 | 36.6 | 61.5925 | 24.6984 | 59.9654 | 18.8 | 61.5835 | 6.69 | 59.9743 | 1 | 61.5691 | 5.8013 | 59.97 | 1
61.5863 | 77.0804 | 60.06 | 72.2 | 61.5925 | 44.3222 | 59.99 | 36.6 | 61.6009 | 24.684 | 59.9654 | 18.8 | 61.5918 | 6.6842 | 59.9744 | 1 | 61.5775 | 5.7934 | 59.97 | 1
61.5946 | 77.0742 | 60.06 | 72.2 | 61.6008 | 44.3217 | 59.99 | 36.6 | 61.6093 | 24.6701 | 59.9653 | 18.8 | 61.6001 | 6.6785 | 59.9745 | 1 | 61.5858 | 5.7855 | 59.97 | 1
61.6029 | 77.068 | 60.06 | 72.2 | 61.6092 | 44.3212 | 59.99 | 36.6 | 61.6176 | 24.6562 | 59.9652 | 18.8 | 61.6085 | 6.6728 | 59.9746 | 1 | 61.5941 | 5.7776 | 59.97 | 1
61.6113 | 77.0618 | 60.06 | 72.2 | 61.6175 | 44.3207 | 59.99 | 36.6 | 61.6259 | 24.6422 | 59.9651 | 18.8 | 61.6168 | 6.667 | 59.9747 | 1 | 61.6025 | 5.7697 | 59.97 | 1
61.6196 | 77.0555 | 60.06 | 72.2 | 61.6258 | 44.3201 | 59.99 | 36.6 | 61.6342 | 24.6283 | 59.965 | 18.8 | 61.6252 | 6.6613 | 59.9747 | 1 | 61.6108 | 5.7617 | 59.97 | 1
61.6279 | 77.0472 | 60.06 | 72.2 | 61.6342 | 44.3196 | 59.99 | 36.6 | 61.6426 | 24.6144 | 59.9649 | 18.8 | 61.6335 | 6.6613 | 59.9748 | 1 | 61.6191 | 5.7538 | 59.97 | 1
61.6362 | 77.0388 | 60.06 | 72.2 | 61.6425 | 44.3191 | 59.99 | 36.6 | 61.6509 | 24.6005 | 59.9649 | 18.8 | 61.6418 | 6.6613 | 59.9749 | 1 | 61.6275 | 5.7459 | 59.97 | 1
61.6446 | 77.0316 | 60.06 | 72.2 | 61.6508 | 44.3186 | 59.99 | 36.6 | 61.6592 | 24.5941 | 59.9648 | 18.8 | 61.6502 | 6.6613 | 59.975 | 1 | 61.6358 | 5.738 | 59.97 | 1
61.6529 | 77.0244 | 60.06 | 72.2 | 61.6592 | 44.3186 | 59.99 | 36.6 | 61.6676 | 24.5876 | 59.9647 | 18.8 | 61.6585 | 6.6613 | 59.9751 | 1 | 61.6442 | 5.7301 | 59.97 | 1
61.6612 | 77.0222 | 60.06 | 72.2 | 61.6675 | 44.3186 | 59.99 | 36.6 | 61.6759 | 24.5882 | 59.9646 | 18.8 | 61.6668 | 6.6613 | 59.9752 | 1 | 61.6525 | 5.7301 | 59.97 | 1
61.6695 | 77.0201 | 60.06 | 72.2 | 61.6758 | 44.3186 | 59.99 | 36.6 | 61.6843 | 24.5888 | 59.9645 | 18.8 | 61.6752 | 6.6613 | 59.9752 | 1 | 61.6608 | 5.7301 | 59.97 | 1
61.6779 | 77.0174 | 60.06 | 72.2 | 61.6842 | 44.3186 | 59.99 | 36.6 | 61.6926 | 24.5889 | 59.9644 | 18.8 | 61.6835 | 6.6613 | 59.9753 | 1 | 61.6692 | 5.7301 | 59.97 | 1
61.6862 | 77.0147 | 60.06 | 72.2 | 61.6925 | 44.3186 | 59.99 | 36.6 | 61.7009 | 24.5891 | 59.9644 | 18.8 | 61.6918 | 6.6613 | 59.9754 | 1 | 61.6775 | 5.7301 | 59.97 | 1
61.6945 | 77.012 | 60.06 | 72.2 | 61.7008 | 44.3186 | 59.99 | 36.6 | 61.7093 | 24.5892 | 59.9643 | 18.8 | 61.7002 | 6.6613 | 59.9755 | 1 | 61.6858 | 5.7301 | 59.97 | 1
61.7028 | 77.0093 | 60.06 | 72.2 | 61.7092 | 44.3186 | 59.99 | 36.6 | 61.7176 | 24.5894 | 59.9642 | 18.8 | 61.7085 | 6.6613 | 59.9756 | 1 | 61.6942 | 5.7301 | 59.97 | 1
61.7112 | 77.0096 | 60.06 | 72.2 | 61.7175 | 44.3186 | 59.99 | 36.6 | 61.726 | 24.5897 | 59.9641 | 18.8 | 61.7169 | 6.6613 | 59.9757 | 1 | 61.7025 | 5.7301 | 59.97 | 1
61.7195 | 77.0099 | 60.06 | 72.2 | 61.7258 | 44.3186 | 59.99 | 36.6 | 61.7343 | 24.5901 | 59.964 | 18.8 | 61.7252 | 6.6613 | 59.9757 | 1 | 61.7108 | 5.7301 | 59.97 | 1
61.7278 | 77.0092 | 60.06 | 72.2 | 61.7342 | 44.3186 | 59.99 | 36.6 | 61.7426 | 24.5905 | 59.9639 | 18.8 | 61.7335 | 6.6613 | 59.9758 | 1 | 61.7192 | 5.73 | 59.97 | 1
61.7361 | 77.0085 | 60.06 | 72.2 | 61.7425 | 44.3128 | 59.99 | 36.6 | 61.751 | 24.5908 | 59.9639 | 18.8 | 61.7419 | 6.6613 | 59.9759 | 1 | 61.7275 | 5.73 | 59.97 | 1
61.7445 | 77.0087 | 60.06 | 72.2 | 61.7509 | 44.307 | 59.99 | 36.6 | 61.7593 | 24.5909 | 59.9638 | 18.8 | 61.7502 | 6.6613 | 59.976 | 1 | 61.7358 | 5.7299 | 59.97 | 1
61.7528 | 77.0089 | 60.06 | 72.2 | 61.7592 | 44.3012 | 59.99 | 36.6 | 61.7676 | 24.591 | 59.9637 | 18.8 | 61.7585 | 6.6613 | 59.9761 | 1 | 61.7442 | 5.7299 | 59.97 | 1
61.7611 | 77.0079 | 60.06 | 72.2 | 61.7675 | 44.2954 | 59.99 | 36.6 | 61.776 | 24.5914 | 59.9636 | 18.8 | 61.7669 | 6.6613 | 59.9762 | 1 | 61.7525 | 5.7299 | 59.97 | 1
61.7694 | 77.0069 | 60.06 | 72.2 | 61.7758 | 44.2834 | 59.99 | 36.6 | 61.7843 | 24.5918 | 59.9635 | 18.8 | 61.7752 | 6.6613 | 59.9762 | 1 | 61.7609 | 5.7299 | 59.97 | 1
61.7778 | 77.007 | 60.06 | 72.2 | 61.7842 | 44.2713 | 59.99 | 36.6 | 61.7927 | 24.5922 | 59.9634 | 18.8 | 61.7836 | 6.6613 | 59.9763 | 1 | 61.7692 | 5.7299 | 59.97 | 1
61.7861 | 77.0072 | 60.06 | 72.2 | 61.7925 | 44.2515 | 59.99 | 36.6 | 61.801 | 24.5926 | 59.9633 | 18.8 | 61.7919 | 6.6613 | 59.9764 | 1 | 61.7775 | 5.73 | 59.97 | 1
61.7944 | 77.0056 | 60.06 | 72.2 | 61.8008 | 44.2316 | 59.99 | 36.6 | 61.8093 | 24.5928 | 59.9633 | 18.8 | 61.8002 | 6.6613 | 59.9765 | 1 | 61.7859 | 5.73 | 59.97 | 1
61.8027 | 77.004 | 60.06 | 72.2 | 61.8092 | 44.2117 | 59.99 | 36.6 | 61.8177 | 24.593 | 59.9632 | 18.8 | 61.8086 | 6.6613 | 59.9766 | 1 | 61.7942 | 5.73 | 59.97 | 1
61.8111 | 77.0028 | 60.06 | 72.2 | 61.8175 | 44.1918 | 59.99 | 36.6 | 61.826 | 24.5915 | 59.9631 | 18.8 | 61.8169 | 6.6613 | 59.9767 | 1 | 61.8026 | 5.73 | 59.97 | 1
61.8194 | 77.0015 | 60.06 | 72.2 | 61.8258 | 44.1778 | 59.99 | 36.6 | 61.8344 | 24.5901 | 59.963 | 18.8 | 61.8252 | 6.6613 | 59.9767 | 1 | 61.8109 | 5.7301 | 59.97 | 1
61.8277 | 77.0006 | 60.06 | 72.2 | 61.8342 | 44.1637 | 59.99 | 36.6 | 61.8427 | 24.5888 | 59.9629 | 18.8 | 61.8336 | 6.6613 | 59.9768 | 1 | 61.8192 | 5.7301 | 59.97 | 1
61.836 | 76.9997 | 60.06 | 72.2 | 61.8425 | 44.1496 | 59.99 | 36.6 | 61.851 | 24.5875 | 59.9628 | 18.8 | 61.8419 | 6.6613 | 59.9769 | 1 | 61.8275 | 5.7302 | 59.97 | 1
61.8444 | 76.9952 | 60.06 | 72.2 | 61.8509 | 44.1355 | 59.99 | 36.6 | 61.8594 | 24.5859 | 59.9628 | 18.8 | 61.8502 | 6.6613 | 59.977 | 1 | 61.8359 | 5.7302 | 59.97 | 1
61.8527 | 76.9907 | 60.06 | 72.2 | 61.8592 | 44.128 | 59.99 | 36.6 | 61.8677 | 24.5842 | 59.9627 | 18.8 | 61.8586 | 6.6613 | 59.9771 | 1 | 61.8442 | 5.7302 | 59.97 | 1
61.861 | 76.9851 | 60.06 | 72.2 | 61.8675 | 44.1204 | 59.99 | 36.6 | 61.876 | 24.5821 | 59.9626 | 18.8 | 61.8669 | 6.6613 | 59.9772 | 1 | 61.8526 | 5.7302 | 59.97 | 1
61.8693 | 76.9794 | 60.06 | 72.2 | 61.8759 | 44.1207 | 59.99 | 36.6 | 61.8843 | 24.58 | 59.9625 | 18.8 | 61.8752 | 6.6613 | 59.9772 | 1 | 61.8609 | 5.7302 | 59.97 | 1
61.8777 | 76.9743 | 60.06 | 72.2 | 61.8842 | 44.121 | 59.99 | 36.6 | 61.8927 | 24.5779 | 59.9624 | 18.8 | 61.8836 | 6.6613 | 59.9773 | 1 | 61.8692 | 5.7302 | 59.97 | 1
61.886 | 76.9691 | 60.06 | 72.2 | 61.8925 | 44.1213 | 59.99 | 36.6 | 61.9011 | 24.5758 | 59.9623 | 18.8 | 61.8919 | 6.6613 | 59.9774 | 1 | 61.8776 | 5.7302 | 59.97 | 1
61.8943 | 76.964 | 60.06 | 72.2 | 61.9008 | 44.1216 | 59.99 | 36.6 | 61.9094 | 24.5753 | 59.9623 | 18.8 | 61.9003 | 6.6613 | 59.9775 | 1 | 61.8859 | 5.7302 | 59.97 | 1
61.9026 | 76.9589 | 60.06 | 72.2 | 61.9092 | 44.1219 | 59.99 | 36.6 | 61.9177 | 24.5748 | 59.9622 | 18.8 | 61.9086 | 6.6613 | 59.9776 | 1 | 61.8943 | 5.7302 | 59.97 | 1
61.9109 | 76.9538 | 60.06 | 72.2 | 61.9175 | 44.1222 | 59.99 | 36.6 | 61.926 | 24.5743 | 59.9621 | 18.8 | 61.9169 | 6.6613 | 59.9777 | 1 | 61.9026 | 5.7302 | 59.97 | 1
61.9193 | 76.9486 | 60.06 | 72.2 | 61.9259 | 44.1225 | 59.99 | 36.6 | 61.9344 | 24.5738 | 59.962 | 18.8 | 61.9253 | 6.6613 | 59.9777 | 1 | 61.9109 | 5.7302 | 59.97 | 1
61.9276 | 76.9483 | 60.06 | 72.2 | 61.9342 | 44.1228 | 59.99 | 36.6 | 61.9427 | 24.5733 | 59.9619 | 18.8 | 61.9336 | 6.6613 | 59.9778 | 1 | 61.9193 | 5.7302 | 59.97 | 1
61.9359 | 76.9479 | 60.06 | 72.2 | 61.9425 | 44.1228 | 59.99 | 36.6 | 61.951 | 24.5728 | 59.9618 | 18.8 | 61.9419 | 6.6613 | 59.9779 | 1 | 61.9276 | 5.7302 | 59.97 | 1
61.9443 | 76.9387 | 60.06 | 72.2 | 61.9509 | 44.1228 | 59.99 | 36.6 | 61.9594 | 24.5727 | 59.9618 | 18.8 | 61.9503 | 6.6613 | 59.978 | 1 | 61.9359 | 5.7225 | 59.97 | 1
61.9526 | 76.9295 | 60.06 | 72.2 | 61.9592 | 44.1228 | 59.99 | 36.6 | 61.9677 | 24.5726 | 59.9617 | 18.8 | 61.9586 | 6.6613 | 59.9781 | 1 | 61.9443 | 5.7147 | 59.97 | 1
61.9609 | 76.9191 | 60.06 | 72.2 | 61.9675 | 44.1228 | 59.99 | 36.6 | 61.9761 | 24.5727 | 59.9616 | 18.8 | 61.967 | 6.6613 | 59.9782 | 1 | 61.9526 | 5.7069 | 59.97 | 1
61.9692 | 76.9087 | 60.06 | 72.2 | 61.9759 | 44.1228 | 59.99 | 36.6 | 61.9844 | 24.5728 | 59.9615 | 18.8 | 61.9753 | 6.6613 | 59.9782 | 1 | 61.9609 | 5.6992 | 59.97 | 1
61.9775 | 76.8982 | 60.06 | 72.2 | 61.9842 | 44.1228 | 59.99 | 36.6 | 61.9927 | 24.5729 | 59.9614 | 18.8 | 61.9836 | 6.6565 | 59.9783 | 1 | 61.9693 | 5.6914 | 59.97 | 1
61.9859 | 76.8878 | 60.06 | 72.2 | 61.9925 | 44.1228 | 59.99 | 36.6 | 62.0011 | 24.573 | 59.9613 | 18.8 | 61.992 | 6.6518 | 59.9784 | 1 | 61.9776 | 5.6836 | 59.97 | 1
61.9942 | 76.8772 | 60.06 | 72.2 | 62.0009 | 44.1228 | 59.99 | 36.6 | 62.0094 | 24.5731 | 59.9613 | 18.8 | 62.0003 | 6.6373 | 59.9785 | 1 | 61.986 | 5.6758 | 59.97 | 1
62.0025 | 76.8665 | 60.06 | 72.2 | 62.0092 | 44.1228 | 59.99 | 36.6 | 62.0178 | 24.5732 | 59.9612 | 18.8 | 62.0086 | 6.6229 | 59.9786 | 1 | 61.9943 | 5.668 | 59.97 | 1
62.0108 | 76.8559 | 60.06 | 72.2 | 62.0175 | 44.1228 | 59.99 | 36.6 | 62.0261 | 24.5734 | 59.9611 | 18.8 | 62.017 | 6.6085 | 59.9787 | 1 | 62.0026 | 5.6602 | 59.97 | 1
62.0192 | 76.8452 | 60.06 | 72.2 | 62.0259 | 44.1231 | 59.99 | 36.6 | 62.0344 | 24.5735 | 59.961 | 18.8 | 62.0253 | 6.5941 | 59.9787 | 1 | 62.011 | 5.6524 | 59.97 | 1
62.0275 | 76.8434 | 60.06 | 72.2 | 62.0342 | 44.1235 | 59.99 | 36.6 | 62.0428 | 24.5737 | 59.9609 | 18.8 | 62.0336 | 6.5796 | 59.9788 | 1 | 62.0193 | 5.6524 | 59.97 | 1
62.0358 | 76.8417 | 60.06 | 72.2 | 62.0425 | 44.1239 | 59.99 | 36.6 | 62.0511 | 24.574 | 59.9608 | 18.8 | 62.042 | 6.5652 | 59.9789 | 1 | 62.0276 | 5.6524 | 59.97 | 1
62.0441 | 76.8414 | 60.06 | 72.2 | 62.0509 | 44.1242 | 59.99 | 36.6 | 62.0594 | 24.5725 | 59.9608 | 18.8 | 62.0503 | 6.5508 | 59.979 | 1 | 62.036 | 5.6524 | 59.97 | 1
62.0525 | 76.8412 | 60.06 | 72.2 | 62.0592 | 44.1252 | 59.99 | 36.6 | 62.0678 | 24.5711 | 59.9607 | 18.8 | 62.0587 | 6.5363 | 59.9791 | 1 | 62.0443 | 5.6524 | 59.97 | 1
62.0608 | 76.8409 | 60.06 | 72.2 | 62.0675 | 44.1262 | 59.99 | 36.6 | 62.0761 | 24.5695 | 59.9606 | 18.8 | 62.067 | 6.5268 | 59.9792 | 1 | 62.0526 | 5.6524 | 59.97 | 1
62.0691 | 76.8407 | 60.06 | 72.2 | 62.0759 | 44.1274 | 59.99 | 36.6 | 62.0845 | 24.568 | 59.9605 | 18.8 | 62.0753 | 6.5172 | 59.9792 | 1 | 62.061 | 5.6524 | 59.97 | 1
62.0774 | 76.8407 | 60.06 | 72.2 | 62.0842 | 44.1287 | 59.99 | 36.6 | 62.0928 | 24.5666 | 59.9604 | 18.8 | 62.0837 | 6.5174 | 59.9793 | 1 | 62.0693 | 5.6524 | 59.97 | 1
62.0858 | 76.8407 | 60.06 | 72.2 | 62.0925 | 44.1299 | 59.99 | 36.6 | 62.1011 | 24.5652 | 59.9603 | 18.8 | 62.092 | 6.5176 | 59.9794 | 1 | 62.0776 | 5.6524 | 59.97 | 1
62.0941 | 76.8407 | 60.06 | 72.2 | 62.1009 | 44.1312 | 59.99 | 36.6 | 62.1095 | 24.5638 | 59.9603 | 18.8 | 62.1003 | 6.5178 | 59.9795 | 1 | 62.086 | 5.6525 | 59.97 | 1
62.1024 | 76.8407 | 60.06 | 72.2 | 62.1092 | 44.1321 | 59.99 | 36.6 | 62.1178 | 24.5624 | 59.9602 | 18.8 | 62.1087 | 6.518 | 59.9796 | 1 | 62.0943 | 5.6525 | 59.97 | 1
62.1107 | 76.8404 | 60.06 | 72.2 | 62.1176 | 44.133 | 59.99 | 36.6 | 62.1262 | 24.5576 | 59.9601 | 18.8 | 62.117 | 6.5182 | 59.9797 | 1 | 62.1027 | 5.6525 | 59.97 | 1
62.1191 | 76.8401 | 60.06 | 72.2 | 62.1259 | 44.1339 | 59.99 | 36.6 | 62.1345 | 24.5527 | 59.96 | 18.8 | 62.1253 | 6.5184 | 59.9797 | 1 | 62.111 | 5.6526 | 59.97 | 1
62.1274 | 76.8398 | 60.06 | 72.2 | 62.1342 | 44.1348 | 59.99 | 36.6 | 62.1428 | 24.5493 | 59.96 | 18.8 | 62.1337 | 6.5187 | 59.9798 | 1 | 62.1193 | 5.6526 | 59.97 | 1
62.1357 | 76.8396 | 60.06 | 72.2 | 62.1425 | 44.1351 | 59.99 | 36.6 | 62.1512 | 24.546 | 59.96 | 18.8 | 62.142 | 6.5189 | 59.9799 | 1 | 62.1277 | 5.6526 | 59.97 | 1
62.144 | 76.8393 | 60.06 | 72.2 | 62.1509 | 44.1354 | 59.99 | 36.6 | 62.1595 | 24.5427 | 59.96 | 18.8 | 62.1504 | 6.519 | 59.98 | 1 | 62.136 | 5.6526 | 59.97 | 1
62.1524 | 76.839 | 60.06 | 72.2 | 62.1592 | 44.1354 | 59.99 | 36.6 | 62.1678 | 24.5394 | 59.96 | 18.8 | 62.1587 | 6.5192 | 59.97 | 1 | 62.1443 | 5.6527 | 59.97 | 1
62.1607 | 76.8387 | 60.06 | 72.2 | 62.1675 | 44.1354 | 59.99 | 36.6 | 62.1761 | 24.5358 | 59.96 | 18.8 | 62.167 | 6.5192 | 59.97 | 1 | 62.1527 | 5.6527 | 59.97 | 1
62.169 | 76.8385 | 60.06 | 72.2 | 62.1759 | 44.1354 | 59.99 | 36.6 | 62.1845 | 24.5321 | 59.96 | 18.8 | 62.1754 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.161 | 5.6527 | 59.97 | 1
62.1773 | 76.8382 | 60.06 | 72.2 | 62.1842 | 44.1354 | 59.99 | 36.6 | 62.1929 | 24.5285 | 59.96 | 18.8 | 62.1837 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.1693 | 5.6527 | 59.97 | 1
62.1857 | 76.8379 | 60.06 | 72.2 | 62.1925 | 44.1348 | 59.99 | 36.6 | 62.2012 | 24.5249 | 59.96 | 18.8 | 62.192 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.1777 | 5.6527 | 59.97 | 1
62.194 | 76.8379 | 60.06 | 72.2 | 62.2009 | 44.1341 | 59.99 | 36.6 | 62.2095 | 24.5249 | 59.96 | 18.8 | 62.2004 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.186 | 5.6526 | 59.97 | 1
62.2023 | 76.8379 | 60.06 | 72.2 | 62.2092 | 44.1335 | 59.99 | 36.6 | 62.2178 | 24.525 | 59.96 | 18.8 | 62.2087 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.1944 | 5.6526 | 59.97 | 1
62.2106 | 76.8379 | 60.06 | 72.2 | 62.2176 | 44.1329 | 59.99 | 36.6 | 62.2262 | 24.5227 | 59.96 | 18.8 | 62.217 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.2027 | 5.6526 | 59.97 | 1
62.219 | 76.8379 | 60.06 | 72.2 | 62.2259 | 44.1303 | 59.99 | 36.6 | 62.2346 | 24.5205 | 59.96 | 18.8 | 62.2254 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.211 | 5.6525 | 59.97 | 1
62.2273 | 76.8379 | 60.06 | 72.2 | 62.2342 | 44.1277 | 59.99 | 36.6 | 62.2429 | 24.5186 | 59.96 | 18.8 | 62.2337 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.2194 | 5.6526 | 59.97 | 1
62.2356 | 76.8379 | 60.06 | 72.2 | 62.2426 | 44.1228 | 59.99 | 36.6 | 62.2512 | 24.5168 | 59.96 | 18.8 | 62.2421 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.2277 | 5.6526 | 59.97 | 1
62.2439 | 76.8379 | 60.06 | 72.2 | 62.2509 | 44.1178 | 59.99 | 36.6 | 62.2595 | 24.5151 | 59.96 | 18.8 | 62.2504 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.2361 | 5.6526 | 59.97 | 1
62.2523 | 76.8379 | 60.06 | 72.2 | 62.2592 | 44.1124 | 59.99 | 36.6 | 62.2679 | 24.5135 | 59.96 | 18.8 | 62.2587 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.2444 | 5.6526 | 59.97 | 1
62.2606 | 76.8379 | 60.06 | 72.2 | 62.2675 | 44.1071 | 59.99 | 36.6 | 62.2762 | 24.512 | 59.96 | 18.8 | 62.2671 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.2527 | 5.6526 | 59.97 | 1
62.2689 | 76.8379 | 60.06 | 72.2 | 62.2759 | 44.0997 | 59.99 | 36.6 | 62.2845 | 24.5106 | 59.96 | 18.8 | 62.2754 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.261 | 5.6526 | 59.97 | 1
62.2772 | 76.8379 | 60.06 | 72.2 | 62.2842 | 44.0923 | 59.99 | 36.6 | 62.2929 | 24.5089 | 59.96 | 18.8 | 62.2837 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.2694 | 5.6526 | 59.97 | 1
62.2856 | 76.8379 | 60.06 | 72.2 | 62.2926 | 44.0848 | 59.99 | 36.6 | 62.3012 | 24.5072 | 59.96 | 18.8 | 62.2921 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.2777 | 5.6527 | 59.97 | 1
62.2939 | 76.8379 | 60.06 | 72.2 | 62.3009 | 44.0774 | 59.99 | 36.6 | 62.3096 | 24.5078 | 59.96 | 18.8 | 62.3004 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.2861 | 5.6526 | 59.97 | 1
62.3022 | 76.8379 | 60.06 | 72.2 | 62.3092 | 44.0719 | 59.99 | 36.6 | 62.3179 | 24.5084 | 59.96 | 18.8 | 62.3088 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.2944 | 5.6526 | 59.97 | 1
62.3105 | 76.8379 | 60.06 | 72.2 | 62.3176 | 44.0664 | 59.99 | 36.6 | 62.3262 | 24.5086 | 59.96 | 18.8 | 62.3171 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.3027 | 5.6525 | 59.97 | 1
62.3189 | 76.8379 | 60.06 | 72.2 | 62.3259 | 44.0633 | 59.99 | 36.6 | 62.3346 | 24.5089 | 59.96 | 18.8 | 62.3254 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.3111 | 5.6524 | 59.97 | 1
62.3272 | 76.8379 | 60.06 | 72.2 | 62.3342 | 44.0602 | 59.99 | 36.6 | 62.3429 | 24.5091 | 59.96 | 18.8 | 62.3338 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.3194 | 5.6523 | 59.97 | 1
62.3355 | 76.8379 | 60.06 | 72.2 | 62.3426 | 44.0574 | 59.99 | 36.6 | 62.3513 | 24.5093 | 59.96 | 18.8 | 62.3421 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.3278 | 5.6522 | 59.97 | 1
62.3438 | 76.8379 | 60.06 | 72.2 | 62.3509 | 44.0547 | 59.99 | 36.6 | 62.3596 | 24.5093 | 59.96 | 18.8 | 62.3504 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.3361 | 5.6521 | 59.97 | 1
62.3521 | 76.8379 | 60.06 | 72.2 | 62.3592 | 44.0547 | 59.99 | 36.6 | 62.3679 | 24.5093 | 59.96 | 18.8 | 62.3588 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.3444 | 5.652 | 59.97 | 1
62.3605 | 76.8379 | 60.06 | 72.2 | 62.3676 | 44.0548 | 59.99 | 36.6 | 62.3763 | 24.5062 | 59.96 | 18.8 | 62.3671 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.3528 | 5.6519 | 59.97 | 1
62.3688 | 76.8379 | 60.06 | 72.2 | 62.3759 | 44.0551 | 59.99 | 36.6 | 62.3846 | 24.5031 | 59.96 | 18.8 | 62.3754 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.3611 | 5.6518 | 59.97 | 1
62.3771 | 76.8391 | 60.06 | 72.2 | 62.3842 | 44.0554 | 59.99 | 36.6 | 62.3929 | 24.4999 | 59.96 | 18.8 | 62.3838 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.3694 | 5.6517 | 59.97 | 1
62.3855 | 76.8403 | 60.06 | 72.2 | 62.3926 | 44.0557 | 59.99 | 36.6 | 62.4013 | 24.4968 | 59.96 | 18.8 | 62.3921 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.3778 | 5.6516 | 59.97 | 1
62.3938 | 76.8415 | 60.06 | 72.2 | 62.4009 | 44.056 | 59.99 | 36.6 | 62.4096 | 24.4935 | 59.96 | 18.8 | 62.4004 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.3861 | 5.6515 | 59.97 | 1
62.4021 | 76.8427 | 60.06 | 72.2 | 62.4092 | 44.0563 | 59.99 | 36.6 | 62.418 | 24.4902 | 59.96 | 18.8 | 62.4088 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.3944 | 5.6515 | 59.97 | 1
62.4104 | 76.8438 | 60.06 | 72.2 | 62.4176 | 44.0566 | 59.99 | 36.6 | 62.4263 | 24.4869 | 59.96 | 18.8 | 62.4171 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.4028 | 5.6514 | 59.97 | 1
62.4187 | 76.845 | 60.06 | 72.2 | 62.4259 | 44.0569 | 59.99 | 36.6 | 62.4346 | 24.4836 | 59.96 | 18.8 | 62.4255 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.4111 | 5.6514 | 59.97 | 1
62.4271 | 76.8462 | 60.06 | 72.2 | 62.4342 | 44.0572 | 59.99 | 36.6 | 62.443 | 24.4803 | 59.96 | 18.8 | 62.4338 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.4194 | 5.6515 | 59.97 | 1
62.4354 | 76.8474 | 60.06 | 72.2 | 62.4426 | 44.0567 | 59.99 | 36.6 | 62.4513 | 24.477 | 59.96 | 18.8 | 62.4421 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.4278 | 5.6516 | 59.97 | 1
62.4437 | 76.8486 | 60.06 | 72.2 | 62.4509 | 44.0562 | 59.99 | 36.6 | 62.4597 | 24.4767 | 59.96 | 18.8 | 62.4505 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.4361 | 5.6427 | 59.97 | 1
62.452 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.4592 | 44.0554 | 59.99 | 36.6 | 62.468 | 24.4765 | 59.96 | 18.8 | 62.4588 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.4445 | 5.6338 | 59.97 | 1
62.4604 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.4676 | 44.0547 | 59.99 | 36.6 | 62.4763 | 24.4762 | 59.96 | 18.8 | 62.4671 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.4528 | 5.625 | 59.97 | 1
62.4687 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.4759 | 44.0539 | 59.99 | 36.6 | 62.4847 | 24.4759 | 59.96 | 18.8 | 62.4755 | 6.5193 | 59.97 | 1 | 62.4611 | 5.6162 | 59.97 | 1
62.477 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.4843 | 44.0531 | 59.99 | 36.6 | 62.493 | 24.4757 | 59.96 | 18.8 | 62.4838 | 6.5095 | 59.97 | 1 | 62.4695 | 5.6074 | 59.97 | 1
62.4853 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.4926 | 44.0524 | 59.99 | 36.6 | 62.5013 | 24.4755 | 59.96 | 18.8 | 62.4922 | 6.4997 | 59.97 | 1 | 62.4778 | 5.5987 | 59.97 | 1
62.4937 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.5009 | 44.0516 | 59.99 | 36.6 | 62.5096 | 24.4752 | 59.96 | 18.8 | 62.5005 | 6.4898 | 59.97 | 1 | 62.4861 | 5.5899 | 59.97 | 1
62.502 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.5092 | 44.0506 | 59.99 | 36.6 | 62.518 | 24.4748 | 59.96 | 18.8 | 62.5088 | 6.48 | 59.97 | 1 | 62.4945 | 5.5812 | 59.97 | 1
62.5103 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.5176 | 44.0496 | 59.99 | 36.6 | 62.5264 | 24.4727 | 59.96 | 18.8 | 62.5172 | 6.4701 | 59.97 | 1 | 62.5028 | 5.5723 | 59.97 | 1
62.5186 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.5259 | 44.0489 | 59.99 | 36.6 | 62.5347 | 24.4705 | 59.96 | 18.8 | 62.5255 | 6.4603 | 59.97 | 1 | 62.5111 | 5.5633 | 59.97 | 1
62.527 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.5342 | 44.0482 | 59.99 | 36.6 | 62.543 | 24.4655 | 59.96 | 18.8 | 62.5338 | 6.4505 | 59.97 | 1 | 62.5195 | 5.5634 | 59.97 | 1
62.5353 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.5426 | 44.0475 | 59.99 | 36.6 | 62.5513 | 24.4604 | 59.96 | 18.8 | 62.5422 | 6.4406 | 59.97 | 1 | 62.5278 | 5.5635 | 59.97 | 1
62.5436 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.5509 | 44.0468 | 59.99 | 36.6 | 62.5597 | 24.4554 | 59.96 | 18.8 | 62.5505 | 6.4308 | 59.97 | 1 | 62.5362 | 5.5636 | 59.97 | 1
62.5519 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.5593 | 44.0462 | 59.99 | 36.6 | 62.568 | 24.4504 | 59.96 | 18.8 | 62.5588 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.5445 | 5.5636 | 59.97 | 1
62.5603 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.5676 | 44.0455 | 59.99 | 36.6 | 62.5764 | 24.4458 | 59.96 | 18.8 | 62.5672 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.5528 | 5.5637 | 59.97 | 1
62.5686 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.5759 | 44.0448 | 59.99 | 36.6 | 62.5847 | 24.4411 | 59.96 | 18.8 | 62.5755 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.5612 | 5.5637 | 59.97 | 1
62.5769 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.5843 | 44.0442 | 59.99 | 36.6 | 62.593 | 24.4366 | 59.96 | 18.8 | 62.5839 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.5695 | 5.5452 | 59.97 | 1
62.5852 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.5926 | 44.0438 | 59.99 | 36.6 | 62.6014 | 24.4321 | 59.96 | 18.8 | 62.5922 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.5779 | 5.5267 | 59.97 | 1
62.5936 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.6009 | 44.0433 | 59.99 | 36.6 | 62.6097 | 24.4295 | 59.96 | 18.8 | 62.6005 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.5862 | 5.5082 | 59.97 | 1
62.6019 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.6093 | 44.0418 | 59.99 | 36.6 | 62.618 | 24.4268 | 59.96 | 18.8 | 62.6089 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.5945 | 5.4897 | 59.97 | 1
62.6102 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.6176 | 44.0403 | 59.99 | 36.6 | 62.6264 | 24.4274 | 59.96 | 18.8 | 62.6172 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.6028 | 5.4712 | 59.97 | 1
62.6185 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.6259 | 44.0385 | 59.99 | 36.6 | 62.6347 | 24.4279 | 59.96 | 18.8 | 62.6255 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.6112 | 5.4527 | 59.97 | 1
62.6269 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.6342 | 44.0366 | 59.99 | 36.6 | 62.6431 | 24.4257 | 59.96 | 18.8 | 62.6339 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.6195 | 5.4342 | 59.97 | 1
62.6352 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.6426 | 44.0345 | 59.99 | 36.6 | 62.6514 | 24.4235 | 59.96 | 18.8 | 62.6422 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.6279 | 5.4157 | 59.97 | 1
62.6435 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.6509 | 44.0324 | 59.99 | 36.6 | 62.6597 | 24.4208 | 59.96 | 18.8 | 62.6505 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.6362 | 5.3972 | 59.97 | 1
62.6518 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.6593 | 44.0271 | 59.99 | 36.6 | 62.6681 | 24.4182 | 59.96 | 18.8 | 62.6589 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.6445 | 5.3786 | 59.97 | 1
62.6602 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.6676 | 44.0217 | 59.99 | 36.6 | 62.6764 | 24.4156 | 59.96 | 18.8 | 62.6672 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.6529 | 5.3787 | 59.97 | 1
62.6685 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.6759 | 44.0164 | 59.99 | 36.6 | 62.6848 | 24.4129 | 59.96 | 18.8 | 62.6756 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.6612 | 5.3788 | 59.97 | 1
62.6768 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.6843 | 44.011 | 59.99 | 36.6 | 62.6931 | 24.41 | 59.96 | 18.8 | 62.6839 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.6696 | 5.3789 | 59.97 | 1
62.6851 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.6926 | 44.0072 | 59.99 | 36.6 | 62.7014 | 24.407 | 59.96 | 18.8 | 62.6922 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.6779 | 5.379 | 59.97 | 1
62.6935 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.7009 | 44.0034 | 59.99 | 36.6 | 62.7098 | 24.4036 | 59.96 | 18.8 | 62.7006 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.6862 | 5.3791 | 59.97 | 1
62.7018 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.7093 | 43.9999 | 59.99 | 36.6 | 62.7181 | 24.4002 | 59.96 | 18.8 | 62.7089 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.6945 | 5.3792 | 59.97 | 1
62.7101 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.7176 | 43.9964 | 59.99 | 36.6 | 62.7264 | 24.3996 | 59.96 | 18.8 | 62.7172 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.7029 | 5.3793 | 59.97 | 1
62.7184 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.7259 | 43.9932 | 59.99 | 36.6 | 62.7347 | 24.3989 | 59.96 | 18.8 | 62.7256 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.7112 | 5.3794 | 59.97 | 1
62.7268 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.7343 | 43.99 | 59.99 | 36.6 | 62.7431 | 24.3984 | 59.96 | 18.8 | 62.7339 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.7196 | 5.3796 | 59.97 | 1
62.7351 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.7426 | 43.9909 | 59.99 | 36.6 | 62.7515 | 24.3978 | 59.96 | 18.8 | 62.7422 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.7279 | 5.3797 | 59.97 | 1
62.7434 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.7509 | 43.9918 | 59.99 | 36.6 | 62.7598 | 24.3975 | 59.96 | 18.8 | 62.7506 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.7362 | 5.3797 | 59.97 | 1
62.7517 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.7593 | 43.993 | 59.99 | 36.6 | 62.7681 | 24.3971 | 59.96 | 18.8 | 62.7589 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.7446 | 5.3798 | 59.97 | 1
62.7601 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.7676 | 43.9942 | 59.99 | 36.6 | 62.7764 | 24.3965 | 59.96 | 18.8 | 62.7673 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.7529 | 5.3798 | 59.97 | 1
62.7684 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.7759 | 43.9955 | 59.99 | 36.6 | 62.7848 | 24.3959 | 59.96 | 18.8 | 62.7756 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.7612 | 5.3798 | 59.97 | 1
62.7767 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.7843 | 43.9967 | 59.99 | 36.6 | 62.7932 | 24.3955 | 59.96 | 18.8 | 62.7839 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.7696 | 5.3798 | 59.97 | 1
62.785 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.7926 | 43.998 | 59.99 | 36.6 | 62.8015 | 24.3952 | 59.96 | 18.8 | 62.7923 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.7779 | 5.3798 | 59.97 | 1
62.7934 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.8009 | 43.9993 | 59.99 | 36.6 | 62.8098 | 24.3921 | 59.96 | 18.8 | 62.8006 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.7863 | 5.3799 | 59.97 | 1
62.8017 | 76.8497 | 60.06 | 72.2 | 62.8093 | 44.0005 | 59.99 | 36.6 | 62.8181 | 24.389 | 59.96 | 18.8 | 62.8089 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.7946 | 5.38 | 59.97 | 1
62.81 | 76.8491 | 60.06 | 72.2 | 62.8176 | 44.0018 | 59.99 | 36.6 | 62.8265 | 24.386 | 59.96 | 18.8 | 62.8173 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.8029 | 5.38 | 59.97 | 1
62.8183 | 76.8484 | 60.06 | 72.2 | 62.826 | 44.0022 | 59.99 | 36.6 | 62.8348 | 24.3829 | 59.96 | 18.8 | 62.8256 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.8113 | 5.38 | 59.97 | 1
62.8267 | 76.8482 | 60.06 | 72.2 | 62.8343 | 44.0026 | 59.99 | 36.6 | 62.8431 | 24.38 | 59.96 | 18.8 | 62.834 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.8196 | 5.3801 | 59.97 | 1
62.835 | 76.8479 | 60.06 | 72.2 | 62.8426 | 44.0026 | 59.99 | 36.6 | 62.8515 | 24.3771 | 59.96 | 18.8 | 62.8423 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.8279 | 5.3802 | 59.97 | 1
62.8433 | 76.848 | 60.06 | 72.2 | 62.851 | 44.0027 | 59.99 | 36.6 | 62.8598 | 24.3748 | 59.96 | 18.8 | 62.8506 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.8363 | 5.3803 | 59.97 | 1
62.8516 | 76.848 | 60.06 | 72.2 | 62.8593 | 44.0032 | 59.99 | 36.6 | 62.8682 | 24.3725 | 59.96 | 18.8 | 62.859 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.8446 | 5.3804 | 59.97 | 1
62.8599 | 76.848 | 60.06 | 72.2 | 62.8676 | 44.0036 | 59.99 | 36.6 | 62.8765 | 24.3701 | 59.96 | 18.8 | 62.8673 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.8529 | 5.3805 | 59.97 | 1
62.8683 | 76.848 | 60.06 | 72.2 | 62.8759 | 44.0027 | 59.99 | 36.6 | 62.8848 | 24.3678 | 59.96 | 18.8 | 62.8756 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.8613 | 5.3806 | 59.97 | 1
62.8766 | 76.848 | 60.06 | 72.2 | 62.8843 | 44.0018 | 59.99 | 36.6 | 62.8932 | 24.3682 | 59.96 | 18.8 | 62.884 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.8696 | 5.3806 | 59.97 | 1
62.8849 | 76.848 | 60.06 | 72.2 | 62.8926 | 44.0009 | 59.99 | 36.6 | 62.9015 | 24.3686 | 59.96 | 18.8 | 62.8923 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.878 | 5.3806 | 59.97 | 1
62.8932 | 76.8487 | 60.06 | 72.2 | 62.9009 | 43.9999 | 59.99 | 36.6 | 62.9099 | 24.3688 | 59.96 | 18.8 | 62.9006 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.8863 | 5.3806 | 59.97 | 1
62.9016 | 76.8493 | 60.06 | 72.2 | 62.9093 | 43.998 | 59.99 | 36.6 | 62.9182 | 24.3691 | 59.96 | 18.8 | 62.909 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.8946 | 5.3807 | 59.97 | 1
62.9099 | 76.8496 | 60.06 | 72.2 | 62.9176 | 43.9962 | 59.99 | 36.6 | 62.9265 | 24.3694 | 59.96 | 18.8 | 62.9173 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.903 | 5.3807 | 59.97 | 1
62.9182 | 76.8498 | 60.06 | 72.2 | 62.926 | 43.9943 | 59.99 | 36.6 | 62.9349 | 24.3698 | 59.96 | 18.8 | 62.9256 | 6.4209 | 59.97 | 1 | 62.9113 | 5.3807 | 59.97 | 1
62.9265 | 76.8425 | 60.06 | 72.2 | 62.9343 | 43.9924 | 59.99 | 36.6 | 62.9432 | 24.3702 | 59.96 | 18.8 | 62.934 | 6.4132 | 59.97 | 1 | 62.9196 | 5.3807 | 59.97 | 1
62.9349 | 76.8352 | 60.06 | 72.2 | 62.9426 | 43.9901 | 59.99 | 36.6 | 62.9515 | 24.3706 | 59.96 | 18.8 | 62.9423 | 6.4055 | 59.97 | 1 | 62.928 | 5.3806 | 59.97 | 1
62.9432 | 76.822 | 60.06 | 72.2 | 62.951 | 43.9878 | 59.99 | 36.6 | 62.9599 | 24.3661 | 59.96 | 18.8 | 62.9507 | 6.3978 | 59.97 | 1 | 62.9363 | 5.3807 | 59.97 | 1
62.9515 | 76.8088 | 60.06 | 72.2 | 62.9593 | 43.9868 | 59.99 | 36.6 | 62.9682 | 24.3617 | 59.96 | 18.8 | 62.959 | 6.3901 | 59.97 | 1 | 62.9446 | 5.3808 | 59.97 | 1
62.9598 | 76.7886 | 60.06 | 72.2 | 62.9676 | 43.9859 | 59.99 | 36.6 | 62.9766 | 24.3572 | 59.96 | 18.8 | 62.9673 | 6.3824 | 59.97 | 1 | 62.953 | 5.3808 | 59.97 | 1
62.9682 | 76.7684 | 60.06 | 72.2 | 62.976 | 43.9849 | 59.99 | 36.6 | 62.9849 | 24.3526 | 59.96 | 18.8 | 62.9757 | 6.3747 | 59.97 | 1 | 62.9613 | 5.3809 | 59.97 | 1
62.9765 | 76.7481 | 60.06 | 72.2 | 62.9843 | 43.984 | 59.99 | 36.6 | 62.9932 | 24.3483 | 59.96 | 18.8 | 62.984 | 6.3669 | 59.97 | 1 | 62.9697 | 5.3809 | 59.97 | 1
62.9848 | 76.7279 | 60.06 | 72.2 | 62.9926 | 43.9846 | 59.99 | 36.6 | 63.0016 | 24.3439 | 59.96 | 18.8 | 62.9923 | 6.3592 | 59.97 | 1 | 62.978 | 5.381 | 59.97 | 1
62.9931 | 76.7077 | 60.06 | 72.2 | 63.0009 | 43.9852 | 59.99 | 36.6 | 63.0099 | 24.339 | 59.96 | 18.8 | 63.0007 | 6.3515 | 59.97 | 1 | 62.9863 | 5.381 | 59.97 | 1
63.0015 | 76.6875 | 60.06 | 72.2 | 63.0093 | 43.9858 | 59.99 | 36.6 | 63.0182 | 24.3341 | 59.96 | 18.8 | 63.009 | 6.3438 | 59.97 | 1 | 62.9947 | 5.3811 | 59.97 | 1
63.0098 | 76.6754 | 60.06 | 72.2 | 63.0176 | 43.9864 | 59.99 | 36.6 | 63.0266 | 24.3288 | 59.96 | 18.8 | 63.0174 | 6.3438 | 59.97 | 1 | 63.003 | 5.3811 | 59.97 | 1
63.0181 | 76.6633 | 60.06 | 72.2 | 63.026 | 43.9874 | 59.99 | 36.6 | 63.0349 | 24.3234 | 59.96 | 18.8 | 63.0257 | 6.3438 | 59.97 | 1 | 63.0114 | 5.3811 | 59.97 | 1
63.0264 | 76.657 | 60.06 | 72.2 | 63.0343 | 43.9884 | 59.99 | 36.6 | 63.0433 | 24.3226 | 59.96 | 18.8 | 63.034 | 6.3438 | 59.97 | 1 | 63.0197 | 5.3811 | 59.97 | 1
63.0348 | 76.6508 | 60.06 | 72.2 | 63.0426 | 43.9894 | 59.99 | 36.6 | 63.0516 | 24.3218 | 59.96 | 18.8 | 63.0424 | 6.3438 | 59.97 | 1 | 63.028 | 5.3811 | 59.97 | 1
63.0431 | 76.6516 | 60.06 | 72.2 | 63.051 | 43.9904 | 59.99 | 36.6 | 63.0599 | 24.321 | 59.96 | 18.8 | 63.0507 | 6.3438 | 59.97 | 1 | 63.0363 | 5.3811 | 59.97 | 1
63.0514 | 76.6524 | 60.06 | 72.2 | 63.0593 | 43.9914 | 59.99 | 36.6 | 63.0682 | 24.3203 | 59.96 | 18.8 | 63.059 | 6.3438 | 59.97 | 1 | 63.0447 | 5.381 | 59.97 | 1
63.0597 | 76.6533 | 60.06 | 72.2 | 63.0676 | 43.9924 | 59.99 | 36.6 | 63.0766 | 24.3196 | 59.96 | 18.8 | 63.0674 | 6.3438 | 59.97 | 1 | 63.053 | 5.381 | 59.97 | 1
63.0681 | 76.6543 | 60.06 | 72.2 | 63.076 | 43.9924 | 59.99 | 36.6 | 63.085 | 24.3189 | 59.96 | 18.8 | 63.0757 | 6.3438 | 59.97 | 1 | 63.0614 | 5.3811 | 59.97 | 1
63.0764 | 76.6553 | 60.06 | 72.2 | 63.0843 | 43.9924 | 59.99 | 36.6 | 63.0933 | 24.3182 | 59.96 | 18.8 | 63.084 | 6.3438 | 59.97 | 1 | 63.0697 | 5.381 | 59.97 | 1
63.0847 | 76.6562 | 60.06 | 72.2 | 63.0926 | 43.9924 | 59.99 | 36.6 | 63.1016 | 24.3174 | 59.96 | 18.8 | 63.0924 | 6.3438 | 59.97 | 1 | 63.078 | 5.381 | 59.97 | 1
63.093 | 76.6564 | 60.06 | 72.2 | 63.101 | 43.9924 | 59.99 | 36.6 | 63.1099 | 24.3172 | 59.96 | 18.8 | 63.1007 | 6.3438 | 59.97 | 1 | 63.0864 | 5.381 | 59.97 | 1
63.1014 | 76.6566 | 60.06 | 72.2 | 63.1093 | 43.992 | 59.99 | 36.6 | 63.1183 | 24.317 | 59.96 | 18.8 | 63.1091 | 6.3438 | 59.97 | 1 | 63.0947 | 5.381 | 59.97 | 1
63.1097 | 76.6568 | 60.06 | 72.2 | 63.1176 | 43.9916 | 59.99 | 36.6 | 63.1266 | 24.3174 | 59.96 | 18.8 | 63.1174 | 6.3438 | 59.97 | 1 | 63.103 | 5.3809 | 59.97 | 1
63.118 | 76.657 | 60.06 | 72.2 | 63.126 | 43.991 | 59.99 | 36.6 | 63.1349 | 24.3178 | 59.96 | 18.8 | 63.1257 | 6.3438 | 59.97 | 1 | 63.1114 | 5.3809 | 59.97 | 1
63.1263 | 76.6572 | 60.06 | 72.2 | 63.1343 | 43.9904 | 59.99 | 36.6 | 63.1433 | 24.3119 | 59.96 | 18.8 | 63.1341 | 6.3438 | 59.97 | 1 | 63.1197 | 5.3809 | 59.97 | 1
63.1347 | 76.6574 | 60.06 | 72.2 | 63.1426 | 43.9882 | 59.99 | 36.6 | 63.1516 | 24.3061 | 59.96 | 18.8 | 63.1424 | 6.3438 | 59.97 | 1 | 63.1281 | 5.3809 | 59.97 | 1
63.143 | 76.6583 | 60.06 | 72.2 | 63.151 | 43.986 | 59.99 | 36.6 | 63.16 | 24.2949 | 59.96 | 18.8 | 63.1507 | 6.3438 | 59.97 | 1 | 63.1364 | 5.3808 | 59.97 | 1
63.1513 | 76.6592 | 60.06 | 72.2 | 63.1593 | 43.9829 | 59.99 | 36.6 | 63.1683 | 24.2837 | 59.96 | 18.8 | 63.1591 | 6.3438 | 59.9701 | 1 | 63.1447 | 5.3808 | 59.97 | 1
63.1596 | 76.659 | 60.06 | 72.2 | 63.1676 | 43.9798 | 59.99 | 36.6 | 63.1766 | 24.2725 | 59.96 | 18.8 | 63.1674 | 6.3438 | 59.9702 | 1 | 63.1531 | 5.3808 | 59.97 | 1
63.168 | 76.6589 | 60.06 | 72.2 | 63.176 | 43.9767 | 59.99 | 36.6 | 63.185 | 24.2613 | 59.96 | 18.8 | 63.1757 | 6.3438 | 59.9702 | 1 | 63.1614 | 5.3807 | 59.97 | 1
63.1763 | 76.6581 | 60.06 | 72.2 | 63.1843 | 43.9737 | 59.99 | 36.6 | 63.1933 | 24.25 | 59.96 | 18.8 | 63.1841 | 6.3438 | 59.9703 | 1 | 63.1697 | 5.3807 | 59.97 | 1
63.1846 | 76.6574 | 60.06 | 72.2 | 63.1927 | 43.971 | 59.99 | 36.6 | 63.2017 | 24.2388 | 59.96 | 18.8 | 63.1924 | 6.3438 | 59.9704 | 1 | 63.1781 | 5.3807 | 59.97 | 1
63.1929 | 76.6569 | 60.06 | 72.2 | 63.201 | 43.9684 | 59.99 | 36.6 | 63.21 | 24.2272 | 59.96 | 18.8 | 63.2008 | 6.3438 | 59.9705 | 1 | 63.1864 | 5.3807 | 59.97 | 1
63.2013 | 76.6564 | 60.06 | 72.2 | 63.2093 | 43.9659 | 59.99 | 36.6 | 63.2183 | 24.2156 | 59.96 | 18.8 | 63.2091 | 6.3438 | 59.9706 | 1 | 63.1947 | 5.3807 | 59.97 | 1
63.2096 | 76.6559 | 60.06 | 72.2 | 63.2177 | 43.9635 | 59.99 | 36.6 | 63.2267 | 24.2102 | 59.96 | 18.8 | 63.2174 | 6.3438 | 59.9707 | 1 | 63.2031 | 5.3807 | 59.97 | 1
63.2179 | 76.6554 | 60.06 | 72.2 | 63.226 | 43.9626 | 59.99 | 36.6 | 63.235 | 24.2049 | 59.96 | 18.8 | 63.2258 | 6.3438 | 59.9707 | 1 | 63.2114 | 5.3806 | 59.97 | 1
63.2262 | 76.654 | 60.06 | 72.2 | 63.2343 | 43.9618 | 59.99 | 36.6 | 63.2433 | 24.2047 | 59.96 | 18.8 | 63.2341 | 6.3438 | 59.9708 | 1 | 63.2198 | 5.3806 | 59.97 | 1
63.2346 | 76.6526 | 60.06 | 72.2 | 63.2426 | 43.9618 | 59.99 | 36.6 | 63.2517 | 24.2046 | 59.96 | 18.8 | 63.2424 | 6.3438 | 59.9709 | 1 | 63.2281 | 5.3806 | 59.97 | 1
63.2429 | 76.6522 | 60.06 | 72.2 | 63.251 | 43.9617 | 59.99 | 36.6 | 63.26 | 24.2045 | 59.96 | 18.8 | 63.2508 | 6.3438 | 59.971 | 1 | 63.2364 | 5.3806 | 59.97 | 1
63.2512 | 76.6518 | 60.06 | 72.2 | 63.2593 | 43.9583 | 59.99 | 36.6 | 63.2684 | 24.2044 | 59.96 | 18.8 | 63.2591 | 6.3438 | 59.9711 | 1 | 63.2448 | 5.3805 | 59.97 | 1
63.2595 | 76.652 | 60.06 | 72.2 | 63.2676 | 43.9549 | 59.99 | 36.6 | 63.2767 | 24.2043 | 59.96 | 18.8 | 63.2674 | 6.3438 | 59.9712 | 1 | 63.2531 | 5.3805 | 59.97 | 1
63.2678 | 76.6522 | 60.06 | 72.2 | 63.276 | 43.9513 | 59.99 | 36.6 | 63.285 | 24.2042 | 59.96 | 18.8 | 63.2758 | 6.3438 | 59.9712 | 1 | 63.2614 | 5.3805 | 59.97 | 1
63.2762 | 76.6513 | 60.06 | 72.2 | 63.2843 | 43.9477 | 59.99 | 36.6 | 63.2934 | 24.2041 | 59.96 | 18.8 | 63.2841 | 6.3438 | 59.9713 | 1 | 63.2698 | 5.3804 | 59.97 | 1
63.2845 | 76.6504 | 60.06 | 72.2 | 63.2927 | 43.9441 | 59.99 | 36.6 | 63.3017 | 24.204 | 59.96 | 18.8 | 63.2925 | 6.3438 | 59.9714 | 1 | 63.2781 | 5.3804 | 59.97 | 1
63.2928 | 76.6499 | 60.06 | 72.2 | 63.301 | 43.9405 | 59.99 | 36.6 | 63.3101 | 24.204 | 59.96 | 18.8 | 63.3008 | 6.3438 | 59.9715 | 1 | 63.2864 | 5.3805 | 59.97 | 1
63.3011 | 76.6495 | 60.06 | 72.2 | 63.3093 | 43.937 | 59.99 | 36.6 | 63.3184 | 24.2039 | 59.96 | 18.8 | 63.3091 | 6.3438 | 59.9716 | 1 | 63.2948 | 5.3805 | 59.97 | 1
63.3095 | 76.649 | 60.06 | 72.2 | 63.3177 | 43.9334 | 59.99 | 36.6 | 63.3267 | 24.2039 | 59.96 | 18.8 | 63.3175 | 6.3438 | 59.9717 | 1 | 63.3031 | 5.3805 | 59.97 | 1
63.3178 | 76.6486 | 60.06 | 72.2 | 63.326 | 43.9254 | 59.99 | 36.6 | 63.3351 | 24.2039 | 59.96 | 18.8 | 63.3258 | 6.3438 | 59.9717 | 1 | 63.3115 | 5.3804 | 59.97 | 1
63.3261 | 76.6454 | 60.06 | 72.2 | 63.3343 | 43.9175 | 59.99 | 36.6 | 63.3434 | 24.2039 | 59.96 | 18.8 | 63.3341 | 6.3438 | 59.9718 | 1 | 63.3198 | 5.3804 | 59.97 | 1
63.3344 | 76.6421 | 60.06 | 72.2 | 63.3427 | 43.9094 | 59.99 | 36.6 | 63.3517 | 24.2039 | 59.96 | 18.8 | 63.3425 | 6.3438 | 59.9719 | 1 | 63.3281 | 5.3804 | 59.97 | 1
63.3428 | 76.6389 | 60.06 | 72.2 | 63.351 | 43.9012 | 59.99 | 36.6 | 63.36 | 24.2039 | 59.96 | 18.8 | 63.3508 | 6.3438 | 59.972 | 1 | 63.3365 | 5.3804 | 59.97 | 1
63.3511 | 76.6357 | 60.06 | 72.2 | 63.3593 | 43.8928 | 59.99 | 36.6 | 63.3684 | 24.2038 | 59.96 | 18.8 | 63.3591 | 6.3438 | 59.9721 | 1 | 63.3448 | 5.3804 | 59.97 | 1
63.3594 | 76.6333 | 60.06 | 72.2 | 63.3677 | 43.8844 | 59.99 | 36.6 | 63.3768 | 24.2038 | 59.96 | 18.8 | 63.3675 | 6.3438 | 59.9722 | 1 | 63.3531 | 5.3735 | 59.97 | 1
63.3677 | 76.631 | 60.06 | 72.2 | 63.376 | 43.8763 | 59.99 | 36.6 | 63.3851 | 24.2038 | 59.96 | 18.8 | 63.3758 | 6.3438 | 59.9722 | 1 | 63.3615 | 5.3665 | 59.97 | 1
63.3761 | 76.6285 | 60.06 | 72.2 | 63.3843 | 43.8682 | 59.99 | 36.6 | 63.3934 | 24.2038 | 59.96 | 18.8 | 63.3842 | 6.3438 | 59.9723 | 1 | 63.3698 | 5.3595 | 59.97 | 1
63.3844 | 76.626 | 60.06 | 72.2 | 63.3927 | 43.8598 | 59.99 | 36.6 | 63.4017 | 24.2038 | 59.96 | 18.8 | 63.3925 | 6.3438 | 59.9724 | 1 | 63.3781 | 5.3525 | 59.97 | 1
63.3927 | 76.6229 | 60.06 | 72.2 | 63.401 | 43.8514 | 59.99 | 36.6 | 63.4101 | 24.2037 | 59.96 | 18.8 | 63.4008 | 6.3438 | 59.9725 | 1 | 63.3865 | 5.3456 | 59.97 | 1
63.401 | 76.6199 | 60.06 | 72.2 | 63.4093 | 43.8479 | 59.99 | 36.6 | 63.4185 | 24.2037 | 59.96 | 18.8 | 63.4092 | 6.3438 | 59.9726 | 1 | 63.3948 | 5.3386 | 59.97 | 1
63.4094 | 76.6201 | 60.06 | 72.2 | 63.4177 | 43.8443 | 59.99 | 36.6 | 63.4268 | 24.2013 | 59.96 | 18.8 | 63.4175 | 6.3438 | 59.9727 | 1 | 63.4032 | 5.3317 | 59.97 | 1
63.4177 | 76.6203 | 60.06 | 72.2 | 63.426 | 43.8444 | 59.99 | 36.6 | 63.4351 | 24.1989 | 59.96 | 18.8 | 63.4258 | 6.3437 | 59.9727 | 1 | 63.4115 | 5.3249 | 59.97 | 1
63.426 | 76.618 | 60.06 | 72.2 | 63.4343 | 43.8445 | 59.99 | 36.6 | 63.4434 | 24.1965 | 59.96 | 18.8 | 63.4342 | 6.3437 | 59.9728 | 1 | 63.4198 | 5.3179 | 59.97 | 1
63.4343 | 76.6158 | 60.06 | 72.2 | 63.4427 | 43.8445 | 59.99 | 36.6 | 63.4518 | 24.1941 | 59.96 | 18.8 | 63.4425 | 6.3437 | 59.9729 | 1 | 63.4282 | 5.311 | 59.97 | 1
63.4427 | 76.6135 | 60.06 | 72.2 | 63.451 | 43.8446 | 59.99 | 36.6 | 63.4601 | 24.1917 | 59.96 | 18.8 | 63.4509 | 6.3321 | 59.973 | 1 | 63.4365 | 5.3112 | 59.97 | 1
63.451 | 76.6113 | 60.06 | 72.2 | 63.4594 | 43.8444 | 59.99 | 36.6 | 63.4684 | 24.1892 | 59.96 | 18.8 | 63.4592 | 6.3206 | 59.9731 | 1 | 63.4448 | 5.3114 | 59.97 | 1
63.4593 | 76.6087 | 60.06 | 72.2 | 63.4677 | 43.8441 | 59.9899 | 36.6 | 63.4768 | 24.1865 | 59.96 | 18.8 | 63.4675 | 6.309 | 59.9732 | 1 | 63.4532 | 5.3116 | 59.97 | 1
63.4676 | 76.6062 | 60.06 | 72.2 | 63.476 | 43.8422 | 59.9899 | 36.6 | 63.4851 | 24.1838 | 59.96 | 18.8 | 63.4759 | 6.2975 | 59.9732 | 1 | 63.4615 | 5.3118 | 59.97 | 1
63.476 | 76.6041 | 60.06 | 72.2 | 63.4843 | 43.8404 | 59.9898 | 36.6 | 63.4935 | 24.1811 | 59.96 | 18.8 | 63.4842 | 6.2859 | 59.9733 | 1 | 63.4698 | 5.312 | 59.9599 | 1
63.4843 | 76.6021 | 60.06 | 72.2 | 63.4927 | 43.8385 | 59.9897 | 36.6 | 63.5018 | 24.1784 | 59.96 | 18.8 | 63.4925 | 6.2744 | 59.9734 | 1 | 63.4782 | 5.3122 | 59.9599 | 1
63.4926 | 76.5997 | 60.06 | 72.2 | 63.501 | 43.8366 | 59.9896 | 36.6 | 63.5101 | 24.1778 | 59.96 | 18.8 | 63.5009 | 6.2629 | 59.9735 | 1 | 63.4865 | 5.3123 | 59.9598 | 1
63.5009 | 76.5973 | 60.06 | 72.2 | 63.5093 | 43.8348 | 59.9895 | 36.6 | 63.5185 | 24.1771 | 59.96 | 18.8 | 63.5092 | 6.2513 | 59.9736 | 1 | 63.4949 | 5.3124 | 59.9597 | 1
63.5093 | 76.5973 | 60.06 | 72.2 | 63.5177 | 43.8329 | 59.9894 | 36.6 | 63.5268 | 24.1765 | 59.96 | 18.8 | 63.5175 | 6.2398 | 59.9737 | 1 | 63.5032 | 5.3125 | 59.9596 | 1
63.5176 | 76.5973 | 60.06 | 72.2 | 63.526 | 43.8305 | 59.9894 | 36.6 | 63.5352 | 24.1759 | 59.96 | 18.8 | 63.5259 | 6.2283 | 59.9737 | 1 | 63.5115 | 5.3126 | 59.9595 | 1
63.5259 | 76.5973 | 60.06 | 72.2 | 63.5343 | 43.828 | 59.9893 | 36.6 | 63.5435 | 24.1742 | 59.96 | 18.8 | 63.5342 | 6.2283 | 59.9738 | 1 | 63.5199 | 5.3126 | 59.9594 | 1
63.5342 | 76.5973 | 60.06 | 72.2 | 63.5427 | 43.8256 | 59.9892 | 36.6 | 63.5518 | 24.1724 | 59.96 | 18.8 | 63.5426 | 6.2283 | 59.9739 | 1 | 63.5282 | 5.3126 | 59.9594 | 1
63.5426 | 76.5965 | 60.06 | 72.2 | 63.551 | 43.8232 | 59.9891 | 36.6 | 63.5602 | 24.171 | 59.96 | 18.8 | 63.5509 | 6.2283 | 59.974 | 1 | 63.5365 | 5.3127 | 59.9593 | 1
63.5509 | 76.5958 | 60.06 | 72.2 | 63.5594 | 43.8227 | 59.989 | 36.6 | 63.5685 | 24.1695 | 59.96 | 18.8 | 63.5592 | 6.2283 | 59.9741 | 1 | 63.5449 | 5.3127 | 59.9592 | 1
63.5592 | 76.5943 | 60.06 | 72.2 | 63.5677 | 43.8221 | 59.9889 | 36.6 | 63.5768 | 24.1681 | 59.96 | 18.8 | 63.5676 | 6.2283 | 59.9742 | 1 | 63.5532 | 5.3128 | 59.9591 | 1
63.5675 | 76.5927 | 60.06 | 72.2 | 63.576 | 43.8216 | 59.9889 | 36.6 | 63.5852 | 24.1666 | 59.96 | 18.8 | 63.5759 | 6.2283 | 59.9742 | 1 | 63.5616 | 5.3128 | 59.959 | 1
63.5759 | 76.5911 | 60.06 | 72.2 | 63.5844 | 43.821 | 59.9888 | 36.6 | 63.5935 | 24.1655 | 59.96 | 18.8 | 63.5842 | 6.2283 | 59.9743 | 1 | 63.5699 | 5.3129 | 59.9589 | 1
63.5842 | 76.5896 | 60.06 | 72.2 | 63.5927 | 43.82 | 59.9887 | 36.6 | 63.6019 | 24.1644 | 59.96 | 18.8 | 63.5926 | 6.2283 | 59.9744 | 1 | 63.5782 | 5.3129 | 59.9589 | 1
63.5925 | 76.5851 | 60.06 | 72.2 | 63.601 | 43.8189 | 59.9886 | 36.6 | 63.6102 | 24.1633 | 59.96 | 18.8 | 63.6009 | 6.2283 | 59.9745 | 1 | 63.5865 | 5.313 | 59.9588 | 1
63.6008 | 76.5807 | 60.06 | 72.2 | 63.6093 | 43.8184 | 59.9885 | 36.6 | 63.6185 | 24.1622 | 59.96 | 18.8 | 63.6092 | 6.2283 | 59.9746 | 1 | 63.5949 | 5.313 | 59.9587 | 1
63.6092 | 76.5748 | 60.06 | 72.2 | 63.6177 | 43.8179 | 59.9884 | 36.6 | 63.6269 | 24.1622 | 59.96 | 18.8 | 63.6176 | 6.2283 | 59.9747 | 1 | 63.6032 | 5.3131 | 59.9586 | 1
63.6175 | 76.5689 | 60.06 | 72.2 | 63.626 | 43.8171 | 59.9884 | 36.6 | 63.6352 | 24.1623 | 59.96 | 18.8 | 63.6259 | 6.2283 | 59.9747 | 1 | 63.6116 | 5.3131 | 59.9585 | 1
63.6258 | 76.5637 | 60.06 | 72.2 | 63.6344 | 43.8163 | 59.9883 | 36.6 | 63.6436 | 24.1623 | 59.96 | 18.8 | 63.6343 | 6.2283 | 59.9748 | 1 | 63.6199 | 5.313 | 59.9584 | 1
63.6341 | 76.5586 | 60.06 | 72.2 | 63.6427 | 43.8157 | 59.9882 | 36.6 | 63.6519 | 24.1623 | 59.96 | 18.8 | 63.6426 | 6.2283 | 59.9749 | 1 | 63.6282 | 5.313 | 59.9584 | 1
63.6424 | 76.5542 | 60.06 | 72.2 | 63.651 | 43.8151 | 59.9881 | 36.6 | 63.6602 | 24.1623 | 59.96 | 18.8 | 63.6509 | 6.2283 | 59.975 | 1 | 63.6366 | 5.313 | 59.9583 | 1
63.6508 | 76.5499 | 60.06 | 72.2 | 63.6594 | 43.8145 | 59.988 | 36.6 | 63.6686 | 24.1623 | 59.96 | 18.8 | 63.6593 | 6.2283 | 59.9751 | 1 | 63.6449 | 5.3129 | 59.9582 | 1
63.6591 | 76.5456 | 60.06 | 72.2 | 63.6677 | 43.8139 | 59.9879 | 36.6 | 63.6769 | 24.1622 | 59.96 | 18.8 | 63.6676 | 6.2283 | 59.9752 | 1 | 63.6533 | 5.3129 | 59.9581 | 1
63.6674 | 76.5412 | 60.06 | 72.2 | 63.676 | 43.8138 | 59.9879 | 36.6 | 63.6852 | 24.1621 | 59.96 | 18.8 | 63.6759 | 6.2283 | 59.9752 | 1 | 63.6616 | 5.3129 | 59.958 | 1
63.6758 | 76.5398 | 60.06 | 72.2 | 63.6844 | 43.8137 | 59.9878 | 36.6 | 63.6935 | 24.1621 | 59.96 | 18.8 | 63.6843 | 6.2283 | 59.9753 | 1 | 63.6699 | 5.3129 | 59.9579 | 1
63.6841 | 76.5384 | 60.06 | 72.2 | 63.6927 | 43.8174 | 59.9877 | 36.6 | 63.7019 | 24.162 | 59.96 | 18.8 | 63.6926 | 6.2283 | 59.9754 | 1 | 63.6783 | 5.3128 | 59.9579 | 1
63.6924 | 76.5384 | 60.06 | 72.2 | 63.701 | 43.8212 | 59.9876 | 36.6 | 63.7103 | 24.1604 | 59.96 | 18.8 | 63.7009 | 6.2283 | 59.9755 | 1 | 63.6866 | 5.3128 | 59.9578 | 1
63.7007 | 76.5384 | 60.06 | 72.2 | 63.7094 | 43.8253 | 59.9875 | 36.6 | 63.7186 | 24.1588 | 59.96 | 18.8 | 63.7093 | 6.2283 | 59.9756 | 1 | 63.6949 | 5.3128 | 59.9577 | 1
63.709 | 76.5388 | 60.06 | 72.2 | 63.7177 | 43.8294 | 59.9874 | 36.6 | 63.7269 | 24.1575 | 59.96 | 18.8 | 63.7176 | 6.2283 | 59.9757 | 1 | 63.7033 | 5.3128 | 59.9576 | 1
63.7174 | 76.5392 | 60.06 | 72.2 | 63.726 | 43.8337 | 59.9874 | 36.6 | 63.7352 | 24.1563 | 59.96 | 18.8 | 63.726 | 6.2283 | 59.9757 | 1 | 63.7116 | 5.3128 | 59.9575 | 1
63.7257 | 76.5367 | 60.06 | 72.2 | 63.7344 | 43.838 | 59.9873 | 36.6 | 63.7436 | 24.1549 | 59.96 | 18.8 | 63.7343 | 6.2283 | 59.9758 | 1 | 63.7199 | 5.3128 | 59.9574 | 1
63.734 | 76.5342 | 60.06 | 72.2 | 63.7427 | 43.8423 | 59.9872 | 36.6 | 63.752 | 24.1535 | 59.96 | 18.8 | 63.7426 | 6.2283 | 59.9759 | 1 | 63.7283 | 5.3127 | 59.9574 | 1
63.7423 | 76.5323 | 60.06 | 72.2 | 63.751 | 43.8466 | 59.9871 | 36.6 | 63.7603 | 24.1521 | 59.96 | 18.8 | 63.751 | 6.2283 | 59.976 | 1 | 63.7366 | 5.3127 | 59.9573 | 1
63.7507 | 76.5304 | 60.06 | 72.2 | 63.7594 | 43.8552 | 59.987 | 36.6 | 63.7686 | 24.1508 | 59.96 | 18.8 | 63.7593 | 6.2283 | 59.9761 | 1 | 63.745 | 5.3127 | 59.9572 | 1
63.759 | 76.5285 | 60.06 | 72.2 | 63.7677 | 43.8639 | 59.9869 | 36.6 | 63.7769 | 24.1494 | 59.96 | 18.8 | 63.7676 | 6.2283 | 59.9762 | 1 | 63.7533 | 5.3127 | 59.9571 | 1
63.7673 | 76.5266 | 60.06 | 72.2 | 63.776 | 43.8686 | 59.9869 | 36.6 | 63.7853 | 24.148 | 59.96 | 18.8 | 63.776 | 6.2283 | 59.9762 | 1 | 63.7616 | 5.3126 | 59.957 | 1
63.7756 | 76.5247 | 60.06 | 72.2 | 63.7844 | 43.8734 | 59.9868 | 36.6 | 63.7936 | 24.1482 | 59.96 | 18.8 | 63.7843 | 6.2283 | 59.9763 | 1 | 63.77 | 5.3126 | 59.9569 | 1
63.784 | 76.5228 | 60.06 | 72.2 | 63.7927 | 43.8782 | 59.9867 | 36.6 | 63.8019 | 24.1484 | 59.96 | 18.8 | 63.7926 | 6.2283 | 59.9764 | 1 | 63.7783 | 5.3126 | 59.9569 | 1
63.7923 | 76.5204 | 60.06 | 72.2 | 63.801 | 43.883 | 59.9866 | 36.6 | 63.8103 | 24.1486 | 59.96 | 18.8 | 63.801 | 6.2283 | 59.9765 | 1 | 63.7866 | 5.3126 | 59.9568 | 1
63.8006 | 76.5181 | 60.06 | 72.2 | 63.8094 | 43.8879 | 59.9865 | 36.6 | 63.8186 | 24.1487 | 59.96 | 18.8 | 63.8093 | 6.2283 | 59.9766 | 1 | 63.795 | 5.3126 | 59.9567 | 1
63.8089 | 76.5187 | 60.06 | 72.2 | 63.8177 | 43.8928 | 59.9864 | 36.6 | 63.827 | 24.1467 | 59.96 | 18.8 | 63.8177 | 6.2282 | 59.9767 | 1 | 63.8033 | 5.3126 | 59.9566 | 1
63.8173 | 76.5194 | 60.06 | 72.2 | 63.826 | 43.8977 | 59.9864 | 36.6 | 63.8353 | 24.1446 | 59.96 | 18.8 | 63.826 | 6.2281 | 59.9767 | 1 | 63.8116 | 5.3126 | 59.9565 | 1
63.8256 | 76.5194 | 60.06 | 72.2 | 63.8344 | 43.9026 | 59.9863 | 36.6 | 63.8436 | 24.1426 | 59.96 | 18.8 | 63.8343 | 6.228 | 59.9768 | 1 | 63.82 | 5.3126 | 59.9564 | 1
63.8339 | 76.5193 | 60.06 | 72.2 | 63.8427 | 43.9032 | 59.9862 | 36.6 | 63.852 | 24.1406 | 59.96 | 18.8 | 63.8427 | 6.228 | 59.9769 | 1 | 63.8283 | 5.3126 | 59.9564 | 1
63.8422 | 76.5194 | 60.06 | 72.2 | 63.851 | 43.9037 | 59.9861 | 36.6 | 63.8603 | 24.1382 | 59.96 | 18.8 | 63.851 | 6.2279 | 59.977 | 1 | 63.8367 | 5.3126 | 59.9563 | 1
63.8506 | 76.5194 | 60.06 | 72.2 | 63.8594 | 43.9043 | 59.986 | 36.6 | 63.8687 | 24.1359 | 59.96 | 18.8 | 63.8593 | 6.2278 | 59.9771 | 1 | 63.845 | 5.3127 | 59.9562 | 1
63.8589 | 76.5194 | 60.06 | 72.2 | 63.8677 | 43.9048 | 59.9859 | 36.6 | 63.877 | 24.1336 | 59.96 | 18.8 | 63.8677 | 6.2277 | 59.9772 | 1 | 63.8533 | 5.3127 | 59.9561 | 1
63.8672 | 76.5194 | 60.06 | 72.2 | 63.876 | 43.9054 | 59.9859 | 36.6 | 63.8853 | 24.1313 | 59.96 | 18.8 | 63.876 | 6.2276 | 59.9772 | 1 | 63.8617 | 5.3127 | 59.956 | 1
63.8755 | 76.5194 | 60.06 | 72.2 | 63.8844 | 43.9059 | 59.9858 | 36.6 | 63.8937 | 24.1285 | 59.96 | 18.8 | 63.8843 | 6.2275 | 59.9773 | 1 | 63.87 | 5.3127 | 59.9559 | 1
63.8839 | 76.5195 | 60.06 | 72.2 | 63.8927 | 43.9057 | 59.9857 | 36.6 | 63.902 | 24.1256 | 59.96 | 18.8 | 63.8927 | 6.2275 | 59.9774 | 1 | 63.8783 | 5.3127 | 59.9559 | 1
63.8922 | 76.5195 | 60.06 | 72.2 | 63.901 | 43.9055 | 59.9856 | 36.6 | 63.9103 | 24.1235 | 59.96 | 18.8 | 63.901 | 6.2275 | 59.9775 | 1 | 63.8867 | 5.3127 | 59.9558 | 1
63.9005 | 76.5195 | 60.06 | 72.2 | 63.9094 | 43.9052 | 59.9855 | 36.6 | 63.9186 | 24.1213 | 59.96 | 18.8 | 63.9094 | 6.2275 | 59.9776 | 1 | 63.895 | 5.3127 | 59.9557 | 1
63.9088 | 76.5195 | 60.06 | 72.2 | 63.9177 | 43.9049 | 59.9854 | 36.6 | 63.927 | 24.1192 | 59.96 | 18.8 | 63.9177 | 6.2275 | 59.9777 | 1 | 63.9034 | 5.3127 | 59.9556 | 1
63.9172 | 76.5196 | 60.06 | 72.2 | 63.9261 | 43.9044 | 59.9854 | 36.6 | 63.9354 | 24.117 | 59.96 | 18.8 | 63.926 | 6.2275 | 59.9777 | 1 | 63.9117 | 5.3127 | 59.9555 | 1
63.9255 | 76.5196 | 60.06 | 72.2 | 63.9344 | 43.9038 | 59.9853 | 36.6 | 63.9437 | 24.1152 | 59.96 | 18.8 | 63.9344 | 6.2275 | 59.9778 | 1 | 63.92 | 5.3127 | 59.9554 | 1
63.9338 | 76.5196 | 60.06 | 72.2 | 63.9427 | 43.9033 | 59.9852 | 36.6 | 63.952 | 24.1134 | 59.96 | 18.8 | 63.9427 | 6.2275 | 59.9779 | 1 | 63.9283 | 5.3127 | 59.9554 | 1
63.9421 | 76.52 | 60.06 | 72.2 | 63.951 | 43.9027 | 59.9851 | 36.6 | 63.9603 | 24.1116 | 59.96 | 18.8 | 63.951 | 6.2169 | 59.978 | 1 | 63.9367 | 5.3127 | 59.9553 | 1
63.9505 | 76.5205 | 60.06 | 72.2 | 63.9594 | 43.9022 | 59.985 | 36.6 | 63.9687 | 24.1097 | 59.96 | 18.8 | 63.9594 | 6.2064 | 59.9781 | 1 | 63.945 | 5.3128 | 59.9552 | 1
63.9588 | 76.5209 | 60.06 | 72.2 | 63.9677 | 43.9017 | 59.9849 | 36.6 | 63.9771 | 24.1079 | 59.96 | 18.8 | 63.9677 | 6.1855 | 59.9782 | 1 | 63.9534 | 5.3042 | 59.9551 | 1
63.9671 | 76.5213 | 60.06 | 72.2 | 63.976 | 43.9019 | 59.9849 | 36.6 | 63.9854 | 24.106 | 59.96 | 18.8 | 63.9761 | 6.1646 | 59.9782 | 1 | 63.9617 | 5.2956 | 59.955 | 1
63.9754 | 76.517 | 60.06 | 72.2 | 63.9844 | 43.9022 | 59.9848 | 36.6 | 63.9937 | 24.1057 | 59.96 | 18.8 | 63.9844 | 6.1437 | 59.9783 | 1 | 63.97 | 5.277 | 59.9549 | 1
63.9838 | 76.5127 | 60.06 | 72.2 | 63.9927 | 43.9026 | 59.9847 | 36.6 | 64.002 | 24.1055 | 59.96 | 18.8 | 63.9927 | 6.1228 | 59.9784 | 1 | 63.9784 | 5.2583 | 59.9549 | 1
63.9921 | 76.5083 | 60.06 | 72.2 | 64.0011 | 43.903 | 59.9846 | 36.6 | 64.0104 | 24.1052 | 59.96 | 18.8 | 64.0011 | 6.1019 | 59.9785 | 1 | 63.9867 | 5.2397 | 59.9548 | 1
64.0004 | 76.504 | 60.06 | 72.2 | 64.0094 | 43.9037 | 59.9845 | 36.6 | 64.0187 | 24.105 | 59.96 | 18.8 | 64.0094 | 6.081 | 59.9786 | 1 | 63.9951 | 5.2211 | 59.9547 | 1
64.0087 | 76.4968 | 60.06 | 72.2 | 64.0177 | 43.9043 | 59.9844 | 36.6 | 64.027 | 24.1048 | 59.96 | 18.8 | 64.0177 | 6.0601 | 59.9787 | 1 | 64.0034 | 5.2025 | 59.9546 | 1
64.0171 | 76.4896 | 60.06 | 72.2 | 64.0261 | 43.9039 | 59.9844 | 36.6 | 64.0354 | 24.1046 | 59.96 | 18.8 | 64.0261 | 6.0392 | 59.9787 | 1 | 64.0117 | 5.1839 | 59.9545 | 1
64.0254 | 76.4819 | 60.06 | 72.2 | 64.0344 | 43.9036 | 59.9843 | 36.6 | 64.0437 | 24.1044 | 59.96 | 18.8 | 64.0344 | 6.0288 | 59.9788 | 1 | 64.0201 | 5.1653 | 59.9544 | 1
64.0337 | 76.4742 | 60.06 | 72.2 | 64.0427 | 43.9033 | 59.9842 | 36.6 | 64.0521 | 24.1041 | 59.96 | 18.8 | 64.0427 | 6.0185 | 59.9789 | 1 | 64.0284 | 5.1467 | 59.9544 | 1
64.042 | 76.4666 | 60.06 | 72.2 | 64.0511 | 43.9029 | 59.9841 | 36.6 | 64.0604 | 24.1045 | 59.96 | 18.8 | 64.0511 | 6.0185 | 59.979 | 1 | 64.0367 | 5.1367 | 59.9543 | 1
64.0504 | 76.4589 | 60.06 | 72.2 | 64.0594 | 43.9019 | 59.984 | 36.6 | 64.0687 | 24.105 | 59.96 | 18.8 | 64.0594 | 6.0185 | 59.9791 | 1 | 64.0451 | 5.1268 | 59.9542 | 1
64.0587 | 76.4565 | 60.06 | 72.2 | 64.0677 | 43.901 | 59.9839 | 36.6 | 64.0771 | 24.1054 | 59.96 | 18.8 | 64.0677 | 6.0185 | 59.9792 | 1 | 64.0534 | 5.1268 | 59.9541 | 1
64.067 | 76.4542 | 60.06 | 72.2 | 64.076 | 43.9 | 59.9839 | 36.6 | 64.0854 | 24.1059 | 59.96 | 18.8 | 64.0761 | 6.0184 | 59.9792 | 1 | 64.0617 | 5.1267 | 59.954 | 1
64.0753 | 76.4484 | 60.06 | 72.2 | 64.0844 | 43.899 | 59.9838 | 36.6 | 64.0938 | 24.1064 | 59.96 | 18.8 | 64.0844 | 6.0184 | 59.9793 | 1 | 64.0701 | 5.1267 | 59.9539 | 1
64.0836 | 76.4427 | 60.06 | 72.2 | 64.0927 | 43.8985 | 59.9837 | 36.6 | 64.1021 | 24.1068 | 59.96 | 18.8 | 64.0928 | 6.0184 | 59.9794 | 1 | 64.0784 | 5.1267 | 59.9539 | 1
64.092 | 76.4399 | 60.06 | 72.2 | 64.1011 | 43.8979 | 59.9836 | 36.6 | 64.1104 | 24.1031 | 59.96 | 18.8 | 64.1011 | 6.0184 | 59.9795 | 1 | 64.0868 | 5.1267 | 59.9538 | 1
64.1003 | 76.437 | 60.06 | 72.2 | 64.1094 | 43.8955 | 59.9835 | 36.6 | 64.1188 | 24.0994 | 59.96 | 18.8 | 64.1094 | 6.0184 | 59.9796 | 1 | 64.0951 | 5.1267 | 59.9537 | 1
64.1086 | 76.4342 | 60.06 | 72.2 | 64.1177 | 43.8931 | 59.9834 | 36.6 | 64.1271 | 24.0915 | 59.96 | 18.8 | 64.1178 | 6.0184 | 59.9797 | 1 | 64.1034 | 5.1267 | 59.9536 | 1
64.117 | 76.4313 | 60.06 | 72.2 | 64.1261 | 43.8911 | 59.9834 | 36.6 | 64.1354 | 24.0836 | 59.96 | 18.8 | 64.1261 | 6.0184 | 59.9797 | 1 | 64.1118 | 5.1267 | 59.9535 | 1
64.1253 | 76.4278 | 60.06 | 72.2 | 64.1344 | 43.8891 | 59.9833 | 36.6 | 64.1438 | 24.0754 | 59.96 | 18.8 | 64.1344 | 6.0184 | 59.9798 | 1 | 64.1201 | 5.1267 | 59.9534 | 1
64.1336 | 76.4243 | 60.06 | 72.2 | 64.1427 | 43.8871 | 59.9832 | 36.6 | 64.1521 | 24.0673 | 59.96 | 18.8 | 64.1428 | 6.0184 | 59.9799 | 1 | 64.1284 | 5.1268 | 59.9534 | 1
64.1419 | 76.4202 | 60.06 | 72.2 | 64.1511 | 43.8851 | 59.9831 | 36.6 | 64.1605 | 24.0553 | 59.96 | 18.8 | 64.1511 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.1368 | 5.1268 | 59.9533 | 1
64.1502 | 76.4162 | 60.06 | 72.2 | 64.1594 | 43.8832 | 59.983 | 36.6 | 64.1688 | 24.0432 | 59.96 | 18.8 | 64.1595 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.1451 | 5.1268 | 59.9532 | 1
64.1586 | 76.4155 | 60.06 | 72.2 | 64.1677 | 43.8812 | 59.9829 | 36.6 | 64.1771 | 24.0313 | 59.96 | 18.8 | 64.1678 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.1534 | 5.1269 | 59.9531 | 1
64.1669 | 76.4148 | 60.06 | 72.2 | 64.1761 | 43.8787 | 59.9829 | 36.6 | 64.1855 | 24.0193 | 59.96 | 18.8 | 64.1761 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.1618 | 5.1269 | 59.953 | 1
64.1752 | 76.4141 | 60.06 | 72.2 | 64.1844 | 43.8763 | 59.9828 | 36.6 | 64.1938 | 24.0114 | 59.96 | 18.8 | 64.1845 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.1701 | 5.1201 | 59.9529 | 1
64.1835 | 76.4134 | 60.06 | 72.2 | 64.1927 | 43.8772 | 59.9827 | 36.6 | 64.2021 | 24.0035 | 59.96 | 18.8 | 64.1928 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.1785 | 5.1132 | 59.9529 | 1
64.1919 | 76.4123 | 60.06 | 72.2 | 64.2011 | 43.8781 | 59.9826 | 36.6 | 64.2104 | 23.9999 | 59.96 | 18.8 | 64.2011 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.1868 | 5.1064 | 59.9528 | 1
64.2002 | 76.4111 | 60.06 | 72.2 | 64.2094 | 43.8742 | 59.9825 | 36.6 | 64.2188 | 23.9962 | 59.96 | 18.8 | 64.2095 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.1951 | 5.0997 | 59.9527 | 1
64.2085 | 76.4098 | 60.06 | 72.2 | 64.2177 | 43.8703 | 59.9824 | 36.6 | 64.2272 | 23.9916 | 59.96 | 18.8 | 64.2178 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.2035 | 5.0928 | 59.9526 | 1
64.2168 | 76.4084 | 60.06 | 72.2 | 64.2261 | 43.8662 | 59.9824 | 36.6 | 64.2355 | 23.9871 | 59.96 | 18.8 | 64.2262 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.2118 | 5.086 | 59.9525 | 1
64.2252 | 76.4071 | 60.06 | 72.2 | 64.2344 | 43.8621 | 59.9823 | 36.6 | 64.2438 | 23.9864 | 59.96 | 18.8 | 64.2345 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.2201 | 5.0792 | 59.9524 | 1
64.2335 | 76.4057 | 60.06 | 72.2 | 64.2427 | 43.8581 | 59.9822 | 36.6 | 64.2521 | 23.9857 | 59.96 | 18.8 | 64.2428 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.2285 | 5.0723 | 59.9524 | 1
64.2418 | 76.4044 | 60.06 | 72.2 | 64.2511 | 43.854 | 59.9821 | 36.6 | 64.2605 | 23.985 | 59.96 | 18.8 | 64.2512 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.2368 | 5.0654 | 59.9523 | 1
64.2501 | 76.403 | 60.06 | 72.2 | 64.2594 | 43.8495 | 59.982 | 36.6 | 64.2689 | 23.9844 | 59.96 | 18.8 | 64.2595 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.2451 | 5.0585 | 59.9522 | 1
64.2585 | 76.3999 | 60.06 | 72.2 | 64.2678 | 43.8451 | 59.9819 | 36.6 | 64.2772 | 23.9837 | 59.96 | 18.8 | 64.2678 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.2535 | 5.0584 | 59.9521 | 1
64.2668 | 76.3969 | 60.06 | 72.2 | 64.2761 | 43.8277 | 59.9819 | 36.6 | 64.2855 | 23.9829 | 59.96 | 18.8 | 64.2762 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.2618 | 5.0584 | 59.952 | 1
64.2751 | 76.3943 | 60.06 | 72.2 | 64.2844 | 43.8103 | 59.9818 | 36.6 | 64.2938 | 23.982 | 59.96 | 18.8 | 64.2845 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.2702 | 5.0583 | 59.9519 | 1
64.2834 | 76.3917 | 60.06 | 72.2 | 64.2928 | 43.7971 | 59.9817 | 36.6 | 64.3022 | 23.981 | 59.96 | 18.8 | 64.2928 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.2785 | 5.0582 | 59.9519 | 1
64.2918 | 76.39 | 60.06 | 72.2 | 64.3011 | 43.7839 | 59.9816 | 36.6 | 64.3105 | 23.9808 | 59.96 | 18.8 | 64.3012 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.2868 | 5.0581 | 59.9518 | 1
64.3001 | 76.3883 | 60.06 | 72.2 | 64.3094 | 43.7708 | 59.9815 | 36.6 | 64.3188 | 23.9806 | 59.96 | 18.8 | 64.3095 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.2952 | 5.058 | 59.9517 | 1
64.3084 | 76.3866 | 60.06 | 72.2 | 64.3177 | 43.7578 | 59.9814 | 36.6 | 64.3272 | 23.9806 | 59.96 | 18.8 | 64.3179 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.3035 | 5.0579 | 59.9516 | 1
64.3167 | 76.3849 | 60.06 | 72.2 | 64.3261 | 43.7444 | 59.9814 | 36.6 | 64.3355 | 23.9806 | 59.96 | 18.8 | 64.3262 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.3119 | 5.0579 | 59.9515 | 1
64.3251 | 76.3832 | 60.06 | 72.2 | 64.3344 | 43.7309 | 59.9813 | 36.6 | 64.3439 | 23.9805 | 59.96 | 18.8 | 64.3345 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.3202 | 5.0579 | 59.9514 | 1
64.3334 | 76.3815 | 60.06 | 72.2 | 64.3427 | 43.7178 | 59.9812 | 36.6 | 64.3522 | 23.9805 | 59.96 | 18.8 | 64.3429 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.3285 | 5.058 | 59.9514 | 1
64.3417 | 76.3803 | 60.06 | 72.2 | 64.3511 | 43.7048 | 59.9811 | 36.6 | 64.3605 | 23.9806 | 59.96 | 18.8 | 64.3512 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.3369 | 5.0581 | 59.9513 | 1
64.35 | 76.3791 | 60.06 | 72.2 | 64.3594 | 43.7042 | 59.981 | 36.6 | 64.3689 | 23.9806 | 59.96 | 18.8 | 64.3595 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.3452 | 5.0582 | 59.9512 | 1
64.3584 | 76.3779 | 60.06 | 72.2 | 64.3678 | 43.7037 | 59.9809 | 36.6 | 64.3772 | 23.981 | 59.96 | 18.8 | 64.3679 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.3535 | 5.0583 | 59.9511 | 1
64.3667 | 76.3767 | 60.0599 | 72.2 | 64.3761 | 43.7003 | 59.9809 | 36.6 | 64.3856 | 23.9813 | 59.96 | 18.8 | 64.3762 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.3619 | 5.0584 | 59.951 | 1
64.375 | 76.3755 | 60.0598 | 72.2 | 64.3844 | 43.697 | 59.9808 | 36.6 | 64.3939 | 23.9816 | 59.96 | 18.8 | 64.3845 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.3702 | 5.0585 | 59.9509 | 1
64.3833 | 76.3743 | 60.0597 | 72.2 | 64.3928 | 43.6936 | 59.9807 | 36.6 | 64.4022 | 23.9819 | 59.96 | 18.8 | 64.3929 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.3785 | 5.0586 | 59.9509 | 1
64.3917 | 76.3731 | 60.0596 | 72.2 | 64.4011 | 43.6903 | 59.9806 | 36.6 | 64.4106 | 23.9819 | 59.96 | 18.8 | 64.4012 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.3869 | 5.0587 | 59.9508 | 1
64.4 | 76.3719 | 60.0595 | 72.2 | 64.4094 | 43.6872 | 59.9805 | 36.6 | 64.4189 | 23.9818 | 59.96 | 18.8 | 64.4095 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.3952 | 5.0588 | 59.9507 | 1
64.4083 | 76.3707 | 60.0595 | 72.2 | 64.4178 | 43.684 | 59.9804 | 36.6 | 64.4272 | 23.9819 | 59.96 | 18.8 | 64.4179 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.4036 | 5.0588 | 59.9506 | 1
64.4166 | 76.3695 | 60.0594 | 72.2 | 64.4261 | 43.6785 | 59.9804 | 36.6 | 64.4356 | 23.982 | 59.96 | 18.8 | 64.4262 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.4119 | 5.0588 | 59.9505 | 1
64.425 | 76.3695 | 60.0593 | 72.2 | 64.4344 | 43.673 | 59.9803 | 36.6 | 64.4439 | 23.9799 | 59.96 | 18.8 | 64.4346 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.4202 | 5.0589 | 59.9504 | 1
64.4333 | 76.3695 | 60.0592 | 72.2 | 64.4427 | 43.6675 | 59.9802 | 36.6 | 64.4523 | 23.9778 | 59.96 | 18.8 | 64.4429 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.4286 | 5.0589 | 59.9504 | 1
64.4416 | 76.3695 | 60.0591 | 72.2 | 64.4511 | 43.662 | 59.9801 | 36.6 | 64.4606 | 23.9735 | 59.96 | 18.8 | 64.4512 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.4369 | 5.0589 | 59.9503 | 1
64.4499 | 76.3695 | 60.059 | 72.2 | 64.4594 | 43.6586 | 59.98 | 36.6 | 64.4689 | 23.9692 | 59.96 | 18.8 | 64.4596 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.4453 | 5.0589 | 59.9502 | 1
64.4583 | 76.3695 | 60.059 | 72.2 | 64.4678 | 43.6553 | 59.9899 | 36.6 | 64.4773 | 23.9634 | 59.96 | 18.8 | 64.4679 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.4536 | 5.059 | 59.9501 | 1
64.4666 | 76.3695 | 60.0589 | 72.2 | 64.4761 | 43.6519 | 59.9899 | 36.6 | 64.4856 | 23.9576 | 59.96 | 18.8 | 64.4762 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.4619 | 5.059 | 59.95 | 1
64.4749 | 76.3694 | 60.0588 | 72.2 | 64.4844 | 43.6486 | 59.9898 | 36.6 | 64.494 | 23.9518 | 59.96 | 18.8 | 64.4846 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.4702 | 5.0591 | 59.95 | 1
64.4832 | 76.3694 | 60.0587 | 72.2 | 64.4928 | 43.6455 | 59.9897 | 36.6 | 64.5023 | 23.946 | 59.96 | 18.8 | 64.4929 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.4786 | 5.0591 | 59.95 | 1
64.4916 | 76.3694 | 60.0586 | 72.2 | 64.5011 | 43.6424 | 59.9896 | 36.6 | 64.5106 | 23.9398 | 59.96 | 18.8 | 64.5013 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.4869 | 5.0591 | 59.95 | 1
64.4999 | 76.3694 | 60.0585 | 72.2 | 64.5094 | 43.6422 | 59.9895 | 36.6 | 64.519 | 23.9335 | 59.96 | 18.8 | 64.5096 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.4953 | 5.0591 | 59.95 | 1
64.5082 | 76.3698 | 60.0585 | 72.2 | 64.5178 | 43.6421 | 59.9894 | 36.6 | 64.5273 | 23.9294 | 59.96 | 18.8 | 64.5179 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.5036 | 5.0591 | 59.95 | 1
64.5165 | 76.3701 | 60.0584 | 72.2 | 64.5261 | 43.6419 | 59.9894 | 36.6 | 64.5356 | 23.9252 | 59.96 | 18.8 | 64.5263 | 6.0184 | 59.98 | 1 | 64.5119 | 5.0591 | 59.95 | 1
64.5248 | 76.3621 | 60.0583 | 72.2 | 64.5344 | 43.6417 | 59.9893 | 36.6 | 64.5439 | 23.923 | 59.96 | 18.8 | 64.5346 | 6.0106 | 59.98 | 1 | 64.5203 | 5.0592 | 59.95 | 1
64.5332 | 76.354 | 60.0582 | 72.2 | 64.5428 | 43.6425 | 59.9892 | 36.6 | 64.5523 | 23.9208 | 59.96 | 18.8 | 64.5429 | 6.0029 | 59.98 | 1 | 64.5286 | 5.0592 | 59.95 | 1
64.5415 | 76.346 | 60.0581 | 72.2 | 64.5511 | 43.6433 | 59.9891 | 36.6 | 64.5607 | 23.9201 | 59.96 | 18.8 | 64.5513 | 5.9951 | 59.98 | 1 | 64.537 | 5.0592 | 59.95 | 1
64.5498 | 76.3379 | 60.058 | 72.2 | 64.5594 | 43.6442 | 59.989 | 36.6 | 64.569 | 23.9193 | 59.96 | 18.8 | 64.5596 | 5.9873 | 59.98 | 1 | 64.5453 | 5.0592 | 59.95 | 1
64.5582 | 76.3298 | 60.058 | 72.2 | 64.5678 | 43.6451 | 59.9889 | 36.6 | 64.5773 | 23.9189 | 59.96 | 18.8 | 64.5679 | 5.9795 | 59.98 | 1 | 64.5536 | 5.0592 | 59.95 | 1
64.5665 | 76.3218 | 60.0579 | 72.2 | 64.5761 | 43.6448 | 59.9889 | 36.6 | 64.5856 | 23.9184 | 59.96 | 18.8 | 64.5763 | 5.9717 | 59.98 | 1 | 64.562 | 5.0592 | 59.95 | 1
64.5748 | 76.3137 | 60.0578 | 72.2 | 64.5844 | 43.6445 | 59.9888 | 36.6 | 64.594 | 23.9187 | 59.96 | 18.8 | 64.5846 | 5.9639 | 59.98 | 1 | 64.5703 | 5.0592 | 59.95 | 1
64.5831 | 76.3057 | 60.0577 | 72.2 | 64.5928 | 43.6436 | 59.9887 | 36.6 | 64.6024 | 23.919 | 59.96 | 18.8 | 64.593 | 5.9561 | 59.98 | 1 | 64.5786 | 5.0591 | 59.95 | 1
64.5914 | 76.2973 | 60.0576 | 72.2 | 64.6011 | 43.6428 | 59.9886 | 36.6 | 64.6107 | 23.9192 | 59.96 | 18.8 | 64.6013 | 5.9483 | 59.98 | 1 | 64.587 | 5.0592 | 59.95 | 1
64.5998 | 76.2889 | 60.0575 | 72.2 | 64.6094 | 43.6419 | 59.9885 | 36.6 | 64.619 | 23.9194 | 59.96 | 18.8 | 64.6096 | 5.9404 | 59.98 | 1 | 64.5953 | 5.0593 | 59.95 | 1
64.6081 | 76.2889 | 60.0575 | 72.2 | 64.6178 | 43.6411 | 59.9884 | 36.6 | 64.6273 | 23.9199 | 59.96 | 18.8 | 64.618 | 5.9404 | 59.98 | 1 | 64.6037 | 5.0594 | 59.95 | 1
64.6164 | 76.2889 | 60.0574 | 72.2 | 64.6261 | 43.6399 | 59.9884 | 36.6 | 64.6357 | 23.9204 | 59.96 | 18.8 | 64.6263 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.612 | 5.0594 | 59.95 | 1
64.6247 | 76.2889 | 60.0573 | 72.2 | 64.6345 | 43.6387 | 59.9883 | 36.6 | 64.644 | 23.921 | 59.96 | 18.8 | 64.6346 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.6203 | 5.0595 | 59.95 | 1
64.6331 | 76.2889 | 60.0572 | 72.2 | 64.6428 | 43.6377 | 59.9882 | 36.6 | 64.6523 | 23.9216 | 59.96 | 18.8 | 64.643 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.6287 | 5.0596 | 59.95 | 1
64.6414 | 76.2889 | 60.0571 | 72.2 | 64.6511 | 43.6367 | 59.9881 | 36.6 | 64.6607 | 23.9223 | 59.96 | 18.8 | 64.6513 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.637 | 5.0597 | 59.95 | 1
64.6497 | 76.2889 | 60.057 | 72.2 | 64.6595 | 43.6369 | 59.988 | 36.6 | 64.669 | 23.9229 | 59.96 | 18.8 | 64.6597 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.6453 | 5.0599 | 59.95 | 1
64.658 | 76.2889 | 60.057 | 72.2 | 64.6678 | 43.637 | 59.9879 | 36.6 | 64.6774 | 23.9227 | 59.96 | 18.8 | 64.668 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.6537 | 5.0599 | 59.95 | 1
64.6664 | 76.2889 | 60.0569 | 72.2 | 64.6761 | 43.6361 | 59.9879 | 36.6 | 64.6857 | 23.9225 | 59.96 | 18.8 | 64.6763 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.662 | 5.06 | 59.95 | 1
64.6747 | 76.2889 | 60.0568 | 72.2 | 64.6844 | 43.6351 | 59.9878 | 36.6 | 64.694 | 23.9203 | 59.96 | 18.8 | 64.6847 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.6703 | 5.06 | 59.95 | 1
64.683 | 76.2889 | 60.0567 | 72.2 | 64.6928 | 43.6343 | 59.9877 | 36.6 | 64.7024 | 23.9181 | 59.96 | 18.8 | 64.693 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.6787 | 5.06 | 59.95 | 1
64.6913 | 76.2889 | 60.0566 | 72.2 | 64.7011 | 43.6334 | 59.9876 | 36.6 | 64.7107 | 23.9159 | 59.96 | 18.8 | 64.7013 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.687 | 5.0598 | 59.95 | 1
64.6997 | 76.2889 | 60.0565 | 72.2 | 64.7094 | 43.6307 | 59.9875 | 36.6 | 64.7191 | 23.9137 | 59.96 | 18.8 | 64.7097 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.6954 | 5.0596 | 59.95 | 1
64.708 | 76.2889 | 60.0565 | 72.2 | 64.7178 | 43.6279 | 59.9874 | 36.6 | 64.7274 | 23.9114 | 59.96 | 18.8 | 64.718 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.7037 | 5.0595 | 59.95 | 1
64.7163 | 76.2889 | 60.0564 | 72.2 | 64.7261 | 43.6257 | 59.9874 | 36.6 | 64.7357 | 23.9091 | 59.96 | 18.8 | 64.7263 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.712 | 5.0593 | 59.95 | 1
64.7246 | 76.289 | 60.0563 | 72.2 | 64.7345 | 43.6234 | 59.9873 | 36.6 | 64.7441 | 23.9068 | 59.96 | 18.8 | 64.7347 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.7204 | 5.0593 | 59.95 | 1
64.733 | 76.2891 | 60.0562 | 72.2 | 64.7428 | 43.6188 | 59.9872 | 36.6 | 64.7524 | 23.9045 | 59.96 | 18.8 | 64.743 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.7287 | 5.0593 | 59.95 | 1
64.7413 | 76.2883 | 60.0561 | 72.2 | 64.7511 | 43.6143 | 59.9871 | 36.6 | 64.7607 | 23.9004 | 59.96 | 18.8 | 64.7513 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.7371 | 5.0593 | 59.95 | 1
64.7496 | 76.2875 | 60.056 | 72.2 | 64.7595 | 43.6107 | 59.987 | 36.6 | 64.7691 | 23.8963 | 59.96 | 18.8 | 64.7597 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.7454 | 5.0593 | 59.95 | 1
64.7579 | 76.2821 | 60.056 | 72.2 | 64.7678 | 43.607 | 59.9869 | 36.6 | 64.7774 | 23.8911 | 59.96 | 18.8 | 64.768 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.7537 | 5.0593 | 59.95 | 1
64.7663 | 76.2766 | 60.0559 | 72.2 | 64.7761 | 43.598 | 59.9869 | 36.6 | 64.7858 | 23.886 | 59.96 | 18.8 | 64.7764 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.7621 | 5.0593 | 59.95 | 1
64.7746 | 76.2712 | 60.0558 | 72.2 | 64.7845 | 43.5889 | 59.9868 | 36.6 | 64.7941 | 23.8808 | 59.96 | 18.8 | 64.7847 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.7704 | 5.0593 | 59.95 | 1
64.7829 | 76.2658 | 60.0557 | 72.2 | 64.7928 | 43.5818 | 59.9867 | 36.6 | 64.8024 | 23.8757 | 59.96 | 18.8 | 64.793 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.7787 | 5.0593 | 59.95 | 1
64.7912 | 76.2604 | 60.0556 | 72.2 | 64.8011 | 43.5746 | 59.9866 | 36.6 | 64.8108 | 23.8705 | 59.96 | 18.8 | 64.8014 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.7871 | 5.0594 | 59.95 | 1
64.7996 | 76.255 | 60.0555 | 72.2 | 64.8095 | 43.5666 | 59.9865 | 36.6 | 64.8191 | 23.8654 | 59.96 | 18.8 | 64.8097 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.7954 | 5.0594 | 59.95 | 1
64.8079 | 76.2495 | 60.0555 | 72.2 | 64.8178 | 43.5585 | 59.9864 | 36.6 | 64.8275 | 23.8602 | 59.96 | 18.8 | 64.818 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.8038 | 5.0594 | 59.95 | 1
64.8162 | 76.2441 | 60.0554 | 72.2 | 64.8261 | 43.5484 | 59.9864 | 36.6 | 64.8358 | 23.8549 | 59.96 | 18.8 | 64.8264 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.8121 | 5.0593 | 59.95 | 1
64.8245 | 76.2394 | 60.0553 | 72.2 | 64.8345 | 43.5383 | 59.9863 | 36.6 | 64.8441 | 23.852 | 59.96 | 18.8 | 64.8347 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.8204 | 5.0593 | 59.95 | 1
64.8329 | 76.2348 | 60.0552 | 72.2 | 64.8428 | 43.5284 | 59.9862 | 36.6 | 64.8525 | 23.849 | 59.96 | 18.8 | 64.843 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.8288 | 5.0592 | 59.95 | 1
64.8412 | 76.2349 | 60.0551 | 72.2 | 64.8511 | 43.5185 | 59.9861 | 36.6 | 64.8608 | 23.8489 | 59.96 | 18.8 | 64.8514 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.8371 | 5.0592 | 59.95 | 1
64.8495 | 76.2349 | 60.055 | 72.2 | 64.8595 | 43.514 | 59.986 | 36.6 | 64.8691 | 23.8488 | 59.96 | 18.8 | 64.8597 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.8455 | 5.0592 | 59.95 | 1
64.8578 | 76.2349 | 60.055 | 72.2 | 64.8678 | 43.5095 | 59.9859 | 36.6 | 64.8774 | 23.8483 | 59.96 | 18.8 | 64.8681 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.8538 | 5.0592 | 59.95 | 1
64.8662 | 76.2349 | 60.0549 | 72.2 | 64.8761 | 43.5014 | 59.9859 | 36.6 | 64.8858 | 23.8478 | 59.96 | 18.8 | 64.8764 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.8621 | 5.0592 | 59.95 | 1
64.8745 | 76.2349 | 60.0548 | 72.2 | 64.8845 | 43.4933 | 59.9858 | 36.6 | 64.8942 | 23.8473 | 59.96 | 18.8 | 64.8847 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.8705 | 5.0509 | 59.95 | 1
64.8828 | 76.2349 | 60.0547 | 72.2 | 64.8928 | 43.4854 | 59.9857 | 36.6 | 64.9025 | 23.8468 | 59.96 | 18.8 | 64.8931 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.8788 | 5.0426 | 59.95 | 1
64.8911 | 76.2349 | 60.0546 | 72.2 | 64.9012 | 43.4775 | 59.9856 | 36.6 | 64.9108 | 23.8464 | 59.96 | 18.8 | 64.9014 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.8871 | 5.0342 | 59.95 | 1
64.8995 | 76.2349 | 60.0545 | 72.2 | 64.9095 | 43.4718 | 59.9855 | 36.6 | 64.9191 | 23.846 | 59.96 | 18.8 | 64.9097 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.8955 | 5.0259 | 59.95 | 1
64.9078 | 76.2349 | 60.0545 | 72.2 | 64.9178 | 43.4662 | 59.9854 | 36.6 | 64.9275 | 23.846 | 59.96 | 18.8 | 64.9181 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.9038 | 5.0176 | 59.95 | 1
64.9161 | 76.2349 | 60.0544 | 72.2 | 64.9261 | 43.461 | 59.9854 | 36.6 | 64.9359 | 23.846 | 59.96 | 18.8 | 64.9264 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.9122 | 5.0093 | 59.95 | 1
64.9244 | 76.2349 | 60.0543 | 72.2 | 64.9345 | 43.4558 | 59.9853 | 36.6 | 64.9442 | 23.8464 | 59.96 | 18.8 | 64.9348 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.9205 | 5.0009 | 59.95 | 1
64.9328 | 76.2349 | 60.0542 | 72.2 | 64.9428 | 43.4506 | 59.9852 | 36.6 | 64.9525 | 23.8468 | 59.96 | 18.8 | 64.9431 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.9288 | 4.9926 | 59.95 | 1
64.9411 | 76.2349 | 60.0541 | 72.2 | 64.9511 | 43.4454 | 59.9851 | 36.6 | 64.9608 | 23.8477 | 59.96 | 18.8 | 64.9514 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.9372 | 4.9843 | 59.95 | 1
64.9494 | 76.2349 | 60.054 | 72.2 | 64.9595 | 43.4443 | 59.985 | 36.6 | 64.9692 | 23.8485 | 59.96 | 18.8 | 64.9598 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.9455 | 4.976 | 59.95 | 1
64.9577 | 76.2349 | 60.054 | 72.2 | 64.9678 | 43.4431 | 59.9849 | 36.6 | 64.9775 | 23.8493 | 59.96 | 18.8 | 64.9681 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.9539 | 4.9676 | 59.95 | 1
64.966 | 76.2349 | 60.0539 | 72.2 | 64.9762 | 43.4416 | 59.9849 | 36.6 | 64.9858 | 23.8501 | 59.96 | 18.8 | 64.9764 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.9622 | 4.9592 | 59.95 | 1
64.9744 | 76.2349 | 60.0538 | 72.2 | 64.9845 | 43.4401 | 59.9848 | 36.6 | 64.9942 | 23.8507 | 59.96 | 18.8 | 64.9848 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.9705 | 4.9507 | 59.95 | 1
64.9827 | 76.2349 | 60.0537 | 72.2 | 64.9928 | 43.44 | 59.9847 | 36.6 | 65.0025 | 23.8513 | 59.96 | 18.8 | 64.9931 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.9789 | 4.9423 | 59.95 | 1
64.991 | 76.2349 | 60.0536 | 72.2 | 65.0012 | 43.4399 | 59.9846 | 36.6 | 65.0109 | 23.8515 | 59.96 | 18.8 | 65.0014 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.9872 | 4.9339 | 59.95 | 1
64.9994 | 76.2349 | 60.0535 | 72.2 | 65.0095 | 43.4392 | 59.9845 | 36.6 | 65.0192 | 23.8517 | 59.96 | 18.8 | 65.0098 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 64.9955 | 4.9254 | 59.95 | 1
65.0077 | 76.2349 | 60.0535 | 72.2 | 65.0178 | 43.4386 | 59.9844 | 36.6 | 65.0275 | 23.8517 | 59.96 | 18.8 | 65.0181 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 65.0039 | 4.9073 | 59.95 | 1
65.016 | 76.2349 | 60.0534 | 72.2 | 65.0262 | 43.4383 | 59.9844 | 36.6 | 65.0359 | 23.8518 | 59.96 | 18.8 | 65.0265 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 65.0122 | 4.8892 | 59.95 | 1
65.0243 | 76.2349 | 60.0533 | 72.2 | 65.0345 | 43.4379 | 59.9843 | 36.6 | 65.0442 | 23.8517 | 59.96 | 18.8 | 65.0348 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 65.0206 | 4.871 | 59.95 | 1
65.0326 | 76.2349 | 60.0532 | 72.2 | 65.0428 | 43.4382 | 59.9842 | 36.6 | 65.0526 | 23.8517 | 59.96 | 18.8 | 65.0431 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 65.0289 | 4.8529 | 59.95 | 1
65.041 | 76.2349 | 60.0531 | 72.2 | 65.0512 | 43.4385 | 59.9841 | 36.6 | 65.0609 | 23.8517 | 59.96 | 18.8 | 65.0515 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 65.0372 | 4.8432 | 59.95 | 1
65.0493 | 76.2349 | 60.053 | 72.2 | 65.0595 | 43.4397 | 59.984 | 36.6 | 65.0692 | 23.8517 | 59.96 | 18.8 | 65.0598 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 65.0456 | 4.8335 | 59.95 | 1
65.0576 | 76.2349 | 60.053 | 72.2 | 65.0678 | 43.441 | 59.9839 | 36.6 | 65.0776 | 23.8517 | 59.96 | 18.8 | 65.0681 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 65.0539 | 4.8238 | 59.95 | 1
65.0659 | 76.2349 | 60.0529 | 72.2 | 65.0762 | 43.4429 | 59.9839 | 36.6 | 65.0859 | 23.8517 | 59.96 | 18.8 | 65.0765 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 65.0623 | 4.8141 | 59.95 | 1
65.0743 | 76.2349 | 60.0528 | 72.2 | 65.0845 | 43.4449 | 59.9838 | 36.6 | 65.0942 | 23.8517 | 59.96 | 18.8 | 65.0848 | 5.9403 | 59.98 | 1 | 65.0706 | 4.8045 | 59.95 | 1
65.0826 | 76.2349 | 60.0527 | 72.2 | 65.0928 | 43.4468 | 59.9837 | 36.6 | 65.1026 | 23.8517 | 59.96 | 18.8 | 65.0931 | 5.9404 | 59.98 | 1 | 65.0789 | 4.7948 | 59.95 | 1
65.0909 | 76.2349 | 60.0526 | 72.2 | 65.1012 | 43.4488 | 59.9836 | 36.6 | 65.1109 | 23.8427 | 59.96 | 18.8 | 65.1015 | 5.9405 | 59.98 | 1 | 65.0873 | 4.7949 | 59.95 | 1
65.0992 | 76.2349 | 60.0525 | 72.2 | 65.1095 | 43.4504 | 59.9835 | 36.6 | 65.1193 | 23.8338 | 59.96 | 18.8 | 65.1098 | 5.9405 | 59.98 | 1 | 65.0956 | 4.7949 | 59.95 | 1
65.1076 | 76.2349 | 60.0525 | 72.2 | 65.1179 | 43.4521 | 59.9834 | 36.6 | 65.1276 | 23.8248 | 59.96 | 18.8 | 65.1181 | 5.9406 | 59.98 | 1 | 65.1039 | 4.795 | 59.95 | 1
65.1159 | 76.2349 | 60.0524 | 72.2 | 65.1262 | 43.4527 | 59.9834 | 36.6 | 65.1359 | 23.8158 | 59.96 | 18.8 | 65.1265 | 5.9407 | 59.98 | 1 | 65.1123 | 4.7951 | 59.95 | 1
65.1242 | 76.2349 | 60.0523 | 72.2 | 65.1345 | 43.4532 | 59.9833 | 36.6 | 65.1443 | 23.8007 | 59.96 | 18.8 | 65.1348 | 5.9408 | 59.98 | 1 | 65.1206 | 4.7951 | 59.95 | 1
65.1325 | 76.2349 | 60.0522 | 72.2 | 65.1429 | 43.4532 | 59.9832 | 36.6 | 65.1526 | 23.7857 | 59.96 | 18.8 | 65.1432 | 5.9409 | 59.98 | 1 | 65.129 | 4.7952 | 59.95 | 1
65.1409 | 76.2349 | 60.0521 | 72.2 | 65.1512 | 43.4532 | 59.9831 | 36.6 | 65.1609 | 23.7706 | 59.96 | 18.8 | 65.1515 | 5.9411 | 59.98 | 1 | 65.1373 | 4.7953 | 59.95 | 1
65.1492 | 76.2349 | 60.052 | 72.2 | 65.1595 | 43.4532 | 59.983 | 36.6 | 65.1693 | 23.7556 | 59.96 | 18.8 | 65.1598 | 5.9412 | 59.98 | 1 | 65.1457 | 4.7954 | 59.95 | 1
65.1575 | 76.2349 | 60.052 | 72.2 | 65.1678 | 43.4532 | 59.9829 | 36.6 | 65.1776 | 23.7405 | 59.96 | 18.8 | 65.1682 | 5.9413 | 59.98 | 1 | 65.154 | 4.7954 | 59.95 | 1
65.1658 | 76.2349 | 60.0519 | 72.2 | 65.1762 | 43.4531 | 59.9829 | 36.6 | 65.186 | 23.7253 | 59.96 | 18.8 | 65.1765 | 5.9414 | 59.98 | 1 | 65.1623 | 4.7955 | 59.95 | 1
65.1742 | 76.2349 | 60.0518 | 72.2 | 65.1845 | 43.4531 | 59.9828 | 36.6 | 65.1943 | 23.7193 | 59.96 | 18.8 | 65.1848 | 5.9415 | 59.98 | 1 | 65.1707 | 4.7955 | 59.95 | 1
65.1825 | 76.2349 | 60.0517 | 72.2 | 65.1929 | 43.4488 | 59.9827 | 36.6 | 65.2026 | 23.7132 | 59.96 | 18.8 | 65.1932 | 5.9416 | 59.98 | 1 | 65.179 | 4.7955 | 59.95 | 1
65.1908 | 76.2344 | 60.0516 | 72.2 | 65.2012 | 43.4444 | 59.9826 | 36.6 | 65.211 | 23.7073 | 59.96 | 18.8 | 65.2015 | 5.9417 | 59.98 | 1 | 65.1873 | 4.7955 | 59.95 | 1
65.1991 | 76.2339 | 60.0515 | 72.2 | 65.2095 | 43.4358 | 59.9825 | 36.6 | 65.2193 | 23.7013 | 59.96 | 18.8 | 65.2099 | 5.9419 | 59.98 | 1 | 65.1957 | 4.7955 | 59.95 | 1
65.2075 | 76.2334 | 60.0515 | 72.2 | 65.2179 | 43.4273 | 59.9824 | 36.6 | 65.2277 | 23.7013 | 59.96 | 18.8 | 65.2182 | 5.9306 | 59.98 | 1 | 65.204 | 4.7956 | 59.95 | 1
65.2158 | 76.2329 | 60.0514 | 72.2 | 65.2262 | 43.4186 | 59.9824 | 36.6 | 65.236 | 23.7014 | 59.96 | 18.8 | 65.2265 | 5.9194 | 59.98 | 1 | 65.2124 | 4.7956 | 59.95 | 1
65.2241 | 76.2322 | 60.0513 | 72.2 | 65.2345 | 43.41 | 59.9823 | 36.6 | 65.2443 | 23.7014 | 59.96 | 18.8 | 65.2349 | 5.9082 | 59.98 | 1 | 65.2207 | 4.7957 | 59.95 | 1
65.2324 | 76.2316 | 60.0512 | 72.2 | 65.2429 | 43.4014 | 59.9822 | 36.6 | 65.2527 | 23.7015 | 59.96 | 18.8 | 65.2432 | 5.8969 | 59.98 | 1 | 65.229 | 4.7958 | 59.95 | 1
65.2408 | 76.2309 | 60.0511 | 72.2 | 65.2512 | 43.3927 | 59.9821 | 36.6 | 65.261 | 23.7016 | 59.96 | 18.8 | 65.2515 | 5.8856 | 59.98 | 1 | 65.2374 | 4.7959 | 59.95 | 1
65.2491 | 76.2303 | 60.051 | 72.2 | 65.2596 | 43.3796 | 59.982 | 36.6 | 65.2693 | 23.7017 | 59.96 | 18.8 | 65.2599 | 5.8743 | 59.98 | 1 | 65.2457 | 4.796 | 59.95 | 1
65.2574 | 76.2296 | 60.051 | 72.2 | 65.2679 | 43.3664 | 59.9819 | 36.6 | 65.2777 | 23.7017 | 59.96 | 18.8 | 65.2682 | 5.8631 | 59.98 | 1 | 65.2541 | 4.7961 | 59.95 | 1
65.2657 | 76.229 | 60.0509 | 72.2 | 65.2762 | 43.3574 | 59.9819 | 36.6 | 65.286 | 23.7017 | 59.96 | 18.8 | 65.2766 | 5.8518 | 59.98 | 1 | 65.2624 | 4.7962 | 59.95 | 1
65.2741 | 76.2288 | 60.0508 | 72.2 | 65.2845 | 43.3484 | 59.9818 | 36.6 | 65.2944 | 23.7017 | 59.96 | 18.8 | 65.2849 | 5.8405 | 59.98 | 1 | 65.2707 | 4.7963 | 59.95 | 1
65.2824 | 76.2287 | 60.0507 | 72.2 | 65.2929 | 43.3436 | 59.9817 | 36.6 | 65.3027 | 23.7017 | 59.96 | 18.8 | 65.2932 | 5.8292 | 59.98 | 1 | 65.2791 | 4.7964 | 59.95 | 1
65.2907 | 76.2251 | 60.0506 | 72.2 | 65.3012 | 43.3387 | 59.9816 | 36.6 | 65.311 | 23.7017 | 59.96 | 18.8 | 65.3016 | 5.8292 | 59.98 | 1 | 65.2874 | 4.7964 | 59.95 | 1
65.299 | 76.2216 | 60.0505 | 72.2 | 65.3095 | 43.3339 | 59.9815 | 36.6 | 65.3194 | 23.7017 | 59.96 | 18.8 | 65.3099 | 5.8291 | 59.98 | 1 | 65.2957 | 4.7964 | 59.95 | 1
65.3074 | 76.2149 | 60.0505 | 72.2 | 65.3179 | 43.3291 | 59.9814 | 36.6 | 65.3277 | 23.7021 | 59.96 | 18.8 | 65.3182 | 5.8291 | 59.98 | 1 | 65.3041 | 4.7963 | 59.95 | 1
65.3157 | 76.2082 | 60.0504 | 72.2 | 65.3262 | 43.3242 | 59.9814 | 36.6 | 65.3361 | 23.7024 | 59.96 | 18.8 | 65.3266 | 5.8291 | 59.98 | 1 | 65.3124 | 4.7962 | 59.95 | 1
65.324 | 76.202 | 60.0503 | 72.2 | 65.3346 | 43.3194 | 59.9813 | 36.6 | 65.3444 | 23.7025 | 59.96 | 18.8 | 65.3349 | 5.829 | 59.98 | 1 | 65.3208 | 4.7961 | 59.95 | 1
65.3323 | 76.1958 | 60.0502 | 72.2 | 65.3429 | 43.3192 | 59.9812 | 36.6 | 65.3527 | 23.7026 | 59.96 | 18.8 | 65.3432 | 5.829 | 59.98 | 1 | 65.3291 | 4.796 | 59.95 | 1
65.3407 | 76.1892 | 60.0501 | 72.2 | 65.3512 | 43.3189 | 59.9811 | 36.6 | 65.3611 | 23.7026 | 59.96 | 18.8 | 65.3516 | 5.829 | 59.98 | 1 | 65.3374 | 4.7958 | 59.95 | 1
65.349 | 76.1826 | 60.05 | 72.2 | 65.3596 | 43.3189 | 59.981 | 36.6 | 65.3694 | 23.7027 | 59.96 | 18.8 | 65.3599 | 5.829 | 59.98 | 1 | 65.3458 | 4.7957 | 59.95 | 1
65.3573 | 76.176 | 60.06 | 72.2 | 65.3679 | 43.3189 | 59.9809 | 36.6 | 65.3777 | 23.7028 | 59.96 | 18.8 | 65.3683 | 5.829 | 59.98 | 1 | 65.3541 | 4.7956 | 59.95 | 1
65.3656 | 76.1694 | 60.0599 | 72.2 | 65.3762 | 43.319 | 59.9809 | 36.6 | 65.3861 | 23.7028 | 59.96 | 18.8 | 65.3766 | 5.829 | 59.98 | 1 | 65.3625 | 4.7954 | 59.95 | 1
65.374 | 76.1663 | 60.0598 | 72.2 | 65.3846 | 43.3191 | 59.9808 | 36.6 | 65.3944 | 23.7029 | 59.96 | 18.8 | 65.3849 | 5.8289 | 59.98 | 1 | 65.3708 | 4.7953 | 59.95 | 1
65.3823 | 76.1632 | 60.0597 | 72.2 | 65.3929 | 43.3191 | 59.9807 | 36.6 | 65.4028 | 23.703 | 59.96 | 18.8 | 65.3933 | 5.8289 | 59.98 | 1 | 65.3792 | 4.7952 | 59.95 | 1
65.3906 | 76.1628 | 60.0596 | 72.2 | 65.4012 | 43.3192 | 59.9806 | 36.6 | 65.4111 | 23.7027 | 59.96 | 18.8 | 65.4016 | 5.8289 | 59.98 | 1 | 65.3875 | 4.7952 | 59.95 | 1
65.3989 | 76.1624 | 60.0595 | 72.2 | 65.4096 | 43.3179 | 59.9805 | 36.6 | 65.4194 | 23.7024 | 59.96 | 18.8 | 65.4099 | 5.8289 | 59.98 | 1 | 65.3958 | 4.7952 | 59.95 | 1
65.4072 | 76.1615 | 60.0595 | 72.2 | 65.4179 | 43.3167 | 59.9804 | 36.6 | 65.4278 | 23.7024 | 59.96 | 18.8 | 65.4183 | 5.8288 | 59.98 | 1 | 65.4041 | 4.7953 | 59.95 | 1
65.4156 | 76.1606 | 60.0594 | 72.2 | 65.4262 | 43.3124 | 59.9804 | 36.6 | 65.4361 | 23.7024 | 59.96 | 18.8 | 65.4266 | 5.8288 | 59.98 | 1 | 65.4125 | 4.7954 | 59.95 | 1
65.4239 | 76.1601 | 60.0593 | 72.2 | 65.4346 | 43.3082 | 59.9803 | 36.6 | 65.4445 | 23.7024 | 59.96 | 18.8 | 65.4349 | 5.8287 | 59.98 | 1 | 65.4208 | 4.7956 | 59.95 | 1
65.4322 | 76.1596 | 60.0592 | 72.2 | 65.4429 | 43.3046 | 59.9802 | 36.6 | 65.4528 | 23.7024 | 59.96 | 18.8 | 65.4433 | 5.8287 | 59.98 | 1 | 65.4292 | 4.7958 | 59.95 | 1
65.4406 | 76.1581 | 60.0591 | 72.2 | 65.4512 | 43.301 | 59.9801 | 36.6 | 65.4611 | 23.7024 | 59.96 | 18.8 | 65.4516 | 5.8286 | 59.98 | 1 | 65.4375 | 4.796 | 59.95 | 1
65.4489 | 76.1567 | 60.059 | 72.2 | 65.4596 | 43.2974 | 59.98 | 36.6 | 65.4695 | 23.7024 | 59.96 | 18.8 | 65.4599 | 5.8286 | 59.98 | 1 | 65.4459 | 4.7962 | 59.95 | 1
65.4572 | 76.1544 | 60.059 | 72.2 | 65.4679 | 43.2939 | 59.98 | 36.6 | 65.4778 | 23.7024 | 59.96 | 18.8 | 65.4683 | 5.8286 | 59.98 | 1 | 65.4542 | 4.7964 | 59.95 | 1
65.4655 | 76.152 | 60.0589 | 72.2 | 65.4763 | 43.2884 | 59.98 | 36.6 | 65.4861 | 23.7024 | 59.96 | 18.8 | 65.4766 | 5.8286 | 59.98 | 1 | 65.4625 | 4.7966 | 59.95 | 1
65.4738 | 76.1501 | 60.0588 | 72.2 | 65.4846 | 43.283 | 59.98 | 36.6 | 65.4944 | 23.7024 | 59.96 | 18.8 | 65.485 | 5.8172 | 59.98 | 1 | 65.4709 | 4.7967 | 59.95 | 1
65.4822 | 76.1482 | 60.0587 | 72.2 | 65.4929 | 43.2789 | 59.98 | 36.6 | 65.5028 | 23.7024 | 59.96 | 18.8 | 65.4933 | 5.8059 | 59.98 | 1 | 65.4792 | 4.7969 | 59.95 | 1
65.4905 | 76.1463 | 60.0586 | 72.2 | 65.5013 | 43.2748 | 59.98 | 36.6 | 65.5112 | 23.7024 | 59.96 | 18.8 | 65.5016 | 5.7945 | 59.98 | 1 | 65.4875 | 4.797 | 59.95 | 1
65.4988 | 76.1444 | 60.0585 | 72.2 | 65.5096 | 43.2737 | 59.98 | 36.6 | 65.5195 | 23.7024 | 59.96 | 18.8 | 65.51 | 5.7832 | 59.98 | 1 | 65.4959 | 4.7971 | 59.95 | 1
65.5071 | 76.1386 | 60.0585 | 72.2 | 65.5179 | 43.2725 | 59.98 | 36.6 | 65.5278 | 23.7021 | 59.96 | 18.8 | 65.5183 | 5.7719 | 59.98 | 1 | 65.5042 | 4.7971 | 59.95 | 1
65.5155 | 76.1328 | 60.0584 | 72.2 | 65.5262 | 43.2706 | 59.98 | 36.6 | 65.5362 | 23.7018 | 59.96 | 18.8 | 65.5266 | 5.7606 | 59.98 | 1 | 65.5126 | 4.7972 | 59.95 | 1
65.5238 | 76.1259 | 60.0583 | 72.2 | 65.5346 | 43.2688 | 59.98 | 36.6 | 65.5445 | 23.7016 | 59.96 | 18.8 | 65.535 | 5.7492 | 59.98 | 1 | 65.5209 | 4.7972 | 59.95 | 1
65.5321 | 76.119 | 60.0582 | 72.2 | 65.5429 | 43.2683 | 59.98 | 36.6 | 65.5529 | 23.7014 | 59.96 | 18.8 | 65.5433 | 5.7379 | 59.98 | 1 | 65.5292 | 4.7972 | 59.95 | 1
65.5404 | 76.1118 | 60.0581 | 72.2 | 65.5513 | 43.2677 | 59.98 | 36.6 | 65.5612 | 23.7008 | 59.96 | 18.8 | 65.5517 | 5.7266 | 59.98 | 1 | 65.5376 | 4.7972 | 59.95 | 1
65.5488 | 76.1045 | 60.058 | 72.2 | 65.5596 | 43.2691 | 59.98 | 36.6 | 65.5695 | 23.7003 | 59.96 | 18.8 | 65.56 | 5.7152 | 59.98 | 1 | 65.5459 | 4.7972 | 59.95 | 1
65.5571 | 76.0973 | 60.058 | 72.2 | 65.5679 | 43.2704 | 59.98 | 36.6 | 65.5779 | 23.6997 | 59.96 | 18.8 | 65.5683 | 5.7152 | 59.98 | 1 | 65.5543 | 4.7972 | 59.95 | 1
65.5654 | 76.09 | 60.0579 | 72.2 | 65.5763 | 43.2718 | 59.98 | 36.6 | 65.5862 | 23.6991 | 59.96 | 18.8 | 65.5767 | 5.7152 | 59.98 | 1 | 65.5626 | 4.7972 | 59.95 | 1
65.5737 | 76.0835 | 60.0578 | 72.2 | 65.5846 | 43.2731 | 59.98 | 36.6 | 65.5945 | 23.6986 | 59.96 | 18.8 | 65.585 | 5.7152 | 59.98 | 1 | 65.5709 | 4.7972 | 59.95 | 1
65.5821 | 76.077 | 60.0577 | 72.2 | 65.5929 | 43.2745 | 59.98 | 36.6 | 65.6028 | 23.698 | 59.96 | 18.8 | 65.5933 | 5.7152 | 59.98 | 1 | 65.5793 | 4.7971 | 59.95 | 1
65.5904 | 76.0763 | 60.0576 | 72.2 | 65.6013 | 43.2758 | 59.98 | 36.6 | 65.6112 | 23.6978 | 59.96 | 18.8 | 65.6017 | 5.7152 | 59.98 | 1 | 65.5876 | 4.7971 | 59.95 | 1
65.5987 | 76.0756 | 60.0575 | 72.2 | 65.6096 | 43.2772 | 59.98 | 36.6 | 65.6196 | 23.6975 | 59.96 | 18.8 | 65.61 | 5.7152 | 59.98 | 1 | 65.5959 | 4.797 | 59.95 | 1
65.607 | 76.0769 | 60.0575 | 72.2 | 65.618 | 43.2785 | 59.98 | 36.6 | 65.6279 | 23.6971 | 59.96 | 18.8 | 65.6183 | 5.7152 | 59.98 | 1 | 65.6043 | 4.797 | 59.95 | 1
65.6154 | 76.0783 | 60.0574 | 72.2 | 65.6263 | 43.2785 | 59.98 | 36.6 | 65.6362 | 23.6968 | 59.96 | 18.8 | 65.6267 | 5.7152 | 59.98 | 1 | 65.6126 | 4.7969 | 59.95 | 1
65.6237 | 76.0816 | 60.0573 | 72.2 | 65.6346 | 43.2785 | 59.98 | 36.6 | 65.6445 | 23.6968 | 59.96 | 18.8 | 65.635 | 5.7152 | 59.98 | 1 | 65.621 | 4.797 | 59.95 | 1
65.632 | 76.085 | 60.0572 | 72.2 | 65.6429 | 43.2778 | 59.98 | 36.6 | 65.6529 | 23.6968 | 59.96 | 18.8 | 65.6434 | 5.7151 | 59.98 | 1 | 65.6293 | 4.797 | 59.95 | 1
65.6403 | 76.088 | 60.0571 | 72.2 | 65.6513 | 43.277 | 59.98 | 36.6 | 65.6613 | 23.6968 | 59.96 | 18.8 | 65.6517 | 5.7151 | 59.98 | 1 | 65.6376 | 4.797 | 59.95 | 1
65.6487 | 76.0911 | 60.057 | 72.2 | 65.6596 | 43.2763 | 59.98 | 36.6 | 65.6696 | 23.6968 | 59.96 | 18.8 | 65.66 | 5.7151 | 59.98 | 1 | 65.646 | 4.7971 | 59.95 | 1
65.657 | 76.0922 | 60.057 | 72.2 | 65.6679 | 43.2757 | 59.98 | 36.6 | 65.6779 | 23.697 | 59.96 | 18.8 | 65.6684 | 5.7151 | 59.98 | 1 | 65.6543 | 4.7972 | 59.95 | 1
65.6653 | 76.0933 | 60.0569 | 72.2 | 65.6763 | 43.275 | 59.98 | 36.6 | 65.6863 | 23.6972 | 59.96 | 18.8 | 65.6767 | 5.715 | 59.98 | 1 | 65.6627 | 4.7973 | 59.95 | 1
65.6736 | 76.0924 | 60.0568 | 72.2 | 65.6846 | 43.2743 | 59.98 | 36.6 | 65.6946 | 23.6975 | 59.96 | 18.8 | 65.685 | 5.715 | 59.98 | 1 | 65.671 | 4.7973 | 59.95 | 1
65.682 | 76.0916 | 60.0567 | 72.2 | 65.693 | 43.2737 | 59.98 | 36.6 | 65.7029 | 23.6979 | 59.96 | 18.8 | 65.6934 | 5.715 | 59.98 | 1 | 65.6794 | 4.7974 | 59.95 | 1
65.6903 | 76.0902 | 60.0566 | 72.2 | 65.7013 | 43.273 | 59.98 | 36.6 | 65.7112 | 23.6983 | 59.96 | 18.8 | 65.7017 | 5.715 | 59.98 | 1 | 65.6877 | 4.7974 | 59.95 | 1
65.6986 | 76.0889 | 60.0565 | 72.2 | 65.7096 | 43.2724 | 59.98 | 36.6 | 65.7196 | 23.6987 | 59.96 | 18.8 | 65.7101 | 5.715 | 59.98 | 1 | 65.696 | 4.7975 | 59.95 | 1
65.7069 | 76.0877 | 60.0565 | 72.2 | 65.718 | 43.2717 | 59.98 | 36.6 | 65.728 | 23.6878 | 59.96 | 18.8 | 65.7184 | 5.715 | 59.98 | 1 | 65.7043 | 4.7975 | 59.95 | 1
65.7153 | 76.0865 | 60.0564 | 72.2 | 65.7263 | 43.2694 | 59.98 | 36.6 | 65.7363 | 23.6768 | 59.96 | 18.8 | 65.7267 | 5.715 | 59.98 | 1 | 65.7127 | 4.7975 | 59.95 | 1
65.7236 | 76.0851 | 60.0563 | 72.2 | 65.7346 | 43.267 | 59.98 | 36.6 | 65.7446 | 23.6664 | 59.96 | 18.8 | 65.7351 | 5.7054 | 59.98 | 1 | 65.721 | 4.7975 | 59.95 | 1
65.7319 | 76.0838 | 60.0562 | 72.2 | 65.743 | 43.2648 | 59.98 | 36.6 | 65.7529 | 23.656 | 59.96 | 18.8 | 65.7434 | 5.6957 | 59.98 | 1 | 65.7294 | 4.7975 | 59.95 | 1
65.7402 | 76.0841 | 60.0561 | 72.2 | 65.7513 | 43.2626 | 59.98 | 36.6 | 65.7613 | 23.6453 | 59.96 | 18.8 | 65.7517 | 5.6861 | 59.98 | 1 | 65.7377 | 4.7975 | 59.95 | 1
65.7486 | 76.0845 | 60.056 | 72.2 | 65.7596 | 43.2568 | 59.98 | 36.6 | 65.7697 | 23.6347 | 59.96 | 18.8 | 65.7601 | 5.6764 | 59.98 | 1 | 65.7461 | 4.7975 | 59.95 | 1
65.7569 | 76.0837 | 60.056 | 72.2 | 65.768 | 43.251 | 59.98 | 36.6 | 65.778 | 23.6239 | 59.96 | 18.8 | 65.7684 | 5.6668 | 59.98 | 1 | 65.7544 | 4.7975 | 59.95 | 1
65.7652 | 76.0828 | 60.0559 | 72.2 | 65.7763 | 43.2396 | 59.98 | 36.6 | 65.7863 | 23.6131 | 59.96 | 18.8 | 65.7767 | 5.6571 | 59.98 | 1 | 65.7627 | 4.7975 | 59.95 | 1
65.7735 | 76.0818 | 60.0558 | 72.2 | 65.7846 | 43.2282 | 59.98 | 36.6 | 65.7947 | 23.6023 | 59.96 | 18.8 | 65.7851 | 5.6474 | 59.98 | 1 | 65.7711 | 4.7975 | 59.95 | 1
65.7819 | 76.0808 | 60.0557 | 72.2 | 65.793 | 43.2165 | 59.98 | 36.6 | 65.803 | 23.5915 | 59.96 | 18.8 | 65.7934 | 5.6377 | 59.98 | 1 | 65.7794 | 4.7975 | 59.95 | 1
65.7902 | 76.0789 | 60.0556 | 72.2 | 65.8013 | 43.2047 | 59.98 | 36.6 | 65.8113 | 23.592 | 59.96 | 18.8 | 65.8017 | 5.628 | 59.98 | 1 | 65.7878 | 4.7976 | 59.95 | 1
65.7985 | 76.0771 | 60.0556 | 72.2 | 65.8096 | 43.1954 | 59.98 | 36.6 | 65.8196 | 23.5925 | 59.96 | 18.8 | 65.8101 | 5.6183 | 59.98 | 1 | 65.7961 | 4.7976 | 59.95 | 1
65.8068 | 76.0758 | 60.0555 | 72.2 | 65.818 | 43.1861 | 59.98 | 36.6 | 65.828 | 23.5923 | 59.96 | 18.8 | 65.8184 | 5.6183 | 59.98 | 1 | 65.8044 | 4.7977 | 59.95 | 1
65.8152 | 76.0744 | 60.0554 | 72.2 | 65.8263 | 43.1765 | 59.98 | 36.6 | 65.8364 | 23.5921 | 59.96 | 18.8 | 65.8268 | 5.6183 | 59.98 | 1 | 65.8128 | 4.7978 | 59.95 | 1
65.8235 | 76.0694 | 60.0553 | 72.2 | 65.8347 | 43.167 | 59.98 | 36.6 | 65.8447 | 23.592 | 59.96 | 18.8 | 65.8351 | 5.6182 | 59.98 | 1 | 65.8211 | 4.7979 | 59.95 | 1
65.8318 | 76.0643 | 60.0552 | 72.2 | 65.843 | 43.161 | 59.98 | 36.6 | 65.853 | 23.592 | 59.96 | 18.8 | 65.8434 | 5.6182 | 59.98 | 1 | 65.8294 | 4.7979 | 59.95 | 1
65.8401 | 76.0605 | 60.0551 | 72.2 | 65.8513 | 43.1551 | 59.98 | 36.6 | 65.8613 | 23.5919 | 59.96 | 18.8 | 65.8518 | 5.6182 | 59.98 | 1 | 65.8378 | 4.798 | 59.95 | 1
65.8484 | 76.0566 | 60.0551 | 72.2 | 65.8596 | 43.1547 | 59.98 | 36.6 | 65.8697 | 23.5918 | 59.96 | 18.8 | 65.8601 | 5.6182 | 59.98 | 1 | 65.8461 | 4.7981 | 59.95 | 1
65.8568 | 76.0534 | 60.055 | 72.2 | 65.868 | 43.1544 | 59.98 | 36.6 | 65.8781 | 23.5917 | 59.96 | 18.8 | 65.8684 | 5.6182 | 59.98 | 1 | 65.8545 | 4.7982 | 59.95 | 1
65.8651 | 76.0501 | 60.0549 | 72.2 | 65.8763 | 43.1545 | 59.98 | 36.6 | 65.8864 | 23.5916 | 59.96 | 18.8 | 65.8768 | 5.6182 | 59.98 | 1 | 65.8628 | 4.7983 | 59.95 | 1
65.8734 | 76.0469 | 60.0548 | 72.2 | 65.8846 | 43.1545 | 59.98 | 36.6 | 65.8947 | 23.5915 | 59.96 | 18.8 | 65.8851 | 5.6182 | 59.98 | 1 | 65.8711 | 4.7984 | 59.95 | 1
65.8818 | 76.0437 | 60.0547 | 72.2 | 65.893 | 43.1546 | 59.98 | 36.6 | 65.903 | 23.5914 | 59.96 | 18.8 | 65.8934 | 5.6183 | 59.98 | 1 | 65.8795 | 4.7984 | 59.95 | 1
65.8901 | 76.0418 | 60.0546 | 72.2 | 65.9013 | 43.1547 | 59.98 | 36.6 | 65.9114 | 23.5915 | 59.96 | 18.8 | 65.9018 | 5.6183 | 59.98 | 1 | 65.8878 | 4.7984 | 59.95 | 1
65.8984 | 76.0398 | 60.0546 | 72.2 | 65.9097 | 43.1548 | 59.98 | 36.6 | 65.9197 | 23.5916 | 59.96 | 18.8 | 65.9101 | 5.6183 | 59.98 | 1 | 65.8961 | 4.7984 | 59.95 | 1
65.9067 | 76.0412 | 60.0545 | 72.2 | 65.918 | 43.1549 | 59.98 | 36.6 | 65.928 | 23.5915 | 59.96 | 18.8 | 65.9185 | 5.6183 | 59.98 | 1 | 65.9045 | 4.7984 | 59.95 | 1
65.9151 | 76.0426 | 60.0544 | 72.2 | 65.9263 | 43.155 | 59.98 | 36.6 | 65.9364 | 23.5915 | 59.96 | 18.8 | 65.9268 | 5.6183 | 59.98 | 1 | 65.9128 | 4.7984 | 59.95 | 1
65.9234 | 76.044 | 60.0543 | 72.2 | 65.9347 | 43.1551 | 59.98 | 36.6 | 65.9448 | 23.5914 | 59.96 | 18.8 | 65.9351 | 5.6183 | 59.98 | 1 | 65.9212 | 4.7983 | 59.95 | 1
65.9317 | 76.0454 | 60.0542 | 72.2 | 65.943 | 43.1551 | 59.98 | 36.6 | 65.9531 | 23.5914 | 59.96 | 18.8 | 65.9435 | 5.6183 | 59.98 | 1 | 65.9295 | 4.7983 | 59.95 | 1
65.94 | 76.0465 | 60.0541 | 72.2 | 65.9513 | 43.1551 | 59.98 | 36.6 | 65.9614 | 23.5911 | 59.96 | 18.8 | 65.9518 | 5.6183 | 59.98 | 1 | 65.9378 | 4.7983 | 59.95 | 1
65.9484 | 76.0475 | 60.0541 | 72.2 | 65.9597 | 43.1552 | 59.98 | 36.6 | 65.9697 | 23.5907 | 59.96 | 18.8 | 65.9601 | 5.6183 | 59.98 | 1 | 65.9462 | 4.7982 | 59.95 | 1
65.9567 | 76.0448 | 60.054 | 72.2 | 65.968 | 43.1554 | 59.98 | 36.6 | 65.9781 | 23.5904 | 59.96 | 18.8 | 65.9685 | 5.6183 | 59.98 | 1 | 65.9545 | 4.7982 | 59.95 | 1
65.965 | 76.042 | 60.0539 | 72.2 | 65.9763 | 43.1554 | 59.98 | 36.6 | 65.9865 | 23.5901 | 59.96 | 18.8 | 65.9768 | 5.6183 | 59.98 | 1 | 65.9629 | 4.7982 | 59.95 | 1
65.9733 | 76.0379 | 60.0538 | 72.2 | 65.9847 | 43.1555 | 59.98 | 36.6 | 65.9948 | 23.5897 | 59.96 | 18.8 | 65.9852 | 5.6183 | 59.98 | 1 | 65.9712 | 4.7981 | 59.95 | 1
65.9817 | 76.0337 | 60.0537 | 72.2 | 65.993 | 43.1556 | 59.98 | 36.6 | 66.0031 | 23.5894 | 59.96 | 18.8 | 65.9935 | 5.6183 | 59.98 | 1 | 65.9796 | 4.7981 | 59.95 | 1
65.99 | 76.0271 | 60.0536 | 72.2 | 66.0013 | 43.1557 | 59.98 | 36.6 | 66.0114 | 23.5894 | 59.96 | 18.8 | 66.0018 | 5.6183 | 59.98 | 1 | 65.9879 | 4.7981 | 59.95 | 1
65.9983 | 76.0205 | 60.0536 | 72.2 | 66.0097 | 43.1558 | 59.98 | 36.6 | 66.0198 | 23.5894 | 59.96 | 18.8 | 66.0102 | 5.6183 | 59.98 | 1 | 65.9962 | 4.7982 | 59.95 | 1
66.0066 | 76.0139 | 60.0535 | 72.2 | 66.018 | 43.1558 | 59.98 | 36.6 | 66.0281 | 23.5891 | 59.96 | 18.8 | 66.0185 | 5.6183 | 59.98 | 1 | 66.0045 | 4.7982 | 59.95 | 1
66.015 | 76.0072 | 60.0534 | 72.2 | 66.0264 | 43.1559 | 59.98 | 36.6 | 66.0364 | 23.5888 | 59.96 | 18.8 | 66.0268 | 5.6183 | 59.98 | 1 | 66.0129 | 4.7982 | 59.95 | 1
66.0233 | 76.0017 | 60.0533 | 72.2 | 66.0347 | 43.156 | 59.98 | 36.6 | 66.0448 | 23.5888 | 59.96 | 18.8 | 66.0352 | 5.6183 | 59.98 | 1 | 66.0212 | 4.7982 | 59.95 | 1
66.0316 | 75.9961 | 60.0532 | 72.2 | 66.043 | 43.156 | 59.98 | 36.6 | 66.0531 | 23.5888 | 59.96 | 18.8 | 66.0435 | 5.6183 | 59.98 | 1 | 66.0296 | 4.7982 | 59.95 | 1
66.0399 | 75.9943 | 60.0531 | 72.2 | 66.0514 | 43.156 | 59.98 | 36.6 | 66.0615 | 23.581 | 59.96 | 18.8 | 66.0518 | 5.6183 | 59.98 | 1 | 66.0379 | 4.789 | 59.95 | 1
66.0483 | 75.9926 | 60.0531 | 72.2 | 66.0597 | 43.1552 | 59.98 | 36.6 | 66.0698 | 23.5733 | 59.96 | 18.8 | 66.0602 | 5.6183 | 59.98 | 1 | 66.0462 | 4.7797 | 59.95 | 1
66.0566 | 75.9894 | 60.053 | 72.2 | 66.068 | 43.1543 | 59.98 | 36.6 | 66.0781 | 23.5655 | 59.96 | 18.8 | 66.0685 | 5.6183 | 59.98 | 1 | 66.0546 | 4.7705 | 59.95 | 1
66.0649 | 75.9862 | 60.0529 | 72.2 | 66.0764 | 43.1535 | 59.98 | 36.6 | 66.0865 | 23.5577 | 59.96 | 18.8 | 66.0769 | 5.6183 | 59.98 | 1 | 66.0629 | 4.7612 | 59.95 | 1
66.0732 | 75.9852 | 60.0528 | 72.2 | 66.0847 | 43.1527 | 59.98 | 36.6 | 66.0948 | 23.5496 | 59.96 | 18.8 | 66.0852 | 5.6183 | 59.98 | 1 | 66.0713 | 4.7396 | 59.95 | 1
66.0816 | 75.9842 | 60.0527 | 72.2 | 66.093 | 43.1519 | 59.98 | 36.6 | 66.1031 | 23.5415 | 59.96 | 18.8 | 66.0935 | 5.6183 | 59.98 | 1 | 66.0796 | 4.7179 | 59.95 | 1
66.0899 | 75.9839 | 60.0526 | 72.2 | 66.1014 | 43.151 | 59.98 | 36.6 | 66.1115 | 23.5337 | 59.96 | 18.8 | 66.1019 | 5.6182 | 59.98 | 1 | 66.088 | 4.6963 | 59.95 | 1
66.0982 | 75.9836 | 60.0526 | 72.2 | 66.1097 | 43.1502 | 59.98 | 36.6 | 66.1198 | 23.5259 | 59.96 | 18.8 | 66.1102 | 5.6182 | 59.98 | 1 | 66.0963 | 4.6747 | 59.95 | 1
66.1065 | 75.9823 | 60.0525 | 72.2 | 66.118 | 43.1494 | 59.98 | 36.6 | 66.1282 | 23.5181 | 59.96 | 18.8 | 66.1185 | 5.6182 | 59.98 | 1 | 66.1046 | 4.653 | 59.95 | 1
66.1149 | 75.981 | 60.0524 | 72.2 | 66.1264 | 43.1485 | 59.98 | 36.6 | 66.1365 | 23.5103 | 59.96 | 18.8 | 66.1269 | 5.6182 | 59.98 | 1 | 66.1129 | 4.6314 | 59.95 | 1
66.1232 | 75.9797 | 60.0523 | 72.2 | 66.1347 | 43.1476 | 59.98 | 36.6 | 66.1448 | 23.5103 | 59.96 | 18.8 | 66.1352 | 5.6182 | 59.98 | 1 | 66.1213 | 4.619 | 59.95 | 1
66.1315 | 75.9784 | 60.0522 | 72.2 | 66.143 | 43.1478 | 59.98 | 36.6 | 66.1532 | 23.5103 | 59.96 | 18.8 | 66.1435 | 5.6182 | 59.98 | 1 | 66.1296 | 4.6067 | 59.95 | 1
66.1398 | 75.9777 | 60.0521 | 72.2 | 66.1514 | 43.148 | 59.98 | 36.6 | 66.1615 | 23.5103 | 59.96 | 18.8 | 66.1519 | 5.6181 | 59.98 | 1 | 66.138 | 4.5943 | 59.95 | 1
66.1482 | 75.9771 | 60.0521 | 72.2 | 66.1597 | 43.1479 | 59.98 | 36.6 | 66.1699 | 23.5103 | 59.96 | 18.8 | 66.1602 | 5.6181 | 59.98 | 1 | 66.1463 | 4.582 | 59.95 | 1
66.1565 | 75.9757 | 60.052 | 72.2 | 66.1681 | 43.1477 | 59.98 | 36.6 | 66.1782 | 23.5105 | 59.96 | 18.8 | 66.1685 | 5.6181 | 59.98 | 1 | 66.1547 | 4.582 | 59.95 | 1
66.1648 | 75.9743 | 60.0519 | 72.2 | 66.1764 | 43.1476 | 59.98 | 36.6 | 66.1865 | 23.5107 | 59.96 | 18.8 | 66.1769 | 5.6181 | 59.98 | 1 | 66.163 | 4.582 | 59.95 | 1
66.1731 | 75.9722 | 60.0518 | 72.2 | 66.1847 | 43.1475 | 59.98 | 36.6 | 66.1949 | 23.5108 | 59.96 | 18.8 | 66.1852 | 5.6181 | 59.98 | 1 | 66.1713 | 4.582 | 59.95 | 1
66.1815 | 75.9701 | 60.0517 | 72.2 | 66.1931 | 43.1474 | 59.98 | 36.6 | 66.2032 | 23.5109 | 59.96 | 18.8 | 66.1936 | 5.6181 | 59.98 | 1 | 66.1797 | 4.582 | 59.95 | 1
66.1898 | 75.9674 | 60.0516 | 72.2 | 66.2014 | 43.1473 | 59.98 | 36.6 | 66.2115 | 23.5111 | 59.96 | 18.8 | 66.2019 | 5.6181 | 59.98 | 1 | 66.188 | 4.582 | 59.95 | 1
66.1981 | 75.9647 | 60.0516 | 72.2 | 66.2097 | 43.1472 | 59.98 | 36.6 | 66.2199 | 23.5112 | 59.96 | 18.8 | 66.2102 | 5.6181 | 59.98 | 1 | 66.1964 | 4.582 | 59.95 | 1
66.2064 | 75.962 | 60.0515 | 72.2 | 66.218 | 43.1471 | 59.98 | 36.6 | 66.2282 | 23.5114 | 59.96 | 18.8 | 66.2186 | 5.6181 | 59.98 | 1 | 66.2047 | 4.5821 | 59.95 | 1
66.2148 | 75.9593 | 60.0514 | 72.2 | 66.2264 | 43.1463 | 59.98 | 36.6 | 66.2366 | 23.5116 | 59.96 | 18.8 | 66.2269 | 5.6181 | 59.98 | 1 | 66.213 | 4.5822 | 59.95 | 1
66.2231 | 75.9574 | 60.0513 | 72.2 | 66.2347 | 43.1455 | 59.98 | 36.6 | 66.2449 | 23.5118 | 59.96 | 18.8 | 66.2352 | 5.6181 | 59.98 | 1 | 66.2214 | 4.5823 | 59.95 | 1
66.2314 | 75.9554 | 60.0512 | 72.2 | 66.2431 | 43.145 | 59.98 | 36.6 | 66.2532 | 23.512 | 59.96 | 18.8 | 66.2436 | 5.6181 | 59.98 | 1 | 66.2297 | 4.5823 | 59.95 | 1
66.2397 | 75.9544 | 60.0511 | 72.2 | 66.2514 | 43.1445 | 59.98 | 36.6 | 66.2616 | 23.5119 | 59.96 | 18.8 | 66.2519 | 5.6181 | 59.98 | 1 | 66.238 | 4.5728 | 59.95 | 1
66.2481 | 75.9534 | 60.0511 | 72.2 | 66.2597 | 43.1393 | 59.98 | 36.6 | 66.2699 | 23.5119 | 59.96 | 18.8 | 66.2603 | 5.6181 | 59.98 | 1 | 66.2464 | 4.5633 | 59.95 | 1
66.2564 | 75.9517 | 60.051 | 72.2 | 66.2681 | 43.1342 | 59.98 | 36.6 | 66.2783 | 23.512 | 59.96 | 18.8 | 66.2686 | 5.6181 | 59.98 | 1 | 66.2547 | 4.5538 | 59.95 | 1
66.2647 | 75.95 | 60.0509 | 72.2 | 66.2764 | 43.1255 | 59.98 | 36.6 | 66.2866 | 23.5121 | 59.96 | 18.8 | 66.2769 | 5.6182 | 59.98 | 1 | 66.2631 | 4.5442 | 59.95 | 1
66.273 | 75.9492 | 60.0508 | 72.2 | 66.2847 | 43.1168 | 59.98 | 36.6 | 66.2949 | 23.5121 | 59.96 | 18.8 | 66.2853 | 5.6184 | 59.98 | 1 | 66.2714 | 4.5347 | 59.95 | 1
66.2814 | 75.9485 | 60.0507 | 72.2 | 66.2931 | 43.1082 | 59.98 | 36.6 | 66.3033 | 23.5121 | 59.96 | 18.8 | 66.2936 | 5.6185 | 59.98 | 1 | 66.2797 | 4.5251 | 59.95 | 1
66.2897 | 75.9469 | 60.0506 | 72.2 | 66.3014 | 43.0996 | 59.98 | 36.6 | 66.3116 | 23.5121 | 59.96 | 18.8 | 66.3019 | 5.6187 | 59.98 | 1 | 66.2881 | 4.5155 | 59.95 | 1
66.298 | 75.9454 | 60.0506 | 72.2 | 66.3098 | 43.0916 | 59.98 | 36.6 | 66.3199 | 23.5121 | 59.96 | 18.8 | 66.3103 | 5.6189 | 59.98 | 1 | 66.2964 | 4.5059 | 59.95 | 1
66.3063 | 75.9438 | 60.0505 | 72.2 | 66.3181 | 43.0835 | 59.98 | 36.6 | 66.3283 | 23.5121 | 59.96 | 18.8 | 66.3186 | 5.619 | 59.98 | 1 | 66.3047 | 4.4963 | 59.95 | 1
66.3147 | 75.9423 | 60.0504 | 72.2 | 66.3264 | 43.0755 | 59.98 | 36.6 | 66.3366 | 23.5121 | 59.96 | 18.8 | 66.327 | 5.6192 | 59.98 | 1 | 66.3131 | 4.4867 | 59.95 | 1
66.323 | 75.9401 | 60.0503 | 72.2 | 66.3347 | 43.0675 | 59.98 | 36.6 | 66.345 | 23.5121 | 59.96 | 18.8 | 66.3353 | 5.6194 | 59.98 | 1 | 66.3214 | 4.4867 | 59.95 | 1
66.3313 | 75.9379 | 60.0502 | 72.2 | 66.3431 | 43.0641 | 59.98 | 36.6 | 66.3533 | 23.5121 | 59.96 | 18.8 | 66.3436 | 5.6195 | 59.98 | 1 | 66.3298 | 4.4867 | 59.95 | 1
66.3396 | 75.9356 | 60.0501 | 72.2 | 66.3514 | 43.0607 | 59.98 | 36.6 | 66.3616 | 23.5121 | 59.96 | 18.8 | 66.352 | 5.6197 | 59.98 | 1 | 66.3381 | 4.4867 | 59.95 | 1
66.348 | 75.9333 | 60.0501 | 72.2 | 66.3597 | 43.0568 | 59.98 | 36.6 | 66.37 | 23.5121 | 59.96 | 18.8 | 66.3603 | 5.6199 | 59.98 | 1 | 66.3464 | 4.4867 | 59.95 | 1
66.3563 | 75.931 | 60.04 | 72.2 | 66.3681 | 43.0528 | 59.98 | 36.6 | 66.3783 | 23.5121 | 59.96 | 18.8 | 66.3686 | 5.6199 | 59.98 | 1 | 66.3548 | 4.4867 | 59.95 | 1
66.3646 | 75.9287 | 60.04 | 72.2 | 66.3764 | 43.0496 | 59.98 | 36.6 | 66.3867 | 23.5121 | 59.96 | 18.8 | 66.377 | 5.62 | 59.98 | 1 | 66.3631 | 4.4867 | 59.95 | 1
66.3729 | 75.9267 | 60.04 | 72.2 | 66.3848 | 43.0465 | 59.98 | 36.6 | 66.395 | 23.5121 | 59.96 | 18.8 | 66.3853 | 5.62 | 59.98 | 1 | 66.3715 | 4.4866 | 59.95 | 1
66.3813 | 75.9246 | 60.04 | 72.2 | 66.3931 | 43.0433 | 59.98 | 36.6 | 66.4033 | 23.5121 | 59.96 | 18.8 | 66.3936 | 5.6201 | 59.98 | 1 | 66.3798 | 4.4865 | 59.95 | 1
66.3896 | 75.923 | 60.04 | 72.2 | 66.4014 | 43.04 | 59.98 | 36.6 | 66.4117 | 23.5121 | 59.96 | 18.8 | 66.402 | 5.6202 | 59.98 | 1 | 66.3882 | 4.4864 | 59.95 | 1
66.3979 | 75.9214 | 60.04 | 72.2 | 66.4098 | 43.0367 | 59.98 | 36.6 | 66.42 | 23.5121 | 59.96 | 18.8 | 66.4103 | 5.6202 | 59.98 | 1 | 66.3965 | 4.4863 | 59.95 | 1
66.4062 | 75.9213 | 60.04 | 72.2 | 66.4181 | 43.0334 | 59.98 | 36.6 | 66.4283 | 23.5121 | 59.96 | 18.8 | 66.4187 | 5.6203 | 59.98 | 1 | 66.4048 | 4.4862 | 59.95 | 1
66.4146 | 75.9211 | 60.04 | 72.2 | 66.4264 | 43.0302 | 59.98 | 36.6 | 66.4367 | 23.5121 | 59.96 | 18.8 | 66.427 | 5.6203 | 59.98 | 1 | 66.4131 | 4.4861 | 59.95 | 1
66.4229 | 75.9232 | 60.04 | 72.2 | 66.4348 | 43.0269 | 59.98 | 36.6 | 66.445 | 23.5121 | 59.96 | 18.8 | 66.4353 | 5.6203 | 59.98 | 1 | 66.4215 | 4.486 | 59.95 | 1
66.4312 | 75.9253 | 60.04 | 72.2 | 66.4431 | 43.0277 | 59.98 | 36.6 | 66.4534 | 23.5121 | 59.96 | 18.8 | 66.4437 | 5.6204 | 59.98 | 1 | 66.4298 | 4.4859 | 59.95 | 1
66.4396 | 75.9262 | 60.04 | 72.2 | 66.4514 | 43.0285 | 59.98 | 36.6 | 66.4617 | 23.5065 | 59.96 | 18.8 | 66.452 | 5.6118 | 59.98 | 1 | 66.4382 | 4.4859 | 59.95 | 1
66.4479 | 75.9271 | 60.04 | 72.2 | 66.4598 | 43.0254 | 59.98 | 36.6 | 66.47 | 23.501 | 59.96 | 18.8 | 66.4603 | 5.6031 | 59.98 | 1 | 66.4465 | 4.4858 | 59.95 | 1
66.4562 | 75.9285 | 60.04 | 72.2 | 66.4681 | 43.0223 | 59.98 | 36.6 | 66.4784 | 23.4954 | 59.96 | 18.8 | 66.4687 | 5.5945 | 59.98 | 1 | 66.4549 | 4.4858 | 59.95 | 1
66.4645 | 75.9299 | 60.04 | 72.2 | 66.4764 | 43.0149 | 59.98 | 36.6 | 66.4867 | 23.4898 | 59.96 | 18.8 | 66.477 | 5.5859 | 59.98 | 1 | 66.4632 | 4.4857 | 59.95 | 1
66.4729 | 75.9304 | 60.04 | 72.2 | 66.4848 | 43.0074 | 59.98 | 36.6 | 66.4951 | 23.4783 | 59.96 | 18.8 | 66.4853 | 5.5676 | 59.98 | 1 | 66.4715 | 4.4857 | 59.9499 | 1
66.4812 | 75.9309 | 60.04 | 72.2 | 66.4931 | 43 | 59.98 | 36.6 | 66.5034 | 23.4667 | 59.96 | 18.8 | 66.4937 | 5.5493 | 59.98 | 1 | 66.4799 | 4.4857 | 59.9498 | 1
66.4895 | 75.9222 | 60.04 | 72.2 | 66.5014 | 42.9926 | 59.98 | 36.6 | 66.5117 | 23.4551 | 59.96 | 18.8 | 66.502 | 5.531 | 59.98 | 1 | 66.4882 | 4.4856 | 59.9498 | 1
66.4978 | 75.9135 | 60.04 | 72.2 | 66.5098 | 42.9852 | 59.98 | 36.6 | 66.5201 | 23.4436 | 59.96 | 18.8 | 66.5103 | 5.5128 | 59.98 | 1 | 66.4966 | 4.4856 | 59.9497 | 1
66.5061 | 75.9038 | 60.04 | 72.2 | 66.5181 | 42.9778 | 59.98 | 36.6 | 66.5284 | 23.4317 | 59.96 | 18.8 | 66.5187 | 5.4944 | 59.98 | 1 | 66.5049 | 4.4856 | 59.9496 | 1
66.5145 | 75.8942 | 60.04 | 72.2 | 66.5265 | 42.9704 | 59.98 | 36.6 | 66.5367 | 23.4198 | 59.96 | 18.8 | 66.527 | 5.4761 | 59.98 | 1 | 66.5132 | 4.4856 | 59.9495 | 1
66.5228 | 75.8809 | 60.04 | 72.2 | 66.5348 | 42.963 | 59.98 | 36.6 | 66.5451 | 23.4135 | 59.96 | 18.8 | 66.5354 | 5.4587 | 59.98 | 1 | 66.5216 | 4.4856 | 59.9494 | 1
66.5311 | 75.8677 | 60.04 | 72.2 | 66.5431 | 42.9587 | 59.98 | 36.6 | 66.5534 | 23.4073 | 59.96 | 18.8 | 66.5437 | 5.4414 | 59.98 | 1 | 66.5299 | 4.4856 | 59.9493 | 1
66.5395 | 75.8535 | 60.04 | 72.2 | 66.5515 | 42.9544 | 59.98 | 36.6 | 66.5618 | 23.401 | 59.96 | 18.8 | 66.552 | 5.424 | 59.98 | 1 | 66.5382 | 4.4856 | 59.9493 | 1
66.5478 | 75.8394 | 60.04 | 72.2 | 66.5598 | 42.9539 | 59.98 | 36.6 | 66.5701 | 23.3947 | 59.96 | 18.8 | 66.5604 | 5.4067 | 59.98 | 1 | 66.5466 | 4.4856 | 59.9492 | 1
66.5561 | 75.8241 | 60.04 | 72.2 | 66.5681 | 42.9534 | 59.98 | 36.6 | 66.5784 | 23.3944 | 59.96 | 18.8 | 66.5687 | 5.3989 | 59.98 | 1 | 66.5549 | 4.4857 | 59.9491 | 1
66.5644 | 75.8088 | 60.04 | 72.2 | 66.5764 | 42.9527 | 59.98 | 36.6 | 66.5868 | 23.3941 | 59.96 | 18.8 | 66.577 | 5.3912 | 59.98 | 1 | 66.5633 | 4.4857 | 59.949 | 1
66.5728 | 75.8018 | 60.04 | 72.2 | 66.5848 | 42.952 | 59.98 | 36.6 | 66.5951 | 23.3938 | 59.96 | 18.8 | 66.5854 | 5.3835 | 59.98 | 1 | 66.5716 | 4.4857 | 59.9489 | 1
66.5811 | 75.7948 | 60.04 | 72.2 | 66.5931 | 42.9512 | 59.98 | 36.6 | 66.6035 | 23.3934 | 59.96 | 18.8 | 66.5937 | 5.3758 | 59.98 | 1 | 66.5799 | 4.4858 | 59.9488 | 1
66.5894 | 75.7877 | 60.04 | 72.2 | 66.6015 | 42.9505 | 59.98 | 36.6 | 66.6118 | 23.3934 | 59.96 | 18.8 | 66.6021 | 5.3681 | 59.98 | 1 | 66.5883 | 4.4858 | 59.9488 | 1
66.5977 | 75.7806 | 60.04 | 72.2 | 66.6098 | 42.9498 | 59.98 | 36.6 | 66.6201 | 23.3934 | 59.96 | 18.8 | 66.6104 | 5.3604 | 59.98 | 1 | 66.5966 | 4.4858 | 59.9487 | 1
66.6061 | 75.7779 | 60.04 | 72.2 | 66.6181 | 42.9491 | 59.98 | 36.6 | 66.6285 | 23.3934 | 59.96 | 18.8 | 66.6187 | 5.3602 | 59.98 | 1 | 66.6049 | 4.4858 | 59.9486 | 1
66.6144 | 75.7752 | 60.04 | 72.2 | 66.6265 | 42.9483 | 59.98 | 36.6 | 66.6368 | 23.3934 | 59.96 | 18.8 | 66.6271 | 5.3601 | 59.98 | 1 | 66.6133 | 4.4859 | 59.9485 | 1
66.6227 | 75.7729 | 60.04 | 72.2 | 66.6348 | 42.9476 | 59.98 | 36.6 | 66.6451 | 23.3934 | 59.96 | 18.8 | 66.6354 | 5.36 | 59.98 | 1 | 66.6216 | 4.4859 | 59.9484 | 1
66.631 | 75.7706 | 60.04 | 72.2 | 66.6431 | 42.9473 | 59.98 | 36.6 | 66.6535 | 23.3934 | 59.96 | 18.8 | 66.6437 | 5.3599 | 59.98 | 1 | 66.63 | 4.4859 | 59.9483 | 1
66.6394 | 75.7695 | 60.04 | 72.2 | 66.6515 | 42.9471 | 59.98 | 36.6 | 66.6618 | 23.389 | 59.96 | 18.8 | 66.6521 | 5.3598 | 59.98 | 1 | 66.6383 | 4.4859 | 59.9483 | 1
66.6477 | 75.7683 | 60.04 | 72.2 | 66.6598 | 42.9471 | 59.98 | 36.6 | 66.6702 | 23.3846 | 59.96 | 18.8 | 66.6604 | 5.3597 | 59.98 | 1 | 66.6466 | 4.4859 | 59.9482 | 1
66.656 | 75.767 | 60.04 | 72.2 | 66.6682 | 42.9471 | 59.98 | 36.6 | 66.6785 | 23.3802 | 59.96 | 18.8 | 66.6687 | 5.3596 | 59.98 | 1 | 66.655 | 4.4859 | 59.9481 | 1
66.6643 | 75.7656 | 60.04 | 72.2 | 66.6765 | 42.9471 | 59.98 | 36.6 | 66.6868 | 23.3757 | 59.96 | 18.8 | 66.6771 | 5.3595 | 59.98 | 1 | 66.6633 | 4.4859 | 59.948 | 1
66.6727 | 75.7638 | 60.04 | 72.2 | 66.6848 | 42.9471 | 59.98 | 36.6 | 66.6952 | 23.3711 | 59.96 | 18.8 | 66.6854 | 5.3594 | 59.98 | 1 | 66.6717 | 4.4859 | 59.9479 | 1
66.681 | 75.762 | 60.04 | 72.2 | 66.6931 | 42.9471 | 59.98 | 36.6 | 66.7035 | 23.3664 | 59.96 | 18.8 | 66.6938 | 5.3593 | 59.98 | 1 | 66.68 | 4.4859 | 59.9478 | 1
66.6893 | 75.761 | 60.04 | 72.2 | 66.7015 | 42.9471 | 59.98 | 36.6 | 66.7119 | 23.3616 | 59.96 | 18.8 | 66.7021 | 5.3593 | 59.98 | 1 | 66.6884 | 4.4859 | 59.9478 | 1
66.6976 | 75.7601 | 60.04 | 72.2 | 66.7098 | 42.9471 | 59.98 | 36.6 | 66.7202 | 23.3568 | 59.96 | 18.8 | 66.7104 | 5.3593 | 59.98 | 1 | 66.6967 | 4.4858 | 59.9477 | 1
66.706 | 75.7596 | 60.04 | 72.2 | 66.7182 | 42.9471 | 59.98 | 36.6 | 66.7285 | 23.3521 | 59.96 | 18.8 | 66.7188 | 5.3593 | 59.98 | 1 | 66.705 | 4.4858 | 59.9476 | 1
66.7143 | 75.7591 | 60.04 | 72.2 | 66.7265 | 42.9471 | 59.98 | 36.6 | 66.7369 | 23.3473 | 59.96 | 18.8 | 66.7271 | 5.3593 | 59.98 | 1 | 66.7133 | 4.4857 | 59.9475 | 1
66.7226 | 75.7589 | 60.04 | 72.2 | 66.7348 | 42.9471 | 59.98 | 36.6 | 66.7452 | 23.3469 | 59.96 | 18.8 | 66.7354 | 5.3593 | 59.98 | 1 | 66.7217 | 4.4857 | 59.9474 | 1
66.7309 | 75.7586 | 60.04 | 72.2 | 66.7432 | 42.9471 | 59.98 | 36.6 | 66.7535 | 23.3466 | 59.96 | 18.8 | 66.7438 | 5.3593 | 59.98 | 1 | 66.73 | 4.4856 | 59.9473 | 1
66.7393 | 75.7561 | 60.04 | 72.2 | 66.7515 | 42.9471 | 59.98 | 36.6 | 66.7618 | 23.3462 | 59.96 | 18.8 | 66.7521 | 5.3593 | 59.98 | 1 | 66.7384 | 4.4856 | 59.9473 | 1
66.7476 | 75.7536 | 60.04 | 72.2 | 66.7598 | 42.9471 | 59.98 | 36.6 | 66.7702 | 23.3458 | 59.96 | 18.8 | 66.7605 | 5.3593 | 59.98 | 1 | 66.7467 | 4.4855 | 59.9472 | 1
66.7559 | 75.7514 | 60.04 | 72.2 | 66.7682 | 42.9471 | 59.98 | 36.6 | 66.7786 | 23.3457 | 59.96 | 18.8 | 66.7688 | 5.3593 | 59.98 | 1 | 66.7551 | 4.4855 | 59.9471 | 1
66.7642 | 75.7492 | 60.04 | 72.2 | 66.7765 | 42.9471 | 59.98 | 36.6 | 66.7869 | 23.3455 | 59.96 | 18.8 | 66.7771 | 5.3593 | 59.98 | 1 | 66.7634 | 4.4854 | 59.947 | 1
66.7726 | 75.7463 | 60.04 | 72.2 | 66.7849 | 42.9471 | 59.98 | 36.6 | 66.7952 | 23.3455 | 59.96 | 18.8 | 66.7855 | 5.3593 | 59.98 | 1 | 66.7717 | 4.4854 | 59.9469 | 1
66.7809 | 75.7435 | 60.04 | 72.2 | 66.7932 | 42.9471 | 59.98 | 36.6 | 66.8036 | 23.3455 | 59.96 | 18.8 | 66.7938 | 5.3594 | 59.98 | 1 | 66.7801 | 4.4853 | 59.9468 | 1
66.7892 | 75.74 | 60.04 | 72.2 | 66.8015 | 42.9471 | 59.98 | 36.6 | 66.8119 | 23.3455 | 59.96 | 18.8 | 66.8021 | 5.3594 | 59.98 | 1 | 66.7884 | 4.4852 | 59.9468 | 1
66.7976 | 75.7366 | 60.04 | 72.2 | 66.8098 | 42.9471 | 59.98 | 36.6 | 66.8203 | 23.3454 | 59.96 | 18.8 | 66.8105 | 5.3595 | 59.98 | 1 | 66.7968 | 4.4851 | 59.9467 | 1
66.8059 | 75.7322 | 60.04 | 72.2 | 66.8182 | 42.9471 | 59.98 | 36.6 | 66.8286 | 23.3454 | 59.96 | 18.8 | 66.8188 | 5.3596 | 59.98 | 1 | 66.8051 | 4.485 | 59.9466 | 1
66.8142 | 75.7279 | 60.04 | 72.2 | 66.8265 | 42.9471 | 59.98 | 36.6 | 66.8369 | 23.3454 | 59.96 | 18.8 | 66.8271 | 5.3597 | 59.98 | 1 | 66.8134 | 4.4849 | 59.9465 | 1
66.8225 | 75.726 | 60.04 | 72.2 | 66.8349 | 42.9471 | 59.98 | 36.6 | 66.8453 | 23.3454 | 59.96 | 18.8 | 66.8355 | 5.3597 | 59.98 | 1 | 66.8218 | 4.4848 | 59.9464 | 1
66.8309 | 75.724 | 60.04 | 72.2 | 66.8432 | 42.9471 | 59.98 | 36.6 | 66.8536 | 23.3454 | 59.96 | 18.8 | 66.8438 | 5.3598 | 59.98 | 1 | 66.8301 | 4.4847 | 59.9463 | 1
66.8392 | 75.722 | 60.04 | 72.2 | 66.8515 | 42.9471 | 59.98 | 36.6 | 66.8619 | 23.3454 | 59.96 | 18.8 | 66.8521 | 5.3599 | 59.98 | 1 | 66.8384 | 4.4846 | 59.9463 | 1
66.8475 | 75.72 | 60.04 | 72.2 | 66.8599 | 42.9429 | 59.98 | 36.6 | 66.8702 | 23.3454 | 59.96 | 18.8 | 66.8605 | 5.36 | 59.98 | 1 | 66.8468 | 4.4845 | 59.9462 | 1
66.8558 | 75.7182 | 60.04 | 72.2 | 66.8682 | 42.9387 | 59.98 | 36.6 | 66.8786 | 23.3454 | 59.96 | 18.8 | 66.8688 | 5.36 | 59.98 | 1 | 66.8551 | 4.4844 | 59.9461 | 1
66.8642 | 75.7163 | 60.04 | 72.2 | 66.8766 | 42.9346 | 59.98 | 36.6 | 66.887 | 23.3454 | 59.96 | 18.8 | 66.8772 | 5.36 | 59.98 | 1 | 66.8635 | 4.4843 | 59.946 | 1
66.8725 | 75.715 | 60.04 | 72.2 | 66.8849 | 42.9304 | 59.98 | 36.6 | 66.8953 | 23.3454 | 59.96 | 18.8 | 66.8855 | 5.36 | 59.98 | 1 | 66.8718 | 4.4843 | 59.9459 | 1
66.8808 | 75.7137 | 60.04 | 72.2 | 66.8932 | 42.9262 | 59.98 | 36.6 | 66.9036 | 23.3454 | 59.96 | 18.8 | 66.8938 | 5.36 | 59.98 | 1 | 66.8801 | 4.4843 | 59.9458 | 1
66.8891 | 75.7136 | 60.04 | 72.2 | 66.9016 | 42.922 | 59.98 | 36.6 | 66.9119 | 23.3454 | 59.96 | 18.8 | 66.9022 | 5.36 | 59.98 | 1 | 66.8885 | 4.4842 | 59.9458 | 1
66.8975 | 75.7136 | 60.04 | 72.2 | 66.9099 | 42.9178 | 59.98 | 36.6 | 66.9203 | 23.3454 | 59.96 | 18.8 | 66.9105 | 5.36 | 59.98 | 1 | 66.8968 | 4.4842 | 59.9457 | 1
66.9058 | 75.7135 | 60.04 | 72.2 | 66.9182 | 42.9136 | 59.98 | 36.6 | 66.9286 | 23.3454 | 59.96 | 18.8 | 66.9188 | 5.36 | 59.98 | 1 | 66.9052 | 4.4841 | 59.9456 | 1
66.9141 | 75.7135 | 60.04 | 72.2 | 66.9265 | 42.9095 | 59.98 | 36.6 | 66.937 | 23.3454 | 59.96 | 18.8 | 66.9272 | 5.36 | 59.98 | 1 | 66.9135 | 4.484 | 59.9455 | 1
66.9225 | 75.7135 | 60.04 | 72.2 | 66.9349 | 42.9053 | 59.98 | 36.6 | 66.9453 | 23.3454 | 59.96 | 18.8 | 66.9355 | 5.36 | 59.98 | 1 | 66.9218 | 4.484 | 59.9454 | 1
66.9308 | 75.7135 | 60.04 | 72.2 | 66.9432 | 42.9056 | 59.98 | 36.6 | 66.9537 | 23.3454 | 59.96 | 18.8 | 66.9438 | 5.36 | 59.98 | 1 | 66.9302 | 4.4839 | 59.9453 | 1
66.9391 | 75.7128 | 60.04 | 72.2 | 66.9516 | 42.9059 | 59.98 | 36.6 | 66.962 | 23.3454 | 59.96 | 18.8 | 66.9522 | 5.36 | 59.98 | 1 | 66.9385 | 4.4839 | 59.9453 | 1
66.9474 | 75.712 | 60.04 | 72.2 | 66.9599 | 42.9063 | 59.98 | 36.6 | 66.9703 | 23.3454 | 59.96 | 18.8 | 66.9605 | 5.3599 | 59.98 | 1 | 66.9468 | 4.4839 | 59.9452 | 1
66.9558 | 75.7097 | 60.04 | 72.2 | 66.9682 | 42.9066 | 59.98 | 36.6 | 66.9786 | 23.3455 | 59.96 | 18.8 | 66.9689 | 5.3599 | 59.98 | 1 | 66.9552 | 4.484 | 59.9451 | 1
66.9641 | 75.7074 | 60.04 | 72.2 | 66.9766 | 42.9069 | 59.98 | 36.6 | 66.987 | 23.3455 | 59.96 | 18.8 | 66.9772 | 5.3598 | 59.98 | 1 | 66.9635 | 4.484 | 59.945 | 1
66.9724 | 75.7051 | 60.04 | 72.2 | 66.9849 | 42.9073 | 59.98 | 36.6 | 66.9954 | 23.3454 | 59.96 | 18.8 | 66.9855 | 5.3598 | 59.98 | 1 | 66.9719 | 4.4841 | 59.9449 | 1
66.9807 | 75.7028 | 60.04 | 72.2 | 66.9933 | 42.9076 | 59.98 | 36.6 | 67.0037 | 23.3454 | 59.96 | 18.8 | 66.9939 | 5.3597 | 59.98 | 1 | 66.9802 | 4.4841 | 59.9448 | 1
66.9891 | 75.7002 | 60.04 | 72.2 | 67.0016 | 42.9079 | 59.98 | 36.6 | 67.012 | 23.3455 | 59.96 | 18.8 | 67.0022 | 5.3597 | 59.98 | 1 | 66.9886 | 4.4841 | 59.9448 | 1
66.9974 | 75.6976 | 60.04 | 72.2 | 67.0099 | 42.9084 | 59.98 | 36.6 | 67.0203 | 23.3456 | 59.96 | 18.8 | 67.0105 | 5.3596 | 59.98 | 1 | 66.9969 | 4.4842 | 59.9447 | 1
67.0057 | 75.695 | 60.04 | 72.2 | 67.0182 | 42.9089 | 59.98 | 36.6 | 67.0287 | 23.3459 | 59.96 | 18.8 | 67.0189 | 5.3596 | 59.98 | 1 | 67.0052 | 4.4842 | 59.9446 | 1
67.014 | 75.6924 | 60.04 | 72.2 | 67.0266 | 42.9091 | 59.98 | 36.6 | 67.037 | 23.3463 | 59.96 | 18.8 | 67.0272 | 5.3595 | 59.98 | 1 | 67.0135 | 4.4842 | 59.9445 | 1
67.0224 | 75.6905 | 60.04 | 72.2 | 67.0349 | 42.9093 | 59.98 | 36.6 | 67.0453 | 23.3466 | 59.96 | 18.8 | 67.0356 | 5.3595 | 59.98 | 1 | 67.0219 | 4.4841 | 59.9444 | 1
67.0307 | 75.6887 | 60.04 | 72.2 | 67.0432 | 42.9094 | 59.98 | 36.6 | 67.0537 | 23.3469 | 59.96 | 18.8 | 67.0439 | 5.3595 | 59.98 | 1 | 67.0302 | 4.4841 | 59.9443 | 1
67.039 | 75.686 | 60.04 | 72.2 | 67.0516 | 42.9096 | 59.98 | 36.6 | 67.0621 | 23.3473 | 59.96 | 18.8 | 67.0522 | 5.3595 | 59.98 | 1 | 67.0386 | 4.484 | 59.9443 | 1
67.0474 | 75.6833 | 60.04 | 72.2 | 67.0599 | 42.9098 | 59.98 | 36.6 | 67.0704 | 23.3476 | 59.96 | 18.8 | 67.0606 | 5.3595 | 59.98 | 1 | 67.0469 | 4.484 | 59.9442 | 1
67.0557 | 75.6771 | 60.04 | 72.2 | 67.0683 | 42.9099 | 59.98 | 36.6 | 67.0787 | 23.3479 | 59.96 | 18.8 | 67.0689 | 5.3595 | 59.98 | 1 | 67.0553 | 4.4838 | 59.9441 | 1
67.064 | 75.6709 | 60.04 | 72.2 | 67.0766 | 42.9101 | 59.98 | 36.6 | 67.087 | 23.3483 | 59.96 | 18.8 | 67.0772 | 5.3595 | 59.98 | 1 | 67.0636 | 4.4837 | 59.944 | 1
67.0723 | 75.6637 | 60.04 | 72.2 | 67.0849 | 42.9103 | 59.98 | 36.6 | 67.0954 | 23.3485 | 59.96 | 18.8 | 67.0856 | 5.3595 | 59.98 | 1 | 67.0719 | 4.4779 | 59.9439 | 1
67.0807 | 75.6565 | 60.04 | 72.2 | 67.0933 | 42.9103 | 59.98 | 36.6 | 67.1038 | 23.3488 | 59.96 | 18.8 | 67.0939 | 5.3595 | 59.98 | 1 | 67.0803 | 4.4722 | 59.9438 | 1
67.089 | 75.6494 | 60.04 | 72.2 | 67.1016 | 42.9103 | 59.98 | 36.6 | 67.1121 | 23.3488 | 59.96 | 18.8 | 67.1022 | 5.3595 | 59.98 | 1 | 67.0886 | 4.4583 | 59.9438 | 1
67.0973 | 75.6422 | 60.04 | 72.2 | 67.11 | 42.9103 | 59.98 | 36.6 | 67.1204 | 23.3488 | 59.96 | 18.8 | 67.1106 | 5.3594 | 59.98 | 1 | 67.097 | 4.4444 | 59.9437 | 1
67.1056 | 75.635 | 60.04 | 72.2 | 67.1183 | 42.9103 | 59.98 | 36.6 | 67.1287 | 23.3488 | 59.96 | 18.8 | 67.1189 | 5.3594 | 59.98 | 1 | 67.1053 | 4.4306 | 59.9436 | 1
67.114 | 75.6277 | 60.04 | 72.2 | 67.1266 | 42.9103 | 59.98 | 36.6 | 67.1371 | 23.3488 | 59.96 | 18.8 | 67.1273 | 5.3594 | 59.98 | 1 | 67.1136 | 4.4167 | 59.9435 | 1
67.1223 | 75.6229 | 60.04 | 72.2 | 67.1349 | 42.9103 | 59.98 | 36.6 | 67.1454 | 23.3486 | 59.96 | 18.8 | 67.1356 | 5.3594 | 59.98 | 1 | 67.122 | 4.4029 | 59.9434 | 1
67.1306 | 75.6181 | 60.04 | 72.2 | 67.1433 | 42.9103 | 59.98 | 36.6 | 67.1537 | 23.3485 | 59.96 | 18.8 | 67.1439 | 5.3594 | 59.98 | 1 | 67.1303 | 4.3892 | 59.9433 | 1
67.139 | 75.6174 | 60.04 | 72.2 | 67.1516 | 42.9103 | 59.98 | 36.6 | 67.1621 | 23.3482 | 59.96 | 18.8 | 67.1523 | 5.3593 | 59.98 | 1 | 67.1386 | 4.3754 | 59.9433 | 1
67.1473 | 75.6166 | 60.04 | 72.2 | 67.1599 | 42.9103 | 59.98 | 36.6 | 67.1704 | 23.3479 | 59.96 | 18.8 | 67.1606 | 5.3593 | 59.98 | 1 | 67.147 | 4.3617 | 59.9432 | 1
67.1556 | 75.6172 | 60.04 | 72.2 | 67.1683 | 42.9103 | 59.98 | 36.6 | 67.1788 | 23.3476 | 59.96 | 18.8 | 67.1689 | 5.3593 | 59.98 | 1 | 67.1553 | 4.3537 | 59.9431 | 1
67.1639 | 75.6178 | 60.04 | 72.2 | 67.1766 | 42.9103 | 59.98 | 36.6 | 67.1871 | 23.3473 | 59.96 | 18.8 | 67.1773 | 5.3592 | 59.98 | 1 | 67.1637 | 4.3456 | 59.943 | 1
67.1723 | 75.6196 | 60.04 | 72.2 | 67.185 | 42.9103 | 59.98 | 36.6 | 67.1954 | 23.3469 | 59.96 | 18.8 | 67.1856 | 5.3592 | 59.98 | 1 | 67.172 | 4.3456 | 59.9429 | 1
67.1806 | 75.6214 | 60.04 | 72.2 | 67.1933 | 42.9103 | 59.98 | 36.6 | 67.2038 | 23.3466 | 59.96 | 18.8 | 67.1939 | 5.3592 | 59.98 | 1 | 67.1803 | 4.3457 | 59.9428 | 1
67.1889 | 75.6232 | 60.04 | 72.2 | 67.2016 | 42.9103 | 59.98 | 36.6 | 67.2122 | 23.3419 | 59.96 | 18.8 | 67.2023 | 5.3592 | 59.98 | 1 | 67.1887 | 4.3457 | 59.9428 | 1
67.1972 | 75.625 | 60.04 | 72.2 | 67.21 | 42.9103 | 59.98 | 36.6 | 67.2205 | 23.3373 | 59.96 | 18.8 | 67.2106 | 5.3591 | 59.98 | 1 | 67.197 | 4.3456 | 59.9427 | 1
67.2056 | 75.6262 | 60.04 | 72.2 | 67.2183 | 42.9103 | 59.98 | 36.6 | 67.2288 | 23.3281 | 59.96 | 18.8 | 67.2189 | 5.3591 | 59.98 | 1 | 67.2054 | 4.3369 | 59.9426 | 1
67.2139 | 75.6275 | 60.04 | 72.2 | 67.2267 | 42.9103 | 59.98 | 36.6 | 67.2371 | 23.3189 | 59.96 | 18.8 | 67.2273 | 5.3591 | 59.98 | 1 | 67.2137 | 4.3282 | 59.9425 | 1
67.2222 | 75.6281 | 60.04 | 72.2 | 67.235 | 42.9103 | 59.98 | 36.6 | 67.2455 | 23.3099 | 59.96 | 18.8 | 67.2356 | 5.3591 | 59.98 | 1 | 67.222 | 4.3195 | 59.9424 | 1
67.2305 | 75.6287 | 60.04 | 72.2 | 67.2433 | 42.9103 | 59.98 | 36.6 | 67.2538 | 23.3009 | 59.96 | 18.8 | 67.244 | 5.3591 | 59.98 | 1 | 67.2304 | 4.3109 | 59.9423 | 1
67.2389 | 75.6293 | 60.04 | 72.2 | 67.2516 | 42.9103 | 59.98 | 36.6 | 67.2621 | 23.2924 | 59.96 | 18.8 | 67.2523 | 5.359 | 59.98 | 1 | 67.2387 | 4.3022 | 59.9422 | 1
67.2472 | 75.63 | 60.04 | 72.2 | 67.26 | 42.9103 | 59.98 | 36.6 | 67.2705 | 23.2839 | 59.96 | 18.8 | 67.2606 | 5.359 | 59.98 | 1 | 67.2471 | 4.2936 | 59.9422 | 1
67.2555 | 75.6295 | 60.04 | 72.2 | 67.2683 | 42.9103 | 59.98 | 36.6 | 67.2788 | 23.2756 | 59.96 | 18.8 | 67.269 | 5.359 | 59.98 | 1 | 67.2554 | 4.285 | 59.9421 | 1
67.2639 | 75.629 | 60.04 | 72.2 | 67.2766 | 42.9103 | 59.98 | 36.6 | 67.2872 | 23.2674 | 59.96 | 18.8 | 67.2773 | 5.359 | 59.98 | 1 | 67.2637 | 4.2764 | 59.942 | 1
67.2722 | 75.6284 | 60.04 | 72.2 | 67.285 | 42.9103 | 59.98 | 36.6 | 67.2955 | 23.2635 | 59.96 | 18.8 | 67.2856 | 5.359 | 59.98 | 1 | 67.2721 | 4.2676 | 59.9419 | 1
67.2805 | 75.6279 | 60.04 | 72.2 | 67.2933 | 42.9103 | 59.98 | 36.6 | 67.3038 | 23.2596 | 59.96 | 18.8 | 67.294 | 5.359 | 59.98 | 1 | 67.2804 | 4.2589 | 59.9418 | 1
67.2888 | 75.628 | 60.04 | 72.2 | 67.3017 | 42.9103 | 59.98 | 36.6 | 67.3122 | 23.2606 | 59.96 | 18.8 | 67.3023 | 5.3591 | 59.98 | 1 | 67.2888 | 4.2588 | 59.9417 | 1
67.2972 | 75.628 | 60.04 | 72.2 | 67.31 | 42.9103 | 59.98 | 36.6 | 67.3205 | 23.2616 | 59.96 | 18.8 | 67.3107 | 5.3591 | 59.98 | 1 | 67.2971 | 4.2587 | 59.9417 | 1
67.3055 | 75.6281 | 60.04 | 72.2 | 67.3183 | 42.9103 | 59.98 | 36.6 | 67.3289 | 23.2627 | 59.96 | 18.8 | 67.319 | 5.3591 | 59.98 | 1 | 67.3054 | 4.2585 | 59.9416 | 1
67.3138 | 75.6282 | 60.04 | 72.2 | 67.3267 | 42.91 | 59.98 | 36.6 | 67.3372 | 23.2637 | 59.96 | 18.8 | 67.3273 | 5.3592 | 59.98 | 1 | 67.3138 | 4.2584 | 59.9415 | 1
67.3221 | 75.6287 | 60.04 | 72.2 | 67.335 | 42.9098 | 59.98 | 36.6 | 67.3455 | 23.2642 | 59.96 | 18.8 | 67.3357 | 5.3592 | 59.98 | 1 | 67.3221 | 4.2582 | 59.9414 | 1
67.3305 | 75.6293 | 60.04 | 72.2 | 67.3433 | 42.8983 | 59.98 | 36.6 | 67.3539 | 23.2647 | 59.96 | 18.8 | 67.344 | 5.3592 | 59.98 | 1 | 67.3304 | 4.258 | 59.9413 | 1
67.3388 | 75.6294 | 60.04 | 72.2 | 67.3517 | 42.8867 | 59.98 | 36.6 | 67.3622 | 23.265 | 59.96 | 18.8 | 67.3523 | 5.3593 | 59.98 | 1 | 67.3388 | 4.2579 | 59.9412 | 1
67.3471 | 75.6294 | 60.04 | 72.2 | 67.36 | 42.8751 | 59.98 | 36.6 | 67.3705 | 23.2653 | 59.96 | 18.8 | 67.3607 | 5.3593 | 59.98 | 1 | 67.3471 | 4.2577 | 59.9412 | 1
67.3555 | 75.6286 | 60.04 | 72.2 | 67.3683 | 42.8635 | 59.98 | 36.6 | 67.3789 | 23.2656 | 59.96 | 18.8 | 67.369 | 5.3593 | 59.98 | 1 | 67.3555 | 4.2577 | 59.9411 | 1
67.3638 | 75.6278 | 60.0399 | 72.2 | 67.3767 | 42.8522 | 59.98 | 36.6 | 67.3872 | 23.2658 | 59.96 | 18.8 | 67.3773 | 5.3593 | 59.98 | 1 | 67.3638 | 4.2577 | 59.941 | 1
67.3721 | 75.6269 | 60.0398 | 72.2 | 67.385 | 42.8408 | 59.98 | 36.6 | 67.3956 | 23.2654 | 59.96 | 18.8 | 67.3857 | 5.3592 | 59.98 | 1 | 67.3722 | 4.2578 | 59.9409 | 1
67.3804 | 75.626 | 60.0397 | 72.2 | 67.3933 | 42.8295 | 59.98 | 36.6 | 67.4039 | 23.2649 | 59.96 | 18.8 | 67.394 | 5.3592 | 59.98 | 1 | 67.3805 | 4.2578 | 59.9408 | 1
67.3888 | 75.6251 | 60.0396 | 72.2 | 67.4017 | 42.8182 | 59.98 | 36.6 | 67.4122 | 23.2592 | 59.96 | 18.8 | 67.4024 | 5.3592 | 59.98 | 1 | 67.3888 | 4.2578 | 59.9408 | 1
67.3971 | 75.6241 | 60.0396 | 72.2 | 67.41 | 42.8067 | 59.98 | 36.6 | 67.4206 | 23.2534 | 59.96 | 18.8 | 67.4107 | 5.3591 | 59.98 | 1 | 67.3972 | 4.2578 | 59.9407 | 1
67.4054 | 75.6225 | 60.0395 | 72.2 | 67.4183 | 42.7953 | 59.98 | 36.6 | 67.4289 | 23.2477 | 59.96 | 18.8 | 67.419 | 5.3591 | 59.98 | 1 | 67.4055 | 4.2579 | 59.9406 | 1
67.4137 | 75.6209 | 60.0394 | 72.2 | 67.4267 | 42.7914 | 59.98 | 36.6 | 67.4373 | 23.2419 | 59.96 | 18.8 | 67.4274 | 5.3591 | 59.98 | 1 | 67.4138 | 4.2579 | 59.9405 | 1
67.4221 | 75.6201 | 60.0393 | 72.2 | 67.435 | 42.7874 | 59.98 | 36.6 | 67.4456 | 23.2359 | 59.96 | 18.8 | 67.4357 | 5.359 | 59.98 | 1 | 67.4222 | 4.2579 | 59.9404 | 1
67.4304 | 75.6193 | 60.0392 | 72.2 | 67.4434 | 42.7831 | 59.98 | 36.6 | 67.4539 | 23.2299 | 59.96 | 18.8 | 67.444 | 5.359 | 59.98 | 1 | 67.4305 | 4.258 | 59.9403 | 1
67.4387 | 75.6193 | 60.0392 | 72.2 | 67.4517 | 42.7788 | 59.98 | 36.6 | 67.4623 | 23.2239 | 59.96 | 18.8 | 67.4524 | 5.3589 | 59.98 | 1 | 67.4389 | 4.258 | 59.9403 | 1
67.447 | 75.6193 | 60.0391 | 72.2 | 67.46 | 42.7743 | 59.98 | 36.6 | 67.4706 | 23.2179 | 59.96 | 18.8 | 67.4607 | 5.3589 | 59.98 | 1 | 67.4472 | 4.258 | 59.9402 | 1
67.4554 | 75.6175 | 60.039 | 72.2 | 67.4684 | 42.7698 | 59.98 | 36.6 | 67.4789 | 23.2123 | 59.96 | 18.8 | 67.4691 | 5.3588 | 59.98 | 1 | 67.4556 | 4.258 | 59.9401 | 1
67.4637 | 75.6156 | 60.0389 | 72.2 | 67.4767 | 42.7646 | 59.98 | 36.6 | 67.4873 | 23.2068 | 59.96 | 18.8 | 67.4774 | 5.3587 | 59.98 | 1 | 67.4639 | 4.258 | 59.95 | 1
67.472 | 75.6133 | 60.0388 | 72.2 | 67.485 | 42.7595 | 59.98 | 36.6 | 67.4956 | 23.2066 | 59.96 | 18.8 | 67.4857 | 5.351 | 59.98 | 1 | 67.4722 | 4.258 | 59.95 | 1
67.4804 | 75.611 | 60.0387 | 72.2 | 67.4934 | 42.7551 | 59.98 | 36.6 | 67.504 | 23.2065 | 59.96 | 18.8 | 67.4941 | 5.3432 | 59.98 | 1 | 67.4806 | 4.258 | 59.95 | 1
67.4887 | 75.6083 | 60.0387 | 72.2 | 67.5017 | 42.7508 | 59.98 | 36.6 | 67.5123 | 23.2064 | 59.96 | 18.8 | 67.5024 | 5.3355 | 59.98 | 1 | 67.4889 | 4.258 | 59.95 | 1
67.497 | 75.6056 | 60.0386 | 72.2 | 67.51 | 42.7499 | 59.98 | 36.6 | 67.5206 | 23.2062 | 59.96 | 18.8 | 67.5107 | 5.3277 | 59.98 | 1 | 67.4973 | 4.258 | 59.95 | 1
67.5053 | 75.6027 | 60.0385 | 72.2 | 67.5184 | 42.7491 | 59.98 | 36.6 | 67.529 | 23.2064 | 59.96 | 18.8 | 67.5191 | 5.32 | 59.98 | 1 | 67.5056 | 4.258 | 59.95 | 1
67.5137 | 75.5997 | 60.0384 | 72.2 | 67.5267 | 42.7486 | 59.98 | 36.6 | 67.5373 | 23.2065 | 59.96 | 18.8 | 67.5274 | 5.3122 | 59.98 | 1 | 67.5139 | 4.2581 | 59.95 | 1
67.522 | 75.5969 | 60.0383 | 72.2 | 67.535 | 42.7481 | 59.98 | 36.6 | 67.5457 | 23.2067 | 59.96 | 18.8 | 67.5357 | 5.3045 | 59.98 | 1 | 67.5223 | 4.2581 | 59.95 | 1
67.5303 | 75.594 | 60.0382 | 72.2 | 67.5434 | 42.7479 | 59.98 | 36.6 | 67.554 | 23.2068 | 59.96 | 18.8 | 67.5441 | 5.2967 | 59.98 | 1 | 67.5306 | 4.2582 | 59.95 | 1
67.5386 | 75.5883 | 60.0382 | 72.2 | 67.5517 | 42.7477 | 59.98 | 36.6 | 67.5623 | 23.207 | 59.96 | 18.8 | 67.5524 | 5.2891 | 59.98 | 1 | 67.539 | 4.2582 | 59.95 | 1
67.547 | 75.5826 | 60.0381 | 72.2 | 67.56 | 42.7481 | 59.98 | 36.6 | 67.5707 | 23.2071 | 59.96 | 18.8 | 67.5607 | 5.2814 | 59.98 | 1 | 67.5473 | 4.2583 | 59.95 | 1
67.5553 | 75.5774 | 60.038 | 72.2 | 67.5684 | 42.7485 | 59.98 | 36.6 | 67.579 | 23.2071 | 59.96 | 18.8 | 67.5691 | 5.2814 | 59.98 | 1 | 67.5556 | 4.2583 | 59.95 | 1
67.5636 | 75.5723 | 60.0379 | 72.2 | 67.5767 | 42.7485 | 59.98 | 36.6 | 67.5873 | 23.2071 | 59.96 | 18.8 | 67.5774 | 5.2814 | 59.98 | 1 | 67.564 | 4.2584 | 59.95 | 1
67.572 | 75.5677 | 60.0378 | 72.2 | 67.5851 | 42.7484 | 59.98 | 36.6 | 67.5957 | 23.2071 | 59.96 | 18.8 | 67.5858 | 5.2815 | 59.98 | 1 | 67.5723 | 4.2584 | 59.95 | 1
67.5803 | 75.5631 | 60.0377 | 72.2 | 67.5934 | 42.7483 | 59.98 | 36.6 | 67.604 | 23.2071 | 59.96 | 18.8 | 67.5941 | 5.2815 | 59.98 | 1 | 67.5807 | 4.2585 | 59.95 | 1
67.5886 | 75.5589 | 60.0377 | 72.2 | 67.6017 | 42.7481 | 59.98 | 36.6 | 67.6124 | 23.2069 | 59.96 | 18.8 | 67.6024 | 5.2816 | 59.98 | 1 | 67.589 | 4.2585 | 59.95 | 1
67.5969 | 75.5546 | 60.0376 | 72.2 | 67.61 | 42.745 | 59.98 | 36.6 | 67.6207 | 23.2067 | 59.96 | 18.8 | 67.6108 | 5.2816 | 59.98 | 1 | 67.5974 | 4.2585 | 59.95 | 1
67.6053 | 75.5483 | 60.0375 | 72.2 | 67.6184 | 42.7419 | 59.98 | 36.6 | 67.629 | 23.2068 | 59.96 | 18.8 | 67.6191 | 5.2747 | 59.98 | 1 | 67.6057 | 4.2585 | 59.95 | 1
67.6136 | 75.542 | 60.0374 | 72.2 | 67.6267 | 42.7383 | 59.98 | 36.6 | 67.6374 | 23.2068 | 59.96 | 18.8 | 67.6274 | 5.2678 | 59.98 | 1 | 67.614 | 4.2585 | 59.95 | 1
67.6219 | 75.5375 | 60.0373 | 72.2 | 67.6351 | 42.7347 | 59.98 | 36.6 | 67.6457 | 23.2069 | 59.96 | 18.8 | 67.6358 | 5.2608 | 59.98 | 1 | 67.6224 | 4.2585 | 59.95 | 1
67.6302 | 75.533 | 60.0372 | 72.2 | 67.6434 | 42.7311 | 59.98 | 36.6 | 67.6541 | 23.2069 | 59.96 | 18.8 | 67.6441 | 5.2539 | 59.98 | 1 | 67.6307 | 4.2585 | 59.95 | 1
67.6386 | 75.5273 | 60.0372 | 72.2 | 67.6517 | 42.7275 | 59.98 | 36.6 | 67.6624 | 23.2069 | 59.96 | 18.8 | 67.6525 | 5.2469 | 59.98 | 1 | 67.639 | 4.2586 | 59.95 | 1
67.6469 | 75.5216 | 60.0371 | 72.2 | 67.6601 | 42.7239 | 59.98 | 36.6 | 67.6707 | 23.207 | 59.96 | 18.8 | 67.6608 | 5.2399 | 59.98 | 1 | 67.6474 | 4.2586 | 59.95 | 1
67.6552 | 75.5157 | 60.037 | 72.2 | 67.6684 | 42.7203 | 59.98 | 36.6 | 67.6791 | 23.207 | 59.96 | 18.8 | 67.6691 | 5.2329 | 59.98 | 1 | 67.6557 | 4.2587 | 59.95 | 1
67.6635 | 75.5098 | 60.0369 | 72.2 | 67.6767 | 42.7172 | 59.98 | 36.6 | 67.6874 | 23.2071 | 59.96 | 18.8 | 67.6775 | 5.2259 | 59.98 | 1 | 67.6641 | 4.2588 | 59.95 | 1
67.6719 | 75.5031 | 60.0368 | 72.2 | 67.6851 | 42.7141 | 59.98 | 36.6 | 67.6957 | 23.203 | 59.96 | 18.8 | 67.6858 | 5.2189 | 59.98 | 1 | 67.6724 | 4.2589 | 59.95 | 1
67.6802 | 75.4964 | 60.0367 | 72.2 | 67.6934 | 42.7124 | 59.98 | 36.6 | 67.7041 | 23.199 | 59.96 | 18.8 | 67.6941 | 5.2118 | 59.98 | 1 | 67.6808 | 4.2589 | 59.95 | 1
67.6885 | 75.4933 | 60.0367 | 72.2 | 67.7018 | 42.7107 | 59.98 | 36.6 | 67.7124 | 23.1902 | 59.96 | 18.8 | 67.7025 | 5.2118 | 59.98 | 1 | 67.6891 | 4.259 | 59.95 | 1
67.6969 | 75.4903 | 60.0366 | 72.2 | 67.7101 | 42.7091 | 59.98 | 36.6 | 67.7208 | 23.1814 | 59.96 | 18.8 | 67.7108 | 5.2118 | 59.98 | 1 | 67.6974 | 4.2591 | 59.95 | 1
67.7052 | 75.4901 | 60.0365 | 72.2 | 67.7184 | 42.7076 | 59.98 | 36.6 | 67.7291 | 23.1716 | 59.96 | 18.8 | 67.7191 | 5.2117 | 59.98 | 1 | 67.7058 | 4.2592 | 59.95 | 1
67.7135 | 75.4898 | 60.0364 | 72.2 | 67.7267 | 42.706 | 59.98 | 36.6 | 67.7374 | 23.1619 | 59.96 | 18.8 | 67.7275 | 5.2117 | 59.98 | 1 | 67.7141 | 4.2593 | 59.95 | 1
67.7218 | 75.4908 | 60.0363 | 72.2 | 67.7351 | 42.7044 | 59.98 | 36.6 | 67.7458 | 23.1521 | 59.96 | 18.8 | 67.7358 | 5.2118 | 59.98 | 1 | 67.7224 | 4.2593 | 59.95 | 1
67.7302 | 75.4918 | 60.0362 | 72.2 | 67.7434 | 42.7028 | 59.98 | 36.6 | 67.7541 | 23.1424 | 59.96 | 18.8 | 67.7441 | 5.2119 | 59.98 | 1 | 67.7308 | 4.2593 | 59.95 | 1
67.7385 | 75.4927 | 60.0362 | 72.2 | 67.7518 | 42.7012 | 59.98 | 36.6 | 67.7625 | 23.1327 | 59.96 | 18.8 | 67.7525 | 5.2119 | 59.98 | 1 | 67.7391 | 4.2593 | 59.95 | 1
67.7468 | 75.4937 | 60.0361 | 72.2 | 67.7601 | 42.6997 | 59.98 | 36.6 | 67.7708 | 23.1229 | 59.96 | 18.8 | 67.7608 | 5.212 | 59.98 | 1 | 67.7475 | 4.2593 | 59.95 | 1
67.7551 | 75.4952 | 60.036 | 72.2 | 67.7684 | 42.6981 | 59.98 | 36.6 | 67.7791 | 23.1175 | 59.96 | 18.8 | 67.7691 | 5.2121 | 59.98 | 1 | 67.7558 | 4.2593 | 59.95 | 1
67.7635 | 75.4966 | 60.0359 | 72.2 | 67.7768 | 42.6981 | 59.98 | 36.6 | 67.7875 | 23.112 | 59.96 | 18.8 | 67.7775 | 5.2122 | 59.98 | 1 | 67.7642 | 4.2593 | 59.95 | 1
67.7718 | 75.4979 | 60.0358 | 72.2 | 67.7851 | 42.698 | 59.98 | 36.6 | 67.7958 | 23.1111 | 59.96 | 18.8 | 67.7858 | 5.2123 | 59.98 | 1 | 67.7725 | 4.2593 | 59.95 | 1
67.7801 | 75.4992 | 60.0357 | 72.2 | 67.7934 | 42.6978 | 59.98 | 36.6 | 67.8041 | 23.1102 | 59.96 | 18.8 | 67.7941 | 5.2123 | 59.98 | 1 | 67.7808 | 4.2593 | 59.95 | 1
67.7885 | 75.5009 | 60.0357 | 72.2 | 67.8018 | 42.6975 | 59.98 | 36.6 | 67.8125 | 23.1105 | 59.96 | 18.8 | 67.8025 | 5.2124 | 59.98 | 1 | 67.7892 | 4.2593 | 59.95 | 1
67.7968 | 75.5026 | 60.0356 | 72.2 | 67.8101 | 42.6973 | 59.98 | 36.6 | 67.8208 | 23.1107 | 59.96 | 18.8 | 67.8108 | 5.2125 | 59.98 | 1 | 67.7975 | 4.2593 | 59.95 | 1
67.8051 | 75.5046 | 60.0355 | 72.2 | 67.8185 | 42.6971 | 59.98 | 36.6 | 67.8292 | 23.1112 | 59.96 | 18.8 | 67.8192 | 5.2125 | 59.98 | 1 | 67.8058 | 4.2593 | 59.95 | 1
67.8134 | 75.5066 | 60.0354 | 72.2 | 67.8268 | 42.6968 | 59.98 | 36.6 | 67.8375 | 23.1116 | 59.96 | 18.8 | 67.8275 | 5.2125 | 59.98 | 1 | 67.8142 | 4.2593 | 59.95 | 1
67.8218 | 75.5086 | 60.0353 | 72.2 | 67.8351 | 42.6966 | 59.98 | 36.6 | 67.8458 | 23.1121 | 59.96 | 18.8 | 67.8358 | 5.2126 | 59.98 | 1 | 67.8225 | 4.2593 | 59.95 | 1
67.8301 | 75.5107 | 60.0352 | 72.2 | 67.8434 | 42.6965 | 59.98 | 36.6 | 67.8542 | 23.1125 | 59.96 | 18.8 | 67.8442 | 5.2126 | 59.98 | 1 | 67.8309 | 4.2593 | 59.95 | 1
67.8384 | 75.5127 | 60.0352 | 72.2 | 67.8518 | 42.6964 | 59.98 | 36.6 | 67.8625 | 23.113 | 59.96 | 18.8 | 67.8525 | 5.2127 | 59.98 | 1 | 67.8392 | 4.2593 | 59.95 | 1
67.8468 | 75.5147 | 60.0351 | 72.2 | 67.8601 | 42.6963 | 59.98 | 36.6 | 67.8708 | 23.1134 | 59.96 | 18.8 | 67.8608 | 5.2127 | 59.98 | 1 | 67.8476 | 4.2593 | 59.95 | 1
67.8551 | 75.5152 | 60.035 | 72.2 | 67.8685 | 42.6963 | 59.98 | 36.6 | 67.8792 | 23.1138 | 59.96 | 18.8 | 67.8692 | 5.2128 | 59.98 | 1 | 67.8559 | 4.2593 | 59.95 | 1
67.8634 | 75.5157 | 60.0349 | 72.2 | 67.8768 | 42.6929 | 59.98 | 36.6 | 67.8875 | 23.1143 | 59.96 | 18.8 | 67.8775 | 5.2128 | 59.98 | 1 | 67.8642 | 4.2593 | 59.95 | 1
67.8717 | 75.5159 | 60.0348 | 72.2 | 67.8851 | 42.6896 | 59.98 | 36.6 | 67.8959 | 23.1145 | 59.96 | 18.8 | 67.8858 | 5.2129 | 59.98 | 1 | 67.8726 | 4.2593 | 59.95 | 1
67.8801 | 75.5162 | 60.0347 | 72.2 | 67.8935 | 42.6862 | 59.98 | 36.6 | 67.9042 | 23.1146 | 59.96 | 18.8 | 67.8942 | 5.2129 | 59.98 | 1 | 67.8809 | 4.2593 | 59.95 | 1
67.8884 | 75.5156 | 60.0347 | 72.2 | 67.9018 | 42.6829 | 59.98 | 36.6 | 67.9125 | 23.1145 | 59.96 | 18.8 | 67.9025 | 5.2129 | 59.98 | 1 | 67.8893 | 4.2594 | 59.95 | 1
67.8967 | 75.5151 | 60.0346 | 72.2 | 67.9101 | 42.6795 | 59.98 | 36.6 | 67.9209 | 23.1143 | 59.96 | 18.8 | 67.9108 | 5.2129 | 59.98 | 1 | 67.8976 | 4.2594 | 59.95 | 1
67.9051 | 75.5146 | 60.0345 | 72.2 | 67.9185 | 42.6761 | 59.98 | 36.6 | 67.9292 | 23.114 | 59.96 | 18.8 | 67.9192 | 5.2129 | 59.98 | 1 | 67.9059 | 4.2594 | 59.95 | 1
67.9134 | 75.5141 | 60.0344 | 72.2 | 67.9268 | 42.6726 | 59.98 | 36.6 | 67.9376 | 23.1138 | 59.96 | 18.8 | 67.9275 | 5.2129 | 59.98 | 1 | 67.9143 | 4.2594 | 59.95 | 1
67.9217 | 75.514 | 60.0343 | 72.2 | 67.9352 | 42.6691 | 59.98 | 36.6 | 67.9459 | 23.1135 | 59.96 | 18.8 | 67.9358 | 5.2129 | 59.98 | 1 | 67.9226 | 4.2594 | 59.95 | 1
67.93 | 75.5139 | 60.0342 | 72.2 | 67.9435 | 42.6656 | 59.98 | 36.6 | 67.9542 | 23.1133 | 59.96 | 18.8 | 67.9442 | 5.2129 | 59.98 | 1 | 67.931 | 4.2595 | 59.95 | 1
67.9384 | 75.5108 | 60.0342 | 72.2 | 67.9518 | 42.6621 | 59.98 | 36.6 | 67.9626 | 23.1131 | 59.96 | 18.8 | 67.9525 | 5.2129 | 59.98 | 1 | 67.9393 | 4.2595 | 59.95 | 1
67.9467 | 75.5078 | 60.0341 | 72.2 | 67.9601 | 42.662 | 59.98 | 36.6 | 67.9709 | 23.1129 | 59.96 | 18.8 | 67.9608 | 5.213 | 59.98 | 1 | 67.9477 | 4.2595 | 59.95 | 1
67.955 | 75.5033 | 60.034 | 72.2 | 67.9685 | 42.662 | 59.98 | 36.6 | 67.9792 | 23.1126 | 59.96 | 18.8 | 67.9692 | 5.213 | 59.98 | 1 | 67.956 | 4.2595 | 59.95 | 1
67.9633 | 75.4989 | 60.0339 | 72.2 | 67.9768 | 42.6618 | 59.98 | 36.6 | 67.9875 | 23.1124 | 59.96 | 18.8 | 67.9775 | 5.213 | 59.98 | 1 | 67.9643 | 4.2595 | 59.95 | 1
67.9717 | 75.495 | 60.0338 | 72.2 | 67.9852 | 42.6616 | 59.98 | 36.6 | 67.9959 | 23.1077 | 59.96 | 18.8 | 67.9859 | 5.2033 | 59.98 | 1 | 67.9727 | 4.2595 | 59.95 | 1
67.98 | 75.4911 | 60.0337 | 72.2 | 67.9935 | 42.6613 | 59.98 | 36.6 | 68.0043 | 23.1031 | 59.96 | 18.8 | 67.9942 | 5.1937 | 59.98 | 1 | 67.981 | 4.2595 | 59.95 | 1
67.9883 | 75.4834 | 60.0337 | 72.2 | 68.0018 | 42.6611 | 59.98 | 36.6 | 68.0126 | 23.0985 | 59.96 | 18.8 | 68.0025 | 5.1841 | 59.98 | 1 | 67.9893 | 4.2595 | 59.95 | 1
67.9967 | 75.4756 | 60.0336 | 72.2 | 68.0102 | 42.6608 | 59.98 | 36.6 | 68.0209 | 23.0939 | 59.96 | 18.8 | 68.0108 | 5.1744 | 59.98 | 1 | 67.9977 | 4.2595 | 59.95 | 1
68.005 | 75.4672 | 60.0335 | 72.2 | 68.0185 | 42.6605 | 59.98 | 36.6 | 68.0292 | 23.0896 | 59.96 | 18.8 | 68.0192 | 5.1647 | 59.98 | 1 | 68.006 | 4.2498 | 59.95 | 1
68.0133 | 75.4588 | 60.0334 | 72.2 | 68.0268 | 42.6602 | 59.98 | 36.6 | 68.0376 | 23.0853 | 59.96 | 18.8 | 68.0275 | 5.155 | 59.98 | 1 | 68.0144 | 4.2402 | 59.95 | 1
68.0216 | 75.4535 | 60.0333 | 72.2 | 68.0352 | 42.6599 | 59.98 | 36.6 | 68.046 | 23.0813 | 59.96 | 18.8 | 68.0359 | 5.1452 | 59.98 | 1 | 68.0227 | 4.2305 | 59.95 | 1
68.03 | 75.4482 | 60.0332 | 72.2 | 68.0435 | 42.6553 | 59.98 | 36.6 | 68.0543 | 23.0772 | 59.96 | 18.8 | 68.0442 | 5.1355 | 59.98 | 1 | 68.0311 | 4.2209 | 59.95 | 1
68.0383 | 75.4442 | 60.0332 | 72.2 | 68.0518 | 42.6507 | 59.98 | 36.6 | 68.0626 | 23.0731 | 59.96 | 18.8 | 68.0525 | 5.1257 | 59.98 | 1 | 68.0394 | 4.2112 | 59.95 | 1
68.0466 | 75.4403 | 60.0331 | 72.2 | 68.0602 | 42.6438 | 59.98 | 36.6 | 68.071 | 23.0691 | 59.96 | 18.8 | 68.0609 | 5.1159 | 59.98 | 1 | 68.0477 | 4.2016 | 59.95 | 1
68.0549 | 75.4329 | 60.033 | 72.2 | 68.0685 | 42.6368 | 59.98 | 36.6 | 68.0793 | 23.0696 | 59.96 | 18.8 | 68.0692 | 5.1159 | 59.98 | 1 | 68.0561 | 4.192 | 59.95 | 1
68.0633 | 75.4255 | 60.0329 | 72.2 | 68.0768 | 42.6299 | 59.98 | 36.6 | 68.0876 | 23.0701 | 59.96 | 18.8 | 68.0775 | 5.1158 | 59.98 | 1 | 68.0644 | 4.1824 | 59.95 | 1
68.0716 | 75.4228 | 60.0328 | 72.2 | 68.0852 | 42.6231 | 59.98 | 36.6 | 68.0959 | 23.0706 | 59.96 | 18.8 | 68.0859 | 5.1157 | 59.98 | 1 | 68.0728 | 4.1727 | 59.95 | 1
68.0799 | 75.4201 | 60.0327 | 72.2 | 68.0935 | 42.6162 | 59.98 | 36.6 | 68.1043 | 23.0711 | 59.96 | 18.8 | 68.0942 | 5.1156 | 59.98 | 1 | 68.0811 | 4.1631 | 59.95 | 1
68.0883 | 75.4176 | 60.0327 | 72.2 | 68.1019 | 42.6093 | 59.98 | 36.6 | 68.1127 | 23.0682 | 59.96 | 18.8 | 68.1025 | 5.1157 | 59.98 | 1 | 68.0894 | 4.1631 | 59.95 | 1
68.0966 | 75.4151 | 60.0326 | 72.2 | 68.1102 | 42.6025 | 59.98 | 36.6 | 68.121 | 23.0652 | 59.96 | 18.8 | 68.1109 | 5.1157 | 59.98 | 1 | 68.0978 | 4.1631 | 59.95 | 1
68.1049 | 75.4125 | 60.0325 | 72.2 | 68.1185 | 42.5956 | 59.98 | 36.6 | 68.1293 | 23.0617 | 59.96 | 18.8 | 68.1192 | 5.1158 | 59.98 | 1 | 68.1061 | 4.1632 | 59.95 | 1
68.1132 | 75.41 | 60.0324 | 72.2 | 68.1269 | 42.5931 | 59.98 | 36.6 | 68.1376 | 23.0582 | 59.96 | 18.8 | 68.1275 | 5.1159 | 59.98 | 1 | 68.1145 | 4.1632 | 59.95 | 1
68.1216 | 75.4074 | 60.0323 | 72.2 | 68.1352 | 42.5905 | 59.98 | 36.6 | 68.146 | 23.0549 | 59.96 | 18.8 | 68.1359 | 5.116 | 59.98 | 1 | 68.1228 | 4.1552 | 59.95 | 1
68.1299 | 75.4049 | 60.0322 | 72.2 | 68.1436 | 42.5902 | 59.98 | 36.6 | 68.1544 | 23.0516 | 59.96 | 18.8 | 68.1442 | 5.1161 | 59.98 | 1 | 68.1311 | 4.1471 | 59.95 | 1
68.1382 | 75.4057 | 60.0322 | 72.2 | 68.1519 | 42.5899 | 59.98 | 36.6 | 68.1627 | 23.0442 | 59.96 | 18.8 | 68.1525 | 5.1162 | 59.98 | 1 | 68.1395 | 4.1391 | 59.95 | 1
68.1466 | 75.4065 | 60.0321 | 72.2 | 68.1602 | 42.5899 | 59.98 | 36.6 | 68.171 | 23.0368 | 59.96 | 18.8 | 68.1609 | 5.1163 | 59.9801 | 1 | 68.1478 | 4.1311 | 59.95 | 1
68.1549 | 75.4064 | 60.032 | 72.2 | 68.1685 | 42.5899 | 59.98 | 36.6 | 68.1793 | 23.0293 | 59.96 | 18.8 | 68.1692 | 5.1164 | 59.9802 | 1 | 68.1562 | 4.1231 | 59.95 | 1
68.1632 | 75.4063 | 60.0319 | 72.2 | 68.1769 | 42.5899 | 59.98 | 36.6 | 68.1877 | 23.0219 | 59.96 | 18.8 | 68.1776 | 5.1165 | 59.9803 | 1 | 68.1645 | 4.1151 | 59.95 | 1
68.1715 | 75.4064 | 60.0318 | 72.2 | 68.1852 | 42.5899 | 59.98 | 36.6 | 68.196 | 23.0179 | 59.96 | 18.8 | 68.1859 | 5.1165 | 59.9803 | 1 | 68.1729 | 4.107 | 59.95 | 1
68.1799 | 75.4065 | 60.0317 | 72.2 | 68.1935 | 42.59 | 59.98 | 36.6 | 68.2043 | 23.0139 | 59.96 | 18.8 | 68.1942 | 5.1165 | 59.9804 | 1 | 68.1812 | 4.099 | 59.95 | 1
68.1882 | 75.4066 | 60.0317 | 72.2 | 68.2019 | 42.59 | 59.98 | 36.6 | 68.2127 | 23.0105 | 59.96 | 18.8 | 68.2026 | 5.1165 | 59.9805 | 1 | 68.1895 | 4.091 | 59.95 | 1
68.1965 | 75.4066 | 60.0316 | 72.2 | 68.2102 | 42.59 | 59.98 | 36.6 | 68.2211 | 23.0071 | 59.96 | 18.8 | 68.2109 | 5.1165 | 59.9806 | 1 | 68.1979 | 4.083 | 59.95 | 1
68.2048 | 75.4067 | 60.0315 | 72.2 | 68.2186 | 42.59 | 59.98 | 36.6 | 68.2294 | 23.0035 | 59.96 | 18.8 | 68.2192 | 5.1165 | 59.9807 | 1 | 68.2062 | 4.083 | 59.95 | 1
68.2132 | 75.4068 | 60.0314 | 72.2 | 68.2269 | 42.5904 | 59.98 | 36.6 | 68.2377 | 22.9999 | 59.96 | 18.8 | 68.2276 | 5.1165 | 59.9808 | 1 | 68.2145 | 4.083 | 59.95 | 1
68.2215 | 75.4077 | 60.0313 | 72.2 | 68.2352 | 42.5907 | 59.98 | 36.6 | 68.246 | 23 | 59.96 | 18.8 | 68.2359 | 5.1165 | 59.9808 | 1 | 68.2229 | 4.083 | 59.95 | 1
68.2298 | 75.4087 | 60.0312 | 72.2 | 68.2436 | 42.5907 | 59.98 | 36.6 | 68.2544 | 23.0002 | 59.96 | 18.8 | 68.2442 | 5.1166 | 59.9809 | 1 | 68.2312 | 4.083 | 59.95 | 1
68.2382 | 75.4091 | 60.0312 | 72.2 | 68.2519 | 42.5907 | 59.98 | 36.6 | 68.2628 | 23.0003 | 59.96 | 18.8 | 68.2526 | 5.1166 | 59.981 | 1 | 68.2396 | 4.083 | 59.95 | 1
68.2465 | 75.4096 | 60.0311 | 72.2 | 68.2603 | 42.5911 | 59.98 | 36.6 | 68.2711 | 23.0005 | 59.96 | 18.8 | 68.2609 | 5.1167 | 59.9811 | 1 | 68.2479 | 4.083 | 59.95 | 1
68.2548 | 75.4099 | 60.031 | 72.2 | 68.2686 | 42.5916 | 59.98 | 36.6 | 68.2794 | 23.0003 | 59.96 | 18.8 | 68.2692 | 5.1167 | 59.9812 | 1 | 68.2563 | 4.083 | 59.95 | 1
68.2631 | 75.4101 | 60.0309 | 72.2 | 68.2769 | 42.592 | 59.98 | 36.6 | 68.2877 | 23 | 59.96 | 18.8 | 68.2776 | 5.1167 | 59.9813 | 1 | 68.2646 | 4.083 | 59.95 | 1
68.2715 | 75.4104 | 60.0308 | 72.2 | 68.2852 | 42.5924 | 59.98 | 36.6 | 68.2961 | 22.9996 | 59.96 | 18.8 | 68.2859 | 5.1167 | 59.9813 | 1 | 68.2729 | 4.083 | 59.95 | 1
68.2798 | 75.4107 | 60.0307 | 72.2 | 68.2936 | 42.5926 | 59.98 | 36.6 | 68.3044 | 22.9991 | 59.96 | 18.8 | 68.2942 | 5.1167 | 59.9814 | 1 | 68.2813 | 4.083 | 59.95 | 1
68.2881 | 75.4108 | 60.0307 | 72.2 | 68.3019 | 42.5928 | 59.98 | 36.6 | 68.3127 | 22.9987 | 59.96 | 18.8 | 68.3026 | 5.1167 | 59.9815 | 1 | 68.2896 | 4.083 | 59.95 | 1
68.2965 | 75.411 | 60.0306 | 72.2 | 68.3102 | 42.593 | 59.98 | 36.6 | 68.3211 | 22.9983 | 59.96 | 18.8 | 68.3109 | 5.1167 | 59.9816 | 1 | 68.2979 | 4.083 | 59.95 | 1
68.3048 | 75.4101 | 60.0305 | 72.2 | 68.3186 | 42.5932 | 59.98 | 36.6 | 68.3295 | 22.9986 | 59.96 | 18.8 | 68.3192 | 5.1166 | 59.9817 | 1 | 68.3063 | 4.083 | 59.95 | 1
68.3131 | 75.4093 | 60.0304 | 72.2 | 68.3269 | 42.59 | 59.98 | 36.6 | 68.3378 | 22.9989 | 59.96 | 18.8 | 68.3276 | 5.1166 | 59.9818 | 1 | 68.3146 | 4.083 | 59.95 | 1
68.3214 | 75.4083 | 60.0303 | 72.2 | 68.3353 | 42.5868 | 59.98 | 36.6 | 68.3461 | 22.9992 | 59.96 | 18.8 | 68.3359 | 5.1167 | 59.9818 | 1 | 68.323 | 4.083 | 59.95 | 1
68.3298 | 75.4074 | 60.0302 | 72.2 | 68.3436 | 42.5832 | 59.98 | 36.6 | 68.3544 | 22.9995 | 59.96 | 18.8 | 68.3443 | 5.1167 | 59.9819 | 1 | 68.3313 | 4.083 | 59.95 | 1
68.3381 | 75.4064 | 60.0302 | 72.2 | 68.3519 | 42.5796 | 59.98 | 36.6 | 68.3628 | 23.0001 | 59.96 | 18.8 | 68.3526 | 5.1168 | 59.982 | 1 | 68.3397 | 4.083 | 59.95 | 1
68.3464 | 75.4054 | 60.0301 | 72.2 | 68.3603 | 42.5728 | 59.98 | 36.6 | 68.3712 | 23.0007 | 59.96 | 18.8 | 68.3609 | 5.1169 | 59.9821 | 1 | 68.348 | 4.083 | 59.95 | 1
68.3548 | 75.4039 | 60.03 | 72.2 | 68.3686 | 42.566 | 59.98 | 36.6 | 68.3795 | 23.0012 | 59.96 | 18.8 | 68.3693 | 5.117 | 59.9822 | 1 | 68.3563 | 4.083 | 59.95 | 1
68.3631 | 75.4023 | 60.03 | 72.2 | 68.377 | 42.5575 | 59.98 | 36.6 | 68.3878 | 23.0018 | 59.96 | 18.8 | 68.3776 | 5.117 | 59.9823 | 1 | 68.3647 | 4.083 | 59.95 | 1
68.3714 | 75.3995 | 60.03 | 72.2 | 68.3853 | 42.549 | 59.98 | 36.6 | 68.3961 | 23.0023 | 59.96 | 18.8 | 68.3859 | 5.1171 | 59.9823 | 1 | 68.373 | 4.083 | 59.95 | 1
68.3797 | 75.3967 | 60.03 | 72.2 | 68.3936 | 42.5405 | 59.98 | 36.6 | 68.4045 | 23.0028 | 59.96 | 18.8 | 68.3943 | 5.1172 | 59.9824 | 1 | 68.3813 | 4.083 | 59.95 | 1
68.3881 | 75.3942 | 60.03 | 72.2 | 68.4019 | 42.532 | 59.98 | 36.6 | 68.4128 | 23.0031 | 59.96 | 18.8 | 68.4026 | 5.1172 | 59.9825 | 1 | 68.3897 | 4.083 | 59.95 | 1
68.3964 | 75.3916 | 60.03 | 72.2 | 68.4103 | 42.5269 | 59.98 | 36.6 | 68.4211 | 23.0034 | 59.96 | 18.8 | 68.4109 | 5.1173 | 59.9826 | 1 | 68.398 | 4.083 | 59.95 | 1
68.4047 | 75.3885 | 60.03 | 72.2 | 68.4186 | 42.5218 | 59.98 | 36.6 | 68.4295 | 23.0037 | 59.96 | 18.8 | 68.4193 | 5.1173 | 59.9827 | 1 | 68.4064 | 4.083 | 59.95 | 1
68.413 | 75.3854 | 60.03 | 72.2 | 68.4269 | 42.5166 | 59.98 | 36.6 | 68.4378 | 23.004 | 59.96 | 18.8 | 68.4276 | 5.1173 | 59.9828 | 1 | 68.4147 | 4.083 | 59.95 | 1
68.4214 | 75.3843 | 60.03 | 72.2 | 68.4353 | 42.5113 | 59.98 | 36.6 | 68.4462 | 22.9986 | 59.96 | 18.8 | 68.4359 | 5.1172 | 59.9828 | 1 | 68.4231 | 4.083 | 59.95 | 1
68.4297 | 75.3832 | 60.03 | 72.2 | 68.4436 | 42.5092 | 59.98 | 36.6 | 68.4545 | 22.9932 | 59.96 | 18.8 | 68.4443 | 5.1172 | 59.9829 | 1 | 68.4314 | 4.083 | 59.95 | 1
68.438 | 75.3847 | 60.03 | 72.2 | 68.452 | 42.5071 | 59.98 | 36.6 | 68.4628 | 22.9877 | 59.96 | 18.8 | 68.4526 | 5.1173 | 59.983 | 1 | 68.4397 | 4.083 | 59.95 | 1
68.4464 | 75.3861 | 60.03 | 72.2 | 68.4603 | 42.5069 | 59.98 | 36.6 | 68.4712 | 22.9823 | 59.96 | 18.8 | 68.4609 | 5.1173 | 59.9831 | 1 | 68.4481 | 4.083 | 59.95 | 1
68.4547 | 75.3888 | 60.03 | 72.2 | 68.4686 | 42.5068 | 59.97 | 36.6 | 68.4796 | 22.9765 | 59.96 | 18.8 | 68.4693 | 5.1086 | 59.9832 | 1 | 68.4564 | 4.083 | 59.95 | 1
68.463 | 75.3914 | 60.03 | 72.2 | 68.477 | 42.5061 | 59.97 | 36.6 | 68.4879 | 22.9706 | 59.96 | 18.8 | 68.4776 | 5.0999 | 59.9833 | 1 | 68.4648 | 4.083 | 59.95 | 1
68.4713 | 75.3926 | 60.03 | 72.2 | 68.4853 | 42.5055 | 59.97 | 36.6 | 68.4962 | 22.9646 | 59.96 | 18.8 | 68.4859 | 5.0913 | 59.9833 | 1 | 68.4731 | 4.083 | 59.9499 | 1
68.4797 | 75.3937 | 60.03 | 72.2 | 68.4937 | 42.5049 | 59.97 | 36.6 | 68.5045 | 22.9587 | 59.96 | 18.8 | 68.4943 | 5.0826 | 59.9834 | 1 | 68.4814 | 4.083 | 59.9498 | 1
68.488 | 75.3969 | 60.03 | 72.2 | 68.502 | 42.5042 | 59.97 | 36.6 | 68.5129 | 22.953 | 59.96 | 18.8 | 68.5026 | 5.0633 | 59.9835 | 1 | 68.4898 | 4.0717 | 59.9497 | 1
68.4963 | 75.4001 | 60.03 | 72.2 | 68.5103 | 42.5037 | 59.97 | 36.6 | 68.5212 | 22.9474 | 59.96 | 18.8 | 68.511 | 5.044 | 59.9836 | 1 | 68.4981 | 4.0604 | 59.9497 | 1
68.5046 | 75.3965 | 60.03 | 72.2 | 68.5186 | 42.5033 | 59.97 | 36.6 | 68.5295 | 22.9473 | 59.96 | 18.8 | 68.5193 | 5.0248 | 59.9837 | 1 | 68.5065 | 4.0491 | 59.9496 | 1
68.513 | 75.3929 | 60.03 | 72.2 | 68.527 | 42.5032 | 59.97 | 36.6 | 68.5379 | 22.9472 | 59.96 | 18.8 | 68.5276 | 5.0055 | 59.9838 | 1 | 68.5148 | 4.0378 | 59.9495 | 1
68.5213 | 75.3874 | 60.03 | 72.2 | 68.5353 | 42.503 | 59.97 | 36.6 | 68.5462 | 22.9471 | 59.96 | 18.8 | 68.5359 | 4.9862 | 59.9838 | 1 | 68.5231 | 4.0265 | 59.9494 | 1
68.5296 | 75.3819 | 60.03 | 72.2 | 68.5436 | 42.5029 | 59.97 | 36.6 | 68.5546 | 22.947 | 59.96 | 18.8 | 68.5443 | 4.9669 | 59.9839 | 1 | 68.5315 | 4.0152 | 59.9493 | 1
68.538 | 75.3755 | 60.03 | 72.2 | 68.552 | 42.5028 | 59.97 | 36.6 | 68.5629 | 22.9429 | 59.96 | 18.8 | 68.5526 | 4.9564 | 59.984 | 1 | 68.5398 | 4.0039 | 59.9492 | 1
68.5463 | 75.369 | 60.03 | 72.2 | 68.5603 | 42.5036 | 59.97 | 36.6 | 68.5712 | 22.9389 | 59.96 | 18.8 | 68.561 | 4.9458 | 59.9841 | 1 | 68.5482 | 3.9926 | 59.9492 | 1
68.5546 | 75.3621 | 60.03 | 72.2 | 68.5687 | 42.5044 | 59.97 | 36.6 | 68.5796 | 22.9348 | 59.96 | 18.8 | 68.5693 | 4.9353 | 59.9842 | 1 | 68.5565 | 3.9813 | 59.9491 | 1
68.5629 | 75.3552 | 60.03 | 72.2 | 68.577 | 42.5052 | 59.97 | 36.6 | 68.5879 | 22.9308 | 59.96 | 18.8 | 68.5776 | 4.9247 | 59.9843 | 1 | 68.5648 | 3.9701 | 59.949 | 1
68.5713 | 75.3455 | 60.03 | 72.2 | 68.5853 | 42.506 | 59.97 | 36.6 | 68.5963 | 22.9266 | 59.96 | 18.8 | 68.586 | 4.9248 | 59.9843 | 1 | 68.5732 | 3.9701 | 59.9489 | 1
68.5796 | 75.3357 | 60.03 | 72.2 | 68.5937 | 42.5068 | 59.97 | 36.6 | 68.6046 | 22.9224 | 59.96 | 18.8 | 68.5943 | 4.9249 | 59.9844 | 1 | 68.5815 | 3.97 | 59.9488 | 1
68.5879 | 75.331 | 60.03 | 72.2 | 68.602 | 42.5076 | 59.97 | 36.6 | 68.6129 | 22.9182 | 59.96 | 18.8 | 68.6026 | 4.9249 | 59.9845 | 1 | 68.5899 | 3.97 | 59.9487 | 1
68.5963 | 75.3263 | 60.03 | 72.2 | 68.6104 | 42.5081 | 59.97 | 36.6 | 68.6213 | 22.9141 | 59.96 | 18.8 | 68.611 | 4.925 | 59.9846 | 1 | 68.5982 | 3.97 | 59.9487 | 1
68.6046 | 75.3208 | 60.03 | 72.2 | 68.6187 | 42.5086 | 59.97 | 36.6 | 68.6296 | 22.9099 | 59.96 | 18.8 | 68.6193 | 4.9251 | 59.9847 | 1 | 68.6065 | 3.9701 | 59.9486 | 1
68.6129 | 75.3154 | 60.03 | 72.2 | 68.627 | 42.5089 | 59.97 | 36.6 | 68.6379 | 22.9058 | 59.96 | 18.8 | 68.6276 | 4.9251 | 59.9848 | 1 | 68.6149 | 3.9701 | 59.9485 | 1
68.6212 | 75.3115 | 60.03 | 72.2 | 68.6353 | 42.5092 | 59.97 | 36.6 | 68.6463 | 22.9058 | 59.96 | 18.8 | 68.636 | 4.9252 | 59.9848 | 1 | 68.6232 | 3.9701 | 59.9484 | 1
68.6296 | 75.3076 | 60.03 | 72.2 | 68.6437 | 42.5077 | 59.97 | 36.6 | 68.6546 | 22.9058 | 59.96 | 18.8 | 68.6443 | 4.9253 | 59.9849 | 1 | 68.6316 | 3.9701 | 59.9483 | 1
68.6379 | 75.3059 | 60.03 | 72.2 | 68.652 | 42.5062 | 59.97 | 36.6 | 68.663 | 22.906 | 59.96 | 18.8 | 68.6526 | 4.9254 | 59.985 | 1 | 68.6399 | 3.9701 | 59.9482 | 1
68.6462 | 75.3042 | 60.03 | 72.2 | 68.6604 | 42.5039 | 59.97 | 36.6 | 68.6713 | 22.9063 | 59.96 | 18.8 | 68.661 | 4.9254 | 59.9851 | 1 | 68.6483 | 3.97 | 59.9482 | 1
68.6545 | 75.3026 | 60.03 | 72.2 | 68.6687 | 42.5017 | 59.97 | 36.6 | 68.6796 | 22.9009 | 59.96 | 18.8 | 68.6693 | 4.9254 | 59.9852 | 1 | 68.6566 | 3.9701 | 59.9481 | 1
68.6629 | 75.3009 | 60.03 | 72.2 | 68.677 | 42.4994 | 59.97 | 36.6 | 68.688 | 22.8956 | 59.96 | 18.8 | 68.6776 | 4.9255 | 59.9853 | 1 | 68.6649 | 3.9701 | 59.948 | 1
68.6712 | 75.2993 | 60.03 | 72.2 | 68.6854 | 42.4971 | 59.97 | 36.6 | 68.6963 | 22.8903 | 59.96 | 18.8 | 68.686 | 4.9255 | 59.9853 | 1 | 68.6733 | 3.9701 | 59.9479 | 1
68.6795 | 75.2978 | 60.03 | 72.2 | 68.6937 | 42.4949 | 59.97 | 36.6 | 68.7047 | 22.885 | 59.96 | 18.8 | 68.6943 | 4.9255 | 59.9854 | 1 | 68.6816 | 3.9701 | 59.9478 | 1
68.6879 | 75.2962 | 60.03 | 72.2 | 68.702 | 42.4926 | 59.97 | 36.6 | 68.713 | 22.8796 | 59.96 | 18.8 | 68.7027 | 4.9255 | 59.9855 | 1 | 68.6899 | 3.9701 | 59.9477 | 1
68.6962 | 75.2946 | 60.03 | 72.2 | 68.7104 | 42.491 | 59.97 | 36.6 | 68.7213 | 22.8743 | 59.96 | 18.8 | 68.711 | 4.9256 | 59.9856 | 1 | 68.6983 | 3.9701 | 59.9477 | 1
68.7045 | 75.2927 | 60.03 | 72.2 | 68.7187 | 42.4894 | 59.97 | 36.6 | 68.7297 | 22.8692 | 59.96 | 18.8 | 68.7193 | 4.9256 | 59.9857 | 1 | 68.7066 | 3.9701 | 59.9476 | 1
68.7128 | 75.2908 | 60.03 | 72.2 | 68.7271 | 42.4891 | 59.97 | 36.6 | 68.738 | 22.8642 | 59.96 | 18.8 | 68.7277 | 4.9256 | 59.9858 | 1 | 68.715 | 3.9701 | 59.9475 | 1
68.7212 | 75.2884 | 60.03 | 72.2 | 68.7354 | 42.4888 | 59.97 | 36.6 | 68.7463 | 22.8589 | 59.96 | 18.8 | 68.736 | 4.9256 | 59.9859 | 1 | 68.7233 | 3.9701 | 59.9474 | 1
68.7295 | 75.2859 | 60.03 | 72.2 | 68.7437 | 42.4892 | 59.97 | 36.6 | 68.7547 | 22.8536 | 59.96 | 18.8 | 68.7443 | 4.9256 | 59.9859 | 1 | 68.7317 | 3.9701 | 59.9473 | 1
68.7378 | 75.2867 | 60.03 | 72.2 | 68.752 | 42.4896 | 59.97 | 36.6 | 68.763 | 22.8537 | 59.96 | 18.8 | 68.7527 | 4.9256 | 59.986 | 1 | 68.74 | 3.9701 | 59.9472 | 1
68.7462 | 75.2875 | 60.03 | 72.2 | 68.7604 | 42.4901 | 59.97 | 36.6 | 68.7714 | 22.8537 | 59.96 | 18.8 | 68.761 | 4.9256 | 59.9861 | 1 | 68.7484 | 3.9701 | 59.9472 | 1
68.7545 | 75.2878 | 60.03 | 72.2 | 68.7687 | 42.4905 | 59.97 | 36.6 | 68.7797 | 22.8537 | 59.96 | 18.8 | 68.7693 | 4.9256 | 59.9862 | 1 | 68.7567 | 3.9701 | 59.9471 | 1
68.7628 | 75.2882 | 60.03 | 72.2 | 68.7771 | 42.4909 | 59.97 | 36.6 | 68.788 | 22.8538 | 59.96 | 18.8 | 68.7777 | 4.9256 | 59.9863 | 1 | 68.765 | 3.97 | 59.947 | 1
68.7711 | 75.288 | 60.03 | 72.2 | 68.7854 | 42.4913 | 59.97 | 36.6 | 68.7964 | 22.8538 | 59.96 | 18.8 | 68.786 | 4.9256 | 59.9864 | 1 | 68.7733 | 3.97 | 59.9469 | 1
68.7795 | 75.2877 | 60.03 | 72.2 | 68.7937 | 42.4911 | 59.97 | 36.6 | 68.8047 | 22.8539 | 59.96 | 18.8 | 68.7943 | 4.9256 | 59.9864 | 1 | 68.7817 | 3.97 | 59.9468 | 1
68.7878 | 75.2865 | 60.03 | 72.2 | 68.8021 | 42.4908 | 59.97 | 36.6 | 68.813 | 22.8539 | 59.96 | 18.8 | 68.8027 | 4.9256 | 59.9865 | 1 | 68.79 | 3.97 | 59.9467 | 1
68.7961 | 75.2854 | 60.03 | 72.2 | 68.8104 | 42.4907 | 59.97 | 36.6 | 68.8214 | 22.8539 | 59.96 | 18.8 | 68.811 | 4.9256 | 59.9866 | 1 | 68.7984 | 3.97 | 59.9467 | 1
68.8044 | 75.2851 | 60.03 | 72.2 | 68.8187 | 42.4905 | 59.97 | 36.6 | 68.8297 | 22.854 | 59.96 | 18.8 | 68.8193 | 4.9256 | 59.9867 | 1 | 68.8067 | 3.97 | 59.9466 | 1
68.8128 | 75.2848 | 60.03 | 72.2 | 68.8271 | 42.4878 | 59.97 | 36.6 | 68.8381 | 22.8541 | 59.96 | 18.8 | 68.8277 | 4.9256 | 59.9868 | 1 | 68.8151 | 3.97 | 59.9465 | 1
68.8211 | 75.2836 | 60.03 | 72.2 | 68.8354 | 42.485 | 59.97 | 36.6 | 68.8464 | 22.8542 | 59.96 | 18.8 | 68.836 | 4.9256 | 59.9869 | 1 | 68.8234 | 3.97 | 59.9464 | 1
68.8294 | 75.2825 | 60.03 | 72.2 | 68.8438 | 42.4823 | 59.97 | 36.6 | 68.8547 | 22.8544 | 59.96 | 18.8 | 68.8443 | 4.9256 | 59.9869 | 1 | 68.8318 | 3.97 | 59.9463 | 1
68.8378 | 75.2823 | 60.03 | 72.2 | 68.8521 | 42.4795 | 59.97 | 36.6 | 68.8631 | 22.8546 | 59.96 | 18.8 | 68.8527 | 4.9256 | 59.987 | 1 | 68.8401 | 3.97 | 59.9462 | 1
68.8461 | 75.282 | 60.03 | 72.2 | 68.8604 | 42.4698 | 59.97 | 36.6 | 68.8714 | 22.8547 | 59.96 | 18.8 | 68.861 | 4.9256 | 59.9871 | 1 | 68.8484 | 3.97 | 59.9462 | 1
68.8544 | 75.2834 | 60.03 | 72.2 | 68.8687 | 42.4601 | 59.97 | 36.6 | 68.8798 | 22.8549 | 59.96 | 18.8 | 68.8694 | 4.9256 | 59.9872 | 1 | 68.8568 | 3.97 | 59.9461 | 1
68.8627 | 75.2848 | 60.03 | 72.2 | 68.8771 | 42.4507 | 59.97 | 36.6 | 68.8881 | 22.855 | 59.96 | 18.8 | 68.8777 | 4.9256 | 59.9873 | 1 | 68.8651 | 3.97 | 59.946 | 1
68.8711 | 75.2868 | 60.03 | 72.2 | 68.8854 | 42.4412 | 59.97 | 36.6 | 68.8964 | 22.8552 | 59.96 | 18.8 | 68.886 | 4.9256 | 59.9874 | 1 | 68.8734 | 3.9701 | 59.9459 | 1
68.8794 | 75.2888 | 60.03 | 72.2 | 68.8938 | 42.4317 | 59.97 | 36.6 | 68.9048 | 22.8553 | 59.96 | 18.8 | 68.8943 | 4.9256 | 59.9874 | 1 | 68.8818 | 3.9701 | 59.9458 | 1
68.8877 | 75.2878 | 60.03 | 72.2 | 68.9021 | 42.4223 | 59.97 | 36.6 | 68.9131 | 22.8554 | 59.96 | 18.8 | 68.9027 | 4.9256 | 59.9875 | 1 | 68.8901 | 3.97 | 59.9457 | 1
68.8961 | 75.2869 | 60.03 | 72.2 | 68.9104 | 42.4153 | 59.97 | 36.6 | 68.9214 | 22.8555 | 59.96 | 18.8 | 68.911 | 4.9256 | 59.9876 | 1 | 68.8985 | 3.9699 | 59.9457 | 1
68.9044 | 75.2857 | 60.03 | 72.2 | 68.9188 | 42.4084 | 59.97 | 36.6 | 68.9298 | 22.8555 | 59.96 | 18.8 | 68.9194 | 4.9256 | 59.9877 | 1 | 68.9068 | 3.9698 | 59.9456 | 1
68.9127 | 75.2845 | 60.03 | 72.2 | 68.9271 | 42.4014 | 59.97 | 36.6 | 68.9381 | 22.8555 | 59.96 | 18.8 | 68.9277 | 4.9256 | 59.9878 | 1 | 68.9152 | 3.9697 | 59.9455 | 1
68.921 | 75.2828 | 60.03 | 72.2 | 68.9354 | 42.3944 | 59.97 | 36.6 | 68.9465 | 22.8555 | 59.96 | 18.8 | 68.936 | 4.9256 | 59.9879 | 1 | 68.9235 | 3.9696 | 59.9454 | 1
68.9294 | 75.2811 | 60.03 | 72.2 | 68.9438 | 42.3941 | 59.97 | 36.6 | 68.9548 | 22.8555 | 59.96 | 18.8 | 68.9444 | 4.9256 | 59.9879 | 1 | 68.9318 | 3.9694 | 59.9453 | 1
68.9377 | 75.2777 | 60.03 | 72.2 | 68.9521 | 42.3937 | 59.97 | 36.6 | 68.9631 | 22.8555 | 59.96 | 18.8 | 68.9527 | 4.9256 | 59.988 | 1 | 68.9402 | 3.9693 | 59.9452 | 1
68.946 | 75.2742 | 60.03 | 72.2 | 68.9604 | 42.393 | 59.97 | 36.6 | 68.9715 | 22.8556 | 59.96 | 18.8 | 68.961 | 4.9256 | 59.9881 | 1 | 68.9485 | 3.9692 | 59.9452 | 1
68.9544 | 75.2715 | 60.03 | 72.2 | 68.9688 | 42.3923 | 59.97 | 36.6 | 68.9798 | 22.8556 | 59.96 | 18.8 | 68.9694 | 4.9256 | 59.9882 | 1 | 68.9568 | 3.969 | 59.9451 | 1
68.9627 | 75.2687 | 60.03 | 72.2 | 68.9771 | 42.3916 | 59.97 | 36.6 | 68.9882 | 22.8556 | 59.96 | 18.8 | 68.9777 | 4.9256 | 59.9883 | 1 | 68.9652 | 3.9688 | 59.945 | 1
68.971 | 75.2687 | 60.03 | 72.2 | 68.9854 | 42.3909 | 59.97 | 36.6 | 68.9965 | 22.8556 | 59.96 | 18.8 | 68.986 | 4.9256 | 59.9883 | 1 | 68.9735 | 3.9687 | 59.9449 | 1
68.9793 | 75.2687 | 60.03 | 72.2 | 68.9938 | 42.3886 | 59.97 | 36.6 | 69.0048 | 22.8556 | 59.96 | 18.8 | 68.9944 | 4.9256 | 59.9884 | 1 | 68.9819 | 3.9687 | 59.9448 | 1
68.9877 | 75.266 | 60.03 | 72.2 | 69.0021 | 42.3862 | 59.97 | 36.6 | 69.0132 | 22.8556 | 59.96 | 18.8 | 69.0027 | 4.916 | 59.9885 | 1 | 68.9902 | 3.9687 | 59.9447 | 1
68.996 | 75.2633 | 60.03 | 72.2 | 69.0105 | 42.3842 | 59.97 | 36.6 | 69.0215 | 22.8556 | 59.96 | 18.8 | 69.011 | 4.9063 | 59.9886 | 1 | 68.9986 | 3.9687 | 59.9447 | 1
69.0043 | 75.2602 | 60.03 | 72.2 | 69.0188 | 42.3821 | 59.97 | 36.6 | 69.0298 | 22.8556 | 59.96 | 18.8 | 69.0194 | 4.8967 | 59.9887 | 1 | 69.0069 | 3.9687 | 59.9446 | 1
69.0127 | 75.2571 | 60.03 | 72.2 | 69.0271 | 42.3807 | 59.97 | 36.6 | 69.0382 | 22.8556 | 59.96 | 18.8 | 69.0277 | 4.887 | 59.9888 | 1 | 69.0152 | 3.9687 | 59.9445 | 1
69.021 | 75.2536 | 60.03 | 72.2 | 69.0355 | 42.3792 | 59.97 | 36.6 | 69.0465 | 22.8556 | 59.96 | 18.8 | 69.0361 | 4.8774 | 59.9888 | 1 | 69.0236 | 3.9687 | 59.9444 | 1
69.0293 | 75.2502 | 60.03 | 72.2 | 69.0438 | 42.3763 | 59.97 | 36.6 | 69.0549 | 22.8556 | 59.96 | 18.8 | 69.0444 | 4.8677 | 59.9889 | 1 | 69.0319 | 3.9687 | 59.9443 | 1
69.0376 | 75.2439 | 60.03 | 72.2 | 69.0521 | 42.3734 | 59.97 | 36.6 | 69.0632 | 22.8556 | 59.96 | 18.8 | 69.0527 | 4.8581 | 59.989 | 1 | 69.0403 | 3.9687 | 59.9442 | 1
69.046 | 75.2377 | 60.03 | 72.2 | 69.0605 | 42.3702 | 59.97 | 36.6 | 69.0715 | 22.8556 | 59.96 | 18.8 | 69.0611 | 4.8484 | 59.9891 | 1 | 69.0486 | 3.9687 | 59.9442 | 1
69.0543 | 75.2287 | 60.03 | 72.2 | 69.0688 | 42.3671 | 59.97 | 36.6 | 69.0799 | 22.8556 | 59.96 | 18.8 | 69.0694 | 4.8388 | 59.9892 | 1 | 69.0569 | 3.9687 | 59.9441 | 1
69.0626 | 75.2198 | 60.03 | 72.2 | 69.0771 | 42.3652 | 59.97 | 36.6 | 69.0882 | 22.8556 | 59.96 | 18.8 | 69.0777 | 4.8291 | 59.9893 | 1 | 69.0653 | 3.9687 | 59.944 | 1
69.071 | 75.2136 | 60.03 | 72.2 | 69.0855 | 42.3633 | 59.97 | 36.6 | 69.0966 | 22.8555 | 59.96 | 18.8 | 69.0861 | 4.8291 | 59.9893 | 1 | 69.0736 | 3.9687 | 59.9439 | 1
69.0793 | 75.2075 | 60.03 | 72.2 | 69.0938 | 42.3611 | 59.97 | 36.6 | 69.1049 | 22.8553 | 59.96 | 18.8 | 69.0944 | 4.8291 | 59.9894 | 1 | 69.082 | 3.9687 | 59.9438 | 1
69.0876 | 75.2014 | 60.03 | 72.2 | 69.1021 | 42.3589 | 59.97 | 36.6 | 69.1132 | 22.8552 | 59.96 | 18.8 | 69.1027 | 4.8291 | 59.9895 | 1 | 69.0903 | 3.9686 | 59.9437 | 1
69.0959 | 75.1952 | 60.03 | 72.2 | 69.1105 | 42.3565 | 59.97 | 36.6 | 69.1216 | 22.8551 | 59.96 | 18.8 | 69.1111 | 4.8291 | 59.9896 | 1 | 69.0986 | 3.9686 | 59.9437 | 1
69.1043 | 75.191 | 60.03 | 72.2 | 69.1188 | 42.3541 | 59.97 | 36.6 | 69.1299 | 22.8549 | 59.96 | 18.8 | 69.1194 | 4.8291 | 59.9897 | 1 | 69.107 | 3.9685 | 59.9436 | 1
69.1126 | 75.1868 | 60.03 | 72.2 | 69.1272 | 42.3534 | 59.97 | 36.6 | 69.1382 | 22.8548 | 59.96 | 18.8 | 69.1277 | 4.8291 | 59.9898 | 1 | 69.1153 | 3.9684 | 59.9435 | 1
69.1209 | 75.1853 | 60.03 | 72.2 | 69.1355 | 42.3526 | 59.97 | 36.6 | 69.1465 | 22.8493 | 59.96 | 18.8 | 69.1361 | 4.8291 | 59.9899 | 1 | 69.1237 | 3.9684 | 59.9434 | 1
69.1293 | 75.1838 | 60.03 | 72.2 | 69.1438 | 42.3522 | 59.97 | 36.6 | 69.1549 | 22.8438 | 59.96 | 18.8 | 69.1444 | 4.8291 | 59.9899 | 1 | 69.132 | 3.9683 | 59.9433 | 1
69.1376 | 75.181 | 60.03 | 72.2 | 69.1522 | 42.3517 | 59.97 | 36.6 | 69.1633 | 22.8384 | 59.96 | 18.8 | 69.1527 | 4.8291 | 59.99 | 1 | 69.1404 | 3.9682 | 59.9432 | 1
69.1459 | 75.1782 | 60.03 | 72.2 | 69.1605 | 42.3517 | 59.97 | 36.6 | 69.1716 | 22.833 | 59.96 | 18.8 | 69.1611 | 4.8291 | 59.99 | 1 | 69.1487 | 3.9682 | 59.9431 | 1
69.1542 | 75.1758 | 60.03 | 72.2 | 69.1689 | 42.3516 | 59.97 | 36.6 | 69.1799 | 22.8221 | 59.96 | 18.8 | 69.1694 | 4.8291 | 59.99 | 1 | 69.157 | 3.9681 | 59.9431 | 1
69.1626 | 75.1734 | 60.03 | 72.2 | 69.1772 | 42.3516 | 59.97 | 36.6 | 69.1883 | 22.8112 | 59.96 | 18.8 | 69.1777 | 4.8291 | 59.99 | 1 | 69.1654 | 3.968 | 59.943 | 1
69.1709 | 75.171 | 60.03 | 72.2 | 69.1855 | 42.3515 | 59.97 | 36.6 | 69.1966 | 22.8003 | 59.96 | 18.8 | 69.1861 | 4.8291 | 59.99 | 1 | 69.1737 | 3.968 | 59.9429 | 1
69.1792 | 75.1687 | 60.03 | 72.2 | 69.1938 | 42.3519 | 59.97 | 36.6 | 69.205 | 22.7894 | 59.96 | 18.8 | 69.1944 | 4.8291 | 59.99 | 1 | 69.182 | 3.968 | 59.9428 | 1
69.1876 | 75.1663 | 60.03 | 72.2 | 69.2022 | 42.3522 | 59.97 | 36.6 | 69.2133 | 22.7746 | 59.96 | 18.8 | 69.2027 | 4.8291 | 59.99 | 1 | 69.1904 | 3.968 | 59.9427 | 1
69.1959 | 75.164 | 60.03 | 72.2 | 69.2105 | 42.3526 | 59.97 | 36.6 | 69.2216 | 22.7598 | 59.96 | 18.8 | 69.2111 | 4.8291 | 59.99 | 1 | 69.1987 | 3.968 | 59.9426 | 1
69.2042 | 75.1602 | 60.03 | 72.2 | 69.2189 | 42.3529 | 59.97 | 36.6 | 69.23 | 22.7503 | 59.96 | 18.8 | 69.2194 | 4.8291 | 59.99 | 1 | 69.2071 | 3.968 | 59.9426 | 1
69.2125 | 75.1564 | 60.03 | 72.2 | 69.2272 | 42.3535 | 59.97 | 36.6 | 69.2383 | 22.7409 | 59.96 | 18.8 | 69.2278 | 4.829 | 59.99 | 1 | 69.2154 | 3.968 | 59.9425 | 1
69.2209 | 75.1561 | 60.03 | 72.2 | 69.2355 | 42.354 | 59.97 | 36.6 | 69.2466 | 22.7313 | 59.96 | 18.8 | 69.2361 | 4.829 | 59.99 | 1 | 69.2238 | 3.968 | 59.9424 | 1
69.2292 | 75.1559 | 60.03 | 72.2 | 69.2439 | 42.3547 | 59.97 | 36.6 | 69.2549 | 22.7217 | 59.96 | 18.8 | 69.2444 | 4.829 | 59.99 | 1 | 69.2321 | 3.968 | 59.9423 | 1
69.2375 | 75.1546 | 60.03 | 72.2 | 69.2522 | 42.3553 | 59.97 | 36.6 | 69.2633 | 22.7178 | 59.96 | 18.8 | 69.2528 | 4.8289 | 59.99 | 1 | 69.2404 | 3.968 | 59.9422 | 1
69.2458 | 75.1533 | 60.03 | 72.2 | 69.2605 | 42.3536 | 59.97 | 36.6 | 69.2717 | 22.7138 | 59.96 | 18.8 | 69.2611 | 4.8288 | 59.99 | 1 | 69.2488 | 3.968 | 59.9422 | 1
69.2542 | 75.152 | 60.03 | 72.2 | 69.2689 | 42.352 | 59.97 | 36.6 | 69.28 | 22.7098 | 59.96 | 18.8 | 69.2694 | 4.8286 | 59.99 | 1 | 69.2571 | 3.968 | 59.9421 | 1
69.2625 | 75.1507 | 60.03 | 72.2 | 69.2772 | 42.3499 | 59.97 | 36.6 | 69.2883 | 22.7058 | 59.96 | 18.8 | 69.2778 | 4.8285 | 59.99 | 1 | 69.2654 | 3.968 | 59.942 | 1
69.2708 | 75.1516 | 60.03 | 72.2 | 69.2856 | 42.3478 | 59.97 | 36.6 | 69.2966 | 22.7057 | 59.96 | 18.8 | 69.2861 | 4.8284 | 59.99 | 1 | 69.2738 | 3.968 | 59.9419 | 1
69.2792 | 75.1525 | 60.03 | 72.2 | 69.2939 | 42.3456 | 59.97 | 36.6 | 69.305 | 22.7057 | 59.96 | 18.8 | 69.2944 | 4.8283 | 59.99 | 1 | 69.2821 | 3.968 | 59.9418 | 1
69.2875 | 75.1542 | 60.03 | 72.2 | 69.3022 | 42.3435 | 59.97 | 36.6 | 69.3134 | 22.7056 | 59.96 | 18.8 | 69.3028 | 4.8283 | 59.99 | 1 | 69.2905 | 3.968 | 59.9417 | 1
69.2958 | 75.1559 | 60.03 | 72.2 | 69.3106 | 42.3412 | 59.97 | 36.6 | 69.3217 | 22.7056 | 59.96 | 18.8 | 69.3111 | 4.8282 | 59.99 | 1 | 69.2988 | 3.968 | 59.9417 | 1
69.3042 | 75.1568 | 60.03 | 72.2 | 69.3189 | 42.3389 | 59.97 | 36.6 | 69.33 | 22.7053 | 59.96 | 18.8 | 69.3194 | 4.8281 | 59.99 | 1 | 69.3072 | 3.968 | 59.9416 | 1
69.3125 | 75.1577 | 60.03 | 72.2 | 69.3272 | 42.3366 | 59.97 | 36.6 | 69.3384 | 22.7051 | 59.96 | 18.8 | 69.3278 | 4.8281 | 59.99 | 1 | 69.3155 | 3.968 | 59.9415 | 1
69.3208 | 75.1591 | 60.03 | 72.2 | 69.3356 | 42.3342 | 59.97 | 36.6 | 69.3467 | 22.7049 | 59.96 | 18.8 | 69.3361 | 4.8281 | 59.99 | 1 | 69.3238 | 3.968 | 59.9414 | 1
69.3291 | 75.1605 | 60.03 | 72.2 | 69.3439 | 42.3342 | 59.97 | 36.6 | 69.355 | 22.7047 | 59.96 | 18.8 | 69.3444 | 4.8281 | 59.99 | 1 | 69.3322 | 3.968 | 59.9413 | 1
69.3375 | 75.1624 | 60.03 | 72.2 | 69.3522 | 42.3342 | 59.97 | 36.6 | 69.3633 | 22.7045 | 59.96 | 18.8 | 69.3528 | 4.8281 | 59.99 | 1 | 69.3405 | 3.968 | 59.9412 | 1
69.3458 | 75.1643 | 60.03 | 72.2 | 69.3606 | 42.3342 | 59.97 | 36.6 | 69.3717 | 22.7044 | 59.96 | 18.8 | 69.3611 | 4.8281 | 59.99 | 1 | 69.3488 | 3.968 | 59.9412 | 1
69.3541 | 75.1631 | 60.03 | 72.2 | 69.3689 | 42.3342 | 59.97 | 36.6 | 69.3801 | 22.704 | 59.96 | 18.8 | 69.3694 | 4.8281 | 59.99 | 1 | 69.3572 | 3.968 | 59.9411 | 1
69.3624 | 75.1618 | 60.0299 | 72.2 | 69.3773 | 42.3342 | 59.97 | 36.6 | 69.3884 | 22.7036 | 59.96 | 18.8 | 69.3778 | 4.8281 | 59.99 | 1 | 69.3655 | 3.968 | 59.941 | 1
69.3708 | 75.1605 | 60.0298 | 72.2 | 69.3856 | 42.3342 | 59.97 | 36.6 | 69.3967 | 22.7031 | 59.96 | 18.8 | 69.3861 | 4.8281 | 59.99 | 1 | 69.3739 | 3.968 | 59.9409 | 1
69.3791 | 75.1592 | 60.0297 | 72.2 | 69.3939 | 42.3346 | 59.97 | 36.6 | 69.405 | 22.7027 | 59.96 | 18.8 | 69.3944 | 4.8281 | 59.99 | 1 | 69.3822 | 3.968 | 59.9408 | 1
69.3874 | 75.1578 | 60.0297 | 72.2 | 69.4023 | 42.335 | 59.97 | 36.6 | 69.4134 | 22.7023 | 59.96 | 18.8 | 69.4028 | 4.8281 | 59.99 | 1 | 69.3906 | 3.968 | 59.9407 | 1
69.3958 | 75.1564 | 60.0296 | 72.2 | 69.4106 | 42.3352 | 59.97 | 36.6 | 69.4218 | 22.702 | 59.96 | 18.8 | 69.4111 | 4.8281 | 59.99 | 1 | 69.3989 | 3.968 | 59.9406 | 1
69.4041 | 75.1548 | 60.0295 | 72.2 | 69.4189 | 42.3353 | 59.97 | 36.6 | 69.4301 | 22.7017 | 59.96 | 18.8 | 69.4194 | 4.8281 | 59.99 | 1 | 69.4072 | 3.968 | 59.9406 | 1
69.4124 | 75.1532 | 60.0294 | 72.2 | 69.4273 | 42.3355 | 59.97 | 36.6 | 69.4384 | 22.7014 | 59.96 | 18.8 | 69.4278 | 4.8281 | 59.99 | 1 | 69.4156 | 3.9679 | 59.9405 | 1
69.4208 | 75.1513 | 60.0293 | 72.2 | 69.4356 | 42.3356 | 59.97 | 36.6 | 69.4467 | 22.7009 | 59.96 | 18.8 | 69.4361 | 4.8281 | 59.99 | 1 | 69.4239 | 3.9679 | 59.9404 | 1
69.4291 | 75.1494 | 60.0292 | 72.2 | 69.4439 | 42.3358 | 59.97 | 36.6 | 69.4551 | 22.7004 | 59.96 | 18.8 | 69.4444 | 4.8282 | 59.99 | 1 | 69.4323 | 3.9679 | 59.9403 | 1
69.4374 | 75.1485 | 60.0292 | 72.2 | 69.4523 | 42.336 | 59.97 | 36.6 | 69.4634 | 22.7002 | 59.96 | 18.8 | 69.4528 | 4.8283 | 59.99 | 1 | 69.4406 | 3.9679 | 59.9402 | 1
69.4457 | 75.1475 | 60.0291 | 72.2 | 69.4606 | 42.3361 | 59.97 | 36.6 | 69.4717 | 22.6999 | 59.96 | 18.8 | 69.4611 | 4.8284 | 59.99 | 1 | 69.4489 | 3.9679 | 59.9401 | 1
69.4541 | 75.1466 | 60.029 | 72.2 | 69.469 | 42.3363 | 59.97 | 36.6 | 69.4801 | 22.6998 | 59.96 | 18.8 | 69.4695 | 4.8285 | 59.99 | 1 | 69.4573 | 3.968 | 59.9401 | 1
69.4624 | 75.1457 | 60.0289 | 72.2 | 69.4773 | 42.3375 | 59.97 | 36.6 | 69.4885 | 22.6996 | 59.96 | 18.8 | 69.4778 | 4.8286 | 59.99 | 1 | 69.4656 | 3.968 | 59.94 | 1
69.4707 | 75.1453 | 60.0288 | 72.2 | 69.4856 | 42.3388 | 59.97 | 36.6 | 69.4968 | 22.6997 | 59.96 | 18.8 | 69.4861 | 4.8287 | 59.99 | 1 | 69.474 | 3.968 | 59.9399 | 1
69.479 | 75.1449 | 60.0287 | 72.2 | 69.494 | 42.3402 | 59.97 | 36.6 | 69.5051 | 22.6999 | 59.96 | 18.8 | 69.4944 | 4.8287 | 59.99 | 1 | 69.4823 | 3.968 | 59.9398 | 1
69.4874 | 75.1454 | 60.0287 | 72.2 | 69.5023 | 42.3417 | 59.97 | 36.6 | 69.5134 | 22.7 | 59.96 | 18.8 | 69.5028 | 4.8288 | 59.99 | 1 | 69.4906 | 3.9484 | 59.9397 | 1
69.4957 | 75.146 | 60.0286 | 72.2 | 69.5107 | 42.3431 | 59.97 | 36.6 | 69.5218 | 22.7001 | 59.96 | 18.8 | 69.5111 | 4.8289 | 59.99 | 1 | 69.499 | 3.9288 | 59.9396 | 1
69.504 | 75.1407 | 60.0285 | 72.2 | 69.519 | 42.3446 | 59.97 | 36.6 | 69.5302 | 22.7004 | 59.96 | 18.8 | 69.5195 | 4.829 | 59.99 | 1 | 69.5073 | 3.9092 | 59.9396 | 1
69.5124 | 75.1355 | 60.0284 | 72.2 | 69.5273 | 42.346 | 59.97 | 36.6 | 69.5385 | 22.7007 | 59.96 | 18.8 | 69.5278 | 4.829 | 59.99 | 1 | 69.5157 | 3.8895 | 59.9395 | 1
69.5207 | 75.1303 | 60.0283 | 72.2 | 69.5356 | 42.3475 | 59.97 | 36.6 | 69.5468 | 22.701 | 59.96 | 18.8 | 69.5361 | 4.829 | 59.99 | 1 | 69.524 | 3.8698 | 59.9394 | 1
69.529 | 75.125 | 60.0282 | 72.2 | 69.544 | 42.3489 | 59.97 | 36.6 | 69.5551 | 22.7013 | 59.96 | 18.8 | 69.5445 | 4.829 | 59.99 | 1 | 69.5323 | 3.8502 | 59.9393 | 1
69.5374 | 75.121 | 60.0282 | 72.2 | 69.5523 | 42.3504 | 59.97 | 36.6 | 69.5635 | 22.7016 | 59.96 | 18.8 | 69.5528 | 4.829 | 59.99 | 1 | 69.5407 | 3.8305 | 59.9392 | 1
69.5457 | 75.117 | 60.0281 | 72.2 | 69.5607 | 42.3509 | 59.97 | 36.6 | 69.5718 | 22.7019 | 59.96 | 18.8 | 69.5611 | 4.829 | 59.99 | 1 | 69.549 | 3.8108 | 59.9391 | 1
69.554 | 75.1131 | 60.028 | 72.2 | 69.569 | 42.3514 | 59.97 | 36.6 | 69.5801 | 22.7019 | 59.96 | 18.8 | 69.5695 | 4.829 | 59.99 | 1 | 69.5574 | 3.7912 | 59.9391 | 1
69.5623 | 75.1092 | 60.0279 | 72.2 | 69.5773 | 42.3519 | 59.97 | 36.6 | 69.5885 | 22.7019 | 59.96 | 18.8 | 69.5778 | 4.829 | 59.99 | 1 | 69.5657 | 3.7715 | 59.939 | 1
69.5707 | 75.1021 | 60.0278 | 72.2 | 69.5857 | 42.3523 | 59.97 | 36.6 | 69.5969 | 22.7019 | 59.96 | 18.8 | 69.5861 | 4.829 | 59.99 | 1 | 69.574 | 3.7715 | 59.9389 | 1
69.579 | 75.0949 | 60.0277 | 72.2 | 69.594 | 42.3528 | 59.97 | 36.6 | 69.6052 | 22.7019 | 59.96 | 18.8 | 69.5945 | 4.8289 | 59.99 | 1 | 69.5824 | 3.7715 | 59.9388 | 1
69.5873 | 75.0919 | 60.0277 | 72.2 | 69.6023 | 42.3533 | 59.97 | 36.6 | 69.6135 | 22.7017 | 59.96 | 18.8 | 69.6028 | 4.8289 | 59.99 | 1 | 69.5907 | 3.7715 | 59.9387 | 1
69.5956 | 75.0889 | 60.0276 | 72.2 | 69.6107 | 42.3538 | 59.97 | 36.6 | 69.6218 | 22.7016 | 59.96 | 18.8 | 69.6111 | 4.8288 | 59.99 | 1 | 69.5991 | 3.7715 | 59.9386 | 1
69.604 | 75.0832 | 60.0275 | 72.2 | 69.619 | 42.3543 | 59.97 | 36.6 | 69.6302 | 22.7014 | 59.96 | 18.8 | 69.6195 | 4.8287 | 59.99 | 1 | 69.6074 | 3.7714 | 59.9386 | 1
69.6123 | 75.0775 | 60.0274 | 72.2 | 69.6273 | 42.3548 | 59.97 | 36.6 | 69.6385 | 22.7012 | 59.96 | 18.8 | 69.6278 | 4.8287 | 59.99 | 1 | 69.6158 | 3.7714 | 59.9385 | 1
69.6206 | 75.0718 | 60.0273 | 72.2 | 69.6357 | 42.3553 | 59.97 | 36.6 | 69.6469 | 22.7011 | 59.96 | 18.8 | 69.6361 | 4.819 | 59.99 | 1 | 69.6241 | 3.7713 | 59.9384 | 1
69.629 | 75.066 | 60.0272 | 72.2 | 69.644 | 42.3553 | 59.97 | 36.6 | 69.6552 | 22.7009 | 59.96 | 18.8 | 69.6445 | 4.8093 | 59.99 | 1 | 69.6324 | 3.7713 | 59.9383 | 1
69.6373 | 75.0606 | 60.0272 | 72.2 | 69.6524 | 42.3553 | 59.97 | 36.6 | 69.6635 | 22.7007 | 59.96 | 18.8 | 69.6528 | 4.7996 | 59.99 | 1 | 69.6408 | 3.7712 | 59.9382 | 1
69.6456 | 75.0552 | 60.0271 | 72.2 | 69.6607 | 42.3548 | 59.97 | 36.6 | 69.6719 | 22.7006 | 59.96 | 18.8 | 69.6611 | 4.79 | 59.99 | 1 | 69.6491 | 3.7712 | 59.9381 | 1
69.654 | 75.0515 | 60.027 | 72.2 | 69.669 | 42.3544 | 59.97 | 36.6 | 69.6802 | 22.7004 | 59.96 | 18.8 | 69.6695 | 4.7804 | 59.99 | 1 | 69.6574 | 3.7711 | 59.9381 | 1
69.6623 | 75.0478 | 60.0269 | 72.2 | 69.6774 | 42.354 | 59.97 | 36.6 | 69.6885 | 22.7002 | 59.96 | 18.8 | 69.6778 | 4.7708 | 59.99 | 1 | 69.6658 | 3.7711 | 59.938 | 1
69.6706 | 75.0457 | 60.0268 | 72.2 | 69.6857 | 42.3535 | 59.97 | 36.6 | 69.6969 | 22.7002 | 59.96 | 18.8 | 69.6861 | 4.7612 | 59.99 | 1 | 69.6741 | 3.771 | 59.9379 | 1
69.6789 | 75.0435 | 60.0267 | 72.2 | 69.694 | 42.3525 | 59.97 | 36.6 | 69.7052 | 22.7002 | 59.96 | 18.8 | 69.6945 | 4.7517 | 59.99 | 1 | 69.6825 | 3.7709 | 59.9378 | 1
69.6873 | 75.0424 | 60.0267 | 72.2 | 69.7024 | 42.3515 | 59.97 | 36.6 | 69.7136 | 22.7002 | 59.96 | 18.8 | 69.7028 | 4.7421 | 59.99 | 1 | 69.6908 | 3.7709 | 59.9377 | 1
69.6956 | 75.0412 | 60.0266 | 72.2 | 69.7107 | 42.3504 | 59.97 | 36.6 | 69.7219 | 22.7002 | 59.96 | 18.8 | 69.7111 | 4.7325 | 59.99 | 1 | 69.6992 | 3.7709 | 59.9376 | 1
69.7039 | 75.039 | 60.0265 | 72.2 | 69.7191 | 42.3494 | 59.97 | 36.6 | 69.7302 | 22.7002 | 59.96 | 18.8 | 69.7195 | 4.7326 | 59.99 | 1 | 69.7075 | 3.7709 | 59.9376 | 1
69.7122 | 75.0367 | 60.0264 | 72.2 | 69.7274 | 42.3483 | 59.97 | 36.6 | 69.7386 | 22.7002 | 59.96 | 18.8 | 69.7278 | 4.7327 | 59.99 | 1 | 69.7159 | 3.7709 | 59.9375 | 1
69.7206 | 75.0333 | 60.0263 | 72.2 | 69.7357 | 42.3473 | 59.97 | 36.6 | 69.7469 | 22.7002 | 59.96 | 18.8 | 69.7361 | 4.7327 | 59.99 | 1 | 69.7242 | 3.7709 | 59.9374 | 1
69.7289 | 75.03 | 60.0262 | 72.2 | 69.744 | 42.3466 | 59.97 | 36.6 | 69.7552 | 22.7001 | 59.96 | 18.8 | 69.7445 | 4.7327 | 59.99 | 1 | 69.7325 | 3.771 | 59.9373 | 1
69.7372 | 75.0279 | 60.0262 | 72.2 | 69.7524 | 42.346 | 59.97 | 36.6 | 69.7636 | 22.6941 | 59.96 | 18.8 | 69.7528 | 4.7327 | 59.99 | 1 | 69.7408 | 3.771 | 59.9372 | 1
69.7456 | 75.0259 | 60.0261 | 72.2 | 69.7607 | 42.3474 | 59.97 | 36.6 | 69.7719 | 22.688 | 59.96 | 18.8 | 69.7611 | 4.7327 | 59.99 | 1 | 69.7492 | 3.771 | 59.9371 | 1
69.7539 | 75.023 | 60.026 | 72.2 | 69.7691 | 42.3488 | 59.97 | 36.6 | 69.7803 | 22.682 | 59.96 | 18.8 | 69.7695 | 4.7327 | 59.99 | 1 | 69.7575 | 3.7711 | 59.9371 | 1
69.7622 | 75.0201 | 60.0259 | 72.2 | 69.7774 | 42.3508 | 59.97 | 36.6 | 69.7886 | 22.6759 | 59.96 | 18.8 | 69.7778 | 4.7327 | 59.99 | 1 | 69.7659 | 3.7712 | 59.937 | 1
69.7706 | 75.0177 | 60.0258 | 72.2 | 69.7857 | 42.3527 | 59.97 | 36.6 | 69.7969 | 22.6699 | 59.96 | 18.8 | 69.7861 | 4.7327 | 59.99 | 1 | 69.7742 | 3.7713 | 59.9369 | 1
69.7789 | 75.0154 | 60.0257 | 72.2 | 69.7941 | 42.3547 | 59.97 | 36.6 | 69.8053 | 22.6639 | 59.96 | 18.8 | 69.7945 | 4.7327 | 59.99 | 1 | 69.7826 | 3.7714 | 59.9368 | 1
69.7872 | 75.0124 | 60.0257 | 72.2 | 69.8024 | 42.3567 | 59.97 | 36.6 | 69.8136 | 22.6579 | 59.96 | 18.8 | 69.8028 | 4.7327 | 59.99 | 1 | 69.7909 | 3.7715 | 59.9367 | 1
69.7955 | 75.0094 | 60.0256 | 72.2 | 69.8108 | 42.3587 | 59.97 | 36.6 | 69.822 | 22.6518 | 59.96 | 18.8 | 69.8111 | 4.7327 | 59.99 | 1 | 69.7993 | 3.7715 | 59.9366 | 1
69.8039 | 75.0074 | 60.0255 | 72.2 | 69.8191 | 42.3607 | 59.97 | 36.6 | 69.8303 | 22.6458 | 59.96 | 18.8 | 69.8195 | 4.7217 | 59.99 | 1 | 69.8076 | 3.7716 | 59.9366 | 1
69.8122 | 75.0055 | 60.0254 | 72.2 | 69.8274 | 42.3617 | 59.97 | 36.6 | 69.8386 | 22.6398 | 59.96 | 18.8 | 69.8278 | 4.7107 | 59.99 | 1 | 69.8159 | 3.7717 | 59.9365 | 1
69.8205 | 75.0054 | 60.0253 | 72.2 | 69.8358 | 42.3626 | 59.97 | 36.6 | 69.847 | 22.6335 | 59.96 | 18.8 | 69.8362 | 4.6996 | 59.99 | 1 | 69.8242 | 3.7717 | 59.9364 | 1
69.8288 | 75.0054 | 60.0252 | 72.2 | 69.8441 | 42.3616 | 59.97 | 36.6 | 69.8553 | 22.6272 | 59.96 | 18.8 | 69.8445 | 4.6886 | 59.99 | 1 | 69.8326 | 3.7718 | 59.9363 | 1
69.8372 | 75.0067 | 60.0252 | 72.2 | 69.8524 | 42.3606 | 59.97 | 36.6 | 69.8636 | 22.6209 | 59.96 | 18.8 | 69.8528 | 4.6776 | 59.99 | 1 | 69.8409 | 3.7717 | 59.9362 | 1
69.8455 | 75.008 | 60.0251 | 72.2 | 69.8608 | 42.3594 | 59.97 | 36.6 | 69.872 | 22.6146 | 59.96 | 18.8 | 69.8612 | 4.6665 | 59.99 | 1 | 69.8493 | 3.7717 | 59.9361 | 1
69.8538 | 75.0076 | 60.025 | 72.2 | 69.8691 | 42.3581 | 59.97 | 36.6 | 69.8803 | 22.6083 | 59.96 | 18.8 | 69.8695 | 4.6555 | 59.99 | 1 | 69.8576 | 3.7716 | 59.9361 | 1
69.8622 | 75.0071 | 60.0249 | 72.2 | 69.8774 | 42.3569 | 59.97 | 36.6 | 69.8887 | 22.602 | 59.96 | 18.8 | 69.8778 | 4.6444 | 59.99 | 1 | 69.866 | 3.7716 | 59.936 | 1
69.8705 | 75.0072 | 60.0248 | 72.2 | 69.8858 | 42.3557 | 59.97 | 36.6 | 69.897 | 22.5957 | 59.96 | 18.8 | 69.8862 | 4.6334 | 59.99 | 1 | 69.8743 | 3.7715 | 59.9359 | 1
69.8788 | 75.0074 | 60.0247 | 72.2 | 69.8941 | 42.3548 | 59.97 | 36.6 | 69.9053 | 22.5894 | 59.96 | 18.8 | 69.8945 | 4.6224 | 59.99 | 1 | 69.8827 | 3.7714 | 59.9358 | 1
69.8872 | 75.0076 | 60.0247 | 72.2 | 69.9025 | 42.354 | 59.97 | 36.6 | 69.9137 | 22.5831 | 59.96 | 18.8 | 69.9028 | 4.6224 | 59.99 | 1 | 69.891 | 3.7713 | 59.9357 | 1
69.8955 | 75.0077 | 60.0246 | 72.2 | 69.9108 | 42.3542 | 59.97 | 36.6 | 69.922 | 22.5768 | 59.96 | 18.8 | 69.9112 | 4.6224 | 59.99 | 1 | 69.8993 | 3.7713 | 59.9356 | 1
69.9038 | 75.0054 | 60.0245 | 72.2 | 69.9191 | 42.3543 | 59.97 | 36.6 | 69.9304 | 22.5769 | 59.96 | 18.8 | 69.9195 | 4.6224 | 59.99 | 1 | 69.9077 | 3.7712 | 59.9356 | 1
69.9121 | 75.003 | 60.0244 | 72.2 | 69.9275 | 42.3545 | 59.97 | 36.6 | 69.9387 | 22.5769 | 59.96 | 18.8 | 69.9278 | 4.6224 | 59.99 | 1 | 69.916 | 3.7712 | 59.9355 | 1
69.9205 | 75 | 60.0243 | 72.2 | 69.9358 | 42.3547 | 59.97 | 36.6 | 69.947 | 22.5769 | 59.96 | 18.8 | 69.9362 | 4.6224 | 59.99 | 1 | 69.9243 | 3.7711 | 59.9354 | 1
69.9288 | 74.9971 | 60.0242 | 72.2 | 69.9442 | 42.3508 | 59.97 | 36.6 | 69.9554 | 22.577 | 59.96 | 18.8 | 69.9445 | 4.6224 | 59.99 | 1 | 69.9327 | 3.771 | 59.9353 | 1
69.9371 | 74.9971 | 60.0242 | 72.2 | 69.9525 | 42.3468 | 59.97 | 36.6 | 69.9637 | 22.5769 | 59.96 | 18.8 | 69.9528 | 4.6224 | 59.99 | 1 | 69.941 | 3.771 | 59.9352 | 1
69.9455 | 74.9971 | 60.0241 | 72.2 | 69.9608 | 42.3429 | 59.97 | 36.6 | 69.972 | 22.5768 | 59.96 | 18.8 | 69.9612 | 4.6224 | 59.99 | 1 | 69.9494 | 3.771 | 59.9351 | 1
69.9538 | 74.9971 | 60.024 | 72.2 | 69.9691 | 42.3389 | 59.97 | 36.6 | 69.9804 | 22.5767 | 59.96 | 18.8 | 69.9695 | 4.6224 | 59.99 | 1 | 69.9577 | 3.771 | 59.9351 | 1
69.9621 | 74.9971 | 60.0239 | 72.2 | 69.9775 | 42.333 | 59.97 | 36.6 | 69.9887 | 22.5766 | 59.96 | 18.8 | 69.9778 | 4.6224 | 59.99 | 1 | 69.9661 | 3.771 | 59.935 | 1
69.9705 | 74.9975 | 60.0238 | 72.2 | 69.9858 | 42.3271 | 59.97 | 36.6 | 69.9971 | 22.5765 | 59.96 | 18.8 | 69.9862 | 4.6224 | 59.99 | 1 | 69.9744 | 3.771 | 59.9349 | 1
69.9788 | 74.9979 | 60.0237 | 72.2 | 69.9942 | 42.3212 | 59.97 | 36.6 | 70.0054 | 22.5764 | 59.96 | 18.8 | 69.9945 | 4.6224 | 59.99 | 1 | 69.9827 | 3.771 | 59.9348 | 1
69.9871 | 74.9983 | 60.0237 | 72.2 | 70.0025 | 42.3153 | 59.97 | 36.6 | 70.0137 | 22.5761 | 59.96 | 18.8 | 70.0028 | 4.6224 | 59.99 | 1 | 69.9911 | 3.7711 | 59.9347 | 1
69.9954 | 74.9987 | 60.0236 | 72.2 | 70.0108 | 42.3094 | 59.97 | 36.6 | 70.0221 | 22.5758 | 59.96 | 18.8 | 70.0112 | 4.6223 | 59.99 | 1 | 69.9994 | 3.7712 | 59.9346 | 1
70.0038 | 74.9983 | 60.0235 | 72.2 | 70.0192 | 42.3035 | 59.97 | 36.6 | 70.0304 | 22.5756 | 59.96 | 18.8 | 70.0195 | 4.6224 | 59.99 | 1 | 70.0078 | 3.7626 | 59.9346 | 1
70.0121 | 74.998 | 60.0234 | 72.2 | 70.0275 | 42.3019 | 59.97 | 36.6 | 70.0388 | 22.5753 | 59.96 | 18.8 | 70.0278 | 4.6224 | 59.99 | 1 | 70.0161 | 3.7541 | 59.9345 | 1
70.0204 | 74.9977 | 60.0233 | 72.2 | 70.0358 | 42.3003 | 59.97 | 36.6 | 70.0471 | 22.5752 | 59.96 | 18.8 | 70.0362 | 4.6224 | 59.99 | 1 | 70.0244 | 3.7455 | 59.9344 | 1
70.0288 | 74.9973 | 60.0232 | 72.2 | 70.0442 | 42.2993 | 59.97 | 36.6 | 70.0554 | 22.575 | 59.96 | 18.8 | 70.0445 | 4.6225 | 59.99 | 1 | 70.0328 | 3.737 | 59.9343 | 1
70.0371 | 74.997 | 60.0232 | 72.2 | 70.0525 | 42.2983 | 59.97 | 36.6 | 70.0638 | 22.575 | 59.96 | 18.8 | 70.0528 | 4.6225 | 59.99 | 1 | 70.0411 | 3.7284 | 59.9342 | 1
70.0454 | 74.9967 | 60.0231 | 72.2 | 70.0609 | 42.2943 | 59.97 | 36.6 | 70.0721 | 22.575 | 59.96 | 18.8 | 70.0612 | 4.6225 | 59.99 | 1 | 70.0495 | 3.7197 | 59.9341 | 1
70.0537 | 74.9959 | 60.023 | 72.2 | 70.0692 | 42.2902 | 59.97 | 36.6 | 70.0804 | 22.5754 | 59.96 | 18.8 | 70.0695 | 4.6129 | 59.99 | 1 | 70.0578 | 3.7111 | 59.9341 | 1
70.0621 | 74.9952 | 60.0229 | 72.2 | 70.0775 | 42.2862 | 59.97 | 36.6 | 70.0888 | 22.5758 | 59.96 | 18.8 | 70.0778 | 4.6032 | 59.99 | 1 | 70.0661 | 3.7024 | 59.934 | 1
70.0704 | 74.9898 | 60.0228 | 72.2 | 70.0858 | 42.2821 | 59.97 | 36.6 | 70.0971 | 22.5767 | 59.96 | 18.8 | 70.0862 | 4.5936 | 59.99 | 1 | 70.0745 | 3.6937 | 59.9339 | 1
70.0787 | 74.9844 | 60.0227 | 72.2 | 70.0942 | 42.2781 | 59.97 | 36.6 | 70.1055 | 22.5776 | 59.96 | 18.8 | 70.0945 | 4.584 | 59.99 | 1 | 70.0828 | 3.685 | 59.9338 | 1
70.0871 | 74.9773 | 60.0227 | 72.2 | 70.1025 | 42.2741 | 59.97 | 36.6 | 70.1138 | 22.5785 | 59.96 | 18.8 | 70.1028 | 4.5743 | 59.99 | 1 | 70.0912 | 3.6849 | 59.9337 | 1
70.0954 | 74.9702 | 60.0226 | 72.2 | 70.1109 | 42.2701 | 59.97 | 36.6 | 70.1221 | 22.5794 | 59.96 | 18.8 | 70.1112 | 4.5647 | 59.99 | 1 | 70.0995 | 3.6848 | 59.9336 | 1
70.1037 | 74.9631 | 60.0225 | 72.2 | 70.1192 | 42.2661 | 59.97 | 36.6 | 70.1305 | 22.5803 | 59.96 | 18.8 | 70.1195 | 4.555 | 59.99 | 1 | 70.1078 | 3.6847 | 59.9336 | 1
70.112 | 74.956 | 60.0224 | 72.2 | 70.1275 | 42.2611 | 59.97 | 36.6 | 70.1388 | 22.5812 | 59.96 | 18.8 | 70.1278 | 4.5454 | 59.99 | 1 | 70.1162 | 3.6846 | 59.9335 | 1
70.1204 | 74.9477 | 60.0223 | 72.2 | 70.1359 | 42.2561 | 59.97 | 36.6 | 70.1472 | 22.582 | 59.96 | 18.8 | 70.1362 | 4.5358 | 59.99 | 1 | 70.1245 | 3.6846 | 59.9334 | 1
70.1287 | 74.9394 | 60.0223 | 72.2 | 70.1442 | 42.2554 | 59.97 | 36.6 | 70.1555 | 22.5827 | 59.96 | 18.8 | 70.1445 | 4.5261 | 59.99 | 1 | 70.1329 | 3.6845 | 59.9333 | 1
70.137 | 74.9309 | 60.0222 | 72.2 | 70.1526 | 42.2548 | 59.97 | 36.6 | 70.1638 | 22.5697 | 59.96 | 18.8 | 70.1528 | 4.5261 | 59.99 | 1 | 70.1412 | 3.6844 | 59.9332 | 1
70.1454 | 74.9224 | 60.0221 | 72.2 | 70.1609 | 42.2542 | 59.97 | 36.6 | 70.1722 | 22.5566 | 59.96 | 18.8 | 70.1612 | 4.5261 | 59.9901 | 1 | 70.1496 | 3.6843 | 59.9331 | 1
70.1537 | 74.9188 | 60.022 | 72.2 | 70.1692 | 42.2536 | 59.97 | 36.6 | 70.1805 | 22.5432 | 59.96 | 18.8 | 70.1695 | 4.5261 | 59.9902 | 1 | 70.1579 | 3.6843 | 59.9331 | 1
70.162 | 74.9151 | 60.0219 | 72.2 | 70.1776 | 42.253 | 59.97 | 36.6 | 70.1888 | 22.5298 | 59.96 | 18.8 | 70.1779 | 4.5261 | 59.9903 | 1 | 70.1662 | 3.6842 | 59.933 | 1
70.1703 | 74.9139 | 60.0218 | 72.2 | 70.1859 | 42.2523 | 59.97 | 36.6 | 70.1972 | 22.5164 | 59.96 | 18.8 | 70.1862 | 4.5261 | 59.9904 | 1 | 70.1746 | 3.6841 | 59.9329 | 1
70.1787 | 74.9127 | 60.0218 | 72.2 | 70.1942 | 42.2517 | 59.97 | 36.6 | 70.2055 | 22.503 | 59.96 | 18.8 | 70.1945 | 4.5261 | 59.9904 | 1 | 70.1829 | 3.684 | 59.9328 | 1
70.187 | 74.9115 | 60.0217 | 72.2 | 70.2026 | 42.2511 | 59.97 | 36.6 | 70.2139 | 22.4896 | 59.96 | 18.8 | 70.2029 | 4.526 | 59.9905 | 1 | 70.1913 | 3.684 | 59.9327 | 1
70.1953 | 74.9102 | 60.0216 | 72.2 | 70.2109 | 42.251 | 59.97 | 36.6 | 70.2222 | 22.4762 | 59.96 | 18.8 | 70.2112 | 4.526 | 59.9906 | 1 | 70.1996 | 3.684 | 59.9326 | 1
70.2037 | 74.9102 | 60.0215 | 72.2 | 70.2192 | 42.2508 | 59.97 | 36.6 | 70.2305 | 22.4632 | 59.96 | 18.8 | 70.2195 | 4.5258 | 59.9907 | 1 | 70.2079 | 3.684 | 59.9326 | 1
70.212 | 74.9102 | 60.0214 | 72.2 | 70.2276 | 42.2515 | 59.97 | 36.6 | 70.2389 | 22.4503 | 59.96 | 18.8 | 70.2279 | 4.5257 | 59.9908 | 1 | 70.2163 | 3.684 | 59.9325 | 1
70.2203 | 74.9104 | 60.0213 | 72.2 | 70.2359 | 42.2521 | 59.97 | 36.6 | 70.2472 | 22.4506 | 59.96 | 18.8 | 70.2362 | 4.5255 | 59.9909 | 1 | 70.2246 | 3.6841 | 59.9324 | 1
70.2287 | 74.9106 | 60.0213 | 72.2 | 70.2443 | 42.2528 | 59.97 | 36.6 | 70.2556 | 22.451 | 59.96 | 18.8 | 70.2445 | 4.5254 | 59.9909 | 1 | 70.233 | 3.6842 | 59.9323 | 1
70.237 | 74.9106 | 60.0212 | 72.2 | 70.2526 | 42.2535 | 59.97 | 36.6 | 70.2639 | 22.4513 | 59.96 | 18.8 | 70.2529 | 4.5253 | 59.991 | 1 | 70.2413 | 3.6842 | 59.9322 | 1
70.2453 | 74.9106 | 60.0211 | 72.2 | 70.2609 | 42.2537 | 59.97 | 36.6 | 70.2722 | 22.4517 | 59.96 | 18.8 | 70.2612 | 4.5251 | 59.9911 | 1 | 70.2497 | 3.6843 | 59.9321 | 1
70.2536 | 74.9106 | 60.021 | 72.2 | 70.2693 | 42.2539 | 59.97 | 36.6 | 70.2806 | 22.4475 | 59.96 | 18.8 | 70.2695 | 4.525 | 59.9912 | 1 | 70.258 | 3.6844 | 59.9321 | 1
70.262 | 74.9106 | 60.0209 | 72.2 | 70.2776 | 42.2489 | 59.97 | 36.6 | 70.2889 | 22.4434 | 59.96 | 18.8 | 70.2779 | 4.5249 | 59.9913 | 1 | 70.2663 | 3.6845 | 59.932 | 1
70.2703 | 74.9106 | 60.0208 | 72.2 | 70.2859 | 42.2438 | 59.97 | 36.6 | 70.2972 | 22.4392 | 59.96 | 18.8 | 70.2862 | 4.5248 | 59.9914 | 1 | 70.2747 | 3.6845 | 59.9319 | 1
70.2786 | 74.9106 | 60.0208 | 72.2 | 70.2943 | 42.2317 | 59.97 | 36.6 | 70.3056 | 22.4351 | 59.96 | 18.8 | 70.2945 | 4.5248 | 59.9914 | 1 | 70.283 | 3.6844 | 59.9318 | 1
70.287 | 74.9106 | 60.0207 | 72.2 | 70.3026 | 42.2196 | 59.97 | 36.6 | 70.3139 | 22.4304 | 59.96 | 18.8 | 70.3029 | 4.5248 | 59.9915 | 1 | 70.2914 | 3.6844 | 59.9317 | 1
70.2953 | 74.9106 | 60.0206 | 72.2 | 70.3109 | 42.2067 | 59.97 | 36.6 | 70.3223 | 22.4258 | 59.96 | 18.8 | 70.3112 | 4.5248 | 59.9916 | 1 | 70.2997 | 3.6844 | 59.9316 | 1
70.3036 | 74.9106 | 60.0205 | 72.2 | 70.3193 | 42.1938 | 59.97 | 36.6 | 70.3306 | 22.4213 | 59.96 | 18.8 | 70.3195 | 4.5248 | 59.9917 | 1 | 70.308 | 3.6843 | 59.9316 | 1
70.312 | 74.9106 | 60.0204 | 72.2 | 70.3276 | 42.1809 | 59.97 | 36.6 | 70.3389 | 22.4168 | 59.96 | 18.8 | 70.3279 | 4.5248 | 59.9918 | 1 | 70.3164 | 3.6843 | 59.9315 | 1
70.3203 | 74.9105 | 60.0203 | 72.2 | 70.336 | 42.168 | 59.97 | 36.6 | 70.3473 | 22.4123 | 59.96 | 18.8 | 70.3362 | 4.5248 | 59.9919 | 1 | 70.3247 | 3.6843 | 59.9314 | 1
70.3286 | 74.9104 | 60.0203 | 72.2 | 70.3443 | 42.1555 | 59.97 | 36.6 | 70.3556 | 22.4077 | 59.96 | 18.8 | 70.3445 | 4.5248 | 59.9919 | 1 | 70.3331 | 3.6842 | 59.9313 | 1
70.3369 | 74.9092 | 60.0202 | 72.2 | 70.3526 | 42.143 | 59.97 | 36.6 | 70.364 | 22.4076 | 59.96 | 18.8 | 70.3529 | 4.5248 | 59.992 | 1 | 70.3414 | 3.6842 | 59.9312 | 1
70.3453 | 74.9081 | 60.0201 | 72.2 | 70.361 | 42.1361 | 59.97 | 36.6 | 70.3723 | 22.4075 | 59.96 | 18.8 | 70.3612 | 4.5248 | 59.9921 | 1 | 70.3497 | 3.6841 | 59.9311 | 1
70.3536 | 74.9069 | 60.02 | 72.2 | 70.3693 | 42.1292 | 59.97 | 36.6 | 70.3806 | 22.407 | 59.96 | 18.8 | 70.3695 | 4.5247 | 59.9922 | 1 | 70.3581 | 3.6841 | 59.9311 | 1
70.3619 | 74.9058 | 60.02 | 72.2 | 70.3776 | 42.1293 | 59.97 | 36.6 | 70.389 | 22.4065 | 59.96 | 18.8 | 70.3779 | 4.5247 | 59.9923 | 1 | 70.3664 | 3.6841 | 59.931 | 1
70.3703 | 74.9046 | 60.02 | 72.2 | 70.386 | 42.1295 | 59.97 | 36.6 | 70.3973 | 22.406 | 59.96 | 18.8 | 70.3862 | 4.5247 | 59.9924 | 1 | 70.3748 | 3.6841 | 59.9309 | 1
70.3786 | 74.9034 | 60.02 | 72.2 | 70.3943 | 42.1296 | 59.97 | 36.6 | 70.4056 | 22.4055 | 59.96 | 18.8 | 70.3945 | 4.5248 | 59.9924 | 1 | 70.3831 | 3.6841 | 59.9308 | 1
70.3869 | 74.9017 | 60.02 | 72.2 | 70.4026 | 42.1297 | 59.97 | 36.6 | 70.4139 | 22.405 | 59.96 | 18.8 | 70.4029 | 4.5248 | 59.9925 | 1 | 70.3914 | 3.6841 | 59.9307 | 1
70.3952 | 74.8999 | 60.02 | 72.2 | 70.411 | 42.1294 | 59.97 | 36.6 | 70.4223 | 22.4045 | 59.96 | 18.8 | 70.4112 | 4.5248 | 59.9926 | 1 | 70.3998 | 3.684 | 59.9306 | 1
70.4036 | 74.8993 | 60.02 | 72.2 | 70.4193 | 42.1291 | 59.97 | 36.6 | 70.4307 | 22.404 | 59.96 | 18.8 | 70.4195 | 4.5249 | 59.9927 | 1 | 70.4081 | 3.6839 | 59.9306 | 1
70.4119 | 74.8986 | 60.02 | 72.2 | 70.4276 | 42.1285 | 59.97 | 36.6 | 70.439 | 22.4036 | 59.96 | 18.8 | 70.4279 | 4.5249 | 59.9928 | 1 | 70.4165 | 3.6839 | 59.9305 | 1
70.4202 | 74.899 | 60.02 | 72.2 | 70.436 | 42.1279 | 59.97 | 36.6 | 70.4473 | 22.403 | 59.96 | 18.8 | 70.4362 | 4.525 | 59.9929 | 1 | 70.4248 | 3.6838 | 59.9304 | 1
70.4286 | 74.8993 | 60.02 | 72.2 | 70.4443 | 42.127 | 59.97 | 36.6 | 70.4557 | 22.4025 | 59.96 | 18.8 | 70.4445 | 4.5251 | 59.9929 | 1 | 70.4332 | 3.6838 | 59.9303 | 1
70.4369 | 74.8995 | 60.02 | 72.2 | 70.4527 | 42.1261 | 59.97 | 36.6 | 70.464 | 22.4003 | 59.96 | 18.8 | 70.4529 | 4.5251 | 59.993 | 1 | 70.4415 | 3.6837 | 59.9302 | 1
70.4452 | 74.8997 | 60.02 | 72.2 | 70.461 | 42.1251 | 59.97 | 36.6 | 70.4724 | 22.3982 | 59.96 | 18.8 | 70.4612 | 4.5252 | 59.9931 | 1 | 70.4498 | 3.6836 | 59.9301 | 1
70.4536 | 74.8999 | 60.02 | 72.2 | 70.4693 | 42.1242 | 59.97 | 36.6 | 70.4807 | 22.3961 | 59.96 | 18.8 | 70.4695 | 4.5252 | 59.9932 | 1 | 70.4582 | 3.6835 | 59.9301 | 1
70.4619 | 74.9002 | 60.02 | 72.2 | 70.4777 | 42.1233 | 59.97 | 36.6 | 70.489 | 22.3939 | 59.96 | 18.8 | 70.4779 | 4.5252 | 59.9933 | 1 | 70.4665 | 3.6834 | 59.93 | 1
70.4702 | 74.9009 | 60.02 | 72.2 | 70.486 | 42.1223 | 59.97 | 36.6 | 70.4974 | 22.3918 | 59.96 | 18.8 | 70.4862 | 4.5252 | 59.9934 | 1 | 70.4749 | 3.6834 | 59.9301 | 1
70.4785 | 74.9017 | 60.02 | 72.2 | 70.4944 | 42.1198 | 59.97 | 36.6 | 70.5057 | 22.3897 | 59.96 | 18.8 | 70.4945 | 4.5252 | 59.9934 | 1 | 70.4832 | 3.6834 | 59.9302 | 1
70.4869 | 74.9016 | 60.02 | 72.2 | 70.5027 | 42.1173 | 59.97 | 36.6 | 70.514 | 22.3878 | 59.96 | 18.8 | 70.5029 | 4.5252 | 59.9935 | 1 | 70.4915 | 3.6834 | 59.9303 | 1
70.4952 | 74.9016 | 60.02 | 72.2 | 70.511 | 42.1153 | 59.97 | 36.6 | 70.5223 | 22.386 | 59.96 | 18.8 | 70.5112 | 4.5252 | 59.9936 | 1 | 70.4999 | 3.6834 | 59.9304 | 1
70.5035 | 74.8968 | 60.02 | 72.2 | 70.5193 | 42.1133 | 59.97 | 36.6 | 70.5307 | 22.3844 | 59.96 | 18.8 | 70.5195 | 4.5251 | 59.9937 | 1 | 70.5082 | 3.6745 | 59.9304 | 1
70.5119 | 74.892 | 60.02 | 72.2 | 70.5277 | 42.1112 | 59.97 | 36.6 | 70.5391 | 22.3827 | 59.96 | 18.8 | 70.5279 | 4.5251 | 59.9938 | 1 | 70.5166 | 3.6655 | 59.9305 | 1
70.5202 | 74.8861 | 60.02 | 72.2 | 70.536 | 42.1092 | 59.97 | 36.6 | 70.5474 | 22.381 | 59.96 | 18.8 | 70.5362 | 4.5251 | 59.9939 | 1 | 70.5249 | 3.6475 | 59.9306 | 1
70.5285 | 74.8802 | 60.02 | 72.2 | 70.5444 | 42.1063 | 59.97 | 36.6 | 70.5557 | 22.3793 | 59.96 | 18.8 | 70.5445 | 4.5251 | 59.9939 | 1 | 70.5333 | 3.6295 | 59.9307 | 1
70.5368 | 74.8744 | 60.02 | 72.2 | 70.5527 | 42.1033 | 59.97 | 36.6 | 70.564 | 22.3775 | 59.96 | 18.8 | 70.5529 | 4.5251 | 59.994 | 1 | 70.5416 | 3.6114 | 59.9308 | 1
70.5452 | 74.8685 | 60.02 | 72.2 | 70.561 | 42.101 | 59.97 | 36.6 | 70.5724 | 22.3758 | 59.96 | 18.8 | 70.5612 | 4.5251 | 59.9941 | 1 | 70.5499 | 3.5934 | 59.9309 | 1
70.5535 | 74.8625 | 60.02 | 72.2 | 70.5694 | 42.0986 | 59.97 | 36.6 | 70.5807 | 22.374 | 59.96 | 18.8 | 70.5695 | 4.5251 | 59.9942 | 1 | 70.5583 | 3.5753 | 59.9309 | 1
70.5618 | 74.8566 | 60.02 | 72.2 | 70.5777 | 42.0982 | 59.97 | 36.6 | 70.5891 | 22.3723 | 59.96 | 18.8 | 70.5779 | 4.5251 | 59.9943 | 1 | 70.5666 | 3.5572 | 59.931 | 1
70.5702 | 74.8502 | 60.02 | 72.2 | 70.5861 | 42.0978 | 59.97 | 36.6 | 70.5974 | 22.3702 | 59.96 | 18.8 | 70.5862 | 4.5251 | 59.9944 | 1 | 70.575 | 3.5391 | 59.9311 | 1
70.5785 | 74.8439 | 60.02 | 72.2 | 70.5944 | 42.0974 | 59.97 | 36.6 | 70.6058 | 22.368 | 59.96 | 18.8 | 70.5945 | 4.5251 | 59.9944 | 1 | 70.5833 | 3.521 | 59.9312 | 1
70.5868 | 74.8423 | 60.02 | 72.2 | 70.6027 | 42.0971 | 59.97 | 36.6 | 70.6141 | 22.3658 | 59.96 | 18.8 | 70.6029 | 4.5251 | 59.9945 | 1 | 70.5916 | 3.5118 | 59.9313 | 1
70.5951 | 74.8407 | 60.02 | 72.2 | 70.6111 | 42.0968 | 59.97 | 36.6 | 70.6224 | 22.3635 | 59.96 | 18.8 | 70.6112 | 4.5251 | 59.9946 | 1 | 70.6 | 3.5026 | 59.9314 | 1
70.6035 | 74.8379 | 60.02 | 72.2 | 70.6194 | 42.0964 | 59.97 | 36.6 | 70.6307 | 22.3634 | 59.96 | 18.8 | 70.6195 | 4.5251 | 59.9947 | 1 | 70.6083 | 3.5026 | 59.9314 | 1
70.6118 | 74.8352 | 60.02 | 72.2 | 70.6277 | 42.0968 | 59.97 | 36.6 | 70.6391 | 22.3633 | 59.96 | 18.8 | 70.6279 | 4.5251 | 59.9948 | 1 | 70.6167 | 3.5026 | 59.9315 | 1
70.6201 | 74.8325 | 60.02 | 72.2 | 70.6361 | 42.0972 | 59.97 | 36.6 | 70.6475 | 22.3619 | 59.96 | 18.8 | 70.6362 | 4.5252 | 59.9949 | 1 | 70.625 | 3.5026 | 59.9316 | 1
70.6285 | 74.8298 | 60.02 | 72.2 | 70.6444 | 42.0973 | 59.97 | 36.6 | 70.6558 | 22.3605 | 59.96 | 18.8 | 70.6445 | 4.5252 | 59.9949 | 1 | 70.6334 | 3.5026 | 59.9317 | 1
70.6368 | 74.827 | 60.02 | 72.2 | 70.6527 | 42.0973 | 59.97 | 36.6 | 70.6641 | 22.3591 | 59.96 | 18.8 | 70.6529 | 4.5252 | 59.995 | 1 | 70.6417 | 3.5026 | 59.9318 | 1
70.6451 | 74.8242 | 60.02 | 72.2 | 70.6611 | 42.0977 | 59.97 | 36.6 | 70.6724 | 22.3577 | 59.96 | 18.8 | 70.6612 | 4.5252 | 59.9951 | 1 | 70.6501 | 3.5026 | 59.9319 | 1
70.6535 | 74.8205 | 60.02 | 72.2 | 70.6694 | 42.098 | 59.97 | 36.6 | 70.6808 | 22.3564 | 59.96 | 18.8 | 70.6695 | 4.5252 | 59.9952 | 1 | 70.6584 | 3.5026 | 59.9319 | 1
70.6618 | 74.8167 | 60.02 | 72.2 | 70.6778 | 42.0905 | 59.97 | 36.6 | 70.6891 | 22.355 | 59.96 | 18.8 | 70.6779 | 4.5253 | 59.9953 | 1 | 70.6667 | 3.5026 | 59.932 | 1
70.6701 | 74.8129 | 60.02 | 72.2 | 70.6861 | 42.0829 | 59.97 | 36.6 | 70.6974 | 22.3542 | 59.96 | 18.8 | 70.6862 | 4.5252 | 59.9953 | 1 | 70.6751 | 3.5027 | 59.9321 | 1
70.6784 | 74.8091 | 60.02 | 72.2 | 70.6944 | 42.0752 | 59.97 | 36.6 | 70.7058 | 22.3533 | 59.96 | 18.8 | 70.6945 | 4.5252 | 59.9954 | 1 | 70.6834 | 3.5027 | 59.9322 | 1
70.6868 | 74.8076 | 60.02 | 72.2 | 70.7028 | 42.0674 | 59.97 | 36.6 | 70.7141 | 22.3525 | 59.96 | 18.8 | 70.7029 | 4.5252 | 59.9955 | 1 | 70.6917 | 3.5027 | 59.9323 | 1
70.6951 | 74.8062 | 60.02 | 72.2 | 70.7111 | 42.0538 | 59.97 | 36.6 | 70.7225 | 22.3517 | 59.96 | 18.8 | 70.7112 | 4.5252 | 59.9956 | 1 | 70.7001 | 3.5027 | 59.9324 | 1
70.7034 | 74.8048 | 60.02 | 72.2 | 70.7194 | 42.0402 | 59.97 | 36.6 | 70.7308 | 22.3521 | 59.96 | 18.8 | 70.7195 | 4.5251 | 59.9957 | 1 | 70.7084 | 3.5027 | 59.9324 | 1
70.7118 | 74.8033 | 60.02 | 72.2 | 70.7278 | 42.0268 | 59.97 | 36.6 | 70.7391 | 22.3526 | 59.96 | 18.8 | 70.7279 | 4.5251 | 59.9958 | 1 | 70.7168 | 3.5027 | 59.9325 | 1
70.7201 | 74.8032 | 60.02 | 72.2 | 70.7361 | 42.0133 | 59.97 | 36.6 | 70.7475 | 22.353 | 59.96 | 18.8 | 70.7362 | 4.525 | 59.9958 | 1 | 70.7251 | 3.5027 | 59.9326 | 1
70.7284 | 74.8031 | 60.02 | 72.2 | 70.7444 | 41.9994 | 59.97 | 36.6 | 70.7559 | 22.3535 | 59.96 | 18.8 | 70.7445 | 4.525 | 59.9959 | 1 | 70.7335 | 3.5027 | 59.9327 | 1
70.7367 | 74.8034 | 60.02 | 72.2 | 70.7528 | 41.9856 | 59.97 | 36.6 | 70.7642 | 22.3539 | 59.96 | 18.8 | 70.7529 | 4.5249 | 59.996 | 1 | 70.7418 | 3.5027 | 59.9328 | 1
70.7451 | 74.8037 | 60.02 | 72.2 | 70.7611 | 41.9744 | 59.97 | 36.6 | 70.7725 | 22.3543 | 59.96 | 18.8 | 70.7612 | 4.5249 | 59.9961 | 1 | 70.7502 | 3.5028 | 59.9329 | 1
70.7534 | 74.804 | 60.02 | 72.2 | 70.7694 | 41.9633 | 59.97 | 36.6 | 70.7808 | 22.3543 | 59.96 | 18.8 | 70.7695 | 4.5249 | 59.9962 | 1 | 70.7585 | 3.5027 | 59.9329 | 1
70.7617 | 74.8043 | 60.02 | 72.2 | 70.7778 | 41.9523 | 59.97 | 36.6 | 70.7892 | 22.3542 | 59.96 | 18.8 | 70.7779 | 4.5249 | 59.9963 | 1 | 70.7668 | 3.5027 | 59.933 | 1
70.7701 | 74.8046 | 60.02 | 72.2 | 70.7861 | 41.9413 | 59.97 | 36.6 | 70.7975 | 22.3542 | 59.96 | 18.8 | 70.7862 | 4.5249 | 59.9963 | 1 | 70.7752 | 3.5027 | 59.9331 | 1
70.7784 | 74.805 | 60.02 | 72.2 | 70.7945 | 41.9364 | 59.97 | 36.6 | 70.8058 | 22.3541 | 59.96 | 18.8 | 70.7945 | 4.5249 | 59.9964 | 1 | 70.7835 | 3.5027 | 59.9332 | 1
70.7867 | 74.8049 | 60.02 | 72.2 | 70.8028 | 41.9314 | 59.97 | 36.6 | 70.8142 | 22.3541 | 59.96 | 18.8 | 70.8029 | 4.5249 | 59.9965 | 1 | 70.7919 | 3.5027 | 59.9333 | 1
70.7951 | 74.8049 | 60.02 | 72.2 | 70.8111 | 41.9264 | 59.97 | 36.6 | 70.8225 | 22.354 | 59.96 | 18.8 | 70.8112 | 4.5249 | 59.9966 | 1 | 70.8002 | 3.5026 | 59.9334 | 1
70.8034 | 74.8037 | 60.02 | 72.2 | 70.8195 | 41.9213 | 59.97 | 36.6 | 70.8309 | 22.354 | 59.96 | 18.8 | 70.8195 | 4.5249 | 59.9967 | 1 | 70.8085 | 3.5026 | 59.9334 | 1
70.8117 | 74.8025 | 60.02 | 72.2 | 70.8278 | 41.9163 | 59.97 | 36.6 | 70.8392 | 22.3539 | 59.96 | 18.8 | 70.8279 | 4.5249 | 59.9968 | 1 | 70.8169 | 3.5026 | 59.9335 | 1
70.82 | 74.8022 | 60.02 | 72.2 | 70.8362 | 41.9113 | 59.97 | 36.6 | 70.8475 | 22.3539 | 59.96 | 18.8 | 70.8362 | 4.5249 | 59.9969 | 1 | 70.8252 | 3.5026 | 59.9336 | 1
70.8284 | 74.8019 | 60.02 | 72.2 | 70.8445 | 41.9112 | 59.97 | 36.6 | 70.8559 | 22.3539 | 59.96 | 18.8 | 70.8445 | 4.5249 | 59.9969 | 1 | 70.8336 | 3.5026 | 59.9337 | 1
70.8367 | 74.8001 | 60.02 | 72.2 | 70.8528 | 41.9112 | 59.97 | 36.6 | 70.8643 | 22.3539 | 59.96 | 18.8 | 70.8529 | 4.5249 | 59.997 | 1 | 70.8419 | 3.5026 | 59.9338 | 1
70.845 | 74.7984 | 60.02 | 72.2 | 70.8612 | 41.9112 | 59.97 | 36.6 | 70.8726 | 22.3539 | 59.96 | 18.8 | 70.8612 | 4.5249 | 59.9971 | 1 | 70.8503 | 3.5027 | 59.9339 | 1
70.8534 | 74.7985 | 60.02 | 72.2 | 70.8695 | 41.9112 | 59.97 | 36.6 | 70.8809 | 22.3539 | 59.96 | 18.8 | 70.8695 | 4.5249 | 59.9972 | 1 | 70.8586 | 3.5027 | 59.9339 | 1
70.8617 | 74.7985 | 60.02 | 72.2 | 70.8778 | 41.9112 | 59.97 | 36.6 | 70.8892 | 22.3539 | 59.96 | 18.8 | 70.8779 | 4.5249 | 59.9973 | 1 | 70.8669 | 3.5027 | 59.934 | 1
70.87 | 74.7989 | 60.02 | 72.2 | 70.8862 | 41.9112 | 59.97 | 36.6 | 70.8976 | 22.3539 | 59.96 | 18.8 | 70.8862 | 4.5249 | 59.9974 | 1 | 70.8753 | 3.5028 | 59.9341 | 1
70.8783 | 74.7993 | 60.02 | 72.2 | 70.8945 | 41.9112 | 59.97 | 36.6 | 70.9059 | 22.3539 | 59.96 | 18.8 | 70.8945 | 4.5249 | 59.9974 | 1 | 70.8836 | 3.5029 | 59.9342 | 1
70.8867 | 74.7968 | 60.02 | 72.2 | 70.9029 | 41.9112 | 59.97 | 36.6 | 70.9142 | 22.3538 | 59.96 | 18.8 | 70.9029 | 4.5249 | 59.9975 | 1 | 70.892 | 3.503 | 59.9343 | 1
70.895 | 74.7943 | 60.02 | 72.2 | 70.9112 | 41.9112 | 59.97 | 36.6 | 70.9226 | 22.3538 | 59.96 | 18.8 | 70.9112 | 4.5249 | 59.9976 | 1 | 70.9003 | 3.503 | 59.9344 | 1
70.9033 | 74.7917 | 60.02 | 72.2 | 70.9195 | 41.9112 | 59.97 | 36.6 | 70.9309 | 22.3534 | 59.96 | 18.8 | 70.9195 | 4.5249 | 59.9977 | 1 | 70.9087 | 3.5031 | 59.9344 | 1
70.9117 | 74.7892 | 60.02 | 72.2 | 70.9279 | 41.9112 | 59.97 | 36.6 | 70.9393 | 22.3529 | 59.96 | 18.8 | 70.9279 | 4.5249 | 59.9978 | 1 | 70.917 | 3.5031 | 59.9345 | 1
70.92 | 74.7863 | 60.02 | 72.2 | 70.9362 | 41.9112 | 59.97 | 36.6 | 70.9476 | 22.3525 | 59.96 | 18.8 | 70.9362 | 4.5143 | 59.9979 | 1 | 70.9253 | 3.5032 | 59.9346 | 1
70.9283 | 74.7834 | 60.02 | 72.2 | 70.9445 | 41.9112 | 59.97 | 36.6 | 70.9559 | 22.3521 | 59.96 | 18.8 | 70.9445 | 4.5037 | 59.9979 | 1 | 70.9337 | 3.5033 | 59.9347 | 1
70.9366 | 74.7794 | 60.02 | 72.2 | 70.9529 | 41.9112 | 59.97 | 36.6 | 70.9643 | 22.3517 | 59.96 | 18.8 | 70.9529 | 4.4931 | 59.998 | 1 | 70.942 | 3.5034 | 59.9348 | 1
70.945 | 74.7754 | 60.02 | 72.2 | 70.9612 | 41.9112 | 59.97 | 36.6 | 70.9726 | 22.3513 | 59.96 | 18.8 | 70.9612 | 4.4825 | 59.9981 | 1 | 70.9503 | 3.5035 | 59.9349 | 1
70.9533 | 74.7714 | 60.02 | 72.2 | 70.9695 | 41.9112 | 59.97 | 36.6 | 70.981 | 22.3508 | 59.96 | 18.8 | 70.9695 | 4.4719 | 59.9982 | 1 | 70.9587 | 3.5036 | 59.9349 | 1
70.9616 | 74.7674 | 60.02 | 72.2 | 70.9779 | 41.9112 | 59.97 | 36.6 | 70.9893 | 22.3504 | 59.96 | 18.8 | 70.9779 | 4.4613 | 59.9983 | 1 | 70.967 | 3.5036 | 59.935 | 1
70.97 | 74.7661 | 60.02 | 72.2 | 70.9862 | 41.9112 | 59.97 | 36.6 | 70.9976 | 22.35 | 59.96 | 18.8 | 70.9862 | 4.4507 | 59.9984 | 1 | 70.9754 | 3.5037 | 59.9351 | 1
70.9783 | 74.7649 | 60.02 | 72.2 | 70.9946 | 41.9112 | 59.97 | 36.6 | 71.006 | 22.3497 | 59.96 | 18.8 | 70.9945 | 4.4401 | 59.9984 | 1 | 70.9837 | 3.5038 | 59.9352 | 1
70.9866 | 74.7637 | 60.02 | 72.2 | 71.0029 | 41.9112 | 59.97 | 36.6 | 71.0143 | 22.3497 | 59.96 | 18.8 | 71.0029 | 4.4208 | 59.9985 | 1 | 70.9921 | 3.5038 | 59.9353 | 1
70.995 | 74.7624 | 60.02 | 72.2 | 71.0112 | 41.9112 | 59.97 | 36.6 | 71.0226 | 22.3497 | 59.96 | 18.8 | 71.0112 | 4.4016 | 59.9986 | 1 | 71.0004 | 3.5039 | 59.9354 | 1
71.0033 | 74.7574 | 60.02 | 72.2 | 71.0196 | 41.9112 | 59.97 | 36.6 | 71.031 | 22.3497 | 59.96 | 18.8 | 71.0195 | 4.3929 | 59.9987 | 1 | 71.0088 | 3.5039 | 59.9354 | 1
71.0116 | 74.7523 | 60.02 | 72.2 | 71.0279 | 41.9112 | 59.97 | 36.6 | 71.0393 | 22.3497 | 59.96 | 18.8 | 71.0279 | 4.3843 | 59.9988 | 1 | 71.0171 | 3.504 | 59.9355 | 1
71.0199 | 74.7418 | 60.02 | 72.2 | 71.0363 | 41.9112 | 59.97 | 36.6 | 71.0477 | 22.3497 | 59.96 | 18.8 | 71.0362 | 4.3757 | 59.9989 | 1 | 71.0255 | 3.504 | 59.9356 | 1
71.0283 | 74.7312 | 60.02 | 72.2 | 71.0446 | 41.9112 | 59.97 | 36.6 | 71.056 | 22.3497 | 59.96 | 18.8 | 71.0445 | 4.367 | 59.9989 | 1 | 71.0338 | 3.504 | 59.9357 | 1
71.0366 | 74.7142 | 60.02 | 72.2 | 71.0529 | 41.9112 | 59.97 | 36.6 | 71.0643 | 22.3497 | 59.96 | 18.8 | 71.0529 | 4.3507 | 59.999 | 1 | 71.0421 | 3.504 | 59.9358 | 1
71.0449 | 74.6973 | 60.02 | 72.2 | 71.0612 | 41.9112 | 59.97 | 36.6 | 71.0727 | 22.3497 | 59.96 | 18.8 | 71.0612 | 4.3344 | 59.9991 | 1 | 71.0505 | 3.5041 | 59.9359 | 1
71.0533 | 74.6803 | 60.02 | 72.2 | 71.0696 | 41.9112 | 59.97 | 36.6 | 71.081 | 22.3425 | 59.96 | 18.8 | 71.0695 | 4.318 | 59.9992 | 1 | 71.0588 | 3.5041 | 59.9359 | 1
71.0616 | 74.6633 | 60.02 | 72.2 | 71.0779 | 41.9111 | 59.97 | 36.6 | 71.0894 | 22.3353 | 59.96 | 18.8 | 71.0779 | 4.3017 | 59.9993 | 1 | 71.0671 | 3.5041 | 59.936 | 1
71.0699 | 74.6463 | 60.02 | 72.2 | 71.0863 | 41.9111 | 59.97 | 36.6 | 71.0977 | 22.3281 | 59.96 | 18.8 | 71.0862 | 4.294 | 59.9994 | 1 | 71.0755 | 3.4928 | 59.9361 | 1
71.0783 | 74.6294 | 60.02 | 72.2 | 71.0946 | 41.911 | 59.97 | 36.6 | 71.106 | 22.3209 | 59.96 | 18.8 | 71.0945 | 4.2863 | 59.9994 | 1 | 71.0838 | 3.4816 | 59.9362 | 1
71.0866 | 74.618 | 60.02 | 72.2 | 71.1029 | 41.9109 | 59.97 | 36.6 | 71.1144 | 22.3137 | 59.96 | 18.8 | 71.1029 | 4.2786 | 59.9995 | 1 | 71.0922 | 3.4703 | 59.9363 | 1
71.0949 | 74.6066 | 60.02 | 72.2 | 71.1113 | 41.9108 | 59.97 | 36.6 | 71.1227 | 22.3065 | 59.96 | 18.8 | 71.1112 | 4.2709 | 59.9996 | 1 | 71.1005 | 3.4591 | 59.9364 | 1
71.1032 | 74.6001 | 60.02 | 72.2 | 71.1196 | 41.9108 | 59.97 | 36.6 | 71.131 | 22.2993 | 59.96 | 18.8 | 71.1195 | 4.2632 | 59.9997 | 1 | 71.1089 | 3.4478 | 59.9365 | 1
71.1116 | 74.5936 | 60.02 | 72.2 | 71.128 | 41.9107 | 59.97 | 36.6 | 71.1394 | 22.2921 | 59.96 | 18.8 | 71.1279 | 4.2555 | 59.9998 | 1 | 71.1172 | 3.4365 | 59.9365 | 1
71.1199 | 74.5935 | 60.02 | 72.2 | 71.1363 | 41.9106 | 59.97 | 36.6 | 71.1477 | 22.2849 | 59.96 | 18.8 | 71.1362 | 4.2556 | 59.9999 | 1 | 71.1255 | 3.4253 | 59.9366 | 1
71.1282 | 74.5934 | 60.02 | 72.2 | 71.1446 | 41.9106 | 59.97 | 36.6 | 71.1561 | 22.2777 | 59.96 | 18.8 | 71.1445 | 4.2556 | 59.9999 | 1 | 71.1339 | 3.414 | 59.9367 | 1
71.1366 | 74.5934 | 60.02 | 72.2 | 71.153 | 41.9105 | 59.97 | 36.6 | 71.1644 | 22.2777 | 59.96 | 18.8 | 71.1529 | 4.2557 | 60 | 1 | 71.1422 | 3.4028 | 59.9368 | 1
71.1449 | 74.5934 | 60.02 | 72.2 | 71.1613 | 41.9105 | 59.97 | 36.6 | 71.1727 | 22.2777 | 59.96 | 18.8 | 71.1612 | 4.2557 | 60.0001 | 1 | 71.1506 | 3.3915 | 59.9369 | 1
71.1532 | 74.5935 | 60.02 | 72.2 | 71.1696 | 41.9105 | 59.97 | 36.6 | 71.1811 | 22.2777 | 59.96 | 18.8 | 71.1695 | 4.2558 | 60.0002 | 1 | 71.1589 | 3.3915 | 59.937 | 1
71.1616 | 74.5935 | 60.02 | 72.2 | 71.178 | 41.9105 | 59.97 | 36.6 | 71.1894 | 22.2777 | 59.96 | 18.8 | 71.1779 | 4.2559 | 60.0003 | 1 | 71.1673 | 3.3915 | 59.937 | 1
71.1699 | 74.5935 | 60.02 | 72.2 | 71.1863 | 41.9105 | 59.97 | 36.6 | 71.1978 | 22.2713 | 59.96 | 18.8 | 71.1862 | 4.2559 | 60.0004 | 1 | 71.1756 | 3.3915 | 59.9371 | 1
71.1782 | 74.5935 | 60.02 | 72.2 | 71.1947 | 41.9105 | 59.97 | 36.6 | 71.2061 | 22.2649 | 59.96 | 18.8 | 71.1945 | 4.256 | 60.0004 | 1 | 71.1839 | 3.3915 | 59.9372 | 1
71.1865 | 74.5935 | 60.02 | 72.2 | 71.203 | 41.9105 | 59.97 | 36.6 | 71.2144 | 22.2585 | 59.96 | 18.8 | 71.2029 | 4.2561 | 60.0005 | 1 | 71.1923 | 3.3915 | 59.9373 | 1
71.1949 | 74.5935 | 60.02 | 72.2 | 71.2113 | 41.9105 | 59.97 | 36.6 | 71.2228 | 22.2521 | 59.96 | 18.8 | 71.2112 | 4.2562 | 60.0006 | 1 | 71.2006 | 3.3915 | 59.9374 | 1
71.2032 | 74.5937 | 60.02 | 72.2 | 71.2197 | 41.9105 | 59.97 | 36.6 | 71.2311 | 22.2457 | 59.96 | 18.8 | 71.2195 | 4.2563 | 60.0007 | 1 | 71.209 | 3.3915 | 59.9375 | 1
71.2115 | 74.5938 | 60.02 | 72.2 | 71.228 | 41.9105 | 59.97 | 36.6 | 71.2394 | 22.2393 | 59.96 | 18.8 | 71.2279 | 4.2563 | 60.0008 | 1 | 71.2173 | 3.3915 | 59.9375 | 1
71.2199 | 74.594 | 60.02 | 72.2 | 71.2364 | 41.9105 | 59.97 | 36.6 | 71.2478 | 22.2332 | 59.96 | 18.8 | 71.2362 | 4.2564 | 60.0009 | 1 | 71.2256 | 3.3915 | 59.9376 | 1
71.2282 | 74.5942 | 60.02 | 72.2 | 71.2447 | 41.9105 | 59.97 | 36.6 | 71.2561 | 22.2272 | 59.96 | 18.8 | 71.2445 | 4.2564 | 60.0009 | 1 | 71.234 | 3.3915 | 59.9377 | 1
71.2365 | 74.5943 | 60.02 | 72.2 | 71.253 | 41.9105 | 59.97 | 36.6 | 71.2645 | 22.2212 | 59.96 | 18.8 | 71.2529 | 4.2565 | 60.001 | 1 | 71.2423 | 3.3915 | 59.9378 | 1
71.2449 | 74.5945 | 60.02 | 72.2 | 71.2614 | 41.9105 | 59.97 | 36.6 | 71.2728 | 22.2151 | 59.96 | 18.8 | 71.2612 | 4.2566 | 60.0011 | 1 | 71.2507 | 3.3915 | 59.9379 | 1
71.2532 | 74.5946 | 60.02 | 72.2 | 71.2697 | 41.9105 | 59.97 | 36.6 | 71.2811 | 22.2155 | 59.96 | 18.8 | 71.2695 | 4.2566 | 60.0012 | 1 | 71.259 | 3.3915 | 59.938 | 1
71.2615 | 74.5948 | 60.02 | 72.2 | 71.278 | 41.9034 | 59.97 | 36.6 | 71.2895 | 22.2158 | 59.96 | 18.8 | 71.2779 | 4.2567 | 60.0013 | 1 | 71.2674 | 3.3915 | 59.938 | 1
71.2699 | 74.595 | 60.02 | 72.2 | 71.2864 | 41.8964 | 59.97 | 36.6 | 71.2978 | 22.2077 | 59.96 | 18.8 | 71.2862 | 4.2567 | 60.0014 | 1 | 71.2757 | 3.3915 | 59.9381 | 1
71.2782 | 74.5951 | 60.02 | 72.2 | 71.2947 | 41.8894 | 59.97 | 36.6 | 71.3062 | 22.1995 | 59.96 | 18.8 | 71.2945 | 4.2567 | 60.0014 | 1 | 71.2841 | 3.3915 | 59.9382 | 1
71.2865 | 74.5951 | 60.02 | 72.2 | 71.303 | 41.8823 | 59.97 | 36.6 | 71.3145 | 22.1913 | 59.96 | 18.8 | 71.3029 | 4.2566 | 60.0015 | 1 | 71.2924 | 3.3915 | 59.9383 | 1
71.2948 | 74.5951 | 60.02 | 72.2 | 71.3114 | 41.8753 | 59.97 | 36.6 | 71.3228 | 22.1831 | 59.96 | 18.8 | 71.3112 | 4.2566 | 60.0016 | 1 | 71.3007 | 3.3915 | 59.9384 | 1
71.3032 | 74.5951 | 60.02 | 72.2 | 71.3197 | 41.8682 | 59.97 | 36.6 | 71.3312 | 22.1746 | 59.96 | 18.8 | 71.3195 | 4.2566 | 60.0017 | 1 | 71.3091 | 3.3915 | 59.9384 | 1
71.3115 | 74.5951 | 60.02 | 72.2 | 71.3281 | 41.8541 | 59.97 | 36.6 | 71.3395 | 22.166 | 59.96 | 18.8 | 71.3279 | 4.2566 | 60.0018 | 1 | 71.3174 | 3.3915 | 59.9385 | 1
71.3198 | 74.5951 | 60.02 | 72.2 | 71.3364 | 41.8399 | 59.97 | 36.6 | 71.3478 | 22.1575 | 59.96 | 18.8 | 71.3362 | 4.2566 | 60.0019 | 1 | 71.3257 | 3.3915 | 59.9386 | 1
71.3282 | 74.5951 | 60.02 | 72.2 | 71.3447 | 41.8175 | 59.97 | 36.6 | 71.3562 | 22.149 | 59.96 | 18.8 | 71.3445 | 4.2567 | 60.0019 | 1 | 71.3341 | 3.3915 | 59.9387 | 1
71.3365 | 74.5951 | 60.02 | 72.2 | 71.3531 | 41.7951 | 59.97 | 36.6 | 71.3645 | 22.1404 | 59.96 | 18.8 | 71.3529 | 4.2567 | 60.002 | 1 | 71.3424 | 3.3915 | 59.9388 | 1
71.3448 | 74.5951 | 60.02 | 72.2 | 71.3614 | 41.7798 | 59.97 | 36.6 | 71.3729 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.3612 | 4.2567 | 60.0021 | 1 | 71.3508 | 3.3915 | 59.9389 | 1
71.3531 | 74.5951 | 60.02 | 72.2 | 71.3698 | 41.7645 | 59.97 | 36.6 | 71.3812 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.3695 | 4.2568 | 60.0022 | 1 | 71.3591 | 3.3915 | 59.939 | 1
71.3615 | 74.5951 | 60.0199 | 72.2 | 71.3781 | 41.7491 | 59.97 | 36.6 | 71.3895 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.3779 | 4.2568 | 60.0023 | 1 | 71.3675 | 3.3915 | 59.939 | 1
71.3698 | 74.5951 | 60.0198 | 72.2 | 71.3864 | 41.7338 | 59.97 | 36.6 | 71.3979 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.3862 | 4.2569 | 60.0023 | 1 | 71.3758 | 3.3915 | 59.9391 | 1
71.3781 | 74.5951 | 60.0198 | 72.2 | 71.3947 | 41.7186 | 59.97 | 36.6 | 71.4062 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.3945 | 4.2569 | 60.0024 | 1 | 71.3842 | 3.3915 | 59.9392 | 1
71.3865 | 74.5951 | 60.0197 | 72.2 | 71.4031 | 41.7034 | 59.97 | 36.6 | 71.4146 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.4029 | 4.2569 | 60.0025 | 1 | 71.3925 | 3.3915 | 59.9393 | 1
71.3948 | 74.5951 | 60.0196 | 72.2 | 71.4114 | 41.6954 | 59.97 | 36.6 | 71.4229 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.4112 | 4.257 | 60.0026 | 1 | 71.4008 | 3.3915 | 59.9394 | 1
71.4031 | 74.5951 | 60.0195 | 72.2 | 71.4198 | 41.6873 | 59.97 | 36.6 | 71.4312 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.4195 | 4.257 | 60.0027 | 1 | 71.4092 | 3.3915 | 59.9395 | 1
71.4115 | 74.5951 | 60.0194 | 72.2 | 71.4281 | 41.6875 | 59.97 | 36.6 | 71.4396 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.4279 | 4.257 | 60.0028 | 1 | 71.4175 | 3.3915 | 59.9395 | 1
71.4198 | 74.5951 | 60.0193 | 72.2 | 71.4364 | 41.6877 | 59.97 | 36.6 | 71.4479 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.4362 | 4.2569 | 60.0028 | 1 | 71.4259 | 3.3915 | 59.9396 | 1
71.4281 | 74.5951 | 60.0193 | 72.2 | 71.4448 | 41.6878 | 59.97 | 36.6 | 71.4562 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.4445 | 4.2569 | 60.0029 | 1 | 71.4342 | 3.3915 | 59.9397 | 1
71.4365 | 74.5951 | 60.0192 | 72.2 | 71.4531 | 41.688 | 59.97 | 36.6 | 71.4646 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.4529 | 4.2569 | 60.003 | 1 | 71.4425 | 3.3915 | 59.9398 | 1
71.4448 | 74.5951 | 60.0191 | 72.2 | 71.4615 | 41.6882 | 59.97 | 36.6 | 71.4729 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.4612 | 4.2569 | 60.0031 | 1 | 71.4509 | 3.3915 | 59.9399 | 1
71.4531 | 74.5951 | 60.019 | 72.2 | 71.4698 | 41.6883 | 59.97 | 36.6 | 71.4813 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.4695 | 4.2569 | 60.0032 | 1 | 71.4592 | 3.3915 | 59.94 | 1
71.4614 | 74.5951 | 60.0189 | 72.2 | 71.4781 | 41.6883 | 59.97 | 36.6 | 71.4896 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.4779 | 4.2569 | 60.0033 | 1 | 71.4676 | 3.3915 | 59.93 | 1
71.4698 | 74.5951 | 60.0188 | 72.2 | 71.4865 | 41.6883 | 59.97 | 36.6 | 71.4979 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.4862 | 4.2569 | 60.0033 | 1 | 71.4759 | 3.3915 | 59.9301 | 1
71.4781 | 74.5951 | 60.0188 | 72.2 | 71.4948 | 41.6883 | 59.97 | 36.6 | 71.5063 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.4945 | 4.2569 | 60.0034 | 1 | 71.4843 | 3.3915 | 59.9302 | 1
71.4864 | 74.5951 | 60.0187 | 72.2 | 71.5031 | 41.6883 | 59.97 | 36.6 | 71.5146 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.5029 | 4.2568 | 60.0035 | 1 | 71.4926 | 3.3915 | 59.9303 | 1
71.4948 | 74.5951 | 60.0186 | 72.2 | 71.5115 | 41.6884 | 59.97 | 36.6 | 71.5229 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.5112 | 4.2568 | 60.0036 | 1 | 71.5009 | 3.3915 | 59.9304 | 1
71.5031 | 74.5951 | 60.0185 | 72.2 | 71.5198 | 41.6884 | 59.97 | 36.6 | 71.5312 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.5195 | 4.2568 | 60.0037 | 1 | 71.5093 | 3.3915 | 59.9305 | 1
71.5114 | 74.5951 | 60.0184 | 72.2 | 71.5281 | 41.6884 | 59.97 | 36.6 | 71.5396 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.5279 | 4.2568 | 60.0038 | 1 | 71.5176 | 3.3915 | 59.9305 | 1
71.5198 | 74.5951 | 60.0183 | 72.2 | 71.5365 | 41.6884 | 59.97 | 36.6 | 71.548 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.5362 | 4.2568 | 60.0038 | 1 | 71.526 | 3.3915 | 59.9306 | 1
71.5281 | 74.5951 | 60.0183 | 72.2 | 71.5448 | 41.6884 | 59.97 | 36.6 | 71.5563 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.5445 | 4.2568 | 60.0039 | 1 | 71.5343 | 3.3914 | 59.9307 | 1
71.5364 | 74.5951 | 60.0182 | 72.2 | 71.5532 | 41.6884 | 59.97 | 36.6 | 71.5646 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.5529 | 4.2568 | 60.004 | 1 | 71.5426 | 3.3915 | 59.9308 | 1
71.5447 | 74.5951 | 60.0181 | 72.2 | 71.5615 | 41.6884 | 59.97 | 36.6 | 71.573 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.5612 | 4.2568 | 60.0041 | 1 | 71.551 | 3.3915 | 59.9309 | 1
71.5531 | 74.5919 | 60.018 | 72.2 | 71.5698 | 41.6884 | 59.97 | 36.6 | 71.5813 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.5695 | 4.2567 | 60.0042 | 1 | 71.5593 | 3.3915 | 59.931 | 1
71.5614 | 74.5888 | 60.0179 | 72.2 | 71.5782 | 41.6884 | 59.97 | 36.6 | 71.5897 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.5779 | 4.2567 | 60.0043 | 1 | 71.5677 | 3.3916 | 59.931 | 1
71.5697 | 74.5856 | 60.0178 | 72.2 | 71.5865 | 41.6884 | 59.97 | 36.6 | 71.598 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.5862 | 4.2566 | 60.0043 | 1 | 71.576 | 3.3916 | 59.9311 | 1
71.5781 | 74.5824 | 60.0178 | 72.2 | 71.5948 | 41.6884 | 59.97 | 36.6 | 71.6063 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.5945 | 4.2566 | 60.0044 | 1 | 71.5844 | 3.3916 | 59.9312 | 1
71.5864 | 74.5792 | 60.0177 | 72.2 | 71.6032 | 41.6884 | 59.97 | 36.6 | 71.6147 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.6029 | 4.2565 | 60.0045 | 1 | 71.5927 | 3.3917 | 59.9313 | 1
71.5947 | 74.576 | 60.0176 | 72.2 | 71.6115 | 41.6884 | 59.97 | 36.6 | 71.623 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.6112 | 4.2565 | 60.0046 | 1 | 71.601 | 3.3917 | 59.9314 | 1
71.6031 | 74.5728 | 60.0175 | 72.2 | 71.6199 | 41.6884 | 59.97 | 36.6 | 71.6313 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.6195 | 4.2565 | 60.0047 | 1 | 71.6094 | 3.3917 | 59.9315 | 1
71.6114 | 74.5696 | 60.0174 | 72.2 | 71.6282 | 41.6884 | 59.97 | 36.6 | 71.6396 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.6279 | 4.2564 | 60.0048 | 1 | 71.6177 | 3.3918 | 59.9315 | 1
71.6197 | 74.5664 | 60.0173 | 72.2 | 71.6365 | 41.6885 | 59.97 | 36.6 | 71.648 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.6362 | 4.2564 | 60.0048 | 1 | 71.6261 | 3.3918 | 59.9316 | 1
71.628 | 74.5632 | 60.0173 | 72.2 | 71.6449 | 41.6886 | 59.97 | 36.6 | 71.6564 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.6445 | 4.2563 | 60.0049 | 1 | 71.6344 | 3.3918 | 59.9317 | 1
71.6364 | 74.5632 | 60.0172 | 72.2 | 71.6532 | 41.6887 | 59.97 | 36.6 | 71.6647 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.6529 | 4.2563 | 60.005 | 1 | 71.6427 | 3.3918 | 59.9318 | 1
71.6447 | 74.5632 | 60.0171 | 72.2 | 71.6616 | 41.6888 | 59.97 | 36.6 | 71.673 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.6612 | 4.2563 | 60.0051 | 1 | 71.6511 | 3.3918 | 59.9319 | 1
71.653 | 74.5632 | 60.017 | 72.2 | 71.6699 | 41.6889 | 59.97 | 36.6 | 71.6813 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.6695 | 4.2563 | 60.0052 | 1 | 71.6594 | 3.3918 | 59.932 | 1
71.6614 | 74.5632 | 60.0169 | 72.2 | 71.6782 | 41.6889 | 59.97 | 36.6 | 71.6897 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.6779 | 4.2563 | 60.0053 | 1 | 71.6678 | 3.3918 | 59.932 | 1
71.6697 | 74.5632 | 60.0168 | 72.2 | 71.6866 | 41.689 | 59.97 | 36.6 | 71.6981 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.6862 | 4.2563 | 60.0053 | 1 | 71.6761 | 3.3918 | 59.9321 | 1
71.678 | 74.5632 | 60.0168 | 72.2 | 71.6949 | 41.6891 | 59.97 | 36.6 | 71.7064 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.6945 | 4.2563 | 60.0054 | 1 | 71.6844 | 3.3918 | 59.9322 | 1
71.6864 | 74.5632 | 60.0167 | 72.2 | 71.7032 | 41.6892 | 59.97 | 36.6 | 71.7147 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.7029 | 4.2563 | 60.0055 | 1 | 71.6928 | 3.3918 | 59.9323 | 1
71.6947 | 74.5632 | 60.0166 | 72.2 | 71.7116 | 41.6892 | 59.97 | 36.6 | 71.7231 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.7112 | 4.2563 | 60.0056 | 1 | 71.7011 | 3.3918 | 59.9324 | 1
71.703 | 74.5632 | 60.0165 | 72.2 | 71.7199 | 41.6892 | 59.97 | 36.6 | 71.7314 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.7195 | 4.2563 | 60.0057 | 1 | 71.7095 | 3.3821 | 59.9325 | 1
71.7113 | 74.5632 | 60.0164 | 72.2 | 71.7282 | 41.6892 | 59.97 | 36.6 | 71.7397 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.7279 | 4.2563 | 60.0058 | 1 | 71.7178 | 3.3725 | 59.9325 | 1
71.7197 | 74.5632 | 60.0163 | 72.2 | 71.7366 | 41.6892 | 59.97 | 36.6 | 71.748 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.7362 | 4.2563 | 60.0058 | 1 | 71.7262 | 3.3629 | 59.9326 | 1
71.728 | 74.5632 | 60.0163 | 72.2 | 71.7449 | 41.6892 | 59.97 | 36.6 | 71.7564 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.7445 | 4.2563 | 60.0059 | 1 | 71.7345 | 3.3532 | 59.9327 | 1
71.7363 | 74.5632 | 60.0162 | 72.2 | 71.7533 | 41.6892 | 59.97 | 36.6 | 71.7648 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.7529 | 4.2564 | 60.006 | 1 | 71.7428 | 3.3436 | 59.9328 | 1
71.7447 | 74.5632 | 60.0161 | 72.2 | 71.7616 | 41.6892 | 59.97 | 36.6 | 71.7731 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.7612 | 4.2564 | 60.0061 | 1 | 71.7512 | 3.3339 | 59.9329 | 1
71.753 | 74.5632 | 60.016 | 72.2 | 71.7699 | 41.6892 | 59.97 | 36.6 | 71.7814 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.7695 | 4.2565 | 60.0062 | 1 | 71.7595 | 3.3243 | 59.933 | 1
71.7613 | 74.5632 | 60.0159 | 72.2 | 71.7783 | 41.6892 | 59.97 | 36.6 | 71.7897 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.7778 | 4.2565 | 60.0063 | 1 | 71.7679 | 3.3147 | 59.933 | 1
71.7697 | 74.5632 | 60.0158 | 72.2 | 71.7866 | 41.6892 | 59.97 | 36.6 | 71.7981 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.7862 | 4.2566 | 60.0063 | 1 | 71.7762 | 3.305 | 59.9331 | 1
71.778 | 74.5632 | 60.0158 | 72.2 | 71.795 | 41.6892 | 59.97 | 36.6 | 71.8065 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.7945 | 4.2566 | 60.0064 | 1 | 71.7845 | 3.2954 | 59.9332 | 1
71.7863 | 74.5632 | 60.0157 | 72.2 | 71.8033 | 41.6892 | 59.97 | 36.6 | 71.8148 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.8028 | 4.2567 | 60.0065 | 1 | 71.7929 | 3.2954 | 59.9333 | 1
71.7946 | 74.5632 | 60.0156 | 72.2 | 71.8116 | 41.6892 | 59.97 | 36.6 | 71.8231 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.8112 | 4.2567 | 60.0066 | 1 | 71.8012 | 3.2954 | 59.9334 | 1
71.803 | 74.5632 | 60.0155 | 72.2 | 71.8199 | 41.6892 | 59.97 | 36.6 | 71.8314 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.8195 | 4.2568 | 60.0067 | 1 | 71.8096 | 3.2955 | 59.9335 | 1
71.8113 | 74.5632 | 60.0154 | 72.2 | 71.8283 | 41.6892 | 59.97 | 36.6 | 71.8398 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.8278 | 4.2568 | 60.0068 | 1 | 71.8179 | 3.2955 | 59.9335 | 1
71.8196 | 74.5632 | 60.0153 | 72.2 | 71.8366 | 41.6892 | 59.97 | 36.6 | 71.8481 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.8362 | 4.2568 | 60.0068 | 1 | 71.8263 | 3.287 | 59.9336 | 1
71.828 | 74.5632 | 60.0153 | 72.2 | 71.845 | 41.6893 | 59.97 | 36.6 | 71.8564 | 22.1319 | 59.96 | 18.8 | 71.8445 | 4.2568 | 60.0069 | 1 | 71.8346 | 3.2785 | 59.9337 | 1
71.8363 | 74.5632 | 60.0152 | 72.2 | 71.8533 | 41.6895 | 59.97 | 36.6 | 71.8648 | 22.1322 | 59.96 | 18.8 | 71.8528 | 4.2569 | 60.007 | 1 | 71.8429 | 3.2701 | 59.9338 | 1
71.8446 | 74.5632 | 60.0151 | 72.2 | 71.8616 | 41.6896 | 59.97 | 36.6 | 71.8731 | 22.1325 | 59.96 | 18.8 | 71.8612 | 4.2569 | 60.0071 | 1 | 71.8513 | 3.2616 | 59.9339 | 1
71.853 | 74.5632 | 60.015 | 72.2 | 71.87 | 41.6897 | 59.97 | 36.6 | 71.8815 | 22.1332 | 59.96 | 18.8 | 71.8695 | 4.2569 | 60.0072 | 1 | 71.8596 | 3.2531 | 59.934 | 1
71.8613 | 74.5632 | 60.0149 | 72.2 | 71.8783 | 41.6899 | 59.97 | 36.6 | 71.8898 | 22.1338 | 59.96 | 18.8 | 71.8778 | 4.2569 | 60.0073 | 1 | 71.868 | 3.2446 | 59.934 | 1
71.8696 | 74.5632 | 60.0148 | 72.2 | 71.8867 | 41.69 | 59.97 | 36.6 | 71.8981 | 22.1345 | 59.96 | 18.8 | 71.8862 | 4.2569 | 60.0073 | 1 | 71.8763 | 3.2362 | 59.9341 | 1
71.8779 | 74.5632 | 60.0148 | 72.2 | 71.895 | 41.6902 | 59.97 | 36.6 | 71.9065 | 22.1351 | 59.96 | 18.8 | 71.8945 | 4.2569 | 60.0074 | 1 | 71.8846 | 3.2277 | 59.9342 | 1
71.8863 | 74.5632 | 60.0147 | 72.2 | 71.9033 | 41.6903 | 59.97 | 36.6 | 71.9148 | 22.1358 | 59.96 | 18.8 | 71.9028 | 4.2569 | 60.0075 | 1 | 71.893 | 3.2193 | 59.9343 | 1
71.8946 | 74.5632 | 60.0146 | 72.2 | 71.9117 | 41.6904 | 59.97 | 36.6 | 71.9232 | 22.1365 | 59.96 | 18.8 | 71.9112 | 4.2569 | 60.0076 | 1 | 71.9013 | 3.2108 | 59.9344 | 1
71.9029 | 74.5632 | 60.0145 | 72.2 | 71.92 | 41.6906 | 59.97 | 36.6 | 71.9315 | 22.1374 | 59.96 | 18.8 | 71.9195 | 4.2569 | 60.0077 | 1 | 71.9097 | 3.2108 | 59.9345 | 1
71.9113 | 74.5632 | 60.0144 | 72.2 | 71.9283 | 41.6906 | 59.97 | 36.6 | 71.9398 | 22.1383 | 59.96 | 18.8 | 71.9278 | 4.2569 | 60.0078 | 1 | 71.918 | 3.2109 | 59.9345 | 1
71.9196 | 74.5632 | 60.0143 | 72.2 | 71.9367 | 41.6906 | 59.97 | 36.6 | 71.9482 | 22.1388 | 59.96 | 18.8 | 71.9362 | 4.2569 | 60.0078 | 1 | 71.9264 | 3.2109 | 59.9346 | 1
71.9279 | 74.5632 | 60.0143 | 72.2 | 71.945 | 41.6906 | 59.97 | 36.6 | 71.9565 | 22.1394 | 59.96 | 18.8 | 71.9445 | 4.2569 | 60.0079 | 1 | 71.9347 | 3.2109 | 59.9347 | 1
71.9363 | 74.5632 | 60.0142 | 72.2 | 71.9534 | 41.6906 | 59.97 | 36.6 | 71.9648 | 22.1394 | 59.96 | 18.8 | 71.9528 | 4.2568 | 60.008 | 1 | 71.943 | 3.2109 | 59.9348 | 1
71.9446 | 74.5632 | 60.0141 | 72.2 | 71.9617 | 41.6906 | 59.97 | 36.6 | 71.9732 | 22.1395 | 59.96 | 18.8 | 71.9612 | 4.2568 | 60.0081 | 1 | 71.9514 | 3.211 | 59.9349 | 1
71.9529 | 74.5632 | 60.014 | 72.2 | 71.97 | 41.6906 | 59.97 | 36.6 | 71.9815 | 22.1391 | 59.96 | 18.8 | 71.9695 | 4.2568 | 60.0082 | 1 | 71.9597 | 3.211 | 59.935 | 1
71.9613 | 74.5632 | 60.0139 | 72.2 | 71.9784 | 41.6906 | 59.97 | 36.6 | 71.9899 | 22.1388 | 59.96 | 18.8 | 71.9778 | 4.2567 | 60.0083 | 1 | 71.968 | 3.211 | 59.935 | 1
71.9696 | 74.5632 | 60.0138 | 72.2 | 71.9867 | 41.6906 | 59.97 | 36.6 | 71.9982 | 22.1385 | 59.96 | 18.8 | 71.9861 | 4.2567 | 60.0083 | 1 | 71.9764 | 3.211 | 59.9351 | 1
71.9779 | 74.5632 | 60.0138 | 72.2 | 71.9951 | 41.6906 | 59.97 | 36.6 | 72.0065 | 22.1381 | 59.96 | 18.8 | 71.9945 | 4.2567 | 60.0084 | 1 | 71.9847 | 3.211 | 59.9352 | 1
71.9862 | 74.5632 | 60.0137 | 72.2 | 72.0034 | 41.6906 | 59.97 | 36.6 | 72.0149 | 22.1371 | 59.96 | 18.8 | 72.0028 | 4.2472 | 60.0085 | 1 | 71.9931 | 3.211 | 59.9353 | 1
71.9946 | 74.5632 | 60.0136 | 72.2 | 72.0117 | 41.6906 | 59.97 | 36.6 | 72.0232 | 22.136 | 59.96 | 18.8 | 72.0111 | 4.2378 | 60.0086 | 1 | 72.0014 | 3.211 | 59.9354 | 1
72.0029 | 74.5632 | 60.0135 | 72.2 | 72.0201 | 41.6906 | 59.97 | 36.6 | 72.0316 | 22.1349 | 59.96 | 18.8 | 72.0195 | 4.2284 | 60.0087 | 1 | 72.0098 | 3.2111 | 59.9355 | 1
72.0112 | 74.5632 | 60.0134 | 72.2 | 72.0284 | 41.6906 | 59.97 | 36.6 | 72.0399 | 22.1338 | 59.96 | 18.8 | 72.0278 | 4.2189 | 60.0088 | 1 | 72.0181 | 3.2111 | 59.9355 | 1
72.0196 | 74.5632 | 60.0133 | 72.2 | 72.0367 | 41.6906 | 59.97 | 36.6 | 72.0482 | 22.1329 | 59.96 | 18.8 | 72.0361 | 4.2095 | 60.0088 | 1 | 72.0265 | 3.2111 | 59.9356 | 1
72.0279 | 74.5632 | 60.0133 | 72.2 | 72.0451 | 41.6906 | 59.97 | 36.6 | 72.0566 | 22.1321 | 59.96 | 18.8 | 72.0445 | 4.2001 | 60.0089 | 1 | 72.0348 | 3.2111 | 59.9357 | 1
72.0362 | 74.5487 | 60.0132 | 72.2 | 72.0534 | 41.6906 | 59.97 | 36.6 | 72.0649 | 22.1315 | 59.96 | 18.8 | 72.0528 | 4.1794 | 60.009 | 1 | 72.0431 | 3.2111 | 59.9358 | 1
72.0445 | 74.5341 | 60.0131 | 72.2 | 72.0617 | 41.6905 | 59.97 | 36.6 | 72.0732 | 22.131 | 59.96 | 18.8 | 72.0611 | 4.1587 | 60.0091 | 1 | 72.0515 | 3.2112 | 59.9359 | 1
72.0529 | 74.5196 | 60.013 | 72.2 | 72.0701 | 41.6904 | 59.97 | 36.6 | 72.0815 | 22.1301 | 59.96 | 18.8 | 72.0695 | 4.138 | 60.0092 | 1 | 72.0598 | 3.2112 | 59.936 | 1
72.0612 | 74.5051 | 60.0129 | 72.2 | 72.0784 | 41.6903 | 59.97 | 36.6 | 72.0899 | 22.1291 | 59.96 | 18.8 | 72.0778 | 4.1173 | 60.0093 | 1 | 72.0681 | 3.2112 | 59.936 | 1
72.0695 | 74.4905 | 60.0128 | 72.2 | 72.0868 | 41.6902 | 59.97 | 36.6 | 72.0983 | 22.1286 | 59.96 | 18.8 | 72.0861 | 4.106 | 60.0093 | 1 | 72.0765 | 3.2111 | 59.9361 | 1
72.0779 | 74.476 | 60.0128 | 72.2 | 72.0951 | 41.69 | 59.97 | 36.6 | 72.1066 | 22.1281 | 59.96 | 18.8 | 72.0945 | 4.0947 | 60.0094 | 1 | 72.0848 | 3.2111 | 59.9362 | 1
72.0862 | 74.462 | 60.0127 | 72.2 | 72.1034 | 41.6899 | 59.97 | 36.6 | 72.1149 | 22.1277 | 59.96 | 18.8 | 72.1028 | 4.0835 | 60.0095 | 1 | 72.0932 | 3.2111 | 59.9363 | 1
72.0945 | 74.448 | 60.0126 | 72.2 | 72.1118 | 41.6898 | 59.97 | 36.6 | 72.1232 | 22.1272 | 59.96 | 18.8 | 72.1111 | 4.0722 | 60.0096 | 1 | 72.1015 | 3.211 | 59.9364 | 1
72.1029 | 74.4346 | 60.0125 | 72.2 | 72.1201 | 41.6897 | 59.97 | 36.6 | 72.1316 | 22.1168 | 59.96 | 18.8 | 72.1194 | 4.0609 | 60.0097 | 1 | 72.1099 | 3.211 | 59.9365 | 1
72.1112 | 74.4213 | 60.0124 | 72.2 | 72.1284 | 41.6895 | 59.97 | 36.6 | 72.14 | 22.1065 | 59.96 | 18.8 | 72.1278 | 4.0497 | 60.0098 | 1 | 72.1182 | 3.211 | 59.9365 | 1
72.1195 | 74.4225 | 60.0123 | 72.2 | 72.1368 | 41.6894 | 59.97 | 36.6 | 72.1483 | 22.0962 | 59.9601 | 18.8 | 72.1361 | 4.0497 | 60.0098 | 1 | 72.1265 | 3.211 | 59.9366 | 1
72.1279 | 74.4237 | 60.0123 | 72.2 | 72.1451 | 41.6894 | 59.97 | 36.6 | 72.1566 | 22.0858 | 59.9602 | 18.8 | 72.1444 | 4.0497 | 60.0099 | 1 | 72.1349 | 3.2109 | 59.9367 | 1
72.1362 | 74.4178 | 60.0122 | 72.2 | 72.1534 | 41.6894 | 59.97 | 36.6 | 72.1649 | 22.0759 | 59.9603 | 18.8 | 72.1528 | 4.0496 | 60 | 1 | 72.1432 | 3.2109 | 59.9368 | 1
72.1445 | 74.412 | 60.0121 | 72.2 | 72.1618 | 41.6894 | 59.97 | 36.6 | 72.1733 | 22.066 | 59.9604 | 18.8 | 72.1611 | 4.0496 | 60.0001 | 1 | 72.1516 | 3.2109 | 59.9369 | 1
72.1528 | 74.4061 | 60.012 | 72.2 | 72.1701 | 41.6894 | 59.97 | 36.6 | 72.1816 | 22.0562 | 59.9605 | 18.8 | 72.1694 | 4.0496 | 60.0002 | 1 | 72.1599 | 3.2109 | 59.937 | 1
72.1612 | 74.4003 | 60.0119 | 72.2 | 72.1785 | 41.6894 | 59.97 | 36.6 | 72.1899 | 22.0463 | 59.9605 | 18.8 | 72.1778 | 4.0496 | 60.0003 | 1 | 72.1682 | 3.2109 | 59.937 | 1
72.1695 | 74.3938 | 60.0118 | 72.2 | 72.1868 | 41.6894 | 59.97 | 36.6 | 72.1983 | 22.0364 | 59.9606 | 18.8 | 72.1861 | 4.0496 | 60.0004 | 1 | 72.1766 | 3.2109 | 59.9371 | 1
72.1778 | 74.3874 | 60.0118 | 72.2 | 72.1951 | 41.6894 | 59.97 | 36.6 | 72.2066 | 22.0265 | 59.9607 | 18.8 | 72.1944 | 4.0495 | 60.0004 | 1 | 72.1849 | 3.2109 | 59.9372 | 1
72.1862 | 74.3804 | 60.0117 | 72.2 | 72.2035 | 41.6894 | 59.97 | 36.6 | 72.215 | 22.0265 | 59.9608 | 18.8 | 72.2028 | 4.0495 | 60.0005 | 1 | 72.1933 | 3.2109 | 59.9373 | 1
72.1945 | 74.3733 | 60.0116 | 72.2 | 72.2118 | 41.6894 | 59.97 | 36.6 | 72.2233 | 22.0265 | 59.9609 | 18.8 | 72.2111 | 4.0495 | 60.0006 | 1 | 72.2016 | 3.2109 | 59.9374 | 1
72.2028 | 74.3652 | 60.0115 | 72.2 | 72.2202 | 41.6894 | 59.97 | 36.6 | 72.2316 | 22.0265 | 59.961 | 18.8 | 72.2194 | 4.0495 | 60.0007 | 1 | 72.21 | 3.2109 | 59.9375 | 1
72.2112 | 74.3572 | 60.0114 | 72.2 | 72.2285 | 41.69 | 59.97 | 36.6 | 72.24 | 22.0265 | 59.961 | 18.8 | 72.2278 | 4.0495 | 60.0008 | 1 | 72.2183 | 3.2108 | 59.9375 | 1
72.2195 | 74.3561 | 60.0113 | 72.2 | 72.2368 | 41.6906 | 59.97 | 36.6 | 72.2484 | 22.0217 | 59.9611 | 18.8 | 72.2361 | 4.0495 | 60.0009 | 1 | 72.2266 | 3.2108 | 59.9376 | 1
72.2278 | 74.3551 | 60.0113 | 72.2 | 72.2451 | 41.6854 | 59.97 | 36.6 | 72.2567 | 22.0168 | 59.9612 | 18.8 | 72.2444 | 4.0495 | 60.0009 | 1 | 72.235 | 3.2108 | 59.9377 | 1
72.2361 | 74.352 | 60.0112 | 72.2 | 72.2535 | 41.6802 | 59.97 | 36.6 | 72.265 | 22.012 | 59.9613 | 18.8 | 72.2528 | 4.0495 | 60.001 | 1 | 72.2433 | 3.2107 | 59.9378 | 1
72.2445 | 74.3489 | 60.0111 | 72.2 | 72.2618 | 41.675 | 59.97 | 36.6 | 72.2733 | 22.0071 | 59.9614 | 18.8 | 72.2611 | 4.0495 | 60.0011 | 1 | 72.2516 | 3.2107 | 59.9379 | 1
72.2528 | 74.3452 | 60.011 | 72.2 | 72.2702 | 41.6699 | 59.97 | 36.6 | 72.2817 | 22.0022 | 59.9615 | 18.8 | 72.2694 | 4.0496 | 60.0012 | 1 | 72.26 | 3.2106 | 59.938 | 1
72.2611 | 74.3416 | 60.0109 | 72.2 | 72.2785 | 41.6647 | 59.97 | 36.6 | 72.29 | 21.9974 | 59.9615 | 18.8 | 72.2778 | 4.0496 | 60.0013 | 1 | 72.2683 | 3.2106 | 59.938 | 1
72.2695 | 74.3379 | 60.0108 | 72.2 | 72.2868 | 41.6595 | 59.97 | 36.6 | 72.2983 | 21.9925 | 59.9616 | 18.8 | 72.2861 | 4.0496 | 60.0014 | 1 | 72.2767 | 3.2105 | 59.9381 | 1
72.2778 | 74.3342 | 60.0108 | 72.2 | 72.2952 | 41.6543 | 59.97 | 36.6 | 72.3067 | 21.9877 | 59.9617 | 18.8 | 72.2944 | 4.0496 | 60.0014 | 1 | 72.285 | 3.2105 | 59.9382 | 1
72.2861 | 74.3323 | 60.0107 | 72.2 | 72.3035 | 41.6491 | 59.97 | 36.6 | 72.315 | 21.9828 | 59.9618 | 18.8 | 72.3027 | 4.0496 | 60.0015 | 1 | 72.2934 | 3.2105 | 59.9383 | 1
72.2945 | 74.3303 | 60.0106 | 72.2 | 72.3119 | 41.6431 | 59.97 | 36.6 | 72.3234 | 21.9779 | 59.9619 | 18.8 | 72.3111 | 4.0497 | 60.0016 | 1 | 72.3017 | 3.2104 | 59.9384 | 1
72.3028 | 74.3295 | 60.0105 | 72.2 | 72.3202 | 41.637 | 59.97 | 36.6 | 72.3317 | 21.9779 | 59.962 | 18.8 | 72.3194 | 4.0497 | 60.0017 | 1 | 72.3101 | 3.2104 | 59.9385 | 1
72.3111 | 74.3288 | 60.0104 | 72.2 | 72.3285 | 41.6367 | 59.97 | 36.6 | 72.34 | 21.9779 | 59.962 | 18.8 | 72.3277 | 4.0498 | 60.0018 | 1 | 72.3184 | 3.2103 | 59.9385 | 1
72.3194 | 74.3301 | 60.0103 | 72.2 | 72.3369 | 41.6364 | 59.97 | 36.6 | 72.3484 | 21.9779 | 59.9621 | 18.8 | 72.3361 | 4.0497 | 60.0019 | 1 | 72.3267 | 3.2103 | 59.9386 | 1
72.3278 | 74.3314 | 60.0103 | 72.2 | 72.3452 | 41.6308 | 59.97 | 36.6 | 72.3567 | 21.9779 | 59.9622 | 18.8 | 72.3444 | 4.0497 | 60.0019 | 1 | 72.3351 | 3.2103 | 59.9387 | 1
72.3361 | 74.3333 | 60.0102 | 72.2 | 72.3535 | 41.6251 | 59.97 | 36.6 | 72.3651 | 21.9779 | 59.9623 | 18.8 | 72.3527 | 4.0497 | 60.002 | 1 | 72.3434 | 3.2103 | 59.9388 | 1
72.3444 | 74.3353 | 60.0101 | 72.2 | 72.3619 | 41.6132 | 59.97 | 36.6 | 72.3734 | 21.9779 | 59.9624 | 18.8 | 72.3611 | 4.0497 | 60.0021 | 1 | 72.3517 | 3.2103 | 59.9389 | 1
72.3528 | 74.3365 | 60.01 | 72.2 | 72.3702 | 41.6013 | 59.97 | 36.6 | 72.3817 | 21.9779 | 59.9625 | 18.8 | 72.3694 | 4.0497 | 60.0022 | 1 | 72.3601 | 3.2102 | 59.939 | 1
72.3611 | 74.3378 | 60.02 | 72.2 | 72.3786 | 41.5895 | 59.97 | 36.6 | 72.3901 | 21.9779 | 59.9625 | 18.8 | 72.3777 | 4.0497 | 60.0023 | 1 | 72.3684 | 3.2102 | 59.939 | 1
72.3694 | 74.339 | 60.02 | 72.2 | 72.3869 | 41.5776 | 59.97 | 36.6 | 72.3984 | 21.9779 | 59.9626 | 18.8 | 72.3861 | 4.0496 | 60.0023 | 1 | 72.3768 | 3.2101 | 59.9391 | 1
72.3778 | 74.3402 | 60.02 | 72.2 | 72.3952 | 41.5657 | 59.97 | 36.6 | 72.4067 | 21.9779 | 59.9627 | 18.8 | 72.3944 | 4.0496 | 60.0024 | 1 | 72.3851 | 3.2101 | 59.9392 | 1
72.3861 | 74.3389 | 60.02 | 72.2 | 72.4036 | 41.5538 | 59.97 | 36.6 | 72.4151 | 21.9779 | 59.9628 | 18.8 | 72.4027 | 4.0495 | 60.0025 | 1 | 72.3935 | 3.2101 | 59.9393 | 1
72.3944 | 74.3377 | 60.02 | 72.2 | 72.4119 | 41.5419 | 59.97 | 36.6 | 72.4234 | 21.9779 | 59.9629 | 18.8 | 72.4111 | 4.0495 | 60.0026 | 1 | 72.4018 | 3.21 | 59.9394 | 1
72.4027 | 74.3364 | 60.02 | 72.2 | 72.4203 | 41.53 | 59.97 | 36.6 | 72.4318 | 21.9782 | 59.963 | 18.8 | 72.4194 | 4.0495 | 60.0027 | 1 | 72.4102 | 3.21 | 59.9395 | 1
72.4111 | 74.3351 | 60.02 | 72.2 | 72.4286 | 41.5235 | 59.97 | 36.6 | 72.4401 | 21.9785 | 59.963 | 18.8 | 72.4277 | 4.0495 | 60.0028 | 1 | 72.4185 | 3.21 | 59.9395 | 1
72.4194 | 74.3338 | 60.02 | 72.2 | 72.4369 | 41.5169 | 59.97 | 36.6 | 72.4484 | 21.9793 | 59.9631 | 18.8 | 72.4361 | 4.0495 | 60.0028 | 1 | 72.4268 | 3.198 | 59.9396 | 1
72.4277 | 74.3325 | 60.02 | 72.2 | 72.4453 | 41.5163 | 59.97 | 36.6 | 72.4568 | 21.9801 | 59.9632 | 18.8 | 72.4444 | 4.0495 | 60.0029 | 1 | 72.4352 | 3.186 | 59.9397 | 1
72.4361 | 74.3318 | 60.02 | 72.2 | 72.4536 | 41.5157 | 59.97 | 36.6 | 72.4651 | 21.9809 | 59.9633 | 18.8 | 72.4527 | 4.0495 | 60.003 | 1 | 72.4435 | 3.1741 | 59.9398 | 1
72.4444 | 74.3312 | 60.02 | 72.2 | 72.4619 | 41.5151 | 59.97 | 36.6 | 72.4734 | 21.9817 | 59.9634 | 18.8 | 72.461 | 4.0495 | 60.0031 | 1 | 72.4518 | 3.1622 | 59.9399 | 1
72.4527 | 74.3307 | 60.02 | 72.2 | 72.4703 | 41.5145 | 59.97 | 36.6 | 72.4818 | 21.9675 | 59.9635 | 18.8 | 72.4694 | 4.0495 | 60.0032 | 1 | 72.4602 | 3.1503 | 59.94 | 1
72.4611 | 74.3303 | 60.02 | 72.2 | 72.4786 | 41.5142 | 59.97 | 36.6 | 72.4901 | 21.9533 | 59.9635 | 18.8 | 72.4777 | 4.0495 | 60.0033 | 1 | 72.4685 | 3.1384 | 59.94 | 1
72.4694 | 74.329 | 60.02 | 72.2 | 72.4869 | 41.5138 | 59.97 | 36.6 | 72.4985 | 21.9391 | 59.9636 | 18.8 | 72.4861 | 4.0495 | 60.0033 | 1 | 72.4769 | 3.1264 | 59.94 | 1
72.4777 | 74.3276 | 60.02 | 72.2 | 72.4953 | 41.5135 | 59.97 | 36.6 | 72.5068 | 21.9248 | 59.9637 | 18.8 | 72.4944 | 4.0495 | 60.0034 | 1 | 72.4852 | 3.1145 | 59.94 | 1
72.486 | 74.3261 | 60.02 | 72.2 | 72.5036 | 41.5132 | 59.97 | 36.6 | 72.5151 | 21.9104 | 59.9638 | 18.8 | 72.5027 | 4.0495 | 60.0035 | 1 | 72.4936 | 3.1025 | 59.94 | 1
72.4944 | 74.3246 | 60.02 | 72.2 | 72.512 | 41.5129 | 59.97 | 36.6 | 72.5234 | 21.8959 | 59.9639 | 18.8 | 72.511 | 4.0495 | 60.0036 | 1 | 72.5019 | 3.0906 | 59.94 | 1
72.5027 | 74.3225 | 60.02 | 72.2 | 72.5203 | 41.5126 | 59.97 | 36.6 | 72.5318 | 21.8809 | 59.964 | 18.8 | 72.5194 | 4.0378 | 60.0037 | 1 | 72.5103 | 3.0906 | 59.94 | 1
72.511 | 74.3203 | 60.02 | 72.2 | 72.5286 | 41.5126 | 59.97 | 36.6 | 72.5402 | 21.8659 | 59.964 | 18.8 | 72.5277 | 4.0261 | 60.0038 | 1 | 72.5186 | 3.0906 | 59.94 | 1
72.5194 | 74.3182 | 60.02 | 72.2 | 72.537 | 41.5126 | 59.97 | 36.6 | 72.5485 | 21.8508 | 59.9641 | 18.8 | 72.536 | 4.0145 | 60.0038 | 1 | 72.5269 | 3.0906 | 59.94 | 1
72.5277 | 74.3161 | 60.02 | 72.2 | 72.5453 | 41.5123 | 59.97 | 36.6 | 72.5568 | 21.8358 | 59.9642 | 18.8 | 72.5444 | 4.0028 | 60.0039 | 1 | 72.5353 | 3.0907 | 59.94 | 1
72.536 | 74.3132 | 60.02 | 72.2 | 72.5536 | 41.512 | 59.97 | 36.6 | 72.5651 | 21.8358 | 59.9643 | 18.8 | 72.5527 | 3.9912 | 60.004 | 1 | 72.5436 | 3.0907 | 59.94 | 1
72.5444 | 74.3103 | 60.02 | 72.2 | 72.562 | 41.5117 | 59.97 | 36.6 | 72.5735 | 21.8358 | 59.9644 | 18.8 | 72.561 | 3.9795 | 60.0041 | 1 | 72.5519 | 3.0907 | 59.94 | 1
72.5527 | 74.3096 | 60.02 | 72.2 | 72.5703 | 41.5114 | 59.97 | 36.6 | 72.5818 | 21.8358 | 59.9645 | 18.8 | 72.5694 | 3.9679 | 60.0042 | 1 | 72.5603 | 3.0796 | 59.94 | 1
72.561 | 74.3089 | 60.02 | 72.2 | 72.5786 | 41.511 | 59.97 | 36.6 | 72.5901 | 21.8358 | 59.9645 | 18.8 | 72.5777 | 3.9562 | 60.0043 | 1 | 72.5686 | 3.0684 | 59.94 | 1
72.5694 | 74.3083 | 60.02 | 72.2 | 72.587 | 41.5106 | 59.97 | 36.6 | 72.5985 | 21.8358 | 59.9646 | 18.8 | 72.586 | 3.9446 | 60.0043 | 1 | 72.577 | 3.0477 | 59.94 | 1
72.5777 | 74.3078 | 60.02 | 72.2 | 72.5953 | 41.5104 | 59.97 | 36.6 | 72.6068 | 21.8358 | 59.9647 | 18.8 | 72.5944 | 3.933 | 60.0044 | 1 | 72.5853 | 3.0271 | 59.94 | 1
72.586 | 74.3015 | 60.02 | 72.2 | 72.6037 | 41.5101 | 59.97 | 36.6 | 72.6152 | 21.8358 | 59.9648 | 18.8 | 72.6027 | 3.933 | 60.0045 | 1 | 72.5937 | 3.0063 | 59.94 | 1
72.5943 | 74.2953 | 60.02 | 72.2 | 72.612 | 41.5087 | 59.97 | 36.6 | 72.6235 | 21.8358 | 59.9649 | 18.8 | 72.611 | 3.933 | 60.0046 | 1 | 72.602 | 2.9856 | 59.94 | 1
72.6027 | 74.2887 | 60.02 | 72.2 | 72.6203 | 41.5074 | 59.97 | 36.6 | 72.6318 | 21.8358 | 59.965 | 18.8 | 72.6194 | 3.933 | 60.0047 | 1 | 72.6103 | 2.9648 | 59.94 | 1
72.611 | 74.282 | 60.02 | 72.2 | 72.6287 | 41.5063 | 59.97 | 36.6 | 72.6402 | 21.8358 | 59.965 | 18.8 | 72.6277 | 3.933 | 60.0048 | 1 | 72.6187 | 2.9441 | 59.94 | 1
72.6193 | 74.2763 | 60.02 | 72.2 | 72.637 | 41.5052 | 59.97 | 36.6 | 72.6485 | 21.8357 | 59.9651 | 18.8 | 72.636 | 3.933 | 60.0048 | 1 | 72.627 | 2.9234 | 59.94 | 1
72.6277 | 74.2706 | 60.02 | 72.2 | 72.6454 | 41.5041 | 59.97 | 36.6 | 72.6569 | 21.8355 | 59.9652 | 18.8 | 72.6443 | 3.933 | 60.0049 | 1 | 72.6353 | 2.9026 | 59.94 | 1
72.636 | 74.2649 | 60.02 | 72.2 | 72.6537 | 41.503 | 59.97 | 36.6 | 72.6652 | 21.8354 | 59.9653 | 18.8 | 72.6527 | 3.933 | 60.005 | 1 | 72.6437 | 2.893 | 59.94 | 1
72.6443 | 74.2591 | 60.02 | 72.2 | 72.662 | 41.5018 | 59.97 | 36.6 | 72.6735 | 21.8352 | 59.9654 | 18.8 | 72.661 | 3.933 | 60.0051 | 1 | 72.652 | 2.8834 | 59.94 | 1
72.6526 | 74.2534 | 60.02 | 72.2 | 72.6704 | 41.5006 | 59.97 | 36.6 | 72.6819 | 21.835 | 59.9655 | 18.8 | 72.6693 | 3.933 | 60.0052 | 1 | 72.6604 | 2.8834 | 59.94 | 1
72.661 | 74.2477 | 60.02 | 72.2 | 72.6787 | 41.4992 | 59.97 | 36.6 | 72.6902 | 21.8349 | 59.9655 | 18.8 | 72.6777 | 3.933 | 60.0053 | 1 | 72.6687 | 2.8833 | 59.94 | 1
72.6693 | 74.2492 | 60.02 | 72.2 | 72.687 | 41.4978 | 59.97 | 36.6 | 72.6985 | 21.8348 | 59.9656 | 18.8 | 72.686 | 3.933 | 60.0053 | 1 | 72.6771 | 2.8833 | 59.94 | 1
72.6776 | 74.2508 | 60.02 | 72.2 | 72.6954 | 41.4975 | 59.97 | 36.6 | 72.7069 | 21.8347 | 59.9657 | 18.8 | 72.6943 | 3.933 | 60.0054 | 1 | 72.6854 | 2.8832 | 59.94 | 1
72.686 | 74.2506 | 60.02 | 72.2 | 72.7037 | 41.4972 | 59.97 | 36.6 | 72.7152 | 21.8347 | 59.9658 | 18.8 | 72.7027 | 3.933 | 60.0055 | 1 | 72.6938 | 2.8831 | 59.94 | 1
72.6943 | 74.2504 | 60.02 | 72.2 | 72.7121 | 41.4968 | 59.97 | 36.6 | 72.7236 | 21.8346 | 59.9659 | 18.8 | 72.711 | 3.933 | 60.0056 | 1 | 72.7021 | 2.8831 | 59.94 | 1
72.7026 | 74.2475 | 60.02 | 72.2 | 72.7204 | 41.4965 | 59.97 | 36.6 | 72.7319 | 21.8347 | 59.966 | 18.8 | 72.7193 | 3.933 | 60.0057 | 1 | 72.7104 | 2.883 | 59.94 | 1
72.711 | 74.2445 | 60.02 | 72.2 | 72.7287 | 41.4907 | 59.97 | 36.6 | 72.7402 | 21.8348 | 59.966 | 18.8 | 72.7277 | 3.933 | 60.0058 | 1 | 72.7188 | 2.883 | 59.94 | 1
72.7193 | 74.2415 | 60.02 | 72.2 | 72.7371 | 41.4848 | 59.97 | 36.6 | 72.7486 | 21.8349 | 59.9661 | 18.8 | 72.736 | 3.933 | 60.0058 | 1 | 72.7271 | 2.8829 | 59.94 | 1
72.7276 | 74.2385 | 60.02 | 72.2 | 72.7454 | 41.4794 | 59.97 | 36.6 | 72.7569 | 21.835 | 59.9662 | 18.8 | 72.7443 | 3.933 | 60.0059 | 1 | 72.7354 | 2.8829 | 59.94 | 1
72.7359 | 74.2355 | 60.02 | 72.2 | 72.7538 | 41.4739 | 59.97 | 36.6 | 72.7653 | 21.8351 | 59.9663 | 18.8 | 72.7527 | 3.933 | 60.006 | 1 | 72.7438 | 2.8828 | 59.94 | 1
72.7443 | 74.2325 | 60.02 | 72.2 | 72.7621 | 41.4685 | 59.97 | 36.6 | 72.7736 | 21.8352 | 59.9664 | 18.8 | 72.761 | 3.933 | 60.0061 | 1 | 72.7521 | 2.8828 | 59.94 | 1
72.7526 | 74.2286 | 60.02 | 72.2 | 72.7704 | 41.4631 | 59.97 | 36.6 | 72.7819 | 21.8352 | 59.9665 | 18.8 | 72.7693 | 3.933 | 60.0062 | 1 | 72.7605 | 2.8828 | 59.94 | 1
72.7609 | 74.2246 | 60.02 | 72.2 | 72.7787 | 41.4582 | 59.97 | 36.6 | 72.7903 | 21.8352 | 59.9665 | 18.8 | 72.7776 | 3.933 | 60.0063 | 1 | 72.7688 | 2.8828 | 59.94 | 1
72.7693 | 74.2227 | 60.02 | 72.2 | 72.7871 | 41.4532 | 59.97 | 36.6 | 72.7986 | 21.8352 | 59.9666 | 18.8 | 72.786 | 3.933 | 60.0063 | 1 | 72.7772 | 2.8828 | 59.94 | 1
72.7776 | 74.2208 | 60.02 | 72.2 | 72.7954 | 41.4483 | 59.97 | 36.6 | 72.8069 | 21.8352 | 59.9667 | 18.8 | 72.7943 | 3.933 | 60.0064 | 1 | 72.7855 | 2.8828 | 59.94 | 1
72.7859 | 74.2219 | 60.02 | 72.2 | 72.8038 | 41.4434 | 59.97 | 36.6 | 72.8152 | 21.8352 | 59.9668 | 18.8 | 72.8027 | 3.933 | 60.0065 | 1 | 72.7939 | 2.8828 | 59.94 | 1
72.7943 | 74.223 | 60.02 | 72.2 | 72.8121 | 41.4439 | 59.97 | 36.6 | 72.8236 | 21.8352 | 59.9669 | 18.8 | 72.811 | 3.933 | 60.0066 | 1 | 72.8022 | 2.8828 | 59.94 | 1
72.8026 | 74.2242 | 60.02 | 72.2 | 72.8204 | 41.4444 | 59.97 | 36.6 | 72.832 | 21.8349 | 59.967 | 18.8 | 72.8193 | 3.933 | 60.0067 | 1 | 72.8105 | 2.8829 | 59.94 | 1
72.8109 | 74.2254 | 60.02 | 72.2 | 72.8288 | 41.4447 | 59.97 | 36.6 | 72.8403 | 21.8347 | 59.967 | 18.8 | 72.8277 | 3.933 | 60.0068 | 1 | 72.8189 | 2.8829 | 59.94 | 1
72.8193 | 74.2281 | 60.02 | 72.2 | 72.8371 | 41.4451 | 59.97 | 36.6 | 72.8486 | 21.8345 | 59.9671 | 18.8 | 72.836 | 3.933 | 60.0068 | 1 | 72.8272 | 2.883 | 59.94 | 1
72.8276 | 74.2308 | 60.02 | 72.2 | 72.8455 | 41.4454 | 59.97 | 36.6 | 72.8569 | 21.8343 | 59.9672 | 18.8 | 72.8443 | 3.933 | 60.0069 | 1 | 72.8355 | 2.883 | 59.94 | 1
72.8359 | 74.2329 | 60.02 | 72.2 | 72.8538 | 41.4457 | 59.97 | 36.6 | 72.8653 | 21.834 | 59.9673 | 18.8 | 72.8526 | 3.933 | 60.007 | 1 | 72.8439 | 2.883 | 59.94 | 1
72.8442 | 74.2349 | 60.02 | 72.2 | 72.8621 | 41.4456 | 59.97 | 36.6 | 72.8737 | 21.8338 | 59.9674 | 18.8 | 72.861 | 3.933 | 60.0071 | 1 | 72.8522 | 2.883 | 59.94 | 1
72.8526 | 74.2368 | 60.02 | 72.2 | 72.8705 | 41.4456 | 59.97 | 36.6 | 72.882 | 21.8336 | 59.9675 | 18.8 | 72.8693 | 3.933 | 60.0072 | 1 | 72.8606 | 2.8831 | 59.94 | 1
72.8609 | 74.2386 | 60.02 | 72.2 | 72.8788 | 41.4455 | 59.97 | 36.6 | 72.8903 | 21.8333 | 59.9675 | 18.8 | 72.8776 | 3.933 | 60.0073 | 1 | 72.8689 | 2.8831 | 59.94 | 1
72.8692 | 74.2392 | 60.02 | 72.2 | 72.8871 | 41.4454 | 59.97 | 36.6 | 72.8986 | 21.8331 | 59.9676 | 18.8 | 72.886 | 3.933 | 60.0073 | 1 | 72.8773 | 2.8831 | 59.94 | 1
72.8776 | 74.2398 | 60.02 | 72.2 | 72.8955 | 41.4452 | 59.97 | 36.6 | 72.907 | 21.8329 | 59.9677 | 18.8 | 72.8943 | 3.933 | 60.0074 | 1 | 72.8856 | 2.8832 | 59.94 | 1
72.8859 | 74.2391 | 60.02 | 72.2 | 72.9038 | 41.4449 | 59.97 | 36.6 | 72.9153 | 21.8329 | 59.9678 | 18.8 | 72.9026 | 3.933 | 60.0075 | 1 | 72.894 | 2.8831 | 59.94 | 1
72.8942 | 74.2384 | 60.02 | 72.2 | 72.9121 | 41.4444 | 59.97 | 36.6 | 72.9236 | 21.8329 | 59.9679 | 18.8 | 72.911 | 3.933 | 60.0076 | 1 | 72.9023 | 2.8831 | 59.94 | 1
72.9025 | 74.2391 | 60.02 | 72.2 | 72.9205 | 41.4438 | 59.97 | 36.6 | 72.932 | 21.8329 | 59.968 | 18.8 | 72.9193 | 3.933 | 60.0077 | 1 | 72.9106 | 2.8831 | 59.94 | 1
72.9109 | 74.2397 | 60.02 | 72.2 | 72.9288 | 41.4432 | 59.97 | 36.6 | 72.9403 | 21.8329 | 59.968 | 18.8 | 72.9276 | 3.933 | 60.0078 | 1 | 72.919 | 2.8831 | 59.94 | 1
72.9192 | 74.2411 | 60.02 | 72.2 | 72.9372 | 41.4425 | 59.97 | 36.6 | 72.9487 | 21.8329 | 59.9681 | 18.8 | 72.936 | 3.933 | 60.0078 | 1 | 72.9273 | 2.8832 | 59.94 | 1
72.9275 | 74.2424 | 60.02 | 72.2 | 72.9455 | 41.4419 | 59.97 | 36.6 | 72.957 | 21.8329 | 59.9682 | 18.8 | 72.9443 | 3.933 | 60.0079 | 1 | 72.9356 | 2.8832 | 59.94 | 1
72.9359 | 74.2426 | 60.02 | 72.2 | 72.9538 | 41.4413 | 59.97 | 36.6 | 72.9653 | 21.8329 | 59.9683 | 18.8 | 72.9526 | 3.933 | 60.008 | 1 | 72.944 | 2.8832 | 59.94 | 1
72.9442 | 74.2428 | 60.02 | 72.2 | 72.9622 | 41.4371 | 59.97 | 36.6 | 72.9737 | 21.8329 | 59.9684 | 18.8 | 72.961 | 3.933 | 60.0081 | 1 | 72.9523 | 2.8832 | 59.94 | 1
72.9525 | 74.2432 | 60.02 | 72.2 | 72.9705 | 41.433 | 59.97 | 36.6 | 72.982 | 21.8329 | 59.9685 | 18.8 | 72.9693 | 3.933 | 60.0082 | 1 | 72.9607 | 2.8832 | 59.94 | 1
72.9609 | 74.2436 | 60.02 | 72.2 | 72.9789 | 41.4291 | 59.97 | 36.6 | 72.9904 | 21.8329 | 59.9685 | 18.8 | 72.9776 | 3.933 | 60.0083 | 1 | 72.969 | 2.8832 | 59.94 | 1
72.9692 | 74.2453 | 60.02 | 72.2 | 72.9872 | 41.4252 | 59.97 | 36.6 | 72.9987 | 21.8329 | 59.9686 | 18.8 | 72.9859 | 3.933 | 60.0083 | 1 | 72.9774 | 2.8832 | 59.94 | 1
72.9775 | 74.247 | 60.02 | 72.2 | 72.9955 | 41.4217 | 59.97 | 36.6 | 73.007 | 21.8329 | 59.9687 | 18.8 | 72.9943 | 3.933 | 60.0084 | 1 | 72.9857 | 2.8832 | 59.94 | 1
72.9859 | 74.2423 | 60.02 | 72.2 | 73.0038 | 41.4181 | 59.97 | 36.6 | 73.0154 | 21.8329 | 59.9688 | 18.8 | 73.0026 | 3.933 | 60.0085 | 1 | 72.994 | 2.8832 | 59.94 | 1
72.9942 | 74.2376 | 60.02 | 72.2 | 73.0122 | 41.4146 | 59.97 | 36.6 | 73.0237 | 21.8329 | 59.9689 | 18.8 | 73.0109 | 3.933 | 60.0086 | 1 | 73.0024 | 2.8832 | 59.94 | 1
73.0025 | 74.2329 | 60.02 | 72.2 | 73.0205 | 41.4111 | 59.97 | 36.6 | 73.032 | 21.8329 | 59.969 | 18.8 | 73.0193 | 3.933 | 60.0087 | 1 | 73.0107 | 2.8832 | 59.94 | 1
73.0108 | 74.2282 | 60.02 | 72.2 | 73.0289 | 41.4076 | 59.97 | 36.6 | 73.0404 | 21.8329 | 59.969 | 18.8 | 73.0276 | 3.933 | 60.0088 | 1 | 73.0191 | 2.8832 | 59.94 | 1
73.0192 | 74.2251 | 60.02 | 72.2 | 73.0372 | 41.4041 | 59.97 | 36.6 | 73.0487 | 21.8329 | 59.9691 | 18.8 | 73.0359 | 3.933 | 60.0088 | 1 | 73.0274 | 2.8833 | 59.94 | 1
73.0275 | 74.2219 | 60.02 | 72.2 | 73.0455 | 41.4039 | 59.97 | 36.6 | 73.0571 | 21.8329 | 59.9692 | 18.8 | 73.0443 | 3.933 | 60.0089 | 1 | 73.0357 | 2.8833 | 59.94 | 1
73.0358 | 74.2185 | 60.02 | 72.2 | 73.0539 | 41.4037 | 59.97 | 36.6 | 73.0654 | 21.8329 | 59.9693 | 18.8 | 73.0526 | 3.933 | 60.009 | 1 | 73.0441 | 2.8834 | 59.94 | 1
73.0442 | 74.2151 | 60.02 | 72.2 | 73.0622 | 41.4031 | 59.97 | 36.6 | 73.0737 | 21.8329 | 59.9694 | 18.8 | 73.0609 | 3.933 | 60.0091 | 1 | 73.0524 | 2.8834 | 59.94 | 1
73.0525 | 74.2073 | 60.02 | 72.2 | 73.0706 | 41.4025 | 59.97 | 36.6 | 73.0821 | 21.8329 | 59.9695 | 18.8 | 73.0693 | 3.933 | 60.0092 | 1 | 73.0608 | 2.8835 | 59.94 | 1
73.0608 | 74.1996 | 60.02 | 72.2 | 73.0789 | 41.4018 | 59.97 | 36.6 | 73.0904 | 21.8329 | 59.9695 | 18.8 | 73.0776 | 3.933 | 60.0093 | 1 | 73.0691 | 2.8835 | 59.94 | 1
73.0692 | 74.1899 | 60.02 | 72.2 | 73.0872 | 41.4011 | 59.97 | 36.6 | 73.0988 | 21.8329 | 59.9696 | 18.8 | 73.0859 | 3.933 | 60.0093 | 1 | 73.0775 | 2.8836 | 59.94 | 1
73.0775 | 74.1802 | 60.02 | 72.2 | 73.0956 | 41.396 | 59.97 | 36.6 | 73.1071 | 21.8329 | 59.9697 | 18.8 | 73.0943 | 3.9329 | 60.0094 | 1 | 73.0858 | 2.8836 | 59.94 | 1
73.0858 | 74.1696 | 60.02 | 72.2 | 73.1039 | 41.3908 | 59.97 | 36.6 | 73.1154 | 21.8329 | 59.9698 | 18.8 | 73.1026 | 3.9249 | 60.0095 | 1 | 73.0941 | 2.8837 | 59.94 | 1
73.0941 | 74.1591 | 60.02 | 72.2 | 73.1122 | 41.3856 | 59.97 | 36.6 | 73.1238 | 21.8329 | 59.9699 | 18.8 | 73.1109 | 3.9169 | 60.0096 | 1 | 73.1025 | 2.8837 | 59.94 | 1
73.1025 | 74.1494 | 60.02 | 72.2 | 73.1206 | 41.3804 | 59.97 | 36.6 | 73.1321 | 21.8329 | 59.97 | 18.8 | 73.1192 | 3.9089 | 60.0097 | 1 | 73.1108 | 2.8837 | 59.94 | 1
73.1108 | 74.1397 | 60.02 | 72.2 | 73.1289 | 41.3755 | 59.97 | 36.6 | 73.1404 | 21.8329 | 59.97 | 18.8 | 73.1276 | 3.9009 | 60.0098 | 1 | 73.1192 | 2.8837 | 59.94 | 1
73.1191 | 74.1301 | 60.02 | 72.2 | 73.1373 | 41.3705 | 59.97 | 36.6 | 73.1487 | 21.8329 | 59.97 | 18.8 | 73.1359 | 3.8929 | 60.0098 | 1 | 73.1275 | 2.8837 | 59.94 | 1
73.1275 | 74.1205 | 60.02 | 72.2 | 73.1456 | 41.3659 | 59.97 | 36.6 | 73.1571 | 21.8329 | 59.97 | 18.8 | 73.1442 | 3.8849 | 60.0099 | 1 | 73.1358 | 2.8838 | 59.94 | 1
73.1358 | 74.1152 | 60.02 | 72.2 | 73.1539 | 41.3613 | 59.97 | 36.6 | 73.1655 | 21.8328 | 59.97 | 18.8 | 73.1526 | 3.8769 | 60.02 | 1 | 73.1442 | 2.8838 | 59.94 | 1
73.1441 | 74.11 | 60.02 | 72.2 | 73.1623 | 41.3569 | 59.97 | 36.6 | 73.1738 | 21.8327 | 59.97 | 18.8 | 73.1609 | 3.8689 | 60.02 | 1 | 73.1525 | 2.8838 | 59.94 | 1
73.1525 | 74.1108 | 60.02 | 72.2 | 73.1706 | 41.3524 | 59.97 | 36.6 | 73.1821 | 21.8325 | 59.97 | 18.8 | 73.1692 | 3.8609 | 60.02 | 1 | 73.1609 | 2.8839 | 59.94 | 1
73.1608 | 74.1116 | 60.02 | 72.2 | 73.179 | 41.3522 | 59.97 | 36.6 | 73.1904 | 21.8323 | 59.97 | 18.8 | 73.1776 | 3.8529 | 60.02 | 1 | 73.1692 | 2.8839 | 59.94 | 1
73.1691 | 74.1118 | 60.02 | 72.2 | 73.1873 | 41.3519 | 59.97 | 36.6 | 73.1988 | 21.832 | 59.97 | 18.8 | 73.1859 | 3.8529 | 60.02 | 1 | 73.1776 | 2.8839 | 59.94 | 1
73.1774 | 74.1119 | 60.02 | 72.2 | 73.1956 | 41.3516 | 59.97 | 36.6 | 73.2072 | 21.8318 | 59.97 | 18.8 | 73.1942 | 3.8529 | 60.02 | 1 | 73.1859 | 2.8838 | 59.94 | 1
73.1858 | 74.111 | 60.02 | 72.2 | 73.2039 | 41.3513 | 59.97 | 36.6 | 73.2155 | 21.8315 | 59.97 | 18.8 | 73.2025 | 3.8529 | 60.02 | 1 | 73.1942 | 2.8838 | 59.94 | 1
73.1941 | 74.11 | 60.02 | 72.2 | 73.2123 | 41.3507 | 59.97 | 36.6 | 73.2238 | 21.8313 | 59.97 | 18.8 | 73.2109 | 3.8529 | 60.02 | 1 | 73.2026 | 2.8837 | 59.94 | 1
73.2024 | 74.1091 | 60.02 | 72.2 | 73.2206 | 41.3501 | 59.97 | 36.6 | 73.2321 | 21.8308 | 59.97 | 18.8 | 73.2192 | 3.8529 | 60.02 | 1 | 73.2109 | 2.8837 | 59.94 | 1
73.2108 | 74.1081 | 60.02 | 72.2 | 73.229 | 41.3495 | 59.97 | 36.6 | 73.2405 | 21.8303 | 59.97 | 18.8 | 73.2275 | 3.8529 | 60.02 | 1 | 73.2192 | 2.8836 | 59.94 | 1
73.2191 | 74.1071 | 60.02 | 72.2 | 73.2373 | 41.3489 | 59.97 | 36.6 | 73.2488 | 21.8299 | 59.97 | 18.8 | 73.2359 | 3.8529 | 60.02 | 1 | 73.2276 | 2.8835 | 59.94 | 1
73.2274 | 74.1062 | 60.02 | 72.2 | 73.2456 | 41.3483 | 59.97 | 36.6 | 73.2571 | 21.8295 | 59.97 | 18.8 | 73.2442 | 3.8529 | 60.02 | 1 | 73.2359 | 2.8835 | 59.94 | 1
73.2358 | 74.1067 | 60.02 | 72.2 | 73.254 | 41.3476 | 59.97 | 36.6 | 73.2655 | 21.8292 | 59.97 | 18.8 | 73.2525 | 3.8528 | 60.02 | 1 | 73.2443 | 2.8834 | 59.94 | 1
73.2441 | 74.1071 | 60.02 | 72.2 | 73.2623 | 41.3473 | 59.97 | 36.6 | 73.2738 | 21.8289 | 59.97 | 18.8 | 73.2609 | 3.8528 | 60.02 | 1 | 73.2526 | 2.8833 | 59.94 | 1
73.2524 | 74.1086 | 60.02 | 72.2 | 73.2707 | 41.3469 | 59.97 | 36.6 | 73.2822 | 21.8203 | 59.97 | 18.8 | 73.2692 | 3.8528 | 60.02 | 1 | 73.261 | 2.8833 | 59.94 | 1
73.2607 | 74.1101 | 60.02 | 72.2 | 73.279 | 41.3465 | 59.97 | 36.6 | 73.2905 | 21.8116 | 59.97 | 18.8 | 73.2775 | 3.8528 | 60.02 | 1 | 73.2693 | 2.8833 | 59.94 | 1
73.2691 | 74.1116 | 60.02 | 72.2 | 73.2873 | 41.3462 | 59.97 | 36.6 | 73.2988 | 21.803 | 59.97 | 18.8 | 73.2859 | 3.8528 | 60.02 | 1 | 73.2776 | 2.8832 | 59.94 | 1
73.2774 | 74.1131 | 60.02 | 72.2 | 73.2957 | 41.3462 | 59.97 | 36.6 | 73.3072 | 21.7943 | 59.97 | 18.8 | 73.2942 | 3.8528 | 60.02 | 1 | 73.286 | 2.8832 | 59.94 | 1
73.2857 | 74.1146 | 60.02 | 72.2 | 73.304 | 41.3462 | 59.97 | 36.6 | 73.3155 | 21.7799 | 59.97 | 18.8 | 73.3025 | 3.8529 | 60.02 | 1 | 73.2943 | 2.8833 | 59.94 | 1
73.2941 | 74.1162 | 60.02 | 72.2 | 73.3123 | 41.3466 | 59.97 | 36.6 | 73.3239 | 21.7654 | 59.97 | 18.8 | 73.3109 | 3.8529 | 60.02 | 1 | 73.3027 | 2.8833 | 59.94 | 1
73.3024 | 74.1176 | 60.02 | 72.2 | 73.3207 | 41.347 | 59.97 | 36.6 | 73.3322 | 21.7509 | 59.97 | 18.8 | 73.3192 | 3.8529 | 60.02 | 1 | 73.311 | 2.8833 | 59.94 | 1
73.3107 | 74.1189 | 60.02 | 72.2 | 73.329 | 41.3479 | 59.97 | 36.6 | 73.3405 | 21.7365 | 59.97 | 18.8 | 73.3275 | 3.853 | 60.02 | 1 | 73.3193 | 2.8833 | 59.94 | 1
73.3191 | 74.1194 | 60.02 | 72.2 | 73.3373 | 41.3487 | 59.97 | 36.6 | 73.3489 | 21.722 | 59.97 | 18.8 | 73.3358 | 3.853 | 60.02 | 1 | 73.3277 | 2.8833 | 59.94 | 1
73.3274 | 74.1198 | 60.02 | 72.2 | 73.3457 | 41.3496 | 59.97 | 36.6 | 73.3572 | 21.7075 | 59.97 | 18.8 | 73.3442 | 3.853 | 60.02 | 1 | 73.336 | 2.8833 | 59.94 | 1
73.3357 | 74.1204 | 60.02 | 72.2 | 73.354 | 41.3505 | 59.97 | 36.6 | 73.3655 | 21.7014 | 59.97 | 18.8 | 73.3525 | 3.853 | 60.02 | 1 | 73.3444 | 2.8834 | 59.94 | 1
73.344 | 74.121 | 60.02 | 72.2 | 73.3624 | 41.3516 | 59.97 | 36.6 | 73.3738 | 21.6952 | 59.97 | 18.8 | 73.3608 | 3.853 | 60.02 | 1 | 73.3527 | 2.8834 | 59.94 | 1
73.3524 | 74.1209 | 60.02 | 72.2 | 73.3707 | 41.3527 | 59.97 | 36.6 | 73.3822 | 21.6891 | 59.97 | 18.8 | 73.3692 | 3.853 | 60.02 | 1 | 73.3611 | 2.8834 | 59.94 | 1
73.3607 | 74.1209 | 60.02 | 72.2 | 73.379 | 41.3474 | 59.97 | 36.6 | 73.3906 | 21.6829 | 59.97 | 18.8 | 73.3775 | 3.853 | 60.02 | 1 | 73.3694 | 2.8835 | 59.94 | 1
73.369 | 74.1209 | 60.02 | 72.2 | 73.3874 | 41.3421 | 59.97 | 36.6 | 73.3989 | 21.6829 | 59.97 | 18.8 | 73.3858 | 3.853 | 60.02 | 1 | 73.3777 | 2.8835 | 59.94 | 1
73.3774 | 74.1209 | 60.02 | 72.2 | 73.3957 | 41.3341 | 59.97 | 36.6 | 73.4072 | 21.6828 | 59.97 | 18.8 | 73.3942 | 3.853 | 60.02 | 1 | 73.3861 | 2.8835 | 59.94 | 1
73.3857 | 74.1211 | 60.02 | 72.2 | 73.4041 | 41.3262 | 59.97 | 36.6 | 73.4155 | 21.6828 | 59.97 | 18.8 | 73.4025 | 3.8531 | 60.02 | 1 | 73.3944 | 2.8835 | 59.94 | 1
73.394 | 74.1212 | 60.02 | 72.2 | 73.4124 | 41.3178 | 59.97 | 36.6 | 73.4239 | 21.6827 | 59.97 | 18.8 | 73.4108 | 3.8531 | 60.02 | 1 | 73.4028 | 2.8835 | 59.94 | 1
73.4024 | 74.1205 | 60.02 | 72.2 | 73.4207 | 41.3094 | 59.97 | 36.6 | 73.4323 | 21.6827 | 59.97 | 18.8 | 73.4192 | 3.8531 | 60.02 | 1 | 73.4111 | 2.8835 | 59.94 | 1
73.4107 | 74.1198 | 60.02 | 72.2 | 73.429 | 41.3005 | 59.97 | 36.6 | 73.4406 | 21.6826 | 59.97 | 18.8 | 73.4275 | 3.8531 | 60.02 | 1 | 73.4194 | 2.8835 | 59.94 | 1
73.419 | 74.1194 | 60.02 | 72.2 | 73.4374 | 41.2915 | 59.97 | 36.6 | 73.4489 | 21.6826 | 59.97 | 18.8 | 73.4358 | 3.8531 | 60.02 | 1 | 73.4278 | 2.8835 | 59.94 | 1
73.4274 | 74.119 | 60.02 | 72.2 | 73.4457 | 41.2823 | 59.97 | 36.6 | 73.4572 | 21.6826 | 59.97 | 18.8 | 73.4442 | 3.8531 | 60.02 | 1 | 73.4361 | 2.8834 | 59.94 | 1
73.4357 | 74.1193 | 60.02 | 72.2 | 73.4541 | 41.2731 | 59.97 | 36.6 | 73.4656 | 21.6826 | 59.97 | 18.8 | 73.4525 | 3.8531 | 60.02 | 1 | 73.4445 | 2.8834 | 59.94 | 1
73.444 | 74.1196 | 60.02 | 72.2 | 73.4624 | 41.2704 | 59.96 | 36.6 | 73.4739 | 21.6826 | 59.97 | 18.8 | 73.4608 | 3.8531 | 60.02 | 1 | 73.4528 | 2.8834 | 59.94 | 1
73.4523 | 74.121 | 60.02 | 72.2 | 73.4707 | 41.2677 | 59.96 | 36.6 | 73.4822 | 21.6829 | 59.97 | 18.8 | 73.4691 | 3.8531 | 60.02 | 1 | 73.4612 | 2.8833 | 59.94 | 1
73.4607 | 74.1223 | 60.02 | 72.2 | 73.4791 | 41.2671 | 59.96 | 36.6 | 73.4906 | 21.6833 | 59.97 | 18.8 | 73.4775 | 3.8531 | 60.02 | 1 | 73.4695 | 2.8833 | 59.9401 | 1
73.469 | 74.1236 | 60.02 | 72.2 | 73.4874 | 41.2666 | 59.96 | 36.6 | 73.4989 | 21.6836 | 59.97 | 18.8 | 73.4858 | 3.853 | 60.02 | 1 | 73.4778 | 2.8833 | 59.9401 | 1
73.4773 | 74.125 | 60.02 | 72.2 | 73.4958 | 41.2661 | 59.96 | 36.6 | 73.5073 | 21.6839 | 59.97 | 18.8 | 73.4941 | 3.853 | 60.02 | 1 | 73.4862 | 2.8833 | 59.9402 | 1
73.4857 | 74.1187 | 60.02 | 72.2 | 73.5041 | 41.2656 | 59.96 | 36.6 | 73.5156 | 21.6842 | 59.97 | 18.8 | 73.5025 | 3.8408 | 60.02 | 1 | 73.4945 | 2.8746 | 59.9403 | 1
73.494 | 74.1124 | 60.02 | 72.2 | 73.5124 | 41.2657 | 59.96 | 36.6 | 73.5239 | 21.6845 | 59.97 | 18.8 | 73.5108 | 3.8286 | 60.02 | 1 | 73.5029 | 2.866 | 59.9404 | 1
73.5023 | 74.1065 | 60.02 | 72.2 | 73.5208 | 41.2658 | 59.96 | 36.6 | 73.5323 | 21.6848 | 59.97 | 18.8 | 73.5191 | 3.8067 | 60.02 | 1 | 73.5112 | 2.8573 | 59.9405 | 1
73.5107 | 74.1006 | 60.02 | 72.2 | 73.5291 | 41.2658 | 59.96 | 36.6 | 73.5406 | 21.6852 | 59.97 | 18.8 | 73.5275 | 3.7849 | 60.02 | 1 | 73.5195 | 2.8487 | 59.9406 | 1
73.519 | 74.0947 | 60.02 | 72.2 | 73.5374 | 41.2659 | 59.96 | 36.6 | 73.549 | 21.6855 | 59.97 | 18.8 | 73.5358 | 3.763 | 60.02 | 1 | 73.5279 | 2.84 | 59.9406 | 1
73.5273 | 74.0887 | 60.02 | 72.2 | 73.5458 | 41.2659 | 59.96 | 36.6 | 73.5573 | 21.6858 | 59.97 | 18.8 | 73.5441 | 3.7411 | 60.02 | 1 | 73.5362 | 2.8314 | 59.9407 | 1
73.5356 | 74.0817 | 60.02 | 72.2 | 73.5541 | 41.2659 | 59.96 | 36.6 | 73.5656 | 21.6783 | 59.97 | 18.8 | 73.5524 | 3.7193 | 60.02 | 1 | 73.5446 | 2.8228 | 59.9408 | 1
73.544 | 74.0746 | 60.02 | 72.2 | 73.5625 | 41.266 | 59.96 | 36.6 | 73.574 | 21.6708 | 59.97 | 18.8 | 73.5608 | 3.6974 | 60.02 | 1 | 73.5529 | 2.8141 | 59.9409 | 1
73.5523 | 74.0676 | 60.02 | 72.2 | 73.5708 | 41.266 | 59.96 | 36.6 | 73.5823 | 21.6633 | 59.97 | 18.8 | 73.5691 | 3.6756 | 60.02 | 1 | 73.5612 | 2.8055 | 59.941 | 1
73.5606 | 74.0605 | 60.02 | 72.2 | 73.5791 | 41.266 | 59.96 | 36.6 | 73.5906 | 21.6558 | 59.97 | 18.8 | 73.5774 | 3.6538 | 60.02 | 1 | 73.5696 | 2.7968 | 59.9411 | 1
73.569 | 74.0542 | 60.02 | 72.2 | 73.5875 | 41.266 | 59.96 | 36.6 | 73.599 | 21.6484 | 59.97 | 18.8 | 73.5858 | 3.6442 | 60.02 | 1 | 73.5779 | 2.7968 | 59.9411 | 1
73.5773 | 74.0479 | 60.02 | 72.2 | 73.5958 | 41.2654 | 59.96 | 36.6 | 73.6073 | 21.6409 | 59.97 | 18.8 | 73.5941 | 3.6345 | 60.02 | 1 | 73.5863 | 2.7968 | 59.9412 | 1
73.5856 | 74.0418 | 60.02 | 72.2 | 73.6042 | 41.2648 | 59.96 | 36.6 | 73.6157 | 21.6334 | 59.97 | 18.8 | 73.6024 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.5946 | 2.7968 | 59.9413 | 1
73.594 | 74.0357 | 60.02 | 72.2 | 73.6125 | 41.2643 | 59.96 | 36.6 | 73.624 | 21.6259 | 59.97 | 18.8 | 73.6108 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.603 | 2.7968 | 59.9414 | 1
73.6023 | 74.0296 | 60.02 | 72.2 | 73.6208 | 41.2637 | 59.96 | 36.6 | 73.6323 | 21.6185 | 59.97 | 18.8 | 73.6191 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.6113 | 2.7968 | 59.9415 | 1
73.6106 | 74.0234 | 60.02 | 72.2 | 73.6292 | 41.2616 | 59.96 | 36.6 | 73.6407 | 21.611 | 59.97 | 18.8 | 73.6274 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.6196 | 2.7968 | 59.9416 | 1
73.6189 | 74.0182 | 60.02 | 72.2 | 73.6375 | 41.2594 | 59.96 | 36.6 | 73.649 | 21.611 | 59.97 | 18.8 | 73.6358 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.628 | 2.7968 | 59.9416 | 1
73.6273 | 74.013 | 60.02 | 72.2 | 73.6458 | 41.2573 | 59.96 | 36.6 | 73.6573 | 21.611 | 59.97 | 18.8 | 73.6441 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.6363 | 2.7968 | 59.9417 | 1
73.6356 | 74.0077 | 60.02 | 72.2 | 73.6542 | 41.2552 | 59.96 | 36.6 | 73.6656 | 21.6113 | 59.97 | 18.8 | 73.6524 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.6447 | 2.7968 | 59.9418 | 1
73.6439 | 74.0025 | 60.02 | 72.2 | 73.6625 | 41.2536 | 59.96 | 36.6 | 73.674 | 21.6116 | 59.97 | 18.8 | 73.6608 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.653 | 2.7968 | 59.9419 | 1
73.6523 | 74.0039 | 60.02 | 72.2 | 73.6708 | 41.252 | 59.96 | 36.6 | 73.6824 | 21.6118 | 59.97 | 18.8 | 73.6691 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.6613 | 2.7892 | 59.942 | 1
73.6606 | 74.0053 | 60.02 | 72.2 | 73.6792 | 41.25 | 59.96 | 36.6 | 73.6907 | 21.6121 | 59.97 | 18.8 | 73.6774 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.6697 | 2.7815 | 59.9421 | 1
73.6689 | 74.0061 | 60.02 | 72.2 | 73.6875 | 41.248 | 59.96 | 36.6 | 73.699 | 21.6127 | 59.97 | 18.8 | 73.6857 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.678 | 2.7739 | 59.9421 | 1
73.6773 | 74.007 | 60.02 | 72.2 | 73.6959 | 41.2458 | 59.96 | 36.6 | 73.7073 | 21.6132 | 59.97 | 18.8 | 73.6941 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.6864 | 2.7663 | 59.9422 | 1
73.6856 | 74.0047 | 60.02 | 72.2 | 73.7042 | 41.2436 | 59.96 | 36.6 | 73.7157 | 21.6138 | 59.97 | 18.8 | 73.7024 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.6947 | 2.7586 | 59.9423 | 1
73.6939 | 74.0023 | 60.02 | 72.2 | 73.7125 | 41.243 | 59.96 | 36.6 | 73.7241 | 21.6143 | 59.97 | 18.8 | 73.7107 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.703 | 2.751 | 59.9424 | 1
73.7022 | 73.9991 | 60.02 | 72.2 | 73.7209 | 41.2424 | 59.96 | 36.6 | 73.7324 | 21.6149 | 59.97 | 18.8 | 73.7191 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.7114 | 2.7434 | 59.9425 | 1
73.7106 | 73.9959 | 60.02 | 72.2 | 73.7292 | 41.2423 | 59.96 | 36.6 | 73.7407 | 21.6155 | 59.97 | 18.8 | 73.7274 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.7197 | 2.7357 | 59.9426 | 1
73.7189 | 73.9927 | 60.02 | 72.2 | 73.7375 | 41.2421 | 59.96 | 36.6 | 73.749 | 21.6158 | 59.97 | 18.8 | 73.7357 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.7281 | 2.7281 | 59.9426 | 1
73.7272 | 73.9895 | 60.02 | 72.2 | 73.7459 | 41.2414 | 59.96 | 36.6 | 73.7574 | 21.6161 | 59.97 | 18.8 | 73.7441 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.7364 | 2.7205 | 59.9427 | 1
73.7356 | 73.9863 | 60.02 | 72.2 | 73.7542 | 41.2408 | 59.96 | 36.6 | 73.7657 | 21.6164 | 59.97 | 18.8 | 73.7524 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.7448 | 2.7204 | 59.9428 | 1
73.7439 | 73.9831 | 60.02 | 72.2 | 73.7625 | 41.2411 | 59.96 | 36.6 | 73.774 | 21.6168 | 59.97 | 18.8 | 73.7607 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.7531 | 2.7204 | 59.9429 | 1
73.7522 | 73.9799 | 60.02 | 72.2 | 73.7709 | 41.2414 | 59.96 | 36.6 | 73.7824 | 21.6168 | 59.97 | 18.8 | 73.7691 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.7614 | 2.7204 | 59.943 | 1
73.7606 | 73.9767 | 60.02 | 72.2 | 73.7792 | 41.2422 | 59.96 | 36.6 | 73.7907 | 21.6168 | 59.97 | 18.8 | 73.7774 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.7698 | 2.7203 | 59.9431 | 1
73.7689 | 73.9767 | 60.02 | 72.2 | 73.7876 | 41.2429 | 59.96 | 36.6 | 73.7991 | 21.6168 | 59.97 | 18.8 | 73.7857 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.7781 | 2.7203 | 59.9431 | 1
73.7772 | 73.9767 | 60.02 | 72.2 | 73.7959 | 41.2412 | 59.96 | 36.6 | 73.8074 | 21.6168 | 59.97 | 18.8 | 73.7941 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.7865 | 2.7203 | 59.9432 | 1
73.7855 | 73.9751 | 60.02 | 72.2 | 73.8042 | 41.2395 | 59.96 | 36.6 | 73.8157 | 21.6168 | 59.97 | 18.8 | 73.8024 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.7948 | 2.7203 | 59.9433 | 1
73.7939 | 73.9736 | 60.02 | 72.2 | 73.8126 | 41.237 | 59.96 | 36.6 | 73.8241 | 21.6168 | 59.97 | 18.8 | 73.8107 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.8031 | 2.7202 | 59.9434 | 1
73.8022 | 73.972 | 60.02 | 72.2 | 73.8209 | 41.2346 | 59.96 | 36.6 | 73.8324 | 21.6168 | 59.97 | 18.8 | 73.819 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.8115 | 2.7202 | 59.9435 | 1
73.8105 | 73.9704 | 60.02 | 72.2 | 73.8293 | 41.2321 | 59.96 | 36.6 | 73.8408 | 21.6169 | 59.97 | 18.8 | 73.8274 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.8198 | 2.7202 | 59.9436 | 1
73.8189 | 73.9689 | 60.02 | 72.2 | 73.8376 | 41.2297 | 59.96 | 36.6 | 73.8491 | 21.6169 | 59.97 | 18.8 | 73.8357 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.8282 | 2.7202 | 59.9436 | 1
73.8272 | 73.9673 | 60.02 | 72.2 | 73.8459 | 41.2272 | 59.96 | 36.6 | 73.8574 | 21.6169 | 59.97 | 18.8 | 73.844 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.8365 | 2.7202 | 59.9437 | 1
73.8355 | 73.9658 | 60.02 | 72.2 | 73.8543 | 41.2248 | 59.96 | 36.6 | 73.8658 | 21.617 | 59.97 | 18.8 | 73.8524 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.8448 | 2.7202 | 59.9438 | 1
73.8439 | 73.9642 | 60.02 | 72.2 | 73.8626 | 41.2217 | 59.96 | 36.6 | 73.8741 | 21.617 | 59.97 | 18.8 | 73.8607 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.8532 | 2.7202 | 59.9439 | 1
73.8522 | 73.9626 | 60.02 | 72.2 | 73.8709 | 41.2186 | 59.96 | 36.6 | 73.8824 | 21.6171 | 59.97 | 18.8 | 73.869 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.8615 | 2.7202 | 59.944 | 1
73.8605 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 73.8793 | 41.218 | 59.96 | 36.6 | 73.8908 | 21.6172 | 59.97 | 18.8 | 73.8773 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.8699 | 2.7202 | 59.9441 | 1
73.8689 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 73.8876 | 41.2174 | 59.96 | 36.6 | 73.8991 | 21.6172 | 59.97 | 18.8 | 73.8857 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.8782 | 2.7202 | 59.9441 | 1
73.8772 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 73.896 | 41.2135 | 59.96 | 36.6 | 73.9075 | 21.6172 | 59.97 | 18.8 | 73.894 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.8866 | 2.7202 | 59.9442 | 1
73.8855 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 73.9043 | 41.2097 | 59.96 | 36.6 | 73.9158 | 21.6171 | 59.97 | 18.8 | 73.9023 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.8949 | 2.7202 | 59.9443 | 1
73.8938 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 73.9126 | 41.2065 | 59.96 | 36.6 | 73.9241 | 21.617 | 59.97 | 18.8 | 73.9107 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.9032 | 2.7202 | 59.9444 | 1
73.9022 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 73.921 | 41.2034 | 59.96 | 36.6 | 73.9325 | 21.6169 | 59.97 | 18.8 | 73.919 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.9116 | 2.7202 | 59.9445 | 1
73.9105 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 73.9293 | 41.2004 | 59.96 | 36.6 | 73.9408 | 21.6168 | 59.97 | 18.8 | 73.9273 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.9199 | 2.7202 | 59.9446 | 1
73.9188 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 73.9377 | 41.1974 | 59.96 | 36.6 | 73.9492 | 21.6167 | 59.97 | 18.8 | 73.9357 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.9283 | 2.7202 | 59.9446 | 1
73.9272 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 73.946 | 41.1926 | 59.96 | 36.6 | 73.9575 | 21.6166 | 59.97 | 18.8 | 73.944 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.9366 | 2.7202 | 59.9447 | 1
73.9355 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 73.9543 | 41.1879 | 59.96 | 36.6 | 73.9658 | 21.6165 | 59.97 | 18.8 | 73.9523 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.9449 | 2.7202 | 59.9448 | 1
73.9438 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 73.9626 | 41.1831 | 59.96 | 36.6 | 73.9742 | 21.6164 | 59.97 | 18.8 | 73.9607 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.9533 | 2.7202 | 59.9449 | 1
73.9521 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 73.971 | 41.1783 | 59.96 | 36.6 | 73.9825 | 21.6163 | 59.97 | 18.8 | 73.969 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.9616 | 2.7202 | 59.945 | 1
73.9605 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 73.9793 | 41.1763 | 59.96 | 36.6 | 73.9908 | 21.6162 | 59.97 | 18.8 | 73.9773 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.97 | 2.7202 | 59.9451 | 1
73.9688 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 73.9877 | 41.1743 | 59.96 | 36.6 | 73.9991 | 21.6162 | 59.97 | 18.8 | 73.9857 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.9783 | 2.7202 | 59.9451 | 1
73.9771 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 73.996 | 41.1716 | 59.96 | 36.6 | 74.0075 | 21.6162 | 59.97 | 18.8 | 73.994 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.9867 | 2.7202 | 59.9452 | 1
73.9855 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 74.0043 | 41.1689 | 59.96 | 36.6 | 74.0159 | 21.6162 | 59.97 | 18.8 | 74.0023 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 73.995 | 2.7202 | 59.9453 | 1
73.9938 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 74.0127 | 41.1628 | 59.96 | 36.6 | 74.0242 | 21.6162 | 59.97 | 18.8 | 74.0107 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 74.0033 | 2.7202 | 59.9454 | 1
74.0021 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 74.021 | 41.1568 | 59.96 | 36.6 | 74.0325 | 21.6159 | 59.97 | 18.8 | 74.019 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 74.0117 | 2.7202 | 59.9455 | 1
74.0105 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 74.0294 | 41.1528 | 59.96 | 36.6 | 74.0408 | 21.6156 | 59.97 | 18.8 | 74.0273 | 3.6346 | 60.02 | 1 | 74.02 | 2.7202 | 59.9456 | 1
74.0188 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 74.0377 | 41.1489 | 59.96 | 36.6 | 74.0492 | 21.6066 | 59.97 | 18.8 | 74.0356 | 3.6242 | 60.02 | 1 | 74.0284 | 2.7202 | 59.9456 | 1
74.0271 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 74.046 | 41.1451 | 59.96 | 36.6 | 74.0576 | 21.5976 | 59.97 | 18.8 | 74.044 | 3.6139 | 60.02 | 1 | 74.0367 | 2.7202 | 59.9457 | 1
74.0355 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 74.0544 | 41.1413 | 59.96 | 36.6 | 74.0659 | 21.5881 | 59.97 | 18.8 | 74.0523 | 3.6035 | 60.02 | 1 | 74.045 | 2.7078 | 59.9458 | 1
74.0438 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 74.0627 | 41.1382 | 59.96 | 36.6 | 74.0742 | 21.5786 | 59.97 | 18.8 | 74.0606 | 3.5932 | 60.02 | 1 | 74.0534 | 2.6955 | 59.9459 | 1
74.0521 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 74.071 | 41.1351 | 59.96 | 36.6 | 74.0825 | 21.5624 | 59.97 | 18.8 | 74.069 | 3.5828 | 60.02 | 1 | 74.0617 | 2.6832 | 59.946 | 1
74.0604 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 74.0794 | 41.1324 | 59.96 | 36.6 | 74.0909 | 21.5461 | 59.97 | 18.8 | 74.0773 | 3.5725 | 60.02 | 1 | 74.0701 | 2.6709 | 59.9461 | 1
74.0688 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 74.0877 | 41.1297 | 59.96 | 36.6 | 74.0992 | 21.5297 | 59.97 | 18.8 | 74.0856 | 3.5621 | 60.02 | 1 | 74.0784 | 2.6586 | 59.9461 | 1
74.0771 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 74.096 | 41.1302 | 59.96 | 36.6 | 74.1075 | 21.5133 | 59.97 | 18.8 | 74.094 | 3.5518 | 60.02 | 1 | 74.0868 | 2.6463 | 59.9462 | 1
74.0854 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 74.1044 | 41.1307 | 59.96 | 36.6 | 74.1159 | 21.4972 | 59.97 | 18.8 | 74.1023 | 3.5414 | 60.02 | 1 | 74.0951 | 2.6341 | 59.9463 | 1
74.0938 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 74.1127 | 41.1309 | 59.96 | 36.6 | 74.1242 | 21.4811 | 59.97 | 18.8 | 74.1106 | 3.5311 | 60.02 | 1 | 74.1034 | 2.6218 | 59.9464 | 1
74.1021 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 74.1211 | 41.1311 | 59.96 | 36.6 | 74.1326 | 21.4738 | 59.97 | 18.8 | 74.119 | 3.5311 | 60.02 | 1 | 74.1118 | 2.6095 | 59.9465 | 1
74.1104 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 74.1294 | 41.1313 | 59.96 | 36.6 | 74.1409 | 21.4665 | 59.97 | 18.8 | 74.1273 | 3.5311 | 60.02 | 1 | 74.1201 | 2.5972 | 59.9466 | 1
74.1188 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 74.1377 | 41.1314 | 59.96 | 36.6 | 74.1492 | 21.4596 | 59.97 | 18.8 | 74.1356 | 3.5311 | 60.02 | 1 | 74.1284 | 2.5973 | 59.9466 | 1
74.1271 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 74.1461 | 41.1314 | 59.96 | 36.6 | 74.1576 | 21.4528 | 59.97 | 18.8 | 74.144 | 3.5311 | 60.02 | 1 | 74.1368 | 2.5974 | 59.9467 | 1
74.1354 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 74.1544 | 41.1314 | 59.96 | 36.6 | 74.1659 | 21.4527 | 59.97 | 18.8 | 74.1523 | 3.5311 | 60.02 | 1 | 74.1451 | 2.5974 | 59.9468 | 1
74.1437 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 74.1628 | 41.1304 | 59.96 | 36.6 | 74.1743 | 21.4526 | 59.97 | 18.8 | 74.1606 | 3.5311 | 60.02 | 1 | 74.1535 | 2.5974 | 59.9469 | 1
74.1521 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 74.1711 | 41.1293 | 59.96 | 36.6 | 74.1826 | 21.4527 | 59.97 | 18.8 | 74.1689 | 3.531 | 60.02 | 1 | 74.1618 | 2.5974 | 59.947 | 1
74.1604 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 74.1794 | 41.1283 | 59.96 | 36.6 | 74.1909 | 21.4528 | 59.97 | 18.8 | 74.1773 | 3.531 | 60.02 | 1 | 74.1702 | 2.5974 | 59.9471 | 1
74.1687 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 74.1877 | 41.1273 | 59.96 | 36.6 | 74.1993 | 21.4528 | 59.97 | 18.8 | 74.1856 | 3.5309 | 60.02 | 1 | 74.1785 | 2.5974 | 59.9471 | 1
74.1771 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 74.1961 | 41.1263 | 59.96 | 36.6 | 74.2076 | 21.4529 | 59.97 | 18.8 | 74.1939 | 3.5308 | 60.02 | 1 | 74.1869 | 2.5974 | 59.9472 | 1
74.1854 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 74.2044 | 41.1253 | 59.96 | 36.6 | 74.2159 | 21.4529 | 59.97 | 18.8 | 74.2023 | 3.5306 | 60.02 | 1 | 74.1952 | 2.5974 | 59.9473 | 1
74.1937 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 74.2128 | 41.1248 | 59.96 | 36.6 | 74.2242 | 21.4529 | 59.97 | 18.8 | 74.2106 | 3.5305 | 60.02 | 1 | 74.2035 | 2.5974 | 59.9474 | 1
74.202 | 73.9611 | 60.02 | 72.2 | 74.2211 | 41.1242 | 59.96 | 36.6 | 74.2326 | 21.4529 | 59.97 | 18.8 | 74.2189 | 3.5304 | 60.02 | 1 | 74.2119 | 2.5974 | 59.9475 | 1
74.2104 | 73.961 | 60.02 | 72.2 | 74.2294 | 41.1237 | 59.96 | 36.6 | 74.241 | 21.4529 | 59.97 | 18.8 | 74.2272 | 3.5302 | 60.02 | 1 | 74.2202 | 2.5974 | 59.9476 | 1
74.2187 | 73.961 | 60.02 | 72.2 | 74.2378 | 41.1233 | 59.96 | 36.6 | 74.2493 | 21.4529 | 59.97 | 18.8 | 74.2356 | 3.5301 | 60.02 | 1 | 74.2285 | 2.5974 | 59.9476 | 1
74.227 | 73.961 | 60.02 | 72.2 | 74.2461 | 41.1237 | 59.96 | 36.6 | 74.2576 | 21.4529 | 59.97 | 18.8 | 74.2439 | 3.53 | 60.02 | 1 | 74.2369 | 2.5974 | 59.9477 | 1
74.2354 | 73.961 | 60.02 | 72.2 | 74.2545 | 41.1241 | 59.96 | 36.6 | 74.2659 | 21.4529 | 59.97 | 18.8 | 74.2522 | 3.5298 | 60.02 | 1 | 74.2452 | 2.5974 | 59.9478 | 1
74.2437 | 73.961 | 60.02 | 72.2 | 74.2628 | 41.1187 | 59.96 | 36.6 | 74.2743 | 21.4529 | 59.97 | 18.8 | 74.2606 | 3.5297 | 60.02 | 1 | 74.2536 | 2.5974 | 59.9479 | 1
74.252 | 73.958 | 60.02 | 72.2 | 74.2711 | 41.1132 | 59.96 | 36.6 | 74.2827 | 21.4529 | 59.97 | 18.8 | 74.2689 | 3.5297 | 60.02 | 1 | 74.2619 | 2.5974 | 59.948 | 1
74.2604 | 73.9551 | 60.02 | 72.2 | 74.2795 | 41.1075 | 59.96 | 36.6 | 74.291 | 21.4529 | 59.97 | 18.8 | 74.2772 | 3.5297 | 60.02 | 1 | 74.2703 | 2.5974 | 59.9481 | 1
74.2687 | 73.9505 | 60.02 | 72.2 | 74.2878 | 41.1017 | 59.96 | 36.6 | 74.2993 | 21.4529 | 59.97 | 18.8 | 74.2856 | 3.5297 | 60.02 | 1 | 74.2786 | 2.5974 | 59.9481 | 1
74.277 | 73.9459 | 60.02 | 72.2 | 74.2961 | 41.0955 | 59.96 | 36.6 | 74.3076 | 21.4529 | 59.97 | 18.8 | 74.2939 | 3.5297 | 60.02 | 1 | 74.2869 | 2.5974 | 59.9482 | 1
74.2854 | 73.9414 | 60.02 | 72.2 | 74.3045 | 41.0892 | 59.96 | 36.6 | 74.316 | 21.4437 | 59.97 | 18.8 | 74.3022 | 3.5297 | 60.02 | 1 | 74.2953 | 2.5974 | 59.9483 | 1
74.2937 | 73.9368 | 60.02 | 72.2 | 74.3128 | 41.083 | 59.96 | 36.6 | 74.3243 | 21.4345 | 59.97 | 18.8 | 74.3106 | 3.5297 | 60.02 | 1 | 74.3036 | 2.5974 | 59.9484 | 1
74.302 | 73.9323 | 60.02 | 72.2 | 74.3212 | 41.0768 | 59.96 | 36.6 | 74.3326 | 21.4253 | 59.97 | 18.8 | 74.3189 | 3.5296 | 60.02 | 1 | 74.312 | 2.5974 | 59.9485 | 1
74.3103 | 73.9277 | 60.02 | 72.2 | 74.3295 | 41.0704 | 59.96 | 36.6 | 74.341 | 21.4161 | 59.97 | 18.8 | 74.3272 | 3.5296 | 60.02 | 1 | 74.3203 | 2.5974 | 59.9486 | 1
74.3187 | 73.9232 | 60.02 | 72.2 | 74.3378 | 41.064 | 59.96 | 36.6 | 74.3493 | 21.4069 | 59.97 | 18.8 | 74.3356 | 3.5296 | 60.02 | 1 | 74.3286 | 2.5974 | 59.9487 | 1
74.327 | 73.9186 | 60.02 | 72.2 | 74.3462 | 41.0639 | 59.96 | 36.6 | 74.3577 | 21.3977 | 59.97 | 18.8 | 74.3439 | 3.5296 | 60.02 | 1 | 74.337 | 2.5974 | 59.9487 | 1
74.3353 | 73.9151 | 60.02 | 72.2 | 74.3545 | 41.0637 | 59.96 | 36.6 | 74.366 | 21.3885 | 59.97 | 18.8 | 74.3522 | 3.5296 | 60.02 | 1 | 74.3453 | 2.5974 | 59.9488 | 1
74.3437 | 73.9115 | 60.02 | 72.2 | 74.3629 | 41.0641 | 59.96 | 36.6 | 74.3743 | 21.3793 | 59.97 | 18.8 | 74.3605 | 3.5297 | 60.02 | 1 | 74.3537 | 2.5973 | 59.9489 | 1
74.352 | 73.9096 | 60.02 | 72.2 | 74.3712 | 41.0644 | 59.96 | 36.6 | 74.3827 | 21.3701 | 59.97 | 18.8 | 74.3689 | 3.5297 | 60.02 | 1 | 74.362 | 2.5973 | 59.949 | 1
74.3603 | 73.9076 | 60.02 | 72.2 | 74.3795 | 41.0648 | 59.96 | 36.6 | 74.391 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.3772 | 3.5297 | 60.02 | 1 | 74.3703 | 2.5973 | 59.9491 | 1
74.3687 | 73.9057 | 60.02 | 72.2 | 74.3879 | 41.0652 | 59.96 | 36.6 | 74.3994 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.3855 | 3.5298 | 60.02 | 1 | 74.3787 | 2.5973 | 59.9492 | 1
74.377 | 73.9037 | 60.02 | 72.2 | 74.3962 | 41.0608 | 59.96 | 36.6 | 74.4077 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.3939 | 3.5298 | 60.02 | 1 | 74.387 | 2.5973 | 59.9492 | 1
74.3853 | 73.9018 | 60.02 | 72.2 | 74.4045 | 41.0563 | 59.96 | 36.6 | 74.416 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.4022 | 3.5299 | 60.02 | 1 | 74.3954 | 2.5973 | 59.9493 | 1
74.3936 | 73.9 | 60.02 | 72.2 | 74.4129 | 41.0518 | 59.96 | 36.6 | 74.4243 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.4105 | 3.5299 | 60.02 | 1 | 74.4037 | 2.5973 | 59.9494 | 1
74.402 | 73.8986 | 60.02 | 72.2 | 74.4212 | 41.0473 | 59.96 | 36.6 | 74.4327 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.4189 | 3.53 | 60.02 | 1 | 74.412 | 2.5973 | 59.9495 | 1
74.4103 | 73.8973 | 60.02 | 72.2 | 74.4296 | 41.0425 | 59.96 | 36.6 | 74.441 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.4272 | 3.53 | 60.02 | 1 | 74.4204 | 2.5973 | 59.9496 | 1
74.4186 | 73.8978 | 60.02 | 72.2 | 74.4379 | 41.0376 | 59.96 | 36.6 | 74.4493 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.4355 | 3.53 | 60.02 | 1 | 74.4287 | 2.5973 | 59.9496 | 1
74.427 | 73.8984 | 60.02 | 72.2 | 74.4462 | 41.0327 | 59.96 | 36.6 | 74.4577 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.4439 | 3.5301 | 60.02 | 1 | 74.4371 | 2.5973 | 59.9497 | 1
74.4353 | 73.899 | 60.02 | 72.2 | 74.4546 | 41.0279 | 59.96 | 36.6 | 74.466 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.4522 | 3.5301 | 60.02 | 1 | 74.4454 | 2.5973 | 59.9498 | 1
74.4436 | 73.8996 | 60.02 | 72.2 | 74.4629 | 41.023 | 59.96 | 36.6 | 74.4744 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.4605 | 3.5302 | 60.02 | 1 | 74.4537 | 2.5973 | 59.9499 | 1
74.452 | 73.8998 | 60.02 | 72.2 | 74.4713 | 41.0181 | 59.96 | 36.6 | 74.4827 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.4689 | 3.5303 | 60.02 | 1 | 74.4621 | 2.5973 | 59.95 | 1
74.4603 | 73.9 | 60.02 | 72.2 | 74.4796 | 41.0181 | 59.96 | 36.6 | 74.491 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.4772 | 3.5304 | 60.02 | 1 | 74.4704 | 2.5973 | 59.94 | 1
74.4686 | 73.9001 | 60.02 | 72.2 | 74.4879 | 41.0181 | 59.96 | 36.6 | 74.4994 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.4855 | 3.5305 | 60.02 | 1 | 74.4788 | 2.5973 | 59.94 | 1
74.4769 | 73.9002 | 60.02 | 72.2 | 74.4963 | 41.0181 | 59.96 | 36.6 | 74.5077 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.4939 | 3.5307 | 60.02 | 1 | 74.4871 | 2.5973 | 59.94 | 1
74.4853 | 73.8999 | 60.02 | 72.2 | 74.5046 | 41.0181 | 59.96 | 36.6 | 74.5161 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.5022 | 3.5308 | 60.02 | 1 | 74.4955 | 2.5973 | 59.94 | 1
74.4936 | 73.8995 | 60.02 | 72.2 | 74.5129 | 41.0181 | 59.96 | 36.6 | 74.5244 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.5105 | 3.531 | 60.02 | 1 | 74.5038 | 2.5973 | 59.94 | 1
74.5019 | 73.8996 | 60.02 | 72.2 | 74.5213 | 41.0181 | 59.96 | 36.6 | 74.5327 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.5188 | 3.5311 | 60.02 | 1 | 74.5121 | 2.5973 | 59.94 | 1
74.5103 | 73.8996 | 60.02 | 72.2 | 74.5296 | 41.0185 | 59.96 | 36.6 | 74.5411 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.5272 | 3.5312 | 60.02 | 1 | 74.5205 | 2.5973 | 59.94 | 1
74.5186 | 73.8995 | 60.02 | 72.2 | 74.538 | 41.0189 | 59.96 | 36.6 | 74.5494 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.5355 | 3.5313 | 60.02 | 1 | 74.5288 | 2.5973 | 59.94 | 1
74.5269 | 73.8993 | 60.02 | 72.2 | 74.5463 | 41.0193 | 59.96 | 36.6 | 74.5577 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.5438 | 3.5314 | 60.02 | 1 | 74.5371 | 2.5973 | 59.94 | 1
74.5353 | 73.8996 | 60.02 | 72.2 | 74.5546 | 41.0197 | 59.96 | 36.6 | 74.566 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.5522 | 3.5237 | 60.02 | 1 | 74.5455 | 2.5973 | 59.94 | 1
74.5436 | 73.8998 | 60.02 | 72.2 | 74.563 | 41.0201 | 59.96 | 36.6 | 74.5744 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.5605 | 3.516 | 60.02 | 1 | 74.5538 | 2.5973 | 59.94 | 1
74.5519 | 73.8959 | 60.02 | 72.2 | 74.5713 | 41.0204 | 59.96 | 36.6 | 74.5828 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.5688 | 3.5082 | 60.02 | 1 | 74.5622 | 2.5868 | 59.94 | 1
74.5602 | 73.892 | 60.02 | 72.2 | 74.5797 | 41.021 | 59.96 | 36.6 | 74.5911 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.5771 | 3.5005 | 60.02 | 1 | 74.5705 | 2.5764 | 59.94 | 1
74.5686 | 73.8886 | 60.02 | 72.2 | 74.588 | 41.0215 | 59.96 | 36.6 | 74.5994 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.5855 | 3.4928 | 60.02 | 1 | 74.5789 | 2.5579 | 59.94 | 1
74.5769 | 73.8852 | 60.02 | 72.2 | 74.5963 | 41.0221 | 59.96 | 36.6 | 74.6077 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.5938 | 3.485 | 60.02 | 1 | 74.5872 | 2.5395 | 59.94 | 1
74.5852 | 73.8813 | 60.02 | 72.2 | 74.6046 | 41.0226 | 59.96 | 36.6 | 74.6161 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.6021 | 3.4774 | 60.02 | 1 | 74.5955 | 2.5211 | 59.94 | 1
74.5936 | 73.8775 | 60.02 | 72.2 | 74.613 | 41.0206 | 59.96 | 36.6 | 74.6245 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.6105 | 3.4697 | 60.02 | 1 | 74.6039 | 2.5027 | 59.94 | 1
74.6019 | 73.8739 | 60.02 | 72.2 | 74.6213 | 41.0186 | 59.96 | 36.6 | 74.6328 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.6188 | 3.462 | 60.02 | 1 | 74.6122 | 2.4843 | 59.94 | 1
74.6102 | 73.8704 | 60.02 | 72.2 | 74.6297 | 41.0166 | 59.96 | 36.6 | 74.6411 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.6271 | 3.4543 | 60.02 | 1 | 74.6205 | 2.4658 | 59.94 | 1
74.6186 | 73.8646 | 60.02 | 72.2 | 74.638 | 41.0146 | 59.96 | 36.6 | 74.6494 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.6355 | 3.4543 | 60.02 | 1 | 74.6289 | 2.4474 | 59.94 | 1
74.6269 | 73.8587 | 60.02 | 72.2 | 74.6464 | 41.0125 | 59.96 | 36.6 | 74.6578 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.6438 | 3.4544 | 60.02 | 1 | 74.6372 | 2.429 | 59.94 | 1
74.6352 | 73.8569 | 60.02 | 72.2 | 74.6547 | 41.0105 | 59.96 | 36.6 | 74.6661 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.6521 | 3.4544 | 60.02 | 1 | 74.6456 | 2.421 | 59.94 | 1
74.6435 | 73.8552 | 60.02 | 72.2 | 74.663 | 41.0084 | 59.96 | 36.6 | 74.6744 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.6605 | 3.4544 | 60.02 | 1 | 74.6539 | 2.413 | 59.94 | 1
74.6519 | 73.853 | 60.02 | 72.2 | 74.6714 | 41.0062 | 59.96 | 36.6 | 74.6828 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.6688 | 3.4545 | 60.02 | 1 | 74.6623 | 2.413 | 59.94 | 1
74.6602 | 73.8507 | 60.02 | 72.2 | 74.6797 | 41.001 | 59.96 | 36.6 | 74.6911 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.6771 | 3.4545 | 60.02 | 1 | 74.6706 | 2.413 | 59.94 | 1
74.6685 | 73.8485 | 60.02 | 72.2 | 74.688 | 40.9958 | 59.96 | 36.6 | 74.6995 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.6855 | 3.4545 | 60.02 | 1 | 74.6789 | 2.413 | 59.94 | 1
74.6769 | 73.8463 | 60.02 | 72.2 | 74.6964 | 40.9928 | 59.96 | 36.6 | 74.7078 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.6938 | 3.4545 | 60.02 | 1 | 74.6873 | 2.4129 | 59.94 | 1
74.6852 | 73.8439 | 60.02 | 72.2 | 74.7047 | 40.9898 | 59.96 | 36.6 | 74.7161 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.7021 | 3.4545 | 60.02 | 1 | 74.6956 | 2.4129 | 59.94 | 1
74.6935 | 73.8416 | 60.02 | 72.2 | 74.713 | 40.9867 | 59.96 | 36.6 | 74.7245 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.7104 | 3.4545 | 60.02 | 1 | 74.7039 | 2.4129 | 59.94 | 1
74.7019 | 73.8416 | 60.02 | 72.2 | 74.7214 | 40.9835 | 59.96 | 36.6 | 74.7328 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.7188 | 3.4475 | 60.02 | 1 | 74.7123 | 2.4129 | 59.94 | 1
74.7102 | 73.8416 | 60.02 | 72.2 | 74.7297 | 40.9798 | 59.96 | 36.6 | 74.7411 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.7271 | 3.4405 | 60.02 | 1 | 74.7206 | 2.4129 | 59.94 | 1
74.7185 | 73.8416 | 60.02 | 72.2 | 74.7381 | 40.9761 | 59.96 | 36.6 | 74.7495 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.7354 | 3.4335 | 60.02 | 1 | 74.729 | 2.4129 | 59.94 | 1
74.7268 | 73.8416 | 60.02 | 72.2 | 74.7464 | 40.9723 | 59.96 | 36.6 | 74.7578 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.7438 | 3.4265 | 60.02 | 1 | 74.7373 | 2.4129 | 59.94 | 1
74.7352 | 73.842 | 60.02 | 72.2 | 74.7547 | 40.9686 | 59.96 | 36.6 | 74.7661 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.7521 | 3.4195 | 60.02 | 1 | 74.7457 | 2.4129 | 59.94 | 1
74.7435 | 73.8424 | 60.02 | 72.2 | 74.7631 | 40.9679 | 59.96 | 36.6 | 74.7745 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.7604 | 3.4126 | 60.02 | 1 | 74.754 | 2.4128 | 59.94 | 1
74.7518 | 73.8428 | 60.02 | 72.2 | 74.7714 | 40.9671 | 59.96 | 36.6 | 74.7828 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.7688 | 3.4056 | 60.02 | 1 | 74.7623 | 2.4128 | 59.94 | 1
74.7602 | 73.8432 | 60.02 | 72.2 | 74.7798 | 40.9664 | 59.96 | 36.6 | 74.7911 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.7771 | 3.3986 | 60.02 | 1 | 74.7707 | 2.4128 | 59.94 | 1
74.7685 | 73.8421 | 60.02 | 72.2 | 74.7881 | 40.9656 | 59.96 | 36.6 | 74.7995 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.7854 | 3.3916 | 60.02 | 1 | 74.779 | 2.4128 | 59.94 | 1
74.7768 | 73.8411 | 60.02 | 72.2 | 74.7964 | 40.9651 | 59.96 | 36.6 | 74.8078 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.7938 | 3.3846 | 60.02 | 1 | 74.7874 | 2.4128 | 59.94 | 1
74.7851 | 73.8362 | 60.02 | 72.2 | 74.8048 | 40.9645 | 59.96 | 36.6 | 74.8162 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.8021 | 3.3845 | 60.02 | 1 | 74.7957 | 2.4128 | 59.94 | 1
74.7935 | 73.8313 | 60.02 | 72.2 | 74.8131 | 40.9645 | 59.96 | 36.6 | 74.8245 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.8104 | 3.3844 | 60.02 | 1 | 74.804 | 2.4128 | 59.94 | 1
74.8018 | 73.8253 | 60.02 | 72.2 | 74.8214 | 40.9645 | 59.96 | 36.6 | 74.8328 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.8188 | 3.3843 | 60.02 | 1 | 74.8124 | 2.4128 | 59.94 | 1
74.8101 | 73.8193 | 60.02 | 72.2 | 74.8298 | 40.9645 | 59.96 | 36.6 | 74.8412 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.8271 | 3.3842 | 60.02 | 1 | 74.8207 | 2.4128 | 59.94 | 1
74.8185 | 73.8129 | 60.02 | 72.2 | 74.8381 | 40.9645 | 59.96 | 36.6 | 74.8495 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.8354 | 3.3841 | 60.02 | 1 | 74.8291 | 2.4128 | 59.94 | 1
74.8268 | 73.8065 | 60.02 | 72.2 | 74.8465 | 40.9645 | 59.96 | 36.6 | 74.8578 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.8437 | 3.384 | 60.02 | 1 | 74.8374 | 2.4128 | 59.94 | 1
74.8351 | 73.8001 | 60.02 | 72.2 | 74.8548 | 40.9645 | 59.96 | 36.6 | 74.8662 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.8521 | 3.3839 | 60.02 | 1 | 74.8457 | 2.4128 | 59.94 | 1
74.8434 | 73.7937 | 60.02 | 72.2 | 74.8631 | 40.9645 | 59.96 | 36.6 | 74.8745 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.8604 | 3.3838 | 60.02 | 1 | 74.8541 | 2.4128 | 59.94 | 1
74.8518 | 73.7873 | 60.02 | 72.2 | 74.8715 | 40.9645 | 59.96 | 36.6 | 74.8829 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.8687 | 3.3837 | 60.02 | 1 | 74.8624 | 2.4128 | 59.94 | 1
74.8601 | 73.7808 | 60.02 | 72.2 | 74.8798 | 40.9643 | 59.96 | 36.6 | 74.8912 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.8771 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 74.8708 | 2.4128 | 59.94 | 1
74.8684 | 73.7802 | 60.02 | 72.2 | 74.8882 | 40.9642 | 59.96 | 36.6 | 74.8995 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.8854 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 74.8791 | 2.4128 | 59.94 | 1
74.8768 | 73.7796 | 60.02 | 72.2 | 74.8965 | 40.9592 | 59.96 | 36.6 | 74.9078 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.8937 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 74.8875 | 2.4128 | 59.94 | 1
74.8851 | 73.7801 | 60.02 | 72.2 | 74.9048 | 40.9541 | 59.96 | 36.6 | 74.9162 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.9021 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 74.8958 | 2.4128 | 59.94 | 1
74.8934 | 73.7806 | 60.02 | 72.2 | 74.9132 | 40.9491 | 59.96 | 36.6 | 74.9246 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.9104 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 74.9041 | 2.4128 | 59.94 | 1
74.9017 | 73.7811 | 60.02 | 72.2 | 74.9215 | 40.9441 | 59.96 | 36.6 | 74.9329 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.9187 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 74.9125 | 2.4128 | 59.94 | 1
74.9101 | 73.7816 | 60.02 | 72.2 | 74.9298 | 40.9338 | 59.96 | 36.6 | 74.9412 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.927 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 74.9208 | 2.4128 | 59.94 | 1
74.9184 | 73.7822 | 60.02 | 72.2 | 74.9382 | 40.9235 | 59.96 | 36.6 | 74.9495 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.9354 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 74.9291 | 2.4128 | 59.94 | 1
74.9267 | 73.7827 | 60.02 | 72.2 | 74.9465 | 40.9133 | 59.96 | 36.6 | 74.9579 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.9437 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 74.9375 | 2.4128 | 59.94 | 1
74.9351 | 73.7835 | 60.02 | 72.2 | 74.9549 | 40.903 | 59.96 | 36.6 | 74.9662 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.952 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 74.9458 | 2.4128 | 59.94 | 1
74.9434 | 73.7844 | 60.02 | 72.2 | 74.9632 | 40.8929 | 59.96 | 36.6 | 74.9745 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.9604 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 74.9542 | 2.4128 | 59.94 | 1
74.9517 | 73.7832 | 60.02 | 72.2 | 74.9715 | 40.8827 | 59.96 | 36.6 | 74.9829 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.9687 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 74.9625 | 2.4128 | 59.94 | 1
74.96 | 73.782 | 60.02 | 72.2 | 74.9799 | 40.8777 | 59.96 | 36.6 | 74.9912 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.977 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 74.9709 | 2.4128 | 59.94 | 1
74.9684 | 73.7808 | 60.02 | 72.2 | 74.9882 | 40.8727 | 59.96 | 36.6 | 74.9996 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.9854 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 74.9792 | 2.4128 | 59.94 | 1
74.9767 | 73.7796 | 60.02 | 72.2 | 74.9966 | 40.8683 | 59.96 | 36.6 | 75.0079 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 74.9937 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 74.9875 | 2.4128 | 59.94 | 1
74.985 | 73.7784 | 60.02 | 72.2 | 75.0049 | 40.864 | 59.96 | 36.6 | 75.0162 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 75.002 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 74.9959 | 2.4128 | 59.94 | 1
74.9934 | 73.7772 | 60.02 | 72.2 | 75.0132 | 40.8648 | 59.96 | 36.6 | 75.0246 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 75.0103 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.0042 | 2.4128 | 59.94 | 1
75.0017 | 73.7761 | 60.02 | 72.2 | 75.0216 | 40.8657 | 59.96 | 36.6 | 75.0329 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 75.0187 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.0125 | 2.4128 | 59.94 | 1
75.01 | 73.7749 | 60.02 | 72.2 | 75.0299 | 40.8665 | 59.96 | 36.6 | 75.0413 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 75.027 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.0209 | 2.4127 | 59.94 | 1
75.0183 | 73.7745 | 60.02 | 72.2 | 75.0382 | 40.8674 | 59.96 | 36.6 | 75.0496 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 75.0353 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.0292 | 2.4127 | 59.94 | 1
75.0267 | 73.774 | 60.02 | 72.2 | 75.0466 | 40.8683 | 59.96 | 36.6 | 75.0579 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 75.0437 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.0376 | 2.4127 | 59.94 | 1
75.035 | 73.7736 | 60.02 | 72.2 | 75.0549 | 40.8691 | 59.96 | 36.6 | 75.0663 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 75.052 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.0459 | 2.4127 | 59.94 | 1
75.0433 | 73.7732 | 60.02 | 72.2 | 75.0633 | 40.8698 | 59.96 | 36.6 | 75.0746 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 75.0603 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.0543 | 2.4127 | 59.94 | 1
75.0517 | 73.7732 | 60.02 | 72.2 | 75.0716 | 40.8704 | 59.96 | 36.6 | 75.0829 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 75.0686 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.0626 | 2.4127 | 59.94 | 1
75.06 | 73.7732 | 60.02 | 72.2 | 75.0799 | 40.8704 | 59.96 | 36.6 | 75.0912 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 75.077 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.071 | 2.4127 | 59.94 | 1
75.0683 | 73.7733 | 60.02 | 72.2 | 75.0883 | 40.8703 | 59.96 | 36.6 | 75.0996 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 75.0853 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.0793 | 2.4127 | 59.94 | 1
75.0766 | 73.7733 | 60.02 | 72.2 | 75.0966 | 40.8705 | 59.96 | 36.6 | 75.1079 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 75.0936 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.0876 | 2.4127 | 59.94 | 1
75.085 | 73.7724 | 60.02 | 72.2 | 75.1049 | 40.8706 | 59.96 | 36.6 | 75.1163 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 75.102 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.0959 | 2.4126 | 59.94 | 1
75.0933 | 73.7715 | 60.02 | 72.2 | 75.1133 | 40.8708 | 59.96 | 36.6 | 75.1246 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 75.1103 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.1043 | 2.4126 | 59.94 | 1
75.1016 | 73.7678 | 60.02 | 72.2 | 75.1216 | 40.8709 | 59.96 | 36.6 | 75.1329 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 75.1186 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.1126 | 2.4126 | 59.94 | 1
75.11 | 73.7641 | 60.02 | 72.2 | 75.1299 | 40.871 | 59.96 | 36.6 | 75.1413 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 75.127 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.121 | 2.4126 | 59.94 | 1
75.1183 | 73.7604 | 60.02 | 72.2 | 75.1383 | 40.8711 | 59.96 | 36.6 | 75.1496 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 75.1353 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.1293 | 2.4126 | 59.94 | 1
75.1266 | 73.7567 | 60.02 | 72.2 | 75.1466 | 40.8708 | 59.96 | 36.6 | 75.158 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 75.1436 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.1377 | 2.4125 | 59.94 | 1
75.1349 | 73.7521 | 60.02 | 72.2 | 75.155 | 40.8705 | 59.96 | 36.6 | 75.1663 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 75.1519 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.146 | 2.4125 | 59.94 | 1
75.1433 | 73.7475 | 60.02 | 72.2 | 75.1633 | 40.8701 | 59.96 | 36.6 | 75.1746 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 75.1603 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.1544 | 2.4125 | 59.94 | 1
75.1516 | 73.7404 | 60.02 | 72.2 | 75.1717 | 40.8698 | 59.96 | 36.6 | 75.183 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 75.1686 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.1627 | 2.4125 | 59.94 | 1
75.1599 | 73.7332 | 60.02 | 72.2 | 75.18 | 40.868 | 59.96 | 36.6 | 75.1913 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 75.1769 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.171 | 2.4125 | 59.94 | 1
75.1683 | 73.7244 | 60.02 | 72.2 | 75.1883 | 40.8661 | 59.96 | 36.6 | 75.1996 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 75.1853 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.1794 | 2.4125 | 59.94 | 1
75.1766 | 73.7156 | 60.02 | 72.2 | 75.1967 | 40.8643 | 59.96 | 36.6 | 75.208 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 75.1936 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.1877 | 2.4125 | 59.94 | 1
75.1849 | 73.709 | 60.02 | 72.2 | 75.205 | 40.8625 | 59.96 | 36.6 | 75.2163 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 75.2019 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.196 | 2.4125 | 59.94 | 1
75.1932 | 73.7024 | 60.02 | 72.2 | 75.2133 | 40.8594 | 59.96 | 36.6 | 75.2247 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 75.2103 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.2044 | 2.4125 | 59.94 | 1
75.2016 | 73.6963 | 60.02 | 72.2 | 75.2217 | 40.8563 | 59.96 | 36.6 | 75.233 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 75.2186 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.2127 | 2.4125 | 59.94 | 1
75.2099 | 73.6901 | 60.02 | 72.2 | 75.23 | 40.8536 | 59.96 | 36.6 | 75.2413 | 21.3609 | 59.97 | 18.8 | 75.2269 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.2211 | 2.4125 | 59.94 | 1
75.2182 | 73.6844 | 60.02 | 72.2 | 75.2383 | 40.8509 | 59.96 | 36.6 | 75.2496 | 21.3511 | 59.97 | 18.8 | 75.2353 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.2294 | 2.4125 | 59.94 | 1
75.2265 | 73.6788 | 60.02 | 72.2 | 75.2467 | 40.8485 | 59.96 | 36.6 | 75.258 | 21.3413 | 59.97 | 18.8 | 75.2436 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.2378 | 2.4125 | 59.94 | 1
75.2349 | 73.6773 | 60.02 | 72.2 | 75.255 | 40.8461 | 59.96 | 36.6 | 75.2664 | 21.3315 | 59.97 | 18.8 | 75.2519 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.2461 | 2.4125 | 59.94 | 1
75.2432 | 73.6759 | 60.02 | 72.2 | 75.2634 | 40.8444 | 59.96 | 36.6 | 75.2747 | 21.3217 | 59.97 | 18.8 | 75.2602 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.2544 | 2.4125 | 59.94 | 1
75.2515 | 73.6762 | 60.02 | 72.2 | 75.2717 | 40.8427 | 59.96 | 36.6 | 75.283 | 21.3037 | 59.97 | 18.8 | 75.2686 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.2628 | 2.4125 | 59.94 | 1
75.2599 | 73.6764 | 60.02 | 72.2 | 75.2801 | 40.841 | 59.96 | 36.6 | 75.2913 | 21.2857 | 59.97 | 18.8 | 75.2769 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.2711 | 2.4126 | 59.94 | 1
75.2682 | 73.6765 | 60.02 | 72.2 | 75.2884 | 40.8393 | 59.96 | 36.6 | 75.2997 | 21.2678 | 59.97 | 18.8 | 75.2852 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.2794 | 2.4126 | 59.94 | 1
75.2765 | 73.6765 | 60.02 | 72.2 | 75.2967 | 40.8389 | 59.96 | 36.6 | 75.308 | 21.2498 | 59.97 | 18.8 | 75.2936 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.2878 | 2.4126 | 59.94 | 1
75.2849 | 73.675 | 60.02 | 72.2 | 75.3051 | 40.8385 | 59.96 | 36.6 | 75.3163 | 21.2319 | 59.97 | 18.8 | 75.3019 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.2961 | 2.4126 | 59.94 | 1
75.2932 | 73.6735 | 60.02 | 72.2 | 75.3134 | 40.8381 | 59.96 | 36.6 | 75.3247 | 21.2139 | 59.97 | 18.8 | 75.3102 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.3045 | 2.4127 | 59.94 | 1
75.3015 | 73.6726 | 60.02 | 72.2 | 75.3217 | 40.8378 | 59.96 | 36.6 | 75.333 | 21.2057 | 59.97 | 18.8 | 75.3186 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.3128 | 2.4127 | 59.94 | 1
75.3098 | 73.6716 | 60.02 | 72.2 | 75.3301 | 40.8372 | 59.96 | 36.6 | 75.3414 | 21.1976 | 59.97 | 18.8 | 75.3269 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.3212 | 2.4127 | 59.94 | 1
75.3182 | 73.669 | 60.02 | 72.2 | 75.3384 | 40.8365 | 59.96 | 36.6 | 75.3497 | 21.1894 | 59.97 | 18.8 | 75.3352 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.3295 | 2.4127 | 59.94 | 1
75.3265 | 73.6664 | 60.02 | 72.2 | 75.3467 | 40.8365 | 59.96 | 36.6 | 75.358 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.3436 | 3.3835 | 60.02 | 1 | 75.3378 | 2.4128 | 59.94 | 1
75.3348 | 73.6643 | 60.02 | 72.2 | 75.3551 | 40.8365 | 59.96 | 36.6 | 75.3664 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.3519 | 3.3835 | 60.02 | 1 | 75.3462 | 2.4128 | 59.94 | 1
75.3431 | 73.6622 | 60.02 | 72.2 | 75.3634 | 40.8365 | 59.96 | 36.6 | 75.3747 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.3602 | 3.3835 | 60.02 | 1 | 75.3545 | 2.4128 | 59.94 | 1
75.3515 | 73.6623 | 60.02 | 72.2 | 75.3718 | 40.8365 | 59.96 | 36.6 | 75.3831 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.3685 | 3.3835 | 60.02 | 1 | 75.3629 | 2.4127 | 59.94 | 1
75.3598 | 73.6625 | 60.0201 | 72.2 | 75.3801 | 40.8291 | 59.96 | 36.6 | 75.3914 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.3769 | 3.3835 | 60.02 | 1 | 75.3712 | 2.4127 | 59.94 | 1
75.3681 | 73.6637 | 60.0201 | 72.2 | 75.3884 | 40.8217 | 59.96 | 36.6 | 75.3997 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.3852 | 3.3835 | 60.02 | 1 | 75.3795 | 2.4127 | 59.94 | 1
75.3765 | 73.6648 | 60.0202 | 72.2 | 75.3968 | 40.8145 | 59.96 | 36.6 | 75.4081 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.3935 | 3.3835 | 60.02 | 1 | 75.3879 | 2.4127 | 59.94 | 1
75.3848 | 73.6648 | 60.0203 | 72.2 | 75.4051 | 40.8074 | 59.96 | 36.6 | 75.4164 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.4019 | 3.3835 | 60.02 | 1 | 75.3962 | 2.4127 | 59.94 | 1
75.3931 | 73.6649 | 60.0204 | 72.2 | 75.4135 | 40.7968 | 59.96 | 36.6 | 75.4247 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.4102 | 3.3835 | 60.02 | 1 | 75.4046 | 2.4126 | 59.94 | 1
75.4015 | 73.6649 | 60.0205 | 72.2 | 75.4218 | 40.7861 | 59.96 | 36.6 | 75.433 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.4185 | 3.3835 | 60.02 | 1 | 75.4129 | 2.4126 | 59.94 | 1
75.4098 | 73.665 | 60.0206 | 72.2 | 75.4301 | 40.7755 | 59.96 | 36.6 | 75.4414 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.4268 | 3.3835 | 60.02 | 1 | 75.4212 | 2.4126 | 59.94 | 1
75.4181 | 73.6652 | 60.0206 | 72.2 | 75.4385 | 40.7649 | 59.96 | 36.6 | 75.4498 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.4352 | 3.3835 | 60.02 | 1 | 75.4296 | 2.4126 | 59.94 | 1
75.4264 | 73.6653 | 60.0207 | 72.2 | 75.4468 | 40.7538 | 59.96 | 36.6 | 75.4581 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.4435 | 3.3835 | 60.02 | 1 | 75.4379 | 2.4126 | 59.94 | 1
75.4348 | 73.6636 | 60.0208 | 72.2 | 75.4551 | 40.7428 | 59.96 | 36.6 | 75.4664 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.4518 | 3.3835 | 60.02 | 1 | 75.4463 | 2.4126 | 59.94 | 1
75.4431 | 73.662 | 60.0209 | 72.2 | 75.4635 | 40.7394 | 59.96 | 36.6 | 75.4747 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.4602 | 3.3835 | 60.02 | 1 | 75.4546 | 2.4126 | 59.94 | 1
75.4514 | 73.6603 | 60.021 | 72.2 | 75.4718 | 40.736 | 59.9599 | 36.6 | 75.4831 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.4685 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.463 | 2.4126 | 59.94 | 1
75.4597 | 73.6587 | 60.0211 | 72.2 | 75.4802 | 40.7325 | 59.9598 | 36.6 | 75.4914 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.4768 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.4713 | 2.4126 | 59.94 | 1
75.4681 | 73.6577 | 60.0211 | 72.2 | 75.4885 | 40.729 | 59.9597 | 36.6 | 75.4998 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.4852 | 3.3836 | 60.02 | 1 | 75.4796 | 2.4126 | 59.94 | 1
75.4764 | 73.6567 | 60.0212 | 72.2 | 75.4968 | 40.7289 | 59.9597 | 36.6 | 75.5081 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.4935 | 3.3837 | 60.02 | 1 | 75.488 | 2.4126 | 59.94 | 1
75.4847 | 73.6547 | 60.0213 | 72.2 | 75.5052 | 40.7288 | 59.9596 | 36.6 | 75.5164 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.5018 | 3.3837 | 60.02 | 1 | 75.4963 | 2.4126 | 59.94 | 1
75.4931 | 73.6527 | 60.0214 | 72.2 | 75.5135 | 40.7288 | 59.9595 | 36.6 | 75.5248 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.5101 | 3.3837 | 60.02 | 1 | 75.5046 | 2.4126 | 59.94 | 1
75.5014 | 73.6514 | 60.0215 | 72.2 | 75.5219 | 40.7289 | 59.9594 | 36.6 | 75.5331 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.5185 | 3.3837 | 60.02 | 1 | 75.513 | 2.4126 | 59.94 | 1
75.5097 | 73.6501 | 60.0216 | 72.2 | 75.5302 | 40.7292 | 59.9593 | 36.6 | 75.5414 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.5268 | 3.3838 | 60.02 | 1 | 75.5213 | 2.4126 | 59.94 | 1
75.5181 | 73.6501 | 60.0216 | 72.2 | 75.5385 | 40.7295 | 59.9592 | 36.6 | 75.5498 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.5351 | 3.3838 | 60.02 | 1 | 75.5297 | 2.4126 | 59.94 | 1
75.5264 | 73.65 | 60.0217 | 72.2 | 75.5469 | 40.7295 | 59.9592 | 36.6 | 75.5581 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.5435 | 3.3838 | 60.02 | 1 | 75.538 | 2.4126 | 59.94 | 1
75.5347 | 73.65 | 60.0218 | 72.2 | 75.5552 | 40.7295 | 59.9591 | 36.6 | 75.5665 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.5518 | 3.3838 | 60.02 | 1 | 75.5464 | 2.4126 | 59.94 | 1
75.543 | 73.6499 | 60.0219 | 72.2 | 75.5635 | 40.7261 | 59.959 | 36.6 | 75.5748 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.5601 | 3.3838 | 60.02 | 1 | 75.5547 | 2.4126 | 59.94 | 1
75.5514 | 73.6498 | 60.022 | 72.2 | 75.5719 | 40.7226 | 59.9589 | 36.6 | 75.5831 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.5685 | 3.3708 | 60.02 | 1 | 75.563 | 2.4126 | 59.94 | 1
75.5597 | 73.6496 | 60.0221 | 72.2 | 75.5802 | 40.7161 | 59.9588 | 36.6 | 75.5914 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.5768 | 3.3577 | 60.02 | 1 | 75.5714 | 2.4126 | 59.94 | 1
75.568 | 73.6505 | 60.0221 | 72.2 | 75.5886 | 40.7095 | 59.9587 | 36.6 | 75.5998 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.5851 | 3.3447 | 60.02 | 1 | 75.5797 | 2.4 | 59.94 | 1
75.5764 | 73.6514 | 60.0222 | 72.2 | 75.5969 | 40.7027 | 59.9587 | 36.6 | 75.6082 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.5934 | 3.3317 | 60.02 | 1 | 75.588 | 2.3874 | 59.94 | 1
75.5847 | 73.6505 | 60.0223 | 72.2 | 75.6052 | 40.696 | 59.9586 | 36.6 | 75.6165 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.6018 | 3.3084 | 60.02 | 1 | 75.5964 | 2.3748 | 59.94 | 1
75.593 | 73.6495 | 60.0224 | 72.2 | 75.6136 | 40.6895 | 59.9585 | 36.6 | 75.6248 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.6101 | 3.2851 | 60.02 | 1 | 75.6047 | 2.3622 | 59.94 | 1
75.6013 | 73.6477 | 60.0225 | 72.2 | 75.6219 | 40.683 | 59.9584 | 36.6 | 75.6331 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.6184 | 3.2521 | 60.02 | 1 | 75.6131 | 2.3495 | 59.94 | 1
75.6097 | 73.6459 | 60.0226 | 72.2 | 75.6302 | 40.6765 | 59.9583 | 36.6 | 75.6415 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.6268 | 3.2191 | 60.02 | 1 | 75.6214 | 2.3369 | 59.94 | 1
75.618 | 73.6401 | 60.0226 | 72.2 | 75.6386 | 40.67 | 59.9582 | 36.6 | 75.6498 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.6351 | 3.1861 | 60.02 | 1 | 75.6298 | 2.3243 | 59.94 | 1
75.6263 | 73.6343 | 60.0227 | 72.2 | 75.6469 | 40.6668 | 59.9582 | 36.6 | 75.6581 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.6434 | 3.1532 | 60.02 | 1 | 75.6381 | 2.3117 | 59.94 | 1
75.6347 | 73.6286 | 60.0228 | 72.2 | 75.6553 | 40.6637 | 59.9581 | 36.6 | 75.6665 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.6518 | 3.1332 | 60.02 | 1 | 75.6464 | 2.299 | 59.94 | 1
75.643 | 73.6228 | 60.0229 | 72.2 | 75.6636 | 40.6637 | 59.958 | 36.6 | 75.6748 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.6601 | 3.1133 | 60.02 | 1 | 75.6548 | 2.2864 | 59.94 | 1
75.6513 | 73.6171 | 60.023 | 72.2 | 75.6719 | 40.6637 | 59.9579 | 36.6 | 75.6832 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.6684 | 3.0933 | 60.02 | 1 | 75.6631 | 2.2788 | 59.94 | 1
75.6597 | 73.6113 | 60.0231 | 72.2 | 75.6803 | 40.6637 | 59.9578 | 36.6 | 75.6915 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.6768 | 3.0734 | 60.02 | 1 | 75.6714 | 2.2711 | 59.94 | 1
75.668 | 73.6017 | 60.0231 | 72.2 | 75.6886 | 40.6637 | 59.9577 | 36.6 | 75.6998 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.6851 | 3.0637 | 60.02 | 1 | 75.6798 | 2.2635 | 59.94 | 1
75.6763 | 73.5921 | 60.0232 | 72.2 | 75.697 | 40.6637 | 59.9577 | 36.6 | 75.7082 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.6934 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.6881 | 2.2558 | 59.94 | 1
75.6846 | 73.5831 | 60.0233 | 72.2 | 75.7053 | 40.6637 | 59.9576 | 36.6 | 75.7165 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.7017 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.6965 | 2.2482 | 59.94 | 1
75.693 | 73.574 | 60.0234 | 72.2 | 75.7137 | 40.6637 | 59.9575 | 36.6 | 75.7249 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.7101 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.7048 | 2.2405 | 59.94 | 1
75.7013 | 73.5691 | 60.0235 | 72.2 | 75.722 | 40.6637 | 59.9574 | 36.6 | 75.7332 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.7184 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.7132 | 2.2329 | 59.94 | 1
75.7096 | 73.5641 | 60.0236 | 72.2 | 75.7303 | 40.6603 | 59.9573 | 36.6 | 75.7415 | 21.1813 | 59.97 | 18.8 | 75.7267 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.7215 | 2.2252 | 59.94 | 1
75.718 | 73.5597 | 60.0236 | 72.2 | 75.7386 | 40.6569 | 59.9572 | 36.6 | 75.7499 | 21.1709 | 59.97 | 18.8 | 75.7351 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.7298 | 2.2176 | 59.94 | 1
75.7263 | 73.5554 | 60.0237 | 72.2 | 75.747 | 40.6534 | 59.9572 | 36.6 | 75.7582 | 21.1605 | 59.97 | 18.8 | 75.7434 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.7382 | 2.21 | 59.94 | 1
75.7346 | 73.551 | 60.0238 | 72.2 | 75.7553 | 40.65 | 59.9571 | 36.6 | 75.7665 | 21.1501 | 59.97 | 18.8 | 75.7517 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.7465 | 2.21 | 59.94 | 1
75.7429 | 73.5467 | 60.0239 | 72.2 | 75.7637 | 40.6466 | 59.957 | 36.6 | 75.7748 | 21.1397 | 59.97 | 18.8 | 75.7601 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.7549 | 2.21 | 59.94 | 1
75.7513 | 73.5474 | 60.024 | 72.2 | 75.772 | 40.6432 | 59.9569 | 36.6 | 75.7832 | 21.1292 | 59.97 | 18.8 | 75.7684 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.7632 | 2.21 | 59.94 | 1
75.7596 | 73.5481 | 60.0241 | 72.2 | 75.7804 | 40.6397 | 59.9568 | 36.6 | 75.7916 | 21.1188 | 59.97 | 18.8 | 75.7767 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.7715 | 2.21 | 59.94 | 1
75.7679 | 73.5484 | 60.0241 | 72.2 | 75.7887 | 40.6363 | 59.9567 | 36.6 | 75.7999 | 21.1084 | 59.97 | 18.8 | 75.785 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.7799 | 2.21 | 59.94 | 1
75.7763 | 73.5488 | 60.0242 | 72.2 | 75.797 | 40.6329 | 59.9567 | 36.6 | 75.8082 | 21.098 | 59.97 | 18.8 | 75.7934 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.7882 | 2.21 | 59.94 | 1
75.7846 | 73.5489 | 60.0243 | 72.2 | 75.8054 | 40.6295 | 59.9566 | 36.6 | 75.8165 | 21.0876 | 59.97 | 18.8 | 75.8017 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.7966 | 2.21 | 59.94 | 1
75.7929 | 73.5491 | 60.0244 | 72.2 | 75.8137 | 40.6295 | 59.9565 | 36.6 | 75.8249 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 75.81 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.8049 | 2.21 | 59.94 | 1
75.8012 | 73.5497 | 60.0245 | 72.2 | 75.8221 | 40.6295 | 59.9564 | 36.6 | 75.8332 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 75.8184 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.8132 | 2.21 | 59.94 | 1
75.8096 | 73.5503 | 60.0246 | 72.2 | 75.8304 | 40.6295 | 59.9563 | 36.6 | 75.8416 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 75.8267 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.8216 | 2.21 | 59.94 | 1
75.8179 | 73.5509 | 60.0246 | 72.2 | 75.8387 | 40.6295 | 59.9562 | 36.6 | 75.8499 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 75.835 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.8299 | 2.2099 | 59.94 | 1
75.8262 | 73.5515 | 60.0247 | 72.2 | 75.8471 | 40.6295 | 59.9562 | 36.6 | 75.8582 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 75.8434 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.8383 | 2.2099 | 59.94 | 1
75.8346 | 73.5522 | 60.0248 | 72.2 | 75.8554 | 40.6295 | 59.9561 | 36.6 | 75.8666 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 75.8517 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.8466 | 2.2098 | 59.94 | 1
75.8429 | 73.5528 | 60.0249 | 72.2 | 75.8637 | 40.6294 | 59.956 | 36.6 | 75.8749 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 75.86 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.8549 | 2.2098 | 59.94 | 1
75.8512 | 73.5547 | 60.025 | 72.2 | 75.8721 | 40.6294 | 59.9559 | 36.6 | 75.8832 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 75.8683 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.8633 | 2.2098 | 59.94 | 1
75.8596 | 73.5566 | 60.0251 | 72.2 | 75.8804 | 40.6295 | 59.9558 | 36.6 | 75.8916 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 75.8767 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.8716 | 2.2098 | 59.94 | 1
75.8679 | 73.557 | 60.0251 | 72.2 | 75.8888 | 40.6296 | 59.9557 | 36.6 | 75.8999 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 75.885 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.88 | 2.2098 | 59.94 | 1
75.8762 | 73.5574 | 60.0252 | 72.2 | 75.8971 | 40.6297 | 59.9557 | 36.6 | 75.9083 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 75.8933 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.8883 | 2.2098 | 59.94 | 1
75.8845 | 73.5567 | 60.0253 | 72.2 | 75.9054 | 40.6298 | 59.9556 | 36.6 | 75.9166 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 75.9017 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.8966 | 2.2099 | 59.94 | 1
75.8929 | 73.5561 | 60.0254 | 72.2 | 75.9138 | 40.6299 | 59.9555 | 36.6 | 75.9249 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 75.91 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.905 | 2.2099 | 59.94 | 1
75.9012 | 73.5554 | 60.0255 | 72.2 | 75.9221 | 40.6299 | 59.9554 | 36.6 | 75.9332 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 75.9183 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.9133 | 2.2099 | 59.94 | 1
75.9095 | 73.5547 | 60.0256 | 72.2 | 75.9305 | 40.63 | 59.9553 | 36.6 | 75.9416 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 75.9267 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.9217 | 2.2099 | 59.94 | 1
75.9179 | 73.554 | 60.0256 | 72.2 | 75.9388 | 40.6301 | 59.9552 | 36.6 | 75.95 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 75.935 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.93 | 2.21 | 59.94 | 1
75.9262 | 73.5534 | 60.0257 | 72.2 | 75.9471 | 40.6302 | 59.9552 | 36.6 | 75.9583 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 75.9433 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.9384 | 2.21 | 59.94 | 1
75.9345 | 73.5518 | 60.0258 | 72.2 | 75.9555 | 40.6303 | 59.9551 | 36.6 | 75.9666 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 75.9516 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.9467 | 2.21 | 59.94 | 1
75.9428 | 73.5503 | 60.0259 | 72.2 | 75.9638 | 40.6303 | 59.955 | 36.6 | 75.9749 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 75.96 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.955 | 2.21 | 59.94 | 1
75.9512 | 73.546 | 60.026 | 72.2 | 75.9721 | 40.6303 | 59.9549 | 36.6 | 75.9833 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 75.9683 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.9634 | 2.21 | 59.94 | 1
75.9595 | 73.5418 | 60.0261 | 72.2 | 75.9805 | 40.6303 | 59.9548 | 36.6 | 75.9916 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 75.9766 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.9717 | 2.21 | 59.94 | 1
75.9678 | 73.5375 | 60.0261 | 72.2 | 75.9888 | 40.6303 | 59.9547 | 36.6 | 75.9999 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 75.985 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.9801 | 2.21 | 59.94 | 1
75.9762 | 73.5332 | 60.0262 | 72.2 | 75.9972 | 40.6303 | 59.9547 | 36.6 | 76.0083 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 75.9933 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.9884 | 2.21 | 59.94 | 1
75.9845 | 73.529 | 60.0263 | 72.2 | 76.0055 | 40.6303 | 59.9546 | 36.6 | 76.0166 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 76.0016 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 75.9967 | 2.21 | 59.94 | 1
75.9928 | 73.5247 | 60.0264 | 72.2 | 76.0138 | 40.6303 | 59.9545 | 36.6 | 76.025 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 76.0099 | 3.0541 | 60.02 | 1 | 76.0051 | 2.21 | 59.94 | 1
76.0012 | 73.5204 | 60.0265 | 72.2 | 76.0222 | 40.6303 | 59.9544 | 36.6 | 76.0333 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 76.0183 | 3.054 | 60.02 | 1 | 76.0134 | 2.21 | 59.94 | 1
76.0095 | 73.5162 | 60.0266 | 72.2 | 76.0305 | 40.6303 | 59.9543 | 36.6 | 76.0416 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 76.0266 | 3.054 | 60.02 | 1 | 76.0218 | 2.21 | 59.94 | 1
76.0178 | 73.5119 | 60.0266 | 72.2 | 76.0388 | 40.6303 | 59.9542 | 36.6 | 76.05 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 76.0349 | 3.054 | 60.02 | 1 | 76.0301 | 2.21 | 59.94 | 1
76.0261 | 73.5077 | 60.0267 | 72.2 | 76.0472 | 40.6303 | 59.9542 | 36.6 | 76.0583 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 76.0433 | 3.0539 | 60.02 | 1 | 76.0385 | 2.21 | 59.94 | 1
76.0345 | 73.5077 | 60.0268 | 72.2 | 76.0555 | 40.6303 | 59.9541 | 36.6 | 76.0667 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 76.0516 | 3.0538 | 60.02 | 1 | 76.0468 | 2.2101 | 59.94 | 1
76.0428 | 73.5077 | 60.0269 | 72.2 | 76.0639 | 40.6303 | 59.954 | 36.6 | 76.075 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 76.0599 | 3.0538 | 60.02 | 1 | 76.0551 | 2.2101 | 59.94 | 1
76.0511 | 73.5077 | 60.027 | 72.2 | 76.0722 | 40.6303 | 59.9539 | 36.6 | 76.0833 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 76.0683 | 3.0537 | 60.02 | 1 | 76.0635 | 2.2101 | 59.94 | 1
76.0595 | 73.5077 | 60.0271 | 72.2 | 76.0806 | 40.6303 | 59.9538 | 36.6 | 76.0917 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 76.0766 | 3.0536 | 60.02 | 1 | 76.0718 | 2.2101 | 59.94 | 1
76.0678 | 73.5077 | 60.0271 | 72.2 | 76.0889 | 40.6303 | 59.9537 | 36.6 | 76.1 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 76.0849 | 3.0536 | 60.02 | 1 | 76.0801 | 2.2102 | 59.94 | 1
76.0761 | 73.5077 | 60.0272 | 72.2 | 76.0972 | 40.6303 | 59.9537 | 36.6 | 76.1083 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 76.0933 | 3.0536 | 60.02 | 1 | 76.0885 | 2.2102 | 59.94 | 1
76.0844 | 73.5077 | 60.0273 | 72.2 | 76.1056 | 40.6303 | 59.9536 | 36.6 | 76.1166 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 76.1016 | 3.0536 | 60.02 | 1 | 76.0968 | 2.2102 | 59.94 | 1
76.0928 | 73.5077 | 60.0274 | 72.2 | 76.1139 | 40.6303 | 59.9535 | 36.6 | 76.125 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 76.1099 | 3.0536 | 60.02 | 1 | 76.1052 | 2.2102 | 59.94 | 1
76.1011 | 73.5077 | 60.0275 | 72.2 | 76.1223 | 40.6303 | 59.9534 | 36.6 | 76.1334 | 21.0772 | 59.97 | 18.8 | 76.1182 | 3.0536 | 60.02 | 1 | 76.1135 | 2.1991 | 59.94 | 1
76.1094 | 73.5077 | 60.0276 | 72.2 | 76.1306 | 40.6303 | 59.9533 | 36.6 | 76.1417 | 21.0772 | 59.98 | 18.8 | 76.1266 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.1219 | 2.188 | 59.94 | 1
76.1178 | 73.5077 | 60.0276 | 72.2 | 76.1389 | 40.6303 | 59.9532 | 36.6 | 76.15 | 21.0772 | 59.98 | 18.8 | 76.1349 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.1302 | 2.1769 | 59.94 | 1
76.1261 | 73.5077 | 60.0277 | 72.2 | 76.1473 | 40.6303 | 59.9532 | 36.6 | 76.1583 | 21.0772 | 59.98 | 18.8 | 76.1432 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.1385 | 2.1658 | 59.94 | 1
76.1344 | 73.5077 | 60.0278 | 72.2 | 76.1556 | 40.6303 | 59.9531 | 36.6 | 76.1667 | 21.0772 | 59.98 | 18.8 | 76.1516 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.1469 | 2.1546 | 59.94 | 1
76.1428 | 73.5077 | 60.0279 | 72.2 | 76.1639 | 40.6303 | 59.953 | 36.6 | 76.175 | 21.0772 | 59.98 | 18.8 | 76.1599 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.1552 | 2.1435 | 59.94 | 1
76.1511 | 73.5077 | 60.028 | 72.2 | 76.1723 | 40.6303 | 59.9529 | 36.6 | 76.1833 | 21.0772 | 59.98 | 18.8 | 76.1682 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.1635 | 2.1324 | 59.94 | 1
76.1594 | 73.5077 | 60.0281 | 72.2 | 76.1806 | 40.6303 | 59.9528 | 36.6 | 76.1917 | 21.0772 | 59.98 | 18.8 | 76.1766 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.1719 | 2.1213 | 59.94 | 1
76.1677 | 73.5095 | 60.0281 | 72.2 | 76.189 | 40.6303 | 59.9527 | 36.6 | 76.2 | 21.0771 | 59.98 | 18.8 | 76.1849 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.1802 | 2.1101 | 59.94 | 1
76.1761 | 73.5113 | 60.0282 | 72.2 | 76.1973 | 40.6303 | 59.9527 | 36.6 | 76.2084 | 21.0769 | 59.98 | 18.8 | 76.1932 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.1886 | 2.099 | 59.94 | 1
76.1844 | 73.5068 | 60.0283 | 72.2 | 76.2056 | 40.6303 | 59.9526 | 36.6 | 76.2167 | 21.0767 | 59.98 | 18.8 | 76.2016 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.1969 | 2.099 | 59.94 | 1
76.1927 | 73.5023 | 60.0284 | 72.2 | 76.214 | 40.6303 | 59.9525 | 36.6 | 76.225 | 21.0766 | 59.98 | 18.8 | 76.2099 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.2053 | 2.0989 | 59.94 | 1
76.2011 | 73.4979 | 60.0285 | 72.2 | 76.2223 | 40.6303 | 59.9524 | 36.6 | 76.2334 | 21.0763 | 59.98 | 18.8 | 76.2182 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.2136 | 2.0989 | 59.94 | 1
76.2094 | 73.4934 | 60.0286 | 72.2 | 76.2307 | 40.6303 | 59.9523 | 36.6 | 76.2417 | 21.076 | 59.98 | 18.8 | 76.2265 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.2219 | 2.0989 | 59.94 | 1
76.2177 | 73.4871 | 60.0286 | 72.2 | 76.239 | 40.6303 | 59.9522 | 36.6 | 76.2501 | 21.0758 | 59.98 | 18.8 | 76.2349 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.2303 | 2.0988 | 59.94 | 1
76.226 | 73.4807 | 60.0287 | 72.2 | 76.2473 | 40.6303 | 59.9522 | 36.6 | 76.2584 | 21.0755 | 59.98 | 18.8 | 76.2432 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.2386 | 2.0988 | 59.94 | 1
76.2344 | 73.4744 | 60.0288 | 72.2 | 76.2557 | 40.6303 | 59.9521 | 36.6 | 76.2667 | 21.0752 | 59.98 | 18.8 | 76.2515 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.2469 | 2.0988 | 59.94 | 1
76.2427 | 73.4681 | 60.0289 | 72.2 | 76.264 | 40.6303 | 59.952 | 36.6 | 76.275 | 21.075 | 59.98 | 18.8 | 76.2599 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.2553 | 2.0987 | 59.94 | 1
76.251 | 73.4593 | 60.029 | 72.2 | 76.2723 | 40.6302 | 59.9519 | 36.6 | 76.2834 | 21.0674 | 59.98 | 18.8 | 76.2682 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.2636 | 2.0987 | 59.94 | 1
76.2594 | 73.4505 | 60.0291 | 72.2 | 76.2807 | 40.6302 | 59.9518 | 36.6 | 76.2917 | 21.0597 | 59.98 | 18.8 | 76.2765 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.272 | 2.0987 | 59.94 | 1
76.2677 | 73.448 | 60.0291 | 72.2 | 76.289 | 40.6302 | 59.9517 | 36.6 | 76.3 | 21.0522 | 59.98 | 18.8 | 76.2849 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.2803 | 2.0987 | 59.94 | 1
76.276 | 73.4455 | 60.0292 | 72.2 | 76.2974 | 40.6302 | 59.9516 | 36.6 | 76.3084 | 21.0447 | 59.98 | 18.8 | 76.2932 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.2887 | 2.0987 | 59.94 | 1
76.2843 | 73.4423 | 60.0293 | 72.2 | 76.3057 | 40.6302 | 59.9516 | 36.6 | 76.3167 | 21.0373 | 59.98 | 18.8 | 76.3015 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.297 | 2.0987 | 59.94 | 1
76.2927 | 73.4392 | 60.0294 | 72.2 | 76.3141 | 40.6302 | 59.9515 | 36.6 | 76.3251 | 21.0299 | 59.98 | 18.8 | 76.3098 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.3053 | 2.0987 | 59.94 | 1
76.301 | 73.4364 | 60.0295 | 72.2 | 76.3224 | 40.6302 | 59.9514 | 36.6 | 76.3334 | 21.0225 | 59.98 | 18.8 | 76.3182 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.3137 | 2.0987 | 59.94 | 1
76.3093 | 73.4336 | 60.0296 | 72.2 | 76.3307 | 40.6302 | 59.9513 | 36.6 | 76.3417 | 21.0151 | 59.98 | 18.8 | 76.3265 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.322 | 2.0987 | 59.94 | 1
76.3177 | 73.4297 | 60.0296 | 72.2 | 76.3391 | 40.6302 | 59.9512 | 36.6 | 76.3501 | 20.9967 | 59.98 | 18.8 | 76.3348 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.3304 | 2.0987 | 59.94 | 1
76.326 | 73.4258 | 60.0297 | 72.2 | 76.3474 | 40.6301 | 59.9511 | 36.6 | 76.3584 | 20.9782 | 59.98 | 18.8 | 76.3432 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.3387 | 2.0987 | 59.94 | 1
76.3343 | 73.4213 | 60.0298 | 72.2 | 76.3557 | 40.6301 | 59.9511 | 36.6 | 76.3668 | 20.9673 | 59.98 | 18.8 | 76.3515 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.347 | 2.0987 | 59.94 | 1
76.3427 | 73.4169 | 60.0299 | 72.2 | 76.3641 | 40.63 | 59.951 | 36.6 | 76.3751 | 20.9563 | 59.98 | 18.8 | 76.3598 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.3554 | 2.0987 | 59.94 | 1
76.351 | 73.4125 | 60.03 | 72.2 | 76.3724 | 40.63 | 59.9509 | 36.6 | 76.3834 | 20.9453 | 59.98 | 18.8 | 76.3681 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.3637 | 2.0987 | 59.94 | 1
76.3593 | 73.408 | 60.04 | 72.2 | 76.3808 | 40.6295 | 59.9508 | 36.6 | 76.3918 | 20.9342 | 59.98 | 18.8 | 76.3765 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.3721 | 2.0987 | 59.94 | 1
76.3676 | 73.4043 | 60.04 | 72.2 | 76.3891 | 40.629 | 59.9507 | 36.6 | 76.4001 | 20.9232 | 59.98 | 18.8 | 76.3848 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.3804 | 2.0987 | 59.94 | 1
76.376 | 73.4005 | 60.04 | 72.2 | 76.3974 | 40.6233 | 59.9506 | 36.6 | 76.4084 | 20.9122 | 59.98 | 18.8 | 76.3931 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.3887 | 2.0987 | 59.94 | 1
76.3843 | 73.3982 | 60.04 | 72.2 | 76.4058 | 40.6177 | 59.9506 | 36.6 | 76.4167 | 20.9011 | 59.98 | 18.8 | 76.4015 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.3971 | 2.0987 | 59.94 | 1
76.3926 | 73.3959 | 60.04 | 72.2 | 76.4141 | 40.6006 | 59.9505 | 36.6 | 76.4251 | 20.8901 | 59.98 | 18.8 | 76.4098 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.4054 | 2.0987 | 59.94 | 1
76.4009 | 73.3948 | 60.04 | 72.2 | 76.4225 | 40.5834 | 59.9504 | 36.6 | 76.4335 | 20.8901 | 59.98 | 18.8 | 76.4181 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.4138 | 2.0987 | 59.94 | 1
76.4093 | 73.3936 | 60.04 | 72.2 | 76.4308 | 40.5663 | 59.9503 | 36.6 | 76.4418 | 20.8901 | 59.98 | 18.8 | 76.4265 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.4221 | 2.0987 | 59.94 | 1
76.4176 | 73.3936 | 60.04 | 72.2 | 76.4391 | 40.5493 | 59.9502 | 36.6 | 76.4501 | 20.8901 | 59.98 | 18.8 | 76.4348 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.4305 | 2.0987 | 59.94 | 1
76.4259 | 73.3936 | 60.04 | 72.2 | 76.4475 | 40.5322 | 59.9501 | 36.6 | 76.4584 | 20.8901 | 59.98 | 18.8 | 76.4431 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.4388 | 2.0987 | 59.94 | 1
76.4343 | 73.3934 | 60.04 | 72.2 | 76.4558 | 40.5151 | 59.9501 | 36.6 | 76.4668 | 20.8901 | 59.98 | 18.8 | 76.4514 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.4471 | 2.0987 | 59.94 | 1
76.4426 | 73.3932 | 60.04 | 72.2 | 76.4641 | 40.4984 | 59.96 | 36.6 | 76.4752 | 20.8901 | 59.98 | 18.8 | 76.4598 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.4555 | 2.0987 | 59.94 | 1
76.4509 | 73.3931 | 60.04 | 72.2 | 76.4725 | 40.4818 | 59.9599 | 36.6 | 76.4835 | 20.8901 | 59.98 | 18.8 | 76.4681 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.4638 | 2.0987 | 59.94 | 1
76.4592 | 73.3931 | 60.04 | 72.2 | 76.4808 | 40.4703 | 59.9598 | 36.6 | 76.4918 | 20.8901 | 59.98 | 18.8 | 76.4764 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.4721 | 2.0987 | 59.9401 | 1
76.4676 | 73.393 | 60.04 | 72.2 | 76.4892 | 40.4588 | 59.9597 | 36.6 | 76.5001 | 20.8901 | 59.98 | 18.8 | 76.4848 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.4805 | 2.0987 | 59.9402 | 1
76.4759 | 73.393 | 60.04 | 72.2 | 76.4975 | 40.4588 | 59.9596 | 36.6 | 76.5085 | 20.8901 | 59.98 | 18.8 | 76.4931 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.4888 | 2.0987 | 59.9403 | 1
76.4842 | 73.3943 | 60.04 | 72.2 | 76.5058 | 40.4588 | 59.9596 | 36.6 | 76.5168 | 20.8901 | 59.98 | 18.8 | 76.5014 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.4972 | 2.0987 | 59.9403 | 1
76.4926 | 73.3956 | 60.04 | 72.2 | 76.5142 | 40.4588 | 59.9595 | 36.6 | 76.5251 | 20.8901 | 59.98 | 18.8 | 76.5098 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.5055 | 2.0987 | 59.9404 | 1
76.5009 | 73.3969 | 60.04 | 72.2 | 76.5225 | 40.4588 | 59.9594 | 36.6 | 76.5335 | 20.8901 | 59.98 | 18.8 | 76.5181 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.5139 | 2.0987 | 59.9405 | 1
76.5092 | 73.3982 | 60.04 | 72.2 | 76.5309 | 40.4588 | 59.9593 | 36.6 | 76.5418 | 20.8901 | 59.98 | 18.8 | 76.5264 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.5222 | 2.0987 | 59.9406 | 1
76.5175 | 73.3979 | 60.04 | 72.2 | 76.5392 | 40.4589 | 59.9592 | 36.6 | 76.5502 | 20.8901 | 59.98 | 18.8 | 76.5348 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.5305 | 2.0987 | 59.9407 | 1
76.5259 | 73.3975 | 60.04 | 72.2 | 76.5475 | 40.4589 | 59.9591 | 36.6 | 76.5585 | 20.8901 | 59.98 | 18.8 | 76.5431 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.5389 | 2.0987 | 59.9408 | 1
76.5342 | 73.397 | 60.04 | 72.2 | 76.5559 | 40.4589 | 59.9591 | 36.6 | 76.5668 | 20.8901 | 59.98 | 18.8 | 76.5514 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.5472 | 2.0987 | 59.9408 | 1
76.5425 | 73.3965 | 60.04 | 72.2 | 76.5642 | 40.4589 | 59.959 | 36.6 | 76.5752 | 20.8901 | 59.98 | 18.8 | 76.5597 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.5555 | 2.0987 | 59.9409 | 1
76.5508 | 73.396 | 60.04 | 72.2 | 76.5725 | 40.4589 | 59.9589 | 36.6 | 76.5835 | 20.8904 | 59.98 | 18.8 | 76.5681 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.5639 | 2.0987 | 59.941 | 1
76.5592 | 73.3955 | 60.04 | 72.2 | 76.5809 | 40.4589 | 59.9588 | 36.6 | 76.5919 | 20.8906 | 59.98 | 18.8 | 76.5764 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.5722 | 2.0987 | 59.9411 | 1
76.5675 | 73.3926 | 60.04 | 72.2 | 76.5892 | 40.4589 | 59.9587 | 36.6 | 76.6002 | 20.8909 | 59.98 | 18.8 | 76.5847 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.5806 | 2.0987 | 59.9412 | 1
76.5758 | 73.3897 | 60.04 | 72.2 | 76.5976 | 40.459 | 59.9586 | 36.6 | 76.6085 | 20.8912 | 59.98 | 18.8 | 76.5931 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.5889 | 2.0987 | 59.9412 | 1
76.5842 | 73.3869 | 60.04 | 72.2 | 76.6059 | 40.4592 | 59.9586 | 36.6 | 76.6168 | 20.8915 | 59.98 | 18.8 | 76.6014 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.5973 | 2.0987 | 59.9413 | 1
76.5925 | 73.384 | 60.04 | 72.2 | 76.6143 | 40.4594 | 59.9585 | 36.6 | 76.6252 | 20.8918 | 59.98 | 18.8 | 76.6097 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.6056 | 2.0987 | 59.9414 | 1
76.6008 | 73.3829 | 60.04 | 72.2 | 76.6226 | 40.4597 | 59.9584 | 36.6 | 76.6335 | 20.8922 | 59.98 | 18.8 | 76.6181 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.6139 | 2.0987 | 59.9415 | 1
76.6091 | 73.3819 | 60.04 | 72.2 | 76.6309 | 40.4599 | 59.9583 | 36.6 | 76.6418 | 20.8925 | 59.98 | 18.8 | 76.6264 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.6223 | 2.0987 | 59.9416 | 1
76.6175 | 73.3685 | 60.04 | 72.2 | 76.6393 | 40.4601 | 59.9582 | 36.6 | 76.6502 | 20.8849 | 59.98 | 18.8 | 76.6347 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.6306 | 2.0986 | 59.9417 | 1
76.6258 | 73.355 | 60.04 | 72.2 | 76.6476 | 40.4604 | 59.9581 | 36.6 | 76.6585 | 20.8772 | 59.98 | 18.8 | 76.6431 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.6389 | 2.0986 | 59.9417 | 1
76.6341 | 73.3423 | 60.04 | 72.2 | 76.6559 | 40.4606 | 59.9581 | 36.6 | 76.6669 | 20.8693 | 59.98 | 18.8 | 76.6514 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.6473 | 2.0986 | 59.9418 | 1
76.6424 | 73.3296 | 60.04 | 72.2 | 76.6643 | 40.4608 | 59.958 | 36.6 | 76.6752 | 20.8614 | 59.98 | 18.8 | 76.6597 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.6556 | 2.0986 | 59.9419 | 1
76.6508 | 73.3179 | 60.04 | 72.2 | 76.6726 | 40.461 | 59.9579 | 36.6 | 76.6835 | 20.8538 | 59.98 | 18.8 | 76.668 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.664 | 2.0986 | 59.942 | 1
76.6591 | 73.3063 | 60.04 | 72.2 | 76.6809 | 40.4611 | 59.9578 | 36.6 | 76.6919 | 20.8462 | 59.98 | 18.8 | 76.6764 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.6723 | 2.0985 | 59.9421 | 1
76.6674 | 73.2946 | 60.04 | 72.2 | 76.6893 | 40.4612 | 59.9577 | 36.6 | 76.7002 | 20.8386 | 59.98 | 18.8 | 76.6847 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.6807 | 2.0986 | 59.9422 | 1
76.6758 | 73.2829 | 60.04 | 72.2 | 76.6976 | 40.4612 | 59.9576 | 36.6 | 76.7086 | 20.831 | 59.98 | 18.8 | 76.693 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.689 | 2.0986 | 59.9422 | 1
76.6841 | 73.2713 | 60.04 | 72.2 | 76.706 | 40.4612 | 59.9576 | 36.6 | 76.7169 | 20.8233 | 59.98 | 18.8 | 76.7014 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.6973 | 2.0868 | 59.9423 | 1
76.6924 | 73.2596 | 60.04 | 72.2 | 76.7143 | 40.4612 | 59.9575 | 36.6 | 76.7252 | 20.8157 | 59.98 | 18.8 | 76.7097 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.7057 | 2.0751 | 59.9424 | 1
76.7007 | 73.261 | 60.04 | 72.2 | 76.7227 | 40.4612 | 59.9574 | 36.6 | 76.7336 | 20.816 | 59.98 | 18.8 | 76.718 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.714 | 2.0634 | 59.9425 | 1
76.7091 | 73.2625 | 60.04 | 72.2 | 76.731 | 40.4612 | 59.9573 | 36.6 | 76.7419 | 20.8163 | 59.98 | 18.8 | 76.7263 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.7224 | 2.0516 | 59.9426 | 1
76.7174 | 73.2632 | 60.04 | 72.2 | 76.7393 | 40.4612 | 59.9572 | 36.6 | 76.7502 | 20.8163 | 59.98 | 18.8 | 76.7347 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.7307 | 2.0399 | 59.9427 | 1
76.7257 | 73.2639 | 60.04 | 72.2 | 76.7477 | 40.4612 | 59.9571 | 36.6 | 76.7585 | 20.8164 | 59.98 | 18.8 | 76.743 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.739 | 2.0282 | 59.9428 | 1
76.7341 | 73.2642 | 60.04 | 72.2 | 76.756 | 40.4612 | 59.9571 | 36.6 | 76.7669 | 20.8161 | 59.98 | 18.8 | 76.7513 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.7474 | 2.0165 | 59.9428 | 1
76.7424 | 73.2645 | 60.04 | 72.2 | 76.7643 | 40.4612 | 59.957 | 36.6 | 76.7753 | 20.8159 | 59.98 | 18.8 | 76.7597 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.7557 | 2.0047 | 59.9429 | 1
76.7507 | 73.2625 | 60.04 | 72.2 | 76.7727 | 40.4612 | 59.9569 | 36.6 | 76.7836 | 20.8093 | 59.98 | 18.8 | 76.768 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.7641 | 1.993 | 59.943 | 1
76.759 | 73.2604 | 60.04 | 72.2 | 76.781 | 40.4614 | 59.9568 | 36.6 | 76.7919 | 20.8028 | 59.98 | 18.8 | 76.7763 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.7724 | 1.9812 | 59.9431 | 1
76.7674 | 73.2583 | 60.04 | 72.2 | 76.7894 | 40.4616 | 59.9567 | 36.6 | 76.8002 | 20.7962 | 59.98 | 18.8 | 76.7847 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.7807 | 1.9812 | 59.9432 | 1
76.7757 | 73.2562 | 60.04 | 72.2 | 76.7977 | 40.4618 | 59.9566 | 36.6 | 76.8086 | 20.7896 | 59.98 | 18.8 | 76.793 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.7891 | 1.9812 | 59.9433 | 1
76.784 | 73.2512 | 60.04 | 72.2 | 76.806 | 40.462 | 59.9566 | 36.6 | 76.817 | 20.7829 | 59.98 | 18.8 | 76.8013 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.7974 | 1.9812 | 59.9433 | 1
76.7924 | 73.2462 | 60.04 | 72.2 | 76.8144 | 40.4624 | 59.9565 | 36.6 | 76.8253 | 20.7762 | 59.98 | 18.8 | 76.8096 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.8058 | 1.9812 | 59.9434 | 1
76.8007 | 73.2412 | 60.04 | 72.2 | 76.8227 | 40.4627 | 59.9564 | 36.6 | 76.8336 | 20.7697 | 59.98 | 18.8 | 76.818 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.8141 | 1.9812 | 59.9435 | 1
76.809 | 73.2361 | 60.04 | 72.2 | 76.8311 | 40.4631 | 59.9563 | 36.6 | 76.8419 | 20.7632 | 59.98 | 18.8 | 76.8263 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.8224 | 1.9812 | 59.9436 | 1
76.8173 | 73.2315 | 60.04 | 72.2 | 76.8394 | 40.4635 | 59.9562 | 36.6 | 76.8503 | 20.7567 | 59.98 | 18.8 | 76.8346 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.8308 | 1.9812 | 59.9437 | 1
76.8257 | 73.2268 | 60.04 | 72.2 | 76.8477 | 40.4639 | 59.9561 | 36.6 | 76.8586 | 20.7503 | 59.98 | 18.8 | 76.843 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.8391 | 1.9812 | 59.9438 | 1
76.834 | 73.2215 | 60.04 | 72.2 | 76.8561 | 40.4643 | 59.9561 | 36.6 | 76.8669 | 20.7501 | 59.98 | 18.8 | 76.8513 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.8475 | 1.9812 | 59.9438 | 1
76.8423 | 73.2162 | 60.04 | 72.2 | 76.8644 | 40.4645 | 59.956 | 36.6 | 76.8753 | 20.7499 | 59.98 | 18.8 | 76.8596 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.8558 | 1.9812 | 59.9439 | 1
76.8506 | 73.2109 | 60.04 | 72.2 | 76.8727 | 40.4647 | 59.9559 | 36.6 | 76.8836 | 20.7497 | 59.98 | 18.8 | 76.868 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.8642 | 1.9812 | 59.944 | 1
76.859 | 73.2056 | 60.04 | 72.2 | 76.8811 | 40.4649 | 59.9558 | 36.6 | 76.892 | 20.7495 | 59.98 | 18.8 | 76.8763 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.8725 | 1.9812 | 59.9441 | 1
76.8673 | 73.2026 | 60.04 | 72.2 | 76.8894 | 40.4651 | 59.9557 | 36.6 | 76.9003 | 20.7494 | 59.98 | 18.8 | 76.8846 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.8808 | 1.9812 | 59.9442 | 1
76.8756 | 73.1995 | 60.04 | 72.2 | 76.8978 | 40.4652 | 59.9556 | 36.6 | 76.9086 | 20.7493 | 59.98 | 18.8 | 76.8929 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.8892 | 1.9812 | 59.9443 | 1
76.884 | 73.1964 | 60.04 | 72.2 | 76.9061 | 40.4652 | 59.9556 | 36.6 | 76.917 | 20.7431 | 59.98 | 18.8 | 76.9013 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.8975 | 1.9812 | 59.9443 | 1
76.8923 | 73.1934 | 60.04 | 72.2 | 76.9144 | 40.4653 | 59.9555 | 36.6 | 76.9253 | 20.737 | 59.98 | 18.8 | 76.9096 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.9059 | 1.9812 | 59.9444 | 1
76.9006 | 73.1903 | 60.04 | 72.2 | 76.9228 | 40.4653 | 59.9554 | 36.6 | 76.9337 | 20.7308 | 59.98 | 18.8 | 76.9179 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.9142 | 1.9812 | 59.9445 | 1
76.9089 | 73.1872 | 60.04 | 72.2 | 76.9311 | 40.4619 | 59.9553 | 36.6 | 76.942 | 20.7247 | 59.98 | 18.8 | 76.9263 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.9225 | 1.9812 | 59.9446 | 1
76.9173 | 73.1878 | 60.04 | 72.2 | 76.9395 | 40.4585 | 59.9552 | 36.6 | 76.9503 | 20.7185 | 59.98 | 18.8 | 76.9346 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.9309 | 1.9812 | 59.9447 | 1
76.9256 | 73.1883 | 60.04 | 72.2 | 76.9478 | 40.4508 | 59.9551 | 36.6 | 76.9587 | 20.7124 | 59.98 | 18.8 | 76.9429 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.9392 | 1.9812 | 59.9448 | 1
76.9339 | 73.1896 | 60.04 | 72.2 | 76.9561 | 40.4431 | 59.9551 | 36.6 | 76.967 | 20.7061 | 59.98 | 18.8 | 76.9513 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.9476 | 1.9812 | 59.9448 | 1
76.9422 | 73.1908 | 60.04 | 72.2 | 76.9645 | 40.4354 | 59.955 | 36.6 | 76.9753 | 20.6998 | 59.98 | 18.8 | 76.9596 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.9559 | 1.9812 | 59.9449 | 1
76.9506 | 73.1926 | 60.04 | 72.2 | 76.9728 | 40.4277 | 59.9549 | 36.6 | 76.9836 | 20.6936 | 59.98 | 18.8 | 76.9679 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.9642 | 1.9812 | 59.945 | 1
76.9589 | 73.1944 | 60.04 | 72.2 | 76.9812 | 40.4202 | 59.9548 | 36.6 | 76.992 | 20.6874 | 59.98 | 18.8 | 76.9762 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.9726 | 1.9812 | 59.9451 | 1
76.9672 | 73.1961 | 60.04 | 72.2 | 76.9895 | 40.4127 | 59.9547 | 36.6 | 77.0003 | 20.6869 | 59.98 | 18.8 | 76.9846 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.9809 | 1.9812 | 59.9452 | 1
76.9756 | 73.1979 | 60.04 | 72.2 | 76.9978 | 40.4052 | 59.9546 | 36.6 | 77.0087 | 20.6865 | 59.98 | 18.8 | 76.9929 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.9893 | 1.9812 | 59.9453 | 1
76.9839 | 73.1997 | 60.04 | 72.2 | 77.0062 | 40.3977 | 59.9546 | 36.6 | 77.017 | 20.6837 | 59.98 | 18.8 | 77.0012 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 76.9976 | 1.9812 | 59.9453 | 1
76.9922 | 73.2015 | 60.04 | 72.2 | 77.0145 | 40.3937 | 59.9545 | 36.6 | 77.0253 | 20.6809 | 59.98 | 18.8 | 77.0096 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 77.006 | 1.9812 | 59.9454 | 1
77.0005 | 73.2027 | 60.04 | 72.2 | 77.0229 | 40.3896 | 59.9544 | 36.6 | 77.0337 | 20.678 | 59.98 | 18.8 | 77.0179 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 77.0143 | 1.9812 | 59.9455 | 1
77.0089 | 73.2039 | 60.04 | 72.2 | 77.0312 | 40.3895 | 59.9543 | 36.6 | 77.042 | 20.6752 | 59.98 | 18.8 | 77.0262 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 77.0226 | 1.9812 | 59.9456 | 1
77.0172 | 73.2044 | 60.04 | 72.2 | 77.0395 | 40.3895 | 59.9542 | 36.6 | 77.0504 | 20.6726 | 59.98 | 18.8 | 77.0346 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 77.031 | 1.9812 | 59.9457 | 1
77.0255 | 73.2049 | 60.04 | 72.2 | 77.0479 | 40.3838 | 59.9541 | 36.6 | 77.0587 | 20.6699 | 59.98 | 18.8 | 77.0429 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 77.0393 | 1.9812 | 59.9458 | 1
77.0339 | 73.2049 | 60.04 | 72.2 | 77.0562 | 40.3782 | 59.9541 | 36.6 | 77.067 | 20.6673 | 59.98 | 18.8 | 77.0512 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 77.0476 | 1.9812 | 59.9458 | 1
77.0422 | 73.2049 | 60.04 | 72.2 | 77.0645 | 40.3724 | 59.954 | 36.6 | 77.0754 | 20.6647 | 59.98 | 18.8 | 77.0596 | 3.0535 | 60.02 | 1 | 77.056 | 1.9812 | 59.9459 | 1
77.0505 | 73.2049 | 60.04 | 72.2 | 77.0729 | 40.3666 | 59.9539 | 36.6 | 77.0837 | 20.6623 | 59.98 | 18.8 | 77.0679 | 3.0342 | 60.02 | 1 | 77.0643 | 1.9689 | 59.946 | 1
77.0588 | 73.2049 | 60.04 | 72.2 | 77.0812 | 40.3608 | 59.9538 | 36.6 | 77.092 | 20.66 | 59.98 | 18.8 | 77.0762 | 3.0149 | 60.02 | 1 | 77.0727 | 1.9565 | 59.9461 | 1
77.0672 | 73.2049 | 60.04 | 72.2 | 77.0896 | 40.3549 | 59.9537 | 36.6 | 77.1003 | 20.66 | 59.98 | 18.8 | 77.0845 | 2.9843 | 60.02 | 1 | 77.081 | 1.9442 | 59.9462 | 1
77.0755 | 73.2049 | 60.04 | 72.2 | 77.0979 | 40.3491 | 59.9536 | 36.6 | 77.1087 | 20.66 | 59.98 | 18.8 | 77.0929 | 2.9538 | 60.02 | 1 | 77.0894 | 1.9319 | 59.9463 | 1
77.0838 | 73.2049 | 60.04 | 72.2 | 77.1062 | 40.3432 | 59.9536 | 36.6 | 77.1171 | 20.66 | 59.98 | 18.8 | 77.1012 | 2.9232 | 60.02 | 1 | 77.0977 | 1.9115 | 59.9463 | 1
77.0921 | 73.2049 | 60.04 | 72.2 | 77.1146 | 40.3376 | 59.9535 | 36.6 | 77.1254 | 20.6601 | 59.98 | 18.8 | 77.1095 | 2.8926 | 60.02 | 1 | 77.106 | 1.8912 | 59.9464 | 1
77.1005 | 73.2049 | 60.04 | 72.2 | 77.1229 | 40.3321 | 59.9534 | 36.6 | 77.1337 | 20.6602 | 59.98 | 18.8 | 77.1179 | 2.8621 | 60.02 | 1 | 77.1144 | 1.8709 | 59.9465 | 1
77.1088 | 73.2049 | 60.04 | 72.2 | 77.1313 | 40.3317 | 59.9533 | 36.6 | 77.142 | 20.6603 | 59.98 | 18.8 | 77.1262 | 2.8316 | 60.02 | 1 | 77.1227 | 1.8506 | 59.9466 | 1
77.1171 | 73.2049 | 60.04 | 72.2 | 77.1396 | 40.3313 | 59.9532 | 36.6 | 77.1504 | 20.6604 | 59.98 | 18.8 | 77.1345 | 2.8011 | 60.02 | 1 | 77.131 | 1.8303 | 59.9467 | 1
77.1255 | 73.2049 | 60.04 | 72.2 | 77.1479 | 40.3308 | 59.9531 | 36.6 | 77.1588 | 20.6606 | 59.98 | 18.8 | 77.1429 | 2.7706 | 60.02 | 1 | 77.1394 | 1.8099 | 59.9468 | 1
77.1338 | 73.2049 | 60.04 | 72.2 | 77.1563 | 40.3304 | 59.9531 | 36.6 | 77.1671 | 20.6607 | 59.98 | 18.8 | 77.1512 | 2.7594 | 60.02 | 1 | 77.1477 | 1.802 | 59.9468 | 1
77.1421 | 73.2049 | 60.04 | 72.2 | 77.1646 | 40.33 | 59.953 | 36.6 | 77.1754 | 20.6608 | 59.98 | 18.8 | 77.1595 | 2.7482 | 60.02 | 1 | 77.1561 | 1.794 | 59.9469 | 1
77.1504 | 73.2049 | 60.04 | 72.2 | 77.1729 | 40.3296 | 59.9529 | 36.6 | 77.1837 | 20.661 | 59.98 | 18.8 | 77.1678 | 2.7483 | 60.02 | 1 | 77.1644 | 1.786 | 59.947 | 1
77.1588 | 73.2049 | 60.04 | 72.2 | 77.1813 | 40.3293 | 59.9528 | 36.6 | 77.1921 | 20.6611 | 59.98 | 18.8 | 77.1762 | 2.7483 | 60.02 | 1 | 77.1728 | 1.778 | 59.9471 | 1
77.1671 | 73.2049 | 60.04 | 72.2 | 77.1896 | 40.329 | 59.9527 | 36.6 | 77.2004 | 20.6612 | 59.98 | 18.8 | 77.1845 | 2.7484 | 60.02 | 1 | 77.1811 | 1.778 | 59.9472 | 1
77.1754 | 73.2049 | 60.04 | 72.2 | 77.198 | 40.3288 | 59.9526 | 36.6 | 77.2087 | 20.6612 | 59.98 | 18.8 | 77.1928 | 2.7485 | 60.02 | 1 | 77.1894 | 1.778 | 59.9473 | 1
77.1838 | 73.2049 | 60.04 | 72.2 | 77.2063 | 40.3285 | 59.9526 | 36.6 | 77.2171 | 20.6612 | 59.98 | 18.8 | 77.2012 | 2.7485 | 60.02 | 1 | 77.1978 | 1.778 | 59.9473 | 1
77.1921 | 73.2049 | 60.04 | 72.2 | 77.2147 | 40.3286 | 59.9525 | 36.6 | 77.2254 | 20.6612 | 59.98 | 18.8 | 77.2095 | 2.7485 | 60.02 | 1 | 77.2061 | 1.778 | 59.9474 | 1
77.2004 | 73.2049 | 60.04 | 72.2 | 77.223 | 40.3288 | 59.9524 | 36.6 | 77.2338 | 20.6612 | 59.98 | 18.8 | 77.2178 | 2.7485 | 60.02 | 1 | 77.2144 | 1.778 | 59.9475 | 1
77.2087 | 73.2049 | 60.04 | 72.2 | 77.2313 | 40.3289 | 59.9523 | 36.6 | 77.2421 | 20.6611 | 59.98 | 18.8 | 77.2262 | 2.7485 | 60.02 | 1 | 77.2228 | 1.778 | 59.9476 | 1
77.2171 | 73.2049 | 60.04 | 72.2 | 77.2397 | 40.3291 | 59.9522 | 36.6 | 77.2504 | 20.6611 | 59.98 | 18.8 | 77.2345 | 2.7485 | 60.02 | 1 | 77.2311 | 1.778 | 59.9477 | 1
77.2254 | 73.2049 | 60.04 | 72.2 | 77.248 | 40.3292 | 59.9521 | 36.6 | 77.2588 | 20.661 | 59.98 | 18.8 | 77.2428 | 2.7485 | 60.02 | 1 | 77.2395 | 1.778 | 59.9478 | 1
77.2337 | 73.2042 | 60.04 | 72.2 | 77.2563 | 40.3293 | 59.9521 | 36.6 | 77.2671 | 20.6613 | 59.98 | 18.8 | 77.2511 | 2.7486 | 60.02 | 1 | 77.2478 | 1.778 | 59.9478 | 1
77.242 | 73.2035 | 60.04 | 72.2 | 77.2647 | 40.3293 | 59.952 | 36.6 | 77.2755 | 20.6615 | 59.98 | 18.8 | 77.2595 | 2.7486 | 60.02 | 1 | 77.2562 | 1.778 | 59.9479 | 1
77.2504 | 73.2024 | 60.04 | 72.2 | 77.273 | 40.3293 | 59.9519 | 36.6 | 77.2838 | 20.6618 | 59.98 | 18.8 | 77.2678 | 2.7486 | 60.02 | 1 | 77.2645 | 1.778 | 59.948 | 1
77.2587 | 73.2013 | 60.04 | 72.2 | 77.2813 | 40.3293 | 59.9518 | 36.6 | 77.2921 | 20.662 | 59.98 | 18.8 | 77.2761 | 2.7486 | 60.02 | 1 | 77.2728 | 1.778 | 59.9481 | 1
77.267 | 73.198 | 60.04 | 72.2 | 77.2897 | 40.3292 | 59.9517 | 36.6 | 77.3005 | 20.6623 | 59.98 | 18.8 | 77.2845 | 2.7486 | 60.02 | 1 | 77.2812 | 1.778 | 59.9482 | 1
77.2754 | 73.1948 | 60.04 | 72.2 | 77.298 | 40.3292 | 59.9516 | 36.6 | 77.3088 | 20.6625 | 59.98 | 18.8 | 77.2928 | 2.7486 | 60.02 | 1 | 77.2895 | 1.778 | 59.9483 | 1
77.2837 | 73.1886 | 60.04 | 72.2 | 77.3064 | 40.3292 | 59.9516 | 36.6 | 77.3171 | 20.6589 | 59.98 | 18.8 | 77.3011 | 2.7486 | 60.02 | 1 | 77.2979 | 1.778 | 59.9483 | 1
77.292 | 73.1825 | 60.04 | 72.2 | 77.3147 | 40.3292 | 59.9515 | 36.6 | 77.3254 | 20.6552 | 59.98 | 18.8 | 77.3094 | 2.7486 | 60.02 | 1 | 77.3062 | 1.778 | 59.9484 | 1
77.3003 | 73.172 | 60.04 | 72.2 | 77.3231 | 40.3292 | 59.9514 | 36.6 | 77.3338 | 20.6516 | 59.98 | 18.8 | 77.3178 | 2.7486 | 60.02 | 1 | 77.3145 | 1.778 | 59.9485 | 1
77.3087 | 73.1616 | 60.04 | 72.2 | 77.3314 | 40.3292 | 59.9513 | 36.6 | 77.3421 | 20.648 | 59.98 | 18.8 | 77.3261 | 2.7486 | 60.02 | 1 | 77.3229 | 1.778 | 59.9486 | 1
77.317 | 73.1518 | 60.04 | 72.2 | 77.3397 | 40.3292 | 59.9512 | 36.6 | 77.3505 | 20.644 | 59.98 | 18.8 | 77.3344 | 2.7486 | 60.02 | 1 | 77.3312 | 1.778 | 59.9487 | 1
77.3253 | 73.142 | 60.04 | 72.2 | 77.3481 | 40.3295 | 59.9511 | 36.6 | 77.3588 | 20.6401 | 59.98 | 18.8 | 77.3428 | 2.7486 | 60.02 | 1 | 77.3396 | 1.778 | 59.9488 | 1
77.3336 | 73.1327 | 60.04 | 72.2 | 77.3564 | 40.3298 | 59.9511 | 36.6 | 77.3671 | 20.6361 | 59.98 | 18.8 | 77.3511 | 2.7485 | 60.02 | 1 | 77.3479 | 1.778 | 59.9488 | 1
77.342 | 73.1234 | 60.04 | 72.2 | 77.3647 | 40.3301 | 59.951 | 36.6 | 77.3755 | 20.6321 | 59.98 | 18.8 | 77.3594 | 2.7485 | 60.02 | 1 | 77.3562 | 1.778 | 59.9489 | 1
77.3503 | 73.116 | 60.04 | 72.2 | 77.3731 | 40.3305 | 59.9509 | 36.6 | 77.3838 | 20.6282 | 59.98 | 18.8 | 77.3678 | 2.7485 | 60.02 | 1 | 77.3646 | 1.7781 | 59.949 | 1
77.3586 | 73.1086 | 60.04 | 72.2 | 77.3814 | 40.3308 | 59.9508 | 36.6 | 77.3922 | 20.6243 | 59.98 | 18.8 | 77.3761 | 2.7485 | 60.02 | 1 | 77.3729 | 1.7781 | 59.9491 | 1
77.367 | 73.1041 | 60.04 | 72.2 | 77.3898 | 40.3311 | 59.9507 | 36.6 | 77.4005 | 20.6242 | 59.98 | 18.8 | 77.3844 | 2.7484 | 60.02 | 1 | 77.3813 | 1.7781 | 59.9492 | 1
77.3753 | 73.0997 | 60.04 | 72.2 | 77.3981 | 40.3314 | 59.9506 | 36.6 | 77.4088 | 20.624 | 59.98 | 18.8 | 77.3928 | 2.7484 | 60.02 | 1 | 77.3896 | 1.7782 | 59.9493 | 1
77.3836 | 73.0995 | 60.04 | 72.2 | 77.4064 | 40.3317 | 59.9506 | 36.6 | 77.4172 | 20.6236 | 59.98 | 18.8 | 77.4011 | 2.7483 | 60.02 | 1 | 77.3979 | 1.7782 | 59.9493 | 1
77.3919 | 73.0993 | 60.04 | 72.2 | 77.4148 | 40.3315 | 59.9505 | 36.6 | 77.4255 | 20.6233 | 59.98 | 18.8 | 77.4094 | 2.7483 | 60.02 | 1 | 77.4063 | 1.7782 | 59.9494 | 1
77.4003 | 73.0974 | 60.04 | 72.2 | 77.4231 | 40.3313 | 59.9504 | 36.6 | 77.4338 | 20.6229 | 59.98 | 18.8 | 77.4177 | 2.7483 | 60.02 | 1 | 77.4146 | 1.7782 | 59.9495 | 1
77.4086 | 73.0955 | 60.04 | 72.2 | 77.4315 | 40.3255 | 59.9503 | 36.6 | 77.4421 | 20.6226 | 59.98 | 18.8 | 77.4261 | 2.7482 | 60.02 | 1 | 77.423 | 1.7783 | 59.9496 | 1
77.4169 | 73.0942 | 60.04 | 72.2 | 77.4398 | 40.3197 | 59.9502 | 36.6 | 77.4505 | 20.6222 | 59.98 | 18.8 | 77.4344 | 2.7482 | 60.02 | 1 | 77.4313 | 1.7783 | 59.9497 | 1
77.4253 | 73.0928 | 60.04 | 72.2 | 77.4481 | 40.3139 | 59.9501 | 36.6 | 77.4589 | 20.6219 | 59.98 | 18.8 | 77.4427 | 2.7482 | 60.02 | 1 | 77.4396 | 1.7783 | 59.9498 | 1
77.4336 | 73.0914 | 60.04 | 72.2 | 77.4565 | 40.3082 | 59.9501 | 36.6 | 77.4672 | 20.6215 | 59.98 | 18.8 | 77.4511 | 2.7482 | 60.02 | 1 | 77.448 | 1.7783 | 59.9498 | 1
77.4419 | 73.0899 | 60.04 | 72.2 | 77.4648 | 40.3024 | 59.95 | 36.6 | 77.4755 | 20.6211 | 59.98 | 18.8 | 77.4594 | 2.7481 | 60.02 | 1 | 77.4563 | 1.7783 | 59.9499 | 1
77.4502 | 73.0885 | 60.04 | 72.2 | 77.4731 | 40.2966 | 59.9501 | 36.6 | 77.4838 | 20.6209 | 59.98 | 18.8 | 77.4677 | 2.7481 | 60.02 | 1 | 77.4647 | 1.7783 | 59.95 | 1
77.4586 | 73.0871 | 60.04 | 72.2 | 77.4815 | 40.2908 | 59.9502 | 36.6 | 77.4922 | 20.6207 | 59.98 | 18.8 | 77.4761 | 2.7481 | 60.02 | 1 | 77.473 | 1.7783 | 59.95 | 1
77.4669 | 73.0856 | 60.04 | 72.2 | 77.4898 | 40.285 | 59.9503 | 36.6 | 77.5005 | 20.6207 | 59.98 | 18.8 | 77.4844 | 2.7482 | 60.02 | 1 | 77.4814 | 1.7783 | 59.95 | 1
77.4752 | 73.0842 | 60.04 | 72.2 | 77.4982 | 40.2797 | 59.9504 | 36.6 | 77.5089 | 20.6207 | 59.98 | 18.8 | 77.4927 | 2.7482 | 60.02 | 1 | 77.4897 | 1.7783 | 59.95 | 1
77.4836 | 73.0845 | 60.04 | 72.2 | 77.5065 | 40.2744 | 59.9504 | 36.6 | 77.5172 | 20.6207 | 59.98 | 18.8 | 77.501 | 2.7482 | 60.02 | 1 | 77.498 | 1.7783 | 59.95 | 1
77.4919 | 73.0847 | 60.04 | 72.2 | 77.5148 | 40.2744 | 59.9505 | 36.6 | 77.5255 | 20.6206 | 59.98 | 18.8 | 77.5094 | 2.7482 | 60.02 | 1 | 77.5064 | 1.7784 | 59.95 | 1
77.5002 | 73.0845 | 60.04 | 72.2 | 77.5232 | 40.2744 | 59.9506 | 36.6 | 77.5339 | 20.6205 | 59.98 | 18.8 | 77.5177 | 2.7482 | 60.02 | 1 | 77.5147 | 1.7784 | 59.95 | 1
77.5085 | 73.0842 | 60.04 | 72.2 | 77.5315 | 40.2744 | 59.9507 | 36.6 | 77.5422 | 20.6205 | 59.98 | 18.8 | 77.526 | 2.7482 | 60.02 | 1 | 77.523 | 1.7784 | 59.95 | 1
77.5169 | 73.0831 | 60.04 | 72.2 | 77.5399 | 40.2744 | 59.9508 | 36.6 | 77.5505 | 20.6205 | 59.98 | 18.8 | 77.5344 | 2.7483 | 60.02 | 1 | 77.5314 | 1.7785 | 59.95 | 1
77.5252 | 73.082 | 60.04 | 72.2 | 77.5482 | 40.2745 | 59.9509 | 36.6 | 77.5589 | 20.6205 | 59.98 | 18.8 | 77.5427 | 2.7483 | 60.02 | 1 | 77.5397 | 1.7785 | 59.95 | 1
77.5335 | 73.0809 | 60.04 | 72.2 | 77.5565 | 40.2746 | 59.9509 | 36.6 | 77.5672 | 20.6205 | 59.98 | 18.8 | 77.551 | 2.7483 | 60.02 | 1 | 77.5481 | 1.7785 | 59.95 | 1
77.5418 | 73.0798 | 60.04 | 72.2 | 77.5649 | 40.2748 | 59.951 | 36.6 | 77.5756 | 20.6205 | 59.98 | 18.8 | 77.5594 | 2.7483 | 60.02 | 1 | 77.5564 | 1.7785 | 59.95 | 1
77.5502 | 73.0787 | 60.04 | 72.2 | 77.5732 | 40.2749 | 59.9511 | 36.6 | 77.5839 | 20.6205 | 59.98 | 18.8 | 77.5677 | 2.7483 | 60.02 | 1 | 77.5648 | 1.7786 | 59.95 | 1
77.5585 | 73.0776 | 60.04 | 72.2 | 77.5815 | 40.2713 | 59.9512 | 36.6 | 77.5922 | 20.6205 | 59.98 | 18.8 | 77.576 | 2.7483 | 60.02 | 1 | 77.5731 | 1.7786 | 59.95 | 1
77.5668 | 73.0765 | 60.04 | 72.2 | 77.5899 | 40.2677 | 59.9513 | 36.6 | 77.6006 | 20.6204 | 59.98 | 18.8 | 77.5844 | 2.7483 | 60.02 | 1 | 77.5814 | 1.7786 | 59.95 | 1
77.5751 | 73.0754 | 60.04 | 72.2 | 77.5982 | 40.2642 | 59.9514 | 36.6 | 77.6089 | 20.6204 | 59.98 | 18.8 | 77.5927 | 2.7483 | 60.02 | 1 | 77.5898 | 1.7786 | 59.95 | 1
77.5835 | 73.0743 | 60.04 | 72.2 | 77.6066 | 40.2606 | 59.9514 | 36.6 | 77.6172 | 20.6203 | 59.98 | 18.8 | 77.601 | 2.7483 | 60.02 | 1 | 77.5981 | 1.7786 | 59.95 | 1
77.5918 | 73.0732 | 60.04 | 72.2 | 77.6149 | 40.257 | 59.9515 | 36.6 | 77.6255 | 20.6203 | 59.98 | 18.8 | 77.6093 | 2.7483 | 60.02 | 1 | 77.6064 | 1.7786 | 59.95 | 1
77.6001 | 73.0732 | 60.04 | 72.2 | 77.6233 | 40.2535 | 59.9516 | 36.6 | 77.6339 | 20.6202 | 59.98 | 18.8 | 77.6177 | 2.7483 | 60.02 | 1 | 77.6148 | 1.7786 | 59.95 | 1
77.6085 | 73.0732 | 60.04 | 72.2 | 77.6316 | 40.2498 | 59.9517 | 36.6 | 77.6423 | 20.62 | 59.98 | 18.8 | 77.626 | 2.7483 | 60.02 | 1 | 77.6231 | 1.7786 | 59.95 | 1
77.6168 | 73.0732 | 60.04 | 72.2 | 77.6399 | 40.2461 | 59.9518 | 36.6 | 77.6506 | 20.6203 | 59.98 | 18.8 | 77.6343 | 2.7483 | 60.02 | 1 | 77.6315 | 1.7786 | 59.95 | 1
77.6251 | 73.0732 | 60.04 | 72.2 | 77.6483 | 40.2425 | 59.9519 | 36.6 | 77.6589 | 20.6206 | 59.98 | 18.8 | 77.6427 | 2.7484 | 60.02 | 1 | 77.6398 | 1.7786 | 59.95 | 1
77.6334 | 73.0732 | 60.04 | 72.2 | 77.6566 | 40.2388 | 59.9519 | 36.6 | 77.6672 | 20.6208 | 59.98 | 18.8 | 77.651 | 2.7484 | 60.02 | 1 | 77.6482 | 1.7786 | 59.95 | 1
77.6418 | 73.0732 | 60.04 | 72.2 | 77.6649 | 40.2388 | 59.952 | 36.6 | 77.6756 | 20.6211 | 59.98 | 18.8 | 77.6593 | 2.7484 | 60.02 | 1 | 77.6565 | 1.7786 | 59.95 | 1
77.6501 | 73.0732 | 60.04 | 72.2 | 77.6733 | 40.2388 | 59.9521 | 36.6 | 77.6839 | 20.6215 | 59.98 | 18.8 | 77.6676 | 2.7484 | 60.02 | 1 | 77.6648 | 1.7786 | 59.95 | 1
77.6584 | 73.0732 | 60.04 | 72.2 | 77.6816 | 40.2388 | 59.9522 | 36.6 | 77.6923 | 20.622 | 59.98 | 18.8 | 77.676 | 2.7484 | 60.02 | 1 | 77.6732 | 1.7786 | 59.95 | 1
77.6667 | 73.0732 | 60.04 | 72.2 | 77.69 | 40.2388 | 59.9523 | 36.6 | 77.7006 | 20.6224 | 59.98 | 18.8 | 77.6843 | 2.7484 | 60.02 | 1 | 77.6815 | 1.7787 | 59.95 | 1
77.6751 | 73.0732 | 60.04 | 72.2 | 77.6983 | 40.2388 | 59.9524 | 36.6 | 77.7089 | 20.6229 | 59.98 | 18.8 | 77.6926 | 2.7485 | 60.02 | 1 | 77.6898 | 1.7787 | 59.95 | 1
77.6834 | 73.0732 | 60.04 | 72.2 | 77.7066 | 40.2388 | 59.9524 | 36.6 | 77.7173 | 20.6233 | 59.98 | 18.8 | 77.701 | 2.7485 | 60.02 | 1 | 77.6982 | 1.7787 | 59.95 | 1
77.6917 | 73.0732 | 60.04 | 72.2 | 77.715 | 40.2388 | 59.9525 | 36.6 | 77.7256 | 20.6237 | 59.98 | 18.8 | 77.7093 | 2.7484 | 60.02 | 1 | 77.7065 | 1.7787 | 59.95 | 1
77.7001 | 73.0732 | 60.04 | 72.2 | 77.7233 | 40.2388 | 59.9526 | 36.6 | 77.7339 | 20.6238 | 59.98 | 18.8 | 77.7176 | 2.7484 | 60.02 | 1 | 77.7149 | 1.7787 | 59.95 | 1
77.7084 | 73.0732 | 60.04 | 72.2 | 77.7317 | 40.2388 | 59.9527 | 36.6 | 77.7423 | 20.6238 | 59.98 | 18.8 | 77.726 | 2.7484 | 60.02 | 1 | 77.7232 | 1.7787 | 59.95 | 1
77.7167 | 73.0731 | 60.04 | 72.2 | 77.74 | 40.2388 | 59.9528 | 36.6 | 77.7506 | 20.6172 | 59.98 | 18.8 | 77.7343 | 2.7484 | 60.02 | 1 | 77.7316 | 1.7786 | 59.95 | 1
77.725 | 73.073 | 60.04 | 72.2 | 77.7483 | 40.2389 | 59.9529 | 36.6 | 77.759 | 20.6105 | 59.98 | 18.8 | 77.7426 | 2.7485 | 60.02 | 1 | 77.7399 | 1.7786 | 59.95 | 1
77.7334 | 73.0728 | 60.04 | 72.2 | 77.7567 | 40.2391 | 59.9529 | 36.6 | 77.7673 | 20.6034 | 59.98 | 18.8 | 77.7509 | 2.7485 | 60.02 | 1 | 77.7483 | 1.7786 | 59.95 | 1
77.7417 | 73.0727 | 60.04 | 72.2 | 77.765 | 40.2392 | 59.953 | 36.6 | 77.7756 | 20.5963 | 59.98 | 18.8 | 77.7593 | 2.7485 | 60.02 | 1 | 77.7566 | 1.7786 | 59.95 | 1
77.75 | 73.072 | 60.04 | 72.2 | 77.7733 | 40.2393 | 59.9531 | 36.6 | 77.7839 | 20.5894 | 59.98 | 18.8 | 77.7676 | 2.7484 | 60.02 | 1 | 77.7649 | 1.7786 | 59.95 | 1
77.7583 | 73.0712 | 60.04 | 72.2 | 77.7817 | 40.2395 | 59.9532 | 36.6 | 77.7923 | 20.5824 | 59.98 | 18.8 | 77.7759 | 2.7484 | 60.02 | 1 | 77.7733 | 1.7786 | 59.95 | 1
77.7667 | 73.0703 | 60.04 | 72.2 | 77.79 | 40.2396 | 59.9533 | 36.6 | 77.8007 | 20.5754 | 59.98 | 18.8 | 77.7843 | 2.7483 | 60.02 | 1 | 77.7816 | 1.7786 | 59.95 | 1
77.775 | 73.0694 | 60.04 | 72.2 | 77.7984 | 40.2398 | 59.9534 | 36.6 | 77.809 | 20.5684 | 59.98 | 18.8 | 77.7926 | 2.7483 | 60.02 | 1 | 77.7899 | 1.7785 | 59.95 | 1
77.7833 | 73.0633 | 60.04 | 72.2 | 77.8067 | 40.2399 | 59.9534 | 36.6 | 77.8173 | 20.5615 | 59.98 | 18.8 | 77.8009 | 2.7482 | 60.02 | 1 | 77.7983 | 1.7785 | 59.95 | 1
77.7916 | 73.0572 | 60.04 | 72.2 | 77.815 | 40.24 | 59.9535 | 36.6 | 77.8256 | 20.5545 | 59.98 | 18.8 | 77.8093 | 2.7482 | 60.02 | 1 | 77.8066 | 1.7785 | 59.95 | 1
77.8 | 73.0496 | 60.04 | 72.2 | 77.8234 | 40.2402 | 59.9536 | 36.6 | 77.834 | 20.5542 | 59.98 | 18.8 | 77.8176 | 2.7481 | 60.02 | 1 | 77.815 | 1.7785 | 59.95 | 1
77.8083 | 73.0421 | 60.04 | 72.2 | 77.8317 | 40.2402 | 59.9537 | 36.6 | 77.8423 | 20.554 | 59.98 | 18.8 | 77.8259 | 2.7481 | 60.02 | 1 | 77.8233 | 1.7785 | 59.95 | 1
77.8166 | 73.0345 | 60.04 | 72.2 | 77.8401 | 40.2402 | 59.9538 | 36.6 | 77.8506 | 20.5541 | 59.98 | 18.8 | 77.8342 | 2.748 | 60.02 | 1 | 77.8317 | 1.7785 | 59.95 | 1
77.825 | 73.027 | 60.04 | 72.2 | 77.8484 | 40.2402 | 59.9539 | 36.6 | 77.859 | 20.5542 | 59.98 | 18.8 | 77.8426 | 2.748 | 60.02 | 1 | 77.84 | 1.7784 | 59.95 | 1
77.8333 | 73.0201 | 60.04 | 72.2 | 77.8568 | 40.2402 | 59.9539 | 36.6 | 77.8673 | 20.5541 | 59.98 | 18.8 | 77.8509 | 2.748 | 60.02 | 1 | 77.8483 | 1.7784 | 59.95 | 1
77.8416 | 73.0132 | 60.04 | 72.2 | 77.8651 | 40.2402 | 59.954 | 36.6 | 77.8757 | 20.554 | 59.98 | 18.8 | 77.8592 | 2.748 | 60.02 | 1 | 77.8567 | 1.7784 | 59.95 | 1
77.8499 | 73.0065 | 60.04 | 72.2 | 77.8734 | 40.2402 | 59.9541 | 36.6 | 77.884 | 20.5537 | 59.98 | 18.8 | 77.8676 | 2.748 | 60.02 | 1 | 77.865 | 1.7784 | 59.95 | 1
77.8583 | 72.9997 | 60.04 | 72.2 | 77.8818 | 40.2402 | 59.9542 | 36.6 | 77.8923 | 20.5533 | 59.98 | 18.8 | 77.8759 | 2.748 | 60.02 | 1 | 77.8734 | 1.7784 | 59.95 | 1
77.8666 | 72.9986 | 60.04 | 72.2 | 77.8901 | 40.2402 | 59.9543 | 36.6 | 77.9007 | 20.553 | 59.98 | 18.8 | 77.8842 | 2.748 | 60.02 | 1 | 77.8817 | 1.7784 | 59.95 | 1
77.8749 | 72.9975 | 60.04 | 72.2 | 77.8984 | 40.2402 | 59.9544 | 36.6 | 77.909 | 20.5526 | 59.98 | 18.8 | 77.8926 | 2.748 | 60.02 | 1 | 77.89 | 1.7784 | 59.95 | 1
77.8832 | 72.9979 | 60.04 | 72.2 | 77.9068 | 40.2402 | 59.9544 | 36.6 | 77.9174 | 20.5523 | 59.98 | 18.8 | 77.9009 | 2.748 | 60.02 | 1 | 77.8984 | 1.7784 | 59.95 | 1
77.8916 | 72.9983 | 60.04 | 72.2 | 77.9151 | 40.2326 | 59.9545 | 36.6 | 77.9257 | 20.552 | 59.98 | 18.8 | 77.9092 | 2.748 | 60.02 | 1 | 77.9067 | 1.7784 | 59.95 | 1
77.8999 | 72.999 | 60.04 | 72.2 | 77.9235 | 40.225 | 59.9546 | 36.6 | 77.934 | 20.5518 | 59.98 | 18.8 | 77.9176 | 2.748 | 60.02 | 1 | 77.9151 | 1.7784 | 59.95 | 1
77.9082 | 72.9997 | 60.04 | 72.2 | 77.9318 | 40.2174 | 59.9547 | 36.6 | 77.9424 | 20.5516 | 59.98 | 18.8 | 77.9259 | 2.748 | 60.02 | 1 | 77.9234 | 1.7784 | 59.95 | 1
77.9165 | 73.0004 | 60.04 | 72.2 | 77.9401 | 40.2098 | 59.9548 | 36.6 | 77.9507 | 20.5516 | 59.98 | 18.8 | 77.9342 | 2.748 | 60.02 | 1 | 77.9317 | 1.7784 | 59.95 | 1
77.9249 | 73.0011 | 60.04 | 72.2 | 77.9485 | 40.2025 | 59.9549 | 36.6 | 77.959 | 20.5515 | 59.98 | 18.8 | 77.9425 | 2.748 | 60.02 | 1 | 77.9401 | 1.7784 | 59.95 | 1
77.9332 | 73.0026 | 60.04 | 72.2 | 77.9568 | 40.1951 | 59.9549 | 36.6 | 77.9673 | 20.5517 | 59.98 | 18.8 | 77.9509 | 2.748 | 60.02 | 1 | 77.9484 | 1.7784 | 59.95 | 1
77.9415 | 73.004 | 60.04 | 72.2 | 77.9651 | 40.1878 | 59.955 | 36.6 | 77.9757 | 20.5519 | 59.98 | 18.8 | 77.9592 | 2.748 | 60.02 | 1 | 77.9568 | 1.7784 | 59.95 | 1
77.9499 | 73.005 | 60.04 | 72.2 | 77.9735 | 40.1805 | 59.9551 | 36.6 | 77.984 | 20.5521 | 59.98 | 18.8 | 77.9675 | 2.748 | 60.02 | 1 | 77.9651 | 1.7784 | 59.95 | 1
77.9582 | 73.006 | 60.04 | 72.2 | 77.9818 | 40.1732 | 59.9552 | 36.6 | 77.9924 | 20.5522 | 59.98 | 18.8 | 77.9759 | 2.748 | 60.02 | 1 | 77.9734 | 1.7784 | 59.95 | 1
77.9665 | 73.007 | 60.04 | 72.2 | 77.9902 | 40.1658 | 59.9553 | 36.6 | 78.0007 | 20.5524 | 59.98 | 18.8 | 77.9842 | 2.748 | 60.02 | 1 | 77.9818 | 1.7784 | 59.95 | 1
77.9748 | 73.008 | 60.04 | 72.2 | 77.9985 | 40.1661 | 59.9554 | 36.6 | 78.009 | 20.5526 | 59.98 | 18.8 | 77.9925 | 2.748 | 60.02 | 1 | 77.9901 | 1.7784 | 59.95 | 1
77.9832 | 73.0087 | 60.04 | 72.2 | 78.0068 | 40.1664 | 59.9554 | 36.6 | 78.0174 | 20.5525 | 59.98 | 18.8 | 78.0009 | 2.748 | 60.02 | 1 | 77.9985 | 1.7784 | 59.95 | 1
77.9915 | 73.0094 | 60.04 | 72.2 | 78.0152 | 40.1666 | 59.9555 | 36.6 | 78.0257 | 20.5525 | 59.98 | 18.8 | 78.0092 | 2.748 | 60.02 | 1 | 78.0068 | 1.7784 | 59.95 | 1
77.9998 | 73.009 | 60.04 | 72.2 | 78.0235 | 40.1669 | 59.9556 | 36.6 | 78.0341 | 20.5525 | 59.98 | 18.8 | 78.0175 | 2.748 | 60.02 | 1 | 78.0151 | 1.7784 | 59.95 | 1
78.0081 | 73.0085 | 60.04 | 72.2 | 78.0319 | 40.1669 | 59.9557 | 36.6 | 78.0424 | 20.5524 | 59.98 | 18.8 | 78.0258 | 2.748 | 60.02 | 1 | 78.0235 | 1.7784 | 59.95 | 1
78.0165 | 73.0064 | 60.04 | 72.2 | 78.0402 | 40.1669 | 59.9558 | 36.6 | 78.0507 | 20.5524 | 59.98 | 18.8 | 78.0342 | 2.748 | 60.02 | 1 | 78.0318 | 1.7784 | 59.95 | 1
78.0248 | 73.0042 | 60.04 | 72.2 | 78.0485 | 40.1669 | 59.9559 | 36.6 | 78.0591 | 20.5524 | 59.98 | 18.8 | 78.0425 | 2.748 | 60.02 | 1 | 78.0402 | 1.7784 | 59.95 | 1
78.0331 | 72.9978 | 60.04 | 72.2 | 78.0569 | 40.1669 | 59.9559 | 36.6 | 78.0674 | 20.5524 | 59.98 | 18.8 | 78.0508 | 2.748 | 60.02 | 1 | 78.0485 | 1.7784 | 59.95 | 1
78.0415 | 72.9913 | 60.04 | 72.2 | 78.0652 | 40.1669 | 59.956 | 36.6 | 78.0757 | 20.5524 | 59.98 | 18.8 | 78.0592 | 2.748 | 60.02 | 1 | 78.0569 | 1.7783 | 59.95 | 1
78.0498 | 72.9815 | 60.04 | 72.2 | 78.0735 | 40.167 | 59.9561 | 36.6 | 78.084 | 20.5524 | 59.98 | 18.8 | 78.0675 | 2.748 | 60.02 | 1 | 78.0652 | 1.7685 | 59.95 | 1
78.0581 | 72.9717 | 60.04 | 72.2 | 78.0819 | 40.167 | 59.9562 | 36.6 | 78.0924 | 20.5524 | 59.98 | 18.8 | 78.0758 | 2.748 | 60.02 | 1 | 78.0735 | 1.7586 | 59.95 | 1
78.0664 | 72.9619 | 60.04 | 72.2 | 78.0902 | 40.167 | 59.9563 | 36.6 | 78.1007 | 20.5523 | 59.98 | 18.8 | 78.0842 | 2.748 | 60.02 | 1 | 78.0819 | 1.7488 | 59.95 | 1
78.0748 | 72.9521 | 60.04 | 72.2 | 78.0986 | 40.167 | 59.9564 | 36.6 | 78.1091 | 20.5523 | 59.98 | 18.8 | 78.0925 | 2.748 | 60.02 | 1 | 78.0902 | 1.7389 | 59.95 | 1
78.0831 | 72.9425 | 60.04 | 72.2 | 78.1069 | 40.167 | 59.9564 | 36.6 | 78.1174 | 20.5523 | 59.98 | 18.8 | 78.1008 | 2.748 | 60.02 | 1 | 78.0985 | 1.729 | 59.95 | 1
78.0914 | 72.9328 | 60.04 | 72.2 | 78.1152 | 40.167 | 59.9565 | 36.6 | 78.1257 | 20.5524 | 59.98 | 18.8 | 78.1091 | 2.748 | 60.02 | 1 | 78.1069 | 1.7192 | 59.95 | 1
78.0997 | 72.9242 | 60.04 | 72.2 | 78.1236 | 40.167 | 59.9566 | 36.6 | 78.1341 | 20.5524 | 59.98 | 18.8 | 78.1175 | 2.7367 | 60.02 | 1 | 78.1152 | 1.7093 | 59.95 | 1
78.1081 | 72.9156 | 60.04 | 72.2 | 78.1319 | 40.167 | 59.9567 | 36.6 | 78.1424 | 20.5525 | 59.98 | 18.8 | 78.1258 | 2.7254 | 60.02 | 1 | 78.1236 | 1.6994 | 59.95 | 1
78.1164 | 72.9113 | 60.04 | 72.2 | 78.1403 | 40.167 | 59.9568 | 36.6 | 78.1508 | 20.5526 | 59.98 | 18.8 | 78.1341 | 2.7045 | 60.02 | 1 | 78.1319 | 1.6895 | 59.95 | 1
78.1247 | 72.9069 | 60.04 | 72.2 | 78.1486 | 40.167 | 59.9569 | 36.6 | 78.1591 | 20.5526 | 59.98 | 18.8 | 78.1425 | 2.6836 | 60.02 | 1 | 78.1403 | 1.6797 | 59.95 | 1
78.133 | 72.9062 | 60.04 | 72.2 | 78.157 | 40.167 | 59.9569 | 36.6 | 78.1674 | 20.5524 | 59.98 | 18.8 | 78.1508 | 2.6627 | 60.02 | 1 | 78.1486 | 1.6796 | 59.95 | 1
78.1414 | 72.9056 | 60.04 | 72.2 | 78.1653 | 40.167 | 59.957 | 36.6 | 78.1757 | 20.5522 | 59.98 | 18.8 | 78.1591 | 2.6418 | 60.02 | 1 | 78.1569 | 1.6796 | 59.95 | 1
78.1497 | 72.9 | 60.04 | 72.2 | 78.1736 | 40.167 | 59.9571 | 36.6 | 78.1841 | 20.5521 | 59.98 | 18.8 | 78.1674 | 2.6209 | 60.02 | 1 | 78.1653 | 1.6796 | 59.95 | 1
78.158 | 72.8945 | 60.04 | 72.2 | 78.1819 | 40.167 | 59.9572 | 36.6 | 78.1924 | 20.552 | 59.98 | 18.8 | 78.1758 | 2.6 | 60.02 | 1 | 78.1736 | 1.6796 | 59.95 | 1
78.1664 | 72.8905 | 60.04 | 72.2 | 78.1903 | 40.167 | 59.9573 | 36.6 | 78.2007 | 20.5519 | 59.98 | 18.8 | 78.1841 | 2.579 | 60.02 | 1 | 78.1819 | 1.6796 | 59.95 | 1
78.1747 | 72.8865 | 60.04 | 72.2 | 78.1986 | 40.167 | 59.9574 | 36.6 | 78.2091 | 20.5518 | 59.98 | 18.8 | 78.1924 | 2.5581 | 60.02 | 1 | 78.1903 | 1.6796 | 59.95 | 1
78.183 | 72.8825 | 60.04 | 72.2 | 78.207 | 40.167 | 59.9574 | 36.6 | 78.2174 | 20.5517 | 59.98 | 18.8 | 78.2008 | 2.5485 | 60.02 | 1 | 78.1986 | 1.6796 | 59.95 | 1
78.1913 | 72.8785 | 60.04 | 72.2 | 78.2153 | 40.1673 | 59.9575 | 36.6 | 78.2258 | 20.5516 | 59.98 | 18.8 | 78.2091 | 2.5389 | 60.02 | 1 | 78.207 | 1.6796 | 59.95 | 1
78.1997 | 72.8713 | 60.04 | 72.2 | 78.2237 | 40.1675 | 59.9576 | 36.6 | 78.2341 | 20.5522 | 59.98 | 18.8 | 78.2174 | 2.5389 | 60.02 | 1 | 78.2153 | 1.6797 | 59.95 | 1
78.208 | 72.8641 | 60.04 | 72.2 | 78.232 | 40.1678 | 59.9577 | 36.6 | 78.2424 | 20.5528 | 59.98 | 18.8 | 78.2258 | 2.5389 | 60.02 | 1 | 78.2237 | 1.6797 | 59.95 | 1
78.2163 | 72.8566 | 60.04 | 72.2 | 78.2403 | 40.1681 | 59.9578 | 36.6 | 78.2507 | 20.5536 | 59.98 | 18.8 | 78.2341 | 2.5389 | 60.02 | 1 | 78.232 | 1.6798 | 59.95 | 1
78.2246 | 72.8491 | 60.04 | 72.2 | 78.2487 | 40.1606 | 59.9579 | 36.6 | 78.2591 | 20.5544 | 59.98 | 18.8 | 78.2424 | 2.5389 | 60.02 | 1 | 78.2403 | 1.6798 | 59.95 | 1
78.233 | 72.8465 | 60.04 | 72.2 | 78.257 | 40.153 | 59.9579 | 36.6 | 78.2674 | 20.5512 | 59.98 | 18.8 | 78.2507 | 2.5389 | 60.02 | 1 | 78.2487 | 1.6799 | 59.95 | 1
78.2413 | 72.8439 | 60.04 | 72.2 | 78.2654 | 40.1455 | 59.958 | 36.6 | 78.2758 | 20.548 | 59.98 | 18.8 | 78.2591 | 2.5389 | 60.02 | 1 | 78.257 | 1.6799 | 59.95 | 1
78.2496 | 72.8408 | 60.04 | 72.2 | 78.2737 | 40.138 | 59.9581 | 36.6 | 78.2841 | 20.5448 | 59.98 | 18.8 | 78.2674 | 2.5389 | 60.02 | 1 | 78.2654 | 1.6799 | 59.95 | 1
78.258 | 72.8376 | 60.04 | 72.2 | 78.282 | 40.1305 | 59.9582 | 36.6 | 78.2924 | 20.5416 | 59.98 | 18.8 | 78.2757 | 2.5389 | 60.02 | 1 | 78.2737 | 1.6799 | 59.95 | 1
78.2663 | 72.8344 | 60.04 | 72.2 | 78.2904 | 40.123 | 59.9583 | 36.6 | 78.3008 | 20.5333 | 59.98 | 18.8 | 78.2841 | 2.5389 | 60.02 | 1 | 78.282 | 1.6799 | 59.95 | 1
78.2746 | 72.8312 | 60.04 | 72.2 | 78.2987 | 40.1152 | 59.9584 | 36.6 | 78.3091 | 20.525 | 59.98 | 18.8 | 78.2924 | 2.539 | 60.02 | 1 | 78.2904 | 1.6799 | 59.95 | 1
78.2829 | 72.8297 | 60.04 | 72.2 | 78.307 | 40.1074 | 59.9584 | 36.6 | 78.3174 | 20.5122 | 59.98 | 18.8 | 78.3007 | 2.5276 | 60.02 | 1 | 78.2987 | 1.6799 | 59.95 | 1
78.2913 | 72.8282 | 60.04 | 72.2 | 78.3154 | 40.0996 | 59.9585 | 36.6 | 78.3257 | 20.4993 | 59.98 | 18.8 | 78.3091 | 2.5163 | 60.02 | 1 | 78.307 | 1.6799 | 59.95 | 1
78.2996 | 72.8267 | 60.04 | 72.2 | 78.3237 | 40.0918 | 59.9586 | 36.6 | 78.3341 | 20.4864 | 59.98 | 18.8 | 78.3174 | 2.505 | 60.02 | 1 | 78.3154 | 1.6799 | 59.95 | 1
78.3079 | 72.8252 | 60.04 | 72.2 | 78.3321 | 40.0918 | 59.9587 | 36.6 | 78.3425 | 20.4736 | 59.98 | 18.8 | 78.3257 | 2.4937 | 60.02 | 1 | 78.3237 | 1.6799 | 59.95 | 1
78.3162 | 72.8237 | 60.04 | 72.2 | 78.3404 | 40.0918 | 59.9588 | 36.6 | 78.3508 | 20.4648 | 59.98 | 18.8 | 78.3341 | 2.4824 | 60.02 | 1 | 78.3321 | 1.6799 | 59.95 | 1
78.3246 | 72.8222 | 60.04 | 72.2 | 78.3487 | 40.0918 | 59.9589 | 36.6 | 78.3591 | 20.4559 | 59.98 | 18.8 | 78.3424 | 2.4711 | 60.02 | 1 | 78.3404 | 1.6799 | 59.95 | 1
78.3329 | 72.8206 | 60.04 | 72.2 | 78.3571 | 40.0918 | 59.9589 | 36.6 | 78.3674 | 20.4469 | 59.98 | 18.8 | 78.3507 | 2.4597 | 60.02 | 1 | 78.3488 | 1.6799 | 59.95 | 1
78.3412 | 72.8191 | 60.04 | 72.2 | 78.3654 | 40.0918 | 59.959 | 36.6 | 78.3758 | 20.438 | 59.98 | 18.8 | 78.3591 | 2.4484 | 60.02 | 1 | 78.3571 | 1.6799 | 59.95 | 1
78.3495 | 72.8174 | 60.04 | 72.2 | 78.3737 | 40.0918 | 59.9591 | 36.6 | 78.3841 | 20.434 | 59.98 | 18.8 | 78.3674 | 2.4371 | 60.02 | 1 | 78.3654 | 1.6799 | 59.95 | 1
78.3579 | 72.8157 | 60.04 | 72.2 | 78.3821 | 40.0918 | 59.9592 | 36.6 | 78.3925 | 20.43 | 59.98 | 18.8 | 78.3757 | 2.4258 | 60.02 | 1 | 78.3738 | 1.6799 | 59.95 | 1
78.3662 | 72.8155 | 60.0401 | 72.2 | 78.3904 | 40.0918 | 59.9593 | 36.6 | 78.4008 | 20.4299 | 59.98 | 18.8 | 78.384 | 2.4258 | 60.02 | 1 | 78.3821 | 1.6799 | 59.95 | 1
78.3745 | 72.8153 | 60.0402 | 72.2 | 78.3988 | 40.0918 | 59.9594 | 36.6 | 78.4091 | 20.4299 | 59.98 | 18.8 | 78.3924 | 2.4258 | 60.02 | 1 | 78.3904 | 1.6799 | 59.95 | 1
78.3829 | 72.8151 | 60.0403 | 72.2 | 78.4071 | 40.0918 | 59.9594 | 36.6 | 78.4175 | 20.4298 | 59.98 | 18.8 | 78.4007 | 2.4258 | 60.02 | 1 | 78.3988 | 1.6799 | 59.95 | 1
78.3912 | 72.8149 | 60.0404 | 72.2 | 78.4154 | 40.0836 | 59.9595 | 36.6 | 78.4258 | 20.4297 | 59.98 | 18.8 | 78.409 | 2.4258 | 60.02 | 1 | 78.4071 | 1.6799 | 59.95 | 1
78.3995 | 72.8148 | 60.0405 | 72.2 | 78.4238 | 40.0754 | 59.9596 | 36.6 | 78.4341 | 20.4296 | 59.98 | 18.8 | 78.4174 | 2.4258 | 60.02 | 1 | 78.4155 | 1.6799 | 59.95 | 1
78.4078 | 72.8147 | 60.0405 | 72.2 | 78.4321 | 40.0671 | 59.9597 | 36.6 | 78.4424 | 20.4295 | 59.98 | 18.8 | 78.4257 | 2.4258 | 60.02 | 1 | 78.4238 | 1.6799 | 59.95 | 1
78.4162 | 72.8145 | 60.0406 | 72.2 | 78.4405 | 40.0589 | 59.9598 | 36.6 | 78.4508 | 20.4294 | 59.98 | 18.8 | 78.434 | 2.4258 | 60.02 | 1 | 78.4322 | 1.6799 | 59.95 | 1
78.4245 | 72.8144 | 60.0407 | 72.2 | 78.4488 | 40.0506 | 59.9599 | 36.6 | 78.4591 | 20.4293 | 59.98 | 18.8 | 78.4424 | 2.4258 | 60.02 | 1 | 78.4405 | 1.6799 | 59.95 | 1
78.4328 | 72.8144 | 60.0408 | 72.2 | 78.4572 | 40.0424 | 59.9599 | 36.6 | 78.4675 | 20.4296 | 59.98 | 18.8 | 78.4507 | 2.4258 | 60.02 | 1 | 78.4488 | 1.6799 | 59.95 | 1
78.4411 | 72.8144 | 60.0409 | 72.2 | 78.4655 | 40.028 | 59.96 | 36.6 | 78.4758 | 20.4299 | 59.98 | 18.8 | 78.459 | 2.4258 | 60.02 | 1 | 78.4572 | 1.6799 | 59.95 | 1
78.4495 | 72.8144 | 60.041 | 72.2 | 78.4738 | 40.0137 | 59.96 | 36.6 | 78.4841 | 20.4303 | 59.98 | 18.8 | 78.4673 | 2.4258 | 60.02 | 1 | 78.4655 | 1.6799 | 59.96 | 1
78.4578 | 72.8144 | 60.041 | 72.2 | 78.4821 | 39.9993 | 59.96 | 36.6 | 78.4925 | 20.4306 | 59.98 | 18.8 | 78.4757 | 2.4258 | 60.02 | 1 | 78.4738 | 1.6799 | 59.96 | 1
78.4661 | 72.8144 | 60.0411 | 72.2 | 78.4905 | 39.9849 | 59.96 | 36.6 | 78.5008 | 20.4309 | 59.98 | 18.8 | 78.484 | 2.4258 | 60.02 | 1 | 78.4822 | 1.6799 | 59.96 | 1
78.4745 | 72.8144 | 60.0412 | 72.2 | 78.4988 | 39.9788 | 59.96 | 36.6 | 78.5092 | 20.4313 | 59.98 | 18.8 | 78.4923 | 2.4258 | 60.02 | 1 | 78.4905 | 1.6799 | 59.96 | 1
78.4828 | 72.8146 | 60.0413 | 72.2 | 78.5072 | 39.9727 | 59.96 | 36.6 | 78.5175 | 20.4316 | 59.98 | 18.8 | 78.5007 | 2.4258 | 60.02 | 1 | 78.4989 | 1.6799 | 59.96 | 1
78.4911 | 72.8149 | 60.0414 | 72.2 | 78.5155 | 39.9665 | 59.96 | 36.6 | 78.5258 | 20.4319 | 59.98 | 18.8 | 78.509 | 2.4258 | 60.02 | 1 | 78.5072 | 1.6799 | 59.96 | 1
78.4994 | 72.814 | 60.0415 | 72.2 | 78.5239 | 39.9604 | 59.96 | 36.6 | 78.5341 | 20.4323 | 59.98 | 18.8 | 78.5173 | 2.4258 | 60.02 | 1 | 78.5155 | 1.6799 | 59.96 | 1
78.5078 | 72.8131 | 60.0415 | 72.2 | 78.5322 | 39.9543 | 59.96 | 36.6 | 78.5425 | 20.4326 | 59.98 | 18.8 | 78.5257 | 2.4258 | 60.02 | 1 | 78.5239 | 1.6799 | 59.96 | 1
78.5161 | 72.8113 | 60.0416 | 72.2 | 78.5405 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.5508 | 20.4324 | 59.98 | 18.8 | 78.534 | 2.4258 | 60.02 | 1 | 78.5322 | 1.6677 | 59.96 | 1
78.5244 | 72.8095 | 60.0417 | 72.2 | 78.5489 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.5591 | 20.4323 | 59.98 | 18.8 | 78.5423 | 2.4258 | 60.02 | 1 | 78.5406 | 1.6554 | 59.96 | 1
78.5327 | 72.8085 | 60.0418 | 72.2 | 78.5572 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.5675 | 20.4321 | 59.98 | 18.8 | 78.5506 | 2.4258 | 60.02 | 1 | 78.5489 | 1.6431 | 59.96 | 1
78.5411 | 72.8074 | 60.0419 | 72.2 | 78.5656 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.5758 | 20.432 | 59.98 | 18.8 | 78.559 | 2.4258 | 60.02 | 1 | 78.5573 | 1.6308 | 59.96 | 1
78.5494 | 72.8063 | 60.042 | 72.2 | 78.5739 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.5842 | 20.4318 | 59.98 | 18.8 | 78.5673 | 2.4258 | 60.02 | 1 | 78.5656 | 1.6185 | 59.96 | 1
78.5577 | 72.8053 | 60.042 | 72.2 | 78.5822 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.5925 | 20.4316 | 59.98 | 18.8 | 78.5756 | 2.4258 | 60.02 | 1 | 78.5739 | 1.6062 | 59.96 | 1
78.5661 | 72.804 | 60.0421 | 72.2 | 78.5906 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.6008 | 20.4315 | 59.98 | 18.8 | 78.584 | 2.4258 | 60.02 | 1 | 78.5823 | 1.5939 | 59.96 | 1
78.5744 | 72.8027 | 60.0422 | 72.2 | 78.5989 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.6091 | 20.4313 | 59.98 | 18.8 | 78.5923 | 2.4258 | 60.02 | 1 | 78.5906 | 1.5817 | 59.96 | 1
78.5827 | 72.7992 | 60.0423 | 72.2 | 78.6072 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.6175 | 20.4312 | 59.98 | 18.8 | 78.6006 | 2.4258 | 60.02 | 1 | 78.5989 | 1.5585 | 59.96 | 1
78.591 | 72.7957 | 60.0424 | 72.2 | 78.6156 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.6259 | 20.4311 | 59.98 | 18.8 | 78.6089 | 2.4258 | 60.02 | 1 | 78.6073 | 1.5354 | 59.96 | 1
78.5994 | 72.7931 | 60.0425 | 72.2 | 78.6239 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.6342 | 20.4311 | 59.98 | 18.8 | 78.6173 | 2.4258 | 60.02 | 1 | 78.6156 | 1.5245 | 59.96 | 1
78.6077 | 72.7906 | 60.0425 | 72.2 | 78.6323 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.6425 | 20.431 | 59.98 | 18.8 | 78.6256 | 2.4258 | 60.02 | 1 | 78.624 | 1.5137 | 59.96 | 1
78.616 | 72.7838 | 60.0426 | 72.2 | 78.6406 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.6508 | 20.431 | 59.98 | 18.8 | 78.6339 | 2.4258 | 60.02 | 1 | 78.6323 | 1.5028 | 59.96 | 1
78.6243 | 72.777 | 60.0427 | 72.2 | 78.6489 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.6592 | 20.431 | 59.98 | 18.8 | 78.6423 | 2.4259 | 60.02 | 1 | 78.6406 | 1.4919 | 59.96 | 1
78.6327 | 72.7703 | 60.0428 | 72.2 | 78.6573 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.6675 | 20.4268 | 59.98 | 18.8 | 78.6506 | 2.4259 | 60.02 | 1 | 78.649 | 1.4811 | 59.96 | 1
78.641 | 72.7635 | 60.0429 | 72.2 | 78.6656 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.6758 | 20.4226 | 59.98 | 18.8 | 78.6589 | 2.4259 | 60.02 | 1 | 78.6573 | 1.4702 | 59.96 | 1
78.6493 | 72.7567 | 60.043 | 72.2 | 78.674 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.6841 | 20.4184 | 59.98 | 18.8 | 78.6673 | 2.4259 | 60.02 | 1 | 78.6656 | 1.4594 | 59.96 | 1
78.6576 | 72.75 | 60.043 | 72.2 | 78.6823 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.6925 | 20.4142 | 59.98 | 18.8 | 78.6756 | 2.4259 | 60.02 | 1 | 78.674 | 1.4485 | 59.96 | 1
78.666 | 72.7459 | 60.0431 | 72.2 | 78.6906 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.7009 | 20.4101 | 59.98 | 18.8 | 78.6839 | 2.4259 | 60.02 | 1 | 78.6823 | 1.4485 | 59.96 | 1
78.6743 | 72.7418 | 60.0432 | 72.2 | 78.699 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.7092 | 20.4059 | 59.98 | 18.8 | 78.6922 | 2.426 | 60.02 | 1 | 78.6907 | 1.4485 | 59.96 | 1
78.6826 | 72.7372 | 60.0433 | 72.2 | 78.7073 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.7175 | 20.4017 | 59.98 | 18.8 | 78.7006 | 2.426 | 60.02 | 1 | 78.699 | 1.4485 | 59.96 | 1
78.691 | 72.7326 | 60.0434 | 72.2 | 78.7156 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.7258 | 20.3975 | 59.98 | 18.8 | 78.7089 | 2.426 | 60.02 | 1 | 78.7074 | 1.4485 | 59.96 | 1
78.6993 | 72.7298 | 60.0435 | 72.2 | 78.724 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.7342 | 20.3933 | 59.98 | 18.8 | 78.7172 | 2.426 | 60.02 | 1 | 78.7157 | 1.4485 | 59.96 | 1
78.7076 | 72.727 | 60.0435 | 72.2 | 78.7323 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.7425 | 20.3891 | 59.98 | 18.8 | 78.7256 | 2.426 | 60.02 | 1 | 78.724 | 1.4485 | 59.96 | 1
78.7159 | 72.7243 | 60.0436 | 72.2 | 78.7407 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.7509 | 20.3891 | 59.98 | 18.8 | 78.7339 | 2.426 | 60.02 | 1 | 78.7324 | 1.4485 | 59.96 | 1
78.7243 | 72.7215 | 60.0437 | 72.2 | 78.749 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.7592 | 20.3891 | 59.98 | 18.8 | 78.7422 | 2.426 | 60.02 | 1 | 78.7407 | 1.4485 | 59.96 | 1
78.7326 | 72.7195 | 60.0438 | 72.2 | 78.7574 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.7675 | 20.3855 | 59.98 | 18.8 | 78.7506 | 2.426 | 60.02 | 1 | 78.7491 | 1.4485 | 59.96 | 1
78.7409 | 72.7175 | 60.0439 | 72.2 | 78.7657 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.7759 | 20.382 | 59.98 | 18.8 | 78.7589 | 2.426 | 60.02 | 1 | 78.7574 | 1.4485 | 59.96 | 1
78.7492 | 72.7162 | 60.044 | 72.2 | 78.774 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.7842 | 20.3784 | 59.98 | 18.8 | 78.7672 | 2.4259 | 60.02 | 1 | 78.7657 | 1.4486 | 59.96 | 1
78.7576 | 72.7149 | 60.044 | 72.2 | 78.7823 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.7925 | 20.3748 | 59.98 | 18.8 | 78.7756 | 2.4259 | 60.02 | 1 | 78.7741 | 1.4486 | 59.96 | 1
78.7659 | 72.714 | 60.0441 | 72.2 | 78.7907 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.8008 | 20.3713 | 59.98 | 18.8 | 78.7839 | 2.4258 | 60.02 | 1 | 78.7824 | 1.4486 | 59.96 | 1
78.7742 | 72.7132 | 60.0442 | 72.2 | 78.799 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.8092 | 20.3678 | 59.98 | 18.8 | 78.7922 | 2.4257 | 60.02 | 1 | 78.7907 | 1.4486 | 59.96 | 1
78.7826 | 72.714 | 60.0443 | 72.2 | 78.8074 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.8175 | 20.3642 | 59.98 | 18.8 | 78.8005 | 2.4257 | 60.02 | 1 | 78.7991 | 1.4486 | 59.96 | 1
78.7909 | 72.7148 | 60.0444 | 72.2 | 78.8157 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.8259 | 20.3607 | 59.98 | 18.8 | 78.8089 | 2.4256 | 60.02 | 1 | 78.8074 | 1.4486 | 59.96 | 1
78.7992 | 72.7156 | 60.0445 | 72.2 | 78.8241 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.8342 | 20.3522 | 59.98 | 18.8 | 78.8172 | 2.4255 | 60.02 | 1 | 78.8158 | 1.4486 | 59.96 | 1
78.8075 | 72.7164 | 60.0445 | 72.2 | 78.8324 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.8425 | 20.3438 | 59.98 | 18.8 | 78.8255 | 2.4255 | 60.02 | 1 | 78.8241 | 1.4486 | 59.96 | 1
78.8159 | 72.7167 | 60.0446 | 72.2 | 78.8407 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.8509 | 20.3388 | 59.98 | 18.8 | 78.8339 | 2.4254 | 60.02 | 1 | 78.8325 | 1.4486 | 59.96 | 1
78.8242 | 72.7171 | 60.0447 | 72.2 | 78.8491 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.8592 | 20.3339 | 59.98 | 18.8 | 78.8422 | 2.4253 | 60.02 | 1 | 78.8408 | 1.4486 | 59.96 | 1
78.8325 | 72.7177 | 60.0448 | 72.2 | 78.8574 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.8676 | 20.329 | 59.98 | 18.8 | 78.8505 | 2.4253 | 60.02 | 1 | 78.8491 | 1.4486 | 59.96 | 1
78.8408 | 72.7184 | 60.0449 | 72.2 | 78.8658 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.8759 | 20.3241 | 59.98 | 18.8 | 78.8589 | 2.4253 | 60.02 | 1 | 78.8575 | 1.4486 | 59.96 | 1
78.8492 | 72.7191 | 60.045 | 72.2 | 78.8741 | 39.9482 | 59.96 | 36.6 | 78.8842 | 20.3192 | 59.98 | 18.8 | 78.8672 | 2.4253 | 60.02 | 1 | 78.8658 | 1.4486 | 59.96 | 1
78.8575 | 72.7197 | 60.045 | 72.2 | 78.8824 | 39.9485 | 59.96 | 36.6 | 78.8925 | 20.3142 | 59.98 | 18.8 | 78.8755 | 2.4253 | 60.02 | 1 | 78.8741 | 1.4486 | 59.96 | 1
78.8658 | 72.7204 | 60.0451 | 72.2 | 78.8907 | 39.9488 | 59.96 | 36.6 | 78.9009 | 20.309 | 59.98 | 18.8 | 78.8839 | 2.4253 | 60.02 | 1 | 78.8825 | 1.4486 | 59.96 | 1
78.8741 | 72.7211 | 60.0452 | 72.2 | 78.8991 | 39.9492 | 59.96 | 36.6 | 78.9092 | 20.3038 | 59.98 | 18.8 | 78.8922 | 2.4253 | 60.02 | 1 | 78.8908 | 1.4486 | 59.96 | 1
78.8825 | 72.7217 | 60.0453 | 72.2 | 78.9074 | 39.9496 | 59.96 | 36.6 | 78.9175 | 20.3034 | 59.98 | 18.8 | 78.9005 | 2.4253 | 60.02 | 1 | 78.8992 | 1.4486 | 59.96 | 1
78.8908 | 72.7224 | 60.0454 | 72.2 | 78.9158 | 39.9501 | 59.96 | 36.6 | 78.9259 | 20.3031 | 59.98 | 18.8 | 78.9088 | 2.4253 | 60.02 | 1 | 78.9075 | 1.4486 | 59.96 | 1
78.8991 | 72.7202 | 60.0455 | 72.2 | 78.9241 | 39.9507 | 59.96 | 36.6 | 78.9342 | 20.3027 | 59.98 | 18.8 | 78.9172 | 2.4253 | 60.02 | 1 | 78.9159 | 1.4486 | 59.96 | 1
78.9075 | 72.718 | 60.0455 | 72.2 | 78.9324 | 39.9512 | 59.96 | 36.6 | 78.9426 | 20.3024 | 59.98 | 18.8 | 78.9255 | 2.4253 | 60.02 | 1 | 78.9242 | 1.4486 | 59.96 | 1
78.9158 | 72.7138 | 60.0456 | 72.2 | 78.9408 | 39.9518 | 59.96 | 36.6 | 78.9509 | 20.302 | 59.98 | 18.8 | 78.9338 | 2.4253 | 60.02 | 1 | 78.9325 | 1.4486 | 59.96 | 1
78.9241 | 72.7097 | 60.0457 | 72.2 | 78.9491 | 39.9479 | 59.96 | 36.6 | 78.9592 | 20.3017 | 59.98 | 18.8 | 78.9422 | 2.4253 | 60.02 | 1 | 78.9409 | 1.4485 | 59.96 | 1
78.9324 | 72.7065 | 60.0458 | 72.2 | 78.9575 | 39.944 | 59.96 | 36.6 | 78.9675 | 20.3013 | 59.98 | 18.8 | 78.9505 | 2.4253 | 60.02 | 1 | 78.9492 | 1.4485 | 59.96 | 1
78.9408 | 72.7032 | 60.0459 | 72.2 | 78.9658 | 39.9363 | 59.96 | 36.6 | 78.9759 | 20.3009 | 59.98 | 18.8 | 78.9588 | 2.4253 | 60.02 | 1 | 78.9576 | 1.4485 | 59.96 | 1
78.9491 | 72.7 | 60.046 | 72.2 | 78.9741 | 39.9285 | 59.96 | 36.6 | 78.9843 | 20.301 | 59.98 | 18.8 | 78.9671 | 2.4253 | 60.02 | 1 | 78.9659 | 1.4485 | 59.96 | 1
78.9574 | 72.6967 | 60.046 | 72.2 | 78.9825 | 39.9207 | 59.96 | 36.6 | 78.9926 | 20.301 | 59.98 | 18.8 | 78.9755 | 2.4253 | 60.02 | 1 | 78.9742 | 1.4485 | 59.96 | 1
78.9657 | 72.6935 | 60.0461 | 72.2 | 78.9908 | 39.913 | 59.96 | 36.6 | 79.0009 | 20.301 | 59.98 | 18.8 | 78.9838 | 2.4253 | 60.02 | 1 | 78.9826 | 1.4485 | 59.96 | 1
78.9741 | 72.6902 | 60.0462 | 72.2 | 78.9991 | 39.903 | 59.96 | 36.6 | 79.0092 | 20.301 | 59.98 | 18.8 | 78.9921 | 2.4253 | 60.02 | 1 | 78.9909 | 1.4485 | 59.96 | 1
78.9824 | 72.6895 | 60.0463 | 72.2 | 79.0075 | 39.893 | 59.96 | 36.6 | 79.0176 | 20.3009 | 59.98 | 18.8 | 79.0005 | 2.4253 | 60.02 | 1 | 78.9992 | 1.4485 | 59.96 | 1
78.9907 | 72.6888 | 60.0464 | 72.2 | 79.0158 | 39.8834 | 59.96 | 36.6 | 79.0259 | 20.3009 | 59.98 | 18.8 | 79.0088 | 2.4253 | 60.02 | 1 | 79.0076 | 1.4485 | 59.96 | 1
78.9991 | 72.6903 | 60.0465 | 72.2 | 79.0242 | 39.8738 | 59.96 | 36.6 | 79.0342 | 20.3009 | 59.98 | 18.8 | 79.0171 | 2.4253 | 60.02 | 1 | 79.0159 | 1.4485 | 59.96 | 1
79.0074 | 72.6917 | 60.0465 | 72.2 | 79.0325 | 39.8688 | 59.96 | 36.6 | 79.0426 | 20.3009 | 59.98 | 18.8 | 79.0255 | 2.4253 | 60.02 | 1 | 79.0243 | 1.4485 | 59.96 | 1
79.0157 | 72.6923 | 60.0466 | 72.2 | 79.0408 | 39.8638 | 59.96 | 36.6 | 79.0509 | 20.3009 | 59.98 | 18.8 | 79.0338 | 2.4253 | 60.02 | 1 | 79.0326 | 1.4485 | 59.96 | 1
79.024 | 72.6928 | 60.0467 | 72.2 | 79.0492 | 39.8624 | 59.96 | 36.6 | 79.0593 | 20.3009 | 59.98 | 18.8 | 79.0421 | 2.4253 | 60.02 | 1 | 79.041 | 1.4486 | 59.96 | 1
79.0324 | 72.6934 | 60.0468 | 72.2 | 79.0575 | 39.861 | 59.96 | 36.6 | 79.0676 | 20.3006 | 59.98 | 18.8 | 79.0504 | 2.4253 | 60.02 | 1 | 79.0493 | 1.4486 | 59.96 | 1
79.0407 | 72.694 | 60.0469 | 72.2 | 79.0659 | 39.8593 | 59.96 | 36.6 | 79.0759 | 20.3002 | 59.98 | 18.8 | 79.0588 | 2.4253 | 60.02 | 1 | 79.0576 | 1.4486 | 59.96 | 1
79.049 | 72.6946 | 60.047 | 72.2 | 79.0742 | 39.8576 | 59.96 | 36.6 | 79.0842 | 20.3 | 59.98 | 18.8 | 79.0671 | 2.4253 | 60.02 | 1 | 79.066 | 1.4486 | 59.96 | 1
79.0573 | 72.6952 | 60.047 | 72.2 | 79.0825 | 39.8581 | 59.96 | 36.6 | 79.0926 | 20.2997 | 59.98 | 18.8 | 79.0754 | 2.4254 | 60.02 | 1 | 79.0743 | 1.4485 | 59.96 | 1
79.0657 | 72.6957 | 60.0471 | 72.2 | 79.0909 | 39.8585 | 59.96 | 36.6 | 79.1009 | 20.2994 | 59.98 | 18.8 | 79.0838 | 2.4254 | 60.02 | 1 | 79.0826 | 1.4485 | 59.96 | 1
79.074 | 72.6963 | 60.0472 | 72.2 | 79.0992 | 39.8585 | 59.96 | 36.6 | 79.1093 | 20.2992 | 59.98 | 18.8 | 79.0921 | 2.4254 | 60.02 | 1 | 79.091 | 1.4485 | 59.96 | 1
79.0823 | 72.6963 | 60.0473 | 72.2 | 79.1075 | 39.8584 | 59.96 | 36.6 | 79.1176 | 20.2956 | 59.98 | 18.8 | 79.1004 | 2.4254 | 60.02 | 1 | 79.0993 | 1.4389 | 59.96 | 1
79.0906 | 72.6963 | 60.0474 | 72.2 | 79.1159 | 39.8553 | 59.96 | 36.6 | 79.1259 | 20.2919 | 59.98 | 18.8 | 79.1087 | 2.4254 | 60.02 | 1 | 79.1077 | 1.4293 | 59.96 | 1
79.099 | 72.6963 | 60.0475 | 72.2 | 79.1242 | 39.8522 | 59.96 | 36.6 | 79.1343 | 20.2883 | 59.98 | 18.8 | 79.1171 | 2.4158 | 60.02 | 1 | 79.116 | 1.4197 | 59.96 | 1
79.1073 | 72.6963 | 60.0475 | 72.2 | 79.1325 | 39.8492 | 59.96 | 36.6 | 79.1426 | 20.2846 | 59.98 | 18.8 | 79.1254 | 2.4062 | 60.02 | 1 | 79.1243 | 1.4101 | 59.96 | 1
79.1156 | 72.6963 | 60.0476 | 72.2 | 79.1409 | 39.8461 | 59.96 | 36.6 | 79.1509 | 20.2817 | 59.98 | 18.8 | 79.1337 | 2.3965 | 60.02 | 1 | 79.1327 | 1.4006 | 59.96 | 1
79.124 | 72.6963 | 60.0477 | 72.2 | 79.1492 | 39.8431 | 59.96 | 36.6 | 79.1592 | 20.2787 | 59.98 | 18.8 | 79.1421 | 2.3869 | 60.02 | 1 | 79.141 | 1.391 | 59.96 | 1
79.1323 | 72.6963 | 60.0478 | 72.2 | 79.1576 | 39.8402 | 59.96 | 36.6 | 79.1676 | 20.2757 | 59.98 | 18.8 | 79.1504 | 2.3773 | 60.02 | 1 | 79.1494 | 1.3814 | 59.96 | 1
79.1406 | 72.6963 | 60.0479 | 72.2 | 79.1659 | 39.8372 | 59.96 | 36.6 | 79.1759 | 20.2728 | 59.98 | 18.8 | 79.1587 | 2.3677 | 60.02 | 1 | 79.1577 | 1.3718 | 59.96 | 1
79.1489 | 72.692 | 60.048 | 72.2 | 79.1742 | 39.8342 | 59.96 | 36.6 | 79.1843 | 20.2697 | 59.98 | 18.8 | 79.1671 | 2.3581 | 60.02 | 1 | 79.166 | 1.3623 | 59.96 | 1
79.1573 | 72.6878 | 60.048 | 72.2 | 79.1826 | 39.8314 | 59.96 | 36.6 | 79.1926 | 20.2667 | 59.98 | 18.8 | 79.1754 | 2.3485 | 60.02 | 1 | 79.1744 | 1.3527 | 59.96 | 1
79.1656 | 72.6835 | 60.0481 | 72.2 | 79.1909 | 39.8286 | 59.96 | 36.6 | 79.2009 | 20.2671 | 59.98 | 18.8 | 79.1837 | 2.3388 | 60.02 | 1 | 79.1827 | 1.3527 | 59.96 | 1
79.1739 | 72.6792 | 60.0482 | 72.2 | 79.1992 | 39.8286 | 59.96 | 36.6 | 79.2093 | 20.2674 | 59.98 | 18.8 | 79.1921 | 2.3292 | 60.02 | 1 | 79.1911 | 1.3527 | 59.96 | 1
79.1822 | 72.6749 | 60.0483 | 72.2 | 79.2076 | 39.8286 | 59.96 | 36.6 | 79.2176 | 20.2675 | 59.98 | 18.8 | 79.2004 | 2.3292 | 60.02 | 1 | 79.1994 | 1.3527 | 59.96 | 1
79.1906 | 72.6707 | 60.0484 | 72.2 | 79.2159 | 39.8286 | 59.96 | 36.6 | 79.226 | 20.2676 | 59.98 | 18.8 | 79.2087 | 2.3292 | 60.02 | 1 | 79.2077 | 1.3527 | 59.96 | 1
79.1989 | 72.6664 | 60.0485 | 72.2 | 79.2243 | 39.8286 | 59.96 | 36.6 | 79.2343 | 20.2673 | 59.98 | 18.8 | 79.217 | 2.3292 | 60.02 | 1 | 79.2161 | 1.3527 | 59.96 | 1
79.2072 | 72.6621 | 60.0485 | 72.2 | 79.2326 | 39.8286 | 59.96 | 36.6 | 79.2426 | 20.267 | 59.98 | 18.8 | 79.2254 | 2.3292 | 60.02 | 1 | 79.2244 | 1.3527 | 59.96 | 1
79.2156 | 72.6579 | 60.0486 | 72.2 | 79.2409 | 39.8287 | 59.96 | 36.6 | 79.251 | 20.2667 | 59.98 | 18.8 | 79.2337 | 2.3206 | 60.02 | 1 | 79.2328 | 1.3528 | 59.96 | 1
79.2239 | 72.6536 | 60.0487 | 72.2 | 79.2493 | 39.8289 | 59.96 | 36.6 | 79.2593 | 20.2664 | 59.98 | 18.8 | 79.242 | 2.3119 | 60.02 | 1 | 79.2411 | 1.3528 | 59.96 | 1
79.2322 | 72.6536 | 60.0488 | 72.2 | 79.2576 | 39.8291 | 59.96 | 36.6 | 79.2676 | 20.2626 | 59.98 | 18.8 | 79.2504 | 2.3032 | 60.02 | 1 | 79.2494 | 1.3528 | 59.96 | 1
79.2405 | 72.6536 | 60.0489 | 72.2 | 79.266 | 39.8294 | 59.96 | 36.6 | 79.2759 | 20.2588 | 59.98 | 18.8 | 79.2587 | 2.2945 | 60.02 | 1 | 79.2578 | 1.3528 | 59.96 | 1
79.2489 | 72.6536 | 60.049 | 72.2 | 79.2743 | 39.8297 | 59.96 | 36.6 | 79.2843 | 20.255 | 59.98 | 18.8 | 79.267 | 2.2859 | 60.02 | 1 | 79.2661 | 1.3528 | 59.96 | 1
79.2572 | 72.6536 | 60.049 | 72.2 | 79.2826 | 39.8284 | 59.96 | 36.6 | 79.2926 | 20.2512 | 59.98 | 18.8 | 79.2754 | 2.2772 | 60.02 | 1 | 79.2744 | 1.3528 | 59.96 | 1
79.2655 | 72.6536 | 60.0491 | 72.2 | 79.291 | 39.8271 | 59.96 | 36.6 | 79.301 | 20.2476 | 59.98 | 18.8 | 79.2837 | 2.2685 | 60.02 | 1 | 79.2828 | 1.3528 | 59.96 | 1
79.2738 | 72.6536 | 60.0492 | 72.2 | 79.2993 | 39.8258 | 59.96 | 36.6 | 79.3093 | 20.2441 | 59.98 | 18.8 | 79.292 | 2.2598 | 60.02 | 1 | 79.2911 | 1.3528 | 59.96 | 1
79.2822 | 72.6544 | 60.0493 | 72.2 | 79.3076 | 39.8244 | 59.96 | 36.6 | 79.3176 | 20.2405 | 59.98 | 18.8 | 79.3004 | 2.2512 | 60.02 | 1 | 79.2995 | 1.3528 | 59.96 | 1
79.2905 | 72.6552 | 60.0494 | 72.2 | 79.316 | 39.8231 | 59.96 | 36.6 | 79.326 | 20.2369 | 59.98 | 18.8 | 79.3087 | 2.2425 | 60.02 | 1 | 79.3078 | 1.3528 | 59.96 | 1
79.2988 | 72.6557 | 60.0494 | 72.2 | 79.3243 | 39.8218 | 59.96 | 36.6 | 79.3343 | 20.2334 | 59.98 | 18.8 | 79.317 | 2.2425 | 60.02 | 1 | 79.3161 | 1.3528 | 59.96 | 1
79.3072 | 72.6562 | 60.0495 | 72.2 | 79.3327 | 39.8202 | 59.96 | 36.6 | 79.3427 | 20.2298 | 59.98 | 18.8 | 79.3253 | 2.2425 | 60.02 | 1 | 79.3245 | 1.3528 | 59.96 | 1
79.3155 | 72.6519 | 60.0496 | 72.2 | 79.341 | 39.8187 | 59.96 | 36.6 | 79.351 | 20.2266 | 59.98 | 18.8 | 79.3337 | 2.2425 | 60.02 | 1 | 79.3328 | 1.3528 | 59.96 | 1
79.3238 | 72.6476 | 60.0497 | 72.2 | 79.3493 | 39.8171 | 59.96 | 36.6 | 79.3593 | 20.2234 | 59.98 | 18.8 | 79.342 | 2.2425 | 60.02 | 1 | 79.3412 | 1.3528 | 59.96 | 1
79.3321 | 72.6426 | 60.0498 | 72.2 | 79.3577 | 39.8154 | 59.96 | 36.6 | 79.3676 | 20.2203 | 59.98 | 18.8 | 79.3503 | 2.2425 | 60.02 | 1 | 79.3495 | 1.3528 | 59.96 | 1
79.3405 | 72.6376 | 60.0499 | 72.2 | 79.366 | 39.8152 | 59.96 | 36.6 | 79.376 | 20.2172 | 59.98 | 18.8 | 79.3587 | 2.2425 | 60.02 | 1 | 79.3578 | 1.3528 | 59.96 | 1
79.3488 | 72.6326 | 60.0499 | 72.2 | 79.3744 | 39.8149 | 59.96 | 36.6 | 79.3843 | 20.214 | 59.98 | 18.8 | 79.367 | 2.2424 | 60.02 | 1 | 79.3662 | 1.3528 | 59.96 | 1
79.3571 | 72.6276 | 60.04 | 72.2 | 79.3827 | 39.8145 | 59.96 | 36.6 | 79.3926 | 20.2109 | 59.98 | 18.8 | 79.3753 | 2.2424 | 60.02 | 1 | 79.3745 | 1.3528 | 59.96 | 1
79.3654 | 72.6218 | 60.04 | 72.2 | 79.391 | 39.8141 | 59.96 | 36.6 | 79.401 | 20.2078 | 59.98 | 18.8 | 79.3837 | 2.2424 | 60.02 | 1 | 79.3828 | 1.3528 | 59.96 | 1
79.3738 | 72.616 | 60.04 | 72.2 | 79.3994 | 39.8137 | 59.96 | 36.6 | 79.4093 | 20.2047 | 59.98 | 18.8 | 79.392 | 2.2424 | 60.02 | 1 | 79.3912 | 1.3528 | 59.96 | 1
79.3821 | 72.6091 | 60.04 | 72.2 | 79.4077 | 39.8133 | 59.96 | 36.6 | 79.4177 | 20.2015 | 59.98 | 18.8 | 79.4003 | 2.2424 | 60.02 | 1 | 79.3995 | 1.3529 | 59.96 | 1
79.3904 | 72.6022 | 60.04 | 72.2 | 79.416 | 39.8129 | 59.96 | 36.6 | 79.426 | 20.1984 | 59.98 | 18.8 | 79.4086 | 2.2424 | 60.02 | 1 | 79.4079 | 1.3529 | 59.96 | 1
79.3987 | 72.6006 | 60.04 | 72.2 | 79.4244 | 39.8125 | 59.96 | 36.6 | 79.4343 | 20.1986 | 59.98 | 18.8 | 79.417 | 2.2424 | 60.02 | 1 | 79.4162 | 1.3529 | 59.96 | 1
79.4071 | 72.599 | 60.04 | 72.2 | 79.4327 | 39.8121 | 59.96 | 36.6 | 79.4426 | 20.1988 | 59.98 | 18.8 | 79.4253 | 2.2424 | 60.02 | 1 | 79.4245 | 1.3529 | 59.96 | 1
79.4154 | 72.598 | 60.04 | 72.2 | 79.4411 | 39.8117 | 59.96 | 36.6 | 79.451 | 20.199 | 59.98 | 18.8 | 79.4336 | 2.2424 | 60.02 | 1 | 79.4329 | 1.3529 | 59.96 | 1
79.4237 | 72.5971 | 60.04 | 72.2 | 79.4494 | 39.8102 | 59.96 | 36.6 | 79.4593 | 20.1992 | 59.98 | 18.8 | 79.442 | 2.2424 | 60.02 | 1 | 79.4412 | 1.3529 | 59.96 | 1
79.4321 | 72.5961 | 60.04 | 72.2 | 79.4577 | 39.8088 | 59.96 | 36.6 | 79.4677 | 20.1993 | 59.98 | 18.8 | 79.4503 | 2.2424 | 60.02 | 1 | 79.4496 | 1.3529 | 59.96 | 1
79.4404 | 72.5952 | 60.04 | 72.2 | 79.4661 | 39.8079 | 59.96 | 36.6 | 79.476 | 20.1995 | 59.98 | 18.8 | 79.4586 | 2.2424 | 60.02 | 1 | 79.4579 | 1.353 | 59.96 | 1
79.4487 | 72.5935 | 60.04 | 72.2 | 79.4744 | 39.807 | 59.96 | 36.6 | 79.4843 | 20.1959 | 59.98 | 18.8 | 79.4669 | 2.2424 | 60.02 | 1 | 79.4662 | 1.353 | 59.96 | 1
79.457 | 72.5917 | 60.04 | 72.2 | 79.4828 | 39.8033 | 59.96 | 36.6 | 79.4927 | 20.1924 | 59.98 | 18.8 | 79.4753 | 2.2424 | 60.02 | 1 | 79.4745 | 1.353 | 59.9601 | 1
79.4654 | 72.5926 | 60.04 | 72.2 | 79.4911 | 39.7996 | 59.96 | 36.6 | 79.501 | 20.1889 | 59.98 | 18.8 | 79.4836 | 2.2424 | 60.02 | 1 | 79.4829 | 1.353 | 59.9602 | 1
79.4737 | 72.5934 | 60.04 | 72.2 | 79.4994 | 39.7949 | 59.96 | 36.6 | 79.5093 | 20.1854 | 59.98 | 18.8 | 79.4919 | 2.2424 | 60.02 | 1 | 79.4912 | 1.353 | 59.9603 | 1
79.482 | 72.5936 | 60.04 | 72.2 | 79.5078 | 39.7902 | 59.96 | 36.6 | 79.5176 | 20.1817 | 59.98 | 18.8 | 79.5003 | 2.2424 | 60.02 | 1 | 79.4996 | 1.353 | 59.9604 | 1
79.4903 | 72.5937 | 60.04 | 72.2 | 79.5161 | 39.7855 | 59.96 | 36.6 | 79.526 | 20.178 | 59.98 | 18.8 | 79.5086 | 2.2424 | 60.02 | 1 | 79.5079 | 1.3531 | 59.9604 | 1
79.4987 | 72.5938 | 60.04 | 72.2 | 79.5244 | 39.7809 | 59.96 | 36.6 | 79.5344 | 20.1743 | 59.98 | 18.8 | 79.5169 | 2.2424 | 60.02 | 1 | 79.5162 | 1.353 | 59.9605 | 1
79.507 | 72.5939 | 60.04 | 72.2 | 79.5328 | 39.7774 | 59.96 | 36.6 | 79.5427 | 20.1706 | 59.98 | 18.8 | 79.5253 | 2.2424 | 60.02 | 1 | 79.5246 | 1.353 | 59.9606 | 1
79.5153 | 72.5934 | 60.04 | 72.2 | 79.5411 | 39.774 | 59.96 | 36.6 | 79.551 | 20.1669 | 59.98 | 18.8 | 79.5336 | 2.2424 | 60.02 | 1 | 79.5329 | 1.353 | 59.9607 | 1
79.5237 | 72.5929 | 60.04 | 72.2 | 79.5494 | 39.7702 | 59.96 | 36.6 | 79.5593 | 20.1633 | 59.98 | 18.8 | 79.5419 | 2.2424 | 60.02 | 1 | 79.5413 | 1.3531 | 59.9608 | 1
79.532 | 72.5932 | 60.04 | 72.2 | 79.5578 | 39.7665 | 59.96 | 36.6 | 79.5677 | 20.1633 | 59.98 | 18.8 | 79.5502 | 2.2424 | 60.02 | 1 | 79.5496 | 1.3531 | 59.9609 | 1
79.5403 | 72.5935 | 60.04 | 72.2 | 79.5661 | 39.7655 | 59.96 | 36.6 | 79.576 | 20.1633 | 59.98 | 18.8 | 79.5586 | 2.2424 | 60.02 | 1 | 79.5579 | 1.3531 | 59.9609 | 1
79.5486 | 72.5936 | 60.04 | 72.2 | 79.5745 | 39.7645 | 59.96 | 36.6 | 79.5844 | 20.1634 | 59.98 | 18.8 | 79.5669 | 2.2424 | 60.02 | 1 | 79.5663 | 1.3531 | 59.961 | 1
79.557 | 72.5936 | 60.04 | 72.2 | 79.5828 | 39.7645 | 59.96 | 36.6 | 79.5927 | 20.1636 | 59.98 | 18.8 | 79.5752 | 2.2424 | 60.02 | 1 | 79.5746 | 1.3531 | 59.9611 | 1
79.5653 | 72.5939 | 60.04 | 72.2 | 79.5912 | 39.7645 | 59.96 | 36.6 | 79.601 | 20.1637 | 59.98 | 18.8 | 79.5836 | 2.2424 | 60.02 | 1 | 79.5829 | 1.3531 | 59.9612 | 1
79.5736 | 72.5943 | 60.04 | 72.2 | 79.5995 | 39.7641 | 59.96 | 36.6 | 79.6094 | 20.1639 | 59.98 | 18.8 | 79.5919 | 2.2424 | 60.02 | 1 | 79.5913 | 1.3531 | 59.9613 | 1
79.5819 | 72.5946 | 60.04 | 72.2 | 79.6078 | 39.7638 | 59.96 | 36.6 | 79.6177 | 20.164 | 59.98 | 18.8 | 79.6002 | 2.2424 | 60.02 | 1 | 79.5996 | 1.3531 | 59.9614 | 1
79.5903 | 72.5949 | 60.04 | 72.2 | 79.6161 | 39.7634 | 59.96 | 36.6 | 79.626 | 20.1642 | 59.98 | 18.8 | 79.6086 | 2.2424 | 60.02 | 1 | 79.6079 | 1.3531 | 59.9614 | 1
79.5986 | 72.5963 | 60.04 | 72.2 | 79.6245 | 39.763 | 59.96 | 36.6 | 79.6343 | 20.1643 | 59.98 | 18.8 | 79.6169 | 2.2338 | 60.02 | 1 | 79.6163 | 1.3531 | 59.9615 | 1
79.6069 | 72.5978 | 60.04 | 72.2 | 79.6328 | 39.7626 | 59.96 | 36.6 | 79.6427 | 20.1645 | 59.98 | 18.8 | 79.6252 | 2.2253 | 60.02 | 1 | 79.6246 | 1.353 | 59.9616 | 1
79.6152 | 72.5992 | 60.04 | 72.2 | 79.6412 | 39.7622 | 59.96 | 36.6 | 79.651 | 20.1613 | 59.98 | 18.8 | 79.6336 | 2.2167 | 60.02 | 1 | 79.633 | 1.353 | 59.9617 | 1
79.6236 | 72.6007 | 60.04 | 72.2 | 79.6495 | 39.762 | 59.96 | 36.6 | 79.6594 | 20.158 | 59.98 | 18.8 | 79.6419 | 2.2082 | 60.02 | 1 | 79.6413 | 1.353 | 59.9618 | 1
79.6319 | 72.5999 | 60.04 | 72.2 | 79.6578 | 39.7618 | 59.96 | 36.6 | 79.6677 | 20.1546 | 59.98 | 18.8 | 79.6502 | 2.1996 | 60.02 | 1 | 79.6496 | 1.3418 | 59.9619 | 1
79.6402 | 72.5991 | 60.04 | 72.2 | 79.6662 | 39.7616 | 59.96 | 36.6 | 79.676 | 20.1512 | 59.98 | 18.8 | 79.6585 | 2.1911 | 60.02 | 1 | 79.658 | 1.3306 | 59.9619 | 1
79.6486 | 72.5967 | 60.04 | 72.2 | 79.6745 | 39.7614 | 59.96 | 36.6 | 79.6844 | 20.1478 | 59.98 | 18.8 | 79.6669 | 2.1826 | 60.02 | 1 | 79.6663 | 1.3194 | 59.962 | 1
79.6569 | 72.5942 | 60.04 | 72.2 | 79.6829 | 39.7622 | 59.96 | 36.6 | 79.6927 | 20.1444 | 59.98 | 18.8 | 79.6752 | 2.174 | 60.02 | 1 | 79.6747 | 1.3083 | 59.9621 | 1
79.6652 | 72.5904 | 60.04 | 72.2 | 79.6912 | 39.7629 | 59.96 | 36.6 | 79.701 | 20.141 | 59.98 | 18.8 | 79.6835 | 2.1655 | 60.02 | 1 | 79.683 | 1.2971 | 59.9622 | 1
79.6735 | 72.5866 | 60.04 | 72.2 | 79.6995 | 39.7637 | 59.96 | 36.6 | 79.7094 | 20.1376 | 59.98 | 18.8 | 79.6919 | 2.1569 | 60.02 | 1 | 79.6913 | 1.2859 | 59.9623 | 1
79.6819 | 72.5824 | 60.04 | 72.2 | 79.7079 | 39.7645 | 59.96 | 36.6 | 79.7177 | 20.1342 | 59.98 | 18.8 | 79.7002 | 2.1569 | 60.02 | 1 | 79.6996 | 1.2747 | 59.9624 | 1
79.6902 | 72.5781 | 60.04 | 72.2 | 79.7162 | 39.7653 | 59.96 | 36.6 | 79.726 | 20.1308 | 59.98 | 18.8 | 79.7085 | 2.1569 | 60.02 | 1 | 79.708 | 1.2636 | 59.9624 | 1
79.6985 | 72.5738 | 60.04 | 72.2 | 79.7245 | 39.7661 | 59.96 | 36.6 | 79.7344 | 20.1303 | 59.98 | 18.8 | 79.7169 | 2.1569 | 60.02 | 1 | 79.7163 | 1.2524 | 59.9625 | 1
79.7068 | 72.5695 | 60.04 | 72.2 | 79.7329 | 39.7667 | 59.96 | 36.6 | 79.7427 | 20.1298 | 59.98 | 18.8 | 79.7252 | 2.1569 | 60.02 | 1 | 79.7247 | 1.2412 | 59.9626 | 1
79.7152 | 72.5665 | 60.04 | 72.2 | 79.7412 | 39.7673 | 59.96 | 36.6 | 79.751 | 20.1293 | 59.98 | 18.8 | 79.7335 | 2.1569 | 60.02 | 1 | 79.733 | 1.2412 | 59.9627 | 1
79.7235 | 72.5634 | 60.04 | 72.2 | 79.7496 | 39.768 | 59.96 | 36.6 | 79.7594 | 20.1288 | 59.98 | 18.8 | 79.7419 | 2.1569 | 60.02 | 1 | 79.7413 | 1.2412 | 59.9628 | 1
79.7318 | 72.5621 | 60.04 | 72.2 | 79.7579 | 39.7686 | 59.96 | 36.6 | 79.7677 | 20.1283 | 59.98 | 18.8 | 79.7502 | 2.1569 | 60.02 | 1 | 79.7497 | 1.2412 | 59.9629 | 1
79.7401 | 72.5608 | 60.04 | 72.2 | 79.7662 | 39.7686 | 59.96 | 36.6 | 79.7761 | 20.1278 | 59.98 | 18.8 | 79.7585 | 2.1569 | 60.02 | 1 | 79.758 | 1.2412 | 59.9629 | 1
79.7485 | 72.5578 | 60.04 | 72.2 | 79.7746 | 39.7686 | 59.96 | 36.6 | 79.7844 | 20.1273 | 59.98 | 18.8 | 79.7668 | 2.1568 | 60.02 | 1 | 79.7664 | 1.2412 | 59.963 | 1
79.7568 | 72.5549 | 60.04 | 72.2 | 79.7829 | 39.7686 | 59.96 | 36.6 | 79.7927 | 20.1268 | 59.98 | 18.8 | 79.7752 | 2.1568 | 60.02 | 1 | 79.7747 | 1.2412 | 59.9631 | 1
79.7651 | 72.55 | 60.04 | 72.2 | 79.7913 | 39.7686 | 59.96 | 36.6 | 79.801 | 20.126 | 59.98 | 18.8 | 79.7835 | 2.1568 | 60.02 | 1 | 79.783 | 1.2412 | 59.9632 | 1
79.7734 | 72.545 | 60.04 | 72.2 | 79.7996 | 39.7686 | 59.96 | 36.6 | 79.8094 | 20.1253 | 59.98 | 18.8 | 79.7918 | 2.1568 | 60.02 | 1 | 79.7914 | 1.2412 | 59.9633 | 1
79.7818 | 72.5387 | 60.04 | 72.2 | 79.8079 | 39.7686 | 59.96 | 36.6 | 79.8177 | 20.125 | 59.98 | 18.8 | 79.8002 | 2.1568 | 60.02 | 1 | 79.7997 | 1.2412 | 59.9634 | 1
79.7901 | 72.5323 | 60.04 | 72.2 | 79.8163 | 39.764 | 59.96 | 36.6 | 79.826 | 20.1248 | 59.98 | 18.8 | 79.8085 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 79.808 | 1.2412 | 59.9634 | 1
79.7984 | 72.5255 | 60.04 | 72.2 | 79.8246 | 39.7594 | 59.96 | 36.6 | 79.8344 | 20.1218 | 59.98 | 18.8 | 79.8168 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 79.8164 | 1.2412 | 59.9635 | 1
79.8067 | 72.5186 | 60.04 | 72.2 | 79.8329 | 39.7549 | 59.96 | 36.6 | 79.8427 | 20.1188 | 59.98 | 18.8 | 79.8251 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 79.8247 | 1.2412 | 59.9636 | 1
79.8151 | 72.5109 | 60.04 | 72.2 | 79.8413 | 39.7503 | 59.96 | 36.6 | 79.8511 | 20.1158 | 59.98 | 18.8 | 79.8335 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 79.8331 | 1.2412 | 59.9637 | 1
79.8234 | 72.5033 | 60.04 | 72.2 | 79.8496 | 39.7457 | 59.96 | 36.6 | 79.8594 | 20.1128 | 59.98 | 18.8 | 79.8418 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 79.8414 | 1.2412 | 59.9638 | 1
79.8317 | 72.4985 | 60.04 | 72.2 | 79.858 | 39.7411 | 59.96 | 36.6 | 79.8677 | 20.1098 | 59.98 | 18.8 | 79.8501 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 79.8497 | 1.2412 | 59.9639 | 1
79.84 | 72.4938 | 60.04 | 72.2 | 79.8663 | 39.7366 | 59.96 | 36.6 | 79.876 | 20.1069 | 59.98 | 18.8 | 79.8585 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 79.8581 | 1.2412 | 59.9639 | 1
79.8484 | 72.4911 | 60.04 | 72.2 | 79.8746 | 39.732 | 59.96 | 36.6 | 79.8844 | 20.1025 | 59.98 | 18.8 | 79.8668 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 79.8664 | 1.2412 | 59.964 | 1
79.8567 | 72.4885 | 60.04 | 72.2 | 79.883 | 39.7274 | 59.96 | 36.6 | 79.8928 | 20.0981 | 59.98 | 18.8 | 79.8751 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 79.8748 | 1.2412 | 59.9641 | 1
79.865 | 72.487 | 60.04 | 72.2 | 79.8913 | 39.7229 | 59.96 | 36.6 | 79.9011 | 20.0937 | 59.98 | 18.8 | 79.8835 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 79.8831 | 1.2412 | 59.9642 | 1
79.8733 | 72.4855 | 60.04 | 72.2 | 79.8997 | 39.7231 | 59.96 | 36.6 | 79.9094 | 20.0892 | 59.98 | 18.8 | 79.8918 | 2.1568 | 60.02 | 1 | 79.8914 | 1.2412 | 59.9643 | 1
79.8817 | 72.4844 | 60.04 | 72.2 | 79.908 | 39.7233 | 59.96 | 36.6 | 79.9177 | 20.0876 | 59.98 | 18.8 | 79.9001 | 2.1568 | 60.02 | 1 | 79.8997 | 1.2412 | 59.9644 | 1
79.89 | 72.4832 | 60.04 | 72.2 | 79.9163 | 39.7235 | 59.96 | 36.6 | 79.9261 | 20.0859 | 59.98 | 18.8 | 79.9084 | 2.1568 | 60.02 | 1 | 79.9081 | 1.2412 | 59.9644 | 1
79.8983 | 72.4853 | 60.04 | 72.2 | 79.9247 | 39.7237 | 59.96 | 36.6 | 79.9344 | 20.0842 | 59.98 | 18.8 | 79.9168 | 2.1568 | 60.02 | 1 | 79.9164 | 1.2412 | 59.9645 | 1
79.9066 | 72.4874 | 60.04 | 72.2 | 79.933 | 39.7239 | 59.96 | 36.6 | 79.9427 | 20.0825 | 59.98 | 18.8 | 79.9251 | 2.1568 | 60.02 | 1 | 79.9248 | 1.2412 | 59.9646 | 1
79.915 | 72.4903 | 60.04 | 72.2 | 79.9413 | 39.7241 | 59.96 | 36.6 | 79.951 | 20.0805 | 59.98 | 18.8 | 79.9334 | 2.1568 | 60.02 | 1 | 79.9331 | 1.2412 | 59.9647 | 1
79.9233 | 72.4932 | 60.04 | 72.2 | 79.9497 | 39.7243 | 59.96 | 36.6 | 79.9594 | 20.0785 | 59.98 | 18.8 | 79.9418 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 79.9414 | 1.2412 | 59.9648 | 1
79.9316 | 72.4966 | 60.04 | 72.2 | 79.958 | 39.7245 | 59.96 | 36.6 | 79.9678 | 20.0783 | 59.98 | 18.8 | 79.9501 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 79.9498 | 1.2412 | 59.9649 | 1
79.9399 | 72.5 | 60.04 | 72.2 | 79.9664 | 39.7247 | 59.96 | 36.6 | 79.9761 | 20.0782 | 59.98 | 18.8 | 79.9584 | 2.1566 | 60.02 | 1 | 79.9581 | 1.2412 | 59.9649 | 1
79.9483 | 72.5019 | 60.04 | 72.2 | 79.9747 | 39.7249 | 59.96 | 36.6 | 79.9844 | 20.0777 | 59.98 | 18.8 | 79.9668 | 2.1566 | 60.02 | 1 | 79.9665 | 1.2412 | 59.965 | 1
79.9566 | 72.5037 | 60.04 | 72.2 | 79.983 | 39.7249 | 59.96 | 36.6 | 79.9927 | 20.0773 | 59.98 | 18.8 | 79.9751 | 2.1566 | 60.02 | 1 | 79.9748 | 1.2412 | 59.9651 | 1
79.9649 | 72.5056 | 60.04 | 72.2 | 79.9914 | 39.7249 | 59.96 | 36.6 | 80.0011 | 20.0769 | 59.98 | 18.8 | 79.9834 | 2.1566 | 60.02 | 1 | 79.9831 | 1.2412 | 59.9652 | 1
79.9732 | 72.5075 | 60.04 | 72.2 | 79.9997 | 39.7182 | 59.96 | 36.6 | 80.0094 | 20.0765 | 59.98 | 18.8 | 79.9917 | 2.1566 | 60.02 | 1 | 79.9915 | 1.2412 | 59.9653 | 1
79.9816 | 72.5064 | 60.04 | 72.2 | 80.0081 | 39.7114 | 59.96 | 36.6 | 80.0178 | 20.0761 | 59.98 | 18.8 | 80.0001 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 79.9998 | 1.2412 | 59.9654 | 1
79.9899 | 72.5053 | 60.04 | 72.2 | 80.0164 | 39.7047 | 59.96 | 36.6 | 80.0261 | 20.0758 | 59.98 | 18.8 | 80.0084 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 80.0081 | 1.2412 | 59.9654 | 1
79.9982 | 72.5039 | 60.04 | 72.2 | 80.0247 | 39.6979 | 59.96 | 36.6 | 80.0344 | 20.0757 | 59.98 | 18.8 | 80.0167 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 80.0165 | 1.2412 | 59.9655 | 1
80.0065 | 72.5026 | 60.04 | 72.2 | 80.0331 | 39.6911 | 59.96 | 36.6 | 80.0428 | 20.0755 | 59.98 | 18.8 | 80.0251 | 2.1568 | 60.02 | 1 | 80.0248 | 1.2412 | 59.9656 | 1
80.0149 | 72.5006 | 60.04 | 72.2 | 80.0414 | 39.6844 | 59.96 | 36.6 | 80.0511 | 20.0735 | 59.98 | 18.8 | 80.0334 | 2.1568 | 60.02 | 1 | 80.0331 | 1.2412 | 59.9657 | 1
80.0232 | 72.4986 | 60.04 | 72.2 | 80.0497 | 39.6698 | 59.96 | 36.6 | 80.0594 | 20.0714 | 59.98 | 18.8 | 80.0417 | 2.1568 | 60.02 | 1 | 80.0415 | 1.2412 | 59.9658 | 1
80.0315 | 72.4985 | 60.04 | 72.2 | 80.0581 | 39.6552 | 59.96 | 36.6 | 80.0677 | 20.0696 | 59.98 | 18.8 | 80.0501 | 2.1568 | 60.02 | 1 | 80.0498 | 1.2412 | 59.9659 | 1
80.0398 | 72.4984 | 60.04 | 72.2 | 80.0664 | 39.6406 | 59.96 | 36.6 | 80.0761 | 20.0678 | 59.98 | 18.8 | 80.0584 | 2.1568 | 60.02 | 1 | 80.0582 | 1.2412 | 59.9659 | 1
80.0482 | 72.4979 | 60.04 | 72.2 | 80.0748 | 39.626 | 59.96 | 36.6 | 80.0844 | 20.0661 | 59.98 | 18.8 | 80.0667 | 2.1568 | 60.02 | 1 | 80.0665 | 1.2412 | 59.966 | 1
80.0565 | 72.4975 | 60.04 | 72.2 | 80.0831 | 39.6181 | 59.96 | 36.6 | 80.0928 | 20.0644 | 59.98 | 18.8 | 80.075 | 2.1568 | 60.02 | 1 | 80.0748 | 1.2412 | 59.9661 | 1
80.0648 | 72.4976 | 60.04 | 72.2 | 80.0914 | 39.6103 | 59.96 | 36.6 | 80.1011 | 20.0625 | 59.98 | 18.8 | 80.0834 | 2.1568 | 60.02 | 1 | 80.0832 | 1.2412 | 59.9662 | 1
80.0732 | 72.4978 | 60.04 | 72.2 | 80.0998 | 39.6025 | 59.96 | 36.6 | 80.1094 | 20.0607 | 59.98 | 18.8 | 80.0917 | 2.1568 | 60.02 | 1 | 80.0915 | 1.2411 | 59.9663 | 1
80.0815 | 72.4962 | 60.04 | 72.2 | 80.1081 | 39.5946 | 59.96 | 36.6 | 80.1178 | 20.059 | 59.98 | 18.8 | 80.1 | 2.1568 | 60.02 | 1 | 80.0999 | 1.2411 | 59.9664 | 1
80.0898 | 72.4947 | 60.04 | 72.2 | 80.1165 | 39.5868 | 59.96 | 36.6 | 80.1261 | 20.0573 | 59.98 | 18.8 | 80.1084 | 2.1568 | 60.02 | 1 | 80.1082 | 1.2411 | 59.9664 | 1
80.0981 | 72.492 | 60.04 | 72.2 | 80.1248 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.1345 | 20.0575 | 59.98 | 18.8 | 80.1167 | 2.1568 | 60.02 | 1 | 80.1165 | 1.2411 | 59.9665 | 1
80.1065 | 72.4892 | 60.04 | 72.2 | 80.1331 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.1428 | 20.0576 | 59.98 | 18.8 | 80.125 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 80.1248 | 1.241 | 59.9666 | 1
80.1148 | 72.4865 | 60.04 | 72.2 | 80.1414 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.1511 | 20.0579 | 59.98 | 18.8 | 80.1334 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 80.1332 | 1.241 | 59.9667 | 1
80.1231 | 72.4837 | 60.04 | 72.2 | 80.1498 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.1594 | 20.0581 | 59.98 | 18.8 | 80.1417 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 80.1415 | 1.241 | 59.9668 | 1
80.1314 | 72.4822 | 60.04 | 72.2 | 80.1581 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.1678 | 20.0583 | 59.98 | 18.8 | 80.15 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 80.1499 | 1.2283 | 59.9669 | 1
80.1398 | 72.4807 | 60.04 | 72.2 | 80.1665 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.1761 | 20.0584 | 59.98 | 18.8 | 80.1584 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 80.1582 | 1.2156 | 59.9669 | 1
80.1481 | 72.4791 | 60.04 | 72.2 | 80.1748 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.1844 | 20.0586 | 59.98 | 18.8 | 80.1667 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 80.1665 | 1.2029 | 59.967 | 1
80.1564 | 72.4774 | 60.04 | 72.2 | 80.1831 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.1928 | 20.0587 | 59.98 | 18.8 | 80.175 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 80.1749 | 1.1902 | 59.9671 | 1
80.1647 | 72.4744 | 60.04 | 72.2 | 80.1915 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.2011 | 20.0542 | 59.98 | 18.8 | 80.1833 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 80.1832 | 1.1775 | 59.9672 | 1
80.1731 | 72.4714 | 60.04 | 72.2 | 80.1998 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.2095 | 20.0497 | 59.98 | 18.8 | 80.1917 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 80.1916 | 1.1649 | 59.9673 | 1
80.1814 | 72.4696 | 60.04 | 72.2 | 80.2082 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.2178 | 20.0448 | 59.98 | 18.8 | 80.2 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 80.1999 | 1.1522 | 59.9674 | 1
80.1897 | 72.4678 | 60.04 | 72.2 | 80.2165 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.2261 | 20.04 | 59.98 | 18.8 | 80.2083 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 80.2082 | 1.1395 | 59.9674 | 1
80.1981 | 72.4643 | 60.04 | 72.2 | 80.2249 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.2345 | 20.035 | 59.98 | 18.8 | 80.2166 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 80.2166 | 1.1268 | 59.9675 | 1
80.2064 | 72.4608 | 60.04 | 72.2 | 80.2332 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.2428 | 20.03 | 59.98 | 18.8 | 80.225 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 80.2249 | 1.1141 | 59.9676 | 1
80.2147 | 72.4564 | 60.04 | 72.2 | 80.2415 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.2512 | 20.0214 | 59.98 | 18.8 | 80.2333 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 80.2332 | 1.1141 | 59.9677 | 1
80.223 | 72.4521 | 60.04 | 72.2 | 80.2498 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.2595 | 20.0128 | 59.98 | 18.8 | 80.2416 | 2.1568 | 60.02 | 1 | 80.2416 | 1.114 | 59.9678 | 1
80.2314 | 72.4484 | 60.04 | 72.2 | 80.2582 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.2678 | 20.0047 | 59.98 | 18.8 | 80.25 | 2.1568 | 60.02 | 1 | 80.2499 | 1.114 | 59.9679 | 1
80.2397 | 72.4448 | 60.04 | 72.2 | 80.2665 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.2761 | 19.9965 | 59.98 | 18.8 | 80.2583 | 2.1568 | 60.02 | 1 | 80.2583 | 1.114 | 59.9679 | 1
80.248 | 72.4436 | 60.04 | 72.2 | 80.2749 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.2845 | 19.993 | 59.98 | 18.8 | 80.2666 | 2.1569 | 60.02 | 1 | 80.2666 | 1.114 | 59.968 | 1
80.2563 | 72.4425 | 60.04 | 72.2 | 80.2832 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.2928 | 19.9895 | 59.98 | 18.8 | 80.2749 | 2.1569 | 60.02 | 1 | 80.2749 | 1.114 | 59.9681 | 1
80.2647 | 72.4414 | 60.04 | 72.2 | 80.2915 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.3011 | 19.9863 | 59.98 | 18.8 | 80.2833 | 2.1569 | 60.02 | 1 | 80.2833 | 1.114 | 59.9682 | 1
80.273 | 72.4403 | 60.04 | 72.2 | 80.2999 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.3095 | 19.9832 | 59.98 | 18.8 | 80.2916 | 2.157 | 60.02 | 1 | 80.2916 | 1.114 | 59.9683 | 1
80.2813 | 72.4409 | 60.04 | 72.2 | 80.3082 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.3178 | 19.98 | 59.98 | 18.8 | 80.2999 | 2.157 | 60.02 | 1 | 80.3 | 1.114 | 59.9684 | 1
80.2896 | 72.4415 | 60.04 | 72.2 | 80.3166 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.3262 | 19.9767 | 59.98 | 18.8 | 80.3083 | 2.1571 | 60.02 | 1 | 80.3083 | 1.114 | 59.9684 | 1
80.298 | 72.4388 | 60.04 | 72.2 | 80.3249 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.3345 | 19.973 | 59.98 | 18.8 | 80.3166 | 2.157 | 60.02 | 1 | 80.3166 | 1.114 | 59.9685 | 1
80.3063 | 72.4361 | 60.04 | 72.2 | 80.3332 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.3428 | 19.9693 | 59.98 | 18.8 | 80.3249 | 2.157 | 60.02 | 1 | 80.325 | 1.114 | 59.9686 | 1
80.3146 | 72.4294 | 60.04 | 72.2 | 80.3416 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.3511 | 19.9651 | 59.98 | 18.8 | 80.3333 | 2.1569 | 60.02 | 1 | 80.3333 | 1.114 | 59.9687 | 1
80.323 | 72.4227 | 60.04 | 72.2 | 80.3499 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.3595 | 19.9609 | 59.98 | 18.8 | 80.3416 | 2.1569 | 60.02 | 1 | 80.3416 | 1.114 | 59.9688 | 1
80.3313 | 72.4178 | 60.04 | 72.2 | 80.3582 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.3678 | 19.9566 | 59.98 | 18.8 | 80.3499 | 2.1568 | 60.02 | 1 | 80.35 | 1.114 | 59.9689 | 1
80.3396 | 72.4128 | 60.04 | 72.2 | 80.3666 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.3762 | 19.9524 | 59.98 | 18.8 | 80.3582 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 80.3583 | 1.114 | 59.9689 | 1
80.3479 | 72.4062 | 60.04 | 72.2 | 80.3749 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.3845 | 19.9481 | 59.98 | 18.8 | 80.3666 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 80.3666 | 1.114 | 59.969 | 1
80.3563 | 72.3995 | 60.04 | 72.2 | 80.3833 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.3928 | 19.9438 | 59.98 | 18.8 | 80.3749 | 2.1566 | 60.02 | 1 | 80.375 | 1.114 | 59.9691 | 1
80.3646 | 72.3929 | 60.0399 | 72.2 | 80.3916 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.4012 | 19.9396 | 59.98 | 18.8 | 80.3832 | 2.1565 | 60.02 | 1 | 80.3833 | 1.114 | 59.9692 | 1
80.3729 | 72.3862 | 60.0398 | 72.2 | 80.3999 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.4095 | 19.9354 | 59.98 | 18.8 | 80.3915 | 2.1565 | 60.02 | 1 | 80.3917 | 1.114 | 59.9693 | 1
80.3812 | 72.3831 | 60.0397 | 72.2 | 80.4083 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.4178 | 19.936 | 59.98 | 18.8 | 80.3999 | 2.1564 | 60.02 | 1 | 80.4 | 1.114 | 59.9694 | 1
80.3896 | 72.38 | 60.0396 | 72.2 | 80.4166 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.4261 | 19.9365 | 59.98 | 18.8 | 80.4082 | 2.1564 | 60.02 | 1 | 80.4083 | 1.114 | 59.9694 | 1
80.3979 | 72.3803 | 60.0396 | 72.2 | 80.425 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.4345 | 19.937 | 59.98 | 18.8 | 80.4165 | 2.1564 | 60.02 | 1 | 80.4167 | 1.114 | 59.9695 | 1
80.4062 | 72.3807 | 60.0395 | 72.2 | 80.4333 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.4429 | 19.9375 | 59.98 | 18.8 | 80.4249 | 2.1564 | 60.02 | 1 | 80.425 | 1.1139 | 59.9696 | 1
80.4146 | 72.3786 | 60.0394 | 72.2 | 80.4416 | 39.579 | 59.96 | 36.6 | 80.4512 | 19.938 | 59.98 | 18.8 | 80.4332 | 2.1564 | 60.02 | 1 | 80.4333 | 1.1139 | 59.9697 | 1
80.4229 | 72.3765 | 60.0393 | 72.2 | 80.45 | 39.5693 | 59.96 | 36.6 | 80.4595 | 19.9386 | 59.98 | 18.8 | 80.4415 | 2.1564 | 60.02 | 1 | 80.4417 | 1.1138 | 59.9698 | 1
80.4312 | 72.376 | 60.0392 | 72.2 | 80.4583 | 39.5596 | 59.96 | 36.6 | 80.4678 | 19.9387 | 59.98 | 18.8 | 80.4498 | 2.1564 | 60.02 | 1 | 80.45 | 1.1138 | 59.9699 | 1
80.4395 | 72.3756 | 60.0391 | 72.2 | 80.4666 | 39.55 | 59.97 | 36.6 | 80.4762 | 19.9389 | 59.98 | 18.8 | 80.4582 | 2.1564 | 60.02 | 1 | 80.4583 | 1.1138 | 59.9699 | 1
80.4479 | 72.3733 | 60.0391 | 72.2 | 80.475 | 39.5403 | 59.97 | 36.6 | 80.4845 | 19.9391 | 59.98 | 18.8 | 80.4665 | 2.1564 | 60.02 | 1 | 80.4667 | 1.1138 | 59.96 | 1
80.4562 | 72.3711 | 60.039 | 72.2 | 80.4833 | 39.5306 | 59.97 | 36.6 | 80.4929 | 19.9393 | 59.98 | 18.8 | 80.4748 | 2.1564 | 60.02 | 1 | 80.475 | 1.1138 | 59.96 | 1
80.4645 | 72.3683 | 60.0389 | 72.2 | 80.4917 | 39.521 | 59.97 | 36.6 | 80.5012 | 19.9355 | 59.98 | 18.8 | 80.4832 | 2.1564 | 60.02 | 1 | 80.4834 | 1.1138 | 59.96 | 1
80.4728 | 72.3654 | 60.0388 | 72.2 | 80.5 | 39.5113 | 59.97 | 36.6 | 80.5095 | 19.9317 | 59.98 | 18.8 | 80.4915 | 2.1565 | 60.02 | 1 | 80.4917 | 1.1138 | 59.96 | 1
80.4812 | 72.3609 | 60.0387 | 72.2 | 80.5083 | 39.5016 | 59.97 | 36.6 | 80.5179 | 19.9244 | 59.98 | 18.8 | 80.4998 | 2.1565 | 60.02 | 1 | 80.5 | 1.1138 | 59.96 | 1
80.4895 | 72.3564 | 60.0386 | 72.2 | 80.5167 | 39.492 | 59.97 | 36.6 | 80.5262 | 19.9171 | 59.98 | 18.8 | 80.5081 | 2.1565 | 60.02 | 1 | 80.5084 | 1.1138 | 59.96 | 1
80.4978 | 72.3534 | 60.0386 | 72.2 | 80.525 | 39.4823 | 59.97 | 36.6 | 80.5345 | 19.9097 | 59.98 | 18.8 | 80.5165 | 2.1565 | 60.02 | 1 | 80.5167 | 1.1138 | 59.96 | 1
80.5061 | 72.3505 | 60.0385 | 72.2 | 80.5334 | 39.4823 | 59.97 | 36.6 | 80.5428 | 19.9024 | 59.98 | 18.8 | 80.5248 | 2.1566 | 60.02 | 1 | 80.5251 | 1.1139 | 59.96 | 1
80.5145 | 72.3462 | 60.0384 | 72.2 | 80.5417 | 39.4823 | 59.97 | 36.6 | 80.5512 | 19.8955 | 59.98 | 18.8 | 80.5331 | 2.1566 | 60.02 | 1 | 80.5334 | 1.1139 | 59.96 | 1
80.5228 | 72.3419 | 60.0383 | 72.2 | 80.55 | 39.4823 | 59.97 | 36.6 | 80.5595 | 19.8885 | 59.98 | 18.8 | 80.5415 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 80.5417 | 1.1139 | 59.96 | 1
80.5311 | 72.3403 | 60.0382 | 72.2 | 80.5584 | 39.4823 | 59.97 | 36.6 | 80.5679 | 19.8815 | 59.98 | 18.8 | 80.5498 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 80.5501 | 1.114 | 59.96 | 1
80.5395 | 72.3387 | 60.0381 | 72.2 | 80.5667 | 39.4823 | 59.97 | 36.6 | 80.5762 | 19.8745 | 59.98 | 18.8 | 80.5581 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 80.5584 | 1.114 | 59.96 | 1
80.5478 | 72.3378 | 60.0381 | 72.2 | 80.575 | 39.4823 | 59.97 | 36.6 | 80.5845 | 19.8711 | 59.98 | 18.8 | 80.5665 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 80.5667 | 1.1141 | 59.96 | 1
80.5561 | 72.337 | 60.038 | 72.2 | 80.5834 | 39.4823 | 59.97 | 36.6 | 80.5929 | 19.8677 | 59.98 | 18.8 | 80.5748 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 80.5751 | 1.1141 | 59.96 | 1
80.5644 | 72.3381 | 60.0379 | 72.2 | 80.5917 | 39.4823 | 59.97 | 36.6 | 80.6012 | 19.8678 | 59.98 | 18.8 | 80.5831 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 80.5834 | 1.1142 | 59.96 | 1
80.5728 | 72.3393 | 60.0378 | 72.2 | 80.6001 | 39.4823 | 59.97 | 36.6 | 80.6096 | 19.8679 | 59.98 | 18.8 | 80.5914 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 80.5918 | 1.1143 | 59.96 | 1
80.5811 | 72.3403 | 60.0377 | 72.2 | 80.6084 | 39.4823 | 59.97 | 36.6 | 80.6179 | 19.868 | 59.98 | 18.8 | 80.5998 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 80.6001 | 1.1143 | 59.96 | 1
80.5894 | 72.3413 | 60.0376 | 72.2 | 80.6167 | 39.4823 | 59.97 | 36.6 | 80.6262 | 19.8682 | 59.98 | 18.8 | 80.6081 | 2.1567 | 60.02 | 1 | 80.6084 | 1.1144 | 59.96 | 1
80.5977 | 72.3422 | 60.0376 | 72.2 | 80.6251 | 39.4823 | 59.97 | 36.6 | 80.6346 | 19.8684 | 59.98 | 18.8 | 80.6164 | 2.1347 | 60.02 | 1 | 80.6168 | 1.109 | 59.96 | 1
80.6061 | 72.343 | 60.0375 | 72.2 | 80.6334 | 39.4823 | 59.97 | 36.6 | 80.6429 | 19.8685 | 59.98 | 18.8 | 80.6247 | 2.1127 | 60.02 | 1 | 80.6251 | 1.1036 | 59.96 | 1
80.6144 | 72.3412 | 60.0374 | 72.2 | 80.6418 | 39.4823 | 59.97 | 36.6 | 80.6512 | 19.8688 | 59.98 | 18.8 | 80.6331 | 2.0811 | 60.02 | 1 | 80.6335 | 1.0983 | 59.96 | 1
80.6227 | 72.3394 | 60.0373 | 72.2 | 80.6501 | 39.4823 | 59.97 | 36.6 | 80.6595 | 19.869 | 59.98 | 18.8 | 80.6414 | 2.0495 | 60.02 | 1 | 80.6418 | 1.0929 | 59.96 | 1
80.6311 | 72.3367 | 60.0372 | 72.2 | 80.6584 | 39.4823 | 59.97 | 36.6 | 80.6679 | 19.8695 | 59.98 | 18.8 | 80.6497 | 2.018 | 60.02 | 1 | 80.6501 | 1.0875 | 59.96 | 1
80.6394 | 72.3339 | 60.0371 | 72.2 | 80.6667 | 39.4823 | 59.97 | 36.6 | 80.6762 | 19.8699 | 59.98 | 18.8 | 80.6581 | 1.9865 | 60.02 | 1 | 80.6584 | 1.082 | 59.96 | 1
80.6477 | 72.3318 | 60.0371 | 72.2 | 80.6751 | 39.4823 | 59.97 | 36.6 | 80.6846 | 19.8705 | 59.98 | 18.8 | 80.6664 | 1.955 | 60.02 | 1 | 80.6668 | 1.0767 | 59.96 | 1
80.656 | 72.3297 | 60.037 | 72.2 | 80.6834 | 39.4763 | 59.97 | 36.6 | 80.6929 | 19.8711 | 59.98 | 18.8 | 80.6747 | 1.9235 | 60.02 | 1 | 80.6751 | 1.0713 | 59.96 | 1
80.6644 | 72.3269 | 60.0369 | 72.2 | 80.6918 | 39.4703 | 59.97 | 36.6 | 80.7012 | 19.8717 | 59.98 | 18.8 | 80.683 | 1.8919 | 60.02 | 1 | 80.6835 | 1.0659 | 59.96 | 1
80.6727 | 72.324 | 60.0368 | 72.2 | 80.7001 | 39.4644 | 59.97 | 36.6 | 80.7096 | 19.8723 | 59.98 | 18.8 | 80.6914 | 1.8604 | 60.02 | 1 | 80.6918 | 1.0605 | 59.96 | 1
80.681 | 72.323 | 60.0367 | 72.2 | 80.7085 | 39.4584 | 59.97 | 36.6 | 80.7179 | 19.8729 | 59.98 | 18.8 | 80.6997 | 1.8508 | 60.02 | 1 | 80.7001 | 1.0605 | 59.96 | 1
80.6893 | 72.322 | 60.0366 | 72.2 | 80.7168 | 39.4528 | 59.97 | 36.6 | 80.7263 | 19.8734 | 59.98 | 18.8 | 80.708 | 1.8412 | 60.02 | 1 | 80.7085 | 1.0605 | 59.96 | 1
80.6977 | 72.3207 | 60.0366 | 72.2 | 80.7251 | 39.4473 | 59.97 | 36.6 | 80.7346 | 19.8739 | 59.98 | 18.8 | 80.7164 | 1.8411 | 60.02 | 1 | 80.7168 | 1.0606 | 59.96 | 1
80.706 | 72.3194 | 60.0365 | 72.2 | 80.7335 | 39.4418 | 59.97 | 36.6 | 80.7429 | 19.8744 | 59.98 | 18.8 | 80.7247 | 1.8411 | 60.02 | 1 | 80.7252 | 1.0606 | 59.96 | 1
80.7143 | 72.3187 | 60.0364 | 72.2 | 80.7418 | 39.4362 | 59.97 | 36.6 | 80.7513 | 19.8746 | 59.98 | 18.8 | 80.733 | 1.8411 | 60.02 | 1 | 80.7335 | 1.0606 | 59.96 | 1
80.7226 | 72.318 | 60.0363 | 72.2 | 80.7502 | 39.4307 | 59.97 | 36.6 | 80.7596 | 19.8747 | 59.98 | 18.8 | 80.7413 | 1.8411 | 60.02 | 1 | 80.7418 | 1.0606 | 59.96 | 1
80.731 | 72.3133 | 60.0362 | 72.2 | 80.7585 | 39.4252 | 59.97 | 36.6 | 80.7679 | 19.875 | 59.98 | 18.8 | 80.7497 | 1.841 | 60.02 | 1 | 80.7502 | 1.0607 | 59.96 | 1
80.7393 | 72.3087 | 60.0361 | 72.2 | 80.7668 | 39.4256 | 59.97 | 36.6 | 80.7762 | 19.8753 | 59.98 | 18.8 | 80.758 | 1.841 | 60.02 | 1 | 80.7585 | 1.0607 | 59.96 | 1
80.7476 | 72.3038 | 60.0361 | 72.2 | 80.7751 | 39.4261 | 59.97 | 36.6 | 80.7846 | 19.8758 | 59.98 | 18.8 | 80.7663 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 80.7668 | 1.0607 | 59.96 | 1
80.756 | 72.299 | 60.036 | 72.2 | 80.7835 | 39.4265 | 59.97 | 36.6 | 80.793 | 19.8763 | 59.98 | 18.8 | 80.7747 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 80.7752 | 1.0608 | 59.96 | 1
80.7643 | 72.2932 | 60.0359 | 72.2 | 80.7918 | 39.427 | 59.97 | 36.6 | 80.8013 | 19.8727 | 59.98 | 18.8 | 80.783 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 80.7835 | 1.0608 | 59.96 | 1
80.7726 | 72.2874 | 60.0358 | 72.2 | 80.8002 | 39.427 | 59.97 | 36.6 | 80.8096 | 19.869 | 59.98 | 18.8 | 80.7913 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 80.7918 | 1.0608 | 59.96 | 1
80.7809 | 72.2832 | 60.0357 | 72.2 | 80.8085 | 39.427 | 59.97 | 36.6 | 80.8179 | 19.8654 | 59.98 | 18.8 | 80.7996 | 1.8408 | 60.02 | 1 | 80.8002 | 1.0609 | 59.96 | 1
80.7893 | 72.279 | 60.0356 | 72.2 | 80.8168 | 39.427 | 59.97 | 36.6 | 80.8263 | 19.8618 | 59.98 | 18.8 | 80.808 | 1.8408 | 60.02 | 1 | 80.8085 | 1.0609 | 59.96 | 1
80.7976 | 72.276 | 60.0356 | 72.2 | 80.8252 | 39.427 | 59.97 | 36.6 | 80.8346 | 19.8582 | 59.98 | 18.8 | 80.8163 | 1.8408 | 60.02 | 1 | 80.8169 | 1.061 | 59.96 | 1
80.8059 | 72.2729 | 60.0355 | 72.2 | 80.8335 | 39.427 | 59.97 | 36.6 | 80.843 | 19.8546 | 59.98 | 18.8 | 80.8246 | 1.8408 | 60.02 | 1 | 80.8252 | 1.061 | 59.96 | 1
80.8142 | 72.2727 | 60.0354 | 72.2 | 80.8419 | 39.427 | 59.97 | 36.6 | 80.8513 | 19.8507 | 59.98 | 18.8 | 80.833 | 1.8408 | 60.02 | 1 | 80.8335 | 1.0611 | 59.96 | 1
80.8226 | 72.2726 | 60.0353 | 72.2 | 80.8502 | 39.427 | 59.97 | 36.6 | 80.8596 | 19.8468 | 59.98 | 18.8 | 80.8413 | 1.8408 | 60.02 | 1 | 80.8419 | 1.0611 | 59.96 | 1
80.8309 | 72.2735 | 60.0352 | 72.2 | 80.8585 | 39.427 | 59.97 | 36.6 | 80.868 | 19.8426 | 59.98 | 18.8 | 80.8496 | 1.8408 | 60.02 | 1 | 80.8502 | 1.0612 | 59.96 | 1
80.8392 | 72.2744 | 60.0351 | 72.2 | 80.8669 | 39.427 | 59.97 | 36.6 | 80.8763 | 19.8385 | 59.98 | 18.8 | 80.8579 | 1.8408 | 60.02 | 1 | 80.8586 | 1.0612 | 59.96 | 1
80.8475 | 72.2742 | 60.0351 | 72.2 | 80.8752 | 39.427 | 59.97 | 36.6 | 80.8846 | 19.8385 | 59.98 | 18.8 | 80.8663 | 1.8408 | 60.02 | 1 | 80.8669 | 1.0612 | 59.96 | 1
80.8559 | 72.2741 | 60.035 | 72.2 | 80.8835 | 39.427 | 59.97 | 36.6 | 80.8929 | 19.8385 | 59.98 | 18.8 | 80.8746 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 80.8752 | 1.0613 | 59.96 | 1
80.8642 | 72.2731 | 60.0349 | 72.2 | 80.8919 | 39.427 | 59.97 | 36.6 | 80.9013 | 19.838 | 59.98 | 18.8 | 80.8829 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 80.8835 | 1.0613 | 59.96 | 1
80.8725 | 72.2721 | 60.0348 | 72.2 | 80.9002 | 39.427 | 59.97 | 36.6 | 80.9097 | 19.8375 | 59.98 | 18.8 | 80.8913 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 80.8919 | 1.0613 | 59.96 | 1
80.8809 | 72.2694 | 60.0347 | 72.2 | 80.9085 | 39.427 | 59.97 | 36.6 | 80.918 | 19.837 | 59.98 | 18.8 | 80.8996 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 80.9002 | 1.0613 | 59.96 | 1
80.8892 | 72.2668 | 60.0346 | 72.2 | 80.9169 | 39.4268 | 59.97 | 36.6 | 80.9263 | 19.8365 | 59.98 | 18.8 | 80.9079 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 80.9086 | 1.0613 | 59.96 | 1
80.8975 | 72.266 | 60.0346 | 72.2 | 80.9252 | 39.4265 | 59.97 | 36.6 | 80.9346 | 19.836 | 59.98 | 18.8 | 80.9163 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 80.9169 | 1.0613 | 59.96 | 1
80.9058 | 72.2653 | 60.0345 | 72.2 | 80.9336 | 39.4263 | 59.97 | 36.6 | 80.943 | 19.8355 | 59.98 | 18.8 | 80.9246 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 80.9252 | 1.0613 | 59.96 | 1
80.9142 | 72.2658 | 60.0344 | 72.2 | 80.9419 | 39.4261 | 59.97 | 36.6 | 80.9513 | 19.835 | 59.98 | 18.8 | 80.9329 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 80.9336 | 1.0613 | 59.96 | 1
80.9225 | 72.2663 | 60.0343 | 72.2 | 80.9502 | 39.4259 | 59.97 | 36.6 | 80.9597 | 19.8345 | 59.98 | 18.8 | 80.9412 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 80.9419 | 1.0613 | 59.96 | 1
80.9308 | 72.2692 | 60.0342 | 72.2 | 80.9586 | 39.4256 | 59.97 | 36.6 | 80.968 | 19.834 | 59.98 | 18.8 | 80.9496 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 80.9503 | 1.0614 | 59.96 | 1
80.9391 | 72.272 | 60.0341 | 72.2 | 80.9669 | 39.4254 | 59.97 | 36.6 | 80.9763 | 19.8335 | 59.98 | 18.8 | 80.9579 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 80.9586 | 1.0614 | 59.96 | 1
80.9475 | 72.2761 | 60.0341 | 72.2 | 80.9753 | 39.4252 | 59.97 | 36.6 | 80.9847 | 19.8335 | 59.98 | 18.8 | 80.9662 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 80.9669 | 1.0615 | 59.96 | 1
80.9558 | 72.2801 | 60.034 | 72.2 | 80.9836 | 39.4257 | 59.97 | 36.6 | 80.993 | 19.8335 | 59.98 | 18.8 | 80.9746 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 80.9753 | 1.0616 | 59.96 | 1
80.9641 | 72.2838 | 60.0339 | 72.2 | 80.9919 | 39.4263 | 59.97 | 36.6 | 81.0013 | 19.8335 | 59.98 | 18.8 | 80.9829 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 80.9836 | 1.0617 | 59.96 | 1
80.9725 | 72.2874 | 60.0338 | 72.2 | 81.0003 | 39.4271 | 59.97 | 36.6 | 81.0096 | 19.8335 | 59.98 | 18.8 | 80.9912 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 80.9919 | 1.0618 | 59.96 | 1
80.9808 | 72.2857 | 60.0337 | 72.2 | 81.0086 | 39.4279 | 59.97 | 36.6 | 81.018 | 19.8335 | 59.98 | 18.8 | 80.9995 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 81.0003 | 1.0618 | 59.96 | 1
80.9891 | 72.284 | 60.0336 | 72.2 | 81.0169 | 39.4286 | 59.97 | 36.6 | 81.0264 | 19.8335 | 59.98 | 18.8 | 81.0079 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 81.0086 | 1.0619 | 59.96 | 1
80.9974 | 72.2792 | 60.0336 | 72.2 | 81.0253 | 39.4294 | 59.97 | 36.6 | 81.0347 | 19.8334 | 59.98 | 18.8 | 81.0162 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 81.017 | 1.062 | 59.96 | 1
81.0058 | 72.2745 | 60.0335 | 72.2 | 81.0336 | 39.4302 | 59.97 | 36.6 | 81.043 | 19.8333 | 59.98 | 18.8 | 81.0245 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 81.0253 | 1.062 | 59.96 | 1
81.0141 | 72.2693 | 60.0334 | 72.2 | 81.042 | 39.431 | 59.97 | 36.6 | 81.0513 | 19.833 | 59.98 | 18.8 | 81.0329 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 81.0336 | 1.0621 | 59.96 | 1
81.0224 | 72.264 | 60.0333 | 72.2 | 81.0503 | 39.4249 | 59.97 | 36.6 | 81.0597 | 19.8327 | 59.98 | 18.8 | 81.0412 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 81.042 | 1.0621 | 59.96 | 1
81.0307 | 72.2591 | 60.0332 | 72.2 | 81.0586 | 39.4188 | 59.97 | 36.6 | 81.068 | 19.8324 | 59.98 | 18.8 | 81.0495 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 81.0503 | 1.0621 | 59.96 | 1
81.0391 | 72.2542 | 60.0331 | 72.2 | 81.067 | 39.4118 | 59.97 | 36.6 | 81.0764 | 19.8321 | 59.98 | 18.8 | 81.0578 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 81.0587 | 1.0621 | 59.96 | 1
81.0474 | 72.2504 | 60.0331 | 72.2 | 81.0753 | 39.4049 | 59.97 | 36.6 | 81.0847 | 19.8318 | 59.98 | 18.8 | 81.0662 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 81.067 | 1.0621 | 59.96 | 1
81.0557 | 72.2466 | 60.033 | 72.2 | 81.0836 | 39.398 | 59.97 | 36.6 | 81.093 | 19.8315 | 59.98 | 18.8 | 81.0745 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 81.0753 | 1.0621 | 59.96 | 1
81.0641 | 72.2456 | 60.0329 | 72.2 | 81.092 | 39.3911 | 59.97 | 36.6 | 81.1014 | 19.8312 | 59.98 | 18.8 | 81.0828 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 81.0836 | 1.0622 | 59.96 | 1
81.0724 | 72.2447 | 60.0328 | 72.2 | 81.1003 | 39.3842 | 59.97 | 36.6 | 81.1097 | 19.8309 | 59.98 | 18.8 | 81.0912 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 81.092 | 1.0622 | 59.96 | 1
81.0807 | 72.2452 | 60.0327 | 72.2 | 81.1086 | 39.3773 | 59.97 | 36.6 | 81.118 | 19.8307 | 59.98 | 18.8 | 81.0995 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 81.1003 | 1.0622 | 59.96 | 1
81.089 | 72.2457 | 60.0326 | 72.2 | 81.117 | 39.3701 | 59.97 | 36.6 | 81.1263 | 19.8305 | 59.98 | 18.8 | 81.1078 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 81.1087 | 1.0622 | 59.96 | 1
81.0974 | 72.2449 | 60.0326 | 72.2 | 81.1253 | 39.3629 | 59.97 | 36.6 | 81.1347 | 19.8235 | 59.98 | 18.8 | 81.1161 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 81.117 | 1.0622 | 59.96 | 1
81.1057 | 72.2442 | 60.0325 | 72.2 | 81.1337 | 39.3626 | 59.97 | 36.6 | 81.1431 | 19.8166 | 59.9701 | 18.8 | 81.1245 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 81.1253 | 1.0622 | 59.96 | 1
81.114 | 72.2429 | 60.0324 | 72.2 | 81.142 | 39.3623 | 59.97 | 36.6 | 81.1514 | 19.8096 | 59.9702 | 18.8 | 81.1328 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 81.1337 | 1.0622 | 59.96 | 1
81.1224 | 72.2417 | 60.0323 | 72.2 | 81.1503 | 39.362 | 59.97 | 36.6 | 81.1597 | 19.8027 | 59.9702 | 18.8 | 81.1411 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 81.142 | 1.0623 | 59.96 | 1
81.1307 | 72.2402 | 60.0322 | 72.2 | 81.1587 | 39.3617 | 59.97 | 36.6 | 81.168 | 19.7957 | 59.9703 | 18.8 | 81.1495 | 1.8409 | 60.02 | 1 | 81.1504 | 1.0623 | 59.96 | 1
81.139 | 72.2388 | 60.0321 | 72.2 | 81.167 | 39.3614 | 59.97 | 36.6 | 81.1764 | 19.7887 | 59.9704 | 18.8 | 81.1578 | 1.8409 | 60.03 | 1 | 81.1587 | 1.0623 | 59.96 | 1
81.1473 | 72.2379 | 60.0321 | 72.2 | 81.1754 | 39.3612 | 59.97 | 36.6 | 81.1847 | 19.7819 | 59.9705 | 18.8 | 81.1661 | 1.8409 | 60.03 | 1 | 81.167 | 1.0624 | 59.96 | 1
81.1557 | 72.2369 | 60.032 | 72.2 | 81.1837 | 39.3609 | 59.97 | 36.6 | 81.1931 | 19.7752 | 59.9706 | 18.8 | 81.1745 | 1.8409 | 60.03 | 1 | 81.1754 | 1.0624 | 59.96 | 1
81.164 | 72.235 | 60.0319 | 72.2 | 81.192 | 39.3606 | 59.97 | 36.6 | 81.2014 | 19.7688 | 59.9707 | 18.8 | 81.1828 | 1.8409 | 60.03 | 1 | 81.1837 | 1.0625 | 59.96 | 1
81.1723 | 72.233 | 60.0318 | 72.2 | 81.2003 | 39.3606 | 59.97 | 36.6 | 81.2097 | 19.7624 | 59.9707 | 18.8 | 81.1911 | 1.8409 | 60.03 | 1 | 81.192 | 1.0625 | 59.96 | 1
81.1806 | 72.2323 | 60.0317 | 72.2 | 81.2087 | 39.3606 | 59.97 | 36.6 | 81.2181 | 19.763 | 59.9708 | 18.8 | 81.1994 | 1.8409 | 60.03 | 1 | 81.2004 | 1.0626 | 59.96 | 1
81.189 | 72.2316 | 60.0316 | 72.2 | 81.217 | 39.3606 | 59.97 | 36.6 | 81.2264 | 19.7637 | 59.9709 | 18.8 | 81.2078 | 1.8409 | 60.03 | 1 | 81.2087 | 1.0626 | 59.96 | 1
81.1973 | 72.231 | 60.0316 | 72.2 | 81.2254 | 39.3606 | 59.97 | 36.6 | 81.2347 | 19.7644 | 59.971 | 18.8 | 81.2161 | 1.8409 | 60.03 | 1 | 81.217 | 1.0627 | 59.96 | 1
81.2056 | 72.2304 | 60.0315 | 72.2 | 81.2337 | 39.3591 | 59.97 | 36.6 | 81.243 | 19.7651 | 59.9711 | 18.8 | 81.2244 | 1.841 | 60.03 | 1 | 81.2254 | 1.0627 | 59.96 | 1
81.214 | 72.2298 | 60.0314 | 72.2 | 81.242 | 39.3576 | 59.97 | 36.6 | 81.2514 | 19.7657 | 59.9712 | 18.8 | 81.2328 | 1.841 | 60.03 | 1 | 81.2337 | 1.0628 | 59.96 | 1
81.2223 | 72.2292 | 60.0313 | 72.2 | 81.2504 | 39.3562 | 59.97 | 36.6 | 81.2598 | 19.7664 | 59.9712 | 18.8 | 81.2411 | 1.841 | 60.03 | 1 | 81.2421 | 1.0628 | 59.96 | 1
81.2306 | 72.2289 | 60.0312 | 72.2 | 81.2587 | 39.3547 | 59.97 | 36.6 | 81.2681 | 19.7669 | 59.9713 | 18.8 | 81.2494 | 1.841 | 60.03 | 1 | 81.2504 | 1.0628 | 59.96 | 1
81.2389 | 72.2287 | 60.0311 | 72.2 | 81.2671 | 39.3532 | 59.97 | 36.6 | 81.2764 | 19.7674 | 59.9714 | 18.8 | 81.2578 | 1.841 | 60.03 | 1 | 81.2587 | 1.0629 | 59.96 | 1
81.2473 | 72.229 | 60.0311 | 72.2 | 81.2754 | 39.3518 | 59.97 | 36.6 | 81.2847 | 19.7609 | 59.9715 | 18.8 | 81.2661 | 1.841 | 60.03 | 1 | 81.2671 | 1.0629 | 59.96 | 1
81.2556 | 72.2294 | 60.031 | 72.2 | 81.2837 | 39.3474 | 59.97 | 36.6 | 81.2931 | 19.7543 | 59.9716 | 18.8 | 81.2744 | 1.841 | 60.03 | 1 | 81.2754 | 1.0629 | 59.96 | 1
81.2639 | 72.2297 | 60.0309 | 72.2 | 81.2921 | 39.3431 | 59.97 | 36.6 | 81.3014 | 19.7479 | 59.9717 | 18.8 | 81.2827 | 1.841 | 60.03 | 1 | 81.2838 | 1.063 | 59.96 | 1
81.2722 | 72.23 | 60.0308 | 72.2 | 81.3004 | 39.3388 | 59.97 | 36.6 | 81.3098 | 19.7414 | 59.9717 | 18.8 | 81.2911 | 1.841 | 60.03 | 1 | 81.2921 | 1.063 | 59.96 | 1
81.2806 | 72.231 | 60.0307 | 72.2 | 81.3087 | 39.3344 | 59.97 | 36.6 | 81.3181 | 19.735 | 59.9718 | 18.8 | 81.2994 | 1.841 | 60.03 | 1 | 81.3004 | 1.0631 | 59.96 | 1
81.2889 | 72.2321 | 60.0306 | 72.2 | 81.3171 | 39.3315 | 59.97 | 36.6 | 81.3264 | 19.7285 | 59.9719 | 18.8 | 81.3077 | 1.841 | 60.03 | 1 | 81.3087 | 1.0631 | 59.96 | 1
81.2972 | 72.2332 | 60.0306 | 72.2 | 81.3254 | 39.3286 | 59.97 | 36.6 | 81.3348 | 19.7219 | 59.972 | 18.8 | 81.3161 | 1.841 | 60.03 | 1 | 81.3171 | 1.0632 | 59.96 | 1
81.3056 | 72.2343 | 60.0305 | 72.2 | 81.3338 | 39.3254 | 59.97 | 36.6 | 81.3431 | 19.7153 | 59.9721 | 18.8 | 81.3244 | 1.841 | 60.03 | 1 | 81.3254 | 1.0632 | 59.96 | 1
81.3139 | 72.2343 | 60.0304 | 72.2 | 81.3421 | 39.3222 | 59.97 | 36.6 | 81.3514 | 19.7013 | 59.9722 | 18.8 | 81.3327 | 1.841 | 60.03 | 1 | 81.3338 | 1.0632 | 59.96 | 1
81.3222 | 72.2343 | 60.0303 | 72.2 | 81.3504 | 39.319 | 59.97 | 36.6 | 81.3597 | 19.6874 | 59.9722 | 18.8 | 81.341 | 1.841 | 60.03 | 1 | 81.3421 | 1.0632 | 59.96 | 1
81.3305 | 72.2343 | 60.0302 | 72.2 | 81.3588 | 39.3158 | 59.97 | 36.6 | 81.3681 | 19.68 | 59.9723 | 18.8 | 81.3494 | 1.841 | 60.03 | 1 | 81.3504 | 1.0633 | 59.96 | 1
81.3389 | 72.2343 | 60.0301 | 72.2 | 81.3671 | 39.3154 | 59.97 | 36.6 | 81.3765 | 19.6726 | 59.9724 | 18.8 | 81.3577 | 1.8409 | 60.03 | 1 | 81.3588 | 1.0633 | 59.96 | 1
81.3472 | 72.2355 | 60.0301 | 72.2 | 81.3755 | 39.3151 | 59.97 | 36.6 | 81.3848 | 19.6651 | 59.9725 | 18.8 | 81.366 | 1.8409 | 60.03 | 1 | 81.3671 | 1.0633 | 59.96 | 1
81.3555 | 72.2367 | 60.03 | 72.2 | 81.3838 | 39.3147 | 59.97 | 36.6 | 81.3931 | 19.6575 | 59.9726 | 18.8 | 81.3744 | 1.8409 | 60.03 | 1 | 81.3755 | 1.0633 | 59.96 | 1
81.3639 | 72.2372 | 60.03 | 72.2 | 81.3921 | 39.3144 | 59.97 | 36.6 | 81.4014 | 19.65 | 59.9727 | 18.8 | 81.3827 | 1.8409 | 60.03 | 1 | 81.3838 | 1.0633 | 59.96 | 1
81.3722 | 72.2378 | 60.03 | 72.2 | 81.4005 | 39.3075 | 59.97 | 36.6 | 81.4098 | 19.6424 | 59.9727 | 18.8 | 81.391 | 1.8409 | 60.03 | 1 | 81.3921 | 1.0633 | 59.96 | 1
81.3805 | 72.2378 | 60.03 | 72.2 | 81.4088 | 39.3006 | 59.97 | 36.6 | 81.4181 | 19.635 | 59.9728 | 18.8 | 81.3994 | 1.8409 | 60.03 | 1 | 81.4005 | 1.0634 | 59.96 | 1
81.3888 | 72.2378 | 60.03 | 72.2 | 81.4171 | 39.2943 | 59.97 | 36.6 | 81.4265 | 19.6276 | 59.9729 | 18.8 | 81.4077 | 1.8408 | 60.03 | 1 | 81.4088 | 1.0634 | 59.96 | 1
81.3972 | 72.2385 | 60.03 | 72.2 | 81.4255 | 39.2879 | 59.97 | 36.6 | 81.4348 | 19.6274 | 59.973 | 18.8 | 81.416 | 1.8408 | 60.03 | 1 | 81.4171 | 1.0634 | 59.96 | 1
81.4055 | 72.2392 | 60.03 | 72.2 | 81.4338 | 39.282 | 59.97 | 36.6 | 81.4431 | 19.6271 | 59.9731 | 18.8 | 81.4243 | 1.8408 | 60.03 | 1 | 81.4255 | 1.0634 | 59.96 | 1
81.4138 | 72.2395 | 60.03 | 72.2 | 81.4421 | 39.276 | 59.97 | 36.6 | 81.4515 | 19.627 | 59.9732 | 18.8 | 81.4327 | 1.8408 | 60.03 | 1 | 81.4338 | 1.0635 | 59.96 | 1
81.4221 | 72.2398 | 60.03 | 72.2 | 81.4505 | 39.27 | 59.97 | 36.6 | 81.4598 | 19.6268 | 59.9732 | 18.8 | 81.441 | 1.8408 | 60.03 | 1 | 81.4422 | 1.0636 | 59.96 | 1
81.4305 | 72.2384 | 60.03 | 72.2 | 81.4588 | 39.264 | 59.97 | 36.6 | 81.4681 | 19.6267 | 59.9733 | 18.8 | 81.4493 | 1.8408 | 60.03 | 1 | 81.4505 | 1.0636 | 59.96 | 1
81.4388 | 72.237 | 60.03 | 72.2 | 81.4672 | 39.258 | 59.97 | 36.6 | 81.4764 | 19.6267 | 59.9734 | 18.8 | 81.4577 | 1.8408 | 60.03 | 1 | 81.4588 | 1.0636 | 59.96 | 1
81.4471 | 72.2356 | 60.03 | 72.2 | 81.4755 | 39.252 | 59.97 | 36.6 | 81.4848 | 19.6266 | 59.9735 | 18.8 | 81.466 | 1.8408 | 60.03 | 1 | 81.4672 | 1.0637 | 59.96 | 1
81.4555 | 72.2342 | 60.03 | 72.2 | 81.4838 | 39.2531 | 59.97 | 36.6 | 81.4932 | 19.6266 | 59.9736 | 18.8 | 81.4743 | 1.8408 | 60.03 | 1 | 81.4755 | 1.0637 | 59.9601 | 1
81.4638 | 72.2338 | 60.03 | 72.2 | 81.4922 | 39.2541 | 59.97 | 36.6 | 81.5015 | 19.6265 | 59.9737 | 18.8 | 81.4827 | 1.8408 | 60.03 | 1 | 81.4839 | 1.0637 | 59.9602 | 1
81.4721 | 72.2334 | 60.03 | 72.2 | 81.5005 | 39.2548 | 59.97 | 36.6 | 81.5098 | 19.6265 | 59.9737 | 18.8 | 81.491 | 1.8408 | 60.03 | 1 | 81.4922 | 1.0638 | 59.9603 | 1
81.4804 | 72.2337 | 60.03 | 72.2 | 81.5089 | 39.2556 | 59.97 | 36.6 | 81.5181 | 19.6266 | 59.9738 | 18.8 | 81.4993 | 1.8408 | 60.03 | 1 | 81.5005 | 1.0638 | 59.9604 | 1
81.4888 | 72.234 | 60.03 | 72.2 | 81.5172 | 39.256 | 59.97 | 36.6 | 81.5265 | 19.6267 | 59.9739 | 18.8 | 81.5076 | 1.8408 | 60.03 | 1 | 81.5089 | 1.0638 | 59.9604 | 1
81.4971 | 72.2347 | 60.03 | 72.2 | 81.5255 | 39.2564 | 59.97 | 36.6 | 81.5348 | 19.6268 | 59.974 | 18.8 | 81.516 | 1.8408 | 60.03 | 1 | 81.5172 | 1.0638 | 59.9605 | 1
81.5054 | 72.2354 | 60.03 | 72.2 | 81.5338 | 39.2569 | 59.97 | 36.6 | 81.5432 | 19.6269 | 59.9741 | 18.8 | 81.5243 | 1.8408 | 60.03 | 1 | 81.5255 | 1.0638 | 59.9606 | 1
81.5138 | 72.2367 | 60.03 | 72.2 | 81.5422 | 39.2573 | 59.97 | 36.6 | 81.5515 | 19.627 | 59.9742 | 18.8 | 81.5326 | 1.8408 | 60.03 | 1 | 81.5339 | 1.0639 | 59.9607 | 1
81.5221 | 72.2379 | 60.03 | 72.2 | 81.5505 | 39.2577 | 59.97 | 36.6 | 81.5598 | 19.627 | 59.9742 | 18.8 | 81.541 | 1.8408 | 60.03 | 1 | 81.5422 | 1.0639 | 59.9608 | 1
81.5304 | 72.2381 | 60.03 | 72.2 | 81.5589 | 39.2581 | 59.97 | 36.6 | 81.5682 | 19.6271 | 59.9743 | 18.8 | 81.5493 | 1.8408 | 60.03 | 1 | 81.5505 | 1.0639 | 59.9609 | 1
81.5387 | 72.2382 | 60.03 | 72.2 | 81.5672 | 39.2581 | 59.97 | 36.6 | 81.5765 | 19.6271 | 59.9744 | 18.8 | 81.5576 | 1.8407 | 60.03 | 1 | 81.5589 | 1.0639 | 59.9609 | 1
81.5471 | 72.2378 | 60.03 | 72.2 | 81.5755 | 39.2581 | 59.97 | 36.6 | 81.5848 | 19.6274 | 59.9745 | 18.8 | 81.5659 | 1.8407 | 60.03 | 1 | 81.5672 | 1.0639 | 59.961 | 1
81.5554 | 72.2374 | 60.03 | 72.2 | 81.5839 | 39.2581 | 59.97 | 36.6 | 81.5931 | 19.6276 | 59.9746 | 18.8 | 81.5743 | 1.8407 | 60.03 | 1 | 81.5756 | 1.0639 | 59.9611 | 1
81.5637 | 72.2364 | 60.03 | 72.2 | 81.5922 | 39.2581 | 59.97 | 36.6 | 81.6015 | 19.6279 | 59.9747 | 18.8 | 81.5826 | 1.8407 | 60.03 | 1 | 81.5839 | 1.0639 | 59.9612 | 1
81.572 | 72.2353 | 60.03 | 72.2 | 81.6006 | 39.2581 | 59.97 | 36.6 | 81.6099 | 19.6282 | 59.9747 | 18.8 | 81.5909 | 1.8407 | 60.03 | 1 | 81.5922 | 1.0639 | 59.9613 | 1
81.5804 | 72.2337 | 60.03 | 72.2 | 81.6089 | 39.2581 | 59.97 | 36.6 | 81.6182 | 19.6284 | 59.9748 | 18.8 | 81.5993 | 1.8407 | 60.03 | 1 | 81.6006 | 1.0639 | 59.9614 | 1
81.5887 | 72.2322 | 60.03 | 72.2 | 81.6172 | 39.2584 | 59.97 | 36.6 | 81.6265 | 19.6287 | 59.9749 | 18.8 | 81.6076 | 1.8407 | 60.03 | 1 | 81.6089 | 1.0639 | 59.9614 | 1
81.597 | 72.2318 | 60.03 | 72.2 | 81.6255 | 39.2586 | 59.97 | 36.6 | 81.6348 | 19.6289 | 59.975 | 18.8 | 81.6159 | 1.8407 | 60.03 | 1 | 81.6172 | 1.0639 | 59.9615 | 1
81.6054 | 72.2314 | 60.03 | 72.2 | 81.6339 | 39.2588 | 59.97 | 36.6 | 81.6432 | 19.6291 | 59.9751 | 18.8 | 81.6243 | 1.8407 | 60.03 | 1 | 81.6256 | 1.0639 | 59.9616 | 1
81.6137 | 72.232 | 60.03 | 72.2 | 81.6422 | 39.2591 | 59.97 | 36.6 | 81.6515 | 19.6294 | 59.9752 | 18.8 | 81.6326 | 1.8407 | 60.03 | 1 | 81.6339 | 1.0639 | 59.9617 | 1
81.622 | 72.2327 | 60.03 | 72.2 | 81.6506 | 39.2593 | 59.97 | 36.6 | 81.6599 | 19.6296 | 59.9752 | 18.8 | 81.6409 | 1.8407 | 60.03 | 1 | 81.6423 | 1.0639 | 59.9618 | 1
81.6303 | 72.2334 | 60.03 | 72.2 | 81.6589 | 39.2596 | 59.97 | 36.6 | 81.6682 | 19.6297 | 59.9753 | 18.8 | 81.6492 | 1.833 | 60.03 | 1 | 81.6506 | 1.0639 | 59.9619 | 1
81.6387 | 72.2341 | 60.03 | 72.2 | 81.6672 | 39.2594 | 59.97 | 36.6 | 81.6765 | 19.6299 | 59.9754 | 18.8 | 81.6576 | 1.8253 | 60.03 | 1 | 81.6589 | 1.0639 | 59.962 | 1
81.647 | 72.2348 | 60.03 | 72.2 | 81.6756 | 39.2592 | 59.97 | 36.6 | 81.6849 | 19.63 | 59.9755 | 18.8 | 81.6659 | 1.8176 | 60.03 | 1 | 81.6673 | 1.0639 | 59.962 | 1
81.6553 | 72.2354 | 60.03 | 72.2 | 81.6839 | 39.259 | 59.97 | 36.6 | 81.6932 | 19.6301 | 59.9756 | 18.8 | 81.6742 | 1.8098 | 60.03 | 1 | 81.6756 | 1.0639 | 59.9621 | 1
81.6637 | 72.2365 | 60.03 | 72.2 | 81.6923 | 39.2588 | 59.97 | 36.6 | 81.7015 | 19.6303 | 59.9757 | 18.8 | 81.6826 | 1.7925 | 60.03 | 1 | 81.684 | 1.0639 | 59.9622 | 1
81.672 | 72.2377 | 60.03 | 72.2 | 81.7006 | 39.2582 | 59.97 | 36.6 | 81.7098 | 19.6304 | 59.9757 | 18.8 | 81.6909 | 1.7751 | 60.03 | 1 | 81.6923 | 1.0639 | 59.9623 | 1
81.6803 | 72.2366 | 60.03 | 72.2 | 81.7089 | 39.2576 | 59.97 | 36.6 | 81.7182 | 19.6305 | 59.9758 | 18.8 | 81.6992 | 1.7577 | 60.03 | 1 | 81.7006 | 1.0639 | 59.9624 | 1
81.6886 | 72.2356 | 60.03 | 72.2 | 81.7173 | 39.2569 | 59.97 | 36.6 | 81.7266 | 19.6307 | 59.9759 | 18.8 | 81.7075 | 1.7404 | 60.03 | 1 | 81.709 | 1.0639 | 59.9625 | 1
81.697 | 72.2346 | 60.03 | 72.2 | 81.7256 | 39.2563 | 59.97 | 36.6 | 81.7349 | 19.6308 | 59.976 | 18.8 | 81.7159 | 1.723 | 60.03 | 1 | 81.7173 | 1.0639 | 59.9625 | 1
81.7053 | 72.2336 | 60.03 | 72.2 | 81.7339 | 39.2556 | 59.97 | 36.6 | 81.7432 | 19.6309 | 59.9761 | 18.8 | 81.7242 | 1.7056 | 60.03 | 1 | 81.7256 | 1.0639 | 59.9626 | 1
81.7136 | 72.2326 | 60.03 | 72.2 | 81.7423 | 39.255 | 59.97 | 36.6 | 81.7515 | 19.6309 | 59.9762 | 18.8 | 81.7325 | 1.696 | 60.03 | 1 | 81.734 | 1.0639 | 59.9627 | 1
81.7219 | 72.2316 | 60.03 | 72.2 | 81.7506 | 39.2548 | 59.97 | 36.6 | 81.7599 | 19.6309 | 59.9762 | 18.8 | 81.7409 | 1.6863 | 60.03 | 1 | 81.7423 | 1.0639 | 59.9628 | 1
81.7303 | 72.2305 | 60.03 | 72.2 | 81.759 | 39.2546 | 59.97 | 36.6 | 81.7682 | 19.6309 | 59.9763 | 18.8 | 81.7492 | 1.6767 | 60.03 | 1 | 81.7507 | 1.0639 | 59.9629 | 1
81.7386 | 72.2295 | 60.03 | 72.2 | 81.7673 | 39.2543 | 59.97 | 36.6 | 81.7766 | 19.6309 | 59.9764 | 18.8 | 81.7575 | 1.667 | 60.03 | 1 | 81.759 | 1.0639 | 59.963 | 1
81.7469 | 72.2285 | 60.03 | 72.2 | 81.7756 | 39.2541 | 59.97 | 36.6 | 81.7849 | 19.6308 | 59.9765 | 18.8 | 81.7658 | 1.667 | 60.03 | 1 | 81.7673 | 1.0639 | 59.963 | 1
81.7553 | 72.2275 | 60.03 | 72.2 | 81.784 | 39.2476 | 59.97 | 36.6 | 81.7932 | 19.6306 | 59.9766 | 18.8 | 81.7742 | 1.667 | 60.03 | 1 | 81.7757 | 1.0639 | 59.9631 | 1
81.7636 | 72.2271 | 60.03 | 72.2 | 81.7923 | 39.2411 | 59.97 | 36.6 | 81.8016 | 19.6301 | 59.9767 | 18.8 | 81.7825 | 1.667 | 60.03 | 1 | 81.784 | 1.0639 | 59.9632 | 1
81.7719 | 72.2266 | 60.03 | 72.2 | 81.8007 | 39.2345 | 59.97 | 36.6 | 81.8099 | 19.6296 | 59.9767 | 18.8 | 81.7908 | 1.667 | 60.03 | 1 | 81.7924 | 1.0639 | 59.9633 | 1
81.7802 | 72.2258 | 60.03 | 72.2 | 81.809 | 39.228 | 59.97 | 36.6 | 81.8182 | 19.6292 | 59.9768 | 18.8 | 81.7992 | 1.667 | 60.03 | 1 | 81.8007 | 1.0639 | 59.9634 | 1
81.7886 | 72.225 | 60.03 | 72.2 | 81.8173 | 39.2215 | 59.97 | 36.6 | 81.8266 | 19.6287 | 59.9769 | 18.8 | 81.8075 | 1.667 | 60.03 | 1 | 81.809 | 1.0639 | 59.9635 | 1
81.7969 | 72.2242 | 60.03 | 72.2 | 81.8257 | 39.215 | 59.97 | 36.6 | 81.8349 | 19.6211 | 59.977 | 18.8 | 81.8158 | 1.667 | 60.03 | 1 | 81.8174 | 1.0639 | 59.9635 | 1
81.8052 | 72.2233 | 60.03 | 72.2 | 81.834 | 39.2084 | 59.97 | 36.6 | 81.8433 | 19.6136 | 59.9771 | 18.8 | 81.8241 | 1.667 | 60.03 | 1 | 81.8257 | 1.0639 | 59.9636 | 1
81.8136 | 72.2227 | 60.03 | 72.2 | 81.8423 | 39.2019 | 59.97 | 36.6 | 81.8516 | 19.606 | 59.9772 | 18.8 | 81.8325 | 1.667 | 60.03 | 1 | 81.834 | 1.0639 | 59.9637 | 1
81.8219 | 72.2221 | 60.03 | 72.2 | 81.8507 | 39.1954 | 59.97 | 36.6 | 81.8599 | 19.5984 | 59.9772 | 18.8 | 81.8408 | 1.667 | 60.03 | 1 | 81.8424 | 1.0639 | 59.9638 | 1
81.8302 | 72.2215 | 60.03 | 72.2 | 81.859 | 39.1889 | 59.97 | 36.6 | 81.8682 | 19.591 | 59.9773 | 18.8 | 81.8491 | 1.667 | 60.03 | 1 | 81.8507 | 1.0639 | 59.9639 | 1
81.8385 | 72.2209 | 60.03 | 72.2 | 81.8673 | 39.1889 | 59.97 | 36.6 | 81.8766 | 19.5836 | 59.9774 | 18.8 | 81.8575 | 1.667 | 60.03 | 1 | 81.859 | 1.0639 | 59.964 | 1
81.8469 | 72.2208 | 60.03 | 72.2 | 81.8757 | 39.1889 | 59.97 | 36.6 | 81.8849 | 19.5765 | 59.9775 | 18.8 | 81.8658 | 1.667 | 60.03 | 1 | 81.8674 | 1.0639 | 59.964 | 1
81.8552 | 72.2207 | 60.03 | 72.2 | 81.884 | 39.1889 | 59.97 | 36.6 | 81.8932 | 19.5694 | 59.9776 | 18.8 | 81.8741 | 1.667 | 60.03 | 1 | 81.8757 | 1.0639 | 59.9641 | 1
81.8635 | 72.2209 | 60.03 | 72.2 | 81.8924 | 39.1889 | 59.97 | 36.6 | 81.9016 | 19.5623 | 59.9777 | 18.8 | 81.8824 | 1.667 | 60.03 | 1 | 81.8841 | 1.0639 | 59.9642 | 1
81.8718 | 72.2212 | 60.03 | 72.2 | 81.9007 | 39.1889 | 59.97 | 36.6 | 81.9099 | 19.5552 | 59.9777 | 18.8 | 81.8908 | 1.667 | 60.03 | 1 | 81.8924 | 1.0639 | 59.9643 | 1
81.8802 | 72.2214 | 60.03 | 72.2 | 81.909 | 39.1889 | 59.97 | 36.6 | 81.9183 | 19.5552 | 59.9778 | 18.8 | 81.8991 | 1.667 | 60.03 | 1 | 81.9008 | 1.0639 | 59.9644 | 1
81.8885 | 72.2217 | 60.03 | 72.2 | 81.9174 | 39.1889 | 59.97 | 36.6 | 81.9266 | 19.5552 | 59.9779 | 18.8 | 81.9074 | 1.667 | 60.03 | 1 | 81.9091 | 1.0639 | 59.9645 | 1
81.8968 | 72.2229 | 60.03 | 72.2 | 81.9257 | 39.1889 | 59.97 | 36.6 | 81.9349 | 19.5552 | 59.978 | 18.8 | 81.9158 | 1.667 | 60.03 | 1 | 81.9174 | 1.0639 | 59.9645 | 1
81.9052 | 72.2241 | 60.03 | 72.2 | 81.9341 | 39.1889 | 59.97 | 36.6 | 81.9433 | 19.5552 | 59.9781 | 18.8 | 81.9241 | 1.667 | 60.03 | 1 | 81.9258 | 1.0639 | 59.9646 | 1
81.9135 | 72.2253 | 60.03 | 72.2 | 81.9424 | 39.1889 | 59.97 | 36.6 | 81.9516 | 19.5466 | 59.9782 | 18.8 | 81.9324 | 1.667 | 60.03 | 1 | 81.9341 | 1.0639 | 59.9647 | 1
81.9218 | 72.2266 | 60.03 | 72.2 | 81.9507 | 39.1889 | 59.97 | 36.6 | 81.96 | 19.538 | 59.9782 | 18.8 | 81.9408 | 1.667 | 60.03 | 1 | 81.9424 | 1.0639 | 59.9648 | 1
81.9301 | 72.2282 | 60.03 | 72.2 | 81.959 | 39.1889 | 59.97 | 36.6 | 81.9683 | 19.5295 | 59.9783 | 18.8 | 81.9491 | 1.667 | 60.03 | 1 | 81.9508 | 1.0639 | 59.9649 | 1
81.9385 | 72.2298 | 60.03 | 72.2 | 81.9674 | 39.1888 | 59.97 | 36.6 | 81.9766 | 19.5209 | 59.9784 | 18.8 | 81.9574 | 1.667 | 60.03 | 1 | 81.9591 | 1.0639 | 59.965 | 1
81.9468 | 72.2315 | 60.03 | 72.2 | 81.9757 | 39.1888 | 59.97 | 36.6 | 81.9849 | 19.5123 | 59.9785 | 18.8 | 81.9657 | 1.667 | 60.03 | 1 | 81.9674 | 1.0639 | 59.965 | 1
81.9551 | 72.2331 | 60.03 | 72.2 | 81.9841 | 39.1788 | 59.97 | 36.6 | 81.9933 | 19.5037 | 59.9786 | 18.8 | 81.9741 | 1.667 | 60.03 | 1 | 81.9758 | 1.0639 | 59.9651 | 1
81.9634 | 72.2344 | 60.03 | 72.2 | 81.9924 | 39.1688 | 59.97 | 36.6 | 82.0016 | 19.4951 | 59.9787 | 18.8 | 81.9824 | 1.667 | 60.03 | 1 | 81.9841 | 1.0639 | 59.9652 | 1
81.9718 | 72.2357 | 60.03 | 72.2 | 82.0007 | 39.1588 | 59.97 | 36.6 | 82.0099 | 19.4865 | 59.9787 | 18.8 | 81.9907 | 1.667 | 60.03 | 1 | 81.9925 | 1.0639 | 59.9653 | 1
81.9801 | 72.2359 | 60.03 | 72.2 | 82.0091 | 39.1488 | 59.97 | 36.6 | 82.0183 | 19.4779 | 59.9788 | 18.8 | 81.9991 | 1.667 | 60.03 | 1 | 82.0008 | 1.0639 | 59.9654 | 1
81.9884 | 72.236 | 60.03 | 72.2 | 82.0174 | 39.1388 | 59.97 | 36.6 | 82.0266 | 19.4694 | 59.9789 | 18.8 | 82.0074 | 1.667 | 60.03 | 1 | 82.0091 | 1.0639 | 59.9655 | 1
81.9968 | 72.2354 | 60.03 | 72.2 | 82.0258 | 39.1288 | 59.97 | 36.6 | 82.035 | 19.4694 | 59.979 | 18.8 | 82.0157 | 1.667 | 60.03 | 1 | 82.0175 | 1.0639 | 59.9655 | 1
82.0051 | 72.2348 | 60.03 | 72.2 | 82.0341 | 39.1187 | 59.97 | 36.6 | 82.0433 | 19.4694 | 59.9791 | 18.8 | 82.024 | 1.667 | 60.03 | 1 | 82.0258 | 1.0639 | 59.9656 | 1
82.0134 | 72.2317 | 60.03 | 72.2 | 82.0424 | 39.1087 | 59.97 | 36.6 | 82.0516 | 19.4694 | 59.9792 | 18.8 | 82.0324 | 1.667 | 60.03 | 1 | 82.0341 | 1.0639 | 59.9657 | 1
82.0217 | 72.2287 | 60.03 | 72.2 | 82.0508 | 39.0987 | 59.97 | 36.6 | 82.06 | 19.4694 | 59.9792 | 18.8 | 82.0407 | 1.667 | 60.03 | 1 | 82.0425 | 1.0639 | 59.9658 | 1
82.0301 | 72.2256 | 60.03 | 72.2 | 82.0591 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.0683 | 19.4694 | 59.9793 | 18.8 | 82.049 | 1.667 | 60.03 | 1 | 82.0508 | 1.0639 | 59.9659 | 1
82.0384 | 72.2225 | 60.03 | 72.2 | 82.0674 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.0767 | 19.4694 | 59.9794 | 18.8 | 82.0574 | 1.667 | 60.03 | 1 | 82.0592 | 1.0639 | 59.966 | 1
82.0467 | 72.2182 | 60.03 | 72.2 | 82.0758 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.085 | 19.4694 | 59.9795 | 18.8 | 82.0657 | 1.6671 | 60.03 | 1 | 82.0675 | 1.0639 | 59.966 | 1
82.0551 | 72.214 | 60.03 | 72.2 | 82.0841 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.0933 | 19.4694 | 59.9796 | 18.8 | 82.074 | 1.6671 | 60.03 | 1 | 82.0758 | 1.0639 | 59.9661 | 1
82.0634 | 72.2098 | 60.03 | 72.2 | 82.0925 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.1016 | 19.4694 | 59.9797 | 18.8 | 82.0824 | 1.667 | 60.03 | 1 | 82.0842 | 1.0639 | 59.9662 | 1
82.0717 | 72.2055 | 60.03 | 72.2 | 82.1008 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.11 | 19.4694 | 59.9797 | 18.8 | 82.0907 | 1.667 | 60.03 | 1 | 82.0925 | 1.0639 | 59.9663 | 1
82.08 | 72.202 | 60.03 | 72.2 | 82.1091 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.1183 | 19.4694 | 59.9798 | 18.8 | 82.099 | 1.667 | 60.03 | 1 | 82.1009 | 1.0639 | 59.9664 | 1
82.0884 | 72.1985 | 60.03 | 72.2 | 82.1175 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.1266 | 19.4694 | 59.9799 | 18.8 | 82.1073 | 1.667 | 60.03 | 1 | 82.1092 | 1.0639 | 59.9665 | 1
82.0967 | 72.1979 | 60.03 | 72.2 | 82.1258 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.135 | 19.4694 | 59.98 | 18.8 | 82.1157 | 1.6669 | 60.03 | 1 | 82.1175 | 1.0639 | 59.9665 | 1
82.105 | 72.1974 | 60.03 | 72.2 | 82.1342 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.1433 | 19.4694 | 59.98 | 18.8 | 82.124 | 1.6669 | 60.03 | 1 | 82.1259 | 1.0639 | 59.9666 | 1
82.1133 | 72.1968 | 60.03 | 72.2 | 82.1425 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.1517 | 19.4694 | 59.98 | 18.8 | 82.1323 | 1.653 | 60.03 | 1 | 82.1342 | 1.0639 | 59.9667 | 1
82.1217 | 72.1963 | 60.03 | 72.2 | 82.1508 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.16 | 19.4694 | 59.98 | 18.8 | 82.1406 | 1.6391 | 60.03 | 1 | 82.1425 | 1.064 | 59.9668 | 1
82.13 | 72.1964 | 60.03 | 72.2 | 82.1591 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.1683 | 19.4694 | 59.98 | 18.8 | 82.149 | 1.6252 | 60.03 | 1 | 82.1509 | 1.0639 | 59.9669 | 1
82.1383 | 72.1965 | 60.03 | 72.2 | 82.1675 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.1767 | 19.4694 | 59.98 | 18.8 | 82.1573 | 1.6113 | 60.03 | 1 | 82.1592 | 1.0639 | 59.967 | 1
82.1467 | 72.1966 | 60.03 | 72.2 | 82.1758 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.185 | 19.4694 | 59.98 | 18.8 | 82.1656 | 1.5974 | 60.03 | 1 | 82.1676 | 1.0639 | 59.967 | 1
82.155 | 72.1967 | 60.03 | 72.2 | 82.1842 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.1934 | 19.4694 | 59.98 | 18.8 | 82.174 | 1.5836 | 60.03 | 1 | 82.1759 | 1.0639 | 59.9671 | 1
82.1633 | 72.196 | 60.03 | 72.2 | 82.1925 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.2017 | 19.4694 | 59.98 | 18.8 | 82.1823 | 1.5697 | 60.03 | 1 | 82.1842 | 1.0639 | 59.9672 | 1
82.1716 | 72.1954 | 60.03 | 72.2 | 82.2008 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.21 | 19.4694 | 59.98 | 18.8 | 82.1906 | 1.5559 | 60.03 | 1 | 82.1926 | 1.0639 | 59.9673 | 1
82.18 | 72.1935 | 60.03 | 72.2 | 82.2092 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.2183 | 19.4694 | 59.98 | 18.8 | 82.1989 | 1.542 | 60.03 | 1 | 82.2009 | 1.0639 | 59.9674 | 1
82.1883 | 72.1915 | 60.03 | 72.2 | 82.2175 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.2267 | 19.4694 | 59.98 | 18.8 | 82.2073 | 1.5282 | 60.03 | 1 | 82.2093 | 1.0639 | 59.9675 | 1
82.1966 | 72.1896 | 60.03 | 72.2 | 82.2259 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.235 | 19.4693 | 59.98 | 18.8 | 82.2156 | 1.5282 | 60.03 | 1 | 82.2176 | 1.0639 | 59.9675 | 1
82.205 | 72.1877 | 60.03 | 72.2 | 82.2342 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.2433 | 19.4692 | 59.98 | 18.8 | 82.2239 | 1.5282 | 60.03 | 1 | 82.2259 | 1.0639 | 59.9676 | 1
82.2133 | 72.1866 | 60.03 | 72.2 | 82.2425 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.2517 | 19.4691 | 59.98 | 18.8 | 82.2323 | 1.5282 | 60.03 | 1 | 82.2343 | 1.0639 | 59.9677 | 1
82.2216 | 72.1855 | 60.03 | 72.2 | 82.2509 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.26 | 19.469 | 59.98 | 18.8 | 82.2406 | 1.5283 | 60.03 | 1 | 82.2426 | 1.0639 | 59.9678 | 1
82.2299 | 72.1845 | 60.03 | 72.2 | 82.2592 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.2684 | 19.4689 | 59.98 | 18.8 | 82.2489 | 1.5282 | 60.03 | 1 | 82.2509 | 1.0639 | 59.9679 | 1
82.2383 | 72.1834 | 60.03 | 72.2 | 82.2675 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.2767 | 19.4688 | 59.98 | 18.8 | 82.2572 | 1.5282 | 60.03 | 1 | 82.2593 | 1.0639 | 59.968 | 1
82.2466 | 72.1831 | 60.03 | 72.2 | 82.2759 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.285 | 19.4687 | 59.98 | 18.8 | 82.2656 | 1.5282 | 60.03 | 1 | 82.2676 | 1.0639 | 59.968 | 1
82.2549 | 72.1827 | 60.03 | 72.2 | 82.2842 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.2934 | 19.4686 | 59.98 | 18.8 | 82.2739 | 1.5282 | 60.03 | 1 | 82.2759 | 1.0639 | 59.9681 | 1
82.2633 | 72.1827 | 60.03 | 72.2 | 82.2925 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.3017 | 19.4685 | 59.98 | 18.8 | 82.2822 | 1.5282 | 60.03 | 1 | 82.2843 | 1.0639 | 59.9682 | 1
82.2716 | 72.1827 | 60.03 | 72.2 | 82.3009 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.3101 | 19.4684 | 59.98 | 18.8 | 82.2906 | 1.5281 | 60.03 | 1 | 82.2926 | 1.0639 | 59.9683 | 1
82.2799 | 72.1827 | 60.03 | 72.2 | 82.3092 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.3184 | 19.4684 | 59.98 | 18.8 | 82.2989 | 1.5281 | 60.03 | 1 | 82.301 | 1.0639 | 59.9684 | 1
82.2882 | 72.1827 | 60.03 | 72.2 | 82.3176 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.3267 | 19.4685 | 59.98 | 18.8 | 82.3072 | 1.528 | 60.03 | 1 | 82.3093 | 1.0639 | 59.9685 | 1
82.2966 | 72.1827 | 60.03 | 72.2 | 82.3259 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.335 | 19.4685 | 59.98 | 18.8 | 82.3156 | 1.528 | 60.03 | 1 | 82.3176 | 1.0639 | 59.9685 | 1
82.3049 | 72.1828 | 60.03 | 72.2 | 82.3342 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.3434 | 19.4686 | 59.98 | 18.8 | 82.3239 | 1.5279 | 60.03 | 1 | 82.326 | 1.0639 | 59.9686 | 1
82.3132 | 72.1828 | 60.03 | 72.2 | 82.3426 | 39.0887 | 59.97 | 36.6 | 82.3517 | 19.4625 | 59.98 | 18.8 | 82.3322 | 1.5279 | 60.03 | 1 | 82.3343 | 1.0639 | 59.9687 | 1
82.3216 | 72.1828 | 60.03 | 72.2 | 82.3509 | 39.0888 | 59.97 | 36.6 | 82.36 | 19.4564 | 59.98 | 18.8 | 82.3405 | 1.5278 | 60.03 | 1 | 82.3427 | 1.0639 | 59.9688 | 1
82.3299 | 72.1828 | 60.03 | 72.2 | 82.3593 | 39.0888 | 59.97 | 36.6 | 82.3684 | 19.4504 | 59.98 | 18.8 | 82.3489 | 1.5278 | 60.03 | 1 | 82.351 | 1.0639 | 59.9689 | 1
82.3382 | 72.1828 | 60.03 | 72.2 | 82.3676 | 39.0888 | 59.97 | 36.6 | 82.3767 | 19.4443 | 59.98 | 18.8 | 82.3572 | 1.5278 | 60.03 | 1 | 82.3593 | 1.0639 | 59.969 | 1
82.3465 | 72.1827 | 60.03 | 72.2 | 82.3759 | 39.0888 | 59.97 | 36.6 | 82.3851 | 19.4383 | 59.98 | 18.8 | 82.3655 | 1.5278 | 60.03 | 1 | 82.3677 | 1.0639 | 59.969 | 1
82.3549 | 72.1827 | 60.03 | 72.2 | 82.3842 | 39.0888 | 59.97 | 36.6 | 82.3934 | 19.4322 | 59.98 | 18.8 | 82.3738 | 1.5278 | 60.03 | 1 | 82.376 | 1.0639 | 59.9691 | 1
82.3632 | 72.1827 | 60.0299 | 72.2 | 82.3926 | 39.0888 | 59.97 | 36.6 | 82.4017 | 19.4261 | 59.98 | 18.8 | 82.3822 | 1.5277 | 60.03 | 1 | 82.3843 | 1.0639 | 59.9692 | 1
82.3715 | 72.1827 | 60.0298 | 72.2 | 82.4009 | 39.0888 | 59.97 | 36.6 | 82.4101 | 19.42 | 59.98 | 18.8 | 82.3905 | 1.5277 | 60.03 | 1 | 82.3927 | 1.0639 | 59.9693 | 1
82.3799 | 72.1827 | 60.0297 | 72.2 | 82.4093 | 39.0888 | 59.97 | 36.6 | 82.4184 | 19.414 | 59.98 | 18.8 | 82.3988 | 1.5277 | 60.03 | 1 | 82.401 | 1.0639 | 59.9694 | 1
82.3882 | 72.1827 | 60.0297 | 72.2 | 82.4176 | 39.0888 | 59.97 | 36.6 | 82.4268 | 19.4079 | 59.98 | 18.8 | 82.4072 | 1.5278 | 60.03 | 1 | 82.4094 | 1.0638 | 59.9695 | 1
82.3965 | 72.184 | 60.0296 | 72.2 | 82.4259 | 39.0888 | 59.97 | 36.6 | 82.4351 | 19.4079 | 59.98 | 18.8 | 82.4155 | 1.5278 | 60.03 | 1 | 82.4177 | 1.0639 | 59.9695 | 1
82.4048 | 72.1852 | 60.0295 | 72.2 | 82.4343 | 39.0888 | 59.97 | 36.6 | 82.4434 | 19.4079 | 59.98 | 18.8 | 82.4238 | 1.5278 | 60.03 | 1 | 82.426 | 1.0639 | 59.9696 | 1
82.4132 | 72.1864 | 60.0294 | 72.2 | 82.4426 | 39.0888 | 59.97 | 36.6 | 82.4517 | 19.4079 | 59.98 | 18.8 | 82.4321 | 1.5278 | 60.03 | 1 | 82.4344 | 1.0639 | 59.9697 | 1
82.4215 | 72.1877 | 60.0293 | 72.2 | 82.451 | 39.0888 | 59.97 | 36.6 | 82.4601 | 19.4079 | 59.98 | 18.8 | 82.4405 | 1.5278 | 60.03 | 1 | 82.4427 | 1.0639 | 59.9698 | 1
82.4298 | 72.1902 | 60.0292 | 72.2 | 82.4593 | 39.0888 | 59.97 | 36.6 | 82.4684 | 19.4079 | 59.98 | 18.8 | 82.4488 | 1.5278 | 60.03 | 1 | 82.451 | 1.0639 | 59.9699 | 1
82.4382 | 72.1927 | 60.0292 | 72.2 | 82.4676 | 39.0801 | 59.97 | 36.6 | 82.4767 | 19.4079 | 59.98 | 18.8 | 82.4571 | 1.5278 | 60.03 | 1 | 82.4594 | 1.0639 | 59.97 | 1
82.4465 | 72.1963 | 60.0291 | 72.2 | 82.476 | 39.0715 | 59.97 | 36.6 | 82.4851 | 19.4079 | 59.98 | 18.8 | 82.4655 | 1.5278 | 60.03 | 1 | 82.4677 | 1.064 | 59.97 | 1
82.4548 | 72.1999 | 60.029 | 72.2 | 82.4843 | 39.0628 | 59.97 | 36.6 | 82.4934 | 19.4079 | 59.98 | 18.8 | 82.4738 | 1.5278 | 60.03 | 1 | 82.476 | 1.064 | 59.9699 | 1
82.4631 | 72.2037 | 60.0289 | 72.2 | 82.4926 | 39.0541 | 59.97 | 36.6 | 82.5018 | 19.4079 | 59.98 | 18.8 | 82.4821 | 1.5278 | 60.03 | 1 | 82.4844 | 1.064 | 59.9698 | 1
82.4715 | 72.2075 | 60.0288 | 72.2 | 82.501 | 39.0454 | 59.97 | 36.6 | 82.5101 | 19.4079 | 59.98 | 18.8 | 82.4904 | 1.5278 | 60.03 | 1 | 82.4927 | 1.064 | 59.9697 | 1
82.4798 | 72.2101 | 60.0287 | 72.2 | 82.5093 | 39.0368 | 59.97 | 36.6 | 82.5184 | 19.4079 | 59.98 | 18.8 | 82.4988 | 1.5278 | 60.03 | 1 | 82.5011 | 1.064 | 59.9696 | 1
82.4881 | 72.2127 | 60.0287 | 72.2 | 82.5177 | 39.0281 | 59.97 | 36.6 | 82.5268 | 19.4079 | 59.98 | 18.8 | 82.5071 | 1.5279 | 60.03 | 1 | 82.5094 | 1.064 | 59.9695 | 1
82.4965 | 72.2152 | 60.0286 | 72.2 | 82.526 | 39.0194 | 59.97 | 36.6 | 82.5351 | 19.4079 | 59.98 | 18.8 | 82.5154 | 1.5279 | 60.03 | 1 | 82.5177 | 1.064 | 59.9695 | 1
82.5048 | 72.2178 | 60.0285 | 72.2 | 82.5343 | 39.0107 | 59.97 | 36.6 | 82.5435 | 19.4079 | 59.98 | 18.8 | 82.5238 | 1.5279 | 60.03 | 1 | 82.5261 | 1.064 | 59.9694 | 1
82.5131 | 72.2183 | 60.0284 | 72.2 | 82.5427 | 39.0021 | 59.97 | 36.6 | 82.5518 | 19.4077 | 59.98 | 18.8 | 82.5321 | 1.5279 | 60.03 | 1 | 82.5344 | 1.064 | 59.9693 | 1
82.5214 | 72.2187 | 60.0283 | 72.2 | 82.551 | 39.0021 | 59.97 | 36.6 | 82.5601 | 19.4075 | 59.98 | 18.8 | 82.5404 | 1.5279 | 60.03 | 1 | 82.5428 | 1.064 | 59.9692 | 1
82.5298 | 72.2181 | 60.0282 | 72.2 | 82.5594 | 39.0021 | 59.97 | 36.6 | 82.5684 | 19.4074 | 59.98 | 18.8 | 82.5487 | 1.5279 | 60.03 | 1 | 82.5511 | 1.064 | 59.9691 | 1
82.5381 | 72.2175 | 60.0282 | 72.2 | 82.5677 | 39.0021 | 59.97 | 36.6 | 82.5768 | 19.4072 | 59.98 | 18.8 | 82.5571 | 1.528 | 60.03 | 1 | 82.5594 | 1.064 | 59.969 | 1
82.5464 | 72.2172 | 60.0281 | 72.2 | 82.576 | 39.0021 | 59.97 | 36.6 | 82.5851 | 19.407 | 59.98 | 18.8 | 82.5654 | 1.528 | 60.03 | 1 | 82.5677 | 1.064 | 59.969 | 1
82.5548 | 72.2169 | 60.028 | 72.2 | 82.5844 | 39.0021 | 59.97 | 36.6 | 82.5934 | 19.4067 | 59.98 | 18.8 | 82.5737 | 1.5281 | 60.03 | 1 | 82.5761 | 1.064 | 59.9689 | 1
82.5631 | 72.2166 | 60.0279 | 72.2 | 82.5927 | 39.0021 | 59.97 | 36.6 | 82.6018 | 19.4064 | 59.98 | 18.8 | 82.5821 | 1.5281 | 60.03 | 1 | 82.5844 | 1.064 | 59.9688 | 1
82.5714 | 72.2163 | 60.0278 | 72.2 | 82.601 | 39.0021 | 59.97 | 36.6 | 82.6101 | 19.4061 | 59.98 | 18.8 | 82.5904 | 1.5281 | 60.03 | 1 | 82.5928 | 1.064 | 59.9687 | 1
82.5797 | 72.2145 | 60.0277 | 72.2 | 82.6094 | 39.0021 | 59.97 | 36.6 | 82.6185 | 19.4059 | 59.98 | 18.8 | 82.5987 | 1.5281 | 60.03 | 1 | 82.6011 | 1.064 | 59.9686 | 1
82.5881 | 72.2128 | 60.0277 | 72.2 | 82.6177 | 38.9947 | 59.97 | 36.6 | 82.6268 | 19.4056 | 59.98 | 18.8 | 82.607 | 1.5281 | 60.03 | 1 | 82.6094 | 1.064 | 59.9685 | 1
82.5964 | 72.2119 | 60.0276 | 72.2 | 82.626 | 38.9874 | 59.97 | 36.6 | 82.6351 | 19.4055 | 59.98 | 18.8 | 82.6154 | 1.5281 | 60.03 | 1 | 82.6178 | 1.0641 | 59.9685 | 1
82.6047 | 72.211 | 60.0275 | 72.2 | 82.6344 | 38.9801 | 59.97 | 36.6 | 82.6435 | 19.4053 | 59.98 | 18.8 | 82.6237 | 1.5281 | 60.03 | 1 | 82.6261 | 1.0641 | 59.9684 | 1
82.6131 | 72.2101 | 60.0274 | 72.2 | 82.6427 | 38.9727 | 59.97 | 36.6 | 82.6518 | 19.4052 | 59.98 | 18.8 | 82.632 | 1.5281 | 60.03 | 1 | 82.6345 | 1.0641 | 59.9683 | 1
82.6214 | 72.2092 | 60.0273 | 72.2 | 82.6511 | 38.9657 | 59.97 | 36.6 | 82.6602 | 19.4051 | 59.98 | 18.8 | 82.6404 | 1.528 | 60.03 | 1 | 82.6428 | 1.0641 | 59.9682 | 1
82.6297 | 72.2057 | 60.0272 | 72.2 | 82.6594 | 38.9586 | 59.97 | 36.6 | 82.6685 | 19.405 | 59.98 | 18.8 | 82.6487 | 1.528 | 60.03 | 1 | 82.6511 | 1.0641 | 59.9681 | 1
82.638 | 72.2023 | 60.0272 | 72.2 | 82.6677 | 38.9515 | 59.97 | 36.6 | 82.6768 | 19.405 | 59.98 | 18.8 | 82.657 | 1.528 | 60.03 | 1 | 82.6595 | 1.0641 | 59.968 | 1
82.6464 | 72.1988 | 60.0271 | 72.2 | 82.6761 | 38.9444 | 59.97 | 36.6 | 82.6851 | 19.4049 | 59.98 | 18.8 | 82.6653 | 1.5279 | 60.03 | 1 | 82.6678 | 1.0641 | 59.968 | 1
82.6547 | 72.1953 | 60.027 | 72.2 | 82.6844 | 38.9374 | 59.97 | 36.6 | 82.6935 | 19.4049 | 59.98 | 18.8 | 82.6737 | 1.5279 | 60.03 | 1 | 82.6761 | 1.0641 | 59.9679 | 1
82.663 | 72.1932 | 60.0269 | 72.2 | 82.6927 | 38.9303 | 59.97 | 36.6 | 82.7018 | 19.4049 | 59.98 | 18.8 | 82.682 | 1.5279 | 60.03 | 1 | 82.6845 | 1.0641 | 59.9678 | 1
82.6714 | 72.1912 | 60.0268 | 72.2 | 82.7011 | 38.9306 | 59.97 | 36.6 | 82.7101 | 19.4048 | 59.98 | 18.8 | 82.6903 | 1.5278 | 60.03 | 1 | 82.6928 | 1.0641 | 59.9677 | 1
82.6797 | 72.1897 | 60.0267 | 72.2 | 82.7094 | 38.9308 | 59.97 | 36.6 | 82.7185 | 19.4048 | 59.98 | 18.8 | 82.6987 | 1.5278 | 60.03 | 1 | 82.7011 | 1.0641 | 59.9676 | 1
82.688 | 72.1882 | 60.0267 | 72.2 | 82.7177 | 38.9311 | 59.97 | 36.6 | 82.7268 | 19.4047 | 59.98 | 18.8 | 82.707 | 1.5278 | 60.03 | 1 | 82.7095 | 1.0641 | 59.9675 | 1
82.6963 | 72.1884 | 60.0266 | 72.2 | 82.7261 | 38.9313 | 59.97 | 36.6 | 82.7352 | 19.4048 | 59.98 | 18.8 | 82.7153 | 1.5278 | 60.03 | 1 | 82.7178 | 1.0641 | 59.9675 | 1
82.7047 | 72.1886 | 60.0265 | 72.2 | 82.7344 | 38.9313 | 59.97 | 36.6 | 82.7435 | 19.4049 | 59.98 | 18.8 | 82.7236 | 1.5278 | 60.03 | 1 | 82.7262 | 1.0641 | 59.9674 | 1
82.713 | 72.1908 | 60.0264 | 72.2 | 82.7428 | 38.9313 | 59.97 | 36.6 | 82.7518 | 19.405 | 59.98 | 18.8 | 82.732 | 1.5277 | 60.03 | 1 | 82.7345 | 1.0641 | 59.9673 | 1
82.7213 | 72.1931 | 60.0263 | 72.2 | 82.7511 | 38.9313 | 59.97 | 36.6 | 82.7602 | 19.4051 | 59.98 | 18.8 | 82.7403 | 1.5277 | 60.03 | 1 | 82.7428 | 1.0641 | 59.9672 | 1
82.7297 | 72.1953 | 60.0262 | 72.2 | 82.7594 | 38.9313 | 59.97 | 36.6 | 82.7685 | 19.4054 | 59.98 | 18.8 | 82.7486 | 1.5276 | 60.03 | 1 | 82.7512 | 1.0641 | 59.9671 | 1
82.738 | 72.1976 | 60.0262 | 72.2 | 82.7678 | 38.9314 | 59.97 | 36.6 | 82.7769 | 19.4056 | 59.98 | 18.8 | 82.757 | 1.5276 | 60.03 | 1 | 82.7595 | 1.0641 | 59.967 | 1
82.7463 | 72.2001 | 60.0261 | 72.2 | 82.7761 | 38.9314 | 59.97 | 36.6 | 82.7852 | 19.4059 | 59.98 | 18.8 | 82.7653 | 1.5275 | 60.03 | 1 | 82.7679 | 1.064 | 59.967 | 1
82.7546 | 72.2025 | 60.026 | 72.2 | 82.7845 | 38.9314 | 59.97 | 36.6 | 82.7935 | 19.4062 | 59.98 | 18.8 | 82.7736 | 1.5275 | 60.03 | 1 | 82.7762 | 1.064 | 59.9669 | 1
82.763 | 72.2066 | 60.0259 | 72.2 | 82.7928 | 38.9315 | 59.97 | 36.6 | 82.8018 | 19.4065 | 59.98 | 18.8 | 82.7819 | 1.5274 | 60.03 | 1 | 82.7845 | 1.064 | 59.9668 | 1
82.7713 | 72.2106 | 60.0258 | 72.2 | 82.8011 | 38.9315 | 59.97 | 36.6 | 82.8102 | 19.4068 | 59.98 | 18.8 | 82.7903 | 1.5273 | 60.03 | 1 | 82.7929 | 1.064 | 59.9667 | 1
82.7796 | 72.213 | 60.0257 | 72.2 | 82.8095 | 38.9315 | 59.97 | 36.6 | 82.8185 | 19.407 | 59.98 | 18.8 | 82.7986 | 1.5273 | 60.03 | 1 | 82.8012 | 1.064 | 59.9666 | 1
82.788 | 72.2153 | 60.0257 | 72.2 | 82.8178 | 38.9316 | 59.97 | 36.6 | 82.8268 | 19.4071 | 59.98 | 18.8 | 82.8069 | 1.5273 | 60.03 | 1 | 82.8095 | 1.064 | 59.9665 | 1
82.7963 | 72.2177 | 60.0256 | 72.2 | 82.8261 | 38.9316 | 59.97 | 36.6 | 82.8352 | 19.4072 | 59.98 | 18.8 | 82.8153 | 1.5272 | 60.03 | 1 | 82.8179 | 1.064 | 59.9665 | 1
82.8046 | 72.22 | 60.0255 | 72.2 | 82.8345 | 38.9316 | 59.97 | 36.6 | 82.8435 | 19.4072 | 59.98 | 18.8 | 82.8236 | 1.5272 | 60.03 | 1 | 82.8262 | 1.0639 | 59.9664 | 1
82.8129 | 72.2203 | 60.0254 | 72.2 | 82.8428 | 38.9317 | 59.97 | 36.6 | 82.8519 | 19.407 | 59.98 | 18.8 | 82.8319 | 1.5272 | 60.03 | 1 | 82.8346 | 1.0639 | 59.9663 | 1
82.8213 | 72.2205 | 60.0253 | 72.2 | 82.8512 | 38.9317 | 59.97 | 36.6 | 82.8602 | 19.4067 | 59.98 | 18.8 | 82.8402 | 1.5271 | 60.03 | 1 | 82.8429 | 1.0639 | 59.9662 | 1
82.8296 | 72.2206 | 60.0252 | 72.2 | 82.8595 | 38.9317 | 59.97 | 36.6 | 82.8685 | 19.3981 | 59.98 | 18.8 | 82.8486 | 1.5271 | 60.03 | 1 | 82.8512 | 1.0639 | 59.9661 | 1
82.8379 | 72.2208 | 60.0252 | 72.2 | 82.8678 | 38.9317 | 59.97 | 36.6 | 82.8769 | 19.3895 | 59.98 | 18.8 | 82.8569 | 1.5271 | 60.03 | 1 | 82.8596 | 1.0639 | 59.966 | 1
82.8463 | 72.2188 | 60.0251 | 72.2 | 82.8762 | 38.9317 | 59.97 | 36.6 | 82.8852 | 19.3808 | 59.98 | 18.8 | 82.8652 | 1.527 | 60.03 | 1 | 82.8679 | 1.0639 | 59.966 | 1
82.8546 | 72.2168 | 60.025 | 72.2 | 82.8845 | 38.9317 | 59.97 | 36.6 | 82.8936 | 19.3722 | 59.98 | 18.8 | 82.8736 | 1.527 | 60.03 | 1 | 82.8763 | 1.0639 | 59.9659 | 1
82.8629 | 72.2144 | 60.0249 | 72.2 | 82.8928 | 38.9317 | 59.97 | 36.6 | 82.9019 | 19.3636 | 59.98 | 18.8 | 82.8819 | 1.527 | 60.03 | 1 | 82.8846 | 1.0639 | 59.9658 | 1
82.8712 | 72.2121 | 60.0248 | 72.2 | 82.9012 | 38.9317 | 59.97 | 36.6 | 82.9102 | 19.3549 | 59.98 | 18.8 | 82.8902 | 1.527 | 60.03 | 1 | 82.8929 | 1.0639 | 59.9657 | 1
82.8796 | 72.2098 | 60.0247 | 72.2 | 82.9095 | 38.9317 | 59.97 | 36.6 | 82.9186 | 19.3464 | 59.98 | 18.8 | 82.8985 | 1.527 | 60.03 | 1 | 82.9012 | 1.0639 | 59.9656 | 1
82.8879 | 72.2075 | 60.0247 | 72.2 | 82.9178 | 38.9317 | 59.97 | 36.6 | 82.9269 | 19.3379 | 59.98 | 18.8 | 82.9069 | 1.527 | 60.03 | 1 | 82.9096 | 1.064 | 59.9655 | 1
82.8962 | 72.2074 | 60.0246 | 72.2 | 82.9262 | 38.9317 | 59.97 | 36.6 | 82.9352 | 19.3295 | 59.98 | 18.8 | 82.9152 | 1.527 | 60.03 | 1 | 82.9179 | 1.064 | 59.9655 | 1
82.9046 | 72.2072 | 60.0245 | 72.2 | 82.9345 | 38.9317 | 59.97 | 36.6 | 82.9435 | 19.3212 | 59.98 | 18.8 | 82.9235 | 1.527 | 60.03 | 1 | 82.9263 | 1.064 | 59.9654 | 1
82.9129 | 72.2069 | 60.0244 | 72.2 | 82.9429 | 38.9317 | 59.97 | 36.6 | 82.9519 | 19.3212 | 59.98 | 18.8 | 82.9319 | 1.527 | 60.03 | 1 | 82.9346 | 1.064 | 59.9653 | 1
82.9212 | 72.2066 | 60.0243 | 72.2 | 82.9512 | 38.9317 | 59.97 | 36.6 | 82.9602 | 19.3212 | 59.98 | 18.8 | 82.9402 | 1.5271 | 60.03 | 1 | 82.9429 | 1.064 | 59.9652 | 1
82.9296 | 72.2064 | 60.0242 | 72.2 | 82.9595 | 38.9317 | 59.97 | 36.6 | 82.9686 | 19.3212 | 59.98 | 18.8 | 82.9485 | 1.5156 | 60.03 | 1 | 82.9513 | 1.0641 | 59.9651 | 1
82.9379 | 72.2061 | 60.0242 | 72.2 | 82.9679 | 38.9317 | 59.97 | 36.6 | 82.9769 | 19.3212 | 59.98 | 18.8 | 82.9568 | 1.504 | 60.03 | 1 | 82.9596 | 1.0641 | 59.965 | 1
82.9462 | 72.2065 | 60.0241 | 72.2 | 82.9762 | 38.9317 | 59.97 | 36.6 | 82.9852 | 19.3212 | 59.98 | 18.8 | 82.9652 | 1.4925 | 60.03 | 1 | 82.968 | 1.0641 | 59.965 | 1
82.9545 | 72.2068 | 60.024 | 72.2 | 82.9846 | 38.9285 | 59.97 | 36.6 | 82.9936 | 19.3212 | 59.98 | 18.8 | 82.9735 | 1.481 | 60.03 | 1 | 82.9763 | 1.0642 | 59.9649 | 1
82.9629 | 72.2076 | 60.0239 | 72.2 | 82.9929 | 38.9254 | 59.97 | 36.6 | 83.0019 | 19.3217 | 59.98 | 18.8 | 82.9818 | 1.4695 | 60.03 | 1 | 82.9846 | 1.0642 | 59.9648 | 1
82.9712 | 72.2083 | 60.0238 | 72.2 | 83.0012 | 38.9222 | 59.97 | 36.6 | 83.0103 | 19.3222 | 59.98 | 18.8 | 82.9902 | 1.458 | 60.03 | 1 | 82.993 | 1.0642 | 59.9647 | 1
82.9795 | 72.209 | 60.0237 | 72.2 | 83.0096 | 38.9191 | 59.97 | 36.6 | 83.0186 | 19.3226 | 59.98 | 18.8 | 82.9985 | 1.4464 | 60.03 | 1 | 83.0013 | 1.0642 | 59.9646 | 1
82.9879 | 72.2097 | 60.0237 | 72.2 | 83.0179 | 38.9162 | 59.97 | 36.6 | 83.0269 | 19.3231 | 59.98 | 18.8 | 83.0068 | 1.4349 | 60.03 | 1 | 83.0096 | 1.0643 | 59.9645 | 1
82.9962 | 72.2104 | 60.0236 | 72.2 | 83.0262 | 38.9134 | 59.97 | 36.6 | 83.0353 | 19.3236 | 59.98 | 18.8 | 83.0151 | 1.4234 | 60.03 | 1 | 83.018 | 1.0643 | 59.9645 | 1
83.0045 | 72.211 | 60.0235 | 72.2 | 83.0346 | 38.9105 | 59.97 | 36.6 | 83.0436 | 19.324 | 59.98 | 18.8 | 83.0235 | 1.4118 | 60.03 | 1 | 83.0263 | 1.0643 | 59.9644 | 1
83.0128 | 72.2117 | 60.0234 | 72.2 | 83.0429 | 38.9076 | 59.97 | 36.6 | 83.0519 | 19.3245 | 59.98 | 18.8 | 83.0318 | 1.4118 | 60.03 | 1 | 83.0346 | 1.0643 | 59.9643 | 1
83.0212 | 72.2124 | 60.0233 | 72.2 | 83.0512 | 38.9048 | 59.97 | 36.6 | 83.0602 | 19.325 | 59.98 | 18.8 | 83.0401 | 1.4118 | 60.03 | 1 | 83.043 | 1.0643 | 59.9642 | 1
83.0295 | 72.2128 | 60.0232 | 72.2 | 83.0596 | 38.9019 | 59.97 | 36.6 | 83.0686 | 19.3254 | 59.98 | 18.8 | 83.0485 | 1.4117 | 60.03 | 1 | 83.0513 | 1.0643 | 59.9641 | 1
83.0378 | 72.2131 | 60.0232 | 72.2 | 83.0679 | 38.9022 | 59.97 | 36.6 | 83.0769 | 19.3259 | 59.98 | 18.8 | 83.0568 | 1.4117 | 60.03 | 1 | 83.0597 | 1.0643 | 59.964 | 1
83.0462 | 72.2131 | 60.0231 | 72.2 | 83.0763 | 38.9024 | 59.97 | 36.6 | 83.0853 | 19.3259 | 59.98 | 18.8 | 83.0651 | 1.4117 | 60.03 | 1 | 83.068 | 1.0643 | 59.964 | 1
83.0545 | 72.2131 | 60.023 | 72.2 | 83.0846 | 38.9032 | 59.97 | 36.6 | 83.0936 | 19.3259 | 59.98 | 18.8 | 83.0734 | 1.4117 | 60.03 | 1 | 83.0763 | 1.0643 | 59.9639 | 1
83.0628 | 72.2121 | 60.0229 | 72.2 | 83.0929 | 38.904 | 59.97 | 36.6 | 83.1019 | 19.3259 | 59.98 | 18.8 | 83.0818 | 1.4117 | 60.03 | 1 | 83.0847 | 1.0643 | 59.9638 | 1
83.0712 | 72.211 | 60.0228 | 72.2 | 83.1013 | 38.9046 | 59.97 | 36.6 | 83.1103 | 19.3259 | 59.98 | 18.8 | 83.0901 | 1.4116 | 60.03 | 1 | 83.093 | 1.0643 | 59.9637 | 1
83.0795 | 72.21 | 60.0227 | 72.2 | 83.1096 | 38.9051 | 59.97 | 36.6 | 83.1186 | 19.3192 | 59.98 | 18.8 | 83.0984 | 1.4116 | 60.03 | 1 | 83.1013 | 1.0643 | 59.9636 | 1
83.0878 | 72.209 | 60.0227 | 72.2 | 83.118 | 38.9056 | 59.97 | 36.6 | 83.127 | 19.3124 | 59.98 | 18.8 | 83.1068 | 1.4116 | 60.03 | 1 | 83.1097 | 1.0643 | 59.9635 | 1
83.0961 | 72.2079 | 60.0226 | 72.2 | 83.1263 | 38.9062 | 59.97 | 36.6 | 83.1353 | 19.3056 | 59.98 | 18.8 | 83.1151 | 1.4115 | 60.03 | 1 | 83.118 | 1.0643 | 59.9635 | 1
83.1045 | 72.2069 | 60.0225 | 72.2 | 83.1346 | 38.9067 | 59.97 | 36.6 | 83.1436 | 19.2987 | 59.98 | 18.8 | 83.1234 | 1.4115 | 60.03 | 1 | 83.1264 | 1.0644 | 59.9634 | 1
83.1128 | 72.2046 | 60.0224 | 72.2 | 83.1429 | 38.9072 | 59.97 | 36.6 | 83.152 | 19.2922 | 59.98 | 18.8 | 83.1317 | 1.3996 | 60.03 | 1 | 83.1347 | 1.0644 | 59.9633 | 1
83.1211 | 72.2023 | 60.0223 | 72.2 | 83.1513 | 38.9078 | 59.97 | 36.6 | 83.1603 | 19.2856 | 59.98 | 18.8 | 83.1401 | 1.3877 | 60.03 | 1 | 83.143 | 1.0644 | 59.9632 | 1
83.1295 | 72.2 | 60.0222 | 72.2 | 83.1596 | 38.9083 | 59.97 | 36.6 | 83.1686 | 19.2792 | 59.98 | 18.8 | 83.1484 | 1.3758 | 60.03 | 1 | 83.1514 | 1.0644 | 59.9631 | 1
83.1378 | 72.1978 | 60.0222 | 72.2 | 83.168 | 38.9086 | 59.97 | 36.6 | 83.1769 | 19.2728 | 59.98 | 18.8 | 83.1567 | 1.3639 | 60.02 | 1 | 83.1597 | 1.0644 | 59.963 | 1
83.1461 | 72.1967 | 60.0221 | 72.2 | 83.1763 | 38.9088 | 59.97 | 36.6 | 83.1853 | 19.2608 | 59.98 | 18.8 | 83.1651 | 1.352 | 60.02 | 1 | 83.1681 | 1.0644 | 59.963 | 1
83.1544 | 72.1956 | 60.022 | 72.2 | 83.1846 | 38.9045 | 59.97 | 36.6 | 83.1936 | 19.2488 | 59.98 | 18.8 | 83.1734 | 1.34 | 60.02 | 1 | 83.1764 | 1.0645 | 59.9629 | 1
83.1628 | 72.1945 | 60.0219 | 72.2 | 83.193 | 38.9002 | 59.97 | 36.6 | 83.202 | 19.2435 | 59.98 | 18.8 | 83.1817 | 1.3281 | 60.02 | 1 | 83.1847 | 1.0644 | 59.9628 | 1
83.1711 | 72.1934 | 60.0218 | 72.2 | 83.2013 | 38.8958 | 59.97 | 36.6 | 83.2103 | 19.2383 | 59.98 | 18.8 | 83.19 | 1.3162 | 60.02 | 1 | 83.1931 | 1.0644 | 59.9627 | 1
83.1794 | 72.1923 | 60.0217 | 72.2 | 83.2097 | 38.8915 | 59.97 | 36.6 | 83.2186 | 19.2331 | 59.98 | 18.8 | 83.1984 | 1.3043 | 60.02 | 1 | 83.2014 | 1.0644 | 59.9626 | 1
83.1878 | 72.1912 | 60.0217 | 72.2 | 83.218 | 38.8867 | 59.97 | 36.6 | 83.227 | 19.228 | 59.98 | 18.8 | 83.2067 | 1.2924 | 60.02 | 1 | 83.2097 | 1.0643 | 59.9625 | 1
83.1961 | 72.1914 | 60.0216 | 72.2 | 83.2263 | 38.8819 | 59.97 | 36.6 | 83.2353 | 19.2226 | 59.98 | 18.8 | 83.215 | 1.2924 | 60.02 | 1 | 83.2181 | 1.0643 | 59.9625 | 1
83.2044 | 72.1916 | 60.0215 | 72.2 | 83.2347 | 38.8771 | 59.97 | 36.6 | 83.2437 | 19.2171 | 59.98 | 18.8 | 83.2234 | 1.2924 | 60.02 | 1 | 83.2264 | 1.0643 | 59.9624 | 1
83.2127 | 72.1872 | 60.0214 | 72.2 | 83.243 | 38.8723 | 59.97 | 36.6 | 83.252 | 19.2115 | 59.98 | 18.8 | 83.2317 | 1.2924 | 60.02 | 1 | 83.2347 | 1.0642 | 59.9623 | 1
83.2211 | 72.1828 | 60.0213 | 72.2 | 83.2513 | 38.8672 | 59.97 | 36.6 | 83.2603 | 19.206 | 59.98 | 18.8 | 83.24 | 1.2924 | 60.02 | 1 | 83.2431 | 1.0641 | 59.9622 | 1
83.2294 | 72.1782 | 60.0212 | 72.2 | 83.2597 | 38.8621 | 59.97 | 36.6 | 83.2687 | 19.206 | 59.98 | 18.8 | 83.2483 | 1.2924 | 60.02 | 1 | 83.2514 | 1.064 | 59.9621 | 1
83.2377 | 72.1737 | 60.0212 | 72.2 | 83.268 | 38.8616 | 59.97 | 36.6 | 83.277 | 19.206 | 59.98 | 18.8 | 83.2567 | 1.2924 | 60.02 | 1 | 83.2598 | 1.0639 | 59.962 | 1
83.2461 | 72.1692 | 60.0211 | 72.2 | 83.2764 | 38.8611 | 59.97 | 36.6 | 83.2853 | 19.206 | 59.98 | 18.8 | 83.265 | 1.2925 | 60.02 | 1 | 83.2681 | 1.0638 | 59.962 | 1
83.2544 | 72.1646 | 60.021 | 72.2 | 83.2847 | 38.8604 | 59.97 | 36.6 | 83.2936 | 19.206 | 59.98 | 18.8 | 83.2733 | 1.2925 | 60.02 | 1 | 83.2764 | 1.0637 | 59.9619 | 1
83.2627 | 72.1601 | 60.0209 | 72.2 | 83.293 | 38.8596 | 59.97 | 36.6 | 83.302 | 19.2062 | 59.98 | 18.8 | 83.2816 | 1.2925 | 60.02 | 1 | 83.2848 | 1.0637 | 59.9618 | 1
83.271 | 72.1555 | 60.0208 | 72.2 | 83.3014 | 38.8593 | 59.97 | 36.6 | 83.3103 | 19.2063 | 59.98 | 18.8 | 83.29 | 1.2925 | 60.02 | 1 | 83.2931 | 1.0636 | 59.9617 | 1
83.2794 | 72.1475 | 60.0207 | 72.2 | 83.3097 | 38.859 | 59.97 | 36.6 | 83.3187 | 19.2065 | 59.98 | 18.8 | 83.2983 | 1.2924 | 60.02 | 1 | 83.3015 | 1.0636 | 59.9616 | 1
83.2877 | 72.1395 | 60.0207 | 72.2 | 83.3181 | 38.8587 | 59.97 | 36.6 | 83.327 | 19.2067 | 59.98 | 18.8 | 83.3066 | 1.2924 | 60.02 | 1 | 83.3098 | 1.0635 | 59.9615 | 1
83.296 | 72.136 | 60.0206 | 72.2 | 83.3264 | 38.8584 | 59.97 | 36.6 | 83.3353 | 19.2071 | 59.98 | 18.8 | 83.315 | 1.2924 | 60.02 | 1 | 83.3181 | 1.0634 | 59.9615 | 1
83.3044 | 72.1325 | 60.0205 | 72.2 | 83.3347 | 38.8531 | 59.97 | 36.6 | 83.3437 | 19.2074 | 59.98 | 18.8 | 83.3233 | 1.2924 | 60.02 | 1 | 83.3264 | 1.0634 | 59.9614 | 1
83.3127 | 72.1298 | 60.0204 | 72.2 | 83.343 | 38.8478 | 59.97 | 36.6 | 83.352 | 19.2077 | 59.98 | 18.8 | 83.3316 | 1.2923 | 60.02 | 1 | 83.3348 | 1.0634 | 59.9613 | 1
83.321 | 72.1272 | 60.0203 | 72.2 | 83.3514 | 38.8428 | 59.97 | 36.6 | 83.3604 | 19.2081 | 59.98 | 18.8 | 83.34 | 1.2923 | 60.02 | 1 | 83.3431 | 1.0634 | 59.9612 | 1
83.3294 | 72.1245 | 60.0202 | 72.2 | 83.3597 | 38.8378 | 59.97 | 36.6 | 83.3687 | 19.2081 | 59.98 | 18.8 | 83.3483 | 1.2922 | 60.02 | 1 | 83.3515 | 1.0634 | 59.9611 | 1
83.3377 | 72.1219 | 60.0202 | 72.2 | 83.3681 | 38.8288 | 59.97 | 36.6 | 83.377 | 19.2082 | 59.98 | 18.8 | 83.3566 | 1.2922 | 60.02 | 1 | 83.3598 | 1.0634 | 59.961 | 1
83.346 | 72.1174 | 60.0201 | 72.2 | 83.3764 | 38.8198 | 59.97 | 36.6 | 83.3854 | 19.2081 | 59.98 | 18.8 | 83.3649 | 1.2921 | 60.02 | 1 | 83.3681 | 1.0634 | 59.961 | 1
83.3543 | 72.1129 | 60.02 | 72.2 | 83.3847 | 38.811 | 59.97 | 36.6 | 83.3937 | 19.2079 | 59.98 | 18.8 | 83.3733 | 1.2921 | 60.02 | 1 | 83.3765 | 1.0634 | 59.9609 | 1
83.3627 | 72.1119 | 60.0201 | 72.2 | 83.3931 | 38.8023 | 59.97 | 36.6 | 83.402 | 19.2078 | 59.98 | 18.8 | 83.3816 | 1.292 | 60.02 | 1 | 83.3848 | 1.0634 | 59.9608 | 1
83.371 | 72.1109 | 60.0202 | 72.2 | 83.4014 | 38.7935 | 59.97 | 36.6 | 83.4103 | 19.2076 | 59.98 | 18.8 | 83.3899 | 1.292 | 60.02 | 1 | 83.3932 | 1.0634 | 59.9607 | 1
83.3793 | 72.1087 | 60.0203 | 72.2 | 83.4098 | 38.7848 | 59.97 | 36.6 | 83.4187 | 19.2073 | 59.98 | 18.8 | 83.3983 | 1.2919 | 60.02 | 1 | 83.4015 | 1.0635 | 59.9606 | 1
83.3877 | 72.1065 | 60.0203 | 72.2 | 83.4181 | 38.781 | 59.97 | 36.6 | 83.427 | 19.207 | 59.98 | 18.8 | 83.4066 | 1.2918 | 60.02 | 1 | 83.4098 | 1.0635 | 59.9605 | 1
83.396 | 72.1039 | 60.0204 | 72.2 | 83.4264 | 38.7772 | 59.97 | 36.6 | 83.4354 | 19.2068 | 59.98 | 18.8 | 83.4149 | 1.2917 | 60.02 | 1 | 83.4182 | 1.0635 | 59.9605 | 1
83.4043 | 72.1013 | 60.0205 | 72.2 | 83.4348 | 38.7729 | 59.97 | 36.6 | 83.4437 | 19.2065 | 59.98 | 18.8 | 83.4232 | 1.2916 | 60.02 | 1 | 83.4265 | 1.0636 | 59.9604 | 1
83.4127 | 72.0987 | 60.0206 | 72.2 | 83.4431 | 38.7686 | 59.97 | 36.6 | 83.452 | 19.2064 | 59.98 | 18.8 | 83.4316 | 1.2915 | 60.02 | 1 | 83.4348 | 1.0636 | 59.9603 | 1
83.421 | 72.0961 | 60.0207 | 72.2 | 83.4514 | 38.7685 | 59.97 | 36.6 | 83.4604 | 19.2064 | 59.98 | 18.8 | 83.4399 | 1.2915 | 60.02 | 1 | 83.4432 | 1.0636 | 59.9602 | 1
83.4293 | 72.0953 | 60.0208 | 72.2 | 83.4598 | 38.7685 | 59.97 | 36.6 | 83.4687 | 19.2064 | 59.98 | 18.8 | 83.4482 | 1.2914 | 60.02 | 1 | 83.4515 | 1.0636 | 59.9601 | 1
83.4376 | 72.0946 | 60.0208 | 72.2 | 83.4681 | 38.7682 | 59.97 | 36.6 | 83.4771 | 19.2064 | 59.98 | 18.8 | 83.4566 | 1.2913 | 60.02 | 1 | 83.4598 | 1.0636 | 59.96 | 1
83.446 | 72.0938 | 60.0209 | 72.2 | 83.4764 | 38.7679 | 59.97 | 36.6 | 83.4854 | 19.2064 | 59.98 | 18.8 | 83.4649 | 1.2912 | 60.02 | 1 | 83.4682 | 1.0636 | 59.96 | 1
83.4543 | 72.093 | 60.021 | 72.2 | 83.4848 | 38.7676 | 59.97 | 36.6 | 83.4937 | 19.2064 | 59.98 | 18.8 | 83.4732 | 1.2911 | 60.02 | 1 | 83.4765 | 1.0635 | 59.96 | 1
83.4626 | 72.0935 | 60.0211 | 72.2 | 83.4931 | 38.7674 | 59.97 | 36.6 | 83.5021 | 19.2063 | 59.98 | 18.8 | 83.4815 | 1.291 | 60.02 | 1 | 83.4849 | 1.0635 | 59.96 | 1
83.471 | 72.0939 | 60.0212 | 72.2 | 83.5015 | 38.7671 | 59.97 | 36.6 | 83.5104 | 19.2062 | 59.98 | 18.8 | 83.4899 | 1.291 | 60.02 | 1 | 83.4932 | 1.0635 | 59.96 | 1
83.4793 | 72.0939 | 60.0213 | 72.2 | 83.5098 | 38.7668 | 59.97 | 36.6 | 83.5187 | 19.2061 | 59.98 | 18.8 | 83.4982 | 1.2909 | 60.02 | 1 | 83.5015 | 1.0634 | 59.96 | 1
83.4876 | 72.0939 | 60.0213 | 72.2 | 83.5181 | 38.7668 | 59.97 | 36.6 | 83.527 | 19.206 | 59.98 | 18.8 | 83.5065 | 1.2909 | 60.02 | 1 | 83.5099 | 1.0634 | 59.96 | 1
83.4959 | 72.0939 | 60.0214 | 72.2 | 83.5265 | 38.7668 | 59.97 | 36.6 | 83.5354 | 19.206 | 59.98 | 18.8 | 83.5148 | 1.2908 | 60.02 | 1 | 83.5182 | 1.0634 | 59.96 | 1
83.5043 | 72.0939 | 60.0215 | 72.2 | 83.5348 | 38.7668 | 59.97 | 36.6 | 83.5437 | 19.2059 | 59.98 | 18.8 | 83.5232 | 1.2908 | 60.02 | 1 | 83.5266 | 1.0634 | 59.96 | 1
83.5126 | 72.0938 | 60.0216 | 72.2 | 83.5432 | 38.7668 | 59.97 | 36.6 | 83.5521 | 19.2058 | 59.98 | 18.8 | 83.5315 | 1.2908 | 60.02 | 1 | 83.5349 | 1.0634 | 59.96 | 1
83.5209 | 72.0938 | 60.0217 | 72.2 | 83.5515 | 38.7668 | 59.97 | 36.6 | 83.5604 | 19.2057 | 59.98 | 18.8 | 83.5398 | 1.2907 | 60.02 | 1 | 83.5432 | 1.0634 | 59.96 | 1
83.5293 | 72.0938 | 60.0218 | 72.2 | 83.5598 | 38.7668 | 59.97 | 36.6 | 83.5687 | 19.2056 | 59.98 | 18.8 | 83.5482 | 1.2907 | 60.02 | 1 | 83.5516 | 1.0634 | 59.96 | 1
83.5376 | 72.0938 | 60.0218 | 72.2 | 83.5681 | 38.7668 | 59.97 | 36.6 | 83.5771 | 19.2055 | 59.98 | 18.8 | 83.5565 | 1.2907 | 60.02 | 1 | 83.5599 | 1.0634 | 59.96 | 1
83.5459 | 72.0938 | 60.0219 | 72.2 | 83.5765 | 38.7668 | 59.97 | 36.6 | 83.5854 | 19.2054 | 59.98 | 18.8 | 83.5648 | 1.2907 | 60.02 | 1 | 83.5682 | 1.0634 | 59.96 | 1
83.5543 | 72.0938 | 60.022 | 72.2 | 83.5848 | 38.7668 | 59.97 | 36.6 | 83.5938 | 19.2053 | 59.98 | 18.8 | 83.5732 | 1.2907 | 60.02 | 1 | 83.5766 | 1.0634 | 59.96 | 1
83.5626 | 72.0938 | 60.0221 | 72.2 | 83.5932 | 38.7668 | 59.97 | 36.6 | 83.6021 | 19.2052 | 59.98 | 18.8 | 83.5815 | 1.2907 | 60.02 | 1 | 83.5849 | 1.0634 | 59.96 | 1
83.5709 | 72.0938 | 60.0222 | 72.2 | 83.6015 | 38.7668 | 59.97 | 36.6 | 83.6104 | 19.205 | 59.98 | 18.8 | 83.5898 | 1.2908 | 60.02 | 1 | 83.5933 | 1.0634 | 59.96 | 1
83.5792 | 72.0938 | 60.0223 | 72.2 | 83.6098 | 38.7668 | 59.97 | 36.6 | 83.6188 | 19.2049 | 59.98 | 18.8 | 83.5981 | 1.2908 | 60.02 | 1 | 83.6016 | 1.0634 | 59.96 | 1
83.5876 | 72.0938 | 60.0223 | 72.2 | 83.6182 | 38.7668 | 59.97 | 36.6 | 83.6271 | 19.2048 | 59.98 | 18.8 | 83.6065 | 1.2908 | 60.02 | 1 | 83.6099 | 1.0633 | 59.96 | 1
83.5959 | 72.0938 | 60.0224 | 72.2 | 83.6265 | 38.7668 | 59.97 | 36.6 | 83.6354 | 19.2047 | 59.98 | 18.8 | 83.6148 | 1.2908 | 60.02 | 1 | 83.6183 | 1.0633 | 59.96 | 1
83.6042 | 72.0938 | 60.0225 | 72.2 | 83.6348 | 38.7668 | 59.97 | 36.6 | 83.6437 | 19.2045 | 59.98 | 18.8 | 83.6231 | 1.2908 | 60.02 | 1 | 83.6266 | 1.0633 | 59.96 | 1
83.6126 | 72.0938 | 60.0226 | 72.2 | 83.6432 | 38.7668 | 59.97 | 36.6 | 83.6521 | 19.2047 | 59.98 | 18.8 | 83.6315 | 1.2908 | 60.02 | 1 | 83.6349 | 1.0633 | 59.96 | 1
83.6209 | 72.0938 | 60.0227 | 72.2 | 83.6515 | 38.7668 | 59.97 | 36.6 | 83.6604 | 19.205 | 59.98 | 18.8 | 83.6398 | 1.2908 | 60.02 | 1 | 83.6433 | 1.0632 | 59.96 | 1
83.6292 | 72.0933 | 60.0228 | 72.2 | 83.6599 | 38.7668 | 59.97 | 36.6 | 83.6688 | 19.2053 | 59.98 | 18.8 | 83.6481 | 1.2797 | 60.02 | 1 | 83.6516 | 1.0632 | 59.96 | 1
83.6376 | 72.0928 | 60.0228 | 72.2 | 83.6682 | 38.7668 | 59.97 | 36.6 | 83.6771 | 19.2056 | 59.98 | 18.8 | 83.6564 | 1.2685 | 60.02 | 1 | 83.6599 | 1.0632 | 59.96 | 1
83.6459 | 72.0924 | 60.0229 | 72.2 | 83.6765 | 38.7668 | 59.97 | 36.6 | 83.6854 | 19.206 | 59.98 | 18.8 | 83.6648 | 1.2574 | 60.02 | 1 | 83.6683 | 1.0632 | 59.96 | 1
83.6542 | 72.0919 | 60.023 | 72.2 | 83.6848 | 38.7668 | 59.97 | 36.6 | 83.6938 | 19.2063 | 59.98 | 18.8 | 83.6731 | 1.2462 | 60.02 | 1 | 83.6766 | 1.0631 | 59.96 | 1
83.6625 | 72.0914 | 60.0231 | 72.2 | 83.6932 | 38.7668 | 59.97 | 36.6 | 83.7021 | 19.2067 | 59.98 | 18.8 | 83.6814 | 1.235 | 60.02 | 1 | 83.685 | 1.0631 | 59.96 | 1
83.6709 | 72.091 | 60.0232 | 72.2 | 83.7015 | 38.7666 | 59.97 | 36.6 | 83.7104 | 19.207 | 59.98 | 18.8 | 83.6898 | 1.2238 | 60.02 | 1 | 83.6933 | 1.0631 | 59.96 | 1
83.6792 | 72.0936 | 60.0233 | 72.2 | 83.7099 | 38.7663 | 59.97 | 36.6 | 83.7188 | 19.2073 | 59.98 | 18.8 | 83.6981 | 1.2126 | 60.02 | 1 | 83.7017 | 1.0631 | 59.96 | 1
83.6875 | 72.0962 | 60.0233 | 72.2 | 83.7182 | 38.7661 | 59.97 | 36.6 | 83.7271 | 19.2077 | 59.98 | 18.8 | 83.7064 | 1.2014 | 60.02 | 1 | 83.71 | 1.0631 | 59.96 | 1
83.6959 | 72.1 | 60.0234 | 72.2 | 83.7265 | 38.7659 | 59.97 | 36.6 | 83.7355 | 19.2077 | 59.98 | 18.8 | 83.7148 | 1.1903 | 60.02 | 1 | 83.7183 | 1.0631 | 59.96 | 1
83.7042 | 72.1037 | 60.0235 | 72.2 | 83.7349 | 38.7659 | 59.97 | 36.6 | 83.7438 | 19.2077 | 59.98 | 18.8 | 83.7231 | 1.1791 | 60.02 | 1 | 83.7267 | 1.0631 | 59.96 | 1
83.7125 | 72.1079 | 60.0236 | 72.2 | 83.7432 | 38.7658 | 59.97 | 36.6 | 83.7521 | 19.2076 | 59.98 | 18.8 | 83.7314 | 1.179 | 60.02 | 1 | 83.735 | 1.0632 | 59.96 | 1
83.7208 | 72.1121 | 60.0237 | 72.2 | 83.7516 | 38.7655 | 59.97 | 36.6 | 83.7604 | 19.2076 | 59.98 | 18.8 | 83.7397 | 1.179 | 60.02 | 1 | 83.7433 | 1.0632 | 59.96 | 1
83.7292 | 72.1167 | 60.0238 | 72.2 | 83.7599 | 38.7652 | 59.97 | 36.6 | 83.7688 | 19.2075 | 59.98 | 18.8 | 83.7481 | 1.179 | 60.02 | 1 | 83.7517 | 1.0632 | 59.96 | 1
83.7375 | 72.1213 | 60.0238 | 72.2 | 83.7682 | 38.7648 | 59.97 | 36.6 | 83.7771 | 19.2074 | 59.98 | 18.8 | 83.7564 | 1.1789 | 60.02 | 1 | 83.76 | 1.0632 | 59.96 | 1
83.7458 | 72.1259 | 60.0239 | 72.2 | 83.7766 | 38.7645 | 59.97 | 36.6 | 83.7855 | 19.2074 | 59.98 | 18.8 | 83.7647 | 1.1789 | 60.02 | 1 | 83.7684 | 1.0632 | 59.96 | 1
83.7542 | 72.1305 | 60.024 | 72.2 | 83.7849 | 38.7644 | 59.97 | 36.6 | 83.7938 | 19.2073 | 59.98 | 18.8 | 83.7731 | 1.1789 | 60.02 | 1 | 83.7767 | 1.0632 | 59.96 | 1
83.7625 | 72.132 | 60.0241 | 72.2 | 83.7932 | 38.7643 | 59.97 | 36.6 | 83.8021 | 19.2073 | 59.98 | 18.8 | 83.7814 | 1.1789 | 60.02 | 1 | 83.785 | 1.0632 | 59.96 | 1
83.7708 | 72.1335 | 60.0242 | 72.2 | 83.8016 | 38.7643 | 59.97 | 36.6 | 83.8105 | 19.2072 | 59.98 | 18.8 | 83.7897 | 1.1789 | 60.02 | 1 | 83.7934 | 1.0632 | 59.96 | 1
83.7792 | 72.1339 | 60.0243 | 72.2 | 83.8099 | 38.7642 | 59.97 | 36.6 | 83.8188 | 19.1983 | 59.98 | 18.8 | 83.798 | 1.1789 | 60.02 | 1 | 83.8017 | 1.0632 | 59.96 | 1
83.7875 | 72.1343 | 60.0243 | 72.2 | 83.8182 | 38.7593 | 59.97 | 36.6 | 83.8271 | 19.1895 | 59.98 | 18.8 | 83.8064 | 1.1789 | 60.02 | 1 | 83.8101 | 1.0632 | 59.96 | 1
83.7958 | 72.1347 | 60.0244 | 72.2 | 83.8266 | 38.7544 | 59.97 | 36.6 | 83.8354 | 19.1807 | 59.98 | 18.8 | 83.8147 | 1.1789 | 60.02 | 1 | 83.8184 | 1.0633 | 59.96 | 1
83.8041 | 72.135 | 60.0245 | 72.2 | 83.8349 | 38.7498 | 59.97 | 36.6 | 83.8438 | 19.1719 | 59.98 | 18.8 | 83.823 | 1.1789 | 60.02 | 1 | 83.8267 | 1.0633 | 59.96 | 1
83.8125 | 72.135 | 60.0246 | 72.2 | 83.8433 | 38.7452 | 59.97 | 36.6 | 83.8522 | 19.1631 | 59.98 | 18.8 | 83.8314 | 1.1789 | 60.02 | 1 | 83.8351 | 1.0633 | 59.96 | 1
83.8208 | 72.135 | 60.0247 | 72.2 | 83.8516 | 38.7406 | 59.97 | 36.6 | 83.8605 | 19.1543 | 59.98 | 18.8 | 83.8397 | 1.179 | 60.02 | 1 | 83.8434 | 1.0633 | 59.96 | 1
83.8291 | 72.135 | 60.0248 | 72.2 | 83.8599 | 38.736 | 59.97 | 36.6 | 83.8688 | 19.1456 | 59.98 | 18.8 | 83.848 | 1.179 | 60.02 | 1 | 83.8517 | 1.0633 | 59.96 | 1
83.8375 | 72.135 | 60.0248 | 72.2 | 83.8683 | 38.7313 | 59.97 | 36.6 | 83.8771 | 19.1368 | 59.98 | 18.8 | 83.8564 | 1.179 | 60.02 | 1 | 83.8601 | 1.0633 | 59.96 | 1
83.8458 | 72.135 | 60.0249 | 72.2 | 83.8766 | 38.7267 | 59.97 | 36.6 | 83.8855 | 19.128 | 59.98 | 18.8 | 83.8647 | 1.179 | 60.02 | 1 | 83.8684 | 1.0632 | 59.96 | 1
83.8541 | 72.135 | 60.025 | 72.2 | 83.8849 | 38.7221 | 59.97 | 36.6 | 83.8938 | 19.1192 | 59.98 | 18.8 | 83.873 | 1.179 | 60.02 | 1 | 83.8768 | 1.0632 | 59.96 | 1
83.8624 | 72.135 | 60.0251 | 72.2 | 83.8933 | 38.7175 | 59.97 | 36.6 | 83.9022 | 19.1116 | 59.98 | 18.8 | 83.8813 | 1.1791 | 60.02 | 1 | 83.8851 | 1.0631 | 59.96 | 1
83.8708 | 72.135 | 60.0252 | 72.2 | 83.9016 | 38.7175 | 59.97 | 36.6 | 83.9105 | 19.104 | 59.98 | 18.8 | 83.8897 | 1.1791 | 60.02 | 1 | 83.8934 | 1.0631 | 59.96 | 1
83.8791 | 72.135 | 60.0253 | 72.2 | 83.9099 | 38.7175 | 59.97 | 36.6 | 83.9188 | 19.0882 | 59.98 | 18.8 | 83.898 | 1.1791 | 60.02 | 1 | 83.9018 | 1.063 | 59.96 | 1
83.8874 | 72.135 | 60.0253 | 72.2 | 83.9183 | 38.7094 | 59.97 | 36.6 | 83.9272 | 19.0724 | 59.98 | 18.8 | 83.9063 | 1.1791 | 60.02 | 1 | 83.9101 | 1.063 | 59.96 | 1
83.8958 | 72.135 | 60.0254 | 72.2 | 83.9266 | 38.7012 | 59.97 | 36.6 | 83.9355 | 19.0567 | 59.98 | 18.8 | 83.9147 | 1.1791 | 60.02 | 1 | 83.9185 | 1.063 | 59.96 | 1
83.9041 | 72.135 | 60.0255 | 72.2 | 83.935 | 38.6927 | 59.97 | 36.6 | 83.9438 | 19.0409 | 59.98 | 18.8 | 83.923 | 1.1791 | 60.02 | 1 | 83.9268 | 1.0629 | 59.96 | 1
83.9124 | 72.135 | 60.0256 | 72.2 | 83.9433 | 38.6842 | 59.97 | 36.6 | 83.9521 | 19.0251 | 59.98 | 18.8 | 83.9313 | 1.1791 | 60.02 | 1 | 83.9352 | 1.0629 | 59.96 | 1
83.9207 | 72.135 | 60.0257 | 72.2 | 83.9516 | 38.6757 | 59.97 | 36.6 | 83.9605 | 19.0093 | 59.98 | 18.8 | 83.9397 | 1.1792 | 60.02 | 1 | 83.9435 | 1.0629 | 59.96 | 1
83.9291 | 72.135 | 60.0258 | 72.2 | 83.96 | 38.6672 | 59.97 | 36.6 | 83.9689 | 18.9935 | 59.98 | 18.8 | 83.948 | 1.1792 | 60.02 | 1 | 83.9518 | 1.0629 | 59.96 | 1
83.9374 | 72.135 | 60.0258 | 72.2 | 83.9683 | 38.6584 | 59.97 | 36.6 | 83.9772 | 18.9777 | 59.98 | 18.8 | 83.9563 | 1.1792 | 60.02 | 1 | 83.9601 | 1.0628 | 59.96 | 1
83.9457 | 72.135 | 60.0259 | 72.2 | 83.9766 | 38.6496 | 59.97 | 36.6 | 83.9855 | 18.9698 | 59.98 | 18.8 | 83.9646 | 1.1792 | 60.02 | 1 | 83.9685 | 1.0628 | 59.96 | 1
83.9541 | 72.135 | 60.026 | 72.2 | 83.985 | 38.6342 | 59.97 | 36.6 | 83.9938 | 18.9619 | 59.98 | 18.8 | 83.973 | 1.1791 | 60.02 | 1 | 83.9768 | 1.0628 | 59.96 | 1
83.9624 | 72.135 | 60.0261 | 72.2 | 83.9933 | 38.6187 | 59.97 | 36.6 | 84.0022 | 18.9622 | 59.98 | 18.8 | 83.9813 | 1.1791 | 60.02 | 1 | 83.9852 | 1.0628 | 59.96 | 1
83.9707 | 72.135 | 60.0262 | 72.2 | 84.0016 | 38.6115 | 59.97 | 36.6 | 84.0106 | 18.9625 | 59.98 | 18.8 | 83.9896 | 1.1791 | 60.02 | 1 | 83.9935 | 1.0628 | 59.96 | 1
83.979 | 72.1363 | 60.0263 | 72.2 | 84.01 | 38.6042 | 59.97 | 36.6 | 84.0189 | 18.9628 | 59.98 | 18.8 | 83.998 | 1.1791 | 60.02 | 1 | 84.0019 | 1.0628 | 59.96 | 1
83.9874 | 72.1375 | 60.0263 | 72.2 | 84.0183 | 38.5973 | 59.97 | 36.6 | 84.0272 | 18.9631 | 59.98 | 18.8 | 84.0063 | 1.1792 | 60.02 | 1 | 84.0102 | 1.0628 | 59.96 | 1
83.9957 | 72.1388 | 60.0264 | 72.2 | 84.0266 | 38.5903 | 59.97 | 36.6 | 84.0355 | 18.9634 | 59.98 | 18.8 | 84.0146 | 1.1792 | 60.02 | 1 | 84.0185 | 1.0628 | 59.96 | 1
84.004 | 72.14 | 60.0265 | 72.2 | 84.035 | 38.5834 | 59.97 | 36.6 | 84.0439 | 18.9637 | 59.98 | 18.8 | 84.0229 | 1.1792 | 60.02 | 1 | 84.0269 | 1.0628 | 59.96 | 1
84.0124 | 72.1413 | 60.0266 | 72.2 | 84.0433 | 38.5765 | 59.97 | 36.6 | 84.0522 | 18.964 | 59.98 | 18.8 | 84.0313 | 1.1792 | 60.02 | 1 | 84.0352 | 1.0629 | 59.96 | 1
84.0207 | 72.1425 | 60.0267 | 72.2 | 84.0517 | 38.57 | 59.97 | 36.6 | 84.0605 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.0396 | 1.1792 | 60.02 | 1 | 84.0435 | 1.0629 | 59.96 | 1
84.029 | 72.1437 | 60.0268 | 72.2 | 84.06 | 38.5635 | 59.97 | 36.6 | 84.0689 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.0479 | 1.1793 | 60.02 | 1 | 84.0519 | 1.0629 | 59.96 | 1
84.0373 | 72.145 | 60.0268 | 72.2 | 84.0683 | 38.5636 | 59.97 | 36.6 | 84.0772 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.0563 | 1.1793 | 60.02 | 1 | 84.0602 | 1.063 | 59.96 | 1
84.0457 | 72.1475 | 60.0269 | 72.2 | 84.0767 | 38.5637 | 59.97 | 36.6 | 84.0856 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.0646 | 1.1793 | 60.02 | 1 | 84.0686 | 1.063 | 59.96 | 1
84.054 | 72.1499 | 60.027 | 72.2 | 84.085 | 38.5638 | 59.97 | 36.6 | 84.0939 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.0729 | 1.1794 | 60.02 | 1 | 84.0769 | 1.063 | 59.96 | 1
84.0623 | 72.1512 | 60.0271 | 72.2 | 84.0934 | 38.5639 | 59.97 | 36.6 | 84.1022 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.0813 | 1.1794 | 60.02 | 1 | 84.0852 | 1.0631 | 59.96 | 1
84.0707 | 72.1524 | 60.0272 | 72.2 | 84.1017 | 38.564 | 59.97 | 36.6 | 84.1105 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.0896 | 1.1794 | 60.02 | 1 | 84.0936 | 1.0631 | 59.96 | 1
84.079 | 72.1537 | 60.0273 | 72.2 | 84.11 | 38.5641 | 59.97 | 36.6 | 84.1189 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.0979 | 1.1794 | 60.02 | 1 | 84.1019 | 1.0631 | 59.96 | 1
84.0873 | 72.1549 | 60.0273 | 72.2 | 84.1183 | 38.5642 | 59.97 | 36.6 | 84.1273 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.1062 | 1.1794 | 60.02 | 1 | 84.1103 | 1.0631 | 59.96 | 1
84.0956 | 72.1562 | 60.0274 | 72.2 | 84.1267 | 38.5644 | 59.97 | 36.6 | 84.1356 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.1146 | 1.1794 | 60.02 | 1 | 84.1186 | 1.0631 | 59.96 | 1
84.104 | 72.1574 | 60.0275 | 72.2 | 84.135 | 38.5644 | 59.97 | 36.6 | 84.1439 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.1229 | 1.1795 | 60.02 | 1 | 84.1269 | 1.0631 | 59.96 | 1
84.1123 | 72.1586 | 60.0276 | 72.2 | 84.1434 | 38.5644 | 59.97 | 36.6 | 84.1522 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.1312 | 1.1794 | 60.02 | 1 | 84.1353 | 1.0631 | 59.96 | 1
84.1206 | 72.1599 | 60.0277 | 72.2 | 84.1517 | 38.5644 | 59.97 | 36.6 | 84.1606 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.1396 | 1.1794 | 60.02 | 1 | 84.1436 | 1.0632 | 59.96 | 1
84.129 | 72.1599 | 60.0278 | 72.2 | 84.16 | 38.5644 | 59.97 | 36.6 | 84.1689 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.1479 | 1.1794 | 60.02 | 1 | 84.1519 | 1.0632 | 59.96 | 1
84.1373 | 72.1599 | 60.0278 | 72.2 | 84.1684 | 38.5644 | 59.97 | 36.6 | 84.1772 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.1562 | 1.1794 | 60.02 | 1 | 84.1603 | 1.0632 | 59.96 | 1
84.1456 | 72.1599 | 60.0279 | 72.2 | 84.1767 | 38.5644 | 59.97 | 36.6 | 84.1856 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.1645 | 1.1701 | 60.02 | 1 | 84.1686 | 1.0632 | 59.96 | 1
84.1539 | 72.1599 | 60.028 | 72.2 | 84.1851 | 38.5644 | 59.97 | 36.6 | 84.1939 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.1729 | 1.1608 | 60.02 | 1 | 84.177 | 1.0632 | 59.96 | 1
84.1623 | 72.1599 | 60.0281 | 72.2 | 84.1934 | 38.5644 | 59.97 | 36.6 | 84.2023 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.1812 | 1.1515 | 60.02 | 1 | 84.1853 | 1.0632 | 59.96 | 1
84.1706 | 72.1599 | 60.0282 | 72.2 | 84.2017 | 38.5644 | 59.97 | 36.6 | 84.2106 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.1895 | 1.1422 | 60.02 | 1 | 84.1936 | 1.0631 | 59.96 | 1
84.1789 | 72.1599 | 60.0283 | 72.2 | 84.2101 | 38.5644 | 59.97 | 36.6 | 84.2189 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.1979 | 1.1329 | 60.02 | 1 | 84.202 | 1.0631 | 59.96 | 1
84.1873 | 72.1599 | 60.0283 | 72.2 | 84.2184 | 38.5644 | 59.97 | 36.6 | 84.2272 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.2062 | 1.1236 | 60.02 | 1 | 84.2103 | 1.0631 | 59.96 | 1
84.1956 | 72.1599 | 60.0284 | 72.2 | 84.2267 | 38.5644 | 59.97 | 36.6 | 84.2356 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.2145 | 1.1143 | 60.02 | 1 | 84.2187 | 1.0631 | 59.96 | 1
84.2039 | 72.1599 | 60.0285 | 72.2 | 84.2351 | 38.5644 | 59.97 | 36.6 | 84.244 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.2228 | 1.105 | 60.02 | 1 | 84.227 | 1.063 | 59.96 | 1
84.2122 | 72.1599 | 60.0286 | 72.2 | 84.2434 | 38.5644 | 59.97 | 36.6 | 84.2523 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.2312 | 1.0958 | 60.02 | 1 | 84.2353 | 1.063 | 59.96 | 1
84.2206 | 72.1599 | 60.0287 | 72.2 | 84.2517 | 38.5644 | 59.97 | 36.6 | 84.2606 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.2395 | 1.0865 | 60.02 | 1 | 84.2437 | 1.063 | 59.96 | 1
84.2289 | 72.1599 | 60.0288 | 72.2 | 84.2601 | 38.5644 | 59.97 | 36.6 | 84.2689 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.2478 | 1.0866 | 60.02 | 1 | 84.252 | 1.063 | 59.96 | 1
84.2372 | 72.1599 | 60.0288 | 72.2 | 84.2684 | 38.5644 | 59.97 | 36.6 | 84.2773 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.2562 | 1.0866 | 60.02 | 1 | 84.2603 | 1.0629 | 59.96 | 1
84.2456 | 72.1599 | 60.0289 | 72.2 | 84.2768 | 38.5644 | 59.97 | 36.6 | 84.2856 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.2645 | 1.0866 | 60.02 | 1 | 84.2687 | 1.0629 | 59.96 | 1
84.2539 | 72.1599 | 60.029 | 72.2 | 84.2851 | 38.5644 | 59.97 | 36.6 | 84.2939 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.2728 | 1.0867 | 60.02 | 1 | 84.277 | 1.063 | 59.96 | 1
84.2622 | 72.1599 | 60.0291 | 72.2 | 84.2934 | 38.5644 | 59.97 | 36.6 | 84.3023 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.2812 | 1.0867 | 60.02 | 1 | 84.2854 | 1.063 | 59.96 | 1
84.2705 | 72.1599 | 60.0292 | 72.2 | 84.3018 | 38.5644 | 59.97 | 36.6 | 84.3106 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.2895 | 1.0867 | 60.02 | 1 | 84.2937 | 1.063 | 59.96 | 1
84.2789 | 72.1599 | 60.0293 | 72.2 | 84.3101 | 38.5644 | 59.97 | 36.6 | 84.319 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.2978 | 1.0868 | 60.02 | 1 | 84.3021 | 1.063 | 59.96 | 1
84.2872 | 72.1599 | 60.0293 | 72.2 | 84.3184 | 38.5644 | 59.97 | 36.6 | 84.3273 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.3061 | 1.0868 | 60.02 | 1 | 84.3104 | 1.063 | 59.96 | 1
84.2955 | 72.1599 | 60.0294 | 72.2 | 84.3268 | 38.5644 | 59.97 | 36.6 | 84.3356 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.3145 | 1.0868 | 60.02 | 1 | 84.3187 | 1.063 | 59.96 | 1
84.3039 | 72.1599 | 60.0295 | 72.2 | 84.3351 | 38.5644 | 59.97 | 36.6 | 84.3439 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.3228 | 1.0868 | 60.02 | 1 | 84.3271 | 1.063 | 59.96 | 1
84.3122 | 72.1599 | 60.0296 | 72.2 | 84.3434 | 38.5644 | 59.97 | 36.6 | 84.3523 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.3311 | 1.0868 | 60.02 | 1 | 84.3354 | 1.063 | 59.96 | 1
84.3205 | 72.1599 | 60.0297 | 72.2 | 84.3518 | 38.5644 | 59.97 | 36.6 | 84.3606 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.3395 | 1.0869 | 60.02 | 1 | 84.3438 | 1.063 | 59.96 | 1
84.3288 | 72.1599 | 60.0298 | 72.2 | 84.3601 | 38.5644 | 59.97 | 36.6 | 84.369 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.3478 | 1.0869 | 60.02 | 1 | 84.3521 | 1.063 | 59.96 | 1
84.3372 | 72.1599 | 60.0298 | 72.2 | 84.3684 | 38.5641 | 59.97 | 36.6 | 84.3773 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.3561 | 1.0869 | 60.02 | 1 | 84.3604 | 1.063 | 59.96 | 1
84.3455 | 72.1599 | 60.0299 | 72.2 | 84.3768 | 38.5639 | 59.97 | 36.6 | 84.3856 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.3644 | 1.0869 | 60.02 | 1 | 84.3688 | 1.063 | 59.96 | 1
84.3538 | 72.1599 | 60.03 | 72.2 | 84.3851 | 38.5637 | 59.97 | 36.6 | 84.394 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.3728 | 1.087 | 60.02 | 1 | 84.3771 | 1.063 | 59.96 | 1
84.3622 | 72.1599 | 60.0299 | 72.2 | 84.3935 | 38.5635 | 59.97 | 36.6 | 84.4023 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.3811 | 1.087 | 60.02 | 1 | 84.3854 | 1.063 | 59.96 | 1
84.3705 | 72.1599 | 60.0298 | 72.2 | 84.4018 | 38.5633 | 59.97 | 36.6 | 84.4106 | 18.9643 | 59.98 | 18.8 | 84.3894 | 1.087 | 60.02 | 1 | 84.3938 | 1.063 | 59.96 | 1
84.3788 | 72.1599 | 60.0297 | 72.2 | 84.4101 | 38.563 | 59.97 | 36.6 | 84.4189 | 18.9642 | 59.98 | 18.8 | 84.3978 | 1.087 | 60.02 | 1 | 84.4021 | 1.063 | 59.96 | 1
84.3871 | 72.1599 | 60.0297 | 72.2 | 84.4185 | 38.5628 | 59.97 | 36.6 | 84.4273 | 18.9642 | 59.98 | 18.8 | 84.4061 | 1.087 | 60.02 | 1 | 84.4105 | 1.0629 | 59.96 | 1
84.3955 | 72.1599 | 60.0296 | 72.2 | 84.4268 | 38.5626 | 59.97 | 36.6 | 84.4356 | 18.9642 | 59.98 | 18.8 | 84.4144 | 1.087 | 60.02 | 1 | 84.4188 | 1.063 | 59.96 | 1
84.4038 | 72.1599 | 60.0295 | 72.2 | 84.4352 | 38.5624 | 59.97 | 36.6 | 84.444 | 18.9642 | 59.98 | 18.8 | 84.4227 | 1.087 | 60.02 | 1 | 84.4271 | 1.063 | 59.96 | 1
84.4121 | 72.1599 | 60.0294 | 72.2 | 84.4435 | 38.5622 | 59.97 | 36.6 | 84.4523 | 18.9641 | 59.98 | 18.8 | 84.4311 | 1.0871 | 60.02 | 1 | 84.4355 | 1.0631 | 59.96 | 1
84.4204 | 72.1599 | 60.0293 | 72.2 | 84.4518 | 38.5622 | 59.97 | 36.6 | 84.4606 | 18.9641 | 59.98 | 18.8 | 84.4394 | 1.0871 | 60.02 | 1 | 84.4438 | 1.0631 | 59.96 | 1
84.4288 | 72.1586 | 60.0292 | 72.2 | 84.4601 | 38.5622 | 59.97 | 36.6 | 84.469 | 18.9641 | 59.98 | 18.8 | 84.4477 | 1.0871 | 60.02 | 1 | 84.4521 | 1.0632 | 59.96 | 1
84.4371 | 72.1573 | 60.0292 | 72.2 | 84.4685 | 38.5622 | 59.9701 | 36.6 | 84.4773 | 18.9641 | 59.98 | 18.8 | 84.4561 | 1.0872 | 60.02 | 1 | 84.4605 | 1.0632 | 59.96 | 1
84.4454 | 72.1563 | 60.0291 | 72.2 | 84.4768 | 38.5622 | 59.9701 | 36.6 | 84.4857 | 18.9641 | 59.98 | 18.8 | 84.4644 | 1.0872 | 60.02 | 1 | 84.4688 | 1.0633 | 59.96 | 1
84.4538 | 72.1554 | 60.029 | 72.2 | 84.4852 | 38.5622 | 59.9702 | 36.6 | 84.494 | 18.964 | 59.98 | 18.8 | 84.4727 | 1.0872 | 60.02 | 1 | 84.4772 | 1.0633 | 59.96 | 1
84.4621 | 72.1552 | 60.0289 | 72.2 | 84.4935 | 38.5622 | 59.9703 | 36.6 | 84.5023 | 18.964 | 59.98 | 18.8 | 84.481 | 1.0872 | 60.02 | 1 | 84.4855 | 1.0634 | 59.96 | 1
84.4704 | 72.155 | 60.0288 | 72.2 | 84.5018 | 38.5622 | 59.9704 | 36.6 | 84.5107 | 18.964 | 59.98 | 18.8 | 84.4894 | 1.0872 | 60.02 | 1 | 84.4938 | 1.0634 | 59.96 | 1
84.4787 | 72.1541 | 60.0287 | 72.2 | 84.5102 | 38.5622 | 59.9705 | 36.6 | 84.519 | 18.9636 | 59.98 | 18.8 | 84.4977 | 1.0872 | 60.02 | 1 | 84.5022 | 1.0635 | 59.96 | 1
84.4871 | 72.1533 | 60.0287 | 72.2 | 84.5185 | 38.5622 | 59.9706 | 36.6 | 84.5273 | 18.9632 | 59.98 | 18.8 | 84.506 | 1.0872 | 60.02 | 1 | 84.5105 | 1.0635 | 59.96 | 1
84.4954 | 72.1509 | 60.0286 | 72.2 | 84.5269 | 38.5622 | 59.9706 | 36.6 | 84.5356 | 18.9628 | 59.98 | 18.8 | 84.5144 | 1.0805 | 60.02 | 1 | 84.5189 | 1.0635 | 59.96 | 1
84.5037 | 72.1486 | 60.0285 | 72.2 | 84.5352 | 38.5621 | 59.9707 | 36.6 | 84.544 | 18.9624 | 59.98 | 18.8 | 84.5227 | 1.0738 | 60.02 | 1 | 84.5272 | 1.0635 | 59.96 | 1
84.5121 | 72.1475 | 60.0284 | 72.2 | 84.5435 | 38.562 | 59.9708 | 36.6 | 84.5523 | 18.962 | 59.98 | 18.8 | 84.531 | 1.067 | 60.02 | 1 | 84.5355 | 1.0636 | 59.96 | 1
84.5204 | 72.1465 | 60.0283 | 72.2 | 84.5518 | 38.562 | 59.9709 | 36.6 | 84.5607 | 18.9616 | 59.98 | 18.8 | 84.5394 | 1.0603 | 60.02 | 1 | 84.5439 | 1.0636 | 59.96 | 1
84.5287 | 72.1451 | 60.0282 | 72.2 | 84.5602 | 38.5619 | 59.971 | 36.6 | 84.569 | 18.9611 | 59.98 | 18.8 | 84.5477 | 1.0535 | 60.02 | 1 | 84.5522 | 1.0636 | 59.96 | 1
84.537 | 72.1437 | 60.0282 | 72.2 | 84.5685 | 38.5619 | 59.9711 | 36.6 | 84.5773 | 18.9607 | 59.98 | 18.8 | 84.556 | 1.0468 | 60.02 | 1 | 84.5605 | 1.0636 | 59.96 | 1
84.5454 | 72.1415 | 60.0281 | 72.2 | 84.5769 | 38.5618 | 59.9711 | 36.6 | 84.5857 | 18.9603 | 59.98 | 18.8 | 84.5643 | 1.04 | 60.02 | 1 | 84.5689 | 1.0636 | 59.96 | 1
84.5537 | 72.1394 | 60.028 | 72.2 | 84.5852 | 38.5617 | 59.9712 | 36.6 | 84.594 | 18.9599 | 59.98 | 18.8 | 84.5727 | 1.0333 | 60.02 | 1 | 84.5772 | 1.0637 | 59.96 | 1
84.562 | 72.1379 | 60.0279 | 72.2 | 84.5935 | 38.5617 | 59.9713 | 36.6 | 84.6024 | 18.9599 | 59.98 | 18.8 | 84.581 | 1.0266 | 60.02 | 1 | 84.5856 | 1.0637 | 59.96 | 1
84.5704 | 72.1365 | 60.0278 | 72.2 | 84.6019 | 38.5616 | 59.9714 | 36.6 | 84.6107 | 18.9599 | 59.98 | 18.8 | 84.5893 | 1.0199 | 60.02 | 1 | 84.5939 | 1.0637 | 59.96 | 1
84.5787 | 72.1364 | 60.0277 | 72.2 | 84.6102 | 38.5616 | 59.9715 | 36.6 | 84.619 | 18.9599 | 59.98 | 18.8 | 84.5977 | 1.02 | 60.02 | 1 | 84.6023 | 1.0636 | 59.96 | 1
84.587 | 72.1364 | 60.0277 | 72.2 | 84.6186 | 38.5616 | 59.9716 | 36.6 | 84.6273 | 18.9599 | 59.98 | 18.8 | 84.606 | 1.0201 | 60.02 | 1 | 84.6106 | 1.0636 | 59.96 | 1
84.5953 | 72.1364 | 60.0276 | 72.2 | 84.6269 | 38.5616 | 59.9716 | 36.6 | 84.6357 | 18.9601 | 59.98 | 18.8 | 84.6143 | 1.0202 | 60.02 | 1 | 84.6189 | 1.0636 | 59.96 | 1
84.6037 | 72.1364 | 60.0275 | 72.2 | 84.6352 | 38.5613 | 59.9717 | 36.6 | 84.644 | 18.9603 | 59.98 | 18.8 | 84.6227 | 1.0203 | 60.02 | 1 | 84.6273 | 1.0636 | 59.96 | 1
84.612 | 72.1355 | 60.0274 | 72.2 | 84.6436 | 38.561 | 59.9718 | 36.6 | 84.6523 | 18.9604 | 59.98 | 18.8 | 84.631 | 1.0204 | 60.02 | 1 | 84.6356 | 1.0636 | 59.96 | 1
84.6203 | 72.1345 | 60.0273 | 72.2 | 84.6519 | 38.5608 | 59.9719 | 36.6 | 84.6607 | 18.9605 | 59.98 | 18.8 | 84.6393 | 1.0205 | 60.02 | 1 | 84.644 | 1.0636 | 59.96 | 1
84.6286 | 72.1333 | 60.0272 | 72.2 | 84.6602 | 38.5605 | 59.972 | 36.6 | 84.669 | 18.9606 | 59.98 | 18.8 | 84.6476 | 1.0206 | 60.02 | 1 | 84.6523 | 1.0636 | 59.96 | 1
84.637 | 72.1322 | 60.0272 | 72.2 | 84.6686 | 38.5541 | 59.9721 | 36.6 | 84.6774 | 18.9607 | 59.98 | 18.8 | 84.656 | 1.0207 | 60.02 | 1 | 84.6606 | 1.0636 | 59.96 | 1
84.6453 | 72.1324 | 60.0271 | 72.2 | 84.6769 | 38.5477 | 59.9721 | 36.6 | 84.6857 | 18.9608 | 59.98 | 18.8 | 84.6643 | 1.0207 | 60.02 | 1 | 84.6689 | 1.0636 | 59.96 | 1
84.6536 | 72.1325 | 60.027 | 72.2 | 84.6852 | 38.5413 | 59.9722 | 36.6 | 84.694 | 18.9609 | 59.98 | 18.8 | 84.6726 | 1.0208 | 60.02 | 1 | 84.6773 | 1.0636 | 59.96 | 1
84.662 | 72.1334 | 60.0269 | 72.2 | 84.6936 | 38.5349 | 59.9723 | 36.6 | 84.7023 | 18.961 | 59.98 | 18.8 | 84.681 | 1.0208 | 60.02 | 1 | 84.6856 | 1.0636 | 59.96 | 1
84.6703 | 72.1342 | 60.0268 | 72.2 | 84.7019 | 38.5285 | 59.9724 | 36.6 | 84.7107 | 18.9611 | 59.98 | 18.8 | 84.6893 | 1.0209 | 60.02 | 1 | 84.694 | 1.0636 | 59.96 | 1
84.6786 | 72.1351 | 60.0267 | 72.2 | 84.7103 | 38.5221 | 59.9725 | 36.6 | 84.7191 | 18.961 | 59.98 | 18.8 | 84.6976 | 1.0209 | 60.02 | 1 | 84.7023 | 1.0636 | 59.96 | 1
84.6869 | 72.136 | 60.0267 | 72.2 | 84.7186 | 38.516 | 59.9726 | 36.6 | 84.7274 | 18.9609 | 59.98 | 18.8 | 84.7059 | 1.0209 | 60.02 | 1 | 84.7107 | 1.0636 | 59.96 | 1
84.6953 | 72.1379 | 60.0266 | 72.2 | 84.7269 | 38.5099 | 59.9726 | 36.6 | 84.7357 | 18.9608 | 59.98 | 18.8 | 84.7143 | 1.0209 | 60.02 | 1 | 84.719 | 1.0637 | 59.96 | 1
84.7036 | 72.1397 | 60.0265 | 72.2 | 84.7353 | 38.5041 | 59.9727 | 36.6 | 84.744 | 18.9608 | 59.98 | 18.8 | 84.7226 | 1.021 | 60.02 | 1 | 84.7273 | 1.0637 | 59.96 | 1
84.7119 | 72.1417 | 60.0264 | 72.2 | 84.7436 | 38.4984 | 59.9728 | 36.6 | 84.7524 | 18.9606 | 59.98 | 18.8 | 84.7309 | 1.021 | 60.02 | 1 | 84.7357 | 1.0637 | 59.96 | 1
84.7202 | 72.1437 | 60.0263 | 72.2 | 84.7519 | 38.4988 | 59.9729 | 36.6 | 84.7607 | 18.9604 | 59.98 | 18.8 | 84.7393 | 1.021 | 60.02 | 1 | 84.744 | 1.0638 | 59.96 | 1
84.7286 | 72.1445 | 60.0262 | 72.2 | 84.7603 | 38.4993 | 59.973 | 36.6 | 84.769 | 18.9601 | 59.98 | 18.8 | 84.7476 | 1.021 | 60.02 | 1 | 84.7523 | 1.0638 | 59.96 | 1
84.7369 | 72.1452 | 60.0262 | 72.2 | 84.7686 | 38.4997 | 59.9731 | 36.6 | 84.7773 | 18.9599 | 59.98 | 18.8 | 84.7559 | 1.021 | 60.02 | 1 | 84.7607 | 1.0638 | 59.96 | 1
84.7452 | 72.1461 | 60.0261 | 72.2 | 84.7769 | 38.5001 | 59.9731 | 36.6 | 84.7857 | 18.9596 | 59.98 | 18.8 | 84.7643 | 1.021 | 60.02 | 1 | 84.769 | 1.0638 | 59.96 | 1
84.7536 | 72.147 | 60.026 | 72.2 | 84.7853 | 38.5005 | 59.9732 | 36.6 | 84.7941 | 18.9593 | 59.98 | 18.8 | 84.7726 | 1.021 | 60.02 | 1 | 84.7774 | 1.0638 | 59.96 | 1
84.7619 | 72.148 | 60.0259 | 72.2 | 84.7936 | 38.5009 | 59.9733 | 36.6 | 84.8024 | 18.9554 | 59.98 | 18.8 | 84.7809 | 1.021 | 60.02 | 1 | 84.7857 | 1.0639 | 59.96 | 1
84.7702 | 72.1489 | 60.0258 | 72.2 | 84.8019 | 38.5013 | 59.9734 | 36.6 | 84.8107 | 18.9514 | 59.98 | 18.8 | 84.7892 | 1.021 | 60.02 | 1 | 84.794 | 1.0639 | 59.96 | 1
84.7785 | 72.149 | 60.0257 | 72.2 | 84.8103 | 38.5017 | 59.9735 | 36.6 | 84.819 | 18.9427 | 59.98 | 18.8 | 84.7976 | 1.021 | 60.02 | 1 | 84.8024 | 1.0639 | 59.96 | 1
84.7869 | 72.1492 | 60.0257 | 72.2 | 84.8186 | 38.5017 | 59.9736 | 36.6 | 84.8274 | 18.9339 | 59.98 | 18.8 | 84.8059 | 1.021 | 60.02 | 1 | 84.8107 | 1.0639 | 59.96 | 1
84.7952 | 72.1493 | 60.0256 | 72.2 | 84.827 | 38.5017 | 59.9736 | 36.6 | 84.8357 | 18.9254 | 59.98 | 18.8 | 84.8142 | 1.021 | 60.02 | 1 | 84.8191 | 1.0639 | 59.96 | 1
84.8035 | 72.1495 | 60.0255 | 72.2 | 84.8353 | 38.5017 | 59.9737 | 36.6 | 84.8441 | 18.9169 | 59.98 | 18.8 | 84.8226 | 1.0211 | 60.02 | 1 | 84.8274 | 1.0639 | 59.96 | 1
84.8119 | 72.153 | 60.0254 | 72.2 | 84.8436 | 38.5017 | 59.9738 | 36.6 | 84.8524 | 18.9088 | 59.98 | 18.8 | 84.8309 | 1.0211 | 60.02 | 1 | 84.8357 | 1.0639 | 59.96 | 1
84.8202 | 72.1566 | 60.0253 | 72.2 | 84.852 | 38.5017 | 59.9739 | 36.6 | 84.8607 | 18.9006 | 59.98 | 18.8 | 84.8392 | 1.0211 | 60.02 | 1 | 84.8441 | 1.0639 | 59.96 | 1
84.8285 | 72.1587 | 60.0252 | 72.2 | 84.8603 | 38.5017 | 59.974 | 36.6 | 84.8691 | 18.8923 | 59.98 | 18.8 | 84.8475 | 1.0212 | 60.02 | 1 | 84.8524 | 1.0639 | 59.96 | 1
84.8368 | 72.1608 | 60.0252 | 72.2 | 84.8687 | 38.5017 | 59.9741 | 36.6 | 84.8774 | 18.8841 | 59.98 | 18.8 | 84.8559 | 1.0212 | 60.02 | 1 | 84.8607 | 1.0639 | 59.96 | 1
84.8452 | 72.1629 | 60.0251 | 72.2 | 84.877 | 38.5017 | 59.9741 | 36.6 | 84.8857 | 18.8768 | 59.98 | 18.8 | 84.8642 | 1.0212 | 60.02 | 1 | 84.8691 | 1.0639 | 59.96 | 1
84.8535 | 72.1651 | 60.025 | 72.2 | 84.8853 | 38.5017 | 59.9742 | 36.6 | 84.894 | 18.8696 | 59.98 | 18.8 | 84.8725 | 1.0212 | 60.02 | 1 | 84.8774 | 1.0639 | 59.96 | 1
84.8618 | 72.168 | 60.0249 | 72.2 | 84.8936 | 38.5017 | 59.9743 | 36.6 | 84.9024 | 18.8673 | 59.98 | 18.8 | 84.8809 | 1.0212 | 60.02 | 1 | 84.8858 | 1.0639 | 59.96 | 1
84.8702 | 72.1709 | 60.0248 | 72.2 | 84.902 | 38.5017 | 59.9744 | 36.6 | 84.9107 | 18.8649 | 59.98 | 18.8 | 84.8892 | 1.0212 | 60.02 | 1 | 84.8941 | 1.0639 | 59.96 | 1
84.8785 | 72.1738 | 60.0247 | 72.2 | 84.9103 | 38.5017 | 59.9745 | 36.6 | 84.9191 | 18.8623 | 59.98 | 18.8 | 84.8975 | 1.0212 | 60.02 | 1 | 84.9024 | 1.0639 | 59.96 | 1
84.8868 | 72.1767 | 60.0247 | 72.2 | 84.9187 | 38.5017 | 59.9746 | 36.6 | 84.9274 | 18.8597 | 59.98 | 18.8 | 84.9059 | 1.0212 | 60.02 | 1 | 84.9108 | 1.0639 | 59.96 | 1
84.8951 | 72.1762 | 60.0246 | 72.2 | 84.927 | 38.5017 | 59.9746 | 36.6 | 84.9357 | 18.8569 | 59.98 | 18.8 | 84.9142 | 1.0213 | 60.02 | 1 | 84.9191 | 1.0639 | 59.96 | 1
84.9035 | 72.1757 | 60.0245 | 72.2 | 84.9353 | 38.5017 | 59.9747 | 36.6 | 84.9441 | 18.8541 | 59.98 | 18.8 | 84.9225 | 1.0213 | 60.02 | 1 | 84.9275 | 1.0639 | 59.96 | 1
84.9118 | 72.1757 | 60.0244 | 72.2 | 84.9437 | 38.5018 | 59.9748 | 36.6 | 84.9524 | 18.8513 | 59.98 | 18.8 | 84.9308 | 1.0213 | 60.02 | 1 | 84.9358 | 1.0639 | 59.96 | 1
84.9201 | 72.1757 | 60.0243 | 72.2 | 84.952 | 38.4954 | 59.9749 | 36.6 | 84.9608 | 18.8486 | 59.98 | 18.8 | 84.9392 | 1.0213 | 60.02 | 1 | 84.9442 | 1.0639 | 59.96 | 1
84.9285 | 72.1757 | 60.0243 | 72.2 | 84.9604 | 38.4891 | 59.975 | 36.6 | 84.9691 | 18.8484 | 59.98 | 18.8 | 84.9475 | 1.0214 | 60.02 | 1 | 84.9525 | 1.0639 | 59.96 | 1
84.9368 | 72.1757 | 60.0242 | 72.2 | 84.9687 | 38.4827 | 59.9751 | 36.6 | 84.9774 | 18.8483 | 59.98 | 18.8 | 84.9558 | 1.0214 | 60.02 | 1 | 84.9608 | 1.0639 | 59.96 | 1
84.9451 | 72.1757 | 60.0241 | 72.2 | 84.977 | 38.4764 | 59.9751 | 36.6 | 84.9857 | 18.8479 | 59.98 | 18.8 | 84.9642 | 1.0215 | 60.02 | 1 | 84.9691 | 1.0639 | 59.96 | 1
84.9534 | 72.1757 | 60.024 | 72.2 | 84.9854 | 38.4701 | 59.9752 | 36.6 | 84.9941 | 18.8476 | 59.98 | 18.8 | 84.9725 | 1.0215 | 60.02 | 1 | 84.9775 | 1.0639 | 59.96 | 1
84.9618 | 72.1757 | 60.0239 | 72.2 | 84.9937 | 38.4639 | 59.9753 | 36.6 | 85.0024 | 18.8472 | 59.98 | 18.8 | 84.9808 | 1.0215 | 60.02 | 1 | 84.9858 | 1.0639 | 59.96 | 1
84.9701 | 72.1757 | 60.0238 | 72.2 | 85.002 | 38.4576 | 59.9754 | 36.6 | 85.0107 | 18.8469 | 59.98 | 18.8 | 84.9891 | 1.0216 | 60.02 | 1 | 84.9942 | 1.0639 | 59.96 | 1
84.9784 | 72.1757 | 60.0238 | 72.2 | 85.0104 | 38.4514 | 59.9755 | 36.6 | 85.0191 | 18.8466 | 59.98 | 18.8 | 84.9975 | 1.0216 | 60.02 | 1 | 85.0025 | 1.0639 | 59.96 | 1
84.9868 | 72.1757 | 60.0237 | 72.2 | 85.0187 | 38.4451 | 59.9756 | 36.6 | 85.0274 | 18.8462 | 59.98 | 18.8 | 85.0058 | 1.0216 | 60.02 | 1 | 85.0109 | 1.0639 | 59.96 | 1
84.9951 | 72.1757 | 60.0236 | 72.2 | 85.027 | 38.4389 | 59.9756 | 36.6 | 85.0358 | 18.8459 | 59.98 | 18.8 | 85.0141 | 1.0216 | 60.02 | 1 | 85.0192 | 1.0639 | 59.96 | 1
85.0034 | 72.1757 | 60.0235 | 72.2 | 85.0354 | 38.4287 | 59.9757 | 36.6 | 85.0441 | 18.8455 | 59.98 | 18.8 | 85.0225 | 1.0216 | 60.02 | 1 | 85.0275 | 1.0639 | 59.96 | 1
85.0117 | 72.1757 | 60.0234 | 72.2 | 85.0437 | 38.4186 | 59.9758 | 36.6 | 85.0524 | 18.8452 | 59.98 | 18.8 | 85.0308 | 1.0216 | 60.02 | 1 | 85.0359 | 1.0639 | 59.96 | 1
85.0201 | 72.1757 | 60.0233 | 72.2 | 85.0521 | 38.4082 | 59.9759 | 36.6 | 85.0607 | 18.8449 | 59.98 | 18.8 | 85.0391 | 1.0216 | 60.02 | 1 | 85.0442 | 1.0639 | 59.96 | 1
85.0284 | 72.1757 | 60.0233 | 72.2 | 85.0604 | 38.3978 | 59.976 | 36.6 | 85.0691 | 18.8448 | 59.98 | 18.8 | 85.0475 | 1.0217 | 60.02 | 1 | 85.0526 | 1.0639 | 59.96 | 1
85.0367 | 72.1757 | 60.0232 | 72.2 | 85.0687 | 38.3873 | 59.9761 | 36.6 | 85.0775 | 18.8446 | 59.98 | 18.8 | 85.0558 | 1.0217 | 60.02 | 1 | 85.0609 | 1.0639 | 59.96 | 1
85.0451 | 72.1748 | 60.0231 | 72.2 | 85.0771 | 38.3768 | 59.9761 | 36.6 | 85.0858 | 18.8445 | 59.98 | 18.8 | 85.0641 | 1.0217 | 60.02 | 1 | 85.0692 | 1.0639 | 59.96 | 1
85.0534 | 72.1738 | 60.023 | 72.2 | 85.0854 | 38.3663 | 59.9762 | 36.6 | 85.0941 | 18.8443 | 59.98 | 18.8 | 85.0724 | 1.0217 | 60.02 | 1 | 85.0776 | 1.0639 | 59.96 | 1
85.0617 | 72.1736 | 60.0229 | 72.2 | 85.0937 | 38.3558 | 59.9763 | 36.6 | 85.1024 | 18.8444 | 59.98 | 18.8 | 85.0808 | 1.0217 | 60.02 | 1 | 85.0859 | 1.0639 | 59.96 | 1
85.07 | 72.1734 | 60.0228 | 72.2 | 85.1021 | 38.3453 | 59.9764 | 36.6 | 85.1108 | 18.8444 | 59.98 | 18.8 | 85.0891 | 1.0217 | 60.02 | 1 | 85.0942 | 1.0639 | 59.96 | 1
85.0784 | 72.1732 | 60.0228 | 72.2 | 85.1104 | 38.3348 | 59.9765 | 36.6 | 85.1191 | 18.8444 | 59.98 | 18.8 | 85.0974 | 1.0218 | 60.02 | 1 | 85.1026 | 1.0639 | 59.96 | 1
85.0867 | 72.173 | 60.0227 | 72.2 | 85.1187 | 38.3345 | 59.9766 | 36.6 | 85.1274 | 18.8445 | 59.98 | 18.8 | 85.1058 | 1.0219 | 60.02 | 1 | 85.1109 | 1.0639 | 59.96 | 1
85.095 | 72.1719 | 60.0226 | 72.2 | 85.1271 | 38.3343 | 59.9766 | 36.6 | 85.1357 | 18.8445 | 59.98 | 18.8 | 85.1141 | 1.0219 | 60.02 | 1 | 85.1193 | 1.0639 | 59.96 | 1
85.1033 | 72.1707 | 60.0225 | 72.2 | 85.1354 | 38.3343 | 59.9767 | 36.6 | 85.1441 | 18.8446 | 59.98 | 18.8 | 85.1224 | 1.0219 | 60.02 | 1 | 85.1276 | 1.0639 | 59.96 | 1
85.1117 | 72.1694 | 60.0224 | 72.2 | 85.1437 | 38.3343 | 59.9768 | 36.6 | 85.1525 | 18.8447 | 59.98 | 18.8 | 85.1307 | 1.022 | 60.02 | 1 | 85.1359 | 1.0639 | 59.96 | 1
85.12 | 72.1681 | 60.0223 | 72.2 | 85.1521 | 38.3343 | 59.9769 | 36.6 | 85.1608 | 18.8449 | 59.98 | 18.8 | 85.1391 | 1.022 | 60.02 | 1 | 85.1443 | 1.064 | 59.96 | 1
85.1283 | 72.1677 | 60.0223 | 72.2 | 85.1604 | 38.3343 | 59.977 | 36.6 | 85.1691 | 18.8449 | 59.98 | 18.8 | 85.1474 | 1.022 | 60.02 | 1 | 85.1526 | 1.064 | 59.96 | 1
85.1367 | 72.1674 | 60.0222 | 72.2 | 85.1688 | 38.3343 | 59.9771 | 36.6 | 85.1774 | 18.845 | 59.98 | 18.8 | 85.1557 | 1.022 | 60.02 | 1 | 85.1609 | 1.064 | 59.96 | 1
85.145 | 72.1676 | 60.0221 | 72.2 | 85.1771 | 38.3343 | 59.9771 | 36.6 | 85.1858 | 18.8449 | 59.98 | 18.8 | 85.1641 | 1.022 | 60.02 | 1 | 85.1693 | 1.064 | 59.96 | 1
85.1533 | 72.1678 | 60.022 | 72.2 | 85.1854 | 38.3343 | 59.9772 | 36.6 | 85.1941 | 18.8448 | 59.98 | 18.8 | 85.1724 | 1.022 | 60.02 | 1 | 85.1776 | 1.064 | 59.96 | 1
85.1617 | 72.1681 | 60.0219 | 72.2 | 85.1938 | 38.3343 | 59.9773 | 36.6 | 85.2025 | 18.8447 | 59.98 | 18.8 | 85.1807 | 1.022 | 60.02 | 1 | 85.186 | 1.064 | 59.96 | 1
85.17 | 72.1683 | 60.0218 | 72.2 | 85.2021 | 38.3343 | 59.9774 | 36.6 | 85.2108 | 18.8445 | 59.98 | 18.8 | 85.189 | 1.022 | 60.02 | 1 | 85.1943 | 1.064 | 59.96 | 1
85.1783 | 72.1695 | 60.0218 | 72.2 | 85.2104 | 38.3343 | 59.9775 | 36.6 | 85.2191 | 18.8445 | 59.98 | 18.8 | 85.1974 | 1.022 | 60.02 | 1 | 85.2026 | 1.064 | 59.96 | 1
85.1866 | 72.1708 | 60.0217 | 72.2 | 85.2188 | 38.3343 | 59.9776 | 36.6 | 85.2275 | 18.8445 | 59.98 | 18.8 | 85.2057 | 1.022 | 60.02 | 1 | 85.211 | 1.064 | 59.96 | 1
85.195 | 72.1722 | 60.0216 | 72.2 | 85.2271 | 38.3343 | 59.9776 | 36.6 | 85.2358 | 18.8445 | 59.98 | 18.8 | 85.214 | 1.0221 | 60.02 | 1 | 85.2193 | 1.064 | 59.96 | 1
85.2033 | 72.1736 | 60.0215 | 72.2 | 85.2354 | 38.3278 | 59.9777 | 36.6 | 85.2441 | 18.8445 | 59.98 | 18.8 | 85.2224 | 1.0221 | 60.02 | 1 | 85.2277 | 1.064 | 59.96 | 1
85.2116 | 72.175 | 60.0214 | 72.2 | 85.2438 | 38.3212 | 59.9778 | 36.6 | 85.2524 | 18.8445 | 59.98 | 18.8 | 85.2307 | 1.0221 | 60.02 | 1 | 85.236 | 1.064 | 59.96 | 1
85.2199 | 72.1764 | 60.0213 | 72.2 | 85.2521 | 38.3147 | 59.9779 | 36.6 | 85.2608 | 18.8446 | 59.98 | 18.8 | 85.239 | 1.0222 | 60.02 | 1 | 85.2444 | 1.064 | 59.96 | 1
85.2283 | 72.1776 | 60.0213 | 72.2 | 85.2605 | 38.3082 | 59.978 | 36.6 | 85.2691 | 18.8449 | 59.98 | 18.8 | 85.2473 | 1.0222 | 60.02 | 1 | 85.2527 | 1.064 | 59.96 | 1
85.2366 | 72.1788 | 60.0212 | 72.2 | 85.2688 | 38.3017 | 59.9781 | 36.6 | 85.2775 | 18.8451 | 59.98 | 18.8 | 85.2557 | 1.0222 | 60.02 | 1 | 85.261 | 1.064 | 59.96 | 1
85.2449 | 72.1802 | 60.0211 | 72.2 | 85.2771 | 38.2952 | 59.9781 | 36.6 | 85.2858 | 18.8456 | 59.98 | 18.8 | 85.264 | 1.0222 | 60.02 | 1 | 85.2693 | 1.064 | 59.96 | 1
85.2533 | 72.1816 | 60.021 | 72.2 | 85.2855 | 38.2886 | 59.9782 | 36.6 | 85.2941 | 18.8461 | 59.98 | 18.8 | 85.2723 | 1.0222 | 60.02 | 1 | 85.2777 | 1.064 | 59.96 | 1
85.2616 | 72.1829 | 60.0209 | 72.2 | 85.2938 | 38.2821 | 59.9783 | 36.6 | 85.3025 | 18.8465 | 59.98 | 18.8 | 85.2807 | 1.0223 | 60.02 | 1 | 85.286 | 1.064 | 59.96 | 1
85.2699 | 72.1843 | 60.0208 | 72.2 | 85.3022 | 38.2756 | 59.9784 | 36.6 | 85.3108 | 18.8468 | 59.98 | 18.8 | 85.289 | 1.0223 | 60.02 | 1 | 85.2944 | 1.064 | 59.96 | 1
85.2783 | 72.1857 | 60.0208 | 72.2 | 85.3105 | 38.2691 | 59.9785 | 36.6 | 85.3192 | 18.8472 | 59.98 | 18.8 | 85.2973 | 1.0223 | 60.02 | 1 | 85.3027 | 1.064 | 59.96 | 1
85.2866 | 72.1871 | 60.0207 | 72.2 | 85.3188 | 38.2691 | 59.9786 | 36.6 | 85.3275 | 18.8475 | 59.98 | 18.8 | 85.3056 | 1.0224 | 60.02 | 1 | 85.3111 | 1.064 | 59.96 | 1
85.2949 | 72.1871 | 60.0206 | 72.2 | 85.3271 | 38.2691 | 59.9786 | 36.6 | 85.3358 | 18.8478 | 59.98 | 18.8 | 85.314 | 1.0224 | 60.02 | 1 | 85.3194 | 1.064 | 59.96 | 1
85.3032 | 72.1871 | 60.0205 | 72.2 | 85.3355 | 38.2691 | 59.9787 | 36.6 | 85.3441 | 18.8482 | 59.98 | 18.8 | 85.3223 | 1.0224 | 60.02 | 1 | 85.3277 | 1.064 | 59.96 | 1
85.3116 | 72.1852 | 60.0204 | 72.2 | 85.3438 | 38.2691 | 59.9788 | 36.6 | 85.3525 | 18.8483 | 59.98 | 18.8 | 85.3306 | 1.0224 | 60.02 | 1 | 85.3361 | 1.064 | 59.96 | 1
85.3199 | 72.1834 | 60.0203 | 72.2 | 85.3522 | 38.2691 | 59.9789 | 36.6 | 85.3608 | 18.8485 | 59.98 | 18.8 | 85.339 | 1.0224 | 60.02 | 1 | 85.3444 | 1.064 | 59.96 | 1
85.3282 | 72.1813 | 60.0203 | 72.2 | 85.3605 | 38.2691 | 59.979 | 36.6 | 85.3691 | 18.8483 | 59.98 | 18.8 | 85.3473 | 1.0224 | 60.02 | 1 | 85.3528 | 1.064 | 59.96 | 1
85.3365 | 72.1793 | 60.0202 | 72.2 | 85.3688 | 38.2691 | 59.9791 | 36.6 | 85.3775 | 18.8481 | 59.98 | 18.8 | 85.3556 | 1.0224 | 60.02 | 1 | 85.3611 | 1.064 | 59.96 | 1
85.3449 | 72.1772 | 60.0201 | 72.2 | 85.3772 | 38.2691 | 59.9791 | 36.6 | 85.3858 | 18.8479 | 59.98 | 18.8 | 85.364 | 1.0225 | 60.02 | 1 | 85.3694 | 1.064 | 59.96 | 1
85.3532 | 72.1752 | 60.02 | 72.2 | 85.3855 | 38.2691 | 59.9792 | 36.6 | 85.3942 | 18.8478 | 59.98 | 18.8 | 85.3723 | 1.0225 | 60.02 | 1 | 85.3778 | 1.064 | 59.96 | 1
85.3615 | 72.1731 | 60.02 | 72.2 | 85.3939 | 38.2691 | 59.9793 | 36.6 | 85.4025 | 18.8476 | 59.98 | 18.8 | 85.3806 | 1.0225 | 60.02 | 1 | 85.3861 | 1.064 | 59.96 | 1
85.3699 | 72.1711 | 60.02 | 72.2 | 85.4022 | 38.2691 | 59.9794 | 36.6 | 85.4108 | 18.8474 | 59.98 | 18.8 | 85.3889 | 1.0225 | 60.02 | 1 | 85.3944 | 1.064 | 59.96 | 1
85.3782 | 72.1705 | 60.02 | 72.2 | 85.4105 | 38.2691 | 59.9795 | 36.6 | 85.4191 | 18.8472 | 59.98 | 18.8 | 85.3973 | 1.0226 | 60.02 | 1 | 85.4028 | 1.064 | 59.96 | 1
85.3865 | 72.17 | 60.02 | 72.2 | 85.4189 | 38.2647 | 59.9796 | 36.6 | 85.4275 | 18.847 | 59.98 | 18.8 | 85.4056 | 1.0226 | 60.02 | 1 | 85.4111 | 1.064 | 59.96 | 1
85.3949 | 72.169 | 60.02 | 72.2 | 85.4272 | 38.2604 | 59.9796 | 36.6 | 85.4359 | 18.8479 | 59.98 | 18.8 | 85.4139 | 1.0226 | 60.02 | 1 | 85.4195 | 1.064 | 59.96 | 1
85.4032 | 72.168 | 60.02 | 72.2 | 85.4355 | 38.2561 | 59.9797 | 36.6 | 85.4442 | 18.8488 | 59.98 | 18.8 | 85.4223 | 1.0227 | 60.02 | 1 | 85.4278 | 1.064 | 59.96 | 1
85.4115 | 72.1669 | 60.02 | 72.2 | 85.4439 | 38.2518 | 59.9798 | 36.6 | 85.4525 | 18.848 | 59.98 | 18.8 | 85.4306 | 1.0227 | 60.02 | 1 | 85.4361 | 1.064 | 59.96 | 1
85.4198 | 72.1658 | 60.02 | 72.2 | 85.4522 | 38.2474 | 59.9799 | 36.6 | 85.4608 | 18.8472 | 59.98 | 18.8 | 85.4389 | 1.0227 | 60.02 | 1 | 85.4445 | 1.064 | 59.96 | 1
85.4282 | 72.1644 | 60.02 | 72.2 | 85.4605 | 38.2431 | 59.98 | 36.6 | 85.4692 | 18.8438 | 59.98 | 18.8 | 85.4473 | 1.0227 | 60.02 | 1 | 85.4528 | 1.064 | 59.96 | 1
85.4365 | 72.163 | 60.02 | 72.2 | 85.4689 | 38.2388 | 59.98 | 36.6 | 85.4775 | 18.8403 | 59.98 | 18.8 | 85.4556 | 1.0227 | 60.02 | 1 | 85.4612 | 1.064 | 59.96 | 1
85.4448 | 72.1622 | 60.02 | 72.2 | 85.4772 | 38.2345 | 59.98 | 36.6 | 85.4858 | 18.8368 | 59.98 | 18.8 | 85.4639 | 1.0227 | 60.02 | 1 | 85.4695 | 1.0639 | 59.9599 | 1
85.4531 | 72.1613 | 60.02 | 72.2 | 85.4855 | 38.2302 | 59.98 | 36.6 | 85.4942 | 18.8334 | 59.98 | 18.8 | 85.4722 | 1.0227 | 60.02 | 1 | 85.4778 | 1.0639 | 59.9599 | 1
85.4615 | 72.1608 | 60.02 | 72.2 | 85.4939 | 38.2258 | 59.98 | 36.6 | 85.5025 | 18.8299 | 59.98 | 18.8 | 85.4806 | 1.0227 | 60.02 | 1 | 85.4862 | 1.0639 | 59.9598 | 1
85.4698 | 72.1602 | 60.02 | 72.2 | 85.5022 | 38.2258 | 59.98 | 36.6 | 85.5109 | 18.8265 | 59.98 | 18.8 | 85.4889 | 1.0227 | 60.02 | 1 | 85.4945 | 1.0639 | 59.9597 | 1
85.4781 | 72.1602 | 60.02 | 72.2 | 85.5106 | 38.2258 | 59.98 | 36.6 | 85.5192 | 18.822 | 59.98 | 18.8 | 85.4972 | 1.0227 | 60.02 | 1 | 85.5028 | 1.0639 | 59.9596 | 1
85.4865 | 72.1602 | 60.02 | 72.2 | 85.5189 | 38.2258 | 59.98 | 36.6 | 85.5275 | 18.8174 | 59.98 | 18.8 | 85.5056 | 1.0227 | 60.02 | 1 | 85.5112 | 1.0638 | 59.9595 | 1
85.4948 | 72.1605 | 60.02 | 72.2 | 85.5272 | 38.2258 | 59.98 | 36.6 | 85.5358 | 18.8147 | 59.98 | 18.8 | 85.5139 | 1.0227 | 60.02 | 1 | 85.5195 | 1.0638 | 59.9594 | 1
85.5031 | 72.1608 | 60.02 | 72.2 | 85.5356 | 38.2258 | 59.98 | 36.6 | 85.5442 | 18.812 | 59.98 | 18.8 | 85.5222 | 1.0227 | 60.02 | 1 | 85.5279 | 1.0638 | 59.9594 | 1
85.5115 | 72.1615 | 60.02 | 72.2 | 85.5439 | 38.2258 | 59.98 | 36.6 | 85.5525 | 18.8121 | 59.98 | 18.8 | 85.5305 | 1.0228 | 60.02 | 1 | 85.5362 | 1.0638 | 59.9593 | 1
85.5198 | 72.1621 | 60.02 | 72.2 | 85.5522 | 38.2258 | 59.98 | 36.6 | 85.5609 | 18.8123 | 59.98 | 18.8 | 85.5389 | 1.0228 | 60.02 | 1 | 85.5445 | 1.0638 | 59.9592 | 1
85.5281 | 72.1617 | 60.02 | 72.2 | 85.5606 | 38.2258 | 59.98 | 36.6 | 85.5692 | 18.8125 | 59.98 | 18.8 | 85.5472 | 1.0228 | 60.02 | 1 | 85.5529 | 1.0639 | 59.9591 | 1
85.5364 | 72.1613 | 60.02 | 72.2 | 85.5689 | 38.2258 | 59.98 | 36.6 | 85.5775 | 18.8127 | 59.98 | 18.8 | 85.5555 | 1.0228 | 60.02 | 1 | 85.5612 | 1.0639 | 59.959 | 1
85.5448 | 72.1607 | 60.02 | 72.2 | 85.5772 | 38.2258 | 59.98 | 36.6 | 85.5859 | 18.8128 | 59.98 | 18.8 | 85.5639 | 1.0229 | 60.02 | 1 | 85.5695 | 1.0639 | 59.9589 | 1
85.5531 | 72.16 | 60.02 | 72.2 | 85.5856 | 38.2258 | 59.98 | 36.6 | 85.5942 | 18.813 | 59.98 | 18.8 | 85.5722 | 1.0229 | 60.02 | 1 | 85.5779 | 1.0639 | 59.9589 | 1
85.5614 | 72.1615 | 60.02 | 72.2 | 85.5939 | 38.2258 | 59.98 | 36.6 | 85.6025 | 18.8134 | 59.98 | 18.8 | 85.5805 | 1.0229 | 60.02 | 1 | 85.5862 | 1.0639 | 59.9588 | 1
85.5698 | 72.163 | 60.02 | 72.2 | 85.6023 | 38.2258 | 59.98 | 36.6 | 85.6108 | 18.8137 | 59.98 | 18.8 | 85.5889 | 1.023 | 60.02 | 1 | 85.5946 | 1.0639 | 59.9587 | 1
85.5781 | 72.1642 | 60.02 | 72.2 | 85.6106 | 38.2258 | 59.98 | 36.6 | 85.6192 | 18.8143 | 59.98 | 18.8 | 85.5972 | 1.023 | 60.02 | 1 | 85.6029 | 1.064 | 59.9586 | 1
85.5864 | 72.1654 | 60.02 | 72.2 | 85.6189 | 38.2258 | 59.98 | 36.6 | 85.6275 | 18.8149 | 59.98 | 18.8 | 85.6055 | 1.0231 | 60.02 | 1 | 85.6112 | 1.064 | 59.9585 | 1
85.5947 | 72.1675 | 60.02 | 72.2 | 85.6273 | 38.2258 | 59.98 | 36.6 | 85.6359 | 18.8156 | 59.98 | 18.8 | 85.6138 | 1.0231 | 60.02 | 1 | 85.6196 | 1.064 | 59.9584 | 1
85.6031 | 72.1697 | 60.02 | 72.2 | 85.6356 | 38.2258 | 59.98 | 36.6 | 85.6442 | 18.8162 | 59.98 | 18.8 | 85.6222 | 1.0232 | 60.02 | 1 | 85.6279 | 1.064 | 59.9584 | 1
85.6114 | 72.1714 | 60.02 | 72.2 | 85.644 | 38.2258 | 59.98 | 36.6 | 85.6525 | 18.8168 | 59.98 | 18.8 | 85.6305 | 1.0232 | 60.02 | 1 | 85.6363 | 1.064 | 59.9583 | 1
85.6197 | 72.1731 | 60.02 | 72.2 | 85.6523 | 38.2258 | 59.98 | 36.6 | 85.6609 | 18.8175 | 59.98 | 18.8 | 85.6388 | 1.0231 | 60.02 | 1 | 85.6446 | 1.064 | 59.9582 | 1
85.6281 | 72.1747 | 60.02 | 72.2 | 85.6606 | 38.2258 | 59.98 | 36.6 | 85.6692 | 18.8181 | 59.98 | 18.8 | 85.6472 | 1.0231 | 60.02 | 1 | 85.6529 | 1.0641 | 59.9581 | 1
85.6364 | 72.1762 | 60.02 | 72.2 | 85.6689 | 38.2258 | 59.98 | 36.6 | 85.6776 | 18.8187 | 59.98 | 18.8 | 85.6555 | 1.0232 | 60.02 | 1 | 85.6613 | 1.0641 | 59.958 | 1
85.6447 | 72.1769 | 60.02 | 72.2 | 85.6773 | 38.2258 | 59.98 | 36.6 | 85.6859 | 18.8192 | 59.98 | 18.8 | 85.6638 | 1.0231 | 60.02 | 1 | 85.6696 | 1.0641 | 59.9579 | 1
85.653 | 72.1775 | 60.02 | 72.2 | 85.6856 | 38.2258 | 59.98 | 36.6 | 85.6942 | 18.8197 | 59.98 | 18.8 | 85.6721 | 1.0231 | 60.02 | 1 | 85.6779 | 1.0641 | 59.9579 | 1
85.6614 | 72.1782 | 60.02 | 72.2 | 85.694 | 38.2258 | 59.98 | 36.6 | 85.7026 | 18.8199 | 59.98 | 18.8 | 85.6805 | 1.0231 | 60.02 | 1 | 85.6863 | 1.0641 | 59.9578 | 1
85.6697 | 72.1788 | 60.02 | 72.2 | 85.7023 | 38.2258 | 59.98 | 36.6 | 85.7109 | 18.82 | 59.98 | 18.8 | 85.6888 | 1.0231 | 60.02 | 1 | 85.6946 | 1.0641 | 59.9577 | 1
85.678 | 72.1784 | 60.02 | 72.2 | 85.7106 | 38.2258 | 59.98 | 36.6 | 85.7192 | 18.82 | 59.98 | 18.8 | 85.6971 | 1.023 | 60.02 | 1 | 85.7029 | 1.0641 | 59.9576 | 1
85.6864 | 72.178 | 60.02 | 72.2 | 85.719 | 38.2258 | 59.98 | 36.6 | 85.7275 | 18.82 | 59.98 | 18.8 | 85.7055 | 1.023 | 60.02 | 1 | 85.7113 | 1.0641 | 59.9575 | 1
85.6947 | 72.1786 | 60.02 | 72.2 | 85.7273 | 38.2258 | 59.98 | 36.6 | 85.7359 | 18.8199 | 59.98 | 18.8 | 85.7138 | 1.023 | 60.02 | 1 | 85.7196 | 1.064 | 59.9574 | 1
85.703 | 72.1792 | 60.02 | 72.2 | 85.7357 | 38.2258 | 59.98 | 36.6 | 85.7442 | 18.8198 | 59.98 | 18.8 | 85.7221 | 1.0231 | 60.02 | 1 | 85.728 | 1.064 | 59.9574 | 1
85.7114 | 72.1798 | 60.02 | 72.2 | 85.744 | 38.2258 | 59.98 | 36.6 | 85.7526 | 18.8197 | 59.98 | 18.8 | 85.7305 | 1.0231 | 60.02 | 1 | 85.7363 | 1.064 | 59.9573 | 1
85.7197 | 72.1803 | 60.02 | 72.2 | 85.7523 | 38.2259 | 59.98 | 36.6 | 85.7609 | 18.8197 | 59.98 | 18.8 | 85.7388 | 1.0231 | 60.02 | 1 | 85.7447 | 1.064 | 59.9572 | 1
85.728 | 72.1803 | 60.02 | 72.2 | 85.7607 | 38.2259 | 59.98 | 36.6 | 85.7692 | 18.8196 | 59.98 | 18.8 | 85.7471 | 1.0232 | 60.02 | 1 | 85.753 | 1.064 | 59.9571 | 1
85.7364 | 72.1803 | 60.02 | 72.2 | 85.769 | 38.2259 | 59.98 | 36.6 | 85.7776 | 18.8195 | 59.98 | 18.8 | 85.7554 | 1.0232 | 60.02 | 1 | 85.7613 | 1.064 | 59.957 | 1
85.7447 | 72.1803 | 60.02 | 72.2 | 85.7773 | 38.2259 | 59.98 | 36.6 | 85.7859 | 18.8194 | 59.98 | 18.8 | 85.7638 | 1.0232 | 60.02 | 1 | 85.7697 | 1.064 | 59.9569 | 1
85.753 | 72.1803 | 60.02 | 72.2 | 85.7857 | 38.2259 | 59.98 | 36.6 | 85.7943 | 18.8193 | 59.98 | 18.8 | 85.7721 | 1.0232 | 60.02 | 1 | 85.778 | 1.064 | 59.9569 | 1
85.7613 | 72.1803 | 60.02 | 72.2 | 85.794 | 38.2259 | 59.98 | 36.6 | 85.8026 | 18.8192 | 59.98 | 18.8 | 85.7804 | 1.0232 | 60.02 | 1 | 85.7863 | 1.0639 | 59.9568 | 1
85.7697 | 72.1803 | 60.02 | 72.2 | 85.8023 | 38.2259 | 59.98 | 36.6 | 85.8109 | 18.8191 | 59.98 | 18.8 | 85.7888 | 1.0233 | 60.02 | 1 | 85.7947 | 1.0639 | 59.9567 | 1
85.778 | 72.1803 | 60.02 | 72.2 | 85.8107 | 38.2259 | 59.98 | 36.6 | 85.8192 | 18.819 | 59.98 | 18.8 | 85.7971 | 1.0233 | 60.02 | 1 | 85.803 | 1.0639 | 59.9566 | 1
85.7863 | 72.1803 | 60.02 | 72.2 | 85.819 | 38.2259 | 59.98 | 36.6 | 85.8276 | 18.819 | 59.98 | 18.8 | 85.8054 | 1.0233 | 60.02 | 1 | 85.8113 | 1.0639 | 59.9565 | 1
85.7947 | 72.1803 | 60.02 | 72.2 | 85.8273 | 38.2259 | 59.98 | 36.6 | 85.8359 | 18.8191 | 59.98 | 18.8 | 85.8138 | 1.0233 | 60.02 | 1 | 85.8197 | 1.0639 | 59.9564 | 1
85.803 | 72.1803 | 60.02 | 72.2 | 85.8357 | 38.2259 | 59.98 | 36.6 | 85.8442 | 18.8193 | 59.98 | 18.8 | 85.8221 | 1.0232 | 60.02 | 1 | 85.828 | 1.0638 | 59.9564 | 1
85.8113 | 72.1803 | 60.02 | 72.2 | 85.844 | 38.2259 | 59.98 | 36.6 | 85.8526 | 18.8194 | 59.98 | 18.8 | 85.8304 | 1.0232 | 60.02 | 1 | 85.8364 | 1.0638 | 59.9563 | 1
85.8196 | 72.1803 | 60.02 | 72.2 | 85.8524 | 38.2259 | 59.98 | 36.6 | 85.8609 | 18.8196 | 59.98 | 18.8 | 85.8387 | 1.0232 | 60.02 | 1 | 85.8447 | 1.0638 | 59.9562 | 1
85.828 | 72.1803 | 60.02 | 72.2 | 85.8607 | 38.2259 | 59.98 | 36.6 | 85.8693 | 18.8198 | 59.98 | 18.8 | 85.8471 | 1.0233 | 60.02 | 1 | 85.853 | 1.0638 | 59.9561 | 1
85.8363 | 72.1803 | 60.02 | 72.2 | 85.869 | 38.2259 | 59.98 | 36.6 | 85.8776 | 18.82 | 59.98 | 18.8 | 85.8554 | 1.0233 | 60.02 | 1 | 85.8614 | 1.0638 | 59.956 | 1
85.8446 | 72.1803 | 60.02 | 72.2 | 85.8773 | 38.2259 | 59.98 | 36.6 | 85.8859 | 18.8203 | 59.98 | 18.8 | 85.8637 | 1.0234 | 60.02 | 1 | 85.8697 | 1.0638 | 59.9559 | 1
85.853 | 72.1802 | 60.02 | 72.2 | 85.8857 | 38.2259 | 59.98 | 36.6 | 85.8942 | 18.8206 | 59.98 | 18.8 | 85.8721 | 1.0234 | 60.02 | 1 | 85.8781 | 1.0638 | 59.9559 | 1
85.8613 | 72.1802 | 60.02 | 72.2 | 85.894 | 38.2259 | 59.98 | 36.6 | 85.9026 | 18.8209 | 59.98 | 18.8 | 85.8804 | 1.0235 | 60.02 | 1 | 85.8864 | 1.0638 | 59.9558 | 1
85.8696 | 72.1802 | 60.02 | 72.2 | 85.9024 | 38.2259 | 59.98 | 36.6 | 85.9109 | 18.8212 | 59.98 | 18.8 | 85.8887 | 1.0235 | 60.02 | 1 | 85.8947 | 1.0638 | 59.9557 | 1
85.878 | 72.1802 | 60.02 | 72.2 | 85.9107 | 38.2259 | 59.98 | 36.6 | 85.9193 | 18.8212 | 59.98 | 18.8 | 85.897 | 1.0236 | 60.02 | 1 | 85.9031 | 1.0637 | 59.9556 | 1
85.8863 | 72.1802 | 60.02 | 72.2 | 85.919 | 38.2259 | 59.98 | 36.6 | 85.9276 | 18.8213 | 59.98 | 18.8 | 85.9054 | 1.0236 | 60.02 | 1 | 85.9114 | 1.0637 | 59.9555 | 1
85.8946 | 72.1802 | 60.02 | 72.2 | 85.9274 | 38.2259 | 59.98 | 36.6 | 85.9359 | 18.8214 | 59.98 | 18.8 | 85.9137 | 1.0237 | 60.02 | 1 | 85.9197 | 1.0637 | 59.9554 | 1
85.903 | 72.1802 | 60.02 | 72.2 | 85.9357 | 38.2261 | 59.98 | 36.6 | 85.9443 | 18.8214 | 59.98 | 18.8 | 85.922 | 1.0237 | 60.02 | 1 | 85.9281 | 1.0637 | 59.9554 | 1
85.9113 | 72.1802 | 60.02 | 72.2 | 85.9441 | 38.2264 | 59.98 | 36.6 | 85.9526 | 18.8214 | 59.98 | 18.8 | 85.9304 | 1.0238 | 60.02 | 1 | 85.9364 | 1.0637 | 59.9553 | 1
85.9196 | 72.1802 | 60.02 | 72.2 | 85.9524 | 38.2266 | 59.98 | 36.6 | 85.9609 | 18.8215 | 59.98 | 18.8 | 85.9387 | 1.0238 | 60.02 | 1 | 85.9448 | 1.0637 | 59.9552 | 1
85.9279 | 72.1802 | 60.02 | 72.2 | 85.9607 | 38.2269 | 59.98 | 36.6 | 85.9692 | 18.8215 | 59.98 | 18.8 | 85.947 | 1.0238 | 60.02 | 1 | 85.9531 | 1.0637 | 59.9551 | 1
85.9363 | 72.1802 | 60.02 | 72.2 | 85.9691 | 38.2273 | 59.98 | 36.6 | 85.9776 | 18.8214 | 59.98 | 18.8 | 85.9553 | 1.0238 | 60.02 | 1 | 85.9614 | 1.0637 | 59.955 | 1
85.9446 | 72.1802 | 60.02 | 72.2 | 85.9774 | 38.2278 | 59.98 | 36.6 | 85.986 | 18.8214 | 59.98 | 18.8 | 85.9637 | 1.0238 | 60.02 | 1 | 85.9698 | 1.0637 | 59.9549 | 1
85.9529 | 72.1802 | 60.02 | 72.2 | 85.9857 | 38.2282 | 59.98 | 36.6 | 85.9943 | 18.8213 | 59.98 | 18.8 | 85.972 | 1.0238 | 60.02 | 1 | 85.9781 | 1.0637 | 59.9549 | 1
85.9613 | 72.1802 | 60.02 | 72.2 | 85.9941 | 38.2287 | 59.98 | 36.6 | 86.0026 | 18.8213 | 59.98 | 18.8 | 85.9803 | 1.0238 | 60.02 | 1 | 85.9865 | 1.0637 | 59.9548 | 1
85.9696 | 72.1802 | 60.02 | 72.2 | 86.0024 | 38.2291 | 59.98 | 36.6 | 86.0109 | 18.8213 | 59.98 | 18.8 | 85.9887 | 1.0237 | 60.02 | 1 | 85.9948 | 1.0637 | 59.9547 | 1
85.9779 | 72.1802 | 60.02 | 72.2 | 86.0107 | 38.2296 | 59.98 | 36.6 | 86.0193 | 18.8212 | 59.98 | 18.8 | 85.997 | 1.0237 | 60.02 | 1 | 86.0031 | 1.0637 | 59.9546 | 1
85.9863 | 72.1802 | 60.02 | 72.2 | 86.0191 | 38.2298 | 59.98 | 36.6 | 86.0276 | 18.8212 | 59.98 | 18.8 | 86.0053 | 1.0237 | 60.02 | 1 | 86.0115 | 1.0637 | 59.9545 | 1
85.9946 | 72.1802 | 60.02 | 72.2 | 86.0274 | 38.23 | 59.98 | 36.6 | 86.0359 | 18.8212 | 59.98 | 18.8 | 86.0136 | 1.0237 | 60.02 | 1 | 86.0198 | 1.0637 | 59.9544 | 1
86.0029 | 72.1802 | 60.02 | 72.2 | 86.0358 | 38.2302 | 59.98 | 36.6 | 86.0443 | 18.8211 | 59.98 | 18.8 | 86.022 | 1.0237 | 60.02 | 1 | 86.0281 | 1.0637 | 59.9544 | 1
86.0112 | 72.1802 | 60.02 | 72.2 | 86.0441 | 38.2303 | 59.98 | 36.6 | 86.0526 | 18.8211 | 59.98 | 18.8 | 86.0303 | 1.0237 | 60.02 | 1 | 86.0365 | 1.0637 | 59.9543 | 1
86.0196 | 72.1802 | 60.02 | 72.2 | 86.0524 | 38.2303 | 59.98 | 36.6 | 86.061 | 18.8211 | 59.98 | 18.8 | 86.0386 | 1.0237 | 60.02 | 1 | 86.0448 | 1.0637 | 59.9542 | 1
86.0279 | 72.1802 | 60.02 | 72.2 | 86.0608 | 38.2303 | 59.98 | 36.6 | 86.0693 | 18.8215 | 59.98 | 18.8 | 86.047 | 1.0237 | 60.02 | 1 | 86.0532 | 1.0637 | 59.9541 | 1
86.0362 | 72.1802 | 60.02 | 72.2 | 86.0691 | 38.2198 | 59.98 | 36.6 | 86.0776 | 18.8219 | 59.98 | 18.8 | 86.0553 | 1.0237 | 60.02 | 1 | 86.0615 | 1.0637 | 59.954 | 1
86.0446 | 72.1801 | 60.02 | 72.2 | 86.0775 | 38.2092 | 59.98 | 36.6 | 86.0859 | 18.8224 | 59.98 | 18.8 | 86.0636 | 1.0237 | 60.02 | 1 | 86.0698 | 1.0638 | 59.9539 | 1
86.0529 | 72.1801 | 60.02 | 72.2 | 86.0858 | 38.1986 | 59.98 | 36.6 | 86.0943 | 18.8228 | 59.98 | 18.8 | 86.072 | 1.0238 | 60.02 | 1 | 86.0782 | 1.0638 | 59.9539 | 1
86.0612 | 72.1801 | 60.02 | 72.2 | 86.0941 | 38.1881 | 59.98 | 36.6 | 86.1026 | 18.8232 | 59.98 | 18.8 | 86.0803 | 1.0237 | 60.02 | 1 | 86.0865 | 1.0638 | 59.9538 | 1
86.0696 | 72.1801 | 60.02 | 72.2 | 86.1024 | 38.1775 | 59.98 | 36.6 | 86.111 | 18.8237 | 59.98 | 18.8 | 86.0886 | 1.0237 | 60.02 | 1 | 86.0948 | 1.0638 | 59.9537 | 1
86.0779 | 72.1801 | 60.02 | 72.2 | 86.1108 | 38.1669 | 59.98 | 36.6 | 86.1193 | 18.8241 | 59.98 | 18.8 | 86.0969 | 1.0237 | 60.02 | 1 | 86.1032 | 1.0638 | 59.9536 | 1
86.0862 | 72.1801 | 60.02 | 72.2 | 86.1191 | 38.1563 | 59.98 | 36.6 | 86.1276 | 18.8246 | 59.98 | 18.8 | 86.1053 | 1.0237 | 60.02 | 1 | 86.1115 | 1.0639 | 59.9535 | 1
86.0945 | 72.1813 | 60.02 | 72.2 | 86.1275 | 38.1458 | 59.98 | 36.6 | 86.136 | 18.825 | 59.98 | 18.8 | 86.1136 | 1.0237 | 60.02 | 1 | 86.1199 | 1.0638 | 59.9534 | 1
86.1029 | 72.1825 | 60.02 | 72.2 | 86.1358 | 38.1349 | 59.98 | 36.6 | 86.1443 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.1219 | 1.0237 | 60.02 | 1 | 86.1282 | 1.0638 | 59.9534 | 1
86.1112 | 72.1851 | 60.02 | 72.2 | 86.1441 | 38.124 | 59.98 | 36.6 | 86.1526 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.1303 | 1.0237 | 60.02 | 1 | 86.1365 | 1.0638 | 59.9533 | 1
86.1195 | 72.1876 | 60.02 | 72.2 | 86.1525 | 38.1237 | 59.98 | 36.6 | 86.1609 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.1386 | 1.0238 | 60.02 | 1 | 86.1449 | 1.0637 | 59.9532 | 1
86.1279 | 72.1901 | 60.02 | 72.2 | 86.1608 | 38.1234 | 59.98 | 36.6 | 86.1693 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.1469 | 1.0238 | 60.02 | 1 | 86.1532 | 1.0637 | 59.9531 | 1
86.1362 | 72.1926 | 60.02 | 72.2 | 86.1691 | 38.1176 | 59.98 | 36.6 | 86.1776 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.1552 | 1.0238 | 60.02 | 1 | 86.1616 | 1.0636 | 59.953 | 1
86.1445 | 72.1958 | 60.02 | 72.2 | 86.1775 | 38.1117 | 59.98 | 36.6 | 86.186 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.1636 | 1.0238 | 60.02 | 1 | 86.1699 | 1.0636 | 59.9529 | 1
86.1529 | 72.199 | 60.02 | 72.2 | 86.1858 | 38.1059 | 59.98 | 36.6 | 86.1943 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.1719 | 1.0238 | 60.02 | 1 | 86.1782 | 1.0635 | 59.9529 | 1
86.1612 | 72.2022 | 60.02 | 72.2 | 86.1942 | 38.1 | 59.98 | 36.6 | 86.2026 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.1802 | 1.0238 | 60.02 | 1 | 86.1866 | 1.0635 | 59.9528 | 1
86.1695 | 72.2055 | 60.02 | 72.2 | 86.2025 | 38.0942 | 59.98 | 36.6 | 86.211 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.1886 | 1.0237 | 60.02 | 1 | 86.1949 | 1.0634 | 59.9527 | 1
86.1778 | 72.2075 | 60.02 | 72.2 | 86.2108 | 38.0883 | 59.98 | 36.6 | 86.2193 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.1969 | 1.0237 | 60.02 | 1 | 86.2032 | 1.0634 | 59.9526 | 1
86.1862 | 72.2095 | 60.02 | 72.2 | 86.2191 | 38.0828 | 59.98 | 36.6 | 86.2277 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.2052 | 1.0237 | 60.02 | 1 | 86.2116 | 1.0634 | 59.9525 | 1
86.1945 | 72.2102 | 60.02 | 72.2 | 86.2275 | 38.0772 | 59.98 | 36.6 | 86.236 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.2135 | 1.0237 | 60.02 | 1 | 86.2199 | 1.0634 | 59.9524 | 1
86.2028 | 72.2109 | 60.02 | 72.2 | 86.2358 | 38.0716 | 59.98 | 36.6 | 86.2443 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.2219 | 1.0236 | 60.02 | 1 | 86.2283 | 1.0633 | 59.9524 | 1
86.2112 | 72.2116 | 60.02 | 72.2 | 86.2442 | 38.0661 | 59.98 | 36.6 | 86.2526 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.2302 | 1.0237 | 60.02 | 1 | 86.2366 | 1.0633 | 59.9523 | 1
86.2195 | 72.2123 | 60.02 | 72.2 | 86.2525 | 38.0661 | 59.98 | 36.6 | 86.261 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.2385 | 1.0237 | 60.02 | 1 | 86.2449 | 1.0633 | 59.9522 | 1
86.2278 | 72.2123 | 60.02 | 72.2 | 86.2608 | 38.0661 | 59.98 | 36.6 | 86.2693 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.2469 | 1.0238 | 60.02 | 1 | 86.2533 | 1.0633 | 59.9521 | 1
86.2362 | 72.2123 | 60.02 | 72.2 | 86.2692 | 38.0661 | 59.98 | 36.6 | 86.2776 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.2552 | 1.0239 | 60.02 | 1 | 86.2616 | 1.0633 | 59.952 | 1
86.2445 | 72.2123 | 60.02 | 72.2 | 86.2775 | 38.0661 | 59.98 | 36.6 | 86.286 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.2635 | 1.024 | 60.02 | 1 | 86.27 | 1.0633 | 59.9519 | 1
86.2528 | 72.2123 | 60.02 | 72.2 | 86.2859 | 38.0661 | 59.98 | 36.6 | 86.2943 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.2719 | 1.0241 | 60.02 | 1 | 86.2783 | 1.0632 | 59.9519 | 1
86.2611 | 72.2123 | 60.02 | 72.2 | 86.2942 | 38.0661 | 59.98 | 36.6 | 86.3027 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.2802 | 1.0243 | 60.02 | 1 | 86.2866 | 1.0632 | 59.9518 | 1
86.2695 | 72.2123 | 60.02 | 72.2 | 86.3025 | 38.0664 | 59.98 | 36.6 | 86.311 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.2885 | 1.0244 | 60.02 | 1 | 86.295 | 1.0632 | 59.9517 | 1
86.2778 | 72.2118 | 60.02 | 72.2 | 86.3109 | 38.0666 | 59.98 | 36.6 | 86.3193 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.2968 | 1.0245 | 60.02 | 1 | 86.3033 | 1.0632 | 59.9516 | 1
86.2861 | 72.2113 | 60.02 | 72.2 | 86.3192 | 38.0669 | 59.98 | 36.6 | 86.3276 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.3052 | 1.0247 | 60.02 | 1 | 86.3116 | 1.0632 | 59.9515 | 1
86.2945 | 72.2107 | 60.02 | 72.2 | 86.3275 | 38.0672 | 59.98 | 36.6 | 86.336 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.3135 | 1.0248 | 60.02 | 1 | 86.32 | 1.0632 | 59.9514 | 1
86.3028 | 72.2102 | 60.02 | 72.2 | 86.3359 | 38.0672 | 59.98 | 36.6 | 86.3444 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.3218 | 1.0248 | 60.02 | 1 | 86.3283 | 1.0632 | 59.9514 | 1
86.3111 | 72.2097 | 60.02 | 72.2 | 86.3442 | 38.0672 | 59.98 | 36.6 | 86.3527 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.3302 | 1.0249 | 60.02 | 1 | 86.3366 | 1.0632 | 59.9513 | 1
86.3195 | 72.2091 | 60.02 | 72.2 | 86.3525 | 38.0672 | 59.98 | 36.6 | 86.361 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.3385 | 1.025 | 60.02 | 1 | 86.345 | 1.0632 | 59.9512 | 1
86.3278 | 72.2086 | 60.02 | 72.2 | 86.3609 | 38.0672 | 59.98 | 36.6 | 86.3693 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.3468 | 1.025 | 60.02 | 1 | 86.3533 | 1.0632 | 59.9511 | 1
86.3361 | 72.2081 | 60.02 | 72.2 | 86.3692 | 38.0673 | 59.98 | 36.6 | 86.3777 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.3551 | 1.025 | 60.02 | 1 | 86.3617 | 1.0632 | 59.951 | 1
86.3444 | 72.2075 | 60.02 | 72.2 | 86.3776 | 38.0673 | 59.98 | 36.6 | 86.386 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.3635 | 1.025 | 60.02 | 1 | 86.37 | 1.0631 | 59.9509 | 1
86.3528 | 72.207 | 60.02 | 72.2 | 86.3859 | 38.0671 | 59.98 | 36.6 | 86.3943 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.3718 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.3784 | 1.0631 | 59.9509 | 1
86.3611 | 72.207 | 60.0201 | 72.2 | 86.3942 | 38.0668 | 59.98 | 36.6 | 86.4027 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.3801 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.3867 | 1.0631 | 59.9508 | 1
86.3694 | 72.207 | 60.0202 | 72.2 | 86.4026 | 38.0668 | 59.98 | 36.6 | 86.411 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.3885 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.395 | 1.063 | 59.9507 | 1
86.3778 | 72.207 | 60.0202 | 72.2 | 86.4109 | 38.0668 | 59.98 | 36.6 | 86.4194 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.3968 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.4034 | 1.063 | 59.9506 | 1
86.3861 | 72.207 | 60.0203 | 72.2 | 86.4193 | 38.0671 | 59.98 | 36.6 | 86.4277 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.4051 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.4117 | 1.063 | 59.9505 | 1
86.3944 | 72.207 | 60.0204 | 72.2 | 86.4276 | 38.0673 | 59.98 | 36.6 | 86.436 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.4135 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.42 | 1.063 | 59.9504 | 1
86.4028 | 72.207 | 60.0205 | 72.2 | 86.4359 | 38.0676 | 59.98 | 36.6 | 86.4443 | 18.8255 | 59.99 | 18.8 | 86.4218 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.4284 | 1.063 | 59.9504 | 1
86.4111 | 72.207 | 60.0206 | 72.2 | 86.4442 | 38.0678 | 59.98 | 36.6 | 86.4527 | 18.8257 | 59.99 | 18.8 | 86.4301 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.4367 | 1.0629 | 59.9503 | 1
86.4194 | 72.207 | 60.0207 | 72.2 | 86.4526 | 38.068 | 59.98 | 36.6 | 86.461 | 18.8259 | 59.99 | 18.8 | 86.4385 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.445 | 1.0629 | 59.9502 | 1
86.4277 | 72.207 | 60.0207 | 72.2 | 86.4609 | 38.0682 | 59.98 | 36.6 | 86.4694 | 18.8261 | 59.99 | 18.8 | 86.4468 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.4534 | 1.0629 | 59.9501 | 1
86.4361 | 72.207 | 60.0208 | 72.2 | 86.4693 | 38.0662 | 59.98 | 36.6 | 86.4777 | 18.8263 | 59.99 | 18.8 | 86.4551 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.4617 | 1.0628 | 59.95 | 1
86.4444 | 72.207 | 60.0209 | 72.2 | 86.4776 | 38.0643 | 59.98 | 36.6 | 86.486 | 18.8267 | 59.99 | 18.8 | 86.4634 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.4701 | 1.0628 | 59.95 | 1
86.4527 | 72.207 | 60.021 | 72.2 | 86.4859 | 38.0618 | 59.98 | 36.6 | 86.4944 | 18.8271 | 59.99 | 18.8 | 86.4718 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.4784 | 1.0628 | 59.95 | 1
86.4611 | 72.207 | 60.0211 | 72.2 | 86.4943 | 38.0593 | 59.98 | 36.6 | 86.5027 | 18.8275 | 59.99 | 18.8 | 86.4801 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.4867 | 1.0627 | 59.95 | 1
86.4694 | 72.207 | 60.0212 | 72.2 | 86.5026 | 38.0569 | 59.98 | 36.6 | 86.511 | 18.8279 | 59.99 | 18.8 | 86.4884 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.4951 | 1.0626 | 59.95 | 1
86.4777 | 72.207 | 60.0212 | 72.2 | 86.511 | 38.0544 | 59.98 | 36.6 | 86.5193 | 18.8283 | 59.99 | 18.8 | 86.4968 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.5034 | 1.0625 | 59.95 | 1
86.4861 | 72.207 | 60.0213 | 72.2 | 86.5193 | 38.0519 | 59.98 | 36.6 | 86.5277 | 18.8287 | 59.99 | 18.8 | 86.5051 | 1.0252 | 60.02 | 1 | 86.5117 | 1.0624 | 59.95 | 1
86.4944 | 72.207 | 60.0214 | 72.2 | 86.5276 | 38.0494 | 59.98 | 36.6 | 86.536 | 18.8289 | 59.99 | 18.8 | 86.5134 | 1.0252 | 60.02 | 1 | 86.5201 | 1.0623 | 59.95 | 1
86.5027 | 72.207 | 60.0215 | 72.2 | 86.5359 | 38.0411 | 59.98 | 36.6 | 86.5444 | 18.8292 | 59.99 | 18.8 | 86.5218 | 1.0252 | 60.02 | 1 | 86.5284 | 1.0623 | 59.95 | 1
86.511 | 72.207 | 60.0216 | 72.2 | 86.5443 | 38.0328 | 59.98 | 36.6 | 86.5527 | 18.8293 | 59.99 | 18.8 | 86.5301 | 1.0252 | 60.02 | 1 | 86.5368 | 1.0622 | 59.95 | 1
86.5194 | 72.207 | 60.0217 | 72.2 | 86.5526 | 38.0266 | 59.98 | 36.6 | 86.561 | 18.8295 | 59.99 | 18.8 | 86.5384 | 1.0252 | 60.02 | 1 | 86.5451 | 1.0621 | 59.95 | 1
86.5277 | 72.207 | 60.0217 | 72.2 | 86.561 | 38.0205 | 59.98 | 36.6 | 86.5694 | 18.8293 | 59.99 | 18.8 | 86.5468 | 1.0252 | 60.02 | 1 | 86.5534 | 1.062 | 59.95 | 1
86.536 | 72.207 | 60.0218 | 72.2 | 86.5693 | 38.0148 | 59.98 | 36.6 | 86.5777 | 18.8291 | 59.99 | 18.8 | 86.5551 | 1.0252 | 60.02 | 1 | 86.5618 | 1.0619 | 59.95 | 1
86.5444 | 72.207 | 60.0219 | 72.2 | 86.5776 | 38.0091 | 59.98 | 36.6 | 86.5861 | 18.8288 | 59.99 | 18.8 | 86.5634 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.5701 | 1.0619 | 59.95 | 1
86.5527 | 72.207 | 60.022 | 72.2 | 86.586 | 38.0037 | 59.98 | 36.6 | 86.5944 | 18.8286 | 59.99 | 18.8 | 86.5717 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.5785 | 1.0618 | 59.95 | 1
86.561 | 72.207 | 60.0221 | 72.2 | 86.5943 | 37.9984 | 59.98 | 36.6 | 86.6027 | 18.8283 | 59.99 | 18.8 | 86.5801 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.5868 | 1.0617 | 59.95 | 1
86.5694 | 72.207 | 60.0222 | 72.2 | 86.6026 | 37.993 | 59.98 | 36.6 | 86.611 | 18.8279 | 59.99 | 18.8 | 86.5884 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.5951 | 1.0617 | 59.95 | 1
86.5777 | 72.207 | 60.0222 | 72.2 | 86.611 | 37.9877 | 59.98 | 36.6 | 86.6194 | 18.8276 | 59.99 | 18.8 | 86.5967 | 1.025 | 60.02 | 1 | 86.6035 | 1.0616 | 59.95 | 1
86.586 | 72.207 | 60.0223 | 72.2 | 86.6193 | 37.9882 | 59.98 | 36.6 | 86.6277 | 18.8273 | 59.99 | 18.8 | 86.6051 | 1.025 | 60.02 | 1 | 86.6118 | 1.0615 | 59.95 | 1
86.5944 | 72.207 | 60.0224 | 72.2 | 86.6277 | 37.9887 | 59.98 | 36.6 | 86.636 | 18.827 | 59.99 | 18.8 | 86.6134 | 1.025 | 60.02 | 1 | 86.6201 | 1.0615 | 59.95 | 1
86.6027 | 72.207 | 60.0225 | 72.2 | 86.636 | 37.9892 | 59.98 | 36.6 | 86.6444 | 18.8266 | 59.99 | 18.8 | 86.6217 | 1.025 | 60.02 | 1 | 86.6285 | 1.0614 | 59.95 | 1
86.611 | 72.207 | 60.0226 | 72.2 | 86.6443 | 37.9897 | 59.98 | 36.6 | 86.6527 | 18.8266 | 59.99 | 18.8 | 86.6301 | 1.025 | 60.02 | 1 | 86.6368 | 1.0614 | 59.95 | 1
86.6193 | 72.2071 | 60.0227 | 72.2 | 86.6526 | 37.9899 | 59.98 | 36.6 | 86.6611 | 18.8265 | 59.99 | 18.8 | 86.6384 | 1.025 | 60.02 | 1 | 86.6452 | 1.0613 | 59.95 | 1
86.6277 | 72.2071 | 60.0227 | 72.2 | 86.661 | 37.9901 | 59.98 | 36.6 | 86.6694 | 18.8265 | 59.99 | 18.8 | 86.6467 | 1.025 | 60.02 | 1 | 86.6535 | 1.0613 | 59.95 | 1
86.636 | 72.2071 | 60.0228 | 72.2 | 86.6693 | 37.9896 | 59.98 | 36.6 | 86.6777 | 18.8264 | 59.99 | 18.8 | 86.655 | 1.025 | 60.02 | 1 | 86.6618 | 1.0613 | 59.95 | 1
86.6443 | 72.2071 | 60.0229 | 72.2 | 86.6777 | 37.989 | 59.98 | 36.6 | 86.686 | 18.8264 | 59.99 | 18.8 | 86.6634 | 1.025 | 60.02 | 1 | 86.6702 | 1.0613 | 59.95 | 1
86.6527 | 72.2071 | 60.023 | 72.2 | 86.686 | 37.9885 | 59.98 | 36.6 | 86.6944 | 18.8265 | 59.99 | 18.8 | 86.6717 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.6785 | 1.0613 | 59.95 | 1
86.661 | 72.2071 | 60.0231 | 72.2 | 86.6943 | 37.9879 | 59.98 | 36.6 | 86.7028 | 18.8264 | 59.99 | 18.8 | 86.68 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.6869 | 1.0614 | 59.95 | 1
86.6693 | 72.2071 | 60.0232 | 72.2 | 86.7027 | 37.9874 | 59.98 | 36.6 | 86.7111 | 18.8263 | 59.99 | 18.8 | 86.6884 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.6952 | 1.0614 | 59.95 | 1
86.6777 | 72.2072 | 60.0232 | 72.2 | 86.711 | 37.9869 | 59.98 | 36.6 | 86.7194 | 18.8261 | 59.99 | 18.8 | 86.6967 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.7036 | 1.0615 | 59.95 | 1
86.686 | 72.2072 | 60.0233 | 72.2 | 86.7194 | 37.9852 | 59.98 | 36.6 | 86.7277 | 18.826 | 59.99 | 18.8 | 86.705 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.7119 | 1.0615 | 59.95 | 1
86.6943 | 72.2072 | 60.0234 | 72.2 | 86.7277 | 37.9834 | 59.98 | 36.6 | 86.7361 | 18.8259 | 59.99 | 18.8 | 86.7133 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.7202 | 1.0616 | 59.95 | 1
86.7026 | 72.2072 | 60.0235 | 72.2 | 86.736 | 37.9814 | 59.98 | 36.6 | 86.7444 | 18.8257 | 59.99 | 18.8 | 86.7217 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.7285 | 1.0616 | 59.95 | 1
86.711 | 72.2091 | 60.0236 | 72.2 | 86.7444 | 37.9794 | 59.98 | 36.6 | 86.7527 | 18.8256 | 59.99 | 18.8 | 86.73 | 1.0252 | 60.02 | 1 | 86.7369 | 1.0616 | 59.95 | 1
86.7193 | 72.211 | 60.0237 | 72.2 | 86.7527 | 37.9781 | 59.98 | 36.6 | 86.761 | 18.8254 | 59.99 | 18.8 | 86.7383 | 1.0252 | 60.02 | 1 | 86.7452 | 1.0617 | 59.95 | 1
86.7276 | 72.2129 | 60.0237 | 72.2 | 86.761 | 37.9767 | 59.98 | 36.6 | 86.7694 | 18.8253 | 59.99 | 18.8 | 86.7467 | 1.0252 | 60.02 | 1 | 86.7536 | 1.0617 | 59.95 | 1
86.736 | 72.2149 | 60.0238 | 72.2 | 86.7694 | 37.9753 | 59.98 | 36.6 | 86.7777 | 18.8252 | 59.99 | 18.8 | 86.755 | 1.0252 | 60.02 | 1 | 86.7619 | 1.0617 | 59.95 | 1
86.7443 | 72.2196 | 60.0239 | 72.2 | 86.7777 | 37.974 | 59.98 | 36.6 | 86.7861 | 18.8252 | 59.99 | 18.8 | 86.7633 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.7703 | 1.0617 | 59.95 | 1
86.7526 | 72.2243 | 60.024 | 72.2 | 86.786 | 37.9726 | 59.98 | 36.6 | 86.7944 | 18.8252 | 59.99 | 18.8 | 86.7717 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.7786 | 1.0617 | 59.95 | 1
86.761 | 72.229 | 60.0241 | 72.2 | 86.7944 | 37.9713 | 59.98 | 36.6 | 86.8027 | 18.8252 | 59.99 | 18.8 | 86.78 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.7869 | 1.0617 | 59.95 | 1
86.7693 | 72.2338 | 60.0242 | 72.2 | 86.8027 | 37.9711 | 59.98 | 36.6 | 86.8111 | 18.8252 | 59.99 | 18.8 | 86.7883 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.7953 | 1.0617 | 59.95 | 1
86.7776 | 72.2385 | 60.0242 | 72.2 | 86.811 | 37.9709 | 59.98 | 36.6 | 86.8194 | 18.8251 | 59.99 | 18.8 | 86.7966 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.8036 | 1.0616 | 59.95 | 1
86.7859 | 72.2432 | 60.0243 | 72.2 | 86.8194 | 37.9712 | 59.98 | 36.6 | 86.8278 | 18.825 | 59.99 | 18.8 | 86.805 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.812 | 1.0616 | 59.95 | 1
86.7943 | 72.2461 | 60.0244 | 72.2 | 86.8277 | 37.9715 | 59.98 | 36.6 | 86.8361 | 18.8249 | 59.99 | 18.8 | 86.8133 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.8203 | 1.0616 | 59.95 | 1
86.8026 | 72.2489 | 60.0245 | 72.2 | 86.8361 | 37.9715 | 59.98 | 36.6 | 86.8444 | 18.8249 | 59.99 | 18.8 | 86.8216 | 1.025 | 60.02 | 1 | 86.8286 | 1.0616 | 59.95 | 1
86.8109 | 72.2517 | 60.0246 | 72.2 | 86.8444 | 37.9715 | 59.98 | 36.6 | 86.8527 | 18.8248 | 59.99 | 18.8 | 86.83 | 1.025 | 60.02 | 1 | 86.837 | 1.0616 | 59.95 | 1
86.8193 | 72.2545 | 60.0247 | 72.2 | 86.8527 | 37.9712 | 59.98 | 36.6 | 86.8611 | 18.8247 | 59.99 | 18.8 | 86.8383 | 1.025 | 60.02 | 1 | 86.8453 | 1.0616 | 59.95 | 1
86.8276 | 72.2531 | 60.0247 | 72.2 | 86.8611 | 37.9709 | 59.98 | 36.6 | 86.8694 | 18.8246 | 59.99 | 18.8 | 86.8466 | 1.025 | 60.02 | 1 | 86.8537 | 1.0616 | 59.95 | 1
86.8359 | 72.2517 | 60.0248 | 72.2 | 86.8694 | 37.9706 | 59.98 | 36.6 | 86.8777 | 18.8245 | 59.99 | 18.8 | 86.855 | 1.025 | 60.02 | 1 | 86.862 | 1.0617 | 59.95 | 1
86.8443 | 72.2501 | 60.0249 | 72.2 | 86.8777 | 37.9703 | 59.98 | 36.6 | 86.8861 | 18.8242 | 59.99 | 18.8 | 86.8633 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.8703 | 1.0617 | 59.95 | 1
86.8526 | 72.2486 | 60.025 | 72.2 | 86.886 | 37.9693 | 59.98 | 36.6 | 86.8944 | 18.8238 | 59.99 | 18.8 | 86.8716 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.8787 | 1.0617 | 59.95 | 1
86.8609 | 72.245 | 60.0251 | 72.2 | 86.8944 | 37.9683 | 59.98 | 36.6 | 86.9028 | 18.8236 | 59.99 | 18.8 | 86.8799 | 1.0251 | 60.02 | 1 | 86.887 | 1.0618 | 59.95 | 1
86.8692 | 72.2415 | 60.0252 | 72.2 | 86.9027 | 37.9674 | 59.98 | 36.6 | 86.9111 | 18.8233 | 59.99 | 18.8 | 86.8883 | 1.0252 | 60.02 | 1 | 86.8954 | 1.0618 | 59.95 | 1
86.8776 | 72.2379 | 60.0252 | 72.2 | 86.9111 | 37.9664 | 59.98 | 36.6 | 86.9194 | 18.823 | 59.99 | 18.8 | 86.8966 | 1.0252 | 60.02 | 1 | 86.9037 | 1.0606 | 59.95 | 1
86.8859 | 72.2344 | 60.0253 | 72.2 | 86.9194 | 37.9654 | 59.98 | 36.6 | 86.9277 | 18.8227 | 59.99 | 18.8 | 86.9049 | 1.0253 | 60.02 | 1 | 86.912 | 1.0595 | 59.95 | 1
86.8942 | 72.2279 | 60.0254 | 72.2 | 86.9277 | 37.9644 | 59.98 | 36.6 | 86.9361 | 18.8225 | 59.99 | 18.8 | 86.9133 | 1.0253 | 60.02 | 1 | 86.9204 | 1.0583 | 59.95 | 1
86.9026 | 72.2214 | 60.0255 | 72.2 | 86.9361 | 37.9635 | 59.98 | 36.6 | 86.9444 | 18.8222 | 59.99 | 18.8 | 86.9216 | 1.0254 | 60.02 | 1 | 86.9287 | 1.0571 | 59.95 | 1
86.9109 | 72.2163 | 60.0256 | 72.2 | 86.9444 | 37.9625 | 59.98 | 36.6 | 86.9528 | 18.8219 | 59.99 | 18.8 | 86.9299 | 1.0254 | 60.02 | 1 | 86.937 | 1.0559 | 59.95 | 1
86.9192 | 72.2112 | 60.0257 | 72.2 | 86.9527 | 37.9615 | 59.98 | 36.6 | 86.9611 | 18.8216 | 59.99 | 18.8 | 86.9383 | 1.0255 | 60.02 | 1 | 86.9454 | 1.0548 | 59.95 | 1
86.9276 | 72.2063 | 60.0257 | 72.2 | 86.9611 | 37.9605 | 59.98 | 36.6 | 86.9694 | 18.8217 | 59.99 | 18.8 | 86.9466 | 1.0255 | 60.02 | 1 | 86.9537 | 1.0536 | 59.95 | 1
86.9359 | 72.2013 | 60.0258 | 72.2 | 86.9694 | 37.9604 | 59.98 | 36.6 | 86.9778 | 18.8217 | 59.99 | 18.8 | 86.9549 | 1.0255 | 60.02 | 1 | 86.9621 | 1.0524 | 59.95 | 1
86.9442 | 72.1982 | 60.0259 | 72.2 | 86.9778 | 37.9603 | 59.98 | 36.6 | 86.9861 | 18.8188 | 59.99 | 18.8 | 86.9633 | 1.0255 | 60.02 | 1 | 86.9704 | 1.0512 | 59.95 | 1
86.9525 | 72.1951 | 60.026 | 72.2 | 86.9861 | 37.9569 | 59.98 | 36.6 | 86.9944 | 18.8159 | 59.99 | 18.8 | 86.9716 | 1.0255 | 60.02 | 1 | 86.9788 | 1.05 | 59.95 | 1
86.9609 | 72.1924 | 60.0261 | 72.2 | 86.9944 | 37.9535 | 59.98 | 36.6 | 87.0027 | 18.8131 | 59.99 | 18.8 | 86.9799 | 1.0255 | 60.02 | 1 | 86.9871 | 1.05 | 59.95 | 1
86.9692 | 72.1897 | 60.0262 | 72.2 | 87.0027 | 37.9501 | 59.98 | 36.6 | 87.0111 | 18.8102 | 59.99 | 18.8 | 86.9882 | 1.0255 | 60.02 | 1 | 86.9954 | 1.05 | 59.95 | 1
86.9775 | 72.1894 | 60.0262 | 72.2 | 87.0111 | 37.9467 | 59.98 | 36.6 | 87.0194 | 18.8074 | 59.99 | 18.8 | 86.9966 | 1.0255 | 60.02 | 1 | 87.0038 | 1.05 | 59.95 | 1
86.9859 | 72.1891 | 60.0263 | 72.2 | 87.0194 | 37.9412 | 59.98 | 36.6 | 87.0278 | 18.8046 | 59.99 | 18.8 | 87.0049 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.0121 | 1.05 | 59.95 | 1
86.9942 | 72.1892 | 60.0264 | 72.2 | 87.0277 | 37.9357 | 59.98 | 36.6 | 87.0361 | 18.7979 | 59.99 | 18.8 | 87.0132 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.0204 | 1.05 | 59.95 | 1
87.0025 | 72.1892 | 60.0265 | 72.2 | 87.0361 | 37.9302 | 59.98 | 36.6 | 87.0444 | 18.7912 | 59.99 | 18.8 | 87.0216 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.0288 | 1.05 | 59.95 | 1
87.0109 | 72.1893 | 60.0266 | 72.2 | 87.0444 | 37.9247 | 59.98 | 36.6 | 87.0527 | 18.7845 | 59.99 | 18.8 | 87.0299 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.0371 | 1.0499 | 59.95 | 1
87.0192 | 72.1894 | 60.0267 | 72.2 | 87.0528 | 37.9149 | 59.98 | 36.6 | 87.0611 | 18.7778 | 59.99 | 18.8 | 87.0382 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.0455 | 1.0499 | 59.95 | 1
87.0275 | 72.1896 | 60.0267 | 72.2 | 87.0611 | 37.9051 | 59.98 | 36.6 | 87.0695 | 18.7743 | 59.99 | 18.8 | 87.0466 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.0538 | 1.0499 | 59.95 | 1
87.0358 | 72.1899 | 60.0268 | 72.2 | 87.0694 | 37.8979 | 59.98 | 36.6 | 87.0778 | 18.7707 | 59.99 | 18.8 | 87.0549 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.0621 | 1.0499 | 59.95 | 1
87.0442 | 72.1897 | 60.0269 | 72.2 | 87.0778 | 37.8908 | 59.98 | 36.6 | 87.0861 | 18.7671 | 59.99 | 18.8 | 87.0632 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.0705 | 1.0499 | 59.95 | 1
87.0525 | 72.1895 | 60.027 | 72.2 | 87.0861 | 37.8837 | 59.98 | 36.6 | 87.0944 | 18.7635 | 59.99 | 18.8 | 87.0715 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.0788 | 1.0499 | 59.95 | 1
87.0608 | 72.1899 | 60.0271 | 72.2 | 87.0944 | 37.8766 | 59.98 | 36.6 | 87.1028 | 18.7598 | 59.99 | 18.8 | 87.0799 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.0872 | 1.0498 | 59.95 | 1
87.0692 | 72.1903 | 60.0272 | 72.2 | 87.1028 | 37.8716 | 59.98 | 36.6 | 87.1111 | 18.7561 | 59.99 | 18.8 | 87.0882 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.0955 | 1.0498 | 59.95 | 1
87.0775 | 72.1903 | 60.0272 | 72.2 | 87.1111 | 37.8665 | 59.98 | 36.6 | 87.1194 | 18.7563 | 59.99 | 18.8 | 87.0965 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.1039 | 1.0498 | 59.95 | 1
87.0858 | 72.1903 | 60.0273 | 72.2 | 87.1194 | 37.8615 | 59.98 | 36.6 | 87.1277 | 18.7565 | 59.99 | 18.8 | 87.1049 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.1122 | 1.0498 | 59.95 | 1
87.0941 | 72.1903 | 60.0274 | 72.2 | 87.1278 | 37.8565 | 59.98 | 36.6 | 87.1361 | 18.7567 | 60 | 18.8 | 87.1132 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.1205 | 1.0498 | 59.95 | 1
87.1025 | 72.1903 | 60.0275 | 72.2 | 87.1361 | 37.8556 | 59.98 | 36.6 | 87.1444 | 18.7568 | 60.0001 | 18.8 | 87.1215 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.1289 | 1.0498 | 59.95 | 1
87.1108 | 72.1903 | 60.0276 | 72.2 | 87.1444 | 37.8547 | 59.98 | 36.6 | 87.1528 | 18.7568 | 60.0002 | 18.8 | 87.1299 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.1372 | 1.0498 | 59.95 | 1
87.1191 | 72.1903 | 60.0277 | 72.2 | 87.1528 | 37.8547 | 59.98 | 36.6 | 87.1611 | 18.7568 | 60.0003 | 18.8 | 87.1382 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.1455 | 1.0498 | 59.95 | 1
87.1275 | 72.1905 | 60.0277 | 72.2 | 87.1611 | 37.8547 | 59.98 | 36.6 | 87.1694 | 18.7568 | 60.0003 | 18.8 | 87.1465 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.1539 | 1.0497 | 59.95 | 1
87.1358 | 72.1907 | 60.0278 | 72.2 | 87.1694 | 37.8546 | 59.98 | 36.6 | 87.1778 | 18.7567 | 60.0004 | 18.8 | 87.1548 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.1622 | 1.0497 | 59.95 | 1
87.1441 | 72.1908 | 60.0279 | 72.2 | 87.1778 | 37.8545 | 59.98 | 36.6 | 87.1861 | 18.7568 | 60.0005 | 18.8 | 87.1632 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.1706 | 1.0497 | 59.95 | 1
87.1525 | 72.191 | 60.028 | 72.2 | 87.1861 | 37.8548 | 59.98 | 36.6 | 87.1945 | 18.7568 | 60.0006 | 18.8 | 87.1715 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.1789 | 1.0497 | 59.95 | 1
87.1608 | 72.1912 | 60.0281 | 72.2 | 87.1945 | 37.855 | 59.98 | 36.6 | 87.2028 | 18.7568 | 60.0007 | 18.8 | 87.1798 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.1873 | 1.0497 | 59.95 | 1
87.1691 | 72.1914 | 60.0282 | 72.2 | 87.2028 | 37.8552 | 59.98 | 36.6 | 87.2111 | 18.7568 | 60.0008 | 18.8 | 87.1882 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.1956 | 1.0497 | 59.95 | 1
87.1774 | 72.1916 | 60.0282 | 72.2 | 87.2111 | 37.8554 | 59.98 | 36.6 | 87.2194 | 18.7568 | 60.0008 | 18.8 | 87.1965 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.2039 | 1.0497 | 59.95 | 1
87.1858 | 72.1917 | 60.0283 | 72.2 | 87.2195 | 37.8557 | 59.98 | 36.6 | 87.2278 | 18.7568 | 60.0009 | 18.8 | 87.2048 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.2122 | 1.0498 | 59.95 | 1
87.1941 | 72.1919 | 60.0284 | 72.2 | 87.2278 | 37.8559 | 59.98 | 36.6 | 87.2361 | 18.7568 | 60.001 | 18.8 | 87.2132 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.2206 | 1.0498 | 59.95 | 1
87.2024 | 72.1921 | 60.0285 | 72.2 | 87.2361 | 37.8566 | 59.98 | 36.6 | 87.2444 | 18.7568 | 60.0011 | 18.8 | 87.2215 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.2289 | 1.0498 | 59.95 | 1
87.2108 | 72.1921 | 60.0286 | 72.2 | 87.2445 | 37.8573 | 59.98 | 36.6 | 87.2527 | 18.7568 | 60.0012 | 18.8 | 87.2298 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.2373 | 1.0498 | 59.95 | 1
87.2191 | 72.1921 | 60.0287 | 72.2 | 87.2528 | 37.8582 | 59.98 | 36.6 | 87.2611 | 18.7568 | 60.0013 | 18.8 | 87.2381 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.2456 | 1.0498 | 59.95 | 1
87.2274 | 72.1921 | 60.0287 | 72.2 | 87.2611 | 37.8591 | 59.98 | 36.6 | 87.2694 | 18.7568 | 60.0013 | 18.8 | 87.2465 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.254 | 1.0498 | 59.95 | 1
87.2357 | 72.1921 | 60.0288 | 72.2 | 87.2695 | 37.8594 | 59.98 | 36.6 | 87.2778 | 18.7568 | 60.0014 | 18.8 | 87.2548 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.2623 | 1.0498 | 59.95 | 1
87.2441 | 72.1924 | 60.0289 | 72.2 | 87.2778 | 37.8596 | 59.98 | 36.6 | 87.2861 | 18.7568 | 60.0015 | 18.8 | 87.2631 | 1.0257 | 60.02 | 1 | 87.2706 | 1.0498 | 59.95 | 1
87.2524 | 72.1928 | 60.029 | 72.2 | 87.2861 | 37.8599 | 59.98 | 36.6 | 87.2944 | 18.7568 | 60.0016 | 18.8 | 87.2715 | 1.0257 | 60.02 | 1 | 87.279 | 1.0498 | 59.95 | 1
87.2607 | 72.1933 | 60.0291 | 72.2 | 87.2945 | 37.8601 | 59.98 | 36.6 | 87.3028 | 18.7568 | 60.0017 | 18.8 | 87.2798 | 1.0257 | 60.02 | 1 | 87.2873 | 1.0498 | 59.95 | 1
87.2691 | 72.1937 | 60.0292 | 72.2 | 87.3028 | 37.8581 | 59.98 | 36.6 | 87.3111 | 18.7568 | 60.0018 | 18.8 | 87.2881 | 1.0257 | 60.02 | 1 | 87.2957 | 1.0498 | 59.95 | 1
87.2774 | 72.1944 | 60.0292 | 72.2 | 87.3112 | 37.856 | 59.98 | 36.6 | 87.3195 | 18.7568 | 60.0018 | 18.8 | 87.2965 | 1.0257 | 60.02 | 1 | 87.304 | 1.0498 | 59.95 | 1
87.2857 | 72.1951 | 60.0293 | 72.2 | 87.3195 | 37.8533 | 59.98 | 36.6 | 87.3278 | 18.7568 | 60.0019 | 18.8 | 87.3048 | 1.0257 | 60.02 | 1 | 87.3123 | 1.0498 | 59.95 | 1
87.294 | 72.1979 | 60.0294 | 72.2 | 87.3278 | 37.8505 | 59.98 | 36.6 | 87.3361 | 18.7568 | 60.002 | 18.8 | 87.3131 | 1.0257 | 60.02 | 1 | 87.3207 | 1.0498 | 59.95 | 1
87.3024 | 72.2008 | 60.0295 | 72.2 | 87.3362 | 37.8476 | 59.98 | 36.6 | 87.3444 | 18.7568 | 60.0021 | 18.8 | 87.3214 | 1.0257 | 60.02 | 1 | 87.329 | 1.0498 | 59.95 | 1
87.3107 | 72.2036 | 60.0296 | 72.2 | 87.3445 | 37.8447 | 59.98 | 36.6 | 87.3528 | 18.7568 | 60.0022 | 18.8 | 87.3298 | 1.0257 | 60.02 | 1 | 87.3374 | 1.0498 | 59.95 | 1
87.319 | 72.2064 | 60.0297 | 72.2 | 87.3528 | 37.8424 | 59.98 | 36.6 | 87.3611 | 18.7568 | 60.0023 | 18.8 | 87.3381 | 1.0257 | 60.02 | 1 | 87.3457 | 1.0498 | 59.95 | 1
87.3274 | 72.2084 | 60.0297 | 72.2 | 87.3611 | 37.8401 | 59.98 | 36.6 | 87.3694 | 18.757 | 60.0023 | 18.8 | 87.3464 | 1.0257 | 60.02 | 1 | 87.354 | 1.0498 | 59.95 | 1
87.3357 | 72.2103 | 60.0298 | 72.2 | 87.3695 | 37.8385 | 59.98 | 36.6 | 87.3777 | 18.7572 | 60.0024 | 18.8 | 87.3548 | 1.0257 | 60.02 | 1 | 87.3624 | 1.0498 | 59.95 | 1
87.344 | 72.2114 | 60.0299 | 72.2 | 87.3778 | 37.8369 | 59.98 | 36.6 | 87.3861 | 18.7573 | 60.0025 | 18.8 | 87.3631 | 1.0257 | 60.02 | 1 | 87.3707 | 1.0497 | 59.95 | 1
87.3523 | 72.2124 | 60.03 | 72.2 | 87.3862 | 37.8376 | 59.98 | 36.6 | 87.3944 | 18.7575 | 60.0026 | 18.8 | 87.3714 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.3791 | 1.0497 | 59.95 | 1
87.3607 | 72.2144 | 60.0299 | 72.2 | 87.3945 | 37.8382 | 59.98 | 36.6 | 87.4028 | 18.7576 | 60.0027 | 18.8 | 87.3798 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.3874 | 1.0497 | 59.95 | 1
87.369 | 72.2165 | 60.0298 | 72.2 | 87.4028 | 37.8389 | 59.98 | 36.6 | 87.4111 | 18.7577 | 60.0028 | 18.8 | 87.3881 | 1.0256 | 60.02 | 1 | 87.3958 | 1.0497 | 59.95 | 1
87.3773 | 72.2164 | 60.0298 | 72.2 | 87.4112 | 37.8396 | 59.98 | 36.6 | 87.4194 | 18.7579 | 60.0028 | 18.8 | 87.3964 | 1.0257 | 60.02 | 1 | 87.4041 | 1.0497 | 59.95 | 1
87.3857 | 72.2163 | 60.0297 | 72.2 | 87.4195 | 37.8407 | 59.98 | 36.6 | 87.4278 | 18.7581 | 60.0029 | 18.8 | 87.4048 | 1.0257 | 60.02 | 1 | 87.4124 | 1.0497 | 59.95 | 1
87.394 | 72.2162 | 60.0296 | 72.2 | 87.4278 | 37.8418 | 59.98 | 36.6 | 87.4361 | 18.7583 | 60.003 | 18.8 | 87.4131 | 1.0257 | 60.02 | 1 | 87.4207 | 1.0497 | 59.95 | 1
87.4023 | 72.2161 | 60.0295 | 72.2 | 87.4362 | 37.8428 | 59.98 | 36.6 | 87.4445 | 18.7585 | 60.0031 | 18.8 | 87.4214 | 1.0257 | 60.02 | 1 | 87.4291 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.4106 | 72.2165 | 60.0294 | 72.2 | 87.4445 | 37.8438 | 59.98 | 36.6 | 87.4528 | 18.7585 | 60.0032 | 18.8 | 87.4297 | 1.0257 | 60.02 | 1 | 87.4374 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.419 | 72.2169 | 60.0293 | 72.2 | 87.4529 | 37.8442 | 59.98 | 36.6 | 87.4611 | 18.7585 | 60.0033 | 18.8 | 87.4381 | 1.0257 | 60.02 | 1 | 87.4458 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.4273 | 72.2179 | 60.0293 | 72.2 | 87.4612 | 37.8446 | 59.98 | 36.6 | 87.4694 | 18.7585 | 60.0033 | 18.8 | 87.4464 | 1.0257 | 60.02 | 1 | 87.4541 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.4356 | 72.2188 | 60.0292 | 72.2 | 87.4695 | 37.8449 | 59.98 | 36.6 | 87.4778 | 18.7586 | 60.0034 | 18.8 | 87.4547 | 1.0257 | 60.02 | 1 | 87.4625 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.444 | 72.2179 | 60.0291 | 72.2 | 87.4778 | 37.8453 | 59.98 | 36.6 | 87.4861 | 18.7586 | 60.0035 | 18.8 | 87.4631 | 1.0257 | 60.02 | 1 | 87.4708 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.4523 | 72.217 | 60.029 | 72.2 | 87.4862 | 37.8454 | 59.98 | 36.6 | 87.4944 | 18.7587 | 60.0036 | 18.8 | 87.4714 | 1.0257 | 60.02 | 1 | 87.4791 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.4606 | 72.2161 | 60.0289 | 72.2 | 87.4945 | 37.8455 | 59.98 | 36.6 | 87.5027 | 18.7587 | 60.0037 | 18.8 | 87.4797 | 1.0257 | 60.02 | 1 | 87.4875 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.4689 | 72.2151 | 60.0288 | 72.2 | 87.5028 | 37.8384 | 59.98 | 36.6 | 87.5111 | 18.7587 | 60.0037 | 18.8 | 87.4881 | 1.0257 | 60.02 | 1 | 87.4958 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.4773 | 72.2142 | 60.0288 | 72.2 | 87.5112 | 37.8313 | 59.98 | 36.6 | 87.5194 | 18.7586 | 60.0038 | 18.8 | 87.4964 | 1.0257 | 60.02 | 1 | 87.5042 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.4856 | 72.2133 | 60.0287 | 72.2 | 87.5195 | 37.824 | 59.98 | 36.6 | 87.5278 | 18.7585 | 60.0039 | 18.8 | 87.5047 | 1.0257 | 60.02 | 1 | 87.5125 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.4939 | 72.213 | 60.0286 | 72.2 | 87.5279 | 37.8167 | 59.98 | 36.6 | 87.5361 | 18.7586 | 60.004 | 18.8 | 87.513 | 1.0257 | 60.02 | 1 | 87.5208 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.5023 | 72.2127 | 60.0285 | 72.2 | 87.5362 | 37.81 | 59.98 | 36.6 | 87.5444 | 18.7587 | 60.0041 | 18.8 | 87.5214 | 1.0257 | 60.02 | 1 | 87.5292 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.5106 | 72.2124 | 60.0284 | 72.2 | 87.5445 | 37.8032 | 59.98 | 36.6 | 87.5528 | 18.7588 | 60.0042 | 18.8 | 87.5297 | 1.0258 | 60.02 | 1 | 87.5375 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.5189 | 72.2122 | 60.0283 | 72.2 | 87.5529 | 37.7847 | 59.98 | 36.6 | 87.5611 | 18.7589 | 60.0042 | 18.8 | 87.538 | 1.0258 | 60.02 | 1 | 87.5458 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.5272 | 72.2126 | 60.0283 | 72.2 | 87.5612 | 37.7662 | 59.98 | 36.6 | 87.5695 | 18.759 | 60.0043 | 18.8 | 87.5464 | 1.0258 | 60.02 | 1 | 87.5542 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.5356 | 72.2129 | 60.0282 | 72.2 | 87.5695 | 37.748 | 59.98 | 36.6 | 87.5778 | 18.7591 | 60.0044 | 18.8 | 87.5547 | 1.0258 | 60.02 | 1 | 87.5625 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.5439 | 72.2133 | 60.0281 | 72.2 | 87.5779 | 37.7297 | 59.98 | 36.6 | 87.5861 | 18.7592 | 60.0045 | 18.8 | 87.563 | 1.0258 | 60.02 | 1 | 87.5709 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.5522 | 72.2137 | 60.028 | 72.2 | 87.5862 | 37.7181 | 59.98 | 36.6 | 87.5944 | 18.7593 | 60.0046 | 18.8 | 87.5714 | 1.0258 | 60.02 | 1 | 87.5792 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.5606 | 72.214 | 60.0279 | 72.2 | 87.5945 | 37.7064 | 59.98 | 36.6 | 87.6028 | 18.7594 | 60.0047 | 18.8 | 87.5797 | 1.0258 | 60.02 | 1 | 87.5876 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.5689 | 72.2144 | 60.0278 | 72.2 | 87.6029 | 37.6948 | 59.98 | 36.6 | 87.6111 | 18.7595 | 60.0047 | 18.8 | 87.588 | 1.0258 | 60.02 | 1 | 87.5959 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.5772 | 72.2142 | 60.0278 | 72.2 | 87.6112 | 37.6831 | 59.98 | 36.6 | 87.6194 | 18.7595 | 60.0048 | 18.8 | 87.5963 | 1.0258 | 60.02 | 1 | 87.6042 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.5855 | 72.214 | 60.0277 | 72.2 | 87.6195 | 37.6709 | 59.98 | 36.6 | 87.6277 | 18.7595 | 60.0049 | 18.8 | 87.6047 | 1.0258 | 60.02 | 1 | 87.6126 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.5939 | 72.214 | 60.0276 | 72.2 | 87.6279 | 37.6587 | 59.98 | 36.6 | 87.6361 | 18.7595 | 60.005 | 18.8 | 87.613 | 1.0258 | 60.02 | 1 | 87.6209 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.6022 | 72.214 | 60.0275 | 72.2 | 87.6362 | 37.6577 | 59.98 | 36.6 | 87.6444 | 18.7595 | 60.0051 | 18.8 | 87.6213 | 1.0258 | 60.02 | 1 | 87.6292 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.6105 | 72.214 | 60.0274 | 72.2 | 87.6445 | 37.6566 | 59.98 | 36.6 | 87.6528 | 18.7596 | 60.0052 | 18.8 | 87.6297 | 1.0258 | 60.02 | 1 | 87.6376 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.6189 | 72.214 | 60.0273 | 72.2 | 87.6529 | 37.6556 | 59.98 | 36.6 | 87.6611 | 18.7596 | 60.0052 | 18.8 | 87.638 | 1.0258 | 60.02 | 1 | 87.6459 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.6272 | 72.213 | 60.0273 | 72.2 | 87.6612 | 37.6545 | 59.98 | 36.6 | 87.6694 | 18.76 | 60.0053 | 18.8 | 87.6463 | 1.0258 | 60.02 | 1 | 87.6543 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.6355 | 72.212 | 60.0272 | 72.2 | 87.6696 | 37.6537 | 59.98 | 36.6 | 87.6778 | 18.7604 | 60.0054 | 18.8 | 87.6546 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 87.6626 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.6439 | 72.2101 | 60.0271 | 72.2 | 87.6779 | 37.6529 | 59.98 | 36.6 | 87.6861 | 18.7607 | 60.0055 | 18.8 | 87.663 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 87.671 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.6522 | 72.2081 | 60.027 | 72.2 | 87.6862 | 37.6523 | 59.98 | 36.6 | 87.6945 | 18.7611 | 60.0056 | 18.8 | 87.6713 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 87.6793 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.6605 | 72.2062 | 60.0269 | 72.2 | 87.6945 | 37.6517 | 59.98 | 36.6 | 87.7028 | 18.7615 | 60.0057 | 18.8 | 87.6796 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 87.6876 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.6688 | 72.2042 | 60.0268 | 72.2 | 87.7029 | 37.6515 | 59.98 | 36.6 | 87.7111 | 18.7618 | 60.0057 | 18.8 | 87.688 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 87.696 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.6772 | 72.203 | 60.0268 | 72.2 | 87.7112 | 37.6512 | 59.98 | 36.6 | 87.7194 | 18.7622 | 60.0058 | 18.8 | 87.6963 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 87.7043 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.6855 | 72.2018 | 60.0267 | 72.2 | 87.7195 | 37.6516 | 59.98 | 36.6 | 87.7278 | 18.7627 | 60.0059 | 18.8 | 87.7046 | 1.026 | 60.02 | 1 | 87.7126 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.6938 | 72.2006 | 60.0266 | 72.2 | 87.7279 | 37.652 | 59.98 | 36.6 | 87.7361 | 18.763 | 60.006 | 18.8 | 87.713 | 1.026 | 60.02 | 1 | 87.721 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.7022 | 72.1994 | 60.0265 | 72.2 | 87.7362 | 37.6529 | 59.98 | 36.6 | 87.7444 | 18.7634 | 60.0061 | 18.8 | 87.7213 | 1.026 | 60.02 | 1 | 87.7293 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.7105 | 72.1992 | 60.0264 | 72.2 | 87.7446 | 37.6539 | 59.98 | 36.6 | 87.7527 | 18.7632 | 60.0062 | 18.8 | 87.7296 | 1.026 | 60.02 | 1 | 87.7377 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.7188 | 72.1989 | 60.0263 | 72.2 | 87.7529 | 37.6548 | 59.98 | 36.6 | 87.7611 | 18.7629 | 60.0062 | 18.8 | 87.7379 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 87.746 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.7271 | 72.1997 | 60.0263 | 72.2 | 87.7612 | 37.6558 | 59.98 | 36.6 | 87.7694 | 18.7627 | 60.0063 | 18.8 | 87.7463 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 87.7543 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.7355 | 72.2004 | 60.0262 | 72.2 | 87.7696 | 37.6559 | 59.98 | 36.6 | 87.7778 | 18.7625 | 60.0064 | 18.8 | 87.7546 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 87.7627 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.7438 | 72.2011 | 60.0261 | 72.2 | 87.7779 | 37.656 | 59.98 | 36.6 | 87.7861 | 18.7621 | 60.0065 | 18.8 | 87.7629 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 87.771 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.7521 | 72.2019 | 60.026 | 72.2 | 87.7862 | 37.6556 | 59.98 | 36.6 | 87.7944 | 18.7617 | 60.0066 | 18.8 | 87.7713 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 87.7794 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.7605 | 72.2019 | 60.0259 | 72.2 | 87.7946 | 37.6551 | 59.98 | 36.6 | 87.8028 | 18.7612 | 60.0067 | 18.8 | 87.7796 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 87.7877 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.7688 | 72.2019 | 60.0258 | 72.2 | 87.8029 | 37.6547 | 59.98 | 36.6 | 87.8111 | 18.7607 | 60.0067 | 18.8 | 87.7879 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 87.7961 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.7771 | 72.2011 | 60.0258 | 72.2 | 87.8112 | 37.6542 | 59.98 | 36.6 | 87.8195 | 18.7602 | 60.0068 | 18.8 | 87.7963 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 87.8044 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.7855 | 72.2003 | 60.0257 | 72.2 | 87.8196 | 37.6533 | 59.98 | 36.6 | 87.8278 | 18.7596 | 60.0069 | 18.8 | 87.8046 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 87.8127 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.7938 | 72.199 | 60.0256 | 72.2 | 87.8279 | 37.6524 | 59.98 | 36.6 | 87.8361 | 18.7594 | 60.007 | 18.8 | 87.8129 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 87.8211 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.8021 | 72.1977 | 60.0255 | 72.2 | 87.8362 | 37.6512 | 59.98 | 36.6 | 87.8444 | 18.7593 | 60.0071 | 18.8 | 87.8213 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 87.8294 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.8104 | 72.1965 | 60.0254 | 72.2 | 87.8446 | 37.65 | 59.98 | 36.6 | 87.8528 | 18.7591 | 60.0072 | 18.8 | 87.8296 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 87.8377 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.8188 | 72.1952 | 60.0253 | 72.2 | 87.8529 | 37.6496 | 59.98 | 36.6 | 87.8611 | 18.759 | 60.0072 | 18.8 | 87.8379 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 87.8461 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.8271 | 72.194 | 60.0253 | 72.2 | 87.8612 | 37.6492 | 59.98 | 36.6 | 87.8694 | 18.7602 | 60.0073 | 18.8 | 87.8462 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 87.8544 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.8354 | 72.1927 | 60.0252 | 72.2 | 87.8696 | 37.6499 | 59.98 | 36.6 | 87.8777 | 18.7614 | 60.0074 | 18.8 | 87.8546 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 87.8628 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.8438 | 72.1915 | 60.0251 | 72.2 | 87.8779 | 37.6505 | 59.98 | 36.6 | 87.8861 | 18.7627 | 60.0075 | 18.8 | 87.8629 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 87.8711 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.8521 | 72.1902 | 60.025 | 72.2 | 87.8863 | 37.6514 | 59.98 | 36.6 | 87.8944 | 18.764 | 60.0076 | 18.8 | 87.8712 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 87.8794 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.8604 | 72.1882 | 60.0249 | 72.2 | 87.8946 | 37.6523 | 59.98 | 36.6 | 87.9028 | 18.7635 | 60.0077 | 18.8 | 87.8796 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 87.8878 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.8687 | 72.1862 | 60.0248 | 72.2 | 87.9029 | 37.6534 | 59.98 | 36.6 | 87.9111 | 18.763 | 60.0077 | 18.8 | 87.8879 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 87.8961 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.8771 | 72.1862 | 60.0248 | 72.2 | 87.9113 | 37.6545 | 59.98 | 36.6 | 87.9194 | 18.7624 | 60.0078 | 18.8 | 87.8962 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 87.9044 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.8854 | 72.1863 | 60.0247 | 72.2 | 87.9196 | 37.6562 | 59.98 | 36.6 | 87.9278 | 18.7619 | 60.0079 | 18.8 | 87.9046 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 87.9128 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.8937 | 72.1864 | 60.0246 | 72.2 | 87.9279 | 37.6579 | 59.98 | 36.6 | 87.9361 | 18.7612 | 60.008 | 18.8 | 87.9129 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 87.9211 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.9021 | 72.1864 | 60.0245 | 72.2 | 87.9362 | 37.6596 | 59.98 | 36.6 | 87.9445 | 18.7606 | 60.0081 | 18.8 | 87.9212 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 87.9295 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.9104 | 72.1865 | 60.0244 | 72.2 | 87.9446 | 37.6613 | 59.98 | 36.6 | 87.9528 | 18.7586 | 60.0082 | 18.8 | 87.9296 | 1.026 | 60.02 | 1 | 87.9378 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.9187 | 72.1865 | 60.0243 | 72.2 | 87.9529 | 37.662 | 59.98 | 36.6 | 87.9611 | 18.7566 | 60.0083 | 18.8 | 87.9379 | 1.026 | 60.02 | 1 | 87.9462 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.927 | 72.1863 | 60.0243 | 72.2 | 87.9613 | 37.6626 | 59.98 | 36.6 | 87.9694 | 18.7543 | 60.0083 | 18.8 | 87.9462 | 1.026 | 60.02 | 1 | 87.9545 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.9354 | 72.186 | 60.0242 | 72.2 | 87.9696 | 37.663 | 59.98 | 36.6 | 87.9778 | 18.7521 | 60.0084 | 18.8 | 87.9545 | 1.026 | 60.02 | 1 | 87.9628 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.9437 | 72.1862 | 60.0241 | 72.2 | 87.9779 | 37.6634 | 59.98 | 36.6 | 87.9861 | 18.7516 | 60.0085 | 18.8 | 87.9629 | 1.026 | 60.02 | 1 | 87.9712 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.952 | 72.1865 | 60.024 | 72.2 | 87.9863 | 37.6635 | 59.98 | 36.6 | 87.9944 | 18.7512 | 60.0086 | 18.8 | 87.9712 | 1.026 | 60.02 | 1 | 87.9795 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.9604 | 72.1852 | 60.0239 | 72.2 | 87.9946 | 37.6635 | 59.98 | 36.6 | 88.0027 | 18.7507 | 60.0087 | 18.8 | 87.9795 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 87.9879 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.9687 | 72.1838 | 60.0238 | 72.2 | 88.0029 | 37.6634 | 59.98 | 36.6 | 88.0111 | 18.7503 | 60.0088 | 18.8 | 87.9879 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 87.9962 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.977 | 72.1827 | 60.0238 | 72.2 | 88.0113 | 37.6632 | 59.98 | 36.6 | 88.0194 | 18.7498 | 60.0088 | 18.8 | 87.9962 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 88.0045 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.9853 | 72.1815 | 60.0237 | 72.2 | 88.0196 | 37.6631 | 59.98 | 36.6 | 88.0278 | 18.7494 | 60.0089 | 18.8 | 88.0045 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 88.0129 | 1.0496 | 59.95 | 1
87.9937 | 72.1808 | 60.0236 | 72.2 | 88.028 | 37.663 | 59.98 | 36.6 | 88.0361 | 18.7492 | 60.009 | 18.8 | 88.0128 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 88.0212 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.002 | 72.1802 | 60.0235 | 72.2 | 88.0363 | 37.6622 | 59.98 | 36.6 | 88.0444 | 18.7491 | 60.0091 | 18.8 | 88.0212 | 1.0258 | 60.02 | 1 | 88.0295 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.0103 | 72.1799 | 60.0234 | 72.2 | 88.0446 | 37.6613 | 59.98 | 36.6 | 88.0527 | 18.7491 | 60.0092 | 18.8 | 88.0295 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 88.0379 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.0187 | 72.1796 | 60.0233 | 72.2 | 88.0529 | 37.6609 | 59.98 | 36.6 | 88.0611 | 18.7491 | 60.0093 | 18.8 | 88.0378 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 88.0462 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.027 | 72.1804 | 60.0233 | 72.2 | 88.0613 | 37.6605 | 59.98 | 36.6 | 88.0694 | 18.7491 | 60.0093 | 18.8 | 88.0462 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 88.0546 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.0353 | 72.1811 | 60.0232 | 72.2 | 88.0696 | 37.6601 | 59.98 | 36.6 | 88.0778 | 18.7491 | 60.0094 | 18.8 | 88.0545 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 88.0629 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.0436 | 72.1811 | 60.0231 | 72.2 | 88.0779 | 37.6597 | 59.98 | 36.6 | 88.0861 | 18.7491 | 60.0095 | 18.8 | 88.0628 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 88.0713 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.052 | 72.181 | 60.023 | 72.2 | 88.0863 | 37.6592 | 59.98 | 36.6 | 88.0944 | 18.7491 | 60.0096 | 18.8 | 88.0712 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 88.0796 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.0603 | 72.1808 | 60.0229 | 72.2 | 88.0946 | 37.6587 | 59.98 | 36.6 | 88.1027 | 18.7491 | 60.0097 | 18.8 | 88.0795 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 88.0879 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.0686 | 72.1805 | 60.0229 | 72.2 | 88.103 | 37.6588 | 59.98 | 36.6 | 88.1111 | 18.7491 | 60.0098 | 18.8 | 88.0878 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 88.0963 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.077 | 72.1808 | 60.0228 | 72.2 | 88.1113 | 37.6589 | 59.98 | 36.6 | 88.1194 | 18.7492 | 60.0098 | 18.8 | 88.0961 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.1046 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.0853 | 72.1811 | 60.0227 | 72.2 | 88.1196 | 37.6599 | 59.98 | 36.6 | 88.1277 | 18.7493 | 60.0099 | 18.8 | 88.1045 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.1129 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.0936 | 72.1814 | 60.0226 | 72.2 | 88.128 | 37.6609 | 59.98 | 36.6 | 88.136 | 18.7494 | 60.01 | 18.8 | 88.1128 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.1213 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.102 | 72.1817 | 60.0225 | 72.2 | 88.1363 | 37.6555 | 59.98 | 36.6 | 88.1444 | 18.7494 | 60.01 | 18.8 | 88.1211 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.1296 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.1103 | 72.1811 | 60.0224 | 72.2 | 88.1446 | 37.65 | 59.98 | 36.6 | 88.1527 | 18.7495 | 60.01 | 18.8 | 88.1295 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.138 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.1186 | 72.1805 | 60.0224 | 72.2 | 88.153 | 37.6445 | 59.98 | 36.6 | 88.1611 | 18.7496 | 60.01 | 18.8 | 88.1378 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.1463 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.1269 | 72.1798 | 60.0223 | 72.2 | 88.1613 | 37.639 | 59.98 | 36.6 | 88.1694 | 18.7497 | 60.01 | 18.8 | 88.1461 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.1547 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.1353 | 72.1791 | 60.0222 | 72.2 | 88.1696 | 37.6336 | 59.98 | 36.6 | 88.1777 | 18.7498 | 60.01 | 18.8 | 88.1545 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.163 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.1436 | 72.1785 | 60.0221 | 72.2 | 88.178 | 37.6281 | 59.98 | 36.6 | 88.186 | 18.7498 | 60.01 | 18.8 | 88.1628 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.1713 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.1519 | 72.1778 | 60.022 | 72.2 | 88.1863 | 37.6221 | 59.98 | 36.6 | 88.1944 | 18.7497 | 60.01 | 18.8 | 88.1711 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.1797 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.1603 | 72.1775 | 60.0219 | 72.2 | 88.1946 | 37.6161 | 59.98 | 36.6 | 88.2027 | 18.7499 | 60.01 | 18.8 | 88.1794 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.188 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.1686 | 72.1771 | 60.0219 | 72.2 | 88.203 | 37.61 | 59.98 | 36.6 | 88.2111 | 18.7501 | 60.01 | 18.8 | 88.1878 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.1964 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.1769 | 72.1787 | 60.0218 | 72.2 | 88.2113 | 37.6039 | 59.98 | 36.6 | 88.2194 | 18.7502 | 60.01 | 18.8 | 88.1961 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.2047 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.1852 | 72.1802 | 60.0217 | 72.2 | 88.2196 | 37.6038 | 59.98 | 36.6 | 88.2277 | 18.7504 | 60.01 | 18.8 | 88.2044 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.213 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.1936 | 72.1826 | 60.0216 | 72.2 | 88.228 | 37.6038 | 59.98 | 36.6 | 88.236 | 18.7505 | 60.01 | 18.8 | 88.2128 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.2214 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.2019 | 72.1851 | 60.0215 | 72.2 | 88.2363 | 37.6037 | 59.98 | 36.6 | 88.2444 | 18.7506 | 60.01 | 18.8 | 88.2211 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.2297 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.2102 | 72.1883 | 60.0214 | 72.2 | 88.2447 | 37.6037 | 59.98 | 36.6 | 88.2527 | 18.7507 | 60.01 | 18.8 | 88.2294 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 88.238 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.2186 | 72.1916 | 60.0214 | 72.2 | 88.253 | 37.6026 | 59.98 | 36.6 | 88.261 | 18.7508 | 60.01 | 18.8 | 88.2378 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 88.2464 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.2269 | 72.1948 | 60.0213 | 72.2 | 88.2613 | 37.6015 | 59.98 | 36.6 | 88.2693 | 18.7509 | 60.01 | 18.8 | 88.2461 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 88.2547 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.2352 | 72.1981 | 60.0212 | 72.2 | 88.2697 | 37.6003 | 59.98 | 36.6 | 88.2777 | 18.751 | 60.01 | 18.8 | 88.2544 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 88.2631 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.2436 | 72.2 | 60.0211 | 72.2 | 88.278 | 37.5991 | 59.98 | 36.6 | 88.286 | 18.7508 | 60.01 | 18.8 | 88.2628 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 88.2714 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.2519 | 72.2019 | 60.021 | 72.2 | 88.2863 | 37.5982 | 59.98 | 36.6 | 88.2944 | 18.7507 | 60.01 | 18.8 | 88.2711 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 88.2798 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.2602 | 72.2019 | 60.0209 | 72.2 | 88.2947 | 37.5973 | 59.98 | 36.6 | 88.3027 | 18.7508 | 60.01 | 18.8 | 88.2794 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 88.2881 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.2685 | 72.2019 | 60.0209 | 72.2 | 88.303 | 37.5966 | 59.98 | 36.6 | 88.311 | 18.7509 | 60.01 | 18.8 | 88.2877 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.2964 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.2769 | 72.2019 | 60.0208 | 72.2 | 88.3113 | 37.5959 | 59.98 | 36.6 | 88.3193 | 18.751 | 60.01 | 18.8 | 88.2961 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.3048 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.2852 | 72.2019 | 60.0207 | 72.2 | 88.3197 | 37.5952 | 59.98 | 36.6 | 88.3277 | 18.7512 | 60.01 | 18.8 | 88.3044 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.3131 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.2935 | 72.2019 | 60.0206 | 72.2 | 88.328 | 37.5945 | 59.98 | 36.6 | 88.336 | 18.7515 | 60.01 | 18.8 | 88.3127 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.3214 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.3019 | 72.2019 | 60.0205 | 72.2 | 88.3363 | 37.5948 | 59.98 | 36.6 | 88.3444 | 18.7519 | 60.01 | 18.8 | 88.3211 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.3298 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.3102 | 72.2019 | 60.0204 | 72.2 | 88.3447 | 37.5951 | 59.98 | 36.6 | 88.3527 | 18.7523 | 60.01 | 18.8 | 88.3294 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.3381 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.3185 | 72.2019 | 60.0204 | 72.2 | 88.353 | 37.5954 | 59.98 | 36.6 | 88.361 | 18.7527 | 60.01 | 18.8 | 88.3377 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.3465 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.3269 | 72.2019 | 60.0203 | 72.2 | 88.3614 | 37.5957 | 59.98 | 36.6 | 88.3693 | 18.7534 | 60.01 | 18.8 | 88.3461 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.3548 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.3352 | 72.2019 | 60.0202 | 72.2 | 88.3697 | 37.5961 | 59.98 | 36.6 | 88.3777 | 18.754 | 60.01 | 18.8 | 88.3544 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.3632 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.3435 | 72.2019 | 60.0201 | 72.2 | 88.378 | 37.5965 | 59.98 | 36.6 | 88.386 | 18.7543 | 60.01 | 18.8 | 88.3627 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.3715 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.3518 | 72.2019 | 60.02 | 72.2 | 88.3864 | 37.5972 | 59.98 | 36.6 | 88.3943 | 18.7546 | 60.01 | 18.8 | 88.371 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.3798 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.3602 | 72.2019 | 60.0201 | 72.2 | 88.3947 | 37.5978 | 59.98 | 36.6 | 88.4026 | 18.755 | 60.01 | 18.8 | 88.3794 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.3882 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.3685 | 72.2019 | 60.0201 | 72.2 | 88.403 | 37.5969 | 59.98 | 36.6 | 88.411 | 18.7553 | 60.01 | 18.8 | 88.3877 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.3965 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.3768 | 72.2019 | 60.0202 | 72.2 | 88.4113 | 37.5959 | 59.98 | 36.6 | 88.4193 | 18.7554 | 60.01 | 18.8 | 88.396 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 88.4048 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.3852 | 72.2019 | 60.0203 | 72.2 | 88.4197 | 37.595 | 59.98 | 36.6 | 88.4277 | 18.7555 | 60.01 | 18.8 | 88.4044 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 88.4132 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.3935 | 72.2019 | 60.0204 | 72.2 | 88.428 | 37.5941 | 59.98 | 36.6 | 88.436 | 18.7557 | 60.01 | 18.8 | 88.4127 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 88.4215 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.4018 | 72.2019 | 60.0205 | 72.2 | 88.4364 | 37.5932 | 59.98 | 36.6 | 88.4443 | 18.7558 | 60.01 | 18.8 | 88.421 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 88.4299 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.4102 | 72.2019 | 60.0206 | 72.2 | 88.4447 | 37.5922 | 59.98 | 36.6 | 88.4526 | 18.7558 | 60.01 | 18.8 | 88.4294 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 88.4382 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.4185 | 72.2019 | 60.0206 | 72.2 | 88.453 | 37.5909 | 59.98 | 36.6 | 88.461 | 18.7557 | 60.01 | 18.8 | 88.4377 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 88.4465 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.4268 | 72.2019 | 60.0207 | 72.2 | 88.4614 | 37.5895 | 59.98 | 36.6 | 88.4693 | 18.7558 | 60.01 | 18.8 | 88.446 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 88.4549 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.4352 | 72.2019 | 60.0208 | 72.2 | 88.4697 | 37.5878 | 59.98 | 36.6 | 88.4777 | 18.7558 | 60.01 | 18.8 | 88.4543 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 88.4632 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.4435 | 72.2019 | 60.0209 | 72.2 | 88.478 | 37.5861 | 59.98 | 36.6 | 88.486 | 18.7561 | 60.01 | 18.8 | 88.4627 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 88.4716 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.4518 | 72.2019 | 60.021 | 72.2 | 88.4864 | 37.586 | 59.98 | 36.6 | 88.4943 | 18.7563 | 60.01 | 18.8 | 88.471 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 88.4799 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.4601 | 72.2019 | 60.0211 | 72.2 | 88.4947 | 37.5858 | 59.98 | 36.6 | 88.5026 | 18.7567 | 60.01 | 18.8 | 88.4793 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 88.4883 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.4685 | 72.2019 | 60.0211 | 72.2 | 88.5031 | 37.5855 | 59.98 | 36.6 | 88.511 | 18.7571 | 60.01 | 18.8 | 88.4877 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 88.4966 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.4768 | 72.2019 | 60.0212 | 72.2 | 88.5114 | 37.5853 | 59.98 | 36.6 | 88.5193 | 18.7612 | 60.01 | 18.8 | 88.496 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 88.5049 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.4851 | 72.2019 | 60.0213 | 72.2 | 88.5197 | 37.5805 | 59.98 | 36.6 | 88.5276 | 18.7653 | 60.01 | 18.8 | 88.5043 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 88.5132 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.4935 | 72.2019 | 60.0214 | 72.2 | 88.528 | 37.5758 | 59.98 | 36.6 | 88.5359 | 18.7711 | 60.01 | 18.8 | 88.5126 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 88.5216 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.5018 | 72.2019 | 60.0215 | 72.2 | 88.5364 | 37.5712 | 59.98 | 36.6 | 88.5443 | 18.7769 | 60.01 | 18.8 | 88.521 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 88.5299 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.5101 | 72.2019 | 60.0216 | 72.2 | 88.5447 | 37.5665 | 59.98 | 36.6 | 88.5526 | 18.7826 | 60.01 | 18.8 | 88.5293 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 88.5383 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.5184 | 72.2019 | 60.0216 | 72.2 | 88.553 | 37.5618 | 59.98 | 36.6 | 88.561 | 18.7884 | 60.01 | 18.8 | 88.5376 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 88.5466 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.5268 | 72.2025 | 60.0217 | 72.2 | 88.5614 | 37.557 | 59.98 | 36.6 | 88.5693 | 18.794 | 60.01 | 18.8 | 88.546 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.555 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.5351 | 72.2031 | 60.0218 | 72.2 | 88.5697 | 37.5524 | 59.98 | 36.6 | 88.5776 | 18.7995 | 60.01 | 18.8 | 88.5543 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.5633 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.5434 | 72.2038 | 60.0219 | 72.2 | 88.5781 | 37.5478 | 59.98 | 36.6 | 88.5859 | 18.8049 | 60.01 | 18.8 | 88.5626 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.5716 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.5518 | 72.2044 | 60.022 | 72.2 | 88.5864 | 37.5434 | 59.98 | 36.6 | 88.5943 | 18.8104 | 60.01 | 18.8 | 88.571 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.58 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.5601 | 72.2056 | 60.0221 | 72.2 | 88.5947 | 37.5389 | 59.98 | 36.6 | 88.6026 | 18.8121 | 60.01 | 18.8 | 88.5793 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.5883 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.5684 | 72.2067 | 60.0221 | 72.2 | 88.6031 | 37.5387 | 59.98 | 36.6 | 88.611 | 18.8138 | 60.01 | 18.8 | 88.5876 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 88.5966 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.5768 | 72.2107 | 60.0222 | 72.2 | 88.6114 | 37.5386 | 59.98 | 36.6 | 88.6193 | 18.8138 | 60.01 | 18.8 | 88.5959 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 88.605 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.5851 | 72.2147 | 60.0223 | 72.2 | 88.6197 | 37.5386 | 59.98 | 36.6 | 88.6276 | 18.8138 | 60.01 | 18.8 | 88.6043 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 88.6133 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.5934 | 72.2189 | 60.0224 | 72.2 | 88.6281 | 37.5386 | 59.98 | 36.6 | 88.6359 | 18.8138 | 60.01 | 18.8 | 88.6126 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.6217 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.6017 | 72.2232 | 60.0225 | 72.2 | 88.6364 | 37.5384 | 59.98 | 36.6 | 88.6443 | 18.8138 | 60.01 | 18.8 | 88.6209 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.63 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.6101 | 72.227 | 60.0226 | 72.2 | 88.6447 | 37.5382 | 59.98 | 36.6 | 88.6526 | 18.8138 | 60.01 | 18.8 | 88.6293 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.6384 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.6184 | 72.2308 | 60.0226 | 72.2 | 88.6531 | 37.5379 | 59.98 | 36.6 | 88.6609 | 18.8138 | 60.01 | 18.8 | 88.6376 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.6467 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.6267 | 72.2348 | 60.0227 | 72.2 | 88.6614 | 37.5377 | 59.98 | 36.6 | 88.6693 | 18.8138 | 60.01 | 18.8 | 88.6459 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.655 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.6351 | 72.2389 | 60.0228 | 72.2 | 88.6697 | 37.5345 | 59.98 | 36.6 | 88.6776 | 18.8138 | 60.01 | 18.8 | 88.6543 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.6634 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.6434 | 72.2416 | 60.0229 | 72.2 | 88.6781 | 37.5313 | 59.98 | 36.6 | 88.6859 | 18.8138 | 60.01 | 18.8 | 88.6626 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.6717 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.6517 | 72.2443 | 60.023 | 72.2 | 88.6864 | 37.5244 | 59.98 | 36.6 | 88.6943 | 18.8138 | 60.01 | 18.8 | 88.6709 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 88.6801 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.66 | 72.2448 | 60.0231 | 72.2 | 88.6947 | 37.5175 | 59.98 | 36.6 | 88.7026 | 18.8138 | 60.01 | 18.8 | 88.6793 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 88.6884 | 1.0498 | 59.95 | 1
88.6684 | 72.2452 | 60.0231 | 72.2 | 88.7031 | 37.5105 | 59.98 | 36.6 | 88.7109 | 18.8138 | 60.01 | 18.8 | 88.6876 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 88.6967 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.6767 | 72.2423 | 60.0232 | 72.2 | 88.7114 | 37.5036 | 59.98 | 36.6 | 88.7192 | 18.8138 | 60.01 | 18.8 | 88.6959 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 88.7051 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.685 | 72.2394 | 60.0233 | 72.2 | 88.7198 | 37.4972 | 59.98 | 36.6 | 88.7275 | 18.8138 | 60.01 | 18.8 | 88.7042 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.7134 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.6934 | 72.2363 | 60.0234 | 72.2 | 88.7281 | 37.4908 | 59.98 | 36.6 | 88.7359 | 18.8138 | 60.01 | 18.8 | 88.7126 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.7217 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.7017 | 72.2332 | 60.0235 | 72.2 | 88.7364 | 37.4845 | 59.98 | 36.6 | 88.7442 | 18.8138 | 60.01 | 18.8 | 88.7209 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.7301 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.71 | 72.2297 | 60.0236 | 72.2 | 88.7448 | 37.4781 | 59.98 | 36.6 | 88.7526 | 18.8138 | 60.01 | 18.8 | 88.7292 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.7384 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.7184 | 72.2261 | 60.0236 | 72.2 | 88.7531 | 37.475 | 59.98 | 36.6 | 88.7609 | 18.8138 | 60.01 | 18.8 | 88.7376 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 88.7468 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.7267 | 72.2212 | 60.0237 | 72.2 | 88.7614 | 37.4719 | 59.98 | 36.6 | 88.7692 | 18.8138 | 60.01 | 18.8 | 88.7459 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 88.7551 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.735 | 72.2162 | 60.0238 | 72.2 | 88.7697 | 37.4727 | 59.98 | 36.6 | 88.7775 | 18.8138 | 60.01 | 18.8 | 88.7542 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 88.7635 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.7433 | 72.2115 | 60.0239 | 72.2 | 88.7781 | 37.4734 | 59.98 | 36.6 | 88.7859 | 18.8138 | 60.01 | 18.8 | 88.7626 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 88.7718 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.7517 | 72.2068 | 60.024 | 72.2 | 88.7864 | 37.4742 | 59.98 | 36.6 | 88.7942 | 18.8138 | 60.01 | 18.8 | 88.7709 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 88.7801 | 1.0497 | 59.95 | 1
88.76 | 72.2051 | 60.0241 | 72.2 | 88.7948 | 37.4751 | 59.98 | 36.6 | 88.8026 | 18.8139 | 60.01 | 18.8 | 88.7792 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 88.7885 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.7683 | 72.2035 | 60.0241 | 72.2 | 88.8031 | 37.4751 | 59.98 | 36.6 | 88.8109 | 18.8139 | 60.01 | 18.8 | 88.7876 | 1.0258 | 60.02 | 1 | 88.7968 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.7767 | 72.2006 | 60.0242 | 72.2 | 88.8114 | 37.4751 | 59.98 | 36.6 | 88.8192 | 18.8139 | 60.01 | 18.8 | 88.7959 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 88.8051 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.785 | 72.1977 | 60.0243 | 72.2 | 88.8198 | 37.4751 | 59.98 | 36.6 | 88.8275 | 18.8139 | 60.01 | 18.8 | 88.8042 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 88.8135 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.7933 | 72.195 | 60.0244 | 72.2 | 88.8281 | 37.4751 | 59.98 | 36.6 | 88.8359 | 18.8139 | 60.01 | 18.8 | 88.8125 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 88.8218 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.8017 | 72.1923 | 60.0245 | 72.2 | 88.8364 | 37.4746 | 59.98 | 36.6 | 88.8442 | 18.8139 | 60.01 | 18.8 | 88.8209 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 88.8302 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.81 | 72.1919 | 60.0246 | 72.2 | 88.8448 | 37.4741 | 59.98 | 36.6 | 88.8525 | 18.8139 | 60.01 | 18.8 | 88.8292 | 1.0259 | 60.02 | 1 | 88.8385 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.8183 | 72.1915 | 60.0246 | 72.2 | 88.8531 | 37.4736 | 59.98 | 36.6 | 88.8608 | 18.8139 | 60.01 | 18.8 | 88.8375 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.8468 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.8267 | 72.1907 | 60.0247 | 72.2 | 88.8615 | 37.4731 | 59.98 | 36.6 | 88.8692 | 18.8141 | 60.01 | 18.8 | 88.8459 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.8552 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.835 | 72.1898 | 60.0248 | 72.2 | 88.8698 | 37.4719 | 59.98 | 36.6 | 88.8775 | 18.8142 | 60.01 | 18.8 | 88.8542 | 1.026 | 60.02 | 1 | 88.8635 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.8433 | 72.189 | 60.0249 | 72.2 | 88.8781 | 37.4707 | 59.98 | 36.6 | 88.8859 | 18.8144 | 60.01 | 18.8 | 88.8625 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 88.8719 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.8516 | 72.1882 | 60.025 | 72.2 | 88.8864 | 37.4697 | 59.98 | 36.6 | 88.8942 | 18.8146 | 60.01 | 18.8 | 88.8708 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 88.8802 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.86 | 72.1887 | 60.0251 | 72.2 | 88.8948 | 37.4688 | 59.98 | 36.6 | 88.9025 | 18.8148 | 60.01 | 18.8 | 88.8792 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 88.8885 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.8683 | 72.1891 | 60.0251 | 72.2 | 88.9031 | 37.466 | 59.98 | 36.6 | 88.9108 | 18.8151 | 60.01 | 18.8 | 88.8875 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 88.8969 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.8766 | 72.1895 | 60.0252 | 72.2 | 88.9114 | 37.4633 | 59.98 | 36.6 | 88.9192 | 18.8153 | 60.01 | 18.8 | 88.8958 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 88.9052 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.885 | 72.1899 | 60.0253 | 72.2 | 88.9198 | 37.4605 | 59.98 | 36.6 | 88.9275 | 18.8155 | 60.01 | 18.8 | 88.9042 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 88.9136 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.8933 | 72.1904 | 60.0254 | 72.2 | 88.9281 | 37.4577 | 59.98 | 36.6 | 88.9359 | 18.8157 | 60.01 | 18.8 | 88.9125 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 88.9219 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.9016 | 72.1908 | 60.0255 | 72.2 | 88.9365 | 37.4549 | 59.98 | 36.6 | 88.9442 | 18.8159 | 60.01 | 18.8 | 88.9208 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 88.9302 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.91 | 72.1908 | 60.0256 | 72.2 | 88.9448 | 37.452 | 59.98 | 36.6 | 88.9525 | 18.8161 | 60.01 | 18.8 | 88.9292 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 88.9386 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.9183 | 72.1908 | 60.0256 | 72.2 | 88.9531 | 37.4477 | 59.98 | 36.6 | 88.9608 | 18.8162 | 60.01 | 18.8 | 88.9375 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 88.9469 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.9266 | 72.1903 | 60.0257 | 72.2 | 88.9615 | 37.4434 | 59.98 | 36.6 | 88.9692 | 18.8162 | 60.01 | 18.8 | 88.9458 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 88.9553 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.935 | 72.1899 | 60.0258 | 72.2 | 88.9698 | 37.4396 | 59.98 | 36.6 | 88.9775 | 18.8163 | 60.01 | 18.8 | 88.9541 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 88.9636 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.9433 | 72.1894 | 60.0259 | 72.2 | 88.9781 | 37.4359 | 59.98 | 36.6 | 88.9858 | 18.8162 | 60.01 | 18.8 | 88.9625 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 88.972 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.9516 | 72.1889 | 60.026 | 72.2 | 88.9865 | 37.4339 | 59.98 | 36.6 | 88.9941 | 18.8162 | 60.01 | 18.8 | 88.9708 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 88.9803 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.9599 | 72.1888 | 60.0261 | 72.2 | 88.9948 | 37.4319 | 59.98 | 36.6 | 89.0025 | 18.8161 | 60.01 | 18.8 | 88.9791 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 88.9886 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.9683 | 72.1887 | 60.0261 | 72.2 | 89.0031 | 37.4307 | 59.98 | 36.6 | 89.0108 | 18.8161 | 60.01 | 18.8 | 88.9875 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 88.9969 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.9766 | 72.1885 | 60.0262 | 72.2 | 89.0115 | 37.4295 | 59.98 | 36.6 | 89.0192 | 18.8158 | 60.01 | 18.8 | 88.9958 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.0053 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.9849 | 72.1884 | 60.0263 | 72.2 | 89.0198 | 37.4284 | 59.98 | 36.6 | 89.0275 | 18.8155 | 60.01 | 18.8 | 89.0041 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.0136 | 1.0496 | 59.95 | 1
88.9933 | 72.1878 | 60.0264 | 72.2 | 89.0281 | 37.4274 | 59.98 | 36.6 | 89.0358 | 18.8152 | 60.01 | 18.8 | 89.0125 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.022 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.0016 | 72.1873 | 60.0265 | 72.2 | 89.0365 | 37.4284 | 59.98 | 36.6 | 89.0441 | 18.8148 | 60.01 | 18.8 | 89.0208 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.0303 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.0099 | 72.1873 | 60.0266 | 72.2 | 89.0448 | 37.4295 | 59.98 | 36.6 | 89.0525 | 18.8147 | 60.01 | 18.8 | 89.0291 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.0387 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.0183 | 72.1874 | 60.0266 | 72.2 | 89.0531 | 37.4273 | 59.98 | 36.6 | 89.0608 | 18.8145 | 60.01 | 18.8 | 89.0374 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.047 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.0266 | 72.1869 | 60.0267 | 72.2 | 89.0615 | 37.4251 | 59.98 | 36.6 | 89.0692 | 18.8144 | 60.01 | 18.8 | 89.0458 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.0553 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.0349 | 72.1864 | 60.0268 | 72.2 | 89.0698 | 37.4226 | 59.98 | 36.6 | 89.0775 | 18.8143 | 60.01 | 18.8 | 89.0541 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.0637 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.0433 | 72.1837 | 60.0269 | 72.2 | 89.0782 | 37.42 | 59.98 | 36.6 | 89.0858 | 18.8142 | 60.01 | 18.8 | 89.0624 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.072 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.0516 | 72.1811 | 60.027 | 72.2 | 89.0865 | 37.4168 | 59.98 | 36.6 | 89.0941 | 18.8141 | 60.01 | 18.8 | 89.0708 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.0804 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.0599 | 72.1784 | 60.0271 | 72.2 | 89.0948 | 37.4137 | 59.98 | 36.6 | 89.1025 | 18.8143 | 60.01 | 18.8 | 89.0791 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.0887 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.0682 | 72.1758 | 60.0271 | 72.2 | 89.1031 | 37.4105 | 59.98 | 36.6 | 89.1108 | 18.8145 | 60.01 | 18.8 | 89.0874 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 89.097 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.0766 | 72.1735 | 60.0272 | 72.2 | 89.1115 | 37.4073 | 59.98 | 36.6 | 89.1191 | 18.8143 | 60.01 | 18.8 | 89.0958 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 89.1054 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.0849 | 72.1713 | 60.0273 | 72.2 | 89.1198 | 37.4041 | 59.98 | 36.6 | 89.1274 | 18.8141 | 60.01 | 18.8 | 89.1041 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 89.1137 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.0932 | 72.1697 | 60.0274 | 72.2 | 89.1281 | 37.4009 | 59.98 | 36.6 | 89.1358 | 18.8136 | 60.01 | 18.8 | 89.1124 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 89.1221 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.1016 | 72.168 | 60.0275 | 72.2 | 89.1365 | 37.4012 | 59.98 | 36.6 | 89.1441 | 18.813 | 60.0201 | 18.8 | 89.1208 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.1304 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.1099 | 72.1674 | 60.0276 | 72.2 | 89.1448 | 37.4015 | 59.98 | 36.6 | 89.1525 | 18.8125 | 60.0202 | 18.8 | 89.1291 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.1387 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.1182 | 72.1669 | 60.0276 | 72.2 | 89.1532 | 37.3975 | 59.98 | 36.6 | 89.1608 | 18.8119 | 60.0202 | 18.8 | 89.1374 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.1471 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.1266 | 72.1685 | 60.0277 | 72.2 | 89.1615 | 37.3936 | 59.98 | 36.6 | 89.1691 | 18.8113 | 60.0203 | 18.8 | 89.1457 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.1554 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.1349 | 72.17 | 60.0278 | 72.2 | 89.1698 | 37.3896 | 59.98 | 36.6 | 89.1774 | 18.8107 | 60.0204 | 18.8 | 89.1541 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.1638 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.1432 | 72.1718 | 60.0279 | 72.2 | 89.1782 | 37.3857 | 59.98 | 36.6 | 89.1858 | 18.8101 | 60.0205 | 18.8 | 89.1624 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.1721 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.1516 | 72.1735 | 60.028 | 72.2 | 89.1865 | 37.3816 | 59.98 | 36.6 | 89.1941 | 18.8095 | 60.0206 | 18.8 | 89.1707 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.1805 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.1599 | 72.175 | 60.0281 | 72.2 | 89.1948 | 37.3776 | 59.98 | 36.6 | 89.2025 | 18.8093 | 60.0207 | 18.8 | 89.1791 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.1888 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.1682 | 72.1766 | 60.0281 | 72.2 | 89.2032 | 37.3736 | 59.98 | 36.6 | 89.2108 | 18.809 | 60.0207 | 18.8 | 89.1874 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.1971 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.1765 | 72.1774 | 60.0282 | 72.2 | 89.2115 | 37.3695 | 59.98 | 36.6 | 89.2191 | 18.809 | 60.0208 | 18.8 | 89.1957 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.2054 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.1849 | 72.1782 | 60.0283 | 72.2 | 89.2198 | 37.3642 | 59.98 | 36.6 | 89.2274 | 18.809 | 60.0209 | 18.8 | 89.2041 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.2138 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.1932 | 72.1777 | 60.0284 | 72.2 | 89.2282 | 37.3589 | 59.98 | 36.6 | 89.2357 | 18.809 | 60.021 | 18.8 | 89.2124 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.2221 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.2015 | 72.1773 | 60.0285 | 72.2 | 89.2365 | 37.3582 | 59.98 | 36.6 | 89.2441 | 18.809 | 60.0211 | 18.8 | 89.2207 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.2305 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.2099 | 72.1766 | 60.0286 | 72.2 | 89.2448 | 37.3575 | 59.98 | 36.6 | 89.2524 | 18.809 | 60.0212 | 18.8 | 89.229 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.2388 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.2182 | 72.1759 | 60.0286 | 72.2 | 89.2532 | 37.3568 | 59.98 | 36.6 | 89.2607 | 18.8089 | 60.0212 | 18.8 | 89.2374 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.2472 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.2265 | 72.175 | 60.0287 | 72.2 | 89.2615 | 37.3561 | 59.98 | 36.6 | 89.269 | 18.8089 | 60.0213 | 18.8 | 89.2457 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.2555 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.2349 | 72.1741 | 60.0288 | 72.2 | 89.2698 | 37.355 | 59.98 | 36.6 | 89.2774 | 18.8089 | 60.0214 | 18.8 | 89.254 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.2638 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.2432 | 72.1734 | 60.0289 | 72.2 | 89.2782 | 37.3538 | 59.98 | 36.6 | 89.2857 | 18.8087 | 60.0215 | 18.8 | 89.2624 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.2722 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.2515 | 72.1727 | 60.029 | 72.2 | 89.2865 | 37.3527 | 59.98 | 36.6 | 89.2941 | 18.8085 | 60.0216 | 18.8 | 89.2707 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.2805 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.2598 | 72.1721 | 60.0291 | 72.2 | 89.2949 | 37.3515 | 59.98 | 36.6 | 89.3024 | 18.8085 | 60.0217 | 18.8 | 89.279 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.2888 | 1.0495 | 59.95 | 1
89.2682 | 72.1714 | 60.0291 | 72.2 | 89.3032 | 37.3509 | 59.98 | 36.6 | 89.3107 | 18.8084 | 60.0217 | 18.8 | 89.2874 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.2972 | 1.0495 | 59.95 | 1
89.2765 | 72.173 | 60.0292 | 72.2 | 89.3115 | 37.3503 | 59.98 | 36.6 | 89.319 | 18.8083 | 60.0218 | 18.8 | 89.2957 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.3055 | 1.0495 | 59.95 | 1
89.2848 | 72.1745 | 60.0293 | 72.2 | 89.3199 | 37.3496 | 59.98 | 36.6 | 89.3274 | 18.8083 | 60.0219 | 18.8 | 89.304 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.3139 | 1.0495 | 59.95 | 1
89.2932 | 72.1761 | 60.0294 | 72.2 | 89.3282 | 37.349 | 59.98 | 36.6 | 89.3357 | 18.8082 | 60.022 | 18.8 | 89.3124 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.3222 | 1.0495 | 59.95 | 1
89.3015 | 72.1776 | 60.0295 | 72.2 | 89.3365 | 37.3486 | 59.98 | 36.6 | 89.3441 | 18.8082 | 60.0221 | 18.8 | 89.3207 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.3305 | 1.0495 | 59.95 | 1
89.3098 | 72.1791 | 60.0296 | 72.2 | 89.3449 | 37.3483 | 59.98 | 36.6 | 89.3524 | 18.8081 | 60.0222 | 18.8 | 89.329 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.3389 | 1.0495 | 59.95 | 1
89.3182 | 72.1806 | 60.0296 | 72.2 | 89.3532 | 37.3483 | 59.98 | 36.6 | 89.3607 | 18.8081 | 60.0222 | 18.8 | 89.3374 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.3472 | 1.0495 | 59.95 | 1
89.3265 | 72.1822 | 60.0297 | 72.2 | 89.3615 | 37.3482 | 59.98 | 36.6 | 89.369 | 18.8081 | 60.0223 | 18.8 | 89.3457 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.3556 | 1.0495 | 59.95 | 1
89.3348 | 72.1837 | 60.0298 | 72.2 | 89.3699 | 37.3454 | 59.98 | 36.6 | 89.3774 | 18.8081 | 60.0224 | 18.8 | 89.354 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.3639 | 1.0495 | 59.95 | 1
89.3431 | 72.1848 | 60.0299 | 72.2 | 89.3782 | 37.3425 | 59.98 | 36.6 | 89.3857 | 18.8083 | 60.0225 | 18.8 | 89.3624 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.3723 | 1.0495 | 59.95 | 1
89.3515 | 72.1859 | 60.03 | 72.2 | 89.3865 | 37.3376 | 59.98 | 36.6 | 89.394 | 18.8085 | 60.0226 | 18.8 | 89.3707 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.3806 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.3598 | 72.1846 | 60.03 | 72.2 | 89.3949 | 37.3328 | 59.98 | 36.6 | 89.4023 | 18.8088 | 60.0227 | 18.8 | 89.379 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.3889 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.3681 | 72.1834 | 60.03 | 72.2 | 89.4032 | 37.3233 | 59.98 | 36.6 | 89.4107 | 18.809 | 60.0227 | 18.8 | 89.3873 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.3973 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.3765 | 72.1832 | 60.03 | 72.2 | 89.4115 | 37.3138 | 59.98 | 36.6 | 89.419 | 18.8092 | 60.0228 | 18.8 | 89.3957 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.4056 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.3848 | 72.183 | 60.03 | 72.2 | 89.4199 | 37.3039 | 59.98 | 36.6 | 89.4274 | 18.8095 | 60.0229 | 18.8 | 89.404 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.4139 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.3931 | 72.1828 | 60.03 | 72.2 | 89.4282 | 37.294 | 59.98 | 36.6 | 89.4357 | 18.8097 | 60.023 | 18.8 | 89.4123 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.4223 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.4015 | 72.1826 | 60.03 | 72.2 | 89.4366 | 37.2842 | 59.98 | 36.6 | 89.444 | 18.81 | 60.0231 | 18.8 | 89.4207 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.4306 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.4098 | 72.1815 | 60.03 | 72.2 | 89.4449 | 37.2745 | 59.98 | 36.6 | 89.4523 | 18.8101 | 60.0232 | 18.8 | 89.429 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.439 | 1.0496 | 59.95 | 1
89.4181 | 72.1804 | 60.03 | 72.2 | 89.4532 | 37.2677 | 59.98 | 36.6 | 89.4606 | 18.8102 | 60.0232 | 18.8 | 89.4373 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.4473 | 1.0495 | 59.95 | 1
89.4265 | 72.1797 | 60.03 | 72.2 | 89.4615 | 37.2609 | 59.98 | 36.6 | 89.469 | 18.8102 | 60.0233 | 18.8 | 89.4456 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.4557 | 1.0495 | 59.95 | 1
89.4348 | 72.179 | 60.03 | 72.2 | 89.4699 | 37.256 | 59.98 | 36.6 | 89.4773 | 18.8103 | 60.0234 | 18.8 | 89.454 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.464 | 1.0495 | 59.95 | 1
89.4431 | 72.1795 | 60.03 | 72.2 | 89.4782 | 37.2512 | 59.98 | 36.6 | 89.4857 | 18.8113 | 60.0235 | 18.8 | 89.4623 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.4723 | 1.0495 | 59.9501 | 1
89.4514 | 72.1799 | 60.03 | 72.2 | 89.4866 | 37.2511 | 59.98 | 36.6 | 89.494 | 18.8124 | 60.0236 | 18.8 | 89.4706 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.4807 | 1.0495 | 59.9502 | 1
89.4598 | 72.1794 | 60.03 | 72.2 | 89.4949 | 37.251 | 59.98 | 36.6 | 89.5023 | 18.8135 | 60.0237 | 18.8 | 89.479 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.489 | 1.0495 | 59.9503 | 1
89.4681 | 72.1788 | 60.03 | 72.2 | 89.5032 | 37.2509 | 59.98 | 36.6 | 89.5106 | 18.8145 | 60.0237 | 18.8 | 89.4873 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.4973 | 1.0495 | 59.9503 | 1
89.4764 | 72.1783 | 60.03 | 72.2 | 89.5116 | 37.2509 | 59.98 | 36.6 | 89.519 | 18.8156 | 60.0238 | 18.8 | 89.4956 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.5057 | 1.0495 | 59.9504 | 1
89.4848 | 72.1777 | 60.03 | 72.2 | 89.5199 | 37.2508 | 59.98 | 36.6 | 89.5273 | 18.8167 | 60.0239 | 18.8 | 89.504 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.514 | 1.0495 | 59.9505 | 1
89.4931 | 72.1778 | 60.03 | 72.2 | 89.5282 | 37.2507 | 59.98 | 36.6 | 89.5356 | 18.8179 | 60.024 | 18.8 | 89.5123 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.5224 | 1.0494 | 59.9506 | 1
89.5014 | 72.178 | 60.03 | 72.2 | 89.5366 | 37.2507 | 59.98 | 36.6 | 89.5439 | 18.8191 | 60.0241 | 18.8 | 89.5206 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.5307 | 1.0494 | 59.9507 | 1
89.5098 | 72.1781 | 60.03 | 72.2 | 89.5449 | 37.2507 | 59.98 | 36.6 | 89.5522 | 18.8202 | 60.0242 | 18.8 | 89.529 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.539 | 1.0494 | 59.9508 | 1
89.5181 | 72.1783 | 60.03 | 72.2 | 89.5533 | 37.2507 | 59.98 | 36.6 | 89.5606 | 18.8212 | 60.0242 | 18.8 | 89.5373 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.5474 | 1.0494 | 59.9508 | 1
89.5264 | 72.178 | 60.03 | 72.2 | 89.5616 | 37.2507 | 59.98 | 36.6 | 89.5689 | 18.8212 | 60.0243 | 18.8 | 89.5456 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.5557 | 1.0493 | 59.9509 | 1
89.5347 | 72.1778 | 60.03 | 72.2 | 89.5699 | 37.2506 | 59.98 | 36.6 | 89.5773 | 18.8212 | 60.0244 | 18.8 | 89.554 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.5641 | 1.0493 | 59.951 | 1
89.5431 | 72.1775 | 60.03 | 72.2 | 89.5782 | 37.2506 | 59.98 | 36.6 | 89.5856 | 18.8214 | 60.0245 | 18.8 | 89.5623 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.5724 | 1.0493 | 59.9511 | 1
89.5514 | 72.1773 | 60.03 | 72.2 | 89.5866 | 37.2506 | 59.98 | 36.6 | 89.5939 | 18.8217 | 60.0246 | 18.8 | 89.5706 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.5807 | 1.0493 | 59.9512 | 1
89.5597 | 72.1771 | 60.03 | 72.2 | 89.5949 | 37.2506 | 59.98 | 36.6 | 89.6022 | 18.8219 | 60.0247 | 18.8 | 89.5789 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.5891 | 1.0494 | 59.9513 | 1
89.5681 | 72.1768 | 60.03 | 72.2 | 89.6033 | 37.2506 | 59.98 | 36.6 | 89.6106 | 18.8222 | 60.0247 | 18.8 | 89.5873 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.5974 | 1.0494 | 59.9513 | 1
89.5764 | 72.1768 | 60.03 | 72.2 | 89.6116 | 37.2506 | 59.98 | 36.6 | 89.6189 | 18.8224 | 60.0248 | 18.8 | 89.5956 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.6058 | 1.0494 | 59.9514 | 1
89.5847 | 72.1768 | 60.03 | 72.2 | 89.6199 | 37.2506 | 59.98 | 36.6 | 89.6273 | 18.8226 | 60.0249 | 18.8 | 89.6039 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.6141 | 1.0495 | 59.9515 | 1
89.593 | 72.1768 | 60.03 | 72.2 | 89.6283 | 37.2507 | 59.98 | 36.6 | 89.6356 | 18.8229 | 60.025 | 18.8 | 89.6123 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.6224 | 1.0495 | 59.9516 | 1
89.6014 | 72.1768 | 60.03 | 72.2 | 89.6366 | 37.2507 | 59.98 | 36.6 | 89.6439 | 18.8231 | 60.0251 | 18.8 | 89.6206 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.6308 | 1.0496 | 59.9517 | 1
89.6097 | 72.1768 | 60.03 | 72.2 | 89.6449 | 37.2507 | 59.98 | 36.6 | 89.6522 | 18.8233 | 60.0252 | 18.8 | 89.6289 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.6391 | 1.0496 | 59.9518 | 1
89.618 | 72.1768 | 60.03 | 72.2 | 89.6533 | 37.2507 | 59.98 | 36.6 | 89.6605 | 18.8236 | 60.0252 | 18.8 | 89.6373 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.6475 | 1.0497 | 59.9518 | 1
89.6264 | 72.1768 | 60.03 | 72.2 | 89.6616 | 37.2507 | 59.98 | 36.6 | 89.6689 | 18.8236 | 60.0253 | 18.8 | 89.6456 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.6558 | 1.0497 | 59.9519 | 1
89.6347 | 72.1768 | 60.03 | 72.2 | 89.67 | 37.2511 | 59.98 | 36.6 | 89.6772 | 18.8236 | 60.0254 | 18.8 | 89.6539 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.6642 | 1.0497 | 59.952 | 1
89.643 | 72.1768 | 60.03 | 72.2 | 89.6783 | 37.2514 | 59.98 | 36.6 | 89.6855 | 18.8236 | 60.0255 | 18.8 | 89.6623 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.6725 | 1.0497 | 59.9521 | 1
89.6514 | 72.1768 | 60.03 | 72.2 | 89.6866 | 37.2518 | 59.98 | 36.6 | 89.6938 | 18.8236 | 60.0256 | 18.8 | 89.6706 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 89.6808 | 1.0497 | 59.9522 | 1
89.6597 | 72.1768 | 60.03 | 72.2 | 89.6949 | 37.2521 | 59.98 | 36.6 | 89.7022 | 18.8231 | 60.0257 | 18.8 | 89.6789 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.6891 | 1.0498 | 59.9523 | 1
89.668 | 72.1768 | 60.03 | 72.2 | 89.7033 | 37.2525 | 59.98 | 36.6 | 89.7105 | 18.8227 | 60.0257 | 18.8 | 89.6873 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.6975 | 1.0498 | 59.9523 | 1
89.6763 | 72.1768 | 60.03 | 72.2 | 89.7116 | 37.2528 | 59.98 | 36.6 | 89.7189 | 18.8221 | 60.0258 | 18.8 | 89.6956 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.7058 | 1.0498 | 59.9524 | 1
89.6847 | 72.1768 | 60.03 | 72.2 | 89.72 | 37.2536 | 59.98 | 36.6 | 89.7272 | 18.8216 | 60.0259 | 18.8 | 89.7039 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.7142 | 1.0498 | 59.9525 | 1
89.693 | 72.1768 | 60.03 | 72.2 | 89.7283 | 37.2544 | 59.98 | 36.6 | 89.7355 | 18.8211 | 60.026 | 18.8 | 89.7122 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.7225 | 1.0498 | 59.9526 | 1
89.7013 | 72.1768 | 60.03 | 72.2 | 89.7366 | 37.2552 | 59.98 | 36.6 | 89.7438 | 18.8206 | 60.0261 | 18.8 | 89.7206 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.7309 | 1.0498 | 59.9527 | 1
89.7096 | 72.1761 | 60.03 | 72.2 | 89.745 | 37.256 | 59.98 | 36.6 | 89.7521 | 18.8201 | 60.0262 | 18.8 | 89.7289 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.7392 | 1.0498 | 59.9528 | 1
89.718 | 72.1754 | 60.03 | 72.2 | 89.7533 | 37.2564 | 59.98 | 36.6 | 89.7605 | 18.8196 | 60.0262 | 18.8 | 89.7372 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.7475 | 1.0498 | 59.9528 | 1
89.7263 | 72.1746 | 60.03 | 72.2 | 89.7616 | 37.2569 | 59.98 | 36.6 | 89.7688 | 18.819 | 60.0263 | 18.8 | 89.7456 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.7559 | 1.0497 | 59.9529 | 1
89.7346 | 72.1739 | 60.03 | 72.2 | 89.77 | 37.2573 | 59.98 | 36.6 | 89.7772 | 18.8185 | 60.0264 | 18.8 | 89.7539 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.7642 | 1.0497 | 59.953 | 1
89.743 | 72.1732 | 60.03 | 72.2 | 89.7783 | 37.2578 | 59.98 | 36.6 | 89.7855 | 18.8185 | 60.0265 | 18.8 | 89.7622 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.7726 | 1.0497 | 59.9531 | 1
89.7513 | 72.1724 | 60.03 | 72.2 | 89.7867 | 37.2582 | 59.98 | 36.6 | 89.7938 | 18.8184 | 60.0266 | 18.8 | 89.7706 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.7809 | 1.0497 | 59.9532 | 1
89.7596 | 72.1717 | 60.03 | 72.2 | 89.795 | 37.2587 | 59.98 | 36.6 | 89.8021 | 18.8184 | 60.0267 | 18.8 | 89.7789 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.7892 | 1.0496 | 59.9533 | 1
89.768 | 72.171 | 60.03 | 72.2 | 89.8033 | 37.2586 | 59.98 | 36.6 | 89.8105 | 18.8184 | 60.0267 | 18.8 | 89.7872 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.7976 | 1.0496 | 59.9533 | 1
89.7763 | 72.1693 | 60.03 | 72.2 | 89.8116 | 37.2585 | 59.98 | 36.6 | 89.8188 | 18.8184 | 60.0268 | 18.8 | 89.7955 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.8059 | 1.0496 | 59.9534 | 1
89.7846 | 72.1677 | 60.03 | 72.2 | 89.82 | 37.2584 | 59.98 | 36.6 | 89.8271 | 18.8184 | 60.0269 | 18.8 | 89.8039 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.8142 | 1.0496 | 59.9535 | 1
89.7929 | 72.1719 | 60.03 | 72.2 | 89.8283 | 37.2584 | 59.98 | 36.6 | 89.8354 | 18.8184 | 60.027 | 18.8 | 89.8122 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.8226 | 1.0496 | 59.9536 | 1
89.8013 | 72.1762 | 60.03 | 72.2 | 89.8367 | 37.2583 | 59.98 | 36.6 | 89.8438 | 18.8184 | 60.0271 | 18.8 | 89.8205 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.8309 | 1.0495 | 59.9537 | 1
89.8096 | 72.1804 | 60.03 | 72.2 | 89.845 | 37.2582 | 59.98 | 36.6 | 89.8521 | 18.8184 | 60.0272 | 18.8 | 89.8289 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.8393 | 1.0495 | 59.9538 | 1
89.8179 | 72.1846 | 60.03 | 72.2 | 89.8533 | 37.2581 | 59.98 | 36.6 | 89.8604 | 18.8184 | 60.0272 | 18.8 | 89.8372 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.8476 | 1.0494 | 59.9538 | 1
89.8262 | 72.1903 | 60.03 | 72.2 | 89.8617 | 37.2581 | 59.98 | 36.6 | 89.8688 | 18.8184 | 60.0273 | 18.8 | 89.8455 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.856 | 1.0494 | 59.9539 | 1
89.8346 | 72.196 | 60.03 | 72.2 | 89.87 | 37.258 | 59.98 | 36.6 | 89.8771 | 18.8183 | 60.0274 | 18.8 | 89.8539 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.8643 | 1.0494 | 59.954 | 1
89.8429 | 72.2022 | 60.03 | 72.2 | 89.8784 | 37.2579 | 59.98 | 36.6 | 89.8854 | 18.8183 | 60.0275 | 18.8 | 89.8622 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.8726 | 1.0493 | 59.9541 | 1
89.8512 | 72.2083 | 60.03 | 72.2 | 89.8867 | 37.2538 | 59.98 | 36.6 | 89.8937 | 18.8182 | 60.0276 | 18.8 | 89.8705 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.881 | 1.0493 | 59.9542 | 1
89.8596 | 72.2139 | 60.03 | 72.2 | 89.895 | 37.2497 | 59.98 | 36.6 | 89.9021 | 18.8182 | 60.0277 | 18.8 | 89.8789 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.8893 | 1.0493 | 59.9543 | 1
89.8679 | 72.2194 | 60.03 | 72.2 | 89.9034 | 37.2396 | 59.98 | 36.6 | 89.9104 | 18.8181 | 60.0277 | 18.8 | 89.8872 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 89.8976 | 1.0493 | 59.9543 | 1
89.8762 | 72.2191 | 60.03 | 72.2 | 89.9117 | 37.2296 | 59.98 | 36.6 | 89.9187 | 18.8181 | 60.0278 | 18.8 | 89.8955 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 89.906 | 1.0492 | 59.9544 | 1
89.8845 | 72.2188 | 60.03 | 72.2 | 89.92 | 37.2196 | 59.98 | 36.6 | 89.9271 | 18.818 | 60.0279 | 18.8 | 89.9039 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.9143 | 1.0492 | 59.9545 | 1
89.8929 | 72.2185 | 60.03 | 72.2 | 89.9283 | 37.2095 | 59.98 | 36.6 | 89.9354 | 18.818 | 60.028 | 18.8 | 89.9122 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.9227 | 1.0492 | 59.9546 | 1
89.9012 | 72.2182 | 60.03 | 72.2 | 89.9367 | 37.2 | 59.98 | 36.6 | 89.9437 | 18.8179 | 60.0281 | 18.8 | 89.9205 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.931 | 1.0492 | 59.9547 | 1
89.9095 | 72.2169 | 60.03 | 72.2 | 89.945 | 37.1905 | 59.98 | 36.6 | 89.952 | 18.8179 | 60.0282 | 18.8 | 89.9288 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.9394 | 1.0492 | 59.9548 | 1
89.9179 | 72.2155 | 60.03 | 72.2 | 89.9534 | 37.181 | 59.98 | 36.6 | 89.9604 | 18.8179 | 60.0282 | 18.8 | 89.9372 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.9477 | 1.0492 | 59.9548 | 1
89.9262 | 72.2169 | 60.03 | 72.2 | 89.9617 | 37.1714 | 59.98 | 36.6 | 89.9687 | 18.8179 | 60.0283 | 18.8 | 89.9455 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.956 | 1.0492 | 59.9549 | 1
89.9345 | 72.2184 | 60.03 | 72.2 | 89.97 | 37.166 | 59.98 | 36.6 | 89.9771 | 18.8179 | 60.0284 | 18.8 | 89.9538 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 89.9644 | 1.0491 | 59.955 | 1
89.9428 | 72.2216 | 60.03 | 72.2 | 89.9784 | 37.1606 | 59.98 | 36.6 | 89.9854 | 18.8179 | 60.0285 | 18.8 | 89.9622 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.9727 | 1.0491 | 59.9551 | 1
89.9512 | 72.2248 | 60.03 | 72.2 | 89.9867 | 37.1611 | 59.98 | 36.6 | 89.9937 | 18.8179 | 60.0286 | 18.8 | 89.9705 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.981 | 1.0491 | 59.9552 | 1
89.9595 | 72.2291 | 60.03 | 72.2 | 89.9951 | 37.1616 | 59.98 | 36.6 | 90.002 | 18.8179 | 60.0287 | 18.8 | 89.9788 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.9894 | 1.0491 | 59.9553 | 1
89.9678 | 72.2334 | 60.03 | 72.2 | 90.0034 | 37.162 | 59.98 | 36.6 | 90.0103 | 18.8179 | 60.0287 | 18.8 | 89.9872 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 89.9977 | 1.0491 | 59.9553 | 1
89.9762 | 72.2368 | 60.03 | 72.2 | 90.0117 | 37.1625 | 59.98 | 36.6 | 90.0187 | 18.8179 | 60.0288 | 18.8 | 89.9955 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 90.0061 | 1.0491 | 59.9554 | 1
89.9845 | 72.2402 | 60.03 | 72.2 | 90.0201 | 37.1625 | 59.98 | 36.6 | 90.027 | 18.8179 | 60.0289 | 18.8 | 90.0038 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 90.0144 | 1.0492 | 59.9555 | 1
89.9928 | 72.2433 | 60.03 | 72.2 | 90.0284 | 37.1624 | 59.98 | 36.6 | 90.0353 | 18.8179 | 60.029 | 18.8 | 90.0122 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 90.0227 | 1.0492 | 59.9556 | 1
90.0011 | 72.2464 | 60.03 | 72.2 | 90.0367 | 37.1624 | 59.98 | 36.6 | 90.0436 | 18.8179 | 60.0291 | 18.8 | 90.0205 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 90.0311 | 1.0492 | 59.9557 | 1
90.0095 | 72.2457 | 60.03 | 72.2 | 90.045 | 37.1623 | 59.98 | 36.6 | 90.052 | 18.8181 | 60.0292 | 18.8 | 90.0288 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 90.0394 | 1.0492 | 59.9558 | 1
90.0178 | 72.245 | 60.03 | 72.2 | 90.0534 | 37.1581 | 59.98 | 36.6 | 90.0603 | 18.8182 | 60.0292 | 18.8 | 90.0372 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 90.0478 | 1.0492 | 59.9558 | 1
90.0261 | 72.2438 | 60.03 | 72.2 | 90.0617 | 37.1538 | 59.98 | 36.6 | 90.0687 | 18.8184 | 60.0293 | 18.8 | 90.0455 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.0561 | 1.0492 | 59.9559 | 1
90.0345 | 72.2426 | 60.03 | 72.2 | 90.0701 | 37.1495 | 59.98 | 36.6 | 90.077 | 18.8185 | 60.0294 | 18.8 | 90.0538 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.0645 | 1.0493 | 59.956 | 1
90.0428 | 72.241 | 60.03 | 72.2 | 90.0784 | 37.1452 | 59.98 | 36.6 | 90.0853 | 18.8187 | 60.0295 | 18.8 | 90.0621 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.0728 | 1.0493 | 59.9561 | 1
90.0511 | 72.2395 | 60.03 | 72.2 | 90.0867 | 37.1406 | 59.98 | 36.6 | 90.0936 | 18.8188 | 60.0296 | 18.8 | 90.0705 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.0811 | 1.0493 | 59.9562 | 1
90.0595 | 72.2387 | 60.03 | 72.2 | 90.0951 | 37.136 | 59.98 | 36.6 | 90.1019 | 18.8188 | 60.0297 | 18.8 | 90.0788 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.0895 | 1.0493 | 59.9563 | 1
90.0678 | 72.238 | 60.03 | 72.2 | 90.1034 | 37.1314 | 59.98 | 36.6 | 90.1103 | 18.8188 | 60.0297 | 18.8 | 90.0871 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.0978 | 1.0494 | 59.9563 | 1
90.0761 | 72.2373 | 60.03 | 72.2 | 90.1118 | 37.1267 | 59.98 | 36.6 | 90.1186 | 18.8187 | 60.0298 | 18.8 | 90.0955 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.1061 | 1.0494 | 59.9564 | 1
90.0844 | 72.2366 | 60.03 | 72.2 | 90.1201 | 37.1227 | 59.98 | 36.6 | 90.127 | 18.8187 | 60.0299 | 18.8 | 90.1038 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 90.1145 | 1.0494 | 59.9565 | 1
90.0928 | 72.2363 | 60.03 | 72.2 | 90.1284 | 37.1186 | 59.98 | 36.6 | 90.1353 | 18.8186 | 60.03 | 18.8 | 90.1121 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 90.1228 | 1.0494 | 59.9566 | 1
90.1011 | 72.236 | 60.03 | 72.2 | 90.1367 | 37.1187 | 59.98 | 36.6 | 90.1436 | 18.8184 | 60.0301 | 18.8 | 90.1205 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 90.1312 | 1.0494 | 59.9567 | 1
90.1094 | 72.236 | 60.03 | 72.2 | 90.1451 | 37.1189 | 59.98 | 36.6 | 90.1519 | 18.8182 | 60.0302 | 18.8 | 90.1288 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.1395 | 1.0494 | 59.9568 | 1
90.1178 | 72.236 | 60.03 | 72.2 | 90.1534 | 37.1191 | 59.98 | 36.6 | 90.1603 | 18.818 | 60.0302 | 18.8 | 90.1371 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.1478 | 1.0494 | 59.9568 | 1
90.1261 | 72.2359 | 60.03 | 72.2 | 90.1617 | 37.1192 | 59.98 | 36.6 | 90.1686 | 18.8179 | 60.0303 | 18.8 | 90.1454 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.1562 | 1.0494 | 59.9569 | 1
90.1344 | 72.2359 | 60.03 | 72.2 | 90.1701 | 37.1198 | 59.98 | 36.6 | 90.1769 | 18.8177 | 60.0304 | 18.8 | 90.1538 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 90.1645 | 1.0494 | 59.957 | 1
90.1427 | 72.2359 | 60.03 | 72.2 | 90.1784 | 37.1203 | 59.98 | 36.6 | 90.1852 | 18.8177 | 60.0305 | 18.8 | 90.1621 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 90.1729 | 1.0494 | 59.9571 | 1
90.1511 | 72.2359 | 60.03 | 72.2 | 90.1868 | 37.1209 | 59.98 | 36.6 | 90.1935 | 18.8177 | 60.0306 | 18.8 | 90.1704 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 90.1812 | 1.0494 | 59.9572 | 1
90.1594 | 72.2363 | 60.03 | 72.2 | 90.1951 | 37.1214 | 59.98 | 36.6 | 90.2019 | 18.8177 | 60.0307 | 18.8 | 90.1788 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 90.1895 | 1.0494 | 59.9573 | 1
90.1677 | 72.2368 | 60.03 | 72.2 | 90.2034 | 37.1222 | 59.98 | 36.6 | 90.2102 | 18.8177 | 60.0307 | 18.8 | 90.1871 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 90.1979 | 1.0494 | 59.9573 | 1
90.1761 | 72.2373 | 60.03 | 72.2 | 90.2118 | 37.123 | 59.98 | 36.6 | 90.2186 | 18.8177 | 60.0308 | 18.8 | 90.1954 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 90.2062 | 1.0494 | 59.9574 | 1
90.1844 | 72.2377 | 60.03 | 72.2 | 90.2201 | 37.1241 | 59.98 | 36.6 | 90.2269 | 18.8177 | 60.0309 | 18.8 | 90.2038 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 90.2146 | 1.0494 | 59.9575 | 1
90.1927 | 72.2382 | 60.03 | 72.2 | 90.2285 | 37.1252 | 59.98 | 36.6 | 90.2352 | 18.8177 | 60.031 | 18.8 | 90.2121 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 90.2229 | 1.0494 | 59.9576 | 1
90.2011 | 72.2386 | 60.03 | 72.2 | 90.2368 | 37.1211 | 59.98 | 36.6 | 90.2435 | 18.8177 | 60.0311 | 18.8 | 90.2204 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.2312 | 1.0495 | 59.9577 | 1
90.2094 | 72.2391 | 60.03 | 72.2 | 90.2451 | 37.1171 | 59.98 | 36.6 | 90.2519 | 18.8177 | 60.0312 | 18.8 | 90.2288 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.2396 | 1.0495 | 59.9578 | 1
90.2177 | 72.2396 | 60.03 | 72.2 | 90.2534 | 37.1131 | 59.98 | 36.6 | 90.2602 | 18.8177 | 60.0312 | 18.8 | 90.2371 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.2479 | 1.0495 | 59.9578 | 1
90.226 | 72.24 | 60.03 | 72.2 | 90.2618 | 37.1091 | 59.98 | 36.6 | 90.2686 | 18.8177 | 60.0313 | 18.8 | 90.2454 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.2563 | 1.0495 | 59.9579 | 1
90.2344 | 72.2405 | 60.03 | 72.2 | 90.2701 | 37.1051 | 59.98 | 36.6 | 90.2769 | 18.8177 | 60.0314 | 18.8 | 90.2538 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.2646 | 1.0495 | 59.958 | 1
90.2427 | 72.2405 | 60.03 | 72.2 | 90.2784 | 37.1011 | 59.98 | 36.6 | 90.2852 | 18.8177 | 60.0315 | 18.8 | 90.2621 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.2729 | 1.0495 | 59.9581 | 1
90.251 | 72.2405 | 60.03 | 72.2 | 90.2868 | 37.0962 | 59.98 | 36.6 | 90.2935 | 18.8177 | 60.0316 | 18.8 | 90.2704 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.2813 | 1.0495 | 59.9582 | 1
90.2594 | 72.2411 | 60.03 | 72.2 | 90.2951 | 37.0914 | 59.98 | 36.6 | 90.3018 | 18.8177 | 60.0317 | 18.8 | 90.2787 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.2896 | 1.0495 | 59.9583 | 1
90.2677 | 72.2418 | 60.03 | 72.2 | 90.3035 | 37.0863 | 59.98 | 36.6 | 90.3102 | 18.8177 | 60.0317 | 18.8 | 90.2871 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.2979 | 1.0495 | 59.9583 | 1
90.276 | 72.2428 | 60.03 | 72.2 | 90.3118 | 37.0812 | 59.98 | 36.6 | 90.3185 | 18.8177 | 60.0318 | 18.8 | 90.2954 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 90.3063 | 1.0495 | 59.9584 | 1
90.2844 | 72.2438 | 60.03 | 72.2 | 90.3201 | 37.0813 | 59.98 | 36.6 | 90.3268 | 18.8177 | 60.0319 | 18.8 | 90.3037 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 90.3146 | 1.0495 | 59.9585 | 1
90.2927 | 72.2448 | 60.03 | 72.2 | 90.3285 | 37.0813 | 59.98 | 36.6 | 90.3351 | 18.8177 | 60.032 | 18.8 | 90.3121 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 90.323 | 1.0495 | 59.9586 | 1
90.301 | 72.2458 | 60.03 | 72.2 | 90.3368 | 37.0813 | 59.98 | 36.6 | 90.3435 | 18.8177 | 60.0321 | 18.8 | 90.3204 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 90.3313 | 1.0495 | 59.9587 | 1
90.3093 | 72.2468 | 60.03 | 72.2 | 90.3452 | 37.0813 | 59.98 | 36.6 | 90.3518 | 18.8178 | 60.0322 | 18.8 | 90.3287 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 90.3397 | 1.0495 | 59.9588 | 1
90.3177 | 72.2478 | 60.03 | 72.2 | 90.3535 | 37.0813 | 59.98 | 36.6 | 90.3602 | 18.818 | 60.0322 | 18.8 | 90.3371 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 90.348 | 1.0495 | 59.9588 | 1
90.326 | 72.2488 | 60.03 | 72.2 | 90.3618 | 37.0813 | 59.98 | 36.6 | 90.3685 | 18.8181 | 60.0323 | 18.8 | 90.3454 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 90.3563 | 1.0495 | 59.9589 | 1
90.3343 | 72.2498 | 60.03 | 72.2 | 90.3701 | 37.0812 | 59.98 | 36.6 | 90.3768 | 18.8183 | 60.0324 | 18.8 | 90.3537 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.3647 | 1.0495 | 59.959 | 1
90.3427 | 72.2471 | 60.03 | 72.2 | 90.3785 | 37.0811 | 59.98 | 36.6 | 90.3851 | 18.8185 | 60.0325 | 18.8 | 90.362 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.373 | 1.0495 | 59.9591 | 1
90.351 | 72.2444 | 60.03 | 72.2 | 90.3868 | 37.081 | 59.98 | 36.6 | 90.3934 | 18.8187 | 60.0326 | 18.8 | 90.3704 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.3813 | 1.0495 | 59.9592 | 1
90.3593 | 72.242 | 60.0201 | 72.2 | 90.3951 | 37.0809 | 59.98 | 36.6 | 90.4018 | 18.8189 | 60.0327 | 18.8 | 90.3787 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.3897 | 1.0494 | 59.9593 | 1
90.3677 | 72.2395 | 60.0201 | 72.2 | 90.4035 | 37.0808 | 59.98 | 36.6 | 90.4101 | 18.8192 | 60.0327 | 18.8 | 90.387 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.398 | 1.0494 | 59.9593 | 1
90.376 | 72.2371 | 60.0202 | 72.2 | 90.4118 | 37.0807 | 59.98 | 36.6 | 90.4185 | 18.8194 | 60.0328 | 18.8 | 90.3954 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.4064 | 1.0495 | 59.9594 | 1
90.3843 | 72.2346 | 60.0203 | 72.2 | 90.4202 | 37.0807 | 59.98 | 36.6 | 90.4268 | 18.8196 | 60.0329 | 18.8 | 90.4037 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.4147 | 1.0495 | 59.9595 | 1
90.3926 | 72.2316 | 60.0204 | 72.2 | 90.4285 | 37.0806 | 59.98 | 36.6 | 90.4351 | 18.8196 | 60.033 | 18.8 | 90.412 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.4231 | 1.0496 | 59.9596 | 1
90.401 | 72.2286 | 60.0205 | 72.2 | 90.4368 | 37.0805 | 59.98 | 36.6 | 90.4434 | 18.8197 | 60.0331 | 18.8 | 90.4204 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.4314 | 1.0496 | 59.9597 | 1
90.4093 | 72.2245 | 60.0206 | 72.2 | 90.4452 | 37.0805 | 59.98 | 36.6 | 90.4518 | 18.8198 | 60.0332 | 18.8 | 90.4287 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.4397 | 1.0496 | 59.9598 | 1
90.4176 | 72.2203 | 60.0206 | 72.2 | 90.4535 | 37.0805 | 59.98 | 36.6 | 90.4601 | 18.8198 | 60.0332 | 18.8 | 90.437 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.4481 | 1.0497 | 59.9598 | 1
90.426 | 72.2192 | 60.0207 | 72.2 | 90.4619 | 37.0805 | 59.98 | 36.6 | 90.4684 | 18.8198 | 60.0333 | 18.8 | 90.4453 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.4564 | 1.0497 | 59.9599 | 1
90.4343 | 72.218 | 60.0208 | 72.2 | 90.4702 | 37.0806 | 59.98 | 36.6 | 90.4767 | 18.8198 | 60.0334 | 18.8 | 90.4537 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.4648 | 1.0498 | 59.96 | 1
90.4426 | 72.2151 | 60.0209 | 72.2 | 90.4785 | 37.0806 | 59.98 | 36.6 | 90.485 | 18.8198 | 60.0335 | 18.8 | 90.462 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.4731 | 1.0498 | 59.96 | 1
90.451 | 72.2122 | 60.021 | 72.2 | 90.4868 | 37.0747 | 59.98 | 36.6 | 90.4934 | 18.8198 | 60.0336 | 18.8 | 90.4703 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.4814 | 1.0499 | 59.96 | 1
90.4593 | 72.2093 | 60.0211 | 72.2 | 90.4952 | 37.0688 | 59.98 | 36.6 | 90.5017 | 18.8198 | 60.0337 | 18.8 | 90.4787 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.4898 | 1.0499 | 59.96 | 1
90.4676 | 72.2063 | 60.0211 | 72.2 | 90.5035 | 37.0629 | 59.98 | 36.6 | 90.5101 | 18.8198 | 60.0337 | 18.8 | 90.487 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.4981 | 1.0499 | 59.96 | 1
90.476 | 72.204 | 60.0212 | 72.2 | 90.5119 | 37.057 | 59.98 | 36.6 | 90.5184 | 18.8198 | 60.0338 | 18.8 | 90.4953 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.5064 | 1.0499 | 59.96 | 1
90.4843 | 72.2016 | 60.0213 | 72.2 | 90.5202 | 37.0511 | 59.98 | 36.6 | 90.5267 | 18.8198 | 60.0339 | 18.8 | 90.5037 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.5148 | 1.0499 | 59.96 | 1
90.4926 | 72.2004 | 60.0214 | 72.2 | 90.5285 | 37.0452 | 59.98 | 36.6 | 90.535 | 18.8198 | 60.034 | 18.8 | 90.512 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.5231 | 1.0499 | 59.96 | 1
90.5009 | 72.1992 | 60.0215 | 72.2 | 90.5369 | 37.0392 | 59.98 | 36.6 | 90.5433 | 18.8198 | 60.0341 | 18.8 | 90.5203 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.5315 | 1.0499 | 59.96 | 1
90.5093 | 72.1979 | 60.0216 | 72.2 | 90.5452 | 37.0333 | 59.98 | 36.6 | 90.5517 | 18.8198 | 60.0342 | 18.8 | 90.5287 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.5398 | 1.0499 | 59.96 | 1
90.5176 | 72.1967 | 60.0216 | 72.2 | 90.5535 | 37.0274 | 59.98 | 36.6 | 90.56 | 18.8198 | 60.0342 | 18.8 | 90.537 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.5482 | 1.0499 | 59.96 | 1
90.5259 | 72.1967 | 60.0217 | 72.2 | 90.5619 | 37.0215 | 59.98 | 36.6 | 90.5684 | 18.8198 | 60.0343 | 18.8 | 90.5453 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.5565 | 1.0499 | 59.96 | 1
90.5343 | 72.1967 | 60.0218 | 72.2 | 90.5702 | 37.0155 | 59.98 | 36.6 | 90.5767 | 18.8198 | 60.0344 | 18.8 | 90.5536 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.5648 | 1.0499 | 59.96 | 1
90.5426 | 72.1967 | 60.0219 | 72.2 | 90.5786 | 37.0095 | 59.98 | 36.6 | 90.585 | 18.8198 | 60.0345 | 18.8 | 90.562 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.5732 | 1.0499 | 59.96 | 1
90.5509 | 72.1967 | 60.022 | 72.2 | 90.5869 | 37.0035 | 59.98 | 36.6 | 90.5933 | 18.8198 | 60.0346 | 18.8 | 90.5703 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.5815 | 1.0499 | 59.96 | 1
90.5592 | 72.1967 | 60.0221 | 72.2 | 90.5952 | 36.9975 | 59.98 | 36.6 | 90.6017 | 18.8198 | 60.0347 | 18.8 | 90.5786 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.5898 | 1.0499 | 59.96 | 1
90.5676 | 72.1967 | 60.0221 | 72.2 | 90.6035 | 36.9915 | 59.98 | 36.6 | 90.61 | 18.8198 | 60.0347 | 18.8 | 90.587 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.5982 | 1.0499 | 59.96 | 1
90.5759 | 72.1962 | 60.0222 | 72.2 | 90.6119 | 36.9855 | 59.98 | 36.6 | 90.6183 | 18.8198 | 60.0348 | 18.8 | 90.5953 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.6065 | 1.0499 | 59.96 | 1
90.5842 | 72.1958 | 60.0223 | 72.2 | 90.6202 | 36.9795 | 59.98 | 36.6 | 90.6266 | 18.8199 | 60.0349 | 18.8 | 90.6036 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.6149 | 1.0499 | 59.96 | 1
90.5926 | 72.1953 | 60.0224 | 72.2 | 90.6286 | 36.9735 | 59.98 | 36.6 | 90.6349 | 18.8201 | 60.035 | 18.8 | 90.612 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.6232 | 1.05 | 59.96 | 1
90.6009 | 72.1948 | 60.0225 | 72.2 | 90.6369 | 36.9675 | 59.98 | 36.6 | 90.6433 | 18.8202 | 60.0351 | 18.8 | 90.6203 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.6315 | 1.05 | 59.96 | 1
90.6092 | 72.1953 | 60.0226 | 72.2 | 90.6452 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.6516 | 18.8204 | 60.0352 | 18.8 | 90.6286 | 1.0264 | 60.02 | 1 | 90.6399 | 1.05 | 59.96 | 1
90.6175 | 72.1957 | 60.0226 | 72.2 | 90.6536 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.66 | 18.8205 | 60.0352 | 18.8 | 90.6369 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 90.6482 | 1.05 | 59.96 | 1
90.6259 | 72.1955 | 60.0227 | 72.2 | 90.6619 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.6683 | 18.8207 | 60.0353 | 18.8 | 90.6453 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 90.6566 | 1.05 | 59.96 | 1
90.6342 | 72.1953 | 60.0228 | 72.2 | 90.6702 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.6766 | 18.8209 | 60.0354 | 18.8 | 90.6536 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 90.6649 | 1.05 | 59.96 | 1
90.6425 | 72.1954 | 60.0229 | 72.2 | 90.6786 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.6849 | 18.821 | 60.0355 | 18.8 | 90.6619 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.6732 | 1.05 | 59.96 | 1
90.6509 | 72.1956 | 60.023 | 72.2 | 90.6869 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.6932 | 18.8212 | 60.0356 | 18.8 | 90.6703 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.6815 | 1.0501 | 59.96 | 1
90.6592 | 72.1962 | 60.0231 | 72.2 | 90.6953 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.7016 | 18.8213 | 60.0357 | 18.8 | 90.6786 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.6899 | 1.0501 | 59.96 | 1
90.6675 | 72.1968 | 60.0231 | 72.2 | 90.7036 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.7099 | 18.8214 | 60.0357 | 18.8 | 90.6869 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.6982 | 1.0501 | 59.96 | 1
90.6758 | 72.1975 | 60.0232 | 72.2 | 90.7119 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.7183 | 18.8214 | 60.0358 | 18.8 | 90.6953 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 90.7066 | 1.0501 | 59.96 | 1
90.6842 | 72.1981 | 60.0233 | 72.2 | 90.7202 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.7266 | 18.8214 | 60.0359 | 18.8 | 90.7036 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 90.7149 | 1.0501 | 59.96 | 1
90.6925 | 72.1985 | 60.0234 | 72.2 | 90.7286 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.7349 | 18.8214 | 60.036 | 18.8 | 90.7119 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 90.7232 | 1.0501 | 59.96 | 1
90.7008 | 72.199 | 60.0235 | 72.2 | 90.7369 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.7432 | 18.8214 | 60.0361 | 18.8 | 90.7202 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 90.7316 | 1.0501 | 59.96 | 1
90.7092 | 72.2026 | 60.0236 | 72.2 | 90.7453 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.7515 | 18.8214 | 60.0362 | 18.8 | 90.7286 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 90.7399 | 1.0501 | 59.96 | 1
90.7175 | 72.2063 | 60.0236 | 72.2 | 90.7536 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.7599 | 18.8214 | 60.0362 | 18.8 | 90.7369 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.7483 | 1.0501 | 59.96 | 1
90.7258 | 72.2095 | 60.0237 | 72.2 | 90.7619 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.7682 | 18.8214 | 60.0363 | 18.8 | 90.7452 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.7566 | 1.0501 | 59.96 | 1
90.7341 | 72.2128 | 60.0238 | 72.2 | 90.7703 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.7766 | 18.8214 | 60.0364 | 18.8 | 90.7536 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.765 | 1.0501 | 59.96 | 1
90.7425 | 72.2167 | 60.0239 | 72.2 | 90.7786 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.7849 | 18.8214 | 60.0365 | 18.8 | 90.7619 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.7733 | 1.0501 | 59.96 | 1
90.7508 | 72.2205 | 60.024 | 72.2 | 90.7869 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.7932 | 18.8214 | 60.0366 | 18.8 | 90.7702 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.7816 | 1.0501 | 59.96 | 1
90.7591 | 72.2246 | 60.0241 | 72.2 | 90.7953 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.8015 | 18.8214 | 60.0367 | 18.8 | 90.7785 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.7899 | 1.0501 | 59.96 | 1
90.7674 | 72.2287 | 60.0241 | 72.2 | 90.8036 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.8099 | 18.8214 | 60.0367 | 18.8 | 90.7869 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.7983 | 1.0501 | 59.96 | 1
90.7758 | 72.232 | 60.0242 | 72.2 | 90.812 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.8182 | 18.8214 | 60.0368 | 18.8 | 90.7952 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.8066 | 1.0501 | 59.96 | 1
90.7841 | 72.2353 | 60.0243 | 72.2 | 90.8203 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.8265 | 18.8214 | 60.0369 | 18.8 | 90.8035 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.815 | 1.0501 | 59.96 | 1
90.7924 | 72.2379 | 60.0244 | 72.2 | 90.8286 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.8348 | 18.8214 | 60.037 | 18.8 | 90.8119 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.8233 | 1.0501 | 59.96 | 1
90.8008 | 72.2405 | 60.0245 | 72.2 | 90.8369 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.8431 | 18.8214 | 60.0371 | 18.8 | 90.8202 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.8316 | 1.0501 | 59.96 | 1
90.8091 | 72.2434 | 60.0246 | 72.2 | 90.8453 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.8515 | 18.8214 | 60.0372 | 18.8 | 90.8285 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.84 | 1.0501 | 59.96 | 1
90.8174 | 72.2463 | 60.0246 | 72.2 | 90.8536 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.8598 | 18.8214 | 60.0372 | 18.8 | 90.8369 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.8483 | 1.0501 | 59.96 | 1
90.8258 | 72.2475 | 60.0247 | 72.2 | 90.862 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.8682 | 18.8214 | 60.0373 | 18.8 | 90.8452 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.8567 | 1.0501 | 59.96 | 1
90.8341 | 72.2487 | 60.0248 | 72.2 | 90.8703 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.8765 | 18.8214 | 60.0374 | 18.8 | 90.8535 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.865 | 1.0501 | 59.96 | 1
90.8424 | 72.2497 | 60.0249 | 72.2 | 90.8786 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.8848 | 18.8214 | 60.0375 | 18.8 | 90.8619 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.8733 | 1.05 | 59.96 | 1
90.8507 | 72.2506 | 60.025 | 72.2 | 90.887 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.8931 | 18.8214 | 60.0376 | 18.8 | 90.8702 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.8817 | 1.05 | 59.96 | 1
90.8591 | 72.2518 | 60.0251 | 72.2 | 90.8953 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.9014 | 18.8214 | 60.0377 | 18.8 | 90.8785 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.89 | 1.05 | 59.96 | 1
90.8674 | 72.253 | 60.0251 | 72.2 | 90.9036 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.9098 | 18.8214 | 60.0377 | 18.8 | 90.8868 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.8983 | 1.05 | 59.96 | 1
90.8757 | 72.2524 | 60.0252 | 72.2 | 90.912 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.9181 | 18.8214 | 60.0378 | 18.8 | 90.8952 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.9067 | 1.05 | 59.96 | 1
90.8841 | 72.2518 | 60.0253 | 72.2 | 90.9203 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.9265 | 18.8214 | 60.0379 | 18.8 | 90.9035 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.915 | 1.05 | 59.96 | 1
90.8924 | 72.2512 | 60.0254 | 72.2 | 90.9286 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.9348 | 18.8214 | 60.038 | 18.8 | 90.9118 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.9234 | 1.05 | 59.96 | 1
90.9007 | 72.2506 | 60.0255 | 72.2 | 90.937 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.9431 | 18.8214 | 60.0381 | 18.8 | 90.9202 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.9317 | 1.05 | 59.96 | 1
90.909 | 72.2498 | 60.0256 | 72.2 | 90.9453 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.9514 | 18.8214 | 60.0382 | 18.8 | 90.9285 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.94 | 1.05 | 59.96 | 1
90.9174 | 72.2489 | 60.0256 | 72.2 | 90.9536 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.9598 | 18.8214 | 60.0382 | 18.8 | 90.9368 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.9484 | 1.05 | 59.96 | 1
90.9257 | 72.2474 | 60.0257 | 72.2 | 90.962 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.9681 | 18.8214 | 60.0383 | 18.8 | 90.9452 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.9567 | 1.05 | 59.96 | 1
90.934 | 72.246 | 60.0258 | 72.2 | 90.9703 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.9764 | 18.8214 | 60.0384 | 18.8 | 90.9535 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.9651 | 1.05 | 59.96 | 1
90.9424 | 72.2443 | 60.0259 | 72.2 | 90.9787 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.9847 | 18.8214 | 60.0385 | 18.8 | 90.9618 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.9734 | 1.0499 | 59.96 | 1
90.9507 | 72.2426 | 60.026 | 72.2 | 90.987 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 90.993 | 18.8214 | 60.0386 | 18.8 | 90.9702 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 90.9817 | 1.0499 | 59.96 | 1
90.959 | 72.2408 | 60.0261 | 72.2 | 90.9953 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 91.0014 | 18.8214 | 60.0387 | 18.8 | 90.9785 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 90.9901 | 1.0499 | 59.96 | 1
90.9674 | 72.239 | 60.0261 | 72.2 | 91.0037 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 91.0097 | 18.8214 | 60.0387 | 18.8 | 90.9868 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 90.9984 | 1.0499 | 59.96 | 1
90.9757 | 72.2368 | 60.0262 | 72.2 | 91.012 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 91.0181 | 18.8214 | 60.0388 | 18.8 | 90.9951 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.0067 | 1.0498 | 59.96 | 1
90.984 | 72.2346 | 60.0263 | 72.2 | 91.0203 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 91.0264 | 18.8214 | 60.0389 | 18.8 | 91.0035 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.0151 | 1.0498 | 59.96 | 1
90.9923 | 72.2304 | 60.0264 | 72.2 | 91.0287 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 91.0347 | 18.8214 | 60.039 | 18.8 | 91.0118 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.0234 | 1.0498 | 59.96 | 1
91.0007 | 72.2263 | 60.0265 | 72.2 | 91.037 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 91.043 | 18.8214 | 60.0391 | 18.8 | 91.0201 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.0318 | 1.0498 | 59.96 | 1
91.009 | 72.2228 | 60.0266 | 72.2 | 91.0453 | 36.9615 | 59.98 | 36.6 | 91.0513 | 18.8214 | 60.0392 | 18.8 | 91.0285 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.0401 | 1.0497 | 59.96 | 1
91.0173 | 72.2193 | 60.0266 | 72.2 | 91.0537 | 36.9611 | 59.98 | 36.6 | 91.0597 | 18.8214 | 60.0392 | 18.8 | 91.0368 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.0484 | 1.0497 | 59.96 | 1
91.0257 | 72.2157 | 60.0267 | 72.2 | 91.062 | 36.9608 | 59.98 | 36.6 | 91.068 | 18.8214 | 60.0393 | 18.8 | 91.0451 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.0568 | 1.0497 | 59.96 | 1
91.034 | 72.2121 | 60.0268 | 72.2 | 91.0703 | 36.9605 | 59.98 | 36.6 | 91.0764 | 18.8214 | 60.0394 | 18.8 | 91.0535 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.0651 | 1.0497 | 59.96 | 1
91.0423 | 72.2087 | 60.0269 | 72.2 | 91.0787 | 36.9601 | 59.98 | 36.6 | 91.0847 | 18.8214 | 60.0395 | 18.8 | 91.0618 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.0735 | 1.0497 | 59.96 | 1
91.0507 | 72.2053 | 60.027 | 72.2 | 91.087 | 36.9597 | 59.98 | 36.6 | 91.093 | 18.8214 | 60.0396 | 18.8 | 91.0701 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.0818 | 1.0497 | 59.96 | 1
91.059 | 72.2019 | 60.0271 | 72.2 | 91.0954 | 36.9592 | 59.98 | 36.6 | 91.1013 | 18.8214 | 60.0397 | 18.8 | 91.0784 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.0901 | 1.0497 | 59.96 | 1
91.0673 | 72.1985 | 60.0271 | 72.2 | 91.1037 | 36.9587 | 59.98 | 36.6 | 91.1096 | 18.8215 | 60.0397 | 18.8 | 91.0868 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.0985 | 1.0497 | 59.96 | 1
91.0756 | 72.1984 | 60.0272 | 72.2 | 91.112 | 36.9582 | 59.98 | 36.6 | 91.118 | 18.8216 | 60.0398 | 18.8 | 91.0951 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.1068 | 1.0497 | 59.96 | 1
91.084 | 72.1984 | 60.0273 | 72.2 | 91.1204 | 36.9577 | 59.98 | 36.6 | 91.1263 | 18.8217 | 60.0399 | 18.8 | 91.1034 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.1151 | 1.0497 | 59.96 | 1
91.0923 | 72.1983 | 60.0274 | 72.2 | 91.1287 | 36.9573 | 59.98 | 36.6 | 91.1346 | 18.8219 | 60.04 | 18.8 | 91.1118 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.1235 | 1.0497 | 59.96 | 1
91.1006 | 72.1983 | 60.0275 | 72.2 | 91.137 | 36.953 | 59.98 | 36.6 | 91.1429 | 18.8222 | 60.05 | 18.8 | 91.1201 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.1318 | 1.0496 | 59.96 | 1
91.109 | 72.1983 | 60.0276 | 72.2 | 91.1454 | 36.9488 | 59.98 | 36.6 | 91.1513 | 18.8224 | 60.05 | 18.8 | 91.1284 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.1402 | 1.0496 | 59.96 | 1
91.1173 | 72.1983 | 60.0276 | 72.2 | 91.1537 | 36.9396 | 59.98 | 36.6 | 91.1596 | 18.8227 | 60.05 | 18.8 | 91.1367 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.1485 | 1.0495 | 59.96 | 1
91.1256 | 72.1983 | 60.0277 | 72.2 | 91.162 | 36.9303 | 59.98 | 36.6 | 91.168 | 18.8229 | 60.05 | 18.8 | 91.1451 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.1568 | 1.0495 | 59.96 | 1
91.1339 | 72.1983 | 60.0278 | 72.2 | 91.1704 | 36.9212 | 59.98 | 36.6 | 91.1763 | 18.8232 | 60.05 | 18.8 | 91.1534 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.1652 | 1.0494 | 59.96 | 1
91.1423 | 72.1983 | 60.0279 | 72.2 | 91.1787 | 36.9121 | 59.98 | 36.6 | 91.1846 | 18.8234 | 60.05 | 18.8 | 91.1617 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.1735 | 1.0494 | 59.96 | 1
91.1506 | 72.1983 | 60.028 | 72.2 | 91.187 | 36.903 | 59.98 | 36.6 | 91.1929 | 18.8236 | 60.05 | 18.8 | 91.1701 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.1819 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.1589 | 72.1983 | 60.0281 | 72.2 | 91.1954 | 36.8939 | 59.98 | 36.6 | 91.2012 | 18.8237 | 60.05 | 18.8 | 91.1784 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.1902 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.1673 | 72.1983 | 60.0281 | 72.2 | 91.2037 | 36.8847 | 59.98 | 36.6 | 91.2096 | 18.8239 | 60.05 | 18.8 | 91.1867 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.1985 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.1756 | 72.1983 | 60.0282 | 72.2 | 91.2121 | 36.8756 | 59.98 | 36.6 | 91.2179 | 18.8239 | 60.05 | 18.8 | 91.1951 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.2068 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.1839 | 72.1983 | 60.0283 | 72.2 | 91.2204 | 36.8705 | 59.98 | 36.6 | 91.2263 | 18.8239 | 60.05 | 18.8 | 91.2034 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.2152 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.1923 | 72.1983 | 60.0284 | 72.2 | 91.2287 | 36.8654 | 59.98 | 36.6 | 91.2346 | 18.824 | 60.05 | 18.8 | 91.2117 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.2235 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.2006 | 72.1983 | 60.0285 | 72.2 | 91.2371 | 36.8654 | 59.98 | 36.6 | 91.2429 | 18.8241 | 60.05 | 18.8 | 91.22 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.2319 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.2089 | 72.1983 | 60.0286 | 72.2 | 91.2454 | 36.8654 | 59.98 | 36.6 | 91.2512 | 18.824 | 60.05 | 18.8 | 91.2284 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.2402 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.2173 | 72.1983 | 60.0286 | 72.2 | 91.2537 | 36.8657 | 59.98 | 36.6 | 91.2595 | 18.824 | 60.05 | 18.8 | 91.2367 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.2486 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.2256 | 72.1983 | 60.0287 | 72.2 | 91.2621 | 36.8661 | 59.98 | 36.6 | 91.2679 | 18.8239 | 60.05 | 18.8 | 91.245 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.2569 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.2339 | 72.1983 | 60.0288 | 72.2 | 91.2704 | 36.8664 | 59.98 | 36.6 | 91.2762 | 18.8238 | 60.05 | 18.8 | 91.2534 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.2652 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.2422 | 72.1983 | 60.0289 | 72.2 | 91.2787 | 36.8668 | 59.98 | 36.6 | 91.2845 | 18.8237 | 60.05 | 18.8 | 91.2617 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 91.2736 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.2506 | 72.1983 | 60.029 | 72.2 | 91.2871 | 36.8672 | 59.98 | 36.6 | 91.2928 | 18.8237 | 60.05 | 18.8 | 91.27 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 91.2819 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.2589 | 72.1983 | 60.0291 | 72.2 | 91.2954 | 36.8676 | 59.98 | 36.6 | 91.3012 | 18.8236 | 60.05 | 18.8 | 91.2784 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 91.2903 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.2672 | 72.1983 | 60.0291 | 72.2 | 91.3037 | 36.868 | 59.98 | 36.6 | 91.3095 | 18.8235 | 60.05 | 18.8 | 91.2867 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 91.2986 | 1.0494 | 59.96 | 1
91.2756 | 72.1983 | 60.0292 | 72.2 | 91.3121 | 36.8684 | 59.98 | 36.6 | 91.3178 | 18.8234 | 60.05 | 18.8 | 91.295 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.3069 | 1.0494 | 59.96 | 1
91.2839 | 72.1983 | 60.0293 | 72.2 | 91.3204 | 36.8687 | 59.98 | 36.6 | 91.3262 | 18.8233 | 60.05 | 18.8 | 91.3033 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.3152 | 1.0494 | 59.96 | 1
91.2922 | 72.1983 | 60.0294 | 72.2 | 91.3288 | 36.8691 | 59.98 | 36.6 | 91.3345 | 18.8234 | 60.05 | 18.8 | 91.3117 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.3236 | 1.0494 | 59.96 | 1
91.3006 | 72.1983 | 60.0295 | 72.2 | 91.3371 | 36.8691 | 59.98 | 36.6 | 91.3428 | 18.8234 | 60.05 | 18.8 | 91.32 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.3319 | 1.0494 | 59.96 | 1
91.3089 | 72.1983 | 60.0296 | 72.2 | 91.3454 | 36.8691 | 59.98 | 36.6 | 91.3511 | 18.8234 | 60.05 | 18.8 | 91.3283 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.3403 | 1.0494 | 59.96 | 1
91.3172 | 72.1983 | 60.0296 | 72.2 | 91.3538 | 36.8691 | 59.98 | 36.6 | 91.3595 | 18.8234 | 60.05 | 18.8 | 91.3367 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.3486 | 1.0494 | 59.96 | 1
91.3255 | 72.1983 | 60.0297 | 72.2 | 91.3621 | 36.8691 | 59.98 | 36.6 | 91.3678 | 18.8235 | 60.05 | 18.8 | 91.345 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.3569 | 1.0494 | 59.96 | 1
91.3339 | 72.1983 | 60.0298 | 72.2 | 91.3704 | 36.8691 | 59.98 | 36.6 | 91.3762 | 18.8236 | 60.05 | 18.8 | 91.3533 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.3653 | 1.0494 | 59.96 | 1
91.3422 | 72.1988 | 60.0299 | 72.2 | 91.3788 | 36.8691 | 59.98 | 36.6 | 91.3845 | 18.8234 | 60.05 | 18.8 | 91.3617 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.3736 | 1.0494 | 59.96 | 1
91.3505 | 72.1993 | 60.03 | 72.2 | 91.3871 | 36.8691 | 59.98 | 36.6 | 91.3928 | 18.8233 | 60.05 | 18.8 | 91.37 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.382 | 1.0494 | 59.96 | 1
91.3589 | 72.1998 | 60.0201 | 72.2 | 91.3954 | 36.8691 | 59.98 | 36.6 | 91.4011 | 18.8231 | 60.05 | 18.8 | 91.3783 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.3903 | 1.0494 | 59.96 | 1
91.3672 | 72.2003 | 60.0203 | 72.2 | 91.4038 | 36.8691 | 59.98 | 36.6 | 91.4094 | 18.8229 | 60.05 | 18.8 | 91.3867 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.3987 | 1.0494 | 59.96 | 1
91.3755 | 72.2008 | 60.0204 | 72.2 | 91.4121 | 36.8691 | 59.98 | 36.6 | 91.4178 | 18.8227 | 60.05 | 18.8 | 91.395 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.407 | 1.0494 | 59.96 | 1
91.3839 | 72.2013 | 60.0206 | 72.2 | 91.4204 | 36.865 | 59.98 | 36.6 | 91.4261 | 18.8225 | 60.05 | 18.8 | 91.4033 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.4153 | 1.0494 | 59.96 | 1
91.3922 | 72.2021 | 60.0208 | 72.2 | 91.4288 | 36.8609 | 59.98 | 36.6 | 91.4344 | 18.8224 | 60.05 | 18.8 | 91.4116 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.4236 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.4005 | 72.2029 | 60.0209 | 72.2 | 91.4371 | 36.8567 | 59.98 | 36.6 | 91.4427 | 18.8223 | 60.05 | 18.8 | 91.42 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.432 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.4088 | 72.2037 | 60.0211 | 72.2 | 91.4455 | 36.8526 | 59.98 | 36.6 | 91.4511 | 18.8222 | 60.05 | 18.8 | 91.4283 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.4403 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.4172 | 72.2044 | 60.0213 | 72.2 | 91.4538 | 36.8482 | 59.98 | 36.6 | 91.4594 | 18.8221 | 60.05 | 18.8 | 91.4366 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.4487 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.4255 | 72.2047 | 60.0214 | 72.2 | 91.4621 | 36.8438 | 59.98 | 36.6 | 91.4677 | 18.8222 | 60.05 | 18.8 | 91.445 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.457 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.4338 | 72.205 | 60.0216 | 72.2 | 91.4705 | 36.8394 | 59.9799 | 36.6 | 91.4761 | 18.8223 | 60.05 | 18.8 | 91.4533 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.4653 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.4422 | 72.2053 | 60.0218 | 72.2 | 91.4788 | 36.835 | 59.9798 | 36.6 | 91.4844 | 18.8224 | 60.05 | 18.8 | 91.4616 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.4737 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.4505 | 72.2056 | 60.0219 | 72.2 | 91.4871 | 36.8306 | 59.9798 | 36.6 | 91.4927 | 18.8225 | 60.05 | 18.8 | 91.47 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.482 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.4588 | 72.2058 | 60.0221 | 72.2 | 91.4955 | 36.8262 | 59.9797 | 36.6 | 91.501 | 18.8226 | 60.05 | 18.8 | 91.4783 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.4904 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.4672 | 72.2061 | 60.0223 | 72.2 | 91.5038 | 36.826 | 59.9796 | 36.6 | 91.5094 | 18.8227 | 60.05 | 18.8 | 91.4866 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.4987 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.4755 | 72.2061 | 60.0224 | 72.2 | 91.5121 | 36.8257 | 59.9795 | 36.6 | 91.5177 | 18.8228 | 60.05 | 18.8 | 91.4949 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.507 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.4838 | 72.2061 | 60.0226 | 72.2 | 91.5205 | 36.8255 | 59.9794 | 36.6 | 91.526 | 18.8229 | 60.05 | 18.8 | 91.5033 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.5154 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.4921 | 72.2061 | 60.0228 | 72.2 | 91.5288 | 36.8252 | 59.9793 | 36.6 | 91.5344 | 18.8229 | 60.05 | 18.8 | 91.5116 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.5237 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.5005 | 72.2061 | 60.0229 | 72.2 | 91.5371 | 36.8252 | 59.9793 | 36.6 | 91.5427 | 18.8229 | 60.05 | 18.8 | 91.5199 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.532 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.5088 | 72.206 | 60.0231 | 72.2 | 91.5455 | 36.8253 | 59.9792 | 36.6 | 91.551 | 18.8229 | 60.05 | 18.8 | 91.5283 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.5404 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.5171 | 72.2059 | 60.0233 | 72.2 | 91.5538 | 36.8253 | 59.9791 | 36.6 | 91.5593 | 18.8229 | 60.05 | 18.8 | 91.5366 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.5487 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.5255 | 72.2058 | 60.0234 | 72.2 | 91.5622 | 36.8253 | 59.979 | 36.6 | 91.5677 | 18.8229 | 60.05 | 18.8 | 91.5449 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.5571 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.5338 | 72.2057 | 60.0236 | 72.2 | 91.5705 | 36.8253 | 59.9789 | 36.6 | 91.576 | 18.8229 | 60.05 | 18.8 | 91.5533 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.5654 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.5421 | 72.2056 | 60.0238 | 72.2 | 91.5788 | 36.8253 | 59.9788 | 36.6 | 91.5843 | 18.8229 | 60.05 | 18.8 | 91.5616 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.5737 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.5505 | 72.2055 | 60.0239 | 72.2 | 91.5872 | 36.8253 | 59.9788 | 36.6 | 91.5927 | 18.8229 | 60.05 | 18.8 | 91.5699 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.5821 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.5588 | 72.2054 | 60.0241 | 72.2 | 91.5955 | 36.8253 | 59.9787 | 36.6 | 91.601 | 18.8229 | 60.05 | 18.8 | 91.5782 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.5904 | 1.0493 | 59.96 | 1
91.5671 | 72.2052 | 60.0243 | 72.2 | 91.6039 | 36.822 | 59.9786 | 36.6 | 91.6093 | 18.8229 | 60.05 | 18.8 | 91.5866 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.5988 | 1.0492 | 59.96 | 1
91.5754 | 72.2051 | 60.0244 | 72.2 | 91.6122 | 36.8186 | 59.9785 | 36.6 | 91.6176 | 18.8229 | 60.05 | 18.8 | 91.5949 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.6071 | 1.0492 | 59.96 | 1
91.5838 | 72.205 | 60.0246 | 72.2 | 91.6205 | 36.8153 | 59.9784 | 36.6 | 91.626 | 18.8229 | 60.05 | 18.8 | 91.6032 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.6154 | 1.0492 | 59.96 | 1
91.5921 | 72.205 | 60.0248 | 72.2 | 91.6288 | 36.8119 | 59.9783 | 36.6 | 91.6343 | 18.8229 | 60.05 | 18.8 | 91.6116 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.6238 | 1.0491 | 59.96 | 1
91.6004 | 72.205 | 60.0249 | 72.2 | 91.6372 | 36.8086 | 59.9783 | 36.6 | 91.6426 | 18.8229 | 60.05 | 18.8 | 91.6199 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.6321 | 1.0491 | 59.96 | 1
91.6088 | 72.205 | 60.0251 | 72.2 | 91.6455 | 36.8052 | 59.9782 | 36.6 | 91.6509 | 18.8229 | 60.05 | 18.8 | 91.6282 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 91.6404 | 1.0491 | 59.96 | 1
91.6171 | 72.205 | 60.0253 | 72.2 | 91.6538 | 36.8019 | 59.9781 | 36.6 | 91.6592 | 18.8229 | 60.05 | 18.8 | 91.6366 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.6488 | 1.0491 | 59.96 | 1
91.6254 | 72.205 | 60.0254 | 72.2 | 91.6622 | 36.7985 | 59.978 | 36.6 | 91.6676 | 18.8229 | 60.05 | 18.8 | 91.6449 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.6571 | 1.049 | 59.96 | 1
91.6338 | 72.205 | 60.0256 | 72.2 | 91.6705 | 36.7904 | 59.9779 | 36.6 | 91.6759 | 18.8229 | 60.05 | 18.8 | 91.6532 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.6655 | 1.049 | 59.96 | 1
91.6421 | 72.2061 | 60.0258 | 72.2 | 91.6789 | 36.7823 | 59.9778 | 36.6 | 91.6843 | 18.8229 | 60.05 | 18.8 | 91.6615 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.6738 | 1.049 | 59.96 | 1
91.6504 | 72.2071 | 60.0259 | 72.2 | 91.6872 | 36.7776 | 59.9778 | 36.6 | 91.6926 | 18.8229 | 60.05 | 18.8 | 91.6699 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.6821 | 1.049 | 59.96 | 1
91.6587 | 72.2082 | 60.0261 | 72.2 | 91.6955 | 36.7729 | 59.9777 | 36.6 | 91.7009 | 18.8229 | 60.05 | 18.8 | 91.6782 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.6905 | 1.049 | 59.96 | 1
91.6671 | 72.2092 | 60.0263 | 72.2 | 91.7039 | 36.7686 | 59.9776 | 36.6 | 91.7092 | 18.8229 | 60.05 | 18.8 | 91.6865 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.6988 | 1.049 | 59.96 | 1
91.6754 | 72.2096 | 60.0264 | 72.2 | 91.7122 | 36.7644 | 59.9775 | 36.6 | 91.7175 | 18.8229 | 60.05 | 18.8 | 91.6949 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.7072 | 1.049 | 59.96 | 1
91.6837 | 72.2099 | 60.0266 | 72.2 | 91.7206 | 36.7598 | 59.9774 | 36.6 | 91.7259 | 18.8229 | 60.05 | 18.8 | 91.7032 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.7155 | 1.049 | 59.96 | 1
91.6921 | 72.2109 | 60.0268 | 72.2 | 91.7289 | 36.7551 | 59.9773 | 36.6 | 91.7342 | 18.8238 | 60.05 | 18.8 | 91.7115 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.7238 | 1.049 | 59.96 | 1
91.7004 | 72.2119 | 60.0269 | 72.2 | 91.7372 | 36.7483 | 59.9773 | 36.6 | 91.7426 | 18.8247 | 60.05 | 18.8 | 91.7199 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.7321 | 1.049 | 59.96 | 1
91.7087 | 72.2127 | 60.0271 | 72.2 | 91.7455 | 36.7414 | 59.9772 | 36.6 | 91.7509 | 18.8255 | 60.05 | 18.8 | 91.7282 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.7405 | 1.0489 | 59.96 | 1
91.7171 | 72.2136 | 60.0273 | 72.2 | 91.7539 | 36.7394 | 59.9771 | 36.6 | 91.7592 | 18.8264 | 60.05 | 18.8 | 91.7365 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.7488 | 1.0489 | 59.96 | 1
91.7254 | 72.2139 | 60.0274 | 72.2 | 91.7622 | 36.7373 | 59.977 | 36.6 | 91.7675 | 18.8274 | 60.05 | 18.8 | 91.7448 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.7572 | 1.0489 | 59.96 | 1
91.7337 | 72.2141 | 60.0276 | 72.2 | 91.7705 | 36.7352 | 59.9769 | 36.6 | 91.7758 | 18.8284 | 60.05 | 18.8 | 91.7532 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.7655 | 1.0488 | 59.96 | 1
91.7421 | 72.2144 | 60.0278 | 72.2 | 91.7789 | 36.7331 | 59.9768 | 36.6 | 91.7842 | 18.8297 | 60.05 | 18.8 | 91.7615 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.7739 | 1.0488 | 59.96 | 1
91.7504 | 72.2147 | 60.0279 | 72.2 | 91.7872 | 36.7305 | 59.9768 | 36.6 | 91.7925 | 18.831 | 60.05 | 18.8 | 91.7698 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.7822 | 1.0488 | 59.96 | 1
91.7587 | 72.2162 | 60.0281 | 72.2 | 91.7956 | 36.7279 | 59.9767 | 36.6 | 91.8008 | 18.8324 | 60.05 | 18.8 | 91.7782 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.7905 | 1.0487 | 59.96 | 1
91.767 | 72.2177 | 60.0283 | 72.2 | 91.8039 | 36.7255 | 59.9766 | 36.6 | 91.8091 | 18.8337 | 60.05 | 18.8 | 91.7865 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.7989 | 1.0486 | 59.96 | 1
91.7754 | 72.2186 | 60.0284 | 72.2 | 91.8122 | 36.723 | 59.9765 | 36.6 | 91.8174 | 18.8342 | 60.05 | 18.8 | 91.7948 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 91.8072 | 1.0486 | 59.96 | 1
91.7837 | 72.2195 | 60.0286 | 72.2 | 91.8206 | 36.7229 | 59.9764 | 36.6 | 91.8258 | 18.8346 | 60.05 | 18.8 | 91.8032 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 91.8156 | 1.0485 | 59.96 | 1
91.792 | 72.2205 | 60.0288 | 72.2 | 91.8289 | 36.7227 | 59.9763 | 36.6 | 91.8341 | 18.8351 | 60.05 | 18.8 | 91.8115 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 91.8239 | 1.0485 | 59.96 | 1
91.8004 | 72.2215 | 60.0289 | 72.2 | 91.8372 | 36.7226 | 59.9762 | 36.6 | 91.8425 | 18.8356 | 60.05 | 18.8 | 91.8198 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 91.8322 | 1.0485 | 59.96 | 1
91.8087 | 72.2224 | 60.0291 | 72.2 | 91.8456 | 36.7224 | 59.9762 | 36.6 | 91.8508 | 18.8362 | 60.05 | 18.8 | 91.8282 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 91.8405 | 1.0485 | 59.96 | 1
91.817 | 72.2233 | 60.0293 | 72.2 | 91.8539 | 36.7223 | 59.9761 | 36.6 | 91.8591 | 18.8369 | 60.05 | 18.8 | 91.8365 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 91.8489 | 1.0485 | 59.96 | 1
91.8253 | 72.2229 | 60.0294 | 72.2 | 91.8622 | 36.7222 | 59.976 | 36.6 | 91.8674 | 18.8372 | 60.05 | 18.8 | 91.8448 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 91.8572 | 1.0485 | 59.96 | 1
91.8337 | 72.2225 | 60.0296 | 72.2 | 91.8706 | 36.722 | 59.9759 | 36.6 | 91.8757 | 18.8375 | 60.05 | 18.8 | 91.8531 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 91.8656 | 1.0485 | 59.96 | 1
91.842 | 72.2216 | 60.0298 | 72.2 | 91.8789 | 36.7219 | 59.9758 | 36.6 | 91.8841 | 18.8377 | 60.05 | 18.8 | 91.8615 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 91.8739 | 1.0485 | 59.96 | 1
91.8503 | 72.2206 | 60.0299 | 72.2 | 91.8872 | 36.7214 | 59.9757 | 36.6 | 91.8924 | 18.838 | 60.05 | 18.8 | 91.8698 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 91.8823 | 1.0486 | 59.96 | 1
91.8587 | 72.2197 | 60.0301 | 72.2 | 91.8956 | 36.721 | 59.9757 | 36.6 | 91.9008 | 18.838 | 60.05 | 18.8 | 91.8781 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 91.8906 | 1.0486 | 59.96 | 1
91.867 | 72.2187 | 60.0303 | 72.2 | 91.9039 | 36.7204 | 59.9756 | 36.6 | 91.9091 | 18.8379 | 60.05 | 18.8 | 91.8865 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 91.8989 | 1.0486 | 59.96 | 1
91.8753 | 72.2178 | 60.0304 | 72.2 | 91.9123 | 36.7198 | 59.9755 | 36.6 | 91.9174 | 18.8363 | 60.05 | 18.8 | 91.8948 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 91.9073 | 1.0486 | 59.96 | 1
91.8837 | 72.2168 | 60.0306 | 72.2 | 91.9206 | 36.7188 | 59.9754 | 36.6 | 91.9257 | 18.8348 | 60.05 | 18.8 | 91.9031 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 91.9156 | 1.0486 | 59.96 | 1
91.892 | 72.2155 | 60.0308 | 72.2 | 91.9289 | 36.7178 | 59.9753 | 36.6 | 91.934 | 18.8329 | 60.05 | 18.8 | 91.9115 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 91.924 | 1.0486 | 59.96 | 1
91.9003 | 72.2141 | 60.0309 | 72.2 | 91.9373 | 36.7168 | 59.9753 | 36.6 | 91.9424 | 18.8311 | 60.05 | 18.8 | 91.9198 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 91.9323 | 1.0486 | 59.96 | 1
91.9086 | 72.2141 | 60.0311 | 72.2 | 91.9456 | 36.7158 | 59.9752 | 36.6 | 91.9507 | 18.8292 | 60.05 | 18.8 | 91.9281 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 91.9406 | 1.0487 | 59.96 | 1
91.917 | 72.2141 | 60.0313 | 72.2 | 91.9539 | 36.7148 | 59.9751 | 36.6 | 91.959 | 18.8274 | 60.05 | 18.8 | 91.9364 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 91.9489 | 1.0487 | 59.96 | 1
91.9253 | 72.2141 | 60.0314 | 72.2 | 91.9623 | 36.7138 | 59.975 | 36.6 | 91.9673 | 18.8255 | 60.05 | 18.8 | 91.9448 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 91.9573 | 1.0487 | 59.96 | 1
91.9336 | 72.2141 | 60.0316 | 72.2 | 91.9706 | 36.7134 | 59.9749 | 36.6 | 91.9757 | 18.8237 | 60.05 | 18.8 | 91.9531 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 91.9656 | 1.0487 | 59.96 | 1
91.942 | 72.2141 | 60.0318 | 72.2 | 91.9789 | 36.7131 | 59.9748 | 36.6 | 91.984 | 18.8223 | 60.05 | 18.8 | 91.9614 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 91.974 | 1.0488 | 59.96 | 1
91.9503 | 72.2141 | 60.0319 | 72.2 | 91.9873 | 36.7126 | 59.9748 | 36.6 | 91.9923 | 18.8209 | 60.05 | 18.8 | 91.9698 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 91.9823 | 1.0488 | 59.96 | 1
91.9586 | 72.2141 | 60.0321 | 72.2 | 91.9956 | 36.712 | 59.9747 | 36.6 | 92.0007 | 18.8208 | 60.05 | 18.8 | 91.9781 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 91.9906 | 1.0488 | 59.96 | 1
91.9669 | 72.2141 | 60.0323 | 72.2 | 92.0039 | 36.7106 | 59.9746 | 36.6 | 92.009 | 18.8208 | 60.05 | 18.8 | 91.9864 | 1.0263 | 60.02 | 1 | 91.999 | 1.0488 | 59.96 | 1
91.9753 | 72.2141 | 60.0324 | 72.2 | 92.0123 | 36.7092 | 59.9745 | 36.6 | 92.0173 | 18.8207 | 60.05 | 18.8 | 91.9948 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 92.0073 | 1.0488 | 59.96 | 1
91.9836 | 72.2141 | 60.0326 | 72.2 | 92.0206 | 36.7078 | 59.9744 | 36.6 | 92.0256 | 18.8207 | 60.05 | 18.8 | 92.0031 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 92.0157 | 1.0488 | 59.96 | 1
91.9919 | 72.2141 | 60.0328 | 72.2 | 92.029 | 36.7064 | 59.9743 | 36.6 | 92.034 | 18.8207 | 60.05 | 18.8 | 92.0114 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 92.024 | 1.0488 | 59.96 | 1
92.0003 | 72.2141 | 60.0329 | 72.2 | 92.0373 | 36.705 | 59.9743 | 36.6 | 92.0423 | 18.8206 | 60.05 | 18.8 | 92.0197 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 92.0323 | 1.0488 | 59.96 | 1
92.0086 | 72.2141 | 60.0331 | 72.2 | 92.0456 | 36.7037 | 59.9742 | 36.6 | 92.0506 | 18.8206 | 60.05 | 18.8 | 92.0281 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 92.0407 | 1.0488 | 59.96 | 1
92.0169 | 72.2141 | 60.0333 | 72.2 | 92.054 | 36.7023 | 59.9741 | 36.6 | 92.059 | 18.8205 | 60.05 | 18.8 | 92.0364 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 92.049 | 1.0488 | 59.96 | 1
92.0253 | 72.2141 | 60.0334 | 72.2 | 92.0623 | 36.7009 | 59.974 | 36.6 | 92.0673 | 18.8205 | 60.05 | 18.8 | 92.0447 | 1.0262 | 60.02 | 1 | 92.0573 | 1.0488 | 59.96 | 1
92.0336 | 72.2141 | 60.0336 | 72.2 | 92.0706 | 36.6998 | 59.9739 | 36.6 | 92.0756 | 18.8205 | 60.05 | 18.8 | 92.0531 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.0657 | 1.0489 | 59.96 | 1
92.0419 | 72.2141 | 60.0338 | 72.2 | 92.079 | 36.6988 | 59.9738 | 36.6 | 92.0839 | 18.8207 | 60.05 | 18.8 | 92.0614 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.074 | 1.0489 | 59.96 | 1
92.0502 | 72.2141 | 60.0339 | 72.2 | 92.0873 | 36.6991 | 59.9738 | 36.6 | 92.0923 | 18.821 | 60.05 | 18.8 | 92.0697 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.0824 | 1.0489 | 59.96 | 1
92.0586 | 72.2141 | 60.0341 | 72.2 | 92.0956 | 36.6993 | 59.9737 | 36.6 | 92.1006 | 18.8212 | 60.05 | 18.8 | 92.078 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.0907 | 1.0489 | 59.96 | 1
92.0669 | 72.2141 | 60.0343 | 72.2 | 92.104 | 36.6976 | 59.9736 | 36.6 | 92.1089 | 18.8215 | 60.05 | 18.8 | 92.0864 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.099 | 1.0489 | 59.96 | 1
92.0752 | 72.2141 | 60.0344 | 72.2 | 92.1123 | 36.6958 | 59.9735 | 36.6 | 92.1172 | 18.8217 | 60.05 | 18.8 | 92.0947 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.1074 | 1.049 | 59.96 | 1
92.0835 | 72.2141 | 60.0346 | 72.2 | 92.1207 | 36.694 | 59.9734 | 36.6 | 92.1255 | 18.822 | 60.05 | 18.8 | 92.103 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.1157 | 1.049 | 59.96 | 1
92.0919 | 72.2141 | 60.0348 | 72.2 | 92.129 | 36.6922 | 59.9733 | 36.6 | 92.1339 | 18.8222 | 60.05 | 18.8 | 92.1114 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.1241 | 1.049 | 59.96 | 1
92.1002 | 72.2141 | 60.0349 | 72.2 | 92.1373 | 36.6898 | 59.9733 | 36.6 | 92.1422 | 18.8225 | 60.0501 | 18.8 | 92.1197 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.1324 | 1.049 | 59.96 | 1
92.1085 | 72.2137 | 60.0351 | 72.2 | 92.1457 | 36.6873 | 59.9732 | 36.6 | 92.1506 | 18.8227 | 60.0501 | 18.8 | 92.128 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.1407 | 1.049 | 59.96 | 1
92.1169 | 72.2134 | 60.0353 | 72.2 | 92.154 | 36.6847 | 59.9731 | 36.6 | 92.1589 | 18.8229 | 60.0502 | 18.8 | 92.1364 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.1491 | 1.049 | 59.96 | 1
92.1252 | 72.2139 | 60.0354 | 72.2 | 92.1623 | 36.682 | 59.973 | 36.6 | 92.1672 | 18.8229 | 60.0503 | 18.8 | 92.1447 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.1574 | 1.049 | 59.96 | 1
92.1335 | 72.2144 | 60.0356 | 72.2 | 92.1707 | 36.6794 | 59.9729 | 36.6 | 92.1755 | 18.8229 | 60.0504 | 18.8 | 92.153 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.1657 | 1.049 | 59.96 | 1
92.1419 | 72.2149 | 60.0358 | 72.2 | 92.179 | 36.6768 | 59.9728 | 36.6 | 92.1838 | 18.823 | 60.0505 | 18.8 | 92.1613 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.1741 | 1.049 | 59.96 | 1
92.1502 | 72.2154 | 60.0359 | 72.2 | 92.1873 | 36.6763 | 59.9728 | 36.6 | 92.1922 | 18.823 | 60.0506 | 18.8 | 92.1697 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.1824 | 1.049 | 59.96 | 1
92.1585 | 72.2159 | 60.0361 | 72.2 | 92.1957 | 36.6757 | 59.9727 | 36.6 | 92.2005 | 18.823 | 60.0506 | 18.8 | 92.178 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.1908 | 1.049 | 59.96 | 1
92.1668 | 72.2164 | 60.0363 | 72.2 | 92.204 | 36.6757 | 59.9726 | 36.6 | 92.2088 | 18.8231 | 60.0507 | 18.8 | 92.1863 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.1991 | 1.049 | 59.96 | 1
92.1752 | 72.217 | 60.0364 | 72.2 | 92.2123 | 36.6756 | 59.9725 | 36.6 | 92.2172 | 18.8231 | 60.0508 | 18.8 | 92.1947 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.2074 | 1.049 | 59.96 | 1
92.1835 | 72.2175 | 60.0366 | 72.2 | 92.2207 | 36.6763 | 59.9724 | 36.6 | 92.2255 | 18.8231 | 60.0509 | 18.8 | 92.203 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.2158 | 1.049 | 59.96 | 1
92.1918 | 72.2184 | 60.0368 | 72.2 | 92.229 | 36.6769 | 59.9723 | 36.6 | 92.2338 | 18.8231 | 60.051 | 18.8 | 92.2113 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.2241 | 1.049 | 59.96 | 1
92.2001 | 72.2193 | 60.0369 | 72.2 | 92.2374 | 36.6775 | 59.9723 | 36.6 | 92.2421 | 18.8231 | 60.0511 | 18.8 | 92.2197 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.2325 | 1.0489 | 59.96 | 1
92.2085 | 72.2193 | 60.0371 | 72.2 | 92.2457 | 36.6782 | 59.9722 | 36.6 | 92.2504 | 18.823 | 60.0511 | 18.8 | 92.228 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.2408 | 1.0489 | 59.96 | 1
92.2168 | 72.2193 | 60.0373 | 72.2 | 92.254 | 36.677 | 59.9721 | 36.6 | 92.2588 | 18.8229 | 60.0512 | 18.8 | 92.2363 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.2491 | 1.0488 | 59.96 | 1
92.2251 | 72.2193 | 60.0374 | 72.2 | 92.2624 | 36.6758 | 59.972 | 36.6 | 92.2671 | 18.8226 | 60.0513 | 18.8 | 92.2447 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.2575 | 1.0488 | 59.96 | 1
92.2335 | 72.2193 | 60.0376 | 72.2 | 92.2707 | 36.6745 | 59.9719 | 36.6 | 92.2755 | 18.8223 | 60.0514 | 18.8 | 92.253 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.2658 | 1.0487 | 59.96 | 1
92.2418 | 72.2193 | 60.0378 | 72.2 | 92.279 | 36.6733 | 59.9718 | 36.6 | 92.2838 | 18.8221 | 60.0515 | 18.8 | 92.2613 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.2741 | 1.0487 | 59.96 | 1
92.2501 | 72.2193 | 60.0379 | 72.2 | 92.2874 | 36.6714 | 59.9718 | 36.6 | 92.2921 | 18.8218 | 60.0516 | 18.8 | 92.2696 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.2825 | 1.0486 | 59.96 | 1
92.2585 | 72.2193 | 60.0381 | 72.2 | 92.2957 | 36.6696 | 59.9717 | 36.6 | 92.3004 | 18.8215 | 60.0516 | 18.8 | 92.278 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.2908 | 1.0486 | 59.96 | 1
92.2668 | 72.2193 | 60.0383 | 72.2 | 92.304 | 36.6677 | 59.9716 | 36.6 | 92.3087 | 18.8212 | 60.0517 | 18.8 | 92.2863 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.2992 | 1.0486 | 59.96 | 1
92.2751 | 72.2193 | 60.0384 | 72.2 | 92.3124 | 36.6659 | 59.9715 | 36.6 | 92.3171 | 18.821 | 60.0518 | 18.8 | 92.2946 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.3075 | 1.0486 | 59.96 | 1
92.2834 | 72.2193 | 60.0386 | 72.2 | 92.3207 | 36.6644 | 59.9714 | 36.6 | 92.3254 | 18.8207 | 60.0519 | 18.8 | 92.303 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.3158 | 1.0486 | 59.96 | 1
92.2918 | 72.2193 | 60.0388 | 72.2 | 92.329 | 36.6629 | 59.9713 | 36.6 | 92.3337 | 18.8204 | 60.052 | 18.8 | 92.3113 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.3242 | 1.0486 | 59.96 | 1
92.3001 | 72.2193 | 60.0389 | 72.2 | 92.3374 | 36.6631 | 59.9713 | 36.6 | 92.342 | 18.8202 | 60.0521 | 18.8 | 92.3196 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.3325 | 1.0486 | 59.96 | 1
92.3084 | 72.2193 | 60.0391 | 72.2 | 92.3457 | 36.6633 | 59.9712 | 36.6 | 92.3503 | 18.8202 | 60.0521 | 18.8 | 92.328 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.3409 | 1.0486 | 59.96 | 1
92.3167 | 72.2193 | 60.0393 | 72.2 | 92.3541 | 36.6637 | 59.9711 | 36.6 | 92.3586 | 18.8203 | 60.0522 | 18.8 | 92.3363 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.3492 | 1.0486 | 59.96 | 1
92.3251 | 72.2193 | 60.0394 | 72.2 | 92.3624 | 36.6641 | 59.971 | 36.6 | 92.367 | 18.8204 | 60.0523 | 18.8 | 92.3446 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.3575 | 1.0486 | 59.96 | 1
92.3334 | 72.2193 | 60.0396 | 72.2 | 92.3707 | 36.6644 | 59.9709 | 36.6 | 92.3753 | 18.8204 | 60.0524 | 18.8 | 92.353 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.3658 | 1.0486 | 59.96 | 1
92.3417 | 72.2193 | 60.0398 | 72.2 | 92.3791 | 36.6648 | 59.9708 | 36.6 | 92.3837 | 18.8205 | 60.0525 | 18.8 | 92.3613 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.3742 | 1.0486 | 59.96 | 1
92.3501 | 72.2193 | 60.0399 | 72.2 | 92.3874 | 36.6636 | 59.9707 | 36.6 | 92.392 | 18.8206 | 60.0526 | 18.8 | 92.3696 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.3825 | 1.0486 | 59.96 | 1
92.3584 | 72.2193 | 60.04 | 72.2 | 92.3957 | 36.6625 | 59.9707 | 36.6 | 92.4003 | 18.8209 | 60.0526 | 18.8 | 92.3779 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.3909 | 1.0485 | 59.96 | 1
92.3667 | 72.2193 | 60.0399 | 72.2 | 92.4041 | 36.6609 | 59.9706 | 36.6 | 92.4086 | 18.8211 | 60.0527 | 18.8 | 92.3863 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.3992 | 1.0485 | 59.96 | 1
92.375 | 72.2199 | 60.0398 | 72.2 | 92.4124 | 36.6594 | 59.9705 | 36.6 | 92.4169 | 18.8214 | 60.0528 | 18.8 | 92.3946 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.4076 | 1.0485 | 59.96 | 1
92.3834 | 72.2206 | 60.0397 | 72.2 | 92.4207 | 36.6578 | 59.9704 | 36.6 | 92.4253 | 18.8217 | 60.0529 | 18.8 | 92.4029 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.4159 | 1.0485 | 59.96 | 1
92.3917 | 72.2211 | 60.0396 | 72.2 | 92.4291 | 36.6563 | 59.9703 | 36.6 | 92.4336 | 18.8218 | 60.053 | 18.8 | 92.4113 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.4242 | 1.0485 | 59.96 | 1
92.4 | 72.2216 | 60.0395 | 72.2 | 92.4374 | 36.6549 | 59.9702 | 36.6 | 92.4419 | 18.8219 | 60.0531 | 18.8 | 92.4196 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.4326 | 1.0485 | 59.96 | 1
92.4084 | 72.2213 | 60.0395 | 72.2 | 92.4457 | 36.6535 | 59.9702 | 36.6 | 92.4503 | 18.8219 | 60.0531 | 18.8 | 92.4279 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.4409 | 1.0485 | 59.96 | 1
92.4167 | 72.221 | 60.0394 | 72.2 | 92.4541 | 36.652 | 59.9701 | 36.6 | 92.4586 | 18.8219 | 60.0532 | 18.8 | 92.4362 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.4492 | 1.0485 | 59.96 | 1
92.425 | 72.2207 | 60.0393 | 72.2 | 92.4624 | 36.6505 | 59.98 | 36.6 | 92.4669 | 18.8218 | 60.0533 | 18.8 | 92.4446 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.4576 | 1.0485 | 59.96 | 1
92.4333 | 72.2204 | 60.0392 | 72.2 | 92.4708 | 36.6506 | 59.9799 | 36.6 | 92.4752 | 18.8216 | 60.0534 | 18.8 | 92.4529 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.4659 | 1.0485 | 59.96 | 1
92.4417 | 72.2201 | 60.0391 | 72.2 | 92.4791 | 36.6506 | 59.9798 | 36.6 | 92.4835 | 18.8212 | 60.0535 | 18.8 | 92.4612 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.4742 | 1.0485 | 59.96 | 1
92.45 | 72.2198 | 60.039 | 72.2 | 92.4874 | 36.6507 | 59.9797 | 36.6 | 92.4919 | 18.8208 | 60.0536 | 18.8 | 92.4696 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.4826 | 1.0485 | 59.96 | 1
92.4583 | 72.2182 | 60.039 | 72.2 | 92.4958 | 36.6509 | 59.9797 | 36.6 | 92.5002 | 18.8204 | 60.0536 | 18.8 | 92.4779 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.4909 | 1.0485 | 59.96 | 1
92.4667 | 72.2165 | 60.0389 | 72.2 | 92.5041 | 36.649 | 59.9796 | 36.6 | 92.5085 | 18.82 | 60.0537 | 18.8 | 92.4862 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.4993 | 1.0485 | 59.96 | 1
92.475 | 72.2143 | 60.0388 | 72.2 | 92.5124 | 36.647 | 59.9795 | 36.6 | 92.5168 | 18.8206 | 60.0538 | 18.8 | 92.4946 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.5076 | 1.0484 | 59.96 | 1
92.4833 | 72.2121 | 60.0387 | 72.2 | 92.5208 | 36.6445 | 59.9794 | 36.6 | 92.5251 | 18.8212 | 60.0539 | 18.8 | 92.5029 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.5159 | 1.0484 | 59.96 | 1
92.4916 | 72.2103 | 60.0386 | 72.2 | 92.5291 | 36.642 | 59.9793 | 36.6 | 92.5335 | 18.8219 | 60.054 | 18.8 | 92.5112 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.5243 | 1.0484 | 59.96 | 1
92.5 | 72.2085 | 60.0385 | 72.2 | 92.5374 | 36.6398 | 59.9792 | 36.6 | 92.5418 | 18.8226 | 60.0541 | 18.8 | 92.5195 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.5326 | 1.0484 | 59.96 | 1
92.5083 | 72.2068 | 60.0385 | 72.2 | 92.5458 | 36.6376 | 59.9792 | 36.6 | 92.5501 | 18.8236 | 60.0541 | 18.8 | 92.5279 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.541 | 1.0483 | 59.96 | 1
92.5166 | 72.205 | 60.0384 | 72.2 | 92.5541 | 36.6361 | 59.9791 | 36.6 | 92.5585 | 18.8245 | 60.0542 | 18.8 | 92.5362 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.5493 | 1.0483 | 59.96 | 1
92.525 | 72.2032 | 60.0383 | 72.2 | 92.5624 | 36.6346 | 59.979 | 36.6 | 92.5668 | 18.8258 | 60.0543 | 18.8 | 92.5445 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.5576 | 1.0483 | 59.96 | 1
92.5333 | 72.2014 | 60.0382 | 72.2 | 92.5708 | 36.633 | 59.9789 | 36.6 | 92.5751 | 18.8271 | 60.0544 | 18.8 | 92.5529 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.566 | 1.0483 | 59.96 | 1
92.5416 | 72.2004 | 60.0381 | 72.2 | 92.5791 | 36.6314 | 59.9788 | 36.6 | 92.5834 | 18.8273 | 60.0545 | 18.8 | 92.5612 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.5743 | 1.0483 | 59.96 | 1
92.5499 | 72.1993 | 60.038 | 72.2 | 92.5875 | 36.6328 | 59.9787 | 36.6 | 92.5917 | 18.8275 | 60.0546 | 18.8 | 92.5695 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.5826 | 1.0483 | 59.96 | 1
92.5583 | 72.1989 | 60.038 | 72.2 | 92.5958 | 36.6342 | 59.9787 | 36.6 | 92.6001 | 18.8267 | 60.0546 | 18.8 | 92.5779 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.591 | 1.0483 | 59.96 | 1
92.5666 | 72.1985 | 60.0379 | 72.2 | 92.6041 | 36.6355 | 59.9786 | 36.6 | 92.6084 | 18.8258 | 60.0547 | 18.8 | 92.5862 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.5993 | 1.0483 | 59.96 | 1
92.5749 | 72.1985 | 60.0378 | 72.2 | 92.6125 | 36.6369 | 59.9785 | 36.6 | 92.6168 | 18.825 | 60.0548 | 18.8 | 92.5945 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.6077 | 1.0483 | 59.96 | 1
92.5833 | 72.1985 | 60.0377 | 72.2 | 92.6208 | 36.6358 | 59.9784 | 36.6 | 92.6251 | 18.8241 | 60.0549 | 18.8 | 92.6028 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.616 | 1.0484 | 59.96 | 1
92.5916 | 72.1979 | 60.0376 | 72.2 | 92.6291 | 36.6348 | 59.9783 | 36.6 | 92.6334 | 18.8244 | 60.055 | 18.8 | 92.6112 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.6243 | 1.0484 | 59.96 | 1
92.5999 | 72.1972 | 60.0375 | 72.2 | 92.6375 | 36.6331 | 59.9782 | 36.6 | 92.6417 | 18.8248 | 60.0551 | 18.8 | 92.6195 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.6327 | 1.0484 | 59.96 | 1
92.6082 | 72.1966 | 60.0375 | 72.2 | 92.6458 | 36.6315 | 59.9782 | 36.6 | 92.65 | 18.8249 | 60.0551 | 18.8 | 92.6278 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.641 | 1.0484 | 59.96 | 1
92.6166 | 72.1959 | 60.0374 | 72.2 | 92.6541 | 36.6295 | 59.9781 | 36.6 | 92.6583 | 18.8251 | 60.0552 | 18.8 | 92.6362 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.6494 | 1.0484 | 59.96 | 1
92.6249 | 72.1953 | 60.0373 | 72.2 | 92.6625 | 36.6275 | 59.978 | 36.6 | 92.6667 | 18.8263 | 60.0553 | 18.8 | 92.6445 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.6577 | 1.0484 | 59.96 | 1
92.6332 | 72.1946 | 60.0372 | 72.2 | 92.6708 | 36.6249 | 59.9779 | 36.6 | 92.675 | 18.8276 | 60.0554 | 18.8 | 92.6528 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.666 | 1.0484 | 59.96 | 1
92.6415 | 72.1948 | 60.0371 | 72.2 | 92.6791 | 36.6222 | 59.9778 | 36.6 | 92.6833 | 18.8289 | 60.0555 | 18.8 | 92.6612 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.6744 | 1.0484 | 59.96 | 1
92.6499 | 72.1949 | 60.037 | 72.2 | 92.6875 | 36.6204 | 59.9777 | 36.6 | 92.6917 | 18.8302 | 60.0556 | 18.8 | 92.6695 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.6827 | 1.0483 | 59.96 | 1
92.6582 | 72.1949 | 60.037 | 72.2 | 92.6958 | 36.6186 | 59.9777 | 36.6 | 92.7 | 18.8312 | 60.0556 | 18.8 | 92.6778 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.691 | 1.0483 | 59.96 | 1
92.6665 | 72.195 | 60.0369 | 72.2 | 92.7042 | 36.6189 | 59.9776 | 36.6 | 92.7083 | 18.8323 | 60.0557 | 18.8 | 92.6861 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.6994 | 1.0483 | 59.96 | 1
92.6749 | 72.1957 | 60.0368 | 72.2 | 92.7125 | 36.6192 | 59.9775 | 36.6 | 92.7166 | 18.8319 | 60.0558 | 18.8 | 92.6945 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.7077 | 1.0483 | 59.96 | 1
92.6832 | 72.1964 | 60.0367 | 72.2 | 92.7208 | 36.6196 | 59.9774 | 36.6 | 92.725 | 18.8315 | 60.0559 | 18.8 | 92.7028 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.7161 | 1.0483 | 59.96 | 1
92.6915 | 72.1982 | 60.0366 | 72.2 | 92.7292 | 36.6199 | 59.9773 | 36.6 | 92.7333 | 18.8311 | 60.056 | 18.8 | 92.7111 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.7244 | 1.0483 | 59.96 | 1
92.6998 | 72.2 | 60.0365 | 72.2 | 92.7375 | 36.6204 | 59.9772 | 36.6 | 92.7416 | 18.8308 | 60.0561 | 18.8 | 92.7195 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.7327 | 1.0483 | 59.96 | 1
92.7082 | 72.2018 | 60.0365 | 72.2 | 92.7458 | 36.6209 | 59.9772 | 36.6 | 92.7499 | 18.8304 | 60.0561 | 18.8 | 92.7278 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.7411 | 1.0483 | 59.96 | 1
92.7165 | 72.2036 | 60.0364 | 72.2 | 92.7542 | 36.6213 | 59.9771 | 36.6 | 92.7582 | 18.83 | 60.0562 | 18.8 | 92.7361 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.7494 | 1.0483 | 59.96 | 1
92.7248 | 72.2044 | 60.0363 | 72.2 | 92.7625 | 36.6218 | 59.977 | 36.6 | 92.7666 | 18.8296 | 60.0563 | 18.8 | 92.7445 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.7578 | 1.0483 | 59.96 | 1
92.7332 | 72.2051 | 60.0362 | 72.2 | 92.7708 | 36.6213 | 59.9769 | 36.6 | 92.7749 | 18.8293 | 60.0564 | 18.8 | 92.7528 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.7661 | 1.0484 | 59.96 | 1
92.7415 | 72.2086 | 60.0361 | 72.2 | 92.7792 | 36.6208 | 59.9768 | 36.6 | 92.7832 | 18.8292 | 60.0565 | 18.8 | 92.7611 | 1.0261 | 60.02 | 1 | 92.7744 | 1.0484 | 59.96 | 1