## Validación_informe
Informe
1. Planta
ÍTEM |  | SÍ | NO | N.A. | COMENTARIOS
Información general | Información general : Nombre de la Compañía; Nombre de la planta, Número de la o las Unidades bajo pruebas, Fecha de entrega, Persona responsable por el reporte de información.
2. Planta de generación
ÍTEM |  | SÍ | NO | N.A. | COMENTARIOS
Información mínima | Tipo de generación (eólica, fotovoltaica)
Ubicación geográfica de la planta
Número de turbinas (plantas eólicas), número de paneles (plantas solares fotovoltaicas).
Unifilar con las características de conexión de la planta.
Transformador de conexión
Longitud de los circuitos de conexión.
Compensación adicional de reactivos
Representación del modelo de los servicios auxiliares
Modelo, fabricante y número de inversores.
Descripción de las unidades equivalentes consideradas.
Sistemas de baterías
Número de generadores
Valores nominales de las variables eléctricas.
Fabricante
Potencia nominal de la planta de generación P (MW), voltaje nominal en punto de conexión Vpoc (kV).
Descripción de los elementos adicionales de la planta de generación
Descripción de la configuración de los sistemas de control de planta
Rata de toma de carga o velocidad de toma de carga
Rata de descarga o velocidad de descarga
3. Control de potencia reactiva/tensión
ÍTEM |  | SÍ | NO | N.A. | COMENTARIOS
Información mínima | Fecha y hora de las pruebas.
Tipo de prueba: con unidad sincronizada a la red o en vacío
Configuración de los controles (Modo de control del PPC Q/V/fp/off).
Datos de la perturbación: tipo (escalón, inyección de registros), magnitud, punto de inyección, tiempo en el que se realiza la perturbación.
Condiciones iniciales de la prueba según el tipo.
Reporte de cualquier modificación sobre los parámetros del control que haya sido necesaria para la realización de cada prueba.
Bases utilizadas en los modelos.
4. Control de potencia activa/frecuencia
ÍTEM |  | SÍ | NO | N.A. | COMENTARIOS
Información mínima | Fabricante del equipo.
Modelo del equipo.
Fecha de la(s) prueba(s).
Modos de operación disponibles (control de potencia activa, regulación de frecuencia, respuesta rápida en frecuencia, Otro: especificar).

## Verificacion_funcion_VRT
Tipo de falla: | Monofásica a tierra
Tiempo | Voltaje de secuencia positiva (p.u.) | Corriente de secuencia positiva (p.u.) | Ángulo de corriente de secuencia positiva con respecto al voltaje de secuencia positiva (°) | Voltaje de secuencia negativa (p.u.) | Corriente de secuencia negativa (p.u.) | Ángulo de corriente de secuencia negativa con respecto al voltaje de secuencia negativa (°)
Transitoria
Permanente
Tipo de falla: | Bifásica a tierra
Tiempo | Voltaje de secuencia positiva (p.u.) | Corriente de secuencia positiva (p.u.) | Ángulo de corriente de secuencia positiva con respecto al voltaje de secuencia positiva (°) | Voltaje de secuencia negativa (p.u.) | Corriente de secuencia negativa (p.u.) | Ángulo de corriente de secuencia negativa con respecto al voltaje de secuencia negativa (°)
Transitoria
Permanente

## Validacion_por_control_planta
Datos de la PLANT de generación |  | Tipo de entrega |  |  | Características del control de potencia activa/ frecuencia
Nombre de la Empresa |  | Entrega de informe por primera vez/ Actualización completa/Cambios en PLANT de Generación |  |  | Por unidad generadora
Nombre de la PLANT |  | Modernización CTRL de potencia activa/frecuencia |  |  | Por PLANT
Número de unidades Equivalentes |  | Modernización de CTRL de potencia reactiva/ tensión |  |  | ¿El ajuste máximo de rampa es mayor al 14%? |  | SI/NO
Mínimo Técnico de la PLANT de Generación
Potencia Nominal de la PLANT de Generación
Error de medición en el punto de conexión [MW]
Zbase
|  | Condiciones iniciales | [19 empty] | Perturbación (con registro) |  |  | Perturbación (escalones) |  |  |  |  | Modificaciones de parámetros
Tipo de prueba | Nombre de la prueba | P_ueq1 [MW] | Q_ueq1 [Mvar] | Vunid_equiv1 [p.u.] | Número de unidades generadoras en paralelo1 | P_ueq2 [MW] | Q_ueq2 [Mvar] | Vunid_equiv2 [p.u.] | Número de unidades generadoras en paralelo2 | V en el punto de conexión [p.u.] | P en el punto de conexión [MW] | Q en el punto de conexión [Mvar] | V barra infinita [p.u] | Resistencia red [ohm] | Reactancia red [ohm] | Tiempo de simulación [s] | Señales filtradas (5) | Tiempo inicial (Ventana de Tiempo ETE) (4) | Tiempo final (Ventana de Tiempo ETE) (4) | Valor del rango inicial (20-30)% | Valor del rango final (70-80)% | Nombre Frame | Nombre slot | Número de variables a inyectar | Nombre CTRL | Nombre variable | Tiempo escalón [s] | Valor inicial | Valor final | CTRL1 | Parametro1 | Valor_modificado1 | CTRL2 | Parametro2 | Valor_modificado2 | CTRL3 | Parametro3 | Valor_modificado3 | CTRL4 | Parametro4 | Valor_modificado4
CPF | CTRL_P_F_CB_PLANT_NO_LIM_ASC
CPF | CTRL_P_F_CB_PLANT_NO_LIM_DSC
CPF | CTRL_P_F_CM_PLANT_NO_LIM_ASC
CPF | CTRL_P_F_CM_PLANT_NO_LIM_DSC
CPF | CTRL_P_F_CA_PLANT_NO_LIM_ASC
CPF | CTRL_P_F_CA_PLANT_NO_LIM_DSC
CPF | CTRL_P_F_CB_CM_PLANT_LIM_DSC**
CPF | CTRL_P_F_CM_CA_PLANT_LIM_ASC**
CPF | CTRL_P_F_CB_PLANT_NO_LIM_ASC_DERR
CPF | CTRL_P_F_CB_PLANT_NO_LIM_DSC_DERR
CPF | CTRL_P_F_CM_PLANT_NO_LIM_ASC_DERR
CPF | CTRL_P_F_CM_PLANT_NO_LIM_DSC_DERR
CPF | CTRL_P_F_REG_CB_M_PLANT
CPF | CTRL_P_F_REG_CA_PLANT
CPF | RAMP_CB_AJUSTE_14P_ASC
CPF | RAMP_CB_AJUSTE_14P_DSC
CPF | RAMP_CA_AJUSTE_14P_ASC
CPF | RAMP_CA_AJUSTE_14P_DSC
CPQ | CTRL_Q_U_MT_PLANT_NO_LIM_ASC_VQ**
CPQ | CTRL_Q_U_MT_PLANT_NO_LIM_DSC_VQ**
CPQ | CTRL_Q_U_CB_PLANT_NO_LIM_ASC_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CB_PLANT_NO_LIM_DSC_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CM_PLANT_NO_LIM_ASC_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CM_PLANT_NO_LIM_DSC_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CA_PLANT_NO_LIM_ASC_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CA_PLANT_NO_LIM_DSC_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_MT_PLANT_LIM_ASC_VQ**
CPQ | CTRL_Q_U_MT_PLANT_LIM_DSC_VQ**
CPQ | CTRL_Q_U_CB_PLANT_LIM_ASC_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CB_PLANT_LIM_DSC_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CM_PLANT_LIM_ASC_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CM_PLANT_LIM_DSC_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CA_PLANT_LIM_ASC_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CA_PLANT_LIM_DSC_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CB_PLANT_NO_LIM_ASC_DERR_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CB_PLANT_NO_LIM_DSC_DERR_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CM_PLANT_NO_LIM_ASC_DERR_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CM_PLANT_NO_LIM_DSC_DERR_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CB_PLANT_LIM_ASC_DERR_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CB_PLANT_LIM_DSC_DERR_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CM_PLANT_LIM_ASC_DERR_VQ**
CPQ | CTRL_Q_U_CM_PLANT_LIM_DSC_DERR_VQ**
CPQ | CTRL_Q_U_CB_PLANT_NO_LIM_ASC_V
CPQ | CTRL_Q_U_CB_PLANT_NO_LIM_DSC_V
CPQ | CTRL_Q_U_CM_PLANT_NO_LIM_ASC_V
CPQ | CTRL_Q_U_CM_PLANT_NO_LIM_DSC_V
CPQ | CTRL_Q_U_CA_PLANT_NO_LIM_ASC_V
CPQ | CTRL_Q_U_CA_PLANT_NO_LIM_DSC_V
CPQ | CTRL_Q_U_CB_PLANT_LIM_ASC_V
CPQ | CTRL_Q_U_CB_PLANT_LIM_DSC_V
CPQ | CTRL_Q_U_CM_PLANT_LIM_ASC_V
CPQ | CTRL_Q_U_CM_PLANT_LIM_DSC_V
CPQ | CTRL_Q_U_CA_PLANT_LIM_ASC_V
CPQ | CTRL_Q_U_CA_PLANT_LIM_DSC_V
CPQ | CTRL_Q_U_CB_PLANT_NO_LIM_ASC_Q
CPQ | CTRL_Q_U_CB_PLANT_NO_LIM_DSC_Q
CPQ | CTRL_Q_U_CM_PLANT_NO_LIM_ASC_Q
CPQ | CTRL_Q_U_CM_PLANT_NO_LIM_DSC_Q
CPQ | CTRL_Q_U_CA_PLANT_NO_LIM_ASC_Q
CPQ | CTRL_Q_U_CA_PLANT_NO_LIM_DSC_Q
CPQ | CTRL_Q_U_CB_PLANT_LIM_ASC_Q
CPQ | CTRL_Q_U_CB_PLANT_LIM_DSC_Q
CPQ | CTRL_Q_U_CM_PLANT_LIM_ASC_Q
CPQ | CTRL_Q_U_CM_PLANT_LIM_DSC_Q
CPQ | CTRL_Q_U_CA_PLANT_LIM_ASC_Q
CPQ | CTRL_Q_U_CA_PLANT_LIM_DSC_Q
CPQ | CTRL_Q_U_CB_PLANT_NO_LIM_ASC_FP
CPQ | CTRL_Q_U_CB_PLANT_NO_LIM_DSC_FP
CPQ | CTRL_Q_U_CM_PLANT_NO_LIM_ASC_FP
CPQ | CTRL_Q_U_CM_PLANT_NO_LIM_DSC_FP
CPQ | CTRL_Q_U_CA_PLANT_NO_LIM_ASC_FP
CPQ | CTRL_Q_U_CA_PLANT_NO_LIM_DSC_FP
CPQ | CTRL_Q_U_CB_PLANT_LIM_ASC_FP
CPQ | CTRL_Q_U_CB_PLANT_LIM_DSC_FP
CPQ | CTRL_Q_U_CM_PLANT_LIM_ASC_FP
CPQ | CTRL_Q_U_CM_PLANT_LIM_DSC_FP
CPQ | CTRL_Q_U_CA_PLANT_LIM_ASC_FP
CPQ | CTRL_Q_U_CA_PLANT_LIM_DSC_FP
CPQ | CTRL_Q_U_REG_PLANT
Los nombres de la planta, la unidad, los controles, los parámetros, las variables y registros deben ser iguales al archivo de simulación enviado en la herramienta utilizada por el CND.
*En caso de realizar más de una prueba para las listadas en la columna B se deben nombrar con el número correspondiente a la prueba. Ejemplo: CTRL_P_F_CB_PLANT_ASC1, CTRL_P_F_CB_PLANT_ASC2, CTRL_P_F_CB_PLANT_ASC3…..
** La prueba se exige en caso de que aplique
*** En caso de utilizar filtros se debe entregar un registro adicional con las señales fintradas. El nombre del registro debe incluir al final la cadena de caracteres _FILTRO
(4) Tiempo inicial o final en segundos contado a partir de la perturbación. La ventana comprendida entre el tiempo inicial y el final definido, se utiliza para el cálculo del valor final asocidado al indicador ETE. En caso de que no sea diligenciado este campo en alguna de las pruebas se entiende que no se hará uso de la ampliación de la banda.
(5) Indicar en cuales señales se aplicó algún tipo de filtro, considerando la siguiente notación y separando por comas. V: Señal de voltaje P: Señal de potencia activa Q: Señal de potencia reactiva En caso de que no sea diligenciado este campo en alguna de las pruebas se entiende que ninguna señal tiene filtro

## Validacion_por_unidad_equiv_X
Datos de la UNI equivalente
Número de UNI Equivalente
Mínimo Técnico de la UNI equivalente
Potencia Nominal de la UNI equivalente
Error de medición de la UNI equivalente [MW]
Numero de UNIes generadoras totales en paralelo
|  | Condiciones iniciales | [11 empty] | Perturbación |  |  |  |  | Modificaciones de parámetros
Tipo de prueba | Nombre de la prueba | P [MW] | Q [Mvar] | Vunid_equiv [p.u.] | V en el punto de conexión [p.u.] | V barra infinita [p.u] | Resistencia red [ohm] | Reactancia red [ohm] | Número de UNIes generadoras en paralelo | Tiempo de simulación [s] | Señales filtradas (5) | Tiempo inicial (Ventana de Tiempo ETE) (4) | Tiempo final (Ventana de Tiempo ETE) (4) | Nombre CTRL | Nombre variable | Tiempo escalón [s] | Valor inicial | Valor final | CTRL1 | Parametro1 | Valor_modificado1 | CTRL2 | Parametro2 | Valor_modificado2 | CTRL3 | Parametro3 | Valor_modificado3 | CTRL4 | Parametro4 | Valor_modificado4
CPQ | VACIO_NO_LIM**
CPQ | VACIO_LIM**
CPQ | CTRL_Q_U_MT_UNI_NO_LIM_ASC_VQ**
CPQ | CTRL_Q_U_MT_UNI_NO_LIM_DSC_VQ**
CPQ | CTRL_Q_U_CB_UNI_NO_LIM_ASC_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CB_UNI_NO_LIM_DSC_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CM_UNI_NO_LIM_ASC_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CM_UNI_NO_LIM_DSC_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CA_UNI_NO_LIM_ASC_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CA_UNI_NO_LIM_DSC_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_MT_UNI_LIM_ASC_VQ**
CPQ | CTRL_Q_U_MT_UNI_LIM_DSC_VQ**
CPQ | CTRL_Q_U_CB_UNI_LIM_ASC_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CB_UNI_LIM_DSC_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CM_UNI_LIM_ASC_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CM_UNI_LIM_DSC_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CA_UNI_LIM_ASC_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CA_UNI_LIM_DSC_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CB_UNI_NO_LIM_ASC_DERR_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CB_UNI_NO_LIM_DSC_DERR_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CM_UNI_NO_LIM_ASC_DERR_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CM_UNI_NO_LIM_DSC_DERR_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CB_UNI_LIM_ASC_DERR_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CB_UNI_LIM_DSC_DERR_VQ
CPQ | CTRL_Q_U_CM_UNI_LIM_ASC_DERR_VQ**
CPQ | CTRL_Q_U_CM_UNI_LIM_DSC_DERR_VQ**
CPQ | CTRL_Q_U_CB_UNI_NO_LIM_ASC_V
CPQ | CTRL_Q_U_CB_UNI_NO_LIM_DSC_V
CPQ | CTRL_Q_U_CM_UNI_NO_LIM_ASC_V
CPQ | CTRL_Q_U_CM_UNI_NO_LIM_DSC_V
CPQ | CTRL_Q_U_CA_UNI_NO_LIM_ASC_V
CPQ | CTRL_Q_U_CA_UNI_NO_LIM_DSC_V
CPQ | CTRL_Q_U_CB_UNI_LIM_ASC_V
CPQ | CTRL_Q_U_CB_UNI_LIM_DSC_V
CPQ | CTRL_Q_U_CM_UNI_LIM_ASC_V
CPQ | CTRL_Q_U_CM_UNI_LIM_DSC_V
CPQ | CTRL_Q_U_CA_UNI_LIM_ASC_V
CPQ | CTRL_Q_U_CA_UNI_LIM_DSC_V
CPQ | CTRL_Q_U_CB_UNI_NO_LIM_ASC_Q
CPQ | CTRL_Q_U_CB_UNI_NO_LIM_DSC_Q
CPQ | CTRL_Q_U_CM_UNI_NO_LIM_ASC_Q
CPQ | CTRL_Q_U_CM_UNI_NO_LIM_DSC_Q
CPQ | CTRL_Q_U_CA_UNI_NO_LIM_ASC_Q
CPQ | CTRL_Q_U_CA_UNI_NO_LIM_DSC_Q
CPQ | CTRL_Q_U_CB_UNI_LIM_ASC_Q
CPQ | CTRL_Q_U_CB_UNI_LIM_DSC_Q
CPQ | CTRL_Q_U_CM_UNI_LIM_ASC_Q
CPQ | CTRL_Q_U_CM_UNI_LIM_DSC_Q
CPQ | CTRL_Q_U_CA_UNI_LIM_ASC_Q
CPQ | CTRL_Q_U_CA_UNI_LIM_DSC_Q
CPQ | CTRL_Q_U_CB_UNI_NO_LIM_ASC_FP
CPQ | CTRL_Q_U_CB_UNI_NO_LIM_DSC_FP
CPQ | CTRL_Q_U_CM_UNI_NO_LIM_ASC_FP
CPQ | CTRL_Q_U_CM_UNI_NO_LIM_DSC_FP
CPQ | CTRL_Q_U_CA_UNI_NO_LIM_ASC_FP
CPQ | CTRL_Q_U_CA_UNI_NO_LIM_DSC_FP
CPQ | CTRL_Q_U_CB_UNI_LIM_ASC_FP
CPQ | CTRL_Q_U_CB_UNI_LIM_DSC_FP
CPQ | CTRL_Q_U_CM_UNI_LIM_ASC_FP
CPQ | CTRL_Q_U_CM_UNI_LIM_DSC_FP
CPQ | CTRL_Q_U_CA_UNI_LIM_ASC_FP
CPQ | CTRL_Q_U_CA_UNI_LIM_DSC_FP
CPQ | CTRL_Q_U_REG_UNI
CPF | CTRL_RRF_80P_015HZ_4S
CPF | CTRL_RRF_80P_02HZ_4S
CPF | CTRL_RRF_80P_04HZ_4S
CPF | CTRL_RRF_80P_06HZ_4S
CPF | CTRL_RRF_80P_083HZ_4S
CPF | CTRL_RRF_80P_02HZ_8S
CPF | CTRL_RRF_80P_04HZ_8S
CPF | CTRL_RRF_80P_06HZ_8S
CPF | CTRL_RRF_80P_083HZ_8S
CPF | CTRL_RRF_40P_015HZ_4S
CPF | CTRL_RRF_40P_02HZ_4S
CPF | CTRL_RRF_40P_04HZ_4S
CPF | CTRL_RRF_40P_06HZ_4S
CPF | CTRL_RRF_40P_083HZ_4S
CPF | CTRL_RRF_40P_02HZ_8S
CPF | CTRL_RRF_40P_04HZ_8S
CPF | CTRL_RRF_40P_06HZ_8S
CPF | CTRL_RRF_40P_083HZ_8S
CPF | CTRL_RRF_25P_015HZ_4S
CPF | CTRL_RRF_25P_02HZ_4S
CPF | CTRL_RRF_25P_04HZ_4S
CPF | CTRL_RRF_25P_06HZ_4S
CPF | CTRL_RRF_25P_083HZ_4S
CPF | CTRL_RRF_25P_02HZ_8S
CPF | CTRL_RRF_25P_04HZ_8S
CPF | CTRL_RRF_25P_06HZ_8S
CPF | CTRL_RRF_25P_083HZ_8S
CPF | CTRL_RRF_20P_015HZ_4S
CPF | CTRL_RRF_20P_02HZ_4S
CPF | CTRL_RRF_20P_04HZ_4S
CPF | CTRL_RRF_20P_06HZ_4S
CPF | CTRL_RRF_20P_083HZ_4S
CPF | CTRL_RRF_20P_02HZ_8S
CPF | CTRL_RRF_20P_04HZ_8S
CPF | CTRL_RRF_20P_06HZ_8S
CPF | CTRL_RRF_20P_083HZ_8S
CPF | CTRL_P_F_CB_UNI_NO_LIM_ASC
CPF | CTRL_P_F_CB_UNI_NO_LIM_DSC
CPF | CTRL_P_F_CM_UNI_NO_LIM_ASC
CPF | CTRL_P_F_CM_UNI_NO_LIM_DSC
CPF | CTRL_P_F_CA_UNI_NO_LIM_ASC
CPF | CTRL_P_F_CA_UNI_NO_LIM_DSC
CPF | CTRL_P_F_CB_CM_UNI_LIM_DSC**
CPF | CTRL_P_F_CM_CA_UNI_LIM_ASC**
CPF | CTRL_P_F_CB_UNI_NO_LIM_ASC_DERR
CPF | CTRL_P_F_CB_UNI_NO_LIM_DSC_DERR
CPF | CTRL_P_F_CM_UNI_NO_LIM_ASC_DERR
CPF | CTRL_P_F_CM_UNI_NO_LIM_DSC_DERR
CPF | CTRL_P_F_REG_CB_M_UNI
CPF | CTRL_P_F_REG_CA_UNI
Los nombres de la UNIDa, la unidad, los controles, los parámetros, las variables y registros deben ser iguales al archivo de simulación enviado en la herramienta utilizada por el CND.
*En caso de realizar más de una prueba para las listadas en la columna B se deben nombrar con el número correspondiente a la prueba. Ejemplo: CTRL_P_F_CB_UNID_ASC1, CTRL_P_F_CB_UNID_ASC2, CTRL_P_F_CB_UNID_ASC3…..
** La prueba se exige en caso de que aplique
*** En caso de utilizar filtros se debe entregar un registro adicional con las señales fintradas. El nombre del registro debe incluir al final la cadena de caracteres _FILTRO
(4) Tiempo inicial o final en segundos contado a partir de la perturbación. La ventana comprendida entre el tiempo inicial y el final definido, se utiliza para el cálculo del valor final asocidado al indicador ETE. En caso de que no sea diligenciado este campo en alguna de las pruebas se entiende que no se hará uso de la ampliación de la banda.
(5) Indicar en cuales señales se aplicó algún tipo de filtro, considerando la siguiente notación y separando por comas. V: Señal de voltaje P: Señal de potencia activa Q: Señal de potencia reactiva En caso de que no sea diligenciado este campo en alguna de las pruebas se entiende que ninguna señal tiene filtro

## Registros
Nombre de la prueba
Control de Potencia Reactiva/Tensión | [8 empty] | Control de Potencia Activa/ Frecuencia
Tiempo [s] | Voltaje en el punto de conexion de la planta de generación [p.u.] | Potencia reactiva en el punto de agregacion [Mvar] | Potencia reactiva en el punto de conexion de la planta de generacion [Mvar] | Potencia activa en el punto de agregacion [MW] | Potencia activa en el punto de conexion de la planta de generacion [MW] | Variable 1 (Perturbacion) | Variable 2 (Perturbacion) | Variable n (Perturbacion) | Tiempo [s] | Potencia activa en el punto de agregacion [MW] | Potencia activa en el punto de conexion de la planta de generacion [MW] | Frecuencia [p.u] | Perturbacion | Potencia activa en la salida de la planta [MW]* | Frecuencia en la salida de la planta [p.u]* | Variable 1 (Perturbacion) | Variable 2 (Perturbacion) | Variable n (Perturbacion)

## Ayuda
|  | Nombre Control * | Nombre Parámetro *
El nombre del registro debe ser igual al de la prueba
Si es una prueba de unidad equivalente debe tener el formato Nombre_pruebaX.txt donde X es el número de la unidad
Nombre Variable *
El orden e las columnas siempre debe ser igual al de la pestaña "Registro"
*El nombre de los controles, las variables y los parámetros deben coincidir con sus nombres asignados en la herramienta de simulación utilizada
SIGLA | COMENTARIO
CTRL_P_F | Control POTENCIA ACTIVA/FRECUENCIA
CTRL_Q_U | Control POTENCIA REACTIVA/TENSIÓN
MT | Mínimo Técnico
CB | Carga Baja (CB): Rango generación comprendido entre el 10% y el 20% de la CEN declarada de la planta.
CM | Carga Media (CM): Rango generación comprendido entre el 30% y el 70% de la CEN declarada de la planta.
CA | Carga Alta (CA): Rango de generación comprendido entre el 80% y la CEN declarada de la planta.
NO_LIM | Prueba NO Limitada
LIM | Prueba Limitada
DERR | Prueba con un número diferente de inversores
ASC | Escalón Ascendente
DSC | Escalón Descendente
FILTRO | Registro que contiene la señales filtradas
VACIO | Prueba en vacío
RAMP_CB_AJUSTE_14P | Prueba de rampa en carga baja con el ajuste en 14 MW/min
RAMP_CA_AJUSTE_14P | Prueba de rampa en carga alta con el ajuste en 14 MW/min
CTRL_P_F_REG | Prueba inyección evento de Frecuencia
CTRL_Q_U_REG | Prueba inyección evento de Tensión
CTRL_RRF_80P_015HZ_4S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 80% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.15 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 4 segundos
CTRL_RRF_80P_02HZ_4S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 80% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.2 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 4 segundos
CTRL_RRF_80P_04HZ_4S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 80% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.4 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 4 segundos
CTRL_RRF_80P_06HZ_4S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 80% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.6 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 4 segundos
CTRL_RRF_80P_083HZ_4S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 80% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.83 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 4 segundos
CTRL_RRF_80P_02HZ_8S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 80% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.2 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 8 segundos
CTRL_RRF_80P_04HZ_8S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 80% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.4 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 8 segundos
CTRL_RRF_80P_06HZ_8S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 80% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.6 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 8 segundos
CTRL_RRF_80P_083HZ_8S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 80% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.83 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 8 segundos
CTRL_RRF_40P_015HZ_4S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 40% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.15 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 4 segundos
CTRL_RRF_40P_02HZ_4S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 40% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.2 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 4 segundos
CTRL_RRF_40P_04HZ_4S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 40% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.4 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 4 segundos
CTRL_RRF_40P_06HZ_4S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 40% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.6 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 4 segundos
CTRL_RRF_40P_083HZ_4S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 40% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.83 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 4 segundos
CTRL_RRF_40P_02HZ_8S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 40% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.2 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 8 segundos
CTRL_RRF_40P_04HZ_8S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 40% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.4 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 8 segundos
CTRL_RRF_40P_06HZ_8S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 40% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.6 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 8 segundos
CTRL_RRF_40P_083HZ_8S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 40% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.83 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 8 segundos
CTRL_RRF_25P_015HZ_4S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 25% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.15 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 4 segundos
CTRL_RRF_25P_02HZ_4S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 25% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.2 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 4 segundos
CTRL_RRF_25P_04HZ_4S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 25% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.4 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 4 segundos
CTRL_RRF_25P_06HZ_4S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 25% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.6 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 4 segundos
CTRL_RRF_25P_083HZ_4S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 25% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.83 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 4 segundos
CTRL_RRF_25P_02HZ_8S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 25% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.2 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 8 segundos
CTRL_RRF_25P_04HZ_8S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 25% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.4 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 8 segundos
CTRL_RRF_25P_06HZ_8S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 25% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.6 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 8 segundos
CTRL_RRF_25P_083HZ_8S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 25% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.83 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 8 segundos
CTRL_RRF_20P_015HZ_4S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 20% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.15 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 4 segundos
CTRL_RRF_20P_02HZ_4S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 20% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.2 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 4 segundos
CTRL_RRF_20P_04HZ_4S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 20% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.4 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 4 segundos
CTRL_RRF_20P_06HZ_4S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 20% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.6 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 4 segundos
CTRL_RRF_20P_083HZ_4S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 20% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.83 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 4 segundos
CTRL_RRF_20P_02HZ_8S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 20% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.2 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 8 segundos
CTRL_RRF_20P_04HZ_8S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 20% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.4 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 8 segundos
CTRL_RRF_20P_06HZ_8S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 20% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.6 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 8 segundos
CTRL_RRF_20P_083HZ_8S | Prueba de respuesta rápida en frecuencia con inyección de potencia del 20% de la Pnom, disminución de frecuencia de 0.83 Hz respecto a 60Hz y con una duración de 8 segundos