## Transformadores
ANEXO ACUERDO 1061 DE 2018. PROTOCOLO DE TRANSFORMADORES DEL SIN PARA PLANEACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL.
Nombre de la empresa que envía la información
Nombre y cargo de quien envía la información
Dirección
Teléfono y Fax
Dirección Electrónica (e-mail)
Fecha de Envío de la información (DD-MM-AA):
| INFORMACIÓN BÁSICA | [8 empty] | DATOS TÉCNICOS GENERALES | [16 empty] | DATOS TÉCNICOS DEVANADO DE ALTA TENSIÓN | [5 empty] | DATOS TÉCNICOS DEVANADO DE MEDIA TENSIÓN (2) | [5 empty] | DATOS TÉCNICOS DEVANADO DE BAJA TENSIÓN | [5 empty] | DATOS CAMBIADOR DE TOMAS
DESCRIPCIÓN | Nombre del transformador al que se le actualiza información | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y el nombre de la barra donde se conecta el devanado de alta tensión del transformador. | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y el nombre de la barra donde se conecta el devanado de media tensión del transformador. | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y el nombre de la barra donde se conecta el devanado de baja tensión del transformador. | Es el dueño del activo | Es el agente que administra u opera dicho activo | Si aplica, Identificador con el que el administrador o el propietario conoce su transformador | Uso, conexión, mixto (definición según Res. CREG 80 /1999) | Indicar si el transformador cuenta con devanado terciario de compensación. | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de baja en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de media en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de media y el lado de baja en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de baja en el tap máximo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de media en el tap máximo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de media y el lado de baja en el tap máximo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de baja en el tap mínimo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de media en el tap mínimo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de media y el lado de baja en el tap mínimo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) | Nombre del grupo horario de conexión. Por ejemplo Ynynd11 | Impedancia de corto circuito de secuencia 0 del transformador entre el lado de alta y el lado de baja en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (3) | Impedancia de corto circuito de secuencia 0 del transformador entre el lado de alta y el lado de media en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) (3) | Impedancia de corto circuito de secuencia 0 del transformador entre el lado de media y el lado de baja en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) (3) | Pérdidas en cobre del transformador entre el lado de alta y el lado de baja | Pérdidas en cobre del transformador entre el lado de alta y el lado de media | Pérdidas en cobre del transformador entre el lado de media y el lado de baja | Pérdidas en vacío del transformador, medidas en el lado de baja tensión del transformador | Voltaje nominal de operación (fase – tierra) del devanado. | Voltaje de diseño (fase - tierra) del devanado. | Capacidad nominal máxima del devanado | Máxima capacidad que puede soportar el devanado por un período de tiempo de 30 minutos. | Resistencia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | Reactancia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | Voltaje nominal de operación (fase – tierra) del devanado. | Voltaje de diseño (fase - tierra) del devanado. | Capacidad nominal máxima del devanado | Máxima capacidad que puede soportar el devanado por un período de tiempo de 30 minutos. | Resistencia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | Reactancia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | Voltaje nominal de operación (fase – tierra) del devanado. | Voltaje de diseño (fase - tierra) del devanado. | Capacidad nominal máxima del devanado | Máxima capacidad que puede soportar el devanado por un período de tiempo de 30 minutos. | Resistencia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | Reactancia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | Descripción acerca de si el tap puede ser movido bajo carga o no | Indicar en que devanado está aplicando el cambiador de tomas (Alta-Media-Baja) | Tensión para la máxima posición del tap | Tensión para la minima posición del tap | Tensión en el secundario cuando el tap se encuentra en su posición nominal. | Posición máxima del cambiador de tomas. (Ej: 12, significa que hay 12 pasos entre la posición nominal y la máxima relación de transformación con referencia a la tensión nominal) | Posición mínima del cambiador de tomas. (Ej: -4 significa que hay 4 pasos entre la posición nominal y la mínima relación de transformación con referencia a la tensión nominal) | Posición nominal del cambiador de tomas (Ej: 0, significa la posición del tap nominal cuya relación de relación de transformación es 1 con referencia a la tensión nominal) | Cambio en el voltaje por cada paso del tap en porcentaje de la tesnión nominal
UNIDAD | [9 empty] | % | % | % | % | % | % | % | % | % |  | % | % | % | kW | kW | kW | kW | kV | kV | MVA | MVA | % | % | kV | kV | MVA | MVA | % | % | kV | kV | MVA | MVA | % | % |  |  | kV | kV | kV | kV | kV | kV | %
VARIABLE | 1. NOMBRE TRANSFORMADOR | 2. BARRA DE ALTA TENSIÓN | 3. BARRA DE MEDIA TENSIÓN. (2) | 4. BARRA DE BAJA TENSIÓN | 5. AGENTE PROPIETARIO | 6. AGENTE ADMINISTRADOR (7) | 7. CODIGO DEL TRANSFORMADOR | 8. TIPO DE ACTIVO | 9. DEVANADO DE COMPENSACIÓN | 10. IMPEDANCIA ALTA-BAJA Nom | 11. IMPEDANCIA ALTA-MEDIA Nom | 12. IMPEDANCIA MEDIA-BAJA Nom | 13. IMPEDANCIA ALTA-BAJA Max | 14. IMPEDANCIA ALTA-MEDIA Max | 15. IMPEDANCIA MEDIA-BAJA Max | 16. IMPEDANCIA ALTA-BAJA Min | 17. IMPEDANCIA ALTA-MEDIA Min | 18. IMPEDANCIA MEDIA-BAJA Min | 19. GRUPO DE CONEXIÓN | 20. IMPEDANCIA ALTA-BAJA Sec0 | 21. IMPEDANCIA ALTA-MEDIA Sec0 | 22. IMPEDANCIA MEDIA-BAJA Sec0 | PÉRDIDAS COBRE ALTA-BAJA | PÉRDIDAS COBRE ALTA-MEDIA | PÉRDIDAS COBRE MEDIA-BAJA | PÉRDIDAS EN EL HIERRO | 23. TENSIÓN NOMINAL | 24. TENSIÓN DE DISEÑO | 25. CAPACIDAD NOMINAL (6) | 26. CAPACIDAD DE EMERGENCIA (6) | 27. RTIERRA | 28. XTIERRA | 29. TENSIÓN NOMINAL | 30. TENSIÓN DE DISEÑO | 31. CAPACIDAD NOMINAL (6) | 32. CAPACIDAD DE EMERGENCIA (6) | 33. RTIERRA | 34. XTIERRA | 35. TENSIÓN NOMINAL | 36. TENSIÓN DE DISEÑO | 37. CAPACIDAD NOMINAL (6) | 38. CAPACIDAD DE EMERGENCIA (6) | 39. RTIERRA | 40. XTIERRA | 41. TIPO TAP | 42. LADO DEL TAP | 43. TENSIÓN PASO MAXIMO | 44. TENSIÓN PASO MÍNIMO | 45. TENSIÓN TAP NOMINAL | 46. PASO MAXIMO | 47. PASO MÍNIMO | 48. PASO NOMINAL | 49. PASO POR TAP
VALOR
NOTAS
Se debe suministrar la información con cuatro decimales.
Los parametros reportados deben considerar la máxima capacidad disponible del transformador. Lo que significa que los parametros de un transformador con capacidad ONAN de 50MVA y ONAF de 70MVA, deberan ser reportados bajo una capacidad ONAF de 70MVA
Este formato debe ser igualmente diligenciado para los transformadores elevadores de las unidade de generación.
(1): El valor de impedancia en % debe ser reportado usando la base del devanado de menor potencia nominal, por ejemplo para un transformador tridevanado 220/110/13,8 kV de 100/70/30 MVA
se reportan impedancias HV-LV de 10,89% (en base a 30MVA), HV-MV de 6,93% (en base a 70MVA) y MV-LV de 4,2% (en base a 30MVA).
(2): Para transfromadores bidevanados no se deben diligenciar estos campos.
(3): En caso de no tener este parametro en transformadores existentes se asumirá igual al parametro de secuencia positiva. Para los nuevos transformadores se debe tener en cuenta en las especificaciones técnicas la inclusión de pruebas al equipo para los parámetros de secuencia cero.
(4): Entiandase por tap máximo, la posición del tap que produce la mayor relación de transformación. Entiendase por tap minimo, la posición del tap que produce la mínima relación de transformación.
(5): El formato supone que reporta un transformador que cuenta con valores de impedancia en cada tap iguales. Ademas, supone que cada posicion de tap produce una variacion porcentual de la tension igual, es decir un paso constante. En caso de contar con transformadores con características diferentes a las descritas anteriormente, esta informacion se reportara como el agente crea conveniente, siempre que la informacion sea clara y valide que el OS entienda la información enviada.
(6): Los cambios solicitados sobre estos parametros deben solicitarse según lo previsto en el Acuerdo C.N.O 1061
(7): Indicar claramente quién es el agente administrador y quién es el agente operador, en caso que sean diferentes.
Note on K14: co91518420: Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de baja, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición nominal. (1) (4)
Note on L14: co91518420: Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de media, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición nominal. (1)(2)(4)
Note on M14: co91518420: Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de media y el lado de baja en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición nominal. (1) (2) (4)
Note on N14: co91518420: Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de baja, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición máxima. (1) (4)
Note on O14: co91518420: Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de media, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición máxima. (1) (2) (4)
Note on P14: co91518420: Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de media y el lado de baja, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición máxima. (1) (2) (4)
Note on Q14: co91518420: Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de baja, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición mínima. (1) (4)
Note on R14: co91518420: Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de media, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición minima. (1) (2) (4)
Note on S14: co91518420: Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de media y el lado de baja, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición minima. (1) (2) (4)
Note on U14: co91518420: Impedancia de corto circuito de secuencia 0 del transformador entre el lado de alta y el lado de baja, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición nominal. (1) (3) (4)
Note on V14: co91518420: Impedancia de corto circuito de secuencia 0 del transformador entre el lado de alta y el lado de baja, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición nominal. (1) (3) (4)
Note on W14: co91518420: Impedancia de corto circuito de secuencia 0 del transformador entre el lado de alta y el lado de baja, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. La posición del tap debe estar en la posición nominal. (1) (3)
Note on AU14: co91518420: Indicar en que devanado esta aplicando el cambiador de tomas. Devanado controlador de tension. (Alta-Media-Baja)
Note on AV14: co91518420: Tensión en el devanado controlador para la posicion máxima del tap. (4)
Note on AV16: co91518420: TENSIÓN POSICIÓN MAXIMA
Note on AW14: co91518420: Tensión en el devanado controlador para la posicion mínima del tap. (4)
Note on AW16: co91518420: TENSIÓN POSICIÓN MINIMA
Note on AX14: co91518420: Tension en el devanado controlador cuando el tap se encuentra en su posicion nominal.
Note on AX16: co91518420: TENSIÓN POSICIÓN NOMINAL
Note on AY16: co91518420: POSICIÓN MAXIMA
Note on AZ16: co91518420: POSICION MINIMA
Note on BA16: co91518420: POSICION NOMINAL
Note on BB14: co91518420: Variación de la tensión por cada paso del tap en porcentaje de la tesnión nominal