## 1
Fecha de reporte:
Planta: TERMOSIERRA
Mínimo Técnico (MW): 89
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 136 | Número: 1
Descripción: 1G (1 Unidad a Gas en Ciclo Simple)
Combustible: Gas Natural
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 11 |  | 19 | DR1 |  | 18 |  | 18
| UR2 | 38 |  | 70 | DR2 |  | 71
| UR3 | 40 |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | Mayor o igual a 18 horas
Tibio
|  | Caliente | Menor de 18 horas
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 89 | 136 | 47 |  | DR1 | 89 | 136 | 47
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## 2
Fecha de reporte:
Planta: TERMOSIERRA
Mínimo Técnico (MW): 177
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 272 | Número: 2
Descripción: 2G (2 Unidades a Gas en Ciclo Simple)
Combustible: Gas Natural
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 21 |  | 37 | DR1 |  | 36 |  | 36
| UR2 | 76 |  | 140 | DR2 |  | 141
| UR3 | 80 |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | Mayor o igual a 18 horas
Tibio
|  | Caliente | Menor de 18 horas
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 177 | 272 | 95 |  | DR1 | 177 | 272 | 95
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## 3
Fecha de reporte:
Planta: TERMOSIERRA
Mínimo Técnico (MW): 132
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 198 | Número: 3
Descripción: 1G + 1TV (1 Unidad a Gas y 1 Turbina de Vapor en Ciclo Combinado)
Combustible: Gas Natural
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 9 |  | 33 | DR1 |  | 25 |  | 25
| UR2 | 8 |  | 42 | DR2 |  | 107
| UR3 | 50 |  | 57 | DR3
| UR4 | 65 |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | Mayor o igual a 18 horas
Tibio
|  | Caliente | Menor a 18 horas
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 132 | 198 | 66 |  | DR1 | 132 | 198 | 66
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## 4
Fecha de reporte:
Planta: TERMOSIERRA
Mínimo Técnico (MW): 267
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 428 | Número: 4
Descripción: 2G + 1TV (2 Unidades a Gas y 1 Turbina de Vapor en Ciclo Combinado)
Combustible: Gas Natural
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 8 |  | 68 | DR1 |  | 60 |  | 60
| UR2 | 20 |  | 78 | DR2 |  | 207
| UR3 | 58 |  | 121 | DR3
| UR4 | 60 |  |  | DR4
| UR5 | 121 |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | Mayor o igual a 18 horas
Tibio
|  | Caliente | Menor a 18 horas
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 267 | 428 | 161 |  | DR1 | 267 | 428 | 161
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## 5
Fecha de reporte:
Planta: TERMOSIERRA
Mínimo Técnico (MW): 221
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 334 | Número: 5
Descripción: (1G + 1TV) y (1G): (1 Gas y 1 Vapor Ciclo Combinado) y (1 Gas en Ciclo simple)
Combustible: Gas Natural
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 20 |  | 25 | DR1 |  | 43 |  | 43
| UR2 | 34 |  | 119 | DR2 |  | 178
| UR3 | 87 |  | 77 | DR3
| UR4 | 80 |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | Mayor o igual a 18 horas
Tibio
|  | Caliente | Menor a 18 horas
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 221 | 334 | 113 |  | DR1 | 221 | 334 | 113
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## 6
Fecha de reporte:
Planta: TERMOSIERRA
Mínimo Técnico (MW): 89
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 110 | Número: 6
Descripción: 1FO (1 Unidad Fuel Oil en Ciclo Simple)
Combustible: Fuel Oil
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 11 |  | 11 | DR1 |  | 14 |  | 14
| UR2 | 13 |  | 38 | DR2 |  | 75
| UR3 | 25 |  | 40 | DR3
| UR4 | 20 |  |  | DR4
| UR5 | 20 |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | Mayor o igual a 18 horas
Tibio
|  | Caliente | Menor de 18 horas
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 89 | 110 | 21 |  | DR1 | 89 | 110 | 21
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## 7
Fecha de reporte:
Planta: TERMOSIERRA
Mínimo Técnico (MW): 177
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 220 | Número: 7
Descripción: 2FO (2 Unidades Fuel Oil en Ciclo Simple)
Combustible: Fuel Oil
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 21 |  | 21 | DR1 |  | 28 |  | 28
| UR2 | 26 |  | 76 | DR2 |  | 149
| UR3 | 50 |  | 80 | DR3
| UR4 | 40 |  |  | DR4
| UR5 | 40 |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | Mayor o igual a 18 horas
Tibio
|  | Caliente | Menor de 18 horas
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 177 | 220 | 43 |  | DR1 | 177 | 220 | 43
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## 8
Fecha de reporte:
Planta: TERMOSIERRA
Mínimo Técnico (MW): 132
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 162 | Número: 8
Descripción: 1FO + 1TV (1 Unidad Fuel Oil y 1 Turbina de Vapor en Ciclo Combinado)
Combustible: Fuel Oil
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 9 |  | 9 | DR1 |  | 17 |  | 17
| UR2 | 23 |  | 62 | DR2 |  | 115
| UR3 | 39 |  | 61 | DR3
| UR4 | 30 |  |  | DR4
| UR5 | 31 |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | Mayor o igual a 18 horas
Tibio
|  | Caliente | Menor a 18 horas
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 132 | 162 | 34 |  | DR1 | 132 | 162 | 34
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## 9
Fecha de aplicación: Operación enero 23 de 2018
Planta: TERMOSIERRA
Mínimo Técnico (MW): 267
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 353 | Número: 9
Descripción: 2FO + 1TV (2 Unidades Fuel Oil y 1 Turbina de Vapor Ciclo Combinado)
Combustible: Fuel Oil
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 20 |  | 30 | DR1 |  | 40 |  | 40
| UR2 | 49 |  | 115 | DR2 |  | 227
| UR3 | 76 |  | 122 | DR3
| UR4 | 61 |  |  | DR4
| UR5 | 61 |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | Mayor o igual a 18 horas
Tibio
|  | Caliente | Menor a 18 horas
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 267 | 353 | 86 |  | DR1 | 267 | 353 | 86
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## 10
Fecha de reporte:
Planta: TERMOSIERRA
Mínimo Técnico (MW): 221
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 272 | Número: 10
Descripción: (1FO + 1TV) y (1FO):(1 Fuel Oil y 1 Vapor en Ciclo Combinado) y (1 Fuel Oil en Ciclo simple)
Combustible: Fuel Oil
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 20 |  | 20 | DR1 |  | 31 |  | 31
| UR2 | 36 |  | 100 | DR2 |  | 190
| UR3 | 64 |  | 101 | DR3
| UR4 | 50 |  |  | DR4
| UR5 | 51 |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | Mayor o igual a 18 horas
Tibio
|  | Caliente | Menor a 18 horas
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 221 | 272 | 51 |  | DR1 | 221 | 272 | 51
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## 11
Fecha de reporte:
Planta: TERMOSIERRA
Mínimo Técnico (MW): 221
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 298 | Número: 11
Descripción: (1FO + 1TV) y (1G):(1 Fuel Oil y 1 Vapor en Ciclo Combinado) y (1 Gas en Ciclo simple)
Combustible: Fuel Oil y Gas
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 20 |  | 28 | DR1 |  | 36 |  | 36
| UR2 | 61 |  | 132 | DR2 |  | 185
| UR3 | 79 |  | 61 | DR3
| UR4 | 30 |  |  | DR4
| UR5 | 31 |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | Mayor o igual a 18 horas
Tibio
|  | Caliente | Menor a 18 horas
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 221 | 298 | 77 |  | DR1 | 221 | 298 | 77
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## 12
Fecha de reporte:
Planta: TERMOSIERRA
Mínimo Técnico (MW): 221
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 308 | Número: 12
Descripción: (1G + 1TV) y (1FO): (1 Gas y 1 Vapor en Ciclo Combinado) y (1 Fuel Oil en Ciclo simple)
Combustible: Gas y Fuel Oil
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 20 |  | 28 | DR1 |  | 40 |  | 40
| UR2 | 21 |  | 88 | DR2 |  | 181
| UR3 | 75 |  | 105 | DR3
| UR4 | 85 |  |  | DR4
| UR5 | 20 |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | Mayor o igual a 18 horas
Tibio
|  | Caliente | Menor o igual a 18 horas
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 221 | 308 | 87 |  | DR1 | 221 | 308 | 87
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## 13
Fecha de reporte:
Planta: TERMOSIERRA
Mínimo Técnico (MW): 178
Rango de disponibilidad |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 246 | Número: 13
Descripción: (1G ) y (1FO): (1 Gas y 1 Fuel Oil) en Ciclo simple
Combustible: Gas y Fuel Oil
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 22 |  | 30 | DR1 |  | 30 |  | 30
| UR2 | 51 |  | 108 | DR2 |  | 148
| UR3 | 65 |  | 40 | DR3
| UR4 | 20 |  |  | DR4
| UR5 | 20 |  |  | DR5
|  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío | Mayor o igual a 18 horas
Tibio
|  | Caliente | Menor de 18 horas
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 178 | 246 | 68 |  | DR1 | 178 | 246 | 68
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## 14
Fecha de aplicación:
Planta: TERMOSIERRA
Mínimo Técnico (MW): 310
Rango de disponibilidad |  |  |  | Configuración
Mínimo |  | Máximo
0 |  | 393 |  | Número: 14
Descripción: 1G + 1FO +1TV ( 1 unidad con Gas Natural, 1 unidad con ACPM y 1 unidad a Vapor en ciclo combinado)
Combustible: ACPM y Gas Natural
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío |  | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 8 |  |  | 68 | DR1 |  | 60 |  | 60
| UR2 | 20 |  |  | 78 | DR2 |  | 250
| UR3 | 58 |  |  | 164 | DR3
| UR4 | 60 |  |  |  | DR4
| UR5 | 164 |  |  |  | DR5
|  | Arranque |  | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque
|  | Frío |  | Mayor o igual a 18 horas
Tibio
|  | Caliente |  | Menor a 18 horas
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) | [5 empty] | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo |  | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 310 | 393 |  | 83 |  | DR1 | 310 | 393 | 83
| UR2 | [5 empty] | DR2
| UR3 | [5 empty] | DR3
| UR4 | [5 empty] | DR4
| UR5 | [5 empty] | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) | [5 empty] | Bloques DR (MWh)
|  | a |  | b | UR |  |  | c | d | DR

## Modelos
Modelos para rampas de aumento y disminución en la planta de Ciclo Combinado La Sierra
El modelo de rampas de aumento y disminución corresponde al modelo lineal con las siguientes características:
- Los parámetros a, b, c y d empleados para Termosierra en su modelo son iguales a 1.
- A continuación se detallan las diferentes configuraciones posibles con las particularidades del modelo:
Configuración | Disponibilidad de unidades | Modelos
|  | 0 a MT | MT a CEN | CEN a MT | > MT hasta 0 | MT a 0
1 | 1 unidad (Gas) | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 2 | Modelo 1 | Modelo 1
2 | 2 unidades (Gas) | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 2 | Modelo 1 | Modelo 1
3 | 1 unidad (Gas) y 1 unidad (vapor) (Ciclo combinado) | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 2 | Modelo 1 | Modelo 1
4 | 2 unidades (Gas) y 1 unidad (vapor) (Ciclo combinado) | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 2 | Modelo 1 | Modelo 1
5 | 1 unidad (Gas) más 1 unidad (vapor) (ciclo combinado) y 1 unidad (Gas) (Ciclo Simple) | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 2 | Modelo 1 | Modelo 1
6 | 1 unidad (Fuel Oil) | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 2 | Modelo 1 | Modelo 1
7 | 2 unidades (Fuel Oil) | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 2 | Modelo 1 | Modelo 1
8 | 1 unidad (Fuel Oil) y 1 unidad (vapor) (Ciclo combinado) | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 2 | Modelo 1 | Modelo 1
9 | 2 unidades (Fuel Oil) y 1 unidad (vapor) (Ciclo combinado) | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 2 | Modelo 1 | Modelo 1
10 | 1 unidad (Fuel Oil) más 1 unidad (vapor) (ciclo combinado) y 1 unidad (Fuel Oil) (Ciclo Simple) | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 2 | Modelo 1 | Modelo 1
11 | 1 unidad (Fuel Oil) más 1 unidad (vapor) (ciclo combinado) y 1 unidad (Gas) (Ciclo Simple) | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 2 | Modelo 1 | Modelo 1
12 | 1 unidad (Gas) más 1 unidad (vapor) (ciclo combinado) y 1 unidad (Fuel Oil) (Ciclo Simple) | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 2 | Modelo 1 | Modelo 1
13 | 1 unidad (Gas) más 1 unidad (Fuel Oil) (Ciclo Simple) | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 2 | Modelo 1 | Modelo 1
14 | 1 unidad (Gas) más 1 unidad (Fuel Oil) Y 1 unidad (vapor) (Ciclo combinado) | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 2 | Modelo 1 | Modelo 1
- Para cada modelo se establecerán los correspondientes valores de UR y DR, según la configuración de la planta.
- Igualmente, de acuerdo con la configuración de la planta, se establecerán los diferentes Mínimos técnicos a considerar.
- Dentro de las configuraciones se incluyen las combinaciones posibles utilizando el combustible Fuel Oil.