ANEXOS UNIDAD 1 SAN FRANCISCO

Tabla 1: Valores base para cálculos por unidad en el generador

| Dato | Descripción | Valor | Dato | Descripción | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sb | Potencia base | 53MVA | Zbgen | Impedancia base | 3,593 Ω |
| Vb | Voltaje base | 13,8 kV | Xe | Impedancia externa vista por el generador | 0.44 Ω |

Tabla 2: Parámetros técnicos del generador 1 de la Central San Francisco

| Dato | Descripción | Valor Reportado | Valor Utilizado | Dato | Descripción | Valor Reportado | Valor Utilizado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fabricante | MITSUBISHI | MITSUBISHI | Vn | Voltaje salida generador | 13800 V | 13800 V |
| Sn | Potencia Aparente | 53 MVA | 53 MVA | T’do | Constante de tiempo del campo a vacío de eje directo(d) | 3.4442 s | 9 s |
| Fp | Factor de Potencia | 0,85 | 0.85 | T’’do | Constante de tiempo sub-transitoria a vacío de eje directo(d) | 0,04 s | 0.068 s |
| W | Rotación | 400 RPM | 400 RPM | T”qo | Constante de tiempo sub-transitoria a vacío de eje de cuadratura (q) | 0,04 s | 0.23 s |
| Xd | Reactancia sincrónica de eje directo (d) | 1,0918 pu | 1.43 pu | Ag | Parámetro de la saturación | 0 pu | 0 pu |
| x’d | Reactancia transitoria de eje directo (d) | 0,3975 pu | 0.44 pu | Bg | Parámetro de la saturación | 0 pu | 0 pu |
| x”d | Reactancia sub-transitoria de eje directo(d) | 0,3084 pu | 0.324 pu | H | Constante de Inercia | 3.73 s | 3,05 s |
| Xl | Reactancia de dispersión | 0,13938 pu | 0.15 pu | D | Coeficiente de amortiguación | 0.35 pu/pu | 0.05 pu/pu |
| Xq | Reactancia sincrónica de eje de cuadratura (q) | 0,9045 pu | 0.70423 pu | Ifd | Corriente de campo base del generador | 250 A | 210 A |
| X’’q | Reactancia subtransitoria de eje de cuadratura (q) | 0.3174 pu | 0.317 pu | Vfd | Tensión de campo base del generador | 90 V | 86.4 |
| Xe | Reactancia vista por el generador | 0.1225 pu | 0.1225 pu | 2P | Número de polos (Rotor tipo Polos salientes) | 18 | 18 |

Tabla 3: Datos de la excitación del generador 1 de la Central San Francisco

| Dato | Descripción | Valor | Dato | Descripción | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CV | Voltaje de techo | 350 V | Vexc | Voltaje excitación | 275 V |
| Iexc | Corriente Excitación | 330 A | W | Rotación | 400 rpm |

GOBERNADOR DE TURBINA:

Tabla 4:  Información general del Gobernador de turbina

| Tipo de Turbina | Francis |
| --- | --- |
| Fabricante Sistema de Control | Andritz Hydro |
| Tipo de Sistema de Control | Digital |

Tabla 5: Valores base para cálculos por unidad en el Gobernador de turbina

| Dato | Descripción | Valor | Dato | Descripción | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sb | Potencia base [MVA] | 48 | YAb | Posición Distribuidor [%] | 100 |
| RPM | Velocidad Nominal | 400 |  |  |  |

MÓDULO CONTROLADOR SPC (SPEED CONTROLLER)

Figura 1: Bloque de control módulo SPC

Tabla 6: Entradas y salidas del bloque de control SPC (Speed Controller)

| Parámetro | Descripción |
| --- | --- |
| wref | Entrada utilizada para conectar la referencia de velocidad. |
| Dwe | Entrada utilizada para conectar señales a la referencia de velocidad, como por ejemplo para realizar escalones de velocidad en vacío |
| we | Entrada utilizada para conectar la retroalimentación de velocidad. |
| SCYA | Salida de control al servomotor |
| Ubicación dentro del programa | Librería San Francisco U1 |

MÓDULO CONTROLADOR POC (POWER CONTROLLER)

Figura 2: Bloque de control módulo POC

Tabla 7: Entradas y salidas del bloque de control POC (Speed Controller)

| Parámetro | Descripción |
| --- | --- |
| wref | Entrada utilizada para conectar la referencia de velocidad. |
| Dwe | Entrada utilizada para conectar señales a sumar a la referencia de velocidad, como por ejemplo para realizar pruebas de estatismo. |
| we | Entrada utilizada para conectar la señal de retroalimentación de velocidad. |
| Pref | Entrada para conectar la señal de referencia de potencia. |
| DPe | Entrada para conectar señales a sumar a la referencia de potencia, como por ejemplo para realizar inyección de señales. |
| Pe | Entrada para conectar la señal de retroalimentación de potencia eléctrica. |
| SCYA | Salida de control al servomotor |
| TPPe | Salida para la medición de potencia eléctrica. |
| Ubicación dentro del programa | Librería San francisco U1 |

Tabla 8: Parámetros Controlador Gobernador turbina

| Dato | Descripción | Valor | Dato | Descripción | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deadband | Banda muerta | 0.0005 | Bp | Estatismo permanente | 1/0.05 |
| Kp | Ganancia proporcional PID | 0.6 | TN | Tiempo de acción integral PID | 3 s |

SERVOMOTOR:

Figura 3: Bloque de control servomotor

Tabla 9: Entradas y salidas del bloque de control Servomotor

| Parámetro | Descripción |
| --- | --- |
| SCYA | Entrada para conectar la señal de control al servomotor. |
| YA | Salida de la señal de apertura de distribuidor. |
| TPYA | Salida para la medición de la señal de posición del distribuidor. |
| Ubicación dentro del programa | Librería San Francisco U1 |

Tabla 10:  Parámetros Servomotor

| Dato | Descripción | Valor | Dato | Descripción | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tc | Tiempo cierre servomotor | 4.46 s | Ta | Tiempo apertura servomotor | 17.36 s |
| Kp | Ganancia proporcional WPO | 5.5 si el error de YA <1% 1.4*5.5 si el error de YA >1% | KPa | Ganancia Apertura servomotor | 0.0545 |
| KPc | Ganancia Cierre servomotor | 1.5 |  |  |  |

TURBINA Y CONDUCCIÓN:

Figura 4: Bloque de control turbina y conducción

Tabla 11: Entradas y salidas del bloque de control turbina y conducción

| Parámetro | Descripción |
| --- | --- |
| dw | Entrada para conectar la señal de desviación de velocidad. |
| YA | Entrada para conectar la señal de apertura de distribuidor. |
| 52 | Entrada para conectar la posición abierto (0) o cerrado (1) del interruptor de unidad. |
| Pm | Salida de la potencia mecánica |
| Ubicación dentro del programa | Librería San Francisco U1 |

Tabla 12: Parámetros turbina y conducción

| Dato | Descripción | Valor | Dato | Descripción | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | Amortiguamiento turbina | 0.15 | tw | Tiempo arranque agua | 0.2 s |
| RPM | Revoluciones por minuto | 400 r/m | SNL | Velocidad sin carga | 0.058 |

REGULADOR DE VOLTAJE

Tabla 13:  Información general del regulador de voltaje

| Fabricante Sistema de Control | Serpro S.A |
| --- | --- |
| Modelo | RAV 1101 2P 330K/275 |
| Tipo de Sistema de Control | Digital |

Tabla 14: Valores base para cálculos por unidad en el regulador de voltaje

| Dato | Descripción | Valor | Dato | Descripción | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sb | Potencia base | 53 MVA | Vb | Voltaje Generador base | 13800 Vac |
| VFb | Voltaje campo base | 88.62 Vdc | IFb | Corriente campo base | 210 Adc |

AVR

Figura 51:  Bloque de control del AVR

Tabla 15: Entradas y salidas del bloque de control AVR

| Parámetro | Descripción |
| --- | --- |
| DV | Entrada para conectar una señal para ser sumada a la referencia de Voltage, como por ejemplo un escalón. |
| VTref | Entrada para conectar el voltage de referencia |
| VT | Entrada para conectar la retroalimentacion de voltaje generado |
| VHZS | Entrada para conectar la señal del módulo V/Hz. |
| EVHZ | Entrada para habilitar (1) o deshabilitar (0) la entrada VHZS |
| OELS | Entrada para conectar la señal del módulo OEL. |
| EOEL | Entrada para habilitar (1) o deshabilitar (0) la entrada OELS. |
| UELS | Entrada para conectar la señal del módulo UEL. |
| EUEL | Entrada para habilitar (1) o deshabilitar (0) la entrada UELS. |
| VFO | Entrada para conectar el Voltaje de campo inicial VF0. |
| QG | Entrada para conectar la potencia reactiva generada. |
| SCVF | Salida de la señal de control al módulo Driver. |
| TPVT | Salida para la medición del voltage generado. |
| TPVT | Salida para la medición de la potencia reactiva generada. |
| Ubicación dentro del programa | Librería San Francisco U1 |

Tabla 16: Parámetros AVR

| Dato | Descripción | Valor | Dato | Descripción | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Var61 | Ganancia proporcional PI | 1 | Var60 | Tiempo de acción integral PI | 1/2.5 |

DRIVER

Figura 6:  Bloque de control del Driver

Tabla 17:  Entradas y salidas del bloque de control AVR

| Parámetro | Descripción |
| --- | --- |
| SCVF | Entrada para la señal de control proveniente del módulo AVR. |
| VF | Salida de la señal de voltaje de campo. |
| TPVF | Salida para la medición del voltage de campo. |
| Ubicación dentro del programa | Librería San Francisco U1 |

MODULO V/HZ

Figura 7:  Bloque de control del V/Hz

Tabla 18:  Entradas y salidas del bloque de control V/Hz

| Parámetro | Descripción |
| --- | --- |
| SCVF | Entrada para conectar el valor de referencia de V/Hz |
| VT | Entrada para conectar la señal de voltaje generado. |
| We | Entrada para conectar la señal de velocidad. |
| VHZS | Salida de la señal de control del V/Hz. |
| Ubicación dentro del programa | Librería San Francisco U1 |

Tabla 19:  Parámetros V/Hz

| Dato | Descripción | Valor | Dato | Descripción | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REFVHZ | Referencia V/Hz para las pruebas | 1.03 | REFVHZ | Referencia V/Hz en operación normal | 1.08 |

MÓDULO OEL

Figura 8: Bloque de control del OEL

Tabla 20:  Entradas y salidas del bloque de control OEL

| Parámetro | Descripción |
| --- | --- |
| QG | Entrada para conectar la potencia reactiva generada |
| COEL | Entrada para conectar el centro del circulo en que opera el OEL. |
| Pe | Entrada para conectar la poetcnia electrica generada. |
| ROEL | Entrada para conectar el radio del circulo en que opera el OEL. |
| OELS | Salida de la señal de control del OEL. |
| Ubicación dentro del programa | Librería San Francisco U1 |

Tabla 21:  Parámetros OEL

| Dato | Descripción | Valor | Dato | Descripción | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COEL | Centro circulo en que opera OEL en pruebas y operación normal | 0.68 pu | ROEL | Radio circulo en que opera OEL en pruebas y operación normal | 1.21 pu |

MÓDULO UEL

Figura 9: Bloque de control del UEL

Tabla 22: Entradas y salidas del bloque de control UEL

| Parámetro | Descripción |
| --- | --- |
| QG | Entrada para conectar la potencia reactiva generada |
| CUEL | Entrada para conectar el centro del circulo en que opera el UEL. |
| Pe | Entrada para conectar la potencia electrica generada. |
| RUEL | Entrada para conectar el radio del circulo en que opera el UEL. |
| UELS | Salida de la señal de control del UEL. |
| Ubicación dentro del programa | Librería San Francisco U1 |

Tabla 23:  Parámetros UEL

| Dato | Descripción | Valor | Dato | Descripción | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUEL | Centro circulo en que opera UEL en pruebas y operación normal | 2.72 pu | RUEL | Radio circulo en que opera UEL en pruebas y operación normal | 3.02 pu |