## FORMATO_SAEB
PARÁMETROS TÉCNICOS DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON BATERÍAS (SAEB)
Capítulo 3. Formato de reporte de parámetros técnicos para el SAEB
INFORMACIÓN GENERAL
EMPRESA
PERSONA QUE REPORTA
CARGO
TELÉFONO
EMAIL
DIRECCIÓN
FECHA DE REPORTE
NOTAS
a. Todos lo campos deben ser diligenciados.
b. Los cambios solicitados sobre estos parametros deben estar debidamente sustentados por el agente solicitante ante el Subcomité del CNO respectivo.
INFORMACIÓN BÁSICA
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR
1 | NOMBRE DEL SAEB | Nombre con el cual identificará el SAEB ante el CND: Batería + Nombre + (Pmáx_d/capacidad máxima) + Voltaje de conexión Ejemplo: Batería Colombia 50 MW/100MWh 115 kV | -----
2 | AGENTE REPRESENTANTE | Agente generador, transmisor, operador de red, comercializador o distribuidor registrado ante el Mercado de Energía Mayorista que representará el SAEB. | -----
3 | AGENTE PROPIETARIO | Agente generador, transmisor, operador de red, comercializador o distribuidor propietario del SAEB. | -----
4 | DEPARTAMENTO | Departamento donde se ubica el SAEB. | -----
5 | MUNICIPIO | Municipio donde se ubica el SAEB. | -----
6 | N° DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO EQUIVALENTES | Número de unidades de almacenamiento equivalentes (UAE) del SAEB. | -----
7 | PUNTO DE CONEXIÓN | (Res. CREG 038/2014) Es el punto de conexión eléctrico en el cual los activos de conexión de un usuario o de un generador se conectan al STN, a un STR o a un SDL; el punto de conexión eléctrico entre los sistemas de dos (2) Operadores de Red; el punto de conexión entre niveles de tensión de un mismo OR; o el punto de conexión entre el sistema de un OR y el STN con el propósito de transferir energía eléctrica. * El que se encuentra en el concepto de conexión o en los términos de referencia de la UPME. | -----
8 | VOLTAJE DE CONEXIÓN | Nivel de tensión donde se asignó el punto de conexión. | kV
9 | CAPACIDAD NOMINAL | La capacidad nominal del SAEB. | MVA
10 | CAPACIDAD MÁXIMA | Total de la energía que puede ser extraída del SAEB. | MWh
11 | POTENCIA MÁXIMA DE DESCARGA DEL SAEB (Pmáx_d) | Potencia máxima de descarga a la que puede operar el SAEB, en condiciones normales de operación. | MW
12 | POTENCIA MÁXIMA DE CARGA DEL SAEB (Pmáx_c) | Potencia máxima de carga a la que puede operar el SAEB, en condiciones normales de operación. | MW
13 | ESTADO DE CARGA MÍNIMO TÉCNICO | Nivel de carga mínimo del SAEB que es requerido para preservar las características técnicas propias del equipo, relativo a su capacidad máxima disponible de energía. | %
14 | EFICIENCIA MÍNIMA | Cantidad de energía que puede devolver al sistema eléctrico comparada con la cantidad de energía que toma de este en un mes; ambas energías medidas en el punto de conexión del SAEB al SIN. * Debe ser mayor o igual a la eficiencia mínima que se encuentran en el documento de selección del adjudicatario del SAEB emitido por la UPME. | %
15 | EFICIENCIA DE CARGA | Es la relación entre la energía almacenada por el SAEB sobre la energía total empleada para la carga, en una hora; ambas energías referidas al punto de conexión del SAEB al SIN. | %
16 | EFICIENCIA DE DESCARGA | Es la relación entre la energía entregada al SIN sobre la descarga del SAEB, en una hora; ambas energías referidas al punto de conexión del SAEB al SIN. | %
17 | EFICIENCIA DE ALMACENAMIENTO | Porcentaje de la energía almacenada en el SAEB que es disipada en un hora cuando este se encuentra en estado de flotación. * Este parámetro debe ser sujeto a revisión por parte del representante cada seis meses. | %
18 | TIEMPO PARA APORTE DE MÁXIMA POTENCIA | Tiempo que toma el SAEB en llevar su potencia de descarga del 0% al 100% de la potencia máxima de descarga (Pmáx_d). | ms
19 | TIPO DE COMPENSACIÓN ADICIONAL | Se debe describir el tipo de compensación adicional (capacitiva, inductiva, STATCOM, SVC) que se vaya a incluir para cumplir con los requisitos de curva de carga en el punto de conexión. * En caso de reportarse esta compensación adicional, se deberá diligenciar un formato adicional del equipo respectivo según los Acuerdo CNO vigentes. | -----
ANEXOS
20 | (1) Curva de capacidad del SAEB a voltaje nominal (PQ). * Asumiendo disponibilidad de todos los equipos que componen el SAEB. * Será la que resulte de las pruebas contempladas bajo Acuerdo CNO.
21 | (2) Curva Voltage Ride Through * Hace referencia a la curva de permanencia de los SAEB ante depresiones de tensión y sobretensiones.
22 | (3) Características técnicas del inversor suministrada por el fabricante.
PARÁMETROS ELÉCTRICOS * Los parámetros declarados deberán corresponder a los resultados de las pruebas definidas mediante Acuerdo CNO para la entrada en operación comercial.
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR
23 | ESTATISMO EN TENSIÓN | Característica técnica del SAEB, que determina la variación porcentual de la tensión por cada variación porcentual de la potencia reactiva en todo el rango de regulación de tensión. | %
24 | MÁXIMA POTENCIA REACTIVA ABSORBIDA EN EL PUNTO DE CONEXIÓN | Potencia reactiva máxima que el SAEB puede absorber en el punto de conexión. | Mvar
25 | MÁXIMA POTENCIA REACTIVA INYECTADA EN EL PUNTO DE CONEXIÓN | Potencia reactiva máxima que el SAEB puede entregar en el punto de conexión. | Mvar
PARÁMETROS DE CONTROL Y RESPUESTA
26 | CONSTANTE K DE INYECCIÓN RÁPIDA DE CORRIENTE REACTIVA | Característica técnica del SAEB, que determina la variación en por unidad de la corriente de reactivos por cada variación en por unidad de la tensión. | -----
27 | TIEMPO DE RESPUESTA INICIAL DEL CONTRÓL RÁPIDO DE CORRIENTE REACTIVA | Tiempo que tarda el SAEB en priorizar la inyección de corriente reactiva de forma que alcance un 90% del valor final esperado, con una tolerancia del 20%, ante desviaciones de tensión que excedan los límites operativos de la tensión nominal en el SAEB. | ms
28 | TIEMPO DE RESPUESTA INICIAL DE TENSIÓN | Tr: Tiempo que tarda la señal en alcanzar un 3% del delta de cambio esperado respecto de su valor inicial, ante una entrada escalón. | s
29 | TIEMPO DE ESTABLECIMIENTO TENSIÓN | Te: Tiempo que tarda la señal en alcanzar y mantenerse dentro de una banda de 3% del delta de cambio esperado y alrededor de su valor final, ante una entrada escalón. | s
30 | RAMPA MÁXIMA DE CARGA O VELOCIDAD MÁXIMA DE CARGA | Máxima velocidad de carga del SAEB, con la cual puede tomar energía del SIN. * Debe ser un único valor en MW/minuto para el rango entre la Pmin y la capacidad nominal del SAEB. | MW/min
31 | RAMPA MÁXIMA DE DESCARGA O VELOCIDAD MÁXIMA DE DESCARGA | Máxima velocidad de descarga del SAEB, con la cual puede entregar energía al SIN. * Debe ser un único valor en MW/minuto para el rango entre la capacidad nominal del SAEB y la Pmin. | MW/min
32 | RAMPA AJUSTADA DE CARGA O VELOCIDAD AJUSTADA DE CARGA | Velocidad ajustada de carga del SAEB, con la cual puede tomar energía del SIN. * Para la entrada del proyecto debe ser el 14%=(0.14*Pmáx_c)/1min. | MW/min
33 | RAMPA AJUSTADA DE DESCARGA O VELOCIDAD AJUSTADA DE DESCARGA | Velocidad ajustada de descarga del SAEB, con la cual puede entregar energía al SIN. * Para la entrada del proyecto debe ser el 14%= (0.14*Pmáx_d)/1min. | MW/min
PARÁMETROS DE CONTROL DE RESTRICCIONES
34 | TIEMPO DE RETARDO DE COMUNICACIONES Y CONTROL | Tiempo de retardo máximo asociado a las comunicaciones y control. * No se considera el tiempo para aporte de máxima potencia | ms

## FORMATO_UAE
PARÁMETROS TÉCNICOS DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON BATERÍAS (SAEB)
Capítulo 3. Formato de reporte de parámetros técnicos para la UAE
INFORMACIÓN GENERAL
EMPRESA
PERSONA QUE REPORTA
CARGO
TELÉFONO
EMAIL
DIRECCIÓN
FECHA DE REPORTE
NOTAS
a. Todos lo campos deben ser diligenciados.
b. Los cambios solicitados sobre estos parametros deben estar debidamente sustentados por el agente solicitante ante el Subcomité del CNO respectivo.
PARÁMETROS ELÉCTRICOS UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EQUIVALENTE (UAE) 1
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR
1 | NOMBRE DE LA UAE | Nombre con el cual identificará la unidad de almacenamiento equivalente ante el CND: Batería + Nombre + Número de la unidad + (Pmáx_d/capacidad máxima) + Voltaje de conexión Ejemplo: Batería Colombia 1 50 MW/100MWh 115 kV | -----
2 | VOLTAJE MÁXIMO | Máximo voltaje de operación de la UAE en el punto de conexión. | kV
3 | VOLTAJE MÍNIMO | Mínimo voltaje de operación de la UAE en el punto de conexión. | kV
4 | VOLTAJE NOMINAL | Voltaje nominal de operación de la UAE en el punto de conexión. | kV
5 | RANGO FRECUENCIA | Rango de frecuencia de operación normal de la unidad, en el cual no se desconecta del SIN. | Hz
6 | NÚMERO DE INVERSORES | Número de inversores que agrega la UAE. | -----
7 | IMPEDANCIA EQUIVALENTE | Impedancia equivalente entre el lado de media tensión del transformador MT/BT y el lado de media tensión del transformador AT/MT (punto de conexión). | ohm
DATOS TÉCNICOS DEL INVERSOR * Un solo tipo de inversor por unidad de almacenamiento equivalente.
8 | POTENCIA NOMINAL DEL INVERSOR AC (Pnom, AC) | Potencia nominal del inversor en corriente alterna. | MW
9 | MODELO DEL INVERSOR | Indicar el modelo del inversor. | -----
10 | FACTOR DE EFICIENCIA DEL INVERSOR | Eficiencia del inversor sin considerar consumo de potencia de auxiliares. | %
11 | COEFICIENTE DE DERRATEO DE CAPACIDAD NOMINAL DEL INVERSOR POR ALTURA | Factor de derrateo de la potencia nominal por altura. | p.u.
12 | NIVEL DE CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO SUB TRANSITORIO PICO | Aporte de corriente de corto circuito sub-transitorio pico durante fallas. | kAp
13 | NIVEL DE CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO SUB TRANSITORIO PARA FALLAS 3F | Aporte de corriente de corto circuito sub-transitorio para fallas trifásicas. | kA
14 | NIVEL DE CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO SUB TRANSITORIO PARA FALLAS 2F | Aporte de corriente de corto circuito sub-transitorio para fallas bifasicas. | kA
15 | NIVEL DE CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO SUB TRANSITORIO PARA FALLAS 1F | Aporte de corriente de corto circuito sub-transitorio para fallas monofasicas. | kA
16 | NIVEL DE CORTO CIRCUITO EN ESTADO ESTABLE | Aporte de corriente de corto circuito en estado estable. | kA
17 | NIVEL DE CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO DE SECUENCIA NEGATIVA | Aporte máximo de corriente de secuencia negativa durante corto circuito. * Opcional | kA

## TRANSFORMADORES
PARÁMETROS TÉCNICOS DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON BATERÍAS (SAEB)
Capítulo 3. Formato de reporte de parámetros técnicos para transformadores
INFORMACIÓN GENERAL
EMPRESA
PERSONA QUE REPORTA
CARGO
TELÉFONO
EMAIL
DIRECCIÓN
FECHA DE REPORTE
NOTAS
a. Todos lo campos deben ser diligenciados.
b. El transformador de conexión Alta Tensión/Media Tensión (AT/MT) del SAEB, visible en el punto de conexión, el transformador Media Tensión/Baja Tensión (MT/BT) y el transformador zig-zag o de puesta a tierra de cada una de las unidades equivalentes eólicas o solares, deberán ser declarados según lo estipulado en el presente Anexo, y se deberá reportar un formato diferente por cada transformador.
c. Los cambios solicitados sobre estos parametros deben estar debidamente sustentados por el agente solicitante ante el Subcomité del CNO respectivo.
d. Se debe suministrar la información con cuatro decimales.
e. Los parametros reportados deben considerar la máxima capacidad disponible del transformador. Lo que significa que los parametros de un transformador con capacidad ONAN de 50MVA y ONAF de 70MVA, deberan ser reportados bajo una capacidad ONAF de 70MVA
(1) El valor de impedancia en % debe ser reportado usando la base del devanado de menor potencia nominal, por ejemplo para un transformador tridevanado 220/110/13,8 kV de 100/70/30 MVA se reportan impedancias HV-LV de 10,89% (en base a 30MVA), HV-MV de 6,93% (en base a 70MVA) y MV-LV de 4,2% (en base a 30MVA).
(2) Para transformadores bidevanados no se deben diligenciar estos campos.
(3) En caso de no tener este parametro en transformadores existentes se asumirá igual al parametro de secuencia positiva. Para los nuevos transformadores se debe tener en cuenta en las especificaciones técnicas la inclusión de pruebas al equipo para los parámetros de secuencia cero.
(4) Entiandase por tap máximo, la posición del tap que produce la mayor relación de transformación. Entiendase por tap minimo, la posición del tap que produce la mínima relación de transformación.
(5) El formato supone que reporta un transformador que cuenta con valores de impedancia en cada tap iguales. Además, supone que cada posición de tap produce una variacion porcentual de la tension igual, es decir un paso constante. En caso de contar con transformadores con características diferentes a las descritas anteriormente, esta información se reportara como el agente crea conveniente, siempre que la información sea clara y valide que el OS entienda la información enviada.
(6) Indicar claramente quién es el agente administrador y quién es el agente operador, en caso que sean diferentes.
INFORMACIÓN BÁSICA
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR
1 | NOMBRE TRANSFORMADOR | Nombre del transformador al que se le actualiza información | -----
2 | BARRA DE ALTA TENSIÓN | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y el nombre de la barra donde se conecta el devanado de alta tensión del transformador. | -----
3 | BARRA DE MEDIA TENSIÓN. (2) | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y el nombre de la barra donde se conecta el devanado de media tensión del transformador. | -----
4 | BARRA DE BAJA TENSIÓN | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y el nombre de la barra donde se conecta el devanado de baja tensión del transformador. | -----
5 | AGENTE PROPIETARIO | Es el dueño del activo | -----
6 | AGENTE ADMINISTRADOR (7) | Es el agente que administra u opera dicho activo | -----
7 | CODIGO DEL TRANSFORMADOR | Si aplica, Identificador con el que el administrador o el propietario conoce su transformador | -----
8 | TIPO DE ACTIVO | Uso, conexión, mixto (definición según Res. CREG 80 /1999) | -----
9 | DEVANADO DE COMPENSACIÓN | Indicar si el transformador cuenta con devanado terciario de compensación. | -----
DATOS TÉCNICOS GENERALES
10 | IMPEDANCIA ALTA-BAJA Nom | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de baja en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) | %
11 | IMPEDANCIA ALTA-MEDIA Nom | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de media en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) | %
12 | IMPEDANCIA MEDIA-BAJA Nom | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de media y el lado de baja en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) | %
13 | IMPEDANCIA ALTA-BAJA Max | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de baja en el tap máximo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) | %
14 | IMPEDANCIA ALTA-MEDIA Max | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de media en el tap máximo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) | %
15 | IMPEDANCIA MEDIA-BAJA Max | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de media y el lado de baja en el tap máximo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) | %
16 | IMPEDANCIA ALTA-BAJA Min | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de baja en el tap mínimo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) | %
17 | IMPEDANCIA ALTA-MEDIA Min | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de alta y el lado de media en el tap mínimo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) | %
18 | IMPEDANCIA MEDIA-BAJA Min | Impedancia de corto circuito del transformador entre el lado de media y el lado de baja en el tap mínimo, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) | %
19 | GRUPO DE CONEXIÓN | Nombre del grupo horario de conexión. Por ejemplo Ynynd11 | -----
20 | IMPEDANCIA ALTA-BAJA Sec0 | Impedancia de corto circuito de secuencia 0 del transformador entre el lado de alta y el lado de baja en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (3) | %
21 | IMPEDANCIA ALTA-MEDIA Sec0 | Impedancia de corto circuito de secuencia 0 del transformador entre el lado de alta y el lado de media en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) (3) | %
22 | IMPEDANCIA MEDIA-BAJA Sec0 | Impedancia de corto circuito de secuencia 0 del transformador entre el lado de media y el lado de baja en el tap central, tomando como base la potencia del devanado de menor potencia nominal. (1) (2) (3) | %
23 | PÉRDIDAS COBRE ALTA-BAJA | Pérdidas en cobre del transformador entre el lado de alta y el lado de baja | kW
24 | PÉRDIDAS COBRE ALTA-MEDIA | Pérdidas en cobre del transformador entre el lado de alta y el lado de media | kW
25 | PÉRDIDAS COBRE MEDIA-BAJA | Pérdidas en cobre del transformador entre el lado de media y el lado de baja | kW
26 | PÉRDIDAS EN EL HIERRO | Pérdidas en vacío del transformador, medidas en el lado de baja tensión del transformador | kW
DATOS TÉCNICOS DEVANADO DE ALTA TENSIÓN
27 | TENSIÓN NOMINAL | Voltaje nominal de operación (fase – tierra) del devanado. | kV
28 | TENSIÓN DE DISEÑO | Voltaje de diseño (fase - tierra) del devanado. | kV
29 | CAPACIDAD NOMINAL (6) | Capacidad nominal máxima del devanado | MVA
30 | CAPACIDAD DE EMERGENCIA (6) | Máxima capacidad que puede soportar el devanado por un período de tiempo de 30 minutos. | MVA
31 | RTIERRA | Resistencia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | %
32 | XTIERRA | Reactancia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | %
DATOS TÉCNICOS DEVANADO DE MEDIA TENSIÓN (2)
33 | TENSIÓN NOMINAL | Voltaje nominal de operación (fase – tierra) del devanado. | kV
34 | TENSIÓN DE DISEÑO | Voltaje de diseño (fase - tierra) del devanado. | kV
35 | CAPACIDAD NOMINAL (6) | Capacidad nominal máxima del devanado | MVA
36 | CAPACIDAD DE EMERGENCIA (6) | Máxima capacidad que puede soportar el devanado por un período de tiempo de 30 minutos. | MVA
37 | RTIERRA | Resistencia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | %
38 | XTIERRA | Reactancia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | %
DATOS TÉCNICOS DEVANADO DE BAJA TENSIÓN
39 | TENSIÓN NOMINAL | Voltaje nominal de operación (fase – tierra) del devanado. | kV
40 | TENSIÓN DE DISEÑO | Voltaje de diseño (fase - tierra) del devanado. | kV
41 | CAPACIDAD NOMINAL (6) | Capacidad nominal máxima del devanado | MVA
42 | CAPACIDAD DE EMERGENCIA (6) | Máxima capacidad que puede soportar el devanado por un período de tiempo de 30 minutos. | MVA
43 | RTIERRA | Resistencia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | %
44 | XTIERRA | Reactancia a tierra cuando está conectado a tierra a través de un transformador. | %
DATOS CAMBIADOR DE TOMAS
45 | EL TRANSFORMADOR TIENE CAMBIADOR DE TOMAS | Existencia de cambiador de tomas en el transformador (Si/No) | -----
46 | TIPO TAP | Descripción acerca de si el tap puede ser movido bajo carga o no | -----
47 | LADO DEL TAP | Indicar en que devanado está aplicando el cambiador de tomas (Alta-Media-Baja) | -----
48 | TENSIÓN PASO MAXIMO | Tensión para la máxima posición del tap | kV
49 | TENSIÓN PASO MÍNIMO | Tensión para la minima posición del tap | kV
50 | TENSIÓN TAP NOMINAL | Tensión en el secundario cuando el tap se encuentra en su posición nominal. | kV
51 | PASO MÁXIMO | Posición máxima del cambiador de tomas. (Ej: 12, significa que hay 12 pasos entre la posición nominal y la máxima relación de transformación con referencia a la tensión nominal)
52 | PASO MÍNIMO | Posición mínima del cambiador de tomas. (Ej: -4 significa que hay 4 pasos entre la posición nominal y la mínima relación de transformación con referencia a la tensión nominal)
53 | PASO NOMINAL | Posición nominal del cambiador de tomas (Ej: 0, significa la posición del tap nominal cuya relación de relación de transformación es 1 con referencia a la tensión nominal)
54 | PASO POR TAP | Cambio en el voltaje por cada paso del tap en porcentaje de la tensión nominal | %