## Condiciones generales
Prueba Banda Muerta Unidad 1 Central Ituango | RESPUESTA | OBSERVACIONES
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | A | En los gráficos y en el análisis de los datos se observa que la respuesta es adecuada
Justificación (En caso de no usar protocolo A. Se debe anexar detalle de justificación)
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref) | Frecuencia
Mínimo técnico | 153 | MW
CEN | 290 | MW
Rango de operación | 137 | MW
80% del rango de operación | 109.6 | MW

## Cálculo de la BM
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)*
Escalón dentro de BM | 1 | 2022-11-27 03:33 | 1 | 0.99967 | 199.6467 | 200.4026 | 200 | 60 | 60
Escalón dentro de BM | 2 | 2022-11-27 03:43 | 0.99917 | 0.99883 | 202.4243 | 205.6967 | 200 | 59.95 | 59.95
Escalón franja superior BM | 3 | 2022-11-27 03:53 | 0.99917 | 0.99883 | 203.5649 | 205.6967 | 200 | 59.95 | 59.95
Escalón franja superior BM | 4 | 2022-11-27 04:23 | 1.0005 | 1.0008 | 199.5135 | 196.2645 | 200 | 60.03 | 60.03
Escalón franja inferior BM | 5 | 2022-11-27 04:13 | 1.0008 | 1.0012 | 196.1173 | 193.8065 | 200 | 60.05 | 60.05
Escalón franja inferior BM | 6 | 2022-11-27 04:23 | 1 | 1.0003 | 199.6196 | 200.3667 | 200 | 60 | 60
[10 empty] | 30 mHz | Valor BM
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Gráficas cálculo BM
Gráfica Frecuencia vs tiempo

## Datos_Banda_Muerta
Banda muerta | 0.5% |  |  | Datos media movil | 30
Potencia Base | 290
Banda Muerta (mHZ) | 30
Tiempo | Potencia (PU) | Frecuencia (PU) | Frecuencia (Hz) | Potencia (MW) | Escalón frecuencia | Banda muerta + | Banda muerta - | Referencia potencia | Banda muerta + | Banda muerta - | Potencia media movil
0 | 0.68883 | 1 | 60 | 199.7602 |  | 1.0005 | 0.9995 | 421 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
1 | 0.68877 | 1 | 60 | 199.7422 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 422 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
2 | 0.6886 | 1 | 60 | 199.6945 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 423 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
3 | 0.68881 | 1 | 60 | 199.7559 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 424 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
4 | 0.68844 | 1 | 60 | 199.6464 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 425 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
5 | 0.68844 | 1 | 60 | 199.6467 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 426 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
6 | 0.68849 | 1 | 60 | 199.663 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 427 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
7 | 0.68922 | 1 | 60 | 199.8732 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 428 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
8 | 0.68948 | 1 | 60 | 199.9496 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 429 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
9 | 0.68974 | 1 | 60 | 200.0257 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 430 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
10 | 0.69036 | 1 | 60 | 200.2036 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 431 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
11 | 0.69066 | 1 | 60 | 200.2904 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 432 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
12 | 0.69092 | 1 | 60 | 200.3669 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 433 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
13 | 0.69072 | 1 | 60 | 200.3085 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 434 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
14 | 0.69043 | 1 | 60 | 200.2234 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 435 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
15 | 0.69061 | 1 | 60 | 200.2769 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 436 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
16 | 0.69037 | 1 | 60 | 200.2073 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 437 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
17 | 0.69019 | 1 | 60 | 200.1553 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 438 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
18 | 0.6903 | 1 | 60 | 200.188 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 439 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
19 | 0.69024 | 1 | 60 | 200.1698 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 440 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
20 | 0.69009 | 1 | 60 | 200.1258 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 441 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
21 | 0.68972 | 1 | 60 | 200.0201 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 442 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
22 | 0.68933 | 1 | 60 | 199.9063 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 443 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
23 | 0.68883 | 1 | 60 | 199.7596 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 444 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
24 | 0.68869 | 1 | 60 | 199.721 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 445 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
25 | 0.68875 | 1 | 60 | 199.7361 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 446 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
26 | 0.68893 | 1 | 60 | 199.7905 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 447 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
27 | 0.6892 | 1 | 60 | 199.8673 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 448 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
28 | 0.68933 | 1 | 60 | 199.9068 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 449 | 1.0005 | 0.9995 | #N/A
29 | 0.68935 | 1 | 60 | 199.912 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 450 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9631
30 | 0.68877 | 1 | 60 | 199.7446 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 451 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9626
31 | 0.68808 | 1 | 60 | 199.5441 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 452 | 1.0005 | 0.9995 | 199.956
32 | 0.68774 | 1 | 60 | 199.4454 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 453 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9477
33 | 0.68782 | 1 | 60 | 199.4691 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 454 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9381
34 | 0.68834 | 1 | 60 | 199.6183 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 455 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9372
35 | 0.6888 | 1 | 60 | 199.7524 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 456 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9407
36 | 0.6891 | 1 | 60 | 199.8389 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 457 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9466
37 | 0.68924 | 1 | 60 | 199.8797 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 458 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9468
38 | 0.68954 | 1 | 60 | 199.9666 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 459 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9473
39 | 0.69016 | 1 | 60 | 200.1472 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 460 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9514
40 | 0.69008 | 1 | 60 | 200.1235 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 461 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9487
41 | 0.68986 | 1 | 60 | 200.0605 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 462 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9411
42 | 0.68972 | 1 | 60 | 200.0187 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 463 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9294
43 | 0.68976 | 1 | 60 | 200.0297 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 464 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9202
44 | 0.68972 | 1 | 60 | 200.0188 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 465 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9133
45 | 0.68965 | 1 | 60 | 199.9978 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 466 | 1.0005 | 0.9995 | 199.904
46 | 0.68977 | 1 | 60 | 200.0347 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 467 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8983
47 | 0.68996 | 1 | 60 | 200.0892 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 468 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8961
48 | 0.68985 | 1 | 60 | 200.0556 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 469 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8917
49 | 0.68973 | 1 | 60 | 200.022 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 470 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8867
50 | 0.68969 | 1 | 60 | 200.0091 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 471 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8828
51 | 0.68964 | 1 | 60 | 199.9944 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 472 | 1.0005 | 0.9995 | 199.882
52 | 0.68888 | 1 | 60 | 199.7765 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 473 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8777
53 | 0.68823 | 1 | 60 | 199.5867 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 474 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8719
54 | 0.68812 | 1 | 60 | 199.5562 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 475 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8664
55 | 0.68855 | 1 | 60 | 199.679 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 476 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8645
56 | 0.6891 | 1 | 60 | 199.8404 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 477 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8662
57 | 0.68967 | 1 | 60 | 200.0052 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 478 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8708
58 | 0.69018 | 1 | 60 | 200.1534 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 479 | 1.0005 | 0.9995 | 199.879
59 | 0.69031 | 1 | 60 | 200.1889 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 480 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8882
60 | 0.6901 | 1 | 60 | 200.1294 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 481 | 1.0005 | 0.9995 | 199.901
61 | 0.69003 | 1 | 60 | 200.1082 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 482 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9199
62 | 0.68967 | 1 | 60 | 200.0056 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 483 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9385
63 | 0.68937 | 1 | 60 | 199.9169 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 484 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9535
64 | 0.68947 | 1 | 60 | 199.9451 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 485 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9643
65 | 0.68951 | 1 | 60 | 199.9573 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 486 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9712
66 | 0.68969 | 1 | 60 | 200.0096 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 487 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9769
67 | 0.68972 | 1 | 60 | 200.0182 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 488 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9815
68 | 0.68963 | 1 | 60 | 199.9918 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 489 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9823
69 | 0.68924 | 1 | 60 | 199.8787 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 490 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9734
70 | 0.68888 | 1 | 60 | 199.7742 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 491 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9617
71 | 0.68859 | 1 | 60 | 199.6907 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 492 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9494
72 | 0.6885 | 1 | 60 | 199.6641 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 493 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9376
73 | 0.68862 | 1 | 60 | 199.6988 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 494 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9266
74 | 0.68912 | 1 | 60 | 199.844 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 495 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9207
75 | 0.68908 | 1 | 60 | 199.8322 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 496 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9152
76 | 0.68927 | 1 | 60 | 199.888 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 497 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9103
77 | 0.68934 | 1 | 60 | 199.9082 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 498 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9043
78 | 0.68963 | 1 | 60 | 199.9938 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 499 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9022
79 | 0.68959 | 1 | 60 | 199.9805 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 500 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9008
80 | 0.68959 | 1 | 60 | 199.9812 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 501 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8999
81 | 0.6898 | 1 | 60 | 200.0432 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 502 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9015
82 | 0.69005 | 1 | 60 | 200.1144 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 503 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9128
83 | 0.68995 | 1 | 60 | 200.0858 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 504 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9294
84 | 0.68954 | 1 | 60 | 199.966 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 505 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9431
85 | 0.68925 | 1 | 60 | 199.8838 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 506 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9499
86 | 0.68908 | 1 | 60 | 199.8333 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 507 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9497
87 | 0.68959 | 1 | 60 | 199.98 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 508 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9488
88 | 0.6898 | 1 | 60 | 200.0419 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 509 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9451
89 | 0.68998 | 1 | 60 | 200.093 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 510 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9419
90 | 0.69034 | 1 | 60 | 200.1977 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 511 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9442
91 | 0.68998 | 1 | 60 | 200.0932 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 512 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9437
92 | 0.68986 | 1 | 60 | 200.0587 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 513 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9455
93 | 0.68974 | 1 | 60 | 200.026 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 514 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9491
94 | 0.68993 | 1 | 60 | 200.081 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 515 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9536
95 | 0.69004 | 1 | 60 | 200.1121 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 516 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9588
96 | 0.68999 | 1 | 60 | 200.0959 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 517 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9617
97 | 0.69038 | 1 | 60 | 200.211 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 518 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9681
98 | 0.69037 | 1 | 60 | 200.2067 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 519 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9753
99 | 0.69029 | 1 | 60 | 200.1839 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 520 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9854
100 | 0.69043 | 1 | 60 | 200.2243 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 521 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0004
101 | 0.69033 | 1 | 60 | 200.1944 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 522 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0172
102 | 0.68991 | 1 | 60 | 200.0743 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 523 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0309
103 | 0.68967 | 1 | 60 | 200.0052 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 524 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0411
104 | 0.68949 | 1 | 60 | 199.9525 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 525 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0447
105 | 0.68998 | 1 | 60 | 200.0943 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 526 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0535
106 | 0.69016 | 1 | 60 | 200.1464 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 527 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0621
107 | 0.69021 | 1 | 60 | 200.1622 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 528 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0706
108 | 0.69044 | 1 | 60 | 200.2272 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 529 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0783
109 | 0.69065 | 1 | 60 | 200.2876 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 530 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0886
110 | 0.69051 | 1 | 60 | 200.249 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 531 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0975
111 | 0.69036 | 1 | 60 | 200.2031 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 532 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1028
112 | 0.68981 | 1 | 60 | 200.0457 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 533 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1005
113 | 0.68906 | 1 | 60 | 199.8284 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 534 | 1.0005 | 0.9995 | 200.092
114 | 0.68866 | 1 | 60 | 199.7112 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 535 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0835
115 | 0.68897 | 1 | 60 | 199.8003 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 536 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0807
116 | 0.68908 | 1 | 60 | 199.8338 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 537 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0807
117 | 0.68941 | 1 | 60 | 199.9297 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 538 | 1.0005 | 0.9995 | 200.079
118 | 0.68956 | 1 | 60 | 199.9714 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 539 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0767
119 | 0.68943 | 1 | 60 | 199.9337 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 540 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0714
120 | 0.68982 | 1 | 60 | 200.0471 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 541 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0663
121 | 0.68977 | 1 | 60 | 200.034 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 542 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0644
122 | 0.68962 | 1 | 60 | 199.989 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 543 | 1.0005 | 0.9995 | 200.062
123 | 0.68937 | 1 | 60 | 199.9166 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 544 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0584
124 | 0.68911 | 1 | 60 | 199.8416 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 545 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0504
125 | 0.6892 | 1 | 60 | 199.8675 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 546 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0423
126 | 0.68925 | 1 | 60 | 199.8815 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 547 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0351
127 | 0.68939 | 1 | 60 | 199.9239 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 548 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0255
128 | 0.6895 | 1 | 60 | 199.9543 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 549 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0171
129 | 0.68949 | 1 | 60 | 199.9526 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 550 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0094
130 | 0.68973 | 1 | 60 | 200.0211 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 551 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0027
131 | 0.68942 | 1 | 60 | 199.9305 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 552 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9939
132 | 0.68918 | 1 | 60 | 199.8626 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 553 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9868
133 | 0.6882 | 1 | 60 | 199.5789 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 554 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9726
134 | 0.68716 | 1 | 60 | 199.2753 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 555 | 1.0005 | 0.9995 | 199.95
135 | 0.68625 | 1 | 60 | 199.0139 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 556 | 1.0005 | 0.9995 | 199.914
136 | 0.68612 | 1 | 60 | 198.9735 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 557 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8749
137 | 0.68677 | 1 | 60 | 199.164 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 558 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8416
138 | 0.68788 | 1 | 60 | 199.4844 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 559 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8169
139 | 0.68913 | 1 | 60 | 199.8491 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 560 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8023
140 | 0.68994 | 1 | 60 | 200.082 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 561 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7967
141 | 0.6905 | 1 | 60 | 200.2445 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 562 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7981
142 | 0.69051 | 1 | 60 | 200.2478 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 563 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8048
143 | 0.69053 | 1 | 60 | 200.255 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 564 | 1.0005 | 0.9995 | 199.819
144 | 0.69066 | 1 | 60 | 200.2924 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 565 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8384
145 | 0.69081 | 1 | 60 | 200.334 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 566 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8562
146 | 0.69081 | 1 | 60 | 200.3335 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 567 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8728
147 | 0.69088 | 0.99967 | 59.98 | 200.3565 | 1 | 1.0005 | 0.9995 | 568 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8871
148 | 0.69077 | 0.99967 | 59.98 | 200.322 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 569 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8988
149 | 0.69075 | 0.99967 | 59.98 | 200.317 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 570 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9115
150 | 0.6906 | 0.99967 | 59.98 | 200.2745 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 571 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9191
151 | 0.69063 | 0.99967 | 59.98 | 200.2833 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 572 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9274
152 | 0.69074 | 0.99967 | 59.98 | 200.3133 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 573 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9382
153 | 0.69043 | 0.99967 | 59.98 | 200.225 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 574 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9485
154 | 0.69027 | 0.99967 | 59.98 | 200.179 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 575 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9598
155 | 0.69019 | 0.99967 | 59.98 | 200.1556 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 576 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9694
156 | 0.68992 | 0.99967 | 59.98 | 200.0776 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 577 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9759
157 | 0.68998 | 0.99967 | 59.98 | 200.0943 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 578 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9816
158 | 0.69006 | 0.99967 | 59.98 | 200.1176 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 579 | 1.0005 | 0.9995 | 199.987
159 | 0.69013 | 0.99967 | 59.98 | 200.1368 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 580 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9932
160 | 0.68985 | 0.99967 | 59.98 | 200.0575 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 581 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9944
161 | 0.68969 | 0.99967 | 59.98 | 200.0097 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 582 | 1.0005 | 0.9995 | 199.997
162 | 0.68962 | 0.99967 | 59.98 | 199.9888 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 583 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0012
163 | 0.68927 | 0.99967 | 59.98 | 199.8888 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 584 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0116
164 | 0.68872 | 0.99967 | 59.98 | 199.7294 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 585 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0267
165 | 0.68842 | 0.99967 | 59.98 | 199.6432 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 586 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0477
166 | 0.68873 | 0.99967 | 59.98 | 199.7315 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 587 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0729
167 | 0.68922 | 0.99967 | 59.98 | 199.8736 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 588 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0966
168 | 0.68933 | 0.99967 | 59.98 | 199.9056 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 589 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1106
169 | 0.68958 | 0.99967 | 59.98 | 199.9785 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 590 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1149
170 | 0.68952 | 0.99967 | 59.98 | 199.9622 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 591 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1109
171 | 0.68936 | 0.99967 | 59.98 | 199.9146 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 592 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0999
172 | 0.68934 | 0.99967 | 59.98 | 199.9099 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 593 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0887
173 | 0.68919 | 0.99967 | 59.98 | 199.864 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 594 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0756
174 | 0.68903 | 0.99967 | 59.98 | 199.8177 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 595 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0598
175 | 0.68903 | 0.99967 | 59.98 | 199.8173 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 596 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0426
176 | 0.68911 | 0.99967 | 59.98 | 199.8427 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 597 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0262
177 | 0.68937 | 0.99967 | 59.98 | 199.9183 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 598 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0116
178 | 0.6895 | 0.99967 | 59.98 | 199.9538 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 599 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9994
179 | 0.68975 | 0.99967 | 59.98 | 200.027 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 600 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9897
180 | 0.68973 | 0.99967 | 59.98 | 200.0208 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 601 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9812
181 | 0.68951 | 0.99967 | 59.98 | 199.9577 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 602 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9704
182 | 0.68964 | 0.99967 | 59.98 | 199.9954 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 603 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9598
183 | 0.68977 | 0.99967 | 59.98 | 200.0327 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 604 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9534
184 | 0.68943 | 0.99967 | 59.98 | 199.9337 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 605 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9452
185 | 0.68969 | 0.99967 | 59.98 | 200.0109 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 606 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9404
186 | 0.68995 | 0.99967 | 59.98 | 200.0849 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 607 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9406
187 | 0.68993 | 0.99967 | 59.98 | 200.0802 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 608 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9402
188 | 0.68993 | 0.99967 | 59.98 | 200.0807 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 609 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9389
189 | 0.68992 | 0.99967 | 59.98 | 200.0768 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 610 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9369
190 | 0.6903 | 0.99967 | 59.98 | 200.1878 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 611 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9413
191 | 0.69022 | 0.99967 | 59.98 | 200.1648 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 612 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9464
192 | 0.69015 | 0.99967 | 59.98 | 200.143 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 613 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9516
193 | 0.69024 | 0.99967 | 59.98 | 200.1695 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 614 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9609
194 | 0.69005 | 0.99967 | 59.98 | 200.1156 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 615 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9738
195 | 0.68985 | 0.99967 | 59.98 | 200.0569 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 616 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9876
196 | 0.68995 | 0.99967 | 59.98 | 200.0869 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 617 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9995
197 | 0.69018 | 0.99967 | 59.98 | 200.1523 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 618 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0087
198 | 0.69012 | 0.99967 | 59.98 | 200.1346 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 619 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0164
199 | 0.68966 | 0.99967 | 59.98 | 200.0017 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 620 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0171
200 | 0.68977 | 0.99967 | 59.98 | 200.0335 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 621 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0195
201 | 0.68982 | 0.99967 | 59.98 | 200.0477 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 622 | 1.0005 | 0.9995 | 200.024
202 | 0.68947 | 0.99967 | 59.98 | 199.9471 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 623 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0252
203 | 0.68978 | 0.99967 | 59.98 | 200.0368 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 624 | 1.0005 | 0.9995 | 200.031
204 | 0.68982 | 0.99967 | 59.98 | 200.047 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 625 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0386
205 | 0.69 | 0.99967 | 59.98 | 200.0997 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 626 | 1.0005 | 0.9995 | 200.048
206 | 0.6906 | 0.99967 | 59.98 | 200.2734 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 627 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0624
207 | 0.69078 | 0.99967 | 59.98 | 200.3261 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 628 | 1.0005 | 0.9995 | 200.076
208 | 0.69121 | 0.99967 | 59.98 | 200.4496 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 629 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0925
209 | 0.69132 | 0.99967 | 59.98 | 200.4817 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 630 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1077
210 | 0.69124 | 0.99967 | 59.98 | 200.4592 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 631 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1223
211 | 0.6908 | 0.99967 | 59.98 | 200.3316 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 632 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1347
212 | 0.69018 | 0.99967 | 59.98 | 200.1519 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 633 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1399
213 | 0.68951 | 0.99967 | 59.98 | 199.9579 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 634 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1375
214 | 0.68957 | 0.99967 | 59.98 | 199.9758 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 635 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1389
215 | 0.68941 | 0.99967 | 59.98 | 199.9281 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 636 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1361
216 | 0.68973 | 0.99967 | 59.98 | 200.0222 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 637 | 1.0005 | 0.9995 | 200.134
217 | 0.69005 | 0.99967 | 59.98 | 200.1154 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 638 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1352
218 | 0.68994 | 0.99967 | 59.98 | 200.0838 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 639 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1353
219 | 0.69012 | 0.99967 | 59.98 | 200.1357 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 640 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1372
220 | 0.69026 | 0.99967 | 59.98 | 200.1752 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 641 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1368
221 | 0.69023 | 0.99967 | 59.98 | 200.1658 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 642 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1369
222 | 0.69014 | 0.99967 | 59.98 | 200.1419 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 643 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1368
223 | 0.69013 | 0.99967 | 59.98 | 200.1385 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 644 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1358
224 | 0.69021 | 0.99967 | 59.98 | 200.1611 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 645 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1373
225 | 0.69016 | 0.99967 | 59.98 | 200.1476 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 646 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1403
226 | 0.68983 | 0.99967 | 59.98 | 200.0511 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 647 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1391
227 | 0.69001 | 0.99967 | 59.98 | 200.1034 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 648 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1375
228 | 0.68964 | 0.99967 | 59.98 | 199.9953 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 649 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1329
229 | 0.68902 | 0.99967 | 59.98 | 199.8151 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 650 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1266
230 | 0.68847 | 0.99967 | 59.98 | 199.6573 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 651 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1141
231 | 0.68792 | 0.99967 | 59.98 | 199.4955 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 652 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0957
232 | 0.68786 | 0.99967 | 59.98 | 199.4784 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 653 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0801
233 | 0.68792 | 0.99967 | 59.98 | 199.4978 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 654 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0621
234 | 0.68791 | 0.99967 | 59.98 | 199.4946 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 655 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0437
235 | 0.68848 | 0.99967 | 59.98 | 199.6588 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 656 | 1.0005 | 0.9995 | 200.029
236 | 0.68851 | 0.99967 | 59.98 | 199.6676 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 657 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0088
237 | 0.68903 | 0.99967 | 59.98 | 199.8192 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 658 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9919
238 | 0.68937 | 0.99967 | 59.98 | 199.9185 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 659 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9742
239 | 0.69001 | 0.99967 | 59.98 | 200.1026 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 660 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9616
240 | 0.69056 | 0.99967 | 59.98 | 200.2626 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 661 | 1.0005 | 0.9995 | 199.955
241 | 0.69002 | 0.99967 | 59.98 | 200.1057 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 662 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9475
242 | 0.69032 | 0.99967 | 59.98 | 200.1931 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 663 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9489
243 | 0.69018 | 0.99967 | 59.98 | 200.1508 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 664 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9553
244 | 0.69018 | 0.99967 | 59.98 | 200.1533 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 665 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9612
245 | 0.69023 | 0.99967 | 59.98 | 200.1663 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 666 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9691
246 | 0.68997 | 0.99967 | 59.98 | 200.091 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 667 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9714
247 | 0.68988 | 0.99967 | 59.98 | 200.0643 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 668 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9697
248 | 0.68978 | 0.99967 | 59.98 | 200.0356 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 669 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9681
249 | 0.69 | 0.99967 | 59.98 | 200.0986 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 670 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9669
250 | 0.68947 | 0.99967 | 59.98 | 199.9461 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 671 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9592
251 | 0.68995 | 0.99967 | 59.98 | 200.0856 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 672 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9566
252 | 0.69064 | 0.99967 | 59.98 | 200.2844 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 673 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9613
253 | 0.69079 | 0.99967 | 59.98 | 200.33 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 674 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9677
254 | 0.69094 | 0.99967 | 59.98 | 200.3736 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 675 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9748
255 | 0.6911 | 0.99967 | 59.98 | 200.4182 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 676 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9838
256 | 0.69128 | 0.99967 | 59.98 | 200.4699 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 677 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9978
257 | 0.69121 | 0.99967 | 59.98 | 200.4508 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 678 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0094
258 | 0.69114 | 0.99967 | 59.98 | 200.4312 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 679 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0239
259 | 0.69112 | 0.99967 | 59.98 | 200.4256 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 680 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0442
260 | 0.69105 | 0.99967 | 59.98 | 200.4041 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 681 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0691
261 | 0.69107 | 0.99967 | 59.98 | 200.411 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 682 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0996
262 | 0.69091 | 0.99967 | 59.98 | 200.3643 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 683 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1292
263 | 0.69122 | 0.99967 | 59.98 | 200.4545 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 684 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1611
264 | 0.69096 | 0.99967 | 59.98 | 200.3787 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 685 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1905
265 | 0.69062 | 0.99967 | 59.98 | 200.2793 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 686 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2112
266 | 0.69048 | 0.99967 | 59.98 | 200.2396 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 687 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2303
267 | 0.69051 | 0.99967 | 59.98 | 200.2466 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 688 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2445
268 | 0.69057 | 0.99967 | 59.98 | 200.266 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 689 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2561
269 | 0.69018 | 0.99967 | 59.98 | 200.1519 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 690 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2578
270 | 0.69022 | 0.99967 | 59.98 | 200.1633 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 691 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2544
271 | 0.69038 | 0.99967 | 59.98 | 200.2101 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 692 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2579
272 | 0.6903 | 0.99967 | 59.98 | 200.1879 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 693 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2578
273 | 0.69031 | 0.99967 | 59.98 | 200.1885 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 694 | 1.0005 | 0.9995 | 200.259
274 | 0.69022 | 0.99967 | 59.98 | 200.1637 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 695 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2594
275 | 0.69038 | 0.99967 | 59.98 | 200.2115 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 696 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2609
276 | 0.69021 | 0.99967 | 59.98 | 200.1618 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 697 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2632
277 | 0.69017 | 0.99967 | 59.98 | 200.1497 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 698 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2661
278 | 0.69031 | 0.99967 | 59.98 | 200.1885 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 699 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2712
279 | 0.69074 | 0.99967 | 59.98 | 200.3137 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 700 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2783
280 | 0.69039 | 0.99967 | 59.98 | 200.2128 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 701 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2872
281 | 0.69073 | 0.99967 | 59.98 | 200.312 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 702 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2948
282 | 0.6912 | 0.99967 | 59.98 | 200.4482 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 703 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3002
283 | 0.69109 | 0.99967 | 59.98 | 200.4169 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 704 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3031
284 | 0.69069 | 0.99967 | 59.98 | 200.2998 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 705 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3007
285 | 0.69114 | 0.99967 | 59.98 | 200.4295 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 706 | 1.0005 | 0.9995 | 200.301
286 | 0.69146 | 0.99967 | 59.98 | 200.5235 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 707 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3028
287 | 0.69115 | 0.99967 | 59.98 | 200.4338 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 708 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3023
288 | 0.69067 | 0.99967 | 59.98 | 200.2947 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 709 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2977
289 | 0.68996 | 0.99967 | 59.98 | 200.0891 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 710 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2865
290 | 0.68938 | 0.99967 | 59.98 | 199.9199 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 711 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2704
291 | 0.68914 | 0.99967 | 59.98 | 199.8505 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 712 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2517
292 | 0.68994 | 0.99967 | 59.98 | 200.0832 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 713 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2423
293 | 0.69025 | 0.99967 | 59.98 | 200.1739 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 714 | 1.0005 | 0.9995 | 200.233
294 | 0.69044 | 0.99967 | 59.98 | 200.2266 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 715 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2279
295 | 0.69073 | 0.99967 | 59.98 | 200.3122 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 716 | 1.0005 | 0.9995 | 200.229
296 | 0.69074 | 0.99967 | 59.98 | 200.3152 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 717 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2315
297 | 0.69048 | 0.99967 | 59.98 | 200.2402 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 718 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2313
298 | 0.69056 | 0.99967 | 59.98 | 200.261 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 719 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2311
299 | 0.69031 | 0.99967 | 59.98 | 200.1897 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 720 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2324
300 | 0.68998 | 0.99967 | 59.98 | 200.0945 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 721 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2301
301 | 0.69029 | 0.99967 | 59.98 | 200.1844 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 722 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2292
302 | 0.69044 | 0.99967 | 59.98 | 200.2265 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 723 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2305
303 | 0.69063 | 0.99967 | 59.98 | 200.284 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 724 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2337
304 | 0.69057 | 0.99967 | 59.98 | 200.2667 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 725 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2371
305 | 0.69055 | 0.99967 | 59.98 | 200.2582 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 726 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2387
306 | 0.69074 | 0.99967 | 59.98 | 200.3132 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 727 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2437
307 | 0.69073 | 0.99967 | 59.98 | 200.3116 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 728 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2491
308 | 0.69055 | 0.99967 | 59.98 | 200.2596 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 729 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2515
309 | 0.69062 | 0.99967 | 59.98 | 200.2803 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 730 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2504
310 | 0.69083 | 0.99967 | 59.98 | 200.3418 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 731 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2547
311 | 0.69099 | 0.99967 | 59.98 | 200.3865 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 732 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2572
312 | 0.69081 | 0.99967 | 59.98 | 200.3358 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 733 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2534
313 | 0.69093 | 0.99967 | 59.98 | 200.3702 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 734 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2519
314 | 0.69104 | 0.99967 | 59.98 | 200.4017 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 735 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2553
315 | 0.69082 | 0.99967 | 59.98 | 200.3377 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 736 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2522
316 | 0.69081 | 0.99967 | 59.98 | 200.3358 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 737 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2459
317 | 0.69085 | 0.99967 | 59.98 | 200.3475 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 738 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2431
318 | 0.69076 | 0.99967 | 59.98 | 200.3203 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 739 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2439
319 | 0.69049 | 0.99967 | 59.98 | 200.2415 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 740 | 1.0005 | 0.9995 | 200.249
320 | 0.69068 | 0.99967 | 59.98 | 200.2972 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 741 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2616
321 | 0.69089 | 0.99967 | 59.98 | 200.3589 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 742 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2785
322 | 0.69059 | 0.99967 | 59.98 | 200.2707 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 743 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2848
323 | 0.69057 | 0.99967 | 59.98 | 200.2661 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 744 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2879
324 | 0.69062 | 0.99967 | 59.98 | 200.2789 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 745 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2896
325 | 0.69063 | 0.99967 | 59.98 | 200.2828 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 746 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2886
326 | 0.6908 | 0.99967 | 59.98 | 200.3311 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 747 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2891
327 | 0.69066 | 0.99967 | 59.98 | 200.2904 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 748 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2908
328 | 0.69062 | 0.99967 | 59.98 | 200.2799 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 749 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2915
329 | 0.69071 | 0.99967 | 59.98 | 200.3058 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 750 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2953
330 | 0.69065 | 0.99967 | 59.98 | 200.2896 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 751 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3018
331 | 0.69046 | 0.99967 | 59.98 | 200.2332 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 752 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3035
332 | 0.69059 | 0.99967 | 59.98 | 200.2712 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 753 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3049
333 | 0.69092 | 0.99967 | 59.98 | 200.3677 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 754 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3077
334 | 0.6912 | 0.99967 | 59.98 | 200.4466 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 755 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3137
335 | 0.69106 | 0.99967 | 59.98 | 200.4074 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 756 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3187
336 | 0.69097 | 0.99967 | 59.98 | 200.3822 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 757 | 1.0005 | 0.9995 | 200.321
337 | 0.69131 | 0.99967 | 59.98 | 200.4801 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 758 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3266
338 | 0.69129 | 0.99967 | 59.98 | 200.4731 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 759 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3337
339 | 0.6912 | 0.99967 | 59.98 | 200.4491 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 760 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3394
340 | 0.69132 | 0.99967 | 59.98 | 200.4823 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 761 | 1.0005 | 0.9995 | 200.344
341 | 0.69115 | 0.99967 | 59.98 | 200.4347 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 762 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3456
342 | 0.69084 | 0.99967 | 59.98 | 200.3429 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 763 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3459
343 | 0.6906 | 0.99967 | 59.98 | 200.2754 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 764 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3427
344 | 0.69054 | 0.99967 | 59.98 | 200.2558 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 765 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3379
345 | 0.69046 | 0.99967 | 59.98 | 200.2322 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 766 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3343
346 | 0.69031 | 0.99967 | 59.98 | 200.1909 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 767 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3295
347 | 0.68994 | 0.99967 | 59.98 | 200.0837 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 768 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3207
348 | 0.69019 | 0.99967 | 59.98 | 200.155 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 769 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3152
349 | 0.69047 | 0.99967 | 59.98 | 200.2356 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 770 | 1.0005 | 0.9995 | 200.315
350 | 0.69043 | 0.99967 | 59.98 | 200.2243 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 771 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3126
351 | 0.69015 | 0.99967 | 59.98 | 200.1431 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 772 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3054
352 | 0.69021 | 0.99967 | 59.98 | 200.1609 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 773 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3017
353 | 0.69053 | 0.99967 | 59.98 | 200.2549 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 774 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3014
354 | 0.69026 | 0.99967 | 59.98 | 200.175 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 775 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2979
355 | 0.69029 | 0.99967 | 59.98 | 200.1843 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 776 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2946
356 | 0.68993 | 0.99967 | 59.98 | 200.0784 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 777 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2862
357 | 0.68954 | 0.99967 | 59.98 | 199.9662 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 778 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2754
358 | 0.68934 | 0.99967 | 59.98 | 199.9094 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 779 | 1.0005 | 0.9995 | 200.263
359 | 0.68887 | 0.99967 | 59.98 | 199.7715 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 780 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2452
360 | 0.68851 | 0.99967 | 59.98 | 199.6681 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 781 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2245
361 | 0.68848 | 0.99967 | 59.98 | 199.6584 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 782 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2053
362 | 0.68888 | 0.99967 | 59.98 | 199.7763 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 783 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1888
363 | 0.68902 | 0.99967 | 59.98 | 199.8169 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 784 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1705
364 | 0.68894 | 0.99967 | 59.98 | 199.7937 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 785 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1487
365 | 0.68907 | 0.99967 | 59.98 | 199.8315 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 786 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1295
366 | 0.68906 | 0.99967 | 59.98 | 199.8273 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 787 | 1.0005 | 0.9995 | 200.111
367 | 0.68887 | 0.99967 | 59.98 | 199.7724 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 788 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0874
368 | 0.68884 | 0.99967 | 59.98 | 199.7626 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 789 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0638
369 | 0.68863 | 0.99967 | 59.98 | 199.7037 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 790 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0389
370 | 0.68871 | 0.99967 | 59.98 | 199.7273 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 791 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0137
371 | 0.68867 | 0.99967 | 59.98 | 199.7141 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 792 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9897
372 | 0.68911 | 0.99967 | 59.98 | 199.8415 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 793 | 1.0005 | 0.9995 | 199.973
373 | 0.68923 | 0.99967 | 59.98 | 199.8767 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 794 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9597
374 | 0.68964 | 0.99967 | 59.98 | 199.9948 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 795 | 1.0005 | 0.9995 | 199.951
375 | 0.68998 | 0.99967 | 59.98 | 200.0952 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 796 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9465
376 | 0.6901 | 0.99967 | 59.98 | 200.1285 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 797 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9444
377 | 0.69024 | 0.99967 | 59.98 | 200.1698 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 798 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9473
378 | 0.69068 | 0.99967 | 59.98 | 200.2967 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 799 | 1.0005 | 0.9995 | 199.952
379 | 0.69104 | 0.99967 | 59.98 | 200.4026 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 800 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9575
380 | 0.69087 | 0.99967 | 59.98 | 200.3513 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 801 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9618
381 | 0.69065 | 0.99967 | 59.98 | 200.2877 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 802 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9666
382 | 0.69032 | 0.99967 | 59.98 | 200.1924 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 803 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9676
383 | 0.6898 | 0.99967 | 59.98 | 200.0424 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 804 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9606
384 | 0.68919 | 0.99967 | 59.98 | 199.866 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 805 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9503
385 | 0.68917 | 0.99967 | 59.98 | 199.8579 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 806 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9394
386 | 0.68913 | 0.99967 | 59.98 | 199.8488 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 807 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9317
387 | 0.68945 | 0.99917 | 59.95 | 199.9399 | 1 | 1.0005 | 0.9995 | 808 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9309
388 | 0.68988 | 0.99917 | 59.95 | 200.0643 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 809 | 1.0005 | 0.9995 | 199.936
389 | 0.68968 | 0.99917 | 59.95 | 200.0081 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 810 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9439
390 | 0.69007 | 0.99917 | 59.95 | 200.1203 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 811 | 1.0005 | 0.9995 | 199.959
391 | 0.68952 | 0.99917 | 59.95 | 199.9606 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 812 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9691
392 | 0.68937 | 0.99917 | 59.95 | 199.9162 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 813 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9737
393 | 0.68876 | 0.99917 | 59.95 | 199.7401 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 814 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9712
394 | 0.68816 | 0.99917 | 59.95 | 199.5659 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 815 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9636
395 | 0.68797 | 0.99917 | 59.95 | 199.5127 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 816 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9529
396 | 0.6883 | 0.99917 | 59.95 | 199.6083 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 817 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9456
397 | 0.68857 | 0.99917 | 59.95 | 199.6863 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 818 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9428
398 | 0.68899 | 0.99917 | 59.95 | 199.8072 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 819 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9443
399 | 0.6896 | 0.99917 | 59.95 | 199.9854 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 820 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9536
400 | 0.68958 | 0.99917 | 59.95 | 199.9794 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 821 | 1.0005 | 0.9995 | 199.962
401 | 0.6897 | 0.99917 | 59.95 | 200.0144 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 822 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9721
402 | 0.68954 | 0.99917 | 59.95 | 199.9677 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 823 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9763
403 | 0.68995 | 0.99917 | 59.95 | 200.0841 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 824 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9832
404 | 0.6908 | 0.99917 | 59.95 | 200.3315 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 825 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9944
405 | 0.69151 | 0.99917 | 59.95 | 200.5382 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 826 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0092
406 | 0.69211 | 0.99917 | 59.95 | 200.7128 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 827 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0286
407 | 0.69223 | 0.99917 | 59.95 | 200.7463 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 828 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0479
408 | 0.69233 | 0.99917 | 59.95 | 200.7756 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 829 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0638
409 | 0.69209 | 0.99917 | 59.95 | 200.7052 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 830 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0739
410 | 0.69165 | 0.99917 | 59.95 | 200.5799 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 831 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0815
411 | 0.69184 | 0.99917 | 59.95 | 200.6342 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 832 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0931
412 | 0.69237 | 0.99917 | 59.95 | 200.7861 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 833 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1129
413 | 0.69279 | 0.99917 | 59.95 | 200.9088 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 834 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1417
414 | 0.69301 | 0.99917 | 59.95 | 200.9721 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 835 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1786
415 | 0.69348 | 0.99917 | 59.95 | 201.108 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 836 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2203
416 | 0.69381 | 0.99917 | 59.95 | 201.2059 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 837 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2655
417 | 0.69365 | 0.99917 | 59.95 | 201.1578 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 838 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3061
418 | 0.69387 | 0.99917 | 59.95 | 201.2219 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 839 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3447
419 | 0.69361 | 0.99917 | 59.95 | 201.1473 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 840 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3827
420 | 0.69317 | 0.99917 | 59.95 | 201.0179 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 841 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4126
421 | 0.69295 | 0.99917 | 59.95 | 200.9562 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 842 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4458
422 | 0.69261 | 0.99917 | 59.95 | 200.8574 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 843 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4772
423 | 0.69245 | 0.99917 | 59.95 | 200.8119 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 844 | 1.0005 | 0.9995 | 200.5129
424 | 0.69217 | 0.99917 | 59.95 | 200.7299 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 845 | 1.0005 | 0.9995 | 200.5517
425 | 0.69205 | 0.99917 | 59.95 | 200.6952 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 846 | 1.0005 | 0.9995 | 200.5911
426 | 0.69198 | 0.99917 | 59.95 | 200.6736 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 847 | 1.0005 | 0.9995 | 200.6266
427 | 0.69183 | 0.99917 | 59.95 | 200.6299 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 848 | 1.0005 | 0.9995 | 200.6581
428 | 0.69179 | 0.99917 | 59.95 | 200.6185 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 849 | 1.0005 | 0.9995 | 200.6851
429 | 0.69162 | 0.99917 | 59.95 | 200.5711 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 850 | 1.0005 | 0.9995 | 200.7046
430 | 0.69162 | 0.99917 | 59.95 | 200.5685 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 851 | 1.0005 | 0.9995 | 200.7243
431 | 0.69155 | 0.99917 | 59.95 | 200.5495 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 852 | 1.0005 | 0.9995 | 200.7421
432 | 0.69132 | 0.99917 | 59.95 | 200.4833 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 853 | 1.0005 | 0.9995 | 200.7593
433 | 0.69152 | 0.99917 | 59.95 | 200.5396 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 854 | 1.0005 | 0.9995 | 200.7745
434 | 0.69172 | 0.99917 | 59.95 | 200.5995 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 855 | 1.0005 | 0.9995 | 200.7834
435 | 0.6918 | 0.99917 | 59.95 | 200.6207 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 856 | 1.0005 | 0.9995 | 200.7862
436 | 0.69169 | 0.99917 | 59.95 | 200.5909 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 857 | 1.0005 | 0.9995 | 200.7821
437 | 0.69179 | 0.99917 | 59.95 | 200.6201 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 858 | 1.0005 | 0.9995 | 200.7779
438 | 0.69196 | 0.99917 | 59.95 | 200.6698 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 859 | 1.0005 | 0.9995 | 200.7744
439 | 0.69181 | 0.99917 | 59.95 | 200.6248 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 860 | 1.0005 | 0.9995 | 200.7717
440 | 0.69234 | 0.99917 | 59.95 | 200.7776 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 861 | 1.0005 | 0.9995 | 200.7783
441 | 0.69238 | 0.99917 | 59.95 | 200.7904 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 862 | 1.0005 | 0.9995 | 200.7835
442 | 0.69312 | 0.99917 | 59.95 | 201.0052 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 863 | 1.0005 | 0.9995 | 200.7908
443 | 0.6938 | 0.99917 | 59.95 | 201.2029 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 864 | 1.0005 | 0.9995 | 200.8006
444 | 0.6938 | 0.99917 | 59.95 | 201.2029 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 865 | 1.0005 | 0.9995 | 200.8083
445 | 0.69439 | 0.99917 | 59.95 | 201.3722 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 866 | 1.0005 | 0.9995 | 200.8171
446 | 0.69424 | 0.99917 | 59.95 | 201.3283 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 867 | 1.0005 | 0.9995 | 200.8212
447 | 0.69388 | 0.99917 | 59.95 | 201.2257 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 868 | 1.0005 | 0.9995 | 200.8234
448 | 0.69359 | 0.99917 | 59.95 | 201.14 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 869 | 1.0005 | 0.9995 | 200.8207
449 | 0.69334 | 0.99917 | 59.95 | 201.0676 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 870 | 1.0005 | 0.9995 | 200.818
450 | 0.69327 | 0.99917 | 59.95 | 201.0484 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 871 | 1.0005 | 0.9995 | 200.8191
451 | 0.69259 | 0.99917 | 59.95 | 200.8513 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 872 | 1.0005 | 0.9995 | 200.8156
452 | 0.69187 | 0.99917 | 59.95 | 200.6413 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 873 | 1.0005 | 0.9995 | 200.8084
453 | 0.69245 | 0.99917 | 59.95 | 200.811 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 874 | 1.0005 | 0.9995 | 200.8083
454 | 0.6928 | 0.99917 | 59.95 | 200.9118 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 875 | 1.0005 | 0.9995 | 200.8144
455 | 0.6926 | 0.99917 | 59.95 | 200.8549 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 876 | 1.0005 | 0.9995 | 200.8197
456 | 0.69328 | 0.99917 | 59.95 | 201.0525 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 877 | 1.0005 | 0.9995 | 200.8323
457 | 0.69336 | 0.99917 | 59.95 | 201.0739 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 878 | 1.0005 | 0.9995 | 200.8471
458 | 0.69306 | 0.99917 | 59.95 | 200.9871 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 879 | 1.0005 | 0.9995 | 200.8594
459 | 0.69244 | 0.99917 | 59.95 | 200.8079 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 880 | 1.0005 | 0.9995 | 200.8673
460 | 0.69253 | 0.99917 | 59.95 | 200.8328 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 881 | 1.0005 | 0.9995 | 200.8761
461 | 0.69243 | 0.99917 | 59.95 | 200.806 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 882 | 1.0005 | 0.9995 | 200.8847
462 | 0.69239 | 0.99917 | 59.95 | 200.7937 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 883 | 1.0005 | 0.9995 | 200.895
463 | 0.69267 | 0.99917 | 59.95 | 200.8735 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 884 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9062
464 | 0.69307 | 0.99917 | 59.95 | 200.9907 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 885 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9192
465 | 0.6931 | 0.99917 | 59.95 | 201.0003 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 886 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9318
466 | 0.69326 | 0.99917 | 59.95 | 201.044 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 887 | 1.0005 | 0.9995 | 200.947
467 | 0.69333 | 0.99917 | 59.95 | 201.0646 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 888 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9618
468 | 0.69294 | 0.99917 | 59.95 | 200.9538 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 889 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9712
469 | 0.69331 | 0.99917 | 59.95 | 201.0599 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 890 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9857
470 | 0.69373 | 0.99917 | 59.95 | 201.1804 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 891 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9992
471 | 0.69318 | 0.99917 | 59.95 | 201.0231 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 892 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0069
472 | 0.6934 | 0.99917 | 59.95 | 201.085 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 893 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0096
473 | 0.69376 | 0.99917 | 59.95 | 201.1894 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 894 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0091
474 | 0.69343 | 0.99917 | 59.95 | 201.0949 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 895 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0055
475 | 0.6939 | 0.99917 | 59.95 | 201.23 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 896 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0008
476 | 0.69433 | 0.99917 | 59.95 | 201.3549 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 897 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0017
477 | 0.69402 | 0.99917 | 59.95 | 201.266 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 898 | 1.0005 | 0.9995 | 201.003
478 | 0.69424 | 0.99917 | 59.95 | 201.3292 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 899 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0093
479 | 0.69393 | 0.99917 | 59.95 | 201.2408 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 900 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0151
480 | 0.69412 | 0.99917 | 59.95 | 201.2939 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 901 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0233
481 | 0.69434 | 0.99917 | 59.95 | 201.3574 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 902 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0401
482 | 0.69415 | 0.99917 | 59.95 | 201.3043 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 903 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0622
483 | 0.69508 | 0.99917 | 59.95 | 201.5721 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 904 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0876
484 | 0.69512 | 0.99917 | 59.95 | 201.5861 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 905 | 1.0005 | 0.9995 | 201.1101
485 | 0.69436 | 0.99917 | 59.95 | 201.3652 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 906 | 1.0005 | 0.9995 | 201.1271
486 | 0.69432 | 0.99917 | 59.95 | 201.3526 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 907 | 1.0005 | 0.9995 | 201.1371
487 | 0.69404 | 0.99917 | 59.95 | 201.272 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 908 | 1.0005 | 0.9995 | 201.1437
488 | 0.69386 | 0.99917 | 59.95 | 201.219 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 909 | 1.0005 | 0.9995 | 201.1514
489 | 0.69335 | 0.99917 | 59.95 | 201.071 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 910 | 1.0005 | 0.9995 | 201.1602
490 | 0.69342 | 0.99917 | 59.95 | 201.0905 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 911 | 1.0005 | 0.9995 | 201.1688
491 | 0.69419 | 0.99917 | 59.95 | 201.3139 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 912 | 1.0005 | 0.9995 | 201.1857
492 | 0.69478 | 0.99917 | 59.95 | 201.4858 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 913 | 1.0005 | 0.9995 | 201.2088
493 | 0.69531 | 0.99917 | 59.95 | 201.641 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 914 | 1.0005 | 0.9995 | 201.2344
494 | 0.69584 | 0.99917 | 59.95 | 201.7938 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 915 | 1.0005 | 0.9995 | 201.2612
495 | 0.69624 | 0.99917 | 59.95 | 201.9082 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 916 | 1.0005 | 0.9995 | 201.2914
496 | 0.69653 | 0.99917 | 59.95 | 201.995 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 917 | 1.0005 | 0.9995 | 201.3231
497 | 0.69704 | 0.99917 | 59.95 | 202.1412 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 918 | 1.0005 | 0.9995 | 201.359
498 | 0.69738 | 0.99917 | 59.95 | 202.2396 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 919 | 1.0005 | 0.9995 | 201.4019
499 | 0.69797 | 0.99917 | 59.95 | 202.4119 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 920 | 1.0005 | 0.9995 | 201.4469
500 | 0.69813 | 0.99917 | 59.95 | 202.4579 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 921 | 1.0005 | 0.9995 | 201.4895
501 | 0.69816 | 0.99917 | 59.95 | 202.4651 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 922 | 1.0005 | 0.9995 | 201.5376
502 | 0.69814 | 0.99917 | 59.95 | 202.4601 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 923 | 1.0005 | 0.9995 | 201.5834
503 | 0.69808 | 0.99917 | 59.95 | 202.4431 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 924 | 1.0005 | 0.9995 | 201.6252
504 | 0.69791 | 0.99917 | 59.95 | 202.394 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 925 | 1.0005 | 0.9995 | 201.6685
505 | 0.69798 | 0.99917 | 59.95 | 202.413 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 926 | 1.0005 | 0.9995 | 201.7079
506 | 0.69783 | 0.99917 | 59.95 | 202.3705 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 927 | 1.0005 | 0.9995 | 201.7418
507 | 0.69775 | 0.99917 | 59.95 | 202.3489 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 928 | 1.0005 | 0.9995 | 201.7779
508 | 0.69801 | 0.99917 | 59.95 | 202.4243 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 929 | 1.0005 | 0.9995 | 201.8144
509 | 0.69773 | 0.99917 | 59.95 | 202.3424 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 930 | 1.0005 | 0.9995 | 201.8511
510 | 0.69789 | 0.99917 | 59.95 | 202.3879 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 931 | 1.0005 | 0.9995 | 201.8876
511 | 0.69793 | 0.99917 | 59.95 | 202.3991 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 932 | 1.0005 | 0.9995 | 201.9223
512 | 0.69775 | 0.99917 | 59.95 | 202.3463 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 933 | 1.0005 | 0.9995 | 201.9571
513 | 0.69779 | 0.99917 | 59.95 | 202.3586 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 934 | 1.0005 | 0.9995 | 201.9833
514 | 0.6977 | 0.99917 | 59.95 | 202.3319 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 935 | 1.0005 | 0.9995 | 202.0081
515 | 0.69771 | 0.99917 | 59.95 | 202.335 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 936 | 1.0005 | 0.9995 | 202.0405
516 | 0.69716 | 0.99917 | 59.95 | 202.1759 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 937 | 1.0005 | 0.9995 | 202.0679
517 | 0.69691 | 0.99917 | 59.95 | 202.1048 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 938 | 1.0005 | 0.9995 | 202.0957
518 | 0.69661 | 0.99917 | 59.95 | 202.017 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 939 | 1.0005 | 0.9995 | 202.1223
519 | 0.69652 | 0.99917 | 59.95 | 201.9896 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 940 | 1.0005 | 0.9995 | 202.1529
520 | 0.6963 | 0.99917 | 59.95 | 201.9262 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 941 | 1.0005 | 0.9995 | 202.1807
521 | 0.69581 | 0.99917 | 59.95 | 201.784 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 942 | 1.0005 | 0.9995 | 202.1964
522 | 0.6955 | 0.99917 | 59.95 | 201.6938 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 943 | 1.0005 | 0.9995 | 202.2033
523 | 0.69472 | 0.99917 | 59.95 | 201.4682 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 944 | 1.0005 | 0.9995 | 202.1976
524 | 0.69459 | 0.99917 | 59.95 | 201.4315 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 945 | 1.0005 | 0.9995 | 202.1855
525 | 0.69491 | 0.99917 | 59.95 | 201.5229 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 946 | 1.0005 | 0.9995 | 202.1727
526 | 0.69549 | 0.99917 | 59.95 | 201.6909 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 947 | 1.0005 | 0.9995 | 202.1625
527 | 0.69708 | 0.99917 | 59.95 | 202.1518 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 948 | 1.0005 | 0.9995 | 202.1629
528 | 0.69857 | 0.99917 | 59.95 | 202.5851 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 949 | 1.0005 | 0.9995 | 202.1744
529 | 0.69928 | 0.99917 | 59.95 | 202.7908 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 950 | 1.0005 | 0.9995 | 202.187
530 | 0.69958 | 0.99917 | 59.95 | 202.8784 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 951 | 1.0005 | 0.9995 | 202.201
531 | 0.69958 | 0.99917 | 59.95 | 202.8783 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 952 | 1.0005 | 0.9995 | 202.2148
532 | 0.69984 | 0.99917 | 59.95 | 202.9547 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 953 | 1.0005 | 0.9995 | 202.2313
533 | 0.69958 | 0.99917 | 59.95 | 202.8786 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 954 | 1.0005 | 0.9995 | 202.2458
534 | 0.70008 | 0.99917 | 59.95 | 203.0219 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 955 | 1.0005 | 0.9995 | 202.2667
535 | 0.70076 | 0.99917 | 59.95 | 203.2215 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 956 | 1.0005 | 0.9995 | 202.2937
536 | 0.70173 | 0.99917 | 59.95 | 203.5003 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 957 | 1.0005 | 0.9995 | 202.3314
537 | 0.70174 | 0.99917 | 59.95 | 203.5051 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 958 | 1.0005 | 0.9995 | 202.3699
538 | 0.70204 | 0.99917 | 59.95 | 203.5905 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 959 | 1.0005 | 0.9995 | 202.4088
539 | 0.70236 | 0.99917 | 59.95 | 203.6831 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 960 | 1.0005 | 0.9995 | 202.4535
540 | 0.70261 | 0.99917 | 59.95 | 203.7562 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 961 | 1.0005 | 0.9995 | 202.4991
541 | 0.70241 | 0.99917 | 59.95 | 203.6976 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 962 | 1.0005 | 0.9995 | 202.5424
542 | 0.70237 | 0.99917 | 59.95 | 203.687 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 963 | 1.0005 | 0.9995 | 202.587
543 | 0.70176 | 0.99917 | 59.95 | 203.5099 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 964 | 1.0005 | 0.9995 | 202.6254
544 | 0.70186 | 0.99917 | 59.95 | 203.5399 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 965 | 1.0005 | 0.9995 | 202.6657
545 | 0.70153 | 0.99917 | 59.95 | 203.4451 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 966 | 1.0005 | 0.9995 | 202.7027
546 | 0.70172 | 0.99917 | 59.95 | 203.4974 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 967 | 1.0005 | 0.9995 | 202.7467
547 | 0.7017 | 0.99917 | 59.95 | 203.4942 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 968 | 1.0005 | 0.9995 | 202.7931
548 | 0.70177 | 0.99917 | 59.95 | 203.5136 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 969 | 1.0005 | 0.9995 | 202.8429
549 | 0.70154 | 0.99917 | 59.95 | 203.447 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 970 | 1.0005 | 0.9995 | 202.8915
550 | 0.7017 | 0.99917 | 59.95 | 203.4938 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 971 | 1.0005 | 0.9995 | 202.9438
551 | 0.70202 | 0.99917 | 59.95 | 203.5863 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 972 | 1.0005 | 0.9995 | 203.0038
552 | 0.70166 | 0.99917 | 59.95 | 203.4828 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 973 | 1.0005 | 0.9995 | 203.0635
553 | 0.70216 | 0.99917 | 59.95 | 203.6258 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 974 | 1.0005 | 0.9995 | 203.1354
554 | 0.70245 | 0.99917 | 59.95 | 203.7093 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 975 | 1.0005 | 0.9995 | 203.2113
555 | 0.70222 | 0.99917 | 59.95 | 203.6432 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 976 | 1.0005 | 0.9995 | 203.282
556 | 0.7022 | 0.99917 | 59.95 | 203.6383 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 977 | 1.0005 | 0.9995 | 203.3469
557 | 0.70269 | 0.99917 | 59.95 | 203.7811 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 978 | 1.0005 | 0.9995 | 203.4012
558 | 0.70279 | 0.99917 | 59.95 | 203.8094 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 979 | 1.0005 | 0.9995 | 203.442
559 | 0.70238 | 0.99917 | 59.95 | 203.691 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 980 | 1.0005 | 0.9995 | 203.472
560 | 0.70248 | 0.99917 | 59.95 | 203.7201 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 981 | 1.0005 | 0.9995 | 203.5001
561 | 0.70249 | 0.99917 | 59.95 | 203.7233 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 982 | 1.0005 | 0.9995 | 203.5283
562 | 0.70195 | 0.99917 | 59.95 | 203.5649 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 983 | 1.0005 | 0.9995 | 203.5486
563 | 0.70193 | 0.99917 | 59.95 | 203.5591 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 984 | 1.0005 | 0.9995 | 203.5713
564 | 0.70189 | 0.99917 | 59.95 | 203.5481 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 985 | 1.0005 | 0.9995 | 203.5888
565 | 0.70132 | 0.99917 | 59.95 | 203.3822 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 986 | 1.0005 | 0.9995 | 203.5942
566 | 0.70105 | 0.99917 | 59.95 | 203.3059 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 987 | 1.0005 | 0.9995 | 203.5877
567 | 0.7012 | 0.99917 | 59.95 | 203.3487 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 988 | 1.0005 | 0.9995 | 203.5825
568 | 0.70147 | 0.99917 | 59.95 | 203.4269 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 989 | 1.0005 | 0.9995 | 203.577
569 | 0.70098 | 0.99917 | 59.95 | 203.2848 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 990 | 1.0005 | 0.9995 | 203.5638
570 | 0.70125 | 0.99917 | 59.95 | 203.363 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 991 | 1.0005 | 0.9995 | 203.5506
571 | 0.70134 | 0.99917 | 59.95 | 203.3881 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 992 | 1.0005 | 0.9995 | 203.5403
572 | 0.70176 | 0.99917 | 59.95 | 203.5104 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 993 | 1.0005 | 0.9995 | 203.5344
573 | 0.70214 | 0.99917 | 59.95 | 203.6196 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 994 | 1.0005 | 0.9995 | 203.5381
574 | 0.70198 | 0.99917 | 59.95 | 203.5752 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 995 | 1.0005 | 0.9995 | 203.5393
575 | 0.70258 | 0.99917 | 59.95 | 203.7483 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 996 | 1.0005 | 0.9995 | 203.5494
576 | 0.70239 | 0.99917 | 59.95 | 203.6939 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 997 | 1.0005 | 0.9995 | 203.5559
577 | 0.70096 | 0.99917 | 59.95 | 203.2794 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 998 | 1.0005 | 0.9995 | 203.5488
578 | 0.70065 | 0.99917 | 59.95 | 203.1889 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 999 | 1.0005 | 0.9995 | 203.5379
579 | 0.70001 | 0.99917 | 59.95 | 203.0022 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1000 | 1.0005 | 0.9995 | 203.5231
580 | 0.6992 | 0.99917 | 59.95 | 202.7679 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1001 | 1.0005 | 0.9995 | 203.4989
581 | 0.69964 | 0.99917 | 59.95 | 202.8964 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1002 | 1.0005 | 0.9995 | 203.4759
582 | 0.69997 | 0.99917 | 59.95 | 202.9899 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1003 | 1.0005 | 0.9995 | 203.4595
583 | 0.70097 | 0.99917 | 59.95 | 203.2825 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1004 | 1.0005 | 0.9995 | 203.4481
584 | 0.70115 | 0.99917 | 59.95 | 203.3326 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1005 | 1.0005 | 0.9995 | 203.4355
585 | 0.70138 | 0.99917 | 59.95 | 203.3994 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1006 | 1.0005 | 0.9995 | 203.4274
586 | 0.70145 | 0.99917 | 59.95 | 203.4205 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1007 | 1.0005 | 0.9995 | 203.4201
587 | 0.70111 | 0.99917 | 59.95 | 203.3223 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1008 | 1.0005 | 0.9995 | 203.4048
588 | 0.70129 | 0.99917 | 59.95 | 203.3738 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1009 | 1.0005 | 0.9995 | 203.3903
589 | 0.70154 | 0.99917 | 59.95 | 203.4462 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1010 | 1.0005 | 0.9995 | 203.3821
590 | 0.70174 | 0.99917 | 59.95 | 203.5036 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1011 | 1.0005 | 0.9995 | 203.3749
591 | 0.70201 | 0.99917 | 59.95 | 203.5817 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1012 | 1.0005 | 0.9995 | 203.3702
592 | 0.70243 | 0.99917 | 59.95 | 203.7048 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1013 | 1.0005 | 0.9995 | 203.3749
593 | 0.70239 | 0.99917 | 59.95 | 203.6923 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1014 | 1.0005 | 0.9995 | 203.3793
594 | 0.70249 | 0.99917 | 59.95 | 203.7224 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1015 | 1.0005 | 0.9995 | 203.3851
595 | 0.70233 | 0.99917 | 59.95 | 203.6764 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1016 | 1.0005 | 0.9995 | 203.3949
596 | 0.70269 | 0.99917 | 59.95 | 203.781 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1017 | 1.0005 | 0.9995 | 203.4108
597 | 0.70335 | 0.99917 | 59.95 | 203.9716 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1018 | 1.0005 | 0.9995 | 203.4315
598 | 0.70368 | 0.99917 | 59.95 | 204.0685 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1019 | 1.0005 | 0.9995 | 203.4529
599 | 0.70405 | 0.99917 | 59.95 | 204.1749 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1020 | 1.0005 | 0.9995 | 203.4826
600 | 0.70386 | 0.99917 | 59.95 | 204.1199 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1021 | 1.0005 | 0.9995 | 203.5078
601 | 0.70349 | 0.99917 | 59.95 | 204.0124 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1022 | 1.0005 | 0.9995 | 203.5286
602 | 0.70338 | 0.99917 | 59.95 | 203.98 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1023 | 1.0005 | 0.9995 | 203.5443
603 | 0.70357 | 0.99917 | 59.95 | 204.0355 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1024 | 1.0005 | 0.9995 | 203.5581
604 | 0.7025 | 0.99883 | 59.93 | 203.7237 | 1 | 1.0005 | 0.9995 | 1025 | 1.0005 | 0.9995 | 203.5631
605 | 0.70181 | 0.99883 | 59.93 | 203.526 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1026 | 1.0005 | 0.9995 | 203.5557
606 | 0.70181 | 0.99883 | 59.93 | 203.5242 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1027 | 1.0005 | 0.9995 | 203.55
607 | 0.70118 | 0.99883 | 59.93 | 203.3435 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1028 | 1.0005 | 0.9995 | 203.5522
608 | 0.70206 | 0.99883 | 59.93 | 203.5965 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1029 | 1.0005 | 0.9995 | 203.5657
609 | 0.70257 | 0.99883 | 59.93 | 203.7466 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1030 | 1.0005 | 0.9995 | 203.5906
610 | 0.7027 | 0.99883 | 59.93 | 203.7834 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1031 | 1.0005 | 0.9995 | 203.6244
611 | 0.70299 | 0.99883 | 59.93 | 203.8666 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1032 | 1.0005 | 0.9995 | 203.6568
612 | 0.70255 | 0.99883 | 59.93 | 203.7406 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1033 | 1.0005 | 0.9995 | 203.6818
613 | 0.7026 | 0.99883 | 59.93 | 203.7543 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1034 | 1.0005 | 0.9995 | 203.6975
614 | 0.70262 | 0.99883 | 59.93 | 203.7612 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1035 | 1.0005 | 0.9995 | 203.7118
615 | 0.70157 | 0.99883 | 59.93 | 203.4544 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1036 | 1.0005 | 0.9995 | 203.7136
616 | 0.70174 | 0.99883 | 59.93 | 203.5041 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1037 | 1.0005 | 0.9995 | 203.7164
617 | 0.70146 | 0.99883 | 59.93 | 203.4247 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1038 | 1.0005 | 0.9995 | 203.7198
618 | 0.7012 | 0.99883 | 59.93 | 203.349 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1039 | 1.0005 | 0.9995 | 203.719
619 | 0.70103 | 0.99883 | 59.93 | 203.2986 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1040 | 1.0005 | 0.9995 | 203.7141
620 | 0.7016 | 0.99883 | 59.93 | 203.4641 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1041 | 1.0005 | 0.9995 | 203.7128
621 | 0.70249 | 0.99883 | 59.93 | 203.7221 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1042 | 1.0005 | 0.9995 | 203.7174
622 | 0.7032 | 0.99883 | 59.93 | 203.9286 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1043 | 1.0005 | 0.9995 | 203.7249
623 | 0.70361 | 0.99883 | 59.93 | 204.0477 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1044 | 1.0005 | 0.9995 | 203.7368
624 | 0.70306 | 0.99883 | 59.93 | 203.8864 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1045 | 1.0005 | 0.9995 | 203.7422
625 | 0.70303 | 0.99883 | 59.93 | 203.8788 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1046 | 1.0005 | 0.9995 | 203.749
626 | 0.70337 | 0.99883 | 59.93 | 203.9767 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1047 | 1.0005 | 0.9995 | 203.7555
627 | 0.70336 | 0.99883 | 59.93 | 203.975 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1048 | 1.0005 | 0.9995 | 203.7556
628 | 0.70306 | 0.99883 | 59.93 | 203.8875 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1049 | 1.0005 | 0.9995 | 203.7496
629 | 0.70335 | 0.99883 | 59.93 | 203.9708 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1050 | 1.0005 | 0.9995 | 203.7428
630 | 0.70342 | 0.99883 | 59.93 | 203.9921 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1051 | 1.0005 | 0.9995 | 203.7385
631 | 0.7038 | 0.99883 | 59.93 | 204.1027 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1052 | 1.0005 | 0.9995 | 203.7415
632 | 0.70401 | 0.99883 | 59.93 | 204.1619 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1053 | 1.0005 | 0.9995 | 203.7476
633 | 0.70347 | 0.99883 | 59.93 | 204.007 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1054 | 1.0005 | 0.9995 | 203.7466
634 | 0.70405 | 0.99883 | 59.93 | 204.174 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1055 | 1.0005 | 0.9995 | 203.7616
635 | 0.70476 | 0.99883 | 59.93 | 204.3799 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1056 | 1.0005 | 0.9995 | 203.7901
636 | 0.70489 | 0.99883 | 59.93 | 204.4188 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1057 | 1.0005 | 0.9995 | 203.8199
637 | 0.70498 | 0.99883 | 59.93 | 204.4431 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1058 | 1.0005 | 0.9995 | 203.8566
638 | 0.70535 | 0.99883 | 59.93 | 204.5501 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1059 | 1.0005 | 0.9995 | 203.8884
639 | 0.70578 | 0.99883 | 59.93 | 204.6758 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1060 | 1.0005 | 0.9995 | 203.9193
640 | 0.70607 | 0.99883 | 59.93 | 204.7594 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1061 | 1.0005 | 0.9995 | 203.9519
641 | 0.70617 | 0.99883 | 59.93 | 204.7895 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1062 | 1.0005 | 0.9995 | 203.9826
642 | 0.70604 | 0.99883 | 59.93 | 204.7517 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1063 | 1.0005 | 0.9995 | 204.0163
643 | 0.70666 | 0.99883 | 59.93 | 204.9326 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1064 | 1.0005 | 0.9995 | 204.0556
644 | 0.70754 | 0.99883 | 59.93 | 205.1867 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1065 | 1.0005 | 0.9995 | 204.1031
645 | 0.70679 | 0.99883 | 59.93 | 204.9691 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1066 | 1.0005 | 0.9995 | 204.1536
646 | 0.70663 | 0.99883 | 59.93 | 204.9232 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1067 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2009
647 | 0.70671 | 0.99883 | 59.93 | 204.9452 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1068 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2516
648 | 0.70681 | 0.99883 | 59.93 | 204.9763 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1069 | 1.0005 | 0.9995 | 204.3058
649 | 0.70655 | 0.99883 | 59.93 | 204.9001 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1070 | 1.0005 | 0.9995 | 204.3592
650 | 0.70729 | 0.99883 | 59.93 | 205.1141 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1071 | 1.0005 | 0.9995 | 204.4142
651 | 0.70832 | 0.99883 | 59.93 | 205.414 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1072 | 1.0005 | 0.9995 | 204.4706
652 | 0.70859 | 0.99883 | 59.93 | 205.49 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1073 | 1.0005 | 0.9995 | 204.5227
653 | 0.70847 | 0.99883 | 59.93 | 205.4573 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1074 | 1.0005 | 0.9995 | 204.5697
654 | 0.70733 | 0.99883 | 59.93 | 205.1259 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1075 | 1.0005 | 0.9995 | 204.611
655 | 0.70749 | 0.99883 | 59.93 | 205.172 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1076 | 1.0005 | 0.9995 | 204.6541
656 | 0.70721 | 0.99883 | 59.93 | 205.0917 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1077 | 1.0005 | 0.9995 | 204.6912
657 | 0.70701 | 0.99883 | 59.93 | 205.0324 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1078 | 1.0005 | 0.9995 | 204.7265
658 | 0.70713 | 0.99883 | 59.93 | 205.067 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1079 | 1.0005 | 0.9995 | 204.7658
659 | 0.70682 | 0.99883 | 59.93 | 204.9781 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1080 | 1.0005 | 0.9995 | 204.7994
660 | 0.70678 | 0.99883 | 59.93 | 204.9665 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1081 | 1.0005 | 0.9995 | 204.8319
661 | 0.70616 | 0.99883 | 59.93 | 204.7869 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1082 | 1.0005 | 0.9995 | 204.8547
662 | 0.70665 | 0.99883 | 59.93 | 204.9272 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1083 | 1.0005 | 0.9995 | 204.8802
663 | 0.70672 | 0.99883 | 59.93 | 204.9482 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1084 | 1.0005 | 0.9995 | 204.9116
664 | 0.70688 | 0.99883 | 59.93 | 204.9945 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1085 | 1.0005 | 0.9995 | 204.9389
665 | 0.70724 | 0.99883 | 59.93 | 205.0992 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1086 | 1.0005 | 0.9995 | 204.9629
666 | 0.70685 | 0.99883 | 59.93 | 204.9857 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1087 | 1.0005 | 0.9995 | 204.9818
667 | 0.7074 | 0.99883 | 59.93 | 205.1472 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1088 | 1.0005 | 0.9995 | 205.0053
668 | 0.70721 | 0.99883 | 59.93 | 205.0897 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1089 | 1.0005 | 0.9995 | 205.0232
669 | 0.70755 | 0.99883 | 59.93 | 205.1886 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1090 | 1.0005 | 0.9995 | 205.0403
670 | 0.70755 | 0.99883 | 59.93 | 205.1895 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1091 | 1.0005 | 0.9995 | 205.0547
671 | 0.70738 | 0.99883 | 59.93 | 205.1416 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1092 | 1.0005 | 0.9995 | 205.0664
672 | 0.70763 | 0.99883 | 59.93 | 205.2136 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1093 | 1.0005 | 0.9995 | 205.0818
673 | 0.70718 | 0.99883 | 59.93 | 205.0821 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1094 | 1.0005 | 0.9995 | 205.0868
674 | 0.7071 | 0.99883 | 59.93 | 205.0583 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1095 | 1.0005 | 0.9995 | 205.0825
675 | 0.70719 | 0.99883 | 59.93 | 205.0858 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1096 | 1.0005 | 0.9995 | 205.0864
676 | 0.70728 | 0.99883 | 59.93 | 205.1098 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1097 | 1.0005 | 0.9995 | 205.0926
677 | 0.70763 | 0.99883 | 59.93 | 205.2141 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1098 | 1.0005 | 0.9995 | 205.1016
678 | 0.7078 | 0.99883 | 59.93 | 205.2629 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1099 | 1.0005 | 0.9995 | 205.1111
679 | 0.70852 | 0.99883 | 59.93 | 205.4694 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1100 | 1.0005 | 0.9995 | 205.1301
680 | 0.70884 | 0.99883 | 59.93 | 205.5647 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1101 | 1.0005 | 0.9995 | 205.1451
681 | 0.70854 | 0.99883 | 59.93 | 205.4779 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1102 | 1.0005 | 0.9995 | 205.1473
682 | 0.70864 | 0.99883 | 59.93 | 205.5049 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1103 | 1.0005 | 0.9995 | 205.1478
683 | 0.70828 | 0.99883 | 59.93 | 205.4014 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1104 | 1.0005 | 0.9995 | 205.1459
684 | 0.7087 | 0.99883 | 59.93 | 205.5217 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1105 | 1.0005 | 0.9995 | 205.1591
685 | 0.70868 | 0.99883 | 59.93 | 205.5165 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1106 | 1.0005 | 0.9995 | 205.1706
686 | 0.70931 | 0.99883 | 59.93 | 205.7005 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1107 | 1.0005 | 0.9995 | 205.1909
687 | 0.71003 | 0.99883 | 59.93 | 205.9076 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1108 | 1.0005 | 0.9995 | 205.22
688 | 0.7097 | 0.99883 | 59.93 | 205.8127 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1109 | 1.0005 | 0.9995 | 205.2449
689 | 0.7104 | 0.99883 | 59.93 | 206.016 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1110 | 1.0005 | 0.9995 | 205.2795
690 | 0.7105 | 0.99883 | 59.93 | 206.0452 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1111 | 1.0005 | 0.9995 | 205.3154
691 | 0.71035 | 0.99883 | 59.93 | 206.0023 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1112 | 1.0005 | 0.9995 | 205.356
692 | 0.71055 | 0.99883 | 59.93 | 206.0608 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1113 | 1.0005 | 0.9995 | 205.3937
693 | 0.71028 | 0.99883 | 59.93 | 205.9818 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1114 | 1.0005 | 0.9995 | 205.4282
694 | 0.7101 | 0.99883 | 59.93 | 205.9296 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1115 | 1.0005 | 0.9995 | 205.4594
695 | 0.71026 | 0.99883 | 59.93 | 205.9757 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1116 | 1.0005 | 0.9995 | 205.4886
696 | 0.70971 | 0.99883 | 59.93 | 205.8172 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1117 | 1.0005 | 0.9995 | 205.5163
697 | 0.70947 | 0.99883 | 59.93 | 205.7472 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1118 | 1.0005 | 0.9995 | 205.5363
698 | 0.71011 | 0.99883 | 59.93 | 205.9324 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1119 | 1.0005 | 0.9995 | 205.5644
699 | 0.70985 | 0.99883 | 59.93 | 205.8563 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1120 | 1.0005 | 0.9995 | 205.5866
700 | 0.71008 | 0.99883 | 59.93 | 205.9237 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1121 | 1.0005 | 0.9995 | 205.6111
701 | 0.71034 | 0.99883 | 59.93 | 205.9975 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1122 | 1.0005 | 0.9995 | 205.6396
702 | 0.7099 | 0.99883 | 59.93 | 205.8716 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1123 | 1.0005 | 0.9995 | 205.6616
703 | 0.71002 | 0.99883 | 59.93 | 205.9057 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1124 | 1.0005 | 0.9995 | 205.689
704 | 0.70969 | 0.99883 | 59.93 | 205.8091 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1125 | 1.0005 | 0.9995 | 205.7141
705 | 0.70951 | 0.99883 | 59.93 | 205.7573 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1126 | 1.0005 | 0.9995 | 205.7364
706 | 0.70945 | 0.99883 | 59.93 | 205.7415 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1127 | 1.0005 | 0.9995 | 205.7575
707 | 0.70927 | 0.99883 | 59.93 | 205.6879 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1128 | 1.0005 | 0.9995 | 205.7733
708 | 0.70934 | 0.99883 | 59.93 | 205.7082 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1129 | 1.0005 | 0.9995 | 205.7881
709 | 0.70936 | 0.99883 | 59.93 | 205.7138 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1130 | 1.0005 | 0.9995 | 205.7963
710 | 0.70936 | 0.99883 | 59.93 | 205.7144 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1131 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8013
711 | 0.70983 | 0.99883 | 59.93 | 205.8508 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1132 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8137
712 | 0.70977 | 0.99883 | 59.93 | 205.8333 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1133 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8247
713 | 0.70969 | 0.99883 | 59.93 | 205.8102 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1134 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8383
714 | 0.70964 | 0.99883 | 59.93 | 205.7964 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1135 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8474
715 | 0.70971 | 0.99883 | 59.93 | 205.8162 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1136 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8574
716 | 0.70965 | 0.99883 | 59.93 | 205.7982 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1137 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8607
717 | 0.70955 | 0.99883 | 59.93 | 205.7686 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1138 | 1.0005 | 0.9995 | 205.856
718 | 0.7094 | 0.99883 | 59.93 | 205.7269 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1139 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8532
719 | 0.70961 | 0.99883 | 59.93 | 205.7865 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1140 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8455
720 | 0.71002 | 0.99883 | 59.93 | 205.9046 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1141 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8409
721 | 0.71031 | 0.99883 | 59.93 | 205.9893 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1142 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8404
722 | 0.71057 | 0.99883 | 59.93 | 206.064 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1143 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8405
723 | 0.71044 | 0.99883 | 59.93 | 206.0289 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1144 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8421
724 | 0.71053 | 0.99883 | 59.93 | 206.053 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1145 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8462
725 | 0.71059 | 0.99883 | 59.93 | 206.0701 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1146 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8494
726 | 0.71036 | 0.99883 | 59.93 | 206.0035 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1147 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8556
727 | 0.71009 | 0.99883 | 59.93 | 205.9267 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1148 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8616
728 | 0.70982 | 0.99883 | 59.93 | 205.8491 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1149 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8588
729 | 0.70998 | 0.99883 | 59.93 | 205.8929 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1150 | 1.0005 | 0.9995 | 205.86
730 | 0.71032 | 0.99883 | 59.93 | 205.994 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1151 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8623
731 | 0.71017 | 0.99883 | 59.93 | 205.9495 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1152 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8607
732 | 0.7103 | 0.99883 | 59.93 | 205.986 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1153 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8646
733 | 0.71026 | 0.99883 | 59.93 | 205.9768 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1154 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8669
734 | 0.71017 | 0.99883 | 59.93 | 205.9496 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1155 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8716
735 | 0.71024 | 0.99883 | 59.93 | 205.9692 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1156 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8787
736 | 0.71023 | 0.99883 | 59.93 | 205.9678 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1157 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8862
737 | 0.71005 | 0.99883 | 59.93 | 205.9143 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1158 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8938
738 | 0.70997 | 0.99883 | 59.93 | 205.8927 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1159 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8999
739 | 0.70955 | 0.99883 | 59.93 | 205.7709 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1160 | 1.0005 | 0.9995 | 205.9018
740 | 0.70987 | 0.99883 | 59.93 | 205.8609 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1161 | 1.0005 | 0.9995 | 205.9067
741 | 0.71009 | 0.99883 | 59.93 | 205.9253 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1162 | 1.0005 | 0.9995 | 205.9092
742 | 0.71062 | 0.99883 | 59.93 | 206.0807 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1163 | 1.0005 | 0.9995 | 205.9174
743 | 0.71085 | 0.99883 | 59.93 | 206.1462 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1164 | 1.0005 | 0.9995 | 205.9286
744 | 0.7111 | 0.99883 | 59.93 | 206.2186 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1165 | 1.0005 | 0.9995 | 205.9427
745 | 0.71171 | 0.99883 | 59.93 | 206.3973 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1166 | 1.0005 | 0.9995 | 205.9621
746 | 0.71162 | 0.99883 | 59.93 | 206.3712 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1167 | 1.0005 | 0.9995 | 205.9812
747 | 0.71193 | 0.99883 | 59.93 | 206.4586 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1168 | 1.0005 | 0.9995 | 206.0042
748 | 0.71158 | 0.99883 | 59.93 | 206.3575 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1169 | 1.0005 | 0.9995 | 206.0252
749 | 0.71119 | 0.99883 | 59.93 | 206.2453 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1170 | 1.0005 | 0.9995 | 206.0405
750 | 0.71159 | 0.99883 | 59.93 | 206.3609 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1171 | 1.0005 | 0.9995 | 206.0557
751 | 0.71098 | 0.99883 | 59.93 | 206.1842 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1172 | 1.0005 | 0.9995 | 206.0622
752 | 0.71112 | 0.99883 | 59.93 | 206.2259 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1173 | 1.0005 | 0.9995 | 206.0676
753 | 0.71061 | 0.99883 | 59.93 | 206.0781 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1174 | 1.0005 | 0.9995 | 206.0692
754 | 0.71001 | 0.99883 | 59.93 | 205.9035 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1175 | 1.0005 | 0.9995 | 206.0642
755 | 0.70975 | 0.99883 | 59.93 | 205.8278 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1176 | 1.0005 | 0.9995 | 206.0562
756 | 0.70955 | 0.99883 | 59.93 | 205.7689 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1177 | 1.0005 | 0.9995 | 206.0483
757 | 0.70967 | 0.99883 | 59.93 | 205.8045 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1178 | 1.0005 | 0.9995 | 206.0443
758 | 0.71018 | 0.99883 | 59.93 | 205.9512 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1179 | 1.0005 | 0.9995 | 206.0477
759 | 0.71074 | 0.99883 | 59.93 | 206.1133 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1180 | 1.0005 | 0.9995 | 206.055
760 | 0.70996 | 0.99883 | 59.93 | 205.8897 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1181 | 1.0005 | 0.9995 | 206.0515
761 | 0.71061 | 0.99883 | 59.93 | 206.0767 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1182 | 1.0005 | 0.9995 | 206.0558
762 | 0.71069 | 0.99883 | 59.93 | 206.0994 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1183 | 1.0005 | 0.9995 | 206.0596
763 | 0.7107 | 0.99883 | 59.93 | 206.1019 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1184 | 1.0005 | 0.9995 | 206.0637
764 | 0.71162 | 0.99883 | 59.93 | 206.3697 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1185 | 1.0005 | 0.9995 | 206.0777
765 | 0.71129 | 0.99883 | 59.93 | 206.2745 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1186 | 1.0005 | 0.9995 | 206.0879
766 | 0.7117 | 0.99883 | 59.93 | 206.3942 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1187 | 1.0005 | 0.9995 | 206.1021
767 | 0.71122 | 0.99883 | 59.93 | 206.2525 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1188 | 1.0005 | 0.9995 | 206.1134
768 | 0.71091 | 0.99883 | 59.93 | 206.1644 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1189 | 1.0005 | 0.9995 | 206.1225
769 | 0.71132 | 0.99883 | 59.93 | 206.2818 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1190 | 1.0005 | 0.9995 | 206.1395
770 | 0.71116 | 0.99883 | 59.93 | 206.2354 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1191 | 1.0005 | 0.9995 | 206.152
771 | 0.71062 | 0.99883 | 59.93 | 206.0787 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1192 | 1.0005 | 0.9995 | 206.1571
772 | 0.71082 | 0.99883 | 59.93 | 206.139 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1193 | 1.0005 | 0.9995 | 206.159
773 | 0.71027 | 0.99883 | 59.93 | 205.979 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1194 | 1.0005 | 0.9995 | 206.1535
774 | 0.70997 | 0.99883 | 59.93 | 205.8906 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1195 | 1.0005 | 0.9995 | 206.1425
775 | 0.71047 | 0.99883 | 59.93 | 206.0356 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1196 | 1.0005 | 0.9995 | 206.1305
776 | 0.71032 | 0.99883 | 59.93 | 205.9916 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1197 | 1.0005 | 0.9995 | 206.1178
777 | 0.71019 | 0.99883 | 59.93 | 205.955 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1198 | 1.0005 | 0.9995 | 206.101
778 | 0.71061 | 0.99883 | 59.93 | 206.0783 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1199 | 1.0005 | 0.9995 | 206.0917
779 | 0.71065 | 0.99883 | 59.93 | 206.0885 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1200 | 1.0005 | 0.9995 | 206.0865
780 | 0.71128 | 0.99883 | 59.93 | 206.2724 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1201 | 1.0005 | 0.9995 | 206.0836
781 | 0.71124 | 0.99883 | 59.93 | 206.2588 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1202 | 1.0005 | 0.9995 | 206.086
782 | 0.71096 | 0.99883 | 59.93 | 206.1778 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1203 | 1.0005 | 0.9995 | 206.0844
783 | 0.71074 | 0.99883 | 59.93 | 206.1155 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1204 | 1.0005 | 0.9995 | 206.0857
784 | 0.7105 | 0.99883 | 59.93 | 206.0455 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1205 | 1.0005 | 0.9995 | 206.0904
785 | 0.71043 | 0.99883 | 59.93 | 206.0245 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1206 | 1.0005 | 0.9995 | 206.097
786 | 0.71027 | 0.99883 | 59.93 | 205.9792 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1207 | 1.0005 | 0.9995 | 206.104
787 | 0.71013 | 0.99883 | 59.93 | 205.9374 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1208 | 1.0005 | 0.9995 | 206.1084
788 | 0.70993 | 0.99883 | 59.93 | 205.8783 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1209 | 1.0005 | 0.9995 | 206.106
789 | 0.70967 | 0.99883 | 59.93 | 205.8054 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1210 | 1.0005 | 0.9995 | 206.0957
790 | 0.70984 | 0.99883 | 59.93 | 205.8548 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1211 | 1.0005 | 0.9995 | 206.0946
791 | 0.70977 | 0.99883 | 59.93 | 205.8342 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1212 | 1.0005 | 0.9995 | 206.0865
792 | 0.70958 | 0.99883 | 59.93 | 205.7789 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1213 | 1.0005 | 0.9995 | 206.0758
793 | 0.70963 | 0.99883 | 59.93 | 205.7919 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1214 | 1.0005 | 0.9995 | 206.0654
794 | 0.70922 | 0.99883 | 59.93 | 205.6741 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1215 | 1.0005 | 0.9995 | 206.0423
795 | 0.70969 | 0.99883 | 59.93 | 205.8089 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1216 | 1.0005 | 0.9995 | 206.0267
796 | 0.70995 | 0.99883 | 59.93 | 205.8866 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1217 | 1.0005 | 0.9995 | 206.0098
797 | 0.70976 | 0.99883 | 59.93 | 205.8309 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1218 | 1.0005 | 0.9995 | 205.9958
798 | 0.71003 | 0.99883 | 59.93 | 205.9083 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1219 | 1.0005 | 0.9995 | 205.9872
799 | 0.71027 | 0.99883 | 59.93 | 205.9772 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1220 | 1.0005 | 0.9995 | 205.9771
800 | 0.70989 | 0.99883 | 59.93 | 205.869 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1221 | 1.0005 | 0.9995 | 205.9649
801 | 0.71025 | 0.99883 | 59.93 | 205.9715 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1222 | 1.0005 | 0.9995 | 205.9613
802 | 0.71032 | 0.99883 | 59.93 | 205.9924 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1223 | 1.0005 | 0.9995 | 205.9564
803 | 0.7099 | 0.99883 | 59.93 | 205.8709 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1224 | 1.0005 | 0.9995 | 205.9528
804 | 0.70984 | 0.99883 | 59.93 | 205.8526 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1225 | 1.0005 | 0.9995 | 205.9515
805 | 0.70949 | 0.99883 | 59.93 | 205.7523 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1226 | 1.0005 | 0.9995 | 205.9421
806 | 0.7091 | 0.99883 | 59.93 | 205.6388 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1227 | 1.0005 | 0.9995 | 205.9303
807 | 0.7093 | 0.99883 | 59.93 | 205.6967 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1228 | 1.0005 | 0.9995 | 205.9217
808 | 0.70918 | 0.99883 | 59.93 | 205.6613 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1229 | 1.0005 | 0.9995 | 205.9078
809 | 0.70959 | 0.99883 | 59.93 | 205.7821 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1230 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8976
810 | 0.70996 | 0.99917 | 59.95 | 205.8886 | 1 | 1.0005 | 0.9995 | 1231 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8848
811 | 0.70994 | 0.99917 | 59.95 | 205.8823 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1232 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8723
812 | 0.70952 | 0.99917 | 59.95 | 205.7604 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1233 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8583
813 | 0.7096 | 0.99917 | 59.95 | 205.783 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1234 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8473
814 | 0.70919 | 0.99917 | 59.95 | 205.6653 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1235 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8346
815 | 0.70932 | 0.99917 | 59.95 | 205.7037 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1236 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8239
816 | 0.70929 | 0.99917 | 59.95 | 205.6954 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1237 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8144
817 | 0.70909 | 0.99917 | 59.95 | 205.6358 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1238 | 1.0005 | 0.9995 | 205.8044
818 | 0.70932 | 0.99917 | 59.95 | 205.7016 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1239 | 1.0005 | 0.9995 | 205.7985
819 | 0.70914 | 0.99917 | 59.95 | 205.6517 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1240 | 1.0005 | 0.9995 | 205.7934
820 | 0.70898 | 0.99917 | 59.95 | 205.6046 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1241 | 1.0005 | 0.9995 | 205.785
821 | 0.70946 | 0.99917 | 59.95 | 205.7426 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1242 | 1.0005 | 0.9995 | 205.782
822 | 0.70952 | 0.99917 | 59.95 | 205.7605 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1243 | 1.0005 | 0.9995 | 205.7814
823 | 0.70935 | 0.99917 | 59.95 | 205.7113 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1244 | 1.0005 | 0.9995 | 205.7787
824 | 0.7093 | 0.99917 | 59.95 | 205.6963 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1245 | 1.0005 | 0.9995 | 205.7794
825 | 0.70866 | 0.99917 | 59.95 | 205.5112 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1246 | 1.0005 | 0.9995 | 205.7695
826 | 0.70839 | 0.99917 | 59.95 | 205.4344 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1247 | 1.0005 | 0.9995 | 205.7544
827 | 0.70819 | 0.99917 | 59.95 | 205.3741 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1248 | 1.0005 | 0.9995 | 205.7392
828 | 0.70772 | 0.99917 | 59.95 | 205.2383 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1249 | 1.0005 | 0.9995 | 205.7169
829 | 0.708 | 0.99917 | 59.95 | 205.3209 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1250 | 1.0005 | 0.9995 | 205.695
830 | 0.7081 | 0.99917 | 59.95 | 205.3503 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1251 | 1.0005 | 0.9995 | 205.6777
831 | 0.70789 | 0.99917 | 59.95 | 205.2868 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1252 | 1.0005 | 0.9995 | 205.6549
832 | 0.70812 | 0.99917 | 59.95 | 205.3555 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1253 | 1.0005 | 0.9995 | 205.6336
833 | 0.70802 | 0.99917 | 59.95 | 205.3246 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1254 | 1.0005 | 0.9995 | 205.6154
834 | 0.70818 | 0.99917 | 59.95 | 205.3725 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1255 | 1.0005 | 0.9995 | 205.5994
835 | 0.70785 | 0.99917 | 59.95 | 205.2776 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1256 | 1.0005 | 0.9995 | 205.5836
836 | 0.70738 | 0.99917 | 59.95 | 205.1394 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1257 | 1.0005 | 0.9995 | 205.567
837 | 0.7074 | 0.99917 | 59.95 | 205.1457 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1258 | 1.0005 | 0.9995 | 205.5486
838 | 0.70694 | 0.99917 | 59.95 | 205.0134 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1259 | 1.0005 | 0.9995 | 205.527
839 | 0.707 | 0.99917 | 59.95 | 205.0287 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1260 | 1.0005 | 0.9995 | 205.5019
840 | 0.70743 | 0.99917 | 59.95 | 205.1549 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1261 | 1.0005 | 0.9995 | 205.4774
841 | 0.70749 | 0.99917 | 59.95 | 205.1724 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1262 | 1.0005 | 0.9995 | 205.4538
842 | 0.70748 | 0.99917 | 59.95 | 205.1698 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1263 | 1.0005 | 0.9995 | 205.4341
843 | 0.70718 | 0.99917 | 59.95 | 205.0814 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1264 | 1.0005 | 0.9995 | 205.4107
844 | 0.70765 | 0.99917 | 59.95 | 205.2194 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1265 | 1.0005 | 0.9995 | 205.3958
845 | 0.70777 | 0.99917 | 59.95 | 205.2527 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1266 | 1.0005 | 0.9995 | 205.3808
846 | 0.70766 | 0.99917 | 59.95 | 205.2211 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1267 | 1.0005 | 0.9995 | 205.365
847 | 0.70785 | 0.99917 | 59.95 | 205.2754 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1268 | 1.0005 | 0.9995 | 205.353
848 | 0.70723 | 0.99917 | 59.95 | 205.0969 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1269 | 1.0005 | 0.9995 | 205.3328
849 | 0.70724 | 0.99917 | 59.95 | 205.1008 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1270 | 1.0005 | 0.9995 | 205.3145
850 | 0.70731 | 0.99917 | 59.95 | 205.1206 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1271 | 1.0005 | 0.9995 | 205.2983
851 | 0.70719 | 0.99917 | 59.95 | 205.0859 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1272 | 1.0005 | 0.9995 | 205.2764
852 | 0.70742 | 0.99917 | 59.95 | 205.1507 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1273 | 1.0005 | 0.9995 | 205.2561
853 | 0.70694 | 0.99917 | 59.95 | 205.013 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1274 | 1.0005 | 0.9995 | 205.2328
854 | 0.70731 | 0.99917 | 59.95 | 205.1211 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1275 | 1.0005 | 0.9995 | 205.2137
855 | 0.70734 | 0.99917 | 59.95 | 205.1282 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1276 | 1.0005 | 0.9995 | 205.2009
856 | 0.70734 | 0.99917 | 59.95 | 205.129 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1277 | 1.0005 | 0.9995 | 205.1907
857 | 0.70765 | 0.99917 | 59.95 | 205.2195 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1278 | 1.0005 | 0.9995 | 205.1856
858 | 0.70708 | 0.99917 | 59.95 | 205.0533 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1279 | 1.0005 | 0.9995 | 205.1794
859 | 0.70715 | 0.99917 | 59.95 | 205.0737 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1280 | 1.0005 | 0.9995 | 205.1711
860 | 0.7067 | 0.99917 | 59.95 | 204.9435 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1281 | 1.0005 | 0.9995 | 205.1576
861 | 0.70613 | 0.99917 | 59.95 | 204.7773 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1282 | 1.0005 | 0.9995 | 205.1406
862 | 0.70598 | 0.99917 | 59.95 | 204.733 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1283 | 1.0005 | 0.9995 | 205.1199
863 | 0.70577 | 0.99917 | 59.95 | 204.6741 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1284 | 1.0005 | 0.9995 | 205.0982
864 | 0.70584 | 0.99917 | 59.95 | 204.6925 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1285 | 1.0005 | 0.9995 | 205.0755
865 | 0.7054 | 0.99917 | 59.95 | 204.5654 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1286 | 1.0005 | 0.9995 | 205.0518
866 | 0.70551 | 0.99917 | 59.95 | 204.5979 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1287 | 1.0005 | 0.9995 | 205.0337
867 | 0.70507 | 0.99917 | 59.95 | 204.4696 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1288 | 1.0005 | 0.9995 | 205.0112
868 | 0.70453 | 0.99917 | 59.95 | 204.3131 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1289 | 1.0005 | 0.9995 | 204.9878
869 | 0.70441 | 0.99917 | 59.95 | 204.2777 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1290 | 1.0005 | 0.9995 | 204.9628
870 | 0.70454 | 0.99917 | 59.95 | 204.3176 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1291 | 1.0005 | 0.9995 | 204.9349
871 | 0.70414 | 0.99917 | 59.95 | 204.2002 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1292 | 1.0005 | 0.9995 | 204.9025
872 | 0.70397 | 0.99917 | 59.95 | 204.1503 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1293 | 1.0005 | 0.9995 | 204.8685
873 | 0.70426 | 0.99917 | 59.95 | 204.2364 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1294 | 1.0005 | 0.9995 | 204.8403
874 | 0.7044 | 0.99917 | 59.95 | 204.275 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1295 | 1.0005 | 0.9995 | 204.8088
875 | 0.70442 | 0.99917 | 59.95 | 204.2831 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1296 | 1.0005 | 0.9995 | 204.7765
876 | 0.70444 | 0.99917 | 59.95 | 204.2884 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1297 | 1.0005 | 0.9995 | 204.7454
877 | 0.70445 | 0.99917 | 59.95 | 204.2907 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1298 | 1.0005 | 0.9995 | 204.7126
878 | 0.70435 | 0.99917 | 59.95 | 204.2626 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1299 | 1.0005 | 0.9995 | 204.6848
879 | 0.7044 | 0.99917 | 59.95 | 204.2754 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1300 | 1.0005 | 0.9995 | 204.6573
880 | 0.70429 | 0.99917 | 59.95 | 204.2431 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1301 | 1.0005 | 0.9995 | 204.628
881 | 0.70404 | 0.99917 | 59.95 | 204.1711 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1302 | 1.0005 | 0.9995 | 204.5975
882 | 0.70456 | 0.99917 | 59.95 | 204.323 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1303 | 1.0005 | 0.9995 | 204.5699
883 | 0.70499 | 0.99917 | 59.95 | 204.4467 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1304 | 1.0005 | 0.9995 | 204.5511
884 | 0.70476 | 0.99917 | 59.95 | 204.3796 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1305 | 1.0005 | 0.9995 | 204.5264
885 | 0.70513 | 0.99917 | 59.95 | 204.489 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1306 | 1.0005 | 0.9995 | 204.505
886 | 0.70482 | 0.99917 | 59.95 | 204.3988 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1307 | 1.0005 | 0.9995 | 204.4807
887 | 0.70474 | 0.99917 | 59.95 | 204.3752 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1308 | 1.0005 | 0.9995 | 204.4526
888 | 0.70442 | 0.99917 | 59.95 | 204.2831 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1309 | 1.0005 | 0.9995 | 204.4269
889 | 0.70386 | 0.99917 | 59.95 | 204.1203 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1310 | 1.0005 | 0.9995 | 204.3951
890 | 0.70279 | 0.99917 | 59.95 | 203.8087 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1311 | 1.0005 | 0.9995 | 204.3573
891 | 0.70089 | 0.99917 | 59.95 | 203.2586 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1312 | 1.0005 | 0.9995 | 204.3067
892 | 0.70168 | 0.99917 | 59.95 | 203.4859 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1313 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2651
893 | 0.70192 | 0.99917 | 59.95 | 203.5571 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1314 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2279
894 | 0.70296 | 0.99917 | 59.95 | 203.8571 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1315 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2
895 | 0.70386 | 0.99917 | 59.95 | 204.1195 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1316 | 1.0005 | 0.9995 | 204.1852
896 | 0.70391 | 0.99917 | 59.95 | 204.1326 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1317 | 1.0005 | 0.9995 | 204.1696
897 | 0.70472 | 0.99917 | 59.95 | 204.3693 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1318 | 1.0005 | 0.9995 | 204.1663
898 | 0.7049 | 0.99917 | 59.95 | 204.4201 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1319 | 1.0005 | 0.9995 | 204.1699
899 | 0.70515 | 0.99917 | 59.95 | 204.493 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1320 | 1.0005 | 0.9995 | 204.177
900 | 0.70517 | 0.99917 | 59.95 | 204.5 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1321 | 1.0005 | 0.9995 | 204.1831
901 | 0.70479 | 0.99917 | 59.95 | 204.3891 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1322 | 1.0005 | 0.9995 | 204.1894
902 | 0.70555 | 0.99917 | 59.95 | 204.6092 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1323 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2047
903 | 0.70511 | 0.99917 | 59.95 | 204.4821 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1324 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2129
904 | 0.70473 | 0.99917 | 59.95 | 204.3728 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1325 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2162
905 | 0.705 | 0.99917 | 59.95 | 204.4499 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1326 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2217
906 | 0.70482 | 0.99917 | 59.95 | 204.3974 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1327 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2254
907 | 0.70491 | 0.99917 | 59.95 | 204.4237 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1328 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2298
908 | 0.70485 | 0.99917 | 59.95 | 204.4062 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1329 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2346
909 | 0.7046 | 0.99917 | 59.95 | 204.3338 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1330 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2365
910 | 0.70455 | 0.99917 | 59.95 | 204.3197 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1331 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2391
911 | 0.70444 | 0.99917 | 59.95 | 204.2873 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1332 | 1.0005 | 0.9995 | 204.243
912 | 0.70453 | 0.99917 | 59.95 | 204.3134 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1333 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2426
913 | 0.70437 | 0.99917 | 59.95 | 204.2663 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1334 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2366
914 | 0.70416 | 0.99917 | 59.95 | 204.2074 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1335 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2309
915 | 0.7041 | 0.99917 | 59.95 | 204.1902 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1336 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2209
916 | 0.7039 | 0.99917 | 59.95 | 204.1314 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1337 | 1.0005 | 0.9995 | 204.212
917 | 0.70354 | 0.99917 | 59.95 | 204.0277 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1338 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2004
918 | 0.70319 | 0.99917 | 59.95 | 203.9241 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1339 | 1.0005 | 0.9995 | 204.1885
919 | 0.70326 | 0.99917 | 59.95 | 203.9453 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1340 | 1.0005 | 0.9995 | 204.1826
920 | 0.70324 | 0.99917 | 59.95 | 203.9409 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1341 | 1.0005 | 0.9995 | 204.187
921 | 0.70325 | 0.99917 | 59.95 | 203.9422 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1342 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2098
922 | 0.70311 | 0.99917 | 59.95 | 203.9016 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1343 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2237
923 | 0.70295 | 0.99917 | 59.95 | 203.8545 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1344 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2336
924 | 0.70299 | 0.99917 | 59.95 | 203.8663 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1345 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2339
925 | 0.70295 | 0.99917 | 59.95 | 203.8557 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1346 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2251
926 | 0.70354 | 0.99917 | 59.95 | 204.0274 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1347 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2216
927 | 0.70382 | 0.99917 | 59.95 | 204.1082 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1348 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2129
928 | 0.70383 | 0.99917 | 59.95 | 204.1112 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1349 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2026
929 | 0.70395 | 0.99917 | 59.95 | 204.1458 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1350 | 1.0005 | 0.9995 | 204.191
930 | 0.70346 | 0.99917 | 59.95 | 204.0021 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1351 | 1.0005 | 0.9995 | 204.1744
931 | 0.70393 | 0.99917 | 59.95 | 204.1389 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1352 | 1.0005 | 0.9995 | 204.1661
932 | 0.70403 | 0.99917 | 59.95 | 204.1674 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1353 | 1.0005 | 0.9995 | 204.1514
933 | 0.70384 | 0.99917 | 59.95 | 204.1133 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1354 | 1.0005 | 0.9995 | 204.1391
934 | 0.70376 | 0.99917 | 59.95 | 204.0909 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1355 | 1.0005 | 0.9995 | 204.1297
935 | 0.70366 | 0.99917 | 59.95 | 204.0616 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1356 | 1.0005 | 0.9995 | 204.1167
936 | 0.70397 | 0.99917 | 59.95 | 204.1527 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1357 | 1.0005 | 0.9995 | 204.1086
937 | 0.70388 | 0.99917 | 59.95 | 204.125 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1358 | 1.0005 | 0.9995 | 204.0986
938 | 0.70433 | 0.99917 | 59.95 | 204.2545 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1359 | 1.0005 | 0.9995 | 204.0936
939 | 0.70484 | 0.99917 | 59.95 | 204.4034 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1360 | 1.0005 | 0.9995 | 204.0959
940 | 0.70512 | 0.99917 | 59.95 | 204.4843 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1361 | 1.0005 | 0.9995 | 204.1014
941 | 0.70533 | 0.99917 | 59.95 | 204.5454 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1362 | 1.0005 | 0.9995 | 204.11
942 | 0.70538 | 0.99917 | 59.95 | 204.5592 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1363 | 1.0005 | 0.9995 | 204.1182
943 | 0.70516 | 0.99917 | 59.95 | 204.4952 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1364 | 1.0005 | 0.9995 | 204.1258
944 | 0.70471 | 0.99917 | 59.95 | 204.3661 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1365 | 1.0005 | 0.9995 | 204.1311
945 | 0.70463 | 0.99917 | 59.95 | 204.3428 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1366 | 1.0005 | 0.9995 | 204.1362
946 | 0.70476 | 0.99917 | 59.95 | 204.3812 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1367 | 1.0005 | 0.9995 | 204.1445
947 | 0.7047 | 0.99917 | 59.95 | 204.3619 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1368 | 1.0005 | 0.9995 | 204.1556
948 | 0.70486 | 0.99917 | 59.95 | 204.409 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1369 | 1.0005 | 0.9995 | 204.1718
949 | 0.70492 | 0.99917 | 59.95 | 204.4273 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1370 | 1.0005 | 0.9995 | 204.1879
950 | 0.70504 | 0.99917 | 59.95 | 204.4612 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1371 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2052
951 | 0.70508 | 0.99917 | 59.95 | 204.4719 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1372 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2229
952 | 0.70482 | 0.99917 | 59.95 | 204.3975 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1373 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2394
953 | 0.70456 | 0.99917 | 59.95 | 204.3215 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1374 | 1.0005 | 0.9995 | 204.255
954 | 0.7043 | 0.99917 | 59.95 | 204.2464 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1375 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2676
955 | 0.70441 | 0.99917 | 59.95 | 204.2796 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1376 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2818
956 | 0.70474 | 0.99917 | 59.95 | 204.3744 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1377 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2933
957 | 0.70512 | 0.99917 | 59.95 | 204.4834 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1378 | 1.0005 | 0.9995 | 204.3058
958 | 0.70496 | 0.99917 | 59.95 | 204.4371 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1379 | 1.0005 | 0.9995 | 204.3167
959 | 0.7048 | 0.99917 | 59.95 | 204.3932 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1380 | 1.0005 | 0.9995 | 204.325
960 | 0.7047 | 0.99917 | 59.95 | 204.3621 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1381 | 1.0005 | 0.9995 | 204.337
961 | 0.70478 | 0.99917 | 59.95 | 204.3851 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1382 | 1.0005 | 0.9995 | 204.3452
962 | 0.70442 | 0.99917 | 59.95 | 204.2806 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1383 | 1.0005 | 0.9995 | 204.3489
963 | 0.70475 | 0.99917 | 59.95 | 204.3764 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1384 | 1.0005 | 0.9995 | 204.3577
964 | 0.70481 | 0.99917 | 59.95 | 204.3958 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1385 | 1.0005 | 0.9995 | 204.3679
965 | 0.7044 | 0.99917 | 59.95 | 204.2749 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1386 | 1.0005 | 0.9995 | 204.375
966 | 0.70417 | 0.99917 | 59.95 | 204.2105 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1387 | 1.0005 | 0.9995 | 204.3769
967 | 0.7038 | 0.99917 | 59.95 | 204.1021 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1388 | 1.0005 | 0.9995 | 204.3761
968 | 0.70359 | 0.99917 | 59.95 | 204.0417 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1389 | 1.0005 | 0.9995 | 204.369
969 | 0.70363 | 0.99917 | 59.95 | 204.0534 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1390 | 1.0005 | 0.9995 | 204.3574
970 | 0.70353 | 0.99917 | 59.95 | 204.0246 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1391 | 1.0005 | 0.9995 | 204.342
971 | 0.70369 | 0.99917 | 59.95 | 204.0691 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1392 | 1.0005 | 0.9995 | 204.3262
972 | 0.70387 | 0.99917 | 59.95 | 204.1224 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1393 | 1.0005 | 0.9995 | 204.3116
973 | 0.70393 | 0.99917 | 59.95 | 204.141 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1394 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2998
974 | 0.70424 | 0.99917 | 59.95 | 204.2305 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1395 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2953
975 | 0.70434 | 0.99917 | 59.95 | 204.2579 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1396 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2925
976 | 0.70418 | 0.99917 | 59.95 | 204.2115 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1397 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2868
977 | 0.70426 | 0.99917 | 59.95 | 204.2341 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1398 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2825
978 | 0.70436 | 0.99917 | 59.95 | 204.2632 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1399 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2777
979 | 0.70437 | 0.99917 | 59.95 | 204.2685 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1400 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2724
980 | 0.70455 | 0.99917 | 59.95 | 204.3199 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1401 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2677
981 | 0.70485 | 0.99917 | 59.95 | 204.4068 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1402 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2655
982 | 0.7053 | 0.99917 | 59.95 | 204.5373 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1403 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2702
983 | 0.70553 | 0.99917 | 59.95 | 204.6038 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1404 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2796
984 | 0.70566 | 0.99917 | 59.95 | 204.6411 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1405 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2927
985 | 0.70565 | 0.99917 | 59.95 | 204.6394 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1406 | 1.0005 | 0.9995 | 204.3047
986 | 0.70573 | 0.99917 | 59.95 | 204.6608 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1407 | 1.0005 | 0.9995 | 204.3143
987 | 0.70534 | 0.99917 | 59.95 | 204.5498 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1408 | 1.0005 | 0.9995 | 204.3165
988 | 0.70493 | 0.99917 | 59.95 | 204.4292 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1409 | 1.0005 | 0.9995 | 204.3162
989 | 0.70465 | 0.99917 | 59.95 | 204.3487 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1410 | 1.0005 | 0.9995 | 204.3147
990 | 0.70416 | 0.99917 | 59.95 | 204.2061 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1411 | 1.0005 | 0.9995 | 204.3095
991 | 0.70359 | 0.99917 | 59.95 | 204.0406 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1412 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2981
992 | 0.70337 | 0.99917 | 59.95 | 203.9766 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1413 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2879
993 | 0.70288 | 0.99917 | 59.95 | 203.8362 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1414 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2699
994 | 0.70273 | 0.99917 | 59.95 | 203.7903 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1415 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2497
995 | 0.70211 | 0.99917 | 59.95 | 203.6111 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1416 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2276
996 | 0.7019 | 0.99917 | 59.95 | 203.552 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1417 | 1.0005 | 0.9995 | 204.2057
997 | 0.70207 | 0.99917 | 59.95 | 203.6008 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1418 | 1.0005 | 0.9995 | 204.1889
998 | 0.70194 | 0.99917 | 59.95 | 203.5629 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1419 | 1.0005 | 0.9995 | 204.173
999 | 0.70165 | 0.99917 | 59.95 | 203.4792 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1420 | 1.0005 | 0.9995 | 204.1538
1000 | 0.70161 | 0.99917 | 59.95 | 203.4677 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1421 | 1.0005 | 0.9995 | 204.1353
1001 | 0.70141 | 0.99917 | 59.95 | 203.4081 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1422 | 1.0005 | 0.9995 | 204.1132
1002 | 0.70088 | 0.99917 | 59.95 | 203.2555 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1423 | 1.0005 | 0.9995 | 204.0844
1003 | 0.70053 | 0.99917 | 59.95 | 203.1551 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1424 | 1.0005 | 0.9995 | 204.0515
1004 | 0.7008 | 0.99917 | 59.95 | 203.2312 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1425 | 1.0005 | 0.9995 | 204.0182
1005 | 0.70098 | 0.99917 | 59.95 | 203.285 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1426 | 1.0005 | 0.9995 | 203.9857
1006 | 0.70144 | 0.99917 | 59.95 | 203.4186 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1427 | 1.0005 | 0.9995 | 203.9593
1007 | 0.70188 | 0.99917 | 59.95 | 203.5462 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1428 | 1.0005 | 0.9995 | 203.9364
1008 | 0.70203 | 0.99917 | 59.95 | 203.5874 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1429 | 1.0005 | 0.9995 | 203.9139
1009 | 0.70235 | 0.99917 | 59.95 | 203.682 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1430 | 1.0005 | 0.9995 | 203.8943
1010 | 0.70222 | 0.99917 | 59.95 | 203.6436 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1431 | 1.0005 | 0.9995 | 203.8718
1011 | 0.70212 | 0.99917 | 59.95 | 203.6134 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1432 | 1.0005 | 0.9995 | 203.8453
1012 | 0.70148 | 0.99917 | 59.95 | 203.4303 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1433 | 1.0005 | 0.9995 | 203.8084
1013 | 0.70147 | 1 | 60 | 203.4265 | 1 | 1.0005 | 0.9995 | 1434 | 1.0005 | 0.9995 | 203.7692
1014 | 0.70078 | 1 | 60 | 203.2255 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1435 | 1.0005 | 0.9995 | 203.722
1015 | 0.70013 | 1 | 60 | 203.0387 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1436 | 1.0005 | 0.9995 | 203.6686
1016 | 0.69994 | 1 | 60 | 202.9839 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1437 | 1.0005 | 0.9995 | 203.6127
1017 | 0.69965 | 1 | 60 | 202.8976 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1438 | 1.0005 | 0.9995 | 203.5577
1018 | 0.69954 | 1 | 60 | 202.8652 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1439 | 1.0005 | 0.9995 | 203.5055
1019 | 0.69928 | 1 | 60 | 202.7916 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1440 | 1.0005 | 0.9995 | 203.4536
1020 | 0.6994 | 1 | 60 | 202.8263 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1441 | 1.0005 | 0.9995 | 203.4076
1021 | 0.69948 | 1 | 60 | 202.8478 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1442 | 1.0005 | 0.9995 | 203.3679
1022 | 0.69945 | 1 | 60 | 202.8419 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1443 | 1.0005 | 0.9995 | 203.33
1023 | 0.6992 | 1 | 60 | 202.767 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1444 | 1.0005 | 0.9995 | 203.2944
1024 | 0.69923 | 1 | 60 | 202.7776 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1445 | 1.0005 | 0.9995 | 203.2606
1025 | 0.6989 | 1 | 60 | 202.6808 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1446 | 1.0005 | 0.9995 | 203.2296
1026 | 0.69928 | 1 | 60 | 202.7907 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1447 | 1.0005 | 0.9995 | 203.2043
1027 | 0.69948 | 1 | 60 | 202.8506 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1448 | 1.0005 | 0.9995 | 203.1793
1028 | 0.69964 | 1 | 60 | 202.8949 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1449 | 1.0005 | 0.9995 | 203.157
1029 | 0.6999 | 1 | 60 | 202.9699 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1450 | 1.0005 | 0.9995 | 203.14
1030 | 0.69993 | 1 | 60 | 202.9804 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1451 | 1.0005 | 0.9995 | 203.1238
1031 | 0.70039 | 1 | 60 | 203.1144 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1452 | 1.0005 | 0.9995 | 203.114
1032 | 0.70041 | 1 | 60 | 203.1203 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1453 | 1.0005 | 0.9995 | 203.1095
1033 | 0.70068 | 1 | 60 | 203.1962 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1454 | 1.0005 | 0.9995 | 203.1108
1034 | 0.70091 | 1 | 60 | 203.264 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1455 | 1.0005 | 0.9995 | 203.1119
1035 | 0.70117 | 1 | 60 | 203.338 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1456 | 1.0005 | 0.9995 | 203.1137
1036 | 0.70121 | 1 | 60 | 203.3503 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1457 | 1.0005 | 0.9995 | 203.1114
1037 | 0.70155 | 1 | 60 | 203.4495 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1458 | 1.0005 | 0.9995 | 203.1082
1038 | 0.70115 | 1 | 60 | 203.3338 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1459 | 1.0005 | 0.9995 | 203.0998
1039 | 0.70121 | 1 | 60 | 203.3498 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1460 | 1.0005 | 0.9995 | 203.0887
1040 | 0.70099 | 1 | 60 | 203.2866 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1461 | 1.0005 | 0.9995 | 203.0768
1041 | 0.70056 | 1 | 60 | 203.161 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1462 | 1.0005 | 0.9995 | 203.0617
1042 | 0.69997 | 1 | 60 | 202.9913 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1463 | 1.0005 | 0.9995 | 203.0471
1043 | 0.69954 | 1 | 60 | 202.8664 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1464 | 1.0005 | 0.9995 | 203.0284
1044 | 0.69935 | 1 | 60 | 202.8118 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1465 | 1.0005 | 0.9995 | 203.0146
1045 | 0.69955 | 1 | 60 | 202.8702 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1466 | 1.0005 | 0.9995 | 203.009
1046 | 0.69917 | 1 | 60 | 202.7584 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1467 | 1.0005 | 0.9995 | 203.0015
1047 | 0.69921 | 1 | 60 | 202.7722 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1468 | 1.0005 | 0.9995 | 202.9973
1048 | 0.69905 | 1 | 60 | 202.7243 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1469 | 1.0005 | 0.9995 | 202.9926
1049 | 0.69892 | 1 | 60 | 202.686 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1470 | 1.0005 | 0.9995 | 202.9891
1050 | 0.69924 | 1 | 60 | 202.7789 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1471 | 1.0005 | 0.9995 | 202.9875
1051 | 0.69909 | 1 | 60 | 202.7353 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1472 | 1.0005 | 0.9995 | 202.9838
1052 | 0.69928 | 1 | 60 | 202.7898 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1473 | 1.0005 | 0.9995 | 202.982
1053 | 0.69927 | 1 | 60 | 202.7873 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1474 | 1.0005 | 0.9995 | 202.9827
1054 | 0.69911 | 1 | 60 | 202.7419 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1475 | 1.0005 | 0.9995 | 202.9815
1055 | 0.69883 | 1 | 60 | 202.6614 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1476 | 1.0005 | 0.9995 | 202.9809
1056 | 0.69872 | 1 | 60 | 202.6282 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1477 | 1.0005 | 0.9995 | 202.9754
1057 | 0.69839 | 1 | 60 | 202.5324 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1478 | 1.0005 | 0.9995 | 202.9648
1058 | 0.6981 | 1 | 60 | 202.4479 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1479 | 1.0005 | 0.9995 | 202.9499
1059 | 0.69736 | 1 | 60 | 202.2355 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1480 | 1.0005 | 0.9995 | 202.9255
1060 | 0.69725 | 1 | 60 | 202.2021 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1481 | 1.0005 | 0.9995 | 202.8995
1061 | 0.69777 | 1 | 60 | 202.353 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1482 | 1.0005 | 0.9995 | 202.8741
1062 | 0.69774 | 1 | 60 | 202.3454 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1483 | 1.0005 | 0.9995 | 202.8483
1063 | 0.69799 | 1 | 60 | 202.4171 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1484 | 1.0005 | 0.9995 | 202.8223
1064 | 0.69791 | 1 | 60 | 202.3946 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1485 | 1.0005 | 0.9995 | 202.7933
1065 | 0.69796 | 1 | 60 | 202.4071 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1486 | 1.0005 | 0.9995 | 202.7623
1066 | 0.69788 | 1 | 60 | 202.3839 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1487 | 1.0005 | 0.9995 | 202.7301
1067 | 0.69751 | 1 | 60 | 202.2767 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1488 | 1.0005 | 0.9995 | 202.691
1068 | 0.69768 | 1 | 60 | 202.3285 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1489 | 1.0005 | 0.9995 | 202.6575
1069 | 0.69771 | 1 | 60 | 202.335 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1490 | 1.0005 | 0.9995 | 202.6237
1070 | 0.69743 | 1 | 60 | 202.2551 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1491 | 1.0005 | 0.9995 | 202.5893
1071 | 0.6971 | 1 | 60 | 202.1577 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1492 | 1.0005 | 0.9995 | 202.5558
1072 | 0.69701 | 1 | 60 | 202.1318 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1493 | 1.0005 | 0.9995 | 202.5272
1073 | 0.69756 | 1 | 60 | 202.293 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1494 | 1.0005 | 0.9995 | 202.5081
1074 | 0.69765 | 1 | 60 | 202.3189 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1495 | 1.0005 | 0.9995 | 202.4917
1075 | 0.69754 | 1 | 60 | 202.2877 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1496 | 1.0005 | 0.9995 | 202.4722
1076 | 0.69749 | 1 | 60 | 202.2727 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1497 | 1.0005 | 0.9995 | 202.456
1077 | 0.6974 | 1 | 60 | 202.2462 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1498 | 1.0005 | 0.9995 | 202.4385
1078 | 0.69724 | 1 | 60 | 202.1983 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1499 | 1.0005 | 0.9995 | 202.421
1079 | 0.69713 | 1 | 60 | 202.1673 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1500 | 1.0005 | 0.9995 | 202.4037
1080 | 0.69709 | 1 | 60 | 202.1559 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1501 | 1.0005 | 0.9995 | 202.3829
1081 | 0.69739 | 1 | 60 | 202.2435 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1502 | 1.0005 | 0.9995 | 202.3665
1082 | 0.69777 | 1 | 60 | 202.3532 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1503 | 1.0005 | 0.9995 | 202.352
1083 | 0.69768 | 1 | 60 | 202.3286 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1504 | 1.0005 | 0.9995 | 202.3367
1084 | 0.69761 | 1 | 60 | 202.3073 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1505 | 1.0005 | 0.9995 | 202.3222
1085 | 0.69757 | 1 | 60 | 202.2966 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1506 | 1.0005 | 0.9995 | 202.31
1086 | 0.69758 | 1 | 60 | 202.2969 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1507 | 1.0005 | 0.9995 | 202.299
1087 | 0.69713 | 1 | 60 | 202.1668 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1508 | 1.0005 | 0.9995 | 202.2868
1088 | 0.69681 | 1 | 60 | 202.075 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1509 | 1.0005 | 0.9995 | 202.2744
1089 | 0.69694 | 1 | 60 | 202.1123 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1510 | 1.0005 | 0.9995 | 202.2703
1090 | 0.697 | 1 | 60 | 202.1296 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1511 | 1.0005 | 0.9995 | 202.2679
1091 | 0.69735 | 1 | 60 | 202.2324 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1512 | 1.0005 | 0.9995 | 202.2638
1092 | 0.69738 | 1 | 60 | 202.2406 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1513 | 1.0005 | 0.9995 | 202.2603
1093 | 0.69773 | 1 | 60 | 202.3406 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1514 | 1.0005 | 0.9995 | 202.2578
1094 | 0.69773 | 1 | 60 | 202.3425 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1515 | 1.0005 | 0.9995 | 202.2561
1095 | 0.69783 | 1 | 60 | 202.3703 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1516 | 1.0005 | 0.9995 | 202.2548
1096 | 0.69789 | 1 | 60 | 202.3876 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1517 | 1.0005 | 0.9995 | 202.255
1097 | 0.69796 | 1 | 60 | 202.4076 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1518 | 1.0005 | 0.9995 | 202.2593
1098 | 0.69819 | 1 | 60 | 202.4753 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1519 | 1.0005 | 0.9995 | 202.2642
1099 | 0.69833 | 1 | 60 | 202.515 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1520 | 1.0005 | 0.9995 | 202.2702
1100 | 0.69804 | 1 | 60 | 202.4317 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1521 | 1.0005 | 0.9995 | 202.2761
1101 | 0.69773 | 1 | 60 | 202.3414 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1522 | 1.0005 | 0.9995 | 202.2822
1102 | 0.69811 | 1 | 60 | 202.4518 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1523 | 1.0005 | 0.9995 | 202.2929
1103 | 0.69788 | 1 | 60 | 202.3846 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1524 | 1.0005 | 0.9995 | 202.2959
1104 | 0.69819 | 1 | 60 | 202.4737 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1525 | 1.0005 | 0.9995 | 202.3011
1105 | 0.69812 | 1 | 60 | 202.4542 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1526 | 1.0005 | 0.9995 | 202.3067
1106 | 0.69826 | 1 | 60 | 202.4954 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1527 | 1.0005 | 0.9995 | 202.3141
1107 | 0.69829 | 1 | 60 | 202.5046 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1528 | 1.0005 | 0.9995 | 202.3227
1108 | 0.69777 | 1 | 60 | 202.3525 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1529 | 1.0005 | 0.9995 | 202.3278
1109 | 0.69785 | 1 | 60 | 202.3776 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1530 | 1.0005 | 0.9995 | 202.3348
1110 | 0.6978 | 1 | 60 | 202.362 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1531 | 1.0005 | 0.9995 | 202.3417
1111 | 0.69793 | 1 | 60 | 202.3986 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1532 | 1.0005 | 0.9995 | 202.3469
1112 | 0.69764 | 1 | 60 | 202.317 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1533 | 1.0005 | 0.9995 | 202.3457
1113 | 0.697 | 1 | 60 | 202.1296 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1534 | 1.0005 | 0.9995 | 202.339
1114 | 0.69669 | 1 | 60 | 202.0396 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1535 | 1.0005 | 0.9995 | 202.3301
1115 | 0.6963 | 1 | 60 | 201.9263 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1536 | 1.0005 | 0.9995 | 202.3178
1116 | 0.69608 | 1 | 60 | 201.8621 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1537 | 1.0005 | 0.9995 | 202.3033
1117 | 0.69578 | 1 | 60 | 201.7774 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1538 | 1.0005 | 0.9995 | 202.2903
1118 | 0.69535 | 1 | 60 | 201.6511 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1539 | 1.0005 | 0.9995 | 202.2762
1119 | 0.69581 | 1 | 60 | 201.7852 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1540 | 1.0005 | 0.9995 | 202.2653
1120 | 0.69554 | 1 | 60 | 201.7062 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1541 | 1.0005 | 0.9995 | 202.2512
1121 | 0.69581 | 1 | 60 | 201.7859 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1542 | 1.0005 | 0.9995 | 202.2363
1122 | 0.69602 | 1 | 60 | 201.8458 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1543 | 1.0005 | 0.9995 | 202.2231
1123 | 0.69638 | 1 | 60 | 201.9507 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1544 | 1.0005 | 0.9995 | 202.2101
1124 | 0.69618 | 1 | 60 | 201.8933 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1545 | 1.0005 | 0.9995 | 202.1951
1125 | 0.69633 | 1 | 60 | 201.9355 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1546 | 1.0005 | 0.9995 | 202.1806
1126 | 0.69639 | 1 | 60 | 201.9531 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1547 | 1.0005 | 0.9995 | 202.1662
1127 | 0.69656 | 1 | 60 | 202.0011 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1548 | 1.0005 | 0.9995 | 202.1526
1128 | 0.69645 | 1 | 60 | 201.9716 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1549 | 1.0005 | 0.9995 | 202.1358
1129 | 0.69601 | 1 | 60 | 201.8426 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1550 | 1.0005 | 0.9995 | 202.1134
1130 | 0.69599 | 1 | 60 | 201.837 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1551 | 1.0005 | 0.9995 | 202.0936
1131 | 0.69582 | 1 | 60 | 201.7892 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1552 | 1.0005 | 0.9995 | 202.0752
1132 | 0.69571 | 1 | 60 | 201.7564 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1553 | 1.0005 | 0.9995 | 202.052
1133 | 0.69574 | 1 | 60 | 201.7635 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1554 | 1.0005 | 0.9995 | 202.0313
1134 | 0.69558 | 1 | 60 | 201.719 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1555 | 1.0005 | 0.9995 | 202.0061
1135 | 0.69586 | 1 | 60 | 201.8004 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1556 | 1.0005 | 0.9995 | 201.9843
1136 | 0.69579 | 1 | 60 | 201.78 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1557 | 1.0005 | 0.9995 | 201.9605
1137 | 0.69561 | 1 | 60 | 201.7271 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1558 | 1.0005 | 0.9995 | 201.9346
1138 | 0.69572 | 1 | 60 | 201.7579 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1559 | 1.0005 | 0.9995 | 201.9148
1139 | 0.69599 | 1 | 60 | 201.8363 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1560 | 1.0005 | 0.9995 | 201.8967
1140 | 0.69611 | 1 | 60 | 201.8705 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1561 | 1.0005 | 0.9995 | 201.8803
1141 | 0.69609 | 1 | 60 | 201.8674 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1562 | 1.0005 | 0.9995 | 201.8626
1142 | 0.69613 | 1 | 60 | 201.8791 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1563 | 1.0005 | 0.9995 | 201.848
1143 | 0.69611 | 1 | 60 | 201.8718 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1564 | 1.0005 | 0.9995 | 201.8394
1144 | 0.69576 | 1 | 60 | 201.7716 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1565 | 1.0005 | 0.9995 | 201.8305
1145 | 0.69575 | 1 | 60 | 201.7662 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1566 | 1.0005 | 0.9995 | 201.8252
1146 | 0.69586 | 1 | 60 | 201.7997 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1567 | 1.0005 | 0.9995 | 201.8231
1147 | 0.6964 | 1 | 60 | 201.9556 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1568 | 1.0005 | 0.9995 | 201.829
1148 | 0.69671 | 1 | 60 | 202.045 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1569 | 1.0005 | 0.9995 | 201.8422
1149 | 0.69665 | 1 | 60 | 202.0294 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1570 | 1.0005 | 0.9995 | 201.8503
1150 | 0.69665 | 1 | 60 | 202.0282 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1571 | 1.0005 | 0.9995 | 201.861
1151 | 0.69668 | 1 | 60 | 202.0377 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1572 | 1.0005 | 0.9995 | 201.8694
1152 | 0.6964 | 1 | 60 | 201.9562 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1573 | 1.0005 | 0.9995 | 201.8731
1153 | 0.69619 | 1 | 60 | 201.8956 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1574 | 1.0005 | 0.9995 | 201.8713
1154 | 0.69618 | 1 | 60 | 201.8919 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1575 | 1.0005 | 0.9995 | 201.8712
1155 | 0.69633 | 1 | 60 | 201.9356 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1576 | 1.0005 | 0.9995 | 201.8712
1156 | 0.69645 | 1 | 60 | 201.9698 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1577 | 1.0005 | 0.9995 | 201.8718
1157 | 0.69644 | 1 | 60 | 201.9686 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1578 | 1.0005 | 0.9995 | 201.8707
1158 | 0.69638 | 1 | 60 | 201.9506 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1579 | 1.0005 | 0.9995 | 201.87
1159 | 0.69633 | 1 | 60 | 201.937 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1580 | 1.0005 | 0.9995 | 201.8731
1160 | 0.69628 | 1 | 60 | 201.9207 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1581 | 1.0005 | 0.9995 | 201.8759
1161 | 0.69616 | 1 | 60 | 201.8866 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1582 | 1.0005 | 0.9995 | 201.8792
1162 | 0.69631 | 1 | 60 | 201.9288 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1583 | 1.0005 | 0.9995 | 201.8849
1163 | 0.6967 | 1 | 60 | 202.0429 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1584 | 1.0005 | 0.9995 | 201.8942
1164 | 0.69661 | 1 | 60 | 202.0183 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1585 | 1.0005 | 0.9995 | 201.9042
1165 | 0.69666 | 1 | 60 | 202.0317 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1586 | 1.0005 | 0.9995 | 201.9119
1166 | 0.69646 | 1 | 60 | 201.9746 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1587 | 1.0005 | 0.9995 | 201.9184
1167 | 0.69646 | 1 | 60 | 201.9743 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1588 | 1.0005 | 0.9995 | 201.9267
1168 | 0.69673 | 1 | 60 | 202.0517 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1589 | 1.0005 | 0.9995 | 201.9364
1169 | 0.6967 | 1 | 60 | 202.0425 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1590 | 1.0005 | 0.9995 | 201.9433
1170 | 0.69716 | 1 | 60 | 202.1754 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1591 | 1.0005 | 0.9995 | 201.9535
1171 | 0.6972 | 1 | 60 | 202.1874 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1592 | 1.0005 | 0.9995 | 201.9642
1172 | 0.69692 | 1 | 60 | 202.1057 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1593 | 1.0005 | 0.9995 | 201.9717
1173 | 0.69653 | 1 | 60 | 201.9927 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1594 | 1.0005 | 0.9995 | 201.9757
1174 | 0.69596 | 1 | 60 | 201.8276 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1595 | 1.0005 | 0.9995 | 201.9776
1175 | 0.69594 | 1 | 60 | 201.8236 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1596 | 1.0005 | 0.9995 | 201.9795
1176 | 0.69564 | 1 | 60 | 201.7349 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1597 | 1.0005 | 0.9995 | 201.9774
1177 | 0.69539 | 1 | 60 | 201.6633 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1598 | 1.0005 | 0.9995 | 201.9676
1178 | 0.69524 | 1 | 60 | 201.6193 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1599 | 1.0005 | 0.9995 | 201.9534
1179 | 0.69513 | 1 | 60 | 201.5866 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1600 | 1.0005 | 0.9995 | 201.9387
1180 | 0.69508 | 1 | 60 | 201.5733 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1601 | 1.0005 | 0.9995 | 201.9235
1181 | 0.69456 | 1 | 60 | 201.4222 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1602 | 1.0005 | 0.9995 | 201.903
1182 | 0.69452 | 1 | 60 | 201.4095 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1603 | 1.0005 | 0.9995 | 201.8848
1183 | 0.69468 | 1 | 60 | 201.4576 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1604 | 1.0005 | 0.9995 | 201.8702
1184 | 0.69468 | 1 | 60 | 201.4574 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1605 | 1.0005 | 0.9995 | 201.8557
1185 | 0.69471 | 1 | 60 | 201.4664 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1606 | 1.0005 | 0.9995 | 201.84
1186 | 0.69468 | 1 | 60 | 201.4581 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1607 | 1.0005 | 0.9995 | 201.823
1187 | 0.695 | 1 | 60 | 201.5493 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1608 | 1.0005 | 0.9995 | 201.809
1188 | 0.69501 | 1 | 60 | 201.5543 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1609 | 1.0005 | 0.9995 | 201.7958
1189 | 0.69463 | 1 | 60 | 201.4422 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1610 | 1.0005 | 0.9995 | 201.7793
1190 | 0.69483 | 1 | 60 | 201.501 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1611 | 1.0005 | 0.9995 | 201.7653
1191 | 0.69467 | 1 | 60 | 201.4535 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1612 | 1.0005 | 0.9995 | 201.7509
1192 | 0.69456 | 1 | 60 | 201.4229 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1613 | 1.0005 | 0.9995 | 201.734
1193 | 0.69424 | 1 | 60 | 201.3283 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1614 | 1.0005 | 0.9995 | 201.7102
1194 | 0.69403 | 1 | 60 | 201.2693 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1615 | 1.0005 | 0.9995 | 201.6852
1195 | 0.69405 | 1 | 60 | 201.2749 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1616 | 1.0005 | 0.9995 | 201.66
1196 | 0.69356 | 1 | 60 | 201.1312 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1617 | 1.0005 | 0.9995 | 201.6319
1197 | 0.69346 | 1 | 60 | 201.1047 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1618 | 1.0005 | 0.9995 | 201.6029
1198 | 0.69331 | 1 | 60 | 201.0589 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1619 | 1.0005 | 0.9995 | 201.5698
1199 | 0.69327 | 1 | 60 | 201.0481 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1620 | 1.0005 | 0.9995 | 201.5367
1200 | 0.69319 | 1 | 60 | 201.0239 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1621 | 1.0005 | 0.9995 | 201.4983
1201 | 0.69313 | 1 | 60 | 201.0083 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1622 | 1.0005 | 0.9995 | 201.459
1202 | 0.69306 | 1 | 60 | 200.9886 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1623 | 1.0005 | 0.9995 | 201.4217
1203 | 0.69282 | 1 | 60 | 200.9192 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1624 | 1.0005 | 0.9995 | 201.386
1204 | 0.69264 | 1 | 60 | 200.8647 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1625 | 1.0005 | 0.9995 | 201.3539
1205 | 0.69272 | 1 | 60 | 200.8881 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1626 | 1.0005 | 0.9995 | 201.3227
1206 | 0.69284 | 1 | 60 | 200.9225 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1627 | 1.0005 | 0.9995 | 201.2956
1207 | 0.69296 | 1 | 60 | 200.9572 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1628 | 1.0005 | 0.9995 | 201.2721
1208 | 0.69269 | 1 | 60 | 200.8804 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1629 | 1.0005 | 0.9995 | 201.2474
1209 | 0.69266 | 1 | 60 | 200.8701 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1630 | 1.0005 | 0.9995 | 201.2235
1210 | 0.69282 | 1 | 60 | 200.9165 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1631 | 1.0005 | 0.9995 | 201.2016
1211 | 0.69288 | 1 | 60 | 200.9358 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1632 | 1.0005 | 0.9995 | 201.1854
1212 | 0.69294 | 1 | 60 | 200.9537 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1633 | 1.0005 | 0.9995 | 201.1702
1213 | 0.69295 | 1 | 60 | 200.9545 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1634 | 1.0005 | 0.9995 | 201.1535
1214 | 0.69326 | 1 | 60 | 201.0456 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1635 | 1.0005 | 0.9995 | 201.1397
1215 | 0.69336 | 1 | 60 | 201.0742 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1636 | 1.0005 | 0.9995 | 201.1267
1216 | 0.69342 | 1 | 60 | 201.092 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1637 | 1.0005 | 0.9995 | 201.1145
1217 | 0.69337 | 1 | 60 | 201.0777 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1638 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0987
1218 | 0.69367 | 1 | 60 | 201.1646 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1639 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0858
1219 | 0.69328 | 1 | 60 | 201.0521 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1640 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0728
1220 | 0.69307 | 1 | 60 | 200.9898 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1641 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0557
1221 | 0.69275 | 1 | 60 | 200.8967 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1642 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0372
1222 | 0.69258 | 1 | 60 | 200.8483 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1643 | 1.0005 | 0.9995 | 201.018
1223 | 0.69219 | 1 | 60 | 200.734 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1644 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9982
1224 | 0.69214 | 1 | 60 | 200.7194 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1645 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9799
1225 | 0.69239 | 1 | 60 | 200.7918 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1646 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9638
1226 | 0.69274 | 1 | 60 | 200.8943 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1647 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9559
1227 | 0.69289 | 1 | 60 | 200.9387 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1648 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9503
1228 | 0.69278 | 1 | 60 | 200.905 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1649 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9452
1229 | 0.69275 | 1 | 60 | 200.8987 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1650 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9402
1230 | 0.6931 | 1 | 60 | 200.9976 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1651 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9393
1231 | 0.69336 | 1 | 60 | 201.0738 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1652 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9415
1232 | 0.69348 | 1 | 60 | 201.1081 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1653 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9455
1233 | 0.69375 | 1 | 60 | 201.1877 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1654 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9545
1234 | 0.69385 | 1 | 60 | 201.2154 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1655 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9661
1235 | 0.69383 | 1 | 60 | 201.2103 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1656 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9769
1236 | 0.69378 | 1 | 60 | 201.1961 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1657 | 1.0005 | 0.9995 | 200.986
1237 | 0.69408 | 1 | 60 | 201.282 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1658 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9968
1238 | 0.6941 | 1 | 60 | 201.2904 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1659 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0105
1239 | 0.69373 | 1 | 60 | 201.181 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1660 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0209
1240 | 0.69367 | 1 | 60 | 201.1637 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1661 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0291
1241 | 0.69347 | 1 | 60 | 201.1064 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1662 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0348
1242 | 0.69332 | 1 | 60 | 201.0616 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1663 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0384
1243 | 0.69316 | 1 | 60 | 201.0156 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1664 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0404
1244 | 0.69323 | 1 | 60 | 201.0373 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1665 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0401
1245 | 0.69383 | 1 | 60 | 201.2103 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1666 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0447
1246 | 0.69352 | 1 | 60 | 201.1199 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1667 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0456
1247 | 0.6937 | 1 | 60 | 201.1742 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1668 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0488
1248 | 0.69381 | 1 | 60 | 201.2057 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1669 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0502
1249 | 0.69395 | 1 | 60 | 201.2453 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1670 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0566
1250 | 0.69362 | 1 | 60 | 201.1499 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1671 | 1.0005 | 0.9995 | 201.062
1251 | 0.69363 | 1 | 60 | 201.1528 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1672 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0705
1252 | 0.69318 | 1 | 60 | 201.0226 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1673 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0763
1253 | 0.69338 | 1 | 60 | 201.0789 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1674 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0878
1254 | 0.69299 | 1 | 60 | 200.9666 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1675 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0961
1255 | 0.69281 | 1 | 60 | 200.9141 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1676 | 1.0005 | 0.9995 | 201.1001
1256 | 0.69291 | 1 | 60 | 200.9448 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1677 | 1.0005 | 0.9995 | 201.1018
1257 | 0.69309 | 1 | 60 | 200.9961 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1678 | 1.0005 | 0.9995 | 201.1037
1258 | 0.69316 | 1 | 60 | 201.0165 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1679 | 1.0005 | 0.9995 | 201.1074
1259 | 0.69286 | 1 | 60 | 200.9283 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1680 | 1.0005 | 0.9995 | 201.1084
1260 | 0.69241 | 1 | 60 | 200.7994 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1681 | 1.0005 | 0.9995 | 201.1018
1261 | 0.69207 | 1 | 60 | 200.7016 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1682 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0894
1262 | 0.69174 | 1 | 60 | 200.6046 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1683 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0726
1263 | 0.69195 | 1 | 60 | 200.6654 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1684 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0552
1264 | 0.69236 | 1 | 60 | 200.7834 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1685 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0408
1265 | 0.69274 | 1 | 60 | 200.8953 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1686 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0303
1266 | 0.69274 | 1 | 60 | 200.894 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1687 | 1.0005 | 0.9995 | 201.0203
1267 | 0.69281 | 1 | 60 | 200.9156 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1688 | 1.0005 | 0.9995 | 201.008
1268 | 0.69293 | 1 | 60 | 200.9508 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1689 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9967
1269 | 0.69285 | 1 | 60 | 200.9255 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1690 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9882
1270 | 0.69227 | 1 | 60 | 200.7588 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1691 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9747
1271 | 0.69233 | 1 | 60 | 200.776 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1692 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9637
1272 | 0.69251 | 1 | 60 | 200.8275 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1693 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9559
1273 | 0.69272 | 1 | 60 | 200.8893 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1694 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9517
1274 | 0.69258 | 1 | 60 | 200.849 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1695 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9454
1275 | 0.69301 | 1 | 60 | 200.9725 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1696 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9375
1276 | 0.69329 | 1 | 60 | 201.0545 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1697 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9353
1277 | 0.69355 | 1 | 60 | 201.1296 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1698 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9338
1278 | 0.69365 | 1 | 60 | 201.1578 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1699 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9322
1279 | 0.69347 | 1 | 60 | 201.1072 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1700 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9276
1280 | 0.69344 | 1 | 60 | 201.0976 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1701 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9259
1281 | 0.69293 | 1 | 60 | 200.95 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1702 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9191
1282 | 0.69256 | 1 | 60 | 200.8416 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1703 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9131
1283 | 0.69272 | 1 | 60 | 200.8875 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1704 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9067
1284 | 0.69245 | 1 | 60 | 200.8091 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1705 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9015
1285 | 0.69254 | 1 | 60 | 200.8379 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1706 | 1.0005 | 0.9995 | 200.8989
1286 | 0.69237 | 1 | 60 | 200.7861 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1707 | 1.0005 | 0.9995 | 200.8936
1287 | 0.6926 | 1 | 60 | 200.8535 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1708 | 1.0005 | 0.9995 | 200.8889
1288 | 0.69302 | 1 | 60 | 200.9758 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1709 | 1.0005 | 0.9995 | 200.8875
1289 | 0.6929 | 1 | 60 | 200.9401 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1710 | 1.0005 | 0.9995 | 200.8879
1290 | 0.6926 | 1 | 60 | 200.8532 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1711 | 1.0005 | 0.9995 | 200.8897
1291 | 0.69261 | 1 | 60 | 200.8583 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1712 | 1.0005 | 0.9995 | 200.8949
1292 | 0.69252 | 1 | 60 | 200.8306 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1713 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9025
1293 | 0.69221 | 1 | 60 | 200.7407 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1714 | 1.0005 | 0.9995 | 200.905
1294 | 0.69242 | 1 | 60 | 200.8026 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1715 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9056
1295 | 0.6925 | 1 | 60 | 200.8264 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1716 | 1.0005 | 0.9995 | 200.9033
1296 | 0.69231 | 1 | 60 | 200.7694 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1717 | 1.0005 | 0.9995 | 200.8992
1297 | 0.69199 | 1 | 60 | 200.6757 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1718 | 1.0005 | 0.9995 | 200.8912
1298 | 0.69151 | 1 | 60 | 200.5384 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1719 | 1.0005 | 0.9995 | 200.8774
1299 | 0.69148 | 1 | 60 | 200.5292 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1720 | 1.0005 | 0.9995 | 200.8642
1300 | 0.69132 | 1 | 60 | 200.4827 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1721 | 1.0005 | 0.9995 | 200.855
1301 | 0.6905 | 1 | 60 | 200.2463 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1722 | 1.0005 | 0.9995 | 200.8373
1302 | 0.6904 | 1 | 60 | 200.2172 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1723 | 1.0005 | 0.9995 | 200.817
1303 | 0.69009 | 1 | 60 | 200.1259 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1724 | 1.0005 | 0.9995 | 200.7916
1304 | 0.69 | 1 | 60 | 200.0998 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1725 | 1.0005 | 0.9995 | 200.7666
1305 | 0.69046 | 1 | 60 | 200.2348 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1726 | 1.0005 | 0.9995 | 200.742
1306 | 0.69091 | 1 | 60 | 200.3649 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1727 | 1.0005 | 0.9995 | 200.719
1307 | 0.69204 | 1 | 60 | 200.6904 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1728 | 1.0005 | 0.9995 | 200.7044
1308 | 0.69235 | 1 | 60 | 200.7809 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1729 | 1.0005 | 0.9995 | 200.6918
1309 | 0.69261 | 1 | 60 | 200.8567 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1730 | 1.0005 | 0.9995 | 200.6835
1310 | 0.69262 | 1 | 60 | 200.8602 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1731 | 1.0005 | 0.9995 | 200.6755
1311 | 0.69269 | 1 | 60 | 200.8792 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1732 | 1.0005 | 0.9995 | 200.6732
1312 | 0.69264 | 1 | 60 | 200.8657 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1733 | 1.0005 | 0.9995 | 200.674
1313 | 0.69259 | 1 | 60 | 200.8507 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1734 | 1.0005 | 0.9995 | 200.6728
1314 | 0.69281 | 1 | 60 | 200.9155 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1735 | 1.0005 | 0.9995 | 200.6763
1315 | 0.69289 | 1 | 60 | 200.9395 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1736 | 1.0005 | 0.9995 | 200.6797
1316 | 0.69297 | 1 | 60 | 200.9599 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1737 | 1.0005 | 0.9995 | 200.6855
1317 | 0.69297 | 1 | 60 | 200.9611 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1738 | 1.0005 | 0.9995 | 200.6891
1318 | 0.69289 | 1 | 60 | 200.9386 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1739 | 1.0005 | 0.9995 | 200.6878
1319 | 0.6932 | 1 | 60 | 201.0266 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1740 | 1.0005 | 0.9995 | 200.6907
1320 | 0.69305 | 1 | 60 | 200.9835 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1741 | 1.0005 | 0.9995 | 200.695
1321 | 0.69281 | 1 | 60 | 200.9157 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1742 | 1.0005 | 0.9995 | 200.697
1322 | 0.69243 | 1 | 60 | 200.8034 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1743 | 1.0005 | 0.9995 | 200.6961
1323 | 0.6922 | 1 | 60 | 200.7386 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1744 | 1.0005 | 0.9995 | 200.696
1324 | 0.69166 | 1 | 60 | 200.5812 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1745 | 1.0005 | 0.9995 | 200.6886
1325 | 0.69138 | 1 | 60 | 200.5012 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1746 | 1.0005 | 0.9995 | 200.6778
1326 | 0.69125 | 1 | 60 | 200.4626 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1747 | 1.0005 | 0.9995 | 200.6675
1327 | 0.69166 | 1 | 60 | 200.5803 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1748 | 1.0005 | 0.9995 | 200.6644
1328 | 0.69155 | 1 | 60 | 200.5498 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1749 | 1.0005 | 0.9995 | 200.6647
1329 | 0.69211 | 1 | 60 | 200.7127 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1750 | 1.0005 | 0.9995 | 200.6709
1330 | 0.69265 | 1 | 60 | 200.8685 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1751 | 1.0005 | 0.9995 | 200.6837
1331 | 0.69238 | 1 | 60 | 200.7888 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1752 | 1.0005 | 0.9995 | 200.7018
1332 | 0.69241 | 1 | 60 | 200.7989 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1753 | 1.0005 | 0.9995 | 200.7212
1333 | 0.6923 | 1 | 60 | 200.7664 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1754 | 1.0005 | 0.9995 | 200.7425
1334 | 0.69219 | 1 | 60 | 200.735 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1755 | 1.0005 | 0.9995 | 200.7637
1335 | 0.69191 | 1 | 60 | 200.653 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1756 | 1.0005 | 0.9995 | 200.7776
1336 | 0.69131 | 1 | 60 | 200.4792 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1757 | 1.0005 | 0.9995 | 200.7815
1337 | 0.69107 | 1 | 60 | 200.4101 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1758 | 1.0005 | 0.9995 | 200.7721
1338 | 0.69084 | 1 | 60 | 200.3449 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1759 | 1.0005 | 0.9995 | 200.7576
1339 | 0.69078 | 1 | 60 | 200.3263 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1760 | 1.0005 | 0.9995 | 200.7399
1340 | 0.69035 | 1 | 60 | 200.2005 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1761 | 1.0005 | 0.9995 | 200.7179
1341 | 0.69039 | 1 | 60 | 200.2132 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1762 | 1.0005 | 0.9995 | 200.6957
1342 | 0.69069 | 1 | 60 | 200.2991 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1763 | 1.0005 | 0.9995 | 200.6768
1343 | 0.69047 | 1 | 60 | 200.2365 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1764 | 1.0005 | 0.9995 | 200.6563
1344 | 0.69033 | 1 | 60 | 200.1948 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1765 | 1.0005 | 0.9995 | 200.6323
1345 | 0.69054 | 1 | 60 | 200.2572 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1766 | 1.0005 | 0.9995 | 200.6096
1346 | 0.69062 | 1 | 60 | 200.2804 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1767 | 1.0005 | 0.9995 | 200.5869
1347 | 0.6905 | 1 | 60 | 200.2453 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1768 | 1.0005 | 0.9995 | 200.5631
1348 | 0.69037 | 1 | 60 | 200.2075 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1769 | 1.0005 | 0.9995 | 200.5387
1349 | 0.69048 | 1 | 60 | 200.2386 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1770 | 1.0005 | 0.9995 | 200.5124
1350 | 0.69066 | 1 | 60 | 200.2921 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1771 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4894
1351 | 0.69042 | 1 | 60 | 200.2211 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1772 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4662
1352 | 0.69051 | 1 | 60 | 200.2473 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1773 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4477
1353 | 0.6904 | 1 | 60 | 200.217 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1774 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4303
1354 | 0.69035 | 1 | 60 | 200.2018 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1775 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4177
1355 | 0.68974 | 1 | 60 | 200.0255 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1776 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4018
1356 | 0.68953 | 1 | 60 | 199.9642 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1777 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3852
1357 | 0.68951 | 1 | 60 | 199.9577 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1778 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3645
1358 | 0.68928 | 1 | 60 | 199.8905 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1779 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3425
1359 | 0.68893 | 1 | 60 | 199.791 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1780 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3118
1360 | 0.68898 | 1 | 60 | 199.8055 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1781 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2763
1361 | 0.68899 | 1 | 60 | 199.8075 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1782 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2436
1362 | 0.68899 | 1 | 60 | 199.8069 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1783 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2105
1363 | 0.68898 | 1 | 60 | 199.8037 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1784 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1785
1364 | 0.68894 | 1 | 60 | 199.792 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1785 | 1.0005 | 0.9995 | 200.147
1365 | 0.68907 | 1 | 60 | 199.8294 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1786 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1196
1366 | 0.68831 | 1 | 60 | 199.6111 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1787 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0906
1367 | 0.68811 | 1 | 60 | 199.5532 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1788 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0621
1368 | 0.68782 | 1 | 60 | 199.469 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1789 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0329
1369 | 0.68756 | 1 | 60 | 199.3936 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1790 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0018
1370 | 0.68773 | 1 | 60 | 199.4411 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1791 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9765
1371 | 0.68819 | 1 | 60 | 199.5739 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1792 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9552
1372 | 0.68892 | 1 | 60 | 199.7865 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1793 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9381
1373 | 0.6897 | 1 | 60 | 200.0143 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1794 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9307
1374 | 0.69012 | 1 | 60 | 200.1337 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1795 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9286
1375 | 0.69041 | 1 | 60 | 200.2178 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1796 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9273
1376 | 0.69065 | 1 | 60 | 200.2895 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1797 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9276
1377 | 0.69049 | 1 | 60 | 200.2408 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1798 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9275
1378 | 0.6903 | 1 | 60 | 200.1881 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1799 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9268
1379 | 0.69005 | 1 | 60 | 200.1149 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1800 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9227
1380 | 0.68946 | 1 | 60 | 199.9432 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1801 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9111
1381 | 0.68908 | 1 | 60 | 199.8331 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1802 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8981
1382 | 0.68869 | 1 | 60 | 199.7209 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1803 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8806
1383 | 0.68846 | 1 | 60 | 199.6525 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1804 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8618
1384 | 0.68823 | 1 | 60 | 199.5871 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1805 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8413
1385 | 0.68815 | 1 | 60 | 199.5635 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1806 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8259
1386 | 0.68805 | 1 | 60 | 199.5345 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1807 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8115
1387 | 0.68845 | 1 | 60 | 199.6497 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1808 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8013
1388 | 0.68897 | 1 | 60 | 199.8026 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1809 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7984
1389 | 0.68927 | 1 | 60 | 199.8892 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1810 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8016
1390 | 0.68932 | 1 | 60 | 199.9022 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1811 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8048
1391 | 0.68886 | 1 | 60 | 199.7691 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1812 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8036
1392 | 0.6884 | 1 | 60 | 199.6356 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1813 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7979
1393 | 0.68879 | 1 | 60 | 199.7501 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1814 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7961
1394 | 0.68891 | 1 | 60 | 199.784 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1815 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7958
1395 | 0.68915 | 1 | 60 | 199.8542 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1816 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7966
1396 | 0.68923 | 1 | 60 | 199.8768 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1817 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8055
1397 | 0.68909 | 1 | 60 | 199.8372 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1818 | 1.0005 | 0.9995 | 199.815
1398 | 0.68909 | 1 | 60 | 199.8364 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1819 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8272
1399 | 0.68915 | 1 | 60 | 199.8533 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1820 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8425
1400 | 0.68943 | 1 | 60 | 199.9355 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1821 | 1.0005 | 0.9995 | 199.859
1401 | 0.68945 | 1 | 60 | 199.9414 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1822 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8713
1402 | 0.68925 | 1 | 60 | 199.883 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1823 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8745
1403 | 0.68923 | 1 | 60 | 199.8779 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1824 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8699
1404 | 0.68943 | 1 | 60 | 199.9336 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1825 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8633
1405 | 0.68974 | 1 | 60 | 200.0255 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1826 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8568
1406 | 0.68954 | 1 | 60 | 199.9676 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1827 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8461
1407 | 0.68944 | 1 | 60 | 199.9384 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1828 | 1.0005 | 0.9995 | 199.836
1408 | 0.68957 | 1 | 60 | 199.976 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1829 | 1.0005 | 0.9995 | 199.829
1409 | 0.68912 | 1 | 60 | 199.8453 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1830 | 1.0005 | 0.9995 | 199.82
1410 | 0.68883 | 1 | 60 | 199.7596 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1831 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8139
1411 | 0.68855 | 1 | 60 | 199.6783 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1832 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8087
1412 | 0.68781 | 1 | 60 | 199.4655 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1833 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8002
1413 | 0.6879 | 1 | 60 | 199.4922 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1834 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7948
1414 | 0.68796 | 1 | 60 | 199.5075 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1835 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7922
1415 | 0.68794 | 1 | 60 | 199.5016 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1836 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7901
1416 | 0.68857 | 1 | 60 | 199.6858 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1837 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7952
1417 | 0.68912 | 1 | 60 | 199.8462 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1838 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8017
1418 | 0.68928 | 1 | 60 | 199.8921 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1839 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8047
1419 | 0.68944 | 1 | 60 | 199.9371 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1840 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8063
1420 | 0.68965 | 1 | 60 | 199.9977 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1841 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8095
1421 | 0.6896 | 1 | 60 | 199.9834 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1842 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8166
1422 | 0.68909 | 1 | 60 | 199.8353 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1843 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8233
1423 | 0.68865 | 1 | 60 | 199.7075 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1844 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8219
1424 | 0.68859 | 1 | 60 | 199.6916 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1845 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8188
1425 | 0.689 | 1 | 60 | 199.8099 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1846 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8173
1426 | 0.68901 | 1 | 60 | 199.814 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1847 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8152
1427 | 0.68888 | 1 | 60 | 199.7739 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1848 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8131
1428 | 0.68917 | 1 | 60 | 199.8594 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1849 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8139
1429 | 0.68921 | 1 | 60 | 199.8698 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1850 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8144
1430 | 0.68911 | 1 | 60 | 199.8411 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1851 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8113
1431 | 0.68891 | 1 | 60 | 199.7852 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1852 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8061
1432 | 0.68861 | 1 | 60 | 199.6971 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1853 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7999
1433 | 0.68808 | 1 | 60 | 199.5428 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1854 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7887
1434 | 0.68774 | 1 | 60 | 199.4456 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1855 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7724
1435 | 0.68817 | 1 | 60 | 199.5695 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1856 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7572
1436 | 0.68873 | 1 | 60 | 199.7315 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1857 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7494
1437 | 0.68902 | 1 | 60 | 199.8161 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1858 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7453
1438 | 0.68909 | 1 | 60 | 199.8371 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1859 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7407
1439 | 0.68919 | 1 | 60 | 199.8656 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1860 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7413
1440 | 0.6894 | 1 | 60 | 199.9265 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1861 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7469
1441 | 0.68972 | 1 | 60 | 200.0188 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1862 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7582
1442 | 0.6895 | 1 | 60 | 199.955 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1863 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7746
1443 | 0.68943 | 1 | 60 | 199.9354 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1864 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7893
1444 | 0.68953 | 1 | 60 | 199.9651 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1865 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8046
1445 | 0.68919 | 1 | 60 | 199.8658 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1866 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8167
1446 | 0.6892 | 1 | 60 | 199.8679 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1867 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8228
1447 | 0.68898 | 1 | 60 | 199.8036 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1868 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8214
1448 | 0.6889 | 1 | 60 | 199.7803 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1869 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8177
1449 | 0.68904 | 1 | 60 | 199.8221 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1870 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8138
1450 | 0.68851 | 1 | 60 | 199.6687 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1871 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8028
1451 | 0.68834 | 1 | 60 | 199.6173 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1872 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7906
1452 | 0.68821 | 1 | 60 | 199.5819 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1873 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7822
1453 | 0.68821 | 1 | 60 | 199.5802 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1874 | 1.0005 | 0.9995 | 199.778
1454 | 0.68839 | 1 | 60 | 199.6322 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1875 | 1.0005 | 0.9995 | 199.776
1455 | 0.68887 | 1 | 60 | 199.7722 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1876 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7747
1456 | 0.68914 | 1 | 60 | 199.8509 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1877 | 1.0005 | 0.9995 | 199.776
1457 | 0.68892 | 1 | 60 | 199.7877 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1878 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7764
1458 | 0.68844 | 1 | 60 | 199.6471 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1879 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7693
1459 | 0.68844 | 1 | 60 | 199.6465 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1880 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7619
1460 | 0.6887 | 1 | 60 | 199.7238 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1881 | 1.0005 | 0.9995 | 199.758
1461 | 0.68877 | 1 | 60 | 199.7442 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1882 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7566
1462 | 0.68899 | 1 | 60 | 199.8077 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1883 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7603
1463 | 0.68959 | 1 | 60 | 199.9819 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1884 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7749
1464 | 0.68957 | 1 | 60 | 199.9749 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1885 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7926
1465 | 0.6896 | 1 | 60 | 199.9834 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1886 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8064
1466 | 0.68982 | 1 | 60 | 200.048 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1887 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8169
1467 | 0.69003 | 1 | 60 | 200.1073 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1888 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8266
1468 | 0.69005 | 1 | 60 | 200.1147 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1889 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8359
1469 | 0.69012 | 1 | 60 | 200.1355 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1890 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8449
1470 | 0.69038 | 1 | 60 | 200.2093 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1891 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8543
1471 | 0.68995 | 1 | 60 | 200.0864 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1892 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8566
1472 | 0.6898 | 1 | 60 | 200.0426 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1893 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8595
1473 | 0.68984 | 1 | 60 | 200.0524 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1894 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8634
1474 | 0.68991 | 1 | 60 | 200.0732 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1895 | 1.0005 | 0.9995 | 199.867
1475 | 0.6897 | 1 | 60 | 200.0128 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1896 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8719
1476 | 0.68943 | 1 | 60 | 199.9346 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1897 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8741
1477 | 0.68955 | 1 | 60 | 199.9689 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1898 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8796
1478 | 0.68949 | 1 | 60 | 199.9516 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1899 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8853
1479 | 0.6893 | 1 | 60 | 199.8975 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1900 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8878
1480 | 0.68943 | 1 | 60 | 199.9344 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1901 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8967
1481 | 0.68913 | 1 | 60 | 199.8474 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1902 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9044
1482 | 0.6893 | 1 | 60 | 199.8984 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1903 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9149
1483 | 0.68939 | 1 | 60 | 199.9228 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1904 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9263
1484 | 0.68912 | 1 | 60 | 199.8447 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1905 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9334
1485 | 0.68908 | 1 | 60 | 199.8335 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1906 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9355
1486 | 0.68909 | 1 | 60 | 199.8349 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1907 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9349
1487 | 0.68927 | 1 | 60 | 199.8893 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1908 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9383
1488 | 0.6894 | 1 | 60 | 199.9265 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1909 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9476
1489 | 0.68913 | 1 | 60 | 199.8465 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1910 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9543
1490 | 0.68929 | 1 | 60 | 199.8936 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1911 | 1.0005 | 0.9995 | 199.96
1491 | 0.68941 | 1 | 60 | 199.9291 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1912 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9661
1492 | 0.68896 | 1 | 60 | 199.7992 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1913 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9658
1493 | 0.68872 | 1 | 60 | 199.7288 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1914 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9574
1494 | 0.68867 | 1 | 60 | 199.7133 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1915 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9487
1495 | 0.68851 | 1 | 60 | 199.6666 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1916 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9381
1496 | 0.68874 | 1 | 60 | 199.7336 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1917 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9276
1497 | 0.68874 | 1 | 60 | 199.735 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1918 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9152
1498 | 0.68878 | 1 | 60 | 199.7476 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1919 | 1.0005 | 0.9995 | 199.903
1499 | 0.68838 | 1 | 60 | 199.6307 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1920 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8862
1500 | 0.68821 | 1 | 60 | 199.5807 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1921 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8652
1501 | 0.68811 | 1 | 60 | 199.552 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1922 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8474
1502 | 0.68835 | 1 | 60 | 199.6202 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1923 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8333
1503 | 0.68885 | 1 | 60 | 199.7673 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1924 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8238
1504 | 0.68903 | 1 | 60 | 199.8188 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1925 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8153
1505 | 0.68936 | 1 | 60 | 199.9156 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1926 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8121
1506 | 0.68941 | 1 | 60 | 199.9275 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1927 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8119
1507 | 0.6898 | 1 | 60 | 200.043 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1928 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8143
1508 | 0.69136 | 1 | 60 | 200.494 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1929 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8324
1509 | 0.69125 | 1 | 60 | 200.4617 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1930 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8512
1510 | 0.69108 | 1 | 60 | 200.4146 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1931 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8672
1511 | 0.69119 | 1 | 60 | 200.4438 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1932 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8871
1512 | 0.69022 | 1 | 60 | 200.1635 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1933 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8959
1513 | 0.68968 | 1 | 60 | 200.007 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1934 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8988
1514 | 0.68912 | 1 | 60 | 199.8442 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1935 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8987
1515 | 0.68848 | 1 | 60 | 199.6598 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1936 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8929
1516 | 0.68821 | 1 | 60 | 199.582 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1937 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8845
1517 | 0.68831 | 1 | 60 | 199.6107 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1938 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8752
1518 | 0.68834 | 1 | 60 | 199.6199 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1939 | 1.0005 | 0.9995 | 199.865
1519 | 0.68843 | 1 | 60 | 199.6437 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1940 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8583
1520 | 0.68864 | 1 | 60 | 199.707 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1941 | 1.0005 | 0.9995 | 199.852
1521 | 0.68865 | 1 | 60 | 199.7075 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1942 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8446
1522 | 0.68902 | 1 | 60 | 199.8158 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1943 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8452
1523 | 0.68917 | 1 | 60 | 199.8603 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1944 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8496
1524 | 0.6891 | 1 | 60 | 199.8398 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1945 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8538
1525 | 0.68946 | 1 | 60 | 199.9427 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1946 | 1.0005 | 0.9995 | 199.863
1526 | 0.68938 | 1 | 60 | 199.9215 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1947 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8693
1527 | 0.68947 | 1 | 60 | 199.9477 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1948 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8764
1528 | 0.68937 | 1 | 60 | 199.9173 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1949 | 1.0005 | 0.9995 | 199.882
1529 | 0.68907 | 1 | 60 | 199.8299 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1950 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8887
1530 | 0.68884 | 1 | 60 | 199.7637 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1951 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8948
1531 | 0.68867 | 1 | 60 | 199.715 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1952 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9002
1532 | 0.68875 | 1 | 60 | 199.7362 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1953 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9041
1533 | 0.68914 | 1 | 60 | 199.8506 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1954 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9068
1534 | 0.68925 | 1 | 60 | 199.8826 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1955 | 1.0005 | 0.9995 | 199.909
1535 | 0.68947 | 1 | 60 | 199.9455 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1956 | 1.0005 | 0.9995 | 199.91
1536 | 0.68936 | 1 | 60 | 199.9142 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1957 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9095
1537 | 0.68933 | 1 | 60 | 199.9049 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1958 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9049
1538 | 0.689 | 1 | 60 | 199.8102 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1959 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8821
1539 | 0.68857 | 1 | 60 | 199.6849 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1960 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8562
1540 | 0.68881 | 1 | 60 | 199.7563 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1961 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8343
1541 | 0.68844 | 1 | 60 | 199.6476 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1962 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8077
1542 | 0.68829 | 1 | 60 | 199.6041 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1963 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7891
1543 | 0.68841 | 1 | 60 | 199.638 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1964 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7768
1544 | 0.68838 | 1 | 60 | 199.6289 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1965 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7696
1545 | 0.68836 | 1 | 60 | 199.625 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1966 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7685
1546 | 0.68833 | 1 | 60 | 199.6144 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1967 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7695
1547 | 0.68831 | 1 | 60 | 199.6103 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1968 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7695
1548 | 0.68869 | 1 | 60 | 199.7189 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1969 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7728
1549 | 0.68821 | 1 | 60 | 199.5803 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1970 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7707
1550 | 0.68803 | 1 | 60 | 199.5284 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1971 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7648
1551 | 0.68867 | 1 | 60 | 199.7155 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1972 | 1.0005 | 0.9995 | 199.765
1552 | 0.68908 | 1 | 60 | 199.8337 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1973 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7656
1553 | 0.68935 | 1 | 60 | 199.9118 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1974 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7673
1554 | 0.68938 | 1 | 60 | 199.9193 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1975 | 1.0005 | 0.9995 | 199.77
1555 | 0.68972 | 1 | 60 | 200.0182 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1976 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7725
1556 | 0.69017 | 1 | 60 | 200.1493 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1977 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7801
1557 | 0.69005 | 1 | 60 | 200.1147 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1978 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7857
1558 | 0.69015 | 1.0005 | 60.03 | 200.1435 | 1 | 1.0005 | 0.9995 | 1979 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7932
1559 | 0.69009 | 1.0005 | 60.03 | 200.1265 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1980 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8031
1560 | 0.69 | 1.0005 | 60.03 | 200.0986 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1981 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8142
1561 | 0.68981 | 1.0005 | 60.03 | 200.044 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1982 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8252
1562 | 0.69001 | 1.0005 | 60.03 | 200.1038 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1983 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8375
1563 | 0.69013 | 1.0005 | 60.03 | 200.1382 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1984 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8471
1564 | 0.68967 | 1.0005 | 60.03 | 200.0055 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1985 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8512
1565 | 0.68951 | 1.0005 | 60.03 | 199.957 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1986 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8515
1566 | 0.68906 | 1.0005 | 60.03 | 199.8277 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1987 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8486
1567 | 0.68871 | 1.0005 | 60.03 | 199.7258 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1988 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8427
1568 | 0.68867 | 1.0005 | 60.03 | 199.7156 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1989 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8395
1569 | 0.6883 | 1.0005 | 60.03 | 199.6063 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1990 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8369
1570 | 0.68877 | 1.0005 | 60.03 | 199.7431 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1991 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8365
1571 | 0.68878 | 1.0005 | 60.03 | 199.7453 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1992 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8397
1572 | 0.68831 | 1.0005 | 60.03 | 199.6095 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1993 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8399
1573 | 0.68788 | 1.0005 | 60.03 | 199.4862 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1994 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8348
1574 | 0.68869 | 1.0005 | 60.03 | 199.7199 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1995 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8379
1575 | 0.68886 | 1.0005 | 60.03 | 199.7706 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1996 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8427
1576 | 0.68906 | 1.0005 | 60.03 | 199.8263 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1997 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8498
1577 | 0.68901 | 1.0005 | 60.03 | 199.813 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1998 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8565
1578 | 0.6891 | 1.0005 | 60.03 | 199.8381 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 1999 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8605
1579 | 0.68916 | 1.0005 | 60.03 | 199.855 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2000 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8697
1580 | 0.68872 | 1.0005 | 60.03 | 199.729 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2001 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8764
1581 | 0.6889 | 1.0005 | 60.03 | 199.7802 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2002 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8785
1582 | 0.68832 | 1.0005 | 60.03 | 199.6134 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2003 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8712
1583 | 0.68837 | 1.0005 | 60.03 | 199.6284 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2004 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8617
1584 | 0.68857 | 1.0005 | 60.03 | 199.6855 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2005 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8539
1585 | 0.68877 | 1.0005 | 60.03 | 199.7428 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2006 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8448
1586 | 0.68898 | 1.0005 | 60.03 | 199.8055 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2007 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8333
1587 | 0.68867 | 1.0005 | 60.03 | 199.7136 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2008 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8199
1588 | 0.68877 | 1.0005 | 60.03 | 199.7441 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2009 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8066
1589 | 0.68852 | 1.0005 | 60.03 | 199.6715 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2010 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7914
1590 | 0.68804 | 1.0005 | 60.03 | 199.5306 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2011 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7725
1591 | 0.68848 | 1.0005 | 60.03 | 199.6589 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2012 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7597
1592 | 0.68814 | 1.0005 | 60.03 | 199.5607 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2013 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7416
1593 | 0.6889 | 1.0005 | 60.03 | 199.7803 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2014 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7296
1594 | 0.68931 | 1.0005 | 60.03 | 199.8999 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2015 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7261
1595 | 0.68881 | 1.0005 | 60.03 | 199.755 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2016 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7194
1596 | 0.68898 | 1.0005 | 60.03 | 199.8056 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2017 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7187
1597 | 0.68875 | 1.0005 | 60.03 | 199.7373 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2018 | 1.0005 | 0.9995 | 199.719
1598 | 0.68827 | 1.0005 | 60.03 | 199.5971 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2019 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7151
1599 | 0.68832 | 1.0005 | 60.03 | 199.6139 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2020 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7153
1600 | 0.68772 | 1.0005 | 60.03 | 199.4395 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2021 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7052
1601 | 0.68786 | 1.0005 | 60.03 | 199.4791 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2022 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6963
1602 | 0.68775 | 1.0005 | 60.03 | 199.4487 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2023 | 1.0005 | 0.9995 | 199.691
1603 | 0.68768 | 1.0005 | 60.03 | 199.4271 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2024 | 1.0005 | 0.9995 | 199.689
1604 | 0.68778 | 1.0005 | 60.03 | 199.4566 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2025 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6802
1605 | 0.68824 | 1.0005 | 60.03 | 199.591 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2026 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6743
1606 | 0.6884 | 1.0005 | 60.03 | 199.6353 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2027 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6679
1607 | 0.68846 | 1.0005 | 60.03 | 199.6543 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2028 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6626
1608 | 0.68865 | 1.0005 | 60.03 | 199.7097 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2029 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6583
1609 | 0.68858 | 1.0005 | 60.03 | 199.687 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2030 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6527
1610 | 0.68819 | 1.0005 | 60.03 | 199.574 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2031 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6476
1611 | 0.68833 | 1.0005 | 60.03 | 199.6167 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2032 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6421
1612 | 0.68859 | 1.0005 | 60.03 | 199.6899 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2033 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6447
1613 | 0.68906 | 1.0005 | 60.03 | 199.8275 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2034 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6513
1614 | 0.68887 | 1.0005 | 60.03 | 199.7721 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2035 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6542
1615 | 0.68916 | 1.0005 | 60.03 | 199.8555 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2036 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6579
1616 | 0.68925 | 1.0005 | 60.03 | 199.882 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2037 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6605
1617 | 0.68959 | 1.0005 | 60.03 | 199.9824 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2038 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6695
1618 | 0.68926 | 1.0005 | 60.03 | 199.8856 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2039 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6742
1619 | 0.68921 | 1.0005 | 60.03 | 199.8723 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2040 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6809
1620 | 0.68906 | 1.0005 | 60.03 | 199.828 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2041 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6908
1621 | 0.68834 | 1.0005 | 60.03 | 199.6194 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2042 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6895
1622 | 0.68661 | 1.0005 | 60.03 | 199.1174 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2043 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6747
1623 | 0.68638 | 1.0005 | 60.03 | 199.0508 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2044 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6504
1624 | 0.68631 | 1.0005 | 60.03 | 199.0298 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2045 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6214
1625 | 0.68628 | 1.0005 | 60.03 | 199.0221 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2046 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5969
1626 | 0.68679 | 1.0005 | 60.03 | 199.1691 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2047 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5757
1627 | 0.68665 | 1.0005 | 60.03 | 199.129 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2048 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5554
1628 | 0.68742 | 1.0005 | 60.03 | 199.3506 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2049 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5472
1629 | 0.68747 | 1.0005 | 60.03 | 199.3661 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2050 | 1.0005 | 0.9995 | 199.539
1630 | 0.68747 | 1.0005 | 60.03 | 199.3677 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2051 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5366
1631 | 0.68821 | 1.0005 | 60.03 | 199.5813 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2052 | 1.0005 | 0.9995 | 199.54
1632 | 0.68831 | 1.0005 | 60.03 | 199.6097 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2053 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5453
1633 | 0.68849 | 1.0005 | 60.03 | 199.6622 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2054 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5532
1634 | 0.68818 | 1.0005 | 60.03 | 199.573 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2055 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5571
1635 | 0.6881 | 1.0005 | 60.03 | 199.5496 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2056 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5557
1636 | 0.68837 | 1.0005 | 60.03 | 199.6287 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2057 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5555
1637 | 0.6882 | 1.0005 | 60.03 | 199.5775 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2058 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5529
1638 | 0.68832 | 1.0005 | 60.03 | 199.6139 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2059 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5497
1639 | 0.68839 | 1.0005 | 60.03 | 199.6344 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2060 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5479
1640 | 0.6883 | 1.0005 | 60.03 | 199.6067 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2061 | 1.0005 | 0.9995 | 199.549
1641 | 0.68859 | 1.0005 | 60.03 | 199.6912 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2062 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5515
1642 | 0.68834 | 1.0005 | 60.03 | 199.6192 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2063 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5492
1643 | 0.68817 | 1.0005 | 60.03 | 199.5688 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2064 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5405
1644 | 0.68808 | 1.0005 | 60.03 | 199.5423 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2065 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5329
1645 | 0.68798 | 1.0005 | 60.03 | 199.5135 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2066 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5215
1646 | 0.68798 | 1.0005 | 60.03 | 199.5154 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2067 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5092
1647 | 0.68798 | 1.0005 | 60.03 | 199.5143 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2068 | 1.0005 | 0.9995 | 199.4936
1648 | 0.68805 | 1.0005 | 60.03 | 199.5355 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2069 | 1.0005 | 0.9995 | 199.482
1649 | 0.68839 | 1.0005 | 60.03 | 199.6336 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2070 | 1.0005 | 0.9995 | 199.474
1650 | 0.68858 | 1.0005 | 60.03 | 199.6869 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2071 | 1.0005 | 0.9995 | 199.4693
1651 | 0.68849 | 1.0005 | 60.03 | 199.6607 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2072 | 1.0005 | 0.9995 | 199.4707
1652 | 0.68874 | 1.0005 | 60.03 | 199.736 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2073 | 1.0005 | 0.9995 | 199.4913
1653 | 0.68849 | 1.0005 | 60.03 | 199.6618 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2074 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5117
1654 | 0.68882 | 1.0005 | 60.03 | 199.7584 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2075 | 1.0005 | 0.9995 | 199.536
1655 | 0.68899 | 1.0005 | 60.03 | 199.8075 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2076 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5621
1656 | 0.68858 | 1.0005 | 60.03 | 199.6895 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2077 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5795
1657 | 0.68853 | 1.0005 | 60.03 | 199.6746 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2078 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5977
1658 | 0.68823 | 1.0005 | 60.03 | 199.5853 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2079 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6055
1659 | 0.68833 | 1.0005 | 60.03 | 199.6165 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2080 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6138
1660 | 0.68911 | 1.0005 | 60.03 | 199.8419 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2081 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6297
1661 | 0.68886 | 1.0008 | 60.05 | 199.7687 | 1 | 1.0005 | 0.9995 | 2082 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6359
1662 | 0.68923 | 1.0008 | 60.05 | 199.8766 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2083 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6448
1663 | 0.68954 | 1.0008 | 60.05 | 199.967 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2084 | 1.0005 | 0.9995 | 199.655
1664 | 0.68982 | 1.0008 | 60.05 | 200.0465 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2085 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6707
1665 | 0.69002 | 1.0008 | 60.05 | 200.1069 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2086 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6893
1666 | 0.69008 | 1.0008 | 60.05 | 200.1218 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2087 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7058
1667 | 0.69015 | 1.0008 | 60.05 | 200.1429 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2088 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7246
1668 | 0.69004 | 1.0008 | 60.05 | 200.1117 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2089 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7412
1669 | 0.68974 | 1.0008 | 60.05 | 200.0259 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2090 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7542
1670 | 0.68971 | 1.0008 | 60.05 | 200.017 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2091 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7679
1671 | 0.68966 | 1.0008 | 60.05 | 200.0024 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2092 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7783
1672 | 0.68929 | 1.0008 | 60.05 | 199.8951 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2093 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7875
1673 | 0.68958 | 1.0008 | 60.05 | 199.9774 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2094 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8011
1674 | 0.68928 | 1.0008 | 60.05 | 199.8918 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2095 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8128
1675 | 0.68952 | 1.0008 | 60.05 | 199.9594 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2096 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8276
1676 | 0.68967 | 1.0008 | 60.05 | 200.0057 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2097 | 1.0005 | 0.9995 | 199.844
1677 | 0.68951 | 1.0008 | 60.05 | 199.9572 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2098 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8587
1678 | 0.68967 | 1.0008 | 60.05 | 200.0055 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2099 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8744
1679 | 0.68959 | 1.0008 | 60.05 | 199.9818 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2100 | 1.0005 | 0.9995 | 199.886
1680 | 0.68902 | 1.0008 | 60.05 | 199.8145 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2101 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8903
1681 | 0.68885 | 1.0008 | 60.05 | 199.7671 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2102 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8938
1682 | 0.68869 | 1.0008 | 60.05 | 199.7202 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2103 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8933
1683 | 0.68912 | 1.0008 | 60.05 | 199.8448 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2104 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8994
1684 | 0.68928 | 1.0008 | 60.05 | 199.8923 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2105 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9038
1685 | 0.6892 | 1.0008 | 60.05 | 199.8666 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2106 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9058
1686 | 0.689 | 1.0008 | 60.05 | 199.8107 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2107 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9099
1687 | 0.68877 | 1.0008 | 60.05 | 199.7431 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2108 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9121
1688 | 0.68842 | 1.0008 | 60.05 | 199.6423 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2109 | 1.0005 | 0.9995 | 199.914
1689 | 0.68759 | 1.0008 | 60.05 | 199.4022 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2110 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9069
1690 | 0.68771 | 1.0008 | 60.05 | 199.4364 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2111 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8934
1691 | 0.68752 | 1.0008 | 60.05 | 199.3801 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2112 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8804
1692 | 0.68745 | 1.0008 | 60.05 | 199.3591 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2113 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8632
1693 | 0.68732 | 1.0008 | 60.05 | 199.3235 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2114 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8417
1694 | 0.68741 | 1.0008 | 60.05 | 199.3501 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2115 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8185
1695 | 0.68758 | 1.0008 | 60.05 | 199.3975 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2116 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7949
1696 | 0.68722 | 1.0008 | 60.05 | 199.2939 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2117 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7673
1697 | 0.68675 | 1.0008 | 60.05 | 199.1585 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2118 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7345
1698 | 0.68613 | 1.0008 | 60.05 | 198.9765 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2119 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6966
1699 | 0.68614 | 1.0008 | 60.05 | 198.9798 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2120 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6617
1700 | 0.68578 | 1.0008 | 60.05 | 198.8768 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2121 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6237
1701 | 0.68602 | 1.0008 | 60.05 | 198.9468 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2122 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5886
1702 | 0.68633 | 1.0008 | 60.05 | 199.0367 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2123 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5599
1703 | 0.68604 | 1.0008 | 60.05 | 198.953 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2124 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5258
1704 | 0.68583 | 1.0008 | 60.05 | 198.8917 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2125 | 1.0005 | 0.9995 | 199.4925
1705 | 0.68572 | 1.0008 | 60.05 | 198.8586 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2126 | 1.0005 | 0.9995 | 199.4558
1706 | 0.6858 | 1.0008 | 60.05 | 198.8818 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2127 | 1.0005 | 0.9995 | 199.4183
1707 | 0.68591 | 1.0008 | 60.05 | 198.9144 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2128 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3835
1708 | 0.68571 | 1.0008 | 60.05 | 198.8569 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2129 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3453
1709 | 0.68564 | 1.0008 | 60.05 | 198.8365 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2130 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3071
1710 | 0.68545 | 1.0008 | 60.05 | 198.7808 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2131 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2726
1711 | 0.68576 | 1.0008 | 60.05 | 198.869 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2132 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2427
1712 | 0.68591 | 1.0008 | 60.05 | 198.9144 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2133 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2158
1713 | 0.68599 | 1.0008 | 60.05 | 198.9382 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2134 | 1.0005 | 0.9995 | 199.1856
1714 | 0.68681 | 1.0008 | 60.05 | 199.1747 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2135 | 1.0005 | 0.9995 | 199.1617
1715 | 0.68703 | 1.0008 | 60.05 | 199.2388 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2136 | 1.0005 | 0.9995 | 199.1408
1716 | 0.68729 | 1.0008 | 60.05 | 199.3152 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2137 | 1.0005 | 0.9995 | 199.1242
1717 | 0.68702 | 1.0008 | 60.05 | 199.2344 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2138 | 1.0005 | 0.9995 | 199.1073
1718 | 0.68675 | 1.0008 | 60.05 | 199.158 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2139 | 1.0005 | 0.9995 | 199.0911
1719 | 0.68642 | 1.0008 | 60.05 | 199.0615 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2140 | 1.0005 | 0.9995 | 199.0798
1720 | 0.68566 | 1.0008 | 60.05 | 198.8402 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2141 | 1.0005 | 0.9995 | 199.0599
1721 | 0.68514 | 1.0008 | 60.05 | 198.6911 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2142 | 1.0005 | 0.9995 | 199.0369
1722 | 0.68477 | 1.0008 | 60.05 | 198.5827 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2143 | 1.0005 | 0.9995 | 199.0111
1723 | 0.68426 | 1.0008 | 60.05 | 198.4341 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2144 | 1.0005 | 0.9995 | 198.9814
1724 | 0.68443 | 1.0008 | 60.05 | 198.4851 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2145 | 1.0005 | 0.9995 | 198.9526
1725 | 0.68436 | 1.0008 | 60.05 | 198.4648 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2146 | 1.0005 | 0.9995 | 198.9215
1726 | 0.6845 | 1.0008 | 60.05 | 198.5038 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2147 | 1.0005 | 0.9995 | 198.8952
1727 | 0.68485 | 1.0008 | 60.05 | 198.6052 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2148 | 1.0005 | 0.9995 | 198.8767
1728 | 0.68459 | 1.0008 | 60.05 | 198.5317 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2149 | 1.0005 | 0.9995 | 198.8619
1729 | 0.68441 | 1.0008 | 60.05 | 198.478 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2150 | 1.0005 | 0.9995 | 198.8452
1730 | 0.68431 | 1.0008 | 60.05 | 198.4502 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2151 | 1.0005 | 0.9995 | 198.8309
1731 | 0.6841 | 1.0008 | 60.05 | 198.39 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2152 | 1.0005 | 0.9995 | 198.8124
1732 | 0.68436 | 1.0008 | 60.05 | 198.4643 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2153 | 1.0005 | 0.9995 | 198.7933
1733 | 0.68403 | 1.0008 | 60.05 | 198.3673 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2154 | 1.0005 | 0.9995 | 198.7738
1734 | 0.68427 | 1.0008 | 60.05 | 198.438 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2155 | 1.0005 | 0.9995 | 198.7587
1735 | 0.68418 | 1.0008 | 60.05 | 198.4119 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2156 | 1.0005 | 0.9995 | 198.7438
1736 | 0.68398 | 1.0008 | 60.05 | 198.355 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2157 | 1.0005 | 0.9995 | 198.7262
1737 | 0.68421 | 1.0008 | 60.05 | 198.4198 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2158 | 1.0005 | 0.9995 | 198.7097
1738 | 0.68416 | 1.0008 | 60.05 | 198.4064 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2159 | 1.0005 | 0.9995 | 198.6947
1739 | 0.68477 | 1.0008 | 60.05 | 198.5821 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2160 | 1.0005 | 0.9995 | 198.6862
1740 | 0.68489 | 1.0008 | 60.05 | 198.6185 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2161 | 1.0005 | 0.9995 | 198.6808
1741 | 0.68531 | 1.0008 | 60.05 | 198.74 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2162 | 1.0005 | 0.9995 | 198.6765
1742 | 0.68579 | 1.0008 | 60.05 | 198.8799 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2163 | 1.0005 | 0.9995 | 198.6754
1743 | 0.68535 | 1.0008 | 60.05 | 198.7516 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2164 | 1.0005 | 0.9995 | 198.6691
1744 | 0.68529 | 1.0008 | 60.05 | 198.7327 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2165 | 1.0005 | 0.9995 | 198.6544
1745 | 0.685 | 1.0008 | 60.05 | 198.6495 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2166 | 1.0005 | 0.9995 | 198.6348
1746 | 0.68474 | 1.0008 | 60.05 | 198.5733 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2167 | 1.0005 | 0.9995 | 198.61
1747 | 0.6847 | 1.0008 | 60.05 | 198.5627 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2168 | 1.0005 | 0.9995 | 198.5876
1748 | 0.68438 | 1.0008 | 60.05 | 198.4698 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2169 | 1.0005 | 0.9995 | 198.5647
1749 | 0.68432 | 1.0008 | 60.05 | 198.4523 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2170 | 1.0005 | 0.9995 | 198.5444
1750 | 0.68403 | 1.0008 | 60.05 | 198.3695 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2171 | 1.0005 | 0.9995 | 198.5287
1751 | 0.68366 | 1.0008 | 60.05 | 198.2616 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2172 | 1.0005 | 0.9995 | 198.5144
1752 | 0.68349 | 1.0008 | 60.05 | 198.2111 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2173 | 1.0005 | 0.9995 | 198.502
1753 | 0.68287 | 1.0008 | 60.05 | 198.0325 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2174 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4886
1754 | 0.68314 | 1.0008 | 60.05 | 198.1119 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2175 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4762
1755 | 0.68373 | 1.0008 | 60.05 | 198.2805 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2176 | 1.0005 | 0.9995 | 198.47
1756 | 0.68384 | 1.0008 | 60.05 | 198.3141 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2177 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4637
1757 | 0.68423 | 1.0008 | 60.05 | 198.427 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2178 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4578
1758 | 0.68409 | 1.0008 | 60.05 | 198.3868 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2179 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4529
1759 | 0.68429 | 1.0008 | 60.05 | 198.4447 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2180 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4518
1760 | 0.68462 | 1.0008 | 60.05 | 198.5396 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2181 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4548
1761 | 0.68435 | 1.0008 | 60.05 | 198.4615 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2182 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4572
1762 | 0.68477 | 1.0008 | 60.05 | 198.5846 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2183 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4612
1763 | 0.6846 | 1.0008 | 60.05 | 198.5328 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2184 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4667
1764 | 0.68477 | 1.0008 | 60.05 | 198.5819 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2185 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4715
1765 | 0.68516 | 1.0008 | 60.05 | 198.6967 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2186 | 1.0005 | 0.9995 | 198.481
1766 | 0.68431 | 1.0008 | 60.05 | 198.4511 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2187 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4842
1767 | 0.68423 | 1.0008 | 60.05 | 198.4259 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2188 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4844
1768 | 0.68448 | 1.0008 | 60.05 | 198.5002 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2189 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4875
1769 | 0.68423 | 1.0008 | 60.05 | 198.4268 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2190 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4824
1770 | 0.68459 | 1.0008 | 60.05 | 198.532 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2191 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4795
1771 | 0.6841 | 1.0008 | 60.05 | 198.3893 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2192 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4678
1772 | 0.68398 | 1.0008 | 60.05 | 198.3537 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2193 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4503
1773 | 0.68411 | 1.0008 | 60.05 | 198.3923 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2194 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4383
1774 | 0.68406 | 1.0008 | 60.05 | 198.3785 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2195 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4265
1775 | 0.68395 | 1.0008 | 60.05 | 198.3448 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2196 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4163
1776 | 0.68391 | 1.0008 | 60.05 | 198.3342 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2197 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4083
1777 | 0.68376 | 1.0008 | 60.05 | 198.2916 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2198 | 1.0005 | 0.9995 | 198.3993
1778 | 0.68414 | 1.0008 | 60.05 | 198.402 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2199 | 1.0005 | 0.9995 | 198.397
1779 | 0.6842 | 1.0008 | 60.05 | 198.4173 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2200 | 1.0005 | 0.9995 | 198.3959
1780 | 0.68401 | 1.0008 | 60.05 | 198.3623 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2201 | 1.0005 | 0.9995 | 198.3956
1781 | 0.68316 | 1.0008 | 60.05 | 198.1151 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2202 | 1.0005 | 0.9995 | 198.3908
1782 | 0.68345 | 1.0008 | 60.05 | 198.2018 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2203 | 1.0005 | 0.9995 | 198.3904
1783 | 0.68393 | 1.0008 | 60.05 | 198.3405 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2204 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4007
1784 | 0.68379 | 1.0008 | 60.05 | 198.2988 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2205 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4069
1785 | 0.68413 | 1.0008 | 60.05 | 198.3973 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2206 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4108
1786 | 0.68448 | 1.0008 | 60.05 | 198.5001 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2207 | 1.0005 | 0.9995 | 198.417
1787 | 0.68425 | 1.0008 | 60.05 | 198.4312 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2208 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4172
1788 | 0.68453 | 1.0008 | 60.05 | 198.5151 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2209 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4215
1789 | 0.68454 | 1.0008 | 60.05 | 198.5177 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2210 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4239
1790 | 0.68447 | 1.0008 | 60.05 | 198.4956 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2211 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4224
1791 | 0.6847 | 1.0008 | 60.05 | 198.5618 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2212 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4258
1792 | 0.685 | 1.0008 | 60.05 | 198.651 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2213 | 1.0005 | 0.9995 | 198.428
1793 | 0.68484 | 1.0008 | 60.05 | 198.6035 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2214 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4303
1794 | 0.68527 | 1.0008 | 60.05 | 198.7282 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2215 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4352
1795 | 0.68468 | 1.0008 | 60.05 | 198.5565 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2216 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4305
1796 | 0.68441 | 1.0008 | 60.05 | 198.479 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2217 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4315
1797 | 0.68488 | 1.0008 | 60.05 | 198.6143 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2218 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4378
1798 | 0.68411 | 1.0008 | 60.05 | 198.3909 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2219 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4341
1799 | 0.6839 | 1.0008 | 60.05 | 198.3316 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2220 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4309
1800 | 0.68362 | 1.0008 | 60.05 | 198.2506 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2221 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4216
1801 | 0.68342 | 1.0008 | 60.05 | 198.191 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2222 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4149
1802 | 0.68377 | 1.0008 | 60.05 | 198.2924 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2223 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4129
1803 | 0.68335 | 1.0008 | 60.05 | 198.1721 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2224 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4056
1804 | 0.68372 | 1.0008 | 60.05 | 198.2791 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2225 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4023
1805 | 0.68372 | 1.0008 | 60.05 | 198.28 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2226 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4001
1806 | 0.68338 | 1.0008 | 60.05 | 198.1793 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2227 | 1.0005 | 0.9995 | 198.3949
1807 | 0.68342 | 1.0008 | 60.05 | 198.1915 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2228 | 1.0005 | 0.9995 | 198.3916
1808 | 0.68323 | 1.0008 | 60.05 | 198.1373 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2229 | 1.0005 | 0.9995 | 198.3828
1809 | 0.68328 | 1.0008 | 60.05 | 198.1504 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2230 | 1.0005 | 0.9995 | 198.3739
1810 | 0.68304 | 1.0008 | 60.05 | 198.0811 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2231 | 1.0005 | 0.9995 | 198.3645
1811 | 0.68364 | 1.0008 | 60.05 | 198.2564 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2232 | 1.0005 | 0.9995 | 198.3692
1812 | 0.68375 | 1.0008 | 60.05 | 198.287 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2233 | 1.0005 | 0.9995 | 198.3721
1813 | 0.6837 | 1.0008 | 60.05 | 198.2741 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2234 | 1.0005 | 0.9995 | 198.3698
1814 | 0.68393 | 1.0008 | 60.05 | 198.3387 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2235 | 1.0005 | 0.9995 | 198.3712
1815 | 0.68439 | 1.0008 | 60.05 | 198.4722 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2236 | 1.0005 | 0.9995 | 198.3737
1816 | 0.68468 | 1.0008 | 60.05 | 198.5575 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2237 | 1.0005 | 0.9995 | 198.3756
1817 | 0.68462 | 1.0008 | 60.05 | 198.5404 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2238 | 1.0005 | 0.9995 | 198.3792
1818 | 0.68426 | 1.0008 | 60.05 | 198.4352 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2239 | 1.0005 | 0.9995 | 198.3766
1819 | 0.68383 | 1.0008 | 60.05 | 198.3113 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2240 | 1.0005 | 0.9995 | 198.3697
1820 | 0.68423 | 1.0008 | 60.05 | 198.4281 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2241 | 1.0005 | 0.9995 | 198.3674
1821 | 0.68394 | 1.0008 | 60.05 | 198.3437 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2242 | 1.0005 | 0.9995 | 198.3602
1822 | 0.68372 | 1.0008 | 60.05 | 198.2799 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2243 | 1.0005 | 0.9995 | 198.3478
1823 | 0.68372 | 1.0008 | 60.05 | 198.2798 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2244 | 1.0005 | 0.9995 | 198.337
1824 | 0.68288 | 1.0008 | 60.05 | 198.0359 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2245 | 1.0005 | 0.9995 | 198.3139
1825 | 0.68296 | 1.0008 | 60.05 | 198.0588 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2246 | 1.0005 | 0.9995 | 198.2973
1826 | 0.6823 | 1.0008 | 60.05 | 197.8663 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2247 | 1.0005 | 0.9995 | 198.2769
1827 | 0.68237 | 1.0008 | 60.05 | 197.8872 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2248 | 1.0005 | 0.9995 | 198.2527
1828 | 0.68194 | 1.0008 | 60.05 | 197.7617 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2249 | 1.0005 | 0.9995 | 198.2317
1829 | 0.68143 | 1.0008 | 60.05 | 197.6149 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2250 | 1.0005 | 0.9995 | 198.2078
1830 | 0.68202 | 1.0008 | 60.05 | 197.7859 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2251 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1923
1831 | 0.68118 | 1.0008 | 60.05 | 197.5423 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2252 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1707
1832 | 0.68089 | 1.0008 | 60.05 | 197.4573 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2253 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1429
1833 | 0.68016 | 1.0008 | 60.05 | 197.2467 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2254 | 1.0005 | 0.9995 | 198.112
1834 | 0.67945 | 1.0008 | 60.05 | 197.0402 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2255 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0707
1835 | 0.68089 | 1.0008 | 60.05 | 197.4577 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2256 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0433
1836 | 0.68077 | 1.0008 | 60.05 | 197.4226 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2257 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0181
1837 | 0.68137 | 1.0008 | 60.05 | 197.5964 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2258 | 1.0005 | 0.9995 | 197.9982
1838 | 0.68317 | 1.0008 | 60.05 | 198.1198 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2259 | 1.0005 | 0.9995 | 197.9977
1839 | 0.68375 | 1.0008 | 60.05 | 198.2866 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2260 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0022
1840 | 0.68433 | 1.0008 | 60.05 | 198.455 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2261 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0147
1841 | 0.68429 | 1.0008 | 60.05 | 198.4454 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2262 | 1.0005 | 0.9995 | 198.021
1842 | 0.68416 | 1.0008 | 60.05 | 198.4057 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2263 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0249
1843 | 0.68411 | 1.0008 | 60.05 | 198.3931 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2264 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0289
1844 | 0.68415 | 1.0008 | 60.05 | 198.4023 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2265 | 1.0005 | 0.9995 | 198.031
1845 | 0.68406 | 1.0008 | 60.05 | 198.377 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2266 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0278
1846 | 0.68407 | 1.0008 | 60.05 | 198.3813 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2267 | 1.0005 | 0.9995 | 198.022
1847 | 0.68387 | 1.0008 | 60.05 | 198.3235 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2268 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0147
1848 | 0.68412 | 1.0008 | 60.05 | 198.3947 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2269 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0134
1849 | 0.68409 | 1.0008 | 60.05 | 198.3847 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2270 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0158
1850 | 0.68335 | 1.0008 | 60.05 | 198.171 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2271 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0072
1851 | 0.68382 | 1.0008 | 60.05 | 198.3089 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2272 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0061
1852 | 0.6833 | 1.0008 | 60.05 | 198.1575 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2273 | 1.0005 | 0.9995 | 198.002
1853 | 0.68292 | 1.0008 | 60.05 | 198.0463 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2274 | 1.0005 | 0.9995 | 197.9942
1854 | 0.68362 | 1.0008 | 60.05 | 198.2487 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2275 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0013
1855 | 0.68284 | 1.0008 | 60.05 | 198.0248 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2276 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0002
1856 | 0.68274 | 1.0008 | 60.05 | 197.9957 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2277 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0045
1857 | 0.68304 | 1.0008 | 60.05 | 198.0812 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2278 | 1.0005 | 0.9995 | 198.011
1858 | 0.68258 | 1.0008 | 60.05 | 197.9474 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2279 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0172
1859 | 0.68315 | 1.0008 | 60.05 | 198.1129 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2280 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0338
1860 | 0.68337 | 1.0008 | 60.05 | 198.1779 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2281 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0468
1861 | 0.68318 | 1.0008 | 60.05 | 198.1228 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2282 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0662
1862 | 0.68355 | 1.0008 | 60.05 | 198.2298 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2283 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0919
1863 | 0.68293 | 1.0008 | 60.05 | 198.0508 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2284 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1187
1864 | 0.68289 | 1.0008 | 60.05 | 198.0367 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2285 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1519
1865 | 0.68297 | 1.0008 | 60.05 | 198.0616 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2286 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1721
1866 | 0.68302 | 1.0008 | 60.05 | 198.0767 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2287 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1939
1867 | 0.68381 | 1.0008 | 60.05 | 198.3047 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2288 | 1.0005 | 0.9995 | 198.2175
1868 | 0.68336 | 1.0008 | 60.05 | 198.174 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2289 | 1.0005 | 0.9995 | 198.2193
1869 | 0.68337 | 1.0008 | 60.05 | 198.1762 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2290 | 1.0005 | 0.9995 | 198.2156
1870 | 0.68338 | 1.0008 | 60.05 | 198.1794 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2291 | 1.0005 | 0.9995 | 198.2064
1871 | 0.68361 | 1.0008 | 60.05 | 198.2473 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2292 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1998
1872 | 0.68369 | 1.0008 | 60.05 | 198.271 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2293 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1953
1873 | 0.68304 | 1.0008 | 60.05 | 198.0821 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2294 | 1.0005 | 0.9995 | 198.185
1874 | 0.68255 | 1.0008 | 60.05 | 197.9409 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2295 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1696
1875 | 0.68212 | 1.0008 | 60.05 | 197.8159 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2296 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1509
1876 | 0.68209 | 1.0008 | 60.05 | 197.8064 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2297 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1317
1877 | 0.68212 | 1.0008 | 60.05 | 197.8155 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2298 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1148
1878 | 0.68248 | 1.0008 | 60.05 | 197.9199 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2299 | 1.0005 | 0.9995 | 198.099
1879 | 0.68275 | 1.0008 | 60.05 | 197.9971 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2300 | 1.0005 | 0.9995 | 198.086
1880 | 0.68317 | 1.0008 | 60.05 | 198.1201 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2301 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0843
1881 | 0.68317 | 1.0008 | 60.05 | 198.119 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2302 | 1.0005 | 0.9995 | 198.078
1882 | 0.68319 | 1.0008 | 60.05 | 198.1259 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2303 | 1.0005 | 0.9995 | 198.077
1883 | 0.68265 | 1.0008 | 60.05 | 197.9683 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2304 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0744
1884 | 0.6826 | 1.0008 | 60.05 | 197.9545 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2305 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0645
1885 | 0.68279 | 1.0008 | 60.05 | 198.0078 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2306 | 1.0005 | 0.9995 | 198.064
1886 | 0.68314 | 1.0008 | 60.05 | 198.1093 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2307 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0678
1887 | 0.68341 | 1.0008 | 60.05 | 198.1903 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2308 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0714
1888 | 0.68327 | 1.0008 | 60.05 | 198.1488 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2309 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0781
1889 | 0.68358 | 1.0008 | 60.05 | 198.2396 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2310 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0823
1890 | 0.68347 | 1.0008 | 60.05 | 198.2064 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2311 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0833
1891 | 0.68292 | 1.0008 | 60.05 | 198.0477 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2312 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0808
1892 | 0.68259 | 1.0008 | 60.05 | 197.9503 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2313 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0715
1893 | 0.68198 | 1.0008 | 60.05 | 197.7728 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2314 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0622
1894 | 0.68243 | 1.0008 | 60.05 | 197.9036 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2315 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0578
1895 | 0.68285 | 1.0008 | 60.05 | 198.0254 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2316 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0566
1896 | 0.68246 | 1.0008 | 60.05 | 197.9122 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2317 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0511
1897 | 0.6832 | 1.0008 | 60.05 | 198.1288 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2318 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0452
1898 | 0.68304 | 1.0008 | 60.05 | 198.0802 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2319 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0421
1899 | 0.68227 | 1.0008 | 60.05 | 197.8597 | 1 | 1.0005 | 0.9995 | 2320 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0315
1900 | 0.68261 | 1.0008 | 60.05 | 197.9559 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2321 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0241
1901 | 0.68245 | 1.0008 | 60.05 | 197.9112 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2322 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0129
1902 | 0.68267 | 1.0008 | 60.05 | 197.9735 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2323 | 1.0005 | 0.9995 | 198.003
1903 | 0.68263 | 1.0008 | 60.05 | 197.9614 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2324 | 1.0005 | 0.9995 | 197.9989
1904 | 0.68237 | 1.0008 | 60.05 | 197.8883 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2325 | 1.0005 | 0.9995 | 197.9972
1905 | 0.6826 | 1.0008 | 60.05 | 197.9536 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2326 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0018
1906 | 0.6821 | 1.0008 | 60.05 | 197.8103 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2327 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0019
1907 | 0.68234 | 1.0008 | 60.05 | 197.8782 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2328 | 1.0005 | 0.9995 | 198.004
1908 | 0.68206 | 1.0008 | 60.05 | 197.7979 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2329 | 1.0005 | 0.9995 | 197.9999
1909 | 0.68133 | 1.0008 | 60.05 | 197.5846 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2330 | 1.0005 | 0.9995 | 197.9862
1910 | 0.68146 | 1.0008 | 60.05 | 197.6224 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2331 | 1.0005 | 0.9995 | 197.9696
1911 | 0.68202 | 1.0008 | 60.05 | 197.787 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2332 | 1.0005 | 0.9995 | 197.9585
1912 | 0.68286 | 1.0008 | 60.05 | 198.0284 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2333 | 1.0005 | 0.9995 | 197.9553
1913 | 0.6824 | 1.0008 | 60.05 | 197.8961 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2334 | 1.0005 | 0.9995 | 197.9529
1914 | 0.68238 | 1.0008 | 60.05 | 197.891 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2335 | 1.0005 | 0.9995 | 197.9508
1915 | 0.68248 | 1.0008 | 60.05 | 197.9179 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2336 | 1.0005 | 0.9995 | 197.9478
1916 | 0.6814 | 1.0008 | 60.05 | 197.6055 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2337 | 1.0005 | 0.9995 | 197.931
1917 | 0.68117 | 1.0008 | 60.05 | 197.5394 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2338 | 1.0005 | 0.9995 | 197.9093
1918 | 0.68113 | 1.0008 | 60.05 | 197.5278 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2339 | 1.0005 | 0.9995 | 197.8886
1919 | 0.68086 | 1.0008 | 60.05 | 197.4486 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2340 | 1.0005 | 0.9995 | 197.8622
1920 | 0.68141 | 1.0008 | 60.05 | 197.6099 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2341 | 1.0005 | 0.9995 | 197.8423
1921 | 0.68115 | 1.0008 | 60.05 | 197.5325 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2342 | 1.0005 | 0.9995 | 197.8251
1922 | 0.68072 | 1.0008 | 60.05 | 197.408 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2343 | 1.0005 | 0.9995 | 197.8071
1923 | 0.68087 | 1.0008 | 60.05 | 197.4522 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2344 | 1.0005 | 0.9995 | 197.7964
1924 | 0.68104 | 1.0008 | 60.05 | 197.5029 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2345 | 1.0005 | 0.9995 | 197.783
1925 | 0.68068 | 1.0008 | 60.05 | 197.3972 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2346 | 1.0005 | 0.9995 | 197.7621
1926 | 0.68062 | 1.0008 | 60.05 | 197.3792 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2347 | 1.0005 | 0.9995 | 197.7443
1927 | 0.6803 | 1.0008 | 60.05 | 197.2881 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2348 | 1.0005 | 0.9995 | 197.7163
1928 | 0.68026 | 1.0008 | 60.05 | 197.2748 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2349 | 1.0005 | 0.9995 | 197.6895
1929 | 0.68074 | 1.0008 | 60.05 | 197.4147 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2350 | 1.0005 | 0.9995 | 197.6746
1930 | 0.68033 | 1.0008 | 60.05 | 197.2956 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2351 | 1.0005 | 0.9995 | 197.6526
1931 | 0.68037 | 1.0008 | 60.05 | 197.3081 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2352 | 1.0005 | 0.9995 | 197.6325
1932 | 0.68023 | 1.0008 | 60.05 | 197.2663 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2353 | 1.0005 | 0.9995 | 197.6089
1933 | 0.67994 | 1.0008 | 60.05 | 197.1819 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2354 | 1.0005 | 0.9995 | 197.5829
1934 | 0.68 | 1.0008 | 60.05 | 197.1994 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2355 | 1.0005 | 0.9995 | 197.56
1935 | 0.67866 | 1.0008 | 60.05 | 196.8104 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2356 | 1.0005 | 0.9995 | 197.5219
1936 | 0.67802 | 1.0008 | 60.05 | 196.626 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2357 | 1.0005 | 0.9995 | 197.4824
1937 | 0.67774 | 1.0008 | 60.05 | 196.5449 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2358 | 1.0005 | 0.9995 | 197.438
1938 | 0.67748 | 1.0008 | 60.05 | 196.4696 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2359 | 1.0005 | 0.9995 | 197.3937
1939 | 0.67748 | 1.0008 | 60.05 | 196.4688 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2360 | 1.0005 | 0.9995 | 197.3565
1940 | 0.67806 | 1.0008 | 60.05 | 196.6362 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2361 | 1.0005 | 0.9995 | 197.3236
1941 | 0.67882 | 1.0008 | 60.05 | 196.8578 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2362 | 1.0005 | 0.9995 | 197.2926
1942 | 0.6795 | 1.0008 | 60.05 | 197.0557 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2363 | 1.0005 | 0.9995 | 197.2602
1943 | 0.67954 | 1.0008 | 60.05 | 197.067 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2364 | 1.0005 | 0.9995 | 197.2326
1944 | 0.68 | 1.0008 | 60.05 | 197.2003 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2365 | 1.0005 | 0.9995 | 197.2096
1945 | 0.6804 | 1.0008 | 60.05 | 197.3159 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2366 | 1.0005 | 0.9995 | 197.1895
1946 | 0.68064 | 1.0008 | 60.05 | 197.3857 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2367 | 1.0005 | 0.9995 | 197.1822
1947 | 0.68052 | 1.0008 | 60.05 | 197.3511 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2368 | 1.0005 | 0.9995 | 197.1759
1948 | 0.68042 | 1.0008 | 60.05 | 197.3204 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2369 | 1.0005 | 0.9995 | 197.169
1949 | 0.68075 | 1.0008 | 60.05 | 197.4189 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2370 | 1.0005 | 0.9995 | 197.168
1950 | 0.68103 | 1.0008 | 60.05 | 197.4991 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2371 | 1.0005 | 0.9995 | 197.1643
1951 | 0.68108 | 1.0008 | 60.05 | 197.5136 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2372 | 1.0005 | 0.9995 | 197.1637
1952 | 0.68115 | 1.0008 | 60.05 | 197.5322 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2373 | 1.0005 | 0.9995 | 197.1678
1953 | 0.68078 | 1.0008 | 60.05 | 197.4272 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2374 | 1.0005 | 0.9995 | 197.167
1954 | 0.68066 | 1.0008 | 60.05 | 197.3906 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2375 | 1.0005 | 0.9995 | 197.1632
1955 | 0.68062 | 1.0008 | 60.05 | 197.3793 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2376 | 1.0005 | 0.9995 | 197.1626
1956 | 0.68011 | 1.0008 | 60.05 | 197.2322 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2377 | 1.0005 | 0.9995 | 197.1577
1957 | 0.67979 | 1.0008 | 60.05 | 197.1404 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2378 | 1.0005 | 0.9995 | 197.1528
1958 | 0.67982 | 1.0008 | 60.05 | 197.1492 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2379 | 1.0005 | 0.9995 | 197.1486
1959 | 0.67939 | 1.0008 | 60.05 | 197.0234 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2380 | 1.0005 | 0.9995 | 197.1356
1960 | 0.67886 | 1.0008 | 60.05 | 196.8701 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2381 | 1.0005 | 0.9995 | 197.1214
1961 | 0.67823 | 1.0008 | 60.05 | 196.6873 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2382 | 1.0005 | 0.9995 | 197.1007
1962 | 0.67837 | 1.0008 | 60.05 | 196.7278 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2383 | 1.0005 | 0.9995 | 197.0827
1963 | 0.67843 | 1.0008 | 60.05 | 196.7446 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2384 | 1.0005 | 0.9995 | 197.0682
1964 | 0.67793 | 1.0008 | 60.05 | 196.6007 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2385 | 1.0005 | 0.9995 | 197.0482
1965 | 0.67773 | 1.0008 | 60.05 | 196.5426 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2386 | 1.0005 | 0.9995 | 197.0393
1966 | 0.67737 | 1.0008 | 60.05 | 196.4374 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2387 | 1.0005 | 0.9995 | 197.033
1967 | 0.67757 | 1.0008 | 60.05 | 196.494 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2388 | 1.0005 | 0.9995 | 197.0313
1968 | 0.67782 | 1.0008 | 60.05 | 196.5691 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2389 | 1.0005 | 0.9995 | 197.0346
1969 | 0.6775 | 1.0008 | 60.05 | 196.4753 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2390 | 1.0005 | 0.9995 | 197.0348
1970 | 0.67815 | 1.0008 | 60.05 | 196.6649 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2391 | 1.0005 | 0.9995 | 197.0358
1971 | 0.67842 | 1.0008 | 60.05 | 196.7421 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2392 | 1.0005 | 0.9995 | 197.0319
1972 | 0.67799 | 1.0008 | 60.05 | 196.6163 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2393 | 1.0005 | 0.9995 | 197.0173
1973 | 0.67752 | 1.0008 | 60.05 | 196.4815 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2394 | 1.0005 | 0.9995 | 196.9978
1974 | 0.67717 | 1.0008 | 60.05 | 196.3779 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2395 | 1.0005 | 0.9995 | 196.9704
1975 | 0.67722 | 1.0008 | 60.05 | 196.3943 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2396 | 1.0005 | 0.9995 | 196.9397
1976 | 0.67747 | 1.0008 | 60.05 | 196.4658 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2397 | 1.0005 | 0.9995 | 196.909
1977 | 0.67731 | 1.0008 | 60.05 | 196.4194 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2398 | 1.0005 | 0.9995 | 196.8779
1978 | 0.67681 | 1.0008 | 60.05 | 196.2755 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2399 | 1.0005 | 0.9995 | 196.8431
1979 | 0.67672 | 1.0008 | 60.05 | 196.2482 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2400 | 1.0005 | 0.9995 | 196.8041
1980 | 0.67635 | 1.0008 | 60.05 | 196.1426 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2401 | 1.0005 | 0.9995 | 196.7589
1981 | 0.67596 | 1.0008 | 60.05 | 196.0274 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2402 | 1.0005 | 0.9995 | 196.7093
1982 | 0.67592 | 1.0008 | 60.05 | 196.0159 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2403 | 1.0005 | 0.9995 | 196.6588
1983 | 0.67682 | 1.0008 | 60.05 | 196.2772 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2404 | 1.0005 | 0.9995 | 196.6204
1984 | 0.67651 | 1.0008 | 60.05 | 196.1875 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2405 | 1.0005 | 0.9995 | 196.5803
1985 | 0.67606 | 1.0008 | 60.05 | 196.0573 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2406 | 1.0005 | 0.9995 | 196.5363
1986 | 0.67698 | 1.0008 | 60.05 | 196.3237 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2407 | 1.0005 | 0.9995 | 196.506
1987 | 0.67737 | 1.0008 | 60.05 | 196.4385 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2408 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4826
1988 | 0.67738 | 1.0008 | 60.05 | 196.4412 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2409 | 1.0005 | 0.9995 | 196.459
1989 | 0.67774 | 1.0008 | 60.05 | 196.5457 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2410 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4431
1990 | 0.67738 | 1.0008 | 60.05 | 196.4397 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2411 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4287
1991 | 0.67736 | 1.0008 | 60.05 | 196.4336 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2412 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4203
1992 | 0.67697 | 1.0008 | 60.05 | 196.321 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2413 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4067
1993 | 0.67649 | 1.0008 | 60.05 | 196.1822 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2414 | 1.0005 | 0.9995 | 196.388
1994 | 0.67685 | 1.0008 | 60.05 | 196.2876 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2415 | 1.0005 | 0.9995 | 196.3775
1995 | 0.67718 | 1.0008 | 60.05 | 196.3836 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2416 | 1.0005 | 0.9995 | 196.3722
1996 | 0.67745 | 1.0008 | 60.05 | 196.4612 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2417 | 1.0005 | 0.9995 | 196.373
1997 | 0.67737 | 1.0008 | 60.05 | 196.4375 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2418 | 1.0005 | 0.9995 | 196.3711
1998 | 0.67766 | 1.0008 | 60.05 | 196.5221 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2419 | 1.0005 | 0.9995 | 196.3696
1999 | 0.67766 | 1.0008 | 60.05 | 196.5217 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2420 | 1.0005 | 0.9995 | 196.3711
2000 | 0.67747 | 1.0008 | 60.05 | 196.4653 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2421 | 1.0005 | 0.9995 | 196.3645
2001 | 0.67741 | 1.0008 | 60.05 | 196.4502 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2422 | 1.0005 | 0.9995 | 196.3547
2002 | 0.67729 | 1.0008 | 60.05 | 196.4147 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2423 | 1.0005 | 0.9995 | 196.348
2003 | 0.67772 | 1.0008 | 60.05 | 196.5385 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2424 | 1.0005 | 0.9995 | 196.3499
2004 | 0.67781 | 1.0008 | 60.05 | 196.5658 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2425 | 1.0005 | 0.9995 | 196.3562
2005 | 0.67796 | 1.0008 | 60.05 | 196.6074 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2426 | 1.0005 | 0.9995 | 196.3633
2006 | 0.67789 | 1.0008 | 60.05 | 196.5876 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2427 | 1.0005 | 0.9995 | 196.3673
2007 | 0.67771 | 1.0008 | 60.05 | 196.5365 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2428 | 1.0005 | 0.9995 | 196.3712
2008 | 0.67771 | 1.0008 | 60.05 | 196.5365 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2429 | 1.0005 | 0.9995 | 196.3799
2009 | 0.6774 | 1.0008 | 60.05 | 196.4447 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2430 | 1.0005 | 0.9995 | 196.3865
2010 | 0.67715 | 1.0008 | 60.05 | 196.3722 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2431 | 1.0005 | 0.9995 | 196.3941
2011 | 0.67697 | 1.0008 | 60.05 | 196.3201 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2432 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4039
2012 | 0.67763 | 1.0008 | 60.05 | 196.5117 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2433 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4204
2013 | 0.67671 | 1.0008 | 60.05 | 196.2464 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2434 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4194
2014 | 0.67682 | 1.0008 | 60.05 | 196.2767 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2435 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4224
2015 | 0.67677 | 1.0008 | 60.05 | 196.2644 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2436 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4293
2016 | 0.67645 | 1.0008 | 60.05 | 196.1704 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2437 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4242
2017 | 0.67681 | 1.0008 | 60.05 | 196.2741 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2438 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4187
2018 | 0.67621 | 1.0008 | 60.05 | 196.1016 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2439 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4074
2019 | 0.6762 | 1.0008 | 60.05 | 196.0974 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2440 | 1.0005 | 0.9995 | 196.3924
2020 | 0.67678 | 1.0008 | 60.05 | 196.2668 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2441 | 1.0005 | 0.9995 | 196.3867
2021 | 0.67711 | 1.0008 | 60.05 | 196.3608 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2442 | 1.0005 | 0.9995 | 196.3842
2022 | 0.67732 | 1.0008 | 60.05 | 196.4234 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2443 | 1.0005 | 0.9995 | 196.3876
2023 | 0.6774 | 1.0008 | 60.05 | 196.4454 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2444 | 1.0005 | 0.9995 | 196.3964
2024 | 0.67754 | 1.0008 | 60.05 | 196.4853 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2445 | 1.0005 | 0.9995 | 196.403
2025 | 0.6772 | 1.0008 | 60.05 | 196.3869 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2446 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4031
2026 | 0.67739 | 1.0008 | 60.05 | 196.4444 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2447 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4026
2027 | 0.67735 | 1.0008 | 60.05 | 196.4321 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2448 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4024
2028 | 0.67797 | 1.0008 | 60.05 | 196.6113 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2449 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4053
2029 | 0.678 | 1.0008 | 60.05 | 196.6189 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2450 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4086
2030 | 0.67796 | 1.0008 | 60.05 | 196.6095 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2451 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4134
2031 | 0.67765 | 1.0008 | 60.05 | 196.519 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2452 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4157
2032 | 0.67786 | 1.0008 | 60.05 | 196.5785 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2453 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4212
2033 | 0.67745 | 1.0008 | 60.05 | 196.4616 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2454 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4186
2034 | 0.67813 | 1.0008 | 60.05 | 196.6565 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2455 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4216
2035 | 0.67838 | 1.0008 | 60.05 | 196.7313 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2456 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4257
2036 | 0.67875 | 1.0008 | 60.05 | 196.8384 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2457 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4341
2037 | 0.67867 | 1.0008 | 60.05 | 196.8141 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2458 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4434
2038 | 0.67763 | 1.0008 | 60.05 | 196.5119 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2459 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4425
2039 | 0.6771 | 1.0008 | 60.05 | 196.3594 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2460 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4397
2040 | 0.67759 | 1.0008 | 60.05 | 196.5024 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2461 | 1.0005 | 0.9995 | 196.444
2041 | 0.67689 | 1.0008 | 60.05 | 196.2992 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2462 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4433
2042 | 0.67721 | 1.0008 | 60.05 | 196.391 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2463 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4393
2043 | 0.67704 | 1.0008 | 60.05 | 196.3409 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2464 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4425
2044 | 0.67705 | 1.0008 | 60.05 | 196.3454 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2465 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4447
2045 | 0.67748 | 1.0008 | 60.05 | 196.4691 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2466 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4516
2046 | 0.6762 | 1.0008 | 60.05 | 196.0989 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2467 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4492
2047 | 0.67677 | 1.0008 | 60.05 | 196.2645 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2468 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4489
2048 | 0.6768 | 1.0008 | 60.05 | 196.2713 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2469 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4545
2049 | 0.67663 | 1.0008 | 60.05 | 196.2237 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2470 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4587
2050 | 0.67655 | 1.0008 | 60.05 | 196.2006 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2471 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4565
2051 | 0.67627 | 1.0008 | 60.05 | 196.1173 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2472 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4484
2052 | 0.67656 | 1.0008 | 60.05 | 196.2021 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2473 | 1.0005 | 0.9995 | 196.441
2053 | 0.67591 | 1.0012 | 60.07 | 196.0128 | 1 | 1.0005 | 0.9995 | 2474 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4266
2054 | 0.67612 | 1.0012 | 60.07 | 196.0734 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2475 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4129
2055 | 0.67578 | 1.0012 | 60.07 | 195.9773 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2476 | 1.0005 | 0.9995 | 196.3992
2056 | 0.67532 | 1.0012 | 60.07 | 195.8423 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2477 | 1.0005 | 0.9995 | 196.3792
2057 | 0.67619 | 1.0012 | 60.07 | 196.094 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2478 | 1.0005 | 0.9995 | 196.3679
2058 | 0.67511 | 1.0012 | 60.07 | 195.7831 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2479 | 1.0005 | 0.9995 | 196.3403
2059 | 0.67571 | 1.0012 | 60.07 | 195.9562 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2480 | 1.0005 | 0.9995 | 196.3182
2060 | 0.67544 | 1.0012 | 60.07 | 195.8775 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2481 | 1.0005 | 0.9995 | 196.2938
2061 | 0.67532 | 1.0012 | 60.07 | 195.842 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2482 | 1.0005 | 0.9995 | 196.2712
2062 | 0.67557 | 1.0012 | 60.07 | 195.9152 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2483 | 1.0005 | 0.9995 | 196.2491
2063 | 0.67483 | 1.0012 | 60.07 | 195.7015 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2484 | 1.0005 | 0.9995 | 196.2238
2064 | 0.67519 | 1.0012 | 60.07 | 195.8063 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2485 | 1.0005 | 0.9995 | 196.1954
2065 | 0.6748 | 1.0012 | 60.07 | 195.6911 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2486 | 1.0005 | 0.9995 | 196.1608
2066 | 0.67373 | 1.0012 | 60.07 | 195.3807 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2487 | 1.0005 | 0.9995 | 196.1122
2067 | 0.67386 | 1.0012 | 60.07 | 195.42 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2488 | 1.0005 | 0.9995 | 196.0657
2068 | 0.67364 | 1.0012 | 60.07 | 195.3561 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2489 | 1.0005 | 0.9995 | 196.0272
2069 | 0.67407 | 1.0012 | 60.07 | 195.4814 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2490 | 1.0005 | 0.9995 | 195.9979
2070 | 0.67406 | 1.0012 | 60.07 | 195.4779 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2491 | 1.0005 | 0.9995 | 195.9638
2071 | 0.67398 | 1.0012 | 60.07 | 195.4545 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2492 | 1.0005 | 0.9995 | 195.9356
2072 | 0.67436 | 1.0012 | 60.07 | 195.5647 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2493 | 1.0005 | 0.9995 | 195.9081
2073 | 0.67461 | 1.0012 | 60.07 | 195.637 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2494 | 1.0005 | 0.9995 | 195.8846
2074 | 0.67421 | 1.0012 | 60.07 | 195.5202 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2495 | 1.0005 | 0.9995 | 195.8571
2075 | 0.67437 | 1.0012 | 60.07 | 195.5667 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2496 | 1.0005 | 0.9995 | 195.827
2076 | 0.67456 | 1.0012 | 60.07 | 195.6235 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2497 | 1.0005 | 0.9995 | 195.8112
2077 | 0.6746 | 1.0012 | 60.07 | 195.6332 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2498 | 1.0005 | 0.9995 | 195.7901
2078 | 0.67408 | 1.0012 | 60.07 | 195.4835 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2499 | 1.0005 | 0.9995 | 195.7639
2079 | 0.67367 | 1.0012 | 60.07 | 195.3653 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2500 | 1.0005 | 0.9995 | 195.7352
2080 | 0.67368 | 1.0012 | 60.07 | 195.3665 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2501 | 1.0005 | 0.9995 | 195.7074
2081 | 0.67343 | 1.0012 | 60.07 | 195.2943 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2502 | 1.0005 | 0.9995 | 195.68
2082 | 0.67332 | 1.0012 | 60.07 | 195.2621 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2503 | 1.0005 | 0.9995 | 195.6487
2083 | 0.67332 | 1.0012 | 60.07 | 195.2621 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2504 | 1.0005 | 0.9995 | 195.6237
2084 | 0.67354 | 1.0012 | 60.07 | 195.3253 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2505 | 1.0005 | 0.9995 | 195.5987
2085 | 0.67384 | 1.0012 | 60.07 | 195.4147 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2506 | 1.0005 | 0.9995 | 195.58
2086 | 0.67321 | 1.0012 | 60.07 | 195.2317 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2507 | 1.0005 | 0.9995 | 195.5596
2087 | 0.67325 | 1.0012 | 60.07 | 195.2421 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2508 | 1.0005 | 0.9995 | 195.5312
2088 | 0.67321 | 1.0012 | 60.07 | 195.2321 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2509 | 1.0005 | 0.9995 | 195.5128
2089 | 0.67299 | 1.0012 | 60.07 | 195.1664 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2510 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4865
2090 | 0.67272 | 1.0012 | 60.07 | 195.0891 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2511 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4602
2091 | 0.67259 | 1.0012 | 60.07 | 195.0511 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2512 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4339
2092 | 0.67246 | 1.0012 | 60.07 | 195.0143 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2513 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4039
2093 | 0.67255 | 1.0012 | 60.07 | 195.0397 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2514 | 1.0005 | 0.9995 | 195.3818
2094 | 0.67275 | 1.0012 | 60.07 | 195.0982 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2515 | 1.0005 | 0.9995 | 195.3582
2095 | 0.67282 | 1.0012 | 60.07 | 195.1173 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2516 | 1.0005 | 0.9995 | 195.3391
2096 | 0.67276 | 1.0012 | 60.07 | 195.0993 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2517 | 1.0005 | 0.9995 | 195.3297
2097 | 0.671 | 1.0012 | 60.07 | 194.5901 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2518 | 1.0005 | 0.9995 | 195.302
2098 | 0.67068 | 1.0012 | 60.07 | 194.4981 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2519 | 1.0005 | 0.9995 | 195.2734
2099 | 0.67056 | 1.0012 | 60.07 | 194.4615 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2520 | 1.0005 | 0.9995 | 195.2394
2100 | 0.67054 | 1.0012 | 60.07 | 194.4558 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2521 | 1.0005 | 0.9995 | 195.2054
2101 | 0.67076 | 1.0012 | 60.07 | 194.5197 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2522 | 1.0005 | 0.9995 | 195.1742
2102 | 0.67065 | 1.0012 | 60.07 | 194.4877 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2523 | 1.0005 | 0.9995 | 195.1383
2103 | 0.67084 | 1.0012 | 60.07 | 194.5433 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2524 | 1.0005 | 0.9995 | 195.1018
2104 | 0.67116 | 1.0012 | 60.07 | 194.6367 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2525 | 1.0005 | 0.9995 | 195.0724
2105 | 0.67099 | 1.0012 | 60.07 | 194.5866 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2526 | 1.0005 | 0.9995 | 195.0397
2106 | 0.67097 | 1.0012 | 60.07 | 194.5823 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2527 | 1.0005 | 0.9995 | 195.005
2107 | 0.67088 | 1.0012 | 60.07 | 194.5545 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2528 | 1.0005 | 0.9995 | 194.969
2108 | 0.67085 | 1.0012 | 60.07 | 194.5453 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2529 | 1.0005 | 0.9995 | 194.9378
2109 | 0.67075 | 1.0012 | 60.07 | 194.5189 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2530 | 1.0005 | 0.9995 | 194.9096
2110 | 0.67064 | 1.0012 | 60.07 | 194.486 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2531 | 1.0005 | 0.9995 | 194.8802
2111 | 0.67099 | 1.0012 | 60.07 | 194.5869 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2532 | 1.0005 | 0.9995 | 194.8566
2112 | 0.67092 | 1.0012 | 60.07 | 194.5682 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2533 | 1.0005 | 0.9995 | 194.8335
2113 | 0.67073 | 1.0012 | 60.07 | 194.5106 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2534 | 1.0005 | 0.9995 | 194.8084
2114 | 0.67074 | 1.0012 | 60.07 | 194.5145 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2535 | 1.0005 | 0.9995 | 194.7814
2115 | 0.67078 | 1.0012 | 60.07 | 194.5267 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2536 | 1.0005 | 0.9995 | 194.7518
2116 | 0.6707 | 1.0012 | 60.07 | 194.5028 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2537 | 1.0005 | 0.9995 | 194.7275
2117 | 0.67048 | 1.0012 | 60.07 | 194.4381 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2538 | 1.0005 | 0.9995 | 194.7007
2118 | 0.67048 | 1.0012 | 60.07 | 194.4398 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2539 | 1.0005 | 0.9995 | 194.6743
2119 | 0.67015 | 1.0012 | 60.07 | 194.3431 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2540 | 1.0005 | 0.9995 | 194.6469
2120 | 0.6699 | 1.0012 | 60.07 | 194.2716 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2541 | 1.0005 | 0.9995 | 194.6196
2121 | 0.66946 | 1.0012 | 60.07 | 194.1426 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2542 | 1.0005 | 0.9995 | 194.5893
2122 | 0.66934 | 1.0012 | 60.07 | 194.1076 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2543 | 1.0005 | 0.9995 | 194.5591
2123 | 0.6694 | 1.0012 | 60.07 | 194.125 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2544 | 1.0005 | 0.9995 | 194.5286
2124 | 0.66961 | 1.0012 | 60.07 | 194.187 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2545 | 1.0005 | 0.9995 | 194.4982
2125 | 0.66923 | 1.0012 | 60.07 | 194.0753 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2546 | 1.0005 | 0.9995 | 194.4635
2126 | 0.66907 | 1.0012 | 60.07 | 194.0299 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2547 | 1.0005 | 0.9995 | 194.4279
2127 | 0.66892 | 1.0012 | 60.07 | 193.9859 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2548 | 1.0005 | 0.9995 | 194.4077
2128 | 0.66908 | 1.0012 | 60.07 | 194.032 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2549 | 1.0005 | 0.9995 | 194.3922
2129 | 0.66917 | 1.0012 | 60.07 | 194.0585 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2550 | 1.0005 | 0.9995 | 194.3788
2130 | 0.66893 | 1.0012 | 60.07 | 193.9903 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2551 | 1.0005 | 0.9995 | 194.3632
2131 | 0.66933 | 1.0012 | 60.07 | 194.106 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2552 | 1.0005 | 0.9995 | 194.3494
2132 | 0.66905 | 1.0012 | 60.07 | 194.0255 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2553 | 1.0005 | 0.9995 | 194.334
2133 | 0.6693 | 1.0012 | 60.07 | 194.0984 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2554 | 1.0005 | 0.9995 | 194.3192
2134 | 0.66948 | 1.0012 | 60.07 | 194.1481 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2555 | 1.0005 | 0.9995 | 194.3029
2135 | 0.66986 | 1.0012 | 60.07 | 194.2594 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2556 | 1.0005 | 0.9995 | 194.292
2136 | 0.66982 | 1.0012 | 60.07 | 194.247 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2557 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2808
2137 | 0.6697 | 1.0012 | 60.07 | 194.2139 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2558 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2695
2138 | 0.66976 | 1.0012 | 60.07 | 194.2306 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2559 | 1.0005 | 0.9995 | 194.259
2139 | 0.66966 | 1.0012 | 60.07 | 194.2012 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2560 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2484
2140 | 0.66926 | 1.0012 | 60.07 | 194.085 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2561 | 1.0005 | 0.9995 | 194.235
2141 | 0.66972 | 1.0012 | 60.07 | 194.2185 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2562 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2228
2142 | 0.6694 | 1.0012 | 60.07 | 194.1246 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2563 | 1.0005 | 0.9995 | 194.208
2143 | 0.66932 | 1.0012 | 60.07 | 194.1017 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2564 | 1.0005 | 0.9995 | 194.1943
2144 | 0.66849 | 1.0012 | 60.07 | 193.8626 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2565 | 1.0005 | 0.9995 | 194.1726
2145 | 0.66803 | 1.0012 | 60.07 | 193.7276 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2566 | 1.0005 | 0.9995 | 194.146
2146 | 0.66823 | 1.0012 | 60.07 | 193.7873 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2567 | 1.0005 | 0.9995 | 194.1221
2147 | 0.66798 | 1.0012 | 60.07 | 193.7144 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2568 | 1.0005 | 0.9995 | 194.098
2148 | 0.66853 | 1.0012 | 60.07 | 193.8737 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2569 | 1.0005 | 0.9995 | 194.0791
2149 | 0.6691 | 1.0012 | 60.07 | 194.0382 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2570 | 1.0005 | 0.9995 | 194.069
2150 | 0.66973 | 1.0012 | 60.07 | 194.223 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2571 | 1.0005 | 0.9995 | 194.0674
2151 | 0.66977 | 1.0012 | 60.07 | 194.2321 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2572 | 1.0005 | 0.9995 | 194.0703
2152 | 0.66953 | 1.0012 | 60.07 | 194.1642 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2573 | 1.0005 | 0.9995 | 194.0722
2153 | 0.66971 | 1.0012 | 60.07 | 194.2172 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2574 | 1.0005 | 0.9995 | 194.0753
2154 | 0.67038 | 1.0012 | 60.07 | 194.4098 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2575 | 1.0005 | 0.9995 | 194.0827
2155 | 0.67062 | 1.0012 | 60.07 | 194.4792 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2576 | 1.0005 | 0.9995 | 194.0962
2156 | 0.67104 | 1.0012 | 60.07 | 194.6019 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2577 | 1.0005 | 0.9995 | 194.1153
2157 | 0.67112 | 1.0012 | 60.07 | 194.6245 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2578 | 1.0005 | 0.9995 | 194.1365
2158 | 0.67124 | 1.0012 | 60.07 | 194.6599 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2579 | 1.0005 | 0.9995 | 194.1575
2159 | 0.67105 | 1.0012 | 60.07 | 194.6041 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2580 | 1.0005 | 0.9995 | 194.1757
2160 | 0.6712 | 1.0012 | 60.07 | 194.6467 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2581 | 1.0005 | 0.9995 | 194.1975
2161 | 0.6712 | 1.0012 | 60.07 | 194.6477 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2582 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2156
2162 | 0.67077 | 1.0012 | 60.07 | 194.5225 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2583 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2322
2163 | 0.67067 | 1.0012 | 60.07 | 194.4956 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2584 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2454
2164 | 0.67013 | 1.0012 | 60.07 | 194.3367 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2585 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2517
2165 | 0.67015 | 1.0012 | 60.07 | 194.3421 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2586 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2544
2166 | 0.67006 | 1.0012 | 60.07 | 194.3181 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2587 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2568
2167 | 0.66981 | 1.0012 | 60.07 | 194.2458 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2588 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2579
2168 | 0.66989 | 1.0012 | 60.07 | 194.2691 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2589 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2592
2169 | 0.66969 | 1.0012 | 60.07 | 194.2103 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2590 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2595
2170 | 0.6695 | 1.0012 | 60.07 | 194.1553 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2591 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2618
2171 | 0.6696 | 1.0012 | 60.07 | 194.1846 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2592 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2607
2172 | 0.66968 | 1.0012 | 60.07 | 194.2084 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2593 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2635
2173 | 0.66974 | 1.0012 | 60.07 | 194.2258 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2594 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2676
2174 | 0.66928 | 1.0012 | 60.07 | 194.0899 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2595 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2752
2175 | 0.6693 | 1.0012 | 60.07 | 194.0973 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2596 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2875
2176 | 0.66902 | 1.0012 | 60.07 | 194.0156 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2597 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2951
2177 | 0.66843 | 1.0012 | 60.07 | 193.8443 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2598 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2994
2178 | 0.6685 | 1.0012 | 60.07 | 193.8648 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2599 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2992
2179 | 0.66881 | 1.0012 | 60.07 | 193.9537 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2600 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2963
2180 | 0.66917 | 1.0012 | 60.07 | 194.0591 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2601 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2909
2181 | 0.66927 | 1.0012 | 60.07 | 194.0893 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2602 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2861
2182 | 0.66928 | 1.0012 | 60.07 | 194.0912 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2603 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2837
2183 | 0.66984 | 1.0012 | 60.07 | 194.2528 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2604 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2849
2184 | 0.6702 | 1.0012 | 60.07 | 194.3566 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2605 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2831
2185 | 0.67011 | 1.0012 | 60.07 | 194.3312 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2606 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2782
2186 | 0.67037 | 1.0012 | 60.07 | 194.4059 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2607 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2716
2187 | 0.67021 | 1.0012 | 60.07 | 194.3609 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2608 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2628
2188 | 0.67005 | 1.0012 | 60.07 | 194.3157 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2609 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2514
2189 | 0.66998 | 1.0012 | 60.07 | 194.2955 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2610 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2411
2190 | 0.67007 | 1.0012 | 60.07 | 194.3204 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2611 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2302
2191 | 0.67055 | 1.0012 | 60.07 | 194.4581 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2612 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2239
2192 | 0.67022 | 1.0012 | 60.07 | 194.3635 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2613 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2186
2193 | 0.67077 | 1.0012 | 60.07 | 194.522 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2614 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2195
2194 | 0.67091 | 1.0012 | 60.07 | 194.5646 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2615 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2271
2195 | 0.67076 | 1.0012 | 60.07 | 194.5218 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2616 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2331
2196 | 0.67117 | 1.0012 | 60.07 | 194.6405 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2617 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2438
2197 | 0.67011 | 1.0012 | 60.07 | 194.3321 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2618 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2467
2198 | 0.67016 | 1.0012 | 60.07 | 194.3461 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2619 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2492
2199 | 0.67041 | 1.0012 | 60.07 | 194.4176 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2620 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2562
2200 | 0.66989 | 1.0012 | 60.07 | 194.2689 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2621 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2599
2201 | 0.6696 | 1.0012 | 60.07 | 194.185 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2622 | 1.0005 | 0.9995 | 194.26
2202 | 0.66914 | 1.0012 | 60.07 | 194.0519 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2623 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2547
2203 | 0.66891 | 1.0012 | 60.07 | 193.9826 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2624 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2466
2204 | 0.66862 | 1.0012 | 60.07 | 193.9 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2625 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2403
2205 | 0.6686 | 1.0012 | 60.07 | 193.8936 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2626 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2335
2206 | 0.66889 | 1.0012 | 60.07 | 193.9785 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2627 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2323
2207 | 0.66861 | 1.0012 | 60.07 | 193.8959 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2628 | 1.0005 | 0.9995 | 194.234
2208 | 0.66848 | 1.0012 | 60.07 | 193.8581 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2629 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2338
2209 | 0.66866 | 1.0012 | 60.07 | 193.9126 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2630 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2324
2210 | 0.66869 | 1.0012 | 60.07 | 193.9187 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2631 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2277
2211 | 0.66874 | 1.0012 | 60.07 | 193.9346 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2632 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2226
2212 | 0.66831 | 1.0012 | 60.07 | 193.8097 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2633 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2132
2213 | 0.66838 | 1.0012 | 60.07 | 193.831 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2634 | 1.0005 | 0.9995 | 194.1991
2214 | 0.66865 | 1.0012 | 60.07 | 193.9086 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2635 | 1.0005 | 0.9995 | 194.1842
2215 | 0.6683 | 1.0012 | 60.07 | 193.8065 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2636 | 1.0005 | 0.9995 | 194.1667
2216 | 0.66854 | 1.0008 | 60.05 | 193.8771 | 1 | 1.0005 | 0.9995 | 2637 | 1.0005 | 0.9995 | 194.1491
2217 | 0.66823 | 1.0008 | 60.05 | 193.786 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2638 | 1.0005 | 0.9995 | 194.1299
2218 | 0.6684 | 1.0008 | 60.05 | 193.8359 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2639 | 1.0005 | 0.9995 | 194.1139
2219 | 0.66853 | 1.0008 | 60.05 | 193.873 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2640 | 1.0005 | 0.9995 | 194.0998
2220 | 0.6686 | 1.0008 | 60.05 | 193.8939 | 1 | 1.0005 | 0.9995 | 2641 | 1.0005 | 0.9995 | 194.0856
2221 | 0.66908 | 1.0008 | 60.05 | 194.0319 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2642 | 1.0005 | 0.9995 | 194.0714
2222 | 0.66877 | 1.0008 | 60.05 | 193.9429 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2643 | 1.0005 | 0.9995 | 194.0574
2223 | 0.66859 | 1.0008 | 60.05 | 193.8898 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2644 | 1.0005 | 0.9995 | 194.0363
2224 | 0.66859 | 1.0008 | 60.05 | 193.8899 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2645 | 1.0005 | 0.9995 | 194.0138
2225 | 0.66831 | 1.0008 | 60.05 | 193.809 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2646 | 1.0005 | 0.9995 | 193.9901
2226 | 0.66825 | 1.0008 | 60.05 | 193.7919 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2647 | 1.0005 | 0.9995 | 193.9618
2227 | 0.66748 | 1.0008 | 60.05 | 193.5691 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2648 | 1.0005 | 0.9995 | 193.9363
2228 | 0.6679 | 1.0008 | 60.05 | 193.6923 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2649 | 1.0005 | 0.9995 | 193.9145
2229 | 0.66798 | 1.0008 | 60.05 | 193.7149 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2650 | 1.0005 | 0.9995 | 193.8911
2230 | 0.66786 | 1.0008 | 60.05 | 193.6795 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2651 | 1.0005 | 0.9995 | 193.8715
2231 | 0.66807 | 1.0008 | 60.05 | 193.7405 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2652 | 1.0005 | 0.9995 | 193.8567
2232 | 0.66787 | 1.0008 | 60.05 | 193.6826 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2653 | 1.0005 | 0.9995 | 193.8444
2233 | 0.66784 | 1.0008 | 60.05 | 193.6728 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2654 | 1.0005 | 0.9995 | 193.834
2234 | 0.66818 | 1.0008 | 60.05 | 193.7729 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2655 | 1.0005 | 0.9995 | 193.8298
2235 | 0.66767 | 1.0008 | 60.05 | 193.6234 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2656 | 1.0005 | 0.9995 | 193.8208
2236 | 0.66805 | 1.0008 | 60.05 | 193.7343 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2657 | 1.0005 | 0.9995 | 193.8126
2237 | 0.66822 | 1.0008 | 60.05 | 193.7839 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2658 | 1.0005 | 0.9995 | 193.8089
2238 | 0.66748 | 1.0008 | 60.05 | 193.5686 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2659 | 1.0005 | 0.9995 | 193.7993
2239 | 0.66777 | 1.0008 | 60.05 | 193.6531 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2660 | 1.0005 | 0.9995 | 193.7906
2240 | 0.66789 | 1.0008 | 60.05 | 193.6876 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2661 | 1.0005 | 0.9995 | 193.7829
2241 | 0.66815 | 1.0008 | 60.05 | 193.7623 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2662 | 1.0005 | 0.9995 | 193.7772
2242 | 0.66799 | 1.0008 | 60.05 | 193.7162 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2663 | 1.0005 | 0.9995 | 193.774
2243 | 0.66733 | 1.0008 | 60.05 | 193.5259 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2664 | 1.0005 | 0.9995 | 193.7639
2244 | 0.66733 | 1.0008 | 60.05 | 193.5244 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2665 | 1.0005 | 0.9995 | 193.7511
2245 | 0.66672 | 1.0008 | 60.05 | 193.3479 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2666 | 1.0005 | 0.9995 | 193.7358
2246 | 0.66595 | 1.0008 | 60.05 | 193.1243 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2667 | 1.0005 | 0.9995 | 193.7107
2247 | 0.66619 | 1.0008 | 60.05 | 193.1956 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2668 | 1.0005 | 0.9995 | 193.691
2248 | 0.66593 | 1.0008 | 60.05 | 193.1204 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2669 | 1.0005 | 0.9995 | 193.6672
2249 | 0.66636 | 1.0008 | 60.05 | 193.2447 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2670 | 1.0005 | 0.9995 | 193.6462
2250 | 0.66738 | 1.0008 | 60.05 | 193.5394 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2671 | 1.0005 | 0.9995 | 193.6344
2251 | 0.6673 | 1.0008 | 60.05 | 193.5161 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2672 | 1.0005 | 0.9995 | 193.6172
2252 | 0.66755 | 1.0008 | 60.05 | 193.5889 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2673 | 1.0005 | 0.9995 | 193.6054
2253 | 0.66754 | 1.0008 | 60.05 | 193.586 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2674 | 1.0005 | 0.9995 | 193.5953
2254 | 0.66792 | 1.0008 | 60.05 | 193.6968 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2675 | 1.0005 | 0.9995 | 193.5888
2255 | 0.66838 | 1.0008 | 60.05 | 193.8294 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2676 | 1.0005 | 0.9995 | 193.5895
2256 | 0.66835 | 1.0008 | 60.05 | 193.8211 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2677 | 1.0005 | 0.9995 | 193.5905
2257 | 0.66886 | 1.0008 | 60.05 | 193.9687 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2678 | 1.0005 | 0.9995 | 193.6038
2258 | 0.66893 | 1.0008 | 60.05 | 193.9903 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2679 | 1.0005 | 0.9995 | 193.6137
2259 | 0.66916 | 1.0008 | 60.05 | 194.0553 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2680 | 1.0005 | 0.9995 | 193.6251
2260 | 0.66958 | 1.0008 | 60.05 | 194.1787 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2681 | 1.0005 | 0.9995 | 193.6417
2261 | 0.66901 | 1.0008 | 60.05 | 194.0121 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2682 | 1.0005 | 0.9995 | 193.6508
2262 | 0.66885 | 1.0008 | 60.05 | 193.9679 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2683 | 1.0005 | 0.9995 | 193.6603
2263 | 0.6693 | 1.0008 | 60.05 | 194.0972 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2684 | 1.0005 | 0.9995 | 193.6744
2264 | 0.66888 | 1.0008 | 60.05 | 193.9763 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2685 | 1.0005 | 0.9995 | 193.6812
2265 | 0.66858 | 1.0008 | 60.05 | 193.8875 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2686 | 1.0005 | 0.9995 | 193.69
2266 | 0.66884 | 1.0008 | 60.05 | 193.9638 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2687 | 1.0005 | 0.9995 | 193.6977
2267 | 0.66858 | 1.0008 | 60.05 | 193.8876 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2688 | 1.0005 | 0.9995 | 193.7011
2268 | 0.66811 | 1.0008 | 60.05 | 193.7511 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2689 | 1.0005 | 0.9995 | 193.7072
2269 | 0.66839 | 1.0008 | 60.05 | 193.8343 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2690 | 1.0005 | 0.9995 | 193.7133
2270 | 0.6683 | 1.0008 | 60.05 | 193.8084 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2691 | 1.0005 | 0.9995 | 193.7173
2271 | 0.6686 | 1.0008 | 60.05 | 193.8943 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2692 | 1.0005 | 0.9995 | 193.7217
2272 | 0.6685 | 1.0008 | 60.05 | 193.8651 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2693 | 1.0005 | 0.9995 | 193.7267
2273 | 0.66826 | 1.0008 | 60.05 | 193.796 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2694 | 1.0005 | 0.9995 | 193.7357
2274 | 0.6686 | 1.0008 | 60.05 | 193.8949 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2695 | 1.0005 | 0.9995 | 193.748
2275 | 0.66879 | 1.0008 | 60.05 | 193.9488 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2696 | 1.0005 | 0.9995 | 193.768
2276 | 0.66915 | 1.0008 | 60.05 | 194.0527 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2697 | 1.0005 | 0.9995 | 193.799
2277 | 0.6694 | 1.0008 | 60.05 | 194.1246 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2698 | 1.0005 | 0.9995 | 193.83
2278 | 0.66956 | 1.0008 | 60.05 | 194.1721 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2699 | 1.0005 | 0.9995 | 193.865
2279 | 0.66979 | 1.0008 | 60.05 | 194.2378 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2700 | 1.0005 | 0.9995 | 193.8981
2280 | 0.66975 | 1.0008 | 60.05 | 194.2262 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2701 | 1.0005 | 0.9995 | 193.921
2281 | 0.66975 | 1.0008 | 60.05 | 194.2263 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2702 | 1.0005 | 0.9995 | 193.9447
2282 | 0.67007 | 1.0008 | 60.05 | 194.3205 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2703 | 1.0005 | 0.9995 | 193.9691
2283 | 0.67017 | 1.0008 | 60.05 | 194.3493 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2704 | 1.0005 | 0.9995 | 193.9945
2284 | 0.67024 | 1.0008 | 60.05 | 194.3707 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2705 | 1.0005 | 0.9995 | 194.017
2285 | 0.67023 | 1.0008 | 60.05 | 194.3674 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2706 | 1.0005 | 0.9995 | 194.0349
2286 | 0.67021 | 1.0008 | 60.05 | 194.3608 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2707 | 1.0005 | 0.9995 | 194.0529
2287 | 0.66969 | 1.0008 | 60.05 | 194.2103 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2708 | 1.0005 | 0.9995 | 194.0609
2288 | 0.66999 | 1.0008 | 60.05 | 194.2964 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2709 | 1.0005 | 0.9995 | 194.0712
2289 | 0.67003 | 1.0008 | 60.05 | 194.3079 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2710 | 1.0005 | 0.9995 | 194.0796
2290 | 0.67051 | 1.0008 | 60.05 | 194.447 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2711 | 1.0005 | 0.9995 | 194.0885
2291 | 0.66992 | 1.0008 | 60.05 | 194.2767 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2712 | 1.0005 | 0.9995 | 194.0973
2292 | 0.66975 | 1.0008 | 60.05 | 194.2279 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2713 | 1.0005 | 0.9995 | 194.106
2293 | 0.66974 | 1.0008 | 60.05 | 194.2251 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2714 | 1.0005 | 0.9995 | 194.1103
2294 | 0.66976 | 1.0008 | 60.05 | 194.2292 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2715 | 1.0005 | 0.9995 | 194.1187
2295 | 0.67001 | 1.0008 | 60.05 | 194.3032 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2716 | 1.0005 | 0.9995 | 194.1326
2296 | 0.67039 | 1.0008 | 60.05 | 194.4134 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2717 | 1.0005 | 0.9995 | 194.1475
2297 | 0.67054 | 1.0008 | 60.05 | 194.4566 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2718 | 1.0005 | 0.9995 | 194.1665
2298 | 0.67099 | 1.0008 | 60.05 | 194.5878 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2719 | 1.0005 | 0.9995 | 194.1944
2299 | 0.67093 | 1.0008 | 60.05 | 194.5685 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2720 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2189
2300 | 0.67111 | 1.0008 | 60.05 | 194.6217 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2721 | 1.0005 | 0.9995 | 194.246
2301 | 0.67201 | 1.0008 | 60.05 | 194.8826 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2722 | 1.0005 | 0.9995 | 194.2789
2302 | 0.67207 | 1.0008 | 60.05 | 194.8989 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2723 | 1.0005 | 0.9995 | 194.3134
2303 | 0.67222 | 1.0008 | 60.05 | 194.9439 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2724 | 1.0005 | 0.9995 | 194.3516
2304 | 0.67226 | 1.0008 | 60.05 | 194.955 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2725 | 1.0005 | 0.9995 | 194.387
2305 | 0.67228 | 1.0008 | 60.05 | 194.9626 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2726 | 1.0005 | 0.9995 | 194.4208
2306 | 0.67267 | 1.0008 | 60.05 | 195.0744 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2727 | 1.0005 | 0.9995 | 194.4548
2307 | 0.67289 | 1.0008 | 60.05 | 195.1367 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2728 | 1.0005 | 0.9995 | 194.4886
2308 | 0.67401 | 1.0008 | 60.05 | 195.4621 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2729 | 1.0005 | 0.9995 | 194.5316
2309 | 0.67436 | 1.0008 | 60.05 | 195.5634 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2730 | 1.0005 | 0.9995 | 194.5757
2310 | 0.6746 | 1.0008 | 60.05 | 195.6337 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2731 | 1.0005 | 0.9995 | 194.6227
2311 | 0.67473 | 1.0008 | 60.05 | 195.6714 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2732 | 1.0005 | 0.9995 | 194.6708
2312 | 0.67478 | 1.0008 | 60.05 | 195.6868 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2733 | 1.0005 | 0.9995 | 194.7164
2313 | 0.67518 | 1.0008 | 60.05 | 195.8025 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2734 | 1.0005 | 0.9995 | 194.7648
2314 | 0.67472 | 1.0008 | 60.05 | 195.6674 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2735 | 1.0005 | 0.9995 | 194.808
2315 | 0.67467 | 1.0008 | 60.05 | 195.6541 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2736 | 1.0005 | 0.9995 | 194.8509
2316 | 0.67521 | 1.0008 | 60.05 | 195.8117 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2737 | 1.0005 | 0.9995 | 194.8993
2317 | 0.67523 | 1.0008 | 60.05 | 195.8161 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2738 | 1.0005 | 0.9995 | 194.9528
2318 | 0.67541 | 1.0008 | 60.05 | 195.8701 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2739 | 1.0005 | 0.9995 | 195.0053
2319 | 0.67536 | 1.0008 | 60.05 | 195.8558 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2740 | 1.0005 | 0.9995 | 195.0569
2320 | 0.67537 | 1.0008 | 60.05 | 195.8562 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2741 | 1.0005 | 0.9995 | 195.1039
2321 | 0.67526 | 1.0008 | 60.05 | 195.8243 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2742 | 1.0005 | 0.9995 | 195.1554
2322 | 0.67463 | 1.0008 | 60.05 | 195.6431 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2743 | 1.0005 | 0.9995 | 195.2026
2323 | 0.67448 | 1.0008 | 60.05 | 195.5981 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2744 | 1.0005 | 0.9995 | 195.2484
2324 | 0.67459 | 1.0008 | 60.05 | 195.6309 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2745 | 1.0005 | 0.9995 | 195.2951
2325 | 0.67422 | 1.0008 | 60.05 | 195.5236 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2746 | 1.0005 | 0.9995 | 195.3358
2326 | 0.67372 | 1.0008 | 60.05 | 195.3781 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2747 | 1.0005 | 0.9995 | 195.3679
2327 | 0.67392 | 1.0008 | 60.05 | 195.4355 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2748 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4006
2328 | 0.67395 | 1.0008 | 60.05 | 195.4468 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2749 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4292
2329 | 0.6734 | 1.0008 | 60.05 | 195.2854 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2750 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4531
2330 | 0.67363 | 1.0008 | 60.05 | 195.3522 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2751 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4774
2331 | 0.67362 | 1.0008 | 60.05 | 195.351 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2752 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4931
2332 | 0.67355 | 1.0008 | 60.05 | 195.3297 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2753 | 1.0005 | 0.9995 | 195.5074
2333 | 0.67346 | 1.0008 | 60.05 | 195.3039 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2754 | 1.0005 | 0.9995 | 195.5194
2334 | 0.67378 | 1.0008 | 60.05 | 195.3957 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2755 | 1.0005 | 0.9995 | 195.5341
2335 | 0.6741 | 1.0008 | 60.05 | 195.4884 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2756 | 1.0005 | 0.9995 | 195.5516
2336 | 0.67413 | 1.0008 | 60.05 | 195.4976 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2757 | 1.0005 | 0.9995 | 195.5657
2337 | 0.67399 | 1.0008 | 60.05 | 195.4565 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2758 | 1.0005 | 0.9995 | 195.5764
2338 | 0.67402 | 1.0008 | 60.05 | 195.4659 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2759 | 1.0005 | 0.9995 | 195.5765
2339 | 0.67382 | 1.0008 | 60.05 | 195.4075 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2760 | 1.0005 | 0.9995 | 195.5713
2340 | 0.67399 | 1.0008 | 60.05 | 195.4558 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2761 | 1.0005 | 0.9995 | 195.5654
2341 | 0.67367 | 1.0008 | 60.05 | 195.3653 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2762 | 1.0005 | 0.9995 | 195.5552
2342 | 0.67382 | 1.0008 | 60.05 | 195.4073 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2763 | 1.0005 | 0.9995 | 195.5459
2343 | 0.67387 | 1.0008 | 60.05 | 195.4234 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2764 | 1.0005 | 0.9995 | 195.5332
2344 | 0.67403 | 1.0008 | 60.05 | 195.4698 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2765 | 1.0005 | 0.9995 | 195.5267
2345 | 0.67414 | 1.0008 | 60.05 | 195.4996 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2766 | 1.0005 | 0.9995 | 195.5215
2346 | 0.67399 | 1.0008 | 60.05 | 195.4569 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2767 | 1.0005 | 0.9995 | 195.5097
2347 | 0.67401 | 1.0008 | 60.05 | 195.4624 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2768 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4979
2348 | 0.67362 | 1.0008 | 60.05 | 195.349 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2769 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4805
2349 | 0.6732 | 1.0008 | 60.05 | 195.227 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2770 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4596
2350 | 0.67338 | 1.0008 | 60.05 | 195.2815 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2771 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4404
2351 | 0.67318 | 1.0008 | 60.05 | 195.222 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2772 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4203
2352 | 0.6731 | 1.0008 | 60.05 | 195.198 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2773 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4055
2353 | 0.67299 | 1.0008 | 60.05 | 195.1676 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2774 | 1.0005 | 0.9995 | 195.3911
2354 | 0.67306 | 1.0008 | 60.05 | 195.1884 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2775 | 1.0005 | 0.9995 | 195.3764
2355 | 0.67363 | 1.0008 | 60.05 | 195.3533 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2776 | 1.0005 | 0.9995 | 195.3707
2356 | 0.67367 | 1.0008 | 60.05 | 195.3634 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2777 | 1.0005 | 0.9995 | 195.3702
2357 | 0.67349 | 1.0008 | 60.05 | 195.312 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2778 | 1.0005 | 0.9995 | 195.3661
2358 | 0.6744 | 1.0008 | 60.05 | 195.5747 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2779 | 1.0005 | 0.9995 | 195.3704
2359 | 0.67448 | 1.0008 | 60.05 | 195.5998 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2780 | 1.0005 | 0.9995 | 195.3809
2360 | 0.67484 | 1.0008 | 60.05 | 195.7024 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2781 | 1.0005 | 0.9995 | 195.3925
2361 | 0.67483 | 1.0008 | 60.05 | 195.7013 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2782 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4042
2362 | 0.67504 | 1.0008 | 60.05 | 195.761 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2783 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4186
2363 | 0.67488 | 1.0008 | 60.05 | 195.7156 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2784 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4323
2364 | 0.67426 | 1.0008 | 60.05 | 195.536 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2785 | 1.0005 | 0.9995 | 195.437
2365 | 0.67447 | 1.0008 | 60.05 | 195.595 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2786 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4405
2366 | 0.67374 | 1.0008 | 60.05 | 195.385 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2787 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4368
2367 | 0.67393 | 1.0008 | 60.05 | 195.4402 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2788 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4362
2368 | 0.67388 | 1.0008 | 60.05 | 195.4253 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2789 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4349
2369 | 0.67344 | 1.0008 | 60.05 | 195.299 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2790 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4313
2370 | 0.67384 | 1.0008 | 60.05 | 195.4133 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2791 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4299
2371 | 0.67391 | 1.0008 | 60.05 | 195.4351 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2792 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4322
2372 | 0.67418 | 1.0008 | 60.05 | 195.5127 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2793 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4357
2373 | 0.67436 | 1.0008 | 60.05 | 195.5657 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2794 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4404
2374 | 0.6734 | 1.0008 | 60.05 | 195.287 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2795 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4343
2375 | 0.6729 | 1.0008 | 60.05 | 195.1413 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2796 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4224
2376 | 0.67224 | 1.0008 | 60.05 | 194.9496 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2797 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4055
2377 | 0.67251 | 1.0008 | 60.05 | 195.0273 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2798 | 1.0005 | 0.9995 | 195.391
2378 | 0.67347 | 1.0008 | 60.05 | 195.3054 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2799 | 1.0005 | 0.9995 | 195.3895
2379 | 0.67418 | 1.0008 | 60.05 | 195.5108 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2800 | 1.0005 | 0.9995 | 195.399
2380 | 0.67439 | 1.0008 | 60.05 | 195.5731 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2801 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4087
2381 | 0.67504 | 1.0005 | 60.03 | 195.7614 | 1 | 1.0005 | 0.9995 | 2802 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4267
2382 | 0.67521 | 1.0005 | 60.03 | 195.8097 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2803 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4471
2383 | 0.67474 | 1.0005 | 60.03 | 195.6755 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2804 | 1.0005 | 0.9995 | 195.464
2384 | 0.67488 | 1.0005 | 60.03 | 195.7148 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2805 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4816
2385 | 0.67486 | 1.0005 | 60.03 | 195.7095 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2806 | 1.0005 | 0.9995 | 195.4934
2386 | 0.67508 | 1.0005 | 60.03 | 195.7742 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2807 | 1.0005 | 0.9995 | 195.5071
2387 | 0.675 | 1.0005 | 60.03 | 195.7502 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2808 | 1.0005 | 0.9995 | 195.5217
2388 | 0.6753 | 1.0005 | 60.03 | 195.8375 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2809 | 1.0005 | 0.9995 | 195.5305
2389 | 0.67515 | 1.0005 | 60.03 | 195.7934 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2810 | 1.0005 | 0.9995 | 195.5369
2390 | 0.6764 | 1.0005 | 60.03 | 196.1549 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2811 | 1.0005 | 0.9995 | 195.552
2391 | 0.67686 | 1.0005 | 60.03 | 196.2897 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2812 | 1.0005 | 0.9995 | 195.5716
2392 | 0.67732 | 1.0005 | 60.03 | 196.4215 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2813 | 1.0005 | 0.9995 | 195.5936
2393 | 0.67775 | 1.0005 | 60.03 | 196.5478 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2814 | 1.0005 | 0.9995 | 195.6214
2394 | 0.67788 | 1.0005 | 60.03 | 196.586 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2815 | 1.0005 | 0.9995 | 195.6564
2395 | 0.67814 | 1.0005 | 60.03 | 196.6602 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2816 | 1.0005 | 0.9995 | 195.6919
2396 | 0.67768 | 1.0005 | 60.03 | 196.5285 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2817 | 1.0005 | 0.9995 | 195.73
2397 | 0.67812 | 1.0005 | 60.03 | 196.656 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2818 | 1.0005 | 0.9995 | 195.7705
2398 | 0.67747 | 1.0005 | 60.03 | 196.4666 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2819 | 1.0005 | 0.9995 | 195.8053
2399 | 0.67704 | 1.0005 | 60.03 | 196.3425 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2820 | 1.0005 | 0.9995 | 195.84
2400 | 0.67691 | 1.0005 | 60.03 | 196.3038 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2821 | 1.0005 | 0.9995 | 195.8697
2401 | 0.67646 | 1.0005 | 60.03 | 196.1722 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2822 | 1.0005 | 0.9995 | 195.8943
2402 | 0.67665 | 1.0005 | 60.03 | 196.2298 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2823 | 1.0005 | 0.9995 | 195.9182
2403 | 0.67656 | 1.0005 | 60.03 | 196.2033 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2824 | 1.0005 | 0.9995 | 195.9395
2404 | 0.67621 | 1.0005 | 60.03 | 196.1019 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2825 | 1.0005 | 0.9995 | 195.9666
2405 | 0.6771 | 1.0005 | 60.03 | 196.3576 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2826 | 1.0005 | 0.9995 | 196.0072
2406 | 0.67632 | 1.0005 | 60.03 | 196.1338 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2827 | 1.0005 | 0.9995 | 196.0466
2407 | 0.67578 | 1.0005 | 60.03 | 195.9753 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2828 | 1.0005 | 0.9995 | 196.0782
2408 | 0.67552 | 1.0005 | 60.03 | 195.8994 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2829 | 1.0005 | 0.9995 | 196.098
2409 | 0.67564 | 1.0005 | 60.03 | 195.9362 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2830 | 1.0005 | 0.9995 | 196.1122
2410 | 0.67549 | 1.0005 | 60.03 | 195.8922 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2831 | 1.0005 | 0.9995 | 196.1229
2411 | 0.67605 | 1.0005 | 60.03 | 196.0539 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2832 | 1.0005 | 0.9995 | 196.1326
2412 | 0.67669 | 1.0005 | 60.03 | 196.241 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2833 | 1.0005 | 0.9995 | 196.147
2413 | 0.67682 | 1.0005 | 60.03 | 196.2766 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2834 | 1.0005 | 0.9995 | 196.167
2414 | 0.67706 | 1.0005 | 60.03 | 196.3476 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2835 | 1.0005 | 0.9995 | 196.1881
2415 | 0.67633 | 1.0005 | 60.03 | 196.1352 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2836 | 1.0005 | 0.9995 | 196.2023
2416 | 0.67681 | 1.0005 | 60.03 | 196.2754 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2837 | 1.0005 | 0.9995 | 196.219
2417 | 0.6773 | 1.0005 | 60.03 | 196.4163 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2838 | 1.0005 | 0.9995 | 196.2412
2418 | 0.6766 | 1.0005 | 60.03 | 196.2149 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2839 | 1.0005 | 0.9995 | 196.2538
2419 | 0.67723 | 1.0005 | 60.03 | 196.3958 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2840 | 1.0005 | 0.9995 | 196.2739
2420 | 0.67755 | 1.0005 | 60.03 | 196.4897 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2841 | 1.0005 | 0.9995 | 196.285
2421 | 0.67781 | 1.0005 | 60.03 | 196.566 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2842 | 1.0005 | 0.9995 | 196.2942
2422 | 0.678 | 1.0005 | 60.03 | 196.6194 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2843 | 1.0005 | 0.9995 | 196.3008
2423 | 0.67808 | 1.0005 | 60.03 | 196.6435 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2844 | 1.0005 | 0.9995 | 196.304
2424 | 0.67854 | 1.0005 | 60.03 | 196.7765 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2845 | 1.0005 | 0.9995 | 196.3104
2425 | 0.6788 | 1.0005 | 60.03 | 196.8516 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2846 | 1.0005 | 0.9995 | 196.3168
2426 | 0.67909 | 1.0005 | 60.03 | 196.9354 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2847 | 1.0005 | 0.9995 | 196.3303
2427 | 0.6796 | 1.0005 | 60.03 | 197.0844 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2848 | 1.0005 | 0.9995 | 196.3446
2428 | 0.67992 | 1.0005 | 60.03 | 197.1761 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2849 | 1.0005 | 0.9995 | 196.3682
2429 | 0.6805 | 1.0005 | 60.03 | 197.3453 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2850 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4017
2430 | 0.6805 | 1.0005 | 60.03 | 197.3446 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2851 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4364
2431 | 0.68038 | 1.0005 | 60.03 | 197.3115 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2852 | 1.0005 | 0.9995 | 196.4743
2432 | 0.68042 | 1.0005 | 60.03 | 197.3205 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2853 | 1.0005 | 0.9995 | 196.5107
2433 | 0.68058 | 1.0005 | 60.03 | 197.3684 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2854 | 1.0005 | 0.9995 | 196.5495
2434 | 0.68046 | 1.0005 | 60.03 | 197.3325 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2855 | 1.0005 | 0.9995 | 196.5906
2435 | 0.68063 | 1.0005 | 60.03 | 197.3821 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2856 | 1.0005 | 0.9995 | 196.6247
2436 | 0.68037 | 1.0005 | 60.03 | 197.3069 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2857 | 1.0005 | 0.9995 | 196.6638
2437 | 0.68062 | 1.0005 | 60.03 | 197.3793 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2858 | 1.0005 | 0.9995 | 196.7106
2438 | 0.68087 | 1.0005 | 60.03 | 197.4532 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2859 | 1.0005 | 0.9995 | 196.7624
2439 | 0.6806 | 1.0005 | 60.03 | 197.3749 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2860 | 1.0005 | 0.9995 | 196.8104
2440 | 0.68066 | 1.0005 | 60.03 | 197.3906 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2861 | 1.0005 | 0.9995 | 196.8603
2441 | 0.68103 | 1.0005 | 60.03 | 197.4987 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2862 | 1.0005 | 0.9995 | 196.9085
2442 | 0.68087 | 1.0005 | 60.03 | 197.4514 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2863 | 1.0005 | 0.9995 | 196.9488
2443 | 0.68055 | 1.0005 | 60.03 | 197.3606 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2864 | 1.0005 | 0.9995 | 196.9849
2444 | 0.68073 | 1.0005 | 60.03 | 197.411 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2865 | 1.0005 | 0.9995 | 197.0204
2445 | 0.68068 | 1.0005 | 60.03 | 197.3978 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2866 | 1.0005 | 0.9995 | 197.0625
2446 | 0.68106 | 1.0005 | 60.03 | 197.506 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2867 | 1.0005 | 0.9995 | 197.1035
2447 | 0.68096 | 1.0005 | 60.03 | 197.4784 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2868 | 1.0005 | 0.9995 | 197.1389
2448 | 0.6811 | 1.0005 | 60.03 | 197.5193 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2869 | 1.0005 | 0.9995 | 197.1824
2449 | 0.68142 | 1.0005 | 60.03 | 197.611 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2870 | 1.0005 | 0.9995 | 197.2229
2450 | 0.68185 | 1.0005 | 60.03 | 197.7363 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2871 | 1.0005 | 0.9995 | 197.2644
2451 | 0.68173 | 1.0005 | 60.03 | 197.703 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2872 | 1.0005 | 0.9995 | 197.3023
2452 | 0.6816 | 1.0005 | 60.03 | 197.663 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2873 | 1.0005 | 0.9995 | 197.3371
2453 | 0.68135 | 1.0005 | 60.03 | 197.592 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2874 | 1.0005 | 0.9995 | 197.3687
2454 | 0.68128 | 1.0005 | 60.03 | 197.5723 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2875 | 1.0005 | 0.9995 | 197.3953
2455 | 0.68135 | 1.0005 | 60.03 | 197.5919 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2876 | 1.0005 | 0.9995 | 197.4199
2456 | 0.68084 | 1.0005 | 60.03 | 197.4438 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2877 | 1.0005 | 0.9995 | 197.4369
2457 | 0.68068 | 1.0005 | 60.03 | 197.3974 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2878 | 1.0005 | 0.9995 | 197.4473
2458 | 0.68058 | 1.0005 | 60.03 | 197.3678 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2879 | 1.0005 | 0.9995 | 197.4537
2459 | 0.68108 | 1.0005 | 60.03 | 197.5121 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2880 | 1.0005 | 0.9995 | 197.4593
2460 | 0.68087 | 1.0005 | 60.03 | 197.4536 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2881 | 1.0005 | 0.9995 | 197.4629
2461 | 0.68066 | 1.0005 | 60.03 | 197.3918 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2882 | 1.0005 | 0.9995 | 197.4656
2462 | 0.68077 | 1.0005 | 60.03 | 197.4222 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2883 | 1.0005 | 0.9995 | 197.469
2463 | 0.68104 | 1.0005 | 60.03 | 197.5027 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2884 | 1.0005 | 0.9995 | 197.4734
2464 | 0.68156 | 1.0005 | 60.03 | 197.6514 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2885 | 1.0005 | 0.9995 | 197.4841
2465 | 0.68159 | 1.0005 | 60.03 | 197.6621 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2886 | 1.0005 | 0.9995 | 197.4934
2466 | 0.68149 | 1.0005 | 60.03 | 197.6325 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2887 | 1.0005 | 0.9995 | 197.5043
2467 | 0.68173 | 1.0005 | 60.03 | 197.7017 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2888 | 1.0005 | 0.9995 | 197.515
2468 | 0.68157 | 1.0005 | 60.03 | 197.6559 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2889 | 1.0005 | 0.9995 | 197.5218
2469 | 0.68086 | 1.0005 | 60.03 | 197.4489 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2890 | 1.0005 | 0.9995 | 197.5242
2470 | 0.68095 | 1.0005 | 60.03 | 197.4743 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2891 | 1.0005 | 0.9995 | 197.527
2471 | 0.68083 | 1.0005 | 60.03 | 197.4407 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2892 | 1.0005 | 0.9995 | 197.5251
2472 | 0.68102 | 1.0005 | 60.03 | 197.4966 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2893 | 1.0005 | 0.9995 | 197.5266
2473 | 0.68139 | 1.0005 | 60.03 | 197.6043 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2894 | 1.0005 | 0.9995 | 197.5347
2474 | 0.68089 | 1.0005 | 60.03 | 197.4586 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2895 | 1.0005 | 0.9995 | 197.5363
2475 | 0.68164 | 1.0005 | 60.03 | 197.6758 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2896 | 1.0005 | 0.9995 | 197.5456
2476 | 0.68204 | 1.0005 | 60.03 | 197.7908 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2897 | 1.0005 | 0.9995 | 197.5551
2477 | 0.6823 | 1.0005 | 60.03 | 197.8682 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2898 | 1.0005 | 0.9995 | 197.5681
2478 | 0.682 | 1.0005 | 60.03 | 197.7804 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2899 | 1.0005 | 0.9995 | 197.5768
2479 | 0.6818 | 1.0005 | 60.03 | 197.7223 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2900 | 1.0005 | 0.9995 | 197.5805
2480 | 0.68201 | 1.0005 | 60.03 | 197.7831 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2901 | 1.0005 | 0.9995 | 197.582
2481 | 0.68241 | 1.0005 | 60.03 | 197.8988 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2902 | 1.0005 | 0.9995 | 197.5886
2482 | 0.68244 | 1.0005 | 60.03 | 197.9089 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2903 | 1.0005 | 0.9995 | 197.5968
2483 | 0.6825 | 1.0005 | 60.03 | 197.9263 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2904 | 1.0005 | 0.9995 | 197.6079
2484 | 0.68308 | 1.0005 | 60.03 | 198.0918 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2905 | 1.0005 | 0.9995 | 197.6252
2485 | 0.68352 | 1.0005 | 60.03 | 198.2202 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2906 | 1.0005 | 0.9995 | 197.6462
2486 | 0.6832 | 1.0005 | 60.03 | 198.1284 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2907 | 1.0005 | 0.9995 | 197.669
2487 | 0.68359 | 1.0005 | 60.03 | 198.2419 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2908 | 1.0005 | 0.9995 | 197.6971
2488 | 0.68339 | 1.0005 | 60.03 | 198.1839 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2909 | 1.0005 | 0.9995 | 197.7243
2489 | 0.68342 | 1.0005 | 60.03 | 198.1926 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2910 | 1.0005 | 0.9995 | 197.747
2490 | 0.68372 | 1.0005 | 60.03 | 198.2798 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2911 | 1.0005 | 0.9995 | 197.7746
2491 | 0.68382 | 1.0005 | 60.03 | 198.3069 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2912 | 1.0005 | 0.9995 | 197.8051
2492 | 0.68371 | 1.0005 | 60.03 | 198.2757 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2913 | 1.0005 | 0.9995 | 197.8335
2493 | 0.68362 | 1.0005 | 60.03 | 198.2484 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2914 | 1.0005 | 0.9995 | 197.8584
2494 | 0.68351 | 1.0005 | 60.03 | 198.2177 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2915 | 1.0005 | 0.9995 | 197.8773
2495 | 0.68264 | 1.0005 | 60.03 | 197.9647 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2916 | 1.0005 | 0.9995 | 197.8873
2496 | 0.68173 | 1.0005 | 60.03 | 197.7004 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2917 | 1.0005 | 0.9995 | 197.8896
2497 | 0.6809 | 1.0005 | 60.03 | 197.4619 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2918 | 1.0005 | 0.9995 | 197.8816
2498 | 0.68045 | 1.0005 | 60.03 | 197.3296 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2919 | 1.0005 | 0.9995 | 197.8707
2499 | 0.68043 | 1.0005 | 60.03 | 197.3252 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2920 | 1.0005 | 0.9995 | 197.8666
2500 | 0.68016 | 1.0005 | 60.03 | 197.2465 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2921 | 1.0005 | 0.9995 | 197.859
2501 | 0.68032 | 1.0005 | 60.03 | 197.2919 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2922 | 1.0005 | 0.9995 | 197.8541
2502 | 0.6808 | 1.0005 | 60.03 | 197.4323 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2923 | 1.0005 | 0.9995 | 197.8519
2503 | 0.68167 | 1.0005 | 60.03 | 197.6836 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2924 | 1.0005 | 0.9995 | 197.8546
2504 | 0.68243 | 1.0005 | 60.03 | 197.9035 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2925 | 1.0005 | 0.9995 | 197.8694
2505 | 0.68252 | 1.0005 | 60.03 | 197.9302 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2926 | 1.0005 | 0.9995 | 197.8779
2506 | 0.68279 | 1.0005 | 60.03 | 198.0086 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2927 | 1.0005 | 0.9995 | 197.8851
2507 | 0.68239 | 1.0005 | 60.03 | 197.8917 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2928 | 1.0005 | 0.9995 | 197.8859
2508 | 0.68229 | 1.0005 | 60.03 | 197.8633 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2929 | 1.0005 | 0.9995 | 197.8887
2509 | 0.68235 | 1.0005 | 60.03 | 197.8808 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2930 | 1.0005 | 0.9995 | 197.894
2510 | 0.68221 | 1.0005 | 60.03 | 197.8418 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2931 | 1.0005 | 0.9995 | 197.8959
2511 | 0.6825 | 1.0005 | 60.03 | 197.9236 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2932 | 1.0005 | 0.9995 | 197.8967
2512 | 0.68276 | 1.0005 | 60.03 | 198.0017 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2933 | 1.0005 | 0.9995 | 197.8998
2513 | 0.68306 | 1.0005 | 60.03 | 198.086 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2934 | 1.0005 | 0.9995 | 197.9052
2514 | 0.68303 | 1.0005 | 60.03 | 198.08 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2935 | 1.0005 | 0.9995 | 197.9048
2515 | 0.68323 | 1.0005 | 60.03 | 198.1371 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2936 | 1.0005 | 0.9995 | 197.902
2516 | 0.6838 | 1.0005 | 60.03 | 198.3026 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2937 | 1.0005 | 0.9995 | 197.9078
2517 | 0.68385 | 1.0005 | 60.03 | 198.317 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2938 | 1.0005 | 0.9995 | 197.9103
2518 | 0.68409 | 1.0005 | 60.03 | 198.385 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2939 | 1.0005 | 0.9995 | 197.917
2519 | 0.68413 | 1.0005 | 60.03 | 198.3967 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2940 | 1.0005 | 0.9995 | 197.9238
2520 | 0.68445 | 1.0005 | 60.03 | 198.4895 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2941 | 1.0005 | 0.9995 | 197.9308
2521 | 0.68479 | 1.0005 | 60.03 | 198.5888 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2942 | 1.0005 | 0.9995 | 197.9402
2522 | 0.68436 | 1.0003 | 60.02 | 198.4637 | 1 | 1.0005 | 0.9995 | 2943 | 1.0005 | 0.9995 | 197.9465
2523 | 0.68442 | 1.0003 | 60.02 | 198.4805 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2944 | 1.0005 | 0.9995 | 197.9542
2524 | 0.68427 | 1.0003 | 60.02 | 198.4386 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2945 | 1.0005 | 0.9995 | 197.9616
2525 | 0.68384 | 1.0003 | 60.02 | 198.3137 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2946 | 1.0005 | 0.9995 | 197.9732
2526 | 0.68336 | 1.0003 | 60.02 | 198.1732 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2947 | 1.0005 | 0.9995 | 197.989
2527 | 0.68288 | 1.0003 | 60.02 | 198.0363 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2948 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0081
2528 | 0.68244 | 1.0003 | 60.02 | 197.9071 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2949 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0274
2529 | 0.68242 | 1.0003 | 60.02 | 197.9006 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2950 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0465
2530 | 0.68261 | 1.0003 | 60.02 | 197.9581 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2951 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0703
2531 | 0.68243 | 1.0003 | 60.02 | 197.9051 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2952 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0907
2532 | 0.68239 | 1.0003 | 60.02 | 197.8917 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2953 | 1.0005 | 0.9995 | 198.106
2533 | 0.6824 | 1.0003 | 60.02 | 197.8956 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2954 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1131
2534 | 0.68259 | 1.0003 | 60.02 | 197.9505 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2955 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1146
2535 | 0.68269 | 1.0003 | 60.02 | 197.9815 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2956 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1164
2536 | 0.68264 | 1.0003 | 60.02 | 197.9659 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2957 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1149
2537 | 0.68284 | 1.0003 | 60.02 | 198.0245 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2958 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1194
2538 | 0.68291 | 1.0003 | 60.02 | 198.043 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2959 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1253
2539 | 0.68302 | 1.0003 | 60.02 | 198.0768 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2960 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1319
2540 | 0.68313 | 1.0003 | 60.02 | 198.1082 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2961 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1408
2541 | 0.68319 | 1.0003 | 60.02 | 198.1258 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2962 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1475
2542 | 0.6833 | 1.0003 | 60.02 | 198.1573 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2963 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1527
2543 | 0.6835 | 1.0003 | 60.02 | 198.2153 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2964 | 1.0005 | 0.9995 | 198.157
2544 | 0.68343 | 1.0003 | 60.02 | 198.1934 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2965 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1608
2545 | 0.68328 | 1.0003 | 60.02 | 198.1516 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2966 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1613
2546 | 0.6831 | 1.0003 | 60.02 | 198.099 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2967 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1545
2547 | 0.68301 | 1.0003 | 60.02 | 198.0738 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2968 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1464
2548 | 0.68333 | 1.0003 | 60.02 | 198.1669 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2969 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1391
2549 | 0.68327 | 1.0003 | 60.02 | 198.1493 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2970 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1308
2550 | 0.68322 | 1.0003 | 60.02 | 198.1328 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2971 | 1.0005 | 0.9995 | 198.119
2551 | 0.68294 | 1.0003 | 60.02 | 198.0537 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2972 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1011
2552 | 0.68272 | 1.0003 | 60.02 | 197.9881 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2973 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0853
2553 | 0.68357 | 1.0003 | 60.02 | 198.235 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2974 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0771
2554 | 0.68408 | 1.0003 | 60.02 | 198.384 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2975 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0753
2555 | 0.68471 | 1.0003 | 60.02 | 198.5673 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2976 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0837
2556 | 0.6846 | 1.0003 | 60.02 | 198.5347 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2977 | 1.0005 | 0.9995 | 198.0958
2557 | 0.68463 | 1.0003 | 60.02 | 198.5421 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2978 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1126
2558 | 0.68421 | 1.0003 | 60.02 | 198.4223 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2979 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1298
2559 | 0.68361 | 1.0003 | 60.02 | 198.2466 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2980 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1413
2560 | 0.68356 | 1.0003 | 60.02 | 198.2328 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2981 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1505
2561 | 0.68365 | 1.0003 | 60.02 | 198.2574 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2982 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1622
2562 | 0.68366 | 1.0003 | 60.02 | 198.2627 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2983 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1746
2563 | 0.68357 | 1.0003 | 60.02 | 198.2349 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2984 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1859
2564 | 0.68394 | 1.0003 | 60.02 | 198.3413 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2985 | 1.0005 | 0.9995 | 198.1989
2565 | 0.68408 | 1.0003 | 60.02 | 198.3841 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2986 | 1.0005 | 0.9995 | 198.2124
2566 | 0.6846 | 1.0003 | 60.02 | 198.5343 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2987 | 1.0005 | 0.9995 | 198.2313
2567 | 0.6845 | 1.0003 | 60.02 | 198.5038 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2988 | 1.0005 | 0.9995 | 198.2473
2568 | 0.68424 | 1.0003 | 60.02 | 198.4292 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2989 | 1.0005 | 0.9995 | 198.2601
2569 | 0.68418 | 1.0003 | 60.02 | 198.4122 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2990 | 1.0005 | 0.9995 | 198.2713
2570 | 0.68395 | 1.0003 | 60.02 | 198.3465 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2991 | 1.0005 | 0.9995 | 198.2793
2571 | 0.68428 | 1.0003 | 60.02 | 198.4407 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2992 | 1.0005 | 0.9995 | 198.2898
2572 | 0.6846 | 1.0003 | 60.02 | 198.5333 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2993 | 1.0005 | 0.9995 | 198.3023
2573 | 0.68481 | 1.0003 | 60.02 | 198.5939 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2994 | 1.0005 | 0.9995 | 198.3149
2574 | 0.68493 | 1.0003 | 60.02 | 198.6295 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2995 | 1.0005 | 0.9995 | 198.3295
2575 | 0.68477 | 1.0003 | 60.02 | 198.5824 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2996 | 1.0005 | 0.9995 | 198.3438
2576 | 0.68493 | 1.0003 | 60.02 | 198.63 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2997 | 1.0005 | 0.9995 | 198.3615
2577 | 0.68475 | 1.0003 | 60.02 | 198.5778 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2998 | 1.0005 | 0.9995 | 198.3783
2578 | 0.6847 | 1.0003 | 60.02 | 198.5617 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 2999 | 1.0005 | 0.9995 | 198.3915
2579 | 0.68473 | 1.0003 | 60.02 | 198.5706 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3000 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4055
2580 | 0.68455 | 1.0003 | 60.02 | 198.5192 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3001 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4184
2581 | 0.68526 | 1.0003 | 60.02 | 198.7244 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3002 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4408
2582 | 0.68511 | 1.0003 | 60.02 | 198.682 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3003 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4639
2583 | 0.68552 | 1.0003 | 60.02 | 198.8015 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3004 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4828
2584 | 0.68581 | 1.0003 | 60.02 | 198.8836 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3005 | 1.0005 | 0.9995 | 198.4994
2585 | 0.68575 | 1.0003 | 60.02 | 198.8676 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3006 | 1.0005 | 0.9995 | 198.5094
2586 | 0.68599 | 1.0003 | 60.02 | 198.9369 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3007 | 1.0005 | 0.9995 | 198.5228
2587 | 0.68596 | 1.0003 | 60.02 | 198.929 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3008 | 1.0005 | 0.9995 | 198.5357
2588 | 0.68579 | 1.0003 | 60.02 | 198.8796 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3009 | 1.0005 | 0.9995 | 198.551
2589 | 0.68548 | 1.0003 | 60.02 | 198.7906 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3010 | 1.0005 | 0.9995 | 198.5691
2590 | 0.68546 | 1.0003 | 60.02 | 198.7832 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3011 | 1.0005 | 0.9995 | 198.5875
2591 | 0.68549 | 1.0003 | 60.02 | 198.793 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3012 | 1.0005 | 0.9995 | 198.6053
2592 | 0.68554 | 1.0003 | 60.02 | 198.8071 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3013 | 1.0005 | 0.9995 | 198.6235
2593 | 0.68571 | 1.0003 | 60.02 | 198.8551 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3014 | 1.0005 | 0.9995 | 198.6441
2594 | 0.68549 | 1.0003 | 60.02 | 198.7925 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3015 | 1.0005 | 0.9995 | 198.6592
2595 | 0.68565 | 1.0003 | 60.02 | 198.8386 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3016 | 1.0005 | 0.9995 | 198.6743
2596 | 0.68544 | 1.0003 | 60.02 | 198.7779 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3017 | 1.0005 | 0.9995 | 198.6824
2597 | 0.68485 | 1.0003 | 60.02 | 198.6059 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3018 | 1.0005 | 0.9995 | 198.6858
2598 | 0.68504 | 1.0003 | 60.02 | 198.6613 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3019 | 1.0005 | 0.9995 | 198.6936
2599 | 0.68457 | 1.0003 | 60.02 | 198.5265 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3020 | 1.0005 | 0.9995 | 198.6974
2600 | 0.68461 | 1.0003 | 60.02 | 198.5373 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3021 | 1.0005 | 0.9995 | 198.7038
2601 | 0.68482 | 1.0003 | 60.02 | 198.5977 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3022 | 1.0005 | 0.9995 | 198.709
2602 | 0.6851 | 1.0003 | 60.02 | 198.6779 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3023 | 1.0005 | 0.9995 | 198.7138
2603 | 0.6856 | 1.0003 | 60.02 | 198.8226 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3024 | 1.0005 | 0.9995 | 198.7214
2604 | 0.68606 | 1.0003 | 60.02 | 198.9561 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3025 | 1.0005 | 0.9995 | 198.7323
2605 | 0.68667 | 1.0003 | 60.02 | 199.1336 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3026 | 1.0005 | 0.9995 | 198.7507
2606 | 0.68704 | 1.0003 | 60.02 | 199.2403 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3027 | 1.0005 | 0.9995 | 198.771
2607 | 0.68734 | 1.0003 | 60.02 | 199.3295 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3028 | 1.0005 | 0.9995 | 198.7961
2608 | 0.6875 | 1.0003 | 60.02 | 199.3744 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3029 | 1.0005 | 0.9995 | 198.8232
2609 | 0.68753 | 1.0003 | 60.02 | 199.3848 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3030 | 1.0005 | 0.9995 | 198.8503
2610 | 0.68788 | 1.0003 | 60.02 | 199.486 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3031 | 1.0005 | 0.9995 | 198.8826
2611 | 0.68782 | 1.0003 | 60.02 | 199.4686 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3032 | 1.0005 | 0.9995 | 198.9074
2612 | 0.68744 | 1.0003 | 60.02 | 199.3573 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3033 | 1.0005 | 0.9995 | 198.9299
2613 | 0.68722 | 1.0003 | 60.02 | 199.2928 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3034 | 1.0005 | 0.9995 | 198.9462
2614 | 0.68715 | 1.0003 | 60.02 | 199.2746 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3035 | 1.0005 | 0.9995 | 198.9593
2615 | 0.68706 | 1.0003 | 60.02 | 199.2488 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3036 | 1.0005 | 0.9995 | 198.972
2616 | 0.68749 | 1.0003 | 60.02 | 199.372 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3037 | 1.0005 | 0.9995 | 198.9865
2617 | 0.68756 | 1.0003 | 60.02 | 199.3938 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3038 | 1.0005 | 0.9995 | 199.002
2618 | 0.68749 | 1.0003 | 60.02 | 199.3723 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3039 | 1.0005 | 0.9995 | 199.0184
2619 | 0.68709 | 1.0003 | 60.02 | 199.2549 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3040 | 1.0005 | 0.9995 | 199.0339
2620 | 0.68717 | 1.0003 | 60.02 | 199.2794 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3041 | 1.0005 | 0.9995 | 199.0504
2621 | 0.68717 | 1.0003 | 60.02 | 199.278 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3042 | 1.0005 | 0.9995 | 199.0666
2622 | 0.68687 | 1.0003 | 60.02 | 199.1928 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3043 | 1.0005 | 0.9995 | 199.0794
2623 | 0.68697 | 1.0003 | 60.02 | 199.2209 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3044 | 1.0005 | 0.9995 | 199.0916
2624 | 0.68687 | 1.0003 | 60.02 | 199.1928 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3045 | 1.0005 | 0.9995 | 199.105
2625 | 0.6873 | 1.0003 | 60.02 | 199.3158 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3046 | 1.0005 | 0.9995 | 199.1209
2626 | 0.68729 | 1.0003 | 60.02 | 199.3155 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3047 | 1.0005 | 0.9995 | 199.1388
2627 | 0.68768 | 1.0003 | 60.02 | 199.4287 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3048 | 1.0005 | 0.9995 | 199.1662
2628 | 0.68779 | 1.0003 | 60.02 | 199.4597 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3049 | 1.0005 | 0.9995 | 199.1928
2629 | 0.68766 | 1.0003 | 60.02 | 199.4227 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3050 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2227
2630 | 0.68769 | 1.0003 | 60.02 | 199.4299 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3051 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2525
2631 | 0.6873 | 1.0003 | 60.02 | 199.3168 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3052 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2764
2632 | 0.68727 | 1.0003 | 60.02 | 199.3081 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3053 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2974
2633 | 0.68702 | 1.0003 | 60.02 | 199.2348 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3054 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3112
2634 | 0.6872 | 1.0003 | 60.02 | 199.2886 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3055 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3223
2635 | 0.68711 | 1.0003 | 60.02 | 199.2627 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3056 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3266
2636 | 0.68675 | 1.0003 | 60.02 | 199.1578 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3057 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3238
2637 | 0.68666 | 1.0003 | 60.02 | 199.1323 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3058 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3172
2638 | 0.68662 | 1.0003 | 60.02 | 199.1194 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3059 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3087
2639 | 0.68654 | 1.0003 | 60.02 | 199.0959 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3060 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2991
2640 | 0.68643 | 1.0003 | 60.02 | 199.0645 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3061 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2851
2641 | 0.68624 | 1.0003 | 60.02 | 199.0092 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3062 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2698
2642 | 0.68606 | 1.0003 | 60.02 | 198.9563 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3063 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2564
2643 | 0.68593 | 1.0003 | 60.02 | 198.92 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3064 | 1.0005 | 0.9995 | 199.244
2644 | 0.6865 | 1.0003 | 60.02 | 199.0836 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3065 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2376
2645 | 0.68689 | 1.0003 | 60.02 | 199.1978 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3066 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2359
2646 | 0.68716 | 1.0003 | 60.02 | 199.276 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3067 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2327
2647 | 0.68722 | 1.0003 | 60.02 | 199.2941 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3068 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2294
2648 | 0.68703 | 1.0003 | 60.02 | 199.2393 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3069 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2249
2649 | 0.6872 | 1.0003 | 60.02 | 199.2874 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3070 | 1.0005 | 0.9995 | 199.226
2650 | 0.68716 | 1.0003 | 60.02 | 199.2753 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3071 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2259
2651 | 0.6872 | 1.0003 | 60.02 | 199.2874 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3072 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2262
2652 | 0.6873 | 1.0003 | 60.02 | 199.3165 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3073 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2303
2653 | 0.68751 | 1.0003 | 60.02 | 199.3768 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3074 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2355
2654 | 0.68779 | 1.0003 | 60.02 | 199.4583 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3075 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2444
2655 | 0.68774 | 1.0003 | 60.02 | 199.4432 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3076 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2486
2656 | 0.68805 | 1.0003 | 60.02 | 199.5347 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3077 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2559
2657 | 0.68791 | 1.0003 | 60.02 | 199.4931 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3078 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2581
2658 | 0.68755 | 1.0003 | 60.02 | 199.3891 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3079 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2557
2659 | 0.68751 | 1.0003 | 60.02 | 199.3775 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3080 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2542
2660 | 0.68724 | 1.0003 | 60.02 | 199.3004 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3081 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2499
2661 | 0.68751 | 1.0003 | 60.02 | 199.3784 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3082 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2519
2662 | 0.68778 | 1.0003 | 60.02 | 199.456 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3083 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2569
2663 | 0.68808 | 1.0003 | 60.02 | 199.5426 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3084 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2671
2664 | 0.6882 | 1.0003 | 60.02 | 199.5772 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3085 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2768
2665 | 0.6884 | 1.0003 | 60.02 | 199.637 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3086 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2892
2666 | 0.68814 | 1.0003 | 60.02 | 199.5613 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3087 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3027
2667 | 0.6882 | 1.0003 | 60.02 | 199.5772 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3088 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3175
2668 | 0.68815 | 1.0003 | 60.02 | 199.5633 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3089 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3323
2669 | 0.68808 | 1.0003 | 60.02 | 199.5435 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3090 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3472
2670 | 0.68785 | 1.0003 | 60.02 | 199.4773 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3091 | 1.0005 | 0.9995 | 199.361
2671 | 0.68741 | 1.0003 | 60.02 | 199.3484 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3092 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3723
2672 | 0.6874 | 1.0003 | 60.02 | 199.3468 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3093 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3853
2673 | 0.68735 | 1.0003 | 60.02 | 199.3322 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3094 | 1.0005 | 0.9995 | 199.399
2674 | 0.6872 | 1.0003 | 60.02 | 199.288 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3095 | 1.0005 | 0.9995 | 199.4059
2675 | 0.68655 | 1.0003 | 60.02 | 199.0984 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3096 | 1.0005 | 0.9995 | 199.4025
2676 | 0.68618 | 1.0003 | 60.02 | 198.9914 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3097 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3931
2677 | 0.68658 | 1.0003 | 60.02 | 199.1094 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3098 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3869
2678 | 0.68646 | 1.0003 | 60.02 | 199.0742 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3099 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3814
2679 | 0.68686 | 1.0003 | 60.02 | 199.1902 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3100 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3782
2680 | 0.68725 | 1.0003 | 60.02 | 199.3015 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3101 | 1.0005 | 0.9995 | 199.379
2681 | 0.68764 | 1.0003 | 60.02 | 199.4162 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3102 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3833
2682 | 0.68774 | 1.0003 | 60.02 | 199.4447 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3103 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3876
2683 | 0.68749 | 1.0003 | 60.02 | 199.3712 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3104 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3874
2684 | 0.68739 | 1.0003 | 60.02 | 199.3445 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3105 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3836
2685 | 0.68699 | 1.0003 | 60.02 | 199.227 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3106 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3764
2686 | 0.6867 | 1.0003 | 60.02 | 199.1438 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3107 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3634
2687 | 0.68671 | 1.0003 | 60.02 | 199.1457 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3108 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3518
2688 | 0.68662 | 1.0003 | 60.02 | 199.1192 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3109 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3428
2689 | 0.68701 | 1.0003 | 60.02 | 199.2334 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3110 | 1.0005 | 0.9995 | 199.338
2690 | 0.68709 | 1.0003 | 60.02 | 199.2574 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3111 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3366
2691 | 0.6874 | 1.0003 | 60.02 | 199.3473 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3112 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3355
2692 | 0.6878 | 1.0003 | 60.02 | 199.4608 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3113 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3357
2693 | 0.68771 | 1.0003 | 60.02 | 199.4369 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3114 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3322
2694 | 0.68805 | 1.0003 | 60.02 | 199.5343 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3115 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3307
2695 | 0.68771 | 1 | 60 | 199.4362 | 1 | 1.0005 | 0.9995 | 3116 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3241
2696 | 0.6873 | 1 | 60 | 199.3158 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3117 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3159
2697 | 0.6874 | 1 | 60 | 199.3471 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3118 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3082
2698 | 0.68697 | 1 | 60 | 199.2202 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3119 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2968
2699 | 0.68671 | 1 | 60 | 199.1454 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3120 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2835
2700 | 0.68674 | 1 | 60 | 199.1535 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3121 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2727
2701 | 0.68668 | 1 | 60 | 199.1373 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3122 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2657
2702 | 0.68647 | 1 | 60 | 199.0777 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3123 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2567
2703 | 0.68671 | 1 | 60 | 199.1453 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3124 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2505
2704 | 0.68712 | 1 | 60 | 199.265 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3125 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2497
2705 | 0.68688 | 1 | 60 | 199.1942 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3126 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2529
2706 | 0.6868 | 1 | 60 | 199.1714 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3127 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2589
2707 | 0.68662 | 1 | 60 | 199.1191 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3128 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2592
2708 | 0.6867 | 1 | 60 | 199.1441 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3129 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2615
2709 | 0.68721 | 1 | 60 | 199.2904 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3130 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2649
2710 | 0.68754 | 1 | 60 | 199.3864 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3131 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2677
2711 | 0.68811 | 1 | 60 | 199.5508 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3132 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2722
2712 | 0.68873 | 1 | 60 | 199.7328 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3133 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2818
2713 | 0.6884 | 1 | 60 | 199.6346 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3134 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2906
2714 | 0.6883 | 1 | 60 | 199.608 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3135 | 1.0005 | 0.9995 | 199.2994
2715 | 0.68824 | 1 | 60 | 199.5897 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3136 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3115
2716 | 0.6877 | 1 | 60 | 199.4342 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3137 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3211
2717 | 0.68761 | 1 | 60 | 199.406 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3138 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3298
2718 | 0.68772 | 1 | 60 | 199.4376 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3139 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3404
2719 | 0.68821 | 1 | 60 | 199.5804 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3140 | 1.0005 | 0.9995 | 199.352
2720 | 0.68843 | 1 | 60 | 199.6453 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3141 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3649
2721 | 0.68895 | 1 | 60 | 199.7951 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3142 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3798
2722 | 0.68955 | 1 | 60 | 199.9683 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3143 | 1.0005 | 0.9995 | 199.3968
2723 | 0.6897 | 1 | 60 | 200.0134 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3144 | 1.0005 | 0.9995 | 199.416
2724 | 0.68942 | 1 | 60 | 199.9327 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3145 | 1.0005 | 0.9995 | 199.4293
2725 | 0.68939 | 1 | 60 | 199.923 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3146 | 1.0005 | 0.9995 | 199.4455
2726 | 0.68903 | 1 | 60 | 199.8192 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3147 | 1.0005 | 0.9995 | 199.4623
2727 | 0.68901 | 1 | 60 | 199.8142 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3148 | 1.0005 | 0.9995 | 199.4778
2728 | 0.68911 | 1 | 60 | 199.8412 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3149 | 1.0005 | 0.9995 | 199.4985
2729 | 0.68895 | 1 | 60 | 199.7966 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3150 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5202
2730 | 0.689 | 1 | 60 | 199.8089 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3151 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5421
2731 | 0.68924 | 1 | 60 | 199.8803 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3152 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5669
2732 | 0.68941 | 1 | 60 | 199.9298 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3153 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5953
2733 | 0.68945 | 1 | 60 | 199.941 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3154 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6218
2734 | 0.68965 | 1 | 60 | 199.999 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3155 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6463
2735 | 0.68985 | 1 | 60 | 200.0564 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3156 | 1.0005 | 0.9995 | 199.675
2736 | 0.68932 | 1 | 60 | 199.9032 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3157 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6994
2737 | 0.68935 | 1 | 60 | 199.9114 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3158 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7258
2738 | 0.68895 | 1 | 60 | 199.7946 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3159 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7475
2739 | 0.68885 | 1 | 60 | 199.7659 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3160 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7633
2740 | 0.68878 | 1 | 60 | 199.7461 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3161 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7753
2741 | 0.68898 | 1 | 60 | 199.8033 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3162 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7837
2742 | 0.68944 | 1 | 60 | 199.9381 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3163 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7906
2743 | 0.68933 | 1 | 60 | 199.9049 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3164 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7996
2744 | 0.68912 | 1 | 60 | 199.8443 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3165 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8075
2745 | 0.68891 | 1 | 60 | 199.7846 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3166 | 1.0005 | 0.9995 | 199.814
2746 | 0.68868 | 1 | 60 | 199.7173 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3167 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8234
2747 | 0.68891 | 1 | 60 | 199.7839 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3168 | 1.0005 | 0.9995 | 199.836
2748 | 0.68907 | 1 | 60 | 199.8312 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3169 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8491
2749 | 0.68903 | 1 | 60 | 199.82 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3170 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8571
2750 | 0.68903 | 1 | 60 | 199.8196 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3171 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8629
2751 | 0.68919 | 1 | 60 | 199.8657 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3172 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8653
2752 | 0.68866 | 1 | 60 | 199.7117 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3173 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8567
2753 | 0.68919 | 1 | 60 | 199.865 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3174 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8518
2754 | 0.68933 | 1 | 60 | 199.9057 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3175 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8509
2755 | 0.68946 | 1 | 60 | 199.9437 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3176 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8516
2756 | 0.68974 | 1 | 60 | 200.0255 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3177 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8584
2757 | 0.68989 | 1 | 60 | 200.0683 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3178 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8669
2758 | 0.69047 | 1 | 60 | 200.2362 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3179 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8801
2759 | 0.69017 | 1 | 60 | 200.1498 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3180 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8919
2760 | 0.68989 | 1 | 60 | 200.069 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3181 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9005
2761 | 0.69022 | 1 | 60 | 200.1633 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3182 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9099
2762 | 0.69012 | 1 | 60 | 200.1349 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3183 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9168
2763 | 0.68962 | 1 | 60 | 199.9886 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3184 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9184
2764 | 0.68926 | 1 | 60 | 199.886 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3185 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9146
2765 | 0.68905 | 1 | 60 | 199.8237 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3186 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9068
2766 | 0.68885 | 1 | 60 | 199.7667 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3187 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9023
2767 | 0.6884 | 1 | 60 | 199.6355 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3188 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8931
2768 | 0.68795 | 1 | 60 | 199.5048 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3189 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8834
2769 | 0.68785 | 1 | 60 | 199.4762 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3190 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8738
2770 | 0.68763 | 1 | 60 | 199.4141 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3191 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8627
2771 | 0.68786 | 1 | 60 | 199.4805 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3192 | 1.0005 | 0.9995 | 199.852
2772 | 0.68859 | 1 | 60 | 199.6903 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3193 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8437
2773 | 0.68943 | 1 | 60 | 199.9347 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3194 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8447
2774 | 0.68963 | 1 | 60 | 199.9925 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3195 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8496
2775 | 0.68969 | 1 | 60 | 200.0089 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3196 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8571
2776 | 0.6903 | 1 | 60 | 200.1856 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3197 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8727
2777 | 0.69068 | 1 | 60 | 200.2979 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3198 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8899
2778 | 0.69094 | 1 | 60 | 200.3725 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3199 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9079
2779 | 0.69087 | 1 | 60 | 200.3509 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3200 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9256
2780 | 0.69094 | 1 | 60 | 200.3739 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3201 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9441
2781 | 0.69112 | 1 | 60 | 200.4256 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3202 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9627
2782 | 0.69118 | 1 | 60 | 200.4436 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3203 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9871
2783 | 0.69145 | 1 | 60 | 200.521 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3204 | 1.0005 | 0.9995 | 200.009
2784 | 0.69168 | 1 | 60 | 200.5859 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3205 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0317
2785 | 0.69175 | 1 | 60 | 200.6066 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3206 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0538
2786 | 0.69158 | 1 | 60 | 200.5587 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3207 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0715
2787 | 0.69129 | 1 | 60 | 200.4733 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3208 | 1.0005 | 0.9995 | 200.085
2788 | 0.69091 | 1 | 60 | 200.3651 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3209 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0893
2789 | 0.69063 | 1 | 60 | 200.2824 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3210 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0938
2790 | 0.6903 | 1 | 60 | 200.1875 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3211 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0977
2791 | 0.68984 | 1 | 60 | 200.0532 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3212 | 1.0005 | 0.9995 | 200.094
2792 | 0.68994 | 1 | 60 | 200.0826 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3213 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0923
2793 | 0.68983 | 1 | 60 | 200.0502 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3214 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0943
2794 | 0.68953 | 1 | 60 | 199.9635 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3215 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0969
2795 | 0.68969 | 1 | 60 | 200.0112 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3216 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1032
2796 | 0.6897 | 1 | 60 | 200.0144 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3217 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1114
2797 | 0.68914 | 1 | 60 | 199.8511 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3218 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1186
2798 | 0.6886 | 1 | 60 | 199.6933 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3219 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1249
2799 | 0.6888 | 1 | 60 | 199.7525 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3220 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1341
2800 | 0.68855 | 1 | 60 | 199.6792 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3221 | 1.0005 | 0.9995 | 200.143
2801 | 0.68834 | 1 | 60 | 199.6198 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3222 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1476
2802 | 0.68883 | 1 | 60 | 199.7606 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3223 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1499
2803 | 0.68915 | 1 | 60 | 199.8524 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3224 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1472
2804 | 0.68946 | 1 | 60 | 199.9434 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3225 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1456
2805 | 0.68989 | 1 | 60 | 200.0688 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3226 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1476
2806 | 0.69015 | 1 | 60 | 200.1438 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3227 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1462
2807 | 0.69078 | 1 | 60 | 200.3252 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3228 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1471
2808 | 0.69068 | 1 | 60 | 200.2983 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3229 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1446
2809 | 0.69068 | 1 | 60 | 200.2984 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3230 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1429
2810 | 0.69057 | 1 | 60 | 200.2643 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3231 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1392
2811 | 0.6905 | 1 | 60 | 200.2456 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3232 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1332
2812 | 0.69017 | 1 | 60 | 200.1492 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3233 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1234
2813 | 0.69002 | 1 | 60 | 200.1067 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3234 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1096
2814 | 0.69006 | 1 | 60 | 200.1163 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3235 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0939
2815 | 0.68978 | 1 | 60 | 200.0359 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3236 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0749
2816 | 0.68988 | 1 | 60 | 200.0657 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3237 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0585
2817 | 0.68986 | 1 | 60 | 200.059 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3238 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0446
2818 | 0.69007 | 1 | 60 | 200.1209 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3239 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0365
2819 | 0.68983 | 1 | 60 | 200.0502 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3240 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0288
2820 | 0.6895 | 1 | 60 | 199.9554 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3241 | 1.0005 | 0.9995 | 200.021
2821 | 0.68981 | 1 | 60 | 200.0435 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3242 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0207
2822 | 0.68974 | 1 | 60 | 200.0236 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3243 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0187
2823 | 0.68937 | 1 | 60 | 199.9181 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3244 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0143
2824 | 0.68936 | 1 | 60 | 199.914 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3245 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0127
2825 | 0.68924 | 1 | 60 | 199.8782 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3246 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0083
2826 | 0.68936 | 1 | 60 | 199.9149 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3247 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0049
2827 | 0.68887 | 1 | 60 | 199.7709 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3248 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0023
2828 | 0.68814 | 1 | 60 | 199.5615 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3249 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9979
2829 | 0.68826 | 1 | 60 | 199.5953 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3250 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9926
2830 | 0.68852 | 1 | 60 | 199.6695 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3251 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9923
2831 | 0.68863 | 1 | 60 | 199.7036 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3252 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9951
2832 | 0.68855 | 1 | 60 | 199.679 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3253 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9924
2833 | 0.68862 | 1 | 60 | 199.6985 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3254 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9873
2834 | 0.68854 | 1 | 60 | 199.6775 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3255 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9784
2835 | 0.68837 | 1 | 60 | 199.626 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3256 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9636
2836 | 0.68854 | 1 | 60 | 199.6754 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3257 | 1.0005 | 0.9995 | 199.948
2837 | 0.68821 | 1 | 60 | 199.5814 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3258 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9232
2838 | 0.68813 | 1 | 60 | 199.5572 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3259 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8985
2839 | 0.68807 | 1 | 60 | 199.5416 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3260 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8733
2840 | 0.68791 | 1 | 60 | 199.4937 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3261 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8476
2841 | 0.68829 | 1 | 60 | 199.6053 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3262 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8263
2842 | 0.68861 | 1 | 60 | 199.6964 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3263 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8112
2843 | 0.68935 | 1 | 60 | 199.9101 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3264 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8046
2844 | 0.68985 | 1 | 60 | 200.0577 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3265 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8027
2845 | 0.69001 | 1 | 60 | 200.1018 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3266 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8049
2846 | 0.68966 | 1 | 60 | 200.0007 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3267 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8027
2847 | 0.68916 | 1 | 60 | 199.8568 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3268 | 1.0005 | 0.9995 | 199.796
2848 | 0.68844 | 1 | 60 | 199.6471 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3269 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7802
2849 | 0.68833 | 1 | 60 | 199.6162 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3270 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7657
2850 | 0.68863 | 1 | 60 | 199.7038 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3271 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7573
2851 | 0.68871 | 1 | 60 | 199.7259 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3272 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7467
2852 | 0.68903 | 1 | 60 | 199.8175 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3273 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7398
2853 | 0.68863 | 1 | 60 | 199.7037 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3274 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7327
2854 | 0.68874 | 1 | 60 | 199.7338 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3275 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7267
2855 | 0.68846 | 1 | 60 | 199.6544 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3276 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7192
2856 | 0.68846 | 1 | 60 | 199.6523 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3277 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7105
2857 | 0.68852 | 1 | 60 | 199.6694 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3278 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7071
2858 | 0.68798 | 1 | 60 | 199.5156 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3279 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7056
2859 | 0.68834 | 1 | 60 | 199.6196 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3280 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7064
2860 | 0.68873 | 1 | 60 | 199.7307 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3281 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7084
2861 | 0.68935 | 1 | 60 | 199.912 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3282 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7154
2862 | 0.68962 | 1 | 60 | 199.9899 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3283 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7257
2863 | 0.68934 | 1 | 60 | 199.9085 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3284 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7327
2864 | 0.68917 | 1 | 60 | 199.8602 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3285 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7388
2865 | 0.68921 | 1 | 60 | 199.8719 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3286 | 1.0005 | 0.9995 | 199.747
2866 | 0.68941 | 1 | 60 | 199.9286 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3287 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7555
2867 | 0.68942 | 1 | 60 | 199.9332 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3288 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7672
2868 | 0.68981 | 1 | 60 | 200.0443 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3289 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7834
2869 | 0.69022 | 1 | 60 | 200.165 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3290 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8042
2870 | 0.69008 | 1 | 60 | 200.1218 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3291 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8251
2871 | 0.69006 | 1 | 60 | 200.1161 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3292 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8422
2872 | 0.69025 | 1 | 60 | 200.1716 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3293 | 1.0005 | 0.9995 | 199.858
2873 | 0.69032 | 1 | 60 | 200.1923 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3294 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8674
2874 | 0.69036 | 1 | 60 | 200.2039 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3295 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8723
2875 | 0.69016 | 1 | 60 | 200.1458 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3296 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8738
2876 | 0.69058 | 1 | 60 | 200.2683 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3297 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8827
2877 | 0.6908 | 1 | 60 | 200.3317 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3298 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8985
2878 | 0.69041 | 1 | 60 | 200.2194 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3299 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9176
2879 | 0.69052 | 1 | 60 | 200.2514 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3300 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9388
2880 | 0.69041 | 1 | 60 | 200.218 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3301 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9559
2881 | 0.69044 | 1 | 60 | 200.2267 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3302 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9726
2882 | 0.69015 | 1 | 60 | 200.1439 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3303 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9835
2883 | 0.6903 | 1 | 60 | 200.1875 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3304 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9996
2884 | 0.69037 | 1 | 60 | 200.2086 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3305 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0154
2885 | 0.69009 | 1 | 60 | 200.1271 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3306 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0312
2886 | 0.6899 | 1 | 60 | 200.0719 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3307 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0452
2887 | 0.6897 | 1 | 60 | 200.0137 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3308 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0566
2888 | 0.68956 | 1 | 60 | 199.9713 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3309 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0718
2889 | 0.6894 | 1 | 60 | 199.9259 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3310 | 1.0005 | 0.9995 | 200.082
2890 | 0.68927 | 1 | 60 | 199.8892 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3311 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0873
2891 | 0.68955 | 1 | 60 | 199.9709 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3312 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0893
2892 | 0.6897 | 1 | 60 | 200.0118 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3313 | 1.0005 | 0.9995 | 200.09
2893 | 0.68955 | 1 | 60 | 199.9686 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3314 | 1.0005 | 0.9995 | 200.092
2894 | 0.68983 | 1 | 60 | 200.0515 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3315 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0984
2895 | 0.68956 | 1 | 60 | 199.9724 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3316 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1018
2896 | 0.68966 | 1 | 60 | 200.0014 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3317 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1042
2897 | 0.68938 | 1.0003 | 60.02 | 199.9188 | 1 | 1.0005 | 0.9995 | 3318 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1037
2898 | 0.68911 | 1.0003 | 60.02 | 199.8415 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3319 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0969
2899 | 0.68915 | 1.0003 | 60.02 | 199.8539 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3320 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0866
2900 | 0.68906 | 1.0003 | 60.02 | 199.8271 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3321 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0767
2901 | 0.68887 | 1.0003 | 60.02 | 199.773 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3322 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0653
2902 | 0.68875 | 1.0003 | 60.02 | 199.7378 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3323 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0509
2903 | 0.68901 | 1.0003 | 60.02 | 199.8119 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3324 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0382
2904 | 0.68896 | 1.0003 | 60.02 | 199.7986 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3325 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0247
2905 | 0.68882 | 1.0003 | 60.02 | 199.7588 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3326 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0118
2906 | 0.68917 | 1.0003 | 60.02 | 199.8582 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3327 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9981
2907 | 0.68959 | 1.0003 | 60.02 | 199.9825 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3328 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9864
2908 | 0.69002 | 1.0003 | 60.02 | 200.1061 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3329 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9827
2909 | 0.69005 | 1.0003 | 60.02 | 200.1136 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3330 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9781
2910 | 0.69006 | 1.0003 | 60.02 | 200.1185 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3331 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9748
2911 | 0.69001 | 1.0003 | 60.02 | 200.1019 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3332 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9706
2912 | 0.68964 | 1.0003 | 60.02 | 199.9969 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3333 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9657
2913 | 0.68928 | 1.0003 | 60.02 | 199.8917 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3334 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9558
2914 | 0.68891 | 1.0003 | 60.02 | 199.7845 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3335 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9417
2915 | 0.68883 | 1.0003 | 60.02 | 199.7602 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3336 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9295
2916 | 0.68892 | 1.0003 | 60.02 | 199.787 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3337 | 1.0005 | 0.9995 | 199.92
2917 | 0.68853 | 1.0003 | 60.02 | 199.6748 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3338 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9087
2918 | 0.6884 | 1.0003 | 60.02 | 199.6371 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3339 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8975
2919 | 0.68817 | 1.0003 | 60.02 | 199.5684 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3340 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8856
2920 | 0.68831 | 1.0003 | 60.02 | 199.6101 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3341 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8763
2921 | 0.68826 | 1.0003 | 60.02 | 199.5964 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3342 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8638
2922 | 0.68867 | 1.0003 | 60.02 | 199.715 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3343 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8539
2923 | 0.68891 | 1.0003 | 60.02 | 199.7825 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3344 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8477
2924 | 0.68894 | 1.0003 | 60.02 | 199.7912 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3345 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8391
2925 | 0.68872 | 1.0003 | 60.02 | 199.7287 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3346 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8309
2926 | 0.6887 | 1.0003 | 60.02 | 199.7229 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3347 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8217
2927 | 0.68907 | 1.0003 | 60.02 | 199.8307 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3348 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8187
2928 | 0.68899 | 1.0003 | 60.02 | 199.8072 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3349 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8176
2929 | 0.68889 | 1.0003 | 60.02 | 199.7794 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3350 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8151
2930 | 0.6879 | 1.0003 | 60.02 | 199.4916 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3351 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8039
2931 | 0.68682 | 1.0003 | 60.02 | 199.1779 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3352 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7841
2932 | 0.68625 | 1.0003 | 60.02 | 199.0139 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3353 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7599
2933 | 0.68635 | 1.0003 | 60.02 | 199.0406 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3354 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7342
2934 | 0.68694 | 1.0003 | 60.02 | 199.2123 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3355 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7147
2935 | 0.68804 | 1.0003 | 60.02 | 199.5321 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3356 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7071
2936 | 0.68839 | 1.0003 | 60.02 | 199.6326 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3357 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6996
2937 | 0.68963 | 1.0003 | 60.02 | 199.9926 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3358 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7
2938 | 0.69 | 1.0003 | 60.02 | 200.0995 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3359 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6997
2939 | 0.68986 | 1.0003 | 60.02 | 200.0602 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3360 | 1.0005 | 0.9995 | 199.698
2940 | 0.69003 | 1.0003 | 60.02 | 200.1081 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3361 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6976
2941 | 0.68981 | 1.0003 | 60.02 | 200.0454 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3362 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6957
2942 | 0.69024 | 1.0003 | 60.02 | 200.1686 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3363 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7014
2943 | 0.69034 | 1.0003 | 60.02 | 200.1985 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3364 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7117
2944 | 0.69052 | 1.0003 | 60.02 | 200.2505 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3365 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7272
2945 | 0.69052 | 1.0003 | 60.02 | 200.2518 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3366 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7436
2946 | 0.68995 | 1.0003 | 60.02 | 200.086 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3367 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7536
2947 | 0.68989 | 1.0003 | 60.02 | 200.0695 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3368 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7667
2948 | 0.69 | 1.0003 | 60.02 | 200.0986 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3369 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7821
2949 | 0.69002 | 1.0003 | 60.02 | 200.1068 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3370 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8
2950 | 0.68979 | 1.0003 | 60.02 | 200.0389 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3371 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8143
2951 | 0.68953 | 1.0003 | 60.02 | 199.9634 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3372 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8266
2952 | 0.68972 | 1.0003 | 60.02 | 200.0197 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3373 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8367
2953 | 0.69017 | 1.0003 | 60.02 | 200.1483 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3374 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8489
2954 | 0.68959 | 1.0003 | 60.02 | 199.9802 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3375 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8552
2955 | 0.68959 | 1.0003 | 60.02 | 199.98 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3376 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8636
2956 | 0.68983 | 1.0003 | 60.02 | 200.0502 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3377 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8745
2957 | 0.68945 | 1.0003 | 60.02 | 199.9401 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3378 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8781
2958 | 0.6892 | 1.0003 | 60.02 | 199.8667 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3379 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8801
2959 | 0.68903 | 1.0003 | 60.02 | 199.8173 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3380 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8814
2960 | 0.68907 | 1.0003 | 60.02 | 199.8299 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3381 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8927
2961 | 0.68884 | 1.0003 | 60.02 | 199.763 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3382 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9122
2962 | 0.68901 | 1.0003 | 60.02 | 199.8122 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3383 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9388
2963 | 0.68901 | 1.0003 | 60.02 | 199.8141 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3384 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9646
2964 | 0.68887 | 1.0003 | 60.02 | 199.7725 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3385 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9832
2965 | 0.68891 | 1.0003 | 60.02 | 199.7853 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3386 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9917
2966 | 0.68889 | 1.0003 | 60.02 | 199.7775 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3387 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9965
2967 | 0.68935 | 1.0003 | 60.02 | 199.9125 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3388 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9938
2968 | 0.68899 | 1.0003 | 60.02 | 199.8076 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3389 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9841
2969 | 0.68912 | 1.0003 | 60.02 | 199.845 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3390 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9769
2970 | 0.68879 | 1.0003 | 60.02 | 199.7494 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3391 | 1.0005 | 0.9995 | 199.965
2971 | 0.6887 | 1.0003 | 60.02 | 199.723 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3392 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9542
2972 | 0.68912 | 1.0003 | 60.02 | 199.8452 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3393 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9435
2973 | 0.68909 | 1.0003 | 60.02 | 199.8363 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3394 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9314
2974 | 0.6893 | 1.0003 | 60.02 | 199.8969 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3395 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9196
2975 | 0.68959 | 1.0003 | 60.02 | 199.9803 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3396 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9105
2976 | 0.68935 | 1.0003 | 60.02 | 199.9122 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3397 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9047
2977 | 0.68916 | 1.0003 | 60.02 | 199.8562 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3398 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8976
2978 | 0.68899 | 1.0003 | 60.02 | 199.8072 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3399 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8879
2979 | 0.68882 | 1.0003 | 60.02 | 199.7581 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3400 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8763
2980 | 0.68823 | 1.0003 | 60.02 | 199.5863 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3401 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8612
2981 | 0.68797 | 1.0003 | 60.02 | 199.5105 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3402 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8461
2982 | 0.6877 | 1.0003 | 60.02 | 199.4332 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3403 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8266
2983 | 0.68779 | 1.0003 | 60.02 | 199.4585 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3404 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8036
2984 | 0.6877 | 1.0003 | 60.02 | 199.4338 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3405 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7854
2985 | 0.68746 | 1.0003 | 60.02 | 199.3628 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3406 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7648
2986 | 0.68761 | 1.0003 | 60.02 | 199.4069 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3407 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7433
2987 | 0.68745 | 1.0003 | 60.02 | 199.3605 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3408 | 1.0005 | 0.9995 | 199.724
2988 | 0.68772 | 1.0003 | 60.02 | 199.4402 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3409 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7098
2989 | 0.68782 | 1.0003 | 60.02 | 199.4678 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3410 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6982
2990 | 0.68773 | 1.0003 | 60.02 | 199.4421 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3411 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6852
2991 | 0.6881 | 1.0003 | 60.02 | 199.5478 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3412 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6781
2992 | 0.68813 | 1.0003 | 60.02 | 199.559 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3413 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6696
2993 | 0.6881 | 1.0003 | 60.02 | 199.5501 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3414 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6608
2994 | 0.68821 | 1.0003 | 60.02 | 199.5797 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3415 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6544
2995 | 0.68802 | 1.0003 | 60.02 | 199.5258 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3416 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6458
2996 | 0.68808 | 1.0003 | 60.02 | 199.5426 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3417 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6379
2997 | 0.68847 | 1.0003 | 60.02 | 199.6576 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3418 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6294
2998 | 0.68836 | 1.0003 | 60.02 | 199.6251 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3419 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6233
2999 | 0.68829 | 1.0003 | 60.02 | 199.604 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3420 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6153
3000 | 0.6882 | 1.0003 | 60.02 | 199.5774 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3421 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6096
3001 | 0.68845 | 1.0003 | 60.02 | 199.651 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3422 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6072
3002 | 0.68858 | 1.0003 | 60.02 | 199.689 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3423 | 1.0005 | 0.9995 | 199.602
3003 | 0.68881 | 1.0003 | 60.02 | 199.7538 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3424 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5992
3004 | 0.68867 | 1.0003 | 60.02 | 199.7139 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3425 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5931
3005 | 0.68804 | 1.0003 | 60.02 | 199.5322 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3426 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5782
3006 | 0.68663 | 1.0003 | 60.02 | 199.1241 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3427 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5519
3007 | 0.68625 | 1.0003 | 60.02 | 199.0113 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3428 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5237
3008 | 0.68528 | 1.0003 | 60.02 | 198.7323 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3429 | 1.0005 | 0.9995 | 199.4879
3009 | 0.68548 | 1.0003 | 60.02 | 198.7906 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3430 | 1.0005 | 0.9995 | 199.4557
3010 | 0.68651 | 1.0003 | 60.02 | 199.0876 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3431 | 1.0005 | 0.9995 | 199.439
3011 | 0.68714 | 1.0003 | 60.02 | 199.2699 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3432 | 1.0005 | 0.9995 | 199.431
3012 | 0.68827 | 1.0003 | 60.02 | 199.597 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3433 | 1.0005 | 0.9995 | 199.4365
3013 | 0.6891 | 1.0003 | 60.02 | 199.8379 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3434 | 1.0005 | 0.9995 | 199.4491
3014 | 0.68953 | 1.0003 | 60.02 | 199.9629 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3435 | 1.0005 | 0.9995 | 199.4668
3015 | 0.68977 | 1.0003 | 60.02 | 200.0319 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3436 | 1.0005 | 0.9995 | 199.4891
3016 | 0.68933 | 1.0003 | 60.02 | 199.905 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3437 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5057
3017 | 0.68944 | 1.0003 | 60.02 | 199.9384 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3438 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5249
3018 | 0.6898 | 1.0003 | 60.02 | 200.0417 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3439 | 1.0005 | 0.9995 | 199.545
3019 | 0.68969 | 1.0003 | 60.02 | 200.0108 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3440 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5631
3020 | 0.68978 | 1.0003 | 60.02 | 200.0363 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3441 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5829
3021 | 0.68963 | 1.0003 | 60.02 | 199.9918 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3442 | 1.0005 | 0.9995 | 199.5977
3022 | 0.69001 | 1.0003 | 60.02 | 200.1019 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3443 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6158
3023 | 0.6907 | 1.0003 | 60.02 | 200.3026 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3444 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6409
3024 | 0.69146 | 1.0003 | 60.02 | 200.5229 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3445 | 1.0005 | 0.9995 | 199.6723
3025 | 0.69177 | 1.0003 | 60.02 | 200.6123 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3446 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7085
3026 | 0.69218 | 1.0003 | 60.02 | 200.7334 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3447 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7482
3027 | 0.69232 | 1.0003 | 60.02 | 200.7741 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3448 | 1.0005 | 0.9995 | 199.7854
3028 | 0.69217 | 1.0003 | 60.02 | 200.7307 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3449 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8223
3029 | 0.69177 | 1.0003 | 60.02 | 200.6143 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3450 | 1.0005 | 0.9995 | 199.856
3030 | 0.69112 | 1.0003 | 60.02 | 200.4238 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3451 | 1.0005 | 0.9995 | 199.8842
3031 | 0.69077 | 1.0003 | 60.02 | 200.3236 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3452 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9066
3032 | 0.69066 | 1.0003 | 60.02 | 200.2908 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3453 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9267
3033 | 0.69047 | 1.0003 | 60.02 | 200.237 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3454 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9428
3034 | 0.69027 | 1.0003 | 60.02 | 200.1787 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3455 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9583
3035 | 0.6903 | 1.0003 | 60.02 | 200.1884 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3456 | 1.0005 | 0.9995 | 199.9801
3036 | 0.69037 | 1.0003 | 60.02 | 200.207 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3457 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0162
3037 | 0.69021 | 1.0003 | 60.02 | 200.1607 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3458 | 1.0005 | 0.9995 | 200.0545
3038 | 0.69013 | 1.0003 | 60.02 | 200.1371 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3459 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1014
3039 | 0.68982 | 1.0003 | 60.02 | 200.0473 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3460 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1433
3040 | 0.68984 | 1.0003 | 60.02 | 200.0529 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3461 | 1.0005 | 0.9995 | 200.1754
3041 | 0.69009 | 1.0003 | 60.02 | 200.1252 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3462 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2039
3042 | 0.69025 | 1.0003 | 60.02 | 200.1736 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3463 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2232
3043 | 0.69062 | 1.0003 | 60.02 | 200.2806 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3464 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2379
3044 | 0.69053 | 1.0003 | 60.02 | 200.2551 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3465 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2477
3045 | 0.69069 | 1.0003 | 60.02 | 200.3002 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3466 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2566
3046 | 0.69061 | 1.0003 | 60.02 | 200.2762 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3467 | 1.0005 | 0.9995 | 200.269
3047 | 0.69079 | 1.0003 | 60.02 | 200.3282 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3468 | 1.0005 | 0.9995 | 200.282
3048 | 0.69078 | 1.0003 | 60.02 | 200.3248 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3469 | 1.0005 | 0.9995 | 200.2914
3049 | 0.69102 | 1.0003 | 60.02 | 200.3954 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3470 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3042
3050 | 0.69128 | 1.0003 | 60.02 | 200.4701 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3471 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3187
3051 | 0.69127 | 1.0003 | 60.02 | 200.4675 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3472 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3345
3052 | 0.69141 | 1.0003 | 60.02 | 200.508 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3473 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3481
3053 | 0.6916 | 1.0003 | 60.02 | 200.5638 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3474 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3568
3054 | 0.6919 | 1.0003 | 60.02 | 200.6524 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3475 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3611
3055 | 0.69179 | 1.0003 | 60.02 | 200.62 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3476 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3614
3056 | 0.69189 | 1.0003 | 60.02 | 200.6467 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3477 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3585
3057 | 0.69205 | 1.0003 | 60.02 | 200.6933 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3478 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3558
3058 | 0.69199 | 1.0003 | 60.02 | 200.6779 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3479 | 1.0005 | 0.9995 | 200.354
3059 | 0.69184 | 1.0003 | 60.02 | 200.6344 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3480 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3547
3060 | 0.69169 | 1.0003 | 60.02 | 200.5904 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3481 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3602
3061 | 0.69174 | 1.0003 | 60.02 | 200.6041 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3482 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3696
3062 | 0.69131 | 1.0003 | 60.02 | 200.4796 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3483 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3759
3063 | 0.69137 | 1.0003 | 60.02 | 200.4966 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3484 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3845
3064 | 0.69182 | 1.0003 | 60.02 | 200.6287 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3485 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3995
3065 | 0.69192 | 1.0003 | 60.02 | 200.6575 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3486 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4152
3066 | 0.69178 | 1.0003 | 60.02 | 200.6161 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3487 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4288
3067 | 0.69159 | 1.0003 | 60.02 | 200.56 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3488 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4421
3068 | 0.69145 | 1.0003 | 60.02 | 200.5215 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3489 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4549
3069 | 0.69147 | 1.0003 | 60.02 | 200.5265 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3490 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4709
3070 | 0.69143 | 1.0003 | 60.02 | 200.5152 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3491 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4863
3071 | 0.69168 | 1.0003 | 60.02 | 200.5886 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3492 | 1.0005 | 0.9995 | 200.5018
3072 | 0.69189 | 1.0003 | 60.02 | 200.6481 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3493 | 1.0005 | 0.9995 | 200.5176
3073 | 0.69174 | 1.0003 | 60.02 | 200.6032 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3494 | 1.0005 | 0.9995 | 200.5283
3074 | 0.69168 | 1.0003 | 60.02 | 200.5863 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3495 | 1.0005 | 0.9995 | 200.5394
3075 | 0.69158 | 1.0003 | 60.02 | 200.5595 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3496 | 1.0005 | 0.9995 | 200.548
3076 | 0.6916 | 1.0003 | 60.02 | 200.5649 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3497 | 1.0005 | 0.9995 | 200.5577
3077 | 0.69137 | 1.0003 | 60.02 | 200.496 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3498 | 1.0005 | 0.9995 | 200.5632
3078 | 0.69137 | 1.0003 | 60.02 | 200.4985 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3499 | 1.0005 | 0.9995 | 200.569
3079 | 0.69152 | 1.0003 | 60.02 | 200.5421 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3500 | 1.0005 | 0.9995 | 200.5739
3080 | 0.69166 | 1.0003 | 60.02 | 200.5811 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3501 | 1.0005 | 0.9995 | 200.5776
3081 | 0.69142 | 1.0003 | 60.02 | 200.5108 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3502 | 1.0005 | 0.9995 | 200.5791
3082 | 0.69116 | 1.0003 | 60.02 | 200.4357 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3503 | 1.0005 | 0.9995 | 200.5767
3083 | 0.69096 | 1.0003 | 60.02 | 200.377 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3504 | 1.0005 | 0.9995 | 200.5704
3084 | 0.69068 | 1.0003 | 60.02 | 200.2985 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3505 | 1.0005 | 0.9995 | 200.5586
3085 | 0.69068 | 1.0003 | 60.02 | 200.2966 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3506 | 1.0005 | 0.9995 | 200.5478
3086 | 0.69075 | 1.0003 | 60.02 | 200.3176 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3507 | 1.0005 | 0.9995 | 200.5369
3087 | 0.69066 | 1.0003 | 60.02 | 200.2917 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3508 | 1.0005 | 0.9995 | 200.5235
3088 | 0.69069 | 1.0003 | 60.02 | 200.3012 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3509 | 1.0005 | 0.9995 | 200.5109
3089 | 0.69059 | 1.0003 | 60.02 | 200.2723 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3510 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4989
3090 | 0.69076 | 1.0003 | 60.02 | 200.3199 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3511 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4898
3091 | 0.69094 | 1.0003 | 60.02 | 200.3739 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3512 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4822
3092 | 0.69156 | 1.0003 | 60.02 | 200.553 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3513 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4846
3093 | 0.69127 | 1.0003 | 60.02 | 200.4684 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3514 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4837
3094 | 0.6915 | 1.0003 | 60.02 | 200.5343 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3515 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4805
3095 | 0.69178 | 1.0003 | 60.02 | 200.6158 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3516 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4791
3096 | 0.6914 | 1.0003 | 60.02 | 200.5064 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3517 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4755
3097 | 0.69132 | 1.0003 | 60.02 | 200.4838 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3518 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4729
3098 | 0.69119 | 1.0003 | 60.02 | 200.4463 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3519 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4704
3099 | 0.69116 | 1.0003 | 60.02 | 200.435 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3520 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4674
3100 | 0.69109 | 1.0003 | 60.02 | 200.417 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3521 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4641
3101 | 0.69085 | 1.0003 | 60.02 | 200.3463 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3522 | 1.0005 | 0.9995 | 200.456
3102 | 0.69088 | 1.0003 | 60.02 | 200.3538 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3523 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4462
3103 | 0.69102 | 1.0003 | 60.02 | 200.3967 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3524 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4393
3104 | 0.69093 | 1.0003 | 60.02 | 200.3698 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3525 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4321
3105 | 0.69102 | 1.0003 | 60.02 | 200.3968 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3526 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4267
3106 | 0.69107 | 1.0003 | 60.02 | 200.4117 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3527 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4216
3107 | 0.69106 | 1.0003 | 60.02 | 200.4066 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3528 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4186
3108 | 0.691 | 1.0003 | 60.02 | 200.3886 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3529 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4149
3109 | 0.69095 | 1.0003 | 60.02 | 200.3746 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3530 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4094
3110 | 0.69134 | 1.0003 | 60.02 | 200.489 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3531 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4063
3111 | 0.69136 | 1.0003 | 60.02 | 200.4946 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3532 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4058
3112 | 0.69113 | 1.0003 | 60.02 | 200.4278 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3533 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4055
3113 | 0.69121 | 1.0003 | 60.02 | 200.4503 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3534 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4079
3114 | 0.69138 | 1.0003 | 60.02 | 200.4989 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3535 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4146
3115 | 0.6914 | 1.0003 | 60.02 | 200.5059 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3536 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4216
3116 | 0.69132 | 1.0003 | 60.02 | 200.4838 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3537 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4271
3117 | 0.69121 | 1.0003 | 60.02 | 200.4503 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3538 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4324
3118 | 0.69139 | 1.0003 | 60.02 | 200.5031 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3539 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4391
3119 | 0.69126 | 1.0003 | 60.02 | 200.4656 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3540 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4456
3120 | 0.69115 | 1.0003 | 60.02 | 200.4342 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3541 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4494
3121 | 0.69081 | 1.0003 | 60.02 | 200.3354 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3542 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4481
3122 | 0.69071 | 1.0003 | 60.02 | 200.307 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3543 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4399
3123 | 0.69013 | 1.0003 | 60.02 | 200.1363 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3544 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4289
3124 | 0.69055 | 1.0003 | 60.02 | 200.2597 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3545 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4197
3125 | 0.69071 | 1.0003 | 60.02 | 200.3046 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3546 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4093
3126 | 0.69113 | 1.0003 | 60.02 | 200.4264 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3547 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4067
3127 | 0.6912 | 1.0003 | 60.02 | 200.4472 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3548 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4054
3128 | 0.6912 | 1.0003 | 60.02 | 200.4468 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3549 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4055
3129 | 0.69155 | 1.0003 | 60.02 | 200.5494 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3550 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4093
3130 | 0.69127 | 1.0003 | 60.02 | 200.4695 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3551 | 1.0005 | 0.9995 | 200.411
3131 | 0.69117 | 1.0003 | 60.02 | 200.4379 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3552 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4141
3132 | 0.69093 | 1.0003 | 60.02 | 200.3707 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3553 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4146
3133 | 0.69066 | 1.0003 | 60.02 | 200.2913 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3554 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4111
3134 | 0.69036 | 1.0003 | 60.02 | 200.2031 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3555 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4056
3135 | 0.69024 | 1.0003 | 60.02 | 200.171 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3556 | 1.0005 | 0.9995 | 200.398
3136 | 0.69042 | 1.0003 | 60.02 | 200.2215 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3557 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3917
3137 | 0.69059 | 1.0003 | 60.02 | 200.2717 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3558 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3872
3138 | 0.69057 | 1.0003 | 60.02 | 200.2664 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3559 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3831
3139 | 0.69047 | 1.0003 | 60.02 | 200.2377 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3560 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3786
3140 | 0.69086 | 1.0003 | 60.02 | 200.3505 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3561 | 1.0005 | 0.9995 | 200.374
3141 | 0.69114 | 1.0003 | 60.02 | 200.4292 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3562 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3718
3142 | 0.69076 | 1.0003 | 60.02 | 200.3203 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3563 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3682
3143 | 0.69094 | 1.0003 | 60.02 | 200.3729 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3564 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3656
3144 | 0.69136 | 1.0003 | 60.02 | 200.4957 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3565 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3655
3145 | 0.69181 | 1.0003 | 60.02 | 200.626 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3566 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3695
3146 | 0.69228 | 1.0003 | 60.02 | 200.7598 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3567 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3787
3147 | 0.69228 | 1.0003 | 60.02 | 200.7611 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3568 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3891
3148 | 0.69283 | 1.0003 | 60.02 | 200.92 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3569 | 1.0005 | 0.9995 | 200.403
3149 | 0.69227 | 1.0003 | 60.02 | 200.7592 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3570 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4128
3150 | 0.69132 | 1.0003 | 60.02 | 200.4826 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3571 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4144
3151 | 0.69141 | 1.0003 | 60.02 | 200.5086 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3572 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4201
3152 | 0.69056 | 1.0003 | 60.02 | 200.2611 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3573 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4186
3153 | 0.6903 | 1.0003 | 60.02 | 200.1871 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3574 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4203
3154 | 0.69012 | 1.0003 | 60.02 | 200.1346 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3575 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4161
3155 | 0.68965 | 1.0003 | 60.02 | 199.9996 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3576 | 1.0005 | 0.9995 | 200.406
3156 | 0.69044 | 1.0003 | 60.02 | 200.2284 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3577 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3994
3157 | 0.69054 | 1.0003 | 60.02 | 200.2567 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3578 | 1.0005 | 0.9995 | 200.393
3158 | 0.69095 | 1.0003 | 60.02 | 200.376 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3579 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3907
3159 | 0.69126 | 1.0003 | 60.02 | 200.4666 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3580 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3879
3160 | 0.69141 | 1.0003 | 60.02 | 200.5096 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3581 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3892
3161 | 0.69164 | 1.0003 | 60.02 | 200.5763 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3582 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3938
3162 | 0.69133 | 1.0003 | 60.02 | 200.4863 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3583 | 1.0005 | 0.9995 | 200.3977
3163 | 0.69134 | 1.0003 | 60.02 | 200.4899 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3584 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4043
3164 | 0.6918 | 1.0003 | 60.02 | 200.6232 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3585 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4183
3165 | 0.69168 | 1.0003 | 60.02 | 200.5867 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3586 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4322
3166 | 0.69153 | 1.0003 | 60.02 | 200.5424 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3587 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4429
3167 | 0.69169 | 1.0003 | 60.02 | 200.5897 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3588 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4535
3168 | 0.69177 | 1.0003 | 60.02 | 200.612 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3589 | 1.0005 | 0.9995 | 200.465
3169 | 0.69161 | 1.0003 | 60.02 | 200.5673 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3590 | 1.0005 | 0.9995 | 200.476
3170 | 0.69118 | 1.0003 | 60.02 | 200.4436 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3591 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4791
3171 | 0.69109 | 1.0003 | 60.02 | 200.4164 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3592 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4787
3172 | 0.69113 | 1.0003 | 60.02 | 200.4263 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3593 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4822
3173 | 0.69074 | 1.0003 | 60.02 | 200.3158 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3594 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4803
3174 | 0.69092 | 1.0003 | 60.02 | 200.367 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3595 | 1.0005 | 0.9995 | 200.476
3175 | 0.69082 | 1.0003 | 60.02 | 200.3378 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3596 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4664
3176 | 0.69101 | 1.0003 | 60.02 | 200.392 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3597 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4541
3177 | 0.69115 | 1.0003 | 60.02 | 200.4328 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3598 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4432
3178 | 0.6909 | 1.0003 | 60.02 | 200.3613 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3599 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4246
3179 | 0.69092 | 1.0003 | 60.02 | 200.3667 | 0 | 1.0005 | 0.9995 | 3600 | 1.0005 | 0.9995 | 200.4115

## Datos
Header: | Date | Time | UnitSpeedActual_pc | MW_Control_SP | MW_Actual_Filtered | Program:Governor\TEST_ERROR_SP | Hora | minuto | sec |  | Tiempo (segs)
Data | 2022-11-27 | 03:33:40;073 | 100.0838 | 200 | 199.7602 | 100 | 03 | 33 | 40 | 12820 | 0
Data | 2022-11-27 | 03:33:41;073 | 100.0811 | 200 | 199.7422 | 100 | 03 | 33 | 41 | 12821 | 1
Data | 2022-11-27 | 03:33:42;073 | 100.0757 | 200 | 199.6945 | 100 | 03 | 33 | 42 | 12822 | 2
Data | 2022-11-27 | 03:33:43;073 | 100.0732 | 200 | 199.7559 | 100 | 03 | 33 | 43 | 12823 | 3
Data | 2022-11-27 | 03:33:44;073 | 100.0845 | 200 | 199.6464 | 100 | 03 | 33 | 44 | 12824 | 4
Data | 2022-11-27 | 03:33:45;073 | 100.0834 | 200 | 199.6467 | 100 | 03 | 33 | 45 | 12825 | 5
Data | 2022-11-27 | 03:33:46;073 | 100.0886 | 200 | 199.663 | 100 | 03 | 33 | 46 | 12826 | 6
Data | 2022-11-27 | 03:33:47;073 | 100.081 | 200 | 199.8732 | 100 | 03 | 33 | 47 | 12827 | 7
Data | 2022-11-27 | 03:33:48;073 | 100.0734 | 200 | 199.9496 | 100 | 03 | 33 | 48 | 12828 | 8
Data | 2022-11-27 | 03:33:49;073 | 100.0636 | 200 | 200.0257 | 100 | 03 | 33 | 49 | 12829 | 9
Data | 2022-11-27 | 03:33:50;073 | 100.0485 | 200 | 200.2036 | 100 | 03 | 33 | 50 | 12830 | 10
Data | 2022-11-27 | 03:33:51;073 | 100.0362 | 200 | 200.2904 | 100 | 03 | 33 | 51 | 12831 | 11
Data | 2022-11-27 | 03:33:52;073 | 100.0236 | 200 | 200.3669 | 100 | 03 | 33 | 52 | 12832 | 12
Data | 2022-11-27 | 03:33:53;073 | 100.0201 | 200 | 200.3085 | 100 | 03 | 33 | 53 | 12833 | 13
Data | 2022-11-27 | 03:33:54;073 | 100.0205 | 200 | 200.2234 | 100 | 03 | 33 | 54 | 12834 | 14
Data | 2022-11-27 | 03:33:55;073 | 100.0175 | 200 | 200.2769 | 100 | 03 | 33 | 55 | 12835 | 15
Data | 2022-11-27 | 03:33:56;073 | 100.017 | 200 | 200.2073 | 100 | 03 | 33 | 56 | 12836 | 16
Data | 2022-11-27 | 03:33:57;073 | 100.0139 | 200 | 200.1553 | 100 | 03 | 33 | 57 | 12837 | 17
Data | 2022-11-27 | 03:33:58;073 | 100.0125 | 200 | 200.188 | 100 | 03 | 33 | 58 | 12838 | 18
Data | 2022-11-27 | 03:33:59;073 | 100.0104 | 200 | 200.1698 | 100 | 03 | 33 | 59 | 12839 | 19
Data | 2022-11-27 | 03:34:00;073 | 100.0086 | 200 | 200.1258 | 100 | 03 | 34 | 00 | 12840 | 20
Data | 2022-11-27 | 03:34:01;073 | 100.0069 | 200 | 200.0201 | 100 | 03 | 34 | 01 | 12841 | 21
Data | 2022-11-27 | 03:34:02;073 | 100.0072 | 200 | 199.9063 | 100 | 03 | 34 | 02 | 12842 | 22
Data | 2022-11-27 | 03:34:03;073 | 100.0124 | 200 | 199.7596 | 100 | 03 | 34 | 03 | 12843 | 23
Data | 2022-11-27 | 03:34:04;073 | 100.0118 | 200 | 199.721 | 100 | 03 | 34 | 04 | 12844 | 24
Data | 2022-11-27 | 03:34:05;073 | 100.0114 | 200 | 199.7361 | 100 | 03 | 34 | 05 | 12845 | 25
Data | 2022-11-27 | 03:34:06;073 | 100.0115 | 200 | 199.7905 | 100 | 03 | 34 | 06 | 12846 | 26
Data | 2022-11-27 | 03:34:07;073 | 100.0122 | 200 | 199.8673 | 100 | 03 | 34 | 07 | 12847 | 27
Data | 2022-11-27 | 03:34:08;073 | 100.0116 | 200 | 199.9068 | 100 | 03 | 34 | 08 | 12848 | 28
Data | 2022-11-27 | 03:34:09;073 | 100.0115 | 200 | 199.912 | 100 | 03 | 34 | 09 | 12849 | 29
Data | 2022-11-27 | 03:34:10;073 | 100.0243 | 200 | 199.7446 | 100 | 03 | 34 | 10 | 12850 | 30
Data | 2022-11-27 | 03:34:11;073 | 100.0393 | 200 | 199.5441 | 100 | 03 | 34 | 11 | 12851 | 31
Data | 2022-11-27 | 03:34:12;073 | 100.0564 | 200 | 199.4454 | 100 | 03 | 34 | 12 | 12852 | 32
Data | 2022-11-27 | 03:34:13;073 | 100.0748 | 200 | 199.4691 | 100 | 03 | 34 | 13 | 12853 | 33
Data | 2022-11-27 | 03:34:14;073 | 100.0812 | 200 | 199.6183 | 100 | 03 | 34 | 14 | 12854 | 34
Data | 2022-11-27 | 03:34:15;073 | 100.0882 | 200 | 199.7524 | 100 | 03 | 34 | 15 | 12855 | 35
Data | 2022-11-27 | 03:34:16;073 | 100.0872 | 200 | 199.8389 | 100 | 03 | 34 | 16 | 12856 | 36
Data | 2022-11-27 | 03:34:17;073 | 100.081 | 200 | 199.8797 | 100 | 03 | 34 | 17 | 12857 | 37
Data | 2022-11-27 | 03:34:18;073 | 100.0751 | 200 | 199.9666 | 100 | 03 | 34 | 18 | 12858 | 38
Data | 2022-11-27 | 03:34:19;073 | 100.0625 | 200 | 200.1472 | 100 | 03 | 34 | 19 | 12859 | 39
Data | 2022-11-27 | 03:34:20;073 | 100.058 | 200 | 200.1235 | 100 | 03 | 34 | 20 | 12860 | 40
Data | 2022-11-27 | 03:34:21;073 | 100.0519 | 200 | 200.0605 | 100 | 03 | 34 | 21 | 12861 | 41
Data | 2022-11-27 | 03:34:22;073 | 100.0527 | 200 | 200.0187 | 100 | 03 | 34 | 22 | 12862 | 42
Data | 2022-11-27 | 03:34:23;073 | 100.0568 | 200 | 200.0297 | 100 | 03 | 34 | 23 | 12863 | 43
Data | 2022-11-27 | 03:34:24;073 | 100.0614 | 200 | 200.0188 | 100 | 03 | 34 | 24 | 12864 | 44
Data | 2022-11-27 | 03:34:25;073 | 100.0623 | 200 | 199.9978 | 100 | 03 | 34 | 25 | 12865 | 45
Data | 2022-11-27 | 03:34:26;073 | 100.0611 | 200 | 200.0347 | 100 | 03 | 34 | 26 | 12866 | 46
Data | 2022-11-27 | 03:34:27;073 | 100.0605 | 200 | 200.0892 | 100 | 03 | 34 | 27 | 12867 | 47
Data | 2022-11-27 | 03:34:28;073 | 100.0646 | 200 | 200.0556 | 100 | 03 | 34 | 28 | 12868 | 48
Data | 2022-11-27 | 03:34:29;073 | 100.064 | 200 | 200.022 | 100 | 03 | 34 | 29 | 12869 | 49
Data | 2022-11-27 | 03:34:30;073 | 100.063 | 200 | 200.0091 | 100 | 03 | 34 | 30 | 12870 | 50
Data | 2022-11-27 | 03:34:31;073 | 100.073 | 200 | 199.9944 | 100 | 03 | 34 | 31 | 12871 | 51
Data | 2022-11-27 | 03:34:32;073 | 100.0937 | 200 | 199.7765 | 100 | 03 | 34 | 32 | 12872 | 52
Data | 2022-11-27 | 03:34:33;073 | 100.1223 | 200 | 199.5867 | 100 | 03 | 34 | 33 | 12873 | 53
Data | 2022-11-27 | 03:34:34;073 | 100.1408 | 200 | 199.5562 | 100 | 03 | 34 | 34 | 12874 | 54
Data | 2022-11-27 | 03:34:35;073 | 100.1465 | 200 | 199.679 | 100 | 03 | 34 | 35 | 12875 | 55
Data | 2022-11-27 | 03:34:36;073 | 100.1349 | 200 | 199.8404 | 100 | 03 | 34 | 36 | 12876 | 56
Data | 2022-11-27 | 03:34:37;073 | 100.117 | 200 | 200.0052 | 100 | 03 | 34 | 37 | 12877 | 57
Data | 2022-11-27 | 03:34:38;073 | 100.0903 | 200 | 200.1534 | 100 | 03 | 34 | 38 | 12878 | 58
Data | 2022-11-27 | 03:34:39;073 | 100.0696 | 200 | 200.1889 | 100 | 03 | 34 | 39 | 12879 | 59
Data | 2022-11-27 | 03:34:40;073 | 100.0545 | 200 | 200.1294 | 100 | 03 | 34 | 40 | 12880 | 60
Data | 2022-11-27 | 03:34:41;073 | 100.0397 | 200 | 200.1082 | 100 | 03 | 34 | 41 | 12881 | 61
Data | 2022-11-27 | 03:34:42;073 | 100.0331 | 200 | 200.0056 | 100 | 03 | 34 | 42 | 12882 | 62
Data | 2022-11-27 | 03:34:43;073 | 100.032 | 200 | 199.9169 | 100 | 03 | 34 | 43 | 12883 | 63
Data | 2022-11-27 | 03:34:44;073 | 100.0245 | 200 | 199.9451 | 100 | 03 | 34 | 44 | 12884 | 64
Data | 2022-11-27 | 03:34:45;073 | 100.0229 | 200 | 199.9573 | 100 | 03 | 34 | 45 | 12885 | 65
Data | 2022-11-27 | 03:34:46;073 | 100.0133 | 200 | 200.0096 | 100 | 03 | 34 | 46 | 12886 | 66
Data | 2022-11-27 | 03:34:47;073 | 100.0082 | 200 | 200.0182 | 100 | 03 | 34 | 47 | 12887 | 67
Data | 2022-11-27 | 03:34:48;073 | 100.0024 | 200 | 199.9918 | 100 | 03 | 34 | 48 | 12888 | 68
Data | 2022-11-27 | 03:34:49;073 | 99.9983 | 200 | 199.8787 | 100 | 03 | 34 | 49 | 12889 | 69
Data | 2022-11-27 | 03:34:50;073 | 99.9998 | 200 | 199.7742 | 100 | 03 | 34 | 50 | 12890 | 70
Data | 2022-11-27 | 03:34:51;073 | 100.006 | 200 | 199.6907 | 100 | 03 | 34 | 51 | 12891 | 71
Data | 2022-11-27 | 03:34:52;073 | 100.0093 | 200 | 199.6641 | 100 | 03 | 34 | 52 | 12892 | 72
Data | 2022-11-27 | 03:34:53;073 | 100.014 | 200 | 199.6988 | 100 | 03 | 34 | 53 | 12893 | 73
Data | 2022-11-27 | 03:34:54;073 | 100.0128 | 200 | 199.844 | 100 | 03 | 34 | 54 | 12894 | 74
Data | 2022-11-27 | 03:34:55;073 | 100.0149 | 200 | 199.8322 | 100 | 03 | 34 | 55 | 12895 | 75
Data | 2022-11-27 | 03:34:56;073 | 100.0143 | 200 | 199.888 | 100 | 03 | 34 | 56 | 12896 | 76
Data | 2022-11-27 | 03:34:57;073 | 100.0157 | 200 | 199.9082 | 100 | 03 | 34 | 57 | 12897 | 77
Data | 2022-11-27 | 03:34:58;073 | 100.0143 | 200 | 199.9938 | 100 | 03 | 34 | 58 | 12898 | 78
Data | 2022-11-27 | 03:34:59;073 | 100.0159 | 200 | 199.9805 | 100 | 03 | 34 | 59 | 12899 | 79
Data | 2022-11-27 | 03:35:00;073 | 100.0123 | 200 | 199.9812 | 100 | 03 | 35 | 00 | 12900 | 80
Data | 2022-11-27 | 03:35:01;073 | 100.0106 | 200 | 200.0432 | 100 | 03 | 35 | 01 | 12901 | 81
Data | 2022-11-27 | 03:35:02;073 | 100.0086 | 200 | 200.1144 | 100 | 03 | 35 | 02 | 12902 | 82
Data | 2022-11-27 | 03:35:03;073 | 100.0065 | 200 | 200.0858 | 100 | 03 | 35 | 03 | 12903 | 83
Data | 2022-11-27 | 03:35:04;073 | 100.0106 | 200 | 199.966 | 100 | 03 | 35 | 04 | 12904 | 84
Data | 2022-11-27 | 03:35:05;073 | 100.0089 | 200 | 199.8838 | 100 | 03 | 35 | 05 | 12905 | 85
Data | 2022-11-27 | 03:35:06;073 | 100.0162 | 200 | 199.8333 | 100 | 03 | 35 | 06 | 12906 | 86
Data | 2022-11-27 | 03:35:07;073 | 100.0205 | 200 | 199.98 | 100 | 03 | 35 | 07 | 12907 | 87
Data | 2022-11-27 | 03:35:08;073 | 100.0248 | 200 | 200.0419 | 100 | 03 | 35 | 08 | 12908 | 88
Data | 2022-11-27 | 03:35:09;073 | 100.0306 | 200 | 200.093 | 100 | 03 | 35 | 09 | 12909 | 89
Data | 2022-11-27 | 03:35:10;073 | 100.0325 | 200 | 200.1977 | 100 | 03 | 35 | 10 | 12910 | 90
Data | 2022-11-27 | 03:35:11;073 | 100.042 | 200 | 200.0932 | 100 | 03 | 35 | 11 | 12911 | 91
Data | 2022-11-27 | 03:35:12;073 | 100.0473 | 200 | 200.0587 | 100 | 03 | 35 | 12 | 12912 | 92
Data | 2022-11-27 | 03:35:13;073 | 100.0584 | 200 | 200.026 | 100 | 03 | 35 | 13 | 12913 | 93
Data | 2022-11-27 | 03:35:14;073 | 100.0642 | 200 | 200.081 | 100 | 03 | 35 | 14 | 12914 | 94
Data | 2022-11-27 | 03:35:15;073 | 100.0655 | 200 | 200.1121 | 100 | 03 | 35 | 15 | 12915 | 95
Data | 2022-11-27 | 03:35:16;073 | 100.0659 | 200 | 200.0959 | 100 | 03 | 35 | 16 | 12916 | 96
Data | 2022-11-27 | 03:35:17;073 | 100.0607 | 200 | 200.211 | 100 | 03 | 35 | 17 | 12917 | 97
Data | 2022-11-27 | 03:35:18;073 | 100.0562 | 200 | 200.2067 | 100 | 03 | 35 | 18 | 12918 | 98
Data | 2022-11-27 | 03:35:19;073 | 100.0538 | 200 | 200.1839 | 100 | 03 | 35 | 19 | 12919 | 99
Data | 2022-11-27 | 03:35:20;073 | 100.0508 | 200 | 200.2243 | 100 | 03 | 35 | 20 | 12920 | 100
Data | 2022-11-27 | 03:35:21;073 | 100.0566 | 200 | 200.1944 | 100 | 03 | 35 | 21 | 12921 | 101
Data | 2022-11-27 | 03:35:22;073 | 100.061 | 200 | 200.0743 | 100 | 03 | 35 | 22 | 12922 | 102
Data | 2022-11-27 | 03:35:23;073 | 100.0643 | 200 | 200.0052 | 100 | 03 | 35 | 23 | 12923 | 103
Data | 2022-11-27 | 03:35:24;073 | 100.0672 | 200 | 199.9525 | 100 | 03 | 35 | 24 | 12924 | 104
Data | 2022-11-27 | 03:35:25;073 | 100.0656 | 200 | 200.0943 | 100 | 03 | 35 | 25 | 12925 | 105
Data | 2022-11-27 | 03:35:26;073 | 100.0624 | 200 | 200.1464 | 100 | 03 | 35 | 26 | 12926 | 106
Data | 2022-11-27 | 03:35:27;073 | 100.0581 | 200 | 200.1622 | 100 | 03 | 35 | 27 | 12927 | 107
Data | 2022-11-27 | 03:35:28;073 | 100.05 | 200 | 200.2272 | 100 | 03 | 35 | 28 | 12928 | 108
Data | 2022-11-27 | 03:35:29;073 | 100.0416 | 200 | 200.2876 | 100 | 03 | 35 | 29 | 12929 | 109
Data | 2022-11-27 | 03:35:30;073 | 100.0359 | 200 | 200.249 | 100 | 03 | 35 | 30 | 12930 | 110
Data | 2022-11-27 | 03:35:31;073 | 100.0338 | 200 | 200.2031 | 100 | 03 | 35 | 31 | 12931 | 111
Data | 2022-11-27 | 03:35:32;073 | 100.0348 | 200 | 200.0457 | 100 | 03 | 35 | 32 | 12932 | 112
Data | 2022-11-27 | 03:35:33;073 | 100.038 | 200 | 199.8284 | 100 | 03 | 35 | 33 | 12933 | 113
Data | 2022-11-27 | 03:35:34;073 | 100.0441 | 200 | 199.7112 | 100 | 03 | 35 | 34 | 12934 | 114
Data | 2022-11-27 | 03:35:35;073 | 100.0475 | 200 | 199.8003 | 100 | 03 | 35 | 35 | 12935 | 115
Data | 2022-11-27 | 03:35:36;073 | 100.0538 | 200 | 199.8338 | 100 | 03 | 35 | 36 | 12936 | 116
Data | 2022-11-27 | 03:35:37;073 | 100.0568 | 200 | 199.9297 | 100 | 03 | 35 | 37 | 12937 | 117
Data | 2022-11-27 | 03:35:38;073 | 100.0581 | 200 | 199.9714 | 100 | 03 | 35 | 38 | 12938 | 118
Data | 2022-11-27 | 03:35:39;073 | 100.0641 | 200 | 199.9337 | 100 | 03 | 35 | 39 | 12939 | 119
Data | 2022-11-27 | 03:35:40;073 | 100.0581 | 200 | 200.0471 | 100 | 03 | 35 | 40 | 12940 | 120
Data | 2022-11-27 | 03:35:41;073 | 100.0592 | 200 | 200.034 | 100 | 03 | 35 | 41 | 12941 | 121
Data | 2022-11-27 | 03:35:42;073 | 100.0557 | 200 | 199.989 | 100 | 03 | 35 | 42 | 12942 | 122
Data | 2022-11-27 | 03:35:43;073 | 100.0516 | 200 | 199.9166 | 100 | 03 | 35 | 43 | 12943 | 123
Data | 2022-11-27 | 03:35:44;073 | 100.0525 | 200 | 199.8416 | 100 | 03 | 35 | 44 | 12944 | 124
Data | 2022-11-27 | 03:35:45;073 | 100.0502 | 200 | 199.8675 | 100 | 03 | 35 | 45 | 12945 | 125
Data | 2022-11-27 | 03:35:46;073 | 100.046 | 200 | 199.8815 | 100 | 03 | 35 | 46 | 12946 | 126
Data | 2022-11-27 | 03:35:47;073 | 100.0396 | 200 | 199.9239 | 100 | 03 | 35 | 47 | 12947 | 127
Data | 2022-11-27 | 03:35:48;073 | 100.0342 | 200 | 199.9543 | 100 | 03 | 35 | 48 | 12948 | 128
Data | 2022-11-27 | 03:35:49;073 | 100.0321 | 200 | 199.9526 | 100 | 03 | 35 | 49 | 12949 | 129
Data | 2022-11-27 | 03:35:50;073 | 100.0249 | 200 | 200.0211 | 100 | 03 | 35 | 50 | 12950 | 130
Data | 2022-11-27 | 03:35:51;073 | 100.0282 | 200 | 199.9305 | 100 | 03 | 35 | 51 | 12951 | 131
Data | 2022-11-27 | 03:35:52;073 | 100.0326 | 200 | 199.8626 | 100 | 03 | 35 | 52 | 12952 | 132
Data | 2022-11-27 | 03:35:53;073 | 100.0568 | 200 | 199.5789 | 100 | 03 | 35 | 53 | 12953 | 133
Data | 2022-11-27 | 03:35:54;073 | 100.0937 | 200 | 199.2753 | 100 | 03 | 35 | 54 | 12954 | 134
Data | 2022-11-27 | 03:35:55;073 | 100.1359 | 200 | 199.0139 | 100 | 03 | 35 | 55 | 12955 | 135
Data | 2022-11-27 | 03:35:56;073 | 100.1652 | 200 | 198.9735 | 100 | 03 | 35 | 56 | 12956 | 136
Data | 2022-11-27 | 03:35:57;073 | 100.1793 | 200 | 199.164 | 100 | 03 | 35 | 57 | 12957 | 137
Data | 2022-11-27 | 03:35:58;073 | 100.1765 | 200 | 199.4844 | 100 | 03 | 35 | 58 | 12958 | 138
Data | 2022-11-27 | 03:35:59;073 | 100.1584 | 200 | 199.8491 | 100 | 03 | 35 | 59 | 12959 | 139
Data | 2022-11-27 | 03:36:00;073 | 100.142 | 200 | 200.082 | 100 | 03 | 36 | 00 | 12960 | 140
Data | 2022-11-27 | 03:36:01;073 | 100.1224 | 200 | 200.2445 | 100 | 03 | 36 | 01 | 12961 | 141
Data | 2022-11-27 | 03:36:02;073 | 100.1088 | 200 | 200.2478 | 100 | 03 | 36 | 02 | 12962 | 142
Data | 2022-11-27 | 03:36:03;073 | 100.0925 | 200 | 200.255 | 100 | 03 | 36 | 03 | 12963 | 143
Data | 2022-11-27 | 03:36:04;073 | 100.0726 | 200 | 200.2924 | 100 | 03 | 36 | 04 | 12964 | 144
Data | 2022-11-27 | 03:36:05;073 | 100.0543 | 200 | 200.334 | 100 | 03 | 36 | 05 | 12965 | 145
Data | 2022-11-27 | 03:36:06;073 | 100.0403 | 200 | 200.3335 | 100 | 03 | 36 | 06 | 12966 | 146
Data | 2022-11-27 | 03:36:07;073 | 100.0251 | 200 | 200.3565 | 99.9667 | 03 | 36 | 07 | 12967 | 147
Data | 2022-11-27 | 03:36:08;073 | 100.019 | 200 | 200.322 | 99.9667 | 03 | 36 | 08 | 12968 | 148
Data | 2022-11-27 | 03:36:09;073 | 100.0133 | 200 | 200.317 | 99.9667 | 03 | 36 | 09 | 12969 | 149
Data | 2022-11-27 | 03:36:10;073 | 100.0101 | 200 | 200.2745 | 99.9667 | 03 | 36 | 10 | 12970 | 150
Data | 2022-11-27 | 03:36:11;073 | 100.0093 | 200 | 200.2833 | 99.9667 | 03 | 36 | 11 | 12971 | 151
Data | 2022-11-27 | 03:36:12;073 | 100.0017 | 200 | 200.3133 | 99.9667 | 03 | 36 | 12 | 12972 | 152
Data | 2022-11-27 | 03:36:13;073 | 99.9982 | 200 | 200.225 | 99.9667 | 03 | 36 | 13 | 12973 | 153
Data | 2022-11-27 | 03:36:14;073 | 99.9899 | 200 | 200.179 | 99.9667 | 03 | 36 | 14 | 12974 | 154
Data | 2022-11-27 | 03:36:15;073 | 99.9836 | 200 | 200.1556 | 99.9667 | 03 | 36 | 15 | 12975 | 155
Data | 2022-11-27 | 03:36:16;073 | 99.9762 | 200 | 200.0776 | 99.9667 | 03 | 36 | 16 | 12976 | 156
Data | 2022-11-27 | 03:36:17;073 | 99.966 | 200 | 200.0943 | 99.9667 | 03 | 36 | 17 | 12977 | 157
Data | 2022-11-27 | 03:36:18;073 | 99.9648 | 200 | 200.1176 | 99.9667 | 03 | 36 | 18 | 12978 | 158
Data | 2022-11-27 | 03:36:19;073 | 99.9589 | 200 | 200.1368 | 99.9667 | 03 | 36 | 19 | 12979 | 159
Data | 2022-11-27 | 03:36:20;073 | 99.9629 | 200 | 200.0575 | 99.9667 | 03 | 36 | 20 | 12980 | 160
Data | 2022-11-27 | 03:36:21;073 | 99.9623 | 200 | 200.0097 | 99.9667 | 03 | 36 | 21 | 12981 | 161
Data | 2022-11-27 | 03:36:22;073 | 99.9625 | 200 | 199.9888 | 99.9667 | 03 | 36 | 22 | 12982 | 162
Data | 2022-11-27 | 03:36:23;073 | 99.9704 | 200 | 199.8888 | 99.9667 | 03 | 36 | 23 | 12983 | 163
Data | 2022-11-27 | 03:36:24;073 | 99.9774 | 200 | 199.7294 | 99.9667 | 03 | 36 | 24 | 12984 | 164
Data | 2022-11-27 | 03:36:25;073 | 99.9857 | 200 | 199.6432 | 99.9667 | 03 | 36 | 25 | 12985 | 165
Data | 2022-11-27 | 03:36:26;073 | 99.9914 | 200 | 199.7315 | 99.9667 | 03 | 36 | 26 | 12986 | 166
Data | 2022-11-27 | 03:36:27;073 | 99.996 | 200 | 199.8736 | 99.9667 | 03 | 36 | 27 | 12987 | 167
Data | 2022-11-27 | 03:36:28;073 | 100.0038 | 200 | 199.9056 | 99.9667 | 03 | 36 | 28 | 12988 | 168
Data | 2022-11-27 | 03:36:29;073 | 100.0052 | 200 | 199.9785 | 99.9667 | 03 | 36 | 29 | 12989 | 169
Data | 2022-11-27 | 03:36:30;073 | 100.0125 | 200 | 199.9622 | 99.9667 | 03 | 36 | 30 | 12990 | 170
Data | 2022-11-27 | 03:36:31;073 | 100.0204 | 200 | 199.9146 | 99.9667 | 03 | 36 | 31 | 12991 | 171
Data | 2022-11-27 | 03:36:32;073 | 100.0208 | 200 | 199.9099 | 99.9667 | 03 | 36 | 32 | 12992 | 172
Data | 2022-11-27 | 03:36:33;073 | 100.0254 | 200 | 199.864 | 99.9667 | 03 | 36 | 33 | 12993 | 173
Data | 2022-11-27 | 03:36:34;073 | 100.0271 | 200 | 199.8177 | 99.9667 | 03 | 36 | 34 | 12994 | 174
Data | 2022-11-27 | 03:36:35;073 | 100.0285 | 200 | 199.8173 | 99.9667 | 03 | 36 | 35 | 12995 | 175
Data | 2022-11-27 | 03:36:36;073 | 100.0298 | 200 | 199.8427 | 99.9667 | 03 | 36 | 36 | 12996 | 176
Data | 2022-11-27 | 03:36:37;073 | 100.0262 | 200 | 199.9183 | 99.9667 | 03 | 36 | 37 | 12997 | 177
Data | 2022-11-27 | 03:36:38;073 | 100.0231 | 200 | 199.9538 | 99.9667 | 03 | 36 | 38 | 12998 | 178
Data | 2022-11-27 | 03:36:39;073 | 100.0186 | 200 | 200.027 | 99.9667 | 03 | 36 | 39 | 12999 | 179
Data | 2022-11-27 | 03:36:40;073 | 100.0142 | 200 | 200.0208 | 99.9667 | 03 | 36 | 40 | 13000 | 180
Data | 2022-11-27 | 03:36:41;073 | 100.0099 | 200 | 199.9577 | 99.9667 | 03 | 36 | 41 | 13001 | 181
Data | 2022-11-27 | 03:36:42;073 | 100.0012 | 200 | 199.9954 | 99.9667 | 03 | 36 | 42 | 13002 | 182
Data | 2022-11-27 | 03:36:43;073 | 99.9949 | 200 | 200.0327 | 99.9667 | 03 | 36 | 43 | 13003 | 183
Data | 2022-11-27 | 03:36:44;073 | 99.9959 | 200 | 199.9337 | 99.9667 | 03 | 36 | 44 | 13004 | 184
Data | 2022-11-27 | 03:36:45;073 | 99.9909 | 200 | 200.0109 | 99.9667 | 03 | 36 | 45 | 13005 | 185
Data | 2022-11-27 | 03:36:46;073 | 99.9898 | 200 | 200.0849 | 99.9667 | 03 | 36 | 46 | 13006 | 186
Data | 2022-11-27 | 03:36:47;073 | 99.9906 | 200 | 200.0802 | 99.9667 | 03 | 36 | 47 | 13007 | 187
Data | 2022-11-27 | 03:36:48;073 | 99.9862 | 200 | 200.0807 | 99.9667 | 03 | 36 | 48 | 13008 | 188
Data | 2022-11-27 | 03:36:49;073 | 99.9899 | 200 | 200.0768 | 99.9667 | 03 | 36 | 49 | 13009 | 189
Data | 2022-11-27 | 03:36:50;073 | 99.9913 | 200 | 200.1878 | 99.9667 | 03 | 36 | 50 | 13010 | 190
Data | 2022-11-27 | 03:36:51;073 | 99.9947 | 200 | 200.1648 | 99.9667 | 03 | 36 | 51 | 13011 | 191
Data | 2022-11-27 | 03:36:52;073 | 100.0007 | 200 | 200.143 | 99.9667 | 03 | 36 | 52 | 13012 | 192
Data | 2022-11-27 | 03:36:53;073 | 100.0051 | 200 | 200.1695 | 99.9667 | 03 | 36 | 53 | 13013 | 193
Data | 2022-11-27 | 03:36:54;073 | 100.0108 | 200 | 200.1156 | 99.9667 | 03 | 36 | 54 | 13014 | 194
Data | 2022-11-27 | 03:36:55;073 | 100.0126 | 200 | 200.0569 | 99.9667 | 03 | 36 | 55 | 13015 | 195
Data | 2022-11-27 | 03:36:56;073 | 100.0146 | 200 | 200.0869 | 99.9667 | 03 | 36 | 56 | 13016 | 196
Data | 2022-11-27 | 03:36:57;073 | 100.0145 | 200 | 200.1523 | 99.9667 | 03 | 36 | 57 | 13017 | 197
Data | 2022-11-27 | 03:36:58;073 | 100.0107 | 200 | 200.1346 | 99.9667 | 03 | 36 | 58 | 13018 | 198
Data | 2022-11-27 | 03:36:59;073 | 100.0118 | 200 | 200.0017 | 99.9667 | 03 | 36 | 59 | 13019 | 199
Data | 2022-11-27 | 03:37:00;073 | 100.0067 | 200 | 200.0335 | 99.9667 | 03 | 37 | 00 | 13020 | 200
Data | 2022-11-27 | 03:37:01;073 | 100.0013 | 200 | 200.0477 | 99.9667 | 03 | 37 | 01 | 13021 | 201
Data | 2022-11-27 | 03:37:02;073 | 99.9969 | 200 | 199.9471 | 99.9667 | 03 | 37 | 02 | 13022 | 202
Data | 2022-11-27 | 03:37:03;073 | 99.9922 | 200 | 200.0368 | 99.9667 | 03 | 37 | 03 | 13023 | 203
Data | 2022-11-27 | 03:37:04;073 | 99.9919 | 200 | 200.047 | 99.9667 | 03 | 37 | 04 | 13024 | 204
Data | 2022-11-27 | 03:37:05;073 | 99.9857 | 200 | 200.0997 | 99.9667 | 03 | 37 | 05 | 13025 | 205
Data | 2022-11-27 | 03:37:06;073 | 99.9689 | 200 | 200.2734 | 99.9667 | 03 | 37 | 06 | 13026 | 206
Data | 2022-11-27 | 03:37:07;073 | 99.9556 | 200 | 200.3261 | 99.9667 | 03 | 37 | 07 | 13027 | 207
Data | 2022-11-27 | 03:37:08;073 | 99.9356 | 200 | 200.4496 | 99.9667 | 03 | 37 | 08 | 13028 | 208
Data | 2022-11-27 | 03:37:09;073 | 99.9232 | 200 | 200.4817 | 99.9667 | 03 | 37 | 09 | 13029 | 209
Data | 2022-11-27 | 03:37:10;073 | 99.9141 | 200 | 200.4592 | 99.9667 | 03 | 37 | 10 | 13030 | 210
Data | 2022-11-27 | 03:37:11;073 | 99.909 | 200 | 200.3316 | 99.9667 | 03 | 37 | 11 | 13031 | 211
Data | 2022-11-27 | 03:37:12;073 | 99.906 | 200 | 200.1519 | 99.9667 | 03 | 37 | 12 | 13032 | 212
Data | 2022-11-27 | 03:37:13;073 | 99.9157 | 200 | 199.9579 | 99.9667 | 03 | 37 | 13 | 13033 | 213
Data | 2022-11-27 | 03:37:14;073 | 99.9199 | 200 | 199.9758 | 99.9667 | 03 | 37 | 14 | 13034 | 214
Data | 2022-11-27 | 03:37:15;073 | 99.931 | 200 | 199.9281 | 99.9667 | 03 | 37 | 15 | 13035 | 215
Data | 2022-11-27 | 03:37:16;073 | 99.9379 | 200 | 200.0222 | 99.9667 | 03 | 37 | 16 | 13036 | 216
Data | 2022-11-27 | 03:37:17;073 | 99.9436 | 200 | 200.1154 | 99.9667 | 03 | 37 | 17 | 13037 | 217
Data | 2022-11-27 | 03:37:18;073 | 99.9497 | 200 | 200.0838 | 99.9667 | 03 | 37 | 18 | 13038 | 218
Data | 2022-11-27 | 03:37:19;073 | 99.9502 | 200 | 200.1357 | 99.9667 | 03 | 37 | 19 | 13039 | 219
Data | 2022-11-27 | 03:37:20;073 | 99.9549 | 200 | 200.1752 | 99.9667 | 03 | 37 | 20 | 13040 | 220
Data | 2022-11-27 | 03:37:21;073 | 99.9596 | 200 | 200.1658 | 99.9667 | 03 | 37 | 21 | 13041 | 221
Data | 2022-11-27 | 03:37:22;073 | 99.9608 | 200 | 200.1419 | 99.9667 | 03 | 37 | 22 | 13042 | 222
Data | 2022-11-27 | 03:37:23;073 | 99.9667 | 200 | 200.1385 | 99.9667 | 03 | 37 | 23 | 13043 | 223
Data | 2022-11-27 | 03:37:24;073 | 99.9692 | 200 | 200.1611 | 99.9667 | 03 | 37 | 24 | 13044 | 224
Data | 2022-11-27 | 03:37:25;073 | 99.9745 | 200 | 200.1476 | 99.9667 | 03 | 37 | 25 | 13045 | 225
Data | 2022-11-27 | 03:37:26;073 | 99.9812 | 200 | 200.0511 | 99.9667 | 03 | 37 | 26 | 13046 | 226
Data | 2022-11-27 | 03:37:27;073 | 99.9815 | 200 | 200.1034 | 99.9667 | 03 | 37 | 27 | 13047 | 227
Data | 2022-11-27 | 03:37:28;073 | 99.992 | 200 | 199.9953 | 99.9667 | 03 | 37 | 28 | 13048 | 228
Data | 2022-11-27 | 03:37:29;073 | 100.0099 | 200 | 199.8151 | 99.9667 | 03 | 37 | 29 | 13049 | 229
Data | 2022-11-27 | 03:37:30;073 | 100.0349 | 200 | 199.6573 | 99.9667 | 03 | 37 | 30 | 13050 | 230
Data | 2022-11-27 | 03:37:31;073 | 100.0572 | 200 | 199.4955 | 99.9667 | 03 | 37 | 31 | 13051 | 231
Data | 2022-11-27 | 03:37:32;073 | 100.0749 | 200 | 199.4784 | 99.9667 | 03 | 37 | 32 | 13052 | 232
Data | 2022-11-27 | 03:37:33;073 | 100.0826 | 200 | 199.4978 | 99.9667 | 03 | 37 | 33 | 13053 | 233
Data | 2022-11-27 | 03:37:34;073 | 100.0818 | 200 | 199.4946 | 99.9667 | 03 | 37 | 34 | 13054 | 234
Data | 2022-11-27 | 03:37:35;073 | 100.0759 | 200 | 199.6588 | 99.9667 | 03 | 37 | 35 | 13055 | 235
Data | 2022-11-27 | 03:37:36;073 | 100.0779 | 200 | 199.6676 | 99.9667 | 03 | 37 | 36 | 13056 | 236
Data | 2022-11-27 | 03:37:37;073 | 100.0682 | 200 | 199.8192 | 99.9667 | 03 | 37 | 37 | 13057 | 237
Data | 2022-11-27 | 03:37:38;073 | 100.0613 | 200 | 199.9185 | 99.9667 | 03 | 37 | 38 | 13058 | 238
Data | 2022-11-27 | 03:37:39;073 | 100.0475 | 200 | 200.1026 | 99.9667 | 03 | 37 | 39 | 13059 | 239
Data | 2022-11-27 | 03:37:40;073 | 100.0344 | 200 | 200.2626 | 99.9667 | 03 | 37 | 40 | 13060 | 240
Data | 2022-11-27 | 03:37:41;073 | 100.0301 | 200 | 200.1057 | 99.9667 | 03 | 37 | 41 | 13061 | 241
Data | 2022-11-27 | 03:37:42;073 | 100.0198 | 200 | 200.1931 | 99.9667 | 03 | 37 | 42 | 13062 | 242
Data | 2022-11-27 | 03:37:43;073 | 100.0146 | 200 | 200.1508 | 99.9667 | 03 | 37 | 43 | 13063 | 243
Data | 2022-11-27 | 03:37:44;073 | 100.0123 | 200 | 200.1533 | 99.9667 | 03 | 37 | 44 | 13064 | 244
Data | 2022-11-27 | 03:37:45;073 | 100.0137 | 200 | 200.1663 | 99.9667 | 03 | 37 | 45 | 13065 | 245
Data | 2022-11-27 | 03:37:46;073 | 100.0142 | 200 | 200.091 | 99.9667 | 03 | 37 | 46 | 13066 | 246
Data | 2022-11-27 | 03:37:47;073 | 100.0077 | 200 | 200.0643 | 99.9667 | 03 | 37 | 47 | 13067 | 247
Data | 2022-11-27 | 03:37:48;073 | 100.0109 | 200 | 200.0356 | 99.9667 | 03 | 37 | 48 | 13068 | 248
Data | 2022-11-27 | 03:37:49;073 | 100.002 | 200 | 200.0986 | 99.9667 | 03 | 37 | 49 | 13069 | 249
Data | 2022-11-27 | 03:37:50;073 | 100.0027 | 200 | 199.9461 | 99.9667 | 03 | 37 | 50 | 13070 | 250
Data | 2022-11-27 | 03:37:51;073 | 99.9921 | 200 | 200.0856 | 99.9667 | 03 | 37 | 51 | 13071 | 251
Data | 2022-11-27 | 03:37:52;073 | 99.9827 | 200 | 200.2844 | 99.9667 | 03 | 37 | 52 | 13072 | 252
Data | 2022-11-27 | 03:37:53;073 | 99.9743 | 200 | 200.33 | 99.9667 | 03 | 37 | 53 | 13073 | 253
Data | 2022-11-27 | 03:37:54;073 | 99.9661 | 200 | 200.3736 | 99.9667 | 03 | 37 | 54 | 13074 | 254
Data | 2022-11-27 | 03:37:55;073 | 99.9607 | 200 | 200.4182 | 99.9667 | 03 | 37 | 55 | 13075 | 255
Data | 2022-11-27 | 03:37:56;073 | 99.9571 | 200 | 200.4699 | 99.9667 | 03 | 37 | 56 | 13076 | 256
Data | 2022-11-27 | 03:37:57;073 | 99.9542 | 200 | 200.4508 | 99.9667 | 03 | 37 | 57 | 13077 | 257
Data | 2022-11-27 | 03:37:58;073 | 99.9507 | 200 | 200.4312 | 99.9667 | 03 | 37 | 58 | 13078 | 258
Data | 2022-11-27 | 03:37:59;073 | 99.9512 | 200 | 200.4256 | 99.9667 | 03 | 37 | 59 | 13079 | 259
Data | 2022-11-27 | 03:38:00;073 | 99.9512 | 200 | 200.4041 | 99.9667 | 03 | 38 | 00 | 13080 | 260
Data | 2022-11-27 | 03:38:01;073 | 99.9463 | 200 | 200.411 | 99.9667 | 03 | 38 | 01 | 13081 | 261
Data | 2022-11-27 | 03:38:02;073 | 99.9453 | 200 | 200.3643 | 99.9667 | 03 | 38 | 02 | 13082 | 262
Data | 2022-11-27 | 03:38:03;073 | 99.9424 | 200 | 200.4545 | 99.9667 | 03 | 38 | 03 | 13083 | 263
Data | 2022-11-27 | 03:38:04;073 | 99.9432 | 200 | 200.3787 | 99.9667 | 03 | 38 | 04 | 13084 | 264
Data | 2022-11-27 | 03:38:05;073 | 99.9436 | 200 | 200.2793 | 99.9667 | 03 | 38 | 05 | 13085 | 265
Data | 2022-11-27 | 03:38:06;073 | 99.9506 | 200 | 200.2396 | 99.9667 | 03 | 38 | 06 | 13086 | 266
Data | 2022-11-27 | 03:38:07;073 | 99.9552 | 200 | 200.2466 | 99.9667 | 03 | 38 | 07 | 13087 | 267
Data | 2022-11-27 | 03:38:08;073 | 99.957 | 200 | 200.266 | 99.9667 | 03 | 38 | 08 | 13088 | 268
Data | 2022-11-27 | 03:38:09;073 | 99.9658 | 200 | 200.1519 | 99.9667 | 03 | 38 | 09 | 13089 | 269
Data | 2022-11-27 | 03:38:10;073 | 99.9704 | 200 | 200.1633 | 99.9667 | 03 | 38 | 10 | 13090 | 270
Data | 2022-11-27 | 03:38:11;073 | 99.9727 | 200 | 200.2101 | 99.9667 | 03 | 38 | 11 | 13091 | 271
Data | 2022-11-27 | 03:38:12;073 | 99.9726 | 200 | 200.1879 | 99.9667 | 03 | 38 | 12 | 13092 | 272
Data | 2022-11-27 | 03:38:13;073 | 99.975 | 200 | 200.1885 | 99.9667 | 03 | 38 | 13 | 13093 | 273
Data | 2022-11-27 | 03:38:14;073 | 99.9748 | 200 | 200.1637 | 99.9667 | 03 | 38 | 14 | 13094 | 274
Data | 2022-11-27 | 03:38:15;073 | 99.9783 | 200 | 200.2115 | 99.9667 | 03 | 38 | 15 | 13095 | 275
Data | 2022-11-27 | 03:38:16;073 | 99.9803 | 200 | 200.1618 | 99.9667 | 03 | 38 | 16 | 13096 | 276
Data | 2022-11-27 | 03:38:17;073 | 99.9822 | 200 | 200.1497 | 99.9667 | 03 | 38 | 17 | 13097 | 277
Data | 2022-11-27 | 03:38:18;073 | 99.9825 | 200 | 200.1885 | 99.9667 | 03 | 38 | 18 | 13098 | 278
Data | 2022-11-27 | 03:38:19;073 | 99.9761 | 200 | 200.3137 | 99.9667 | 03 | 38 | 19 | 13099 | 279
Data | 2022-11-27 | 03:38:20;073 | 99.9771 | 200 | 200.2128 | 99.9667 | 03 | 38 | 20 | 13100 | 280
Data | 2022-11-27 | 03:38:21;073 | 99.9679 | 200 | 200.312 | 99.9667 | 03 | 38 | 21 | 13101 | 281
Data | 2022-11-27 | 03:38:22;073 | 99.9533 | 200 | 200.4482 | 99.9667 | 03 | 38 | 22 | 13102 | 282
Data | 2022-11-27 | 03:38:23;073 | 99.9546 | 200 | 200.4169 | 99.9667 | 03 | 38 | 23 | 13103 | 283
Data | 2022-11-27 | 03:38:24;073 | 99.9568 | 200 | 200.2998 | 99.9667 | 03 | 38 | 24 | 13104 | 284
Data | 2022-11-27 | 03:38:25;073 | 99.949 | 200 | 200.4295 | 99.9667 | 03 | 38 | 25 | 13105 | 285
Data | 2022-11-27 | 03:38:26;073 | 99.9423 | 200 | 200.5235 | 99.9667 | 03 | 38 | 26 | 13106 | 286
Data | 2022-11-27 | 03:38:27;073 | 99.9408 | 200 | 200.4338 | 99.9667 | 03 | 38 | 27 | 13107 | 287
Data | 2022-11-27 | 03:38:28;073 | 99.9508 | 200 | 200.2947 | 99.9667 | 03 | 38 | 28 | 13108 | 288
Data | 2022-11-27 | 03:38:29;073 | 99.9683 | 200 | 200.0891 | 99.9667 | 03 | 38 | 29 | 13109 | 289
Data | 2022-11-27 | 03:38:30;073 | 99.9758 | 200 | 199.9199 | 99.9667 | 03 | 38 | 30 | 13110 | 290
Data | 2022-11-27 | 03:38:31;073 | 99.9804 | 200 | 199.8505 | 99.9667 | 03 | 38 | 31 | 13111 | 291
Data | 2022-11-27 | 03:38:32;073 | 99.976 | 200 | 200.0832 | 99.9667 | 03 | 38 | 32 | 13112 | 292
Data | 2022-11-27 | 03:38:33;073 | 99.9711 | 200 | 200.1739 | 99.9667 | 03 | 38 | 33 | 13113 | 293
Data | 2022-11-27 | 03:38:34;073 | 99.9688 | 200 | 200.2266 | 99.9667 | 03 | 38 | 34 | 13114 | 294
Data | 2022-11-27 | 03:38:35;073 | 99.9591 | 200 | 200.3122 | 99.9667 | 03 | 38 | 35 | 13115 | 295
Data | 2022-11-27 | 03:38:36;073 | 99.9543 | 200 | 200.3152 | 99.9667 | 03 | 38 | 36 | 13116 | 296
Data | 2022-11-27 | 03:38:37;073 | 99.9535 | 200 | 200.2402 | 99.9667 | 03 | 38 | 37 | 13117 | 297
Data | 2022-11-27 | 03:38:38;073 | 99.9505 | 200 | 200.261 | 99.9667 | 03 | 38 | 38 | 13118 | 298
Data | 2022-11-27 | 03:38:39;073 | 99.9465 | 200 | 200.1897 | 99.9667 | 03 | 38 | 39 | 13119 | 299
Data | 2022-11-27 | 03:38:40;073 | 99.9491 | 200 | 200.0945 | 99.9667 | 03 | 38 | 40 | 13120 | 300
Data | 2022-11-27 | 03:38:41;073 | 99.9433 | 200 | 200.1844 | 99.9667 | 03 | 38 | 41 | 13121 | 301
Data | 2022-11-27 | 03:38:42;073 | 99.9399 | 200 | 200.2265 | 99.9667 | 03 | 38 | 42 | 13122 | 302
Data | 2022-11-27 | 03:38:43;073 | 99.9329 | 200 | 200.284 | 99.9667 | 03 | 38 | 43 | 13123 | 303
Data | 2022-11-27 | 03:38:44;073 | 99.9281 | 200 | 200.2667 | 99.9667 | 03 | 38 | 44 | 13124 | 304
Data | 2022-11-27 | 03:38:45;073 | 99.9253 | 200 | 200.2582 | 99.9667 | 03 | 38 | 45 | 13125 | 305
Data | 2022-11-27 | 03:38:46;073 | 99.9231 | 200 | 200.3132 | 99.9667 | 03 | 38 | 46 | 13126 | 306
Data | 2022-11-27 | 03:38:47;073 | 99.9241 | 200 | 200.3116 | 99.9667 | 03 | 38 | 47 | 13127 | 307
Data | 2022-11-27 | 03:38:48;073 | 99.9251 | 200 | 200.2596 | 99.9667 | 03 | 38 | 48 | 13128 | 308
Data | 2022-11-27 | 03:38:49;073 | 99.9298 | 200 | 200.2803 | 99.9667 | 03 | 38 | 49 | 13129 | 309
Data | 2022-11-27 | 03:38:50;073 | 99.9357 | 200 | 200.3418 | 99.9667 | 03 | 38 | 50 | 13130 | 310
Data | 2022-11-27 | 03:38:51;073 | 99.9358 | 200 | 200.3865 | 99.9667 | 03 | 38 | 51 | 13131 | 311
Data | 2022-11-27 | 03:38:52;073 | 99.9375 | 200 | 200.3358 | 99.9667 | 03 | 38 | 52 | 13132 | 312
Data | 2022-11-27 | 03:38:53;073 | 99.937 | 200 | 200.3702 | 99.9667 | 03 | 38 | 53 | 13133 | 313
Data | 2022-11-27 | 03:38:54;073 | 99.939 | 200 | 200.4017 | 99.9667 | 03 | 38 | 54 | 13134 | 314
Data | 2022-11-27 | 03:38:55;073 | 99.9358 | 200 | 200.3377 | 99.9667 | 03 | 38 | 55 | 13135 | 315
Data | 2022-11-27 | 03:38:56;073 | 99.9312 | 200 | 200.3358 | 99.9667 | 03 | 38 | 56 | 13136 | 316
Data | 2022-11-27 | 03:38:57;073 | 99.9309 | 200 | 200.3475 | 99.9667 | 03 | 38 | 57 | 13137 | 317
Data | 2022-11-27 | 03:38:58;073 | 99.9292 | 200 | 200.3203 | 99.9667 | 03 | 38 | 58 | 13138 | 318
Data | 2022-11-27 | 03:38:59;073 | 99.9312 | 200 | 200.2415 | 99.9667 | 03 | 38 | 59 | 13139 | 319
Data | 2022-11-27 | 03:39:00;073 | 99.9354 | 200 | 200.2972 | 99.9667 | 03 | 39 | 00 | 13140 | 320
Data | 2022-11-27 | 03:39:01;073 | 99.9401 | 200 | 200.3589 | 99.9667 | 03 | 39 | 01 | 13141 | 321
Data | 2022-11-27 | 03:39:02;073 | 99.9447 | 200 | 200.2707 | 99.9667 | 03 | 39 | 02 | 13142 | 322
Data | 2022-11-27 | 03:39:03;073 | 99.9483 | 200 | 200.2661 | 99.9667 | 03 | 39 | 03 | 13143 | 323
Data | 2022-11-27 | 03:39:04;073 | 99.9466 | 200 | 200.2789 | 99.9667 | 03 | 39 | 04 | 13144 | 324
Data | 2022-11-27 | 03:39:05;073 | 99.947 | 200 | 200.2828 | 99.9667 | 03 | 39 | 05 | 13145 | 325
Data | 2022-11-27 | 03:39:06;073 | 99.9458 | 200 | 200.3311 | 99.9667 | 03 | 39 | 06 | 13146 | 326
Data | 2022-11-27 | 03:39:07;073 | 99.9459 | 200 | 200.2904 | 99.9667 | 03 | 39 | 07 | 13147 | 327
Data | 2022-11-27 | 03:39:08;073 | 99.9477 | 200 | 200.2799 | 99.9667 | 03 | 39 | 08 | 13148 | 328
Data | 2022-11-27 | 03:39:09;073 | 99.9488 | 200 | 200.3058 | 99.9667 | 03 | 39 | 09 | 13149 | 329
Data | 2022-11-27 | 03:39:10;073 | 99.9509 | 200 | 200.2896 | 99.9667 | 03 | 39 | 10 | 13150 | 330
Data | 2022-11-27 | 03:39:11;073 | 99.9545 | 200 | 200.2332 | 99.9667 | 03 | 39 | 11 | 13151 | 331
Data | 2022-11-27 | 03:39:12;073 | 99.9506 | 200 | 200.2712 | 99.9667 | 03 | 39 | 12 | 13152 | 332
Data | 2022-11-27 | 03:39:13;073 | 99.9423 | 200 | 200.3677 | 99.9667 | 03 | 39 | 13 | 13153 | 333
Data | 2022-11-27 | 03:39:14;073 | 99.9351 | 200 | 200.4466 | 99.9667 | 03 | 39 | 14 | 13154 | 334
Data | 2022-11-27 | 03:39:15;073 | 99.9314 | 200 | 200.4074 | 99.9667 | 03 | 39 | 15 | 13155 | 335
Data | 2022-11-27 | 03:39:16;073 | 99.9278 | 200 | 200.3822 | 99.9667 | 03 | 39 | 16 | 13156 | 336
Data | 2022-11-27 | 03:39:17;073 | 99.9282 | 200 | 200.4801 | 99.9667 | 03 | 39 | 17 | 13157 | 337
Data | 2022-11-27 | 03:39:18;073 | 99.9267 | 200 | 200.4731 | 99.9667 | 03 | 39 | 18 | 13158 | 338
Data | 2022-11-27 | 03:39:19;073 | 99.9224 | 200 | 200.4491 | 99.9667 | 03 | 39 | 19 | 13159 | 339
Data | 2022-11-27 | 03:39:20;073 | 99.9165 | 200 | 200.4823 | 99.9667 | 03 | 39 | 20 | 13160 | 340
Data | 2022-11-27 | 03:39:21;073 | 99.9212 | 200 | 200.4347 | 99.9667 | 03 | 39 | 21 | 13161 | 341
Data | 2022-11-27 | 03:39:22;073 | 99.9189 | 200 | 200.3429 | 99.9667 | 03 | 39 | 22 | 13162 | 342
Data | 2022-11-27 | 03:39:23;073 | 99.924 | 200 | 200.2754 | 99.9667 | 03 | 39 | 23 | 13163 | 343
Data | 2022-11-27 | 03:39:24;073 | 99.9275 | 200 | 200.2558 | 99.9667 | 03 | 39 | 24 | 13164 | 344
Data | 2022-11-27 | 03:39:25;073 | 99.9344 | 200 | 200.2322 | 99.9667 | 03 | 39 | 25 | 13165 | 345
Data | 2022-11-27 | 03:39:26;073 | 99.9424 | 200 | 200.1909 | 99.9667 | 03 | 39 | 26 | 13166 | 346
Data | 2022-11-27 | 03:39:27;073 | 99.9509 | 200 | 200.0837 | 99.9667 | 03 | 39 | 27 | 13167 | 347
Data | 2022-11-27 | 03:39:28;073 | 99.9506 | 200 | 200.155 | 99.9667 | 03 | 39 | 28 | 13168 | 348
Data | 2022-11-27 | 03:39:29;073 | 99.9513 | 200 | 200.2356 | 99.9667 | 03 | 39 | 29 | 13169 | 349
Data | 2022-11-27 | 03:39:30;073 | 99.9499 | 200 | 200.2243 | 99.9667 | 03 | 39 | 30 | 13170 | 350
Data | 2022-11-27 | 03:39:31;073 | 99.9545 | 200 | 200.1431 | 99.9667 | 03 | 39 | 31 | 13171 | 351
Data | 2022-11-27 | 03:39:32;073 | 99.9582 | 200 | 200.1609 | 99.9667 | 03 | 39 | 32 | 13172 | 352
Data | 2022-11-27 | 03:39:33;073 | 99.9535 | 200 | 200.2549 | 99.9667 | 03 | 39 | 33 | 13173 | 353
Data | 2022-11-27 | 03:39:34;073 | 99.9568 | 200 | 200.175 | 99.9667 | 03 | 39 | 34 | 13174 | 354
Data | 2022-11-27 | 03:39:35;073 | 99.9543 | 200 | 200.1843 | 99.9667 | 03 | 39 | 35 | 13175 | 355
Data | 2022-11-27 | 03:39:36;073 | 99.9599 | 200 | 200.0784 | 99.9667 | 03 | 39 | 36 | 13176 | 356
Data | 2022-11-27 | 03:39:37;073 | 99.9684 | 200 | 199.9662 | 99.9667 | 03 | 39 | 37 | 13177 | 357
Data | 2022-11-27 | 03:39:38;073 | 99.9768 | 200 | 199.9094 | 99.9667 | 03 | 39 | 38 | 13178 | 358
Data | 2022-11-27 | 03:39:39;073 | 99.9862 | 200 | 199.7715 | 99.9667 | 03 | 39 | 39 | 13179 | 359
Data | 2022-11-27 | 03:39:40;073 | 99.9871 | 200 | 199.6681 | 99.9667 | 03 | 39 | 40 | 13180 | 360
Data | 2022-11-27 | 03:39:41;073 | 99.9927 | 200 | 199.6584 | 99.9667 | 03 | 39 | 41 | 13181 | 361
Data | 2022-11-27 | 03:39:42;073 | 99.9976 | 200 | 199.7763 | 99.9667 | 03 | 39 | 42 | 13182 | 362
Data | 2022-11-27 | 03:39:43;073 | 100.0009 | 200 | 199.8169 | 99.9667 | 03 | 39 | 43 | 13183 | 363
Data | 2022-11-27 | 03:39:44;073 | 100.0075 | 200 | 199.7937 | 99.9667 | 03 | 39 | 44 | 13184 | 364
Data | 2022-11-27 | 03:39:45;073 | 100.01 | 200 | 199.8315 | 99.9667 | 03 | 39 | 45 | 13185 | 365
Data | 2022-11-27 | 03:39:46;073 | 100.0202 | 200 | 199.8273 | 99.9667 | 03 | 39 | 46 | 13186 | 366
Data | 2022-11-27 | 03:39:47;073 | 100.0338 | 200 | 199.7724 | 99.9667 | 03 | 39 | 47 | 13187 | 367
Data | 2022-11-27 | 03:39:48;073 | 100.0461 | 200 | 199.7626 | 99.9667 | 03 | 39 | 48 | 13188 | 368
Data | 2022-11-27 | 03:39:49;073 | 100.0652 | 200 | 199.7037 | 99.9667 | 03 | 39 | 49 | 13189 | 369
Data | 2022-11-27 | 03:39:50;073 | 100.0768 | 200 | 199.7273 | 99.9667 | 03 | 39 | 50 | 13190 | 370
Data | 2022-11-27 | 03:39:51;073 | 100.0839 | 200 | 199.7141 | 99.9667 | 03 | 39 | 51 | 13191 | 371
Data | 2022-11-27 | 03:39:52;073 | 100.0864 | 200 | 199.8415 | 99.9667 | 03 | 39 | 52 | 13192 | 372
Data | 2022-11-27 | 03:39:53;073 | 100.0805 | 200 | 199.8767 | 99.9667 | 03 | 39 | 53 | 13193 | 373
Data | 2022-11-27 | 03:39:54;073 | 100.0714 | 200 | 199.9948 | 99.9667 | 03 | 39 | 54 | 13194 | 374
Data | 2022-11-27 | 03:39:55;073 | 100.0632 | 200 | 200.0952 | 99.9667 | 03 | 39 | 55 | 13195 | 375
Data | 2022-11-27 | 03:39:56;073 | 100.061 | 200 | 200.1285 | 99.9667 | 03 | 39 | 56 | 13196 | 376
Data | 2022-11-27 | 03:39:57;073 | 100.0545 | 200 | 200.1698 | 99.9667 | 03 | 39 | 57 | 13197 | 377
Data | 2022-11-27 | 03:39:58;073 | 100.0449 | 200 | 200.2967 | 99.9667 | 03 | 39 | 58 | 13198 | 378
Data | 2022-11-27 | 03:39:59;073 | 100.0343 | 200 | 200.4026 | 99.9667 | 03 | 39 | 59 | 13199 | 379
Data | 2022-11-27 | 03:40:00;073 | 100.0251 | 200 | 200.3513 | 99.9667 | 03 | 40 | 00 | 13200 | 380
Data | 2022-11-27 | 03:40:01;073 | 100.0185 | 200 | 200.2877 | 99.9667 | 03 | 40 | 01 | 13201 | 381
Data | 2022-11-27 | 03:40:02;073 | 100.0117 | 200 | 200.1924 | 99.9667 | 03 | 40 | 02 | 13202 | 382
Data | 2022-11-27 | 03:40:03;073 | 100.0089 | 200 | 200.0424 | 99.9667 | 03 | 40 | 03 | 13203 | 383
Data | 2022-11-27 | 03:40:04;073 | 100.0131 | 200 | 199.866 | 99.9667 | 03 | 40 | 04 | 13204 | 384
Data | 2022-11-27 | 03:40:05;073 | 100.0116 | 200 | 199.8579 | 99.9667 | 03 | 40 | 05 | 13205 | 385
Data | 2022-11-27 | 03:40:06;073 | 100.0136 | 200 | 199.8488 | 99.9667 | 03 | 40 | 06 | 13206 | 386
Data | 2022-11-27 | 03:40:07;073 | 100.0178 | 200 | 199.9399 | 99.9167 | 03 | 40 | 07 | 13207 | 387
Data | 2022-11-27 | 03:40:08;073 | 100.0141 | 200 | 200.0643 | 99.9167 | 03 | 40 | 08 | 13208 | 388
Data | 2022-11-27 | 03:40:09;073 | 100.0182 | 200 | 200.0081 | 99.9167 | 03 | 40 | 09 | 13209 | 389
Data | 2022-11-27 | 03:40:10;073 | 100.0104 | 200 | 200.1203 | 99.9167 | 03 | 40 | 10 | 13210 | 390
Data | 2022-11-27 | 03:40:11;073 | 100.0117 | 200 | 199.9606 | 99.9167 | 03 | 40 | 11 | 13211 | 391
Data | 2022-11-27 | 03:40:12;073 | 100.0192 | 200 | 199.9162 | 99.9167 | 03 | 40 | 12 | 13212 | 392
Data | 2022-11-27 | 03:40:13;073 | 100.045 | 200 | 199.7401 | 99.9167 | 03 | 40 | 13 | 13213 | 393
Data | 2022-11-27 | 03:40:14;073 | 100.0765 | 200 | 199.5659 | 99.9167 | 03 | 40 | 14 | 13214 | 394
Data | 2022-11-27 | 03:40:15;073 | 100.1078 | 200 | 199.5127 | 99.9167 | 03 | 40 | 15 | 13215 | 395
Data | 2022-11-27 | 03:40:16;073 | 100.1222 | 200 | 199.6083 | 99.9167 | 03 | 40 | 16 | 13216 | 396
Data | 2022-11-27 | 03:40:17;073 | 100.1324 | 200 | 199.6863 | 99.9167 | 03 | 40 | 17 | 13217 | 397
Data | 2022-11-27 | 03:40:18;073 | 100.1385 | 200 | 199.8072 | 99.9167 | 03 | 40 | 18 | 13218 | 398
Data | 2022-11-27 | 03:40:19;073 | 100.1349 | 200 | 199.9854 | 99.9167 | 03 | 40 | 19 | 13219 | 399
Data | 2022-11-27 | 03:40:20;073 | 100.1421 | 200 | 199.9794 | 99.9167 | 03 | 40 | 20 | 13220 | 400
Data | 2022-11-27 | 03:40:21;073 | 100.1444 | 200 | 200.0144 | 99.9167 | 03 | 40 | 21 | 13221 | 401
Data | 2022-11-27 | 03:40:22;073 | 100.1485 | 200 | 199.9677 | 99.9167 | 03 | 40 | 22 | 13222 | 402
Data | 2022-11-27 | 03:40:23;073 | 100.1394 | 200 | 200.0841 | 99.9167 | 03 | 40 | 23 | 13223 | 403
Data | 2022-11-27 | 03:40:24;073 | 100.1237 | 200 | 200.3315 | 99.9167 | 03 | 40 | 24 | 13224 | 404
Data | 2022-11-27 | 03:40:25;073 | 100.1007 | 200 | 200.5382 | 99.9167 | 03 | 40 | 25 | 13225 | 405
Data | 2022-11-27 | 03:40:26;073 | 100.076 | 200 | 200.7128 | 99.9167 | 03 | 40 | 26 | 13226 | 406
Data | 2022-11-27 | 03:40:27;073 | 100.061 | 200 | 200.7463 | 99.9167 | 03 | 40 | 27 | 13227 | 407
Data | 2022-11-27 | 03:40:28;073 | 100.0426 | 200 | 200.7756 | 99.9167 | 03 | 40 | 28 | 13228 | 408
Data | 2022-11-27 | 03:40:29;073 | 100.027 | 200 | 200.7052 | 99.9167 | 03 | 40 | 29 | 13229 | 409
Data | 2022-11-27 | 03:40:30;073 | 100.0143 | 200 | 200.5799 | 99.9167 | 03 | 40 | 30 | 13230 | 410
Data | 2022-11-27 | 03:40:31;073 | 100.0014 | 200 | 200.6342 | 99.9167 | 03 | 40 | 31 | 13231 | 411
Data | 2022-11-27 | 03:40:32;073 | 99.9887 | 200 | 200.7861 | 99.9167 | 03 | 40 | 32 | 13232 | 412
Data | 2022-11-27 | 03:40:33;073 | 99.972 | 200 | 200.9088 | 99.9167 | 03 | 40 | 33 | 13233 | 413
Data | 2022-11-27 | 03:40:34;073 | 99.958 | 200 | 200.9721 | 99.9167 | 03 | 40 | 34 | 13234 | 414
Data | 2022-11-27 | 03:40:35;073 | 99.9432 | 200 | 201.108 | 99.9167 | 03 | 40 | 35 | 13235 | 415
Data | 2022-11-27 | 03:40:36;073 | 99.9259 | 200 | 201.2059 | 99.9167 | 03 | 40 | 36 | 13236 | 416
Data | 2022-11-27 | 03:40:37;073 | 99.9172 | 200 | 201.1578 | 99.9167 | 03 | 40 | 37 | 13237 | 417
Data | 2022-11-27 | 03:40:38;073 | 99.9082 | 200 | 201.2219 | 99.9167 | 03 | 40 | 38 | 13238 | 418
Data | 2022-11-27 | 03:40:39;073 | 99.9074 | 200 | 201.1473 | 99.9167 | 03 | 40 | 39 | 13239 | 419
Data | 2022-11-27 | 03:40:40;073 | 99.9074 | 200 | 201.0179 | 99.9167 | 03 | 40 | 40 | 13240 | 420
Data | 2022-11-27 | 03:40:41;073 | 99.9092 | 200 | 200.9562 | 99.9167 | 03 | 40 | 41 | 13241 | 421
Data | 2022-11-27 | 03:40:42;073 | 99.9176 | 200 | 200.8574 | 99.9167 | 03 | 40 | 42 | 13242 | 422
Data | 2022-11-27 | 03:40:43;073 | 99.9219 | 200 | 200.8119 | 99.9167 | 03 | 40 | 43 | 13243 | 423
Data | 2022-11-27 | 03:40:44;073 | 99.9281 | 200 | 200.7299 | 99.9167 | 03 | 40 | 44 | 13244 | 424
Data | 2022-11-27 | 03:40:45;073 | 99.9313 | 200 | 200.6952 | 99.9167 | 03 | 40 | 45 | 13245 | 425
Data | 2022-11-27 | 03:40:46;073 | 99.934 | 200 | 200.6736 | 99.9167 | 03 | 40 | 46 | 13246 | 426
Data | 2022-11-27 | 03:40:47;073 | 99.9409 | 200 | 200.6299 | 99.9167 | 03 | 40 | 47 | 13247 | 427
Data | 2022-11-27 | 03:40:48;073 | 99.9445 | 200 | 200.6185 | 99.9167 | 03 | 40 | 48 | 13248 | 428
Data | 2022-11-27 | 03:40:49;073 | 99.9544 | 200 | 200.5711 | 99.9167 | 03 | 40 | 49 | 13249 | 429
Data | 2022-11-27 | 03:40:50;073 | 99.9622 | 200 | 200.5685 | 99.9167 | 03 | 40 | 50 | 13250 | 430
Data | 2022-11-27 | 03:40:51;073 | 99.9719 | 200 | 200.5495 | 99.9167 | 03 | 40 | 51 | 13251 | 431
Data | 2022-11-27 | 03:40:52;073 | 99.9824 | 200 | 200.4833 | 99.9167 | 03 | 40 | 52 | 13252 | 432
Data | 2022-11-27 | 03:40:53;073 | 99.9905 | 200 | 200.5396 | 99.9167 | 03 | 40 | 53 | 13253 | 433
Data | 2022-11-27 | 03:40:54;073 | 99.9978 | 200 | 200.5995 | 99.9167 | 03 | 40 | 54 | 13254 | 434
Data | 2022-11-27 | 03:40:55;073 | 100.0021 | 200 | 200.6207 | 99.9167 | 03 | 40 | 55 | 13255 | 435
Data | 2022-11-27 | 03:40:56;073 | 100.009 | 200 | 200.5909 | 99.9167 | 03 | 40 | 56 | 13256 | 436
Data | 2022-11-27 | 03:40:57;073 | 100.0136 | 200 | 200.6201 | 99.9167 | 03 | 40 | 57 | 13257 | 437
Data | 2022-11-27 | 03:40:58;073 | 100.0176 | 200 | 200.6698 | 99.9167 | 03 | 40 | 58 | 13258 | 438
Data | 2022-11-27 | 03:40:59;073 | 100.0208 | 200 | 200.6248 | 99.9167 | 03 | 40 | 59 | 13259 | 439
Data | 2022-11-27 | 03:41:00;073 | 100.0099 | 200 | 200.7776 | 99.9167 | 03 | 41 | 00 | 13260 | 440
Data | 2022-11-27 | 03:41:01;073 | 100.005 | 200 | 200.7904 | 99.9167 | 03 | 41 | 01 | 13261 | 441
Data | 2022-11-27 | 03:41:02;073 | 99.9837 | 200 | 201.0052 | 99.9167 | 03 | 41 | 02 | 13262 | 442
Data | 2022-11-27 | 03:41:03;073 | 99.9587 | 200 | 201.2029 | 99.9167 | 03 | 41 | 03 | 13263 | 443
Data | 2022-11-27 | 03:41:04;073 | 99.9491 | 200 | 201.2029 | 99.9167 | 03 | 41 | 04 | 13264 | 444
Data | 2022-11-27 | 03:41:05;073 | 99.9247 | 200 | 201.3722 | 99.9167 | 03 | 41 | 05 | 13265 | 445
Data | 2022-11-27 | 03:41:06;073 | 99.9121 | 200 | 201.3283 | 99.9167 | 03 | 41 | 06 | 13266 | 446
Data | 2022-11-27 | 03:41:07;073 | 99.9088 | 200 | 201.2257 | 99.9167 | 03 | 41 | 07 | 13267 | 447
Data | 2022-11-27 | 03:41:08;073 | 99.9138 | 200 | 201.14 | 99.9167 | 03 | 41 | 08 | 13268 | 448
Data | 2022-11-27 | 03:41:09;073 | 99.9197 | 200 | 201.0676 | 99.9167 | 03 | 41 | 09 | 13269 | 449
Data | 2022-11-27 | 03:41:10;073 | 99.9174 | 200 | 201.0484 | 99.9167 | 03 | 41 | 10 | 13270 | 450
Data | 2022-11-27 | 03:41:11;073 | 99.9283 | 200 | 200.8513 | 99.9167 | 03 | 41 | 11 | 13271 | 451
Data | 2022-11-27 | 03:41:12;073 | 99.9484 | 200 | 200.6413 | 99.9167 | 03 | 41 | 12 | 13272 | 452
Data | 2022-11-27 | 03:41:13;073 | 99.9477 | 200 | 200.811 | 99.9167 | 03 | 41 | 13 | 13273 | 453
Data | 2022-11-27 | 03:41:14;073 | 99.9463 | 200 | 200.9118 | 99.9167 | 03 | 41 | 14 | 13274 | 454
Data | 2022-11-27 | 03:41:15;073 | 99.9525 | 200 | 200.8549 | 99.9167 | 03 | 41 | 15 | 13275 | 455
Data | 2022-11-27 | 03:41:16;073 | 99.9444 | 200 | 201.0525 | 99.9167 | 03 | 41 | 16 | 13276 | 456
Data | 2022-11-27 | 03:41:17;073 | 99.948 | 200 | 201.0739 | 99.9167 | 03 | 41 | 17 | 13277 | 457
Data | 2022-11-27 | 03:41:18;073 | 99.9533 | 200 | 200.9871 | 99.9167 | 03 | 41 | 18 | 13278 | 458
Data | 2022-11-27 | 03:41:19;073 | 99.9717 | 200 | 200.8079 | 99.9167 | 03 | 41 | 19 | 13279 | 459
Data | 2022-11-27 | 03:41:20;073 | 99.9784 | 200 | 200.8328 | 99.9167 | 03 | 41 | 20 | 13280 | 460
Data | 2022-11-27 | 03:41:21;073 | 99.9893 | 200 | 200.806 | 99.9167 | 03 | 41 | 21 | 13281 | 461
Data | 2022-11-27 | 03:41:22;073 | 99.9995 | 200 | 200.7937 | 99.9167 | 03 | 41 | 22 | 13282 | 462
Data | 2022-11-27 | 03:41:23;073 | 100.0032 | 200 | 200.8735 | 99.9167 | 03 | 41 | 23 | 13283 | 463
Data | 2022-11-27 | 03:41:24;073 | 100.0042 | 200 | 200.9907 | 99.9167 | 03 | 41 | 24 | 13284 | 464
Data | 2022-11-27 | 03:41:25;073 | 100.0018 | 200 | 201.0003 | 99.9167 | 03 | 41 | 25 | 13285 | 465
Data | 2022-11-27 | 03:41:26;073 | 99.9936 | 200 | 201.044 | 99.9167 | 03 | 41 | 26 | 13286 | 466
Data | 2022-11-27 | 03:41:27;073 | 99.9917 | 200 | 201.0646 | 99.9167 | 03 | 41 | 27 | 13287 | 467
Data | 2022-11-27 | 03:41:28;073 | 99.9948 | 200 | 200.9538 | 99.9167 | 03 | 41 | 28 | 13288 | 468
Data | 2022-11-27 | 03:41:29;073 | 99.9843 | 200 | 201.0599 | 99.9167 | 03 | 41 | 29 | 13289 | 469
Data | 2022-11-27 | 03:41:30;073 | 99.9668 | 200 | 201.1804 | 99.9167 | 03 | 41 | 30 | 13290 | 470
Data | 2022-11-27 | 03:41:31;073 | 99.9747 | 200 | 201.0231 | 99.9167 | 03 | 41 | 31 | 13291 | 471
Data | 2022-11-27 | 03:41:32;073 | 99.9747 | 200 | 201.085 | 99.9167 | 03 | 41 | 32 | 13292 | 472
Data | 2022-11-27 | 03:41:33;073 | 99.9678 | 200 | 201.1894 | 99.9167 | 03 | 41 | 33 | 13293 | 473
Data | 2022-11-27 | 03:41:34;073 | 99.9745 | 200 | 201.0949 | 99.9167 | 03 | 41 | 34 | 13294 | 474
Data | 2022-11-27 | 03:41:35;073 | 99.9653 | 200 | 201.23 | 99.9167 | 03 | 41 | 35 | 13295 | 475
Data | 2022-11-27 | 03:41:36;073 | 99.9494 | 200 | 201.3549 | 99.9167 | 03 | 41 | 36 | 13296 | 476
Data | 2022-11-27 | 03:41:37;073 | 99.9497 | 200 | 201.266 | 99.9167 | 03 | 41 | 37 | 13297 | 477
Data | 2022-11-27 | 03:41:38;073 | 99.9408 | 200 | 201.3292 | 99.9167 | 03 | 41 | 38 | 13298 | 478
Data | 2022-11-27 | 03:41:39;073 | 99.9463 | 200 | 201.2408 | 99.9167 | 03 | 41 | 39 | 13299 | 479
Data | 2022-11-27 | 03:41:40;073 | 99.9433 | 200 | 201.2939 | 99.9167 | 03 | 41 | 40 | 13300 | 480
Data | 2022-11-27 | 03:41:41;073 | 99.9342 | 200 | 201.3574 | 99.9167 | 03 | 41 | 41 | 13301 | 481
Data | 2022-11-27 | 03:41:42;073 | 99.9323 | 200 | 201.3043 | 99.9167 | 03 | 41 | 42 | 13302 | 482
Data | 2022-11-27 | 03:41:43;073 | 99.911 | 200 | 201.5721 | 99.9167 | 03 | 41 | 43 | 13303 | 483
Data | 2022-11-27 | 03:41:44;073 | 99.9009 | 200 | 201.5861 | 99.9167 | 03 | 41 | 44 | 13304 | 484
Data | 2022-11-27 | 03:41:45;073 | 99.9058 | 200 | 201.3652 | 99.9167 | 03 | 41 | 45 | 13305 | 485
Data | 2022-11-27 | 03:41:46;073 | 99.899 | 200 | 201.3526 | 99.9167 | 03 | 41 | 46 | 13306 | 486
Data | 2022-11-27 | 03:41:47;073 | 99.9028 | 200 | 201.272 | 99.9167 | 03 | 41 | 47 | 13307 | 487
Data | 2022-11-27 | 03:41:48;073 | 99.9059 | 200 | 201.219 | 99.9167 | 03 | 41 | 48 | 13308 | 488
Data | 2022-11-27 | 03:41:49;073 | 99.9129 | 200 | 201.071 | 99.9167 | 03 | 41 | 49 | 13309 | 489
Data | 2022-11-27 | 03:41:50;073 | 99.9183 | 200 | 201.0905 | 99.9167 | 03 | 41 | 50 | 13310 | 490
Data | 2022-11-27 | 03:41:51;073 | 99.9248 | 200 | 201.3139 | 99.9167 | 03 | 41 | 51 | 13311 | 491
Data | 2022-11-27 | 03:41:52;073 | 99.9289 | 200 | 201.4858 | 99.9167 | 03 | 41 | 52 | 13312 | 492
Data | 2022-11-27 | 03:41:53;073 | 99.9313 | 200 | 201.641 | 99.9167 | 03 | 41 | 53 | 13313 | 493
Data | 2022-11-27 | 03:41:54;073 | 99.93 | 200 | 201.7938 | 99.9167 | 03 | 41 | 54 | 13314 | 494
Data | 2022-11-27 | 03:41:55;073 | 99.9303 | 200 | 201.9082 | 99.9167 | 03 | 41 | 55 | 13315 | 495
Data | 2022-11-27 | 03:41:56;073 | 99.9309 | 200 | 201.995 | 99.9167 | 03 | 41 | 56 | 13316 | 496
Data | 2022-11-27 | 03:41:57;073 | 99.9278 | 200 | 202.1412 | 99.9167 | 03 | 41 | 57 | 13317 | 497
Data | 2022-11-27 | 03:41:58;073 | 99.9305 | 200 | 202.2396 | 99.9167 | 03 | 41 | 58 | 13318 | 498
Data | 2022-11-27 | 03:41:59;073 | 99.9246 | 200 | 202.4119 | 99.9167 | 03 | 41 | 59 | 13319 | 499
Data | 2022-11-27 | 03:42:00;073 | 99.92 | 200 | 202.4579 | 99.9167 | 03 | 42 | 00 | 13320 | 500
Data | 2022-11-27 | 03:42:01;073 | 99.9157 | 200 | 202.4651 | 99.9167 | 03 | 42 | 01 | 13321 | 501
Data | 2022-11-27 | 03:42:02;073 | 99.9148 | 200 | 202.4601 | 99.9167 | 03 | 42 | 02 | 13322 | 502
Data | 2022-11-27 | 03:42:03;073 | 99.9137 | 200 | 202.4431 | 99.9167 | 03 | 42 | 03 | 13323 | 503
Data | 2022-11-27 | 03:42:04;073 | 99.9138 | 200 | 202.394 | 99.9167 | 03 | 42 | 04 | 13324 | 504
Data | 2022-11-27 | 03:42:05;073 | 99.9088 | 200 | 202.413 | 99.9167 | 03 | 42 | 05 | 13325 | 505
Data | 2022-11-27 | 03:42:06;073 | 99.9124 | 200 | 202.3705 | 99.9167 | 03 | 42 | 06 | 13326 | 506
Data | 2022-11-27 | 03:42:07;073 | 99.9157 | 200 | 202.3489 | 99.9167 | 03 | 42 | 07 | 13327 | 507
Data | 2022-11-27 | 03:42:08;073 | 99.9162 | 200 | 202.4243 | 99.9167 | 03 | 42 | 08 | 13328 | 508
Data | 2022-11-27 | 03:42:09;073 | 99.9244 | 200 | 202.3424 | 99.9167 | 03 | 42 | 09 | 13329 | 509
Data | 2022-11-27 | 03:42:10;073 | 99.9266 | 200 | 202.3879 | 99.9167 | 03 | 42 | 10 | 13330 | 510
Data | 2022-11-27 | 03:42:11;073 | 99.9317 | 200 | 202.3991 | 99.9167 | 03 | 42 | 11 | 13331 | 511
Data | 2022-11-27 | 03:42:12;073 | 99.9412 | 200 | 202.3463 | 99.9167 | 03 | 42 | 12 | 13332 | 512
Data | 2022-11-27 | 03:42:13;073 | 99.9432 | 200 | 202.3586 | 99.9167 | 03 | 42 | 13 | 13333 | 513
Data | 2022-11-27 | 03:42:14;073 | 99.9477 | 200 | 202.3319 | 99.9167 | 03 | 42 | 14 | 13334 | 514
Data | 2022-11-27 | 03:42:15;073 | 99.9519 | 200 | 202.335 | 99.9167 | 03 | 42 | 15 | 13335 | 515
Data | 2022-11-27 | 03:42:16;073 | 99.9704 | 200 | 202.1759 | 99.9167 | 03 | 42 | 16 | 13336 | 516
Data | 2022-11-27 | 03:42:17;073 | 99.9819 | 200 | 202.1048 | 99.9167 | 03 | 42 | 17 | 13337 | 517
Data | 2022-11-27 | 03:42:18;073 | 99.9911 | 200 | 202.017 | 99.9167 | 03 | 42 | 18 | 13338 | 518
Data | 2022-11-27 | 03:42:19;073 | 100.0005 | 200 | 201.9896 | 99.9167 | 03 | 42 | 19 | 13339 | 519
Data | 2022-11-27 | 03:42:20;073 | 100.0163 | 200 | 201.9262 | 99.9167 | 03 | 42 | 20 | 13340 | 520
Data | 2022-11-27 | 03:42:21;073 | 100.0444 | 200 | 201.784 | 99.9167 | 03 | 42 | 21 | 13341 | 521
Data | 2022-11-27 | 03:42:22;073 | 100.0751 | 200 | 201.6938 | 99.9167 | 03 | 42 | 22 | 13342 | 522
Data | 2022-11-27 | 03:42:23;073 | 100.1115 | 200 | 201.4682 | 99.9167 | 03 | 42 | 23 | 13343 | 523
Data | 2022-11-27 | 03:42:24;073 | 100.1381 | 200 | 201.4315 | 99.9167 | 03 | 42 | 24 | 13344 | 524
Data | 2022-11-27 | 03:42:25;073 | 100.1535 | 200 | 201.5229 | 99.9167 | 03 | 42 | 25 | 13345 | 525
Data | 2022-11-27 | 03:42:26;073 | 100.1588 | 200 | 201.6909 | 99.9167 | 03 | 42 | 26 | 13346 | 526
Data | 2022-11-27 | 03:42:27;073 | 100.1346 | 200 | 202.1518 | 99.9167 | 03 | 42 | 27 | 13347 | 527
Data | 2022-11-27 | 03:42:28;073 | 100.1068 | 200 | 202.5851 | 99.9167 | 03 | 42 | 28 | 13348 | 528
Data | 2022-11-27 | 03:42:29;073 | 100.083 | 200 | 202.7908 | 99.9167 | 03 | 42 | 29 | 13349 | 529
Data | 2022-11-27 | 03:42:30;073 | 100.0657 | 200 | 202.8784 | 99.9167 | 03 | 42 | 30 | 13350 | 530
Data | 2022-11-27 | 03:42:31;073 | 100.0555 | 200 | 202.8783 | 99.9167 | 03 | 42 | 31 | 13351 | 531
Data | 2022-11-27 | 03:42:32;073 | 100.044 | 200 | 202.9547 | 99.9167 | 03 | 42 | 32 | 13352 | 532
Data | 2022-11-27 | 03:42:33;073 | 100.0455 | 200 | 202.8786 | 99.9167 | 03 | 42 | 33 | 13353 | 533
Data | 2022-11-27 | 03:42:34;073 | 100.0299 | 200 | 203.0219 | 99.9167 | 03 | 42 | 34 | 13354 | 534
Data | 2022-11-27 | 03:42:35;073 | 100.0154 | 200 | 203.2215 | 99.9167 | 03 | 42 | 35 | 13355 | 535
Data | 2022-11-27 | 03:42:36;073 | 99.9835 | 200 | 203.5003 | 99.9167 | 03 | 42 | 36 | 13356 | 536
Data | 2022-11-27 | 03:42:37;073 | 99.97 | 200 | 203.5051 | 99.9167 | 03 | 42 | 37 | 13357 | 537
Data | 2022-11-27 | 03:42:38;073 | 99.9445 | 200 | 203.5905 | 99.9167 | 03 | 42 | 38 | 13358 | 538
Data | 2022-11-27 | 03:42:39;073 | 99.9264 | 200 | 203.6831 | 99.9167 | 03 | 42 | 39 | 13359 | 539
Data | 2022-11-27 | 03:42:40;073 | 99.9048 | 200 | 203.7562 | 99.9167 | 03 | 42 | 40 | 13360 | 540
Data | 2022-11-27 | 03:42:41;073 | 99.8881 | 200 | 203.6976 | 99.9167 | 03 | 42 | 41 | 13361 | 541
Data | 2022-11-27 | 03:42:42;073 | 99.8757 | 200 | 203.687 | 99.9167 | 03 | 42 | 42 | 13362 | 542
Data | 2022-11-27 | 03:42:43;073 | 99.878 | 200 | 203.5099 | 99.9167 | 03 | 42 | 43 | 13363 | 543
Data | 2022-11-27 | 03:42:44;073 | 99.8804 | 200 | 203.5399 | 99.9167 | 03 | 42 | 44 | 13364 | 544
Data | 2022-11-27 | 03:42:45;073 | 99.8928 | 200 | 203.4451 | 99.9167 | 03 | 42 | 45 | 13365 | 545
Data | 2022-11-27 | 03:42:46;073 | 99.8969 | 200 | 203.4974 | 99.9167 | 03 | 42 | 46 | 13366 | 546
Data | 2022-11-27 | 03:42:47;073 | 99.9032 | 200 | 203.4942 | 99.9167 | 03 | 42 | 47 | 13367 | 547
Data | 2022-11-27 | 03:42:48;073 | 99.9064 | 200 | 203.5136 | 99.9167 | 03 | 42 | 48 | 13368 | 548
Data | 2022-11-27 | 03:42:49;073 | 99.9091 | 200 | 203.447 | 99.9167 | 03 | 42 | 49 | 13369 | 549
Data | 2022-11-27 | 03:42:50;073 | 99.9169 | 200 | 203.4938 | 99.9167 | 03 | 42 | 50 | 13370 | 550
Data | 2022-11-27 | 03:42:51;073 | 99.9183 | 200 | 203.5863 | 99.9167 | 03 | 42 | 51 | 13371 | 551
Data | 2022-11-27 | 03:42:52;073 | 99.9347 | 200 | 203.4828 | 99.9167 | 03 | 42 | 52 | 13372 | 552
Data | 2022-11-27 | 03:42:53;073 | 99.9332 | 200 | 203.6258 | 99.9167 | 03 | 42 | 53 | 13373 | 553
Data | 2022-11-27 | 03:42:54;073 | 99.9331 | 200 | 203.7093 | 99.9167 | 03 | 42 | 54 | 13374 | 554
Data | 2022-11-27 | 03:42:55;073 | 99.9396 | 200 | 203.6432 | 99.9167 | 03 | 42 | 55 | 13375 | 555
Data | 2022-11-27 | 03:42:56;073 | 99.9386 | 200 | 203.6383 | 99.9167 | 03 | 42 | 56 | 13376 | 556
Data | 2022-11-27 | 03:42:57;073 | 99.926 | 200 | 203.7811 | 99.9167 | 03 | 42 | 57 | 13377 | 557
Data | 2022-11-27 | 03:42:58;073 | 99.9238 | 200 | 203.8094 | 99.9167 | 03 | 42 | 58 | 13378 | 558
Data | 2022-11-27 | 03:42:59;073 | 99.9275 | 200 | 203.691 | 99.9167 | 03 | 42 | 59 | 13379 | 559
Data | 2022-11-27 | 03:43:00;073 | 99.9218 | 200 | 203.7201 | 99.9167 | 03 | 43 | 00 | 13380 | 560
Data | 2022-11-27 | 03:43:01;073 | 99.9164 | 200 | 203.7233 | 99.9167 | 03 | 43 | 01 | 13381 | 561
Data | 2022-11-27 | 03:43:02;073 | 99.9131 | 200 | 203.5649 | 99.9167 | 03 | 43 | 02 | 13382 | 562
Data | 2022-11-27 | 03:43:03;073 | 99.9104 | 200 | 203.5591 | 99.9167 | 03 | 43 | 03 | 13383 | 563
Data | 2022-11-27 | 03:43:04;073 | 99.9226 | 200 | 203.5481 | 99.9167 | 03 | 43 | 04 | 13384 | 564
Data | 2022-11-27 | 03:43:05;073 | 99.9406 | 200 | 203.3822 | 99.9167 | 03 | 43 | 05 | 13385 | 565
Data | 2022-11-27 | 03:43:06;073 | 99.9566 | 200 | 203.3059 | 99.9167 | 03 | 43 | 06 | 13386 | 566
Data | 2022-11-27 | 03:43:07;073 | 99.9664 | 200 | 203.3487 | 99.9167 | 03 | 43 | 07 | 13387 | 567
Data | 2022-11-27 | 03:43:08;073 | 99.9586 | 200 | 203.4269 | 99.9167 | 03 | 43 | 08 | 13388 | 568
Data | 2022-11-27 | 03:43:09;073 | 99.9631 | 200 | 203.2848 | 99.9167 | 03 | 43 | 09 | 13389 | 569
Data | 2022-11-27 | 03:43:10;073 | 99.96 | 200 | 203.363 | 99.9167 | 03 | 43 | 10 | 13390 | 570
Data | 2022-11-27 | 03:43:11;073 | 99.96 | 200 | 203.3881 | 99.9167 | 03 | 43 | 11 | 13391 | 571
Data | 2022-11-27 | 03:43:12;073 | 99.9623 | 200 | 203.5104 | 99.9167 | 03 | 43 | 12 | 13392 | 572
Data | 2022-11-27 | 03:43:13;073 | 99.9625 | 200 | 203.6196 | 99.9167 | 03 | 43 | 13 | 13393 | 573
Data | 2022-11-27 | 03:43:14;073 | 99.9673 | 200 | 203.5752 | 99.9167 | 03 | 43 | 14 | 13394 | 574
Data | 2022-11-27 | 03:43:15;073 | 99.9555 | 200 | 203.7483 | 99.9167 | 03 | 43 | 15 | 13395 | 575
Data | 2022-11-27 | 03:43:16;073 | 99.9663 | 200 | 203.6939 | 99.9167 | 03 | 43 | 16 | 13396 | 576
Data | 2022-11-27 | 03:43:17;073 | 99.9971 | 200 | 203.2794 | 99.9167 | 03 | 43 | 17 | 13397 | 577
Data | 2022-11-27 | 03:43:18;073 | 100.0146 | 200 | 203.1889 | 99.9167 | 03 | 43 | 18 | 13398 | 578
Data | 2022-11-27 | 03:43:19;073 | 100.0404 | 200 | 203.0022 | 99.9167 | 03 | 43 | 19 | 13399 | 579
Data | 2022-11-27 | 03:43:20;073 | 100.0656 | 200 | 202.7679 | 99.9167 | 03 | 43 | 20 | 13400 | 580
Data | 2022-11-27 | 03:43:21;073 | 100.0762 | 200 | 202.8964 | 99.9167 | 03 | 43 | 21 | 13401 | 581
Data | 2022-11-27 | 03:43:22;073 | 100.09 | 200 | 202.9899 | 99.9167 | 03 | 43 | 22 | 13402 | 582
Data | 2022-11-27 | 03:43:23;073 | 100.0855 | 200 | 203.2825 | 99.9167 | 03 | 43 | 23 | 13403 | 583
Data | 2022-11-27 | 03:43:24;073 | 100.081 | 200 | 203.3326 | 99.9167 | 03 | 43 | 24 | 13404 | 584
Data | 2022-11-27 | 03:43:25;073 | 100.0772 | 200 | 203.3994 | 99.9167 | 03 | 43 | 25 | 13405 | 585
Data | 2022-11-27 | 03:43:26;073 | 100.0742 | 200 | 203.4205 | 99.9167 | 03 | 43 | 26 | 13406 | 586
Data | 2022-11-27 | 03:43:27;073 | 100.0762 | 200 | 203.3223 | 99.9167 | 03 | 43 | 27 | 13407 | 587
Data | 2022-11-27 | 03:43:28;073 | 100.0641 | 200 | 203.3738 | 99.9167 | 03 | 43 | 28 | 13408 | 588
Data | 2022-11-27 | 03:43:29;073 | 100.0532 | 200 | 203.4462 | 99.9167 | 03 | 43 | 29 | 13409 | 589
Data | 2022-11-27 | 03:43:30;073 | 100.044 | 200 | 203.5036 | 99.9167 | 03 | 43 | 30 | 13410 | 590
Data | 2022-11-27 | 03:43:31;073 | 100.0372 | 200 | 203.5817 | 99.9167 | 03 | 43 | 31 | 13411 | 591
Data | 2022-11-27 | 03:43:32;073 | 100.0248 | 200 | 203.7048 | 99.9167 | 03 | 43 | 32 | 13412 | 592
Data | 2022-11-27 | 03:43:33;073 | 100.0221 | 200 | 203.6923 | 99.9167 | 03 | 43 | 33 | 13413 | 593
Data | 2022-11-27 | 03:43:34;073 | 100.0169 | 200 | 203.7224 | 99.9167 | 03 | 43 | 34 | 13414 | 594
Data | 2022-11-27 | 03:43:35;073 | 100.0248 | 200 | 203.6764 | 99.9167 | 03 | 43 | 35 | 13415 | 595
Data | 2022-11-27 | 03:43:36;073 | 100.0132 | 200 | 203.781 | 99.9167 | 03 | 43 | 36 | 13416 | 596
Data | 2022-11-27 | 03:43:37;073 | 100.0002 | 200 | 203.9716 | 99.9167 | 03 | 43 | 37 | 13417 | 597
Data | 2022-11-27 | 03:43:38;073 | 99.9917 | 200 | 204.0685 | 99.9167 | 03 | 43 | 38 | 13418 | 598
Data | 2022-11-27 | 03:43:39;073 | 99.9788 | 200 | 204.1749 | 99.9167 | 03 | 43 | 39 | 13419 | 599
Data | 2022-11-27 | 03:43:40;073 | 99.9796 | 200 | 204.1199 | 99.9167 | 03 | 43 | 40 | 13420 | 600
Data | 2022-11-27 | 03:43:41;073 | 99.9874 | 200 | 204.0124 | 99.9167 | 03 | 43 | 41 | 13421 | 601
Data | 2022-11-27 | 03:43:42;073 | 99.992 | 200 | 203.98 | 99.9167 | 03 | 43 | 42 | 13422 | 602
Data | 2022-11-27 | 03:43:43;073 | 99.9886 | 200 | 204.0355 | 99.9167 | 03 | 43 | 43 | 13423 | 603
Data | 2022-11-27 | 03:43:44;073 | 100.0103 | 200 | 203.7237 | 99.8833 | 03 | 43 | 44 | 13424 | 604
Data | 2022-11-27 | 03:43:45;073 | 100.0293 | 200 | 203.526 | 99.8833 | 03 | 43 | 45 | 13425 | 605
Data | 2022-11-27 | 03:43:46;073 | 100.0422 | 200 | 203.5242 | 99.8833 | 03 | 43 | 46 | 13426 | 606
Data | 2022-11-27 | 03:43:47;073 | 100.0624 | 200 | 203.3435 | 99.8833 | 03 | 43 | 47 | 13427 | 607
Data | 2022-11-27 | 03:43:48;073 | 100.0537 | 200 | 203.5965 | 99.8833 | 03 | 43 | 48 | 13428 | 608
Data | 2022-11-27 | 03:43:49;073 | 100.0468 | 200 | 203.7466 | 99.8833 | 03 | 43 | 49 | 13429 | 609
Data | 2022-11-27 | 03:43:50;073 | 100.0491 | 200 | 203.7834 | 99.8833 | 03 | 43 | 50 | 13430 | 610
Data | 2022-11-27 | 03:43:51;073 | 100.0433 | 200 | 203.8666 | 99.8833 | 03 | 43 | 51 | 13431 | 611
Data | 2022-11-27 | 03:43:52;073 | 100.0488 | 200 | 203.7406 | 99.8833 | 03 | 43 | 52 | 13432 | 612
Data | 2022-11-27 | 03:43:53;073 | 100.0421 | 200 | 203.7543 | 99.8833 | 03 | 43 | 53 | 13433 | 613
Data | 2022-11-27 | 03:43:54;073 | 100.0395 | 200 | 203.7612 | 99.8833 | 03 | 43 | 54 | 13434 | 614
Data | 2022-11-27 | 03:43:55;073 | 100.0643 | 200 | 203.4544 | 99.8833 | 03 | 43 | 55 | 13435 | 615
Data | 2022-11-27 | 03:43:56;073 | 100.0729 | 200 | 203.5041 | 99.8833 | 03 | 43 | 56 | 13436 | 616
Data | 2022-11-27 | 03:43:57;073 | 100.0934 | 200 | 203.4247 | 99.8833 | 03 | 43 | 57 | 13437 | 617
Data | 2022-11-27 | 03:43:58;073 | 100.1125 | 200 | 203.349 | 99.8833 | 03 | 43 | 58 | 13438 | 618
Data | 2022-11-27 | 03:43:59;073 | 100.1308 | 200 | 203.2986 | 99.8833 | 03 | 43 | 59 | 13439 | 619
Data | 2022-11-27 | 03:44:00;073 | 100.1359 | 200 | 203.4641 | 99.8833 | 03 | 44 | 00 | 13440 | 620
Data | 2022-11-27 | 03:44:01;073 | 100.1181 | 200 | 203.7221 | 99.8833 | 03 | 44 | 01 | 13441 | 621
Data | 2022-11-27 | 03:44:02;073 | 100.0981 | 200 | 203.9286 | 99.8833 | 03 | 44 | 02 | 13442 | 622
Data | 2022-11-27 | 03:44:03;073 | 100.076 | 200 | 204.0477 | 99.8833 | 03 | 44 | 03 | 13443 | 623
Data | 2022-11-27 | 03:44:04;073 | 100.0784 | 200 | 203.8864 | 99.8833 | 03 | 44 | 04 | 13444 | 624
Data | 2022-11-27 | 03:44:05;073 | 100.0761 | 200 | 203.8788 | 99.8833 | 03 | 44 | 05 | 13445 | 625
Data | 2022-11-27 | 03:44:06;073 | 100.0647 | 200 | 203.9767 | 99.8833 | 03 | 44 | 06 | 13446 | 626
Data | 2022-11-27 | 03:44:07;073 | 100.0619 | 200 | 203.975 | 99.8833 | 03 | 44 | 07 | 13447 | 627
Data | 2022-11-27 | 03:44:08;073 | 100.0639 | 200 | 203.8875 | 99.8833 | 03 | 44 | 08 | 13448 | 628
Data | 2022-11-27 | 03:44:09;073 | 100.0583 | 200 | 203.9708 | 99.8833 | 03 | 44 | 09 | 13449 | 629
Data | 2022-11-27 | 03:44:10;073 | 100.0583 | 200 | 203.9921 | 99.8833 | 03 | 44 | 10 | 13450 | 630
Data | 2022-11-27 | 03:44:11;073 | 100.0482 | 200 | 204.1027 | 99.8833 | 03 | 44 | 11 | 13451 | 631
Data | 2022-11-27 | 03:44:12;073 | 100.0346 | 200 | 204.1619 | 99.8833 | 03 | 44 | 12 | 13452 | 632
Data | 2022-11-27 | 03:44:13;073 | 100.0423 | 200 | 204.007 | 99.8833 | 03 | 44 | 13 | 13453 | 633
Data | 2022-11-27 | 03:44:14;073 | 100.0398 | 200 | 204.174 | 99.8833 | 03 | 44 | 14 | 13454 | 634
Data | 2022-11-27 | 03:44:15;073 | 100.0316 | 200 | 204.3799 | 99.8833 | 03 | 44 | 15 | 13455 | 635
Data | 2022-11-27 | 03:44:16;073 | 100.0326 | 200 | 204.4188 | 99.8833 | 03 | 44 | 16 | 13456 | 636
Data | 2022-11-27 | 03:44:17;073 | 100.0417 | 200 | 204.4431 | 99.8833 | 03 | 44 | 17 | 13457 | 637
Data | 2022-11-27 | 03:44:18;073 | 100.0456 | 200 | 204.5501 | 99.8833 | 03 | 44 | 18 | 13458 | 638
Data | 2022-11-27 | 03:44:19;073 | 100.0353 | 200 | 204.6758 | 99.8833 | 03 | 44 | 19 | 13459 | 639
Data | 2022-11-27 | 03:44:20;073 | 100.0293 | 200 | 204.7594 | 99.8833 | 03 | 44 | 20 | 13460 | 640
Data | 2022-11-27 | 03:44:21;073 | 100.0234 | 200 | 204.7895 | 99.8833 | 03 | 44 | 21 | 13461 | 641
Data | 2022-11-27 | 03:44:22;073 | 100.0324 | 200 | 204.7517 | 99.8833 | 03 | 44 | 22 | 13462 | 642
Data | 2022-11-27 | 03:44:23;073 | 100.031 | 200 | 204.9326 | 99.8833 | 03 | 44 | 23 | 13463 | 643
Data | 2022-11-27 | 03:44:24;073 | 100.015 | 200 | 205.1867 | 99.8833 | 03 | 44 | 24 | 13464 | 644
Data | 2022-11-27 | 03:44:25;073 | 100.0288 | 200 | 204.9691 | 99.8833 | 03 | 44 | 25 | 13465 | 645
Data | 2022-11-27 | 03:44:26;073 | 100.0313 | 200 | 204.9232 | 99.8833 | 03 | 44 | 26 | 13466 | 646
Data | 2022-11-27 | 03:44:27;073 | 100.0262 | 200 | 204.9452 | 99.8833 | 03 | 44 | 27 | 13467 | 647
Data | 2022-11-27 | 03:44:28;073 | 100.0285 | 200 | 204.9763 | 99.8833 | 03 | 44 | 28 | 13468 | 648
Data | 2022-11-27 | 03:44:29;073 | 100.0303 | 200 | 204.9001 | 99.8833 | 03 | 44 | 29 | 13469 | 649
Data | 2022-11-27 | 03:44:30;073 | 100.022 | 200 | 205.1141 | 99.8833 | 03 | 44 | 30 | 13470 | 650
Data | 2022-11-27 | 03:44:31;073 | 100.0009 | 200 | 205.414 | 99.8833 | 03 | 44 | 31 | 13471 | 651
Data | 2022-11-27 | 03:44:32;073 | 99.9883 | 200 | 205.49 | 99.8833 | 03 | 44 | 32 | 13472 | 652
Data | 2022-11-27 | 03:44:33;073 | 99.982 | 200 | 205.4573 | 99.8833 | 03 | 44 | 33 | 13473 | 653
Data | 2022-11-27 | 03:44:34;073 | 100.0022 | 200 | 205.1259 | 99.8833 | 03 | 44 | 34 | 13474 | 654
Data | 2022-11-27 | 03:44:35;073 | 99.9972 | 200 | 205.172 | 99.8833 | 03 | 44 | 35 | 13475 | 655
Data | 2022-11-27 | 03:44:36;073 | 100.0036 | 200 | 205.0917 | 99.8833 | 03 | 44 | 36 | 13476 | 656
Data | 2022-11-27 | 03:44:37;073 | 100.0065 | 200 | 205.0324 | 99.8833 | 03 | 44 | 37 | 13477 | 657
Data | 2022-11-27 | 03:44:38;073 | 100.0059 | 200 | 205.067 | 99.8833 | 03 | 44 | 38 | 13478 | 658
Data | 2022-11-27 | 03:44:39;073 | 100.0048 | 200 | 204.9781 | 99.8833 | 03 | 44 | 39 | 13479 | 659
Data | 2022-11-27 | 03:44:40;073 | 100.0007 | 200 | 204.9665 | 99.8833 | 03 | 44 | 40 | 13480 | 660
Data | 2022-11-27 | 03:44:41;073 | 100.0153 | 200 | 204.7869 | 99.8833 | 03 | 44 | 41 | 13481 | 661
Data | 2022-11-27 | 03:44:42;073 | 100.0131 | 200 | 204.9272 | 99.8833 | 03 | 44 | 42 | 13482 | 662
Data | 2022-11-27 | 03:44:43;073 | 100.0157 | 200 | 204.9482 | 99.8833 | 03 | 44 | 43 | 13483 | 663
Data | 2022-11-27 | 03:44:44;073 | 100.0168 | 200 | 204.9945 | 99.8833 | 03 | 44 | 44 | 13484 | 664
Data | 2022-11-27 | 03:44:45;073 | 100.0203 | 200 | 205.0992 | 99.8833 | 03 | 44 | 45 | 13485 | 665
Data | 2022-11-27 | 03:44:46;073 | 100.0319 | 200 | 204.9857 | 99.8833 | 03 | 44 | 46 | 13486 | 666
Data | 2022-11-27 | 03:44:47;073 | 100.023 | 200 | 205.1472 | 99.8833 | 03 | 44 | 47 | 13487 | 667
Data | 2022-11-27 | 03:44:48;073 | 100.0246 | 200 | 205.0897 | 99.8833 | 03 | 44 | 48 | 13488 | 668
Data | 2022-11-27 | 03:44:49;073 | 100.0229 | 200 | 205.1886 | 99.8833 | 03 | 44 | 49 | 13489 | 669
Data | 2022-11-27 | 03:44:50;073 | 100.0317 | 200 | 205.1895 | 99.8833 | 03 | 44 | 50 | 13490 | 670
Data | 2022-11-27 | 03:44:51;073 | 100.0416 | 200 | 205.1416 | 99.8833 | 03 | 44 | 51 | 13491 | 671
Data | 2022-11-27 | 03:44:52;073 | 100.0403 | 200 | 205.2136 | 99.8833 | 03 | 44 | 52 | 13492 | 672
Data | 2022-11-27 | 03:44:53;073 | 100.0551 | 200 | 205.0821 | 99.8833 | 03 | 44 | 53 | 13493 | 673
Data | 2022-11-27 | 03:44:54;073 | 100.0612 | 200 | 205.0583 | 99.8833 | 03 | 44 | 54 | 13494 | 674
Data | 2022-11-27 | 03:44:55;073 | 100.0666 | 200 | 205.0858 | 99.8833 | 03 | 44 | 55 | 13495 | 675
Data | 2022-11-27 | 03:44:56;073 | 100.0772 | 200 | 205.1098 | 99.8833 | 03 | 44 | 56 | 13496 | 676
Data | 2022-11-27 | 03:44:57;073 | 100.0807 | 200 | 205.2141 | 99.8833 | 03 | 44 | 57 | 13497 | 677
Data | 2022-11-27 | 03:44:58;073 | 100.075 | 200 | 205.2629 | 99.8833 | 03 | 44 | 58 | 13498 | 678
Data | 2022-11-27 | 03:44:59;073 | 100.0584 | 200 | 205.4694 | 99.8833 | 03 | 44 | 59 | 13499 | 679
Data | 2022-11-27 | 03:45:00;073 | 100.0391 | 200 | 205.5647 | 99.8833 | 03 | 45 | 00 | 13500 | 680
Data | 2022-11-27 | 03:45:01;073 | 100.0319 | 200 | 205.4779 | 99.8833 | 03 | 45 | 01 | 13501 | 681
Data | 2022-11-27 | 03:45:02;073 | 100.019 | 200 | 205.5049 | 99.8833 | 03 | 45 | 02 | 13502 | 682
Data | 2022-11-27 | 03:45:03;073 | 100.0226 | 200 | 205.4014 | 99.8833 | 03 | 45 | 03 | 13503 | 683
Data | 2022-11-27 | 03:45:04;073 | 100.0157 | 200 | 205.5217 | 99.8833 | 03 | 45 | 04 | 13504 | 684
Data | 2022-11-27 | 03:45:05;073 | 100.0204 | 200 | 205.5165 | 99.8833 | 03 | 45 | 05 | 13505 | 685
Data | 2022-11-27 | 03:45:06;073 | 100.0132 | 200 | 205.7005 | 99.8833 | 03 | 45 | 06 | 13506 | 686
Data | 2022-11-27 | 03:45:07;073 | 100.002 | 200 | 205.9076 | 99.8833 | 03 | 45 | 07 | 13507 | 687
Data | 2022-11-27 | 03:45:08;073 | 100.0089 | 200 | 205.8127 | 99.8833 | 03 | 45 | 08 | 13508 | 688
Data | 2022-11-27 | 03:45:09;073 | 99.9964 | 200 | 206.016 | 99.8833 | 03 | 45 | 09 | 13509 | 689
Data | 2022-11-27 | 03:45:10;073 | 99.9966 | 200 | 206.0452 | 99.8833 | 03 | 45 | 10 | 13510 | 690
Data | 2022-11-27 | 03:45:11;073 | 99.9968 | 200 | 206.0023 | 99.8833 | 03 | 45 | 11 | 13511 | 691
Data | 2022-11-27 | 03:45:12;073 | 99.9895 | 200 | 206.0608 | 99.8833 | 03 | 45 | 12 | 13512 | 692
Data | 2022-11-27 | 03:45:13;073 | 99.9924 | 200 | 205.9818 | 99.8833 | 03 | 45 | 13 | 13513 | 693
Data | 2022-11-27 | 03:45:14;073 | 99.9964 | 200 | 205.9296 | 99.8833 | 03 | 45 | 14 | 13514 | 694
Data | 2022-11-27 | 03:45:15;073 | 99.995 | 200 | 205.9757 | 99.8833 | 03 | 45 | 15 | 13515 | 695
Data | 2022-11-27 | 03:45:16;073 | 100.0002 | 200 | 205.8172 | 99.8833 | 03 | 45 | 16 | 13516 | 696
Data | 2022-11-27 | 03:45:17;073 | 99.9997 | 200 | 205.7472 | 99.8833 | 03 | 45 | 17 | 13517 | 697
Data | 2022-11-27 | 03:45:18;073 | 99.9965 | 200 | 205.9324 | 99.8833 | 03 | 45 | 18 | 13518 | 698
Data | 2022-11-27 | 03:45:19;073 | 100.0025 | 200 | 205.8563 | 99.8833 | 03 | 45 | 19 | 13519 | 699
Data | 2022-11-27 | 03:45:20;073 | 100.0029 | 200 | 205.9237 | 99.8833 | 03 | 45 | 20 | 13520 | 700
Data | 2022-11-27 | 03:45:21;073 | 100.0093 | 200 | 205.9975 | 99.8833 | 03 | 45 | 21 | 13521 | 701
Data | 2022-11-27 | 03:45:22;073 | 100.021 | 200 | 205.8716 | 99.8833 | 03 | 45 | 22 | 13522 | 702
Data | 2022-11-27 | 03:45:23;073 | 100.0237 | 200 | 205.9057 | 99.8833 | 03 | 45 | 23 | 13523 | 703
Data | 2022-11-27 | 03:45:24;073 | 100.0356 | 200 | 205.8091 | 99.8833 | 03 | 45 | 24 | 13524 | 704
Data | 2022-11-27 | 03:45:25;073 | 100.0387 | 200 | 205.7573 | 99.8833 | 03 | 45 | 25 | 13525 | 705
Data | 2022-11-27 | 03:45:26;073 | 100.0405 | 200 | 205.7415 | 99.8833 | 03 | 45 | 26 | 13526 | 706
Data | 2022-11-27 | 03:45:27;073 | 100.0432 | 200 | 205.6879 | 99.8833 | 03 | 45 | 27 | 13527 | 707
Data | 2022-11-27 | 03:45:28;073 | 100.041 | 200 | 205.7082 | 99.8833 | 03 | 45 | 28 | 13528 | 708
Data | 2022-11-27 | 03:45:29;073 | 100.0448 | 200 | 205.7138 | 99.8833 | 03 | 45 | 29 | 13529 | 709
Data | 2022-11-27 | 03:45:30;073 | 100.0403 | 200 | 205.7144 | 99.8833 | 03 | 45 | 30 | 13530 | 710
Data | 2022-11-27 | 03:45:31;073 | 100.0395 | 200 | 205.8508 | 99.8833 | 03 | 45 | 31 | 13531 | 711
Data | 2022-11-27 | 03:45:32;073 | 100.0401 | 200 | 205.8333 | 99.8833 | 03 | 45 | 32 | 13532 | 712
Data | 2022-11-27 | 03:45:33;073 | 100.0392 | 200 | 205.8102 | 99.8833 | 03 | 45 | 33 | 13533 | 713
Data | 2022-11-27 | 03:45:34;073 | 100.0395 | 200 | 205.7964 | 99.8833 | 03 | 45 | 34 | 13534 | 714
Data | 2022-11-27 | 03:45:35;073 | 100.037 | 200 | 205.8162 | 99.8833 | 03 | 45 | 35 | 13535 | 715
Data | 2022-11-27 | 03:45:36;073 | 100.0347 | 200 | 205.7982 | 99.8833 | 03 | 45 | 36 | 13536 | 716
Data | 2022-11-27 | 03:45:37;073 | 100.0324 | 200 | 205.7686 | 99.8833 | 03 | 45 | 37 | 13537 | 717
Data | 2022-11-27 | 03:45:38;073 | 100.039 | 200 | 205.7269 | 99.8833 | 03 | 45 | 38 | 13538 | 718
Data | 2022-11-27 | 03:45:39;073 | 100.0318 | 200 | 205.7865 | 99.8833 | 03 | 45 | 39 | 13539 | 719
Data | 2022-11-27 | 03:45:40;073 | 100.0217 | 200 | 205.9046 | 99.8833 | 03 | 45 | 40 | 13540 | 720
Data | 2022-11-27 | 03:45:41;073 | 100.0055 | 200 | 205.9893 | 99.8833 | 03 | 45 | 41 | 13541 | 721
Data | 2022-11-27 | 03:45:42;073 | 99.9982 | 200 | 206.064 | 99.8833 | 03 | 45 | 42 | 13542 | 722
Data | 2022-11-27 | 03:45:43;073 | 99.9973 | 200 | 206.0289 | 99.8833 | 03 | 45 | 43 | 13543 | 723
Data | 2022-11-27 | 03:45:44;073 | 99.997 | 200 | 206.053 | 99.8833 | 03 | 45 | 44 | 13544 | 724
Data | 2022-11-27 | 03:45:45;073 | 99.9998 | 200 | 206.0701 | 99.8833 | 03 | 45 | 45 | 13545 | 725
Data | 2022-11-27 | 03:45:46;073 | 100.0089 | 200 | 206.0035 | 99.8833 | 03 | 45 | 46 | 13546 | 726
Data | 2022-11-27 | 03:45:47;073 | 100.0163 | 200 | 205.9267 | 99.8833 | 03 | 45 | 47 | 13547 | 727
Data | 2022-11-27 | 03:45:48;073 | 100.0235 | 200 | 205.8491 | 99.8833 | 03 | 45 | 48 | 13548 | 728
Data | 2022-11-27 | 03:45:49;073 | 100.0155 | 200 | 205.8929 | 99.8833 | 03 | 45 | 49 | 13549 | 729
Data | 2022-11-27 | 03:45:50;073 | 100.01 | 200 | 205.994 | 99.8833 | 03 | 45 | 50 | 13550 | 730
Data | 2022-11-27 | 03:45:51;073 | 100.0056 | 200 | 205.9495 | 99.8833 | 03 | 45 | 51 | 13551 | 731
Data | 2022-11-27 | 03:45:52;073 | 99.992 | 200 | 205.986 | 99.8833 | 03 | 45 | 52 | 13552 | 732
Data | 2022-11-27 | 03:45:53;073 | 99.984 | 200 | 205.9768 | 99.8833 | 03 | 45 | 53 | 13553 | 733
Data | 2022-11-27 | 03:45:54;073 | 99.9814 | 200 | 205.9496 | 99.8833 | 03 | 45 | 54 | 13554 | 734
Data | 2022-11-27 | 03:45:55;073 | 99.9809 | 200 | 205.9692 | 99.8833 | 03 | 45 | 55 | 13555 | 735
Data | 2022-11-27 | 03:45:56;073 | 99.9805 | 200 | 205.9678 | 99.8833 | 03 | 45 | 56 | 13556 | 736
Data | 2022-11-27 | 03:45:57;073 | 99.983 | 200 | 205.9143 | 99.8833 | 03 | 45 | 57 | 13557 | 737
Data | 2022-11-27 | 03:45:58;073 | 99.9842 | 200 | 205.8927 | 99.8833 | 03 | 45 | 58 | 13558 | 738
Data | 2022-11-27 | 03:45:59;073 | 99.9886 | 200 | 205.7709 | 99.8833 | 03 | 45 | 59 | 13559 | 739
Data | 2022-11-27 | 03:46:00;073 | 99.9848 | 200 | 205.8609 | 99.8833 | 03 | 46 | 00 | 13560 | 740
Data | 2022-11-27 | 03:46:01;073 | 99.9865 | 200 | 205.9253 | 99.8833 | 03 | 46 | 01 | 13561 | 741
Data | 2022-11-27 | 03:46:02;073 | 99.9816 | 200 | 206.0807 | 99.8833 | 03 | 46 | 02 | 13562 | 742
Data | 2022-11-27 | 03:46:03;073 | 99.988 | 200 | 206.1462 | 99.8833 | 03 | 46 | 03 | 13563 | 743
Data | 2022-11-27 | 03:46:04;073 | 99.9906 | 200 | 206.2186 | 99.8833 | 03 | 46 | 04 | 13564 | 744
Data | 2022-11-27 | 03:46:05;073 | 99.9812 | 200 | 206.3973 | 99.8833 | 03 | 46 | 05 | 13565 | 745
Data | 2022-11-27 | 03:46:06;073 | 99.9845 | 200 | 206.3712 | 99.8833 | 03 | 46 | 06 | 13566 | 746
Data | 2022-11-27 | 03:46:07;073 | 99.9785 | 200 | 206.4586 | 99.8833 | 03 | 46 | 07 | 13567 | 747
Data | 2022-11-27 | 03:46:08;073 | 99.979 | 200 | 206.3575 | 99.8833 | 03 | 46 | 08 | 13568 | 748
Data | 2022-11-27 | 03:46:09;073 | 99.9736 | 200 | 206.2453 | 99.8833 | 03 | 46 | 09 | 13569 | 749
Data | 2022-11-27 | 03:46:10;073 | 99.9574 | 200 | 206.3609 | 99.8833 | 03 | 46 | 10 | 13570 | 750
Data | 2022-11-27 | 03:46:11;073 | 99.9611 | 200 | 206.1842 | 99.8833 | 03 | 46 | 11 | 13571 | 751
Data | 2022-11-27 | 03:46:12;073 | 99.9574 | 200 | 206.2259 | 99.8833 | 03 | 46 | 12 | 13572 | 752
Data | 2022-11-27 | 03:46:13;073 | 99.9747 | 200 | 206.0781 | 99.8833 | 03 | 46 | 13 | 13573 | 753
Data | 2022-11-27 | 03:46:14;073 | 100.0011 | 200 | 205.9035 | 99.8833 | 03 | 46 | 14 | 13574 | 754
Data | 2022-11-27 | 03:46:15;073 | 100.0235 | 200 | 205.8278 | 99.8833 | 03 | 46 | 15 | 13575 | 755
Data | 2022-11-27 | 03:46:16;073 | 100.0386 | 200 | 205.7689 | 99.8833 | 03 | 46 | 16 | 13576 | 756
Data | 2022-11-27 | 03:46:17;073 | 100.0469 | 200 | 205.8045 | 99.8833 | 03 | 46 | 17 | 13577 | 757
Data | 2022-11-27 | 03:46:18;073 | 100.0515 | 200 | 205.9512 | 99.8833 | 03 | 46 | 18 | 13578 | 758
Data | 2022-11-27 | 03:46:19;073 | 100.0487 | 200 | 206.1133 | 99.8833 | 03 | 46 | 19 | 13579 | 759
Data | 2022-11-27 | 03:46:20;073 | 100.0715 | 200 | 205.8897 | 99.8833 | 03 | 46 | 20 | 13580 | 760
Data | 2022-11-27 | 03:46:21;073 | 100.0642 | 200 | 206.0767 | 99.8833 | 03 | 46 | 21 | 13581 | 761
Data | 2022-11-27 | 03:46:22;073 | 100.0662 | 200 | 206.0994 | 99.8833 | 03 | 46 | 22 | 13582 | 762
Data | 2022-11-27 | 03:46:23;073 | 100.063 | 200 | 206.1019 | 99.8833 | 03 | 46 | 23 | 13583 | 763
Data | 2022-11-27 | 03:46:24;073 | 100.0391 | 200 | 206.3697 | 99.8833 | 03 | 46 | 24 | 13584 | 764
Data | 2022-11-27 | 03:46:25;073 | 100.0411 | 200 | 206.2745 | 99.8833 | 03 | 46 | 25 | 13585 | 765
Data | 2022-11-27 | 03:46:26;073 | 100.0299 | 200 | 206.3942 | 99.8833 | 03 | 46 | 26 | 13586 | 766
Data | 2022-11-27 | 03:46:27;073 | 100.0344 | 200 | 206.2525 | 99.8833 | 03 | 46 | 27 | 13587 | 767
Data | 2022-11-27 | 03:46:28;073 | 100.0467 | 200 | 206.1644 | 99.8833 | 03 | 46 | 28 | 13588 | 768
Data | 2022-11-27 | 03:46:29;073 | 100.0401 | 200 | 206.2818 | 99.8833 | 03 | 46 | 29 | 13589 | 769
Data | 2022-11-27 | 03:46:30;073 | 100.0412 | 200 | 206.2354 | 99.8833 | 03 | 46 | 30 | 13590 | 770
Data | 2022-11-27 | 03:46:31;073 | 100.0496 | 200 | 206.0787 | 99.8833 | 03 | 46 | 31 | 13591 | 771
Data | 2022-11-27 | 03:46:32;073 | 100.0406 | 200 | 206.139 | 99.8833 | 03 | 46 | 32 | 13592 | 772
Data | 2022-11-27 | 03:46:33;073 | 100.0484 | 200 | 205.979 | 99.8833 | 03 | 46 | 33 | 13593 | 773
Data | 2022-11-27 | 03:46:34;073 | 100.0604 | 200 | 205.8906 | 99.8833 | 03 | 46 | 34 | 13594 | 774
Data | 2022-11-27 | 03:46:35;073 | 100.0454 | 200 | 206.0356 | 99.8833 | 03 | 46 | 35 | 13595 | 775
Data | 2022-11-27 | 03:46:36;073 | 100.0502 | 200 | 205.9916 | 99.8833 | 03 | 46 | 36 | 13596 | 776
Data | 2022-11-27 | 03:46:37;073 | 100.0565 | 200 | 205.955 | 99.8833 | 03 | 46 | 37 | 13597 | 777
Data | 2022-11-27 | 03:46:38;073 | 100.0469 | 200 | 206.0783 | 99.8833 | 03 | 46 | 38 | 13598 | 778
Data | 2022-11-27 | 03:46:39;073 | 100.0515 | 200 | 206.0885 | 99.8833 | 03 | 46 | 39 | 13599 | 779
Data | 2022-11-27 | 03:46:40;073 | 100.0424 | 200 | 206.2724 | 99.8833 | 03 | 46 | 40 | 13600 | 780
Data | 2022-11-27 | 03:46:41;073 | 100.0352 | 200 | 206.2588 | 99.8833 | 03 | 46 | 41 | 13601 | 781
Data | 2022-11-27 | 03:46:42;073 | 100.0308 | 200 | 206.1778 | 99.8833 | 03 | 46 | 42 | 13602 | 782
Data | 2022-11-27 | 03:46:43;073 | 100.0258 | 200 | 206.1155 | 99.8833 | 03 | 46 | 43 | 13603 | 783
Data | 2022-11-27 | 03:46:44;073 | 100.0229 | 200 | 206.0455 | 99.8833 | 03 | 46 | 44 | 13604 | 784
Data | 2022-11-27 | 03:46:45;073 | 100.0124 | 200 | 206.0245 | 99.8833 | 03 | 46 | 45 | 13605 | 785
Data | 2022-11-27 | 03:46:46;073 | 100.0065 | 200 | 205.9792 | 99.8833 | 03 | 46 | 46 | 13606 | 786
Data | 2022-11-27 | 03:46:47;073 | 100.0054 | 200 | 205.9374 | 99.8833 | 03 | 46 | 47 | 13607 | 787
Data | 2022-11-27 | 03:46:48;073 | 100.004 | 200 | 205.8783 | 99.8833 | 03 | 46 | 48 | 13608 | 788
Data | 2022-11-27 | 03:46:49;073 | 100.0084 | 200 | 205.8054 | 99.8833 | 03 | 46 | 49 | 13609 | 789
Data | 2022-11-27 | 03:46:50;073 | 100.0054 | 200 | 205.8548 | 99.8833 | 03 | 46 | 50 | 13610 | 790
Data | 2022-11-27 | 03:46:51;073 | 100.011 | 200 | 205.8342 | 99.8833 | 03 | 46 | 51 | 13611 | 791
Data | 2022-11-27 | 03:46:52;073 | 100.0128 | 200 | 205.7789 | 99.8833 | 03 | 46 | 52 | 13612 | 792
Data | 2022-11-27 | 03:46:53;073 | 100.0075 | 200 | 205.7919 | 99.8833 | 03 | 46 | 53 | 13613 | 793
Data | 2022-11-27 | 03:46:54;073 | 100.0123 | 200 | 205.6741 | 99.8833 | 03 | 46 | 54 | 13614 | 794
Data | 2022-11-27 | 03:46:55;073 | 99.9953 | 200 | 205.8089 | 99.8833 | 03 | 46 | 55 | 13615 | 795
Data | 2022-11-27 | 03:46:56;073 | 99.9901 | 200 | 205.8866 | 99.8833 | 03 | 46 | 56 | 13616 | 796
Data | 2022-11-27 | 03:46:57;073 | 99.9897 | 200 | 205.8309 | 99.8833 | 03 | 46 | 57 | 13617 | 797
Data | 2022-11-27 | 03:46:58;073 | 99.9836 | 200 | 205.9083 | 99.8833 | 03 | 46 | 58 | 13618 | 798
Data | 2022-11-27 | 03:46:59;073 | 99.9817 | 200 | 205.9772 | 99.8833 | 03 | 46 | 59 | 13619 | 799
Data | 2022-11-27 | 03:47:00;073 | 99.9929 | 200 | 205.869 | 99.8833 | 03 | 47 | 00 | 13620 | 800
Data | 2022-11-27 | 03:47:01;073 | 99.9916 | 200 | 205.9715 | 99.8833 | 03 | 47 | 01 | 13621 | 801
Data | 2022-11-27 | 03:47:02;073 | 99.9978 | 200 | 205.9924 | 99.8833 | 03 | 47 | 02 | 13622 | 802
Data | 2022-11-27 | 03:47:03;073 | 100.0113 | 200 | 205.8709 | 99.8833 | 03 | 47 | 03 | 13623 | 803
Data | 2022-11-27 | 03:47:04;073 | 100.02 | 200 | 205.8526 | 99.8833 | 03 | 47 | 04 | 13624 | 804
Data | 2022-11-27 | 03:47:05;073 | 100.0378 | 200 | 205.7523 | 99.8833 | 03 | 47 | 05 | 13625 | 805
Data | 2022-11-27 | 03:47:06;073 | 100.0439 | 200 | 205.6388 | 99.8833 | 03 | 47 | 06 | 13626 | 806
Data | 2022-11-27 | 03:47:07;073 | 100.0376 | 200 | 205.6967 | 99.8833 | 03 | 47 | 07 | 13627 | 807
Data | 2022-11-27 | 03:47:08;073 | 100.0416 | 200 | 205.6613 | 99.8833 | 03 | 47 | 08 | 13628 | 808
Data | 2022-11-27 | 03:47:09;073 | 100.0334 | 200 | 205.7821 | 99.8833 | 03 | 47 | 09 | 13629 | 809
Data | 2022-11-27 | 03:47:10;073 | 100.0231 | 200 | 205.8886 | 99.9167 | 03 | 47 | 10 | 13630 | 810
Data | 2022-11-27 | 03:47:11;073 | 100.0211 | 200 | 205.8823 | 99.9167 | 03 | 47 | 11 | 13631 | 811
Data | 2022-11-27 | 03:47:12;073 | 100.0263 | 200 | 205.7604 | 99.9167 | 03 | 47 | 12 | 13632 | 812
Data | 2022-11-27 | 03:47:13;073 | 100.0209 | 200 | 205.783 | 99.9167 | 03 | 47 | 13 | 13633 | 813
Data | 2022-11-27 | 03:47:14;073 | 100.0225 | 200 | 205.6653 | 99.9167 | 03 | 47 | 14 | 13634 | 814
Data | 2022-11-27 | 03:47:15;073 | 100.0163 | 200 | 205.7037 | 99.9167 | 03 | 47 | 15 | 13635 | 815
Data | 2022-11-27 | 03:47:16;073 | 100.0046 | 200 | 205.6954 | 99.9167 | 03 | 47 | 16 | 13636 | 816
Data | 2022-11-27 | 03:47:17;073 | 100.0039 | 200 | 205.6358 | 99.9167 | 03 | 47 | 17 | 13637 | 817
Data | 2022-11-27 | 03:47:18;073 | 99.9924 | 200 | 205.7016 | 99.9167 | 03 | 47 | 18 | 13638 | 818
Data | 2022-11-27 | 03:47:19;073 | 99.9891 | 200 | 205.6517 | 99.9167 | 03 | 47 | 19 | 13639 | 819
Data | 2022-11-27 | 03:47:20;073 | 99.9859 | 200 | 205.6046 | 99.9167 | 03 | 47 | 20 | 13640 | 820
Data | 2022-11-27 | 03:47:21;073 | 99.9795 | 200 | 205.7426 | 99.9167 | 03 | 47 | 21 | 13641 | 821
Data | 2022-11-27 | 03:47:22;073 | 99.9753 | 200 | 205.7605 | 99.9167 | 03 | 47 | 22 | 13642 | 822
Data | 2022-11-27 | 03:47:23;073 | 99.9746 | 200 | 205.7113 | 99.9167 | 03 | 47 | 23 | 13643 | 823
Data | 2022-11-27 | 03:47:24;073 | 99.9657 | 200 | 205.6963 | 99.9167 | 03 | 47 | 24 | 13644 | 824
Data | 2022-11-27 | 03:47:25;073 | 99.9672 | 200 | 205.5112 | 99.9167 | 03 | 47 | 25 | 13645 | 825
Data | 2022-11-27 | 03:47:26;073 | 99.9659 | 200 | 205.4344 | 99.9167 | 03 | 47 | 26 | 13646 | 826
Data | 2022-11-27 | 03:47:27;073 | 99.9675 | 200 | 205.3741 | 99.9167 | 03 | 47 | 27 | 13647 | 827
Data | 2022-11-27 | 03:47:28;073 | 99.9748 | 200 | 205.2383 | 99.9167 | 03 | 47 | 28 | 13648 | 828
Data | 2022-11-27 | 03:47:29;073 | 99.9775 | 200 | 205.3209 | 99.9167 | 03 | 47 | 29 | 13649 | 829
Data | 2022-11-27 | 03:47:30;073 | 99.9845 | 200 | 205.3503 | 99.9167 | 03 | 47 | 30 | 13650 | 830
Data | 2022-11-27 | 03:47:31;073 | 99.9966 | 200 | 205.2868 | 99.9167 | 03 | 47 | 31 | 13651 | 831
Data | 2022-11-27 | 03:47:32;073 | 99.9987 | 200 | 205.3555 | 99.9167 | 03 | 47 | 32 | 13652 | 832
Data | 2022-11-27 | 03:47:33;073 | 100.0112 | 200 | 205.3246 | 99.9167 | 03 | 47 | 33 | 13653 | 833
Data | 2022-11-27 | 03:47:34;073 | 100.0095 | 200 | 205.3725 | 99.9167 | 03 | 47 | 34 | 13654 | 834
Data | 2022-11-27 | 03:47:35;073 | 100.0164 | 200 | 205.2776 | 99.9167 | 03 | 47 | 35 | 13655 | 835
Data | 2022-11-27 | 03:47:36;073 | 100.0261 | 200 | 205.1394 | 99.9167 | 03 | 47 | 36 | 13656 | 836
Data | 2022-11-27 | 03:47:37;073 | 100.0247 | 200 | 205.1457 | 99.9167 | 03 | 47 | 37 | 13657 | 837
Data | 2022-11-27 | 03:47:38;073 | 100.0313 | 200 | 205.0134 | 99.9167 | 03 | 47 | 38 | 13658 | 838
Data | 2022-11-27 | 03:47:39;073 | 100.0288 | 200 | 205.0287 | 99.9167 | 03 | 47 | 39 | 13659 | 839
Data | 2022-11-27 | 03:47:40;073 | 100.0219 | 200 | 205.1549 | 99.9167 | 03 | 47 | 40 | 13660 | 840
Data | 2022-11-27 | 03:47:41;073 | 100.0207 | 200 | 205.1724 | 99.9167 | 03 | 47 | 41 | 13661 | 841
Data | 2022-11-27 | 03:47:42;073 | 100.0141 | 200 | 205.1698 | 99.9167 | 03 | 47 | 42 | 13662 | 842
Data | 2022-11-27 | 03:47:43;073 | 100.0125 | 200 | 205.0814 | 99.9167 | 03 | 47 | 43 | 13663 | 843
Data | 2022-11-27 | 03:47:44;073 | 100.004 | 200 | 205.2194 | 99.9167 | 03 | 47 | 44 | 13664 | 844
Data | 2022-11-27 | 03:47:45;073 | 99.9941 | 200 | 205.2527 | 99.9167 | 03 | 47 | 45 | 13665 | 845
Data | 2022-11-27 | 03:47:46;073 | 99.9913 | 200 | 205.2211 | 99.9167 | 03 | 47 | 46 | 13666 | 846
Data | 2022-11-27 | 03:47:47;073 | 99.9846 | 200 | 205.2754 | 99.9167 | 03 | 47 | 47 | 13667 | 847
Data | 2022-11-27 | 03:47:48;073 | 99.992 | 200 | 205.0969 | 99.9167 | 03 | 47 | 48 | 13668 | 848
Data | 2022-11-27 | 03:47:49;073 | 99.9828 | 200 | 205.1008 | 99.9167 | 03 | 47 | 49 | 13669 | 849
Data | 2022-11-27 | 03:47:50;073 | 99.9818 | 200 | 205.1206 | 99.9167 | 03 | 47 | 50 | 13670 | 850
Data | 2022-11-27 | 03:47:51;073 | 99.9832 | 200 | 205.0859 | 99.9167 | 03 | 47 | 51 | 13671 | 851
Data | 2022-11-27 | 03:47:52;073 | 99.9802 | 200 | 205.1507 | 99.9167 | 03 | 47 | 52 | 13672 | 852
Data | 2022-11-27 | 03:47:53;073 | 99.992 | 200 | 205.013 | 99.9167 | 03 | 47 | 53 | 13673 | 853
Data | 2022-11-27 | 03:47:54;073 | 99.9943 | 200 | 205.1211 | 99.9167 | 03 | 47 | 54 | 13674 | 854
Data | 2022-11-27 | 03:47:55;073 | 99.9951 | 200 | 205.1282 | 99.9167 | 03 | 47 | 55 | 13675 | 855
Data | 2022-11-27 | 03:47:56;073 | 99.9982 | 200 | 205.129 | 99.9167 | 03 | 47 | 56 | 13676 | 856
Data | 2022-11-27 | 03:47:57;073 | 99.9912 | 200 | 205.2195 | 99.9167 | 03 | 47 | 57 | 13677 | 857
Data | 2022-11-27 | 03:47:58;073 | 99.9965 | 200 | 205.0533 | 99.9167 | 03 | 47 | 58 | 13678 | 858
Data | 2022-11-27 | 03:47:59;073 | 99.9934 | 200 | 205.0737 | 99.9167 | 03 | 47 | 59 | 13679 | 859
Data | 2022-11-27 | 03:48:00;073 | 99.997 | 200 | 204.9435 | 99.9167 | 03 | 48 | 00 | 13680 | 860
Data | 2022-11-27 | 03:48:01;073 | 100.0024 | 200 | 204.7773 | 99.9167 | 03 | 48 | 01 | 13681 | 861
Data | 2022-11-27 | 03:48:02;073 | 99.9987 | 200 | 204.733 | 99.9167 | 03 | 48 | 02 | 13682 | 862
Data | 2022-11-27 | 03:48:03;073 | 100.0029 | 200 | 204.6741 | 99.9167 | 03 | 48 | 03 | 13683 | 863
Data | 2022-11-27 | 03:48:04;073 | 100.0003 | 200 | 204.6925 | 99.9167 | 03 | 48 | 04 | 13684 | 864
Data | 2022-11-27 | 03:48:05;073 | 100.0039 | 200 | 204.5654 | 99.9167 | 03 | 48 | 05 | 13685 | 865
Data | 2022-11-27 | 03:48:06;073 | 100.0051 | 200 | 204.5979 | 99.9167 | 03 | 48 | 06 | 13686 | 866
Data | 2022-11-27 | 03:48:07;073 | 100.0174 | 200 | 204.4696 | 99.9167 | 03 | 48 | 07 | 13687 | 867
Data | 2022-11-27 | 03:48:08;073 | 100.0254 | 200 | 204.3131 | 99.9167 | 03 | 48 | 08 | 13688 | 868
Data | 2022-11-27 | 03:48:09;073 | 100.0264 | 200 | 204.2777 | 99.9167 | 03 | 48 | 09 | 13689 | 869
Data | 2022-11-27 | 03:48:10;073 | 100.0213 | 200 | 204.3176 | 99.9167 | 03 | 48 | 10 | 13690 | 870
Data | 2022-11-27 | 03:48:11;073 | 100.0201 | 200 | 204.2002 | 99.9167 | 03 | 48 | 11 | 13691 | 871
Data | 2022-11-27 | 03:48:12;073 | 100.0183 | 200 | 204.1503 | 99.9167 | 03 | 48 | 12 | 13692 | 872
Data | 2022-11-27 | 03:48:13;073 | 100.012 | 200 | 204.2364 | 99.9167 | 03 | 48 | 13 | 13693 | 873
Data | 2022-11-27 | 03:48:14;073 | 100.0059 | 200 | 204.275 | 99.9167 | 03 | 48 | 14 | 13694 | 874
Data | 2022-11-27 | 03:48:15;073 | 100.0015 | 200 | 204.2831 | 99.9167 | 03 | 48 | 15 | 13695 | 875
Data | 2022-11-27 | 03:48:16;073 | 99.9933 | 200 | 204.2884 | 99.9167 | 03 | 48 | 16 | 13696 | 876
Data | 2022-11-27 | 03:48:17;073 | 99.99 | 200 | 204.2907 | 99.9167 | 03 | 48 | 17 | 13697 | 877
Data | 2022-11-27 | 03:48:18;073 | 99.9852 | 200 | 204.2626 | 99.9167 | 03 | 48 | 18 | 13698 | 878
Data | 2022-11-27 | 03:48:19;073 | 99.9708 | 200 | 204.2754 | 99.9167 | 03 | 48 | 19 | 13699 | 879
Data | 2022-11-27 | 03:48:20;073 | 99.9665 | 200 | 204.2431 | 99.9167 | 03 | 48 | 20 | 13700 | 880
Data | 2022-11-27 | 03:48:21;073 | 99.97 | 200 | 204.1711 | 99.9167 | 03 | 48 | 21 | 13701 | 881
Data | 2022-11-27 | 03:48:22;073 | 99.9654 | 200 | 204.323 | 99.9167 | 03 | 48 | 22 | 13702 | 882
Data | 2022-11-27 | 03:48:23;073 | 99.9526 | 200 | 204.4467 | 99.9167 | 03 | 48 | 23 | 13703 | 883
Data | 2022-11-27 | 03:48:24;073 | 99.9551 | 200 | 204.3796 | 99.9167 | 03 | 48 | 24 | 13704 | 884
Data | 2022-11-27 | 03:48:25;073 | 99.9517 | 200 | 204.489 | 99.9167 | 03 | 48 | 25 | 13705 | 885
Data | 2022-11-27 | 03:48:26;073 | 99.9617 | 200 | 204.3988 | 99.9167 | 03 | 48 | 26 | 13706 | 886
Data | 2022-11-27 | 03:48:27;073 | 99.9686 | 200 | 204.3752 | 99.9167 | 03 | 48 | 27 | 13707 | 887
Data | 2022-11-27 | 03:48:28;073 | 99.9861 | 200 | 204.2831 | 99.9167 | 03 | 48 | 28 | 13708 | 888
Data | 2022-11-27 | 03:48:29;073 | 100.0045 | 200 | 204.1203 | 99.9167 | 03 | 48 | 29 | 13709 | 889
Data | 2022-11-27 | 03:48:30;073 | 100.0426 | 200 | 203.8087 | 99.9167 | 03 | 48 | 30 | 13710 | 890
Data | 2022-11-27 | 03:48:31;073 | 100.1023 | 200 | 203.2586 | 99.9167 | 03 | 48 | 31 | 13711 | 891
Data | 2022-11-27 | 03:48:32;073 | 100.1141 | 200 | 203.4859 | 99.9167 | 03 | 48 | 32 | 13712 | 892
Data | 2022-11-27 | 03:48:33;073 | 100.1358 | 200 | 203.5571 | 99.9167 | 03 | 48 | 33 | 13713 | 893
Data | 2022-11-27 | 03:48:34;073 | 100.1307 | 200 | 203.8571 | 99.9167 | 03 | 48 | 34 | 13714 | 894
Data | 2022-11-27 | 03:48:35;073 | 100.1115 | 200 | 204.1195 | 99.9167 | 03 | 48 | 35 | 13715 | 895
Data | 2022-11-27 | 03:48:36;073 | 100.112 | 200 | 204.1326 | 99.9167 | 03 | 48 | 36 | 13716 | 896
Data | 2022-11-27 | 03:48:37;073 | 100.0791 | 200 | 204.3693 | 99.9167 | 03 | 48 | 37 | 13717 | 897
Data | 2022-11-27 | 03:48:38;073 | 100.0709 | 200 | 204.4201 | 99.9167 | 03 | 48 | 38 | 13718 | 898
Data | 2022-11-27 | 03:48:39;073 | 100.0628 | 200 | 204.493 | 99.9167 | 03 | 48 | 39 | 13719 | 899
Data | 2022-11-27 | 03:48:40;073 | 100.0525 | 200 | 204.5 | 99.9167 | 03 | 48 | 40 | 13720 | 900
Data | 2022-11-27 | 03:48:41;073 | 100.0538 | 200 | 204.3891 | 99.9167 | 03 | 48 | 41 | 13721 | 901
Data | 2022-11-27 | 03:48:42;073 | 100.0315 | 200 | 204.6092 | 99.9167 | 03 | 48 | 42 | 13722 | 902
Data | 2022-11-27 | 03:48:43;073 | 100.0276 | 200 | 204.4821 | 99.9167 | 03 | 48 | 43 | 13723 | 903
Data | 2022-11-27 | 03:48:44;073 | 100.0174 | 200 | 204.3728 | 99.9167 | 03 | 48 | 44 | 13724 | 904
Data | 2022-11-27 | 03:48:45;073 | 100.0078 | 200 | 204.4499 | 99.9167 | 03 | 48 | 45 | 13725 | 905
Data | 2022-11-27 | 03:48:46;073 | 100.0079 | 200 | 204.3974 | 99.9167 | 03 | 48 | 46 | 13726 | 906
Data | 2022-11-27 | 03:48:47;073 | 100.0021 | 200 | 204.4237 | 99.9167 | 03 | 48 | 47 | 13727 | 907
Data | 2022-11-27 | 03:48:48;073 | 100.0066 | 200 | 204.4062 | 99.9167 | 03 | 48 | 48 | 13728 | 908
Data | 2022-11-27 | 03:48:49;073 | 100.0089 | 200 | 204.3338 | 99.9167 | 03 | 48 | 49 | 13729 | 909
Data | 2022-11-27 | 03:48:50;073 | 100.0092 | 200 | 204.3197 | 99.9167 | 03 | 48 | 50 | 13730 | 910
Data | 2022-11-27 | 03:48:51;073 | 100.0105 | 200 | 204.2873 | 99.9167 | 03 | 48 | 51 | 13731 | 911
Data | 2022-11-27 | 03:48:52;073 | 100.0148 | 200 | 204.3134 | 99.9167 | 03 | 48 | 52 | 13732 | 912
Data | 2022-11-27 | 03:48:53;073 | 100.0151 | 200 | 204.2663 | 99.9167 | 03 | 48 | 53 | 13733 | 913
Data | 2022-11-27 | 03:48:54;073 | 100.02 | 200 | 204.2074 | 99.9167 | 03 | 48 | 54 | 13734 | 914
Data | 2022-11-27 | 03:48:55;073 | 100.0271 | 200 | 204.1902 | 99.9167 | 03 | 48 | 55 | 13735 | 915
Data | 2022-11-27 | 03:48:56;073 | 100.0331 | 200 | 204.1314 | 99.9167 | 03 | 48 | 56 | 13736 | 916
Data | 2022-11-27 | 03:48:57;073 | 100.0348 | 200 | 204.0277 | 99.9167 | 03 | 48 | 57 | 13737 | 917
Data | 2022-11-27 | 03:48:58;073 | 100.0387 | 200 | 203.9241 | 99.9167 | 03 | 48 | 58 | 13738 | 918
Data | 2022-11-27 | 03:48:59;073 | 100.0372 | 200 | 203.9453 | 99.9167 | 03 | 48 | 59 | 13739 | 919
Data | 2022-11-27 | 03:49:00;073 | 100.0366 | 200 | 203.9409 | 99.9167 | 03 | 49 | 00 | 13740 | 920
Data | 2022-11-27 | 03:49:01;073 | 100.0329 | 200 | 203.9422 | 99.9167 | 03 | 49 | 01 | 13741 | 921
Data | 2022-11-27 | 03:49:02;073 | 100.0344 | 200 | 203.9016 | 99.9167 | 03 | 49 | 02 | 13742 | 922
Data | 2022-11-27 | 03:49:03;073 | 100.035 | 200 | 203.8545 | 99.9167 | 03 | 49 | 03 | 13743 | 923
Data | 2022-11-27 | 03:49:04;073 | 100.0375 | 200 | 203.8663 | 99.9167 | 03 | 49 | 04 | 13744 | 924
Data | 2022-11-27 | 03:49:05;073 | 100.0424 | 200 | 203.8557 | 99.9167 | 03 | 49 | 05 | 13745 | 925
Data | 2022-11-27 | 03:49:06;073 | 100.0407 | 200 | 204.0274 | 99.9167 | 03 | 49 | 06 | 13746 | 926
Data | 2022-11-27 | 03:49:07;073 | 100.0407 | 200 | 204.1082 | 99.9167 | 03 | 49 | 07 | 13747 | 927
Data | 2022-11-27 | 03:49:08;073 | 100.0405 | 200 | 204.1112 | 99.9167 | 03 | 49 | 08 | 13748 | 928
Data | 2022-11-27 | 03:49:09;073 | 100.0336 | 200 | 204.1458 | 99.9167 | 03 | 49 | 09 | 13749 | 929
Data | 2022-11-27 | 03:49:10;073 | 100.0375 | 200 | 204.0021 | 99.9167 | 03 | 49 | 10 | 13750 | 930
Data | 2022-11-27 | 03:49:11;073 | 100.0326 | 200 | 204.1389 | 99.9167 | 03 | 49 | 11 | 13751 | 931
Data | 2022-11-27 | 03:49:12;073 | 100.0344 | 200 | 204.1674 | 99.9167 | 03 | 49 | 12 | 13752 | 932
Data | 2022-11-27 | 03:49:13;073 | 100.0359 | 200 | 204.1133 | 99.9167 | 03 | 49 | 13 | 13753 | 933
Data | 2022-11-27 | 03:49:14;073 | 100.0354 | 200 | 204.0909 | 99.9167 | 03 | 49 | 14 | 13754 | 934
Data | 2022-11-27 | 03:49:15;073 | 100.0382 | 200 | 204.0616 | 99.9167 | 03 | 49 | 15 | 13755 | 935
Data | 2022-11-27 | 03:49:16;073 | 100.0372 | 200 | 204.1527 | 99.9167 | 03 | 49 | 16 | 13756 | 936
Data | 2022-11-27 | 03:49:17;073 | 100.04 | 200 | 204.125 | 99.9167 | 03 | 49 | 17 | 13757 | 937
Data | 2022-11-27 | 03:49:18;073 | 100.0409 | 200 | 204.2545 | 99.9167 | 03 | 49 | 18 | 13758 | 938
Data | 2022-11-27 | 03:49:19;073 | 100.0383 | 200 | 204.4034 | 99.9167 | 03 | 49 | 19 | 13759 | 939
Data | 2022-11-27 | 03:49:20;073 | 100.0389 | 200 | 204.4843 | 99.9167 | 03 | 49 | 20 | 13760 | 940
Data | 2022-11-27 | 03:49:21;073 | 100.0388 | 200 | 204.5454 | 99.9167 | 03 | 49 | 21 | 13761 | 941
Data | 2022-11-27 | 03:49:22;073 | 100.0342 | 200 | 204.5592 | 99.9167 | 03 | 49 | 22 | 13762 | 942
Data | 2022-11-27 | 03:49:23;073 | 100.0393 | 200 | 204.4952 | 99.9167 | 03 | 49 | 23 | 13763 | 943
Data | 2022-11-27 | 03:49:24;073 | 100.0407 | 200 | 204.3661 | 99.9167 | 03 | 49 | 24 | 13764 | 944
Data | 2022-11-27 | 03:49:25;073 | 100.0443 | 200 | 204.3428 | 99.9167 | 03 | 49 | 25 | 13765 | 945
Data | 2022-11-27 | 03:49:26;073 | 100.0425 | 200 | 204.3812 | 99.9167 | 03 | 49 | 26 | 13766 | 946
Data | 2022-11-27 | 03:49:27;073 | 100.0434 | 200 | 204.3619 | 99.9167 | 03 | 49 | 27 | 13767 | 947
Data | 2022-11-27 | 03:49:28;073 | 100.0418 | 200 | 204.409 | 99.9167 | 03 | 49 | 28 | 13768 | 948
Data | 2022-11-27 | 03:49:29;073 | 100.0399 | 200 | 204.4273 | 99.9167 | 03 | 49 | 29 | 13769 | 949
Data | 2022-11-27 | 03:49:30;073 | 100.0349 | 200 | 204.4612 | 99.9167 | 03 | 49 | 30 | 13770 | 950
Data | 2022-11-27 | 03:49:31;073 | 100.0336 | 200 | 204.4719 | 99.9167 | 03 | 49 | 31 | 13771 | 951
Data | 2022-11-27 | 03:49:32;073 | 100.0344 | 200 | 204.3975 | 99.9167 | 03 | 49 | 32 | 13772 | 952
Data | 2022-11-27 | 03:49:33;073 | 100.0307 | 200 | 204.3215 | 99.9167 | 03 | 49 | 33 | 13773 | 953
Data | 2022-11-27 | 03:49:34;073 | 100.0291 | 200 | 204.2464 | 99.9167 | 03 | 49 | 34 | 13774 | 954
Data | 2022-11-27 | 03:49:35;073 | 100.0313 | 200 | 204.2796 | 99.9167 | 03 | 49 | 35 | 13775 | 955
Data | 2022-11-27 | 03:49:36;073 | 100.0301 | 200 | 204.3744 | 99.9167 | 03 | 49 | 36 | 13776 | 956
Data | 2022-11-27 | 03:49:37;073 | 100.0298 | 200 | 204.4834 | 99.9167 | 03 | 49 | 37 | 13777 | 957
Data | 2022-11-27 | 03:49:38;073 | 100.0288 | 200 | 204.4371 | 99.9167 | 03 | 49 | 38 | 13778 | 958
Data | 2022-11-27 | 03:49:39;073 | 100.0318 | 200 | 204.3932 | 99.9167 | 03 | 49 | 39 | 13779 | 959
Data | 2022-11-27 | 03:49:40;073 | 100.0363 | 200 | 204.3621 | 99.9167 | 03 | 49 | 40 | 13780 | 960
Data | 2022-11-27 | 03:49:41;073 | 100.0341 | 200 | 204.3851 | 99.9167 | 03 | 49 | 41 | 13781 | 961
Data | 2022-11-27 | 03:49:42;073 | 100.0376 | 200 | 204.2806 | 99.9167 | 03 | 49 | 42 | 13782 | 962
Data | 2022-11-27 | 03:49:43;073 | 100.0363 | 200 | 204.3764 | 99.9167 | 03 | 49 | 43 | 13783 | 963
Data | 2022-11-27 | 03:49:44;073 | 100.0353 | 200 | 204.3958 | 99.9167 | 03 | 49 | 44 | 13784 | 964
Data | 2022-11-27 | 03:49:45;073 | 100.0357 | 200 | 204.2749 | 99.9167 | 03 | 49 | 45 | 13785 | 965
Data | 2022-11-27 | 03:49:46;073 | 100.0325 | 200 | 204.2105 | 99.9167 | 03 | 49 | 46 | 13786 | 966
Data | 2022-11-27 | 03:49:47;073 | 100.0313 | 200 | 204.1021 | 99.9167 | 03 | 49 | 47 | 13787 | 967
Data | 2022-11-27 | 03:49:48;073 | 100.0319 | 200 | 204.0417 | 99.9167 | 03 | 49 | 48 | 13788 | 968
Data | 2022-11-27 | 03:49:49;073 | 100.0313 | 200 | 204.0534 | 99.9167 | 03 | 49 | 49 | 13789 | 969
Data | 2022-11-27 | 03:49:50;073 | 100.0337 | 200 | 204.0246 | 99.9167 | 03 | 49 | 50 | 13790 | 970
Data | 2022-11-27 | 03:49:51;073 | 100.0326 | 200 | 204.0691 | 99.9167 | 03 | 49 | 51 | 13791 | 971
Data | 2022-11-27 | 03:49:52;073 | 100.0295 | 200 | 204.1224 | 99.9167 | 03 | 49 | 52 | 13792 | 972
Data | 2022-11-27 | 03:49:53;073 | 100.0296 | 200 | 204.141 | 99.9167 | 03 | 49 | 53 | 13793 | 973
Data | 2022-11-27 | 03:49:54;073 | 100.0284 | 200 | 204.2305 | 99.9167 | 03 | 49 | 54 | 13794 | 974
Data | 2022-11-27 | 03:49:55;073 | 100.0244 | 200 | 204.2579 | 99.9167 | 03 | 49 | 55 | 13795 | 975
Data | 2022-11-27 | 03:49:56;073 | 100.0226 | 200 | 204.2115 | 99.9167 | 03 | 49 | 56 | 13796 | 976
Data | 2022-11-27 | 03:49:57;073 | 100.023 | 200 | 204.2341 | 99.9167 | 03 | 49 | 57 | 13797 | 977
Data | 2022-11-27 | 03:49:58;073 | 100.0202 | 200 | 204.2632 | 99.9167 | 03 | 49 | 58 | 13798 | 978
Data | 2022-11-27 | 03:49:59;073 | 100.0146 | 200 | 204.2685 | 99.9167 | 03 | 49 | 59 | 13799 | 979
Data | 2022-11-27 | 03:50:00;073 | 100.0111 | 200 | 204.3199 | 99.9167 | 03 | 50 | 00 | 13800 | 980
Data | 2022-11-27 | 03:50:01;073 | 100.012 | 200 | 204.4068 | 99.9167 | 03 | 50 | 01 | 13801 | 981
Data | 2022-11-27 | 03:50:02;073 | 100.0081 | 200 | 204.5373 | 99.9167 | 03 | 50 | 02 | 13802 | 982
Data | 2022-11-27 | 03:50:03;073 | 100.0012 | 200 | 204.6038 | 99.9167 | 03 | 50 | 03 | 13803 | 983
Data | 2022-11-27 | 03:50:04;073 | 99.9967 | 200 | 204.6411 | 99.9167 | 03 | 50 | 04 | 13804 | 984
Data | 2022-11-27 | 03:50:05;073 | 99.999 | 200 | 204.6394 | 99.9167 | 03 | 50 | 05 | 13805 | 985
Data | 2022-11-27 | 03:50:06;073 | 99.9926 | 200 | 204.6608 | 99.9167 | 03 | 50 | 06 | 13806 | 986
Data | 2022-11-27 | 03:50:07;073 | 99.9908 | 200 | 204.5498 | 99.9167 | 03 | 50 | 07 | 13807 | 987
Data | 2022-11-27 | 03:50:08;073 | 99.9861 | 200 | 204.4292 | 99.9167 | 03 | 50 | 08 | 13808 | 988
Data | 2022-11-27 | 03:50:09;073 | 99.9853 | 200 | 204.3487 | 99.9167 | 03 | 50 | 09 | 13809 | 989
Data | 2022-11-27 | 03:50:10;073 | 99.9904 | 200 | 204.2061 | 99.9167 | 03 | 50 | 10 | 13810 | 990
Data | 2022-11-27 | 03:50:11;073 | 99.9901 | 200 | 204.0406 | 99.9167 | 03 | 50 | 11 | 13811 | 991
Data | 2022-11-27 | 03:50:12;073 | 99.9863 | 200 | 203.9766 | 99.9167 | 03 | 50 | 12 | 13812 | 992
Data | 2022-11-27 | 03:50:13;073 | 99.9816 | 200 | 203.8362 | 99.9167 | 03 | 50 | 13 | 13813 | 993
Data | 2022-11-27 | 03:50:14;073 | 99.9743 | 200 | 203.7903 | 99.9167 | 03 | 50 | 14 | 13814 | 994
Data | 2022-11-27 | 03:50:15;073 | 99.9746 | 200 | 203.6111 | 99.9167 | 03 | 50 | 15 | 13815 | 995
Data | 2022-11-27 | 03:50:16;073 | 99.9736 | 200 | 203.552 | 99.9167 | 03 | 50 | 16 | 13816 | 996
Data | 2022-11-27 | 03:50:17;073 | 99.9733 | 200 | 203.6008 | 99.9167 | 03 | 50 | 17 | 13817 | 997
Data | 2022-11-27 | 03:50:18;073 | 99.9724 | 200 | 203.5629 | 99.9167 | 03 | 50 | 18 | 13818 | 998
Data | 2022-11-27 | 03:50:19;073 | 99.9767 | 200 | 203.4792 | 99.9167 | 03 | 50 | 19 | 13819 | 999
Data | 2022-11-27 | 03:50:20;073 | 99.9787 | 200 | 203.4677 | 99.9167 | 03 | 50 | 20 | 13820 | 1000
Data | 2022-11-27 | 03:50:21;073 | 99.9818 | 200 | 203.4081 | 99.9167 | 03 | 50 | 21 | 13821 | 1001
Data | 2022-11-27 | 03:50:22;073 | 99.9864 | 200 | 203.2555 | 99.9167 | 03 | 50 | 22 | 13822 | 1002
Data | 2022-11-27 | 03:50:23;073 | 99.9901 | 200 | 203.1551 | 99.9167 | 03 | 50 | 23 | 13823 | 1003
Data | 2022-11-27 | 03:50:24;073 | 99.9867 | 200 | 203.2312 | 99.9167 | 03 | 50 | 24 | 13824 | 1004
Data | 2022-11-27 | 03:50:25;073 | 99.9888 | 200 | 203.285 | 99.9167 | 03 | 50 | 25 | 13825 | 1005
Data | 2022-11-27 | 03:50:26;073 | 99.9831 | 200 | 203.4186 | 99.9167 | 03 | 50 | 26 | 13826 | 1006
Data | 2022-11-27 | 03:50:27;073 | 99.9815 | 200 | 203.5462 | 99.9167 | 03 | 50 | 27 | 13827 | 1007
Data | 2022-11-27 | 03:50:28;073 | 99.9762 | 200 | 203.5874 | 99.9167 | 03 | 50 | 28 | 13828 | 1008
Data | 2022-11-27 | 03:50:29;073 | 99.9623 | 200 | 203.682 | 99.9167 | 03 | 50 | 29 | 13829 | 1009
Data | 2022-11-27 | 03:50:30;073 | 99.9561 | 200 | 203.6436 | 99.9167 | 03 | 50 | 30 | 13830 | 1010
Data | 2022-11-27 | 03:50:31;073 | 99.9447 | 200 | 203.6134 | 99.9167 | 03 | 50 | 31 | 13831 | 1011
Data | 2022-11-27 | 03:50:32;073 | 99.9431 | 200 | 203.4303 | 99.9167 | 03 | 50 | 32 | 13832 | 1012
Data | 2022-11-27 | 03:50:33;073 | 99.9418 | 200 | 203.4265 | 100 | 03 | 50 | 33 | 13833 | 1013
Data | 2022-11-27 | 03:50:34;073 | 99.9608 | 200 | 203.2255 | 100 | 03 | 50 | 34 | 13834 | 1014
Data | 2022-11-27 | 03:50:35;073 | 99.9872 | 200 | 203.0387 | 100 | 03 | 50 | 35 | 13835 | 1015
Data | 2022-11-27 | 03:50:36;073 | 100.0117 | 200 | 202.9839 | 100 | 03 | 50 | 36 | 13836 | 1016
Data | 2022-11-27 | 03:50:37;073 | 100.038 | 200 | 202.8976 | 100 | 03 | 50 | 37 | 13837 | 1017
Data | 2022-11-27 | 03:50:38;073 | 100.0569 | 200 | 202.8652 | 100 | 03 | 50 | 38 | 13838 | 1018
Data | 2022-11-27 | 03:50:39;073 | 100.0749 | 200 | 202.7916 | 100 | 03 | 50 | 39 | 13839 | 1019
Data | 2022-11-27 | 03:50:40;073 | 100.0777 | 200 | 202.8263 | 100 | 03 | 50 | 40 | 13840 | 1020
Data | 2022-11-27 | 03:50:41;073 | 100.0701 | 200 | 202.8478 | 100 | 03 | 50 | 41 | 13841 | 1021
Data | 2022-11-27 | 03:50:42;073 | 100.0601 | 200 | 202.8419 | 100 | 03 | 50 | 42 | 13842 | 1022
Data | 2022-11-27 | 03:50:43;073 | 100.0637 | 200 | 202.767 | 100 | 03 | 50 | 43 | 13843 | 1023
Data | 2022-11-27 | 03:50:44;073 | 100.0625 | 200 | 202.7776 | 100 | 03 | 50 | 44 | 13844 | 1024
Data | 2022-11-27 | 03:50:45;073 | 100.0707 | 200 | 202.6808 | 100 | 03 | 50 | 45 | 13845 | 1025
Data | 2022-11-27 | 03:50:46;073 | 100.0673 | 200 | 202.7907 | 100 | 03 | 50 | 46 | 13846 | 1026
Data | 2022-11-27 | 03:50:47;073 | 100.063 | 200 | 202.8506 | 100 | 03 | 50 | 47 | 13847 | 1027
Data | 2022-11-27 | 03:50:48;073 | 100.0582 | 200 | 202.8949 | 100 | 03 | 50 | 48 | 13848 | 1028
Data | 2022-11-27 | 03:50:49;073 | 100.0457 | 200 | 202.9699 | 100 | 03 | 50 | 49 | 13849 | 1029
Data | 2022-11-27 | 03:50:50;073 | 100.0342 | 200 | 202.9804 | 100 | 03 | 50 | 50 | 13850 | 1030
Data | 2022-11-27 | 03:50:51;073 | 100.0199 | 200 | 203.1144 | 100 | 03 | 50 | 51 | 13851 | 1031
Data | 2022-11-27 | 03:50:52;073 | 100.0096 | 200 | 203.1203 | 100 | 03 | 50 | 52 | 13852 | 1032
Data | 2022-11-27 | 03:50:53;073 | 99.9919 | 200 | 203.1962 | 100 | 03 | 50 | 53 | 13853 | 1033
Data | 2022-11-27 | 03:50:54;073 | 99.9743 | 200 | 203.264 | 100 | 03 | 50 | 54 | 13854 | 1034
Data | 2022-11-27 | 03:50:55;073 | 99.9574 | 200 | 203.338 | 100 | 03 | 50 | 55 | 13855 | 1035
Data | 2022-11-27 | 03:50:56;073 | 99.9402 | 200 | 203.3503 | 100 | 03 | 50 | 56 | 13856 | 1036
Data | 2022-11-27 | 03:50:57;073 | 99.9209 | 200 | 203.4495 | 100 | 03 | 50 | 57 | 13857 | 1037
Data | 2022-11-27 | 03:50:58;073 | 99.9124 | 200 | 203.3338 | 100 | 03 | 50 | 58 | 13858 | 1038
Data | 2022-11-27 | 03:50:59;073 | 99.8983 | 200 | 203.3498 | 100 | 03 | 50 | 59 | 13859 | 1039
Data | 2022-11-27 | 03:51:00;073 | 99.8934 | 200 | 203.2866 | 100 | 03 | 51 | 00 | 13860 | 1040
Data | 2022-11-27 | 03:51:01;073 | 99.8926 | 200 | 203.161 | 100 | 03 | 51 | 01 | 13861 | 1041
Data | 2022-11-27 | 03:51:02;073 | 99.9008 | 200 | 202.9913 | 100 | 03 | 51 | 02 | 13862 | 1042
Data | 2022-11-27 | 03:51:03;073 | 99.9116 | 200 | 202.8664 | 100 | 03 | 51 | 03 | 13863 | 1043
Data | 2022-11-27 | 03:51:04;073 | 99.9209 | 200 | 202.8118 | 100 | 03 | 51 | 04 | 13864 | 1044
Data | 2022-11-27 | 03:51:05;073 | 99.9223 | 200 | 202.8702 | 100 | 03 | 51 | 05 | 13865 | 1045
Data | 2022-11-27 | 03:51:06;073 | 99.9306 | 200 | 202.7584 | 100 | 03 | 51 | 06 | 13866 | 1046
Data | 2022-11-27 | 03:51:07;073 | 99.9261 | 200 | 202.7722 | 100 | 03 | 51 | 07 | 13867 | 1047
Data | 2022-11-27 | 03:51:08;073 | 99.9276 | 200 | 202.7243 | 100 | 03 | 51 | 08 | 13868 | 1048
Data | 2022-11-27 | 03:51:09;073 | 99.9247 | 200 | 202.686 | 100 | 03 | 51 | 09 | 13869 | 1049
Data | 2022-11-27 | 03:51:10;073 | 99.9197 | 200 | 202.7789 | 100 | 03 | 51 | 10 | 13870 | 1050
Data | 2022-11-27 | 03:51:11;073 | 99.9188 | 200 | 202.7353 | 100 | 03 | 51 | 11 | 13871 | 1051
Data | 2022-11-27 | 03:51:12;073 | 99.9134 | 200 | 202.7898 | 100 | 03 | 51 | 12 | 13872 | 1052
Data | 2022-11-27 | 03:51:13;073 | 99.9116 | 200 | 202.7873 | 100 | 03 | 51 | 13 | 13873 | 1053
Data | 2022-11-27 | 03:51:14;073 | 99.9107 | 200 | 202.7419 | 100 | 03 | 51 | 14 | 13874 | 1054
Data | 2022-11-27 | 03:51:15;073 | 99.9106 | 200 | 202.6614 | 100 | 03 | 51 | 15 | 13875 | 1055
Data | 2022-11-27 | 03:51:16;073 | 99.911 | 200 | 202.6282 | 100 | 03 | 51 | 16 | 13876 | 1056
Data | 2022-11-27 | 03:51:17;073 | 99.9151 | 200 | 202.5324 | 100 | 03 | 51 | 17 | 13877 | 1057
Data | 2022-11-27 | 03:51:18;073 | 99.916 | 200 | 202.4479 | 100 | 03 | 51 | 18 | 13878 | 1058
Data | 2022-11-27 | 03:51:19;073 | 99.9254 | 200 | 202.2355 | 100 | 03 | 51 | 19 | 13879 | 1059
Data | 2022-11-27 | 03:51:20;073 | 99.9335 | 200 | 202.2021 | 100 | 03 | 51 | 20 | 13880 | 1060
Data | 2022-11-27 | 03:51:21;073 | 99.9374 | 200 | 202.353 | 100 | 03 | 51 | 21 | 13881 | 1061
Data | 2022-11-27 | 03:51:22;073 | 99.9439 | 200 | 202.3454 | 100 | 03 | 51 | 22 | 13882 | 1062
Data | 2022-11-27 | 03:51:23;073 | 99.9432 | 200 | 202.4171 | 100 | 03 | 51 | 23 | 13883 | 1063
Data | 2022-11-27 | 03:51:24;073 | 99.9478 | 200 | 202.3946 | 100 | 03 | 51 | 24 | 13884 | 1064
Data | 2022-11-27 | 03:51:25;073 | 99.9471 | 200 | 202.4071 | 100 | 03 | 51 | 25 | 13885 | 1065
Data | 2022-11-27 | 03:51:26;073 | 99.9463 | 200 | 202.3839 | 100 | 03 | 51 | 26 | 13886 | 1066
Data | 2022-11-27 | 03:51:27;073 | 99.95 | 200 | 202.2767 | 100 | 03 | 51 | 27 | 13887 | 1067
Data | 2022-11-27 | 03:51:28;073 | 99.9439 | 200 | 202.3285 | 100 | 03 | 51 | 28 | 13888 | 1068
Data | 2022-11-27 | 03:51:29;073 | 99.938 | 200 | 202.335 | 100 | 03 | 51 | 29 | 13889 | 1069
Data | 2022-11-27 | 03:51:30;073 | 99.9388 | 200 | 202.2551 | 100 | 03 | 51 | 30 | 13890 | 1070
Data | 2022-11-27 | 03:51:31;073 | 99.9389 | 200 | 202.1577 | 100 | 03 | 51 | 31 | 13891 | 1071
Data | 2022-11-27 | 03:51:32;073 | 99.9363 | 200 | 202.1318 | 100 | 03 | 51 | 32 | 13892 | 1072
Data | 2022-11-27 | 03:51:33;073 | 99.9317 | 200 | 202.293 | 100 | 03 | 51 | 33 | 13893 | 1073
Data | 2022-11-27 | 03:51:34;073 | 99.9329 | 200 | 202.3189 | 100 | 03 | 51 | 34 | 13894 | 1074
Data | 2022-11-27 | 03:51:35;073 | 99.9361 | 200 | 202.2877 | 100 | 03 | 51 | 35 | 13895 | 1075
Data | 2022-11-27 | 03:51:36;073 | 99.9439 | 200 | 202.2727 | 100 | 03 | 51 | 36 | 13896 | 1076
Data | 2022-11-27 | 03:51:37;073 | 99.9438 | 200 | 202.2462 | 100 | 03 | 51 | 37 | 13897 | 1077
Data | 2022-11-27 | 03:51:38;073 | 99.9441 | 200 | 202.1983 | 100 | 03 | 51 | 38 | 13898 | 1078
Data | 2022-11-27 | 03:51:39;073 | 99.9501 | 200 | 202.1673 | 100 | 03 | 51 | 39 | 13899 | 1079
Data | 2022-11-27 | 03:51:40;073 | 99.9578 | 200 | 202.1559 | 100 | 03 | 51 | 40 | 13900 | 1080
Data | 2022-11-27 | 03:51:41;073 | 99.9594 | 200 | 202.2435 | 100 | 03 | 51 | 41 | 13901 | 1081
Data | 2022-11-27 | 03:51:42;073 | 99.9634 | 200 | 202.3532 | 100 | 03 | 51 | 42 | 13902 | 1082
Data | 2022-11-27 | 03:51:43;073 | 99.9707 | 200 | 202.3286 | 100 | 03 | 51 | 43 | 13903 | 1083
Data | 2022-11-27 | 03:51:44;073 | 99.9788 | 200 | 202.3073 | 100 | 03 | 51 | 44 | 13904 | 1084
Data | 2022-11-27 | 03:51:45;073 | 99.9844 | 200 | 202.2966 | 100 | 03 | 51 | 45 | 13905 | 1085
Data | 2022-11-27 | 03:51:46;073 | 99.9945 | 200 | 202.2969 | 100 | 03 | 51 | 46 | 13906 | 1086
Data | 2022-11-27 | 03:51:47;073 | 100.0067 | 200 | 202.1668 | 100 | 03 | 51 | 47 | 13907 | 1087
Data | 2022-11-27 | 03:51:48;073 | 100.0152 | 200 | 202.075 | 100 | 03 | 51 | 48 | 13908 | 1088
Data | 2022-11-27 | 03:51:49;073 | 100.0203 | 200 | 202.1123 | 100 | 03 | 51 | 49 | 13909 | 1089
Data | 2022-11-27 | 03:51:50;073 | 100.0231 | 200 | 202.1296 | 100 | 03 | 51 | 50 | 13910 | 1090
Data | 2022-11-27 | 03:51:51;073 | 100.0198 | 200 | 202.2324 | 100 | 03 | 51 | 51 | 13911 | 1091
Data | 2022-11-27 | 03:51:52;073 | 100.0207 | 200 | 202.2406 | 100 | 03 | 51 | 52 | 13912 | 1092
Data | 2022-11-27 | 03:51:53;073 | 100.0153 | 200 | 202.3406 | 100 | 03 | 51 | 53 | 13913 | 1093
Data | 2022-11-27 | 03:51:54;073 | 100.0119 | 200 | 202.3425 | 100 | 03 | 51 | 54 | 13914 | 1094
Data | 2022-11-27 | 03:51:55;073 | 100.0119 | 200 | 202.3703 | 100 | 03 | 51 | 55 | 13915 | 1095
Data | 2022-11-27 | 03:51:56;073 | 100.0045 | 200 | 202.3876 | 100 | 03 | 51 | 56 | 13916 | 1096
Data | 2022-11-27 | 03:51:57;073 | 99.9955 | 200 | 202.4076 | 100 | 03 | 51 | 57 | 13917 | 1097
Data | 2022-11-27 | 03:51:58;073 | 99.9878 | 200 | 202.4753 | 100 | 03 | 51 | 58 | 13918 | 1098
Data | 2022-11-27 | 03:51:59;073 | 99.9801 | 200 | 202.515 | 100 | 03 | 51 | 59 | 13919 | 1099
Data | 2022-11-27 | 03:52:00;073 | 99.9772 | 200 | 202.4317 | 100 | 03 | 52 | 00 | 13920 | 1100
Data | 2022-11-27 | 03:52:01;073 | 99.9762 | 200 | 202.3414 | 100 | 03 | 52 | 01 | 13921 | 1101
Data | 2022-11-27 | 03:52:02;073 | 99.9653 | 200 | 202.4518 | 100 | 03 | 52 | 02 | 13922 | 1102
Data | 2022-11-27 | 03:52:03;073 | 99.9682 | 200 | 202.3846 | 100 | 03 | 52 | 03 | 13923 | 1103
Data | 2022-11-27 | 03:52:04;073 | 99.9557 | 200 | 202.4737 | 100 | 03 | 52 | 04 | 13924 | 1104
Data | 2022-11-27 | 03:52:05;073 | 99.9565 | 200 | 202.4542 | 100 | 03 | 52 | 05 | 13925 | 1105
Data | 2022-11-27 | 03:52:06;073 | 99.9497 | 200 | 202.4954 | 100 | 03 | 52 | 06 | 13926 | 1106
Data | 2022-11-27 | 03:52:07;073 | 99.9448 | 200 | 202.5046 | 100 | 03 | 52 | 07 | 13927 | 1107
Data | 2022-11-27 | 03:52:08;073 | 99.9455 | 200 | 202.3525 | 100 | 03 | 52 | 08 | 13928 | 1108
Data | 2022-11-27 | 03:52:09;073 | 99.9378 | 200 | 202.3776 | 100 | 03 | 52 | 09 | 13929 | 1109
Data | 2022-11-27 | 03:52:10;073 | 99.9382 | 200 | 202.362 | 100 | 03 | 52 | 10 | 13930 | 1110
Data | 2022-11-27 | 03:52:11;073 | 99.938 | 200 | 202.3986 | 100 | 03 | 52 | 11 | 13931 | 1111
Data | 2022-11-27 | 03:52:12;073 | 99.9397 | 200 | 202.317 | 100 | 03 | 52 | 12 | 13932 | 1112
Data | 2022-11-27 | 03:52:13;073 | 99.948 | 200 | 202.1296 | 100 | 03 | 52 | 13 | 13933 | 1113
Data | 2022-11-27 | 03:52:14;073 | 99.9529 | 200 | 202.0396 | 100 | 03 | 52 | 14 | 13934 | 1114
Data | 2022-11-27 | 03:52:15;073 | 99.9625 | 200 | 201.9263 | 100 | 03 | 52 | 15 | 13935 | 1115
Data | 2022-11-27 | 03:52:16;073 | 99.966 | 200 | 201.8621 | 100 | 03 | 52 | 16 | 13936 | 1116
Data | 2022-11-27 | 03:52:17;073 | 99.9732 | 200 | 201.7774 | 100 | 03 | 52 | 17 | 13937 | 1117
Data | 2022-11-27 | 03:52:18;073 | 99.9847 | 200 | 201.6511 | 100 | 03 | 52 | 18 | 13938 | 1118
Data | 2022-11-27 | 03:52:19;073 | 99.9857 | 200 | 201.7852 | 100 | 03 | 52 | 19 | 13939 | 1119
Data | 2022-11-27 | 03:52:20;073 | 99.9951 | 200 | 201.7062 | 100 | 03 | 52 | 20 | 13940 | 1120
Data | 2022-11-27 | 03:52:21;073 | 99.9969 | 200 | 201.7859 | 100 | 03 | 52 | 21 | 13941 | 1121
Data | 2022-11-27 | 03:52:22;073 | 99.9971 | 200 | 201.8458 | 100 | 03 | 52 | 22 | 13942 | 1122
Data | 2022-11-27 | 03:52:23;073 | 99.9956 | 200 | 201.9507 | 100 | 03 | 52 | 23 | 13943 | 1123
Data | 2022-11-27 | 03:52:24;073 | 99.9904 | 200 | 201.8933 | 100 | 03 | 52 | 24 | 13944 | 1124
Data | 2022-11-27 | 03:52:25;073 | 99.9886 | 200 | 201.9355 | 100 | 03 | 52 | 25 | 13945 | 1125
Data | 2022-11-27 | 03:52:26;073 | 99.9865 | 200 | 201.9531 | 100 | 03 | 52 | 26 | 13946 | 1126
Data | 2022-11-27 | 03:52:27;073 | 99.9863 | 200 | 202.0011 | 100 | 03 | 52 | 27 | 13947 | 1127
Data | 2022-11-27 | 03:52:28;073 | 99.985 | 200 | 201.9716 | 100 | 03 | 52 | 28 | 13948 | 1128
Data | 2022-11-27 | 03:52:29;073 | 99.9935 | 200 | 201.8426 | 100 | 03 | 52 | 29 | 13949 | 1129
Data | 2022-11-27 | 03:52:30;073 | 99.9973 | 200 | 201.837 | 100 | 03 | 52 | 30 | 13950 | 1130
Data | 2022-11-27 | 03:52:31;073 | 100.0044 | 200 | 201.7892 | 100 | 03 | 52 | 31 | 13951 | 1131
Data | 2022-11-27 | 03:52:32;073 | 100.0103 | 200 | 201.7564 | 100 | 03 | 52 | 32 | 13952 | 1132
Data | 2022-11-27 | 03:52:33;073 | 100.0132 | 200 | 201.7635 | 100 | 03 | 52 | 33 | 13953 | 1133
Data | 2022-11-27 | 03:52:34;073 | 100.0178 | 200 | 201.719 | 100 | 03 | 52 | 34 | 13954 | 1134
Data | 2022-11-27 | 03:52:35;073 | 100.0204 | 200 | 201.8004 | 100 | 03 | 52 | 35 | 13955 | 1135
Data | 2022-11-27 | 03:52:36;073 | 100.0271 | 200 | 201.78 | 100 | 03 | 52 | 36 | 13956 | 1136
Data | 2022-11-27 | 03:52:37;073 | 100.0348 | 200 | 201.7271 | 100 | 03 | 52 | 37 | 13957 | 1137
Data | 2022-11-27 | 03:52:38;073 | 100.0365 | 200 | 201.7579 | 100 | 03 | 52 | 38 | 13958 | 1138
Data | 2022-11-27 | 03:52:39;073 | 100.0407 | 200 | 201.8363 | 100 | 03 | 52 | 39 | 13959 | 1139
Data | 2022-11-27 | 03:52:40;073 | 100.0396 | 200 | 201.8705 | 100 | 03 | 52 | 40 | 13960 | 1140
Data | 2022-11-27 | 03:52:41;073 | 100.0427 | 200 | 201.8674 | 100 | 03 | 52 | 41 | 13961 | 1141
Data | 2022-11-27 | 03:52:42;073 | 100.0419 | 200 | 201.8791 | 100 | 03 | 52 | 42 | 13962 | 1142
Data | 2022-11-27 | 03:52:43;073 | 100.0419 | 200 | 201.8718 | 100 | 03 | 52 | 43 | 13963 | 1143
Data | 2022-11-27 | 03:52:44;073 | 100.0445 | 200 | 201.7716 | 100 | 03 | 52 | 44 | 13964 | 1144
Data | 2022-11-27 | 03:52:45;073 | 100.0406 | 200 | 201.7662 | 100 | 03 | 52 | 45 | 13965 | 1145
Data | 2022-11-27 | 03:52:46;073 | 100.0431 | 200 | 201.7997 | 100 | 03 | 52 | 46 | 13966 | 1146
Data | 2022-11-27 | 03:52:47;073 | 100.0386 | 200 | 201.9556 | 100 | 03 | 52 | 47 | 13967 | 1147
Data | 2022-11-27 | 03:52:48;073 | 100.0349 | 200 | 202.045 | 100 | 03 | 52 | 48 | 13968 | 1148
Data | 2022-11-27 | 03:52:49;073 | 100.0362 | 200 | 202.0294 | 100 | 03 | 52 | 49 | 13969 | 1149
Data | 2022-11-27 | 03:52:50;073 | 100.0302 | 200 | 202.0282 | 100 | 03 | 52 | 50 | 13970 | 1150
Data | 2022-11-27 | 03:52:51;073 | 100.0285 | 200 | 202.0377 | 100 | 03 | 52 | 51 | 13971 | 1151
Data | 2022-11-27 | 03:52:52;073 | 100.028 | 200 | 201.9562 | 100 | 03 | 52 | 52 | 13972 | 1152
Data | 2022-11-27 | 03:52:53;073 | 100.0271 | 200 | 201.8956 | 100 | 03 | 52 | 53 | 13973 | 1153
Data | 2022-11-27 | 03:52:54;073 | 100.0274 | 200 | 201.8919 | 100 | 03 | 52 | 54 | 13974 | 1154
Data | 2022-11-27 | 03:52:55;073 | 100.0279 | 200 | 201.9356 | 100 | 03 | 52 | 55 | 13975 | 1155
Data | 2022-11-27 | 03:52:56;073 | 100.0251 | 200 | 201.9698 | 100 | 03 | 52 | 56 | 13976 | 1156
Data | 2022-11-27 | 03:52:57;073 | 100.0222 | 200 | 201.9686 | 100 | 03 | 52 | 57 | 13977 | 1157
Data | 2022-11-27 | 03:52:58;073 | 100.0194 | 200 | 201.9506 | 100 | 03 | 52 | 58 | 13978 | 1158
Data | 2022-11-27 | 03:52:59;073 | 100.0225 | 200 | 201.937 | 100 | 03 | 52 | 59 | 13979 | 1159
Data | 2022-11-27 | 03:53:00;073 | 100.0273 | 200 | 201.9207 | 100 | 03 | 53 | 00 | 13980 | 1160
Data | 2022-11-27 | 03:53:01;073 | 100.0319 | 200 | 201.8866 | 100 | 03 | 53 | 01 | 13981 | 1161
Data | 2022-11-27 | 03:53:02;073 | 100.0385 | 200 | 201.9288 | 100 | 03 | 53 | 02 | 13982 | 1162
Data | 2022-11-27 | 03:53:03;073 | 100.0389 | 200 | 202.0429 | 100 | 03 | 53 | 03 | 13983 | 1163
Data | 2022-11-27 | 03:53:04;073 | 100.0403 | 200 | 202.0183 | 100 | 03 | 53 | 04 | 13984 | 1164
Data | 2022-11-27 | 03:53:05;073 | 100.037 | 200 | 202.0317 | 100 | 03 | 53 | 05 | 13985 | 1165
Data | 2022-11-27 | 03:53:06;073 | 100.0437 | 200 | 201.9746 | 100 | 03 | 53 | 06 | 13986 | 1166
Data | 2022-11-27 | 03:53:07;073 | 100.0495 | 200 | 201.9743 | 100 | 03 | 53 | 07 | 13987 | 1167
Data | 2022-11-27 | 03:53:08;073 | 100.0451 | 200 | 202.0517 | 100 | 03 | 53 | 08 | 13988 | 1168
Data | 2022-11-27 | 03:53:09;073 | 100.0432 | 200 | 202.0425 | 100 | 03 | 53 | 09 | 13989 | 1169
Data | 2022-11-27 | 03:53:10;073 | 100.0334 | 200 | 202.1754 | 100 | 03 | 53 | 10 | 13990 | 1170
Data | 2022-11-27 | 03:53:11;073 | 100.0282 | 200 | 202.1874 | 100 | 03 | 53 | 11 | 13991 | 1171
Data | 2022-11-27 | 03:53:12;073 | 100.0244 | 200 | 202.1057 | 100 | 03 | 53 | 12 | 13992 | 1172
Data | 2022-11-27 | 03:53:13;073 | 100.0235 | 200 | 201.9927 | 100 | 03 | 53 | 13 | 13993 | 1173
Data | 2022-11-27 | 03:53:14;073 | 100.0275 | 200 | 201.8276 | 100 | 03 | 53 | 14 | 13994 | 1174
Data | 2022-11-27 | 03:53:15;073 | 100.0251 | 200 | 201.8236 | 100 | 03 | 53 | 15 | 13995 | 1175
Data | 2022-11-27 | 03:53:16;073 | 100.0275 | 200 | 201.7349 | 100 | 03 | 53 | 16 | 13996 | 1176
Data | 2022-11-27 | 03:53:17;073 | 100.0244 | 200 | 201.6633 | 100 | 03 | 53 | 17 | 13997 | 1177
Data | 2022-11-27 | 03:53:18;073 | 100.0177 | 200 | 201.6193 | 100 | 03 | 53 | 18 | 13998 | 1178
Data | 2022-11-27 | 03:53:19;073 | 100.0146 | 200 | 201.5866 | 100 | 03 | 53 | 19 | 13999 | 1179
Data | 2022-11-27 | 03:53:20;073 | 100.0093 | 200 | 201.5733 | 100 | 03 | 53 | 20 | 14000 | 1180
Data | 2022-11-27 | 03:53:21;073 | 100.0145 | 200 | 201.4222 | 100 | 03 | 53 | 21 | 14001 | 1181
Data | 2022-11-27 | 03:53:22;073 | 100.0106 | 200 | 201.4095 | 100 | 03 | 53 | 22 | 14002 | 1182
Data | 2022-11-27 | 03:53:23;073 | 100.0077 | 200 | 201.4576 | 100 | 03 | 53 | 23 | 14003 | 1183
Data | 2022-11-27 | 03:53:24;073 | 100.006 | 200 | 201.4574 | 100 | 03 | 53 | 24 | 14004 | 1184
Data | 2022-11-27 | 03:53:25;073 | 99.9995 | 200 | 201.4664 | 100 | 03 | 53 | 25 | 14005 | 1185
Data | 2022-11-27 | 03:53:26;073 | 99.9935 | 200 | 201.4581 | 100 | 03 | 53 | 26 | 14006 | 1186
Data | 2022-11-27 | 03:53:27;073 | 99.9863 | 200 | 201.5493 | 100 | 03 | 53 | 27 | 14007 | 1187
Data | 2022-11-27 | 03:53:28;073 | 99.9791 | 200 | 201.5543 | 100 | 03 | 53 | 28 | 14008 | 1188
Data | 2022-11-27 | 03:53:29;073 | 99.974 | 200 | 201.4422 | 100 | 03 | 53 | 29 | 14009 | 1189
Data | 2022-11-27 | 03:53:30;073 | 99.965 | 200 | 201.501 | 100 | 03 | 53 | 30 | 14010 | 1190
Data | 2022-11-27 | 03:53:31;073 | 99.9631 | 200 | 201.4535 | 100 | 03 | 53 | 31 | 14011 | 1191
Data | 2022-11-27 | 03:53:32;073 | 99.9553 | 200 | 201.4229 | 100 | 03 | 53 | 32 | 14012 | 1192
Data | 2022-11-27 | 03:53:33;073 | 99.9524 | 200 | 201.3283 | 100 | 03 | 53 | 33 | 14013 | 1193
Data | 2022-11-27 | 03:53:34;073 | 99.9521 | 200 | 201.2693 | 100 | 03 | 53 | 34 | 14014 | 1194
Data | 2022-11-27 | 03:53:35;073 | 99.9488 | 200 | 201.2749 | 100 | 03 | 53 | 35 | 14015 | 1195
Data | 2022-11-27 | 03:53:36;073 | 99.9507 | 200 | 201.1312 | 100 | 03 | 53 | 36 | 14016 | 1196
Data | 2022-11-27 | 03:53:37;073 | 99.9536 | 200 | 201.1047 | 100 | 03 | 53 | 37 | 14017 | 1197
Data | 2022-11-27 | 03:53:38;073 | 99.9559 | 200 | 201.0589 | 100 | 03 | 53 | 38 | 14018 | 1198
Data | 2022-11-27 | 03:53:39;073 | 99.9547 | 200 | 201.0481 | 100 | 03 | 53 | 39 | 14019 | 1199
Data | 2022-11-27 | 03:53:40;073 | 99.9566 | 200 | 201.0239 | 100 | 03 | 53 | 40 | 14020 | 1200
Data | 2022-11-27 | 03:53:41;073 | 99.9573 | 200 | 201.0083 | 100 | 03 | 53 | 41 | 14021 | 1201
Data | 2022-11-27 | 03:53:42;073 | 99.9608 | 200 | 200.9886 | 100 | 03 | 53 | 42 | 14022 | 1202
Data | 2022-11-27 | 03:53:43;073 | 99.9663 | 200 | 200.9192 | 100 | 03 | 53 | 43 | 14023 | 1203
Data | 2022-11-27 | 03:53:44;073 | 99.9692 | 200 | 200.8647 | 100 | 03 | 53 | 44 | 14024 | 1204
Data | 2022-11-27 | 03:53:45;073 | 99.9668 | 200 | 200.8881 | 100 | 03 | 53 | 45 | 14025 | 1205
Data | 2022-11-27 | 03:53:46;073 | 99.9659 | 200 | 200.9225 | 100 | 03 | 53 | 46 | 14026 | 1206
Data | 2022-11-27 | 03:53:47;073 | 99.9655 | 200 | 200.9572 | 100 | 03 | 53 | 47 | 14027 | 1207
Data | 2022-11-27 | 03:53:48;073 | 99.9676 | 200 | 200.8804 | 100 | 03 | 53 | 48 | 14028 | 1208
Data | 2022-11-27 | 03:53:49;073 | 99.9639 | 200 | 200.8701 | 100 | 03 | 53 | 49 | 14029 | 1209
Data | 2022-11-27 | 03:53:50;073 | 99.9665 | 200 | 200.9165 | 100 | 03 | 53 | 50 | 14030 | 1210
Data | 2022-11-27 | 03:53:51;073 | 99.9696 | 200 | 200.9358 | 100 | 03 | 53 | 51 | 14031 | 1211
Data | 2022-11-27 | 03:53:52;073 | 99.9715 | 200 | 200.9537 | 100 | 03 | 53 | 52 | 14032 | 1212
Data | 2022-11-27 | 03:53:53;073 | 99.9772 | 200 | 200.9545 | 100 | 03 | 53 | 53 | 14033 | 1213
Data | 2022-11-27 | 03:53:54;073 | 99.9727 | 200 | 201.0456 | 100 | 03 | 53 | 54 | 14034 | 1214
Data | 2022-11-27 | 03:53:55;073 | 99.9704 | 200 | 201.0742 | 100 | 03 | 53 | 55 | 14035 | 1215
Data | 2022-11-27 | 03:53:56;073 | 99.9655 | 200 | 201.092 | 100 | 03 | 53 | 56 | 14036 | 1216
Data | 2022-11-27 | 03:53:57;073 | 99.9646 | 200 | 201.0777 | 100 | 03 | 53 | 57 | 14037 | 1217
Data | 2022-11-27 | 03:53:58;073 | 99.9594 | 200 | 201.1646 | 100 | 03 | 53 | 58 | 14038 | 1218
Data | 2022-11-27 | 03:53:59;073 | 99.9619 | 200 | 201.0521 | 100 | 03 | 53 | 59 | 14039 | 1219
Data | 2022-11-27 | 03:54:00;073 | 99.9596 | 200 | 200.9898 | 100 | 03 | 54 | 00 | 14040 | 1220
Data | 2022-11-27 | 03:54:01;073 | 99.9712 | 200 | 200.8967 | 100 | 03 | 54 | 01 | 14041 | 1221
Data | 2022-11-27 | 03:54:02;073 | 99.9778 | 200 | 200.8483 | 100 | 03 | 54 | 02 | 14042 | 1222
Data | 2022-11-27 | 03:54:03;073 | 99.9876 | 200 | 200.734 | 100 | 03 | 54 | 03 | 14043 | 1223
Data | 2022-11-27 | 03:54:04;073 | 99.9946 | 200 | 200.7194 | 100 | 03 | 54 | 04 | 14044 | 1224
Data | 2022-11-27 | 03:54:05;073 | 99.9913 | 200 | 200.7918 | 100 | 03 | 54 | 05 | 14045 | 1225
Data | 2022-11-27 | 03:54:06;073 | 99.9884 | 200 | 200.8943 | 100 | 03 | 54 | 06 | 14046 | 1226
Data | 2022-11-27 | 03:54:07;073 | 99.9828 | 200 | 200.9387 | 100 | 03 | 54 | 07 | 14047 | 1227
Data | 2022-11-27 | 03:54:08;073 | 99.9769 | 200 | 200.905 | 100 | 03 | 54 | 08 | 14048 | 1228
Data | 2022-11-27 | 03:54:09;073 | 99.9756 | 200 | 200.8987 | 100 | 03 | 54 | 09 | 14049 | 1229
Data | 2022-11-27 | 03:54:10;073 | 99.9694 | 200 | 200.9976 | 100 | 03 | 54 | 10 | 14050 | 1230
Data | 2022-11-27 | 03:54:11;073 | 99.9643 | 200 | 201.0738 | 100 | 03 | 54 | 11 | 14051 | 1231
Data | 2022-11-27 | 03:54:12;073 | 99.9591 | 200 | 201.1081 | 100 | 03 | 54 | 12 | 14052 | 1232
Data | 2022-11-27 | 03:54:13;073 | 99.9558 | 200 | 201.1877 | 100 | 03 | 54 | 13 | 14053 | 1233
Data | 2022-11-27 | 03:54:14;073 | 99.9505 | 200 | 201.2154 | 100 | 03 | 54 | 14 | 14054 | 1234
Data | 2022-11-27 | 03:54:15;073 | 99.9463 | 200 | 201.2103 | 100 | 03 | 54 | 15 | 14055 | 1235
Data | 2022-11-27 | 03:54:16;073 | 99.9423 | 200 | 201.1961 | 100 | 03 | 54 | 16 | 14056 | 1236
Data | 2022-11-27 | 03:54:17;073 | 99.9402 | 200 | 201.282 | 100 | 03 | 54 | 17 | 14057 | 1237
Data | 2022-11-27 | 03:54:18;073 | 99.9444 | 200 | 201.2904 | 100 | 03 | 54 | 18 | 14058 | 1238
Data | 2022-11-27 | 03:54:19;073 | 99.9475 | 200 | 201.181 | 100 | 03 | 54 | 19 | 14059 | 1239
Data | 2022-11-27 | 03:54:20;073 | 99.9501 | 200 | 201.1637 | 100 | 03 | 54 | 20 | 14060 | 1240
Data | 2022-11-27 | 03:54:21;073 | 99.9552 | 200 | 201.1064 | 100 | 03 | 54 | 21 | 14061 | 1241
Data | 2022-11-27 | 03:54:22;073 | 99.9594 | 200 | 201.0616 | 100 | 03 | 54 | 22 | 14062 | 1242
Data | 2022-11-27 | 03:54:23;073 | 99.967 | 200 | 201.0156 | 100 | 03 | 54 | 23 | 14063 | 1243
Data | 2022-11-27 | 03:54:24;073 | 99.9685 | 200 | 201.0373 | 100 | 03 | 54 | 24 | 14064 | 1244
Data | 2022-11-27 | 03:54:25;073 | 99.9629 | 200 | 201.2103 | 100 | 03 | 54 | 25 | 14065 | 1245
Data | 2022-11-27 | 03:54:26;073 | 99.9689 | 200 | 201.1199 | 100 | 03 | 54 | 26 | 14066 | 1246
Data | 2022-11-27 | 03:54:27;073 | 99.963 | 200 | 201.1742 | 100 | 03 | 54 | 27 | 14067 | 1247
Data | 2022-11-27 | 03:54:28;073 | 99.9604 | 200 | 201.2057 | 100 | 03 | 54 | 28 | 14068 | 1248
Data | 2022-11-27 | 03:54:29;073 | 99.9569 | 200 | 201.2453 | 100 | 03 | 54 | 29 | 14069 | 1249
Data | 2022-11-27 | 03:54:30;073 | 99.962 | 200 | 201.1499 | 100 | 03 | 54 | 30 | 14070 | 1250
Data | 2022-11-27 | 03:54:31;073 | 99.9612 | 200 | 201.1528 | 100 | 03 | 54 | 31 | 14071 | 1251
Data | 2022-11-27 | 03:54:32;073 | 99.9721 | 200 | 201.0226 | 100 | 03 | 54 | 32 | 14072 | 1252
Data | 2022-11-27 | 03:54:33;073 | 99.9701 | 200 | 201.0789 | 100 | 03 | 54 | 33 | 14073 | 1253
Data | 2022-11-27 | 03:54:34;073 | 99.9828 | 200 | 200.9666 | 100 | 03 | 54 | 34 | 14074 | 1254
Data | 2022-11-27 | 03:54:35;073 | 99.9865 | 200 | 200.9141 | 100 | 03 | 54 | 35 | 14075 | 1255
Data | 2022-11-27 | 03:54:36;073 | 99.9903 | 200 | 200.9448 | 100 | 03 | 54 | 36 | 14076 | 1256
Data | 2022-11-27 | 03:54:37;073 | 99.9929 | 200 | 200.9961 | 100 | 03 | 54 | 37 | 14077 | 1257
Data | 2022-11-27 | 03:54:38;073 | 99.9888 | 200 | 201.0165 | 100 | 03 | 54 | 38 | 14078 | 1258
Data | 2022-11-27 | 03:54:39;073 | 99.9943 | 200 | 200.9283 | 100 | 03 | 54 | 39 | 14079 | 1259
Data | 2022-11-27 | 03:54:40;073 | 100.0079 | 200 | 200.7994 | 100 | 03 | 54 | 40 | 14080 | 1260
Data | 2022-11-27 | 03:54:41;073 | 100.0222 | 200 | 200.7016 | 100 | 03 | 54 | 41 | 14081 | 1261
Data | 2022-11-27 | 03:54:42;073 | 100.0366 | 200 | 200.6046 | 100 | 03 | 54 | 42 | 14082 | 1262
Data | 2022-11-27 | 03:54:43;073 | 100.0465 | 200 | 200.6654 | 100 | 03 | 54 | 43 | 14083 | 1263
Data | 2022-11-27 | 03:54:44;073 | 100.0527 | 200 | 200.7834 | 100 | 03 | 54 | 44 | 14084 | 1264
Data | 2022-11-27 | 03:54:45;073 | 100.0518 | 200 | 200.8953 | 100 | 03 | 54 | 45 | 14085 | 1265
Data | 2022-11-27 | 03:54:46;073 | 100.0491 | 200 | 200.894 | 100 | 03 | 54 | 46 | 14086 | 1266
Data | 2022-11-27 | 03:54:47;073 | 100.0536 | 200 | 200.9156 | 100 | 03 | 54 | 47 | 14087 | 1267
Data | 2022-11-27 | 03:54:48;073 | 100.0577 | 200 | 200.9508 | 100 | 03 | 54 | 48 | 14088 | 1268
Data | 2022-11-27 | 03:54:49;073 | 100.0633 | 200 | 200.9255 | 100 | 03 | 54 | 49 | 14089 | 1269
Data | 2022-11-27 | 03:54:50;073 | 100.0782 | 200 | 200.7588 | 100 | 03 | 54 | 50 | 14090 | 1270
Data | 2022-11-27 | 03:54:51;073 | 100.0836 | 200 | 200.776 | 100 | 03 | 54 | 51 | 14091 | 1271
Data | 2022-11-27 | 03:54:52;073 | 100.0895 | 200 | 200.8275 | 100 | 03 | 54 | 52 | 14092 | 1272
Data | 2022-11-27 | 03:54:53;073 | 100.0887 | 200 | 200.8893 | 100 | 03 | 54 | 53 | 14093 | 1273
Data | 2022-11-27 | 03:54:54;073 | 100.0885 | 200 | 200.849 | 100 | 03 | 54 | 54 | 14094 | 1274
Data | 2022-11-27 | 03:54:55;073 | 100.0745 | 200 | 200.9725 | 100 | 03 | 54 | 55 | 14095 | 1275
Data | 2022-11-27 | 03:54:56;073 | 100.0646 | 200 | 201.0545 | 100 | 03 | 54 | 56 | 14096 | 1276
Data | 2022-11-27 | 03:54:57;073 | 100.0528 | 200 | 201.1296 | 100 | 03 | 54 | 57 | 14097 | 1277
Data | 2022-11-27 | 03:54:58;073 | 100.0428 | 200 | 201.1578 | 100 | 03 | 54 | 58 | 14098 | 1278
Data | 2022-11-27 | 03:54:59;073 | 100.0379 | 200 | 201.1072 | 100 | 03 | 54 | 59 | 14099 | 1279
Data | 2022-11-27 | 03:55:00;073 | 100.031 | 200 | 201.0976 | 100 | 03 | 55 | 00 | 14100 | 1280
Data | 2022-11-27 | 03:55:01;073 | 100.0311 | 200 | 200.95 | 100 | 03 | 55 | 01 | 14101 | 1281
Data | 2022-11-27 | 03:55:02;073 | 100.0251 | 200 | 200.8416 | 100 | 03 | 55 | 02 | 14102 | 1282
Data | 2022-11-27 | 03:55:03;073 | 100.025 | 200 | 200.8875 | 100 | 03 | 55 | 03 | 14103 | 1283
Data | 2022-11-27 | 03:55:04;073 | 100.024 | 200 | 200.8091 | 100 | 03 | 55 | 04 | 14104 | 1284
Data | 2022-11-27 | 03:55:05;073 | 100.0205 | 200 | 200.8379 | 100 | 03 | 55 | 05 | 14105 | 1285
Data | 2022-11-27 | 03:55:06;073 | 100.0182 | 200 | 200.7861 | 100 | 03 | 55 | 06 | 14106 | 1286
Data | 2022-11-27 | 03:55:07;073 | 100.0077 | 200 | 200.8535 | 100 | 03 | 55 | 07 | 14107 | 1287
Data | 2022-11-27 | 03:55:08;073 | 99.9896 | 200 | 200.9758 | 100 | 03 | 55 | 08 | 14108 | 1288
Data | 2022-11-27 | 03:55:09;073 | 99.9767 | 200 | 200.9401 | 100 | 03 | 55 | 09 | 14109 | 1289
Data | 2022-11-27 | 03:55:10;073 | 99.9685 | 200 | 200.8532 | 100 | 03 | 55 | 10 | 14110 | 1290
Data | 2022-11-27 | 03:55:11;073 | 99.9632 | 200 | 200.8583 | 100 | 03 | 55 | 11 | 14111 | 1291
Data | 2022-11-27 | 03:55:12;073 | 99.9572 | 200 | 200.8306 | 100 | 03 | 55 | 12 | 14112 | 1292
Data | 2022-11-27 | 03:55:13;073 | 99.9578 | 200 | 200.7407 | 100 | 03 | 55 | 13 | 14113 | 1293
Data | 2022-11-27 | 03:55:14;073 | 99.951 | 200 | 200.8026 | 100 | 03 | 55 | 14 | 14114 | 1294
Data | 2022-11-27 | 03:55:15;073 | 99.9542 | 200 | 200.8264 | 100 | 03 | 55 | 15 | 14115 | 1295
Data | 2022-11-27 | 03:55:16;073 | 99.9588 | 200 | 200.7694 | 100 | 03 | 55 | 16 | 14116 | 1296
Data | 2022-11-27 | 03:55:17;073 | 99.9715 | 200 | 200.6757 | 100 | 03 | 55 | 17 | 14117 | 1297
Data | 2022-11-27 | 03:55:18;073 | 99.9832 | 200 | 200.5384 | 100 | 03 | 55 | 18 | 14118 | 1298
Data | 2022-11-27 | 03:55:19;073 | 99.9911 | 200 | 200.5292 | 100 | 03 | 55 | 19 | 14119 | 1299
Data | 2022-11-27 | 03:55:20;073 | 100.0035 | 200 | 200.4827 | 100 | 03 | 55 | 20 | 14120 | 1300
Data | 2022-11-27 | 03:55:21;073 | 100.0315 | 200 | 200.2463 | 100 | 03 | 55 | 21 | 14121 | 1301
Data | 2022-11-27 | 03:55:22;073 | 100.0534 | 200 | 200.2172 | 100 | 03 | 55 | 22 | 14122 | 1302
Data | 2022-11-27 | 03:55:23;073 | 100.0834 | 200 | 200.1259 | 100 | 03 | 55 | 23 | 14123 | 1303
Data | 2022-11-27 | 03:55:24;073 | 100.1031 | 200 | 200.0998 | 100 | 03 | 55 | 24 | 14124 | 1304
Data | 2022-11-27 | 03:55:25;073 | 100.1073 | 200 | 200.2348 | 100 | 03 | 55 | 25 | 14125 | 1305
Data | 2022-11-27 | 03:55:26;073 | 100.1035 | 200 | 200.3649 | 100 | 03 | 55 | 26 | 14126 | 1306
Data | 2022-11-27 | 03:55:27;073 | 100.0845 | 200 | 200.6904 | 100 | 03 | 55 | 27 | 14127 | 1307
Data | 2022-11-27 | 03:55:28;073 | 100.073 | 200 | 200.7809 | 100 | 03 | 55 | 28 | 14128 | 1308
Data | 2022-11-27 | 03:55:29;073 | 100.057 | 200 | 200.8567 | 100 | 03 | 55 | 29 | 14129 | 1309
Data | 2022-11-27 | 03:55:30;073 | 100.0477 | 200 | 200.8602 | 100 | 03 | 55 | 30 | 14130 | 1310
Data | 2022-11-27 | 03:55:31;073 | 100.0388 | 200 | 200.8792 | 100 | 03 | 55 | 31 | 14131 | 1311
Data | 2022-11-27 | 03:55:32;073 | 100.0238 | 200 | 200.8657 | 100 | 03 | 55 | 32 | 14132 | 1312
Data | 2022-11-27 | 03:55:33;073 | 100.0137 | 200 | 200.8507 | 100 | 03 | 55 | 33 | 14133 | 1313
Data | 2022-11-27 | 03:55:34;073 | 100.0003 | 200 | 200.9155 | 100 | 03 | 55 | 34 | 14134 | 1314
Data | 2022-11-27 | 03:55:35;073 | 99.9895 | 200 | 200.9395 | 100 | 03 | 55 | 35 | 14135 | 1315
Data | 2022-11-27 | 03:55:36;073 | 99.9752 | 200 | 200.9599 | 100 | 03 | 55 | 36 | 14136 | 1316
Data | 2022-11-27 | 03:55:37;073 | 99.9617 | 200 | 200.9611 | 100 | 03 | 55 | 37 | 14137 | 1317
Data | 2022-11-27 | 03:55:38;073 | 99.9473 | 200 | 200.9386 | 100 | 03 | 55 | 38 | 14138 | 1318
Data | 2022-11-27 | 03:55:39;073 | 99.9291 | 200 | 201.0266 | 100 | 03 | 55 | 39 | 14139 | 1319
Data | 2022-11-27 | 03:55:40;073 | 99.9134 | 200 | 200.9835 | 100 | 03 | 55 | 40 | 14140 | 1320
Data | 2022-11-27 | 03:55:41;073 | 99.9022 | 200 | 200.9157 | 100 | 03 | 55 | 41 | 14141 | 1321
Data | 2022-11-27 | 03:55:42;073 | 99.8982 | 200 | 200.8034 | 100 | 03 | 55 | 42 | 14142 | 1322
Data | 2022-11-27 | 03:55:43;073 | 99.8941 | 200 | 200.7386 | 100 | 03 | 55 | 43 | 14143 | 1323
Data | 2022-11-27 | 03:55:44;073 | 99.8976 | 200 | 200.5812 | 100 | 03 | 55 | 44 | 14144 | 1324
Data | 2022-11-27 | 03:55:45;073 | 99.9001 | 200 | 200.5012 | 100 | 03 | 55 | 45 | 14145 | 1325
Data | 2022-11-27 | 03:55:46;073 | 99.91 | 200 | 200.4626 | 100 | 03 | 55 | 46 | 14146 | 1326
Data | 2022-11-27 | 03:55:47;073 | 99.9102 | 200 | 200.5803 | 100 | 03 | 55 | 47 | 14147 | 1327
Data | 2022-11-27 | 03:55:48;073 | 99.9148 | 200 | 200.5498 | 100 | 03 | 55 | 48 | 14148 | 1328
Data | 2022-11-27 | 03:55:49;073 | 99.9123 | 200 | 200.7127 | 100 | 03 | 55 | 49 | 14149 | 1329
Data | 2022-11-27 | 03:55:50;073 | 99.9091 | 200 | 200.8685 | 100 | 03 | 55 | 50 | 14150 | 1330
Data | 2022-11-27 | 03:55:51;073 | 99.9082 | 200 | 200.7888 | 100 | 03 | 55 | 51 | 14151 | 1331
Data | 2022-11-27 | 03:55:52;073 | 99.9031 | 200 | 200.7989 | 100 | 03 | 55 | 52 | 14152 | 1332
Data | 2022-11-27 | 03:55:53;073 | 99.9042 | 200 | 200.7664 | 100 | 03 | 55 | 53 | 14153 | 1333
Data | 2022-11-27 | 03:55:54;073 | 99.9028 | 200 | 200.735 | 100 | 03 | 55 | 54 | 14154 | 1334
Data | 2022-11-27 | 03:55:55;073 | 99.9097 | 200 | 200.653 | 100 | 03 | 55 | 55 | 14155 | 1335
Data | 2022-11-27 | 03:55:56;073 | 99.9241 | 200 | 200.4792 | 100 | 03 | 55 | 56 | 14156 | 1336
Data | 2022-11-27 | 03:55:57;073 | 99.9355 | 200 | 200.4101 | 100 | 03 | 55 | 57 | 14157 | 1337
Data | 2022-11-27 | 03:55:58;073 | 99.9478 | 200 | 200.3449 | 100 | 03 | 55 | 58 | 14158 | 1338
Data | 2022-11-27 | 03:55:59;073 | 99.9535 | 200 | 200.3263 | 100 | 03 | 55 | 59 | 14159 | 1339
Data | 2022-11-27 | 03:56:00;073 | 99.9635 | 200 | 200.2005 | 100 | 03 | 56 | 00 | 14160 | 1340
Data | 2022-11-27 | 03:56:01;073 | 99.9731 | 200 | 200.2132 | 100 | 03 | 56 | 01 | 14161 | 1341
Data | 2022-11-27 | 03:56:02;073 | 99.9801 | 200 | 200.2991 | 100 | 03 | 56 | 02 | 14162 | 1342
Data | 2022-11-27 | 03:56:03;073 | 99.9848 | 200 | 200.2365 | 100 | 03 | 56 | 03 | 14163 | 1343
Data | 2022-11-27 | 03:56:04;073 | 99.9897 | 200 | 200.1948 | 100 | 03 | 56 | 04 | 14164 | 1344
Data | 2022-11-27 | 03:56:05;073 | 99.9861 | 200 | 200.2572 | 100 | 03 | 56 | 05 | 14165 | 1345
Data | 2022-11-27 | 03:56:06;073 | 99.9857 | 200 | 200.2804 | 100 | 03 | 56 | 06 | 14166 | 1346
Data | 2022-11-27 | 03:56:07;073 | 99.9869 | 200 | 200.2453 | 100 | 03 | 56 | 07 | 14167 | 1347
Data | 2022-11-27 | 03:56:08;073 | 99.9861 | 200 | 200.2075 | 100 | 03 | 56 | 08 | 14168 | 1348
Data | 2022-11-27 | 03:56:09;073 | 99.9836 | 200 | 200.2386 | 100 | 03 | 56 | 09 | 14169 | 1349
Data | 2022-11-27 | 03:56:10;073 | 99.9842 | 200 | 200.2921 | 100 | 03 | 56 | 10 | 14170 | 1350
Data | 2022-11-27 | 03:56:11;073 | 99.984 | 200 | 200.2211 | 100 | 03 | 56 | 11 | 14171 | 1351
Data | 2022-11-27 | 03:56:12;073 | 99.9797 | 200 | 200.2473 | 100 | 03 | 56 | 12 | 14172 | 1352
Data | 2022-11-27 | 03:56:13;073 | 99.9784 | 200 | 200.217 | 100 | 03 | 56 | 13 | 14173 | 1353
Data | 2022-11-27 | 03:56:14;073 | 99.9793 | 200 | 200.2018 | 100 | 03 | 56 | 14 | 14174 | 1354
Data | 2022-11-27 | 03:56:15;073 | 99.9815 | 200 | 200.0255 | 100 | 03 | 56 | 15 | 14175 | 1355
Data | 2022-11-27 | 03:56:16;073 | 99.9894 | 200 | 199.9642 | 100 | 03 | 56 | 16 | 14176 | 1356
Data | 2022-11-27 | 03:56:17;073 | 99.9974 | 200 | 199.9577 | 100 | 03 | 56 | 17 | 14177 | 1357
Data | 2022-11-27 | 03:56:18;073 | 100.0098 | 200 | 199.8905 | 100 | 03 | 56 | 18 | 14178 | 1358
Data | 2022-11-27 | 03:56:19;073 | 100.0215 | 200 | 199.791 | 100 | 03 | 56 | 19 | 14179 | 1359
Data | 2022-11-27 | 03:56:20;073 | 100.0304 | 200 | 199.8055 | 100 | 03 | 56 | 20 | 14180 | 1360
Data | 2022-11-27 | 03:56:21;073 | 100.0401 | 200 | 199.8075 | 100 | 03 | 56 | 21 | 14181 | 1361
Data | 2022-11-27 | 03:56:22;073 | 100.0438 | 200 | 199.8069 | 100 | 03 | 56 | 22 | 14182 | 1362
Data | 2022-11-27 | 03:56:23;073 | 100.0464 | 200 | 199.8037 | 100 | 03 | 56 | 23 | 14183 | 1363
Data | 2022-11-27 | 03:56:24;073 | 100.047 | 200 | 199.792 | 100 | 03 | 56 | 24 | 14184 | 1364
Data | 2022-11-27 | 03:56:25;073 | 100.0424 | 200 | 199.8294 | 100 | 03 | 56 | 25 | 14185 | 1365
Data | 2022-11-27 | 03:56:26;073 | 100.0529 | 200 | 199.6111 | 100 | 03 | 56 | 26 | 14186 | 1366
Data | 2022-11-27 | 03:56:27;073 | 100.0616 | 200 | 199.5532 | 100 | 03 | 56 | 27 | 14187 | 1367
Data | 2022-11-27 | 03:56:28;073 | 100.0786 | 200 | 199.469 | 100 | 03 | 56 | 28 | 14188 | 1368
Data | 2022-11-27 | 03:56:29;073 | 100.0941 | 200 | 199.3936 | 100 | 03 | 56 | 29 | 14189 | 1369
Data | 2022-11-27 | 03:56:30;073 | 100.1078 | 200 | 199.4411 | 100 | 03 | 56 | 30 | 14190 | 1370
Data | 2022-11-27 | 03:56:31;073 | 100.1175 | 200 | 199.5739 | 100 | 03 | 56 | 31 | 14191 | 1371
Data | 2022-11-27 | 03:56:32;073 | 100.1103 | 200 | 199.7865 | 100 | 03 | 56 | 32 | 14192 | 1372
Data | 2022-11-27 | 03:56:33;073 | 100.0973 | 200 | 200.0143 | 100 | 03 | 56 | 33 | 14193 | 1373
Data | 2022-11-27 | 03:56:34;073 | 100.079 | 200 | 200.1337 | 100 | 03 | 56 | 34 | 14194 | 1374
Data | 2022-11-27 | 03:56:35;073 | 100.0599 | 200 | 200.2178 | 100 | 03 | 56 | 35 | 14195 | 1375
Data | 2022-11-27 | 03:56:36;073 | 100.0433 | 200 | 200.2895 | 100 | 03 | 56 | 36 | 14196 | 1376
Data | 2022-11-27 | 03:56:37;073 | 100.0263 | 200 | 200.2408 | 100 | 03 | 56 | 37 | 14197 | 1377
Data | 2022-11-27 | 03:56:38;073 | 100.0169 | 200 | 200.1881 | 100 | 03 | 56 | 38 | 14198 | 1378
Data | 2022-11-27 | 03:56:39;073 | 100.0134 | 200 | 200.1149 | 100 | 03 | 56 | 39 | 14199 | 1379
Data | 2022-11-27 | 03:56:40;073 | 100.0208 | 200 | 199.9432 | 100 | 03 | 56 | 40 | 14200 | 1380
Data | 2022-11-27 | 03:56:41;073 | 100.0262 | 200 | 199.8331 | 100 | 03 | 56 | 41 | 14201 | 1381
Data | 2022-11-27 | 03:56:42;073 | 100.0365 | 200 | 199.7209 | 100 | 03 | 56 | 42 | 14202 | 1382
Data | 2022-11-27 | 03:56:43;073 | 100.0429 | 200 | 199.6525 | 100 | 03 | 56 | 43 | 14203 | 1383
Data | 2022-11-27 | 03:56:44;073 | 100.0553 | 200 | 199.5871 | 100 | 03 | 56 | 44 | 14204 | 1384
Data | 2022-11-27 | 03:56:45;073 | 100.0594 | 200 | 199.5635 | 100 | 03 | 56 | 45 | 14205 | 1385
Data | 2022-11-27 | 03:56:46;073 | 100.063 | 200 | 199.5345 | 100 | 03 | 56 | 46 | 14206 | 1386
Data | 2022-11-27 | 03:56:47;073 | 100.0618 | 200 | 199.6497 | 100 | 03 | 56 | 47 | 14207 | 1387
Data | 2022-11-27 | 03:56:48;073 | 100.0535 | 200 | 199.8026 | 100 | 03 | 56 | 48 | 14208 | 1388
Data | 2022-11-27 | 03:56:49;073 | 100.0465 | 200 | 199.8892 | 100 | 03 | 56 | 49 | 14209 | 1389
Data | 2022-11-27 | 03:56:50;073 | 100.0369 | 200 | 199.9022 | 100 | 03 | 56 | 50 | 14210 | 1390
Data | 2022-11-27 | 03:56:51;073 | 100.0296 | 200 | 199.7691 | 100 | 03 | 56 | 51 | 14211 | 1391
Data | 2022-11-27 | 03:56:52;073 | 100.0262 | 200 | 199.6356 | 100 | 03 | 56 | 52 | 14212 | 1392
Data | 2022-11-27 | 03:56:53;073 | 100.0244 | 200 | 199.7501 | 100 | 03 | 56 | 53 | 14213 | 1393
Data | 2022-11-27 | 03:56:54;073 | 100.0257 | 200 | 199.784 | 100 | 03 | 56 | 54 | 14214 | 1394
Data | 2022-11-27 | 03:56:55;073 | 100.0212 | 200 | 199.8542 | 100 | 03 | 56 | 55 | 14215 | 1395
Data | 2022-11-27 | 03:56:56;073 | 100.0184 | 200 | 199.8768 | 100 | 03 | 56 | 56 | 14216 | 1396
Data | 2022-11-27 | 03:56:57;073 | 100.0155 | 200 | 199.8372 | 100 | 03 | 56 | 57 | 14217 | 1397
Data | 2022-11-27 | 03:56:58;073 | 100.0093 | 200 | 199.8364 | 100 | 03 | 56 | 58 | 14218 | 1398
Data | 2022-11-27 | 03:56:59;073 | 100.0082 | 200 | 199.8533 | 100 | 03 | 56 | 59 | 14219 | 1399
Data | 2022-11-27 | 03:57:00;073 | 100.0057 | 200 | 199.9355 | 100 | 03 | 57 | 00 | 14220 | 1400
Data | 2022-11-27 | 03:57:01;073 | 100.001 | 200 | 199.9414 | 100 | 03 | 57 | 01 | 14221 | 1401
Data | 2022-11-27 | 03:57:02;073 | 99.9957 | 200 | 199.883 | 100 | 03 | 57 | 02 | 14222 | 1402
Data | 2022-11-27 | 03:57:03;073 | 99.9928 | 200 | 199.8779 | 100 | 03 | 57 | 03 | 14223 | 1403
Data | 2022-11-27 | 03:57:04;073 | 99.99 | 200 | 199.9336 | 100 | 03 | 57 | 04 | 14224 | 1404
Data | 2022-11-27 | 03:57:05;073 | 99.99 | 200 | 200.0255 | 100 | 03 | 57 | 05 | 14225 | 1405
Data | 2022-11-27 | 03:57:06;073 | 99.992 | 200 | 199.9676 | 100 | 03 | 57 | 06 | 14226 | 1406
Data | 2022-11-27 | 03:57:07;073 | 99.9962 | 200 | 199.9384 | 100 | 03 | 57 | 07 | 14227 | 1407
Data | 2022-11-27 | 03:57:08;073 | 99.9912 | 200 | 199.976 | 100 | 03 | 57 | 08 | 14228 | 1408
Data | 2022-11-27 | 03:57:09;073 | 100.0044 | 200 | 199.8453 | 100 | 03 | 57 | 09 | 14229 | 1409
Data | 2022-11-27 | 03:57:10;073 | 100.0115 | 200 | 199.7596 | 100 | 03 | 57 | 10 | 14230 | 1410
Data | 2022-11-27 | 03:57:11;073 | 100.021 | 200 | 199.6783 | 100 | 03 | 57 | 11 | 14231 | 1411
Data | 2022-11-27 | 03:57:12;073 | 100.0316 | 200 | 199.4655 | 100 | 03 | 57 | 12 | 14232 | 1412
Data | 2022-11-27 | 03:57:13;073 | 100.0329 | 200 | 199.4922 | 100 | 03 | 57 | 13 | 14233 | 1413
Data | 2022-11-27 | 03:57:14;073 | 100.0367 | 200 | 199.5075 | 100 | 03 | 57 | 14 | 14234 | 1414
Data | 2022-11-27 | 03:57:15;073 | 100.0439 | 200 | 199.5016 | 100 | 03 | 57 | 15 | 14235 | 1415
Data | 2022-11-27 | 03:57:16;073 | 100.0444 | 200 | 199.6858 | 100 | 03 | 57 | 16 | 14236 | 1416
Data | 2022-11-27 | 03:57:17;073 | 100.0405 | 200 | 199.8462 | 100 | 03 | 57 | 17 | 14237 | 1417
Data | 2022-11-27 | 03:57:18;073 | 100.0377 | 200 | 199.8921 | 100 | 03 | 57 | 18 | 14238 | 1418
Data | 2022-11-27 | 03:57:19;073 | 100.0324 | 200 | 199.9371 | 100 | 03 | 57 | 19 | 14239 | 1419
Data | 2022-11-27 | 03:57:20;073 | 100.0312 | 200 | 199.9977 | 100 | 03 | 57 | 20 | 14240 | 1420
Data | 2022-11-27 | 03:57:21;073 | 100.0336 | 200 | 199.9834 | 100 | 03 | 57 | 21 | 14241 | 1421
Data | 2022-11-27 | 03:57:22;073 | 100.0395 | 200 | 199.8353 | 100 | 03 | 57 | 22 | 14242 | 1422
Data | 2022-11-27 | 03:57:23;073 | 100.0445 | 200 | 199.7075 | 100 | 03 | 57 | 23 | 14243 | 1423
Data | 2022-11-27 | 03:57:24;073 | 100.0449 | 200 | 199.6916 | 100 | 03 | 57 | 24 | 14244 | 1424
Data | 2022-11-27 | 03:57:25;073 | 100.0421 | 200 | 199.8099 | 100 | 03 | 57 | 25 | 14245 | 1425
Data | 2022-11-27 | 03:57:26;073 | 100.0374 | 200 | 199.814 | 100 | 03 | 57 | 26 | 14246 | 1426
Data | 2022-11-27 | 03:57:27;073 | 100.0418 | 200 | 199.7739 | 100 | 03 | 57 | 27 | 14247 | 1427
Data | 2022-11-27 | 03:57:28;073 | 100.0374 | 200 | 199.8594 | 100 | 03 | 57 | 28 | 14248 | 1428
Data | 2022-11-27 | 03:57:29;073 | 100.0369 | 200 | 199.8698 | 100 | 03 | 57 | 29 | 14249 | 1429
Data | 2022-11-27 | 03:57:30;073 | 100.0387 | 200 | 199.8411 | 100 | 03 | 57 | 30 | 14250 | 1430
Data | 2022-11-27 | 03:57:31;073 | 100.04 | 200 | 199.7852 | 100 | 03 | 57 | 31 | 14251 | 1431
Data | 2022-11-27 | 03:57:32;073 | 100.0426 | 200 | 199.6971 | 100 | 03 | 57 | 32 | 14252 | 1432
Data | 2022-11-27 | 03:57:33;073 | 100.0482 | 200 | 199.5428 | 100 | 03 | 57 | 33 | 14253 | 1433
Data | 2022-11-27 | 03:57:34;073 | 100.0511 | 200 | 199.4456 | 100 | 03 | 57 | 34 | 14254 | 1434
Data | 2022-11-27 | 03:57:35;073 | 100.0544 | 200 | 199.5695 | 100 | 03 | 57 | 35 | 14255 | 1435
Data | 2022-11-27 | 03:57:36;073 | 100.0556 | 200 | 199.7315 | 100 | 03 | 57 | 36 | 14256 | 1436
Data | 2022-11-27 | 03:57:37;073 | 100.0532 | 200 | 199.8161 | 100 | 03 | 57 | 37 | 14257 | 1437
Data | 2022-11-27 | 03:57:38;073 | 100.0515 | 200 | 199.8371 | 100 | 03 | 57 | 38 | 14258 | 1438
Data | 2022-11-27 | 03:57:39;073 | 100.0507 | 200 | 199.8656 | 100 | 03 | 57 | 39 | 14259 | 1439
Data | 2022-11-27 | 03:57:40;073 | 100.0498 | 200 | 199.9265 | 100 | 03 | 57 | 40 | 14260 | 1440
Data | 2022-11-27 | 03:57:41;073 | 100.0443 | 200 | 200.0188 | 100 | 03 | 57 | 41 | 14261 | 1441
Data | 2022-11-27 | 03:57:42;073 | 100.0441 | 200 | 199.955 | 100 | 03 | 57 | 42 | 14262 | 1442
Data | 2022-11-27 | 03:57:43;073 | 100.0429 | 200 | 199.9354 | 100 | 03 | 57 | 43 | 14263 | 1443
Data | 2022-11-27 | 03:57:44;073 | 100.0378 | 200 | 199.9651 | 100 | 03 | 57 | 44 | 14264 | 1444
Data | 2022-11-27 | 03:57:45;073 | 100.0404 | 200 | 199.8658 | 100 | 03 | 57 | 45 | 14265 | 1445
Data | 2022-11-27 | 03:57:46;073 | 100.0351 | 200 | 199.8679 | 100 | 03 | 57 | 46 | 14266 | 1446
Data | 2022-11-27 | 03:57:47;073 | 100.0341 | 200 | 199.8036 | 100 | 03 | 57 | 47 | 14267 | 1447
Data | 2022-11-27 | 03:57:48;073 | 100.0335 | 200 | 199.7803 | 100 | 03 | 57 | 48 | 14268 | 1448
Data | 2022-11-27 | 03:57:49;073 | 100.0275 | 200 | 199.8221 | 100 | 03 | 57 | 49 | 14269 | 1449
Data | 2022-11-27 | 03:57:50;073 | 100.0292 | 200 | 199.6687 | 100 | 03 | 57 | 50 | 14270 | 1450
Data | 2022-11-27 | 03:57:51;073 | 100.025 | 200 | 199.6173 | 100 | 03 | 57 | 51 | 14271 | 1451
Data | 2022-11-27 | 03:57:52;073 | 100.0253 | 200 | 199.5819 | 100 | 03 | 57 | 52 | 14272 | 1452
Data | 2022-11-27 | 03:57:53;073 | 100.0241 | 200 | 199.5802 | 100 | 03 | 57 | 53 | 14273 | 1453
Data | 2022-11-27 | 03:57:54;073 | 100.0231 | 200 | 199.6322 | 100 | 03 | 57 | 54 | 14274 | 1454
Data | 2022-11-27 | 03:57:55;073 | 100.0213 | 200 | 199.7722 | 100 | 03 | 57 | 55 | 14275 | 1455
Data | 2022-11-27 | 03:57:56;073 | 100.0126 | 200 | 199.8509 | 100 | 03 | 57 | 56 | 14276 | 1456
Data | 2022-11-27 | 03:57:57;073 | 100.0112 | 200 | 199.7877 | 100 | 03 | 57 | 57 | 14277 | 1457
Data | 2022-11-27 | 03:57:58;073 | 100.0107 | 200 | 199.6471 | 100 | 03 | 57 | 58 | 14278 | 1458
Data | 2022-11-27 | 03:57:59;073 | 100.0083 | 200 | 199.6465 | 100 | 03 | 57 | 59 | 14279 | 1459
Data | 2022-11-27 | 03:58:00;073 | 100.0099 | 200 | 199.7238 | 100 | 03 | 58 | 00 | 14280 | 1460
Data | 2022-11-27 | 03:58:01;073 | 100.0148 | 200 | 199.7442 | 100 | 03 | 58 | 01 | 14281 | 1461
Data | 2022-11-27 | 03:58:02;073 | 100.0159 | 200 | 199.8077 | 100 | 03 | 58 | 02 | 14282 | 1462
Data | 2022-11-27 | 03:58:03;073 | 100.013 | 200 | 199.9819 | 100 | 03 | 58 | 03 | 14283 | 1463
Data | 2022-11-27 | 03:58:04;073 | 100.0142 | 200 | 199.9749 | 100 | 03 | 58 | 04 | 14284 | 1464
Data | 2022-11-27 | 03:58:05;073 | 100.0113 | 200 | 199.9834 | 100 | 03 | 58 | 05 | 14285 | 1465
Data | 2022-11-27 | 03:58:06;073 | 100.0085 | 200 | 200.048 | 100 | 03 | 58 | 06 | 14286 | 1466
Data | 2022-11-27 | 03:58:07;073 | 100.0037 | 200 | 200.1073 | 100 | 03 | 58 | 07 | 14287 | 1467
Data | 2022-11-27 | 03:58:08;073 | 99.999 | 200 | 200.1147 | 100 | 03 | 58 | 08 | 14288 | 1468
Data | 2022-11-27 | 03:58:09;073 | 99.9964 | 200 | 200.1355 | 100 | 03 | 58 | 09 | 14289 | 1469
Data | 2022-11-27 | 03:58:10;073 | 99.995 | 200 | 200.2093 | 100 | 03 | 58 | 10 | 14290 | 1470
Data | 2022-11-27 | 03:58:11;073 | 99.9956 | 200 | 200.0864 | 100 | 03 | 58 | 11 | 14291 | 1471
Data | 2022-11-27 | 03:58:12;073 | 99.9907 | 200 | 200.0426 | 100 | 03 | 58 | 12 | 14292 | 1472
Data | 2022-11-27 | 03:58:13;073 | 99.9887 | 200 | 200.0524 | 100 | 03 | 58 | 13 | 14293 | 1473
Data | 2022-11-27 | 03:58:14;073 | 99.9881 | 200 | 200.0732 | 100 | 03 | 58 | 14 | 14294 | 1474
Data | 2022-11-27 | 03:58:15;073 | 99.9849 | 200 | 200.0128 | 100 | 03 | 58 | 15 | 14295 | 1475
Data | 2022-11-27 | 03:58:16;073 | 99.9863 | 200 | 199.9346 | 100 | 03 | 58 | 16 | 14296 | 1476
Data | 2022-11-27 | 03:58:17;073 | 99.9874 | 200 | 199.9689 | 100 | 03 | 58 | 17 | 14297 | 1477
Data | 2022-11-27 | 03:58:18;073 | 99.992 | 200 | 199.9516 | 100 | 03 | 58 | 18 | 14298 | 1478
Data | 2022-11-27 | 03:58:19;073 | 99.9992 | 200 | 199.8975 | 100 | 03 | 58 | 19 | 14299 | 1479
Data | 2022-11-27 | 03:58:20;073 | 99.9997 | 200 | 199.9344 | 100 | 03 | 58 | 20 | 14300 | 1480
Data | 2022-11-27 | 03:58:21;073 | 100.006 | 200 | 199.8474 | 100 | 03 | 58 | 21 | 14301 | 1481
Data | 2022-11-27 | 03:58:22;073 | 100.0084 | 200 | 199.8984 | 100 | 03 | 58 | 22 | 14302 | 1482
Data | 2022-11-27 | 03:58:23;073 | 100.0059 | 200 | 199.9228 | 100 | 03 | 58 | 23 | 14303 | 1483
Data | 2022-11-27 | 03:58:24;073 | 100.0094 | 200 | 199.8447 | 100 | 03 | 58 | 24 | 14304 | 1484
Data | 2022-11-27 | 03:58:25;073 | 100.0133 | 200 | 199.8335 | 100 | 03 | 58 | 25 | 14305 | 1485
Data | 2022-11-27 | 03:58:26;073 | 100.0174 | 200 | 199.8349 | 100 | 03 | 58 | 26 | 14306 | 1486
Data | 2022-11-27 | 03:58:27;073 | 100.0185 | 200 | 199.8893 | 100 | 03 | 58 | 27 | 14307 | 1487
Data | 2022-11-27 | 03:58:28;073 | 100.0188 | 200 | 199.9265 | 100 | 03 | 58 | 28 | 14308 | 1488
Data | 2022-11-27 | 03:58:29;073 | 100.0255 | 200 | 199.8465 | 100 | 03 | 58 | 29 | 14309 | 1489
Data | 2022-11-27 | 03:58:30;073 | 100.024 | 200 | 199.8936 | 100 | 03 | 58 | 30 | 14310 | 1490
Data | 2022-11-27 | 03:58:31;073 | 100.0269 | 200 | 199.9291 | 100 | 03 | 58 | 31 | 14311 | 1491
Data | 2022-11-27 | 03:58:32;073 | 100.0332 | 200 | 199.7992 | 100 | 03 | 58 | 32 | 14312 | 1492
Data | 2022-11-27 | 03:58:33;073 | 100.0387 | 200 | 199.7288 | 100 | 03 | 58 | 33 | 14313 | 1493
Data | 2022-11-27 | 03:58:34;073 | 100.046 | 200 | 199.7133 | 100 | 03 | 58 | 34 | 14314 | 1494
Data | 2022-11-27 | 03:58:35;073 | 100.0508 | 200 | 199.6666 | 100 | 03 | 58 | 35 | 14315 | 1495
Data | 2022-11-27 | 03:58:36;073 | 100.0494 | 200 | 199.7336 | 100 | 03 | 58 | 36 | 14316 | 1496
Data | 2022-11-27 | 03:58:37;073 | 100.0463 | 200 | 199.735 | 100 | 03 | 58 | 37 | 14317 | 1497
Data | 2022-11-27 | 03:58:38;073 | 100.0416 | 200 | 199.7476 | 100 | 03 | 58 | 38 | 14318 | 1498
Data | 2022-11-27 | 03:58:39;073 | 100.0413 | 200 | 199.6307 | 100 | 03 | 58 | 39 | 14319 | 1499
Data | 2022-11-27 | 03:58:40;073 | 100.0333 | 200 | 199.5807 | 100 | 03 | 58 | 40 | 14320 | 1500
Data | 2022-11-27 | 03:58:41;073 | 100.0293 | 200 | 199.552 | 100 | 03 | 58 | 41 | 14321 | 1501
Data | 2022-11-27 | 03:58:42;073 | 100.0215 | 200 | 199.6202 | 100 | 03 | 58 | 42 | 14322 | 1502
Data | 2022-11-27 | 03:58:43;073 | 100.0081 | 200 | 199.7673 | 100 | 03 | 58 | 43 | 14323 | 1503
Data | 2022-11-27 | 03:58:44;073 | 100.0023 | 200 | 199.8188 | 100 | 03 | 58 | 44 | 14324 | 1504
Data | 2022-11-27 | 03:58:45;073 | 99.9871 | 200 | 199.9156 | 100 | 03 | 58 | 45 | 14325 | 1505
Data | 2022-11-27 | 03:58:46;073 | 99.9784 | 200 | 199.9275 | 100 | 03 | 58 | 46 | 14326 | 1506
Data | 2022-11-27 | 03:58:47;073 | 99.9609 | 200 | 200.043 | 100 | 03 | 58 | 47 | 14327 | 1507
Data | 2022-11-27 | 03:58:48;073 | 99.9042 | 200 | 200.494 | 100 | 03 | 58 | 48 | 14328 | 1508
Data | 2022-11-27 | 03:58:49;073 | 99.8725 | 200 | 200.4617 | 100 | 03 | 58 | 49 | 14329 | 1509
Data | 2022-11-27 | 03:58:50;073 | 99.8464 | 200 | 200.4146 | 100 | 03 | 58 | 50 | 14330 | 1510
Data | 2022-11-27 | 03:58:51;073 | 99.8212 | 200 | 200.4438 | 100 | 03 | 58 | 51 | 14331 | 1511
Data | 2022-11-27 | 03:58:52;073 | 99.828 | 200 | 200.1635 | 100 | 03 | 58 | 52 | 14332 | 1512
Data | 2022-11-27 | 03:58:53;073 | 99.8323 | 200 | 200.007 | 100 | 03 | 58 | 53 | 14333 | 1513
Data | 2022-11-27 | 03:58:54;073 | 99.8489 | 200 | 199.8442 | 100 | 03 | 58 | 54 | 14334 | 1514
Data | 2022-11-27 | 03:58:55;073 | 99.8664 | 200 | 199.6598 | 100 | 03 | 58 | 55 | 14335 | 1515
Data | 2022-11-27 | 03:58:56;073 | 99.8706 | 200 | 199.582 | 100 | 03 | 58 | 56 | 14336 | 1516
Data | 2022-11-27 | 03:58:57;073 | 99.8802 | 200 | 199.6107 | 100 | 03 | 58 | 57 | 14337 | 1517
Data | 2022-11-27 | 03:58:58;073 | 99.8865 | 200 | 199.6199 | 100 | 03 | 58 | 58 | 14338 | 1518
Data | 2022-11-27 | 03:58:59;073 | 99.8976 | 200 | 199.6437 | 100 | 03 | 58 | 59 | 14339 | 1519
Data | 2022-11-27 | 03:59:00;073 | 99.9024 | 200 | 199.707 | 100 | 03 | 59 | 00 | 14340 | 1520
Data | 2022-11-27 | 03:59:01;073 | 99.9135 | 200 | 199.7075 | 100 | 03 | 59 | 01 | 14341 | 1521
Data | 2022-11-27 | 03:59:02;073 | 99.9194 | 200 | 199.8158 | 100 | 03 | 59 | 02 | 14342 | 1522
Data | 2022-11-27 | 03:59:03;073 | 99.9208 | 200 | 199.8603 | 100 | 03 | 59 | 03 | 14343 | 1523
Data | 2022-11-27 | 03:59:04;073 | 99.9205 | 200 | 199.8398 | 100 | 03 | 59 | 04 | 14344 | 1524
Data | 2022-11-27 | 03:59:05;073 | 99.9188 | 200 | 199.9427 | 100 | 03 | 59 | 05 | 14345 | 1525
Data | 2022-11-27 | 03:59:06;073 | 99.9199 | 200 | 199.9215 | 100 | 03 | 59 | 06 | 14346 | 1526
Data | 2022-11-27 | 03:59:07;073 | 99.917 | 200 | 199.9477 | 100 | 03 | 59 | 07 | 14347 | 1527
Data | 2022-11-27 | 03:59:08;073 | 99.9129 | 200 | 199.9173 | 100 | 03 | 59 | 08 | 14348 | 1528
Data | 2022-11-27 | 03:59:09;073 | 99.9113 | 200 | 199.8299 | 100 | 03 | 59 | 09 | 14349 | 1529
Data | 2022-11-27 | 03:59:10;073 | 99.9048 | 200 | 199.7637 | 100 | 03 | 59 | 10 | 14350 | 1530
Data | 2022-11-27 | 03:59:11;073 | 99.902 | 200 | 199.715 | 100 | 03 | 59 | 11 | 14351 | 1531
Data | 2022-11-27 | 03:59:12;073 | 99.9009 | 200 | 199.7362 | 100 | 03 | 59 | 12 | 14352 | 1532
Data | 2022-11-27 | 03:59:13;073 | 99.9009 | 200 | 199.8506 | 100 | 03 | 59 | 13 | 14353 | 1533
Data | 2022-11-27 | 03:59:14;073 | 99.9024 | 200 | 199.8826 | 100 | 03 | 59 | 14 | 14354 | 1534
Data | 2022-11-27 | 03:59:15;073 | 99.9011 | 200 | 199.9455 | 100 | 03 | 59 | 15 | 14355 | 1535
Data | 2022-11-27 | 03:59:16;073 | 99.9046 | 200 | 199.9142 | 100 | 03 | 59 | 16 | 14356 | 1536
Data | 2022-11-27 | 03:59:17;073 | 99.9087 | 200 | 199.9049 | 100 | 03 | 59 | 17 | 14357 | 1537
Data | 2022-11-27 | 03:59:18;073 | 99.9194 | 200 | 199.8102 | 100 | 03 | 59 | 18 | 14358 | 1538
Data | 2022-11-27 | 03:59:19;073 | 99.9328 | 200 | 199.6849 | 100 | 03 | 59 | 19 | 14359 | 1539
Data | 2022-11-27 | 03:59:20;073 | 99.932 | 200 | 199.7563 | 100 | 03 | 59 | 20 | 14360 | 1540
Data | 2022-11-27 | 03:59:21;073 | 99.9346 | 200 | 199.6476 | 100 | 03 | 59 | 21 | 14361 | 1541
Data | 2022-11-27 | 03:59:22;073 | 99.9389 | 200 | 199.6041 | 100 | 03 | 59 | 22 | 14362 | 1542
Data | 2022-11-27 | 03:59:23;073 | 99.9392 | 200 | 199.638 | 100 | 03 | 59 | 23 | 14363 | 1543
Data | 2022-11-27 | 03:59:24;073 | 99.9451 | 200 | 199.6289 | 100 | 03 | 59 | 24 | 14364 | 1544
Data | 2022-11-27 | 03:59:25;073 | 99.9454 | 200 | 199.625 | 100 | 03 | 59 | 25 | 14365 | 1545
Data | 2022-11-27 | 03:59:26;073 | 99.9474 | 200 | 199.6144 | 100 | 03 | 59 | 26 | 14366 | 1546
Data | 2022-11-27 | 03:59:27;073 | 99.9507 | 200 | 199.6103 | 100 | 03 | 59 | 27 | 14367 | 1547
Data | 2022-11-27 | 03:59:28;073 | 99.9447 | 200 | 199.7189 | 100 | 03 | 59 | 28 | 14368 | 1548
Data | 2022-11-27 | 03:59:29;073 | 99.948 | 200 | 199.5803 | 100 | 03 | 59 | 29 | 14369 | 1549
Data | 2022-11-27 | 03:59:30;073 | 99.952 | 200 | 199.5284 | 100 | 03 | 59 | 30 | 14370 | 1550
Data | 2022-11-27 | 03:59:31;073 | 99.9528 | 200 | 199.7155 | 100 | 03 | 59 | 31 | 14371 | 1551
Data | 2022-11-27 | 03:59:32;073 | 99.9547 | 200 | 199.8337 | 100 | 03 | 59 | 32 | 14372 | 1552
Data | 2022-11-27 | 03:59:33;073 | 99.9532 | 200 | 199.9118 | 100 | 03 | 59 | 33 | 14373 | 1553
Data | 2022-11-27 | 03:59:34;073 | 99.9533 | 200 | 199.9193 | 100 | 03 | 59 | 34 | 14374 | 1554
Data | 2022-11-27 | 03:59:35;073 | 99.9516 | 200 | 200.0182 | 100 | 03 | 59 | 35 | 14375 | 1555
Data | 2022-11-27 | 03:59:36;073 | 99.9444 | 200 | 200.1493 | 100 | 03 | 59 | 36 | 14376 | 1556
Data | 2022-11-27 | 03:59:37;073 | 99.9425 | 200 | 200.1147 | 100 | 03 | 59 | 37 | 14377 | 1557
Data | 2022-11-27 | 03:59:38;073 | 99.9399 | 200 | 200.1435 | 100.05 | 03 | 59 | 38 | 14378 | 1558
Data | 2022-11-27 | 03:59:39;073 | 99.9403 | 200 | 200.1265 | 100.05 | 03 | 59 | 39 | 14379 | 1559
Data | 2022-11-27 | 03:59:40;073 | 99.9405 | 200 | 200.0986 | 100.05 | 03 | 59 | 40 | 14380 | 1560
Data | 2022-11-27 | 03:59:41;073 | 99.9418 | 200 | 200.044 | 100.05 | 03 | 59 | 41 | 14381 | 1561
Data | 2022-11-27 | 03:59:42;073 | 99.9443 | 200 | 200.1038 | 100.05 | 03 | 59 | 42 | 14382 | 1562
Data | 2022-11-27 | 03:59:43;073 | 99.9474 | 200 | 200.1382 | 100.05 | 03 | 59 | 43 | 14383 | 1563
Data | 2022-11-27 | 03:59:44;073 | 99.9512 | 200 | 200.0055 | 100.05 | 03 | 59 | 44 | 14384 | 1564
Data | 2022-11-27 | 03:59:45;073 | 99.954 | 200 | 199.957 | 100.05 | 03 | 59 | 45 | 14385 | 1565
Data | 2022-11-27 | 03:59:46;073 | 99.9639 | 200 | 199.8277 | 100.05 | 03 | 59 | 46 | 14386 | 1566
Data | 2022-11-27 | 03:59:47;073 | 99.9707 | 200 | 199.7258 | 100.05 | 03 | 59 | 47 | 14387 | 1567
Data | 2022-11-27 | 03:59:48;073 | 99.9738 | 200 | 199.7156 | 100.05 | 03 | 59 | 48 | 14388 | 1568
Data | 2022-11-27 | 03:59:49;073 | 99.9793 | 200 | 199.6063 | 100.05 | 03 | 59 | 49 | 14389 | 1569
Data | 2022-11-27 | 03:59:50;073 | 99.9725 | 200 | 199.7431 | 100.05 | 03 | 59 | 50 | 14390 | 1570
Data | 2022-11-27 | 03:59:51;073 | 99.973 | 200 | 199.7453 | 100.05 | 03 | 59 | 51 | 14391 | 1571
Data | 2022-11-27 | 03:59:52;073 | 99.9758 | 200 | 199.6095 | 100.05 | 03 | 59 | 52 | 14392 | 1572
Data | 2022-11-27 | 03:59:53;073 | 99.9771 | 200 | 199.4862 | 100.05 | 03 | 59 | 53 | 14393 | 1573
Data | 2022-11-27 | 03:59:54;073 | 99.9724 | 200 | 199.7199 | 100.05 | 03 | 59 | 54 | 14394 | 1574
Data | 2022-11-27 | 03:59:55;073 | 99.9742 | 200 | 199.7706 | 100.05 | 03 | 59 | 55 | 14395 | 1575
Data | 2022-11-27 | 03:59:56;073 | 99.9686 | 200 | 199.8263 | 100.05 | 03 | 59 | 56 | 14396 | 1576
Data | 2022-11-27 | 03:59:57;073 | 99.9681 | 200 | 199.813 | 100.05 | 03 | 59 | 57 | 14397 | 1577
Data | 2022-11-27 | 03:59:58;073 | 99.9656 | 200 | 199.8381 | 100.05 | 03 | 59 | 58 | 14398 | 1578
Data | 2022-11-27 | 03:59:59;073 | 99.9645 | 200 | 199.855 | 100.05 | 03 | 59 | 59 | 14399 | 1579
Data | 2022-11-27 | 04:00:00;073 | 99.9713 | 200 | 199.729 | 100.05 | 04 | 00 | 00 | 14400 | 1580
Data | 2022-11-27 | 04:00:01;073 | 99.9624 | 200 | 199.7802 | 100.05 | 04 | 00 | 01 | 14401 | 1581
Data | 2022-11-27 | 04:00:02;073 | 99.9649 | 200 | 199.6134 | 100.05 | 04 | 00 | 02 | 14402 | 1582
Data | 2022-11-27 | 04:00:03;073 | 99.9574 | 200 | 199.6284 | 100.05 | 04 | 00 | 03 | 14403 | 1583
Data | 2022-11-27 | 04:00:04;073 | 99.9532 | 200 | 199.6855 | 100.05 | 04 | 00 | 04 | 14404 | 1584
Data | 2022-11-27 | 04:00:05;073 | 99.9488 | 200 | 199.7428 | 100.05 | 04 | 00 | 05 | 14405 | 1585
Data | 2022-11-27 | 04:00:06;073 | 99.9447 | 200 | 199.8055 | 100.05 | 04 | 00 | 06 | 14406 | 1586
Data | 2022-11-27 | 04:00:07;073 | 99.9502 | 200 | 199.7136 | 100.05 | 04 | 00 | 07 | 14407 | 1587
Data | 2022-11-27 | 04:00:08;073 | 99.9504 | 200 | 199.7441 | 100.05 | 04 | 00 | 08 | 14408 | 1588
Data | 2022-11-27 | 04:00:09;073 | 99.9554 | 200 | 199.6715 | 100.05 | 04 | 00 | 09 | 14409 | 1589
Data | 2022-11-27 | 04:00:10;073 | 99.9617 | 200 | 199.5306 | 100.05 | 04 | 00 | 10 | 14410 | 1590
Data | 2022-11-27 | 04:00:11;073 | 99.9527 | 200 | 199.6589 | 100.05 | 04 | 00 | 11 | 14411 | 1591
Data | 2022-11-27 | 04:00:12;073 | 99.9567 | 200 | 199.5607 | 100.05 | 04 | 00 | 12 | 14412 | 1592
Data | 2022-11-27 | 04:00:13;073 | 99.9504 | 200 | 199.7803 | 100.05 | 04 | 00 | 13 | 14413 | 1593
Data | 2022-11-27 | 04:00:14;073 | 99.9417 | 200 | 199.8999 | 100.05 | 04 | 00 | 14 | 14414 | 1594
Data | 2022-11-27 | 04:00:15;073 | 99.9447 | 200 | 199.755 | 100.05 | 04 | 00 | 15 | 14415 | 1595
Data | 2022-11-27 | 04:00:16;073 | 99.9378 | 200 | 199.8056 | 100.05 | 04 | 00 | 16 | 14416 | 1596
Data | 2022-11-27 | 04:00:17;073 | 99.9414 | 200 | 199.7373 | 100.05 | 04 | 00 | 17 | 14417 | 1597
Data | 2022-11-27 | 04:00:18;073 | 99.9502 | 200 | 199.5971 | 100.05 | 04 | 00 | 18 | 14418 | 1598
Data | 2022-11-27 | 04:00:19;073 | 99.9511 | 200 | 199.6139 | 100.05 | 04 | 00 | 19 | 14419 | 1599
Data | 2022-11-27 | 04:00:20;073 | 99.9645 | 200 | 199.4395 | 100.05 | 04 | 00 | 20 | 14420 | 1600
Data | 2022-11-27 | 04:00:21;073 | 99.9652 | 200 | 199.4791 | 100.05 | 04 | 00 | 21 | 14421 | 1601
Data | 2022-11-27 | 04:00:22;073 | 99.9711 | 200 | 199.4487 | 100.05 | 04 | 00 | 22 | 14422 | 1602
Data | 2022-11-27 | 04:00:23;073 | 99.9756 | 200 | 199.4271 | 100.05 | 04 | 00 | 23 | 14423 | 1603
Data | 2022-11-27 | 04:00:24;073 | 99.9814 | 200 | 199.4566 | 100.05 | 04 | 00 | 24 | 14424 | 1604
Data | 2022-11-27 | 04:00:25;073 | 99.9818 | 200 | 199.591 | 100.05 | 04 | 00 | 25 | 14425 | 1605
Data | 2022-11-27 | 04:00:26;073 | 99.9843 | 200 | 199.6353 | 100.05 | 04 | 00 | 26 | 14426 | 1606
Data | 2022-11-27 | 04:00:27;073 | 99.9864 | 200 | 199.6543 | 100.05 | 04 | 00 | 27 | 14427 | 1607
Data | 2022-11-27 | 04:00:28;073 | 99.9818 | 200 | 199.7097 | 100.05 | 04 | 00 | 28 | 14428 | 1608
Data | 2022-11-27 | 04:00:29;073 | 99.9792 | 200 | 199.687 | 100.05 | 04 | 00 | 29 | 14429 | 1609
Data | 2022-11-27 | 04:00:30;073 | 99.9759 | 200 | 199.574 | 100.05 | 04 | 00 | 30 | 14430 | 1610
Data | 2022-11-27 | 04:00:31;073 | 99.9745 | 200 | 199.6167 | 100.05 | 04 | 00 | 31 | 14431 | 1611
Data | 2022-11-27 | 04:00:32;073 | 99.9747 | 200 | 199.6899 | 100.05 | 04 | 00 | 32 | 14432 | 1612
Data | 2022-11-27 | 04:00:33;073 | 99.9779 | 200 | 199.8275 | 100.05 | 04 | 00 | 33 | 14433 | 1613
Data | 2022-11-27 | 04:00:34;073 | 99.9808 | 200 | 199.7721 | 100.05 | 04 | 00 | 34 | 14434 | 1614
Data | 2022-11-27 | 04:00:35;073 | 99.9795 | 200 | 199.8555 | 100.05 | 04 | 00 | 35 | 14435 | 1615
Data | 2022-11-27 | 04:00:36;073 | 99.9762 | 200 | 199.882 | 100.05 | 04 | 00 | 36 | 14436 | 1616
Data | 2022-11-27 | 04:00:37;073 | 99.9676 | 200 | 199.9824 | 100.05 | 04 | 00 | 37 | 14437 | 1617
Data | 2022-11-27 | 04:00:38;073 | 99.9708 | 200 | 199.8856 | 100.05 | 04 | 00 | 38 | 14438 | 1618
Data | 2022-11-27 | 04:00:39;073 | 99.9643 | 200 | 199.8723 | 100.05 | 04 | 00 | 39 | 14439 | 1619
Data | 2022-11-27 | 04:00:40;073 | 99.9654 | 200 | 199.828 | 100.05 | 04 | 00 | 40 | 14440 | 1620
Data | 2022-11-27 | 04:00:41;073 | 99.9869 | 200 | 199.6194 | 100.05 | 04 | 00 | 41 | 14441 | 1621
Data | 2022-11-27 | 04:00:42;073 | 100.0312 | 200 | 199.1174 | 100.05 | 04 | 00 | 42 | 14442 | 1622
Data | 2022-11-27 | 04:00:43;073 | 100.0503 | 200 | 199.0508 | 100.05 | 04 | 00 | 43 | 14443 | 1623
Data | 2022-11-27 | 04:00:44;073 | 100.0741 | 200 | 199.0298 | 100.05 | 04 | 00 | 44 | 14444 | 1624
Data | 2022-11-27 | 04:00:45;073 | 100.0973 | 200 | 199.0221 | 100.05 | 04 | 00 | 45 | 14445 | 1625
Data | 2022-11-27 | 04:00:46;073 | 100.1017 | 200 | 199.1691 | 100.05 | 04 | 00 | 46 | 14446 | 1626
Data | 2022-11-27 | 04:00:47;073 | 100.114 | 200 | 199.129 | 100.05 | 04 | 00 | 47 | 14447 | 1627
Data | 2022-11-27 | 04:00:48;073 | 100.0987 | 200 | 199.3506 | 100.05 | 04 | 00 | 48 | 14448 | 1628
Data | 2022-11-27 | 04:00:49;073 | 100.0903 | 200 | 199.3661 | 100.05 | 04 | 00 | 49 | 14449 | 1629
Data | 2022-11-27 | 04:00:50;073 | 100.0806 | 200 | 199.3677 | 100.05 | 04 | 00 | 50 | 14450 | 1630
Data | 2022-11-27 | 04:00:51;073 | 100.0594 | 200 | 199.5813 | 100.05 | 04 | 00 | 51 | 14451 | 1631
Data | 2022-11-27 | 04:00:52;073 | 100.0635 | 200 | 199.6097 | 100.05 | 04 | 00 | 52 | 14452 | 1632
Data | 2022-11-27 | 04:00:53;073 | 100.0569 | 200 | 199.6622 | 100.05 | 04 | 00 | 53 | 14453 | 1633
Data | 2022-11-27 | 04:00:54;073 | 100.0604 | 200 | 199.573 | 100.05 | 04 | 00 | 54 | 14454 | 1634
Data | 2022-11-27 | 04:00:55;073 | 100.0616 | 200 | 199.5496 | 100.05 | 04 | 00 | 55 | 14455 | 1635
Data | 2022-11-27 | 04:00:56;073 | 100.0582 | 200 | 199.6287 | 100.05 | 04 | 00 | 56 | 14456 | 1636
Data | 2022-11-27 | 04:00:57;073 | 100.0569 | 200 | 199.5775 | 100.05 | 04 | 00 | 57 | 14457 | 1637
Data | 2022-11-27 | 04:00:58;073 | 100.0537 | 200 | 199.6139 | 100.05 | 04 | 00 | 58 | 14458 | 1638
Data | 2022-11-27 | 04:00:59;073 | 100.0469 | 200 | 199.6344 | 100.05 | 04 | 00 | 59 | 14459 | 1639
Data | 2022-11-27 | 04:01:00;073 | 100.0468 | 200 | 199.6067 | 100.05 | 04 | 01 | 00 | 14460 | 1640
Data | 2022-11-27 | 04:01:01;073 | 100.0373 | 200 | 199.6912 | 100.05 | 04 | 01 | 01 | 14461 | 1641
Data | 2022-11-27 | 04:01:02;073 | 100.0404 | 200 | 199.6192 | 100.05 | 04 | 01 | 02 | 14462 | 1642
Data | 2022-11-27 | 04:01:03;073 | 100.0392 | 200 | 199.5688 | 100.05 | 04 | 01 | 03 | 14463 | 1643
Data | 2022-11-27 | 04:01:04;073 | 100.0429 | 200 | 199.5423 | 100.05 | 04 | 01 | 04 | 14464 | 1644
Data | 2022-11-27 | 04:01:05;073 | 100.0479 | 200 | 199.5135 | 100.05 | 04 | 01 | 05 | 14465 | 1645
Data | 2022-11-27 | 04:01:06;073 | 100.0491 | 200 | 199.5154 | 100.05 | 04 | 01 | 06 | 14466 | 1646
Data | 2022-11-27 | 04:01:07;073 | 100.0512 | 200 | 199.5143 | 100.05 | 04 | 01 | 07 | 14467 | 1647
Data | 2022-11-27 | 04:01:08;073 | 100.0545 | 200 | 199.5355 | 100.05 | 04 | 01 | 08 | 14468 | 1648
Data | 2022-11-27 | 04:01:09;073 | 100.0533 | 200 | 199.6336 | 100.05 | 04 | 01 | 09 | 14469 | 1649
Data | 2022-11-27 | 04:01:10;073 | 100.0522 | 200 | 199.6869 | 100.05 | 04 | 01 | 10 | 14470 | 1650
Data | 2022-11-27 | 04:01:11;073 | 100.0543 | 200 | 199.6607 | 100.05 | 04 | 01 | 11 | 14471 | 1651
Data | 2022-11-27 | 04:01:12;073 | 100.0489 | 200 | 199.736 | 100.05 | 04 | 01 | 12 | 14472 | 1652
Data | 2022-11-27 | 04:01:13;073 | 100.051 | 200 | 199.6618 | 100.05 | 04 | 01 | 13 | 14473 | 1653
Data | 2022-11-27 | 04:01:14;073 | 100.0444 | 200 | 199.7584 | 100.05 | 04 | 01 | 14 | 14474 | 1654
Data | 2022-11-27 | 04:01:15;073 | 100.04 | 200 | 199.8075 | 100.05 | 04 | 01 | 15 | 14475 | 1655
Data | 2022-11-27 | 04:01:16;073 | 100.0495 | 200 | 199.6895 | 100.05 | 04 | 01 | 16 | 14476 | 1656
Data | 2022-11-27 | 04:01:17;073 | 100.0537 | 200 | 199.6746 | 100.05 | 04 | 01 | 17 | 14477 | 1657
Data | 2022-11-27 | 04:01:18;073 | 100.066 | 200 | 199.5853 | 100.05 | 04 | 01 | 18 | 14478 | 1658
Data | 2022-11-27 | 04:01:19;073 | 100.0701 | 200 | 199.6165 | 100.05 | 04 | 01 | 19 | 14479 | 1659
Data | 2022-11-27 | 04:01:20;073 | 100.065 | 200 | 199.8419 | 100.05 | 04 | 01 | 20 | 14480 | 1660
Data | 2022-11-27 | 04:01:21;073 | 100.0673 | 200 | 199.7687 | 100.0833 | 04 | 01 | 21 | 14481 | 1661
Data | 2022-11-27 | 04:01:22;073 | 100.0629 | 200 | 199.8766 | 100.0833 | 04 | 01 | 22 | 14482 | 1662
Data | 2022-11-27 | 04:01:23;073 | 100.0546 | 200 | 199.967 | 100.0833 | 04 | 01 | 23 | 14483 | 1663
Data | 2022-11-27 | 04:01:24;073 | 100.0477 | 200 | 200.0465 | 100.0833 | 04 | 01 | 24 | 14484 | 1664
Data | 2022-11-27 | 04:01:25;073 | 100.0396 | 200 | 200.1069 | 100.0833 | 04 | 01 | 25 | 14485 | 1665
Data | 2022-11-27 | 04:01:26;073 | 100.0327 | 200 | 200.1218 | 100.0833 | 04 | 01 | 26 | 14486 | 1666
Data | 2022-11-27 | 04:01:27;073 | 100.0296 | 200 | 200.1429 | 100.0833 | 04 | 01 | 27 | 14487 | 1667
Data | 2022-11-27 | 04:01:28;073 | 100.024 | 200 | 200.1117 | 100.0833 | 04 | 01 | 28 | 14488 | 1668
Data | 2022-11-27 | 04:01:29;073 | 100.027 | 200 | 200.0259 | 100.0833 | 04 | 01 | 29 | 14489 | 1669
Data | 2022-11-27 | 04:01:30;073 | 100.0282 | 200 | 200.017 | 100.0833 | 04 | 01 | 30 | 14490 | 1670
Data | 2022-11-27 | 04:01:31;073 | 100.0315 | 200 | 200.0024 | 100.0833 | 04 | 01 | 31 | 14491 | 1671
Data | 2022-11-27 | 04:01:32;073 | 100.0403 | 200 | 199.895 | 100.0833 | 04 | 01 | 32 | 14492 | 1672
Data | 2022-11-27 | 04:01:33;073 | 100.037 | 200 | 199.9774 | 100.0833 | 04 | 01 | 33 | 14493 | 1673
Data | 2022-11-27 | 04:01:34;073 | 100.0358 | 200 | 199.8918 | 100.0833 | 04 | 01 | 34 | 14494 | 1674
Data | 2022-11-27 | 04:01:35;073 | 100.0273 | 200 | 199.9594 | 100.0833 | 04 | 01 | 35 | 14495 | 1675
Data | 2022-11-27 | 04:01:36;073 | 100.0163 | 200 | 200.0057 | 100.0833 | 04 | 01 | 36 | 14496 | 1676
Data | 2022-11-27 | 04:01:37;073 | 100.0136 | 200 | 199.9572 | 100.0833 | 04 | 01 | 37 | 14497 | 1677
Data | 2022-11-27 | 04:01:38;073 | 100.0059 | 200 | 200.0055 | 100.0833 | 04 | 01 | 38 | 14498 | 1678
Data | 2022-11-27 | 04:01:39;073 | 100.0036 | 200 | 199.9818 | 100.0833 | 04 | 01 | 39 | 14499 | 1679
Data | 2022-11-27 | 04:01:40;073 | 100.0015 | 200 | 199.8145 | 100.0833 | 04 | 01 | 40 | 14500 | 1680
Data | 2022-11-27 | 04:01:41;073 | 100.0036 | 200 | 199.7671 | 100.0833 | 04 | 01 | 41 | 14501 | 1681
Data | 2022-11-27 | 04:01:42;073 | 100.0016 | 200 | 199.7202 | 100.0833 | 04 | 01 | 42 | 14502 | 1682
Data | 2022-11-27 | 04:01:43;073 | 99.9975 | 200 | 199.8448 | 100.0833 | 04 | 01 | 43 | 14503 | 1683
Data | 2022-11-27 | 04:01:44;073 | 99.9931 | 200 | 199.8923 | 100.0833 | 04 | 01 | 44 | 14504 | 1684
Data | 2022-11-27 | 04:01:45;073 | 99.9851 | 200 | 199.8666 | 100.0833 | 04 | 01 | 45 | 14505 | 1685
Data | 2022-11-27 | 04:01:46;073 | 99.9886 | 200 | 199.8107 | 100.0833 | 04 | 01 | 46 | 14506 | 1686
Data | 2022-11-27 | 04:01:47;073 | 99.9873 | 200 | 199.7431 | 100.0833 | 04 | 01 | 47 | 14507 | 1687
Data | 2022-11-27 | 04:01:48;073 | 99.9859 | 200 | 199.6423 | 100.0833 | 04 | 01 | 48 | 14508 | 1688
Data | 2022-11-27 | 04:01:49;073 | 99.9846 | 200 | 199.4022 | 100.0833 | 04 | 01 | 49 | 14509 | 1689
Data | 2022-11-27 | 04:01:50;073 | 99.9793 | 200 | 199.4364 | 100.0833 | 04 | 01 | 50 | 14510 | 1690
Data | 2022-11-27 | 04:01:51;073 | 99.9736 | 200 | 199.3801 | 100.0833 | 04 | 01 | 51 | 14511 | 1691
Data | 2022-11-27 | 04:01:52;073 | 99.9733 | 200 | 199.3591 | 100.0833 | 04 | 01 | 52 | 14512 | 1692
Data | 2022-11-27 | 04:01:53;073 | 99.9715 | 200 | 199.3235 | 100.0833 | 04 | 01 | 53 | 14513 | 1693
Data | 2022-11-27 | 04:01:54;073 | 99.9712 | 200 | 199.3501 | 100.0833 | 04 | 01 | 54 | 14514 | 1694
Data | 2022-11-27 | 04:01:55;073 | 99.9664 | 200 | 199.3975 | 100.0833 | 04 | 01 | 55 | 14515 | 1695
Data | 2022-11-27 | 04:01:56;073 | 99.9664 | 200 | 199.2939 | 100.0833 | 04 | 01 | 56 | 14516 | 1696
Data | 2022-11-27 | 04:01:57;073 | 99.966 | 200 | 199.1585 | 100.0833 | 04 | 01 | 57 | 14517 | 1697
Data | 2022-11-27 | 04:01:58;073 | 99.9749 | 200 | 198.9765 | 100.0833 | 04 | 01 | 58 | 14518 | 1698
Data | 2022-11-27 | 04:01:59;073 | 99.9693 | 200 | 198.9798 | 100.0833 | 04 | 01 | 59 | 14519 | 1699
Data | 2022-11-27 | 04:02:00;073 | 99.9812 | 200 | 198.8768 | 100.0833 | 04 | 02 | 00 | 14520 | 1700
Data | 2022-11-27 | 04:02:01;073 | 99.9795 | 200 | 198.9468 | 100.0833 | 04 | 02 | 01 | 14521 | 1701
Data | 2022-11-27 | 04:02:02;073 | 99.9778 | 200 | 199.0367 | 100.0833 | 04 | 02 | 02 | 14522 | 1702
Data | 2022-11-27 | 04:02:03;073 | 99.9781 | 200 | 198.953 | 100.0833 | 04 | 02 | 03 | 14523 | 1703
Data | 2022-11-27 | 04:02:04;073 | 99.9782 | 200 | 198.8917 | 100.0833 | 04 | 02 | 04 | 14524 | 1704
Data | 2022-11-27 | 04:02:05;073 | 99.9769 | 200 | 198.8586 | 100.0833 | 04 | 02 | 05 | 14525 | 1705
Data | 2022-11-27 | 04:02:06;073 | 99.9751 | 200 | 198.8818 | 100.0833 | 04 | 02 | 06 | 14526 | 1706
Data | 2022-11-27 | 04:02:07;073 | 99.9675 | 200 | 198.9144 | 100.0833 | 04 | 02 | 07 | 14527 | 1707
Data | 2022-11-27 | 04:02:08;073 | 99.9633 | 200 | 198.8569 | 100.0833 | 04 | 02 | 08 | 14528 | 1708
Data | 2022-11-27 | 04:02:09;073 | 99.9546 | 200 | 198.8365 | 100.0833 | 04 | 02 | 09 | 14529 | 1709
Data | 2022-11-27 | 04:02:10;073 | 99.9507 | 200 | 198.7808 | 100.0833 | 04 | 02 | 10 | 14530 | 1710
Data | 2022-11-27 | 04:02:11;073 | 99.938 | 200 | 198.869 | 100.0833 | 04 | 02 | 11 | 14531 | 1711
Data | 2022-11-27 | 04:02:12;073 | 99.9286 | 200 | 198.9144 | 100.0833 | 04 | 02 | 12 | 14532 | 1712
Data | 2022-11-27 | 04:02:13;073 | 99.9163 | 200 | 198.9382 | 100.0833 | 04 | 02 | 13 | 14533 | 1713
Data | 2022-11-27 | 04:02:14;073 | 99.8917 | 200 | 199.1747 | 100.0833 | 04 | 02 | 14 | 14534 | 1714
Data | 2022-11-27 | 04:02:15;073 | 99.8768 | 200 | 199.2388 | 100.0833 | 04 | 02 | 15 | 14535 | 1715
Data | 2022-11-27 | 04:02:16;073 | 99.8623 | 200 | 199.3152 | 100.0833 | 04 | 02 | 16 | 14536 | 1716
Data | 2022-11-27 | 04:02:17;073 | 99.8509 | 200 | 199.2344 | 100.0833 | 04 | 02 | 17 | 14537 | 1717
Data | 2022-11-27 | 04:02:18;073 | 99.8508 | 200 | 199.158 | 100.0833 | 04 | 02 | 18 | 14538 | 1718
Data | 2022-11-27 | 04:02:19;073 | 99.848 | 200 | 199.0615 | 100.0833 | 04 | 02 | 19 | 14539 | 1719
Data | 2022-11-27 | 04:02:20;073 | 99.8596 | 200 | 198.8402 | 100.0833 | 04 | 02 | 20 | 14540 | 1720
Data | 2022-11-27 | 04:02:21;073 | 99.8747 | 200 | 198.6911 | 100.0833 | 04 | 02 | 21 | 14541 | 1721
Data | 2022-11-27 | 04:02:22;073 | 99.8877 | 200 | 198.5827 | 100.0833 | 04 | 02 | 22 | 14542 | 1722
Data | 2022-11-27 | 04:02:23;073 | 99.9022 | 200 | 198.4341 | 100.0833 | 04 | 02 | 23 | 14543 | 1723
Data | 2022-11-27 | 04:02:24;073 | 99.9108 | 200 | 198.4851 | 100.0833 | 04 | 02 | 24 | 14544 | 1724
Data | 2022-11-27 | 04:02:25;073 | 99.9209 | 200 | 198.4648 | 100.0833 | 04 | 02 | 25 | 14545 | 1725
Data | 2022-11-27 | 04:02:26;073 | 99.9304 | 200 | 198.5038 | 100.0833 | 04 | 02 | 26 | 14546 | 1726
Data | 2022-11-27 | 04:02:27;073 | 99.9315 | 200 | 198.6052 | 100.0833 | 04 | 02 | 27 | 14547 | 1727
Data | 2022-11-27 | 04:02:28;073 | 99.9403 | 200 | 198.5317 | 100.0833 | 04 | 02 | 28 | 14548 | 1728
Data | 2022-11-27 | 04:02:29;073 | 99.9492 | 200 | 198.478 | 100.0833 | 04 | 02 | 29 | 14549 | 1729
Data | 2022-11-27 | 04:02:30;073 | 99.9614 | 200 | 198.4502 | 100.0833 | 04 | 02 | 30 | 14550 | 1730
Data | 2022-11-27 | 04:02:31;073 | 99.9728 | 200 | 198.39 | 100.0833 | 04 | 02 | 31 | 14551 | 1731
Data | 2022-11-27 | 04:02:32;073 | 99.9732 | 200 | 198.4643 | 100.0833 | 04 | 02 | 32 | 14552 | 1732
Data | 2022-11-27 | 04:02:33;073 | 99.9785 | 200 | 198.3673 | 100.0833 | 04 | 02 | 33 | 14553 | 1733
Data | 2022-11-27 | 04:02:34;073 | 99.9774 | 200 | 198.438 | 100.0833 | 04 | 02 | 34 | 14554 | 1734
Data | 2022-11-27 | 04:02:35;073 | 99.9872 | 200 | 198.4119 | 100.0833 | 04 | 02 | 35 | 14555 | 1735
Data | 2022-11-27 | 04:02:36;073 | 99.9929 | 200 | 198.355 | 100.0833 | 04 | 02 | 36 | 14556 | 1736
Data | 2022-11-27 | 04:02:37;073 | 99.9885 | 200 | 198.4198 | 100.0833 | 04 | 02 | 37 | 14557 | 1737
Data | 2022-11-27 | 04:02:38;073 | 99.9862 | 200 | 198.4064 | 100.0833 | 04 | 02 | 38 | 14558 | 1738
Data | 2022-11-27 | 04:02:39;073 | 99.9709 | 200 | 198.5821 | 100.0833 | 04 | 02 | 39 | 14559 | 1739
Data | 2022-11-27 | 04:02:40;073 | 99.9633 | 200 | 198.6185 | 100.0833 | 04 | 02 | 40 | 14560 | 1740
Data | 2022-11-27 | 04:02:41;073 | 99.9489 | 200 | 198.74 | 100.0833 | 04 | 02 | 41 | 14561 | 1741
Data | 2022-11-27 | 04:02:42;073 | 99.9255 | 200 | 198.8799 | 100.0833 | 04 | 02 | 42 | 14562 | 1742
Data | 2022-11-27 | 04:02:43;073 | 99.9184 | 200 | 198.7516 | 100.0833 | 04 | 02 | 43 | 14563 | 1743
Data | 2022-11-27 | 04:02:44;073 | 99.9102 | 200 | 198.7327 | 100.0833 | 04 | 02 | 44 | 14564 | 1744
Data | 2022-11-27 | 04:02:45;073 | 99.91 | 200 | 198.6495 | 100.0833 | 04 | 02 | 45 | 14565 | 1745
Data | 2022-11-27 | 04:02:46;073 | 99.9103 | 200 | 198.5733 | 100.0833 | 04 | 02 | 46 | 14566 | 1746
Data | 2022-11-27 | 04:02:47;073 | 99.9057 | 200 | 198.5627 | 100.0833 | 04 | 02 | 47 | 14567 | 1747
Data | 2022-11-27 | 04:02:48;073 | 99.906 | 200 | 198.4698 | 100.0833 | 04 | 02 | 48 | 14568 | 1748
Data | 2022-11-27 | 04:02:49;073 | 99.9045 | 200 | 198.4523 | 100.0833 | 04 | 02 | 49 | 14569 | 1749
Data | 2022-11-27 | 04:02:50;073 | 99.908 | 200 | 198.3695 | 100.0833 | 04 | 02 | 50 | 14570 | 1750
Data | 2022-11-27 | 04:02:51;073 | 99.9186 | 200 | 198.2616 | 100.0833 | 04 | 02 | 51 | 14571 | 1751
Data | 2022-11-27 | 04:02:52;073 | 99.9236 | 200 | 198.2111 | 100.0833 | 04 | 02 | 52 | 14572 | 1752
Data | 2022-11-27 | 04:02:53;073 | 99.939 | 200 | 198.0325 | 100.0833 | 04 | 02 | 53 | 14573 | 1753
Data | 2022-11-27 | 04:02:54;073 | 99.9421 | 200 | 198.1119 | 100.0833 | 04 | 02 | 54 | 14574 | 1754
Data | 2022-11-27 | 04:02:55;073 | 99.949 | 200 | 198.2805 | 100.0833 | 04 | 02 | 55 | 14575 | 1755
Data | 2022-11-27 | 04:02:56;073 | 99.9511 | 200 | 198.3141 | 100.0833 | 04 | 02 | 56 | 14576 | 1756
Data | 2022-11-27 | 04:02:57;073 | 99.9427 | 200 | 198.427 | 100.0833 | 04 | 02 | 57 | 14577 | 1757
Data | 2022-11-27 | 04:02:58;073 | 99.943 | 200 | 198.3868 | 100.0833 | 04 | 02 | 58 | 14578 | 1758
Data | 2022-11-27 | 04:02:59;073 | 99.9339 | 200 | 198.4447 | 100.0833 | 04 | 02 | 59 | 14579 | 1759
Data | 2022-11-27 | 04:03:00;073 | 99.9229 | 200 | 198.5396 | 100.0833 | 04 | 03 | 00 | 14580 | 1760
Data | 2022-11-27 | 04:03:01;073 | 99.9241 | 200 | 198.4615 | 100.0833 | 04 | 03 | 01 | 14581 | 1761
Data | 2022-11-27 | 04:03:02;073 | 99.9064 | 200 | 198.5846 | 100.0833 | 04 | 03 | 02 | 14582 | 1762
Data | 2022-11-27 | 04:03:03;073 | 99.9033 | 200 | 198.5328 | 100.0833 | 04 | 03 | 03 | 14583 | 1763
Data | 2022-11-27 | 04:03:04;073 | 99.8944 | 200 | 198.5819 | 100.0833 | 04 | 03 | 04 | 14584 | 1764
Data | 2022-11-27 | 04:03:05;073 | 99.8821 | 200 | 198.6967 | 100.0833 | 04 | 03 | 05 | 14585 | 1765
Data | 2022-11-27 | 04:03:06;073 | 99.8919 | 200 | 198.4511 | 100.0833 | 04 | 03 | 06 | 14586 | 1766
Data | 2022-11-27 | 04:03:07;073 | 99.8907 | 200 | 198.4259 | 100.0833 | 04 | 03 | 07 | 14587 | 1767
Data | 2022-11-27 | 04:03:08;073 | 99.8833 | 200 | 198.5002 | 100.0833 | 04 | 03 | 08 | 14588 | 1768
Data | 2022-11-27 | 04:03:09;073 | 99.8863 | 200 | 198.4268 | 100.0833 | 04 | 03 | 09 | 14589 | 1769
Data | 2022-11-27 | 04:03:10;073 | 99.8786 | 200 | 198.532 | 100.0833 | 04 | 03 | 10 | 14590 | 1770
Data | 2022-11-27 | 04:03:11;073 | 99.8822 | 200 | 198.3893 | 100.0833 | 04 | 03 | 11 | 14591 | 1771
Data | 2022-11-27 | 04:03:12;073 | 99.8832 | 200 | 198.3537 | 100.0833 | 04 | 03 | 12 | 14592 | 1772
Data | 2022-11-27 | 04:03:13;073 | 99.8813 | 200 | 198.3923 | 100.0833 | 04 | 03 | 13 | 14593 | 1773
Data | 2022-11-27 | 04:03:14;073 | 99.8843 | 200 | 198.3785 | 100.0833 | 04 | 03 | 14 | 14594 | 1774
Data | 2022-11-27 | 04:03:15;073 | 99.8936 | 200 | 198.3448 | 100.0833 | 04 | 03 | 15 | 14595 | 1775
Data | 2022-11-27 | 04:03:16;073 | 99.9017 | 200 | 198.3342 | 100.0833 | 04 | 03 | 16 | 14596 | 1776
Data | 2022-11-27 | 04:03:17;073 | 99.9074 | 200 | 198.2916 | 100.0833 | 04 | 03 | 17 | 14597 | 1777
Data | 2022-11-27 | 04:03:18;073 | 99.9125 | 200 | 198.402 | 100.0833 | 04 | 03 | 18 | 14598 | 1778
Data | 2022-11-27 | 04:03:19;073 | 99.9175 | 200 | 198.4173 | 100.0833 | 04 | 03 | 19 | 14599 | 1779
Data | 2022-11-27 | 04:03:20;073 | 99.9271 | 200 | 198.3623 | 100.0833 | 04 | 03 | 20 | 14600 | 1780
Data | 2022-11-27 | 04:03:21;073 | 99.9573 | 200 | 198.1151 | 100.0833 | 04 | 03 | 21 | 14601 | 1781
Data | 2022-11-27 | 04:03:22;073 | 99.9597 | 200 | 198.2018 | 100.0833 | 04 | 03 | 22 | 14602 | 1782
Data | 2022-11-27 | 04:03:23;073 | 99.9619 | 200 | 198.3405 | 100.0833 | 04 | 03 | 23 | 14603 | 1783
Data | 2022-11-27 | 04:03:24;073 | 99.9742 | 200 | 198.2988 | 100.0833 | 04 | 03 | 24 | 14604 | 1784
Data | 2022-11-27 | 04:03:25;073 | 99.9697 | 200 | 198.3973 | 100.0833 | 04 | 03 | 25 | 14605 | 1785
Data | 2022-11-27 | 04:03:26;073 | 99.9586 | 200 | 198.5001 | 100.0833 | 04 | 03 | 26 | 14606 | 1786
Data | 2022-11-27 | 04:03:27;073 | 99.9589 | 200 | 198.4312 | 100.0833 | 04 | 03 | 27 | 14607 | 1787
Data | 2022-11-27 | 04:03:28;073 | 99.9599 | 200 | 198.5151 | 100.0833 | 04 | 03 | 28 | 14608 | 1788
Data | 2022-11-27 | 04:03:29;073 | 99.9618 | 200 | 198.5177 | 100.0833 | 04 | 03 | 29 | 14609 | 1789
Data | 2022-11-27 | 04:03:30;073 | 99.9604 | 200 | 198.4956 | 100.0833 | 04 | 03 | 30 | 14610 | 1790
Data | 2022-11-27 | 04:03:31;073 | 99.9482 | 200 | 198.5618 | 100.0833 | 04 | 03 | 31 | 14611 | 1791
Data | 2022-11-27 | 04:03:32;073 | 99.933 | 200 | 198.651 | 100.0833 | 04 | 03 | 32 | 14612 | 1792
Data | 2022-11-27 | 04:03:33;073 | 99.9285 | 200 | 198.6035 | 100.0833 | 04 | 03 | 33 | 14613 | 1793
Data | 2022-11-27 | 04:03:34;073 | 99.9099 | 200 | 198.7282 | 100.0833 | 04 | 03 | 34 | 14614 | 1794
Data | 2022-11-27 | 04:03:35;073 | 99.9177 | 200 | 198.5565 | 100.0833 | 04 | 03 | 35 | 14615 | 1795
Data | 2022-11-27 | 04:03:36;073 | 99.9204 | 200 | 198.479 | 100.0833 | 04 | 03 | 36 | 14616 | 1796
Data | 2022-11-27 | 04:03:37;073 | 99.9143 | 200 | 198.6143 | 100.0833 | 04 | 03 | 37 | 14617 | 1797
Data | 2022-11-27 | 04:03:38;073 | 99.9354 | 200 | 198.3909 | 100.0833 | 04 | 03 | 38 | 14618 | 1798
Data | 2022-11-27 | 04:03:39;073 | 99.9415 | 200 | 198.3316 | 100.0833 | 04 | 03 | 39 | 14619 | 1799
Data | 2022-11-27 | 04:03:40;073 | 99.9533 | 200 | 198.2506 | 100.0833 | 04 | 03 | 40 | 14620 | 1800
Data | 2022-11-27 | 04:03:41;073 | 99.9596 | 200 | 198.191 | 100.0833 | 04 | 03 | 41 | 14621 | 1801
Data | 2022-11-27 | 04:03:42;073 | 99.9569 | 200 | 198.2924 | 100.0833 | 04 | 03 | 42 | 14622 | 1802
Data | 2022-11-27 | 04:03:43;073 | 99.9733 | 200 | 198.1721 | 100.0833 | 04 | 03 | 43 | 14623 | 1803
Data | 2022-11-27 | 04:03:44;073 | 99.9669 | 200 | 198.2791 | 100.0833 | 04 | 03 | 44 | 14624 | 1804
Data | 2022-11-27 | 04:03:45;073 | 99.9709 | 200 | 198.28 | 100.0833 | 04 | 03 | 45 | 14625 | 1805
Data | 2022-11-27 | 04:03:46;073 | 99.9782 | 200 | 198.1793 | 100.0833 | 04 | 03 | 46 | 14626 | 1806
Data | 2022-11-27 | 04:03:47;073 | 99.9843 | 200 | 198.1915 | 100.0833 | 04 | 03 | 47 | 14627 | 1807
Data | 2022-11-27 | 04:03:48;073 | 99.9944 | 200 | 198.1373 | 100.0833 | 04 | 03 | 48 | 14628 | 1808
Data | 2022-11-27 | 04:03:49;073 | 99.997 | 200 | 198.1504 | 100.0833 | 04 | 03 | 49 | 14629 | 1809
Data | 2022-11-27 | 04:03:50;073 | 100.0033 | 200 | 198.0811 | 100.0833 | 04 | 03 | 50 | 14630 | 1810
Data | 2022-11-27 | 04:03:51;073 | 99.9912 | 200 | 198.2564 | 100.0833 | 04 | 03 | 51 | 14631 | 1811
Data | 2022-11-27 | 04:03:52;073 | 99.9914 | 200 | 198.287 | 100.0833 | 04 | 03 | 52 | 14632 | 1812
Data | 2022-11-27 | 04:03:53;073 | 99.9869 | 200 | 198.2741 | 100.0833 | 04 | 03 | 53 | 14633 | 1813
Data | 2022-11-27 | 04:03:54;073 | 99.9735 | 200 | 198.3387 | 100.0833 | 04 | 03 | 54 | 14634 | 1814
Data | 2022-11-27 | 04:03:55;073 | 99.9586 | 200 | 198.4722 | 100.0833 | 04 | 03 | 55 | 14635 | 1815
Data | 2022-11-27 | 04:03:56;073 | 99.9441 | 200 | 198.5575 | 100.0833 | 04 | 03 | 56 | 14636 | 1816
Data | 2022-11-27 | 04:03:57;073 | 99.9369 | 200 | 198.5404 | 100.0833 | 04 | 03 | 57 | 14637 | 1817
Data | 2022-11-27 | 04:03:58;073 | 99.9349 | 200 | 198.4352 | 100.0833 | 04 | 03 | 58 | 14638 | 1818
Data | 2022-11-27 | 04:03:59;073 | 99.9378 | 200 | 198.3113 | 100.0833 | 04 | 03 | 59 | 14639 | 1819
Data | 2022-11-27 | 04:04:00;073 | 99.9273 | 200 | 198.4281 | 100.0833 | 04 | 04 | 00 | 14640 | 1820
Data | 2022-11-27 | 04:04:01;073 | 99.931 | 200 | 198.3437 | 100.0833 | 04 | 04 | 01 | 14641 | 1821
Data | 2022-11-27 | 04:04:02;073 | 99.9283 | 200 | 198.2799 | 100.0833 | 04 | 04 | 02 | 14642 | 1822
Data | 2022-11-27 | 04:04:03;073 | 99.919 | 200 | 198.2798 | 100.0833 | 04 | 04 | 03 | 14643 | 1823
Data | 2022-11-27 | 04:04:04;073 | 99.9326 | 200 | 198.0359 | 100.0833 | 04 | 04 | 04 | 14644 | 1824
Data | 2022-11-27 | 04:04:05;073 | 99.9378 | 200 | 198.0588 | 100.0833 | 04 | 04 | 05 | 14645 | 1825
Data | 2022-11-27 | 04:04:06;073 | 99.9584 | 200 | 197.8663 | 100.0833 | 04 | 04 | 06 | 14646 | 1826
Data | 2022-11-27 | 04:04:07;073 | 99.9597 | 200 | 197.8872 | 100.0833 | 04 | 04 | 07 | 14647 | 1827
Data | 2022-11-27 | 04:04:08;073 | 99.9764 | 200 | 197.7617 | 100.0833 | 04 | 04 | 08 | 14648 | 1828
Data | 2022-11-27 | 04:04:09;073 | 99.9966 | 200 | 197.6149 | 100.0833 | 04 | 04 | 09 | 14649 | 1829
Data | 2022-11-27 | 04:04:10;073 | 99.9959 | 200 | 197.7859 | 100.0833 | 04 | 04 | 10 | 14650 | 1830
Data | 2022-11-27 | 04:04:11;073 | 100.0269 | 200 | 197.5423 | 100.0833 | 04 | 04 | 11 | 14651 | 1831
Data | 2022-11-27 | 04:04:12;073 | 100.0491 | 200 | 197.4573 | 100.0833 | 04 | 04 | 12 | 14652 | 1832
Data | 2022-11-27 | 04:04:13;073 | 100.0856 | 200 | 197.2467 | 100.0833 | 04 | 04 | 13 | 14653 | 1833
Data | 2022-11-27 | 04:04:14;073 | 100.1311 | 200 | 197.0402 | 100.0833 | 04 | 04 | 14 | 14654 | 1834
Data | 2022-11-27 | 04:04:15;073 | 100.131 | 200 | 197.4577 | 100.0833 | 04 | 04 | 15 | 14655 | 1835
Data | 2022-11-27 | 04:04:16;073 | 100.1502 | 200 | 197.4226 | 100.0833 | 04 | 04 | 16 | 14656 | 1836
Data | 2022-11-27 | 04:04:17;073 | 100.1435 | 200 | 197.5964 | 100.0833 | 04 | 04 | 17 | 14657 | 1837
Data | 2022-11-27 | 04:04:18;073 | 100.108 | 200 | 198.1198 | 100.0833 | 04 | 04 | 18 | 14658 | 1838
Data | 2022-11-27 | 04:04:19;073 | 100.0897 | 200 | 198.2866 | 100.0833 | 04 | 04 | 19 | 14659 | 1839
Data | 2022-11-27 | 04:04:20;073 | 100.063 | 200 | 198.455 | 100.0833 | 04 | 04 | 20 | 14660 | 1840
Data | 2022-11-27 | 04:04:21;073 | 100.0419 | 200 | 198.4454 | 100.0833 | 04 | 04 | 21 | 14661 | 1841
Data | 2022-11-27 | 04:04:22;073 | 100.0279 | 200 | 198.4057 | 100.0833 | 04 | 04 | 22 | 14662 | 1842
Data | 2022-11-27 | 04:04:23;073 | 100.0141 | 200 | 198.3931 | 100.0833 | 04 | 04 | 23 | 14663 | 1843
Data | 2022-11-27 | 04:04:24;073 | 100.0023 | 200 | 198.4023 | 100.0833 | 04 | 04 | 24 | 14664 | 1844
Data | 2022-11-27 | 04:04:25;073 | 99.9854 | 200 | 198.377 | 100.0833 | 04 | 04 | 25 | 14665 | 1845
Data | 2022-11-27 | 04:04:26;073 | 99.9677 | 200 | 198.3813 | 100.0833 | 04 | 04 | 26 | 14666 | 1846
Data | 2022-11-27 | 04:04:27;073 | 99.9561 | 200 | 198.3235 | 100.0833 | 04 | 04 | 27 | 14667 | 1847
Data | 2022-11-27 | 04:04:28;073 | 99.9403 | 200 | 198.3947 | 100.0833 | 04 | 04 | 28 | 14668 | 1848
Data | 2022-11-27 | 04:04:29;073 | 99.9266 | 200 | 198.3847 | 100.0833 | 04 | 04 | 29 | 14669 | 1849
Data | 2022-11-27 | 04:04:30;073 | 99.9374 | 200 | 198.171 | 100.0833 | 04 | 04 | 30 | 14670 | 1850
Data | 2022-11-27 | 04:04:31;073 | 99.9253 | 200 | 198.3089 | 100.0833 | 04 | 04 | 31 | 14671 | 1851
Data | 2022-11-27 | 04:04:32;073 | 99.9369 | 200 | 198.1575 | 100.0833 | 04 | 04 | 32 | 14672 | 1852
Data | 2022-11-27 | 04:04:33;073 | 99.9501 | 200 | 198.0463 | 100.0833 | 04 | 04 | 33 | 14673 | 1853
Data | 2022-11-27 | 04:04:34;073 | 99.9369 | 200 | 198.2487 | 100.0833 | 04 | 04 | 34 | 14674 | 1854
Data | 2022-11-27 | 04:04:35;073 | 99.9532 | 200 | 198.0248 | 100.0833 | 04 | 04 | 35 | 14675 | 1855
Data | 2022-11-27 | 04:04:36;073 | 99.9594 | 200 | 197.9957 | 100.0833 | 04 | 04 | 36 | 14676 | 1856
Data | 2022-11-27 | 04:04:37;073 | 99.968 | 200 | 198.0812 | 100.0833 | 04 | 04 | 37 | 14677 | 1857
Data | 2022-11-27 | 04:04:38;073 | 99.985 | 200 | 197.9474 | 100.0833 | 04 | 04 | 38 | 14678 | 1858
Data | 2022-11-27 | 04:04:39;073 | 99.9757 | 200 | 198.1129 | 100.0833 | 04 | 04 | 39 | 14679 | 1859
Data | 2022-11-27 | 04:04:40;073 | 99.9731 | 200 | 198.1779 | 100.0833 | 04 | 04 | 40 | 14680 | 1860
Data | 2022-11-27 | 04:04:41;073 | 99.9824 | 200 | 198.1228 | 100.0833 | 04 | 04 | 41 | 14681 | 1861
Data | 2022-11-27 | 04:04:42;073 | 99.9778 | 200 | 198.2298 | 100.0833 | 04 | 04 | 42 | 14682 | 1862
Data | 2022-11-27 | 04:04:43;073 | 99.99 | 200 | 198.0508 | 100.0833 | 04 | 04 | 43 | 14683 | 1863
Data | 2022-11-27 | 04:04:44;073 | 99.9939 | 200 | 198.0367 | 100.0833 | 04 | 04 | 44 | 14684 | 1864
Data | 2022-11-27 | 04:04:45;073 | 99.9926 | 200 | 198.0616 | 100.0833 | 04 | 04 | 45 | 14685 | 1865
Data | 2022-11-27 | 04:04:46;073 | 99.9922 | 200 | 198.0767 | 100.0833 | 04 | 04 | 46 | 14686 | 1866
Data | 2022-11-27 | 04:04:47;073 | 99.9752 | 200 | 198.3047 | 100.0833 | 04 | 04 | 47 | 14687 | 1867
Data | 2022-11-27 | 04:04:48;073 | 99.9761 | 200 | 198.174 | 100.0833 | 04 | 04 | 48 | 14688 | 1868
Data | 2022-11-27 | 04:04:49;073 | 99.9666 | 200 | 198.1762 | 100.0833 | 04 | 04 | 49 | 14689 | 1869
Data | 2022-11-27 | 04:04:50;073 | 99.9635 | 200 | 198.1794 | 100.0833 | 04 | 04 | 50 | 14690 | 1870
Data | 2022-11-27 | 04:04:51;073 | 99.956 | 200 | 198.2473 | 100.0833 | 04 | 04 | 51 | 14691 | 1871
Data | 2022-11-27 | 04:04:52;073 | 99.948 | 200 | 198.271 | 100.0833 | 04 | 04 | 52 | 14692 | 1872
Data | 2022-11-27 | 04:04:53;073 | 99.9592 | 200 | 198.0821 | 100.0833 | 04 | 04 | 53 | 14693 | 1873
Data | 2022-11-27 | 04:04:54;073 | 99.9712 | 200 | 197.9409 | 100.0833 | 04 | 04 | 54 | 14694 | 1874
Data | 2022-11-27 | 04:04:55;073 | 99.9838 | 200 | 197.8159 | 100.0833 | 04 | 04 | 55 | 14695 | 1875
Data | 2022-11-27 | 04:04:56;073 | 99.9931 | 200 | 197.8064 | 100.0833 | 04 | 04 | 56 | 14696 | 1876
Data | 2022-11-27 | 04:04:57;073 | 99.9971 | 200 | 197.8155 | 100.0833 | 04 | 04 | 57 | 14697 | 1877
Data | 2022-11-27 | 04:04:58;073 | 99.9943 | 200 | 197.9199 | 100.0833 | 04 | 04 | 58 | 14698 | 1878
Data | 2022-11-27 | 04:04:59;073 | 99.9919 | 200 | 197.9971 | 100.0833 | 04 | 04 | 59 | 14699 | 1879
Data | 2022-11-27 | 04:05:00;073 | 99.9862 | 200 | 198.1201 | 100.0833 | 04 | 05 | 00 | 14700 | 1880
Data | 2022-11-27 | 04:05:01;073 | 99.9818 | 200 | 198.119 | 100.0833 | 04 | 05 | 01 | 14701 | 1881
Data | 2022-11-27 | 04:05:02;073 | 99.9824 | 200 | 198.1259 | 100.0833 | 04 | 05 | 02 | 14702 | 1882
Data | 2022-11-27 | 04:05:03;073 | 99.9976 | 200 | 197.9683 | 100.0833 | 04 | 05 | 03 | 14703 | 1883
Data | 2022-11-27 | 04:05:04;073 | 100.0058 | 200 | 197.9545 | 100.0833 | 04 | 05 | 04 | 14704 | 1884
Data | 2022-11-27 | 04:05:05;073 | 100.0045 | 200 | 198.0078 | 100.0833 | 04 | 05 | 05 | 14705 | 1885
Data | 2022-11-27 | 04:05:06;073 | 99.9997 | 200 | 198.1093 | 100.0833 | 04 | 05 | 06 | 14706 | 1886
Data | 2022-11-27 | 04:05:07;073 | 99.9957 | 200 | 198.1903 | 100.0833 | 04 | 05 | 07 | 14707 | 1887
Data | 2022-11-27 | 04:05:08;073 | 100.0026 | 200 | 198.1488 | 100.0833 | 04 | 05 | 08 | 14708 | 1888
Data | 2022-11-27 | 04:05:09;073 | 99.9966 | 200 | 198.2396 | 100.0833 | 04 | 05 | 09 | 14709 | 1889
Data | 2022-11-27 | 04:05:10;073 | 99.9926 | 200 | 198.2064 | 100.0833 | 04 | 05 | 10 | 14710 | 1890
Data | 2022-11-27 | 04:05:11;073 | 100.0056 | 200 | 198.0477 | 100.0833 | 04 | 05 | 11 | 14711 | 1891
Data | 2022-11-27 | 04:05:12;073 | 100.0128 | 200 | 197.9503 | 100.0833 | 04 | 05 | 12 | 14712 | 1892
Data | 2022-11-27 | 04:05:13;073 | 100.0379 | 200 | 197.7728 | 100.0833 | 04 | 05 | 13 | 14713 | 1893
Data | 2022-11-27 | 04:05:14;073 | 100.0443 | 200 | 197.9036 | 100.0833 | 04 | 05 | 14 | 14714 | 1894
Data | 2022-11-27 | 04:05:15;073 | 100.0381 | 200 | 198.0254 | 100.0833 | 04 | 05 | 15 | 14715 | 1895
Data | 2022-11-27 | 04:05:16;073 | 100.0454 | 200 | 197.9122 | 100.0833 | 04 | 05 | 16 | 14716 | 1896
Data | 2022-11-27 | 04:05:17;073 | 100.0296 | 200 | 198.1288 | 100.0833 | 04 | 05 | 17 | 14717 | 1897
Data | 2022-11-27 | 04:05:18;073 | 100.031 | 200 | 198.0802 | 100.0833 | 04 | 05 | 18 | 14718 | 1898
Data | 2022-11-27 | 04:05:19;073 | 100.0422 | 200 | 197.8597 | 100.0833 | 04 | 05 | 19 | 14719 | 1899
Data | 2022-11-27 | 04:05:20;073 | 100.036 | 200 | 197.9559 | 100.0833 | 04 | 05 | 20 | 14720 | 1900
Data | 2022-11-27 | 04:05:21;073 | 100.037 | 200 | 197.9112 | 100.0833 | 04 | 05 | 21 | 14721 | 1901
Data | 2022-11-27 | 04:05:22;073 | 100.0316 | 200 | 197.9735 | 100.0833 | 04 | 05 | 22 | 14722 | 1902
Data | 2022-11-27 | 04:05:23;073 | 100.0373 | 200 | 197.9614 | 100.0833 | 04 | 05 | 23 | 14723 | 1903
Data | 2022-11-27 | 04:05:24;073 | 100.0396 | 200 | 197.8883 | 100.0833 | 04 | 05 | 24 | 14724 | 1904
Data | 2022-11-27 | 04:05:25;073 | 100.0354 | 200 | 197.9536 | 100.0833 | 04 | 05 | 25 | 14725 | 1905
Data | 2022-11-27 | 04:05:26;073 | 100.0455 | 200 | 197.8103 | 100.0833 | 04 | 05 | 26 | 14726 | 1906
Data | 2022-11-27 | 04:05:27;073 | 100.0437 | 200 | 197.8782 | 100.0833 | 04 | 05 | 27 | 14727 | 1907
Data | 2022-11-27 | 04:05:28;073 | 100.0526 | 200 | 197.7979 | 100.0833 | 04 | 05 | 28 | 14728 | 1908
Data | 2022-11-27 | 04:05:29;073 | 100.076 | 200 | 197.5846 | 100.0833 | 04 | 05 | 29 | 14729 | 1909
Data | 2022-11-27 | 04:05:30;073 | 100.0838 | 200 | 197.6224 | 100.0833 | 04 | 05 | 30 | 14730 | 1910
Data | 2022-11-27 | 04:05:31;073 | 100.0782 | 200 | 197.787 | 100.0833 | 04 | 05 | 31 | 14731 | 1911
Data | 2022-11-27 | 04:05:32;073 | 100.0515 | 200 | 198.0284 | 100.0833 | 04 | 05 | 32 | 14732 | 1912
Data | 2022-11-27 | 04:05:33;073 | 100.049 | 200 | 197.8961 | 100.0833 | 04 | 05 | 33 | 14733 | 1913
Data | 2022-11-27 | 04:05:34;073 | 100.0403 | 200 | 197.891 | 100.0833 | 04 | 05 | 34 | 14734 | 1914
Data | 2022-11-27 | 04:05:35;073 | 100.0343 | 200 | 197.9179 | 100.0833 | 04 | 05 | 35 | 14735 | 1915
Data | 2022-11-27 | 04:05:36;073 | 100.0541 | 200 | 197.6055 | 100.0833 | 04 | 05 | 36 | 14736 | 1916
Data | 2022-11-27 | 04:05:37;073 | 100.0516 | 200 | 197.5394 | 100.0833 | 04 | 05 | 37 | 14737 | 1917
Data | 2022-11-27 | 04:05:38;073 | 100.0487 | 200 | 197.5278 | 100.0833 | 04 | 05 | 38 | 14738 | 1918
Data | 2022-11-27 | 04:05:39;073 | 100.0451 | 200 | 197.4486 | 100.0833 | 04 | 05 | 39 | 14739 | 1919
Data | 2022-11-27 | 04:05:40;073 | 100.0327 | 200 | 197.6099 | 100.0833 | 04 | 05 | 40 | 14740 | 1920
Data | 2022-11-27 | 04:05:41;073 | 100.032 | 200 | 197.5325 | 100.0833 | 04 | 05 | 41 | 14741 | 1921
Data | 2022-11-27 | 04:05:42;073 | 100.0327 | 200 | 197.408 | 100.0833 | 04 | 05 | 42 | 14742 | 1922
Data | 2022-11-27 | 04:05:43;073 | 100.029 | 200 | 197.4522 | 100.0833 | 04 | 05 | 43 | 14743 | 1923
Data | 2022-11-27 | 04:05:44;073 | 100.0153 | 200 | 197.5029 | 100.0833 | 04 | 05 | 44 | 14744 | 1924
Data | 2022-11-27 | 04:05:45;073 | 100.0176 | 200 | 197.3972 | 100.0833 | 04 | 05 | 45 | 14745 | 1925
Data | 2022-11-27 | 04:05:46;073 | 100.009 | 200 | 197.3792 | 100.0833 | 04 | 05 | 46 | 14746 | 1926
Data | 2022-11-27 | 04:05:47;073 | 100.0087 | 200 | 197.2881 | 100.0833 | 04 | 05 | 47 | 14747 | 1927
Data | 2022-11-27 | 04:05:48;073 | 100.0041 | 200 | 197.2748 | 100.0833 | 04 | 05 | 48 | 14748 | 1928
Data | 2022-11-27 | 04:05:49;073 | 99.9932 | 200 | 197.4147 | 100.0833 | 04 | 05 | 49 | 14749 | 1929
Data | 2022-11-27 | 04:05:50;073 | 99.9915 | 200 | 197.2956 | 100.0833 | 04 | 05 | 50 | 14750 | 1930
Data | 2022-11-27 | 04:05:51;073 | 99.9834 | 200 | 197.3081 | 100.0833 | 04 | 05 | 51 | 14751 | 1931
Data | 2022-11-27 | 04:05:52;073 | 99.9788 | 200 | 197.2663 | 100.0833 | 04 | 05 | 52 | 14752 | 1932
Data | 2022-11-27 | 04:05:53;073 | 99.9806 | 200 | 197.1819 | 100.0833 | 04 | 05 | 53 | 14753 | 1933
Data | 2022-11-27 | 04:05:54;073 | 99.977 | 200 | 197.1994 | 100.0833 | 04 | 05 | 54 | 14754 | 1934
Data | 2022-11-27 | 04:05:55;073 | 100.0061 | 200 | 196.8104 | 100.0833 | 04 | 05 | 55 | 14755 | 1935
Data | 2022-11-27 | 04:05:56;073 | 100.0272 | 200 | 196.626 | 100.0833 | 04 | 05 | 56 | 14756 | 1936
Data | 2022-11-27 | 04:05:57;073 | 100.0487 | 200 | 196.5449 | 100.0833 | 04 | 05 | 57 | 14757 | 1937
Data | 2022-11-27 | 04:05:58;073 | 100.0704 | 200 | 196.4696 | 100.0833 | 04 | 05 | 58 | 14758 | 1938
Data | 2022-11-27 | 04:05:59;073 | 100.0848 | 200 | 196.4688 | 100.0833 | 04 | 05 | 59 | 14759 | 1939
Data | 2022-11-27 | 04:06:00;073 | 100.087 | 200 | 196.6362 | 100.0833 | 04 | 06 | 00 | 14760 | 1940
Data | 2022-11-27 | 04:06:01;073 | 100.0845 | 200 | 196.8578 | 100.0833 | 04 | 06 | 01 | 14761 | 1941
Data | 2022-11-27 | 04:06:02;073 | 100.0737 | 200 | 197.0557 | 100.0833 | 04 | 06 | 02 | 14762 | 1942
Data | 2022-11-27 | 04:06:03;073 | 100.0682 | 200 | 197.067 | 100.0833 | 04 | 06 | 03 | 14763 | 1943
Data | 2022-11-27 | 04:06:04;073 | 100.0528 | 200 | 197.2003 | 100.0833 | 04 | 06 | 04 | 14764 | 1944
Data | 2022-11-27 | 04:06:05;073 | 100.0391 | 200 | 197.3159 | 100.0833 | 04 | 06 | 05 | 14765 | 1945
Data | 2022-11-27 | 04:06:06;073 | 100.0236 | 200 | 197.3857 | 100.0833 | 04 | 06 | 06 | 14766 | 1946
Data | 2022-11-27 | 04:06:07;073 | 100.0116 | 200 | 197.3511 | 100.0833 | 04 | 06 | 07 | 14767 | 1947
Data | 2022-11-27 | 04:06:08;073 | 100.0068 | 200 | 197.3204 | 100.0833 | 04 | 06 | 08 | 14768 | 1948
Data | 2022-11-27 | 04:06:09;073 | 99.9914 | 200 | 197.4189 | 100.0833 | 04 | 06 | 09 | 14769 | 1949
Data | 2022-11-27 | 04:06:10;073 | 99.9766 | 200 | 197.4991 | 100.0833 | 04 | 06 | 10 | 14770 | 1950
Data | 2022-11-27 | 04:06:11;073 | 99.96 | 200 | 197.5136 | 100.0833 | 04 | 06 | 11 | 14771 | 1951
Data | 2022-11-27 | 04:06:12;073 | 99.9408 | 200 | 197.5322 | 100.0833 | 04 | 06 | 12 | 14772 | 1952
Data | 2022-11-27 | 04:06:13;073 | 99.9325 | 200 | 197.4272 | 100.0833 | 04 | 06 | 13 | 14773 | 1953
Data | 2022-11-27 | 04:06:14;073 | 99.9238 | 200 | 197.3906 | 100.0833 | 04 | 06 | 14 | 14774 | 1954
Data | 2022-11-27 | 04:06:15;073 | 99.9129 | 200 | 197.3793 | 100.0833 | 04 | 06 | 15 | 14775 | 1955
Data | 2022-11-27 | 04:06:16;073 | 99.9169 | 200 | 197.2322 | 100.0833 | 04 | 06 | 16 | 14776 | 1956
Data | 2022-11-27 | 04:06:17;073 | 99.9247 | 200 | 197.1404 | 100.0833 | 04 | 06 | 17 | 14777 | 1957
Data | 2022-11-27 | 04:06:18;073 | 99.9248 | 200 | 197.1492 | 100.0833 | 04 | 06 | 18 | 14778 | 1958
Data | 2022-11-27 | 04:06:19;073 | 99.9327 | 200 | 197.0234 | 100.0833 | 04 | 06 | 19 | 14779 | 1959
Data | 2022-11-27 | 04:06:20;073 | 99.9398 | 200 | 196.8701 | 100.0833 | 04 | 06 | 20 | 14780 | 1960
Data | 2022-11-27 | 04:06:21;073 | 99.9535 | 200 | 196.6873 | 100.0833 | 04 | 06 | 21 | 14781 | 1961
Data | 2022-11-27 | 04:06:22;073 | 99.9507 | 200 | 196.7278 | 100.0833 | 04 | 06 | 22 | 14782 | 1962
Data | 2022-11-27 | 04:06:23;073 | 99.9511 | 200 | 196.7446 | 100.0833 | 04 | 06 | 23 | 14783 | 1963
Data | 2022-11-27 | 04:06:24;073 | 99.9595 | 200 | 196.6007 | 100.0833 | 04 | 06 | 24 | 14784 | 1964
Data | 2022-11-27 | 04:06:25;073 | 99.9611 | 200 | 196.5426 | 100.0833 | 04 | 06 | 25 | 14785 | 1965
Data | 2022-11-27 | 04:06:26;073 | 99.9686 | 200 | 196.4374 | 100.0833 | 04 | 06 | 26 | 14786 | 1966
Data | 2022-11-27 | 04:06:27;073 | 99.97 | 200 | 196.494 | 100.0833 | 04 | 06 | 27 | 14787 | 1967
Data | 2022-11-27 | 04:06:28;073 | 99.9676 | 200 | 196.5691 | 100.0833 | 04 | 06 | 28 | 14788 | 1968
Data | 2022-11-27 | 04:06:29;073 | 99.9755 | 200 | 196.4753 | 100.0833 | 04 | 06 | 29 | 14789 | 1969
Data | 2022-11-27 | 04:06:30;073 | 99.9693 | 200 | 196.6649 | 100.0833 | 04 | 06 | 30 | 14790 | 1970
Data | 2022-11-27 | 04:06:31;073 | 99.9679 | 200 | 196.7421 | 100.0833 | 04 | 06 | 31 | 14791 | 1971
Data | 2022-11-27 | 04:06:32;073 | 99.9711 | 200 | 196.6163 | 100.0833 | 04 | 06 | 32 | 14792 | 1972
Data | 2022-11-27 | 04:06:33;073 | 99.9761 | 200 | 196.4815 | 100.0833 | 04 | 06 | 33 | 14793 | 1973
Data | 2022-11-27 | 04:06:34;073 | 99.9866 | 200 | 196.3779 | 100.0833 | 04 | 06 | 34 | 14794 | 1974
Data | 2022-11-27 | 04:06:35;073 | 99.9919 | 200 | 196.3943 | 100.0833 | 04 | 06 | 35 | 14795 | 1975
Data | 2022-11-27 | 04:06:36;073 | 99.9886 | 200 | 196.4658 | 100.0833 | 04 | 06 | 36 | 14796 | 1976
Data | 2022-11-27 | 04:06:37;073 | 99.9937 | 200 | 196.4194 | 100.0833 | 04 | 06 | 37 | 14797 | 1977
Data | 2022-11-27 | 04:06:38;073 | 100.0069 | 200 | 196.2755 | 100.0833 | 04 | 06 | 38 | 14798 | 1978
Data | 2022-11-27 | 04:06:39;073 | 100.0155 | 200 | 196.2482 | 100.0833 | 04 | 06 | 39 | 14799 | 1979
Data | 2022-11-27 | 04:06:40;073 | 100.0274 | 200 | 196.1426 | 100.0833 | 04 | 06 | 40 | 14800 | 1980
Data | 2022-11-27 | 04:06:41;073 | 100.0407 | 200 | 196.0274 | 100.0833 | 04 | 06 | 41 | 14801 | 1981
Data | 2022-11-27 | 04:06:42;073 | 100.0492 | 200 | 196.0159 | 100.0833 | 04 | 06 | 42 | 14802 | 1982
Data | 2022-11-27 | 04:06:43;073 | 100.0393 | 200 | 196.2772 | 100.0833 | 04 | 06 | 43 | 14803 | 1983
Data | 2022-11-27 | 04:06:44;073 | 100.0576 | 200 | 196.1875 | 100.0833 | 04 | 06 | 44 | 14804 | 1984
Data | 2022-11-27 | 04:06:45;073 | 100.0676 | 200 | 196.0573 | 100.0833 | 04 | 06 | 45 | 14805 | 1985
Data | 2022-11-27 | 04:06:46;073 | 100.0514 | 200 | 196.3237 | 100.0833 | 04 | 06 | 46 | 14806 | 1986
Data | 2022-11-27 | 04:06:47;073 | 100.0457 | 200 | 196.4385 | 100.0833 | 04 | 06 | 47 | 14807 | 1987
Data | 2022-11-27 | 04:06:48;073 | 100.0409 | 200 | 196.4412 | 100.0833 | 04 | 06 | 48 | 14808 | 1988
Data | 2022-11-27 | 04:06:49;073 | 100.0271 | 200 | 196.5457 | 100.0833 | 04 | 06 | 49 | 14809 | 1989
Data | 2022-11-27 | 04:06:50;073 | 100.031 | 200 | 196.4397 | 100.0833 | 04 | 06 | 50 | 14810 | 1990
Data | 2022-11-27 | 04:06:51;073 | 100.0287 | 200 | 196.4336 | 100.0833 | 04 | 06 | 51 | 14811 | 1991
Data | 2022-11-27 | 04:06:52;073 | 100.0297 | 200 | 196.321 | 100.0833 | 04 | 06 | 52 | 14812 | 1992
Data | 2022-11-27 | 04:06:53;073 | 100.0368 | 200 | 196.1822 | 100.0833 | 04 | 06 | 53 | 14813 | 1993
Data | 2022-11-27 | 04:06:54;073 | 100.0342 | 200 | 196.2876 | 100.0833 | 04 | 06 | 54 | 14814 | 1994
Data | 2022-11-27 | 04:06:55;073 | 100.0335 | 200 | 196.3836 | 100.0833 | 04 | 06 | 55 | 14815 | 1995
Data | 2022-11-27 | 04:06:56;073 | 100.0259 | 200 | 196.4612 | 100.0833 | 04 | 06 | 56 | 14816 | 1996
Data | 2022-11-27 | 04:06:57;073 | 100.0283 | 200 | 196.4375 | 100.0833 | 04 | 06 | 57 | 14817 | 1997
Data | 2022-11-27 | 04:06:58;073 | 100.0247 | 200 | 196.5221 | 100.0833 | 04 | 06 | 58 | 14818 | 1998
Data | 2022-11-27 | 04:06:59;073 | 100.0231 | 200 | 196.5217 | 100.0833 | 04 | 06 | 59 | 14819 | 1999
Data | 2022-11-27 | 04:07:00;073 | 100.0271 | 200 | 196.4653 | 100.0833 | 04 | 07 | 00 | 14820 | 2000
Data | 2022-11-27 | 04:07:01;073 | 100.0269 | 200 | 196.4502 | 100.0833 | 04 | 07 | 01 | 14821 | 2001
Data | 2022-11-27 | 04:07:02;073 | 100.0254 | 200 | 196.4147 | 100.0833 | 04 | 07 | 02 | 14822 | 2002
Data | 2022-11-27 | 04:07:03;073 | 100.0158 | 200 | 196.5385 | 100.0833 | 04 | 07 | 03 | 14823 | 2003
Data | 2022-11-27 | 04:07:04;073 | 100.006 | 200 | 196.5658 | 100.0833 | 04 | 07 | 04 | 14824 | 2004
Data | 2022-11-27 | 04:07:05;073 | 99.9959 | 200 | 196.6074 | 100.0833 | 04 | 07 | 05 | 14825 | 2005
Data | 2022-11-27 | 04:07:06;073 | 99.9885 | 200 | 196.5876 | 100.0833 | 04 | 07 | 06 | 14826 | 2006
Data | 2022-11-27 | 04:07:07;073 | 99.9855 | 200 | 196.5365 | 100.0833 | 04 | 07 | 07 | 14827 | 2007
Data | 2022-11-27 | 04:07:08;073 | 99.9837 | 200 | 196.5365 | 100.0833 | 04 | 07 | 08 | 14828 | 2008
Data | 2022-11-27 | 04:07:09;073 | 99.983 | 200 | 196.4447 | 100.0833 | 04 | 07 | 09 | 14829 | 2009
Data | 2022-11-27 | 04:07:10;073 | 99.9884 | 200 | 196.3722 | 100.0833 | 04 | 07 | 10 | 14830 | 2010
Data | 2022-11-27 | 04:07:11;073 | 99.9882 | 200 | 196.3201 | 100.0833 | 04 | 07 | 11 | 14831 | 2011
Data | 2022-11-27 | 04:07:12;073 | 99.9906 | 200 | 196.5117 | 100.0833 | 04 | 07 | 12 | 14832 | 2012
Data | 2022-11-27 | 04:07:13;073 | 100.0054 | 200 | 196.2464 | 100.0833 | 04 | 07 | 13 | 14833 | 2013
Data | 2022-11-27 | 04:07:14;073 | 100.0134 | 200 | 196.2767 | 100.0833 | 04 | 07 | 14 | 14834 | 2014
Data | 2022-11-27 | 04:07:15;073 | 100.0213 | 200 | 196.2644 | 100.0833 | 04 | 07 | 15 | 14835 | 2015
Data | 2022-11-27 | 04:07:16;073 | 100.0356 | 200 | 196.1704 | 100.0833 | 04 | 07 | 16 | 14836 | 2016
Data | 2022-11-27 | 04:07:17;073 | 100.0356 | 200 | 196.2741 | 100.0833 | 04 | 07 | 17 | 14837 | 2017
Data | 2022-11-27 | 04:07:18;073 | 100.0453 | 200 | 196.1016 | 100.0833 | 04 | 07 | 18 | 14838 | 2018
Data | 2022-11-27 | 04:07:19;073 | 100.0546 | 200 | 196.0974 | 100.0833 | 04 | 07 | 19 | 14839 | 2019
Data | 2022-11-27 | 04:07:20;073 | 100.0485 | 200 | 196.2668 | 100.0833 | 04 | 07 | 20 | 14840 | 2020
Data | 2022-11-27 | 04:07:21;073 | 100.0441 | 200 | 196.3608 | 100.0833 | 04 | 07 | 21 | 14841 | 2021
Data | 2022-11-27 | 04:07:22;073 | 100.0299 | 200 | 196.4234 | 100.0833 | 04 | 07 | 22 | 14842 | 2022
Data | 2022-11-27 | 04:07:23;073 | 100.0183 | 200 | 196.4454 | 100.0833 | 04 | 07 | 23 | 14843 | 2023
Data | 2022-11-27 | 04:07:24;073 | 100.0132 | 200 | 196.4853 | 100.0833 | 04 | 07 | 24 | 14844 | 2024
Data | 2022-11-27 | 04:07:25;073 | 100.0197 | 200 | 196.3869 | 100.0833 | 04 | 07 | 25 | 14845 | 2025
Data | 2022-11-27 | 04:07:26;073 | 100.0144 | 200 | 196.4444 | 100.0833 | 04 | 07 | 26 | 14846 | 2026
Data | 2022-11-27 | 04:07:27;073 | 100.0108 | 200 | 196.4321 | 100.0833 | 04 | 07 | 27 | 14847 | 2027
Data | 2022-11-27 | 04:07:28;073 | 99.999 | 200 | 196.6113 | 100.0833 | 04 | 07 | 28 | 14848 | 2028
Data | 2022-11-27 | 04:07:29;073 | 99.9875 | 200 | 196.6189 | 100.0833 | 04 | 07 | 29 | 14849 | 2029
Data | 2022-11-27 | 04:07:30;073 | 99.9804 | 200 | 196.6095 | 100.0833 | 04 | 07 | 30 | 14850 | 2030
Data | 2022-11-27 | 04:07:31;073 | 99.9839 | 200 | 196.519 | 100.0833 | 04 | 07 | 31 | 14851 | 2031
Data | 2022-11-27 | 04:07:32;073 | 99.9776 | 200 | 196.5785 | 100.0833 | 04 | 07 | 32 | 14852 | 2032
Data | 2022-11-27 | 04:07:33;073 | 99.9802 | 200 | 196.4616 | 100.0833 | 04 | 07 | 33 | 14853 | 2033
Data | 2022-11-27 | 04:07:34;073 | 99.963 | 200 | 196.6565 | 100.0833 | 04 | 07 | 34 | 14854 | 2034
Data | 2022-11-27 | 04:07:35;073 | 99.9533 | 200 | 196.7313 | 100.0833 | 04 | 07 | 35 | 14855 | 2035
Data | 2022-11-27 | 04:07:36;073 | 99.9436 | 200 | 196.8384 | 100.0833 | 04 | 07 | 36 | 14856 | 2036
Data | 2022-11-27 | 04:07:37;073 | 99.9393 | 200 | 196.8141 | 100.0833 | 04 | 07 | 37 | 14857 | 2037
Data | 2022-11-27 | 04:07:38;073 | 99.9583 | 200 | 196.5119 | 100.0833 | 04 | 07 | 38 | 14858 | 2038
Data | 2022-11-27 | 04:07:39;073 | 99.9672 | 200 | 196.3594 | 100.0833 | 04 | 07 | 39 | 14859 | 2039
Data | 2022-11-27 | 04:07:40;073 | 99.963 | 200 | 196.5024 | 100.0833 | 04 | 07 | 40 | 14860 | 2040
Data | 2022-11-27 | 04:07:41;073 | 99.9812 | 200 | 196.2992 | 100.0833 | 04 | 07 | 41 | 14861 | 2041
Data | 2022-11-27 | 04:07:42;073 | 99.9786 | 200 | 196.391 | 100.0833 | 04 | 07 | 42 | 14862 | 2042
Data | 2022-11-27 | 04:07:43;073 | 99.9849 | 200 | 196.3409 | 100.0833 | 04 | 07 | 43 | 14863 | 2043
Data | 2022-11-27 | 04:07:44;073 | 99.9799 | 200 | 196.3454 | 100.0833 | 04 | 07 | 44 | 14864 | 2044
Data | 2022-11-27 | 04:07:45;073 | 99.9729 | 200 | 196.4691 | 100.0833 | 04 | 07 | 45 | 14865 | 2045
Data | 2022-11-27 | 04:07:46;073 | 99.9879 | 200 | 196.0989 | 100.0833 | 04 | 07 | 46 | 14866 | 2046
Data | 2022-11-27 | 04:07:47;073 | 99.9706 | 200 | 196.2645 | 100.0833 | 04 | 07 | 47 | 14867 | 2047
Data | 2022-11-27 | 04:07:48;073 | 99.9664 | 200 | 196.2713 | 100.0833 | 04 | 07 | 48 | 14868 | 2048
Data | 2022-11-27 | 04:07:49;073 | 99.9673 | 200 | 196.2237 | 100.0833 | 04 | 07 | 49 | 14869 | 2049
Data | 2022-11-27 | 04:07:50;073 | 99.9622 | 200 | 196.2006 | 100.0833 | 04 | 07 | 50 | 14870 | 2050
Data | 2022-11-27 | 04:07:51;073 | 99.9632 | 200 | 196.1173 | 100.0833 | 04 | 07 | 51 | 14871 | 2051
Data | 2022-11-27 | 04:07:52;073 | 99.9543 | 200 | 196.2021 | 100.0833 | 04 | 07 | 52 | 14872 | 2052
Data | 2022-11-27 | 04:07:53;073 | 99.9702 | 200 | 196.0128 | 100.1167 | 04 | 07 | 53 | 14873 | 2053
Data | 2022-11-27 | 04:07:54;073 | 99.9613 | 200 | 196.0734 | 100.1167 | 04 | 07 | 54 | 14874 | 2054
Data | 2022-11-27 | 04:07:55;073 | 99.966 | 200 | 195.9773 | 100.1167 | 04 | 07 | 55 | 14875 | 2055
Data | 2022-11-27 | 04:07:56;073 | 99.9755 | 200 | 195.8423 | 100.1167 | 04 | 07 | 56 | 14876 | 2056
Data | 2022-11-27 | 04:07:57;073 | 99.9652 | 200 | 196.094 | 100.1167 | 04 | 07 | 57 | 14877 | 2057
Data | 2022-11-27 | 04:07:58;073 | 99.9918 | 200 | 195.7831 | 100.1167 | 04 | 07 | 58 | 14878 | 2058
Data | 2022-11-27 | 04:07:59;073 | 99.9782 | 200 | 195.9562 | 100.1167 | 04 | 07 | 59 | 14879 | 2059
Data | 2022-11-27 | 04:08:00;073 | 99.9874 | 200 | 195.8775 | 100.1167 | 04 | 08 | 00 | 14880 | 2060
Data | 2022-11-27 | 04:08:01;073 | 99.9945 | 200 | 195.842 | 100.1167 | 04 | 08 | 01 | 14881 | 2061
Data | 2022-11-27 | 04:08:02;073 | 99.9886 | 200 | 195.9152 | 100.1167 | 04 | 08 | 02 | 14882 | 2062
Data | 2022-11-27 | 04:08:03;073 | 100.006 | 200 | 195.7015 | 100.1167 | 04 | 08 | 03 | 14883 | 2063
Data | 2022-11-27 | 04:08:04;073 | 99.9938 | 200 | 195.8063 | 100.1167 | 04 | 08 | 04 | 14884 | 2064
Data | 2022-11-27 | 04:08:05;073 | 100.0032 | 200 | 195.6911 | 100.1167 | 04 | 08 | 05 | 14885 | 2065
Data | 2022-11-27 | 04:08:06;073 | 100.0235 | 200 | 195.3807 | 100.1167 | 04 | 08 | 06 | 14886 | 2066
Data | 2022-11-27 | 04:08:07;073 | 100.0258 | 200 | 195.42 | 100.1167 | 04 | 08 | 07 | 14887 | 2067
Data | 2022-11-27 | 04:08:08;073 | 100.0332 | 200 | 195.3561 | 100.1167 | 04 | 08 | 08 | 14888 | 2068
Data | 2022-11-27 | 04:08:09;073 | 100.0289 | 200 | 195.4814 | 100.1167 | 04 | 08 | 09 | 14889 | 2069
Data | 2022-11-27 | 04:08:10;073 | 100.0255 | 200 | 195.4779 | 100.1167 | 04 | 08 | 10 | 14890 | 2070
Data | 2022-11-27 | 04:08:11;073 | 100.0261 | 200 | 195.4545 | 100.1167 | 04 | 08 | 11 | 14891 | 2071
Data | 2022-11-27 | 04:08:12;073 | 100.0183 | 200 | 195.5647 | 100.1167 | 04 | 08 | 12 | 14892 | 2072
Data | 2022-11-27 | 04:08:13;073 | 100.0084 | 200 | 195.637 | 100.1167 | 04 | 08 | 13 | 14893 | 2073
Data | 2022-11-27 | 04:08:14;073 | 100.0047 | 200 | 195.5202 | 100.1167 | 04 | 08 | 14 | 14894 | 2074
Data | 2022-11-27 | 04:08:15;073 | 99.9981 | 200 | 195.5667 | 100.1167 | 04 | 08 | 15 | 14895 | 2075
Data | 2022-11-27 | 04:08:16;073 | 99.9987 | 200 | 195.6235 | 100.1167 | 04 | 08 | 16 | 14896 | 2076
Data | 2022-11-27 | 04:08:17;073 | 99.9926 | 200 | 195.6332 | 100.1167 | 04 | 08 | 17 | 14897 | 2077
Data | 2022-11-27 | 04:08:18;073 | 99.9915 | 200 | 195.4835 | 100.1167 | 04 | 08 | 18 | 14898 | 2078
Data | 2022-11-27 | 04:08:19;073 | 99.9945 | 200 | 195.3653 | 100.1167 | 04 | 08 | 19 | 14899 | 2079
Data | 2022-11-27 | 04:08:20;073 | 99.9867 | 200 | 195.3665 | 100.1167 | 04 | 08 | 20 | 14900 | 2080
Data | 2022-11-27 | 04:08:21;073 | 99.9937 | 200 | 195.2943 | 100.1167 | 04 | 08 | 21 | 14901 | 2081
Data | 2022-11-27 | 04:08:22;073 | 99.9941 | 200 | 195.2621 | 100.1167 | 04 | 08 | 22 | 14902 | 2082
Data | 2022-11-27 | 04:08:23;073 | 99.9962 | 200 | 195.2621 | 100.1167 | 04 | 08 | 23 | 14903 | 2083
Data | 2022-11-27 | 04:08:24;073 | 99.9929 | 200 | 195.3253 | 100.1167 | 04 | 08 | 24 | 14904 | 2084
Data | 2022-11-27 | 04:08:25;073 | 99.9859 | 200 | 195.4147 | 100.1167 | 04 | 08 | 25 | 14905 | 2085
Data | 2022-11-27 | 04:08:26;073 | 99.9922 | 200 | 195.2317 | 100.1167 | 04 | 08 | 26 | 14906 | 2086
Data | 2022-11-27 | 04:08:27;073 | 99.9847 | 200 | 195.2421 | 100.1167 | 04 | 08 | 27 | 14907 | 2087
Data | 2022-11-27 | 04:08:28;073 | 99.9826 | 200 | 195.2321 | 100.1167 | 04 | 08 | 28 | 14908 | 2088
Data | 2022-11-27 | 04:08:29;073 | 99.9869 | 200 | 195.1664 | 100.1167 | 04 | 08 | 29 | 14909 | 2089
Data | 2022-11-27 | 04:08:30;073 | 99.985 | 200 | 195.0891 | 100.1167 | 04 | 08 | 30 | 14910 | 2090
Data | 2022-11-27 | 04:08:31;073 | 99.9829 | 200 | 195.0511 | 100.1167 | 04 | 08 | 31 | 14911 | 2091
Data | 2022-11-27 | 04:08:32;073 | 99.9883 | 200 | 195.0143 | 100.1167 | 04 | 08 | 32 | 14912 | 2092
Data | 2022-11-27 | 04:08:33;073 | 99.9825 | 200 | 195.0397 | 100.1167 | 04 | 08 | 33 | 14913 | 2093
Data | 2022-11-27 | 04:08:34;073 | 99.9739 | 200 | 195.0982 | 100.1167 | 04 | 08 | 34 | 14914 | 2094
Data | 2022-11-27 | 04:08:35;073 | 99.9682 | 200 | 195.1173 | 100.1167 | 04 | 08 | 35 | 14915 | 2095
Data | 2022-11-27 | 04:08:36;073 | 99.9781 | 200 | 195.0993 | 100.1167 | 04 | 08 | 36 | 14916 | 2096
Data | 2022-11-27 | 04:08:37;073 | 100.016 | 200 | 194.5901 | 100.1167 | 04 | 08 | 37 | 14917 | 2097
Data | 2022-11-27 | 04:08:38;073 | 100.0294 | 200 | 194.4981 | 100.1167 | 04 | 08 | 38 | 14918 | 2098
Data | 2022-11-27 | 04:08:39;073 | 100.0417 | 200 | 194.4615 | 100.1167 | 04 | 08 | 39 | 14919 | 2099
Data | 2022-11-27 | 04:08:40;073 | 100.055 | 200 | 194.4558 | 100.1167 | 04 | 08 | 40 | 14920 | 2100
Data | 2022-11-27 | 04:08:41;073 | 100.0578 | 200 | 194.5197 | 100.1167 | 04 | 08 | 41 | 14921 | 2101
Data | 2022-11-27 | 04:08:42;073 | 100.0626 | 200 | 194.4877 | 100.1167 | 04 | 08 | 42 | 14922 | 2102
Data | 2022-11-27 | 04:08:43;073 | 100.06 | 200 | 194.5433 | 100.1167 | 04 | 08 | 43 | 14923 | 2103
Data | 2022-11-27 | 04:08:44;073 | 100.0602 | 200 | 194.6367 | 100.1167 | 04 | 08 | 44 | 14924 | 2104
Data | 2022-11-27 | 04:08:45;073 | 100.0606 | 200 | 194.5866 | 100.1167 | 04 | 08 | 45 | 14925 | 2105
Data | 2022-11-27 | 04:08:46;073 | 100.0552 | 200 | 194.5823 | 100.1167 | 04 | 08 | 46 | 14926 | 2106
Data | 2022-11-27 | 04:08:47;073 | 100.0595 | 200 | 194.5545 | 100.1167 | 04 | 08 | 47 | 14927 | 2107
Data | 2022-11-27 | 04:08:48;073 | 100.0572 | 200 | 194.5453 | 100.1167 | 04 | 08 | 48 | 14928 | 2108
Data | 2022-11-27 | 04:08:49;073 | 100.049 | 200 | 194.5189 | 100.1167 | 04 | 08 | 49 | 14929 | 2109
Data | 2022-11-27 | 04:08:50;073 | 100.0443 | 200 | 194.486 | 100.1167 | 04 | 08 | 50 | 14930 | 2110
Data | 2022-11-27 | 04:08:51;073 | 100.0356 | 200 | 194.5869 | 100.1167 | 04 | 08 | 51 | 14931 | 2111
Data | 2022-11-27 | 04:08:52;073 | 100.0367 | 200 | 194.5682 | 100.1167 | 04 | 08 | 52 | 14932 | 2112
Data | 2022-11-27 | 04:08:53;073 | 100.0326 | 200 | 194.5106 | 100.1167 | 04 | 08 | 53 | 14933 | 2113
Data | 2022-11-27 | 04:08:54;073 | 100.0332 | 200 | 194.5145 | 100.1167 | 04 | 08 | 54 | 14934 | 2114
Data | 2022-11-27 | 04:08:55;073 | 100.0328 | 200 | 194.5267 | 100.1167 | 04 | 08 | 55 | 14935 | 2115
Data | 2022-11-27 | 04:08:56;073 | 100.028 | 200 | 194.5028 | 100.1167 | 04 | 08 | 56 | 14936 | 2116
Data | 2022-11-27 | 04:08:57;073 | 100.0314 | 200 | 194.4381 | 100.1167 | 04 | 08 | 57 | 14937 | 2117
Data | 2022-11-27 | 04:08:58;073 | 100.0264 | 200 | 194.4398 | 100.1167 | 04 | 08 | 58 | 14938 | 2118
Data | 2022-11-27 | 04:08:59;073 | 100.0303 | 200 | 194.3431 | 100.1167 | 04 | 08 | 59 | 14939 | 2119
Data | 2022-11-27 | 04:09:00;073 | 100.0308 | 200 | 194.2716 | 100.1167 | 04 | 09 | 00 | 14940 | 2120
Data | 2022-11-27 | 04:09:01;073 | 100.0316 | 200 | 194.1426 | 100.1167 | 04 | 09 | 01 | 14941 | 2121
Data | 2022-11-27 | 04:09:02;073 | 100.0345 | 200 | 194.1076 | 100.1167 | 04 | 09 | 02 | 14942 | 2122
Data | 2022-11-27 | 04:09:03;073 | 100.0353 | 200 | 194.125 | 100.1167 | 04 | 09 | 03 | 14943 | 2123
Data | 2022-11-27 | 04:09:04;073 | 100.0348 | 200 | 194.187 | 100.1167 | 04 | 09 | 04 | 14944 | 2124
Data | 2022-11-27 | 04:09:05;073 | 100.0405 | 200 | 194.0753 | 100.1167 | 04 | 09 | 05 | 14945 | 2125
Data | 2022-11-27 | 04:09:06;073 | 100.041 | 200 | 194.0299 | 100.1167 | 04 | 09 | 06 | 14946 | 2126
Data | 2022-11-27 | 04:09:07;073 | 100.0401 | 200 | 193.9859 | 100.1167 | 04 | 09 | 07 | 14947 | 2127
Data | 2022-11-27 | 04:09:08;073 | 100.0333 | 200 | 194.032 | 100.1167 | 04 | 09 | 08 | 14948 | 2128
Data | 2022-11-27 | 04:09:09;073 | 100.0359 | 200 | 194.0585 | 100.1167 | 04 | 09 | 09 | 14949 | 2129
Data | 2022-11-27 | 04:09:10;073 | 100.0435 | 200 | 193.9903 | 100.1167 | 04 | 09 | 10 | 14950 | 2130
Data | 2022-11-27 | 04:09:11;073 | 100.0462 | 200 | 194.106 | 100.1167 | 04 | 09 | 11 | 14951 | 2131
Data | 2022-11-27 | 04:09:12;073 | 100.0558 | 200 | 194.0255 | 100.1167 | 04 | 09 | 12 | 14952 | 2132
Data | 2022-11-27 | 04:09:13;073 | 100.0533 | 200 | 194.0984 | 100.1167 | 04 | 09 | 13 | 14953 | 2133
Data | 2022-11-27 | 04:09:14;073 | 100.0542 | 200 | 194.1481 | 100.1167 | 04 | 09 | 14 | 14954 | 2134
Data | 2022-11-27 | 04:09:15;073 | 100.0499 | 200 | 194.2594 | 100.1167 | 04 | 09 | 15 | 14955 | 2135
Data | 2022-11-27 | 04:09:16;073 | 100.0428 | 200 | 194.247 | 100.1167 | 04 | 09 | 16 | 14956 | 2136
Data | 2022-11-27 | 04:09:17;073 | 100.0376 | 200 | 194.2139 | 100.1167 | 04 | 09 | 17 | 14957 | 2137
Data | 2022-11-27 | 04:09:18;073 | 100.0325 | 200 | 194.2306 | 100.1167 | 04 | 09 | 18 | 14958 | 2138
Data | 2022-11-27 | 04:09:19;073 | 100.0312 | 200 | 194.2012 | 100.1167 | 04 | 09 | 19 | 14959 | 2139
Data | 2022-11-27 | 04:09:20;073 | 100.0339 | 200 | 194.085 | 100.1167 | 04 | 09 | 20 | 14960 | 2140
Data | 2022-11-27 | 04:09:21;073 | 100.0282 | 200 | 194.2185 | 100.1167 | 04 | 09 | 21 | 14961 | 2141
Data | 2022-11-27 | 04:09:22;073 | 100.0354 | 200 | 194.1246 | 100.1167 | 04 | 09 | 22 | 14962 | 2142
Data | 2022-11-27 | 04:09:23;073 | 100.0344 | 200 | 194.1017 | 100.1167 | 04 | 09 | 23 | 14963 | 2143
Data | 2022-11-27 | 04:09:24;073 | 100.0595 | 200 | 193.8626 | 100.1167 | 04 | 09 | 24 | 14964 | 2144
Data | 2022-11-27 | 04:09:25;073 | 100.0848 | 200 | 193.7276 | 100.1167 | 04 | 09 | 25 | 14965 | 2145
Data | 2022-11-27 | 04:09:26;073 | 100.1028 | 200 | 193.7873 | 100.1167 | 04 | 09 | 26 | 14966 | 2146
Data | 2022-11-27 | 04:09:27;073 | 100.1147 | 200 | 193.7144 | 100.1167 | 04 | 09 | 27 | 14967 | 2147
Data | 2022-11-27 | 04:09:28;073 | 100.1112 | 200 | 193.8737 | 100.1167 | 04 | 09 | 28 | 14968 | 2148
Data | 2022-11-27 | 04:09:29;073 | 100.105 | 200 | 194.0382 | 100.1167 | 04 | 09 | 29 | 14969 | 2149
Data | 2022-11-27 | 04:09:30;073 | 100.09 | 200 | 194.223 | 100.1167 | 04 | 09 | 30 | 14970 | 2150
Data | 2022-11-27 | 04:09:31;073 | 100.0813 | 200 | 194.2321 | 100.1167 | 04 | 09 | 31 | 14971 | 2151
Data | 2022-11-27 | 04:09:32;073 | 100.0791 | 200 | 194.1642 | 100.1167 | 04 | 09 | 32 | 14972 | 2152
Data | 2022-11-27 | 04:09:33;073 | 100.0691 | 200 | 194.2172 | 100.1167 | 04 | 09 | 33 | 14973 | 2153
Data | 2022-11-27 | 04:09:34;073 | 100.0488 | 200 | 194.4098 | 100.1167 | 04 | 09 | 34 | 14974 | 2154
Data | 2022-11-27 | 04:09:35;073 | 100.0275 | 200 | 194.4792 | 100.1167 | 04 | 09 | 35 | 14975 | 2155
Data | 2022-11-27 | 04:09:36;073 | 100.0082 | 200 | 194.6019 | 100.1167 | 04 | 09 | 36 | 14976 | 2156
Data | 2022-11-27 | 04:09:37;073 | 99.9962 | 200 | 194.6245 | 100.1167 | 04 | 09 | 37 | 14977 | 2157
Data | 2022-11-27 | 04:09:38;073 | 99.9765 | 200 | 194.6599 | 100.1167 | 04 | 09 | 38 | 14978 | 2158
Data | 2022-11-27 | 04:09:39;073 | 99.9658 | 200 | 194.6041 | 100.1167 | 04 | 09 | 39 | 14979 | 2159
Data | 2022-11-27 | 04:09:40;073 | 99.952 | 200 | 194.6467 | 100.1167 | 04 | 09 | 40 | 14980 | 2160
Data | 2022-11-27 | 04:09:41;073 | 99.9437 | 200 | 194.6477 | 100.1167 | 04 | 09 | 41 | 14981 | 2161
Data | 2022-11-27 | 04:09:42;073 | 99.9395 | 200 | 194.5225 | 100.1167 | 04 | 09 | 42 | 14982 | 2162
Data | 2022-11-27 | 04:09:43;073 | 99.9306 | 200 | 194.4956 | 100.1167 | 04 | 09 | 43 | 14983 | 2163
Data | 2022-11-27 | 04:09:44;073 | 99.9388 | 200 | 194.3367 | 100.1167 | 04 | 09 | 44 | 14984 | 2164
Data | 2022-11-27 | 04:09:45;073 | 99.9387 | 200 | 194.3421 | 100.1167 | 04 | 09 | 45 | 14985 | 2165
Data | 2022-11-27 | 04:09:46;073 | 99.9372 | 200 | 194.3181 | 100.1167 | 04 | 09 | 46 | 14986 | 2166
Data | 2022-11-27 | 04:09:47;073 | 99.9461 | 200 | 194.2458 | 100.1167 | 04 | 09 | 47 | 14987 | 2167
Data | 2022-11-27 | 04:09:48;073 | 99.946 | 200 | 194.2691 | 100.1167 | 04 | 09 | 48 | 14988 | 2168
Data | 2022-11-27 | 04:09:49;073 | 99.9567 | 200 | 194.2103 | 100.1167 | 04 | 09 | 49 | 14989 | 2169
Data | 2022-11-27 | 04:09:50;073 | 99.9625 | 200 | 194.1553 | 100.1167 | 04 | 09 | 50 | 14990 | 2170
Data | 2022-11-27 | 04:09:51;073 | 99.9637 | 200 | 194.1846 | 100.1167 | 04 | 09 | 51 | 14991 | 2171
Data | 2022-11-27 | 04:09:52;073 | 99.9696 | 200 | 194.2084 | 100.1167 | 04 | 09 | 52 | 14992 | 2172
Data | 2022-11-27 | 04:09:53;073 | 99.9736 | 200 | 194.2258 | 100.1167 | 04 | 09 | 53 | 14993 | 2173
Data | 2022-11-27 | 04:09:54;073 | 99.984 | 200 | 194.0899 | 100.1167 | 04 | 09 | 54 | 14994 | 2174
Data | 2022-11-27 | 04:09:55;073 | 99.9918 | 200 | 194.0973 | 100.1167 | 04 | 09 | 55 | 14995 | 2175
Data | 2022-11-27 | 04:09:56;073 | 100.0096 | 200 | 194.0156 | 100.1167 | 04 | 09 | 56 | 14996 | 2176
Data | 2022-11-27 | 04:09:57;073 | 100.0257 | 200 | 193.8443 | 100.1167 | 04 | 09 | 57 | 14997 | 2177
Data | 2022-11-27 | 04:09:58;073 | 100.0352 | 200 | 193.8648 | 100.1167 | 04 | 09 | 58 | 14998 | 2178
Data | 2022-11-27 | 04:09:59;073 | 100.0462 | 200 | 193.9537 | 100.1167 | 04 | 09 | 59 | 14999 | 2179
Data | 2022-11-27 | 04:10:00;073 | 100.0493 | 200 | 194.0591 | 100.1167 | 04 | 10 | 00 | 15000 | 2180
Data | 2022-11-27 | 04:10:01;073 | 100.0531 | 200 | 194.0893 | 100.1167 | 04 | 10 | 01 | 15001 | 2181
Data | 2022-11-27 | 04:10:02;073 | 100.0544 | 200 | 194.0912 | 100.1167 | 04 | 10 | 02 | 15002 | 2182
Data | 2022-11-27 | 04:10:03;073 | 100.0436 | 200 | 194.2528 | 100.1167 | 04 | 10 | 03 | 15003 | 2183
Data | 2022-11-27 | 04:10:04;073 | 100.0372 | 200 | 194.3566 | 100.1167 | 04 | 10 | 04 | 15004 | 2184
Data | 2022-11-27 | 04:10:05;073 | 100.0253 | 200 | 194.3312 | 100.1167 | 04 | 10 | 05 | 15005 | 2185
Data | 2022-11-27 | 04:10:06;073 | 100.0088 | 200 | 194.4059 | 100.1167 | 04 | 10 | 06 | 15006 | 2186
Data | 2022-11-27 | 04:10:07;073 | 100.0028 | 200 | 194.3609 | 100.1167 | 04 | 10 | 07 | 15007 | 2187
Data | 2022-11-27 | 04:10:08;073 | 99.9935 | 200 | 194.3157 | 100.1167 | 04 | 10 | 08 | 15008 | 2188
Data | 2022-11-27 | 04:10:09;073 | 99.9835 | 200 | 194.2955 | 100.1167 | 04 | 10 | 09 | 15009 | 2189
Data | 2022-11-27 | 04:10:10;073 | 99.9712 | 200 | 194.3204 | 100.1167 | 04 | 10 | 10 | 15010 | 2190
Data | 2022-11-27 | 04:10:11;073 | 99.9532 | 200 | 194.4581 | 100.1167 | 04 | 10 | 11 | 15011 | 2191
Data | 2022-11-27 | 04:10:12;073 | 99.9502 | 200 | 194.3635 | 100.1167 | 04 | 10 | 12 | 15012 | 2192
Data | 2022-11-27 | 04:10:13;073 | 99.9227 | 200 | 194.522 | 100.1167 | 04 | 10 | 13 | 15013 | 2193
Data | 2022-11-27 | 04:10:14;073 | 99.9046 | 200 | 194.5646 | 100.1167 | 04 | 10 | 14 | 15014 | 2194
Data | 2022-11-27 | 04:10:15;073 | 99.8967 | 200 | 194.5218 | 100.1167 | 04 | 10 | 15 | 15015 | 2195
Data | 2022-11-27 | 04:10:16;073 | 99.8705 | 200 | 194.6405 | 100.1167 | 04 | 10 | 16 | 15016 | 2196
Data | 2022-11-27 | 04:10:17;073 | 99.8711 | 200 | 194.3321 | 100.1167 | 04 | 10 | 17 | 15017 | 2197
Data | 2022-11-27 | 04:10:18;073 | 99.8619 | 200 | 194.3461 | 100.1167 | 04 | 10 | 18 | 15018 | 2198
Data | 2022-11-27 | 04:10:19;073 | 99.8493 | 200 | 194.4176 | 100.1167 | 04 | 10 | 19 | 15019 | 2199
Data | 2022-11-27 | 04:10:20;073 | 99.8468 | 200 | 194.2689 | 100.1167 | 04 | 10 | 20 | 15020 | 2200
Data | 2022-11-27 | 04:10:21;073 | 99.847 | 200 | 194.185 | 100.1167 | 04 | 10 | 21 | 15021 | 2201
Data | 2022-11-27 | 04:10:22;073 | 99.8568 | 200 | 194.0519 | 100.1167 | 04 | 10 | 22 | 15022 | 2202
Data | 2022-11-27 | 04:10:23;073 | 99.8686 | 200 | 193.9826 | 100.1167 | 04 | 10 | 23 | 15023 | 2203
Data | 2022-11-27 | 04:10:24;073 | 99.8798 | 200 | 193.9 | 100.1167 | 04 | 10 | 24 | 15024 | 2204
Data | 2022-11-27 | 04:10:25;073 | 99.8872 | 200 | 193.8936 | 100.1167 | 04 | 10 | 25 | 15025 | 2205
Data | 2022-11-27 | 04:10:26;073 | 99.8871 | 200 | 193.9785 | 100.1167 | 04 | 10 | 26 | 15026 | 2206
Data | 2022-11-27 | 04:10:27;073 | 99.8886 | 200 | 193.8959 | 100.1167 | 04 | 10 | 27 | 15027 | 2207
Data | 2022-11-27 | 04:10:28;073 | 99.8849 | 200 | 193.8581 | 100.1167 | 04 | 10 | 28 | 15028 | 2208
Data | 2022-11-27 | 04:10:29;073 | 99.8783 | 200 | 193.9126 | 100.1167 | 04 | 10 | 29 | 15029 | 2209
Data | 2022-11-27 | 04:10:30;073 | 99.8879 | 200 | 193.9187 | 100.1167 | 04 | 10 | 30 | 15030 | 2210
Data | 2022-11-27 | 04:10:31;073 | 99.8842 | 200 | 193.9346 | 100.1167 | 04 | 10 | 31 | 15031 | 2211
Data | 2022-11-27 | 04:10:32;073 | 99.8919 | 200 | 193.8097 | 100.1167 | 04 | 10 | 32 | 15032 | 2212
Data | 2022-11-27 | 04:10:33;073 | 99.8961 | 200 | 193.831 | 100.1167 | 04 | 10 | 33 | 15033 | 2213
Data | 2022-11-27 | 04:10:34;073 | 99.897 | 200 | 193.9086 | 100.1167 | 04 | 10 | 34 | 15034 | 2214
Data | 2022-11-27 | 04:10:35;073 | 99.9048 | 200 | 193.8065 | 100.1167 | 04 | 10 | 35 | 15035 | 2215
Data | 2022-11-27 | 04:10:36;073 | 99.9028 | 200 | 193.8771 | 100.0833 | 04 | 10 | 36 | 15036 | 2216
Data | 2022-11-27 | 04:10:37;073 | 99.9117 | 200 | 193.786 | 100.0833 | 04 | 10 | 37 | 15037 | 2217
Data | 2022-11-27 | 04:10:38;073 | 99.9075 | 200 | 193.8359 | 100.0833 | 04 | 10 | 38 | 15038 | 2218
Data | 2022-11-27 | 04:10:39;073 | 99.9059 | 200 | 193.873 | 100.0833 | 04 | 10 | 39 | 15039 | 2219
Data | 2022-11-27 | 04:10:40;073 | 99.9015 | 200 | 193.8939 | 100.0833 | 04 | 10 | 40 | 15040 | 2220
Data | 2022-11-27 | 04:10:41;073 | 99.8934 | 200 | 194.0319 | 100.0833 | 04 | 10 | 41 | 15041 | 2221
Data | 2022-11-27 | 04:10:42;073 | 99.8937 | 200 | 193.9429 | 100.0833 | 04 | 10 | 42 | 15042 | 2222
Data | 2022-11-27 | 04:10:43;073 | 99.8902 | 200 | 193.8898 | 100.0833 | 04 | 10 | 43 | 15043 | 2223
Data | 2022-11-27 | 04:10:44;073 | 99.8863 | 200 | 193.8899 | 100.0833 | 04 | 10 | 44 | 15044 | 2224
Data | 2022-11-27 | 04:10:45;073 | 99.8958 | 200 | 193.809 | 100.0833 | 04 | 10 | 45 | 15045 | 2225
Data | 2022-11-27 | 04:10:46;073 | 99.8984 | 200 | 193.7919 | 100.0833 | 04 | 10 | 46 | 15046 | 2226
Data | 2022-11-27 | 04:10:47;073 | 99.9075 | 200 | 193.5691 | 100.0833 | 04 | 10 | 47 | 15047 | 2227
Data | 2022-11-27 | 04:10:48;073 | 99.9041 | 200 | 193.6923 | 100.0833 | 04 | 10 | 48 | 15048 | 2228
Data | 2022-11-27 | 04:10:49;073 | 99.9036 | 200 | 193.7149 | 100.0833 | 04 | 10 | 49 | 15049 | 2229
Data | 2022-11-27 | 04:10:50;073 | 99.903 | 200 | 193.6795 | 100.0833 | 04 | 10 | 50 | 15050 | 2230
Data | 2022-11-27 | 04:10:51;073 | 99.9008 | 200 | 193.7405 | 100.0833 | 04 | 10 | 51 | 15051 | 2231
Data | 2022-11-27 | 04:10:52;073 | 99.9065 | 200 | 193.6826 | 100.0833 | 04 | 10 | 52 | 15052 | 2232
Data | 2022-11-27 | 04:10:53;073 | 99.9156 | 200 | 193.6728 | 100.0833 | 04 | 10 | 53 | 15053 | 2233
Data | 2022-11-27 | 04:10:54;073 | 99.9126 | 200 | 193.7729 | 100.0833 | 04 | 10 | 54 | 15054 | 2234
Data | 2022-11-27 | 04:10:55;073 | 99.929 | 200 | 193.6234 | 100.0833 | 04 | 10 | 55 | 15055 | 2235
Data | 2022-11-27 | 04:10:56;073 | 99.9267 | 200 | 193.7343 | 100.0833 | 04 | 10 | 56 | 15056 | 2236
Data | 2022-11-27 | 04:10:57;073 | 99.9238 | 200 | 193.7839 | 100.0833 | 04 | 10 | 57 | 15057 | 2237
Data | 2022-11-27 | 04:10:58;073 | 99.9307 | 200 | 193.5686 | 100.0833 | 04 | 10 | 58 | 15058 | 2238
Data | 2022-11-27 | 04:10:59;073 | 99.922 | 200 | 193.6531 | 100.0833 | 04 | 10 | 59 | 15059 | 2239
Data | 2022-11-27 | 04:11:00;073 | 99.9247 | 200 | 193.6876 | 100.0833 | 04 | 11 | 00 | 15060 | 2240
Data | 2022-11-27 | 04:11:01;073 | 99.9193 | 200 | 193.7623 | 100.0833 | 04 | 11 | 01 | 15061 | 2241
Data | 2022-11-27 | 04:11:02;073 | 99.9182 | 200 | 193.7162 | 100.0833 | 04 | 11 | 02 | 15062 | 2242
Data | 2022-11-27 | 04:11:03;073 | 99.936 | 200 | 193.5259 | 100.0833 | 04 | 11 | 03 | 15063 | 2243
Data | 2022-11-27 | 04:11:04;073 | 99.9408 | 200 | 193.5244 | 100.0833 | 04 | 11 | 04 | 15064 | 2244
Data | 2022-11-27 | 04:11:05;073 | 99.9615 | 200 | 193.3479 | 100.0833 | 04 | 11 | 05 | 15065 | 2245
Data | 2022-11-27 | 04:11:06;073 | 99.988 | 200 | 193.1243 | 100.0833 | 04 | 11 | 06 | 15066 | 2246
Data | 2022-11-27 | 04:11:07;073 | 100.0036 | 200 | 193.1956 | 100.0833 | 04 | 11 | 07 | 15067 | 2247
Data | 2022-11-27 | 04:11:08;073 | 100.0353 | 200 | 193.1204 | 100.0833 | 04 | 11 | 08 | 15068 | 2248
Data | 2022-11-27 | 04:11:09;073 | 100.0357 | 200 | 193.2447 | 100.0833 | 04 | 11 | 09 | 15069 | 2249
Data | 2022-11-27 | 04:11:10;073 | 100.0272 | 200 | 193.5394 | 100.0833 | 04 | 11 | 10 | 15070 | 2250
Data | 2022-11-27 | 04:11:11;073 | 100.039 | 200 | 193.5161 | 100.0833 | 04 | 11 | 11 | 15071 | 2251
Data | 2022-11-27 | 04:11:12;073 | 100.0449 | 200 | 193.5889 | 100.0833 | 04 | 11 | 12 | 15072 | 2252
Data | 2022-11-27 | 04:11:13;073 | 100.0472 | 200 | 193.586 | 100.0833 | 04 | 11 | 13 | 15073 | 2253
Data | 2022-11-27 | 04:11:14;073 | 100.041 | 200 | 193.6968 | 100.0833 | 04 | 11 | 14 | 15074 | 2254
Data | 2022-11-27 | 04:11:15;073 | 100.0327 | 200 | 193.8294 | 100.0833 | 04 | 11 | 15 | 15075 | 2255
Data | 2022-11-27 | 04:11:16;073 | 100.0351 | 200 | 193.8211 | 100.0833 | 04 | 11 | 16 | 15076 | 2256
Data | 2022-11-27 | 04:11:17;073 | 100.0189 | 200 | 193.9687 | 100.0833 | 04 | 11 | 17 | 15077 | 2257
Data | 2022-11-27 | 04:11:18;073 | 100.0129 | 200 | 193.9903 | 100.0833 | 04 | 11 | 18 | 15078 | 2258
Data | 2022-11-27 | 04:11:19;073 | 100.003 | 200 | 194.0553 | 100.0833 | 04 | 11 | 19 | 15079 | 2259
Data | 2022-11-27 | 04:11:20;073 | 99.9832 | 200 | 194.1787 | 100.0833 | 04 | 11 | 20 | 15080 | 2260
Data | 2022-11-27 | 04:11:21;073 | 99.9889 | 200 | 194.0121 | 100.0833 | 04 | 11 | 21 | 15081 | 2261
Data | 2022-11-27 | 04:11:22;073 | 99.9817 | 200 | 193.9679 | 100.0833 | 04 | 11 | 22 | 15082 | 2262
Data | 2022-11-27 | 04:11:23;073 | 99.9704 | 200 | 194.0972 | 100.0833 | 04 | 11 | 23 | 15083 | 2263
Data | 2022-11-27 | 04:11:24;073 | 99.9719 | 200 | 193.9763 | 100.0833 | 04 | 11 | 24 | 15084 | 2264
Data | 2022-11-27 | 04:11:25;073 | 99.9691 | 200 | 193.8875 | 100.0833 | 04 | 11 | 25 | 15085 | 2265
Data | 2022-11-27 | 04:11:26;073 | 99.9604 | 200 | 193.9638 | 100.0833 | 04 | 11 | 26 | 15086 | 2266
Data | 2022-11-27 | 04:11:27;073 | 99.9642 | 200 | 193.8876 | 100.0833 | 04 | 11 | 27 | 15087 | 2267
Data | 2022-11-27 | 04:11:28;073 | 99.9688 | 200 | 193.7511 | 100.0833 | 04 | 11 | 28 | 15088 | 2268
Data | 2022-11-27 | 04:11:29;073 | 99.962 | 200 | 193.8343 | 100.0833 | 04 | 11 | 29 | 15089 | 2269
Data | 2022-11-27 | 04:11:30;073 | 99.9682 | 200 | 193.8084 | 100.0833 | 04 | 11 | 30 | 15090 | 2270
Data | 2022-11-27 | 04:11:31;073 | 99.9676 | 200 | 193.8943 | 100.0833 | 04 | 11 | 31 | 15091 | 2271
Data | 2022-11-27 | 04:11:32;073 | 99.9668 | 200 | 193.8651 | 100.0833 | 04 | 11 | 32 | 15092 | 2272
Data | 2022-11-27 | 04:11:33;073 | 99.9736 | 200 | 193.796 | 100.0833 | 04 | 11 | 33 | 15093 | 2273
Data | 2022-11-27 | 04:11:34;073 | 99.9737 | 200 | 193.8949 | 100.0833 | 04 | 11 | 34 | 15094 | 2274
Data | 2022-11-27 | 04:11:35;073 | 99.9737 | 200 | 193.9488 | 100.0833 | 04 | 11 | 35 | 15095 | 2275
Data | 2022-11-27 | 04:11:36;073 | 99.9639 | 200 | 194.0527 | 100.0833 | 04 | 11 | 36 | 15096 | 2276
Data | 2022-11-27 | 04:11:37;073 | 99.9539 | 200 | 194.1246 | 100.0833 | 04 | 11 | 37 | 15097 | 2277
Data | 2022-11-27 | 04:11:38;073 | 99.9515 | 200 | 194.1721 | 100.0833 | 04 | 11 | 38 | 15098 | 2278
Data | 2022-11-27 | 04:11:39;073 | 99.9409 | 200 | 194.2378 | 100.0833 | 04 | 11 | 39 | 15099 | 2279
Data | 2022-11-27 | 04:11:40;073 | 99.9324 | 200 | 194.2262 | 100.0833 | 04 | 11 | 40 | 15100 | 2280
Data | 2022-11-27 | 04:11:41;073 | 99.9282 | 200 | 194.2263 | 100.0833 | 04 | 11 | 41 | 15101 | 2281
Data | 2022-11-27 | 04:11:42;073 | 99.9215 | 200 | 194.3205 | 100.0833 | 04 | 11 | 42 | 15102 | 2282
Data | 2022-11-27 | 04:11:43;073 | 99.9162 | 200 | 194.3493 | 100.0833 | 04 | 11 | 43 | 15103 | 2283
Data | 2022-11-27 | 04:11:44;073 | 99.9112 | 200 | 194.3707 | 100.0833 | 04 | 11 | 44 | 15104 | 2284
Data | 2022-11-27 | 04:11:45;073 | 99.9107 | 200 | 194.3674 | 100.0833 | 04 | 11 | 45 | 15105 | 2285
Data | 2022-11-27 | 04:11:46;073 | 99.9195 | 200 | 194.3608 | 100.0833 | 04 | 11 | 46 | 15106 | 2286
Data | 2022-11-27 | 04:11:47;073 | 99.9366 | 200 | 194.2103 | 100.0833 | 04 | 11 | 47 | 15107 | 2287
Data | 2022-11-27 | 04:11:48;073 | 99.9394 | 200 | 194.2964 | 100.0833 | 04 | 11 | 48 | 15108 | 2288
Data | 2022-11-27 | 04:11:49;073 | 99.947 | 200 | 194.3079 | 100.0833 | 04 | 11 | 49 | 15109 | 2289
Data | 2022-11-27 | 04:11:50;073 | 99.9466 | 200 | 194.447 | 100.0833 | 04 | 11 | 50 | 15110 | 2290
Data | 2022-11-27 | 04:11:51;073 | 99.9584 | 200 | 194.2767 | 100.0833 | 04 | 11 | 51 | 15111 | 2291
Data | 2022-11-27 | 04:11:52;073 | 99.9709 | 200 | 194.2279 | 100.0833 | 04 | 11 | 52 | 15112 | 2292
Data | 2022-11-27 | 04:11:53;073 | 99.9844 | 200 | 194.2251 | 100.0833 | 04 | 11 | 53 | 15113 | 2293
Data | 2022-11-27 | 04:11:54;073 | 100 | 200 | 194.2292 | 100.0833 | 04 | 11 | 54 | 15114 | 2294
Data | 2022-11-27 | 04:11:55;073 | 100.0068 | 200 | 194.3032 | 100.0833 | 04 | 11 | 55 | 15115 | 2295
Data | 2022-11-27 | 04:11:56;073 | 100.0095 | 200 | 194.4134 | 100.0833 | 04 | 11 | 56 | 15116 | 2296
Data | 2022-11-27 | 04:11:57;073 | 100.0158 | 200 | 194.4566 | 100.0833 | 04 | 11 | 57 | 15117 | 2297
Data | 2022-11-27 | 04:11:58;073 | 100.0134 | 200 | 194.5878 | 100.0833 | 04 | 11 | 58 | 15118 | 2298
Data | 2022-11-27 | 04:11:59;073 | 100.0143 | 200 | 194.5685 | 100.0833 | 04 | 11 | 59 | 15119 | 2299
Data | 2022-11-27 | 04:12:00;073 | 100.0223 | 200 | 194.6217 | 100.0833 | 04 | 12 | 00 | 15120 | 2300
Data | 2022-11-27 | 04:12:01;073 | 100.0155 | 200 | 194.8826 | 100.0833 | 04 | 12 | 01 | 15121 | 2301
Data | 2022-11-27 | 04:12:02;073 | 100.0258 | 200 | 194.8989 | 100.0833 | 04 | 12 | 02 | 15122 | 2302
Data | 2022-11-27 | 04:12:03;073 | 100.0254 | 200 | 194.9439 | 100.0833 | 04 | 12 | 03 | 15123 | 2303
Data | 2022-11-27 | 04:12:04;073 | 100.028 | 200 | 194.955 | 100.0833 | 04 | 12 | 04 | 15124 | 2304
Data | 2022-11-27 | 04:12:05;073 | 100.0392 | 200 | 194.9626 | 100.0833 | 04 | 12 | 05 | 15125 | 2305
Data | 2022-11-27 | 04:12:06;073 | 100.0356 | 200 | 195.0744 | 100.0833 | 04 | 12 | 06 | 15126 | 2306
Data | 2022-11-27 | 04:12:07;073 | 100.0368 | 200 | 195.1367 | 100.0833 | 04 | 12 | 07 | 15127 | 2307
Data | 2022-11-27 | 04:12:08;073 | 100.0216 | 200 | 195.4621 | 100.0833 | 04 | 12 | 08 | 15128 | 2308
Data | 2022-11-27 | 04:12:09;073 | 100.0183 | 200 | 195.5634 | 100.0833 | 04 | 12 | 09 | 15129 | 2309
Data | 2022-11-27 | 04:12:10;073 | 100.0027 | 200 | 195.6337 | 100.0833 | 04 | 12 | 10 | 15130 | 2310
Data | 2022-11-27 | 04:12:11;073 | 99.987 | 200 | 195.6714 | 100.0833 | 04 | 12 | 11 | 15131 | 2311
Data | 2022-11-27 | 04:12:12;073 | 99.9793 | 200 | 195.6868 | 100.0833 | 04 | 12 | 12 | 15132 | 2312
Data | 2022-11-27 | 04:12:13;073 | 99.962 | 200 | 195.8025 | 100.0833 | 04 | 12 | 13 | 15133 | 2313
Data | 2022-11-27 | 04:12:14;073 | 99.964 | 200 | 195.6674 | 100.0833 | 04 | 12 | 14 | 15134 | 2314
Data | 2022-11-27 | 04:12:15;073 | 99.9591 | 200 | 195.6541 | 100.0833 | 04 | 12 | 15 | 15135 | 2315
Data | 2022-11-27 | 04:12:16;073 | 99.9488 | 200 | 195.8117 | 100.0833 | 04 | 12 | 16 | 15136 | 2316
Data | 2022-11-27 | 04:12:17;073 | 99.948 | 200 | 195.8161 | 100.0833 | 04 | 12 | 17 | 15137 | 2317
Data | 2022-11-27 | 04:12:18;073 | 99.9349 | 200 | 195.8701 | 100.0833 | 04 | 12 | 18 | 15138 | 2318
Data | 2022-11-27 | 04:12:19;073 | 99.9325 | 200 | 195.8558 | 100.0833 | 04 | 12 | 19 | 15139 | 2319
Data | 2022-11-27 | 04:12:20;073 | 99.9319 | 200 | 195.8562 | 100.0833 | 04 | 12 | 20 | 15140 | 2320
Data | 2022-11-27 | 04:12:21;073 | 99.9301 | 200 | 195.8243 | 100.0833 | 04 | 12 | 21 | 15141 | 2321
Data | 2022-11-27 | 04:12:22;073 | 99.9374 | 200 | 195.6431 | 100.0833 | 04 | 12 | 22 | 15142 | 2322
Data | 2022-11-27 | 04:12:23;073 | 99.9362 | 200 | 195.5981 | 100.0833 | 04 | 12 | 23 | 15143 | 2323
Data | 2022-11-27 | 04:12:24;073 | 99.9407 | 200 | 195.6309 | 100.0833 | 04 | 12 | 24 | 15144 | 2324
Data | 2022-11-27 | 04:12:25;073 | 99.9457 | 200 | 195.5236 | 100.0833 | 04 | 12 | 25 | 15145 | 2325
Data | 2022-11-27 | 04:12:26;073 | 99.9575 | 200 | 195.3781 | 100.0833 | 04 | 12 | 26 | 15146 | 2326
Data | 2022-11-27 | 04:12:27;073 | 99.9598 | 200 | 195.4355 | 100.0833 | 04 | 12 | 27 | 15147 | 2327
Data | 2022-11-27 | 04:12:28;073 | 99.9628 | 200 | 195.4468 | 100.0833 | 04 | 12 | 28 | 15148 | 2328
Data | 2022-11-27 | 04:12:29;073 | 99.9735 | 200 | 195.2854 | 100.0833 | 04 | 12 | 29 | 15149 | 2329
Data | 2022-11-27 | 04:12:30;073 | 99.9691 | 200 | 195.3522 | 100.0833 | 04 | 12 | 30 | 15150 | 2330
Data | 2022-11-27 | 04:12:31;073 | 99.9724 | 200 | 195.351 | 100.0833 | 04 | 12 | 31 | 15151 | 2331
Data | 2022-11-27 | 04:12:32;073 | 99.9746 | 200 | 195.3297 | 100.0833 | 04 | 12 | 32 | 15152 | 2332
Data | 2022-11-27 | 04:12:33;073 | 99.9777 | 200 | 195.3039 | 100.0833 | 04 | 12 | 33 | 15153 | 2333
Data | 2022-11-27 | 04:12:34;073 | 99.9747 | 200 | 195.3957 | 100.0833 | 04 | 12 | 34 | 15154 | 2334
Data | 2022-11-27 | 04:12:35;073 | 99.9734 | 200 | 195.4884 | 100.0833 | 04 | 12 | 35 | 15155 | 2335
Data | 2022-11-27 | 04:12:36;073 | 99.9785 | 200 | 195.4976 | 100.0833 | 04 | 12 | 36 | 15156 | 2336
Data | 2022-11-27 | 04:12:37;073 | 99.979 | 200 | 195.4565 | 100.0833 | 04 | 12 | 37 | 15157 | 2337
Data | 2022-11-27 | 04:12:38;073 | 99.9799 | 200 | 195.4659 | 100.0833 | 04 | 12 | 38 | 15158 | 2338
Data | 2022-11-27 | 04:12:39;073 | 99.9889 | 200 | 195.4075 | 100.0833 | 04 | 12 | 39 | 15159 | 2339
Data | 2022-11-27 | 04:12:40;073 | 99.9886 | 200 | 195.4558 | 100.0833 | 04 | 12 | 40 | 15160 | 2340
Data | 2022-11-27 | 04:12:41;073 | 99.9963 | 200 | 195.3653 | 100.0833 | 04 | 12 | 41 | 15161 | 2341
Data | 2022-11-27 | 04:12:42;073 | 100.0002 | 200 | 195.4073 | 100.0833 | 04 | 12 | 42 | 15162 | 2342
Data | 2022-11-27 | 04:12:43;073 | 100.0027 | 200 | 195.4234 | 100.0833 | 04 | 12 | 43 | 15163 | 2343
Data | 2022-11-27 | 04:12:44;073 | 100.0045 | 200 | 195.4698 | 100.0833 | 04 | 12 | 44 | 15164 | 2344
Data | 2022-11-27 | 04:12:45;073 | 100.0038 | 200 | 195.4996 | 100.0833 | 04 | 12 | 45 | 15165 | 2345
Data | 2022-11-27 | 04:12:46;073 | 100.01 | 200 | 195.4569 | 100.0833 | 04 | 12 | 46 | 15166 | 2346
Data | 2022-11-27 | 04:12:47;073 | 100.0186 | 200 | 195.4624 | 100.0833 | 04 | 12 | 47 | 15167 | 2347
Data | 2022-11-27 | 04:12:48;073 | 100.0274 | 200 | 195.349 | 100.0833 | 04 | 12 | 48 | 15168 | 2348
Data | 2022-11-27 | 04:12:49;073 | 100.0381 | 200 | 195.227 | 100.0833 | 04 | 12 | 49 | 15169 | 2349
Data | 2022-11-27 | 04:12:50;073 | 100.0409 | 200 | 195.2815 | 100.0833 | 04 | 12 | 50 | 15170 | 2350
Data | 2022-11-27 | 04:12:51;073 | 100.0541 | 200 | 195.222 | 100.0833 | 04 | 12 | 51 | 15171 | 2351
Data | 2022-11-27 | 04:12:52;073 | 100.0638 | 200 | 195.198 | 100.0833 | 04 | 12 | 52 | 15172 | 2352
Data | 2022-11-27 | 04:12:53;073 | 100.0704 | 200 | 195.1676 | 100.0833 | 04 | 12 | 53 | 15173 | 2353
Data | 2022-11-27 | 04:12:54;073 | 100.0772 | 200 | 195.1884 | 100.0833 | 04 | 12 | 54 | 15174 | 2354
Data | 2022-11-27 | 04:12:55;073 | 100.073 | 200 | 195.3533 | 100.0833 | 04 | 12 | 55 | 15175 | 2355
Data | 2022-11-27 | 04:12:56;073 | 100.0769 | 200 | 195.3634 | 100.0833 | 04 | 12 | 56 | 15176 | 2356
Data | 2022-11-27 | 04:12:57;073 | 100.0815 | 200 | 195.312 | 100.0833 | 04 | 12 | 57 | 15177 | 2357
Data | 2022-11-27 | 04:12:58;073 | 100.071 | 200 | 195.5747 | 100.0833 | 04 | 12 | 58 | 15178 | 2358
Data | 2022-11-27 | 04:12:59;073 | 100.066 | 200 | 195.5998 | 100.0833 | 04 | 12 | 59 | 15179 | 2359
Data | 2022-11-27 | 04:13:00;073 | 100.0549 | 200 | 195.7024 | 100.0833 | 04 | 13 | 00 | 15180 | 2360
Data | 2022-11-27 | 04:13:01;073 | 100.0494 | 200 | 195.7013 | 100.0833 | 04 | 13 | 01 | 15181 | 2361
Data | 2022-11-27 | 04:13:02;073 | 100.0388 | 200 | 195.761 | 100.0833 | 04 | 13 | 02 | 15182 | 2362
Data | 2022-11-27 | 04:13:03;073 | 100.0373 | 200 | 195.7156 | 100.0833 | 04 | 13 | 03 | 15183 | 2363
Data | 2022-11-27 | 04:13:04;073 | 100.0383 | 200 | 195.536 | 100.0833 | 04 | 13 | 04 | 15184 | 2364
Data | 2022-11-27 | 04:13:05;073 | 100.0335 | 200 | 195.595 | 100.0833 | 04 | 13 | 05 | 15185 | 2365
Data | 2022-11-27 | 04:13:06;073 | 100.0492 | 200 | 195.385 | 100.0833 | 04 | 13 | 06 | 15186 | 2366
Data | 2022-11-27 | 04:13:07;073 | 100.0556 | 200 | 195.4402 | 100.0833 | 04 | 13 | 07 | 15187 | 2367
Data | 2022-11-27 | 04:13:08;073 | 100.051 | 200 | 195.4253 | 100.0833 | 04 | 13 | 08 | 15188 | 2368
Data | 2022-11-27 | 04:13:09;073 | 100.0622 | 200 | 195.299 | 100.0833 | 04 | 13 | 09 | 15189 | 2369
Data | 2022-11-27 | 04:13:10;073 | 100.0609 | 200 | 195.4133 | 100.0833 | 04 | 13 | 10 | 15190 | 2370
Data | 2022-11-27 | 04:13:11;073 | 100.0621 | 200 | 195.4351 | 100.0833 | 04 | 13 | 11 | 15191 | 2371
Data | 2022-11-27 | 04:13:12;073 | 100.053 | 200 | 195.5127 | 100.0833 | 04 | 13 | 12 | 15192 | 2372
Data | 2022-11-27 | 04:13:13;073 | 100.0517 | 200 | 195.5657 | 100.0833 | 04 | 13 | 13 | 15193 | 2373
Data | 2022-11-27 | 04:13:14;073 | 100.0806 | 200 | 195.287 | 100.0833 | 04 | 13 | 14 | 15194 | 2374
Data | 2022-11-27 | 04:13:15;073 | 100.1076 | 200 | 195.1413 | 100.0833 | 04 | 13 | 15 | 15195 | 2375
Data | 2022-11-27 | 04:13:16;073 | 100.137 | 200 | 194.9496 | 100.0833 | 04 | 13 | 16 | 15196 | 2376
Data | 2022-11-27 | 04:13:17;073 | 100.1453 | 200 | 195.0273 | 100.0833 | 04 | 13 | 17 | 15197 | 2377
Data | 2022-11-27 | 04:13:18;073 | 100.1367 | 200 | 195.3054 | 100.0833 | 04 | 13 | 18 | 15198 | 2378
Data | 2022-11-27 | 04:13:19;073 | 100.1217 | 200 | 195.5108 | 100.0833 | 04 | 13 | 19 | 15199 | 2379
Data | 2022-11-27 | 04:13:20;073 | 100.1047 | 200 | 195.5731 | 100.0833 | 04 | 13 | 20 | 15200 | 2380
Data | 2022-11-27 | 04:13:21;073 | 100.0774 | 200 | 195.7614 | 100.05 | 04 | 13 | 21 | 15201 | 2381
Data | 2022-11-27 | 04:13:22;073 | 100.0627 | 200 | 195.8097 | 100.05 | 04 | 13 | 22 | 15202 | 2382
Data | 2022-11-27 | 04:13:23;073 | 100.0498 | 200 | 195.6755 | 100.05 | 04 | 13 | 23 | 15203 | 2383
Data | 2022-11-27 | 04:13:24;073 | 100.0334 | 200 | 195.7148 | 100.05 | 04 | 13 | 24 | 15204 | 2384
Data | 2022-11-27 | 04:13:25;073 | 100.0255 | 200 | 195.7095 | 100.05 | 04 | 13 | 25 | 15205 | 2385
Data | 2022-11-27 | 04:13:26;073 | 100.0154 | 200 | 195.7742 | 100.05 | 04 | 13 | 26 | 15206 | 2386
Data | 2022-11-27 | 04:13:27;073 | 100.0067 | 200 | 195.7502 | 100.05 | 04 | 13 | 27 | 15207 | 2387
Data | 2022-11-27 | 04:13:28;073 | 99.991 | 200 | 195.8375 | 100.05 | 04 | 13 | 28 | 15208 | 2388
Data | 2022-11-27 | 04:13:29;073 | 99.9877 | 200 | 195.7934 | 100.05 | 04 | 13 | 29 | 15209 | 2389
Data | 2022-11-27 | 04:13:30;073 | 99.9704 | 200 | 196.1549 | 100.05 | 04 | 13 | 30 | 15210 | 2390
Data | 2022-11-27 | 04:13:31;073 | 99.9647 | 200 | 196.2897 | 100.05 | 04 | 13 | 31 | 15211 | 2391
Data | 2022-11-27 | 04:13:32;073 | 99.957 | 200 | 196.4215 | 100.05 | 04 | 13 | 32 | 15212 | 2392
Data | 2022-11-27 | 04:13:33;073 | 99.9506 | 200 | 196.5478 | 100.05 | 04 | 13 | 33 | 15213 | 2393
Data | 2022-11-27 | 04:13:34;073 | 99.9414 | 200 | 196.586 | 100.05 | 04 | 13 | 34 | 15214 | 2394
Data | 2022-11-27 | 04:13:35;073 | 99.9261 | 200 | 196.6602 | 100.05 | 04 | 13 | 35 | 15215 | 2395
Data | 2022-11-27 | 04:13:36;073 | 99.9297 | 200 | 196.5285 | 100.05 | 04 | 13 | 36 | 15216 | 2396
Data | 2022-11-27 | 04:13:37;073 | 99.9159 | 200 | 196.656 | 100.05 | 04 | 13 | 37 | 15217 | 2397
Data | 2022-11-27 | 04:13:38;073 | 99.9219 | 200 | 196.4666 | 100.05 | 04 | 13 | 38 | 15218 | 2398
Data | 2022-11-27 | 04:13:39;073 | 99.9258 | 200 | 196.3425 | 100.05 | 04 | 13 | 39 | 15219 | 2399
Data | 2022-11-27 | 04:13:40;073 | 99.9321 | 200 | 196.3038 | 100.05 | 04 | 13 | 40 | 15220 | 2400
Data | 2022-11-27 | 04:13:41;073 | 99.9506 | 200 | 196.1722 | 100.05 | 04 | 13 | 41 | 15221 | 2401
Data | 2022-11-27 | 04:13:42;073 | 99.9463 | 200 | 196.2298 | 100.05 | 04 | 13 | 42 | 15222 | 2402
Data | 2022-11-27 | 04:13:43;073 | 99.9513 | 200 | 196.2033 | 100.05 | 04 | 13 | 43 | 15223 | 2403
Data | 2022-11-27 | 04:13:44;073 | 99.9659 | 200 | 196.1019 | 100.05 | 04 | 13 | 44 | 15224 | 2404
Data | 2022-11-27 | 04:13:45;073 | 99.9592 | 200 | 196.3576 | 100.05 | 04 | 13 | 45 | 15225 | 2405
Data | 2022-11-27 | 04:13:46;073 | 99.9771 | 200 | 196.1338 | 100.05 | 04 | 13 | 46 | 15226 | 2406
Data | 2022-11-27 | 04:13:47;073 | 99.9997 | 200 | 195.9753 | 100.05 | 04 | 13 | 47 | 15227 | 2407
Data | 2022-11-27 | 04:13:48;073 | 100.0182 | 200 | 195.8994 | 100.05 | 04 | 13 | 48 | 15228 | 2408
Data | 2022-11-27 | 04:13:49;073 | 100.0296 | 200 | 195.9362 | 100.05 | 04 | 13 | 49 | 15229 | 2409
Data | 2022-11-27 | 04:13:50;073 | 100.0376 | 200 | 195.8922 | 100.05 | 04 | 13 | 50 | 15230 | 2410
Data | 2022-11-27 | 04:13:51;073 | 100.0353 | 200 | 196.0539 | 100.05 | 04 | 13 | 51 | 15231 | 2411
Data | 2022-11-27 | 04:13:52;073 | 100.0276 | 200 | 196.241 | 100.05 | 04 | 13 | 52 | 15232 | 2412
Data | 2022-11-27 | 04:13:53;073 | 100.0291 | 200 | 196.2766 | 100.05 | 04 | 13 | 53 | 15233 | 2413
Data | 2022-11-27 | 04:13:54;073 | 100.0199 | 200 | 196.3476 | 100.05 | 04 | 13 | 54 | 15234 | 2414
Data | 2022-11-27 | 04:13:55;073 | 100.0349 | 200 | 196.1352 | 100.05 | 04 | 13 | 55 | 15235 | 2415
Data | 2022-11-27 | 04:13:56;073 | 100.0333 | 200 | 196.2754 | 100.05 | 04 | 13 | 56 | 15236 | 2416
Data | 2022-11-27 | 04:13:57;073 | 100.029 | 200 | 196.4163 | 100.05 | 04 | 13 | 57 | 15237 | 2417
Data | 2022-11-27 | 04:13:58;073 | 100.045 | 200 | 196.2149 | 100.05 | 04 | 13 | 58 | 15238 | 2418
Data | 2022-11-27 | 04:13:59;073 | 100.0385 | 200 | 196.3958 | 100.05 | 04 | 13 | 59 | 15239 | 2419
Data | 2022-11-27 | 04:14:00;073 | 100.0386 | 200 | 196.4897 | 100.05 | 04 | 14 | 00 | 15240 | 2420
Data | 2022-11-27 | 04:14:01;073 | 100.0344 | 200 | 196.566 | 100.05 | 04 | 14 | 01 | 15241 | 2421
Data | 2022-11-27 | 04:14:02;073 | 100.0307 | 200 | 196.6194 | 100.05 | 04 | 14 | 02 | 15242 | 2422
Data | 2022-11-27 | 04:14:03;073 | 100.0323 | 200 | 196.6435 | 100.05 | 04 | 14 | 03 | 15243 | 2423
Data | 2022-11-27 | 04:14:04;073 | 100.0238 | 200 | 196.7765 | 100.05 | 04 | 14 | 04 | 15244 | 2424
Data | 2022-11-27 | 04:14:05;073 | 100.0175 | 200 | 196.8516 | 100.05 | 04 | 14 | 05 | 15245 | 2425
Data | 2022-11-27 | 04:14:06;073 | 100.0086 | 200 | 196.9354 | 100.05 | 04 | 14 | 06 | 15246 | 2426
Data | 2022-11-27 | 04:14:07;073 | 100.0013 | 200 | 197.0844 | 100.05 | 04 | 14 | 07 | 15247 | 2427
Data | 2022-11-27 | 04:14:08;073 | 99.9981 | 200 | 197.1761 | 100.05 | 04 | 14 | 08 | 15248 | 2428
Data | 2022-11-27 | 04:14:09;073 | 99.9888 | 200 | 197.3453 | 100.05 | 04 | 14 | 09 | 15249 | 2429
Data | 2022-11-27 | 04:14:10;073 | 99.9878 | 200 | 197.3446 | 100.05 | 04 | 14 | 10 | 15250 | 2430
Data | 2022-11-27 | 04:14:11;073 | 99.9829 | 200 | 197.3115 | 100.05 | 04 | 14 | 11 | 15251 | 2431
Data | 2022-11-27 | 04:14:12;073 | 99.9821 | 200 | 197.3205 | 100.05 | 04 | 14 | 12 | 15252 | 2432
Data | 2022-11-27 | 04:14:13;073 | 99.9845 | 200 | 197.3684 | 100.05 | 04 | 14 | 13 | 15253 | 2433
Data | 2022-11-27 | 04:14:14;073 | 99.9847 | 200 | 197.3325 | 100.05 | 04 | 14 | 14 | 15254 | 2434
Data | 2022-11-27 | 04:14:15;073 | 99.9836 | 200 | 197.3821 | 100.05 | 04 | 14 | 15 | 15255 | 2435
Data | 2022-11-27 | 04:14:16;073 | 99.9925 | 200 | 197.3069 | 100.05 | 04 | 14 | 16 | 15256 | 2436
Data | 2022-11-27 | 04:14:17;073 | 99.9923 | 200 | 197.3793 | 100.05 | 04 | 14 | 17 | 15257 | 2437
Data | 2022-11-27 | 04:14:18;073 | 99.9912 | 200 | 197.4532 | 100.05 | 04 | 14 | 18 | 15258 | 2438
Data | 2022-11-27 | 04:14:19;073 | 99.9969 | 200 | 197.3749 | 100.05 | 04 | 14 | 19 | 15259 | 2439
Data | 2022-11-27 | 04:14:20;073 | 99.9953 | 200 | 197.3906 | 100.05 | 04 | 14 | 20 | 15260 | 2440
Data | 2022-11-27 | 04:14:21;073 | 99.9907 | 200 | 197.4987 | 100.05 | 04 | 14 | 21 | 15261 | 2441
Data | 2022-11-27 | 04:14:22;073 | 99.9921 | 200 | 197.4514 | 100.05 | 04 | 14 | 22 | 15262 | 2442
Data | 2022-11-27 | 04:14:23;073 | 99.9889 | 200 | 197.3606 | 100.05 | 04 | 14 | 23 | 15263 | 2443
Data | 2022-11-27 | 04:14:24;073 | 99.9866 | 200 | 197.411 | 100.05 | 04 | 14 | 24 | 15264 | 2444
Data | 2022-11-27 | 04:14:25;073 | 99.9867 | 200 | 197.3978 | 100.05 | 04 | 14 | 25 | 15265 | 2445
Data | 2022-11-27 | 04:14:26;073 | 99.9866 | 200 | 197.506 | 100.05 | 04 | 14 | 26 | 15266 | 2446
Data | 2022-11-27 | 04:14:27;073 | 99.9925 | 200 | 197.4784 | 100.05 | 04 | 14 | 27 | 15267 | 2447
Data | 2022-11-27 | 04:14:28;073 | 99.9935 | 200 | 197.5193 | 100.05 | 04 | 14 | 28 | 15268 | 2448
Data | 2022-11-27 | 04:14:29;073 | 99.9917 | 200 | 197.611 | 100.05 | 04 | 14 | 29 | 15269 | 2449
Data | 2022-11-27 | 04:14:30;073 | 99.9865 | 200 | 197.7363 | 100.05 | 04 | 14 | 30 | 15270 | 2450
Data | 2022-11-27 | 04:14:31;073 | 99.9949 | 200 | 197.703 | 100.05 | 04 | 14 | 31 | 15271 | 2451
Data | 2022-11-27 | 04:14:32;073 | 99.9897 | 200 | 197.663 | 100.05 | 04 | 14 | 32 | 15272 | 2452
Data | 2022-11-27 | 04:14:33;073 | 99.9934 | 200 | 197.592 | 100.05 | 04 | 14 | 33 | 15273 | 2453
Data | 2022-11-27 | 04:14:34;073 | 99.9959 | 200 | 197.5723 | 100.05 | 04 | 14 | 34 | 15274 | 2454
Data | 2022-11-27 | 04:14:35;073 | 99.9987 | 200 | 197.5919 | 100.05 | 04 | 14 | 35 | 15275 | 2455
Data | 2022-11-27 | 04:14:36;073 | 100.0131 | 200 | 197.4438 | 100.05 | 04 | 14 | 36 | 15276 | 2456
Data | 2022-11-27 | 04:14:37;073 | 100.019 | 200 | 197.3974 | 100.05 | 04 | 14 | 37 | 15277 | 2457
Data | 2022-11-27 | 04:14:38;073 | 100.0312 | 200 | 197.3678 | 100.05 | 04 | 14 | 38 | 15278 | 2458
Data | 2022-11-27 | 04:14:39;073 | 100.0329 | 200 | 197.5121 | 100.05 | 04 | 14 | 39 | 15279 | 2459
Data | 2022-11-27 | 04:14:40;073 | 100.0435 | 200 | 197.4536 | 100.05 | 04 | 14 | 40 | 15280 | 2460
Data | 2022-11-27 | 04:14:41;073 | 100.0518 | 200 | 197.3918 | 100.05 | 04 | 14 | 41 | 15281 | 2461
Data | 2022-11-27 | 04:14:42;073 | 100.052 | 200 | 197.4222 | 100.05 | 04 | 14 | 42 | 15282 | 2462
Data | 2022-11-27 | 04:14:43;073 | 100.053 | 200 | 197.5027 | 100.05 | 04 | 14 | 43 | 15283 | 2463
Data | 2022-11-27 | 04:14:44;073 | 100.0482 | 200 | 197.6514 | 100.05 | 04 | 14 | 44 | 15284 | 2464
Data | 2022-11-27 | 04:14:45;073 | 100.0445 | 200 | 197.6621 | 100.05 | 04 | 14 | 45 | 15285 | 2465
Data | 2022-11-27 | 04:14:46;073 | 100.0425 | 200 | 197.6325 | 100.05 | 04 | 14 | 46 | 15286 | 2466
Data | 2022-11-27 | 04:14:47;073 | 100.0363 | 200 | 197.7017 | 100.05 | 04 | 14 | 47 | 15287 | 2467
Data | 2022-11-27 | 04:14:48;073 | 100.0339 | 200 | 197.6559 | 100.05 | 04 | 14 | 48 | 15288 | 2468
Data | 2022-11-27 | 04:14:49;073 | 100.0386 | 200 | 197.4489 | 100.05 | 04 | 14 | 49 | 15289 | 2469
Data | 2022-11-27 | 04:14:50;073 | 100.0324 | 200 | 197.4743 | 100.05 | 04 | 14 | 50 | 15290 | 2470
Data | 2022-11-27 | 04:14:51;073 | 100.0322 | 200 | 197.4407 | 100.05 | 04 | 14 | 51 | 15291 | 2471
Data | 2022-11-27 | 04:14:52;073 | 100.0295 | 200 | 197.4966 | 100.05 | 04 | 14 | 52 | 15292 | 2472
Data | 2022-11-27 | 04:14:53;073 | 100.0221 | 200 | 197.6043 | 100.05 | 04 | 14 | 53 | 15293 | 2473
Data | 2022-11-27 | 04:14:54;073 | 100.0325 | 200 | 197.4586 | 100.05 | 04 | 14 | 54 | 15294 | 2474
Data | 2022-11-27 | 04:14:55;073 | 100.0277 | 200 | 197.6758 | 100.05 | 04 | 14 | 55 | 15295 | 2475
Data | 2022-11-27 | 04:14:56;073 | 100.0295 | 200 | 197.7908 | 100.05 | 04 | 14 | 56 | 15296 | 2476
Data | 2022-11-27 | 04:14:57;073 | 100.033 | 200 | 197.8682 | 100.05 | 04 | 14 | 57 | 15297 | 2477
Data | 2022-11-27 | 04:14:58;073 | 100.0407 | 200 | 197.7804 | 100.05 | 04 | 14 | 58 | 15298 | 2478
Data | 2022-11-27 | 04:14:59;073 | 100.0439 | 200 | 197.7223 | 100.05 | 04 | 14 | 59 | 15299 | 2479
Data | 2022-11-27 | 04:15:00;073 | 100.0476 | 200 | 197.7831 | 100.05 | 04 | 15 | 00 | 15300 | 2480
Data | 2022-11-27 | 04:15:01;073 | 100.0478 | 200 | 197.8988 | 100.05 | 04 | 15 | 01 | 15301 | 2481
Data | 2022-11-27 | 04:15:02;073 | 100.0449 | 200 | 197.9089 | 100.05 | 04 | 15 | 02 | 15302 | 2482
Data | 2022-11-27 | 04:15:03;073 | 100.0406 | 200 | 197.9263 | 100.05 | 04 | 15 | 03 | 15303 | 2483
Data | 2022-11-27 | 04:15:04;073 | 100.0299 | 200 | 198.0918 | 100.05 | 04 | 15 | 04 | 15304 | 2484
Data | 2022-11-27 | 04:15:05;073 | 100.0185 | 200 | 198.2202 | 100.05 | 04 | 15 | 05 | 15305 | 2485
Data | 2022-11-27 | 04:15:06;073 | 100.0165 | 200 | 198.1284 | 100.05 | 04 | 15 | 06 | 15306 | 2486
Data | 2022-11-27 | 04:15:07;073 | 100.0069 | 200 | 198.2419 | 100.05 | 04 | 15 | 07 | 15307 | 2487
Data | 2022-11-27 | 04:15:08;073 | 100.0073 | 200 | 198.1839 | 100.05 | 04 | 15 | 08 | 15308 | 2488
Data | 2022-11-27 | 04:15:09;073 | 100.0007 | 200 | 198.1926 | 100.05 | 04 | 15 | 09 | 15309 | 2489
Data | 2022-11-27 | 04:15:10;073 | 99.9899 | 200 | 198.2798 | 100.05 | 04 | 15 | 10 | 15310 | 2490
Data | 2022-11-27 | 04:15:11;073 | 99.9796 | 200 | 198.3069 | 100.05 | 04 | 15 | 11 | 15311 | 2491
Data | 2022-11-27 | 04:15:12;073 | 99.9631 | 200 | 198.2757 | 100.05 | 04 | 15 | 12 | 15312 | 2492
Data | 2022-11-27 | 04:15:13;073 | 99.9543 | 200 | 198.2484 | 100.05 | 04 | 15 | 13 | 15313 | 2493
Data | 2022-11-27 | 04:15:14;073 | 99.9539 | 200 | 198.2177 | 100.05 | 04 | 15 | 14 | 15314 | 2494
Data | 2022-11-27 | 04:15:15;073 | 99.973 | 200 | 197.9647 | 100.05 | 04 | 15 | 15 | 15315 | 2495
Data | 2022-11-27 | 04:15:16;073 | 99.9942 | 200 | 197.7004 | 100.05 | 04 | 15 | 16 | 15316 | 2496
Data | 2022-11-27 | 04:15:17;073 | 100.0229 | 200 | 197.4619 | 100.05 | 04 | 15 | 17 | 15317 | 2497
Data | 2022-11-27 | 04:15:18;073 | 100.048 | 200 | 197.3296 | 100.05 | 04 | 15 | 18 | 15318 | 2498
Data | 2022-11-27 | 04:15:19;073 | 100.0712 | 200 | 197.3252 | 100.05 | 04 | 15 | 19 | 15319 | 2499
Data | 2022-11-27 | 04:15:20;073 | 100.0859 | 200 | 197.2465 | 100.05 | 04 | 15 | 20 | 15320 | 2500
Data | 2022-11-27 | 04:15:21;073 | 100.0933 | 200 | 197.2919 | 100.05 | 04 | 15 | 21 | 15321 | 2501
Data | 2022-11-27 | 04:15:22;073 | 100.0907 | 200 | 197.4323 | 100.05 | 04 | 15 | 22 | 15322 | 2502
Data | 2022-11-27 | 04:15:23;073 | 100.0813 | 200 | 197.6836 | 100.05 | 04 | 15 | 23 | 15323 | 2503
Data | 2022-11-27 | 04:15:24;073 | 100.0646 | 200 | 197.9035 | 100.05 | 04 | 15 | 24 | 15324 | 2504
Data | 2022-11-27 | 04:15:25;073 | 100.0477 | 200 | 197.9302 | 100.05 | 04 | 15 | 25 | 15325 | 2505
Data | 2022-11-27 | 04:15:26;073 | 100.034 | 200 | 198.0086 | 100.05 | 04 | 15 | 26 | 15326 | 2506
Data | 2022-11-27 | 04:15:27;073 | 100.035 | 200 | 197.8917 | 100.05 | 04 | 15 | 27 | 15327 | 2507
Data | 2022-11-27 | 04:15:28;073 | 100.0393 | 200 | 197.8633 | 100.05 | 04 | 15 | 28 | 15328 | 2508
Data | 2022-11-27 | 04:15:29;073 | 100.0389 | 200 | 197.8808 | 100.05 | 04 | 15 | 29 | 15329 | 2509
Data | 2022-11-27 | 04:15:30;073 | 100.0412 | 200 | 197.8418 | 100.05 | 04 | 15 | 30 | 15330 | 2510
Data | 2022-11-27 | 04:15:31;073 | 100.0381 | 200 | 197.9236 | 100.05 | 04 | 15 | 31 | 15331 | 2511
Data | 2022-11-27 | 04:15:32;073 | 100.0344 | 200 | 198.0017 | 100.05 | 04 | 15 | 32 | 15332 | 2512
Data | 2022-11-27 | 04:15:33;073 | 100.0215 | 200 | 198.086 | 100.05 | 04 | 15 | 33 | 15333 | 2513
Data | 2022-11-27 | 04:15:34;073 | 100.0163 | 200 | 198.08 | 100.05 | 04 | 15 | 34 | 15334 | 2514
Data | 2022-11-27 | 04:15:35;073 | 100.0045 | 200 | 198.1371 | 100.05 | 04 | 15 | 35 | 15335 | 2515
Data | 2022-11-27 | 04:15:36;073 | 99.9854 | 200 | 198.3026 | 100.05 | 04 | 15 | 36 | 15336 | 2516
Data | 2022-11-27 | 04:15:37;073 | 99.9696 | 200 | 198.317 | 100.05 | 04 | 15 | 37 | 15337 | 2517
Data | 2022-11-27 | 04:15:38;073 | 99.9522 | 200 | 198.385 | 100.05 | 04 | 15 | 38 | 15338 | 2518
Data | 2022-11-27 | 04:15:39;073 | 99.9389 | 200 | 198.3967 | 100.05 | 04 | 15 | 39 | 15339 | 2519
Data | 2022-11-27 | 04:15:40;073 | 99.9242 | 200 | 198.4895 | 100.05 | 04 | 15 | 40 | 15340 | 2520
Data | 2022-11-27 | 04:15:41;073 | 99.9086 | 200 | 198.5888 | 100.05 | 04 | 15 | 41 | 15341 | 2521
Data | 2022-11-27 | 04:15:42;073 | 99.8978 | 200 | 198.4637 | 100.0333 | 04 | 15 | 42 | 15342 | 2522
Data | 2022-11-27 | 04:15:43;073 | 99.8874 | 200 | 198.4805 | 100.0333 | 04 | 15 | 43 | 15343 | 2523
Data | 2022-11-27 | 04:15:44;073 | 99.8868 | 200 | 198.4386 | 100.0333 | 04 | 15 | 44 | 15344 | 2524
Data | 2022-11-27 | 04:15:45;073 | 99.8961 | 200 | 198.3137 | 100.0333 | 04 | 15 | 45 | 15345 | 2525
Data | 2022-11-27 | 04:15:46;073 | 99.9043 | 200 | 198.1732 | 100.0333 | 04 | 15 | 46 | 15346 | 2526
Data | 2022-11-27 | 04:15:47;073 | 99.9174 | 200 | 198.0363 | 100.0333 | 04 | 15 | 47 | 15347 | 2527
Data | 2022-11-27 | 04:15:48;073 | 99.9315 | 200 | 197.9071 | 100.0333 | 04 | 15 | 48 | 15348 | 2528
Data | 2022-11-27 | 04:15:49;073 | 99.9383 | 200 | 197.9006 | 100.0333 | 04 | 15 | 49 | 15349 | 2529
Data | 2022-11-27 | 04:15:50;073 | 99.9454 | 200 | 197.9581 | 100.0333 | 04 | 15 | 50 | 15350 | 2530
Data | 2022-11-27 | 04:15:51;073 | 99.9556 | 200 | 197.9051 | 100.0333 | 04 | 15 | 51 | 15351 | 2531
Data | 2022-11-27 | 04:15:52;073 | 99.9648 | 200 | 197.8917 | 100.0333 | 04 | 15 | 52 | 15352 | 2532
Data | 2022-11-27 | 04:15:53;073 | 99.9681 | 200 | 197.8956 | 100.0333 | 04 | 15 | 53 | 15353 | 2533
Data | 2022-11-27 | 04:15:54;073 | 99.9734 | 200 | 197.9505 | 100.0333 | 04 | 15 | 54 | 15354 | 2534
Data | 2022-11-27 | 04:15:55;073 | 99.9747 | 200 | 197.9815 | 100.0333 | 04 | 15 | 55 | 15355 | 2535
Data | 2022-11-27 | 04:15:56;073 | 99.9754 | 200 | 197.9659 | 100.0333 | 04 | 15 | 56 | 15356 | 2536
Data | 2022-11-27 | 04:15:57;073 | 99.9654 | 200 | 198.0245 | 100.0333 | 04 | 15 | 57 | 15357 | 2537
Data | 2022-11-27 | 04:15:58;073 | 99.9589 | 200 | 198.043 | 100.0333 | 04 | 15 | 58 | 15358 | 2538
Data | 2022-11-27 | 04:15:59;073 | 99.9596 | 200 | 198.0768 | 100.0333 | 04 | 15 | 59 | 15359 | 2539
Data | 2022-11-27 | 04:16:00;073 | 99.9519 | 200 | 198.1082 | 100.0333 | 04 | 16 | 00 | 15360 | 2540
Data | 2022-11-27 | 04:16:01;073 | 99.9491 | 200 | 198.1258 | 100.0333 | 04 | 16 | 01 | 15361 | 2541
Data | 2022-11-27 | 04:16:02;073 | 99.9426 | 200 | 198.1573 | 100.0333 | 04 | 16 | 02 | 15362 | 2542
Data | 2022-11-27 | 04:16:03;073 | 99.9379 | 200 | 198.2153 | 100.0333 | 04 | 16 | 03 | 15363 | 2543
Data | 2022-11-27 | 04:16:04;073 | 99.9349 | 200 | 198.1934 | 100.0333 | 04 | 16 | 04 | 15364 | 2544
Data | 2022-11-27 | 04:16:05;073 | 99.9312 | 200 | 198.1516 | 100.0333 | 04 | 16 | 05 | 15365 | 2545
Data | 2022-11-27 | 04:16:06;073 | 99.932 | 200 | 198.099 | 100.0333 | 04 | 16 | 06 | 15366 | 2546
Data | 2022-11-27 | 04:16:07;073 | 99.933 | 200 | 198.0738 | 100.0333 | 04 | 16 | 07 | 15367 | 2547
Data | 2022-11-27 | 04:16:08;073 | 99.9307 | 200 | 198.1669 | 100.0333 | 04 | 16 | 08 | 15368 | 2548
Data | 2022-11-27 | 04:16:09;073 | 99.9292 | 200 | 198.1493 | 100.0333 | 04 | 16 | 09 | 15369 | 2549
Data | 2022-11-27 | 04:16:10;073 | 99.926 | 200 | 198.1328 | 100.0333 | 04 | 16 | 10 | 15370 | 2550
Data | 2022-11-27 | 04:16:11;073 | 99.9296 | 200 | 198.0537 | 100.0333 | 04 | 16 | 11 | 15371 | 2551
Data | 2022-11-27 | 04:16:12;073 | 99.9312 | 200 | 197.9881 | 100.0333 | 04 | 16 | 12 | 15372 | 2552
Data | 2022-11-27 | 04:16:13;073 | 99.9283 | 200 | 198.235 | 100.0333 | 04 | 16 | 13 | 15373 | 2553
Data | 2022-11-27 | 04:16:14;073 | 99.9293 | 200 | 198.384 | 100.0333 | 04 | 16 | 14 | 15374 | 2554
Data | 2022-11-27 | 04:16:15;073 | 99.9315 | 200 | 198.5673 | 100.0333 | 04 | 16 | 15 | 15375 | 2555
Data | 2022-11-27 | 04:16:16;073 | 99.939 | 200 | 198.5347 | 100.0333 | 04 | 16 | 16 | 15376 | 2556
Data | 2022-11-27 | 04:16:17;073 | 99.9498 | 200 | 198.5421 | 100.0333 | 04 | 16 | 17 | 15377 | 2557
Data | 2022-11-27 | 04:16:18;073 | 99.967 | 200 | 198.4223 | 100.0333 | 04 | 16 | 18 | 15378 | 2558
Data | 2022-11-27 | 04:16:19;073 | 99.9892 | 200 | 198.2466 | 100.0333 | 04 | 16 | 19 | 15379 | 2559
Data | 2022-11-27 | 04:16:20;073 | 100.0019 | 200 | 198.2328 | 100.0333 | 04 | 16 | 20 | 15380 | 2560
Data | 2022-11-27 | 04:16:21;073 | 100.0135 | 200 | 198.2574 | 100.0333 | 04 | 16 | 21 | 15381 | 2561
Data | 2022-11-27 | 04:16:22;073 | 100.0234 | 200 | 198.2627 | 100.0333 | 04 | 16 | 22 | 15382 | 2562
Data | 2022-11-27 | 04:16:23;073 | 100.0341 | 200 | 198.2349 | 100.0333 | 04 | 16 | 23 | 15383 | 2563
Data | 2022-11-27 | 04:16:24;073 | 100.0382 | 200 | 198.3413 | 100.0333 | 04 | 16 | 24 | 15384 | 2564
Data | 2022-11-27 | 04:16:25;073 | 100.0435 | 200 | 198.3841 | 100.0333 | 04 | 16 | 25 | 15385 | 2565
Data | 2022-11-27 | 04:16:26;073 | 100.0398 | 200 | 198.5343 | 100.0333 | 04 | 16 | 26 | 15386 | 2566
Data | 2022-11-27 | 04:16:27;073 | 100.0482 | 200 | 198.5038 | 100.0333 | 04 | 16 | 27 | 15387 | 2567
Data | 2022-11-27 | 04:16:28;073 | 100.0576 | 200 | 198.4292 | 100.0333 | 04 | 16 | 28 | 15388 | 2568
Data | 2022-11-27 | 04:16:29;073 | 100.0582 | 200 | 198.4122 | 100.0333 | 04 | 16 | 29 | 15389 | 2569
Data | 2022-11-27 | 04:16:30;073 | 100.0693 | 200 | 198.3465 | 100.0333 | 04 | 16 | 30 | 15390 | 2570
Data | 2022-11-27 | 04:16:31;073 | 100.0683 | 200 | 198.4407 | 100.0333 | 04 | 16 | 31 | 15391 | 2571
Data | 2022-11-27 | 04:16:32;073 | 100.068 | 200 | 198.5333 | 100.0333 | 04 | 16 | 32 | 15392 | 2572
Data | 2022-11-27 | 04:16:33;073 | 100.0661 | 200 | 198.5939 | 100.0333 | 04 | 16 | 33 | 15393 | 2573
Data | 2022-11-27 | 04:16:34;073 | 100.0615 | 200 | 198.6295 | 100.0333 | 04 | 16 | 34 | 15394 | 2574
Data | 2022-11-27 | 04:16:35;073 | 100.0601 | 200 | 198.5824 | 100.0333 | 04 | 16 | 35 | 15395 | 2575
Data | 2022-11-27 | 04:16:36;073 | 100.053 | 200 | 198.63 | 100.0333 | 04 | 16 | 36 | 15396 | 2576
Data | 2022-11-27 | 04:16:37;073 | 100.0593 | 200 | 198.5778 | 100.0333 | 04 | 16 | 37 | 15397 | 2577
Data | 2022-11-27 | 04:16:38;073 | 100.0586 | 200 | 198.5617 | 100.0333 | 04 | 16 | 38 | 15398 | 2578
Data | 2022-11-27 | 04:16:39;073 | 100.0546 | 200 | 198.5706 | 100.0333 | 04 | 16 | 39 | 15399 | 2579
Data | 2022-11-27 | 04:16:40;073 | 100.0624 | 200 | 198.5192 | 100.0333 | 04 | 16 | 40 | 15400 | 2580
Data | 2022-11-27 | 04:16:41;073 | 100.0494 | 200 | 198.7244 | 100.0333 | 04 | 16 | 41 | 15401 | 2581
Data | 2022-11-27 | 04:16:42;073 | 100.0471 | 200 | 198.682 | 100.0333 | 04 | 16 | 42 | 15402 | 2582
Data | 2022-11-27 | 04:16:43;073 | 100.0314 | 200 | 198.8015 | 100.0333 | 04 | 16 | 43 | 15403 | 2583
Data | 2022-11-27 | 04:16:44;073 | 100.0229 | 200 | 198.8836 | 100.0333 | 04 | 16 | 44 | 15404 | 2584
Data | 2022-11-27 | 04:16:45;073 | 100.0201 | 200 | 198.8676 | 100.0333 | 04 | 16 | 45 | 15405 | 2585
Data | 2022-11-27 | 04:16:46;073 | 100.0107 | 200 | 198.9369 | 100.0333 | 04 | 16 | 46 | 15406 | 2586
Data | 2022-11-27 | 04:16:47;073 | 100.0061 | 200 | 198.929 | 100.0333 | 04 | 16 | 47 | 15407 | 2587
Data | 2022-11-27 | 04:16:48;073 | 100.0015 | 200 | 198.8796 | 100.0333 | 04 | 16 | 48 | 15408 | 2588
Data | 2022-11-27 | 04:16:49;073 | 100.0016 | 200 | 198.7906 | 100.0333 | 04 | 16 | 49 | 15409 | 2589
Data | 2022-11-27 | 04:16:50;073 | 100.0013 | 200 | 198.7832 | 100.0333 | 04 | 16 | 50 | 15410 | 2590
Data | 2022-11-27 | 04:16:51;073 | 99.9991 | 200 | 198.793 | 100.0333 | 04 | 16 | 51 | 15411 | 2591
Data | 2022-11-27 | 04:16:52;073 | 99.9978 | 200 | 198.8071 | 100.0333 | 04 | 16 | 52 | 15412 | 2592
Data | 2022-11-27 | 04:16:53;073 | 99.9924 | 200 | 198.8551 | 100.0333 | 04 | 16 | 53 | 15413 | 2593
Data | 2022-11-27 | 04:16:54;073 | 99.9956 | 200 | 198.7925 | 100.0333 | 04 | 16 | 54 | 15414 | 2594
Data | 2022-11-27 | 04:16:55;073 | 99.9986 | 200 | 198.8386 | 100.0333 | 04 | 16 | 55 | 15415 | 2595
Data | 2022-11-27 | 04:16:56;073 | 100.002 | 200 | 198.7779 | 100.0333 | 04 | 16 | 56 | 15416 | 2596
Data | 2022-11-27 | 04:16:57;073 | 100.019 | 200 | 198.6059 | 100.0333 | 04 | 16 | 57 | 15417 | 2597
Data | 2022-11-27 | 04:16:58;073 | 100.0229 | 200 | 198.6613 | 100.0333 | 04 | 16 | 58 | 15418 | 2598
Data | 2022-11-27 | 04:16:59;073 | 100.0367 | 200 | 198.5265 | 100.0333 | 04 | 16 | 59 | 15419 | 2599
Data | 2022-11-27 | 04:17:00;073 | 100.0456 | 200 | 198.5373 | 100.0333 | 04 | 17 | 00 | 15420 | 2600
Data | 2022-11-27 | 04:17:01;073 | 100.0486 | 200 | 198.5977 | 100.0333 | 04 | 17 | 01 | 15421 | 2601
Data | 2022-11-27 | 04:17:02;073 | 100.05 | 200 | 198.6779 | 100.0333 | 04 | 17 | 02 | 15422 | 2602
Data | 2022-11-27 | 04:17:03;073 | 100.0471 | 200 | 198.8226 | 100.0333 | 04 | 17 | 03 | 15423 | 2603
Data | 2022-11-27 | 04:17:04;073 | 100.0454 | 200 | 198.9561 | 100.0333 | 04 | 17 | 04 | 15424 | 2604
Data | 2022-11-27 | 04:17:05;073 | 100.0422 | 200 | 199.1336 | 100.0333 | 04 | 17 | 05 | 15425 | 2605
Data | 2022-11-27 | 04:17:06;073 | 100.0393 | 200 | 199.2403 | 100.0333 | 04 | 17 | 06 | 15426 | 2606
Data | 2022-11-27 | 04:17:07;073 | 100.0357 | 200 | 199.3295 | 100.0333 | 04 | 17 | 07 | 15427 | 2607
Data | 2022-11-27 | 04:17:08;073 | 100.0281 | 200 | 199.3744 | 100.0333 | 04 | 17 | 08 | 15428 | 2608
Data | 2022-11-27 | 04:17:09;073 | 100.0279 | 200 | 199.3848 | 100.0333 | 04 | 17 | 09 | 15429 | 2609
Data | 2022-11-27 | 04:17:10;073 | 100.0208 | 200 | 199.486 | 100.0333 | 04 | 17 | 10 | 15430 | 2610
Data | 2022-11-27 | 04:17:11;073 | 100.0185 | 200 | 199.4686 | 100.0333 | 04 | 17 | 11 | 15431 | 2611
Data | 2022-11-27 | 04:17:12;073 | 100.0199 | 200 | 199.3573 | 100.0333 | 04 | 17 | 12 | 15432 | 2612
Data | 2022-11-27 | 04:17:13;073 | 100.0152 | 200 | 199.2928 | 100.0333 | 04 | 17 | 13 | 15433 | 2613
Data | 2022-11-27 | 04:17:14;073 | 100.0151 | 200 | 199.2746 | 100.0333 | 04 | 17 | 14 | 15434 | 2614
Data | 2022-11-27 | 04:17:15;073 | 100.0155 | 200 | 199.2488 | 100.0333 | 04 | 17 | 15 | 15435 | 2615
Data | 2022-11-27 | 04:17:16;073 | 100.009 | 200 | 199.372 | 100.0333 | 04 | 17 | 16 | 15436 | 2616
Data | 2022-11-27 | 04:17:17;073 | 100.0088 | 200 | 199.3938 | 100.0333 | 04 | 17 | 17 | 15437 | 2617
Data | 2022-11-27 | 04:17:18;073 | 100.0097 | 200 | 199.3723 | 100.0333 | 04 | 17 | 18 | 15438 | 2618
Data | 2022-11-27 | 04:17:19;073 | 100.0192 | 200 | 199.2549 | 100.0333 | 04 | 17 | 19 | 15439 | 2619
Data | 2022-11-27 | 04:17:20;073 | 100.0189 | 200 | 199.2794 | 100.0333 | 04 | 17 | 20 | 15440 | 2620
Data | 2022-11-27 | 04:17:21;073 | 100.021 | 200 | 199.278 | 100.0333 | 04 | 17 | 21 | 15441 | 2621
Data | 2022-11-27 | 04:17:22;073 | 100.0223 | 200 | 199.1928 | 100.0333 | 04 | 17 | 22 | 15442 | 2622
Data | 2022-11-27 | 04:17:23;073 | 100.0158 | 200 | 199.2209 | 100.0333 | 04 | 17 | 23 | 15443 | 2623
Data | 2022-11-27 | 04:17:24;073 | 100.0176 | 200 | 199.1928 | 100.0333 | 04 | 17 | 24 | 15444 | 2624
Data | 2022-11-27 | 04:17:25;073 | 100.0092 | 200 | 199.3158 | 100.0333 | 04 | 17 | 25 | 15445 | 2625
Data | 2022-11-27 | 04:17:26;073 | 100.0104 | 200 | 199.3155 | 100.0333 | 04 | 17 | 26 | 15446 | 2626
Data | 2022-11-27 | 04:17:27;073 | 100.0037 | 200 | 199.4287 | 100.0333 | 04 | 17 | 27 | 15447 | 2627
Data | 2022-11-27 | 04:17:28;073 | 99.9988 | 200 | 199.4597 | 100.0333 | 04 | 17 | 28 | 15448 | 2628
Data | 2022-11-27 | 04:17:29;073 | 99.9965 | 200 | 199.4227 | 100.0333 | 04 | 17 | 29 | 15449 | 2629
Data | 2022-11-27 | 04:17:30;073 | 99.9888 | 200 | 199.4299 | 100.0333 | 04 | 17 | 30 | 15450 | 2630
Data | 2022-11-27 | 04:17:31;073 | 99.9882 | 200 | 199.3168 | 100.0333 | 04 | 17 | 31 | 15451 | 2631
Data | 2022-11-27 | 04:17:32;073 | 99.9861 | 200 | 199.3081 | 100.0333 | 04 | 17 | 32 | 15452 | 2632
Data | 2022-11-27 | 04:17:33;073 | 99.9859 | 200 | 199.2348 | 100.0333 | 04 | 17 | 33 | 15453 | 2633
Data | 2022-11-27 | 04:17:34;073 | 99.9825 | 200 | 199.2886 | 100.0333 | 04 | 17 | 34 | 15454 | 2634
Data | 2022-11-27 | 04:17:35;073 | 99.9867 | 200 | 199.2627 | 100.0333 | 04 | 17 | 35 | 15455 | 2635
Data | 2022-11-27 | 04:17:36;073 | 99.9878 | 200 | 199.1578 | 100.0333 | 04 | 17 | 36 | 15456 | 2636
Data | 2022-11-27 | 04:17:37;073 | 99.9914 | 200 | 199.1323 | 100.0333 | 04 | 17 | 37 | 15457 | 2637
Data | 2022-11-27 | 04:17:38;073 | 100.0016 | 200 | 199.1194 | 100.0333 | 04 | 17 | 38 | 15458 | 2638
Data | 2022-11-27 | 04:17:39;073 | 100.0122 | 200 | 199.0959 | 100.0333 | 04 | 17 | 39 | 15459 | 2639
Data | 2022-11-27 | 04:17:40;073 | 100.0226 | 200 | 199.0645 | 100.0333 | 04 | 17 | 40 | 15460 | 2640
Data | 2022-11-27 | 04:17:41;073 | 100.0341 | 200 | 199.0092 | 100.0333 | 04 | 17 | 41 | 15461 | 2641
Data | 2022-11-27 | 04:17:42;073 | 100.0411 | 200 | 198.9563 | 100.0333 | 04 | 17 | 42 | 15462 | 2642
Data | 2022-11-27 | 04:17:43;073 | 100.0473 | 200 | 198.92 | 100.0333 | 04 | 17 | 43 | 15463 | 2643
Data | 2022-11-27 | 04:17:44;073 | 100.0453 | 200 | 199.0836 | 100.0333 | 04 | 17 | 44 | 15464 | 2644
Data | 2022-11-27 | 04:17:45;073 | 100.0478 | 200 | 199.1978 | 100.0333 | 04 | 17 | 45 | 15465 | 2645
Data | 2022-11-27 | 04:17:46;073 | 100.0405 | 200 | 199.276 | 100.0333 | 04 | 17 | 46 | 15466 | 2646
Data | 2022-11-27 | 04:17:47;073 | 100.0383 | 200 | 199.2941 | 100.0333 | 04 | 17 | 47 | 15467 | 2647
Data | 2022-11-27 | 04:17:48;073 | 100.0389 | 200 | 199.2393 | 100.0333 | 04 | 17 | 48 | 15468 | 2648
Data | 2022-11-27 | 04:17:49;073 | 100.0341 | 200 | 199.2874 | 100.0333 | 04 | 17 | 49 | 15469 | 2649
Data | 2022-11-27 | 04:17:50;073 | 100.0325 | 200 | 199.2753 | 100.0333 | 04 | 17 | 50 | 15470 | 2650
Data | 2022-11-27 | 04:17:51;073 | 100.028 | 200 | 199.2874 | 100.0333 | 04 | 17 | 51 | 15471 | 2651
Data | 2022-11-27 | 04:17:52;073 | 100.0255 | 200 | 199.3165 | 100.0333 | 04 | 17 | 52 | 15472 | 2652
Data | 2022-11-27 | 04:17:53;073 | 100.0122 | 200 | 199.3768 | 100.0333 | 04 | 17 | 53 | 15473 | 2653
Data | 2022-11-27 | 04:17:54;073 | 100.0015 | 200 | 199.4583 | 100.0333 | 04 | 17 | 54 | 15474 | 2654
Data | 2022-11-27 | 04:17:55;073 | 99.9943 | 200 | 199.4432 | 100.0333 | 04 | 17 | 55 | 15475 | 2655
Data | 2022-11-27 | 04:17:56;073 | 99.9832 | 200 | 199.5347 | 100.0333 | 04 | 17 | 56 | 15476 | 2656
Data | 2022-11-27 | 04:17:57;073 | 99.9815 | 200 | 199.4931 | 100.0333 | 04 | 17 | 57 | 15477 | 2657
Data | 2022-11-27 | 04:17:58;073 | 99.9774 | 200 | 199.3891 | 100.0333 | 04 | 17 | 58 | 15478 | 2658
Data | 2022-11-27 | 04:17:59;073 | 99.973 | 200 | 199.3775 | 100.0333 | 04 | 17 | 59 | 15479 | 2659
Data | 2022-11-27 | 04:18:00;073 | 99.9703 | 200 | 199.3004 | 100.0333 | 04 | 18 | 00 | 15480 | 2660
Data | 2022-11-27 | 04:18:01;073 | 99.9639 | 200 | 199.3784 | 100.0333 | 04 | 18 | 01 | 15481 | 2661
Data | 2022-11-27 | 04:18:02;073 | 99.9604 | 200 | 199.456 | 100.0333 | 04 | 18 | 02 | 15482 | 2662
Data | 2022-11-27 | 04:18:03;073 | 99.9507 | 200 | 199.5426 | 100.0333 | 04 | 18 | 03 | 15483 | 2663
Data | 2022-11-27 | 04:18:04;073 | 99.9414 | 200 | 199.5772 | 100.0333 | 04 | 18 | 04 | 15484 | 2664
Data | 2022-11-27 | 04:18:05;073 | 99.932 | 200 | 199.637 | 100.0333 | 04 | 18 | 05 | 15485 | 2665
Data | 2022-11-27 | 04:18:06;073 | 99.9326 | 200 | 199.5613 | 100.0333 | 04 | 18 | 06 | 15486 | 2666
Data | 2022-11-27 | 04:18:07;073 | 99.9205 | 200 | 199.5772 | 100.0333 | 04 | 18 | 07 | 15487 | 2667
Data | 2022-11-27 | 04:18:08;073 | 99.9251 | 200 | 199.5633 | 100.0333 | 04 | 18 | 08 | 15488 | 2668
Data | 2022-11-27 | 04:18:09;073 | 99.9233 | 200 | 199.5435 | 100.0333 | 04 | 18 | 09 | 15489 | 2669
Data | 2022-11-27 | 04:18:10;073 | 99.9231 | 200 | 199.4773 | 100.0333 | 04 | 18 | 10 | 15490 | 2670
Data | 2022-11-27 | 04:18:11;073 | 99.9278 | 200 | 199.3484 | 100.0333 | 04 | 18 | 11 | 15491 | 2671
Data | 2022-11-27 | 04:18:12;073 | 99.9315 | 200 | 199.3468 | 100.0333 | 04 | 18 | 12 | 15492 | 2672
Data | 2022-11-27 | 04:18:13;073 | 99.943 | 200 | 199.3322 | 100.0333 | 04 | 18 | 13 | 15493 | 2673
Data | 2022-11-27 | 04:18:14;073 | 99.9479 | 200 | 199.288 | 100.0333 | 04 | 18 | 14 | 15494 | 2674
Data | 2022-11-27 | 04:18:15;073 | 99.9593 | 200 | 199.0984 | 100.0333 | 04 | 18 | 15 | 15495 | 2675
Data | 2022-11-27 | 04:18:16;073 | 99.9581 | 200 | 198.9914 | 100.0333 | 04 | 18 | 16 | 15496 | 2676
Data | 2022-11-27 | 04:18:17;073 | 99.963 | 200 | 199.1094 | 100.0333 | 04 | 18 | 17 | 15497 | 2677
Data | 2022-11-27 | 04:18:18;073 | 99.9688 | 200 | 199.0742 | 100.0333 | 04 | 18 | 18 | 15498 | 2678
Data | 2022-11-27 | 04:18:19;073 | 99.9625 | 200 | 199.1902 | 100.0333 | 04 | 18 | 19 | 15499 | 2679
Data | 2022-11-27 | 04:18:20;073 | 99.9619 | 200 | 199.3015 | 100.0333 | 04 | 18 | 20 | 15500 | 2680
Data | 2022-11-27 | 04:18:21;073 | 99.9551 | 200 | 199.4162 | 100.0333 | 04 | 18 | 21 | 15501 | 2681
Data | 2022-11-27 | 04:18:22;073 | 99.9458 | 200 | 199.4447 | 100.0333 | 04 | 18 | 22 | 15502 | 2682
Data | 2022-11-27 | 04:18:23;073 | 99.9465 | 200 | 199.3712 | 100.0333 | 04 | 18 | 23 | 15503 | 2683
Data | 2022-11-27 | 04:18:24;073 | 99.9443 | 200 | 199.3445 | 100.0333 | 04 | 18 | 24 | 15504 | 2684
Data | 2022-11-27 | 04:18:25;073 | 99.9524 | 200 | 199.227 | 100.0333 | 04 | 18 | 25 | 15505 | 2685
Data | 2022-11-27 | 04:18:26;073 | 99.9612 | 200 | 199.1438 | 100.0333 | 04 | 18 | 26 | 15506 | 2686
Data | 2022-11-27 | 04:18:27;073 | 99.9588 | 200 | 199.1457 | 100.0333 | 04 | 18 | 27 | 15507 | 2687
Data | 2022-11-27 | 04:18:28;073 | 99.963 | 200 | 199.1192 | 100.0333 | 04 | 18 | 28 | 15508 | 2688
Data | 2022-11-27 | 04:18:29;073 | 99.9587 | 200 | 199.2334 | 100.0333 | 04 | 18 | 29 | 15509 | 2689
Data | 2022-11-27 | 04:18:30;073 | 99.9649 | 200 | 199.2574 | 100.0333 | 04 | 18 | 30 | 15510 | 2690
Data | 2022-11-27 | 04:18:31;073 | 99.9592 | 200 | 199.3473 | 100.0333 | 04 | 18 | 31 | 15511 | 2691
Data | 2022-11-27 | 04:18:32;073 | 99.9478 | 200 | 199.4608 | 100.0333 | 04 | 18 | 32 | 15512 | 2692
Data | 2022-11-27 | 04:18:33;073 | 99.9485 | 200 | 199.4369 | 100.0333 | 04 | 18 | 33 | 15513 | 2693
Data | 2022-11-27 | 04:18:34;073 | 99.9327 | 200 | 199.5343 | 100.0333 | 04 | 18 | 34 | 15514 | 2694
Data | 2022-11-27 | 04:18:35;073 | 99.9249 | 200 | 199.4362 | 100 | 04 | 18 | 35 | 15515 | 2695
Data | 2022-11-27 | 04:18:36;073 | 99.9207 | 200 | 199.3158 | 100 | 04 | 18 | 36 | 15516 | 2696
Data | 2022-11-27 | 04:18:37;073 | 99.908 | 200 | 199.3471 | 100 | 04 | 18 | 37 | 15517 | 2697
Data | 2022-11-27 | 04:18:38;073 | 99.9144 | 200 | 199.2202 | 100 | 04 | 18 | 38 | 15518 | 2698
Data | 2022-11-27 | 04:18:39;073 | 99.9251 | 200 | 199.1454 | 100 | 04 | 18 | 39 | 15519 | 2699
Data | 2022-11-27 | 04:18:40;073 | 99.9465 | 200 | 199.1535 | 100 | 04 | 18 | 40 | 15520 | 2700
Data | 2022-11-27 | 04:18:41;073 | 99.9625 | 200 | 199.1373 | 100 | 04 | 18 | 41 | 15521 | 2701
Data | 2022-11-27 | 04:18:42;073 | 99.9777 | 200 | 199.0777 | 100 | 04 | 18 | 42 | 15522 | 2702
Data | 2022-11-27 | 04:18:43;073 | 99.9907 | 200 | 199.1453 | 100 | 04 | 18 | 43 | 15523 | 2703
Data | 2022-11-27 | 04:18:44;073 | 99.9996 | 200 | 199.265 | 100 | 04 | 18 | 44 | 15524 | 2704
Data | 2022-11-27 | 04:18:45;073 | 100.0193 | 200 | 199.1942 | 100 | 04 | 18 | 45 | 15525 | 2705
Data | 2022-11-27 | 04:18:46;073 | 100.0345 | 200 | 199.1714 | 100 | 04 | 18 | 46 | 15526 | 2706
Data | 2022-11-27 | 04:18:47;073 | 100.0484 | 200 | 199.1191 | 100 | 04 | 18 | 47 | 15527 | 2707
Data | 2022-11-27 | 04:18:48;073 | 100.0586 | 200 | 199.1441 | 100 | 04 | 18 | 48 | 15528 | 2708
Data | 2022-11-27 | 04:18:49;073 | 100.0562 | 200 | 199.2904 | 100 | 04 | 18 | 49 | 15529 | 2709
Data | 2022-11-27 | 04:18:50;073 | 100.0465 | 200 | 199.3864 | 100 | 04 | 18 | 50 | 15530 | 2710
Data | 2022-11-27 | 04:18:51;073 | 100.0356 | 200 | 199.5508 | 100 | 04 | 18 | 51 | 15531 | 2711
Data | 2022-11-27 | 04:18:52;073 | 100.0175 | 200 | 199.7328 | 100 | 04 | 18 | 52 | 15532 | 2712
Data | 2022-11-27 | 04:18:53;073 | 100.0103 | 200 | 199.6346 | 100 | 04 | 18 | 53 | 15533 | 2713
Data | 2022-11-27 | 04:18:54;073 | 99.9965 | 200 | 199.608 | 100 | 04 | 18 | 54 | 15534 | 2714
Data | 2022-11-27 | 04:18:55;073 | 99.9856 | 200 | 199.5897 | 100 | 04 | 18 | 55 | 15535 | 2715
Data | 2022-11-27 | 04:18:56;073 | 99.9779 | 200 | 199.4342 | 100 | 04 | 18 | 56 | 15536 | 2716
Data | 2022-11-27 | 04:18:57;073 | 99.9659 | 200 | 199.406 | 100 | 04 | 18 | 57 | 15537 | 2717
Data | 2022-11-27 | 04:18:58;073 | 99.9644 | 200 | 199.4376 | 100 | 04 | 18 | 58 | 15538 | 2718
Data | 2022-11-27 | 04:18:59;073 | 99.9485 | 200 | 199.5804 | 100 | 04 | 18 | 59 | 15539 | 2719
Data | 2022-11-27 | 04:19:00;073 | 99.9493 | 200 | 199.6453 | 100 | 04 | 19 | 00 | 15540 | 2720
Data | 2022-11-27 | 04:19:01;073 | 99.9368 | 200 | 199.7951 | 100 | 04 | 19 | 01 | 15541 | 2721
Data | 2022-11-27 | 04:19:02;073 | 99.9264 | 200 | 199.9683 | 100 | 04 | 19 | 02 | 15542 | 2722
Data | 2022-11-27 | 04:19:03;073 | 99.9176 | 200 | 200.0134 | 100 | 04 | 19 | 03 | 15543 | 2723
Data | 2022-11-27 | 04:19:04;073 | 99.9105 | 200 | 199.9327 | 100 | 04 | 19 | 04 | 15544 | 2724
Data | 2022-11-27 | 04:19:05;073 | 99.9144 | 200 | 199.923 | 100 | 04 | 19 | 05 | 15545 | 2725
Data | 2022-11-27 | 04:19:06;073 | 99.9162 | 200 | 199.8192 | 100 | 04 | 19 | 06 | 15546 | 2726
Data | 2022-11-27 | 04:19:07;073 | 99.9202 | 200 | 199.8142 | 100 | 04 | 19 | 07 | 15547 | 2727
Data | 2022-11-27 | 04:19:08;073 | 99.9218 | 200 | 199.8412 | 100 | 04 | 19 | 08 | 15548 | 2728
Data | 2022-11-27 | 04:19:09;073 | 99.9293 | 200 | 199.7966 | 100 | 04 | 19 | 09 | 15549 | 2729
Data | 2022-11-27 | 04:19:10;073 | 99.9376 | 200 | 199.8089 | 100 | 04 | 19 | 10 | 15550 | 2730
Data | 2022-11-27 | 04:19:11;073 | 99.9432 | 200 | 199.8803 | 100 | 04 | 19 | 11 | 15551 | 2731
Data | 2022-11-27 | 04:19:12;073 | 99.9408 | 200 | 199.9298 | 100 | 04 | 19 | 12 | 15552 | 2732
Data | 2022-11-27 | 04:19:13;073 | 99.9445 | 200 | 199.941 | 100 | 04 | 19 | 13 | 15553 | 2733
Data | 2022-11-27 | 04:19:14;073 | 99.9455 | 200 | 199.999 | 100 | 04 | 19 | 14 | 15554 | 2734
Data | 2022-11-27 | 04:19:15;073 | 99.9398 | 200 | 200.0564 | 100 | 04 | 19 | 15 | 15555 | 2735
Data | 2022-11-27 | 04:19:16;073 | 99.9438 | 200 | 199.9032 | 100 | 04 | 19 | 16 | 15556 | 2736
Data | 2022-11-27 | 04:19:17;073 | 99.9397 | 200 | 199.9114 | 100 | 04 | 19 | 17 | 15557 | 2737
Data | 2022-11-27 | 04:19:18;073 | 99.9408 | 200 | 199.7946 | 100 | 04 | 19 | 18 | 15558 | 2738
Data | 2022-11-27 | 04:19:19;073 | 99.9379 | 200 | 199.7659 | 100 | 04 | 19 | 19 | 15559 | 2739
Data | 2022-11-27 | 04:19:20;073 | 99.9387 | 200 | 199.7461 | 100 | 04 | 19 | 20 | 15560 | 2740
Data | 2022-11-27 | 04:19:21;073 | 99.9324 | 200 | 199.8033 | 100 | 04 | 19 | 21 | 15561 | 2741
Data | 2022-11-27 | 04:19:22;073 | 99.9251 | 200 | 199.9381 | 100 | 04 | 19 | 22 | 15562 | 2742
Data | 2022-11-27 | 04:19:23;073 | 99.9267 | 200 | 199.9049 | 100 | 04 | 19 | 23 | 15563 | 2743
Data | 2022-11-27 | 04:19:24;073 | 99.9247 | 200 | 199.8443 | 100 | 04 | 19 | 24 | 15564 | 2744
Data | 2022-11-27 | 04:19:25;073 | 99.9186 | 200 | 199.7846 | 100 | 04 | 19 | 25 | 15565 | 2745
Data | 2022-11-27 | 04:19:26;073 | 99.9233 | 200 | 199.7173 | 100 | 04 | 19 | 26 | 15566 | 2746
Data | 2022-11-27 | 04:19:27;073 | 99.9207 | 200 | 199.7839 | 100 | 04 | 19 | 27 | 15567 | 2747
Data | 2022-11-27 | 04:19:28;073 | 99.9231 | 200 | 199.8312 | 100 | 04 | 19 | 28 | 15568 | 2748
Data | 2022-11-27 | 04:19:29;073 | 99.9294 | 200 | 199.82 | 100 | 04 | 19 | 29 | 15569 | 2749
Data | 2022-11-27 | 04:19:30;073 | 99.9449 | 200 | 199.8196 | 100 | 04 | 19 | 30 | 15570 | 2750
Data | 2022-11-27 | 04:19:31;073 | 99.9498 | 200 | 199.8657 | 100 | 04 | 19 | 31 | 15571 | 2751
Data | 2022-11-27 | 04:19:32;073 | 99.9569 | 200 | 199.7117 | 100 | 04 | 19 | 32 | 15572 | 2752
Data | 2022-11-27 | 04:19:33;073 | 99.9549 | 200 | 199.865 | 100 | 04 | 19 | 33 | 15573 | 2753
Data | 2022-11-27 | 04:19:34;073 | 99.9641 | 200 | 199.9057 | 100 | 04 | 19 | 34 | 15574 | 2754
Data | 2022-11-27 | 04:19:35;073 | 99.9649 | 200 | 199.9437 | 100 | 04 | 19 | 35 | 15575 | 2755
Data | 2022-11-27 | 04:19:36;073 | 99.9658 | 200 | 200.0255 | 100 | 04 | 19 | 36 | 15576 | 2756
Data | 2022-11-27 | 04:19:37;073 | 99.9667 | 200 | 200.0683 | 100 | 04 | 19 | 37 | 15577 | 2757
Data | 2022-11-27 | 04:19:38;073 | 99.9619 | 200 | 200.2362 | 100 | 04 | 19 | 38 | 15578 | 2758
Data | 2022-11-27 | 04:19:39;073 | 99.9636 | 200 | 200.1498 | 100 | 04 | 19 | 39 | 15579 | 2759
Data | 2022-11-27 | 04:19:40;073 | 99.9679 | 200 | 200.069 | 100 | 04 | 19 | 40 | 15580 | 2760
Data | 2022-11-27 | 04:19:41;073 | 99.9647 | 200 | 200.1633 | 100 | 04 | 19 | 41 | 15581 | 2761
Data | 2022-11-27 | 04:19:42;073 | 99.9693 | 200 | 200.1349 | 100 | 04 | 19 | 42 | 15582 | 2762
Data | 2022-11-27 | 04:19:43;073 | 99.9783 | 200 | 199.9886 | 100 | 04 | 19 | 43 | 15583 | 2763
Data | 2022-11-27 | 04:19:44;073 | 99.9937 | 200 | 199.886 | 100 | 04 | 19 | 44 | 15584 | 2764
Data | 2022-11-27 | 04:19:45;073 | 100.0076 | 200 | 199.8237 | 100 | 04 | 19 | 45 | 15585 | 2765
Data | 2022-11-27 | 04:19:46;073 | 100.0238 | 200 | 199.7667 | 100 | 04 | 19 | 46 | 15586 | 2766
Data | 2022-11-27 | 04:19:47;073 | 100.0433 | 200 | 199.6355 | 100 | 04 | 19 | 47 | 15587 | 2767
Data | 2022-11-27 | 04:19:48;073 | 100.0701 | 200 | 199.5048 | 100 | 04 | 19 | 48 | 15588 | 2768
Data | 2022-11-27 | 04:19:49;073 | 100.0949 | 200 | 199.4762 | 100 | 04 | 19 | 49 | 15589 | 2769
Data | 2022-11-27 | 04:19:50;073 | 100.1199 | 200 | 199.4141 | 100 | 04 | 19 | 50 | 15590 | 2770
Data | 2022-11-27 | 04:19:51;073 | 100.128 | 200 | 199.4805 | 100 | 04 | 19 | 51 | 15591 | 2771
Data | 2022-11-27 | 04:19:52;073 | 100.1244 | 200 | 199.6903 | 100 | 04 | 19 | 52 | 15592 | 2772
Data | 2022-11-27 | 04:19:53;073 | 100.1096 | 200 | 199.9347 | 100 | 04 | 19 | 53 | 15593 | 2773
Data | 2022-11-27 | 04:19:54;073 | 100.0903 | 200 | 199.9925 | 100 | 04 | 19 | 54 | 15594 | 2774
Data | 2022-11-27 | 04:19:55;073 | 100.0709 | 200 | 200.0089 | 100 | 04 | 19 | 55 | 15595 | 2775
Data | 2022-11-27 | 04:19:56;073 | 100.0501 | 200 | 200.1856 | 100 | 04 | 19 | 56 | 15596 | 2776
Data | 2022-11-27 | 04:19:57;073 | 100.0372 | 200 | 200.2979 | 100 | 04 | 19 | 57 | 15597 | 2777
Data | 2022-11-27 | 04:19:58;073 | 100.0191 | 200 | 200.3725 | 100 | 04 | 19 | 58 | 15598 | 2778
Data | 2022-11-27 | 04:19:59;073 | 100.0089 | 200 | 200.3509 | 100 | 04 | 19 | 59 | 15599 | 2779
Data | 2022-11-27 | 04:20:00;073 | 99.9952 | 200 | 200.3739 | 100 | 04 | 20 | 00 | 15600 | 2780
Data | 2022-11-27 | 04:20:01;073 | 99.9804 | 200 | 200.4256 | 100 | 04 | 20 | 01 | 15601 | 2781
Data | 2022-11-27 | 04:20:02;073 | 99.9664 | 200 | 200.4436 | 100 | 04 | 20 | 02 | 15602 | 2782
Data | 2022-11-27 | 04:20:03;073 | 99.9537 | 200 | 200.521 | 100 | 04 | 20 | 03 | 15603 | 2783
Data | 2022-11-27 | 04:20:04;073 | 99.9408 | 200 | 200.5859 | 100 | 04 | 20 | 04 | 15604 | 2784
Data | 2022-11-27 | 04:20:05;073 | 99.9299 | 200 | 200.6066 | 100 | 04 | 20 | 05 | 15605 | 2785
Data | 2022-11-27 | 04:20:06;073 | 99.9181 | 200 | 200.5587 | 100 | 04 | 20 | 06 | 15606 | 2786
Data | 2022-11-27 | 04:20:07;073 | 99.9141 | 200 | 200.4733 | 100 | 04 | 20 | 07 | 15607 | 2787
Data | 2022-11-27 | 04:20:08;073 | 99.9125 | 200 | 200.3651 | 100 | 04 | 20 | 08 | 15608 | 2788
Data | 2022-11-27 | 04:20:09;073 | 99.9093 | 200 | 200.2824 | 100 | 04 | 20 | 09 | 15609 | 2789
Data | 2022-11-27 | 04:20:10;073 | 99.9096 | 200 | 200.1875 | 100 | 04 | 20 | 10 | 15610 | 2790
Data | 2022-11-27 | 04:20:11;073 | 99.916 | 200 | 200.0532 | 100 | 04 | 20 | 11 | 15611 | 2791
Data | 2022-11-27 | 04:20:12;073 | 99.9215 | 200 | 200.0826 | 100 | 04 | 20 | 12 | 15612 | 2792
Data | 2022-11-27 | 04:20:13;073 | 99.9276 | 200 | 200.0502 | 100 | 04 | 20 | 13 | 15613 | 2793
Data | 2022-11-27 | 04:20:14;073 | 99.9392 | 200 | 199.9635 | 100 | 04 | 20 | 14 | 15614 | 2794
Data | 2022-11-27 | 04:20:15;073 | 99.9471 | 200 | 200.0112 | 100 | 04 | 20 | 15 | 15615 | 2795
Data | 2022-11-27 | 04:20:16;073 | 99.9574 | 200 | 200.0144 | 100 | 04 | 20 | 16 | 15616 | 2796
Data | 2022-11-27 | 04:20:17;073 | 99.9817 | 200 | 199.8511 | 100 | 04 | 20 | 17 | 15617 | 2797
Data | 2022-11-27 | 04:20:18;073 | 100.0099 | 200 | 199.6933 | 100 | 04 | 20 | 18 | 15618 | 2798
Data | 2022-11-27 | 04:20:19;073 | 100.0302 | 200 | 199.7525 | 100 | 04 | 20 | 19 | 15619 | 2799
Data | 2022-11-27 | 04:20:20;073 | 100.0546 | 200 | 199.6792 | 100 | 04 | 20 | 20 | 15620 | 2800
Data | 2022-11-27 | 04:20:21;073 | 100.0737 | 200 | 199.6198 | 100 | 04 | 20 | 21 | 15621 | 2801
Data | 2022-11-27 | 04:20:22;073 | 100.0816 | 200 | 199.7606 | 100 | 04 | 20 | 22 | 15622 | 2802
Data | 2022-11-27 | 04:20:23;073 | 100.0875 | 200 | 199.8524 | 100 | 04 | 20 | 23 | 15623 | 2803
Data | 2022-11-27 | 04:20:24;073 | 100.0838 | 200 | 199.9434 | 100 | 04 | 20 | 24 | 15624 | 2804
Data | 2022-11-27 | 04:20:25;073 | 100.0764 | 200 | 200.0688 | 100 | 04 | 20 | 25 | 15625 | 2805
Data | 2022-11-27 | 04:20:26;073 | 100.0686 | 200 | 200.1438 | 100 | 04 | 20 | 26 | 15626 | 2806
Data | 2022-11-27 | 04:20:27;073 | 100.0519 | 200 | 200.3252 | 100 | 04 | 20 | 27 | 15627 | 2807
Data | 2022-11-27 | 04:20:28;073 | 100.041 | 200 | 200.2983 | 100 | 04 | 20 | 28 | 15628 | 2808
Data | 2022-11-27 | 04:20:29;073 | 100.0279 | 200 | 200.2984 | 100 | 04 | 20 | 29 | 15629 | 2809
Data | 2022-11-27 | 04:20:30;073 | 100.0211 | 200 | 200.2643 | 100 | 04 | 20 | 30 | 15630 | 2810
Data | 2022-11-27 | 04:20:31;073 | 100.0157 | 200 | 200.2456 | 100 | 04 | 20 | 31 | 15631 | 2811
Data | 2022-11-27 | 04:20:32;073 | 100.0133 | 200 | 200.1492 | 100 | 04 | 20 | 32 | 15632 | 2812
Data | 2022-11-27 | 04:20:33;073 | 100.012 | 200 | 200.1067 | 100 | 04 | 20 | 33 | 15633 | 2813
Data | 2022-11-27 | 04:20:34;073 | 100.0144 | 200 | 200.1163 | 100 | 04 | 20 | 34 | 15634 | 2814
Data | 2022-11-27 | 04:20:35;073 | 100.0169 | 200 | 200.0359 | 100 | 04 | 20 | 35 | 15635 | 2815
Data | 2022-11-27 | 04:20:36;073 | 100.0168 | 200 | 200.0657 | 100 | 04 | 20 | 36 | 15636 | 2816
Data | 2022-11-27 | 04:20:37;073 | 100.0177 | 200 | 200.059 | 100 | 04 | 20 | 37 | 15637 | 2817
Data | 2022-11-27 | 04:20:38;073 | 100.0153 | 200 | 200.1209 | 100 | 04 | 20 | 38 | 15638 | 2818
Data | 2022-11-27 | 04:20:39;073 | 100.0154 | 200 | 200.0502 | 100 | 04 | 20 | 39 | 15639 | 2819
Data | 2022-11-27 | 04:20:40;073 | 100.0172 | 200 | 199.9554 | 100 | 04 | 20 | 40 | 15640 | 2820
Data | 2022-11-27 | 04:20:41;073 | 100.0179 | 200 | 200.0435 | 100 | 04 | 20 | 41 | 15641 | 2821
Data | 2022-11-27 | 04:20:42;073 | 100.0212 | 200 | 200.0236 | 100 | 04 | 20 | 42 | 15642 | 2822
Data | 2022-11-27 | 04:20:43;073 | 100.0262 | 200 | 199.9181 | 100 | 04 | 20 | 43 | 15643 | 2823
Data | 2022-11-27 | 04:20:44;073 | 100.0305 | 200 | 199.914 | 100 | 04 | 20 | 44 | 15644 | 2824
Data | 2022-11-27 | 04:20:45;073 | 100.0374 | 200 | 199.8782 | 100 | 04 | 20 | 45 | 15645 | 2825
Data | 2022-11-27 | 04:20:46;073 | 100.0321 | 200 | 199.9149 | 100 | 04 | 20 | 46 | 15646 | 2826
Data | 2022-11-27 | 04:20:47;073 | 100.0405 | 200 | 199.7709 | 100 | 04 | 20 | 47 | 15647 | 2827
Data | 2022-11-27 | 04:20:48;073 | 100.0425 | 200 | 199.5615 | 100 | 04 | 20 | 48 | 15648 | 2828
Data | 2022-11-27 | 04:20:49;073 | 100.0419 | 200 | 199.5953 | 100 | 04 | 20 | 49 | 15649 | 2829
Data | 2022-11-27 | 04:20:50;073 | 100.0446 | 200 | 199.6695 | 100 | 04 | 20 | 50 | 15650 | 2830
Data | 2022-11-27 | 04:20:51;073 | 100.0441 | 200 | 199.7036 | 100 | 04 | 20 | 51 | 15651 | 2831
Data | 2022-11-27 | 04:20:52;073 | 100.0509 | 200 | 199.679 | 100 | 04 | 20 | 52 | 15652 | 2832
Data | 2022-11-27 | 04:20:53;073 | 100.0544 | 200 | 199.6985 | 100 | 04 | 20 | 53 | 15653 | 2833
Data | 2022-11-27 | 04:20:54;073 | 100.0563 | 200 | 199.6775 | 100 | 04 | 20 | 54 | 15654 | 2834
Data | 2022-11-27 | 04:20:55;073 | 100.06 | 200 | 199.626 | 100 | 04 | 20 | 55 | 15655 | 2835
Data | 2022-11-27 | 04:20:56;073 | 100.0588 | 200 | 199.6754 | 100 | 04 | 20 | 56 | 15656 | 2836
Data | 2022-11-27 | 04:20:57;073 | 100.0658 | 200 | 199.5814 | 100 | 04 | 20 | 57 | 15657 | 2837
Data | 2022-11-27 | 04:20:58;073 | 100.071 | 200 | 199.5572 | 100 | 04 | 20 | 58 | 15658 | 2838
Data | 2022-11-27 | 04:20:59;073 | 100.0797 | 200 | 199.5416 | 100 | 04 | 20 | 59 | 15659 | 2839
Data | 2022-11-27 | 04:21:00;073 | 100.0827 | 200 | 199.4937 | 100 | 04 | 21 | 00 | 15660 | 2840
Data | 2022-11-27 | 04:21:01;073 | 100.0763 | 200 | 199.6053 | 100 | 04 | 21 | 01 | 15661 | 2841
Data | 2022-11-27 | 04:21:02;073 | 100.0651 | 200 | 199.6964 | 100 | 04 | 21 | 02 | 15662 | 2842
Data | 2022-11-27 | 04:21:03;073 | 100.0487 | 200 | 199.9101 | 100 | 04 | 21 | 03 | 15663 | 2843
Data | 2022-11-27 | 04:21:04;073 | 100.0341 | 200 | 200.0577 | 100 | 04 | 21 | 04 | 15664 | 2844
Data | 2022-11-27 | 04:21:05;073 | 100.027 | 200 | 200.1018 | 100 | 04 | 21 | 05 | 15665 | 2845
Data | 2022-11-27 | 04:21:06;073 | 100.022 | 200 | 200.0007 | 100 | 04 | 21 | 06 | 15666 | 2846
Data | 2022-11-27 | 04:21:07;073 | 100.0236 | 200 | 199.8568 | 100 | 04 | 21 | 07 | 15667 | 2847
Data | 2022-11-27 | 04:21:08;073 | 100.0258 | 200 | 199.6471 | 100 | 04 | 21 | 08 | 15668 | 2848
Data | 2022-11-27 | 04:21:09;073 | 100.03 | 200 | 199.6162 | 100 | 04 | 21 | 09 | 15669 | 2849
Data | 2022-11-27 | 04:21:10;073 | 100.0298 | 200 | 199.7038 | 100 | 04 | 21 | 10 | 15670 | 2850
Data | 2022-11-27 | 04:21:11;073 | 100.0258 | 200 | 199.7259 | 100 | 04 | 21 | 11 | 15671 | 2851
Data | 2022-11-27 | 04:21:12;073 | 100.0189 | 200 | 199.8175 | 100 | 04 | 21 | 12 | 15672 | 2852
Data | 2022-11-27 | 04:21:13;073 | 100.0251 | 200 | 199.7037 | 100 | 04 | 21 | 13 | 15673 | 2853
Data | 2022-11-27 | 04:21:14;073 | 100.0276 | 200 | 199.7338 | 100 | 04 | 21 | 14 | 15674 | 2854
Data | 2022-11-27 | 04:21:15;073 | 100.039 | 200 | 199.6544 | 100 | 04 | 21 | 15 | 15675 | 2855
Data | 2022-11-27 | 04:21:16;073 | 100.0417 | 200 | 199.6523 | 100 | 04 | 21 | 16 | 15676 | 2856
Data | 2022-11-27 | 04:21:17;073 | 100.0427 | 200 | 199.6694 | 100 | 04 | 21 | 17 | 15677 | 2857
Data | 2022-11-27 | 04:21:18;073 | 100.0505 | 200 | 199.5156 | 100 | 04 | 21 | 18 | 15678 | 2858
Data | 2022-11-27 | 04:21:19;073 | 100.0517 | 200 | 199.6196 | 100 | 04 | 21 | 19 | 15679 | 2859
Data | 2022-11-27 | 04:21:20;073 | 100.0554 | 200 | 199.7307 | 100 | 04 | 21 | 20 | 15680 | 2860
Data | 2022-11-27 | 04:21:21;073 | 100.0559 | 200 | 199.912 | 100 | 04 | 21 | 21 | 15681 | 2861
Data | 2022-11-27 | 04:21:22;073 | 100.0541 | 200 | 199.9899 | 100 | 04 | 21 | 22 | 15682 | 2862
Data | 2022-11-27 | 04:21:23;073 | 100.0554 | 200 | 199.9085 | 100 | 04 | 21 | 23 | 15683 | 2863
Data | 2022-11-27 | 04:21:24;073 | 100.0558 | 200 | 199.8602 | 100 | 04 | 21 | 24 | 15684 | 2864
Data | 2022-11-27 | 04:21:25;073 | 100.0591 | 200 | 199.8719 | 100 | 04 | 21 | 25 | 15685 | 2865
Data | 2022-11-27 | 04:21:26;073 | 100.0571 | 200 | 199.9286 | 100 | 04 | 21 | 26 | 15686 | 2866
Data | 2022-11-27 | 04:21:27;073 | 100.0569 | 200 | 199.9332 | 100 | 04 | 21 | 27 | 15687 | 2867
Data | 2022-11-27 | 04:21:28;073 | 100.0499 | 200 | 200.0443 | 100 | 04 | 21 | 28 | 15688 | 2868
Data | 2022-11-27 | 04:21:29;073 | 100.0392 | 200 | 200.165 | 100 | 04 | 21 | 29 | 15689 | 2869
Data | 2022-11-27 | 04:21:30;073 | 100.0389 | 200 | 200.1218 | 100 | 04 | 21 | 30 | 15690 | 2870
Data | 2022-11-27 | 04:21:31;073 | 100.0315 | 200 | 200.1161 | 100 | 04 | 21 | 31 | 15691 | 2871
Data | 2022-11-27 | 04:21:32;073 | 100.024 | 200 | 200.1716 | 100 | 04 | 21 | 32 | 15692 | 2872
Data | 2022-11-27 | 04:21:33;073 | 100.0186 | 200 | 200.1923 | 100 | 04 | 21 | 33 | 15693 | 2873
Data | 2022-11-27 | 04:21:34;073 | 100.0072 | 200 | 200.2039 | 100 | 04 | 21 | 34 | 15694 | 2874
Data | 2022-11-27 | 04:21:35;073 | 100.0069 | 200 | 200.1458 | 100 | 04 | 21 | 35 | 15695 | 2875
Data | 2022-11-27 | 04:21:36;073 | 99.9958 | 200 | 200.2683 | 100 | 04 | 21 | 36 | 15696 | 2876
Data | 2022-11-27 | 04:21:37;073 | 99.9854 | 200 | 200.3317 | 100 | 04 | 21 | 37 | 15697 | 2877
Data | 2022-11-27 | 04:21:38;073 | 99.9821 | 200 | 200.2194 | 100 | 04 | 21 | 38 | 15698 | 2878
Data | 2022-11-27 | 04:21:39;073 | 99.9735 | 200 | 200.2514 | 100 | 04 | 21 | 39 | 15699 | 2879
Data | 2022-11-27 | 04:21:40;073 | 99.9726 | 200 | 200.218 | 100 | 04 | 21 | 40 | 15700 | 2880
Data | 2022-11-27 | 04:21:41;073 | 99.9675 | 200 | 200.2267 | 100 | 04 | 21 | 41 | 15701 | 2881
Data | 2022-11-27 | 04:21:42;073 | 99.9678 | 200 | 200.1439 | 100 | 04 | 21 | 42 | 15702 | 2882
Data | 2022-11-27 | 04:21:43;073 | 99.9642 | 200 | 200.1875 | 100 | 04 | 21 | 43 | 15703 | 2883
Data | 2022-11-27 | 04:21:44;073 | 99.9642 | 200 | 200.2086 | 100 | 04 | 21 | 44 | 15704 | 2884
Data | 2022-11-27 | 04:21:45;073 | 99.9652 | 200 | 200.1271 | 100 | 04 | 21 | 45 | 15705 | 2885
Data | 2022-11-27 | 04:21:46;073 | 99.9709 | 200 | 200.0719 | 100 | 04 | 21 | 46 | 15706 | 2886
Data | 2022-11-27 | 04:21:47;073 | 99.9733 | 200 | 200.0137 | 100 | 04 | 21 | 47 | 15707 | 2887
Data | 2022-11-27 | 04:21:48;073 | 99.974 | 200 | 199.9713 | 100 | 04 | 21 | 48 | 15708 | 2888
Data | 2022-11-27 | 04:21:49;073 | 99.9745 | 200 | 199.9259 | 100 | 04 | 21 | 49 | 15709 | 2889
Data | 2022-11-27 | 04:21:50;073 | 99.9737 | 200 | 199.8892 | 100 | 04 | 21 | 50 | 15710 | 2890
Data | 2022-11-27 | 04:21:51;073 | 99.9693 | 200 | 199.9709 | 100 | 04 | 21 | 51 | 15711 | 2891
Data | 2022-11-27 | 04:21:52;073 | 99.9701 | 200 | 200.0118 | 100 | 04 | 21 | 52 | 15712 | 2892
Data | 2022-11-27 | 04:21:53;073 | 99.974 | 200 | 199.9686 | 100 | 04 | 21 | 53 | 15713 | 2893
Data | 2022-11-27 | 04:21:54;073 | 99.9715 | 200 | 200.0515 | 100 | 04 | 21 | 54 | 15714 | 2894
Data | 2022-11-27 | 04:21:55;073 | 99.9845 | 200 | 199.9724 | 100 | 04 | 21 | 55 | 15715 | 2895
Data | 2022-11-27 | 04:21:56;073 | 99.9865 | 200 | 200.0014 | 100 | 04 | 21 | 56 | 15716 | 2896
Data | 2022-11-27 | 04:21:57;073 | 99.9985 | 200 | 199.9188 | 100.0333 | 04 | 21 | 57 | 15717 | 2897
Data | 2022-11-27 | 04:21:58;073 | 100.0132 | 200 | 199.8415 | 100.0333 | 04 | 21 | 58 | 15718 | 2898
Data | 2022-11-27 | 04:21:59;073 | 100.0216 | 200 | 199.8539 | 100.0333 | 04 | 21 | 59 | 15719 | 2899
Data | 2022-11-27 | 04:22:00;073 | 100.0297 | 200 | 199.8271 | 100.0333 | 04 | 22 | 00 | 15720 | 2900
Data | 2022-11-27 | 04:22:01;073 | 100.0372 | 200 | 199.773 | 100.0333 | 04 | 22 | 01 | 15721 | 2901
Data | 2022-11-27 | 04:22:02;073 | 100.0462 | 200 | 199.7378 | 100.0333 | 04 | 22 | 02 | 15722 | 2902
Data | 2022-11-27 | 04:22:03;073 | 100.0521 | 200 | 199.8119 | 100.0333 | 04 | 22 | 03 | 15723 | 2903
Data | 2022-11-27 | 04:22:04;073 | 100.057 | 200 | 199.7986 | 100.0333 | 04 | 22 | 04 | 15724 | 2904
Data | 2022-11-27 | 04:22:05;073 | 100.0621 | 200 | 199.7588 | 100.0333 | 04 | 22 | 05 | 15725 | 2905
Data | 2022-11-27 | 04:22:06;073 | 100.057 | 200 | 199.8582 | 100.0333 | 04 | 22 | 06 | 15726 | 2906
Data | 2022-11-27 | 04:22:07;073 | 100.0519 | 200 | 199.9825 | 100.0333 | 04 | 22 | 07 | 15727 | 2907
Data | 2022-11-27 | 04:22:08;073 | 100.0436 | 200 | 200.1061 | 100.0333 | 04 | 22 | 08 | 15728 | 2908
Data | 2022-11-27 | 04:22:09;073 | 100.0384 | 200 | 200.1136 | 100.0333 | 04 | 22 | 09 | 15729 | 2909
Data | 2022-11-27 | 04:22:10;073 | 100.0314 | 200 | 200.1185 | 100.0333 | 04 | 22 | 10 | 15730 | 2910
Data | 2022-11-27 | 04:22:11;073 | 100.0279 | 200 | 200.1019 | 100.0333 | 04 | 22 | 11 | 15731 | 2911
Data | 2022-11-27 | 04:22:12;073 | 100.0239 | 200 | 199.9969 | 100.0333 | 04 | 22 | 12 | 15732 | 2912
Data | 2022-11-27 | 04:22:13;073 | 100.0239 | 200 | 199.8917 | 100.0333 | 04 | 22 | 13 | 15733 | 2913
Data | 2022-11-27 | 04:22:14;073 | 100.0226 | 200 | 199.7845 | 100.0333 | 04 | 22 | 14 | 15734 | 2914
Data | 2022-11-27 | 04:22:15;073 | 100.0272 | 200 | 199.7602 | 100.0333 | 04 | 22 | 15 | 15735 | 2915
Data | 2022-11-27 | 04:22:16;073 | 100.0273 | 200 | 199.787 | 100.0333 | 04 | 22 | 16 | 15736 | 2916
Data | 2022-11-27 | 04:22:17;073 | 100.0352 | 200 | 199.6748 | 100.0333 | 04 | 22 | 17 | 15737 | 2917
Data | 2022-11-27 | 04:22:18;073 | 100.0355 | 200 | 199.6371 | 100.0333 | 04 | 22 | 18 | 15738 | 2918
Data | 2022-11-27 | 04:22:19;073 | 100.037 | 200 | 199.5684 | 100.0333 | 04 | 22 | 19 | 15739 | 2919
Data | 2022-11-27 | 04:22:20;073 | 100.0404 | 200 | 199.6101 | 100.0333 | 04 | 22 | 20 | 15740 | 2920
Data | 2022-11-27 | 04:22:21;073 | 100.0446 | 200 | 199.5964 | 100.0333 | 04 | 22 | 21 | 15741 | 2921
Data | 2022-11-27 | 04:22:22;073 | 100.0458 | 200 | 199.715 | 100.0333 | 04 | 22 | 22 | 15742 | 2922
Data | 2022-11-27 | 04:22:23;073 | 100.0451 | 200 | 199.7825 | 100.0333 | 04 | 22 | 23 | 15743 | 2923
Data | 2022-11-27 | 04:22:24;073 | 100.0377 | 200 | 199.7912 | 100.0333 | 04 | 22 | 24 | 15744 | 2924
Data | 2022-11-27 | 04:22:25;073 | 100.0322 | 200 | 199.7287 | 100.0333 | 04 | 22 | 25 | 15745 | 2925
Data | 2022-11-27 | 04:22:26;073 | 100.0256 | 200 | 199.7229 | 100.0333 | 04 | 22 | 26 | 15746 | 2926
Data | 2022-11-27 | 04:22:27;073 | 100.0153 | 200 | 199.8307 | 100.0333 | 04 | 22 | 27 | 15747 | 2927
Data | 2022-11-27 | 04:22:28;073 | 100.0203 | 200 | 199.8072 | 100.0333 | 04 | 22 | 28 | 15748 | 2928
Data | 2022-11-27 | 04:22:29;073 | 100.028 | 200 | 199.7794 | 100.0333 | 04 | 22 | 29 | 15749 | 2929
Data | 2022-11-27 | 04:22:30;073 | 100.0544 | 200 | 199.4916 | 100.0333 | 04 | 22 | 30 | 15750 | 2930
Data | 2022-11-27 | 04:22:31;073 | 100.0888 | 200 | 199.1779 | 100.0333 | 04 | 22 | 31 | 15751 | 2931
Data | 2022-11-27 | 04:22:32;073 | 100.1175 | 200 | 199.0139 | 100.0333 | 04 | 22 | 32 | 15752 | 2932
Data | 2022-11-27 | 04:22:33;073 | 100.1375 | 200 | 199.0406 | 100.0333 | 04 | 22 | 33 | 15753 | 2933
Data | 2022-11-27 | 04:22:34;073 | 100.1507 | 200 | 199.2123 | 100.0333 | 04 | 22 | 34 | 15754 | 2934
Data | 2022-11-27 | 04:22:35;073 | 100.1393 | 200 | 199.5321 | 100.0333 | 04 | 22 | 35 | 15755 | 2935
Data | 2022-11-27 | 04:22:36;073 | 100.1395 | 200 | 199.6326 | 100.0333 | 04 | 22 | 36 | 15756 | 2936
Data | 2022-11-27 | 04:22:37;073 | 100.1144 | 200 | 199.9926 | 100.0333 | 04 | 22 | 37 | 15757 | 2937
Data | 2022-11-27 | 04:22:38;073 | 100.0965 | 200 | 200.0995 | 100.0333 | 04 | 22 | 38 | 15758 | 2938
Data | 2022-11-27 | 04:22:39;073 | 100.0914 | 200 | 200.0602 | 100.0333 | 04 | 22 | 39 | 15759 | 2939
Data | 2022-11-27 | 04:22:40;073 | 100.0829 | 200 | 200.1081 | 100.0333 | 04 | 22 | 40 | 15760 | 2940
Data | 2022-11-27 | 04:22:41;073 | 100.0817 | 200 | 200.0454 | 100.0333 | 04 | 22 | 41 | 15761 | 2941
Data | 2022-11-27 | 04:22:42;073 | 100.0638 | 200 | 200.1686 | 100.0333 | 04 | 22 | 42 | 15762 | 2942
Data | 2022-11-27 | 04:22:43;073 | 100.0477 | 200 | 200.1985 | 100.0333 | 04 | 22 | 43 | 15763 | 2943
Data | 2022-11-27 | 04:22:44;073 | 100.0287 | 200 | 200.2505 | 100.0333 | 04 | 22 | 44 | 15764 | 2944
Data | 2022-11-27 | 04:22:45;073 | 100.01 | 200 | 200.2518 | 100.0333 | 04 | 22 | 45 | 15765 | 2945
Data | 2022-11-27 | 04:22:46;073 | 100.0011 | 200 | 200.086 | 100.0333 | 04 | 22 | 46 | 15766 | 2946
Data | 2022-11-27 | 04:22:47;073 | 99.9921 | 200 | 200.0695 | 100.0333 | 04 | 22 | 47 | 15767 | 2947
Data | 2022-11-27 | 04:22:48;073 | 99.9906 | 200 | 200.0986 | 100.0333 | 04 | 22 | 48 | 15768 | 2948
Data | 2022-11-27 | 04:22:49;073 | 99.9917 | 200 | 200.1068 | 100.0333 | 04 | 22 | 49 | 15769 | 2949
Data | 2022-11-27 | 04:22:50;073 | 99.9895 | 200 | 200.0389 | 100.0333 | 04 | 22 | 50 | 15770 | 2950
Data | 2022-11-27 | 04:22:51;073 | 99.9878 | 200 | 199.9634 | 100.0333 | 04 | 22 | 51 | 15771 | 2951
Data | 2022-11-27 | 04:22:52;073 | 99.9862 | 200 | 200.0197 | 100.0333 | 04 | 22 | 52 | 15772 | 2952
Data | 2022-11-27 | 04:22:53;073 | 99.9845 | 200 | 200.1483 | 100.0333 | 04 | 22 | 53 | 15773 | 2953
Data | 2022-11-27 | 04:22:54;073 | 99.9927 | 200 | 199.9802 | 100.0333 | 04 | 22 | 54 | 15774 | 2954
Data | 2022-11-27 | 04:22:55;073 | 99.9932 | 200 | 199.98 | 100.0333 | 04 | 22 | 55 | 15775 | 2955
Data | 2022-11-27 | 04:22:56;073 | 99.9989 | 200 | 200.0502 | 100.0333 | 04 | 22 | 56 | 15776 | 2956
Data | 2022-11-27 | 04:22:57;073 | 100.0072 | 200 | 199.9401 | 100.0333 | 04 | 22 | 57 | 15777 | 2957
Data | 2022-11-27 | 04:22:58;073 | 100.0157 | 200 | 199.8667 | 100.0333 | 04 | 22 | 58 | 15778 | 2958
Data | 2022-11-27 | 04:22:59;073 | 100.0232 | 200 | 199.8173 | 100.0333 | 04 | 22 | 59 | 15779 | 2959
Data | 2022-11-27 | 04:23:00;073 | 100.0317 | 200 | 199.8299 | 100.0333 | 04 | 23 | 00 | 15780 | 2960
Data | 2022-11-27 | 04:23:01;073 | 100.0394 | 200 | 199.763 | 100.0333 | 04 | 23 | 01 | 15781 | 2961
Data | 2022-11-27 | 04:23:02;073 | 100.0445 | 200 | 199.8122 | 100.0333 | 04 | 23 | 02 | 15782 | 2962
Data | 2022-11-27 | 04:23:03;073 | 100.0486 | 200 | 199.8141 | 100.0333 | 04 | 23 | 03 | 15783 | 2963
Data | 2022-11-27 | 04:23:04;073 | 100.0525 | 200 | 199.7725 | 100.0333 | 04 | 23 | 04 | 15784 | 2964
Data | 2022-11-27 | 04:23:05;073 | 100.0573 | 200 | 199.7853 | 100.0333 | 04 | 23 | 05 | 15785 | 2965
Data | 2022-11-27 | 04:23:06;073 | 100.0622 | 200 | 199.7775 | 100.0333 | 04 | 23 | 06 | 15786 | 2966
Data | 2022-11-27 | 04:23:07;073 | 100.0553 | 200 | 199.9125 | 100.0333 | 04 | 23 | 07 | 15787 | 2967
Data | 2022-11-27 | 04:23:08;073 | 100.0584 | 200 | 199.8076 | 100.0333 | 04 | 23 | 08 | 15788 | 2968
Data | 2022-11-27 | 04:23:09;073 | 100.051 | 200 | 199.845 | 100.0333 | 04 | 23 | 09 | 15789 | 2969
Data | 2022-11-27 | 04:23:10;073 | 100.0509 | 200 | 199.7494 | 100.0333 | 04 | 23 | 10 | 15790 | 2970
Data | 2022-11-27 | 04:23:11;073 | 100.0511 | 200 | 199.723 | 100.0333 | 04 | 23 | 11 | 15791 | 2971
Data | 2022-11-27 | 04:23:12;073 | 100.0435 | 200 | 199.8452 | 100.0333 | 04 | 23 | 12 | 15792 | 2972
Data | 2022-11-27 | 04:23:13;073 | 100.043 | 200 | 199.8363 | 100.0333 | 04 | 23 | 13 | 15793 | 2973
Data | 2022-11-27 | 04:23:14;073 | 100.0377 | 200 | 199.8969 | 100.0333 | 04 | 23 | 14 | 15794 | 2974
Data | 2022-11-27 | 04:23:15;073 | 100.0328 | 200 | 199.9803 | 100.0333 | 04 | 23 | 15 | 15795 | 2975
Data | 2022-11-27 | 04:23:16;073 | 100.0314 | 200 | 199.9122 | 100.0333 | 04 | 23 | 16 | 15796 | 2976
Data | 2022-11-27 | 04:23:17;073 | 100.0295 | 200 | 199.8562 | 100.0333 | 04 | 23 | 17 | 15797 | 2977
Data | 2022-11-27 | 04:23:18;073 | 100.0277 | 200 | 199.8072 | 100.0333 | 04 | 23 | 18 | 15798 | 2978
Data | 2022-11-27 | 04:23:19;073 | 100.0254 | 200 | 199.7581 | 100.0333 | 04 | 23 | 19 | 15799 | 2979
Data | 2022-11-27 | 04:23:20;073 | 100.0337 | 200 | 199.5863 | 100.0333 | 04 | 23 | 20 | 15800 | 2980
Data | 2022-11-27 | 04:23:21;073 | 100.0394 | 200 | 199.5105 | 100.0333 | 04 | 23 | 21 | 15801 | 2981
Data | 2022-11-27 | 04:23:22;073 | 100.0514 | 200 | 199.4332 | 100.0333 | 04 | 23 | 22 | 15802 | 2982
Data | 2022-11-27 | 04:23:23;073 | 100.0555 | 200 | 199.4585 | 100.0333 | 04 | 23 | 23 | 15803 | 2983
Data | 2022-11-27 | 04:23:24;073 | 100.0629 | 200 | 199.4338 | 100.0333 | 04 | 23 | 24 | 15804 | 2984
Data | 2022-11-27 | 04:23:25;073 | 100.0727 | 200 | 199.3628 | 100.0333 | 04 | 23 | 25 | 15805 | 2985
Data | 2022-11-27 | 04:23:26;073 | 100.0754 | 200 | 199.4069 | 100.0333 | 04 | 23 | 26 | 15806 | 2986
Data | 2022-11-27 | 04:23:27;073 | 100.0837 | 200 | 199.3605 | 100.0333 | 04 | 23 | 27 | 15807 | 2987
Data | 2022-11-27 | 04:23:28;073 | 100.0908 | 200 | 199.4402 | 100.0333 | 04 | 23 | 28 | 15808 | 2988
Data | 2022-11-27 | 04:23:29;073 | 100.0958 | 200 | 199.4678 | 100.0333 | 04 | 23 | 29 | 15809 | 2989
Data | 2022-11-27 | 04:23:30;073 | 100.0991 | 200 | 199.4421 | 100.0333 | 04 | 23 | 30 | 15810 | 2990
Data | 2022-11-27 | 04:23:31;073 | 100.0895 | 200 | 199.5478 | 100.0333 | 04 | 23 | 31 | 15811 | 2991
Data | 2022-11-27 | 04:23:32;073 | 100.0922 | 200 | 199.559 | 100.0333 | 04 | 23 | 32 | 15812 | 2992
Data | 2022-11-27 | 04:23:33;073 | 100.0914 | 200 | 199.5501 | 100.0333 | 04 | 23 | 33 | 15813 | 2993
Data | 2022-11-27 | 04:23:34;073 | 100.0873 | 200 | 199.5797 | 100.0333 | 04 | 23 | 34 | 15814 | 2994
Data | 2022-11-27 | 04:23:35;073 | 100.0854 | 200 | 199.5258 | 100.0333 | 04 | 23 | 35 | 15815 | 2995
Data | 2022-11-27 | 04:23:36;073 | 100.0798 | 200 | 199.5426 | 100.0333 | 04 | 23 | 36 | 15816 | 2996
Data | 2022-11-27 | 04:23:37;073 | 100.077 | 200 | 199.6576 | 100.0333 | 04 | 23 | 37 | 15817 | 2997
Data | 2022-11-27 | 04:23:38;073 | 100.0729 | 200 | 199.6251 | 100.0333 | 04 | 23 | 38 | 15818 | 2998
Data | 2022-11-27 | 04:23:39;073 | 100.0706 | 200 | 199.604 | 100.0333 | 04 | 23 | 39 | 15819 | 2999
Data | 2022-11-27 | 04:23:40;073 | 100.0675 | 200 | 199.5774 | 100.0333 | 04 | 23 | 40 | 15820 | 3000
Data | 2022-11-27 | 04:23:41;073 | 100.0592 | 200 | 199.651 | 100.0333 | 04 | 23 | 41 | 15821 | 3001
Data | 2022-11-27 | 04:23:42;073 | 100.0537 | 200 | 199.689 | 100.0333 | 04 | 23 | 42 | 15822 | 3002
Data | 2022-11-27 | 04:23:43;073 | 100.0478 | 200 | 199.7538 | 100.0333 | 04 | 23 | 43 | 15823 | 3003
Data | 2022-11-27 | 04:23:44;073 | 100.0444 | 200 | 199.7139 | 100.0333 | 04 | 23 | 44 | 15824 | 3004
Data | 2022-11-27 | 04:23:45;073 | 100.0567 | 200 | 199.5322 | 100.0333 | 04 | 23 | 45 | 15825 | 3005
Data | 2022-11-27 | 04:23:46;073 | 100.0941 | 200 | 199.1241 | 100.0333 | 04 | 23 | 46 | 15826 | 3006
Data | 2022-11-27 | 04:23:47;073 | 100.124 | 200 | 199.0113 | 100.0333 | 04 | 23 | 47 | 15827 | 3007
Data | 2022-11-27 | 04:23:48;073 | 100.1685 | 200 | 198.7323 | 100.0333 | 04 | 23 | 48 | 15828 | 3008
Data | 2022-11-27 | 04:23:49;073 | 100.1905 | 200 | 198.7906 | 100.0333 | 04 | 23 | 49 | 15829 | 3009
Data | 2022-11-27 | 04:23:50;073 | 100.1852 | 200 | 199.0876 | 100.0333 | 04 | 23 | 50 | 15830 | 3010
Data | 2022-11-27 | 04:23:51;073 | 100.175 | 200 | 199.2699 | 100.0333 | 04 | 23 | 51 | 15831 | 3011
Data | 2022-11-27 | 04:23:52;073 | 100.1502 | 200 | 199.597 | 100.0333 | 04 | 23 | 52 | 15832 | 3012
Data | 2022-11-27 | 04:23:53;073 | 100.1247 | 200 | 199.8379 | 100.0333 | 04 | 23 | 53 | 15833 | 3013
Data | 2022-11-27 | 04:23:54;073 | 100.1023 | 200 | 199.9629 | 100.0333 | 04 | 23 | 54 | 15834 | 3014
Data | 2022-11-27 | 04:23:55;073 | 100.0824 | 200 | 200.0319 | 100.0333 | 04 | 23 | 55 | 15835 | 3015
Data | 2022-11-27 | 04:23:56;073 | 100.069 | 200 | 199.905 | 100.0333 | 04 | 23 | 56 | 15836 | 3016
Data | 2022-11-27 | 04:23:57;073 | 100.0489 | 200 | 199.9384 | 100.0333 | 04 | 23 | 57 | 15837 | 3017
Data | 2022-11-27 | 04:23:58;073 | 100.0313 | 200 | 200.0417 | 100.0333 | 04 | 23 | 58 | 15838 | 3018
Data | 2022-11-27 | 04:23:59;073 | 100.0206 | 200 | 200.0108 | 100.0333 | 04 | 23 | 59 | 15839 | 3019
Data | 2022-11-27 | 04:24:00;073 | 100.0049 | 200 | 200.0363 | 100.0333 | 04 | 24 | 00 | 15840 | 3020
Data | 2022-11-27 | 04:24:01;073 | 99.9932 | 200 | 199.9918 | 100.0333 | 04 | 24 | 01 | 15841 | 3021
Data | 2022-11-27 | 04:24:02;073 | 99.9782 | 200 | 200.1019 | 100.0333 | 04 | 24 | 02 | 15842 | 3022
Data | 2022-11-27 | 04:24:03;073 | 99.9622 | 200 | 200.3026 | 100.0333 | 04 | 24 | 03 | 15843 | 3023
Data | 2022-11-27 | 04:24:04;073 | 99.9475 | 200 | 200.5229 | 100.0333 | 04 | 24 | 04 | 15844 | 3024
Data | 2022-11-27 | 04:24:05;073 | 99.9296 | 200 | 200.6123 | 100.0333 | 04 | 24 | 05 | 15845 | 3025
Data | 2022-11-27 | 04:24:06;073 | 99.9125 | 200 | 200.7334 | 100.0333 | 04 | 24 | 06 | 15846 | 3026
Data | 2022-11-27 | 04:24:07;073 | 99.9026 | 200 | 200.7741 | 100.0333 | 04 | 24 | 07 | 15847 | 3027
Data | 2022-11-27 | 04:24:08;073 | 99.8945 | 200 | 200.7307 | 100.0333 | 04 | 24 | 08 | 15848 | 3028
Data | 2022-11-27 | 04:24:09;073 | 99.8982 | 200 | 200.6143 | 100.0333 | 04 | 24 | 09 | 15849 | 3029
Data | 2022-11-27 | 04:24:10;073 | 99.9047 | 200 | 200.4238 | 100.0333 | 04 | 24 | 10 | 15850 | 3030
Data | 2022-11-27 | 04:24:11;073 | 99.9135 | 200 | 200.3236 | 100.0333 | 04 | 24 | 11 | 15851 | 3031
Data | 2022-11-27 | 04:24:12;073 | 99.9257 | 200 | 200.2908 | 100.0333 | 04 | 24 | 12 | 15852 | 3032
Data | 2022-11-27 | 04:24:13;073 | 99.9377 | 200 | 200.237 | 100.0333 | 04 | 24 | 13 | 15853 | 3033
Data | 2022-11-27 | 04:24:14;073 | 99.9479 | 200 | 200.1787 | 100.0333 | 04 | 24 | 14 | 15854 | 3034
Data | 2022-11-27 | 04:24:15;073 | 99.9537 | 200 | 200.1884 | 100.0333 | 04 | 24 | 15 | 15855 | 3035
Data | 2022-11-27 | 04:24:16;073 | 99.9575 | 200 | 200.207 | 100.0333 | 04 | 24 | 16 | 15856 | 3036
Data | 2022-11-27 | 04:24:17;073 | 99.9631 | 200 | 200.1607 | 100.0333 | 04 | 24 | 17 | 15857 | 3037
Data | 2022-11-27 | 04:24:18;073 | 99.9608 | 200 | 200.1371 | 100.0333 | 04 | 24 | 18 | 15858 | 3038
Data | 2022-11-27 | 04:24:19;073 | 99.9666 | 200 | 200.0473 | 100.0333 | 04 | 24 | 19 | 15859 | 3039
Data | 2022-11-27 | 04:24:20;073 | 99.9726 | 200 | 200.0529 | 100.0333 | 04 | 24 | 20 | 15860 | 3040
Data | 2022-11-27 | 04:24:21;073 | 99.9774 | 200 | 200.1252 | 100.0333 | 04 | 24 | 21 | 15861 | 3041
Data | 2022-11-27 | 04:24:22;073 | 99.9793 | 200 | 200.1736 | 100.0333 | 04 | 24 | 22 | 15862 | 3042
Data | 2022-11-27 | 04:24:23;073 | 99.9777 | 200 | 200.2806 | 100.0333 | 04 | 24 | 23 | 15863 | 3043
Data | 2022-11-27 | 04:24:24;073 | 99.984 | 200 | 200.2551 | 100.0333 | 04 | 24 | 24 | 15864 | 3044
Data | 2022-11-27 | 04:24:25;073 | 99.988 | 200 | 200.3002 | 100.0333 | 04 | 24 | 25 | 15865 | 3045
Data | 2022-11-27 | 04:24:26;073 | 99.9901 | 200 | 200.2762 | 100.0333 | 04 | 24 | 26 | 15866 | 3046
Data | 2022-11-27 | 04:24:27;073 | 99.9917 | 200 | 200.3282 | 100.0333 | 04 | 24 | 27 | 15867 | 3047
Data | 2022-11-27 | 04:24:28;073 | 99.9939 | 200 | 200.3248 | 100.0333 | 04 | 24 | 28 | 15868 | 3048
Data | 2022-11-27 | 04:24:29;073 | 99.9972 | 200 | 200.3954 | 100.0333 | 04 | 24 | 29 | 15869 | 3049
Data | 2022-11-27 | 04:24:30;073 | 99.9971 | 200 | 200.4701 | 100.0333 | 04 | 24 | 30 | 15870 | 3050
Data | 2022-11-27 | 04:24:31;073 | 99.9994 | 200 | 200.4675 | 100.0333 | 04 | 24 | 31 | 15871 | 3051
Data | 2022-11-27 | 04:24:32;073 | 100.0001 | 200 | 200.508 | 100.0333 | 04 | 24 | 32 | 15872 | 3052
Data | 2022-11-27 | 04:24:33;073 | 100.0001 | 200 | 200.5638 | 100.0333 | 04 | 24 | 33 | 15873 | 3053
Data | 2022-11-27 | 04:24:34;073 | 99.9953 | 200 | 200.6524 | 100.0333 | 04 | 24 | 34 | 15874 | 3054
Data | 2022-11-27 | 04:24:35;073 | 99.9984 | 200 | 200.62 | 100.0333 | 04 | 24 | 35 | 15875 | 3055
Data | 2022-11-27 | 04:24:36;073 | 99.9955 | 200 | 200.6467 | 100.0333 | 04 | 24 | 36 | 15876 | 3056
Data | 2022-11-27 | 04:24:37;073 | 99.9979 | 200 | 200.6933 | 100.0333 | 04 | 24 | 37 | 15877 | 3057
Data | 2022-11-27 | 04:24:38;073 | 99.9972 | 200 | 200.6779 | 100.0333 | 04 | 24 | 38 | 15878 | 3058
Data | 2022-11-27 | 04:24:39;073 | 99.9984 | 200 | 200.6344 | 100.0333 | 04 | 24 | 39 | 15879 | 3059
Data | 2022-11-27 | 04:24:40;073 | 100.0033 | 200 | 200.5904 | 100.0333 | 04 | 24 | 40 | 15880 | 3060
Data | 2022-11-27 | 04:24:41;073 | 100.0056 | 200 | 200.6041 | 100.0333 | 04 | 24 | 41 | 15881 | 3061
Data | 2022-11-27 | 04:24:42;073 | 100.0114 | 200 | 200.4796 | 100.0333 | 04 | 24 | 42 | 15882 | 3062
Data | 2022-11-27 | 04:24:43;073 | 100.0113 | 200 | 200.4966 | 100.0333 | 04 | 24 | 43 | 15883 | 3063
Data | 2022-11-27 | 04:24:44;073 | 100.0076 | 200 | 200.6287 | 100.0333 | 04 | 24 | 44 | 15884 | 3064
Data | 2022-11-27 | 04:24:45;073 | 100.0047 | 200 | 200.6575 | 100.0333 | 04 | 24 | 45 | 15885 | 3065
Data | 2022-11-27 | 04:24:46;073 | 100.0038 | 200 | 200.6161 | 100.0333 | 04 | 24 | 46 | 15886 | 3066
Data | 2022-11-27 | 04:24:47;073 | 100.0045 | 200 | 200.56 | 100.0333 | 04 | 24 | 47 | 15887 | 3067
Data | 2022-11-27 | 04:24:48;073 | 100.0094 | 200 | 200.5215 | 100.0333 | 04 | 24 | 48 | 15888 | 3068
Data | 2022-11-27 | 04:24:49;073 | 100.0093 | 200 | 200.5265 | 100.0333 | 04 | 24 | 49 | 15889 | 3069
Data | 2022-11-27 | 04:24:50;073 | 100.0094 | 200 | 200.5152 | 100.0333 | 04 | 24 | 50 | 15890 | 3070
Data | 2022-11-27 | 04:24:51;073 | 100.006 | 200 | 200.5886 | 100.0333 | 04 | 24 | 51 | 15891 | 3071
Data | 2022-11-27 | 04:24:52;073 | 100.0011 | 200 | 200.6481 | 100.0333 | 04 | 24 | 52 | 15892 | 3072
Data | 2022-11-27 | 04:24:53;073 | 99.9971 | 200 | 200.6032 | 100.0333 | 04 | 24 | 53 | 15893 | 3073
Data | 2022-11-27 | 04:24:54;073 | 99.9913 | 200 | 200.5863 | 100.0333 | 04 | 24 | 54 | 15894 | 3074
Data | 2022-11-27 | 04:24:55;073 | 99.9888 | 200 | 200.5595 | 100.0333 | 04 | 24 | 55 | 15895 | 3075
Data | 2022-11-27 | 04:24:56;073 | 99.985 | 200 | 200.5649 | 100.0333 | 04 | 24 | 56 | 15896 | 3076
Data | 2022-11-27 | 04:24:57;073 | 99.9821 | 200 | 200.496 | 100.0333 | 04 | 24 | 57 | 15897 | 3077
Data | 2022-11-27 | 04:24:58;073 | 99.9804 | 200 | 200.4985 | 100.0333 | 04 | 24 | 58 | 15898 | 3078
Data | 2022-11-27 | 04:24:59;073 | 99.9783 | 200 | 200.5421 | 100.0333 | 04 | 24 | 59 | 15899 | 3079
Data | 2022-11-27 | 04:25:00;073 | 99.9752 | 200 | 200.5811 | 100.0333 | 04 | 25 | 00 | 15900 | 3080
Data | 2022-11-27 | 04:25:01;073 | 99.9766 | 200 | 200.5108 | 100.0333 | 04 | 25 | 01 | 15901 | 3081
Data | 2022-11-27 | 04:25:02;073 | 99.9825 | 200 | 200.4357 | 100.0333 | 04 | 25 | 02 | 15902 | 3082
Data | 2022-11-27 | 04:25:03;073 | 99.9832 | 200 | 200.377 | 100.0333 | 04 | 25 | 03 | 15903 | 3083
Data | 2022-11-27 | 04:25:04;073 | 99.989 | 200 | 200.2985 | 100.0333 | 04 | 25 | 04 | 15904 | 3084
Data | 2022-11-27 | 04:25:05;073 | 99.9884 | 200 | 200.2966 | 100.0333 | 04 | 25 | 05 | 15905 | 3085
Data | 2022-11-27 | 04:25:06;073 | 99.9874 | 200 | 200.3176 | 100.0333 | 04 | 25 | 06 | 15906 | 3086
Data | 2022-11-27 | 04:25:07;073 | 99.9843 | 200 | 200.2917 | 100.0333 | 04 | 25 | 07 | 15907 | 3087
Data | 2022-11-27 | 04:25:08;073 | 99.9875 | 200 | 200.3012 | 100.0333 | 04 | 25 | 08 | 15908 | 3088
Data | 2022-11-27 | 04:25:09;073 | 99.9873 | 200 | 200.2723 | 100.0333 | 04 | 25 | 09 | 15909 | 3089
Data | 2022-11-27 | 04:25:10;073 | 99.9903 | 200 | 200.3199 | 100.0333 | 04 | 25 | 10 | 15910 | 3090
Data | 2022-11-27 | 04:25:11;073 | 99.9961 | 200 | 200.3739 | 100.0333 | 04 | 25 | 11 | 15911 | 3091
Data | 2022-11-27 | 04:25:12;073 | 99.9892 | 200 | 200.553 | 100.0333 | 04 | 25 | 12 | 15912 | 3092
Data | 2022-11-27 | 04:25:13;073 | 99.9954 | 200 | 200.4684 | 100.0333 | 04 | 25 | 13 | 15913 | 3093
Data | 2022-11-27 | 04:25:14;073 | 99.9923 | 200 | 200.5343 | 100.0333 | 04 | 25 | 14 | 15914 | 3094
Data | 2022-11-27 | 04:25:15;073 | 99.9917 | 200 | 200.6158 | 100.0333 | 04 | 25 | 15 | 15915 | 3095
Data | 2022-11-27 | 04:25:16;073 | 99.9949 | 200 | 200.5064 | 100.0333 | 04 | 25 | 16 | 15916 | 3096
Data | 2022-11-27 | 04:25:17;073 | 99.993 | 200 | 200.4838 | 100.0333 | 04 | 25 | 17 | 15917 | 3097
Data | 2022-11-27 | 04:25:18;073 | 99.9965 | 200 | 200.4463 | 100.0333 | 04 | 25 | 18 | 15918 | 3098
Data | 2022-11-27 | 04:25:19;073 | 99.9976 | 200 | 200.435 | 100.0333 | 04 | 25 | 19 | 15919 | 3099
Data | 2022-11-27 | 04:25:20;073 | 99.9965 | 200 | 200.417 | 100.0333 | 04 | 25 | 20 | 15920 | 3100
Data | 2022-11-27 | 04:25:21;073 | 99.9991 | 200 | 200.3463 | 100.0333 | 04 | 25 | 21 | 15921 | 3101
Data | 2022-11-27 | 04:25:22;073 | 99.999 | 200 | 200.3538 | 100.0333 | 04 | 25 | 22 | 15922 | 3102
Data | 2022-11-27 | 04:25:23;073 | 99.9955 | 200 | 200.3967 | 100.0333 | 04 | 25 | 23 | 15923 | 3103
Data | 2022-11-27 | 04:25:24;073 | 99.9916 | 200 | 200.3698 | 100.0333 | 04 | 25 | 24 | 15924 | 3104
Data | 2022-11-27 | 04:25:25;073 | 99.9865 | 200 | 200.3968 | 100.0333 | 04 | 25 | 25 | 15925 | 3105
Data | 2022-11-27 | 04:25:26;073 | 99.9823 | 200 | 200.4117 | 100.0333 | 04 | 25 | 26 | 15926 | 3106
Data | 2022-11-27 | 04:25:27;073 | 99.9793 | 200 | 200.4066 | 100.0333 | 04 | 25 | 27 | 15927 | 3107
Data | 2022-11-27 | 04:25:28;073 | 99.9771 | 200 | 200.3886 | 100.0333 | 04 | 25 | 28 | 15928 | 3108
Data | 2022-11-27 | 04:25:29;073 | 99.9763 | 200 | 200.3746 | 100.0333 | 04 | 25 | 29 | 15929 | 3109
Data | 2022-11-27 | 04:25:30;073 | 99.9679 | 200 | 200.489 | 100.0333 | 04 | 25 | 30 | 15930 | 3110
Data | 2022-11-27 | 04:25:31;073 | 99.9675 | 200 | 200.4946 | 100.0333 | 04 | 25 | 31 | 15931 | 3111
Data | 2022-11-27 | 04:25:32;073 | 99.966 | 200 | 200.4278 | 100.0333 | 04 | 25 | 32 | 15932 | 3112
Data | 2022-11-27 | 04:25:33;073 | 99.9602 | 200 | 200.4503 | 100.0333 | 04 | 25 | 33 | 15933 | 3113
Data | 2022-11-27 | 04:25:34;073 | 99.9608 | 200 | 200.4989 | 100.0333 | 04 | 25 | 34 | 15934 | 3114
Data | 2022-11-27 | 04:25:35;073 | 99.9568 | 200 | 200.5059 | 100.0333 | 04 | 25 | 35 | 15935 | 3115
Data | 2022-11-27 | 04:25:36;073 | 99.9615 | 200 | 200.4838 | 100.0333 | 04 | 25 | 36 | 15936 | 3116
Data | 2022-11-27 | 04:25:37;073 | 99.9657 | 200 | 200.4503 | 100.0333 | 04 | 25 | 37 | 15937 | 3117
Data | 2022-11-27 | 04:25:38;073 | 99.9669 | 200 | 200.5031 | 100.0333 | 04 | 25 | 38 | 15938 | 3118
Data | 2022-11-27 | 04:25:39;073 | 99.9705 | 200 | 200.4656 | 100.0333 | 04 | 25 | 39 | 15939 | 3119
Data | 2022-11-27 | 04:25:40;073 | 99.9724 | 200 | 200.4342 | 100.0333 | 04 | 25 | 40 | 15940 | 3120
Data | 2022-11-27 | 04:25:41;073 | 99.9797 | 200 | 200.3354 | 100.0333 | 04 | 25 | 41 | 15941 | 3121
Data | 2022-11-27 | 04:25:42;073 | 99.9766 | 200 | 200.307 | 100.0333 | 04 | 25 | 42 | 15942 | 3122
Data | 2022-11-27 | 04:25:43;073 | 99.9741 | 200 | 200.1363 | 100.0333 | 04 | 25 | 43 | 15943 | 3123
Data | 2022-11-27 | 04:25:44;073 | 99.9608 | 200 | 200.2597 | 100.0333 | 04 | 25 | 44 | 15944 | 3124
Data | 2022-11-27 | 04:25:45;073 | 99.953 | 200 | 200.3046 | 100.0333 | 04 | 25 | 45 | 15945 | 3125
Data | 2022-11-27 | 04:25:46;073 | 99.9414 | 200 | 200.4264 | 100.0333 | 04 | 25 | 46 | 15946 | 3126
Data | 2022-11-27 | 04:25:47;073 | 99.932 | 200 | 200.4472 | 100.0333 | 04 | 25 | 47 | 15947 | 3127
Data | 2022-11-27 | 04:25:48;073 | 99.9274 | 200 | 200.4468 | 100.0333 | 04 | 25 | 48 | 15948 | 3128
Data | 2022-11-27 | 04:25:49;073 | 99.9155 | 200 | 200.5494 | 100.0333 | 04 | 25 | 49 | 15949 | 3129
Data | 2022-11-27 | 04:25:50;073 | 99.9175 | 200 | 200.4695 | 100.0333 | 04 | 25 | 50 | 15950 | 3130
Data | 2022-11-27 | 04:25:51;073 | 99.9191 | 200 | 200.4379 | 100.0333 | 04 | 25 | 51 | 15951 | 3131
Data | 2022-11-27 | 04:25:52;073 | 99.9296 | 200 | 200.3707 | 100.0333 | 04 | 25 | 52 | 15952 | 3132
Data | 2022-11-27 | 04:25:53;073 | 99.9434 | 200 | 200.2913 | 100.0333 | 04 | 25 | 53 | 15953 | 3133
Data | 2022-11-27 | 04:25:54;073 | 99.9564 | 200 | 200.2031 | 100.0333 | 04 | 25 | 54 | 15954 | 3134
Data | 2022-11-27 | 04:25:55;073 | 99.9656 | 200 | 200.171 | 100.0333 | 04 | 25 | 55 | 15955 | 3135
Data | 2022-11-27 | 04:25:56;073 | 99.9684 | 200 | 200.2215 | 100.0333 | 04 | 25 | 56 | 15956 | 3136
Data | 2022-11-27 | 04:25:57;073 | 99.9691 | 200 | 200.2717 | 100.0333 | 04 | 25 | 57 | 15957 | 3137
Data | 2022-11-27 | 04:25:58;073 | 99.9687 | 200 | 200.2664 | 100.0333 | 04 | 25 | 58 | 15958 | 3138
Data | 2022-11-27 | 04:25:59;073 | 99.973 | 200 | 200.2377 | 100.0333 | 04 | 25 | 59 | 15959 | 3139
Data | 2022-11-27 | 04:26:00;073 | 99.9727 | 200 | 200.3505 | 100.0333 | 04 | 26 | 00 | 15960 | 3140
Data | 2022-11-27 | 04:26:01;073 | 99.9693 | 200 | 200.4292 | 100.0333 | 04 | 26 | 01 | 15961 | 3141
Data | 2022-11-27 | 04:26:02;073 | 99.9721 | 200 | 200.3203 | 100.0333 | 04 | 26 | 02 | 15962 | 3142
Data | 2022-11-27 | 04:26:03;073 | 99.9649 | 200 | 200.3729 | 100.0333 | 04 | 26 | 03 | 15963 | 3143
Data | 2022-11-27 | 04:26:04;073 | 99.9599 | 200 | 200.4957 | 100.0333 | 04 | 26 | 04 | 15964 | 3144
Data | 2022-11-27 | 04:26:05;073 | 99.9452 | 200 | 200.626 | 100.0333 | 04 | 26 | 05 | 15965 | 3145
Data | 2022-11-27 | 04:26:06;073 | 99.9236 | 200 | 200.7598 | 100.0333 | 04 | 26 | 06 | 15966 | 3146
Data | 2022-11-27 | 04:26:07;073 | 99.9064 | 200 | 200.7611 | 100.0333 | 04 | 26 | 07 | 15967 | 3147
Data | 2022-11-27 | 04:26:08;073 | 99.8841 | 200 | 200.92 | 100.0333 | 04 | 26 | 08 | 15968 | 3148
Data | 2022-11-27 | 04:26:09;073 | 99.8749 | 200 | 200.7592 | 100.0333 | 04 | 26 | 09 | 15969 | 3149
Data | 2022-11-27 | 04:26:10;073 | 99.8746 | 200 | 200.4826 | 100.0333 | 04 | 26 | 10 | 15970 | 3150
Data | 2022-11-27 | 04:26:11;073 | 99.8662 | 200 | 200.5086 | 100.0333 | 04 | 26 | 11 | 15971 | 3151
Data | 2022-11-27 | 04:26:12;073 | 99.881 | 200 | 200.2611 | 100.0333 | 04 | 26 | 12 | 15972 | 3152
Data | 2022-11-27 | 04:26:13;073 | 99.8982 | 200 | 200.1871 | 100.0333 | 04 | 26 | 13 | 15973 | 3153
Data | 2022-11-27 | 04:26:14;073 | 99.9145 | 200 | 200.1346 | 100.0333 | 04 | 26 | 14 | 15974 | 3154
Data | 2022-11-27 | 04:26:15;073 | 99.9322 | 200 | 199.9996 | 100.0333 | 04 | 26 | 15 | 15975 | 3155
Data | 2022-11-27 | 04:26:16;073 | 99.9313 | 200 | 200.2284 | 100.0333 | 04 | 26 | 16 | 15976 | 3156
Data | 2022-11-27 | 04:26:17;073 | 99.9426 | 200 | 200.2567 | 100.0333 | 04 | 26 | 17 | 15977 | 3157
Data | 2022-11-27 | 04:26:18;073 | 99.9381 | 200 | 200.376 | 100.0333 | 04 | 26 | 18 | 15978 | 3158
Data | 2022-11-27 | 04:26:19;073 | 99.9332 | 200 | 200.4666 | 100.0333 | 04 | 26 | 19 | 15979 | 3159
Data | 2022-11-27 | 04:26:20;073 | 99.9323 | 200 | 200.5096 | 100.0333 | 04 | 26 | 20 | 15980 | 3160
Data | 2022-11-27 | 04:26:21;073 | 99.9281 | 200 | 200.5763 | 100.0333 | 04 | 26 | 21 | 15981 | 3161
Data | 2022-11-27 | 04:26:22;073 | 99.936 | 200 | 200.4863 | 100.0333 | 04 | 26 | 22 | 15982 | 3162
Data | 2022-11-27 | 04:26:23;073 | 99.9335 | 200 | 200.4899 | 100.0333 | 04 | 26 | 23 | 15983 | 3163
Data | 2022-11-27 | 04:26:24;073 | 99.9238 | 200 | 200.6232 | 100.0333 | 04 | 26 | 24 | 15984 | 3164
Data | 2022-11-27 | 04:26:25;073 | 99.9204 | 200 | 200.5867 | 100.0333 | 04 | 26 | 25 | 15985 | 3165
Data | 2022-11-27 | 04:26:26;073 | 99.9118 | 200 | 200.5424 | 100.0333 | 04 | 26 | 26 | 15986 | 3166
Data | 2022-11-27 | 04:26:27;073 | 99.8995 | 200 | 200.5897 | 100.0333 | 04 | 26 | 27 | 15987 | 3167
Data | 2022-11-27 | 04:26:28;073 | 99.8943 | 200 | 200.612 | 100.0333 | 04 | 26 | 28 | 15988 | 3168
Data | 2022-11-27 | 04:26:29;073 | 99.8942 | 200 | 200.5673 | 100.0333 | 04 | 26 | 29 | 15989 | 3169
Data | 2022-11-27 | 04:26:30;073 | 99.9044 | 200 | 200.4436 | 100.0333 | 04 | 26 | 30 | 15990 | 3170
Data | 2022-11-27 | 04:26:31;073 | 99.9133 | 200 | 200.4164 | 100.0333 | 04 | 26 | 31 | 15991 | 3171
Data | 2022-11-27 | 04:26:32;073 | 99.9178 | 200 | 200.4263 | 100.0333 | 04 | 26 | 32 | 15992 | 3172
Data | 2022-11-27 | 04:26:33;073 | 99.926 | 200 | 200.3158 | 100.0333 | 04 | 26 | 33 | 15993 | 3173
Data | 2022-11-27 | 04:26:34;073 | 99.9234 | 200 | 200.367 | 100.0333 | 04 | 26 | 34 | 15994 | 3174
Data | 2022-11-27 | 04:26:35;073 | 99.9283 | 200 | 200.3378 | 100.0333 | 04 | 26 | 35 | 15995 | 3175
Data | 2022-11-27 | 04:26:36;073 | 99.9279 | 200 | 200.392 | 100.0333 | 04 | 26 | 36 | 15996 | 3176
Data | 2022-11-27 | 04:26:37;073 | 99.9216 | 200 | 200.4328 | 100.0333 | 04 | 26 | 37 | 15997 | 3177
Data | 2022-11-27 | 04:26:38;073 | 99.9243 | 200 | 200.3613 | 100.0333 | 04 | 26 | 38 | 15998 | 3178
Data | 2022-11-27 | 04:26:39;073 | 99.9287 | 200 | 200.3667 | 100.0333 | 04 | 26 | 39 | 15999 | 3179