## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A, B O C). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación | A
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | Si | Inhabilitada
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref | F
Mínimo técnico | 153 | MW
CEN | 290 | MW
Rango de operación | 137 | MW
80% del rango de operación | 109.6 | MW

## Tiempo de establecimiento
Potencia nominal | 290 |  |  | Potencia mínima (Percentil 10%) | 154.7149 |  | Inicio escalón | 81 | Potencia mínima | 154.0294
Promedio movil | 1 |  |  | Potencia máxima (Percentil 90%) | 176.6296 |  | Tiempo establecimiento | 153 | Potencia máxima | 177.1355
Tiempo (SEGS) | Potencia (MW) | Frecuencia (HZ) | Potencia (Promedio movil MW) | Umbral +3% | Umbral -3% | Potencia estable dentro de la franja | Inicio escalón
0 | 176.7211 | 59.8 | 176.7211 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
1 | 176.7103 | 59.8 | 176.7103 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
2 | 176.7991 | 59.8 | 176.7991 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
3 | 176.633 | 59.8 | 176.633 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
4 | 176.7274 | 59.8 | 176.7274 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
5 | 176.7693 | 59.8 | 176.7693 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
6 | 176.6937 | 59.8 | 176.6937 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
7 | 176.8498 | 59.8 | 176.8498 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
8 | 176.9322 | 59.8 | 176.9322 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
9 | 177.0085 | 59.8 | 177.0085 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
10 | 176.9987 | 59.8 | 176.9987 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
11 | 177.1342 | 59.8 | 177.1342 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
12 | 177.1355 | 59.8 | 177.1355 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
13 | 176.8364 | 59.8 | 176.8364 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
14 | 176.9194 | 59.8 | 176.9194 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
15 | 176.8515 | 59.8 | 176.8515 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
16 | 176.6518 | 59.8 | 176.6518 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
17 | 176.8442 | 59.8 | 176.8442 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
18 | 176.7496 | 59.8 | 176.7496 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
19 | 176.6745 | 59.8 | 176.6745 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
20 | 176.5923 | 59.8 | 176.5923 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
21 | 176.5544 | 59.8 | 176.5544 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
22 | 176.5313 | 59.8 | 176.5313 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
23 | 176.3751 | 59.8 | 176.3751 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
24 | 176.5444 | 59.8 | 176.5444 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
25 | 176.5357 | 59.8 | 176.5357 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
26 | 176.48 | 59.8 | 176.48 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
27 | 176.4656 | 59.8 | 176.4656 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
28 | 176.4094 | 59.8 | 176.4094 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
29 | 176.5508 | 59.8 | 176.5508 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
30 | 176.5106 | 59.8 | 176.5106 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
31 | 176.5963 | 59.8 | 176.5963 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
32 | 176.6464 | 59.8 | 176.6464 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
33 | 176.5209 | 59.8 | 176.5209 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
34 | 176.5515 | 59.8 | 176.5515 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
35 | 176.6295 | 59.8 | 176.6295 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
36 | 176.5394 | 59.8 | 176.5394 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
37 | 176.5226 | 59.8 | 176.5226 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
38 | 176.6624 | 59.8 | 176.6624 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
39 | 176.6077 | 59.8 | 176.6077 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
40 | 176.5026 | 59.8 | 176.5026 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
41 | 176.2972 | 59.8 | 176.2972 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
42 | 176.1254 | 59.8 | 176.1254 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
43 | 175.9725 | 59.8 | 175.9725 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
44 | 176.0942 | 59.8 | 176.0942 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
45 | 176.3256 | 59.8 | 176.3256 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
46 | 176.4555 | 59.8 | 176.4555 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
47 | 176.5873 | 59.8 | 176.5873 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
48 | 176.7417 | 59.8 | 176.7417 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
49 | 176.7171 | 59.8 | 176.7171 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
50 | 176.4443 | 59.8 | 176.4443 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
51 | 176.5829 | 59.8 | 176.5829 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
52 | 176.244 | 59.8 | 176.244 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
53 | 176.4318 | 59.8 | 176.4318 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
54 | 176.414 | 59.8 | 176.414 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
55 | 176.3508 | 59.8 | 176.3508 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
56 | 176.4764 | 59.8 | 176.4764 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
57 | 176.3967 | 59.8 | 176.3967 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
58 | 176.6299 | 59.8 | 176.6299 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
59 | 176.6518 | 59.8 | 176.6518 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
60 | 176.6511 | 59.8 | 176.6511 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
61 | 176.7676 | 59.8 | 176.7676 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
62 | 176.676 | 59.8 | 176.676 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
63 | 176.6118 | 59.8 | 176.6118 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
64 | 176.6342 | 59.8 | 176.6342 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
65 | 176.5996 | 59.8 | 176.5996 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
66 | 176.642 | 59.8 | 176.642 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
67 | 176.6089 | 59.8 | 176.6089 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
68 | 176.6685 | 59.8 | 176.6685 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
69 | 176.6189 | 59.8 | 176.6189 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
70 | 176.4669 | 59.8 | 176.4669 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
71 | 176.5192 | 59.8 | 176.5192 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
72 | 176.4026 | 59.8 | 176.4026 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
73 | 176.3898 | 59.8 | 176.3898 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
74 | 176.4508 | 59.8 | 176.4508 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
75 | 176.5599 | 59.8 | 176.5599 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
76 | 176.4985 | 59.8 | 176.4985 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
77 | 176.5194 | 59.8 | 176.5194 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
78 | 176.5466 | 59.8 | 176.5466 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
79 | 176.4549 | 59.8 | 176.4549 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
80 | 176.5237 | 59.8 | 176.5237 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
81 | 176.4924 | 59.8 | 176.4924 | 154.0574 | 155.3723 | NO | SI
82 | 176.508 | 59.8 | 176.508 | 154.0574 | 155.3723 | NO | SI
83 | 176.5548 | 59.8 | 176.5548 | 154.0574 | 155.3723 | NO | SI
84 | 176.4505 | 59.8 | 176.4505 | 154.0574 | 155.3723 | NO | SI
85 | 176.237 | 60 | 176.237 | 154.0574 | 155.3723 | NO | SI
86 | 175.7507 | 60 | 175.7507 | 154.0574 | 155.3723 | NO | SI
87 | 175.4216 | 60 | 175.4216 | 154.0574 | 155.3723 | NO | SI
88 | 174.9457 | 60 | 174.9457 | 154.0574 | 155.3723 | NO | SI
89 | 174.3897 | 60 | 174.3897 | 154.0574 | 155.3723 | NO | SI
90 | 173.8433 | 60 | 173.8433 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
91 | 173.4368 | 60 | 173.4368 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
92 | 172.9464 | 60 | 172.9464 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
93 | 172.495 | 60 | 172.495 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
94 | 172.3254 | 60 | 172.3254 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
95 | 171.86 | 60 | 171.86 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
96 | 171.4412 | 60 | 171.4412 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
97 | 171.1113 | 60 | 171.1113 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
98 | 170.6061 | 60 | 170.6061 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
99 | 170.0844 | 60 | 170.0844 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
100 | 169.7867 | 60 | 169.7867 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
101 | 169.5904 | 60 | 169.5904 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
102 | 169.1523 | 60 | 169.1523 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
103 | 169.0821 | 60 | 169.0821 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
104 | 168.8782 | 60 | 168.8782 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
105 | 168.3362 | 60 | 168.3362 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
106 | 168.1682 | 60 | 168.1682 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
107 | 168.0143 | 60 | 168.0143 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
108 | 167.8422 | 60 | 167.8422 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
109 | 167.6554 | 60 | 167.6554 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
110 | 167.3141 | 60 | 167.3141 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
111 | 167.1493 | 60 | 167.1493 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
112 | 166.965 | 60 | 166.965 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
113 | 166.9411 | 60 | 166.9411 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
114 | 166.6197 | 60 | 166.6197 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
115 | 166.47 | 60 | 166.47 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
116 | 166.3186 | 60 | 166.3186 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
117 | 165.9458 | 60 | 165.9458 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
118 | 165.8714 | 60 | 165.8714 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
119 | 165.6941 | 60 | 165.6941 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
120 | 165.4069 | 60 | 165.4069 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
121 | 165.1956 | 60 | 165.1956 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
122 | 164.8922 | 60 | 164.8922 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
123 | 164.6794 | 60 | 164.6794 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
124 | 164.4828 | 60 | 164.4828 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
125 | 164.1968 | 60 | 164.1968 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
126 | 163.8824 | 60 | 163.8824 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
127 | 163.9517 | 60 | 163.9517 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
128 | 163.7393 | 60 | 163.7393 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
129 | 163.5562 | 60 | 163.5562 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
130 | 163.6031 | 60 | 163.6031 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
131 | 163.5472 | 60 | 163.5472 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
132 | 163.3536 | 60 | 163.3536 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
133 | 163.3635 | 60 | 163.3635 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
134 | 163.175 | 60 | 163.175 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
135 | 163.2509 | 60 | 163.2509 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
136 | 163.1917 | 60 | 163.1917 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
137 | 162.9431 | 60 | 162.9431 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
138 | 162.7902 | 60 | 162.7902 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
139 | 162.7176 | 60 | 162.7176 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
140 | 162.704 | 60 | 162.704 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
141 | 162.4259 | 60 | 162.4259 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
142 | 162.175 | 60 | 162.175 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
143 | 161.8492 | 60 | 161.8492 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
144 | 161.7498 | 60 | 161.7498 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
145 | 161.4917 | 60 | 161.4917 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
146 | 161.3705 | 60 | 161.3705 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
147 | 161.2707 | 60 | 161.2707 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
148 | 161.1536 | 60 | 161.1536 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
149 | 160.9467 | 60 | 160.9467 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
150 | 160.4321 | 60 | 160.4321 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
151 | 160.3721 | 60 | 160.3721 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
152 | 160.2431 | 60 | 160.2431 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
153 | 160.1058 | 60 | 160.1058 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
154 | 160.0444 | 60 | 160.0444 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
155 | 159.8214 | 60 | 159.8214 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
156 | 159.5947 | 60 | 159.5947 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
157 | 159.7636 | 60 | 159.7636 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
158 | 159.702 | 60 | 159.702 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
159 | 159.7923 | 60 | 159.7923 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
160 | 159.8687 | 60 | 159.8687 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
161 | 159.8559 | 60 | 159.8559 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
162 | 159.8103 | 60 | 159.8103 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
163 | 159.806 | 60 | 159.806 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
164 | 159.6774 | 60 | 159.6774 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
165 | 159.5292 | 60 | 159.5292 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
166 | 159.4618 | 60 | 159.4618 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
167 | 159.4677 | 60 | 159.4677 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
168 | 159.3199 | 60 | 159.3199 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
169 | 159.4276 | 60 | 159.4276 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
170 | 159.357 | 60 | 159.357 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
171 | 159.1341 | 60 | 159.1341 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
172 | 159.0854 | 60 | 159.0854 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
173 | 158.9216 | 60 | 158.9216 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
174 | 158.8609 | 60 | 158.8609 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
175 | 158.9169 | 60 | 158.9169 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
176 | 158.8402 | 60 | 158.8402 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
177 | 158.6942 | 60 | 158.6942 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
178 | 158.6613 | 60 | 158.6613 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
179 | 158.5936 | 60 | 158.5936 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
180 | 158.3059 | 60 | 158.3059 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
181 | 157.9949 | 60 | 157.9949 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
182 | 157.7287 | 60 | 157.7287 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
183 | 157.6667 | 60 | 157.6667 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
184 | 157.888 | 60 | 157.888 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
185 | 157.967 | 60 | 157.967 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
186 | 158.137 | 60 | 158.137 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
187 | 158.2791 | 60 | 158.2791 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
188 | 158.1775 | 60 | 158.1775 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
189 | 158.1312 | 60 | 158.1312 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
190 | 157.9507 | 60 | 157.9507 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
191 | 157.5818 | 60 | 157.5818 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
192 | 157.3009 | 60 | 157.3009 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
193 | 157.1078 | 60 | 157.1078 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
194 | 157.1221 | 60 | 157.1221 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
195 | 157.0374 | 60 | 157.0374 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
196 | 157.1279 | 60 | 157.1279 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
197 | 157.1941 | 60 | 157.1941 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
198 | 157.1808 | 60 | 157.1808 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
199 | 157.293 | 60 | 157.293 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
200 | 157.2205 | 60 | 157.2205 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
201 | 157.1438 | 60 | 157.1438 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
202 | 157.1871 | 60 | 157.1871 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
203 | 157.2568 | 60 | 157.2568 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
204 | 157.1318 | 60 | 157.1318 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
205 | 157.313 | 60 | 157.313 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
206 | 157.3802 | 60 | 157.3802 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
207 | 157.2702 | 60 | 157.2702 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
208 | 157.2991 | 60 | 157.2991 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
209 | 157.2098 | 60 | 157.2098 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
210 | 156.8881 | 60 | 156.8881 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
211 | 156.7718 | 60 | 156.7718 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
212 | 156.4785 | 60 | 156.4785 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
213 | 156.2773 | 60 | 156.2773 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
214 | 156.0918 | 60 | 156.0918 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
215 | 156.0669 | 60 | 156.0669 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
216 | 155.9343 | 60 | 155.9343 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
217 | 155.9841 | 60 | 155.9841 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
218 | 155.9678 | 60 | 155.9678 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
219 | 155.6968 | 60 | 155.6968 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
220 | 155.8552 | 60 | 155.8552 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
221 | 155.7003 | 60 | 155.7003 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
222 | 155.7713 | 60 | 155.7713 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
223 | 155.752 | 60 | 155.752 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
224 | 155.6216 | 60 | 155.6216 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
225 | 155.7116 | 60 | 155.7116 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
226 | 155.5282 | 60 | 155.5282 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
227 | 155.522 | 60 | 155.522 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
228 | 155.378 | 60 | 155.378 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
229 | 155.4144 | 60 | 155.4144 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
230 | 155.4716 | 60 | 155.4716 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
231 | 155.353 | 60 | 155.353 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
232 | 155.6196 | 60 | 155.6196 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
233 | 155.5083 | 60 | 155.5083 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
234 | 155.4976 | 60 | 155.4976 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
235 | 155.4144 | 60 | 155.4144 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
236 | 155.4219 | 60 | 155.4219 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
237 | 155.4003 | 60 | 155.4003 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
238 | 155.3781 | 60 | 155.3781 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
239 | 155.3471 | 60 | 155.3471 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
240 | 155.361 | 60 | 155.361 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
241 | 155.4139 | 60 | 155.4139 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
242 | 155.3805 | 60 | 155.3805 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
243 | 155.2867 | 60 | 155.2867 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
244 | 155.2587 | 60 | 155.2587 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
245 | 155.2751 | 60 | 155.2751 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
246 | 155.179 | 60 | 155.179 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
247 | 155.2796 | 60 | 155.2796 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
248 | 155.3524 | 60 | 155.3524 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
249 | 155.2385 | 60 | 155.2385 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
250 | 155.2791 | 60 | 155.2791 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
251 | 155.2482 | 60 | 155.2482 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
252 | 155.0767 | 60 | 155.0767 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
253 | 155.1972 | 60 | 155.1972 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
254 | 155.1684 | 60 | 155.1684 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
255 | 155.1423 | 60 | 155.1423 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
256 | 155.078 | 60 | 155.078 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
257 | 155.044 | 60 | 155.044 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
258 | 154.9705 | 60 | 154.9705 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
259 | 154.8841 | 60 | 154.8841 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
260 | 154.699 | 60 | 154.699 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
261 | 154.8339 | 60 | 154.8339 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
262 | 154.6852 | 60 | 154.6852 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
263 | 154.707 | 60 | 154.707 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
264 | 154.7182 | 60 | 154.7182 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
265 | 154.7809 | 60 | 154.7809 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
266 | 154.7829 | 60 | 154.7829 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
267 | 154.7797 | 60 | 154.7797 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
268 | 154.7243 | 60 | 154.7243 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
269 | 154.7712 | 60 | 154.7712 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
270 | 154.7954 | 60 | 154.7954 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
271 | 154.7923 | 60 | 154.7923 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
272 | 154.7802 | 60 | 154.7802 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
273 | 154.7617 | 60 | 154.7617 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
274 | 154.6089 | 60 | 154.6089 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
275 | 154.7338 | 60 | 154.7338 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
276 | 154.6901 | 60 | 154.6901 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
277 | 154.625 | 60 | 154.625 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
278 | 154.7032 | 60 | 154.7032 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
279 | 154.6075 | 60 | 154.6075 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
280 | 154.6048 | 60 | 154.6048 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
281 | 154.6131 | 60 | 154.6131 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
282 | 154.5287 | 60 | 154.5287 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
283 | 154.4104 | 60 | 154.4104 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
284 | 154.3107 | 60 | 154.3107 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
285 | 154.5658 | 60 | 154.5658 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
286 | 154.385 | 60 | 154.385 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
287 | 154.4937 | 60 | 154.4937 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
288 | 154.2834 | 60 | 154.2834 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
289 | 154.0294 | 60 | 154.0294 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
290 | 154.4379 | 60 | 154.4379 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
291 | 154.4694 | 60 | 154.4694 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
292 | 154.6648 | 60 | 154.6648 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
293 | 154.7443 | 60 | 154.7443 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
294 | 154.7672 | 60 | 154.7672 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
295 | 154.9098 | 60 | 154.9098 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
296 | 154.7203 | 60 | 154.7203 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
297 | 154.8228 | 60 | 154.8228 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
298 | 154.7881 | 60 | 154.7881 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
299 | 154.7929 | 60 | 154.7929 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
300 | 155.0037 | 60 | 155.0037 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
301 | 154.8575 | 60 | 154.8575 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
302 | 154.8691 | 60 | 154.8691 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
303 | 154.8255 | 60 | 154.8255 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
304 | 154.7642 | 60 | 154.7642 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
305 | 154.8238 | 60 | 154.8238 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
306 | 154.6782 | 60 | 154.6782 | 154.0574 | 155.3723 | NO | NO
307 | 154.7208 | 60 | 154.7208 | 154.0574 | 155.3723 | SI | NO
308 | 154.4837 | 60 | 154.4837 | 154.0574 | 155.3723 | SI | NO
309 | 154.3487 | 60 | 154.3487 | 154.0574 | 155.3723 | SI | NO
310 | 154.3933 | 60 | 154.3933 | 154.0574 | 155.3723 | SI | NO
311 | 154.2533 | 60 | 154.2533 | 154.0574 | 155.3723 | SI | NO
312 | 154.3792 | 60 | 154.3792 | 154.0574 | 155.3723 | SI | NO
313 | 154.361 | 60 | 154.361 | 154.0574 | 155.3723 | SI | NO
314 | 154.2601 | 60 | 154.2601 | 154.0574 | 155.3723 | SI | NO
315 | 154.3731 | 60 | 154.3731 | 154.0574 | 155.3723 | SI | NO
316 | 154.3313 | 60 | 154.3313 | 154.0574 | 155.3723 | SI | NO
317 | 154.205 | 60 | 154.205 | 154.0574 | 155.3723 | SI | NO
318 | 154.1734 | 60 | 154.1734 | 154.0574 | 155.3723 | SI | NO
Tiempo de establecimiento 153 segs

## Cálculo del estatismo - PA
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Potencia nominal: |  | 290
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo
Escalón positivo | 1 | Data,27/11/2022,01:38:18 | 60 | 59.8 | 153.366 | 176.8336 | 153 | 60 | 59.8 | 4.1192
Escalón positivo | 2 | Data,27/11/2022,01:49:18 | 59.8 | 59.6 | 176.8336 | 200.3074 | 153 | 59.8 | 59.6 | 4.1181
Escalón positivo | 3 | Data,27/11/2022,02:00:18 | 59.6 | 59.4 | 200.3116 | 223.6511 | 153 | 59.6 | 59.4 | 4.1418
Escalón positivo | 4 | Data,27/11/2022,02:11:18 | 59.4 | 59.2 | 223.6284 | 246.9494 | 153 | 59.4 | 59.2 | 4.145
Escalón positivo | 5 | Data,27/11/2022,02:22:18 | 59.2 | 59 | 246.9494 | 270.2889 | 153 | 59.2 | 59 | 4.1418
Escalón negativo | 6 | Data,27/11/2022,02:33:18 | 59 | 59.2 | 270.252 | 246.5542 | 153 | 59 | 59.2 | 4.0791
Escalón negativo | 7 | Data,27/11/2022,02:44:18 | 59.2 | 59.4 | 246.5339 | 223.5128 | 153 | 59.2 | 59.4 | 4.199
Escalón negativo | 8 | Data,27/11/2022,02:55:18 | 59.4 | 59.6 | 223.5128 | 200.329 | 153 | 59.4 | 59.6 | 4.1696
Escalón negativo | 9 | Data,27/11/2022,03:06:18 | 59.6 | 59.8 | 200.329 | 176.5375 | 153 | 59.6 | 59.8 | 4.0631
Escalón negativo | 10 | Data,27/11/2022,03:17:18 | 59.8 | 60 | 176.5375 | 153.2633 | 153 | 59.8 | 60 | 4.1534
4.133
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Datos_RampaBajada
Promedio movil | 50 |  | Mediana datos | 25
Tiempo | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Referencia Potencia (MW) | Potencia (Promedio movil MW) | Escalon | Pulsos
0 | 269.2331 | 59 | 153 |  | 0 | 0
1 | 269.1881 | 59 | 153 |  | 0 | 0
2 | 269.2625 | 59 | 153 |  | 0 | 0
3 | 269.5044 | 59 | 153 |  | 0 | 0
4 | 269.4968 | 59 | 153 |  | 0 | 0
5 | 269.5389 | 59 | 153 |  | 0 | 0
6 | 269.4591 | 59 | 153 |  | 0 | 0
7 | 269.4725 | 59 | 153 |  | 0 | 0
8 | 269.4477 | 59 | 153 |  | 0 | 0
9 | 269.5229 | 59 | 153 |  | 0 | 0
10 | 269.566 | 59 | 153 |  | 0 | 0
11 | 269.4833 | 59 | 153 |  | 0 | 0
12 | 269.5128 | 59 | 153 |  | 0 | 0
13 | 269.5114 | 59 | 153 |  | 0 | 0
14 | 269.6441 | 59 | 153 |  | 0 | 0
15 | 269.6186 | 59 | 153 |  | 0 | 0
16 | 269.6415 | 59 | 153 |  | 0 | 0
17 | 269.621 | 59 | 153 |  | 0 | 0
18 | 269.5638 | 59 | 153 |  | 0 | 0
19 | 269.6663 | 59 | 153 |  | 0 | 0
20 | 269.7064 | 59 | 153 |  | 0 | 0
21 | 269.6532 | 59 | 153 |  | 0 | 0
22 | 269.5316 | 59 | 153 |  | 0 | 0
23 | 269.3683 | 59 | 153 |  | 0 | 0
24 | 269.3092 | 59 | 153 |  | 0 | 0
25 | 269.3971 | 59 | 153 |  | 0 | 0
26 | 269.4744 | 59 | 153 |  | 0 | 0
27 | 269.4016 | 59 | 153 |  | 0 | 0
28 | 269.5441 | 59 | 153 |  | 0 | 0
29 | 269.6212 | 59 | 153 |  | 0 | 0
30 | 269.6518 | 59 | 153 |  | 0 | 0
31 | 269.6792 | 59 | 153 |  | 0 | 0
32 | 269.8855 | 59 | 153 |  | 0 | 0
33 | 269.8463 | 59 | 153 |  | 0 | 0
34 | 269.8495 | 59 | 153 |  | 0 | 0
35 | 269.8919 | 59 | 153 |  | 0 | 0
36 | 269.8645 | 59 | 153 |  | 0 | 0
37 | 269.8077 | 59 | 153 |  | 0 | 0
38 | 269.7888 | 59 | 153 |  | 0 | 0
39 | 269.8527 | 59 | 153 |  | 0 | 0
40 | 269.9709 | 59 | 153 |  | 0 | 0
41 | 270.0122 | 59 | 153 |  | 0 | 0
42 | 270.0367 | 59 | 153 |  | 0 | 0
43 | 270.0152 | 59 | 153 |  | 0 | 0
44 | 269.9045 | 59 | 153 |  | 0 | 0
45 | 269.7918 | 59 | 153 |  | 0 | 0
46 | 269.6982 | 59 | 153 |  | 0 | 0
47 | 269.6616 | 59 | 153 |  | 0 | 0
48 | 269.7126 | 59 | 153 |  | 0 | 0
49 | 269.7386 | 59 | 153 | 269.6314 | 0 | 0
50 | 269.9081 | 59 | 153 | 269.6428 | 0 | 0
51 | 269.9392 | 59 | 153 | 269.6479 | 0 | 0
52 | 269.9879 | 59 | 153 | 269.6525 | 0 | 0
53 | 270.1318 | 59 | 153 | 269.6574 | 0 | 0
54 | 270.1425 | 59 | 153 | 269.6639 | 0 | 0
55 | 270.0785 | 59 | 153 | 269.6727 | 0 | 0
56 | 270.3098 | 59 | 153 | 269.6887 | 0 | 0
57 | 270.0848 | 59 | 153 | 269.7023 | 0 | 0
58 | 270.075 | 59 | 153 | 269.7095 | 0 | 0
59 | 270.1369 | 59 | 153 | 269.7256 | 0 | 0
60 | 270.1432 | 59 | 153 | 269.7637 | 0 | 0
61 | 270.2116 | 59 | 153 | 269.7903 | 0 | 0
62 | 270.1376 | 59 | 153 | 269.7998 | 0 | 0
63 | 270.0809 | 59 | 153 | 269.827 | 0 | 0
64 | 270.0894 | 59 | 153 | 269.8479 | 0 | 0
65 | 270.0964 | 59 | 153 | 269.8511 | 0 | 0
66 | 270.124 | 59 | 153 | 269.8586 | 0 | 0
67 | 270.1658 | 59 | 153 | 269.875 | 0 | 0
68 | 270.1808 | 59 | 153 | 269.8887 | 0 | 0
69 | 270.2008 | 59 | 153 | 269.8982 | 0 | 0
70 | 270.161 | 59 | 153 | 269.9063 | 0 | 0
71 | 270.1705 | 59 | 153 | 269.9237 | 0 | 0
72 | 270.0778 | 59 | 153 | 269.955 | 0 | 0
73 | 270.209 | 59 | 153 | 269.9794 | 0 | 0
74 | 270.2094 | 59 | 153 | 270 | 0 | 0
75 | 270.2796 | 59 | 153 | 270.0137 | 0 | 0
76 | 270.2051 | 59 | 153 | 270.0259 | 0 | 0
77 | 270.1397 | 59 | 153 | 270.0558 | 0 | 0
78 | 269.9846 | 59 | 153 | 270.0558 | 0 | 0
79 | 269.9284 | 59 | 153 | 270.0558 | 0 | 0
80 | 269.853 | 59 | 153 | 270.0558 | 0 | 0
81 | 269.7469 | 59 | 153 | 270.0558 | 0 | 0
82 | 269.7963 | 59 | 153 | 270.0558 | 0 | 0
83 | 269.7356 | 59 | 153 | 270.0558 | 0 | 0
84 | 269.7425 | 59 | 153 | 270.0558 | 0 | 0
85 | 269.7503 | 59 | 153 | 270.0558 | 0 | 0
86 | 269.7737 | 59 | 153 | 270.0558 | 0 | 0
87 | 269.8047 | 59 | 153 | 270.0558 | 0 | 0
88 | 269.8916 | 59 | 153 | 270.0558 | 0 | 0
89 | 269.9991 | 59 | 153 | 270.0558 | 0 | 0
90 | 270.0794 | 59 | 153 | 270.0764 | 0 | 0
91 | 270.1182 | 59 | 153 | 270.0781 | 0 | 0
92 | 270.1055 | 59 | 153 | 270.0789 | 0 | 0
93 | 270.0114 | 59 | 153 | 270.0789 | 0 | 0
94 | 270.0068 | 59 | 153 | 270.0789 | 0 | 0
95 | 269.8865 | 59 | 153 | 270.0789 | 0 | 0
96 | 269.8048 | 59 | 153 | 270.0789 | 0 | 0
97 | 269.7643 | 59 | 153 | 270.0789 | 0 | 0
98 | 269.7347 | 59 | 153 | 270.0789 | 0 | 0
99 | 269.6498 | 59 | 153 | 270.0789 | 0 | 0
100 | 269.6906 | 59 | 153 | 270.0789 | 0 | 0
101 | 269.6562 | 59 | 153 | 270.0789 | 0 | 0
102 | 269.7708 | 59 | 153 | 270.0789 | 0 | 0
103 | 269.8586 | 59 | 153 | 270.0781 | 0 | 0
104 | 269.8205 | 59 | 153 | 270.0764 | 0 | 0
105 | 269.848 | 59 | 153 | 270.0432 | 0 | 0
106 | 269.7399 | 59 | 153 | 270.0091 | 0 | 0
107 | 269.6288 | 59 | 153 | 270.0029 | 0 | 0
108 | 269.5593 | 59 | 153 | 269.9918 | 0 | 0
109 | 269.6095 | 59 | 153 | 269.9565 | 0 | 0
110 | 269.4368 | 59 | 153 | 269.91 | 0 | 0
111 | 269.4958 | 59 | 153 | 269.8891 | 0 | 0
112 | 269.5182 | 59 | 153 | 269.8725 | 0 | 0
113 | 269.5141 | 59 | 153 | 269.8558 | 0 | 0
114 | 269.539 | 59 | 153 | 269.8505 | 0 | 0
115 | 269.5043 | 59 | 153 | 269.8342 | 0 | 0
116 | 269.5754 | 59 | 153 | 269.8127 | 0 | 0
117 | 269.5202 | 59 | 153 | 269.8048 | 0 | 0
118 | 269.7112 | 59 | 153 | 269.8005 | 0 | 0
119 | 269.7138 | 59 | 153 | 269.785 | 0 | 0
120 | 269.7672 | 59 | 153 | 269.7722 | 0 | 0
121 | 269.7852 | 59 | 153 | 269.7722 | 0 | 0
122 | 269.8781 | 59 | 153 | 269.7722 | 0 | 0
123 | 269.8328 | 59 | 153 | 269.7722 | 0 | 0
124 | 270.0045 | 59 | 153 | 269.7722 | 0 | 0
125 | 269.9948 | 59 | 153 | 269.7722 | 0 | 0
126 | 270.0101 | 59 | 153 | 269.7722 | 0 | 0
127 | 269.9404 | 59 | 153 | 269.7722 | 0 | 0
128 | 269.8119 | 59 | 153 | 269.7722 | 0 | 0
129 | 269.8271 | 59 | 153 | 269.7722 | 0 | 0
130 | 269.8577 | 59 | 153 | 269.7722 | 0 | 0
131 | 269.6841 | 59 | 153 | 269.7722 | 0 | 0
132 | 269.5693 | 59 | 153 | 269.769 | 0 | 0
133 | 269.5873 | 59 | 153 | 269.769 | 0 | 0
134 | 269.5622 | 59 | 153 | 269.769 | 0 | 0
135 | 269.3857 | 59 | 153 | 269.769 | 0 | 0
136 | 269.6243 | 59 | 153 | 269.7657 | 0 | 0
137 | 269.6755 | 59 | 153 | 269.7521 | 0 | 0
138 | 269.9311 | 59 | 153 | 269.7521 | 0 | 0
139 | 269.8715 | 59 | 153 | 269.7521 | 0 | 0
140 | 269.9693 | 59 | 153 | 269.7521 | 0 | 0
141 | 270.1138 | 59 | 153 | 269.7521 | 0 | 0
142 | 269.9937 | 59 | 153 | 269.7521 | 0 | 0
143 | 270.0312 | 59 | 153 | 269.7521 | 0 | 0
144 | 269.9013 | 59 | 153 | 269.7521 | 0 | 0
145 | 269.752 | 59 | 153 | 269.746 | 0 | 0
146 | 269.5805 | 59 | 153 | 269.7373 | 0 | 0
147 | 269.5688 | 59 | 153 | 269.7243 | 0 | 0
148 | 269.7082 | 59 | 153 | 269.7125 | 0 | 0
149 | 269.6269 | 59 | 153 | 269.7125 | 0 | 0
150 | 269.8637 | 59 | 153 | 269.7269 | 0 | 0
151 | 269.8629 | 59 | 153 | 269.746 | 0 | 0
152 | 270.0077 | 59 | 153 | 269.746 | 0 | 0
153 | 270.0661 | 59 | 153 | 269.746 | 0 | 0
154 | 270.1947 | 59 | 153 | 269.746 | 0 | 0
155 | 270.2539 | 59 | 153 | 269.746 | 0 | 0
156 | 270.3998 | 59 | 153 | 269.7596 | 0 | 0
157 | 270.6745 | 59 | 153 | 269.7762 | 0 | 0
158 | 270.6628 | 59 | 153 | 269.7986 | 0 | 0
159 | 270.6272 | 59 | 153 | 269.8195 | 0 | 0
160 | 270.5102 | 59 | 153 | 269.8299 | 0 | 0
161 | 270.4831 | 59 | 153 | 269.8452 | 0 | 0
162 | 270.273 | 59 | 153 | 269.8603 | 0 | 0
163 | 270.2992 | 59 | 153 | 269.8633 | 0 | 0
164 | 270.2977 | 59 | 153 | 269.8676 | 0 | 0
165 | 270.1208 | 59 | 153 | 269.8748 | 0 | 0
166 | 270.1732 | 59 | 153 | 269.8897 | 0 | 0
167 | 270.1568 | 59 | 153 | 269.9162 | 0 | 0
168 | 270.18 | 59 | 153 | 269.9357 | 0 | 0
169 | 270.1866 | 59 | 153 | 269.9548 | 0 | 0
170 | 270.1306 | 59 | 153 | 269.9815 | 0 | 0
171 | 270.2189 | 59 | 153 | 269.9942 | 0 | 0
172 | 269.997 | 59 | 153 | 269.9959 | 0 | 0
173 | 270.0768 | 59 | 153 | 270.0007 | 0 | 0
174 | 270.1237 | 59 | 153 | 270.0023 | 0 | 0
175 | 270.092 | 59 | 153 | 270.0089 | 0 | 0
176 | 270.1511 | 59 | 153 | 270.0194 | 0 | 0
177 | 270.1105 | 59 | 153 | 270.0486 | 0 | 0
178 | 270.2535 | 59 | 153 | 270.0714 | 0 | 0
179 | 270.1338 | 59 | 153 | 270.0844 | 0 | 0
180 | 270.117 | 59 | 153 | 270.1013 | 0 | 0
181 | 269.8819 | 59 | 153 | 270.1013 | 0 | 0
182 | 269.8473 | 59 | 153 | 270.1013 | 0 | 0
183 | 269.816 | 59 | 153 | 270.1013 | 0 | 0
184 | 269.8642 | 59 | 153 | 270.1013 | 0 | 0
185 | 269.8778 | 59 | 153 | 270.1013 | 0 | 0
186 | 269.8443 | 59 | 153 | 270.1013 | 0 | 0
187 | 269.9544 | 59 | 153 | 270.1013 | 0 | 0
188 | 269.7465 | 59 | 153 | 270.1013 | 0 | 0
189 | 269.8776 | 59 | 153 | 270.1013 | 0 | 0
190 | 269.9872 | 59 | 153 | 270.1013 | 0 | 0
191 | 269.9085 | 59 | 153 | 270.0844 | 0 | 0
192 | 270.1286 | 59 | 153 | 270.1013 | 0 | 0
193 | 270.0984 | 59 | 153 | 270.1044 | 0 | 0
194 | 270.1517 | 59 | 153 | 270.1137 | 0 | 0
195 | 270.2751 | 59 | 153 | 270.1189 | 0 | 0
196 | 270.1491 | 59 | 153 | 270.1223 | 0 | 0
197 | 270.1519 | 59 | 153 | 270.1262 | 0 | 0
198 | 270.2342 | 59 | 153 | 270.1296 | 0 | 0
199 | 270.3266 | 59 | 153 | 270.1322 | 0 | 0
200 | 270.4016 | 59 | 153 | 270.1415 | 0 | 0
201 | 270.3839 | 59 | 153 | 270.1501 | 0 | 0
202 | 270.3739 | 59 | 153 | 270.1514 | 0 | 0
203 | 270.3677 | 59 | 153 | 270.1518 | 0 | 0
204 | 270.4466 | 59 | 153 | 270.1518 | 0 | 0
205 | 270.4513 | 59 | 153 | 270.1518 | 0 | 0
206 | 270.4841 | 59 | 153 | 270.1518 | 0 | 0
207 | 270.3439 | 59 | 153 | 270.1518 | 0 | 0
208 | 270.3608 | 59 | 153 | 270.1518 | 0 | 0
209 | 270.2644 | 59 | 153 | 270.1518 | 0 | 0
210 | 270.3501 | 59 | 153 | 270.1518 | 0 | 0
211 | 270.2137 | 59 | 153 | 270.1518 | 0 | 0
212 | 270.2668 | 59 | 153 | 270.1518 | 0 | 0
213 | 269.9689 | 59 | 153 | 270.1514 | 0 | 0
214 | 269.95 | 59 | 153 | 270.1501 | 0 | 0
215 | 269.8326 | 59 | 153 | 270.1501 | 0 | 0
216 | 269.8451 | 59 | 153 | 270.1415 | 0 | 0
217 | 269.9258 | 59 | 153 | 270.1322 | 0 | 0
218 | 269.8471 | 59 | 153 | 270.1296 | 0 | 0
219 | 270.009 | 59 | 153 | 270.1262 | 0 | 0
220 | 270.0134 | 59 | 153 | 270.1204 | 0 | 0
221 | 270.1974 | 59 | 153 | 270.1204 | 0 | 0
222 | 270.3487 | 59 | 153 | 270.1262 | 0 | 0
223 | 270.4652 | 59 | 153 | 270.1312 | 0 | 0
224 | 270.4851 | 59 | 153 | 270.1415 | 0 | 0
225 | 270.4419 | 59 | 153 | 270.1501 | 0 | 0
226 | 270.4068 | 59 | 153 | 270.1504 | 0 | 0
227 | 270.4005 | 59 | 153 | 270.1518 | 0 | 0
228 | 270.2832 | 59 | 153 | 270.1518 | 0 | 0
229 | 270.2295 | 59 | 153 | 270.1746 | 0 | 0
230 | 270.2232 | 59 | 153 | 270.2056 | 0 | 0
231 | 270.2509 | 59 | 153 | 270.2184 | 0 | 0
232 | 270.2871 | 59 | 153 | 270.2263 | 0 | 0
233 | 270.408 | 59 | 153 | 270.2319 | 0 | 0
234 | 270.5317 | 59 | 153 | 270.2425 | 0 | 0
235 | 270.5661 | 59 | 153 | 270.2576 | 0 | 0
236 | 270.5997 | 59 | 153 | 270.2656 | 0 | 0
237 | 270.679 | 59 | 153 | 270.271 | 0 | 0
238 | 270.8328 | 59 | 153 | 270.2791 | 0 | 0
239 | 270.8577 | 59 | 153 | 270.2852 | 0 | 0
240 | 270.8219 | 59 | 153 | 270.3069 | 0 | 0
241 | 270.6687 | 59 | 153 | 270.3353 | 0 | 0
242 | 270.5526 | 59 | 153 | 270.3463 | 0 | 0
243 | 270.4179 | 59 | 153 | 270.3494 | 0 | 0
244 | 270.2418 | 59 | 153 | 270.3494 | 0 | 0
245 | 270.1357 | 59 | 153 | 270.3494 | 0 | 0
246 | 270.0817 | 59 | 153 | 270.3494 | 0 | 0
247 | 270.074 | 59 | 153 | 270.3494 | 0 | 0
248 | 270.116 | 59 | 153 | 270.3494 | 1 | 1
249 | 270.1208 | 59 | 153 | 270.3494 | 1 | 0
250 | 270.1146 | 59 | 153 | 270.3463 | 1 | 0
251 | 270.1024 | 59 | 153 | 270.3155 | 1 | 0
252 | 270.0952 | 59 | 153 | 270.2852 | 1 | 0
253 | 270.1241 | 59 | 153 | 270.275 | 1 | 0
254 | 270.1224 | 59 | 153 | 270.2656 | 1 | 0
255 | 270.1143 | 59 | 153 | 270.2576 | 1 | 0
256 | 270.1522 | 59 | 153 | 270.2463 | 1 | 0
257 | 270.2029 | 59 | 153 | 270.2357 | 1 | 0
258 | 270.3827 | 59 | 153 | 270.2357 | 1 | 0
259 | 270.3615 | 59 | 153 | 270.2357 | 1 | 0
260 | 270.4909 | 59.2 | 153 | 270.2357 | 1 | 0
261 | 270.5373 | 59.2 | 153 | 270.2463 | 1 | 0
262 | 270.5811 | 59.2 | 153 | 270.2463 | 1 | 0
263 | 270.6717 | 59.2 | 153 | 270.267 | 1 | 0
264 | 270.5347 | 59.2 | 153 | 270.2852 | 1 | 0
265 | 270.5708 | 59.2 | 153 | 270.3179 | 1 | 0
266 | 270.4261 | 59.2 | 153 | 270.3551 | 1 | 0
267 | 270.0537 | 59.2 | 153 | 270.3551 | 1 | 0
268 | 269.7647 | 59.2 | 153 | 270.3551 | 1 | 0
269 | 269.2403 | 59.2 | 153 | 270.3551 | 1 | 0
270 | 268.8466 | 59.2 | 153 | 270.3551 | 1 | 0
271 | 268.4199 | 59.2 | 153 | 270.3551 | 1 | 0
272 | 267.6259 | 59.2 | 153 | 270.3243 | 1 | 0
273 | 266.9838 | 59.2 | 153 | 270.2852 | 0 | 0
274 | 266.3148 | 59.2 | 153 | 270.267 | 0 | 0
275 | 265.9288 | 59.2 | 153 | 270.2463 | 0 | 0
276 | 265.6494 | 59.2 | 153 | 270.2357 | 0 | 0
277 | 265.3741 | 59.2 | 153 | 270.2263 | 0 | 0
278 | 265.2421 | 59.2 | 153 | 270.213 | 0 | 0
279 | 265.0975 | 59.2 | 153 | 270.1776 | 0 | 0
280 | 264.9749 | 59.2 | 153 | 270.144 | 0 | 0
281 | 264.8197 | 59.2 | 153 | 270.1299 | 0 | 0
282 | 264.7756 | 59.2 | 153 | 270.1232 | 0 | 0
283 | 264.6479 | 59.2 | 153 | 270.1216 | 0 | 0
284 | 264.4973 | 59.2 | 153 | 270.1184 | 0 | 0
285 | 264.3926 | 59.2 | 153 | 270.1153 | 0 | 0
286 | 264.1118 | 59.2 | 153 | 270.1145 | 0 | 0
287 | 263.9693 | 59.2 | 153 | 270.1084 | 0 | 0
288 | 263.7978 | 59.2 | 153 | 270.0988 | 0 | 0
289 | 263.3961 | 59.2 | 153 | 270.0884 | 0 | 0
290 | 263.0855 | 59.2 | 153 | 270.0779 | 0 | 0
291 | 262.5961 | 59.2 | 153 | 270.0639 | 0 | 0
292 | 262.3226 | 59.2 | 153 | 269.9092 | 0 | 0
293 | 262.0554 | 59.2 | 153 | 269.5025 | 0 | 0
294 | 261.8662 | 59.2 | 153 | 269.0434 | 0 | 0
295 | 261.6998 | 59.2 | 153 | 268.6332 | 0 | 0
296 | 261.5387 | 59.2 | 153 | 268.0229 | 0 | 0
297 | 261.3581 | 59.2 | 153 | 267.3049 | 0 | 0
298 | 261.2839 | 59.2 | 153 | 266.6493 | 0 | 0
299 | 261.0979 | 59.2 | 153 | 266.1218 | 0 | 0
300 | 260.9144 | 59.2 | 153 | 265.7891 | 0 | 0
301 | 260.7439 | 59.2 | 153 | 265.5117 | 0 | 0
302 | 260.4392 | 59.2 | 153 | 265.3081 | 0 | 0
303 | 260.2238 | 59.2 | 153 | 265.1698 | 0 | 0
304 | 260.0899 | 59.2 | 153 | 265.0362 | 0 | 0
305 | 260.1283 | 59.2 | 153 | 264.8973 | 0 | 0
306 | 260.1374 | 59.2 | 153 | 264.7977 | 0 | 0
307 | 260.0226 | 59.2 | 153 | 264.7118 | 0 | 0
308 | 259.8885 | 59.2 | 153 | 264.5726 | 0 | 0
309 | 259.6012 | 59.2 | 153 | 264.445 | 0 | 0
310 | 259.4831 | 59.2 | 153 | 264.2522 | 0 | 0
311 | 259.2129 | 59.2 | 153 | 264.0406 | 0 | 0
312 | 259.0458 | 59.2 | 153 | 263.8836 | 0 | 0
313 | 258.9689 | 59.2 | 153 | 263.597 | 0 | 0
314 | 258.8091 | 59.2 | 153 | 263.2408 | 0 | 0
315 | 258.7959 | 59.2 | 153 | 262.8408 | 0 | 0
316 | 258.7686 | 59.2 | 153 | 262.4593 | 0 | 0
317 | 258.6755 | 59.2 | 153 | 262.189 | 0 | 0
318 | 258.6034 | 59.2 | 153 | 261.9608 | 0 | 0
319 | 258.3831 | 59.2 | 153 | 261.783 | 0 | 0
320 | 258.172 | 59.2 | 153 | 261.6192 | 0 | 0
321 | 257.9715 | 59.2 | 153 | 261.4484 | 0 | 0
322 | 257.8275 | 59.2 | 153 | 261.321 | 0 | 0
323 | 257.7246 | 59.2 | 153 | 261.1909 | 0 | 0
324 | 257.636 | 59.2 | 153 | 261.0061 | 0 | 0
325 | 257.4429 | 59.2 | 153 | 260.8291 | 0 | 0
326 | 257.4037 | 59.2 | 153 | 260.5916 | 0 | 0
327 | 257.2106 | 59.2 | 153 | 260.3315 | 0 | 0
328 | 257.1358 | 59.2 | 153 | 260.1806 | 0 | 0
329 | 257.09 | 59.2 | 153 | 260.1328 | 0 | 0
330 | 256.9308 | 59.2 | 153 | 260.1091 | 0 | 0
331 | 256.8787 | 59.2 | 153 | 260.0562 | 0 | 0
332 | 256.6328 | 59.2 | 153 | 259.9556 | 0 | 0
333 | 256.4749 | 59.2 | 153 | 259.7448 | 0 | 0
334 | 256.2246 | 59.2 | 153 | 259.5421 | 0 | 0
335 | 256.0448 | 59.2 | 153 | 259.348 | 0 | 0
336 | 255.9188 | 59.2 | 153 | 259.1293 | 0 | 0
337 | 255.7583 | 59.2 | 153 | 259.0074 | 0 | 0
338 | 255.552 | 59.2 | 153 | 258.889 | 0 | 0
339 | 255.4186 | 59.2 | 153 | 258.8025 | 0 | 0
340 | 255.2312 | 59.2 | 153 | 258.7823 | 0 | 0
341 | 255.0389 | 59.2 | 153 | 258.7221 | 0 | 0
342 | 254.9377 | 59.2 | 153 | 258.6395 | 0 | 0
343 | 254.7014 | 59.2 | 153 | 258.4932 | 0 | 0
344 | 254.5054 | 59.2 | 153 | 258.2775 | 0 | 0
345 | 254.3403 | 59.2 | 153 | 258.0717 | 0 | 0
346 | 254.1829 | 59.2 | 153 | 257.8995 | 0 | 0
347 | 254.0922 | 59.2 | 153 | 257.776 | 0 | 0
348 | 254.0688 | 59.2 | 153 | 257.6803 | 0 | 0
349 | 254.0573 | 59.2 | 153 | 257.5394 | 0 | 0
350 | 254.1134 | 59.2 | 153 | 257.4233 | 0 | 0
351 | 254.1748 | 59.2 | 153 | 257.3071 | 0 | 0
352 | 254.1698 | 59.2 | 153 | 257.1732 | 0 | 0
353 | 254.1575 | 59.2 | 153 | 257.1129 | 0 | 0
354 | 254.114 | 59.2 | 153 | 257.0104 | 0 | 0
355 | 254.0654 | 59.2 | 153 | 256.9048 | 0 | 0
356 | 253.9734 | 59.2 | 153 | 256.7557 | 0 | 0
357 | 253.8604 | 59.2 | 153 | 256.5538 | 0 | 0
358 | 253.6743 | 59.2 | 153 | 256.3498 | 0 | 0
359 | 253.4292 | 59.2 | 153 | 256.1347 | 0 | 0
360 | 253.1657 | 59.2 | 153 | 255.9818 | 0 | 0
361 | 252.8736 | 59.2 | 153 | 255.8386 | 0 | 0
362 | 252.7513 | 59.2 | 153 | 255.6552 | 0 | 0
363 | 252.5847 | 59.2 | 153 | 255.4853 | 0 | 0
364 | 252.4665 | 59.2 | 153 | 255.3249 | 0 | 0
365 | 252.3307 | 59.2 | 153 | 255.1351 | 0 | 0
366 | 252.1078 | 59.2 | 153 | 254.9883 | 0 | 0
367 | 251.9186 | 59.2 | 153 | 254.8195 | 0 | 0
368 | 251.8192 | 59.2 | 153 | 254.6034 | 0 | 0
369 | 251.6957 | 59.2 | 153 | 254.4229 | 0 | 0
370 | 251.8383 | 59.2 | 153 | 254.2616 | 0 | 0
371 | 251.9131 | 59.2 | 153 | 254.1788 | 0 | 0
372 | 252.1547 | 59.2 | 153 | 254.1723 | 0 | 0
373 | 252.328 | 59.2 | 153 | 254.1636 | 0 | 0
374 | 252.4196 | 59.2 | 153 | 254.1358 | 0 | 0
375 | 252.4045 | 59.2 | 153 | 254.1137 | 0 | 0
376 | 252.3988 | 59.2 | 153 | 254.1028 | 0 | 0
377 | 252.4314 | 59.2 | 153 | 254.0805 | 0 | 0
378 | 252.4257 | 59.2 | 153 | 254.0671 | 0 | 0
379 | 252.4759 | 59.2 | 153 | 254.0614 | 0 | 0
380 | 252.5099 | 59.2 | 153 | 254.0154 | 0 | 0
381 | 252.4528 | 59.2 | 153 | 253.9169 | 0 | 0
382 | 252.3601 | 59.2 | 153 | 253.7674 | 0 | 0
383 | 252.1778 | 59.2 | 153 | 253.5518 | 0 | 0
384 | 252.0338 | 59.2 | 153 | 253.2974 | 0 | 0
385 | 251.8116 | 59.2 | 153 | 253.0197 | 0 | 0
386 | 251.4898 | 59.2 | 153 | 252.8125 | 0 | 0
387 | 251.304 | 59.2 | 153 | 252.668 | 0 | 0
388 | 251.2352 | 59.2 | 153 | 252.5473 | 0 | 0
389 | 251.1945 | 59.2 | 153 | 252.4929 | 0 | 0
390 | 251.1425 | 59.2 | 153 | 252.4712 | 0 | 0
391 | 250.9957 | 59.2 | 153 | 252.4596 | 0 | 0
392 | 251.0286 | 59.2 | 153 | 252.4421 | 0 | 0
393 | 250.997 | 59.2 | 153 | 252.4285 | 0 | 0
394 | 250.8787 | 59.2 | 153 | 252.4226 | 0 | 0
395 | 250.9507 | 59.2 | 153 | 252.412 | 0 | 0
396 | 251.0079 | 59.2 | 153 | 252.4016 | 0 | 0
397 | 251.0428 | 59.2 | 153 | 252.3794 | 0 | 0
398 | 251.0365 | 59.2 | 153 | 252.3454 | 0 | 0
399 | 251.0925 | 59.2 | 153 | 252.3293 | 0 | 0
400 | 251.0583 | 59.2 | 153 | 252.2529 | 0 | 0
401 | 251.0077 | 59.2 | 153 | 252.1663 | 0 | 0
402 | 250.9403 | 59.2 | 153 | 252.1313 | 0 | 0
403 | 250.7817 | 59.2 | 153 | 252.0708 | 0 | 0
404 | 250.7422 | 59.2 | 153 | 251.9762 | 0 | 0
405 | 250.6362 | 59.2 | 153 | 251.9158 | 0 | 0
406 | 250.5567 | 59.2 | 153 | 251.8757 | 0 | 0
407 | 250.3826 | 59.2 | 153 | 251.8288 | 0 | 0
408 | 250.2058 | 59.2 | 153 | 251.8154 | 0 | 0
409 | 250.0776 | 59.2 | 153 | 251.7537 | 0 | 0
410 | 249.8967 | 59.2 | 153 | 251.5928 | 0 | 0
411 | 249.7018 | 59.2 | 153 | 251.3969 | 0 | 0
412 | 249.4351 | 59.2 | 153 | 251.2696 | 0 | 0
413 | 249.4078 | 59.2 | 153 | 251.2148 | 0 | 0
414 | 249.4177 | 59.2 | 153 | 251.1685 | 0 | 0
415 | 249.3473 | 59.2 | 153 | 251.1175 | 0 | 0
416 | 249.3929 | 59.2 | 153 | 251.0754 | 0 | 0
417 | 249.3344 | 59.2 | 153 | 251.0505 | 0 | 0
418 | 249.2879 | 59.2 | 153 | 251.0397 | 0 | 0
419 | 249.2882 | 59.2 | 153 | 251.0326 | 0 | 0
420 | 249.2589 | 59.2 | 153 | 251.0182 | 0 | 0
421 | 249.3341 | 59.2 | 153 | 251.0078 | 0 | 0
422 | 249.3789 | 59.2 | 153 | 251.0024 | 0 | 0
423 | 249.4359 | 59.2 | 153 | 250.9964 | 0 | 0
424 | 249.3677 | 59.2 | 153 | 250.9732 | 0 | 0
425 | 249.0851 | 59.2 | 153 | 250.9455 | 0 | 0
426 | 248.7946 | 59.2 | 153 | 250.9095 | 0 | 0
427 | 248.6317 | 59.2 | 153 | 250.8302 | 0 | 0
428 | 248.3864 | 59.2 | 153 | 250.762 | 0 | 0
429 | 248.366 | 59.2 | 153 | 250.6892 | 0 | 0
430 | 248.3824 | 59.2 | 153 | 250.5965 | 0 | 0
431 | 248.4832 | 59.2 | 153 | 250.4696 | 0 | 0
432 | 248.5417 | 59.2 | 153 | 250.2942 | 0 | 0
433 | 248.5913 | 59.2 | 153 | 250.1417 | 0 | 0
434 | 248.5911 | 59.2 | 153 | 249.9872 | 0 | 0
435 | 248.5664 | 59.2 | 153 | 249.7992 | 0 | 0
436 | 248.6788 | 59.2 | 153 | 249.5688 | 0 | 0
437 | 248.5472 | 59.2 | 153 | 249.4355 | 0 | 0
438 | 248.6924 | 59.2 | 153 | 249.4264 | 0 | 0
439 | 248.9306 | 59.2 | 153 | 249.4128 | 0 | 0
440 | 248.8982 | 59.2 | 153 | 249.4003 | 0 | 0
441 | 249.0161 | 59.2 | 153 | 249.3859 | 0 | 0
442 | 249.0392 | 59.2 | 153 | 249.3733 | 0 | 0
443 | 248.8523 | 59.2 | 153 | 249.3575 | 0 | 0
444 | 248.8701 | 59.2 | 153 | 249.3408 | 0 | 0
445 | 248.8046 | 59.2 | 153 | 249.3342 | 0 | 0
446 | 248.7629 | 59.2 | 153 | 249.3111 | 0 | 0
447 | 248.8116 | 59.2 | 153 | 249.288 | 0 | 0
448 | 248.798 | 59.2 | 153 | 249.2734 | 0 | 0
449 | 248.8939 | 59.2 | 153 | 249.172 | 0 | 0
450 | 248.8342 | 59.2 | 153 | 249.0621 | 0 | 0
451 | 248.8821 | 59.2 | 153 | 249.0276 | 0 | 0
452 | 248.8239 | 59.2 | 153 | 248.9733 | 0 | 0
453 | 248.6647 | 59.2 | 153 | 248.9144 | 0 | 0
454 | 248.7025 | 59.2 | 153 | 248.896 | 0 | 0
455 | 248.8061 | 59.2 | 153 | 248.888 | 0 | 0
456 | 248.8103 | 59.2 | 153 | 248.8761 | 0 | 0
457 | 248.8708 | 59.2 | 153 | 248.8704 | 0 | 0
458 | 249.0619 | 59.2 | 153 | 248.8704 | 0 | 0
459 | 249.0478 | 59.2 | 153 | 248.8704 | 0 | 0
460 | 248.9353 | 59.2 | 153 | 248.8704 | 0 | 0
461 | 248.9678 | 59.2 | 153 | 248.8704 | 0 | 0
462 | 248.9772 | 59.2 | 153 | 248.8704 | 0 | 0
463 | 248.9837 | 59.2 | 153 | 248.8704 | 0 | 0
464 | 249.0999 | 59.2 | 153 | 248.8704 | 0 | 0
465 | 249.1094 | 59.2 | 153 | 248.8704 | 0 | 0
466 | 249.171 | 59.2 | 153 | 248.8704 | 0 | 0
467 | 249.0614 | 59.2 | 153 | 248.8704 | 0 | 0
468 | 248.9938 | 59.2 | 153 | 248.8704 | 0 | 0
469 | 248.8873 | 59.2 | 153 | 248.8704 | 0 | 0
470 | 248.7903 | 59.2 | 153 | 248.8612 | 0 | 0
471 | 248.6431 | 59.2 | 153 | 248.8432 | 0 | 0
472 | 248.4971 | 59.2 | 153 | 248.829 | 0 | 0
473 | 248.4095 | 59.2 | 153 | 248.8177 | 0 | 0
474 | 248.3914 | 59.2 | 153 | 248.8109 | 0 | 0
475 | 248.3628 | 59.2 | 153 | 248.8082 | 0 | 0
476 | 248.4568 | 59.2 | 153 | 248.8082 | 0 | 0
477 | 248.4248 | 59.2 | 153 | 248.8082 | 0 | 0
478 | 248.3713 | 59.2 | 153 | 248.8082 | 0 | 0
479 | 248.3612 | 59.2 | 153 | 248.8082 | 0 | 0
480 | 248.2553 | 59.2 | 153 | 248.8082 | 0 | 0
481 | 248.1239 | 59.2 | 153 | 248.8082 | 0 | 0
482 | 248.1226 | 59.2 | 153 | 248.8082 | 0 | 0
483 | 248.0645 | 59.2 | 153 | 248.8082 | 0 | 0
484 | 248.1244 | 59.2 | 153 | 248.8082 | 0 | 0
485 | 248.0851 | 59.2 | 153 | 248.8082 | 0 | 0
486 | 248.0747 | 59.2 | 153 | 248.8082 | 0 | 0
487 | 248.1101 | 59.2 | 153 | 248.8082 | 0 | 0
488 | 248.0478 | 59.2 | 153 | 248.8082 | 0 | 0
489 | 247.9742 | 59.2 | 153 | 248.8053 | 0 | 0
490 | 247.851 | 59.2 | 153 | 248.8013 | 0 | 0
491 | 247.6914 | 59.2 | 153 | 248.7941 | 0 | 0
492 | 247.6149 | 59.2 | 153 | 248.7766 | 0 | 0
493 | 247.5275 | 59.2 | 153 | 248.7327 | 0 | 0
494 | 247.4758 | 59.2 | 153 | 248.6836 | 0 | 0
495 | 247.3961 | 59.2 | 153 | 248.6539 | 0 | 0
496 | 247.3244 | 59.2 | 153 | 248.5701 | 0 | 0
497 | 247.355 | 59.2 | 153 | 248.477 | 0 | 0
498 | 247.3521 | 59.2 | 153 | 248.4408 | 0 | 0
499 | 247.427 | 59.2 | 153 | 248.4172 | 0 | 0
500 | 247.4868 | 59.2 | 153 | 248.4004 | 0 | 0
501 | 247.4856 | 59.2 | 153 | 248.3814 | 0 | 0
502 | 247.5454 | 59.2 | 153 | 248.3671 | 0 | 0
503 | 247.5604 | 59.2 | 153 | 248.362 | 0 | 0
504 | 247.6136 | 59.2 | 153 | 248.3082 | 0 | 0
505 | 247.6326 | 59.2 | 153 | 248.1899 | 0 | 0
506 | 247.6094 | 59.2 | 153 | 248.1242 | 0 | 0
507 | 247.6544 | 59.2 | 153 | 248.1233 | 0 | 0
508 | 247.6997 | 59.2 | 153 | 248.1164 | 0 | 0
509 | 247.6427 | 59.2 | 153 | 248.0976 | 0 | 0
510 | 247.6643 | 59.2 | 153 | 248.0799 | 0 | 0
511 | 247.6214 | 59.2 | 153 | 248.0696 | 0 | 0
512 | 247.6471 | 59.2 | 153 | 248.0562 | 0 | 0
513 | 247.5716 | 59.2 | 153 | 248.011 | 0 | 0
514 | 247.5141 | 59.2 | 153 | 247.9126 | 0 | 0
515 | 247.4789 | 59.2 | 153 | 247.7753 | 0 | 0
516 | 247.4357 | 59.2 | 153 | 247.6955 | 0 | 0
517 | 247.4187 | 59.2 | 153 | 247.6778 | 0 | 0
518 | 247.3999 | 59.2 | 153 | 247.6593 | 0 | 0
519 | 247.3986 | 59.2 | 153 | 247.6507 | 0 | 0
520 | 247.4399 | 59.2 | 153 | 247.6449 | 0 | 0
521 | 247.4716 | 59.2 | 153 | 247.6376 | 0 | 0
522 | 247.521 | 59.2 | 153 | 247.627 | 0 | 0
523 | 247.5524 | 59.2 | 153 | 247.6181 | 0 | 0
524 | 247.5457 | 59.2 | 153 | 247.6142 | 0 | 0
525 | 247.5727 | 59.2 | 153 | 247.6115 | 0 | 0
526 | 247.6064 | 59.2 | 153 | 247.6079 | 0 | 0
527 | 247.6236 | 59.2 | 153 | 247.6079 | 0 | 0
528 | 247.5638 | 59.2 | 153 | 247.5895 | 0 | 0
529 | 247.5741 | 59.2 | 153 | 247.5734 | 0 | 0
530 | 247.5637 | 59.2 | 153 | 247.5721 | 0 | 0
531 | 247.4194 | 59.2 | 153 | 247.5677 | 0 | 0
532 | 247.3531 | 59.2 | 153 | 247.5637 | 0 | 0
533 | 247.2256 | 59.2 | 153 | 247.562 | 0 | 0
534 | 247.2314 | 59.2 | 153 | 247.5564 | 0 | 0
535 | 247.2758 | 59.2 | 153 | 247.549 | 0 | 0
536 | 247.2344 | 59.2 | 153 | 247.5455 | 0 | 0
537 | 247.3712 | 59.2 | 153 | 247.5364 | 0 | 0
538 | 247.3382 | 59.2 | 153 | 247.5242 | 0 | 0
539 | 247.2829 | 59.2 | 153 | 247.5175 | 0 | 0
540 | 247.2882 | 59.2 | 153 | 247.5004 | 0 | 0
541 | 247.2069 | 59.2 | 153 | 247.4862 | 0 | 0
542 | 247.1989 | 59.2 | 153 | 247.4823 | 0 | 0
543 | 247.3104 | 59.2 | 153 | 247.4774 | 0 | 0
544 | 247.3339 | 59.2 | 153 | 247.4753 | 0 | 0
545 | 247.4357 | 59.2 | 153 | 247.4753 | 0 | 0
546 | 247.3704 | 59.2 | 153 | 247.4753 | 0 | 0
547 | 247.3184 | 59.2 | 153 | 247.4753 | 0 | 0
548 | 247.3379 | 59.2 | 153 | 247.4753 | 0 | 0
549 | 247.3179 | 59.2 | 153 | 247.4753 | 0 | 0
550 | 247.4091 | 59.2 | 153 | 247.4558 | 0 | 0
551 | 247.4816 | 59.2 | 153 | 247.4558 | 0 | 0
552 | 247.529 | 59.2 | 153 | 247.4558 | 0 | 0
553 | 247.5607 | 59.2 | 153 | 247.4558 | 0 | 0
554 | 247.4984 | 59.2 | 153 | 247.4558 | 0 | 0
555 | 247.3697 | 59.2 | 153 | 247.4378 | 0 | 0
556 | 247.3968 | 59.2 | 153 | 247.4357 | 0 | 0
557 | 247.3779 | 59.2 | 153 | 247.4275 | 0 | 0
558 | 247.424 | 59.2 | 153 | 247.4217 | 0 | 0
559 | 247.5093 | 59.2 | 153 | 247.4217 | 0 | 0
560 | 247.4411 | 59.2 | 153 | 247.4217 | 0 | 0
561 | 247.5063 | 59.2 | 153 | 247.4217 | 0 | 0
562 | 247.4616 | 59.2 | 153 | 247.4217 | 0 | 0
563 | 247.4438 | 59.2 | 153 | 247.4217 | 0 | 0
564 | 247.4852 | 59.2 | 153 | 247.4217 | 0 | 0
565 | 247.4898 | 59.2 | 153 | 247.4217 | 0 | 0
566 | 247.5294 | 59.2 | 153 | 247.4217 | 0 | 0
567 | 247.4689 | 59.2 | 153 | 247.4298 | 0 | 0
568 | 247.3815 | 59.2 | 153 | 247.4298 | 0 | 0
569 | 247.3635 | 59.2 | 153 | 247.4298 | 0 | 0
570 | 247.3121 | 59.2 | 153 | 247.4217 | 0 | 0
571 | 247.2634 | 59.2 | 153 | 247.4142 | 0 | 0
572 | 247.2808 | 59.2 | 153 | 247.403 | 0 | 0
573 | 247.1545 | 59.2 | 153 | 247.3892 | 0 | 0
574 | 247.1482 | 59.2 | 153 | 247.3797 | 0 | 0
575 | 247.1587 | 59.2 | 153 | 247.3746 | 0 | 0
576 | 247.1209 | 59.2 | 153 | 247.3708 | 0 | 0
577 | 247.0407 | 59.2 | 153 | 247.37 | 0 | 0
578 | 246.9393 | 59.2 | 153 | 247.3666 | 0 | 0
579 | 246.8856 | 59.2 | 153 | 247.3583 | 0 | 0
580 | 246.774 | 59.2 | 153 | 247.3456 | 0 | 0
581 | 246.7191 | 59.2 | 153 | 247.338 | 0 | 0
582 | 246.7726 | 59.2 | 153 | 247.3359 | 0 | 0
583 | 246.769 | 59.2 | 153 | 247.3359 | 0 | 0
584 | 246.8806 | 59.2 | 153 | 247.3359 | 0 | 0
585 | 246.8692 | 59.2 | 153 | 247.3359 | 0 | 0
586 | 246.9188 | 59.2 | 153 | 247.3359 | 0 | 0
587 | 246.9929 | 59.2 | 153 | 247.3261 | 0 | 0
588 | 247.0014 | 59.2 | 153 | 247.3182 | 0 | 0
589 | 247.1278 | 59.2 | 153 | 247.3182 | 0 | 0
590 | 247.1624 | 59.2 | 153 | 247.3182 | 0 | 0
591 | 247.0999 | 59.2 | 153 | 247.3182 | 0 | 0
592 | 247.1627 | 59.2 | 153 | 247.3182 | 0 | 0
593 | 247.2183 | 59.2 | 153 | 247.3182 | 0 | 0
594 | 247.3266 | 59.2 | 153 | 247.3182 | 0 | 0
595 | 247.3188 | 59.2 | 153 | 247.3182 | 0 | 0
596 | 247.2634 | 59.2 | 153 | 247.315 | 0 | 0
597 | 247.3031 | 59.2 | 153 | 247.3076 | 0 | 0
598 | 247.2988 | 59.2 | 153 | 247.301 | 0 | 0
599 | 247.3606 | 59.2 | 153 | 247.301 | 0 | 0
600 | 247.4253 | 59.2 | 153 | 247.301 | 0 | 0
601 | 247.264 | 59.2 | 153 | 247.2898 | 0 | 0
602 | 247.1108 | 59.2 | 153 | 247.2724 | 0 | 0
603 | 247.0532 | 59.2 | 153 | 247.2637 | 0 | 0
604 | 246.9935 | 59.2 | 153 | 247.2634 | 0 | 0
605 | 247.1437 | 59.2 | 153 | 247.2408 | 0 | 0
606 | 247.3296 | 59.2 | 153 | 247.2408 | 0 | 0
607 | 247.5166 | 59.2 | 153 | 247.2408 | 0 | 0
608 | 247.6102 | 59.2 | 153 | 247.2408 | 0 | 0
609 | 247.6405 | 59.2 | 153 | 247.2408 | 0 | 0
610 | 247.6713 | 59.2 | 153 | 247.2408 | 0 | 0
611 | 247.6024 | 59.2 | 153 | 247.2408 | 0 | 0
612 | 247.5694 | 59.2 | 153 | 247.2408 | 0 | 0
613 | 247.5893 | 59.2 | 153 | 247.2408 | 0 | 0
614 | 247.5311 | 59.2 | 153 | 247.2408 | 0 | 0
615 | 247.4472 | 59.2 | 153 | 247.2408 | 0 | 0
616 | 247.4675 | 59.2 | 153 | 247.2408 | 0 | 0
617 | 247.486 | 59.2 | 153 | 247.2408 | 0 | 0
618 | 247.5373 | 59.2 | 153 | 247.2408 | 0 | 0
619 | 247.4721 | 59.2 | 153 | 247.2408 | 0 | 0
620 | 247.3537 | 59.2 | 153 | 247.2408 | 0 | 0
621 | 247.3288 | 59.2 | 153 | 247.2409 | 0 | 0
622 | 247.3132 | 59.2 | 153 | 247.2409 | 0 | 0
623 | 247.2591 | 59.2 | 153 | 247.2613 | 0 | 0
624 | 247.2714 | 59.2 | 153 | 247.2637 | 0 | 0
625 | 247.1994 | 59.2 | 153 | 247.2637 | 0 | 0
626 | 247.2186 | 59.2 | 153 | 247.2637 | 0 | 0
627 | 247.1959 | 59.2 | 153 | 247.2637 | 0 | 0
628 | 247.1549 | 59.2 | 153 | 247.2637 | 0 | 0
629 | 247.1352 | 59.2 | 153 | 247.2637 | 0 | 0
630 | 247.0425 | 59.2 | 153 | 247.2637 | 0 | 0
631 | 246.9972 | 59.2 | 153 | 247.2637 | 0 | 0
632 | 247.0046 | 59.2 | 153 | 247.2637 | 0 | 0
633 | 246.9285 | 59.2 | 153 | 247.2637 | 0 | 0
634 | 246.9371 | 59.2 | 153 | 247.2637 | 0 | 0
635 | 246.9509 | 59.2 | 153 | 247.2637 | 0 | 0
636 | 246.9116 | 59.2 | 153 | 247.2637 | 0 | 0
637 | 246.8557 | 59.2 | 153 | 247.2637 | 0 | 0
638 | 246.8085 | 59.2 | 153 | 247.2637 | 0 | 0
639 | 246.8137 | 59.2 | 153 | 247.2637 | 0 | 0
640 | 246.7736 | 59.2 | 153 | 247.2637 | 0 | 0
641 | 246.701 | 59.2 | 153 | 247.2637 | 0 | 0
642 | 246.6346 | 59.2 | 153 | 247.2637 | 0 | 0
643 | 246.5036 | 59.2 | 153 | 247.2637 | 0 | 0
644 | 246.5041 | 59.2 | 153 | 247.2613 | 0 | 0
645 | 246.56 | 59.2 | 153 | 247.2389 | 0 | 0
646 | 246.5789 | 59.2 | 153 | 247.209 | 0 | 0
647 | 246.6791 | 59.2 | 153 | 247.1977 | 0 | 0
648 | 246.7647 | 59.2 | 153 | 247.1754 | 0 | 0
649 | 246.7865 | 59.2 | 153 | 247.1493 | 0 | 0
650 | 246.8512 | 59.2 | 153 | 247.1394 | 0 | 0
651 | 246.8231 | 59.2 | 153 | 247.123 | 0 | 0
652 | 246.8104 | 59.2 | 153 | 247.0942 | 0 | 0
653 | 246.7482 | 59.2 | 153 | 247.0888 | 0 | 0
654 | 246.7515 | 59.2 | 153 | 247.0888 | 0 | 0
655 | 246.6777 | 59.2 | 153 | 247.0236 | 0 | 0
656 | 246.6472 | 59.2 | 153 | 247.0009 | 0 | 0
657 | 246.6186 | 59.2 | 153 | 246.9741 | 0 | 0
658 | 246.5599 | 59.2 | 153 | 246.944 | 0 | 0
659 | 246.5921 | 59.2 | 153 | 246.9328 | 0 | 0
660 | 246.5455 | 59.2 | 153 | 246.92 | 0 | 0
661 | 246.5903 | 59.2 | 153 | 246.8837 | 0 | 0
662 | 246.6098 | 59.2 | 153 | 246.8535 | 0 | 0
663 | 246.5223 | 59.2 | 153 | 246.8372 | 0 | 0
664 | 246.4926 | 59.2 | 153 | 246.8184 | 0 | 0
665 | 246.4735 | 59.2 | 153 | 246.8121 | 0 | 0
666 | 246.4965 | 59.2 | 153 | 246.8095 | 0 | 0
667 | 246.4886 | 59.2 | 153 | 246.7975 | 0 | 0
668 | 246.5014 | 59.2 | 153 | 246.78 | 0 | 0
669 | 246.5117 | 59.2 | 153 | 246.7692 | 0 | 0
670 | 246.4918 | 59.2 | 153 | 246.7581 | 0 | 0
671 | 246.5208 | 59.2 | 153 | 246.7498 | 0 | 0
672 | 246.5373 | 59.2 | 153 | 246.7246 | 0 | 0
673 | 246.5484 | 59.2 | 153 | 246.6901 | 0 | 0
674 | 246.6027 | 59.2 | 153 | 246.6784 | 0 | 0
675 | 246.6234 | 59.2 | 153 | 246.6624 | 0 | 0
676 | 246.6389 | 59.2 | 153 | 246.643 | 0 | 0
677 | 246.6561 | 59.2 | 153 | 246.643 | 0 | 0
678 | 246.6575 | 59.2 | 153 | 246.643 | 0 | 0
679 | 246.7046 | 59.2 | 153 | 246.643 | 0 | 0
680 | 246.7017 | 59.2 | 153 | 246.643 | 0 | 0
681 | 246.6579 | 59.2 | 153 | 246.643 | 0 | 0
682 | 246.6726 | 59.2 | 153 | 246.643 | 0 | 0
683 | 246.7195 | 59.2 | 153 | 246.643 | 0 | 0
684 | 246.7531 | 59.2 | 153 | 246.643 | 0 | 0
685 | 246.7445 | 59.2 | 153 | 246.643 | 0 | 0
686 | 246.7835 | 59.2 | 153 | 246.643 | 0 | 0
687 | 246.8828 | 59.2 | 153 | 246.643 | 0 | 0
688 | 246.8833 | 59.2 | 153 | 246.643 | 0 | 0
689 | 246.7934 | 59.2 | 153 | 246.643 | 0 | 0
690 | 246.7571 | 59.2 | 153 | 246.643 | 0 | 0
691 | 246.6691 | 59.2 | 153 | 246.643 | 0 | 0
692 | 246.7209 | 59.2 | 153 | 246.6516 | 0 | 0
693 | 246.6765 | 59.2 | 153 | 246.6568 | 0 | 0
694 | 246.6316 | 59.2 | 153 | 246.6568 | 0 | 0
695 | 246.5867 | 59.2 | 153 | 246.6568 | 0 | 0
696 | 246.5388 | 59.2 | 153 | 246.6568 | 0 | 0
697 | 246.5516 | 59.2 | 153 | 246.6516 | 0 | 0
698 | 246.5897 | 59.2 | 153 | 246.643 | 0 | 0
699 | 246.6864 | 59.2 | 153 | 246.643 | 0 | 0
700 | 246.7683 | 59.2 | 153 | 246.643 | 0 | 0
701 | 246.8034 | 59.2 | 153 | 246.643 | 0 | 0
702 | 246.8073 | 59.2 | 153 | 246.643 | 0 | 0
703 | 246.8124 | 59.2 | 153 | 246.643 | 0 | 0
704 | 246.8647 | 59.2 | 153 | 246.643 | 0 | 0
705 | 246.8265 | 59.2 | 153 | 246.643 | 0 | 0
706 | 246.8403 | 59.2 | 153 | 246.6475 | 0 | 0
707 | 246.8197 | 59.2 | 153 | 246.6568 | 0 | 0
708 | 246.8087 | 59.2 | 153 | 246.6577 | 0 | 0
709 | 246.7424 | 59.2 | 153 | 246.6635 | 0 | 0
710 | 246.7643 | 59.2 | 153 | 246.6709 | 0 | 0
711 | 246.8109 | 59.2 | 153 | 246.6745 | 0 | 0
712 | 246.8771 | 59.2 | 153 | 246.6814 | 0 | 0
713 | 246.8569 | 59.2 | 153 | 246.694 | 0 | 0
714 | 246.7778 | 59.2 | 153 | 246.7031 | 0 | 0
715 | 246.7767 | 59.2 | 153 | 246.712 | 0 | 0
716 | 246.7791 | 59.2 | 153 | 246.7202 | 0 | 0
717 | 246.7896 | 59.2 | 153 | 246.7316 | 0 | 0
718 | 246.7646 | 59.2 | 153 | 246.7435 | 0 | 0
719 | 246.7543 | 59.2 | 153 | 246.7488 | 0 | 0
720 | 246.7162 | 59.2 | 153 | 246.7488 | 0 | 0
721 | 246.675 | 59.2 | 153 | 246.7488 | 0 | 0
722 | 246.7226 | 59.2 | 153 | 246.7488 | 0 | 0
723 | 246.7069 | 59.2 | 153 | 246.7488 | 0 | 0
724 | 246.6599 | 59.2 | 153 | 246.7488 | 0 | 0
725 | 246.5921 | 59.2 | 153 | 246.7488 | 0 | 0
726 | 246.5434 | 59.2 | 153 | 246.7488 | 0 | 0
727 | 246.581 | 59.2 | 153 | 246.7488 | 0 | 0
728 | 246.6202 | 59.2 | 153 | 246.7488 | 0 | 0
729 | 246.689 | 59.2 | 153 | 246.7488 | 0 | 0
730 | 246.7787 | 59.2 | 153 | 246.7537 | 0 | 0
731 | 246.8215 | 59.2 | 153 | 246.7557 | 0 | 0
732 | 246.9351 | 59.2 | 153 | 246.7607 | 0 | 0
733 | 246.9266 | 59.2 | 153 | 246.7644 | 0 | 0
734 | 246.9377 | 59.2 | 153 | 246.7665 | 0 | 0
735 | 246.8895 | 59.2 | 153 | 246.7725 | 0 | 0
736 | 246.8884 | 59.2 | 153 | 246.7725 | 0 | 0
737 | 246.8947 | 59.2 | 153 | 246.7725 | 0 | 0
738 | 246.8579 | 59.2 | 153 | 246.7725 | 0 | 0
739 | 246.8275 | 59.2 | 153 | 246.7725 | 0 | 0
740 | 246.7966 | 59.2 | 153 | 246.7773 | 0 | 0
741 | 246.7666 | 59.2 | 153 | 246.7773 | 0 | 0
742 | 246.7957 | 59.2 | 153 | 246.7782 | 0 | 0
743 | 246.7663 | 59.2 | 153 | 246.7782 | 0 | 0
744 | 246.7248 | 59.2 | 153 | 246.7782 | 0 | 0
745 | 246.803 | 59.2 | 153 | 246.7789 | 0 | 0
746 | 246.7653 | 59.2 | 153 | 246.7789 | 0 | 0
747 | 246.8894 | 59.2 | 153 | 246.7844 | 0 | 0
748 | 246.9366 | 59.2 | 153 | 246.7926 | 0 | 0
749 | 246.9865 | 59.2 | 153 | 246.7962 | 0 | 0
750 | 246.9509 | 59.2 | 153 | 246.7998 | 0 | 0
751 | 246.814 | 59.2 | 153 | 246.7998 | 0 | 0
752 | 246.8868 | 59.2 | 153 | 246.7998 | 0 | 0
753 | 246.7457 | 59.2 | 153 | 246.7962 | 0 | 0
754 | 246.7735 | 59.2 | 153 | 246.7926 | 0 | 0
755 | 246.6917 | 59.2 | 153 | 246.7844 | 0 | 0
756 | 246.6084 | 59.2 | 153 | 246.7789 | 0 | 0
757 | 246.66 | 59.2 | 153 | 246.7782 | 0 | 0
758 | 246.6819 | 59.2 | 153 | 246.7773 | 0 | 0
759 | 246.6269 | 59.2 | 153 | 246.7773 | 0 | 0
760 | 246.6492 | 59.2 | 153 | 246.7773 | 0 | 0
761 | 246.6089 | 59.2 | 153 | 246.7751 | 0 | 0
762 | 246.6508 | 59.2 | 153 | 246.77 | 0 | 0
763 | 246.6719 | 59.2 | 153 | 246.7664 | 0 | 0
764 | 246.6738 | 59.2 | 153 | 246.7658 | 0 | 0
765 | 246.605 | 59.2 | 153 | 246.7649 | 0 | 0
766 | 246.675 | 59.2 | 153 | 246.7595 | 0 | 0
767 | 246.6787 | 59.2 | 153 | 246.75 | 0 | 0
768 | 246.6906 | 59.2 | 153 | 246.7352 | 0 | 0
769 | 246.617 | 59.2 | 153 | 246.7237 | 0 | 0
770 | 246.6524 | 59.2 | 153 | 246.7237 | 0 | 0
771 | 246.6196 | 59.2 | 153 | 246.7237 | 0 | 0
772 | 246.6299 | 59.2 | 153 | 246.7159 | 0 | 0
773 | 246.586 | 59.2 | 153 | 246.7082 | 0 | 0
774 | 246.606 | 59.2 | 153 | 246.7082 | 0 | 0
775 | 246.5762 | 59.2 | 153 | 246.7082 | 0 | 0
776 | 246.6396 | 59.2 | 153 | 246.7082 | 0 | 0
777 | 246.6191 | 59.2 | 153 | 246.7082 | 0 | 0
778 | 246.6626 | 59.2 | 153 | 246.7082 | 0 | 0
779 | 246.6507 | 59.2 | 153 | 246.7082 | 0 | 0
780 | 246.708 | 59.2 | 153 | 246.6998 | 0 | 0
781 | 246.7023 | 59.2 | 153 | 246.697 | 0 | 0
782 | 246.702 | 59.2 | 153 | 246.6968 | 0 | 0
783 | 246.816 | 59.2 | 153 | 246.6968 | 0 | 0
784 | 246.8337 | 59.2 | 153 | 246.6968 | 0 | 0
785 | 246.8618 | 59.2 | 153 | 246.6968 | 0 | 0
786 | 246.8185 | 59.2 | 153 | 246.6968 | 0 | 0
787 | 246.7608 | 59.2 | 153 | 246.6968 | 0 | 0
788 | 246.7132 | 59.2 | 153 | 246.6968 | 0 | 0
789 | 246.6787 | 59.2 | 153 | 246.6912 | 0 | 0
790 | 246.6746 | 59.2 | 153 | 246.6863 | 0 | 0
791 | 246.6749 | 59.2 | 153 | 246.6803 | 0 | 0
792 | 246.5977 | 59.2 | 153 | 246.6787 | 0 | 0
793 | 246.4829 | 59.2 | 153 | 246.6768 | 0 | 0
794 | 246.1722 | 59.2 | 153 | 246.675 | 0 | 0
795 | 245.9172 | 59.2 | 153 | 246.6748 | 0 | 0
796 | 245.8569 | 59.2 | 153 | 246.6742 | 0 | 0
797 | 246.0131 | 59.2 | 153 | 246.6728 | 0 | 0
798 | 246.218 | 59.2 | 153 | 246.6672 | 0 | 0
799 | 246.3924 | 59.2 | 153 | 246.6613 | 0 | 0
800 | 246.6048 | 59.2 | 153 | 246.6562 | 0 | 0
801 | 246.6828 | 59.2 | 153 | 246.6562 | 0 | 0
802 | 246.7976 | 59.2 | 153 | 246.6562 | 0 | 0
803 | 246.8538 | 59.2 | 153 | 246.6562 | 0 | 0
804 | 246.9442 | 59.2 | 153 | 246.6562 | 0 | 0
805 | 246.9973 | 59.2 | 153 | 246.6562 | 0 | 0
806 | 247.0521 | 59.2 | 153 | 246.6613 | 0 | 0
807 | 247.0535 | 59.2 | 153 | 246.6672 | 0 | 0
808 | 247.0065 | 59.2 | 153 | 246.6672 | 0 | 0
809 | 246.9522 | 59.2 | 153 | 246.6728 | 0 | 0
810 | 246.8814 | 59.2 | 153 | 246.6742 | 0 | 0
811 | 246.9618 | 59.2 | 153 | 246.6748 | 0 | 0
812 | 246.9305 | 59.2 | 153 | 246.675 | 0 | 0
813 | 246.9597 | 59.2 | 153 | 246.6768 | 0 | 0
814 | 246.965 | 59.2 | 153 | 246.6787 | 0 | 0
815 | 246.9836 | 59.2 | 153 | 246.6807 | 0 | 0
816 | 247.0452 | 59.2 | 153 | 246.6867 | 0 | 0
817 | 246.9785 | 59.2 | 153 | 246.6963 | 0 | 0
818 | 246.7358 | 59.2 | 153 | 246.7022 | 0 | 0
819 | 246.6383 | 59.2 | 153 | 246.7022 | 0 | 0
820 | 246.6826 | 59.2 | 153 | 246.7022 | 0 | 0
821 | 246.6203 | 59.2 | 153 | 246.7022 | 0 | 0
822 | 246.7511 | 59.2 | 153 | 246.7052 | 0 | 0
823 | 246.7859 | 59.2 | 153 | 246.7106 | 0 | 0
824 | 246.8373 | 59.2 | 153 | 246.7245 | 0 | 0
825 | 247.0257 | 59.2 | 153 | 246.7434 | 0 | 0
826 | 247.0765 | 59.2 | 153 | 246.7559 | 0 | 0
827 | 247.1561 | 59.2 | 153 | 246.7733 | 0 | 0
828 | 247.2681 | 59.2 | 153 | 246.7918 | 0 | 0
829 | 247.2498 | 59.2 | 153 | 246.8068 | 0 | 0
830 | 247.2943 | 59.2 | 153 | 246.8172 | 0 | 0
831 | 247.2 | 59.2 | 153 | 246.8261 | 0 | 0
832 | 247.0974 | 59.2 | 153 | 246.8355 | 0 | 0
833 | 246.9983 | 59.2 | 153 | 246.8455 | 0 | 0
834 | 246.8716 | 59.2 | 153 | 246.8578 | 0 | 0
835 | 246.7475 | 59.2 | 153 | 246.8455 | 0 | 0
836 | 246.6693 | 59.2 | 153 | 246.8455 | 0 | 0
837 | 246.5805 | 59.2 | 153 | 246.8455 | 0 | 0
838 | 246.4763 | 59.2 | 153 | 246.8455 | 0 | 0
839 | 246.5136 | 59.2 | 153 | 246.8455 | 0 | 0
840 | 246.5098 | 59.2 | 153 | 246.8455 | 0 | 0
841 | 246.5234 | 59.2 | 153 | 246.8455 | 0 | 0
842 | 246.519 | 59.2 | 153 | 246.8455 | 0 | 0
843 | 246.4158 | 59.2 | 153 | 246.8455 | 0 | 0
844 | 246.431 | 59.2 | 153 | 246.8455 | 0 | 0
845 | 246.4091 | 59.2 | 153 | 246.8455 | 0 | 0
846 | 246.4282 | 59.2 | 153 | 246.8455 | 0 | 0
847 | 246.4773 | 59.2 | 153 | 246.8455 | 0 | 0
848 | 246.4066 | 59.2 | 153 | 246.8455 | 0 | 0
849 | 246.4658 | 59.2 | 153 | 246.8455 | 0 | 0
850 | 246.4486 | 59.2 | 153 | 246.8455 | 0 | 0
851 | 246.4469 | 59.2 | 153 | 246.8455 | 0 | 0
852 | 246.5283 | 59.2 | 153 | 246.8455 | 0 | 0
853 | 246.5112 | 59.2 | 153 | 246.8116 | 0 | 0
854 | 246.4881 | 59.2 | 153 | 246.7685 | 0 | 0
855 | 246.5245 | 59.2 | 153 | 246.7493 | 0 | 0
856 | 246.5801 | 59.2 | 153 | 246.7416 | 0 | 0
857 | 246.6428 | 59.2 | 153 | 246.7092 | 0 | 0
858 | 246.7668 | 59.2 | 153 | 246.7092 | 0 | 0
859 | 246.7424 | 59.2 | 153 | 246.7092 | 0 | 0
860 | 246.7185 | 59.2 | 153 | 246.7005 | 0 | 0
861 | 246.6611 | 59.2 | 153 | 246.676 | 0 | 0
862 | 246.5542 | 59.2 | 153 | 246.6652 | 0 | 0
863 | 246.4905 | 59.2 | 153 | 246.6519 | 0 | 0
864 | 246.4148 | 59.2 | 153 | 246.6405 | 0 | 0
865 | 246.2669 | 59.2 | 153 | 246.6293 | 0 | 0
866 | 246.2374 | 59.2 | 153 | 246.6004 | 0 | 0
867 | 246.2264 | 59.2 | 153 | 246.5803 | 0 | 0
868 | 246.3228 | 59.2 | 153 | 246.5672 | 0 | 0
869 | 246.369 | 59.2 | 153 | 246.5413 | 0 | 0
870 | 246.4524 | 59.2 | 153 | 246.5264 | 0 | 0
871 | 246.6096 | 59.2 | 153 | 246.5264 | 0 | 0
872 | 246.6742 | 59.2 | 153 | 246.5264 | 0 | 0
873 | 246.7205 | 59.2 | 153 | 246.5264 | 0 | 0
874 | 246.7369 | 59.2 | 153 | 246.5264 | 0 | 0
875 | 246.6993 | 59.2 | 153 | 246.5264 | 0 | 0
876 | 246.6879 | 59.2 | 153 | 246.5264 | 0 | 0
877 | 246.6885 | 59.2 | 153 | 246.5264 | 0 | 0
878 | 246.683 | 59.2 | 153 | 246.5264 | 0 | 0
879 | 246.7474 | 59.2 | 153 | 246.5264 | 0 | 0
880 | 246.8209 | 59.2 | 153 | 246.5264 | 1 | 1
881 | 246.8614 | 59.2 | 153 | 246.5264 | 1 | 0
882 | 246.9127 | 59.2 | 153 | 246.5264 | 1 | 0
883 | 246.9141 | 59.2 | 153 | 246.5264 | 1 | 0
884 | 246.8797 | 59.2 | 153 | 246.5264 | 1 | 0
885 | 246.853 | 59.2 | 153 | 246.5264 | 1 | 0
886 | 246.9022 | 59.2 | 153 | 246.5264 | 1 | 0
887 | 246.9222 | 59.2 | 153 | 246.5264 | 1 | 0
888 | 246.9841 | 59.2 | 153 | 246.5413 | 1 | 0
889 | 246.9507 | 59.2 | 153 | 246.5672 | 1 | 0
890 | 246.9965 | 59.2 | 153 | 246.5948 | 1 | 0
891 | 246.9834 | 59.2 | 153 | 246.6262 | 1 | 0
892 | 246.9413 | 59.4 | 153 | 246.6519 | 1 | 0
893 | 246.9782 | 59.4 | 153 | 246.6677 | 1 | 0
894 | 247.0215 | 59.4 | 153 | 246.6786 | 1 | 0
895 | 247.0164 | 59.4 | 153 | 246.6855 | 1 | 0
896 | 247.0486 | 59.4 | 153 | 246.6882 | 1 | 0
897 | 247.044 | 59.4 | 153 | 246.6939 | 1 | 0
898 | 247.0969 | 59.4 | 153 | 246.7089 | 1 | 0
899 | 247.0561 | 59.4 | 153 | 246.7195 | 1 | 0
900 | 246.7822 | 59.4 | 153 | 246.7287 | 1 | 0
901 | 246.4655 | 59.4 | 153 | 246.7287 | 1 | 0
902 | 246.0771 | 59.4 | 153 | 246.7287 | 1 | 0
903 | 245.5989 | 59.4 | 153 | 246.7287 | 1 | 0
904 | 245.1945 | 59.4 | 153 | 246.7287 | 1 | 0
905 | 244.651 | 59.4 | 153 | 246.7287 | 0 | 0
906 | 244.1311 | 59.4 | 153 | 246.7287 | 0 | 0
907 | 243.6455 | 59.4 | 153 | 246.7287 | 0 | 0
908 | 243.0213 | 59.4 | 153 | 246.7195 | 0 | 0
909 | 242.4625 | 59.4 | 153 | 246.7089 | 0 | 0
910 | 241.9839 | 59.4 | 153 | 246.6939 | 0 | 0
911 | 241.5797 | 59.4 | 153 | 246.6939 | 0 | 0
912 | 241.3261 | 59.4 | 153 | 246.6939 | 0 | 0
913 | 241.0459 | 59.4 | 153 | 246.6939 | 0 | 0
914 | 240.8216 | 59.4 | 153 | 246.6939 | 0 | 0
915 | 240.4572 | 59.4 | 153 | 246.6939 | 0 | 0
916 | 240.2666 | 59.4 | 153 | 246.6939 | 0 | 0
917 | 239.9722 | 59.4 | 153 | 246.6939 | 0 | 0
918 | 239.7699 | 59.4 | 153 | 246.6939 | 0 | 0
919 | 239.6145 | 59.4 | 153 | 246.6939 | 0 | 0
920 | 239.4314 | 59.4 | 153 | 246.6939 | 0 | 0
921 | 239.2444 | 59.4 | 153 | 246.6939 | 0 | 0
922 | 239.1024 | 59.4 | 153 | 246.6939 | 0 | 0
923 | 238.9685 | 59.4 | 153 | 246.6882 | 0 | 0
924 | 238.8141 | 59.4 | 153 | 246.6855 | 0 | 0
925 | 238.5535 | 59.4 | 153 | 246.5742 | 0 | 0
926 | 238.3447 | 59.4 | 153 | 246.2713 | 0 | 0
927 | 238.1532 | 59.4 | 153 | 245.838 | 0 | 0
928 | 237.9773 | 59.4 | 153 | 245.3967 | 0 | 0
929 | 237.8332 | 59.4 | 153 | 244.9228 | 0 | 0
930 | 237.6932 | 59.4 | 153 | 244.3911 | 0 | 0
931 | 237.4564 | 59.4 | 153 | 243.8883 | 0 | 0
932 | 237.3621 | 59.4 | 153 | 243.3334 | 0 | 0
933 | 237.2401 | 59.4 | 153 | 242.7419 | 0 | 0
934 | 237.1232 | 59.4 | 153 | 242.2232 | 0 | 0
935 | 237.0432 | 59.4 | 153 | 241.7818 | 0 | 0
936 | 236.9221 | 59.4 | 153 | 241.4529 | 0 | 0
937 | 236.7773 | 59.4 | 153 | 241.186 | 0 | 0
938 | 236.6329 | 59.4 | 153 | 240.9337 | 0 | 0
939 | 236.4672 | 59.4 | 153 | 240.6394 | 0 | 0
940 | 236.3138 | 59.4 | 153 | 240.3619 | 0 | 0
941 | 236.1289 | 59.4 | 153 | 240.1194 | 0 | 0
942 | 236.0101 | 59.4 | 153 | 239.871 | 0 | 0
943 | 235.792 | 59.4 | 153 | 239.6922 | 0 | 0
944 | 235.6189 | 59.4 | 153 | 239.5229 | 0 | 0
945 | 235.377 | 59.4 | 153 | 239.3379 | 0 | 0
946 | 235.1175 | 59.4 | 153 | 239.1734 | 0 | 0
947 | 234.9109 | 59.4 | 153 | 239.0354 | 0 | 0
948 | 234.6402 | 59.4 | 153 | 238.8913 | 0 | 0
949 | 234.4363 | 59.4 | 153 | 238.6838 | 0 | 0
950 | 234.2951 | 59.4 | 153 | 238.4491 | 0 | 0
951 | 234.1459 | 59.4 | 153 | 238.2489 | 0 | 0
952 | 234.0794 | 59.4 | 153 | 238.0653 | 0 | 0
953 | 234.0669 | 59.4 | 153 | 237.9053 | 0 | 0
954 | 234.0114 | 59.4 | 153 | 237.7632 | 0 | 0
955 | 233.8628 | 59.4 | 153 | 237.5748 | 0 | 0
956 | 233.6314 | 59.4 | 153 | 237.4093 | 0 | 0
957 | 233.4334 | 59.4 | 153 | 237.3011 | 0 | 0
958 | 233.1378 | 59.4 | 153 | 237.1817 | 0 | 0
959 | 232.9473 | 59.4 | 153 | 237.0832 | 0 | 0
960 | 232.8295 | 59.4 | 153 | 236.9827 | 0 | 0
961 | 232.6962 | 59.4 | 153 | 236.8497 | 0 | 0
962 | 232.6093 | 59.4 | 153 | 236.7051 | 0 | 0
963 | 232.4946 | 59.4 | 153 | 236.5501 | 0 | 0
964 | 232.3158 | 59.4 | 153 | 236.3905 | 0 | 0
965 | 232.2087 | 59.4 | 153 | 236.2214 | 0 | 0
966 | 232.1196 | 59.4 | 153 | 236.0695 | 0 | 0
967 | 231.9977 | 59.4 | 153 | 235.9011 | 0 | 0
968 | 231.9187 | 59.4 | 153 | 235.7054 | 0 | 0
969 | 231.7892 | 59.4 | 153 | 235.4979 | 0 | 0
970 | 231.6872 | 59.4 | 153 | 235.2472 | 0 | 0
971 | 231.5506 | 59.4 | 153 | 235.0142 | 0 | 0
972 | 231.4506 | 59.4 | 153 | 234.7755 | 0 | 0
973 | 231.3408 | 59.4 | 153 | 234.5382 | 0 | 0
974 | 231.1666 | 59.4 | 153 | 234.3657 | 0 | 0
975 | 231.121 | 59.4 | 153 | 234.2205 | 0 | 0
976 | 230.886 | 59.4 | 153 | 234.1127 | 0 | 0
977 | 230.7487 | 59.4 | 153 | 234.0732 | 0 | 0
978 | 230.3788 | 59.4 | 153 | 234.0392 | 0 | 0
979 | 229.9154 | 59.4 | 153 | 233.9371 | 0 | 0
980 | 229.8638 | 59.4 | 153 | 233.7471 | 0 | 0
981 | 229.8368 | 59.4 | 153 | 233.5324 | 0 | 0
982 | 229.9623 | 59.4 | 153 | 233.2856 | 0 | 0
983 | 230.1017 | 59.4 | 153 | 233.0426 | 0 | 0
984 | 230.1562 | 59.4 | 153 | 232.8884 | 0 | 0
985 | 230.2231 | 59.4 | 153 | 232.7628 | 0 | 0
986 | 230.1264 | 59.4 | 153 | 232.6527 | 0 | 0
987 | 229.9879 | 59.4 | 153 | 232.552 | 0 | 0
988 | 229.9266 | 59.4 | 153 | 232.4052 | 0 | 0
989 | 229.8795 | 59.4 | 153 | 232.2623 | 0 | 0
990 | 229.9227 | 59.4 | 153 | 232.1641 | 0 | 0
991 | 229.8545 | 59.4 | 153 | 232.0586 | 0 | 0
992 | 229.7826 | 59.4 | 153 | 231.9582 | 0 | 0
993 | 229.7232 | 59.4 | 153 | 231.854 | 0 | 0
994 | 229.6208 | 59.4 | 153 | 231.7382 | 0 | 0
995 | 229.4969 | 59.4 | 153 | 231.6189 | 0 | 0
996 | 229.3989 | 59.4 | 153 | 231.5006 | 0 | 0
997 | 229.3145 | 59.4 | 153 | 231.3957 | 0 | 0
998 | 229.3227 | 59.4 | 153 | 231.2537 | 0 | 0
999 | 229.311 | 59.4 | 153 | 231.1438 | 0 | 0
1000 | 229.2536 | 59.4 | 153 | 231.0035 | 0 | 0
1001 | 229.191 | 59.4 | 153 | 230.8174 | 0 | 0
1002 | 229.1487 | 59.4 | 153 | 230.5638 | 0 | 0
1003 | 229.0803 | 59.4 | 153 | 230.301 | 0 | 0
1004 | 229.0153 | 59.4 | 153 | 230.1897 | 0 | 0
1005 | 228.9533 | 59.4 | 153 | 230.1413 | 0 | 0
1006 | 228.8559 | 59.4 | 153 | 230.1141 | 0 | 0
1007 | 228.8266 | 59.4 | 153 | 230.0448 | 0 | 0
1008 | 228.7251 | 59.4 | 153 | 229.9751 | 0 | 0
1009 | 228.6644 | 59.4 | 153 | 229.9444 | 0 | 0
1010 | 228.6408 | 59.4 | 153 | 229.9247 | 0 | 0
1011 | 228.504 | 59.4 | 153 | 229.9191 | 0 | 0
1012 | 228.4456 | 59.4 | 153 | 229.8975 | 0 | 0
1013 | 228.3206 | 59.4 | 153 | 229.8716 | 0 | 0
1014 | 228.2574 | 59.4 | 153 | 229.8592 | 0 | 0
1015 | 228.1937 | 59.4 | 153 | 229.8456 | 0 | 0
1016 | 228.0811 | 59.4 | 153 | 229.8097 | 0 | 0
1017 | 228.0074 | 59.4 | 153 | 229.7529 | 0 | 0
1018 | 227.9823 | 59.4 | 153 | 229.672 | 0 | 0
1019 | 227.974 | 59.4 | 153 | 229.5589 | 0 | 0
1020 | 227.9795 | 59.4 | 153 | 229.4479 | 0 | 0
1021 | 227.9097 | 59.4 | 153 | 229.3608 | 0 | 0
1022 | 227.851 | 59.4 | 153 | 229.3186 | 0 | 0
1023 | 227.702 | 59.4 | 153 | 229.3127 | 0 | 0
1024 | 227.5479 | 59.4 | 153 | 229.2823 | 0 | 0
1025 | 227.3713 | 59.4 | 153 | 229.2223 | 0 | 0
1026 | 227.2327 | 59.4 | 153 | 229.1699 | 0 | 0
1027 | 227.1436 | 59.4 | 153 | 229.1145 | 0 | 0
1028 | 227.1864 | 59.4 | 153 | 229.0478 | 0 | 0
1029 | 227.1702 | 59.4 | 153 | 228.9843 | 0 | 0
1030 | 227.1784 | 59.4 | 153 | 228.9046 | 0 | 0
1031 | 227.1467 | 59.4 | 153 | 228.8413 | 0 | 0
1032 | 227.0556 | 59.4 | 153 | 228.7758 | 0 | 0
1033 | 227.0025 | 59.4 | 153 | 228.6947 | 0 | 0
1034 | 226.9237 | 59.4 | 153 | 228.6526 | 0 | 0
1035 | 226.8862 | 59.4 | 153 | 228.5724 | 0 | 0
1036 | 226.8098 | 59.4 | 153 | 228.4748 | 0 | 0
1037 | 226.8745 | 59.4 | 153 | 228.3831 | 0 | 0
1038 | 226.8134 | 59.4 | 153 | 228.289 | 0 | 0
1039 | 226.6998 | 59.4 | 153 | 228.2255 | 0 | 0
1040 | 226.5712 | 59.4 | 153 | 228.1374 | 0 | 0
1041 | 226.4226 | 59.4 | 153 | 228.0442 | 0 | 0
1042 | 226.3261 | 59.4 | 153 | 227.9948 | 0 | 0
1043 | 226.2794 | 59.4 | 153 | 227.9809 | 0 | 0
1044 | 226.2764 | 59.4 | 153 | 227.9768 | 0 | 0
1045 | 226.251 | 59.4 | 153 | 227.9418 | 0 | 0
1046 | 226.1247 | 59.4 | 153 | 227.8803 | 0 | 0
1047 | 226.1042 | 59.4 | 153 | 227.7765 | 0 | 0
1048 | 226.063 | 59.4 | 153 | 227.6249 | 0 | 0
1049 | 225.9731 | 59.4 | 153 | 227.4596 | 0 | 0
1050 | 225.9511 | 59.4 | 153 | 227.302 | 0 | 0
1051 | 225.9023 | 59.4 | 153 | 227.2095 | 0 | 0
1052 | 225.8684 | 59.4 | 153 | 227.1824 | 0 | 0
1053 | 225.8585 | 59.4 | 153 | 227.1743 | 0 | 0
1054 | 225.7668 | 59.4 | 153 | 227.1585 | 0 | 0
1055 | 225.572 | 59.4 | 153 | 227.1451 | 0 | 0
1056 | 225.1994 | 59.4 | 153 | 227.0996 | 0 | 0
1057 | 224.9049 | 59.4 | 153 | 227.029 | 0 | 0
1058 | 224.7569 | 59.4 | 153 | 226.9631 | 0 | 0
1059 | 224.8582 | 59.4 | 153 | 226.9049 | 0 | 0
1060 | 225.1779 | 59.4 | 153 | 226.8804 | 0 | 0
1061 | 225.4217 | 59.4 | 153 | 226.844 | 0 | 0
1062 | 225.7112 | 59.4 | 153 | 226.8116 | 0 | 0
1063 | 225.9706 | 59.4 | 153 | 226.7548 | 0 | 0
1064 | 226.0255 | 59.4 | 153 | 226.6355 | 0 | 0
1065 | 226.2493 | 59.4 | 153 | 226.4969 | 0 | 0
1066 | 226.2579 | 59.4 | 153 | 226.3744 | 0 | 0
1067 | 226.3566 | 59.4 | 153 | 226.3413 | 0 | 0
1068 | 226.3626 | 59.4 | 153 | 226.3413 | 0 | 0
1069 | 226.2912 | 59.4 | 153 | 226.3087 | 0 | 0
1070 | 226.2887 | 59.4 | 153 | 226.29 | 0 | 0
1071 | 226.2504 | 59.4 | 153 | 226.284 | 0 | 0
1072 | 225.9721 | 59.4 | 153 | 226.2779 | 0 | 0
1073 | 225.8607 | 59.4 | 153 | 226.2672 | 0 | 0
1074 | 225.614 | 59.4 | 153 | 226.2544 | 0 | 0
1075 | 225.5723 | 59.4 | 153 | 226.2507 | 0 | 0
1076 | 225.4395 | 59.4 | 153 | 226.2498 | 0 | 0
1077 | 225.3644 | 59.4 | 153 | 226.187 | 0 | 0
1078 | 225.3215 | 59.4 | 153 | 226.1144 | 0 | 0
1079 | 225.1862 | 59.4 | 153 | 226.0836 | 0 | 0
1080 | 225.1875 | 59.4 | 153 | 226.0443 | 0 | 0
1081 | 225.1529 | 59.4 | 153 | 225.9993 | 0 | 0
1082 | 225.1512 | 59.4 | 153 | 225.9726 | 0 | 0
1083 | 225.1006 | 59.4 | 153 | 225.9713 | 0 | 0
1084 | 224.9777 | 59.4 | 153 | 225.9608 | 0 | 0
1085 | 224.9586 | 59.4 | 153 | 225.9267 | 0 | 0
1086 | 224.9725 | 59.4 | 153 | 225.8854 | 0 | 0
1087 | 225.0012 | 59.4 | 153 | 225.8646 | 0 | 0
1088 | 225.0294 | 59.4 | 153 | 225.8596 | 0 | 0
1089 | 224.9812 | 59.4 | 153 | 225.8126 | 0 | 0
1090 | 224.9552 | 59.4 | 153 | 225.739 | 0 | 0
1091 | 224.9161 | 59.4 | 153 | 225.6626 | 0 | 0
1092 | 224.8815 | 59.4 | 153 | 225.5932 | 0 | 0
1093 | 224.9209 | 59.4 | 153 | 225.5722 | 0 | 0
1094 | 224.943 | 59.4 | 153 | 225.5058 | 0 | 0
1095 | 224.8975 | 59.4 | 153 | 225.4306 | 0 | 0
1096 | 224.8497 | 59.4 | 153 | 225.3931 | 0 | 0
1097 | 224.7744 | 59.4 | 153 | 225.343 | 0 | 0
1098 | 224.7265 | 59.4 | 153 | 225.2605 | 0 | 0
1099 | 224.6685 | 59.4 | 153 | 225.1935 | 0 | 0
1100 | 224.5507 | 59.4 | 153 | 225.1868 | 0 | 0
1101 | 224.4721 | 59.4 | 153 | 225.182 | 0 | 0
1102 | 224.4021 | 59.4 | 153 | 225.1654 | 0 | 0
1103 | 224.2943 | 59.4 | 153 | 225.152 | 0 | 0
1104 | 224.3451 | 59.4 | 153 | 225.1259 | 0 | 0
1105 | 224.2775 | 59.4 | 153 | 225.065 | 0 | 0
1106 | 224.3396 | 59.4 | 153 | 225.0153 | 0 | 0
1107 | 224.3263 | 59.4 | 153 | 225.0153 | 0 | 0
1108 | 224.2471 | 59.4 | 153 | 225.0153 | 0 | 0
1109 | 224.2083 | 59.4 | 153 | 225.0153 | 0 | 0
1110 | 224.1029 | 59.4 | 153 | 224.9912 | 0 | 0
1111 | 224.1108 | 59.4 | 153 | 224.9794 | 0 | 0
1112 | 224.1603 | 59.4 | 153 | 224.9751 | 0 | 0
1113 | 224.1694 | 59.4 | 153 | 224.9656 | 0 | 0
1114 | 224.1998 | 59.4 | 153 | 224.9569 | 0 | 0
1115 | 224.154 | 59.4 | 153 | 224.9491 | 0 | 0
1116 | 224.1824 | 59.4 | 153 | 224.9319 | 0 | 0
1117 | 224.1855 | 59.4 | 153 | 224.9185 | 0 | 0
1118 | 224.1933 | 59.4 | 153 | 224.9068 | 0 | 0
1119 | 224.2054 | 59.4 | 153 | 224.8895 | 0 | 0
1120 | 224.2017 | 59.4 | 153 | 224.8656 | 0 | 0
1121 | 224.1589 | 59.4 | 153 | 224.8121 | 0 | 0
1122 | 224.1112 | 59.4 | 153 | 224.7505 | 0 | 0
1123 | 223.9324 | 59.4 | 153 | 224.6975 | 0 | 0
1124 | 223.7896 | 59.4 | 153 | 224.6096 | 0 | 0
1125 | 223.5924 | 59.4 | 153 | 224.5114 | 0 | 0
1126 | 223.4262 | 59.4 | 153 | 224.4371 | 0 | 0
1127 | 223.2183 | 59.4 | 153 | 224.3736 | 0 | 0
1128 | 223.167 | 59.4 | 153 | 224.3423 | 0 | 0
1129 | 223.3437 | 59.4 | 153 | 224.3329 | 0 | 0
1130 | 223.5597 | 59.4 | 153 | 224.3103 | 0 | 0
1131 | 223.8323 | 59.4 | 153 | 224.2859 | 0 | 0
1132 | 224.0517 | 59.4 | 153 | 224.2623 | 0 | 0
1133 | 224.0964 | 59.4 | 153 | 224.2277 | 0 | 0
1134 | 224.185 | 59.4 | 153 | 224.2069 | 0 | 0
1135 | 224.1492 | 59.4 | 153 | 224.2036 | 0 | 0
1136 | 224.1383 | 59.4 | 153 | 224.2008 | 0 | 0
1137 | 224.1793 | 59.4 | 153 | 224.1965 | 0 | 0
1138 | 224.184 | 59.4 | 153 | 224.1894 | 0 | 0
1139 | 224.2096 | 59.4 | 153 | 224.1894 | 0 | 0
1140 | 224.1411 | 59.4 | 153 | 224.1852 | 0 | 0
1141 | 224.1357 | 59.4 | 153 | 224.1845 | 0 | 0
1142 | 224.177 | 59.4 | 153 | 224.1832 | 0 | 0
1143 | 224.1396 | 59.4 | 153 | 224.1808 | 0 | 0
1144 | 224.1389 | 59.4 | 153 | 224.1781 | 0 | 0
1145 | 224.0758 | 59.4 | 153 | 224.1732 | 0 | 0
1146 | 224.0114 | 59.4 | 153 | 224.1648 | 0 | 0
1147 | 223.9741 | 59.4 | 153 | 224.1596 | 0 | 0
1148 | 223.8614 | 59.4 | 153 | 224.1565 | 0 | 0
1149 | 223.8536 | 59.4 | 153 | 224.1516 | 0 | 0
1150 | 223.8262 | 59.4 | 153 | 224.1451 | 0 | 0
1151 | 223.7903 | 59.4 | 153 | 224.1404 | 0 | 0
1152 | 223.8258 | 59.4 | 153 | 224.1393 | 0 | 0
1153 | 223.7943 | 59.4 | 153 | 224.1386 | 0 | 0
1154 | 223.7476 | 59.4 | 153 | 224.137 | 0 | 0
1155 | 223.7946 | 59.4 | 153 | 224.1235 | 0 | 0
1156 | 223.8063 | 59.4 | 153 | 224.111 | 0 | 0
1157 | 223.8328 | 59.4 | 153 | 224.1068 | 0 | 0
1158 | 223.9238 | 59.4 | 153 | 224.0996 | 0 | 0
1159 | 223.9028 | 59.4 | 153 | 224.0861 | 0 | 0
1160 | 223.9519 | 59.4 | 153 | 224.0638 | 0 | 0
1161 | 223.9616 | 59.4 | 153 | 224.0315 | 0 | 0
1162 | 223.9525 | 59.4 | 153 | 223.9927 | 0 | 0
1163 | 224.0333 | 59.4 | 153 | 223.9927 | 0 | 0
1164 | 224.0013 | 59.4 | 153 | 223.9877 | 0 | 0
1165 | 223.9811 | 59.4 | 153 | 223.9776 | 0 | 0
1166 | 223.9731 | 59.4 | 153 | 223.9736 | 0 | 0
1167 | 223.93 | 59.4 | 153 | 223.9674 | 0 | 0
1168 | 224.0276 | 59.4 | 153 | 223.9674 | 0 | 0
1169 | 223.9525 | 59.4 | 153 | 223.957 | 0 | 0
1170 | 223.9665 | 59.4 | 153 | 223.957 | 0 | 0
1171 | 223.9494 | 59.4 | 153 | 223.9525 | 0 | 0
1172 | 223.9213 | 59.4 | 153 | 223.9522 | 0 | 0
1173 | 223.8711 | 59.4 | 153 | 223.9522 | 0 | 0
1174 | 223.7824 | 59.4 | 153 | 223.9522 | 0 | 0
1175 | 223.6971 | 59.4 | 153 | 223.9522 | 0 | 0
1176 | 223.6727 | 59.4 | 153 | 223.9522 | 0 | 0
1177 | 223.6925 | 59.4 | 153 | 223.9522 | 0 | 0
1178 | 223.7781 | 59.4 | 153 | 223.9522 | 0 | 0
1179 | 223.8205 | 59.4 | 153 | 223.9522 | 0 | 0
1180 | 223.8565 | 59.4 | 153 | 223.9522 | 0 | 0
1181 | 223.7703 | 59.4 | 153 | 223.9522 | 0 | 0
1182 | 223.7568 | 59.4 | 153 | 223.9506 | 0 | 0
1183 | 223.6981 | 59.4 | 153 | 223.9397 | 0 | 0
1184 | 223.7505 | 59.4 | 153 | 223.9269 | 0 | 0
1185 | 223.8406 | 59.4 | 153 | 223.9225 | 0 | 0
1186 | 223.9106 | 59.4 | 153 | 223.916 | 0 | 0
1187 | 224.0493 | 59.4 | 153 | 223.916 | 0 | 0
1188 | 224.0149 | 59.4 | 153 | 223.916 | 0 | 0
1189 | 224.0311 | 59.4 | 153 | 223.916 | 0 | 0
1190 | 224.0376 | 59.4 | 153 | 223.916 | 0 | 0
1191 | 223.9966 | 59.4 | 153 | 223.916 | 0 | 0
1192 | 224.0475 | 59.4 | 153 | 223.916 | 0 | 0
1193 | 223.9826 | 59.4 | 153 | 223.916 | 0 | 0
1194 | 224.0322 | 59.4 | 153 | 223.916 | 0 | 0
1195 | 224.0432 | 59.4 | 153 | 223.916 | 0 | 0
1196 | 224.0251 | 59.4 | 153 | 223.916 | 0 | 0
1197 | 224.0737 | 59.4 | 153 | 223.916 | 0 | 0
1198 | 224.0009 | 59.4 | 153 | 223.9225 | 0 | 0
1199 | 224.0587 | 59.4 | 153 | 223.9269 | 0 | 0
1200 | 224.0335 | 59.4 | 153 | 223.9397 | 0 | 0
1201 | 224.0349 | 59.4 | 153 | 223.9506 | 0 | 0
1202 | 224.0908 | 59.4 | 153 | 223.9522 | 0 | 0
1203 | 223.9796 | 59.4 | 153 | 223.9525 | 0 | 0
1204 | 223.981 | 59.4 | 153 | 223.957 | 0 | 0
1205 | 224.0182 | 59.4 | 153 | 223.9641 | 0 | 0
1206 | 224.0136 | 59.4 | 153 | 223.9698 | 0 | 0
1207 | 224.1307 | 59.4 | 153 | 223.9763 | 0 | 0
1208 | 224.074 | 59.4 | 153 | 223.9803 | 0 | 0
1209 | 223.9178 | 59.4 | 153 | 223.9803 | 0 | 0
1210 | 223.8096 | 59.4 | 153 | 223.9803 | 0 | 0
1211 | 223.4666 | 59.4 | 153 | 223.9803 | 0 | 0
1212 | 223.3802 | 59.4 | 153 | 223.9803 | 0 | 0
1213 | 223.3177 | 59.4 | 153 | 223.9763 | 0 | 0
1214 | 223.3369 | 59.4 | 153 | 223.9698 | 0 | 0
1215 | 223.5459 | 59.4 | 153 | 223.9595 | 0 | 0
1216 | 223.7378 | 59.4 | 153 | 223.9509 | 0 | 0
1217 | 224.0492 | 59.4 | 153 | 223.9595 | 0 | 0
1218 | 224.1776 | 59.4 | 153 | 223.9595 | 0 | 0
1219 | 224.2038 | 59.4 | 153 | 223.973 | 0 | 0
1220 | 224.177 | 59.4 | 153 | 223.9803 | 0 | 0
1221 | 224.0605 | 59.4 | 153 | 223.9818 | 0 | 0
1222 | 224.0422 | 59.4 | 153 | 223.9896 | 0 | 0
1223 | 223.9646 | 59.4 | 153 | 223.9896 | 0 | 0
1224 | 223.9499 | 59.4 | 153 | 223.9896 | 0 | 0
1225 | 224.0313 | 59.4 | 153 | 223.9987 | 0 | 0
1226 | 224.1125 | 59.4 | 153 | 224.0073 | 0 | 0
1227 | 224.133 | 59.4 | 153 | 224.0143 | 0 | 0
1228 | 224.0338 | 59.4 | 153 | 224.0166 | 0 | 0
1229 | 223.951 | 59.4 | 153 | 224.0166 | 0 | 0
1230 | 223.8942 | 59.4 | 153 | 224.0166 | 0 | 0
1231 | 223.7629 | 59.4 | 153 | 224.0166 | 0 | 0
1232 | 223.696 | 59.4 | 153 | 224.0166 | 0 | 0
1233 | 223.5711 | 59.4 | 153 | 224.0166 | 0 | 0
1234 | 223.4809 | 59.4 | 153 | 224.0166 | 0 | 0
1235 | 223.4465 | 59.4 | 153 | 224.0166 | 0 | 0
1236 | 223.371 | 59.4 | 153 | 224.0166 | 0 | 0
1237 | 223.4597 | 59.4 | 153 | 224.0143 | 0 | 0
1238 | 223.4658 | 59.4 | 153 | 224.0073 | 0 | 0
1239 | 223.3876 | 59.4 | 153 | 223.9987 | 0 | 0
1240 | 223.3866 | 59.4 | 153 | 223.9896 | 0 | 0
1241 | 223.3039 | 59.4 | 153 | 223.9818 | 0 | 0
1242 | 223.2859 | 59.4 | 153 | 223.9803 | 0 | 0
1243 | 223.3 | 59.4 | 153 | 223.9721 | 0 | 0
1244 | 223.2886 | 59.4 | 153 | 223.9578 | 0 | 0
1245 | 223.3031 | 59.4 | 153 | 223.9505 | 0 | 0
1246 | 223.3549 | 59.4 | 153 | 223.9339 | 0 | 0
1247 | 223.4123 | 59.4 | 153 | 223.906 | 0 | 0
1248 | 223.4888 | 59.4 | 153 | 223.8519 | 0 | 0
1249 | 223.506 | 59.4 | 153 | 223.7862 | 0 | 0
1250 | 223.5331 | 59.4 | 153 | 223.7504 | 0 | 0
1251 | 223.5655 | 59.4 | 153 | 223.7169 | 0 | 0
1252 | 223.5924 | 59.4 | 153 | 223.6442 | 0 | 0
1253 | 223.61 | 59.4 | 153 | 223.6012 | 0 | 0
1254 | 223.5678 | 59.4 | 153 | 223.5817 | 0 | 0
1255 | 223.5215 | 59.4 | 153 | 223.5694 | 0 | 0
1256 | 223.5095 | 59.4 | 153 | 223.5667 | 0 | 0
1257 | 223.4635 | 59.4 | 153 | 223.5557 | 0 | 0
1258 | 223.4798 | 59.4 | 153 | 223.5395 | 0 | 0
1259 | 223.4042 | 59.4 | 153 | 223.5273 | 0 | 0
1260 | 223.446 | 59.4 | 153 | 223.5155 | 0 | 0
1261 | 223.4198 | 59.4 | 153 | 223.5155 | 0 | 0
1262 | 223.4154 | 59.4 | 153 | 223.5155 | 0 | 0
1263 | 223.4265 | 59.4 | 153 | 223.5155 | 0 | 0
1264 | 223.4079 | 59.4 | 153 | 223.5155 | 0 | 0
1265 | 223.4152 | 59.4 | 153 | 223.5077 | 0 | 0
1266 | 223.4151 | 59.4 | 153 | 223.4974 | 0 | 0
1267 | 223.444 | 59.4 | 153 | 223.4848 | 0 | 0
1268 | 223.4533 | 59.4 | 153 | 223.4803 | 0 | 0
1269 | 223.4731 | 59.4 | 153 | 223.4764 | 0 | 0
1270 | 223.4809 | 59.4 | 153 | 223.4764 | 0 | 0
1271 | 223.4757 | 59.4 | 153 | 223.4744 | 0 | 0
1272 | 223.4938 | 59.4 | 153 | 223.4744 | 0 | 0
1273 | 223.4625 | 59.4 | 153 | 223.4694 | 0 | 0
1274 | 223.4333 | 59.4 | 153 | 223.4646 | 0 | 0
1275 | 223.4203 | 59.4 | 153 | 223.463 | 0 | 0
1276 | 223.3972 | 59.4 | 153 | 223.4611 | 0 | 0
1277 | 223.4147 | 59.4 | 153 | 223.4565 | 0 | 0
1278 | 223.4766 | 59.4 | 153 | 223.4565 | 0 | 0
1279 | 223.3827 | 59.4 | 153 | 223.4499 | 0 | 0
1280 | 223.436 | 59.4 | 153 | 223.4462 | 0 | 0
1281 | 223.4105 | 59.4 | 153 | 223.445 | 0 | 0
1282 | 223.5606 | 59.4 | 153 | 223.445 | 0 | 0
1283 | 223.687 | 59.4 | 153 | 223.445 | 0 | 0
1284 | 223.69 | 59.4 | 153 | 223.445 | 0 | 0
1285 | 223.7778 | 59.4 | 153 | 223.445 | 0 | 0
1286 | 223.6973 | 59.4 | 153 | 223.4496 | 0 | 0
1287 | 223.6897 | 59.4 | 153 | 223.4496 | 0 | 0
1288 | 223.6285 | 59.4 | 153 | 223.4496 | 0 | 0
1289 | 223.5152 | 59.4 | 153 | 223.4579 | 0 | 0
1290 | 223.473 | 59.4 | 153 | 223.463 | 0 | 0
1291 | 223.3486 | 59.4 | 153 | 223.463 | 0 | 0
1292 | 223.2977 | 59.4 | 153 | 223.463 | 0 | 0
1293 | 223.3574 | 59.4 | 153 | 223.463 | 0 | 0
1294 | 223.3618 | 59.4 | 153 | 223.463 | 0 | 0
1295 | 223.4055 | 59.4 | 153 | 223.463 | 0 | 0
1296 | 223.4229 | 59.4 | 153 | 223.463 | 0 | 0
1297 | 223.4581 | 59.4 | 153 | 223.463 | 0 | 0
1298 | 223.5668 | 59.4 | 153 | 223.463 | 0 | 0
1299 | 223.5962 | 59.4 | 153 | 223.463 | 0 | 0
1300 | 223.5894 | 59.4 | 153 | 223.463 | 0 | 0
1301 | 223.6097 | 59.4 | 153 | 223.463 | 0 | 0
1302 | 223.6178 | 59.4 | 153 | 223.463 | 0 | 0
1303 | 223.5577 | 59.4 | 153 | 223.463 | 0 | 0
1304 | 223.5455 | 59.4 | 153 | 223.463 | 0 | 0
1305 | 223.4776 | 59.4 | 153 | 223.463 | 0 | 0
1306 | 223.3815 | 59.4 | 153 | 223.4603 | 0 | 0
1307 | 223.2725 | 59.4 | 153 | 223.4557 | 0 | 0
1308 | 223.1909 | 59.4 | 153 | 223.4496 | 0 | 0
1309 | 223.1208 | 59.4 | 153 | 223.4496 | 0 | 0
1310 | 223.188 | 59.4 | 153 | 223.4486 | 0 | 0
1311 | 223.2586 | 59.4 | 153 | 223.4486 | 0 | 0
1312 | 223.309 | 59.4 | 153 | 223.4486 | 0 | 0
1313 | 223.3912 | 59.4 | 153 | 223.4486 | 0 | 0
1314 | 223.4549 | 59.4 | 153 | 223.4541 | 0 | 0
1315 | 223.5119 | 59.4 | 153 | 223.4565 | 0 | 0
1316 | 223.5847 | 59.4 | 153 | 223.4603 | 0 | 0
1317 | 223.5785 | 59.4 | 153 | 223.4678 | 0 | 0
1318 | 223.6116 | 59.4 | 153 | 223.473 | 0 | 0
1319 | 223.6274 | 59.4 | 153 | 223.4743 | 0 | 0
1320 | 223.5943 | 59.4 | 153 | 223.4743 | 0 | 0
1321 | 223.5893 | 59.4 | 153 | 223.4748 | 0 | 0
1322 | 223.5755 | 59.4 | 153 | 223.4748 | 0 | 0
1323 | 223.6167 | 59.4 | 153 | 223.4771 | 0 | 0
1324 | 223.5782 | 59.4 | 153 | 223.4948 | 0 | 0
1325 | 223.5116 | 59.4 | 153 | 223.5117 | 0 | 0
1326 | 223.3928 | 59.4 | 153 | 223.5117 | 0 | 0
1327 | 223.3739 | 59.4 | 153 | 223.5117 | 0 | 0
1328 | 223.2893 | 59.4 | 153 | 223.5117 | 0 | 0
1329 | 223.2709 | 59.4 | 153 | 223.5117 | 0 | 0
1330 | 223.2872 | 59.4 | 153 | 223.5117 | 0 | 0
1331 | 223.2431 | 59.4 | 153 | 223.5117 | 0 | 0
1332 | 223.2971 | 59.4 | 153 | 223.4946 | 0 | 0
1333 | 223.3156 | 59.4 | 153 | 223.4753 | 0 | 0
1334 | 223.3638 | 59.4 | 153 | 223.4655 | 0 | 0
1335 | 223.4926 | 59.4 | 153 | 223.4655 | 0 | 0
1336 | 223.4603 | 59.4 | 153 | 223.4592 | 0 | 0
1337 | 223.5158 | 59.4 | 153 | 223.4592 | 0 | 0
1338 | 223.5165 | 59.4 | 153 | 223.4592 | 0 | 0
1339 | 223.4357 | 59.4 | 153 | 223.4565 | 0 | 0
1340 | 223.4546 | 59.4 | 153 | 223.4548 | 0 | 0
1341 | 223.497 | 59.4 | 153 | 223.4565 | 0 | 0
1342 | 223.5843 | 59.4 | 153 | 223.4592 | 0 | 0
1343 | 223.6123 | 59.4 | 153 | 223.469 | 0 | 0
1344 | 223.6114 | 59.4 | 153 | 223.4851 | 0 | 0
1345 | 223.6052 | 59.4 | 153 | 223.4948 | 0 | 0
1346 | 223.614 | 59.4 | 153 | 223.5043 | 0 | 0
1347 | 223.6291 | 59.4 | 153 | 223.5117 | 0 | 0
1348 | 223.6421 | 59.4 | 153 | 223.5117 | 0 | 0
1349 | 223.6587 | 59.4 | 153 | 223.5117 | 0 | 0
1350 | 223.6412 | 59.4 | 153 | 223.5117 | 0 | 0
1351 | 223.6222 | 59.4 | 153 | 223.5117 | 0 | 0
1352 | 223.6467 | 59.4 | 153 | 223.5117 | 0 | 0
1353 | 223.5873 | 59.4 | 153 | 223.5117 | 0 | 0
1354 | 223.5733 | 59.4 | 153 | 223.5117 | 0 | 0
1355 | 223.5233 | 59.4 | 153 | 223.5138 | 0 | 0
1356 | 223.4227 | 59.4 | 153 | 223.5138 | 0 | 0
1357 | 223.3994 | 59.4 | 153 | 223.5138 | 0 | 0
1358 | 223.3993 | 59.4 | 153 | 223.5138 | 0 | 0
1359 | 223.4809 | 59.4 | 153 | 223.5138 | 1 | 1
1360 | 223.4607 | 59.4 | 153 | 223.5138 | 1 | 0
1361 | 223.4868 | 59.4 | 153 | 223.5138 | 1 | 0
1362 | 223.4879 | 59.4 | 153 | 223.5138 | 1 | 0
1363 | 223.4694 | 59.4 | 153 | 223.5138 | 1 | 0
1364 | 223.4831 | 59.4 | 153 | 223.5138 | 1 | 0
1365 | 223.4494 | 59.4 | 153 | 223.5137 | 1 | 0
1366 | 223.514 | 59.4 | 153 | 223.5128 | 1 | 0
1367 | 223.6 | 59.4 | 153 | 223.5128 | 1 | 0
1368 | 223.5491 | 59.4 | 153 | 223.5128 | 1 | 0
1369 | 223.5794 | 59.4 | 153 | 223.5128 | 1 | 0
1370 | 223.5219 | 59.4 | 153 | 223.5128 | 1 | 0
1371 | 223.4907 | 59.6 | 153 | 223.5043 | 1 | 0
1372 | 223.4492 | 59.6 | 153 | 223.4948 | 1 | 0
1373 | 223.3358 | 59.6 | 153 | 223.4916 | 1 | 0
1374 | 223.3961 | 59.6 | 153 | 223.4893 | 1 | 0
1375 | 223.4368 | 59.6 | 153 | 223.4874 | 1 | 0
1376 | 223.5614 | 59.6 | 153 | 223.4893 | 1 | 0
1377 | 223.4151 | 59.6 | 153 | 223.4893 | 1 | 0
1378 | 223.1396 | 59.6 | 153 | 223.4893 | 1 | 0
1379 | 222.7629 | 59.6 | 153 | 223.4893 | 1 | 0
1380 | 222.3332 | 59.6 | 153 | 223.4893 | 1 | 0
1381 | 221.8277 | 59.6 | 153 | 223.4893 | 1 | 0
1382 | 221.2713 | 59.6 | 153 | 223.4893 | 1 | 0
1383 | 220.6733 | 59.6 | 153 | 223.4893 | 1 | 0
1384 | 220.0619 | 59.6 | 153 | 223.4893 | 0 | 0
1385 | 219.576 | 59.6 | 153 | 223.4874 | 0 | 0
1386 | 218.9888 | 59.6 | 153 | 223.4874 | 0 | 0
1387 | 218.4513 | 59.6 | 153 | 223.485 | 0 | 0
1388 | 218.0042 | 59.6 | 153 | 223.482 | 0 | 0
1389 | 217.5733 | 59.6 | 153 | 223.482 | 0 | 0
1390 | 217.1582 | 59.6 | 153 | 223.482 | 0 | 0
1391 | 216.7864 | 59.6 | 153 | 223.4752 | 0 | 0
1392 | 216.4759 | 59.6 | 153 | 223.4651 | 0 | 0
1393 | 216.1997 | 59.6 | 153 | 223.4551 | 0 | 0
1394 | 215.9006 | 59.6 | 153 | 223.4493 | 0 | 0
1395 | 215.5646 | 59.6 | 153 | 223.443 | 0 | 0
1396 | 215.1156 | 59.6 | 153 | 223.4298 | 0 | 0
1397 | 214.7745 | 59.6 | 153 | 223.4189 | 0 | 0
1398 | 214.4677 | 59.6 | 153 | 223.4072 | 0 | 0
1399 | 214.247 | 59.6 | 153 | 223.3993 | 0 | 0
1400 | 214.1287 | 59.6 | 153 | 223.3977 | 0 | 0
1401 | 214.0322 | 59.6 | 153 | 223.3659 | 0 | 0
1402 | 214.0658 | 59.6 | 153 | 223.2377 | 0 | 0
1403 | 214.071 | 59.6 | 153 | 222.9513 | 0 | 0
1404 | 213.96 | 59.6 | 153 | 222.5481 | 0 | 0
1405 | 213.8774 | 59.6 | 153 | 222.0804 | 0 | 0
1406 | 213.6354 | 59.6 | 153 | 221.5495 | 0 | 0
1407 | 213.461 | 59.6 | 153 | 220.9723 | 0 | 0
1408 | 213.1979 | 59.6 | 153 | 220.3676 | 0 | 0
1409 | 213.0262 | 59.6 | 153 | 219.819 | 0 | 0
1410 | 212.8884 | 59.6 | 153 | 219.2824 | 0 | 0
1411 | 212.6465 | 59.6 | 153 | 218.72 | 0 | 0
1412 | 212.5992 | 59.6 | 153 | 218.2278 | 0 | 0
1413 | 212.462 | 59.6 | 153 | 217.7888 | 0 | 0
1414 | 212.3585 | 59.6 | 153 | 217.3658 | 0 | 0
1415 | 212.308 | 59.6 | 153 | 216.9723 | 0 | 0
1416 | 212.0974 | 59.6 | 153 | 216.6312 | 0 | 0
1417 | 211.9433 | 59.6 | 153 | 216.3378 | 0 | 0
1418 | 211.6935 | 59.6 | 153 | 216.0501 | 0 | 0
1419 | 211.4323 | 59.6 | 153 | 215.7326 | 0 | 0
1420 | 211.1847 | 59.6 | 153 | 215.3401 | 0 | 0
1421 | 211.0139 | 59.6 | 153 | 214.945 | 0 | 0
1422 | 210.8008 | 59.6 | 153 | 214.6211 | 0 | 0
1423 | 210.6771 | 59.6 | 153 | 214.3573 | 0 | 0
1424 | 210.5384 | 59.6 | 153 | 214.1878 | 0 | 0
1425 | 210.3941 | 59.6 | 153 | 214.0998 | 0 | 0
1426 | 210.1796 | 59.6 | 153 | 214.0684 | 0 | 0
1427 | 209.8413 | 59.6 | 153 | 214.049 | 0 | 0
1428 | 209.6481 | 59.6 | 153 | 213.9961 | 0 | 0
1429 | 209.4905 | 59.6 | 153 | 213.9187 | 0 | 0
1430 | 209.415 | 59.6 | 153 | 213.7564 | 0 | 0
1431 | 209.2374 | 59.6 | 153 | 213.5482 | 0 | 0
1432 | 209.0529 | 59.6 | 153 | 213.3295 | 0 | 0
1433 | 208.9839 | 59.6 | 153 | 213.112 | 0 | 0
1434 | 208.8663 | 59.6 | 153 | 212.9573 | 0 | 0
1435 | 208.6698 | 59.6 | 153 | 212.7674 | 0 | 0
1436 | 208.586 | 59.6 | 153 | 212.6228 | 0 | 0
1437 | 208.4027 | 59.6 | 153 | 212.5306 | 0 | 0
1438 | 208.2429 | 59.6 | 153 | 212.4102 | 0 | 0
1439 | 208.0269 | 59.6 | 153 | 212.3333 | 0 | 0
1440 | 207.9208 | 59.6 | 153 | 212.2027 | 0 | 0
1441 | 207.8009 | 59.6 | 153 | 212.0204 | 0 | 0
1442 | 207.6876 | 59.6 | 153 | 211.8184 | 0 | 0
1443 | 207.6047 | 59.6 | 153 | 211.5629 | 0 | 0
1444 | 207.5725 | 59.6 | 153 | 211.3085 | 0 | 0
1445 | 207.5276 | 59.6 | 153 | 211.0993 | 0 | 0
1446 | 207.4921 | 59.6 | 153 | 210.9073 | 0 | 0
1447 | 207.5014 | 59.6 | 153 | 210.7389 | 0 | 0
1448 | 207.4451 | 59.6 | 153 | 210.6077 | 0 | 0
1449 | 207.3445 | 59.6 | 153 | 210.4663 | 0 | 0
1450 | 207.2595 | 59.6 | 153 | 210.2869 | 0 | 0
1451 | 207.1024 | 59.6 | 153 | 210.0105 | 0 | 0
1452 | 207.0573 | 59.6 | 153 | 209.7447 | 0 | 0
1453 | 206.896 | 59.6 | 153 | 209.5693 | 0 | 0
1454 | 206.7189 | 59.6 | 153 | 209.4528 | 0 | 0
1455 | 206.5756 | 59.6 | 153 | 209.3262 | 0 | 0
1456 | 206.3794 | 59.6 | 153 | 209.1451 | 0 | 0
1457 | 206.2997 | 59.6 | 153 | 209.0184 | 0 | 0
1458 | 206.1354 | 59.6 | 153 | 208.9251 | 0 | 0
1459 | 206.069 | 59.6 | 153 | 208.7681 | 0 | 0
1460 | 206.0396 | 59.6 | 153 | 208.6279 | 0 | 0
1461 | 206.0308 | 59.6 | 153 | 208.4944 | 0 | 0
1462 | 206.0798 | 59.6 | 153 | 208.3228 | 0 | 0
1463 | 206.0974 | 59.6 | 153 | 208.1349 | 0 | 0
1464 | 205.9831 | 59.6 | 153 | 207.9738 | 0 | 0
1465 | 205.8769 | 59.6 | 153 | 207.8608 | 0 | 0
1466 | 205.7769 | 59.6 | 153 | 207.7442 | 0 | 0
1467 | 205.7471 | 59.6 | 153 | 207.6461 | 0 | 0
1468 | 205.6543 | 59.6 | 153 | 207.5886 | 0 | 0
1469 | 205.566 | 59.6 | 153 | 207.5501 | 0 | 0
1470 | 205.4188 | 59.6 | 153 | 207.5145 | 0 | 0
1471 | 205.3302 | 59.6 | 153 | 207.4967 | 0 | 0
1472 | 205.3264 | 59.6 | 153 | 207.4686 | 0 | 0
1473 | 205.3547 | 59.6 | 153 | 207.3948 | 0 | 0
1474 | 205.2527 | 59.6 | 153 | 207.302 | 0 | 0
1475 | 205.0634 | 59.6 | 153 | 207.1809 | 0 | 0
1476 | 205.0719 | 59.6 | 153 | 207.0799 | 0 | 0
1477 | 204.9977 | 59.6 | 153 | 206.9766 | 0 | 0
1478 | 205.0324 | 59.6 | 153 | 206.8074 | 0 | 0
1479 | 204.972 | 59.6 | 153 | 206.6472 | 0 | 0
1480 | 204.997 | 59.6 | 153 | 206.4775 | 0 | 0
1481 | 204.836 | 59.6 | 153 | 206.3396 | 0 | 0
1482 | 204.7884 | 59.6 | 153 | 206.2175 | 0 | 0
1483 | 204.742 | 59.6 | 153 | 206.1164 | 0 | 0
1484 | 204.3553 | 59.6 | 153 | 206.0886 | 0 | 0
1485 | 204.2778 | 59.6 | 153 | 206.0744 | 0 | 0
1486 | 204.1783 | 59.6 | 153 | 206.0543 | 0 | 0
1487 | 204.1335 | 59.6 | 153 | 206.0352 | 0 | 0
1488 | 204.1136 | 59.6 | 153 | 206.0069 | 0 | 0
1489 | 204.1324 | 59.6 | 153 | 205.93 | 0 | 0
1490 | 204.0265 | 59.6 | 153 | 205.8269 | 0 | 0
1491 | 203.9526 | 59.6 | 153 | 205.762 | 0 | 0
1492 | 203.6864 | 59.6 | 153 | 205.7007 | 0 | 0
1493 | 203.6955 | 59.6 | 153 | 205.6102 | 0 | 0
1494 | 203.8188 | 59.6 | 153 | 205.4924 | 0 | 0
1495 | 203.5604 | 59.6 | 153 | 205.3868 | 0 | 0
1496 | 203.6031 | 59.6 | 153 | 205.3425 | 0 | 0
1497 | 203.4811 | 59.6 | 153 | 205.3283 | 0 | 0
1498 | 203.4239 | 59.6 | 153 | 205.2895 | 0 | 0
1499 | 203.4505 | 59.6 | 153 | 205.1623 | 0 | 0
1500 | 203.2902 | 59.6 | 153 | 205.0677 | 0 | 0
1501 | 203.2225 | 59.6 | 153 | 205.0479 | 0 | 0
1502 | 203.0799 | 59.6 | 153 | 205.015 | 0 | 0
1503 | 202.9009 | 59.6 | 153 | 204.9974 | 0 | 0
1504 | 202.9679 | 59.6 | 153 | 204.9845 | 0 | 0
1505 | 202.9034 | 59.6 | 153 | 204.904 | 0 | 0
1506 | 202.9161 | 59.6 | 153 | 204.8122 | 0 | 0
1507 | 203.0101 | 59.6 | 153 | 204.7652 | 0 | 0
1508 | 202.9564 | 59.6 | 153 | 204.5487 | 0 | 0
1509 | 202.9937 | 59.6 | 153 | 204.3166 | 0 | 0
1510 | 202.9633 | 59.6 | 153 | 204.228 | 0 | 0
1511 | 202.9891 | 59.6 | 153 | 204.1559 | 0 | 0
1512 | 202.9164 | 59.6 | 153 | 204.133 | 0 | 0
1513 | 202.8285 | 59.6 | 153 | 204.123 | 0 | 0
1514 | 202.8396 | 59.6 | 153 | 204.07 | 0 | 0
1515 | 202.7405 | 59.6 | 153 | 203.9895 | 0 | 0
1516 | 202.7756 | 59.6 | 153 | 203.8857 | 0 | 0
1517 | 202.6685 | 59.6 | 153 | 203.7571 | 0 | 0
1518 | 202.6082 | 59.6 | 153 | 203.691 | 0 | 0
1519 | 202.7222 | 59.6 | 153 | 203.6448 | 0 | 0
1520 | 202.7501 | 59.6 | 153 | 203.5817 | 0 | 0
1521 | 202.7667 | 59.6 | 153 | 203.5208 | 0 | 0
1522 | 202.8007 | 59.6 | 153 | 203.4658 | 0 | 0
1523 | 202.8522 | 59.6 | 153 | 203.4372 | 0 | 0
1524 | 202.8976 | 59.6 | 153 | 203.357 | 0 | 0
1525 | 202.7462 | 59.6 | 153 | 203.2563 | 0 | 0
1526 | 202.6402 | 59.6 | 153 | 203.1512 | 0 | 0
1527 | 202.5885 | 59.6 | 153 | 203.045 | 0 | 0
1528 | 202.5127 | 59.6 | 153 | 203.0019 | 0 | 0
1529 | 202.3751 | 59.6 | 153 | 202.9914 | 0 | 0
1530 | 202.1892 | 59.6 | 153 | 202.9785 | 0 | 0
1531 | 202.0757 | 59.6 | 153 | 202.9656 | 0 | 0
1532 | 201.9183 | 59.6 | 153 | 202.9599 | 0 | 0
1533 | 201.8352 | 59.6 | 153 | 202.9364 | 0 | 0
1534 | 201.6617 | 59.6 | 153 | 202.9162 | 0 | 0
1535 | 201.6604 | 59.6 | 153 | 202.9098 | 0 | 0
1536 | 201.6493 | 59.6 | 153 | 202.9021 | 0 | 0
1537 | 201.5925 | 59.6 | 153 | 202.8992 | 0 | 0
1538 | 201.6748 | 59.6 | 153 | 202.8749 | 0 | 0
1539 | 201.7648 | 59.6 | 153 | 202.8459 | 0 | 0
1540 | 201.9336 | 59.6 | 153 | 202.8341 | 0 | 0
1541 | 201.9857 | 59.6 | 153 | 202.8146 | 0 | 0
1542 | 201.9666 | 59.6 | 153 | 202.7882 | 0 | 0
1543 | 201.9133 | 59.6 | 153 | 202.7711 | 0 | 0
1544 | 201.86 | 59.6 | 153 | 202.7584 | 0 | 0
1545 | 201.7621 | 59.6 | 153 | 202.7481 | 0 | 0
1546 | 201.6717 | 59.6 | 153 | 202.7433 | 0 | 0
1547 | 201.6493 | 59.6 | 153 | 202.7313 | 0 | 0
1548 | 201.7489 | 59.6 | 153 | 202.6954 | 0 | 0
1549 | 201.8544 | 59.6 | 153 | 202.6544 | 0 | 0
1550 | 201.9843 | 59.6 | 153 | 202.6242 | 0 | 0
1551 | 202.11 | 59.6 | 153 | 202.5983 | 0 | 0
1552 | 202.1346 | 59.6 | 153 | 202.5506 | 0 | 0
1553 | 202.0379 | 59.6 | 153 | 202.4439 | 0 | 0
1554 | 201.9688 | 59.6 | 153 | 202.2821 | 0 | 0
1555 | 201.8708 | 59.6 | 153 | 202.1619 | 0 | 0
1556 | 201.8419 | 59.6 | 153 | 202.1223 | 0 | 0
1557 | 201.9445 | 59.6 | 153 | 202.0928 | 0 | 0
1558 | 201.8407 | 59.6 | 153 | 202.0568 | 0 | 0
1559 | 201.983 | 59.6 | 153 | 202.0118 | 0 | 0
1560 | 201.9252 | 59.6 | 153 | 201.985 | 0 | 0
1561 | 201.788 | 59.6 | 153 | 201.9837 | 0 | 0
1562 | 201.7573 | 59.6 | 153 | 201.9759 | 0 | 0
1563 | 201.5929 | 59.6 | 153 | 201.9677 | 0 | 0
1564 | 201.6792 | 59.6 | 153 | 201.9556 | 0 | 0
1565 | 201.7228 | 59.6 | 153 | 201.9391 | 0 | 0
1566 | 201.663 | 59.6 | 153 | 201.9294 | 0 | 0
1567 | 201.7905 | 59.6 | 153 | 201.9218 | 0 | 0
1568 | 201.809 | 59.6 | 153 | 201.9158 | 0 | 0
1569 | 201.7374 | 59.6 | 153 | 201.8921 | 0 | 0
1570 | 201.7366 | 59.6 | 153 | 201.8654 | 0 | 0
1571 | 201.6693 | 59.6 | 153 | 201.8572 | 0 | 0
1572 | 201.626 | 59.6 | 153 | 201.8481 | 0 | 0
1573 | 201.6851 | 59.6 | 153 | 201.8413 | 0 | 0
1574 | 201.6469 | 59.6 | 153 | 201.8379 | 0 | 0
1575 | 201.6922 | 59.6 | 153 | 201.8221 | 0 | 0
1576 | 201.7302 | 59.6 | 153 | 201.7998 | 0 | 0
1577 | 201.5829 | 59.6 | 153 | 201.7893 | 0 | 0
1578 | 201.3726 | 59.6 | 153 | 201.7764 | 0 | 0
1579 | 201.2303 | 59.6 | 153 | 201.7634 | 0 | 0
1580 | 201.2688 | 59.6 | 153 | 201.7597 | 0 | 0
1581 | 201.1915 | 59.6 | 153 | 201.7531 | 0 | 0
1582 | 201.1192 | 59.6 | 153 | 201.7432 | 0 | 0
1583 | 201.237 | 59.6 | 153 | 201.737 | 0 | 0
1584 | 201.1352 | 59.6 | 153 | 201.737 | 0 | 0
1585 | 201.0245 | 59.6 | 153 | 201.737 | 0 | 0
1586 | 200.9249 | 59.6 | 153 | 201.737 | 0 | 0
1587 | 200.793 | 59.6 | 153 | 201.737 | 0 | 0
1588 | 200.9878 | 59.6 | 153 | 201.737 | 0 | 0
1589 | 200.7524 | 59.6 | 153 | 201.7334 | 0 | 0
1590 | 200.775 | 59.6 | 153 | 201.7265 | 0 | 0
1591 | 200.8723 | 59.6 | 153 | 201.7075 | 0 | 0
1592 | 200.9862 | 59.6 | 153 | 201.6887 | 0 | 0
1593 | 201.118 | 59.6 | 153 | 201.6822 | 0 | 0
1594 | 201.0682 | 59.6 | 153 | 201.6755 | 0 | 0
1595 | 201.2185 | 59.6 | 153 | 201.6705 | 0 | 0
1596 | 201.2091 | 59.6 | 153 | 201.6662 | 0 | 0
1597 | 201.2162 | 59.6 | 153 | 201.6662 | 0 | 0
1598 | 201.2708 | 59.6 | 153 | 201.655 | 0 | 0
1599 | 201.2451 | 59.6 | 153 | 201.6365 | 0 | 0
1600 | 201.3531 | 59.6 | 153 | 201.6095 | 0 | 0
1601 | 201.316 | 59.6 | 153 | 201.5879 | 0 | 0
1602 | 201.3278 | 59.6 | 153 | 201.4777 | 0 | 0
1603 | 201.1798 | 59.6 | 153 | 201.3628 | 0 | 0
1604 | 200.9468 | 59.6 | 153 | 201.3404 | 0 | 0
1605 | 200.8316 | 59.6 | 153 | 201.3219 | 0 | 0
1606 | 200.8872 | 59.6 | 153 | 201.2934 | 0 | 0
1607 | 201.04 | 59.6 | 153 | 201.2698 | 0 | 0
1608 | 200.8798 | 59.6 | 153 | 201.2569 | 0 | 0
1609 | 200.9197 | 59.6 | 153 | 201.2411 | 0 | 0
1610 | 201.0216 | 59.6 | 153 | 201.2337 | 0 | 0
1611 | 200.8239 | 59.6 | 153 | 201.2244 | 0 | 0
1612 | 200.888 | 59.6 | 153 | 201.2173 | 0 | 0
1613 | 200.6521 | 59.6 | 153 | 201.2127 | 0 | 0
1614 | 200.6898 | 59.6 | 153 | 201.2003 | 0 | 0
1615 | 200.7111 | 59.6 | 153 | 201.1856 | 0 | 0
1616 | 200.7765 | 59.6 | 153 | 201.1575 | 0 | 0
1617 | 200.9457 | 59.6 | 153 | 201.1272 | 0 | 0
1618 | 200.8574 | 59.6 | 153 | 201.1186 | 0 | 0
1619 | 200.9801 | 59.6 | 153 | 201.0931 | 0 | 0
1620 | 201.0187 | 59.6 | 153 | 201.0541 | 0 | 0
1621 | 200.9706 | 59.6 | 153 | 201.0322 | 0 | 0
1622 | 200.9966 | 59.6 | 153 | 201.023 | 0 | 0
1623 | 201.0009 | 59.6 | 153 | 201.0202 | 0 | 0
1624 | 201.0954 | 59.6 | 153 | 201.0202 | 0 | 0
1625 | 201.0539 | 59.6 | 153 | 201.0202 | 0 | 0
1626 | 201.1154 | 59.6 | 153 | 201.0202 | 0 | 0
1627 | 201.1818 | 59.6 | 153 | 201.0202 | 0 | 0
1628 | 201.0007 | 59.6 | 153 | 201.0098 | 0 | 0
1629 | 200.9916 | 59.6 | 153 | 201.0008 | 0 | 0
1630 | 201.0548 | 59.6 | 153 | 201.0008 | 0 | 0
1631 | 200.9986 | 59.6 | 153 | 200.9996 | 0 | 0
1632 | 201.1239 | 59.6 | 153 | 200.9996 | 0 | 0
1633 | 201.0451 | 59.6 | 153 | 200.9996 | 0 | 0
1634 | 200.8521 | 59.6 | 153 | 200.9976 | 0 | 0
1635 | 200.7894 | 59.6 | 153 | 200.9941 | 0 | 0
1636 | 200.6734 | 59.6 | 153 | 200.9941 | 0 | 0
1637 | 200.5286 | 59.6 | 153 | 200.9941 | 0 | 0
1638 | 200.5915 | 59.6 | 153 | 200.9941 | 0 | 0
1639 | 200.3037 | 59.6 | 153 | 200.9941 | 0 | 0
1640 | 200.2481 | 59.6 | 153 | 200.9941 | 0 | 0
1641 | 200.0863 | 59.6 | 153 | 200.9941 | 0 | 0
1642 | 200.0238 | 59.6 | 153 | 200.9941 | 0 | 0
1643 | 199.8332 | 59.6 | 153 | 200.9859 | 0 | 0
1644 | 199.8451 | 59.6 | 153 | 200.9754 | 0 | 0
1645 | 199.9668 | 59.6 | 153 | 200.9587 | 0 | 0
1646 | 200.0096 | 59.6 | 153 | 200.9463 | 0 | 0
1647 | 200.0779 | 59.6 | 153 | 200.9327 | 0 | 0
1648 | 200.1338 | 59.6 | 153 | 200.9038 | 0 | 0
1649 | 200.175 | 59.6 | 153 | 200.8876 | 0 | 0
1650 | 200.1221 | 59.6 | 153 | 200.8835 | 0 | 0
1651 | 200.1236 | 59.6 | 153 | 200.8686 | 0 | 0
1652 | 200.0746 | 59.6 | 153 | 200.8547 | 0 | 0
1653 | 200.0599 | 59.6 | 153 | 200.8418 | 0 | 0
1654 | 200.1641 | 59.6 | 153 | 200.8277 | 0 | 0
1655 | 200.1275 | 59.6 | 153 | 200.8066 | 0 | 0
1656 | 200.0071 | 59.6 | 153 | 200.7829 | 0 | 0
1657 | 199.7612 | 59.6 | 153 | 200.7438 | 0 | 0
1658 | 199.6011 | 59.6 | 153 | 200.7004 | 0 | 0
1659 | 199.6878 | 59.6 | 153 | 200.6816 | 0 | 0
1660 | 199.7025 | 59.6 | 153 | 200.6628 | 0 | 0
1661 | 200.0291 | 59.6 | 153 | 200.6218 | 0 | 0
1662 | 200.0319 | 59.6 | 153 | 200.56 | 0 | 0
1663 | 200.1752 | 59.6 | 153 | 200.4161 | 0 | 0
1664 | 200.303 | 59.6 | 153 | 200.3034 | 0 | 0
1665 | 200.2394 | 59.6 | 153 | 200.2756 | 0 | 0
1666 | 200.3633 | 59.6 | 153 | 200.2756 | 0 | 0
1667 | 200.1361 | 59.6 | 153 | 200.2437 | 0 | 0
1668 | 200.0089 | 59.6 | 153 | 200.2073 | 0 | 0
1669 | 200.0084 | 59.6 | 153 | 200.1751 | 0 | 0
1670 | 199.9974 | 59.6 | 153 | 200.1696 | 0 | 0
1671 | 200.144 | 59.6 | 153 | 200.154 | 0 | 0
1672 | 200.1216 | 59.6 | 153 | 200.14 | 0 | 0
1673 | 200.3108 | 59.6 | 153 | 200.14 | 0 | 0
1674 | 200.2652 | 59.6 | 153 | 200.14 | 0 | 0
1675 | 200.1796 | 59.6 | 153 | 200.14 | 0 | 0
1676 | 200.3058 | 59.6 | 153 | 200.14 | 0 | 0
1677 | 200.2692 | 59.6 | 153 | 200.14 | 0 | 0
1678 | 200.2454 | 59.6 | 153 | 200.14 | 0 | 0
1679 | 200.3631 | 59.6 | 153 | 200.14 | 0 | 0
1680 | 200.2196 | 59.6 | 153 | 200.14 | 0 | 0
1681 | 200.3269 | 59.6 | 153 | 200.14 | 0 | 0
1682 | 200.2161 | 59.6 | 153 | 200.14 | 0 | 0
1683 | 200.1169 | 59.6 | 153 | 200.135 | 0 | 0
1684 | 200.3196 | 59.6 | 153 | 200.135 | 0 | 0
1685 | 200.2537 | 59.6 | 153 | 200.135 | 0 | 0
1686 | 200.3161 | 59.6 | 153 | 200.135 | 0 | 0
1687 | 200.3866 | 59.6 | 153 | 200.135 | 0 | 0
1688 | 200.4149 | 59.6 | 153 | 200.135 | 0 | 0
1689 | 200.4365 | 59.6 | 153 | 200.135 | 0 | 0
1690 | 200.3083 | 59.6 | 153 | 200.135 | 0 | 0
1691 | 200.3405 | 59.6 | 153 | 200.14 | 0 | 0
1692 | 200.353 | 59.6 | 153 | 200.154 | 0 | 0
1693 | 200.4645 | 59.6 | 153 | 200.1696 | 0 | 0
1694 | 200.4232 | 59.6 | 153 | 200.1751 | 0 | 0
1695 | 200.368 | 59.6 | 153 | 200.1774 | 0 | 0
1696 | 200.3858 | 59.6 | 153 | 200.1978 | 0 | 0
1697 | 200.2049 | 59.6 | 153 | 200.2105 | 0 | 0
1698 | 200.0981 | 59.6 | 153 | 200.2105 | 0 | 0
1699 | 200.0439 | 59.6 | 153 | 200.2105 | 0 | 0
1700 | 199.787 | 59.6 | 153 | 200.2105 | 0 | 0
1701 | 199.8162 | 59.6 | 153 | 200.2105 | 0 | 0
1702 | 199.8128 | 59.6 | 153 | 200.2105 | 0 | 0
1703 | 199.8756 | 59.6 | 153 | 200.2105 | 0 | 0
1704 | 199.9947 | 59.6 | 153 | 200.2105 | 0 | 0
1705 | 200.0114 | 59.6 | 153 | 200.2105 | 0 | 0
1706 | 199.9147 | 59.6 | 153 | 200.2105 | 0 | 0
1707 | 199.9226 | 59.6 | 153 | 200.2105 | 0 | 0
1708 | 199.8311 | 59.6 | 153 | 200.2105 | 0 | 0
1709 | 199.9012 | 59.6 | 153 | 200.2105 | 0 | 0
1710 | 199.8799 | 59.6 | 153 | 200.2105 | 0 | 0
1711 | 199.9719 | 59.6 | 153 | 200.2105 | 0 | 0
1712 | 200.1995 | 59.6 | 153 | 200.2105 | 0 | 0
1713 | 200.1499 | 59.6 | 153 | 200.2105 | 0 | 0
1714 | 200.1002 | 59.6 | 153 | 200.2022 | 0 | 0
1715 | 200.0215 | 59.6 | 153 | 200.1895 | 0 | 0
1716 | 200.1028 | 59.6 | 153 | 200.1648 | 0 | 0
1717 | 200.0193 | 59.6 | 153 | 200.1648 | 0 | 0
1718 | 199.8513 | 59.6 | 153 | 200.1648 | 0 | 0
1719 | 199.8194 | 59.6 | 153 | 200.1648 | 0 | 0
1720 | 199.8012 | 59.6 | 153 | 200.1648 | 0 | 0
1721 | 199.871 | 59.6 | 153 | 200.1648 | 0 | 0
1722 | 199.9644 | 59.6 | 153 | 200.1648 | 0 | 0
1723 | 199.9843 | 59.6 | 153 | 200.1334 | 0 | 0
1724 | 200.2032 | 59.6 | 153 | 200.1334 | 0 | 0
1725 | 200.2413 | 59.6 | 153 | 200.1334 | 0 | 0
1726 | 200.2921 | 59.6 | 153 | 200.1334 | 0 | 0
1727 | 200.5195 | 59.6 | 153 | 200.1334 | 0 | 0
1728 | 200.5962 | 59.6 | 153 | 200.1334 | 0 | 0
1729 | 200.6588 | 59.6 | 153 | 200.1334 | 0 | 0
1730 | 200.5964 | 59.6 | 153 | 200.1334 | 0 | 0
1731 | 200.6445 | 59.6 | 153 | 200.1334 | 0 | 0
1732 | 200.667 | 59.6 | 153 | 200.1334 | 0 | 0
1733 | 200.5397 | 59.6 | 153 | 200.1747 | 0 | 0
1734 | 200.395 | 59.6 | 153 | 200.1747 | 0 | 0
1735 | 200.6837 | 59.6 | 153 | 200.1747 | 0 | 0
1736 | 200.5692 | 59.6 | 153 | 200.1747 | 0 | 0
1737 | 200.5917 | 59.6 | 153 | 200.1747 | 0 | 0
1738 | 200.5975 | 59.6 | 153 | 200.1747 | 0 | 0
1739 | 200.417 | 59.6 | 153 | 200.1747 | 0 | 0
1740 | 200.3106 | 59.6 | 153 | 200.1747 | 0 | 0
1741 | 200.094 | 59.6 | 153 | 200.1264 | 0 | 0
1742 | 200.1053 | 59.6 | 153 | 200.1041 | 0 | 0
1743 | 200.2188 | 59.6 | 153 | 200.1041 | 0 | 0
1744 | 200.2164 | 59.6 | 153 | 200.1041 | 0 | 0
1745 | 200.233 | 59.6 | 153 | 200.1041 | 0 | 0
1746 | 200.3239 | 59.6 | 153 | 200.1041 | 0 | 0
1747 | 200.3034 | 59.6 | 153 | 200.1041 | 0 | 0
1748 | 200.2794 | 59.6 | 153 | 200.1276 | 0 | 0
1749 | 200.3436 | 59.6 | 153 | 200.1747 | 0 | 0
1750 | 200.3546 | 59.6 | 153 | 200.2013 | 0 | 0
1751 | 200.4469 | 59.6 | 153 | 200.2098 | 0 | 0
1752 | 200.3429 | 59.6 | 153 | 200.2176 | 0 | 0
1753 | 200.4666 | 59.6 | 153 | 200.2259 | 0 | 0
1754 | 200.4839 | 59.6 | 153 | 200.2372 | 0 | 0
1755 | 200.5048 | 59.6 | 153 | 200.2603 | 0 | 0
1756 | 200.6273 | 59.6 | 153 | 200.2857 | 0 | 0
1757 | 200.3218 | 59.6 | 153 | 200.2978 | 0 | 0
1758 | 200.4462 | 59.6 | 153 | 200.307 | 0 | 0
1759 | 200.5081 | 59.6 | 153 | 200.3162 | 0 | 0
1760 | 200.2251 | 59.6 | 153 | 200.3162 | 0 | 0
1761 | 200.4213 | 59.6 | 153 | 200.3229 | 0 | 0
1762 | 200.377 | 59.6 | 153 | 200.3334 | 0 | 0
1763 | 200.4098 | 59.6 | 153 | 200.3432 | 0 | 0
1764 | 200.4815 | 59.6 | 153 | 200.3491 | 0 | 0
1765 | 200.3852 | 59.6 | 153 | 200.3658 | 0 | 0
1766 | 200.5442 | 59.6 | 153 | 200.3811 | 0 | 0
1767 | 200.4204 | 59.6 | 153 | 200.3901 | 0 | 0
1768 | 200.4095 | 59.6 | 153 | 200.4022 | 0 | 0
1769 | 200.5247 | 59.6 | 153 | 200.4096 | 0 | 0
1770 | 200.3602 | 59.6 | 153 | 200.4096 | 0 | 0
1771 | 200.437 | 59.6 | 153 | 200.4134 | 0 | 0
1772 | 200.3618 | 59.6 | 153 | 200.4134 | 0 | 0
1773 | 200.343 | 59.6 | 153 | 200.4134 | 0 | 0
1774 | 200.4906 | 59.6 | 153 | 200.4187 | 0 | 0
1775 | 200.16 | 59.6 | 153 | 200.4187 | 0 | 0
1776 | 200.1507 | 59.6 | 153 | 200.4187 | 0 | 0
1777 | 200.1917 | 59.6 | 153 | 200.4134 | 0 | 0
1778 | 200.0915 | 59.6 | 153 | 200.4096 | 0 | 0
1779 | 200.0889 | 59.6 | 153 | 200.4022 | 0 | 0
1780 | 200.0199 | 59.6 | 153 | 200.3901 | 0 | 0
1781 | 200.1347 | 59.6 | 153 | 200.3811 | 0 | 0
1782 | 200.0361 | 59.6 | 153 | 200.3694 | 0 | 0
1783 | 199.9589 | 59.6 | 153 | 200.361 | 0 | 0
1784 | 200.0147 | 59.6 | 153 | 200.3574 | 0 | 0
1785 | 199.8983 | 59.6 | 153 | 200.3491 | 0 | 0
1786 | 200.0029 | 59.6 | 153 | 200.3433 | 0 | 0
1787 | 199.9414 | 59.6 | 153 | 200.3429 | 0 | 0
1788 | 199.8464 | 59.6 | 153 | 200.3334 | 0 | 0
1789 | 199.7444 | 59.6 | 153 | 200.3229 | 0 | 0
1790 | 199.8054 | 59.6 | 153 | 200.3229 | 0 | 0
1791 | 199.7276 | 59.6 | 153 | 200.3229 | 0 | 0
1792 | 199.9459 | 59.6 | 153 | 200.3229 | 0 | 0
1793 | 200.2436 | 59.6 | 153 | 200.3229 | 0 | 0
1794 | 200.2914 | 59.6 | 153 | 200.3229 | 0 | 0
1795 | 200.3587 | 59.6 | 153 | 200.3334 | 0 | 0
1796 | 200.4166 | 59.6 | 153 | 200.3429 | 0 | 0
1797 | 200.3538 | 59.6 | 153 | 200.3433 | 0 | 0
1798 | 200.4139 | 59.6 | 153 | 200.3487 | 0 | 0
1799 | 200.2934 | 59.6 | 153 | 200.3484 | 0 | 0
1800 | 200.2375 | 59.6 | 153 | 200.3429 | 0 | 0
1801 | 200.3034 | 59.6 | 153 | 200.3324 | 0 | 0
1802 | 200.392 | 59.6 | 153 | 200.3324 | 0 | 0
1803 | 200.4196 | 59.6 | 153 | 200.3324 | 0 | 0
1804 | 200.399 | 59.6 | 153 | 200.3324 | 0 | 0
1805 | 200.2834 | 59.6 | 153 | 200.3126 | 0 | 0
1806 | 200.2476 | 59.6 | 153 | 200.2984 | 0 | 0
1807 | 200.2789 | 59.6 | 153 | 200.2924 | 0 | 0
1808 | 200.2786 | 59.6 | 153 | 200.2874 | 0 | 0
1809 | 200.4207 | 59.6 | 153 | 200.2874 | 0 | 0
1810 | 200.2762 | 59.6 | 153 | 200.2874 | 0 | 0
1811 | 200.2828 | 59.6 | 153 | 200.2831 | 0 | 0
1812 | 200.3247 | 59.6 | 153 | 200.2831 | 0 | 0
1813 | 200.2959 | 59.6 | 153 | 200.2831 | 0 | 0
1814 | 200.2251 | 59.6 | 153 | 200.2808 | 0 | 0
1815 | 200.3698 | 59.6 | 153 | 200.2808 | 0 | 0
1816 | 200.532 | 59.6 | 153 | 200.2808 | 0 | 0
1817 | 200.625 | 59.6 | 153 | 200.2808 | 0 | 0
1818 | 200.4991 | 59.6 | 153 | 200.2808 | 0 | 0
1819 | 200.4539 | 59.6 | 153 | 200.2808 | 0 | 0
1820 | 200.3488 | 59.6 | 153 | 200.2808 | 0 | 0
1821 | 200.4231 | 59.6 | 153 | 200.2808 | 0 | 0
1822 | 200.3163 | 59.6 | 153 | 200.2808 | 0 | 0
1823 | 200.3251 | 59.6 | 153 | 200.2808 | 0 | 0
1824 | 200.3329 | 59.6 | 153 | 200.2808 | 0 | 0
1825 | 200.4184 | 59.6 | 153 | 200.2831 | 0 | 0
1826 | 200.4118 | 59.6 | 153 | 200.2874 | 0 | 0
1827 | 200.4029 | 59.6 | 153 | 200.2924 | 0 | 0
1828 | 200.407 | 59.6 | 153 | 200.2946 | 0 | 0
1829 | 200.5077 | 59.6 | 153 | 200.2996 | 0 | 0
1830 | 200.4816 | 59.6 | 153 | 200.3099 | 0 | 0
1831 | 200.3662 | 59.6 | 153 | 200.3205 | 0 | 0
1832 | 200.4391 | 59.6 | 153 | 200.3249 | 1 | 1
1833 | 200.438 | 59.6 | 153 | 200.329 | 1 | 0
1834 | 200.2511 | 59.6 | 153 | 200.329 | 1 | 0
1835 | 200.1942 | 59.6 | 153 | 200.329 | 1 | 0
1836 | 200.079 | 59.6 | 153 | 200.329 | 1 | 0
1837 | 200.1028 | 59.6 | 153 | 200.329 | 1 | 0
1838 | 200.0768 | 59.6 | 153 | 200.329 | 1 | 0
1839 | 200.0297 | 59.6 | 153 | 200.329 | 1 | 0
1840 | 200.0674 | 59.6 | 153 | 200.329 | 1 | 0
1841 | 200.0467 | 59.6 | 153 | 200.329 | 1 | 0
1842 | 200.0046 | 59.6 | 153 | 200.329 | 1 | 0
1843 | 200.0909 | 59.6 | 153 | 200.329 | 1 | 0
1844 | 200.1858 | 59.8 | 153 | 200.329 | 1 | 0
1845 | 200.2003 | 59.8 | 153 | 200.3249 | 1 | 0
1846 | 200.1276 | 59.8 | 153 | 200.3205 | 1 | 0
1847 | 200.2554 | 59.8 | 153 | 200.3099 | 1 | 0
1848 | 200.2395 | 59.8 | 153 | 200.2996 | 1 | 0
1849 | 200.2156 | 59.8 | 153 | 200.2996 | 1 | 0
1850 | 199.9331 | 59.8 | 153 | 200.2996 | 1 | 0
1851 | 199.6669 | 59.8 | 153 | 200.2896 | 1 | 0
1852 | 199.1774 | 59.8 | 153 | 200.2831 | 1 | 0
1853 | 198.6918 | 59.8 | 153 | 200.2808 | 1 | 0
1854 | 198.2535 | 59.8 | 153 | 200.2787 | 1 | 0
1855 | 197.6411 | 59.8 | 153 | 200.2774 | 1 | 0
1856 | 197.1357 | 59.8 | 153 | 200.2774 | 1 | 0
1857 | 196.5862 | 59.8 | 153 | 200.2658 | 0 | 0
1858 | 195.9646 | 59.8 | 153 | 200.2532 | 0 | 0
1859 | 195.4336 | 59.8 | 153 | 200.2453 | 0 | 0
1860 | 194.9408 | 59.8 | 153 | 200.2323 | 0 | 0
1861 | 194.4648 | 59.8 | 153 | 200.2203 | 0 | 0
1862 | 193.9539 | 59.8 | 153 | 200.208 | 0 | 0
1863 | 193.5156 | 59.8 | 153 | 200.1973 | 0 | 0
1864 | 193.1542 | 59.8 | 153 | 200.19 | 0 | 0
1865 | 192.8804 | 59.8 | 153 | 200.1567 | 0 | 0
1866 | 192.6178 | 59.8 | 153 | 200.1152 | 0 | 0
1867 | 192.3371 | 59.8 | 153 | 200.0968 | 0 | 0
1868 | 192.0529 | 59.8 | 153 | 200.0849 | 0 | 0
1869 | 191.8503 | 59.8 | 153 | 200.0779 | 0 | 0
1870 | 191.5786 | 59.8 | 153 | 200.0721 | 0 | 0
1871 | 191.3328 | 59.8 | 153 | 200.057 | 0 | 0
1872 | 191.1544 | 59.8 | 153 | 200.0382 | 0 | 0
1873 | 190.9963 | 59.8 | 153 | 200.0172 | 0 | 0
1874 | 190.7036 | 59.8 | 153 | 199.9689 | 0 | 0
1875 | 190.4351 | 59.8 | 153 | 199.8 | 0 | 0
1876 | 190.168 | 59.8 | 153 | 199.4222 | 0 | 0
1877 | 190.006 | 59.8 | 153 | 198.9346 | 0 | 0
1878 | 189.7777 | 59.8 | 153 | 198.4726 | 0 | 0
1879 | 189.6428 | 59.8 | 153 | 197.9473 | 0 | 0
1880 | 189.4889 | 59.8 | 153 | 197.3884 | 0 | 0
1881 | 189.3467 | 59.8 | 153 | 196.8609 | 0 | 0
1882 | 189.1722 | 59.8 | 153 | 196.2754 | 0 | 0
1883 | 189.0417 | 59.8 | 153 | 195.6991 | 0 | 0
1884 | 188.8498 | 59.8 | 153 | 195.1872 | 0 | 0
1885 | 188.6104 | 59.8 | 153 | 194.7028 | 0 | 0
1886 | 188.4732 | 59.8 | 153 | 194.2093 | 0 | 0
1887 | 188.0835 | 59.8 | 153 | 193.7347 | 0 | 0
1888 | 187.899 | 59.8 | 153 | 193.3349 | 0 | 0
1889 | 187.6492 | 59.8 | 153 | 193.0173 | 0 | 0
1890 | 187.475 | 59.8 | 153 | 192.7491 | 0 | 0
1891 | 187.4474 | 59.8 | 153 | 192.4774 | 0 | 0
1892 | 187.2114 | 59.8 | 153 | 192.195 | 0 | 0
1893 | 187.1621 | 59.8 | 153 | 191.9516 | 0 | 0
1894 | 187.0368 | 59.8 | 153 | 191.7145 | 0 | 0
1895 | 186.923 | 59.8 | 153 | 191.4557 | 0 | 0
1896 | 186.7508 | 59.8 | 153 | 191.2436 | 0 | 0
1897 | 186.5275 | 59.8 | 153 | 191.0754 | 0 | 0
1898 | 186.3172 | 59.8 | 153 | 190.85 | 0 | 0
1899 | 186.0844 | 59.8 | 153 | 190.5693 | 0 | 0
1900 | 185.8797 | 59.8 | 153 | 190.3016 | 0 | 0
1901 | 185.9494 | 59.8 | 153 | 190.087 | 0 | 0
1902 | 185.6831 | 59.8 | 153 | 189.8918 | 0 | 0
1903 | 185.4634 | 59.8 | 153 | 189.7103 | 0 | 0
1904 | 185.4267 | 59.8 | 153 | 189.5659 | 0 | 0
1905 | 185.2373 | 59.8 | 153 | 189.4178 | 0 | 0
1906 | 185.0088 | 59.8 | 153 | 189.2594 | 0 | 0
1907 | 184.9097 | 59.8 | 153 | 189.1069 | 0 | 0
1908 | 184.9426 | 59.8 | 153 | 188.9458 | 0 | 0
1909 | 184.886 | 59.8 | 153 | 188.7301 | 0 | 0
1910 | 184.8297 | 59.8 | 153 | 188.5418 | 0 | 0
1911 | 184.8128 | 59.8 | 153 | 188.2784 | 0 | 0
1912 | 184.7855 | 59.8 | 153 | 187.9913 | 0 | 0
1913 | 184.5014 | 59.8 | 153 | 187.7741 | 0 | 0
1914 | 184.4322 | 59.8 | 153 | 187.5621 | 0 | 0
1915 | 184.4833 | 59.8 | 153 | 187.4612 | 0 | 0
1916 | 184.3249 | 59.8 | 153 | 187.3294 | 0 | 0
1917 | 184.3348 | 59.8 | 153 | 187.1868 | 0 | 0
1918 | 184.2845 | 59.8 | 153 | 187.0994 | 0 | 0
1919 | 184.2001 | 59.8 | 153 | 186.9799 | 0 | 0
1920 | 183.859 | 59.8 | 153 | 186.8369 | 0 | 0
1921 | 183.7958 | 59.8 | 153 | 186.6392 | 0 | 0
1922 | 183.5853 | 59.8 | 153 | 186.4224 | 0 | 0
1923 | 183.4399 | 59.8 | 153 | 186.2008 | 0 | 0
1924 | 183.1577 | 59.8 | 153 | 186.0169 | 0 | 0
1925 | 183.0783 | 59.8 | 153 | 185.9146 | 0 | 0
1926 | 182.8797 | 59.8 | 153 | 185.7814 | 0 | 0
1927 | 182.7724 | 59.8 | 153 | 185.5732 | 0 | 0
1928 | 182.7983 | 59.8 | 153 | 185.445 | 0 | 0
1929 | 182.7514 | 59.8 | 153 | 185.332 | 0 | 0
1930 | 182.616 | 59.8 | 153 | 185.1231 | 0 | 0
1931 | 182.5789 | 59.8 | 153 | 184.9757 | 0 | 0
1932 | 182.7447 | 59.8 | 153 | 184.9261 | 0 | 0
1933 | 182.6403 | 59.8 | 153 | 184.8979 | 0 | 0
1934 | 182.5981 | 59.8 | 153 | 184.8578 | 0 | 0
1935 | 182.5514 | 59.8 | 153 | 184.8213 | 0 | 0
1936 | 182.4065 | 59.8 | 153 | 184.7992 | 0 | 0
1937 | 182.1859 | 59.8 | 153 | 184.6434 | 0 | 0
1938 | 182.1142 | 59.8 | 153 | 184.4923 | 0 | 0
1939 | 182.0002 | 59.8 | 153 | 184.4578 | 0 | 0
1940 | 181.7783 | 59.8 | 153 | 184.3835 | 0 | 0
1941 | 181.704 | 59.8 | 153 | 184.3299 | 0 | 0
1942 | 181.6963 | 59.8 | 153 | 184.3047 | 0 | 0
1943 | 181.5525 | 59.8 | 153 | 184.2423 | 0 | 0
1944 | 181.5764 | 59.8 | 153 | 184.0296 | 0 | 0
1945 | 181.6171 | 59.8 | 153 | 183.8274 | 0 | 0
1946 | 181.5347 | 59.8 | 153 | 183.6906 | 0 | 0
1947 | 181.3906 | 59.8 | 153 | 183.5126 | 0 | 0
1948 | 181.3416 | 59.8 | 153 | 183.2988 | 0 | 0
1949 | 181.3573 | 59.8 | 153 | 183.118 | 0 | 0
1950 | 181.2156 | 59.8 | 153 | 182.979 | 0 | 0
1951 | 181.2376 | 59.8 | 153 | 182.839 | 0 | 0
1952 | 181.1553 | 59.8 | 153 | 182.7853 | 0 | 0
1953 | 181.0122 | 59.8 | 153 | 182.7619 | 0 | 0
1954 | 180.871 | 59.8 | 153 | 182.748 | 0 | 0
1955 | 180.8399 | 59.8 | 153 | 182.6925 | 0 | 0
1956 | 180.7199 | 59.8 | 153 | 182.6282 | 0 | 0
1957 | 180.5546 | 59.8 | 153 | 182.607 | 0 | 0
1958 | 180.5376 | 59.8 | 153 | 182.5885 | 0 | 0
1959 | 180.4565 | 59.8 | 153 | 182.5652 | 0 | 0
1960 | 180.2447 | 59.8 | 153 | 182.4789 | 0 | 0
1961 | 180.1415 | 59.8 | 153 | 182.2962 | 0 | 0
1962 | 180.1895 | 59.8 | 153 | 182.15 | 0 | 0
1963 | 180.0573 | 59.8 | 153 | 182.0572 | 0 | 0
1964 | 180.0329 | 59.8 | 153 | 181.8892 | 0 | 0
1965 | 180.0632 | 59.8 | 153 | 181.7412 | 0 | 0
1966 | 180.0748 | 59.8 | 153 | 181.7002 | 0 | 0
1967 | 180.0316 | 59.8 | 153 | 181.6567 | 0 | 0
1968 | 179.9966 | 59.8 | 153 | 181.5968 | 0 | 0
1969 | 180.0062 | 59.8 | 153 | 181.5644 | 0 | 0
1970 | 179.8726 | 59.8 | 153 | 181.5436 | 0 | 0
1971 | 179.753 | 59.8 | 153 | 181.4627 | 0 | 0
1972 | 179.7743 | 59.8 | 153 | 181.374 | 0 | 0
1973 | 179.7732 | 59.8 | 153 | 181.3494 | 0 | 0
1974 | 179.6901 | 59.8 | 153 | 181.2896 | 0 | 0
1975 | 179.6535 | 59.8 | 153 | 181.2266 | 0 | 0
1976 | 179.6564 | 59.8 | 153 | 181.1855 | 0 | 0
1977 | 179.5945 | 59.8 | 153 | 181.0838 | 0 | 0
1978 | 179.6501 | 59.8 | 153 | 180.9416 | 0 | 0
1979 | 179.687 | 59.8 | 153 | 180.8555 | 0 | 0
1980 | 179.6391 | 59.8 | 153 | 180.7799 | 0 | 0
1981 | 179.6683 | 59.8 | 153 | 180.6373 | 0 | 0
1982 | 179.6379 | 59.8 | 153 | 180.5461 | 0 | 0
1983 | 179.6504 | 59.8 | 153 | 180.497 | 0 | 0
1984 | 179.5802 | 59.8 | 153 | 180.3506 | 0 | 0
1985 | 179.6029 | 59.8 | 153 | 180.2171 | 0 | 0
1986 | 179.6086 | 59.8 | 153 | 180.1655 | 0 | 0
1987 | 179.4289 | 59.8 | 153 | 180.1082 | 0 | 0
1988 | 179.3694 | 59.8 | 153 | 180.069 | 0 | 0
1989 | 179.3877 | 59.8 | 153 | 180.0602 | 0 | 0
1990 | 179.3424 | 59.8 | 153 | 180.0451 | 0 | 0
1991 | 179.2089 | 59.8 | 153 | 180.0322 | 0 | 0
1992 | 179.0242 | 59.8 | 153 | 180.0189 | 0 | 0
1993 | 178.8518 | 59.8 | 153 | 180.0014 | 0 | 0
1994 | 178.7327 | 59.8 | 153 | 179.9346 | 0 | 0
1995 | 178.6543 | 59.8 | 153 | 179.8234 | 0 | 0
1996 | 178.7866 | 59.8 | 153 | 179.7738 | 0 | 0
1997 | 178.5598 | 59.8 | 153 | 179.7631 | 0 | 0
1998 | 178.6562 | 59.8 | 153 | 179.7215 | 0 | 0
1999 | 178.6419 | 59.8 | 153 | 179.6886 | 0 | 0
2000 | 178.5156 | 59.8 | 153 | 179.6776 | 0 | 0
2001 | 178.3683 | 59.8 | 153 | 179.6623 | 0 | 0
2002 | 178.2452 | 59.8 | 153 | 179.655 | 0 | 0
2003 | 178.052 | 59.8 | 153 | 179.652 | 0 | 0
2004 | 177.9267 | 59.8 | 153 | 179.6502 | 0 | 0
2005 | 177.9865 | 59.8 | 153 | 179.6446 | 0 | 0
2006 | 178.1926 | 59.8 | 153 | 179.6385 | 0 | 0
2007 | 178.2457 | 59.8 | 153 | 179.6232 | 0 | 0
2008 | 178.5005 | 59.8 | 153 | 179.6057 | 0 | 0
2009 | 178.6232 | 59.8 | 153 | 179.5987 | 0 | 0
2010 | 178.0586 | 59.8 | 153 | 179.5873 | 0 | 0
2011 | 178.1763 | 59.8 | 153 | 179.5046 | 0 | 0
2012 | 178.271 | 59.8 | 153 | 179.4083 | 0 | 0
2013 | 178.4125 | 59.8 | 153 | 179.3785 | 0 | 0
2014 | 178.7938 | 59.8 | 153 | 179.3559 | 0 | 0
2015 | 178.7885 | 59.8 | 153 | 179.2757 | 0 | 0
2016 | 179.0586 | 59.8 | 153 | 179.1338 | 0 | 0
2017 | 178.8636 | 59.8 | 153 | 179.0414 | 0 | 0
2018 | 178.803 | 59.8 | 153 | 178.9439 | 0 | 0
2019 | 178.8634 | 59.8 | 153 | 178.8635 | 0 | 0
2020 | 178.727 | 59.8 | 153 | 178.8576 | 0 | 0
2021 | 178.7746 | 59.8 | 153 | 178.8274 | 0 | 0
2022 | 178.8522 | 59.8 | 153 | 178.8274 | 0 | 0
2023 | 178.8103 | 59.8 | 153 | 178.8066 | 0 | 0
2024 | 178.527 | 59.8 | 153 | 178.7984 | 0 | 0
2025 | 178.2478 | 59.8 | 153 | 178.7912 | 0 | 0
2026 | 177.9705 | 59.8 | 153 | 178.7876 | 0 | 0
2027 | 177.7204 | 59.8 | 153 | 178.7806 | 0 | 0
2028 | 177.717 | 59.8 | 153 | 178.7536 | 0 | 0
2029 | 177.7335 | 59.8 | 153 | 178.7298 | 0 | 0
2030 | 177.6058 | 59.8 | 153 | 178.6916 | 0 | 0
2031 | 177.6573 | 59.8 | 153 | 178.6553 | 0 | 0
2032 | 177.6932 | 59.8 | 153 | 178.6481 | 0 | 0
2033 | 177.5648 | 59.8 | 153 | 178.6326 | 0 | 0
2034 | 177.5021 | 59.8 | 153 | 178.5915 | 0 | 0
2035 | 177.5249 | 59.8 | 153 | 178.5434 | 0 | 0
2036 | 177.7217 | 59.8 | 153 | 178.5213 | 0 | 0
2037 | 177.6734 | 59.8 | 153 | 178.508 | 0 | 0
2038 | 177.7954 | 59.8 | 153 | 178.4565 | 0 | 0
2039 | 177.8529 | 59.8 | 153 | 178.3904 | 0 | 0
2040 | 177.739 | 59.8 | 153 | 178.3197 | 0 | 0
2041 | 177.7403 | 59.8 | 153 | 178.2594 | 0 | 0
2042 | 177.7859 | 59.8 | 153 | 178.2467 | 0 | 0
2043 | 177.6252 | 59.8 | 153 | 178.2454 | 0 | 0
2044 | 177.5702 | 59.8 | 153 | 178.2189 | 0 | 0
2045 | 177.6258 | 59.8 | 153 | 178.1844 | 0 | 0
2046 | 177.6224 | 59.8 | 153 | 178.1175 | 0 | 0
2047 | 177.6073 | 59.8 | 153 | 178.0553 | 0 | 0
2048 | 177.6862 | 59.8 | 153 | 178.0193 | 0 | 0
2049 | 177.7351 | 59.8 | 153 | 177.9785 | 0 | 0
2050 | 177.7609 | 59.8 | 153 | 177.9486 | 0 | 0
2051 | 177.6783 | 59.8 | 153 | 177.8898 | 0 | 0
2052 | 177.6395 | 59.8 | 153 | 177.8241 | 0 | 0
2053 | 177.6015 | 59.8 | 153 | 177.7906 | 0 | 0
2054 | 177.6122 | 59.8 | 153 | 177.7734 | 0 | 0
2055 | 177.6336 | 59.8 | 153 | 177.7506 | 0 | 0
2056 | 177.8045 | 59.8 | 153 | 177.7506 | 0 | 0
2057 | 177.7319 | 59.8 | 153 | 177.7397 | 0 | 0
2058 | 177.6262 | 59.8 | 153 | 177.737 | 0 | 0
2059 | 177.6622 | 59.8 | 153 | 177.7343 | 0 | 0
2060 | 177.6092 | 59.8 | 153 | 177.7327 | 0 | 0
2061 | 177.6943 | 59.8 | 153 | 177.7268 | 0 | 0
2062 | 177.7469 | 59.8 | 153 | 177.7268 | 0 | 0
2063 | 177.807 | 59.8 | 153 | 177.7268 | 0 | 0
2064 | 177.6825 | 59.8 | 153 | 177.7211 | 0 | 0
2065 | 177.909 | 59.8 | 153 | 177.7211 | 0 | 0
2066 | 177.8904 | 59.8 | 153 | 177.7211 | 0 | 0
2067 | 177.7516 | 59.8 | 153 | 177.7211 | 0 | 0
2068 | 177.7721 | 59.8 | 153 | 177.7211 | 0 | 0
2069 | 177.7674 | 59.8 | 153 | 177.7211 | 0 | 0
2070 | 177.7715 | 59.8 | 153 | 177.7211 | 0 | 0
2071 | 177.7386 | 59.8 | 153 | 177.7211 | 0 | 0
2072 | 177.7927 | 59.8 | 153 | 177.7211 | 0 | 0
2073 | 177.7347 | 59.8 | 153 | 177.7211 | 0 | 0
2074 | 177.6964 | 59.8 | 153 | 177.7187 | 0 | 0
2075 | 177.7382 | 59.8 | 153 | 177.7187 | 0 | 0
2076 | 177.7711 | 59.8 | 153 | 177.7187 | 0 | 0
2077 | 177.7034 | 59.8 | 153 | 177.7102 | 0 | 0
2078 | 177.7248 | 59.8 | 153 | 177.7125 | 0 | 0
2079 | 177.7755 | 59.8 | 153 | 177.7125 | 0 | 0
2080 | 177.7578 | 59.8 | 153 | 177.7232 | 0 | 0
2081 | 177.8192 | 59.8 | 153 | 177.7284 | 0 | 0
2082 | 177.874 | 59.8 | 153 | 177.7333 | 0 | 0
2083 | 177.8442 | 59.8 | 153 | 177.7349 | 0 | 0
2084 | 177.865 | 59.8 | 153 | 177.7366 | 0 | 0
2085 | 177.8729 | 59.8 | 153 | 177.7384 | 0 | 0
2086 | 177.8366 | 59.8 | 153 | 177.7388 | 0 | 0
2087 | 177.7437 | 59.8 | 153 | 177.7397 | 0 | 0
2088 | 177.7228 | 59.8 | 153 | 177.7388 | 0 | 0
2089 | 177.7584 | 59.8 | 153 | 177.7388 | 0 | 0
2090 | 177.7311 | 59.8 | 153 | 177.7384 | 0 | 0
2091 | 177.6743 | 59.8 | 153 | 177.7366 | 0 | 0
2092 | 177.6858 | 59.8 | 153 | 177.7349 | 0 | 0
2093 | 177.4946 | 59.8 | 153 | 177.7349 | 0 | 0
2094 | 177.4334 | 59.8 | 153 | 177.7349 | 0 | 0
2095 | 177.4033 | 59.8 | 153 | 177.7349 | 0 | 0
2096 | 177.5001 | 59.8 | 153 | 177.7349 | 0 | 0
2097 | 177.4277 | 59.8 | 153 | 177.7349 | 0 | 0
2098 | 177.47 | 59.8 | 153 | 177.7349 | 0 | 0
2099 | 177.4646 | 59.8 | 153 | 177.7333 | 0 | 0
2100 | 177.488 | 59.8 | 153 | 177.7315 | 0 | 0
2101 | 177.4959 | 59.8 | 153 | 177.7315 | 0 | 0
2102 | 177.4687 | 59.8 | 153 | 177.7315 | 0 | 0
2103 | 177.5189 | 59.8 | 153 | 177.7315 | 0 | 0
2104 | 177.2704 | 59.8 | 153 | 177.7315 | 0 | 0
2105 | 177.3687 | 59.8 | 153 | 177.7315 | 0 | 0
2106 | 177.3446 | 59.8 | 153 | 177.7279 | 0 | 0
2107 | 177.3184 | 59.8 | 153 | 177.7238 | 0 | 0
2108 | 177.5242 | 59.8 | 153 | 177.7238 | 0 | 0
2109 | 177.4985 | 59.8 | 153 | 177.7238 | 0 | 0
2110 | 177.5714 | 59.8 | 153 | 177.7238 | 0 | 0
2111 | 177.6146 | 59.8 | 153 | 177.7238 | 0 | 0
2112 | 177.7008 | 59.8 | 153 | 177.7131 | 0 | 0
2113 | 177.6577 | 59.8 | 153 | 177.7021 | 0 | 0
2114 | 177.5605 | 59.8 | 153 | 177.7021 | 0 | 0
2115 | 177.6792 | 59.8 | 153 | 177.6986 | 0 | 0
2116 | 177.593 | 59.8 | 153 | 177.6911 | 0 | 0
2117 | 177.3084 | 59.8 | 153 | 177.6825 | 0 | 0
2118 | 177.4418 | 59.8 | 153 | 177.6767 | 0 | 0
2119 | 177.3477 | 59.8 | 153 | 177.666 | 0 | 0
2120 | 177.2054 | 59.8 | 153 | 177.6361 | 0 | 0
2121 | 177.2155 | 59.8 | 153 | 177.6038 | 0 | 0
2122 | 177.1136 | 59.8 | 153 | 177.5822 | 0 | 0
2123 | 177.0801 | 59.8 | 153 | 177.5659 | 0 | 0
2124 | 177.0293 | 59.8 | 153 | 177.5424 | 0 | 0
2125 | 177.0597 | 59.8 | 153 | 177.5216 | 0 | 0
2126 | 177.1022 | 59.8 | 153 | 177.5095 | 0 | 0
2127 | 177.0371 | 59.8 | 153 | 177.4993 | 0 | 0
2128 | 177.0478 | 59.8 | 153 | 177.4972 | 0 | 0
2129 | 177.1331 | 59.8 | 153 | 177.4952 | 0 | 0
2130 | 177.1785 | 59.8 | 153 | 177.4913 | 0 | 0
2131 | 177.1221 | 59.8 | 153 | 177.479 | 0 | 0
2132 | 177.2608 | 59.8 | 153 | 177.4693 | 0 | 0
2133 | 177.1656 | 59.8 | 153 | 177.4666 | 0 | 0
2134 | 177.0862 | 59.8 | 153 | 177.4532 | 0 | 0
2135 | 177.1828 | 59.8 | 153 | 177.4376 | 0 | 0
2136 | 177.0919 | 59.8 | 153 | 177.4305 | 0 | 0
2137 | 177.0709 | 59.8 | 153 | 177.4155 | 0 | 0
2138 | 177.0654 | 59.8 | 153 | 177.386 | 0 | 0
2139 | 177.133 | 59.8 | 153 | 177.3582 | 0 | 0
2140 | 177.0947 | 59.8 | 153 | 177.3461 | 0 | 0
2141 | 177.1333 | 59.8 | 153 | 177.3315 | 0 | 0
2142 | 177.0486 | 59.8 | 153 | 177.3134 | 0 | 0
2143 | 176.8722 | 59.8 | 153 | 177.2894 | 0 | 0
2144 | 176.7309 | 59.8 | 153 | 177.2656 | 0 | 0
2145 | 176.7614 | 59.8 | 153 | 177.2382 | 0 | 0
2146 | 176.7507 | 59.8 | 153 | 177.2104 | 0 | 0
2147 | 176.7738 | 59.8 | 153 | 177.1941 | 0 | 0
2148 | 176.8388 | 59.8 | 153 | 177.1807 | 0 | 0
2149 | 176.9086 | 59.8 | 153 | 177.1721 | 0 | 0
2150 | 176.8915 | 59.8 | 153 | 177.1495 | 0 | 0
2151 | 177.0339 | 59.8 | 153 | 177.1332 | 0 | 0
2152 | 177.1878 | 59.8 | 153 | 177.1332 | 0 | 0
2153 | 177.14 | 59.8 | 153 | 177.1332 | 0 | 0
2154 | 177.1387 | 59.8 | 153 | 177.1332 | 0 | 0
2155 | 176.9428 | 59.8 | 153 | 177.133 | 0 | 0
2156 | 176.7654 | 59.8 | 153 | 177.1275 | 0 | 0
2157 | 176.5526 | 59.8 | 153 | 177.1178 | 0 | 0
2158 | 176.49 | 59.8 | 153 | 177.1079 | 0 | 0
2159 | 176.5445 | 59.8 | 153 | 177.0985 | 0 | 0
2160 | 176.4881 | 59.8 | 153 | 177.0933 | 0 | 0
2161 | 176.7771 | 59.8 | 153 | 177.0891 | 0 | 0
2162 | 177.0455 | 59.8 | 153 | 177.0832 | 0 | 0
2163 | 177.1718 | 59.8 | 153 | 177.0832 | 0 | 0
2164 | 177.3514 | 59.8 | 153 | 177.0832 | 0 | 0
2165 | 177.4988 | 59.8 | 153 | 177.0832 | 0 | 0
2166 | 177.4815 | 59.8 | 153 | 177.0832 | 0 | 0
2167 | 177.518 | 59.8 | 153 | 177.0832 | 0 | 0
2168 | 177.6907 | 59.8 | 153 | 177.0832 | 0 | 0
2169 | 177.5895 | 59.8 | 153 | 177.0832 | 0 | 0
2170 | 177.5582 | 59.8 | 153 | 177.0832 | 0 | 0
2171 | 177.4738 | 59.8 | 153 | 177.0832 | 0 | 0
2172 | 177.3643 | 59.8 | 153 | 177.0832 | 0 | 0
2173 | 177.0364 | 59.8 | 153 | 177.0785 | 0 | 0
2174 | 176.9213 | 59.8 | 153 | 177.0785 | 0 | 0
2175 | 176.8403 | 59.8 | 153 | 177.0785 | 0 | 0
2176 | 176.7449 | 59.8 | 153 | 177.0682 | 0 | 0
2177 | 176.8161 | 59.8 | 153 | 177.0682 | 0 | 0
2178 | 176.9082 | 59.8 | 153 | 177.0682 | 0 | 0
2179 | 176.7308 | 59.8 | 153 | 177.057 | 0 | 0
2180 | 176.7515 | 59.8 | 153 | 177.0471 | 0 | 0
2181 | 176.817 | 59.8 | 153 | 177.041 | 0 | 0
2182 | 176.7919 | 59.8 | 153 | 177.0352 | 0 | 0
2183 | 176.7535 | 59.8 | 153 | 176.9883 | 0 | 0
2184 | 176.8514 | 59.8 | 153 | 176.932 | 0 | 0
2185 | 177.0406 | 59.8 | 153 | 176.932 | 0 | 0
2186 | 177.1492 | 59.8 | 153 | 176.932 | 0 | 0
2187 | 177.2782 | 59.8 | 153 | 176.932 | 0 | 0
2188 | 177.3557 | 59.8 | 153 | 176.932 | 0 | 0
2189 | 177.376 | 59.8 | 153 | 176.932 | 0 | 0
2190 | 177.2733 | 59.8 | 153 | 176.932 | 0 | 0
2191 | 177.3444 | 59.8 | 153 | 176.932 | 0 | 0
2192 | 177.3291 | 59.8 | 153 | 176.932 | 0 | 0
2193 | 177.1637 | 59.8 | 153 | 176.9883 | 0 | 0
2194 | 177.1045 | 59.8 | 153 | 177.0352 | 0 | 0
2195 | 177.1633 | 59.8 | 153 | 177.0385 | 0 | 0
2196 | 177.1596 | 59.8 | 153 | 177.0431 | 0 | 0
2197 | 177.1226 | 59.8 | 153 | 177.075 | 0 | 0
2198 | 177.1671 | 59.8 | 153 | 177.1136 | 0 | 0
2199 | 177.0147 | 59.8 | 153 | 177.1136 | 0 | 0
2200 | 176.8657 | 59.8 | 153 | 177.1136 | 0 | 0
2201 | 176.744 | 59.8 | 153 | 177.1136 | 0 | 0
2202 | 176.7773 | 59.8 | 153 | 177.075 | 0 | 0
2203 | 176.6566 | 59.8 | 153 | 177.0431 | 0 | 0
2204 | 176.6994 | 59.8 | 153 | 177.0385 | 0 | 0
2205 | 176.7075 | 59.8 | 153 | 177.0385 | 0 | 0
2206 | 176.5703 | 59.8 | 153 | 177.0385 | 0 | 0
2207 | 176.5484 | 59.8 | 153 | 177.0385 | 0 | 0
2208 | 176.7121 | 59.8 | 153 | 177.0385 | 0 | 0
2209 | 176.6388 | 59.8 | 153 | 177.0385 | 0 | 0
2210 | 176.6546 | 59.8 | 153 | 177.0385 | 0 | 0
2211 | 176.877 | 59.8 | 153 | 177.0385 | 0 | 0
2212 | 176.801 | 59.8 | 153 | 177.0256 | 0 | 0
2213 | 176.6618 | 59.8 | 153 | 176.968 | 0 | 0
2214 | 176.773 | 59.8 | 153 | 176.9147 | 0 | 0
2215 | 176.616 | 59.8 | 153 | 176.8926 | 0 | 0
2216 | 176.4747 | 59.8 | 153 | 176.8714 | 0 | 0
2217 | 176.6036 | 59.8 | 153 | 176.8586 | 0 | 0
2218 | 176.4733 | 59.8 | 153 | 176.8458 | 0 | 0
2219 | 176.4708 | 59.8 | 153 | 176.8286 | 0 | 0
2220 | 176.4476 | 59.8 | 153 | 176.8165 | 0 | 0
2221 | 176.4034 | 59.8 | 153 | 176.8085 | 0 | 0
2222 | 176.5576 | 59.8 | 153 | 176.7964 | 0 | 0
2223 | 176.4595 | 59.8 | 153 | 176.7846 | 0 | 0
2224 | 176.5673 | 59.8 | 153 | 176.7752 | 0 | 0
2225 | 176.4209 | 59.8 | 153 | 176.7632 | 0 | 0
2226 | 176.3845 | 59.8 | 153 | 176.7632 | 0 | 0
2227 | 176.5084 | 59.8 | 153 | 176.7525 | 0 | 0
2228 | 176.3354 | 59.8 | 153 | 176.7478 | 0 | 0
2229 | 176.5134 | 59.8 | 153 | 176.7478 | 0 | 0
2230 | 176.4925 | 59.8 | 153 | 176.7281 | 0 | 0
2231 | 176.6389 | 59.8 | 153 | 176.7098 | 0 | 0
2232 | 176.7472 | 59.8 | 153 | 176.7098 | 0 | 0
2233 | 176.5668 | 59.8 | 153 | 176.7034 | 0 | 0
2234 | 176.7894 | 59.8 | 153 | 176.7034 | 0 | 0
2235 | 176.7402 | 59.8 | 153 | 176.7034 | 0 | 0
2236 | 176.4951 | 59.8 | 153 | 176.6806 | 0 | 0
2237 | 176.7582 | 59.8 | 153 | 176.6806 | 0 | 0
2238 | 176.617 | 59.8 | 153 | 176.6592 | 0 | 0
2239 | 176.6398 | 59.8 | 153 | 176.6556 | 0 | 0
2240 | 176.7292 | 59.8 | 153 | 176.6556 | 0 | 0
2241 | 176.7578 | 59.8 | 153 | 176.6556 | 0 | 0
2242 | 176.8045 | 59.8 | 153 | 176.6556 | 0 | 0
2243 | 176.6025 | 59.8 | 153 | 176.6472 | 0 | 0
2244 | 176.7979 | 59.8 | 153 | 176.6472 | 0 | 0
2245 | 176.801 | 59.8 | 153 | 176.6472 | 0 | 0
2246 | 176.7319 | 59.8 | 153 | 176.6472 | 0 | 0
2247 | 176.8447 | 59.8 | 153 | 176.6472 | 0 | 0
2248 | 176.8745 | 59.8 | 153 | 176.6472 | 0 | 0
2249 | 176.8929 | 59.8 | 153 | 176.6472 | 0 | 0
2250 | 176.7343 | 59.8 | 153 | 176.6472 | 0 | 0
2251 | 176.6845 | 59.8 | 153 | 176.6472 | 0 | 0
2252 | 176.5849 | 59.8 | 153 | 176.6393 | 0 | 0
2253 | 176.5808 | 59.8 | 153 | 176.6388 | 0 | 0
2254 | 176.5646 | 59.8 | 153 | 176.6279 | 0 | 0
2255 | 176.5718 | 59.8 | 153 | 176.6165 | 0 | 0
2256 | 176.4827 | 59.8 | 153 | 176.6165 | 0 | 0
2257 | 176.5989 | 59.8 | 153 | 176.6165 | 0 | 0
2258 | 176.6874 | 59.8 | 153 | 176.6165 | 0 | 0
2259 | 176.6597 | 59.8 | 153 | 176.6165 | 0 | 0
2260 | 176.662 | 59.8 | 153 | 176.6165 | 0 | 0
2261 | 176.5958 | 59.8 | 153 | 176.6098 | 0 | 0
2262 | 176.5375 | 59.8 | 153 | 176.6031 | 0 | 0
2263 | 176.5046 | 59.8 | 153 | 176.6007 | 0 | 0
2264 | 176.5574 | 59.8 | 153 | 176.5974 | 0 | 0
2265 | 176.5416 | 59.8 | 153 | 176.5903 | 0 | 0
2266 | 176.5426 | 59.8 | 153 | 176.5903 | 0 | 0
2267 | 176.7322 | 59.8 | 153 | 176.5903 | 0 | 0
2268 | 176.617 | 59.8 | 153 | 176.5974 | 0 | 0
2269 | 176.5796 | 59.8 | 153 | 176.5974 | 0 | 0
2270 | 176.6733 | 59.8 | 153 | 176.6007 | 0 | 0
2271 | 176.6195 | 59.8 | 153 | 176.6097 | 0 | 0
2272 | 176.5224 | 59.8 | 153 | 176.6097 | 0 | 0
2273 | 176.4674 | 59.8 | 153 | 176.6097 | 0 | 0
2274 | 176.4041 | 59.8 | 153 | 176.6097 | 0 | 0
2275 | 176.1285 | 59.8 | 153 | 176.6097 | 0 | 0
2276 | 176.0479 | 59.8 | 153 | 176.6097 | 0 | 0
2277 | 176.1833 | 59.8 | 153 | 176.6097 | 0 | 0
2278 | 176.2606 | 59.8 | 153 | 176.6097 | 0 | 0
2279 | 176.2005 | 59.8 | 153 | 176.6097 | 0 | 0
2280 | 176.4505 | 59.8 | 153 | 176.6097 | 0 | 0
2281 | 176.6463 | 59.8 | 153 | 176.6097 | 0 | 0
2282 | 176.6389 | 59.8 | 153 | 176.6097 | 0 | 0
2283 | 176.693 | 59.8 | 153 | 176.617 | 0 | 0
2284 | 176.6488 | 59.8 | 153 | 176.617 | 0 | 0
2285 | 176.5241 | 59.8 | 153 | 176.6097 | 0 | 0
2286 | 176.627 | 59.8 | 153 | 176.617 | 0 | 0
2287 | 176.6051 | 59.8 | 153 | 176.6111 | 0 | 0
2288 | 176.7202 | 59.8 | 153 | 176.6111 | 0 | 0
2289 | 176.7585 | 59.8 | 153 | 176.6111 | 0 | 0
2290 | 176.7083 | 59.8 | 153 | 176.6111 | 0 | 0
2291 | 176.8196 | 59.8 | 153 | 176.6111 | 0 | 0
2292 | 176.698 | 59.8 | 153 | 176.6111 | 0 | 0
2293 | 176.8194 | 59.8 | 153 | 176.6182 | 0 | 0
2294 | 176.874 | 59.8 | 153 | 176.6182 | 0 | 0
2295 | 176.7332 | 59.8 | 153 | 176.6182 | 0 | 0
2296 | 176.9199 | 59.8 | 153 | 176.6182 | 0 | 0
2297 | 176.8244 | 59.8 | 153 | 176.6182 | 0 | 0
2298 | 176.751 | 59.8 | 153 | 176.6182 | 0 | 0
2299 | 176.8163 | 59.8 | 153 | 176.6182 | 0 | 0
2300 | 176.9178 | 59.8 | 153 | 176.6182 | 0 | 0
2301 | 176.8922 | 59.8 | 153 | 176.6182 | 0 | 0
2302 | 176.9055 | 59.8 | 153 | 176.6232 | 0 | 0
2303 | 176.8913 | 59.8 | 153 | 176.6329 | 0 | 0
2304 | 176.9553 | 59.8 | 153 | 176.6426 | 0 | 0
2305 | 176.8041 | 59.8 | 153 | 176.6475 | 0 | 0
2306 | 176.532 | 59.8 | 153 | 176.6475 | 0 | 0
2307 | 176.2252 | 59.8 | 153 | 176.6475 | 0 | 0
2308 | 175.8792 | 59.8 | 153 | 176.6426 | 0 | 0
2309 | 176.0064 | 59.8 | 153 | 176.6329 | 0 | 0
2310 | 175.9338 | 59.8 | 153 | 176.6232 | 0 | 0
2311 | 175.9476 | 59.8 | 153 | 176.6232 | 0 | 0
2312 | 176.1919 | 59.8 | 153 | 176.6232 | 0 | 0
2313 | 176.2109 | 59.8 | 153 | 176.6232 | 0 | 0
2314 | 176.5425 | 59.8 | 153 | 176.6232 | 0 | 0
2315 | 176.6386 | 59.8 | 153 | 176.6328 | 0 | 0
2316 | 176.6767 | 59.8 | 153 | 176.6387 | 0 | 0
2317 | 176.9546 | 59.8 | 153 | 176.6387 | 0 | 0
2318 | 176.7671 | 59.8 | 153 | 176.6426 | 0 | 0
2319 | 176.6922 | 59.8 | 153 | 176.6475 | 0 | 0
2320 | 176.722 | 59.8 | 153 | 176.6475 | 0 | 0
2321 | 176.6122 | 59.8 | 153 | 176.6475 | 0 | 0
2322 | 176.7755 | 59.8 | 153 | 176.6628 | 0 | 0
2323 | 176.7466 | 59.8 | 153 | 176.6845 | 0 | 0
2324 | 176.8407 | 59.8 | 153 | 176.6926 | 0 | 0
2325 | 176.7211 | 59.8 | 153 | 176.6955 | 0 | 0
2326 | 176.7103 | 59.8 | 153 | 176.7032 | 0 | 0
2327 | 176.7991 | 59.8 | 153 | 176.7093 | 0 | 0
2328 | 176.633 | 59.8 | 153 | 176.7093 | 0 | 0
2329 | 176.7274 | 59.8 | 153 | 176.7153 | 0 | 0
2330 | 176.7693 | 59.8 | 153 | 176.7207 | 0 | 0
2331 | 176.6937 | 59.8 | 153 | 176.7207 | 0 | 0
2332 | 176.8498 | 59.8 | 153 | 176.7215 | 0 | 0
2333 | 176.9322 | 59.8 | 153 | 176.7247 | 0 | 0
2334 | 177.0085 | 59.8 | 153 | 176.7303 | 0 | 0
2335 | 176.9987 | 59.8 | 153 | 176.7399 | 0 | 0
2336 | 177.1342 | 59.8 | 153 | 176.7488 | 0 | 0
2337 | 177.1355 | 59.8 | 153 | 176.7547 | 0 | 0
2338 | 176.8364 | 59.8 | 153 | 176.7628 | 0 | 0
2339 | 176.9194 | 59.8 | 153 | 176.7682 | 0 | 0
2340 | 176.8515 | 59.8 | 153 | 176.7724 | 0 | 0
2341 | 176.6518 | 59.8 | 153 | 176.7682 | 0 | 0
2342 | 176.8442 | 59.8 | 153 | 176.7724 | 0 | 0
2343 | 176.7496 | 59.8 | 153 | 176.7682 | 0 | 0
2344 | 176.6745 | 59.8 | 153 | 176.759 | 0 | 0
2345 | 176.5923 | 59.8 | 153 | 176.759 | 0 | 0
2346 | 176.5544 | 59.8 | 153 | 176.7503 | 0 | 0
2347 | 176.5313 | 59.8 | 153 | 176.7481 | 0 | 0
2348 | 176.3751 | 59.8 | 153 | 176.737 | 0 | 0
2349 | 176.5444 | 59.8 | 153 | 176.7247 | 0 | 0
2350 | 176.5357 | 59.8 | 153 | 176.7215 | 0 | 0
2351 | 176.48 | 59.8 | 153 | 176.7157 | 0 | 0
2352 | 176.4656 | 59.8 | 153 | 176.702 | 0 | 0
2353 | 176.4094 | 59.8 | 153 | 176.693 | 0 | 0
2354 | 176.5508 | 59.8 | 153 | 176.6845 | 0 | 0
2355 | 176.5106 | 59.8 | 153 | 176.6756 | 0 | 0
2356 | 176.5963 | 59.8 | 153 | 176.6756 | 0 | 0
2357 | 176.6464 | 59.8 | 153 | 176.6756 | 0 | 0
2358 | 176.5209 | 59.8 | 153 | 176.6756 | 0 | 0
2359 | 176.5515 | 59.8 | 153 | 176.6756 | 0 | 0
2360 | 176.6295 | 59.8 | 153 | 176.6756 | 0 | 0
2361 | 176.5394 | 59.8 | 153 | 176.6756 | 0 | 0
2362 | 176.5226 | 59.8 | 153 | 176.6756 | 0 | 0
2363 | 176.6624 | 59.8 | 153 | 176.6756 | 0 | 0
2364 | 176.6077 | 59.8 | 153 | 176.6756 | 0 | 0
2365 | 176.5026 | 59.8 | 153 | 176.6756 | 0 | 0
2366 | 176.2972 | 59.8 | 153 | 176.6685 | 0 | 0
2367 | 176.1254 | 59.8 | 153 | 176.6571 | 0 | 0
2368 | 175.9725 | 59.8 | 153 | 176.6491 | 0 | 0
2369 | 176.0942 | 59.8 | 153 | 176.6397 | 0 | 0
2370 | 176.3256 | 59.8 | 153 | 176.6312 | 0 | 0
2371 | 176.4555 | 59.8 | 153 | 176.6312 | 0 | 0
2372 | 176.5873 | 59.8 | 153 | 176.6186 | 0 | 0
2373 | 176.7417 | 59.8 | 153 | 176.6186 | 0 | 0
2374 | 176.7171 | 59.8 | 153 | 176.6186 | 0 | 0
2375 | 176.4443 | 59.8 | 153 | 176.602 | 0 | 0
2376 | 176.5829 | 59.8 | 153 | 176.5943 | 0 | 0
2377 | 176.244 | 59.8 | 153 | 176.5898 | 0 | 0
2378 | 176.4318 | 59.8 | 153 | 176.5851 | 0 | 0
2379 | 176.414 | 59.8 | 153 | 176.5687 | 0 | 0
2380 | 176.3508 | 59.8 | 153 | 176.553 | 0 | 0
2381 | 176.4764 | 59.8 | 153 | 176.5512 | 0 | 0
2382 | 176.3967 | 59.8 | 153 | 176.5476 | 0 | 0
2383 | 176.6299 | 59.8 | 153 | 176.5476 | 0 | 0
2384 | 176.6518 | 59.8 | 153 | 176.5476 | 0 | 0
2385 | 176.6511 | 59.8 | 153 | 176.5476 | 0 | 0
2386 | 176.7676 | 59.8 | 153 | 176.5476 | 0 | 0
2387 | 176.676 | 59.8 | 153 | 176.5476 | 0 | 0
2388 | 176.6118 | 59.8 | 153 | 176.5476 | 0 | 0
2389 | 176.6342 | 59.8 | 153 | 176.5476 | 0 | 0
2390 | 176.5996 | 59.8 | 153 | 176.5476 | 1 | 1
2391 | 176.642 | 59.8 | 153 | 176.5476 | 1 | 0
2392 | 176.6089 | 59.8 | 153 | 176.5476 | 1 | 0
2393 | 176.6685 | 59.8 | 153 | 176.5476 | 1 | 0
2394 | 176.6189 | 59.8 | 153 | 176.5476 | 1 | 0
2395 | 176.4669 | 59.8 | 153 | 176.5419 | 1 | 0
2396 | 176.5192 | 59.8 | 153 | 176.5375 | 1 | 0
2397 | 176.4026 | 59.8 | 153 | 176.5375 | 1 | 0
2398 | 176.3898 | 59.8 | 153 | 176.5375 | 1 | 0
2399 | 176.4508 | 59.8 | 153 | 176.5292 | 1 | 0
2400 | 176.5599 | 59.8 | 153 | 176.531 | 1 | 0
2401 | 176.4985 | 59.8 | 153 | 176.531 | 1 | 0
2402 | 176.5194 | 60 | 153 | 176.531 | 1 | 0
2403 | 176.5466 | 60 | 153 | 176.543 | 1 | 0
2404 | 176.4549 | 60 | 153 | 176.531 | 1 | 0
2405 | 176.5237 | 60 | 153 | 176.5316 | 1 | 0
2406 | 176.4924 | 60 | 153 | 176.5232 | 1 | 0
2407 | 176.508 | 60 | 153 | 176.5218 | 1 | 0
2408 | 176.5548 | 60 | 153 | 176.5232 | 1 | 0
2409 | 176.4505 | 60 | 153 | 176.521 | 1 | 0
2410 | 176.237 | 60 | 153 | 176.5193 | 1 | 0
2411 | 175.7507 | 60 | 153 | 176.5136 | 1 | 0
2412 | 175.4216 | 60 | 153 | 176.5053 | 1 | 0
2413 | 174.9457 | 60 | 153 | 176.5006 | 1 | 0
2414 | 174.3897 | 60 | 153 | 176.4955 | 1 | 0
2415 | 173.8433 | 60 | 153 | 176.4844 | 0 | 0
2416 | 173.4368 | 60 | 153 | 176.4844 | 0 | 0
2417 | 172.9464 | 60 | 153 | 176.4844 | 0 | 0
2418 | 172.495 | 60 | 153 | 176.4844 | 0 | 0
2419 | 172.3254 | 60 | 153 | 176.4844 | 0 | 0
2420 | 171.86 | 60 | 153 | 176.4844 | 0 | 0
2421 | 171.4412 | 60 | 153 | 176.4844 | 0 | 0
2422 | 171.1113 | 60 | 153 | 176.4717 | 0 | 0
2423 | 170.6061 | 60 | 153 | 176.4609 | 0 | 0
2424 | 170.0844 | 60 | 153 | 176.4528 | 0 | 0
2425 | 169.7867 | 60 | 153 | 176.4528 | 0 | 0
2426 | 169.5904 | 60 | 153 | 176.4506 | 0 | 0
2427 | 169.1523 | 60 | 153 | 176.4506 | 0 | 0
2428 | 169.0821 | 60 | 153 | 176.4506 | 0 | 0
2429 | 168.8782 | 60 | 153 | 176.4506 | 0 | 0
2430 | 168.3362 | 60 | 153 | 176.4506 | 0 | 0
2431 | 168.1682 | 60 | 153 | 176.4265 | 0 | 0
2432 | 168.0143 | 60 | 153 | 176.4265 | 0 | 0
2433 | 167.8422 | 60 | 153 | 176.3962 | 0 | 0
2434 | 167.6554 | 60 | 153 | 176.3134 | 0 | 0
2435 | 167.3141 | 60 | 153 | 175.9939 | 0 | 0
2436 | 167.1493 | 60 | 153 | 175.5862 | 0 | 0
2437 | 166.965 | 60 | 153 | 175.1837 | 0 | 0
2438 | 166.9411 | 60 | 153 | 174.6677 | 0 | 0
2439 | 166.6197 | 60 | 153 | 174.1165 | 0 | 0
2440 | 166.47 | 60 | 153 | 173.6401 | 0 | 0
2441 | 166.3186 | 60 | 153 | 173.1916 | 0 | 0
2442 | 165.9458 | 60 | 153 | 172.7207 | 0 | 0
2443 | 165.8714 | 60 | 153 | 172.4102 | 0 | 0
2444 | 165.6941 | 60 | 153 | 172.0927 | 0 | 0
2445 | 165.4069 | 60 | 153 | 171.6506 | 0 | 0
2446 | 165.1956 | 60 | 153 | 171.2763 | 0 | 0
2447 | 164.8922 | 60 | 153 | 170.8587 | 0 | 0
2448 | 164.6794 | 60 | 153 | 170.3453 | 0 | 0
2449 | 164.4828 | 60 | 153 | 169.9355 | 0 | 0
2450 | 164.1968 | 60 | 153 | 169.6885 | 0 | 0
2451 | 163.8824 | 60 | 153 | 169.3713 | 0 | 0
2452 | 163.9517 | 60 | 153 | 169.1172 | 0 | 0
2453 | 163.7393 | 60 | 153 | 168.9801 | 0 | 0
2454 | 163.5562 | 60 | 153 | 168.6072 | 0 | 0
2455 | 163.6031 | 60 | 153 | 168.2522 | 0 | 0
2456 | 163.5472 | 60 | 153 | 168.0913 | 0 | 0
2457 | 163.3536 | 60 | 153 | 167.9283 | 0 | 0
2458 | 163.3635 | 60 | 153 | 167.7488 | 0 | 0
2459 | 163.175 | 60 | 153 | 167.4847 | 0 | 0
2460 | 163.2509 | 60 | 153 | 167.2317 | 0 | 0
2461 | 163.1917 | 60 | 153 | 167.0571 | 0 | 0
2462 | 162.9431 | 60 | 153 | 166.953 | 0 | 0
2463 | 162.7902 | 60 | 153 | 166.7804 | 0 | 0
2464 | 162.7176 | 60 | 153 | 166.5449 | 0 | 0
2465 | 162.704 | 60 | 153 | 166.3943 | 0 | 0
2466 | 162.4259 | 60 | 153 | 166.1322 | 0 | 0
2467 | 162.175 | 60 | 153 | 165.9086 | 0 | 0
2468 | 161.8492 | 60 | 153 | 165.7828 | 0 | 0
2469 | 161.7498 | 60 | 153 | 165.5505 | 0 | 0
2470 | 161.4917 | 60 | 153 | 165.3012 | 0 | 0
2471 | 161.3705 | 60 | 153 | 165.0439 | 0 | 0
2472 | 161.2707 | 60 | 153 | 164.7858 | 0 | 0
2473 | 161.1536 | 60 | 153 | 164.5811 | 0 | 0
2474 | 160.9467 | 60 | 153 | 164.3398 | 0 | 0
2475 | 160.4321 | 60 | 153 | 164.0742 | 0 | 0
2476 | 160.3721 | 60 | 153 | 163.917 | 0 | 0
2477 | 160.2431 | 60 | 153 | 163.8108 | 0 | 0
2478 | 160.1058 | 60 | 153 | 163.6712 | 0 | 0
2479 | 160.0444 | 60 | 153 | 163.5797 | 0 | 0
2480 | 159.8214 | 60 | 153 | 163.5517 | 0 | 0
2481 | 159.5947 | 60 | 153 | 163.4553 | 0 | 0
2482 | 159.7636 | 60 | 153 | 163.3586 | 0 | 0
2483 | 159.702 | 60 | 153 | 163.3023 | 0 | 0
2484 | 159.7923 | 60 | 153 | 163.2213 | 0 | 0
2485 | 159.8687 | 60 | 153 | 163.1833 | 0 | 0
2486 | 159.8559 | 60 | 153 | 163.0591 | 0 | 0
2487 | 159.8103 | 60 | 153 | 162.8667 | 0 | 0
2488 | 159.806 | 60 | 153 | 162.7539 | 0 | 0
2489 | 159.6774 | 60 | 153 | 162.7108 | 0 | 0
2490 | 159.5292 | 60 | 153 | 162.5649 | 0 | 0
2491 | 159.4618 | 60 | 153 | 162.3004 | 0 | 0
2492 | 159.4677 | 60 | 153 | 162.0121 | 0 | 0
2493 | 159.3199 | 60 | 153 | 161.7995 | 0 | 0
2494 | 159.4276 | 60 | 153 | 161.6207 | 0 | 0
2495 | 159.357 | 60 | 153 | 161.4311 | 0 | 0
2496 | 159.1341 | 60 | 153 | 161.3206 | 0 | 0
2497 | 159.0854 | 60 | 153 | 161.2121 | 0 | 0
2498 | 158.9216 | 60 | 153 | 161.0501 | 0 | 0
2499 | 158.8609 | 60 | 153 | 160.6894 | 0 | 0
2500 | 158.9169 | 60 | 153 | 160.4021 | 0 | 0
2501 | 158.8402 | 60 | 153 | 160.3076 | 0 | 0
2502 | 158.6942 | 60 | 153 | 160.1744 | 0 | 0
2503 | 158.6613 | 60 | 153 | 160.0751 | 0 | 0
2504 | 158.5936 | 60 | 153 | 159.9566 | 0 | 0
2505 | 158.3059 | 60 | 153 | 159.8623 | 0 | 0
2506 | 157.9949 | 60 | 153 | 159.8387 | 0 | 0
2507 | 157.7287 | 60 | 153 | 159.8158 | 0 | 0
2508 | 157.6667 | 60 | 153 | 159.8081 | 0 | 0
2509 | 157.888 | 60 | 153 | 159.7991 | 0 | 0
2510 | 157.967 | 60 | 153 | 159.7779 | 0 | 0
2511 | 158.137 | 60 | 153 | 159.7328 | 0 | 0
2512 | 158.2791 | 60 | 153 | 159.6897 | 0 | 0
2513 | 158.1775 | 60 | 153 | 159.636 | 0 | 0
2514 | 158.1312 | 60 | 153 | 159.562 | 0 | 0
2515 | 157.9507 | 60 | 153 | 159.4985 | 0 | 0
2516 | 157.5818 | 60 | 153 | 159.4648 | 0 | 0
2517 | 157.3009 | 60 | 153 | 159.4447 | 0 | 0
2518 | 157.1078 | 60 | 153 | 159.3923 | 0 | 0
2519 | 157.1221 | 60 | 153 | 159.3385 | 0 | 0
2520 | 157.0374 | 60 | 153 | 159.227 | 0 | 0
2521 | 157.1279 | 60 | 153 | 159.1097 | 0 | 0
2522 | 157.1941 | 60 | 153 | 159.0035 | 0 | 0
2523 | 157.1808 | 60 | 153 | 158.9193 | 0 | 0
2524 | 157.293 | 60 | 153 | 158.8889 | 0 | 0
2525 | 157.2205 | 60 | 153 | 158.8505 | 0 | 0
2526 | 157.1438 | 60 | 153 | 158.7672 | 0 | 0
2527 | 157.1871 | 60 | 153 | 158.6777 | 0 | 0
2528 | 157.2568 | 60 | 153 | 158.6274 | 0 | 0
2529 | 157.1318 | 60 | 153 | 158.4497 | 0 | 0
2530 | 157.313 | 60 | 153 | 158.2925 | 0 | 0
2531 | 157.3802 | 60 | 153 | 158.2283 | 0 | 0
2532 | 157.2702 | 60 | 153 | 158.1573 | 0 | 0
2533 | 157.2991 | 60 | 153 | 158.1341 | 0 | 0
2534 | 157.2098 | 60 | 153 | 158.063 | 0 | 0
2535 | 156.8881 | 60 | 153 | 157.9809 | 0 | 0
2536 | 156.7718 | 60 | 153 | 157.9588 | 0 | 0
2537 | 156.4785 | 60 | 153 | 157.9193 | 0 | 0
2538 | 156.2773 | 60 | 153 | 157.8083 | 0 | 0
2539 | 156.0918 | 60 | 153 | 157.6977 | 0 | 0
2540 | 156.0669 | 60 | 153 | 157.6242 | 0 | 0
2541 | 155.9343 | 60 | 153 | 157.481 | 0 | 0
2542 | 155.9841 | 60 | 153 | 157.3466 | 0 | 0
2543 | 155.9678 | 60 | 153 | 157.307 | 0 | 0
2544 | 155.6968 | 60 | 153 | 157.3 | 0 | 0
2545 | 155.8552 | 60 | 153 | 157.296 | 0 | 0
2546 | 155.7003 | 60 | 153 | 157.2816 | 0 | 0
2547 | 155.7713 | 60 | 153 | 157.2635 | 0 | 0
2548 | 155.752 | 60 | 153 | 157.2387 | 0 | 0
2549 | 155.6216 | 60 | 153 | 157.2152 | 0 | 0
2550 | 155.7116 | 60 | 153 | 157.202 | 0 | 0
2551 | 155.5282 | 60 | 153 | 157.1906 | 0 | 0
2552 | 155.522 | 60 | 153 | 157.184 | 0 | 0
2553 | 155.378 | 60 | 153 | 157.1623 | 0 | 0
2554 | 155.4144 | 60 | 153 | 157.1378 | 0 | 0
2555 | 155.4716 | 60 | 153 | 157.1298 | 0 | 0
2556 | 155.353 | 60 | 153 | 157.125 | 0 | 0
2557 | 155.6196 | 60 | 153 | 157.1149 | 0 | 0
2558 | 155.5083 | 60 | 153 | 157.0726 | 0 | 0
2559 | 155.4976 | 60 | 153 | 156.9627 | 0 | 0
2560 | 155.4144 | 60 | 153 | 156.8299 | 0 | 0
2561 | 155.4219 | 60 | 153 | 156.6252 | 0 | 0
2562 | 155.4003 | 60 | 153 | 156.3779 | 0 | 0
2563 | 155.3781 | 60 | 153 | 156.1846 | 0 | 0
2564 | 155.3471 | 60 | 153 | 156.0794 | 0 | 0
2565 | 155.361 | 60 | 153 | 156.0255 | 0 | 0
2566 | 155.4139 | 60 | 153 | 155.9759 | 0 | 0
2567 | 155.3805 | 60 | 153 | 155.951 | 0 | 0
2568 | 155.2867 | 60 | 153 | 155.8947 | 0 | 0
2569 | 155.2587 | 60 | 153 | 155.8133 | 0 | 0
2570 | 155.2751 | 60 | 153 | 155.7617 | 0 | 0
2571 | 155.179 | 60 | 153 | 155.7318 | 0 | 0
2572 | 155.2796 | 60 | 153 | 155.7059 | 0 | 0
2573 | 155.3524 | 60 | 153 | 155.6985 | 0 | 0
2574 | 155.2385 | 60 | 153 | 155.6592 | 0 | 0
2575 | 155.2791 | 60 | 153 | 155.6206 | 0 | 0
2576 | 155.2482 | 60 | 153 | 155.5739 | 0 | 0
2577 | 155.0767 | 60 | 153 | 155.5251 | 0 | 0
2578 | 155.1972 | 60 | 153 | 155.5151 | 0 | 0
2579 | 155.1684 | 60 | 153 | 155.5029 | 0 | 0
2580 | 155.1423 | 60 | 153 | 155.4846 | 0 | 0
2581 | 155.078 | 60 | 153 | 155.4468 | 0 | 0
2582 | 155.044 | 60 | 153 | 155.4182 | 0 | 0
2583 | 154.9705 | 60 | 153 | 155.4144 | 0 | 0
2584 | 154.8841 | 60 | 153 | 155.4141 | 0 | 0
2585 | 154.699 | 60 | 153 | 155.4071 | 0 | 0
2586 | 154.8339 | 60 | 153 | 155.3904 | 0 | 0
2587 | 154.6852 | 60 | 153 | 155.3793 | 0 | 0
2588 | 154.707 | 60 | 153 | 155.378 | 0 | 0
2589 | 154.7182 | 60 | 153 | 155.3695 | 0 | 0
2590 | 154.7809 | 60 | 153 | 155.357 | 0 | 0
2591 | 154.7829 | 60 | 153 | 155.3527 | 0 | 0
2592 | 154.7797 | 60 | 153 | 155.3497 | 0 | 0
2593 | 154.7243 | 60 | 153 | 155.3169 | 0 | 0
2594 | 154.7712 | 60 | 153 | 155.2831 | 0 | 0
2595 | 154.7954 | 60 | 153 | 155.2794 | 0 | 0
2596 | 154.7923 | 60 | 153 | 155.2771 | 0 | 0
2597 | 154.7802 | 60 | 153 | 155.2669 | 0 | 0
2598 | 154.7617 | 60 | 153 | 155.2535 | 0 | 0
2599 | 154.6089 | 60 | 153 | 155.2433 | 0 | 0
2600 | 154.7338 | 60 | 153 | 155.2178 | 0 | 0
2601 | 154.6901 | 60 | 153 | 155.1881 | 0 | 0
2602 | 154.625 | 60 | 153 | 155.1737 | 0 | 0
2603 | 154.7032 | 60 | 153 | 155.1553 | 0 | 0
2604 | 154.6075 | 60 | 153 | 155.1102 | 0 | 0
2605 | 154.6048 | 60 | 153 | 155.0774 | 0 | 0
2606 | 154.6131 | 60 | 153 | 155.0604 | 0 | 0
2607 | 154.5287 | 60 | 153 | 155.0073 | 0 | 0
2608 | 154.4104 | 60 | 153 | 154.9273 | 0 | 0
2609 | 154.3107 | 60 | 153 | 154.859 | 0 | 0
2610 | 154.5658 | 60 | 153 | 154.8146 | 0 | 0
2611 | 154.385 | 60 | 153 | 154.7939 | 0 | 0
2612 | 154.4937 | 60 | 153 | 154.7876 | 0 | 0
2613 | 154.2834 | 60 | 153 | 154.7819 | 0 | 0
2614 | 154.0294 | 60 | 153 | 154.7805 | 0 | 0
2615 | 154.4379 | 60 | 153 | 154.7799 | 0 | 0
2616 | 154.4694 | 60 | 153 | 154.7754 | 0 | 0
2617 | 154.6648 | 60 | 153 | 154.7664 | 0 | 0
2618 | 154.7443 | 60 | 153 | 154.753 | 0 | 0
2619 | 154.7672 | 60 | 153 | 154.753 | 0 | 0
2620 | 154.9098 | 60 | 153 | 154.753 | 0 | 0
2621 | 154.7203 | 60 | 153 | 154.7391 | 0 | 0
2622 | 154.8228 | 60 | 153 | 154.7391 | 0 | 0
2623 | 154.7881 | 60 | 153 | 154.7391 | 0 | 0
2624 | 154.7929 | 60 | 153 | 154.7391 | 0 | 0
2625 | 155.0037 | 60 | 153 | 154.7391 | 0 | 0
2626 | 154.8575 | 60 | 153 | 154.7391 | 0 | 0
2627 | 154.8691 | 60 | 153 | 154.7391 | 0 | 0
2628 | 154.8255 | 60 | 153 | 154.7391 | 0 | 0
2629 | 154.7642 | 60 | 153 | 154.7391 | 0 | 0
2630 | 154.8238 | 60 | 153 | 154.7391 | 0 | 0
2631 | 154.6782 | 60 | 153 | 154.7291 | 0 | 0
2632 | 154.7208 | 60 | 153 | 154.7226 | 0 | 0
2633 | 154.4837 | 60 | 153 | 154.7206 | 0 | 0
2634 | 154.3487 | 60 | 153 | 154.7193 | 0 | 0
2635 | 154.3933 | 60 | 153 | 154.7193 | 0 | 0
2636 | 154.2533 | 60 | 153 | 154.7126 | 0 | 0
2637 | 154.3792 | 60 | 153 | 154.7126 | 0 | 0
2638 | 154.361 | 60 | 153 | 154.7107 | 0 | 0
2639 | 154.2601 | 60 | 153 | 154.6966 | 0 | 0
2640 | 154.3731 | 60 | 153 | 154.6841 | 0 | 0
2641 | 154.3313 | 60 | 153 | 154.6715 | 0 | 0
2642 | 154.205 | 60 | 153 | 154.6449 | 0 | 0
2643 | 154.1734 | 60 | 153 | 154.6191 | 0 | 0
2644 | 154.1629 | 60 | 153 | 154.611 | 0 | 0
2645 | 153.9838 | 60 |  | 154.6082 | 0 | 0
2646 | 154.167 | 60 |  | 154.6062 | 0 | 0
2647 | 153.8825 | 60 |  | 154.5853 | 0 | 0
2648 | 153.8417 | 60 |  | 154.5472 | 0 | 0
2649 | 153.7387 | 60 |  | 154.5112 | 0 | 0
2650 | 153.8393 | 60 |  | 154.4887 | 0 | 0
2651 | 154.0174 | 60 |  | 154.4765 | 0 | 0
2652 | 153.9838 | 60 |  | 154.4536 | 0 | 0
2653 | 154.2287 | 60 |  | 154.4241 | 0 | 0
2654 | 154.2119 | 60 |  | 154.4019 | 0 | 0
2655 | 154.2796 | 60 |  | 154.3892 | 0 | 0
2656 | 154.3229 | 60 |  | 154.3821 | 0 | 0
2657 | 154.2372 | 60 |  | 154.3761 | 0 | 0
2658 | 154.2167 | 60 |  | 154.367 | 0 | 0
2659 | 154.1414 | 60 |  | 154.367 | 0 | 0
2660 | 154.2389 | 60 |  | 154.3549 | 0 | 0
2661 | 154.1443 | 60 |  | 154.34 | 0 | 0
2662 | 154.1526 | 60 |  | 154.3271 | 0 | 0
2663 | 154.2391 | 60 |  | 154.3271 | 0 | 0
2664 | 154.0634 | 60 |  | 154.3271 | 0 | 0
2665 | 154.0651 | 60 |  | 154.3012 | 0 | 0
2666 | 153.9498 | 60 |  | 154.2699 | 0 | 0
2667 | 153.8669 | 60 |  | 154.2567 | 0 | 0
2668 | 153.8181 | 60 |  | 154.2462 | 0 | 0
2669 | 153.9092 | 60 |  | 154.239 | 0 | 0
2670 | 153.7597 | 60 |  | 154.2381 | 0 | 0
2671 | 153.7715 | 60 |  | 154.2329 | 0 | 0
2672 | 153.7636 | 60 |  | 154.2227 | 0 | 0
2673 | 153.7749 | 60 |  | 154.2143 | 0 | 0
2674 | 153.7309 | 60 |  | 154.2084 | 0 | 0
2675 | 153.7343 | 60 |  | 154.1892 | 0 | 0
2676 | 153.8406 | 60 |  | 154.1702 | 0 | 0
2677 | 153.805 | 60 |  | 154.165 | 0 | 0
2678 | 153.7407 | 60 |  | 154.1578 | 0 | 0
2679 | 153.7998 | 60 |  | 154.1484 | 0 | 0
2680 | 153.6934 | 60 |  | 154.1429 | 0 | 0
2681 | 153.7124 | 60 |  | 154.1032 | 0 | 0
2682 | 153.7306 | 60 |  | 154.0643 | 0 | 0
2683 | 153.7908 | 60 |  | 154.0404 | 0 | 0
2684 | 153.7811 | 60 |  | 154.0006 | 0 | 0
2685 | 153.8282 | 60 |  | 153.9838 | 0 | 0
2686 | 153.7777 | 60 |  | 153.9668 | 0 | 0
2687 | 153.8463 | 60 |  | 153.9295 | 0 | 0
2688 | 153.8791 | 60 |  | 153.8959 | 0 | 0
2689 | 153.8416 | 60 |  | 153.8808 | 0 | 0
2690 | 154.0089 | 60 |  | 153.8808 | 0 | 0
2691 | 153.9519 | 60 |  | 153.8808 | 0 | 0
2692 | 154.012 | 60 |  | 153.8808 | 0 | 0
2693 | 153.9846 | 60 |  | 153.8808 | 0 | 0
2694 | 154.0666 | 60 |  | 153.8808 | 0 | 0
2695 | 153.926 | 60 |  | 153.8808 | 0 | 0
2696 | 153.9151 | 60 |  | 153.8808 | 0 | 0
2697 | 153.8896 | 60 |  | 153.8844 | 0 | 0
2698 | 153.8386 | 60 |  | 153.8844 | 0 | 0
2699 | 153.7295 | 60 |  | 153.8844 | 0 | 0
2700 | 153.8537 | 60 |  | 153.8844 | 0 | 0
2701 | 153.7149 | 60 |  | 153.873 | 0 | 0
2702 | 153.7081 | 60 |  | 153.8603 | 0 | 0
2703 | 153.8235 | 60 |  | 153.85 | 0 | 0
2704 | 153.6423 | 60 |  | 153.8439 | 0 | 0
2705 | 153.7149 | 60 |  | 153.8411 | 0 | 0
2706 | 153.6493 | 60 |  | 153.8396 | 0 | 0
2707 | 153.7509 | 60 |  | 153.8334 | 0 | 0
2708 | 153.657 | 60 |  | 153.8259 | 0 | 0
2709 | 153.7924 | 60 |  | 153.8208 | 0 | 0
2710 | 153.8031 | 60 |  | 153.8116 | 0 | 0
2711 | 153.9279 | 60 |  | 153.8116 | 0 | 0
2712 | 153.8326 | 60 |  | 153.8116 | 0 | 0
2713 | 153.8932 | 60 |  | 153.8116 | 0 | 0
2714 | 153.8198 | 60 |  | 153.8116 | 0 | 0
2715 | 153.9552 | 60 |  | 153.8116 | 0 | 0
2716 | 154.1032 | 60 |  | 153.8116 | 0 | 0
2717 | 154.0652 | 60 |  | 153.8116 | 0 | 0
2718 | 154.0743 | 60 |  | 153.8124 | 0 | 0
2719 | 154.3374 | 60 |  | 153.8124 | 0 | 0
2720 | 154.194 | 60 |  | 153.8217 | 0 | 0
2721 | 154.2392 | 60 |  | 153.8259 | 0 | 0
2722 | 154.3551 | 60 |  | 153.8304 | 0 | 0
2723 | 154.3461 | 60 |  | 153.8356 | 0 | 0
2724 | 154.176 | 60 |  | 153.8396 | 0 | 0
2725 | 154.2106 | 60 |  | 153.8411 | 0 | 0
2726 | 154.0315 | 60 |  | 153.8439 | 0 | 0
2727 | 153.9655 | 60 |  | 153.85 | 0 | 0
2728 | 153.8304 | 60 |  | 153.85 | 0 | 0
2729 | 153.7026 | 60 |  | 153.85 | 0 | 0
2730 | 153.5772 | 60 |  | 153.85 | 0 | 0
2731 | 153.3256 | 60 |  | 153.85 | 0 | 0
2732 | 153.1589 | 60 |  | 153.85 | 0 | 0
2733 | 153.0622 | 60 |  | 153.85 | 0 | 0
2734 | 152.9046 | 60 |  | 153.85 | 0 | 0
2735 | 152.9527 | 60 |  | 153.85 | 0 | 0
2736 | 152.9179 | 60 |  | 153.85 | 0 | 0
2737 | 153.0202 | 60 |  | 153.8477 | 0 | 0
2738 | 152.9907 | 60 |  | 153.8401 | 0 | 0
2739 | 153.0042 | 60 |  | 153.8356 | 0 | 0
2740 | 153.1756 | 60 |  | 153.8315 | 0 | 0
2741 | 153.1495 | 60 |  | 153.827 | 0 | 0
2742 | 153.0307 | 60 |  | 153.8217 | 0 | 0
2743 | 153.1859 | 60 |  | 153.8114 | 0 | 0
2744 | 153.1776 | 60 |  | 153.7978 | 0 | 0
2745 | 153.182 | 60 |  | 153.7717 | 0 | 0
2746 | 153.2541 | 60 |  | 153.7402 | 0 | 0
2747 | 153.2427 | 60 |  | 153.7222 | 0 | 0
2748 | 153.3593 | 60 |  | 153.7149 | 0 | 0
2749 | 153.2265 | 60 |  | 153.7115 | 0 | 0
2750 | 153.2374 | 60 |  | 153.7053 | 0 | 0
2751 | 153.1 | 60 |  | 153.6798 | 0 | 0
2752 | 152.931 | 60 |  | 153.6532 | 0 | 0
2753 | 152.843 | 60 |  | 153.6458 | 0 | 0
2754 | 152.5412 | 60 |  | 153.6133 | 0 | 0
2755 | 152.615 | 60 |  | 153.4682 | 0 | 0
2756 | 152.4011 | 60 |  | 153.3424 | 0 | 0
2757 | 152.3761 | 60 |  | 153.2898 | 0 | 0
2758 | 152.5406 | 60 |  | 153.2484 | 0 | 0
2759 | 152.7386 | 60 |  | 153.2401 | 0 | 0
2760 | 153.2397 | 60 |  | 153.2385 | 0 | 0
2761 | 153.4233 | 60 |  | 153.2385 | 0 | 0
2762 | 153.4945 | 60 |  | 153.2385 | 0 | 0
2763 | 153.6403 | 60 |  | 153.2385 | 0 | 0
2764 | 153.5399 | 60 |  | 153.2385 | 0 | 0
2765 | 153.4967 | 60 |  | 153.2385 | 0 | 0
2766 | 153.6919 | 60 |  | 153.2385 | 0 | 0
2767 | 153.7215 | 60 |  | 153.2385 | 0 | 0
2768 | 153.7322 | 60 |  | 153.2385 | 0 | 0
2769 | 153.6451 | 60 |  | 153.2385 | 0 | 0
2770 | 153.5254 | 60 |  | 153.2385 | 0 | 0
2771 | 153.7351 | 60 |  | 153.2385 | 0 | 0
2772 | 153.3557 | 60 |  | 153.2385 | 0 | 0
2773 | 153.4363 | 60 |  | 153.2385 | 0 | 0
2774 | 153.4271 | 60 |  | 153.2385 | 0 | 0
2775 | 153.4898 | 60 |  | 153.2385 | 0 | 0
2776 | 153.3372 | 60 |  | 153.2385 | 0 | 0
2777 | 153.2854 | 60 |  | 153.2385 | 0 | 0
2778 | 153.5739 | 60 |  | 153.2385 | 0 | 0
2779 | 153.4099 | 60 |  | 153.2385 | 0 | 0
2780 | 153.4901 | 60 |  | 153.2385 | 0 | 0
2781 | 153.5553 | 60 |  | 153.2385 | 0 | 0
2782 | 153.2432 | 60 |  | 153.2412 | 0 | 0
2783 | 153.4074 | 60 |  | 153.243 | 0 | 0
2784 | 153.318 | 60 |  | 153.2487 | 0 | 0
2785 | 153.0007 | 60 |  | 153.2487 | 0 | 0
2786 | 153.2545 | 60 |  | 153.2543 | 0 | 0
2787 | 153.0866 | 60 |  | 153.2543 | 0 | 0
2788 | 153.2233 | 60 |  | 153.2543 | 0 | 0
2789 | 153.2456 | 60 |  | 153.2543 | 0 | 0
2790 | 153.3143 | 60 |  | 153.27 | 0 | 0
2791 | 153.3899 | 60 |  | 153.2999 | 0 | 0
2792 | 153.2558 | 60 |  | 153.2999 | 0 | 0
2793 | 153.5728 | 60 |  | 153.3162 | 0 | 0
2794 | 153.5655 | 60 |  | 153.3276 | 0 | 0
2795 | 153.6082 | 60 |  | 153.3464 | 0 | 0
2796 | 153.8141 | 60 |  | 153.3575 | 0 | 0
2797 | 153.6525 | 60 |  | 153.3746 | 0 | 0
2798 | 153.5649 | 60 |  | 153.3987 | 0 | 0
2799 | 153.4608 | 60 |  | 153.4087 | 0 | 0
2800 | 153.3423 | 60 |  | 153.4087 | 0 | 0
2801 | 153.3388 | 60 |  | 153.4087 | 0 | 0
2802 | 153.3641 | 60 |  | 153.4087 | 0 | 0
2803 | 153.368 | 60 |  | 153.4087 | 0 | 0
2804 | 153.2751 | 60 |  | 153.4087 | 0 | 0
2805 | 153.1594 | 60 |  | 153.4087 | 0 | 0
2806 | 153.2494 | 60 |  | 153.4087 | 0 | 0
2807 | 153.2012 | 60 |  | 153.4087 | 0 | 0
2808 | 153.1996 | 60 |  | 153.4087 | 0 | 0
2809 | 153.3428 | 60 |  | 153.4087 | 0 | 0
2810 | 153.0903 | 60 |  | 153.4087 | 0 | 0
2811 | 153.1837 | 60 |  | 153.3987 | 0 | 0
2812 | 153.2852 | 60 |  | 153.379 | 0 | 0
2813 | 153.2865 | 60 |  | 153.3661 | 0 | 0
2814 | 153.5255 | 60 |  | 153.3661 | 0 | 0
2815 | 153.5117 | 60 |  | 153.3661 | 0 | 0
2816 | 153.4831 | 60 |  | 153.3661 | 0 | 0
2817 | 153.4796 | 60 |  | 153.3661 | 0 | 0
2818 | 153.548 | 60 |  | 153.3661 | 0 | 0
2819 | 153.4147 | 60 |  | 153.3661 | 0 | 0
2820 | 153.4705 | 60 |  | 153.3661 | 0 | 0
2821 | 153.3799 | 60 |  | 153.3661 | 0 | 0
2822 | 153.2652 | 60 |  | 153.3661 | 0 | 0
2823 | 153.2832 | 60 |  | 153.3535 | 0 | 0
2824 | 153.2401 | 60 |  | 153.3425 | 0 | 0
2825 | 153.1866 | 60 |  | 153.3405 | 0 | 0
2826 | 152.9406 | 60 |  | 153.3405 | 0 | 0
2827 | 153.0743 | 60 |  | 153.3405 | 0 | 0
2828 | 153.0633 | 60 |  | 153.3284 | 0 | 0
2829 | 153.1214 | 60 |  | 153.3162 | 0 | 0
2830 | 153.1288 | 60 |  | 153.3004 | 0 | 0
2831 | 153.1487 | 60 |  | 153.2859 | 0 | 0
2832 | 153.1892 | 60 |  | 153.2859 | 0 | 0
2833 | 153.3043 | 60 |  | 153.2859 | 0 | 0
2834 | 153.3201 | 60 |  | 153.2859 | 0 | 0
2835 | 153.2535 | 60 |  | 153.2859 | 0 | 0
2836 | 153.5485 | 60 |  | 153.2954 | 0 | 0
2837 | 153.381 | 60 |  | 153.3093 | 0 | 0
2838 | 153.5203 | 60 |  | 153.3172 | 0 | 0
2839 | 153.62 | 60 |  | 153.3295 | 0 | 0
2840 | 153.5969 | 60 |  | 153.3405 | 0 | 0
2841 | 153.4865 | 60 |  | 153.3405 | 0 | 0
2842 | 153.4671 | 60 |  | 153.3425 | 0 | 0
2843 | 153.4315 | 60 |  | 153.3425 | 0 | 0
2844 | 153.3952 | 60 |  | 153.3425 | 0 | 0
2845 | 153.3876 | 60 |  | 153.3425 | 0 | 0
2846 | 153.3038 | 60 |  | 153.3405 | 0 | 0
2847 | 153.2036 | 60 |  | 153.3295 | 0 | 0
2848 | 153.2504 | 60 |  | 153.3122 | 0 | 0
2849 | 153.2988 | 60 |  | 153.3041 | 0 | 0
2850 | 153.3013 | 60 |  | 153.3026 | 0 | 0
2851 | 153.1439 | 60 |  | 153.3001 | 0 | 0
2852 | 153.2526 | 60 |  | 153.2927 | 0 | 0
2853 | 153.1849 | 60 |  | 153.2859 | 0 | 0
2854 | 153.2289 | 60 |  | 153.2859 | 0 | 0
2855 | 153.1462 | 60 |  | 153.2859 | 0 | 0
2856 | 153.0138 | 60 |  | 153.2859 | 0 | 0
2857 | 153.0917 | 60 |  | 153.2859 | 0 | 0
2858 | 153.0804 | 60 |  | 153.2859 | 0 | 0
2859 | 153.246 | 60 |  | 153.2842 | 0 | 0
2860 | 152.9223 | 60 |  | 153.2842 | 0 | 0
2861 | 153.0616 | 60 |  | 153.2842 | 0 | 0
2862 | 152.9992 | 60 |  | 153.2742 | 0 | 0
2863 | 152.9325 | 60 |  | 153.2593 | 0 | 0
2864 | 153.1959 | 60 |  | 153.253 | 0 | 0
2865 | 153.0114 | 60 |  | 153.2515 | 0 | 0
2866 | 153.1779 | 60 |  | 153.2482 | 0 | 0
2867 | 153.4017 | 60 |  | 153.2482 | 0 | 0
2868 | 153.4566 | 60 |  | 153.2482 | 0 | 0
2869 | 153.5757 | 60 |  | 153.2482 | 0 | 0
2870 | 153.4337 | 60 |  | 153.2482 | 0 | 0
2871 | 153.513 | 60 |  | 153.2482 | 0 | 0
2872 | 153.376 | 60 |  | 153.2482 | 0 | 0
2873 | 153.1387 | 60 |  | 153.243 | 0 | 0
2874 | 153.0498 | 60 |  | 153.2374 | 0 | 0
2875 | 152.8692 | 60 |  | 153.2374 | 0 | 0
2876 | 153.0785 | 60 |  | 153.2374 | 0 | 0
2877 | 153.1666 | 60 |  | 153.2374 | 0 | 0
2878 | 153.362 | 60 |  | 153.2482 | 0 | 0
2879 | 153.4245 | 60 |  | 153.2515 | 0 | 0
2880 | 153.1769 | 60 |  | 153.2515 | 0 | 0
2881 | 153.2751 | 60 |  | 153.253 | 0 | 0
2882 | 152.9358 | 60 |  | 153.253 | 0 | 0
2883 | 152.9362 | 60 |  | 153.2515 | 0 | 0
2884 | 153.0471 | 60 |  | 153.2482 | 0 | 0
2885 | 152.9859 | 60 |  | 153.2374 | 0 | 0
2886 | 153.1452 | 60 |  | 153.2162 | 0 | 0
2887 | 153.1456 | 60 |  | 153.1998 | 0 | 0
2888 | 153.2017 | 60 |  | 153.1988 | 0 | 0
2889 | 153.2921 | 60 |  | 153.1988 | 0 | 0
2890 | 153.1523 | 60 |  | 153.1904 | 0 | 0
2891 | 153.1908 | 60 |  | 153.1879 | 0 | 0
2892 | 153.0694 | 60 |  | 153.1814 | 0 | 0
2893 | 153.257 | 60 |  | 153.1814 | 0 | 0
2894 | 153.1704 | 60 |  | 153.1774 | 0 | 0
2895 | 153.3124 | 60 |  | 153.1774 | 0 | 0
2896 | 153.4649 | 60 |  | 153.1774 | 0 | 0
2897 | 153.4027 | 60 |  | 153.1774 | 0 | 0
2898 | 153.4285 | 60 |  | 153.1774 | 0 | 0
2899 | 153.3319 | 60 |  | 153.1774 | 0 | 0
2900 | 153.358 | 60 |  | 153.1774 | 0 | 0
2901 | 153.149 | 60 |  | 153.1774 | 0 | 0
2902 | 153.1649 | 60 |  | 153.1736 | 0 | 0
2903 | 153.3121 | 60 |  | 153.1736 | 0 | 0
2904 | 153.258 | 60 |  | 153.1736 | 0 | 0
2905 | 153.4015 | 60 |  | 153.1774 | 0 | 0
2906 | 153.3238 | 60 |  | 153.1843 | 0 | 0
2907 | 153.1645 | 60 |  | 153.1843 | 0 | 0
2908 | 153.3132 | 60 |  | 153.1934 | 0 | 0
2909 | 153.0699 | 60 |  | 153.1843 | 0 | 0
2910 | 153.2224 | 60 |  | 153.1934 | 0 | 0
2911 | 153.2188 | 60 |  | 153.1988 | 0 | 0
2912 | 153.2479 | 60 |  | 153.2103 | 0 | 0
2913 | 153.2215 | 60 |  | 153.2202 | 0 | 0
2914 | 153.291 | 60 |  | 153.222 | 0 | 0
2915 | 153.3569 | 60 |  | 153.2352 | 0 | 0
2916 | 153.0965 | 60 |  | 153.2352 | 0 | 0
2917 | 153.2707 | 60 |  | 153.2352 | 0 | 0
2918 | 153.1759 | 60 |  | 153.222 | 0 | 0
2919 | 153.3622 | 60 |  | 153.222 | 0 | 0
2920 | 153.2193 | 60 |  | 153.2204 | 0 | 0
2921 | 153.1532 | 60 |  | 153.219 | 0 | 0
2922 | 153.3146 | 60 |  | 153.219 | 0 | 0
2923 | 153.2971 | 60 |  | 153.2204 | 0 | 0
2924 | 153.5389 | 60 |  | 153.222 | 0 | 0
2925 | 153.4264 | 60 |  | 153.2352 | 0 | 0
2926 | 153.3129 | 60 |  | 153.2525 | 0 | 0
2927 | 153.3056 | 60 |  | 153.2575 | 0 | 0
2928 | 153.0228 | 60 |  | 153.2525 | 0 | 0
2929 | 153.0284 | 60 |  | 153.2352 | 0 | 0
2930 | 153.2117 | 60 |  | 153.2352 | 0 | 0
2931 | 153.0366 | 60 |  | 153.222 | 0 | 0
2932 | 153.3207 | 60 |  | 153.2352 | 0 | 0
2933 | 153.3589 | 60 |  | 153.2525 | 0 | 0
2934 | 153.296 | 60 |  | 153.2575 | 0 | 0
2935 | 153.4302 | 60 |  | 153.2643 | 0 | 0
2936 | 153.156 | 60 |  | 153.2643 | 0 | 0
2937 | 153.3056 | 60 |  | 153.2809 | 0 | 0
2938 | 153.281 | 60 |  | 153.286 | 0 | 0
2939 | 153.3029 | 60 |  | 153.286 | 0 | 0
2940 | 153.4546 | 60 |  | 153.2935 | 0 | 0
2941 | 153.4507 | 60 |  | 153.2965 | 0 | 0
2942 | 153.4911 | 60 |  | 153.3 | 0 | 0
2943 | 153.4512 | 60 |  | 153.3042 | 0 | 0
2944 | 153.1815 | 60 |  | 153.3042 | 0 | 0
2945 | 153.3245 | 60 |  | 153.3042 | 0 | 0
2946 | 153.4012 | 60 |  | 153.3042 | 0 | 0
2947 | 153.2887 | 60 |  | 153.3 | 0 | 0
2948 | 153.4768 | 60 |  | 153.3 | 0 | 0
2949 | 153.3187 | 60 |  | 153.3 | 0 | 0
2950 | 153.3847 | 60 |  | 153.3 | 0 | 0
2951 | 153.3005 | 60 |  | 153.3017 | 0 | 0
2952 | 153.3038 | 60 |  | 153.3033 | 0 | 0
2953 | 153.362 | 60 |  | 153.3033 | 0 | 0
2954 | 153.2051 | 60 |  | 153.3033 | 0 | 0
2955 | 153.3808 | 60 |  | 153.3033 | 0 | 0
2956 | 153.3237 | 60 |  | 153.3033 | 0 | 0
2957 | 153.3006 | 60 |  | 153.3033 | 0 | 0
2958 | 153.5115 | 60 |  | 153.3033 | 0 | 0
2959 | 153.4051 | 60 |  | 153.3047 | 0 | 0
2960 | 153.5544 | 60 |  | 153.3056 | 0 | 0
2961 | 153.4739 | 60 |  | 153.3093 | 0 | 0
2962 | 153.4655 | 60 |  | 153.3138 | 0 | 0
2963 | 153.3888 | 60 |  | 153.3167 | 0 | 0
2964 | 153.3126 | 60 |  | 153.3167 | 0 | 0
2965 | 153.2609 | 60 |  | 153.3138 | 0 | 0
2966 | 153.2869 | 60 |  | 153.3138 | 0 | 0
2967 | 153.3828 | 60 |  | 153.3167 | 0 | 0
2968 | 153.3547 | 60 |  | 153.3197 | 0 | 0
2969 | 153.3694 | 60 |  | 153.3197 | 0 | 0
2970 | 153.4424 | 60 |  | 153.3222 | 0 | 0
2971 | 153.5615 | 60 |  | 153.3241 | 0 | 0
2972 | 153.699 | 60 |  | 153.3396 | 0 | 0
2973 | 153.6393 | 60 |  | 153.3568 | 0 | 0
2974 | 153.6989 | 60 |  | 153.3568 | 0 | 0
2975 | 153.5772 | 60 |  | 153.3568 | 0 | 0
2976 | 153.6034 | 60 |  | 153.3605 | 0 | 0
2977 | 153.5289 | 60 |  | 153.3657 | 0 | 0
2978 | 153.483 | 60 |  | 153.3751 | 0 | 0
2979 | 153.4958 | 60 |  | 153.3818 | 0 | 0
2980 | 153.4277 | 60 |  | 153.3837 | 0 | 0
2981 | 153.3369 | 60 |  | 153.3837 | 0 | 0
2982 | 153.3629 | 60 |  | 153.3837 | 0 | 0
2983 | 153.3818 | 60 |  | 153.3837 | 0 | 0
2984 | 153.2993 | 60 |  | 153.3837 | 0 | 0
2985 | 153.1302 | 60 |  | 153.3823 | 0 | 0
2986 | 153.076 | 60 |  | 153.3823 | 0 | 0
2987 | 153.0477 | 60 |  | 153.3823 | 0 | 0
2988 | 152.9422 | 60 |  | 153.3823 | 0 | 0
2989 | 152.7082 | 60 |  | 153.3823 | 0 | 0
2990 | 152.4461 | 60 |  | 153.3813 | 0 | 0
2991 | 152.395 | 60 |  | 153.3751 | 0 | 0
2992 | 152.5373 | 60 |  | 153.3662 | 0 | 0
2993 | 152.7968 | 60 |  | 153.3625 | 0 | 0
2994 | 153.1334 | 60 |  | 153.3625 | 0 | 0
2995 | 153.4684 | 60 |  | 153.3662 | 0 | 0
2996 | 153.8146 | 60 |  | 153.3662 | 0 | 0
2997 | 153.8837 | 60 |  | 153.3751 | 0 | 0
2998 | 153.935 | 60 |  | 153.3751 | 0 | 0
2999 | 153.6753 | 60 |  | 153.3813 | 0 | 0
3000 | 153.5608 | 60 |  | 153.3813 | 0 | 0
3001 | 153.5555 | 60 |  | 153.3823 | 0 | 0
3002 | 153.4509 | 60 |  | 153.3858 | 0 | 0
3003 | 153.4674 | 60 |  | 153.397 | 0 | 0
3004 | 153.4441 | 60 |  | 153.4164 | 0 | 0
3005 | 153.3472 | 60 |  | 153.4164 | 0 | 0
3006 | 153.1779 | 60 |  | 153.4164 | 0 | 0
3007 | 153.1872 | 60 |  | 153.4164 | 0 | 0
3008 | 153.2647 | 60 |  | 153.397 | 0 | 0
3009 | 153.2041 | 60 |  | 153.3858 | 0 | 0
3010 | 153.3796 | 60 |  | 153.3823 | 0 | 0
3011 | 153.3591 | 60 |  | 153.3807 | 0 | 0
3012 | 153.417 | 60 |  | 153.3807 | 0 | 0
3013 | 153.4059 | 60 |  | 153.3807 | 0 | 0
3014 | 153.4458 | 60 |  | 153.3823 | 0 | 0
3015 | 153.4823 | 60 |  | 153.3943 | 0 | 0
3016 | 153.5696 | 60 |  | 153.4114 | 0 | 0
3017 | 153.5367 | 60 |  | 153.4224 | 0 | 0
3018 | 153.4883 | 60 |  | 153.4351 | 0 | 0
3019 | 153.5732 | 60 |  | 153.4432 | 0 | 0
3020 | 153.5412 | 60 |  | 153.4449 | 0 | 0
3021 | 153.4993 | 60 |  | 153.4449 | 0 | 0
3022 | 153.3409 | 60 |  | 153.4359 | 0 | 0
3023 | 153.2619 | 60 |  | 153.4224 | 0 | 0
3024 | 153.1449 | 60 |  | 153.4114 | 0 | 0
3025 | 153.146 | 60 |  | 153.3938 | 0 | 0
3026 | 153.1473 | 60 |  | 153.3807 | 0 | 0
3027 | 153.0503 | 60 |  | 153.3713 | 0 | 0
3028 | 153.0304 | 60 |  | 153.361 | 0 | 0
3029 | 152.9985 | 60 |  | 153.3531 | 0 | 0
3030 | 153.2011 | 60 |  | 153.3441 | 0 | 0
3031 | 153.1354 | 60 |  | 153.3441 | 0 | 0
3032 | 153.0721 | 60 |  | 153.3201 | 0 | 0
3033 | 153.157 | 60 |  | 153.282 | 0 | 0
3034 | 153.0701 | 60 |  | 153.2633 | 0 | 0
3035 | 153.1772 | 60 |  | 153.2633 | 0 | 0
3036 | 153.0658 | 60 |  | 153.2633 | 0 | 0
3037 | 152.8755 | 60 |  | 153.2633 | 0 | 0
3038 | 152.8067 | 60 |  | 153.2633 | 0 | 0
3039 | 152.7391 | 60 |  | 153.2633 | 0 | 0
3040 | 152.5756 | 60 |  | 153.2633 | 0 | 0
3041 | 152.6993 | 60 |  | 153.2633 | 0 | 0
3042 | 152.8121 | 60 |  | 153.2633 | 0 | 0
3043 | 153.0565 | 60 |  | 153.2633 | 0 | 0
3044 | 153.2486 | 60 |  | 153.2633 | 0 | 0
3045 | 153.577 | 60 |  | 153.2633 | 0 | 0
3046 | 153.5903 | 60 |  | 153.2633 | 0 | 0
3047 | 153.6653 | 60 |  | 153.2633 | 0 | 0
3048 | 153.7807 | 60 |  | 153.2633 | 0 | 0

## Datos_RampaSubida
Promedio movil | 50 |  | Mediana datos | 5
Tiempo | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Referencia Potencia (MW) | Potencia (Promedio movil MW) | Escalon | Pulsos
0 | 152.8848 | 60 | 153 |  | 0 | 0
1 | 152.9503 | 60 | 153 |  | 0 | 0
2 | 152.9686 | 60 | 153 |  | 0 | 0
3 | 152.9326 | 60 | 153 |  | 0 | 0
4 | 153.0969 | 60 | 153 |  | 0 | 0
5 | 152.9662 | 60 | 153 |  | 0 | 0
6 | 152.9477 | 60 | 153 |  | 0 | 0
7 | 153.4445 | 60 | 153 |  | 0 | 0
8 | 153.3376 | 60 | 153 |  | 0 | 0
9 | 153.6224 | 60 | 153 |  | 0 | 0
10 | 153.56 | 60 | 153 |  | 0 | 0
11 | 153.3875 | 60 | 153 |  | 0 | 0
12 | 153.6234 | 60 | 153 |  | 0 | 0
13 | 153.6026 | 60 | 153 |  | 0 | 0
14 | 153.4552 | 60 | 153 |  | 0 | 0
15 | 153.294 | 60 | 153 |  | 0 | 0
16 | 153.2525 | 60 | 153 |  | 0 | 0
17 | 153.2768 | 60 | 153 |  | 0 | 0
18 | 153.249 | 60 | 153 |  | 0 | 0
19 | 153.368 | 60 | 153 |  | 0 | 0
20 | 153.2668 | 60 | 153 |  | 0 | 0
21 | 153.168 | 60 | 153 |  | 0 | 0
22 | 153.2181 | 60 | 153 |  | 0 | 0
23 | 153.1657 | 60 | 153 |  | 0 | 0
24 | 153.1809 | 60 | 153 |  | 0 | 0
25 | 153.2334 | 60 | 153 |  | 0 | 0
26 | 153.3768 | 60 | 153 |  | 0 | 0
27 | 153.3453 | 60 | 153 |  | 0 | 0
28 | 153.475 | 60 | 153 |  | 0 | 0
29 | 153.4221 | 60 | 153 |  | 0 | 0
30 | 153.4674 | 60 | 153 |  | 0 | 0
31 | 153.3641 | 60 | 153 |  | 0 | 0
32 | 153.41 | 60 | 153 |  | 0 | 0
33 | 153.4038 | 60 | 153 |  | 0 | 0
34 | 153.404 | 60 | 153 |  | 0 | 0
35 | 153.4933 | 60 | 153 |  | 0 | 0
36 | 153.5115 | 60 | 153 |  | 0 | 0
37 | 153.548 | 60 | 153 |  | 0 | 0
38 | 153.4852 | 60 | 153 |  | 0 | 0
39 | 153.4309 | 60 | 153 |  | 0 | 0
40 | 153.5037 | 60 | 153 |  | 0 | 0
41 | 153.457 | 60 | 153 |  | 0 | 0
42 | 153.3469 | 60 | 153 |  | 0 | 0
43 | 153.3866 | 60 | 153 |  | 0 | 0
44 | 153.4186 | 60 | 153 |  | 0 | 0
45 | 153.3419 | 60 | 153 |  | 0 | 0
46 | 153.4155 | 60 | 153 |  | 0 | 0
47 | 153.4594 | 60 | 153 |  | 0 | 0
48 | 153.4176 | 60 | 153 |  | 0 | 0
49 | 153.4679 | 60 | 153 | 153.3871 | 0 | 0
50 | 153.4675 | 60 | 153 | 153.3957 | 0 | 0
51 | 153.443 | 60 | 153 | 153.4039 | 0 | 0
52 | 153.406 | 60 | 153 | 153.405 | 0 | 0
53 | 153.3454 | 60 | 153 | 153.405 | 0 | 0
54 | 153.4345 | 60 | 153 | 153.408 | 0 | 0
55 | 153.1605 | 60 | 153 | 153.408 | 0 | 0
56 | 153.1314 | 60 | 153 | 153.408 | 0 | 0
57 | 153.0451 | 60 | 153 | 153.405 | 0 | 0
58 | 153.022 | 60 | 153 | 153.405 | 0 | 0
59 | 153.1342 | 60 | 153 | 153.4039 | 0 | 0
60 | 153.1808 | 60 | 153 | 153.3957 | 0 | 0
61 | 153.2258 | 60 | 153 | 153.3952 | 0 | 0
62 | 153.0775 | 60 | 153 | 153.3817 | 0 | 0
63 | 153.0661 | 60 | 153 | 153.3724 | 0 | 0
64 | 152.9326 | 60 | 153 | 153.366 | 0 | 0
65 | 152.9529 | 60 | 153 | 153.366 | 0 | 0
66 | 153.0177 | 60 | 153 | 153.366 | 0 | 0
67 | 152.7883 | 60 | 153 | 153.366 | 0 | 0
68 | 152.968 | 60 | 153 | 153.366 | 0 | 0
69 | 153.2362 | 60 | 153 | 153.3555 | 0 | 0
70 | 153.1904 | 60 | 153 | 153.3555 | 0 | 0
71 | 153.5193 | 60 | 153 | 153.3704 | 1 | 1
72 | 153.4874 | 60 | 153 | 153.3817 | 1 | 0
73 | 153.515 | 59.8 | 153 | 153.3952 | 1 | 0
74 | 153.6603 | 59.8 | 153 | 153.4039 | 1 | 0
75 | 153.4871 | 59.8 | 153 | 153.405 | 1 | 0
76 | 153.3685 | 59.8 | 153 | 153.405 | 0 | 0
77 | 153.4876 | 59.8 | 153 | 153.408 | 0 | 0
78 | 153.8675 | 59.8 | 153 | 153.408 | 0 | 0
79 | 154.6242 | 59.8 | 153 | 153.408 | 0 | 0
80 | 155.1766 | 59.8 | 153 | 153.408 | 0 | 0
81 | 155.7174 | 59.8 | 153 | 153.4127 | 0 | 0
82 | 156.2863 | 59.8 | 153 | 153.4166 | 0 | 0
83 | 156.6165 | 59.8 | 153 | 153.4181 | 0 | 0
84 | 157.0644 | 59.8 | 153 | 153.4248 | 0 | 0
85 | 157.3077 | 59.8 | 153 | 153.4248 | 0 | 0
86 | 157.604 | 59.8 | 153 | 153.4248 | 0 | 0
87 | 158.0094 | 59.8 | 153 | 153.4248 | 0 | 0
88 | 158.2009 | 59.8 | 153 | 153.4248 | 0 | 0
89 | 158.5177 | 59.8 | 153 | 153.4266 | 0 | 0
90 | 158.9835 | 59.8 | 153 | 153.4266 | 0 | 0
91 | 159.2427 | 59.8 | 153 | 153.4266 | 0 | 0
92 | 159.6247 | 59.8 | 153 | 153.4388 | 0 | 0
93 | 159.7852 | 59.8 | 153 | 153.4512 | 0 | 0
94 | 159.9381 | 59.8 | 153 | 153.4634 | 0 | 0
95 | 160.1254 | 59.8 | 153 | 153.4677 | 0 | 0
96 | 160.3958 | 59.8 | 153 | 153.4775 | 0 | 0
97 | 160.7015 | 59.8 | 153 | 153.4873 | 0 | 0
98 | 161.0489 | 59.8 | 153 | 153.4875 | 0 | 0
99 | 161.3481 | 59.8 | 153 | 153.5013 | 0 | 0
100 | 161.5145 | 59.8 | 153 | 153.5172 | 0 | 0
101 | 161.784 | 59.8 | 153 | 153.5898 | 0 | 0
102 | 162.1556 | 59.8 | 153 | 153.7639 | 0 | 0
103 | 162.3143 | 59.8 | 153 | 154.2458 | 0 | 0
104 | 162.4792 | 59.8 | 153 | 154.9004 | 0 | 0
105 | 162.7103 | 59.8 | 153 | 155.447 | 0 | 0
106 | 162.8562 | 59.8 | 153 | 156.0019 | 0 | 0
107 | 163.1326 | 59.8 | 153 | 156.4514 | 0 | 0
108 | 163.4487 | 59.8 | 153 | 156.8404 | 0 | 0
109 | 163.5956 | 59.8 | 153 | 157.1861 | 0 | 0
110 | 163.9091 | 59.8 | 153 | 157.4558 | 0 | 0
111 | 164.0084 | 59.8 | 153 | 157.8067 | 0 | 0
112 | 164.1308 | 59.8 | 153 | 158.1052 | 0 | 0
113 | 164.2801 | 59.8 | 153 | 158.3593 | 0 | 0
114 | 164.5125 | 59.8 | 153 | 158.7506 | 0 | 0
115 | 164.4672 | 59.8 | 153 | 159.1131 | 0 | 0
116 | 164.653 | 59.8 | 153 | 159.4337 | 0 | 0
117 | 164.9879 | 59.8 | 153 | 159.705 | 0 | 0
118 | 165.1182 | 59.8 | 153 | 159.8617 | 0 | 0
119 | 165.5689 | 59.8 | 153 | 160.0317 | 0 | 0
120 | 165.7213 | 59.8 | 153 | 160.2606 | 0 | 0
121 | 165.883 | 59.8 | 153 | 160.5486 | 0 | 0
122 | 166.0578 | 59.8 | 153 | 160.8752 | 0 | 0
123 | 166.0535 | 59.8 | 153 | 161.1985 | 0 | 0
124 | 166.0463 | 59.8 | 153 | 161.4313 | 0 | 0
125 | 166.162 | 59.8 | 153 | 161.6492 | 0 | 0
126 | 166.23 | 59.8 | 153 | 161.9698 | 0 | 0
127 | 166.1174 | 59.8 | 153 | 162.2349 | 0 | 0
128 | 166.312 | 59.8 | 153 | 162.3967 | 0 | 0
129 | 166.4897 | 59.8 | 153 | 162.5947 | 0 | 0
130 | 166.684 | 59.8 | 153 | 162.7832 | 0 | 0
131 | 166.9924 | 59.8 | 153 | 162.9944 | 0 | 0
132 | 167.2429 | 59.8 | 153 | 163.2906 | 0 | 0
133 | 167.2752 | 59.8 | 153 | 163.5222 | 0 | 0
134 | 167.4011 | 59.8 | 153 | 163.7523 | 0 | 0
135 | 167.347 | 59.8 | 153 | 163.9587 | 0 | 0
136 | 167.4144 | 59.8 | 153 | 164.0696 | 0 | 0
137 | 167.4982 | 59.8 | 153 | 164.2055 | 0 | 0
138 | 167.6526 | 59.8 | 153 | 164.3737 | 0 | 0
139 | 167.8602 | 59.8 | 153 | 164.4899 | 0 | 0
140 | 168.1834 | 59.8 | 153 | 164.5828 | 0 | 0
141 | 168.5096 | 59.8 | 153 | 164.8204 | 0 | 0
142 | 168.708 | 59.8 | 153 | 165.053 | 0 | 0
143 | 168.8895 | 59.8 | 153 | 165.3436 | 0 | 0
144 | 169.1689 | 59.8 | 153 | 165.6451 | 0 | 0
145 | 169.1538 | 59.8 | 153 | 165.8022 | 0 | 0
146 | 169.1843 | 59.8 | 153 | 165.9646 | 0 | 0
147 | 169.3767 | 59.8 | 153 | 166.0499 | 0 | 0
148 | 169.3902 | 59.8 | 153 | 166.0556 | 0 | 0
149 | 169.5117 | 59.8 | 153 | 166.0876 | 0 | 0
150 | 169.6972 | 59.8 | 153 | 166.1397 | 0 | 0
151 | 169.808 | 59.8 | 153 | 166.196 | 0 | 0
152 | 169.897 | 59.8 | 153 | 166.271 | 0 | 0
153 | 170.0776 | 59.8 | 153 | 166.4008 | 0 | 0
154 | 170.0712 | 59.8 | 153 | 166.5869 | 0 | 0
155 | 170.1554 | 59.8 | 153 | 166.8382 | 0 | 0
156 | 170.3489 | 59.8 | 153 | 167.1177 | 0 | 0
157 | 170.1848 | 59.8 | 153 | 167.259 | 0 | 0
158 | 170.3012 | 59.8 | 153 | 167.3111 | 0 | 0
159 | 170.3361 | 59.8 | 153 | 167.374 | 0 | 0
160 | 170.4393 | 59.8 | 153 | 167.4077 | 0 | 0
161 | 170.3008 | 59.8 | 153 | 167.4563 | 0 | 0
162 | 170.3607 | 59.8 | 153 | 167.5754 | 0 | 0
163 | 170.5 | 59.8 | 153 | 167.7564 | 0 | 0
164 | 170.5914 | 59.8 | 153 | 168.0218 | 0 | 0
165 | 170.799 | 59.8 | 153 | 168.3465 | 0 | 0
166 | 170.8771 | 59.8 | 153 | 168.6088 | 0 | 0
167 | 170.8304 | 59.8 | 153 | 168.7987 | 0 | 0
168 | 171.1285 | 59.8 | 153 | 169.0216 | 0 | 0
169 | 171.292 | 59.8 | 153 | 169.1613 | 0 | 0
170 | 171.4303 | 59.8 | 153 | 169.1766 | 0 | 0
171 | 171.6314 | 59.8 | 153 | 169.2805 | 0 | 0
172 | 171.811 | 59.8 | 153 | 169.3834 | 0 | 0
173 | 171.8088 | 59.8 | 153 | 169.4509 | 0 | 0
174 | 171.9393 | 59.8 | 153 | 169.6044 | 0 | 0
175 | 171.9176 | 59.8 | 153 | 169.7526 | 0 | 0
176 | 172.0901 | 59.8 | 153 | 169.8525 | 0 | 0
177 | 172.1638 | 59.8 | 153 | 169.9841 | 0 | 0
178 | 172.2387 | 59.8 | 153 | 170.0744 | 0 | 0
179 | 172.3354 | 59.8 | 153 | 170.1165 | 0 | 0
180 | 172.2749 | 59.8 | 153 | 170.1701 | 0 | 0
181 | 172.4606 | 59.8 | 153 | 170.2428 | 0 | 0
182 | 172.6174 | 59.8 | 153 | 170.301 | 0 | 0
183 | 172.6052 | 59.8 | 153 | 170.3186 | 0 | 0
184 | 172.5944 | 59.8 | 153 | 170.3425 | 0 | 0
185 | 172.6405 | 59.8 | 153 | 170.3548 | 0 | 0
186 | 172.6628 | 59.8 | 153 | 170.4 | 0 | 0
187 | 172.8294 | 59.8 | 153 | 170.4697 | 0 | 0
188 | 173.1486 | 59.8 | 153 | 170.5457 | 0 | 0
189 | 173.0938 | 59.8 | 153 | 170.6952 | 0 | 0
190 | 173.2244 | 59.8 | 153 | 170.8147 | 0 | 0
191 | 173.3207 | 59.8 | 153 | 170.8538 | 0 | 0
192 | 173.2934 | 59.8 | 153 | 171.0028 | 0 | 0
193 | 173.3652 | 59.8 | 153 | 171.2103 | 0 | 0
194 | 173.362 | 59.8 | 153 | 171.3611 | 0 | 0
195 | 173.408 | 59.8 | 153 | 171.5309 | 0 | 0
196 | 173.4127 | 59.8 | 153 | 171.7201 | 0 | 0
197 | 173.3712 | 59.8 | 153 | 171.8099 | 0 | 0
198 | 173.386 | 59.8 | 153 | 171.8643 | 0 | 0
199 | 173.1752 | 59.8 | 153 | 171.9284 | 0 | 0
200 | 173.1799 | 59.8 | 153 | 172.0147 | 0 | 0
201 | 173.3437 | 59.8 | 153 | 172.1269 | 0 | 0
202 | 173.384 | 59.8 | 153 | 172.2012 | 0 | 0
203 | 173.4328 | 59.8 | 153 | 172.2568 | 0 | 0
204 | 173.5779 | 59.8 | 153 | 172.3051 | 0 | 0
205 | 173.6179 | 59.8 | 153 | 172.398 | 0 | 0
206 | 173.7443 | 59.8 | 153 | 172.5275 | 0 | 0
207 | 173.9047 | 59.8 | 153 | 172.5998 | 0 | 0
208 | 173.9835 | 59.8 | 153 | 172.6113 | 0 | 0
209 | 173.955 | 59.8 | 153 | 172.6289 | 0 | 0
210 | 174.0495 | 59.8 | 153 | 172.6517 | 0 | 0
211 | 174.1726 | 59.8 | 153 | 172.7461 | 0 | 0
212 | 174.3187 | 59.8 | 153 | 172.9616 | 0 | 0
213 | 174.4187 | 59.8 | 153 | 173.1212 | 0 | 0
214 | 174.582 | 59.8 | 153 | 173.1619 | 0 | 0
215 | 174.5119 | 59.8 | 153 | 173.1775 | 0 | 0
216 | 174.5927 | 59.8 | 153 | 173.2022 | 0 | 0
217 | 174.7157 | 59.8 | 153 | 173.2589 | 0 | 0
218 | 174.6115 | 59.8 | 153 | 173.307 | 0 | 0
219 | 174.4935 | 59.8 | 153 | 173.3322 | 0 | 0
220 | 174.4841 | 59.8 | 153 | 173.3529 | 0 | 0
221 | 174.3182 | 59.8 | 153 | 173.3636 | 0 | 0
222 | 174.3388 | 59.8 | 153 | 173.3682 | 0 | 0
223 | 174.3627 | 59.8 | 153 | 173.3776 | 0 | 0
224 | 174.3252 | 59.8 | 153 | 173.385 | 0 | 0
225 | 174.2207 | 59.8 | 153 | 173.397 | 0 | 0
226 | 174.1605 | 59.8 | 153 | 173.4104 | 0 | 0
227 | 174.2819 | 59.8 | 153 | 173.4228 | 0 | 0
228 | 174.2751 | 59.8 | 153 | 173.5054 | 0 | 0
229 | 174.4016 | 59.8 | 153 | 173.5979 | 0 | 0
230 | 174.5233 | 59.8 | 153 | 173.6811 | 0 | 0
231 | 174.4539 | 59.8 | 153 | 173.8245 | 0 | 0
232 | 174.3468 | 59.8 | 153 | 173.9299 | 0 | 0
233 | 174.5626 | 59.8 | 153 | 173.9693 | 0 | 0
234 | 174.4572 | 59.8 | 153 | 174.0165 | 0 | 0
235 | 174.3284 | 59.8 | 153 | 174.105 | 0 | 0
236 | 174.3264 | 59.8 | 153 | 174.1666 | 0 | 0
237 | 174.0954 | 59.8 | 153 | 174.1666 | 0 | 0
238 | 173.7368 | 59.8 | 153 | 174.1666 | 0 | 0
239 | 173.9348 | 59.8 | 153 | 174.1666 | 0 | 0
240 | 173.8599 | 59.8 | 153 | 174.1666 | 0 | 0
241 | 173.914 | 59.8 | 153 | 174.1666 | 0 | 0
242 | 174.213 | 59.8 | 153 | 174.1928 | 0 | 0
243 | 174.4249 | 59.8 | 153 | 174.2169 | 0 | 0
244 | 174.7783 | 59.8 | 153 | 174.2479 | 0 | 0
245 | 175.0606 | 59.8 | 153 | 174.2785 | 0 | 0
246 | 175.3071 | 59.8 | 153 | 174.3001 | 0 | 0
247 | 175.4316 | 59.8 | 153 | 174.3184 | 0 | 0
248 | 175.3997 | 59.8 | 153 | 174.322 | 0 | 0
249 | 175.4539 | 59.8 | 153 | 174.3258 | 0 | 0
250 | 175.4152 | 59.8 | 153 | 174.3274 | 0 | 0
251 | 175.2319 | 59.8 | 153 | 174.3336 | 0 | 0
252 | 175.3465 | 59.8 | 153 | 174.3428 | 0 | 0
253 | 175.401 | 59.8 | 153 | 174.3547 | 0 | 0
254 | 175.4161 | 59.8 | 153 | 174.3821 | 0 | 0
255 | 175.4469 | 59.8 | 153 | 174.4102 | 0 | 0
256 | 175.5071 | 59.8 | 153 | 174.4218 | 0 | 0
257 | 175.4557 | 59.8 | 153 | 174.4394 | 0 | 0
258 | 175.6747 | 59.8 | 153 | 174.4556 | 0 | 0
259 | 175.7908 | 59.8 | 153 | 174.4707 | 0 | 0
260 | 175.6925 | 59.8 | 153 | 174.4888 | 0 | 0
261 | 175.5866 | 59.8 | 153 | 174.5027 | 0 | 0
262 | 175.5393 | 59.8 | 153 | 174.5176 | 0 | 0
263 | 175.6539 | 59.8 | 153 | 174.543 | 0 | 0
264 | 175.6186 | 59.8 | 153 | 174.543 | 0 | 0
265 | 175.6004 | 59.8 | 153 | 174.5777 | 0 | 0
266 | 175.5685 | 59.8 | 153 | 174.5871 | 0 | 0
267 | 175.3485 | 59.8 | 153 | 174.5871 | 0 | 0
268 | 175.3989 | 59.8 | 153 | 174.6704 | 0 | 0
269 | 175.477 | 59.8 | 153 | 174.9194 | 0 | 0
270 | 175.5657 | 59.8 | 153 | 175.1463 | 0 | 0
271 | 175.7369 | 59.8 | 153 | 175.2695 | 0 | 0
272 | 175.8884 | 59.8 | 153 | 175.3268 | 0 | 0
273 | 176.0246 | 59.8 | 153 | 175.3475 | 0 | 0
274 | 175.9036 | 59.8 | 153 | 175.3737 | 0 | 0
275 | 175.9095 | 59.8 | 153 | 175.3993 | 0 | 0
276 | 175.8391 | 59.8 | 153 | 175.4003 | 0 | 0
277 | 175.6692 | 59.8 | 153 | 175.4081 | 0 | 0
278 | 175.5885 | 59.8 | 153 | 175.4157 | 0 | 0
279 | 175.5492 | 59.8 | 153 | 175.4238 | 0 | 0
280 | 175.5426 | 59.8 | 153 | 175.4392 | 0 | 0
281 | 175.511 | 59.8 | 153 | 175.4504 | 0 | 0
282 | 175.5846 | 59.8 | 153 | 175.4548 | 0 | 0
283 | 175.5644 | 59.8 | 153 | 175.4664 | 0 | 0
284 | 175.5002 | 59.8 | 153 | 175.4886 | 0 | 0
285 | 175.5771 | 59.8 | 153 | 175.5037 | 0 | 0
286 | 175.5248 | 59.8 | 153 | 175.5091 | 0 | 0
287 | 175.3136 | 59.8 | 153 | 175.5091 | 0 | 0
288 | 175.2888 | 59.8 | 153 | 175.5091 | 0 | 0
289 | 175.3353 | 59.8 | 153 | 175.5091 | 0 | 0
290 | 175.4031 | 59.8 | 153 | 175.5091 | 0 | 0
291 | 175.491 | 59.8 | 153 | 175.5091 | 0 | 0
292 | 175.5252 | 59.8 | 153 | 175.5179 | 0 | 0
293 | 175.6152 | 59.8 | 153 | 175.525 | 0 | 0
294 | 175.9108 | 59.8 | 153 | 175.5322 | 0 | 0
295 | 176.2013 | 59.8 | 153 | 175.5409 | 0 | 0
296 | 176.2744 | 59.8 | 153 | 175.5459 | 0 | 0
297 | 176.2166 | 59.8 | 153 | 175.5568 | 0 | 0
298 | 176.3521 | 59.8 | 153 | 175.565 | 0 | 0
299 | 176.4018 | 59.8 | 153 | 175.5671 | 0 | 0
300 | 176.3427 | 59.8 | 153 | 175.5728 | 0 | 0
301 | 176.3823 | 59.8 | 153 | 175.5808 | 0 | 0
302 | 176.3346 | 59.8 | 153 | 175.5856 | 0 | 0
303 | 176.3286 | 59.8 | 153 | 175.5876 | 0 | 0
304 | 176.3383 | 59.8 | 153 | 175.5945 | 0 | 0
305 | 176.2826 | 59.8 | 153 | 175.6078 | 0 | 0
306 | 176.3153 | 59.8 | 153 | 175.6169 | 0 | 0
307 | 176.3111 | 59.8 | 153 | 175.6362 | 0 | 0
308 | 176.3583 | 59.8 | 153 | 175.6362 | 0 | 0
309 | 176.3746 | 59.8 | 153 | 175.6362 | 0 | 0
310 | 176.3892 | 59.8 | 153 | 175.6362 | 0 | 0
311 | 176.4574 | 59.8 | 153 | 175.6615 | 0 | 0
312 | 176.5222 | 59.8 | 153 | 175.7031 | 0 | 0
313 | 176.4861 | 59.8 | 153 | 175.788 | 0 | 0
314 | 176.5494 | 59.8 | 153 | 175.8638 | 0 | 0
315 | 176.6658 | 59.8 | 153 | 175.896 | 0 | 0
316 | 176.6663 | 59.8 | 153 | 175.9066 | 0 | 0
317 | 176.5698 | 59.8 | 153 | 175.9101 | 0 | 0
318 | 176.587 | 59.8 | 153 | 175.9677 | 0 | 0
319 | 176.6226 | 59.8 | 153 | 176.113 | 0 | 0
320 | 176.6252 | 59.8 | 153 | 176.2089 | 0 | 0
321 | 176.6234 | 59.8 | 153 | 176.2455 | 0 | 0
322 | 176.6514 | 59.8 | 153 | 176.2785 | 0 | 0
323 | 176.5539 | 59.8 | 153 | 176.2969 | 0 | 0
324 | 176.4868 | 59.8 | 153 | 176.3132 | 0 | 0
325 | 176.4357 | 59.8 | 153 | 176.3219 | 0 | 0
326 | 176.2677 | 59.8 | 153 | 176.3219 | 0 | 0
327 | 176.2698 | 59.8 | 153 | 176.3219 | 0 | 0
328 | 176.3175 | 59.8 | 153 | 176.3231 | 0 | 0
329 | 176.2356 | 59.8 | 153 | 176.3231 | 0 | 0
330 | 176.1767 | 59.8 | 153 | 176.3231 | 0 | 0
331 | 176.1215 | 59.8 | 153 | 176.3231 | 0 | 0
332 | 176.0788 | 59.8 | 153 | 176.3231 | 0 | 0
333 | 175.9865 | 59.8 | 153 | 176.3231 | 0 | 0
334 | 175.868 | 59.8 | 153 | 176.3231 | 0 | 0
335 | 176.0058 | 59.8 | 153 | 176.3231 | 0 | 0
336 | 175.907 | 59.8 | 153 | 176.3231 | 0 | 0
337 | 176.0592 | 59.8 | 153 | 176.3231 | 0 | 0
338 | 176.3259 | 59.8 | 153 | 176.3273 | 0 | 0
339 | 176.1403 | 59.8 | 153 | 176.3273 | 0 | 0
340 | 176.1263 | 59.8 | 153 | 176.3273 | 0 | 0
341 | 176.2836 | 59.8 | 153 | 176.3273 | 0 | 0
342 | 176.3588 | 59.8 | 153 | 176.3316 | 0 | 0
343 | 176.703 | 59.8 | 153 | 176.3365 | 0 | 0
344 | 176.8399 | 59.8 | 153 | 176.3405 | 0 | 0
345 | 177.0199 | 59.8 | 153 | 176.3474 | 0 | 0
346 | 177.0348 | 59.8 | 153 | 176.3552 | 0 | 0
347 | 177.005 | 59.8 | 153 | 176.3585 | 0 | 0
348 | 177.0305 | 59.8 | 153 | 176.3667 | 0 | 0
349 | 176.7791 | 59.8 | 153 | 176.3667 | 0 | 0
350 | 176.7 | 59.8 | 153 | 176.3785 | 0 | 0
351 | 176.6543 | 59.8 | 153 | 176.3819 | 0 | 0
352 | 176.3341 | 59.8 | 153 | 176.3819 | 0 | 0
353 | 176.1344 | 59.8 | 153 | 176.3819 | 0 | 0
354 | 175.9295 | 59.8 | 153 | 176.3819 | 0 | 0
355 | 175.8529 | 59.8 | 153 | 176.3819 | 0 | 0
356 | 175.83 | 59.8 | 153 | 176.3819 | 0 | 0
357 | 176.0107 | 59.8 | 153 | 176.3819 | 0 | 0
358 | 176.1793 | 59.8 | 153 | 176.3819 | 0 | 0
359 | 176.0784 | 59.8 | 153 | 176.374 | 0 | 0
360 | 176.207 | 59.8 | 153 | 176.3464 | 0 | 0
361 | 176.3187 | 59.8 | 153 | 176.33 | 0 | 0
362 | 176.3676 | 59.8 | 153 | 176.33 | 0 | 0
363 | 176.4396 | 59.8 | 153 | 176.33 | 0 | 0
364 | 176.6078 | 59.8 | 153 | 176.33 | 0 | 0
365 | 176.7888 | 59.8 | 153 | 176.33 | 0 | 0
366 | 176.8165 | 59.8 | 153 | 176.33 | 0 | 0
367 | 176.9318 | 59.8 | 153 | 176.33 | 0 | 0
368 | 177.0405 | 59.8 | 153 | 176.33 | 0 | 0
369 | 176.9423 | 59.8 | 153 | 176.33 | 0 | 0
370 | 176.7428 | 59.8 | 153 | 176.33 | 0 | 0
371 | 176.5839 | 59.8 | 153 | 176.33 | 0 | 0
372 | 176.2562 | 59.8 | 153 | 176.3223 | 0 | 0
373 | 176.1385 | 59.8 | 153 | 176.3181 | 0 | 0
374 | 176.2074 | 59.8 | 153 | 176.3006 | 0 | 0
375 | 176.2071 | 59.8 | 153 | 176.2767 | 0 | 0
376 | 176.179 | 59.8 | 153 | 176.2767 | 0 | 0
377 | 176.2099 | 59.8 | 153 | 176.2699 | 0 | 0
378 | 176.3983 | 59.8 | 153 | 176.2699 | 0 | 0
379 | 176.4371 | 59.8 | 153 | 176.3012 | 0 | 0
380 | 176.5799 | 59.8 | 153 | 176.3223 | 0 | 0
381 | 176.7509 | 59.8 | 153 | 176.33 | 0 | 0
382 | 176.8135 | 59.8 | 153 | 176.3464 | 0 | 0
383 | 176.8601 | 59.8 | 153 | 176.3632 | 0 | 0
384 | 177.0204 | 59.8 | 153 | 176.3829 | 0 | 0
385 | 177.0654 | 59.8 | 153 | 176.4177 | 0 | 0
386 | 176.9895 | 59.8 | 153 | 176.4383 | 0 | 0
387 | 176.9459 | 59.8 | 153 | 176.5097 | 0 | 0
388 | 176.8506 | 59.8 | 153 | 176.5819 | 0 | 0
389 | 176.7275 | 59.8 | 153 | 176.5959 | 0 | 0
390 | 176.7477 | 59.8 | 153 | 176.6311 | 0 | 0
391 | 176.7726 | 59.8 | 153 | 176.6772 | 0 | 0
392 | 176.757 | 59.8 | 153 | 176.7015 | 0 | 0
393 | 176.7335 | 59.8 | 153 | 176.7138 | 0 | 0
394 | 176.7686 | 59.8 | 153 | 176.7138 | 0 | 0
395 | 176.7832 | 59.8 | 153 | 176.7138 | 0 | 0
396 | 176.7292 | 59.8 | 153 | 176.7138 | 0 | 0
397 | 176.8498 | 59.8 | 153 | 176.7138 | 0 | 0
398 | 176.7241 | 59.8 | 153 | 176.712 | 0 | 0
399 | 176.7256 | 59.8 | 153 | 176.712 | 0 | 0
400 | 176.8107 | 59.8 | 153 | 176.7248 | 0 | 0
401 | 176.6903 | 59.8 | 153 | 176.7248 | 0 | 0
402 | 176.8599 | 59.8 | 153 | 176.7266 | 0 | 0
403 | 176.9186 | 59.8 | 153 | 176.7284 | 0 | 0
404 | 176.8288 | 59.8 | 153 | 176.7314 | 0 | 0
405 | 176.9317 | 59.8 | 153 | 176.7382 | 0 | 0
406 | 176.8161 | 59.8 | 153 | 176.7452 | 0 | 0
407 | 176.8313 | 59.8 | 153 | 176.7493 | 0 | 0
408 | 176.819 | 59.8 | 153 | 176.7539 | 0 | 0
409 | 176.6684 | 59.8 | 153 | 176.7539 | 0 | 0
410 | 176.8057 | 59.8 | 153 | 176.7628 | 0 | 0
411 | 176.6984 | 59.8 | 153 | 176.7628 | 0 | 0
412 | 176.6068 | 59.8 | 153 | 176.7628 | 0 | 0
413 | 176.6148 | 59.8 | 153 | 176.7628 | 0 | 0
414 | 176.5523 | 59.8 | 153 | 176.7628 | 0 | 0
415 | 176.5962 | 59.8 | 153 | 176.7539 | 0 | 0
416 | 176.6129 | 59.8 | 153 | 176.7493 | 0 | 0
417 | 176.7624 | 59.8 | 153 | 176.7493 | 0 | 0
418 | 176.9179 | 59.8 | 153 | 176.7493 | 0 | 0
419 | 176.7836 | 59.8 | 153 | 176.7493 | 0 | 0
420 | 176.8238 | 59.8 | 153 | 176.7539 | 0 | 0
421 | 176.8394 | 59.8 | 153 | 176.7597 | 0 | 0
422 | 176.8307 | 59.8 | 153 | 176.7655 | 0 | 0
423 | 176.802 | 59.8 | 153 | 176.7706 | 0 | 0
424 | 176.7812 | 59.8 | 153 | 176.7769 | 0 | 0
425 | 176.7729 | 59.8 | 153 | 176.7771 | 0 | 0
426 | 176.6487 | 59.8 | 153 | 176.7771 | 0 | 0
427 | 176.8165 | 59.8 | 153 | 176.7822 | 0 | 0
428 | 176.8013 | 59.8 | 153 | 176.7834 | 0 | 0
429 | 176.7952 | 59.8 | 153 | 176.7894 | 0 | 0
430 | 177.0231 | 59.8 | 153 | 176.7982 | 0 | 0
431 | 176.8999 | 59.8 | 153 | 176.8016 | 0 | 0
432 | 176.988 | 59.8 | 153 | 176.8016 | 0 | 0
433 | 177.0168 | 59.8 | 153 | 176.8016 | 0 | 0
434 | 177.0497 | 59.8 | 153 | 176.8016 | 0 | 0
435 | 177.1519 | 59.8 | 153 | 176.8016 | 0 | 0
436 | 176.9375 | 59.8 | 153 | 176.8016 | 0 | 0
437 | 176.915 | 59.8 | 153 | 176.8016 | 0 | 0
438 | 176.8941 | 59.8 | 153 | 176.8016 | 0 | 0
439 | 176.6074 | 59.8 | 153 | 176.8016 | 0 | 0
440 | 176.7554 | 59.8 | 153 | 176.8016 | 0 | 0
441 | 176.7363 | 59.8 | 153 | 176.8016 | 0 | 0
442 | 176.5872 | 59.8 | 153 | 176.8016 | 0 | 0
443 | 176.6874 | 59.8 | 153 | 176.8016 | 0 | 0
444 | 176.6491 | 59.8 | 153 | 176.8016 | 0 | 0
445 | 176.7408 | 59.8 | 153 | 176.8016 | 0 | 0
446 | 176.56 | 59.8 | 153 | 176.8016 | 0 | 0
447 | 176.7853 | 59.8 | 153 | 176.7982 | 0 | 0
448 | 177.0435 | 59.8 | 153 | 176.8016 | 0 | 0
449 | 176.8728 | 59.8 | 153 | 176.8039 | 0 | 0
450 | 177.0454 | 59.8 | 153 | 176.8039 | 0 | 0
451 | 176.8842 | 59.8 | 153 | 176.8109 | 0 | 0
452 | 176.7463 | 59.8 | 153 | 176.8039 | 0 | 0
453 | 176.5824 | 59.8 | 153 | 176.8016 | 0 | 0
454 | 176.5278 | 59.8 | 153 | 176.7982 | 0 | 0
455 | 176.5108 | 59.8 | 153 | 176.7903 | 0 | 0
456 | 176.4733 | 59.8 | 153 | 176.7845 | 0 | 0
457 | 176.6689 | 59.8 | 153 | 176.7824 | 0 | 0
458 | 176.8022 | 59.8 | 153 | 176.7824 | 0 | 0
459 | 176.8475 | 59.8 | 153 | 176.7845 | 0 | 0
460 | 176.8354 | 59.8 | 153 | 176.7845 | 0 | 0
461 | 176.8712 | 59.8 | 153 | 176.7903 | 0 | 0
462 | 176.9772 | 59.8 | 153 | 176.7982 | 0 | 0
463 | 176.9797 | 59.8 | 153 | 176.8016 | 0 | 0
464 | 177.0372 | 59.8 | 153 | 176.8021 | 0 | 0
465 | 176.9586 | 59.8 | 153 | 176.8093 | 0 | 0
466 | 176.9155 | 59.8 | 153 | 176.8202 | 0 | 0
467 | 176.9654 | 59.8 | 153 | 176.8273 | 0 | 0
468 | 176.8483 | 59.8 | 153 | 176.8273 | 0 | 0
469 | 176.559 | 59.8 | 153 | 176.8273 | 0 | 0
470 | 176.6745 | 59.8 | 153 | 176.8236 | 0 | 0
471 | 176.8445 | 59.8 | 153 | 176.8236 | 0 | 0
472 | 176.6304 | 59.8 | 153 | 176.8093 | 0 | 0
473 | 176.7725 | 59.8 | 153 | 176.8093 | 0 | 0
474 | 176.6529 | 59.8 | 153 | 176.8093 | 0 | 0
475 | 176.5815 | 59.8 | 153 | 176.8093 | 0 | 0
476 | 176.6974 | 59.8 | 153 | 176.8093 | 0 | 0
477 | 176.6473 | 59.8 | 153 | 176.8017 | 0 | 0
478 | 176.7164 | 59.8 | 153 | 176.7987 | 0 | 0
479 | 176.737 | 59.8 | 153 | 176.7938 | 0 | 0
480 | 176.6791 | 59.8 | 153 | 176.7789 | 0 | 0
481 | 176.696 | 59.8 | 153 | 176.7639 | 0 | 0
482 | 176.6214 | 59.8 | 153 | 176.7509 | 0 | 0
483 | 176.6527 | 59.8 | 153 | 176.7435 | 0 | 0
484 | 176.7336 | 59.8 | 153 | 176.7389 | 0 | 0
485 | 176.8253 | 59.8 | 153 | 176.7389 | 0 | 0
486 | 176.7741 | 59.8 | 153 | 176.7389 | 0 | 0
487 | 176.9305 | 59.8 | 153 | 176.7389 | 0 | 0
488 | 176.8316 | 59.8 | 153 | 176.7389 | 0 | 0
489 | 176.7179 | 59.8 | 153 | 176.7389 | 0 | 0
490 | 176.8241 | 59.8 | 153 | 176.7389 | 0 | 0
491 | 176.6421 | 59.8 | 153 | 176.7389 | 0 | 0
492 | 176.7008 | 59.8 | 153 | 176.7389 | 0 | 0
493 | 176.7852 | 59.8 | 153 | 176.7435 | 0 | 0
494 | 176.6983 | 59.8 | 153 | 176.7435 | 0 | 0
495 | 176.6973 | 59.8 | 153 | 176.7416 | 0 | 0
496 | 176.7489 | 59.8 | 153 | 176.7476 | 0 | 0
497 | 176.8943 | 59.8 | 153 | 176.7476 | 0 | 0
498 | 176.7728 | 59.8 | 153 | 176.7476 | 0 | 0
499 | 176.6133 | 59.8 | 153 | 176.7416 | 0 | 0
500 | 176.6815 | 59.8 | 153 | 176.7353 | 0 | 0
501 | 176.9545 | 59.8 | 153 | 176.7353 | 0 | 0
502 | 176.857 | 59.8 | 153 | 176.7353 | 0 | 0
503 | 176.9681 | 59.8 | 153 | 176.7429 | 0 | 0
504 | 176.8249 | 59.8 | 153 | 176.7607 | 0 | 0
505 | 176.8157 | 59.8 | 153 | 176.7726 | 0 | 0
506 | 176.9355 | 59.8 | 153 | 176.7734 | 0 | 0
507 | 176.814 | 59.8 | 153 | 176.7796 | 0 | 0
508 | 176.779 | 59.8 | 153 | 176.7765 | 0 | 0
509 | 176.8296 | 59.8 | 153 | 176.7765 | 0 | 0
510 | 176.7542 | 59.8 | 153 | 176.7734 | 0 | 0
511 | 176.7684 | 59.8 | 153 | 176.7726 | 0 | 0
512 | 176.7449 | 59.8 | 153 | 176.7704 | 0 | 0
513 | 176.906 | 59.8 | 153 | 176.7704 | 0 | 0
514 | 176.9917 | 59.8 | 153 | 176.7704 | 0 | 0
515 | 176.924 | 59.8 | 153 | 176.7704 | 0 | 0
516 | 176.9874 | 59.8 | 153 | 176.7704 | 0 | 0
517 | 177.0999 | 59.8 | 153 | 176.7704 | 0 | 0
518 | 177.1508 | 59.8 | 153 | 176.7704 | 0 | 0
519 | 177.1643 | 59.8 | 153 | 176.7726 | 0 | 0
520 | 177.129 | 59.8 | 153 | 176.7734 | 0 | 0
521 | 177.1447 | 59.8 | 153 | 176.7734 | 0 | 0
522 | 177.0871 | 59.8 | 153 | 176.7765 | 0 | 0
523 | 177.1359 | 59.8 | 153 | 176.7821 | 0 | 0
524 | 177.0887 | 59.8 | 153 | 176.7996 | 0 | 0
525 | 176.8376 | 59.8 | 153 | 176.8148 | 0 | 0
526 | 176.828 | 59.8 | 153 | 176.8199 | 0 | 0
527 | 176.8938 | 59.8 | 153 | 176.8245 | 0 | 0
528 | 176.7804 | 59.8 | 153 | 176.8245 | 0 | 0
529 | 176.8134 | 59.8 | 153 | 176.8245 | 0 | 0
530 | 176.8842 | 59.8 | 153 | 176.8251 | 0 | 0
531 | 176.7368 | 59.8 | 153 | 176.8251 | 0 | 0
532 | 176.7376 | 59.8 | 153 | 176.8251 | 0 | 0
533 | 176.6551 | 59.8 | 153 | 176.8251 | 0 | 0
534 | 176.7014 | 59.8 | 153 | 176.8251 | 0 | 0
535 | 176.6631 | 59.8 | 153 | 176.8245 | 0 | 0
536 | 176.5209 | 59.8 | 153 | 176.8245 | 0 | 0
537 | 176.7036 | 59.8 | 153 | 176.8199 | 0 | 0
538 | 176.6319 | 59.8 | 153 | 176.8148 | 0 | 0
539 | 176.559 | 59.8 | 153 | 176.8148 | 0 | 0
540 | 176.68 | 59.8 | 153 | 176.8137 | 0 | 0
541 | 176.7012 | 59.8 | 153 | 176.8137 | 0 | 0
542 | 176.6671 | 59.8 | 153 | 176.8137 | 0 | 0
543 | 176.8251 | 59.8 | 153 | 176.8148 | 0 | 0
544 | 176.8713 | 59.8 | 153 | 176.8203 | 0 | 0
545 | 176.9305 | 59.8 | 153 | 176.825 | 0 | 0
546 | 177.1019 | 59.8 | 153 | 176.8266 | 0 | 0
547 | 177.2804 | 59.8 | 153 | 176.8266 | 0 | 0
548 | 177.155 | 59.8 | 153 | 176.8288 | 0 | 0
549 | 177.1215 | 59.8 | 153 | 176.8336 | 0 | 0
550 | 177.1689 | 59.8 | 153 | 176.8473 | 0 | 0
551 | 177.1105 | 59.8 | 153 | 176.8473 | 0 | 0
552 | 177.0121 | 59.8 | 153 | 176.8545 | 0 | 0
553 | 176.8151 | 59.8 | 153 | 176.8336 | 1 | 1
554 | 176.6969 | 59.8 | 153 | 176.8336 | 1 | 0
555 | 176.59 | 59.6 | 153 | 176.8336 | 1 | 0
556 | 176.5286 | 59.6 | 153 | 176.8288 | 1 | 0
557 | 176.6087 | 59.6 | 153 | 176.8288 | 1 | 0
558 | 176.482 | 59.6 | 153 | 176.8288 | 0 | 0
559 | 177.0016 | 59.6 | 153 | 176.8328 | 0 | 0
560 | 177.782 | 59.6 | 153 | 176.8545 | 0 | 0
561 | 178.3712 | 59.6 | 153 | 176.8778 | 0 | 0
562 | 179.0065 | 59.6 | 153 | 176.889 | 0 | 0
563 | 179.6177 | 59.6 | 153 | 176.889 | 0 | 0
564 | 180.2036 | 59.6 | 153 | 176.889 | 0 | 0
565 | 180.7644 | 59.6 | 153 | 176.889 | 0 | 0
566 | 181.3092 | 59.6 | 153 | 176.889 | 0 | 0
567 | 181.8707 | 59.6 | 153 | 176.889 | 0 | 0
568 | 182.191 | 59.6 | 153 | 176.889 | 0 | 0
569 | 182.489 | 59.6 | 153 | 176.889 | 0 | 0
570 | 182.8121 | 59.6 | 153 | 176.889 | 0 | 0
571 | 183.0339 | 59.6 | 153 | 176.889 | 0 | 0
572 | 183.2592 | 59.6 | 153 | 176.889 | 0 | 0
573 | 183.479 | 59.6 | 153 | 176.889 | 0 | 0
574 | 183.6798 | 59.6 | 153 | 176.889 | 0 | 0
575 | 183.8701 | 59.6 | 153 | 176.9121 | 0 | 0
576 | 184.1466 | 59.6 | 153 | 176.966 | 0 | 0
577 | 184.4395 | 59.6 | 153 | 177.0068 | 0 | 0
578 | 184.5031 | 59.6 | 153 | 177.057 | 0 | 0
579 | 184.7936 | 59.6 | 153 | 177.1062 | 0 | 0
580 | 185.1564 | 59.6 | 153 | 177.116 | 0 | 0
581 | 185.3659 | 59.6 | 153 | 177.1382 | 0 | 0
582 | 185.6245 | 59.6 | 153 | 177.1619 | 0 | 0
583 | 185.9355 | 59.6 | 153 | 177.2246 | 0 | 0
584 | 186.1493 | 59.6 | 153 | 177.5312 | 0 | 0
585 | 186.2675 | 59.6 | 153 | 178.0766 | 0 | 0
586 | 186.4591 | 59.6 | 153 | 178.6889 | 0 | 0
587 | 186.6478 | 59.6 | 153 | 179.3121 | 0 | 0
588 | 186.8661 | 59.6 | 153 | 179.9107 | 0 | 0
589 | 186.9665 | 59.6 | 153 | 180.484 | 0 | 0
590 | 187.2466 | 59.6 | 153 | 181.0368 | 0 | 0
591 | 187.4563 | 59.6 | 153 | 181.5899 | 0 | 0
592 | 187.5456 | 59.6 | 153 | 182.0308 | 0 | 0
593 | 187.76 | 59.6 | 153 | 182.34 | 0 | 0
594 | 187.9306 | 59.6 | 153 | 182.6505 | 0 | 0
595 | 188.1571 | 59.6 | 153 | 182.923 | 0 | 0
596 | 188.3255 | 59.6 | 153 | 183.1466 | 0 | 0
597 | 188.5391 | 59.6 | 153 | 183.3691 | 0 | 0
598 | 188.7489 | 59.6 | 153 | 183.5794 | 0 | 0
599 | 188.8691 | 59.6 | 153 | 183.775 | 0 | 0
600 | 188.9616 | 59.6 | 153 | 184.0084 | 0 | 0
601 | 189.1797 | 59.6 | 153 | 184.2931 | 0 | 0
602 | 189.3302 | 59.6 | 153 | 184.4713 | 0 | 0
603 | 189.4601 | 59.6 | 153 | 184.6484 | 0 | 0
604 | 189.4202 | 59.6 | 153 | 184.975 | 0 | 0
605 | 189.4568 | 59.6 | 153 | 185.2612 | 0 | 0
606 | 189.4876 | 59.6 | 153 | 185.4952 | 0 | 0
607 | 189.706 | 59.6 | 153 | 185.78 | 0 | 0
608 | 189.9303 | 59.6 | 153 | 186.0424 | 0 | 0
609 | 190.2635 | 59.6 | 153 | 186.2084 | 0 | 0
610 | 190.5512 | 59.6 | 153 | 186.3633 | 0 | 0
611 | 190.7769 | 59.6 | 153 | 186.5535 | 0 | 0
612 | 191.0317 | 59.6 | 153 | 186.757 | 0 | 0
613 | 191.1279 | 59.6 | 153 | 186.9163 | 0 | 0
614 | 191.2711 | 59.6 | 153 | 187.1065 | 0 | 0
615 | 191.4647 | 59.6 | 153 | 187.3514 | 0 | 0
616 | 191.6819 | 59.6 | 153 | 187.501 | 0 | 0
617 | 191.9102 | 59.6 | 153 | 187.6528 | 0 | 0
618 | 191.8975 | 59.6 | 153 | 187.8453 | 0 | 0
619 | 192.0701 | 59.6 | 153 | 188.0438 | 0 | 0
620 | 192.2257 | 59.6 | 153 | 188.2413 | 0 | 0
621 | 192.2479 | 59.6 | 153 | 188.4323 | 0 | 0
622 | 192.459 | 59.6 | 153 | 188.644 | 0 | 0
623 | 192.5984 | 59.6 | 153 | 188.809 | 0 | 0
624 | 192.7366 | 59.6 | 153 | 188.9154 | 0 | 0
625 | 192.9107 | 59.6 | 153 | 189.0707 | 0 | 0
626 | 192.9374 | 59.6 | 153 | 189.255 | 0 | 0
627 | 193.1374 | 59.6 | 153 | 189.3752 | 0 | 0
628 | 193.1527 | 59.6 | 153 | 189.4385 | 0 | 0
629 | 193.1146 | 59.6 | 153 | 189.4584 | 0 | 0
630 | 193.171 | 59.6 | 153 | 189.4738 | 0 | 0
631 | 193.2307 | 59.6 | 153 | 189.5968 | 0 | 0
632 | 193.16 | 59.6 | 153 | 189.8181 | 0 | 0
633 | 193.229 | 59.6 | 153 | 190.0969 | 0 | 0
634 | 193.3502 | 59.6 | 153 | 190.4074 | 0 | 0
635 | 193.601 | 59.6 | 153 | 190.6641 | 0 | 0
636 | 193.7077 | 59.6 | 153 | 190.9043 | 0 | 0
637 | 193.7834 | 59.6 | 153 | 191.0798 | 0 | 0
638 | 193.9628 | 59.6 | 153 | 191.1995 | 0 | 0
639 | 194.076 | 59.6 | 153 | 191.3679 | 0 | 0
640 | 194.0231 | 59.6 | 153 | 191.5733 | 0 | 0
641 | 194.0977 | 59.6 | 153 | 191.7897 | 0 | 0
642 | 194.2332 | 59.6 | 153 | 191.9038 | 0 | 0
643 | 194.3192 | 59.6 | 153 | 191.9901 | 0 | 0
644 | 194.3725 | 59.6 | 153 | 192.1479 | 0 | 0
645 | 194.5238 | 59.6 | 153 | 192.2368 | 0 | 0
646 | 194.6244 | 59.6 | 153 | 192.3534 | 0 | 0
647 | 194.7046 | 59.6 | 153 | 192.5287 | 0 | 0
648 | 194.763 | 59.6 | 153 | 192.6675 | 0 | 0
649 | 194.871 | 59.6 | 153 | 192.8237 | 0 | 0
650 | 195.0499 | 59.6 | 153 | 192.9241 | 0 | 0
651 | 195.0908 | 59.6 | 153 | 193.026 | 0 | 0
652 | 195.1828 | 59.6 | 153 | 193.126 | 0 | 0
653 | 195.3084 | 59.6 | 153 | 193.1451 | 0 | 0
654 | 195.3754 | 59.6 | 153 | 193.1564 | 0 | 0
655 | 195.4505 | 59.6 | 153 | 193.1655 | 0 | 0
656 | 195.3955 | 59.6 | 153 | 193.2 | 0 | 0
657 | 195.4539 | 59.6 | 153 | 193.2298 | 0 | 0
658 | 195.5998 | 59.6 | 153 | 193.2905 | 0 | 0
659 | 195.6644 | 59.6 | 153 | 193.4756 | 0 | 0
660 | 195.6896 | 59.6 | 153 | 193.6544 | 0 | 0
661 | 195.801 | 59.6 | 153 | 193.7455 | 0 | 0
662 | 195.8933 | 59.6 | 153 | 193.8731 | 0 | 0
663 | 195.8321 | 59.6 | 153 | 193.9929 | 0 | 0
664 | 195.9108 | 59.6 | 153 | 194.0496 | 0 | 0
665 | 196.0095 | 59.6 | 153 | 194.0869 | 0 | 0
666 | 196.1137 | 59.6 | 153 | 194.1655 | 0 | 0
667 | 196.1779 | 59.6 | 153 | 194.2762 | 0 | 0
668 | 196.1798 | 59.6 | 153 | 194.3458 | 0 | 0
669 | 196.2502 | 59.6 | 153 | 194.4482 | 0 | 0
670 | 196.3588 | 59.6 | 153 | 194.5741 | 0 | 0
671 | 196.32 | 59.6 | 153 | 194.6645 | 0 | 0
672 | 196.47 | 59.6 | 153 | 194.7338 | 0 | 0
673 | 196.5184 | 59.6 | 153 | 194.817 | 0 | 0
674 | 196.6077 | 59.6 | 153 | 194.9604 | 0 | 0
675 | 196.5806 | 59.6 | 153 | 195.0703 | 0 | 0
676 | 196.6851 | 59.6 | 153 | 195.1368 | 0 | 0
677 | 196.7984 | 59.6 | 153 | 195.2456 | 0 | 0
678 | 196.8184 | 59.6 | 153 | 195.3419 | 0 | 0
679 | 196.8214 | 59.6 | 153 | 195.3855 | 0 | 0
680 | 196.7943 | 59.6 | 153 | 195.423 | 0 | 0
681 | 196.893 | 59.6 | 153 | 195.4522 | 0 | 0
682 | 196.9911 | 59.6 | 153 | 195.5268 | 0 | 0
683 | 196.9573 | 59.6 | 153 | 195.6321 | 0 | 0
684 | 196.9943 | 59.6 | 153 | 195.677 | 0 | 0
685 | 196.9889 | 59.6 | 153 | 195.7453 | 0 | 0
686 | 197.1084 | 59.6 | 153 | 195.8165 | 0 | 0
687 | 197.0303 | 59.6 | 153 | 195.8627 | 0 | 0
688 | 197.0289 | 59.6 | 153 | 195.902 | 0 | 0
689 | 197.038 | 59.6 | 153 | 195.9601 | 0 | 0
690 | 197.0552 | 59.6 | 153 | 196.0616 | 0 | 0
691 | 197.0303 | 59.6 | 153 | 196.1458 | 0 | 0
692 | 197.0053 | 59.6 | 153 | 196.1788 | 0 | 0
693 | 197.0403 | 59.6 | 153 | 196.215 | 0 | 0
694 | 197.0644 | 59.6 | 153 | 196.2851 | 0 | 0
695 | 197.0892 | 59.6 | 153 | 196.3394 | 0 | 0
696 | 197.1337 | 59.6 | 153 | 196.4144 | 0 | 0
697 | 197.2312 | 59.6 | 153 | 196.4942 | 0 | 0
698 | 197.441 | 59.6 | 153 | 196.5495 | 0 | 0
699 | 197.6407 | 59.6 | 153 | 196.5941 | 0 | 0
700 | 197.6575 | 59.6 | 153 | 196.6464 | 0 | 0
701 | 197.7009 | 59.6 | 153 | 196.7397 | 0 | 0
702 | 197.7267 | 59.6 | 153 | 196.7964 | 0 | 0
703 | 197.814 | 59.6 | 153 | 196.8084 | 0 | 0
704 | 197.7784 | 59.6 | 153 | 196.8199 | 0 | 0
705 | 197.6884 | 59.6 | 153 | 196.8572 | 0 | 0
706 | 197.7328 | 59.6 | 153 | 196.9251 | 0 | 0
707 | 197.5804 | 59.6 | 153 | 196.9731 | 0 | 0
708 | 197.6226 | 59.6 | 153 | 196.99 | 0 | 0
709 | 197.4918 | 59.6 | 153 | 196.9927 | 0 | 0
710 | 197.4414 | 59.6 | 153 | 196.9998 | 0 | 0
711 | 197.6397 | 59.6 | 153 | 197.0171 | 0 | 0
712 | 197.847 | 59.6 | 153 | 197.0296 | 0 | 0
713 | 198.0411 | 59.6 | 153 | 197.0303 | 0 | 0
714 | 198.304 | 59.6 | 153 | 197.0341 | 0 | 0
715 | 198.4583 | 59.6 | 153 | 197.0391 | 0 | 0
716 | 198.6272 | 59.6 | 153 | 197.0477 | 0 | 0
717 | 198.6123 | 59.6 | 153 | 197.0598 | 0 | 0
718 | 198.5344 | 59.6 | 153 | 197.0768 | 0 | 0
719 | 198.4819 | 59.6 | 153 | 197.0988 | 0 | 0
720 | 198.4581 | 59.6 | 153 | 197.121 | 0 | 0
721 | 198.5015 | 59.6 | 153 | 197.1825 | 0 | 0
722 | 198.5038 | 59.6 | 153 | 197.3361 | 0 | 0
723 | 198.5045 | 59.6 | 153 | 197.4412 | 0 | 0
724 | 198.536 | 59.6 | 153 | 197.4666 | 0 | 0
725 | 198.5961 | 59.6 | 153 | 197.5361 | 0 | 0
726 | 198.6745 | 59.6 | 153 | 197.6015 | 0 | 0
727 | 198.7722 | 59.6 | 153 | 197.6311 | 0 | 0
728 | 198.7032 | 59.6 | 153 | 197.6402 | 0 | 0
729 | 198.7252 | 59.6 | 153 | 197.6491 | 0 | 0
730 | 198.7108 | 59.6 | 153 | 197.6729 | 0 | 0
731 | 198.5612 | 59.6 | 153 | 197.6946 | 0 | 0
732 | 198.5156 | 59.6 | 153 | 197.7138 | 0 | 0
733 | 198.4831 | 59.6 | 153 | 197.7297 | 0 | 0
734 | 198.5178 | 59.6 | 153 | 197.7556 | 0 | 0
735 | 198.5266 | 59.6 | 153 | 197.7962 | 0 | 0
736 | 198.4562 | 59.6 | 153 | 197.8305 | 0 | 0
737 | 198.3826 | 59.6 | 153 | 197.944 | 0 | 0
738 | 198.3625 | 59.6 | 153 | 198.1725 | 0 | 0
739 | 198.3459 | 59.6 | 153 | 198.3249 | 0 | 0
740 | 198.2416 | 59.6 | 153 | 198.3249 | 0 | 0
741 | 198.1623 | 59.6 | 153 | 198.3249 | 0 | 0
742 | 198.1282 | 59.6 | 153 | 198.3249 | 0 | 0
743 | 198.3218 | 59.6 | 153 | 198.3338 | 0 | 0
744 | 198.4763 | 59.6 | 153 | 198.3542 | 0 | 0
745 | 198.594 | 59.6 | 153 | 198.3726 | 0 | 0
746 | 198.7176 | 59.6 | 153 | 198.4194 | 0 | 0
747 | 198.7876 | 59.6 | 153 | 198.4571 | 0 | 0
748 | 198.8965 | 59.6 | 153 | 198.4582 | 0 | 0
749 | 198.9516 | 59.6 | 153 | 198.4673 | 0 | 0
750 | 198.9807 | 59.6 | 153 | 198.4791 | 0 | 0
751 | 199.0295 | 59.6 | 153 | 198.4825 | 0 | 0
752 | 198.9855 | 59.6 | 153 | 198.4923 | 0 | 0
753 | 199.0886 | 59.6 | 153 | 198.5026 | 0 | 0
754 | 199.2069 | 59.6 | 153 | 198.5042 | 0 | 0
755 | 199.1845 | 59.6 | 153 | 198.51 | 0 | 0
756 | 199.2083 | 59.6 | 153 | 198.5167 | 0 | 0
757 | 199.2511 | 59.6 | 153 | 198.5222 | 0 | 0
758 | 199.3287 | 59.6 | 153 | 198.5305 | 0 | 0
759 | 199.4054 | 59.6 | 153 | 198.5352 | 0 | 0
760 | 199.498 | 59.6 | 153 | 198.5486 | 0 | 0
761 | 199.4763 | 59.6 | 153 | 198.5776 | 0 | 0
762 | 199.5089 | 59.6 | 153 | 198.5951 | 0 | 0
763 | 199.533 | 59.6 | 153 | 198.6042 | 0 | 0
764 | 199.5491 | 59.6 | 153 | 198.6198 | 0 | 0
765 | 199.5758 | 59.6 | 153 | 198.6509 | 0 | 0
766 | 199.5191 | 59.6 | 153 | 198.6888 | 0 | 0
767 | 199.4547 | 59.6 | 153 | 198.707 | 0 | 0
768 | 199.3562 | 59.6 | 153 | 198.7142 | 0 | 0
769 | 199.3531 | 59.6 | 153 | 198.7214 | 0 | 0
770 | 199.2515 | 59.6 | 153 | 198.7487 | 0 | 0
771 | 199.1916 | 59.6 | 153 | 198.7799 | 0 | 0
772 | 199.1501 | 59.6 | 153 | 198.8421 | 0 | 0
773 | 199.0929 | 59.6 | 153 | 198.9241 | 0 | 0
774 | 199.067 | 59.6 | 153 | 198.9661 | 0 | 0
775 | 199.0355 | 59.6 | 153 | 198.9831 | 0 | 0
776 | 199.084 | 59.6 | 153 | 199.0075 | 0 | 0
777 | 198.995 | 59.6 | 153 | 199.0122 | 0 | 0
778 | 198.8623 | 59.6 | 153 | 199.0122 | 0 | 0
779 | 198.7973 | 59.6 | 153 | 199.0122 | 0 | 0
780 | 198.8004 | 59.6 | 153 | 199.0122 | 0 | 0
781 | 198.8354 | 59.6 | 153 | 199.0122 | 0 | 0
782 | 198.852 | 59.6 | 153 | 199.0122 | 0 | 0
783 | 198.9023 | 59.6 | 153 | 199.0122 | 0 | 0
784 | 198.9161 | 59.6 | 153 | 199.0122 | 0 | 0
785 | 198.9615 | 59.6 | 153 | 199.0122 | 0 | 0
786 | 199.0316 | 59.6 | 153 | 199.0306 | 0 | 0
787 | 199.1599 | 59.6 | 153 | 199.0336 | 0 | 0
788 | 199.169 | 59.6 | 153 | 199.0512 | 0 | 0
789 | 199.2141 | 59.6 | 153 | 199.0755 | 0 | 0
790 | 199.3834 | 59.6 | 153 | 199.0863 | 0 | 0
791 | 199.5276 | 59.6 | 153 | 199.0908 | 0 | 0
792 | 199.8068 | 59.6 | 153 | 199.1215 | 0 | 0
793 | 199.9069 | 59.6 | 153 | 199.155 | 0 | 0
794 | 199.8861 | 59.6 | 153 | 199.1645 | 0 | 0
795 | 199.8809 | 59.6 | 153 | 199.1768 | 0 | 0
796 | 199.8159 | 59.6 | 153 | 199.188 | 0 | 0
797 | 199.7812 | 59.6 | 153 | 199.1993 | 0 | 0
798 | 199.7485 | 59.6 | 153 | 199.2076 | 0 | 0
799 | 199.7819 | 59.6 | 153 | 199.2112 | 0 | 0
800 | 199.8051 | 59.6 | 153 | 199.2326 | 0 | 0
801 | 199.7447 | 59.6 | 153 | 199.2513 | 0 | 0
802 | 199.7626 | 59.6 | 153 | 199.2901 | 0 | 0
803 | 199.751 | 59.6 | 153 | 199.3409 | 0 | 0
804 | 199.8235 | 59.6 | 153 | 199.3547 | 0 | 0
805 | 199.7425 | 59.6 | 153 | 199.3698 | 0 | 0
806 | 199.6506 | 59.6 | 153 | 199.3944 | 0 | 0
807 | 199.8096 | 59.6 | 153 | 199.43 | 0 | 0
808 | 199.9812 | 59.6 | 153 | 199.4655 | 0 | 0
809 | 199.9274 | 59.6 | 153 | 199.4871 | 0 | 0
810 | 199.9789 | 59.6 | 153 | 199.4926 | 0 | 0
811 | 200.033 | 59.6 | 153 | 199.514 | 0 | 0
812 | 199.9974 | 59.6 | 153 | 199.5233 | 0 | 0
813 | 199.9602 | 59.6 | 153 | 199.5233 | 0 | 0
814 | 199.8999 | 59.6 | 153 | 199.5233 | 0 | 0
815 | 199.8021 | 59.6 | 153 | 199.5233 | 0 | 0
816 | 199.724 | 59.6 | 153 | 199.5891 | 0 | 0
817 | 199.6233 | 59.6 | 153 | 199.637 | 0 | 0
818 | 199.5785 | 59.6 | 153 | 199.637 | 0 | 0
819 | 199.5551 | 59.6 | 153 | 199.637 | 0 | 0
820 | 199.6095 | 59.6 | 153 | 199.637 | 0 | 0
821 | 199.7328 | 59.6 | 153 | 199.6873 | 0 | 0
822 | 199.8146 | 59.6 | 153 | 199.7284 | 0 | 0
823 | 199.8677 | 59.6 | 153 | 199.7376 | 0 | 0
824 | 199.9707 | 59.6 | 153 | 199.7436 | 0 | 0
825 | 199.92 | 59.6 | 153 | 199.7466 | 0 | 0
826 | 199.9594 | 59.6 | 153 | 199.7498 | 0 | 0
827 | 199.8605 | 59.6 | 153 | 199.7568 | 0 | 0
828 | 199.7192 | 59.6 | 153 | 199.7568 | 0 | 0
829 | 199.7129 | 59.6 | 153 | 199.7568 | 0 | 0
830 | 199.6623 | 59.6 | 153 | 199.7568 | 0 | 0
831 | 199.7754 | 59.6 | 153 | 199.769 | 0 | 0
832 | 199.818 | 59.6 | 153 | 199.7783 | 0 | 0
833 | 199.9327 | 59.6 | 153 | 199.7815 | 0 | 0
834 | 200.0563 | 59.6 | 153 | 199.792 | 0 | 0
835 | 200.0279 | 59.6 | 153 | 199.8036 | 0 | 0
836 | 200.0213 | 59.6 | 153 | 199.8059 | 0 | 0
837 | 199.9956 | 59.6 | 153 | 199.8082 | 0 | 0
838 | 199.9459 | 59.6 | 153 | 199.8121 | 0 | 0
839 | 199.8831 | 59.6 | 153 | 199.8152 | 0 | 0
840 | 199.7567 | 59.6 | 153 | 199.8152 | 0 | 0
841 | 199.6642 | 59.6 | 153 | 199.8152 | 0 | 0
842 | 199.5323 | 59.6 | 153 | 199.8152 | 0 | 0
843 | 199.4894 | 59.6 | 153 | 199.8121 | 0 | 0
844 | 199.6032 | 59.6 | 153 | 199.8074 | 0 | 0
845 | 199.581 | 59.6 | 153 | 199.8036 | 0 | 0
846 | 199.6216 | 59.6 | 153 | 199.792 | 0 | 0
847 | 199.7086 | 59.6 | 153 | 199.792 | 0 | 0
848 | 199.6986 | 59.6 | 153 | 199.792 | 0 | 0
849 | 199.6595 | 59.6 | 153 | 199.7888 | 0 | 0
850 | 199.6978 | 59.6 | 153 | 199.769 | 0 | 0
851 | 199.6403 | 59.6 | 153 | 199.769 | 0 | 0
852 | 199.7921 | 59.6 | 153 | 199.7838 | 0 | 0
853 | 199.8655 | 59.6 | 153 | 199.7971 | 0 | 0
854 | 199.8135 | 59.6 | 153 | 199.7971 | 0 | 0
855 | 199.8042 | 59.6 | 153 | 199.8031 | 0 | 0
856 | 199.7559 | 59.6 | 153 | 199.8031 | 0 | 0
857 | 199.8776 | 59.6 | 153 | 199.8031 | 0 | 0
858 | 199.8631 | 59.6 | 153 | 199.8031 | 0 | 0
859 | 199.9496 | 59.6 | 153 | 199.8031 | 0 | 0
860 | 200.0152 | 59.6 | 153 | 199.8031 | 0 | 0
861 | 199.9413 | 59.6 | 153 | 199.8031 | 0 | 0
862 | 199.9584 | 59.6 | 153 | 199.8031 | 0 | 0
863 | 199.9078 | 59.6 | 153 | 199.8031 | 0 | 0
864 | 199.922 | 59.6 | 153 | 199.8031 | 0 | 0
865 | 200.0242 | 59.6 | 153 | 199.8088 | 0 | 0
866 | 200.0408 | 59.6 | 153 | 199.814 | 0 | 0
867 | 200.0329 | 59.6 | 153 | 199.8163 | 0 | 0
868 | 200.0047 | 59.6 | 153 | 199.8393 | 0 | 0
869 | 199.9345 | 59.6 | 153 | 199.8618 | 0 | 0
870 | 199.9135 | 59.6 | 153 | 199.8643 | 0 | 0
871 | 199.9666 | 59.6 | 153 | 199.8666 | 0 | 0
872 | 200.0303 | 59.6 | 153 | 199.8727 | 0 | 0
873 | 200.0834 | 59.6 | 153 | 199.8804 | 0 | 0
874 | 200.0237 | 59.6 | 153 | 199.8804 | 0 | 0
875 | 199.9768 | 59.6 | 153 | 199.8804 | 0 | 0
876 | 199.9742 | 59.6 | 153 | 199.8804 | 0 | 0
877 | 199.9858 | 59.6 | 153 | 199.8955 | 0 | 0
878 | 199.873 | 59.6 | 153 | 199.8955 | 0 | 0
879 | 199.9167 | 59.6 | 153 | 199.9106 | 0 | 0
880 | 200.0683 | 59.6 | 153 | 199.9151 | 0 | 0
881 | 200.2188 | 59.6 | 153 | 199.9194 | 0 | 0
882 | 200.286 | 59.6 | 153 | 199.9274 | 0 | 0
883 | 200.3167 | 59.6 | 153 | 199.9283 | 0 | 0
884 | 200.3895 | 59.6 | 153 | 199.9283 | 0 | 0
885 | 200.3825 | 59.6 | 153 | 199.9283 | 0 | 0
886 | 200.4043 | 59.6 | 153 | 199.9283 | 0 | 0
887 | 200.4323 | 59.6 | 153 | 199.9283 | 0 | 0
888 | 200.4933 | 59.6 | 153 | 199.9283 | 0 | 0
889 | 200.4956 | 59.6 | 153 | 199.9379 | 0 | 0
890 | 200.3052 | 59.6 | 153 | 199.9455 | 0 | 0
891 | 200.1561 | 59.6 | 153 | 199.954 | 0 | 0
892 | 199.996 | 59.6 | 153 | 199.9625 | 0 | 0
893 | 199.8792 | 59.6 | 153 | 199.9625 | 0 | 0
894 | 199.8711 | 59.6 | 153 | 199.9625 | 0 | 0
895 | 199.802 | 59.6 | 153 | 199.9625 | 0 | 0
896 | 199.9832 | 59.6 | 153 | 199.9704 | 0 | 0
897 | 200.204 | 59.6 | 153 | 199.9755 | 0 | 0
898 | 200.4198 | 59.6 | 153 | 199.98 | 0 | 0
899 | 200.6636 | 59.6 | 153 | 199.9845 | 0 | 0
900 | 200.7439 | 59.6 | 153 | 199.9909 | 0 | 0
901 | 200.804 | 59.6 | 153 | 200.0004 | 0 | 0
902 | 200.7731 | 59.6 | 153 | 200.01 | 0 | 0
903 | 200.7085 | 59.6 | 153 | 200.0194 | 0 | 0
904 | 200.7206 | 59.6 | 153 | 200.0239 | 0 | 0
905 | 200.7017 | 59.6 | 153 | 200.0273 | 0 | 0
906 | 200.6162 | 59.6 | 153 | 200.0316 | 0 | 0
907 | 200.6095 | 59.6 | 153 | 200.0369 | 0 | 0
908 | 200.5978 | 59.6 | 153 | 200.0546 | 0 | 0
909 | 200.6812 | 59.6 | 153 | 200.0758 | 0 | 0
910 | 200.6446 | 59.6 | 153 | 200.1197 | 0 | 0
911 | 200.5146 | 59.6 | 153 | 200.1801 | 0 | 0
912 | 200.3411 | 59.6 | 153 | 200.2114 | 0 | 0
913 | 200.2157 | 59.6 | 153 | 200.2172 | 0 | 0
914 | 200.209 | 59.6 | 153 | 200.2172 | 0 | 0
915 | 200.2565 | 59.6 | 153 | 200.2376 | 0 | 0
916 | 200.4034 | 59.6 | 153 | 200.2713 | 0 | 0
917 | 200.5377 | 59.6 | 153 | 200.2956 | 0 | 0
918 | 200.5045 | 59.6 | 153 | 200.3109 | 0 | 0
919 | 200.474 | 59.6 | 153 | 200.3289 | 0 | 0
920 | 200.4658 | 59.6 | 153 | 200.3618 | 0 | 0
921 | 200.5026 | 59.6 | 153 | 200.386 | 0 | 0
922 | 200.4591 | 59.6 | 153 | 200.3964 | 0 | 0
923 | 200.4132 | 59.6 | 153 | 200.4039 | 0 | 0
924 | 200.3825 | 59.6 | 153 | 200.4039 | 0 | 0
925 | 200.4928 | 59.6 | 153 | 200.4088 | 0 | 0
926 | 200.4625 | 59.6 | 153 | 200.4165 | 0 | 0
927 | 200.3707 | 59.6 | 153 | 200.4165 | 0 | 0
928 | 200.318 | 59.6 | 153 | 200.4165 | 0 | 0
929 | 200.4359 | 59.6 | 153 | 200.426 | 0 | 0
930 | 200.4086 | 59.6 | 153 | 200.426 | 0 | 0
931 | 200.4205 | 59.6 | 153 | 200.4264 | 0 | 0
932 | 200.4614 | 59.6 | 153 | 200.4341 | 0 | 0
933 | 200.3798 | 59.6 | 153 | 200.4341 | 0 | 0
934 | 200.3886 | 59.6 | 153 | 200.4341 | 0 | 0
935 | 200.4281 | 59.6 | 153 | 200.4341 | 0 | 0
936 | 200.5338 | 59.6 | 153 | 200.4475 | 0 | 0
937 | 200.4986 | 59.6 | 153 | 200.4603 | 0 | 0
938 | 200.4131 | 59.6 | 153 | 200.4475 | 0 | 0
939 | 200.4404 | 59.6 | 153 | 200.4381 | 0 | 0
940 | 200.5003 | 59.6 | 153 | 200.4497 | 0 | 0
941 | 200.3826 | 59.6 | 153 | 200.4497 | 0 | 0
942 | 200.4064 | 59.6 | 153 | 200.4497 | 0 | 0
943 | 200.5353 | 59.6 | 153 | 200.4603 | 0 | 0
944 | 200.4992 | 59.6 | 153 | 200.462 | 0 | 0
945 | 200.4515 | 59.6 | 153 | 200.462 | 0 | 0
946 | 200.476 | 59.6 | 153 | 200.4641 | 0 | 0
947 | 200.4665 | 59.6 | 153 | 200.4661 | 0 | 0
948 | 200.4137 | 59.6 | 153 | 200.4661 | 0 | 0
949 | 200.3747 | 59.6 | 153 | 200.4641 | 0 | 0
950 | 200.3681 | 59.6 | 153 | 200.462 | 0 | 0
951 | 200.3756 | 59.6 | 153 | 200.4603 | 0 | 0
952 | 200.3083 | 59.6 | 153 | 200.4553 | 0 | 0
953 | 200.3603 | 59.6 | 153 | 200.4459 | 0 | 0
954 | 200.4188 | 59.6 | 153 | 200.4381 | 0 | 0
955 | 200.4393 | 59.6 | 153 | 200.4376 | 0 | 0
956 | 200.4766 | 59.6 | 153 | 200.4376 | 0 | 0
957 | 200.528 | 59.6 | 153 | 200.4376 | 0 | 0
958 | 200.5092 | 59.6 | 153 | 200.4376 | 0 | 0
959 | 200.469 | 59.6 | 153 | 200.4376 | 0 | 0
960 | 200.4822 | 59.6 | 153 | 200.4376 | 0 | 0
961 | 200.5157 | 59.6 | 153 | 200.4376 | 0 | 0
962 | 200.4358 | 59.6 | 153 | 200.4376 | 0 | 0
963 | 200.3923 | 59.6 | 153 | 200.4376 | 0 | 0
964 | 200.3713 | 59.6 | 153 | 200.4376 | 0 | 0
965 | 200.4427 | 59.6 | 153 | 200.4399 | 0 | 0
966 | 200.4074 | 59.6 | 153 | 200.4399 | 0 | 0
967 | 200.291 | 59.6 | 153 | 200.4376 | 0 | 0
968 | 200.3324 | 59.6 | 153 | 200.4359 | 0 | 0
969 | 200.2867 | 59.6 | 153 | 200.4319 | 0 | 0
970 | 200.3332 | 59.6 | 153 | 200.4243 | 0 | 0
971 | 200.3646 | 59.6 | 153 | 200.4196 | 0 | 0
972 | 200.4101 | 59.6 | 153 | 200.4163 | 0 | 0
973 | 200.321 | 59.6 | 153 | 200.4163 | 0 | 0
974 | 200.4051 | 59.6 | 153 | 200.4163 | 0 | 0
975 | 200.4211 | 59.6 | 153 | 200.4163 | 0 | 0
976 | 200.4391 | 59.6 | 153 | 200.4163 | 0 | 0
977 | 200.4685 | 59.6 | 153 | 200.4196 | 0 | 0
978 | 200.4242 | 59.6 | 153 | 200.4208 | 0 | 0
979 | 200.4817 | 59.6 | 153 | 200.4208 | 0 | 0
980 | 200.3166 | 59.6 | 153 | 200.4208 | 0 | 0
981 | 200.3306 | 59.6 | 153 | 200.4199 | 0 | 0
982 | 200.3133 | 59.6 | 153 | 200.4163 | 0 | 0
983 | 200.3223 | 59.6 | 153 | 200.4163 | 0 | 0
984 | 200.3286 | 59.6 | 153 | 200.4163 | 0 | 0
985 | 200.3075 | 59.6 | 153 | 200.4134 | 0 | 0
986 | 200.2943 | 59.6 | 153 | 200.4116 | 0 | 0
987 | 200.2871 | 59.6 | 153 | 200.4088 | 0 | 0
988 | 200.2471 | 59.6 | 153 | 200.4069 | 0 | 0
989 | 200.141 | 59.6 | 153 | 200.4057 | 0 | 0
990 | 199.9481 | 59.6 | 153 | 200.3987 | 0 | 0
991 | 199.9287 | 59.6 | 153 | 200.3987 | 0 | 0
992 | 200.0217 | 59.6 | 153 | 200.3839 | 0 | 0
993 | 200.0569 | 59.6 | 153 | 200.3751 | 0 | 0
994 | 200.1434 | 59.6 | 153 | 200.373 | 0 | 0
995 | 200.167 | 59.6 | 153 | 200.3697 | 0 | 0
996 | 200.2062 | 59.6 | 153 | 200.3663 | 0 | 0
997 | 200.1709 | 59.6 | 153 | 200.3624 | 0 | 0
998 | 200.082 | 59.6 | 153 | 200.3467 | 0 | 0
999 | 200.1702 | 59.6 | 153 | 200.3328 | 0 | 0
1000 | 200.3411 | 59.6 | 153 | 200.3328 | 0 | 0
1001 | 200.2486 | 59.6 | 153 | 200.3315 | 0 | 0
1002 | 200.1398 | 59.6 | 153 | 200.3315 | 0 | 0
1003 | 199.8837 | 59.6 | 153 | 200.3296 | 0 | 0
1004 | 199.622 | 59.6 | 153 | 200.3254 | 0 | 0
1005 | 199.6877 | 59.6 | 153 | 200.3216 | 0 | 0
1006 | 199.7451 | 59.6 | 153 | 200.3188 | 0 | 0
1007 | 199.9569 | 59.6 | 153 | 200.315 | 0 | 0
1008 | 200.3129 | 59.6 | 153 | 200.3131 | 0 | 0
1009 | 200.4768 | 59.6 | 153 | 200.3131 | 0 | 0
1010 | 200.7198 | 59.6 | 153 | 200.3131 | 0 | 0
1011 | 200.8098 | 59.6 | 153 | 200.3131 | 0 | 0
1012 | 200.6504 | 59.6 | 153 | 200.3131 | 0 | 0
1013 | 200.4002 | 59.6 | 153 | 200.3131 | 0 | 0
1014 | 200.3018 | 59.6 | 153 | 200.3102 | 0 | 0
1015 | 200.1295 | 59.6 | 153 | 200.3047 | 0 | 0
1016 | 200.1727 | 59.6 | 153 | 200.298 | 1 | 1
1017 | 200.1562 | 59.6 | 153 | 200.298 | 1 | 0
1018 | 200.1849 | 59.4 | 153 | 200.2907 | 1 | 0
1019 | 200.2605 | 59.4 | 153 | 200.2907 | 1 | 0
1020 | 200.3366 | 59.4 | 153 | 200.2907 | 1 | 0
1021 | 200.4054 | 59.4 | 153 | 200.2907 | 0 | 0
1022 | 200.5513 | 59.4 | 153 | 200.2907 | 0 | 0
1023 | 201.1816 | 59.4 | 153 | 200.2907 | 0 | 0
1024 | 202.0478 | 59.4 | 153 | 200.2907 | 0 | 0
1025 | 202.5337 | 59.4 | 153 | 200.2907 | 0 | 0
1026 | 203.1305 | 59.4 | 153 | 200.2907 | 0 | 0
1027 | 203.7522 | 59.4 | 153 | 200.2907 | 0 | 0
1028 | 204.2109 | 59.4 | 153 | 200.2907 | 0 | 0
1029 | 204.7777 | 59.4 | 153 | 200.2907 | 0 | 0
1030 | 205.0865 | 59.4 | 153 | 200.2907 | 0 | 0
1031 | 205.4018 | 59.4 | 153 | 200.2907 | 0 | 0
1032 | 205.549 | 59.4 | 153 | 200.2907 | 0 | 0
1033 | 205.7276 | 59.4 | 153 | 200.2907 | 0 | 0
1034 | 206.1515 | 59.4 | 153 | 200.2907 | 0 | 0
1035 | 206.335 | 59.4 | 153 | 200.2907 | 0 | 0
1036 | 206.6163 | 59.4 | 153 | 200.2945 | 0 | 0
1037 | 206.7067 | 59.4 | 153 | 200.3073 | 0 | 0
1038 | 206.8304 | 59.4 | 153 | 200.3247 | 0 | 0
1039 | 207.0715 | 59.4 | 153 | 200.3389 | 0 | 0
1040 | 207.3267 | 59.4 | 153 | 200.3706 | 0 | 0
1041 | 207.6306 | 59.4 | 153 | 200.4028 | 0 | 0
1042 | 207.9651 | 59.4 | 153 | 200.4411 | 0 | 0
1043 | 208.3547 | 59.4 | 153 | 200.5141 | 0 | 0
1044 | 208.7214 | 59.4 | 153 | 200.6008 | 0 | 0
1045 | 208.8905 | 59.4 | 153 | 200.6851 | 0 | 0
1046 | 209.0072 | 59.4 | 153 | 200.7648 | 0 | 0
1047 | 209.2314 | 59.4 | 153 | 200.9957 | 0 | 0
1048 | 209.2695 | 59.4 | 153 | 201.6147 | 0 | 0
1049 | 209.4482 | 59.4 | 153 | 202.2907 | 0 | 0
1050 | 209.5283 | 59.4 | 153 | 202.8321 | 0 | 0
1051 | 209.7005 | 59.4 | 153 | 203.4413 | 0 | 0
1052 | 209.909 | 59.4 | 153 | 203.9816 | 0 | 0
1053 | 210.0493 | 59.4 | 153 | 204.4943 | 0 | 0
1054 | 210.4114 | 59.4 | 153 | 204.9321 | 0 | 0
1055 | 210.4875 | 59.4 | 153 | 205.2442 | 0 | 0
1056 | 210.5325 | 59.4 | 153 | 205.4754 | 0 | 0
1057 | 210.8094 | 59.4 | 153 | 205.6383 | 0 | 0
1058 | 211.0082 | 59.4 | 153 | 205.9396 | 0 | 0
1059 | 211.3175 | 59.4 | 153 | 206.2433 | 0 | 0
1060 | 211.4843 | 59.4 | 153 | 206.4756 | 0 | 0
1061 | 211.7344 | 59.4 | 153 | 206.6615 | 0 | 0
1062 | 211.8786 | 59.4 | 153 | 206.7685 | 0 | 0
1063 | 211.9794 | 59.4 | 153 | 206.951 | 0 | 0
1064 | 212.0924 | 59.4 | 153 | 207.1991 | 0 | 0
1065 | 212.2281 | 59.4 | 153 | 207.4786 | 0 | 0
1066 | 212.3496 | 59.4 | 153 | 207.7978 | 0 | 0
1067 | 212.452 | 59.4 | 153 | 208.1599 | 0 | 0
1068 | 212.578 | 59.4 | 153 | 208.5381 | 0 | 0
1069 | 212.9011 | 59.4 | 153 | 208.806 | 0 | 0
1070 | 213.0891 | 59.4 | 153 | 208.9489 | 0 | 0
1071 | 213.1668 | 59.4 | 153 | 209.1193 | 0 | 0
1072 | 213.1841 | 59.4 | 153 | 209.2505 | 0 | 0
1073 | 213.197 | 59.4 | 153 | 209.3589 | 0 | 0
1074 | 213.3028 | 59.4 | 153 | 209.4883 | 0 | 0
1075 | 213.5025 | 59.4 | 153 | 209.6144 | 0 | 0
1076 | 213.8029 | 59.4 | 153 | 209.8048 | 0 | 0
1077 | 214.1645 | 59.4 | 153 | 209.9791 | 0 | 0
1078 | 214.4469 | 59.4 | 153 | 210.2303 | 0 | 0
1079 | 214.6834 | 59.4 | 153 | 210.4494 | 0 | 0
1080 | 214.871 | 59.4 | 153 | 210.51 | 0 | 0
1081 | 214.9845 | 59.4 | 153 | 210.6709 | 0 | 0
1082 | 215.1371 | 59.4 | 153 | 210.9088 | 0 | 0
1083 | 215.2905 | 59.4 | 153 | 211.1628 | 0 | 0
1084 | 215.367 | 59.4 | 153 | 211.4009 | 0 | 0
1085 | 215.5769 | 59.4 | 153 | 211.6094 | 0 | 0
1086 | 215.5934 | 59.4 | 153 | 211.8065 | 0 | 0
1087 | 215.6546 | 59.4 | 153 | 211.929 | 0 | 0
1088 | 215.8305 | 59.4 | 153 | 212.0359 | 0 | 0
1089 | 215.7962 | 59.4 | 153 | 212.1603 | 0 | 0
1090 | 215.9094 | 59.4 | 153 | 212.2889 | 0 | 0
1091 | 215.8957 | 59.4 | 153 | 212.4008 | 0 | 0
1092 | 215.8657 | 59.4 | 153 | 212.515 | 0 | 0
1093 | 215.9912 | 59.4 | 153 | 212.7395 | 0 | 0
1094 | 215.9172 | 59.4 | 153 | 212.9951 | 0 | 0
1095 | 216.0439 | 59.4 | 153 | 213.128 | 0 | 0
1096 | 216.0636 | 59.4 | 153 | 213.1755 | 0 | 0
1097 | 216.1275 | 59.4 | 153 | 213.1905 | 0 | 0
1098 | 216.1833 | 59.4 | 153 | 213.2499 | 0 | 0
1099 | 216.3202 | 59.4 | 153 | 213.4026 | 0 | 0
1100 | 216.4192 | 59.4 | 153 | 213.6527 | 0 | 0
1101 | 216.5985 | 59.4 | 153 | 213.9837 | 0 | 0
1102 | 216.8019 | 59.4 | 153 | 214.3057 | 0 | 0
1103 | 216.9677 | 59.4 | 153 | 214.5652 | 0 | 0
1104 | 217.151 | 59.4 | 153 | 214.7772 | 0 | 0
1105 | 217.1835 | 59.4 | 153 | 214.9278 | 0 | 0
1106 | 217.2017 | 59.4 | 153 | 215.0608 | 0 | 0
1107 | 217.3137 | 59.4 | 153 | 215.2138 | 0 | 0
1108 | 217.3128 | 59.4 | 153 | 215.3288 | 0 | 0
1109 | 217.3484 | 59.4 | 153 | 215.472 | 0 | 0
1110 | 217.4539 | 59.4 | 153 | 215.5851 | 0 | 0
1111 | 217.4806 | 59.4 | 153 | 215.624 | 0 | 0
1112 | 217.6082 | 59.4 | 153 | 215.7254 | 0 | 0
1113 | 217.6974 | 59.4 | 153 | 215.8134 | 0 | 0
1114 | 217.7371 | 59.4 | 153 | 215.8481 | 0 | 0
1115 | 217.7537 | 59.4 | 153 | 215.8807 | 0 | 0
1116 | 217.9259 | 59.4 | 153 | 215.9026 | 0 | 0
1117 | 218.1874 | 59.4 | 153 | 215.9133 | 0 | 0
1118 | 218.3702 | 59.4 | 153 | 215.9542 | 0 | 0
1119 | 218.5842 | 59.4 | 153 | 216.0176 | 0 | 0
1120 | 218.6425 | 59.4 | 153 | 216.0538 | 0 | 0
1121 | 218.7181 | 59.4 | 153 | 216.0956 | 0 | 0
1122 | 218.7423 | 59.4 | 153 | 216.1554 | 0 | 0
1123 | 218.7744 | 59.4 | 153 | 216.2518 | 0 | 0
1124 | 218.8593 | 59.4 | 153 | 216.3697 | 0 | 0
1125 | 218.8193 | 59.4 | 153 | 216.5088 | 0 | 0
1126 | 218.9106 | 59.4 | 153 | 216.7002 | 0 | 0
1127 | 218.8685 | 59.4 | 153 | 216.8848 | 0 | 0
1128 | 218.9553 | 59.4 | 153 | 217.0594 | 0 | 0
1129 | 218.9404 | 59.4 | 153 | 217.1673 | 0 | 0
1130 | 218.878 | 59.4 | 153 | 217.1926 | 0 | 0
1131 | 218.8775 | 59.4 | 153 | 217.2572 | 0 | 0
1132 | 218.8867 | 59.4 | 153 | 217.3132 | 0 | 0
1133 | 218.9544 | 59.4 | 153 | 217.331 | 0 | 0
1134 | 218.992 | 59.4 | 153 | 217.4012 | 0 | 0
1135 | 219.0577 | 59.4 | 153 | 217.4672 | 0 | 0
1136 | 219.0291 | 59.4 | 153 | 217.5444 | 0 | 0
1137 | 219.057 | 59.4 | 153 | 217.6528 | 0 | 0
1138 | 219.2544 | 59.4 | 153 | 217.7172 | 0 | 0
1139 | 219.444 | 59.4 | 153 | 217.7454 | 0 | 0
1140 | 219.5399 | 59.4 | 153 | 217.8398 | 0 | 0
1141 | 219.5925 | 59.4 | 153 | 218.0566 | 0 | 0
1142 | 219.5881 | 59.4 | 153 | 218.2788 | 0 | 0
1143 | 219.657 | 59.4 | 153 | 218.4772 | 0 | 0
1144 | 219.7276 | 59.4 | 153 | 218.6134 | 0 | 0
1145 | 219.747 | 59.4 | 153 | 218.6803 | 0 | 0
1146 | 219.9054 | 59.4 | 153 | 218.7302 | 0 | 0
1147 | 219.8895 | 59.4 | 153 | 218.7584 | 0 | 0
1148 | 219.9841 | 59.4 | 153 | 218.7968 | 0 | 0
1149 | 220.0443 | 59.4 | 153 | 218.8393 | 0 | 0
1150 | 220.1193 | 59.4 | 153 | 218.8639 | 0 | 0
1151 | 220.2273 | 59.4 | 153 | 218.873 | 0 | 0
1152 | 220.2154 | 59.4 | 153 | 218.8777 | 0 | 0
1153 | 220.1777 | 59.4 | 153 | 218.8823 | 0 | 0
1154 | 220.2347 | 59.4 | 153 | 218.8987 | 0 | 0
1155 | 220.2316 | 59.4 | 153 | 218.9255 | 0 | 0
1156 | 220.2349 | 59.4 | 153 | 218.9474 | 0 | 0
1157 | 220.2552 | 59.4 | 153 | 218.9548 | 0 | 0
1158 | 220.3181 | 59.4 | 153 | 218.9736 | 0 | 0
1159 | 220.3835 | 59.4 | 153 | 219.0106 | 0 | 0
1160 | 220.4678 | 59.4 | 153 | 219.0431 | 0 | 0
1161 | 220.4403 | 59.4 | 153 | 219.0574 | 0 | 0
1162 | 220.4837 | 59.4 | 153 | 219.156 | 0 | 0
1163 | 220.5885 | 59.4 | 153 | 219.3492 | 0 | 0
1164 | 220.5416 | 59.4 | 153 | 219.492 | 0 | 0
1165 | 220.61 | 59.4 | 153 | 219.564 | 0 | 0
1166 | 220.6246 | 59.4 | 153 | 219.5903 | 0 | 0
1167 | 220.6941 | 59.4 | 153 | 219.6247 | 0 | 0
1168 | 220.8144 | 59.4 | 153 | 219.6923 | 0 | 0
1169 | 220.9553 | 59.4 | 153 | 219.7373 | 0 | 0
1170 | 221.0582 | 59.4 | 153 | 219.8182 | 0 | 0
1171 | 221.0818 | 59.4 | 153 | 219.8974 | 0 | 0
1172 | 221.104 | 59.4 | 153 | 219.9448 | 0 | 0
1173 | 221.1652 | 59.4 | 153 | 220.0142 | 0 | 0
1174 | 221.1996 | 59.4 | 153 | 220.0818 | 0 | 0
1175 | 221.277 | 59.4 | 153 | 220.1485 | 0 | 0
1176 | 221.297 | 59.4 | 153 | 220.1966 | 0 | 0
1177 | 221.4428 | 59.4 | 153 | 220.2214 | 0 | 0
1178 | 221.548 | 59.4 | 153 | 220.2295 | 0 | 0
1179 | 221.611 | 59.4 | 153 | 220.2332 | 0 | 0
1180 | 221.6099 | 59.4 | 153 | 220.2348 | 0 | 0
1181 | 221.6182 | 59.4 | 153 | 220.245 | 0 | 0
1182 | 221.6003 | 59.4 | 153 | 220.2866 | 0 | 0
1183 | 221.6286 | 59.4 | 153 | 220.3508 | 0 | 0
1184 | 221.6615 | 59.4 | 153 | 220.4119 | 0 | 0
1185 | 221.677 | 59.4 | 153 | 220.454 | 0 | 0
1186 | 221.595 | 59.4 | 153 | 220.4758 | 0 | 0
1187 | 221.6474 | 59.4 | 153 | 220.5126 | 0 | 0
1188 | 221.6757 | 59.4 | 153 | 220.565 | 0 | 0
1189 | 221.6665 | 59.4 | 153 | 220.5992 | 0 | 0
1190 | 221.6556 | 59.4 | 153 | 220.6173 | 0 | 0
1191 | 221.6455 | 59.4 | 153 | 220.6594 | 0 | 0
1192 | 221.6776 | 59.4 | 153 | 220.7542 | 0 | 0
1193 | 221.8102 | 59.4 | 153 | 220.8848 | 0 | 0
1194 | 221.8199 | 59.4 | 153 | 221.0068 | 0 | 0
1195 | 221.9052 | 59.4 | 153 | 221.07 | 0 | 0
1196 | 222.0142 | 59.4 | 153 | 221.0929 | 0 | 0
1197 | 222.1586 | 59.4 | 153 | 221.1346 | 0 | 0
1198 | 222.2388 | 59.4 | 153 | 221.1824 | 0 | 0
1199 | 222.3368 | 59.4 | 153 | 221.2383 | 0 | 0
1200 | 222.2756 | 59.4 | 153 | 221.287 | 0 | 0
1201 | 222.2546 | 59.4 | 153 | 221.3699 | 0 | 0
1202 | 222.2552 | 59.4 | 153 | 221.4954 | 0 | 0
1203 | 222.3498 | 59.4 | 153 | 221.5715 | 0 | 0
1204 | 222.3441 | 59.4 | 153 | 221.5977 | 0 | 0
1205 | 222.3696 | 59.4 | 153 | 221.6051 | 0 | 0
1206 | 222.2923 | 59.4 | 153 | 221.6105 | 0 | 0
1207 | 222.2082 | 59.4 | 153 | 221.6146 | 0 | 0
1208 | 222.2022 | 59.4 | 153 | 221.6234 | 0 | 0
1209 | 222.0189 | 59.4 | 153 | 221.637 | 0 | 0
1210 | 222.0611 | 59.4 | 153 | 221.6464 | 0 | 0
1211 | 222.1344 | 59.4 | 153 | 221.6515 | 0 | 0
1212 | 222.0725 | 59.4 | 153 | 221.6586 | 0 | 0
1213 | 222.0324 | 59.4 | 153 | 221.664 | 0 | 0
1214 | 221.8674 | 59.4 | 153 | 221.6711 | 0 | 0
1215 | 221.7942 | 59.4 | 153 | 221.6764 | 0 | 0
1216 | 221.7527 | 59.4 | 153 | 221.6773 | 0 | 0
1217 | 221.6776 | 59.4 | 153 | 221.6776 | 0 | 0
1218 | 221.8571 | 59.4 | 153 | 221.7152 | 0 | 0
1219 | 221.9699 | 59.4 | 153 | 221.7735 | 0 | 0
1220 | 222.1698 | 59.4 | 153 | 221.8022 | 0 | 0
1221 | 222.3739 | 59.4 | 153 | 221.815 | 0 | 0
1222 | 222.3975 | 59.4 | 153 | 221.8385 | 0 | 0
1223 | 222.4463 | 59.4 | 153 | 221.8623 | 0 | 0
1224 | 222.5249 | 59.4 | 153 | 221.8863 | 0 | 0
1225 | 222.4459 | 59.4 | 153 | 221.9375 | 0 | 0
1226 | 222.0996 | 59.4 | 153 | 221.992 | 0 | 0
1227 | 221.996 | 59.4 | 153 | 222.0051 | 0 | 0
1228 | 221.9265 | 59.4 | 153 | 222.0051 | 0 | 0
1229 | 221.9316 | 59.4 | 153 | 222.0051 | 0 | 0
1230 | 222.0858 | 59.4 | 153 | 222.0166 | 0 | 0
1231 | 222.2301 | 59.4 | 153 | 222.0257 | 0 | 0
1232 | 222.4105 | 59.4 | 153 | 222.0468 | 0 | 0
1233 | 222.6842 | 59.4 | 153 | 222.0668 | 0 | 0
1234 | 222.7478 | 59.4 | 153 | 222.0792 | 0 | 0
1235 | 222.8605 | 59.4 | 153 | 222.0927 | 0 | 0
1236 | 222.8629 | 59.4 | 153 | 222.117 | 0 | 0
1237 | 222.9079 | 59.4 | 153 | 222.1465 | 0 | 0
1238 | 222.9434 | 59.4 | 153 | 222.1642 | 0 | 0
1239 | 223.0143 | 59.4 | 153 | 222.186 | 0 | 0
1240 | 223.0523 | 59.4 | 153 | 222.2052 | 0 | 0
1241 | 223.0135 | 59.4 | 153 | 222.2191 | 0 | 0
1242 | 223.0128 | 59.4 | 153 | 222.2344 | 0 | 0
1243 | 222.8633 | 59.4 | 153 | 222.2467 | 0 | 0
1244 | 222.7988 | 59.4 | 153 | 222.2549 | 0 | 0
1245 | 222.7588 | 59.4 | 153 | 222.2654 | 0 | 0
1246 | 222.7789 | 59.4 | 153 | 222.2839 | 0 | 0
1247 | 222.7484 | 59.4 | 153 | 222.3145 | 0 | 0
1248 | 222.7173 | 59.4 | 153 | 222.3404 | 0 | 0
1249 | 222.7104 | 59.4 | 153 | 222.3469 | 0 | 0
1250 | 222.6365 | 59.4 | 153 | 222.3597 | 0 | 0
1251 | 222.5789 | 59.4 | 153 | 222.3718 | 0 | 0
1252 | 222.6227 | 59.4 | 153 | 222.3857 | 0 | 0
1253 | 222.6418 | 59.4 | 153 | 222.404 | 0 | 0
1254 | 222.6635 | 59.4 | 153 | 222.4282 | 0 | 0
1255 | 222.6845 | 59.4 | 153 | 222.4461 | 0 | 0
1256 | 222.7466 | 59.4 | 153 | 222.4856 | 0 | 0
1257 | 222.8582 | 59.4 | 153 | 222.5519 | 0 | 0
1258 | 222.8806 | 59.4 | 153 | 222.6008 | 0 | 0
1259 | 222.9435 | 59.4 | 153 | 222.6296 | 0 | 0
1260 | 222.9535 | 59.4 | 153 | 222.6391 | 0 | 0
1261 | 222.9352 | 59.4 | 153 | 222.6527 | 0 | 0
1262 | 222.8818 | 59.4 | 153 | 222.6739 | 0 | 0
1263 | 222.8926 | 59.4 | 153 | 222.6843 | 0 | 0
1264 | 222.9511 | 59.4 | 153 | 222.6975 | 0 | 0
1265 | 223.0344 | 59.4 | 153 | 222.7139 | 0 | 0
1266 | 223.1033 | 59.4 | 153 | 222.732 | 0 | 0
1267 | 223.1369 | 59.4 | 153 | 222.7472 | 0 | 0
1268 | 223.1489 | 59.4 | 153 | 222.7481 | 0 | 0
1269 | 223.1862 | 59.4 | 153 | 222.7536 | 0 | 0
1270 | 223.1021 | 59.4 | 153 | 222.7688 | 0 | 0
1271 | 223.1266 | 59.4 | 153 | 222.7889 | 0 | 0
1272 | 223.0848 | 59.4 | 153 | 222.8285 | 0 | 0
1273 | 223.0756 | 59.4 | 153 | 222.8594 | 0 | 0
1274 | 223.1336 | 59.4 | 153 | 222.8617 | 0 | 0
1275 | 223.1423 | 59.4 | 153 | 222.8631 | 0 | 0
1276 | 223.0948 | 59.4 | 153 | 222.8719 | 0 | 0
1277 | 222.9919 | 59.4 | 153 | 222.8812 | 0 | 0
1278 | 222.995 | 59.4 | 153 | 222.8872 | 0 | 0
1279 | 222.887 | 59.4 | 153 | 222.8898 | 0 | 0
1280 | 222.9029 | 59.4 | 153 | 222.8978 | 0 | 0
1281 | 222.8874 | 59.4 | 153 | 222.8978 | 0 | 0
1282 | 222.9116 | 59.4 | 153 | 222.9054 | 0 | 0
1283 | 223.0126 | 59.4 | 153 | 222.9097 | 0 | 0
1284 | 223.0537 | 59.4 | 153 | 222.9234 | 0 | 0
1285 | 223.171 | 59.4 | 153 | 222.9393 | 0 | 0
1286 | 223.1837 | 59.4 | 153 | 222.9434 | 0 | 0
1287 | 223.2459 | 59.4 | 153 | 222.9473 | 0 | 0
1288 | 223.3068 | 59.4 | 153 | 222.9523 | 0 | 0
1289 | 223.3062 | 59.4 | 153 | 222.9523 | 0 | 0
1290 | 223.338 | 59.4 | 153 | 222.9523 | 0 | 0
1291 | 223.3196 | 59.4 | 153 | 222.9523 | 0 | 0
1292 | 223.3527 | 59.4 | 153 | 222.9523 | 0 | 0
1293 | 223.4408 | 59.4 | 153 | 222.9727 | 0 | 0
1294 | 223.3752 | 59.4 | 153 | 222.9934 | 0 | 0
1295 | 223.44 | 59.4 | 153 | 223.0038 | 0 | 0
1296 | 223.5003 | 59.4 | 153 | 223.0235 | 0 | 0
1297 | 223.4708 | 59.4 | 153 | 223.044 | 0 | 0
1298 | 223.4888 | 59.4 | 153 | 223.0646 | 0 | 0
1299 | 223.4324 | 59.4 | 153 | 223.0802 | 0 | 0
1300 | 223.3428 | 59.4 | 153 | 223.0898 | 0 | 0
1301 | 223.3463 | 59.4 | 153 | 223.0984 | 0 | 0
1302 | 223.3305 | 59.4 | 153 | 223.1027 | 0 | 0
1303 | 223.3683 | 59.4 | 153 | 223.115 | 0 | 0
1304 | 223.3635 | 59.4 | 153 | 223.1301 | 0 | 0
1305 | 223.374 | 59.4 | 153 | 223.1353 | 0 | 0
1306 | 223.3777 | 59.4 | 153 | 223.1396 | 0 | 0
1307 | 223.3052 | 59.4 | 153 | 223.1456 | 0 | 0
1308 | 223.4057 | 59.4 | 153 | 223.1599 | 0 | 0
1309 | 223.4436 | 59.4 | 153 | 223.1773 | 0 | 0
1310 | 223.4559 | 59.4 | 153 | 223.1849 | 0 | 0
1311 | 223.526 | 59.4 | 153 | 223.216 | 0 | 0
1312 | 223.4319 | 59.4 | 153 | 223.2756 | 0 | 0
1313 | 223.4156 | 59.4 | 153 | 223.3057 | 0 | 0
1314 | 223.3614 | 59.4 | 153 | 223.3065 | 0 | 0
1315 | 223.3617 | 59.4 | 153 | 223.3132 | 0 | 0
1316 | 223.4561 | 59.4 | 153 | 223.325 | 0 | 0
1317 | 223.3564 | 59.4 | 153 | 223.3342 | 0 | 0
1318 | 223.4309 | 59.4 | 153 | 223.3404 | 0 | 0
1319 | 223.4568 | 59.4 | 153 | 223.3446 | 0 | 0
1320 | 223.3801 | 59.4 | 153 | 223.3495 | 0 | 0
1321 | 223.3978 | 59.4 | 153 | 223.3546 | 0 | 0
1322 | 223.3642 | 59.4 | 153 | 223.3589 | 0 | 0
1323 | 223.3686 | 59.4 | 153 | 223.3616 | 0 | 0
1324 | 223.3109 | 59.4 | 153 | 223.3616 | 0 | 0
1325 | 223.0848 | 59.4 | 153 | 223.3616 | 0 | 0
1326 | 222.8772 | 59.4 | 153 | 223.3616 | 0 | 0
1327 | 222.7758 | 59.4 | 153 | 223.3616 | 0 | 0
1328 | 222.7677 | 59.4 | 153 | 223.3616 | 0 | 0
1329 | 222.8152 | 59.4 | 153 | 223.3616 | 0 | 0
1330 | 223.1074 | 59.4 | 153 | 223.3616 | 0 | 0
1331 | 223.3162 | 59.4 | 153 | 223.3616 | 0 | 0
1332 | 223.5213 | 59.4 | 153 | 223.3626 | 0 | 0
1333 | 223.6276 | 59.4 | 153 | 223.3638 | 0 | 0
1334 | 223.5966 | 59.4 | 153 | 223.3663 | 0 | 0
1335 | 223.6838 | 59.4 | 153 | 223.3685 | 0 | 0
1336 | 223.6283 | 59.4 | 153 | 223.3713 | 0 | 0
1337 | 223.6194 | 59.4 | 153 | 223.3746 | 0 | 0
1338 | 223.5628 | 59.4 | 153 | 223.3765 | 0 | 0
1339 | 223.4621 | 59.4 | 153 | 223.3789 | 0 | 0
1340 | 223.4048 | 59.4 | 153 | 223.389 | 0 | 0
1341 | 223.3942 | 59.4 | 153 | 223.396 | 0 | 0
1342 | 223.4134 | 59.4 | 153 | 223.4013 | 0 | 0
1343 | 223.4322 | 59.4 | 153 | 223.4013 | 0 | 0
1344 | 223.4071 | 59.4 | 153 | 223.4053 | 0 | 0
1345 | 223.4037 | 59.4 | 153 | 223.4043 | 0 | 0
1346 | 223.3735 | 59.4 | 153 | 223.4008 | 0 | 0
1347 | 223.4089 | 59.4 | 153 | 223.4008 | 0 | 0
1348 | 223.3674 | 59.4 | 153 | 223.396 | 0 | 0
1349 | 223.4368 | 59.4 | 153 | 223.396 | 0 | 0
1350 | 223.4543 | 59.4 | 153 | 223.4008 | 0 | 0
1351 | 223.5074 | 59.4 | 153 | 223.4043 | 0 | 0
1352 | 223.5415 | 59.4 | 153 | 223.4053 | 0 | 0
1353 | 223.557 | 59.4 | 153 | 223.4064 | 0 | 0
1354 | 223.4862 | 59.4 | 153 | 223.408 | 0 | 0
1355 | 223.4537 | 59.4 | 153 | 223.4112 | 0 | 0
1356 | 223.4046 | 59.4 | 153 | 223.4112 | 0 | 0
1357 | 223.4808 | 59.4 | 153 | 223.4145 | 0 | 0
1358 | 223.4931 | 59.4 | 153 | 223.4233 | 0 | 0
1359 | 223.4984 | 59.4 | 153 | 223.4233 | 0 | 0
1360 | 223.5093 | 59.4 | 153 | 223.4233 | 0 | 0
1361 | 223.4939 | 59.4 | 153 | 223.4233 | 0 | 0
1362 | 223.4669 | 59.4 | 153 | 223.4233 | 0 | 0
1363 | 223.4162 | 59.4 | 153 | 223.4236 | 0 | 0
1364 | 223.3882 | 59.4 | 153 | 223.4236 | 0 | 0
1365 | 223.5036 | 59.4 | 153 | 223.4316 | 0 | 0
1366 | 223.5775 | 59.4 | 153 | 223.4316 | 0 | 0
1367 | 223.5829 | 59.4 | 153 | 223.4345 | 0 | 0
1368 | 223.6067 | 59.4 | 153 | 223.4452 | 0 | 0
1369 | 223.5968 | 59.4 | 153 | 223.4452 | 0 | 0
1370 | 223.5716 | 59.4 | 153 | 223.454 | 0 | 0
1371 | 223.5322 | 59.4 | 153 | 223.4582 | 0 | 0
1372 | 223.4241 | 59.4 | 153 | 223.4582 | 0 | 0
1373 | 223.4497 | 59.4 | 153 | 223.4582 | 0 | 0
1374 | 223.4305 | 59.4 | 153 | 223.4582 | 0 | 0
1375 | 223.4138 | 59.4 | 153 | 223.4582 | 0 | 0
1376 | 223.4573 | 59.4 | 153 | 223.4597 | 0 | 0
1377 | 223.4274 | 59.4 | 153 | 223.4597 | 0 | 0
1378 | 223.4294 | 59.4 | 153 | 223.4597 | 0 | 0
1379 | 223.4692 | 59.4 | 153 | 223.4645 | 0 | 0
1380 | 223.4396 | 59.4 | 153 | 223.4645 | 0 | 0
1381 | 223.4836 | 59.4 | 153 | 223.4681 | 0 | 0
1382 | 223.4786 | 59.4 | 153 | 223.4681 | 0 | 0
1383 | 223.4365 | 59.4 | 153 | 223.4645 | 0 | 0
1384 | 223.4717 | 59.4 | 153 | 223.4645 | 0 | 0
1385 | 223.1405 | 59.4 | 153 | 223.4597 | 0 | 0
1386 | 223.0301 | 59.4 | 153 | 223.4558 | 0 | 0
1387 | 223.0007 | 59.4 | 153 | 223.454 | 0 | 0
1388 | 222.9516 | 59.4 | 153 | 223.4517 | 0 | 0
1389 | 223.0521 | 59.4 | 153 | 223.4447 | 0 | 0
1390 | 223.1506 | 59.4 | 153 | 223.4447 | 0 | 0
1391 | 223.3248 | 59.4 | 153 | 223.4447 | 0 | 0
1392 | 223.446 | 59.4 | 153 | 223.4478 | 0 | 0
1393 | 223.5227 | 59.4 | 153 | 223.4517 | 0 | 0
1394 | 223.5709 | 59.4 | 153 | 223.454 | 0 | 0
1395 | 223.5235 | 59.4 | 153 | 223.4558 | 0 | 0
1396 | 223.5585 | 59.4 | 153 | 223.4621 | 0 | 0
1397 | 223.5239 | 59.4 | 153 | 223.4681 | 0 | 0
1398 | 223.4278 | 59.4 | 153 | 223.4681 | 0 | 0
1399 | 223.502 | 59.4 | 153 | 223.4705 | 0 | 0
1400 | 223.4611 | 59.4 | 153 | 223.4705 | 0 | 0
1401 | 223.4623 | 59.4 | 153 | 223.4681 | 0 | 0
1402 | 223.4536 | 59.4 | 153 | 223.4646 | 0 | 0
1403 | 223.3713 | 59.4 | 153 | 223.4617 | 0 | 0
1404 | 223.3335 | 59.4 | 153 | 223.4592 | 0 | 0
1405 | 223.2973 | 59.4 | 153 | 223.4592 | 0 | 0
1406 | 223.2738 | 59.4 | 153 | 223.4592 | 0 | 0
1407 | 223.3061 | 59.4 | 153 | 223.4554 | 0 | 0
1408 | 223.2557 | 59.4 | 153 | 223.4517 | 0 | 0
1409 | 223.2056 | 59.4 | 153 | 223.4478 | 0 | 0
1410 | 223.1856 | 59.4 | 153 | 223.4428 | 0 | 0
1411 | 223.2388 | 59.4 | 153 | 223.4381 | 0 | 0
1412 | 223.2847 | 59.4 | 153 | 223.4335 | 0 | 0
1413 | 223.2399 | 59.4 | 153 | 223.4335 | 0 | 0
1414 | 223.2698 | 59.4 | 153 | 223.4335 | 0 | 0
1415 | 223.2806 | 59.4 | 153 | 223.4299 | 0 | 0
1416 | 223.3643 | 59.4 | 153 | 223.4286 | 0 | 0
1417 | 223.4701 | 59.4 | 153 | 223.4286 | 0 | 0
1418 | 223.5435 | 59.4 | 153 | 223.4286 | 0 | 0
1419 | 223.6094 | 59.4 | 153 | 223.4286 | 0 | 0
1420 | 223.6643 | 59.4 | 153 | 223.4286 | 0 | 0
1421 | 223.5891 | 59.4 | 153 | 223.4286 | 0 | 0
1422 | 223.4218 | 59.4 | 153 | 223.4286 | 0 | 0
1423 | 223.2699 | 59.4 | 153 | 223.4276 | 0 | 0
1424 | 223.1383 | 59.4 | 153 | 223.4246 | 0 | 0
1425 | 223.2764 | 59.4 | 153 | 223.4246 | 0 | 0
1426 | 223.3372 | 59.4 | 153 | 223.3966 | 0 | 0
1427 | 223.5521 | 59.4 | 153 | 223.3966 | 0 | 0
1428 | 223.5943 | 59.4 | 153 | 223.3966 | 0 | 0
1429 | 223.5859 | 59.4 | 153 | 223.3966 | 0 | 0
1430 | 223.5714 | 59.4 | 153 | 223.3966 | 0 | 0
1431 | 223.472 | 59.4 | 153 | 223.3966 | 0 | 0
1432 | 223.4766 | 59.4 | 153 | 223.3966 | 0 | 0
1433 | 223.4653 | 59.4 | 153 | 223.3966 | 0 | 0
1434 | 223.4241 | 59.4 | 153 | 223.3966 | 0 | 0
1435 | 223.5034 | 59.4 | 153 | 223.423 | 0 | 0
1436 | 223.5112 | 59.4 | 153 | 223.426 | 0 | 0
1437 | 223.5217 | 59.4 | 153 | 223.4369 | 0 | 0
1438 | 223.5314 | 59.4 | 153 | 223.4498 | 0 | 0
1439 | 223.6084 | 59.4 | 153 | 223.4573 | 0 | 0
1440 | 223.6837 | 59.4 | 153 | 223.4617 | 0 | 0
1441 | 223.6865 | 59.4 | 153 | 223.4638 | 0 | 0
1442 | 223.6127 | 59.4 | 153 | 223.4677 | 0 | 0
1443 | 223.4153 | 59.4 | 153 | 223.4638 | 0 | 0
1444 | 223.3182 | 59.4 | 153 | 223.4617 | 0 | 0
1445 | 223.2226 | 59.4 | 153 | 223.4573 | 0 | 0
1446 | 223.1824 | 59.4 | 153 | 223.4407 | 0 | 0
1447 | 223.2424 | 59.4 | 153 | 223.426 | 0 | 0
1448 | 223.2478 | 59.4 | 153 | 223.423 | 0 | 0
1449 | 223.2796 | 59.4 | 153 | 223.4185 | 0 | 0
1450 | 223.2974 | 59.4 | 153 | 223.3933 | 0 | 0
1451 | 223.3805 | 59.4 | 153 | 223.3759 | 0 | 0
1452 | 223.4355 | 59.4 | 153 | 223.3759 | 0 | 0
1453 | 223.4255 | 59.4 | 153 | 223.3979 | 0 | 0
1454 | 223.4518 | 59.4 | 153 | 223.4185 | 0 | 0
1455 | 223.4357 | 59.4 | 153 | 223.423 | 0 | 0
1456 | 223.4239 | 59.4 | 153 | 223.424 | 0 | 0
1457 | 223.4291 | 59.4 | 153 | 223.4248 | 0 | 0
1458 | 223.4618 | 59.4 | 153 | 223.4273 | 0 | 0
1459 | 223.4774 | 59.4 | 153 | 223.4323 | 0 | 0
1460 | 223.5741 | 59.4 | 153 | 223.4356 | 0 | 0
1461 | 223.5376 | 59.4 | 153 | 223.4438 | 0 | 0
1462 | 223.5702 | 59.4 | 153 | 223.4568 | 0 | 0
1463 | 223.587 | 59.4 | 153 | 223.4636 | 0 | 0
1464 | 223.596 | 59.4 | 153 | 223.4677 | 0 | 0
1465 | 223.6584 | 59.4 | 153 | 223.471 | 0 | 0
1466 | 223.6623 | 59.4 | 153 | 223.4743 | 0 | 0
1467 | 223.6857 | 59.4 | 153 | 223.477 | 0 | 0
1468 | 223.5832 | 59.4 | 153 | 223.477 | 0 | 0
1469 | 223.461 | 59.4 | 153 | 223.4743 | 0 | 0
1470 | 223.2666 | 59.4 | 153 | 223.4687 | 0 | 0
1471 | 223.091 | 59.4 | 153 | 223.4636 | 0 | 0
1472 | 222.9506 | 59.4 | 153 | 223.4636 | 0 | 0
1473 | 222.8822 | 59.4 | 153 | 223.4636 | 0 | 0
1474 | 222.9658 | 59.4 | 153 | 223.4636 | 0 | 0
1475 | 223.2375 | 59.4 | 153 | 223.4636 | 0 | 0
1476 | 223.5454 | 59.4 | 153 | 223.4687 | 0 | 0
1477 | 223.7481 | 59.4 | 153 | 223.4687 | 0 | 0
1478 | 223.8895 | 59.4 | 153 | 223.4687 | 0 | 0
1479 | 223.9075 | 59.4 | 153 | 223.4687 | 0 | 0
1480 | 223.8929 | 59.4 | 153 | 223.4687 | 0 | 0
1481 | 223.7896 | 59.4 | 153 | 223.471 | 0 | 0
1482 | 223.7651 | 59.4 | 153 | 223.4714 | 0 | 0
1483 | 223.7229 | 59.4 | 153 | 223.4904 | 0 | 0
1484 | 223.7548 | 59.4 | 153 | 223.5073 | 0 | 0
1485 | 223.7956 | 59.4 | 153 | 223.5165 | 0 | 0
1486 | 223.8474 | 59.4 | 153 | 223.5265 | 0 | 0
1487 | 223.8868 | 59.4 | 153 | 223.5345 | 0 | 0
1488 | 223.8373 | 59.4 | 153 | 223.5415 | 0 | 0
1489 | 223.9081 | 59.4 | 153 | 223.5415 | 0 | 0
1490 | 223.9278 | 59.4 | 153 | 223.5415 | 0 | 0
1491 | 223.9288 | 59.4 | 153 | 223.5415 | 0 | 0
1492 | 223.9506 | 59.4 | 153 | 223.5415 | 0 | 0
1493 | 223.9439 | 59.4 | 153 | 223.5578 | 0 | 0
1494 | 223.96 | 59.4 | 153 | 223.5722 | 0 | 0
1495 | 223.9232 | 59.4 | 153 | 223.5786 | 0 | 0
1496 | 223.7655 | 59.4 | 153 | 223.5851 | 0 | 0
1497 | 223.6582 | 59.4 | 153 | 223.5915 | 0 | 0
1498 | 223.4902 | 59.4 | 153 | 223.5915 | 0 | 0
1499 | 223.4771 | 59.4 | 153 | 223.5915 | 0 | 0
1500 | 223.508 | 59.4 | 153 | 223.5915 | 0 | 0
1501 | 223.6297 | 59.4 | 153 | 223.6128 | 0 | 0
1502 | 223.6752 | 59.4 | 153 | 223.6439 | 0 | 0
1503 | 223.7054 | 59.4 | 153 | 223.6583 | 0 | 0
1504 | 223.7174 | 59.4 | 153 | 223.6604 | 1 | 1
1505 | 223.7399 | 59.4 | 153 | 223.6688 | 1 | 0
1506 | 223.82 | 59.2 | 153 | 223.6805 | 1 | 0
1507 | 223.8295 | 59.2 | 153 | 223.6956 | 1 | 0
1508 | 223.809 | 59.2 | 153 | 223.7114 | 1 | 0
1509 | 223.7408 | 59.2 | 153 | 223.7201 | 0 | 0
1510 | 223.6127 | 59.2 | 153 | 223.7201 | 0 | 0
1511 | 223.9529 | 59.2 | 153 | 223.7314 | 0 | 0
1512 | 224.5831 | 59.2 | 153 | 223.7403 | 0 | 0
1513 | 225.2595 | 59.2 | 153 | 223.7444 | 0 | 0
1514 | 225.9042 | 59.2 | 153 | 223.7514 | 0 | 0
1515 | 226.4302 | 59.2 | 153 | 223.7599 | 0 | 0
1516 | 226.9205 | 59.2 | 153 | 223.7653 | 0 | 0
1517 | 227.3643 | 59.2 | 153 | 223.7775 | 0 | 0
1518 | 227.7831 | 59.2 | 153 | 223.7926 | 0 | 0
1519 | 228.1646 | 59.2 | 153 | 223.8023 | 0 | 0
1520 | 228.5268 | 59.2 | 153 | 223.8145 | 0 | 0
1521 | 228.8154 | 59.2 | 153 | 223.8248 | 0 | 0
1522 | 229.0059 | 59.2 | 153 | 223.8334 | 0 | 0
1523 | 229.2162 | 59.2 | 153 | 223.8423 | 0 | 0
1524 | 229.412 | 59.2 | 153 | 223.8671 | 0 | 0
1525 | 229.634 | 59.2 | 153 | 223.8881 | 0 | 0
1526 | 230.0153 | 59.2 | 153 | 223.8912 | 0 | 0
1527 | 230.3252 | 59.2 | 153 | 223.9002 | 0 | 0
1528 | 230.6898 | 59.2 | 153 | 223.9078 | 0 | 0
1529 | 231.0753 | 59.2 | 153 | 223.9156 | 0 | 0
1530 | 231.3895 | 59.2 | 153 | 223.9255 | 0 | 0
1531 | 231.7602 | 59.2 | 153 | 223.9283 | 0 | 0
1532 | 232.0709 | 59.2 | 153 | 223.9363 | 0 | 0
1533 | 232.3487 | 59.2 | 153 | 223.9473 | 0 | 0
1534 | 232.6031 | 59.2 | 153 | 223.9518 | 0 | 0
1535 | 232.7377 | 59.2 | 153 | 223.9565 | 0 | 0
1536 | 232.826 | 59.2 | 153 | 224.2716 | 0 | 0
1537 | 232.9368 | 59.2 | 153 | 224.9213 | 0 | 0
1538 | 233.1022 | 59.2 | 153 | 225.5818 | 0 | 0
1539 | 233.2447 | 59.2 | 153 | 226.1672 | 0 | 0
1540 | 233.4955 | 59.2 | 153 | 226.6753 | 0 | 0
1541 | 233.6812 | 59.2 | 153 | 227.1424 | 0 | 0
1542 | 233.7766 | 59.2 | 153 | 227.5737 | 0 | 0
1543 | 233.8289 | 59.2 | 153 | 227.9738 | 0 | 0
1544 | 233.862 | 59.2 | 153 | 228.3457 | 0 | 0
1545 | 233.8769 | 59.2 | 153 | 228.6711 | 0 | 0
1546 | 233.9864 | 59.2 | 153 | 228.9107 | 0 | 0
1547 | 234.0543 | 59.2 | 153 | 229.1111 | 0 | 0
1548 | 234.0632 | 59.2 | 153 | 229.3141 | 0 | 0
1549 | 234.344 | 59.2 | 153 | 229.523 | 0 | 0
1550 | 234.5458 | 59.2 | 153 | 229.8247 | 0 | 0
1551 | 234.8218 | 59.2 | 153 | 230.1702 | 0 | 0
1552 | 235.0103 | 59.2 | 153 | 230.5075 | 0 | 0
1553 | 235.1405 | 59.2 | 153 | 230.8826 | 0 | 0
1554 | 235.3256 | 59.2 | 153 | 231.2324 | 0 | 0
1555 | 235.508 | 59.2 | 153 | 231.5749 | 0 | 0
1556 | 235.6352 | 59.2 | 153 | 231.9156 | 0 | 0
1557 | 235.781 | 59.2 | 153 | 232.2098 | 0 | 0
1558 | 235.9274 | 59.2 | 153 | 232.4759 | 0 | 0
1559 | 236.135 | 59.2 | 153 | 232.6704 | 0 | 0
1560 | 236.3226 | 59.2 | 153 | 232.7819 | 0 | 0
1561 | 236.5186 | 59.2 | 153 | 232.8814 | 0 | 0
1562 | 236.8047 | 59.2 | 153 | 233.0195 | 0 | 0
1563 | 237.0752 | 59.2 | 153 | 233.1734 | 0 | 0
1564 | 237.2952 | 59.2 | 153 | 233.3701 | 0 | 0
1565 | 237.468 | 59.2 | 153 | 233.5884 | 0 | 0
1566 | 237.5339 | 59.2 | 153 | 233.7289 | 0 | 0
1567 | 237.649 | 59.2 | 153 | 233.8027 | 0 | 0
1568 | 237.6795 | 59.2 | 153 | 233.8454 | 0 | 0
1569 | 237.7107 | 59.2 | 153 | 233.8694 | 0 | 0
1570 | 237.7209 | 59.2 | 153 | 233.9316 | 0 | 0
1571 | 237.7036 | 59.2 | 153 | 234.0203 | 0 | 0
1572 | 237.6964 | 59.2 | 153 | 234.0587 | 0 | 0
1573 | 237.7971 | 59.2 | 153 | 234.2036 | 0 | 0
1574 | 237.7899 | 59.2 | 153 | 234.4449 | 0 | 0
1575 | 238.0055 | 59.2 | 153 | 234.6838 | 0 | 0
1576 | 238.1778 | 59.2 | 153 | 234.916 | 0 | 0
1577 | 238.2858 | 59.2 | 153 | 235.0754 | 0 | 0
1578 | 238.3892 | 59.2 | 153 | 235.233 | 0 | 0
1579 | 238.4286 | 59.2 | 153 | 235.4168 | 0 | 0
1580 | 238.5925 | 59.2 | 153 | 235.5716 | 0 | 0
1581 | 238.6136 | 59.2 | 153 | 235.7081 | 0 | 0
1582 | 238.6604 | 59.2 | 153 | 235.8542 | 0 | 0
1583 | 238.7619 | 59.2 | 153 | 236.0312 | 0 | 0
1584 | 238.7073 | 59.2 | 153 | 236.2288 | 0 | 0
1585 | 238.8007 | 59.2 | 153 | 236.4206 | 0 | 0
1586 | 238.8371 | 59.2 | 153 | 236.6616 | 0 | 0
1587 | 239.0343 | 59.2 | 153 | 236.9399 | 0 | 0
1588 | 239.1313 | 59.2 | 153 | 237.1852 | 0 | 0
1589 | 239.2605 | 59.2 | 153 | 237.3816 | 0 | 0
1590 | 239.5033 | 59.2 | 153 | 237.5009 | 0 | 0
1591 | 239.6341 | 59.2 | 153 | 237.5915 | 0 | 0
1592 | 239.8083 | 59.2 | 153 | 237.6643 | 0 | 0
1593 | 240.0396 | 59.2 | 153 | 237.688 | 0 | 0
1594 | 240.1936 | 59.2 | 153 | 237.7 | 0 | 0
1595 | 240.2983 | 59.2 | 153 | 237.7071 | 0 | 0
1596 | 240.3901 | 59.2 | 153 | 237.7158 | 0 | 0
1597 | 240.4484 | 59.2 | 153 | 237.7554 | 0 | 0
1598 | 240.4129 | 59.2 | 153 | 237.7935 | 0 | 0
1599 | 240.3997 | 59.2 | 153 | 237.9013 | 0 | 0
1600 | 240.4573 | 59.2 | 153 | 238.0917 | 0 | 0
1601 | 240.5165 | 59.2 | 153 | 238.2318 | 0 | 0
1602 | 240.5743 | 59.2 | 153 | 238.3375 | 0 | 0
1603 | 240.6822 | 59.2 | 153 | 238.4089 | 0 | 0
1604 | 240.7288 | 59.2 | 153 | 238.5105 | 0 | 0
1605 | 240.7645 | 59.2 | 153 | 238.6031 | 0 | 0
1606 | 240.7661 | 59.2 | 153 | 238.637 | 0 | 0
1607 | 240.8298 | 59.2 | 153 | 238.6838 | 0 | 0
1608 | 240.8793 | 59.2 | 153 | 238.7346 | 0 | 0
1609 | 241.0037 | 59.2 | 153 | 238.7813 | 0 | 0
1610 | 241.1251 | 59.2 | 153 | 238.8189 | 0 | 0
1611 | 241.2952 | 59.2 | 153 | 238.9357 | 0 | 0
1612 | 241.4859 | 59.2 | 153 | 239.0828 | 0 | 0
1613 | 241.6261 | 59.2 | 153 | 239.1959 | 0 | 0
1614 | 241.7344 | 59.2 | 153 | 239.3819 | 0 | 0
1615 | 241.915 | 59.2 | 153 | 239.5687 | 0 | 0
1616 | 241.9317 | 59.2 | 153 | 239.7212 | 0 | 0
1617 | 242.0749 | 59.2 | 153 | 239.924 | 0 | 0
1618 | 242.2308 | 59.2 | 153 | 240.1166 | 0 | 0
1619 | 242.3169 | 59.2 | 153 | 240.2459 | 0 | 0
1620 | 242.5022 | 59.2 | 153 | 240.3442 | 0 | 0
1621 | 242.4512 | 59.2 | 153 | 240.3949 | 0 | 0
1622 | 242.5483 | 59.2 | 153 | 240.4063 | 0 | 0
1623 | 242.5995 | 59.2 | 153 | 240.4306 | 0 | 0
1624 | 242.6301 | 59.2 | 153 | 240.4529 | 0 | 0
1625 | 242.6888 | 59.2 | 153 | 240.4869 | 0 | 0
1626 | 242.6344 | 59.2 | 153 | 240.5454 | 0 | 0
1627 | 242.615 | 59.2 | 153 | 240.6283 | 0 | 0
1628 | 242.6008 | 59.2 | 153 | 240.7055 | 0 | 0
1629 | 242.6218 | 59.2 | 153 | 240.7466 | 0 | 0
1630 | 242.6862 | 59.2 | 153 | 240.7653 | 0 | 0
1631 | 242.7004 | 59.2 | 153 | 240.7979 | 0 | 0
1632 | 242.6806 | 59.2 | 153 | 240.8545 | 0 | 0
1633 | 242.6971 | 59.2 | 153 | 240.9415 | 0 | 0
1634 | 242.6693 | 59.2 | 153 | 241.0644 | 0 | 0
1635 | 242.6461 | 59.2 | 153 | 241.2101 | 0 | 0
1636 | 242.7626 | 59.2 | 153 | 241.3906 | 0 | 0
1637 | 242.7615 | 59.2 | 153 | 241.556 | 0 | 0
1638 | 242.8944 | 59.2 | 153 | 241.6802 | 0 | 0
1639 | 243.0224 | 59.2 | 153 | 241.8247 | 0 | 0
1640 | 243.1288 | 59.2 | 153 | 241.9233 | 0 | 0
1641 | 243.1836 | 59.2 | 153 | 242.0033 | 0 | 0
1642 | 243.2825 | 59.2 | 153 | 242.1529 | 0 | 0
1643 | 243.4058 | 59.2 | 153 | 242.2738 | 0 | 0
1644 | 243.4218 | 59.2 | 153 | 242.384 | 0 | 0
1645 | 243.5015 | 59.2 | 153 | 242.4767 | 0 | 0
1646 | 243.5781 | 59.2 | 153 | 242.5253 | 0 | 0
1647 | 243.5591 | 59.2 | 153 | 242.5739 | 0 | 0
1648 | 243.6474 | 59.2 | 153 | 242.6002 | 0 | 0
1649 | 243.6911 | 59.2 | 153 | 242.6079 | 0 | 0
1650 | 243.7501 | 59.2 | 153 | 242.6184 | 0 | 0
1651 | 243.7993 | 59.2 | 153 | 242.6259 | 0 | 0
1652 | 243.815 | 59.2 | 153 | 242.6323 | 0 | 0
1653 | 243.8306 | 59.2 | 153 | 242.6403 | 0 | 0
1654 | 243.9323 | 59.2 | 153 | 242.6577 | 0 | 0
1655 | 244.0417 | 59.2 | 153 | 242.6749 | 0 | 0
1656 | 244.0775 | 59.2 | 153 | 242.6834 | 0 | 0
1657 | 244.1621 | 59.2 | 153 | 242.6875 | 0 | 0
1658 | 244.0636 | 59.2 | 153 | 242.693 | 0 | 0
1659 | 243.9983 | 59.2 | 153 | 242.6987 | 0 | 0
1660 | 243.9512 | 59.2 | 153 | 242.7309 | 0 | 0
1661 | 243.9147 | 59.2 | 153 | 242.762 | 0 | 0
1662 | 243.9702 | 59.2 | 153 | 242.8285 | 0 | 0
1663 | 244.1277 | 59.2 | 153 | 242.9584 | 0 | 0
1664 | 244.2447 | 59.2 | 153 | 243.0756 | 0 | 0
1665 | 244.3386 | 59.2 | 153 | 243.1562 | 0 | 0
1666 | 244.345 | 59.2 | 153 | 243.2331 | 0 | 0
1667 | 244.3503 | 59.2 | 153 | 243.3442 | 0 | 0
1668 | 244.2975 | 59.2 | 153 | 243.4138 | 0 | 0
1669 | 244.2985 | 59.2 | 153 | 243.4616 | 0 | 0
1670 | 244.2852 | 59.2 | 153 | 243.5303 | 0 | 0
1671 | 244.1939 | 59.2 | 153 | 243.5686 | 0 | 0
1672 | 244.1986 | 59.2 | 153 | 243.6127 | 0 | 0
1673 | 244.2636 | 59.2 | 153 | 243.6692 | 0 | 0
1674 | 244.3295 | 59.2 | 153 | 243.7206 | 0 | 0
1675 | 244.3856 | 59.2 | 153 | 243.7747 | 0 | 0
1676 | 244.3627 | 59.2 | 153 | 243.8072 | 0 | 0
1677 | 244.402 | 59.2 | 153 | 243.8228 | 0 | 0
1678 | 244.4465 | 59.2 | 153 | 243.8727 | 0 | 0
1679 | 244.5189 | 59.2 | 153 | 243.9235 | 0 | 0
1680 | 244.5206 | 59.2 | 153 | 243.9417 | 0 | 0
1681 | 244.479 | 59.2 | 153 | 243.9607 | 0 | 0
1682 | 244.4397 | 59.2 | 153 | 243.9843 | 0 | 0
1683 | 244.4159 | 59.2 | 153 | 244.02 | 0 | 0
1684 | 244.452 | 59.2 | 153 | 244.0526 | 0 | 0
1685 | 244.4616 | 59.2 | 153 | 244.0705 | 0 | 0
1686 | 244.4495 | 59.2 | 153 | 244.1026 | 0 | 0
1687 | 244.46 | 59.2 | 153 | 244.1449 | 0 | 0
1688 | 244.4625 | 59.2 | 153 | 244.178 | 0 | 0
1689 | 244.4651 | 59.2 | 153 | 244.1963 | 0 | 0
1690 | 244.4902 | 59.2 | 153 | 244.2217 | 0 | 0
1691 | 244.4501 | 59.2 | 153 | 244.2541 | 0 | 0
1692 | 244.4294 | 59.2 | 153 | 244.2744 | 0 | 0
1693 | 244.3935 | 59.2 | 153 | 244.2913 | 0 | 0
1694 | 244.3398 | 59.2 | 153 | 244.298 | 0 | 0
1695 | 244.3573 | 59.2 | 153 | 244.314 | 0 | 0
1696 | 244.4445 | 59.2 | 153 | 244.3341 | 0 | 0
1697 | 244.477 | 59.2 | 153 | 244.3392 | 0 | 0
1698 | 244.6086 | 59.2 | 153 | 244.3424 | 0 | 0
1699 | 244.6855 | 59.2 | 153 | 244.3476 | 0 | 0
1700 | 244.7906 | 59.2 | 153 | 244.3538 | 0 | 0
1701 | 244.8111 | 59.2 | 153 | 244.36 | 0 | 0
1702 | 244.8435 | 59.2 | 153 | 244.3741 | 0 | 0
1703 | 244.8681 | 59.2 | 153 | 244.3895 | 0 | 0
1704 | 244.8439 | 59.2 | 153 | 244.3977 | 0 | 0
1705 | 244.8512 | 59.2 | 153 | 244.409 | 0 | 0
1706 | 244.7868 | 59.2 | 153 | 244.4227 | 0 | 0
1707 | 244.8085 | 59.2 | 153 | 244.4346 | 0 | 0
1708 | 244.8818 | 59.2 | 153 | 244.4421 | 0 | 0
1709 | 244.9713 | 59.2 | 153 | 244.4455 | 0 | 0
1710 | 244.9892 | 59.2 | 153 | 244.448 | 0 | 0
1711 | 245.1231 | 59.2 | 153 | 244.4498 | 0 | 0
1712 | 245.1857 | 59.2 | 153 | 244.451 | 0 | 0
1713 | 245.2816 | 59.2 | 153 | 244.456 | 0 | 0
1714 | 245.3497 | 59.2 | 153 | 244.4608 | 0 | 0
1715 | 245.4129 | 59.2 | 153 | 244.4621 | 0 | 0
1716 | 245.3993 | 59.2 | 153 | 244.4638 | 0 | 0
1717 | 245.5542 | 59.2 | 153 | 244.471 | 0 | 0
1718 | 245.6167 | 59.2 | 153 | 244.478 | 0 | 0
1719 | 245.6042 | 59.2 | 153 | 244.4846 | 0 | 0
1720 | 245.6 | 59.2 | 153 | 244.5045 | 0 | 0
1721 | 245.6341 | 59.2 | 153 | 244.5198 | 0 | 0
1722 | 245.7004 | 59.2 | 153 | 244.5646 | 0 | 0
1723 | 245.724 | 59.2 | 153 | 244.647 | 0 | 0
1724 | 245.7519 | 59.2 | 153 | 244.7362 | 0 | 0
1725 | 245.7748 | 59.2 | 153 | 244.7887 | 0 | 0
1726 | 245.7461 | 59.2 | 153 | 244.7996 | 0 | 0
1727 | 245.6608 | 59.2 | 153 | 244.8098 | 0 | 0
1728 | 245.4966 | 59.2 | 153 | 244.8273 | 0 | 0
1729 | 245.438 | 59.2 | 153 | 244.8437 | 0 | 0
1730 | 245.3785 | 59.2 | 153 | 244.8476 | 0 | 0
1731 | 245.319 | 59.2 | 153 | 244.8597 | 0 | 0
1732 | 245.345 | 59.2 | 153 | 244.875 | 0 | 0
1733 | 245.4062 | 59.2 | 153 | 244.9265 | 0 | 0
1734 | 245.5656 | 59.2 | 153 | 244.9803 | 0 | 0
1735 | 245.6199 | 59.2 | 153 | 245.0562 | 0 | 0
1736 | 245.7071 | 59.2 | 153 | 245.1544 | 0 | 0
1737 | 245.7698 | 59.2 | 153 | 245.2337 | 0 | 0
1738 | 245.807 | 59.2 | 153 | 245.3003 | 0 | 0
1739 | 245.854 | 59.2 | 153 | 245.332 | 0 | 0
1740 | 245.8996 | 59.2 | 153 | 245.3474 | 0 | 0
1741 | 245.9081 | 59.2 | 153 | 245.3641 | 0 | 0
1742 | 245.8551 | 59.2 | 153 | 245.3889 | 0 | 0
1743 | 245.7811 | 59.2 | 153 | 245.4028 | 0 | 0
1744 | 245.7488 | 59.2 | 153 | 245.4096 | 0 | 0
1745 | 245.7181 | 59.2 | 153 | 245.4255 | 0 | 0
1746 | 245.7045 | 59.2 | 153 | 245.4673 | 0 | 0
1747 | 245.7225 | 59.2 | 153 | 245.5254 | 0 | 0
1748 | 245.6771 | 59.2 | 153 | 245.5599 | 0 | 0
1749 | 245.6879 | 59.2 | 153 | 245.5828 | 0 | 0
1750 | 245.6787 | 59.2 | 153 | 245.6021 | 0 | 0
1751 | 245.6052 | 59.2 | 153 | 245.6047 | 0 | 0
1752 | 245.6031 | 59.2 | 153 | 245.6047 | 0 | 0
1753 | 245.5882 | 59.2 | 153 | 245.6047 | 0 | 0
1754 | 245.7209 | 59.2 | 153 | 245.611 | 0 | 0
1755 | 245.739 | 59.2 | 153 | 245.6183 | 0 | 0
1756 | 245.865 | 59.2 | 153 | 245.627 | 0 | 0
1757 | 245.8777 | 59.2 | 153 | 245.6474 | 0 | 0
1758 | 245.9403 | 59.2 | 153 | 245.6689 | 0 | 0
1759 | 245.8989 | 59.2 | 153 | 245.6779 | 0 | 0
1760 | 245.9001 | 59.2 | 153 | 245.6833 | 0 | 0
1761 | 245.8216 | 59.2 | 153 | 245.6942 | 0 | 0
1762 | 245.8329 | 59.2 | 153 | 245.7025 | 0 | 0
1763 | 245.886 | 59.2 | 153 | 245.7058 | 0 | 0
1764 | 245.9215 | 59.2 | 153 | 245.7126 | 0 | 0
1765 | 246.0199 | 59.2 | 153 | 245.7195 | 0 | 0
1766 | 246.0868 | 59.2 | 153 | 245.7217 | 0 | 0
1767 | 246.2545 | 59.2 | 153 | 245.7232 | 0 | 0
1768 | 246.2418 | 59.2 | 153 | 245.7315 | 0 | 0
1769 | 246.2936 | 59.2 | 153 | 245.7425 | 0 | 0
1770 | 246.3963 | 59.2 | 153 | 245.7475 | 0 | 0
1771 | 246.3099 | 59.2 | 153 | 245.7504 | 0 | 0
1772 | 246.0615 | 59.2 | 153 | 245.7609 | 0 | 0
1773 | 245.886 | 59.2 | 153 | 245.7723 | 0 | 0
1774 | 245.6519 | 59.2 | 153 | 245.7723 | 0 | 0
1775 | 245.5555 | 59.2 | 153 | 245.7593 | 0 | 0
1776 | 245.4871 | 59.2 | 153 | 245.7593 | 0 | 0
1777 | 245.4264 | 59.2 | 153 | 245.7593 | 0 | 0
1778 | 245.513 | 59.2 | 153 | 245.7593 | 0 | 0
1779 | 245.6555 | 59.2 | 153 | 245.7593 | 0 | 0
1780 | 245.8649 | 59.2 | 153 | 245.7754 | 0 | 0
1781 | 246.1582 | 59.2 | 153 | 245.7941 | 0 | 0
1782 | 246.2339 | 59.2 | 153 | 245.8143 | 0 | 0
1783 | 246.2186 | 59.2 | 153 | 245.8273 | 0 | 0
1784 | 246.1771 | 59.2 | 153 | 245.8435 | 0 | 0
1785 | 246.0584 | 59.2 | 153 | 245.8546 | 0 | 0
1786 | 246.1979 | 59.2 | 153 | 245.86 | 0 | 0
1787 | 246.3163 | 59.2 | 153 | 245.8649 | 0 | 0
1788 | 246.3645 | 59.2 | 153 | 245.8713 | 0 | 0
1789 | 246.3547 | 59.2 | 153 | 245.8818 | 0 | 0
1790 | 246.1908 | 59.2 | 153 | 245.8818 | 0 | 0
1791 | 246.1853 | 59.2 | 153 | 245.8818 | 0 | 0
1792 | 246.1377 | 59.2 | 153 | 245.886 | 0 | 0
1793 | 246.0812 | 59.2 | 153 | 245.8924 | 0 | 0
1794 | 246.0779 | 59.2 | 153 | 245.8995 | 0 | 0
1795 | 246.051 | 59.2 | 153 | 245.9108 | 0 | 0
1796 | 245.9701 | 59.2 | 153 | 245.9309 | 0 | 0
1797 | 245.9784 | 59.2 | 153 | 245.9552 | 0 | 0
1798 | 245.9118 | 59.2 | 153 | 245.9552 | 0 | 0
1799 | 245.9659 | 59.2 | 153 | 245.968 | 0 | 0
1800 | 245.8826 | 59.2 | 153 | 245.968 | 0 | 0
1801 | 245.8844 | 59.2 | 153 | 245.968 | 0 | 0
1802 | 245.912 | 59.2 | 153 | 245.968 | 0 | 0
1803 | 245.7971 | 59.2 | 153 | 245.968 | 0 | 0
1804 | 245.8028 | 59.2 | 153 | 245.968 | 0 | 0
1805 | 245.7058 | 59.2 | 153 | 245.968 | 0 | 0
1806 | 245.7391 | 59.2 | 153 | 245.968 | 0 | 0
1807 | 245.7956 | 59.2 | 153 | 245.968 | 0 | 0
1808 | 245.8213 | 59.2 | 153 | 245.968 | 0 | 0
1809 | 245.9412 | 59.2 | 153 | 245.968 | 0 | 0
1810 | 245.9591 | 59.2 | 153 | 245.968 | 0 | 0
1811 | 245.9629 | 59.2 | 153 | 245.968 | 0 | 0
1812 | 245.9721 | 59.2 | 153 | 245.9711 | 0 | 0
1813 | 245.9431 | 59.2 | 153 | 245.9711 | 0 | 0
1814 | 245.8888 | 59.2 | 153 | 245.9711 | 0 | 0
1815 | 245.9097 | 59.2 | 153 | 245.968 | 0 | 0
1816 | 245.9708 | 59.2 | 153 | 245.968 | 0 | 0
1817 | 246.0274 | 59.2 | 153 | 245.968 | 0 | 0
1818 | 246.1433 | 59.2 | 153 | 245.968 | 0 | 0
1819 | 246.1589 | 59.2 | 153 | 245.968 | 0 | 0
1820 | 246.2568 | 59.2 | 153 | 245.968 | 0 | 0
1821 | 246.3609 | 59.2 | 153 | 245.968 | 0 | 0
1822 | 246.3601 | 59.2 | 153 | 245.968 | 0 | 0
1823 | 246.479 | 59.2 | 153 | 245.9705 | 0 | 0
1824 | 246.4624 | 59.2 | 153 | 245.9714 | 0 | 0
1825 | 246.4566 | 59.2 | 153 | 245.9752 | 0 | 0
1826 | 246.5025 | 59.2 | 153 | 246.0029 | 0 | 0
1827 | 246.3306 | 59.2 | 153 | 246.0392 | 0 | 0
1828 | 246.2412 | 59.2 | 153 | 246.0547 | 0 | 0
1829 | 246.0059 | 59.2 | 153 | 246.0547 | 0 | 0
1830 | 245.7929 | 59.2 | 153 | 246.0547 | 0 | 0
1831 | 245.8209 | 59.2 | 153 | 246.0392 | 0 | 0
1832 | 245.8002 | 59.2 | 153 | 246.0166 | 0 | 0
1833 | 246.0115 | 59.2 | 153 | 246.0087 | 0 | 0
1834 | 246.3284 | 59.2 | 153 | 246.0087 | 0 | 0
1835 | 246.4772 | 59.2 | 153 | 246.0087 | 0 | 0
1836 | 246.7509 | 59.2 | 153 | 246.0087 | 0 | 0
1837 | 246.9172 | 59.2 | 153 | 246.0087 | 0 | 0
1838 | 247.0542 | 59.2 | 153 | 246.0087 | 0 | 0
1839 | 247.101 | 59.2 | 153 | 246.0087 | 0 | 0
1840 | 247.1352 | 59.2 | 153 | 246.0087 | 0 | 0
1841 | 247.1722 | 59.2 | 153 | 246.0087 | 0 | 0
1842 | 247.1543 | 59.2 | 153 | 246.0087 | 0 | 0
1843 | 247.1582 | 59.2 | 153 | 246.0087 | 0 | 0
1844 | 247.0854 | 59.2 | 153 | 246.0087 | 0 | 0
1845 | 247.1764 | 59.2 | 153 | 246.0087 | 0 | 0
1846 | 247.1605 | 59.2 | 153 | 246.0194 | 0 | 0
1847 | 247.2264 | 59.2 | 153 | 246.0853 | 0 | 0
1848 | 247.2204 | 59.2 | 153 | 246.1511 | 0 | 0
1849 | 247.1263 | 59.2 | 153 | 246.2 | 0 | 0
1850 | 247.0334 | 59.2 | 153 | 246.249 | 0 | 0
1851 | 246.7693 | 59.2 | 153 | 246.2926 | 0 | 0
1852 | 246.5826 | 59.2 | 153 | 246.3295 | 0 | 0
1853 | 246.4539 | 59.2 | 153 | 246.3454 | 0 | 0
1854 | 246.292 | 59.2 | 153 | 246.3454 | 0 | 0
1855 | 246.3402 | 59.2 | 153 | 246.3502 | 0 | 0
1856 | 246.3983 | 59.2 | 153 | 246.3605 | 0 | 0
1857 | 246.5014 | 59.2 | 153 | 246.3796 | 0 | 0
1858 | 246.7008 | 59.2 | 153 | 246.4261 | 0 | 0
1859 | 246.6987 | 59.2 | 153 | 246.4553 | 0 | 0
1860 | 246.7557 | 59.2 | 153 | 246.4595 | 0 | 0
1861 | 246.7368 | 59.2 | 153 | 246.4698 | 0 | 0
1862 | 246.6758 | 59.2 | 153 | 246.4781 | 0 | 0
1863 | 246.7812 | 59.2 | 153 | 246.4902 | 0 | 0
1864 | 246.7422 | 59.2 | 153 | 246.5019 | 0 | 0
1865 | 246.759 | 59.2 | 153 | 246.5425 | 0 | 0
1866 | 246.737 | 59.2 | 153 | 246.6292 | 0 | 0
1867 | 246.6885 | 59.2 | 153 | 246.6822 | 0 | 0
1868 | 246.7479 | 59.2 | 153 | 246.6936 | 0 | 0
1869 | 246.7688 | 59.2 | 153 | 246.6997 | 0 | 0
1870 | 246.7847 | 59.2 | 153 | 246.7188 | 0 | 0
1871 | 246.8542 | 59.2 | 153 | 246.7369 | 0 | 0
1872 | 246.8218 | 59.2 | 153 | 246.7396 | 0 | 0
1873 | 246.9477 | 59.2 | 153 | 246.7451 | 0 | 0
1874 | 247.0582 | 59.2 | 153 | 246.7494 | 0 | 0
1875 | 247.133 | 59.2 | 153 | 246.7533 | 0 | 0
1876 | 247.1548 | 59.2 | 153 | 246.7573 | 0 | 0
1877 | 247.0931 | 59.2 | 153 | 246.7639 | 0 | 0
1878 | 246.8884 | 59.2 | 153 | 246.7691 | 0 | 0
1879 | 246.8045 | 59.2 | 153 | 246.7753 | 0 | 0
1880 | 246.7267 | 59.2 | 153 | 246.7753 | 0 | 0
1881 | 246.6494 | 59.2 | 153 | 246.7753 | 0 | 0
1882 | 246.6891 | 59.2 | 153 | 246.7753 | 0 | 0
1883 | 246.7172 | 59.2 | 153 | 246.7753 | 0 | 0
1884 | 246.7128 | 59.2 | 153 | 246.7753 | 0 | 0
1885 | 246.8259 | 59.2 | 153 | 246.7829 | 0 | 0
1886 | 246.8024 | 59.2 | 153 | 246.7935 | 0 | 0
1887 | 246.7794 | 59.2 | 153 | 246.7829 | 0 | 0
1888 | 246.7 | 59.2 | 153 | 246.7803 | 0 | 0
1889 | 246.693 | 59.2 | 153 | 246.7744 | 0 | 0
1890 | 246.671 | 59.2 | 153 | 246.7691 | 0 | 0
1891 | 246.6497 | 59.2 | 153 | 246.7639 | 0 | 0
1892 | 246.6372 | 59.2 | 153 | 246.7573 | 0 | 0
1893 | 246.5715 | 59.2 | 153 | 246.7518 | 0 | 0
1894 | 246.6455 | 59.2 | 153 | 246.7451 | 0 | 0
1895 | 246.6569 | 59.2 | 153 | 246.7396 | 0 | 0
1896 | 246.6662 | 59.2 | 153 | 246.7369 | 0 | 0
1897 | 246.7766 | 59.2 | 153 | 246.7369 | 0 | 0
1898 | 246.8397 | 59.2 | 153 | 246.7369 | 0 | 0
1899 | 246.8497 | 59.2 | 153 | 246.7369 | 0 | 0
1900 | 246.7661 | 59.2 | 153 | 246.7369 | 0 | 0
1901 | 246.7934 | 59.2 | 153 | 246.7369 | 0 | 0
1902 | 246.7706 | 59.2 | 153 | 246.7396 | 0 | 0
1903 | 246.7895 | 59.2 | 153 | 246.7451 | 0 | 0
1904 | 246.817 | 59.2 | 153 | 246.7518 | 0 | 0
1905 | 246.7238 | 59.2 | 153 | 246.7518 | 0 | 0
1906 | 246.8052 | 59.2 | 153 | 246.7573 | 0 | 0
1907 | 246.7322 | 59.2 | 153 | 246.7573 | 0 | 0
1908 | 246.6714 | 59.2 | 153 | 246.7573 | 0 | 0
1909 | 246.6204 | 59.2 | 153 | 246.7573 | 0 | 0
1910 | 246.5547 | 59.2 | 153 | 246.7534 | 0 | 0
1911 | 246.5731 | 59.2 | 153 | 246.7534 | 0 | 0
1912 | 246.5784 | 59.2 | 153 | 246.7534 | 0 | 0
1913 | 246.654 | 59.2 | 153 | 246.7451 | 0 | 0
1914 | 246.7278 | 59.2 | 153 | 246.7425 | 0 | 0
1915 | 246.7341 | 59.2 | 153 | 246.7355 | 0 | 0
1916 | 246.7476 | 59.2 | 153 | 246.7409 | 0 | 0
1917 | 246.7563 | 59.2 | 153 | 246.7478 | 0 | 0
1918 | 246.7443 | 59.2 | 153 | 246.746 | 0 | 0
1919 | 246.7499 | 59.2 | 153 | 246.746 | 0 | 0
1920 | 246.7617 | 59.2 | 153 | 246.746 | 0 | 0
1921 | 246.8109 | 59.2 | 153 | 246.746 | 0 | 0
1922 | 246.7638 | 59.2 | 153 | 246.746 | 0 | 0
1923 | 246.7399 | 59.2 | 153 | 246.7421 | 0 | 0
1924 | 246.6845 | 59.2 | 153 | 246.737 | 0 | 0
1925 | 246.7067 | 59.2 | 153 | 246.7331 | 0 | 0
1926 | 246.5498 | 59.2 | 153 | 246.73 | 0 | 0
1927 | 246.3742 | 59.2 | 153 | 246.7272 | 0 | 0
1928 | 246.2529 | 59.2 | 153 | 246.7253 | 0 | 0
1929 | 246.2892 | 59.2 | 153 | 246.7205 | 0 | 0
1930 | 246.3703 | 59.2 | 153 | 246.715 | 0 | 0
1931 | 246.5 | 59.2 | 153 | 246.715 | 0 | 0
1932 | 246.5174 | 59.2 | 153 | 246.715 | 0 | 0
1933 | 246.6285 | 59.2 | 153 | 246.7097 | 0 | 0
1934 | 246.6121 | 59.2 | 153 | 246.7033 | 0 | 0
1935 | 246.5984 | 59.2 | 153 | 246.6965 | 0 | 0
1936 | 246.5778 | 59.2 | 153 | 246.6888 | 0 | 0
1937 | 246.5497 | 59.2 | 153 | 246.678 | 0 | 0
1938 | 246.5171 | 59.2 | 153 | 246.6712 | 0 | 0
1939 | 246.4139 | 59.2 | 153 | 246.6686 | 0 | 0
1940 | 246.3463 | 59.2 | 153 | 246.6615 | 0 | 0
1941 | 246.3852 | 59.2 | 153 | 246.6615 | 0 | 0
1942 | 246.4065 | 59.2 | 153 | 246.6615 | 0 | 0
1943 | 246.4633 | 59.2 | 153 | 246.6615 | 0 | 0
1944 | 246.4279 | 59.2 | 153 | 246.6615 | 0 | 0
1945 | 246.446 | 59.2 | 153 | 246.6601 | 0 | 0
1946 | 246.4956 | 59.2 | 153 | 246.6413 | 0 | 0
1947 | 246.4418 | 59.2 | 153 | 246.6245 | 0 | 0
1948 | 246.4465 | 59.2 | 153 | 246.6163 | 0 | 0
1949 | 246.4581 | 59.2 | 153 | 246.6052 | 0 | 0
1950 | 246.4569 | 59.2 | 153 | 246.5884 | 0 | 0
1951 | 246.4625 | 59.2 | 153 | 246.5781 | 0 | 0
1952 | 246.5448 | 59.2 | 153 | 246.5754 | 0 | 0
1953 | 246.5598 | 59.2 | 153 | 246.5665 | 0 | 0
1954 | 246.6954 | 59.2 | 153 | 246.5665 | 0 | 0
1955 | 246.7292 | 59.2 | 153 | 246.5665 | 0 | 0
1956 | 246.6349 | 59.2 | 153 | 246.5665 | 0 | 0
1957 | 246.6159 | 59.2 | 153 | 246.5665 | 0 | 0
1958 | 246.5356 | 59.2 | 153 | 246.5573 | 0 | 0
1959 | 246.611 | 59.2 | 153 | 246.5573 | 0 | 0
1960 | 246.5274 | 59.2 | 153 | 246.5548 | 0 | 0
1961 | 246.574 | 59.2 | 153 | 246.5548 | 0 | 0
1962 | 246.5217 | 59.2 | 153 | 246.5497 | 0 | 0
1963 | 246.3094 | 59.2 | 153 | 246.5472 | 0 | 0
1964 | 246.3914 | 59.2 | 153 | 246.5402 | 0 | 0
1965 | 246.2845 | 59.2 | 153 | 246.5315 | 0 | 0
1966 | 246.4545 | 59.2 | 153 | 246.5245 | 0 | 0
1967 | 246.8245 | 59.2 | 153 | 246.5245 | 0 | 0
1968 | 246.8225 | 59.2 | 153 | 246.5245 | 0 | 0
1969 | 247.081 | 59.2 | 153 | 246.5245 | 0 | 0
1970 | 246.9426 | 59.2 | 153 | 246.5245 | 0 | 0
1971 | 246.936 | 59.2 | 153 | 246.5245 | 0 | 0
1972 | 247.0157 | 59.2 | 153 | 246.5245 | 0 | 0
1973 | 246.8672 | 59.2 | 153 | 246.5245 | 0 | 0
1974 | 247.0149 | 59.2 | 153 | 246.5245 | 0 | 0
1975 | 246.8666 | 59.2 | 153 | 246.5245 | 0 | 0
1976 | 246.9578 | 59.2 | 153 | 246.5245 | 0 | 0
1977 | 247.2365 | 59.2 | 153 | 246.5315 | 0 | 0
1978 | 247.0367 | 59.2 | 153 | 246.5402 | 0 | 0
1979 | 247.1959 | 59.2 | 153 | 246.5472 | 0 | 0
1980 | 247.105 | 59.2 | 153 | 246.5547 | 0 | 0
1981 | 246.8698 | 59.2 | 153 | 246.5669 | 0 | 0
1982 | 247.2099 | 59.2 | 153 | 246.5759 | 0 | 0
1983 | 247.0324 | 59.2 | 153 | 246.5759 | 0 | 0
1984 | 246.9802 | 59.2 | 153 | 246.5759 | 0 | 0
1985 | 246.9456 | 59.2 | 153 | 246.5759 | 0 | 0
1986 | 246.7342 | 59.2 | 153 | 246.5925 | 0 | 0
1987 | 246.9367 | 59.2 | 153 | 246.6134 | 0 | 0
1988 | 246.659 | 59.2 | 153 | 246.6254 | 0 | 0
1989 | 246.7513 | 59.2 | 153 | 246.6469 | 0 | 0
1990 | 246.7374 | 59.2 | 153 | 246.6772 | 0 | 0
1991 | 246.6787 | 59.2 | 153 | 246.687 | 0 | 0
1992 | 246.9081 | 59.2 | 153 | 246.7123 | 0 | 0
1993 | 246.7952 | 59.2 | 153 | 246.7317 | 0 | 0
1994 | 246.8006 | 59.2 | 153 | 246.7358 | 0 | 0
1995 | 246.7598 | 59.2 | 153 | 246.7444 | 0 | 0
1996 | 246.7084 | 59.2 | 153 | 246.7444 | 0 | 0
1997 | 246.6722 | 59.2 | 153 | 246.7444 | 0 | 0
1998 | 246.6088 | 59.2 | 153 | 246.7444 | 0 | 0
1999 | 246.6831 | 59.2 | 153 | 246.7444 | 0 | 0
2000 | 246.6841 | 59.2 | 153 | 246.7444 | 0 | 0
2001 | 246.7037 | 59.2 | 153 | 246.7444 | 0 | 0
2002 | 246.7276 | 59.2 | 153 | 246.7444 | 0 | 0
2003 | 246.7722 | 59.2 | 153 | 246.7556 | 0 | 0
2004 | 246.7986 | 59.2 | 153 | 246.766 | 0 | 0
2005 | 246.7868 | 59.2 | 153 | 246.7795 | 0 | 0
2006 | 246.9567 | 59.2 | 153 | 246.791 | 0 | 0
2007 | 246.9453 | 59.2 | 153 | 246.7969 | 0 | 0
2008 | 246.9789 | 59.2 | 153 | 246.7996 | 0 | 0
2009 | 247.0276 | 59.2 | 153 | 246.8115 | 0 | 0
2010 | 247.0503 | 59.2 | 153 | 246.8235 | 0 | 0
2011 | 247.1944 | 59.2 | 153 | 246.8456 | 0 | 0
2012 | 247.3835 | 59.2 | 153 | 246.8669 | 0 | 0
2013 | 247.3493 | 59.2 | 153 | 246.8685 | 0 | 0
2014 | 247.4021 | 59.2 | 153 | 246.889 | 0 | 0
2015 | 247.402 | 59.2 | 153 | 246.9221 | 0 | 0
2016 | 247.298 | 59.2 | 153 | 246.9363 | 0 | 0
2017 | 247.3178 | 59.2 | 153 | 246.9397 | 0 | 0
2018 | 247.2395 | 59.2 | 153 | 246.944 | 0 | 0
2019 | 247.2963 | 59.2 | 153 | 246.944 | 0 | 0
2020 | 247.3778 | 59.2 | 153 | 246.9455 | 0 | 0
2021 | 247.3018 | 59.2 | 153 | 246.9512 | 0 | 0
2022 | 247.2994 | 59.2 | 153 | 246.9512 | 0 | 0
2023 | 247.2058 | 59.2 | 153 | 246.9573 | 0 | 0
2024 | 246.9368 | 59.2 | 153 | 246.9512 | 0 | 0
2025 | 246.9496 | 59.2 | 153 | 246.9531 | 0 | 0
2026 | 246.8175 | 59.2 | 153 | 246.9476 | 0 | 0
2027 | 246.8151 | 59.2 | 153 | 246.9455 | 1 | 1
2028 | 246.8648 | 59.2 | 153 | 246.9411 | 1 | 0
2029 | 246.7647 | 59 | 153 | 246.9368 | 1 | 0
2030 | 246.9058 | 59 | 153 | 246.9224 | 1 | 0
2031 | 247.0445 | 59 | 153 | 246.9368 | 1 | 0
2032 | 247.0827 | 59 | 153 | 246.9368 | 0 | 0
2033 | 247.0446 | 59 | 153 | 246.9368 | 0 | 0
2034 | 247.5385 | 59 | 153 | 246.9368 | 0 | 0
2035 | 248.161 | 59 | 153 | 246.9368 | 0 | 0
2036 | 248.7824 | 59 | 153 | 246.9411 | 0 | 0
2037 | 249.2266 | 59 | 153 | 246.9474 | 0 | 0
2038 | 249.6943 | 59 | 153 | 246.9531 | 0 | 0
2039 | 250.2144 | 59 | 153 | 246.9678 | 0 | 0
2040 | 250.4862 | 59 | 153 | 247.0033 | 0 | 0
2041 | 250.8943 | 59 | 153 | 247.0361 | 0 | 0
2042 | 251.0348 | 59 | 153 | 247.0446 | 0 | 0
2043 | 251.093 | 59 | 153 | 247.0474 | 0 | 0
2044 | 251.0964 | 59 | 153 | 247.0665 | 0 | 0
2045 | 251.1632 | 59 | 153 | 247.1386 | 0 | 0
2046 | 251.568 | 59 | 153 | 247.2001 | 0 | 0
2047 | 251.9474 | 59 | 153 | 247.2226 | 0 | 0
2048 | 252.4263 | 59 | 153 | 247.2679 | 0 | 0
2049 | 252.9108 | 59 | 153 | 247.2971 | 0 | 0
2050 | 253.1531 | 59 | 153 | 247.2987 | 0 | 0
2051 | 253.2669 | 59 | 153 | 247.3006 | 0 | 0
2052 | 253.3606 | 59 | 153 | 247.3098 | 0 | 0
2053 | 253.5574 | 59 | 153 | 247.3335 | 0 | 0
2054 | 253.7861 | 59 | 153 | 247.3635 | 0 | 0
2055 | 253.9383 | 59 | 153 | 247.3807 | 0 | 0
2056 | 254.2003 | 59 | 153 | 247.3928 | 0 | 0
2057 | 254.3822 | 59 | 153 | 247.4021 | 0 | 0
2058 | 254.8395 | 59 | 153 | 247.4703 | 0 | 0
2059 | 255.2602 | 59 | 153 | 247.8497 | 0 | 0
2060 | 255.4313 | 59 | 153 | 248.4717 | 0 | 0
2061 | 255.8248 | 59 | 153 | 249.0045 | 0 | 0
2062 | 255.9383 | 59 | 153 | 249.4604 | 0 | 0
2063 | 255.8698 | 59 | 153 | 249.9543 | 0 | 0
2064 | 256.0666 | 59 | 153 | 250.3503 | 0 | 0
2065 | 255.8879 | 59 | 153 | 250.6903 | 0 | 0
2066 | 255.8747 | 59 | 153 | 250.9646 | 0 | 0
2067 | 256.1134 | 59 | 153 | 251.0639 | 0 | 0
2068 | 256.1538 | 59 | 153 | 251.0947 | 0 | 0
2069 | 256.5993 | 59 | 153 | 251.1298 | 0 | 0
2070 | 256.7235 | 59 | 153 | 251.3656 | 0 | 0
2071 | 256.9083 | 59 | 153 | 251.7577 | 0 | 0
2072 | 257.0896 | 59 | 153 | 252.1869 | 0 | 0
2073 | 257.1242 | 59 | 153 | 252.6686 | 0 | 0
2074 | 257.1172 | 59 | 153 | 253.032 | 0 | 0
2075 | 257.2915 | 59 | 153 | 253.21 | 0 | 0
2076 | 257.3963 | 59 | 153 | 253.3137 | 0 | 0
2077 | 257.5904 | 59 | 153 | 253.459 | 0 | 0
2078 | 257.722 | 59 | 153 | 253.6718 | 0 | 0
2079 | 257.9113 | 59 | 153 | 253.8622 | 0 | 0
2080 | 258.0224 | 59 | 153 | 254.0693 | 0 | 0
2081 | 258.277 | 59 | 153 | 254.2913 | 0 | 0
2082 | 258.5414 | 59 | 153 | 254.6108 | 0 | 0
2083 | 258.6548 | 59 | 153 | 255.0498 | 0 | 0
2084 | 258.8311 | 59 | 153 | 255.3458 | 0 | 0
2085 | 259.0393 | 59 | 153 | 255.628 | 0 | 0
2086 | 259.1252 | 59 | 153 | 255.8473 | 0 | 0
2087 | 259.3246 | 59 | 153 | 255.8722 | 0 | 0
2088 | 259.3764 | 59 | 153 | 255.8813 | 0 | 0
2089 | 259.4823 | 59 | 153 | 255.9131 | 0 | 0
2090 | 259.7244 | 59 | 153 | 256.0025 | 0 | 0
2091 | 259.688 | 59 | 153 | 256.09 | 0 | 0
2092 | 259.9949 | 59 | 153 | 256.1336 | 0 | 0
2093 | 260.1313 | 59 | 153 | 256.3766 | 0 | 0
2094 | 260.1182 | 59 | 153 | 256.6614 | 0 | 0
2095 | 260.4333 | 59 | 153 | 256.8159 | 0 | 0
2096 | 260.4337 | 59 | 153 | 256.9989 | 0 | 0
2097 | 260.5607 | 59 | 153 | 257.1034 | 0 | 0
2098 | 260.5746 | 59 | 153 | 257.1207 | 0 | 0
2099 | 260.4917 | 59 | 153 | 257.2079 | 0 | 0
2100 | 260.8202 | 59 | 153 | 257.3439 | 0 | 0
2101 | 260.9879 | 59 | 153 | 257.4933 | 0 | 0
2102 | 261.1676 | 59 | 153 | 257.6562 | 0 | 0
2103 | 261.3652 | 59 | 153 | 257.8167 | 0 | 0
2104 | 261.5867 | 59 | 153 | 257.9669 | 0 | 0
2105 | 261.776 | 59 | 153 | 258.1497 | 0 | 0
2106 | 261.9855 | 59 | 153 | 258.4092 | 0 | 0
2107 | 262.0726 | 59 | 153 | 258.5981 | 0 | 0
2108 | 262.1187 | 59 | 153 | 258.7429 | 0 | 0
2109 | 262.2679 | 59 | 153 | 258.9352 | 0 | 0
2110 | 262.2411 | 59 | 153 | 259.0822 | 0 | 0
2111 | 262.3214 | 59 | 153 | 259.2249 | 0 | 0
2112 | 262.4806 | 59 | 153 | 259.3505 | 0 | 0
2113 | 262.4322 | 59 | 153 | 259.4294 | 0 | 0
2114 | 262.7125 | 59 | 153 | 259.5851 | 0 | 0
2115 | 262.8747 | 59 | 153 | 259.7062 | 0 | 0
2116 | 262.889 | 59 | 153 | 259.8597 | 0 | 0
2117 | 263.0197 | 59 | 153 | 260.0565 | 0 | 0
2118 | 263.0181 | 59 | 153 | 260.1248 | 0 | 0
2119 | 263.1228 | 59 | 153 | 260.2823 | 0 | 0
2120 | 263.37 | 59 | 153 | 260.4335 | 0 | 0
2121 | 263.3948 | 59 | 153 | 260.4627 | 0 | 0
2122 | 263.3566 | 59 | 153 | 260.5262 | 0 | 0
2123 | 263.4614 | 59 | 153 | 260.5676 | 0 | 0
2124 | 263.5611 | 59 | 153 | 260.6974 | 0 | 0
2125 | 263.6163 | 59 | 153 | 260.9041 | 0 | 0
2126 | 263.6237 | 59 | 153 | 261.0777 | 0 | 0
2127 | 263.7551 | 59 | 153 | 261.2664 | 0 | 0
2128 | 263.9319 | 59 | 153 | 261.476 | 0 | 0
2129 | 263.8985 | 59 | 153 | 261.6813 | 0 | 0
2130 | 264.1143 | 59 | 153 | 261.8808 | 0 | 0
2131 | 264.2102 | 59 | 153 | 262.0291 | 0 | 0
2132 | 264.2541 | 59 | 153 | 262.0956 | 0 | 0
2133 | 264.4323 | 59 | 153 | 262.1799 | 0 | 0
2134 | 264.4515 | 59 | 153 | 262.2545 | 0 | 0
2135 | 264.5517 | 59 | 153 | 262.2946 | 0 | 0
2136 | 264.778 | 59 | 153 | 262.3768 | 0 | 0
2137 | 264.6984 | 59 | 153 | 262.4564 | 0 | 0
2138 | 264.7744 | 59 | 153 | 262.5965 | 0 | 0
2139 | 264.7715 | 59 | 153 | 262.7936 | 0 | 0
2140 | 264.6521 | 59 | 153 | 262.8819 | 0 | 0
2141 | 264.8132 | 59 | 153 | 262.9536 | 0 | 0
2142 | 264.8048 | 59 | 153 | 263.0189 | 0 | 0
2143 | 264.9967 | 59 | 153 | 263.0712 | 0 | 0
2144 | 264.9871 | 59 | 153 | 263.2397 | 0 | 0
2145 | 264.93 | 59 | 153 | 263.3633 | 0 | 0
2146 | 265.1402 | 59 | 153 | 263.3824 | 0 | 0
2147 | 265.0689 | 59 | 153 | 263.4281 | 0 | 0
2148 | 265.1192 | 59 | 153 | 263.5112 | 0 | 0
2149 | 265.1503 | 59 | 153 | 263.5887 | 0 | 0
2150 | 265.0182 | 59 | 153 | 263.62 | 0 | 0
2151 | 265.1826 | 59 | 153 | 263.6894 | 0 | 0
2152 | 265.3404 | 59 | 153 | 263.8268 | 0 | 0
2153 | 265.015 | 59 | 153 | 263.9152 | 0 | 0
2154 | 265.1938 | 59 | 153 | 264.0231 | 0 | 0
2155 | 265.0356 | 59 | 153 | 264.1623 | 0 | 0
2156 | 265.1248 | 59 | 153 | 264.2322 | 0 | 0
2157 | 265.3312 | 59 | 153 | 264.3432 | 0 | 0
2158 | 265.346 | 59 | 153 | 264.4419 | 0 | 0
2159 | 265.6223 | 59 | 153 | 264.5016 | 0 | 0
2160 | 265.6561 | 59 | 153 | 264.6019 | 0 | 0
2161 | 265.8279 | 59 | 153 | 264.6752 | 0 | 0
2162 | 266.0084 | 59 | 153 | 264.7349 | 0 | 0
2163 | 266.1007 | 59 | 153 | 264.7729 | 0 | 0
2164 | 266.1157 | 59 | 153 | 264.7762 | 0 | 0
2165 | 266.1988 | 59 | 153 | 264.7914 | 0 | 0
2166 | 266.3371 | 59 | 153 | 264.809 | 0 | 0
2167 | 266.5519 | 59 | 153 | 264.8716 | 0 | 0
2168 | 266.6449 | 59 | 153 | 264.9585 | 0 | 0
2169 | 266.7736 | 59 | 153 | 264.9919 | 0 | 0
2170 | 266.8208 | 59 | 153 | 265.0058 | 0 | 0
2171 | 266.9918 | 59 | 153 | 265.0166 | 0 | 0
2172 | 267.0535 | 59 | 153 | 265.0269 | 0 | 0
2173 | 267.0988 | 59 | 153 | 265.0523 | 0 | 0
2174 | 266.9346 | 59 | 153 | 265.0941 | 0 | 0
2175 | 266.7518 | 59 | 153 | 265.122 | 0 | 0
2176 | 266.5346 | 59 | 153 | 265.1325 | 0 | 0
2177 | 266.1267 | 59 | 153 | 265.1453 | 0 | 0
2178 | 266.0352 | 59 | 153 | 265.1664 | 0 | 0
2179 | 266.0227 | 59 | 153 | 265.1882 | 0 | 0
2180 | 266.3393 | 59 | 153 | 265.2625 | 0 | 0
2181 | 266.6196 | 59 | 153 | 265.3358 | 0 | 0
2182 | 266.9775 | 59 | 153 | 265.3432 | 0 | 0
2183 | 267.3072 | 59 | 153 | 265.4841 | 0 | 0
2184 | 267.3158 | 59 | 153 | 265.6392 | 0 | 0
2185 | 267.5385 | 59 | 153 | 265.742 | 0 | 0
2186 | 267.482 | 59 | 153 | 265.9182 | 0 | 0
2187 | 267.5638 | 59 | 153 | 266.0156 | 0 | 0
2188 | 267.6184 | 59 | 153 | 266.0289 | 0 | 0
2189 | 267.4427 | 59 | 153 | 266.0679 | 0 | 0
2190 | 267.617 | 59 | 153 | 266.1082 | 0 | 0
2191 | 267.4886 | 59 | 153 | 266.1212 | 0 | 0
2192 | 267.5798 | 59 | 153 | 266.1627 | 0 | 0
2193 | 267.6972 | 59 | 153 | 266.2679 | 0 | 0
2194 | 267.7029 | 59 | 153 | 266.3382 | 0 | 0
2195 | 267.834 | 59 | 153 | 266.437 | 0 | 0
2196 | 267.8434 | 59 | 153 | 266.5432 | 0 | 0
2197 | 267.9526 | 59 | 153 | 266.5857 | 0 | 0
2198 | 267.9832 | 59 | 153 | 266.6322 | 0 | 0
2199 | 268.0255 | 59 | 153 | 266.6984 | 0 | 0
2200 | 268.1414 | 59 | 153 | 266.7627 | 0 | 0
2201 | 267.9937 | 59 | 153 | 266.7972 | 0 | 0
2202 | 267.9638 | 59 | 153 | 266.8777 | 0 | 0
2203 | 267.9649 | 59 | 153 | 266.956 | 0 | 0
2204 | 267.8772 | 59 | 153 | 266.9846 | 0 | 0
2205 | 267.8894 | 59 | 153 | 267.0227 | 0 | 0
2206 | 267.9037 | 59 | 153 | 267.0762 | 0 | 0
2207 | 267.8441 | 59 | 153 | 267.203 | 0 | 0
2208 | 267.7411 | 59 | 153 | 267.3115 | 0 | 0
2209 | 267.7258 | 59 | 153 | 267.3793 | 0 | 0
2210 | 267.593 | 59 | 153 | 267.4624 | 0 | 0
2211 | 267.6571 | 59 | 153 | 267.4853 | 0 | 0
2212 | 267.7481 | 59 | 153 | 267.5135 | 0 | 0
2213 | 267.6298 | 59 | 153 | 267.5511 | 0 | 0
2214 | 267.4937 | 59 | 153 | 267.5511 | 0 | 0
2215 | 267.5027 | 59 | 153 | 267.5511 | 0 | 0
2216 | 267.4458 | 59 | 153 | 267.5511 | 0 | 0
2217 | 267.4257 | 59 | 153 | 267.5511 | 0 | 0
2218 | 267.3053 | 59 | 153 | 267.5511 | 0 | 0
2219 | 267.4854 | 59 | 153 | 267.5511 | 0 | 0
2220 | 267.6398 | 59 | 153 | 267.5718 | 0 | 0
2221 | 267.7148 | 59 | 153 | 267.5864 | 0 | 0
2222 | 267.825 | 59 | 153 | 267.605 | 0 | 0
2223 | 267.8688 | 59 | 153 | 267.6177 | 0 | 0
2224 | 267.9305 | 59 | 153 | 267.6241 | 0 | 0
2225 | 268.0955 | 59 | 153 | 267.6348 | 0 | 0
2226 | 268.1868 | 59 | 153 | 267.6485 | 0 | 0
2227 | 268.1832 | 59 | 153 | 267.6772 | 0 | 0
2228 | 268.3358 | 59 | 153 | 267.7 | 0 | 0
2229 | 268.4777 | 59 | 153 | 267.7088 | 0 | 0
2230 | 268.3632 | 59 | 153 | 267.7203 | 0 | 0
2231 | 268.3527 | 59 | 153 | 267.7334 | 0 | 0
2232 | 268.3162 | 59 | 153 | 267.7446 | 0 | 0
2233 | 268.2404 | 59 | 153 | 267.7865 | 0 | 0
2234 | 268.2879 | 59 | 153 | 267.8295 | 0 | 0
2235 | 268.2246 | 59 | 153 | 267.8387 | 0 | 0
2236 | 268.1642 | 59 | 153 | 267.8438 | 0 | 0
2237 | 268.066 | 59 | 153 | 267.8564 | 0 | 0
2238 | 268.004 | 59 | 153 | 267.873 | 0 | 0
2239 | 267.9513 | 59 | 153 | 267.8833 | 0 | 0
2240 | 267.9041 | 59 | 153 | 267.8966 | 0 | 0
2241 | 268.0551 | 59 | 153 | 267.9039 | 0 | 0
2242 | 268.0014 | 59 | 153 | 267.9173 | 0 | 0
2243 | 268.0885 | 59 | 153 | 267.9409 | 0 | 0
2244 | 268.1274 | 59 | 153 | 267.952 | 0 | 0
2245 | 268.0613 | 59 | 153 | 267.9582 | 0 | 0
2246 | 268.0774 | 59 | 153 | 267.9644 | 0 | 0
2247 | 268.0608 | 59 | 153 | 267.974 | 0 | 0
2248 | 267.9759 | 59 | 153 | 267.9704 | 0 | 0
2249 | 268.063 | 59 | 153 | 267.9704 | 0 | 0
2250 | 268.1688 | 59 | 153 | 267.9704 | 0 | 0
2251 | 268.268 | 59 | 153 | 267.9704 | 0 | 0
2252 | 268.4264 | 59 | 153 | 267.9887 | 0 | 0
2253 | 268.5543 | 59 | 153 | 268.0027 | 0 | 0
2254 | 268.5722 | 59 | 153 | 268.0296 | 0 | 0
2255 | 268.5648 | 59 | 153 | 268.058 | 0 | 0
2256 | 268.6168 | 59 | 153 | 268.0611 | 0 | 0
2257 | 268.8125 | 59 | 153 | 268.0622 | 0 | 0
2258 | 268.7614 | 59 | 153 | 268.0645 | 0 | 0
2259 | 268.7068 | 59 | 153 | 268.0717 | 0 | 0
2260 | 268.7611 | 59 | 153 | 268.083 | 0 | 0
2261 | 268.7728 | 59 | 153 | 268.092 | 0 | 0
2262 | 268.88 | 59 | 153 | 268.1115 | 0 | 0
2263 | 268.8844 | 59 | 153 | 268.1458 | 0 | 0
2264 | 269.1107 | 59 | 153 | 268.1665 | 0 | 0
2265 | 269.1603 | 59 | 153 | 268.176 | 0 | 0
2266 | 269.155 | 59 | 153 | 268.185 | 0 | 0
2267 | 269.0695 | 59 | 153 | 268.2057 | 0 | 0
2268 | 269.2028 | 59 | 153 | 268.2325 | 0 | 0
2269 | 269.114 | 59 | 153 | 268.2542 | 0 | 0
2270 | 268.9813 | 59 | 153 | 268.278 | 0 | 0
2271 | 269.0991 | 59 | 153 | 268.302 | 0 | 0
2272 | 269.0087 | 59 | 153 | 268.326 | 0 | 0
2273 | 269.2196 | 59 | 153 | 268.3443 | 0 | 0
2274 | 269.2827 | 59 | 153 | 268.3579 | 0 | 0
2275 | 269.4184 | 59 | 153 | 268.3948 | 0 | 0
2276 | 269.5519 | 59 | 153 | 268.452 | 0 | 0
2277 | 269.4993 | 59 | 153 | 268.516 | 0 | 0
2278 | 269.64 | 59 | 153 | 268.5595 | 0 | 0
2279 | 269.5923 | 59 | 153 | 268.5685 | 0 | 0
2280 | 269.5158 | 59 | 153 | 268.5945 | 0 | 0
2281 | 269.6209 | 59 | 153 | 268.6618 | 0 | 0
2282 | 269.4625 | 59 | 153 | 268.7339 | 0 | 0
2283 | 269.5419 | 59 | 153 | 268.7613 | 0 | 0
2284 | 269.588 | 59 | 153 | 268.7671 | 0 | 0
2285 | 269.2546 | 59 | 153 | 268.7927 | 0 | 0
2286 | 269.1142 | 59 | 153 | 268.8463 | 0 | 0
2287 | 269.0066 | 59 | 153 | 268.8822 | 0 | 0
2288 | 268.9943 | 59 | 153 | 268.9329 | 0 | 0
2289 | 269.0034 | 59 | 153 | 268.9878 | 0 | 0
2290 | 269.0009 | 59 | 153 | 268.9976 | 0 | 0
2291 | 269.0335 | 59 | 153 | 269.0021 | 0 | 0
2292 | 269.1334 | 59 | 153 | 269.005 | 0 | 0
2293 | 269.2612 | 59 | 153 | 269.0076 | 0 | 0
2294 | 269.3503 | 59 | 153 | 269.0211 | 0 | 0
2295 | 269.4087 | 59 | 153 | 269.0515 | 0 | 0
2296 | 269.4511 | 59 | 153 | 269.0843 | 0 | 0
2297 | 269.5421 | 59 | 153 | 269.1049 | 0 | 0
2298 | 269.5877 | 59 | 153 | 269.1124 | 0 | 0
2299 | 269.5285 | 59 | 153 | 269.1141 | 0 | 0
2300 | 269.6543 | 59 | 153 | 269.1238 | 0 | 0
2301 | 269.8658 | 59 | 153 | 269.1442 | 0 | 0
2302 | 270.0712 | 59 | 153 | 269.1576 | 0 | 0
2303 | 270.1204 | 59 | 153 | 269.1815 | 0 | 0
2304 | 269.9918 | 59 | 153 | 269.2112 | 0 | 0
2305 | 269.9701 | 59 | 153 | 269.2371 | 0 | 0
2306 | 269.891 | 59 | 153 | 269.2579 | 0 | 0
2307 | 269.9327 | 59 | 153 | 269.272 | 0 | 0
2308 | 269.7449 | 59 | 153 | 269.3165 | 0 | 0
2309 | 269.6693 | 59 | 153 | 269.3795 | 0 | 0
2310 | 269.6942 | 59 | 153 | 269.4136 | 0 | 0
2311 | 269.7014 | 59 | 153 | 269.4347 | 0 | 0
2312 | 269.8278 | 59 | 153 | 269.4568 | 0 | 0
2313 | 269.9395 | 59 | 153 | 269.4809 | 0 | 0
2314 | 269.9056 | 59 | 153 | 269.5076 | 0 | 0
2315 | 270.0486 | 59 | 153 | 269.5222 | 0 | 0
2316 | 270.1832 | 59 | 153 | 269.5352 | 0 | 0
2317 | 270.2504 | 59 | 153 | 269.542 | 0 | 0
2318 | 270.2731 | 59 | 153 | 269.547 | 0 | 0
2319 | 270.4157 | 59 | 153 | 269.5698 | 0 | 0
2320 | 270.4622 | 59 | 153 | 269.5879 | 0 | 0
2321 | 270.3919 | 59 | 153 | 269.5901 | 0 | 0
2322 | 270.3289 | 59 | 153 | 269.6066 | 0 | 0
2323 | 270.1761 | 59 | 153 | 269.6304 | 0 | 0
2324 | 270.076 | 59 | 153 | 269.6471 | 0 | 0
2325 | 270.0248 | 59 | 153 | 269.6618 | 0 | 0
2326 | 269.9812 | 59 | 153 | 269.6818 | 0 | 0
2327 | 270.0073 | 59 | 153 | 269.6978 | 0 | 0
2328 | 270.0264 | 59 | 153 | 269.7232 | 0 | 0
2329 | 269.924 | 59 | 153 | 269.7864 | 0 | 0
2330 | 269.9314 | 59 | 153 | 269.8468 | 0 | 0
2331 | 269.9344 | 59 | 153 | 269.8784 | 0 | 0
2332 | 269.8952 | 59 | 153 | 269.8931 | 0 | 0
2333 | 270.062 | 59 | 153 | 269.9004 | 0 | 0
2334 | 270.0173 | 59 | 153 | 269.9148 | 0 | 0
2335 | 269.9454 | 59 | 153 | 269.9277 | 0 | 0
2336 | 269.9355 | 59 | 153 | 269.9321 | 0 | 0
2337 | 269.9418 | 59 | 153 | 269.9336 | 0 | 0
2338 | 269.9437 | 59 | 153 | 269.9349 | 0 | 0
2339 | 269.9953 | 59 | 153 | 269.9375 | 0 | 0
2340 | 270.0197 | 59 | 153 | 269.9406 | 0 | 0
2341 | 270.1203 | 59 | 153 | 269.9427 | 0 | 0
2342 | 270.1082 | 59 | 153 | 269.9446 | 0 | 0
2343 | 270.0157 | 59 | 153 | 269.9577 | 0 | 0
2344 | 269.7948 | 59 | 153 | 269.9577 | 0 | 0
2345 | 269.48 | 59 | 153 | 269.9577 | 0 | 0
2346 | 269.6504 | 59 | 153 | 269.9577 | 0 | 0
2347 | 270.026 | 59 | 153 | 269.9756 | 0 | 0
2348 | 269.9734 | 59 | 153 | 269.9773 | 0 | 0
2349 | 270.0646 | 59 | 153 | 269.9865 | 0 | 0
2350 | 269.9973 | 59 | 153 | 269.9935 | 0 | 0
2351 | 269.9288 | 59 | 153 | 269.9935 | 0 | 0
2352 | 270.0179 | 59 | 153 | 269.9935 | 0 | 0
2353 | 269.8477 | 59 | 153 | 269.9865 | 0 | 0
2354 | 269.9227 | 59 | 153 | 269.9773 | 0 | 0
2355 | 269.9675 | 59 | 153 | 269.9773 | 0 | 0
2356 | 269.9449 | 59 | 153 | 269.9773 | 0 | 0
2357 | 270.043 | 59 | 153 | 269.9883 | 0 | 0
2358 | 269.9572 | 59 | 153 | 269.9883 | 0 | 0
2359 | 269.8826 | 59 | 153 | 269.9883 | 0 | 0
2360 | 269.8368 | 59 | 153 | 269.9883 | 0 | 0
2361 | 269.7223 | 59 | 153 | 269.9883 | 0 | 0
2362 | 269.8272 | 59 | 153 | 269.9883 | 0 | 0
2363 | 269.7803 | 59 | 153 | 269.9883 | 0 | 0
2364 | 269.7437 | 59 | 153 | 269.9883 | 0 | 0
2365 | 269.765 | 59 | 153 | 269.9773 | 0 | 0
2366 | 269.7928 | 59 | 153 | 269.9705 | 0 | 0
2367 | 269.8997 | 59 | 153 | 269.9623 | 0 | 0
2368 | 269.8931 | 59 | 153 | 269.9513 | 0 | 0
2369 | 269.929 | 59 | 153 | 269.9452 | 0 | 0
2370 | 269.9666 | 59 | 153 | 269.9452 | 0 | 0
2371 | 269.9902 | 59 | 153 | 269.9452 | 0 | 0
2372 | 269.9184 | 59 | 153 | 269.9443 | 0 | 0
2373 | 269.7559 | 59 | 153 | 269.9427 | 0 | 0
2374 | 269.6256 | 59 | 153 | 269.9386 | 0 | 0
2375 | 269.4755 | 59 | 153 | 269.9349 | 0 | 0
2376 | 269.4214 | 59 | 153 | 269.9329 | 0 | 0
2377 | 269.5629 | 59 | 153 | 269.9302 | 0 | 0
2378 | 269.6276 | 59 | 153 | 269.9289 | 0 | 0
2379 | 269.8057 | 59 | 153 | 269.9289 | 0 | 0
2380 | 269.8675 | 59 | 153 | 269.9258 | 0 | 0
2381 | 270.0831 | 59 | 153 | 269.9258 | 0 | 0
2382 | 270.2022 | 59 | 153 | 269.9289 | 0 | 0
2383 | 270.1804 | 59 | 153 | 269.9289 | 0 | 0
2384 | 270.2589 | 59 | 153 | 269.9289 | 0 | 0
2385 | 270.2758 | 59 | 153 | 269.9289 | 0 | 0
2386 | 270.2592 | 59 | 153 | 269.9289 | 0 | 0
2387 | 270.2688 | 59 | 153 | 269.9289 | 0 | 0
2388 | 270.2088 | 59 | 153 | 269.9289 | 0 | 0
2389 | 270.3 | 59 | 153 | 269.9289 | 0 | 0
2390 | 270.2651 | 59 | 153 | 269.9289 | 0 | 0
2391 | 270.2983 | 59 | 153 | 269.9289 | 0 | 0
2392 | 270.1169 | 59 | 153 | 269.9289 | 0 | 0
2393 | 269.9493 | 59 | 153 | 269.9289 | 0 | 0
2394 | 269.9798 | 59 | 153 | 269.937 | 0 | 0
2395 | 269.8831 | 59 | 153 | 269.937 | 0 | 0
2396 | 269.949 | 59 | 153 | 269.9469 | 0 | 0
2397 | 269.8799 | 59 | 153 | 269.937 | 0 | 0
2398 | 269.8948 | 59 | 153 | 269.9289 | 0 | 0
2399 | 269.8709 | 59 | 153 | 269.9258 | 0 | 0
2400 | 269.7553 | 59 | 153 | 269.9205 | 0 | 0
2401 | 269.8075 | 59 | 153 | 269.909 | 0 | 0
2402 | 269.7656 | 59 | 153 | 269.8972 | 0 | 0
2403 | 269.7207 | 59 | 153 | 269.8972 | 0 | 0
2404 | 269.8071 | 59 | 153 | 269.8939 | 0 | 0
2405 | 269.7268 | 59 | 153 | 269.8881 | 0 | 0
2406 | 269.7012 | 59 | 153 | 269.8828 | 0 | 0
2407 | 269.6579 | 59 | 153 | 269.8812 | 0 | 0
2408 | 269.6645 | 59 | 153 | 269.8754 | 0 | 0
2409 | 269.6308 | 59 | 153 | 269.8692 | 0 | 0
2410 | 269.608 | 59 | 153 | 269.8692 | 0 | 0
2411 | 269.6585 | 59 | 153 | 269.8692 | 0 | 0
2412 | 269.7288 | 59 | 153 | 269.8692 | 0 | 0
2413 | 269.7378 | 59 | 153 | 269.8692 | 0 | 0
2414 | 269.8077 | 59 | 153 | 269.8692 | 0 | 0
2415 | 269.8322 | 59 | 153 | 269.8692 | 0 | 0
2416 | 269.4384 | 59 | 153 | 269.8692 | 0 | 0
2417 | 269.2757 | 59 | 153 | 269.8499 | 0 | 0
2418 | 269.3404 | 59 | 153 | 269.82 | 0 | 0
2419 | 269.2141 | 59 | 153 | 269.8076 | 0 | 0
2420 | 269.4414 | 59 | 153 | 269.8073 | 0 | 0
2421 | 269.7064 | 59 | 153 | 269.8064 | 0 | 0
2422 | 269.9015 | 59 | 153 | 269.8064 | 0 | 0
2423 | 270.1001 | 59 | 153 | 269.8073 | 0 | 0
2424 | 270.05 | 59 | 153 | 269.8076 | 0 | 0
2425 | 270.0605 | 59 | 153 | 269.82 | 0 | 0
2426 | 270.0204 | 59 | 153 | 269.8499 | 0 | 0
2427 | 269.9216 | 59 | 153 | 269.8692 | 0 | 0
2428 | 269.9849 | 59 | 153 | 269.8754 | 0 | 0
2429 | 269.9435 | 59 | 153 | 269.8815 | 0 | 0
2430 | 269.9477 | 59 | 153 | 269.8889 | 0 | 0
2431 | 269.9133 | 59 | 153 | 269.8889 | 0 | 0
2432 | 269.8046 | 59 | 153 | 269.8815 | 0 | 0
2433 | 269.7786 | 59 | 153 | 269.8754 | 0 | 0
2434 | 269.6551 | 59 | 153 | 269.8515 | 0 | 0
2435 | 269.712 | 59 | 153 | 269.82 | 0 | 0
2436 | 269.6519 | 59 | 153 | 269.8076 | 0 | 0
2437 | 269.6541 | 59 | 153 | 269.8073 | 0 | 0
2438 | 269.6863 | 59 | 153 | 269.8058 | 0 | 0
2439 | 269.6726 | 59 | 153 | 269.7916 | 0 | 0
2440 | 269.7223 | 59 | 153 | 269.7721 | 0 | 0
2441 | 269.7019 | 59 | 153 | 269.7605 | 0 | 0
2442 | 269.7496 | 59 | 153 | 269.7524 | 0 | 0
2443 | 269.7881 | 59 | 153 | 269.7524 | 0 | 0
2444 | 269.8878 | 59 | 153 | 269.7524 | 0 | 0
2445 | 269.949 | 59 | 153 | 269.7524 | 0 | 0
2446 | 269.9448 | 59 | 153 | 269.7524 | 0 | 0
2447 | 269.9146 | 59 | 153 | 269.7524 | 0 | 0
2448 | 269.8927 | 59 | 153 | 269.7524 | 0 | 0
2449 | 269.8015 | 59 | 153 | 269.7524 | 0 | 0
2450 | 269.8667 | 59 | 153 | 269.7576 | 0 | 0
2451 | 269.9101 | 59 | 153 | 269.7576 | 0 | 0
2452 | 270.0942 | 59 | 153 | 269.7641 | 0 | 0
2453 | 270.2692 | 59 | 153 | 269.7833 | 0 | 0
2454 | 270.2987 | 59 | 153 | 269.7833 | 0 | 0
2455 | 270.2204 | 59 | 153 | 269.7948 | 0 | 0
2456 | 270.1518 | 59 | 153 | 269.803 | 0 | 0
2457 | 270.0589 | 59 | 153 | 269.8062 | 0 | 0
2458 | 270.0438 | 59 | 153 | 269.82 | 0 | 0
2459 | 269.8648 | 59 | 153 | 269.8485 | 0 | 0
2460 | 269.7721 | 59 | 153 | 269.8485 | 0 | 0
2461 | 269.6233 | 59 | 153 | 269.8485 | 0 | 0
2462 | 269.51 | 59 | 153 | 269.8485 | 0 | 0
2463 | 269.5134 | 59 | 153 | 269.8485 | 0 | 0
2464 | 269.4339 | 59 | 153 | 269.8485 | 0 | 0
2465 | 269.3333 | 59 | 153 | 269.8347 | 0 | 0
2466 | 269.3875 | 59 | 153 | 269.8347 | 0 | 0
2467 | 269.5609 | 59 | 153 | 269.8347 | 0 | 0
2468 | 269.8696 | 59 | 153 | 269.8657 | 0 | 0
2469 | 270.1618 | 59 | 153 | 269.8681 | 0 | 0
2470 | 270.3897 | 59 | 153 | 269.8787 | 0 | 0
2471 | 270.5286 | 59 | 153 | 269.8902 | 0 | 0
2472 | 270.5299 | 59 | 153 | 269.8902 | 0 | 0
2473 | 270.5392 | 59 | 153 | 269.8902 | 0 | 0
2474 | 270.4831 | 59 | 153 | 269.8902 | 0 | 0
2475 | 270.428 | 59 | 153 | 269.8902 | 0 | 0
2476 | 270.4002 | 59 | 153 | 269.8902 | 0 | 0
2477 | 270.3939 | 59 | 153 | 269.8902 | 0 | 0
2478 | 270.3879 | 59 | 153 | 269.8902 | 0 | 0
2479 | 270.4591 | 59 | 153 | 269.8902 | 0 | 0
2480 | 270.4562 | 59 | 153 | 269.8902 | 0 | 0
2481 | 270.4516 | 59 | 153 | 269.8902 | 0 | 0
2482 | 270.4212 | 59 | 153 | 269.9014 | 0 | 0
2483 | 270.3012 | 59 | 153 | 269.9124 | 0 | 0
2484 | 270.1521 | 59 | 153 | 269.9297 | 0 | 0
2485 | 270.0427 | 59 | 153 | 269.9469 | 0 | 0
2486 | 270.0314 | 59 | 153 | 269.9902 | 0 | 0
2487 | 270.1795 | 59 | 153 | 270.037 | 0 | 0
2488 | 270.1635 | 59 | 153 | 270.0432 | 0 | 0
2489 | 270.1984 | 59 | 153 | 270.0513 | 0 | 0
2490 | 270.2277 | 59 | 153 | 270.0766 | 0 | 0
2491 | 270.3042 | 59 | 153 | 270.123 | 0 | 0
2492 | 270.3649 | 59 | 153 | 270.1519 | 0 | 0
2493 | 270.4265 | 59 | 153 | 270.157 | 0 | 0
2494 | 270.3959 | 59 | 153 | 270.1627 | 0 | 0
2495 | 270.4875 | 59 | 153 | 270.1715 | 0 | 0
2496 | 270.5565 | 59 | 153 | 270.189 | 0 | 0
2497 | 270.5827 | 59 | 153 | 270.2094 | 0 | 0
2498 | 270.4895 | 59 | 153 | 270.224 | 0 | 0
2499 | 270.4985 | 59 | 153 | 270.2484 | 0 | 0
2500 | 270.4416 | 59 | 153 | 270.284 | 0 | 0
2501 | 270.4103 | 59 | 153 | 270.2999 | 0 | 0
2502 | 270.327 | 59 | 153 | 270.3027 | 0 | 0
2503 | 270.3958 | 59 | 153 | 270.3156 | 0 | 0
2504 | 270.4509 | 59 | 153 | 270.346 | 0 | 0
2505 | 270.4425 | 59 | 153 | 270.3764 | 0 | 0
2506 | 270.4821 | 59 | 153 | 270.3888 | 0 | 0
2507 | 270.545 | 59 | 153 | 270.3918 | 0 | 0
2508 | 270.6105 | 59 | 153 | 270.3948 | 0 | 0
2509 | 270.6807 | 59 | 153 | 270.3959 | 0 | 0
2510 | 270.6683 | 59 | 153 | 270.3981 | 0 | 0
2511 | 270.6742 | 59 | 153 | 270.4052 | 0 | 0
2512 | 270.7127 | 59 | 153 | 270.4158 | 0 | 0
2513 | 270.6664 | 59 | 153 | 270.4239 | 0 | 0
2514 | 270.8197 | 59 | 153 | 270.4272 | 0 | 0
2515 | 270.8757 | 59 | 153 | 270.4348 | 0 | 0
2516 | 270.8078 | 59 | 153 | 270.442 | 0 | 0
2517 | 270.9035 | 59 | 153 | 270.4467 | 0 | 0
2518 | 270.6971 | 59 | 153 | 270.4512 | 0 | 0
2519 | 270.557 | 59 | 153 | 270.4539 | 0 | 0
2520 | 270.5787 | 59 | 153 | 270.4576 | 0 | 0
2521 | 270.3411 | 59 | 153 | 270.4539 | 0 | 0
2522 | 270.472 | 59 | 153 | 270.4539 | 0 | 0
2523 | 270.4241 | 59 | 153 | 270.4512 | 0 | 0
2524 | 270.3924 | 59 | 153 | 270.4467 | 0 | 0
2525 | 270.5413 | 59 | 153 | 270.4512 | 0 | 0
2526 | 270.4698 | 59 | 153 | 270.4539 | 0 | 0
2527 | 270.5214 | 59 | 153 | 270.4576 | 0 | 0
2528 | 270.5676 | 59 | 153 | 270.4644 | 0 | 0
2529 | 270.4638 | 59 | 153 | 270.4668 | 0 | 0
2530 | 270.5058 | 59 | 153 | 270.4709 | 0 | 0
2531 | 270.4159 | 59 | 153 | 270.4709 | 0 | 0
2532 | 270.4039 | 59 | 153 | 270.4709 | 0 | 0
2533 | 270.4314 | 59 | 153 | 270.4709 | 0 | 0
2534 | 270.3658 | 59 | 153 | 270.4709 | 0 | 0
2535 | 270.401 | 59 | 153 | 270.4709 | 0 | 0
2536 | 270.4477 | 59 | 153 | 270.4709 | 0 | 0
2537 | 270.4543 | 59 | 153 | 270.4709 | 0 | 0
2538 | 270.3937 | 59 | 153 | 270.4709 | 0 | 0
2539 | 270.4197 | 59 | 153 | 270.4709 | 0 | 0
2540 | 270.4592 | 59 | 153 | 270.4709 | 0 | 0
2541 | 270.4353 | 59 | 153 | 270.4709 | 0 | 0
2542 | 270.4334 | 59 | 153 | 270.4709 | 0 | 0
2543 | 270.577 | 59 | 153 | 270.4771 | 0 | 0
2544 | 270.5274 | 59 | 153 | 270.4848 | 0 | 0
2545 | 270.6746 | 59 | 153 | 270.4858 | 0 | 0
2546 | 270.6311 | 59 | 153 | 270.4858 | 0 | 0
2547 | 270.5291 | 59 | 153 | 270.4858 | 0 | 0
2548 | 270.5379 | 59 | 153 | 270.4903 | 0 | 0
2549 | 270.51 | 59 | 153 | 270.4939 | 0 | 0
2550 | 270.5432 | 59 | 153 | 270.5079 | 0 | 0
2551 | 270.5553 | 59 | 153 | 270.5157 | 0 | 0
2552 | 270.4246 | 59 | 153 | 270.5157 | 0 | 0
2553 | 270.2795 | 59 | 153 | 270.5157 | 0 | 0
2554 | 270.1473 | 59 | 153 | 270.5157 | 0 | 0
2555 | 270.0559 | 59 | 153 | 270.5157 | 0 | 0
2556 | 270.1398 | 59 | 153 | 270.5157 | 0 | 0
2557 | 270.0743 | 59 | 153 | 270.5079 | 0 | 0
2558 | 270.1049 | 59 | 153 | 270.4889 | 0 | 0
2559 | 270.1061 | 59 | 153 | 270.4709 | 0 | 0
2560 | 270.0248 | 59 | 153 | 270.4668 | 0 | 0
2561 | 270.1036 | 59 | 153 | 270.4615 | 0 | 0
2562 | 270.1248 | 59 | 153 | 270.4568 | 0 | 0
2563 | 270.065 | 59 | 153 | 270.451 | 0 | 0
2564 | 270.117 | 59 | 153 | 270.4415 | 0 | 0
2565 | 270.1493 | 59 | 153 | 270.4343 | 0 | 0
2566 | 270.2141 | 59 | 153 | 270.4324 | 0 | 0
2567 | 270.2625 | 59 | 153 | 270.428 | 0 | 0
2568 | 270.2743 | 59 | 153 | 270.4244 | 0 | 0
2569 | 270.2031 | 59 | 153 | 270.4219 | 0 | 0
2570 | 270.1472 | 59 | 153 | 270.4178 | 0 | 0
2571 | 270.2684 | 59 | 153 | 270.4178 | 0 | 0
2572 | 270.2163 | 59 | 153 | 270.4099 | 0 | 0
2573 | 270.1794 | 59 | 153 | 270.4025 | 0 | 0
2574 | 270.1874 | 59 | 153 | 270.4025 | 0 | 0
2575 | 270.1024 | 59 | 153 | 270.3974 | 0 | 0
2576 | 270.0783 | 59 | 153 | 270.3797 | 0 | 0
2577 | 270.1237 | 59 | 153 | 270.3226 | 0 | 0
2578 | 270.0402 | 59 | 153 | 270.2769 | 0 | 0
2579 | 270.0791 | 59 | 153 | 270.2713 | 0 | 0
2580 | 270.0931 | 59 | 153 | 270.2654 | 0 | 0
2581 | 270.1544 | 59 | 153 | 270.2394 | 0 | 0
2582 | 270.2339 | 59 | 153 | 270.2251 | 0 | 0
2583 | 270.2871 | 59 | 153 | 270.2251 | 0 | 0
2584 | 270.2829 | 59 | 153 | 270.2251 | 0 | 0
2585 | 270.2461 | 59 | 153 | 270.2251 | 0 | 0
2586 | 270.1761 | 59 | 153 | 270.2152 | 0 | 0
2587 | 270.1136 | 59 | 153 | 270.2086 | 0 | 0
2588 | 270.0438 | 59 | 153 | 270.1953 | 0 | 0
2589 | 270.0448 | 59 | 153 | 270.1834 | 0 | 0
2590 | 270.1326 | 59 | 153 | 270.1778 | 0 | 0
2591 | 270.0514 | 59 | 153 | 270.1653 | 0 | 0
2592 | 270.1118 | 59 | 153 | 270.1519 | 0 | 0
2593 | 270.1058 | 59 | 153 | 270.1483 | 0 | 0
2594 | 270.0861 | 59 | 153 | 270.1473 | 0 | 0
2595 | 270.3328 | 59 | 153 | 270.1473 | 0 | 0
2596 | 270.2048 | 59 | 153 | 270.1473 | 0 | 0
2597 | 270.2187 | 59 | 153 | 270.1473 | 0 | 0
2598 | 270.4796 | 59 | 153 | 270.1473 | 0 | 0
2599 | 270.3684 | 59 | 153 | 270.1473 | 0 | 0
2600 | 270.5453 | 59 | 153 | 270.1473 | 0 | 0
2601 | 270.4403 | 59 | 153 | 270.1473 | 0 | 0
2602 | 270.4299 | 59 | 153 | 270.1473 | 0 | 0
2603 | 270.4518 | 59 | 153 | 270.1473 | 0 | 0
2604 | 270.2088 | 59 | 153 | 270.1483 | 0 | 0
2605 | 270.3848 | 59 | 153 | 270.1519 | 0 | 0
2606 | 270.354 | 59 | 153 | 270.1653 | 0 | 0
2607 | 270.3334 | 59 | 153 | 270.1778 | 0 | 0
2608 | 270.5326 | 59 | 153 | 270.1834 | 0 | 0
2609 | 270.3315 | 59 | 153 | 270.1953 | 0 | 0
2610 | 270.3116 | 59 | 153 | 270.2039 | 0 | 0
2611 | 270.3028 | 59 | 153 | 270.2068 | 0 | 0
2612 | 270.1654 | 59 | 153 | 270.2068 | 0 | 0
2613 | 270.1924 | 59 | 153 | 270.2068 | 0 | 0
2614 | 270.0688 | 59 | 153 | 270.2068 | 0 | 0
2615 | 270.0507 | 59 | 153 | 270.2068 | 0 | 0
2616 | 270.1143 | 59 | 153 | 270.2039 | 0 | 0
2617 | 270.0272 | 59 | 153 | 270.1977 | 0 | 0
2618 | 270.0327 | 59 | 153 | 270.1899 | 0 | 0
2619 | 270.1628 | 59 | 153 | 270.1834 | 0 | 0
2620 | 270.0685 | 59 | 153 | 270.1834 | 0 | 0
2621 | 270.257 | 59 | 153 | 270.1834 | 0 | 0
2622 | 270.3313 | 59 | 153 | 270.1834 | 0 | 0
2623 | 270.352 | 59 | 153 | 270.1899 | 0 | 0
2624 | 270.3533 | 59 | 153 | 270.1986 | 0 | 0
2625 | 270.2267 | 59 | 153 | 270.2068 | 0 | 0
2626 | 270.2668 | 59 | 153 | 270.2137 | 0 | 0
2627 | 270.1774 | 59 | 153 | 270.2137 | 0 | 0
2628 | 270.2273 | 59 | 153 | 270.2227 | 0 | 0
2629 | 270.3518 | 59 | 153 | 270.227 | 0 | 0
2630 | 270.2079 | 59 | 153 | 270.227 | 0 | 0
2631 | 270.2937 | 59 | 153 | 270.2306 | 0 | 0
2632 | 270.3299 | 59 | 153 | 270.2367 | 0 | 0
2633 | 270.3119 | 59 | 153 | 270.2367 | 0 | 0
2634 | 270.2932 | 59 | 153 | 270.2367 | 0 | 0
2635 | 270.0753 | 59 | 153 | 270.227 | 0 | 0
2636 | 270.1532 | 59 | 153 | 270.227 | 0 | 0
2637 | 270.2754 | 59 | 153 | 270.2421 | 0 | 0
2638 | 270.4276 | 59 | 153 | 270.2619 | 0 | 0
2639 | 270.466 | 59 | 153 | 270.2711 | 0 | 0
2640 | 270.4277 | 59 | 153 | 270.2843 | 0 | 0
2641 | 270.5247 | 59 | 153 | 270.2934 | 0 | 0
2642 | 270.4269 | 59 | 153 | 270.2982 | 0 | 0
2643 | 270.5021 | 59 | 153 | 270.3072 | 0 | 0
2644 | 270.435 | 59 | 153 | 270.3118 | 0 | 0

## Estatismo_ayuda (hidden)
Escalon | 0.0033333 | [5 empty] | Estatismo | 4.133
Puntos a promediar | 10 | [5 empty] | Desviación estandar | 0.040302
Potencia Base | 290 | [5 empty] | Coeficiente variación | 0.9751%
| Número del escalón | Fecha y hora | Tiempo del Escalon subida | Tiempo del Escalon bajada | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo
Escalón positivo | 1 |  | 72 |  | 60 | 59.8 | 153.366 | 176.8336 |  |  |  | 4.1192
Escalón positivo | 2 |  | 554 |  | 59.8 | 59.6 | 176.8336 | 200.3074 |  |  |  | 4.1181
Escalón positivo | 3 |  | 1017 |  | 59.6 | 59.4 | 200.3116 | 223.6511 |  |  |  | 4.1418
Escalón positivo | 4 |  | 1505 |  | 59.4 | 59.2 | 223.6284 | 246.9494 |  |  |  | 4.145
Escalón positivo | 5 |  | 2028 |  | 59.2 | 59 | 246.9494 | 270.2889 |  |  |  | 4.1418
Escalón negativo | 1 |  |  | 249 | 59 | 59.2 | 270.252 | 246.5542 |  |  |  | 4.0791
Escalón negativo | 2 |  |  | 881 | 59.2 | 59.4 | 246.5339 | 223.5128 |  |  |  | 4.199
Escalón negativo | 3 |  |  | 1360 | 59.4 | 59.6 | 223.5128 | 200.329 |  |  |  | 4.1696
Escalón negativo | 4 |  |  | 1833 | 59.6 | 59.8 | 200.329 | 176.5375 |  |  |  | 4.0631
Escalón negativo | 5 |  |  | 2391 | 59.8 | 60 | 176.5375 | 153.2633 |  |  |  | 4.1534
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia