## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A, B O C). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación | A
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | Si | Inhabilitada
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref | F
Mínimo técnico | 153 | MW
CEN | 290 | MW
Rango de operación | 137 | MW
80% del rango de operación | 109.6 | MW

## Cálculo del estatismo - PA
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Potencia nominal:
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo
Escalón positivo | 1 | 2022-11-30 03:49 | 60 | 59.8 | 152.1742 | 174.505 | 153 | 60 | 59.8 | 4.329%
Escalón positivo | 2 | 2022-11-30 03:53 | 59.8 | 59.6 | 174.505 | 198.2946 | 153 | 59.8 | 59.6 | 4.063%
Escalón positivo | 3 | 2022-11-30 03:57 | 59.6 | 59.4 | 198.2946 | 221.1187 | 153 | 59.6 | 59.4 | 4.235%
Escalón positivo | 4 | 2022-11-30 04:01 | 59.4 | 59.2 | 221.1187 | 243.9424 | 153 | 59.4 | 59.2 | 4.235%
Escalón positivo | 5 | 2022-11-30 04:05 | 59.2 | 59 | 243.9424 | 267.7112 | 153 | 59.2 | 59 | 4.067%
Escalón negativo | 6 | 2022-11-30 04:09 | 59 | 59.2 | 267.7112 | 245.8435 | 153 | 59 | 59.2 | 4.421%
Escalón negativo | 7 | 2022-11-30 04:13 | 59.2 | 59.4 | 245.8435 | 222.2822 | 153 | 59.2 | 59.4 | 4.103%
Escalón negativo | 8 | 2022-11-30 04:17 | 59.4 | 59.6 | 222.2822 | 199.0336 | 153 | 59.4 | 59.6 | 4.158%
Escalón negativo | 9 | 2022-11-30 04:21 | 59.6 | 59.8 | 199.0336 | 176.1309 | 153 | 59.6 | 59.8 | 4.221%
Escalón negativo | 10 | 2022-11-30 04:25 | 59.8 | 60 | 176.1309 | 151.9475 | 153 | 59.8 | 60 | 3.997%
4.189%
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Tiempo de establecimiento
Potencia nominal | 290 |  |  | Potencia mínima (Percentil 10%) | 153.3439 |  | Inicio escalón | 16 | Potencia mínima | 151.0035
Promedio movil | 1 |  |  | Potencia máxima (Percentil 90%) | 174.4436 |  | Tiempo establecimiento | 204 | Potencia máxima | 174.7742
Tiempo (SEGS) | Potencia (MW) | Frecuencia (HZ) | Potencia (Promedio movil MW) | Umbral +3% | Umbral -3% | Potencia estable dentro de la franja | Inicio escalón
0 | 151.1423 | 60 | 151.1423 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
1 | 151.0349 | 60 | 151.0349 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
2 | 151.0035 | 60 | 151.0035 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
3 | 151.1636 | 60 | 151.1636 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
4 | 151.4971 | 60 | 151.4971 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
5 | 151.9537 | 60 | 151.9537 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
6 | 152.214 | 60 | 152.214 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
7 | 152.4133 | 60 | 152.4133 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
8 | 152.2907 | 60 | 152.2907 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
9 | 152.0973 | 60 | 152.0973 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
10 | 151.951 | 60 | 151.951 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
11 | 151.8292 | 60 | 151.8292 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
12 | 151.8033 | 60 | 151.8033 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
13 | 151.7807 | 60 | 151.7807 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
14 | 152.1167 | 60 | 152.1167 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
15 | 152.1104 | 60 | 152.1104 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
16 | 152.3477 | 60 | 152.3477 | 175.0766 | 173.8106 | NO | SI
17 | 152.3037 | 60 | 152.3037 | 175.0766 | 173.8106 | NO | SI
18 | 152.1576 | 60 | 152.1576 | 175.0766 | 173.8106 | NO | SI
19 | 152.1742 | 60 | 152.1742 | 175.0766 | 173.8106 | NO | SI
20 | 152.1003 | 59.8 | 152.1003 | 175.0766 | 173.8106 | NO | SI
21 | 151.9702 | 59.8 | 151.9702 | 175.0766 | 173.8106 | NO | SI
22 | 152.0483 | 59.8 | 152.0483 | 175.0766 | 173.8106 | NO | SI
23 | 152.1691 | 59.8 | 152.1691 | 175.0766 | 173.8106 | NO | SI
24 | 152.4697 | 59.8 | 152.4697 | 175.0766 | 173.8106 | NO | SI
25 | 152.9667 | 59.8 | 152.9667 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
26 | 153.4382 | 59.8 | 153.4382 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
27 | 153.9386 | 59.8 | 153.9386 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
28 | 154.4179 | 59.8 | 154.4179 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
29 | 154.7553 | 59.8 | 154.7553 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
30 | 155.1346 | 59.8 | 155.1346 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
31 | 155.5901 | 59.8 | 155.5901 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
32 | 155.8988 | 59.8 | 155.8988 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
33 | 156.1985 | 59.8 | 156.1985 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
34 | 156.6002 | 59.8 | 156.6002 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
35 | 156.9242 | 59.8 | 156.9242 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
36 | 157.063 | 59.8 | 157.063 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
37 | 157.4839 | 59.8 | 157.4839 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
38 | 157.8157 | 59.8 | 157.8157 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
39 | 157.8191 | 59.8 | 157.8191 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
40 | 158.0659 | 59.8 | 158.0659 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
41 | 158.0767 | 59.8 | 158.0767 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
42 | 158.1754 | 59.8 | 158.1754 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
43 | 158.5739 | 59.8 | 158.5739 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
44 | 159.0609 | 59.8 | 159.0609 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
45 | 159.5395 | 59.8 | 159.5395 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
46 | 160.1571 | 59.8 | 160.1571 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
47 | 160.6482 | 59.8 | 160.6482 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
48 | 160.7348 | 59.8 | 160.7348 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
49 | 160.7073 | 59.8 | 160.7073 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
50 | 160.8596 | 59.8 | 160.8596 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
51 | 160.7601 | 59.8 | 160.7601 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
52 | 160.8952 | 59.8 | 160.8952 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
53 | 161.1586 | 59.8 | 161.1586 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
54 | 161.3231 | 59.8 | 161.3231 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
55 | 161.665 | 59.8 | 161.665 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
56 | 161.9224 | 59.8 | 161.9224 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
57 | 161.9783 | 59.8 | 161.9783 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
58 | 162.2636 | 59.8 | 162.2636 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
59 | 162.4644 | 59.8 | 162.4644 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
60 | 162.4945 | 59.8 | 162.4945 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
61 | 162.5428 | 59.8 | 162.5428 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
62 | 162.5283 | 59.8 | 162.5283 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
63 | 162.895 | 59.8 | 162.895 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
64 | 163.1338 | 59.8 | 163.1338 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
65 | 163.5156 | 59.8 | 163.5156 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
66 | 163.8391 | 59.8 | 163.8391 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
67 | 164.0484 | 59.8 | 164.0484 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
68 | 164.3087 | 59.8 | 164.3087 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
69 | 164.444 | 59.8 | 164.444 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
70 | 164.4987 | 59.8 | 164.4987 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
71 | 164.6508 | 59.8 | 164.6508 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
72 | 164.6799 | 59.8 | 164.6799 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
73 | 164.5508 | 59.8 | 164.5508 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
74 | 164.6091 | 59.8 | 164.6091 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
75 | 164.4496 | 59.8 | 164.4496 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
76 | 164.4319 | 59.8 | 164.4319 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
77 | 164.7166 | 59.8 | 164.7166 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
78 | 165.0482 | 59.8 | 165.0482 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
79 | 165.3715 | 59.8 | 165.3715 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
80 | 165.6752 | 59.8 | 165.6752 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
81 | 165.7415 | 59.8 | 165.7415 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
82 | 165.9368 | 59.8 | 165.9368 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
83 | 166.1286 | 59.8 | 166.1286 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
84 | 166.2496 | 59.8 | 166.2496 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
85 | 166.1707 | 59.8 | 166.1707 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
86 | 166.3153 | 59.8 | 166.3153 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
87 | 166.4691 | 59.8 | 166.4691 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
88 | 166.4206 | 59.8 | 166.4206 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
89 | 166.5942 | 59.8 | 166.5942 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
90 | 166.7547 | 59.8 | 166.7547 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
91 | 166.7708 | 59.8 | 166.7708 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
92 | 167.1645 | 59.8 | 167.1645 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
93 | 167.4206 | 59.8 | 167.4206 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
94 | 167.4778 | 59.8 | 167.4778 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
95 | 167.6867 | 59.8 | 167.6867 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
96 | 167.831 | 59.8 | 167.831 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
97 | 167.9838 | 59.8 | 167.9838 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
98 | 168.0514 | 59.8 | 168.0514 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
99 | 168.309 | 59.8 | 168.309 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
100 | 168.3325 | 59.8 | 168.3325 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
101 | 168.4355 | 59.8 | 168.4355 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
102 | 168.5745 | 59.8 | 168.5745 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
103 | 168.71 | 59.8 | 168.71 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
104 | 168.6705 | 59.8 | 168.6705 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
105 | 168.8034 | 59.8 | 168.8034 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
106 | 168.9621 | 59.8 | 168.9621 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
107 | 168.823 | 59.8 | 168.823 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
108 | 168.9495 | 59.8 | 168.9495 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
109 | 168.9372 | 59.8 | 168.9372 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
110 | 169.0015 | 59.8 | 169.0015 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
111 | 169.1461 | 59.8 | 169.1461 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
112 | 169.3098 | 59.8 | 169.3098 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
113 | 169.3299 | 59.8 | 169.3299 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
114 | 169.3717 | 59.8 | 169.3717 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
115 | 169.535 | 59.8 | 169.535 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
116 | 169.5533 | 59.8 | 169.5533 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
117 | 169.6684 | 59.8 | 169.6684 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
118 | 169.827 | 59.8 | 169.827 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
119 | 169.8798 | 59.8 | 169.8798 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
120 | 170.034 | 59.8 | 170.034 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
121 | 170.2677 | 59.8 | 170.2677 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
122 | 170.2253 | 59.8 | 170.2253 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
123 | 170.1926 | 59.8 | 170.1926 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
124 | 170.1576 | 59.8 | 170.1576 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
125 | 170.2536 | 59.8 | 170.2536 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
126 | 170.3413 | 59.8 | 170.3413 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
127 | 170.3653 | 59.8 | 170.3653 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
128 | 170.4405 | 59.8 | 170.4405 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
129 | 170.4125 | 59.8 | 170.4125 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
130 | 170.4929 | 59.8 | 170.4929 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
131 | 170.6467 | 59.8 | 170.6467 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
132 | 170.7463 | 59.8 | 170.7463 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
133 | 170.9545 | 59.8 | 170.9545 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
134 | 170.9048 | 59.8 | 170.9048 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
135 | 171.0032 | 59.8 | 171.0032 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
136 | 170.9722 | 59.8 | 170.9722 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
137 | 170.9746 | 59.8 | 170.9746 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
138 | 171.0041 | 59.8 | 171.0041 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
139 | 170.9635 | 59.8 | 170.9635 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
140 | 171.2116 | 59.8 | 171.2116 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
141 | 171.3289 | 59.8 | 171.3289 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
142 | 171.4192 | 59.8 | 171.4192 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
143 | 171.6515 | 59.8 | 171.6515 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
144 | 171.8487 | 59.8 | 171.8487 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
145 | 171.9348 | 59.8 | 171.9348 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
146 | 171.7527 | 59.8 | 171.7527 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
147 | 171.6888 | 59.8 | 171.6888 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
148 | 171.671 | 59.8 | 171.671 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
149 | 171.6804 | 59.8 | 171.6804 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
150 | 172.0338 | 59.8 | 172.0338 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
151 | 172.5302 | 59.8 | 172.5302 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
152 | 172.6534 | 59.8 | 172.6534 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
153 | 172.7974 | 59.8 | 172.7974 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
154 | 172.6901 | 59.8 | 172.6901 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
155 | 172.6034 | 59.8 | 172.6034 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
156 | 172.3263 | 59.8 | 172.3263 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
157 | 172.2684 | 59.8 | 172.2684 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
158 | 172.3257 | 59.8 | 172.3257 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
159 | 172.2305 | 59.8 | 172.2305 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
160 | 172.4134 | 59.8 | 172.4134 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
161 | 172.6656 | 59.8 | 172.6656 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
162 | 172.7782 | 59.8 | 172.7782 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
163 | 172.8874 | 59.8 | 172.8874 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
164 | 172.9958 | 59.8 | 172.9958 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
165 | 173.0452 | 59.8 | 173.0452 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
166 | 172.9825 | 59.8 | 172.9825 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
167 | 173.0448 | 59.8 | 173.0448 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
168 | 173.0901 | 59.8 | 173.0901 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
169 | 173.1326 | 59.8 | 173.1326 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
170 | 173.242 | 59.8 | 173.242 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
171 | 173.3256 | 59.8 | 173.3256 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
172 | 173.1238 | 59.8 | 173.1238 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
173 | 173.1636 | 59.8 | 173.1636 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
174 | 173.1019 | 59.8 | 173.1019 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
175 | 173.0401 | 59.8 | 173.0401 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
176 | 172.9729 | 59.8 | 172.9729 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
177 | 172.99 | 59.8 | 172.99 | 175.0766 | 173.8106 | NO | NO
178 | 172.9958 | 59.8 | 172.9958 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
179 | 172.9502 | 59.8 | 172.9502 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
180 | 173.0719 | 59.8 | 173.0719 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
181 | 173.0844 | 59.8 | 173.0844 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
182 | 173.1543 | 59.8 | 173.1543 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
183 | 173.3024 | 59.8 | 173.3024 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
184 | 173.4255 | 59.8 | 173.4255 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
185 | 173.565 | 59.8 | 173.565 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
186 | 173.5611 | 59.8 | 173.5611 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
187 | 173.6873 | 59.8 | 173.6873 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
188 | 173.7199 | 59.8 | 173.7199 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
189 | 173.5906 | 59.8 | 173.5906 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
190 | 173.7096 | 59.8 | 173.7096 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
191 | 173.7089 | 59.8 | 173.7089 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
192 | 173.746 | 59.8 | 173.746 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
193 | 173.868 | 59.8 | 173.868 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
194 | 173.871 | 59.8 | 173.871 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
195 | 173.7566 | 59.8 | 173.7566 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
196 | 173.7423 | 59.8 | 173.7423 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
197 | 173.9243 | 59.8 | 173.9243 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
198 | 173.9473 | 59.8 | 173.9473 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
199 | 173.8141 | 59.8 | 173.8141 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
200 | 173.8808 | 59.8 | 173.8808 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
201 | 173.8749 | 59.8 | 173.8749 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
202 | 173.862 | 59.8 | 173.862 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
203 | 173.9397 | 59.8 | 173.9397 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
204 | 173.9593 | 59.8 | 173.9593 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
205 | 173.9204 | 59.8 | 173.9204 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
206 | 173.8365 | 59.8 | 173.8365 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
207 | 173.9617 | 59.8 | 173.9617 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
208 | 174.103 | 59.8 | 174.103 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
209 | 173.9222 | 59.8 | 173.9222 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
210 | 174.0277 | 59.8 | 174.0277 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
211 | 173.9621 | 59.8 | 173.9621 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
212 | 173.9281 | 59.8 | 173.9281 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
213 | 173.8848 | 59.8 | 173.8848 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
214 | 173.8705 | 59.8 | 173.8705 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
215 | 173.6673 | 59.8 | 173.6673 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
216 | 173.6196 | 59.8 | 173.6196 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
217 | 173.5966 | 59.8 | 173.5966 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
218 | 173.4335 | 59.8 | 173.4335 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
219 | 173.4159 | 59.8 | 173.4159 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
220 | 173.3797 | 59.8 | 173.3797 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
221 | 173.5705 | 59.8 | 173.5705 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
222 | 173.8964 | 59.8 | 173.8964 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO | 0.25
223 | 174.1758 | 59.8 | 174.1758 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
224 | 174.4778 | 59.8 | 174.4778 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
225 | 174.5529 | 59.8 | 174.5529 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
226 | 174.5831 | 59.8 | 174.5831 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
227 | 174.6286 | 59.8 | 174.6286 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
228 | 174.5715 | 59.8 | 174.5715 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
229 | 174.3835 | 59.8 | 174.3835 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
230 | 174.4445 | 59.8 | 174.4445 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
231 | 174.4216 | 59.8 | 174.4216 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
232 | 174.3354 | 59.8 | 174.3354 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
233 | 174.3977 | 59.8 | 174.3977 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
234 | 174.5056 | 59.8 | 174.5056 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
235 | 174.5282 | 59.8 | 174.5282 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
236 | 174.573 | 59.8 | 174.573 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
237 | 174.6242 | 59.8 | 174.6242 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
238 | 174.6458 | 59.8 | 174.6458 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
239 | 174.5928 | 59.8 | 174.5928 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
240 | 174.5983 | 59.8 | 174.5983 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
241 | 174.6564 | 59.8 | 174.6564 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
242 | 174.662 | 59.8 | 174.662 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
243 | 174.7507 | 59.8 | 174.7507 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
244 | 174.7742 | 59.8 | 174.7742 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
245 | 174.6961 | 59.8 | 174.6961 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
246 | 174.6102 | 59.8 | 174.6102 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
247 | 174.6356 | 59.8 | 174.6356 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
248 | 174.5082 | 59.8 | 174.5082 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
249 | 174.4266 | 59.8 | 174.4266 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
250 | 174.4434 | 59.8 | 174.4434 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
251 | 174.3819 | 59.8 | 174.3819 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
252 | 174.3993 | 59.8 | 174.3993 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
253 | 174.448 | 59.8 | 174.448 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
254 | 174.5031 | 59.8 | 174.5031 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
255 | 174.4848 | 59.8 | 174.4848 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
256 | 174.4363 | 59.8 | 174.4363 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
257 | 174.5304 | 59.8 | 174.5304 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
258 | 174.5229 | 59.8 | 174.5229 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
259 | 174.4257 | 59.8 | 174.4257 | 175.0766 | 173.8106 | SI | NO
Tiempo de establecimiento 204 segs

## Datos_RampaBajada
Promedio movil | 5 |  | Mediana datos | 25
Tiempo | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Referencia Potencia (MW) | Potencia (Promedio movil MW) | Escalon | Pulsos
0 | 266.9171 | 59 | 373 |  | 0 | 0
1 | 267.0029 | 59 | 374 |  | 0 | 0
2 | 266.9765 | 59 | 375 |  | 0 | 0
3 | 267.0851 | 59 | 376 |  | 0 | 0
4 | 267.1733 | 59 | 377 | 267.0029 | 0 | 0
5 | 267.2448 | 59 | 378 | 267.0851 | 0 | 0
6 | 267.4234 | 59 | 379 | 267.1733 | 0 | 0
7 | 267.5023 | 59 | 380 | 267.2448 | 0 | 0
8 | 267.5841 | 59 | 381 | 267.4234 | 0 | 0
9 | 267.688 | 59 | 382 | 267.5023 | 0 | 0
10 | 267.7003 | 59 | 383 | 267.5841 | 0 | 0
11 | 267.7116 | 59 | 384 | 267.688 | 0 | 0
12 | 267.6518 | 59 | 385 | 267.688 | 0 | 0
13 | 267.6601 | 59 | 386 | 267.688 | 0 | 0
14 | 267.7339 | 59 | 387 | 267.7003 | 0 | 0
15 | 267.7035 | 59 | 388 | 267.7035 | 0 | 0
16 | 267.7471 | 59 | 389 | 267.7035 | 0 | 0
17 | 267.7413 | 59 | 390 | 267.7339 | 0 | 0
18 | 267.7112 | 59 | 391 | 267.7339 | 0 | 0
19 | 267.6955 | 59.2 | 392 | 267.7112 | 0 | 0
20 | 267.7476 | 59.2 | 393 | 267.7413 | 0 | 0
21 | 267.8513 | 59.2 | 394 | 267.7413 | 1 | 1
22 | 267.8391 | 59.2 | 395 | 267.7476 | 1 | 0
23 | 267.8701 | 59.2 | 396 | 267.8391 | 1 | 0
24 | 267.8745 | 59.2 | 397 | 267.8513 | 1 | 0
25 | 267.8376 | 59.2 | 398 | 267.8513 | 1 | 0
26 | 267.8028 | 59.2 | 399 | 267.8391 | 1 | 0
27 | 267.7936 | 59.2 | 400 | 267.8376 | 1 | 0
28 | 267.7935 | 59.2 | 401 | 267.8028 | 1 | 0
29 | 267.8183 | 59.2 | 402 | 267.8028 | 1 | 0
30 | 267.6304 | 59.2 | 403 | 267.7936 | 1 | 0
31 | 267.1763 | 59.2 | 404 | 267.7935 | 1 | 0
32 | 266.6993 | 59.2 | 405 | 267.6304 | 0 | 0
33 | 266.3413 | 59.2 | 406 | 267.1763 | 0 | 0
34 | 265.9818 | 59.2 | 407 | 266.6993 | 0 | 0
35 | 265.7375 | 59.2 | 408 | 266.3413 | 0 | 0
36 | 265.4856 | 59.2 | 409 | 265.9818 | 0 | 0
37 | 265.1896 | 59.2 | 410 | 265.7375 | 0 | 0
38 | 264.9561 | 59.2 | 411 | 265.4856 | 0 | 0
39 | 264.6324 | 59.2 | 412 | 265.1896 | 0 | 0
40 | 264.3369 | 59.2 | 413 | 264.9561 | 0 | 0
41 | 264.0581 | 59.2 | 414 | 264.6324 | 0 | 0
42 | 263.729 | 59.2 | 415 | 264.3369 | 0 | 0
43 | 263.4901 | 59.2 | 416 | 264.0581 | 0 | 0
44 | 263.2452 | 59.2 | 417 | 263.729 | 0 | 0
45 | 263.0252 | 59.2 | 418 | 263.4901 | 0 | 0
46 | 262.856 | 59.2 | 419 | 263.2452 | 0 | 0
47 | 262.5857 | 59.2 | 420 | 263.0252 | 0 | 0
48 | 262.3071 | 59.2 | 421 | 262.856 | 0 | 0
49 | 262.064 | 59.2 | 422 | 262.5857 | 0 | 0
50 | 261.8353 | 59.2 | 423 | 262.3071 | 0 | 0
51 | 261.739 | 59.2 | 424 | 262.064 | 0 | 0
52 | 261.5408 | 59.2 | 425 | 261.8353 | 0 | 0
53 | 261.2477 | 59.2 | 426 | 261.739 | 0 | 0
54 | 260.9805 | 59.2 | 427 | 261.5408 | 0 | 0
55 | 260.7006 | 59.2 | 428 | 261.2477 | 0 | 0
56 | 260.4707 | 59.2 | 429 | 260.9805 | 0 | 0
57 | 260.3015 | 59.2 | 430 | 260.7006 | 0 | 0
58 | 260.1083 | 59.2 | 431 | 260.4707 | 0 | 0
59 | 259.9276 | 59.2 | 432 | 260.3015 | 0 | 0
60 | 259.8883 | 59.2 | 433 | 260.1083 | 0 | 0
61 | 259.74 | 59.2 | 434 | 259.9276 | 0 | 0
62 | 259.5862 | 59.2 | 435 | 259.8883 | 0 | 0
63 | 259.4926 | 59.2 | 436 | 259.74 | 0 | 0
64 | 259.1482 | 59.2 | 437 | 259.5862 | 0 | 0
65 | 259.0444 | 59.2 | 438 | 259.4926 | 0 | 0
66 | 258.8311 | 59.2 | 439 | 259.1482 | 0 | 0
67 | 258.5644 | 59.2 | 440 | 259.0444 | 0 | 0
68 | 258.3358 | 59.2 | 441 | 258.8311 | 0 | 0
69 | 258.096 | 59.2 | 442 | 258.5644 | 0 | 0
70 | 257.9763 | 59.2 | 443 | 258.3358 | 0 | 0
71 | 257.8437 | 59.2 | 444 | 258.096 | 0 | 0
72 | 257.6306 | 59.2 | 445 | 257.9763 | 0 | 0
73 | 257.4685 | 59.2 | 446 | 257.8437 | 0 | 0
74 | 257.3157 | 59.2 | 447 | 257.6306 | 0 | 0
75 | 257.0832 | 59.2 | 448 | 257.4685 | 0 | 0
76 | 256.9703 | 59.2 | 449 | 257.3157 | 0 | 0
77 | 256.7247 | 59.2 | 450 | 257.0832 | 0 | 0
78 | 256.5191 | 59.2 | 451 | 256.9703 | 0 | 0
79 | 256.2613 | 59.2 | 452 | 256.7247 | 0 | 0
80 | 256.1818 | 59.2 | 453 | 256.5191 | 0 | 0
81 | 255.949 | 59.2 | 454 | 256.2613 | 0 | 0
82 | 255.7389 | 59.2 | 455 | 256.1818 | 0 | 0
83 | 255.5997 | 59.2 | 456 | 255.949 | 0 | 0
84 | 255.3513 | 59.2 | 457 | 255.7389 | 0 | 0
85 | 255.2923 | 59.2 | 458 | 255.5997 | 0 | 0
86 | 255.0117 | 59.2 | 459 | 255.3513 | 0 | 0
87 | 254.842 | 59.2 | 460 | 255.2923 | 0 | 0
88 | 254.704 | 59.2 | 461 | 255.0117 | 0 | 0
89 | 254.446 | 59.2 | 462 | 254.842 | 0 | 0
90 | 254.321 | 59.2 | 463 | 254.704 | 0 | 0
91 | 254.1051 | 59.2 | 464 | 254.446 | 0 | 0
92 | 253.9491 | 59.2 | 465 | 254.321 | 0 | 0
93 | 253.8758 | 59.2 | 466 | 254.1051 | 0 | 0
94 | 253.7213 | 59.2 | 467 | 253.9491 | 0 | 0
95 | 253.5999 | 59.2 | 468 | 253.8758 | 0 | 0
96 | 253.4392 | 59.2 | 469 | 253.7213 | 0 | 0
97 | 253.1265 | 59.2 | 470 | 253.5999 | 0 | 0
98 | 253.0354 | 59.2 | 471 | 253.4392 | 0 | 0
99 | 252.7396 | 59.2 | 472 | 253.1265 | 0 | 0
100 | 252.7141 | 59.2 | 473 | 253.0354 | 0 | 0
101 | 252.5292 | 59.2 | 474 | 252.7396 | 0 | 0
102 | 252.3206 | 59.2 | 475 | 252.7141 | 0 | 0
103 | 252.1974 | 59.2 | 476 | 252.5292 | 0 | 0
104 | 251.9785 | 59.2 | 477 | 252.3206 | 0 | 0
105 | 251.8236 | 59.2 | 478 | 252.1974 | 0 | 0
106 | 251.7267 | 59.2 | 479 | 251.9785 | 0 | 0
107 | 251.5975 | 59.2 | 480 | 251.8236 | 0 | 0
108 | 251.5709 | 59.2 | 481 | 251.7267 | 0 | 0
109 | 251.4708 | 59.2 | 482 | 251.5975 | 0 | 0
110 | 251.3831 | 59.2 | 483 | 251.5709 | 0 | 0
111 | 251.3234 | 59.2 | 484 | 251.4708 | 0 | 0
112 | 251.241 | 59.2 | 485 | 251.3831 | 0 | 0
113 | 251.1503 | 59.2 | 486 | 251.3234 | 0 | 0
114 | 251.052 | 59.2 | 487 | 251.241 | 0 | 0
115 | 250.9436 | 59.2 | 488 | 251.1503 | 0 | 0
116 | 250.8142 | 59.2 | 489 | 251.052 | 0 | 0
117 | 250.5933 | 59.2 | 490 | 250.9436 | 0 | 0
118 | 250.411 | 59.2 | 491 | 250.8142 | 0 | 0
119 | 250.1274 | 59.2 | 492 | 250.5933 | 0 | 0
120 | 249.9144 | 59.2 | 493 | 250.411 | 0 | 0
121 | 249.7491 | 59.2 | 494 | 250.1274 | 0 | 0
122 | 249.6363 | 59.2 | 495 | 249.9144 | 0 | 0
123 | 249.569 | 59.2 | 496 | 249.7491 | 0 | 0
124 | 249.5272 | 59.2 | 497 | 249.6363 | 0 | 0
125 | 249.5529 | 59.2 | 498 | 249.569 | 0 | 0
126 | 249.5798 | 59.2 | 499 | 249.569 | 0 | 0
127 | 249.4378 | 59.2 | 500 | 249.5529 | 0 | 0
128 | 249.4159 | 59.2 | 501 | 249.5272 | 0 | 0
129 | 249.4124 | 59.2 | 502 | 249.4378 | 0 | 0
130 | 249.252 | 59.2 | 503 | 249.4159 | 0 | 0
131 | 249.2916 | 59.2 | 504 | 249.4124 | 0 | 0
132 | 249.257 | 59.2 | 505 | 249.2916 | 0 | 0
133 | 249.2052 | 59.2 | 506 | 249.257 | 0 | 0
134 | 249.2621 | 59.2 | 507 | 249.257 | 0 | 0
135 | 249.0854 | 59.2 | 508 | 249.257 | 0 | 0
136 | 249.0713 | 59.2 | 509 | 249.2052 | 0 | 0
137 | 249.0839 | 59.2 | 510 | 249.0854 | 0 | 0
138 | 249.0382 | 59.2 | 511 | 249.0839 | 0 | 0
139 | 249.0744 | 59.2 | 512 | 249.0744 | 0 | 0
140 | 249.1054 | 59.2 | 513 | 249.0744 | 0 | 0
141 | 249.0876 | 59.2 | 514 | 249.0839 | 0 | 0
142 | 249.1866 | 59.2 | 515 | 249.0876 | 0 | 0
143 | 249.1771 | 59.2 | 516 | 249.1054 | 0 | 0
144 | 249.2192 | 59.2 | 517 | 249.1771 | 0 | 0
145 | 249.234 | 59.2 | 518 | 249.1866 | 0 | 0
146 | 249.2722 | 59.2 | 519 | 249.2192 | 0 | 0
147 | 249.2071 | 59.2 | 520 | 249.2192 | 0 | 0
148 | 249.1824 | 59.2 | 521 | 249.2192 | 0 | 0
149 | 249.153 | 59.2 | 522 | 249.2071 | 0 | 0
150 | 249.1883 | 59.2 | 523 | 249.1883 | 0 | 0
151 | 249.1244 | 59.2 | 524 | 249.1824 | 0 | 0
152 | 249.0646 | 59.2 | 525 | 249.153 | 0 | 0
153 | 249.0021 | 59.2 | 526 | 249.1244 | 0 | 0
154 | 248.8441 | 59.2 | 527 | 249.0646 | 0 | 0
155 | 248.7216 | 59.2 | 528 | 249.0021 | 0 | 0
156 | 248.6176 | 59.2 | 529 | 248.8441 | 0 | 0
157 | 248.5373 | 59.2 | 530 | 248.7216 | 0 | 0
158 | 248.436 | 59.2 | 531 | 248.6176 | 0 | 0
159 | 248.3744 | 59.2 | 532 | 248.5373 | 0 | 0
160 | 248.3492 | 59.2 | 533 | 248.436 | 0 | 0
161 | 248.3135 | 59.2 | 534 | 248.3744 | 0 | 0
162 | 248.2018 | 59.2 | 535 | 248.3492 | 0 | 0
163 | 248.1351 | 59.2 | 536 | 248.3135 | 0 | 0
164 | 248.0056 | 59.2 | 537 | 248.2018 | 0 | 0
165 | 247.9656 | 59.2 | 538 | 248.1351 | 0 | 0
166 | 247.8576 | 59.2 | 539 | 248.0056 | 0 | 0
167 | 247.8594 | 59.2 | 540 | 247.9656 | 0 | 0
168 | 247.9119 | 59.2 | 541 | 247.9119 | 0 | 0
169 | 247.8587 | 59.2 | 542 | 247.8594 | 0 | 0
170 | 247.7916 | 59.2 | 543 | 247.8587 | 0 | 0
171 | 247.8084 | 59.2 | 544 | 247.8587 | 0 | 0
172 | 247.8556 | 59.2 | 545 | 247.8556 | 0 | 0
173 | 247.8377 | 59.2 | 546 | 247.8377 | 0 | 0
174 | 247.8425 | 59.2 | 547 | 247.8377 | 0 | 0
175 | 247.8294 | 59.2 | 548 | 247.8377 | 0 | 0
176 | 247.8716 | 59.2 | 549 | 247.8425 | 0 | 0
177 | 247.8 | 59.2 | 550 | 247.8377 | 0 | 0
178 | 247.5999 | 59.2 | 551 | 247.8294 | 0 | 0
179 | 247.4756 | 59.2 | 552 | 247.8 | 0 | 0
180 | 247.3985 | 59.2 | 553 | 247.5999 | 0 | 0
181 | 247.2392 | 59.2 | 554 | 247.4756 | 0 | 0
182 | 247.2759 | 59.2 | 555 | 247.3985 | 0 | 0
183 | 247.2434 | 59.2 | 556 | 247.2759 | 0 | 0
184 | 247.3013 | 59.2 | 557 | 247.2759 | 0 | 0
185 | 247.3953 | 59.2 | 558 | 247.2759 | 0 | 0
186 | 247.4969 | 59.2 | 559 | 247.3013 | 0 | 0
187 | 247.4842 | 59.2 | 560 | 247.3953 | 0 | 0
188 | 247.4221 | 59.2 | 561 | 247.4221 | 0 | 0
189 | 247.4513 | 59.2 | 562 | 247.4513 | 0 | 0
190 | 247.4701 | 59.2 | 563 | 247.4701 | 0 | 0
191 | 247.4613 | 59.2 | 564 | 247.4613 | 0 | 0
192 | 247.4342 | 59.2 | 565 | 247.4513 | 0 | 0
193 | 247.4901 | 59.2 | 566 | 247.4613 | 0 | 0
194 | 247.4621 | 59.2 | 567 | 247.4621 | 0 | 0
195 | 247.4798 | 59.2 | 568 | 247.4621 | 0 | 0
196 | 247.4828 | 59.2 | 569 | 247.4798 | 0 | 0
197 | 247.2441 | 59.2 | 570 | 247.4798 | 0 | 0
198 | 247.1093 | 59.2 | 571 | 247.4621 | 0 | 0
199 | 247.0413 | 59.2 | 572 | 247.2441 | 0 | 0
200 | 247.0708 | 59.2 | 573 | 247.1093 | 0 | 0
201 | 247.0603 | 59.2 | 574 | 247.0708 | 0 | 0
202 | 246.9912 | 59.2 | 575 | 247.0603 | 0 | 0
203 | 247.1689 | 59.2 | 576 | 247.0603 | 0 | 0
204 | 247.1556 | 59.2 | 577 | 247.0708 | 0 | 0
205 | 247.2165 | 59.2 | 578 | 247.1556 | 0 | 0
206 | 247.2108 | 59.2 | 579 | 247.1689 | 0 | 0
207 | 247.0391 | 59.2 | 580 | 247.1689 | 0 | 0
208 | 246.9105 | 59.2 | 581 | 247.1556 | 0 | 0
209 | 246.7353 | 59.2 | 582 | 247.0391 | 0 | 0
210 | 246.6213 | 59.2 | 583 | 246.9105 | 0 | 0
211 | 246.6635 | 59.2 | 584 | 246.7353 | 0 | 0
212 | 246.6908 | 59.2 | 585 | 246.6908 | 0 | 0
213 | 246.81 | 59.2 | 586 | 246.6908 | 0 | 0
214 | 246.9686 | 59.2 | 587 | 246.6908 | 0 | 0
215 | 247.0002 | 59.2 | 588 | 246.81 | 0 | 0
216 | 247.0152 | 59.2 | 589 | 246.9686 | 0 | 0
217 | 246.982 | 59.2 | 590 | 246.982 | 0 | 0
218 | 246.9149 | 59.2 | 591 | 246.982 | 0 | 0
219 | 246.8423 | 59.2 | 592 | 246.982 | 0 | 0
220 | 246.7954 | 59.2 | 593 | 246.9149 | 0 | 0
221 | 246.7881 | 59.2 | 594 | 246.8423 | 0 | 0
222 | 246.5005 | 59.2 | 595 | 246.7954 | 0 | 0
223 | 246.3844 | 59.2 | 596 | 246.7881 | 0 | 0
224 | 246.3296 | 59.2 | 597 | 246.5005 | 0 | 0
225 | 246.2744 | 59.2 | 598 | 246.3844 | 0 | 0
226 | 246.384 | 59.2 | 599 | 246.384 | 0 | 0
227 | 246.4088 | 59.2 | 600 | 246.384 | 0 | 0
228 | 246.4665 | 59.2 | 601 | 246.384 | 0 | 0
229 | 246.5287 | 59.2 | 602 | 246.4088 | 0 | 0
230 | 246.5274 | 59.2 | 603 | 246.4665 | 0 | 0
231 | 246.5202 | 59.2 | 604 | 246.5202 | 0 | 0
232 | 246.5012 | 59.2 | 605 | 246.5202 | 0 | 0
233 | 246.4688 | 59.2 | 606 | 246.5202 | 0 | 0
234 | 246.4078 | 59.2 | 607 | 246.5012 | 0 | 0
235 | 246.3876 | 59.2 | 608 | 246.4688 | 0 | 0
236 | 246.3185 | 59.2 | 609 | 246.4078 | 0 | 0
237 | 246.3233 | 59.2 | 610 | 246.3876 | 0 | 0
238 | 246.3828 | 59.2 | 611 | 246.3828 | 0 | 0
239 | 246.3969 | 59.2 | 612 | 246.3828 | 0 | 0
240 | 246.4032 | 59.2 | 613 | 246.3828 | 0 | 0
241 | 246.3648 | 59.2 | 614 | 246.3828 | 0 | 0
242 | 246.2797 | 59.2 | 615 | 246.3828 | 0 | 0
243 | 246.1646 | 59.2 | 616 | 246.3648 | 0 | 0
244 | 245.9512 | 59.2 | 617 | 246.2797 | 0 | 0
245 | 245.8357 | 59.2 | 618 | 246.1646 | 0 | 0
246 | 245.8101 | 59.2 | 619 | 245.9512 | 1 | 1
247 | 245.7738 | 59.2 | 620 | 245.8357 | 1 | 0
248 | 245.7761 | 59.2 | 621 | 245.8101 | 1 | 0
249 | 245.8753 | 59.2 | 622 | 245.8101 | 1 | 0
250 | 245.9992 | 59.2 | 623 | 245.8101 | 1 | 0
251 | 246.0468 | 59.2 | 624 | 245.8753 | 1 | 0
252 | 246.0882 | 59.2 | 625 | 245.9992 | 1 | 0
253 | 246.053 | 59.2 | 626 | 246.0468 | 1 | 0
254 | 246.011 | 59.2 | 627 | 246.0468 | 1 | 0
255 | 245.9702 | 59.2 | 628 | 246.0468 | 1 | 0
256 | 245.9532 | 59.2 | 629 | 246.011 | 1 | 0
257 | 245.9191 | 59.2 | 630 | 245.9702 | 1 | 0
258 | 245.8435 | 59.4 | 631 | 245.9532 | 1 | 0
259 | 245.7266 | 59.4 | 632 | 245.9191 | 1 | 0
260 | 245.7449 | 59.4 | 633 | 245.8435 | 1 | 0
261 | 245.7626 | 59.4 | 634 | 245.7626 | 1 | 0
262 | 245.7581 | 59.4 | 635 | 245.7581 | 1 | 0
263 | 245.7193 | 59.4 | 636 | 245.7449 | 1 | 0
264 | 245.6484 | 59.4 | 637 | 245.7449 | 1 | 0
265 | 245.5385 | 59.4 | 638 | 245.7193 | 1 | 0
266 | 245.4843 | 59.4 | 639 | 245.6484 | 1 | 0
267 | 245.3233 | 59.4 | 640 | 245.5385 | 1 | 0
268 | 245.1818 | 59.4 | 641 | 245.4843 | 1 | 0
269 | 244.9711 | 59.4 | 642 | 245.3233 | 1 | 0
270 | 244.6048 | 59.4 | 643 | 245.1818 | 1 | 0
271 | 244.3162 | 59.4 | 644 | 244.9711 | 0 | 0
272 | 244.0851 | 59.4 | 645 | 244.6048 | 0 | 0
273 | 243.8353 | 59.4 | 646 | 244.3162 | 0 | 0
274 | 243.5534 | 59.4 | 647 | 244.0851 | 0 | 0
275 | 243.3457 | 59.4 | 648 | 243.8353 | 0 | 0
276 | 243.0613 | 59.4 | 649 | 243.5534 | 0 | 0
277 | 242.7258 | 59.4 | 650 | 243.3457 | 0 | 0
278 | 242.4606 | 59.4 | 651 | 243.0613 | 0 | 0
279 | 242.0907 | 59.4 | 652 | 242.7258 | 0 | 0
280 | 241.8864 | 59.4 | 653 | 242.4606 | 0 | 0
281 | 241.6927 | 59.4 | 654 | 242.0907 | 0 | 0
282 | 241.5071 | 59.4 | 655 | 241.8864 | 0 | 0
283 | 241.3316 | 59.4 | 656 | 241.6927 | 0 | 0
284 | 241.1584 | 59.4 | 657 | 241.5071 | 0 | 0
285 | 240.899 | 59.4 | 658 | 241.3316 | 0 | 0
286 | 240.6539 | 59.4 | 659 | 241.1584 | 0 | 0
287 | 240.3983 | 59.4 | 660 | 240.899 | 0 | 0
288 | 240.095 | 59.4 | 661 | 240.6539 | 0 | 0
289 | 239.8338 | 59.4 | 662 | 240.3983 | 0 | 0
290 | 239.5608 | 59.4 | 663 | 240.095 | 0 | 0
291 | 239.3193 | 59.4 | 664 | 239.8338 | 0 | 0
292 | 238.9928 | 59.4 | 665 | 239.5608 | 0 | 0
293 | 238.7079 | 59.4 | 666 | 239.3193 | 0 | 0
294 | 238.4542 | 59.4 | 667 | 238.9928 | 0 | 0
295 | 238.3832 | 59.4 | 668 | 238.7079 | 0 | 0
296 | 238.2715 | 59.4 | 669 | 238.4542 | 0 | 0
297 | 238.1015 | 59.4 | 670 | 238.3832 | 0 | 0
298 | 237.9293 | 59.4 | 671 | 238.2715 | 0 | 0
299 | 237.8564 | 59.4 | 672 | 238.1015 | 0 | 0
300 | 237.7391 | 59.4 | 673 | 237.9293 | 0 | 0
301 | 237.5751 | 59.4 | 674 | 237.8564 | 0 | 0
302 | 237.3333 | 59.4 | 675 | 237.7391 | 0 | 0
303 | 237.1603 | 59.4 | 676 | 237.5751 | 0 | 0
304 | 236.9707 | 59.4 | 677 | 237.3333 | 0 | 0
305 | 236.7419 | 59.4 | 678 | 237.1603 | 0 | 0
306 | 236.5778 | 59.4 | 679 | 236.9707 | 0 | 0
307 | 236.3819 | 59.4 | 680 | 236.7419 | 0 | 0
308 | 236.2122 | 59.4 | 681 | 236.5778 | 0 | 0
309 | 236.0248 | 59.4 | 682 | 236.3819 | 0 | 0
310 | 235.7739 | 59.4 | 683 | 236.2122 | 0 | 0
311 | 235.5865 | 59.4 | 684 | 236.0248 | 0 | 0
312 | 235.3946 | 59.4 | 685 | 235.7739 | 0 | 0
313 | 235.1984 | 59.4 | 686 | 235.5865 | 0 | 0
314 | 234.9127 | 59.4 | 687 | 235.3946 | 0 | 0
315 | 234.7274 | 59.4 | 688 | 235.1984 | 0 | 0
316 | 234.4962 | 59.4 | 689 | 234.9127 | 0 | 0
317 | 234.2706 | 59.4 | 690 | 234.7274 | 0 | 0
318 | 234.1165 | 59.4 | 691 | 234.4962 | 0 | 0
319 | 233.9643 | 59.4 | 692 | 234.2706 | 0 | 0
320 | 233.85 | 59.4 | 693 | 234.1165 | 0 | 0
321 | 233.6937 | 59.4 | 694 | 233.9643 | 0 | 0
322 | 233.5063 | 59.4 | 695 | 233.85 | 0 | 0
323 | 233.3628 | 59.4 | 696 | 233.6937 | 0 | 0
324 | 233.2505 | 59.4 | 697 | 233.5063 | 0 | 0
325 | 233.0877 | 59.4 | 698 | 233.3628 | 0 | 0
326 | 232.9204 | 59.4 | 699 | 233.2505 | 0 | 0
327 | 232.7198 | 59.4 | 700 | 233.0877 | 0 | 0
328 | 232.5237 | 59.4 | 701 | 232.9204 | 0 | 0
329 | 232.3031 | 59.4 | 702 | 232.7198 | 0 | 0
330 | 232.0623 | 59.4 | 703 | 232.5237 | 0 | 0
331 | 231.8123 | 59.4 | 704 | 232.3031 | 0 | 0
332 | 231.5261 | 59.4 | 705 | 232.0623 | 0 | 0
333 | 231.1328 | 59.4 | 706 | 231.8123 | 0 | 0
334 | 230.7679 | 59.4 | 707 | 231.5261 | 0 | 0
335 | 230.4136 | 59.4 | 708 | 231.1328 | 0 | 0
336 | 230.1832 | 59.4 | 709 | 230.7679 | 0 | 0
337 | 230.1274 | 59.4 | 710 | 230.4136 | 0 | 0
338 | 230.1781 | 59.4 | 711 | 230.1832 | 0 | 0
339 | 230.2577 | 59.4 | 712 | 230.1832 | 0 | 0
340 | 230.4146 | 59.4 | 713 | 230.1832 | 0 | 0
341 | 230.3454 | 59.4 | 714 | 230.2577 | 0 | 0
342 | 230.3784 | 59.4 | 715 | 230.3454 | 0 | 0
343 | 230.1089 | 59.4 | 716 | 230.3454 | 0 | 0
344 | 229.8687 | 59.4 | 717 | 230.3454 | 0 | 0
345 | 229.6547 | 59.4 | 718 | 230.1089 | 0 | 0
346 | 229.3977 | 59.4 | 719 | 229.8687 | 0 | 0
347 | 229.2711 | 59.4 | 720 | 229.6547 | 0 | 0
348 | 229.0915 | 59.4 | 721 | 229.3977 | 0 | 0
349 | 228.9964 | 59.4 | 722 | 229.2711 | 0 | 0
350 | 228.8662 | 59.4 | 723 | 229.0915 | 0 | 0
351 | 228.78 | 59.4 | 724 | 228.9964 | 0 | 0
352 | 228.715 | 59.4 | 725 | 228.8662 | 0 | 0
353 | 228.6271 | 59.4 | 726 | 228.78 | 0 | 0
354 | 228.5048 | 59.4 | 727 | 228.715 | 0 | 0
355 | 228.4054 | 59.4 | 728 | 228.6271 | 0 | 0
356 | 228.237 | 59.4 | 729 | 228.5048 | 0 | 0
357 | 228.0272 | 59.4 | 730 | 228.4054 | 0 | 0
358 | 227.9002 | 59.4 | 731 | 228.237 | 0 | 0
359 | 227.7646 | 59.4 | 732 | 228.0272 | 0 | 0
360 | 227.6627 | 59.4 | 733 | 227.9002 | 0 | 0
361 | 227.5526 | 59.4 | 734 | 227.7646 | 0 | 0
362 | 227.4237 | 59.4 | 735 | 227.6627 | 0 | 0
363 | 227.3513 | 59.4 | 736 | 227.5526 | 0 | 0
364 | 227.2827 | 59.4 | 737 | 227.4237 | 0 | 0
365 | 227.1572 | 59.4 | 738 | 227.3513 | 0 | 0
366 | 227.0298 | 59.4 | 739 | 227.2827 | 0 | 0
367 | 226.9468 | 59.4 | 740 | 227.1572 | 0 | 0
368 | 226.8437 | 59.4 | 741 | 227.0298 | 0 | 0
369 | 226.7533 | 59.4 | 742 | 226.9468 | 0 | 0
370 | 226.7128 | 59.4 | 743 | 226.8437 | 0 | 0
371 | 226.5398 | 59.4 | 744 | 226.7533 | 0 | 0
372 | 226.469 | 59.4 | 745 | 226.7128 | 0 | 0
373 | 226.3516 | 59.4 | 746 | 226.5398 | 0 | 0
374 | 226.2489 | 59.4 | 747 | 226.469 | 0 | 0
375 | 226.2311 | 59.4 | 748 | 226.3516 | 0 | 0
376 | 226.142 | 59.4 | 749 | 226.2489 | 0 | 0
377 | 226.0307 | 59.4 | 750 | 226.2311 | 0 | 0
378 | 225.9915 | 59.4 | 751 | 226.142 | 0 | 0
379 | 225.892 | 59.4 | 752 | 226.0307 | 0 | 0
380 | 225.7223 | 59.4 | 753 | 225.9915 | 0 | 0
381 | 225.6869 | 59.4 | 754 | 225.892 | 0 | 0
382 | 225.58 | 59.4 | 755 | 225.7223 | 0 | 0
383 | 225.539 | 59.4 | 756 | 225.6869 | 0 | 0
384 | 225.5195 | 59.4 | 757 | 225.58 | 0 | 0
385 | 225.5475 | 59.4 | 758 | 225.5475 | 0 | 0
386 | 225.4618 | 59.4 | 759 | 225.539 | 0 | 0
387 | 225.3911 | 59.4 | 760 | 225.5195 | 0 | 0
388 | 225.3516 | 59.4 | 761 | 225.4618 | 0 | 0
389 | 225.2829 | 59.4 | 762 | 225.3911 | 0 | 0
390 | 225.3057 | 59.4 | 763 | 225.3516 | 0 | 0
391 | 225.2471 | 59.4 | 764 | 225.3057 | 0 | 0
392 | 225.2465 | 59.4 | 765 | 225.2829 | 0 | 0
393 | 225.1859 | 59.4 | 766 | 225.2471 | 0 | 0
394 | 225.1255 | 59.4 | 767 | 225.2465 | 0 | 0
395 | 224.9726 | 59.4 | 768 | 225.1859 | 0 | 0
396 | 224.9044 | 59.4 | 769 | 225.1255 | 0 | 0
397 | 224.8748 | 59.4 | 770 | 224.9726 | 0 | 0
398 | 224.7621 | 59.4 | 771 | 224.9044 | 0 | 0
399 | 224.8042 | 59.4 | 772 | 224.8748 | 0 | 0
400 | 224.7044 | 59.4 | 773 | 224.8042 | 0 | 0
401 | 224.6835 | 59.4 | 774 | 224.7621 | 0 | 0
402 | 224.6641 | 59.4 | 775 | 224.7044 | 0 | 0
403 | 224.5701 | 59.4 | 776 | 224.6835 | 0 | 0
404 | 224.5011 | 59.4 | 777 | 224.6641 | 0 | 0
405 | 224.4959 | 59.4 | 778 | 224.5701 | 0 | 0
406 | 224.3998 | 59.4 | 779 | 224.5011 | 0 | 0
407 | 224.4076 | 59.4 | 780 | 224.4959 | 0 | 0
408 | 224.4243 | 59.4 | 781 | 224.4243 | 0 | 0
409 | 224.2977 | 59.4 | 782 | 224.4076 | 0 | 0
410 | 224.3488 | 59.4 | 783 | 224.3998 | 0 | 0
411 | 224.2725 | 59.4 | 784 | 224.3488 | 0 | 0
412 | 224.1813 | 59.4 | 785 | 224.2977 | 0 | 0
413 | 223.9648 | 59.4 | 786 | 224.2725 | 0 | 0
414 | 223.746 | 59.4 | 787 | 224.1813 | 0 | 0
415 | 223.5095 | 59.4 | 788 | 223.9648 | 0 | 0
416 | 223.3877 | 59.4 | 789 | 223.746 | 0 | 0
417 | 223.3905 | 59.4 | 790 | 223.5095 | 0 | 0
418 | 223.6016 | 59.4 | 791 | 223.5095 | 0 | 0
419 | 223.7232 | 59.4 | 792 | 223.5095 | 0 | 0
420 | 223.9927 | 59.4 | 793 | 223.6016 | 0 | 0
421 | 224.0954 | 59.4 | 794 | 223.7232 | 0 | 0
422 | 224.1301 | 59.4 | 795 | 223.9927 | 0 | 0
423 | 224.189 | 59.4 | 796 | 224.0954 | 0 | 0
424 | 224.0036 | 59.4 | 797 | 224.0954 | 0 | 0
425 | 224.0697 | 59.4 | 798 | 224.0954 | 0 | 0
426 | 224.0122 | 59.4 | 799 | 224.0697 | 0 | 0
427 | 223.9524 | 59.4 | 800 | 224.0122 | 0 | 0
428 | 223.9514 | 59.4 | 801 | 224.0036 | 0 | 0
429 | 223.8352 | 59.4 | 802 | 223.9524 | 0 | 0
430 | 223.8484 | 59.4 | 803 | 223.9514 | 0 | 0
431 | 223.836 | 59.4 | 804 | 223.8484 | 0 | 0
432 | 223.6783 | 59.4 | 805 | 223.836 | 0 | 0
433 | 223.6668 | 59.4 | 806 | 223.8352 | 0 | 0
434 | 223.5786 | 59.4 | 807 | 223.6783 | 0 | 0
435 | 223.4661 | 59.4 | 808 | 223.6668 | 0 | 0
436 | 223.4249 | 59.4 | 809 | 223.5786 | 0 | 0
437 | 223.3588 | 59.4 | 810 | 223.4661 | 0 | 0
438 | 223.339 | 59.4 | 811 | 223.4249 | 0 | 0
439 | 223.3631 | 59.4 | 812 | 223.3631 | 0 | 0
440 | 223.3443 | 59.4 | 813 | 223.3588 | 0 | 0
441 | 223.3411 | 59.4 | 814 | 223.3443 | 0 | 0
442 | 223.4151 | 59.4 | 815 | 223.3443 | 0 | 0
443 | 223.3516 | 59.4 | 816 | 223.3516 | 0 | 0
444 | 223.3554 | 59.4 | 817 | 223.3516 | 0 | 0
445 | 223.3506 | 59.4 | 818 | 223.3516 | 0 | 0
446 | 223.3404 | 59.4 | 819 | 223.3516 | 0 | 0
447 | 223.3914 | 59.4 | 820 | 223.3516 | 0 | 0
448 | 223.3478 | 59.4 | 821 | 223.3506 | 0 | 0
449 | 223.4091 | 59.4 | 822 | 223.3506 | 0 | 0
450 | 223.3929 | 59.4 | 823 | 223.3914 | 0 | 0
451 | 223.3258 | 59.4 | 824 | 223.3914 | 0 | 0
452 | 223.2952 | 59.4 | 825 | 223.3478 | 0 | 0
453 | 223.1563 | 59.4 | 826 | 223.3258 | 0 | 0
454 | 223.0646 | 59.4 | 827 | 223.2952 | 0 | 0
455 | 223.0392 | 59.4 | 828 | 223.1563 | 0 | 0
456 | 223.1017 | 59.4 | 829 | 223.1017 | 0 | 0
457 | 223.1663 | 59.4 | 830 | 223.1017 | 0 | 0
458 | 223.1636 | 59.4 | 831 | 223.1017 | 0 | 0
459 | 223.0313 | 59.4 | 832 | 223.1017 | 0 | 0
460 | 222.953 | 59.4 | 833 | 223.1017 | 0 | 0
461 | 222.869 | 59.4 | 834 | 223.0313 | 0 | 0
462 | 222.8209 | 59.4 | 835 | 222.953 | 0 | 0
463 | 222.7846 | 59.4 | 836 | 222.869 | 0 | 0
464 | 222.8239 | 59.4 | 837 | 222.8239 | 0 | 0
465 | 222.888 | 59.4 | 838 | 222.8239 | 0 | 0
466 | 222.9632 | 59.4 | 839 | 222.8239 | 0 | 0
467 | 223.0535 | 59.4 | 840 | 222.888 | 0 | 0
468 | 223.1609 | 59.4 | 841 | 222.9632 | 0 | 0
469 | 223.2343 | 59.4 | 842 | 223.0535 | 0 | 0
470 | 223.3431 | 59.4 | 843 | 223.1609 | 0 | 0
471 | 223.3795 | 59.4 | 844 | 223.2343 | 0 | 0
472 | 223.3413 | 59.4 | 845 | 223.3413 | 0 | 0
473 | 223.3206 | 59.4 | 846 | 223.3413 | 0 | 0
474 | 223.257 | 59.4 | 847 | 223.3413 | 0 | 0
475 | 223.2159 | 59.4 | 848 | 223.3206 | 0 | 0
476 | 223.2103 | 59.4 | 849 | 223.257 | 0 | 0
477 | 223.16 | 59.4 | 850 | 223.2159 | 0 | 0
478 | 223.238 | 59.4 | 851 | 223.2159 | 0 | 0
479 | 223.1753 | 59.4 | 852 | 223.2103 | 0 | 0
480 | 223.14 | 59.4 | 853 | 223.1753 | 0 | 0
481 | 223.0985 | 59.4 | 854 | 223.16 | 0 | 0
482 | 223.0261 | 59.4 | 855 | 223.14 | 0 | 0
483 | 222.9404 | 59.4 | 856 | 223.0985 | 0 | 0
484 | 222.8206 | 59.4 | 857 | 223.0261 | 0 | 0
485 | 222.7629 | 59.4 | 858 | 222.9404 | 0 | 0
486 | 222.7391 | 59.4 | 859 | 222.8206 | 0 | 0
487 | 222.7314 | 59.4 | 860 | 222.7629 | 0 | 0
488 | 222.7244 | 59.4 | 861 | 222.7391 | 1 | 1
489 | 222.8254 | 59.4 | 862 | 222.7391 | 1 | 0
490 | 222.8952 | 59.4 | 863 | 222.7391 | 1 | 0
491 | 222.9601 | 59.4 | 864 | 222.8254 | 1 | 0
492 | 223.0238 | 59.4 | 865 | 222.8952 | 1 | 0
493 | 223.0151 | 59.4 | 866 | 222.9601 | 1 | 0
494 | 222.9674 | 59.4 | 867 | 222.9674 | 1 | 0
495 | 222.6852 | 59.4 | 868 | 222.9674 | 1 | 0
496 | 222.4602 | 59.4 | 869 | 222.9674 | 1 | 0
497 | 222.2364 | 59.4 | 870 | 222.6852 | 1 | 0
498 | 222.118 | 59.4 | 871 | 222.4602 | 1 | 0
499 | 222.1486 | 59.4 | 872 | 222.2364 | 1 | 0
500 | 222.2822 | 59.6 | 873 | 222.2364 | 1 | 0
501 | 222.5125 | 59.6 | 874 | 222.2364 | 1 | 0
502 | 222.7827 | 59.6 | 875 | 222.2822 | 1 | 0
503 | 222.986 | 59.6 | 876 | 222.5125 | 1 | 0
504 | 223.1263 | 59.6 | 877 | 222.7827 | 1 | 0
505 | 223.0777 | 59.6 | 878 | 222.986 | 1 | 0
506 | 222.8448 | 59.6 | 879 | 222.986 | 1 | 0
507 | 222.6756 | 59.6 | 880 | 222.986 | 1 | 0
508 | 222.4292 | 59.6 | 881 | 222.8448 | 1 | 0
509 | 222.1829 | 59.6 | 882 | 222.6756 | 1 | 0
510 | 222.0362 | 59.6 | 883 | 222.4292 | 1 | 0
511 | 221.78 | 59.6 | 884 | 222.1829 | 1 | 0
512 | 221.4732 | 59.6 | 885 | 222.0362 | 1 | 0
513 | 221.2657 | 59.6 | 886 | 221.78 | 0 | 0
514 | 220.9463 | 59.6 | 887 | 221.4732 | 0 | 0
515 | 220.6222 | 59.6 | 888 | 221.2657 | 0 | 0
516 | 220.2237 | 59.6 | 889 | 220.9463 | 0 | 0
517 | 219.822 | 59.6 | 890 | 220.6222 | 0 | 0
518 | 219.4715 | 59.6 | 891 | 220.2237 | 0 | 0
519 | 219.0659 | 59.6 | 892 | 219.822 | 0 | 0
520 | 218.7767 | 59.6 | 893 | 219.4715 | 0 | 0
521 | 218.4623 | 59.6 | 894 | 219.0659 | 0 | 0
522 | 218.1666 | 59.6 | 895 | 218.7767 | 0 | 0
523 | 217.8557 | 59.6 | 896 | 218.4623 | 0 | 0
524 | 217.4789 | 59.6 | 897 | 218.1666 | 0 | 0
525 | 217.1686 | 59.6 | 898 | 217.8557 | 0 | 0
526 | 216.7714 | 59.6 | 899 | 217.4789 | 0 | 0
527 | 216.4329 | 59.6 | 900 | 217.1686 | 0 | 0
528 | 216.1427 | 59.6 | 901 | 216.7714 | 0 | 0
529 | 215.8355 | 59.6 | 902 | 216.4329 | 0 | 0
530 | 215.5897 | 59.6 | 903 | 216.1427 | 0 | 0
531 | 215.3424 | 59.6 | 904 | 215.8355 | 0 | 0
532 | 215.0637 | 59.6 | 905 | 215.5897 | 0 | 0
533 | 214.7947 | 59.6 | 906 | 215.3424 | 0 | 0
534 | 214.506 | 59.6 | 907 | 215.0637 | 0 | 0
535 | 214.259 | 59.6 | 908 | 214.7947 | 0 | 0
536 | 213.9909 | 59.6 | 909 | 214.506 | 0 | 0
537 | 213.7712 | 59.6 | 910 | 214.259 | 0 | 0
538 | 213.5713 | 59.6 | 911 | 213.9909 | 0 | 0
539 | 213.3414 | 59.6 | 912 | 213.7712 | 0 | 0
540 | 213.1118 | 59.6 | 913 | 213.5713 | 0 | 0
541 | 212.8498 | 59.6 | 914 | 213.3414 | 0 | 0
542 | 212.4177 | 59.6 | 915 | 213.1118 | 0 | 0
543 | 212.0786 | 59.6 | 916 | 212.8498 | 0 | 0
544 | 211.7763 | 59.6 | 917 | 212.4177 | 0 | 0
545 | 211.5546 | 59.6 | 918 | 212.0786 | 0 | 0
546 | 211.2509 | 59.6 | 919 | 211.7763 | 0 | 0
547 | 211.1032 | 59.6 | 920 | 211.5546 | 0 | 0
548 | 210.8521 | 59.6 | 921 | 211.2509 | 0 | 0
549 | 210.7119 | 59.6 | 922 | 211.1032 | 0 | 0
550 | 210.544 | 59.6 | 923 | 210.8521 | 0 | 0
551 | 210.2887 | 59.6 | 924 | 210.7119 | 0 | 0
552 | 210.0932 | 59.6 | 925 | 210.544 | 0 | 0
553 | 209.86 | 59.6 | 926 | 210.2887 | 0 | 0
554 | 209.6496 | 59.6 | 927 | 210.0932 | 0 | 0
555 | 209.5343 | 59.6 | 928 | 209.86 | 0 | 0
556 | 209.2925 | 59.6 | 929 | 209.6496 | 0 | 0
557 | 209.1481 | 59.6 | 930 | 209.5343 | 0 | 0
558 | 208.8537 | 59.6 | 931 | 209.2925 | 0 | 0
559 | 208.6341 | 59.6 | 932 | 209.1481 | 0 | 0
560 | 208.4417 | 59.6 | 933 | 208.8537 | 0 | 0
561 | 208.3386 | 59.6 | 934 | 208.6341 | 0 | 0
562 | 208.2014 | 59.6 | 935 | 208.4417 | 0 | 0
563 | 208.2167 | 59.6 | 936 | 208.3386 | 0 | 0
564 | 208.0626 | 59.6 | 937 | 208.2167 | 0 | 0
565 | 207.9245 | 59.6 | 938 | 208.2014 | 0 | 0
566 | 207.6964 | 59.6 | 939 | 208.0626 | 0 | 0
567 | 207.5752 | 59.6 | 940 | 207.9245 | 0 | 0
568 | 207.2898 | 59.6 | 941 | 207.6964 | 0 | 0
569 | 207.2304 | 59.6 | 942 | 207.5752 | 0 | 0
570 | 206.8922 | 59.6 | 943 | 207.2898 | 0 | 0
571 | 206.7805 | 59.6 | 944 | 207.2304 | 0 | 0
572 | 206.5124 | 59.6 | 945 | 206.8922 | 0 | 0
573 | 206.4513 | 59.6 | 946 | 206.7805 | 0 | 0
574 | 206.2366 | 59.6 | 947 | 206.5124 | 0 | 0
575 | 205.8219 | 59.6 | 948 | 206.4513 | 0 | 0
576 | 205.3941 | 59.6 | 949 | 206.2366 | 0 | 0
577 | 204.9915 | 59.6 | 950 | 205.8219 | 0 | 0
578 | 204.8214 | 59.6 | 951 | 205.3941 | 0 | 0
579 | 204.813 | 59.6 | 952 | 204.9915 | 0 | 0
580 | 204.6748 | 59.6 | 953 | 204.8214 | 0 | 0
581 | 204.4928 | 59.6 | 954 | 204.813 | 0 | 0
582 | 204.5447 | 59.6 | 955 | 204.6748 | 0 | 0
583 | 204.4666 | 59.6 | 956 | 204.5447 | 0 | 0
584 | 204.476 | 59.6 | 957 | 204.4928 | 0 | 0
585 | 204.4374 | 59.6 | 958 | 204.476 | 0 | 0
586 | 204.3861 | 59.6 | 959 | 204.4666 | 0 | 0
587 | 204.3392 | 59.6 | 960 | 204.4374 | 0 | 0
588 | 204.3107 | 59.6 | 961 | 204.3861 | 0 | 0
589 | 204.2801 | 59.6 | 962 | 204.3392 | 0 | 0
590 | 204.35 | 59.6 | 963 | 204.3392 | 0 | 0
591 | 204.2509 | 59.6 | 964 | 204.3107 | 0 | 0
592 | 204.1629 | 59.6 | 965 | 204.2801 | 0 | 0
593 | 204.1428 | 59.6 | 966 | 204.2509 | 0 | 0
594 | 203.9561 | 59.6 | 967 | 204.1629 | 0 | 0
595 | 203.7469 | 59.6 | 968 | 204.1428 | 0 | 0
596 | 203.689 | 59.6 | 969 | 203.9561 | 0 | 0
597 | 203.5376 | 59.6 | 970 | 203.7469 | 0 | 0
598 | 203.4031 | 59.6 | 971 | 203.689 | 0 | 0
599 | 203.3606 | 59.6 | 972 | 203.5376 | 0 | 0
600 | 203.2334 | 59.6 | 973 | 203.4031 | 0 | 0
601 | 203.1471 | 59.6 | 974 | 203.3606 | 0 | 0
602 | 203.1169 | 59.6 | 975 | 203.2334 | 0 | 0
603 | 202.9076 | 59.6 | 976 | 203.1471 | 0 | 0
604 | 202.8859 | 59.6 | 977 | 203.1169 | 0 | 0
605 | 202.8105 | 59.6 | 978 | 202.9076 | 0 | 0
606 | 202.8127 | 59.6 | 979 | 202.8859 | 0 | 0
607 | 202.6784 | 59.6 | 980 | 202.8127 | 0 | 0
608 | 202.5576 | 59.6 | 981 | 202.8105 | 0 | 0
609 | 202.5022 | 59.6 | 982 | 202.6784 | 0 | 0
610 | 202.3497 | 59.6 | 983 | 202.5576 | 0 | 0
611 | 202.2208 | 59.6 | 984 | 202.5022 | 0 | 0
612 | 202.1855 | 59.6 | 985 | 202.3497 | 0 | 0
613 | 202.1181 | 59.6 | 986 | 202.2208 | 0 | 0
614 | 202.0781 | 59.6 | 987 | 202.1855 | 0 | 0
615 | 202.1237 | 59.6 | 988 | 202.1237 | 0 | 0
616 | 202.0099 | 59.6 | 989 | 202.1181 | 0 | 0
617 | 202.1102 | 59.6 | 990 | 202.1102 | 0 | 0
618 | 202.0908 | 59.6 | 991 | 202.0908 | 0 | 0
619 | 202.0495 | 59.6 | 992 | 202.0908 | 0 | 0
620 | 202.0944 | 59.6 | 993 | 202.0908 | 0 | 0
621 | 202.0605 | 59.6 | 994 | 202.0908 | 0 | 0
622 | 201.9624 | 59.6 | 995 | 202.0605 | 0 | 0
623 | 201.8294 | 59.6 | 996 | 202.0495 | 0 | 0
624 | 201.6669 | 59.6 | 997 | 201.9624 | 0 | 0
625 | 201.4789 | 59.6 | 998 | 201.8294 | 0 | 0
626 | 201.4123 | 59.6 | 999 | 201.6669 | 0 | 0
627 | 201.2585 | 59.6 | 1000 | 201.4789 | 0 | 0
628 | 201.3453 | 59.6 | 1001 | 201.4123 | 0 | 0
629 | 201.3218 | 59.6 | 1002 | 201.3453 | 0 | 0
630 | 201.272 | 59.6 | 1003 | 201.3218 | 0 | 0
631 | 201.2831 | 59.6 | 1004 | 201.2831 | 0 | 0
632 | 201.2651 | 59.6 | 1005 | 201.2831 | 0 | 0
633 | 201.303 | 59.6 | 1006 | 201.2831 | 0 | 0
634 | 201.2508 | 59.6 | 1007 | 201.272 | 0 | 0
635 | 201.2215 | 59.6 | 1008 | 201.2651 | 0 | 0
636 | 201.2409 | 59.6 | 1009 | 201.2508 | 0 | 0
637 | 201.0815 | 59.6 | 1010 | 201.2409 | 0 | 0
638 | 201.0423 | 59.6 | 1011 | 201.2215 | 0 | 0
639 | 200.9252 | 59.6 | 1012 | 201.0815 | 0 | 0
640 | 201.0312 | 59.6 | 1013 | 201.0423 | 0 | 0
641 | 200.9309 | 59.6 | 1014 | 201.0312 | 0 | 0
642 | 200.7319 | 59.6 | 1015 | 200.9309 | 0 | 0
643 | 200.7939 | 59.6 | 1016 | 200.9252 | 0 | 0
644 | 200.77 | 59.6 | 1017 | 200.7939 | 0 | 0
645 | 200.7634 | 59.6 | 1018 | 200.77 | 0 | 0
646 | 200.7248 | 59.6 | 1019 | 200.7634 | 0 | 0
647 | 200.6246 | 59.6 | 1020 | 200.7634 | 0 | 0
648 | 200.6117 | 59.6 | 1021 | 200.7248 | 0 | 0
649 | 200.4415 | 59.6 | 1022 | 200.6246 | 0 | 0
650 | 200.4628 | 59.6 | 1023 | 200.6117 | 0 | 0
651 | 200.4254 | 59.6 | 1024 | 200.4628 | 0 | 0
652 | 200.4641 | 59.6 | 1025 | 200.4628 | 0 | 0
653 | 200.5639 | 59.6 | 1026 | 200.4628 | 0 | 0
654 | 200.4607 | 59.6 | 1027 | 200.4628 | 0 | 0
655 | 200.5035 | 59.6 | 1028 | 200.4641 | 0 | 0
656 | 200.3977 | 59.6 | 1029 | 200.4641 | 0 | 0
657 | 200.4577 | 59.6 | 1030 | 200.4607 | 0 | 0
658 | 200.4157 | 59.6 | 1031 | 200.4577 | 0 | 0
659 | 200.4129 | 59.6 | 1032 | 200.4157 | 0 | 0
660 | 200.286 | 59.6 | 1033 | 200.4129 | 0 | 0
661 | 200.1543 | 59.6 | 1034 | 200.4129 | 0 | 0
662 | 200.0578 | 59.6 | 1035 | 200.286 | 0 | 0
663 | 199.9655 | 59.6 | 1036 | 200.1543 | 0 | 0
664 | 199.8842 | 59.6 | 1037 | 200.0578 | 0 | 0
665 | 199.8669 | 59.6 | 1038 | 199.9655 | 0 | 0
666 | 199.9048 | 59.6 | 1039 | 199.9048 | 0 | 0
667 | 200.1173 | 59.6 | 1040 | 199.9048 | 0 | 0
668 | 200.2353 | 59.6 | 1041 | 199.9048 | 0 | 0
669 | 200.3616 | 59.6 | 1042 | 200.1173 | 0 | 0
670 | 200.4122 | 59.6 | 1043 | 200.2353 | 0 | 0
671 | 200.4118 | 59.6 | 1044 | 200.3616 | 0 | 0
672 | 200.4517 | 59.6 | 1045 | 200.4118 | 0 | 0
673 | 200.3845 | 59.6 | 1046 | 200.4118 | 0 | 0
674 | 200.3364 | 59.6 | 1047 | 200.4118 | 0 | 0
675 | 200.276 | 59.6 | 1048 | 200.3845 | 0 | 0
676 | 200.2029 | 59.6 | 1049 | 200.3364 | 0 | 0
677 | 200.302 | 59.6 | 1050 | 200.302 | 0 | 0
678 | 200.2663 | 59.6 | 1051 | 200.276 | 0 | 0
679 | 200.2619 | 59.6 | 1052 | 200.2663 | 0 | 0
680 | 200.2798 | 59.6 | 1053 | 200.2663 | 0 | 0
681 | 200.2345 | 59.6 | 1054 | 200.2663 | 0 | 0
682 | 200.2434 | 59.6 | 1055 | 200.2619 | 0 | 0
683 | 200.0604 | 59.6 | 1056 | 200.2434 | 0 | 0
684 | 199.9956 | 59.6 | 1057 | 200.2345 | 0 | 0
685 | 199.8961 | 59.6 | 1058 | 200.0604 | 0 | 0
686 | 199.8802 | 59.6 | 1059 | 199.9956 | 0 | 0
687 | 199.9168 | 59.6 | 1060 | 199.9168 | 0 | 0
688 | 199.8056 | 59.6 | 1061 | 199.8961 | 0 | 0
689 | 199.8164 | 59.6 | 1062 | 199.8802 | 0 | 0
690 | 199.7693 | 59.6 | 1063 | 199.8164 | 0 | 0
691 | 199.7387 | 59.6 | 1064 | 199.8056 | 0 | 0
692 | 199.6446 | 59.6 | 1065 | 199.7693 | 0 | 0
693 | 199.6068 | 59.6 | 1066 | 199.7387 | 0 | 0
694 | 199.6788 | 59.6 | 1067 | 199.6788 | 0 | 0
695 | 199.6778 | 59.6 | 1068 | 199.6778 | 0 | 0
696 | 199.7781 | 59.6 | 1069 | 199.6778 | 0 | 0
697 | 199.8417 | 59.6 | 1070 | 199.6788 | 0 | 0
698 | 200.0142 | 59.6 | 1071 | 199.7781 | 0 | 0
699 | 200.0705 | 59.6 | 1072 | 199.8417 | 0 | 0
700 | 199.9709 | 59.6 | 1073 | 199.9709 | 0 | 0
701 | 199.9001 | 59.6 | 1074 | 199.9709 | 0 | 0
702 | 199.9359 | 59.6 | 1075 | 199.9709 | 0 | 0
703 | 199.8286 | 59.6 | 1076 | 199.9359 | 0 | 0
704 | 199.7451 | 59.6 | 1077 | 199.9001 | 0 | 0
705 | 199.648 | 59.6 | 1078 | 199.8286 | 0 | 0
706 | 199.6492 | 59.6 | 1079 | 199.7451 | 0 | 0
707 | 199.6864 | 59.6 | 1080 | 199.6864 | 0 | 0
708 | 199.6821 | 59.6 | 1081 | 199.6821 | 0 | 0
709 | 199.7583 | 59.6 | 1082 | 199.6821 | 0 | 0
710 | 199.7929 | 59.6 | 1083 | 199.6864 | 0 | 0
711 | 199.8245 | 59.6 | 1084 | 199.7583 | 0 | 0
712 | 199.8172 | 59.6 | 1085 | 199.7929 | 0 | 0
713 | 199.6521 | 59.6 | 1086 | 199.7929 | 0 | 0
714 | 199.6411 | 59.6 | 1087 | 199.7929 | 0 | 0
715 | 199.576 | 59.6 | 1088 | 199.6521 | 0 | 0
716 | 199.4847 | 59.6 | 1089 | 199.6411 | 0 | 0
717 | 199.4832 | 59.6 | 1090 | 199.576 | 0 | 0
718 | 199.4862 | 59.6 | 1091 | 199.4862 | 0 | 0
719 | 199.5127 | 59.6 | 1092 | 199.4862 | 0 | 0
720 | 199.5443 | 59.6 | 1093 | 199.4862 | 0 | 0
721 | 199.4644 | 59.6 | 1094 | 199.4862 | 0 | 0
722 | 199.5447 | 59.6 | 1095 | 199.5127 | 0 | 0
723 | 199.4572 | 59.6 | 1096 | 199.5127 | 0 | 0
724 | 199.4215 | 59.6 | 1097 | 199.4644 | 0 | 0
725 | 199.3309 | 59.6 | 1098 | 199.4572 | 0 | 0
726 | 199.3241 | 59.6 | 1099 | 199.4215 | 0 | 0
727 | 199.2132 | 59.6 | 1100 | 199.3309 | 0 | 0
728 | 199.2781 | 59.6 | 1101 | 199.3241 | 1 | 1
729 | 199.2638 | 59.6 | 1102 | 199.2781 | 1 | 0
730 | 199.2898 | 59.6 | 1103 | 199.2781 | 1 | 0
731 | 199.2943 | 59.6 | 1104 | 199.2781 | 1 | 0
732 | 199.2829 | 59.6 | 1105 | 199.2829 | 1 | 0
733 | 199.1781 | 59.6 | 1106 | 199.2829 | 1 | 0
734 | 199.1448 | 59.6 | 1107 | 199.2829 | 1 | 0
735 | 199.1319 | 59.6 | 1108 | 199.1781 | 1 | 0
736 | 199.1584 | 59.6 | 1109 | 199.1584 | 1 | 0
737 | 199.0846 | 59.6 | 1110 | 199.1448 | 1 | 0
738 | 198.972 | 59.6 | 1111 | 199.1319 | 1 | 0
739 | 198.9827 | 59.6 | 1112 | 199.0846 | 1 | 0
740 | 199.0336 | 59.8 | 1113 | 199.0336 | 1 | 0
741 | 199.1392 | 59.8 | 1114 | 199.0336 | 1 | 0
742 | 199.1307 | 59.8 | 1115 | 199.0336 | 1 | 0
743 | 199.1507 | 59.8 | 1116 | 199.1307 | 1 | 0
744 | 199.0791 | 59.8 | 1117 | 199.1307 | 1 | 0
745 | 199.0308 | 59.8 | 1118 | 199.1307 | 1 | 0
746 | 198.8234 | 59.8 | 1119 | 199.0791 | 1 | 0
747 | 198.6266 | 59.8 | 1120 | 199.0308 | 1 | 0
748 | 198.3674 | 59.8 | 1121 | 198.8234 | 1 | 0
749 | 198.1407 | 59.8 | 1122 | 198.6266 | 1 | 0
750 | 197.8918 | 59.8 | 1123 | 198.3674 | 1 | 0
751 | 197.4938 | 59.8 | 1124 | 198.1407 | 1 | 0
752 | 197.289 | 59.8 | 1125 | 197.8918 | 1 | 0
753 | 197.0605 | 59.8 | 1126 | 197.4938 | 0 | 0
754 | 196.6572 | 59.8 | 1127 | 197.289 | 0 | 0
755 | 196.3165 | 59.8 | 1128 | 197.0605 | 0 | 0
756 | 196.0232 | 59.8 | 1129 | 196.6572 | 0 | 0
757 | 195.7284 | 59.8 | 1130 | 196.3165 | 0 | 0
758 | 195.4439 | 59.8 | 1131 | 196.0232 | 0 | 0
759 | 195.0982 | 59.8 | 1132 | 195.7284 | 0 | 0
760 | 194.8414 | 59.8 | 1133 | 195.4439 | 0 | 0
761 | 194.5408 | 59.8 | 1134 | 195.0982 | 0 | 0
762 | 194.2976 | 59.8 | 1135 | 194.8414 | 0 | 0
763 | 194.1334 | 59.8 | 1136 | 194.5408 | 0 | 0
764 | 193.8085 | 59.8 | 1137 | 194.2976 | 0 | 0
765 | 193.5515 | 59.8 | 1138 | 194.1334 | 0 | 0
766 | 193.309 | 59.8 | 1139 | 193.8085 | 0 | 0
767 | 192.9025 | 59.8 | 1140 | 193.5515 | 0 | 0
768 | 192.3279 | 59.8 | 1141 | 193.309 | 0 | 0
769 | 191.9366 | 59.8 | 1142 | 192.9025 | 0 | 0
770 | 191.6668 | 59.8 | 1143 | 192.3279 | 0 | 0
771 | 191.5271 | 59.8 | 1144 | 191.9366 | 0 | 0
772 | 191.2303 | 59.8 | 1145 | 191.6668 | 0 | 0
773 | 190.884 | 59.8 | 1146 | 191.5271 | 0 | 0
774 | 190.6219 | 59.8 | 1147 | 191.2303 | 0 | 0
775 | 190.4304 | 59.8 | 1148 | 190.884 | 0 | 0
776 | 190.1336 | 59.8 | 1149 | 190.6219 | 0 | 0
777 | 189.9949 | 59.8 | 1150 | 190.4304 | 0 | 0
778 | 189.9007 | 59.8 | 1151 | 190.1336 | 0 | 0
779 | 189.8601 | 59.8 | 1152 | 189.9949 | 0 | 0
780 | 189.6045 | 59.8 | 1153 | 189.9007 | 0 | 0
781 | 189.3224 | 59.8 | 1154 | 189.8601 | 0 | 0
782 | 188.9195 | 59.8 | 1155 | 189.6045 | 0 | 0
783 | 188.5802 | 59.8 | 1156 | 189.3224 | 0 | 0
784 | 188.1754 | 59.8 | 1157 | 188.9195 | 0 | 0
785 | 187.887 | 59.8 | 1158 | 188.5802 | 0 | 0
786 | 187.5953 | 59.8 | 1159 | 188.1754 | 0 | 0
787 | 187.2811 | 59.8 | 1160 | 187.887 | 0 | 0
788 | 186.8884 | 59.8 | 1161 | 187.5953 | 0 | 0
789 | 186.7491 | 59.8 | 1162 | 187.2811 | 0 | 0
790 | 186.6233 | 59.8 | 1163 | 186.8884 | 0 | 0
791 | 186.4204 | 59.8 | 1164 | 186.7491 | 0 | 0
792 | 186.2445 | 59.8 | 1165 | 186.6233 | 0 | 0
793 | 186.0865 | 59.8 | 1166 | 186.4204 | 0 | 0
794 | 186.007 | 59.8 | 1167 | 186.2445 | 0 | 0
795 | 185.7305 | 59.8 | 1168 | 186.0865 | 0 | 0
796 | 185.4589 | 59.8 | 1169 | 186.007 | 0 | 0
797 | 185.334 | 59.8 | 1170 | 185.7305 | 0 | 0
798 | 185.1731 | 59.8 | 1171 | 185.4589 | 0 | 0
799 | 184.9639 | 59.8 | 1172 | 185.334 | 0 | 0
800 | 184.7177 | 59.8 | 1173 | 185.1731 | 0 | 0
801 | 184.5885 | 59.8 | 1174 | 184.9639 | 0 | 0
802 | 184.2921 | 59.8 | 1175 | 184.7177 | 0 | 0
803 | 183.9596 | 59.8 | 1176 | 184.5885 | 0 | 0
804 | 183.7596 | 59.8 | 1177 | 184.2921 | 0 | 0
805 | 183.6169 | 59.8 | 1178 | 183.9596 | 0 | 0
806 | 183.4257 | 59.8 | 1179 | 183.7596 | 0 | 0
807 | 183.4008 | 59.8 | 1180 | 183.6169 | 0 | 0
808 | 183.1836 | 59.8 | 1181 | 183.4257 | 0 | 0
809 | 182.8033 | 59.8 | 1182 | 183.4008 | 0 | 0
810 | 182.5313 | 59.8 | 1183 | 183.1836 | 0 | 0
811 | 182.2561 | 59.8 | 1184 | 182.8033 | 0 | 0
812 | 182.1311 | 59.8 | 1185 | 182.5313 | 0 | 0
813 | 181.9 | 59.8 | 1186 | 182.2561 | 0 | 0
814 | 181.6326 | 59.8 | 1187 | 182.1311 | 0 | 0
815 | 181.6063 | 59.8 | 1188 | 181.9 | 0 | 0
816 | 181.4873 | 59.8 | 1189 | 181.6326 | 0 | 0
817 | 181.3527 | 59.8 | 1190 | 181.6063 | 0 | 0
818 | 181.2118 | 59.8 | 1191 | 181.4873 | 0 | 0
819 | 180.9416 | 59.8 | 1192 | 181.3527 | 0 | 0
820 | 180.713 | 59.8 | 1193 | 181.2118 | 0 | 0
821 | 180.6355 | 59.8 | 1194 | 180.9416 | 0 | 0
822 | 180.6314 | 59.8 | 1195 | 180.713 | 0 | 0
823 | 180.5707 | 59.8 | 1196 | 180.6355 | 0 | 0
824 | 180.515 | 59.8 | 1197 | 180.6314 | 0 | 0
825 | 180.5435 | 59.8 | 1198 | 180.5707 | 0 | 0
826 | 180.5377 | 59.8 | 1199 | 180.5435 | 0 | 0
827 | 180.4321 | 59.8 | 1200 | 180.5377 | 0 | 0
828 | 180.3304 | 59.8 | 1201 | 180.515 | 0 | 0
829 | 180.2162 | 59.8 | 1202 | 180.4321 | 0 | 0
830 | 179.9676 | 59.8 | 1203 | 180.3304 | 0 | 0
831 | 179.8453 | 59.8 | 1204 | 180.2162 | 0 | 0
832 | 179.7022 | 59.8 | 1205 | 179.9676 | 0 | 0
833 | 179.7067 | 59.8 | 1206 | 179.8453 | 0 | 0
834 | 179.5491 | 59.8 | 1207 | 179.7067 | 0 | 0
835 | 179.6214 | 59.8 | 1208 | 179.7022 | 0 | 0
836 | 179.7541 | 59.8 | 1209 | 179.7022 | 0 | 0
837 | 179.4913 | 59.8 | 1210 | 179.6214 | 0 | 0
838 | 179.5239 | 59.8 | 1211 | 179.5491 | 0 | 0
839 | 179.4248 | 59.8 | 1212 | 179.5239 | 0 | 0
840 | 179.2952 | 59.8 | 1213 | 179.4913 | 0 | 0
841 | 179.1946 | 59.8 | 1214 | 179.4248 | 0 | 0
842 | 179.0769 | 59.8 | 1215 | 179.2952 | 0 | 0
843 | 179.0161 | 59.8 | 1216 | 179.1946 | 0 | 0
844 | 178.7164 | 59.8 | 1217 | 179.0769 | 0 | 0
845 | 178.5882 | 59.8 | 1218 | 179.0161 | 0 | 0
846 | 178.574 | 59.8 | 1219 | 178.7164 | 0 | 0
847 | 178.3765 | 59.8 | 1220 | 178.5882 | 0 | 0
848 | 178.2756 | 59.8 | 1221 | 178.574 | 0 | 0
849 | 178.3503 | 59.8 | 1222 | 178.3765 | 0 | 0
850 | 178.2876 | 59.8 | 1223 | 178.3503 | 0 | 0
851 | 178.1743 | 59.8 | 1224 | 178.2876 | 0 | 0
852 | 178.2357 | 59.8 | 1225 | 178.2756 | 0 | 0
853 | 178.326 | 59.8 | 1226 | 178.2876 | 0 | 0
854 | 178.3149 | 59.8 | 1227 | 178.2876 | 0 | 0
855 | 178.3073 | 59.8 | 1228 | 178.3073 | 0 | 0
856 | 178.322 | 59.8 | 1229 | 178.3149 | 0 | 0
857 | 178.3436 | 59.8 | 1230 | 178.322 | 0 | 0
858 | 178.3555 | 59.8 | 1231 | 178.322 | 0 | 0
859 | 178.2643 | 59.8 | 1232 | 178.322 | 0 | 0
860 | 178.1901 | 59.8 | 1233 | 178.322 | 0 | 0
861 | 178.0934 | 59.8 | 1234 | 178.2643 | 0 | 0
862 | 178.0484 | 59.8 | 1235 | 178.1901 | 0 | 0
863 | 178.0616 | 59.8 | 1236 | 178.0934 | 0 | 0
864 | 178.1609 | 59.8 | 1237 | 178.0934 | 0 | 0
865 | 178.08 | 59.8 | 1238 | 178.08 | 0 | 0
866 | 178.0133 | 59.8 | 1239 | 178.0616 | 0 | 0
867 | 177.9226 | 59.8 | 1240 | 178.0616 | 0 | 0
868 | 177.6662 | 59.8 | 1241 | 178.0133 | 0 | 0
869 | 177.6469 | 59.8 | 1242 | 177.9226 | 0 | 0
870 | 177.6202 | 59.8 | 1243 | 177.6662 | 0 | 0
871 | 177.6158 | 59.8 | 1244 | 177.6469 | 0 | 0
872 | 177.6009 | 59.8 | 1245 | 177.6202 | 0 | 0
873 | 177.537 | 59.8 | 1246 | 177.6158 | 0 | 0
874 | 177.6095 | 59.8 | 1247 | 177.6095 | 0 | 0
875 | 177.3941 | 59.8 | 1248 | 177.6009 | 0 | 0
876 | 177.3716 | 59.8 | 1249 | 177.537 | 0 | 0
877 | 177.3549 | 59.8 | 1250 | 177.3941 | 0 | 0
878 | 177.2251 | 59.8 | 1251 | 177.3716 | 0 | 0
879 | 177.1068 | 59.8 | 1252 | 177.3549 | 0 | 0
880 | 177.1618 | 59.8 | 1253 | 177.2251 | 0 | 0
881 | 177.1978 | 59.8 | 1254 | 177.1978 | 0 | 0
882 | 177.0891 | 59.8 | 1255 | 177.1618 | 0 | 0
883 | 177.1256 | 59.8 | 1256 | 177.1256 | 0 | 0
884 | 177.1075 | 59.8 | 1257 | 177.1256 | 0 | 0
885 | 177.0249 | 59.8 | 1258 | 177.1075 | 0 | 0
886 | 177.0497 | 59.8 | 1259 | 177.0891 | 0 | 0
887 | 176.943 | 59.8 | 1260 | 177.0497 | 0 | 0
888 | 176.8053 | 59.8 | 1261 | 177.0249 | 0 | 0
889 | 176.7411 | 59.8 | 1262 | 176.943 | 0 | 0
890 | 176.7611 | 59.8 | 1263 | 176.8053 | 0 | 0
891 | 176.8166 | 59.8 | 1264 | 176.8053 | 0 | 0
892 | 176.7247 | 59.8 | 1265 | 176.7611 | 0 | 0
893 | 176.7849 | 59.8 | 1266 | 176.7611 | 0 | 0
894 | 176.9274 | 59.8 | 1267 | 176.7849 | 0 | 0
895 | 176.8806 | 59.8 | 1268 | 176.8166 | 0 | 0
896 | 176.9984 | 59.8 | 1269 | 176.8806 | 0 | 0
897 | 177.1281 | 59.8 | 1270 | 176.9274 | 0 | 0
898 | 177.1409 | 59.8 | 1271 | 176.9984 | 0 | 0
899 | 177.1866 | 59.8 | 1272 | 177.1281 | 0 | 0
900 | 177.1575 | 59.8 | 1273 | 177.1409 | 0 | 0
901 | 177.1738 | 59.8 | 1274 | 177.1575 | 0 | 0
902 | 177.039 | 59.8 | 1275 | 177.1575 | 0 | 0
903 | 177.0667 | 59.8 | 1276 | 177.1575 | 0 | 0
904 | 177.1242 | 59.8 | 1277 | 177.1242 | 0 | 0
905 | 177.1315 | 59.8 | 1278 | 177.1242 | 0 | 0
906 | 177.0945 | 59.8 | 1279 | 177.0945 | 0 | 0
907 | 177.0029 | 59.8 | 1280 | 177.0945 | 0 | 0
908 | 177.0305 | 59.8 | 1281 | 177.0945 | 0 | 0
909 | 176.9701 | 59.8 | 1282 | 177.0305 | 0 | 0
910 | 176.9042 | 59.8 | 1283 | 177.0029 | 0 | 0
911 | 176.9665 | 59.8 | 1284 | 176.9701 | 0 | 0
912 | 176.9067 | 59.8 | 1285 | 176.9665 | 0 | 0
913 | 176.8611 | 59.8 | 1286 | 176.9067 | 0 | 0
914 | 176.8345 | 59.8 | 1287 | 176.9042 | 0 | 0
915 | 176.8454 | 59.8 | 1288 | 176.8611 | 0 | 0
916 | 176.7495 | 59.8 | 1289 | 176.8454 | 0 | 0
917 | 176.7128 | 59.8 | 1290 | 176.8345 | 0 | 0
918 | 176.7039 | 59.8 | 1291 | 176.7495 | 0 | 0
919 | 176.6773 | 59.8 | 1292 | 176.7128 | 0 | 0
920 | 176.6828 | 59.8 | 1293 | 176.7039 | 0 | 0
921 | 176.7531 | 59.8 | 1294 | 176.7039 | 0 | 0
922 | 176.7772 | 59.8 | 1295 | 176.7039 | 0 | 0
923 | 176.7936 | 59.8 | 1296 | 176.7531 | 0 | 0
924 | 176.756 | 59.8 | 1297 | 176.756 | 0 | 0
925 | 176.7159 | 59.8 | 1298 | 176.756 | 0 | 0
926 | 176.5804 | 59.8 | 1299 | 176.756 | 0 | 0
927 | 176.5092 | 59.8 | 1300 | 176.7159 | 0 | 0
928 | 176.5337 | 59.8 | 1301 | 176.5804 | 0 | 0
929 | 176.4778 | 59.8 | 1302 | 176.5337 | 0 | 0
930 | 176.4613 | 59.8 | 1303 | 176.5092 | 0 | 0
931 | 176.4953 | 59.8 | 1304 | 176.4953 | 0 | 0
932 | 176.4828 | 59.8 | 1305 | 176.4828 | 0 | 0
933 | 176.4941 | 59.8 | 1306 | 176.4828 | 0 | 0
934 | 176.4022 | 59.8 | 1307 | 176.4828 | 0 | 0
935 | 176.395 | 59.8 | 1308 | 176.4828 | 0 | 0
936 | 176.185 | 59.8 | 1309 | 176.4022 | 0 | 0
937 | 176.1684 | 59.8 | 1310 | 176.395 | 0 | 0
938 | 176.2173 | 59.8 | 1311 | 176.2173 | 0 | 0
939 | 176.173 | 59.8 | 1312 | 176.185 | 0 | 0
940 | 176.1531 | 59.8 | 1313 | 176.173 | 0 | 0
941 | 176.3249 | 59.8 | 1314 | 176.173 | 0 | 0
942 | 176.342 | 59.8 | 1315 | 176.2173 | 0 | 0
943 | 176.2869 | 59.8 | 1316 | 176.2869 | 0 | 0
944 | 176.3554 | 59.8 | 1317 | 176.3249 | 0 | 0
945 | 176.2759 | 59.8 | 1318 | 176.3249 | 0 | 0
946 | 176.3604 | 59.8 | 1319 | 176.342 | 0 | 0
947 | 176.4262 | 59.8 | 1320 | 176.3554 | 0 | 0
948 | 176.5067 | 59.8 | 1321 | 176.3604 | 0 | 0
949 | 176.6299 | 59.8 | 1322 | 176.4262 | 0 | 0
950 | 176.5118 | 59.8 | 1323 | 176.5067 | 0 | 0
951 | 176.4971 | 59.8 | 1324 | 176.5067 | 0 | 0
952 | 176.4233 | 59.8 | 1325 | 176.5067 | 0 | 0
953 | 176.3149 | 59.8 | 1326 | 176.4971 | 0 | 0
954 | 176.3469 | 59.8 | 1327 | 176.4233 | 0 | 0
955 | 176.3655 | 59.8 | 1328 | 176.3655 | 0 | 0
956 | 176.2771 | 59.8 | 1329 | 176.3469 | 0 | 0
957 | 176.2564 | 59.8 | 1330 | 176.3149 | 0 | 0
958 | 176.1538 | 59.8 | 1331 | 176.2771 | 0 | 0
959 | 176.1265 | 59.8 | 1332 | 176.2564 | 0 | 0
960 | 176.0674 | 59.8 | 1333 | 176.1538 | 0 | 0
961 | 175.9949 | 59.8 | 1334 | 176.1265 | 0 | 0
962 | 175.9744 | 59.8 | 1335 | 176.0674 | 0 | 0
963 | 175.9522 | 59.8 | 1336 | 175.9949 | 0 | 0
964 | 175.9053 | 59.8 | 1337 | 175.9744 | 0 | 0
965 | 176.0172 | 59.8 | 1338 | 175.9744 | 0 | 0
966 | 176.0686 | 59.8 | 1339 | 175.9744 | 0 | 0
967 | 176.0097 | 59.8 | 1340 | 176.0097 | 0 | 0
968 | 176.0083 | 59.8 | 1341 | 176.0097 | 1 | 1
969 | 176.0231 | 59.8 | 1342 | 176.0172 | 1 | 0
970 | 175.9562 | 59.8 | 1343 | 176.0097 | 1 | 0
971 | 176.0051 | 59.8 | 1344 | 176.0083 | 1 | 0
972 | 176.0544 | 59.8 | 1345 | 176.0083 | 1 | 0
973 | 176.0806 | 59.8 | 1346 | 176.0231 | 1 | 0
974 | 176.099 | 59.8 | 1347 | 176.0544 | 1 | 0
975 | 176.0976 | 59.8 | 1348 | 176.0806 | 1 | 0
976 | 176.1808 | 59.8 | 1349 | 176.0976 | 1 | 0
977 | 176.0725 | 59.8 | 1350 | 176.0976 | 1 | 0
978 | 176.1345 | 59.8 | 1351 | 176.099 | 1 | 0
979 | 176.2313 | 59.8 | 1352 | 176.1345 | 1 | 0
980 | 176.1309 | 60 | 1353 | 176.1345 | 1 | 0
981 | 176.0801 | 60 | 1354 | 176.1309 | 1 | 0
982 | 176.0981 | 60 | 1355 | 176.1309 | 1 | 0
983 | 175.9517 | 60 | 1356 | 176.0981 | 1 | 0
984 | 175.9444 | 60 | 1357 | 176.0801 | 1 | 0
985 | 175.8842 | 60 | 1358 | 175.9517 | 1 | 0
986 | 175.7696 | 60 | 1359 | 175.9444 | 1 | 0
987 | 175.3958 | 60 | 1360 | 175.8842 | 1 | 0
988 | 175.2231 | 60 | 1361 | 175.7696 | 1 | 0
989 | 174.908 | 60 | 1362 | 175.3958 | 1 | 0
990 | 174.703 | 60 | 1363 | 175.2231 | 1 | 0
991 | 174.4758 | 60 | 1364 | 174.908 | 1 | 0
992 | 174.3458 | 60 | 1365 | 174.703 | 1 | 0
993 | 174.0218 | 60 | 1366 | 174.4758 | 0 | 0
994 | 173.6729 | 60 | 1367 | 174.3458 | 0 | 0
995 | 173.4264 | 60 | 1368 | 174.0218 | 0 | 0
996 | 173.1659 | 60 | 1369 | 173.6729 | 0 | 0
997 | 172.7001 | 60 | 1370 | 173.4264 | 0 | 0
998 | 172.3902 | 60 | 1371 | 173.1659 | 0 | 0
999 | 172.0619 | 60 | 1372 | 172.7001 | 0 | 0
1000 | 171.6428 | 60 | 1373 | 172.3902 | 0 | 0
1001 | 171.3155 | 60 | 1374 | 172.0619 | 0 | 0
1002 | 171.0795 | 60 | 1375 | 171.6428 | 0 | 0
1003 | 170.7857 | 60 | 1376 | 171.3155 | 0 | 0
1004 | 170.4504 | 60 | 1377 | 171.0795 | 0 | 0
1005 | 170.1378 | 60 | 1378 | 170.7857 | 0 | 0
1006 | 169.864 | 60 | 1379 | 170.4504 | 0 | 0
1007 | 169.5437 | 60 | 1380 | 170.1378 | 0 | 0
1008 | 169.4276 | 60 | 1381 | 169.864 | 0 | 0
1009 | 169.2697 | 60 | 1382 | 169.5437 | 0 | 0
1010 | 168.9734 | 60 | 1383 | 169.4276 | 0 | 0
1011 | 168.8368 | 60 | 1384 | 169.2697 | 0 | 0
1012 | 168.6232 | 60 | 1385 | 168.9734 | 0 | 0
1013 | 168.3077 | 60 | 1386 | 168.8368 | 0 | 0
1014 | 167.9191 | 60 | 1387 | 168.6232 | 0 | 0
1015 | 167.7117 | 60 | 1388 | 168.3077 | 0 | 0
1016 | 167.5534 | 60 | 1389 | 167.9191 | 0 | 0
1017 | 167.3174 | 60 | 1390 | 167.7117 | 0 | 0
1018 | 167.0651 | 60 | 1391 | 167.5534 | 0 | 0
1019 | 166.6642 | 60 | 1392 | 167.3174 | 0 | 0
1020 | 166.5841 | 60 | 1393 | 167.0651 | 0 | 0
1021 | 166.4567 | 60 | 1394 | 166.6642 | 0 | 0
1022 | 166.0882 | 60 | 1395 | 166.5841 | 0 | 0
1023 | 165.8276 | 60 | 1396 | 166.4567 | 0 | 0
1024 | 165.6081 | 60 | 1397 | 166.0882 | 0 | 0
1025 | 165.3719 | 60 | 1398 | 165.8276 | 0 | 0
1026 | 165.2 | 60 | 1399 | 165.6081 | 0 | 0
1027 | 165.0936 | 60 | 1400 | 165.3719 | 0 | 0
1028 | 164.8847 | 60 | 1401 | 165.2 | 0 | 0
1029 | 164.5737 | 60 | 1402 | 165.0936 | 0 | 0
1030 | 164.478 | 60 | 1403 | 164.8847 | 0 | 0
1031 | 164.283 | 60 | 1404 | 164.5737 | 0 | 0
1032 | 163.9909 | 60 | 1405 | 164.478 | 0 | 0
1033 | 163.7429 | 60 | 1406 | 164.283 | 0 | 0
1034 | 163.6111 | 60 | 1407 | 163.9909 | 0 | 0
1035 | 163.3344 | 60 | 1408 | 163.7429 | 0 | 0
1036 | 163.2139 | 60 | 1409 | 163.6111 | 0 | 0
1037 | 163.0371 | 60 | 1410 | 163.3344 | 0 | 0
1038 | 162.8412 | 60 | 1411 | 163.2139 | 0 | 0
1039 | 162.7242 | 60 | 1412 | 163.0371 | 0 | 0
1040 | 162.5687 | 60 | 1413 | 162.8412 | 0 | 0
1041 | 162.1723 | 60 | 1414 | 162.7242 | 0 | 0
1042 | 162.0802 | 60 | 1415 | 162.5687 | 0 | 0
1043 | 161.9945 | 60 | 1416 | 162.1723 | 0 | 0
1044 | 161.6988 | 60 | 1417 | 162.0802 | 0 | 0
1045 | 161.6694 | 60 | 1418 | 161.9945 | 0 | 0
1046 | 161.4615 | 60 | 1419 | 161.6988 | 0 | 0
1047 | 161.2943 | 60 | 1420 | 161.6694 | 0 | 0
1048 | 161.1351 | 60 | 1421 | 161.4615 | 0 | 0
1049 | 160.9514 | 60 | 1422 | 161.2943 | 0 | 0
1050 | 160.7611 | 60 | 1423 | 161.1351 | 0 | 0
1051 | 160.8101 | 60 | 1424 | 160.9514 | 0 | 0
1052 | 160.5985 | 60 | 1425 | 160.8101 | 0 | 0
1053 | 160.2222 | 60 | 1426 | 160.7611 | 0 | 0
1054 | 159.9786 | 60 | 1427 | 160.5985 | 0 | 0
1055 | 159.8697 | 60 | 1428 | 160.2222 | 0 | 0
1056 | 159.7618 | 60 | 1429 | 159.9786 | 0 | 0
1057 | 159.7123 | 60 | 1430 | 159.8697 | 0 | 0
1058 | 159.6767 | 60 | 1431 | 159.7618 | 0 | 0
1059 | 159.3328 | 60 | 1432 | 159.7123 | 0 | 0
1060 | 159.1955 | 60 | 1433 | 159.6767 | 0 | 0
1061 | 159.0676 | 60 | 1434 | 159.3328 | 0 | 0
1062 | 158.7979 | 60 | 1435 | 159.1955 | 0 | 0
1063 | 158.6624 | 60 | 1436 | 159.0676 | 0 | 0
1064 | 158.5049 | 60 | 1437 | 158.7979 | 0 | 0
1065 | 158.2064 | 60 | 1438 | 158.6624 | 0 | 0
1066 | 158.2572 | 60 | 1439 | 158.5049 | 0 | 0
1067 | 158.1475 | 60 | 1440 | 158.2572 | 0 | 0
1068 | 157.9507 | 60 | 1441 | 158.2064 | 0 | 0
1069 | 157.8046 | 60 | 1442 | 158.1475 | 0 | 0
1070 | 157.6085 | 60 | 1443 | 157.9507 | 0 | 0
1071 | 157.5626 | 60 | 1444 | 157.8046 | 0 | 0
1072 | 157.4191 | 60 | 1445 | 157.6085 | 0 | 0
1073 | 157.2579 | 60 | 1446 | 157.5626 | 0 | 0
1074 | 157.2358 | 60 | 1447 | 157.4191 | 0 | 0
1075 | 157.1995 | 60 | 1448 | 157.2579 | 0 | 0
1076 | 156.9156 | 60 | 1449 | 157.2358 | 0 | 0
1077 | 156.7722 | 60 | 1450 | 157.1995 | 0 | 0
1078 | 156.7023 | 60 | 1451 | 156.9156 | 0 | 0
1079 | 156.7197 | 60 | 1452 | 156.7722 | 0 | 0
1080 | 156.5669 | 60 | 1453 | 156.7197 | 0 | 0
1081 | 156.4804 | 60 | 1454 | 156.7023 | 0 | 0
1082 | 156.2464 | 60 | 1455 | 156.5669 | 0 | 0
1083 | 156.1494 | 60 | 1456 | 156.4804 | 0 | 0
1084 | 156.0116 | 60 | 1457 | 156.2464 | 0 | 0
1085 | 155.6575 | 60 | 1458 | 156.1494 | 0 | 0
1086 | 155.4655 | 60 | 1459 | 156.0116 | 0 | 0
1087 | 155.4325 | 60 | 1460 | 155.6575 | 0 | 0
1088 | 155.4156 | 60 | 1461 | 155.4655 | 0 | 0
1089 | 155.2752 | 60 | 1462 | 155.4325 | 0 | 0
1090 | 155.3121 | 60 | 1463 | 155.4156 | 0 | 0
1091 | 155.1109 | 60 | 1464 | 155.3121 | 0 | 0
1092 | 154.9512 | 60 | 1465 | 155.2752 | 0 | 0
1093 | 154.5995 | 60 | 1466 | 155.1109 | 0 | 0
1094 | 154.469 | 60 | 1467 | 154.9512 | 0 | 0
1095 | 154.1478 | 60 | 1468 | 154.5995 | 0 | 0
1096 | 153.9444 | 60 | 1469 | 154.469 | 0 | 0
1097 | 154.1349 | 60 | 1470 | 154.1478 | 0 | 0
1098 | 154.1736 | 60 | 1471 | 154.1478 | 0 | 0
1099 | 154.4459 | 60 | 1472 | 154.1478 | 0 | 0
1100 | 154.4271 | 60 | 1473 | 154.1736 | 0 | 0
1101 | 154.5085 | 60 | 1474 | 154.4271 | 0 | 0
1102 | 154.5338 | 60 | 1475 | 154.4459 | 0 | 0
1103 | 154.7195 | 60 | 1476 | 154.5085 | 0 | 0
1104 | 154.6594 | 60 | 1477 | 154.5338 | 0 | 0
1105 | 154.581 | 60 | 1478 | 154.581 | 0 | 0
1106 | 154.5974 | 60 | 1479 | 154.5974 | 0 | 0
1107 | 154.4672 | 60 | 1480 | 154.5974 | 0 | 0
1108 | 154.4641 | 60 | 1481 | 154.581 | 0 | 0
1109 | 154.3641 | 60 | 1482 | 154.4672 | 0 | 0
1110 | 154.3331 | 60 | 1483 | 154.4641 | 0 | 0
1111 | 154.2386 | 60 | 1484 | 154.3641 | 0 | 0
1112 | 154.2555 | 60 | 1485 | 154.3331 | 0 | 0
1113 | 154.2473 | 60 | 1486 | 154.2555 | 0 | 0
1114 | 154.2969 | 60 | 1487 | 154.2555 | 0 | 0
1115 | 154.2957 | 60 | 1488 | 154.2555 | 0 | 0
1116 | 154.268 | 60 | 1489 | 154.268 | 0 | 0
1117 | 154.175 | 60 | 1490 | 154.268 | 0 | 0
1118 | 154.3809 | 60 | 1491 | 154.2957 | 0 | 0
1119 | 154.2522 | 60 | 1492 | 154.268 | 0 | 0
1120 | 154.2402 | 60 | 1493 | 154.2522 | 0 | 0
1121 | 154.2585 | 60 | 1494 | 154.2522 | 0 | 0
1122 | 154.1138 | 60 | 1495 | 154.2522 | 0 | 0
1123 | 154.0544 | 60 | 1496 | 154.2402 | 0 | 0
1124 | 153.9892 | 60 | 1497 | 154.1138 | 0 | 0
1125 | 153.9111 | 60 | 1498 | 154.0544 | 0 | 0
1126 | 153.8813 | 60 | 1499 | 153.9892 | 0 | 0
1127 | 153.8856 | 60 | 1500 | 153.9111 | 0 | 0
1128 | 153.711 | 60 | 1501 | 153.8856 | 0 | 0
1129 | 153.5286 | 60 | 1502 | 153.8813 | 0 | 0
1130 | 153.4994 | 60 | 1503 | 153.711 | 0 | 0
1131 | 153.3818 | 60 | 1504 | 153.5286 | 0 | 0
1132 | 153.3478 | 60 | 1505 | 153.4994 | 0 | 0
1133 | 153.3519 | 60 | 1506 | 153.3818 | 0 | 0
1134 | 153.3171 | 60 | 1507 | 153.3519 | 0 | 0
1135 | 153.2164 | 60 | 1508 | 153.3478 | 0 | 0
1136 | 153.3617 | 60 | 1509 | 153.3478 | 0 | 0
1137 | 153.3681 | 60 | 1510 | 153.3519 | 0 | 0
1138 | 153.4666 | 60 | 1511 | 153.3617 | 0 | 0
1139 | 153.4511 | 60 | 1512 | 153.3681 | 0 | 0
1140 | 153.5217 | 60 | 1513 | 153.4511 | 0 | 0
1141 | 153.3257 | 60 | 1514 | 153.4511 | 0 | 0
1142 | 153.3836 | 60 | 1515 | 153.4511 | 0 | 0
1143 | 153.4638 | 60 | 1516 | 153.4511 | 0 | 0
1144 | 153.2836 | 60 | 1517 | 153.3836 | 0 | 0
1145 | 153.3071 | 60 | 1518 | 153.3257 | 0 | 0
1146 | 153.2487 | 60 | 1519 | 153.3071 | 0 | 0
1147 | 153.241 | 60 | 1520 | 153.2836 | 0 | 0
1148 | 153.1728 | 60 | 1521 | 153.2487 | 0 | 0
1149 | 153.1253 | 60 | 1522 | 153.241 | 0 | 0
1150 | 153.0788 | 60 | 1523 | 153.1728 | 0 | 0
1151 | 153.1621 | 60 | 1524 | 153.1621 | 0 | 0
1152 | 153.1529 | 60 | 1525 | 153.1529 | 0 | 0
1153 | 152.936 | 60 | 1526 | 153.1253 | 0 | 0
1154 | 152.9795 | 60 | 1527 | 153.0788 | 0 | 0
1155 | 152.8162 | 60 | 1528 | 152.9795 | 0 | 0
1156 | 152.8072 | 60 | 1529 | 152.936 | 0 | 0
1157 | 152.8509 | 60 | 1530 | 152.8509 | 0 | 0
1158 | 152.9122 | 60 | 1531 | 152.8509 | 0 | 0
1159 | 152.9162 | 60 | 1532 | 152.8509 | 0 | 0
1160 | 152.7314 | 60 | 1533 | 152.8509 | 0 | 0
1161 | 152.5711 | 60 | 1534 | 152.8509 | 0 | 0
1162 | 152.558 | 60 | 1535 | 152.7314 | 0 | 0
1163 | 152.5756 | 60 | 1536 | 152.5756 | 0 | 0
1164 | 152.7114 | 60 | 1537 | 152.5756 | 0 | 0
1165 | 152.8017 | 60 | 1538 | 152.5756 | 0 | 0
1166 | 153.0369 | 60 | 1539 | 152.7114 | 0 | 0
1167 | 153.2187 | 60 | 1540 | 152.8017 | 0 | 0
1168 | 153.2927 | 60 | 1541 | 153.0369 | 0 | 0
1169 | 153.1589 | 60 | 1542 | 153.1589 | 0 | 0
1170 | 153.126 | 60 | 1543 | 153.1589 | 0 | 0
1171 | 153.0723 | 60 | 1544 | 153.1589 | 0 | 0
1172 | 152.9816 | 60 | 1545 | 153.126 | 0 | 0
1173 | 153.1897 | 60 | 1546 | 153.126 | 0 | 0
1174 | 153.1313 | 60 | 1547 | 153.126 | 0 | 0
1175 | 153.093 | 60 | 1548 | 153.093 | 0 | 0
1176 | 153.106 | 60 | 1549 | 153.106 | 0 | 0
1177 | 153.1602 | 60 | 1550 | 153.1313 | 0 | 0
1178 | 152.9706 | 60 | 1551 | 153.106 | 0 | 0
1179 | 152.9409 | 60 | 1552 | 153.093 | 0 | 0
1180 | 152.9773 | 60 | 1553 | 152.9773 | 0 | 0
1181 | 152.7887 | 60 | 1554 | 152.9706 | 0 | 0
1182 | 152.8129 | 60 | 1555 | 152.9409 | 0 | 0
1183 | 152.8689 | 60 | 1556 | 152.8689 | 0 | 0
1184 | 152.6689 | 60 | 1557 | 152.8129 | 0 | 0
1185 | 152.6828 | 60 | 1558 | 152.7887 | 0 | 0
1186 | 152.696 | 60 | 1559 | 152.696 | 0 | 0
1187 | 152.5277 | 60 | 1560 | 152.6828 | 0 | 0
1188 | 152.5139 | 60 | 1561 | 152.6689 | 0 | 0
1189 | 152.4677 | 60 | 1562 | 152.5277 | 0 | 0
1190 | 152.3889 | 60 | 1563 | 152.5139 | 0 | 0
1191 | 152.4497 | 60 | 1564 | 152.4677 | 0 | 0
1192 | 152.3228 | 60 | 1565 | 152.4497 | 0 | 0
1193 | 152.4077 | 60 | 1566 | 152.4077 | 0 | 0
1194 | 152.3889 | 60 | 1567 | 152.3889 | 0 | 0
1195 | 152.3717 | 60 | 1568 | 152.3889 | 0 | 0
1196 | 152.4542 | 60 | 1569 | 152.3889 | 0 | 0
1197 | 152.3206 | 60 | 1570 | 152.3889 | 0 | 0
1198 | 152.4848 | 60 | 1571 | 152.3889 | 0 | 0
1199 | 152.4992 | 60 | 1572 | 152.4542 | 0 | 0
1200 | 152.4164 | 60 | 1573 | 152.4542 | 0 | 0
1201 | 152.5649 | 60 | 1574 | 152.4848 | 0 | 0
1202 | 152.3993 | 60 | 1575 | 152.4848 | 0 | 0
1203 | 152.2749 | 60 | 1576 | 152.4164 | 0 | 0
1204 | 151.8556 | 60 | 1577 | 152.3993 | 0 | 0
1205 | 151.7162 | 60 | 1578 | 152.2749 | 0 | 0
1206 | 151.5432 | 60 | 1579 | 151.8556 | 0 | 0
1207 | 151.852 | 60 | 1580 | 151.852 | 0 | 0
1208 | 152.2446 | 60 | 1581 | 151.852 | 0 | 0
1209 | 152.5123 | 60 | 1582 | 151.852 | 0 | 0
1210 | 152.8443 | 60 | 1583 | 152.2446 | 0 | 0
1211 | 152.9042 | 60 | 1584 | 152.5123 | 0 | 0
1212 | 152.7152 | 60 | 1585 | 152.7152 | 0 | 0
1213 | 152.641 | 60 | 1586 | 152.7152 | 0 | 0
1214 | 152.5621 | 60 | 1587 | 152.7152 | 0 | 0
1215 | 152.4355 | 60 | 1588 | 152.641 | 0 | 0
1216 | 152.4711 | 60 | 1589 | 152.5621 | 0 | 0
1217 | 152.4876 | 60 | 1590 | 152.4876 | 0 | 0
1218 | 152.5294 | 60 | 1591 | 152.4876 | 0 | 0
1219 | 152.5749 | 60 | 1592 | 152.4876 | 0 | 0
1220 | 152.6424 | 60 | 1593 | 152.5294 | 0 | 0
1221 | 152.7253 | 60 | 1594 | 152.5749 | 0 | 0
1222 | 152.7674 | 60 | 1595 | 152.6424 | 0 | 0
1223 | 152.7147 | 60 | 1596 | 152.7147 | 0 | 0
1224 | 152.5809 | 60 | 1597 | 152.7147 | 0 | 0
1225 | 152.6882 | 60 | 1598 | 152.7147 | 0 | 0
1226 | 152.7027 | 60 | 1599 | 152.7027 | 0 | 0
1227 | 152.6499 | 60 | 1600 | 152.6882 | 0 | 0
1228 | 152.5908 | 60 | 1601 | 152.6499 | 0 | 0
1229 | 152.6404 | 60 | 1602 | 152.6499 | 0 | 0
1230 | 152.6596 | 60 | 1603 | 152.6499 | 0 | 0
1231 | 152.6435 | 60 | 1604 | 152.6435 | 0 | 0
1232 | 152.6831 | 60 | 1605 | 152.6435 | 0 | 0
1233 | 152.5759 | 60 | 1606 | 152.6435 | 0 | 0
1234 | 152.4713 | 60 | 1607 | 152.6435 | 0 | 0
1235 | 152.4795 | 60 | 1608 | 152.5759 | 0 | 0
1236 | 152.6662 | 60 | 1609 | 152.5759 | 0 | 0
1237 | 152.6562 | 60 | 1610 | 152.5759 | 0 | 0
1238 | 152.8923 | 60 | 1611 | 152.6562 | 0 | 0
1239 | 152.8115 | 60 | 1612 | 152.6662 | 0 | 0
1240 | 152.8008 | 60 | 1613 | 152.8008 | 0 | 0
1241 | 152.7849 | 60 | 1614 | 152.8008 | 0 | 0
1242 | 152.8141 | 60 | 1615 | 152.8115 | 0 | 0
1243 | 152.8279 | 60 | 1616 | 152.8115 | 0 | 0
1244 | 152.7462 | 60 | 1617 | 152.8008 | 0 | 0
1245 | 152.7359 | 60 | 1618 | 152.7849 | 0 | 0
1246 | 152.2922 | 60 | 1619 | 152.7462 | 0 | 0
1247 | 152.1905 | 60 | 1620 | 152.7359 | 0 | 0
1248 | 152.2231 | 60 | 1621 | 152.2922 | 0 | 0
1249 | 152.1158 | 60 | 1622 | 152.2231 | 0 | 0
1250 | 152.1591 | 60 | 1623 | 152.1905 | 0 | 0
1251 | 152.2149 | 60 | 1624 | 152.1905 | 0 | 0
1252 | 152.3702 | 60 | 1625 | 152.2149 | 0 | 0
1253 | 152.4303 | 60 | 1626 | 152.2149 | 0 | 0
1254 | 152.4415 | 60 | 1627 | 152.3702 | 0 | 0
1255 | 152.4471 | 60 | 1628 | 152.4303 | 0 | 0
1256 | 152.5058 | 60 | 1629 | 152.4415 | 0 | 0
1257 | 152.4106 | 60 | 1630 | 152.4415 | 0 | 0
1258 | 152.4648 | 60 | 1631 | 152.4471 | 0 | 0
1259 | 152.3366 | 60 | 1632 | 152.4471 | 0 | 0
1260 | 152.2721 | 60 | 1633 | 152.4106 | 0 | 0
1261 | 152.278 | 60 | 1634 | 152.3366 | 0 | 0
1262 | 152.1069 | 60 | 1635 | 152.278 | 0 | 0
1263 | 152.0865 | 60 | 1636 | 152.2721 | 0 | 0
1264 | 152.051 | 60 | 1637 | 152.1069 | 0 | 0
1265 | 151.9262 | 60 | 1638 | 152.0865 | 0 | 0
1266 | 151.8166 | 60 | 1639 | 152.051 | 0 | 0
1267 | 151.6558 | 60 | 1640 | 151.9262 | 0 | 0
1268 | 151.6053 | 60 | 1641 | 151.8166 | 0 | 0
1269 | 151.6942 | 60 | 1642 | 151.6942 | 0 | 0
1270 | 151.7077 | 60 | 1643 | 151.6942 | 0 | 0
1271 | 151.784 | 60 | 1644 | 151.6942 | 0 | 0
1272 | 151.8781 | 60 | 1645 | 151.7077 | 0 | 0
1273 | 151.9029 | 60 | 1646 | 151.784 | 0 | 0
1274 | 151.8768 | 60 | 1647 | 151.8768 | 0 | 0
1275 | 151.8254 | 60 | 1648 | 151.8768 | 0 | 0
1276 | 151.6862 | 60 | 1649 | 151.8768 | 0 | 0
1277 | 151.7358 | 60 | 1650 | 151.8254 | 0 | 0
1278 | 151.6582 | 60 | 1651 | 151.7358 | 0 | 0
1279 | 151.7651 | 60 | 1652 | 151.7358 | 0 | 0
1280 | 151.6561 | 60 | 1653 | 151.6862 | 0 | 0
1281 | 151.9074 | 60 | 1654 | 151.7358 | 0 | 0
1282 | 151.9796 | 60 | 1655 | 151.7651 | 0 | 0
1283 | 151.8225 | 60 | 1656 | 151.8225 | 0 | 0
1284 | 152.1521 | 60 | 1657 | 151.9074 | 0 | 0
1285 | 152.1347 | 60 | 1658 | 151.9796 | 0 | 0
1286 | 152.0836 | 60 | 1659 | 152.0836 | 0 | 0
1287 | 152.28 | 60 | 1660 | 152.1347 | 0 | 0
1288 | 152.2424 | 60 | 1661 | 152.1521 | 0 | 0
1289 | 152.1134 | 60 | 1662 | 152.1347 | 0 | 0
1290 | 151.9591 | 60 | 1663 | 152.1134 | 0 | 0
1291 | 152.0265 | 60 | 1664 | 152.1134 | 0 | 0
1292 | 151.9952 | 60 | 1665 | 152.0265 | 0 | 0
1293 | 152.067 | 60 | 1666 | 152.0265 | 0 | 0
1294 | 152.0017 | 60 | 1667 | 152.0017 | 0 | 0
1295 | 151.7913 | 60 | 1668 | 152.0017 | 0 | 0
1296 | 151.706 | 60 | 1669 | 151.9952 | 0 | 0
1297 | 151.691 | 60 | 1670 | 151.7913 | 0 | 0
1298 | 151.6472 | 60 | 1671 | 151.706 | 0 | 0
1299 | 151.6744 | 60 | 1672 | 151.691 | 0 | 0
1300 | 151.8374 | 60 | 1673 | 151.691 | 0 | 0
1301 | 151.6928 | 60 | 1674 | 151.691 | 0 | 0
1302 | 151.7904 | 60 | 1675 | 151.6928 | 0 | 0
1303 | 151.9475 | 60 | 1676 | 151.7904 | 0 | 0

## Datos_RampaSubida
Promedio movil | 5 |  | Mediana datos | 5
Tiempo | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Referencia Potencia (MW) | Potencia (Promedio movil MW) | Escalon | Pulsos
0 | 151.1423 | 60 | 153 |  | 0 | 0
1 | 151.0349 | 60 | 153 |  | 0 | 0
2 | 151.0035 | 60 | 153 |  | 0 | 0
3 | 151.1636 | 60 | 153 |  | 0 | 0
4 | 151.4971 | 60 | 153 | 151.1423 | 0 | 0
5 | 151.9537 | 60 | 153 | 151.1636 | 0 | 0
6 | 152.214 | 60 | 153 | 151.4971 | 0 | 0
7 | 152.4133 | 60 | 153 | 151.9537 | 0 | 0
8 | 152.2907 | 60 | 153 | 152.214 | 0 | 0
9 | 152.0973 | 60 | 153 | 152.214 | 0 | 0
10 | 151.951 | 60 | 153 | 152.214 | 0 | 0
11 | 151.8292 | 60 | 153 | 152.0973 | 0 | 0
12 | 151.8033 | 60 | 153 | 151.951 | 0 | 0
13 | 151.7807 | 60 | 153 | 151.8292 | 0 | 0
14 | 152.1167 | 60 | 153 | 151.8292 | 0 | 0
15 | 152.1104 | 60 | 153 | 151.8292 | 0 | 0
16 | 152.3477 | 60 | 153 | 152.1104 | 0 | 0
17 | 152.3037 | 60 | 153 | 152.1167 | 0 | 0
18 | 152.1576 | 60 | 153 | 152.1576 | 1 | 1
19 | 152.1742 | 60 | 153 | 152.1742 | 1 | 0
20 | 152.1003 | 59.8 | 153 | 152.1742 | 1 | 0
21 | 151.9702 | 59.8 | 153 | 152.1576 | 1 | 0
22 | 152.0483 | 59.8 | 153 | 152.1003 | 1 | 0
23 | 152.1691 | 59.8 | 153 | 152.1003 | 0 | 0
24 | 152.4697 | 59.8 | 153 | 152.1003 | 0 | 0
25 | 152.9667 | 59.8 | 153 | 152.1691 | 0 | 0
26 | 153.4382 | 59.8 | 153 | 152.4697 | 0 | 0
27 | 153.9386 | 59.8 | 153 | 152.9667 | 0 | 0
28 | 154.4179 | 59.8 | 153 | 153.4382 | 0 | 0
29 | 154.7553 | 59.8 | 153 | 153.9386 | 0 | 0
30 | 155.1346 | 59.8 | 153 | 154.4179 | 0 | 0
31 | 155.5901 | 59.8 | 153 | 154.7553 | 0 | 0
32 | 155.8988 | 59.8 | 153 | 155.1346 | 0 | 0
33 | 156.1985 | 59.8 | 153 | 155.5901 | 0 | 0
34 | 156.6002 | 59.8 | 153 | 155.8988 | 0 | 0
35 | 156.9242 | 59.8 | 153 | 156.1985 | 0 | 0
36 | 157.063 | 59.8 | 153 | 156.6002 | 0 | 0
37 | 157.4839 | 59.8 | 153 | 156.9242 | 0 | 0
38 | 157.8157 | 59.8 | 153 | 157.063 | 0 | 0
39 | 157.8191 | 59.8 | 153 | 157.4839 | 0 | 0
40 | 158.0659 | 59.8 | 153 | 157.8157 | 0 | 0
41 | 158.0767 | 59.8 | 153 | 157.8191 | 0 | 0
42 | 158.1754 | 59.8 | 153 | 158.0659 | 0 | 0
43 | 158.5739 | 59.8 | 153 | 158.0767 | 0 | 0
44 | 159.0609 | 59.8 | 153 | 158.1754 | 0 | 0
45 | 159.5395 | 59.8 | 153 | 158.5739 | 0 | 0
46 | 160.1571 | 59.8 | 153 | 159.0609 | 0 | 0
47 | 160.6482 | 59.8 | 153 | 159.5395 | 0 | 0
48 | 160.7348 | 59.8 | 153 | 160.1571 | 0 | 0
49 | 160.7073 | 59.8 | 153 | 160.6482 | 0 | 0
50 | 160.8596 | 59.8 | 153 | 160.7073 | 0 | 0
51 | 160.7601 | 59.8 | 153 | 160.7348 | 0 | 0
52 | 160.8952 | 59.8 | 153 | 160.7601 | 0 | 0
53 | 161.1586 | 59.8 | 153 | 160.8596 | 0 | 0
54 | 161.3231 | 59.8 | 153 | 160.8952 | 0 | 0
55 | 161.665 | 59.8 | 153 | 161.1586 | 0 | 0
56 | 161.9224 | 59.8 | 153 | 161.3231 | 0 | 0
57 | 161.9783 | 59.8 | 153 | 161.665 | 0 | 0
58 | 162.2636 | 59.8 | 153 | 161.9224 | 0 | 0
59 | 162.4644 | 59.8 | 153 | 161.9783 | 0 | 0
60 | 162.4945 | 59.8 | 153 | 162.2636 | 0 | 0
61 | 162.5428 | 59.8 | 153 | 162.4644 | 0 | 0
62 | 162.5283 | 59.8 | 153 | 162.4945 | 0 | 0
63 | 162.895 | 59.8 | 153 | 162.5283 | 0 | 0
64 | 163.1338 | 59.8 | 153 | 162.5428 | 0 | 0
65 | 163.5156 | 59.8 | 153 | 162.895 | 0 | 0
66 | 163.8391 | 59.8 | 153 | 163.1338 | 0 | 0
67 | 164.0484 | 59.8 | 153 | 163.5156 | 0 | 0
68 | 164.3087 | 59.8 | 153 | 163.8391 | 0 | 0
69 | 164.444 | 59.8 | 153 | 164.0484 | 0 | 0
70 | 164.4987 | 59.8 | 153 | 164.3087 | 0 | 0
71 | 164.6508 | 59.8 | 153 | 164.444 | 0 | 0
72 | 164.6799 | 59.8 | 153 | 164.4987 | 0 | 0
73 | 164.5508 | 59.8 | 153 | 164.5508 | 0 | 0
74 | 164.6091 | 59.8 | 153 | 164.6091 | 0 | 0
75 | 164.4496 | 59.8 | 153 | 164.6091 | 0 | 0
76 | 164.4319 | 59.8 | 153 | 164.5508 | 0 | 0
77 | 164.7166 | 59.8 | 153 | 164.5508 | 0 | 0
78 | 165.0482 | 59.8 | 153 | 164.6091 | 0 | 0
79 | 165.3715 | 59.8 | 153 | 164.7166 | 0 | 0
80 | 165.6752 | 59.8 | 153 | 165.0482 | 0 | 0
81 | 165.7415 | 59.8 | 153 | 165.3715 | 0 | 0
82 | 165.9368 | 59.8 | 153 | 165.6752 | 0 | 0
83 | 166.1286 | 59.8 | 153 | 165.7415 | 0 | 0
84 | 166.2496 | 59.8 | 153 | 165.9368 | 0 | 0
85 | 166.1707 | 59.8 | 153 | 166.1286 | 0 | 0
86 | 166.3153 | 59.8 | 153 | 166.1707 | 0 | 0
87 | 166.4691 | 59.8 | 153 | 166.2496 | 0 | 0
88 | 166.4206 | 59.8 | 153 | 166.3153 | 0 | 0
89 | 166.5942 | 59.8 | 153 | 166.4206 | 0 | 0
90 | 166.7547 | 59.8 | 153 | 166.4691 | 0 | 0
91 | 166.7708 | 59.8 | 153 | 166.5942 | 0 | 0
92 | 167.1645 | 59.8 | 153 | 166.7547 | 0 | 0
93 | 167.4206 | 59.8 | 153 | 166.7708 | 0 | 0
94 | 167.4778 | 59.8 | 153 | 167.1645 | 0 | 0
95 | 167.6867 | 59.8 | 153 | 167.4206 | 0 | 0
96 | 167.831 | 59.8 | 153 | 167.4778 | 0 | 0
97 | 167.9838 | 59.8 | 153 | 167.6867 | 0 | 0
98 | 168.0514 | 59.8 | 153 | 167.831 | 0 | 0
99 | 168.309 | 59.8 | 153 | 167.9838 | 0 | 0
100 | 168.3325 | 59.8 | 153 | 168.0514 | 0 | 0
101 | 168.4355 | 59.8 | 153 | 168.309 | 0 | 0
102 | 168.5745 | 59.8 | 153 | 168.3325 | 0 | 0
103 | 168.71 | 59.8 | 153 | 168.4355 | 0 | 0
104 | 168.6705 | 59.8 | 153 | 168.5745 | 0 | 0
105 | 168.8034 | 59.8 | 153 | 168.6705 | 0 | 0
106 | 168.9621 | 59.8 | 153 | 168.71 | 0 | 0
107 | 168.823 | 59.8 | 153 | 168.8034 | 0 | 0
108 | 168.9495 | 59.8 | 153 | 168.823 | 0 | 0
109 | 168.9372 | 59.8 | 153 | 168.9372 | 0 | 0
110 | 169.0015 | 59.8 | 153 | 168.9495 | 0 | 0
111 | 169.1461 | 59.8 | 153 | 168.9495 | 0 | 0
112 | 169.3098 | 59.8 | 153 | 169.0015 | 0 | 0
113 | 169.3299 | 59.8 | 153 | 169.1461 | 0 | 0
114 | 169.3717 | 59.8 | 153 | 169.3098 | 0 | 0
115 | 169.535 | 59.8 | 153 | 169.3299 | 0 | 0
116 | 169.5533 | 59.8 | 153 | 169.3717 | 0 | 0
117 | 169.6684 | 59.8 | 153 | 169.535 | 0 | 0
118 | 169.827 | 59.8 | 153 | 169.5533 | 0 | 0
119 | 169.8798 | 59.8 | 153 | 169.6684 | 0 | 0
120 | 170.034 | 59.8 | 153 | 169.827 | 0 | 0
121 | 170.2677 | 59.8 | 153 | 169.8798 | 0 | 0
122 | 170.2253 | 59.8 | 153 | 170.034 | 0 | 0
123 | 170.1926 | 59.8 | 153 | 170.1926 | 0 | 0
124 | 170.1576 | 59.8 | 153 | 170.1926 | 0 | 0
125 | 170.2536 | 59.8 | 153 | 170.2253 | 0 | 0
126 | 170.3413 | 59.8 | 153 | 170.2253 | 0 | 0
127 | 170.3653 | 59.8 | 153 | 170.2536 | 0 | 0
128 | 170.4405 | 59.8 | 153 | 170.3413 | 0 | 0
129 | 170.4125 | 59.8 | 153 | 170.3653 | 0 | 0
130 | 170.4929 | 59.8 | 153 | 170.4125 | 0 | 0
131 | 170.6467 | 59.8 | 153 | 170.4405 | 0 | 0
132 | 170.7463 | 59.8 | 153 | 170.4929 | 0 | 0
133 | 170.9545 | 59.8 | 153 | 170.6467 | 0 | 0
134 | 170.9048 | 59.8 | 153 | 170.7463 | 0 | 0
135 | 171.0032 | 59.8 | 153 | 170.9048 | 0 | 0
136 | 170.9722 | 59.8 | 153 | 170.9545 | 0 | 0
137 | 170.9746 | 59.8 | 153 | 170.9722 | 0 | 0
138 | 171.0041 | 59.8 | 153 | 170.9746 | 0 | 0
139 | 170.9635 | 59.8 | 153 | 170.9746 | 0 | 0
140 | 171.2116 | 59.8 | 153 | 170.9746 | 0 | 0
141 | 171.3289 | 59.8 | 153 | 171.0041 | 0 | 0
142 | 171.4192 | 59.8 | 153 | 171.2116 | 0 | 0
143 | 171.6515 | 59.8 | 153 | 171.3289 | 0 | 0
144 | 171.8487 | 59.8 | 153 | 171.4192 | 0 | 0
145 | 171.9348 | 59.8 | 153 | 171.6515 | 0 | 0
146 | 171.7527 | 59.8 | 153 | 171.7527 | 0 | 0
147 | 171.6888 | 59.8 | 153 | 171.7527 | 0 | 0
148 | 171.671 | 59.8 | 153 | 171.7527 | 0 | 0
149 | 171.6804 | 59.8 | 153 | 171.6888 | 0 | 0
150 | 172.0338 | 59.8 | 153 | 171.6888 | 0 | 0
151 | 172.5302 | 59.8 | 153 | 171.6888 | 0 | 0
152 | 172.6534 | 59.8 | 153 | 172.0338 | 0 | 0
153 | 172.7974 | 59.8 | 153 | 172.5302 | 0 | 0
154 | 172.6901 | 59.8 | 153 | 172.6534 | 0 | 0
155 | 172.6034 | 59.8 | 153 | 172.6534 | 0 | 0
156 | 172.3263 | 59.8 | 153 | 172.6534 | 0 | 0
157 | 172.2684 | 59.8 | 153 | 172.6034 | 0 | 0
158 | 172.3257 | 59.8 | 153 | 172.3263 | 0 | 0
159 | 172.2305 | 59.8 | 153 | 172.3257 | 0 | 0
160 | 172.4134 | 59.8 | 153 | 172.3257 | 0 | 0
161 | 172.6656 | 59.8 | 153 | 172.3257 | 0 | 0
162 | 172.7782 | 59.8 | 153 | 172.4134 | 0 | 0
163 | 172.8874 | 59.8 | 153 | 172.6656 | 0 | 0
164 | 172.9958 | 59.8 | 153 | 172.7782 | 0 | 0
165 | 173.0452 | 59.8 | 153 | 172.8874 | 0 | 0
166 | 172.9825 | 59.8 | 153 | 172.9825 | 0 | 0
167 | 173.0448 | 59.8 | 153 | 172.9958 | 0 | 0
168 | 173.0901 | 59.8 | 153 | 173.0448 | 0 | 0
169 | 173.1326 | 59.8 | 153 | 173.0452 | 0 | 0
170 | 173.242 | 59.8 | 153 | 173.0901 | 0 | 0
171 | 173.3256 | 59.8 | 153 | 173.1326 | 0 | 0
172 | 173.1238 | 59.8 | 153 | 173.1326 | 0 | 0
173 | 173.1636 | 59.8 | 153 | 173.1636 | 0 | 0
174 | 173.1019 | 59.8 | 153 | 173.1636 | 0 | 0
175 | 173.0401 | 59.8 | 153 | 173.1238 | 0 | 0
176 | 172.9729 | 59.8 | 153 | 173.1019 | 0 | 0
177 | 172.99 | 59.8 | 153 | 173.0401 | 0 | 0
178 | 172.9958 | 59.8 | 153 | 172.9958 | 0 | 0
179 | 172.9502 | 59.8 | 153 | 172.99 | 0 | 0
180 | 173.0719 | 59.8 | 153 | 172.99 | 0 | 0
181 | 173.0844 | 59.8 | 153 | 172.9958 | 0 | 0
182 | 173.1543 | 59.8 | 153 | 173.0719 | 0 | 0
183 | 173.3024 | 59.8 | 153 | 173.0844 | 0 | 0
184 | 173.4255 | 59.8 | 153 | 173.1543 | 0 | 0
185 | 173.565 | 59.8 | 153 | 173.3024 | 0 | 0
186 | 173.5611 | 59.8 | 153 | 173.4255 | 0 | 0
187 | 173.6873 | 59.8 | 153 | 173.5611 | 0 | 0
188 | 173.7199 | 59.8 | 153 | 173.565 | 0 | 0
189 | 173.5906 | 59.8 | 153 | 173.5906 | 0 | 0
190 | 173.7096 | 59.8 | 153 | 173.6873 | 0 | 0
191 | 173.7089 | 59.8 | 153 | 173.7089 | 0 | 0
192 | 173.746 | 59.8 | 153 | 173.7096 | 0 | 0
193 | 173.868 | 59.8 | 153 | 173.7096 | 0 | 0
194 | 173.871 | 59.8 | 153 | 173.746 | 0 | 0
195 | 173.7566 | 59.8 | 153 | 173.7566 | 0 | 0
196 | 173.7423 | 59.8 | 153 | 173.7566 | 0 | 0
197 | 173.9243 | 59.8 | 153 | 173.868 | 0 | 0
198 | 173.9473 | 59.8 | 153 | 173.871 | 0 | 0
199 | 173.8141 | 59.8 | 153 | 173.8141 | 0 | 0
200 | 173.8808 | 59.8 | 153 | 173.8808 | 0 | 0
201 | 173.8749 | 59.8 | 153 | 173.8808 | 0 | 0
202 | 173.862 | 59.8 | 153 | 173.8749 | 0 | 0
203 | 173.9397 | 59.8 | 153 | 173.8749 | 0 | 0
204 | 173.9593 | 59.8 | 153 | 173.8808 | 0 | 0
205 | 173.9204 | 59.8 | 153 | 173.9204 | 0 | 0
206 | 173.8365 | 59.8 | 153 | 173.9204 | 0 | 0
207 | 173.9617 | 59.8 | 153 | 173.9397 | 0 | 0
208 | 174.103 | 59.8 | 153 | 173.9593 | 0 | 0
209 | 173.9222 | 59.8 | 153 | 173.9222 | 0 | 0
210 | 174.0277 | 59.8 | 153 | 173.9617 | 0 | 0
211 | 173.9621 | 59.8 | 153 | 173.9621 | 0 | 0
212 | 173.9281 | 59.8 | 153 | 173.9621 | 0 | 0
213 | 173.8848 | 59.8 | 153 | 173.9281 | 0 | 0
214 | 173.8705 | 59.8 | 153 | 173.9281 | 0 | 0
215 | 173.6673 | 59.8 | 153 | 173.8848 | 0 | 0
216 | 173.6196 | 59.8 | 153 | 173.8705 | 0 | 0
217 | 173.5966 | 59.8 | 153 | 173.6673 | 0 | 0
218 | 173.4335 | 59.8 | 153 | 173.6196 | 0 | 0
219 | 173.4159 | 59.8 | 153 | 173.5966 | 0 | 0
220 | 173.3797 | 59.8 | 153 | 173.4335 | 0 | 0
221 | 173.5705 | 59.8 | 153 | 173.4335 | 0 | 0
222 | 173.8964 | 59.8 | 153 | 173.4335 | 0 | 0
223 | 174.1758 | 59.8 | 153 | 173.5705 | 0 | 0
224 | 174.4778 | 59.8 | 153 | 173.8964 | 0 | 0
225 | 174.5529 | 59.8 | 153 | 174.1758 | 0 | 0
226 | 174.5831 | 59.8 | 153 | 174.4778 | 0 | 0
227 | 174.6286 | 59.8 | 153 | 174.5529 | 0 | 0
228 | 174.5715 | 59.8 | 153 | 174.5715 | 0 | 0
229 | 174.3835 | 59.8 | 153 | 174.5715 | 0 | 0
230 | 174.4445 | 59.8 | 153 | 174.5715 | 0 | 0
231 | 174.4216 | 59.8 | 153 | 174.4445 | 0 | 0
232 | 174.3354 | 59.8 | 153 | 174.4216 | 0 | 0
233 | 174.3977 | 59.8 | 153 | 174.3977 | 0 | 0
234 | 174.5056 | 59.8 | 153 | 174.4216 | 0 | 0
235 | 174.5282 | 59.8 | 153 | 174.4216 | 0 | 0
236 | 174.573 | 59.8 | 153 | 174.5056 | 0 | 0
237 | 174.6242 | 59.8 | 153 | 174.5282 | 0 | 0
238 | 174.6458 | 59.8 | 153 | 174.573 | 0 | 0
239 | 174.5928 | 59.8 | 153 | 174.5928 | 0 | 0
240 | 174.5983 | 59.8 | 153 | 174.5983 | 0 | 0
241 | 174.6564 | 59.8 | 153 | 174.6242 | 0 | 0
242 | 174.662 | 59.8 | 153 | 174.6458 | 0 | 0
243 | 174.7507 | 59.8 | 153 | 174.6564 | 0 | 0
244 | 174.7742 | 59.8 | 153 | 174.662 | 0 | 0
245 | 174.6961 | 59.8 | 153 | 174.6961 | 0 | 0
246 | 174.6102 | 59.8 | 153 | 174.6961 | 0 | 0
247 | 174.6356 | 59.8 | 153 | 174.6961 | 0 | 0
248 | 174.5082 | 59.8 | 153 | 174.6356 | 0 | 0
249 | 174.4266 | 59.8 | 153 | 174.6102 | 0 | 0
250 | 174.4434 | 59.8 | 153 | 174.5082 | 0 | 0
251 | 174.3819 | 59.8 | 153 | 174.4434 | 0 | 0
252 | 174.3993 | 59.8 | 153 | 174.4266 | 0 | 0
253 | 174.448 | 59.8 | 153 | 174.4266 | 0 | 0
254 | 174.5031 | 59.8 | 153 | 174.4434 | 0 | 0
255 | 174.4848 | 59.8 | 153 | 174.448 | 0 | 0
256 | 174.4363 | 59.8 | 153 | 174.448 | 0 | 0
257 | 174.5304 | 59.8 | 153 | 174.4848 | 0 | 0
258 | 174.5229 | 59.8 | 153 | 174.5031 | 1 | 1
259 | 174.4257 | 59.8 | 153 | 174.4848 | 1 | 0
260 | 174.505 | 59.6 | 153 | 174.505 | 1 | 0
261 | 174.6096 | 59.6 | 153 | 174.5229 | 1 | 0
262 | 174.4385 | 59.6 | 153 | 174.505 | 1 | 0
263 | 174.7984 | 59.6 | 153 | 174.505 | 0 | 0
264 | 175.2837 | 59.6 | 153 | 174.6096 | 0 | 0
265 | 175.8741 | 59.6 | 153 | 174.7984 | 0 | 0
266 | 176.6123 | 59.6 | 153 | 175.2837 | 0 | 0
267 | 177.2687 | 59.6 | 153 | 175.8741 | 0 | 0
268 | 177.8347 | 59.6 | 153 | 176.6123 | 0 | 0
269 | 178.2989 | 59.6 | 153 | 177.2687 | 0 | 0
270 | 178.7247 | 59.6 | 153 | 177.8347 | 0 | 0
271 | 179.2058 | 59.6 | 153 | 178.2989 | 0 | 0
272 | 179.586 | 59.6 | 153 | 178.7247 | 0 | 0
273 | 179.8276 | 59.6 | 153 | 179.2058 | 0 | 0
274 | 180.1876 | 59.6 | 153 | 179.586 | 0 | 0
275 | 180.5117 | 59.6 | 153 | 179.8276 | 0 | 0
276 | 180.7441 | 59.6 | 153 | 180.1876 | 0 | 0
277 | 181.1023 | 59.6 | 153 | 180.5117 | 0 | 0
278 | 181.5236 | 59.6 | 153 | 180.7441 | 0 | 0
279 | 181.8421 | 59.6 | 153 | 181.1023 | 0 | 0
280 | 182.1485 | 59.6 | 153 | 181.5236 | 0 | 0
281 | 182.4092 | 59.6 | 153 | 181.8421 | 0 | 0
282 | 182.6937 | 59.6 | 153 | 182.1485 | 0 | 0
283 | 182.8698 | 59.6 | 153 | 182.4092 | 0 | 0
284 | 183.0741 | 59.6 | 153 | 182.6937 | 0 | 0
285 | 183.3382 | 59.6 | 153 | 182.8698 | 0 | 0
286 | 183.5224 | 59.6 | 153 | 183.0741 | 0 | 0
287 | 183.6493 | 59.6 | 153 | 183.3382 | 0 | 0
288 | 183.7966 | 59.6 | 153 | 183.5224 | 0 | 0
289 | 183.9933 | 59.6 | 153 | 183.6493 | 0 | 0
290 | 184.008 | 59.6 | 153 | 183.7966 | 0 | 0
291 | 184.2019 | 59.6 | 153 | 183.9933 | 0 | 0
292 | 184.5563 | 59.6 | 153 | 184.008 | 0 | 0
293 | 184.6102 | 59.6 | 153 | 184.2019 | 0 | 0
294 | 184.7211 | 59.6 | 153 | 184.5563 | 0 | 0
295 | 184.9965 | 59.6 | 153 | 184.6102 | 0 | 0
296 | 185.2629 | 59.6 | 153 | 184.7211 | 0 | 0
297 | 185.4936 | 59.6 | 153 | 184.9965 | 0 | 0
298 | 185.7058 | 59.6 | 153 | 185.2629 | 0 | 0
299 | 185.8628 | 59.6 | 153 | 185.4936 | 0 | 0
300 | 186.1893 | 59.6 | 153 | 185.7058 | 0 | 0
301 | 186.2417 | 59.6 | 153 | 185.8628 | 0 | 0
302 | 186.3481 | 59.6 | 153 | 186.1893 | 0 | 0
303 | 186.739 | 59.6 | 153 | 186.2417 | 0 | 0
304 | 186.9689 | 59.6 | 153 | 186.3481 | 0 | 0
305 | 187.1174 | 59.6 | 153 | 186.739 | 0 | 0
306 | 187.3486 | 59.6 | 153 | 186.9689 | 0 | 0
307 | 187.6656 | 59.6 | 153 | 187.1174 | 0 | 0
308 | 187.8446 | 59.6 | 153 | 187.3486 | 0 | 0
309 | 188.001 | 59.6 | 153 | 187.6656 | 0 | 0
310 | 188.225 | 59.6 | 153 | 187.8446 | 0 | 0
311 | 188.4447 | 59.6 | 153 | 188.001 | 0 | 0
312 | 188.5233 | 59.6 | 153 | 188.225 | 0 | 0
313 | 188.7103 | 59.6 | 153 | 188.4447 | 0 | 0
314 | 188.7681 | 59.6 | 153 | 188.5233 | 0 | 0
315 | 189.0057 | 59.6 | 153 | 188.7103 | 0 | 0
316 | 189.1142 | 59.6 | 153 | 188.7681 | 0 | 0
317 | 189.2139 | 59.6 | 153 | 189.0057 | 0 | 0
318 | 189.5195 | 59.6 | 153 | 189.1142 | 0 | 0
319 | 189.5399 | 59.6 | 153 | 189.2139 | 0 | 0
320 | 189.6732 | 59.6 | 153 | 189.5195 | 0 | 0
321 | 189.9366 | 59.6 | 153 | 189.5399 | 0 | 0
322 | 190.0951 | 59.6 | 153 | 189.6732 | 0 | 0
323 | 190.1714 | 59.6 | 153 | 189.9366 | 0 | 0
324 | 190.164 | 59.6 | 153 | 190.0951 | 0 | 0
325 | 190.2076 | 59.6 | 153 | 190.164 | 0 | 0
326 | 190.4502 | 59.6 | 153 | 190.1714 | 0 | 0
327 | 190.5554 | 59.6 | 153 | 190.2076 | 0 | 0
328 | 190.6939 | 59.6 | 153 | 190.4502 | 0 | 0
329 | 190.7537 | 59.6 | 153 | 190.5554 | 0 | 0
330 | 190.835 | 59.6 | 153 | 190.6939 | 0 | 0
331 | 190.8596 | 59.6 | 153 | 190.7537 | 0 | 0
332 | 190.918 | 59.6 | 153 | 190.835 | 0 | 0
333 | 191.1774 | 59.6 | 153 | 190.8596 | 0 | 0
334 | 191.3728 | 59.6 | 153 | 190.918 | 0 | 0
335 | 191.4252 | 59.6 | 153 | 191.1774 | 0 | 0
336 | 191.6282 | 59.6 | 153 | 191.3728 | 0 | 0
337 | 191.7471 | 59.6 | 153 | 191.4252 | 0 | 0
338 | 191.7701 | 59.6 | 153 | 191.6282 | 0 | 0
339 | 191.8562 | 59.6 | 153 | 191.7471 | 0 | 0
340 | 192.0231 | 59.6 | 153 | 191.7701 | 0 | 0
341 | 192.2064 | 59.6 | 153 | 191.8562 | 0 | 0
342 | 192.3581 | 59.6 | 153 | 192.0231 | 0 | 0
343 | 192.3162 | 59.6 | 153 | 192.2064 | 0 | 0
344 | 192.2265 | 59.6 | 153 | 192.2265 | 0 | 0
345 | 192.2466 | 59.6 | 153 | 192.2466 | 0 | 0
346 | 192.1521 | 59.6 | 153 | 192.2466 | 0 | 0
347 | 192.241 | 59.6 | 153 | 192.241 | 0 | 0
348 | 192.4635 | 59.6 | 153 | 192.241 | 0 | 0
349 | 192.6681 | 59.6 | 153 | 192.2466 | 0 | 0
350 | 193.0505 | 59.6 | 153 | 192.4635 | 0 | 0
351 | 193.1319 | 59.6 | 153 | 192.6681 | 0 | 0
352 | 193.2595 | 59.6 | 153 | 193.0505 | 0 | 0
353 | 193.4983 | 59.6 | 153 | 193.1319 | 0 | 0
354 | 193.5144 | 59.6 | 153 | 193.2595 | 0 | 0
355 | 193.511 | 59.6 | 153 | 193.4983 | 0 | 0
356 | 193.5608 | 59.6 | 153 | 193.511 | 0 | 0
357 | 193.5159 | 59.6 | 153 | 193.5144 | 0 | 0
358 | 193.5561 | 59.6 | 153 | 193.5159 | 0 | 0
359 | 193.539 | 59.6 | 153 | 193.539 | 0 | 0
360 | 193.6526 | 59.6 | 153 | 193.5561 | 0 | 0
361 | 193.8339 | 59.6 | 153 | 193.5561 | 0 | 0
362 | 193.8958 | 59.6 | 153 | 193.6526 | 0 | 0
363 | 193.8827 | 59.6 | 153 | 193.8339 | 0 | 0
364 | 193.9548 | 59.6 | 153 | 193.8827 | 0 | 0
365 | 194.0021 | 59.6 | 153 | 193.8958 | 0 | 0
366 | 194.0977 | 59.6 | 153 | 193.9548 | 0 | 0
367 | 194.218 | 59.6 | 153 | 194.0021 | 0 | 0
368 | 194.3364 | 59.6 | 153 | 194.0977 | 0 | 0
369 | 194.5013 | 59.6 | 153 | 194.218 | 0 | 0
370 | 194.5493 | 59.6 | 153 | 194.3364 | 0 | 0
371 | 194.522 | 59.6 | 153 | 194.5013 | 0 | 0
372 | 194.5732 | 59.6 | 153 | 194.522 | 0 | 0
373 | 194.7165 | 59.6 | 153 | 194.5493 | 0 | 0
374 | 194.6829 | 59.6 | 153 | 194.5732 | 0 | 0
375 | 194.6925 | 59.6 | 153 | 194.6829 | 0 | 0
376 | 194.7131 | 59.6 | 153 | 194.6925 | 0 | 0
377 | 194.7522 | 59.6 | 153 | 194.7131 | 0 | 0
378 | 194.808 | 59.6 | 153 | 194.7131 | 0 | 0
379 | 194.7987 | 59.6 | 153 | 194.7522 | 0 | 0
380 | 194.9146 | 59.6 | 153 | 194.7987 | 0 | 0
381 | 195.0551 | 59.6 | 153 | 194.808 | 0 | 0
382 | 195.1224 | 59.6 | 153 | 194.9146 | 0 | 0
383 | 195.1551 | 59.6 | 153 | 195.0551 | 0 | 0
384 | 195.146 | 59.6 | 153 | 195.1224 | 0 | 0
385 | 195.0986 | 59.6 | 153 | 195.1224 | 0 | 0
386 | 195.1787 | 59.6 | 153 | 195.146 | 0 | 0
387 | 195.2276 | 59.6 | 153 | 195.1551 | 0 | 0
388 | 195.4393 | 59.6 | 153 | 195.1787 | 0 | 0
389 | 195.5375 | 59.6 | 153 | 195.2276 | 0 | 0
390 | 195.6702 | 59.6 | 153 | 195.4393 | 0 | 0
391 | 195.7003 | 59.6 | 153 | 195.5375 | 0 | 0
392 | 195.7124 | 59.6 | 153 | 195.6702 | 0 | 0
393 | 195.6853 | 59.6 | 153 | 195.6853 | 0 | 0
394 | 195.6727 | 59.6 | 153 | 195.6853 | 0 | 0
395 | 195.6595 | 59.6 | 153 | 195.6853 | 0 | 0
396 | 195.7385 | 59.6 | 153 | 195.6853 | 0 | 0
397 | 195.792 | 59.6 | 153 | 195.6853 | 0 | 0
398 | 195.8785 | 59.6 | 153 | 195.7385 | 0 | 0
399 | 195.9392 | 59.6 | 153 | 195.792 | 0 | 0
400 | 195.9149 | 59.6 | 153 | 195.8785 | 0 | 0
401 | 195.9191 | 59.6 | 153 | 195.9149 | 0 | 0
402 | 195.9735 | 59.6 | 153 | 195.9191 | 0 | 0
403 | 196.0058 | 59.6 | 153 | 195.9392 | 0 | 0
404 | 195.9995 | 59.6 | 153 | 195.9735 | 0 | 0
405 | 196.0003 | 59.6 | 153 | 195.9995 | 0 | 0
406 | 196.01 | 59.6 | 153 | 196.0003 | 0 | 0
407 | 196.0683 | 59.6 | 153 | 196.0058 | 0 | 0
408 | 196.0917 | 59.6 | 153 | 196.01 | 0 | 0
409 | 196.0373 | 59.6 | 153 | 196.0373 | 0 | 0
410 | 196.0635 | 59.6 | 153 | 196.0635 | 0 | 0
411 | 196.1028 | 59.6 | 153 | 196.0683 | 0 | 0
412 | 196.1378 | 59.6 | 153 | 196.0917 | 0 | 0
413 | 196.1213 | 59.6 | 153 | 196.1028 | 0 | 0
414 | 196.15 | 59.6 | 153 | 196.1213 | 0 | 0
415 | 196.1922 | 59.6 | 153 | 196.1378 | 0 | 0
416 | 196.3481 | 59.6 | 153 | 196.15 | 0 | 0
417 | 196.3721 | 59.6 | 153 | 196.1922 | 0 | 0
418 | 196.3608 | 59.6 | 153 | 196.3481 | 0 | 0
419 | 196.2991 | 59.6 | 153 | 196.3481 | 0 | 0
420 | 196.2803 | 59.6 | 153 | 196.3481 | 0 | 0
421 | 196.3608 | 59.6 | 153 | 196.3608 | 0 | 0
422 | 196.373 | 59.6 | 153 | 196.3608 | 0 | 0
423 | 196.4074 | 59.6 | 153 | 196.3608 | 0 | 0
424 | 196.51 | 59.6 | 153 | 196.373 | 0 | 0
425 | 196.5874 | 59.6 | 153 | 196.4074 | 0 | 0
426 | 196.552 | 59.6 | 153 | 196.51 | 0 | 0
427 | 196.5199 | 59.6 | 153 | 196.5199 | 0 | 0
428 | 196.5289 | 59.6 | 153 | 196.5289 | 0 | 0
429 | 196.6027 | 59.6 | 153 | 196.552 | 0 | 0
430 | 196.6557 | 59.6 | 153 | 196.552 | 0 | 0
431 | 196.6466 | 59.6 | 153 | 196.6027 | 0 | 0
432 | 196.6014 | 59.6 | 153 | 196.6027 | 0 | 0
433 | 196.5415 | 59.6 | 153 | 196.6027 | 0 | 0
434 | 196.507 | 59.6 | 153 | 196.6014 | 0 | 0
435 | 196.5499 | 59.6 | 153 | 196.5499 | 0 | 0
436 | 196.5217 | 59.6 | 153 | 196.5415 | 0 | 0
437 | 196.6054 | 59.6 | 153 | 196.5415 | 0 | 0
438 | 196.7671 | 59.6 | 153 | 196.5499 | 0 | 0
439 | 197.0645 | 59.6 | 153 | 196.6054 | 0 | 0
440 | 197.2977 | 59.6 | 153 | 196.7671 | 0 | 0
441 | 197.3996 | 59.6 | 153 | 197.0645 | 0 | 0
442 | 197.5262 | 59.6 | 153 | 197.2977 | 0 | 0
443 | 197.5197 | 59.6 | 153 | 197.3996 | 0 | 0
444 | 197.5569 | 59.6 | 153 | 197.5197 | 0 | 0
445 | 197.624 | 59.6 | 153 | 197.5262 | 0 | 0
446 | 197.6227 | 59.6 | 153 | 197.5569 | 0 | 0
447 | 197.5535 | 59.6 | 153 | 197.5569 | 0 | 0
448 | 197.4755 | 59.6 | 153 | 197.5569 | 0 | 0
449 | 197.3734 | 59.6 | 153 | 197.5535 | 0 | 0
450 | 197.1763 | 59.6 | 153 | 197.4755 | 0 | 0
451 | 197.0477 | 59.6 | 153 | 197.3734 | 0 | 0
452 | 197.0041 | 59.6 | 153 | 197.1763 | 0 | 0
453 | 196.9292 | 59.6 | 153 | 197.0477 | 0 | 0
454 | 196.9809 | 59.6 | 153 | 197.0041 | 0 | 0
455 | 196.9715 | 59.6 | 153 | 196.9809 | 0 | 0
456 | 197.0383 | 59.6 | 153 | 196.9809 | 0 | 0
457 | 197.1204 | 59.6 | 153 | 196.9809 | 0 | 0
458 | 197.3015 | 59.6 | 153 | 197.0383 | 0 | 0
459 | 197.3738 | 59.6 | 153 | 197.1204 | 0 | 0
460 | 197.5157 | 59.6 | 153 | 197.3015 | 0 | 0
461 | 197.6507 | 59.6 | 153 | 197.3738 | 0 | 0
462 | 197.6324 | 59.6 | 153 | 197.5157 | 0 | 0
463 | 197.6432 | 59.6 | 153 | 197.6324 | 0 | 0
464 | 197.6433 | 59.6 | 153 | 197.6432 | 0 | 0
465 | 197.6253 | 59.6 | 153 | 197.6432 | 0 | 0
466 | 197.6795 | 59.6 | 153 | 197.6432 | 0 | 0
467 | 197.7105 | 59.6 | 153 | 197.6433 | 0 | 0
468 | 197.7818 | 59.6 | 153 | 197.6795 | 0 | 0
469 | 197.8563 | 59.6 | 153 | 197.7105 | 0 | 0
470 | 197.8224 | 59.6 | 153 | 197.7818 | 0 | 0
471 | 197.7564 | 59.6 | 153 | 197.7818 | 0 | 0
472 | 197.6844 | 59.6 | 153 | 197.7818 | 0 | 0
473 | 197.5985 | 59.6 | 153 | 197.7564 | 0 | 0
474 | 197.5251 | 59.6 | 153 | 197.6844 | 0 | 0
475 | 197.5591 | 59.6 | 153 | 197.5985 | 0 | 0
476 | 197.583 | 59.6 | 153 | 197.583 | 0 | 0
477 | 197.6626 | 59.6 | 153 | 197.583 | 0 | 0
478 | 197.644 | 59.6 | 153 | 197.583 | 0 | 0
479 | 197.7525 | 59.6 | 153 | 197.644 | 0 | 0
480 | 197.837 | 59.6 | 153 | 197.6626 | 0 | 0
481 | 197.8775 | 59.6 | 153 | 197.7525 | 0 | 0
482 | 197.9307 | 59.6 | 153 | 197.837 | 0 | 0
483 | 198.0124 | 59.6 | 153 | 197.8775 | 0 | 0
484 | 198.1216 | 59.6 | 153 | 197.9307 | 0 | 0
485 | 198.2477 | 59.6 | 153 | 198.0124 | 0 | 0
486 | 198.2993 | 59.6 | 153 | 198.1216 | 0 | 0
487 | 198.2328 | 59.6 | 153 | 198.2328 | 0 | 0
488 | 198.1778 | 59.6 | 153 | 198.2328 | 0 | 0
489 | 198.1031 | 59.6 | 153 | 198.2328 | 0 | 0
490 | 198.1791 | 59.6 | 153 | 198.1791 | 0 | 0
491 | 198.2415 | 59.6 | 153 | 198.1791 | 0 | 0
492 | 198.2547 | 59.6 | 153 | 198.1791 | 0 | 0
493 | 198.329 | 59.6 | 153 | 198.2415 | 0 | 0
494 | 198.375 | 59.6 | 153 | 198.2547 | 0 | 0
495 | 198.353 | 59.6 | 153 | 198.329 | 0 | 0
496 | 198.3483 | 59.6 | 153 | 198.3483 | 0 | 0
497 | 198.3676 | 59.6 | 153 | 198.353 | 0 | 0
498 | 198.3044 | 59.6 | 153 | 198.353 | 1 | 1
499 | 198.2949 | 59.6 | 153 | 198.3483 | 1 | 0
500 | 198.2946 | 59.4 | 153 | 198.3044 | 1 | 0
501 | 198.3757 | 59.4 | 153 | 198.3044 | 1 | 0
502 | 198.348 | 59.4 | 153 | 198.3044 | 1 | 0
503 | 198.3648 | 59.4 | 153 | 198.348 | 0 | 0
504 | 199.0547 | 59.4 | 153 | 198.3648 | 0 | 0
505 | 199.5975 | 59.4 | 153 | 198.3757 | 0 | 0
506 | 200.221 | 59.4 | 153 | 199.0547 | 0 | 0
507 | 200.8312 | 59.4 | 153 | 199.5975 | 0 | 0
508 | 201.4765 | 59.4 | 153 | 200.221 | 0 | 0
509 | 201.9942 | 59.4 | 153 | 200.8312 | 0 | 0
510 | 202.401 | 59.4 | 153 | 201.4765 | 0 | 0
511 | 202.8591 | 59.4 | 153 | 201.9942 | 0 | 0
512 | 203.2989 | 59.4 | 153 | 202.401 | 0 | 0
513 | 203.5607 | 59.4 | 153 | 202.8591 | 0 | 0
514 | 203.8509 | 59.4 | 153 | 203.2989 | 0 | 0
515 | 204.265 | 59.4 | 153 | 203.5607 | 0 | 0
516 | 204.4614 | 59.4 | 153 | 203.8509 | 0 | 0
517 | 204.6778 | 59.4 | 153 | 204.265 | 0 | 0
518 | 204.8932 | 59.4 | 153 | 204.4614 | 0 | 0
519 | 204.9833 | 59.4 | 153 | 204.6778 | 0 | 0
520 | 205.155 | 59.4 | 153 | 204.8932 | 0 | 0
521 | 205.2071 | 59.4 | 153 | 204.9833 | 0 | 0
522 | 205.384 | 59.4 | 153 | 205.155 | 0 | 0
523 | 205.4099 | 59.4 | 153 | 205.2071 | 0 | 0
524 | 205.4847 | 59.4 | 153 | 205.384 | 0 | 0
525 | 205.7117 | 59.4 | 153 | 205.4099 | 0 | 0
526 | 205.961 | 59.4 | 153 | 205.4847 | 0 | 0
527 | 206.201 | 59.4 | 153 | 205.7117 | 0 | 0
528 | 206.7029 | 59.4 | 153 | 205.961 | 0 | 0
529 | 207.0092 | 59.4 | 153 | 206.201 | 0 | 0
530 | 207.3991 | 59.4 | 153 | 206.7029 | 0 | 0
531 | 207.7172 | 59.4 | 153 | 207.0092 | 0 | 0
532 | 207.9432 | 59.4 | 153 | 207.3991 | 0 | 0
533 | 208.1177 | 59.4 | 153 | 207.7172 | 0 | 0
534 | 208.2394 | 59.4 | 153 | 207.9432 | 0 | 0
535 | 208.3998 | 59.4 | 153 | 208.1177 | 0 | 0
536 | 208.5576 | 59.4 | 153 | 208.2394 | 0 | 0
537 | 208.7224 | 59.4 | 153 | 208.3998 | 0 | 0
538 | 208.8887 | 59.4 | 153 | 208.5576 | 0 | 0
539 | 209.1423 | 59.4 | 153 | 208.7224 | 0 | 0
540 | 209.1657 | 59.4 | 153 | 208.8887 | 0 | 0
541 | 209.535 | 59.4 | 153 | 209.1423 | 0 | 0
542 | 209.6951 | 59.4 | 153 | 209.1657 | 0 | 0
543 | 209.8132 | 59.4 | 153 | 209.535 | 0 | 0
544 | 210.0397 | 59.4 | 153 | 209.6951 | 0 | 0
545 | 210.0886 | 59.4 | 153 | 209.8132 | 0 | 0
546 | 210.2476 | 59.4 | 153 | 210.0397 | 0 | 0
547 | 210.3805 | 59.4 | 153 | 210.0886 | 0 | 0
548 | 210.4711 | 59.4 | 153 | 210.2476 | 0 | 0
549 | 210.6573 | 59.4 | 153 | 210.3805 | 0 | 0
550 | 210.7989 | 59.4 | 153 | 210.4711 | 0 | 0
551 | 210.8551 | 59.4 | 153 | 210.6573 | 0 | 0
552 | 211.1503 | 59.4 | 153 | 210.7989 | 0 | 0
553 | 211.2288 | 59.4 | 153 | 210.8551 | 0 | 0
554 | 211.345 | 59.4 | 153 | 211.1503 | 0 | 0
555 | 211.525 | 59.4 | 153 | 211.2288 | 0 | 0
556 | 211.6378 | 59.4 | 153 | 211.345 | 0 | 0
557 | 211.8137 | 59.4 | 153 | 211.525 | 0 | 0
558 | 211.841 | 59.4 | 153 | 211.6378 | 0 | 0
559 | 212.0597 | 59.4 | 153 | 211.8137 | 0 | 0
560 | 212.1846 | 59.4 | 153 | 211.841 | 0 | 0
561 | 212.2213 | 59.4 | 153 | 212.0597 | 0 | 0
562 | 212.3519 | 59.4 | 153 | 212.1846 | 0 | 0
563 | 212.4281 | 59.4 | 153 | 212.2213 | 0 | 0
564 | 212.6583 | 59.4 | 153 | 212.3519 | 0 | 0
565 | 212.7757 | 59.4 | 153 | 212.4281 | 0 | 0
566 | 212.9073 | 59.4 | 153 | 212.6583 | 0 | 0
567 | 213.0324 | 59.4 | 153 | 212.7757 | 0 | 0
568 | 213.0603 | 59.4 | 153 | 212.9073 | 0 | 0
569 | 213.2209 | 59.4 | 153 | 213.0324 | 0 | 0
570 | 213.3979 | 59.4 | 153 | 213.0603 | 0 | 0
571 | 213.4669 | 59.4 | 153 | 213.2209 | 0 | 0
572 | 213.606 | 59.4 | 153 | 213.3979 | 0 | 0
573 | 213.6981 | 59.4 | 153 | 213.4669 | 0 | 0
574 | 213.8127 | 59.4 | 153 | 213.606 | 0 | 0
575 | 214.1095 | 59.4 | 153 | 213.6981 | 0 | 0
576 | 214.2083 | 59.4 | 153 | 213.8127 | 0 | 0
577 | 214.4617 | 59.4 | 153 | 214.1095 | 0 | 0
578 | 214.5893 | 59.4 | 153 | 214.2083 | 0 | 0
579 | 214.619 | 59.4 | 153 | 214.4617 | 0 | 0
580 | 214.6634 | 59.4 | 153 | 214.5893 | 0 | 0
581 | 214.7337 | 59.4 | 153 | 214.619 | 0 | 0
582 | 214.8308 | 59.4 | 153 | 214.6634 | 0 | 0
583 | 214.8793 | 59.4 | 153 | 214.7337 | 0 | 0
584 | 215.0139 | 59.4 | 153 | 214.8308 | 0 | 0
585 | 215.0203 | 59.4 | 153 | 214.8793 | 0 | 0
586 | 215.1664 | 59.4 | 153 | 215.0139 | 0 | 0
587 | 215.2557 | 59.4 | 153 | 215.0203 | 0 | 0
588 | 215.3656 | 59.4 | 153 | 215.1664 | 0 | 0
589 | 215.6058 | 59.4 | 153 | 215.2557 | 0 | 0
590 | 215.6762 | 59.4 | 153 | 215.3656 | 0 | 0
591 | 215.8278 | 59.4 | 153 | 215.6058 | 0 | 0
592 | 215.9983 | 59.4 | 153 | 215.6762 | 0 | 0
593 | 216.0445 | 59.4 | 153 | 215.8278 | 0 | 0
594 | 216.2548 | 59.4 | 153 | 215.9983 | 0 | 0
595 | 216.3513 | 59.4 | 153 | 216.0445 | 0 | 0
596 | 216.5098 | 59.4 | 153 | 216.2548 | 0 | 0
597 | 216.6096 | 59.4 | 153 | 216.3513 | 0 | 0
598 | 216.484 | 59.4 | 153 | 216.484 | 0 | 0
599 | 216.5254 | 59.4 | 153 | 216.5098 | 0 | 0
600 | 216.4681 | 59.4 | 153 | 216.5098 | 0 | 0
601 | 216.4438 | 59.4 | 153 | 216.484 | 0 | 0
602 | 216.5292 | 59.4 | 153 | 216.484 | 0 | 0
603 | 216.4909 | 59.4 | 153 | 216.4909 | 0 | 0
604 | 216.6573 | 59.4 | 153 | 216.4909 | 0 | 0
605 | 216.7067 | 59.4 | 153 | 216.5292 | 0 | 0
606 | 216.7989 | 59.4 | 153 | 216.6573 | 0 | 0
607 | 216.813 | 59.4 | 153 | 216.7067 | 0 | 0
608 | 216.8888 | 59.4 | 153 | 216.7989 | 0 | 0
609 | 217.1545 | 59.4 | 153 | 216.813 | 0 | 0
610 | 217.2779 | 59.4 | 153 | 216.8888 | 0 | 0
611 | 217.5342 | 59.4 | 153 | 217.1545 | 0 | 0
612 | 217.6586 | 59.4 | 153 | 217.2779 | 0 | 0
613 | 217.7622 | 59.4 | 153 | 217.5342 | 0 | 0
614 | 217.8176 | 59.4 | 153 | 217.6586 | 0 | 0
615 | 217.9459 | 59.4 | 153 | 217.7622 | 0 | 0
616 | 218.1513 | 59.4 | 153 | 217.8176 | 0 | 0
617 | 218.2695 | 59.4 | 153 | 217.9459 | 0 | 0
618 | 218.4581 | 59.4 | 153 | 218.1513 | 0 | 0
619 | 218.7608 | 59.4 | 153 | 218.2695 | 0 | 0
620 | 218.7967 | 59.4 | 153 | 218.4581 | 0 | 0
621 | 218.8508 | 59.4 | 153 | 218.7608 | 0 | 0
622 | 218.8036 | 59.4 | 153 | 218.7967 | 0 | 0
623 | 218.5424 | 59.4 | 153 | 218.7967 | 0 | 0
624 | 218.3179 | 59.4 | 153 | 218.7967 | 0 | 0
625 | 217.9568 | 59.4 | 153 | 218.5424 | 0 | 0
626 | 217.982 | 59.4 | 153 | 218.3179 | 0 | 0
627 | 218.0805 | 59.4 | 153 | 218.0805 | 0 | 0
628 | 218.2057 | 59.4 | 153 | 218.0805 | 0 | 0
629 | 218.4183 | 59.4 | 153 | 218.0805 | 0 | 0
630 | 218.7539 | 59.4 | 153 | 218.2057 | 0 | 0
631 | 218.9273 | 59.4 | 153 | 218.4183 | 0 | 0
632 | 219.0588 | 59.4 | 153 | 218.7539 | 0 | 0
633 | 219.0589 | 59.4 | 153 | 218.9273 | 0 | 0
634 | 218.9264 | 59.4 | 153 | 218.9273 | 0 | 0
635 | 218.7833 | 59.4 | 153 | 218.9273 | 0 | 0
636 | 218.7831 | 59.4 | 153 | 218.9264 | 0 | 0
637 | 218.7611 | 59.4 | 153 | 218.7833 | 0 | 0
638 | 218.8793 | 59.4 | 153 | 218.7833 | 0 | 0
639 | 219.0066 | 59.4 | 153 | 218.7833 | 0 | 0
640 | 219.0374 | 59.4 | 153 | 218.8793 | 0 | 0
641 | 219.2264 | 59.4 | 153 | 219.0066 | 0 | 0
642 | 219.2692 | 59.4 | 153 | 219.0374 | 0 | 0
643 | 219.3965 | 59.4 | 153 | 219.2264 | 0 | 0
644 | 219.4531 | 59.4 | 153 | 219.2692 | 0 | 0
645 | 219.4167 | 59.4 | 153 | 219.3965 | 0 | 0
646 | 219.5031 | 59.4 | 153 | 219.4167 | 0 | 0
647 | 219.4449 | 59.4 | 153 | 219.4449 | 0 | 0
648 | 219.429 | 59.4 | 153 | 219.4449 | 0 | 0
649 | 219.5647 | 59.4 | 153 | 219.4449 | 0 | 0
650 | 219.7318 | 59.4 | 153 | 219.5031 | 0 | 0
651 | 219.86 | 59.4 | 153 | 219.5647 | 0 | 0
652 | 219.854 | 59.4 | 153 | 219.7318 | 0 | 0
653 | 219.9001 | 59.4 | 153 | 219.854 | 0 | 0
654 | 219.8328 | 59.4 | 153 | 219.854 | 0 | 0
655 | 219.7937 | 59.4 | 153 | 219.854 | 0 | 0
656 | 219.7506 | 59.4 | 153 | 219.8328 | 0 | 0
657 | 219.7773 | 59.4 | 153 | 219.7937 | 0 | 0
658 | 219.7331 | 59.4 | 153 | 219.7773 | 0 | 0
659 | 219.8624 | 59.4 | 153 | 219.7773 | 0 | 0
660 | 219.9569 | 59.4 | 153 | 219.7773 | 0 | 0
661 | 220.0044 | 59.4 | 153 | 219.8624 | 0 | 0
662 | 219.9472 | 59.4 | 153 | 219.9472 | 0 | 0
663 | 219.9994 | 59.4 | 153 | 219.9569 | 0 | 0
664 | 219.9815 | 59.4 | 153 | 219.9815 | 0 | 0
665 | 219.987 | 59.4 | 153 | 219.987 | 0 | 0
666 | 220.0262 | 59.4 | 153 | 219.987 | 0 | 0
667 | 219.8756 | 59.4 | 153 | 219.987 | 0 | 0
668 | 219.898 | 59.4 | 153 | 219.9815 | 0 | 0
669 | 219.8929 | 59.4 | 153 | 219.898 | 0 | 0
670 | 219.9737 | 59.4 | 153 | 219.898 | 0 | 0
671 | 220.0081 | 59.4 | 153 | 219.898 | 0 | 0
672 | 219.962 | 59.4 | 153 | 219.962 | 0 | 0
673 | 220.0196 | 59.4 | 153 | 219.9737 | 0 | 0
674 | 220.0406 | 59.4 | 153 | 220.0081 | 0 | 0
675 | 220.1925 | 59.4 | 153 | 220.0196 | 0 | 0
676 | 220.1164 | 59.4 | 153 | 220.0406 | 0 | 0
677 | 220.1936 | 59.4 | 153 | 220.1164 | 0 | 0
678 | 220.1413 | 59.4 | 153 | 220.1413 | 0 | 0
679 | 220.0447 | 59.4 | 153 | 220.1413 | 0 | 0
680 | 220.0817 | 59.4 | 153 | 220.1164 | 0 | 0
681 | 220.036 | 59.4 | 153 | 220.0817 | 0 | 0
682 | 219.8633 | 59.4 | 153 | 220.0447 | 0 | 0
683 | 219.8277 | 59.4 | 153 | 220.036 | 0 | 0
684 | 219.7653 | 59.4 | 153 | 219.8633 | 0 | 0
685 | 219.8374 | 59.4 | 153 | 219.8374 | 0 | 0
686 | 220.0032 | 59.4 | 153 | 219.8374 | 0 | 0
687 | 220.1169 | 59.4 | 153 | 219.8374 | 0 | 0
688 | 220.2818 | 59.4 | 153 | 220.0032 | 0 | 0
689 | 220.2489 | 59.4 | 153 | 220.1169 | 0 | 0
690 | 220.2878 | 59.4 | 153 | 220.2489 | 0 | 0
691 | 220.4277 | 59.4 | 153 | 220.2818 | 0 | 0
692 | 220.4529 | 59.4 | 153 | 220.2878 | 0 | 0
693 | 220.5332 | 59.4 | 153 | 220.4277 | 0 | 0
694 | 220.5522 | 59.4 | 153 | 220.4529 | 0 | 0
695 | 220.7028 | 59.4 | 153 | 220.5332 | 0 | 0
696 | 220.7546 | 59.4 | 153 | 220.5522 | 0 | 0
697 | 220.7699 | 59.4 | 153 | 220.7028 | 0 | 0
698 | 220.88 | 59.4 | 153 | 220.7546 | 0 | 0
699 | 220.8658 | 59.4 | 153 | 220.7699 | 0 | 0
700 | 220.8583 | 59.4 | 153 | 220.8583 | 0 | 0
701 | 220.9094 | 59.4 | 153 | 220.8658 | 0 | 0
702 | 220.8227 | 59.4 | 153 | 220.8658 | 0 | 0
703 | 220.9131 | 59.4 | 153 | 220.8658 | 0 | 0
704 | 220.7393 | 59.4 | 153 | 220.8583 | 0 | 0
705 | 220.7175 | 59.4 | 153 | 220.8227 | 0 | 0
706 | 220.7388 | 59.4 | 153 | 220.7393 | 0 | 0
707 | 220.7509 | 59.4 | 153 | 220.7393 | 0 | 0
708 | 220.8502 | 59.4 | 153 | 220.7393 | 0 | 0
709 | 220.8016 | 59.4 | 153 | 220.7509 | 0 | 0
710 | 220.8929 | 59.4 | 153 | 220.8016 | 0 | 0
711 | 220.9656 | 59.4 | 153 | 220.8502 | 0 | 0
712 | 220.889 | 59.4 | 153 | 220.889 | 0 | 0
713 | 220.7632 | 59.4 | 153 | 220.889 | 0 | 0
714 | 220.7082 | 59.4 | 153 | 220.889 | 0 | 0
715 | 220.6913 | 59.4 | 153 | 220.7632 | 0 | 0
716 | 220.6207 | 59.4 | 153 | 220.7082 | 0 | 0
717 | 220.608 | 59.4 | 153 | 220.6913 | 0 | 0
718 | 220.6028 | 59.4 | 153 | 220.6207 | 0 | 0
719 | 220.6433 | 59.4 | 153 | 220.6207 | 0 | 0
720 | 220.7329 | 59.4 | 153 | 220.6207 | 0 | 0
721 | 220.796 | 59.4 | 153 | 220.6433 | 0 | 0
722 | 220.7465 | 59.4 | 153 | 220.7329 | 0 | 0
723 | 220.8516 | 59.4 | 153 | 220.7465 | 0 | 0
724 | 220.8293 | 59.4 | 153 | 220.796 | 0 | 0
725 | 220.8245 | 59.4 | 153 | 220.8245 | 0 | 0
726 | 221.1093 | 59.4 | 153 | 220.8293 | 0 | 0
727 | 221.1034 | 59.4 | 153 | 220.8516 | 0 | 0
728 | 221.1406 | 59.4 | 153 | 221.1034 | 0 | 0
729 | 221.2557 | 59.4 | 153 | 221.1093 | 0 | 0
730 | 221.0267 | 59.4 | 153 | 221.1093 | 0 | 0
731 | 221.1204 | 59.4 | 153 | 221.1204 | 0 | 0
732 | 221.0631 | 59.4 | 153 | 221.1204 | 0 | 0
733 | 220.9497 | 59.4 | 153 | 221.0631 | 0 | 0
734 | 221.0556 | 59.4 | 153 | 221.0556 | 0 | 0
735 | 220.8448 | 59.4 | 153 | 221.0556 | 0 | 0
736 | 220.843 | 59.4 | 153 | 220.9497 | 0 | 0
737 | 220.9741 | 59.4 | 153 | 220.9497 | 0 | 0
738 | 220.9344 | 59.4 | 153 | 220.9344 | 1 | 1
739 | 221.0516 | 59.4 | 153 | 220.9344 | 1 | 0
740 | 221.1187 | 59.2 | 153 | 220.9741 | 1 | 0
741 | 221.0991 | 59.2 | 153 | 221.0516 | 1 | 0
742 | 221.2791 | 59.2 | 153 | 221.0991 | 1 | 0
743 | 221.1693 | 59.2 | 153 | 221.1187 | 0 | 0
744 | 221.7298 | 59.2 | 153 | 221.1693 | 0 | 0
745 | 222.2714 | 59.2 | 153 | 221.2791 | 0 | 0
746 | 222.879 | 59.2 | 153 | 221.7298 | 0 | 0
747 | 223.576 | 59.2 | 153 | 222.2714 | 0 | 0
748 | 224.053 | 59.2 | 153 | 222.879 | 0 | 0
749 | 224.5583 | 59.2 | 153 | 223.576 | 0 | 0
750 | 225.0182 | 59.2 | 153 | 224.053 | 0 | 0
751 | 225.3957 | 59.2 | 153 | 224.5583 | 0 | 0
752 | 225.7611 | 59.2 | 153 | 225.0182 | 0 | 0
753 | 226.0803 | 59.2 | 153 | 225.3957 | 0 | 0
754 | 226.3074 | 59.2 | 153 | 225.7611 | 0 | 0
755 | 226.4512 | 59.2 | 153 | 226.0803 | 0 | 0
756 | 226.6957 | 59.2 | 153 | 226.3074 | 0 | 0
757 | 226.9083 | 59.2 | 153 | 226.4512 | 0 | 0
758 | 227.332 | 59.2 | 153 | 226.6957 | 0 | 0
759 | 227.7835 | 59.2 | 153 | 226.9083 | 0 | 0
760 | 228.2807 | 59.2 | 153 | 227.332 | 0 | 0
761 | 228.8497 | 59.2 | 153 | 227.7835 | 0 | 0
762 | 229.2092 | 59.2 | 153 | 228.2807 | 0 | 0
763 | 229.5336 | 59.2 | 153 | 228.8497 | 0 | 0
764 | 229.7996 | 59.2 | 153 | 229.2092 | 0 | 0
765 | 229.8749 | 59.2 | 153 | 229.5336 | 0 | 0
766 | 230.0733 | 59.2 | 153 | 229.7996 | 0 | 0
767 | 230.2094 | 59.2 | 153 | 229.8749 | 0 | 0
768 | 230.3512 | 59.2 | 153 | 230.0733 | 0 | 0
769 | 230.6478 | 59.2 | 153 | 230.2094 | 0 | 0
770 | 230.799 | 59.2 | 153 | 230.3512 | 0 | 0
771 | 231.0076 | 59.2 | 153 | 230.6478 | 0 | 0
772 | 231.2154 | 59.2 | 153 | 230.799 | 0 | 0
773 | 231.3941 | 59.2 | 153 | 231.0076 | 0 | 0
774 | 231.5684 | 59.2 | 153 | 231.2154 | 0 | 0
775 | 231.6941 | 59.2 | 153 | 231.3941 | 0 | 0
776 | 231.8523 | 59.2 | 153 | 231.5684 | 0 | 0
777 | 231.9986 | 59.2 | 153 | 231.6941 | 0 | 0
778 | 232.0385 | 59.2 | 153 | 231.8523 | 0 | 0
779 | 232.1287 | 59.2 | 153 | 231.9986 | 0 | 0
780 | 232.2033 | 59.2 | 153 | 232.0385 | 0 | 0
781 | 232.3121 | 59.2 | 153 | 232.1287 | 0 | 0
782 | 232.3938 | 59.2 | 153 | 232.2033 | 0 | 0
783 | 232.6522 | 59.2 | 153 | 232.3121 | 0 | 0
784 | 233.0578 | 59.2 | 153 | 232.3938 | 0 | 0
785 | 233.3598 | 59.2 | 153 | 232.6522 | 0 | 0
786 | 233.6404 | 59.2 | 153 | 233.0578 | 0 | 0
787 | 233.8932 | 59.2 | 153 | 233.3598 | 0 | 0
788 | 234.0888 | 59.2 | 153 | 233.6404 | 0 | 0
789 | 234.1903 | 59.2 | 153 | 233.8932 | 0 | 0
790 | 234.1095 | 59.2 | 153 | 234.0888 | 0 | 0
791 | 234.2635 | 59.2 | 153 | 234.1095 | 0 | 0
792 | 234.3961 | 59.2 | 153 | 234.1903 | 0 | 0
793 | 234.5468 | 59.2 | 153 | 234.2635 | 0 | 0
794 | 234.6021 | 59.2 | 153 | 234.3961 | 0 | 0
795 | 234.7985 | 59.2 | 153 | 234.5468 | 0 | 0
796 | 235.0149 | 59.2 | 153 | 234.6021 | 0 | 0
797 | 235.2007 | 59.2 | 153 | 234.7985 | 0 | 0
798 | 235.1655 | 59.2 | 153 | 235.0149 | 0 | 0
799 | 235.2833 | 59.2 | 153 | 235.1655 | 0 | 0
800 | 235.3988 | 59.2 | 153 | 235.2007 | 0 | 0
801 | 235.428 | 59.2 | 153 | 235.2833 | 0 | 0
802 | 235.6314 | 59.2 | 153 | 235.3988 | 0 | 0
803 | 235.7144 | 59.2 | 153 | 235.428 | 0 | 0
804 | 235.785 | 59.2 | 153 | 235.6314 | 0 | 0
805 | 235.9234 | 59.2 | 153 | 235.7144 | 0 | 0
806 | 236.0948 | 59.2 | 153 | 235.785 | 0 | 0
807 | 236.3044 | 59.2 | 153 | 235.9234 | 0 | 0
808 | 236.4391 | 59.2 | 153 | 236.0948 | 0 | 0
809 | 236.5429 | 59.2 | 153 | 236.3044 | 0 | 0
810 | 236.7305 | 59.2 | 153 | 236.4391 | 0 | 0
811 | 236.7639 | 59.2 | 153 | 236.5429 | 0 | 0
812 | 236.8392 | 59.2 | 153 | 236.7305 | 0 | 0
813 | 236.8777 | 59.2 | 153 | 236.7639 | 0 | 0
814 | 236.8942 | 59.2 | 153 | 236.8392 | 0 | 0
815 | 237.0056 | 59.2 | 153 | 236.8777 | 0 | 0
816 | 237.0929 | 59.2 | 153 | 236.8942 | 0 | 0
817 | 237.2361 | 59.2 | 153 | 237.0056 | 0 | 0
818 | 237.3793 | 59.2 | 153 | 237.0929 | 0 | 0
819 | 237.4991 | 59.2 | 153 | 237.2361 | 0 | 0
820 | 237.636 | 59.2 | 153 | 237.3793 | 0 | 0
821 | 237.7891 | 59.2 | 153 | 237.4991 | 0 | 0
822 | 237.9155 | 59.2 | 153 | 237.636 | 0 | 0
823 | 237.9383 | 59.2 | 153 | 237.7891 | 0 | 0
824 | 238.043 | 59.2 | 153 | 237.9155 | 0 | 0
825 | 238.1064 | 59.2 | 153 | 237.9383 | 0 | 0
826 | 238.2425 | 59.2 | 153 | 238.043 | 0 | 0
827 | 238.3001 | 59.2 | 153 | 238.1064 | 0 | 0
828 | 238.3057 | 59.2 | 153 | 238.2425 | 0 | 0
829 | 238.4086 | 59.2 | 153 | 238.3001 | 0 | 0
830 | 238.5805 | 59.2 | 153 | 238.3057 | 0 | 0
831 | 238.7815 | 59.2 | 153 | 238.4086 | 0 | 0
832 | 238.7937 | 59.2 | 153 | 238.5805 | 0 | 0
833 | 238.7085 | 59.2 | 153 | 238.7085 | 0 | 0
834 | 238.6353 | 59.2 | 153 | 238.7085 | 0 | 0
835 | 238.542 | 59.2 | 153 | 238.7085 | 0 | 0
836 | 238.7981 | 59.2 | 153 | 238.7085 | 0 | 0
837 | 239.0099 | 59.2 | 153 | 238.7085 | 0 | 0
838 | 239.2646 | 59.2 | 153 | 238.7981 | 0 | 0
839 | 239.5668 | 59.2 | 153 | 239.0099 | 0 | 0
840 | 239.75 | 59.2 | 153 | 239.2646 | 0 | 0
841 | 239.9481 | 59.2 | 153 | 239.5668 | 0 | 0
842 | 240.1173 | 59.2 | 153 | 239.75 | 0 | 0
843 | 240.1644 | 59.2 | 153 | 239.9481 | 0 | 0
844 | 240.1396 | 59.2 | 153 | 240.1173 | 0 | 0
845 | 240.1324 | 59.2 | 153 | 240.1324 | 0 | 0
846 | 240.158 | 59.2 | 153 | 240.1396 | 0 | 0
847 | 240.1954 | 59.2 | 153 | 240.158 | 0 | 0
848 | 240.2761 | 59.2 | 153 | 240.158 | 0 | 0
849 | 240.2768 | 59.2 | 153 | 240.1954 | 0 | 0
850 | 240.3693 | 59.2 | 153 | 240.2761 | 0 | 0
851 | 240.4861 | 59.2 | 153 | 240.2768 | 0 | 0
852 | 240.4635 | 59.2 | 153 | 240.3693 | 0 | 0
853 | 240.5301 | 59.2 | 153 | 240.4635 | 0 | 0
854 | 240.5145 | 59.2 | 153 | 240.4861 | 0 | 0
855 | 240.5497 | 59.2 | 153 | 240.5145 | 0 | 0
856 | 240.5873 | 59.2 | 153 | 240.5301 | 0 | 0
857 | 240.7467 | 59.2 | 153 | 240.5497 | 0 | 0
858 | 240.8228 | 59.2 | 153 | 240.5873 | 0 | 0
859 | 240.8637 | 59.2 | 153 | 240.7467 | 0 | 0
860 | 240.892 | 59.2 | 153 | 240.8228 | 0 | 0
861 | 240.956 | 59.2 | 153 | 240.8637 | 0 | 0
862 | 240.9868 | 59.2 | 153 | 240.892 | 0 | 0
863 | 241.0989 | 59.2 | 153 | 240.956 | 0 | 0
864 | 241.2226 | 59.2 | 153 | 240.9868 | 0 | 0
865 | 241.2441 | 59.2 | 153 | 241.0989 | 0 | 0
866 | 241.2832 | 59.2 | 153 | 241.2226 | 0 | 0
867 | 241.3296 | 59.2 | 153 | 241.2441 | 0 | 0
868 | 241.2986 | 59.2 | 153 | 241.2832 | 0 | 0
869 | 241.3551 | 59.2 | 153 | 241.2986 | 0 | 0
870 | 241.4212 | 59.2 | 153 | 241.3296 | 0 | 0
871 | 241.4714 | 59.2 | 153 | 241.3551 | 0 | 0
872 | 241.5222 | 59.2 | 153 | 241.4212 | 0 | 0
873 | 241.4814 | 59.2 | 153 | 241.4714 | 0 | 0
874 | 241.4562 | 59.2 | 153 | 241.4714 | 0 | 0
875 | 241.3987 | 59.2 | 153 | 241.4714 | 0 | 0
876 | 241.397 | 59.2 | 153 | 241.4562 | 0 | 0
877 | 241.4944 | 59.2 | 153 | 241.4562 | 0 | 0
878 | 241.6042 | 59.2 | 153 | 241.4562 | 0 | 0
879 | 241.7672 | 59.2 | 153 | 241.4944 | 0 | 0
880 | 241.9782 | 59.2 | 153 | 241.6042 | 0 | 0
881 | 242.0407 | 59.2 | 153 | 241.7672 | 0 | 0
882 | 242.0966 | 59.2 | 153 | 241.9782 | 0 | 0
883 | 242.1841 | 59.2 | 153 | 242.0407 | 0 | 0
884 | 242.2862 | 59.2 | 153 | 242.0966 | 0 | 0
885 | 242.3255 | 59.2 | 153 | 242.1841 | 0 | 0
886 | 242.2636 | 59.2 | 153 | 242.2636 | 0 | 0
887 | 242.2237 | 59.2 | 153 | 242.2636 | 0 | 0
888 | 242.0551 | 59.2 | 153 | 242.2636 | 0 | 0
889 | 241.9907 | 59.2 | 153 | 242.2237 | 0 | 0
890 | 242.0099 | 59.2 | 153 | 242.0551 | 0 | 0
891 | 242.1467 | 59.2 | 153 | 242.0551 | 0 | 0
892 | 242.4267 | 59.2 | 153 | 242.0551 | 0 | 0
893 | 242.5876 | 59.2 | 153 | 242.1467 | 0 | 0
894 | 242.7418 | 59.2 | 153 | 242.4267 | 0 | 0
895 | 242.8032 | 59.2 | 153 | 242.5876 | 0 | 0
896 | 242.7121 | 59.2 | 153 | 242.7121 | 0 | 0
897 | 242.8015 | 59.2 | 153 | 242.7418 | 0 | 0
898 | 242.7844 | 59.2 | 153 | 242.7844 | 0 | 0
899 | 242.7953 | 59.2 | 153 | 242.7953 | 0 | 0
900 | 242.9614 | 59.2 | 153 | 242.7953 | 0 | 0
901 | 242.9659 | 59.2 | 153 | 242.8015 | 0 | 0
902 | 242.937 | 59.2 | 153 | 242.937 | 0 | 0
903 | 243.0515 | 59.2 | 153 | 242.9614 | 0 | 0
904 | 243.0335 | 59.2 | 153 | 242.9659 | 0 | 0
905 | 243.07 | 59.2 | 153 | 243.0335 | 0 | 0
906 | 243.0701 | 59.2 | 153 | 243.0515 | 0 | 0
907 | 242.9871 | 59.2 | 153 | 243.0515 | 0 | 0
908 | 242.9516 | 59.2 | 153 | 243.0335 | 0 | 0
909 | 242.9866 | 59.2 | 153 | 242.9871 | 0 | 0
910 | 243.0083 | 59.2 | 153 | 242.9871 | 0 | 0
911 | 243.0197 | 59.2 | 153 | 242.9871 | 0 | 0
912 | 243.0505 | 59.2 | 153 | 243.0083 | 0 | 0
913 | 243.0255 | 59.2 | 153 | 243.0197 | 0 | 0
914 | 243.1268 | 59.2 | 153 | 243.0255 | 0 | 0
915 | 243.215 | 59.2 | 153 | 243.0505 | 0 | 0
916 | 243.353 | 59.2 | 153 | 243.1268 | 0 | 0
917 | 243.4255 | 59.2 | 153 | 243.215 | 0 | 0
918 | 243.464 | 59.2 | 153 | 243.353 | 0 | 0
919 | 243.6481 | 59.2 | 153 | 243.4255 | 0 | 0
920 | 243.7161 | 59.2 | 153 | 243.464 | 0 | 0
921 | 243.6996 | 59.2 | 153 | 243.6481 | 0 | 0
922 | 243.6084 | 59.2 | 153 | 243.6481 | 0 | 0
923 | 243.4689 | 59.2 | 153 | 243.6481 | 0 | 0
924 | 243.477 | 59.2 | 153 | 243.6084 | 0 | 0
925 | 243.5233 | 59.2 | 153 | 243.5233 | 0 | 0
926 | 243.5076 | 59.2 | 153 | 243.5076 | 0 | 0
927 | 243.4596 | 59.2 | 153 | 243.477 | 0 | 0
928 | 243.4455 | 59.2 | 153 | 243.477 | 0 | 0
929 | 243.3537 | 59.2 | 153 | 243.4596 | 0 | 0
930 | 243.3859 | 59.2 | 153 | 243.4455 | 0 | 0
931 | 243.4826 | 59.2 | 153 | 243.4455 | 0 | 0
932 | 243.5641 | 59.2 | 153 | 243.4455 | 0 | 0
933 | 243.68 | 59.2 | 153 | 243.4826 | 0 | 0
934 | 243.7981 | 59.2 | 153 | 243.5641 | 0 | 0
935 | 243.8698 | 59.2 | 153 | 243.68 | 0 | 0
936 | 243.8349 | 59.2 | 153 | 243.7981 | 0 | 0
937 | 243.901 | 59.2 | 153 | 243.8349 | 0 | 0
938 | 243.8041 | 59.2 | 153 | 243.8349 | 0 | 0
939 | 243.7828 | 59.2 | 153 | 243.8349 | 0 | 0
940 | 243.8058 | 59.2 | 153 | 243.8058 | 0 | 0
941 | 243.7164 | 59.2 | 153 | 243.8041 | 0 | 0
942 | 243.6817 | 59.2 | 153 | 243.7828 | 0 | 0
943 | 243.6878 | 59.2 | 153 | 243.7164 | 0 | 0
944 | 243.5439 | 59.2 | 153 | 243.6878 | 0 | 0
945 | 243.4986 | 59.2 | 153 | 243.6817 | 0 | 0
946 | 243.3836 | 59.2 | 153 | 243.5439 | 0 | 0
947 | 243.4118 | 59.2 | 153 | 243.4986 | 0 | 0
948 | 243.4463 | 59.2 | 153 | 243.4463 | 0 | 0
949 | 243.5097 | 59.2 | 153 | 243.4463 | 0 | 0
950 | 243.6302 | 59.2 | 153 | 243.4463 | 0 | 0
951 | 243.5733 | 59.2 | 153 | 243.5097 | 0 | 0
952 | 243.5704 | 59.2 | 153 | 243.5704 | 0 | 0
953 | 243.5689 | 59.2 | 153 | 243.5704 | 0 | 0
954 | 243.5728 | 59.2 | 153 | 243.5728 | 0 | 0
955 | 243.688 | 59.2 | 153 | 243.5728 | 0 | 0
956 | 243.7901 | 59.2 | 153 | 243.5728 | 0 | 0
957 | 243.8544 | 59.2 | 153 | 243.688 | 0 | 0
958 | 243.9685 | 59.2 | 153 | 243.7901 | 0 | 0
959 | 244.0363 | 59.2 | 153 | 243.8544 | 0 | 0
960 | 244.1148 | 59.2 | 153 | 243.9685 | 0 | 0
961 | 244.135 | 59.2 | 153 | 244.0363 | 0 | 0
962 | 244.1734 | 59.2 | 153 | 244.1148 | 0 | 0
963 | 244.2096 | 59.2 | 153 | 244.135 | 0 | 0
964 | 244.1207 | 59.2 | 153 | 244.135 | 0 | 0
965 | 244.0823 | 59.2 | 153 | 244.135 | 0 | 0
966 | 244.0592 | 59.2 | 153 | 244.1207 | 0 | 0
967 | 244.0223 | 59.2 | 153 | 244.0823 | 0 | 0
968 | 243.9759 | 59.2 | 153 | 244.0592 | 0 | 0
969 | 243.9244 | 59.2 | 153 | 244.0223 | 0 | 0
970 | 244.0451 | 59.2 | 153 | 244.0223 | 0 | 0
971 | 244.0814 | 59.2 | 153 | 244.0223 | 0 | 0
972 | 244.179 | 59.2 | 153 | 244.0451 | 0 | 0
973 | 244.2343 | 59.2 | 153 | 244.0814 | 0 | 0
974 | 244.1653 | 59.2 | 153 | 244.1653 | 0 | 0
975 | 244.1606 | 59.2 | 153 | 244.1653 | 0 | 0
976 | 244.067 | 59.2 | 153 | 244.1653 | 0 | 0
977 | 243.9885 | 59.2 | 153 | 244.1606 | 0 | 0
978 | 244.0325 | 59.2 | 153 | 244.067 | 1 | 1
979 | 243.9989 | 59.2 | 153 | 244.0325 | 1 | 0
980 | 243.9424 | 59 | 153 | 243.9989 | 1 | 0
981 | 244.0067 | 59 | 153 | 243.9989 | 1 | 0
982 | 243.9327 | 59 | 153 | 243.9989 | 1 | 0
983 | 243.7729 | 59 | 153 | 243.9424 | 0 | 0
984 | 244.221 | 59 | 153 | 243.9424 | 0 | 0
985 | 244.5572 | 59 | 153 | 244.0067 | 0 | 0
986 | 245.1238 | 59 | 153 | 244.221 | 0 | 0
987 | 245.6991 | 59 | 153 | 244.5572 | 0 | 0
988 | 246.1106 | 59 | 153 | 245.1238 | 0 | 0
989 | 246.5859 | 59 | 153 | 245.6991 | 0 | 0
990 | 247.0004 | 59 | 153 | 246.1106 | 0 | 0
991 | 247.2945 | 59 | 153 | 246.5859 | 0 | 0
992 | 247.6478 | 59 | 153 | 247.0004 | 0 | 0
993 | 247.9318 | 59 | 153 | 247.2945 | 0 | 0
994 | 248.1769 | 59 | 153 | 247.6478 | 0 | 0
995 | 248.4953 | 59 | 153 | 247.9318 | 0 | 0
996 | 248.858 | 59 | 153 | 248.1769 | 0 | 0
997 | 249.1738 | 59 | 153 | 248.4953 | 0 | 0
998 | 249.4458 | 59 | 153 | 248.858 | 0 | 0
999 | 249.519 | 59 | 153 | 249.1738 | 0 | 0
1000 | 249.7624 | 59 | 153 | 249.4458 | 0 | 0
1001 | 249.9792 | 59 | 153 | 249.519 | 0 | 0
1002 | 250.28 | 59 | 153 | 249.7624 | 0 | 0
1003 | 250.6805 | 59 | 153 | 249.9792 | 0 | 0
1004 | 251.0295 | 59 | 153 | 250.28 | 0 | 0
1005 | 251.4107 | 59 | 153 | 250.6805 | 0 | 0
1006 | 251.6714 | 59 | 153 | 251.0295 | 0 | 0
1007 | 251.9482 | 59 | 153 | 251.4107 | 0 | 0
1008 | 252.1511 | 59 | 153 | 251.6714 | 0 | 0
1009 | 252.5051 | 59 | 153 | 251.9482 | 0 | 0
1010 | 252.7413 | 59 | 153 | 252.1511 | 0 | 0
1011 | 252.9123 | 59 | 153 | 252.5051 | 0 | 0
1012 | 253.0684 | 59 | 153 | 252.7413 | 0 | 0
1013 | 253.3293 | 59 | 153 | 252.9123 | 0 | 0
1014 | 253.5248 | 59 | 153 | 253.0684 | 0 | 0
1015 | 253.6663 | 59 | 153 | 253.3293 | 0 | 0
1016 | 253.8487 | 59 | 153 | 253.5248 | 0 | 0
1017 | 253.998 | 59 | 153 | 253.6663 | 0 | 0
1018 | 254.2525 | 59 | 153 | 253.8487 | 0 | 0
1019 | 254.4478 | 59 | 153 | 253.998 | 0 | 0
1020 | 254.5615 | 59 | 153 | 254.2525 | 0 | 0
1021 | 254.8327 | 59 | 153 | 254.4478 | 0 | 0
1022 | 254.908 | 59 | 153 | 254.5615 | 0 | 0
1023 | 255.0561 | 59 | 153 | 254.8327 | 0 | 0
1024 | 255.1841 | 59 | 153 | 254.908 | 0 | 0
1025 | 255.2577 | 59 | 153 | 255.0561 | 0 | 0
1026 | 255.421 | 59 | 153 | 255.1841 | 0 | 0
1027 | 255.4679 | 59 | 153 | 255.2577 | 0 | 0
1028 | 255.5885 | 59 | 153 | 255.421 | 0 | 0
1029 | 255.7084 | 59 | 153 | 255.4679 | 0 | 0
1030 | 255.8082 | 59 | 153 | 255.5885 | 0 | 0
1031 | 255.9686 | 59 | 153 | 255.7084 | 0 | 0
1032 | 256.0706 | 59 | 153 | 255.8082 | 0 | 0
1033 | 256.113 | 59 | 153 | 255.9686 | 0 | 0
1034 | 256.1764 | 59 | 153 | 256.0706 | 0 | 0
1035 | 256.2421 | 59 | 153 | 256.113 | 0 | 0
1036 | 256.4563 | 59 | 153 | 256.1764 | 0 | 0
1037 | 256.6918 | 59 | 153 | 256.2421 | 0 | 0
1038 | 256.9296 | 59 | 153 | 256.4563 | 0 | 0
1039 | 257.1842 | 59 | 153 | 256.6918 | 0 | 0
1040 | 257.377 | 59 | 153 | 256.9296 | 0 | 0
1041 | 257.5857 | 59 | 153 | 257.1842 | 0 | 0
1042 | 257.7667 | 59 | 153 | 257.377 | 0 | 0
1043 | 257.8315 | 59 | 153 | 257.5857 | 0 | 0
1044 | 258.0068 | 59 | 153 | 257.7667 | 0 | 0
1045 | 258.0484 | 59 | 153 | 257.8315 | 0 | 0
1046 | 258.0888 | 59 | 153 | 258.0068 | 0 | 0
1047 | 258.2325 | 59 | 153 | 258.0484 | 0 | 0
1048 | 258.3655 | 59 | 153 | 258.0888 | 0 | 0
1049 | 258.4095 | 59 | 153 | 258.2325 | 0 | 0
1050 | 258.7028 | 59 | 153 | 258.3655 | 0 | 0
1051 | 258.8412 | 59 | 153 | 258.4095 | 0 | 0
1052 | 259.006 | 59 | 153 | 258.7028 | 0 | 0
1053 | 259.1616 | 59 | 153 | 258.8412 | 0 | 0
1054 | 259.3394 | 59 | 153 | 259.006 | 0 | 0
1055 | 259.4505 | 59 | 153 | 259.1616 | 0 | 0
1056 | 259.5791 | 59 | 153 | 259.3394 | 0 | 0
1057 | 259.6892 | 59 | 153 | 259.4505 | 0 | 0
1058 | 259.8058 | 59 | 153 | 259.5791 | 0 | 0
1059 | 259.9128 | 59 | 153 | 259.6892 | 0 | 0
1060 | 260.0781 | 59 | 153 | 259.8058 | 0 | 0
1061 | 260.1943 | 59 | 153 | 259.9128 | 0 | 0
1062 | 260.2971 | 59 | 153 | 260.0781 | 0 | 0
1063 | 260.4947 | 59 | 153 | 260.1943 | 0 | 0
1064 | 260.6398 | 59 | 153 | 260.2971 | 0 | 0
1065 | 260.6609 | 59 | 153 | 260.4947 | 0 | 0
1066 | 260.7675 | 59 | 153 | 260.6398 | 0 | 0
1067 | 260.7931 | 59 | 153 | 260.6609 | 0 | 0
1068 | 260.8229 | 59 | 153 | 260.7675 | 0 | 0
1069 | 260.9026 | 59 | 153 | 260.7931 | 0 | 0
1070 | 260.8844 | 59 | 153 | 260.8229 | 0 | 0
1071 | 260.9914 | 59 | 153 | 260.8844 | 0 | 0
1072 | 261.0584 | 59 | 153 | 260.9026 | 0 | 0
1073 | 261.0857 | 59 | 153 | 260.9914 | 0 | 0
1074 | 261.3302 | 59 | 153 | 261.0584 | 0 | 0
1075 | 261.4543 | 59 | 153 | 261.0857 | 0 | 0
1076 | 261.4843 | 59 | 153 | 261.3302 | 0 | 0
1077 | 261.5995 | 59 | 153 | 261.4543 | 0 | 0
1078 | 261.7046 | 59 | 153 | 261.4843 | 0 | 0
1079 | 261.9068 | 59 | 153 | 261.5995 | 0 | 0
1080 | 261.9933 | 59 | 153 | 261.7046 | 0 | 0
1081 | 262.0415 | 59 | 153 | 261.9068 | 0 | 0
1082 | 262.0548 | 59 | 153 | 261.9933 | 0 | 0
1083 | 261.9924 | 59 | 153 | 261.9933 | 0 | 0
1084 | 262.0181 | 59 | 153 | 262.0181 | 0 | 0
1085 | 262.2088 | 59 | 153 | 262.0415 | 0 | 0
1086 | 262.2944 | 59 | 153 | 262.0548 | 0 | 0
1087 | 262.4552 | 59 | 153 | 262.2088 | 0 | 0
1088 | 262.5129 | 59 | 153 | 262.2944 | 0 | 0
1089 | 262.5346 | 59 | 153 | 262.4552 | 0 | 0
1090 | 262.617 | 59 | 153 | 262.5129 | 0 | 0
1091 | 262.6185 | 59 | 153 | 262.5346 | 0 | 0
1092 | 262.7146 | 59 | 153 | 262.617 | 0 | 0
1093 | 262.8148 | 59 | 153 | 262.6185 | 0 | 0
1094 | 262.7872 | 59 | 153 | 262.7146 | 0 | 0
1095 | 262.8881 | 59 | 153 | 262.7872 | 0 | 0
1096 | 262.9422 | 59 | 153 | 262.8148 | 0 | 0
1097 | 262.88 | 59 | 153 | 262.88 | 0 | 0
1098 | 262.8978 | 59 | 153 | 262.8881 | 0 | 0
1099 | 262.8252 | 59 | 153 | 262.8881 | 0 | 0
1100 | 262.7745 | 59 | 153 | 262.88 | 0 | 0
1101 | 262.9379 | 59 | 153 | 262.88 | 0 | 0
1102 | 262.9366 | 59 | 153 | 262.8978 | 0 | 0
1103 | 263.0979 | 59 | 153 | 262.9366 | 0 | 0
1104 | 263.3315 | 59 | 153 | 262.9379 | 0 | 0
1105 | 263.358 | 59 | 153 | 263.0979 | 0 | 0
1106 | 263.568 | 59 | 153 | 263.3315 | 0 | 0
1107 | 263.6649 | 59 | 153 | 263.358 | 0 | 0
1108 | 263.6989 | 59 | 153 | 263.568 | 0 | 0
1109 | 263.9012 | 59 | 153 | 263.6649 | 0 | 0
1110 | 263.985 | 59 | 153 | 263.6989 | 0 | 0
1111 | 264.0436 | 59 | 153 | 263.9012 | 0 | 0
1112 | 264.1331 | 59 | 153 | 263.985 | 0 | 0
1113 | 264.1166 | 59 | 153 | 264.0436 | 0 | 0
1114 | 264.1526 | 59 | 153 | 264.1166 | 0 | 0
1115 | 264.1537 | 59 | 153 | 264.1331 | 0 | 0
1116 | 264.166 | 59 | 153 | 264.1526 | 0 | 0
1117 | 264.194 | 59 | 153 | 264.1537 | 0 | 0
1118 | 264.2035 | 59 | 153 | 264.166 | 0 | 0
1119 | 264.2822 | 59 | 153 | 264.194 | 0 | 0
1120 | 264.3177 | 59 | 153 | 264.2035 | 0 | 0
1121 | 264.2769 | 59 | 153 | 264.2769 | 0 | 0
1122 | 264.2705 | 59 | 153 | 264.2769 | 0 | 0
1123 | 264.3018 | 59 | 153 | 264.2822 | 0 | 0
1124 | 264.467 | 59 | 153 | 264.3018 | 0 | 0
1125 | 264.5242 | 59 | 153 | 264.3018 | 0 | 0
1126 | 264.5874 | 59 | 153 | 264.467 | 0 | 0
1127 | 264.5835 | 59 | 153 | 264.5242 | 0 | 0
1128 | 264.6746 | 59 | 153 | 264.5835 | 0 | 0
1129 | 264.7097 | 59 | 153 | 264.5874 | 0 | 0
1130 | 264.7922 | 59 | 153 | 264.6746 | 0 | 0
1131 | 264.8945 | 59 | 153 | 264.7097 | 0 | 0
1132 | 264.8855 | 59 | 153 | 264.7922 | 0 | 0
1133 | 264.9341 | 59 | 153 | 264.8855 | 0 | 0
1134 | 264.9641 | 59 | 153 | 264.8945 | 0 | 0
1135 | 264.9874 | 59 | 153 | 264.9341 | 0 | 0
1136 | 265.0314 | 59 | 153 | 264.9641 | 0 | 0
1137 | 265.0352 | 59 | 153 | 264.9874 | 0 | 0
1138 | 265.1231 | 59 | 153 | 265.0314 | 0 | 0
1139 | 265.2287 | 59 | 153 | 265.0352 | 0 | 0
1140 | 265.2748 | 59 | 153 | 265.1231 | 0 | 0
1141 | 265.227 | 59 | 153 | 265.227 | 0 | 0
1142 | 265.1709 | 59 | 153 | 265.227 | 0 | 0
1143 | 265.061 | 59 | 153 | 265.227 | 0 | 0
1144 | 265.0616 | 59 | 153 | 265.1709 | 0 | 0
1145 | 265.1241 | 59 | 153 | 265.1241 | 0 | 0
1146 | 265.1658 | 59 | 153 | 265.1241 | 0 | 0
1147 | 265.2998 | 59 | 153 | 265.1241 | 0 | 0
1148 | 265.4454 | 59 | 153 | 265.1658 | 0 | 0
1149 | 265.5545 | 59 | 153 | 265.2998 | 0 | 0
1150 | 265.7244 | 59 | 153 | 265.4454 | 0 | 0
1151 | 265.848 | 59 | 153 | 265.5545 | 0 | 0
1152 | 265.8822 | 59 | 153 | 265.7244 | 0 | 0
1153 | 266.0163 | 59 | 153 | 265.848 | 0 | 0
1154 | 266.0374 | 59 | 153 | 265.8822 | 0 | 0
1155 | 266.2059 | 59 | 153 | 266.0163 | 0 | 0
1156 | 266.3354 | 59 | 153 | 266.0374 | 0 | 0
1157 | 266.5497 | 59 | 153 | 266.2059 | 0 | 0
1158 | 266.5084 | 59 | 153 | 266.3354 | 0 | 0
1159 | 266.5136 | 59 | 153 | 266.5084 | 0 | 0
1160 | 266.4037 | 59 | 153 | 266.5084 | 0 | 0
1161 | 266.2568 | 59 | 153 | 266.5084 | 0 | 0
1162 | 266.0564 | 59 | 153 | 266.4037 | 0 | 0
1163 | 265.7957 | 59 | 153 | 266.2568 | 0 | 0
1164 | 265.6007 | 59 | 153 | 266.0564 | 0 | 0
1165 | 265.6524 | 59 | 153 | 265.7957 | 0 | 0
1166 | 265.6461 | 59 | 153 | 265.6524 | 0 | 0
1167 | 265.8649 | 59 | 153 | 265.6524 | 0 | 0
1168 | 265.9469 | 59 | 153 | 265.6524 | 0 | 0
1169 | 266.0375 | 59 | 153 | 265.8649 | 0 | 0
1170 | 266.2572 | 59 | 153 | 265.9469 | 0 | 0
1171 | 266.2174 | 59 | 153 | 266.0375 | 0 | 0
1172 | 266.2569 | 59 | 153 | 266.2174 | 0 | 0
1173 | 266.1645 | 59 | 153 | 266.2174 | 0 | 0
1174 | 266.0069 | 59 | 153 | 266.2174 | 0 | 0
1175 | 266.0799 | 59 | 153 | 266.1645 | 0 | 0
1176 | 266.0024 | 59 | 153 | 266.0799 | 0 | 0
1177 | 266.1618 | 59 | 153 | 266.0799 | 0 | 0
1178 | 266.3054 | 59 | 153 | 266.0799 | 0 | 0
1179 | 266.3706 | 59 | 153 | 266.1618 | 0 | 0
1180 | 266.5157 | 59 | 153 | 266.3054 | 0 | 0
1181 | 266.5919 | 59 | 153 | 266.3706 | 0 | 0
1182 | 266.684 | 59 | 153 | 266.5157 | 0 | 0
1183 | 266.9258 | 59 | 153 | 266.5919 | 0 | 0
1184 | 266.9772 | 59 | 153 | 266.684 | 0 | 0
1185 | 266.957 | 59 | 153 | 266.9258 | 0 | 0
1186 | 266.9814 | 59 | 153 | 266.957 | 0 | 0
1187 | 267.0306 | 59 | 153 | 266.9772 | 0 | 0
1188 | 267.0646 | 59 | 153 | 266.9814 | 0 | 0
1189 | 267.0694 | 59 | 153 | 267.0306 | 0 | 0
1190 | 266.9329 | 59 | 153 | 267.0306 | 0 | 0
1191 | 266.9407 | 59 | 153 | 267.0306 | 0 | 0
1192 | 266.9279 | 59 | 153 | 266.9407 | 0 | 0
1193 | 266.8105 | 59 | 153 | 266.9329 | 0 | 0
1194 | 266.8059 | 59 | 153 | 266.9279 | 0 | 0
1195 | 266.6974 | 59 | 153 | 266.8105 | 0 | 0
1196 | 266.6997 | 59 | 153 | 266.8059 | 0 | 0
1197 | 266.7206 | 59 | 153 | 266.7206 | 0 | 0
1198 | 266.7405 | 59 | 153 | 266.7206 | 0 | 0
1199 | 266.8528 | 59 | 153 | 266.7206 | 0 | 0
1200 | 266.9477 | 59 | 153 | 266.7405 | 0 | 0
1201 | 266.9171 | 59 | 153 | 266.8528 | 0 | 0
1202 | 267.0029 | 59 | 153 | 266.9171 | 0 | 0
1203 | 266.9765 | 59 | 153 | 266.9477 | 0 | 0
1204 | 267.0851 | 59 | 153 | 266.9765 | 0 | 0
1205 | 267.1733 | 59 | 153 | 267.0029 | 0 | 0
1206 | 267.2448 | 59 | 153 | 267.0851 | 0 | 0
1207 | 267.4234 | 59 | 153 | 267.1733 | 0 | 0
1208 | 267.5023 | 59 | 153 | 267.2448 | 0 | 0
1209 | 267.5841 | 59 | 153 | 267.4234 | 0 | 0
1210 | 267.688 | 59 | 153 | 267.5023 | 0 | 0
1211 | 267.7003 | 59 | 153 | 267.5841 | 0 | 0
1212 | 267.7116 | 59 | 153 | 267.688 | 0 | 0
1213 | 267.6518 | 59 | 153 | 267.688 | 0 | 0
1214 | 267.6601 | 59 | 153 | 267.688 | 0 | 0
1215 | 267.7339 | 59 | 153 | 267.7003 | 0 | 0
1216 | 267.7035 | 59 | 153 | 267.7035 | 0 | 0
1217 | 267.7471 | 59 | 153 | 267.7035 | 0 | 0
1218 | 267.7413 | 59 | 153 | 267.7339 | 0 | 0
1219 | 267.7112 | 59 | 153 | 267.7339 | 0 | 0

## Subida
Header: | Date | Time | UnitSpeedActual_pc | MW_Control_SP | MW_Actual_Filtered | Program:Governor\TEST_ERROR_SP | Hora | minuto | sec |  | Tiempo (segs)
Data | 11/30/2022 | 03:00:09;322 | 99.9399 | 152 | 172.5424 | 100 | 03 | 00 | 09 | 10809 | 0
Data | 11/30/2022 | 03:00:10;322 | 99.9389 | 152 | 172.4608 | 100 | 03 | 00 | 10 | 10810 | 1
Data | 11/30/2022 | 03:00:11;322 | 99.9361 | 152 | 172.3468 | 100 | 03 | 00 | 11 | 10811 | 2
Data | 11/30/2022 | 03:00:12;322 | 99.9379 | 152 | 172.2581 | 100 | 03 | 00 | 12 | 10812 | 3
Data | 11/30/2022 | 03:00:13;322 | 99.9372 | 152 | 171.9907 | 100 | 03 | 00 | 13 | 10813 | 4
Data | 11/30/2022 | 03:00:14;322 | 99.938 | 152 | 171.7769 | 100 | 03 | 00 | 14 | 10814 | 5
Data | 11/30/2022 | 03:00:15;322 | 99.9407 | 152 | 171.669 | 100 | 03 | 00 | 15 | 10815 | 6
Data | 11/30/2022 | 03:00:16;322 | 99.9468 | 152 | 171.4416 | 100 | 03 | 00 | 16 | 10816 | 7
Data | 11/30/2022 | 03:00:17;322 | 99.9434 | 152 | 171.2629 | 100 | 03 | 00 | 17 | 10817 | 8
Data | 11/30/2022 | 03:00:18;322 | 99.9444 | 152 | 171.166 | 100 | 03 | 00 | 18 | 10818 | 9
Data | 11/30/2022 | 03:00:19;322 | 99.941 | 152 | 171.1325 | 100 | 03 | 00 | 19 | 10819 | 10
Data | 11/30/2022 | 03:00:20;322 | 99.9407 | 152 | 170.9807 | 100 | 03 | 00 | 20 | 10820 | 11
Data | 11/30/2022 | 03:00:21;322 | 99.9481 | 152 | 170.7038 | 100 | 03 | 00 | 21 | 10821 | 12
Data | 11/30/2022 | 03:00:22;322 | 99.9501 | 152 | 170.6726 | 100 | 03 | 00 | 22 | 10822 | 13
Data | 11/30/2022 | 03:00:23;322 | 99.952 | 152 | 170.4608 | 100 | 03 | 00 | 23 | 10823 | 14
Data | 11/30/2022 | 03:00:24;322 | 99.9534 | 152 | 170.226 | 100 | 03 | 00 | 24 | 10824 | 15
Data | 11/30/2022 | 03:00:25;322 | 99.9492 | 152 | 170.2004 | 100 | 03 | 00 | 25 | 10825 | 16
Data | 11/30/2022 | 03:00:26;322 | 99.9455 | 152 | 170.0179 | 100 | 03 | 00 | 26 | 10826 | 17
Data | 11/30/2022 | 03:00:27;322 | 99.9519 | 152 | 169.7041 | 100 | 03 | 00 | 27 | 10827 | 18
Data | 11/30/2022 | 03:00:28;322 | 99.9449 | 152 | 169.6877 | 100 | 03 | 00 | 28 | 10828 | 19
Data | 11/30/2022 | 03:00:29;322 | 99.9506 | 152 | 169.5115 | 100 | 03 | 00 | 29 | 10829 | 20
Data | 11/30/2022 | 03:00:30;322 | 99.951 | 152 | 169.3787 | 100 | 03 | 00 | 30 | 10830 | 21
Data | 11/30/2022 | 03:00:31;322 | 99.9489 | 152 | 169.4643 | 100 | 03 | 00 | 31 | 10831 | 22
Data | 11/30/2022 | 03:00:32;322 | 99.9535 | 152 | 169.3525 | 100 | 03 | 00 | 32 | 10832 | 23
Data | 11/30/2022 | 03:00:33;322 | 99.9495 | 152 | 169.2075 | 100 | 03 | 00 | 33 | 10833 | 24
Data | 11/30/2022 | 03:00:34;322 | 99.9558 | 152 | 169.0116 | 100 | 03 | 00 | 34 | 10834 | 25
Data | 11/30/2022 | 03:00:35;322 | 99.9547 | 152 | 168.9566 | 100 | 03 | 00 | 35 | 10835 | 26
Data | 11/30/2022 | 03:00:36;322 | 99.9558 | 152 | 168.8505 | 100 | 03 | 00 | 36 | 10836 | 27
Data | 11/30/2022 | 03:00:37;322 | 99.9589 | 152 | 168.7994 | 100 | 03 | 00 | 37 | 10837 | 28
Data | 11/30/2022 | 03:00:38;322 | 99.9558 | 152 | 168.9333 | 100 | 03 | 00 | 38 | 10838 | 29
Data | 11/30/2022 | 03:00:39;322 | 99.9603 | 152 | 168.7473 | 100 | 03 | 00 | 39 | 10839 | 30
Data | 11/30/2022 | 03:00:40;322 | 99.9622 | 152 | 168.7327 | 100 | 03 | 00 | 40 | 10840 | 31
Data | 11/30/2022 | 03:00:41;322 | 99.9597 | 152 | 168.7376 | 100 | 03 | 00 | 41 | 10841 | 32
Data | 11/30/2022 | 03:00:42;322 | 99.963 | 152 | 168.6886 | 100 | 03 | 00 | 42 | 10842 | 33
Data | 11/30/2022 | 03:00:43;322 | 99.9613 | 152 | 168.6337 | 100 | 03 | 00 | 43 | 10843 | 34
Data | 11/30/2022 | 03:00:44;322 | 99.9654 | 152 | 168.6936 | 100 | 03 | 00 | 44 | 10844 | 35
Data | 11/30/2022 | 03:00:45;322 | 99.966 | 152 | 168.6112 | 100 | 03 | 00 | 45 | 10845 | 36
Data | 11/30/2022 | 03:00:46;322 | 99.9617 | 152 | 168.6906 | 100 | 03 | 00 | 46 | 10846 | 37
Data | 11/30/2022 | 03:00:47;322 | 99.9645 | 152 | 168.7013 | 100 | 03 | 00 | 47 | 10847 | 38
Data | 11/30/2022 | 03:00:48;322 | 99.9645 | 152 | 168.6791 | 100 | 03 | 00 | 48 | 10848 | 39
Data | 11/30/2022 | 03:00:49;322 | 99.9643 | 152 | 168.552 | 100 | 03 | 00 | 49 | 10849 | 40
Data | 11/30/2022 | 03:00:50;322 | 99.9619 | 152 | 168.6443 | 100 | 03 | 00 | 50 | 10850 | 41
Data | 11/30/2022 | 03:00:51;322 | 99.9617 | 152 | 168.6414 | 100 | 03 | 00 | 51 | 10851 | 42
Data | 11/30/2022 | 03:00:52;322 | 99.96 | 152 | 168.5679 | 100 | 03 | 00 | 52 | 10852 | 43
Data | 11/30/2022 | 03:00:53;322 | 99.9663 | 152 | 168.5621 | 100 | 03 | 00 | 53 | 10853 | 44
Data | 11/30/2022 | 03:00:54;322 | 99.9674 | 152 | 168.5896 | 100 | 03 | 00 | 54 | 10854 | 45
Data | 11/30/2022 | 03:00:55;322 | 99.9668 | 152 | 168.4968 | 100 | 03 | 00 | 55 | 10855 | 46
Data | 11/30/2022 | 03:00:56;322 | 99.971 | 152 | 168.3769 | 100 | 03 | 00 | 56 | 10856 | 47
Data | 11/30/2022 | 03:00:57;322 | 99.9675 | 152 | 168.5515 | 100 | 03 | 00 | 57 | 10857 | 48
Data | 11/30/2022 | 03:00:58;322 | 99.9715 | 152 | 168.4765 | 100 | 03 | 00 | 58 | 10858 | 49
Data | 11/30/2022 | 03:00:59;322 | 99.9752 | 152 | 168.3944 | 100 | 03 | 00 | 59 | 10859 | 50
Data | 11/30/2022 | 03:01:00;322 | 99.9711 | 152 | 168.492 | 100 | 03 | 01 | 00 | 10860 | 51
Data | 11/30/2022 | 03:01:01;322 | 99.9749 | 152 | 168.4352 | 100 | 03 | 01 | 01 | 10861 | 52
Data | 11/30/2022 | 03:01:02;322 | 99.9767 | 152 | 168.3876 | 100 | 03 | 01 | 02 | 10862 | 53
Data | 11/30/2022 | 03:01:03;322 | 99.9794 | 152 | 168.4174 | 100 | 03 | 01 | 03 | 10863 | 54
Data | 11/30/2022 | 03:01:04;322 | 99.983 | 152 | 168.4152 | 100 | 03 | 01 | 04 | 10864 | 55
Data | 11/30/2022 | 03:01:05;322 | 99.9875 | 152 | 168.4911 | 100 | 03 | 01 | 05 | 10865 | 56
Data | 11/30/2022 | 03:01:06;322 | 99.9875 | 152 | 168.6043 | 100 | 03 | 01 | 06 | 10866 | 57
Data | 11/30/2022 | 03:01:07;322 | 99.9883 | 152 | 168.6237 | 100 | 03 | 01 | 07 | 10867 | 58
Data | 11/30/2022 | 03:01:08;322 | 99.9909 | 152 | 168.5581 | 100 | 03 | 01 | 08 | 10868 | 59
Data | 11/30/2022 | 03:01:09;322 | 99.9922 | 152 | 168.6187 | 100 | 03 | 01 | 09 | 10869 | 60
Data | 11/30/2022 | 03:01:10;322 | 99.9948 | 152 | 168.6529 | 100 | 03 | 01 | 10 | 10870 | 61
Data | 11/30/2022 | 03:01:11;322 | 99.997 | 152 | 168.5756 | 100 | 03 | 01 | 11 | 10871 | 62
Data | 11/30/2022 | 03:01:12;322 | 100.0018 | 152 | 168.5257 | 100 | 03 | 01 | 12 | 10872 | 63
Data | 11/30/2022 | 03:01:13;322 | 100.007 | 152 | 168.5703 | 100 | 03 | 01 | 13 | 10873 | 64
Data | 11/30/2022 | 03:01:14;322 | 100.012 | 152 | 168.4755 | 100 | 03 | 01 | 14 | 10874 | 65
Data | 11/30/2022 | 03:01:15;322 | 100.0178 | 152 | 168.4657 | 100 | 03 | 01 | 15 | 10875 | 66
Data | 11/30/2022 | 03:01:16;322 | 100.0154 | 152 | 168.5486 | 100 | 03 | 01 | 16 | 10876 | 67
Data | 11/30/2022 | 03:01:17;322 | 100.022 | 152 | 168.4958 | 100 | 03 | 01 | 17 | 10877 | 68
Data | 11/30/2022 | 03:01:18;322 | 100.0165 | 152 | 168.6969 | 100 | 03 | 01 | 18 | 10878 | 69
Data | 11/30/2022 | 03:01:19;322 | 100.021 | 152 | 168.7296 | 100 | 03 | 01 | 19 | 10879 | 70
Data | 11/30/2022 | 03:01:20;322 | 100.018 | 152 | 168.6061 | 100 | 03 | 01 | 20 | 10880 | 71
Data | 11/30/2022 | 03:01:21;322 | 100.013 | 152 | 168.6413 | 100 | 03 | 01 | 21 | 10881 | 72
Data | 11/30/2022 | 03:01:22;322 | 100.0121 | 152 | 168.6034 | 100 | 03 | 01 | 22 | 10882 | 73
Data | 11/30/2022 | 03:01:23;322 | 100.0084 | 152 | 168.5998 | 100 | 03 | 01 | 23 | 10883 | 74
Data | 11/30/2022 | 03:01:24;322 | 100.0071 | 152 | 168.586 | 100 | 03 | 01 | 24 | 10884 | 75
Data | 11/30/2022 | 03:01:25;322 | 100.0037 | 152 | 168.5448 | 100 | 03 | 01 | 25 | 10885 | 76
Data | 11/30/2022 | 03:01:26;322 | 99.9991 | 152 | 168.6034 | 100 | 03 | 01 | 26 | 10886 | 77
Data | 11/30/2022 | 03:01:27;322 | 99.9978 | 152 | 168.5855 | 100 | 03 | 01 | 27 | 10887 | 78
Data | 11/30/2022 | 03:01:28;322 | 100.001 | 152 | 168.6184 | 100 | 03 | 01 | 28 | 10888 | 79
Data | 11/30/2022 | 03:01:29;322 | 100.0001 | 152 | 168.6431 | 100 | 03 | 01 | 29 | 10889 | 80
Data | 11/30/2022 | 03:01:30;322 | 100.0016 | 152 | 168.64 | 100 | 03 | 01 | 30 | 10890 | 81
Data | 11/30/2022 | 03:01:31;322 | 100.0032 | 152 | 168.7035 | 100 | 03 | 01 | 31 | 10891 | 82
Data | 11/30/2022 | 03:01:32;322 | 99.9962 | 152 | 168.7941 | 100 | 03 | 01 | 32 | 10892 | 83
Data | 11/30/2022 | 03:01:33;322 | 99.9931 | 152 | 168.7193 | 100 | 03 | 01 | 33 | 10893 | 84
Data | 11/30/2022 | 03:01:34;322 | 99.9815 | 152 | 168.8457 | 100 | 03 | 01 | 34 | 10894 | 85
Data | 11/30/2022 | 03:01:35;322 | 99.9783 | 152 | 168.8855 | 100 | 03 | 01 | 35 | 10895 | 86
Data | 11/30/2022 | 03:01:36;322 | 99.9778 | 152 | 168.7951 | 100 | 03 | 01 | 36 | 10896 | 87
Data | 11/30/2022 | 03:01:37;322 | 99.9729 | 152 | 168.8493 | 100 | 03 | 01 | 37 | 10897 | 88
Data | 11/30/2022 | 03:01:38;322 | 99.9728 | 152 | 168.8889 | 100 | 03 | 01 | 38 | 10898 | 89
Data | 11/30/2022 | 03:01:39;322 | 99.97 | 152 | 168.9433 | 100 | 03 | 01 | 39 | 10899 | 90
Data | 11/30/2022 | 03:01:40;322 | 99.968 | 152 | 168.904 | 100 | 03 | 01 | 40 | 10900 | 91
Data | 11/30/2022 | 03:01:41;322 | 99.9667 | 152 | 168.9361 | 100 | 03 | 01 | 41 | 10901 | 92
Data | 11/30/2022 | 03:01:42;322 | 99.9677 | 152 | 168.8962 | 100 | 03 | 01 | 42 | 10902 | 93
Data | 11/30/2022 | 03:01:43;322 | 99.9687 | 152 | 168.8351 | 100 | 03 | 01 | 43 | 10903 | 94
Data | 11/30/2022 | 03:01:44;322 | 99.968 | 152 | 168.8672 | 100 | 03 | 01 | 44 | 10904 | 95
Data | 11/30/2022 | 03:01:45;322 | 99.9699 | 152 | 168.8003 | 100 | 03 | 01 | 45 | 10905 | 96
Data | 11/30/2022 | 03:01:46;322 | 99.9784 | 152 | 168.6058 | 100 | 03 | 01 | 46 | 10906 | 97
Data | 11/30/2022 | 03:01:47;322 | 99.9832 | 152 | 168.6447 | 100 | 03 | 01 | 47 | 10907 | 98
Data | 11/30/2022 | 03:01:48;322 | 99.9943 | 152 | 168.4063 | 100 | 03 | 01 | 48 | 10908 | 99
Data | 11/30/2022 | 03:01:49;322 | 99.9987 | 152 | 168.2907 | 100 | 03 | 01 | 49 | 10909 | 100
Data | 11/30/2022 | 03:01:50;322 | 100.0037 | 152 | 168.3138 | 100 | 03 | 01 | 50 | 10910 | 101
Data | 11/30/2022 | 03:01:51;322 | 100.009 | 152 | 168.1767 | 100 | 03 | 01 | 51 | 10911 | 102
Data | 11/30/2022 | 03:01:52;322 | 100.0124 | 152 | 168.053 | 100 | 03 | 01 | 52 | 10912 | 103
Data | 11/30/2022 | 03:01:53;322 | 100.0198 | 152 | 168.0412 | 100 | 03 | 01 | 53 | 10913 | 104
Data | 11/30/2022 | 03:01:54;322 | 100.0247 | 152 | 167.9769 | 100 | 03 | 01 | 54 | 10914 | 105
Data | 11/30/2022 | 03:01:55;322 | 100.0244 | 152 | 167.9007 | 100 | 03 | 01 | 55 | 10915 | 106
Data | 11/30/2022 | 03:01:56;322 | 100.0265 | 152 | 167.9765 | 100 | 03 | 01 | 56 | 10916 | 107
Data | 11/30/2022 | 03:01:57;322 | 100.0263 | 152 | 168.0195 | 100 | 03 | 01 | 57 | 10917 | 108
Data | 11/30/2022 | 03:01:58;322 | 100.0276 | 152 | 167.9872 | 100 | 03 | 01 | 58 | 10918 | 109
Data | 11/30/2022 | 03:01:59;322 | 100.0284 | 152 | 167.9705 | 100 | 03 | 01 | 59 | 10919 | 110
Data | 11/30/2022 | 03:02:00;322 | 100.024 | 152 | 167.993 | 100 | 03 | 02 | 00 | 10920 | 111
Data | 11/30/2022 | 03:02:01;322 | 100.0326 | 152 | 167.8735 | 100 | 03 | 02 | 01 | 10921 | 112
Data | 11/30/2022 | 03:02:02;322 | 100.0434 | 152 | 167.7279 | 100 | 03 | 02 | 02 | 10922 | 113
Data | 11/30/2022 | 03:02:03;322 | 100.054 | 152 | 167.7263 | 100 | 03 | 02 | 03 | 10923 | 114
Data | 11/30/2022 | 03:02:04;322 | 100.0721 | 152 | 167.451 | 100 | 03 | 02 | 04 | 10924 | 115
Data | 11/30/2022 | 03:02:05;322 | 100.0682 | 152 | 167.7539 | 100 | 03 | 02 | 05 | 10925 | 116
Data | 11/30/2022 | 03:02:06;322 | 100.0523 | 152 | 167.9631 | 100 | 03 | 02 | 06 | 10926 | 117
Data | 11/30/2022 | 03:02:07;322 | 100.0349 | 152 | 168.0022 | 100 | 03 | 02 | 07 | 10927 | 118
Data | 11/30/2022 | 03:02:08;322 | 100.0245 | 152 | 168.0116 | 100 | 03 | 02 | 08 | 10928 | 119
Data | 11/30/2022 | 03:02:09;322 | 100.0132 | 152 | 168.0853 | 100 | 03 | 02 | 09 | 10929 | 120
Data | 11/30/2022 | 03:02:10;322 | 99.9984 | 152 | 168.1616 | 100 | 03 | 02 | 10 | 10930 | 121
Data | 11/30/2022 | 03:02:11;322 | 99.9858 | 152 | 168.0484 | 100 | 03 | 02 | 11 | 10931 | 122
Data | 11/30/2022 | 03:02:12;322 | 99.9797 | 152 | 167.9889 | 100 | 03 | 02 | 12 | 10932 | 123
Data | 11/30/2022 | 03:02:13;322 | 99.9689 | 152 | 168.0648 | 100 | 03 | 02 | 13 | 10933 | 124
Data | 11/30/2022 | 03:02:14;322 | 99.9623 | 152 | 167.9959 | 100 | 03 | 02 | 14 | 10934 | 125
Data | 11/30/2022 | 03:02:15;322 | 99.954 | 152 | 167.8739 | 100 | 03 | 02 | 15 | 10935 | 126
Data | 11/30/2022 | 03:02:16;322 | 99.9403 | 152 | 167.992 | 100 | 03 | 02 | 16 | 10936 | 127
Data | 11/30/2022 | 03:02:17;322 | 99.93 | 152 | 167.9411 | 100 | 03 | 02 | 17 | 10937 | 128
Data | 11/30/2022 | 03:02:18;322 | 99.9182 | 152 | 167.9933 | 100 | 03 | 02 | 18 | 10938 | 129
Data | 11/30/2022 | 03:02:19;322 | 99.9093 | 152 | 168.0983 | 100 | 03 | 02 | 19 | 10939 | 130
Data | 11/30/2022 | 03:02:20;322 | 99.9076 | 152 | 167.9625 | 100 | 03 | 02 | 20 | 10940 | 131
Data | 11/30/2022 | 03:02:21;322 | 99.9119 | 152 | 167.8125 | 100 | 03 | 02 | 21 | 10941 | 132
Data | 11/30/2022 | 03:02:22;322 | 99.9132 | 152 | 167.9286 | 100 | 03 | 02 | 22 | 10942 | 133
Data | 11/30/2022 | 03:02:23;322 | 99.9254 | 152 | 167.6812 | 100 | 03 | 02 | 23 | 10943 | 134
Data | 11/30/2022 | 03:02:24;322 | 99.936 | 152 | 167.6592 | 100 | 03 | 02 | 24 | 10944 | 135
Data | 11/30/2022 | 03:02:25;322 | 99.9462 | 152 | 167.7227 | 100 | 03 | 02 | 25 | 10945 | 136
Data | 11/30/2022 | 03:02:26;322 | 99.9559 | 152 | 167.6893 | 100 | 03 | 02 | 26 | 10946 | 137
Data | 11/30/2022 | 03:02:27;322 | 99.9666 | 152 | 167.6415 | 100 | 03 | 02 | 27 | 10947 | 138
Data | 11/30/2022 | 03:02:28;322 | 99.9747 | 152 | 167.6266 | 100 | 03 | 02 | 28 | 10948 | 139
Data | 11/30/2022 | 03:02:29;322 | 99.9793 | 152 | 167.7315 | 100 | 03 | 02 | 29 | 10949 | 140
Data | 11/30/2022 | 03:02:30;322 | 99.9804 | 152 | 167.7956 | 100 | 03 | 02 | 30 | 10950 | 141
Data | 11/30/2022 | 03:02:31;322 | 99.9801 | 152 | 167.8978 | 100 | 03 | 02 | 31 | 10951 | 142
Data | 11/30/2022 | 03:02:32;322 | 99.9747 | 152 | 167.8814 | 100 | 03 | 02 | 32 | 10952 | 143
Data | 11/30/2022 | 03:02:33;322 | 99.9781 | 152 | 167.736 | 100 | 03 | 02 | 33 | 10953 | 144
Data | 11/30/2022 | 03:02:34;322 | 99.9699 | 152 | 167.8416 | 100 | 03 | 02 | 34 | 10954 | 145
Data | 11/30/2022 | 03:02:35;322 | 99.9697 | 152 | 167.7896 | 100 | 03 | 02 | 35 | 10955 | 146
Data | 11/30/2022 | 03:02:36;322 | 99.965 | 152 | 167.7006 | 100 | 03 | 02 | 36 | 10956 | 147
Data | 11/30/2022 | 03:02:37;322 | 99.966 | 152 | 167.7437 | 100 | 03 | 02 | 37 | 10957 | 148
Data | 11/30/2022 | 03:02:38;322 | 99.9624 | 152 | 167.7619 | 100 | 03 | 02 | 38 | 10958 | 149
Data | 11/30/2022 | 03:02:39;322 | 99.9617 | 152 | 167.6538 | 100 | 03 | 02 | 39 | 10959 | 150
Data | 11/30/2022 | 03:02:40;322 | 99.9622 | 152 | 167.6759 | 100 | 03 | 02 | 40 | 10960 | 151
Data | 11/30/2022 | 03:02:41;322 | 99.956 | 152 | 167.6852 | 100 | 03 | 02 | 41 | 10961 | 152
Data | 11/30/2022 | 03:02:42;322 | 99.9611 | 152 | 167.6243 | 100 | 03 | 02 | 42 | 10962 | 153
Data | 11/30/2022 | 03:02:43;322 | 99.9601 | 152 | 167.6625 | 100 | 03 | 02 | 43 | 10963 | 154
Data | 11/30/2022 | 03:02:44;322 | 99.9598 | 152 | 167.7773 | 100 | 03 | 02 | 44 | 10964 | 155
Data | 11/30/2022 | 03:02:45;322 | 99.9604 | 152 | 167.631 | 100 | 03 | 02 | 45 | 10965 | 156
Data | 11/30/2022 | 03:02:46;322 | 99.9579 | 152 | 167.7258 | 100 | 03 | 02 | 46 | 10966 | 157
Data | 11/30/2022 | 03:02:47;322 | 99.9655 | 152 | 167.7993 | 100 | 03 | 02 | 47 | 10967 | 158
Data | 11/30/2022 | 03:02:48;322 | 99.9714 | 152 | 167.8413 | 100 | 03 | 02 | 48 | 10968 | 159
Data | 11/30/2022 | 03:02:49;322 | 99.9792 | 152 | 167.7926 | 100 | 03 | 02 | 49 | 10969 | 160
Data | 11/30/2022 | 03:02:50;322 | 100.0043 | 152 | 167.6524 | 100 | 03 | 02 | 50 | 10970 | 161
Data | 11/30/2022 | 03:02:51;322 | 100.0373 | 152 | 167.3744 | 100 | 03 | 02 | 51 | 10971 | 162
Data | 11/30/2022 | 03:02:52;322 | 100.0677 | 152 | 167.1989 | 100 | 03 | 02 | 52 | 10972 | 163
Data | 11/30/2022 | 03:02:53;322 | 100.1086 | 152 | 167.0285 | 100 | 03 | 02 | 53 | 10973 | 164
Data | 11/30/2022 | 03:02:54;322 | 100.1192 | 152 | 167.1828 | 100 | 03 | 02 | 54 | 10974 | 165
Data | 11/30/2022 | 03:02:55;322 | 100.1217 | 152 | 167.3297 | 100 | 03 | 02 | 55 | 10975 | 166
Data | 11/30/2022 | 03:02:56;322 | 100.1108 | 152 | 167.6565 | 100 | 03 | 02 | 56 | 10976 | 167
Data | 11/30/2022 | 03:02:57;322 | 100.0859 | 152 | 167.987 | 100 | 03 | 02 | 57 | 10977 | 168
Data | 11/30/2022 | 03:02:58;322 | 100.0684 | 152 | 167.9408 | 100 | 03 | 02 | 58 | 10978 | 169
Data | 11/30/2022 | 03:02:59;322 | 100.0504 | 152 | 168.094 | 100 | 03 | 02 | 59 | 10979 | 170
Data | 11/30/2022 | 03:03:00;322 | 100.0348 | 152 | 168.1356 | 100 | 03 | 03 | 00 | 10980 | 171
Data | 11/30/2022 | 03:03:01;322 | 100.0336 | 152 | 167.9689 | 100 | 03 | 03 | 01 | 10981 | 172
Data | 11/30/2022 | 03:03:02;322 | 100.0284 | 152 | 167.9763 | 100 | 03 | 03 | 02 | 10982 | 173
Data | 11/30/2022 | 03:03:03;322 | 100.027 | 152 | 167.8976 | 100 | 03 | 03 | 03 | 10983 | 174
Data | 11/30/2022 | 03:03:04;322 | 100.0272 | 152 | 167.6217 | 100 | 03 | 03 | 04 | 10984 | 175
Data | 11/30/2022 | 03:03:05;322 | 100.0183 | 152 | 167.6614 | 100 | 03 | 03 | 05 | 10985 | 176
Data | 11/30/2022 | 03:03:06;322 | 100.0127 | 152 | 167.7567 | 100 | 03 | 03 | 06 | 10986 | 177
Data | 11/30/2022 | 03:03:07;322 | 100.0078 | 152 | 167.6494 | 100 | 03 | 03 | 07 | 10987 | 178
Data | 11/30/2022 | 03:03:08;322 | 99.9906 | 152 | 167.6784 | 100 | 03 | 03 | 08 | 10988 | 179
Data | 11/30/2022 | 03:03:09;322 | 99.9868 | 152 | 167.6629 | 100 | 03 | 03 | 09 | 10989 | 180
Data | 11/30/2022 | 03:03:10;322 | 99.977 | 152 | 167.6603 | 100 | 03 | 03 | 10 | 10990 | 181
Data | 11/30/2022 | 03:03:11;322 | 99.9736 | 152 | 167.5801 | 100 | 03 | 03 | 11 | 10991 | 182
Data | 11/30/2022 | 03:03:12;322 | 99.9689 | 152 | 167.5408 | 100 | 03 | 03 | 12 | 10992 | 183
Data | 11/30/2022 | 03:03:13;322 | 99.9646 | 152 | 167.5487 | 100 | 03 | 03 | 13 | 10993 | 184
Data | 11/30/2022 | 03:03:14;322 | 99.9698 | 152 | 167.2957 | 100 | 03 | 03 | 14 | 10994 | 185
Data | 11/30/2022 | 03:03:15;322 | 99.9645 | 152 | 167.3992 | 100 | 03 | 03 | 15 | 10995 | 186
Data | 11/30/2022 | 03:03:16;322 | 99.9651 | 152 | 167.395 | 100 | 03 | 03 | 16 | 10996 | 187
Data | 11/30/2022 | 03:03:17;322 | 99.9668 | 152 | 167.3713 | 100 | 03 | 03 | 17 | 10997 | 188
Data | 11/30/2022 | 03:03:18;322 | 99.9685 | 152 | 167.3518 | 100 | 03 | 03 | 18 | 10998 | 189
Data | 11/30/2022 | 03:03:19;322 | 99.9677 | 152 | 167.3079 | 100 | 03 | 03 | 19 | 10999 | 190
Data | 11/30/2022 | 03:03:20;322 | 99.9677 | 152 | 167.1189 | 100 | 03 | 03 | 20 | 11000 | 191
Data | 11/30/2022 | 03:03:21;322 | 99.9748 | 152 | 166.8711 | 100 | 03 | 03 | 21 | 11001 | 192
Data | 11/30/2022 | 03:03:22;322 | 99.9759 | 152 | 166.6712 | 100 | 03 | 03 | 22 | 11002 | 193
Data | 11/30/2022 | 03:03:23;322 | 99.9744 | 152 | 166.4367 | 100 | 03 | 03 | 23 | 11003 | 194
Data | 11/30/2022 | 03:03:24;322 | 99.9765 | 152 | 166.3941 | 100 | 03 | 03 | 24 | 11004 | 195
Data | 11/30/2022 | 03:03:25;322 | 99.971 | 152 | 166.3862 | 100 | 03 | 03 | 25 | 11005 | 196
Data | 11/30/2022 | 03:03:26;322 | 99.9725 | 152 | 166.106 | 100 | 03 | 03 | 26 | 11006 | 197
Data | 11/30/2022 | 03:03:27;322 | 99.9739 | 152 | 166.0161 | 100 | 03 | 03 | 27 | 11007 | 198
Data | 11/30/2022 | 03:03:28;322 | 99.9726 | 152 | 166.0455 | 100 | 03 | 03 | 28 | 11008 | 199
Data | 11/30/2022 | 03:03:29;322 | 99.9733 | 152 | 165.8527 | 100 | 03 | 03 | 29 | 11009 | 200
Data | 11/30/2022 | 03:03:30;322 | 99.9726 | 152 | 165.6497 | 100 | 03 | 03 | 30 | 11010 | 201
Data | 11/30/2022 | 03:03:31;322 | 99.9721 | 152 | 165.5832 | 100 | 03 | 03 | 31 | 11011 | 202
Data | 11/30/2022 | 03:03:32;322 | 99.9856 | 152 | 165.2206 | 100 | 03 | 03 | 32 | 11012 | 203
Data | 11/30/2022 | 03:03:33;322 | 100.0004 | 152 | 165.0107 | 100 | 03 | 03 | 33 | 11013 | 204
Data | 11/30/2022 | 03:03:34;322 | 100.0254 | 152 | 164.7487 | 100 | 03 | 03 | 34 | 11014 | 205
Data | 11/30/2022 | 03:03:35;322 | 100.0425 | 152 | 164.4547 | 100 | 03 | 03 | 35 | 11015 | 206
Data | 11/30/2022 | 03:03:36;322 | 100.0592 | 152 | 164.2861 | 100 | 03 | 03 | 36 | 11016 | 207
Data | 11/30/2022 | 03:03:37;322 | 100.0681 | 152 | 164.1388 | 100 | 03 | 03 | 37 | 11017 | 208
Data | 11/30/2022 | 03:03:38;322 | 100.0691 | 152 | 164.0344 | 100 | 03 | 03 | 38 | 11018 | 209
Data | 11/30/2022 | 03:03:39;322 | 100.0559 | 152 | 164.1437 | 100 | 03 | 03 | 39 | 11019 | 210
Data | 11/30/2022 | 03:03:40;322 | 100.0472 | 152 | 164.1051 | 100 | 03 | 03 | 40 | 11020 | 211
Data | 11/30/2022 | 03:03:41;322 | 100.0269 | 152 | 164.0983 | 100 | 03 | 03 | 41 | 11021 | 212
Data | 11/30/2022 | 03:03:42;322 | 100.0201 | 152 | 163.9313 | 100 | 03 | 03 | 42 | 11022 | 213
Data | 11/30/2022 | 03:03:43;322 | 100.0163 | 152 | 163.6959 | 100 | 03 | 03 | 43 | 11023 | 214
Data | 11/30/2022 | 03:03:44;322 | 100.0124 | 152 | 163.4886 | 100 | 03 | 03 | 44 | 11024 | 215
Data | 11/30/2022 | 03:03:45;322 | 100.0199 | 152 | 163.3052 | 100 | 03 | 03 | 45 | 11025 | 216
Data | 11/30/2022 | 03:03:46;322 | 100.0198 | 152 | 163.209 | 100 | 03 | 03 | 46 | 11026 | 217
Data | 11/30/2022 | 03:03:47;322 | 100.0204 | 152 | 162.9238 | 100 | 03 | 03 | 47 | 11027 | 218
Data | 11/30/2022 | 03:03:48;322 | 100.0236 | 152 | 162.7353 | 100 | 03 | 03 | 48 | 11028 | 219
Data | 11/30/2022 | 03:03:49;322 | 100.0216 | 152 | 162.672 | 100 | 03 | 03 | 49 | 11029 | 220
Data | 11/30/2022 | 03:03:50;322 | 100.018 | 152 | 162.4912 | 100 | 03 | 03 | 50 | 11030 | 221
Data | 11/30/2022 | 03:03:51;322 | 100.0166 | 152 | 162.3107 | 100 | 03 | 03 | 51 | 11031 | 222
Data | 11/30/2022 | 03:03:52;322 | 100.0115 | 152 | 162.2674 | 100 | 03 | 03 | 52 | 11032 | 223
Data | 11/30/2022 | 03:03:53;322 | 100.0084 | 152 | 162.0572 | 100 | 03 | 03 | 53 | 11033 | 224
Data | 11/30/2022 | 03:03:54;322 | 100.0048 | 152 | 161.8978 | 100 | 03 | 03 | 54 | 11034 | 225
Data | 11/30/2022 | 03:03:55;322 | 100.0008 | 152 | 161.8872 | 100 | 03 | 03 | 55 | 11035 | 226
Data | 11/30/2022 | 03:03:56;322 | 99.9992 | 152 | 161.7495 | 100 | 03 | 03 | 56 | 11036 | 227
Data | 11/30/2022 | 03:03:57;322 | 99.9945 | 152 | 161.5768 | 100 | 03 | 03 | 57 | 11037 | 228
Data | 11/30/2022 | 03:03:58;322 | 99.9953 | 152 | 161.3967 | 100 | 03 | 03 | 58 | 11038 | 229
Data | 11/30/2022 | 03:03:59;322 | 99.9955 | 152 | 161.0759 | 100 | 03 | 03 | 59 | 11039 | 230
Data | 11/30/2022 | 03:04:00;322 | 99.9852 | 152 | 161.0881 | 100 | 03 | 04 | 00 | 11040 | 231
Data | 11/30/2022 | 03:04:01;322 | 99.9787 | 152 | 160.961 | 100 | 03 | 04 | 01 | 11041 | 232
Data | 11/30/2022 | 03:04:02;322 | 99.9756 | 152 | 160.7412 | 100 | 03 | 04 | 02 | 11042 | 233
Data | 11/30/2022 | 03:04:03;322 | 99.976 | 152 | 160.5455 | 100 | 03 | 04 | 03 | 11043 | 234
Data | 11/30/2022 | 03:04:04;322 | 99.9754 | 152 | 160.3662 | 100 | 03 | 04 | 04 | 11044 | 235
Data | 11/30/2022 | 03:04:05;322 | 99.9767 | 152 | 160.2611 | 100 | 03 | 04 | 05 | 11045 | 236
Data | 11/30/2022 | 03:04:06;322 | 99.9763 | 152 | 160.0449 | 100 | 03 | 04 | 06 | 11046 | 237
Data | 11/30/2022 | 03:04:07;322 | 99.9821 | 152 | 159.9788 | 100 | 03 | 04 | 07 | 11047 | 238
Data | 11/30/2022 | 03:04:08;322 | 99.9837 | 152 | 159.7956 | 100 | 03 | 04 | 08 | 11048 | 239
Data | 11/30/2022 | 03:04:09;322 | 99.9902 | 152 | 159.4768 | 100 | 03 | 04 | 09 | 11049 | 240
Data | 11/30/2022 | 03:04:10;322 | 99.9966 | 152 | 159.4906 | 100 | 03 | 04 | 10 | 11050 | 241
Data | 11/30/2022 | 03:04:11;322 | 99.9955 | 152 | 159.3841 | 100 | 03 | 04 | 11 | 11051 | 242
Data | 11/30/2022 | 03:04:12;322 | 99.9993 | 152 | 159.1503 | 100 | 03 | 04 | 12 | 11052 | 243
Data | 11/30/2022 | 03:04:13;322 | 100.0015 | 152 | 159.1182 | 100 | 03 | 04 | 13 | 11053 | 244
Data | 11/30/2022 | 03:04:14;322 | 100.0002 | 152 | 159.1174 | 100 | 03 | 04 | 14 | 11054 | 245
Data | 11/30/2022 | 03:04:15;322 | 100.001 | 152 | 158.8753 | 100 | 03 | 04 | 15 | 11055 | 246
Data | 11/30/2022 | 03:04:16;322 | 99.997 | 152 | 158.8828 | 100 | 03 | 04 | 16 | 11056 | 247
Data | 11/30/2022 | 03:04:17;322 | 100.0015 | 152 | 158.5465 | 100 | 03 | 04 | 17 | 11057 | 248
Data | 11/30/2022 | 03:04:18;322 | 100.0067 | 152 | 158.393 | 100 | 03 | 04 | 18 | 11058 | 249
Data | 11/30/2022 | 03:04:19;322 | 100.0085 | 152 | 158.2259 | 100 | 03 | 04 | 19 | 11059 | 250
Data | 11/30/2022 | 03:04:20;322 | 100.0138 | 152 | 158.0789 | 100 | 03 | 04 | 20 | 11060 | 251
Data | 11/30/2022 | 03:04:21;322 | 100.0196 | 152 | 157.9131 | 100 | 03 | 04 | 21 | 11061 | 252
Data | 11/30/2022 | 03:04:22;322 | 100.0147 | 152 | 157.856 | 100 | 03 | 04 | 22 | 11062 | 253
Data | 11/30/2022 | 03:04:23;322 | 100.0213 | 152 | 157.669 | 100 | 03 | 04 | 23 | 11063 | 254
Data | 11/30/2022 | 03:04:24;322 | 100.0184 | 152 | 157.5043 | 100 | 03 | 04 | 24 | 11064 | 255
Data | 11/30/2022 | 03:04:25;322 | 100.0169 | 152 | 157.6196 | 100 | 03 | 04 | 25 | 11065 | 256
Data | 11/30/2022 | 03:04:26;322 | 100.0222 | 152 | 157.4068 | 100 | 03 | 04 | 26 | 11066 | 257
Data | 11/30/2022 | 03:04:27;322 | 100.0218 | 152 | 157.2809 | 100 | 03 | 04 | 27 | 11067 | 258
Data | 11/30/2022 | 03:04:28;322 | 100.0214 | 152 | 157.2708 | 100 | 03 | 04 | 28 | 11068 | 259
Data | 11/30/2022 | 03:04:29;322 | 100.0206 | 152 | 157.1634 | 100 | 03 | 04 | 29 | 11069 | 260
Data | 11/30/2022 | 03:04:30;322 | 100.0176 | 152 | 156.9982 | 100 | 03 | 04 | 30 | 11070 | 261
Data | 11/30/2022 | 03:04:31;322 | 100.0148 | 152 | 156.9743 | 100 | 03 | 04 | 31 | 11071 | 262
Data | 11/30/2022 | 03:04:32;322 | 100.0086 | 152 | 156.9195 | 100 | 03 | 04 | 32 | 11072 | 263
Data | 11/30/2022 | 03:04:33;322 | 100.0058 | 152 | 156.7198 | 100 | 03 | 04 | 33 | 11073 | 264
Data | 11/30/2022 | 03:04:34;322 | 100.0012 | 152 | 156.7206 | 100 | 03 | 04 | 34 | 11074 | 265
Data | 11/30/2022 | 03:04:35;322 | 100.008 | 152 | 156.5519 | 100 | 03 | 04 | 35 | 11075 | 266
Data | 11/30/2022 | 03:04:36;322 | 100.0094 | 152 | 156.2951 | 100 | 03 | 04 | 36 | 11076 | 267
Data | 11/30/2022 | 03:04:37;322 | 100.0087 | 152 | 156.3732 | 100 | 03 | 04 | 37 | 11077 | 268
Data | 11/30/2022 | 03:04:38;322 | 100.0151 | 152 | 156.0743 | 100 | 03 | 04 | 38 | 11078 | 269
Data | 11/30/2022 | 03:04:39;322 | 100.0208 | 152 | 155.9523 | 100 | 03 | 04 | 39 | 11079 | 270
Data | 11/30/2022 | 03:04:40;322 | 100.031 | 152 | 155.8047 | 100 | 03 | 04 | 40 | 11080 | 271
Data | 11/30/2022 | 03:04:41;322 | 100.0433 | 152 | 155.6535 | 100 | 03 | 04 | 41 | 11081 | 272
Data | 11/30/2022 | 03:04:42;322 | 100.0567 | 152 | 155.4429 | 100 | 03 | 04 | 42 | 11082 | 273
Data | 11/30/2022 | 03:04:43;322 | 100.061 | 152 | 155.4403 | 100 | 03 | 04 | 43 | 11083 | 274
Data | 11/30/2022 | 03:04:44;322 | 100.0636 | 152 | 155.4865 | 100 | 03 | 04 | 44 | 11084 | 275
Data | 11/30/2022 | 03:04:45;322 | 100.0613 | 152 | 155.4037 | 100 | 03 | 04 | 45 | 11085 | 276
Data | 11/30/2022 | 03:04:46;322 | 100.0591 | 152 | 155.432 | 100 | 03 | 04 | 46 | 11086 | 277
Data | 11/30/2022 | 03:04:47;322 | 100.059 | 152 | 155.4548 | 100 | 03 | 04 | 47 | 11087 | 278
Data | 11/30/2022 | 03:04:48;322 | 100.0607 | 152 | 155.3414 | 100 | 03 | 04 | 48 | 11088 | 279
Data | 11/30/2022 | 03:04:49;322 | 100.0421 | 152 | 155.5424 | 100 | 03 | 04 | 49 | 11089 | 280
Data | 11/30/2022 | 03:04:50;322 | 100.0159 | 152 | 155.799 | 100 | 03 | 04 | 50 | 11090 | 281
Data | 11/30/2022 | 03:04:51;322 | 99.9853 | 152 | 155.7599 | 100 | 03 | 04 | 51 | 11091 | 282
Data | 11/30/2022 | 03:04:52;322 | 99.9494 | 152 | 155.9023 | 100 | 03 | 04 | 52 | 11092 | 283
Data | 11/30/2022 | 03:04:53;322 | 99.9263 | 152 | 155.8433 | 100 | 03 | 04 | 53 | 11093 | 284
Data | 11/30/2022 | 03:04:54;322 | 99.9097 | 152 | 155.5462 | 100 | 03 | 04 | 54 | 11094 | 285
Data | 11/30/2022 | 03:04:55;322 | 99.8858 | 152 | 155.6119 | 100 | 03 | 04 | 55 | 11095 | 286
Data | 11/30/2022 | 03:04:56;322 | 99.8862 | 152 | 155.3638 | 100 | 03 | 04 | 56 | 11096 | 287
Data | 11/30/2022 | 03:04:57;322 | 99.8775 | 152 | 155.1915 | 100 | 03 | 04 | 57 | 11097 | 288
Data | 11/30/2022 | 03:04:58;322 | 99.8906 | 152 | 154.914 | 100 | 03 | 04 | 58 | 11098 | 289
Data | 11/30/2022 | 03:04:59;322 | 99.9058 | 152 | 154.7517 | 100 | 03 | 04 | 59 | 11099 | 290
Data | 11/30/2022 | 03:05:00;322 | 99.9091 | 152 | 154.477 | 100 | 03 | 05 | 00 | 11100 | 291
Data | 11/30/2022 | 03:05:01;322 | 99.9286 | 152 | 154.3734 | 100 | 03 | 05 | 01 | 11101 | 292
Data | 11/30/2022 | 03:05:02;322 | 99.9293 | 152 | 154.4888 | 100 | 03 | 05 | 02 | 11102 | 293
Data | 11/30/2022 | 03:05:03;322 | 99.9374 | 152 | 154.3291 | 100 | 03 | 05 | 03 | 11103 | 294
Data | 11/30/2022 | 03:05:04;322 | 99.9344 | 152 | 154.2775 | 100 | 03 | 05 | 04 | 11104 | 295
Data | 11/30/2022 | 03:05:05;322 | 99.9233 | 152 | 154.425 | 100 | 03 | 05 | 05 | 11105 | 296
Data | 11/30/2022 | 03:05:06;322 | 99.9274 | 152 | 154.3207 | 100 | 03 | 05 | 06 | 11106 | 297
Data | 11/30/2022 | 03:05:07;322 | 99.9081 | 152 | 154.5532 | 100 | 03 | 05 | 07 | 11107 | 298
Data | 11/30/2022 | 03:05:08;322 | 99.9094 | 152 | 154.4101 | 100 | 03 | 05 | 08 | 11108 | 299
Data | 11/30/2022 | 03:05:09;322 | 99.9039 | 152 | 154.2946 | 100 | 03 | 05 | 09 | 11109 | 300
Data | 11/30/2022 | 03:05:10;322 | 99.899 | 152 | 154.4163 | 100 | 03 | 05 | 10 | 11110 | 301
Data | 11/30/2022 | 03:05:11;322 | 99.9097 | 152 | 154.2712 | 100 | 03 | 05 | 11 | 11111 | 302
Data | 11/30/2022 | 03:05:12;322 | 99.9116 | 152 | 154.1679 | 100 | 03 | 05 | 12 | 11112 | 303
Data | 11/30/2022 | 03:05:13;322 | 99.9172 | 152 | 154.0081 | 100 | 03 | 05 | 13 | 11113 | 304
Data | 11/30/2022 | 03:05:14;322 | 99.9225 | 152 | 154.0388 | 100 | 03 | 05 | 14 | 11114 | 305
Data | 11/30/2022 | 03:05:15;322 | 99.9167 | 152 | 154.0053 | 100 | 03 | 05 | 15 | 11115 | 306
Data | 11/30/2022 | 03:05:16;322 | 99.9186 | 152 | 154.0551 | 100 | 03 | 05 | 16 | 11116 | 307
Data | 11/30/2022 | 03:05:17;322 | 99.921 | 152 | 153.9514 | 100 | 03 | 05 | 17 | 11117 | 308
Data | 11/30/2022 | 03:05:18;322 | 99.9084 | 152 | 154.034 | 100 | 03 | 05 | 18 | 11118 | 309
Data | 11/30/2022 | 03:05:19;322 | 99.9168 | 152 | 153.9752 | 100 | 03 | 05 | 19 | 11119 | 310
Data | 11/30/2022 | 03:05:20;322 | 99.9207 | 152 | 154.0285 | 100 | 03 | 05 | 20 | 11120 | 311
Data | 11/30/2022 | 03:05:21;322 | 99.9283 | 152 | 153.866 | 100 | 03 | 05 | 21 | 11121 | 312
Data | 11/30/2022 | 03:05:22;322 | 99.9388 | 152 | 153.8276 | 100 | 03 | 05 | 22 | 11122 | 313
Data | 11/30/2022 | 03:05:23;322 | 99.9505 | 152 | 153.7849 | 100 | 03 | 05 | 23 | 11123 | 314
Data | 11/30/2022 | 03:05:24;322 | 99.9596 | 152 | 153.6651 | 100 | 03 | 05 | 24 | 11124 | 315
Data | 11/30/2022 | 03:05:25;322 | 99.9672 | 152 | 153.5516 | 100 | 03 | 05 | 25 | 11125 | 316
Data | 11/30/2022 | 03:05:26;322 | 99.9686 | 152 | 153.6553 | 100 | 03 | 05 | 26 | 11126 | 317
Data | 11/30/2022 | 03:05:27;322 | 99.9696 | 152 | 153.5999 | 100 | 03 | 05 | 27 | 11127 | 318
Data | 11/30/2022 | 03:05:28;322 | 99.9709 | 152 | 153.4764 | 100 | 03 | 05 | 28 | 11128 | 319
Data | 11/30/2022 | 03:05:29;322 | 99.9722 | 152 | 153.5542 | 100 | 03 | 05 | 29 | 11129 | 320
Data | 11/30/2022 | 03:05:30;322 | 99.9793 | 152 | 153.3194 | 100 | 03 | 05 | 30 | 11130 | 321
Data | 11/30/2022 | 03:05:31;322 | 99.9872 | 152 | 153.3546 | 100 | 03 | 05 | 31 | 11131 | 322
Data | 11/30/2022 | 03:05:32;322 | 99.9811 | 152 | 153.3398 | 100 | 03 | 05 | 32 | 11132 | 323
Data | 11/30/2022 | 03:05:33;322 | 99.9809 | 152 | 153.3258 | 100 | 03 | 05 | 33 | 11133 | 324
Data | 11/30/2022 | 03:05:34;322 | 99.978 | 152 | 153.3553 | 100 | 03 | 05 | 34 | 11134 | 325
Data | 11/30/2022 | 03:05:35;322 | 99.9802 | 152 | 153.4555 | 100 | 03 | 05 | 35 | 11135 | 326
Data | 11/30/2022 | 03:05:36;322 | 99.9952 | 152 | 153.2381 | 100 | 03 | 05 | 36 | 11136 | 327
Data | 11/30/2022 | 03:05:37;322 | 100.0017 | 152 | 153.2418 | 100 | 03 | 05 | 37 | 11137 | 328
Data | 11/30/2022 | 03:05:38;322 | 100.0146 | 152 | 153.2178 | 100 | 03 | 05 | 38 | 11138 | 329
Data | 11/30/2022 | 03:05:39;322 | 100.015 | 152 | 153.0218 | 100 | 03 | 05 | 39 | 11139 | 330
Data | 11/30/2022 | 03:05:40;322 | 100.022 | 152 | 153.0158 | 100 | 03 | 05 | 40 | 11140 | 331
Data | 11/30/2022 | 03:05:41;322 | 100.0202 | 152 | 153.1269 | 100 | 03 | 05 | 41 | 11141 | 332
Data | 11/30/2022 | 03:05:42;322 | 100.0177 | 152 | 152.9821 | 100 | 03 | 05 | 42 | 11142 | 333
Data | 11/30/2022 | 03:05:43;322 | 100.0148 | 152 | 153.1561 | 100 | 03 | 05 | 43 | 11143 | 334
Data | 11/30/2022 | 03:05:44;322 | 100.0096 | 152 | 153.2529 | 100 | 03 | 05 | 44 | 11144 | 335
Data | 11/30/2022 | 03:05:45;322 | 100.0044 | 152 | 153.2763 | 100 | 03 | 05 | 45 | 11145 | 336
Data | 11/30/2022 | 03:05:46;322 | 100.007 | 152 | 153.2522 | 100 | 03 | 05 | 46 | 11146 | 337
Data | 11/30/2022 | 03:05:47;322 | 100.0116 | 152 | 153.1745 | 100 | 03 | 05 | 47 | 11147 | 338
Data | 11/30/2022 | 03:05:48;322 | 100.0192 | 152 | 153.1205 | 100 | 03 | 05 | 48 | 11148 | 339
Data | 11/30/2022 | 03:05:49;322 | 100.0214 | 152 | 153.0265 | 100 | 03 | 05 | 49 | 11149 | 340
Data | 11/30/2022 | 03:05:50;322 | 100.0196 | 152 | 153.174 | 100 | 03 | 05 | 50 | 11150 | 341
Data | 11/30/2022 | 03:05:51;322 | 100.0156 | 152 | 153.1107 | 100 | 03 | 05 | 51 | 11151 | 342
Data | 11/30/2022 | 03:05:52;322 | 100.0139 | 152 | 153.2224 | 100 | 03 | 05 | 52 | 11152 | 343
Data | 11/30/2022 | 03:05:53;322 | 100.0117 | 152 | 153.1828 | 100 | 03 | 05 | 53 | 11153 | 344
Data | 11/30/2022 | 03:05:54;322 | 100.0054 | 152 | 153.1677 | 100 | 03 | 05 | 54 | 11154 | 345
Data | 11/30/2022 | 03:05:55;322 | 99.9962 | 152 | 153.1282 | 100 | 03 | 05 | 55 | 11155 | 346
Data | 11/30/2022 | 03:05:56;322 | 99.9952 | 152 | 153.1013 | 100 | 03 | 05 | 56 | 11156 | 347
Data | 11/30/2022 | 03:05:57;322 | 99.9871 | 152 | 153.0924 | 100 | 03 | 05 | 57 | 11157 | 348
Data | 11/30/2022 | 03:05:58;322 | 99.9957 | 152 | 152.7998 | 100 | 03 | 05 | 58 | 11158 | 349
Data | 11/30/2022 | 03:05:59;322 | 99.9949 | 152 | 152.8801 | 100 | 03 | 05 | 59 | 11159 | 350
Data | 11/30/2022 | 03:06:00;322 | 100.0031 | 152 | 152.8069 | 100 | 03 | 06 | 00 | 11160 | 351
Data | 11/30/2022 | 03:06:01;322 | 100.0084 | 152 | 152.5495 | 100 | 03 | 06 | 01 | 11161 | 352
Data | 11/30/2022 | 03:06:02;322 | 100.0109 | 152 | 152.6653 | 100 | 03 | 06 | 02 | 11162 | 353
Data | 11/30/2022 | 03:06:03;322 | 100.013 | 152 | 152.7303 | 100 | 03 | 06 | 03 | 11163 | 354
Data | 11/30/2022 | 03:06:04;322 | 100.0156 | 152 | 152.7081 | 100 | 03 | 06 | 04 | 11164 | 355
Data | 11/30/2022 | 03:06:05;322 | 100.0029 | 152 | 152.7288 | 100 | 03 | 06 | 05 | 11165 | 356
Data | 11/30/2022 | 03:06:06;322 | 100.0031 | 152 | 152.8489 | 100 | 03 | 06 | 06 | 11166 | 357
Data | 11/30/2022 | 03:06:07;322 | 99.9962 | 152 | 152.9001 | 100 | 03 | 06 | 07 | 11167 | 358
Data | 11/30/2022 | 03:06:08;322 | 100.0004 | 152 | 152.9039 | 100 | 03 | 06 | 08 | 11168 | 359
Data | 11/30/2022 | 03:06:09;322 | 100.0035 | 152 | 152.8006 | 100 | 03 | 06 | 09 | 11169 | 360
Data | 11/30/2022 | 03:06:10;322 | 100.0057 | 152 | 152.737 | 100 | 03 | 06 | 10 | 11170 | 361
Data | 11/30/2022 | 03:06:11;322 | 100.0085 | 152 | 152.6812 | 100 | 03 | 06 | 11 | 11171 | 362
Data | 11/30/2022 | 03:06:12;322 | 100.0139 | 152 | 152.5957 | 100 | 03 | 06 | 12 | 11172 | 363
Data | 11/30/2022 | 03:06:13;322 | 100.0198 | 152 | 152.5594 | 100 | 03 | 06 | 13 | 11173 | 364
Data | 11/30/2022 | 03:06:14;322 | 100.0242 | 152 | 152.5224 | 100 | 03 | 06 | 14 | 11174 | 365
Data | 11/30/2022 | 03:06:15;322 | 100.0208 | 152 | 152.5172 | 100 | 03 | 06 | 15 | 11175 | 366
Data | 11/30/2022 | 03:06:16;322 | 100.0189 | 152 | 152.6258 | 100 | 03 | 06 | 16 | 11176 | 367
Data | 11/30/2022 | 03:06:17;322 | 100.0214 | 152 | 152.5197 | 100 | 03 | 06 | 17 | 11177 | 368
Data | 11/30/2022 | 03:06:18;322 | 100.0207 | 152 | 152.6404 | 100 | 03 | 06 | 18 | 11178 | 369
Data | 11/30/2022 | 03:06:19;322 | 100.0135 | 152 | 152.6087 | 100 | 03 | 06 | 19 | 11179 | 370
Data | 11/30/2022 | 03:06:20;322 | 100.01 | 152 | 152.695 | 100 | 03 | 06 | 20 | 11180 | 371
Data | 11/30/2022 | 03:06:21;322 | 100.0155 | 152 | 152.6567 | 100 | 03 | 06 | 21 | 11181 | 372
Data | 11/30/2022 | 03:06:22;322 | 100.009 | 152 | 152.5805 | 100 | 03 | 06 | 22 | 11182 | 373
Data | 11/30/2022 | 03:06:23;322 | 100.0137 | 152 | 152.4603 | 100 | 03 | 06 | 23 | 11183 | 374
Data | 11/30/2022 | 03:06:24;322 | 100.0076 | 152 | 152.52 | 100 | 03 | 06 | 24 | 11184 | 375
Data | 11/30/2022 | 03:06:25;322 | 100.0194 | 152 | 152.4113 | 100 | 03 | 06 | 25 | 11185 | 376
Data | 11/30/2022 | 03:06:26;322 | 100.0421 | 152 | 152.2789 | 100 | 03 | 06 | 26 | 11186 | 377
Data | 11/30/2022 | 03:06:27;322 | 100.0535 | 152 | 152.3352 | 100 | 03 | 06 | 27 | 11187 | 378
Data | 11/30/2022 | 03:06:28;322 | 100.0723 | 152 | 152.1695 | 100 | 03 | 06 | 28 | 11188 | 379
Data | 11/30/2022 | 03:06:29;322 | 100.0827 | 152 | 152.2482 | 100 | 03 | 06 | 29 | 11189 | 380
Data | 11/30/2022 | 03:06:30;322 | 100.0929 | 152 | 152.2547 | 100 | 03 | 06 | 30 | 11190 | 381
Data | 11/30/2022 | 03:06:31;322 | 100.0921 | 152 | 152.2165 | 100 | 03 | 06 | 31 | 11191 | 382
Data | 11/30/2022 | 03:06:32;322 | 100.0724 | 152 | 152.5111 | 100 | 03 | 06 | 32 | 11192 | 383
Data | 11/30/2022 | 03:06:33;322 | 100.0542 | 152 | 152.7383 | 100 | 03 | 06 | 33 | 11193 | 384
Data | 11/30/2022 | 03:06:34;322 | 100.0341 | 152 | 152.7077 | 100 | 03 | 06 | 34 | 11194 | 385
Data | 11/30/2022 | 03:06:35;322 | 100.016 | 152 | 152.7144 | 100 | 03 | 06 | 35 | 11195 | 386
Data | 11/30/2022 | 03:06:36;322 | 100.0001 | 152 | 152.8607 | 100 | 03 | 06 | 36 | 11196 | 387
Data | 11/30/2022 | 03:06:37;322 | 99.9683 | 152 | 152.9677 | 100 | 03 | 06 | 37 | 11197 | 388
Data | 11/30/2022 | 03:06:38;322 | 99.96 | 152 | 152.8805 | 100 | 03 | 06 | 38 | 11198 | 389
Data | 11/30/2022 | 03:06:39;322 | 99.9516 | 152 | 152.7173 | 100 | 03 | 06 | 39 | 11199 | 390
Data | 11/30/2022 | 03:06:40;322 | 99.9286 | 152 | 152.8449 | 100 | 03 | 06 | 40 | 11200 | 391
Data | 11/30/2022 | 03:06:41;322 | 99.9249 | 152 | 152.6307 | 100 | 03 | 06 | 41 | 11201 | 392
Data | 11/30/2022 | 03:06:42;322 | 99.9045 | 152 | 152.7659 | 100 | 03 | 06 | 42 | 11202 | 393
Data | 11/30/2022 | 03:06:43;322 | 99.8924 | 152 | 152.7085 | 100 | 03 | 06 | 43 | 11203 | 394
Data | 11/30/2022 | 03:06:44;322 | 99.8932 | 152 | 152.6908 | 100 | 03 | 06 | 44 | 11204 | 395
Data | 11/30/2022 | 03:06:45;322 | 99.8906 | 152 | 152.4526 | 100 | 03 | 06 | 45 | 11205 | 396
Data | 11/30/2022 | 03:06:46;322 | 99.9037 | 152 | 152.253 | 100 | 03 | 06 | 46 | 11206 | 397
Data | 11/30/2022 | 03:06:47;322 | 99.9011 | 152 | 152.2434 | 100 | 03 | 06 | 47 | 11207 | 398
Data | 11/30/2022 | 03:06:48;322 | 99.9174 | 152 | 152.2472 | 100 | 03 | 06 | 48 | 11208 | 399
Data | 11/30/2022 | 03:06:49;322 | 99.9248 | 152 | 152.1894 | 100 | 03 | 06 | 49 | 11209 | 400
Data | 11/30/2022 | 03:06:50;322 | 99.9277 | 152 | 152.1479 | 100 | 03 | 06 | 50 | 11210 | 401
Data | 11/30/2022 | 03:06:51;322 | 99.9327 | 152 | 152.2577 | 100 | 03 | 06 | 51 | 11211 | 402
Data | 11/30/2022 | 03:06:52;322 | 99.9287 | 152 | 152.2885 | 100 | 03 | 06 | 52 | 11212 | 403
Data | 11/30/2022 | 03:06:53;322 | 99.9241 | 152 | 152.3044 | 100 | 03 | 06 | 53 | 11213 | 404
Data | 11/30/2022 | 03:06:54;322 | 99.9179 | 152 | 152.431 | 100 | 03 | 06 | 54 | 11214 | 405
Data | 11/30/2022 | 03:06:55;322 | 99.903 | 152 | 152.4925 | 100 | 03 | 06 | 55 | 11215 | 406
Data | 11/30/2022 | 03:06:56;322 | 99.9091 | 152 | 152.2904 | 100 | 03 | 06 | 56 | 11216 | 407
Data | 11/30/2022 | 03:06:57;322 | 99.906 | 152 | 152.2737 | 100 | 03 | 06 | 57 | 11217 | 408
Data | 11/30/2022 | 03:06:58;322 | 99.9024 | 152 | 152.2062 | 100 | 03 | 06 | 58 | 11218 | 409
Data | 11/30/2022 | 03:06:59;322 | 99.9077 | 152 | 152.1062 | 100 | 03 | 06 | 59 | 11219 | 410
Data | 11/30/2022 | 03:07:00;322 | 99.909 | 152 | 152.1614 | 100 | 03 | 07 | 00 | 11220 | 411
Data | 11/30/2022 | 03:07:01;322 | 99.9183 | 152 | 152.0811 | 100 | 03 | 07 | 01 | 11221 | 412
Data | 11/30/2022 | 03:07:02;322 | 99.9246 | 152 | 151.9254 | 100 | 03 | 07 | 02 | 11222 | 413
Data | 11/30/2022 | 03:07:03;322 | 99.9194 | 152 | 152.0541 | 100 | 03 | 07 | 03 | 11223 | 414
Data | 11/30/2022 | 03:07:04;322 | 99.9326 | 152 | 151.9579 | 100 | 03 | 07 | 04 | 11224 | 415
Data | 11/30/2022 | 03:07:05;322 | 99.9275 | 152 | 151.9937 | 100 | 03 | 07 | 05 | 11225 | 416
Data | 11/30/2022 | 03:07:06;322 | 99.9277 | 152 | 152.0249 | 100 | 03 | 07 | 06 | 11226 | 417
Data | 11/30/2022 | 03:07:07;322 | 99.9285 | 152 | 152.126 | 100 | 03 | 07 | 07 | 11227 | 418
Data | 11/30/2022 | 03:07:08;322 | 99.9324 | 152 | 151.9917 | 100 | 03 | 07 | 08 | 11228 | 419
Data | 11/30/2022 | 03:07:09;322 | 99.9326 | 152 | 152.0304 | 100 | 03 | 07 | 09 | 11229 | 420
Data | 11/30/2022 | 03:07:10;322 | 99.9327 | 152 | 152.1453 | 100 | 03 | 07 | 10 | 11230 | 421
Data | 11/30/2022 | 03:07:11;322 | 99.9325 | 152 | 152.0919 | 100 | 03 | 07 | 11 | 11231 | 422
Data | 11/30/2022 | 03:07:12;322 | 99.9262 | 152 | 152.0141 | 100 | 03 | 07 | 12 | 11232 | 423
Data | 11/30/2022 | 03:07:13;322 | 99.9293 | 152 | 152.1073 | 100 | 03 | 07 | 13 | 11233 | 424
Data | 11/30/2022 | 03:07:14;322 | 99.9274 | 152 | 152.0884 | 100 | 03 | 07 | 14 | 11234 | 425
Data | 11/30/2022 | 03:07:15;322 | 99.9259 | 152 | 152.1738 | 100 | 03 | 07 | 15 | 11235 | 426
Data | 11/30/2022 | 03:07:16;322 | 99.9264 | 152 | 152.2066 | 100 | 03 | 07 | 16 | 11236 | 427
Data | 11/30/2022 | 03:07:17;322 | 99.9234 | 152 | 152.2801 | 100 | 03 | 07 | 17 | 11237 | 428
Data | 11/30/2022 | 03:07:18;322 | 99.9293 | 152 | 152.0591 | 100 | 03 | 07 | 18 | 11238 | 429
Data | 11/30/2022 | 03:07:19;322 | 99.9331 | 152 | 152.0658 | 100 | 03 | 07 | 19 | 11239 | 430
Data | 11/30/2022 | 03:07:20;322 | 99.9365 | 152 | 151.9998 | 100 | 03 | 07 | 20 | 11240 | 431
Data | 11/30/2022 | 03:07:21;322 | 99.9377 | 152 | 152.0788 | 100 | 03 | 07 | 21 | 11241 | 432
Data | 11/30/2022 | 03:07:22;322 | 99.9378 | 152 | 152.1483 | 100 | 03 | 07 | 22 | 11242 | 433
Data | 11/30/2022 | 03:07:23;322 | 99.9429 | 152 | 152.1967 | 100 | 03 | 07 | 23 | 11243 | 434
Data | 11/30/2022 | 03:07:24;322 | 99.9442 | 152 | 152.0979 | 100 | 03 | 07 | 24 | 11244 | 435
Data | 11/30/2022 | 03:07:25;322 | 99.9422 | 152 | 152.1714 | 100 | 03 | 07 | 25 | 11245 | 436
Data | 11/30/2022 | 03:07:26;322 | 99.9392 | 152 | 152.1546 | 100 | 03 | 07 | 26 | 11246 | 437
Data | 11/30/2022 | 03:07:27;322 | 99.9399 | 152 | 152.1179 | 100 | 03 | 07 | 27 | 11247 | 438
Data | 11/30/2022 | 03:07:28;322 | 99.9404 | 152 | 152.104 | 100 | 03 | 07 | 28 | 11248 | 439
Data | 11/30/2022 | 03:07:29;322 | 99.9401 | 152 | 152.1059 | 100 | 03 | 07 | 29 | 11249 | 440
Data | 11/30/2022 | 03:07:30;322 | 99.942 | 152 | 152.0614 | 100 | 03 | 07 | 30 | 11250 | 441
Data | 11/30/2022 | 03:07:31;322 | 99.9454 | 152 | 152.0646 | 100 | 03 | 07 | 31 | 11251 | 442
Data | 11/30/2022 | 03:07:32;322 | 99.9441 | 152 | 152.0617 | 100 | 03 | 07 | 32 | 11252 | 443
Data | 11/30/2022 | 03:07:33;322 | 99.9506 | 152 | 151.8884 | 100 | 03 | 07 | 33 | 11253 | 444
Data | 11/30/2022 | 03:07:34;322 | 99.9718 | 152 | 151.6593 | 100 | 03 | 07 | 34 | 11254 | 445
Data | 11/30/2022 | 03:07:35;322 | 99.9887 | 152 | 151.6083 | 100 | 03 | 07 | 35 | 11255 | 446
Data | 11/30/2022 | 03:07:36;322 | 100.0084 | 152 | 151.4497 | 100 | 03 | 07 | 36 | 11256 | 447
Data | 11/30/2022 | 03:07:37;322 | 100.0279 | 152 | 151.4495 | 100 | 03 | 07 | 37 | 11257 | 448
Data | 11/30/2022 | 03:07:38;322 | 100.0487 | 152 | 151.3872 | 100 | 03 | 07 | 38 | 11258 | 449
Data | 11/30/2022 | 03:07:39;322 | 100.0762 | 152 | 151.2616 | 100 | 03 | 07 | 39 | 11259 | 450
Data | 11/30/2022 | 03:07:40;322 | 100.1112 | 152 | 151.1423 | 100 | 03 | 07 | 40 | 11260 | 451
Data | 11/30/2022 | 03:07:41;322 | 100.147 | 152 | 151.0349 | 100 | 03 | 07 | 41 | 11261 | 452
Data | 11/30/2022 | 03:07:42;322 | 100.183 | 152 | 151.0035 | 100 | 03 | 07 | 42 | 11262 | 453
Data | 11/30/2022 | 03:07:43;322 | 100.198 | 152 | 151.1636 | 100 | 03 | 07 | 43 | 11263 | 454
Data | 11/30/2022 | 03:07:44;322 | 100.1845 | 152 | 151.4971 | 100 | 03 | 07 | 44 | 11264 | 455
Data | 11/30/2022 | 03:07:45;322 | 100.1521 | 152 | 151.9537 | 100 | 03 | 07 | 45 | 11265 | 456
Data | 11/30/2022 | 03:07:46;322 | 100.1154 | 152 | 152.214 | 100 | 03 | 07 | 46 | 11266 | 457
Data | 11/30/2022 | 03:07:47;322 | 100.0915 | 152 | 152.4133 | 100 | 03 | 07 | 47 | 11267 | 458
Data | 11/30/2022 | 03:07:48;322 | 100.0744 | 152 | 152.2907 | 100 | 03 | 07 | 48 | 11268 | 459
Data | 11/30/2022 | 03:07:49;322 | 100.0765 | 152 | 152.0973 | 100 | 03 | 07 | 49 | 11269 | 460
Data | 11/30/2022 | 03:07:50;322 | 100.0927 | 152 | 151.951 | 100 | 03 | 07 | 50 | 11270 | 461
Data | 11/30/2022 | 03:07:51;322 | 100.1017 | 152 | 151.8292 | 100 | 03 | 07 | 51 | 11271 | 462
Data | 11/30/2022 | 03:07:52;322 | 100.105 | 152 | 151.8033 | 100 | 03 | 07 | 52 | 11272 | 463
Data | 11/30/2022 | 03:07:53;322 | 100.1053 | 152 | 151.7807 | 100 | 03 | 07 | 53 | 11273 | 464
Data | 11/30/2022 | 03:07:54;322 | 100.087 | 152 | 152.1167 | 100 | 03 | 07 | 54 | 11274 | 465
Data | 11/30/2022 | 03:07:55;322 | 100.077 | 152 | 152.1104 | 100 | 03 | 07 | 55 | 11275 | 466
Data | 11/30/2022 | 03:07:56;322 | 100.0532 | 152 | 152.3477 | 100 | 03 | 07 | 56 | 11276 | 467
Data | 11/30/2022 | 03:07:57;322 | 100.0453 | 152 | 152.3037 | 100 | 03 | 07 | 57 | 11277 | 468
Data | 11/30/2022 | 03:07:58;322 | 100.0466 | 152 | 152.1576 | 100 | 03 | 07 | 58 | 11278 | 469
Data | 11/30/2022 | 03:07:59;322 | 100.0467 | 152 | 152.1742 | 100 | 03 | 07 | 59 | 11279 | 470
Data | 11/30/2022 | 03:08:00;322 | 100.0556 | 152 | 152.1003 | 99.6667 | 03 | 08 | 00 | 11280 | 471
Data | 11/30/2022 | 03:08:01;322 | 100.0586 | 152 | 151.9702 | 99.6667 | 03 | 08 | 01 | 11281 | 472
Data | 11/30/2022 | 03:08:02;322 | 100.054 | 152 | 152.0483 | 99.6667 | 03 | 08 | 02 | 11282 | 473
Data | 11/30/2022 | 03:08:03;322 | 100.0496 | 152 | 152.1691 | 99.6667 | 03 | 08 | 03 | 11283 | 474
Data | 11/30/2022 | 03:08:04;322 | 100.0432 | 152 | 152.4697 | 99.6667 | 03 | 08 | 04 | 11284 | 475
Data | 11/30/2022 | 03:08:05;322 | 100.0327 | 152 | 152.9667 | 99.6667 | 03 | 08 | 05 | 11285 | 476
Data | 11/30/2022 | 03:08:06;322 | 100.031 | 152 | 153.4382 | 99.6667 | 03 | 08 | 06 | 11286 | 477
Data | 11/30/2022 | 03:08:07;322 | 100.0281 | 152 | 153.9386 | 99.6667 | 03 | 08 | 07 | 11287 | 478
Data | 11/30/2022 | 03:08:08;322 | 100.0298 | 152 | 154.4179 | 99.6667 | 03 | 08 | 08 | 11288 | 479
Data | 11/30/2022 | 03:08:09;322 | 100.0327 | 152 | 154.7553 | 99.6667 | 03 | 08 | 09 | 11289 | 480
Data | 11/30/2022 | 03:08:10;322 | 100.0365 | 152 | 155.1346 | 99.6667 | 03 | 08 | 10 | 11290 | 481
Data | 11/30/2022 | 03:08:11;322 | 100.0386 | 152 | 155.5901 | 99.6667 | 03 | 08 | 11 | 11291 | 482
Data | 11/30/2022 | 03:08:12;322 | 100.0434 | 152 | 155.8988 | 99.6667 | 03 | 08 | 12 | 11292 | 483
Data | 11/30/2022 | 03:08:13;322 | 100.0495 | 152 | 156.1985 | 99.6667 | 03 | 08 | 13 | 11293 | 484
Data | 11/30/2022 | 03:08:14;322 | 100.053 | 152 | 156.6002 | 99.6667 | 03 | 08 | 14 | 11294 | 485
Data | 11/30/2022 | 03:08:15;322 | 100.0494 | 152 | 156.9242 | 99.6667 | 03 | 08 | 15 | 11295 | 486
Data | 11/30/2022 | 03:08:16;322 | 100.0518 | 152 | 157.063 | 99.6667 | 03 | 08 | 16 | 11296 | 487
Data | 11/30/2022 | 03:08:17;322 | 100.0454 | 152 | 157.4839 | 99.6667 | 03 | 08 | 17 | 11297 | 488
Data | 11/30/2022 | 03:08:18;322 | 100.0502 | 152 | 157.8157 | 99.6667 | 03 | 08 | 18 | 11298 | 489
Data | 11/30/2022 | 03:08:19;322 | 100.0628 | 152 | 157.8191 | 99.6667 | 03 | 08 | 19 | 11299 | 490
Data | 11/30/2022 | 03:08:20;322 | 100.0724 | 152 | 158.0659 | 99.6667 | 03 | 08 | 20 | 11300 | 491
Data | 11/30/2022 | 03:08:21;322 | 100.1044 | 152 | 158.0767 | 99.6667 | 03 | 08 | 21 | 11301 | 492
Data | 11/30/2022 | 03:08:22;322 | 100.1239 | 152 | 158.1754 | 99.6667 | 03 | 08 | 22 | 11302 | 493
Data | 11/30/2022 | 03:08:23;322 | 100.1321 | 152 | 158.5739 | 99.6667 | 03 | 08 | 23 | 11303 | 494
Data | 11/30/2022 | 03:08:24;322 | 100.1234 | 152 | 159.0609 | 99.6667 | 03 | 08 | 24 | 11304 | 495
Data | 11/30/2022 | 03:08:25;322 | 100.097 | 152 | 159.5395 | 99.6667 | 03 | 08 | 25 | 11305 | 496
Data | 11/30/2022 | 03:08:26;322 | 100.071 | 152 | 160.1571 | 99.6667 | 03 | 08 | 26 | 11306 | 497
Data | 11/30/2022 | 03:08:27;322 | 100.0425 | 152 | 160.6482 | 99.6667 | 03 | 08 | 27 | 11307 | 498
Data | 11/30/2022 | 03:08:28;322 | 100.0347 | 152 | 160.7348 | 99.6667 | 03 | 08 | 28 | 11308 | 499
Data | 11/30/2022 | 03:08:29;322 | 100.0368 | 152 | 160.7073 | 99.6667 | 03 | 08 | 29 | 11309 | 500
Data | 11/30/2022 | 03:08:30;322 | 100.048 | 152 | 160.8596 | 99.6667 | 03 | 08 | 30 | 11310 | 501
Data | 11/30/2022 | 03:08:31;322 | 100.0622 | 152 | 160.7601 | 99.6667 | 03 | 08 | 31 | 11311 | 502
Data | 11/30/2022 | 03:08:32;322 | 100.0715 | 152 | 160.8952 | 99.6667 | 03 | 08 | 32 | 11312 | 503
Data | 11/30/2022 | 03:08:33;322 | 100.0776 | 152 | 161.1586 | 99.6667 | 03 | 08 | 33 | 11313 | 504
Data | 11/30/2022 | 03:08:34;322 | 100.0815 | 152 | 161.3231 | 99.6667 | 03 | 08 | 34 | 11314 | 505
Data | 11/30/2022 | 03:08:35;322 | 100.0702 | 152 | 161.665 | 99.6667 | 03 | 08 | 35 | 11315 | 506
Data | 11/30/2022 | 03:08:36;322 | 100.0665 | 152 | 161.9224 | 99.6667 | 03 | 08 | 36 | 11316 | 507
Data | 11/30/2022 | 03:08:37;322 | 100.0632 | 152 | 161.9783 | 99.6667 | 03 | 08 | 37 | 11317 | 508
Data | 11/30/2022 | 03:08:38;322 | 100.0551 | 152 | 162.2636 | 99.6667 | 03 | 08 | 38 | 11318 | 509
Data | 11/30/2022 | 03:08:39;322 | 100.0567 | 152 | 162.4644 | 99.6667 | 03 | 08 | 39 | 11319 | 510
Data | 11/30/2022 | 03:08:40;322 | 100.0576 | 152 | 162.4945 | 99.6667 | 03 | 08 | 40 | 11320 | 511
Data | 11/30/2022 | 03:08:41;322 | 100.0649 | 152 | 162.5428 | 99.6667 | 03 | 08 | 41 | 11321 | 512
Data | 11/30/2022 | 03:08:42;322 | 100.0755 | 152 | 162.5283 | 99.6667 | 03 | 08 | 42 | 11322 | 513
Data | 11/30/2022 | 03:08:43;322 | 100.0735 | 152 | 162.895 | 99.6667 | 03 | 08 | 43 | 11323 | 514
Data | 11/30/2022 | 03:08:44;322 | 100.0716 | 152 | 163.1338 | 99.6667 | 03 | 08 | 44 | 11324 | 515
Data | 11/30/2022 | 03:08:45;322 | 100.0683 | 152 | 163.5156 | 99.6667 | 03 | 08 | 45 | 11325 | 516
Data | 11/30/2022 | 03:08:46;322 | 100.0559 | 152 | 163.8391 | 99.6667 | 03 | 08 | 46 | 11326 | 517
Data | 11/30/2022 | 03:08:47;322 | 100.0482 | 152 | 164.0484 | 99.6667 | 03 | 08 | 47 | 11327 | 518
Data | 11/30/2022 | 03:08:48;322 | 100.0424 | 152 | 164.3087 | 99.6667 | 03 | 08 | 48 | 11328 | 519
Data | 11/30/2022 | 03:08:49;322 | 100.0424 | 152 | 164.444 | 99.6667 | 03 | 08 | 49 | 11329 | 520
Data | 11/30/2022 | 03:08:50;322 | 100.0427 | 152 | 164.4987 | 99.6667 | 03 | 08 | 50 | 11330 | 521
Data | 11/30/2022 | 03:08:51;322 | 100.0452 | 152 | 164.6508 | 99.6667 | 03 | 08 | 51 | 11331 | 522
Data | 11/30/2022 | 03:08:52;322 | 100.0459 | 152 | 164.6799 | 99.6667 | 03 | 08 | 52 | 11332 | 523
Data | 11/30/2022 | 03:08:53;322 | 100.0695 | 152 | 164.5508 | 99.6667 | 03 | 08 | 53 | 11333 | 524
Data | 11/30/2022 | 03:08:54;322 | 100.0936 | 152 | 164.6091 | 99.6667 | 03 | 08 | 54 | 11334 | 525
Data | 11/30/2022 | 03:08:55;322 | 100.1182 | 152 | 164.4496 | 99.6667 | 03 | 08 | 55 | 11335 | 526
Data | 11/30/2022 | 03:08:56;322 | 100.1474 | 152 | 164.4319 | 99.6667 | 03 | 08 | 56 | 11336 | 527
Data | 11/30/2022 | 03:08:57;322 | 100.1492 | 152 | 164.7166 | 99.6667 | 03 | 08 | 57 | 11337 | 528
Data | 11/30/2022 | 03:08:58;322 | 100.1505 | 152 | 165.0482 | 99.6667 | 03 | 08 | 58 | 11338 | 529
Data | 11/30/2022 | 03:08:59;322 | 100.1416 | 152 | 165.3715 | 99.6667 | 03 | 08 | 59 | 11339 | 530
Data | 11/30/2022 | 03:09:00;322 | 100.1299 | 152 | 165.6752 | 99.6667 | 03 | 09 | 00 | 11340 | 531
Data | 11/30/2022 | 03:09:01;322 | 100.1244 | 152 | 165.7415 | 99.6667 | 03 | 09 | 01 | 11341 | 532
Data | 11/30/2022 | 03:09:02;322 | 100.1125 | 152 | 165.9368 | 99.6667 | 03 | 09 | 02 | 11342 | 533
Data | 11/30/2022 | 03:09:03;322 | 100.1098 | 152 | 166.1286 | 99.6667 | 03 | 09 | 03 | 11343 | 534
Data | 11/30/2022 | 03:09:04;322 | 100.1055 | 152 | 166.2496 | 99.6667 | 03 | 09 | 04 | 11344 | 535
Data | 11/30/2022 | 03:09:05;322 | 100.1118 | 152 | 166.1707 | 99.6667 | 03 | 09 | 05 | 11345 | 536
Data | 11/30/2022 | 03:09:06;322 | 100.1193 | 152 | 166.3153 | 99.6667 | 03 | 09 | 06 | 11346 | 537
Data | 11/30/2022 | 03:09:07;322 | 100.1212 | 152 | 166.4691 | 99.6667 | 03 | 09 | 07 | 11347 | 538
Data | 11/30/2022 | 03:09:08;322 | 100.1283 | 152 | 166.4206 | 99.6667 | 03 | 09 | 08 | 11348 | 539
Data | 11/30/2022 | 03:09:09;322 | 100.1299 | 152 | 166.5942 | 99.6667 | 03 | 09 | 09 | 11349 | 540
Data | 11/30/2022 | 03:09:10;322 | 100.1313 | 152 | 166.7547 | 99.6667 | 03 | 09 | 10 | 11350 | 541
Data | 11/30/2022 | 03:09:11;322 | 100.1363 | 152 | 166.7708 | 99.6667 | 03 | 09 | 11 | 11351 | 542
Data | 11/30/2022 | 03:09:12;322 | 100.1258 | 152 | 167.1645 | 99.6667 | 03 | 09 | 12 | 11352 | 543
Data | 11/30/2022 | 03:09:13;322 | 100.127 | 152 | 167.4206 | 99.6667 | 03 | 09 | 13 | 11353 | 544
Data | 11/30/2022 | 03:09:14;322 | 100.1177 | 152 | 167.4778 | 99.6667 | 03 | 09 | 14 | 11354 | 545
Data | 11/30/2022 | 03:09:15;322 | 100.1086 | 152 | 167.6867 | 99.6667 | 03 | 09 | 15 | 11355 | 546
Data | 11/30/2022 | 03:09:16;322 | 100.1075 | 152 | 167.831 | 99.6667 | 03 | 09 | 16 | 11356 | 547
Data | 11/30/2022 | 03:09:17;322 | 100.1051 | 152 | 167.9838 | 99.6667 | 03 | 09 | 17 | 11357 | 548
Data | 11/30/2022 | 03:09:18;322 | 100.0997 | 152 | 168.0514 | 99.6667 | 03 | 09 | 18 | 11358 | 549
Data | 11/30/2022 | 03:09:19;322 | 100.0982 | 152 | 168.309 | 99.6667 | 03 | 09 | 19 | 11359 | 550
Data | 11/30/2022 | 03:09:20;322 | 100.0918 | 152 | 168.3325 | 99.6667 | 03 | 09 | 20 | 11360 | 551
Data | 11/30/2022 | 03:09:21;322 | 100.0913 | 152 | 168.4355 | 99.6667 | 03 | 09 | 21 | 11361 | 552
Data | 11/30/2022 | 03:09:22;322 | 100.0827 | 152 | 168.5745 | 99.6667 | 03 | 09 | 22 | 11362 | 553
Data | 11/30/2022 | 03:09:23;322 | 100.0757 | 152 | 168.71 | 99.6667 | 03 | 09 | 23 | 11363 | 554
Data | 11/30/2022 | 03:09:24;322 | 100.0768 | 152 | 168.6705 | 99.6667 | 03 | 09 | 24 | 11364 | 555
Data | 11/30/2022 | 03:09:25;322 | 100.0691 | 152 | 168.8034 | 99.6667 | 03 | 09 | 25 | 11365 | 556
Data | 11/30/2022 | 03:09:26;322 | 100.0671 | 152 | 168.9621 | 99.6667 | 03 | 09 | 26 | 11366 | 557
Data | 11/30/2022 | 03:09:27;322 | 100.0662 | 152 | 168.823 | 99.6667 | 03 | 09 | 27 | 11367 | 558
Data | 11/30/2022 | 03:09:28;322 | 100.0715 | 152 | 168.9495 | 99.6667 | 03 | 09 | 28 | 11368 | 559
Data | 11/30/2022 | 03:09:29;322 | 100.0812 | 152 | 168.9372 | 99.6667 | 03 | 09 | 29 | 11369 | 560
Data | 11/30/2022 | 03:09:30;322 | 100.0851 | 152 | 169.0015 | 99.6667 | 03 | 09 | 30 | 11370 | 561
Data | 11/30/2022 | 03:09:31;322 | 100.0931 | 152 | 169.1461 | 99.6667 | 03 | 09 | 31 | 11371 | 562
Data | 11/30/2022 | 03:09:32;322 | 100.0998 | 152 | 169.3098 | 99.6667 | 03 | 09 | 32 | 11372 | 563
Data | 11/30/2022 | 03:09:33;322 | 100.1002 | 152 | 169.3299 | 99.6667 | 03 | 09 | 33 | 11373 | 564
Data | 11/30/2022 | 03:09:34;322 | 100.1065 | 152 | 169.3717 | 99.6667 | 03 | 09 | 34 | 11374 | 565
Data | 11/30/2022 | 03:09:35;322 | 100.1006 | 152 | 169.535 | 99.6667 | 03 | 09 | 35 | 11375 | 566
Data | 11/30/2022 | 03:09:36;322 | 100.0977 | 152 | 169.5533 | 99.6667 | 03 | 09 | 36 | 11376 | 567
Data | 11/30/2022 | 03:09:37;322 | 100.0935 | 152 | 169.6684 | 99.6667 | 03 | 09 | 37 | 11377 | 568
Data | 11/30/2022 | 03:09:38;322 | 100.0863 | 152 | 169.827 | 99.6667 | 03 | 09 | 38 | 11378 | 569
Data | 11/30/2022 | 03:09:39;322 | 100.0837 | 152 | 169.8798 | 99.6667 | 03 | 09 | 39 | 11379 | 570
Data | 11/30/2022 | 03:09:40;322 | 100.0794 | 152 | 170.034 | 99.6667 | 03 | 09 | 40 | 11380 | 571
Data | 11/30/2022 | 03:09:41;322 | 100.071 | 152 | 170.2677 | 99.6667 | 03 | 09 | 41 | 11381 | 572
Data | 11/30/2022 | 03:09:42;322 | 100.0678 | 152 | 170.2253 | 99.6667 | 03 | 09 | 42 | 11382 | 573
Data | 11/30/2022 | 03:09:43;322 | 100.0696 | 152 | 170.1926 | 99.6667 | 03 | 09 | 43 | 11383 | 574
Data | 11/30/2022 | 03:09:44;322 | 100.071 | 152 | 170.1576 | 99.6667 | 03 | 09 | 44 | 11384 | 575
Data | 11/30/2022 | 03:09:45;322 | 100.0766 | 152 | 170.2536 | 99.6667 | 03 | 09 | 45 | 11385 | 576
Data | 11/30/2022 | 03:09:46;322 | 100.0797 | 152 | 170.3413 | 99.6667 | 03 | 09 | 46 | 11386 | 577
Data | 11/30/2022 | 03:09:47;322 | 100.0818 | 152 | 170.3653 | 99.6667 | 03 | 09 | 47 | 11387 | 578
Data | 11/30/2022 | 03:09:48;322 | 100.0876 | 152 | 170.4405 | 99.6667 | 03 | 09 | 48 | 11388 | 579
Data | 11/30/2022 | 03:09:49;322 | 100.0902 | 152 | 170.4125 | 99.6667 | 03 | 09 | 49 | 11389 | 580
Data | 11/30/2022 | 03:09:50;322 | 100.085 | 152 | 170.4929 | 99.6667 | 03 | 09 | 50 | 11390 | 581
Data | 11/30/2022 | 03:09:51;322 | 100.0819 | 152 | 170.6467 | 99.6667 | 03 | 09 | 51 | 11391 | 582
Data | 11/30/2022 | 03:09:52;322 | 100.0754 | 152 | 170.7463 | 99.6667 | 03 | 09 | 52 | 11392 | 583
Data | 11/30/2022 | 03:09:53;322 | 100.0693 | 152 | 170.9545 | 99.6667 | 03 | 09 | 53 | 11393 | 584
Data | 11/30/2022 | 03:09:54;322 | 100.0726 | 152 | 170.9048 | 99.6667 | 03 | 09 | 54 | 11394 | 585
Data | 11/30/2022 | 03:09:55;322 | 100.0697 | 152 | 171.0032 | 99.6667 | 03 | 09 | 55 | 11395 | 586
Data | 11/30/2022 | 03:09:56;322 | 100.0755 | 152 | 170.9722 | 99.6667 | 03 | 09 | 56 | 11396 | 587
Data | 11/30/2022 | 03:09:57;322 | 100.0769 | 152 | 170.9746 | 99.6667 | 03 | 09 | 57 | 11397 | 588
Data | 11/30/2022 | 03:09:58;322 | 100.0731 | 152 | 171.0041 | 99.6667 | 03 | 09 | 58 | 11398 | 589
Data | 11/30/2022 | 03:09:59;322 | 100.0823 | 152 | 170.9635 | 99.6667 | 03 | 09 | 59 | 11399 | 590
Data | 11/30/2022 | 03:10:00;322 | 100.0768 | 152 | 171.2116 | 99.6667 | 03 | 10 | 00 | 11400 | 591
Data | 11/30/2022 | 03:10:01;322 | 100.0747 | 152 | 171.3289 | 99.6667 | 03 | 10 | 01 | 11401 | 592
Data | 11/30/2022 | 03:10:02;322 | 100.0706 | 152 | 171.4192 | 99.6667 | 03 | 10 | 02 | 11402 | 593
Data | 11/30/2022 | 03:10:03;322 | 100.0613 | 152 | 171.6515 | 99.6667 | 03 | 10 | 03 | 11403 | 594
Data | 11/30/2022 | 03:10:04;322 | 100.0591 | 152 | 171.8487 | 99.6667 | 03 | 10 | 04 | 11404 | 595
Data | 11/30/2022 | 03:10:05;322 | 100.0673 | 152 | 171.9348 | 99.6667 | 03 | 10 | 05 | 11405 | 596
Data | 11/30/2022 | 03:10:06;322 | 100.0869 | 152 | 171.7527 | 99.6667 | 03 | 10 | 06 | 11406 | 597
Data | 11/30/2022 | 03:10:07;322 | 100.1084 | 152 | 171.6888 | 99.6667 | 03 | 10 | 07 | 11407 | 598
Data | 11/30/2022 | 03:10:08;322 | 100.1199 | 152 | 171.671 | 99.6667 | 03 | 10 | 08 | 11408 | 599
Data | 11/30/2022 | 03:10:09;322 | 100.1227 | 152 | 171.6804 | 99.6667 | 03 | 10 | 09 | 11409 | 600
Data | 11/30/2022 | 03:10:10;322 | 100.1129 | 152 | 172.0338 | 99.6667 | 03 | 10 | 10 | 11410 | 601
Data | 11/30/2022 | 03:10:11;322 | 100.0832 | 152 | 172.5302 | 99.6667 | 03 | 10 | 11 | 11411 | 602
Data | 11/30/2022 | 03:10:12;322 | 100.0582 | 152 | 172.6534 | 99.6667 | 03 | 10 | 12 | 11412 | 603
Data | 11/30/2022 | 03:10:13;322 | 100.0307 | 152 | 172.7974 | 99.6667 | 03 | 10 | 13 | 11413 | 604
Data | 11/30/2022 | 03:10:14;322 | 100.0269 | 152 | 172.6901 | 99.6667 | 03 | 10 | 14 | 11414 | 605
Data | 11/30/2022 | 03:10:15;322 | 100.0213 | 152 | 172.6034 | 99.6667 | 03 | 10 | 15 | 11415 | 606
Data | 11/30/2022 | 03:10:16;322 | 100.0335 | 152 | 172.3263 | 99.6667 | 03 | 10 | 16 | 11416 | 607
Data | 11/30/2022 | 03:10:17;322 | 100.0451 | 152 | 172.2684 | 99.6667 | 03 | 10 | 17 | 11417 | 608
Data | 11/30/2022 | 03:10:18;322 | 100.05 | 152 | 172.3257 | 99.6667 | 03 | 10 | 18 | 11418 | 609
Data | 11/30/2022 | 03:10:19;322 | 100.0556 | 152 | 172.2305 | 99.6667 | 03 | 10 | 19 | 11419 | 610
Data | 11/30/2022 | 03:10:20;322 | 100.0443 | 152 | 172.4134 | 99.6667 | 03 | 10 | 20 | 11420 | 611
Data | 11/30/2022 | 03:10:21;322 | 100.0287 | 152 | 172.6656 | 99.6667 | 03 | 10 | 21 | 11421 | 612
Data | 11/30/2022 | 03:10:22;322 | 100.0127 | 152 | 172.7782 | 99.6667 | 03 | 10 | 22 | 11422 | 613
Data | 11/30/2022 | 03:10:23;322 | 100.0018 | 152 | 172.8874 | 99.6667 | 03 | 10 | 23 | 11423 | 614
Data | 11/30/2022 | 03:10:24;322 | 99.9917 | 152 | 172.9958 | 99.6667 | 03 | 10 | 24 | 11424 | 615
Data | 11/30/2022 | 03:10:25;322 | 99.986 | 152 | 173.0452 | 99.6667 | 03 | 10 | 25 | 11425 | 616
Data | 11/30/2022 | 03:10:26;322 | 99.9804 | 152 | 172.9825 | 99.6667 | 03 | 10 | 26 | 11426 | 617
Data | 11/30/2022 | 03:10:27;322 | 99.972 | 152 | 173.0448 | 99.6667 | 03 | 10 | 27 | 11427 | 618
Data | 11/30/2022 | 03:10:28;322 | 99.9678 | 152 | 173.0901 | 99.6667 | 03 | 10 | 28 | 11428 | 619
Data | 11/30/2022 | 03:10:29;322 | 99.96 | 152 | 173.1326 | 99.6667 | 03 | 10 | 29 | 11429 | 620
Data | 11/30/2022 | 03:10:30;322 | 99.962 | 152 | 173.242 | 99.6667 | 03 | 10 | 30 | 11430 | 621
Data | 11/30/2022 | 03:10:31;322 | 99.9655 | 152 | 173.3256 | 99.6667 | 03 | 10 | 31 | 11431 | 622
Data | 11/30/2022 | 03:10:32;322 | 99.9723 | 152 | 173.1238 | 99.6667 | 03 | 10 | 32 | 11432 | 623
Data | 11/30/2022 | 03:10:33;322 | 99.9809 | 152 | 173.1636 | 99.6667 | 03 | 10 | 33 | 11433 | 624
Data | 11/30/2022 | 03:10:34;322 | 99.995 | 152 | 173.1019 | 99.6667 | 03 | 10 | 34 | 11434 | 625
Data | 11/30/2022 | 03:10:35;322 | 100.0014 | 152 | 173.0401 | 99.6667 | 03 | 10 | 35 | 11435 | 626
Data | 11/30/2022 | 03:10:36;322 | 100.0191 | 152 | 172.9729 | 99.6667 | 03 | 10 | 36 | 11436 | 627
Data | 11/30/2022 | 03:10:37;322 | 100.0311 | 152 | 172.99 | 99.6667 | 03 | 10 | 37 | 11437 | 628
Data | 11/30/2022 | 03:10:38;322 | 100.0389 | 152 | 172.9958 | 99.6667 | 03 | 10 | 38 | 11438 | 629
Data | 11/30/2022 | 03:10:39;322 | 100.0494 | 152 | 172.9502 | 99.6667 | 03 | 10 | 39 | 11439 | 630
Data | 11/30/2022 | 03:10:40;322 | 100.0533 | 152 | 173.0719 | 99.6667 | 03 | 10 | 40 | 11440 | 631
Data | 11/30/2022 | 03:10:41;322 | 100.058 | 152 | 173.0844 | 99.6667 | 03 | 10 | 41 | 11441 | 632
Data | 11/30/2022 | 03:10:42;322 | 100.0529 | 152 | 173.1543 | 99.6667 | 03 | 10 | 42 | 11442 | 633
Data | 11/30/2022 | 03:10:43;322 | 100.0443 | 152 | 173.3024 | 99.6667 | 03 | 10 | 43 | 11443 | 634
Data | 11/30/2022 | 03:10:44;322 | 100.0417 | 152 | 173.4255 | 99.6667 | 03 | 10 | 44 | 11444 | 635
Data | 11/30/2022 | 03:10:45;322 | 100.032 | 152 | 173.565 | 99.6667 | 03 | 10 | 45 | 11445 | 636
Data | 11/30/2022 | 03:10:46;322 | 100.0234 | 152 | 173.5611 | 99.6667 | 03 | 10 | 46 | 11446 | 637
Data | 11/30/2022 | 03:10:47;322 | 100.0146 | 152 | 173.6873 | 99.6667 | 03 | 10 | 47 | 11447 | 638
Data | 11/30/2022 | 03:10:48;322 | 100.0036 | 152 | 173.7199 | 99.6667 | 03 | 10 | 48 | 11448 | 639
Data | 11/30/2022 | 03:10:49;322 | 100.0085 | 152 | 173.5906 | 99.6667 | 03 | 10 | 49 | 11449 | 640
Data | 11/30/2022 | 03:10:50;322 | 99.9997 | 152 | 173.7096 | 99.6667 | 03 | 10 | 50 | 11450 | 641
Data | 11/30/2022 | 03:10:51;322 | 100 | 152 | 173.7089 | 99.6667 | 03 | 10 | 51 | 11451 | 642
Data | 11/30/2022 | 03:10:52;322 | 99.9932 | 152 | 173.746 | 99.6667 | 03 | 10 | 52 | 11452 | 643
Data | 11/30/2022 | 03:10:53;322 | 99.9876 | 152 | 173.868 | 99.6667 | 03 | 10 | 53 | 11453 | 644
Data | 11/30/2022 | 03:10:54;322 | 99.9855 | 152 | 173.871 | 99.6667 | 03 | 10 | 54 | 11454 | 645
Data | 11/30/2022 | 03:10:55;322 | 99.9838 | 152 | 173.7566 | 99.6667 | 03 | 10 | 55 | 11455 | 646
Data | 11/30/2022 | 03:10:56;322 | 99.9744 | 152 | 173.7423 | 99.6667 | 03 | 10 | 56 | 11456 | 647
Data | 11/30/2022 | 03:10:57;322 | 99.9666 | 152 | 173.9243 | 99.6667 | 03 | 10 | 57 | 11457 | 648
Data | 11/30/2022 | 03:10:58;322 | 99.9638 | 152 | 173.9473 | 99.6667 | 03 | 10 | 58 | 11458 | 649
Data | 11/30/2022 | 03:10:59;322 | 99.9625 | 152 | 173.8141 | 99.6667 | 03 | 10 | 59 | 11459 | 650
Data | 11/30/2022 | 03:11:00;322 | 99.957 | 152 | 173.8808 | 99.6667 | 03 | 11 | 00 | 11460 | 651
Data | 11/30/2022 | 03:11:01;322 | 99.9605 | 152 | 173.8749 | 99.6667 | 03 | 11 | 01 | 11461 | 652
Data | 11/30/2022 | 03:11:02;322 | 99.9616 | 152 | 173.862 | 99.6667 | 03 | 11 | 02 | 11462 | 653
Data | 11/30/2022 | 03:11:03;322 | 99.9637 | 152 | 173.9397 | 99.6667 | 03 | 11 | 03 | 11463 | 654
Data | 11/30/2022 | 03:11:04;322 | 99.9682 | 152 | 173.9593 | 99.6667 | 03 | 11 | 04 | 11464 | 655
Data | 11/30/2022 | 03:11:05;322 | 99.9673 | 152 | 173.9204 | 99.6667 | 03 | 11 | 05 | 11465 | 656
Data | 11/30/2022 | 03:11:06;322 | 99.9682 | 152 | 173.8365 | 99.6667 | 03 | 11 | 06 | 11466 | 657
Data | 11/30/2022 | 03:11:07;322 | 99.9637 | 152 | 173.9617 | 99.6667 | 03 | 11 | 07 | 11467 | 658
Data | 11/30/2022 | 03:11:08;322 | 99.9502 | 152 | 174.103 | 99.6667 | 03 | 11 | 08 | 11468 | 659
Data | 11/30/2022 | 03:11:09;322 | 99.9524 | 152 | 173.9222 | 99.6667 | 03 | 11 | 09 | 11469 | 660
Data | 11/30/2022 | 03:11:10;322 | 99.9494 | 152 | 174.0277 | 99.6667 | 03 | 11 | 10 | 11470 | 661
Data | 11/30/2022 | 03:11:11;322 | 99.952 | 152 | 173.9621 | 99.6667 | 03 | 11 | 11 | 11471 | 662
Data | 11/30/2022 | 03:11:12;322 | 99.9587 | 152 | 173.9281 | 99.6667 | 03 | 11 | 12 | 11472 | 663
Data | 11/30/2022 | 03:11:13;322 | 99.9702 | 152 | 173.8848 | 99.6667 | 03 | 11 | 13 | 11473 | 664
Data | 11/30/2022 | 03:11:14;322 | 99.987 | 152 | 173.8705 | 99.6667 | 03 | 11 | 14 | 11474 | 665
Data | 11/30/2022 | 03:11:15;322 | 100.0148 | 152 | 173.6673 | 99.6667 | 03 | 11 | 15 | 11475 | 666
Data | 11/30/2022 | 03:11:16;322 | 100.0345 | 152 | 173.6196 | 99.6667 | 03 | 11 | 16 | 11476 | 667
Data | 11/30/2022 | 03:11:17;322 | 100.061 | 152 | 173.5966 | 99.6667 | 03 | 11 | 17 | 11477 | 668
Data | 11/30/2022 | 03:11:18;322 | 100.0953 | 152 | 173.4335 | 99.6667 | 03 | 11 | 18 | 11478 | 669
Data | 11/30/2022 | 03:11:19;322 | 100.1211 | 152 | 173.4159 | 99.6667 | 03 | 11 | 19 | 11479 | 670
Data | 11/30/2022 | 03:11:20;322 | 100.1414 | 152 | 173.3797 | 99.6667 | 03 | 11 | 20 | 11480 | 671
Data | 11/30/2022 | 03:11:21;322 | 100.1447 | 152 | 173.5705 | 99.6667 | 03 | 11 | 21 | 11481 | 672
Data | 11/30/2022 | 03:11:22;322 | 100.1323 | 152 | 173.8964 | 99.6667 | 03 | 11 | 22 | 11482 | 673
Data | 11/30/2022 | 03:11:23;322 | 100.1167 | 152 | 174.1758 | 99.6667 | 03 | 11 | 23 | 11483 | 674
Data | 11/30/2022 | 03:11:24;322 | 100.0911 | 152 | 174.4778 | 99.6667 | 03 | 11 | 24 | 11484 | 675
Data | 11/30/2022 | 03:11:25;322 | 100.0666 | 152 | 174.5529 | 99.6667 | 03 | 11 | 25 | 11485 | 676
Data | 11/30/2022 | 03:11:26;322 | 100.0482 | 152 | 174.5831 | 99.6667 | 03 | 11 | 26 | 11486 | 677
Data | 11/30/2022 | 03:11:27;322 | 100.035 | 152 | 174.6286 | 99.6667 | 03 | 11 | 27 | 11487 | 678
Data | 11/30/2022 | 03:11:28;322 | 100.0301 | 152 | 174.5715 | 99.6667 | 03 | 11 | 28 | 11488 | 679
Data | 11/30/2022 | 03:11:29;322 | 100.0303 | 152 | 174.3835 | 99.6667 | 03 | 11 | 29 | 11489 | 680
Data | 11/30/2022 | 03:11:30;322 | 100.0268 | 152 | 174.4445 | 99.6667 | 03 | 11 | 30 | 11490 | 681
Data | 11/30/2022 | 03:11:31;322 | 100.0336 | 152 | 174.4216 | 99.6667 | 03 | 11 | 31 | 11491 | 682
Data | 11/30/2022 | 03:11:32;322 | 100.0316 | 152 | 174.3354 | 99.6667 | 03 | 11 | 32 | 11492 | 683
Data | 11/30/2022 | 03:11:33;322 | 100.024 | 152 | 174.3977 | 99.6667 | 03 | 11 | 33 | 11493 | 684
Data | 11/30/2022 | 03:11:34;322 | 100.0195 | 152 | 174.5056 | 99.6667 | 03 | 11 | 34 | 11494 | 685
Data | 11/30/2022 | 03:11:35;322 | 100.0111 | 152 | 174.5282 | 99.6667 | 03 | 11 | 35 | 11495 | 686
Data | 11/30/2022 | 03:11:36;322 | 100.0042 | 152 | 174.573 | 99.6667 | 03 | 11 | 36 | 11496 | 687
Data | 11/30/2022 | 03:11:37;322 | 99.9956 | 152 | 174.6242 | 99.6667 | 03 | 11 | 37 | 11497 | 688
Data | 11/30/2022 | 03:11:38;322 | 99.9837 | 152 | 174.6458 | 99.6667 | 03 | 11 | 38 | 11498 | 689
Data | 11/30/2022 | 03:11:39;322 | 99.9751 | 152 | 174.5928 | 99.6667 | 03 | 11 | 39 | 11499 | 690
Data | 11/30/2022 | 03:11:40;322 | 99.968 | 152 | 174.5983 | 99.6667 | 03 | 11 | 40 | 11500 | 691
Data | 11/30/2022 | 03:11:41;322 | 99.9589 | 152 | 174.6564 | 99.6667 | 03 | 11 | 41 | 11501 | 692
Data | 11/30/2022 | 03:11:42;322 | 99.9523 | 152 | 174.662 | 99.6667 | 03 | 11 | 42 | 11502 | 693
Data | 11/30/2022 | 03:11:43;322 | 99.9417 | 152 | 174.7507 | 99.6667 | 03 | 11 | 43 | 11503 | 694
Data | 11/30/2022 | 03:11:44;322 | 99.9336 | 152 | 174.7742 | 99.6667 | 03 | 11 | 44 | 11504 | 695
Data | 11/30/2022 | 03:11:45;322 | 99.9273 | 152 | 174.6961 | 99.6667 | 03 | 11 | 45 | 11505 | 696
Data | 11/30/2022 | 03:11:46;322 | 99.9239 | 152 | 174.6102 | 99.6667 | 03 | 11 | 46 | 11506 | 697
Data | 11/30/2022 | 03:11:47;322 | 99.9199 | 152 | 174.6356 | 99.6667 | 03 | 11 | 47 | 11507 | 698
Data | 11/30/2022 | 03:11:48;322 | 99.9248 | 152 | 174.5082 | 99.6667 | 03 | 11 | 48 | 11508 | 699
Data | 11/30/2022 | 03:11:49;322 | 99.9236 | 152 | 174.4266 | 99.6667 | 03 | 11 | 49 | 11509 | 700
Data | 11/30/2022 | 03:11:50;322 | 99.922 | 152 | 174.4434 | 99.6667 | 03 | 11 | 50 | 11510 | 701
Data | 11/30/2022 | 03:11:51;322 | 99.9261 | 152 | 174.3819 | 99.6667 | 03 | 11 | 51 | 11511 | 702
Data | 11/30/2022 | 03:11:52;322 | 99.9243 | 152 | 174.3993 | 99.6667 | 03 | 11 | 52 | 11512 | 703
Data | 11/30/2022 | 03:11:53;322 | 99.9284 | 152 | 174.448 | 99.6667 | 03 | 11 | 53 | 11513 | 704
Data | 11/30/2022 | 03:11:54;322 | 99.929 | 152 | 174.5031 | 99.6667 | 03 | 11 | 54 | 11514 | 705
Data | 11/30/2022 | 03:11:55;322 | 99.9297 | 152 | 174.4848 | 99.6667 | 03 | 11 | 55 | 11515 | 706
Data | 11/30/2022 | 03:11:56;322 | 99.9269 | 152 | 174.4363 | 99.6667 | 03 | 11 | 56 | 11516 | 707
Data | 11/30/2022 | 03:11:57;322 | 99.9235 | 152 | 174.5304 | 99.6667 | 03 | 11 | 57 | 11517 | 708
Data | 11/30/2022 | 03:11:58;322 | 99.9284 | 152 | 174.5229 | 99.6667 | 03 | 11 | 58 | 11518 | 709
Data | 11/30/2022 | 03:11:59;322 | 99.9304 | 152 | 174.4257 | 99.6667 | 03 | 11 | 59 | 11519 | 710
Data | 11/30/2022 | 03:12:00;322 | 99.9304 | 152 | 174.505 | 99.3333 | 03 | 12 | 00 | 11520 | 711
Data | 11/30/2022 | 03:12:01;322 | 99.9279 | 152 | 174.6096 | 99.3333 | 03 | 12 | 01 | 11521 | 712
Data | 11/30/2022 | 03:12:02;322 | 99.9282 | 152 | 174.4385 | 99.3333 | 03 | 12 | 02 | 11522 | 713
Data | 11/30/2022 | 03:12:03;322 | 99.93 | 152 | 174.7984 | 99.3333 | 03 | 12 | 03 | 11523 | 714
Data | 11/30/2022 | 03:12:04;322 | 99.9319 | 152 | 175.2837 | 99.3333 | 03 | 12 | 04 | 11524 | 715
Data | 11/30/2022 | 03:12:05;322 | 99.9376 | 152 | 175.8741 | 99.3333 | 03 | 12 | 05 | 11525 | 716
Data | 11/30/2022 | 03:12:06;322 | 99.9402 | 152 | 176.6123 | 99.3333 | 03 | 12 | 06 | 11526 | 717
Data | 11/30/2022 | 03:12:07;322 | 99.9444 | 152 | 177.2687 | 99.3333 | 03 | 12 | 07 | 11527 | 718
Data | 11/30/2022 | 03:12:08;322 | 99.9477 | 152 | 177.8347 | 99.3333 | 03 | 12 | 08 | 11528 | 719
Data | 11/30/2022 | 03:12:09;322 | 99.9563 | 152 | 178.2989 | 99.3333 | 03 | 12 | 09 | 11529 | 720
Data | 11/30/2022 | 03:12:10;322 | 99.9639 | 152 | 178.7247 | 99.3333 | 03 | 12 | 10 | 11530 | 721
Data | 11/30/2022 | 03:12:11;322 | 99.9676 | 152 | 179.2058 | 99.3333 | 03 | 12 | 11 | 11531 | 722
Data | 11/30/2022 | 03:12:12;322 | 99.9725 | 152 | 179.586 | 99.3333 | 03 | 12 | 12 | 11532 | 723
Data | 11/30/2022 | 03:12:13;322 | 99.9762 | 152 | 179.8276 | 99.3333 | 03 | 12 | 13 | 11533 | 724
Data | 11/30/2022 | 03:12:14;322 | 99.975 | 152 | 180.1876 | 99.3333 | 03 | 12 | 14 | 11534 | 725
Data | 11/30/2022 | 03:12:15;322 | 99.9738 | 152 | 180.5117 | 99.3333 | 03 | 12 | 15 | 11535 | 726
Data | 11/30/2022 | 03:12:16;322 | 99.9768 | 152 | 180.7441 | 99.3333 | 03 | 12 | 16 | 11536 | 727
Data | 11/30/2022 | 03:12:17;322 | 99.9764 | 152 | 181.1023 | 99.3333 | 03 | 12 | 17 | 11537 | 728
Data | 11/30/2022 | 03:12:18;322 | 99.9724 | 152 | 181.5236 | 99.3333 | 03 | 12 | 18 | 11538 | 729
Data | 11/30/2022 | 03:12:19;322 | 99.9719 | 152 | 181.8421 | 99.3333 | 03 | 12 | 19 | 11539 | 730
Data | 11/30/2022 | 03:12:20;322 | 99.9673 | 152 | 182.1485 | 99.3333 | 03 | 12 | 20 | 11540 | 731
Data | 11/30/2022 | 03:12:21;322 | 99.9697 | 152 | 182.4092 | 99.3333 | 03 | 12 | 21 | 11541 | 732
Data | 11/30/2022 | 03:12:22;322 | 99.9688 | 152 | 182.6937 | 99.3333 | 03 | 12 | 22 | 11542 | 733
Data | 11/30/2022 | 03:12:23;322 | 99.9673 | 152 | 182.8698 | 99.3333 | 03 | 12 | 23 | 11543 | 734
Data | 11/30/2022 | 03:12:24;322 | 99.9709 | 152 | 183.0741 | 99.3333 | 03 | 12 | 24 | 11544 | 735
Data | 11/30/2022 | 03:12:25;322 | 99.9761 | 152 | 183.3382 | 99.3333 | 03 | 12 | 25 | 11545 | 736
Data | 11/30/2022 | 03:12:26;322 | 99.9842 | 152 | 183.5224 | 99.3333 | 03 | 12 | 26 | 11546 | 737
Data | 11/30/2022 | 03:12:27;322 | 99.9962 | 152 | 183.6493 | 99.3333 | 03 | 12 | 27 | 11547 | 738
Data | 11/30/2022 | 03:12:28;322 | 100.0091 | 152 | 183.7966 | 99.3333 | 03 | 12 | 28 | 11548 | 739
Data | 11/30/2022 | 03:12:29;322 | 100.0177 | 152 | 183.9933 | 99.3333 | 03 | 12 | 29 | 11549 | 740
Data | 11/30/2022 | 03:12:30;322 | 100.0315 | 152 | 184.008 | 99.3333 | 03 | 12 | 30 | 11550 | 741
Data | 11/30/2022 | 03:12:31;322 | 100.0448 | 152 | 184.2019 | 99.3333 | 03 | 12 | 31 | 11551 | 742
Data | 11/30/2022 | 03:12:32;322 | 100.0441 | 152 | 184.5563 | 99.3333 | 03 | 12 | 32 | 11552 | 743
Data | 11/30/2022 | 03:12:33;322 | 100.0497 | 152 | 184.6102 | 99.3333 | 03 | 12 | 33 | 11553 | 744
Data | 11/30/2022 | 03:12:34;322 | 100.0571 | 152 | 184.7211 | 99.3333 | 03 | 12 | 34 | 11554 | 745
Data | 11/30/2022 | 03:12:35;322 | 100.0585 | 152 | 184.9965 | 99.3333 | 03 | 12 | 35 | 11555 | 746
Data | 11/30/2022 | 03:12:36;322 | 100.06 | 152 | 185.2629 | 99.3333 | 03 | 12 | 36 | 11556 | 747
Data | 11/30/2022 | 03:12:37;322 | 100.0514 | 152 | 185.4936 | 99.3333 | 03 | 12 | 37 | 11557 | 748
Data | 11/30/2022 | 03:12:38;322 | 100.0407 | 152 | 185.7058 | 99.3333 | 03 | 12 | 38 | 11558 | 749
Data | 11/30/2022 | 03:12:39;322 | 100.039 | 152 | 185.8628 | 99.3333 | 03 | 12 | 39 | 11559 | 750
Data | 11/30/2022 | 03:12:40;322 | 100.0273 | 152 | 186.1893 | 99.3333 | 03 | 12 | 40 | 11560 | 751
Data | 11/30/2022 | 03:12:41;322 | 100.0273 | 152 | 186.2417 | 99.3333 | 03 | 12 | 41 | 11561 | 752
Data | 11/30/2022 | 03:12:42;322 | 100.0221 | 152 | 186.3481 | 99.3333 | 03 | 12 | 42 | 11562 | 753
Data | 11/30/2022 | 03:12:43;322 | 100.0176 | 152 | 186.739 | 99.3333 | 03 | 12 | 43 | 11563 | 754
Data | 11/30/2022 | 03:12:44;322 | 100.0148 | 152 | 186.9689 | 99.3333 | 03 | 12 | 44 | 11564 | 755
Data | 11/30/2022 | 03:12:45;322 | 100.0129 | 152 | 187.1174 | 99.3333 | 03 | 12 | 45 | 11565 | 756
Data | 11/30/2022 | 03:12:46;322 | 100.0124 | 152 | 187.3486 | 99.3333 | 03 | 12 | 46 | 11566 | 757
Data | 11/30/2022 | 03:12:47;322 | 100.0107 | 152 | 187.6656 | 99.3333 | 03 | 12 | 47 | 11567 | 758
Data | 11/30/2022 | 03:12:48;322 | 100.0082 | 152 | 187.8446 | 99.3333 | 03 | 12 | 48 | 11568 | 759
Data | 11/30/2022 | 03:12:49;322 | 100.0081 | 152 | 188.001 | 99.3333 | 03 | 12 | 49 | 11569 | 760
Data | 11/30/2022 | 03:12:50;322 | 100.0082 | 152 | 188.225 | 99.3333 | 03 | 12 | 50 | 11570 | 761
Data | 11/30/2022 | 03:12:51;322 | 100.0104 | 152 | 188.4447 | 99.3333 | 03 | 12 | 51 | 11571 | 762
Data | 11/30/2022 | 03:12:52;322 | 100.0124 | 152 | 188.5233 | 99.3333 | 03 | 12 | 52 | 11572 | 763
Data | 11/30/2022 | 03:12:53;322 | 100.0074 | 152 | 188.7103 | 99.3333 | 03 | 12 | 53 | 11573 | 764
Data | 11/30/2022 | 03:12:54;322 | 100.0138 | 152 | 188.7681 | 99.3333 | 03 | 12 | 54 | 11574 | 765
Data | 11/30/2022 | 03:12:55;322 | 100.0103 | 152 | 189.0057 | 99.3333 | 03 | 12 | 55 | 11575 | 766
Data | 11/30/2022 | 03:12:56;322 | 100.0107 | 152 | 189.1142 | 99.3333 | 03 | 12 | 56 | 11576 | 767
Data | 11/30/2022 | 03:12:57;322 | 100.0149 | 152 | 189.2139 | 99.3333 | 03 | 12 | 57 | 11577 | 768
Data | 11/30/2022 | 03:12:58;322 | 100.0078 | 152 | 189.5195 | 99.3333 | 03 | 12 | 58 | 11578 | 769
Data | 11/30/2022 | 03:12:59;322 | 100.0126 | 152 | 189.5399 | 99.3333 | 03 | 12 | 59 | 11579 | 770
Data | 11/30/2022 | 03:13:00;322 | 100.0108 | 152 | 189.6732 | 99.3333 | 03 | 13 | 00 | 11580 | 771
Data | 11/30/2022 | 03:13:01;322 | 100.0033 | 152 | 189.9366 | 99.3333 | 03 | 13 | 01 | 11581 | 772
Data | 11/30/2022 | 03:13:02;322 | 100.0016 | 152 | 190.0951 | 99.3333 | 03 | 13 | 02 | 11582 | 773
Data | 11/30/2022 | 03:13:03;322 | 99.9987 | 152 | 190.1714 | 99.3333 | 03 | 13 | 03 | 11583 | 774
Data | 11/30/2022 | 03:13:04;322 | 100.0025 | 152 | 190.164 | 99.3333 | 03 | 13 | 04 | 11584 | 775
Data | 11/30/2022 | 03:13:05;322 | 100.0076 | 152 | 190.2076 | 99.3333 | 03 | 13 | 05 | 11585 | 776
Data | 11/30/2022 | 03:13:06;322 | 100.0096 | 152 | 190.4502 | 99.3333 | 03 | 13 | 06 | 11586 | 777
Data | 11/30/2022 | 03:13:07;322 | 100.0166 | 152 | 190.5554 | 99.3333 | 03 | 13 | 07 | 11587 | 778
Data | 11/30/2022 | 03:13:08;322 | 100.0207 | 152 | 190.6939 | 99.3333 | 03 | 13 | 08 | 11588 | 779
Data | 11/30/2022 | 03:13:09;322 | 100.0325 | 152 | 190.7537 | 99.3333 | 03 | 13 | 09 | 11589 | 780
Data | 11/30/2022 | 03:13:10;322 | 100.0438 | 152 | 190.835 | 99.3333 | 03 | 13 | 10 | 11590 | 781
Data | 11/30/2022 | 03:13:11;322 | 100.0495 | 152 | 190.8596 | 99.3333 | 03 | 13 | 11 | 11591 | 782
Data | 11/30/2022 | 03:13:12;322 | 100.0591 | 152 | 190.918 | 99.3333 | 03 | 13 | 12 | 11592 | 783
Data | 11/30/2022 | 03:13:13;322 | 100.056 | 152 | 191.1774 | 99.3333 | 03 | 13 | 13 | 11593 | 784
Data | 11/30/2022 | 03:13:14;322 | 100.052 | 152 | 191.3728 | 99.3333 | 03 | 13 | 14 | 11594 | 785
Data | 11/30/2022 | 03:13:15;322 | 100.0519 | 152 | 191.4252 | 99.3333 | 03 | 13 | 15 | 11595 | 786
Data | 11/30/2022 | 03:13:16;322 | 100.0424 | 152 | 191.6282 | 99.3333 | 03 | 13 | 16 | 11596 | 787
Data | 11/30/2022 | 03:13:17;322 | 100.0389 | 152 | 191.7471 | 99.3333 | 03 | 13 | 17 | 11597 | 788
Data | 11/30/2022 | 03:13:18;322 | 100.0434 | 152 | 191.7701 | 99.3333 | 03 | 13 | 18 | 11598 | 789
Data | 11/30/2022 | 03:13:19;322 | 100.0469 | 152 | 191.8562 | 99.3333 | 03 | 13 | 19 | 11599 | 790
Data | 11/30/2022 | 03:13:20;322 | 100.0468 | 152 | 192.0231 | 99.3333 | 03 | 13 | 20 | 11600 | 791
Data | 11/30/2022 | 03:13:21;322 | 100.0488 | 152 | 192.2064 | 99.3333 | 03 | 13 | 21 | 11601 | 792
Data | 11/30/2022 | 03:13:22;322 | 100.0448 | 152 | 192.3581 | 99.3333 | 03 | 13 | 22 | 11602 | 793
Data | 11/30/2022 | 03:13:23;322 | 100.0467 | 152 | 192.3162 | 99.3333 | 03 | 13 | 23 | 11603 | 794
Data | 11/30/2022 | 03:13:24;322 | 100.0634 | 152 | 192.2265 | 99.3333 | 03 | 13 | 24 | 11604 | 795
Data | 11/30/2022 | 03:13:25;322 | 100.0785 | 152 | 192.2466 | 99.3333 | 03 | 13 | 25 | 11605 | 796
Data | 11/30/2022 | 03:13:26;322 | 100.1029 | 152 | 192.1521 | 99.3333 | 03 | 13 | 26 | 11606 | 797
Data | 11/30/2022 | 03:13:27;322 | 100.1119 | 152 | 192.241 | 99.3333 | 03 | 13 | 27 | 11607 | 798
Data | 11/30/2022 | 03:13:28;322 | 100.1092 | 152 | 192.4635 | 99.3333 | 03 | 13 | 28 | 11608 | 799
Data | 11/30/2022 | 03:13:29;322 | 100.1045 | 152 | 192.6681 | 99.3333 | 03 | 13 | 29 | 11609 | 800
Data | 11/30/2022 | 03:13:30;322 | 100.0806 | 152 | 193.0505 | 99.3333 | 03 | 13 | 30 | 11610 | 801
Data | 11/30/2022 | 03:13:31;322 | 100.0669 | 152 | 193.1319 | 99.3333 | 03 | 13 | 31 | 11611 | 802
Data | 11/30/2022 | 03:13:32;322 | 100.0526 | 152 | 193.2595 | 99.3333 | 03 | 13 | 32 | 11612 | 803
Data | 11/30/2022 | 03:13:33;322 | 100.0358 | 152 | 193.4983 | 99.3333 | 03 | 13 | 33 | 11613 | 804
Data | 11/30/2022 | 03:13:34;322 | 100.0357 | 152 | 193.5144 | 99.3333 | 03 | 13 | 34 | 11614 | 805
Data | 11/30/2022 | 03:13:35;322 | 100.0332 | 152 | 193.511 | 99.3333 | 03 | 13 | 35 | 11615 | 806
Data | 11/30/2022 | 03:13:36;322 | 100.0314 | 152 | 193.5608 | 99.3333 | 03 | 13 | 36 | 11616 | 807
Data | 11/30/2022 | 03:13:37;322 | 100.0372 | 152 | 193.5159 | 99.3333 | 03 | 13 | 37 | 11617 | 808
Data | 11/30/2022 | 03:13:38;322 | 100.0385 | 152 | 193.5561 | 99.3333 | 03 | 13 | 38 | 11618 | 809
Data | 11/30/2022 | 03:13:39;322 | 100.0433 | 152 | 193.539 | 99.3333 | 03 | 13 | 39 | 11619 | 810
Data | 11/30/2022 | 03:13:40;322 | 100.0465 | 152 | 193.6526 | 99.3333 | 03 | 13 | 40 | 11620 | 811
Data | 11/30/2022 | 03:13:41;322 | 100.0499 | 152 | 193.8339 | 99.3333 | 03 | 13 | 41 | 11621 | 812
Data | 11/30/2022 | 03:13:42;322 | 100.0513 | 152 | 193.8958 | 99.3333 | 03 | 13 | 42 | 11622 | 813
Data | 11/30/2022 | 03:13:43;322 | 100.0526 | 152 | 193.8827 | 99.3333 | 03 | 13 | 43 | 11623 | 814
Data | 11/30/2022 | 03:13:44;322 | 100.0512 | 152 | 193.9548 | 99.3333 | 03 | 13 | 44 | 11624 | 815
Data | 11/30/2022 | 03:13:45;322 | 100.0538 | 152 | 194.0021 | 99.3333 | 03 | 13 | 45 | 11625 | 816
Data | 11/30/2022 | 03:13:46;322 | 100.0512 | 152 | 194.0977 | 99.3333 | 03 | 13 | 46 | 11626 | 817
Data | 11/30/2022 | 03:13:47;322 | 100.0499 | 152 | 194.218 | 99.3333 | 03 | 13 | 47 | 11627 | 818
Data | 11/30/2022 | 03:13:48;322 | 100.0467 | 152 | 194.3364 | 99.3333 | 03 | 13 | 48 | 11628 | 819
Data | 11/30/2022 | 03:13:49;322 | 100.0417 | 152 | 194.5013 | 99.3333 | 03 | 13 | 49 | 11629 | 820
Data | 11/30/2022 | 03:13:50;322 | 100.0375 | 152 | 194.5493 | 99.3333 | 03 | 13 | 50 | 11630 | 821
Data | 11/30/2022 | 03:13:51;322 | 100.0359 | 152 | 194.522 | 99.3333 | 03 | 13 | 51 | 11631 | 822
Data | 11/30/2022 | 03:13:52;322 | 100.0331 | 152 | 194.5732 | 99.3333 | 03 | 13 | 52 | 11632 | 823
Data | 11/30/2022 | 03:13:53;322 | 100.0303 | 152 | 194.7165 | 99.3333 | 03 | 13 | 53 | 11633 | 824
Data | 11/30/2022 | 03:13:54;322 | 100.0359 | 152 | 194.6829 | 99.3333 | 03 | 13 | 54 | 11634 | 825
Data | 11/30/2022 | 03:13:55;322 | 100.0406 | 152 | 194.6925 | 99.3333 | 03 | 13 | 55 | 11635 | 826
Data | 11/30/2022 | 03:13:56;322 | 100.0443 | 152 | 194.7131 | 99.3333 | 03 | 13 | 56 | 11636 | 827
Data | 11/30/2022 | 03:13:57;322 | 100.0521 | 152 | 194.7522 | 99.3333 | 03 | 13 | 57 | 11637 | 828
Data | 11/30/2022 | 03:13:58;322 | 100.052 | 152 | 194.808 | 99.3333 | 03 | 13 | 58 | 11638 | 829
Data | 11/30/2022 | 03:13:59;322 | 100.0551 | 152 | 194.7987 | 99.3333 | 03 | 13 | 59 | 11639 | 830
Data | 11/30/2022 | 03:14:00;322 | 100.0579 | 152 | 194.9146 | 99.3333 | 03 | 14 | 00 | 11640 | 831
Data | 11/30/2022 | 03:14:01;322 | 100.0572 | 152 | 195.0551 | 99.3333 | 03 | 14 | 01 | 11641 | 832
Data | 11/30/2022 | 03:14:02;322 | 100.0602 | 152 | 195.1224 | 99.3333 | 03 | 14 | 02 | 11642 | 833
Data | 11/30/2022 | 03:14:03;322 | 100.0605 | 152 | 195.1551 | 99.3333 | 03 | 14 | 03 | 11643 | 834
Data | 11/30/2022 | 03:14:04;322 | 100.0662 | 152 | 195.146 | 99.3333 | 03 | 14 | 04 | 11644 | 835
Data | 11/30/2022 | 03:14:05;322 | 100.0707 | 152 | 195.0986 | 99.3333 | 03 | 14 | 05 | 11645 | 836
Data | 11/30/2022 | 03:14:06;322 | 100.0696 | 152 | 195.1787 | 99.3333 | 03 | 14 | 06 | 11646 | 837
Data | 11/30/2022 | 03:14:07;322 | 100.066 | 152 | 195.2276 | 99.3333 | 03 | 14 | 07 | 11647 | 838
Data | 11/30/2022 | 03:14:08;322 | 100.0554 | 152 | 195.4393 | 99.3333 | 03 | 14 | 08 | 11648 | 839
Data | 11/30/2022 | 03:14:09;322 | 100.0451 | 152 | 195.5375 | 99.3333 | 03 | 14 | 09 | 11649 | 840
Data | 11/30/2022 | 03:14:10;322 | 100.0368 | 152 | 195.6702 | 99.3333 | 03 | 14 | 10 | 11650 | 841
Data | 11/30/2022 | 03:14:11;322 | 100.0299 | 152 | 195.7003 | 99.3333 | 03 | 14 | 11 | 11651 | 842
Data | 11/30/2022 | 03:14:12;322 | 100.0224 | 152 | 195.7124 | 99.3333 | 03 | 14 | 12 | 11652 | 843
Data | 11/30/2022 | 03:14:13;322 | 100.0205 | 152 | 195.6853 | 99.3333 | 03 | 14 | 13 | 11653 | 844
Data | 11/30/2022 | 03:14:14;322 | 100.0182 | 152 | 195.6727 | 99.3333 | 03 | 14 | 14 | 11654 | 845
Data | 11/30/2022 | 03:14:15;322 | 100.0125 | 152 | 195.6595 | 99.3333 | 03 | 14 | 15 | 11655 | 846
Data | 11/30/2022 | 03:14:16;322 | 100.0117 | 152 | 195.7385 | 99.3333 | 03 | 14 | 16 | 11656 | 847
Data | 11/30/2022 | 03:14:17;322 | 100.0094 | 152 | 195.792 | 99.3333 | 03 | 14 | 17 | 11657 | 848
Data | 11/30/2022 | 03:14:18;322 | 100.0071 | 152 | 195.8785 | 99.3333 | 03 | 14 | 18 | 11658 | 849
Data | 11/30/2022 | 03:14:19;322 | 100.0064 | 152 | 195.9392 | 99.3333 | 03 | 14 | 19 | 11659 | 850
Data | 11/30/2022 | 03:14:20;322 | 100.0061 | 152 | 195.9149 | 99.3333 | 03 | 14 | 20 | 11660 | 851
Data | 11/30/2022 | 03:14:21;322 | 100.0043 | 152 | 195.9191 | 99.3333 | 03 | 14 | 21 | 11661 | 852
Data | 11/30/2022 | 03:14:22;322 | 100.0005 | 152 | 195.9735 | 99.3333 | 03 | 14 | 22 | 11662 | 853
Data | 11/30/2022 | 03:14:23;322 | 99.9997 | 152 | 196.0058 | 99.3333 | 03 | 14 | 23 | 11663 | 854
Data | 11/30/2022 | 03:14:24;322 | 99.999 | 152 | 195.9995 | 99.3333 | 03 | 14 | 24 | 11664 | 855
Data | 11/30/2022 | 03:14:25;322 | 99.9962 | 152 | 196.0003 | 99.3333 | 03 | 14 | 25 | 11665 | 856
Data | 11/30/2022 | 03:14:26;322 | 99.9997 | 152 | 196.01 | 99.3333 | 03 | 14 | 26 | 11666 | 857
Data | 11/30/2022 | 03:14:27;322 | 100.0059 | 152 | 196.0683 | 99.3333 | 03 | 14 | 27 | 11667 | 858
Data | 11/30/2022 | 03:14:28;322 | 100.01 | 152 | 196.0917 | 99.3333 | 03 | 14 | 28 | 11668 | 859
Data | 11/30/2022 | 03:14:29;322 | 100.0205 | 152 | 196.0373 | 99.3333 | 03 | 14 | 29 | 11669 | 860
Data | 11/30/2022 | 03:14:30;322 | 100.0261 | 152 | 196.0635 | 99.3333 | 03 | 14 | 30 | 11670 | 861
Data | 11/30/2022 | 03:14:31;322 | 100.0285 | 152 | 196.1028 | 99.3333 | 03 | 14 | 31 | 11671 | 862
Data | 11/30/2022 | 03:14:32;322 | 100.0343 | 152 | 196.1378 | 99.3333 | 03 | 14 | 32 | 11672 | 863
Data | 11/30/2022 | 03:14:33;322 | 100.0342 | 152 | 196.1213 | 99.3333 | 03 | 14 | 33 | 11673 | 864
Data | 11/30/2022 | 03:14:34;322 | 100.0335 | 152 | 196.15 | 99.3333 | 03 | 14 | 34 | 11674 | 865
Data | 11/30/2022 | 03:14:35;322 | 100.0314 | 152 | 196.1922 | 99.3333 | 03 | 14 | 35 | 11675 | 866
Data | 11/30/2022 | 03:14:36;322 | 100.0243 | 152 | 196.3481 | 99.3333 | 03 | 14 | 36 | 11676 | 867
Data | 11/30/2022 | 03:14:37;322 | 100.0229 | 152 | 196.3721 | 99.3333 | 03 | 14 | 37 | 11677 | 868
Data | 11/30/2022 | 03:14:38;322 | 100.0195 | 152 | 196.3608 | 99.3333 | 03 | 14 | 38 | 11678 | 869
Data | 11/30/2022 | 03:14:39;322 | 100.0183 | 152 | 196.2991 | 99.3333 | 03 | 14 | 39 | 11679 | 870
Data | 11/30/2022 | 03:14:40;322 | 100.0198 | 152 | 196.2803 | 99.3333 | 03 | 14 | 40 | 11680 | 871
Data | 11/30/2022 | 03:14:41;322 | 100.019 | 152 | 196.3608 | 99.3333 | 03 | 14 | 41 | 11681 | 872
Data | 11/30/2022 | 03:14:42;322 | 100.02 | 152 | 196.373 | 99.3333 | 03 | 14 | 42 | 11682 | 873
Data | 11/30/2022 | 03:14:43;322 | 100.0167 | 152 | 196.4074 | 99.3333 | 03 | 14 | 43 | 11683 | 874
Data | 11/30/2022 | 03:14:44;322 | 100.0142 | 152 | 196.51 | 99.3333 | 03 | 14 | 44 | 11684 | 875
Data | 11/30/2022 | 03:14:45;322 | 100.0097 | 152 | 196.5874 | 99.3333 | 03 | 14 | 45 | 11685 | 876
Data | 11/30/2022 | 03:14:46;322 | 100.0091 | 152 | 196.552 | 99.3333 | 03 | 14 | 46 | 11686 | 877
Data | 11/30/2022 | 03:14:47;322 | 100.0064 | 152 | 196.5199 | 99.3333 | 03 | 14 | 47 | 11687 | 878
Data | 11/30/2022 | 03:14:48;322 | 100.0053 | 152 | 196.5289 | 99.3333 | 03 | 14 | 48 | 11688 | 879
Data | 11/30/2022 | 03:14:49;322 | 100.0031 | 152 | 196.6027 | 99.3333 | 03 | 14 | 49 | 11689 | 880
Data | 11/30/2022 | 03:14:50;322 | 100.006 | 152 | 196.6557 | 99.3333 | 03 | 14 | 50 | 11690 | 881
Data | 11/30/2022 | 03:14:51;322 | 100.0081 | 152 | 196.6466 | 99.3333 | 03 | 14 | 51 | 11691 | 882
Data | 11/30/2022 | 03:14:52;322 | 100.0114 | 152 | 196.6014 | 99.3333 | 03 | 14 | 52 | 11692 | 883
Data | 11/30/2022 | 03:14:53;322 | 100.0186 | 152 | 196.5415 | 99.3333 | 03 | 14 | 53 | 11693 | 884
Data | 11/30/2022 | 03:14:54;322 | 100.025 | 152 | 196.507 | 99.3333 | 03 | 14 | 54 | 11694 | 885
Data | 11/30/2022 | 03:14:55;322 | 100.0249 | 152 | 196.5499 | 99.3333 | 03 | 14 | 55 | 11695 | 886
Data | 11/30/2022 | 03:14:56;322 | 100.031 | 152 | 196.5217 | 99.3333 | 03 | 14 | 56 | 11696 | 887
Data | 11/30/2022 | 03:14:57;322 | 100.0249 | 152 | 196.6054 | 99.3333 | 03 | 14 | 57 | 11697 | 888
Data | 11/30/2022 | 03:14:58;322 | 100.0263 | 152 | 196.7671 | 99.3333 | 03 | 14 | 58 | 11698 | 889
Data | 11/30/2022 | 03:14:59;322 | 100.0158 | 152 | 197.0645 | 99.3333 | 03 | 14 | 59 | 11699 | 890
Data | 11/30/2022 | 03:15:00;322 | 100.0019 | 152 | 197.2977 | 99.3333 | 03 | 15 | 00 | 11700 | 891
Data | 11/30/2022 | 03:15:01;322 | 99.9852 | 152 | 197.3996 | 99.3333 | 03 | 15 | 01 | 11701 | 892
Data | 11/30/2022 | 03:15:02;322 | 99.9654 | 152 | 197.5262 | 99.3333 | 03 | 15 | 02 | 11702 | 893
Data | 11/30/2022 | 03:15:03;322 | 99.9537 | 152 | 197.5197 | 99.3333 | 03 | 15 | 03 | 11703 | 894
Data | 11/30/2022 | 03:15:04;322 | 99.939 | 152 | 197.5569 | 99.3333 | 03 | 15 | 04 | 11704 | 895
Data | 11/30/2022 | 03:15:05;322 | 99.9293 | 152 | 197.624 | 99.3333 | 03 | 15 | 05 | 11705 | 896
Data | 11/30/2022 | 03:15:06;322 | 99.9166 | 152 | 197.6227 | 99.3333 | 03 | 15 | 06 | 11706 | 897
Data | 11/30/2022 | 03:15:07;322 | 99.9072 | 152 | 197.5535 | 99.3333 | 03 | 15 | 07 | 11707 | 898
Data | 11/30/2022 | 03:15:08;322 | 99.9025 | 152 | 197.4755 | 99.3333 | 03 | 15 | 08 | 11708 | 899
Data | 11/30/2022 | 03:15:09;322 | 99.9057 | 152 | 197.3734 | 99.3333 | 03 | 15 | 09 | 11709 | 900
Data | 11/30/2022 | 03:15:10;322 | 99.9254 | 152 | 197.1763 | 99.3333 | 03 | 15 | 10 | 11710 | 901
Data | 11/30/2022 | 03:15:11;322 | 99.944 | 152 | 197.0477 | 99.3333 | 03 | 15 | 11 | 11711 | 902
Data | 11/30/2022 | 03:15:12;322 | 99.9537 | 152 | 197.0041 | 99.3333 | 03 | 15 | 12 | 11712 | 903
Data | 11/30/2022 | 03:15:13;322 | 99.9669 | 152 | 196.9292 | 99.3333 | 03 | 15 | 13 | 11713 | 904
Data | 11/30/2022 | 03:15:14;322 | 99.9709 | 152 | 196.9809 | 99.3333 | 03 | 15 | 14 | 11714 | 905
Data | 11/30/2022 | 03:15:15;322 | 99.9775 | 152 | 196.9715 | 99.3333 | 03 | 15 | 15 | 11715 | 906
Data | 11/30/2022 | 03:15:16;322 | 99.9828 | 152 | 197.0383 | 99.3333 | 03 | 15 | 16 | 11716 | 907
Data | 11/30/2022 | 03:15:17;322 | 99.9863 | 152 | 197.1204 | 99.3333 | 03 | 15 | 17 | 11717 | 908
Data | 11/30/2022 | 03:15:18;322 | 99.9864 | 152 | 197.3015 | 99.3333 | 03 | 15 | 18 | 11718 | 909
Data | 11/30/2022 | 03:15:19;322 | 99.988 | 152 | 197.3738 | 99.3333 | 03 | 15 | 19 | 11719 | 910
Data | 11/30/2022 | 03:15:20;322 | 99.9803 | 152 | 197.5157 | 99.3333 | 03 | 15 | 20 | 11720 | 911
Data | 11/30/2022 | 03:15:21;322 | 99.9721 | 152 | 197.6507 | 99.3333 | 03 | 15 | 21 | 11721 | 912
Data | 11/30/2022 | 03:15:22;322 | 99.9661 | 152 | 197.6324 | 99.3333 | 03 | 15 | 22 | 11722 | 913
Data | 11/30/2022 | 03:15:23;322 | 99.957 | 152 | 197.6432 | 99.3333 | 03 | 15 | 23 | 11723 | 914
Data | 11/30/2022 | 03:15:24;322 | 99.949 | 152 | 197.6433 | 99.3333 | 03 | 15 | 24 | 11724 | 915
Data | 11/30/2022 | 03:15:25;322 | 99.9452 | 152 | 197.6253 | 99.3333 | 03 | 15 | 25 | 11725 | 916
Data | 11/30/2022 | 03:15:26;322 | 99.9339 | 152 | 197.6795 | 99.3333 | 03 | 15 | 26 | 11726 | 917
Data | 11/30/2022 | 03:15:27;322 | 99.9284 | 152 | 197.7105 | 99.3333 | 03 | 15 | 27 | 11727 | 918
Data | 11/30/2022 | 03:15:28;322 | 99.9194 | 152 | 197.7818 | 99.3333 | 03 | 15 | 28 | 11728 | 919
Data | 11/30/2022 | 03:15:29;322 | 99.9096 | 152 | 197.8563 | 99.3333 | 03 | 15 | 29 | 11729 | 920
Data | 11/30/2022 | 03:15:30;322 | 99.8998 | 152 | 197.8224 | 99.3333 | 03 | 15 | 30 | 11730 | 921
Data | 11/30/2022 | 03:15:31;322 | 99.8978 | 152 | 197.7564 | 99.3333 | 03 | 15 | 31 | 11731 | 922
Data | 11/30/2022 | 03:15:32;322 | 99.8939 | 152 | 197.6844 | 99.3333 | 03 | 15 | 32 | 11732 | 923
Data | 11/30/2022 | 03:15:33;322 | 99.8959 | 152 | 197.5985 | 99.3333 | 03 | 15 | 33 | 11733 | 924
Data | 11/30/2022 | 03:15:34;322 | 99.901 | 152 | 197.5251 | 99.3333 | 03 | 15 | 34 | 11734 | 925
Data | 11/30/2022 | 03:15:35;322 | 99.9021 | 152 | 197.5591 | 99.3333 | 03 | 15 | 35 | 11735 | 926
Data | 11/30/2022 | 03:15:36;322 | 99.9112 | 152 | 197.583 | 99.3333 | 03 | 15 | 36 | 11736 | 927
Data | 11/30/2022 | 03:15:37;322 | 99.9157 | 152 | 197.6626 | 99.3333 | 03 | 15 | 37 | 11737 | 928
Data | 11/30/2022 | 03:15:38;322 | 99.9254 | 152 | 197.644 | 99.3333 | 03 | 15 | 38 | 11738 | 929
Data | 11/30/2022 | 03:15:39;322 | 99.9236 | 152 | 197.7525 | 99.3333 | 03 | 15 | 39 | 11739 | 930
Data | 11/30/2022 | 03:15:40;322 | 99.9211 | 152 | 197.837 | 99.3333 | 03 | 15 | 40 | 11740 | 931
Data | 11/30/2022 | 03:15:41;322 | 99.9157 | 152 | 197.8775 | 99.3333 | 03 | 15 | 41 | 11741 | 932
Data | 11/30/2022 | 03:15:42;322 | 99.9039 | 152 | 197.9307 | 99.3333 | 03 | 15 | 42 | 11742 | 933
Data | 11/30/2022 | 03:15:43;322 | 99.9023 | 152 | 198.0124 | 99.3333 | 03 | 15 | 43 | 11743 | 934
Data | 11/30/2022 | 03:15:44;322 | 99.8962 | 152 | 198.1216 | 99.3333 | 03 | 15 | 44 | 11744 | 935
Data | 11/30/2022 | 03:15:45;322 | 99.8944 | 152 | 198.2477 | 99.3333 | 03 | 15 | 45 | 11745 | 936
Data | 11/30/2022 | 03:15:46;322 | 99.8931 | 152 | 198.2993 | 99.3333 | 03 | 15 | 46 | 11746 | 937
Data | 11/30/2022 | 03:15:47;322 | 99.8985 | 152 | 198.2328 | 99.3333 | 03 | 15 | 47 | 11747 | 938
Data | 11/30/2022 | 03:15:48;322 | 99.9004 | 152 | 198.1778 | 99.3333 | 03 | 15 | 48 | 11748 | 939
Data | 11/30/2022 | 03:15:49;322 | 99.9151 | 152 | 198.1031 | 99.3333 | 03 | 15 | 49 | 11749 | 940
Data | 11/30/2022 | 03:15:50;322 | 99.9125 | 152 | 198.1791 | 99.3333 | 03 | 15 | 50 | 11750 | 941
Data | 11/30/2022 | 03:15:51;322 | 99.9113 | 152 | 198.2415 | 99.3333 | 03 | 15 | 51 | 11751 | 942
Data | 11/30/2022 | 03:15:52;322 | 99.9122 | 152 | 198.2547 | 99.3333 | 03 | 15 | 52 | 11752 | 943
Data | 11/30/2022 | 03:15:53;322 | 99.9094 | 152 | 198.329 | 99.3333 | 03 | 15 | 53 | 11753 | 944
Data | 11/30/2022 | 03:15:54;322 | 99.9085 | 152 | 198.375 | 99.3333 | 03 | 15 | 54 | 11754 | 945
Data | 11/30/2022 | 03:15:55;322 | 99.907 | 152 | 198.353 | 99.3333 | 03 | 15 | 55 | 11755 | 946
Data | 11/30/2022 | 03:15:56;322 | 99.9072 | 152 | 198.3483 | 99.3333 | 03 | 15 | 56 | 11756 | 947
Data | 11/30/2022 | 03:15:57;322 | 99.9036 | 152 | 198.3676 | 99.3333 | 03 | 15 | 57 | 11757 | 948
Data | 11/30/2022 | 03:15:58;322 | 99.9097 | 152 | 198.3044 | 99.3333 | 03 | 15 | 58 | 11758 | 949
Data | 11/30/2022 | 03:15:59;322 | 99.9211 | 152 | 198.2949 | 99.3333 | 03 | 15 | 59 | 11759 | 950
Data | 11/30/2022 | 03:16:00;322 | 99.9296 | 152 | 198.2946 | 99 | 03 | 16 | 00 | 11760 | 951
Data | 11/30/2022 | 03:16:01;322 | 99.9367 | 152 | 198.3757 | 99 | 03 | 16 | 01 | 11761 | 952
Data | 11/30/2022 | 03:16:02;322 | 99.9414 | 152 | 198.348 | 99 | 03 | 16 | 02 | 11762 | 953
Data | 11/30/2022 | 03:16:03;322 | 99.9534 | 152 | 198.3648 | 99 | 03 | 16 | 03 | 11763 | 954
Data | 11/30/2022 | 03:16:04;322 | 99.9512 | 152 | 199.0547 | 99 | 03 | 16 | 04 | 11764 | 955
Data | 11/30/2022 | 03:16:05;322 | 99.9546 | 152 | 199.5975 | 99 | 03 | 16 | 05 | 11765 | 956
Data | 11/30/2022 | 03:16:06;322 | 99.9577 | 152 | 200.221 | 99 | 03 | 16 | 06 | 11766 | 957
Data | 11/30/2022 | 03:16:07;322 | 99.9612 | 152 | 200.8312 | 99 | 03 | 16 | 07 | 11767 | 958
Data | 11/30/2022 | 03:16:08;322 | 99.9615 | 152 | 201.4765 | 99 | 03 | 16 | 08 | 11768 | 959
Data | 11/30/2022 | 03:16:09;322 | 99.9639 | 152 | 201.9942 | 99 | 03 | 16 | 09 | 11769 | 960
Data | 11/30/2022 | 03:16:10;322 | 99.9611 | 152 | 202.401 | 99 | 03 | 16 | 10 | 11770 | 961
Data | 11/30/2022 | 03:16:11;322 | 99.9588 | 152 | 202.8591 | 99 | 03 | 16 | 11 | 11771 | 962
Data | 11/30/2022 | 03:16:12;322 | 99.9562 | 152 | 203.2989 | 99 | 03 | 16 | 12 | 11772 | 963
Data | 11/30/2022 | 03:16:13;322 | 99.9557 | 152 | 203.5607 | 99 | 03 | 16 | 13 | 11773 | 964
Data | 11/30/2022 | 03:16:14;322 | 99.9526 | 152 | 203.8509 | 99 | 03 | 16 | 14 | 11774 | 965
Data | 11/30/2022 | 03:16:15;322 | 99.9415 | 152 | 204.265 | 99 | 03 | 16 | 15 | 11775 | 966
Data | 11/30/2022 | 03:16:16;322 | 99.9425 | 152 | 204.4614 | 99 | 03 | 16 | 16 | 11776 | 967
Data | 11/30/2022 | 03:16:17;322 | 99.9346 | 152 | 204.6778 | 99 | 03 | 16 | 17 | 11777 | 968
Data | 11/30/2022 | 03:16:18;322 | 99.9271 | 152 | 204.8932 | 99 | 03 | 16 | 18 | 11778 | 969
Data | 11/30/2022 | 03:16:19;322 | 99.9366 | 152 | 204.9833 | 99 | 03 | 16 | 19 | 11779 | 970
Data | 11/30/2022 | 03:16:20;322 | 99.9394 | 152 | 205.155 | 99 | 03 | 16 | 20 | 11780 | 971
Data | 11/30/2022 | 03:16:21;322 | 99.9634 | 152 | 205.2071 | 99 | 03 | 16 | 21 | 11781 | 972
Data | 11/30/2022 | 03:16:22;322 | 99.9768 | 152 | 205.384 | 99 | 03 | 16 | 22 | 11782 | 973
Data | 11/30/2022 | 03:16:23;322 | 99.9985 | 152 | 205.4099 | 99 | 03 | 16 | 23 | 11783 | 974
Data | 11/30/2022 | 03:16:24;322 | 100.0163 | 152 | 205.4847 | 99 | 03 | 16 | 24 | 11784 | 975
Data | 11/30/2022 | 03:16:25;322 | 100.0156 | 152 | 205.7117 | 99 | 03 | 16 | 25 | 11785 | 976
Data | 11/30/2022 | 03:16:26;322 | 100.0287 | 152 | 205.961 | 99 | 03 | 16 | 26 | 11786 | 977
Data | 11/30/2022 | 03:16:27;322 | 100.0346 | 152 | 206.201 | 99 | 03 | 16 | 27 | 11787 | 978
Data | 11/30/2022 | 03:16:28;322 | 100.0253 | 152 | 206.7029 | 99 | 03 | 16 | 28 | 11788 | 979
Data | 11/30/2022 | 03:16:29;322 | 100.0299 | 152 | 207.0092 | 99 | 03 | 16 | 29 | 11789 | 980
Data | 11/30/2022 | 03:16:30;322 | 100.0217 | 152 | 207.3991 | 99 | 03 | 16 | 30 | 11790 | 981
Data | 11/30/2022 | 03:16:31;322 | 100.0132 | 152 | 207.7172 | 99 | 03 | 16 | 31 | 11791 | 982
Data | 11/30/2022 | 03:16:32;322 | 100.0034 | 152 | 207.9432 | 99 | 03 | 16 | 32 | 11792 | 983
Data | 11/30/2022 | 03:16:33;322 | 99.9962 | 152 | 208.1177 | 99 | 03 | 16 | 33 | 11793 | 984
Data | 11/30/2022 | 03:16:34;322 | 99.9909 | 152 | 208.2394 | 99 | 03 | 16 | 34 | 11794 | 985
Data | 11/30/2022 | 03:16:35;322 | 99.9785 | 152 | 208.3998 | 99 | 03 | 16 | 35 | 11795 | 986
Data | 11/30/2022 | 03:16:36;322 | 99.9699 | 152 | 208.5576 | 99 | 03 | 16 | 36 | 11796 | 987
Data | 11/30/2022 | 03:16:37;322 | 99.9642 | 152 | 208.7224 | 99 | 03 | 16 | 37 | 11797 | 988
Data | 11/30/2022 | 03:16:38;322 | 99.9529 | 152 | 208.8887 | 99 | 03 | 16 | 38 | 11798 | 989
Data | 11/30/2022 | 03:16:39;322 | 99.941 | 152 | 209.1423 | 99 | 03 | 16 | 39 | 11799 | 990
Data | 11/30/2022 | 03:16:40;322 | 99.941 | 152 | 209.1657 | 99 | 03 | 16 | 40 | 11800 | 991
Data | 11/30/2022 | 03:16:41;322 | 99.9264 | 152 | 209.535 | 99 | 03 | 16 | 41 | 11801 | 992
Data | 11/30/2022 | 03:16:42;322 | 99.925 | 152 | 209.6951 | 99 | 03 | 16 | 42 | 11802 | 993
Data | 11/30/2022 | 03:16:43;322 | 99.9186 | 152 | 209.8132 | 99 | 03 | 16 | 43 | 11803 | 994
Data | 11/30/2022 | 03:16:44;322 | 99.9128 | 152 | 210.0397 | 99 | 03 | 16 | 44 | 11804 | 995
Data | 11/30/2022 | 03:16:45;322 | 99.9159 | 152 | 210.0886 | 99 | 03 | 16 | 45 | 11805 | 996
Data | 11/30/2022 | 03:16:46;322 | 99.9186 | 152 | 210.2476 | 99 | 03 | 16 | 46 | 11806 | 997
Data | 11/30/2022 | 03:16:47;322 | 99.9252 | 152 | 210.3805 | 99 | 03 | 16 | 47 | 11807 | 998
Data | 11/30/2022 | 03:16:48;322 | 99.9302 | 152 | 210.4711 | 99 | 03 | 16 | 48 | 11808 | 999
Data | 11/30/2022 | 03:16:49;322 | 99.9375 | 152 | 210.6573 | 99 | 03 | 16 | 49 | 11809 | 1000
Data | 11/30/2022 | 03:16:50;322 | 99.9432 | 152 | 210.7989 | 99 | 03 | 16 | 50 | 11810 | 1001
Data | 11/30/2022 | 03:16:51;322 | 99.9575 | 152 | 210.8551 | 99 | 03 | 16 | 51 | 11811 | 1002
Data | 11/30/2022 | 03:16:52;322 | 99.961 | 152 | 211.1503 | 99 | 03 | 16 | 52 | 11812 | 1003
Data | 11/30/2022 | 03:16:53;322 | 99.9701 | 152 | 211.2288 | 99 | 03 | 16 | 53 | 11813 | 1004
Data | 11/30/2022 | 03:16:54;322 | 99.9824 | 152 | 211.345 | 99 | 03 | 16 | 54 | 11814 | 1005
Data | 11/30/2022 | 03:16:55;322 | 99.9861 | 152 | 211.525 | 99 | 03 | 16 | 55 | 11815 | 1006
Data | 11/30/2022 | 03:16:56;322 | 99.995 | 152 | 211.6378 | 99 | 03 | 16 | 56 | 11816 | 1007
Data | 11/30/2022 | 03:16:57;322 | 99.9943 | 152 | 211.8137 | 99 | 03 | 16 | 57 | 11817 | 1008
Data | 11/30/2022 | 03:16:58;322 | 100.0001 | 152 | 211.841 | 99 | 03 | 16 | 58 | 11818 | 1009
Data | 11/30/2022 | 03:16:59;322 | 99.9982 | 152 | 212.0597 | 99 | 03 | 16 | 59 | 11819 | 1010
Data | 11/30/2022 | 03:17:00;322 | 99.9948 | 152 | 212.1846 | 99 | 03 | 17 | 00 | 11820 | 1011
Data | 11/30/2022 | 03:17:01;322 | 99.9996 | 152 | 212.2213 | 99 | 03 | 17 | 01 | 11821 | 1012
Data | 11/30/2022 | 03:17:02;322 | 99.9933 | 152 | 212.3519 | 99 | 03 | 17 | 02 | 11822 | 1013
Data | 11/30/2022 | 03:17:03;322 | 99.9995 | 152 | 212.4281 | 99 | 03 | 17 | 03 | 11823 | 1014
Data | 11/30/2022 | 03:17:04;322 | 99.991 | 152 | 212.6583 | 99 | 03 | 17 | 04 | 11824 | 1015
Data | 11/30/2022 | 03:17:05;322 | 99.9868 | 152 | 212.7757 | 99 | 03 | 17 | 05 | 11825 | 1016
Data | 11/30/2022 | 03:17:06;322 | 99.9817 | 152 | 212.9073 | 99 | 03 | 17 | 06 | 11826 | 1017
Data | 11/30/2022 | 03:17:07;322 | 99.9808 | 152 | 213.0324 | 99 | 03 | 17 | 07 | 11827 | 1018
Data | 11/30/2022 | 03:17:08;322 | 99.9913 | 152 | 213.0603 | 99 | 03 | 17 | 08 | 11828 | 1019
Data | 11/30/2022 | 03:17:09;322 | 99.9958 | 152 | 213.2209 | 99 | 03 | 17 | 09 | 11829 | 1020
Data | 11/30/2022 | 03:17:10;322 | 99.9919 | 152 | 213.3979 | 99 | 03 | 17 | 10 | 11830 | 1021
Data | 11/30/2022 | 03:17:11;322 | 100.0013 | 152 | 213.4669 | 99 | 03 | 17 | 11 | 11831 | 1022
Data | 11/30/2022 | 03:17:12;322 | 100.0019 | 152 | 213.606 | 99 | 03 | 17 | 12 | 11832 | 1023
Data | 11/30/2022 | 03:17:13;322 | 100.0019 | 152 | 213.6981 | 99 | 03 | 17 | 13 | 11833 | 1024
Data | 11/30/2022 | 03:17:14;322 | 100.0048 | 152 | 213.8127 | 99 | 03 | 17 | 14 | 11834 | 1025
Data | 11/30/2022 | 03:17:15;322 | 99.998 | 152 | 214.1095 | 99 | 03 | 17 | 15 | 11835 | 1026
Data | 11/30/2022 | 03:17:16;322 | 99.9987 | 152 | 214.2083 | 99 | 03 | 17 | 16 | 11836 | 1027
Data | 11/30/2022 | 03:17:17;322 | 99.9898 | 152 | 214.4617 | 99 | 03 | 17 | 17 | 11837 | 1028
Data | 11/30/2022 | 03:17:18;322 | 99.9856 | 152 | 214.5893 | 99 | 03 | 17 | 18 | 11838 | 1029
Data | 11/30/2022 | 03:17:19;322 | 99.9834 | 152 | 214.619 | 99 | 03 | 17 | 19 | 11839 | 1030
Data | 11/30/2022 | 03:17:20;322 | 99.9873 | 152 | 214.6634 | 99 | 03 | 17 | 20 | 11840 | 1031
Data | 11/30/2022 | 03:17:21;322 | 99.9868 | 152 | 214.7337 | 99 | 03 | 17 | 21 | 11841 | 1032
Data | 11/30/2022 | 03:17:22;322 | 99.9926 | 152 | 214.8308 | 99 | 03 | 17 | 22 | 11842 | 1033
Data | 11/30/2022 | 03:17:23;322 | 100.0041 | 152 | 214.8793 | 99 | 03 | 17 | 23 | 11843 | 1034
Data | 11/30/2022 | 03:17:24;322 | 99.9994 | 152 | 215.0139 | 99 | 03 | 17 | 24 | 11844 | 1035
Data | 11/30/2022 | 03:17:25;322 | 100.0101 | 152 | 215.0203 | 99 | 03 | 17 | 25 | 11845 | 1036
Data | 11/30/2022 | 03:17:26;322 | 100.01 | 152 | 215.1664 | 99 | 03 | 17 | 26 | 11846 | 1037
Data | 11/30/2022 | 03:17:27;322 | 100.0091 | 152 | 215.2557 | 99 | 03 | 17 | 27 | 11847 | 1038
Data | 11/30/2022 | 03:17:28;322 | 100.0115 | 152 | 215.3656 | 99 | 03 | 17 | 28 | 11848 | 1039
Data | 11/30/2022 | 03:17:29;322 | 100.0055 | 152 | 215.6058 | 99 | 03 | 17 | 29 | 11849 | 1040
Data | 11/30/2022 | 03:17:30;322 | 100.0113 | 152 | 215.6762 | 99 | 03 | 17 | 30 | 11850 | 1041
Data | 11/30/2022 | 03:17:31;322 | 100.006 | 152 | 215.8278 | 99 | 03 | 17 | 31 | 11851 | 1042
Data | 11/30/2022 | 03:17:32;322 | 99.9969 | 152 | 215.9983 | 99 | 03 | 17 | 32 | 11852 | 1043
Data | 11/30/2022 | 03:17:33;322 | 99.9975 | 152 | 216.0445 | 99 | 03 | 17 | 33 | 11853 | 1044
Data | 11/30/2022 | 03:17:34;322 | 99.9889 | 152 | 216.2548 | 99 | 03 | 17 | 34 | 11854 | 1045
Data | 11/30/2022 | 03:17:35;322 | 99.9878 | 152 | 216.3513 | 99 | 03 | 17 | 35 | 11855 | 1046
Data | 11/30/2022 | 03:17:36;322 | 99.9827 | 152 | 216.5098 | 99 | 03 | 17 | 36 | 11856 | 1047
Data | 11/30/2022 | 03:17:37;322 | 99.9738 | 152 | 216.6096 | 99 | 03 | 17 | 37 | 11857 | 1048
Data | 11/30/2022 | 03:17:38;322 | 99.9824 | 152 | 216.484 | 99 | 03 | 17 | 38 | 11858 | 1049
Data | 11/30/2022 | 03:17:39;322 | 99.9807 | 152 | 216.5254 | 99 | 03 | 17 | 39 | 11859 | 1050
Data | 11/30/2022 | 03:17:40;322 | 99.9876 | 152 | 216.4681 | 99 | 03 | 17 | 40 | 11860 | 1051
Data | 11/30/2022 | 03:17:41;322 | 99.996 | 152 | 216.4438 | 99 | 03 | 17 | 41 | 11861 | 1052
Data | 11/30/2022 | 03:17:42;322 | 99.9992 | 152 | 216.5292 | 99 | 03 | 17 | 42 | 11862 | 1053
Data | 11/30/2022 | 03:17:43;322 | 100.0158 | 152 | 216.4909 | 99 | 03 | 17 | 43 | 11863 | 1054
Data | 11/30/2022 | 03:17:44;322 | 100.024 | 152 | 216.6573 | 99 | 03 | 17 | 44 | 11864 | 1055
Data | 11/30/2022 | 03:17:45;322 | 100.0344 | 152 | 216.7067 | 99 | 03 | 17 | 45 | 11865 | 1056
Data | 11/30/2022 | 03:17:46;322 | 100.0441 | 152 | 216.7989 | 99 | 03 | 17 | 46 | 11866 | 1057
Data | 11/30/2022 | 03:17:47;322 | 100.0537 | 152 | 216.813 | 99 | 03 | 17 | 47 | 11867 | 1058
Data | 11/30/2022 | 03:17:48;322 | 100.0645 | 152 | 216.8888 | 99 | 03 | 17 | 48 | 11868 | 1059
Data | 11/30/2022 | 03:17:49;322 | 100.0593 | 152 | 217.1545 | 99 | 03 | 17 | 49 | 11869 | 1060
Data | 11/30/2022 | 03:17:50;322 | 100.0618 | 152 | 217.2779 | 99 | 03 | 17 | 50 | 11870 | 1061
Data | 11/30/2022 | 03:17:51;322 | 100.0509 | 152 | 217.5342 | 99 | 03 | 17 | 51 | 11871 | 1062
Data | 11/30/2022 | 03:17:52;322 | 100.0372 | 152 | 217.6586 | 99 | 03 | 17 | 52 | 11872 | 1063
Data | 11/30/2022 | 03:17:53;322 | 100.0248 | 152 | 217.7622 | 99 | 03 | 17 | 53 | 11873 | 1064
Data | 11/30/2022 | 03:17:54;322 | 100.0081 | 152 | 217.8176 | 99 | 03 | 17 | 54 | 11874 | 1065
Data | 11/30/2022 | 03:17:55;322 | 99.9954 | 152 | 217.9459 | 99 | 03 | 17 | 55 | 11875 | 1066
Data | 11/30/2022 | 03:17:56;322 | 99.9714 | 152 | 218.1513 | 99 | 03 | 17 | 56 | 11876 | 1067
Data | 11/30/2022 | 03:17:57;322 | 99.9513 | 152 | 218.2695 | 99 | 03 | 17 | 57 | 11877 | 1068
Data | 11/30/2022 | 03:17:58;322 | 99.9241 | 152 | 218.4581 | 99 | 03 | 17 | 58 | 11878 | 1069
Data | 11/30/2022 | 03:17:59;322 | 99.885 | 152 | 218.7608 | 99 | 03 | 17 | 59 | 11879 | 1070
Data | 11/30/2022 | 03:18:00;322 | 99.8569 | 152 | 218.7967 | 99 | 03 | 18 | 00 | 11880 | 1071
Data | 11/30/2022 | 03:18:01;322 | 99.832 | 152 | 218.8508 | 99 | 03 | 18 | 01 | 11881 | 1072
Data | 11/30/2022 | 03:18:02;322 | 99.819 | 152 | 218.8036 | 99 | 03 | 18 | 02 | 11882 | 1073
Data | 11/30/2022 | 03:18:03;322 | 99.8325 | 152 | 218.5424 | 99 | 03 | 18 | 03 | 11883 | 1074
Data | 11/30/2022 | 03:18:04;322 | 99.8471 | 152 | 218.3179 | 99 | 03 | 18 | 04 | 11884 | 1075
Data | 11/30/2022 | 03:18:05;322 | 99.882 | 152 | 217.9568 | 99 | 03 | 18 | 05 | 11885 | 1076
Data | 11/30/2022 | 03:18:06;322 | 99.9035 | 152 | 217.982 | 99 | 03 | 18 | 06 | 11886 | 1077
Data | 11/30/2022 | 03:18:07;322 | 99.919 | 152 | 218.0805 | 99 | 03 | 18 | 07 | 11887 | 1078
Data | 11/30/2022 | 03:18:08;322 | 99.9253 | 152 | 218.2057 | 99 | 03 | 18 | 08 | 11888 | 1079
Data | 11/30/2022 | 03:18:09;322 | 99.9192 | 152 | 218.4183 | 99 | 03 | 18 | 09 | 11889 | 1080
Data | 11/30/2022 | 03:18:10;322 | 99.9044 | 152 | 218.7539 | 99 | 03 | 18 | 10 | 11890 | 1081
Data | 11/30/2022 | 03:18:11;322 | 99.8864 | 152 | 218.9273 | 99 | 03 | 18 | 11 | 11891 | 1082
Data | 11/30/2022 | 03:18:12;322 | 99.8771 | 152 | 219.0588 | 99 | 03 | 18 | 12 | 11892 | 1083
Data | 11/30/2022 | 03:18:13;322 | 99.8707 | 152 | 219.0589 | 99 | 03 | 18 | 13 | 11893 | 1084
Data | 11/30/2022 | 03:18:14;322 | 99.8861 | 152 | 218.9264 | 99 | 03 | 18 | 14 | 11894 | 1085
Data | 11/30/2022 | 03:18:15;322 | 99.9051 | 152 | 218.7833 | 99 | 03 | 18 | 15 | 11895 | 1086
Data | 11/30/2022 | 03:18:16;322 | 99.9196 | 152 | 218.7831 | 99 | 03 | 18 | 16 | 11896 | 1087
Data | 11/30/2022 | 03:18:17;322 | 99.9327 | 152 | 218.7611 | 99 | 03 | 18 | 17 | 11897 | 1088
Data | 11/30/2022 | 03:18:18;322 | 99.9333 | 152 | 218.8793 | 99 | 03 | 18 | 18 | 11898 | 1089
Data | 11/30/2022 | 03:18:19;322 | 99.9265 | 152 | 219.0066 | 99 | 03 | 18 | 19 | 11899 | 1090
Data | 11/30/2022 | 03:18:20;322 | 99.9313 | 152 | 219.0374 | 99 | 03 | 18 | 20 | 11900 | 1091
Data | 11/30/2022 | 03:18:21;322 | 99.9163 | 152 | 219.2264 | 99 | 03 | 18 | 21 | 11901 | 1092
Data | 11/30/2022 | 03:18:22;322 | 99.9144 | 152 | 219.2692 | 99 | 03 | 18 | 22 | 11902 | 1093
Data | 11/30/2022 | 03:18:23;322 | 99.9103 | 152 | 219.3965 | 99 | 03 | 18 | 23 | 11903 | 1094
Data | 11/30/2022 | 03:18:24;322 | 99.9058 | 152 | 219.4531 | 99 | 03 | 18 | 24 | 11904 | 1095
Data | 11/30/2022 | 03:18:25;322 | 99.9121 | 152 | 219.4167 | 99 | 03 | 18 | 25 | 11905 | 1096
Data | 11/30/2022 | 03:18:26;322 | 99.9074 | 152 | 219.5031 | 99 | 03 | 18 | 26 | 11906 | 1097
Data | 11/30/2022 | 03:18:27;322 | 99.9154 | 152 | 219.4449 | 99 | 03 | 18 | 27 | 11907 | 1098
Data | 11/30/2022 | 03:18:28;322 | 99.9227 | 152 | 219.429 | 99 | 03 | 18 | 28 | 11908 | 1099
Data | 11/30/2022 | 03:18:29;322 | 99.9142 | 152 | 219.5647 | 99 | 03 | 18 | 29 | 11909 | 1100
Data | 11/30/2022 | 03:18:30;322 | 99.9056 | 152 | 219.7318 | 99 | 03 | 18 | 30 | 11910 | 1101
Data | 11/30/2022 | 03:18:31;322 | 99.8935 | 152 | 219.86 | 99 | 03 | 18 | 31 | 11911 | 1102
Data | 11/30/2022 | 03:18:32;322 | 99.8877 | 152 | 219.854 | 99 | 03 | 18 | 32 | 11912 | 1103
Data | 11/30/2022 | 03:18:33;322 | 99.8842 | 152 | 219.9001 | 99 | 03 | 18 | 33 | 11913 | 1104
Data | 11/30/2022 | 03:18:34;322 | 99.8853 | 152 | 219.8328 | 99 | 03 | 18 | 34 | 11914 | 1105
Data | 11/30/2022 | 03:18:35;322 | 99.8896 | 152 | 219.7937 | 99 | 03 | 18 | 35 | 11915 | 1106
Data | 11/30/2022 | 03:18:36;322 | 99.8975 | 152 | 219.7506 | 99 | 03 | 18 | 36 | 11916 | 1107
Data | 11/30/2022 | 03:18:37;322 | 99.8983 | 152 | 219.7773 | 99 | 03 | 18 | 37 | 11917 | 1108
Data | 11/30/2022 | 03:18:38;322 | 99.8976 | 152 | 219.7331 | 99 | 03 | 18 | 38 | 11918 | 1109
Data | 11/30/2022 | 03:18:39;322 | 99.8964 | 152 | 219.8624 | 99 | 03 | 18 | 39 | 11919 | 1110
Data | 11/30/2022 | 03:18:40;322 | 99.8886 | 152 | 219.9569 | 99 | 03 | 18 | 40 | 11920 | 1111
Data | 11/30/2022 | 03:18:41;322 | 99.8807 | 152 | 220.0044 | 99 | 03 | 18 | 41 | 11921 | 1112
Data | 11/30/2022 | 03:18:42;322 | 99.8802 | 152 | 219.9472 | 99 | 03 | 18 | 42 | 11922 | 1113
Data | 11/30/2022 | 03:18:43;322 | 99.8719 | 152 | 219.9994 | 99 | 03 | 18 | 43 | 11923 | 1114
Data | 11/30/2022 | 03:18:44;322 | 99.8718 | 152 | 219.9815 | 99 | 03 | 18 | 44 | 11924 | 1115
Data | 11/30/2022 | 03:18:45;322 | 99.8741 | 152 | 219.987 | 99 | 03 | 18 | 45 | 11925 | 1116
Data | 11/30/2022 | 03:18:46;322 | 99.8798 | 152 | 220.0262 | 99 | 03 | 18 | 46 | 11926 | 1117
Data | 11/30/2022 | 03:18:47;322 | 99.898 | 152 | 219.8756 | 99 | 03 | 18 | 47 | 11927 | 1118
Data | 11/30/2022 | 03:18:48;322 | 99.9089 | 152 | 219.898 | 99 | 03 | 18 | 48 | 11928 | 1119
Data | 11/30/2022 | 03:18:49;322 | 99.9223 | 152 | 219.8929 | 99 | 03 | 18 | 49 | 11929 | 1120
Data | 11/30/2022 | 03:18:50;322 | 99.9241 | 152 | 219.9737 | 99 | 03 | 18 | 50 | 11930 | 1121
Data | 11/30/2022 | 03:18:51;322 | 99.9224 | 152 | 220.0081 | 99 | 03 | 18 | 51 | 11931 | 1122
Data | 11/30/2022 | 03:18:52;322 | 99.9309 | 152 | 219.962 | 99 | 03 | 18 | 52 | 11932 | 1123
Data | 11/30/2022 | 03:18:53;322 | 99.9321 | 152 | 220.0196 | 99 | 03 | 18 | 53 | 11933 | 1124
Data | 11/30/2022 | 03:18:54;322 | 99.9305 | 152 | 220.0406 | 99 | 03 | 18 | 54 | 11934 | 1125
Data | 11/30/2022 | 03:18:55;322 | 99.9184 | 152 | 220.1925 | 99 | 03 | 18 | 55 | 11935 | 1126
Data | 11/30/2022 | 03:18:56;322 | 99.9219 | 152 | 220.1164 | 99 | 03 | 18 | 56 | 11936 | 1127
Data | 11/30/2022 | 03:18:57;322 | 99.9157 | 152 | 220.1936 | 99 | 03 | 18 | 57 | 11937 | 1128
Data | 11/30/2022 | 03:18:58;322 | 99.9172 | 152 | 220.1413 | 99 | 03 | 18 | 58 | 11938 | 1129
Data | 11/30/2022 | 03:18:59;322 | 99.9246 | 152 | 220.0447 | 99 | 03 | 18 | 59 | 11939 | 1130
Data | 11/30/2022 | 03:19:00;322 | 99.9364 | 152 | 220.0817 | 99 | 03 | 19 | 00 | 11940 | 1131
Data | 11/30/2022 | 03:19:01;322 | 99.9514 | 152 | 220.036 | 99 | 03 | 19 | 01 | 11941 | 1132
Data | 11/30/2022 | 03:19:02;322 | 99.9693 | 152 | 219.8633 | 99 | 03 | 19 | 02 | 11942 | 1133
Data | 11/30/2022 | 03:19:03;322 | 99.9839 | 152 | 219.8277 | 99 | 03 | 19 | 03 | 11943 | 1134
Data | 11/30/2022 | 03:19:04;322 | 100.0089 | 152 | 219.7653 | 99 | 03 | 19 | 04 | 11944 | 1135
Data | 11/30/2022 | 03:19:05;322 | 100.0218 | 152 | 219.8374 | 99 | 03 | 19 | 05 | 11945 | 1136
Data | 11/30/2022 | 03:19:06;322 | 100.0351 | 152 | 220.0032 | 99 | 03 | 19 | 06 | 11946 | 1137
Data | 11/30/2022 | 03:19:07;322 | 100.0394 | 152 | 220.1169 | 99 | 03 | 19 | 07 | 11947 | 1138
Data | 11/30/2022 | 03:19:08;322 | 100.0381 | 152 | 220.2818 | 99 | 03 | 19 | 08 | 11948 | 1139
Data | 11/30/2022 | 03:19:09;322 | 100.044 | 152 | 220.2489 | 99 | 03 | 19 | 09 | 11949 | 1140
Data | 11/30/2022 | 03:19:10;322 | 100.0412 | 152 | 220.2878 | 99 | 03 | 19 | 10 | 11950 | 1141
Data | 11/30/2022 | 03:19:11;322 | 100.0357 | 152 | 220.4277 | 99 | 03 | 19 | 11 | 11951 | 1142
Data | 11/30/2022 | 03:19:12;322 | 100.0364 | 152 | 220.4529 | 99 | 03 | 19 | 12 | 11952 | 1143
Data | 11/30/2022 | 03:19:13;322 | 100.0281 | 152 | 220.5332 | 99 | 03 | 19 | 13 | 11953 | 1144
Data | 11/30/2022 | 03:19:14;322 | 100.0236 | 152 | 220.5522 | 99 | 03 | 19 | 14 | 11954 | 1145
Data | 11/30/2022 | 03:19:15;322 | 100.013 | 152 | 220.7028 | 99 | 03 | 19 | 15 | 11955 | 1146
Data | 11/30/2022 | 03:19:16;322 | 100.0017 | 152 | 220.7546 | 99 | 03 | 19 | 16 | 11956 | 1147
Data | 11/30/2022 | 03:19:17;322 | 99.992 | 152 | 220.7699 | 99 | 03 | 19 | 17 | 11957 | 1148
Data | 11/30/2022 | 03:19:18;322 | 99.9754 | 152 | 220.88 | 99 | 03 | 19 | 18 | 11958 | 1149
Data | 11/30/2022 | 03:19:19;322 | 99.9688 | 152 | 220.8658 | 99 | 03 | 19 | 19 | 11959 | 1150
Data | 11/30/2022 | 03:19:20;322 | 99.9651 | 152 | 220.8583 | 99 | 03 | 19 | 20 | 11960 | 1151
Data | 11/30/2022 | 03:19:21;322 | 99.9512 | 152 | 220.9094 | 99 | 03 | 19 | 21 | 11961 | 1152
Data | 11/30/2022 | 03:19:22;322 | 99.9504 | 152 | 220.8227 | 99 | 03 | 19 | 22 | 11962 | 1153
Data | 11/30/2022 | 03:19:23;322 | 99.933 | 152 | 220.9131 | 99 | 03 | 19 | 23 | 11963 | 1154
Data | 11/30/2022 | 03:19:24;322 | 99.9364 | 152 | 220.7393 | 99 | 03 | 19 | 24 | 11964 | 1155
Data | 11/30/2022 | 03:19:25;322 | 99.9378 | 152 | 220.7175 | 99 | 03 | 19 | 25 | 11965 | 1156
Data | 11/30/2022 | 03:19:26;322 | 99.9385 | 152 | 220.7388 | 99 | 03 | 19 | 26 | 11966 | 1157
Data | 11/30/2022 | 03:19:27;322 | 99.9425 | 152 | 220.7509 | 99 | 03 | 19 | 27 | 11967 | 1158
Data | 11/30/2022 | 03:19:28;322 | 99.9415 | 152 | 220.8502 | 99 | 03 | 19 | 28 | 11968 | 1159
Data | 11/30/2022 | 03:19:29;322 | 99.9513 | 152 | 220.8016 | 99 | 03 | 19 | 29 | 11969 | 1160
Data | 11/30/2022 | 03:19:30;322 | 99.9546 | 152 | 220.8929 | 99 | 03 | 19 | 30 | 11970 | 1161
Data | 11/30/2022 | 03:19:31;322 | 99.9584 | 152 | 220.9656 | 99 | 03 | 19 | 31 | 11971 | 1162
Data | 11/30/2022 | 03:19:32;322 | 99.9732 | 152 | 220.889 | 99 | 03 | 19 | 32 | 11972 | 1163
Data | 11/30/2022 | 03:19:33;322 | 99.9847 | 152 | 220.7632 | 99 | 03 | 19 | 33 | 11973 | 1164
Data | 11/30/2022 | 03:19:34;322 | 99.9985 | 152 | 220.7082 | 99 | 03 | 19 | 34 | 11974 | 1165
Data | 11/30/2022 | 03:19:35;322 | 100.0114 | 152 | 220.6913 | 99 | 03 | 19 | 35 | 11975 | 1166
Data | 11/30/2022 | 03:19:36;322 | 100.0294 | 152 | 220.6207 | 99 | 03 | 19 | 36 | 11976 | 1167
Data | 11/30/2022 | 03:19:37;322 | 100.041 | 152 | 220.608 | 99 | 03 | 19 | 37 | 11977 | 1168
Data | 11/30/2022 | 03:19:38;322 | 100.0518 | 152 | 220.6028 | 99 | 03 | 19 | 38 | 11978 | 1169
Data | 11/30/2022 | 03:19:39;322 | 100.0616 | 152 | 220.6433 | 99 | 03 | 19 | 39 | 11979 | 1170
Data | 11/30/2022 | 03:19:40;322 | 100.0646 | 152 | 220.7329 | 99 | 03 | 19 | 40 | 11980 | 1171
Data | 11/30/2022 | 03:19:41;322 | 100.0631 | 152 | 220.796 | 99 | 03 | 19 | 41 | 11981 | 1172
Data | 11/30/2022 | 03:19:42;322 | 100.0671 | 152 | 220.7465 | 99 | 03 | 19 | 42 | 11982 | 1173
Data | 11/30/2022 | 03:19:43;322 | 100.063 | 152 | 220.8516 | 99 | 03 | 19 | 43 | 11983 | 1174
Data | 11/30/2022 | 03:19:44;322 | 100.0614 | 152 | 220.8293 | 99 | 03 | 19 | 44 | 11984 | 1175
Data | 11/30/2022 | 03:19:45;322 | 100.0591 | 152 | 220.8245 | 99 | 03 | 19 | 45 | 11985 | 1176
Data | 11/30/2022 | 03:19:46;322 | 100.0428 | 152 | 221.1093 | 99 | 03 | 19 | 46 | 11986 | 1177
Data | 11/30/2022 | 03:19:47;322 | 100.04 | 152 | 221.1034 | 99 | 03 | 19 | 47 | 11987 | 1178
Data | 11/30/2022 | 03:19:48;322 | 100.0321 | 152 | 221.1406 | 99 | 03 | 19 | 48 | 11988 | 1179
Data | 11/30/2022 | 03:19:49;322 | 100.0204 | 152 | 221.2557 | 99 | 03 | 19 | 49 | 11989 | 1180
Data | 11/30/2022 | 03:19:50;322 | 100.0336 | 152 | 221.0267 | 99 | 03 | 19 | 50 | 11990 | 1181
Data | 11/30/2022 | 03:19:51;322 | 100.0271 | 152 | 221.1204 | 99 | 03 | 19 | 51 | 11991 | 1182
Data | 11/30/2022 | 03:19:52;322 | 100.0331 | 152 | 221.0631 | 99 | 03 | 19 | 52 | 11992 | 1183
Data | 11/30/2022 | 03:19:53;322 | 100.0399 | 152 | 220.9497 | 99 | 03 | 19 | 53 | 11993 | 1184
Data | 11/30/2022 | 03:19:54;322 | 100.032 | 152 | 221.0556 | 99 | 03 | 19 | 54 | 11994 | 1185
Data | 11/30/2022 | 03:19:55;322 | 100.0419 | 152 | 220.8448 | 99 | 03 | 19 | 55 | 11995 | 1186
Data | 11/30/2022 | 03:19:56;322 | 100.045 | 152 | 220.843 | 99 | 03 | 19 | 56 | 11996 | 1187
Data | 11/30/2022 | 03:19:57;322 | 100.0423 | 152 | 220.9741 | 99 | 03 | 19 | 57 | 11997 | 1188
Data | 11/30/2022 | 03:19:58;322 | 100.0546 | 152 | 220.9344 | 99 | 03 | 19 | 58 | 11998 | 1189
Data | 11/30/2022 | 03:19:59;322 | 100.0508 | 152 | 221.0516 | 99 | 03 | 19 | 59 | 11999 | 1190
Data | 11/30/2022 | 03:20:00;322 | 100.0494 | 152 | 221.1187 | 98.6667 | 03 | 20 | 00 | 12000 | 1191
Data | 11/30/2022 | 03:20:01;322 | 100.0533 | 152 | 221.0991 | 98.6667 | 03 | 20 | 01 | 12001 | 1192
Data | 11/30/2022 | 03:20:02;322 | 100.04 | 152 | 221.2791 | 98.6667 | 03 | 20 | 02 | 12002 | 1193
Data | 11/30/2022 | 03:20:03;322 | 100.0455 | 152 | 221.1693 | 98.6667 | 03 | 20 | 03 | 12003 | 1194
Data | 11/30/2022 | 03:20:04;322 | 100.0355 | 152 | 221.7298 | 98.6667 | 03 | 20 | 04 | 12004 | 1195
Data | 11/30/2022 | 03:20:05;322 | 100.0311 | 152 | 222.2714 | 98.6667 | 03 | 20 | 05 | 12005 | 1196
Data | 11/30/2022 | 03:20:06;322 | 100.0291 | 152 | 222.879 | 98.6667 | 03 | 20 | 06 | 12006 | 1197
Data | 11/30/2022 | 03:20:07;322 | 100.0238 | 152 | 223.576 | 98.6667 | 03 | 20 | 07 | 12007 | 1198
Data | 11/30/2022 | 03:20:08;322 | 100.03 | 152 | 224.053 | 98.6667 | 03 | 20 | 08 | 12008 | 1199
Data | 11/30/2022 | 03:20:09;322 | 100.0374 | 152 | 224.5583 | 98.6667 | 03 | 20 | 09 | 12009 | 1200
Data | 11/30/2022 | 03:20:10;322 | 100.0395 | 152 | 225.0182 | 98.6667 | 03 | 20 | 10 | 12010 | 1201
Data | 11/30/2022 | 03:20:11;322 | 100.0424 | 152 | 225.3957 | 98.6667 | 03 | 20 | 11 | 12011 | 1202
Data | 11/30/2022 | 03:20:12;322 | 100.0392 | 152 | 225.7611 | 98.6667 | 03 | 20 | 12 | 12012 | 1203
Data | 11/30/2022 | 03:20:13;322 | 100.0389 | 152 | 226.0803 | 98.6667 | 03 | 20 | 13 | 12013 | 1204
Data | 11/30/2022 | 03:20:14;322 | 100.0489 | 152 | 226.3074 | 98.6667 | 03 | 20 | 14 | 12014 | 1205
Data | 11/30/2022 | 03:20:15;322 | 100.0702 | 152 | 226.4512 | 98.6667 | 03 | 20 | 15 | 12015 | 1206
Data | 11/30/2022 | 03:20:16;322 | 100.0827 | 152 | 226.6957 | 98.6667 | 03 | 20 | 16 | 12016 | 1207
Data | 11/30/2022 | 03:20:17;322 | 100.0997 | 152 | 226.9083 | 98.6667 | 03 | 20 | 17 | 12017 | 1208
Data | 11/30/2022 | 03:20:18;322 | 100.1021 | 152 | 227.332 | 98.6667 | 03 | 20 | 18 | 12018 | 1209
Data | 11/30/2022 | 03:20:19;322 | 100.0964 | 152 | 227.7835 | 98.6667 | 03 | 20 | 19 | 12019 | 1210
Data | 11/30/2022 | 03:20:20;322 | 100.086 | 152 | 228.2807 | 98.6667 | 03 | 20 | 20 | 12020 | 1211
Data | 11/30/2022 | 03:20:21;322 | 100.0578 | 152 | 228.8497 | 98.6667 | 03 | 20 | 21 | 12021 | 1212
Data | 11/30/2022 | 03:20:22;322 | 100.0424 | 152 | 229.2092 | 98.6667 | 03 | 20 | 22 | 12022 | 1213
Data | 11/30/2022 | 03:20:23;322 | 100.0233 | 152 | 229.5336 | 98.6667 | 03 | 20 | 23 | 12023 | 1214
Data | 11/30/2022 | 03:20:24;322 | 100.0151 | 152 | 229.7996 | 98.6667 | 03 | 20 | 24 | 12024 | 1215
Data | 11/30/2022 | 03:20:25;322 | 100.0179 | 152 | 229.8749 | 98.6667 | 03 | 20 | 25 | 12025 | 1216
Data | 11/30/2022 | 03:20:26;322 | 100.0156 | 152 | 230.0733 | 98.6667 | 03 | 20 | 26 | 12026 | 1217
Data | 11/30/2022 | 03:20:27;322 | 100.0184 | 152 | 230.2094 | 98.6667 | 03 | 20 | 27 | 12027 | 1218
Data | 11/30/2022 | 03:20:28;322 | 100.0219 | 152 | 230.3512 | 98.6667 | 03 | 20 | 28 | 12028 | 1219
Data | 11/30/2022 | 03:20:29;322 | 100.015 | 152 | 230.6478 | 98.6667 | 03 | 20 | 29 | 12029 | 1220
Data | 11/30/2022 | 03:20:30;322 | 100.0111 | 152 | 230.799 | 98.6667 | 03 | 20 | 30 | 12030 | 1221
Data | 11/30/2022 | 03:20:31;322 | 100.0025 | 152 | 231.0076 | 98.6667 | 03 | 20 | 31 | 12031 | 1222
Data | 11/30/2022 | 03:20:32;322 | 99.9968 | 152 | 231.2154 | 98.6667 | 03 | 20 | 32 | 12032 | 1223
Data | 11/30/2022 | 03:20:33;322 | 99.9876 | 152 | 231.3941 | 98.6667 | 03 | 20 | 33 | 12033 | 1224
Data | 11/30/2022 | 03:20:34;322 | 99.9873 | 152 | 231.5684 | 98.6667 | 03 | 20 | 34 | 12034 | 1225
Data | 11/30/2022 | 03:20:35;322 | 99.9869 | 152 | 231.6941 | 98.6667 | 03 | 20 | 35 | 12035 | 1226
Data | 11/30/2022 | 03:20:36;322 | 99.993 | 152 | 231.8523 | 98.6667 | 03 | 20 | 36 | 12036 | 1227
Data | 11/30/2022 | 03:20:37;322 | 99.9984 | 152 | 231.9986 | 98.6667 | 03 | 20 | 37 | 12037 | 1228
Data | 11/30/2022 | 03:20:38;322 | 100.0181 | 152 | 232.0385 | 98.6667 | 03 | 20 | 38 | 12038 | 1229
Data | 11/30/2022 | 03:20:39;322 | 100.0336 | 152 | 232.1287 | 98.6667 | 03 | 20 | 39 | 12039 | 1230
Data | 11/30/2022 | 03:20:40;322 | 100.0564 | 152 | 232.2033 | 98.6667 | 03 | 20 | 40 | 12040 | 1231
Data | 11/30/2022 | 03:20:41;322 | 100.0742 | 152 | 232.3121 | 98.6667 | 03 | 20 | 41 | 12041 | 1232
Data | 11/30/2022 | 03:20:42;322 | 100.0923 | 152 | 232.3938 | 98.6667 | 03 | 20 | 42 | 12042 | 1233
Data | 11/30/2022 | 03:20:43;322 | 100.0953 | 152 | 232.6522 | 98.6667 | 03 | 20 | 43 | 12043 | 1234
Data | 11/30/2022 | 03:20:44;322 | 100.0902 | 152 | 233.0578 | 98.6667 | 03 | 20 | 44 | 12044 | 1235
Data | 11/30/2022 | 03:20:45;322 | 100.0785 | 152 | 233.3598 | 98.6667 | 03 | 20 | 45 | 12045 | 1236
Data | 11/30/2022 | 03:20:46;322 | 100.0656 | 152 | 233.6404 | 98.6667 | 03 | 20 | 46 | 12046 | 1237
Data | 11/30/2022 | 03:20:47;322 | 100.0536 | 152 | 233.8932 | 98.6667 | 03 | 20 | 47 | 12047 | 1238
Data | 11/30/2022 | 03:20:48;322 | 100.0469 | 152 | 234.0888 | 98.6667 | 03 | 20 | 48 | 12048 | 1239
Data | 11/30/2022 | 03:20:49;322 | 100.0409 | 152 | 234.1903 | 98.6667 | 03 | 20 | 49 | 12049 | 1240
Data | 11/30/2022 | 03:20:50;322 | 100.0468 | 152 | 234.1095 | 98.6667 | 03 | 20 | 50 | 12050 | 1241
Data | 11/30/2022 | 03:20:51;322 | 100.0504 | 152 | 234.2635 | 98.6667 | 03 | 20 | 51 | 12051 | 1242
Data | 11/30/2022 | 03:20:52;322 | 100.0519 | 152 | 234.3961 | 98.6667 | 03 | 20 | 52 | 12052 | 1243
Data | 11/30/2022 | 03:20:53;322 | 100.0546 | 152 | 234.5468 | 98.6667 | 03 | 20 | 53 | 12053 | 1244
Data | 11/30/2022 | 03:20:54;322 | 100.0568 | 152 | 234.6021 | 98.6667 | 03 | 20 | 54 | 12054 | 1245
Data | 11/30/2022 | 03:20:55;322 | 100.056 | 152 | 234.7985 | 98.6667 | 03 | 20 | 55 | 12055 | 1246
Data | 11/30/2022 | 03:20:56;322 | 100.0515 | 152 | 235.0149 | 98.6667 | 03 | 20 | 56 | 12056 | 1247
Data | 11/30/2022 | 03:20:57;322 | 100.0449 | 152 | 235.2007 | 98.6667 | 03 | 20 | 57 | 12057 | 1248
Data | 11/30/2022 | 03:20:58;322 | 100.052 | 152 | 235.1655 | 98.6667 | 03 | 20 | 58 | 12058 | 1249
Data | 11/30/2022 | 03:20:59;322 | 100.0543 | 152 | 235.2833 | 98.6667 | 03 | 20 | 59 | 12059 | 1250
Data | 11/30/2022 | 03:21:00;322 | 100.0547 | 152 | 235.3988 | 98.6667 | 03 | 21 | 00 | 12060 | 1251
Data | 11/30/2022 | 03:21:01;322 | 100.0653 | 152 | 235.428 | 98.6667 | 03 | 21 | 01 | 12061 | 1252
Data | 11/30/2022 | 03:21:02;322 | 100.0631 | 152 | 235.6314 | 98.6667 | 03 | 21 | 02 | 12062 | 1253
Data | 11/30/2022 | 03:21:03;322 | 100.0693 | 152 | 235.7144 | 98.6667 | 03 | 21 | 03 | 12063 | 1254
Data | 11/30/2022 | 03:21:04;322 | 100.0734 | 152 | 235.785 | 98.6667 | 03 | 21 | 04 | 12064 | 1255
Data | 11/30/2022 | 03:21:05;322 | 100.0715 | 152 | 235.9234 | 98.6667 | 03 | 21 | 05 | 12065 | 1256
Data | 11/30/2022 | 03:21:06;322 | 100.0673 | 152 | 236.0948 | 98.6667 | 03 | 21 | 06 | 12066 | 1257
Data | 11/30/2022 | 03:21:07;322 | 100.063 | 152 | 236.3044 | 98.6667 | 03 | 21 | 07 | 12067 | 1258
Data | 11/30/2022 | 03:21:08;322 | 100.0586 | 152 | 236.4391 | 98.6667 | 03 | 21 | 08 | 12068 | 1259
Data | 11/30/2022 | 03:21:09;322 | 100.0546 | 152 | 236.5429 | 98.6667 | 03 | 21 | 09 | 12069 | 1260
Data | 11/30/2022 | 03:21:10;322 | 100.0478 | 152 | 236.7305 | 98.6667 | 03 | 21 | 10 | 12070 | 1261
Data | 11/30/2022 | 03:21:11;322 | 100.0489 | 152 | 236.7639 | 98.6667 | 03 | 21 | 11 | 12071 | 1262
Data | 11/30/2022 | 03:21:12;322 | 100.047 | 152 | 236.8392 | 98.6667 | 03 | 21 | 12 | 12072 | 1263
Data | 11/30/2022 | 03:21:13;322 | 100.0482 | 152 | 236.8777 | 98.6667 | 03 | 21 | 13 | 12073 | 1264
Data | 11/30/2022 | 03:21:14;322 | 100.0549 | 152 | 236.8942 | 98.6667 | 03 | 21 | 14 | 12074 | 1265
Data | 11/30/2022 | 03:21:15;322 | 100.0584 | 152 | 237.0056 | 98.6667 | 03 | 21 | 15 | 12075 | 1266
Data | 11/30/2022 | 03:21:16;322 | 100.0667 | 152 | 237.0929 | 98.6667 | 03 | 21 | 16 | 12076 | 1267
Data | 11/30/2022 | 03:21:17;322 | 100.0707 | 152 | 237.2361 | 98.6667 | 03 | 21 | 17 | 12077 | 1268
Data | 11/30/2022 | 03:21:18;322 | 100.0676 | 152 | 237.3793 | 98.6667 | 03 | 21 | 18 | 12078 | 1269
Data | 11/30/2022 | 03:21:19;322 | 100.0669 | 152 | 237.4991 | 98.6667 | 03 | 21 | 19 | 12079 | 1270
Data | 11/30/2022 | 03:21:20;322 | 100.0647 | 152 | 237.636 | 98.6667 | 03 | 21 | 20 | 12080 | 1271
Data | 11/30/2022 | 03:21:21;322 | 100.0592 | 152 | 237.7891 | 98.6667 | 03 | 21 | 21 | 12081 | 1272
Data | 11/30/2022 | 03:21:22;322 | 100.0562 | 152 | 237.9155 | 98.6667 | 03 | 21 | 22 | 12082 | 1273
Data | 11/30/2022 | 03:21:23;322 | 100.0552 | 152 | 237.9383 | 98.6667 | 03 | 21 | 23 | 12083 | 1274
Data | 11/30/2022 | 03:21:24;322 | 100.0511 | 152 | 238.043 | 98.6667 | 03 | 21 | 24 | 12084 | 1275
Data | 11/30/2022 | 03:21:25;322 | 100.0504 | 152 | 238.1064 | 98.6667 | 03 | 21 | 25 | 12085 | 1276
Data | 11/30/2022 | 03:21:26;322 | 100.0441 | 152 | 238.2425 | 98.6667 | 03 | 21 | 26 | 12086 | 1277
Data | 11/30/2022 | 03:21:27;322 | 100.0422 | 152 | 238.3001 | 98.6667 | 03 | 21 | 27 | 12087 | 1278
Data | 11/30/2022 | 03:21:28;322 | 100.0406 | 152 | 238.3057 | 98.6667 | 03 | 21 | 28 | 12088 | 1279
Data | 11/30/2022 | 03:21:29;322 | 100.0372 | 152 | 238.4086 | 98.6667 | 03 | 21 | 29 | 12089 | 1280
Data | 11/30/2022 | 03:21:30;322 | 100.0362 | 152 | 238.5805 | 98.6667 | 03 | 21 | 30 | 12090 | 1281
Data | 11/30/2022 | 03:21:31;322 | 100.0297 | 152 | 238.7815 | 98.6667 | 03 | 21 | 31 | 12091 | 1282
Data | 11/30/2022 | 03:21:32;322 | 100.034 | 152 | 238.7937 | 98.6667 | 03 | 21 | 32 | 12092 | 1283
Data | 11/30/2022 | 03:21:33;322 | 100.0472 | 152 | 238.7085 | 98.6667 | 03 | 21 | 33 | 12093 | 1284
Data | 11/30/2022 | 03:21:34;322 | 100.0641 | 152 | 238.6353 | 98.6667 | 03 | 21 | 34 | 12094 | 1285
Data | 11/30/2022 | 03:21:35;322 | 100.0876 | 152 | 238.542 | 98.6667 | 03 | 21 | 35 | 12095 | 1286
Data | 11/30/2022 | 03:21:36;322 | 100.0912 | 152 | 238.7981 | 98.6667 | 03 | 21 | 36 | 12096 | 1287
Data | 11/30/2022 | 03:21:37;322 | 100.0908 | 152 | 239.0099 | 98.6667 | 03 | 21 | 37 | 12097 | 1288
Data | 11/30/2022 | 03:21:38;322 | 100.0828 | 152 | 239.2646 | 98.6667 | 03 | 21 | 38 | 12098 | 1289
Data | 11/30/2022 | 03:21:39;322 | 100.063 | 152 | 239.5668 | 98.6667 | 03 | 21 | 39 | 12099 | 1290
Data | 11/30/2022 | 03:21:40;322 | 100.0451 | 152 | 239.75 | 98.6667 | 03 | 21 | 40 | 12100 | 1291
Data | 11/30/2022 | 03:21:41;322 | 100.0256 | 152 | 239.9481 | 98.6667 | 03 | 21 | 41 | 12101 | 1292
Data | 11/30/2022 | 03:21:42;322 | 100.0088 | 152 | 240.1173 | 98.6667 | 03 | 21 | 42 | 12102 | 1293
Data | 11/30/2022 | 03:21:43;322 | 99.9992 | 152 | 240.1644 | 98.6667 | 03 | 21 | 43 | 12103 | 1294
Data | 11/30/2022 | 03:21:44;322 | 99.9955 | 152 | 240.1396 | 98.6667 | 03 | 21 | 44 | 12104 | 1295
Data | 11/30/2022 | 03:21:45;322 | 99.9909 | 152 | 240.1324 | 98.6667 | 03 | 21 | 45 | 12105 | 1296
Data | 11/30/2022 | 03:21:46;322 | 99.9873 | 152 | 240.158 | 98.6667 | 03 | 21 | 46 | 12106 | 1297
Data | 11/30/2022 | 03:21:47;322 | 99.9779 | 152 | 240.1954 | 98.6667 | 03 | 21 | 47 | 12107 | 1298
Data | 11/30/2022 | 03:21:48;322 | 99.9715 | 152 | 240.2761 | 98.6667 | 03 | 21 | 48 | 12108 | 1299
Data | 11/30/2022 | 03:21:49;322 | 99.9709 | 152 | 240.2768 | 98.6667 | 03 | 21 | 49 | 12109 | 1300
Data | 11/30/2022 | 03:21:50;322 | 99.9664 | 152 | 240.3693 | 98.6667 | 03 | 21 | 50 | 12110 | 1301
Data | 11/30/2022 | 03:21:51;322 | 99.9628 | 152 | 240.4861 | 98.6667 | 03 | 21 | 51 | 12111 | 1302
Data | 11/30/2022 | 03:21:52;322 | 99.9628 | 152 | 240.4635 | 98.6667 | 03 | 21 | 52 | 12112 | 1303
Data | 11/30/2022 | 03:21:53;322 | 99.9662 | 152 | 240.5301 | 98.6667 | 03 | 21 | 53 | 12113 | 1304
Data | 11/30/2022 | 03:21:54;322 | 99.9659 | 152 | 240.5145 | 98.6667 | 03 | 21 | 54 | 12114 | 1305
Data | 11/30/2022 | 03:21:55;322 | 99.9661 | 152 | 240.5497 | 98.6667 | 03 | 21 | 55 | 12115 | 1306
Data | 11/30/2022 | 03:21:56;322 | 99.9694 | 152 | 240.5873 | 98.6667 | 03 | 21 | 56 | 12116 | 1307
Data | 11/30/2022 | 03:21:57;322 | 99.967 | 152 | 240.7467 | 98.6667 | 03 | 21 | 57 | 12117 | 1308
Data | 11/30/2022 | 03:21:58;322 | 99.9667 | 152 | 240.8228 | 98.6667 | 03 | 21 | 58 | 12118 | 1309
Data | 11/30/2022 | 03:21:59;322 | 99.9666 | 152 | 240.8637 | 98.6667 | 03 | 21 | 59 | 12119 | 1310
Data | 11/30/2022 | 03:22:00;322 | 99.9684 | 152 | 240.892 | 98.6667 | 03 | 22 | 00 | 12120 | 1311
Data | 11/30/2022 | 03:22:01;322 | 99.9712 | 152 | 240.956 | 98.6667 | 03 | 22 | 01 | 12121 | 1312
Data | 11/30/2022 | 03:22:02;322 | 99.9728 | 152 | 240.9868 | 98.6667 | 03 | 22 | 02 | 12122 | 1313
Data | 11/30/2022 | 03:22:03;322 | 99.9757 | 152 | 241.0989 | 98.6667 | 03 | 22 | 03 | 12123 | 1314
Data | 11/30/2022 | 03:22:04;322 | 99.9774 | 152 | 241.2226 | 98.6667 | 03 | 22 | 04 | 12124 | 1315
Data | 11/30/2022 | 03:22:05;322 | 99.9824 | 152 | 241.2441 | 98.6667 | 03 | 22 | 05 | 12125 | 1316
Data | 11/30/2022 | 03:22:06;322 | 99.988 | 152 | 241.2832 | 98.6667 | 03 | 22 | 06 | 12126 | 1317
Data | 11/30/2022 | 03:22:07;322 | 99.9894 | 152 | 241.3296 | 98.6667 | 03 | 22 | 07 | 12127 | 1318
Data | 11/30/2022 | 03:22:08;322 | 99.9928 | 152 | 241.2986 | 98.6667 | 03 | 22 | 08 | 12128 | 1319
Data | 11/30/2022 | 03:22:09;322 | 99.9964 | 152 | 241.3551 | 98.6667 | 03 | 22 | 09 | 12129 | 1320
Data | 11/30/2022 | 03:22:10;322 | 99.9977 | 152 | 241.4212 | 98.6667 | 03 | 22 | 10 | 12130 | 1321
Data | 11/30/2022 | 03:22:11;322 | 100.0072 | 152 | 241.4714 | 98.6667 | 03 | 22 | 11 | 12131 | 1322
Data | 11/30/2022 | 03:22:12;322 | 100.0135 | 152 | 241.5222 | 98.6667 | 03 | 22 | 12 | 12132 | 1323
Data | 11/30/2022 | 03:22:13;322 | 100.0232 | 152 | 241.4814 | 98.6667 | 03 | 22 | 13 | 12133 | 1324
Data | 11/30/2022 | 03:22:14;322 | 100.0325 | 152 | 241.4562 | 98.6667 | 03 | 22 | 14 | 12134 | 1325
Data | 11/30/2022 | 03:22:15;322 | 100.0465 | 152 | 241.3987 | 98.6667 | 03 | 22 | 15 | 12135 | 1326
Data | 11/30/2022 | 03:22:16;322 | 100.0649 | 152 | 241.397 | 98.6667 | 03 | 22 | 16 | 12136 | 1327
Data | 11/30/2022 | 03:22:17;322 | 100.0779 | 152 | 241.4944 | 98.6667 | 03 | 22 | 17 | 12137 | 1328
Data | 11/30/2022 | 03:22:18;322 | 100.0874 | 152 | 241.6042 | 98.6667 | 03 | 22 | 18 | 12138 | 1329
Data | 11/30/2022 | 03:22:19;322 | 100.089 | 152 | 241.7672 | 98.6667 | 03 | 22 | 19 | 12139 | 1330
Data | 11/30/2022 | 03:22:20;322 | 100.0821 | 152 | 241.9782 | 98.6667 | 03 | 22 | 20 | 12140 | 1331
Data | 11/30/2022 | 03:22:21;322 | 100.0747 | 152 | 242.0407 | 98.6667 | 03 | 22 | 21 | 12141 | 1332
Data | 11/30/2022 | 03:22:22;322 | 100.067 | 152 | 242.0966 | 98.6667 | 03 | 22 | 22 | 12142 | 1333
Data | 11/30/2022 | 03:22:23;322 | 100.0626 | 152 | 242.1841 | 98.6667 | 03 | 22 | 23 | 12143 | 1334
Data | 11/30/2022 | 03:22:24;322 | 100.0554 | 152 | 242.2862 | 98.6667 | 03 | 22 | 24 | 12144 | 1335
Data | 11/30/2022 | 03:22:25;322 | 100.0533 | 152 | 242.3255 | 98.6667 | 03 | 22 | 25 | 12145 | 1336
Data | 11/30/2022 | 03:22:26;322 | 100.0591 | 152 | 242.2636 | 98.6667 | 03 | 22 | 26 | 12146 | 1337
Data | 11/30/2022 | 03:22:27;322 | 100.06 | 152 | 242.2237 | 98.6667 | 03 | 22 | 27 | 12147 | 1338
Data | 11/30/2022 | 03:22:28;322 | 100.0741 | 152 | 242.0551 | 98.6667 | 03 | 22 | 28 | 12148 | 1339
Data | 11/30/2022 | 03:22:29;322 | 100.0867 | 152 | 241.9907 | 98.6667 | 03 | 22 | 29 | 12149 | 1340
Data | 11/30/2022 | 03:22:30;322 | 100.0963 | 152 | 242.0099 | 98.6667 | 03 | 22 | 30 | 12150 | 1341
Data | 11/30/2022 | 03:22:31;322 | 100.0924 | 152 | 242.1467 | 98.6667 | 03 | 22 | 31 | 12151 | 1342
Data | 11/30/2022 | 03:22:32;322 | 100.083 | 152 | 242.4267 | 98.6667 | 03 | 22 | 32 | 12152 | 1343
Data | 11/30/2022 | 03:22:33;322 | 100.0728 | 152 | 242.5876 | 98.6667 | 03 | 22 | 33 | 12153 | 1344
Data | 11/30/2022 | 03:22:34;322 | 100.0616 | 152 | 242.7418 | 98.6667 | 03 | 22 | 34 | 12154 | 1345
Data | 11/30/2022 | 03:22:35;322 | 100.0547 | 152 | 242.8032 | 98.6667 | 03 | 22 | 35 | 12155 | 1346
Data | 11/30/2022 | 03:22:36;322 | 100.0592 | 152 | 242.7121 | 98.6667 | 03 | 22 | 36 | 12156 | 1347
Data | 11/30/2022 | 03:22:37;322 | 100.0576 | 152 | 242.8015 | 98.6667 | 03 | 22 | 37 | 12157 | 1348
Data | 11/30/2022 | 03:22:38;322 | 100.0608 | 152 | 242.7844 | 98.6667 | 03 | 22 | 38 | 12158 | 1349
Data | 11/30/2022 | 03:22:39;322 | 100.0656 | 152 | 242.7953 | 98.6667 | 03 | 22 | 39 | 12159 | 1350
Data | 11/30/2022 | 03:22:40;322 | 100.0649 | 152 | 242.9614 | 98.6667 | 03 | 22 | 40 | 12160 | 1351
Data | 11/30/2022 | 03:22:41;322 | 100.0652 | 152 | 242.9659 | 98.6667 | 03 | 22 | 41 | 12161 | 1352
Data | 11/30/2022 | 03:22:42;322 | 100.0668 | 152 | 242.937 | 98.6667 | 03 | 22 | 42 | 12162 | 1353
Data | 11/30/2022 | 03:22:43;322 | 100.0597 | 152 | 243.0515 | 98.6667 | 03 | 22 | 43 | 12163 | 1354
Data | 11/30/2022 | 03:22:44;322 | 100.0575 | 152 | 243.0335 | 98.6667 | 03 | 22 | 44 | 12164 | 1355
Data | 11/30/2022 | 03:22:45;322 | 100.0535 | 152 | 243.07 | 98.6667 | 03 | 22 | 45 | 12165 | 1356
Data | 11/30/2022 | 03:22:46;322 | 100.0469 | 152 | 243.0701 | 98.6667 | 03 | 22 | 46 | 12166 | 1357
Data | 11/30/2022 | 03:22:47;322 | 100.0468 | 152 | 242.9871 | 98.6667 | 03 | 22 | 47 | 12167 | 1358
Data | 11/30/2022 | 03:22:48;322 | 100.0472 | 152 | 242.9516 | 98.6667 | 03 | 22 | 48 | 12168 | 1359
Data | 11/30/2022 | 03:22:49;322 | 100.0462 | 152 | 242.9866 | 98.6667 | 03 | 22 | 49 | 12169 | 1360
Data | 11/30/2022 | 03:22:50;322 | 100.0504 | 152 | 243.0083 | 98.6667 | 03 | 22 | 50 | 12170 | 1361
Data | 11/30/2022 | 03:22:51;322 | 100.0561 | 152 | 243.0197 | 98.6667 | 03 | 22 | 51 | 12171 | 1362
Data | 11/30/2022 | 03:22:52;322 | 100.0642 | 152 | 243.0505 | 98.6667 | 03 | 22 | 52 | 12172 | 1363
Data | 11/30/2022 | 03:22:53;322 | 100.0735 | 152 | 243.0255 | 98.6667 | 03 | 22 | 53 | 12173 | 1364
Data | 11/30/2022 | 03:22:54;322 | 100.0794 | 152 | 243.1268 | 98.6667 | 03 | 22 | 54 | 12174 | 1365
Data | 11/30/2022 | 03:22:55;322 | 100.0805 | 152 | 243.215 | 98.6667 | 03 | 22 | 55 | 12175 | 1366
Data | 11/30/2022 | 03:22:56;322 | 100.0705 | 152 | 243.353 | 98.6667 | 03 | 22 | 56 | 12176 | 1367
Data | 11/30/2022 | 03:22:57;322 | 100.0593 | 152 | 243.4255 | 98.6667 | 03 | 22 | 57 | 12177 | 1368
Data | 11/30/2022 | 03:22:58;322 | 100.0527 | 152 | 243.464 | 98.6667 | 03 | 22 | 58 | 12178 | 1369
Data | 11/30/2022 | 03:22:59;322 | 100.0379 | 152 | 243.6481 | 98.6667 | 03 | 22 | 59 | 12179 | 1370
Data | 11/30/2022 | 03:23:00;322 | 100.0293 | 152 | 243.7161 | 98.6667 | 03 | 23 | 00 | 12180 | 1371
Data | 11/30/2022 | 03:23:01;322 | 100.0237 | 152 | 243.6996 | 98.6667 | 03 | 23 | 01 | 12181 | 1372
Data | 11/30/2022 | 03:23:02;322 | 100.0232 | 152 | 243.6084 | 98.6667 | 03 | 23 | 02 | 12182 | 1373
Data | 11/30/2022 | 03:23:03;322 | 100.0323 | 152 | 243.4689 | 98.6667 | 03 | 23 | 03 | 12183 | 1374
Data | 11/30/2022 | 03:23:04;322 | 100.0325 | 152 | 243.477 | 98.6667 | 03 | 23 | 04 | 12184 | 1375
Data | 11/30/2022 | 03:23:05;322 | 100.0334 | 152 | 243.5233 | 98.6667 | 03 | 23 | 05 | 12185 | 1376
Data | 11/30/2022 | 03:23:06;322 | 100.0342 | 152 | 243.5076 | 98.6667 | 03 | 23 | 06 | 12186 | 1377
Data | 11/30/2022 | 03:23:07;322 | 100.0362 | 152 | 243.4596 | 98.6667 | 03 | 23 | 07 | 12187 | 1378
Data | 11/30/2022 | 03:23:08;322 | 100.0333 | 152 | 243.4455 | 98.6667 | 03 | 23 | 08 | 12188 | 1379
Data | 11/30/2022 | 03:23:09;322 | 100.0373 | 152 | 243.3537 | 98.6667 | 03 | 23 | 09 | 12189 | 1380
Data | 11/30/2022 | 03:23:10;322 | 100.0358 | 152 | 243.3859 | 98.6667 | 03 | 23 | 10 | 12190 | 1381
Data | 11/30/2022 | 03:23:11;322 | 100.0312 | 152 | 243.4826 | 98.6667 | 03 | 23 | 11 | 12191 | 1382
Data | 11/30/2022 | 03:23:12;322 | 100.0322 | 152 | 243.5641 | 98.6667 | 03 | 23 | 12 | 12192 | 1383
Data | 11/30/2022 | 03:23:13;322 | 100.0296 | 152 | 243.68 | 98.6667 | 03 | 23 | 13 | 12193 | 1384
Data | 11/30/2022 | 03:23:14;322 | 100.025 | 152 | 243.7981 | 98.6667 | 03 | 23 | 14 | 12194 | 1385
Data | 11/30/2022 | 03:23:15;322 | 100.021 | 152 | 243.8698 | 98.6667 | 03 | 23 | 15 | 12195 | 1386
Data | 11/30/2022 | 03:23:16;322 | 100.0187 | 152 | 243.8349 | 98.6667 | 03 | 23 | 16 | 12196 | 1387
Data | 11/30/2022 | 03:23:17;322 | 100.0115 | 152 | 243.901 | 98.6667 | 03 | 23 | 17 | 12197 | 1388
Data | 11/30/2022 | 03:23:18;322 | 100.0142 | 152 | 243.8041 | 98.6667 | 03 | 23 | 18 | 12198 | 1389
Data | 11/30/2022 | 03:23:19;322 | 100.0128 | 152 | 243.7828 | 98.6667 | 03 | 23 | 19 | 12199 | 1390
Data | 11/30/2022 | 03:23:20;322 | 100.0091 | 152 | 243.8058 | 98.6667 | 03 | 23 | 20 | 12200 | 1391
Data | 11/30/2022 | 03:23:21;322 | 100.0116 | 152 | 243.7164 | 98.6667 | 03 | 23 | 21 | 12201 | 1392
Data | 11/30/2022 | 03:23:22;322 | 100.0096 | 152 | 243.6817 | 98.6667 | 03 | 23 | 22 | 12202 | 1393
Data | 11/30/2022 | 03:23:23;322 | 100.007 | 152 | 243.6878 | 98.6667 | 03 | 23 | 23 | 12203 | 1394
Data | 11/30/2022 | 03:23:24;322 | 100.0142 | 152 | 243.5439 | 98.6667 | 03 | 23 | 24 | 12204 | 1395
Data | 11/30/2022 | 03:23:25;322 | 100.014 | 152 | 243.4986 | 98.6667 | 03 | 23 | 25 | 12205 | 1396
Data | 11/30/2022 | 03:23:26;322 | 100.0195 | 152 | 243.3836 | 98.6667 | 03 | 23 | 26 | 12206 | 1397
Data | 11/30/2022 | 03:23:27;322 | 100.0238 | 152 | 243.4118 | 98.6667 | 03 | 23 | 27 | 12207 | 1398
Data | 11/30/2022 | 03:23:28;322 | 100.0308 | 152 | 243.4463 | 98.6667 | 03 | 23 | 28 | 12208 | 1399
Data | 11/30/2022 | 03:23:29;322 | 100.0336 | 152 | 243.5097 | 98.6667 | 03 | 23 | 29 | 12209 | 1400
Data | 11/30/2022 | 03:23:30;322 | 100.0325 | 152 | 243.6302 | 98.6667 | 03 | 23 | 30 | 12210 | 1401
Data | 11/30/2022 | 03:23:31;322 | 100.0426 | 152 | 243.5733 | 98.6667 | 03 | 23 | 31 | 12211 | 1402
Data | 11/30/2022 | 03:23:32;322 | 100.0502 | 152 | 243.5704 | 98.6667 | 03 | 23 | 32 | 12212 | 1403
Data | 11/30/2022 | 03:23:33;322 | 100.0627 | 152 | 243.5689 | 98.6667 | 03 | 23 | 33 | 12213 | 1404
Data | 11/30/2022 | 03:23:34;322 | 100.0747 | 152 | 243.5728 | 98.6667 | 03 | 23 | 34 | 12214 | 1405
Data | 11/30/2022 | 03:23:35;322 | 100.0789 | 152 | 243.688 | 98.6667 | 03 | 23 | 35 | 12215 | 1406
Data | 11/30/2022 | 03:23:36;322 | 100.0807 | 152 | 243.7901 | 98.6667 | 03 | 23 | 36 | 12216 | 1407
Data | 11/30/2022 | 03:23:37;322 | 100.0778 | 152 | 243.8544 | 98.6667 | 03 | 23 | 37 | 12217 | 1408
Data | 11/30/2022 | 03:23:38;322 | 100.068 | 152 | 243.9685 | 98.6667 | 03 | 23 | 38 | 12218 | 1409
Data | 11/30/2022 | 03:23:39;322 | 100.0616 | 152 | 244.0363 | 98.6667 | 03 | 23 | 39 | 12219 | 1410
Data | 11/30/2022 | 03:23:40;322 | 100.0493 | 152 | 244.1148 | 98.6667 | 03 | 23 | 40 | 12220 | 1411
Data | 11/30/2022 | 03:23:41;322 | 100.0409 | 152 | 244.135 | 98.6667 | 03 | 23 | 41 | 12221 | 1412
Data | 11/30/2022 | 03:23:42;322 | 100.0292 | 152 | 244.1734 | 98.6667 | 03 | 23 | 42 | 12222 | 1413
Data | 11/30/2022 | 03:23:43;322 | 100.0141 | 152 | 244.2096 | 98.6667 | 03 | 23 | 43 | 12223 | 1414
Data | 11/30/2022 | 03:23:44;322 | 100.0089 | 152 | 244.1207 | 98.6667 | 03 | 23 | 44 | 12224 | 1415
Data | 11/30/2022 | 03:23:45;322 | 99.9994 | 152 | 244.0823 | 98.6667 | 03 | 23 | 45 | 12225 | 1416
Data | 11/30/2022 | 03:23:46;322 | 99.998 | 152 | 244.0592 | 98.6667 | 03 | 23 | 46 | 12226 | 1417
Data | 11/30/2022 | 03:23:47;322 | 99.9961 | 152 | 244.0223 | 98.6667 | 03 | 23 | 47 | 12227 | 1418
Data | 11/30/2022 | 03:23:48;322 | 99.9938 | 152 | 243.9759 | 98.6667 | 03 | 23 | 48 | 12228 | 1419
Data | 11/30/2022 | 03:23:49;322 | 99.9985 | 152 | 243.9244 | 98.6667 | 03 | 23 | 49 | 12229 | 1420
Data | 11/30/2022 | 03:23:50;322 | 99.9899 | 152 | 244.0451 | 98.6667 | 03 | 23 | 50 | 12230 | 1421
Data | 11/30/2022 | 03:23:51;322 | 99.9882 | 152 | 244.0814 | 98.6667 | 03 | 23 | 51 | 12231 | 1422
Data | 11/30/2022 | 03:23:52;322 | 99.9827 | 152 | 244.179 | 98.6667 | 03 | 23 | 52 | 12232 | 1423
Data | 11/30/2022 | 03:23:53;322 | 99.9783 | 152 | 244.2343 | 98.6667 | 03 | 23 | 53 | 12233 | 1424
Data | 11/30/2022 | 03:23:54;322 | 99.9841 | 152 | 244.1653 | 98.6667 | 03 | 23 | 54 | 12234 | 1425
Data | 11/30/2022 | 03:23:55;322 | 99.9876 | 152 | 244.1606 | 98.6667 | 03 | 23 | 55 | 12235 | 1426
Data | 11/30/2022 | 03:23:56;322 | 99.9943 | 152 | 244.067 | 98.6667 | 03 | 23 | 56 | 12236 | 1427
Data | 11/30/2022 | 03:23:57;322 | 100.0017 | 152 | 243.9885 | 98.6667 | 03 | 23 | 57 | 12237 | 1428
Data | 11/30/2022 | 03:23:58;322 | 100.0019 | 152 | 244.0325 | 98.6667 | 03 | 23 | 58 | 12238 | 1429
Data | 11/30/2022 | 03:23:59;322 | 100.0025 | 152 | 243.9989 | 98.6667 | 03 | 23 | 59 | 12239 | 1430
Data | 11/30/2022 | 03:24:00;322 | 100.0118 | 152 | 243.9424 | 98.3333 | 03 | 24 | 00 | 12240 | 1431
Data | 11/30/2022 | 03:24:01;322 | 100.0083 | 152 | 244.0067 | 98.3333 | 03 | 24 | 01 | 12241 | 1432
Data | 11/30/2022 | 03:24:02;322 | 100.0103 | 152 | 243.9327 | 98.3333 | 03 | 24 | 02 | 12242 | 1433
Data | 11/30/2022 | 03:24:03;322 | 100.0107 | 152 | 243.7729 | 98.3333 | 03 | 24 | 03 | 12243 | 1434
Data | 11/30/2022 | 03:24:04;322 | 100.0046 | 152 | 244.221 | 98.3333 | 03 | 24 | 04 | 12244 | 1435
Data | 11/30/2022 | 03:24:05;322 | 100.0079 | 152 | 244.5572 | 98.3333 | 03 | 24 | 05 | 12245 | 1436
Data | 11/30/2022 | 03:24:06;322 | 100.0104 | 152 | 245.1238 | 98.3333 | 03 | 24 | 06 | 12246 | 1437
Data | 11/30/2022 | 03:24:07;322 | 100.0067 | 152 | 245.6991 | 98.3333 | 03 | 24 | 07 | 12247 | 1438
Data | 11/30/2022 | 03:24:08;322 | 100.0119 | 152 | 246.1106 | 98.3333 | 03 | 24 | 08 | 12248 | 1439
Data | 11/30/2022 | 03:24:09;322 | 100.0142 | 152 | 246.5859 | 98.3333 | 03 | 24 | 09 | 12249 | 1440
Data | 11/30/2022 | 03:24:10;322 | 100.0166 | 152 | 247.0004 | 98.3333 | 03 | 24 | 10 | 12250 | 1441
Data | 11/30/2022 | 03:24:11;322 | 100.0232 | 152 | 247.2945 | 98.3333 | 03 | 24 | 11 | 12251 | 1442
Data | 11/30/2022 | 03:24:12;322 | 100.0268 | 152 | 247.6478 | 98.3333 | 03 | 24 | 12 | 12252 | 1443
Data | 11/30/2022 | 03:24:13;322 | 100.0369 | 152 | 247.9318 | 98.3333 | 03 | 24 | 13 | 12253 | 1444
Data | 11/30/2022 | 03:24:14;322 | 100.0451 | 152 | 248.1769 | 98.3333 | 03 | 24 | 14 | 12254 | 1445
Data | 11/30/2022 | 03:24:15;322 | 100.0477 | 152 | 248.4953 | 98.3333 | 03 | 24 | 15 | 12255 | 1446
Data | 11/30/2022 | 03:24:16;322 | 100.0578 | 152 | 248.858 | 98.3333 | 03 | 24 | 16 | 12256 | 1447
Data | 11/30/2022 | 03:24:17;322 | 100.0607 | 152 | 249.1738 | 98.3333 | 03 | 24 | 17 | 12257 | 1448
Data | 11/30/2022 | 03:24:18;322 | 100.0672 | 152 | 249.4458 | 98.3333 | 03 | 24 | 18 | 12258 | 1449
Data | 11/30/2022 | 03:24:19;322 | 100.0874 | 152 | 249.519 | 98.3333 | 03 | 24 | 19 | 12259 | 1450
Data | 11/30/2022 | 03:24:20;322 | 100.1 | 152 | 249.7624 | 98.3333 | 03 | 24 | 20 | 12260 | 1451
Data | 11/30/2022 | 03:24:21;322 | 100.1203 | 152 | 249.9792 | 98.3333 | 03 | 24 | 21 | 12261 | 1452
Data | 11/30/2022 | 03:24:22;322 | 100.1254 | 152 | 250.28 | 98.3333 | 03 | 24 | 22 | 12262 | 1453
Data | 11/30/2022 | 03:24:23;322 | 100.1171 | 152 | 250.6805 | 98.3333 | 03 | 24 | 23 | 12263 | 1454
Data | 11/30/2022 | 03:24:24;322 | 100.1094 | 152 | 251.0295 | 98.3333 | 03 | 24 | 24 | 12264 | 1455
Data | 11/30/2022 | 03:24:25;322 | 100.0939 | 152 | 251.4107 | 98.3333 | 03 | 24 | 25 | 12265 | 1456
Data | 11/30/2022 | 03:24:26;322 | 100.0852 | 152 | 251.6714 | 98.3333 | 03 | 24 | 26 | 12266 | 1457
Data | 11/30/2022 | 03:24:27;322 | 100.0739 | 152 | 251.9482 | 98.3333 | 03 | 24 | 27 | 12267 | 1458
Data | 11/30/2022 | 03:24:28;322 | 100.0727 | 152 | 252.1511 | 98.3333 | 03 | 24 | 28 | 12268 | 1459
Data | 11/30/2022 | 03:24:29;322 | 100.0612 | 152 | 252.5051 | 98.3333 | 03 | 24 | 29 | 12269 | 1460
Data | 11/30/2022 | 03:24:30;322 | 100.0504 | 152 | 252.7413 | 98.3333 | 03 | 24 | 30 | 12270 | 1461
Data | 11/30/2022 | 03:24:31;322 | 100.0455 | 152 | 252.9123 | 98.3333 | 03 | 24 | 31 | 12271 | 1462
Data | 11/30/2022 | 03:24:32;322 | 100.0434 | 152 | 253.0684 | 98.3333 | 03 | 24 | 32 | 12272 | 1463
Data | 11/30/2022 | 03:24:33;322 | 100.0312 | 152 | 253.3293 | 98.3333 | 03 | 24 | 33 | 12273 | 1464
Data | 11/30/2022 | 03:24:34;322 | 100.0265 | 152 | 253.5248 | 98.3333 | 03 | 24 | 34 | 12274 | 1465
Data | 11/30/2022 | 03:24:35;322 | 100.022 | 152 | 253.6663 | 98.3333 | 03 | 24 | 35 | 12275 | 1466
Data | 11/30/2022 | 03:24:36;322 | 100.0157 | 152 | 253.8487 | 98.3333 | 03 | 24 | 36 | 12276 | 1467
Data | 11/30/2022 | 03:24:37;322 | 100.0129 | 152 | 253.998 | 98.3333 | 03 | 24 | 37 | 12277 | 1468
Data | 11/30/2022 | 03:24:38;322 | 100.0057 | 152 | 254.2525 | 98.3333 | 03 | 24 | 38 | 12278 | 1469
Data | 11/30/2022 | 03:24:39;322 | 99.9983 | 152 | 254.4478 | 98.3333 | 03 | 24 | 39 | 12279 | 1470
Data | 11/30/2022 | 03:24:40;322 | 99.9973 | 152 | 254.5615 | 98.3333 | 03 | 24 | 40 | 12280 | 1471
Data | 11/30/2022 | 03:24:41;322 | 99.9884 | 152 | 254.8327 | 98.3333 | 03 | 24 | 41 | 12281 | 1472
Data | 11/30/2022 | 03:24:42;322 | 99.986 | 152 | 254.908 | 98.3333 | 03 | 24 | 42 | 12282 | 1473
Data | 11/30/2022 | 03:24:43;322 | 99.9795 | 152 | 255.0561 | 98.3333 | 03 | 24 | 43 | 12283 | 1474
Data | 11/30/2022 | 03:24:44;322 | 99.9761 | 152 | 255.1841 | 98.3333 | 03 | 24 | 44 | 12284 | 1475
Data | 11/30/2022 | 03:24:45;322 | 99.9772 | 152 | 255.2577 | 98.3333 | 03 | 24 | 45 | 12285 | 1476
Data | 11/30/2022 | 03:24:46;322 | 99.9799 | 152 | 255.421 | 98.3333 | 03 | 24 | 46 | 12286 | 1477
Data | 11/30/2022 | 03:24:47;322 | 99.989 | 152 | 255.4679 | 98.3333 | 03 | 24 | 47 | 12287 | 1478
Data | 11/30/2022 | 03:24:48;322 | 99.9965 | 152 | 255.5885 | 98.3333 | 03 | 24 | 48 | 12288 | 1479
Data | 11/30/2022 | 03:24:49;322 | 99.9995 | 152 | 255.7084 | 98.3333 | 03 | 24 | 49 | 12289 | 1480
Data | 11/30/2022 | 03:24:50;322 | 100.0108 | 152 | 255.8082 | 98.3333 | 03 | 24 | 50 | 12290 | 1481
Data | 11/30/2022 | 03:24:51;322 | 100.0168 | 152 | 255.9686 | 98.3333 | 03 | 24 | 51 | 12291 | 1482
Data | 11/30/2022 | 03:24:52;322 | 100.0311 | 152 | 256.0706 | 98.3333 | 03 | 24 | 52 | 12292 | 1483
Data | 11/30/2022 | 03:24:53;322 | 100.0428 | 152 | 256.113 | 98.3333 | 03 | 24 | 53 | 12293 | 1484
Data | 11/30/2022 | 03:24:54;322 | 100.0521 | 152 | 256.1764 | 98.3333 | 03 | 24 | 54 | 12294 | 1485
Data | 11/30/2022 | 03:24:55;322 | 100.0618 | 152 | 256.2421 | 98.3333 | 03 | 24 | 55 | 12295 | 1486
Data | 11/30/2022 | 03:24:56;322 | 100.0632 | 152 | 256.4563 | 98.3333 | 03 | 24 | 56 | 12296 | 1487
Data | 11/30/2022 | 03:24:57;322 | 100.063 | 152 | 256.6918 | 98.3333 | 03 | 24 | 57 | 12297 | 1488
Data | 11/30/2022 | 03:24:58;322 | 100.0603 | 152 | 256.9296 | 98.3333 | 03 | 24 | 58 | 12298 | 1489
Data | 11/30/2022 | 03:24:59;322 | 100.0532 | 152 | 257.1842 | 98.3333 | 03 | 24 | 59 | 12299 | 1490
Data | 11/30/2022 | 03:25:00;322 | 100.0495 | 152 | 257.377 | 98.3333 | 03 | 25 | 00 | 12300 | 1491
Data | 11/30/2022 | 03:25:01;322 | 100.0379 | 152 | 257.5857 | 98.3333 | 03 | 25 | 01 | 12301 | 1492
Data | 11/30/2022 | 03:25:02;322 | 100.0249 | 152 | 257.7667 | 98.3333 | 03 | 25 | 02 | 12302 | 1493
Data | 11/30/2022 | 03:25:03;322 | 100.0246 | 152 | 257.8315 | 98.3333 | 03 | 25 | 03 | 12303 | 1494
Data | 11/30/2022 | 03:25:04;322 | 100.0159 | 152 | 258.0068 | 98.3333 | 03 | 25 | 04 | 12304 | 1495
Data | 11/30/2022 | 03:25:05;322 | 100.0153 | 152 | 258.0484 | 98.3333 | 03 | 25 | 05 | 12305 | 1496
Data | 11/30/2022 | 03:25:06;322 | 100.0238 | 152 | 258.0888 | 98.3333 | 03 | 25 | 06 | 12306 | 1497
Data | 11/30/2022 | 03:25:07;322 | 100.0209 | 152 | 258.2325 | 98.3333 | 03 | 25 | 07 | 12307 | 1498
Data | 11/30/2022 | 03:25:08;322 | 100.0237 | 152 | 258.3655 | 98.3333 | 03 | 25 | 08 | 12308 | 1499
Data | 11/30/2022 | 03:25:09;322 | 100.0324 | 152 | 258.4095 | 98.3333 | 03 | 25 | 09 | 12309 | 1500
Data | 11/30/2022 | 03:25:10;322 | 100.0296 | 152 | 258.7028 | 98.3333 | 03 | 25 | 10 | 12310 | 1501
Data | 11/30/2022 | 03:25:11;322 | 100.0317 | 152 | 258.8412 | 98.3333 | 03 | 25 | 11 | 12311 | 1502
Data | 11/30/2022 | 03:25:12;322 | 100.0325 | 152 | 259.006 | 98.3333 | 03 | 25 | 12 | 12312 | 1503
Data | 11/30/2022 | 03:25:13;322 | 100.0285 | 152 | 259.1616 | 98.3333 | 03 | 25 | 13 | 12313 | 1504
Data | 11/30/2022 | 03:25:14;322 | 100.0233 | 152 | 259.3394 | 98.3333 | 03 | 25 | 14 | 12314 | 1505
Data | 11/30/2022 | 03:25:15;322 | 100.0227 | 152 | 259.4505 | 98.3333 | 03 | 25 | 15 | 12315 | 1506
Data | 11/30/2022 | 03:25:16;322 | 100.0212 | 152 | 259.5791 | 98.3333 | 03 | 25 | 16 | 12316 | 1507
Data | 11/30/2022 | 03:25:17;322 | 100.0204 | 152 | 259.6892 | 98.3333 | 03 | 25 | 17 | 12317 | 1508
Data | 11/30/2022 | 03:25:18;322 | 100.0197 | 152 | 259.8058 | 98.3333 | 03 | 25 | 18 | 12318 | 1509
Data | 11/30/2022 | 03:25:19;322 | 100.0228 | 152 | 259.9128 | 98.3333 | 03 | 25 | 19 | 12319 | 1510
Data | 11/30/2022 | 03:25:20;322 | 100.0227 | 152 | 260.0781 | 98.3333 | 03 | 25 | 20 | 12320 | 1511
Data | 11/30/2022 | 03:25:21;322 | 100.0211 | 152 | 260.1943 | 98.3333 | 03 | 25 | 21 | 12321 | 1512
Data | 11/30/2022 | 03:25:22;322 | 100.0222 | 152 | 260.2971 | 98.3333 | 03 | 25 | 22 | 12322 | 1513
Data | 11/30/2022 | 03:25:23;322 | 100.0157 | 152 | 260.4947 | 98.3333 | 03 | 25 | 23 | 12323 | 1514
Data | 11/30/2022 | 03:25:24;322 | 100.0111 | 152 | 260.6398 | 98.3333 | 03 | 25 | 24 | 12324 | 1515
Data | 11/30/2022 | 03:25:25;322 | 100.0115 | 152 | 260.6609 | 98.3333 | 03 | 25 | 25 | 12325 | 1516
Data | 11/30/2022 | 03:25:26;322 | 100.007 | 152 | 260.7675 | 98.3333 | 03 | 25 | 26 | 12326 | 1517
Data | 11/30/2022 | 03:25:27;322 | 100.0137 | 152 | 260.7931 | 98.3333 | 03 | 25 | 27 | 12327 | 1518
Data | 11/30/2022 | 03:25:28;322 | 100.0198 | 152 | 260.8229 | 98.3333 | 03 | 25 | 28 | 12328 | 1519
Data | 11/30/2022 | 03:25:29;322 | 100.0234 | 152 | 260.9026 | 98.3333 | 03 | 25 | 29 | 12329 | 1520
Data | 11/30/2022 | 03:25:30;322 | 100.0293 | 152 | 260.8844 | 98.3333 | 03 | 25 | 30 | 12330 | 1521
Data | 11/30/2022 | 03:25:31;322 | 100.03 | 152 | 260.9914 | 98.3333 | 03 | 25 | 31 | 12331 | 1522
Data | 11/30/2022 | 03:25:32;322 | 100.0265 | 152 | 261.0584 | 98.3333 | 03 | 25 | 32 | 12332 | 1523
Data | 11/30/2022 | 03:25:33;322 | 100.031 | 152 | 261.0857 | 98.3333 | 03 | 25 | 33 | 12333 | 1524
Data | 11/30/2022 | 03:25:34;322 | 100.0232 | 152 | 261.3302 | 98.3333 | 03 | 25 | 34 | 12334 | 1525
Data | 11/30/2022 | 03:25:35;322 | 100.0233 | 152 | 261.4543 | 98.3333 | 03 | 25 | 35 | 12335 | 1526
Data | 11/30/2022 | 03:25:36;322 | 100.0238 | 152 | 261.4843 | 98.3333 | 03 | 25 | 36 | 12336 | 1527
Data | 11/30/2022 | 03:25:37;322 | 100.0181 | 152 | 261.5995 | 98.3333 | 03 | 25 | 37 | 12337 | 1528
Data | 11/30/2022 | 03:25:38;322 | 100.0184 | 152 | 261.7046 | 98.3333 | 03 | 25 | 38 | 12338 | 1529
Data | 11/30/2022 | 03:25:39;322 | 100.0132 | 152 | 261.9068 | 98.3333 | 03 | 25 | 39 | 12339 | 1530
Data | 11/30/2022 | 03:25:40;322 | 100.0102 | 152 | 261.9933 | 98.3333 | 03 | 25 | 40 | 12340 | 1531
Data | 11/30/2022 | 03:25:41;322 | 100.0074 | 152 | 262.0415 | 98.3333 | 03 | 25 | 41 | 12341 | 1532
Data | 11/30/2022 | 03:25:42;322 | 100.0022 | 152 | 262.0548 | 98.3333 | 03 | 25 | 42 | 12342 | 1533
Data | 11/30/2022 | 03:25:43;322 | 100.0047 | 152 | 261.9924 | 98.3333 | 03 | 25 | 43 | 12343 | 1534
Data | 11/30/2022 | 03:25:44;322 | 100.0046 | 152 | 262.0181 | 98.3333 | 03 | 25 | 44 | 12344 | 1535
Data | 11/30/2022 | 03:25:45;322 | 100.003 | 152 | 262.2088 | 98.3333 | 03 | 25 | 45 | 12345 | 1536
Data | 11/30/2022 | 03:25:46;322 | 100.0046 | 152 | 262.2944 | 98.3333 | 03 | 25 | 46 | 12346 | 1537
Data | 11/30/2022 | 03:25:47;322 | 99.9998 | 152 | 262.4552 | 98.3333 | 03 | 25 | 47 | 12347 | 1538
Data | 11/30/2022 | 03:25:48;322 | 99.9973 | 152 | 262.5129 | 98.3333 | 03 | 25 | 48 | 12348 | 1539
Data | 11/30/2022 | 03:25:49;322 | 99.9996 | 152 | 262.5346 | 98.3333 | 03 | 25 | 49 | 12349 | 1540
Data | 11/30/2022 | 03:25:50;322 | 99.998 | 152 | 262.617 | 98.3333 | 03 | 25 | 50 | 12350 | 1541
Data | 11/30/2022 | 03:25:51;322 | 100.0015 | 152 | 262.6185 | 98.3333 | 03 | 25 | 51 | 12351 | 1542
Data | 11/30/2022 | 03:25:52;322 | 100.0031 | 152 | 262.7146 | 98.3333 | 03 | 25 | 52 | 12352 | 1543
Data | 11/30/2022 | 03:25:53;322 | 99.9981 | 152 | 262.8148 | 98.3333 | 03 | 25 | 53 | 12353 | 1544
Data | 11/30/2022 | 03:25:54;322 | 99.9982 | 152 | 262.7872 | 98.3333 | 03 | 25 | 54 | 12354 | 1545
Data | 11/30/2022 | 03:25:55;322 | 99.9915 | 152 | 262.8881 | 98.3333 | 03 | 25 | 55 | 12355 | 1546
Data | 11/30/2022 | 03:25:56;322 | 99.9881 | 152 | 262.9422 | 98.3333 | 03 | 25 | 56 | 12356 | 1547
Data | 11/30/2022 | 03:25:57;322 | 99.9903 | 152 | 262.88 | 98.3333 | 03 | 25 | 57 | 12357 | 1548
Data | 11/30/2022 | 03:25:58;322 | 99.9897 | 152 | 262.8978 | 98.3333 | 03 | 25 | 58 | 12358 | 1549
Data | 11/30/2022 | 03:25:59;322 | 99.9973 | 152 | 262.8252 | 98.3333 | 03 | 25 | 59 | 12359 | 1550
Data | 11/30/2022 | 03:26:00;322 | 100.0088 | 152 | 262.7745 | 98.3333 | 03 | 26 | 00 | 12360 | 1551
Data | 11/30/2022 | 03:26:01;322 | 100.0138 | 152 | 262.9379 | 98.3333 | 03 | 26 | 01 | 12361 | 1552
Data | 11/30/2022 | 03:26:02;322 | 100.0302 | 152 | 262.9366 | 98.3333 | 03 | 26 | 02 | 12362 | 1553
Data | 11/30/2022 | 03:26:03;322 | 100.0389 | 152 | 263.0979 | 98.3333 | 03 | 26 | 03 | 12363 | 1554
Data | 11/30/2022 | 03:26:04;322 | 100.0415 | 152 | 263.3315 | 98.3333 | 03 | 26 | 04 | 12364 | 1555
Data | 11/30/2022 | 03:26:05;322 | 100.0499 | 152 | 263.358 | 98.3333 | 03 | 26 | 05 | 12365 | 1556
Data | 11/30/2022 | 03:26:06;322 | 100.044 | 152 | 263.568 | 98.3333 | 03 | 26 | 06 | 12366 | 1557
Data | 11/30/2022 | 03:26:07;322 | 100.0411 | 152 | 263.6649 | 98.3333 | 03 | 26 | 07 | 12367 | 1558
Data | 11/30/2022 | 03:26:08;322 | 100.0404 | 152 | 263.6989 | 98.3333 | 03 | 26 | 08 | 12368 | 1559
Data | 11/30/2022 | 03:26:09;322 | 100.0317 | 152 | 263.9012 | 98.3333 | 03 | 26 | 09 | 12369 | 1560
Data | 11/30/2022 | 03:26:10;322 | 100.0302 | 152 | 263.985 | 98.3333 | 03 | 26 | 10 | 12370 | 1561
Data | 11/30/2022 | 03:26:11;322 | 100.0297 | 152 | 264.0436 | 98.3333 | 03 | 26 | 11 | 12371 | 1562
Data | 11/30/2022 | 03:26:12;322 | 100.0233 | 152 | 264.1331 | 98.3333 | 03 | 26 | 12 | 12372 | 1563
Data | 11/30/2022 | 03:26:13;322 | 100.0213 | 152 | 264.1166 | 98.3333 | 03 | 26 | 13 | 12373 | 1564
Data | 11/30/2022 | 03:26:14;322 | 100.0146 | 152 | 264.1526 | 98.3333 | 03 | 26 | 14 | 12374 | 1565
Data | 11/30/2022 | 03:26:15;322 | 100.0108 | 152 | 264.1537 | 98.3333 | 03 | 26 | 15 | 12375 | 1566
Data | 11/30/2022 | 03:26:16;322 | 100.0086 | 152 | 264.166 | 98.3333 | 03 | 26 | 16 | 12376 | 1567
Data | 11/30/2022 | 03:26:17;322 | 100.0025 | 152 | 264.194 | 98.3333 | 03 | 26 | 17 | 12377 | 1568
Data | 11/30/2022 | 03:26:18;322 | 100.0063 | 152 | 264.2035 | 98.3333 | 03 | 26 | 18 | 12378 | 1569
Data | 11/30/2022 | 03:26:19;322 | 100.0066 | 152 | 264.2822 | 98.3333 | 03 | 26 | 19 | 12379 | 1570
Data | 11/30/2022 | 03:26:20;322 | 100.0101 | 152 | 264.3177 | 98.3333 | 03 | 26 | 20 | 12380 | 1571
Data | 11/30/2022 | 03:26:21;322 | 100.0135 | 152 | 264.2769 | 98.3333 | 03 | 26 | 21 | 12381 | 1572
Data | 11/30/2022 | 03:26:22;322 | 100.0131 | 152 | 264.2705 | 98.3333 | 03 | 26 | 22 | 12382 | 1573
Data | 11/30/2022 | 03:26:23;322 | 100.014 | 152 | 264.3018 | 98.3333 | 03 | 26 | 23 | 12383 | 1574
Data | 11/30/2022 | 03:26:24;322 | 100.0114 | 152 | 264.467 | 98.3333 | 03 | 26 | 24 | 12384 | 1575
Data | 11/30/2022 | 03:26:25;322 | 100.0174 | 152 | 264.5242 | 98.3333 | 03 | 26 | 25 | 12385 | 1576
Data | 11/30/2022 | 03:26:26;322 | 100.0231 | 152 | 264.5874 | 98.3333 | 03 | 26 | 26 | 12386 | 1577
Data | 11/30/2022 | 03:26:27;322 | 100.0302 | 152 | 264.5835 | 98.3333 | 03 | 26 | 27 | 12387 | 1578
Data | 11/30/2022 | 03:26:28;322 | 100.0324 | 152 | 264.6746 | 98.3333 | 03 | 26 | 28 | 12388 | 1579
Data | 11/30/2022 | 03:26:29;322 | 100.0343 | 152 | 264.7097 | 98.3333 | 03 | 26 | 29 | 12389 | 1580
Data | 11/30/2022 | 03:26:30;322 | 100.0377 | 152 | 264.7922 | 98.3333 | 03 | 26 | 30 | 12390 | 1581
Data | 11/30/2022 | 03:26:31;322 | 100.0377 | 152 | 264.8945 | 98.3333 | 03 | 26 | 31 | 12391 | 1582
Data | 11/30/2022 | 03:26:32;322 | 100.0405 | 152 | 264.8855 | 98.3333 | 03 | 26 | 32 | 12392 | 1583
Data | 11/30/2022 | 03:26:33;322 | 100.0413 | 152 | 264.9341 | 98.3333 | 03 | 26 | 33 | 12393 | 1584
Data | 11/30/2022 | 03:26:34;322 | 100.042 | 152 | 264.9641 | 98.3333 | 03 | 26 | 34 | 12394 | 1585
Data | 11/30/2022 | 03:26:35;322 | 100.0419 | 152 | 264.9874 | 98.3333 | 03 | 26 | 35 | 12395 | 1586
Data | 11/30/2022 | 03:26:36;322 | 100.0406 | 152 | 265.0314 | 98.3333 | 03 | 26 | 36 | 12396 | 1587
Data | 11/30/2022 | 03:26:37;322 | 100.0369 | 152 | 265.0352 | 98.3333 | 03 | 26 | 37 | 12397 | 1588
Data | 11/30/2022 | 03:26:38;322 | 100.0344 | 152 | 265.1231 | 98.3333 | 03 | 26 | 38 | 12398 | 1589
Data | 11/30/2022 | 03:26:39;322 | 100.0301 | 152 | 265.2287 | 98.3333 | 03 | 26 | 39 | 12399 | 1590
Data | 11/30/2022 | 03:26:40;322 | 100.0251 | 152 | 265.2748 | 98.3333 | 03 | 26 | 40 | 12400 | 1591
Data | 11/30/2022 | 03:26:41;322 | 100.0355 | 152 | 265.227 | 98.3333 | 03 | 26 | 41 | 12401 | 1592
Data | 11/30/2022 | 03:26:42;322 | 100.0425 | 152 | 265.1709 | 98.3333 | 03 | 26 | 42 | 12402 | 1593
Data | 11/30/2022 | 03:26:43;322 | 100.056 | 152 | 265.061 | 98.3333 | 03 | 26 | 43 | 12403 | 1594
Data | 11/30/2022 | 03:26:44;322 | 100.0684 | 152 | 265.0616 | 98.3333 | 03 | 26 | 44 | 12404 | 1595
Data | 11/30/2022 | 03:26:45;322 | 100.0739 | 152 | 265.1241 | 98.3333 | 03 | 26 | 45 | 12405 | 1596
Data | 11/30/2022 | 03:26:46;322 | 100.0796 | 152 | 265.1658 | 98.3333 | 03 | 26 | 46 | 12406 | 1597
Data | 11/30/2022 | 03:26:47;322 | 100.077 | 152 | 265.2998 | 98.3333 | 03 | 26 | 47 | 12407 | 1598
Data | 11/30/2022 | 03:26:48;322 | 100.0703 | 152 | 265.4454 | 98.3333 | 03 | 26 | 48 | 12408 | 1599
Data | 11/30/2022 | 03:26:49;322 | 100.0637 | 152 | 265.5545 | 98.3333 | 03 | 26 | 49 | 12409 | 1600
Data | 11/30/2022 | 03:26:50;322 | 100.0491 | 152 | 265.7244 | 98.3333 | 03 | 26 | 50 | 12410 | 1601
Data | 11/30/2022 | 03:26:51;322 | 100.0397 | 152 | 265.848 | 98.3333 | 03 | 26 | 51 | 12411 | 1602
Data | 11/30/2022 | 03:26:52;322 | 100.0277 | 152 | 265.8822 | 98.3333 | 03 | 26 | 52 | 12412 | 1603
Data | 11/30/2022 | 03:26:53;322 | 100.0158 | 152 | 266.0163 | 98.3333 | 03 | 26 | 53 | 12413 | 1604
Data | 11/30/2022 | 03:26:54;322 | 100.0098 | 152 | 266.0374 | 98.3333 | 03 | 26 | 54 | 12414 | 1605
Data | 11/30/2022 | 03:26:55;322 | 99.9873 | 152 | 266.2059 | 98.3333 | 03 | 26 | 55 | 12415 | 1606
Data | 11/30/2022 | 03:26:56;322 | 99.9609 | 152 | 266.3354 | 98.3333 | 03 | 26 | 56 | 12416 | 1607
Data | 11/30/2022 | 03:26:57;322 | 99.9238 | 152 | 266.5497 | 98.3333 | 03 | 26 | 57 | 12417 | 1608
Data | 11/30/2022 | 03:26:58;322 | 99.8956 | 152 | 266.5084 | 98.3333 | 03 | 26 | 58 | 12418 | 1609
Data | 11/30/2022 | 03:26:59;322 | 99.8694 | 152 | 266.5136 | 98.3333 | 03 | 26 | 59 | 12419 | 1610
Data | 11/30/2022 | 03:27:00;322 | 99.8522 | 152 | 266.4037 | 98.3333 | 03 | 27 | 00 | 12420 | 1611
Data | 11/30/2022 | 03:27:01;322 | 99.8508 | 152 | 266.2568 | 98.3333 | 03 | 27 | 01 | 12421 | 1612
Data | 11/30/2022 | 03:27:02;322 | 99.8674 | 152 | 266.0564 | 98.3333 | 03 | 27 | 02 | 12422 | 1613
Data | 11/30/2022 | 03:27:03;322 | 99.9001 | 152 | 265.7957 | 98.3333 | 03 | 27 | 03 | 12423 | 1614
Data | 11/30/2022 | 03:27:04;322 | 99.9357 | 152 | 265.6007 | 98.3333 | 03 | 27 | 04 | 12424 | 1615
Data | 11/30/2022 | 03:27:05;322 | 99.952 | 152 | 265.6524 | 98.3333 | 03 | 27 | 05 | 12425 | 1616
Data | 11/30/2022 | 03:27:06;322 | 99.9703 | 152 | 265.6461 | 98.3333 | 03 | 27 | 06 | 12426 | 1617
Data | 11/30/2022 | 03:27:07;322 | 99.9747 | 152 | 265.8649 | 98.3333 | 03 | 27 | 07 | 12427 | 1618
Data | 11/30/2022 | 03:27:08;322 | 99.9783 | 152 | 265.9469 | 98.3333 | 03 | 27 | 08 | 12428 | 1619
Data | 11/30/2022 | 03:27:09;322 | 99.975 | 152 | 266.0375 | 98.3333 | 03 | 27 | 09 | 12429 | 1620
Data | 11/30/2022 | 03:27:10;322 | 99.9581 | 152 | 266.2572 | 98.3333 | 03 | 27 | 10 | 12430 | 1621
Data | 11/30/2022 | 03:27:11;322 | 99.9639 | 152 | 266.2174 | 98.3333 | 03 | 27 | 11 | 12431 | 1622
Data | 11/30/2022 | 03:27:12;322 | 99.9598 | 152 | 266.2569 | 98.3333 | 03 | 27 | 12 | 12432 | 1623
Data | 11/30/2022 | 03:27:13;322 | 99.9699 | 152 | 266.1645 | 98.3333 | 03 | 27 | 13 | 12433 | 1624
Data | 11/30/2022 | 03:27:14;322 | 99.9839 | 152 | 266.0069 | 98.3333 | 03 | 27 | 14 | 12434 | 1625
Data | 11/30/2022 | 03:27:15;322 | 99.9888 | 152 | 266.0799 | 98.3333 | 03 | 27 | 15 | 12435 | 1626
Data | 11/30/2022 | 03:27:16;322 | 100.0036 | 152 | 266.0024 | 98.3333 | 03 | 27 | 16 | 12436 | 1627
Data | 11/30/2022 | 03:27:17;322 | 100.005 | 152 | 266.1618 | 98.3333 | 03 | 27 | 17 | 12437 | 1628
Data | 11/30/2022 | 03:27:18;322 | 100.0023 | 152 | 266.3054 | 98.3333 | 03 | 27 | 18 | 12438 | 1629
Data | 11/30/2022 | 03:27:19;322 | 100.0005 | 152 | 266.3706 | 98.3333 | 03 | 27 | 19 | 12439 | 1630
Data | 11/30/2022 | 03:27:20;322 | 99.9895 | 152 | 266.5157 | 98.3333 | 03 | 27 | 20 | 12440 | 1631
Data | 11/30/2022 | 03:27:21;322 | 99.9857 | 152 | 266.5919 | 98.3333 | 03 | 27 | 21 | 12441 | 1632
Data | 11/30/2022 | 03:27:22;322 | 99.9823 | 152 | 266.684 | 98.3333 | 03 | 27 | 22 | 12442 | 1633
Data | 11/30/2022 | 03:27:23;322 | 99.9647 | 152 | 266.9258 | 98.3333 | 03 | 27 | 23 | 12443 | 1634
Data | 11/30/2022 | 03:27:24;322 | 99.9492 | 152 | 266.9772 | 98.3333 | 03 | 27 | 24 | 12444 | 1635
Data | 11/30/2022 | 03:27:25;322 | 99.9392 | 152 | 266.957 | 98.3333 | 03 | 27 | 25 | 12445 | 1636
Data | 11/30/2022 | 03:27:26;322 | 99.9307 | 152 | 266.9814 | 98.3333 | 03 | 27 | 26 | 12446 | 1637
Data | 11/30/2022 | 03:27:27;322 | 99.9206 | 152 | 267.0306 | 98.3333 | 03 | 27 | 27 | 12447 | 1638
Data | 11/30/2022 | 03:27:28;322 | 99.9139 | 152 | 267.0646 | 98.3333 | 03 | 27 | 28 | 12448 | 1639
Data | 11/30/2022 | 03:27:29;322 | 99.9054 | 152 | 267.0694 | 98.3333 | 03 | 27 | 29 | 12449 | 1640
Data | 11/30/2022 | 03:27:30;322 | 99.9024 | 152 | 266.9329 | 98.3333 | 03 | 27 | 30 | 12450 | 1641
Data | 11/30/2022 | 03:27:31;322 | 99.8928 | 152 | 266.9407 | 98.3333 | 03 | 27 | 31 | 12451 | 1642
Data | 11/30/2022 | 03:27:32;322 | 99.8996 | 152 | 266.9279 | 98.3333 | 03 | 27 | 32 | 12452 | 1643
Data | 11/30/2022 | 03:27:33;322 | 99.914 | 152 | 266.8105 | 98.3333 | 03 | 27 | 33 | 12453 | 1644
Data | 11/30/2022 | 03:27:34;322 | 99.9256 | 152 | 266.8059 | 98.3333 | 03 | 27 | 34 | 12454 | 1645
Data | 11/30/2022 | 03:27:35;322 | 99.944 | 152 | 266.6974 | 98.3333 | 03 | 27 | 35 | 12455 | 1646
Data | 11/30/2022 | 03:27:36;322 | 99.9552 | 152 | 266.6997 | 98.3333 | 03 | 27 | 36 | 12456 | 1647
Data | 11/30/2022 | 03:27:37;322 | 99.9648 | 152 | 266.7206 | 98.3333 | 03 | 27 | 37 | 12457 | 1648
Data | 11/30/2022 | 03:27:38;322 | 99.9779 | 152 | 266.7405 | 98.3333 | 03 | 27 | 38 | 12458 | 1649
Data | 11/30/2022 | 03:27:39;322 | 99.9823 | 152 | 266.8528 | 98.3333 | 03 | 27 | 39 | 12459 | 1650
Data | 11/30/2022 | 03:27:40;322 | 99.9913 | 152 | 266.9477 | 98.3333 | 03 | 27 | 40 | 12460 | 1651
Data | 11/30/2022 | 03:27:41;322 | 100.0002 | 152 | 266.9171 | 98.3333 | 03 | 27 | 41 | 12461 | 1652
Data | 11/30/2022 | 03:27:42;322 | 100.0025 | 152 | 267.0029 | 98.3333 | 03 | 27 | 42 | 12462 | 1653
Data | 11/30/2022 | 03:27:43;322 | 100.0174 | 152 | 266.9765 | 98.3333 | 03 | 27 | 43 | 12463 | 1654
Data | 11/30/2022 | 03:27:44;322 | 100.0177 | 152 | 267.0851 | 98.3333 | 03 | 27 | 44 | 12464 | 1655
Data | 11/30/2022 | 03:27:45;322 | 100.0207 | 152 | 267.1733 | 98.3333 | 03 | 27 | 45 | 12465 | 1656
Data | 11/30/2022 | 03:27:46;322 | 100.0249 | 152 | 267.2448 | 98.3333 | 03 | 27 | 46 | 12466 | 1657
Data | 11/30/2022 | 03:27:47;322 | 100.0233 | 152 | 267.4234 | 98.3333 | 03 | 27 | 47 | 12467 | 1658
Data | 11/30/2022 | 03:27:48;322 | 100.0238 | 152 | 267.5023 | 98.3333 | 03 | 27 | 48 | 12468 | 1659
Data | 11/30/2022 | 03:27:49;322 | 100.0161 | 152 | 267.5841 | 98.3333 | 03 | 27 | 49 | 12469 | 1660
Data | 11/30/2022 | 03:27:50;322 | 100.0068 | 152 | 267.688 | 98.3333 | 03 | 27 | 50 | 12470 | 1661
Data | 11/30/2022 | 03:27:51;322 | 100.0004 | 152 | 267.7003 | 98.3333 | 03 | 27 | 51 | 12471 | 1662
Data | 11/30/2022 | 03:27:52;322 | 99.9943 | 152 | 267.7116 | 98.3333 | 03 | 27 | 52 | 12472 | 1663
Data | 11/30/2022 | 03:27:53;322 | 99.9919 | 152 | 267.6518 | 98.3333 | 03 | 27 | 53 | 12473 | 1664
Data | 11/30/2022 | 03:27:54;322 | 99.9938 | 152 | 267.6601 | 98.3333 | 03 | 27 | 54 | 12474 | 1665
Data | 11/30/2022 | 03:27:55;322 | 99.9866 | 152 | 267.7339 | 98.3333 | 03 | 27 | 55 | 12475 | 1666
Data | 11/30/2022 | 03:27:56;322 | 99.9852 | 152 | 267.7035 | 98.3333 | 03 | 27 | 56 | 12476 | 1667
Data | 11/30/2022 | 03:27:57;322 | 99.982 | 152 | 267.7471 | 98.3333 | 03 | 27 | 57 | 12477 | 1668
Data | 11/30/2022 | 03:27:58;322 | 99.9765 | 152 | 267.7413 | 98.3333 | 03 | 27 | 58 | 12478 | 1669
Data | 11/30/2022 | 03:27:59;322 | 99.9687 | 152 | 267.7112 | 98.3333 | 03 | 27 | 59 | 12479 | 1670

## Bajada
Header: | Date | Time | UnitSpeedActual_pc | MW_Control_SP | MW_Actual_Filtered | Program:Governor\TEST_ERROR_SP | Hora | minuto | sec |  | Tiempo (segs)
Data | 11/30/2022 | 03:24:00;322 | 100.0118 | 152 | 243.9424 | 98.3333 | 03 | 24 | 00 | 12240 | 0
Data | 11/30/2022 | 03:24:01;322 | 100.0083 | 152 | 244.0067 | 98.3333 | 03 | 24 | 01 | 12241 | 1
Data | 11/30/2022 | 03:24:02;322 | 100.0103 | 152 | 243.9327 | 98.3333 | 03 | 24 | 02 | 12242 | 2
Data | 11/30/2022 | 03:24:03;322 | 100.0107 | 152 | 243.7729 | 98.3333 | 03 | 24 | 03 | 12243 | 3
Data | 11/30/2022 | 03:24:04;322 | 100.0046 | 152 | 244.221 | 98.3333 | 03 | 24 | 04 | 12244 | 4
Data | 11/30/2022 | 03:24:05;322 | 100.0079 | 152 | 244.5572 | 98.3333 | 03 | 24 | 05 | 12245 | 5
Data | 11/30/2022 | 03:24:06;322 | 100.0104 | 152 | 245.1238 | 98.3333 | 03 | 24 | 06 | 12246 | 6
Data | 11/30/2022 | 03:24:07;322 | 100.0067 | 152 | 245.6991 | 98.3333 | 03 | 24 | 07 | 12247 | 7
Data | 11/30/2022 | 03:24:08;322 | 100.0119 | 152 | 246.1106 | 98.3333 | 03 | 24 | 08 | 12248 | 8
Data | 11/30/2022 | 03:24:09;322 | 100.0142 | 152 | 246.5859 | 98.3333 | 03 | 24 | 09 | 12249 | 9
Data | 11/30/2022 | 03:24:10;322 | 100.0166 | 152 | 247.0004 | 98.3333 | 03 | 24 | 10 | 12250 | 10
Data | 11/30/2022 | 03:24:11;322 | 100.0232 | 152 | 247.2945 | 98.3333 | 03 | 24 | 11 | 12251 | 11
Data | 11/30/2022 | 03:24:12;322 | 100.0268 | 152 | 247.6478 | 98.3333 | 03 | 24 | 12 | 12252 | 12
Data | 11/30/2022 | 03:24:13;322 | 100.0369 | 152 | 247.9318 | 98.3333 | 03 | 24 | 13 | 12253 | 13
Data | 11/30/2022 | 03:24:14;322 | 100.0451 | 152 | 248.1769 | 98.3333 | 03 | 24 | 14 | 12254 | 14
Data | 11/30/2022 | 03:24:15;322 | 100.0477 | 152 | 248.4953 | 98.3333 | 03 | 24 | 15 | 12255 | 15
Data | 11/30/2022 | 03:24:16;322 | 100.0578 | 152 | 248.858 | 98.3333 | 03 | 24 | 16 | 12256 | 16
Data | 11/30/2022 | 03:24:17;322 | 100.0607 | 152 | 249.1738 | 98.3333 | 03 | 24 | 17 | 12257 | 17
Data | 11/30/2022 | 03:24:18;322 | 100.0672 | 152 | 249.4458 | 98.3333 | 03 | 24 | 18 | 12258 | 18
Data | 11/30/2022 | 03:24:19;322 | 100.0874 | 152 | 249.519 | 98.3333 | 03 | 24 | 19 | 12259 | 19
Data | 11/30/2022 | 03:24:20;322 | 100.1 | 152 | 249.7624 | 98.3333 | 03 | 24 | 20 | 12260 | 20
Data | 11/30/2022 | 03:24:21;322 | 100.1203 | 152 | 249.9792 | 98.3333 | 03 | 24 | 21 | 12261 | 21
Data | 11/30/2022 | 03:24:22;322 | 100.1254 | 152 | 250.28 | 98.3333 | 03 | 24 | 22 | 12262 | 22
Data | 11/30/2022 | 03:24:23;322 | 100.1171 | 152 | 250.6805 | 98.3333 | 03 | 24 | 23 | 12263 | 23
Data | 11/30/2022 | 03:24:24;322 | 100.1094 | 152 | 251.0295 | 98.3333 | 03 | 24 | 24 | 12264 | 24
Data | 11/30/2022 | 03:24:25;322 | 100.0939 | 152 | 251.4107 | 98.3333 | 03 | 24 | 25 | 12265 | 25
Data | 11/30/2022 | 03:24:26;322 | 100.0852 | 152 | 251.6714 | 98.3333 | 03 | 24 | 26 | 12266 | 26
Data | 11/30/2022 | 03:24:27;322 | 100.0739 | 152 | 251.9482 | 98.3333 | 03 | 24 | 27 | 12267 | 27
Data | 11/30/2022 | 03:24:28;322 | 100.0727 | 152 | 252.1511 | 98.3333 | 03 | 24 | 28 | 12268 | 28
Data | 11/30/2022 | 03:24:29;322 | 100.0612 | 152 | 252.5051 | 98.3333 | 03 | 24 | 29 | 12269 | 29
Data | 11/30/2022 | 03:24:30;322 | 100.0504 | 152 | 252.7413 | 98.3333 | 03 | 24 | 30 | 12270 | 30
Data | 11/30/2022 | 03:24:31;322 | 100.0455 | 152 | 252.9123 | 98.3333 | 03 | 24 | 31 | 12271 | 31
Data | 11/30/2022 | 03:24:32;322 | 100.0434 | 152 | 253.0684 | 98.3333 | 03 | 24 | 32 | 12272 | 32
Data | 11/30/2022 | 03:24:33;322 | 100.0312 | 152 | 253.3293 | 98.3333 | 03 | 24 | 33 | 12273 | 33
Data | 11/30/2022 | 03:24:34;322 | 100.0265 | 152 | 253.5248 | 98.3333 | 03 | 24 | 34 | 12274 | 34
Data | 11/30/2022 | 03:24:35;322 | 100.022 | 152 | 253.6663 | 98.3333 | 03 | 24 | 35 | 12275 | 35
Data | 11/30/2022 | 03:24:36;322 | 100.0157 | 152 | 253.8487 | 98.3333 | 03 | 24 | 36 | 12276 | 36
Data | 11/30/2022 | 03:24:37;322 | 100.0129 | 152 | 253.998 | 98.3333 | 03 | 24 | 37 | 12277 | 37
Data | 11/30/2022 | 03:24:38;322 | 100.0057 | 152 | 254.2525 | 98.3333 | 03 | 24 | 38 | 12278 | 38
Data | 11/30/2022 | 03:24:39;322 | 99.9983 | 152 | 254.4478 | 98.3333 | 03 | 24 | 39 | 12279 | 39
Data | 11/30/2022 | 03:24:40;322 | 99.9973 | 152 | 254.5615 | 98.3333 | 03 | 24 | 40 | 12280 | 40
Data | 11/30/2022 | 03:24:41;322 | 99.9884 | 152 | 254.8327 | 98.3333 | 03 | 24 | 41 | 12281 | 41
Data | 11/30/2022 | 03:24:42;322 | 99.986 | 152 | 254.908 | 98.3333 | 03 | 24 | 42 | 12282 | 42
Data | 11/30/2022 | 03:24:43;322 | 99.9795 | 152 | 255.0561 | 98.3333 | 03 | 24 | 43 | 12283 | 43
Data | 11/30/2022 | 03:24:44;322 | 99.9761 | 152 | 255.1841 | 98.3333 | 03 | 24 | 44 | 12284 | 44
Data | 11/30/2022 | 03:24:45;322 | 99.9772 | 152 | 255.2577 | 98.3333 | 03 | 24 | 45 | 12285 | 45
Data | 11/30/2022 | 03:24:46;322 | 99.9799 | 152 | 255.421 | 98.3333 | 03 | 24 | 46 | 12286 | 46
Data | 11/30/2022 | 03:24:47;322 | 99.989 | 152 | 255.4679 | 98.3333 | 03 | 24 | 47 | 12287 | 47
Data | 11/30/2022 | 03:24:48;322 | 99.9965 | 152 | 255.5885 | 98.3333 | 03 | 24 | 48 | 12288 | 48
Data | 11/30/2022 | 03:24:49;322 | 99.9995 | 152 | 255.7084 | 98.3333 | 03 | 24 | 49 | 12289 | 49
Data | 11/30/2022 | 03:24:50;322 | 100.0108 | 152 | 255.8082 | 98.3333 | 03 | 24 | 50 | 12290 | 50
Data | 11/30/2022 | 03:24:51;322 | 100.0168 | 152 | 255.9686 | 98.3333 | 03 | 24 | 51 | 12291 | 51
Data | 11/30/2022 | 03:24:52;322 | 100.0311 | 152 | 256.0706 | 98.3333 | 03 | 24 | 52 | 12292 | 52
Data | 11/30/2022 | 03:24:53;322 | 100.0428 | 152 | 256.113 | 98.3333 | 03 | 24 | 53 | 12293 | 53
Data | 11/30/2022 | 03:24:54;322 | 100.0521 | 152 | 256.1764 | 98.3333 | 03 | 24 | 54 | 12294 | 54
Data | 11/30/2022 | 03:24:55;322 | 100.0618 | 152 | 256.2421 | 98.3333 | 03 | 24 | 55 | 12295 | 55
Data | 11/30/2022 | 03:24:56;322 | 100.0632 | 152 | 256.4563 | 98.3333 | 03 | 24 | 56 | 12296 | 56
Data | 11/30/2022 | 03:24:57;322 | 100.063 | 152 | 256.6918 | 98.3333 | 03 | 24 | 57 | 12297 | 57
Data | 11/30/2022 | 03:24:58;322 | 100.0603 | 152 | 256.9296 | 98.3333 | 03 | 24 | 58 | 12298 | 58
Data | 11/30/2022 | 03:24:59;322 | 100.0532 | 152 | 257.1842 | 98.3333 | 03 | 24 | 59 | 12299 | 59
Data | 11/30/2022 | 03:25:00;322 | 100.0495 | 152 | 257.377 | 98.3333 | 03 | 25 | 00 | 12300 | 60
Data | 11/30/2022 | 03:25:01;322 | 100.0379 | 152 | 257.5857 | 98.3333 | 03 | 25 | 01 | 12301 | 61
Data | 11/30/2022 | 03:25:02;322 | 100.0249 | 152 | 257.7667 | 98.3333 | 03 | 25 | 02 | 12302 | 62
Data | 11/30/2022 | 03:25:03;322 | 100.0246 | 152 | 257.8315 | 98.3333 | 03 | 25 | 03 | 12303 | 63
Data | 11/30/2022 | 03:25:04;322 | 100.0159 | 152 | 258.0068 | 98.3333 | 03 | 25 | 04 | 12304 | 64
Data | 11/30/2022 | 03:25:05;322 | 100.0153 | 152 | 258.0484 | 98.3333 | 03 | 25 | 05 | 12305 | 65
Data | 11/30/2022 | 03:25:06;322 | 100.0238 | 152 | 258.0888 | 98.3333 | 03 | 25 | 06 | 12306 | 66
Data | 11/30/2022 | 03:25:07;322 | 100.0209 | 152 | 258.2325 | 98.3333 | 03 | 25 | 07 | 12307 | 67
Data | 11/30/2022 | 03:25:08;322 | 100.0237 | 152 | 258.3655 | 98.3333 | 03 | 25 | 08 | 12308 | 68
Data | 11/30/2022 | 03:25:09;322 | 100.0324 | 152 | 258.4095 | 98.3333 | 03 | 25 | 09 | 12309 | 69
Data | 11/30/2022 | 03:25:10;322 | 100.0296 | 152 | 258.7028 | 98.3333 | 03 | 25 | 10 | 12310 | 70
Data | 11/30/2022 | 03:25:11;322 | 100.0317 | 152 | 258.8412 | 98.3333 | 03 | 25 | 11 | 12311 | 71
Data | 11/30/2022 | 03:25:12;322 | 100.0325 | 152 | 259.006 | 98.3333 | 03 | 25 | 12 | 12312 | 72
Data | 11/30/2022 | 03:25:13;322 | 100.0285 | 152 | 259.1616 | 98.3333 | 03 | 25 | 13 | 12313 | 73
Data | 11/30/2022 | 03:25:14;322 | 100.0233 | 152 | 259.3394 | 98.3333 | 03 | 25 | 14 | 12314 | 74
Data | 11/30/2022 | 03:25:15;322 | 100.0227 | 152 | 259.4505 | 98.3333 | 03 | 25 | 15 | 12315 | 75
Data | 11/30/2022 | 03:25:16;322 | 100.0212 | 152 | 259.5791 | 98.3333 | 03 | 25 | 16 | 12316 | 76
Data | 11/30/2022 | 03:25:17;322 | 100.0204 | 152 | 259.6892 | 98.3333 | 03 | 25 | 17 | 12317 | 77
Data | 11/30/2022 | 03:25:18;322 | 100.0197 | 152 | 259.8058 | 98.3333 | 03 | 25 | 18 | 12318 | 78
Data | 11/30/2022 | 03:25:19;322 | 100.0228 | 152 | 259.9128 | 98.3333 | 03 | 25 | 19 | 12319 | 79
Data | 11/30/2022 | 03:25:20;322 | 100.0227 | 152 | 260.0781 | 98.3333 | 03 | 25 | 20 | 12320 | 80
Data | 11/30/2022 | 03:25:21;322 | 100.0211 | 152 | 260.1943 | 98.3333 | 03 | 25 | 21 | 12321 | 81
Data | 11/30/2022 | 03:25:22;322 | 100.0222 | 152 | 260.2971 | 98.3333 | 03 | 25 | 22 | 12322 | 82
Data | 11/30/2022 | 03:25:23;322 | 100.0157 | 152 | 260.4947 | 98.3333 | 03 | 25 | 23 | 12323 | 83
Data | 11/30/2022 | 03:25:24;322 | 100.0111 | 152 | 260.6398 | 98.3333 | 03 | 25 | 24 | 12324 | 84
Data | 11/30/2022 | 03:25:25;322 | 100.0115 | 152 | 260.6609 | 98.3333 | 03 | 25 | 25 | 12325 | 85
Data | 11/30/2022 | 03:25:26;322 | 100.007 | 152 | 260.7675 | 98.3333 | 03 | 25 | 26 | 12326 | 86
Data | 11/30/2022 | 03:25:27;322 | 100.0137 | 152 | 260.7931 | 98.3333 | 03 | 25 | 27 | 12327 | 87
Data | 11/30/2022 | 03:25:28;322 | 100.0198 | 152 | 260.8229 | 98.3333 | 03 | 25 | 28 | 12328 | 88
Data | 11/30/2022 | 03:25:29;322 | 100.0234 | 152 | 260.9026 | 98.3333 | 03 | 25 | 29 | 12329 | 89
Data | 11/30/2022 | 03:25:30;322 | 100.0293 | 152 | 260.8844 | 98.3333 | 03 | 25 | 30 | 12330 | 90
Data | 11/30/2022 | 03:25:31;322 | 100.03 | 152 | 260.9914 | 98.3333 | 03 | 25 | 31 | 12331 | 91
Data | 11/30/2022 | 03:25:32;322 | 100.0265 | 152 | 261.0584 | 98.3333 | 03 | 25 | 32 | 12332 | 92
Data | 11/30/2022 | 03:25:33;322 | 100.031 | 152 | 261.0857 | 98.3333 | 03 | 25 | 33 | 12333 | 93
Data | 11/30/2022 | 03:25:34;322 | 100.0232 | 152 | 261.3302 | 98.3333 | 03 | 25 | 34 | 12334 | 94
Data | 11/30/2022 | 03:25:35;322 | 100.0233 | 152 | 261.4543 | 98.3333 | 03 | 25 | 35 | 12335 | 95
Data | 11/30/2022 | 03:25:36;322 | 100.0238 | 152 | 261.4843 | 98.3333 | 03 | 25 | 36 | 12336 | 96
Data | 11/30/2022 | 03:25:37;322 | 100.0181 | 152 | 261.5995 | 98.3333 | 03 | 25 | 37 | 12337 | 97
Data | 11/30/2022 | 03:25:38;322 | 100.0184 | 152 | 261.7046 | 98.3333 | 03 | 25 | 38 | 12338 | 98
Data | 11/30/2022 | 03:25:39;322 | 100.0132 | 152 | 261.9068 | 98.3333 | 03 | 25 | 39 | 12339 | 99
Data | 11/30/2022 | 03:25:40;322 | 100.0102 | 152 | 261.9933 | 98.3333 | 03 | 25 | 40 | 12340 | 100
Data | 11/30/2022 | 03:25:41;322 | 100.0074 | 152 | 262.0415 | 98.3333 | 03 | 25 | 41 | 12341 | 101
Data | 11/30/2022 | 03:25:42;322 | 100.0022 | 152 | 262.0548 | 98.3333 | 03 | 25 | 42 | 12342 | 102
Data | 11/30/2022 | 03:25:43;322 | 100.0047 | 152 | 261.9924 | 98.3333 | 03 | 25 | 43 | 12343 | 103
Data | 11/30/2022 | 03:25:44;322 | 100.0046 | 152 | 262.0181 | 98.3333 | 03 | 25 | 44 | 12344 | 104
Data | 11/30/2022 | 03:25:45;322 | 100.003 | 152 | 262.2088 | 98.3333 | 03 | 25 | 45 | 12345 | 105
Data | 11/30/2022 | 03:25:46;322 | 100.0046 | 152 | 262.2944 | 98.3333 | 03 | 25 | 46 | 12346 | 106
Data | 11/30/2022 | 03:25:47;322 | 99.9998 | 152 | 262.4552 | 98.3333 | 03 | 25 | 47 | 12347 | 107
Data | 11/30/2022 | 03:25:48;322 | 99.9973 | 152 | 262.5129 | 98.3333 | 03 | 25 | 48 | 12348 | 108
Data | 11/30/2022 | 03:25:49;322 | 99.9996 | 152 | 262.5346 | 98.3333 | 03 | 25 | 49 | 12349 | 109
Data | 11/30/2022 | 03:25:50;322 | 99.998 | 152 | 262.617 | 98.3333 | 03 | 25 | 50 | 12350 | 110
Data | 11/30/2022 | 03:25:51;322 | 100.0015 | 152 | 262.6185 | 98.3333 | 03 | 25 | 51 | 12351 | 111
Data | 11/30/2022 | 03:25:52;322 | 100.0031 | 152 | 262.7146 | 98.3333 | 03 | 25 | 52 | 12352 | 112
Data | 11/30/2022 | 03:25:53;322 | 99.9981 | 152 | 262.8148 | 98.3333 | 03 | 25 | 53 | 12353 | 113
Data | 11/30/2022 | 03:25:54;322 | 99.9982 | 152 | 262.7872 | 98.3333 | 03 | 25 | 54 | 12354 | 114
Data | 11/30/2022 | 03:25:55;322 | 99.9915 | 152 | 262.8881 | 98.3333 | 03 | 25 | 55 | 12355 | 115
Data | 11/30/2022 | 03:25:56;322 | 99.9881 | 152 | 262.9422 | 98.3333 | 03 | 25 | 56 | 12356 | 116
Data | 11/30/2022 | 03:25:57;322 | 99.9903 | 152 | 262.88 | 98.3333 | 03 | 25 | 57 | 12357 | 117
Data | 11/30/2022 | 03:25:58;322 | 99.9897 | 152 | 262.8978 | 98.3333 | 03 | 25 | 58 | 12358 | 118
Data | 11/30/2022 | 03:25:59;322 | 99.9973 | 152 | 262.8252 | 98.3333 | 03 | 25 | 59 | 12359 | 119
Data | 11/30/2022 | 03:26:00;322 | 100.0088 | 152 | 262.7745 | 98.3333 | 03 | 26 | 00 | 12360 | 120
Data | 11/30/2022 | 03:26:01;322 | 100.0138 | 152 | 262.9379 | 98.3333 | 03 | 26 | 01 | 12361 | 121
Data | 11/30/2022 | 03:26:02;322 | 100.0302 | 152 | 262.9366 | 98.3333 | 03 | 26 | 02 | 12362 | 122
Data | 11/30/2022 | 03:26:03;322 | 100.0389 | 152 | 263.0979 | 98.3333 | 03 | 26 | 03 | 12363 | 123
Data | 11/30/2022 | 03:26:04;322 | 100.0415 | 152 | 263.3315 | 98.3333 | 03 | 26 | 04 | 12364 | 124
Data | 11/30/2022 | 03:26:05;322 | 100.0499 | 152 | 263.358 | 98.3333 | 03 | 26 | 05 | 12365 | 125
Data | 11/30/2022 | 03:26:06;322 | 100.044 | 152 | 263.568 | 98.3333 | 03 | 26 | 06 | 12366 | 126
Data | 11/30/2022 | 03:26:07;322 | 100.0411 | 152 | 263.6649 | 98.3333 | 03 | 26 | 07 | 12367 | 127
Data | 11/30/2022 | 03:26:08;322 | 100.0404 | 152 | 263.6989 | 98.3333 | 03 | 26 | 08 | 12368 | 128
Data | 11/30/2022 | 03:26:09;322 | 100.0317 | 152 | 263.9012 | 98.3333 | 03 | 26 | 09 | 12369 | 129
Data | 11/30/2022 | 03:26:10;322 | 100.0302 | 152 | 263.985 | 98.3333 | 03 | 26 | 10 | 12370 | 130
Data | 11/30/2022 | 03:26:11;322 | 100.0297 | 152 | 264.0436 | 98.3333 | 03 | 26 | 11 | 12371 | 131
Data | 11/30/2022 | 03:26:12;322 | 100.0233 | 152 | 264.1331 | 98.3333 | 03 | 26 | 12 | 12372 | 132
Data | 11/30/2022 | 03:26:13;322 | 100.0213 | 152 | 264.1166 | 98.3333 | 03 | 26 | 13 | 12373 | 133
Data | 11/30/2022 | 03:26:14;322 | 100.0146 | 152 | 264.1526 | 98.3333 | 03 | 26 | 14 | 12374 | 134
Data | 11/30/2022 | 03:26:15;322 | 100.0108 | 152 | 264.1537 | 98.3333 | 03 | 26 | 15 | 12375 | 135
Data | 11/30/2022 | 03:26:16;322 | 100.0086 | 152 | 264.166 | 98.3333 | 03 | 26 | 16 | 12376 | 136
Data | 11/30/2022 | 03:26:17;322 | 100.0025 | 152 | 264.194 | 98.3333 | 03 | 26 | 17 | 12377 | 137
Data | 11/30/2022 | 03:26:18;322 | 100.0063 | 152 | 264.2035 | 98.3333 | 03 | 26 | 18 | 12378 | 138
Data | 11/30/2022 | 03:26:19;322 | 100.0066 | 152 | 264.2822 | 98.3333 | 03 | 26 | 19 | 12379 | 139
Data | 11/30/2022 | 03:26:20;322 | 100.0101 | 152 | 264.3177 | 98.3333 | 03 | 26 | 20 | 12380 | 140
Data | 11/30/2022 | 03:26:21;322 | 100.0135 | 152 | 264.2769 | 98.3333 | 03 | 26 | 21 | 12381 | 141
Data | 11/30/2022 | 03:26:22;322 | 100.0131 | 152 | 264.2705 | 98.3333 | 03 | 26 | 22 | 12382 | 142
Data | 11/30/2022 | 03:26:23;322 | 100.014 | 152 | 264.3018 | 98.3333 | 03 | 26 | 23 | 12383 | 143
Data | 11/30/2022 | 03:26:24;322 | 100.0114 | 152 | 264.467 | 98.3333 | 03 | 26 | 24 | 12384 | 144
Data | 11/30/2022 | 03:26:25;322 | 100.0174 | 152 | 264.5242 | 98.3333 | 03 | 26 | 25 | 12385 | 145
Data | 11/30/2022 | 03:26:26;322 | 100.0231 | 152 | 264.5874 | 98.3333 | 03 | 26 | 26 | 12386 | 146
Data | 11/30/2022 | 03:26:27;322 | 100.0302 | 152 | 264.5835 | 98.3333 | 03 | 26 | 27 | 12387 | 147
Data | 11/30/2022 | 03:26:28;322 | 100.0324 | 152 | 264.6746 | 98.3333 | 03 | 26 | 28 | 12388 | 148
Data | 11/30/2022 | 03:26:29;322 | 100.0343 | 152 | 264.7097 | 98.3333 | 03 | 26 | 29 | 12389 | 149
Data | 11/30/2022 | 03:26:30;322 | 100.0377 | 152 | 264.7922 | 98.3333 | 03 | 26 | 30 | 12390 | 150
Data | 11/30/2022 | 03:26:31;322 | 100.0377 | 152 | 264.8945 | 98.3333 | 03 | 26 | 31 | 12391 | 151
Data | 11/30/2022 | 03:26:32;322 | 100.0405 | 152 | 264.8855 | 98.3333 | 03 | 26 | 32 | 12392 | 152
Data | 11/30/2022 | 03:26:33;322 | 100.0413 | 152 | 264.9341 | 98.3333 | 03 | 26 | 33 | 12393 | 153
Data | 11/30/2022 | 03:26:34;322 | 100.042 | 152 | 264.9641 | 98.3333 | 03 | 26 | 34 | 12394 | 154
Data | 11/30/2022 | 03:26:35;322 | 100.0419 | 152 | 264.9874 | 98.3333 | 03 | 26 | 35 | 12395 | 155
Data | 11/30/2022 | 03:26:36;322 | 100.0406 | 152 | 265.0314 | 98.3333 | 03 | 26 | 36 | 12396 | 156
Data | 11/30/2022 | 03:26:37;322 | 100.0369 | 152 | 265.0352 | 98.3333 | 03 | 26 | 37 | 12397 | 157
Data | 11/30/2022 | 03:26:38;322 | 100.0344 | 152 | 265.1231 | 98.3333 | 03 | 26 | 38 | 12398 | 158
Data | 11/30/2022 | 03:26:39;322 | 100.0301 | 152 | 265.2287 | 98.3333 | 03 | 26 | 39 | 12399 | 159
Data | 11/30/2022 | 03:26:40;322 | 100.0251 | 152 | 265.2748 | 98.3333 | 03 | 26 | 40 | 12400 | 160
Data | 11/30/2022 | 03:26:41;322 | 100.0355 | 152 | 265.227 | 98.3333 | 03 | 26 | 41 | 12401 | 161
Data | 11/30/2022 | 03:26:42;322 | 100.0425 | 152 | 265.1709 | 98.3333 | 03 | 26 | 42 | 12402 | 162
Data | 11/30/2022 | 03:26:43;322 | 100.056 | 152 | 265.061 | 98.3333 | 03 | 26 | 43 | 12403 | 163
Data | 11/30/2022 | 03:26:44;322 | 100.0684 | 152 | 265.0616 | 98.3333 | 03 | 26 | 44 | 12404 | 164
Data | 11/30/2022 | 03:26:45;322 | 100.0739 | 152 | 265.1241 | 98.3333 | 03 | 26 | 45 | 12405 | 165
Data | 11/30/2022 | 03:26:46;322 | 100.0796 | 152 | 265.1658 | 98.3333 | 03 | 26 | 46 | 12406 | 166
Data | 11/30/2022 | 03:26:47;322 | 100.077 | 152 | 265.2998 | 98.3333 | 03 | 26 | 47 | 12407 | 167
Data | 11/30/2022 | 03:26:48;322 | 100.0703 | 152 | 265.4454 | 98.3333 | 03 | 26 | 48 | 12408 | 168
Data | 11/30/2022 | 03:26:49;322 | 100.0637 | 152 | 265.5545 | 98.3333 | 03 | 26 | 49 | 12409 | 169
Data | 11/30/2022 | 03:26:50;322 | 100.0491 | 152 | 265.7244 | 98.3333 | 03 | 26 | 50 | 12410 | 170
Data | 11/30/2022 | 03:26:51;322 | 100.0397 | 152 | 265.848 | 98.3333 | 03 | 26 | 51 | 12411 | 171
Data | 11/30/2022 | 03:26:52;322 | 100.0277 | 152 | 265.8822 | 98.3333 | 03 | 26 | 52 | 12412 | 172
Data | 11/30/2022 | 03:26:53;322 | 100.0158 | 152 | 266.0163 | 98.3333 | 03 | 26 | 53 | 12413 | 173
Data | 11/30/2022 | 03:26:54;322 | 100.0098 | 152 | 266.0374 | 98.3333 | 03 | 26 | 54 | 12414 | 174
Data | 11/30/2022 | 03:26:55;322 | 99.9873 | 152 | 266.2059 | 98.3333 | 03 | 26 | 55 | 12415 | 175
Data | 11/30/2022 | 03:26:56;322 | 99.9609 | 152 | 266.3354 | 98.3333 | 03 | 26 | 56 | 12416 | 176
Data | 11/30/2022 | 03:26:57;322 | 99.9238 | 152 | 266.5497 | 98.3333 | 03 | 26 | 57 | 12417 | 177
Data | 11/30/2022 | 03:26:58;322 | 99.8956 | 152 | 266.5084 | 98.3333 | 03 | 26 | 58 | 12418 | 178
Data | 11/30/2022 | 03:26:59;322 | 99.8694 | 152 | 266.5136 | 98.3333 | 03 | 26 | 59 | 12419 | 179
Data | 11/30/2022 | 03:27:00;322 | 99.8522 | 152 | 266.4037 | 98.3333 | 03 | 27 | 00 | 12420 | 180
Data | 11/30/2022 | 03:27:01;322 | 99.8508 | 152 | 266.2568 | 98.3333 | 03 | 27 | 01 | 12421 | 181
Data | 11/30/2022 | 03:27:02;322 | 99.8674 | 152 | 266.0564 | 98.3333 | 03 | 27 | 02 | 12422 | 182
Data | 11/30/2022 | 03:27:03;322 | 99.9001 | 152 | 265.7957 | 98.3333 | 03 | 27 | 03 | 12423 | 183
Data | 11/30/2022 | 03:27:04;322 | 99.9357 | 152 | 265.6007 | 98.3333 | 03 | 27 | 04 | 12424 | 184
Data | 11/30/2022 | 03:27:05;322 | 99.952 | 152 | 265.6524 | 98.3333 | 03 | 27 | 05 | 12425 | 185
Data | 11/30/2022 | 03:27:06;322 | 99.9703 | 152 | 265.6461 | 98.3333 | 03 | 27 | 06 | 12426 | 186
Data | 11/30/2022 | 03:27:07;322 | 99.9747 | 152 | 265.8649 | 98.3333 | 03 | 27 | 07 | 12427 | 187
Data | 11/30/2022 | 03:27:08;322 | 99.9783 | 152 | 265.9469 | 98.3333 | 03 | 27 | 08 | 12428 | 188
Data | 11/30/2022 | 03:27:09;322 | 99.975 | 152 | 266.0375 | 98.3333 | 03 | 27 | 09 | 12429 | 189
Data | 11/30/2022 | 03:27:10;322 | 99.9581 | 152 | 266.2572 | 98.3333 | 03 | 27 | 10 | 12430 | 190
Data | 11/30/2022 | 03:27:11;322 | 99.9639 | 152 | 266.2174 | 98.3333 | 03 | 27 | 11 | 12431 | 191
Data | 11/30/2022 | 03:27:12;322 | 99.9598 | 152 | 266.2569 | 98.3333 | 03 | 27 | 12 | 12432 | 192
Data | 11/30/2022 | 03:27:13;322 | 99.9699 | 152 | 266.1645 | 98.3333 | 03 | 27 | 13 | 12433 | 193
Data | 11/30/2022 | 03:27:14;322 | 99.9839 | 152 | 266.0069 | 98.3333 | 03 | 27 | 14 | 12434 | 194
Data | 11/30/2022 | 03:27:15;322 | 99.9888 | 152 | 266.0799 | 98.3333 | 03 | 27 | 15 | 12435 | 195
Data | 11/30/2022 | 03:27:16;322 | 100.0036 | 152 | 266.0024 | 98.3333 | 03 | 27 | 16 | 12436 | 196
Data | 11/30/2022 | 03:27:17;322 | 100.005 | 152 | 266.1618 | 98.3333 | 03 | 27 | 17 | 12437 | 197
Data | 11/30/2022 | 03:27:18;322 | 100.0023 | 152 | 266.3054 | 98.3333 | 03 | 27 | 18 | 12438 | 198
Data | 11/30/2022 | 03:27:19;322 | 100.0005 | 152 | 266.3706 | 98.3333 | 03 | 27 | 19 | 12439 | 199
Data | 11/30/2022 | 03:27:20;322 | 99.9895 | 152 | 266.5157 | 98.3333 | 03 | 27 | 20 | 12440 | 200
Data | 11/30/2022 | 03:27:21;322 | 99.9857 | 152 | 266.5919 | 98.3333 | 03 | 27 | 21 | 12441 | 201
Data | 11/30/2022 | 03:27:22;322 | 99.9823 | 152 | 266.684 | 98.3333 | 03 | 27 | 22 | 12442 | 202
Data | 11/30/2022 | 03:27:23;322 | 99.9647 | 152 | 266.9258 | 98.3333 | 03 | 27 | 23 | 12443 | 203
Data | 11/30/2022 | 03:27:24;322 | 99.9492 | 152 | 266.9772 | 98.3333 | 03 | 27 | 24 | 12444 | 204
Data | 11/30/2022 | 03:27:25;322 | 99.9392 | 152 | 266.957 | 98.3333 | 03 | 27 | 25 | 12445 | 205
Data | 11/30/2022 | 03:27:26;322 | 99.9307 | 152 | 266.9814 | 98.3333 | 03 | 27 | 26 | 12446 | 206
Data | 11/30/2022 | 03:27:27;322 | 99.9206 | 152 | 267.0306 | 98.3333 | 03 | 27 | 27 | 12447 | 207
Data | 11/30/2022 | 03:27:28;322 | 99.9139 | 152 | 267.0646 | 98.3333 | 03 | 27 | 28 | 12448 | 208
Data | 11/30/2022 | 03:27:29;322 | 99.9054 | 152 | 267.0694 | 98.3333 | 03 | 27 | 29 | 12449 | 209
Data | 11/30/2022 | 03:27:30;322 | 99.9024 | 152 | 266.9329 | 98.3333 | 03 | 27 | 30 | 12450 | 210
Data | 11/30/2022 | 03:27:31;322 | 99.8928 | 152 | 266.9407 | 98.3333 | 03 | 27 | 31 | 12451 | 211
Data | 11/30/2022 | 03:27:32;322 | 99.8996 | 152 | 266.9279 | 98.3333 | 03 | 27 | 32 | 12452 | 212
Data | 11/30/2022 | 03:27:33;322 | 99.914 | 152 | 266.8105 | 98.3333 | 03 | 27 | 33 | 12453 | 213
Data | 11/30/2022 | 03:27:34;322 | 99.9256 | 152 | 266.8059 | 98.3333 | 03 | 27 | 34 | 12454 | 214
Data | 11/30/2022 | 03:27:35;322 | 99.944 | 152 | 266.6974 | 98.3333 | 03 | 27 | 35 | 12455 | 215
Data | 11/30/2022 | 03:27:36;322 | 99.9552 | 152 | 266.6997 | 98.3333 | 03 | 27 | 36 | 12456 | 216
Data | 11/30/2022 | 03:27:37;322 | 99.9648 | 152 | 266.7206 | 98.3333 | 03 | 27 | 37 | 12457 | 217
Data | 11/30/2022 | 03:27:38;322 | 99.9779 | 152 | 266.7405 | 98.3333 | 03 | 27 | 38 | 12458 | 218
Data | 11/30/2022 | 03:27:39;322 | 99.9823 | 152 | 266.8528 | 98.3333 | 03 | 27 | 39 | 12459 | 219
Data | 11/30/2022 | 03:27:40;322 | 99.9913 | 152 | 266.9477 | 98.3333 | 03 | 27 | 40 | 12460 | 220
Data | 11/30/2022 | 03:27:41;322 | 100.0002 | 152 | 266.9171 | 98.3333 | 03 | 27 | 41 | 12461 | 221
Data | 11/30/2022 | 03:27:42;322 | 100.0025 | 152 | 267.0029 | 98.3333 | 03 | 27 | 42 | 12462 | 222
Data | 11/30/2022 | 03:27:43;322 | 100.0174 | 152 | 266.9765 | 98.3333 | 03 | 27 | 43 | 12463 | 223
Data | 11/30/2022 | 03:27:44;322 | 100.0177 | 152 | 267.0851 | 98.3333 | 03 | 27 | 44 | 12464 | 224
Data | 11/30/2022 | 03:27:45;322 | 100.0207 | 152 | 267.1733 | 98.3333 | 03 | 27 | 45 | 12465 | 225
Data | 11/30/2022 | 03:27:46;322 | 100.0249 | 152 | 267.2448 | 98.3333 | 03 | 27 | 46 | 12466 | 226
Data | 11/30/2022 | 03:27:47;322 | 100.0233 | 152 | 267.4234 | 98.3333 | 03 | 27 | 47 | 12467 | 227
Data | 11/30/2022 | 03:27:48;322 | 100.0238 | 152 | 267.5023 | 98.3333 | 03 | 27 | 48 | 12468 | 228
Data | 11/30/2022 | 03:27:49;322 | 100.0161 | 152 | 267.5841 | 98.3333 | 03 | 27 | 49 | 12469 | 229
Data | 11/30/2022 | 03:27:50;322 | 100.0068 | 152 | 267.688 | 98.3333 | 03 | 27 | 50 | 12470 | 230
Data | 11/30/2022 | 03:27:51;322 | 100.0004 | 152 | 267.7003 | 98.3333 | 03 | 27 | 51 | 12471 | 231
Data | 11/30/2022 | 03:27:52;322 | 99.9943 | 152 | 267.7116 | 98.3333 | 03 | 27 | 52 | 12472 | 232
Data | 11/30/2022 | 03:27:53;322 | 99.9919 | 152 | 267.6518 | 98.3333 | 03 | 27 | 53 | 12473 | 233
Data | 11/30/2022 | 03:27:54;322 | 99.9938 | 152 | 267.6601 | 98.3333 | 03 | 27 | 54 | 12474 | 234
Data | 11/30/2022 | 03:27:55;322 | 99.9866 | 152 | 267.7339 | 98.3333 | 03 | 27 | 55 | 12475 | 235
Data | 11/30/2022 | 03:27:56;322 | 99.9852 | 152 | 267.7035 | 98.3333 | 03 | 27 | 56 | 12476 | 236
Data | 11/30/2022 | 03:27:57;322 | 99.982 | 152 | 267.7471 | 98.3333 | 03 | 27 | 57 | 12477 | 237
Data | 11/30/2022 | 03:27:58;322 | 99.9765 | 152 | 267.7413 | 98.3333 | 03 | 27 | 58 | 12478 | 238
Data | 11/30/2022 | 03:27:59;322 | 99.9687 | 152 | 267.7112 | 98.3333 | 03 | 27 | 59 | 12479 | 239
Data | 11/30/2022 | 03:28:00;322 | 99.9683 | 152 | 267.6955 | 98.6667 | 03 | 28 | 00 | 12480 | 240
Data | 11/30/2022 | 03:28:01;322 | 99.9621 | 152 | 267.7476 | 98.6667 | 03 | 28 | 01 | 12481 | 241
Data | 11/30/2022 | 03:28:02;322 | 99.9565 | 152 | 267.8513 | 98.6667 | 03 | 28 | 02 | 12482 | 242
Data | 11/30/2022 | 03:28:03;322 | 99.9528 | 152 | 267.8391 | 98.6667 | 03 | 28 | 03 | 12483 | 243
Data | 11/30/2022 | 03:28:04;322 | 99.9489 | 152 | 267.8701 | 98.6667 | 03 | 28 | 04 | 12484 | 244
Data | 11/30/2022 | 03:28:05;322 | 99.9402 | 152 | 267.8745 | 98.6667 | 03 | 28 | 05 | 12485 | 245
Data | 11/30/2022 | 03:28:06;322 | 99.9454 | 152 | 267.8376 | 98.6667 | 03 | 28 | 06 | 12486 | 246
Data | 11/30/2022 | 03:28:07;322 | 99.943 | 152 | 267.8028 | 98.6667 | 03 | 28 | 07 | 12487 | 247
Data | 11/30/2022 | 03:28:08;322 | 99.9422 | 152 | 267.7936 | 98.6667 | 03 | 28 | 08 | 12488 | 248
Data | 11/30/2022 | 03:28:09;322 | 99.9416 | 152 | 267.7935 | 98.6667 | 03 | 28 | 09 | 12489 | 249
Data | 11/30/2022 | 03:28:10;322 | 99.9468 | 152 | 267.8183 | 98.6667 | 03 | 28 | 10 | 12490 | 250
Data | 11/30/2022 | 03:28:11;322 | 99.9451 | 152 | 267.6304 | 98.6667 | 03 | 28 | 11 | 12491 | 251
Data | 11/30/2022 | 03:28:12;322 | 99.9461 | 152 | 267.1763 | 98.6667 | 03 | 28 | 12 | 12492 | 252
Data | 11/30/2022 | 03:28:13;322 | 99.9495 | 152 | 266.6993 | 98.6667 | 03 | 28 | 13 | 12493 | 253
Data | 11/30/2022 | 03:28:14;322 | 99.9472 | 152 | 266.3413 | 98.6667 | 03 | 28 | 14 | 12494 | 254
Data | 11/30/2022 | 03:28:15;322 | 99.955 | 152 | 265.9818 | 98.6667 | 03 | 28 | 15 | 12495 | 255
Data | 11/30/2022 | 03:28:16;322 | 99.9577 | 152 | 265.7375 | 98.6667 | 03 | 28 | 16 | 12496 | 256
Data | 11/30/2022 | 03:28:17;322 | 99.9579 | 152 | 265.4856 | 98.6667 | 03 | 28 | 17 | 12497 | 257
Data | 11/30/2022 | 03:28:18;322 | 99.9633 | 152 | 265.1896 | 98.6667 | 03 | 28 | 18 | 12498 | 258
Data | 11/30/2022 | 03:28:19;322 | 99.9603 | 152 | 264.9561 | 98.6667 | 03 | 28 | 19 | 12499 | 259
Data | 11/30/2022 | 03:28:20;322 | 99.965 | 152 | 264.6324 | 98.6667 | 03 | 28 | 20 | 12500 | 260
Data | 11/30/2022 | 03:28:21;322 | 99.968 | 152 | 264.3369 | 98.6667 | 03 | 28 | 21 | 12501 | 261
Data | 11/30/2022 | 03:28:22;322 | 99.9693 | 152 | 264.0581 | 98.6667 | 03 | 28 | 22 | 12502 | 262
Data | 11/30/2022 | 03:28:23;322 | 99.9752 | 152 | 263.729 | 98.6667 | 03 | 28 | 23 | 12503 | 263
Data | 11/30/2022 | 03:28:24;322 | 99.9855 | 152 | 263.4901 | 98.6667 | 03 | 28 | 24 | 12504 | 264
Data | 11/30/2022 | 03:28:25;322 | 99.9897 | 152 | 263.2452 | 98.6667 | 03 | 28 | 25 | 12505 | 265
Data | 11/30/2022 | 03:28:26;322 | 99.9921 | 152 | 263.0252 | 98.6667 | 03 | 28 | 26 | 12506 | 266
Data | 11/30/2022 | 03:28:27;322 | 99.9893 | 152 | 262.856 | 98.6667 | 03 | 28 | 27 | 12507 | 267
Data | 11/30/2022 | 03:28:28;322 | 99.9875 | 152 | 262.5857 | 98.6667 | 03 | 28 | 28 | 12508 | 268
Data | 11/30/2022 | 03:28:29;322 | 99.9843 | 152 | 262.3071 | 98.6667 | 03 | 28 | 29 | 12509 | 269
Data | 11/30/2022 | 03:28:30;322 | 99.9816 | 152 | 262.064 | 98.6667 | 03 | 28 | 30 | 12510 | 270
Data | 11/30/2022 | 03:28:31;322 | 99.9764 | 152 | 261.8353 | 98.6667 | 03 | 28 | 31 | 12511 | 271
Data | 11/30/2022 | 03:28:32;322 | 99.9642 | 152 | 261.739 | 98.6667 | 03 | 28 | 32 | 12512 | 272
Data | 11/30/2022 | 03:28:33;322 | 99.96 | 152 | 261.5408 | 98.6667 | 03 | 28 | 33 | 12513 | 273
Data | 11/30/2022 | 03:28:34;322 | 99.9653 | 152 | 261.2477 | 98.6667 | 03 | 28 | 34 | 12514 | 274
Data | 11/30/2022 | 03:28:35;322 | 99.9752 | 152 | 260.9805 | 98.6667 | 03 | 28 | 35 | 12515 | 275
Data | 11/30/2022 | 03:28:36;322 | 99.9857 | 152 | 260.7006 | 98.6667 | 03 | 28 | 36 | 12516 | 276
Data | 11/30/2022 | 03:28:37;322 | 99.9965 | 152 | 260.4707 | 98.6667 | 03 | 28 | 37 | 12517 | 277
Data | 11/30/2022 | 03:28:38;322 | 100.0001 | 152 | 260.3015 | 98.6667 | 03 | 28 | 38 | 12518 | 278
Data | 11/30/2022 | 03:28:39;322 | 100.0062 | 152 | 260.1083 | 98.6667 | 03 | 28 | 39 | 12519 | 279
Data | 11/30/2022 | 03:28:40;322 | 100.0105 | 152 | 259.9276 | 98.6667 | 03 | 28 | 40 | 12520 | 280
Data | 11/30/2022 | 03:28:41;322 | 100.009 | 152 | 259.8883 | 98.6667 | 03 | 28 | 41 | 12521 | 281
Data | 11/30/2022 | 03:28:42;322 | 100.0099 | 152 | 259.74 | 98.6667 | 03 | 28 | 42 | 12522 | 282
Data | 11/30/2022 | 03:28:43;322 | 100.0068 | 152 | 259.5862 | 98.6667 | 03 | 28 | 43 | 12523 | 283
Data | 11/30/2022 | 03:28:44;322 | 99.9937 | 152 | 259.4926 | 98.6667 | 03 | 28 | 44 | 12524 | 284
Data | 11/30/2022 | 03:28:45;322 | 99.9992 | 152 | 259.1482 | 98.6667 | 03 | 28 | 45 | 12525 | 285
Data | 11/30/2022 | 03:28:46;322 | 99.99 | 152 | 259.0444 | 98.6667 | 03 | 28 | 46 | 12526 | 286
Data | 11/30/2022 | 03:28:47;322 | 99.991 | 152 | 258.8311 | 98.6667 | 03 | 28 | 47 | 12527 | 287
Data | 11/30/2022 | 03:28:48;322 | 99.9898 | 152 | 258.5644 | 98.6667 | 03 | 28 | 48 | 12528 | 288
Data | 11/30/2022 | 03:28:49;322 | 99.9905 | 152 | 258.3358 | 98.6667 | 03 | 28 | 49 | 12529 | 289
Data | 11/30/2022 | 03:28:50;322 | 99.9955 | 152 | 258.096 | 98.6667 | 03 | 28 | 50 | 12530 | 290
Data | 11/30/2022 | 03:28:51;322 | 99.9911 | 152 | 257.9763 | 98.6667 | 03 | 28 | 51 | 12531 | 291
Data | 11/30/2022 | 03:28:52;322 | 99.9906 | 152 | 257.8437 | 98.6667 | 03 | 28 | 52 | 12532 | 292
Data | 11/30/2022 | 03:28:53;322 | 99.9886 | 152 | 257.6306 | 98.6667 | 03 | 28 | 53 | 12533 | 293
Data | 11/30/2022 | 03:28:54;322 | 99.9837 | 152 | 257.4685 | 98.6667 | 03 | 28 | 54 | 12534 | 294
Data | 11/30/2022 | 03:28:55;322 | 99.9787 | 152 | 257.3157 | 98.6667 | 03 | 28 | 55 | 12535 | 295
Data | 11/30/2022 | 03:28:56;322 | 99.9659 | 152 | 257.0832 | 98.6667 | 03 | 28 | 56 | 12536 | 296
Data | 11/30/2022 | 03:28:57;322 | 99.9571 | 152 | 256.9703 | 98.6667 | 03 | 28 | 57 | 12537 | 297
Data | 11/30/2022 | 03:28:58;322 | 99.9523 | 152 | 256.7247 | 98.6667 | 03 | 28 | 58 | 12538 | 298
Data | 11/30/2022 | 03:28:59;322 | 99.9478 | 152 | 256.5191 | 98.6667 | 03 | 28 | 59 | 12539 | 299
Data | 11/30/2022 | 03:29:00;322 | 99.951 | 152 | 256.2613 | 98.6667 | 03 | 29 | 00 | 12540 | 300
Data | 11/30/2022 | 03:29:01;322 | 99.9432 | 152 | 256.1818 | 98.6667 | 03 | 29 | 01 | 12541 | 301
Data | 11/30/2022 | 03:29:02;322 | 99.9404 | 152 | 255.949 | 98.6667 | 03 | 29 | 02 | 12542 | 302
Data | 11/30/2022 | 03:29:03;322 | 99.9421 | 152 | 255.7389 | 98.6667 | 03 | 29 | 03 | 12543 | 303
Data | 11/30/2022 | 03:29:04;322 | 99.9372 | 152 | 255.5997 | 98.6667 | 03 | 29 | 04 | 12544 | 304
Data | 11/30/2022 | 03:29:05;322 | 99.9443 | 152 | 255.3513 | 98.6667 | 03 | 29 | 05 | 12545 | 305
Data | 11/30/2022 | 03:29:06;322 | 99.9399 | 152 | 255.2923 | 98.6667 | 03 | 29 | 06 | 12546 | 306
Data | 11/30/2022 | 03:29:07;322 | 99.9438 | 152 | 255.0117 | 98.6667 | 03 | 29 | 07 | 12547 | 307
Data | 11/30/2022 | 03:29:08;322 | 99.9438 | 152 | 254.842 | 98.6667 | 03 | 29 | 08 | 12548 | 308
Data | 11/30/2022 | 03:29:09;322 | 99.9458 | 152 | 254.704 | 98.6667 | 03 | 29 | 09 | 12549 | 309
Data | 11/30/2022 | 03:29:10;322 | 99.9508 | 152 | 254.446 | 98.6667 | 03 | 29 | 10 | 12550 | 310
Data | 11/30/2022 | 03:29:11;322 | 99.9475 | 152 | 254.321 | 98.6667 | 03 | 29 | 11 | 12551 | 311
Data | 11/30/2022 | 03:29:12;322 | 99.9455 | 152 | 254.1051 | 98.6667 | 03 | 29 | 12 | 12552 | 312
Data | 11/30/2022 | 03:29:13;322 | 99.9434 | 152 | 253.9491 | 98.6667 | 03 | 29 | 13 | 12553 | 313
Data | 11/30/2022 | 03:29:14;322 | 99.9367 | 152 | 253.8758 | 98.6667 | 03 | 29 | 14 | 12554 | 314
Data | 11/30/2022 | 03:29:15;322 | 99.9358 | 152 | 253.7213 | 98.6667 | 03 | 29 | 15 | 12555 | 315
Data | 11/30/2022 | 03:29:16;322 | 99.9287 | 152 | 253.5999 | 98.6667 | 03 | 29 | 16 | 12556 | 316
Data | 11/30/2022 | 03:29:17;322 | 99.9273 | 152 | 253.4392 | 98.6667 | 03 | 29 | 17 | 12557 | 317
Data | 11/30/2022 | 03:29:18;322 | 99.9399 | 152 | 253.1265 | 98.6667 | 03 | 29 | 18 | 12558 | 318
Data | 11/30/2022 | 03:29:19;322 | 99.9442 | 152 | 253.0354 | 98.6667 | 03 | 29 | 19 | 12559 | 319
Data | 11/30/2022 | 03:29:20;322 | 99.9567 | 152 | 252.7396 | 98.6667 | 03 | 29 | 20 | 12560 | 320
Data | 11/30/2022 | 03:29:21;322 | 99.954 | 152 | 252.7141 | 98.6667 | 03 | 29 | 21 | 12561 | 321
Data | 11/30/2022 | 03:29:22;322 | 99.9611 | 152 | 252.5292 | 98.6667 | 03 | 29 | 22 | 12562 | 322
Data | 11/30/2022 | 03:29:23;322 | 99.9676 | 152 | 252.3206 | 98.6667 | 03 | 29 | 23 | 12563 | 323
Data | 11/30/2022 | 03:29:24;322 | 99.9671 | 152 | 252.1974 | 98.6667 | 03 | 29 | 24 | 12564 | 324
Data | 11/30/2022 | 03:29:25;322 | 99.9724 | 152 | 251.9785 | 98.6667 | 03 | 29 | 25 | 12565 | 325
Data | 11/30/2022 | 03:29:26;322 | 99.9768 | 152 | 251.8236 | 98.6667 | 03 | 29 | 26 | 12566 | 326
Data | 11/30/2022 | 03:29:27;322 | 99.9808 | 152 | 251.7267 | 98.6667 | 03 | 29 | 27 | 12567 | 327
Data | 11/30/2022 | 03:29:28;322 | 99.9823 | 152 | 251.5975 | 98.6667 | 03 | 29 | 28 | 12568 | 328
Data | 11/30/2022 | 03:29:29;322 | 99.9715 | 152 | 251.5709 | 98.6667 | 03 | 29 | 29 | 12569 | 329
Data | 11/30/2022 | 03:29:30;322 | 99.9651 | 152 | 251.4708 | 98.6667 | 03 | 29 | 30 | 12570 | 330
Data | 11/30/2022 | 03:29:31;322 | 99.9609 | 152 | 251.3831 | 98.6667 | 03 | 29 | 31 | 12571 | 331
Data | 11/30/2022 | 03:29:32;322 | 99.954 | 152 | 251.3234 | 98.6667 | 03 | 29 | 32 | 12572 | 332
Data | 11/30/2022 | 03:29:33;322 | 99.9484 | 152 | 251.241 | 98.6667 | 03 | 29 | 33 | 12573 | 333
Data | 11/30/2022 | 03:29:34;322 | 99.9429 | 152 | 251.1503 | 98.6667 | 03 | 29 | 34 | 12574 | 334
Data | 11/30/2022 | 03:29:35;322 | 99.9347 | 152 | 251.052 | 98.6667 | 03 | 29 | 35 | 12575 | 335
Data | 11/30/2022 | 03:29:36;322 | 99.9293 | 152 | 250.9436 | 98.6667 | 03 | 29 | 36 | 12576 | 336
Data | 11/30/2022 | 03:29:37;322 | 99.9235 | 152 | 250.8142 | 98.6667 | 03 | 29 | 37 | 12577 | 337
Data | 11/30/2022 | 03:29:38;322 | 99.9231 | 152 | 250.5933 | 98.6667 | 03 | 29 | 38 | 12578 | 338
Data | 11/30/2022 | 03:29:39;322 | 99.9216 | 152 | 250.411 | 98.6667 | 03 | 29 | 39 | 12579 | 339
Data | 11/30/2022 | 03:29:40;322 | 99.929 | 152 | 250.1274 | 98.6667 | 03 | 29 | 40 | 12580 | 340
Data | 11/30/2022 | 03:29:41;322 | 99.9327 | 152 | 249.9144 | 98.6667 | 03 | 29 | 41 | 12581 | 341
Data | 11/30/2022 | 03:29:42;322 | 99.9379 | 152 | 249.7491 | 98.6667 | 03 | 29 | 42 | 12582 | 342
Data | 11/30/2022 | 03:29:43;322 | 99.9421 | 152 | 249.6363 | 98.6667 | 03 | 29 | 43 | 12583 | 343
Data | 11/30/2022 | 03:29:44;322 | 99.9462 | 152 | 249.569 | 98.6667 | 03 | 29 | 44 | 12584 | 344
Data | 11/30/2022 | 03:29:45;322 | 99.9504 | 152 | 249.5272 | 98.6667 | 03 | 29 | 45 | 12585 | 345
Data | 11/30/2022 | 03:29:46;322 | 99.9552 | 152 | 249.5529 | 98.6667 | 03 | 29 | 46 | 12586 | 346
Data | 11/30/2022 | 03:29:47;322 | 99.9595 | 152 | 249.5798 | 98.6667 | 03 | 29 | 47 | 12587 | 347
Data | 11/30/2022 | 03:29:48;322 | 99.9723 | 152 | 249.4378 | 98.6667 | 03 | 29 | 48 | 12588 | 348
Data | 11/30/2022 | 03:29:49;322 | 99.9751 | 152 | 249.4159 | 98.6667 | 03 | 29 | 49 | 12589 | 349
Data | 11/30/2022 | 03:29:50;322 | 99.9792 | 152 | 249.4124 | 98.6667 | 03 | 29 | 50 | 12590 | 350
Data | 11/30/2022 | 03:29:51;322 | 99.9959 | 152 | 249.252 | 98.6667 | 03 | 29 | 51 | 12591 | 351
Data | 11/30/2022 | 03:29:52;322 | 99.9961 | 152 | 249.2916 | 98.6667 | 03 | 29 | 52 | 12592 | 352
Data | 11/30/2022 | 03:29:53;322 | 99.9998 | 152 | 249.257 | 98.6667 | 03 | 29 | 53 | 12593 | 353
Data | 11/30/2022 | 03:29:54;322 | 100.0046 | 152 | 249.2052 | 98.6667 | 03 | 29 | 54 | 12594 | 354
Data | 11/30/2022 | 03:29:55;322 | 100.0045 | 152 | 249.2621 | 98.6667 | 03 | 29 | 55 | 12595 | 355
Data | 11/30/2022 | 03:29:56;322 | 100.0233 | 152 | 249.0854 | 98.6667 | 03 | 29 | 56 | 12596 | 356
Data | 11/30/2022 | 03:29:57;322 | 100.0267 | 152 | 249.0713 | 98.6667 | 03 | 29 | 57 | 12597 | 357
Data | 11/30/2022 | 03:29:58;322 | 100.0353 | 152 | 249.0839 | 98.6667 | 03 | 29 | 58 | 12598 | 358
Data | 11/30/2022 | 03:29:59;322 | 100.0412 | 152 | 249.0382 | 98.6667 | 03 | 29 | 59 | 12599 | 359
Data | 11/30/2022 | 03:30:00;322 | 100.0414 | 152 | 249.0744 | 98.6667 | 03 | 30 | 00 | 12600 | 360
Data | 11/30/2022 | 03:30:01;322 | 100.038 | 152 | 249.1054 | 98.6667 | 03 | 30 | 01 | 12601 | 361
Data | 11/30/2022 | 03:30:02;322 | 100.0359 | 152 | 249.0876 | 98.6667 | 03 | 30 | 02 | 12602 | 362
Data | 11/30/2022 | 03:30:03;322 | 100.0259 | 152 | 249.1866 | 98.6667 | 03 | 30 | 03 | 12603 | 363
Data | 11/30/2022 | 03:30:04;322 | 100.0219 | 152 | 249.1771 | 98.6667 | 03 | 30 | 04 | 12604 | 364
Data | 11/30/2022 | 03:30:05;322 | 100.0123 | 152 | 249.2192 | 98.6667 | 03 | 30 | 05 | 12605 | 365
Data | 11/30/2022 | 03:30:06;322 | 100.0057 | 152 | 249.234 | 98.6667 | 03 | 30 | 06 | 12606 | 366
Data | 11/30/2022 | 03:30:07;322 | 99.9966 | 152 | 249.2722 | 98.6667 | 03 | 30 | 07 | 12607 | 367
Data | 11/30/2022 | 03:30:08;322 | 99.9905 | 152 | 249.2071 | 98.6667 | 03 | 30 | 08 | 12608 | 368
Data | 11/30/2022 | 03:30:09;322 | 99.9826 | 152 | 249.1824 | 98.6667 | 03 | 30 | 09 | 12609 | 369
Data | 11/30/2022 | 03:30:10;322 | 99.9766 | 152 | 249.153 | 98.6667 | 03 | 30 | 10 | 12610 | 370
Data | 11/30/2022 | 03:30:11;322 | 99.9597 | 152 | 249.1883 | 98.6667 | 03 | 30 | 11 | 12611 | 371
Data | 11/30/2022 | 03:30:12;322 | 99.9508 | 152 | 249.1244 | 98.6667 | 03 | 30 | 12 | 12612 | 372
Data | 11/30/2022 | 03:30:13;322 | 99.9439 | 152 | 249.0646 | 98.6667 | 03 | 30 | 13 | 12613 | 373
Data | 11/30/2022 | 03:30:14;322 | 99.939 | 152 | 249.0021 | 98.6667 | 03 | 30 | 14 | 12614 | 374
Data | 11/30/2022 | 03:30:15;322 | 99.9378 | 152 | 248.8441 | 98.6667 | 03 | 30 | 15 | 12615 | 375
Data | 11/30/2022 | 03:30:16;322 | 99.9353 | 152 | 248.7216 | 98.6667 | 03 | 30 | 16 | 12616 | 376
Data | 11/30/2022 | 03:30:17;322 | 99.9357 | 152 | 248.6176 | 98.6667 | 03 | 30 | 17 | 12617 | 377
Data | 11/30/2022 | 03:30:18;322 | 99.9314 | 152 | 248.5373 | 98.6667 | 03 | 30 | 18 | 12618 | 378
Data | 11/30/2022 | 03:30:19;322 | 99.9314 | 152 | 248.436 | 98.6667 | 03 | 30 | 19 | 12619 | 379
Data | 11/30/2022 | 03:30:20;322 | 99.9292 | 152 | 248.3744 | 98.6667 | 03 | 30 | 20 | 12620 | 380
Data | 11/30/2022 | 03:30:21;322 | 99.9296 | 152 | 248.3492 | 98.6667 | 03 | 30 | 21 | 12621 | 381
Data | 11/30/2022 | 03:30:22;322 | 99.9222 | 152 | 248.3135 | 98.6667 | 03 | 30 | 22 | 12622 | 382
Data | 11/30/2022 | 03:30:23;322 | 99.9271 | 152 | 248.2018 | 98.6667 | 03 | 30 | 23 | 12623 | 383
Data | 11/30/2022 | 03:30:24;322 | 99.9317 | 152 | 248.1351 | 98.6667 | 03 | 30 | 24 | 12624 | 384
Data | 11/30/2022 | 03:30:25;322 | 99.9453 | 152 | 248.0056 | 98.6667 | 03 | 30 | 25 | 12625 | 385
Data | 11/30/2022 | 03:30:26;322 | 99.9527 | 152 | 247.9656 | 98.6667 | 03 | 30 | 26 | 12626 | 386
Data | 11/30/2022 | 03:30:27;322 | 99.9606 | 152 | 247.8576 | 98.6667 | 03 | 30 | 27 | 12627 | 387
Data | 11/30/2022 | 03:30:28;322 | 99.9689 | 152 | 247.8594 | 98.6667 | 03 | 30 | 28 | 12628 | 388
Data | 11/30/2022 | 03:30:29;322 | 99.9723 | 152 | 247.9119 | 98.6667 | 03 | 30 | 29 | 12629 | 389
Data | 11/30/2022 | 03:30:30;322 | 99.9779 | 152 | 247.8587 | 98.6667 | 03 | 30 | 30 | 12630 | 390
Data | 11/30/2022 | 03:30:31;322 | 99.987 | 152 | 247.7916 | 98.6667 | 03 | 30 | 31 | 12631 | 391
Data | 11/30/2022 | 03:30:32;322 | 99.9868 | 152 | 247.8084 | 98.6667 | 03 | 30 | 32 | 12632 | 392
Data | 11/30/2022 | 03:30:33;322 | 99.9874 | 152 | 247.8556 | 98.6667 | 03 | 30 | 33 | 12633 | 393
Data | 11/30/2022 | 03:30:34;322 | 99.9914 | 152 | 247.8377 | 98.6667 | 03 | 30 | 34 | 12634 | 394
Data | 11/30/2022 | 03:30:35;322 | 99.9933 | 152 | 247.8425 | 98.6667 | 03 | 30 | 35 | 12635 | 395
Data | 11/30/2022 | 03:30:36;322 | 99.9963 | 152 | 247.8294 | 98.6667 | 03 | 30 | 36 | 12636 | 396
Data | 11/30/2022 | 03:30:37;322 | 100.0022 | 152 | 247.8716 | 98.6667 | 03 | 30 | 37 | 12637 | 397
Data | 11/30/2022 | 03:30:38;322 | 100.0114 | 152 | 247.8 | 98.6667 | 03 | 30 | 38 | 12638 | 398
Data | 11/30/2022 | 03:30:39;322 | 100.0332 | 152 | 247.5999 | 98.6667 | 03 | 30 | 39 | 12639 | 399
Data | 11/30/2022 | 03:30:40;322 | 100.0525 | 152 | 247.4756 | 98.6667 | 03 | 30 | 40 | 12640 | 400
Data | 11/30/2022 | 03:30:41;322 | 100.0672 | 152 | 247.3985 | 98.6667 | 03 | 30 | 41 | 12641 | 401
Data | 11/30/2022 | 03:30:42;322 | 100.087 | 152 | 247.2392 | 98.6667 | 03 | 30 | 42 | 12642 | 402
Data | 11/30/2022 | 03:30:43;322 | 100.0881 | 152 | 247.2759 | 98.6667 | 03 | 30 | 43 | 12643 | 403
Data | 11/30/2022 | 03:30:44;322 | 100.09 | 152 | 247.2434 | 98.6667 | 03 | 30 | 44 | 12644 | 404
Data | 11/30/2022 | 03:30:45;322 | 100.088 | 152 | 247.3013 | 98.6667 | 03 | 30 | 45 | 12645 | 405
Data | 11/30/2022 | 03:30:46;322 | 100.082 | 152 | 247.3953 | 98.6667 | 03 | 30 | 46 | 12646 | 406
Data | 11/30/2022 | 03:30:47;322 | 100.0786 | 152 | 247.4969 | 98.6667 | 03 | 30 | 47 | 12647 | 407
Data | 11/30/2022 | 03:30:48;322 | 100.0754 | 152 | 247.4842 | 98.6667 | 03 | 30 | 48 | 12648 | 408
Data | 11/30/2022 | 03:30:49;322 | 100.0665 | 152 | 247.4221 | 98.6667 | 03 | 30 | 49 | 12649 | 409
Data | 11/30/2022 | 03:30:50;322 | 100.0602 | 152 | 247.4513 | 98.6667 | 03 | 30 | 50 | 12650 | 410
Data | 11/30/2022 | 03:30:51;322 | 100.0573 | 152 | 247.4701 | 98.6667 | 03 | 30 | 51 | 12651 | 411
Data | 11/30/2022 | 03:30:52;322 | 100.0591 | 152 | 247.4613 | 98.6667 | 03 | 30 | 52 | 12652 | 412
Data | 11/30/2022 | 03:30:53;322 | 100.0582 | 152 | 247.4342 | 98.6667 | 03 | 30 | 53 | 12653 | 413
Data | 11/30/2022 | 03:30:54;322 | 100.0512 | 152 | 247.4901 | 98.6667 | 03 | 30 | 54 | 12654 | 414
Data | 11/30/2022 | 03:30:55;322 | 100.0509 | 152 | 247.4621 | 98.6667 | 03 | 30 | 55 | 12655 | 415
Data | 11/30/2022 | 03:30:56;322 | 100.0429 | 152 | 247.4798 | 98.6667 | 03 | 30 | 56 | 12656 | 416
Data | 11/30/2022 | 03:30:57;322 | 100.041 | 152 | 247.4828 | 98.6667 | 03 | 30 | 57 | 12657 | 417
Data | 11/30/2022 | 03:30:58;322 | 100.0635 | 152 | 247.2441 | 98.6667 | 03 | 30 | 58 | 12658 | 418
Data | 11/30/2022 | 03:30:59;322 | 100.0765 | 152 | 247.1093 | 98.6667 | 03 | 30 | 59 | 12659 | 419
Data | 11/30/2022 | 03:31:00;322 | 100.0937 | 152 | 247.0413 | 98.6667 | 03 | 31 | 00 | 12660 | 420
Data | 11/30/2022 | 03:31:01;322 | 100.0971 | 152 | 247.0708 | 98.6667 | 03 | 31 | 01 | 12661 | 421
Data | 11/30/2022 | 03:31:02;322 | 100.1004 | 152 | 247.0603 | 98.6667 | 03 | 31 | 02 | 12662 | 422
Data | 11/30/2022 | 03:31:03;322 | 100.0992 | 152 | 246.9912 | 98.6667 | 03 | 31 | 03 | 12663 | 423
Data | 11/30/2022 | 03:31:04;322 | 100.0794 | 152 | 247.1689 | 98.6667 | 03 | 31 | 04 | 12664 | 424
Data | 11/30/2022 | 03:31:05;322 | 100.0655 | 152 | 247.1556 | 98.6667 | 03 | 31 | 05 | 12665 | 425
Data | 11/30/2022 | 03:31:06;322 | 100.0468 | 152 | 247.2165 | 98.6667 | 03 | 31 | 06 | 12666 | 426
Data | 11/30/2022 | 03:31:07;322 | 100.0329 | 152 | 247.2108 | 98.6667 | 03 | 31 | 07 | 12667 | 427
Data | 11/30/2022 | 03:31:08;322 | 100.0328 | 152 | 247.0391 | 98.6667 | 03 | 31 | 08 | 12668 | 428
Data | 11/30/2022 | 03:31:09;322 | 100.0376 | 152 | 246.9105 | 98.6667 | 03 | 31 | 09 | 12669 | 429
Data | 11/30/2022 | 03:31:10;322 | 100.0478 | 152 | 246.7353 | 98.6667 | 03 | 31 | 10 | 12670 | 430
Data | 11/30/2022 | 03:31:11;322 | 100.0536 | 152 | 246.6213 | 98.6667 | 03 | 31 | 11 | 12671 | 431
Data | 11/30/2022 | 03:31:12;322 | 100.0573 | 152 | 246.6635 | 98.6667 | 03 | 31 | 12 | 12672 | 432
Data | 11/30/2022 | 03:31:13;322 | 100.0614 | 152 | 246.6908 | 98.6667 | 03 | 31 | 13 | 12673 | 433
Data | 11/30/2022 | 03:31:14;322 | 100.0578 | 152 | 246.81 | 98.6667 | 03 | 31 | 14 | 12674 | 434
Data | 11/30/2022 | 03:31:15;322 | 100.0543 | 152 | 246.9686 | 98.6667 | 03 | 31 | 15 | 12675 | 435
Data | 11/30/2022 | 03:31:16;322 | 100.0514 | 152 | 247.0002 | 98.6667 | 03 | 31 | 16 | 12676 | 436
Data | 11/30/2022 | 03:31:17;322 | 100.0427 | 152 | 247.0152 | 98.6667 | 03 | 31 | 17 | 12677 | 437
Data | 11/30/2022 | 03:31:18;322 | 100.0441 | 152 | 246.982 | 98.6667 | 03 | 31 | 18 | 12678 | 438
Data | 11/30/2022 | 03:31:19;322 | 100.0451 | 152 | 246.9149 | 98.6667 | 03 | 31 | 19 | 12679 | 439
Data | 11/30/2022 | 03:31:20;322 | 100.0481 | 152 | 246.8423 | 98.6667 | 03 | 31 | 20 | 12680 | 440
Data | 11/30/2022 | 03:31:21;322 | 100.0472 | 152 | 246.7954 | 98.6667 | 03 | 31 | 21 | 12681 | 441
Data | 11/30/2022 | 03:31:22;322 | 100.0425 | 152 | 246.7881 | 98.6667 | 03 | 31 | 22 | 12682 | 442
Data | 11/30/2022 | 03:31:23;322 | 100.0583 | 152 | 246.5005 | 98.6667 | 03 | 31 | 23 | 12683 | 443
Data | 11/30/2022 | 03:31:24;322 | 100.0647 | 152 | 246.3844 | 98.6667 | 03 | 31 | 24 | 12684 | 444
Data | 11/30/2022 | 03:31:25;322 | 100.0754 | 152 | 246.3296 | 98.6667 | 03 | 31 | 25 | 12685 | 445
Data | 11/30/2022 | 03:31:26;322 | 100.0791 | 152 | 246.2744 | 98.6667 | 03 | 31 | 26 | 12686 | 446
Data | 11/30/2022 | 03:31:27;322 | 100.0685 | 152 | 246.384 | 98.6667 | 03 | 31 | 27 | 12687 | 447
Data | 11/30/2022 | 03:31:28;322 | 100.057 | 152 | 246.4088 | 98.6667 | 03 | 31 | 28 | 12688 | 448
Data | 11/30/2022 | 03:31:29;322 | 100.0416 | 152 | 246.4665 | 98.6667 | 03 | 31 | 29 | 12689 | 449
Data | 11/30/2022 | 03:31:30;322 | 100.0289 | 152 | 246.5287 | 98.6667 | 03 | 31 | 30 | 12690 | 450
Data | 11/30/2022 | 03:31:31;322 | 100.0241 | 152 | 246.5274 | 98.6667 | 03 | 31 | 31 | 12691 | 451
Data | 11/30/2022 | 03:31:32;322 | 100.0216 | 152 | 246.5202 | 98.6667 | 03 | 31 | 32 | 12692 | 452
Data | 11/30/2022 | 03:31:33;322 | 100.0222 | 152 | 246.5012 | 98.6667 | 03 | 31 | 33 | 12693 | 453
Data | 11/30/2022 | 03:31:34;322 | 100.0196 | 152 | 246.4688 | 98.6667 | 03 | 31 | 34 | 12694 | 454
Data | 11/30/2022 | 03:31:35;322 | 100.0157 | 152 | 246.4078 | 98.6667 | 03 | 31 | 35 | 12695 | 455
Data | 11/30/2022 | 03:31:36;322 | 100.0119 | 152 | 246.3876 | 98.6667 | 03 | 31 | 36 | 12696 | 456
Data | 11/30/2022 | 03:31:37;322 | 100.0077 | 152 | 246.3185 | 98.6667 | 03 | 31 | 37 | 12697 | 457
Data | 11/30/2022 | 03:31:38;322 | 100.0051 | 152 | 246.3233 | 98.6667 | 03 | 31 | 38 | 12698 | 458
Data | 11/30/2022 | 03:31:39;322 | 99.9965 | 152 | 246.3828 | 98.6667 | 03 | 31 | 39 | 12699 | 459
Data | 11/30/2022 | 03:31:40;322 | 99.9896 | 152 | 246.3969 | 98.6667 | 03 | 31 | 40 | 12700 | 460
Data | 11/30/2022 | 03:31:41;322 | 99.9827 | 152 | 246.4032 | 98.6667 | 03 | 31 | 41 | 12701 | 461
Data | 11/30/2022 | 03:31:42;322 | 99.9737 | 152 | 246.3648 | 98.6667 | 03 | 31 | 42 | 12702 | 462
Data | 11/30/2022 | 03:31:43;322 | 99.9709 | 152 | 246.2797 | 98.6667 | 03 | 31 | 43 | 12703 | 463
Data | 11/30/2022 | 03:31:44;322 | 99.9686 | 152 | 246.1646 | 98.6667 | 03 | 31 | 44 | 12704 | 464
Data | 11/30/2022 | 03:31:45;322 | 99.9717 | 152 | 245.9512 | 98.6667 | 03 | 31 | 45 | 12705 | 465
Data | 11/30/2022 | 03:31:46;322 | 99.9749 | 152 | 245.8357 | 98.6667 | 03 | 31 | 46 | 12706 | 466
Data | 11/30/2022 | 03:31:47;322 | 99.9737 | 152 | 245.8101 | 98.6667 | 03 | 31 | 47 | 12707 | 467
Data | 11/30/2022 | 03:31:48;322 | 99.9736 | 152 | 245.7738 | 98.6667 | 03 | 31 | 48 | 12708 | 468
Data | 11/30/2022 | 03:31:49;322 | 99.9739 | 152 | 245.7761 | 98.6667 | 03 | 31 | 49 | 12709 | 469
Data | 11/30/2022 | 03:31:50;322 | 99.9689 | 152 | 245.8753 | 98.6667 | 03 | 31 | 50 | 12710 | 470
Data | 11/30/2022 | 03:31:51;322 | 99.9642 | 152 | 245.9992 | 98.6667 | 03 | 31 | 51 | 12711 | 471
Data | 11/30/2022 | 03:31:52;322 | 99.9606 | 152 | 246.0468 | 98.6667 | 03 | 31 | 52 | 12712 | 472
Data | 11/30/2022 | 03:31:53;322 | 99.9549 | 152 | 246.0882 | 98.6667 | 03 | 31 | 53 | 12713 | 473
Data | 11/30/2022 | 03:31:54;322 | 99.9536 | 152 | 246.053 | 98.6667 | 03 | 31 | 54 | 12714 | 474
Data | 11/30/2022 | 03:31:55;322 | 99.951 | 152 | 246.011 | 98.6667 | 03 | 31 | 55 | 12715 | 475
Data | 11/30/2022 | 03:31:56;322 | 99.9527 | 152 | 245.9702 | 98.6667 | 03 | 31 | 56 | 12716 | 476
Data | 11/30/2022 | 03:31:57;322 | 99.9561 | 152 | 245.9532 | 98.6667 | 03 | 31 | 57 | 12717 | 477
Data | 11/30/2022 | 03:31:58;322 | 99.9615 | 152 | 245.9191 | 98.6667 | 03 | 31 | 58 | 12718 | 478
Data | 11/30/2022 | 03:31:59;322 | 99.9738 | 152 | 245.8435 | 99 | 03 | 31 | 59 | 12719 | 479
Data | 11/30/2022 | 03:32:00;322 | 99.9895 | 152 | 245.7266 | 99 | 03 | 32 | 00 | 12720 | 480
Data | 11/30/2022 | 03:32:01;322 | 100.0039 | 152 | 245.7449 | 99 | 03 | 32 | 01 | 12721 | 481
Data | 11/30/2022 | 03:32:02;322 | 100.0192 | 152 | 245.7626 | 99 | 03 | 32 | 02 | 12722 | 482
Data | 11/30/2022 | 03:32:03;322 | 100.0295 | 152 | 245.7581 | 99 | 03 | 32 | 03 | 12723 | 483
Data | 11/30/2022 | 03:32:04;322 | 100.0373 | 152 | 245.7193 | 99 | 03 | 32 | 04 | 12724 | 484
Data | 11/30/2022 | 03:32:05;322 | 100.044 | 152 | 245.6484 | 99 | 03 | 32 | 05 | 12725 | 485
Data | 11/30/2022 | 03:32:06;322 | 100.0441 | 152 | 245.5385 | 99 | 03 | 32 | 06 | 12726 | 486
Data | 11/30/2022 | 03:32:07;322 | 100.0388 | 152 | 245.4843 | 99 | 03 | 32 | 07 | 12727 | 487
Data | 11/30/2022 | 03:32:08;322 | 100.0383 | 152 | 245.3233 | 99 | 03 | 32 | 08 | 12728 | 488
Data | 11/30/2022 | 03:32:09;322 | 100.0344 | 152 | 245.1818 | 99 | 03 | 32 | 09 | 12729 | 489
Data | 11/30/2022 | 03:32:10;322 | 100.0339 | 152 | 244.9711 | 99 | 03 | 32 | 10 | 12730 | 490
Data | 11/30/2022 | 03:32:11;322 | 100.0339 | 152 | 244.6048 | 99 | 03 | 32 | 11 | 12731 | 491
Data | 11/30/2022 | 03:32:12;322 | 100.0316 | 152 | 244.3162 | 99 | 03 | 32 | 12 | 12732 | 492
Data | 11/30/2022 | 03:32:13;322 | 100.0286 | 152 | 244.0851 | 99 | 03 | 32 | 13 | 12733 | 493
Data | 11/30/2022 | 03:32:14;322 | 100.023 | 152 | 243.8353 | 99 | 03 | 32 | 14 | 12734 | 494
Data | 11/30/2022 | 03:32:15;322 | 100.0157 | 152 | 243.5534 | 99 | 03 | 32 | 15 | 12735 | 495
Data | 11/30/2022 | 03:32:16;322 | 100.0052 | 152 | 243.3457 | 99 | 03 | 32 | 16 | 12736 | 496
Data | 11/30/2022 | 03:32:17;322 | 100.0043 | 152 | 243.0613 | 99 | 03 | 32 | 17 | 12737 | 497
Data | 11/30/2022 | 03:32:18;322 | 100.0001 | 152 | 242.7258 | 99 | 03 | 32 | 18 | 12738 | 498
Data | 11/30/2022 | 03:32:19;322 | 99.9975 | 152 | 242.4606 | 99 | 03 | 32 | 19 | 12739 | 499
Data | 11/30/2022 | 03:32:20;322 | 99.995 | 152 | 242.0907 | 99 | 03 | 32 | 20 | 12740 | 500
Data | 11/30/2022 | 03:32:21;322 | 99.9858 | 152 | 241.8864 | 99 | 03 | 32 | 21 | 12741 | 501
Data | 11/30/2022 | 03:32:22;322 | 99.9793 | 152 | 241.6927 | 99 | 03 | 32 | 22 | 12742 | 502
Data | 11/30/2022 | 03:32:23;322 | 99.9676 | 152 | 241.5071 | 99 | 03 | 32 | 23 | 12743 | 503
Data | 11/30/2022 | 03:32:24;322 | 99.9604 | 152 | 241.3316 | 99 | 03 | 32 | 24 | 12744 | 504
Data | 11/30/2022 | 03:32:25;322 | 99.955 | 152 | 241.1584 | 99 | 03 | 32 | 25 | 12745 | 505
Data | 11/30/2022 | 03:32:26;322 | 99.9539 | 152 | 240.899 | 99 | 03 | 32 | 26 | 12746 | 506
Data | 11/30/2022 | 03:32:27;322 | 99.9515 | 152 | 240.6539 | 99 | 03 | 32 | 27 | 12747 | 507
Data | 11/30/2022 | 03:32:28;322 | 99.9518 | 152 | 240.3983 | 99 | 03 | 32 | 28 | 12748 | 508
Data | 11/30/2022 | 03:32:29;322 | 99.9528 | 152 | 240.095 | 99 | 03 | 32 | 29 | 12749 | 509
Data | 11/30/2022 | 03:32:30;322 | 99.9522 | 152 | 239.8338 | 99 | 03 | 32 | 30 | 12750 | 510
Data | 11/30/2022 | 03:32:31;322 | 99.9524 | 152 | 239.5608 | 99 | 03 | 32 | 31 | 12751 | 511
Data | 11/30/2022 | 03:32:32;322 | 99.9529 | 152 | 239.3193 | 99 | 03 | 32 | 32 | 12752 | 512
Data | 11/30/2022 | 03:32:33;322 | 99.9536 | 152 | 238.9928 | 99 | 03 | 32 | 33 | 12753 | 513
Data | 11/30/2022 | 03:32:34;322 | 99.9565 | 152 | 238.7079 | 99 | 03 | 32 | 34 | 12754 | 514
Data | 11/30/2022 | 03:32:35;322 | 99.9622 | 152 | 238.4542 | 99 | 03 | 32 | 35 | 12755 | 515
Data | 11/30/2022 | 03:32:36;322 | 99.9675 | 152 | 238.3832 | 99 | 03 | 32 | 36 | 12756 | 516
Data | 11/30/2022 | 03:32:37;322 | 99.9758 | 152 | 238.2715 | 99 | 03 | 32 | 37 | 12757 | 517
Data | 11/30/2022 | 03:32:38;322 | 99.9808 | 152 | 238.1015 | 99 | 03 | 32 | 38 | 12758 | 518
Data | 11/30/2022 | 03:32:39;322 | 99.9852 | 152 | 237.9293 | 99 | 03 | 32 | 39 | 12759 | 519
Data | 11/30/2022 | 03:32:40;322 | 99.9844 | 152 | 237.8564 | 99 | 03 | 32 | 40 | 12760 | 520
Data | 11/30/2022 | 03:32:41;322 | 99.9849 | 152 | 237.7391 | 99 | 03 | 32 | 41 | 12761 | 521
Data | 11/30/2022 | 03:32:42;322 | 99.9863 | 152 | 237.5751 | 99 | 03 | 32 | 42 | 12762 | 522
Data | 11/30/2022 | 03:32:43;322 | 99.991 | 152 | 237.3333 | 99 | 03 | 32 | 43 | 12763 | 523
Data | 11/30/2022 | 03:32:44;322 | 99.9904 | 152 | 237.1603 | 99 | 03 | 32 | 44 | 12764 | 524
Data | 11/30/2022 | 03:32:45;322 | 99.9884 | 152 | 236.9707 | 99 | 03 | 32 | 45 | 12765 | 525
Data | 11/30/2022 | 03:32:46;322 | 99.9954 | 152 | 236.7419 | 99 | 03 | 32 | 46 | 12766 | 526
Data | 11/30/2022 | 03:32:47;322 | 99.9954 | 152 | 236.5778 | 99 | 03 | 32 | 47 | 12767 | 527
Data | 11/30/2022 | 03:32:48;322 | 99.9976 | 152 | 236.3819 | 99 | 03 | 32 | 48 | 12768 | 528
Data | 11/30/2022 | 03:32:49;322 | 99.9994 | 152 | 236.2122 | 99 | 03 | 32 | 49 | 12769 | 529
Data | 11/30/2022 | 03:32:50;322 | 100.0002 | 152 | 236.0248 | 99 | 03 | 32 | 50 | 12770 | 530
Data | 11/30/2022 | 03:32:51;322 | 100.0034 | 152 | 235.7739 | 99 | 03 | 32 | 51 | 12771 | 531
Data | 11/30/2022 | 03:32:52;322 | 100.0025 | 152 | 235.5865 | 99 | 03 | 32 | 52 | 12772 | 532
Data | 11/30/2022 | 03:32:53;322 | 100.0096 | 152 | 235.3946 | 99 | 03 | 32 | 53 | 12773 | 533
Data | 11/30/2022 | 03:32:54;322 | 100.009 | 152 | 235.1984 | 99 | 03 | 32 | 54 | 12774 | 534
Data | 11/30/2022 | 03:32:55;322 | 100.014 | 152 | 234.9127 | 99 | 03 | 32 | 55 | 12775 | 535
Data | 11/30/2022 | 03:32:56;322 | 100.0126 | 152 | 234.7274 | 99 | 03 | 32 | 56 | 12776 | 536
Data | 11/30/2022 | 03:32:57;322 | 100.0121 | 152 | 234.4962 | 99 | 03 | 32 | 57 | 12777 | 537
Data | 11/30/2022 | 03:32:58;322 | 100.011 | 152 | 234.2706 | 99 | 03 | 32 | 58 | 12778 | 538
Data | 11/30/2022 | 03:32:59;322 | 100.0107 | 152 | 234.1165 | 99 | 03 | 32 | 59 | 12779 | 539
Data | 11/30/2022 | 03:33:00;322 | 100.0106 | 152 | 233.9643 | 99 | 03 | 33 | 00 | 12780 | 540
Data | 11/30/2022 | 03:33:01;322 | 100.0103 | 152 | 233.85 | 99 | 03 | 33 | 01 | 12781 | 541
Data | 11/30/2022 | 03:33:02;322 | 100.0108 | 152 | 233.6937 | 99 | 03 | 33 | 02 | 12782 | 542
Data | 11/30/2022 | 03:33:03;322 | 100.0099 | 152 | 233.5063 | 99 | 03 | 33 | 03 | 12783 | 543
Data | 11/30/2022 | 03:33:04;322 | 100.0054 | 152 | 233.3628 | 99 | 03 | 33 | 04 | 12784 | 544
Data | 11/30/2022 | 03:33:05;322 | 99.9948 | 152 | 233.2505 | 99 | 03 | 33 | 05 | 12785 | 545
Data | 11/30/2022 | 03:33:06;322 | 99.9875 | 152 | 233.0877 | 99 | 03 | 33 | 06 | 12786 | 546
Data | 11/30/2022 | 03:33:07;322 | 99.9844 | 152 | 232.9204 | 99 | 03 | 33 | 07 | 12787 | 547
Data | 11/30/2022 | 03:33:08;322 | 99.9779 | 152 | 232.7198 | 99 | 03 | 33 | 08 | 12788 | 548
Data | 11/30/2022 | 03:33:09;322 | 99.978 | 152 | 232.5237 | 99 | 03 | 33 | 09 | 12789 | 549
Data | 11/30/2022 | 03:33:10;322 | 99.9754 | 152 | 232.3031 | 99 | 03 | 33 | 10 | 12790 | 550
Data | 11/30/2022 | 03:33:11;322 | 99.9783 | 152 | 232.0623 | 99 | 03 | 33 | 11 | 12791 | 551
Data | 11/30/2022 | 03:33:12;322 | 99.9843 | 152 | 231.8123 | 99 | 03 | 33 | 12 | 12792 | 552
Data | 11/30/2022 | 03:33:13;322 | 100.0001 | 152 | 231.5261 | 99 | 03 | 33 | 13 | 12793 | 553
Data | 11/30/2022 | 03:33:14;322 | 100.0267 | 152 | 231.1328 | 99 | 03 | 33 | 14 | 12794 | 554
Data | 11/30/2022 | 03:33:15;322 | 100.059 | 152 | 230.7679 | 99 | 03 | 33 | 15 | 12795 | 555
Data | 11/30/2022 | 03:33:16;322 | 100.0947 | 152 | 230.4136 | 99 | 03 | 33 | 16 | 12796 | 556
Data | 11/30/2022 | 03:33:17;322 | 100.1244 | 152 | 230.1832 | 99 | 03 | 33 | 17 | 12797 | 557
Data | 11/30/2022 | 03:33:18;322 | 100.1364 | 152 | 230.1274 | 99 | 03 | 33 | 18 | 12798 | 558
Data | 11/30/2022 | 03:33:19;322 | 100.136 | 152 | 230.1781 | 99 | 03 | 33 | 19 | 12799 | 559
Data | 11/30/2022 | 03:33:20;322 | 100.1181 | 152 | 230.2577 | 99 | 03 | 33 | 20 | 12800 | 560
Data | 11/30/2022 | 03:33:21;322 | 100.0913 | 152 | 230.4146 | 99 | 03 | 33 | 21 | 12801 | 561
Data | 11/30/2022 | 03:33:22;322 | 100.071 | 152 | 230.3454 | 99 | 03 | 33 | 22 | 12802 | 562
Data | 11/30/2022 | 03:33:23;322 | 100.0432 | 152 | 230.3784 | 99 | 03 | 33 | 23 | 12803 | 563
Data | 11/30/2022 | 03:33:24;322 | 100.0365 | 152 | 230.1089 | 99 | 03 | 33 | 24 | 12804 | 564
Data | 11/30/2022 | 03:33:25;322 | 100.0312 | 152 | 229.8687 | 99 | 03 | 33 | 25 | 12805 | 565
Data | 11/30/2022 | 03:33:26;322 | 100.0284 | 152 | 229.6547 | 99 | 03 | 33 | 26 | 12806 | 566
Data | 11/30/2022 | 03:33:27;322 | 100.0357 | 152 | 229.3977 | 99 | 03 | 33 | 27 | 12807 | 567
Data | 11/30/2022 | 03:33:28;322 | 100.0345 | 152 | 229.2711 | 99 | 03 | 33 | 28 | 12808 | 568
Data | 11/30/2022 | 03:33:29;322 | 100.0328 | 152 | 229.0915 | 99 | 03 | 33 | 29 | 12809 | 569
Data | 11/30/2022 | 03:33:30;322 | 100.0313 | 152 | 228.9964 | 99 | 03 | 33 | 30 | 12810 | 570
Data | 11/30/2022 | 03:33:31;322 | 100.0228 | 152 | 228.8662 | 99 | 03 | 33 | 31 | 12811 | 571
Data | 11/30/2022 | 03:33:32;322 | 100.0156 | 152 | 228.78 | 99 | 03 | 33 | 32 | 12812 | 572
Data | 11/30/2022 | 03:33:33;322 | 100.0056 | 152 | 228.715 | 99 | 03 | 33 | 33 | 12813 | 573
Data | 11/30/2022 | 03:33:34;322 | 99.9922 | 152 | 228.6271 | 99 | 03 | 33 | 34 | 12814 | 574
Data | 11/30/2022 | 03:33:35;322 | 99.9837 | 152 | 228.5048 | 99 | 03 | 33 | 35 | 12815 | 575
Data | 11/30/2022 | 03:33:36;322 | 99.9772 | 152 | 228.4054 | 99 | 03 | 33 | 36 | 12816 | 576
Data | 11/30/2022 | 03:33:37;322 | 99.9697 | 152 | 228.237 | 99 | 03 | 33 | 37 | 12817 | 577
Data | 11/30/2022 | 03:33:38;322 | 99.9662 | 152 | 228.0272 | 99 | 03 | 33 | 38 | 12818 | 578
Data | 11/30/2022 | 03:33:39;322 | 99.9552 | 152 | 227.9002 | 99 | 03 | 33 | 39 | 12819 | 579
Data | 11/30/2022 | 03:33:40;322 | 99.9436 | 152 | 227.7646 | 99 | 03 | 33 | 40 | 12820 | 580
Data | 11/30/2022 | 03:33:41;322 | 99.9384 | 152 | 227.6627 | 99 | 03 | 33 | 41 | 12821 | 581
Data | 11/30/2022 | 03:33:42;322 | 99.931 | 152 | 227.5526 | 99 | 03 | 33 | 42 | 12822 | 582
Data | 11/30/2022 | 03:33:43;322 | 99.9258 | 152 | 227.4237 | 99 | 03 | 33 | 43 | 12823 | 583
Data | 11/30/2022 | 03:33:44;322 | 99.9246 | 152 | 227.3513 | 99 | 03 | 33 | 44 | 12824 | 584
Data | 11/30/2022 | 03:33:45;322 | 99.9257 | 152 | 227.2827 | 99 | 03 | 33 | 45 | 12825 | 585
Data | 11/30/2022 | 03:33:46;322 | 99.9296 | 152 | 227.1572 | 99 | 03 | 33 | 46 | 12826 | 586
Data | 11/30/2022 | 03:33:47;322 | 99.9336 | 152 | 227.0298 | 99 | 03 | 33 | 47 | 12827 | 587
Data | 11/30/2022 | 03:33:48;322 | 99.9384 | 152 | 226.9468 | 99 | 03 | 33 | 48 | 12828 | 588
Data | 11/30/2022 | 03:33:49;322 | 99.9408 | 152 | 226.8437 | 99 | 03 | 33 | 49 | 12829 | 589
Data | 11/30/2022 | 03:33:50;322 | 99.9452 | 152 | 226.7533 | 99 | 03 | 33 | 50 | 12830 | 590
Data | 11/30/2022 | 03:33:51;322 | 99.9492 | 152 | 226.7128 | 99 | 03 | 33 | 51 | 12831 | 591
Data | 11/30/2022 | 03:33:52;322 | 99.9609 | 152 | 226.5398 | 99 | 03 | 33 | 52 | 12832 | 592
Data | 11/30/2022 | 03:33:53;322 | 99.9658 | 152 | 226.469 | 99 | 03 | 33 | 53 | 12833 | 593
Data | 11/30/2022 | 03:33:54;322 | 99.9736 | 152 | 226.3516 | 99 | 03 | 33 | 54 | 12834 | 594
Data | 11/30/2022 | 03:33:55;322 | 99.9764 | 152 | 226.2489 | 99 | 03 | 33 | 55 | 12835 | 595
Data | 11/30/2022 | 03:33:56;322 | 99.9797 | 152 | 226.2311 | 99 | 03 | 33 | 56 | 12836 | 596
Data | 11/30/2022 | 03:33:57;322 | 99.981 | 152 | 226.142 | 99 | 03 | 33 | 57 | 12837 | 597
Data | 11/30/2022 | 03:33:58;322 | 99.9832 | 152 | 226.0307 | 99 | 03 | 33 | 58 | 12838 | 598
Data | 11/30/2022 | 03:33:59;322 | 99.9847 | 152 | 225.9915 | 99 | 03 | 33 | 59 | 12839 | 599
Data | 11/30/2022 | 03:34:00;322 | 99.9887 | 152 | 225.892 | 99 | 03 | 34 | 00 | 12840 | 600
Data | 11/30/2022 | 03:34:01;322 | 99.9957 | 152 | 225.7223 | 99 | 03 | 34 | 01 | 12841 | 601
Data | 11/30/2022 | 03:34:02;322 | 99.9994 | 152 | 225.6869 | 99 | 03 | 34 | 02 | 12842 | 602
Data | 11/30/2022 | 03:34:03;322 | 100.0102 | 152 | 225.58 | 99 | 03 | 34 | 03 | 12843 | 603
Data | 11/30/2022 | 03:34:04;322 | 100.0126 | 152 | 225.539 | 99 | 03 | 34 | 04 | 12844 | 604
Data | 11/30/2022 | 03:34:05;322 | 100.0126 | 152 | 225.5195 | 99 | 03 | 34 | 05 | 12845 | 605
Data | 11/30/2022 | 03:34:06;322 | 100.01 | 152 | 225.5475 | 99 | 03 | 34 | 06 | 12846 | 606
Data | 11/30/2022 | 03:34:07;322 | 100.0093 | 152 | 225.4618 | 99 | 03 | 34 | 07 | 12847 | 607
Data | 11/30/2022 | 03:34:08;322 | 100.0109 | 152 | 225.3911 | 99 | 03 | 34 | 08 | 12848 | 608
Data | 11/30/2022 | 03:34:09;322 | 100.0094 | 152 | 225.3516 | 99 | 03 | 34 | 09 | 12849 | 609
Data | 11/30/2022 | 03:34:10;322 | 100.0025 | 152 | 225.2829 | 99 | 03 | 34 | 10 | 12850 | 610
Data | 11/30/2022 | 03:34:11;322 | 100.0037 | 152 | 225.3057 | 99 | 03 | 34 | 11 | 12851 | 611
Data | 11/30/2022 | 03:34:12;322 | 100.0039 | 152 | 225.2471 | 99 | 03 | 34 | 12 | 12852 | 612
Data | 11/30/2022 | 03:34:13;322 | 99.9982 | 152 | 225.2465 | 99 | 03 | 34 | 13 | 12853 | 613
Data | 11/30/2022 | 03:34:14;322 | 99.9965 | 152 | 225.1859 | 99 | 03 | 34 | 14 | 12854 | 614
Data | 11/30/2022 | 03:34:15;322 | 99.9928 | 152 | 225.1255 | 99 | 03 | 34 | 15 | 12855 | 615
Data | 11/30/2022 | 03:34:16;322 | 99.9957 | 152 | 224.9726 | 99 | 03 | 34 | 16 | 12856 | 616
Data | 11/30/2022 | 03:34:17;322 | 99.9937 | 152 | 224.9044 | 99 | 03 | 34 | 17 | 12857 | 617
Data | 11/30/2022 | 03:34:18;322 | 99.9889 | 152 | 224.8748 | 99 | 03 | 34 | 18 | 12858 | 618
Data | 11/30/2022 | 03:34:19;322 | 99.9922 | 152 | 224.7621 | 99 | 03 | 34 | 19 | 12859 | 619
Data | 11/30/2022 | 03:34:20;322 | 99.9841 | 152 | 224.8042 | 99 | 03 | 34 | 20 | 12860 | 620
Data | 11/30/2022 | 03:34:21;322 | 99.9853 | 152 | 224.7044 | 99 | 03 | 34 | 21 | 12861 | 621
Data | 11/30/2022 | 03:34:22;322 | 99.9819 | 152 | 224.6835 | 99 | 03 | 34 | 22 | 12862 | 622
Data | 11/30/2022 | 03:34:23;322 | 99.9751 | 152 | 224.6641 | 99 | 03 | 34 | 23 | 12863 | 623
Data | 11/30/2022 | 03:34:24;322 | 99.9749 | 152 | 224.5701 | 99 | 03 | 34 | 24 | 12864 | 624
Data | 11/30/2022 | 03:34:25;322 | 99.9773 | 152 | 224.5011 | 99 | 03 | 34 | 25 | 12865 | 625
Data | 11/30/2022 | 03:34:26;322 | 99.9781 | 152 | 224.4959 | 99 | 03 | 34 | 26 | 12866 | 626
Data | 11/30/2022 | 03:34:27;322 | 99.9787 | 152 | 224.3998 | 99 | 03 | 34 | 27 | 12867 | 627
Data | 11/30/2022 | 03:34:28;322 | 99.9758 | 152 | 224.4076 | 99 | 03 | 34 | 28 | 12868 | 628
Data | 11/30/2022 | 03:34:29;322 | 99.9743 | 152 | 224.4243 | 99 | 03 | 34 | 29 | 12869 | 629
Data | 11/30/2022 | 03:34:30;322 | 99.978 | 152 | 224.2977 | 99 | 03 | 34 | 30 | 12870 | 630
Data | 11/30/2022 | 03:34:31;322 | 99.9722 | 152 | 224.3488 | 99 | 03 | 34 | 31 | 12871 | 631
Data | 11/30/2022 | 03:34:32;322 | 99.9753 | 152 | 224.2725 | 99 | 03 | 34 | 32 | 12872 | 632
Data | 11/30/2022 | 03:34:33;322 | 99.9829 | 152 | 224.1813 | 99 | 03 | 34 | 33 | 12873 | 633
Data | 11/30/2022 | 03:34:34;322 | 100.0032 | 152 | 223.9648 | 99 | 03 | 34 | 34 | 12874 | 634
Data | 11/30/2022 | 03:34:35;322 | 100.0306 | 152 | 223.746 | 99 | 03 | 34 | 35 | 12875 | 635
Data | 11/30/2022 | 03:34:36;322 | 100.0628 | 152 | 223.5095 | 99 | 03 | 34 | 36 | 12876 | 636
Data | 11/30/2022 | 03:34:37;322 | 100.0914 | 152 | 223.3877 | 99 | 03 | 34 | 37 | 12877 | 637
Data | 11/30/2022 | 03:34:38;322 | 100.1115 | 152 | 223.3905 | 99 | 03 | 34 | 38 | 12878 | 638
Data | 11/30/2022 | 03:34:39;322 | 100.1102 | 152 | 223.6016 | 99 | 03 | 34 | 39 | 12879 | 639
Data | 11/30/2022 | 03:34:40;322 | 100.106 | 152 | 223.7232 | 99 | 03 | 34 | 40 | 12880 | 640
Data | 11/30/2022 | 03:34:41;322 | 100.082 | 152 | 223.9927 | 99 | 03 | 34 | 41 | 12881 | 641
Data | 11/30/2022 | 03:34:42;322 | 100.0644 | 152 | 224.0954 | 99 | 03 | 34 | 42 | 12882 | 642
Data | 11/30/2022 | 03:34:43;322 | 100.0464 | 152 | 224.1301 | 99 | 03 | 34 | 43 | 12883 | 643
Data | 11/30/2022 | 03:34:44;322 | 100.0258 | 152 | 224.189 | 99 | 03 | 34 | 44 | 12884 | 644
Data | 11/30/2022 | 03:34:45;322 | 100.0243 | 152 | 224.0036 | 99 | 03 | 34 | 45 | 12885 | 645
Data | 11/30/2022 | 03:34:46;322 | 100.0089 | 152 | 224.0697 | 99 | 03 | 34 | 46 | 12886 | 646
Data | 11/30/2022 | 03:34:47;322 | 100.0057 | 152 | 224.0122 | 99 | 03 | 34 | 47 | 12887 | 647
Data | 11/30/2022 | 03:34:48;322 | 100.0017 | 152 | 223.9524 | 99 | 03 | 34 | 48 | 12888 | 648
Data | 11/30/2022 | 03:34:49;322 | 99.9927 | 152 | 223.9514 | 99 | 03 | 34 | 49 | 12889 | 649
Data | 11/30/2022 | 03:34:50;322 | 99.9908 | 152 | 223.8352 | 99 | 03 | 34 | 50 | 12890 | 650
Data | 11/30/2022 | 03:34:51;322 | 99.9819 | 152 | 223.8484 | 99 | 03 | 34 | 51 | 12891 | 651
Data | 11/30/2022 | 03:34:52;322 | 99.976 | 152 | 223.836 | 99 | 03 | 34 | 52 | 12892 | 652
Data | 11/30/2022 | 03:34:53;322 | 99.9727 | 152 | 223.6783 | 99 | 03 | 34 | 53 | 12893 | 653
Data | 11/30/2022 | 03:34:54;322 | 99.9661 | 152 | 223.6668 | 99 | 03 | 34 | 54 | 12894 | 654
Data | 11/30/2022 | 03:34:55;322 | 99.9663 | 152 | 223.5786 | 99 | 03 | 34 | 55 | 12895 | 655
Data | 11/30/2022 | 03:34:56;322 | 99.975 | 152 | 223.4661 | 99 | 03 | 34 | 56 | 12896 | 656
Data | 11/30/2022 | 03:34:57;322 | 99.9779 | 152 | 223.4249 | 99 | 03 | 34 | 57 | 12897 | 657
Data | 11/30/2022 | 03:34:58;322 | 99.9859 | 152 | 223.3588 | 99 | 03 | 34 | 58 | 12898 | 658
Data | 11/30/2022 | 03:34:59;322 | 99.9934 | 152 | 223.339 | 99 | 03 | 34 | 59 | 12899 | 659
Data | 11/30/2022 | 03:35:00;322 | 99.9939 | 152 | 223.3631 | 99 | 03 | 35 | 00 | 12900 | 660
Data | 11/30/2022 | 03:35:01;322 | 99.9971 | 152 | 223.3443 | 99 | 03 | 35 | 01 | 12901 | 661
Data | 11/30/2022 | 03:35:02;322 | 100.0004 | 152 | 223.3411 | 99 | 03 | 35 | 02 | 12902 | 662
Data | 11/30/2022 | 03:35:03;322 | 99.9974 | 152 | 223.4151 | 99 | 03 | 35 | 03 | 12903 | 663
Data | 11/30/2022 | 03:35:04;322 | 100.0047 | 152 | 223.3516 | 99 | 03 | 35 | 04 | 12904 | 664
Data | 11/30/2022 | 03:35:05;322 | 100.0045 | 152 | 223.3554 | 99 | 03 | 35 | 05 | 12905 | 665
Data | 11/30/2022 | 03:35:06;322 | 100.0083 | 152 | 223.3506 | 99 | 03 | 35 | 06 | 12906 | 666
Data | 11/30/2022 | 03:35:07;322 | 100.0113 | 152 | 223.3404 | 99 | 03 | 35 | 07 | 12907 | 667
Data | 11/30/2022 | 03:35:08;322 | 100.0036 | 152 | 223.3914 | 99 | 03 | 35 | 08 | 12908 | 668
Data | 11/30/2022 | 03:35:09;322 | 100.0095 | 152 | 223.3478 | 99 | 03 | 35 | 09 | 12909 | 669
Data | 11/30/2022 | 03:35:10;322 | 100.0027 | 152 | 223.4091 | 99 | 03 | 35 | 10 | 12910 | 670
Data | 11/30/2022 | 03:35:11;322 | 99.9998 | 152 | 223.3929 | 99 | 03 | 35 | 11 | 12911 | 671
Data | 11/30/2022 | 03:35:12;322 | 99.9995 | 152 | 223.3258 | 99 | 03 | 35 | 12 | 12912 | 672
Data | 11/30/2022 | 03:35:13;322 | 100 | 152 | 223.2952 | 99 | 03 | 35 | 13 | 12913 | 673
Data | 11/30/2022 | 03:35:14;322 | 100.0047 | 152 | 223.1563 | 99 | 03 | 35 | 14 | 12914 | 674
Data | 11/30/2022 | 03:35:15;322 | 100.0067 | 152 | 223.0646 | 99 | 03 | 35 | 15 | 12915 | 675
Data | 11/30/2022 | 03:35:16;322 | 100.0131 | 152 | 223.0392 | 99 | 03 | 35 | 16 | 12916 | 676
Data | 11/30/2022 | 03:35:17;322 | 100.0067 | 152 | 223.1017 | 99 | 03 | 35 | 17 | 12917 | 677
Data | 11/30/2022 | 03:35:18;322 | 100.0071 | 152 | 223.1663 | 99 | 03 | 35 | 18 | 12918 | 678
Data | 11/30/2022 | 03:35:19;322 | 100.0039 | 152 | 223.1636 | 99 | 03 | 35 | 19 | 12919 | 679
Data | 11/30/2022 | 03:35:20;322 | 100.0139 | 152 | 223.0313 | 99 | 03 | 35 | 20 | 12920 | 680
Data | 11/30/2022 | 03:35:21;322 | 100.0273 | 152 | 222.953 | 99 | 03 | 35 | 21 | 12921 | 681
Data | 11/30/2022 | 03:35:22;322 | 100.0432 | 152 | 222.869 | 99 | 03 | 35 | 22 | 12922 | 682
Data | 11/30/2022 | 03:35:23;322 | 100.0513 | 152 | 222.8209 | 99 | 03 | 35 | 23 | 12923 | 683
Data | 11/30/2022 | 03:35:24;322 | 100.0638 | 152 | 222.7846 | 99 | 03 | 35 | 24 | 12924 | 684
Data | 11/30/2022 | 03:35:25;322 | 100.0717 | 152 | 222.8239 | 99 | 03 | 35 | 25 | 12925 | 685
Data | 11/30/2022 | 03:35:26;322 | 100.0708 | 152 | 222.888 | 99 | 03 | 35 | 26 | 12926 | 686
Data | 11/30/2022 | 03:35:27;322 | 100.0694 | 152 | 222.9632 | 99 | 03 | 35 | 27 | 12927 | 687
Data | 11/30/2022 | 03:35:28;322 | 100.0659 | 152 | 223.0535 | 99 | 03 | 35 | 28 | 12928 | 688
Data | 11/30/2022 | 03:35:29;322 | 100.0556 | 152 | 223.1609 | 99 | 03 | 35 | 29 | 12929 | 689
Data | 11/30/2022 | 03:35:30;322 | 100.0451 | 152 | 223.2343 | 99 | 03 | 35 | 30 | 12930 | 690
Data | 11/30/2022 | 03:35:31;322 | 100.0303 | 152 | 223.3431 | 99 | 03 | 35 | 31 | 12931 | 691
Data | 11/30/2022 | 03:35:32;322 | 100.0172 | 152 | 223.3795 | 99 | 03 | 35 | 32 | 12932 | 692
Data | 11/30/2022 | 03:35:33;322 | 100.0123 | 152 | 223.3413 | 99 | 03 | 35 | 33 | 12933 | 693
Data | 11/30/2022 | 03:35:34;322 | 100.0024 | 152 | 223.3206 | 99 | 03 | 35 | 34 | 12934 | 694
Data | 11/30/2022 | 03:35:35;322 | 99.9954 | 152 | 223.257 | 99 | 03 | 35 | 35 | 12935 | 695
Data | 11/30/2022 | 03:35:36;322 | 99.9868 | 152 | 223.2159 | 99 | 03 | 35 | 36 | 12936 | 696
Data | 11/30/2022 | 03:35:37;322 | 99.979 | 152 | 223.2103 | 99 | 03 | 35 | 37 | 12937 | 697
Data | 11/30/2022 | 03:35:38;322 | 99.9787 | 152 | 223.16 | 99 | 03 | 35 | 38 | 12938 | 698
Data | 11/30/2022 | 03:35:39;322 | 99.9689 | 152 | 223.238 | 99 | 03 | 35 | 39 | 12939 | 699
Data | 11/30/2022 | 03:35:40;322 | 99.9686 | 152 | 223.1753 | 99 | 03 | 35 | 40 | 12940 | 700
Data | 11/30/2022 | 03:35:41;322 | 99.9659 | 152 | 223.14 | 99 | 03 | 35 | 41 | 12941 | 701
Data | 11/30/2022 | 03:35:42;322 | 99.9614 | 152 | 223.0985 | 99 | 03 | 35 | 42 | 12942 | 702
Data | 11/30/2022 | 03:35:43;322 | 99.9631 | 152 | 223.0261 | 99 | 03 | 35 | 43 | 12943 | 703
Data | 11/30/2022 | 03:35:44;322 | 99.9669 | 152 | 222.9404 | 99 | 03 | 35 | 44 | 12944 | 704
Data | 11/30/2022 | 03:35:45;322 | 99.973 | 152 | 222.8206 | 99 | 03 | 35 | 45 | 12945 | 705
Data | 11/30/2022 | 03:35:46;322 | 99.9811 | 152 | 222.7629 | 99 | 03 | 35 | 46 | 12946 | 706
Data | 11/30/2022 | 03:35:47;322 | 99.9813 | 152 | 222.7391 | 99 | 03 | 35 | 47 | 12947 | 707
Data | 11/30/2022 | 03:35:48;322 | 99.9892 | 152 | 222.7314 | 99 | 03 | 35 | 48 | 12948 | 708
Data | 11/30/2022 | 03:35:49;322 | 99.9923 | 152 | 222.7244 | 99 | 03 | 35 | 49 | 12949 | 709
Data | 11/30/2022 | 03:35:50;322 | 99.9881 | 152 | 222.8254 | 99 | 03 | 35 | 50 | 12950 | 710
Data | 11/30/2022 | 03:35:51;322 | 99.9876 | 152 | 222.8952 | 99 | 03 | 35 | 51 | 12951 | 711
Data | 11/30/2022 | 03:35:52;322 | 99.9839 | 152 | 222.9601 | 99 | 03 | 35 | 52 | 12952 | 712
Data | 11/30/2022 | 03:35:53;322 | 99.9774 | 152 | 223.0238 | 99 | 03 | 35 | 53 | 12953 | 713
Data | 11/30/2022 | 03:35:54;322 | 99.9744 | 152 | 223.0151 | 99 | 03 | 35 | 54 | 12954 | 714
Data | 11/30/2022 | 03:35:55;322 | 99.973 | 152 | 222.9674 | 99 | 03 | 35 | 55 | 12955 | 715
Data | 11/30/2022 | 03:35:56;322 | 99.9966 | 152 | 222.6852 | 99 | 03 | 35 | 56 | 12956 | 716
Data | 11/30/2022 | 03:35:57;322 | 100.0236 | 152 | 222.4602 | 99 | 03 | 35 | 57 | 12957 | 717
Data | 11/30/2022 | 03:35:58;322 | 100.0575 | 152 | 222.2364 | 99 | 03 | 35 | 58 | 12958 | 718
Data | 11/30/2022 | 03:35:59;322 | 100.0887 | 152 | 222.118 | 99 | 03 | 35 | 59 | 12959 | 719
Data | 11/30/2022 | 03:36:00;322 | 100.1037 | 152 | 222.1486 | 99 | 03 | 36 | 00 | 12960 | 720
Data | 11/30/2022 | 03:36:01;322 | 100.111 | 152 | 222.2822 | 99.3333 | 03 | 36 | 01 | 12961 | 721
Data | 11/30/2022 | 03:36:02;322 | 100.1011 | 152 | 222.5125 | 99.3333 | 03 | 36 | 02 | 12962 | 722
Data | 11/30/2022 | 03:36:03;322 | 100.0798 | 152 | 222.7827 | 99.3333 | 03 | 36 | 03 | 12963 | 723
Data | 11/30/2022 | 03:36:04;322 | 100.0586 | 152 | 222.986 | 99.3333 | 03 | 36 | 04 | 12964 | 724
Data | 11/30/2022 | 03:36:05;322 | 100.0384 | 152 | 223.1263 | 99.3333 | 03 | 36 | 05 | 12965 | 725
Data | 11/30/2022 | 03:36:06;322 | 100.0213 | 152 | 223.0777 | 99.3333 | 03 | 36 | 06 | 12966 | 726
Data | 11/30/2022 | 03:36:07;322 | 100.0147 | 152 | 222.8448 | 99.3333 | 03 | 36 | 07 | 12967 | 727
Data | 11/30/2022 | 03:36:08;322 | 100.0083 | 152 | 222.6756 | 99.3333 | 03 | 36 | 08 | 12968 | 728
Data | 11/30/2022 | 03:36:09;322 | 100.0056 | 152 | 222.4292 | 99.3333 | 03 | 36 | 09 | 12969 | 729
Data | 11/30/2022 | 03:36:10;322 | 99.9967 | 152 | 222.1829 | 99.3333 | 03 | 36 | 10 | 12970 | 730
Data | 11/30/2022 | 03:36:11;322 | 99.9829 | 152 | 222.0362 | 99.3333 | 03 | 36 | 11 | 12971 | 731
Data | 11/30/2022 | 03:36:12;322 | 99.9708 | 152 | 221.78 | 99.3333 | 03 | 36 | 12 | 12972 | 732
Data | 11/30/2022 | 03:36:13;322 | 99.9578 | 152 | 221.4732 | 99.3333 | 03 | 36 | 13 | 12973 | 733
Data | 11/30/2022 | 03:36:14;322 | 99.9437 | 152 | 221.2657 | 99.3333 | 03 | 36 | 14 | 12974 | 734
Data | 11/30/2022 | 03:36:15;322 | 99.9351 | 152 | 220.9463 | 99.3333 | 03 | 36 | 15 | 12975 | 735
Data | 11/30/2022 | 03:36:16;322 | 99.9263 | 152 | 220.6222 | 99.3333 | 03 | 36 | 16 | 12976 | 736
Data | 11/30/2022 | 03:36:17;322 | 99.9227 | 152 | 220.2237 | 99.3333 | 03 | 36 | 17 | 12977 | 737
Data | 11/30/2022 | 03:36:18;322 | 99.9259 | 152 | 219.822 | 99.3333 | 03 | 36 | 18 | 12978 | 738
Data | 11/30/2022 | 03:36:19;322 | 99.9263 | 152 | 219.4715 | 99.3333 | 03 | 36 | 19 | 12979 | 739
Data | 11/30/2022 | 03:36:20;322 | 99.9351 | 152 | 219.0659 | 99.3333 | 03 | 36 | 20 | 12980 | 740
Data | 11/30/2022 | 03:36:21;322 | 99.9354 | 152 | 218.7767 | 99.3333 | 03 | 36 | 21 | 12981 | 741
Data | 11/30/2022 | 03:36:22;322 | 99.9396 | 152 | 218.4623 | 99.3333 | 03 | 36 | 22 | 12982 | 742
Data | 11/30/2022 | 03:36:23;322 | 99.9412 | 152 | 218.1666 | 99.3333 | 03 | 36 | 23 | 12983 | 743
Data | 11/30/2022 | 03:36:24;322 | 99.9453 | 152 | 217.8557 | 99.3333 | 03 | 36 | 24 | 12984 | 744
Data | 11/30/2022 | 03:36:25;322 | 99.9517 | 152 | 217.4789 | 99.3333 | 03 | 36 | 25 | 12985 | 745
Data | 11/30/2022 | 03:36:26;322 | 99.9512 | 152 | 217.1686 | 99.3333 | 03 | 36 | 26 | 12986 | 746
Data | 11/30/2022 | 03:36:27;322 | 99.9576 | 152 | 216.7714 | 99.3333 | 03 | 36 | 27 | 12987 | 747
Data | 11/30/2022 | 03:36:28;322 | 99.9575 | 152 | 216.4329 | 99.3333 | 03 | 36 | 28 | 12988 | 748
Data | 11/30/2022 | 03:36:29;322 | 99.9576 | 152 | 216.1427 | 99.3333 | 03 | 36 | 29 | 12989 | 749
Data | 11/30/2022 | 03:36:30;322 | 99.9593 | 152 | 215.8355 | 99.3333 | 03 | 36 | 30 | 12990 | 750
Data | 11/30/2022 | 03:36:31;322 | 99.9543 | 152 | 215.5897 | 99.3333 | 03 | 36 | 31 | 12991 | 751
Data | 11/30/2022 | 03:36:32;322 | 99.9514 | 152 | 215.3424 | 99.3333 | 03 | 36 | 32 | 12992 | 752
Data | 11/30/2022 | 03:36:33;322 | 99.9495 | 152 | 215.0637 | 99.3333 | 03 | 36 | 33 | 12993 | 753
Data | 11/30/2022 | 03:36:34;322 | 99.947 | 152 | 214.7947 | 99.3333 | 03 | 36 | 34 | 12994 | 754
Data | 11/30/2022 | 03:36:35;322 | 99.9432 | 152 | 214.506 | 99.3333 | 03 | 36 | 35 | 12995 | 755
Data | 11/30/2022 | 03:36:36;322 | 99.9421 | 152 | 214.259 | 99.3333 | 03 | 36 | 36 | 12996 | 756
Data | 11/30/2022 | 03:36:37;322 | 99.9401 | 152 | 213.9909 | 99.3333 | 03 | 36 | 37 | 12997 | 757
Data | 11/30/2022 | 03:36:38;322 | 99.9395 | 152 | 213.7712 | 99.3333 | 03 | 36 | 38 | 12998 | 758
Data | 11/30/2022 | 03:36:39;322 | 99.9379 | 152 | 213.5713 | 99.3333 | 03 | 36 | 39 | 12999 | 759
Data | 11/30/2022 | 03:36:40;322 | 99.9364 | 152 | 213.3414 | 99.3333 | 03 | 36 | 40 | 13000 | 760
Data | 11/30/2022 | 03:36:41;322 | 99.9415 | 152 | 213.1118 | 99.3333 | 03 | 36 | 41 | 13001 | 761
Data | 11/30/2022 | 03:36:42;322 | 99.9456 | 152 | 212.8498 | 99.3333 | 03 | 36 | 42 | 13002 | 762
Data | 11/30/2022 | 03:36:43;322 | 99.96 | 152 | 212.4177 | 99.3333 | 03 | 36 | 43 | 13003 | 763
Data | 11/30/2022 | 03:36:44;322 | 99.9717 | 152 | 212.0786 | 99.3333 | 03 | 36 | 44 | 13004 | 764
Data | 11/30/2022 | 03:36:45;322 | 99.9895 | 152 | 211.7763 | 99.3333 | 03 | 36 | 45 | 13005 | 765
Data | 11/30/2022 | 03:36:46;322 | 99.9997 | 152 | 211.5546 | 99.3333 | 03 | 36 | 46 | 13006 | 766
Data | 11/30/2022 | 03:36:47;322 | 100.0105 | 152 | 211.2509 | 99.3333 | 03 | 36 | 47 | 13007 | 767
Data | 11/30/2022 | 03:36:48;322 | 100.0137 | 152 | 211.1032 | 99.3333 | 03 | 36 | 48 | 13008 | 768
Data | 11/30/2022 | 03:36:49;322 | 100.0199 | 152 | 210.8521 | 99.3333 | 03 | 36 | 49 | 13009 | 769
Data | 11/30/2022 | 03:36:50;322 | 100.0237 | 152 | 210.7119 | 99.3333 | 03 | 36 | 50 | 13010 | 770
Data | 11/30/2022 | 03:36:51;322 | 100.0294 | 152 | 210.544 | 99.3333 | 03 | 36 | 51 | 13011 | 771
Data | 11/30/2022 | 03:36:52;322 | 100.0375 | 152 | 210.2887 | 99.3333 | 03 | 36 | 52 | 13012 | 772
Data | 11/30/2022 | 03:36:53;322 | 100.0379 | 152 | 210.0932 | 99.3333 | 03 | 36 | 53 | 13013 | 773
Data | 11/30/2022 | 03:36:54;322 | 100.0344 | 152 | 209.86 | 99.3333 | 03 | 36 | 54 | 13014 | 774
Data | 11/30/2022 | 03:36:55;322 | 100.0342 | 152 | 209.6496 | 99.3333 | 03 | 36 | 55 | 13015 | 775
Data | 11/30/2022 | 03:36:56;322 | 100.0313 | 152 | 209.5343 | 99.3333 | 03 | 36 | 56 | 13016 | 776
Data | 11/30/2022 | 03:36:57;322 | 100.0284 | 152 | 209.2925 | 99.3333 | 03 | 36 | 57 | 13017 | 777
Data | 11/30/2022 | 03:36:58;322 | 100.026 | 152 | 209.1481 | 99.3333 | 03 | 36 | 58 | 13018 | 778
Data | 11/30/2022 | 03:36:59;322 | 100.0253 | 152 | 208.8537 | 99.3333 | 03 | 36 | 59 | 13019 | 779
Data | 11/30/2022 | 03:37:00;322 | 100.0219 | 152 | 208.6341 | 99.3333 | 03 | 37 | 00 | 13020 | 780
Data | 11/30/2022 | 03:37:01;322 | 100.0261 | 152 | 208.4417 | 99.3333 | 03 | 37 | 01 | 13021 | 781
Data | 11/30/2022 | 03:37:02;322 | 100.0173 | 152 | 208.3386 | 99.3333 | 03 | 37 | 02 | 13022 | 782
Data | 11/30/2022 | 03:37:03;322 | 100.0162 | 152 | 208.2014 | 99.3333 | 03 | 37 | 03 | 13023 | 783
Data | 11/30/2022 | 03:37:04;322 | 99.9971 | 152 | 208.2167 | 99.3333 | 03 | 37 | 04 | 13024 | 784
Data | 11/30/2022 | 03:37:05;322 | 99.9848 | 152 | 208.0626 | 99.3333 | 03 | 37 | 05 | 13025 | 785
Data | 11/30/2022 | 03:37:06;322 | 99.9721 | 152 | 207.9245 | 99.3333 | 03 | 37 | 06 | 13026 | 786
Data | 11/30/2022 | 03:37:07;322 | 99.9622 | 152 | 207.6964 | 99.3333 | 03 | 37 | 07 | 13027 | 787
Data | 11/30/2022 | 03:37:08;322 | 99.9462 | 152 | 207.5752 | 99.3333 | 03 | 37 | 08 | 13028 | 788
Data | 11/30/2022 | 03:37:09;322 | 99.9426 | 152 | 207.2898 | 99.3333 | 03 | 37 | 09 | 13029 | 789
Data | 11/30/2022 | 03:37:10;322 | 99.9306 | 152 | 207.2304 | 99.3333 | 03 | 37 | 10 | 13030 | 790
Data | 11/30/2022 | 03:37:11;322 | 99.9298 | 152 | 206.8922 | 99.3333 | 03 | 37 | 11 | 13031 | 791
Data | 11/30/2022 | 03:37:12;322 | 99.9172 | 152 | 206.7805 | 99.3333 | 03 | 37 | 12 | 13032 | 792
Data | 11/30/2022 | 03:37:13;322 | 99.917 | 152 | 206.5124 | 99.3333 | 03 | 37 | 13 | 13033 | 793
Data | 11/30/2022 | 03:37:14;322 | 99.9054 | 152 | 206.4513 | 99.3333 | 03 | 37 | 14 | 13034 | 794
Data | 11/30/2022 | 03:37:15;322 | 99.906 | 152 | 206.2366 | 99.3333 | 03 | 37 | 15 | 13035 | 795
Data | 11/30/2022 | 03:37:16;322 | 99.9211 | 152 | 205.8219 | 99.3333 | 03 | 37 | 16 | 13036 | 796
Data | 11/30/2022 | 03:37:17;322 | 99.9495 | 152 | 205.3941 | 99.3333 | 03 | 37 | 17 | 13037 | 797
Data | 11/30/2022 | 03:37:18;322 | 99.9826 | 152 | 204.9915 | 99.3333 | 03 | 37 | 18 | 13038 | 798
Data | 11/30/2022 | 03:37:19;322 | 100.0047 | 152 | 204.8214 | 99.3333 | 03 | 37 | 19 | 13039 | 799
Data | 11/30/2022 | 03:37:20;322 | 100.0191 | 152 | 204.813 | 99.3333 | 03 | 37 | 20 | 13040 | 800
Data | 11/30/2022 | 03:37:21;322 | 100.0337 | 152 | 204.6748 | 99.3333 | 03 | 37 | 21 | 13041 | 801
Data | 11/30/2022 | 03:37:22;322 | 100.05 | 152 | 204.4928 | 99.3333 | 03 | 37 | 22 | 13042 | 802
Data | 11/30/2022 | 03:37:23;322 | 100.0503 | 152 | 204.5447 | 99.3333 | 03 | 37 | 23 | 13043 | 803
Data | 11/30/2022 | 03:37:24;322 | 100.05 | 152 | 204.4666 | 99.3333 | 03 | 37 | 24 | 13044 | 804
Data | 11/30/2022 | 03:37:25;322 | 100.0429 | 152 | 204.476 | 99.3333 | 03 | 37 | 25 | 13045 | 805
Data | 11/30/2022 | 03:37:26;322 | 100.0354 | 152 | 204.4374 | 99.3333 | 03 | 37 | 26 | 13046 | 806
Data | 11/30/2022 | 03:37:27;322 | 100.0257 | 152 | 204.3861 | 99.3333 | 03 | 37 | 27 | 13047 | 807
Data | 11/30/2022 | 03:37:28;322 | 100.0171 | 152 | 204.3392 | 99.3333 | 03 | 37 | 28 | 13048 | 808
Data | 11/30/2022 | 03:37:29;322 | 100.0072 | 152 | 204.3107 | 99.3333 | 03 | 37 | 29 | 13049 | 809
Data | 11/30/2022 | 03:37:30;322 | 99.9997 | 152 | 204.2801 | 99.3333 | 03 | 37 | 30 | 13050 | 810
Data | 11/30/2022 | 03:37:31;322 | 99.9775 | 152 | 204.35 | 99.3333 | 03 | 37 | 31 | 13051 | 811
Data | 11/30/2022 | 03:37:32;322 | 99.9717 | 152 | 204.2509 | 99.3333 | 03 | 37 | 32 | 13052 | 812
Data | 11/30/2022 | 03:37:33;322 | 99.9659 | 152 | 204.1629 | 99.3333 | 03 | 37 | 33 | 13053 | 813
Data | 11/30/2022 | 03:37:34;322 | 99.9531 | 152 | 204.1428 | 99.3333 | 03 | 37 | 34 | 13054 | 814
Data | 11/30/2022 | 03:37:35;322 | 99.9435 | 152 | 203.9561 | 99.3333 | 03 | 37 | 35 | 13055 | 815
Data | 11/30/2022 | 03:37:36;322 | 99.9413 | 152 | 203.7469 | 99.3333 | 03 | 37 | 36 | 13056 | 816
Data | 11/30/2022 | 03:37:37;322 | 99.9311 | 152 | 203.689 | 99.3333 | 03 | 37 | 37 | 13057 | 817
Data | 11/30/2022 | 03:37:38;322 | 99.9273 | 152 | 203.5376 | 99.3333 | 03 | 37 | 38 | 13058 | 818
Data | 11/30/2022 | 03:37:39;322 | 99.922 | 152 | 203.4031 | 99.3333 | 03 | 37 | 39 | 13059 | 819
Data | 11/30/2022 | 03:37:40;322 | 99.9146 | 152 | 203.3606 | 99.3333 | 03 | 37 | 40 | 13060 | 820
Data | 11/30/2022 | 03:37:41;322 | 99.9124 | 152 | 203.2334 | 99.3333 | 03 | 37 | 41 | 13061 | 821
Data | 11/30/2022 | 03:37:42;322 | 99.9096 | 152 | 203.1471 | 99.3333 | 03 | 37 | 42 | 13062 | 822
Data | 11/30/2022 | 03:37:43;322 | 99.9084 | 152 | 203.1169 | 99.3333 | 03 | 37 | 43 | 13063 | 823
Data | 11/30/2022 | 03:37:44;322 | 99.9183 | 152 | 202.9076 | 99.3333 | 03 | 37 | 44 | 13064 | 824
Data | 11/30/2022 | 03:37:45;322 | 99.9152 | 152 | 202.8859 | 99.3333 | 03 | 37 | 45 | 13065 | 825
Data | 11/30/2022 | 03:37:46;322 | 99.9206 | 152 | 202.8105 | 99.3333 | 03 | 37 | 46 | 13066 | 826
Data | 11/30/2022 | 03:37:47;322 | 99.9219 | 152 | 202.8127 | 99.3333 | 03 | 37 | 47 | 13067 | 827
Data | 11/30/2022 | 03:37:48;322 | 99.9277 | 152 | 202.6784 | 99.3333 | 03 | 37 | 48 | 13068 | 828
Data | 11/30/2022 | 03:37:49;322 | 99.9343 | 152 | 202.5576 | 99.3333 | 03 | 37 | 49 | 13069 | 829
Data | 11/30/2022 | 03:37:50;322 | 99.9362 | 152 | 202.5022 | 99.3333 | 03 | 37 | 50 | 13070 | 830
Data | 11/30/2022 | 03:37:51;322 | 99.9468 | 152 | 202.3497 | 99.3333 | 03 | 37 | 51 | 13071 | 831
Data | 11/30/2022 | 03:37:52;322 | 99.9513 | 152 | 202.2208 | 99.3333 | 03 | 37 | 52 | 13072 | 832
Data | 11/30/2022 | 03:37:53;322 | 99.9517 | 152 | 202.1855 | 99.3333 | 03 | 37 | 53 | 13073 | 833
Data | 11/30/2022 | 03:37:54;322 | 99.9562 | 152 | 202.1181 | 99.3333 | 03 | 37 | 54 | 13074 | 834
Data | 11/30/2022 | 03:37:55;322 | 99.9564 | 152 | 202.0781 | 99.3333 | 03 | 37 | 55 | 13075 | 835
Data | 11/30/2022 | 03:37:56;322 | 99.956 | 152 | 202.1237 | 99.3333 | 03 | 37 | 56 | 13076 | 836
Data | 11/30/2022 | 03:37:57;322 | 99.9595 | 152 | 202.0099 | 99.3333 | 03 | 37 | 57 | 13077 | 837
Data | 11/30/2022 | 03:37:58;322 | 99.9556 | 152 | 202.1102 | 99.3333 | 03 | 37 | 58 | 13078 | 838
Data | 11/30/2022 | 03:37:59;322 | 99.9624 | 152 | 202.0908 | 99.3333 | 03 | 37 | 59 | 13079 | 839
Data | 11/30/2022 | 03:38:00;322 | 99.9649 | 152 | 202.0495 | 99.3333 | 03 | 38 | 00 | 13080 | 840
Data | 11/30/2022 | 03:38:01;322 | 99.9606 | 152 | 202.0944 | 99.3333 | 03 | 38 | 01 | 13081 | 841
Data | 11/30/2022 | 03:38:02;322 | 99.9577 | 152 | 202.0605 | 99.3333 | 03 | 38 | 02 | 13082 | 842
Data | 11/30/2022 | 03:38:03;322 | 99.9547 | 152 | 201.9624 | 99.3333 | 03 | 38 | 03 | 13083 | 843
Data | 11/30/2022 | 03:38:04;322 | 99.9543 | 152 | 201.8294 | 99.3333 | 03 | 38 | 04 | 13084 | 844
Data | 11/30/2022 | 03:38:05;322 | 99.96 | 152 | 201.6669 | 99.3333 | 03 | 38 | 05 | 13085 | 845
Data | 11/30/2022 | 03:38:06;322 | 99.9647 | 152 | 201.4789 | 99.3333 | 03 | 38 | 06 | 13086 | 846
Data | 11/30/2022 | 03:38:07;322 | 99.9678 | 152 | 201.4123 | 99.3333 | 03 | 38 | 07 | 13087 | 847
Data | 11/30/2022 | 03:38:08;322 | 99.9796 | 152 | 201.2585 | 99.3333 | 03 | 38 | 08 | 13088 | 848
Data | 11/30/2022 | 03:38:09;322 | 99.9795 | 152 | 201.3453 | 99.3333 | 03 | 38 | 09 | 13089 | 849
Data | 11/30/2022 | 03:38:10;322 | 99.9858 | 152 | 201.3218 | 99.3333 | 03 | 38 | 10 | 13090 | 850
Data | 11/30/2022 | 03:38:11;322 | 99.9906 | 152 | 201.272 | 99.3333 | 03 | 38 | 11 | 13091 | 851
Data | 11/30/2022 | 03:38:12;322 | 99.9895 | 152 | 201.2831 | 99.3333 | 03 | 38 | 12 | 13092 | 852
Data | 11/30/2022 | 03:38:13;322 | 99.995 | 152 | 201.2651 | 99.3333 | 03 | 38 | 13 | 13093 | 853
Data | 11/30/2022 | 03:38:14;322 | 99.9942 | 152 | 201.303 | 99.3333 | 03 | 38 | 14 | 13094 | 854
Data | 11/30/2022 | 03:38:15;322 | 99.9961 | 152 | 201.2508 | 99.3333 | 03 | 38 | 15 | 13095 | 855
Data | 11/30/2022 | 03:38:16;322 | 99.9955 | 152 | 201.2215 | 99.3333 | 03 | 38 | 16 | 13096 | 856
Data | 11/30/2022 | 03:38:17;322 | 99.9937 | 152 | 201.2409 | 99.3333 | 03 | 38 | 17 | 13097 | 857
Data | 11/30/2022 | 03:38:18;322 | 99.9926 | 152 | 201.0815 | 99.3333 | 03 | 38 | 18 | 13098 | 858
Data | 11/30/2022 | 03:38:19;322 | 99.9885 | 152 | 201.0423 | 99.3333 | 03 | 38 | 19 | 13099 | 859
Data | 11/30/2022 | 03:38:20;322 | 99.9883 | 152 | 200.9252 | 99.3333 | 03 | 38 | 20 | 13100 | 860
Data | 11/30/2022 | 03:38:21;322 | 99.979 | 152 | 201.0312 | 99.3333 | 03 | 38 | 21 | 13101 | 861
Data | 11/30/2022 | 03:38:22;322 | 99.9787 | 152 | 200.9309 | 99.3333 | 03 | 38 | 22 | 13102 | 862
Data | 11/30/2022 | 03:38:23;322 | 99.9883 | 152 | 200.7319 | 99.3333 | 03 | 38 | 23 | 13103 | 863
Data | 11/30/2022 | 03:38:24;322 | 99.9853 | 152 | 200.7939 | 99.3333 | 03 | 38 | 24 | 13104 | 864
Data | 11/30/2022 | 03:38:25;322 | 99.9929 | 152 | 200.77 | 99.3333 | 03 | 38 | 25 | 13105 | 865
Data | 11/30/2022 | 03:38:26;322 | 99.9886 | 152 | 200.7634 | 99.3333 | 03 | 38 | 26 | 13106 | 866
Data | 11/30/2022 | 03:38:27;322 | 99.9929 | 152 | 200.7248 | 99.3333 | 03 | 38 | 27 | 13107 | 867
Data | 11/30/2022 | 03:38:28;322 | 99.9946 | 152 | 200.6246 | 99.3333 | 03 | 38 | 28 | 13108 | 868
Data | 11/30/2022 | 03:38:29;322 | 99.9925 | 152 | 200.6117 | 99.3333 | 03 | 38 | 29 | 13109 | 869
Data | 11/30/2022 | 03:38:30;322 | 99.9984 | 152 | 200.4415 | 99.3333 | 03 | 38 | 30 | 13110 | 870
Data | 11/30/2022 | 03:38:31;322 | 99.9999 | 152 | 200.4628 | 99.3333 | 03 | 38 | 31 | 13111 | 871
Data | 11/30/2022 | 03:38:32;322 | 100.0052 | 152 | 200.4254 | 99.3333 | 03 | 38 | 32 | 13112 | 872
Data | 11/30/2022 | 03:38:33;322 | 100.0083 | 152 | 200.4641 | 99.3333 | 03 | 38 | 33 | 13113 | 873
Data | 11/30/2022 | 03:38:34;322 | 100.0076 | 152 | 200.5639 | 99.3333 | 03 | 38 | 34 | 13114 | 874
Data | 11/30/2022 | 03:38:35;322 | 100.0139 | 152 | 200.4607 | 99.3333 | 03 | 38 | 35 | 13115 | 875
Data | 11/30/2022 | 03:38:36;322 | 100.0099 | 152 | 200.5035 | 99.3333 | 03 | 38 | 36 | 13116 | 876
Data | 11/30/2022 | 03:38:37;322 | 100.0139 | 152 | 200.3977 | 99.3333 | 03 | 38 | 37 | 13117 | 877
Data | 11/30/2022 | 03:38:38;322 | 100.0085 | 152 | 200.4577 | 99.3333 | 03 | 38 | 38 | 13118 | 878
Data | 11/30/2022 | 03:38:39;322 | 100.0144 | 152 | 200.4157 | 99.3333 | 03 | 38 | 39 | 13119 | 879
Data | 11/30/2022 | 03:38:40;322 | 100.0165 | 152 | 200.4129 | 99.3333 | 03 | 38 | 40 | 13120 | 880
Data | 11/30/2022 | 03:38:41;322 | 100.0254 | 152 | 200.286 | 99.3333 | 03 | 38 | 41 | 13121 | 881
Data | 11/30/2022 | 03:38:42;322 | 100.0443 | 152 | 200.1543 | 99.3333 | 03 | 38 | 42 | 13122 | 882
Data | 11/30/2022 | 03:38:43;322 | 100.0578 | 152 | 200.0578 | 99.3333 | 03 | 38 | 43 | 13123 | 883
Data | 11/30/2022 | 03:38:44;322 | 100.0763 | 152 | 199.9655 | 99.3333 | 03 | 38 | 44 | 13124 | 884
Data | 11/30/2022 | 03:38:45;322 | 100.0869 | 152 | 199.8842 | 99.3333 | 03 | 38 | 45 | 13125 | 885
Data | 11/30/2022 | 03:38:46;322 | 100.0905 | 152 | 199.8669 | 99.3333 | 03 | 38 | 46 | 13126 | 886
Data | 11/30/2022 | 03:38:47;322 | 100.0891 | 152 | 199.9048 | 99.3333 | 03 | 38 | 47 | 13127 | 887
Data | 11/30/2022 | 03:38:48;322 | 100.0788 | 152 | 200.1173 | 99.3333 | 03 | 38 | 48 | 13128 | 888
Data | 11/30/2022 | 03:38:49;322 | 100.0651 | 152 | 200.2353 | 99.3333 | 03 | 38 | 49 | 13129 | 889
Data | 11/30/2022 | 03:38:50;322 | 100.0548 | 152 | 200.3616 | 99.3333 | 03 | 38 | 50 | 13130 | 890
Data | 11/30/2022 | 03:38:51;322 | 100.0423 | 152 | 200.4122 | 99.3333 | 03 | 38 | 51 | 13131 | 891
Data | 11/30/2022 | 03:38:52;322 | 100.032 | 152 | 200.4118 | 99.3333 | 03 | 38 | 52 | 13132 | 892
Data | 11/30/2022 | 03:38:53;322 | 100.0217 | 152 | 200.4517 | 99.3333 | 03 | 38 | 53 | 13133 | 893
Data | 11/30/2022 | 03:38:54;322 | 100.018 | 152 | 200.3845 | 99.3333 | 03 | 38 | 54 | 13134 | 894
Data | 11/30/2022 | 03:38:55;322 | 100.0115 | 152 | 200.3364 | 99.3333 | 03 | 38 | 55 | 13135 | 895
Data | 11/30/2022 | 03:38:56;322 | 100.0114 | 152 | 200.276 | 99.3333 | 03 | 38 | 56 | 13136 | 896
Data | 11/30/2022 | 03:38:57;322 | 100.0124 | 152 | 200.2029 | 99.3333 | 03 | 38 | 57 | 13137 | 897
Data | 11/30/2022 | 03:38:58;322 | 100.0055 | 152 | 200.302 | 99.3333 | 03 | 38 | 58 | 13138 | 898
Data | 11/30/2022 | 03:38:59;322 | 100.0024 | 152 | 200.2663 | 99.3333 | 03 | 38 | 59 | 13139 | 899
Data | 11/30/2022 | 03:39:00;322 | 100.0013 | 152 | 200.2619 | 99.3333 | 03 | 39 | 00 | 13140 | 900
Data | 11/30/2022 | 03:39:01;322 | 99.9935 | 152 | 200.2798 | 99.3333 | 03 | 39 | 01 | 13141 | 901
Data | 11/30/2022 | 03:39:02;322 | 99.9918 | 152 | 200.2345 | 99.3333 | 03 | 39 | 02 | 13142 | 902
Data | 11/30/2022 | 03:39:03;322 | 99.9894 | 152 | 200.2434 | 99.3333 | 03 | 39 | 03 | 13143 | 903
Data | 11/30/2022 | 03:39:04;322 | 99.9962 | 152 | 200.0604 | 99.3333 | 03 | 39 | 04 | 13144 | 904
Data | 11/30/2022 | 03:39:05;322 | 100.0037 | 152 | 199.9956 | 99.3333 | 03 | 39 | 05 | 13145 | 905
Data | 11/30/2022 | 03:39:06;322 | 100.0167 | 152 | 199.8961 | 99.3333 | 03 | 39 | 06 | 13146 | 906
Data | 11/30/2022 | 03:39:07;322 | 100.024 | 152 | 199.8802 | 99.3333 | 03 | 39 | 07 | 13147 | 907
Data | 11/30/2022 | 03:39:08;322 | 100.028 | 152 | 199.9168 | 99.3333 | 03 | 39 | 08 | 13148 | 908
Data | 11/30/2022 | 03:39:09;322 | 100.0404 | 152 | 199.8056 | 99.3333 | 03 | 39 | 09 | 13149 | 909
Data | 11/30/2022 | 03:39:10;322 | 100.0425 | 152 | 199.8164 | 99.3333 | 03 | 39 | 10 | 13150 | 910
Data | 11/30/2022 | 03:39:11;322 | 100.0542 | 152 | 199.7693 | 99.3333 | 03 | 39 | 11 | 13151 | 911
Data | 11/30/2022 | 03:39:12;322 | 100.0595 | 152 | 199.7387 | 99.3333 | 03 | 39 | 12 | 13152 | 912
Data | 11/30/2022 | 03:39:13;322 | 100.0668 | 152 | 199.6446 | 99.3333 | 03 | 39 | 13 | 13153 | 913
Data | 11/30/2022 | 03:39:14;322 | 100.0743 | 152 | 199.6068 | 99.3333 | 03 | 39 | 14 | 13154 | 914
Data | 11/30/2022 | 03:39:15;322 | 100.075 | 152 | 199.6788 | 99.3333 | 03 | 39 | 15 | 13155 | 915
Data | 11/30/2022 | 03:39:16;322 | 100.0744 | 152 | 199.6778 | 99.3333 | 03 | 39 | 16 | 13156 | 916
Data | 11/30/2022 | 03:39:17;322 | 100.0632 | 152 | 199.7781 | 99.3333 | 03 | 39 | 17 | 13157 | 917
Data | 11/30/2022 | 03:39:18;322 | 100.0501 | 152 | 199.8417 | 99.3333 | 03 | 39 | 18 | 13158 | 918
Data | 11/30/2022 | 03:39:19;322 | 100.0308 | 152 | 200.0142 | 99.3333 | 03 | 39 | 19 | 13159 | 919
Data | 11/30/2022 | 03:39:20;322 | 100.0107 | 152 | 200.0705 | 99.3333 | 03 | 39 | 20 | 13160 | 920
Data | 11/30/2022 | 03:39:21;322 | 99.9989 | 152 | 199.9709 | 99.3333 | 03 | 39 | 21 | 13161 | 921
Data | 11/30/2022 | 03:39:22;322 | 99.9898 | 152 | 199.9001 | 99.3333 | 03 | 39 | 22 | 13162 | 922
Data | 11/30/2022 | 03:39:23;322 | 99.9778 | 152 | 199.9359 | 99.3333 | 03 | 39 | 23 | 13163 | 923
Data | 11/30/2022 | 03:39:24;322 | 99.974 | 152 | 199.8286 | 99.3333 | 03 | 39 | 24 | 13164 | 924
Data | 11/30/2022 | 03:39:25;322 | 99.9689 | 152 | 199.7451 | 99.3333 | 03 | 39 | 25 | 13165 | 925
Data | 11/30/2022 | 03:39:26;322 | 99.9656 | 152 | 199.648 | 99.3333 | 03 | 39 | 26 | 13166 | 926
Data | 11/30/2022 | 03:39:27;322 | 99.969 | 152 | 199.6492 | 99.3333 | 03 | 39 | 27 | 13167 | 927
Data | 11/30/2022 | 03:39:28;322 | 99.9684 | 152 | 199.6864 | 99.3333 | 03 | 39 | 28 | 13168 | 928
Data | 11/30/2022 | 03:39:29;322 | 99.9655 | 152 | 199.6821 | 99.3333 | 03 | 39 | 29 | 13169 | 929
Data | 11/30/2022 | 03:39:30;322 | 99.9612 | 152 | 199.7583 | 99.3333 | 03 | 39 | 30 | 13170 | 930
Data | 11/30/2022 | 03:39:31;322 | 99.9491 | 152 | 199.7929 | 99.3333 | 03 | 39 | 31 | 13171 | 931
Data | 11/30/2022 | 03:39:32;322 | 99.9475 | 152 | 199.8245 | 99.3333 | 03 | 39 | 32 | 13172 | 932
Data | 11/30/2022 | 03:39:33;322 | 99.9424 | 152 | 199.8172 | 99.3333 | 03 | 39 | 33 | 13173 | 933
Data | 11/30/2022 | 03:39:34;322 | 99.9422 | 152 | 199.6521 | 99.3333 | 03 | 39 | 34 | 13174 | 934
Data | 11/30/2022 | 03:39:35;322 | 99.9423 | 152 | 199.6411 | 99.3333 | 03 | 39 | 35 | 13175 | 935
Data | 11/30/2022 | 03:39:36;322 | 99.949 | 152 | 199.576 | 99.3333 | 03 | 39 | 36 | 13176 | 936
Data | 11/30/2022 | 03:39:37;322 | 99.9541 | 152 | 199.4847 | 99.3333 | 03 | 39 | 37 | 13177 | 937
Data | 11/30/2022 | 03:39:38;322 | 99.9555 | 152 | 199.4832 | 99.3333 | 03 | 39 | 38 | 13178 | 938
Data | 11/30/2022 | 03:39:39;322 | 99.9622 | 152 | 199.4862 | 99.3333 | 03 | 39 | 39 | 13179 | 939
Data | 11/30/2022 | 03:39:40;322 | 99.9647 | 152 | 199.5127 | 99.3333 | 03 | 39 | 40 | 13180 | 940
Data | 11/30/2022 | 03:39:41;322 | 99.9665 | 152 | 199.5443 | 99.3333 | 03 | 39 | 41 | 13181 | 941
Data | 11/30/2022 | 03:39:42;322 | 99.9667 | 152 | 199.4644 | 99.3333 | 03 | 39 | 42 | 13182 | 942
Data | 11/30/2022 | 03:39:43;322 | 99.9576 | 152 | 199.5447 | 99.3333 | 03 | 39 | 43 | 13183 | 943
Data | 11/30/2022 | 03:39:44;322 | 99.9596 | 152 | 199.4572 | 99.3333 | 03 | 39 | 44 | 13184 | 944
Data | 11/30/2022 | 03:39:45;322 | 99.9596 | 152 | 199.4215 | 99.3333 | 03 | 39 | 45 | 13185 | 945
Data | 11/30/2022 | 03:39:46;322 | 99.9602 | 152 | 199.3309 | 99.3333 | 03 | 39 | 46 | 13186 | 946
Data | 11/30/2022 | 03:39:47;322 | 99.9561 | 152 | 199.3241 | 99.3333 | 03 | 39 | 47 | 13187 | 947
Data | 11/30/2022 | 03:39:48;322 | 99.9597 | 152 | 199.2132 | 99.3333 | 03 | 39 | 48 | 13188 | 948
Data | 11/30/2022 | 03:39:49;322 | 99.9572 | 152 | 199.2781 | 99.3333 | 03 | 39 | 49 | 13189 | 949
Data | 11/30/2022 | 03:39:50;322 | 99.9565 | 152 | 199.2638 | 99.3333 | 03 | 39 | 50 | 13190 | 950
Data | 11/30/2022 | 03:39:51;322 | 99.9566 | 152 | 199.2898 | 99.3333 | 03 | 39 | 51 | 13191 | 951
Data | 11/30/2022 | 03:39:52;322 | 99.9557 | 152 | 199.2943 | 99.3333 | 03 | 39 | 52 | 13192 | 952
Data | 11/30/2022 | 03:39:53;322 | 99.956 | 152 | 199.2829 | 99.3333 | 03 | 39 | 53 | 13193 | 953
Data | 11/30/2022 | 03:39:54;322 | 99.9599 | 152 | 199.1781 | 99.3333 | 03 | 39 | 54 | 13194 | 954
Data | 11/30/2022 | 03:39:55;322 | 99.9586 | 152 | 199.1448 | 99.3333 | 03 | 39 | 55 | 13195 | 955
Data | 11/30/2022 | 03:39:56;322 | 99.9561 | 152 | 199.1319 | 99.3333 | 03 | 39 | 56 | 13196 | 956
Data | 11/30/2022 | 03:39:57;322 | 99.9522 | 152 | 199.1584 | 99.3333 | 03 | 39 | 57 | 13197 | 957
Data | 11/30/2022 | 03:39:58;322 | 99.9525 | 152 | 199.0846 | 99.3333 | 03 | 39 | 58 | 13198 | 958
Data | 11/30/2022 | 03:39:59;322 | 99.9551 | 152 | 198.972 | 99.3333 | 03 | 39 | 59 | 13199 | 959
Data | 11/30/2022 | 03:40:00;322 | 99.9537 | 152 | 198.9827 | 99.3333 | 03 | 40 | 00 | 13200 | 960
Data | 11/30/2022 | 03:40:01;322 | 99.9552 | 152 | 199.0336 | 99.6667 | 03 | 40 | 01 | 13201 | 961
Data | 11/30/2022 | 03:40:02;322 | 99.9539 | 152 | 199.1392 | 99.6667 | 03 | 40 | 02 | 13202 | 962
Data | 11/30/2022 | 03:40:03;322 | 99.9557 | 152 | 199.1307 | 99.6667 | 03 | 40 | 03 | 13203 | 963
Data | 11/30/2022 | 03:40:04;322 | 99.958 | 152 | 199.1507 | 99.6667 | 03 | 40 | 04 | 13204 | 964
Data | 11/30/2022 | 03:40:05;322 | 99.9668 | 152 | 199.0791 | 99.6667 | 03 | 40 | 05 | 13205 | 965
Data | 11/30/2022 | 03:40:06;322 | 99.9756 | 152 | 199.0308 | 99.6667 | 03 | 40 | 06 | 13206 | 966
Data | 11/30/2022 | 03:40:07;322 | 99.9924 | 152 | 198.8234 | 99.6667 | 03 | 40 | 07 | 13207 | 967
Data | 11/30/2022 | 03:40:08;322 | 100.006 | 152 | 198.6266 | 99.6667 | 03 | 40 | 08 | 13208 | 968
Data | 11/30/2022 | 03:40:09;322 | 100.022 | 152 | 198.3674 | 99.6667 | 03 | 40 | 09 | 13209 | 969
Data | 11/30/2022 | 03:40:10;322 | 100.0319 | 152 | 198.1407 | 99.6667 | 03 | 40 | 10 | 13210 | 970
Data | 11/30/2022 | 03:40:11;322 | 100.0379 | 152 | 197.8918 | 99.6667 | 03 | 40 | 11 | 13211 | 971
Data | 11/30/2022 | 03:40:12;322 | 100.0474 | 152 | 197.4938 | 99.6667 | 03 | 40 | 12 | 13212 | 972
Data | 11/30/2022 | 03:40:13;322 | 100.0462 | 152 | 197.289 | 99.6667 | 03 | 40 | 13 | 13213 | 973
Data | 11/30/2022 | 03:40:14;322 | 100.0423 | 152 | 197.0605 | 99.6667 | 03 | 40 | 14 | 13214 | 974
Data | 11/30/2022 | 03:40:15;322 | 100.0394 | 152 | 196.6572 | 99.6667 | 03 | 40 | 15 | 13215 | 975
Data | 11/30/2022 | 03:40:16;322 | 100.0404 | 152 | 196.3165 | 99.6667 | 03 | 40 | 16 | 13216 | 976
Data | 11/30/2022 | 03:40:17;322 | 100.0385 | 152 | 196.0232 | 99.6667 | 03 | 40 | 17 | 13217 | 977
Data | 11/30/2022 | 03:40:18;322 | 100.0403 | 152 | 195.7284 | 99.6667 | 03 | 40 | 18 | 13218 | 978
Data | 11/30/2022 | 03:40:19;322 | 100.0406 | 152 | 195.4439 | 99.6667 | 03 | 40 | 19 | 13219 | 979
Data | 11/30/2022 | 03:40:20;322 | 100.041 | 152 | 195.0982 | 99.6667 | 03 | 40 | 20 | 13220 | 980
Data | 11/30/2022 | 03:40:21;322 | 100.0346 | 152 | 194.8414 | 99.6667 | 03 | 40 | 21 | 13221 | 981
Data | 11/30/2022 | 03:40:22;322 | 100.0304 | 152 | 194.5408 | 99.6667 | 03 | 40 | 22 | 13222 | 982
Data | 11/30/2022 | 03:40:23;322 | 100.0253 | 152 | 194.2976 | 99.6667 | 03 | 40 | 23 | 13223 | 983
Data | 11/30/2022 | 03:40:24;322 | 100.0162 | 152 | 194.1334 | 99.6667 | 03 | 40 | 24 | 13224 | 984
Data | 11/30/2022 | 03:40:25;322 | 100.0126 | 152 | 193.8085 | 99.6667 | 03 | 40 | 25 | 13225 | 985
Data | 11/30/2022 | 03:40:26;322 | 100.0017 | 152 | 193.5515 | 99.6667 | 03 | 40 | 26 | 13226 | 986
Data | 11/30/2022 | 03:40:27;322 | 99.999 | 152 | 193.309 | 99.6667 | 03 | 40 | 27 | 13227 | 987
Data | 11/30/2022 | 03:40:28;322 | 100.0031 | 152 | 192.9025 | 99.6667 | 03 | 40 | 28 | 13228 | 988
Data | 11/30/2022 | 03:40:29;322 | 100.0077 | 152 | 192.3279 | 99.6667 | 03 | 40 | 29 | 13229 | 989
Data | 11/30/2022 | 03:40:30;322 | 100.0046 | 152 | 191.9366 | 99.6667 | 03 | 40 | 30 | 13230 | 990
Data | 11/30/2022 | 03:40:31;322 | 99.9988 | 152 | 191.6668 | 99.6667 | 03 | 40 | 31 | 13231 | 991
Data | 11/30/2022 | 03:40:32;322 | 99.9934 | 152 | 191.5271 | 99.6667 | 03 | 40 | 32 | 13232 | 992
Data | 11/30/2022 | 03:40:33;322 | 99.9897 | 152 | 191.2303 | 99.6667 | 03 | 40 | 33 | 13233 | 993
Data | 11/30/2022 | 03:40:34;322 | 99.9863 | 152 | 190.884 | 99.6667 | 03 | 40 | 34 | 13234 | 994
Data | 11/30/2022 | 03:40:35;322 | 99.9814 | 152 | 190.6219 | 99.6667 | 03 | 40 | 35 | 13235 | 995
Data | 11/30/2022 | 03:40:36;322 | 99.974 | 152 | 190.4304 | 99.6667 | 03 | 40 | 36 | 13236 | 996
Data | 11/30/2022 | 03:40:37;322 | 99.9658 | 152 | 190.1336 | 99.6667 | 03 | 40 | 37 | 13237 | 997
Data | 11/30/2022 | 03:40:38;322 | 99.9551 | 152 | 189.9949 | 99.6667 | 03 | 40 | 38 | 13238 | 998
Data | 11/30/2022 | 03:40:39;322 | 99.944 | 152 | 189.9007 | 99.6667 | 03 | 40 | 39 | 13239 | 999
Data | 11/30/2022 | 03:40:40;322 | 99.9285 | 152 | 189.8601 | 99.6667 | 03 | 40 | 40 | 13240 | 1000
Data | 11/30/2022 | 03:40:41;322 | 99.9186 | 152 | 189.6045 | 99.6667 | 03 | 40 | 41 | 13241 | 1001
Data | 11/30/2022 | 03:40:42;322 | 99.9101 | 152 | 189.3224 | 99.6667 | 03 | 40 | 42 | 13242 | 1002
Data | 11/30/2022 | 03:40:43;322 | 99.9075 | 152 | 188.9195 | 99.6667 | 03 | 40 | 43 | 13243 | 1003
Data | 11/30/2022 | 03:40:44;322 | 99.9147 | 152 | 188.5802 | 99.6667 | 03 | 40 | 44 | 13244 | 1004
Data | 11/30/2022 | 03:40:45;322 | 99.9237 | 152 | 188.1754 | 99.6667 | 03 | 40 | 45 | 13245 | 1005
Data | 11/30/2022 | 03:40:46;322 | 99.9366 | 152 | 187.887 | 99.6667 | 03 | 40 | 46 | 13246 | 1006
Data | 11/30/2022 | 03:40:47;322 | 99.9527 | 152 | 187.5953 | 99.6667 | 03 | 40 | 47 | 13247 | 1007
Data | 11/30/2022 | 03:40:48;322 | 99.9627 | 152 | 187.2811 | 99.6667 | 03 | 40 | 48 | 13248 | 1008
Data | 11/30/2022 | 03:40:49;322 | 99.9806 | 152 | 186.8884 | 99.6667 | 03 | 40 | 49 | 13249 | 1009
Data | 11/30/2022 | 03:40:50;322 | 99.9849 | 152 | 186.7491 | 99.6667 | 03 | 40 | 50 | 13250 | 1010
Data | 11/30/2022 | 03:40:51;322 | 99.9901 | 152 | 186.6233 | 99.6667 | 03 | 40 | 51 | 13251 | 1011
Data | 11/30/2022 | 03:40:52;322 | 99.997 | 152 | 186.4204 | 99.6667 | 03 | 40 | 52 | 13252 | 1012
Data | 11/30/2022 | 03:40:53;322 | 99.9958 | 152 | 186.2445 | 99.6667 | 03 | 40 | 53 | 13253 | 1013
Data | 11/30/2022 | 03:40:54;322 | 100.0009 | 152 | 186.0865 | 99.6667 | 03 | 40 | 54 | 13254 | 1014
Data | 11/30/2022 | 03:40:55;322 | 99.9994 | 152 | 186.007 | 99.6667 | 03 | 40 | 55 | 13255 | 1015
Data | 11/30/2022 | 03:40:56;322 | 99.9928 | 152 | 185.7305 | 99.6667 | 03 | 40 | 56 | 13256 | 1016
Data | 11/30/2022 | 03:40:57;322 | 99.9895 | 152 | 185.4589 | 99.6667 | 03 | 40 | 57 | 13257 | 1017
Data | 11/30/2022 | 03:40:58;322 | 99.9805 | 152 | 185.334 | 99.6667 | 03 | 40 | 58 | 13258 | 1018
Data | 11/30/2022 | 03:40:59;322 | 99.9754 | 152 | 185.1731 | 99.6667 | 03 | 40 | 59 | 13259 | 1019
Data | 11/30/2022 | 03:41:00;322 | 99.9685 | 152 | 184.9639 | 99.6667 | 03 | 41 | 00 | 13260 | 1020
Data | 11/30/2022 | 03:41:01;322 | 99.9696 | 152 | 184.7177 | 99.6667 | 03 | 41 | 01 | 13261 | 1021
Data | 11/30/2022 | 03:41:02;322 | 99.9668 | 152 | 184.5885 | 99.6667 | 03 | 41 | 02 | 13262 | 1022
Data | 11/30/2022 | 03:41:03;322 | 99.9634 | 152 | 184.2921 | 99.6667 | 03 | 41 | 03 | 13263 | 1023
Data | 11/30/2022 | 03:41:04;322 | 99.9651 | 152 | 183.9596 | 99.6667 | 03 | 41 | 04 | 13264 | 1024
Data | 11/30/2022 | 03:41:05;322 | 99.964 | 152 | 183.7596 | 99.6667 | 03 | 41 | 05 | 13265 | 1025
Data | 11/30/2022 | 03:41:06;322 | 99.9614 | 152 | 183.6169 | 99.6667 | 03 | 41 | 06 | 13266 | 1026
Data | 11/30/2022 | 03:41:07;322 | 99.9638 | 152 | 183.4257 | 99.6667 | 03 | 41 | 07 | 13267 | 1027
Data | 11/30/2022 | 03:41:08;322 | 99.9556 | 152 | 183.4008 | 99.6667 | 03 | 41 | 08 | 13268 | 1028
Data | 11/30/2022 | 03:41:09;322 | 99.96 | 152 | 183.1836 | 99.6667 | 03 | 41 | 09 | 13269 | 1029
Data | 11/30/2022 | 03:41:10;322 | 99.9693 | 152 | 182.8033 | 99.6667 | 03 | 41 | 10 | 13270 | 1030
Data | 11/30/2022 | 03:41:11;322 | 99.9785 | 152 | 182.5313 | 99.6667 | 03 | 41 | 11 | 13271 | 1031
Data | 11/30/2022 | 03:41:12;322 | 99.9869 | 152 | 182.2561 | 99.6667 | 03 | 41 | 12 | 13272 | 1032
Data | 11/30/2022 | 03:41:13;322 | 99.995 | 152 | 182.1311 | 99.6667 | 03 | 41 | 13 | 13273 | 1033
Data | 11/30/2022 | 03:41:14;322 | 100.0056 | 152 | 181.9 | 99.6667 | 03 | 41 | 14 | 13274 | 1034
Data | 11/30/2022 | 03:41:15;322 | 100.0158 | 152 | 181.6326 | 99.6667 | 03 | 41 | 15 | 13275 | 1035
Data | 11/30/2022 | 03:41:16;322 | 100.0175 | 152 | 181.6063 | 99.6667 | 03 | 41 | 16 | 13276 | 1036
Data | 11/30/2022 | 03:41:17;322 | 100.0247 | 152 | 181.4873 | 99.6667 | 03 | 41 | 17 | 13277 | 1037
Data | 11/30/2022 | 03:41:18;322 | 100.0294 | 152 | 181.3527 | 99.6667 | 03 | 41 | 18 | 13278 | 1038
Data | 11/30/2022 | 03:41:19;322 | 100.0386 | 152 | 181.2118 | 99.6667 | 03 | 41 | 19 | 13279 | 1039
Data | 11/30/2022 | 03:41:20;322 | 100.0474 | 152 | 180.9416 | 99.6667 | 03 | 41 | 20 | 13280 | 1040
Data | 11/30/2022 | 03:41:21;322 | 100.0515 | 152 | 180.713 | 99.6667 | 03 | 41 | 21 | 13281 | 1041
Data | 11/30/2022 | 03:41:22;322 | 100.0507 | 152 | 180.6355 | 99.6667 | 03 | 41 | 22 | 13282 | 1042
Data | 11/30/2022 | 03:41:23;322 | 100.0485 | 152 | 180.6314 | 99.6667 | 03 | 41 | 23 | 13283 | 1043
Data | 11/30/2022 | 03:41:24;322 | 100.0468 | 152 | 180.5707 | 99.6667 | 03 | 41 | 24 | 13284 | 1044
Data | 11/30/2022 | 03:41:25;322 | 100.0428 | 152 | 180.515 | 99.6667 | 03 | 41 | 25 | 13285 | 1045
Data | 11/30/2022 | 03:41:26;322 | 100.0389 | 152 | 180.5435 | 99.6667 | 03 | 41 | 26 | 13286 | 1046
Data | 11/30/2022 | 03:41:27;322 | 100.0308 | 152 | 180.5377 | 99.6667 | 03 | 41 | 27 | 13287 | 1047
Data | 11/30/2022 | 03:41:28;322 | 100.0218 | 152 | 180.4321 | 99.6667 | 03 | 41 | 28 | 13288 | 1048
Data | 11/30/2022 | 03:41:29;322 | 100.0132 | 152 | 180.3304 | 99.6667 | 03 | 41 | 29 | 13289 | 1049
Data | 11/30/2022 | 03:41:30;322 | 100.011 | 152 | 180.2162 | 99.6667 | 03 | 41 | 30 | 13290 | 1050
Data | 11/30/2022 | 03:41:31;322 | 100.0106 | 152 | 179.9676 | 99.6667 | 03 | 41 | 31 | 13291 | 1051
Data | 11/30/2022 | 03:41:32;322 | 100.008 | 152 | 179.8453 | 99.6667 | 03 | 41 | 32 | 13292 | 1052
Data | 11/30/2022 | 03:41:33;322 | 100.008 | 152 | 179.7022 | 99.6667 | 03 | 41 | 33 | 13293 | 1053
Data | 11/30/2022 | 03:41:34;322 | 100.0007 | 152 | 179.7067 | 99.6667 | 03 | 41 | 34 | 13294 | 1054
Data | 11/30/2022 | 03:41:35;322 | 99.9977 | 152 | 179.5491 | 99.6667 | 03 | 41 | 35 | 13295 | 1055
Data | 11/30/2022 | 03:41:36;322 | 99.9903 | 152 | 179.6214 | 99.6667 | 03 | 41 | 36 | 13296 | 1056
Data | 11/30/2022 | 03:41:37;322 | 99.9824 | 152 | 179.7541 | 99.6667 | 03 | 41 | 37 | 13297 | 1057
Data | 11/30/2022 | 03:41:38;322 | 99.9825 | 152 | 179.4913 | 99.6667 | 03 | 41 | 38 | 13298 | 1058
Data | 11/30/2022 | 03:41:39;322 | 99.9734 | 152 | 179.5239 | 99.6667 | 03 | 41 | 39 | 13299 | 1059
Data | 11/30/2022 | 03:41:40;322 | 99.9754 | 152 | 179.4248 | 99.6667 | 03 | 41 | 40 | 13300 | 1060
Data | 11/30/2022 | 03:41:41;322 | 99.97 | 152 | 179.2952 | 99.6667 | 03 | 41 | 41 | 13301 | 1061
Data | 11/30/2022 | 03:41:42;322 | 99.9628 | 152 | 179.1946 | 99.6667 | 03 | 41 | 42 | 13302 | 1062
Data | 11/30/2022 | 03:41:43;322 | 99.9623 | 152 | 179.0769 | 99.6667 | 03 | 41 | 43 | 13303 | 1063
Data | 11/30/2022 | 03:41:44;322 | 99.958 | 152 | 179.0161 | 99.6667 | 03 | 41 | 44 | 13304 | 1064
Data | 11/30/2022 | 03:41:45;322 | 99.9622 | 152 | 178.7164 | 99.6667 | 03 | 41 | 45 | 13305 | 1065
Data | 11/30/2022 | 03:41:46;322 | 99.9644 | 152 | 178.5882 | 99.6667 | 03 | 41 | 46 | 13306 | 1066
Data | 11/30/2022 | 03:41:47;322 | 99.9706 | 152 | 178.574 | 99.6667 | 03 | 41 | 47 | 13307 | 1067
Data | 11/30/2022 | 03:41:48;322 | 99.9784 | 152 | 178.3765 | 99.6667 | 03 | 41 | 48 | 13308 | 1068
Data | 11/30/2022 | 03:41:49;322 | 99.9883 | 152 | 178.2756 | 99.6667 | 03 | 41 | 49 | 13309 | 1069
Data | 11/30/2022 | 03:41:50;322 | 99.9923 | 152 | 178.3503 | 99.6667 | 03 | 41 | 50 | 13310 | 1070
Data | 11/30/2022 | 03:41:51;322 | 100.0026 | 152 | 178.2876 | 99.6667 | 03 | 41 | 51 | 13311 | 1071
Data | 11/30/2022 | 03:41:52;322 | 100.0106 | 152 | 178.1743 | 99.6667 | 03 | 41 | 52 | 13312 | 1072
Data | 11/30/2022 | 03:41:53;322 | 100.0112 | 152 | 178.2357 | 99.6667 | 03 | 41 | 53 | 13313 | 1073
Data | 11/30/2022 | 03:41:54;322 | 100.0138 | 152 | 178.326 | 99.6667 | 03 | 41 | 54 | 13314 | 1074
Data | 11/30/2022 | 03:41:55;322 | 100.0148 | 152 | 178.3149 | 99.6667 | 03 | 41 | 55 | 13315 | 1075
Data | 11/30/2022 | 03:41:56;322 | 100.0174 | 152 | 178.3073 | 99.6667 | 03 | 41 | 56 | 13316 | 1076
Data | 11/30/2022 | 03:41:57;322 | 100.0162 | 152 | 178.322 | 99.6667 | 03 | 41 | 57 | 13317 | 1077
Data | 11/30/2022 | 03:41:58;322 | 100.0092 | 152 | 178.3436 | 99.6667 | 03 | 41 | 58 | 13318 | 1078
Data | 11/30/2022 | 03:41:59;322 | 100.0073 | 152 | 178.3555 | 99.6667 | 03 | 41 | 59 | 13319 | 1079
Data | 11/30/2022 | 03:42:00;322 | 100.0014 | 152 | 178.2643 | 99.6667 | 03 | 42 | 00 | 13320 | 1080
Data | 11/30/2022 | 03:42:01;322 | 99.9954 | 152 | 178.1901 | 99.6667 | 03 | 42 | 01 | 13321 | 1081
Data | 11/30/2022 | 03:42:02;322 | 99.9925 | 152 | 178.0934 | 99.6667 | 03 | 42 | 02 | 13322 | 1082
Data | 11/30/2022 | 03:42:03;322 | 99.9904 | 152 | 178.0484 | 99.6667 | 03 | 42 | 03 | 13323 | 1083
Data | 11/30/2022 | 03:42:04;322 | 99.9896 | 152 | 178.0616 | 99.6667 | 03 | 42 | 04 | 13324 | 1084
Data | 11/30/2022 | 03:42:05;322 | 99.9812 | 152 | 178.1609 | 99.6667 | 03 | 42 | 05 | 13325 | 1085
Data | 11/30/2022 | 03:42:06;322 | 99.9768 | 152 | 178.08 | 99.6667 | 03 | 42 | 06 | 13326 | 1086
Data | 11/30/2022 | 03:42:07;322 | 99.973 | 152 | 178.0133 | 99.6667 | 03 | 42 | 07 | 13327 | 1087
Data | 11/30/2022 | 03:42:08;322 | 99.9714 | 152 | 177.9226 | 99.6667 | 03 | 42 | 08 | 13328 | 1088
Data | 11/30/2022 | 03:42:09;322 | 99.9762 | 152 | 177.6662 | 99.6667 | 03 | 42 | 09 | 13329 | 1089
Data | 11/30/2022 | 03:42:10;322 | 99.9759 | 152 | 177.6469 | 99.6667 | 03 | 42 | 10 | 13330 | 1090
Data | 11/30/2022 | 03:42:11;322 | 99.9792 | 152 | 177.6202 | 99.6667 | 03 | 42 | 11 | 13331 | 1091
Data | 11/30/2022 | 03:42:12;322 | 99.9799 | 152 | 177.6158 | 99.6667 | 03 | 42 | 12 | 13332 | 1092
Data | 11/30/2022 | 03:42:13;322 | 99.9804 | 152 | 177.6009 | 99.6667 | 03 | 42 | 13 | 13333 | 1093
Data | 11/30/2022 | 03:42:14;322 | 99.982 | 152 | 177.537 | 99.6667 | 03 | 42 | 14 | 13334 | 1094
Data | 11/30/2022 | 03:42:15;322 | 99.9796 | 152 | 177.6095 | 99.6667 | 03 | 42 | 15 | 13335 | 1095
Data | 11/30/2022 | 03:42:16;322 | 99.9827 | 152 | 177.3941 | 99.6667 | 03 | 42 | 16 | 13336 | 1096
Data | 11/30/2022 | 03:42:17;322 | 99.9789 | 152 | 177.3716 | 99.6667 | 03 | 42 | 17 | 13337 | 1097
Data | 11/30/2022 | 03:42:18;322 | 99.9831 | 152 | 177.3549 | 99.6667 | 03 | 42 | 18 | 13338 | 1098
Data | 11/30/2022 | 03:42:19;322 | 99.9826 | 152 | 177.2251 | 99.6667 | 03 | 42 | 19 | 13339 | 1099
Data | 11/30/2022 | 03:42:20;322 | 99.984 | 152 | 177.1068 | 99.6667 | 03 | 42 | 20 | 13340 | 1100
Data | 11/30/2022 | 03:42:21;322 | 99.9856 | 152 | 177.1618 | 99.6667 | 03 | 42 | 21 | 13341 | 1101
Data | 11/30/2022 | 03:42:22;322 | 99.9823 | 152 | 177.1978 | 99.6667 | 03 | 42 | 22 | 13342 | 1102
Data | 11/30/2022 | 03:42:23;322 | 99.983 | 152 | 177.0891 | 99.6667 | 03 | 42 | 23 | 13343 | 1103
Data | 11/30/2022 | 03:42:24;322 | 99.9858 | 152 | 177.1256 | 99.6667 | 03 | 42 | 24 | 13344 | 1104
Data | 11/30/2022 | 03:42:25;322 | 99.9845 | 152 | 177.1075 | 99.6667 | 03 | 42 | 25 | 13345 | 1105
Data | 11/30/2022 | 03:42:26;322 | 99.99 | 152 | 177.0249 | 99.6667 | 03 | 42 | 26 | 13346 | 1106
Data | 11/30/2022 | 03:42:27;322 | 99.9984 | 152 | 177.0497 | 99.6667 | 03 | 42 | 27 | 13347 | 1107
Data | 11/30/2022 | 03:42:28;322 | 100.0146 | 152 | 176.943 | 99.6667 | 03 | 42 | 28 | 13348 | 1108
Data | 11/30/2022 | 03:42:29;322 | 100.0356 | 152 | 176.8053 | 99.6667 | 03 | 42 | 29 | 13349 | 1109
Data | 11/30/2022 | 03:42:30;322 | 100.0478 | 152 | 176.7411 | 99.6667 | 03 | 42 | 30 | 13350 | 1110
Data | 11/30/2022 | 03:42:31;322 | 100.0589 | 152 | 176.7611 | 99.6667 | 03 | 42 | 31 | 13351 | 1111
Data | 11/30/2022 | 03:42:32;322 | 100.0658 | 152 | 176.8166 | 99.6667 | 03 | 42 | 32 | 13352 | 1112
Data | 11/30/2022 | 03:42:33;322 | 100.0728 | 152 | 176.7247 | 99.6667 | 03 | 42 | 33 | 13353 | 1113
Data | 11/30/2022 | 03:42:34;322 | 100.0726 | 152 | 176.7849 | 99.6667 | 03 | 42 | 34 | 13354 | 1114
Data | 11/30/2022 | 03:42:35;322 | 100.0724 | 152 | 176.9274 | 99.6667 | 03 | 42 | 35 | 13355 | 1115
Data | 11/30/2022 | 03:42:36;322 | 100.0674 | 152 | 176.8806 | 99.6667 | 03 | 42 | 36 | 13356 | 1116
Data | 11/30/2022 | 03:42:37;322 | 100.0572 | 152 | 176.9984 | 99.6667 | 03 | 42 | 37 | 13357 | 1117
Data | 11/30/2022 | 03:42:38;322 | 100.0492 | 152 | 177.1281 | 99.6667 | 03 | 42 | 38 | 13358 | 1118
Data | 11/30/2022 | 03:42:39;322 | 100.0377 | 152 | 177.1409 | 99.6667 | 03 | 42 | 39 | 13359 | 1119
Data | 11/30/2022 | 03:42:40;322 | 100.025 | 152 | 177.1866 | 99.6667 | 03 | 42 | 40 | 13360 | 1120
Data | 11/30/2022 | 03:42:41;322 | 100.0191 | 152 | 177.1575 | 99.6667 | 03 | 42 | 41 | 13361 | 1121
Data | 11/30/2022 | 03:42:42;322 | 100.0125 | 152 | 177.1738 | 99.6667 | 03 | 42 | 42 | 13362 | 1122
Data | 11/30/2022 | 03:42:43;322 | 100.004 | 152 | 177.039 | 99.6667 | 03 | 42 | 43 | 13363 | 1123
Data | 11/30/2022 | 03:42:44;322 | 100.0015 | 152 | 177.0667 | 99.6667 | 03 | 42 | 44 | 13364 | 1124
Data | 11/30/2022 | 03:42:45;322 | 99.9954 | 152 | 177.1242 | 99.6667 | 03 | 42 | 45 | 13365 | 1125
Data | 11/30/2022 | 03:42:46;322 | 99.9925 | 152 | 177.1315 | 99.6667 | 03 | 42 | 46 | 13366 | 1126
Data | 11/30/2022 | 03:42:47;322 | 99.9863 | 152 | 177.0945 | 99.6667 | 03 | 42 | 47 | 13367 | 1127
Data | 11/30/2022 | 03:42:48;322 | 99.9846 | 152 | 177.0029 | 99.6667 | 03 | 42 | 48 | 13368 | 1128
Data | 11/30/2022 | 03:42:49;322 | 99.9824 | 152 | 177.0305 | 99.6667 | 03 | 42 | 49 | 13369 | 1129
Data | 11/30/2022 | 03:42:50;322 | 99.9756 | 152 | 176.9701 | 99.6667 | 03 | 42 | 50 | 13370 | 1130
Data | 11/30/2022 | 03:42:51;322 | 99.9762 | 152 | 176.9042 | 99.6667 | 03 | 42 | 51 | 13371 | 1131
Data | 11/30/2022 | 03:42:52;322 | 99.9769 | 152 | 176.9665 | 99.6667 | 03 | 42 | 52 | 13372 | 1132
Data | 11/30/2022 | 03:42:53;322 | 99.9779 | 152 | 176.9067 | 99.6667 | 03 | 42 | 53 | 13373 | 1133
Data | 11/30/2022 | 03:42:54;322 | 99.9772 | 152 | 176.8611 | 99.6667 | 03 | 42 | 54 | 13374 | 1134
Data | 11/30/2022 | 03:42:55;322 | 99.983 | 152 | 176.8345 | 99.6667 | 03 | 42 | 55 | 13375 | 1135
Data | 11/30/2022 | 03:42:56;322 | 99.9837 | 152 | 176.8454 | 99.6667 | 03 | 42 | 56 | 13376 | 1136
Data | 11/30/2022 | 03:42:57;322 | 99.984 | 152 | 176.7495 | 99.6667 | 03 | 42 | 57 | 13377 | 1137
Data | 11/30/2022 | 03:42:58;322 | 99.9827 | 152 | 176.7128 | 99.6667 | 03 | 42 | 58 | 13378 | 1138
Data | 11/30/2022 | 03:42:59;322 | 99.9829 | 152 | 176.7039 | 99.6667 | 03 | 42 | 59 | 13379 | 1139
Data | 11/30/2022 | 03:43:00;322 | 99.9785 | 152 | 176.6773 | 99.6667 | 03 | 43 | 00 | 13380 | 1140
Data | 11/30/2022 | 03:43:01;322 | 99.9761 | 152 | 176.6828 | 99.6667 | 03 | 43 | 01 | 13381 | 1141
Data | 11/30/2022 | 03:43:02;322 | 99.9758 | 152 | 176.7531 | 99.6667 | 03 | 43 | 02 | 13382 | 1142
Data | 11/30/2022 | 03:43:03;322 | 99.9738 | 152 | 176.7772 | 99.6667 | 03 | 43 | 03 | 13383 | 1143
Data | 11/30/2022 | 03:43:04;322 | 99.9727 | 152 | 176.7936 | 99.6667 | 03 | 43 | 04 | 13384 | 1144
Data | 11/30/2022 | 03:43:05;322 | 99.9744 | 152 | 176.756 | 99.6667 | 03 | 43 | 05 | 13385 | 1145
Data | 11/30/2022 | 03:43:06;322 | 99.973 | 152 | 176.7159 | 99.6667 | 03 | 43 | 06 | 13386 | 1146
Data | 11/30/2022 | 03:43:07;322 | 99.9739 | 152 | 176.5804 | 99.6667 | 03 | 43 | 07 | 13387 | 1147
Data | 11/30/2022 | 03:43:08;322 | 99.9815 | 152 | 176.5092 | 99.6667 | 03 | 43 | 08 | 13388 | 1148
Data | 11/30/2022 | 03:43:09;322 | 99.9789 | 152 | 176.5337 | 99.6667 | 03 | 43 | 09 | 13389 | 1149
Data | 11/30/2022 | 03:43:10;322 | 99.9788 | 152 | 176.4778 | 99.6667 | 03 | 43 | 10 | 13390 | 1150
Data | 11/30/2022 | 03:43:11;322 | 99.9778 | 152 | 176.4613 | 99.6667 | 03 | 43 | 11 | 13391 | 1151
Data | 11/30/2022 | 03:43:12;322 | 99.982 | 152 | 176.4953 | 99.6667 | 03 | 43 | 12 | 13392 | 1152
Data | 11/30/2022 | 03:43:13;322 | 99.986 | 152 | 176.4828 | 99.6667 | 03 | 43 | 13 | 13393 | 1153
Data | 11/30/2022 | 03:43:14;322 | 99.9837 | 152 | 176.4941 | 99.6667 | 03 | 43 | 14 | 13394 | 1154
Data | 11/30/2022 | 03:43:15;322 | 99.992 | 152 | 176.4022 | 99.6667 | 03 | 43 | 15 | 13395 | 1155
Data | 11/30/2022 | 03:43:16;322 | 99.9896 | 152 | 176.395 | 99.6667 | 03 | 43 | 16 | 13396 | 1156
Data | 11/30/2022 | 03:43:17;322 | 99.9971 | 152 | 176.185 | 99.6667 | 03 | 43 | 17 | 13397 | 1157
Data | 11/30/2022 | 03:43:18;322 | 100.0006 | 152 | 176.1684 | 99.6667 | 03 | 43 | 18 | 13398 | 1158
Data | 11/30/2022 | 03:43:19;322 | 100.0085 | 152 | 176.2173 | 99.6667 | 03 | 43 | 19 | 13399 | 1159
Data | 11/30/2022 | 03:43:20;322 | 100.0084 | 152 | 176.173 | 99.6667 | 03 | 43 | 20 | 13400 | 1160
Data | 11/30/2022 | 03:43:21;322 | 100.0127 | 152 | 176.1531 | 99.6667 | 03 | 43 | 21 | 13401 | 1161
Data | 11/30/2022 | 03:43:22;322 | 100.0048 | 152 | 176.3249 | 99.6667 | 03 | 43 | 22 | 13402 | 1162
Data | 11/30/2022 | 03:43:23;322 | 100.0045 | 152 | 176.342 | 99.6667 | 03 | 43 | 23 | 13403 | 1163
Data | 11/30/2022 | 03:43:24;322 | 99.9968 | 152 | 176.2869 | 99.6667 | 03 | 43 | 24 | 13404 | 1164
Data | 11/30/2022 | 03:43:25;322 | 99.9893 | 152 | 176.3554 | 99.6667 | 03 | 43 | 25 | 13405 | 1165
Data | 11/30/2022 | 03:43:26;322 | 99.9894 | 152 | 176.2759 | 99.6667 | 03 | 43 | 26 | 13406 | 1166
Data | 11/30/2022 | 03:43:27;322 | 99.9794 | 152 | 176.3604 | 99.6667 | 03 | 43 | 27 | 13407 | 1167
Data | 11/30/2022 | 03:43:28;322 | 99.9706 | 152 | 176.4262 | 99.6667 | 03 | 43 | 28 | 13408 | 1168
Data | 11/30/2022 | 03:43:29;322 | 99.9657 | 152 | 176.5067 | 99.6667 | 03 | 43 | 29 | 13409 | 1169
Data | 11/30/2022 | 03:43:30;322 | 99.9501 | 152 | 176.6299 | 99.6667 | 03 | 43 | 30 | 13410 | 1170
Data | 11/30/2022 | 03:43:31;322 | 99.95 | 152 | 176.5118 | 99.6667 | 03 | 43 | 31 | 13411 | 1171
Data | 11/30/2022 | 03:43:32;322 | 99.9443 | 152 | 176.4971 | 99.6667 | 03 | 43 | 32 | 13412 | 1172
Data | 11/30/2022 | 03:43:33;322 | 99.9438 | 152 | 176.4233 | 99.6667 | 03 | 43 | 33 | 13413 | 1173
Data | 11/30/2022 | 03:43:34;322 | 99.9454 | 152 | 176.3149 | 99.6667 | 03 | 43 | 34 | 13414 | 1174
Data | 11/30/2022 | 03:43:35;322 | 99.9446 | 152 | 176.3469 | 99.6667 | 03 | 43 | 35 | 13415 | 1175
Data | 11/30/2022 | 03:43:36;322 | 99.9408 | 152 | 176.3655 | 99.6667 | 03 | 43 | 36 | 13416 | 1176
Data | 11/30/2022 | 03:43:37;322 | 99.944 | 152 | 176.2771 | 99.6667 | 03 | 43 | 37 | 13417 | 1177
Data | 11/30/2022 | 03:43:38;322 | 99.9392 | 152 | 176.2564 | 99.6667 | 03 | 43 | 38 | 13418 | 1178
Data | 11/30/2022 | 03:43:39;322 | 99.9468 | 152 | 176.1538 | 99.6667 | 03 | 43 | 39 | 13419 | 1179
Data | 11/30/2022 | 03:43:40;322 | 99.9559 | 152 | 176.1265 | 99.6667 | 03 | 43 | 40 | 13420 | 1180
Data | 11/30/2022 | 03:43:41;322 | 99.9628 | 152 | 176.0674 | 99.6667 | 03 | 43 | 41 | 13421 | 1181
Data | 11/30/2022 | 03:43:42;322 | 99.9758 | 152 | 175.9949 | 99.6667 | 03 | 43 | 42 | 13422 | 1182
Data | 11/30/2022 | 03:43:43;322 | 99.9834 | 152 | 175.9744 | 99.6667 | 03 | 43 | 43 | 13423 | 1183
Data | 11/30/2022 | 03:43:44;322 | 99.9904 | 152 | 175.9522 | 99.6667 | 03 | 43 | 44 | 13424 | 1184
Data | 11/30/2022 | 03:43:45;322 | 99.9997 | 152 | 175.9053 | 99.6667 | 03 | 43 | 45 | 13425 | 1185
Data | 11/30/2022 | 03:43:46;322 | 100.0088 | 152 | 176.0172 | 99.6667 | 03 | 43 | 46 | 13426 | 1186
Data | 11/30/2022 | 03:43:47;322 | 100.0137 | 152 | 176.0686 | 99.6667 | 03 | 43 | 47 | 13427 | 1187
Data | 11/30/2022 | 03:43:48;322 | 100.0203 | 152 | 176.0097 | 99.6667 | 03 | 43 | 48 | 13428 | 1188
Data | 11/30/2022 | 03:43:49;322 | 100.0287 | 152 | 176.0083 | 99.6667 | 03 | 43 | 49 | 13429 | 1189
Data | 11/30/2022 | 03:43:50;322 | 100.0306 | 152 | 176.0231 | 99.6667 | 03 | 43 | 50 | 13430 | 1190
Data | 11/30/2022 | 03:43:51;322 | 100.033 | 152 | 175.9562 | 99.6667 | 03 | 43 | 51 | 13431 | 1191
Data | 11/30/2022 | 03:43:52;322 | 100.0323 | 152 | 176.0051 | 99.6667 | 03 | 43 | 52 | 13432 | 1192
Data | 11/30/2022 | 03:43:53;322 | 100.0352 | 152 | 176.0544 | 99.6667 | 03 | 43 | 53 | 13433 | 1193
Data | 11/30/2022 | 03:43:54;322 | 100.0344 | 152 | 176.0806 | 99.6667 | 03 | 43 | 54 | 13434 | 1194
Data | 11/30/2022 | 03:43:55;322 | 100.0315 | 152 | 176.099 | 99.6667 | 03 | 43 | 55 | 13435 | 1195
Data | 11/30/2022 | 03:43:56;322 | 100.0282 | 152 | 176.0976 | 99.6667 | 03 | 43 | 56 | 13436 | 1196
Data | 11/30/2022 | 03:43:57;322 | 100.0216 | 152 | 176.1808 | 99.6667 | 03 | 43 | 57 | 13437 | 1197
Data | 11/30/2022 | 03:43:58;322 | 100.0226 | 152 | 176.0725 | 99.6667 | 03 | 43 | 58 | 13438 | 1198
Data | 11/30/2022 | 03:43:59;322 | 100.0199 | 152 | 176.1345 | 99.6667 | 03 | 43 | 59 | 13439 | 1199
Data | 11/30/2022 | 03:44:00;322 | 100.0123 | 152 | 176.2313 | 99.6667 | 03 | 44 | 00 | 13440 | 1200
Data | 11/30/2022 | 03:44:01;322 | 100.0069 | 152 | 176.1309 | 100 | 03 | 44 | 01 | 13441 | 1201
Data | 11/30/2022 | 03:44:02;322 | 99.9997 | 152 | 176.0801 | 100 | 03 | 44 | 02 | 13442 | 1202
Data | 11/30/2022 | 03:44:03;322 | 99.9966 | 152 | 176.0981 | 100 | 03 | 44 | 03 | 13443 | 1203
Data | 11/30/2022 | 03:44:04;322 | 99.9934 | 152 | 175.9517 | 100 | 03 | 44 | 04 | 13444 | 1204
Data | 11/30/2022 | 03:44:05;322 | 99.9883 | 152 | 175.9444 | 100 | 03 | 44 | 05 | 13445 | 1205
Data | 11/30/2022 | 03:44:06;322 | 99.9905 | 152 | 175.8842 | 100 | 03 | 44 | 06 | 13446 | 1206
Data | 11/30/2022 | 03:44:07;322 | 99.9889 | 152 | 175.7696 | 100 | 03 | 44 | 07 | 13447 | 1207
Data | 11/30/2022 | 03:44:08;322 | 99.992 | 152 | 175.3958 | 100 | 03 | 44 | 08 | 13448 | 1208
Data | 11/30/2022 | 03:44:09;322 | 99.9989 | 152 | 175.2231 | 100 | 03 | 44 | 09 | 13449 | 1209
Data | 11/30/2022 | 03:44:10;322 | 100.0031 | 152 | 174.908 | 100 | 03 | 44 | 10 | 13450 | 1210
Data | 11/30/2022 | 03:44:11;322 | 100.0113 | 152 | 174.703 | 100 | 03 | 44 | 11 | 13451 | 1211
Data | 11/30/2022 | 03:44:12;322 | 100.0169 | 152 | 174.4758 | 100 | 03 | 44 | 12 | 13452 | 1212
Data | 11/30/2022 | 03:44:13;322 | 100.0187 | 152 | 174.3458 | 100 | 03 | 44 | 13 | 13453 | 1213
Data | 11/30/2022 | 03:44:14;322 | 100.023 | 152 | 174.0218 | 100 | 03 | 44 | 14 | 13454 | 1214
Data | 11/30/2022 | 03:44:15;322 | 100.0242 | 152 | 173.6729 | 100 | 03 | 44 | 15 | 13455 | 1215
Data | 11/30/2022 | 03:44:16;322 | 100.0235 | 152 | 173.4264 | 100 | 03 | 44 | 16 | 13456 | 1216
Data | 11/30/2022 | 03:44:17;322 | 100.0226 | 152 | 173.1659 | 100 | 03 | 44 | 17 | 13457 | 1217
Data | 11/30/2022 | 03:44:18;322 | 100.0306 | 152 | 172.7001 | 100 | 03 | 44 | 18 | 13458 | 1218
Data | 11/30/2022 | 03:44:19;322 | 100.0315 | 152 | 172.3902 | 100 | 03 | 44 | 19 | 13459 | 1219
Data | 11/30/2022 | 03:44:20;322 | 100.0347 | 152 | 172.0619 | 100 | 03 | 44 | 20 | 13460 | 1220
Data | 11/30/2022 | 03:44:21;322 | 100.037 | 152 | 171.6428 | 100 | 03 | 44 | 21 | 13461 | 1221
Data | 11/30/2022 | 03:44:22;322 | 100.0342 | 152 | 171.3155 | 100 | 03 | 44 | 22 | 13462 | 1222
Data | 11/30/2022 | 03:44:23;322 | 100.0328 | 152 | 171.0795 | 100 | 03 | 44 | 23 | 13463 | 1223
Data | 11/30/2022 | 03:44:24;322 | 100.0247 | 152 | 170.7857 | 100 | 03 | 44 | 24 | 13464 | 1224
Data | 11/30/2022 | 03:44:25;322 | 100.0226 | 152 | 170.4504 | 100 | 03 | 44 | 25 | 13465 | 1225
Data | 11/30/2022 | 03:44:26;322 | 100.0227 | 152 | 170.1378 | 100 | 03 | 44 | 26 | 13466 | 1226
Data | 11/30/2022 | 03:44:27;322 | 100.0161 | 152 | 169.864 | 100 | 03 | 44 | 27 | 13467 | 1227
Data | 11/30/2022 | 03:44:28;322 | 100.0162 | 152 | 169.5437 | 100 | 03 | 44 | 28 | 13468 | 1228
Data | 11/30/2022 | 03:44:29;322 | 100.0131 | 152 | 169.4276 | 100 | 03 | 44 | 29 | 13469 | 1229
Data | 11/30/2022 | 03:44:30;322 | 100.0105 | 152 | 169.2697 | 100 | 03 | 44 | 30 | 13470 | 1230
Data | 11/30/2022 | 03:44:31;322 | 100.0043 | 152 | 168.9734 | 100 | 03 | 44 | 31 | 13471 | 1231
Data | 11/30/2022 | 03:44:32;322 | 99.9957 | 152 | 168.8368 | 100 | 03 | 44 | 32 | 13472 | 1232
Data | 11/30/2022 | 03:44:33;322 | 99.9901 | 152 | 168.6232 | 100 | 03 | 44 | 33 | 13473 | 1233
Data | 11/30/2022 | 03:44:34;322 | 99.9833 | 152 | 168.3077 | 100 | 03 | 44 | 34 | 13474 | 1234
Data | 11/30/2022 | 03:44:35;322 | 99.9831 | 152 | 167.9191 | 100 | 03 | 44 | 35 | 13475 | 1235
Data | 11/30/2022 | 03:44:36;322 | 99.975 | 152 | 167.7117 | 100 | 03 | 44 | 36 | 13476 | 1236
Data | 11/30/2022 | 03:44:37;322 | 99.9709 | 152 | 167.5534 | 100 | 03 | 44 | 37 | 13477 | 1237
Data | 11/30/2022 | 03:44:38;322 | 99.9723 | 152 | 167.3174 | 100 | 03 | 44 | 38 | 13478 | 1238
Data | 11/30/2022 | 03:44:39;322 | 99.9734 | 152 | 167.0651 | 100 | 03 | 44 | 39 | 13479 | 1239
Data | 11/30/2022 | 03:44:40;322 | 99.9783 | 152 | 166.6642 | 100 | 03 | 44 | 40 | 13480 | 1240
Data | 11/30/2022 | 03:44:41;322 | 99.9857 | 152 | 166.5841 | 100 | 03 | 44 | 41 | 13481 | 1241
Data | 11/30/2022 | 03:44:42;322 | 99.9853 | 152 | 166.4567 | 100 | 03 | 44 | 42 | 13482 | 1242
Data | 11/30/2022 | 03:44:43;322 | 99.9882 | 152 | 166.0882 | 100 | 03 | 44 | 43 | 13483 | 1243
Data | 11/30/2022 | 03:44:44;322 | 99.9853 | 152 | 165.8276 | 100 | 03 | 44 | 44 | 13484 | 1244
Data | 11/30/2022 | 03:44:45;322 | 99.9881 | 152 | 165.6081 | 100 | 03 | 44 | 45 | 13485 | 1245
Data | 11/30/2022 | 03:44:46;322 | 99.9881 | 152 | 165.3719 | 100 | 03 | 44 | 46 | 13486 | 1246
Data | 11/30/2022 | 03:44:47;322 | 99.9931 | 152 | 165.2 | 100 | 03 | 44 | 47 | 13487 | 1247
Data | 11/30/2022 | 03:44:48;322 | 99.9951 | 152 | 165.0936 | 100 | 03 | 44 | 48 | 13488 | 1248
Data | 11/30/2022 | 03:44:49;322 | 99.9951 | 152 | 164.8847 | 100 | 03 | 44 | 49 | 13489 | 1249
Data | 11/30/2022 | 03:44:50;322 | 100.0009 | 152 | 164.5737 | 100 | 03 | 44 | 50 | 13490 | 1250
Data | 11/30/2022 | 03:44:51;322 | 99.9982 | 152 | 164.478 | 100 | 03 | 44 | 51 | 13491 | 1251
Data | 11/30/2022 | 03:44:52;322 | 99.9989 | 152 | 164.283 | 100 | 03 | 44 | 52 | 13492 | 1252
Data | 11/30/2022 | 03:44:53;322 | 99.9993 | 152 | 163.9909 | 100 | 03 | 44 | 53 | 13493 | 1253
Data | 11/30/2022 | 03:44:54;322 | 99.9985 | 152 | 163.7429 | 100 | 03 | 44 | 54 | 13494 | 1254
Data | 11/30/2022 | 03:44:55;322 | 99.9932 | 152 | 163.6111 | 100 | 03 | 44 | 55 | 13495 | 1255
Data | 11/30/2022 | 03:44:56;322 | 99.992 | 152 | 163.3344 | 100 | 03 | 44 | 56 | 13496 | 1256
Data | 11/30/2022 | 03:44:57;322 | 99.9949 | 152 | 163.2139 | 100 | 03 | 44 | 57 | 13497 | 1257
Data | 11/30/2022 | 03:44:58;322 | 99.9942 | 152 | 163.0371 | 100 | 03 | 44 | 58 | 13498 | 1258
Data | 11/30/2022 | 03:44:59;322 | 99.9977 | 152 | 162.8412 | 100 | 03 | 44 | 59 | 13499 | 1259
Data | 11/30/2022 | 03:45:00;322 | 100.0003 | 152 | 162.7242 | 100 | 03 | 45 | 00 | 13500 | 1260
Data | 11/30/2022 | 03:45:01;322 | 99.9977 | 152 | 162.5687 | 100 | 03 | 45 | 01 | 13501 | 1261
Data | 11/30/2022 | 03:45:02;322 | 99.9958 | 152 | 162.1723 | 100 | 03 | 45 | 02 | 13502 | 1262
Data | 11/30/2022 | 03:45:03;322 | 99.997 | 152 | 162.0802 | 100 | 03 | 45 | 03 | 13503 | 1263
Data | 11/30/2022 | 03:45:04;322 | 99.9956 | 152 | 161.9945 | 100 | 03 | 45 | 04 | 13504 | 1264
Data | 11/30/2022 | 03:45:05;322 | 99.9997 | 152 | 161.6988 | 100 | 03 | 45 | 05 | 13505 | 1265
Data | 11/30/2022 | 03:45:06;322 | 99.9916 | 152 | 161.6694 | 100 | 03 | 45 | 06 | 13506 | 1266
Data | 11/30/2022 | 03:45:07;322 | 99.9872 | 152 | 161.4615 | 100 | 03 | 45 | 07 | 13507 | 1267
Data | 11/30/2022 | 03:45:08;322 | 99.9854 | 152 | 161.2943 | 100 | 03 | 45 | 08 | 13508 | 1268
Data | 11/30/2022 | 03:45:09;322 | 99.9791 | 152 | 161.1351 | 100 | 03 | 45 | 09 | 13509 | 1269
Data | 11/30/2022 | 03:45:10;322 | 99.9808 | 152 | 160.9514 | 100 | 03 | 45 | 10 | 13510 | 1270
Data | 11/30/2022 | 03:45:11;322 | 99.9712 | 152 | 160.7611 | 100 | 03 | 45 | 11 | 13511 | 1271
Data | 11/30/2022 | 03:45:12;322 | 99.9688 | 152 | 160.8101 | 100 | 03 | 45 | 12 | 13512 | 1272
Data | 11/30/2022 | 03:45:13;322 | 99.9698 | 152 | 160.5985 | 100 | 03 | 45 | 13 | 13513 | 1273
Data | 11/30/2022 | 03:45:14;322 | 99.9797 | 152 | 160.2222 | 100 | 03 | 45 | 14 | 13514 | 1274
Data | 11/30/2022 | 03:45:15;322 | 99.991 | 152 | 159.9786 | 100 | 03 | 45 | 15 | 13515 | 1275
Data | 11/30/2022 | 03:45:16;322 | 99.9896 | 152 | 159.8697 | 100 | 03 | 45 | 16 | 13516 | 1276
Data | 11/30/2022 | 03:45:17;322 | 99.9831 | 152 | 159.7618 | 100 | 03 | 45 | 17 | 13517 | 1277
Data | 11/30/2022 | 03:45:18;322 | 99.988 | 152 | 159.7123 | 100 | 03 | 45 | 18 | 13518 | 1278
Data | 11/30/2022 | 03:45:19;322 | 99.981 | 152 | 159.6767 | 100 | 03 | 45 | 19 | 13519 | 1279
Data | 11/30/2022 | 03:45:20;322 | 99.9786 | 152 | 159.3328 | 100 | 03 | 45 | 20 | 13520 | 1280
Data | 11/30/2022 | 03:45:21;322 | 99.9736 | 152 | 159.1955 | 100 | 03 | 45 | 21 | 13521 | 1281
Data | 11/30/2022 | 03:45:22;322 | 99.969 | 152 | 159.0676 | 100 | 03 | 45 | 22 | 13522 | 1282
Data | 11/30/2022 | 03:45:23;322 | 99.9724 | 152 | 158.7979 | 100 | 03 | 45 | 23 | 13523 | 1283
Data | 11/30/2022 | 03:45:24;322 | 99.9712 | 152 | 158.6624 | 100 | 03 | 45 | 24 | 13524 | 1284
Data | 11/30/2022 | 03:45:25;322 | 99.9699 | 152 | 158.5049 | 100 | 03 | 45 | 25 | 13525 | 1285
Data | 11/30/2022 | 03:45:26;322 | 99.9717 | 152 | 158.2064 | 100 | 03 | 45 | 26 | 13526 | 1286
Data | 11/30/2022 | 03:45:27;322 | 99.9685 | 152 | 158.2572 | 100 | 03 | 45 | 27 | 13527 | 1287
Data | 11/30/2022 | 03:45:28;322 | 99.9701 | 152 | 158.1475 | 100 | 03 | 45 | 28 | 13528 | 1288
Data | 11/30/2022 | 03:45:29;322 | 99.9667 | 152 | 157.9507 | 100 | 03 | 45 | 29 | 13529 | 1289
Data | 11/30/2022 | 03:45:30;322 | 99.963 | 152 | 157.8046 | 100 | 03 | 45 | 30 | 13530 | 1290
Data | 11/30/2022 | 03:45:31;322 | 99.963 | 152 | 157.6085 | 100 | 03 | 45 | 31 | 13531 | 1291
Data | 11/30/2022 | 03:45:32;322 | 99.9608 | 152 | 157.5626 | 100 | 03 | 45 | 32 | 13532 | 1292
Data | 11/30/2022 | 03:45:33;322 | 99.9597 | 152 | 157.4191 | 100 | 03 | 45 | 33 | 13533 | 1293
Data | 11/30/2022 | 03:45:34;322 | 99.9627 | 152 | 157.2579 | 100 | 03 | 45 | 34 | 13534 | 1294
Data | 11/30/2022 | 03:45:35;322 | 99.9575 | 152 | 157.2358 | 100 | 03 | 45 | 35 | 13535 | 1295
Data | 11/30/2022 | 03:45:36;322 | 99.9586 | 152 | 157.1995 | 100 | 03 | 45 | 36 | 13536 | 1296
Data | 11/30/2022 | 03:45:37;322 | 99.9611 | 152 | 156.9156 | 100 | 03 | 45 | 37 | 13537 | 1297
Data | 11/30/2022 | 03:45:38;322 | 99.9617 | 152 | 156.7722 | 100 | 03 | 45 | 38 | 13538 | 1298
Data | 11/30/2022 | 03:45:39;322 | 99.962 | 152 | 156.7023 | 100 | 03 | 45 | 39 | 13539 | 1299
Data | 11/30/2022 | 03:45:40;322 | 99.9589 | 152 | 156.7197 | 100 | 03 | 45 | 40 | 13540 | 1300
Data | 11/30/2022 | 03:45:41;322 | 99.9572 | 152 | 156.5669 | 100 | 03 | 45 | 41 | 13541 | 1301
Data | 11/30/2022 | 03:45:42;322 | 99.9549 | 152 | 156.4804 | 100 | 03 | 45 | 42 | 13542 | 1302
Data | 11/30/2022 | 03:45:43;322 | 99.9549 | 152 | 156.2464 | 100 | 03 | 45 | 43 | 13543 | 1303
Data | 11/30/2022 | 03:45:44;322 | 99.9565 | 152 | 156.1494 | 100 | 03 | 45 | 44 | 13544 | 1304
Data | 11/30/2022 | 03:45:45;322 | 99.9609 | 152 | 156.0116 | 100 | 03 | 45 | 45 | 13545 | 1305
Data | 11/30/2022 | 03:45:46;322 | 99.9647 | 152 | 155.6575 | 100 | 03 | 45 | 46 | 13546 | 1306
Data | 11/30/2022 | 03:45:47;322 | 99.9698 | 152 | 155.4655 | 100 | 03 | 45 | 47 | 13547 | 1307
Data | 11/30/2022 | 03:45:48;322 | 99.9755 | 152 | 155.4325 | 100 | 03 | 45 | 48 | 13548 | 1308
Data | 11/30/2022 | 03:45:49;322 | 99.9742 | 152 | 155.4156 | 100 | 03 | 45 | 49 | 13549 | 1309
Data | 11/30/2022 | 03:45:50;322 | 99.9748 | 152 | 155.2752 | 100 | 03 | 45 | 50 | 13550 | 1310
Data | 11/30/2022 | 03:45:51;322 | 99.9755 | 152 | 155.3121 | 100 | 03 | 45 | 51 | 13551 | 1311
Data | 11/30/2022 | 03:45:52;322 | 99.9776 | 152 | 155.1109 | 100 | 03 | 45 | 52 | 13552 | 1312
Data | 11/30/2022 | 03:45:53;322 | 99.99 | 152 | 154.9512 | 100 | 03 | 45 | 53 | 13553 | 1313
Data | 11/30/2022 | 03:45:54;322 | 100.0192 | 152 | 154.5995 | 100 | 03 | 45 | 54 | 13554 | 1314
Data | 11/30/2022 | 03:45:55;322 | 100.0527 | 152 | 154.469 | 100 | 03 | 45 | 55 | 13555 | 1315
Data | 11/30/2022 | 03:45:56;322 | 100.0876 | 152 | 154.1478 | 100 | 03 | 45 | 56 | 13556 | 1316
Data | 11/30/2022 | 03:45:57;322 | 100.1159 | 152 | 153.9444 | 100 | 03 | 45 | 57 | 13557 | 1317
Data | 11/30/2022 | 03:45:58;322 | 100.1248 | 152 | 154.1349 | 100 | 03 | 45 | 58 | 13558 | 1318
Data | 11/30/2022 | 03:45:59;322 | 100.1289 | 152 | 154.1736 | 100 | 03 | 45 | 59 | 13559 | 1319
Data | 11/30/2022 | 03:46:00;322 | 100.1203 | 152 | 154.4459 | 100 | 03 | 46 | 00 | 13560 | 1320
Data | 11/30/2022 | 03:46:01;322 | 100.115 | 152 | 154.4271 | 100 | 03 | 46 | 01 | 13561 | 1321
Data | 11/30/2022 | 03:46:02;322 | 100.1101 | 152 | 154.5085 | 100 | 03 | 46 | 02 | 13562 | 1322
Data | 11/30/2022 | 03:46:03;322 | 100.0979 | 152 | 154.5338 | 100 | 03 | 46 | 03 | 13563 | 1323
Data | 11/30/2022 | 03:46:04;322 | 100.0839 | 152 | 154.7195 | 100 | 03 | 46 | 04 | 13564 | 1324
Data | 11/30/2022 | 03:46:05;322 | 100.072 | 152 | 154.6594 | 100 | 03 | 46 | 05 | 13565 | 1325
Data | 11/30/2022 | 03:46:06;322 | 100.0595 | 152 | 154.581 | 100 | 03 | 46 | 06 | 13566 | 1326
Data | 11/30/2022 | 03:46:07;322 | 100.0454 | 152 | 154.5974 | 100 | 03 | 46 | 07 | 13567 | 1327
Data | 11/30/2022 | 03:46:08;322 | 100.0398 | 152 | 154.4672 | 100 | 03 | 46 | 08 | 13568 | 1328
Data | 11/30/2022 | 03:46:09;322 | 100.0314 | 152 | 154.4641 | 100 | 03 | 46 | 09 | 13569 | 1329
Data | 11/30/2022 | 03:46:10;322 | 100.0275 | 152 | 154.3641 | 100 | 03 | 46 | 10 | 13570 | 1330
Data | 11/30/2022 | 03:46:11;322 | 100.0295 | 152 | 154.3331 | 100 | 03 | 46 | 11 | 13571 | 1331
Data | 11/30/2022 | 03:46:12;322 | 100.0303 | 152 | 154.2386 | 100 | 03 | 46 | 12 | 13572 | 1332
Data | 11/30/2022 | 03:46:13;322 | 100.0286 | 152 | 154.2555 | 100 | 03 | 46 | 13 | 13573 | 1333
Data | 11/30/2022 | 03:46:14;322 | 100.0287 | 152 | 154.2473 | 100 | 03 | 46 | 14 | 13574 | 1334
Data | 11/30/2022 | 03:46:15;322 | 100.0254 | 152 | 154.2969 | 100 | 03 | 46 | 15 | 13575 | 1335
Data | 11/30/2022 | 03:46:16;322 | 100.0176 | 152 | 154.2957 | 100 | 03 | 46 | 16 | 13576 | 1336
Data | 11/30/2022 | 03:46:17;322 | 100.0106 | 152 | 154.268 | 100 | 03 | 46 | 17 | 13577 | 1337
Data | 11/30/2022 | 03:46:18;322 | 100.0063 | 152 | 154.175 | 100 | 03 | 46 | 18 | 13578 | 1338
Data | 11/30/2022 | 03:46:19;322 | 99.9996 | 152 | 154.3809 | 100 | 03 | 46 | 19 | 13579 | 1339
Data | 11/30/2022 | 03:46:20;322 | 99.9956 | 152 | 154.2522 | 100 | 03 | 46 | 20 | 13580 | 1340
Data | 11/30/2022 | 03:46:21;322 | 99.9906 | 152 | 154.2402 | 100 | 03 | 46 | 21 | 13581 | 1341
Data | 11/30/2022 | 03:46:22;322 | 99.9876 | 152 | 154.2585 | 100 | 03 | 46 | 22 | 13582 | 1342
Data | 11/30/2022 | 03:46:23;322 | 99.9933 | 152 | 154.1138 | 100 | 03 | 46 | 23 | 13583 | 1343
Data | 11/30/2022 | 03:46:24;322 | 99.9954 | 152 | 154.0544 | 100 | 03 | 46 | 24 | 13584 | 1344
Data | 11/30/2022 | 03:46:25;322 | 99.9993 | 152 | 153.9892 | 100 | 03 | 46 | 25 | 13585 | 1345
Data | 11/30/2022 | 03:46:26;322 | 99.9993 | 152 | 153.9111 | 100 | 03 | 46 | 26 | 13586 | 1346
Data | 11/30/2022 | 03:46:27;322 | 99.9989 | 152 | 153.8813 | 100 | 03 | 46 | 27 | 13587 | 1347
Data | 11/30/2022 | 03:46:28;322 | 99.9958 | 152 | 153.8856 | 100 | 03 | 46 | 28 | 13588 | 1348
Data | 11/30/2022 | 03:46:29;322 | 99.9975 | 152 | 153.711 | 100 | 03 | 46 | 29 | 13589 | 1349
Data | 11/30/2022 | 03:46:30;322 | 99.9996 | 152 | 153.5286 | 100 | 03 | 46 | 30 | 13590 | 1350
Data | 11/30/2022 | 03:46:31;322 | 100.0104 | 152 | 153.4994 | 100 | 03 | 46 | 31 | 13591 | 1351
Data | 11/30/2022 | 03:46:32;322 | 100.0167 | 152 | 153.3818 | 100 | 03 | 46 | 32 | 13592 | 1352
Data | 11/30/2022 | 03:46:33;322 | 100.0218 | 152 | 153.3478 | 100 | 03 | 46 | 33 | 13593 | 1353
Data | 11/30/2022 | 03:46:34;322 | 100.0321 | 152 | 153.3519 | 100 | 03 | 46 | 34 | 13594 | 1354
Data | 11/30/2022 | 03:46:35;322 | 100.0417 | 152 | 153.3171 | 100 | 03 | 46 | 35 | 13595 | 1355
Data | 11/30/2022 | 03:46:36;322 | 100.048 | 152 | 153.2164 | 100 | 03 | 46 | 36 | 13596 | 1356
Data | 11/30/2022 | 03:46:37;322 | 100.0486 | 152 | 153.3617 | 100 | 03 | 46 | 37 | 13597 | 1357
Data | 11/30/2022 | 03:46:38;322 | 100.0479 | 152 | 153.3681 | 100 | 03 | 46 | 38 | 13598 | 1358
Data | 11/30/2022 | 03:46:39;322 | 100.0426 | 152 | 153.4666 | 100 | 03 | 46 | 39 | 13599 | 1359
Data | 11/30/2022 | 03:46:40;322 | 100.0365 | 152 | 153.4511 | 100 | 03 | 46 | 40 | 13600 | 1360
Data | 11/30/2022 | 03:46:41;322 | 100.0318 | 152 | 153.5217 | 100 | 03 | 46 | 41 | 13601 | 1361
Data | 11/30/2022 | 03:46:42;322 | 100.0269 | 152 | 153.3257 | 100 | 03 | 46 | 42 | 13602 | 1362
Data | 11/30/2022 | 03:46:43;322 | 100.0223 | 152 | 153.3836 | 100 | 03 | 46 | 43 | 13603 | 1363
Data | 11/30/2022 | 03:46:44;322 | 100.0169 | 152 | 153.4638 | 100 | 03 | 46 | 44 | 13604 | 1364
Data | 11/30/2022 | 03:46:45;322 | 100.0136 | 152 | 153.2836 | 100 | 03 | 46 | 45 | 13605 | 1365
Data | 11/30/2022 | 03:46:46;322 | 100.0137 | 152 | 153.3071 | 100 | 03 | 46 | 46 | 13606 | 1366
Data | 11/30/2022 | 03:46:47;322 | 100.0111 | 152 | 153.2487 | 100 | 03 | 46 | 47 | 13607 | 1367
Data | 11/30/2022 | 03:46:48;322 | 100.0123 | 152 | 153.241 | 100 | 03 | 46 | 48 | 13608 | 1368
Data | 11/30/2022 | 03:46:49;322 | 100.0156 | 152 | 153.1728 | 100 | 03 | 46 | 49 | 13609 | 1369
Data | 11/30/2022 | 03:46:50;322 | 100.0147 | 152 | 153.1253 | 100 | 03 | 46 | 50 | 13610 | 1370
Data | 11/30/2022 | 03:46:51;322 | 100.02 | 152 | 153.0788 | 100 | 03 | 46 | 51 | 13611 | 1371
Data | 11/30/2022 | 03:46:52;322 | 100.0144 | 152 | 153.1621 | 100 | 03 | 46 | 52 | 13612 | 1372
Data | 11/30/2022 | 03:46:53;322 | 100.0171 | 152 | 153.1529 | 100 | 03 | 46 | 53 | 13613 | 1373
Data | 11/30/2022 | 03:46:54;322 | 100.0215 | 152 | 152.936 | 100 | 03 | 46 | 54 | 13614 | 1374
Data | 11/30/2022 | 03:46:55;322 | 100.0234 | 152 | 152.9795 | 100 | 03 | 46 | 55 | 13615 | 1375
Data | 11/30/2022 | 03:46:56;322 | 100.0343 | 152 | 152.8162 | 100 | 03 | 46 | 56 | 13616 | 1376
Data | 11/30/2022 | 03:46:57;322 | 100.0391 | 152 | 152.8072 | 100 | 03 | 46 | 57 | 13617 | 1377
Data | 11/30/2022 | 03:46:58;322 | 100.0425 | 152 | 152.8509 | 100 | 03 | 46 | 58 | 13618 | 1378
Data | 11/30/2022 | 03:46:59;322 | 100.049 | 152 | 152.9122 | 100 | 03 | 46 | 59 | 13619 | 1379
Data | 11/30/2022 | 03:47:00;322 | 100.0512 | 152 | 152.9162 | 100 | 03 | 47 | 00 | 13620 | 1380
Data | 11/30/2022 | 03:47:01;322 | 100.069 | 152 | 152.7314 | 100 | 03 | 47 | 01 | 13621 | 1381
Data | 11/30/2022 | 03:47:02;322 | 100.0901 | 152 | 152.5711 | 100 | 03 | 47 | 02 | 13622 | 1382
Data | 11/30/2022 | 03:47:03;322 | 100.1086 | 152 | 152.558 | 100 | 03 | 47 | 03 | 13623 | 1383
Data | 11/30/2022 | 03:47:04;322 | 100.1181 | 152 | 152.5756 | 100 | 03 | 47 | 04 | 13624 | 1384
Data | 11/30/2022 | 03:47:05;322 | 100.1131 | 152 | 152.7114 | 100 | 03 | 47 | 05 | 13625 | 1385
Data | 11/30/2022 | 03:47:06;322 | 100.1004 | 152 | 152.8017 | 100 | 03 | 47 | 06 | 13626 | 1386
Data | 11/30/2022 | 03:47:07;322 | 100.0814 | 152 | 153.0369 | 100 | 03 | 47 | 07 | 13627 | 1387
Data | 11/30/2022 | 03:47:08;322 | 100.0537 | 152 | 153.2187 | 100 | 03 | 47 | 08 | 13628 | 1388
Data | 11/30/2022 | 03:47:09;322 | 100.0341 | 152 | 153.2927 | 100 | 03 | 47 | 09 | 13629 | 1389
Data | 11/30/2022 | 03:47:10;322 | 100.0224 | 152 | 153.1589 | 100 | 03 | 47 | 10 | 13630 | 1390
Data | 11/30/2022 | 03:47:11;322 | 100.0181 | 152 | 153.126 | 100 | 03 | 47 | 11 | 13631 | 1391
Data | 11/30/2022 | 03:47:12;322 | 100.014 | 152 | 153.0723 | 100 | 03 | 47 | 12 | 13632 | 1392
Data | 11/30/2022 | 03:47:13;322 | 100.0112 | 152 | 152.9816 | 100 | 03 | 47 | 13 | 13633 | 1393
Data | 11/30/2022 | 03:47:14;322 | 100.0041 | 152 | 153.1897 | 100 | 03 | 47 | 14 | 13634 | 1394
Data | 11/30/2022 | 03:47:15;322 | 99.9959 | 152 | 153.1313 | 100 | 03 | 47 | 15 | 13635 | 1395
Data | 11/30/2022 | 03:47:16;322 | 99.9907 | 152 | 153.093 | 100 | 03 | 47 | 16 | 13636 | 1396
Data | 11/30/2022 | 03:47:17;322 | 99.9862 | 152 | 153.106 | 100 | 03 | 47 | 17 | 13637 | 1397
Data | 11/30/2022 | 03:47:18;322 | 99.9791 | 152 | 153.1602 | 100 | 03 | 47 | 18 | 13638 | 1398
Data | 11/30/2022 | 03:47:19;322 | 99.9718 | 152 | 152.9706 | 100 | 03 | 47 | 19 | 13639 | 1399
Data | 11/30/2022 | 03:47:20;322 | 99.9709 | 152 | 152.9409 | 100 | 03 | 47 | 20 | 13640 | 1400
Data | 11/30/2022 | 03:47:21;322 | 99.9668 | 152 | 152.9773 | 100 | 03 | 47 | 21 | 13641 | 1401
Data | 11/30/2022 | 03:47:22;322 | 99.969 | 152 | 152.7887 | 100 | 03 | 47 | 22 | 13642 | 1402
Data | 11/30/2022 | 03:47:23;322 | 99.9716 | 152 | 152.8129 | 100 | 03 | 47 | 23 | 13643 | 1403
Data | 11/30/2022 | 03:47:24;322 | 99.9697 | 152 | 152.8689 | 100 | 03 | 47 | 24 | 13644 | 1404
Data | 11/30/2022 | 03:47:25;322 | 99.9712 | 152 | 152.6689 | 100 | 03 | 47 | 25 | 13645 | 1405
Data | 11/30/2022 | 03:47:26;322 | 99.9722 | 152 | 152.6828 | 100 | 03 | 47 | 26 | 13646 | 1406
Data | 11/30/2022 | 03:47:27;322 | 99.9726 | 152 | 152.696 | 100 | 03 | 47 | 27 | 13647 | 1407
Data | 11/30/2022 | 03:47:28;322 | 99.9776 | 152 | 152.5277 | 100 | 03 | 47 | 28 | 13648 | 1408
Data | 11/30/2022 | 03:47:29;322 | 99.9824 | 152 | 152.5139 | 100 | 03 | 47 | 29 | 13649 | 1409
Data | 11/30/2022 | 03:47:30;322 | 99.985 | 152 | 152.4677 | 100 | 03 | 47 | 30 | 13650 | 1410
Data | 11/30/2022 | 03:47:31;322 | 99.9889 | 152 | 152.3889 | 100 | 03 | 47 | 31 | 13651 | 1411
Data | 11/30/2022 | 03:47:32;322 | 99.9922 | 152 | 152.4497 | 100 | 03 | 47 | 32 | 13652 | 1412
Data | 11/30/2022 | 03:47:33;322 | 99.997 | 152 | 152.3228 | 100 | 03 | 47 | 33 | 13653 | 1413
Data | 11/30/2022 | 03:47:34;322 | 99.9964 | 152 | 152.4077 | 100 | 03 | 47 | 34 | 13654 | 1414
Data | 11/30/2022 | 03:47:35;322 | 99.9957 | 152 | 152.3889 | 100 | 03 | 47 | 35 | 13655 | 1415
Data | 11/30/2022 | 03:47:36;322 | 99.9973 | 152 | 152.3717 | 100 | 03 | 47 | 36 | 13656 | 1416
Data | 11/30/2022 | 03:47:37;322 | 99.9928 | 152 | 152.4542 | 100 | 03 | 47 | 37 | 13657 | 1417
Data | 11/30/2022 | 03:47:38;322 | 99.9973 | 152 | 152.3206 | 100 | 03 | 47 | 38 | 13658 | 1418
Data | 11/30/2022 | 03:47:39;322 | 99.9959 | 152 | 152.4848 | 100 | 03 | 47 | 39 | 13659 | 1419
Data | 11/30/2022 | 03:47:40;322 | 100.0015 | 152 | 152.4992 | 100 | 03 | 47 | 40 | 13660 | 1420
Data | 11/30/2022 | 03:47:41;322 | 100.008 | 152 | 152.4164 | 100 | 03 | 47 | 41 | 13661 | 1421
Data | 11/30/2022 | 03:47:42;322 | 100.0157 | 152 | 152.5649 | 100 | 03 | 47 | 42 | 13662 | 1422
Data | 11/30/2022 | 03:47:43;322 | 100.032 | 152 | 152.3993 | 100 | 03 | 47 | 43 | 13663 | 1423
Data | 11/30/2022 | 03:47:44;322 | 100.0572 | 152 | 152.2749 | 100 | 03 | 47 | 44 | 13664 | 1424
Data | 11/30/2022 | 03:47:45;322 | 100.095 | 152 | 151.8556 | 100 | 03 | 47 | 45 | 13665 | 1425
Data | 11/30/2022 | 03:47:46;322 | 100.1317 | 152 | 151.7162 | 100 | 03 | 47 | 46 | 13666 | 1426
Data | 11/30/2022 | 03:47:47;322 | 100.1585 | 152 | 151.5432 | 100 | 03 | 47 | 47 | 13667 | 1427
Data | 11/30/2022 | 03:47:48;322 | 100.1589 | 152 | 151.852 | 100 | 03 | 47 | 48 | 13668 | 1428
Data | 11/30/2022 | 03:47:49;322 | 100.1419 | 152 | 152.2446 | 100 | 03 | 47 | 49 | 13669 | 1429
Data | 11/30/2022 | 03:47:50;322 | 100.113 | 152 | 152.5123 | 100 | 03 | 47 | 50 | 13670 | 1430
Data | 11/30/2022 | 03:47:51;322 | 100.0819 | 152 | 152.8443 | 100 | 03 | 47 | 51 | 13671 | 1431
Data | 11/30/2022 | 03:47:52;322 | 100.0547 | 152 | 152.9042 | 100 | 03 | 47 | 52 | 13672 | 1432
Data | 11/30/2022 | 03:47:53;322 | 100.0445 | 152 | 152.7152 | 100 | 03 | 47 | 53 | 13673 | 1433
Data | 11/30/2022 | 03:47:54;322 | 100.0391 | 152 | 152.641 | 100 | 03 | 47 | 54 | 13674 | 1434
Data | 11/30/2022 | 03:47:55;322 | 100.0487 | 152 | 152.5621 | 100 | 03 | 47 | 55 | 13675 | 1435
Data | 11/30/2022 | 03:47:56;322 | 100.0512 | 152 | 152.4355 | 100 | 03 | 47 | 56 | 13676 | 1436
Data | 11/30/2022 | 03:47:57;322 | 100.0547 | 152 | 152.4711 | 100 | 03 | 47 | 57 | 13677 | 1437
Data | 11/30/2022 | 03:47:58;322 | 100.0531 | 152 | 152.4876 | 100 | 03 | 47 | 58 | 13678 | 1438
Data | 11/30/2022 | 03:47:59;322 | 100.0448 | 152 | 152.5294 | 100 | 03 | 47 | 59 | 13679 | 1439
Data | 11/30/2022 | 03:48:00;322 | 100.0355 | 152 | 152.5749 | 100 | 03 | 48 | 00 | 13680 | 1440
Data | 11/30/2022 | 03:48:01;322 | 100.0198 | 152 | 152.6424 | 100 | 03 | 48 | 01 | 13681 | 1441
Data | 11/30/2022 | 03:48:02;322 | 100.0072 | 152 | 152.7253 | 100 | 03 | 48 | 02 | 13682 | 1442
Data | 11/30/2022 | 03:48:03;322 | 100.0032 | 152 | 152.7674 | 100 | 03 | 48 | 03 | 13683 | 1443
Data | 11/30/2022 | 03:48:04;322 | 99.9925 | 152 | 152.7147 | 100 | 03 | 48 | 04 | 13684 | 1444
Data | 11/30/2022 | 03:48:05;322 | 99.9925 | 152 | 152.5809 | 100 | 03 | 48 | 05 | 13685 | 1445
Data | 11/30/2022 | 03:48:06;322 | 99.9955 | 152 | 152.6882 | 100 | 03 | 48 | 06 | 13686 | 1446
Data | 11/30/2022 | 03:48:07;322 | 99.9922 | 152 | 152.7027 | 100 | 03 | 48 | 07 | 13687 | 1447
Data | 11/30/2022 | 03:48:08;322 | 99.9917 | 152 | 152.6499 | 100 | 03 | 48 | 08 | 13688 | 1448
Data | 11/30/2022 | 03:48:09;322 | 99.9912 | 152 | 152.5908 | 100 | 03 | 48 | 09 | 13689 | 1449
Data | 11/30/2022 | 03:48:10;322 | 99.9927 | 152 | 152.6404 | 100 | 03 | 48 | 10 | 13690 | 1450
Data | 11/30/2022 | 03:48:11;322 | 99.9944 | 152 | 152.6596 | 100 | 03 | 48 | 11 | 13691 | 1451
Data | 11/30/2022 | 03:48:12;322 | 99.996 | 152 | 152.6435 | 100 | 03 | 48 | 12 | 13692 | 1452
Data | 11/30/2022 | 03:48:13;322 | 99.9949 | 152 | 152.6831 | 100 | 03 | 48 | 13 | 13693 | 1453
Data | 11/30/2022 | 03:48:14;322 | 99.9965 | 152 | 152.5759 | 100 | 03 | 48 | 14 | 13694 | 1454
Data | 11/30/2022 | 03:48:15;322 | 99.9922 | 152 | 152.4713 | 100 | 03 | 48 | 15 | 13695 | 1455
Data | 11/30/2022 | 03:48:16;322 | 99.9842 | 152 | 152.4795 | 100 | 03 | 48 | 16 | 13696 | 1456
Data | 11/30/2022 | 03:48:17;322 | 99.9733 | 152 | 152.6662 | 100 | 03 | 48 | 17 | 13697 | 1457
Data | 11/30/2022 | 03:48:18;322 | 99.9608 | 152 | 152.6562 | 100 | 03 | 48 | 18 | 13698 | 1458
Data | 11/30/2022 | 03:48:19;322 | 99.942 | 152 | 152.8923 | 100 | 03 | 48 | 19 | 13699 | 1459
Data | 11/30/2022 | 03:48:20;322 | 99.9276 | 152 | 152.8115 | 100 | 03 | 48 | 20 | 13700 | 1460
Data | 11/30/2022 | 03:48:21;322 | 99.9097 | 152 | 152.8008 | 100 | 03 | 48 | 21 | 13701 | 1461
Data | 11/30/2022 | 03:48:22;322 | 99.9031 | 152 | 152.7849 | 100 | 03 | 48 | 22 | 13702 | 1462
Data | 11/30/2022 | 03:48:23;322 | 99.8994 | 152 | 152.8141 | 100 | 03 | 48 | 23 | 13703 | 1463
Data | 11/30/2022 | 03:48:24;322 | 99.8879 | 152 | 152.8279 | 100 | 03 | 48 | 24 | 13704 | 1464
Data | 11/30/2022 | 03:48:25;322 | 99.8919 | 152 | 152.7462 | 100 | 03 | 48 | 25 | 13705 | 1465
Data | 11/30/2022 | 03:48:26;322 | 99.8926 | 152 | 152.7359 | 100 | 03 | 48 | 26 | 13706 | 1466
Data | 11/30/2022 | 03:48:27;322 | 99.9159 | 152 | 152.2922 | 100 | 03 | 48 | 27 | 13707 | 1467
Data | 11/30/2022 | 03:48:28;322 | 99.9341 | 152 | 152.1905 | 100 | 03 | 48 | 28 | 13708 | 1468
Data | 11/30/2022 | 03:48:29;322 | 99.9377 | 152 | 152.2231 | 100 | 03 | 48 | 29 | 13709 | 1469
Data | 11/30/2022 | 03:48:30;322 | 99.9501 | 152 | 152.1158 | 100 | 03 | 48 | 30 | 13710 | 1470
Data | 11/30/2022 | 03:48:31;322 | 99.9504 | 152 | 152.1591 | 100 | 03 | 48 | 31 | 13711 | 1471
Data | 11/30/2022 | 03:48:32;322 | 99.9512 | 152 | 152.2149 | 100 | 03 | 48 | 32 | 13712 | 1472
Data | 11/30/2022 | 03:48:33;322 | 99.9479 | 152 | 152.3702 | 100 | 03 | 48 | 33 | 13713 | 1473
Data | 11/30/2022 | 03:48:34;322 | 99.9453 | 152 | 152.4303 | 100 | 03 | 48 | 34 | 13714 | 1474
Data | 11/30/2022 | 03:48:35;322 | 99.9468 | 152 | 152.4415 | 100 | 03 | 48 | 35 | 13715 | 1475
Data | 11/30/2022 | 03:48:36;322 | 99.9377 | 152 | 152.4471 | 100 | 03 | 48 | 36 | 13716 | 1476
Data | 11/30/2022 | 03:48:37;322 | 99.9228 | 152 | 152.5058 | 100 | 03 | 48 | 37 | 13717 | 1477
Data | 11/30/2022 | 03:48:38;322 | 99.9198 | 152 | 152.4106 | 100 | 03 | 48 | 38 | 13718 | 1478
Data | 11/30/2022 | 03:48:39;322 | 99.9045 | 152 | 152.4648 | 100 | 03 | 48 | 39 | 13719 | 1479
Data | 11/30/2022 | 03:48:40;322 | 99.9032 | 152 | 152.3366 | 100 | 03 | 48 | 40 | 13720 | 1480
Data | 11/30/2022 | 03:48:41;322 | 99.9047 | 152 | 152.2721 | 100 | 03 | 48 | 41 | 13721 | 1481
Data | 11/30/2022 | 03:48:42;322 | 99.8928 | 152 | 152.278 | 100 | 03 | 48 | 42 | 13722 | 1482
Data | 11/30/2022 | 03:48:43;322 | 99.9007 | 152 | 152.1069 | 100 | 03 | 48 | 43 | 13723 | 1483
Data | 11/30/2022 | 03:48:44;322 | 99.8946 | 152 | 152.0865 | 100 | 03 | 48 | 44 | 13724 | 1484
Data | 11/30/2022 | 03:48:45;322 | 99.8993 | 152 | 152.051 | 100 | 03 | 48 | 45 | 13725 | 1485
Data | 11/30/2022 | 03:48:46;322 | 99.909 | 152 | 151.9262 | 100 | 03 | 48 | 46 | 13726 | 1486
Data | 11/30/2022 | 03:48:47;322 | 99.9192 | 152 | 151.8166 | 100 | 03 | 48 | 47 | 13727 | 1487
Data | 11/30/2022 | 03:48:48;322 | 99.943 | 152 | 151.6558 | 100 | 03 | 48 | 48 | 13728 | 1488
Data | 11/30/2022 | 03:48:49;322 | 99.9673 | 152 | 151.6053 | 100 | 03 | 48 | 49 | 13729 | 1489
Data | 11/30/2022 | 03:48:50;322 | 99.9821 | 152 | 151.6942 | 100 | 03 | 48 | 50 | 13730 | 1490
Data | 11/30/2022 | 03:48:51;322 | 99.9937 | 152 | 151.7077 | 100 | 03 | 48 | 51 | 13731 | 1491
Data | 11/30/2022 | 03:48:52;322 | 99.9975 | 152 | 151.784 | 100 | 03 | 48 | 52 | 13732 | 1492
Data | 11/30/2022 | 03:48:53;322 | 100.0023 | 152 | 151.8781 | 100 | 03 | 48 | 53 | 13733 | 1493
Data | 11/30/2022 | 03:48:54;322 | 100.0099 | 152 | 151.9029 | 100 | 03 | 48 | 54 | 13734 | 1494
Data | 11/30/2022 | 03:48:55;322 | 100.0118 | 152 | 151.8768 | 100 | 03 | 48 | 55 | 13735 | 1495
Data | 11/30/2022 | 03:48:56;322 | 100.0183 | 152 | 151.8254 | 100 | 03 | 48 | 56 | 13736 | 1496
Data | 11/30/2022 | 03:48:57;322 | 100.0246 | 152 | 151.6862 | 100 | 03 | 48 | 57 | 13737 | 1497
Data | 11/30/2022 | 03:48:58;322 | 100.0288 | 152 | 151.7358 | 100 | 03 | 48 | 58 | 13738 | 1498
Data | 11/30/2022 | 03:48:59;322 | 100.0396 | 152 | 151.6582 | 100 | 03 | 48 | 59 | 13739 | 1499
Data | 11/30/2022 | 03:49:00;322 | 100.0367 | 152 | 151.7651 | 100 | 03 | 49 | 00 | 13740 | 1500
Data | 11/30/2022 | 03:49:01;322 | 100.0398 | 152 | 151.6561 | 100 | 03 | 49 | 01 | 13741 | 1501
Data | 11/30/2022 | 03:49:02;322 | 100.0354 | 152 | 151.9074 | 100 | 03 | 49 | 02 | 13742 | 1502
Data | 11/30/2022 | 03:49:03;322 | 100.028 | 152 | 151.9796 | 100 | 03 | 49 | 03 | 13743 | 1503
Data | 11/30/2022 | 03:49:04;322 | 100.0373 | 152 | 151.8225 | 100 | 03 | 49 | 04 | 13744 | 1504
Data | 11/30/2022 | 03:49:05;322 | 100.0127 | 152 | 152.1521 | 100 | 03 | 49 | 05 | 13745 | 1505
Data | 11/30/2022 | 03:49:06;322 | 100.0041 | 152 | 152.1347 | 100 | 03 | 49 | 06 | 13746 | 1506
Data | 11/30/2022 | 03:49:07;322 | 100.0012 | 152 | 152.0836 | 100 | 03 | 49 | 07 | 13747 | 1507
Data | 11/30/2022 | 03:49:08;322 | 99.9873 | 152 | 152.28 | 100 | 03 | 49 | 08 | 13748 | 1508
Data | 11/30/2022 | 03:49:09;322 | 99.9834 | 152 | 152.2424 | 100 | 03 | 49 | 09 | 13749 | 1509
Data | 11/30/2022 | 03:49:10;322 | 99.9835 | 152 | 152.1134 | 100 | 03 | 49 | 10 | 13750 | 1510
Data | 11/30/2022 | 03:49:11;322 | 99.9857 | 152 | 151.9591 | 100 | 03 | 49 | 11 | 13751 | 1511
Data | 11/30/2022 | 03:49:12;322 | 99.9751 | 152 | 152.0265 | 100 | 03 | 49 | 12 | 13752 | 1512
Data | 11/30/2022 | 03:49:13;322 | 99.9674 | 152 | 151.9952 | 100 | 03 | 49 | 13 | 13753 | 1513
Data | 11/30/2022 | 03:49:14;322 | 99.9701 | 152 | 152.067 | 100 | 03 | 49 | 14 | 13754 | 1514
Data | 11/30/2022 | 03:49:15;322 | 99.979 | 152 | 152.0017 | 100 | 03 | 49 | 15 | 13755 | 1515
Data | 11/30/2022 | 03:49:16;322 | 99.9944 | 152 | 151.7913 | 100 | 03 | 49 | 16 | 13756 | 1516
Data | 11/30/2022 | 03:49:17;322 | 100.0115 | 152 | 151.706 | 100 | 03 | 49 | 17 | 13757 | 1517
Data | 11/30/2022 | 03:49:18;322 | 100.0243 | 152 | 151.691 | 100 | 03 | 49 | 18 | 13758 | 1518
Data | 11/30/2022 | 03:49:19;322 | 100.0386 | 152 | 151.6472 | 100 | 03 | 49 | 19 | 13759 | 1519
Data | 11/30/2022 | 03:49:20;322 | 100.0532 | 152 | 151.6744 | 100 | 03 | 49 | 20 | 13760 | 1520
Data | 11/30/2022 | 03:49:21;322 | 100.0595 | 152 | 151.8374 | 100 | 03 | 49 | 21 | 13761 | 1521
Data | 11/30/2022 | 03:49:22;322 | 100.069 | 152 | 151.6928 | 100 | 03 | 49 | 22 | 13762 | 1522
Data | 11/30/2022 | 03:49:23;322 | 100.0682 | 152 | 151.7904 | 100 | 03 | 49 | 23 | 13763 | 1523
Data | 11/30/2022 | 03:49:24;322 | 100.0619 | 152 | 151.9475 | 100 | 03 | 49 | 24 | 13764 | 1524

## Estatismo_ayuda (hidden)
Escalon | 0.0033333 | [5 empty] | Estatismo | #NUM!
Puntos a promediar | 10 | [5 empty] | Desviación estandar | #DIV/0!
Potencia Base | 290 | [5 empty] | Coeficiente variación | #DIV/0!
| Número del escalón | Fecha y hora | Tiempo del Escalon subida | Tiempo del Escalon bajada | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo
Escalón positivo | 1 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Escalón positivo | 2 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Escalón positivo | 3 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Escalón positivo | 4 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Escalón positivo | 5 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Escalón negativo | 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Escalón negativo | 2 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Escalón negativo | 3 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Escalón negativo | 4 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Escalón negativo | 5 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia