## Solicitudes
| Texto del documento | Comentario | Justificación/Comentario
Comentarios CAC | Clausula tercera Alcance, PARÁGRAFO PRIMERO - INCUMPLIMIENTO FIRMA DEL CONTRATO DE CONEXIÓN: Si, transcurrido el plazo previsto para la firma del contrato de conexión, no se ha cumplido con este requisito, las partes deberán enviar sendos informes a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, donde se entreguen las razones justificadas por las cuales no se suscribió el contrato. Con la información recibida, la SSPD decidirá si hay lugar a iniciar una investigación a alguna de las partes de la negociación del contrato. | Revisar este parágrafo. | Hace parte de las exigencias de la Resolución CREG 075 de 2021 en el artículo 31. | 0
| CLAUSULA TERCERA ALCANCE: ….. Anexo Técnico contendrá los siguientes ítems: | Los anexos deben ser incluidos en una cláusula independiente. | Se incluye un Parágrafo Anexos a la Cláusula Alcance para dar mayor claridad. | 1
| CLÁUSULA SÉPTIMA – ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A DESARROLLAR POR LAS PARTES: …. Las Partes deberán hacer sus maniobras a través del CCD de [S_STR ] o a través de su Centro de Control teniendo en cuenta las indicaciones de [S_STR ] o las instrucciones del CND. [S_PROMOTOR ] deberá contar con su propio centro de control y coordinar todo lo pertinente con el Centro Nacional de Despacho - CND. | Los promotores contaran con su propio Centro de Control? | No se considera como obligatorio, solo en el caso que el promotor quiera supervisar y operar sus propios activos. | 0
| 7.1 – Actividades y Obligaciones a cargo de [S_PROMOTOR ]: A) Durante la etapa de construcción 3. Disponer de sus propias instalaciones, tales como: Sistemas de acueducto, alcantarillado, suministro de energía eléctrica y servicio de vigilancia, propias tanto en la etapa de Construcción como durante la etapa de Operación. PARÁGRAFO PRIMERO - AUTORIZACIÓN A UTILIZAR UN ÁREA EN LA SUBESTACIÓN: Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de ser posible [S_STR ] autoriza, para la ejecución del Proyecto de Conexión a [S_PROMOTOR ], la utilización de un área dentro de la Subestación, debidamente delimitada, para la ubicación de campamentos provisionales/temporales, durante la construcción del Proyecto de Conexión, para oficinas, baños portátiles, contenedores u otros que se requieran, para el efecto, [S_PROMOTOR ] deberá construir una entrada aparte, de tal forma que el su personal de construcción no circule por el(os) patio(s) de la Subestación. La alternativa de ingreso vehicular a que se hace referencia debe ser habilitada por [S_PROMOTOR ] en zona externa de la Subestación y tendría el carácter de provisional durante la construcción del Proyecto de Conexión, lo anterior para no generar riesgos a [S_STR ] o a terceros. | Esto solo se ha dado cuando se tiene una subestación independiente, aplica para todos los niveles de tensión? | Se considera este parágrafo en caso que la subestación no tenga capacidad en sus servicio auxiliares y/o en el suministro de acueducto y alcantarillado y/o otros servicios. | 1
| 7.1 – Actividades y Obligaciones a cargo de [S_PROMOTOR ]: 6. Cumplir con todas las medidas de seguridad y salud en el trabajo e indicaciones dadas por [S_STR ] y reparar cualquier daño directo, debidamente probado, que llegare a causar en sus equipos e instalaciones y que sean por causas imputables a [S_PROMOTOR ] o a empleados, sus contratistas y subcontratistas o dependientes en general, dejándolas en las mismas condiciones en que se encontraban, con motivo de la ejecución de los trabajos realizados para la construcción, montaje y puesta en servicio de los Bienes y Equipos de Conexión de propiedad de [S_PROMOTOR ]. | Deben incluirse los daños tanto directos como indirectos. | Se incluye tanto directos como indirectos. | 1
| 7.1 – Actividades y Obligaciones a cargo de [S_PROMOTOR ]: 10. Coordinar con [S_STR ] todas las actividades necesarias para no interferir la operación de la Subestación, administrada por [S_STR ]. Para ello deberá presentar con ocho (8) semanas de anticipación al inicio de la construcción de las obras, los planes de trabajo que respaldan todas las intervenciones que se van a realizar en la misma. | El cronograma debe estar de acuerdo con las actividades del STR | Precisamente se debe coordinar con suficiente antelación todas las actividades con el STR. | 0
| 38. Si se llegasen a presentar compensaciones por indisponibilidad, según Resolución CREG 015 de 2018 o la que haga sus veces, o por Energía No Suministrada (ENS) de acuerdo con la Resolución CREG 094 de 2012 o la que haga sus veces, en los activos de la Subestación, representados por [S_STR ], por hechos imputables a [S_PROMOTOR ], a sus contratistas, subcontratistas y dependientes en general, por una conducta dolosa, culposa o negligente, debidamente demostrada, durante la ejecución de las obras del Proyecto de Conexión, su puesta en servicio y durante la operación, éstas deberán ser asumidas por [S_PROMOTOR ]. Las compensaciones causadas por indisponibilidades se calcularán como la diferencia entre las compensaciones liquidadas por el Liquidador y Administrador de Cuentas -LAC- y las compensaciones que hubieran resultado sin considerar las indisponibilidades causadas por el Proyecto. Este procedimiento será válido hasta un (1) año posterior a la última Consignación y/o desconexión forzada causada por [S_PROMOTOR ]. Las Compensaciones por ENS previstas en la Resolución CREG 094 de 2012 serán determinados por la SSPD y se calcularán, utilizando la forma de cálculo de la compensación por ENS previsto en el numeral 5.1.1.4 Compensaciones de la Resolución CREG 015 de 2018 o aquella(s) que la modifique(n) o sustituya, la cual será descontada de la remuneración que reciba el agente a través de cargos por uso por esos activos, hasta que se haya cubierto el valor total de esta compensación. Si esta compensación es asignada a [S_STR ] por una indisponibilidad atribuible a [S_PROMOTOR ], [S_STR ] repetirá contra [S_PROMOTOR ]. | Validar si aplica a todos los proyectos de Generación de promotores, ya que antes aplicaba solo a los proyectos de expansión? | Se requiere Consultar con la CREG para el caso del STR/sdl las compensaciones por incumplimiento de metas y estas a su vez causadas por la incorporación de un Proyecto Clase 1. Estas indisponibilidades no se encuentran relacionadas en el numeral 5.2.2 Exclusión de eventos de la Resolución CREG 015 de 2018. Tendrán compensación aquellas enmarcadas en la Resolución. ".según Resolución CREG 015 de 2018 o la que haga sus veces, o por Energía No Suministrada (ENS) de acuerdo con la Resolución CREG 094 de 2012 o aquella que la adicione, modifique o sustituya, en los activos de la Subestación." | 0
| 38. Si se llegasen a presentar compensaciones por indisponibilidad,.............. PARÁGRAFO ASIGNACIÓN DE COMPENSACIONES - Las compensaciones que deberán ser asumidas por el OR o los Ors responsables de los activos que conforman los grupos de activos con horas de indisponibilidad acumuladas, HIDA, que superen las máximas horas anuales de indisponibilidad ajustadas. | Complementar este parágrafo. | Se completa con el siguiente texto: Las compensaciones que deberán ser asumidas por el OR o los OR responsables de los activos que conforman los grupos de activos con horas de indisponibilidad acumuladas, HIDA, que superen las máximas horas anuales de indisponibilidad ajustadas, MHAIA, se calcularán con base en la información obtenida por el CND de acuerdo a lo previsto en el numeral 5.1.14 de la Resolución CREG 015 de 2018 Compensaciones o aquella que la modifique o substituya. | 1
| 7.2 Actividades y Obligaciones a cargo de [S_STR ]: A) Durante la Etapa de diseño y construcción 12. Revisar y aprobar la documentación prevista en el Código de Conexión, numeral 5, Paso 3, en relación con el diseño, fabricación, pruebas, montaje, instalación, operación y mantenimiento de los Bienes y Equipos de Conexión instalados en la Subestación, y demás información relacionada con el Proyecto a más tardar a los treinta (30) días calendarios siguientes a su entrega por parte de [S_PROMOTOR ]. | Si está relacionada con la revisión de planos, el tiempo considerado por la Empresa son 3 meses. | CÓDIGO DE CONEXIÓN PASO 3. Hace referencia a la etapa final de la conexión con los equipos ya instalados en la subestación, es decir, es en la etapa previa a la puesta en operación. Las revisiones de planos y diseños ya debieron haberse realizado en una etapa anterior. | 0
| B) Durante la Etapa de Operación y Mantenimiento [S_STR ]: 3. Facilitar a [S_PROMOTOR ] el acceso a las instalaciones de la Subestación, para la ejecución de las actividades de Operación y Mantenimiento de los Bienes y Equipos de Conexión de su propiedad, | Siempre y cuando se cumplan todos los requisitos definidas por la Empresa para el ingreso. | En el texto de la minuta aparecen los requisitos de cumplimiento por parte del agente que se conecta para poder tener acceso a las instalaciones. | 1
| B) Durante la Etapa de Operación y Mantenimiento [S_STR ]: 6. Responder por los costos directos, ocasionados a [S_PROMOTOR ], por dolo, culpa, error técnico o negligencia, debidamente comprobados, imputables a [S_STR ], sus contratistas y/o subcontratistas, durante el término de vigencia del presente Contrato. | Se debe validar | 8. [S_PROMOTOR ] asumirá, también en esta etapa de Operación y Mantenimiento, todos los gastos ocasionados por los perjuicios que sean causados a [S_STR ], debidamente comprobados, por daños ocasionados por sus trabajadores, contratistas, subcontratistas y dependientes en general, durante el término de vigencia de este Contrato, por acción, omisión, imputable a dolo, culpa, error técnico, negligencia o descuido. | 1
| CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD DE LA POTENCIA EN EL STR: Así mismo, [S_PROMOTOR ] permitirá la instalación de un equipo de medición de Calidad de Potencia por parte de [S_STR ], cuando esta parte lo estime conveniente durante la vigencia del contrato utilizando la bornera de la celda de medida y garantizará el espacio para su utilización, sin embargo [S_STR ] recomienda a ................ | El costo del equipo y la instalación del mismo deberán ser a costo del PROMOTOR. | Esta situación se da cuando el dueño de la subestación solicita instalar un equipo adicional de medición de calidad de potencia para verificación, en este caso este equipo de arbitraje lo debe colocar el dueño de la subestación. | 1
| CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. – VALOR, FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO, COSTOS DE CONEXIÓN: 2. A partir de la puesta en operación del Proyecto de Conexión, se podrán considerar los siguientes costos: i) El pago de arriendo de terrenos que hacen parte de la subestación de propiedad de [S_STR ], utilizados para la ubicación y operación de los activos de propiedad de [S_PROMOTOR ]. ii) Las labores de Operación y Mantenimiento de los de los activos de conexión de propiedad de [S_PROMOTOR ], si las partes acuerdan que la prestación ................ | El PROMOTOR debe seguir durante la duración del contrato, el pago por uso del terreno donde instaló sus bienes o equipos de conexión. | En este numeral se hace referencia a "A partir de la puesta en operación del Proyecto de Conexión………….." | 1
| CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. – VALOR, FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO, COSTOS DE CONEXIÓN: PARÁGRAFO - FORMA DE PAGO: La forma de pago de estos costos será a los treinta (30) días calendario a partir de la presentación de la factura por parte de [S_STR ]. Estos costos corresponden a la suma de los ítems que apliquen i, ii, iii y iv, tienen un valor de XXXXXX DE PESOS (COP) en pesos de XXX XXX, sin incluir el IVA, los cuales se actualizarán a la fecha de pago con el Índice de Precios al Productor – IPP (oferta interna certificado por la entidad competente), los cuales están calculados para un plazo del Contrato de Conexión hasta el XX de XX de XX. | Si es anual, se deberá aplicar el IPP acumulado. | Se consideró el IPP acumulado | 1
| Proyecto clase 1: proyectos de conexión de usuarios finales al STN o STR, y proyectos de conexión de generación, cogeneración o autogeneración al SIN diferentes a los proyectos que se encuentren bajo el alcance de la Resolución CREG 030 de 2018, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. También se considerarán como proyectos clase 1 las modificaciones que se soliciten a las capacidades ya asignadas. | No solo aplican para el STN y STR se debe revisar Proyectos Clase 1 que se conectan en el SDL | Se realizaron las propuestas respectivas para el SDL | 1
Comentarios a minutas de conexión CELSIA | Minutas | 1. ¿Una vez la CREG adopte las minutas contractuales, es posible para las Partes modificar algunas de las cláusulas adoptadas por la comisión? y/o será posible adicionar más cláusulas de las que se encontrarían en esa minuta? Lo anterior teniendo en cuenta las particulares propias de la conexión y de los agentes. | La minutas deben incluir la generalidad de los contratos de Conexión. No es un absoluto pero debiera evitarse cláusulas adicionales. Sin embargo el Contrato de conexión prevé algunas cláusulas adicionales. | 1
| Minutas | 2. Se solicita revisar la numeración de los parágrafos y debido a la cantidad de parágrafos se solicita incluir un título a cada uno de ellos. | Se revisan y se incluyen los títulos | 1
| Minutas | 3. Se recomienda disminuir el número de minutas y en su lugar una minuta general en la cual se inserte con su debida observación o comentarios las variaciones que aplican para conexión temporal y para conexión con mayor capacidad de generación. Incluso las diferencias entre las minutas del STN y STR son mínimas y se podría dejar una sola con las notas de que aplica en cada caso. | La Resolución CREG 075 de 2021 lo considera: "... Dentro de los tres (3) meses posteriores al anterior plazo, el CNO y el CAC elaborarán y propondrán a la CREG una minuta o, si se considera conveniente, varias minutas, que permitan uniformizar los requisitos exigidos ..." Debido a la naturaleza de los diferentes Transmisores, a las consideraciones regulatorias impuestas por la Resolución CREG 015 de 2021 en aspectos tales como conexión temporal, conexión con mayor capacidad de conexión se requiere la elaboración de minutas específicas para reducir errores en su diligenciamiento. | 1
| Minutas | 4. Se solicita incluir un índice de contenido, para efectos de facilidad de la lectura y ubicación de las disposiciones contractuales. | El objeto de las minutas es unificar los criterios utilizados por las diferentes empresas. En la revisión de las minutas entregadas por los diferentes agentes no se considera un índice por parte de los agentes (solo un agente lo consideró), en este sentido no se consideró en la unificación | 1
| 5. En la descripción de las Partes intervinientes del contrato | Se hace una manifestación que las Partes no se encuentran inmersas en incompatibilidades de la Ley 80 de 1993 y que en su contra no se ha dictado fallo con responsabilidad fiscal, según lo indicado en el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000, manifestaciones que no necesariamente serian aplicables a todas las empresas que suscriban este tipo de contratos ya que algunas son empresas privadas y no manejan recursos públicos; por lo que se solicita eliminar esta manifestaciones o permitir modificarlas para empresas privadas. | Se incluye como texto optativo: Utilizar este texto si aplica. | 1
| Minutas | 6. Se recomienda eliminar el considerando 9 tal que este, debería estar entre las causales de terminación del contrato. | Se acogió la recomendación | 0
| 7. En la Cláusula Primera - Definiciones, | se observa que se hace referencia a varias definiciones que se encuentran relacionadas en resoluciones de la CREG, por lo tanto se recomienda que no se incluyan aquellas que ya están definidas en normas vigentes para evitar confusiones o transcripciones desactualizadas en caso de modificación de las mismas o si se quieren incluir estas definiciones ya incluidas en resoluciones vigentes, que se haga referencia a la norma y se agregue la inscripción correspondiente a “o aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan”. | Las palabras que aparecen en el texto del Contrato tendrán el significado que a continuación se establece, siempre que se utilicen con mayúscula inicial o sostenida. Los términos que no están expresamente definidos en esta Cláusula y que son utilizados en el Contrato, se entenderán según las definiciones dadas en las Resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, en las normas concordantes o en el sentido que les atribuya el lenguaje técnico o en su sentido natural y obvio, según el uso general de los mismos. | 1
| 8. En la Cláusula Segunda, Parágrafo Tercero – Área del Punto de Conexión, Se determina, “Por fuera de esta área establecida, [S_STR ] no tiene capacidad para disponer sobre el área restante del inmueble identificado en dicho Anexo Técnico.” | Disposición que no aplica de manera general en todos los casos, ya que hay eventos de los cuales el transportador si tiene la capacidad de disponer del área del terreno del inmueble, por lo cual se solicita se haga esta salvedad. | PARÁGRAFO CUARTO - ÁREA DEL PUNTO DE CONEXIÓN: El Punto de Conexión mencionado se encuentra dentro del área establecida en el Anexo Técnico, área que hace parte de la subestación operada por [S_STR ]. Por fuera de esta área establecida, [S_PROMOTOR ] no tiene capacidad para disponer sobre el área restante del inmueble identificado en dicho Anexo Técnico. Cualquier trámite de permisos, licencias, servidumbres y demás, que se requieran por fuera del área a cargo de [S_STR ], son de exclusiva obligación de [S_PROMOTOR ] tramitarlas con aquellos que ostenten la titularidad de las áreas requeridas para la conexión del Proyecto a la Subestación. En este sentido si transportador tiene la capacidad de disponer del área del terreno del inmueble, el interesado puede gestionar con el transportador o de manera general con cualquier otro propietario | 1
| 9. En la Cláusula Tercera – Alcance. Respecto al texto “Adicionalmente para suscribir el presente contrato, las partes tendrán un plazo de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de emisión del concepto de conexión por parte de la UPME.”. | Se recomienda que no se incluyan redacciones que ya están definidas en normas vigentes para evitar confusiones o transcripciones desactualizadas en caso de modificación de las mismas o si se quieren incluir estas redacciones ya incluidas en resoluciones vigentes, que se haga referencia a la norma y se agregue la inscripción correspondiente a “aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan”. | CLAUSULA TERCERA ALCANCE: El presente Contrato de Conexión, se formalizará cumpliendo con los requisitos establecidos en el Código de Conexión, que hace parte del Código de Redes adoptado con la Resolución CREG 025 de 1995, la Resolución CREG 075 de 2021 o aquellas que las modifiquen o sustituyan. | 1
| 10. En la Cláusula Tercera, Parágrafo Primero – Alcance. | Respecto al texto, se recomienda que no se incluyan redacciones que ya están definidas en normas vigentes para evitar confusiones o transcripciones desactualizadas en caso de modificación de la misma o si se quieren incluir esta redacción ya incluida en resoluciones vigentes, que se haga referencia a la norma y se agregue la inscripción correspondiente o “aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan”. | Se revisó y se dejaron algunas para entendimiento de la minuta. | 1
| 11. En la Cláusula Tercera, Parágrafo Tercero. | Se mencionan dos Anexos, mención que no guarda un orden lógico respecto al orden del contrato y a lo regulado en la cláusula, se solicita incluir una cláusula de Documentos o Anexos o como un parágrafo del alcance. Y al adicionar esta cláusula de anexos, no sería necesario formalizar estos anexos mediante una cláusula adicional, haciendo innecesario que se incluya el Parágrafo Segundo – Formalización, adicionalmente se solicita que el cuadro de Excel de costos del Contrato de Conexión se incluya como un anexo del contrato y que forme parte integral de contrato. | Se incluye un Parágrafo para dar mas claridad Se incluye la Formalización de los anexos. Se incluye el cuadro de Excel de costos del Contrato de Conexión para que forme parte integral de contrato. | 1
| 12. Contrato de arrendamiento | 12. Si en el área de terreno en la cual se va a permitir construir la Subestación se puede manejar dentro del mismo contrato de conexión las mismas condiciones de uso de terreno en lugar de un contrato de arrendamiento. | Durante la etapa de construcción existirán unas condiciones de ocupación de espacio, durante la etapa de operación, el terreno a utilizar puede ser diferente, con condiciones contractuales que pueden variar. | 1
| 13. En la Cláusula Quinta, | se propone incluir una disposición respecto a la modernización de los activos de conexión del promotor en el evento que se requiera realizar una modernización en la subestación bien sea por obsolescencia, cambios tecnológicos, cambios de topología, entre otros. Y que sean ordenados por la autoridad competente ya sea mediante resolución circular u otro acto administrativo. | PARÁGRAFO TERCERO – REPOSICIÓN DE ACTIVOS POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA: La modernización de los activos de conexión de propiedad de [S_PROMOTOR ], en el evento que se requiera realizar una modernización en la subestación bien sea por obsolescencia, cambios tecnológicos, cambios de topología, entre otros, y/o que sean ordenados por la autoridad competente ya sea mediante resolución circular u otro acto administrativo [S_PROMOTOR ] se obliga a realizarla. | 1
| 14. En la Cláusula Sexta – Parágrafo, | Respecto al texto se recomienda que no se incluyan redacciones que ya están definidas en normas vigentes para evitar confusiones o transcripciones desactualizadas en caso de modificación de las mismas o si se quieren incluir estas redacciones ya incluidas en resoluciones vigentes, que se haga referencia a la norma y se agregue la inscripción correspondiente o aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan”. | Se referencian las Resoluciones y se incluye el texto "aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan”. | 1
| 15. En la Cláusula Séptima, Parágrafo - Interrupción de la Conexión. | Se solicita incluir los siguientes casos: a) Solicitud técnica justificada por cualquiera de las partes. b) Cuando se incumplan las garantías. c) Cuando se supere la capacidad de transporte. d) Cuando se ponga en riesgo la seguridad y confiabilidad del sistema. e) Por un evento de causa extraña f) Por falla de los equipos a cargo de cualquiera de las partes. g) Por eventos y/o causas que autoricen la normatividad vigente. | PARÁGRAFO - INTERRUPCIÓN DE LA CONEXIÓN: La permanencia en la conexión de los activos puede ser interrumpida en los siguientes casos: i) Por actividades regulares de mantenimiento, ii) Por solicitud técnica justificada por cualquiera de las partes, iii) Cuando se incumplan las garantías, iv) Cuando se supere la capacidad de transporte. v) Por seguridad de las personas, vi) Cuando se ponga en riesgo la seguridad y confiabilidad del sistema, vii) Por un evento de causa extraña, viii) Por falla de los equipos a cargo de cualquiera de las partes, ix) Por eventos y/o causas que autoricen la normatividad vigente, x) Por solicitud del CND, xi) Por fuerza mayor, xii) Por decisión de autoridad competente, xiii) si presenta desviaciones en la calidad de potencia de acuerdo a lo previsto en la Cláusula Décima Segunda. - Responsabilidad por la Calidad de la Potencia en el STR, xiv) Por la terminación anticipada del contrato por las causales previstas en la Cláusula Décima Octava– Terminación del Contrato, asumiendo las penalizaciones que se pacten en el presente Contrato de Conexión. | 1
| 16. En la Cláusula Séptima – Numeral 7.1, literal A, numeral 6. | Se solicita incluir una condición en la cual se indique que un equipo no sea reparable el promotor deberá proceder con la reposición del mismo. | PARÁGRAFO - FALLA PERMANENTE DE UN EQUIPO: En el caso de daño de un equipo que no sea reparable [S_PROMOTOR ] deberá proceder con la reposición del mismo. | 1
| 17. En la Cláusula Séptima – Numeral 7.1, literal A, numeral 29. | Se solicita eliminar la periodicidad mensual, dejarlo abierto para que las partes determinen su periodicidad. | En el mismo párrafo se menciona "Esta reunión podrá ser cancelada si Las Partes no la consideran necesaria, con cinco (5) días hábiles de antelación." | 1
| 18. En la Cláusula Séptima – Numeral 7.1, literal A, numeral 34. | Se solicita eliminar la enumeración del anexo 4 debido que los anexos no se encuentran enumerados. | Pagar a [S_STR ] el uso del Terreno ubicado en la Subestación, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Terrenos – Obtención del derecho al uso de los terrenos para el Proyecto de Conexión. | 1
| 19. En la Cláusula Séptima – Numeral 7.1, literal A, numeral 36. | Respecto al texto se recomienda que no se incluyan redacciones que ya están definidas en normas vigentes para evitar confusiones o transcripciones desactualizadas en caso de modificación de las mismas o si se quieren incluir estas redacciones ya incluidas en resoluciones vigentes, que se haga referencia a la norma y se agregue la inscripción correspondiente o aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan. | Se referencian las Resoluciones y se incluye el texto "aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan”. | 1
| 20. En la Cláusula Séptima – Numeral 7.1, literal B, numerales 1 al 4. | Solo aplican en algunas conexiones especificas por lo tanto se solicita se haga esta salvedad. | Se incluye "Insertar este texto si aplica" | 1
| 21. En la Cláusula Séptima – Numeral 7.1, literal C. | Se solicita incluir obligación del Promotor de reportar para efectos que el transportador pueda realizar el pronóstico del reporte de demanda del día siguiente. | Se incluye el texto: Obligación del Promotor de reportar eventos de larga duración que afecten la generación o la demanda para efectos que el transportador pueda realizar el pronóstico del reporte de demanda del día siguiente. | 1
| 22. En la Cláusula Séptima – Numeral 7.2, literal A, numeral 5. | Se solicita que no se determine la figura de arrendamiento, si no más que se deje abierta a otras figuras tales como comodato, usufructo entre otras, que las Partes acuerden. | El término arrendamiento aparece en varias de las minutas base entregas por los agentes para la realización de la unificación de las minutas . Se incluyó el texto recomendado | 1
| 23. En la Cláusula Séptima – Numeral 7.2, literal A, numeral 8. | Se solicita incluir un plazo para la entrega de esta información el cual puede ser de 15 días calendario. | 8. Entregar a [S_PROMOTOR ] la información disponible, necesaria para la realización del estudio de coordinación de protecciones y el listado de señales cableadas que debe ser entregado por [S_PROMOTOR ] desde cada una de la(s) Bahía(s), al sistema de control, protección y supervisión representado por [S_STR ] en la Subestación; así mismo, entregar las señales que [S_PROMOTOR ] requiera para el control de la(s) Bahía(s) del Proyecto de Conexión, a más tardar a los quince (15) días calendarios siguientes a la solicitud de [S_PROMOTOR ]. | 1
| 24. En la Cláusula Séptima – Numeral 7.2, literal A, los numerales 14, 15 y 16. | Se solicita incluir un plazo para esta actividad el cual puede ser de 20 días hábiles. | Se incluyó el texto recomendado | 1
| 25. En la Cláusula Séptima – Numeral 7.2, literal B, numeral 6. | Se solicita que este numeral se ajuste para que quede acorde a lo estipulado en la cláusula vigésima octava – Limitación de Responsabilidad e Indemnidad, donde el transportador solo responde por dolo o culpa grave. | Se incluyó el texto recomendado | 1
| 26. En la Cláusula Octava. | Se solicita que no se determine la figura de arrendamiento si no más que se deje abierta a otras figuras tales como comodato, usufructo entre otras que las partes acuerden. Se propone que se utilice el término “Uso del Terreno”. | El término arrendamiento aparece en varias de las minutas base entregas por los agentes para la realización de la unificación de las minutas . Se incluyó el texto recomendado | 1
| 27. En la Cláusula Decima. AOM. | Se solicita se unifique las disposiciones contractuales en esta cláusula, en consecuencia, se debe trasladar los parágrafos primero (Actividades AOM) y segundo (Actividades de Operación de Respaldo) de la Cláusula Séptima – Numeral 7.2, literal B, numeral 6. | Se revisó, corresponden a objetos diferentes | 1
| 28. En la Cláusula Decima Tercera – Remuneración. | Se solicita que en esta cláusula se haga mención del anexo costos de conexión. Adicionalmente, se solicita que no se determine la figura de arrendamiento si no más que se deje abierta a otras figuras tales como comodato, usufructo entre otras que las partes acuerden. Se propone que se utilice el término “Uso del Terreno”. Y también se solicita incluir lo relacionado con cargo de conexión cuando este aplique. | CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - REMUNERACIÓN: La remuneración del presente Contrato de Conexión comprende el pago que debe hacer [S_PROMOTOR ] a [S_STR ] de los costos por concepto de la revisión y supervisión de la información y del arrendamiento del Terreno , de acuerdo con lo señalado en el presente Contrato y en el Anexo Costos de Conexión y en la normatividad aplicable al mismo. | 1
| 29. En la Cláusula Decima Cuarta. | Se solicita incluir la opción cuando aplique cargos de conexión, adicionalmente que no se determine la figura de arrendamiento si no más que se deje abierta a otras figuras tales como comodato, usufructo entre otras que las partes acuerden. Se propone que se utilice el término “Uso del Terreno”. | El término arrendamiento aparece en varias de las minutas base entregas por los agentes para la realización de la unificación de las minutas . Se incluyó el texto recomendado | 1
| 30. En la Cláusula Decima Cuarta, Numeral 1. La redacción “se paga, por una sola vez, siempre que el proyecto cumpla el cronograma y la fecha de Entrada en Operación, los costos relacionados con la revisión y supervisión de la conexión” | Da a entender que, si no se cumple el cronograma y la fecha, el promotor no tendría una fecha de pago que permitiera hacer lo exigible, por lo cual se requiere ajustar la redacción determinando la fecha de pago cuando hay un atraso en la fecha de entrada en operación. | 1. Durante la etapa de construcción: se paga, por una sola vez, cuando el proyecto cumpla el cronograma y la fecha de Puesta en Operación, los costos relacionados con la revisión y supervisión de la conexión y si es del caso, el Arrendamiento del Terreno provisional utilizado durante la etapa de construcción y el utilizado para la ubicación de los activos, según lo señalado en la Cláusula de Remuneración del presente Contrato, si no se cumple la fecha de Entrada en Operación, se realizarán ajustes adicionales a los costos de conexión siempre y cuando el retraso obedezca a condiciones imputables al Interesado. | 1
| 31. Cláusula Décima Cuarta – Valor, Facturación y Forma de Pago, Costos de Conexión Numeral 1, Parágrafo Segundo. | Se solicita que este valor adicional quede definido como un valor por mes adicional a la FPO prevista, a fin de evitar cálculos adicionales cuando no se cumple la nueva FPO prevista en este parágrafo. | Depende de las actividades que debe realizar el dueño de la subestación. Colocar un valor por mes adicional sin estar relacionado con actividades específicas puede ser objeto de controversias. Es mejor que se revisen las actividades y se pacten en Adicional. | 1
| 32. Cláusula Décima Cuarta – Valor, Facturación y Forma de Pago, Costos de Conexión Numeral 1, Parágrafo Tercero. | Dado que esta redacción no está relacionada con el valor de los cargos de conexión, se solicita que se mueva a la cláusula de Fecha de puesta en servicio. | Se mueve a la Cláusula Sexta – Fecha de Puesta en Servicio del Proyecto de Conexión | 1
| 33. Cláusula Décima Cuarta – Valor, Facturación y Forma de Pago, Costos de Conexión Numeral 2. | Se solicita dejar explicito que este numeral sea susceptible de ajuste de conformidad a los acuerdos a los que lleguen las Partes. Se reitera lo relacionado a no dejar como figura jurídica para el uso del terreno arrendamiento. | Respecto del Arriendo se menciona "se podrán considerar los siguientes costos" depende del acuerdo entre las partes. Otro costo que pueda acordarse entre las partes, estos costos se determinarán mediante la suscripción de una Cláusula adicional. | 1
| 34. Cláusula Décima Cuarta – Valor, Facturación y Forma de Pago, Costos de Conexión Numeral 2, Parágrafo - Forma de Pago. | Se recomienda que estos costos sean liquidados como “cargos de conexión” y no como “servicio” ya que como están relacionados a la prestación del servicio de energía no generan IVA. | Se revisó no se ajustó debido a consideraciones de otros agentes. | 1
| 35. En la Cláusula Decima Quinta – Impuestos. | Adaptar la mención al impuesto de timbre a la realidad jurídica de los distintos agentes del mercado toda vez que no todos son de carácter público y la mayoría son empresas privadas. | Se incluyó el texto cuando Aplique | 1
| 36. En la Cláusula Decima Sexta – Exigibilidad. | Se solicita que esta cláusula quede inmersa en la cláusula relacionada con la forma de pago. Adicionalmente no hay aplicabilidad a la Resolución CREG 116 del 1998. | Se revisó y ajustó | 1
| 37. En la Cláusula Decima Séptima – Vigencia y Plazo. | Se recomienda que vencido el plazo inicial las prórrogas sucesivas no sean de 5 años sino de un 1 año, debido a que después de tantos años de vigencia del contrato es necesario revisarlo y ajustarlo a la normatividad vigente. | Se corrigió el texto, se puede pactar entre las partes el tiempo de prórroga automática | 1
| 38. En la Cláusula Decima Octava. | Se solicita incluir una causal de terminación por incumplimiento de la ley, regulación y reglamentos del sector de energía. | 1. Por incumplimiento de la ley, la regulación o reglamentos del sector de energía. | 1
| 39. En la Cláusula Vigésima Primera. | Se recomienda poner una limitante en el tiempo para la suspensión del contrato y de las obligaciones derivadas del mismo, ya que si después de este periodo de tiempo no se ha superado la situación las partes no deberían continuar obligadas bajo un contrato no es posible cumplir por eventos externos a ellas. Se recomienda un periodo de 90 días calendarios. | PARÁGRAFO – SUSPENCIÓN DEL CONTRATO: Ocurridas las circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito o Hechos de Terceros que no permitan dar continuidad al contrato, transcurrido un tiempo de tres meses calendario se hará una reunión entre las partes para revisar las circunstancias y proceder a la suspensión del Contrato. Si las partes no se ponen de acuerdo se acudirá la Cláusula Vigésima Séptima - Solución de Controversias. | 1
| 40. En la Cláusula Vigésima Tercera. | Se solicita eliminar esta oración “De igual manera [S_STR[2]] declara que no se encuentra en las Listas OFAC y ONU”. Ya que se encuentra repetida en la misma cláusula en la línea 11. “Las Partes declaran que ni ellas, ni sus miembros de junta directiva, representantes legales, accionistas o revisor fiscal, se encuentran en las listas OFAC y ONU.” | Se revisó, no se modificó porque está presente en varias minutas entregadas por los agentes. | 1
| 41. En la Cláusula Vigésima Séptima – Solución de Controversias. | Se solicita que toda vez que varios agentes transportadores y promotores son de naturaleza privada, se permita contar con la posibilidad de acordar una solución de controversia a través de un tribunal de arbitramento considerando que esta herramienta es más especializada y ágil respecto a la justicia ordinaria. O en su defecto que las partes puedan acordar los mecanismos de solución de controversias. | Se revisó jurídicamente y se dejó la posibilidad de acuerdo entre las partes. | 0
| 42. En la Cláusula Vigésima Octava – Limitación de la Responsabilidad e Indemnidad. | Se solicita que el valor de la indemnización en salarios mínimos, se fije un limitante o techo máximo, toda vez que al quedar tan amplio el margen de negociación en esta cláusula será una en las cuales no se llegaría a un consenso entre las partes, ya que tanto el Transportador como el Promotor van a querer limitar ese valor de indemnización según sus propios intereses económicos, por lo que es muy probable que en cada negociación probablemente se deberá acudir a los mecanismos de solución de conflictos determinados en la Resolución 075. | CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA - LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD E INDEMNIDAD: [S_PROMOTOR ] exime a [S_STR ] de toda responsabilidad relativa a los daños y perjuicios que pueda llegar a sufrir el [S_PROMOTOR ]. Esta Cláusula no se aplicará cuando se pruebe que los daños o perjuicios fueron ocasionados por: dolo, culpa grave, error técnico o negligencia, debidamente comprobados, imputables a [S_STR ]. En el evento en que se pruebe que el daño fue ocasionado por: dolo, culpa grave, error técnico o negligencia de [S_STR ], Las Partes acuerdan fijar una indemnización máxima equivalente a xxx smlmv. Esta indemnización se encuentra sujeta a la prueba del daño aportada por el [S_PROMOTOR ]. | 1
| 43. En la Cláusula Vigésima Novena – Cesión del Contrato. | Se solicita incluir en la cláusula la siguiente redacción “No obstante lo anterior, está permitida la cesión de la posición contractual de EL TRANSPORTADOR a compañías del grupo empresarial al cual pertenecen sin requerir para ello autorización previa de parte de EL PROMOTOR, así como también toda cesión que EL TRANSPORTADOR haga del Contrato por concepto de fusión, escisión, transformación o en general cualquier acto de reorganización empresarial” toda vez que en las empresas privadas es común que se realicen procesos de reorganización empresarial, procesos que no tienen ninguna afectación a la ejecución del contrato de conexión ni a la disponibilidad del punto de conexión, y en consecuencia no afectaría al promotor sin embargo el tener que solicitar autorizaciones a los promotores para realizar esta reorganizaciones empresariales si generaría una afectación al transportador porque haría el proceso más engorroso y largo pudiéndole generar afectaciones societarias o de inversión de capital por las demoras derivadas de esto. | Se hizo una revisión jurídica, no se modificó en razón a que habría necesidad de realizar una Cláusula espejo para el Promotor, lo cual no es conveniente en las minutas. | 0
| 44. En la Cláusula Trigésima Primera – Jurisdicción y Domicilio. | Amarrarlo al comentario de solución de controversia. | No se entendió la solicitud | 0
| 45. En la Cláusula Trigésima Segunda – Notificaciones. | Se solicita que las empresas de mensajería nacionales o las empresas certificadas también queden permitidas en la entrega de las notificaciones personales o para certificar el envío y recepción de correo electrónicos. | Se encontró viable permitir otras empresas nacionales certificadas.
| 46. Adicionalmente quisiéramos proponer, sea incluido dentro de las minutas contractuales disposiciones respecto a protección de derechos humanos, protección ante acoso laboral, formas de asociación laboral, trabajos forzosos y con menores de edad, responsabilidad ambiental, con el fin de adoptar y aplicar buenas prácticas en materia de sostenibilidad, ambiental, social y económica. Se propone la siguiente Redacción: | “COMPROMISOS DE SOSTENIBILIDAD Y DE MEDIO AMBIENTE. Durante la ejecución del presente Contrato, PROMOTOR manifiesta su compromiso con la adopción y aplicación de buenas prácticas en materia de sostenibilidad, ambiental, social y económica; de esta manera PROMOTOR se obliga a cumplir con lo siguiente: i) Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales; ii) Promover la responsabilidad ambiental; iii) Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente; iv) Implementar buenas prácticas ambientales y sociales en sus procesos para controlar, reducir y mitigar los impactos socioambientales; v) Identificar y evaluar riesgos socioambientales con el fin de mitigar los impactos para EL TRANSPORTADOR y el medio ambiente. vi) Acatar los principios y compromisos en materia ambiental, de conformidad con la Política Ambiental de EL TRANSPORTADOR; vii) Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al presente Contrato, además de los instrumentos de manejo y control ambiental de EL TRANSPORTADOR asociados a la Subestación donde se asignó el Punto de Conexión objeto del Contrato; viii) Si aplica, acatar las recomendaciones que la autoridad ambiental imparta respecto del desarrollo del presente Contrato; ix) Si aplica, responder por todas las sanciones ambientales que emita la autoridad ambiental idónea; x) En casos de requerir permisos y/o licencias ambientales para el Proyecto estos estarán a cargo de EL PROMOTOR. | Se incluyen | 1
|  | RESPETO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS: PROMOTOR y/o sus subcontratistas manifiestan su compromiso, en las acciones que tenga a su cargo, cumpliendo con el respeto, la promoción y la protección de los Derechos Humanos, de las personas directa o indirectamente relacionadas con sus actividades objeto del presente contrato, orientadas bajo los principios y derechos reconocidos internacionalmente en instrumentos como la Carta Internacional de Derechos Humanos, las Declaraciones de la Organización Internacional del Trabajo y los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos. PROMOTOR y/o sus subcontratistas, se comprometen a cumplir con las siguientes disposiciones con respecto a las actividades relacionadas con este contrato: i) Cumplir con la normativa en materia laboral, higiene, salud y seguridad en el trabajo; ii) Impedir cualquier situación de acoso físico, mental, emocional o laboral, o algún otro tipo de abuso que pueda suponer la vulneración de los Derechos Humanos; iii) Garantizar un salario, jornadas de trabajo y vacaciones correspondientes por ley; iv) Respetar el derecho a la libre asociación y negociación colectiva, así́ como cualquier otro derecho que ampare a los trabajadores; v) Abolir cualquier forma de trabajo infantil; vi) Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio; vii) Eliminar la discriminación y garantizar condiciones de inclusión y equidad, en todo proceso de reclutamiento, remuneración o promoción de las personas trabajadoras; viii) Abstenerse de contratar a cualquier persona o empresa, que haya sido declarada culpable por violación a los Derechos Humanos; ix) Identificar sus posibles impactos sobre los Derechos Humanos de sus empleados, subcontratistas y comunidades; x) Notificar las quejas y/o denuncias por violación de Derechos Humanos a las autoridades competentes y a EL TRANSPORTADOR con ocasión del desarrollo de las actividades que hacen parte del presente Contrato; Las anteriores obligaciones podrán ser observadas y requeridas en cualquier momento por parte de EL TRANSPORTADOR” | Se incluyen | 1
Comentarios a documento Minuta _transmisión_V3_1 GEB | 1. Pg 2. ….. como tal declaran bajo la gravedad del juramento, que no están incursos en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Ley 80 de 1993 y que en su contra no se ha dictado fallo con responsabilidad fiscal según lo indicado en el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000 | Sugerimos revisión jurídica | Se agrega utilizar este texto cuando se trate de empresas oficiales. | 1
| 2. Pg 3. … Que [S_TN ] mediante comunicación [B2 ] del [C2 ], emitió concepto técnico… | Según Resolución CREG 75 de 2021 el concepto lo emite UPME, el transmisor solo es consultado. Sugerimos revisar consistencia con la Resolución mencionada en este aparte y el documento en general. | Existe un espacio para que el Transportador se pronuncie sobre la conexión. La Resolución Creg 075 de 2021 Artículo 10. Comentarios del transportador. Es obligación del transportador, a su propio costo, revisar los estudios incluidos en la solicitud y entregar los respectivos comentarios a través de la ventanilla única, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación. Los comentarios deberán ser todos aquellos que el transportador encuentre necesarios con respecto a los análisis y las conclusiones que los estudios contengan, y sobre los que considere que es importante llamar la atención del responsable de la asignación. Los comentarios del transportador deberán incluir su pronunciamiento acerca de la viabilidad de las alternativas presentadas por el interesado en el estudio de disponibilidad de espacio físico e identificar otras alternativas, si considera que las propuestas por el interesado no pueden realizarse. Para la elaboración de los comentarios, el transportador deberá tener en cuenta lo establecido en el Código de Planeamiento de la Expansión del STN que hace parte del Código de Redes adoptado mediante la Resolución CREG 025 de 1995, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. | 1
| 3. Pg 3. … Que en fecha [P2 ] el Proyecto realizará las pruebas de integración al STN con una capacidad a conectar de [Q2 ] MW y que la capacidad nominal aprobada por la UPME se realizará de manera definitiva a partir de [R2 ]. | Considerar que lo común es que los proyectos muevan varias veces la fecha de puesta en operación, dejar explicita desde acá la fecha de pruebas obligaría a múltiples otrosís. Se sugiere ajustar | Es regulatorio CREG 075 de 2021 Artículo 31. ......... En este contrato se deben precisar, entre otros: a) La subestación y nivel de tensión del barraje donde se va a conectar. b) La fecha de conexión al sistema y condiciones de esa conexión, indicando si se trata de pruebas, y la capacidad a conectar en esa fecha. c) Los terrenos a utilizar, si los hay, de la subestación existente. d) Que el contrato se liquidará o se terminará cuando se libere la capacidad de transporte asignada, de acuerdo con lo previsto en esta resolución. | 1
| 4. Pg. 3… Que el concepto de la Conexión emitido por la UPME indica que los terrenos a utilizar corresponden a: [S2 ]. | Considerar que cuando se trata de conexiones a subestaciones por construir el terreno no está definido en el momento de tramitar el contrato de conexión. | Artículo 31. Contrato de conexión. .......... En los casos en los que se requiere expansión de redes, y esta expansión se realiza mediante convocatorias, el plazo para la firma de los contratos de conexión se fijará en los documentos de selección del inversionista. | 1
| 5. Pg.7 … Fecha de Entrada en Operación del Proyecto de Conexión: La fecha de puesta en operación, FPO, de un proyecto clase 1 será la definida por la UPME a [S_PROMOTOR ] en el concepto de conexión, considerando la solicitud del interesado, la planeación del sistema y los análisis realizados para la asignación de la capacidad. | Considerar que FPO del proyecto de conexión puede ser diferente a la FPO del proyecto de generación | En la CLÁUSULA PRIMERA – DEFINICIONES: Se define en el texto del Contrato de Conexión que significa Proyecto de Conexión Proyecto de Conexión: Comprende todas las actividades bajo la responsabilidad y realización de [S_PROMOTOR ], relacionadas con la elaboración de estudios, obtención de licencias y/o permisos, diseño, suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio de los Bienes y Equipos de Conexión que permitirán la conexión de la [H3 ] en el barraje de la Subestación [I3 ] a [J3 ] kV. | 1
| 6. Pg. 10 … CONEXIÓN PROFUNDA: En el caso en que el Punto de Conexión corresponda a una Conexión Profunda, el representante de la frontera será responsable por la construcción,…. | Revisar pues la conexión profunda se relaciona con activos del STN, a que frontera se refiere? Si así está establecido en la regulación, no necesita incluirse como articulado de este contrato. | Se eliminó en las minutas Para el STR | 1
| 7. Pg. 11 … INCUMPLIMIENTO EN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONEXIÓN: Si, transcurrido el plazo previsto para la firma del contrato de conexión, no se ha cumplido con este requisito…. | Lo que esté establecido en la regulación, no necesita incluirse como articulado de este contrato. | Se consideraron parcialmente. | 11
| 8. Pg.13. … Obtención del derecho al uso de los terrenos… en el mismo se estipularán las condiciones de entrega, los derechos y obligaciones de Las Partes, el canon de arrendamiento, entre otros. | no necesariamente aplican condiciones de arrendamiento. Pgs 23, 28, 33, 38 en el mismo sentido | Se hicieron las inclusiones | 1
| 9. Pg. 13 … se determinarán las áreas requeridas por [S_PROMOTOR ] para cada UC | Comentario: para que determinar área a ocupar por UC? Se requiere definir el total del área ocupada por los activos de conexión | Se hicieron las inclusiones | 1
| 10. Pg. 15 … PARÁGRAFO SOLICITUD DE MODIFICACIONES: De acuerdo con la Resolución CREG 075 de 2021, los interesados que desarrollen proyectos clase 1 podrán solicitar la modificación de la fecha de puesta de operación solo en los siguientes casos: | Lo que esté establecido en la regulación, no necesita incluirse como articulado de este contrato. | El mismo fue validado por otros agentes, no se retira ni modifica. | 1
| 11. Pg 16. … Actividades y Obligaciones a cargo de [S_PROMOTOR ]: A) Durante la etapa de construcción [S_PROMOTOR …..la metodología y fórmulas tarifarias para la remuneración de la actividad de transmisión descritas en la Resolución CREG 011 de 2009, | A que se refiere? | Se revisó y ajustó el texto. | 1
| 12. Pg.17. … PARÁGRAFO PRIMERO - AUTORIZACIÓN A UTILIZAR UN ÁREA EN LA SUBESTACIÓN: | Este parágrafo está dentro de obligaciones del promotor, no corresponde | Se revisó y ajustó el texto. | 1
| 13. Pg 23-24.. En el evento en que [S_PROMOTOR ] considere que no alcanzará a cumplir con esa Fecha de Entrada en Operación del Proyecto, deberá proceder de acuerdo al Artículo 17 de la Resolución CREG 075-2021 o la que la modifique. | hasta acá suficiente el resto del numeral es repetir lo que ya establece la regulación | Se realizó la supresión del texto propuesto | 1
| Minutas | 14. Pg. 30. Revisar y aprobar la conexión a la infraestructura representada por [S_TN ], de acuerdo con lo previsto en el Código de Conexión, a más tardar a los veinte (20) días hábiles siguientes a la entrega de la información por parte de [S_PROMOTOR ]. Comentario: Revisar el tiempo, esta definido en la normatividad? | Se ajustó de acuerdo con el Código de Redes. | 1
| 15. Pg.34 … para lo cual [S_PROMOTOR ] deberá haberle entregado la documentación, que requiera la revisión previa por parte de [S_TN ], con un tiempo inferior a cinco (5) días hábiles, antes de la fecha de expedición de la certificación, a fin de que [S_TN ] cuente con el tiempo suficiente para su revisión. | Comentario: debe decir en un tiempo NO inferior a cinco (5) días ….. para que sea coherente con lo que se quiere | Se incluyó la recomendación | 1
| 16. Pg. 36. …. Remuneración: La remuneración del presente Contrato de Conexión comprende el pago que debe hacer [S_PROMOTOR ] a [S_TN ] de los costos por concepto de la revisión y supervisión de la información y del arrendamiento del Terreno…. | Comentario: los costos no son solo los asociados ala revisión y supervisión de información, también la supervisión de conexiones, pruebas, actualización del SCADA, etc. | Deben estar incluidos en el Anexo 3 Costos de conexión, este Anexo debe ser ajustado de acuerdo con las necesidades del Contrato. | 1
| 17. Pg. 41. …. Este documento no genera Impuesto de Timbre para [S_TN ] debido a que, para estos efectos, es entidad de Derecho Público, exenta de su pago, en los términos del Artículo 532 del Estatuto Tributario Nacional . [S_PROMOTOR ] | Comentario: Sugerimos revisión jurídica | Se agrega utilizar este texto para contratación con entidades oficiales. | 1
| 18. Pg. 42. … VIGENCIA Y PLAZO: El presente Contrato estará vigente a partir de su firma y hasta la liquidación del mismo; y su plazo será, por un término de XXXXXX (XX) años contados a partir de la Fecha Puesta en Servicio del Proyecto de Conexión. | Comentario: Sugerimos definir este plazo, puede ser inicialmente 20 o 25 años. | El plazo depende de lo definido por la UPME o acuerdo entre las partes | 1
| 19. Pg. 43 … Por el no pago de dos (2) facturas consecutivas por parte de [S_PROMOTOR ] a [S_TN ], que no se encuentren objetadas, en las condiciones señaladas en este Contrato. | Comentario: Sugerimos revisión jurídica. Después de los pagos de conexión las otras facturas serán por servicios adicionales, es legal esta causa para terminar el contrato y por lo tanto quitar el punto de conexión? | Se modificó y se deja a potestad de las partes acordar cuantas facturas son causales para la terminación del Contrato. Existe otra instancia en el Contrato que es la solución de controversias | 1
| 20. Pg. 43. … La terminación anticipada del Contrato de Conexión dará lugar a [S_TN ] a la ejecución de la Garantía de cumplimiento por Retiro Anticipado. Si [S_PROMOTOR ] manifiesta su intención de dar por terminado el presente contrato o desistir de la utilización de la totalidad o parte de los Bienes o Equipos de Conexión | Comentario: Aclarar, en caso de que no haya activos o servicios por parte del Transmisor, por qué conceptos aplica la penalización por retiro anticipado? | Las garantías que se acuerden deben considerar el tamaño de las adecuaciones, gestión administrativa, ocupación de terreno, etc. Es acordable entre las partes la penalización aplicable. | 1
1
Comentarios a documento Minuta CODENSA | CONSIDERANDOS. | 4.El Numeral 4.4 de la Resolución CREG 070 de 1998 establece el procedimiento para la conexión de cargas, respecto al procedimiento para la conexión de generación, se encuentra establecido en el numeral 4.5 de la misma Resolución. Se sugiere ajustar. | Algunos de los articulados de los numerales 4.4 y 4.5 de la Resolución CREG 070 de 1998 fueron subrogados por la Resolución CREG 075 de 2021. | 1
| CONSIDERANDOS. | 9. Se sugiere reemplazar el termino Promotor por el de Interesado, tal como lo define la Resolución 075 de 2021: Responsable de un proyecto clase 1 o clase 2 que va a conectarse al SIN. | Se reemplaza el término Promotor por Interesado | 1
| CONSIDERANDOS. | 9. - 10. Estos considerandos no se ajustan a los lineamientos dados en la Resolución CREG 075 de 2021, en el sentido que el interesado no radica la solicitud de conexión ante el OR. La solicitud de asignación de capacidad de transporte deberá realizarse en la ventanilla única de la UPME, quien es el nuevo responsable de aprobar los puntos de conexión de los proyectos clase 1. | Se revisó y ajustó el texto. | 1
| CONSIDERANDOS. | 15. El considerando no se ajusta a los lineamientos dados en la Resolución CREG 075 de 2021 dado que la UPME será el nuevo responsable de aprobar los puntos de conexión de los proyectos clase 1. | Se revisó y ajustó el texto. | 1
| CONSIDERANDOS. | 16. Que en fecha [P2 ] el Proyecto realizará las pruebas de integración al STR con una capacidad a conectar de [Q2 ] MW y que la capacidad nominal aprobada por la UPME se realizará de manera definitiva a partir de [R2 ]. 17. Este aspecto es más una obligación por parte del interesado que un considerando. | Se consideró y ajusto el texto de acuerdo con el comentario | 1
| CONSIDERANDOS. | 19. Este aspecto está asociado a una causal de terminación anticipada del contrato tal y como lo establece la resolución CREG 075 de 2021 y no a un considerando. | Se elimina | 1
| 2. CLÁUSULA PRIMERA – DEFINICIONES. | La definición de bienes y equipos de conexión establece que solo el promotor puede construir y suministrar activos de conexión, cuando no necesariamente tiene que ser así, puede pactarse que el OR sea quien construya y suministre estos activos. La definición de compensaciones y consignaciones excluye al OR, se sugiere revisar si se cambia el término Transmisor por Transportador. La definición de proyecto de conexión excluye la posibilidad que el OR desarrolle el proyecto de conexión, se incluye solo incluye al Promotor. | Se incluye cláusua aclaratoria. | 1
| 3. CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DEL CONTRATO. | Se sugiere Remplazar Transmisor Regional por Operador de Red o Distribuidor. | Se reemplazó por Transmisor como lo indica la Resolución CREG 075 de 2021 | 1
| 3. CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DEL CONTRATO. PARÁGRAFO SEGUNDO DISPONIBILIDAD DEL PUNTO DE CONEXIÓN | PARÁGRAFO SEGUNDO DISPONIBILIDAD DEL PUNTO DE CONEXIÓN En los casos en los que la conexión es radial es necesario que el interesado conozca y acepte tal la condición lo que conlleva a una eventual energía atrapada. | Se considera en un Parágrafo adicional | 1
| 5. CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DEL CONTRATO.PARÁGRAFO TERCERO - ÁREA DEL PUNTO DE CONEXIÓN. | La conexión no se realiza en todos los casos en una subestación. No es claro la razón por la que el OR no podrá disponer del área restante del inmueble de su propiedad. Incluir instalaciones de distribución o del OR, pues se limita a “acceso a instalaciones de transmisión”. | Sin embargo, se consideró para conexiones en el SDL. Para STN y STR, se entiende en la Resolución Creg 075 de 2021 que siempre es en un subestación. Cito p.e. el Artículo 50. Publicación de información existente de proyectos clase 1. …………….g) Identificación de la subestación donde se solicitó punto de conexión, para los que se encuentran en trámite, o de la subestación donde se asignó el punto de conexión, para las que ya tienen concepto. La Resolución CREG 060 de 2019 modificó el numeral 7.2 del Código de Conexión 7.2 Línea de Transmisión para Acometida al STN y generación en el STR Por exigencias propias de confiabilidad y seguridad de la operación del SIN y del STN, no se permitirán conexiones en "T" de ningún tipo de usuario al STN. Adicionalmente no se permite la conexión en “T” de generación en el STR. | 1
| 6. CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DEL CONTRATO. PARÁGRAFO QUINTO – ACUERDO DE CONEXIÓN COMPARTIDA. | No es necesaria la redacción “Cuando se trate de un generador …”, pues se supone que para el momento de celebración del contrato de conexión debería existir una resolución de la UPME que ya autorizó la conexión compartida. | Se revisó, Es necesario dejar el parágrafo para que el dueño de la subestación se entere de quienes comparten la conexión y quien es el responsable por el punto de Conexión | 1
| 7. CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DEL CONTRATO. PARÁGRAFO SEXTO – OPERACIÓN AISLADA. | Se sugiere definir operación en isla | Operación en Isla: Operación anormal de un generador alimentando la subestación a la que está conectada la generación durante cortes de energía derivados de fallas aguas arriba de la subestación. | 1
| No es necesario este parágrafo si ya está firmado el Contrato, y si no está firmado el Contrato, no resulta vinculante para las Partes esta cláusula. | 8. CLAUSULA TERCERA ALCANCE. PARÁGRAFO PRIMERO - INCUMPLIMIENTO FIRMA DEL CONTRATO DE CONEXIÓN. | Se revisó, El contrato se elabora y se socializa entre las partes pero pueden presentarse circunstancias que impidan la firma. Se establece como un cumplimiento regulatorio si no se firma el Contrato de Conexión de enviar sendos informes a la SSPD | 1
| 9. CLAUSULA TERCERA ALCANCE. PARÁGRAFO TERCERO – EXPANSIÓN POR CONVOCATORIA. | Para la fecha de suscripción del contrato de conexión, debería estar superada cualquiera de las situaciones que menciona esta cláusula. | Se revisó, es probable que no se encuentren superadas algunas condiciones contractuales. Es necesario suscribir el Contrato de Conexión por lo menos en lo básico, algunos requerimientos que no se pueden cumplir antes de los 4 meses considerados en la Resolución CREG 075 de 2021 debe fijarse una fecha para la entrega o cumplimiento. | 1
| 10. CLÁUSULA SÉPTIMA – ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A DESARROLLAR POR LAS PARTES. PARÁGRAFO INTERRUPCIÓN DE LA CONEXIÓN: | Se sugiere incluir: por fuerza mayor, por seguridad del sistema y de las personas, por decisión de autoridad competente, por solicitud del interesado. | Se considera la recomendación | 1
| 11. CLÁUSULA SÉPTIMA – ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A DESARROLLAR POR LAS PARTES. | Ajustar el texto de la siguiente forma: (…) [S_PROMOTOR ] de acuerdo a su capacidad y a lo definido por la Regulación deberá contar con su propio centro de control 24/7 y coordinar todo lo pertinente con el Centro Nacional de Despacho – CND. (…) | Se considera la recomendación | 1
| 12. CLÁUSULA SÉPTIMA – ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A DESARROLLAR POR LAS PARTES | C) Durante la Etapa de Operación y Mantenimiento del Proyecto de Conexión por parte de [S_PROMOTOR]. Se sugiere incluir: Garantizar el personal técnico idóneo con disponibilidad 24 horas para coordinar las actividades requeridas, de acuerdo a su capacidad y a lo definido por la Regulación | Se considera la recomendación | 1
| 13. CLÁUSULA SÉPTIMA- ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A DESARROLLAR POR LAS PARTES. PARÁGRAFO SEGUNDO ACUERDO DE REDES DE RESPALDO. | No se entiende por qué se incluye que se debe acordar interconexión de respaldo para acueducto y alcantarillado. | Se considera este parágrafo en caso que la subestación no tenga capacidad en sus servicio auxiliares y/o en el suministro de acueducto y alcantarillado | 1
| 14. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. – VALOR, FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO, COSTOS DE CONEXIÓN. PARÁGRAFO - FORMA DE PAGO. | Las formas de pago y facturación son diferentes en cada OR, debería mantenerse los procesos de facturación de cada OR. Las Empresas conforme a sus políticas deben tener autonomía para pactar las condiciones de pago | Se revisaron las minutas, se ha tomado la generalidad de ellas, se trata de una estandarización de las minutas. | 1
| 15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. – EXIGIBILIDAD. | La exigibilidad de la factura debe ser inmediata al vencimiento de la misma. El plazo de 30 días de mora favorece al deudor que incumple. | Se revisó, se trata de una medida conciliatoria previa a que el Transportador recurra al trámite de un proceso ejecutivo. | 1
| 16. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA– TERMINACIÓN DEL CONTRATO. PARÁGRAFO PRIMERO TERMINACIÓN ANTICIPADA. | En el evento que el OR haya realizado las obras de conexión y el interesado se retire de forma anticipada, éste deberá pagar los montos pendientes garantizando la remuneración total de las obras ejecutadas por el OR | Se revisó, quien es responsable de las obras de conexión es el interesado en conectarse, en caso que haya acordado la construcción total o parte de ella con el OR, esta relación contractual debe estar en otro contrato diferente al de conexión en el que se estipulan las cláusulas pertinentes. | 1
| 17. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. – GARANTÍAS Y SEGUROS. | Para los casos en que los trabajos de conexión los realice un tercero se requiere incluir póliza de estabilidad de la obra, Resolución CREG 025 de 1995 numeral 6. Anexo 1. | Se incluye la recomendación | 1
| 18. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. | El exigir jurisdicciones específicas puede limitar el derecho a la defensa de las Partes, además debe recordarse que no todas las Partes son sujetas a la jurisdicción contencioso-administrativa. Se sugiere revisar. | Se elimina el contencioso administrativo, se puede acordar otra instancia entre las partes. | 1
| 19. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA - LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD E INDEMNIDAD. | La definición del punto de conexión se hace a través de un acto administrativo unilateral de la UPME que resulta imperativo para el OR, sin que pueda negarse a su cumplimiento; en consecuencia, el OR no debe asumir la responsabilidad por los efectos de la asignación de los puntos de conexión que ordene la UPME. Dada esta situación, se solicita la siguiente indemnidad en la cláusula: PARÁGARFO. Indemnidad especial. El [S_PROMOTOR[1]] exime a [S_STR[2]] de toda responsabilidad relativa a los daños y perjuicios que pueda llegar a sufrir el [S_PROMOTOR[3]] o terceros, a causa de los efectos de la asignación del punto de conexión otorgado por la UPME, en razón a que este no fue asignado por el OR. PARÁGARFO. Indemnidad especial 2. El [S_PROMOTOR[1]] asume toda responsabilidad relativa a los daños y perjuicios que pueda llegar a sufrir el [S_PROMOTOR[3]] o terceros, a causa de los daños que y perjuicios que ocasione la conexión del proyecto a cargo del Promotor. | Se revisó la Resolución CREG 075 de 2021, no parece correcta la afirmación "La definición del punto de conexión se hace a través de un acto administrativo unilateral de la UPME". De acuerdo con la Resolución CREG 075 de 2021 La UPME a través de la ventanilla única, notifica al transportador que se ha radicado una solicitud de conexión a su sistema, para que este descargue de allí los documentos relacionados y de conformidad con el Artículo 10 de la misma resolución, es obligación del transportador revisar los estudios incluidos en la solicitud y entregar los respectivos comentarios a través de la ventanilla única. | 1
| Contratos asociados con Cliente final | 20. Se sugiere que para los contratos asociados con la conexión de cliente final se cuente con una clausula específica para la coordinación de maniobras. | CLÁUSULA SÉPTIMA – ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A DESARROLLAR POR LAS PARTES: ............. Para efectos de la coordinación de las operaciones, Las Partes deberán hacer sus maniobras a través del CCD de [S_STR ] o a través de su Centro de Control, teniendo en cuenta las indicaciones de [S_STR ] o las instrucciones del CND. | 1
0
Comentarios a documento Minuta Grupo EPM | Considerandos | • S_STR: se menciona que es la entidad que otorga el punto de conexión. En el contexto del contrato, esto debe referirse al OR, sin embargo, no es EL OR la entidad encargada de otorgar el punto de conexión. • No se menciona la Resolución 024 de 2015 “Por la cual se regula la actividad de autogeneración a gran escala en el sistema interconectado nacional (SIN) y se dictan otras disposiciones • No se mencionan las Resoluciones Creg 060 de 2019 y Creg 148 de 2021 con disposiciones transitorias para generadores eólicos y solares. | El mismo comentario de Codensa Se revisó y ajustó | 1
| Considerando 10 y 15 | se dice que entidad que otorga el punto de conexión remite estudio de conexión a la UPME. Según la definición de Creg 075 de 2021, el responsable de asignación de capacidad de transporte para proyectos clase 1 es la UPME, por lo cual, es responsable también de la asignación del punto de conexión. También se entiende de esta resolución, que la solicitud de conexión y la entrega del estudio de conexión la realiza el interesado de un proyecto clase 1 directamente a la UPME a través de la ventanilla única. En ese sentido, este considerando no aplica o debe reescribirse el considerando 9 haciendo alusión a la fecha en la que el interesado radicó la solicitud a la UPME. | El mismo comentario de Codensa Se revisó y ajustó | 1
| Considerando 17 | Se recomienda no poner las fechas de pruebas o conexión en los considerandos. Son temas que pueden cambiar y en modificaciones de contratos se deben cambiar fácilmente las cláusulas específicas y nos los considerandos que deben ser temas más generales. | Se revisó la Resolución CREG 075 de 2021, es regulatorio Artículo 31. ......... En este contrato se deben precisar, entre otros: a) La subestación y nivel de tensión del barraje donde se va a conectar. b) La fecha de conexión al sistema y condiciones de esa conexión, indicando si se trata de pruebas, y la capacidad a conectar en esa fecha. c) Los terrenos a utilizar, si los hay, de la subestación existente. d) Que el contrato se liquidará o se terminará cuando se libere la capacidad de transporte asignada, de acuerdo con lo previsto en esta resolución. | 1
| Considerando 19 | Trasladar a la cláusula Decima Octava - Terminación del contrato | Se eliminó de los considerandos, está incluida en la Cláusula Decima Octava | 1
| Considerando 20 | Se recomienda Eliminar el considerando 20 o ponerlo en el clausulado, en el desarrollo del contrato. Pueden ser obligaciones compartidas que se pacten al inicio o por modificación posterior y complicaría precisamente la modificación del contrato al cambiar los considerandos que no deberían tocarse por ser temas más generales. | Se eliminó de los considerandos, | 1
| Cláusula Primera: Definiciones: Bienes y Equipos de Conexión - Admistración Operación y Mantenimiento -AOM | Es usual que el Transportador realice algunos activos de conexión por lo cual las definiciones no deben limitar esta posibilidad de acuerdo. Por tanto, en general eliminar referencia a la propiedad. La definición es una sin importar la propiedad la cual puede variar en los acuerdos o incluso ser mixta. Concretamente: • En la de AOM eliminar la referencia a la propiedad de los activos. No debe ponerse porque dificulta el tema de acuerdos con el Transportador o si hay modificación de la propiedad vía acuerdo, las definiciones no deberían cambiar. • Bienes y Equipos de Conexión. Eliminar la referencia a la propiedad. Igual comentario. Por otra parte, la definición de Bienes de y Equipos de Conexión no debería estar limitada a los que se instalan en la subestación. En general son los activos eléctricos que permiten la conexión al sistema. adicionalmente Incluir definición de Punto de conexión y de Operación en Isla Involuntaria | PARÁGRAFO – BIENES Y EQUIPOS DE CONEXIÓN CONSTRUIDOS Y/O SUMINISTRADOS POR UN TERCERO: [S_PROMOTOR ] podrá contratar la construcción y/o el suministro de los Bienes y Equipos de Conexión con un tercero. En el caso que el tercero corresponda a [S_STR ] se deberá establecer el acuerdo comercial en una Cláusula Adicional al presente Contrato de Conexión, en el que se indiquen entre otros: las responsabilidades, acuerdos comerciales, operación. Administración Operación y Mantenimiento – AOM. Actividades de administración, operación y mantenimiento asociadas a los Activos de Conexión de propiedad de [S_PROMOTOR ] o que requiere [S_PROMOTOR ]. Bienes y Equipos de Conexión: Son los activos a construir y suministrar por [S_PROMOTOR ] y que serán de su propiedad o que requiere [S_PROMOTOR ], los cuales le permiten la conexión al STR y que estarán instalados en la Subestación. | 1
| Cláusula Segunda: OBJETO | • Se identifica que el objeto debería estar el nombre especifico del proyecto. Solo están las Partes. Es importante tener objetos diferenciales porque muchas veces las Partes firman varios contratos de conexión. • Se propone un objeto muy largo. Se sugiere un objeto resumido y plantear en la cláusula adicional de alcance al contrato de conexión para desarrollar los parágrafos. • No se identifican necesarios los parágrafos 4 y 5. Son temas regulatorios que deberían estar resueltos para la firma del contrato por lo cual suena contradictorio mencionarlos, en cuanto a estudio, asignación, trámites de punto de conexión, etc. • Parágrafos 6 y 8: Incluir lo de operación aislada y regulación no solo para autogeneración, sino también generación. • Parágrafo 7: Indicar el mecanismo de resolución de conflicto si no se llega al acuerdo relacionado con la pérdidas. Adicionalmente, este texto no puede ser opcional de acuerdo con lo estipulado en el Parágrafo 1 del Artículo 31 de la Creg 075-2021. • Parágrafo 8. La regulación de tensión es obligación de AG y G. se encuentra repetido con el parágrafo segundo de la cláusula cuarta. | Se revisó y ajustó. CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DEL CONTRATO: El objeto de este contrato es acordar entre [S_PROMOTOR ] y [S_STR ] los derechos y las obligaciones técnicas, administrativas, jurídicas, económicas y comerciales, así como la responsabilidad por la administración, operación, mantenimiento y reposición, de los Activos de Conexión que hacen parte del Proyecto [NP ] en el Punto de Conexión, los límites de propiedad de los equipos y de los predios a utilizar en el desarrollo del Proyecto, que se establece en el presente Contrato así como la revisión y supervisión, por parte de [S_STR ], y el costo de las actividades que, conforme a lo señalado en el presente Contrato y en la regulación aplicable, debe desarrollar [S_STR ], como Transmisor y responsable de la Subestación, para efectos de la conexión del Proyecto y que durante la operación se cumpla por parte de [S_PROMOTOR ] con la capacidad de transmisión asignada y aprobada por la UPME. Se ajustó de conformidad a la recomendación | 1
| Cláusula Tercera: ALCANCE | • El parágrafo primero y tercero de esta cláusula es innecesario; al firmar no es necesario mencionar el plazo regulatorio para hacerlo dado que suena contradictorio. Igualmente, el parágrafo tercero. También es el plazo regulatorio. • En cuanto al Anexo Técnico no debería ser conveniente fijar un plazo para tener disposición en planta que entrega el promotor. Esto corresponde los diseños que entregará el promotor o interesado y que en todo caso deberá ser aprobado por el Transportador. • En el anexo terrenos, debe hacerse mención a "el costo por uso del terreno o canon de arrendamiento según se pacte". No debe regularse que la única figura que se mencione sea el arrendamiento y el pago de un canon. • Por otra parte, la numeración que sigue después de esto debe ser diferente (parágrafo primero y segundo, se debe ajustar). • En el Parágrafo segundo Formalización, se sugiere: “Este Anexo se formalizará mediante Cláusula Adicional, inmediatamente se haya concluido la ingeniería de detalle respectiva y se tenga conocimiento preciso y aprobación por parte de S_STR de la ocupación de espacio de los Bienes y Equipos de Conexión del Proyecto de Conexión”. Lo anterior, dado que es necesario la aprobación de EL Transportador. • ANEXO TERRENOS – PARÁGRAFO SEGUNDO FORMALIZACIÓN: Aclarar que el tiempo X5 no podrá superar la FPO del proyecto | Se ajustó según recomendación | 1
| CLÁUSULA CUARTA – CAPACIDAD MÁXIMA DE TRANSPORTE ASIGNADA: | Para proyectos de autogeneración se debe aclarar que la capacidad de transporte máxima autorizada se encuentra determinada para la exportación de excedentes y que la capacidad de importación de energía dependerá del acuerdo de disponibilidad de capacidad de respaldo que se adelante con el transportador, ya sea mediante la suscripción de un contrato de respaldo o un acta de modificación del actual contrato. Parágrafo Segundo se encuentra repetido en la Cláusula Segunda | Se revisó y ajustó, sin embargo, depende de lo aprobado por la UPME. | 1
| Cláusula Quinta | Se debe determinar responsabilidad de reposición cuando hay afectación de una de las partes a los activos de la otra parte. | PARÁGRAFO PRIMERO – REPOSICIÓN DE ACTIVOS POR AFECTACIÓN: cuando hay afectación de una de las partes a los activos de la otra. parte La Parte causante debe hacer la reposición de los activos y asumir las indisponibilidades regulatorias. PARÁGRAFO SEGUNDO – ACUERDO REPOSICIÓN DE ACTIVOS: No obstante, Las Partes podrán llegar a un acuerdo respecto a la reposición de los activos de Conexión, bienes y equipos, lo cual debe constar por escrito, para lo cual suscribirán una Cláusula Adicional al presente Contrato. PARÁGRAFO TERCERO – REPOSICIÓN DE ACTIVOS POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA: La modernización de los activos de conexión de propiedad de [S_PROMOTOR ], en el evento que se requiera realizar una modernización en la subestación bien sea por obsolescencia, cambios tecnológicos, cambios de topología, entre otros, y/o que sean ordenados por la autoridad competente ya sea mediante resolución circular u otro acto administrativo [S_PROMOTOR ] se obliga a realizarla. | 1
| Cláusula Sexta: FECHA DE PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO DE CONEXIÓN: | Se debe incluir parágrafo en este sentido: En todo caso, si esta fecha se modifica o no se pueden llevar a cabo las pruebas para el día programado por causas imputables al S_PROMOTOR, este deberá asumir los costos en que haya incurrido Transportador para programar dicho acompañamiento, y también el costo de cada visita adicional que deba realizar Transportador para el acompañamiento y supervisión de dichas pruebas. La reprogramación de la fecha de las pruebas conjuntas estará sujeta a la disponibilidad de EL TRANSPORTADOR para el acompañamiento y supervisión. | PARÁGRAFO PRIMERO – MODIFICACIÓN DE FECHA DE PRUEBAS: En todo caso, si esta fecha se modifica o no se pueden llevar a cabo las pruebas para el día programado por causas imputables al [S_PROMOTOR ], este deberá asumir los costos en que haya incurrido [S_STR ] para programar dicho acompañamiento, y también el costo de cada visita adicional que deba realizar [S_STR ] para el acompañamiento y supervisión de dichas pruebas. La reprogramación de la fecha de las pruebas conjuntas estará sujeta a la disponibilidad de [S_STR ] para el acompañamiento y supervisión. | 1
| CLÁUSULA SÉPTIMA – ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A DESARROLLAR POR LAS PARTES: PARÁGRAFO INTERRUPCIÓN DE LA CONEXIÓN: | Se debería considerar al menos cuatro causales adicionales para la interrupción x) Por sobrepasar en cualquier momento la capacidad de transporte asignada, o por destinar la conexión asignada para equipos o instalaciones diferentes l proyecto xxxxxxxxx; G) En el evento en que El Promotor esté en mora en el cumplimiento de por lo menos xx (x) facturas del costo de conexión en caso de aplicar. h) por eventos de fuerza mayor. I) por mantenimientos correctivos. | Se incluyó la recomendación | 1
| CLÁUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES PROMOTOR - NUMERAL 13. | habla de 3 meses de anterioridad a la fecha de puesta en servicio, pero el código de conexión en el paso 3 solicita la presentación de la documentación antes de la compra de equipos y construcción de las obras requeridas, aclarar o coordinar tiempos. | 12. El Interesado debe cumplir con el Código de Conexión “Paso 3” presentando para aprobación de [S_STR ] los diseños, memorias de cálculo, especificaciones y planos. Con tres (3) meses de anterioridad a la Fecha de Puesta en Operación del Proyecto de Conexión, debe presentar para su revisión y verificación la documentación prevista en la Resolución CREG 025 de 1995 – Código de Conexión, Paso 3°, o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, en relación con los diseños, memorias de cálculo, especificaciones, fabricación y planos de los equipos instalados para la conexión en la Subestación y demás información requerida, que permita verificar que los Bienes y Equipos de Conexión cumplen técnicamente con las condiciones indicadas en el Código de Redes y aquellas normas modificatorias o sustitutivas del mismo. | 1
| CLÁUSULA SÉPTIMA – ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A DESARROLLAR POR LAS PARTES: Las Partes deberán operar,..., Las Partes deberán hacer sus maniobras a través del CCD de [S_STR ] o a través de su Centro de Control teniendo en cuenta las indicaciones de [S_STR ] o las instrucciones del CND. [S_PROMOTOR ] deberá contar con su propio centro de control y coordinar todo lo pertinente con el Centro Nacional de Despacho - CND. | Las Partes deberán hacer sus maniobras a través del CCD de [S_STR ] o a través de su Centro de Control teniendo en cuenta las indicaciones de [S_STR ] o las instrucciones del CND, caso en el cual el [S_PROMOTOR ] deberá contar con su propio centro de control y coordinar todo lo pertinente con el Centro Nacional de Despacho - CND. | CLÁUSULA SÉPTIMA – ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A DESARROLLAR POR LAS PARTES: Las Partes deberán operar, planificar, desarrollar y mantener los Activos de Conexión de acuerdo con lo pactado en este Contrato, los criterios de Planeación y Operación estipulados en el Código de Redes, así como con las reglas generales fijadas por la CREG, quedando sujetos a cualquier modificación dispuesta por esta última. Así mismo [S_PROMOTOR ] se obliga a que sus Bienes y Equipos de Conexión, permanecerán conectados a la red durante la ejecución del Contrato. Para efectos de la coordinación de las operaciones, Las Partes deberán hacer sus maniobras a través del CCD de [S_STR ] o a través de su Centro de Control, teniendo en cuenta las indicaciones de [S_STR ] o las instrucciones del CND. [S_PROMOTOR ] de acuerdo a su capacidad y a lo definido por la Regulación podrá contar con su propio centro de control 24/7 y coordinar todo lo pertinente con el Centro Nacional de Despacho – CND. | 1
| CLÁUSULA SÉPTIMA – ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A DESARROLLAR POR LAS PARTES PARAGRAFO PRIMERO - ACTIVIDADES DE AOM: [S_PROMOTOR ] podrá acordar las actividades de Administración Operación y Mantenimiento por parte de [S_STR ], mediante la suscripción de un Otrosí al presente Contrato de Conexión. | Debe permitir el acuerdo desde el inicio de estas actividades Parágrafo Primero: ACTIVIDADES DE AOM: las Partes podrán acordar algunas de las actividades de Administración Operación y Mantenimiento por parte de [S_STR ], en el presente contrato o mediante la suscripción de un Otrosí al presente Contrato de Conexión. | PARÁGRAFO PRIMERO - ACTIVIDADES DE AOM: [S_PROMOTOR ] podrá acordar las actividades de Administración Operación y Mantenimiento por parte de [S_STR ], mediante la suscripción de una Cláusula Adicional al presente Contrato de Conexión. | 1
| CLÁUSULA SÉPTIMA – ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A DESARROLLAR POR LAS PARTES | • Literal A), numeral 36. De acuerdo con lo estipulado en la Creg 075-21, el promotor es el encargado de solicitar directamente a la UPME la modificación de la FPO, sin intermediación directa del OR ante la UPME para dicha solicitud | 36. En el evento en que [S_PROMOTOR ] considere que no alcanzará a cumplir con esa Fecha de Puesta en Operación del Proyecto de conexión, deberá proceder de acuerdo al Artículo 17 de la Resolución CREG 075-2021 o de aquella norma que la modifique. | 1
| CLAUSULA SEPTIMA OBLIGACIONES DEL TRANSPORTADOR: 23. Reportar a [S_PROMOTOR ] las anomalías que se presenten en los sistemas de control, telecomunicaciones, servicios auxiliares y protecciones representados por [S_STR ] que puedan afectar los Bienes y Equipos de Conexión. El reporte de las anomalías deberá realizarse de acuerdo con las instrucciones que para el efecto imparta [S_PROMOTOR ]. | el reporte debe ser acordado, no impuesto por el promotor, y dentro de requerimientos razonables. | Se revisó, no es una imposición, es una necesidad que las partes reporten entre sí cualquier anomalía, pues de esto depende la seguridad operativa. | 1
| CLÁUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES TRANSPORTADOR - NUMERAL 5 | No limitar a exclusivamente arrendamiento la figura de remuneración de terrenos. | Las Partes suscribirán un acuerdo comercial bien sea en arriendo, comodato, usufructo entre otras. | 1
| CLÁUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES TRANSPORTADOR - NUMERAL 12 | el código de conexión detalla "El Transportador en un plazo de dos (2) meses debe revisar y aprobar los diseños" ampliar plazo dentro de la minuta de conexión. | 12. El Interesado debe cumplir con el Código de Conexión “Paso 3” presentando para aprobación de [S_STR ] los diseños, memorias de cálculo, especificaciones y planos. Con tres (3) meses de anterioridad a la Fecha de Puesta en Operación del Proyecto de Conexión, debe presentar para su revisión y verificación la documentación prevista en la Resolución CREG 025 de 1995 – Código de Conexión, Paso 3°, o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, en relación con los diseños, memorias de cálculo, especificaciones, fabricación y planos de los equipos instalados para la conexión en la Subestación y demás información requerida, que permita verificar que los Bienes y Equipos de Conexión cumplen técnicamente con las condiciones indicadas en el Código de Redes y aquellas normas modificatorias o sustitutivas del mismo. | 1
| CLÁUSULA OCTAVA : ARRENDAMIENTO DEL TERRENO | No limitar a exclusivamente a arrendamiento la figura de remuneración de terrenos, Debe permitir Uso o arrendamiento del terreno El costo por el uso del área dentro de la SE donde se instalarán los activos de conexión, puede fijarse dentro del cargo de conexión sin requerirse un contrato adicional de arrendamiento. Esto evita tramitología innecesaria que por los tiempos que puede tomar, podría retrasar el inicio de ejecución de actividades por parte del promotor dentro de la subestación del OR. Al tratarse de una clausula optativa, se recomienda incluir como parágrafo dentro de la cláusula de valor, facturación y forma de pago | Las Partes suscribirán un acuerdo comercial bien sea en arriendo, comodato, usufructo entre otras. | 1
| CLÁUSULA NOVENA : PARÁGRAFO – CERTIFICADO DE CONEXIÓN | Se debe incluir como requisito la certificación plena RETIE para la expedición del certificado de conexión | PARÁGRAFO – CERTIFICADO DE CONEXIÓN: [S_STR ] entregará a [S_PROMOTOR ] una Certificación de la Conexión en la que conste el cumplimiento de los requisitos técnicos de la conexión, conforme se establece en la Resolución CREG 025 de 1995 -Código de Conexión-, el Acuerdo CNO 1214 de 2019 o aquel que lo modifique o sustituya y la correspondiente certificación plena RETIE. Esta certificación será entregada antes de las 17:00 horas del siguiente día hábil a la fecha en que se cumplan exitosamente las pruebas de puesta en servicio del Proyecto de Conexión, verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Resolución CREG 025 de 1995 -Código de Conexión-, para lo cual [S_PROMOTOR ] deberá haberle entregado la documentación, que requiera la revisión previa por parte de [S_STR ], con un tiempo no inferior a cinco (5) días hábiles, antes de la fecha de expedición de la certificación de Conexión, a fin de que [S_STR ] cuente con el tiempo suficiente para su revisión. | 1
| CLÁUSULA DÉCIMA - ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: | Se propone reescribir y permitir que desde el inicio se pacte que la A y el O sean desarrollados por [S_STR ] : [S_PROMOTOR ] será responsable de la administración, operación y mantenimiento de los Bienes y Equipos de conexión de su propiedad, salvo que se pacte que dichas actividades o parte de ellas sean realizadas por [S_STR ]. Por otra parte, [S_STR ] será responsable de la administración y operación de los Bienes y Equipos de conexión que se ubicarán en la subestación de [S_STR ] EN CASO DE APLICAR. La operación y el mantenimiento se harán con sujeción a lo establecido en el Código de Operación según instrucciones operativas emanadas por XM-CND. PARÁGRAFO – ACUERDO DE ACTIVIDADES DE AOM: [S_STR ] será responsable de la administración y operación de los Bienes y Equipos de conexión que se ubicarán en la subestación de [S_STR según se detalla en El Anexo Técnico. EN CASO DE APLICAR o en su defecto dejar: Las Partes podrán acordar que la ejecución total o parcial de estas actividades de AOM, sean ejecutadas por parte de [S_STR ]. En este caso se formalizarán las condiciones de ejecución, mediante la suscripción de un Otrosí al Contrato de Conexión, en la cual se definirán, entre otros, las responsabilidades de cada una de las Partes relacionadas con dichas actividades. Se sugiere unificar dentro de esta clausula los diferentes parágrafos relativos al AO que se encuentran por todo el documento (por ejemplo existe en la CLAUSULA SEPTIMA OBLIGACIONES DEL TRANSPORTADOR parágrafo sobre el AOM), con el objetivo de no redundar sobre temas iguales. | PARÁGRAFO – ACUERDO DE ACTIVIDADES DE AOM: Las Partes podrán acordar que la ejecución total o parcial de estas actividades de AOM, sean ejecutadas por parte de [S_STR ]. En este caso se formalizarán las condiciones de ejecución, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional al Contrato de Conexión, en la cual se definirán, entre otros, las responsabilidades de cada una de las Partes relacionadas con dichas actividades. | 1
| CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD DE LA POTENCIA EN EL STR: PARÁGRAFO SEGUNDO VALIDACION DE RESULTADOS: | incluir el estándar IEC 61000-3-7 | Se revisaron las diferentes resoluciones: CREG 025/95 7.7. CALIDAD DE LA FORMA DE ONDA DE TENSIÓN. El STN en cada Punto de Conexión, debe garantizar que la forma de onda de tensión, sin el usuario conectado, con respecto a contenido de armónicos y desbalance de fases cumplirá los requerimientos de la Norma NTC o en su defecto con los de la Norma IEEE 519. Resoluciones Aplicables para el STR PARÁGRAFO PRIMERO – DESCONEXIÓN / RECONEXIÓN: Estudio de Calidad de la Potencia: Para determinar los efectos producidos en calidad de potencia por la entrada en operación del Proyecto sobre el STR de [S_STR ], [S_PROMOTOR ] deberá suministrar a [S_STR ] un estudio técnico para la puesta en servicio - ETPES que contemple un estudio teórico de calidad de potencia que le permita estimar el nivel de cada indicador relacionado Resoluciones CREG 024 de 2005 y 016 de 2007, así como aquellas que las modifiquen, adicionen o subroguen. | 1
| CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD DE LA POTENCIA EN EL STR: PARÁGRAFO TERCERO - PLAZOS. | Se recomienda que en caso de incumplimiento el Promotor en conjunto con el Transportador definan en un plazo máximo de 8 días el plazo para mitigar la condición de incumplimiento el cual en ningún caso podrá ser superior a 12 meses, adicionalmente en caso de identificar que la deficiencia pone en peligro la seguridad de las personas, la infraestructura, la vida animal o vegetal y la preservación del medio ambiente se deberá proceder con la desconexión inmediata de los equipos que la ocasionan. | 3. En caso de incumplimiento [S_PROMOTOR ] en conjunto con [S_STR ] definan en un plazo máximo de XX días para mitigar la condición de incumplimiento el cual en ningún caso podrá ser superior a 12 meses, adicionalmente en caso de identificar que la deficiencia pone en peligro la seguridad de las personas, la infraestructura, la vida animal o vegetal y la preservación del medio ambiente se deberá proceder con la desconexión inmediata de los equipos que la ocasionan. | 1
| CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD DE LA POTENCIA EN EL STR: | incluir el siguiente Parágrafo: Parágrafo 5: Dentro del plazo acordado en el parágrafo 3, S_PROMOTOR notificará a S_STR de la corrección de las deficiencias, y S_STR procederá a verificar durante un tiempo mínimo de siete (7) días, que efectivamente se estén cumpliendo cada uno de los valores, parámetros o rangos acordados. En el caso que S_PROMOTOR no haya cumplido con alguno de los valores, parámetros o rangos acordados, S_STR informará a S_PROMOTOR del no cumplimiento dentro de los quince (15) días siguientes a la finalización de las medidas de verificación, y S_STR procederá con la desconexión de los equipos involucrados en la conexión del PROYECTO. S_STR procederá con la reconexión una vez S_PROMOTOR corrija los causales de la deficiente calidad de la potencia y así permitir la operación adecuada del sistema. | 3. En caso de incumplimiento [S_PROMOTOR ] en conjunto con [S_STR ] definan en un plazo máximo de XX días para mitigar la condición de incumplimiento el cual en ningún caso podrá ser superior a 12 meses, adicionalmente en caso de identificar que la deficiencia pone en peligro la seguridad de las personas, la infraestructura, la vida animal o vegetal y la preservación del medio ambiente se deberá proceder con la desconexión inmediata de los equipos que la ocasionan. | 1
| Cláusula Décima Tercera - Remuneración: | Debe permitir pactar desde el inicio otras actividades. Se debe ampliar: La remuneración del presente Contrato de Conexión comprende el pago que debe hacer [S_PROMOTOR ] a [S_STR ] de los costos por concepto de la revisión y supervisión de la información, del uso o arrendamiento del Terreno y de las actividades pactadas de AOM según la cláusula Décima, de acuerdo con lo señalado en el presente Contrato y en la normatividad aplicable al mismo | No se consideró dado que corresponden a relaciones contractuales diferentes. | 1
| CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. – VALOR, FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO, COSTOS DE CONEXIÓN: | Debe permitir pactar desde el inicio temas diferentes a la supervisión, sino genera muchas complejidades administrativas. Este Contrato de Conexión genera costos de conexión para [S_PROMOTOR ], según lo pactado entre Las partes y de acuerdo con lo señalado en la Cláusula de Remuneración del presente Contrato. EN CASO DE APLICAR. Este Contrato de Conexión no genera costos de conexión para [S_PROMOTOR ], toda vez que este último será el responsable de realizar todas las actividades relacionadas con el Proyecto de Conexión. No obstante, [S_PROMOTOR ] deberá realizar el pago relacionado con la revisión y supervisión de la conexión y el Arrendamiento del Terreno para la ubicación de los activos, según lo señalado en la Cláusula de Remuneración del presente Contrato con las siguientes consideraciones: | Se realizaron ajustes | 1
| CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. – VALOR, FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO, COSTOS DE CONEXIÓN: | No debe limitar a pagos anuales ni imponerse un indexador dado. De otro lado se estaría regulando algo que no lo está. Por otra parte dejar siempre contemplado uso o arrendamiento dado que también se estaría regulando el tipo de acuerdo. | El pago anual está mas relacionado con los costos de arrendamiento. Se fijó anual de acuerdo con lo presentado en diferentes minutas. Otros agentes han solicitado un indexador como el IPP | 1
| CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. – VALOR, FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO, COSTOS DE CONEXIÓN: | Esta parte debe eliminarse para que sea un acuerdo entre las partes o debe marcarse como opcional De acuerdo con lo anterior [S_STR ] enviará una factura previa para aprobación por parte de [S_PROMOTOR ] con XX días de antelación a la fecha prevista para la emisión de la factura definitiva. [S_PROMOTOR ] tendrá un término de XX días para emitir su concepto, si trascurrido este plazo [S_PROMOTOR ] no emite su concepto, [S_STR ] enviará una factura definitiva. | Utilizar este texto si se acuerda entre las partes | 1
| CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. – VALOR, FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO, COSTOS DE CONEXIÓN: Parágrafo Tercero | Se recomienda eliminar lo señalado porque se torna un contrato con mucho desgaste administrativo teniendo que hacer Otrosí permanentemente. 2. A partir de la puesta en operación del Proyecto de Conexión, se podrán considerar los siguientes costos: i) El pago de arriendo de terrenos que hacen parte de la subestación de propiedad de [S_STR ], utilizados para la ubicación y operación de los activos de propiedad de [S_PROMOTOR ]. ii) Las labores de Operación y Mantenimiento de los de los activos de conexión de propiedad de [S_PROMOTOR ], si las partes acuerdan que la prestación de este servicio la deba realizar [S_STR ], estos costos se determinarán mediante la suscripción de una Cláusula adicional en un Otrosí. iii) La administración y operación de respaldo de los activos de conexión de propiedad de [S_PROMOTOR ] si las partes acuerdan que la prestación de este servicio la deba realizar [S_STR ], estos costos se determinarán mediante la suscripción de una Cláusula adicional en un Otrosí. iv) Otro costo que pueda acordarse entre las partes, estos costos se determinarán mediante la suscripción de una Cláusula adicional en un Otrosí. | Se revisó, no se modifica. Se supone que si se acuerda el arriendo, la AOM, etc. se debe suscribir una Cláusula adicional que incluye la vigencia y esta pusiera ser la del contrato | 1
| CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. – VALOR, FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO, COSTOS DE CONEXIÓN: Parágrafo Cuarto | Se recomienda que se envíe una liquidación previa a la facturación, más no una factura previa. Una vez sea aceptada la liquidación, se enviaría la factura definitiva. | PARÁGRAFO CUARTO - VALIDACIÓN PREVIA DE LA FACTURA: Las partes podrán acordar que la facturación considere una aprobación de la liquidación previa por parte de [S_PROMOTOR ] antes de la emisión definitiva de la facturación por parte de [S_STR ] con el fin de disminuir los riesgos de devoluciones de facturas, glosas y anulaciones. De acuerdo con lo anterior [S_STR ] enviará una factura previa para aprobación por parte de [S_PROMOTOR ] con XX días de antelación a la fecha prevista para la emisión de la factura definitiva. [S_PROMOTOR ] tendrá un término de XX días para emitir su concepto, si trascurrido este plazo [S_PROMOTOR ] no emite su concepto, [S_STR ] enviará una factura definitiva. | 1
| CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA– TERMINACIÓN DEL CONTRATO: | La causal de terminación 4 es similar a la causal de terminación 12. Se sugiere revisar y ajustar. | Se elimino numeral 4 | 1
| CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA - PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES ANTICORRUPCIÓN: | Se sugiere que esta cláusula sea potestad del ST_STR, ya que cada OR tiene directrices distintas para el tratamiento de este asunto. De todas maneras sugerimos la siguiente redacción: Declaraciones de LAS PARTES 1. Declaración de origen de los bienes y recursos de LAS PARTES Con la presentación de la propuesta, se entienden presentadas bajo la gravedad de juramento la siguiente declaración, que se entenderá incorporada al contrato en el evento de ser aceptada su propuesta: a) Que los ingresos o bienes de LAS PARTES no provienen de ninguna actividad ilícita contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique. En consecuencia declaran que sus ingresos o bienes están ligados al desarrollo normal de actividades lícitas propias de su objeto social en el caso de personas jurídicas o del ejercicio de su profesión u oficio en el caso de personas naturales. b) Que LAS PARTES no han efectuado transacciones u operaciones destinadas a la realización o financiamiento de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas relacionadas con dichas actividades. c) Que los recursos o bienes objeto del presente contrato, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya. d) Que en la ejecución del presente contrato, LAS PARTES se abstendrán de tener vínculos con terceros que se conozca por cualquier medio estén vinculados a actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo, fraude o corrupción. e) Que LAS PARTES cumplen con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), fraude o corrupción que le resulten aplicables, teniendo implementados las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al Lavado de activos o financiación del terrorismo, prevención del Fraude y Corrupción que se derivan de dichas disposiciones legales. f) Que LAS PARTES, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, ni sus representantes legales, ni sus Revisores Fiscales, ni sus Auditores Externos y miembros de Junta Directiva, se encuentran en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Lista OFAC), o en la lista de organizaciones terroristas emitida por el Consejo de Seguridad Nacional, así como en listas o bases de datos nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilícitas, fraude, corrupción y/o soborno (listas del Banco Mundial y del Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo-), estando ST_STR facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y podrá dar por terminada cualquier relación contractual si verifica que alguna de tales personas figuran en dichas listas. g) Que no existe en contra de LAS PARTES, ni de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, ni de sus representantes legales y sus miembros de la Junta Directiva, ni de sus Revisores Fiscales o Auditores Externos, una sentencia judicial en firme que los condene por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o que se encuentren vinculados a investigaciones penales por delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, estando ST_STR facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos y en informaciones públicas nacionales o internacionales y podrá dar por terminada cualquier relación comercial si verifica que contra alguna de tales personas existen investigaciones o procesos o existen informaciones en dichas bases de datos públicas que puedan colocar a cualquiera de LAS PARTES frente a un riesgo legal o reputacional. h) EL GENERADOR se obliga a indemnizar a ST_STR por todos los perjuicios probados que le llegare a causar por el incumplimiento de esta declaración. PARÁGRAFO: En los casos en los cuales se requiera la entrega de recursos por cualquier Parte y éstos procedan de terceros diferentes a esta, la Parte que entrega el recurso declara conocer que las actividades realizadas por los proveedores de estos recursos y los mismos, no provienen de actividades ilícitas contempladas en la Ley vigente 2. Deber de información: LAS PARTES se obligan a entregar la información veraz y verificable para dar cumplimiento a la normatividad relacionada con la prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como a actualizar los datos suministrados mínimo una vez al año. De la misma forma, LAS PARTES deberán informar del inicio de cualquier proceso penal, sin importar si se encuentra en etapa de investigación o juicio, que lleve a cabo la autoridad competente en donde alguna de LAS PARTES ((persona natural, o cualquiera le los socios o su representante legal en caso de personas jurídicas) sea parte del proceso, así como cualquier citación que le realice dicha autoridad para que comparezca dentro de una investigación o proceso penal, sin importar en la calidad que sea citado. PARÁGRAFO: Las Partes deberán informarse por escrito, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cada vez que se modifiquen o cambien los datos correspondientes a dirección, domicilio, teléfono, ocupación, profesión, oficio, razón social, representación legal, lugar de trabajo o residencia y, en fin, cualquier circunstancia que varíe de las que reporten a la firma del presente Contrato, tanto para personas naturales como jurídicas, con base en lo dispuesto por las circulares emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, sin perjuicio de la obligación de suministrar los documentos que deban ser entregados en virtud de actos y disposiciones legales o administrativas, relacionados con la obligación a que se hace referencia. 3. Terminación anticipada del contrato Con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil Colombiano, LAS PARTES acuerdan que se podrá dar por terminado el contrato en forma anticipada, cuando se presente una o varias de las situaciones que a continuación se estipulan: Se podrá dar por terminado el contrato, sin que este hecho dé lugar a indemnizar algún tipo de perjuicios a LA PARTE que incurra en una o varias de las siguientes causales: a) Cuando una de LAS PARTES no diere cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con la prevención y control al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que le sean aplicables. b) Cuando una de LAS PARTES o algunos de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, figuren en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas), en las listas de la OFAC, Banco Mundial, Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo, en la lista de organizaciones terroristas emitida por el Consejo de Seguridad Nacional, y/o en las listas nacionales o internacionales. c) Cuando exista en contra de una de LAS PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, de sus representantes legales Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, sentencia judicial en firme que los condene por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o se encuentren vinculados a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o exista información pública con respecto a tales personas que pueda colocar a la otra PARTE frente a un riesgo legal o reputacional. d) Cuando se presenten elementos que puedan representar riesgos reputacionales, legales, operativos o de contagio relacionados con el lavado de activos y/o la financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno. e) Cuando se presenten elementos que conlleven dudas fundadas sobre la legalidad de las operaciones, la licitud de sus recursos o que cualquiera de LAS PARTES ha efectuado transacciones u operaciones destinadas a dichas actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. f) Cuando se presenten yerros, inconsistencias, discrepancias o falsedades en la documentación e información aportada en la ejecución del presente contrato. g) Cuando los accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o los representantes legales y miembros de Junta Directiva de una de LAS PARTES, se encuentren en el “Listado de firmas y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial” por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción o en la “Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo)” por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID. h) Cuando cualquier activo objeto del contrato sea objeto de una medida de extinción de dominio y sobre el cual la Dirección Nacional de Estupefacientes o la entidad que haga sus veces no tenga el control o no le haya sido nombrado un depositario directo. i) Cuando en la ejecución del contrato, una de LAS PARTES sea sancionado por la autoridad competente por conductas violatorias de las normas sobre protección de la competencia que exponga a la otra PARTE a un riesgo reputacional o legal. En consecuencia, LA PARTE que incurra en la causal indemnizará los perjuicios presentes y futuros ocasionados por el inicio de la acción de extinción de dominio sobre los bienes objeto de la operación realizada en virtud de este contrato que afecte cualquier derecho real adquirido en la relación jurídica. EPM dará por terminado el contrato cuando se presente situaciones de orden público que hagan inviable la ejecución del mismo. Nota: Cuando se determine hacer uso de la facultad de iniciar el trámite de terminación anticipada del contrato, por la ocurrencia de una o varias de las causales de terminación anticipada consignadas en el numeral anterior., para garantizar el debido proceso y el derecho de contradicción, se comunicará por escrito a la otra PARTE, la decisión de iniciar el trámite, indicándole la causal o causales que se invoca(n). LA PARTE que recibe tal comunicación podrá demostrar en un plazo no superior a quince (15) días calendario que subsanó o que se eliminó la situación. Si no demuestra en el plazo fijado, que subsanó o eliminó la causal o causales de terminación, LAS PARTES acuerdan que habrá lugar a la terminación del contrato, lo cual se comunicará inmediatamente y se procederá a la liquidación o al cierre de cuentas del contrato, según corresponda, en el estado en que se encuentre, quedando obligada LA PARTE que incurrió en la causal a indemnizar los perjuicios causados a la otra PARTE. | Se han tomado las consideraciones de las diferentes minutas. | 1
| CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA - LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD E INDEMNIDAD | El S_STR no debe asumir indemnidades por indisponibilidad de la conexión, más allá de los valores acordados en el contrato por el servicio de conexión. Se sugiere insertar en esta cláusula los siguientes parágrafos: Parágrafo 1: En caso de presentarse fallas o mantenimientos en el sistema de S_STR, o indisponibilidades que no permitan la evacuación de la energía generada por el proyecto XXX, en ningún caso S_STR será responsable ante cualquier tipo de restricción en el sistema asociado a la conexión, y en consecuencia no asumirá ningún costo en que incurra S_PROMOTRO o el propietario del proyecto, así como costos asociados a la energía dejada de generar como consecuencia de tales eventos. Parágrafo 2: Cuando se presente indisponibilidad de la conexión, S_PROMOTOR eximirá a S_STR de toda responsabilidad relativa a los daños y perjuicios que pueda llegar a sufrir S_PROMOTOR. Lo anterior no se aplicará cuando se demuestre que la indisponibilidad fue ocasionada por culpa de S_STR. En el evento de que se pruebe que la indisponibilidad fue ocasionada por culpa de S_STR, LAS PARTES acuerdan fijar exclusivamente una indemnización de una suma proporcional al cargo de conexión mensual de acuerdo con el número de días que dure la indisponibilidad, por lo tanto, la compensación o la indemnización a que eventualmente este obligado S_STR, estará limitada al valor del cargo de conexión establecido en el presente contrato. | Debe ser lo definido en la Regulación. Deben existir condiciones uniformes. | 0
| Cuerpo del Contrato | Se sugiere insertar el siguiente texto en el cuerpo del contrato: Será por cuenta y costo de S_PROMOTR, cualquier modificación que se requiera en el punto de conexión asignado al proyecto, o por cambios en el punto de conexión, que implique movimientos, reconfiguración, ampliación, repotenciación, modernización, actualización y en general cualquier cambio en los activos de conexión del proyecto. Lo anterior, sin perjuicio que LAS PARTES pacten que dichas actividades o modificaciones sean efectuadas por S_STR y remuneradas por S_PROMOTOR dentro del presente contrato. | Se consideró el comentario y redactó de acuerdo a solicitudes previas de otros agentes. | 1
| Cuerpo del Contrato | Se sugiere insertar el siguiente texto en el cuerpo del contrato S_PROMOTOR es el único responsable de proveer la infraestructura y equipo necesario para entregar la información que se requiera para la supervisión y control de su proyecto al CND o al Centro de Control de S_STR, de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 025 de 1995. | Hay contradicción respecto de solicitudes de otros agentes en el cual solicitan dejar abierta la posibilidad de contratar estos servicios. | 1
| Cuerpo del Contrato | Se sugiere insertar el siguiente texto en el cuerpo del contrato SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Toda controversia o diferencia que surja entre LAS PARTES, con ocasión o en desarrollo del presente contrato o al momento de su liquidación, se resolverá así: a) Por acuerdo directo entre LAS PARTES, el cual constará en acta suscrita para tales efectos, b) En caso que LAS PARTES no puedan lograr un acuerdo directo, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la comunicación que una de ellas haga a la otra sobre la existencia del conflicto, éstas, conjunta o individualmente someterán la controversia a conocimiento de la CREG, de conformidad en lo establecido en las Resoluciones CREG 066 y 067 de 1998 o las que la modifiquen o adicionen, dependiendo de la naturaleza del conflicto. c) De declararse incompetente la CREG para conocer de la controversia, LAS PARTES acudirán al juez competente. | Se ajustó de acuerdo con solicitudes previas de otros agentes. | 1