## comentarios_Res_170_2020
EMPRESA QUE HACE EL COMENTARIO TECNICO | AUTOR COMENTARIO | EMAIL AUTOR COMENTARIO | NUMERAL DEL DOCUMENTO COMENTADO | TEXTO COMENTADO,CELDA COMENTADA | COMENTARIO- CON ARGUMENTO TECNICO | PROPUESTA AJUSTE
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Artículo 2 |  | En el documento soporte se indica que la Comisión emitirá la regulación de plantas eólicas y solares menores a 5 MW cuya conexión sería en el SDL, asunto que es de mayor relevancia y muy necesario, dado el auge que están teniendo este tipo de tecnologías. En este sentido, recomendamos definir las condiciones de operación y conexión para este tipo de plantas en el rango de capacidad (0,5] MW.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Artículo 2 |  | Recomendamos analizar como sería el tratamiento operativo de las plantas que opten por el despacho central y que compartan activos de conexión en los términos definidos en la Resolución CREG 200 de 2019. Es decir, sugerimos articular la propuesta normativa con dicha Resolución.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Anexo, capítulo 11, numeral 11.1 | "Los OR deberán incluir en su página web un acceso a la base de datos a los agentes interesados que permita consultar los niveles de corto circuito que se tienen en las subestaciones, y puntos de conexión futuros, de nivel de tensión 3, 2, y 1 y sus circuitos de distribución. También deberán publicar sus planes de expansión y posibles puntos de conexión. Esta información deberá ser actualizada cada 3 meses o antes si hay cambios que lo ameriten". | Dada que la información requerida implica varios desarrollos por parte de los Operadores de Red-OR, sugerimos definir un tiempo prudencial para que los distribuidores hagan los desarrollos correspondientes para desplegar este tipo de información, pero solamente a nivel de subestación. En este sentido, recomendamos un periodo de transición para estas adecuaciones, por nivel de tensión, y definir un periodo de actualización de la información de 6 meses. Finalmente, sugerimos revisar la posibilidad de condicionar el acceso a los interesados en conectarse por condiciones de seguridad. Adicionalmente, hay que tener en cuenta desde el punto de vista técnico que las redes actuales no estarían en capacidad de soportar la conexión de generadores con capacidad superior 5 MW en el nivel de tensión 1.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Anexo, capítulo 11, numeral 11.1, literal g. | "(...) Estándares técnicos para la calidad de la potencia (…)" | Sugerimos aclarar en el literal g) quién es el responsable de realizar las mediciones y con qué frecuencia, y si estas plantas deben contar con analizadores de redes en los puntos de conexión, y de que tipo.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Anexo, capítulo 11, numeral 11.3.1 |  | Entendemos el esquema propuesto de la siguiente forma: 2. Consignas: Las consignas operativas serán emitidas por los CLD; pueden obedecer a condiciones de emergencia, eventos, solicitudes del CND o mantenimientos de red. Consideramos importante aclarar la situación de emergencia, pues es amplia y puede dar lugar a interpretación de cada agente. En el documento soporte la Comisión expresa: “En cuanto a la supervisión y control de la generación, la Comisión considera que las consignas relacionadas con el control de generación se hagan a través del CLD y en coordinación con el CND”, sin embargo, en la Resolución se propone que tanto CND como CDL emitan consignas, no vemos conveniente por ejemplo para un generador, tener dos instancias de interacción. Sugerimos que el CLD sea quien finalmente emite la consigna y para el caso de despachadas centralmente coordine con el CND la consigna a emitir. 3. Ejecución de consignas y operación de plantas. Es importante para efectos de contar con mejores elementos de aplicación de la norma, que en la resolución definitiva quede plasmado que el único agente que ejecutará las consignas, y en general hará la operación directa (ejecución directa de maniobras) en las plantas, es el generador (a excepción de las asociadas para el control secundario de frecuencia); pues en la propuesta podría entenderse, por ejemplo, que el CND a través de consignas remotas pudiese modificar condiciones de operación de la planta. Nota: Para las plantas que opten por despacho central y eventualmente participen en el servicio de regulación secundaria de frecuencia, es necesario que el Operador de Red conozca las consignas que ejecute el CND, esto a través de protocolos de comunicación autocontenidos entre la planta, los CLD's y el CND. Asimismo, sugerimos que dichos protocolos sean definidos con anterioridad previo a la entrada en servicio de la planta de generación.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Anexo, capítulo 11, numeral 11.3.1 | "Es obligatoria la transmisión de datos al CLD…" | Consideramos adecuado que se incluya la señal de posición de equipos de conexión (abierto/cerrado).
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Anexo, capítulo 11, numeral 11.3.2 | "Para el caso de las plantas objeto de este capítulo estas deben contar con sistemas de monitoreo de variables meteorológicas… y tener la capacidad de reporte al CND". | Sugerimos que esta información también sea suministrada al CLD. Encontramos que la misma agrega valor para que los Operadores de Red puedan planear una operación más ajustada al comportamiento esperado del sistema. | Solicitamos incluir el envió de la información al CLD correspondiente del OR involucrado.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Anexo, capítulo 11, numeral 11.3.8 | "La auditoría de las pruebas deberá ser un concepto especializado de una persona natural o jurídica, elegida por selección objetiva por el agente de una lista definida mediante Acuerdo del CNO". | Sugerimos que se defina explícitamente en la Resolución definitiva, que dichas pruebas deben ser ejecutadas en coordinación del Operador de Red. Asimismo, sugerimos aclarar el alcance de la auditoria, o establecer claramente si la misma se limita solamente a la verificación del cumplimiento de los protocolos que defina el CNO.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Anexo, capítulo 11, numeral 11.5 | "Ante un evento que afecte el STN, STR o parte relevante del SDL y por solicitud del CND, el CLD podrá coordinar la operación temporal en isla de un generador o grupo de generadores que se encuentran en un área de un sistema o subsistema y que puedan atender la demanda asociada". | Entendemos que el CND definirá el alcance de la Isla y el CLD podrá coordinar su operación temporal con los generadores de la zona; para casos de afectación relevante del SDL, sugerimos que el Operador de Red tenga la responsabilidad directa de coordinar la operación en Isla con los generadores e informar al CND. Lo anterior debido a que es el OR quien tiene la supervisión del SDL (estado de red, cargas y generación) y detectará las afectaciones a este sistema de manera más expedita. Al estar dependiendo de la solicitud del CND para las afectaciones en el SDL, se pierde oportunidad en la atención al sistema. Aunque no es del alcance directo de esta resolución, vemos pertinente ajustar las condiciones actuales de prestación de servicio por afectaciones en la calidad definidas para los OR cuando se opere en Isla, debido a que es una situación transitoria y bajo en un escenario de contingencia.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Numeral 11.1 c) | "Las topologías de conexión que debe tener en cuenta el interesado deben estar de acuerdo con las que defina el CNO". | Si bien el estándar podría ayudar a facilitar/agilizar el proceso de conexión, por las particularidades técnicas de los SDL, se ve necesario que el ajuste detallado final sea establecido por los OR's. | Sugerimos ajustar el párrafo asignando la revisión/definición detallada de la topología al OR.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Numeral 11.1 d) | "Las especificaciones de puesta a tierra deben permitir una adecuada coordinación de protecciones de la planta con el sistema de distribución, de acuerdo con lo que defina el CNO, y cumplir los requerimientos técnicos del RETIE". | Si bien el estándar podría ayudar a facilitar/agilizar el proceso de conexión, por las particularidades técnicas de los SDL, se ve necesario que el ajuste detallado final sea establecido por los OR's. | Sugerimos ajustar el párrafo asignando la revisión/definición de las especificaciones de la puesta a tierra al OR.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Numeral 11.1 f) | "Equipos de registro de eventos de acuerdo con lo que defina el CNO". | No se indica de manera clara al acceso de dicha información por parte del operador de red. En este sentido, sugerimos definir los requisitos de los equipos de registro de eventos. Lo anterior se debe a que ante fallas en la red, este tipo de equipos permiten establecer las causas de las continencias, estudiar las mismas, y mejorar la planeación del sistema hacia el futuro. El acceso a la información por parte del operador de red se debe garantizar de tal manera que se pueda utilizar la misma de manera oportuna durante los eventos de falla.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Numeral 11.2.1.2 f) | "El CND dentro de los rangos establecidos, definirá el valor de estatismo y banda muerta de acuerdo con las necesidades del SIN. El CND deberá informar a los agentes que representan las plantas objeto de este capítulo de dichos cambios". | El CND mediante estudio definirá el valor de estatismo y banda muerta de acuerdo con las necesidades del SIN. Los resultados del estudio deberían presentarse al CNO con los resultados para que mediante Acuerdo CNO se establezcan los valores. | El CND presentará al CNO estudio para el valor de estatismo y banda muerta de acuerdo con las necesidades del SIN. El CNO establecerá mediante Acuerdo los valores correspondientes, los cuales deberán ser reportados a los OR, quienes gestionaran dichos cambios con los representantes de los agentes.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Numeral 11.2.2 d) e) | "Los parámetros de esta funcionalidad: umbral de activación, velocidad de subida, tiempo de sostenimiento y tiempo de subida podrán ser reevaluados por el CND de acuerdo con las condiciones operativas del sistema. El CND deberá informar a los agentes que representan las plantas objeto de este capítulo si ocurren cambios en la funcionalidad". | Con el ánimo de garantizar una operación segura y confiable en el SDL, es importante que la comunicación y coordinación con el agente este en cabeza del CLD. En casos como este, donde se establece que el CND entre en comunicación con los agentes que representan a las plantas, se podría generar confusión en la operación al estarse recibiendo instrucciones tanto del CND y del CLD. En general, consideramos que la comunicación sea siempre en el sentido CND-CLD-Agentes, donde el CLD sea el epicentro de la coordinación operativa del SDL. | El CND deberá informar al CLD quién reportará a los agentes que representan las plantas objeto de este capítulo si ocurren cambios en la funcionalidad.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Numeral 11.3.1 | Control y supervisión de los Centros Locales de Distribución (CLD) y el CND sobre las plantas objeto de este capítulo. | No se especifica un mecanismo para que el CLD pueda coordinar una desconexión por emergencia de una planta despachada centralmente por el CND. Por ejemplo, se requiere agilidad en la operación, en el caso que se presente un accidente de terceros y sea necesario des energizar la red de media tensión para garantizar la vida de las personas. | Si el CLD identifica situaciones que pongan en riesgo la vida humana, el CND o CLD deben enviar consigna de desconexión de la planta despachada centralmente, máximo durante los primeros dos minutos posteriores de identificación del evento.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Numeral 11.3.1 | a) Control remoto: I. Consideraciones previas: 4. Plantas despachadas centralmente. | Esta modificación propuesta a la Resolución CREG 070 de 1998 y los cambios que se proponen a la Resolución CREG 080 de 1999 asignan de forma compartida entre el CND y el OR las responsabilidades del control de la operación de los recursos fotovoltaicos y eólicos en los SDL's. Al respecto, esto podría diluir la responsabilidad del OR, que como se menciona en la resolución CREG 015 de 2018, es el encargado de la operación y mantenimiento del sistema de distribución. Lo anterior podría impactar la calidad del servicio del SDL, acarreando además las eventuales implicaciones regulatorias por incumplimiento de las metas de calidad del servicio, entre otros. | Sugerimos modificar la propuesta regulatoria, en particular el artículo 6° y el numeral 11.3.1, con el fin de que el OR sea el único agente responsable de definir y autorizar las consignas operativas (potencia activa, potencia reactiva) en lo que tiene que ver con el control remoto de las plantas despachadas centralmente, en coordinación con el CND. Establecer que, según los casos que se requieran por necesidades de la operación a cargo del CND, el CND debe solicitar la coordinación de los CLD para definir las acciones operativas en los casos de mantenimientos de las plantas de generación, mantenimiento de las redes de distribución, consignas, maniobras de emergencia; entre otros. Sugerimos a la Comisión realizar, desde el punto de vista operativo, una evaluación y análisis comparativo de los beneficios, costos y riesgos de asignar la responsabilidad al CND o al OR del control de la operación de las plantas fotovoltaicas y eólicas que se conecten al SDL, lo anterior teniendo en cuenta que se pueden presentar en la operación en tiempo real situaciones contradictorias entre objetivos del CND y CLD. Por ejemplo, ¿qué pasaría si para controlar una restricción en el STR y/o STN se necesita reducir la generación de un recurso conectado en el SDL, pero esto ocasiona la desconexión de usuarios a nivel de distribución por bajas tensiones?
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Numeral 11.3.1 a-I-1) | "En el informe mensual presentado a la SSPD, se debe identificar clara y detalladamente la causa de las consignas, el análisis técnico y eléctrico del evento o falla que causo la consigna, el nombre de la planta(s) objeto de consigna(s), hora y fecha de las consignas, las maniobras requeridas en la red para restablecer el servicio, y todos aquellos datos que permitan a la SSPD tener un análisis objetivo de las causas". | No es claro si en el informe se deben informar las consignas operativas hacia las plantas, o cualquier evento ocurrido en la red de Media Tensión-MT que pueda afectar a las plantas. | Definir claramente quien debe realizar el informe y aclarar si son las consignas operativas hacia las plantas o cualquier evento ocurrido en la red de MT que pueda afectar a las plantas.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Numeral 11.3.1 a-II-2) | "El CND podrá enviar consignas de potencia activa a plantas despachadas centralmente, para lo cual deberá coordinar con el respectivo CLD". | Con el ánimo de garantizar una operación segura y confiable en el SDL, es importante que la comunicación y coordinación con el agente este en cabeza del CLD. En los casos como este donde se establece que el CND está en comunicación con los agentes que representan a las plantas, se podría generar confusión en la operación al estarse recibiendo instrucciones tanto del CND y del CLD. En general, consideramos que la comunicación sea siempre en el sentido CND-CLD-Agentes, donde el CLD sea el epicentro de la coordinación operativa del SDL. En ese sentido, el CND siempre debería coordinar con el CLD y será este quien envíe consignas a las plantas. El objetivo es evitar que una planta tenga que recibir consignas de dos Centros de Control diferentes. | El CND podrá enviar consignas de potencia activa, para lo cual deberá coordinar con el respectivo CLD, quién la informará a la respectiva planta despachada centralmente.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Numeral 11.3.1 b) | "Cuando la planta es despachada centralmente, las anteriores medidas deberán ser enviadas al CLD, y este deberá enviarlas al CND discriminadas por generador. Para la forma y tiempo de envío del CLD al CND, este último determinará dichos requisitos. Estos datos son para supervisión de la operación, y son diferentes a los solicitados en el Código de Medida, Resolución CREG 038 de 2014. En caso de que el CND lo solicite, también se deberán enviar las anteriores variables eléctricas para las plantas no despachadas centralmente". | Para las plantas que no son despachadas centralmente, sugerimos que todas las solicitudes del CND sobre información técnica, eléctrica y operativa que involucre al SDL, estén justificadas técnicamente. Inclusive, estas podrían ser gestionadas a través del CNO, donde el Consejo a través de Acuerdo defina objetivamente la información que requiere el CND del SDL. En este caso, es importante tener en cuenta que una planta no despachada centralmente podría tener menores exigencias en calidad de la medida y latencia del dato. | Las anteriores variables eléctricas para las plantas no despachadas centralmente y cualquier información que involucre datos del SDL, será reportada al CND previa justificación técnica de este al CNO. El CNO mediante Acuerdo será quien defina la información a reportar al CND para este tipo de plantas.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Numeral 11.3.1 b) | "El CND podrá solicitar al CLD la información que requiera a propósitos de operación". | El alcance de esta disposición es demasiado amplio. Al respecto, es importante que la resolución sea lo suficientemente clara sobre la información que el CND requiera del CLD y evitar así las ambigüedades en el acceso a la información del SDL. En ese sentido, sugerimos que todas las solicitudes del CND sobre información técnica, eléctrica y operativa que involucre al SDL, estén justificadas técnicamente. Inclusive, estas podrían ser gestionadas a través del CNO, donde el Consejo a través de Acuerdo defina objetivamente la información que requiere el CND del SDL. | En caso de requerirse una información adicional a la declarada específicamente en la resolución por parte del CND, éste presentará en el CNO la solicitud y será este mediante Acuerdo quien defina la información a reportar al CND.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Numeral 11.3.1 b) | Supervisión Remota. | Aclarar que los protocolos de comunicación para el intercambio de información entre los Centros de Control deben ser compatibles con la operación actual y futura del sistema, y estandarizados para ese fin.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Numeral 11.3.2 | Monitoreo de variables meteorológicas sobre las plantas objeto de este capítulo. | Al respecto, es importante que se defina quien es el responsable (planta o el OR), además de definir los ANS necesarios para la recuperación de señales, como los mecanismos que permitan su recuperación ante fallas de las señales de la planta. | Sugerimos que la responsabilidad de la calidad, disponibilidad e integridad de las señales sea de la planta que se conecta al sistema. Además, es importante que se le brinde la posibilidad al CLD en desconectar la planta del SDL en el caso que la planta no haya recuperado las señales en las 48 horas próximas al reporte dado por el CLD. Lo anterior, se justifica en que para garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema, el OR no puede perder la observabilidad de las plantas que estén conectadas en su sistema.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Numeral 11.3.3 | Protecciones y coordinación de protecciones de las plantas objeto de este capítulo. | Sugerimos que se incluya en este numeral que el estudio de coordinación de protecciones haga parte del estudio de conexión del generador que debe presentar al operado de red. | Incluir en el capítulo transitorio los estudios objeto de revisión por parte del operador de red para asignar el punto de conexión de la planta, como definir los tiempos para la revisión de los mismos. De igual forma para claridad de los agentes generadores, sugerimos se incluya los estudios con sus respectivos plazos que deben presentar ante el operador de red.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Numeral 11.3.6 | "El CND definirá y publicará en su página web el valor de rampa a utilizar y a partir de qué momento se deberá exigir de acuerdo con algún criterio, como, por ejemplo, el grado de penetración de estas plantas en el SDL. También deberá informar, de los cambios que surjan, a los agentes que representan las plantas objeto de este capítulo". | Con el ánimo de garantizar una operación segura y confiable en el SDL, es importante que la comunicación y coordinación con el agente este en cabeza del CLD, en los casos como este donde se establece que el CND entre en comunicación con los agentes que representan a las plantas, de lo contrario se generará confusión en la operación al estarse recibiendo instrucciones tanto del CND y del CLD. En general, consideramos que la comunicación sea siempre en el sentido CND-CLD-Agentes, donde el CLD sea el epicentro de la coordinación operativa del SDL. | El CND deberá informar al CLD, quién reportará a los agentes el valor de rampa a utilizar y a partir de qué momento se deberá exigir de acuerdo con algún criterio, como, por ejemplo, el grado de penetración de estas plantas en el SDL. También deberá informar al CDL, de los cambios que surja y éste a su vez a los agentes que representan las plantas objeto de este capítulo.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Numeral 11.3.9 | Coordinación de Mantenimientos de las plantas objeto de este capítulo. | Sugerimos estudiar la posibilidad para que el CLD, en coordinación con el CND, pueda ejecutar una desconexión de una planta despachada central o localmente para llevar a cabo un mantenimiento de emergencia. Por ejemplo, cuando se requiere cambiar un tramo de red de forma prioritaria. | Si el CLD requiere mantenimientos prioritarios que impliquen desconexión de una planta, podrá coordinarlos con el CND con 72 horas de anticipación.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Numeral 11.3.9 | "Las empresas propietarias u operadoras de plantas objeto de este capítulo y que sean despachadas centralmente, ingresarán su programa de mantenimiento y/o desconexiones mediante un sistema de información desarrollado por el CND". | Con el ánimo de garantizar una operación segura y confiable en el SDL, es importante que la comunicación y coordinación con el agente este en cabeza del OR. En casos como este, donde se establece que las plantas despachadas centralmente ingresarán su programa de mantenimientos y/o desconexiones mediante un sistema de información desarrollado por el CND, se podría generar confusión en la operación al estarse recibiendo instrucciones tanto del CND y del CLD. En general, consideramos que la comunicación sea siempre en el sentido CND-CLD-Agentes, donde el CLD sea el epicentro de la coordinación operativa del SDL. En todo caso, el OR informará los mantenimientos de las plantas despachadas centralmente al CND con la debida anticipación, con el propósito de garantizar la reserva de potencia necesaria. Recomendamos definir un tiempo mínimo de solicitud de análisis de intervención de mantenimientos de la planta al CLD, con el fin de realizar las coordinaciones necesarias en las redes de Media Tensión-MT, aviso a usuarios, y buscar la menor afectación a los conectados a la red que alimenta la planta. | Para realizar los programas de mantenimiento en plantas despachadas centralmente conectadas al SDL, estas deberán coordinar con el CLD los respectivos mantenimientos con el tiempo suficiente para llevar a cabo los análisis, y será responsabilidad del CLD informar con suficiente antelación al CND los mantenimientos en plantas a ejecutar, con el propósito de garantizar la reserva de potencia necesaria para la operación confiable y segura del SIN.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Numeral 11.3.9 | Coordinación de Mantenimientos de las plantas objeto de este capítulo. | Sugerimos analizar y definir la reglamentación necesaria para los casos en que un mantenimiento en las redes del SDL afecten las plantas despachadas centralmente. Al respecto, proponemos que se informe a las plantas con la suficiente anticipación, con el fin de que tomen las medidas necesarias para garantizar la continuidad de su operación por el tiempo que dure la intervención programada en las redes. Si por alguna razón la planta no puede garantizar su operación, sugerimos que sea el CLD quien informe al CND con la suficiente anticipación la parada de la planta, con el propósito de garantizar la reserva de potencia necesaria para la operación confiable y segura del SIN. | Los mantenimientos en las redes del SDL que afecten plantas despachadas centralmente, deben ser informados a las plantas con la debida anticipación con el fin de que tomen las medidas necesarias para garantizar la continuidad de su operación por el tiempo que dure la intervención programada en las redes. Si por alguna razón la planta no puede garantizar su operación, el CLD deberá informar al CND con no la suficiente anticipación la parada de la planta, con el propósito de garantizar la reserva de potencia necesaria para la operación confiable y segura del SIN.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Numeral 11.3.9 | Coordinación de mantenimientos de las plantas. | No es claro si se seguirá utilizando el actual Sistema Nacional de Consignaciones. Al respecto, no vemos conveniente contar con un sistema adicional al existente para el reporte de los mantenimientos para las plantas eólicas o fotovoltaicas conectadas en el SDL. | Es importante que se mantengan unificados los sistemas para la consignas de mantenimientos, en todo caso, como lo mencionamos anteriormente, el CLD es el llamado a consolidar, coordinar y reportar las consignas de las plantas que estén conectadas a su SDL.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Numeral 11.3.9 | Coordinación de Mantenimientos de las plantas objeto de este capítulo. | Ante la posibilidad que en la operación de las plantas conectadas al SDL, y en particular las que sean operadas/supervisadas/controladas/despachadas por le CND, se tengan implicaciones en la operación del sistema ajenas a la responsabilidad del OR, sugerimos articular la Resolución definitiva con la norma CREG 015 de 2018, en relación a los indicadores de calidad del servicio del SDL (SAIDI y SAIFI). | Es fundamental que la Comisión aclare cómo se manejaran estos casos, en los que las responsabilidades del OR y el cumplimiento de sus indicadores regulatorios se vean afectados por terceros ajenos a sus responsabilidad, como por ejemplo por la propia operación que el CND le dé a las plantas despachadas centralmente y/o por garantizar los mantenimientos del generador.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Numeral Artículo 2° | "Artículo 2. Ámbito de aplicación. Lo previsto en esta resolución aplica a plantas de generación solares fotovoltaicas y eólicas, conectadas al SDL, con capacidad efectiva neta igual o mayor a 5 MW, y a autogeneradores conectados al SLD que usen tecnología solar fotovoltaica y eólica que tengan una potencia máxima declarada igual o mayor a 5 MW conforme a lo previsto en los Artículos 13 y 14 de la Resolución CREG 024 de 2015, o todas aquellas que la modifiquen o sustituyan. También aplica a los agentes que representan las anteriores plantas y a los demás agentes involucrados". | La capacidad de conexión de los alimentadores y circuitos de media y baja tensión, generalmente permite la conexión de recursos hasta 20 MW, en función de las características técnicas de cada circuito. En esta medida, si bien no es del resorte del Operador de red influir en la decisión del generador en cuanto a acceder o no al despacho central, todos los recursos que se conecten en los SDL van a tener implicaciones técnicas que afectan la gestión de los Operadores de red y esto debe considerarse a la hora de establecer, con independencia del despacho central o no, la jerarquía de coordinación de la operación de estos recursos. Por tanto el OR debería coordinar las decisiones operativas de todos los recursos conectados en su sistema, y es necesario que estos recursos tengan por tanto una directa interlocución con el Operador de Red. Por su parte el Operador de red tendrá una coordinación con el CND para concretar las consignas que se requieran por parte del CND.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Numeral Artículo 8° | "Artículo 8. Manuales de Operación de los Operadores de Red. Las condiciones establecidas en esta Resolución no podrán ser modificadas en los Manuales de Operación propios de los Operadores de Red de qué trata el numeral 5.5.1 “Información sobre procedimientos operativos – Manual de Operación” del Anexo General de la Resolución CREG 070 de 1998". | Se solicita aclarar el alcance de este artículo, porque los manuales de operación de los OR responden a las necesidades técnicas para la gestión segura de los sistemas de distribución, sobre la base que son válidos siempre que no contravengan la regulación de la CREG ni el RETIE. | Se solicita aclarar el alcance de este artículo.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Numeral Artículo 8° | "Artículo 8. Manuales de Operación de los Operadores de Red. Las condiciones establecidas en esta Resolución no podrán ser modificadas en los Manuales de Operación propios de los Operadores de Red de qué trata el numeral 5.5.1 “Información sobre procedimientos operativos – Manual de Operación” del Anexo General de la Resolución CREG 070 de 1998". | Sugerimos revisar este articulo, ya que si ingresa nueva infraestructura y nuevos conceptos al sistema, los manuales de operación deben necesariamente modificarse. | Se solicita aclarar el alcance de este artículo.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Generales | Generalidades | La evolución internacional sobre los DER nos está mostrando que representarán la gran mayoría de los actores del sistema con la posibilidad de ofrecer servicios globales y locales, como, por ejemplo, solucionar problemáticas de frecuencia, voltaje y congestiones en las redes. Este futuro descentralizado verá la creación de nuevos agentes como los agregadores, pero también la creación de nuevas plataformas y/o mercados. Dicho lo anterior, le manifestamos a la Comisión que se requieren señales regulatorias oportunas en lo siguiente: i. Constitución de mercados de flexibilidad en el Segmento de Distribución: la existencia de recursos DER y su inserción paulatina, va a tener implicaciones en el manejo operativo de la red de distribución (SDL) por los impactos que se generan en las redes. Estas necesidades de flexibilidad que aparecen en las redes del distribuidor pueden ser suplidas mediante la creación de mercados de servicios complementarios locales, y estos a su vez pueden aportar a los mercados mayoristas. ii. Atribución operativa del distribuidor: El OR debe evolucionar del DNO al DSO, esto es: tendrá que ampliar sus atribuciones operativas, para que sea jerárquicamente el agente que gestione la operación de los recursos de generación que se instalen en sus sistemas (potencia activa, voltajes y congestión de las redes en presencia de DER) y a su vez gestione la calidad del servicio (indicadores de calidad SAIDI/SAIFI) a los usuarios finales de su mercado. Por ello el perímetro del DSO debe abarcar todos los recursos que se conecten a los alimentadores de media tensión, es decir, posiblemente hasta 20 MW. Deben existir pautas para coordinar con el CND consignas principalmente relacionadas con la frecuencia y tensión. iii. Adquisición de servicios de flexibilidad: El OR debe estar habilitado para comprar servicios de flexibilidad que brinden los recursos distribuidos: Respuesta de la demanda, Fotovoltaicos, eólicos, Vehículos Eléctricos, baterías. Los tipos de servicios pueden ser: control de tensión, optimización de inversiones, gestión de congestiones, gestión de fallas y sobrecargas, EDAC, entre otros posibles. iv. Infraestructura habilitante: En este marco el distribuidor seguramente va a requerir adaptar su infraestructura para contar con gestión automática de todos los servicios de flexibilidad que pueda requerir.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Artículo 1 | Generalidades | El intercambio de datos con los OR en sentido amplio (DSO) deberá realizarse bajo la premisa de que las plantas fotovoltaicas y eólicas conectadas al SDL, tengan una conexión e integración costo eficiente que aseguren su integración de forma ágil y oportuna, además de asegurar su observabilidad y supervisión conforme los requisitos de seguridad de la operación, así como también el intercambio de información con el CND para efectos de coordinación y seguridad de la operación. El sentido amplio de las DER debe darse incluyendo otras tecnologías, como estaciones de carga, almacenamiento o respuesta de la demanda.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Artículo 1 | Generalidades | Los requisitos de conexión y de operación de los DER (plantas fotovoltaicas y eólicas) deben cubrir las necesidades de integración y de operación de la red del SDL, para lo cual la arquitectura y jerarquía de operación objetivo recomendada que concentra y agrega las plantas en el DSO es la ideal para la operación eficiente del sistema, pues mediante el intercambio de información entre centros de control de los DSO y el CND (TSO/ISO), es posible asegurar la operación segura y confiable del SIN.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Articulo 5 | "Adiciónese el literal i al numeral 2 del Artículo 3 de la Resolución CREG 080 de 1999. Supervisión del CND sobre plantas solares fotovoltaicas y eólicas en el SDL". | La supervisión del CLD debe ser directa pero no necesariamente bajo RTU, pues existen oras tecnologías como Gateway o estándares IEC del lado de la demanda, que permiten otras tecnologías de supervisión y control, ello de acuerdo con las necesidades y servicios que justifiquen la integración de las tecnologías para supervisión y control basado en estándares ( IEC- DLMS cosem - OpenADr por ejemplo).
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Articulo 10 | Transición | Para las plantas que ya estén en operación comercial se da un plazo de 24 meses para cumplir con todos los requisitos. Sugerimos ampliar el plazo de 24 a 36 meses.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Todo el Capitulo 11 | 11.1. Requisitos técnicos generales para plantas objeto de este capítulo | Las regulaciones actuales CREG 030/18 y CREG 060/19, y el Acuerdo 1214 del 2019, establecen requisitos que deben ser revisados y actualizados a la luz de los nuevos referentes, estándares, arquitectura y jerarquía de operación, mencionados en el proyecto normativo. La armonización de las arquitecturas de las DER bajo la integración de los OR (DSO) y la coordinación de los DSO con CND a través del intercambio de información para la supervisión, permitirá asegurar una operación confiable y segura.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | 11.3.3 | "a) Definir esquemas de protección principal y de respaldo tanto para proteger la instalación del generador como para proteger su Punto de Conexión con el SDL". | El promotor del proyecto de la planta SFV debe ser el responsable de los sistemas de protecciones internos y de proteger sus equipos adecuadamente, el CNO debe definir sistemas de protecciones y criterios para evitar impactos en el sistema (SDL) ante fallas en el punto de conexión y las protecciones sistémicas que sean requeridas a nivel del generador. | a) Definir esquemas de protección principal y de respaldo para proteger su Punto de Conexión con el SDL y las esquemas de protección sistémicos del sistema de generación.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | 11.3.3 | Nuevo comentario | Previo a la conexión del sistema de generación a la red del SDL se debe realizar un estudio de coordinación de protecciones (EP). EL estudio debe contener los resultados de fallas en el circuito propio y adyacente(s) y validar la selectividad para fallas internas y externas; se deben ejecutar fallas con y sin resistencia de falla en diferentes puntos de la red. | Nuevo comentario: Previo a la conexión del sistema de generación a la red del SDL se debe realizar un estudio de coordinación de protecciones, el cual debe ser aprobado por el OR que otorga el punto de conexión. El estudio de coordinación de protecciones deberá ser elaborado según lineamientos definidos por el CNO.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | NA | Nuevo comentario | Ante fallas en el circuito que alimenta el punto de conexión del generador, se debe coordinar el tiempo de operación de las protecciones del sistema de generación que dan apertura física del equipo de corte, con el tiempo del recierre del circuito. | Nuevo comentario: Para ramales con generación conectada en T, y con recierre en servicio en el alimentador principal o cabecera del circuito, se propone que el recierre del alimentador principal se ejecute con verificación de tensión (BV-LM).
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | NA | Nuevo comentario | Desconexiones no programadas de los sistemas de generación podrían afectar la operación de las redes de distribución originando desconexiones masivas de recursos de generación, afectación sobre la demanda, entre otros. | Nuevo comentario: Los CLD tendrán la potestad de evaluar el desempeño de las protecciones de los recursos de generación en el punto de conexión ante eventos en las redes del SDL u eventos en otros niveles de tensión que ocasionen la salida de estos equipos y que afecten la operación de la red. En caso de detectar problemas de coordinación de protecciones u otros sin justificación técnica, gestionar con el operador del generador las medidas necesarias para el cumplimiento de los requisitos técnicos previstos en esta resolución.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | 11.5 | "Ante un evento que afecte el STN, STR o parte relevante del SDL y por solicitud del CND, el CLD podrá coordinar la operación temporal en isla de un generador o grupo de generadores que se encuentran en un área de un sistema o subsistema y que puedan atender la demanda asociada. Se deberá coordinar con estas plantas el esquema para tener la capacidad de atender la correspondiente demanda en forma aislada. El esquema de coordinación y operación en isla del generador o grupo de generadores será definido mediante Acuerdo del C.N.O. dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución". | Según la resolución cuando el CND lo requiera las plantas del alcance del acuerdo deberán operar en isla. Es conveniente que este modo de operación sea en común acuerdo con el OR que es quien conoce en detalle las particularidades de sus redes y las posibles afectaciones operativas que tenga este modo operativo en su red. | En caso de presentarse un evento, el CLD en coordinación con el OR de la zona o zonas impactadas podrán coordinar la operación temporal de la isla planeada de un generador o grupo de generadores que se encuentran en un área de un sistema o subsistema y que puedan atender la demanda asociada. Previo a la operación en isla planeada de un generador o grupo de generadores debe validarse su correcta operación en isla y verificar que existan mecanismo de control y protección que permitan su operación de forma segura.
Consejo Nacional de Operación-CNO | Alberto Olarte Aguirre | aolarte@cno.org.co | Artículo 7. | "Artículo 7. Acuerdos expedidos por el Consejo Nacional de Operación. Los Acuerdos encargados al CNO en esta Resolución, deberán ser previamente enviados a la Comisión para su conocimiento, comentarios y aprobación. La CREG podrá consultar dichos Acuerdos para comentarios de terceros interesados". | Las Leyes 142 y 143 de 1994 establecen con claridad la competencia del Consejo para la aprobación y expedición de los Acuerdos en cumplimiento de las funciones asignadas. Para su expedición se requiere de manera exclusiva de la aprobación de los integrantes del CNO, quienes asumen la responsabilidad por su contenido. Por lo anterior, y de acuerdo con los artículos 6 y 121 de la Constitución Política se solicita la eliminación del artículo 7. El Consejo entiende la relevancia de las tareas asignadas por la Comisión en la resolución 170, y por esto, enviará los Acuerdos a la Comisión para sus comentarios, de manera previa a su aprobación por parte del Consejo, y hará un proceso de socialización con el público en general, como lo ha hecho en anteriores ocasiones. | Eliminar el artículo 7