## Slide 1: Proyectos Medidas de Mitigación- Electricaribe Dirección Gestión de Red
Diciembre 2019

## Slide 2: Problemática analizadas en el STR de Costa Caribe

## Slide 3: Problemática analizadas STR en la Costa Caribe
Generales
Atraso en la construcción y entrada de nuevos proyectos.
Crecimiento de la demanda por encima del promedio país.
Agotamiento de la red del STN/STR en el estado estacionario.
Específicos
1. Agotamiento de capacidad de transformación en estado normal de operación del transformador 220/110/34,5kV de la S/E Copey en su devanado de 34,5kV.
Solución estructural: ​El 14/06/2019 Electricaribe solicitó a UPME mediante comunicado con consecutivo DT-379-2019, la aprobación del segundo transformador 220/110/34.5kV en la SE Copey conectado con bahías independientes en todos sus niveles de tensión. Dicho proyecto, esta conceptuado por la UPME con una fecha de puesta en operación de Diciembre de 2020.
2. Agotamiento de capacidad en estado normal de operación de la línea El Paso – El Banco 110kV y bajas tensiones en El Banco 110kV por debajo del 0,9 p.u.
Solución estructural: ​UPME STR 13 - 2015 Proyecto La Loma 110 kV, el cual contaba con una FPO inicial de 2018 y actualmente la UPME informa que esta retrasada para el año 2021.
3. Agotamiento en la capacidad de la red 110 kV entre Chinú y Toluviejo en estado normal de operación y ante contingencias sencillas, bajas tensiones en Boston 110 kV, Sierra Flor 110 kV, Toluviejo 110 kV y El Carmen 110 kV.
Solución estructural: ​Segunda Línea Chinú –Boston 110kV. Obra actualmente detenida debido a problemas de invasión en predios adquiridos por la empresa para la culminación del tramo final del proyecto en la ciudad de Sincelejo. A la fecha no ha sido posible obtener un amparo policivo para culminar la obra.
Se tiene contemplado que el proyecto requiera un tiempo de 60 días para su puesta en operación. Los cuales corresponde a 30 días para el desplazamiento del personal, transporte de equipo y materiales y 30 días para la etapa constructiva.

## Slide 4: Medidas de mitigación planteadas por Electricaribe

## Slide 5
Conexión del segundo transformador de 100MVA en subestación Copey 220/110/34.5kV a nivel de 34.5kV.
Antecedentes
Se presentan sobrecargas en el devanado de 34.5kV del T01-COP en operación normal lo cual conlleva a programar DNA.
A nivel de 220kV y 110kV el 2° Transformador 220/110/34,5kV se encuentra compartiendo bahías de conexión. A nivel de 34,5kV se encuentra en vacío.
Se presentó análisis a Transelca y XM solicitando aval para la conexión del devanado a 34,5kV del transformador provisional de la SE Copey.
Transelca autorizó la conexión del devanado de 34,5 kV del segundo transformador para trasladar la carga que lleva actualmente la Línea 591.
Diagrama Proyectado
AT-COP 02
220kV
110kV
34,5kV
13,8kV
T1-COP
100/70/30 MVA
220/110 kV
T5-COP (Provisional)
100/70/30 MVA
220/110 kV
I
Copey 110kV
Copey 34,5kV
I
Copey 220kV
LN-809 Fundación 1
AT-COP 01
I
I
B1
B2
B1
LN-591 Bosconia
LN-590 Algarrobo
TPT-COP 03 325kVA
I
T2-COP 5MVA
34,5/13,8kV
I
B1
I
LN-810 Valledupar 1
I
LN-823 Valledupar 2
I
I
I
I
Proyecto

## Slide 6
Conexión del segundo transformador de 100MVA en subestación Copey 220/110/34.5kV a nivel de 34.5kV.
Los análisis eléctricos se desarrollan para el día 10 de abril de 2019 – escenario de demanda máxima (h22).
Para la proyección de DNA se consideró día de máxima demanda de la UCP Tairona 27-09-2019 con 109,9 MW y proyección UCP Tairona - revisión abril de 2019.
Se consideró para la proyección de la DNA el registro de racionamientos en lo recorrido del año 2019 a causa de sobrecargas por el transformador T01-COP.
Consideraciones
Chart: 
| MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABRIL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABRIL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABRIL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Proy esc. Bajo | 1.4036 | 1.621 | 1.6314 | 1.594 | 1.5936
Proy esc. Medio | 0.00013341 | 0.092206 | 0.092758 | 0.090798 | 0.090722
Proy esc. Alto | 0.00013195 | 0.096899 | 0.097478 | 0.095428 | 0.095349
DNA 2019 | 1.465 | 1.9338 | 1.8822
Proy esc. Bajo | 1.6254 | 1.5921 | 1.6231 | 1.63 | 1.6888 | 1.6656 | 1.6939 | 1.6885 | 1.6648 | 1.6656 | 1.634 | 1.6321
Proy esc. Medio | 0.092023 | 0.090634 | 0.092512 | 0.092927 | 0.095915 | 0.094599 | 0.095898 | 0.095597 | 0.094556 | 0.094742 | 0.09301 | 0.09301
Proy esc. Alto | 0.096694 | 0.09526 | 0.097233 | 0.097671 | 0.10079 | 0.09941 | 0.10076 | 0.10045 | 0.099368 | 0.099568 | 0.097753 | 0.097758
Proy esc. Bajo | 1.6535 | 1.6103 | 1.6599 | 1.6689 | 1.7283 | 1.7062 | 1.7296 | 1.7226 | 1.705 | 1.7075 | 1.6801 | 1.6782
Proy esc. Medio | 0.093992 | 0.092022 | 0.094352 | 0.094855 | 0.097591 | 0.096573 | 0.097627 | 0.097417 | 0.096598 | 0.096733 | 0.095335 | 0.095239
Proy esc. Alto | 0.098777 | 0.096731 | 0.099164 | 0.09969 | 0.10254 | 0.10148 | 0.10257 | 0.10236 | 0.10151 | 0.10165 | 0.10019 | 0.10009
Proy esc. Bajo | 1.7038 | 1.6582 | 1.7001 | 1.7037 | 1.7447 | 1.7383 | 1.7599 | 1.7553 | 1.7437 | 1.7402 | 1.7172 | 1.7167
Proy esc. Medio | 0.096336 | 0.094236 | 0.096345 | 0.096828 | 0.098808 | 0.098562 | 0.099478 | 0.099408 | 0.098837 | 0.098728 | 0.097522 | 0.097412
Fecha puesta en servicio Diciembre 2019
Proyección de DNA sin y con proyecto de mitigación
Costo del Proyecto Valores MCOP
AOM: Corresponde al valor costo recurrente de administración, operación y mantenimiento por dos años.
Chart: 
| Conexiones | AOM
 | 1088.5888 | 122.7928
34.542
Clientes Beneficiados con la entrada
del proyecto de Mitigación
AOM
Costo del Proyecto

## Slide 7
Conexión del segundo transformador de 100MVA en subestación Copey 220/110/34.5kV a nivel de 34.5kV.
La conexión del devanado 34.5 kV del T05-COP se realizó el día 2 de diciembre.
Se evidencia una disminución en la cargabilidad del transformador T01-COP con el traslado de la Línea 591 hacía el devanado 34.5 kV del T05-COP.
Resultados
Límite Operativo TR01 y TR05 – 30 MVA
Demanda TR05 El Copey devanado 34,5 kV
Horas día
MVA
Máx.:
22,1 MVA
Capacidad nominal del transformador por 34,5kV: 30MVA
Demanda TR01 El Copey devanado 34,5 kV
Horas día
MVA
Registro de demanda en 2019 antes de la entrada en operación del provisional. Máximo registrado: 32,9MVA
Capacidad nominal del transformador por 34,5kV: 30MVA
Máximo registrado luego de la entrada de provisional: 8,9MVA

## Slide 8
Antecedentes
A raíz del retraso en la puesta en servicio de la obra UPME STR 13 - 2015 Proyecto La Loma 110 kV, hoy en día se presentan bajas tensiones, altas cargabilidades y racionamiento solicitado por el Centro Nacional de Despacho (CND) en el área de influencia de las Subestaciones El Paso y El Banco, lo cual ha originado descontento social con alteración del orden público.
El proyecto se ha retrasado y en el CAPT 180 la UPME indicó que la nueva FPO es para Enero de 2021.
Con este obra se descarga la S/E El Paso, mitigando así las bajas tensiones y las altas cargabildiades en el STR.
Instalación de un Transformador Provisional en la Subestación La Loma 110/34,5kV

## Slide 9
Instalación de un Transformador Provisional en la Subestación La Loma 110/34,5kV
Los análisis eléctricos se desarrollan para el día 02 de agosto de 2019 – escenario de demanda máxima (h21).
Para la proyección de DNA se consideró día de máxima demanda de la UCP Tairona 27-09-2019 con 109,9 MW y proyección UCP Tairona - revisión abril de 2019.
Se consideró para la proyección de la DNA el registro de racionamientos en lo recorrido del año 2019 a causa de sobrecargas en la línea LN750 Copey – El Paso 110 kV y bajas tensiones en la subestación El Banco 110 kV.
Consideraciones
Chart: 
| MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABRIL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABRIL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 2019 | 2020 | 2021
Proy esc. Bajo | 11.9204 | 11.9971 | 11.7218 | 11.7189
Proy esc. Medio | 0.67806 | 0.68213 | 0.66771 | 0.66715
Proy esc. Alto | 0.71258 | 0.71683 | 0.70175 | 0.70118
DNA 2019 | 19.489 | 27.7603 | 51.064 | 13.841
Proy esc. Bajo | 11.9527 | 11.708 | 11.9362 | 11.9865 | 12.4194 | 12.2484 | 12.4565 | 12.4172 | 12.2429 | 12.2484 | 12.016 | 12.0019
Proy esc. Medio | 0.67672 | 0.6665 | 0.68031 | 0.68337 | 0.70534 | 0.69566 | 0.70521 | 0.703 | 0.69534 | 0.69671 | 0.68398 | 0.68398
Proy esc. Alto | 0.71107 | 0.70052 | 0.71503 | 0.71825 | 0.74121 | 0.73104 | 0.74099 | 0.73869 | 0.73073 | 0.7322 | 0.71885 | 0.71889
Proy esc. Bajo | 12.1595 | 11.8416 | 12.2065 | 12.2724 | 12.7098 | 12.547 | 12.7193 | 12.6673 | 12.538 | 12.5569 | 12.3551 | 12.3414
Proy esc. Medio | 0.6912 | 0.67671 | 0.69385 | 0.69754 | 0.71766 | 0.71018 | 0.71793 | 0.71639 | 0.71036 | 0.71135 | 0.70107 | 0.70036
Proy esc. Alto | 0.72638 | 0.71134 | 0.72923 | 0.7331 | 0.75407 | 0.74625 | 0.7543 | 0.75276 | 0.74649 | 0.74753 | 0.73679 | 0.73606
FPO Dic2019 | 19.489 | 27.7603 | 51.064 | 13.841 | 13.3111 | 13.3961 | 13.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fecha puesta en servicio
Proyección de DNA sin y con proyecto de mitigación
Costo del Proyecto Valores MCOP
22.763
Clientes Beneficiados con la entrada
del proyecto de Mitigación
Chart: 
| Alta Tensión | Media Tensión | Conexiones
 | 1365 | 200 | 3413
Conexiones
Alta tensión
Media tensión

## Slide 10
Registro Tensiones 2019 en SE El Banco 110kV
kV
Tensión Mín. sin Proyecto:
96,6 kV
Tensión Mín. con Proyecto:
103,6 kV
Límite Mínimo de tensiones: 99 kV (0,9 p.u.)
Límite Máximo de tensiones: 121 kV (1,1 p.u.)
El transformador provisional en la SE Nueva La Loma entró en operación el 30 de Noviembre de 2019.
La demanda máxima tomada por el transformador provisional fue de 18,6 MVA.
Se evidencian mejoras en las tensiones de la barra 110 kV de la SE El Banco.
Se reduce la cargabilidad del transformador El Paso 110/34,5/13,8 kV, principalmente en el devanado de 34,5 kV pasando de un 96,6 % promedio máximo anual a un 33 %.
Resultados
Instalación de un Transformador Provisional en la Subestación La Loma 110/34,5kV
Máx. Demanda:
13,6 MVA
Demanda TR01 Nueva La Loma 110kV
MVA
Límite Operativo Tr. Provisional: 25 MVA
Máx. Demanda:
18,6 MVA
Demanda 2019 TR01 El Paso 34,5 kV
MVA
Máx. Demanda sin Proyecto:
29,1 MVA
Máx. Demanda con Proyecto:
13,6 MVA
Límite Operativo Devanado 34,5kV: 30 MVA

## Slide 11
Conexión del circuito Chinú - Boston 2 en paralelo al circuito existente
Antecedentes
Por invasiones en la servidumbre de la línea, ELECTRICARIBE no ha podido culminar las obras del segundo circuito Chinú – Boston, faltando 500 metros para poder terminar el tendido de la línea. Actualmente se está racionando en la zona.
Se gestionó con Transelca y XM el aval para la aprobación de la propuesta.
110kV
Puente intercepción
Tramo a reconductar
Chinú110kV
B1
B2
AT-BST 01
LN-762 Sierra Flor
I
I
Tramo 1
Tramo 3
Chinú-Boston 1 110kV (LN-731)
927 AAAC - 0,1km (ON)
I
Chinú-Boston 1 110kV (LN-731)
927 AAAC - 0,5km (ON)
Chinú-Boston 1 110kV (LN-731)
477 ACSR - 21km (ON)
Tramo 2
Bahía LN-731 (CHI)
Bahía LN-731 (BST)
I
Tramo 1
Tramo 2
Bahía LN-768 (CHI)
559 AAAC - 0,1km
(OFF)
I
Bahía LN-768 (BST)
559 AAAC - 21km (ON)
I
I
B1
Boston110kV
Puente tramo 1
927 AAAC
Puente tramo 3
927 AAAC
Chinú-Boston 2 110kV (LN-768)
Diagrama Proyectado

## Slide 12
Los análisis eléctricos se desarrollan para el día 18 de junio de 2019 – escenario de demanda máxima (h21).
Para Junio 2019 se tomó como base la potencia real medida y a partir de ahí se tomó la proyección UCP Sinú - revisión abril de 2019.
Se consideró para la proyección de la DNA el registro de racionamientos en lo recorrido del año 2019 a causa de sobrecargas en la línea LN731 Chinú – Boston 110 kV
Consideraciones
Chart: 
| JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABRIL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABRIL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABRIL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Proy esc. Bajo | 14.166 | 14.3651 | 14.0271 | 14.118 | 14.3662 | 14.2078
Proy esc. Medio | 0.64519 | 0.65624 | 0.64297 | 0.64678 | 0.65966 | 0.65191
Proy esc. Alto | 0.6699 | 0.68146 | 0.66777 | 0.67172 | 0.68515 | 0.67713
DNA 2019 | 14.367
Proy esc. Bajo | 14.4636 | 14.3779 | 14.2051 | 14.2113 | 14.4806 | 14.3953 | 14.5331 | 14.7038 | 14.4508 | 14.5147 | 14.7329 | 14.6197
Proy esc. Medio | 0.65916 | 0.65969 | 0.65272 | 0.65323 | 0.66248 | 0.65862 | 0.6623 | 0.6701 | 0.66114 | 0.66531 | 0.6759 | 0.67168
Proy esc. Alto | 0.68451 | 0.68524 | 0.67798 | 0.67852 | 0.688 | 0.684 | 0.68775 | 0.69587 | 0.68665 | 0.691 | 0.70203 | 0.69769
Proy esc. Bajo | 14.7915 | 14.7286 | 14.7059 | 14.6889 | 15.0072 | 14.8848 | 15.0705 | 15.1266 | 14.988 | 15.1097 | 15.2554 | 15.2171
Proy esc. Medio | 0.67745 | 0.67898 | 0.6735 | 0.67266 | 0.6817 | 0.67814 | 0.68425 | 0.68845 | 0.68366 | 0.68912 | 0.69718 | 0.69551
Proy esc. Alto | 0.70358 | 0.70535 | 0.69956 | 0.69867 | 0.70791 | 0.70425 | 0.71051 | 0.71494 | 0.71003 | 0.71569 | 0.72412 | 0.72241
Proy esc. Bajo | 15.3981 | 15.3321 | 15.273 | 15.2288 | 15.4635 | 15.4151 | 15.5945 | 15.6053 | 15.5539 | 15.6586 | 15.7904 | 16.556
Proy esc. Medio | 0.70063 | 0.702 | 0.69686 | 0.69731 | 0.70498 | 0.70381 | 0.70931 | 0.71144 | 0.7099 | 0.71543 | 0.72238 | 0.7566
Proyección de DNA sin y con proyecto de mitigación
Fecha puesta en servicio
292.637
Clientes Beneficiados con la entrada
del proyecto de Mitigación
665
Costo del Proyecto Valores MCOP
Conexión del circuito Chinú - Boston 2 en paralelo al circuito existente

## Slide 13
Diagrama Operativo
Conexión del circuito Chinú - Boston 2 en paralelo al circuito existente
Condición Operativa: Se operaba normalmente abierto los interruptores de la SE Toluviejo 110 kV, alimentando radialmente la SE El Carmen 110 kV desde la SE Ternera 110 kV produciendo bajas tensiones y DNA en la zona.
Con la actualización de parámetros operativos en las líneas del anillo Chinú – Toluviejo 110 kV se realizó el cierre de los interruptores de la barra TVJ 110 kV.
Bajo esta nueva condición operativa, se evidencia una mejora en las tensiones vistas desde la barra 110 kV de la SE El Carmen.
Resultados
Demanda 2019 LN Chinú – Boston 110 kV
Nuevo límite operativo: 794 A - 151,7 MVA
límite operativo Anterior: 580 A - 110,5 MVA
Demanda de la línea con la entrada del proyecto
Demanda de la línea sin la entrada del proyecto
horas
MVA
Tensiones barra 110 kV SE El Carmen 110kV
Límite Mínimo de tensiones: 99 kV (0,9 p.u.)
Límite Máximo de tensiones: 121 kV (1,1 p.u.)
horas
kA

## Slide 14
Antecedentes
Las elevadas cargabilidades en los circuitos de media tensión y del transformador T01 de la S/E Veinte de Julio ocasionan un incremento de la ENS en la zona, razón por la cual se define como medida de mitigación la instalación de un transformador provisional 110/13,8 kV de 30 MVA conectado a la línea 777 vista desde el extremos de la subestación Caracolí.
Se trasladará 14,9 MVA de la SE Veinte de Julio hacia la SE Caracolí mitigando así las altas cargabilidades en la zona.
Diagrama Proyectado
117.545
Clientes Beneficiados con la entrada
del proyecto de Mitigación
Chart: 
| Alta Tensión | Media Tensión | Conexiones
 | 1222 | 2091 | 30
Instalación de un Transformador Provisional en la SE Caracolí 110/13,8kV

## Slide 15
El transformador provisional en la SE Caracolí entró en operación el 30 de Noviembre de 2019 con una parte de la carga total a trasladar.
Se evidencia una disminución en la cargabilidad vista por el TR01 de la S/E Veinte de Julio.
En la etapa 1 del proyecto ingresó una carga con un máximo de 6 MVA registrados a la fecha, se espera el traslado de más carga en la segunda etapa del proyecto
Resultados
Instalación de un Transformador Provisional en la SE Caracolí 110/13,8kV
Demanda 2019 TR01 SE Veinte de Julio
Límite Operativo: 50 MVA
Límite Operativo: 50 MVA
Horas Día
MVA
Máx. Demanda sin Proyecto: 61 MVA
Máx. Demanda con Proyecto: 47 MVA
Demanda Tr. Provisional SE Caracolí
Límite Operativo: 30 MVA
Máx. Demanda:
6 MVA
Horas día
MVA

## Slide 16
GRACIAS