## CNO CND
PLAN DE ACCIÓN
Medidas bajo análisis del CNO y el CND: | RESPONSABLES
Revisión y divulgación del Protocolo de Comunicaciones del CNO cuando se comunique que se va a racionar usuarios. | Comité de Comunicadores - CNO/CND
Análisis estadístico de los tiempos de las consignaciones a nivel del STR y STN. | Comité de Transmisión - CNO/CND
Análisis de la viabilidad técnica de instalar un Esquema Suplementario inteligente en GCM, que monitoree la tensión de la subestación El Paso 110 kV y su límite de intercambio de 540 MW, mitigando así la programación de DNA desde el despacho económico. | ECA-SAPE CNO/CND
Programar de manera permanente en el Subcomité de Análisis y Planeación Eléctrica del CNO un seguimiento a la situación eléctrica del área Caribe. | SAPE CNO/CND
Presentar y analizar con la CREG la situación de las subestaciones que están cercanas a su nivel de cortocircuito. | SAPE CNO/CND
Presentar las conclusiones de esta reunión al grupo de restricciones, liderado por MINENERGÍA. | CNO/CND
Ajustar e implementar nuevos ESPS que permitan mitigar el impacto del agotamiento de la red ante contingencias N-1. | SAPE CNO/CND
Solicitar a la UPME que en los planes de expansión se listen las subestaciones próximas a superar los niveles de cortocircuito. | CNO
Dar la señal al MINENERGIA, UPME y CREG, sobre la importancia de garantizar la entrada en servicio coordinada de las expansiones en el STN y STR, al igual que considerar los verdaderos tiempos de ejecución de las obras, y acompañar las mismas con inversiones en los Sistemas de Distribución Local. | CNO/CND

## ACCIONES ADICIONALES
PLAN DE ACCIÓN
Acciones adicionales (MME, CREG, UPME, SSPD) | RESPONSABLES
Análisis de viabilidad técnica de la disminución del criterio de tensión mínima de 0.9 en p.u. en subestaciones radiales, como el Banco 110 kV. | CREG-CND-ECA
Evaluar la implementación de mecanismos de respuesta de la demanda. | CREG
Establecer con la UPME el curso de acción si se declaran desiertas nuevamente las convocatorias que actualmente están en curso. | UPME/CREG
Garantizar la entrada en servicio coordinada de las expansiones en el STN y STR, al igual que considerar los verdaderos tiempos de ejecución de las obras, y acompañar las mismas con inversiones en los Sistemas de Distribución Local. | UPME/CREG
Divulgar a los usuarios industriales de estas subáreas la situación que se está presentando actualmente. | MME
Estudiar si se puede definir un tiempo mínimo de espera una vez se materializa una contingencia a nivel de 500 kV, antes de invocar DNA, si la generación local no es suficiente para controlar el límite de transferencia al área Caribe. | CREG
Conexión del segundo circuito Boston-Chinú 110 kV: Se plantean dos opciones, que mitigarían el racionamiento bajo condiciones normales de operación, considerando que solo faltan 500 metros para culminar el proyecto en su totalidad (dificultades prediales). La primera opción es conectar en T el segundo circuito a la línea existente, utilizando la bahía existente en la subestación Chinú 110 kV. La otra opción es utilizar las mismas bahías del circuito existente (ver presentación adjunta). | ECA-TRANSELCA-CND
Instalación etapa provisional y definitiva del segundo transformador de 100/70/30 MVA en subestación Copey 220/110/34.5kV a nivel de 34.5kV: El proyecto de la etapa provisional consiste en habilitar el devanado de 34.5 kV del segundo transformador existente T05-COP (actualmente los dos transformadores se encuentran conectados por el lado de 220 kV y 110 KV compartiendo la bahía por cada devanado) , haciendo uso de una bahía móvil con el fin de trasladarle carga por 34.5 KV. Lo anterior elimina la sobrecarga por el lado del devanado de 34.5 kV del transformador T01-COP que hoy alimenta dicha carga en la subestación El Copey (ver presentación adjunta). En este punto TRANSELCA menciona que en cuatro (4) meses podría instalar dicha bahía móvil. | ECA-TRANSELCA-CND
Transformador Provisional en la subestación La Loma 110/34.5kV: El proyecto consiste en trasladar demanda de la subestación El Paso 110 kV hacia la nueva subestación La Loma 500/110 kV, instalando una móvil con un transformador 110/34.5 kV, utilizando la bahía de línea construida para el futuro enlace Loma-La Jagua 110kV, propiedad de GEB. Es importante mencionar que dicho transportador está analizando la viabilidad técnica de esta alternativa y su remuneración, previo concepto de la UPME. | ECA-GEB-TRANSELCA-CND
Revisar si se puede mantener cerrado más tiempo el anillo de la subestación Toluviejo 110 kV, medida que mejoraría el perfil de tensiones en el sur del departamento de Bolívar. | ECA-CND
Solicitar al CND incluir en el intercambio en tiempo real del área Caribe la información del límite caribe (todos los límites, es decir, Caribe, Caribe 2 y GCM). | Agentes - CND
Estudiar los impactos de los redespachos en las unidades de generación térmicas en la coordinación gas-electricidad. | Agentes - CND
Informar a ELECTRICARIBE la generación histórica de Termoflores. | ECA-Termoflores*
Revisar y actualizar los factores de potencia de las cargas que se reportan para los estudios eléctricos del área (Planeación, despacho y redespacho). | ECA-CND