CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN

ACTA DE LA REUNION No. 30

| Fecha : 16 de agosto, 1996 Lugar : ISA-Bogotá |  |  |
| --- | --- | --- |
| ASISTENTES-MIEMBROS PRINCIPALES |  |  |
| CORELCA | Andrés Yabrudy |  |
| CHB | José Arturo López |  |
| CHEC | Albeiro Rios C. |  |
| EEB | Olga Beatríz Callejas R. |  |
| EEPPM | Humberto Palacio N. |  |
| EMCALI | Humberto Mafla |  |
| EPSA | Jorge Arizmendi Mendoza |  |
| ESSA | Hernán Uribe Niño |  |
| UPME | Angela Inés Cadena |  |
| ISAGEN | Guillermo Arango |  |
| ISA | Javier G. Gutiérrez P. |  |
| ISA | Pablo H. Corredor A. |  |

INVITADOS :

| CORELCA | Carlos Linero Serrano |
| --- | --- |
| CORELCA | Rafael Angarita |
| EEB | Fabio Quitián R. |
| EEB | Víctor Quiasúa C. |
| EPSA | Germán García |
| ESSA | Wilson Uribe V. |
| ISAGEN | Alberto Olarte A. |
| ISA | Carlos A. Naranjo V. |
| ISA | Enrique Díaz |
| ISA | Alvaro Murcia |
| ISA | César Ramírez R. |

TEMARIO:

- Informe de la Comisión conformada por EEB, EEPPM, CORELCA, EMCALI e ISA  al CNO.

- Respuesta carta del Señor Ministro Rodrigo Villamizar A.

DESARROLLO DE LA REUNION:

Se verificó el cumplimiento del quórum reglamentario con la asistencia de 11 de los miembros con voto del CNO.  El representante de EADE se excuso de asistir a la reunión y envió carta manifestando su posición referente a los temas a ser tratados, de la cual se anexa copia.

- INFORME DE LA COMISIÓN CONFORMADA POR EEB, EEPPM, EMCALI, CORELCA E ISA SOBRE LOS EVENTOS DEL 30 DE JUNIO Y 17 DE JULIO

En la presentación del informe ISA inició con la descripción de la falla del 30 de junio, resaltando los aspectos relevantes en cuanto al estado de las protecciones y las comunicaciones, como también el hecho de que los estudios bajo las condiciones existentes aún no confirman el apagón. Seguidamente se mencionaron las acciones recomendadas, como son la verificación del esquema de protecciones de la líneas a 500 KV, la verificación del esquema de eyección de carga de CORELCA, la verificación de los valores de ajuste de los relés de baja frecuencia de las unidades de Corelca y la necesidad de que la CREG regule la responsabilidades de los CRD y el CND para supervisar y controlar los distintos agentes. Las acciones que ya han sido tomadas corresponden a la corrección de la protección onda viajera el 26 de julio, ajuste del relé frecuencia Flores  a 57.5 Hz instantáneo el 30 de julio, corrección del cierre el 30 de junio, verificación del buen estado de recierre y protección asociada en la línea 1, inicio pruebas enlace CND-CRD CORELCA y cambio cadena de aisladores el 5 de julio.

Luego se continuó con la presentación de la falla del 17 de julio, donde los estudios confirman el apagón dadas las condiciones presentes. Se recomienda para mejorar la seguridad instalar el relé  df/dt, ajustar Flores en MW excedidos a los valores dados por los estudios de ISA, ajustar el relé de frecuencia de Flores a 57.5 Hz y retirar de servicio la protección de comparación de fase (78) y cambiarla por otro tipo de protección. También se mencionaron las acciones que ya habían sido tomadas

Finalmente, se presentaron las siguientes conclusiones:

- El sistema colombiano se planea y se opera con el criterio de contingencia sencilla (n-1).

- La probabilidad de apertura de los dos circuitos en forma simultánea se incrementó por la evidencia de los eventos (30 de junio, 17 de julio); aumentando el valor esperado de racionamiento de potencia.

- ISA garantizará la calidad y selectividad de las protecciones de las líneas de la Interconexión a 500 KV.

- Si se considera contingencia sencilla ( Código de Operación y Planeamiento) e ISA certifica las protecciones, entonces se podría subir a 720 MW.

- El mantenimiento a 500 KV se ajustaba a las prácticas normales y a las recomendaciones del fabricante.

- Después de instaladas las medidas sugeridas se mejora la confiabilidad y seguridad de la red aunque no se puede garantizar el 100% de la confiabilidad y seguridad del sistema.

- Falta regular por parte de la CREG la competencia de los CRD y CND en el control de los distintos agentes.

- La mala operación de las protecciones en los eventos analizados no eran previsibles.

- La indisponibilidad del enlace en tiempo real no significa que no hubiera comunicación entre CND y CRD CORELCA.

- Se debe reglamentar el pago y cobro de las restricciones de forma que se de la señal correcta, para reducirlas a su mínimo económico.

Comentarios

ISAGEN propone que la certificación y estudio de las protecciones debe ser extensivo a toda la red Nacional y no solamente a la línea de 500 kV.

EEB propone, con la finalidad de dar énfasis al tema de las protecciones se  envíe la señal al Subcomité de Estudios Eléctricos y si es del caso se reorganice el grupo de protecciones con tareas específicas.  Esta propuesta fue aprobada por los miembros del CNO.

2. RESPUESTA  A LA CARTA DEL MINISTRO

Se dió lectura a la carta enviada al Ministro por el CNO el pasado 8 de agosto, luego su respuesta solicitando que el CNO defina la responsabilidad de ISA en los eventos del 30 de junio y del 17 de julio. Finalmente, se leyó la carta de respuesta del presidente del CNO encargado, donde le manifiesta  al Ministro que se hará una reunión el 16 de agosto donde se recibirá el informe de la comisión encargada de analizar los eventos, la cual se reunión en Medellín el pasado 13 de agosto.

Comentarios

CORELCA: se debe ser más específico en la respuesta al Ministro y manifestarle que el CNO también comparte su preocupación sobre la operación del sistema y que hace todos los esfuerzos para mejorar su seguridad.

UPME: Se debe tomar en cuenta que el CNO solo podría hacer una conceptualización técnica sobre los eventos del 30 de junio y del 17 de julio. Además, mencionar que este tipo de situaciones operativas que conducen a la toma de medidas,  no son nuevas en el Sector Eléctrico y constituyen el mecanismo usual para mantener la seguridad y confiabilidad del sistema.

ISAGEN: Recomienda que un grupo pequeño se entreviste con el Ministro para entregarle la respuesta a su carta y  hacerle las aclaraciones que sean necesarias, sobre lo que piensa el CNO respecto a la posible responsabilidad de ISA en los eventos. Se aprueba la propuesta y se conformó el grupo con los representantes de EEB, EMCALI y EPM.

Todas las empresas estuvieron de acuerdo en enviar la  respuesta a la carta del Ministro hoy mismo, procediendo a redactar la carta cuya copia se anexa a la presente acta.

3. VARIOS

ISA entregó a la presidencia del CNO la solicitud de conexión en T del proyecto Interconexión Bucaramanga - Ocaña - Cúcuta.  Se acuerda convocar el Subcomité de Estudios Eléctricos  para estudiar esta solicitud y la de ISAGEN sobre la conexión en T de Termocentro.

Siendo la 1:30 p.m. se da por terminada la reunión.

“ORIGINAL FIRMADO”

HUMBERTO MAFLA

Presidente Encargado