## Hoja1
| 27 de ene | 26 de ene | 25 de ene | 24 de ene | 23 de ene | 22 de ene | 21 de ene | 20 de ene | 19 de ene | 18 de ene | 17 de ene | 16 de ene | 15 de ene | 14 de ene | 13 de ene | 12 de ene | 11 de ene | 10 de ene | 9 de ene | 8 de ene | 7 de ene | 6 de ene | 5 de ene | 4 de ene | 3 de ene | 2 de ene | 1 de ene | 31 de dic | 30 de dic | 29 de dic | 28 de dic | 27 de dic | 26 de dic | 25 de dic | 24 de dic | 23 de dic | 22 de dic | 21 de dic | 20 de dic | 19 de dic | 18 de dic | 17 de dic | 16 de dic | 15 de dic | 14 de dic | 13 de dic | 12 de dic | 11 de dic | 10 de dic | 9 de dic | 8 de dic | 7 de dic | 6 de dic | 5 de dic | 4 de dic | 3 de dic | 2 de dic | 1 de dic | 30 de nov | 29 de nov | 28 de nov | 27 de nov | 26 de nov | 25 de nov | 24 de nov | 23 de nov | 22 de nov | 21 de nov | 20 de nov | 19 de nov | 18 de nov | 17 de nov | 16 de nov | 15 de nov | 14 de nov | 13 de nov | 12 de nov | 11 de nov | 10 de nov | 9 de nov | 8 de nov | 7 de nov | 6 de nov
Reporte día anterior
Aportes y Embalse | Aportes: 43,81% Acu: 51,9% Embalse: 54,28% | Aportes: 45,04% Acu: 52,2% Embalse: 54,65% | Aportes: 46% Acu: 52,5% Embalse: 55,04% | Aportes: 47,53% Acu: 52,81% Embalse: 55,25% | Aportes: 46,24% Acu: 53,04% Embalse: 55,6% | Aportes: 42,37% Acu: 53,36% Embalse: 55,97% | Aportes: 41,16% Acu: 53,89% Embalse: 56,40% | Aportes: 40,93% Acu: 54,58% Embalse: 56,78% | Aportes: 40,04% Acu: 55,33% Embalse: 57,15% | Aportes: 44,46% Acu: 56,28% Embalse: 57,51% | Aportes: 48,16% Acu: 57,03% Embalse: 57,69% | Aportes: 48,38% Acu: 57,61% Embalse: 57,98% | Aportes: 47,09% Acu: 58,26% Embalse: 58,33% | Aportes: 56,36% Acu: 59,08% Embalse: 58,67% | Aportes: 50,48% Acu: 59,37% Embalse: 59,01% | Aportes: 53,59% Acu: 60,37% Embalse: 59,35% | Aportes: 55,65% Acu: 61,09% Embalse: 59,55% | Aportes: 57,8% Acu: 61,6% Embalse: 59,71% | Aportes: 56,1% Acu: 60,81% Embalse: 59,98% | Aportes: 65,22% Acu: 62,92% Embalse: 60,3% | Aportes: 65,12% Acu: 63,76% Embalse: 60,47% | Aportes: 62,52% Acu: 63,44% Embalse: 60,66% | Aportes: 69,14% Acu: 63,68% Embalse: 60,85% | Aportes: 62,21% Acu: 61,84% Embalse: 61,00% | Aportes: 57,22% Acu: 61,68% Embalse: 61,05% | Aportes: 66,11% Acu: 66,11% Embalse: 61,14% | Aportes: 41,09% Acu: 51,48% Embalse: 61,17% | Aportes: 35,65% Acu: 51,85% Embalse: 61,33% | Aportes: 34,16% Acu: 52,38% Embalse: 61,65% | Aportes: 34,09% Acu: 53,05% Embalse: 61,98% | Aportes: 31,59% Acu: 53,73% Embalse: 62,37% | Aportes: 36,64% Acu: 54,61% Embalse: 62,56% | Aportes: 39,69% Acu: 55,31% Embalse: 62,73% | Aportes: 38,26% Acu: 55,96% Embalse: 62,77% | Aportes: 38,87% Acu: 56,72% Embalse: 63,06% | Aportes: 40,79% Acu: 57,56% Embalse: 63,38% | Aportes: 45,31% Acu: 58,34% Embalse: 63,75% | Aportes: 49,99% Acu: 59,00% Embalse: 64,94% se corrige este valor el 22 de diciembre con nueva información reportada por El Quimbo, queda en 64,12% | Aportes: 62,57% Acu: 59,47% Embalse: 64,28% | Aportes: 58,69% Acu: 59,28% Embalse: 64,49% | Aportes: 61,52% Acu: 59,18% Embalse: 64,67% | Aportes: 46,54% Acu: 59,04% Embalse: 64,95% | Aportes: 54,98% Acu: 59,86% Embalse: 65,21% | Aportes: 45,55% Acu: 60,28% Embalse: 65,41% | Aportes: 40,72% Acu: 61,46% Embalse: 65,67% | Aportes: 44,8% Acu: 63,16% Embalse: 65,86% | Aportes: 46,82% Acu: 64,85% Embalse: 66,1% | Aportes: 55,44 % Acu: 66,66 % Embalse: 66,40 % | Aportes: 51,34 % Acu: 67,96 % Embalse: 66,55 % | Aportes: 52,92 % Acu: 69,87 % Embalse: 66,73 % | Aportes: 54,17 % Acu: 72,29 % Embalse: 66,79 % | Aportes: 71,06 % Acu: 75,35 % Embalse: 66,88 % | Aportes: 77,44 % Acu: 76,14 % Embalse: 66,71 % | Aportes: 105,49 % Acu: 75,88 % Embalse: 66,66 % | Aportes: 72,51 % Acu: 66,03 % Embalse: 66,32 % | Aportes: 57,76 % Acu: 62,74 % Embalse: 66,43 % | Aportes: 67,97 % Acu: 67,97 % Embalse: 66,64 % | Aportes: 47,15 % Acu: 62,95 % Embalse: 66,72 % | Aportes: 45,05 % Acu: 63,49 % Embalse: 66,8 % | Aportes: 48,6 % Acu: 64,15 % Embalse: 66,74 % | Aportes: 53,7 % Acu: 64,74 % Embalse: 66,72 % | Aportes: 49,32 % Acu: 65,14 % Embalse: 66,69 % | Aportes: 63,55 % Acu: 66,41 % Embalse: 66,75 % | Aportes: 55,83 % Acu: 66,54 % Embalse: 66,62 % | Aportes: 66,36 % Acu: 67,01 % Embalse: 66,55 % | Aportes: 64,81 % Acu: 67,04 % Embalse: 66,39 % | Aportes: 66,39 % Acu: 67,15 % Embalse: 66,17 % | Aportes: 68,91 % Acu: 67,19 % Embalse: 65,98 % | Aportes: 62,38 % Acu: 67,09 % Embalse: 65,83 % | Aportes: 68,75 % Acu: 67,37 % Embalse: 65,77 % | Aportes: 72,97 % Acu: 67,3 % Embalse: 65,65 % | Aportes: 53,7 % Acu: 66,94 % Embalse: 65,46 % | Aportes: 66,66 % Acu: 68,01 % Embalse: 65,86 % | Aportes: 46,25 % Acu: 68,08 % Embalse: 65,65 % | Aportes: 42,29 % Acu: 69,78 % Embalse: 65,7 % | Aportes: 49,88 % Acu: 72,06% Embalse: 65,8 % | Aportes: 60,21 % Acu: 74,1% Embalse: 65,88 % | Aportes: 93,09 % Acu: 75,47% Embalse: 65,77 % | Aportes: 65,58 % Acu: 73,52% Embalse: 65,26 % | Aportes: 88,26 % Acu: 74,62% Embalse: 65,03 % | Aportes: 102.46 % Acu: 72.66 % (Oriente 236%) Embalse: 64,46 % | Aportes: 89.87 % Acu: 67.71 % Embalse: 63.8 % | Aportes: 84,55 % Acu: 63,27 % Embalse: 63.38 %
Novedades operativas | Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(11 al 16 y 22) por falta de gas Cartagena 1 indisponible P(16 al 24) falla ventilador | Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(11 al 16 y 22) por falta de gas Tasajero 2 indisponible P(1 al 17) | Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(12 al 16) por falta de gas Tasajero indisponible P(1 al 24) rotura de caldera Zipa 3 indisponible P(1 al 24) rotura de caldera | Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(7 al 18 y 21) por falta de gas Tasajero indisponible P(11 al 24) rotura de caldera Tvalle Indisponible P(9 al 19) esta en pruebas, falla en valvula Flores 1 indisponible P(7, 10 y 11) problemas valvula de gas | Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(11 al 17, 22 y 23) por falta de gas | Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(12 al 16, 22 y 23) por falta de gas Cartagena 3 indisponible P(1 al 24) a alarma cojinete turbina Flores 4 estuvo fuera de línea hasta el P5, asociado al evento de Atlántico, en el P13 aun esta subiendo Flores 1 indisponible P(1 al 7) | Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(13 al 16, 22 y 23) por falta de gas Gecelca 3 bajo 74 MW del P(14 al 24) falla en ventilador Cartagena 3 indisponible P(18 al 24) | Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(8 al 16, 22 y 23 por falta de gas Barranquilla 4 indisponible P (16 y 17) Tasajero 2 indisponible P(1 al 12) | Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(8 al 17, 22 y 23) por falta de gas Tasajero 2 indisponible P(1 al 24) Cartagena 1 indisponible P(1 al 24) falla en ventilador. | Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(2 y 3) por falta de gas Tasajero 2 indisponible P(1 al 24) Cartagena 1 indisponible P(2 al 7) se apaga por redespacho todo el día. | Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(7 al 20) por falta de gas Tasajero 2 indisponible P(1 al 24) Dorada indisponible P(13 al 15) problemas en el sistema de aire de la turbina Tsierra baja su disponibilidad 110 MW P(13 al 17) | Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(5 al 17 y 22 y 23) por falta de gas Barranquilla 4 indisponible P (11 y 12) Tasajero 2 indisponible P(17 al 24) esta en pruebas | Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(7 al 14, 22 y 23) por falta de gas Barranquilla 4 indisponible P(1 al24) Flores 4 indisponible P(1 al 4) y baja disponibilidad 270 MW | Flores 4 indisponible P(10 al 12) y baja disponibilidad 270 MW P(8 y 9 y 13 al 24) disparo unidad GT3 Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(7 al 18) por falta de gas Barranquilla 4 indisponible P(18 al24) | Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(7 al 18, 22 y 23) Tasajero 2 bajo su disponibilidad 75 MW P(1 al 4 y 19 al 24) esta en pruebas. | Tasajero 1 recupera su disponibilidad Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(6 al 18, 22 y 23) Cartagena 1 indisponible P (1 al 18) Tasajero 2 ha venido generando 85 MW en pruebas. | Flores 4 recupera su disponibilidad a 430 MW Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(13 al 18, 22 y 23) Tasajero recupero disponibilidad P23 | Gecelca 3 P (1 al 8) indisponible Tasajero 1 indisponible P(1 al 24) Tebsa baja disponibilidad 260 MW P(10 al 18, 22 y 23) por falta de gas Guajira 2 indisponible P(11 al 24) Rotura de caldera | Cartagena 3 indisponible P (1 al 24) Gecelca 3, P(12 al 24). Tasajero 1 indisponible P(9, 14 al 24) Falla Válvula de seguridad Tebsa baja disponibilidad 260 MW P(11 al 19, 22 y 23 ) por falta de gas | Guajira 1 Indisponible P(1 al 20) Tebsa baja 260 MW su disponibilidad P(14 al 19) y (22 y 23) falta de gas Cartagena 3 indisponible P(20 al 24) Cloruro en el ciclo | Tebsa bajo su disponibilidad 260 MW P (6 al 11) Guajira 1 indisponible P (13 al 24) rotura de caldera Tasajero 2 se declara disponible a partir del periodo 12 con 160 MW | Flores 4 P(1 al 24) baja su disponibilidad 20 MW. | Paipa 3 Indisponible P(1 al 16) Bajo vacío del condensador Guajira 2 Indisponible P (1 al 24) se recuperan 130 MW (Alto consumo de agua en caldera) | Flores1 ofertó 150 MWh y aumentó su disponibilidad 10 MWh para los 24 períodos. Cartagena 3 Indisponible P(10 al 24) Falla Calentador alta presion Paipa 3 Indisponible P(15 al 24) Bajo vacio del condensador | Guajira1 indisponible P1 a P24, está en pruebas autorizadas. Zipa4 indisponible P14 por problemas en arranque caldera. | Tasajero2 P1 a P24 indisponible durante pruebas por vibraciones en cojinetes 5 y 6. Guajira1 indisponible P1 a P2, está en pruebas. Tebsa baja su disponibilidad a 530 MWh entre P17 y P18 por falta de suministro de gas. Zipa3 indisponible P11 por falla en turbina. Zipa5 indisponible P10 a P24 por rotura de caldera. | Proeléctrica1 indisponible P(10 a P11) por falta de gas. Tasajero2 indisponible P10 a P24, está en pruebas. Guajira1 indisponible P14 a P22, está en pruebas. Tebsa baja su disponibilidad a 530 MWh entre P14 y P17 por falta de suministro de gas. Zipa3 estaba indisponible pero lograr generar 63 MWh del P16 a P24. | Proeléctrica1 indisponible P(10 a P11) por falta de gas. Termosierra indisponible P10 a P14 por falla en PLC de combustible, unidades 1 y 2. Barranquilla3 ofertó pruebas en 50 MWh y en varios períodos generó 40 MWh y 45 MWh. | Zipa4 indisponible P1 a P24 por rotura de caldera. Termosierra indisponible P5 por altas vibraciones en el generador de la unidad 3. | Guajira1 indisponible P1 a P24 por rotura de caldera. Tasajero2 ofertó 66 MWh pero solicitó aumento de disponibilidad a 160 MWh entre los P10 y P24. Zipa4 indisponible P23 y P24 por rotura de caldera. | Proeléctrica1 indisponible P(10 a P16) por falta de gas. Flores1 indisponible P9-P10, P12-P14, P15-P16 y P17 para revisión de la válvula del sistema de gas de la turbina de combustión. Guajira1 indisponible P15 pot rotura de caldera. | Barranquilla4 indisponible P1 a P9 por fuga de hidrogeno en el sistema de enfriamiento del generador Proeléctrica1 indisponible P(10 a P16) por falta de gas. Paipa1 indisponible P1 a P24 por rotura de tubería de caldera. | Proeléctrica1 indisponible P(10 a P16) por falta de gas. Paipa1 indisponible P1 a P21 por rotura de condensador. | Tebsa ofertó 436 MWh pero solicitó aumento de disponibilidad a 624 MWh entre los P1 y P10, 642 MWh entre P11 y P15 y 791 MWh entre P16 y P24. Flores4 ofertó 164 MWh pero solicitó aumento de disponibilidad a 430 MWh entre los P1 y P24. Proeléctrica2 indisponible P(10 y P11) por falta de gas. Termocentro está en pruebas programada en 264 MWh y se redespacha a 278 MWh entre los P1 a P24. Cartagena1 indisponible del P7 al P12 por falla en el sistema de combustible de la caldera. Barranquilla3 indisponible P1 a P24 por falla en producción de agua desmineralizada para arranque de calderas. Paipa2 indisponible P13 a P14 por problemas en proceso de calentamiento de la unidad. Termosierra cumpliendo pruebas, incluso con aumentos de disponibilidad de 15 MWh en promedio. | Guajira1 indisponible P7 a P24 por rotura de caldera. Tebsa ofertó 319 MWh por mantenimiento Chevron, pero solicitó aumento de disponibilidad a 436 MWh entre los P1 a P15, 530 MWh en P16 y P17 y 624 MWh entre P18 y P24. Flores4 indisponible entre el P16 y el P23 por disparo turbina de vapor. Proeléctrica1 indisponible P(10 al P16) por falta de gas. Tasajero2 está en pruebas programada en 96 MWh y se redespacha a 0 MWh entre los P1 a P22. Termocentro está en pruebas programada en 96 MWh y se redespacha a 264 MWh entre los P1 a P20 y 278 MWh entre el P21 y el P24. Termodorada indisponible en P11 a P16 por fuga de aceite en turbina. Barranquilla3 indisponible P14 a P24 por fuga caldera. Paipa2 indisponible P18 a P24 por rotura tuberia caldera. Termovalle indisponible P23 y P24 por falla en sistema de combustión. | Guajira1 arranca a partir del P4, disponible Tebsa ofertó 319 MWh por mantenimiento Chevron, pero solicitó aumento de disponibilidad a 436 MWh entre los P1 y P16, 530 MWh en P17, 436 MWh en P18 y 642 MWh entre P19 y P24 Flores4 había ofertado 390 MWh pero baja su generación a 164 MWh entre los P1 y P24 por problemas en la turbina de combustión Proeléctrica2 indisponible P(10 al P16) por falta de gas Tasajero2 está en pruebas programada en 96 MWh y se redespacha a 0 MWh entre los P3 y P24 Termocentro está en pruebas programada en 96 MWh y se redespacha a 262 MWh entre los P3 y P24 | Guajira1 indisponible P1 a P24 por rotura de caldera Paipa2 indisponible P1 a P24 por rotura caldera Proeléctrica1 indisponible P(10 al P16) por falta de gas Termosierra indisponible P6 a P8 por vibraciones Flores4 indisponible P1 a P8 por falla en trafo y solicitó generar 164 MWh entre los P9 a P24 Tebsa ofertó 319 MWh por mantenimiento Chevron, pero solicitó aumento de disponibilidad a 436 MWh entre los P1 y P17, 530 MWh en P18 y 642 MWh entre los P19 y P24 Paipa3 venía indisponible, solicitó generar 67 MWh entre los P13 a P24 | Cartagena2 indisponible P1 a P24 por rotura de caldera Proeléctrica1 indisponible P(10 al P16) por falta de gas Flores4 indisponible P1 a P24 por falla en trafo Tebsa ofertó 319 MWh por mantenimiento Chevron, pero solicitó aumento de disponibilidad para generar 436 MWh entre los P1 y P17, 480 MWh en el P18 y 642 MWh del P19 al P24 Termocentro ofertó 96 MWh en pruebas, pero solicitó aumento de disponibilidad para generar 138 MWh entre los P1 y P24 Guajira1 indisponible P21 a P24 por rotura caldera Paipa2 indisponible P21 a P24 por rotura caldera | Guajira1 indisponible P1 a P24 para reparación de caldera Proeléctrica1 indisponible P(10 al P16) por falta de gas Paipa3 indisponible P1 a P24 por falla tubería caldera Flores4 indisponible P1 a P24 por falla en trafo Tebsa ofertó 319 MWh por mantenimiento Chevron, pero solicitó aumento de disponibilidad y logró generar 530 MWh en el P18, 642 MWh entre los P19 y P23 y 530 MWh en el P24 | Cartagena3 indisponible (P1 al P24) por rotura de caldera Tasajero2 indisponible (P1 al P24) por rotura de caldera Tebsa baja su disponibilidad 410 MW promedio (P1 al P24) por falta de gas (mantenimiento Chevron) Proeléctrica1 indisponible P(10 al P16) por falta de gas Flores1 indisponible P9 a P11 por disparo unidad por falla en servicios auxiliares Flores4 indisponible P9 por disparo unidad y P13-18 y P21-24 por falla a tierra en trafo Guajira1 indisponible P14 a P24 por rotura de caldera Paipa3 indisponible P24 por falla en tubería caldera | Proeléctrica1 indisponible P(10 al 11) por falta de gas (45 MW) Tebsa baja su disponibilidad 260 MW promedio (P2 al 9, 16 a 17 y 22 al 24) por falta de gas Termovalle indisponible P(5 al 24) por falta de gas, está en pruebas Cartagena3 indisponible (P17 al P24) por rotura de caldera Tasajero2 indisponible (P17 al P24) por rotura de caldera | Guajira1 indisponible (P1 al 24) por rotura de caldera Tebsa baja su disponibilidad 260 MW promedio (P2 al 9, P16 al 18 y P22 al 23) por falta de gas Flores4 en pruebas baja su generación (P4 al 24) a 170 MWh Paipa3 indisponible P8 y P9 por problemas en la bomba de circulación | Guajira1 indisponible por rotura de caldera Proeléctrica1 indisponible P(10 al 11) por falta de gas (45 MW) Flores4 generó en pruebas un promedio de 190 MWh Termocandelaria1 y 2 entraban por despacho desde P18 y P17 respectivamente, por indisponibilidades mencionadas se da orden de arranque desde P15 a ambas. Tasajero2 entró a partir del P18 (aplicación Res. CREG 228 de 2015) | Flores4 indisponible hasta el P18 por falla en sistema de control. Se encuentra en pruebas Proeléctrica1 indisponible P(10 al 11) por falta de gas (45 MW) Guajira1 indisponible P20 al P24 por rotura caldera | Flores4 indisponible hasta el P24 por falla en sistema eléctrico de auxiliares. Proeléctrica1 indisponible P(10 al 11) por falta de gas (45 MW) Tebsa baja su disponibilidad 260 MW promedio (P2 al 6 y P13 al 15) por falta de gas | Flores4 baja su disponibilidad 230 MW promedio P1 al 24 por problemas en generador 2 Proelectrica 1 indisponible P(10 al 11) por falta de gas (45 MW) Tebsa P (3-7, 16-18, 22-23) baja su disponibilidad 260 MW promedio por falta de gas | Proelectrica 1 indisponible P(10 al 11) por falta de gas (45 MW) Tebsa P (4, 16-18, 22-23) baja su disponibilidad 200 MW promedio por falta de gas | Gecelca 3 indisponible P(2) Falla alimentación de agua Tebsa P (23 y 24) baja su disponibilidad 200 MW promedio por falta de gas | Proelectrica 1 P(10 al 16) por falta de gas (45 MW) Guajira 1 indisponible P(1 al 24) por rotura de caldera Gecelca 3 indisponible P(18 al 23) por falla interna (164 MW) | Proelectrica 1 P(10 al 16) por falta de gas (45 MW) Tebsa Baja 260 MW P (1 al 18 y 24) por falta de gas Guajira 1 indisponible P(1 al 24) por rotura de caldera Cartagena 1 indisponible P(9 al 24) por alta vibración | Tasajero indisponible P(1 al 16) falla sistema alimentación DC. (163 MW) Guajira 1 indisponible P(14 al 24) rotura de caldera (140 MW) Proelectrica 1 P(11 al 16) por falta de gas (45 MW) Tebsa Baja 260 MW P (2 al 6 y 22 y 23) por falta de gas | Proelectrica 1 P(10 al 16) por falta de gas (45 MW) Cartagena 3 indisponible P (1 al 24) por cloruro en el condensador Tebsa Baja 260 MW P (2 al 4 y 23) por falta de gas | Guajira 1 indisponible P(1 al 7) esta en pruebas (140 MW) Dorada Bajo 24 MW P(10 y 11) Proelectrica 2 P(11 al 16) por falta de gas (45 MW) TEBSA bajo 260 MW P(2 al 10 y 22 y 23) por falta de gas Tcentro P(1 al 16) bajo 84 MW esta en pruebas (278 MW) Cartagena 3 indisponible P(18 al 24) cloruro en el condensador (66 MW) | Guajira 1 indisponible por rotura de caldera P(1 al 24) (140 MW) Barranquilla 4 P (10 al 24) indisponible fuga de caldera Tsierra indisponible P(1 al 5, 11y 12) esta en pruebas (220 MW) Proelectrica 2 P(11 al 15) por falta de gas (45 MW) Tcentro P(2 al 9 y 23 y 24) bajo 84 MW esta en pruebas (278 MW) | Proelectrica 2 P(10 al 15) por falta de gas (45 MW) Guajira 1 indisponible por rotuta de caldera P(1 al 24) (140 MW) Tsierra P (1 al 8) baja 80 MW, P(9 al 24) indisponible (220 MW) Tcentro P(1 al 24) bajo 84 MW esta en pruebas (230 MW) | Flores 4 P(1 al 22) baja 180 MW, falla en la unidad 2 Tcentro P(1 al 24) bajo 84 MW Proelectrica 2 P(11 al 15) por falta de gas Guajira 2 P (1 al 5) indisponible, esta en pruebaas | Tasajero 2, indisponible P (1 al 24) Vibraciones turbina Gecelca 3 bajó disponibilidad 64 MW P(4 al 6 y 15 al 19) por vibraciones Tvalle P (12 al 16) informa perfil de pruebas de 0 MW Tcentro P(14 al 24) baja disponibilidad 84 MW. Guajira 2 P(18 al 24) indisponible Flores 4 P (22 al 24) indisponible la Unidad 2 baja 180 MW | Tsierra indisponible P (1 al 24) (174 MW) Flores 1 Indisponible P (3 al 24) Fuga de aire sistema de gas (150 MW) Tyopal 2 P(9 al 19) falla acople (30 MW) Gecelca 3 P(17 y 18) indisponible por vibraciones. (160 MW) Tasajero 2 P(21 al 24) indisponible por vibraciones Guajira 2 P(22 al 24) reporta programa de pruebas de 0 MW | Cartagena 1 P (1 al 24) rotura de caldera (61 MW) Tsierra P (20 al 24) indisponible por perdida de llama (174 MW) | Cartage 1 P (18 al 24) rotura de caldera (61 MW) | Cartagena 3 P (1 al 24) Posible rotura de caldera (66 MW) Guajira 1 P (12 al 24) rotura de caldera (145 MW) | Guajira 1 P (4 al 24) indisponible (145 MW) Dorada indisponible P(10 al 24) problema en la turbina (19 MW) Cartagena 3 P(1 al 15) suciedad condensador (66 MW) TEBSA P(2, 3 y 23)) baja disponibilidad 260 MW por falta de gas | Guajira 1 P (1 al 10) (145 MW) Esta en pruebas y arranca en el P11 Prolectrica 2 P (1 al 24) (45 MW) falla en la turbina, se espera entre el lunes o martes Cartagena 3 P(24) suciedad condensador (66 MW) | Proelectrica 1 P (6 al 15) indisponible por falta de gas (45 MW) Guajira 1 P(1 al 24) indisponible por problemas de la caldera (80 MW) Cartagena 3 P( 11 al 24) (66 MW) presencia de cloruro en el condensador Proelectrica 2 P (16 al 24) indisponible por vibración en la turbina (45 MW) | Tebsa P2 al 7) baja 260 MW por falta de gas Proelectrica P (6 al 15) indisponible por falta de gas (45 MW) Guajira 1 P(1 al 20) indisponible por problemas de la caldera (80 MW) Tsierra P( 6 al 24) indisponible (174 MW) Barranquilla 4 P(8 al 15) indisponible por problemas de arranque. | Guajira 2 P(1 al 24) por falla de caldera Guajira 1 P(1 al 24) indisponible por rotura de caldera Tvalle P(1 al 24) baja 30 MW por problemas en sistema de agua Tebsa P(1 al 7) bajo 200 MW por falta de gas Proelectrica P (6 al 15) indisponible por falta de gas | Tebsa P(2 al 7) baja disponibilidad 200 MW por falta de gas Tebsa P(15 al 20) baja su disponibilidad 150 MW por falla en comunicaciones Guajira 2 P(1 al 24) por falla de caldera, se recuperan 80 MW por seguridad P(1 al 12) Guajira 1 P(1 al 24) indisponible por rotura de caldera Dorada P (1 al 21) indisponible falla sistema combustible Tsierra P (11 y 22) indisponible fallo sistema de control. Prolectrica P(6 al 13) indisponible por falta de gas Tvalle P(23 y 24) indisponible por problemas en el sistema de inyección de agua | Flores 4 P (1 al 24) indisponible. Proelectrica 1 P(6 al 13) por falta de gas Barranquilla 4 P (1 al 11) indisponible. Tebsa P(2 al 6) baja disponibilidad 200 MW por falta de gas Dorada P (3 al 24) falla sistema de combustible. Guajira 1P(18 al 24) indisponle Guajira 2 P(23 y 24) indisponible posible fallo de caldera | Flores 4 P (1 al 24) indisponible. Proelectrica 1 P(6 al 15) y Cartagena 1 P(1 al 24) Dorada indisponible P (10 al 24) problemas con el control de la unidad Barranquilla 4 Indisponible P 23 y 24 por problemas en el sistema de circulación | Flores 4 P (1 al 6) indisponible la unidad 2 por diferencial de temperatura, del P 6 en adelante indisponible toda la planta. Tebsa p(1 al 6) baja su disponibilidad 300 MW por falta de gas. Indisponibles Proelectrica 1 P(6 al 15) y Proelectrica 2 P(1 al 6) por falta de gas Dorada indisponible P (13 al 21) problemas con el control de la unidad Barranquilla 4 Indisponible P 18 y 19 por señal de temperatura | Se extendieron hasta el P(6) del martes los trabajos de Chevron programados para terminar en el periodo 22 de lunes, se encuentran recuperando presiones. Se presento evento sobre el gasoducto Mamonal - Sincelejo. Se encuentra desde las 02:00 del día de hoy por fuera gibraltar Dorada indisponible P (1 al 17) problemas con el control de la unidad Proelectrica 2 P (6 al 24) falta de gas Proelectrica 1 indisponible P(15 al 24) por falta de gas Tebsa bajaron 500 MW P(1 al 24) por falta de gas Flores 4 P (8 al 17) bajaron 220 MW por falta de gas | Gecelca 3, indisponible hasta el P15 Proelectrica 1 P (6 al 15) falta de gas Tsierra del 1 al 9 indisponible una unidad por lavados de cámara de combustión. TEBSA una unidad indisponible P(3 al 12) Flores 4 bajo 100 MW del P(9 al 24) indisponible la unidad 2 Tdorada se derratea del P(14 al 22) disponible, se dispara en el P23 Barranquilla 4 indisponible P(17 al 23) | Gecelca 3, indisponible hasta el P15 Proelectrica 1 P (6 al 15) falta de gas Tsierra del 1 al 24 indisponible una unidad por lavados de cámara de combustión. Tdorada se derratea del P(3 al 24) por falla en turbina | Proelectrica 1 P (6 al 13) falta de gas Tsierra del 1 al 24 baja 80 MW disponibilidad por necesidad de lavados de inyectores | Proelectrica 1 P (6 al 11) falta de gas Tsierra del 4 al 24 baja 150 MW disponibilidad por falta de gas. | Proelectrica 1 P (6 al 11) falta de gas Tsierra del 10 al 24 baja 60 MW disponibilidad por falta de gas. Tvalle P(11 al 24) indisponible por falta de combustible. Zipa 3 P(12 al 24) falla ventilador | Prolectrica 1 (6 al 11) Falta de gas Paipa 2 indisponible P (8 al 19) | Prolectrica 1 (6 al 11) Falta de gas Paipa 2 indisponible P (7 al 11) Tsierra P(12 al 24) indisponible una unidad por problema en el control de válvula. | Gecelca 3 P (1 al 24) Indisponible Prolectrica 1 (6 al 15) Falta de gas | Gecelca 3 P (1 al 24) Paipa 2 P1 al 24. | Paipa 2 P2 al 24, problemas con el condensador de vacío. Prolectrica indisponible hasta el periodo 19, por falta de gas Gecelca 3 no genero | Prolectrica indisponible hasta el periodo 15, por falta de gas. TVAlle indisponible hasta el periodo 11 por falta de combustible Tebsa, derrateo 2 periodos por falta de gas Cartagena 1, Zipa 4 y 3 indisponible todo el día por rotura de caldera Cartagena 3 del 14 al 24 indisponible pro cambio de válvula. | Prolectrica indisponible hasta el periodo 15, por falta de gas TVAlle indisponible desde el 23 por falta de combustible
Térmica Programada Vs real y causas (GWh-día) | 92,1 vs 85,9 | 90,7 vs 84,5 | 90,7 vs 84 | 95,7 vs 83,41 | 95,8 vs 91,15 | 98,4 vs 83,6 | 98,4 vs 89,9 | 98,3 vs 91,5 | 97,6 vs 89,91 | 93,4 vs 89,91 | 97,7 vs 86,78 | 93,6 vs 87,4 | 98,8 vs 92,34 | 92,7 vs 81,02 | 92,1 vs 85,31 | 88,9 vs 82,71 | 81,2 vs 76,55 | 91,3 vs 81,6 | 99,4 vs 85,3 | 101 vs 97,5 | 94,03 vs 91,57 | 92,87 vs 91,05 | 93,93 vs 90,1 | 92,08 vs 87,77 | 89,98 vs 84,54 | 89,98 vs 82,84 | 89,46 vs 85,21 | 91,71 vs 85,66 | 91,92 vs 82,10 | 83,57 vs 80,46 | 82,39 vs 89,69 | 94,44 vs 92,51 | 96,2 vs 88,41 | 90,78 vs 89,33 | 80,85 vs 69,6 | 73,47 vs 74 | 73,2 vs 66.95 | 73,66 vs 64,22 | 67,12 vs 64,5 | 71,49 vs 64,07 | 96 vs 80,76 | 98,3 vs 81,56 | 95,5 vs 86,37 | 93,57 vs 82,3 | 86,7 vs 75.65 | 92,9 vs 83,65 | 91,4 Vs 87.67 | 92,3 Vs 90 | 96,7 Vs 90,7 | 93 Vs 85,4 | 100,7 Vs 93 | 97,1 Vs 94,5 | 97,7 Vs 88,13 | 98,3 Vs 86,92 | 96,1 Vs 84,79 | 91,8 Vs 80,8 | 91,2 Vs 81,5 | 93,6 Vs 79,01 | 83,1 Vs 78,01 | 85,3 Vs 84,9 | 86,8 Vs 85,1 | 89,8 Vs 82,92 | 88 Vs 85, | 88 Vs 83,7 | 84,1 Vs 75,41 | 75,2 Vs 70,5 | 89,3 Vs 75,74 | 87 Vs 71,84 | 88 Vs 74,27 | 89,4 Vs 71,39 | 88,3 Vs 69,88 | 77,98 Vs 66,5 | 75,11 Vs 63,7 | 84,9 Vs 79,41 | 88,1 Vs 80,32 | 86,8 Vs 81,07 | 86,47 Vs 84,1 | 84,6 Vs 80 | 87,5 Vs 82,4 | 84 Vs 79.5 | 87 Vs 82,29 | 85,14 Vs 77,07 | 83,56 Vs 75,84
Reporte día en operación:
Novedades operativas | Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(11 al 16) por falta de gas | Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(11 al 16) por falta de gas Cartagena 1 indisponible P(16 al 24) falla ventilador | Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(11 al 16) por falta de gas Tasajero 2 indisponible P(1 al 17) | Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(12 al 16) por falta de gas Tasajero indisponible P(1 al 24) rotura de caldera Zipa 3 indisponible P(1 al 24) rotura de caldera | Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(7 al 18) por falta de gas Tasajero indisponible P(11 al 24) rotura de caldera Tvalle Indisponible P(9 al 19) esta en pruebas, falla en valvula Flores 1 indisponible P(7, 10 y 11) problemas valvula de gas | Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(11 al 17) por falta de gas | Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(12 al 16) por falta de gas Cartagena 3 indisponible P(1 al 24) a alarma cojinete turbina Flores 4 estuvo fuera de línea hasta el P5, asociado al evento de Atlántico, en el P13 aun esta subiendo Flores 1 indisponible P(1 al 7) | Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(13 al 16) por falta de gas Gecelca 3 bajo 74 MW del P(14 al 23) | Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(8 al 17) por falta de gas Barranquilla 3 indisponible P (16 y 17) Tasajero 2 indisponible P(1 al 10) | Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(8 al 17) por falta de gas Tasajero 2 indisponible P(1 al 24) Cartagena 1 indisponible P(1 al 24) falla en ventilador. | Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(2 y 3) por falta de gas Tasajero 2 indisponible P(1 al 16) Cartagena 1 indisponible P(2 al 7) se apaga por redespacho todo el día. | Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(7 al 15) por falta de gas Tasajero 2 indisponible P(1 al 16) | Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(5 al 18) por falta de gas Barranquilla 4 indisponible P (11 y 12) | Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(7 al 14, 22 y 23) por falta de gas Barranquilla 4 indisponible P(1 al24) Flores 4 indisponible P(1 al 4) y baja disponibilidad 270 MW | Flores 4 baja disponibilidad 270 MW P(13 al 24) disparo unidad GT3 Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(7 al 15) por falta de gas Barranquilla 4 indisponible P(18 al24) | Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(7 al 15) Tasajero 2 bajo su disponibilidad 75 MW P(1 al 4) esta en pruebas. | Tasajero 1 recupera su disponibilidad Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(6 al 16) Cartagena 1 indisponible P (1 al 12) | Flores 4 recupera su disponibilidad a 430 MW Tebsa baja su disponibilidad 260 MW P(13 al 16) | Tasajero 1 indisponible P(1 al 24) Tebsa baja disponibilidad 260 MW P(10 al 16) por falta de gas Guajira 2 indisponible P(11 al 24) Rotura de caldera | Tasajero 1 Presentó disparo por tres horas. Gecelca 3, fuga en válvula J, indisponible 12 al 24. Tebsa baja disponibilidad 260 MW P(11 al 15) por falta de gas Cartagena 3 indisponible P (1 al 24) | Guajira 1 Indisponible P(1 al 18), entra Candelaria 2 (Aprox 2 GWh-día) | Tebsa bajo su disponibilidad 260 MW P (6 al 10) Tasajero 2 arranco en el periodo 12, espera estar full en el periodo 15 Guajira 1 indisponible P (13 al 24) rotura de caldera | Flores 4 P(1 al 24) baja su disponibilidad 20 MW. | Paipa 3 Indisponible P(1 al 14) Bajo vacio del condensador Guajira 2 Indisponible P (1 al 24) se recuperan 130 MW (Alto consumo de agua en caldera) | Flores1 ofertó 150 MWh y aumentó su disponibilidad 10 MWh para los 24 períodos. | Guajira1 indisponible P1 a P24, está en pruebas autorizadas. Zipa4 indisponible P14 por problemas en arranque caldera. | Tasajero2 P1 a P24 indisponible durante pruebas por vibraciones en cojinetes 5 y 6. Guajira1 indisponible P1 a P2, está en pruebas. Tebsa baja su disponibilidad a 530 MWh entre P17 y P18 por falta de suministro de gas. Zipa3 indisponible P11 por falla en turbina. Zipa5 indisponible P10 a P24 por rotura de caldera. | Proeléctrica1 indisponible P(10 a P11) por falta de gas. Tasajero2 indisponible P10 a P24, está en pruebas. Guajira1 indisponible P14 a P22, está en pruebas. Tebsa baja su disponibilidad a 530 MWh entre P14 y P17 por falta de suministro de gas. Zipa3 estaba indisponible pero lograr generar 63 MWh del P16 a P24. | Proeléctrica1 indisponible P(10 a P11) por falta de gas. Termosierra indisponible P10 a P14 por falla en PLC de combustible, unidades 1 y 2. | Zipa4 indisponible P1 a P24 por rotura de caldera. Termosierra indisponible P5 por altas vibraciones en el generador de la unidad 3. | Guajira1 indisponible P1 a P24 por rotura de caldera. | Proeléctrica1 indisponible P(10 a P16) por falta de gas. Flores1 indisponible P9-P10, P12-P14 y P17 para revisión de la válvula del sistema de gas de la turbina de combustión. Guajira1 indisponible P15 pot rotura de caldera. | Barranquilla4 indicponible P1 a P9 por fuga de hidrogeno en el sistema de enfriamiento del generador Proeléctrica1 indisponible P(10 a P16) por falta de gas. Paipa1 indisponible P1 a P12 por rotura de tubería de caldera. | Proeléctrica1 indisponible P(10 a P16) por falta de gas. Paipa1 indisponible P1 a P24 por rotura de condensador. | Tebsa ofertó 436 MWh pero solicitó aumento de disponibilidad a 624 MWh entre los P1 y P10, 642 MWh entre P11 y P15 y 791 MWh entre P16 y P24. Flores4 ofertó 164 MWh pero solicitó aumento de disponibilidad a 430 MWh entre los P1 y P24. Proeléctrica2 indisponible P(10 y P11) por falta de gas. Termocentro está en pruebas programada en 264 MWh y se redespacha a 278 MWh entre los P1 a P24. Cartagena1 indisponible del P7 al P12 por falla en el sistema de combustible de la caldera. Barranquilla3 indisponible P1 a P24 por falla en producción de agua desmineralizada para arranque de calderas. Paipa2 indisponible P13 a P14 por problemas en proceso de calentamiento de la unidad. Termosierra cumpliendo pruebas, incluso con aumentos de disponibilidad de 15 MWh en promedio. | Guajira1 indisponible P7 a P24 por rotura de caldera. Tebsa ofertó 319 MWh por mantenimiento Chevron, pero solicitó aumento de disponibilidad a 436 MWh entre los P1 a P15, 530 MWh en P16 y P17 y 624 MWh en P18. Flores4 indisponible entre los P16 y P17 por disparo turbina de vapor. Proeléctrica1 indisponible P(10 al P16) por falta de gas. Tasajero2 está en pruebas programada en 96 MWh y se redespacha a 0 MWh entre los P1 a P22. Termocentro está en pruebas programada en 96 MWh y se redespacha a 264 MWh entre los P1 a P24. Termodorada indisponible en P11 a P16 por fuga de aceite en turbina. Barranquilla3 indisponible P14 a P24 por fuga caldera. Paipa2 indisponible P18 a P24 por rotura tuberia caldera. | Guajira1 arranca a partir del P4, disponible Tebsa ofertó 319 MWh por mantenimiento Chevron, pero solicitó aumento de disponibilidad a 436 MWh entre los P1 y P14 Flores4 había ofertado 390 MWh pero baja su generación a 164 MWh entre los P1 y P15 por problemas en la turbina de combustión Proeléctrica2 indisponible P(10 al P16) por falta de gas Tasajero2 está en pruebas programada en 96 MWh y se redespacha a 0 MWh entre los P3 y P18 Termocentro está en pruebas programada en 96 MWh y se redespacha a 262 MWh entre los P3 y P24 | Guajira1 indisponible P1 a P24 por rotura de caldera Paipa2 indisponible P1 a P24 por rotura caldera Proeléctrica1 indisponible P(10 al P16) por falta de gas Termosierra indisponible P6 a P8 por vibraciones Flores4 indisponible P1 a P8 por falla en trafo y solicitó generar 164 MWh entre los P9 a P24 Tebsa ofertó 319 MWh por mantenimiento Chevron, pero solicitó aumento de disponibilidad a 436 MWh entre los P1 y P17, 530 MWh en P18 y 642 MWh entre los P19 y P24 Paipa3 venía indisponible, solicitó generar 67 MWh entre los P13 a P24 | Cartagena2 indisponible P1 a P24 por rotura de caldera Proeléctrica1 indisponible P(10 al P16) por falta de gas Flores4 indisponible P1 a P24 por falla en trafo Tebsa ofertó 319 MWh por mantenimiento Chevron, pero solicitó aumento de disponibilidad para generar 436 MWh entre los P1 y P17 Termocentro ofertó 96 MWh en pruebas, pero solicitó aumento de disponibilidad para generar 138 MWh entre los P1 y P24 | Guajira1 indisponible P1 a P24 para reparación de caldera Proeléctrica1 indisponible P(10 al P16) por falta de gas Paipa3 indisponible P1 a P24 por falla tubería caldera Flores4 indisponible P1 a P24 por falla en trafo Tebsa ofertó 319 MWh por mantenimiento Chevron, pero solicitó aumento de disponibilidad y logró generar 530 MWh en el P18, 642 MWh entre los P19 y P23 y 530 MWh en el P24 | Cartagena3 indisponible (P1 al P24) por rotura de caldera Tasajero2 indisponible (P1 al P24) por rotura de caldera Tebsa baja su disponibilidad 410 MW promedio (P1 al P24) por falta de gas (mantenimiento Chevron) Proeléctrica1 indisponible P(10 al P16) por falta de gas Flores1 indisponible P9 a P11 por disparo unidad por falla en servicios auxiliares Flores4 indisponible P9 por disparo unidad y P13-18 y P21-24 por falla a tierra en trafo Guajira1 indisponible P14 a P24 por rotura de caldera Paipa3 indisponible P24 por falla en tubería caldera | Proeléctrica1 indisponible P(10 al 11) por falta de gas (45 MW) Tebsa baja su disponibilidad 260 MW promedio (P2 al 9 y 16 a 17) por falta de gas Termovalle indisponible P(5 al 24) por falta de gas, está en pruebas Cartagena3 indisponible (P17 al P24) por rotura de caldera Tasajero2 indisponible (P17 al P24) por rotura de caldera | Guajira1 indisponible (P1 al 24) por rotura de caldera Tebsa baja su disponibilidad 260 MW promedio (P2 al 9 y P16 al 18) por falta de gas Flores4 en pruebas baja su generación (P4 al 24) a 170 MWh Paipa3 indisponible P8 y P9 por problemas en la bomba de combustión. | Guajira1 indisponible hasta el P16 por rotura de caldera Proeléctrica1 indisponible P(10 al 11) por falta de gas (45 MW) Flores4 viene generando en pruebas un promedio de 170 MWh Termocandelaria1 y 2 entran por despacho desde P18 y P17 respectivamente, se da orden de arranque desde P15 | Flores4 indisponible hasta el P18 por falla en sistema de control. Se encuentra en pruebas Proeléctrica1 indisponible P(10 al 11) por falta de gas (45 MW) | Flores4 indisponible hasta el P12 por falla en sistema eléctrico de auxiliares. Proeléctrica1 indisponible P(10 al 11) por falta de gas (45 MW) Tebsa baja su disponibilidad 260 MW promedio (P2 al 6) por falta de gas | Flores4 bajó 200 MW entre P1 al 24 por falla técnica en unidad GT2 (450 MW) Proelectrica 1 indisponible P(10 al 11) por falta de gas (45 MW) | Proelectrica 1 indisponible P(10 al 11) por falta de gas (45 MW) | Gecelca 3 indisponible P(2 y 3) Falla alimentación de agua | Proelectrica 1 P(10 al 16) por falta de gas (45 MW) Guajira 1 indisponible P(1 al 24) por rotura de caldera | Proelectrica 1 P(10 al 16) por falta de gas (45 MW) Tebsa Baja 260 MW P (1 al 24) por falta de gas Guajira 1 indisponible P(1 al 15) por rotura de caldera Cartagena 1 indisponible P(9 al 24) por alta vibración | Tasajero indisponible P(1 al 16) falla sistema alimentación DC. (163 MW) Guajira 1 indisponible P(14 al 24) rotura de caldera (140 MW) Proelectrica 1 P(11 al 16) por falta de gas (45 MW) Tebsa Baja 260 MW P (2 al 6) por falta de gas | Proelectrica 1 P(11 al 16) por falta de gas (45 MW) Cartagena 3 indisponible P (1 al 24) por cloruro en el condensador Tebsa Baja 260 MW P (2 al 4) por falta de gas Se están cumpliendo las pruebas (Guajira 1 y 2, Sierra y Centro) Entra Candelaria por redespacho por indisponibilidad de una unidad de Quimbo y Cartagena 3. | Guajira 1 indisponible P(1 al 9) esta en pruebas (140 MW) Dorada Bajo 24 MW P(10 y 11) Proelectrica 1 P(11 al 16) por falta de gas (45 MW) TEBSA bajo 260 MW P(2 al 10) por falta de gas Tcentro P(1 al 12) bajo 84 MW esta en pruebas (278 MW) | Guajira 1 indisponible por rotuta de caldera P(1 al 24) (140 MW) Barranquilla 4 P (10 al 24) indisponible fuga de caldera Tsierra indisponible P(1 al 5, 11y 12) esta en pruebas (220 MW) Proelectrica 2 P(11 al 15) por falta de gas (45 MW) Tcentro P(2 al 9) bajo 84 MW esta en pruebas (278 MW) | Guajira 1 indisponible por rotuta de caldera P(2 al 24) (140 MW) Proelectrica 2 P(10 al 15) por falta de gas (45 MW) Tcentro P(1 al 24) bajo 84 MW esta en pruebas (230 MW) Tsierra indisponible P(9 al 24) esta en pruebas (220 MW) | Flores 4 P(1 al 18) baja 180 MW, falla en la turbina de vapor Tcentro P(1 al 24) bajo 84 MW Proelectrica 2 P(11 al 15) por falta de gas Guajira 2 ha estado desviada en sus pruebas | Tasajero 2, indisponible P (1 al 24) Vibraciones turbina Tcentro P(14 al 24) baja disponibilidad 84 MW por 48 horas. Guajira 2 P(18 al 24) indisponible Gecelca 3 bajo disponibilidad 64 MW P(15 al 18) | Tsierra indisponible P (1 al 24) (174 MW) Flores 1 Indisponible P (3 al 14) Fuga de aire sistema de gas (150 MW) Tyopal 2 P(9 al 11) falla acople (30 MW) |  | Cartage 1 P (18 al 24) rotura de caldera (61 MW) Tasajero 2 a generado a plena carga | Cartagena 3 P(1 al 24) indisponible por suciedad del condensador (66 MW) Guajira 1 Indisponible P(1 al 24) (145 MW) | Guajira 1 P(4 al 24) indisponible por rotura de caldera (145 MW) Paipa 1 P( 12 al 24) indisponible por rotura de caldera (31 MW) Cartagena 3 indisponible P(1 al 15) Suciedad en el condensador (66 MW) Dorada P(10 al 24) problema en la turbina (19 MW) | Guajira 1 P (1 al 10) (145 MW) Prolectrica 2 P (1 al 24) (45 MW) Se adelanta el arranque de Prolectrica 1 | Cartagena 3 P(11 al 24) (66 MW) presnecia de cloruro en el condensador Proelectrica 1 P(6 al 13) (45 MW) falta de gas Guajira 1 P(1 al 24) (145 MW) Problemas en la caldera Se exportó a Ecuador 0,39 GWhdia | Guajira 1 P(1 al 20) indisponible por rotura de caldera Barranquilla 4 P(8 al 15) indisponible por problemas de arranque. Proelectrica P (7 al 12) indisponible por falta de gas | Guajira 2 P(1 al 24) por falla de caldera Guajira 1 P(1 al 12) indisponible por rotura de caldera Tvalle P(1 al 24) baja 30 MW por problemas en sistema de agua Tebsa P(1 al 7) bajo 200 MW por falta de gas Proelectrica P (6 al 15) indisponible por falta de gas | Tebsa P(2 al 7) baja disponibilidad 200 MW por falta de gas Guajira 2 P(1 al 24) por falla de caldera, se recuperan 80 MW por seguridad Guajira 1 P(1 al 12) indisponible esta en pruebas Dorada P (1 al 24) indisponible falla sistema combustible Tsierra P (11 y 12) indisponible disparo unidad. | Proelectrica 1 indisponible P (6 al 14) Flores 4 Indisponible P (1 al 14) Barranquilla 4 indisponible P (1 al 12) Tdorada P(3 al 24) indisponible por problema en la turbina | Proelectrica 1 indisponible Tebsa baja 210 MW P (2 al 4) por falta de gas Cartagena 1 indisponible P (1 al 24) por rotura de caldera Flores 4 Indisponible P (1 al 24) Tdorada P(10 al 14) indisponible por problema en la turbina | Prolectrica 1 indisponible hasta el P7, por falta de gas Proelectrica 2 hasta el P16, por falta de gas Flores 4 falla excitatriz en la unidad 3, Indisponible P (5 al 24) Gecelca 3 hasta el P12 en cero Tasajero 2, desde el 16 de noviembre esta por fuera | Se extendieron hasta el P(6) del martes los trabajos de Chevron programados para terminar en el periodo 22 de lunes, se encuentran recuperando presiones. Flores 4 P (8 al 24) bajaron 220 MW por falta de gas Tebsa bajaron 500 MW P(1 al 10) por falta de gas Proelectrica P (6 al 15) falta de gas Dorada indisponible P (1 al 24) problemas con el control de la unidad | Proelectrica 1 P (6 al 15) falta de gas Flores 4 bajo 100 MW del P(9 al 14) por falta de gas Tsierra del 1 al 24 indisponible la unidad 2 por lavados de cámara de combustión. Tasajero 2 se encuentra por fuera desde el P3 | Gecelca 3, aun no entra Proelectrica 1 P (6 al 16) falta de gas Tsierra del 1 al 24 baja 80 MW disponibilidad por necesidad de lavados de inyectores. Tdorada se derratea del P(3 al 24) Tasajero 2 sincronizada en 30 MW | Proelectrica 1 P (6 al 13) falta de gas Tsierra del 1 al 24 baja 80 MW disponibilidad por necesidad de lavados de inyectores. Tasajero 2 sincronizada en 40 MW | Proelectrica 1 P (6 al 11) falta de gas Tsierra del 4 al 24 baja 150 MW disponibilidad por falta de gas. Tasajero 2 sincronizada en 25 MW Ecuador esta entregado 60 MW P(12, 15, 16 y 17) | Proelectrica 1 P (6 al 11) falta de gas Tsierra del 10 al 24 baja 60 MW disponibilidad por falta de gas. Tvalle P(11 al 24) indisponible por falta de combustible. Zipa 3 P(12 al 24) falla ventilador Tasajero 2 sincronizada en 56 MW | Paipa 1 indisponible P(9 al 19) Proelectrica 1 P6 al 11 Tasajero 2 sincronizada en 66 MW | Proelectrica 1 P6 al 11, falta de gas Paipa 2 P 7 al 11 Tasajero 2 sincronizada en 26 MW | Gecelca 3 indisponible todo el dia Una unidad indisponible de TEBSA P 8 al 12 Proelectrica P6 al 15, falta de gas Tasajero 2 sincronizada en 20 MW | Gecelca 3 se declaro indisponible todo el día (fuga tubería de vapor) (-3,9 GWh) Paipa 2 indisponible todo el día (-1,7 GWh) Tasajero 2 sincronizada con 40 MW | Tasajero aun no sincroniza (P17) y Gecelca 3 (P14) esta desviada de las pruebas, Proelectrica con una unidad por fuera por falta de gas. | Prolectrica indisponible hasta el 16 Tvalle indisponible hasta el P13, Falta de combustible Cartagena 3 (14 al 24) y 1 indisponibles por rotura de caldera Zipa 3 y 4 (rotura de caldera) Tasajero 2 (no ha subido más de 20 MW)
| Indisponibles desde el despacho: Guajira1 (145 MW) Cartagena 3 (61 MW) Zipa 3 (63 MW) Tasajero 1 (163 MW) Tasajero 2 pruebas Barranquilla 3 y 4 pruebas Zipa 5 pruebas Dorada pruebas | Indisponibles desde el despacho: Guajira1 (145 MW) Cartagena 3 (61 MW) Zipa 3 (63 MW) Tasajero 1 (163 MW) Guajira 2 pruebas Tasajero 2 pruebas Barranquilla 3 y 4 pruebas Zipa 5 pruebas | Indisponibles desde el despacho: Guajira1 (145 MW) Cartagena 3 (61 MW) Zipa 3 (63 MW) Tasajero 1 (163 MW) Guajira 2 pruebas Tasajero 2 pruebas Barranquilla 3 y 4 | Indisponibles desde el despacho: Guajira1 (145 MW) Cartagena 3 (61 MW) Guajira 2 pruebas Tasajero 2 pruebas TermoValle Pruebas Barranquilla 3 y 4 | Indisponibles desde el despacho: Guajira1 (145 MW) Cartagena 3 (61 MW) Barranquilla3 (55 MW) Guajira 2 pruebas Tasajero 2 pruebas TermoValle Pruebas Barranquilla 4 pruebas | Indisponibles desde el despacho: Guajira1 (145 MW) Cartagena 3 (61 MW) Guajira 1 y 2 pruebas Tasajero 2 pruebas | Indisponibles desde el despacho: Guajira1 (145 MW) Cartagena 1 (61 MW) Guajira 1 y 2 pruebas Tasajero 2 pruebas | Indisponibles desde el despacho: Guajira1 (145 MW) Cartagena 1 (61 MW) Guajira 2 pruebas Tasajero 2 pruebas | Indisponibles desde el despacho: Guajira1 (145 MW) Cartagena 1 (61 MW) Guajira 1 y 2 pruebas Tasajero 2 pruebas | Indisponibles desde el despacho: Guajira1 (145 MW) Guajira 1 y 2 pruebas Barranquilla 3 y 4 P(1 al 4) Tasajero 2 pruebas Termovalle1 pruebas | Indisponibles desde el despacho: Guajira1 (145 MW) Guajira 1 y 2 pruebas Barranquilla 3 y 4 P(1 al 6) en pruebas Tasajero 2 pruebas | Indisponibles desde el despacho: Guajira1 (145 MW) Guajira 1 y 2 pruebas Barranquilla 3 y 4 P(1 al 6) en pruebas Tasajero 2 pruebas | Indisponibles desde el despacho: Cartagena 2 ( 60 MW ) indisponible hasta el P 15 Guajira1 y 2 (145 MW) Guajira 1 pruebas Barranquilla 4 pruebas P(7 al 10) Tasajero 2 pruebas | Indisponibles desde el despacho: Cartagena 2 ( 60 MW) Guajira1 y 2 (145 MW) Guajira 1 pruebas Tasajero 2 pruebas Termovalle pruebas | Indisponibles desde el despacho: Cartagena 2 ( 60 MW ) Guajira1 y 2 (145 MW) Barranquilla 3 pruebas Barranquilla 4 pruebas Tasajero 2 pruebas Termovalle1 pruebas | Indisponibles desde el despacho: Zipa2 (34 MW) Cartagena 2 ( 60 MW ) Guajira1 y 2 (145 MW) Barranquilla 3 y 4 (55 MW) Tasajero 2 pruebas Termovalle1 pruebas | Indisponibles desde el despacho: Zipa2 (34 MW) Guajira1 y 2 (145 MW) Barranquilla 3 y 4 (55 MW) Tasajero 1 (163 MW) Tasajero 2 pruebas Termovalle1 pruebas | Indisponibles desde el despacho: Cartagena3 (66 MW) Zipa2 (34 MW) Guajira1 y 2 (145 MW) Barranquilla 3 y 4 (55 MW) Tasajero 1 (163 MW) Tasajero 2 pruebas Termovalle1 pruebas | Indisponibles desde el despacho: Cartagena3 (66 MW) Zipa2 (34 MW) Guajira1 (145 MW) Barranquilla 3 y 4 (55 MW) Guajira1 en pruebas Tasajero 2 en pruebas Termovalle1 en pruebas Termo Centro en pruebas. | Indisponibles desde el despacho: Guajira1 P(1 al 24) en pruebas Tasajero 2 P(1 al 24) en pruebas Termovalle1 P(1 al 24) en pruebas Termo Centro P (1 al 24) en pruebas. | Indisponibles desde el despacho: Zipa5 (63 MW) Guajira1 (145 MW) P(1 al 24) en pruebas Tasajero 2 P(1 al 24) 6en pruebas Termovalle1 P(1 al 24) en pruebas | Indisponibles desde el despacho: Cartagena3 (66 MW) Tasajero2 (160 MW) Zipa5 (63 MW) Guajira1 (145 MW) P(1 al 12) Barranquilla3 pruebas P(1 al8) Barranquilla4 pruebas P(1 al8) Termovalle1 pruebas P(1 al 24) | Indisponibles desde el despacho: Cartagena3 (66 MW) Tasajero2 (160 MW) Zipa5 (63 MW) Guajira1 (145 MW) Barranquilla3 pruebas P(1 al8) Barranquilla4 pruebas P(1 al8) Termovalle1 pruebas P(1 al 24) | Indisponibles desde el despacho: Cartagena3 (66 MW) Tasajero2 (160 MW) Zipa5 (63 MW) Guajira1 (145 MW) Barranquilla3 pruebas Barranquilla4 pruebas Termovalle1 pruebas | Indisponibles desde el despacho: Tasajero2 indisponible (160 MW) P1 a P24 Zipa5 indisponible (63 MW) P1 a P24 Guajira1 indisponible (145 MW) P1 a P24 Barranquilla3 pruebas Barranquilla4 pruebas Tebsa pruebas Termovalle1 pruebas | Indisponibles desde el despacho: Tasajero2 indisponible (160 MW) P1 a P24 Zipa5 indisponible (63 MW) P1 a P24 Barranquilla3 pruebas Barranquilla4 pruebas Guajira1 pruebas Tebsa pruebas Termovalle1 pruebas | Indisponibles desde el despacho: Zipa4 indisponible (64 MW) P1 a P24 Barranquilla3 pruebas Barranquilla4 pruebas Guajira1 pruebas Tebsa pruebas Tasajero2 pruebas Termovalle1 pruebas | Indisponibles desde el despacho: Guajira1 indisponible (145 MW) P1 a P13 Proeléctrica1 indisponible (45 MW) P1 a P9 Zipa3 indisponible (63 MW) P1 a P24 Zipa4 indisponible (64 MW) P1 a P24 Barranquilla3 pruebas P1 a P12 Barranquilla4 pruebas P1 a P12 Guajira1 pruebas P14 a P24 Tebsa pruebas P1 a P12 Tasajero2 pruebas P1 a P24 Termovalle1 pruebas P1 a P24 | Indisponibles desde el despacho: Guajira1 indisponible P1 a P13 (145 MW) Proelectrica1 (P1 al 9) (45 MW) Zipa3 (P1 a P24) (63 MW) Zipa4 (P1 a P24) (64 MW) Barranquilla3 pruebas P1 a P12 Barranquilla4 pruebas P1 a P12 Guajira1 pruebas P14 a P24 Tebsa pruebas P1 a P12 Tasajero2 pruebas P1 a P24 Termovalle1 pruebas P1 a P24 | Indisponibles desde el despacho: Guajira1 indisponible P1 a P24 (145 MW) Proelectrica1 (P1 al 9) (45 MW) Paipa1 (P1 a P2) (31 MW) Zipa3 (P1 a P24) (63 MW) Barranquilla3 pruebas P1 a P8 Barranquilla4 pruebas P1 a P18 Paipa1 pruebas P3 a P13 Tasajero2 pruebas P1 a P24 Termovalle1 pruebas P1 a P24 | Indisponibles desde el despacho: Proelectrica1 (P1 al 9) (45 MW) Paipa1 (P1 a P24) (31 MW) Zipa3 (P1 a P24) (63 MW) Guajira1 pruebas P1 a P24 Tasajero2 pruebas P1 a P24 Termovalle1 pruebas P1 a P24 | Indisponibles desde el despacho: Proelectrica1 (P1 al 9) (45 MW) Paipa1 (P1 a P24) (31 MW) Zipa3 (P1 a P24) (63 MW) Barranquilla3 pruebas P1 a P8 Barranquilla4 pruebas P2 a P8 Guajira1 pruebas P1 a P24 Tasajero2 pruebas P1 a P24 Termovalle1 pruebas P1 a P24 | Indisponibles desde el despacho: Proelectrica1 (P1 al 9) (45 MW) Barranquilla3 pruebas P1 a P24 Barranquilla4 pruebas P2 a P24 Guajira1 pruebas P1 a P24 Tasajero2 pruebas P1 a P24 Termovalle1 pruebas P1 a P24 | Indisponibles desde el despacho: Guajira1 (P1 a P12) (145 MW) Proelectrica1 (P1 al 9) (45 MW) Guajira1 pruebas (P13 a P24) Tasajero2 pruebas (P1 a P24) | Indisponibles desde el despacho: Guajira1 (P1 a P24) (145 MW) Proelectrica2 (P1 al 9) (45 MW) Paipa2 pruebas (P1 a P12) Tasajero2 pruebas (P1 a P24) Termocentro pruebas (P1 a 24) Termosierra pruebas (P1 a P7) Termovalle1 pruebas (P1 a 24) | Indisponibles desde el despacho: Cartagena2 (60 MW) Paipa 1 P1 a P10 (31 MW) Paipa2 P1 a P8 (72 MW) Proelectrica1 (P1 al 9) (45 MW) Guajira1 pruebas (P1 a P24) Paipa1 pruebas (P11 a P24) Paipa2 pruebas (P9 a P17) Tasajero2 pruebas (P1 a P24) Termocentro pruebas (P1 a 24) Termovalle1 pruebas (P1 a 24) Zipa3 pruebas (P6 a P18) | Indisponibles desde el despacho: Cartagena2 (60 MW) Guajira1 P1 a P13 (145 MW) Paipa 1 (31 MW) Paipa2 (72 MW) Proelectrica2 (P1 al 9) (45 MW) Guajira1 pruebas (P14 a P24) Paipa3 pruebas (P1 a P7) Tasajero2 pruebas (P1 a P24) Termocentro pruebas (P1 a 24) Termosierra pruebas (P9 a P10) Termovalle1 pruebas (P1 a 24) Zipa3 pruebas (P6 a P18) | Indisponibles desde el despacho: Cartagena2 (60 MW) Paipa 1 (31 MW) Paipa3 (70 MW) Proelectrica1 (P1 al 9) (45 MW) Guajira1 pruebas (P1 al P24) Tasajero2 pruebas (P1 a P24) Termocentro pruebas (P1 a 24) Termovalle1 pruebas (P1 a 24) Zipa3 pruebas (P6 a P18) | Indisponibles desde el despacho: Cartagena3 (66 MW) Paipa 1 (31 MW) Tasajero2 (160 MW) Proelectrica1 (P1 al 9) (45 MW) Termocentro pruebas (P1 al 24) Guajira1 pruebas (P1 al P24) Termovalle1 pruebas (P1 al 24) | Indisponibles desde el despacho: Cartagena3 (66 MW) Paipa 1 (31 MW) Tasajero2 (160 MW) Proelectrica1 (P1 al 9) (45 MW) Termocentro pruebas (P1 al 24) Guajira1 pruebas (P1 al P24) Termovalle1 pruebas (P1 al 24) | Indisponibles desde el despacho: Paipa 1 (31 MW) Proelectrica1 (P1 al 9) (45 MW) Barranquilla3 pruebas (P1 al P24) Termocentro pruebas (P1 al 24) Guajira1 pruebas (P1 al P24) Paipa3 pruebas (P7 al 13) Tasajero2 (P1 al 24) Termovalle1 pruebas (P1 al 24) | Indisponibles desde el despacho: Paipa 1 (31 MW) Proelectrica1 (P1 al 9) (45 MW) Barranquilla4 pruebas (P5 al P16) Flores4 pruebas (P1 al 24) Guajira1 pruebas (P13 al P24) Guajira2 pruebas (P1 al 24) Paipa3 pruebas (P7 al 19) Tasajero2 (P1 al 24) Termovalle1 pruebas (P1 al 24) Zipa2 (P7 al 18) | Indisponibles desde el despacho: Paipa 1 (31 MW) Barranquilla3 (55 MW) Proelectrica2 (P1 al 9) (45 MW) Zipa2 pruebas (P7 al 18) Termoyopal2 (P1 al 17) Termovalle1 pruebas (P1 al 24) Tasajero2 (P1 al 24) Paipa2 pruebas (P7 al 13) Guajira 1 y 2 pruebas (P1 al 24) Flores4 pruebas (P1 al 24) | Indisponibles desde el despacho: Paipa 1 (31 MW) Tasajero 2 (160 MW) Cartagena 1 (66 MW) Proelectrica 1 (P1 al 9) (45 MW) Zipa2 pruebas (P7 al 18) Paipa2 pruebas (P7 al 19) Guajira 1 y 2 pruebas (P1 al 24) Termovalle1 pruebas (P1 al 24) Flores4 pruebas (P1 al 24) | Indisponibles desde el despacho: Paipa 1 (31 MW) Tasajero 2 (160 MW) Cartagena 1 (66 MW) Proelectrica 1 (P1 al 9) (45 MW) Guajira 1 y 2 pruebas (P1 al 24) Termovalle1 pruebas (P1 al 24) Flores4 pruebas (P1 al 24) | Indisponibles desde el despacho: Paipa 1 (31 MW) Tasajero 2 (160 MW) Zipa 2 (34 MW) Cartagena 1 (66 MW) Proelectrica 1 (P1 al 9) (45 MW) Barranquilla 3 y 4 pruebas (P1 al 8) Guajira 1 y 2 pruebas (P1 al 24) Termovalle1 pruebas (P1 al 24) | Indisponibles desde el despacho Cartagena 1 (66 MW) Zipa 2 (34 MW) Paipa 1 (31 MW) Tasajero 2 (160 MW) Proelectrica 1 P (1 al 9) (45 MW) | Indisponibles desde el despacho Cartagena 1 (66 MW) Zipa 2 (34 MW) Guajira 1 (140 MW) Paipa 1 (31 MW) Tasajero 2 (160 MW) Proelectrica 1 P (1 al 9) (45 MW) | Indisponibles desde el despacho Cartagena 1 (66 MW) Zipa 2 (34 MW) Guajira 1 (140 MW) Paipa 1 (31 MW) Tasajero 2 (160 MW) Proelectrica 1 P (1 al 9) (45 MW) | Indisponibles desde el despacho Cartagena 1 (66 MW) Paipa 1 (31 MW) Tasajero 2 (160 MW) Proelectrica 1 P (1 al 9) (45 MW) | Indisponibles desde el despacho Candelaria 1 (154 MW) Paipa 1 (31 MW) Tasajero 2 (160 MW) Proelectrica 1 P (1 al 9) (45 MW) | Indisponibles desde el despacho Candelaria 1 (154 MW) Paipa 1 (31 MW) Tasajero 2 (160 MW) Cartagena 3 P ( 1 al 11)(66 MW) Proelectrica 1 P (1 al 9) (45 MW) | Indisponibles desde el despacho Candelaria 1 (154 MW) Paipa 1 (31 MW) Tasajero 2 (160 MW). Barranquilla 4 P (1 al 11) Proelectrica 2 P (1 al 9) (45 MW) | Indisponibles desde el despacho Candelaria 1 (154 MW) Paipa 1 (31 MW) Tasajero 2 (160 MW) Barranquilla 4 P (10 al 24) Proelectrica 2 P (1 al 9) (45 MW) | Indisponibles desde el despacho Candelaria 1 (154 MW) Proelectrica 2 P (1 al 9) (45 MW) Paipa 1 (31 MW) Tasajero 2 (160 MW) Guajira 1 y 2 pruebas P (1 al 24) Tcentro pruebas P(1 al 24) | Indisponibles desde el despacho Candelaria 1 (154 MW) Proelectrica 2 P (1 al 9) (45 MW) Paipa 1 (31 MW) Tasajero 2 (160 MW) Tsierra disponibilidad de 220 MW (364 MW) Guajira 1 y 2 pruebas P (1 al 24) Tcentro pruebas P(1 al 24) Termovalle Pruebas P(1 al 24) Se programó una importacion de 1,6 GWh-dia | Indisponibles desde el despacho Cartagena 1 P(1 al 24) (66 MW) T Sierra P (1 al 18) Proelectrica 2 P(a al 10)(45 MW) Paipa 1 P(1 al 24) (31 MW) Candelaria 1 indisponible (154 MW) Tasajero 2 P (1 al 24) (160 MW) | Indisponibles desde el despacho Cartagena 1 P(1 al 24) (66 MW) T Sierra P (1 al 24) (364 MW) Guajira 2 P(1 al 17) (150 MW) Proelectrica 2 P(1 al 10)(45 MW) Paipa 1 (31 MW) Candelaria 1 (154 MW) | Indisponibles desde el despacho Cartagena 1 y 3 P(1 al 24) (66 MW) Guajira 2 P(1 al 19) (150 MW) Proelectrica 2 (45 MW) Paipa 1 (31 MW) Candelaria 1 (154 MW) Imp de Ecuador 0,495 GWh-día, Exp a Ecuador 0,3 GWh-día | Indisponibles desde el despacho Cartagena 3 P(1 al 24) (66 MW) Guajira 1 y 2 P(1 al 24) (145 MW) Candelaria 1 y 2 (154 MW) Proelectrica 2 (45 MW) Paipa 1 (31 MW) Tyopal2 P(1 al 24) (30 MW) Dorada disponible con 19 MW (46 MW) Termoemcali Disponibilidad 195 MW (213 MW) | Indisponibles desde el despacho Cartagena 3 P(1 al 24) (66 MW) Guajira 1 y 2 P(1 al 24) (145 MW) Candelaria 1 y 2 (154 MW) Proelectrica 2 (45 MW) Paipa 1 (31 MW) Dorada disponible con 19 MW (46 MW) Termoemcali Disponibilidad 195 MW (213 MW) | Indisponibles desde el despacho Candelaria 1 y 2 (154 MW) Proelectrica 2 (45 MW) Guajira 2 (151 MW) Tsierra disponibilidad de 174 MW. (364 MW) Guajira 1 P (1 -10) (145 MW) Paipa 1 (31 MW) Dorada disponible con 19 MW (46 MW) Se exportan 0,195 GWhdía a Ecuador | Indisponibles desde el despacho Candelaria 1 y 2 (154 MW) Proelectrica 2 (45 MW) Guajira 2 (151 MW) Tsierra disponibilidad de 174 MW (364 MW) Guajira 1 en pruebas con 100 MW (145 MW) Dorada disponible con 19 MW (46 MW) Termoemcali Disponibilidad 195 MW (213 MW) | Indisponibles desde el despacho Candelaria 1 y 2 (154 MW) Proelectrica indisponible 6 periodos (45 MW) Tsierra disponibilidad de 174 MW (364 MW) Guajira 1 en pruebas con 80 MW (145 MW) Guajira 2 (151 MW) Dorada disponible con 19 MW (46 MW) Se exportan 0,390 GWhdía a Ecuador | Indisponibles desde el despacho Candelaria 1 y 2 (154 MW) Guajira 2 (151 MW) Zipa 3 ( 63 MW) Proelectrica indisponible 5 periodos (45 MW) Tsierra disponibilidad de 174 MW (364 MW) Guajira 1 en pruebas con 80 MW (145 MW)
Reporte despacho día siguiente
Térmica Programada |  | 90.4 | 92.1 | 90.7 | 90.7 | 95.7 | 95.8 | 98.4 | 98.4 | 98.3 | 97.6 | 93.4 | 97.7 | 93.6 | 98.8 | 92.7 | 92.1 | 88.9 | 81.2 | 91.3 | 99.4 | 101 | 94.03 | 92.87 | 93,93 | 92,08 | 89,98 | 89,46 | 91,71 | 91,92 | 83,57 | 82,39 | 94,44 | 96,2 | 90,78 | 80,85 | 73,47 | 73,2 | 73,66 | 67,12 | 69,29 | 71,49 | 96,0 | 98,3 | 95,5 | 93,57 | 86,7 | 92,9 | 91.4 | 92.3 | 96.9 | 93 | 100.7 | 97.1 | 97.7 | 98.3 | 96.1 | 91.8 | 91.2 | 93.6 | 83.1 | 85.3 | 86.8 | 89.8 | 88 | 88 | 84.1 | 75.2 | 89.3 | 87 | 88 | 89.4 | 88.3 | 77.98 | 75.11 | 84.97 | 88.1 | 86.8 | 86.47 | 84,6 GWh-dia | 87.5 GWh-dia | 84 GWh-dia | 87 GWh-dia
Disponibilidad | Guajira1 (145 MW) Tasajero 2 pruebas Barranquilla 3 y 4 en pruebas Tvalle en pruebas Zipa 5 en pruebas | Guajira1 (145 MW) Cartagena 3 (61 MW) indisponible hasta el 27 de enero Zipa 3 (63 MW) indisponible hasta el 27 de enero Tasajero 1 (163 MW) Tasajero 2 pruebas Barranquilla 3 y 4 en pruebas Zipa 5 en pruebas Dorada en pruebas | Guajira1 (145 MW) Cartagena 3 (61 MW) indisponible hasta el 24 de enero Zipa 3 (63 MW) indisponible hasta el 27 de enero Tasajero 1 (163 MW) Guajira 2 pruebas Tasajero 2 pruebas Barranquilla 3 y 4 en pruebas Zipa 5 en pruebas | Guajira1 (145 MW) Cartagena 3 (61 MW) indisponible hasta el 24 de enero Zipa 3 (63 MW) indisponible hasta el 27 de enero Tasajero 1 (163 MW) Guajira 2 pruebas Tasajero 2 pruebas Barranquilla 3 y 4 | Guajira1 (145 MW) Cartagena 3 (61 MW) indisponible hasta el 24 de enero Guajira 2 pruebas Tasajero 2 pruebas TermoValle Pruebas Barranquilla 3 y 4 | Guajira1 (145 MW) Cartagena 3 (61 MW) indisponible hasta el 24 de enero Barranquilla3 Indisponible P(1 al24) Guajira 2 pruebas Tasajero 2 pruebas TermoValle Pruebas Barranquilla 4 | Guajira1 (145 MW) Cartagena 3 (61 MW) indisponible hasta el 24 de enero Guajira 1 y 2 pruebas Tasajero 2 pruebas | Guajira1 (145 MW) Cartagena 1 (61 MW) Mantenimiento intervención motor VTF hasta el 22/01/16, consignación emergencia Guajira 1 y 2 pruebas Tasajero 2 pruebas | Guajira1 (145 MW) Cartagena 1 (61 MW) Mantenimiento intervención motor VTF hasta el 22/01/16, consignación emergencia Guajira 2 pruebas Tasajero 2 pruebas | Guajira1 (145 MW) Cartagena 1 (61 MW) Mantenimiento intervención motor VTF hasta el 22/01/16, consignación emergencia Guajira 1 y 2 en pruebas P(1 al 24) Tasajero 2 P(1 al 24) en pruebas | Guajira1 (145 MW) Guajira 1 y 2 en pruebas P(1 al 24) Barranquilla 3 y 4 P(1 al 4) Tasajero 2 P(1 al 24) en pruebas Termovalle1 P(1 al 24) en pruebas | Guajira1 (145 MW) Guajira 1 y 2 en pruebas P(1 al 24) Barranquilla 3 y 4 P(1 al 6) Tasajero 2 P(1 al 24) en pruebas | Guajira1 (145 MW) Guajira 1 y 2 en pruebas P(1 al 24) Barranquilla 3 y 4 P(1 al 6) Tasajero 2 P(1 al 24) en pruebas | Cartagena 2 ( 60 MW ) indisponible hasta el 15 de enero por consignación Guajira1 y 2 (145 MW) Guajira 1 en pruebas P(1 al 24) Barranquilla 4 P(7 al 10) Tasajero 2 P(1 al 24) en pruebas | Cartagena 2 ( 60 MW ) indisponible hasta el 15 de enero por consignación Guajira1 y 2 (145 MW) Guajira 1 en pruebas P(1 al 24) Tasajero 2 P(1 al 24) en pruebas Termovalle1 P(1 al 24) en pruebas | Cartagena 2 ( 60 MW ) indisponible hasta el 15 de enero por consignación Guajira1 y 2 (145 MW) Barranquilla 3 en pruebas P(6 al 9) Barranquilla 4 en pruebas P(18 al 21) Tasajero 2 P(1 al 24) en pruebas Termovalle1 P(1 al 24) en pruebas | Zipa2 (34 MW) Reparación pulverizador hasta el 12 de enero Cartagena 2 ( 60 MW ) indisponible hasta el 15 de enero por consignación Guajira1 y 2 (145 MW) Barranquilla 3 y 4 (55 MW) Indisponible hasta el miercoles Tasajero 2 P(1 al 24) en pruebas Termovalle1 P(1 al 24) en pruebas | Zipa2 (34 MW) Reparación pulverizador hasta el 12 de enero Guajira1 y 2 (145 MW) Barranquilla 3 y 4 (55 MW) Tasajero 1 indisponible P(1 al 24) Tasajero 2 P(1 al 24) en pruebas Termovalle1 P(1 al 24) en pruebas | Cartagena3 (66 MW) Reparación condensador hasta el 11 de enero Zipa2 (34 MW) Reparación pulverizador hasta el 11 de enero Guajira1 y 2 (145 MW) Barranquilla 3 y 4 (55 MW) Mantenimiento preventivo se espera estén indisponibles hasta el 11 de enero. Tasajero 1 indisponible P(1 al 24) Tasajero 2 P(1 al 24) en pruebas Termovalle1 P(1 al 24) en pruebas | Cartagena3 (66 MW) Reparación condensador hasta el 11 de enero Zipa2 (34 MW) Reparación pulverizador hasta el 11 de enero Guajira1 (145 MW) Barranquilla 3 y 4 (55 MW) Mantenimeinto preventivo se espera esten indisponibles hasta el 11 de enero. Guajira1 P(1 al 24) en pruebas Tasajero 2 P(1 al 24) en pruebas Termovalle1 P(1 al 24) en pruebas Termo Centro P (1 al 24) en pruebas. Guavio canceló la parada total de la central programada para el fin de semana. | Guajira1 P(1 al 24) en pruebas Tasajero 2 P(1 al 24) en pruebas Termovalle1 P(1 al 24) en pruebas Termo Centro P (1 al 24) en pruebas. | Zipa5 (63 MW) Guajira1 (145 MW) P(1 al 24) en pruebas Tasajero 2 P(1 al 24) en pruebas Termovalle1 P(1 al 24) en pruebas | Cartagena3 (66 MW) Tasajero2 (160 MW) Zipa5 (63 MW) Guajira1 (145 MW) indisponible P(1 al 12) y pruebas del P(13 al 24) Flores 4 disponibilidad de 410 MW P(1 al 24) Barranquilla3 pruebas P(1 al8) Barranquilla4 pruebas P(1 al8) Termovalle1 pruebas P(1 al 24) | Cartagena3 indisponible (66 MW) P1 a P24 Tasajero2 indisponible (160 MW) P1 a P24 Zipa5 indisponible (63 MW) P1 a P24 Guajira1 indisponible (145 MW) P1 a P24 Barranquilla3 pruebas P(1 al 8) Barranquilla4 pruebas P(1 al 8) Termovalle1 pruebas P(1 al 24) | Cartagena3 indisponible (66 MW) P1 a P24 Tasajero2 indisponible (160 MW) P1 a P24 Zipa5 indisponible (63 MW) P1 a P24 Guajira1 indisponible (145 MW) P1 a P24 Barranquilla3 pruebas P1 a P24 Barranquilla4 pruebas P1 a P24 Termovalle1 pruebas P1 a P24 | Tasajero2 indisponible (160 MW) P1 a P24 Zipa5 indisponible (63 MW) P1 a P24 Guajira1 indisponible (145 MW) P1 a P24 Barranquilla3 pruebas P1 a P24 Barranquilla4 pruebas P1 a P24 Tebsa pruebas P1 a P24 Termovalle1 pruebas P1 a P24 | Tasajero2 indisponible (160 MW) P1 a P24 Zipa5 indisponible (63 MW) P1 a P24 Barranquilla3 pruebas P1 a P24 Barranquilla4 pruebas P1 a P24 Guajira1 pruebas P1 a P24 Tebsa pruebas P1 a P24 Termovalle1 pruebas P1 a P24 | Guajira1 indisponible (145 MW) P1 a P13 Proeléctrica1 indisponible (45 MW) P1 a P9 Zipa3 indisponible (63 MW) P1 a P24 Zipa4 indisponible (64 MW) P1 a P24 Barranquilla3 pruebas P13 a P24 Barranquilla4 pruebas P13 a P24 Guajira1 pruebas P14 a P24 Tebsa pruebas P1 a P12 Tasajero2 pruebas P1 a P24 Termovalle1 pruebas P1 a P24 | Guajira1 indisponible (145 MW) P1 a P13 Proeléctrica1 indisponible (45 MW) P1 a P9 Zipa3 indisponible (63 MW) P1 a P24 Zipa4 indisponible (64 MW) P1 a P24 Barranquilla3 pruebas P1 a P12 Barranquilla4 pruebas P1 a P12 Guajira1 pruebas P14 a P24 Tebsa pruebas P1 a P12 Tasajero2 pruebas P1 a P24 Termovalle1 pruebas P1 a P24 | Guajira1 indisponible (145 MW) P1 a P24 Proeléctrica1 indisponible (45 MW) P1 a P9 Zipa3 indisponible (63 MW) P1 a P24 Zipa4 indisponible (64 MW) P1 a P24 Barranquilla3 pruebas P10 a P24 Barranquilla4 pruebas P1 a P24 Tebsa pruebas P1 a P12 Tasajero2 pruebas P1 a P24 Termovalle1 pruebas P1 a P24 | Guajira1 indisponible (145 MW) P1 a P24 Proeléctrica2 indisponible (45 MW) P1 a P9 Paipa1 indisponible (31 MW) P1 a P2 Zipa3 indisponible (63 MW) P1 a P24 Barranquilla3 pruebas P1 a P8 Barranquilla4 pruebas P1 a P18 Paipa1 pruebas P3 a P13 Tasajero2 pruebas P1 a P24 Termovalle1 pruebas P1 a P24 | Proeléctrica1 indisponible (45 MW) P1 a P9 Paipa1 indisponible (31 MW) P1 a P24 Zipa3 indisponible (63 MW) P1 a P24 Guajira1 pruebas P1 a P24 Tasajero2 pruebas P1 a P24 Termovalle1 pruebas P1 a P24 | Proeléctrica1 indisponible (45 MW) P1 a P9 Paipa1 indisponible (31 MW) P1 a P24 Zipa3 indisponible (63 MW) P1 a P24 Barranquilla3 pruebas P1 a P8 Barranquilla4 pruebas P2 a P8 Guajira1 pruebas P1 a P24 Tasajero2 pruebas P1 a P24 Termovalle1 pruebas P1 a P24 | Proeléctrica1 indisponible (45 MW) P1 a P9 Barranquilla3 pruebas P1 a P24 Barranquilla4 pruebas P2 a P24 Guajira1 pruebas P1 a P24 Tasajero2 pruebas P1 a P24 Termovalle1 pruebas P1 a P24 | Guajira1 indisponible (145 MW) P1 a P12 Proeléctrica1 indisponible (45 MW) P1 a P9 Guajira1 pruebas P13 a P24 Tasajero2 pruebas P1 a P24 Termovalle1 pruebas P1 a P24 | Guajira1 indisponible (145 MW) P1 a P24, rotura caldera Proeléctrica2 indisponible (45 MW) P1 a P9, por falta de gas Paipa2 pruebas P1 a P12 Tasajero2 pruebas P1 a P24 Termocentro pruebas P1 a P24 Termosierra pruebas P1 a P7 Termovalle1 pruebas P1 a P24 | Cartagena2 indisponible (60 MW) P1 a P24, rotura caldera Paipa 1 Indisponible (31 MW) P1 al P10, falla de caldera Paipa2 indisponible (72 MW) P1 a P8, rotura de caldera Proeléctrica1 indisponible (45 MW) P1 a P9, por falta de gas Guajira1 pruebas P1 a P24 Paipa1 pruebas P11 a P24 Paipa2 pruebas P9 a P17 Tasajero2 pruebas P1 a P24 Termocentro pruebas P1 a P24 Termovalle1 pruebas P1 a P24 Zipa3 pruebas P6 a P18 | Cartagena2 indisponible (60 MW) P1 a P24, rotura caldera Paipa 1 Indisponible (31 MW) P1 al P24, falla de caldera Paipa2 indisponible (72 MW) P1 a P24, rotura de caldera Proeléctrica2 indisponible (45 MW) P1 a P9, por falta de gas Guajira1 indisponible (145 MW) P1 a P13 por rotura de caldera Guajira 1 pruebas P14 a P24 Paipa3 pruebas P1 a P7 Tasajero2 pruebas P1 a P24 Termocentro pruebas P1 a P24 Termosierra pruebas P9 y P10 Termovalle1 pruebas P1 a P24 Zipa3 pruebas P6 a P18 | Cartagena2 indisponible (60 MW) P1 a P24, rotura caldera Paipa 1 Indisponible (31 MW) P1 al P24, falla de caldera Paipa 3 Indisponible (70 MW) P1 al P24, por rotura de caldera Proeléctrica1 indisponible (45 MW) P1 a P9 Guajira 1 pruebas P1 a P24 Tasajero2 pruebas P1 a P24 Termocentro pruebas P1 a P24 Termovalle1 pruebas P1 a P24 Zipa3 pruebas P6 a P18 | Cartagena3 indisponible (66 MW) P1 a P24, rotura caldera Guajira1 indisponible (145 MW) entre los P1 y P12, por reparación caldera Paipa 1 Indisponible (31 MW) P1 al P24, falla de caldera Paipa 3 Indisponible (70 MW) P1 al P24, por rotura de caldera Proelectrica1 indisponible P1 al P9 (45 MW) falta de gas Guajira 1 pruebas P13 a P24 Tasajero2 pruebas P1 a P24 Termocentro pruebas P1 a P24 Termovalle1 pruebas P1 a P24 | Cartagena3 indisponible (66 MW) P1 a P24, rotura caldera Paipa 1 Indisponible (31 MW) P1 al P24, falla de caldera Proelectrica1 indisponible P1 al P9 (45 MW) falta de gas Tasajero2 indisponible (160 MW) P1 a P24, rotura de caldera Guajira 1 pruebas P1 al P24 Termocentro pruebas P1 al P24 Termovalle1 pruebas P1 al P24 | Paipa 1 Indisponible (31 MW) P1 al P24, falla de caldera Proelectrica1 indisponible P1 al P9 (45 MW) falta de gas Barranquilla3 pruebas P1 al P24 Guajira 1 pruebas P1 al P24 Paipa3 pruebas P7 al P13 Tasajero2 pruebas P1 al P24 Termocentro pruebas P1 al P24 Termovalle1 pruebas P1 al P24 | Guajira1 indisponible (145 MW) P1 a P12, rotura caldera Paipa 1 Indisponible (31 MW) P1 al P24, falla de caldera Proelectrica1 indisponible P (1 al 9) (45 MW) falta de gas Barranquilla4 pruebas P5 al P16 Flores4 pruebas operación con líquidos P1 al P24 Guajira 1 pruebas P13 al P24 Guajira 2 pruebas P1 al P24 Paipa3 pruebas (P7 al 19) Tasajero2 pruebas (P1 al 24) Termovalle1 pruebas combustible y mezclas (P1 al 24) Zipa2 pruebas (P7 al 18) | Barranquilla3 indisponible (55 MW) - Lavado de condensador Paipa 1 Indisponible (31 MW) falla de caldera, esperan entrar el 17 de diciembre Proelectrica2 indisponible P (1 al 9) (45 MW) falta de gas. Flores4 pruebas operación con líquidos (P1 al 24) Guajira 1 y 2 pruebas (P1 al 24) Paipa2 pruebas (P7 al 13) Tasajero2 pruebas (P1 al 24) Termovalle1 pruebas combustible y mezclas (P1 al 24) Termoyopal2 pruebas (P1 al 17) Zipa2 pruebas (P1 al 24) | Cartagena 1 indisponible, inspección cojinete.(66 MW) Paipa 1 Indisponible (31 MW) falla de caldera, esperan entrar el 17 de diciembre Proelectrica 1 indisponible P (1 al 9) (45 MW) falta de gas. Tasajero 2 indisponible P (1 al 24) (160 MW) Vibraciones, esperan entrar el 17 de diciembre Flores4 pruebas operación con líquidos (P1 al 24) Guajira 1 y 2 pruebas (P1 al 24) Paipa2 pruebas (P7 al 19) Termovalle1 pruebas cmbustible y mezclas (P1 al 24) Zipa2 pruebas (P7 al 18) | Cartagena 1 indisponible, inspección cojinete.(66 MW) Paipa 1 Indisponible (31 MW) falla de caldera, esperan entrar el 17 de diciembre. Proelectrica 1 indisponible P (1 al 9) (45 MW) falta de gas. Tasajero 2 indisponible P (1 al 24)(160 MW) Vibraciones, esperan entrar el 17 de diciembre. Guajira 1 y 2 pruebas (P1 al 24) Termovalle1 pruebas cmbustible y mezclas (P1 al 24) Flores4 pruebas operación con líquidos (P1 al 24) | Cartagena 1 indisponible, inspección cojinete.(66 MW) Paipa 1 Indisponible (31 MW) falla de caldera, esperan entrar el 17 de diciembre. Tasajero 2 indisponible P (1 al 24)(160 MW) Vibraciones, esperan entrar el 17 de diciembre. Zipa 2 indisponible, mantenimiento de la Bomba alimentación de la caldera, se espera este disponible el 14 de diciembre (34 MW) Proelectrica 1 indisponible P (1 al 9) (45 MW) falta de gas. Barranquilla 3 y 4 pruebas Heat Rate (P1 al 8) Guajira 1 y 2 pruebas (P1 al 24) Termovalle1 pruebas cmbustible y mezclas (P1 al 24) | Cartagena 1 indisponible, inspección cojinete, se espera este disponible el 12 de diciembre (66 MW) Zipa 2 indisponible, mantenimiento de la Bomba alimentación de la caldera, se espera este disponible el 13 de diciembre (34 MW) Paipa 1 Indisponible (31 MW) falla de caldera Tasajero 2 indisponible P (1 al 24)(160 MW) Vibraciones esperan entrar el 20 de diciembre. Proelectrica 1 indisponible P (1 al 9) (45 MW) falta de gas Guajira 1 y 2 pruebas P (1 al 24) | Cartagena 1 indisponible, inspección cojinete, se espera este disponible el 12 de diciembre (66 MW) Zipa 2 indisponible, mantenimiento de la Bomba alimentación de la caldera, se espera este disponible el 13 de diciembre (34 MW) Guajira 1 indisponible por rotura de caldera (140 MW) Paipa 1 Indisponible (31 MW) falla de caldera Tasajero 2 indisponible P (1 al 24)(160 MW) Vibraciones esperan entrar el 20 de diciembre. Proelectrica 1 indisponible P (1 al 9) (45 MW) falta de gas Guajira 2 pruebas P (1 al 24) | Cartagena 1 indisponible, inspección cojinete, se espera este disponible el 12 de diciembre (66 MW) Zipa 2 indisponible, mantenimiento de la Bomba alimentacion de la caldera, se espera este disponible el 13 de diciembre (34 MW) Guajira 1 indisponible por rotura de caldera (140 MW) Paipa 1 Indisponible (31 MW) falla de caldera Tasajero 2 indisponible P (1 al 24)(160 MW) Vibraciones esperan entrar el 10 de diciembre. Proelectrica 1 indisponible P (1 al 9) (45 MW) falta de gas Guajira 2 pruebas P (1 al 24) | Cartagena 1 indisponible, inspección cojinete, se espera este disponible el 12 de diciembre (66 MW) Paipa 1 Indisponible (31 MW) falla de caldera Tasajero 2 indisponible P (1 al 24)(160 MW) Vibraciones esperan entrar el 10 de diciembre. Proelectrica 1 indisponible P (1 al 9) (45 MW) falta de gas Guajira 1 y 2 pruebas P (1 al 24) | Candelaria 1 (154 MW) indisponibles Paipa 1 Indisponible (31 MW) falla de caldera Tasajero 2 indisponible P (1 al 24)(160 MW) Vibraciones esperan entrar el 10 de diciembre. Proelectrica 1 indisponible P (1 al 9) (45 MW) falta de gas Guajira 1 y 2 pruebas P (1 al 24) | Candelaria 1 (154 MW) indisponibles Paipa 1 Indisponible (31 MW) falla de caldera Tasajero 2 indisponible P (1 al 24)(160 MW) Vibraciones esperan entrar el 10 de diciembre. Cartagena 3 P ( 1 al 11)(66 MW) Proelectrica 1 indisponible P (1 al 9) (45 MW) falta de gas Guajira 1 y 2 pruebas P (1 al 24) | Candelaria 1 (154 MW) indisponibles Paipa 1 Indisponible (31 MW) falla de caldera Tasajero 2 indisponible P (1 al 24)(160 MW) Vibraciones esperan entrar el 10 de diciembre. Barranquilla 4 P (1 al 11) indisponible fuga de caldera Proelectrica 1 indisponible P (1 al 9) (45 MW) falta de gas Guajira 1 y 2 pruebas P (1 al 24) Tcentro pruebas P(1 al 24) Tsierra 400 MW en pruebas | Candelaria 1 (154 MW) indisponibles Paipa 1 Indisponible (31 MW) falla de caldera Tasajero 2 indisponible P (1 al 24)(160 MW) Vibraciones esperan entrar el 10 de diciembre. Barranquilla 4 P (10 al 24) indisponible fuga de caldera Proelectrica 1 indisponible P (1 al 9) (45 MW) falta de gas Guajira 1 y 2 pruebas P (1 al 24) Tcentro pruebas P(1 al 24) | Candelaria 1 (154 MW) indisponibles Proelectrica 2 indisponible P (1 al 9) (45 MW) falta de gas Tsierra disponibilidad de 220 MW por mantenimiento, en pruebas. (364 MW) Paipa 1 Indisponible (31 MW) falla de caldera Tasajero 2 indisponible P (1 al 24)(160 MW) Vibraciones esperan entrar el 10 de diciembre. Guajira 1 y 2 pruebas P (1 al 24) Tcentro pruebas P(1 al 24) | Candelaria 1 (154 MW) indisponibles Proelectrica 2 indisponible P (1 al 9) (45 MW) falta de gas Tsierra disponibilidad de 220 MW por mantenimiento hasta el 7 de diciembre. (364 MW) Paipa 1 Indisponible (31 MW) falla de caldera Tasajero 2 indisponible P (1 al 24)(160 MW) Vibraciones esperan entrar el 8 de diciembre. Guajira 1 y 2 pruebas P (1 al 24) Tcentro pruebas P(1 al 24) Termovalle Pruebas P(1 al 24) | Cartagena 1 P(1 al 24) indisponible por rotura de caldera, se espera entren el 2 de diciembre (66 MW) T Sierra P (1 al 18) insdisponible, P (19 al 24) en pruebas Proelectrica 2 indisponible hasta el P(10)(45 MW) Paipa 1 Indisponible P(1 al 24) (31 MW) rotura de caldera Candelaria 1 indisponible (154 MW) Tasajero 2 P (1 al 24) (160 MW) | Cartagena 1 P(1 al 24) indisponible por rotura de caldera, se espera entren el 2 de diciembre (66 MW) T Sierra P (1 al 24) insdisponible, se espera entre el 2 de diciembre (364 MW) Guajira 2 Indisponible P(1 al 17) Pruebas P(20 al 24) (150 MW) Guajira 1 en pruebas 100 MW (145 MW)) Proelectrica 2 indisponible hasta el P(10)(45 MW) Paipa 1 Indisponible (31 MW) rotura de caldera Candelaria 1 indisponible (154 MW) Termoemcali Disponibilidad 213 MW (213 MW) Tasajero 2 pruebas todo el dia (160 MW) | Cartagena 1 y 3 P(1 al 24) indisponible por rotura de caldera, se espera entren el 30 de noviembre (66 MW) Guajira 2 Indisponible P(1 al 19) Pruebas P(20 al 24) (150 MW) Guajira 1 en pruebas 100 MW (145 MW)) Proelectrica 2 indisponible (45 MW) falla en la turbina esperan entrar lunes o martes Paipa 1 Indisponible (31 MW) rotura de caldera Candelaria 1 indisponible (154 MW) Termoemcali Disponibilidad 195 MW (213 MW) Tasajero 2 se declara en operacion comercial para el 30 de noviembre (160 MW) | Cartagena 3 P(1 al 24) indisponible por posible rotura de caldera, se espera entren el 30 de noviembre (66 MW) Guajira 1 y 2 Indisponible P(1 al 24) (145 MW) Candelaria 1 y 2 (154 MW) indisponibles Proelectrica 2 indisponible (45 MW) falla en la turbina esperan entrar lunes o martes Paipa 1 Indisponible (31 MW) rotura de caldera Tyopal2 P(1 al 24) (30 MW) Dorada disponible con 19 MW (46 MW) Termoemcali Disponibilidad 195 MW (213 MW) Tasajero 2 se declara en operacion comercial para el 30 de noviembre. | Cartagena 3 P(1 al 24) indisponible por suciedad del condensador, se espera entren el 20 de noviembre (66 MW) Guajira 1 y 2 Indisponible P(1 al 24) (145 MW) Candelaria 1 y 2 (154 MW) indisponibles Proelectrica 2 indisponible (45 MW) falla en la turbina esperan entrar lunes o martes Paipa 1 Indisponible (31 MW) rotura de caldera Dorada disponible con 19 MW (46 MW) Termoemcali Disponibilidad 195 MW (213 MW) | Candelaria 1 y 2 (154 MW) indisponibles Proelectrica 2 indisponible (45 MW) falla en la turbina esperan entrar lunes o martes Guajira 2 indisponible hasta el 11 de diciembre (151 MW) Tsierra disponibilidad de 174 MW por mantenimiento hasta el 7 de diciembre. (364 MW) Guajira 1 indisponible hasta el P 11 en pruebas con 80 MW los demás periodos (145 MW) Paipa 1 Indisponible (31 MW) Dorada disponible con 19 MW (46 MW) Se exportan 0,195 GWhdía a Ecuador | Candelaria 1 y 2 (154 MW) indisponibles Proelectrica 2 indisponible (45 MW) falla en la turbina 4 días de trabajos mas tiempo de tramites con DIAN para sacar repuesto de zona franca Guajira 2 indisponible hasta el 11 de diciembre (151 MW) Tsierra disponibilidad de 174 MW por mantenimiento hasta el 7 de diciembre. (364 MW) Guajira 1 en pruebas con 100 MW (145 MW) Dorada disponible con 19 MW (46 MW) Se exportan 0,390 GWhdía a Ecuador | Candelaria 1 y 2 indisponibles Proelectrica indisponible 6 periodos por falta de gas (45 MW) Tsierra disponibilidad de 174 MW por mantenimiento hasta el 7 de diciembre. (364 MW) Guajira 1 en pruebas con 80 MW (145 MW) Guajira 2 indisponible hasta el 11 de diciembre (151 MW) Dorada disponible con 19 MW (46 MW) Se exportan 0,390 GWhdía a Ecuador | Candelaria 1 y 2 indisponibles Proelectrica indisponible 5 periodos por falta de gas Zipa 3 indisponible por rotura de caldera, espera estar disponible para el 24 de noviembre. Tsierra disponibilidad de 174 MW por mantenimiento hasta el 7 de diciembre. Guajira 1 en pruebas con 80 MW Guajira 2 indisponible | Candelaria 1 y 2 indisponibles Proelectrica indisponible 5 periodos por falta de gas Zipa 3 indisponible por rotura de caldera, espera estar disponible para el 24 de noviembre. Tsierra disponibilidad de 174 MW por mantenimiento hasta el 7 de diciembre. Guajira 1 en pruebas con 80 MW Guajira 2 indisponible | Candelaria 1 y 2 indisponibles Proelectrica indisponible 5 periodos por falta de gas Cartagena 1 indisponible por rotura de caldera, espera estar disponible para el 22 de noviembre. Zipa 3 indisponible por rotura de caldera, espera estar disponible para el 22 de noviembre. Barranquilla 4 indisponible lavado condensador, se espera este disponible el lunes Tsierra disponibilidad de 174 MW por mantenimiento hasta el 7 de diciembre. TDorada indisponible | Candelaria 1 y 2 indisponibles Proelectrica indisponible 5 periodos por falta de gas Cartagena 1 indisponible por rotura de caldera, espera estar disponible para el 22 de noviembre. Zipa 3 indisponible por rotura de caldera, espera estar disponible para el 22 de noviembre. Tsierra disponibilidad de 174 MW por mantenimiento hasta el 7 de diciembre. Barranquilla 4 Indisponible Guajira 1 pruebas todo el día con 80 MW Gecelca 3 pruebas todo el día | Candelaria 1 y 2 indisponibles Proelectrica indisponible 5 periodos por falta de gas Cartagena 1 indisponible por rotura de caldera, espera estar disponible para el 22 de noviembre. Zipa 3 indisponible por rotura de caldera, espera estar disponible para el 22 de noviembre. Tsierra disponibilidad de 174 MW por mantenimiento hasta el 7 de diciembre. Guajiara 1 inicia pruebas en el P 18 Gecelca 3 pruebas todo el dia | Barranquilla 3 indisponible Guajira 1 indisponible Candelaria 1 y 2 indisponibles Proelectrica indisponible 5 periodos por falta de gas | Tsierra una unidad indisponible por mantenimiento. Barranquilla 3 indisponible Guajira 1 indisponible Candelaria 1 y 2 indisponibles Proelectrica indisponible 5 periodos por falta de gas | Guajira 1 indisponible Candelaria 1 y 2 indisponibles Barranquilla 3 indisponible por lavado de condensador Proelectrica 5 periodos Gecelca 3 disponible en pruebas | Guajira 1 indisponible Candelaria 1 y 2 indisponibles Proelectrica 5 periodos Tsierra disponible todo el dia con liquidos TEBSA 294 MW por mantenimiento de Chevron Gecelca 3 disponible en pruebas Flores 4 220 MW por mantenimiento de Chevron Quimbo disponibilidad de 191 MW por unidad. | Guajira 1 Proelectrica 5 periodos Candelaria 1 y 2 Tebsa baja disponibilidad a 225 MW Flores 4 220 MW | Gecelca 3 Guajira 1 Proelectrica 5 periodos Candelaria 1 y 2 Se solicitó a Ecuador no enviar disponibilidad, dada la situación identificada para la remuneración de las importaciones. | Gecelca 3 Guajira 1 Proelectrica 5 periodos Candelaria 1 y 2 | Gecelca 3 Guajira 1 Proelectrica 5 periodos Candelaria 1 y 2 | Gecelca 3 Guajira 1 Paipa 1 entra en el P8 Proelectrica 5 periodos Candelaria 1 y 2 Entró en operación comercial cucuana | Gecelca 3 Guajira 1 Paipa 1 Paipa 2 (6 periodos) Proelectrica 5 periodos Candelaria 1 y 2 | Indisponibles: Paipa 1 y 2 problemas técnicos Guajira 1 mantenimiento hasta el 12 de noviembre. Candelarias Falta de combustible Prolectrica indisponible hasta el P5 por falta de gas. | Indisponibles: Cartagena 1 y Paipa 1 (rotura de caldera) problemas técnicos Guajira 1 mantenimiento hasta el 12 de noviembre Candelarias Falta de combustible Prolectrica indisponible hasta el P18 por falta de gas. | Indisponibles: Cartagena 1 y Zipa 4 problemas técnicos Guajira 1 mantenimiento hasta el 12 de noviembre Candelarias Falta de combustible
Observaciones / Pendientes producto de la reunión | [6 empty] | Se revisó el valor mensual liquidado por la aplicación de la Res 178 y su impacto sobre la componente de restricciones, se acuerda revisar la evolución de está liquidación cada mes. |  |  |  |  | Cuanto se ha pagado a las termicas a liquidos por la opcion | [17 empty] | Se realiza reunión presencial después de CACSSE. Se realizará teleconferencia al mediodía para invitar a Paipa1, Tasajero2 y Flores4. Paipa1 está hoy en pruebas y está cumpliendo con el programa, Gonzalo Araque informa que ya entran en línea desde hoy. Tasajero2 viene generando en línea, manifiesta que ya fueron superados los inconvenientes que se tenían y está generando full desde ayer. La oferta en pruebas es porque se presentan unas vibraciones en el cojinete del generador, esperan queden solucionadas hoy en la tarde, nos estará informando. Flores4 viene ofertando 430 MWh porque está generando con mezcla, de hecho adelantará con CND cambio de capacidad efectiva en mezcla para pasar de 450 MWh a 430 MWh. El valor de 450 MWh solo se logra con operación full gas. | Se envió correo con la información y se acuerda realizar la reunión mañana después del CACSSE |  |  |  | Se informa que no se aplicará el racionamiento programado en Santander de acuerdo con las condiciones operativas del momento: 1. La demanda está bajando un poco con respecto a la pronosticada, 2. Se está haciendo un monitoreo constante de los cortes en él área y estamos haciendo movimiento de taps dinámicamente en los autotrafos del área para mejorar las condiciones del flujo de potencia. 3. ESSA realizó traslado de carga de aproximadamente 10 MW de San Silvestre a Barranca | Se menciona el racionamiento que se programa desde el despacho de hoy para la operación del 24 de diciembre, 4 MWh en el P19 y 16 MWh en el P20 | Con el fin de tener la mayor cantidad de información para estas teleconferencias, se acuerda continuarlas realizando entre las 4:30 y las 5 pm |  | Tasajero2 informó en la tarde de ayer que espera sincronizar el 23 de diciembre en la noche Paipa1 y Paipa3 estiman entrar el 23 de diciembre de 2015 Se menciona la dificultad que vienen presentando las calderas en los ultimos días en algunos recursos | Cartagena3 informa que estima entrar de nuevo el 22 de diciembre Pendiente que Tasajero2 informe fecha estimada de entrada En el subcomité hidrológico del próximo lunes y en el CNO se revisarán los niveles de embalse a los que las plantas pueden operar, especialmente Emgesa quien manifestó, en teleconferencia de ayer, que tiene valores menores y que espera caudales en Guavio | El Viceministro solicita llamar a Cartagena3, Tasajero2 y Paipa1 para revisar expectativa de entrada en operación nuevamente. Además solicita revisar con EPM y EMGESA que pueden estar viendo en sus embalses. | En los ultimos días se ha venido exportando a Ecuador por seguridad, XM solicita revisar con CREG la regulación para ver opciones de no exportar por seguridad en esta epoca critica, pone en riesgo la atención futura de la demanda. Llama la atención que se activa la venta a Ecuador por seguridad y no por el esquema TIE. Se invitó a Germán García de CELSIA a esta teleconferencia para revisar el comportamiento de las pruebas de Flores4. Menciona que ya contrataron gas para Flores3 desde enero de 2016 y esperan entonces normalizar su disponibilidad. Se menciona la indisponibilidad de hoy de Tasajero2 por rotura de caldera. Invitarlo a la teleconferencia de mañana. Frente a la solicitud de priorizar la terminaxion del gasoducto entre los departamentos de Sucre y Bolivar, el Ministerio informa que han venido realizando las gestiones necesarias para agilizar su entrada. El Viceministro solicita a XM: 1. Indagar con Cenace la expectativa de compra de energía a Colombia, mientras irá revisando con CREG. 2. Revisar las ofertas de las hidraulicas vs los niveles de embalses, para hacer seguimiento. |  |  |  | Enviar comunicado a Tebsa, Proeléctrica y Flores 4 con copia a SSPD honrar disponibilidad | [19 empty] | XM Averiguar expectativa de Guajira 2. los trabajos duran 11 dias contados desde el domingo 22) |  |  |  |  | XM Expectativa de entrada de Flores 4 y Barranquilla 3 |  |  |  |  | XM Compartir analisis de Quimbo. |  |  | XM Hablar con CECACE sobre oferta de importacion. |  | XM Aclarar indisponibilidad de Prolectrica el sabado en la noche |  | XM Elaborar diapositiva con componentes de precios de oferta y compra bajo el esquema TIE y análisis de la última semana. Se envia informacion el 7 de noviembre Inventario de excedentes de menores y autogeneradores.
|  | No se realizo teleconferencia | No se realizo teleconferencia | Asistentes: Carlos Erazo Carlos Andres Cano Camilo Gallego Alberto Olarte Maria Nohemi | Asistentes: Carlos Erazo Carlos Andres Cano Camilo Gallego Alberto Olarte Maria Nohemi | Asistentes: Carlos Andres Cano Camilo Gallego Alberto Olarte Maria Nohemi | Asistentes: Carlos Erazo Carlos Andres Cano Camilo Gallego Alberto Olarte Maria Nohemi Diego Felipe Garcia Oscar Arango | Asistentes: Carlos Erazo Carlos Andres Cano Camilo Gallego Alberto Olarte Maria Nohemi | No se realizo teleconferencia | Asistentes: Carlos Erazo Carlos Andres Cano Camilo Gallego Alberto Olarte | Asistentes: Carlos Erazo Carlos Andres Cano Camilo Gallego Alberto Olarte Maria Nohemi | Asistentes: Carlos Erazo Carlos Andres Cano Camilo Gallego Alberto Olarte Maria Nohemi | Asistentes: Carlos Erazo Carlos Andres Cano Camilo Gallego Alberto Olarte | No se realizo teleconferencia | No se realizo teleconferencia | Asistentes: Maria Nohemi Carlos Erazo Carlos Andres Cano Camilo Gallego Alberto Olarte | Asistentes: Maria Nohemi Carlos Erazo Carlos Andres Cano Camilo Gallego Alberto Olarte | Asistentes: Maria Nohemi Carlos Erazo Carlos Andres Cano Camilo Gallego Alberto Olarte | Asistentes: Carlos Erazo Alberto Olarte Carlos Andres Cano | Asistentes: Maria Nohemi Carlos Erazo Carlos Andres Cano Camilo Gallego | Asistentes: Carlos Erazo Alberto Olarte Carlos Andres Cano Camilo Gallego | Asistentes: Maria Nohemi Carlos Erazo Alberto Olarte Carlos Andres Cano Camilo Gallego Juan Carlos Morales | Asistentes: Maria Nohemi Carlos Erazo Alberto Olarte Carlos Andres Cano Camilo Gallego Invitados: Javier Lastra Hernando Díaz Andres Yabrudy Jhon Rey German Garcia | Asistentes: Maria Nohemi Carlos Erazo Alberto Olarte Carlos Andres Cano Camilo Gallego | [5 empty] | Asistentes: Carlos Erazo Alberto Olarte Javier Díaz Juan Carlos Morales Jaime Alejandro Zapata U. Asistencia parcial de: Gonzalo Arauqe - Paipa1 Alejandro Uribe - Flores4 Jose David Montoya - Tasajero2 |  | Asistentes: Alberto Olarte Jaime Alejandro Zapata U. | Asistentes: Alberto Olarte Jaime Alejandro Zapata U. | Asistentes: Camilo Gallego Alberto Olarte Jaime Alejandro Zapata U. | Asistentes: Camilo Gallego Alberto Olarte Jaime Alejandro Zapata U. | Asistentes: Camilo Gallego Alberto Olarte Maria Nohemi Arboleda A. Jaime Alejandro Zapata U. | Asistentes: Camilo Gallego Alberto Olarte Jaime Alejandro Zapata U. | Asistentes: Camilo Gallego Jaime Alejandro Zapata U. | Asistentes: Camilo Gallego Alberto Olarte Maria Nohemi Arboleda A. Jaime Alejandro Zapata U. | Asistentes: Camilo Gallego Alberto Olarte Maria Nohemi Arboleda A. Jaime Alejandro Zapata U. | Asistentes: Carlos Erazo Camilo Gallego Alberto Olarte Maria Nohemi Arboleda A. Jaime Alejandro Zapata U. | [14 empty] | CNO por solicitud del MME revisar la construccionde un Acuerdo para viabilizar los mantenimientos de als planats termicas en el invierno. | [7 empty] | CNO Averiguar con Tasajero 2 espectativas de entrada | [8 empty] | CNO Averiguar por situacion de Dorada | CNO Averiguar por situacion de Sierra. Tiene problema en el control, se espera que hoy entren |  |  |  |  | CNO Nueva reunion para coordinación del gas el jueves a las 13:30 Averiguar nivel actual del embalse del Quimbo | CNO Teleconferencia para revisar balance de la costa durante los trabajos. Se realizo teleconferencia, se acuerda enviar comunicado al MME con riegsos identificados. Hablara con GECELCA sobre expectativas de Gecelca 3 y Guajira 1. Gecelca 3 informan etsara disponible el viernes 13 y Guajira 1 es posible se alargue su mantenimiento. |  |  | Cnogas y eléctrico Gestiones ante invias para acelerar permisos para cruces de vías del gasoducto de promigas Cnogas Gestión para entrega de gas a prolectrica. Pacific y promigas
[23 empty] | Candelaria, tiene sus unidades disponibles y la logística disponible, están haciendo gestiones para bajar el precio del combustible y poder entrar en el despacho. Tasajero 2: Generaron un día a plena capacidad, hicieron parada por ruidos en la turbina, esperan estar disponibles para el 12 de enero. Gecelca: Están consiguiendo gas en el secundario para TEBSA esperan bajar disponibilidad una vez arranque la industria la segunda semana de enero, Guajira 2 la deben sacar 4 días para solucionar fuga en la caldera. Guajira 1 continuara con alta probabilidad de falla. La disponibilidad se debe bajar y la fecha de recuperación es incierta. EMGESA: Cartagena 3 reparación de calentador se espera este disponible para la operación del viernes Zipa 5: Rotura de caldera se espera este disponible para la operación del jueves Flores 4: Se presento falla en un equipo de la comprensión, se espera la planta este en 410 MW hasta el jueves. | [44 empty] | MME Gestionar con Gecelca indisponibilidad Guajiras, esperan recuperar la planta hasta mañana, estan revisando las soldaduras | MME Hablar con CELSIA fecha de recuperacion de Flores 4 Gestiones Promigas Avriguar con Laura las gestiones que esta relizando con Naturgas |  |  |  |  | MME Averiguar avance con GECELCA 3. Inicio pruebas el dia domingo | MME Averiguar con Tasajero 2 espectativas de entrada | MME Hablar nuevamente con promigas para agilizar la ampliacion del gasoducto del sur. (Promigas revisará con prolectrica el suministro de gas) | MME Averiguar con Tvalle que pasa con su logistica. Gestiones con Mindefensa y Ecopetrol para recuperar Oleoducto Cañolimon Coveñas (se espera recuperar el oleoducto el sabado) |  | MME Averiguar a quien se le asignó el gas que liberó Chevron Hablar con SSPD sobre cambio de precios de las hidraulicas Gestion con CREG para resolucion de cogeneradores | MME Averiguara con Prolectrica y Gecelca 3. Gecelca 3 informan etsara disponible el viernes 13 y Guajira 1 es posible se alargue su mantenimiento. |  | MME Organizar viaje a Ecuador, para revisar detalles de la importacion (MME, CREG, XM) | MME Gestión ante Minambiente para flexibilizar un poco las exigencias a las térmicas a líquidos. No se factible que el minambiente flexibilice etsa medida. Gestiones con Chevron sobre mantenimiento de los campos de la Guajira. Chevron informa que no se puede reducir la duracion ni el impacto de los trabajos.
[45 empty] | Tasajero2 informó que estaría listo para generar desde el martes 16 de diciembre |  | Tasajero 2: Estaría lista para operar entre el 16 y 17 de diciembre de 2015. Con los arreglos se espera que la planta pueda operar al 100% (Informaron en CACSSE) |  |  | Tasajero 2 se espera este fuera otros diez dias. | [5 empty] | Paipa 1, estara por fuera entre 18 y 20 dias. | El dinero del fondo de la SSPD no alcanza para operar las dos unidades de candelaria, estan buscando financiamiento. |  |  |  |  | Mantenimiento de Chevron del 18 al 24 se solicita realizar del 24 al 30 |  |  |  | Analizar posibilidad de un experto que visite las plantas que se han declarado indisponibles frecuentemente | [5 empty] | El repuesto definitivo de dorada se puede demorar un mes, mientras tanto es posible se continúe disparando. |  |  | Se espera que Guajira 1 entre el martes de la proxima semana, Gecelca 3 es posible entre mañana. | El gasoducto del sur se atrasará más de lo previsto.
[47 empty] | Guajira 1: Hasta que no tengan resuelto el problema de tubería de caldera, la disponibilidad de la planta se verá afectada en un 50% del tiempo hasta enero de 2016 (Informaron en CACSSE) |  |  | Flores 4, realizo actualizacion de unos equipos y no ha podido probarlos, por lo tanto no ofertan toda la planta con liquidos | [5 empty] | Tsierra1, presento problema de lubricacion Tsierra2, tiene problemas en la camara de combustion, mañana a medio dia se espera tener la planta en linea | Tasajeo 2: Se presento un estrés termico en la planta, deben esperar la llegada de un experto por tema de garantia. |  |  |  |  | Adicionalmente informa trabajos entre el 9 y 25 de enero con restriccion de 40 GBTUD |  |  |  | refleja el IHF la realidad operativas de las plantas, se debe revisar.
[56 empty] | Guajira: entra mañana al final de la noche | Tasajero 2: Si se tiene visto bueno se podria dar arranque entre lunes y martes
Flores 4: Indisponible la unidad 2, estan haceindo limpieza de toberas, tiene problema en un ventilador
Flores 4: Indisponible la unidad 2, estan haceindo limpieza de toberas, tiene problema en un ventilador
Fines de semana se realizara a las 09:00
Note on AM3: Se corrige valor del embalse por corrección en la información del Quimbo

## Hoja2
BARRANQUILLA 3 | 55.00
BARRANQUILLA 4 | 55.00
CARTAGENA 1 | 61.00
CARTAGENA 2 | 60.00
CARTAGENA 3 | 66.00
CIMARRON | 20.00
FLORES 1 | 153.00
FLORES 4B | 450.00
GECELCA 3 | 164.00
GUAJIRA 1 | 145.00
GUAJIRA 2 | 151.00
MERILECTRICA 1 | 167.00
PAIPA 1 | 31.00
PAIPA 2 | 72.00
PAIPA 3 | 70.00
PAIPA 4 | 154.00
PROELECTRICA 1 | 45.00
PROELECTRICA 2 | 45.00
TASAJERO 1 | 163.00
TASAJERO2 | 160
TEBSAB | 791.00
TERMOCANDELARIA 1 | 154.00
TERMOCANDELARIA 2 | 155.00
TERMOCENTRO CC | 276.00
TERMODORADA 1 | 46.00
TERMOEMCALI 1 | 229.00
TERMOSIERRAB | 364.00
TERMOVALLE 1 | 197.00
TERMOYOPAL 2 | 30.00
ZIPAEMG 2 | 34.00
ZIPAEMG 3 | 63.00
ZIPAEMG 4 | 64.00
ZIPAEMG 5 | 63.00

## Hoja3
2015-12-12
9.25 | 2015-12-13
5,6 de flores 4 | Flores4 1 al 12 | 5.16
2,6 de Tebsa | Proelectrica 10 y 11 | 0.09
| Tebsa 2 al 6 | 1.305
6.555