Anexo 2

Requisitos para la Prestación del Servicio de Regulación Secundaria de Frecuencia - AGC.

Gerencia Centro Nacional de Despacho

Dirección Planeación de la Operación

Documento XM CND 2010 - 115

Julio de 2010.

Contenido

Antecedentes	1

Objetivos	3

Parámetros Requeridos para la Prestación del Servicio de Regulación Secundaria de Frecuencia 	3

Tiempos y Bandas de Recuperación de la Frecuencia por Medio del AGC 	4

Velocidad de Cambio del Sistema	5

Velocidad de Cambio de Carga por Unidad	6

Número Mínimo de Unidades 	7

Reserva Total del Sistema (HO) 	7

Participación Mínima en Regulación Secundaria 	7

Tiempo de Retardo de la Unidad	8

Estatismo	8

Resumen Requerimientos Actuales para AGC	9

Integración de Unidades de Generación al Esquema de AGC Nacional	9

Nuevas Unidades que se Integran al Esquema de AGC 	9

Sintonía de Unidades	10

Prueba de Regulación Autónoma	12

Aspectos Operativos de las Pruebas de AGC	12

Mantenimiento de Parámetros	14

Retiro de Unidades	15

# Antecedentes

El Control Automático de Generación (AGC) o Regulación Secundaria de Frecuencia, es un sistema de control automático que lleva la frecuencia y/o los intercambios internacionales a su valor nominal a causa de desviaciones en el balance carga-generación ó después de ocurrida una perturbación en el sistema y una vez haya actuado la Regulación Primaria de frecuencia.

Después de ocurrida la perturbación, el SCADA calcula la desviación de frecuencia y/o intercambio teniendo en cuenta la frecuencia objetivo del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y el valor del intercambio programado. Dependiendo de la desviación calculada, se envía una modificación a la consigna de potencia (a través de pulsos o set points) de los reguladores de velocidad de las unidades que prestan el servicio de AGC para aumentar o disminuir la inyección de potencia eléctrica al sistema y así mantener el balance carga – generación.

La desviación de la frecuencia y/o el intercambio se conoce como ACE (Area Control Error). El ACE total se calcula como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Cálculo del Error de Control de Área ACE

Donde  es la Constante de Regulación Combinada del Sistema o BIAS en .

Con base en el ACE total y la función de control que se muestra en la Figura 2, el programa LFC (Load Frequency Control) del SCADA calcula, cada 4 segundos, el total de la potencia deseada para corregir una desviación dada. Según los factores de participación de las unidades que estén prestando el servicio en el momento, se determina cuánta es la corrección en potencia que le corresponde a cada unidad.

Figura 2. Diagrama de Control del AGC en Sistema SCADA del CND

El ajuste adecuado de los parámetros requeridos para la prestación del servicio de AGC permite  garantizar la calidad del control de frecuencia y la operación segura y confiable del SIN. Estos parámetros se enumeran a continuación:

- Constante de Regulación Combinada del Sistema –

- Tiempos y Bandas de Recuperación de la Frecuencia

- Velocidad de Cambio de Carga del Sistema

- Velocidad de Cambio de Carga requerido por Unidad

- Números Mínimo y Máximo de Unidades en Regulación Secundaria de Frecuencia

- Reserva Total del Sistema

- Participación Mínima de Regulación Secundaria por Unidad

- Tiempo de Retardo permitido para las Unidades

Es importante tener en cuenta que para el Sistema Interconectado Nacional, la frecuencia tiene un rango de variación permitido entre 59.80 y 60.20 Hz, excepto en estados de emergencia, fallas, déficit energético y períodos de restablecimiento. Por otro lado, el acuerdo operativo entre Colombia - Ecuador establece responsabilidades en reserva y regulación de frecuencia, por tanto, mientras Colombia se encuentre interconectada con Ecuador y los programas AGC de ambos países se encuentren bajo operación normal, la banda de frecuencia esperada de operación estará entre 59.85 y  60.15 Hz.

Desde el punto de vista regulatorio, la Regulación Secundaria de Frecuencia se fundamenta en las Resoluciones CREG 198 de 1997, 080 y 083 de 1999 donde se establecen las reglas operativas para la prestación del servicio y las funciones del Centro Nacional de Despacho (CND) en este aspecto. En la Resolución CREG 121 de 1998 se estipula la reglamentación para pruebas de AGC. Por otro lado, la Resolución CREG 064 de 2000 reglamenta la parte comercial del Servicio de Regulación Secundaria de Frecuencia y estipula la obligatoriedad comercial de todos los agentes despachados a contribuir con una reserva proporcional a su despacho horario

Finalmente, la operación del Sistema Interconectado Nacional, tanto desde el punto de vista económico como técnico, exige la coordinación y participación directa o indirecta de todos los agentes del Mercado de Energía Mayorista en la prestación del servicio de Regulación Secundaria de Frecuencia.

# Objetivos

- Establecer los requerimientos técnicos mínimos para la prestación del Servicio de Regulación Secundaria de Frecuencia en el Sistema de Potencia Colombiano por parte de las unidades generadoras del Sistema Interconectado Nacional.

- Determinar los procedimientos necesarios para la verificación y aprobación de nuevas unidades en la prestación del servicio de Regulación Secundaria de Frecuencia.

- Especificar las pruebas necesarias a unidades suspendidas temporalmente del servicio de AGC o que hayan sido objeto de mantenimiento para que puedan declararse elegibles nuevamente para la prestación del servicio.

- Unificar los documentos: ISA UENCND 052-03 de Abril 14 de 2003, ISA UENCND 148-00 de Julio 27 de 2000 e ISA UENCND 198-00 de Septiembre 11 de 2000 aprobados por el CNO en los acuerdos 263 de 2003, 082 de 2000 y 101 de 2000 respectivamente. El presente documento se convierte en el anexo 2 del acuerdo por el cual se establecen los procedimientos y requisitos necesarios para la prestación del servicio de AGC por las unidades conectadas al SIN.

# Parámetros Requeridos para la Prestación del Servicio de Regulación Secundaria de Frecuencia

A continuación se analizan los parámetros relacionados con la prestación del servicio de AGC de acuerdo con los estándares internacionales y la experiencia operativa del servicio recopilada por el CND. Estos parámetros son:

- Tiempos y bandas de recuperación de la frecuencia.

- Velocidad de cambio de carga del sistema.

- Velocidad de cambio de carga requerido por unidad.

- Número mínimo de unidades en regulación de frecuencia.

- Reserva total del sistema.

- Participación mínima de regulación secundaria por unidad.

- Tiempo de retardo de la unidad.

- Constante de Regulación Combinada del Sistema

La metodología para la evaluación de los parámetros requeridos para la prestación del servicio de AGC se basa principalmente en el análisis de eventos de frecuencia. Estos eventos permiten calcular valores heurísticos del Bias o Constante de Regulación Combinada del Sistema en MW/Hz y probables valores de desviación de la frecuencia en Hz que arrojan escenarios de recuperación en tiempos diferentes. Al encontrarse la velocidad de cambio total del SIN en MW/min se continúa con las velocidades de las unidades y el número de éstas que cumplan con dicha velocidad total.  Adicionalmente, se incluyen requerimientos indispensables para el control del AGC y la correcta operación del mismo.

## Tiempos y Bandas de Recuperación de la Frecuencia por Medio del AGC

Uno de los parámetros más importantes en la calidad de la frecuencia es el tiempo en el cual ésta se recupera después de ocurrido un desbalance carga - generación. Estos tiempos deben incluir rangos necesarios para que la señal al regulador del generador sea enviada y procesada, así como los tiempos de actuación del regulador de velocidad en la regulación primaria. También es de resaltar que el AGC representa un control proporcional integral que requiere de determinados tiempos para la ejecución de sus comandos.

A nivel internacional, los tiempos asociados a la recuperación de frecuencia no han sido completamente justificados desde una óptica operativa o económica. Sin embargo, basado en el seguimiento estadístico de las variaciones de frecuencia, los estándares internacionales, considerando que el Bias promedio del sistema colombiano bajo operación aislada de Ecuador es  del orden de 700 MW/Hz y teniendo en cuenta tiempos (5,7 y 10 minutos) así como escenarios de recuperación de la frecuencia desde 59.5 Hz (casos 1, 2 y 3) y 59.7 Hz (casos 4,5 y 6) se presentan los siguientes resultados:

Considerando la Interconexión con Ecuador, el Bias promedio es de aproximadamente 870 MW/Hz y los tiempos de recuperación anteriormente enunciados, se presentan los siguientes resultados:

La Figura 3 ilustra los escenarios de recuperación de la frecuencia a través del AGC. Se concluye que una vez ocurrido un evento, las unidades que estén prestando el servicio de AGC deben recuperar la frecuencia a más tardar en un tiempo no superior a 7 minutos.

## Velocidad de Cambio del Sistema

Al considerar los diferentes escenarios de recuperación de frecuencia (tiempos y frecuencias de estabilización después de eventos) la velocidad total del SIN varía entre 20 y 70 MW/min.

Los parámetros que se exigen para la prestación del servicio de Regulación Secundaria deben ser tales que compensen los valores de velocidad total del sistema sin deteriorar la calidad de frecuencia. Por lo anterior, se recomienda establecer los requerimientos para el AGC colombiano con base en una velocidad de 70 MW/min en periodos de punta y 50 MW/min fuera de ésta.

Al considerar los diferentes escenarios de recuperación de frecuencia (tiempos y frecuencias de estabilización después de eventos) para el sistema interconectado Colombia - Ecuador, la velocidad de cambio de ambos sistemas interconectados podría estar entre 26 y 87 MW/min. Sin embargo, es importante resaltar que como cada sistema es responsable por la calidad en su área de control y que la función de control responde al principio de solidaridad para la interconexión y responsabilidad del área, estas velocidades no deberían afectar los requerimientos de velocidad del AGC colombiano.

Figura 3. Escenarios de Recuperación de la Frecuencia a través del AGC

## Velocidad de Cambio de Carga por Unidad

Considerando las diferentes tecnologías de las plantas generadoras del SIN y la experiencia internacional, se recomienda una velocidad mínima por unidad de 10 MW/min medidos con el modo de pruebas del AGC en el CND.

Tal como la velocidad total de las unidades que estén prestando el servicio de AGC debe estar entre 50 - 70 MW/min como se describió en el numeral anterior, la velocidad de cambio de carga por unidad debe estar estrechamente ligada al número de unidades tal como se describe en la Tabla 1:

Tabla 1. Velocidad de Cambio de Carga por Unidad

Teniendo en cuenta las particularidades tecnológicas y de control de las plantas de ciclo combinado, éstas deben considerarse para el AGC como una sola unidad.

Siguiendo la metodología actual de cálculo de número de unidades basada en la velocidad total de cambio del sistema y que la velocidad mínima aceptable sea 10 MW/min, el sistema sincronizado Colombia - Ecuador requeriría el número de unidades que se describe en la Tabla 2:

Tabla 2. Velocidad de Cambio de Carga por Unidad. Sistema Colombia - Ecuador

La diferencia en número de unidades respecto al requerimiento para el sistema colombiano aislado es hasta de dos unidades. Este requerimiento se cumple ampliamente ya que en el sistema ecuatoriano se mantienen bajo AGC entre 3 y 5 unidades de 50 MW/min.

## Número Mínimo de Unidades

Por Criterios de Confiabilidad se requiere un mínimo de 3 unidades prestando simultáneamente el servicio de Regulación Secundaria de Frecuencia.

## Reserva Total del Sistema (HO)

El margen de reserva para el servicio de Regulación Secundaria de Frecuencia debe responder a los eventos y cambios normales de carga y generación en el SIN.  En tal sentido, la reserva de AGC está relacionada directamente con la pérdida de unidades de generación, evolución de la demanda, variaciones del pronóstico de la demanda y los cambios de generación horarios originados por el cumplimiento del esquema comercial del mercado mayorista de electricidad colombiano.

A nivel internacional es común encontrar que el margen de Regulación Secundaria es un porcentaje de la demanda y/o la pérdida de la unidad más grande.  Para el sistema colombiano, se recomienda un margen de regulación, tanto para subir como para bajar, correspondiente al mayor valor entre la unidad disponible más grande y el 5% de la demanda doméstica en cada hora, porcentaje que refleja las desviaciones normales en el pronóstico de la demanda. Dicho valor podrá ser modificado por el CND según lo establecido en las Resoluciones CREG 083 de 1999 y 064 de 2000.

Es importante resaltar que la asignación de reserva de regulación a una unidad estará limitada a dos veces (regulación hacia arriba y hacia abajo) el valor efectivo de potencia que pueda variar en 7 minutos, de acuerdo con su velocidad de cambio de carga medida durante las pruebas de AGC en el CND.

## Participación Mínima en Regulación Secundaria

La participación mínima en AGC por planta son 23 MW como se establece en el acuerdo CNO 093 de 2000. Este valor es el mismo tanto para arriba como para abajo tal como se describe en la Figura 4:

Figura 4. Mínima Oferta de AGC

## Tiempo de Retardo de la Unidad

Para garantizar un adecuado desempeño de la respuesta de las unidades a los comandos del AGC, es necesario definir un límite al tiempo de retardo máximo desde el momento en que se envíe el comando de regulación desde el CND hasta que el sistema SCADA registre que la unidad que presta el servicio de AGC responde efectivamente. Teniendo en cuenta los tiempos de recuperación, las recomendaciones internacionales y la experiencia del CND, se recomienda aceptar sólo retardos máximos hasta de 20 segundos. Este concepto se ilustra en la Figura 5:

Figura 5. Tiempo de Retardo Permitido por Unidad

## Estatismo

El Estatismo de la máquina es el que relaciona la variación de la frecuencia con la variación de la potencia como se muestra en la Figura 6:

Figura 6. Estatismo de la Unidad de Generación

Si se tiene la máquina a una potencia P y frecuencia f y ocurre un aumento en la frecuencia a f1, la potencia de la máquina disminuye a p1. Si por el contrario, disminuye la frecuencia a f2, la potencia de la máquina aumenta a p2.

Para el sistema colombiano, el estatismo de las unidades de generación debe estar ajustado entre el 4 % y el 6 %. Los procedimientos para realizar las pruebas de Estatismo en las unidades del SIN se encuentran documentados en diferentes acuerdos del Consejo Nacional de Operación dependiendo del agente generador.

## Resumen Requerimientos Actuales para AGC

Los parámetros requeridos para la prestación del servicio de AGC son:

Tabla 3. Parámetros Requeridos para la Prestación del Servicio de AGC

| PARAMETROS | REQUERIMIENTO |
| --- | --- |
| Estatismo | - Valores entre el 4 y el 6 % |
| Tiempos y Bandas de Recuperación de la Frecuencia por medio del AGC. | - Después de un evento la frecuencia debe regresar a su valor nominal como máximo en 7 minutos. |
| Velocidad de Cambio del Sistema. | - Valores entre 50 y 70 MW/min |
| Velocidad de Cambio por Unidad. | - Mayor o igual a 10MW/min medidos durante las pruebas de sintonía para prestar el servicio de AGC. |
| Número Mínimo de Unidades. | - 3 unidades. NOTA: Teniendo en cuenta las particularidades tecnológicas y de control de las plantas de ciclo combinado, las mismas serán consideradas para el AGC como una sola unidad. |
| Reserva de AGC. | - Dicho valor será definido y modificado por el CND según lo establecido en las Resoluciones CREG 083 de 1999 y 064 de 2000. |
| Valor Mínimo para Participar en AGC | - 23 MW por planta. Este valor es igual hacia arriba y hacia abajo. |
| Tiempo de Retardo de la Unidad en comenzar a responder una vez enviado el comando por el AGC. | - Máximo de 20 segundos una vez enviado el primer comando de regulación. |

# Integración de Unidades de Generación al Esquema de AGC Nacional

## Nuevas Unidades que se Integran al Esquema de AGC

Las unidades que van a participar en Regulación Secundaria de Frecuencia se deben integrar directamente al AGC del CND, para lo cual se efectúa el siguiente procedimiento:

- Pruebas de Campo: estas pruebas las debe realizar cada agente generador que desee participar en la regulación secundaria de frecuencia. Dichas pruebas son:

- Medida del Estatismo de la Unidad.

- Medida de Velocidad de Toma de Carga Sostenida.

Como resultado de estas pruebas, el agente responsable debe producir un documento técnico soportado con registros de campo y resultados de ingeniería que establecen la calidad del regulador y de la respuesta de la unidad en sitio.

Una vez recibido el informe, el CND tendrá hasta un día para revisión y análisis de los registros de las pruebas de campo, si éstos son satisfactorios el agente procederá a declarar sus pruebas de integración al servicio de Regulación Secundaria de Frecuencia, cumpliendo con los plazos y procedimientos establecidos para las pruebas en la reglamentación vigente.

En la Tabla 4 se resumen las anteriores pruebas de campo.

- Pruebas de Integración a la Función de Control del CND: con base en los datos obtenidos de las pruebas de campo y los suministrados por los agentes, se procede a realizar el ajuste de los parámetros de cada unidad que son usados por el programa de Regulación Secundaria de Frecuencia del CND.

Tabla 4. Pruebas de Campo

| TIPO DE PRUEBA | DESCRIPCIÓN | CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| MEDIDA DE ESTATISMO | Los procedimientos utilizados para la obtención del parámetro se documentan en los acuerdos CNO vigentes. |  |  |
| VELOCIDAD MÁXIMA SOSTENIDA DE CAMBIO DE CARGA MW/MIN | Se obtiene al hacer mediciones de potencia y tiempo al darle una orden de subir o bajar generación a la máquina, pasando de potencia nominal a cero y viceversa por medio de pulsos de igual longitud. De los datos obtenidos se obtiene la pendiente. Estos resultados deben mostrar pendientes similares en todo el rango de operación con el fin de que sean viables los ajustes con el AGC nacional. La experiencia indica que es admisible una desviación de hasta el 25%, cuyo indicador es el coeficiente de variación menor o igual 15%. |  |  |

## Sintonía de Unidades

Una vez obtenidos los datos de campo, se procede a realizar el ajuste de los parámetros del modelo de cada unidad en el sistema SCADA del CND. Se realiza el siguiente procedimiento:

- Verificar la respuesta de las unidades con los parámetros originales. Para esto, se coloca la unidad en modo de prueba (Test) y se le envían varios pulsos de igual longitud (máxima), pasando de mínimo a máximo y viceversa y se evalúa la respuesta de la unidad.

- Determinar el factor de conversión (MW/Pulso). Este debe presentar un valor único para toma de carga y otro para bajar carga. Si durante las pruebas resulta una alta dispersión de este factor, no es posible obtener un valor para este parámetro. Constituyen referencia técnica las pruebas y registros preliminares de la unidad que deben garantizar el buen comportamiento.

- Se produce para las unidades un conjunto de datos recorriendo, en forma similar a la prueba de toma de carga, el ciclo completo de subida y bajada de generación, efectuando el ajuste necesario en los parámetros.

- Para determinar la calidad de la respuesta, se usan los siguientes indicadores: tiempo que tarda en responder la unidad una vez se envía el comando (delay), se establece que debe ser inferior a los 20 segundos; tiempo que toma para llegar al valor objetivo (menos de 1 minuto); y el valor final de potencia, se tiene una tolerancia de  2 MW.

- Se espera que la unidad llegue lo más rápido posible al valor objetivo y que lo haga en forma suave, esto es, se obtenga una respuesta amortiguada o ligeramente subamortiguada.

- Este proceso permite realimentar la información de los parámetros precalculados y realizar la mejor sintonía posible. En caso de no cumplir alguno de estos criterios, las pruebas se declaran no exitosas.

En la Tabla 5 se resume el procedimiento para pruebas de Sintonía de Unidades en el sistema SCADA del CND. Este sistema lleva a cabo función de control automático del AGC.

Tabla 5. Sintonía de Unidades

| ITEM | PROCEDIMIENTO | CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verificación de respuesta de la unidad a los pulsos enviados desde el CND (respuesta lineal o no). |  |  |
| 2 | Base de datos actualizada con los datos de las pruebas de campo. |  |  |
| 3 | Unidad comandada desde el CND (remoto). |  |  |
| 4 | Unidad en modo “Test”. |  |  |
| 5 | Envío de pulsos de igual tamaño hacia arriba y hacia abajo, mínimo 20 veces en cada sentido. |  |  |
| 6 | Determinar el factor de conversión MW/Pulso (coeficiente de variación no mayor 15%). |  |  |
| 7 | Tiempo que tarda en responder la unidad una vez se le envía el comando (delay) (menos de 20 seg). |  |  |
| 8 | Tiempo que toma para llegar al valor objetivo (minuto a minuto y medio). |  |  |
| 9 | Valor final de potencia (más o menos 2 MW). |  |  |
| 10 | Determinar constante de tiempo (tiempo que tarda la unidad en alcanzar el 63% del objetivo). |  |  |

## Prueba de Regulación Autónoma

El objetivo de esta prueba es establecer que las unidades que participan en AGC tengan la capacidad de regular la frecuencia en forma autónoma. Para esto es necesario que la unidad tenga instalado un frecuencímetro con muy buena resolución de toma de datos (al menos un dato por segundo). Igualmente se debe indicar al CND de qué modo se realizará el control local (en forma manual, por medio de software, etc.).

En la Tabla 6 se presenta el procedimiento para las Pruebas de Regulación Autónoma.

Tabla 6. Pruebas Autónomas

| PROCEDIMIENTO | DESCRIPCIÓN | CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Poseer Frecuencímetro. | Para esta prueba es necesario que la unidad tenga instalado un frecuencímetro digital de al menos dos decimales; igualmente se debe indicar al CND de qué modo se realizará el control local (en forma manual, por medio de software, etc.). |  | Deseable registrador de frecuencia con adecuada resolución de toma de datos (al menos tres muestras por segundo). |
| La unidad regula localmente. | La unidad hará el control localmente y será supervisada por el CND. Se le asignará su máxima capacidad de regulación. |  |  |
| Seguimiento por parte del CND a la regulación. | Verificación de que la unidad cumpla los estándares de calidad de frecuencia para este tipo de regulación. |  |  |
| Estándares de Calidad. | La frecuencia debe permanecer dentro de los límites establecidos por el Código de Operación, 59.8 y 60.2 Hz. |  |  |
|  | La frecuencia debe satisfacer un mínimo de un cruce por 60 Hz cada 10 minutos. |  |  |
|  | En caso de presentarse un evento (disparo de una unidad, por ejemplo), la frecuencia debe regresar a su valor nominal al cabo de 7 minutos como máximo. |  |  |
|  | No deben presentarse oscilaciones en la frecuencia por efectos de este tipo de regulación. |  |  |

## Aspectos Operativos de las Pruebas de AGC

Algunos aspectos operativos para la realización de pruebas de Regulación Secundaria de Frecuencia (AGC) se describen a continuación:

- Una vez las pruebas de campo hayan sido aprobadas por el CND, el agente queda habilitado para iniciar las pruebas de integración al AGC nacional.

- El CND coordinará previamente con el personal de la unidad/planta la realización de las pruebas de AGC, acordando los períodos de ejecución de las mismas, el agente ofertará la máxima capacidad para regular en cada período horario, el tipo de prueba, etc.

- El agente informará al CND el programa específico de pruebas AGC en cada período horario, cumpliendo con los plazos y procedimientos para pruebas establecidos en la reglamentación vigente.

- Los agentes efectuarán sus ofertas en forma normal y la asignación en el Despacho se hará con base en estas ofertas, de acuerdo con las Resoluciones CREG 198 de 1997 y 121 de 1998.

- En la operación real se asignará el AGC de acuerdo con el plan acordado. De ser necesario retirar durante las pruebas, operativamente y en forma transitoria, alguna unidad del AGC, se dejará la programación original y se le solicitará a las unidades que tengan asignado el AGC estar pendientes para corregir la frecuencia si se presentan problemas.

En la Tabla 7 se resumen aspectos operativos para las pruebas de Regulación Secundaria de Frecuencia.

Tabla 7. Aspectos Operativos

| PROCEDIMIENTO | DESCRIPCIÓN | CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Envío de los resultados de las pruebas de campo. | El agente debe enviar un informe con la descripción de las pruebas realizadas y los registros con los resultados de las pruebas de campo. |  |  |
| Revisión por parte del CND de los resultados. | El CND tiene un día para analizar los resultados. |  |  |
| Agente preparado para iniciar pruebas de integración. | Comunicación escrita del CND indicando que el agente puede realizar pruebas y salir programado en el despacho al tercer día. |  |  |
| Coordinación de las pruebas de integración. | Coordinación telefónica CND –Agente. |  |  |
| Ofertas. | El agente ofertará la máxima capacidad para regular por unidad en cada período horario. |  |  |
|  | La asignación en el Despacho se hará con base en las ofertas, de acuerdo con las Resoluciones CREG 198 de 1997 y 121 de 1998. |  |  |
| Retiro de unidades durante las pruebas. | Procedimiento de autorizaciones. |  |  |
| Entrega de informe por parte del CND. | Una vez finalizadas las pruebas el CND tendrá hasta un día para enviar el informe. |  |  |
| Agente habilitado para prestar el Servicio de Regulación de Frecuencia. | El agente podrá hacer sus ofertas en las fechas establecidas en el informe del CND. |  |  |

## Mantenimiento de Parámetros

Los parámetros que utiliza la función AGC son sensibles a las modificaciones en cualquiera de los subsistemas asociados a ella (computadoras, sistemas de comunicación, dispositivos de acople a la unidad, regulador de velocidad); por lo tanto, es necesario volver a sintonizar estos parámetros cada vez que haya cambios originados ya sea por mantenimiento general o por cualquier otro tipo de mantenimiento.

Cada vez que una unidad sea retirada para efectuarle cualquier tipo de intervención al regulador de velocidad o algún otro dispositivo de control relacionado con la regulación primaria o secundaria, deberá ser reportado al CND. Dado que la unidad continúa siendo elegible para la prestación del servicio de regulación secundaria, debe coordinar pruebas con el CND con el fin de sintonizar parámetros de la unidad involucrada. Esta solicitud se hará la primera vez que haga regulación secundaria después del mantenimiento.

En caso de no ser satisfactorias las pruebas la unidad será retirada temporalmente de la lista de elegibles para la prestación del servicio de Regulación Secundaria.

Para la actualización y mantenimiento de los parámetros se realiza el procedimiento descrito en Sintonía de Unidades.

En la Tabla 8 se presenta el procedimiento para mantener actualizados los parámetros de las unidades que prestan el servicio de AGC.

Tabla 8. Ajuste de Parámetros Unidades después de Mantenimiento que Afecte la Regulación de Frecuencia

| PROCEDIMIENTO | DESCRIPCIÓN | CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| El agente informa tipo de mantenimiento y/o cambios realizados. En caso de modificar un parámetro básico, se debe adjuntar informe. | Si como resultado de un mantenimiento al regulador o al actuador que afecta la regulación de frecuencia, se prevé un cambio en un parámetro, el agente reporta al CND. Se adjunta informe técnico. |  | Intervención que afecte estatismo, toma de carga y linealidad de respuesta. |
| Evaluación CND-Agente | Con base en el informe enviado por el agente, el CND acordará con él la realización de pruebas de sintonía de acuerdo con el procedimiento establecido. |  |  |
| Pruebas de campo. | Sí es necesario se realizará de nuevo el procedimiento establecido para este tipo de pruebas. |  |  |
| Solicitud de pruebas. | Dado que la unidad continúa siendo elegible para la prestación del servicio de regulación secundaria, debe coordinar pruebas con el CND con el fin de sintonizar parámetros de la unidad involucrada. Esta solicitud se hará la primera vez que haga regulación secundaria después del mantenimiento. |  |  |
| Sintonía de unidades | Se realizará de nuevo el procedimiento establecido para este tipo de pruebas. |  |  |

## Retiro de Unidades

Si durante la operación normal el personal del Centro Nacional de Despacho observa alguna anomalía en una de las unidades que se encuentra prestando el servicio de regulación Secundaria de Frecuencia; luego de efectuar una revisión exhaustiva a todos los subsistemas asociados a la función AGC (enlace de comunicación, RTU, software, parámetros, regulador de velocidad, etc) y se determine que la anomalía presentada es originada por mal funcionamiento de la unidad, del regulador de velocidad o de la RTU, procederá de la siguiente manera:

- Se enviará una comunicación al agente con copia al CNO informándole que será retirada temporalmente de la lista de elegibles para la prestación del servicio de regulación de frecuencia, hasta que efectúe los ajustes necesarios en sus dispositivos de control asociados a este servicio.

- Una vez el agente haya efectuado los ajustes respectivos, debe enviar un informe al CND que contenga los correctivos realizados y datos gráficos de éstos.

- Una vez recibido el informe, el CND tendrá hasta un día para revisión y análisis de los registros si éstos son satisfactorios el agente procederá a declarar sus pruebas de integración al servicio de Regulación Secundaria de Frecuencia, cumpliendo con los plazos y procedimientos establecidos para las pruebas en la reglamentación vigente.

- El CND realizará las pruebas según la programación y siguiendo los procedimientos descritos en Mantenimiento de Parámetros y Sintonía de Unidades. El CND tendrá hasta un día para el análisis de los datos y resultados de estas pruebas.

- Si el resultado de las pruebas es satisfactorio, el CND enviará una comunicación informando que la unidad puede ser considerada nuevamente como elegible para prestar el servicio de Regulación Secundaria de Frecuencia.

En la Tabla 9 se resume el procedimiento a llevar a cabo cuando el CND detecte una respuesta inadecuada en alguna de las unidades que prestan el Servicio de AGC.´

Tabla 9. Retiro de Unidades

| PROCEDIMIENTO | DESCRIPCIÓN | CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| El CND detecta repuesta inadecuada en unidad reguladora. | El CND efectúa una revisión exhaustiva a todos los subsistemas asociados a la función LFC, control carga generación, (enlace de comunicación, software, parámetros, etc) y se determina la posible causa que origina la anomalía. Le informa al agente (telefónicamente, fax o correo electrónico). |  |  |
| El agente evalúa posible origen de la anomalía. | El agente realiza una revisión exhaustiva a la RTU y a todos los dispositivos de control de la unidad y determina si la anomalía está en esos dispositivos. |  |  |
| Identificación de la anomalía. | Con base en los análisis del CND y del agente se establece el origen más probable de la anomalía. Se informan (CND y agente) vía correo electrónico, fax o telefónicamente. Se acuerdan los ajustes necesarios. |  |  |
| Clasificación de la anomalía. | Con base en la información del agente, el CND clasifica la criticidad de la anomalía: Corto Plazo o Largo Plazo. Se establece si la solución de la anomalía requerirá o no nuevamente de pruebas de integración. |  |  |
| Anomalía de Corto Plazo. | La disponibilidad para Regulación de frecuencia se hace cero hasta por las siguientes 48 horas a partir de la "Identificación de la Anomalía". Este momento se reportará por parte del CND. Se reasignará el AGC teniendo en cuenta el acuerdo 78/2000 del CNO. Si pasado este tiempo, el agente no ha solucionado el problema y no ha realizado el reporte respectivo, la unidad pasará a ser NO ELEGIBLE. |  |  |
| Anomalía de Largo Plazo. | La unidad pasa a ser NO ELEGIBLE. El CND hará el procedimiento de información a los agentes y al CNO. |  |  |
| Informe por parte del agente con los ajustes realizados. | Una vez el agente haya efectuado los correctivos, debe enviar un informe técnico al CND. El CND evaluará la naturaleza de los correctivos y definirá si se requieren pruebas para pasar a ser elegible nuevamente. |  |  |
| Informe de aceptación por parte del CND de los ajustes efectuados. | Una vez recibido el informe, el CND tendrá un día para revisión y análisis de los registros. Si éstos son satisfactorios, el agente procederá a declarar sus pruebas de integración, si es el caso, al servicio de regulación secundaria de frecuencia, cumpliendo con los plazos y procedimientos establecidos para las pruebas en la reglamentación vigente. |  |  |
| Retorno a calidad de Unidad ELEGIBLE. | Si la naturaleza del correctivo afecta los parámetros de la regulación de frecuencia, se procederá a programar y realizar nuevamente pruebas. En caso contrario, con el reporte del agente, el CND declarará la unidad como ELEGIBLE |  |  |
| Pruebas de resintonía. | El CND realizará las pruebas según la programación y siguiendo el procedimiento establecido. El CND tendrá un día para el análisis de los datos y resultados de estas pruebas. El CND tiene un día para conceptuar por el informe técnico. |  |  |
| Informe por parte del CND que la unidad es elegible. | Si el resultado de las pruebas es satisfactorio, el CND enviará una comunicación informando que la unidad puede ser considerada nuevamente como elegible para prestar el servicio de regulación secundaria de frecuencia. |  |  |

Observación:

El CND realizará seguimiento al desempeño de las unidades que se encuentren prestando el servicio de regulación secundaria de frecuencia de una manera no periódica y aleatoria. En caso de detectar alguna unidad o planta con un desempeño no adecuado, el CND se pondrá en contacto con el agente y seguirá el procedimiento Retiro de Unidades.