ACUERDO No. 227

Abril 26 de 2002

Por el cual se aprueba los niveles mínimos operativos de los embalses del Sistema Interconectado Nacional para el período mayo 1° de 2002 a abril 30 de 2003

# El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994,  la Resolución 8-0103 del 2 de febrero de 1995 del Ministerio de Minas y Energía, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995, su Reglamento Interno y lo decidido en la reunión No 173 del 25 de abril de 2002,

ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar el cálculo de los niveles mínimos operativos para aplicar a partir de la vigencia del presente Acuerdo y hasta el 30 de  abril de 2003, realizado por el CND y contenido en el documento marcado como Anexo A, el cual forma parte integral del presente Acuerdo.

SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir del 1° de mayo de 2002.

El Presidente,					El Secretario Técnico,

RAFAEL PÉREZ C.        				GERMAN CORREDOR A.

ANEXO A.

1. OBJETIVO

Presentar los niveles mínimos operativos para el periodo mayo/02- abril/03 resultantes de la evaluación efectuada por motivo del cambio de estación.

Son las resoluciones de la Comisión de la Regulación de Energía y Gas (CREG) relativas a mínimos operativos:  números 025 de 1995,  100 de 1997, 056 y 113 de 1998.

2. ANTECEDENTES

- Resolución 25/95.  Artículo 2.1.1.1 del Código de Operación: “Los Niveles Mínimos Operativos son calculados por el CND estacionalmente o cuando las condiciones del sistema interconectado así lo ameriten”.

- Acuerdo 177 del CNO, de octubre 19 de 2001, mediante el cual determina la información para el planeamiento operativo energético y aquella a utilizar en el cálculo de mínimos

- CNO 167 del 24 de enero/02: Conceptúa que a los caudales históricos  de Porce -aprobados según acuerdo 172 del CNO- , se les deben sustraer los caudales de Río Grande y Quebradona, para fines de un posterior uso en el modelo AS.

- ISA publica el documento ISA-UENCND 02-017 “Niveles Mínimos Operativos. Horizonte Mayo 1/01-Abril 30/02”,  de enero 29/2002. Mínimos aprobados por acuerdo No. 211 de CNO, febrero 7/2002, para entrar en vigencia en tal fecha, hasta el 30 de abril/02.

3. METODOLOGÍA

La metodología utilizada para calcular los niveles mínimos operativos en el período mayo 01/02 - abril 30/03, corresponde a la descrita por la CREG en la Resolución 025 de 1995, Capítulo Código de Operación.

4. SUPUESTOS

4.1 Demanda de energía

De acuerdo con la reglamentación vigente, para el presente estudio se tuvo en cuenta el escenario medio de demanda neta de energía revaluado por la UPME en marzo del 2002.

Tabla 1

DEMANDA  ANUAL DEL SIN (GWh-año)

| AÑO | DEMANDA NETA |  |
| --- | --- | --- |
|  | GWh/año | % incr. |
| 2001 | 43379 |  |
| 2002 | 44210 | 1.92 |
| 2003 | 45546 | 3.02 |
| 2004 | 47242 | 3.72 |
| 2005 | 48876 | 3.46 |
| 2006 | 50535 | 3.39 |
| 2007 | 52315 | 3.52 |

La tabla 2 presenta la comparación entre la demanda actual y la utilizada en la anterior revisión. (Documento ISA-UENCND 02-017).

Tabla 2

COMPARACIÓN ESCENARIOS MEDIOS DE DEMANDA (GWh-año)

| AÑO | ESCENARIO MEDIO DOC 02-017 (A) | ESCENARIO MEDIO ACTUAL (B) | DIFERENCIA (B) – (A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 43460 | 43379 | -81 |
| 2002 | 44343 | 44210 | -133 |
| 2003 | 45672 | 45546 | -126 |
| 2004 | 47308 | 47242 | -66 |
| 2005 | 49008 | 48876 | -132 |
| 2006 | 50773 | 50535 | -238 |
| 2007 | 52608 | 52315 | -293 |

La tabla 3 contiene los valores mensuales de demanda del SIN para el período mayo - abril del escenario usado en la anterior evaluación y la actual.

###### Tabla 3

Demanda de Energía mensual (GWh)

|  | ACTUAL MAYO/02-ABR/03 | DOC 017 (*) MAYO/01-ABR/02 | DIFERENCIA ACTUAL – DOC017 |
| --- | --- | --- | --- |
| MAYO | 3753 | 3679 | 74 |
| JUNIO | 3554 | 3506 | 48 |
| JULIO | 3700 | 3633 | 67 |
| AGOSTO | 3776 | 3767 | 9 |
| SEPTIEMBRE | 3705 | 3639 | 66 |
| OCTUBRE | 3820 | 3773 | 47 |
| NOVIEMBRE | 3714 | 3656 | 58 |
| DICIEMBRE | 3802 | 3755 | 47 |
| ENERO | 3744 | 3578 | 166 |
| FEBRERO | 3507 | 3503 | 4 |
| MARZO | 3849 | 3752 | 97 |
| ABRIL | 3689 | 3630 | 59 |
| TOTAL | 44613 | 43871 | 742 |

(*)  Demanda esperada en el escenario medio UPME de nov/01; incluye demandas reales

hasta octubre/01

4.2 Plan de Expansión

El Plan de Expansión empleado en este estudio corresponde al reportado por UPME el 15 de marzo de 2002, el cual es descrito en la siguiente tabla.

###### Tabla 4

PLAN DE EXPANSIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO - UPME

| PROYECTO | MW | FECHA OPERACIÓN COMERCIAL |  | FECHA ANÁLISIS ENERGÉTICO |  | Total Año (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miel | 125 | Junio 12 | 2002 | septiembre 1 | 2002 |  |
| Miel | 125 | Julio 8 | 2002 | octubre 1 | 2002 |  |
| Miel | 125 | Agosto 8 | 2002 | diciembre 1 | 2002 | 375 |

4.3 Disponibilidad Térmica

Se utilizaron los índices de indisponibilidad (IH)  del Cargo por Capacidad/01-02, siguiendo el Acuerdo 177 del CNO.

La siguiente gráfica muestra la evolución de la disponibilidad  térmica del sistema:

Disponibilidad Térmica (MW)

Se puede observar en la evaluación del documento 02-017, una disponibilidad  térmica promedio de 3459 MW; en la actual, una de 3461 MW.

4.4 Disponibilidad hidráulica

En el Anexo 1 se presenta la disponibilidad de las unidades de generación hidráulica para el período mayo 2002 - abril 2003. Para el primer año de simulación, se emplearon los índices de indisponibilidad histórica de corto plazo (ICP) calculados por el CND con información hasta marzo 31/02. Para el resto del horizonte se emplearon los índices de indisponibilidad histórica (IH) del Cargo por Capacidad/01-02.

Se tomaron en consideración la entrada de 2 unidades de Chivor a partir de mayo/02, la entrada del proyecto La Miel en las fechas indicadas por la UPME para operación comercial, así como los retiros tanto por motivos técnicos como voluntarios de unidades de EMGESA, en las fechas anunciadas por dicha empresa, como se muestra a continuación:

Retiros voluntarios (julio/02): Canoas, Laguneta 2 y 4, Colegio 4 y 5, Salto 2 (unidades 1 y 2)

Retiro por motivos técnicos (abril/02): Colegio 3

Disponibilidad Hidráulica (MW)

4.5. Datos básicos de embalses

Los parámetros de los embalses del Sistema Interconectado Nacional utilizados en el presente estudio fueron los siguientes:

De acuerdo con las Resoluciones 025 y 058 de 1995, y 066 de 1999, los embalses de Sisga, Neusa, Tominé, Chuza,  Salvajina y Urrá no se incluyen dentro de los embalses entre los cuales se almacene agua para cubrir contra contingencias hidrológicas al SIN debido a que son embalses con prioridad de utilización diferente de la energética. (Art. 2 Res CREG 058 de 1995).  Por lo tanto, la reserva máxima del embalse que resulta de agregar el nivel máximo de los embales con mínimos operativos es de 11140.9 GWh o sea un 67.02% del total (11140.9/16619.5).

En general, el valor de  factor de conversión de una cadena de plantas en paralelo se estima como el promedio ponderado (por las capacidades) del factor de conversión de las plantas pertenecientes a la cadena. El factor de conversión de la cadena de  Bogotá es estimado como:

FACTOR DE CONVERSION – CADENAS EN PARALELO

5.  Resultados de la Simulación

Mediante el  modelo de optimización por aproximaciones sucesivas (AS) se calculó la política de costos en el horizonte mayo del 2002 - abril del 2007.  Se procedió a realizar la simulación con horizonte de 12 meses (mayo del 2002 - abril del 2003) tomando escenarios hidrológicos con diferentes PSS (probabilidad de ser superada), y determinando las series hidrológicas para las cuales el sistema no presenta racionamientos.

De acuerdo con la metodología vigente y escrita en la resolución CREG-025 de 1997, la hidrología para las cuales el sistema no presenta racionamientos define la curva de Mínimos Operativos Inferior. Para la hidrología 95PSS se obtuvo esta condición; por lo tanto el mínimo operativo inferior continúa siendo igual al mínimo operativo superior.

Los resultados de la simulación con hidrología 95PSS se presentan a continuación y se comparan con los actualmente vigentes.

Con los valores expuestos anteriormente y con el nivel mínimo técnico del embalse agregado (sin: agregado Bogotá, Chuza,  Salvajina y Urrá), encontramos que para el final de noviembre del 2002 (punto máximo del MOS) se obtiene un aumento del  nivel mínimo operativo superior de 10 GWh,  los cuales corresponden al aumento del mínimo técnico y disminución de la energía a guardar por debajo de ese nivel.

Generación Térmica Mensual (GWh)

Para el periodo mayo/02 - abril/03 se obtiene un aumento de 430.16 GWh, con respecto a la evaluación anterior.

En los Anexos 2, 3 y 4  se presentan los niveles mínimos operativos para cada uno de los embalses del SIN que, de acuerdo con la Resolución CREG 058 de 1995, deben poseer curvas de mínimos operativos (se excluyen los siguientes embalses con prioridad de utilización diferente de la energética: Sisga, Tominé, Neusa, Chuza, Salvajina y Urrá).

En la figura siguiente se presenta la evolución mensual de las reservas agregadas para la contingencia escogida (hidrología del 95PSS): mínimo operativo inferior (igual al superior), y mínimo técnico desde mayo/02 hasta abril/03.

Al aplicar la Resolución CREG 01-034 , artículo 2, parágrafo 2 : Para todos los efectos, además del comercial, se fija como MOS para los embalses Alto Anchicayá, Betania y Troneras el máximo entre el MOS vigente y el 15% del Volumen Máximo del Embalse, no se obtienen modificaciones en los MOS calculados.

MINIMOS OPERATIVOS  (GWh)

VERSION DOC. 02- 017  y  ACTUAL

ANEXO 1

Información utilizada

ANEXO 2: RESULTADOS

NIVELES MINIMOS OPERATIVOS POR EMBALSE

Niveles mínimos operativos de embalses (GWh y %)

Niveles mínimos operativos de embalses (GWh y %)

Niveles mínimos operativos de embalses (GWh y %)