ACUERDO No. 507

Octubre 6 de 2010

Por el cual se aprueba el cambio del parámetro Mínimo Técnico y los valores numéricos del modelo de rampas de la planta Termocentro

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales y reglamentarias en especial, las conferidas en el artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995, su Reglamento interno y según lo aprobado en la reunión No. 332 del 6 de octubre de 2010 y

CONSIDERANDO

1. Que la empresa ISAGEN S.A. E.S.P mediante comunicación E-10-0007667 del 19 de agosto de 2010, complementada mediante la comunicación E-10-0008880 del 14 de septiembre de 2010 dirigidas a XM solicitó el cambio del parámetro técnico Mínimo Técnico y el modelo de rampas de la central Termocentro.

2. Que XM como responsable de la planeación, coordinación, supervisión y control de la operación integrada de los recursos del SIN, mediante la comunicación 008841-1 del 17 de septiembre de 2010, emitió concepto favorable a la solicitud de cambio del parámetro Mínimo Técnico, con el cual como consecuencia se actualizan los valores numéricos de las rampas de las diferentes configuraciones  de Termocentro y siguiendo el procedimiento previsto en el Acuerdo 497 de 2010 dio traslado al Subcomité de Plantas Térmicas para su consideración.

3. Que el Subcomité de Plantas Térmicas en su reunión 163 del 21 de septiembre de 2010 estudió la solicitud presentada por ISAGEN S.A. E.S.P. y recomendó su aprobación.

4. Que el Comité de Operación en su sesión No. 203 del 30 de septiembre de 2010 emitió concepto favorable a la solicitud presentada por  ISAGEN S.A. E.S.P.

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la solicitud de modificación del parámetro técnico Mínimo Técnico para cada una de las configuraciones aprobadas para la planta Termocentro como se relaciona a continuación:

| Configuración | Mínimo Técnico Valor actual (MW) | Mínimo Técnico Valor Nuevo (MW) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 90 |
| 2 | 30 | 90 |
| 3 | 30 | 60 |
| 4 | 30 | 60 |
| 5 | 30 | 30 |
| 6 | 50 | 90 |
| 7 | 50 | 90 |
| 8 | 50 | 60 |
| 9 | 50 | 60 |
| 10 | 50 | 30 |

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar la modificación de los nuevos valores numéricos de las rampas de arranque y parada de la planta Termocentro, tal como se presenta en el Anexo 1 del presente Acuerdo, el cual hace parte integral del mismo

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y se aplicará en el despacho del 12 de octubre de 2010.

El Presidente,		           	              El Secretario Técnico,

OMAR SERRANO RUEDA			     ALBERTO OLARTE AGUIRRE

ANEXO 1

| Fecha de reporte: Septiembre 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TERMOCENTRO 1 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 280 | Número: 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 2TG + 2 Calderas + TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas Natural |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 30 |  |  | DR1 |  |  |  |  |  |
|  | UR2 | 54 |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 84 | 280 | 101 | 80 | DR1 | 90 | 280 | 224 | 80 |
|  | UR2 |  |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Septiembre 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TERMOCENTRO 1 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 234 | Número: 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 2TG + 1 Caldera + TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas Natural |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 60 |  |  | DR1 |  |  |  |  |  |
|  | UR2 | 30 |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 90 | 190 | 100 | 60 | DR1 | 90 | 234 | 196 | 60 |
|  | UR2 | 191 | 234 | 43 |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Septiembre 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TERMOCENTRO 1 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 194 | Número: 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 2TG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas Natural |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 |  |  |  | DR1 |  |  |  |  |  |
|  | UR2 |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 0 | 161 | 162 | 90 | DR1 | 60 | 194 | 162 | 90 |
|  | UR2 | 162 | 194 | 32 |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Septiembre 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TERMOCENTRO 1 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 138 | Número: 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1 TG + 2 Calderas + TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas Natural |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 17 |  |  | DR1 |  |  |  |  |  |
|  | UR2 | 28 |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 45 | 138 | 60 | 40 | DR1 | 60 | 138 | 122 | 40 |
|  | UR2 |  |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Septiembre 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TERMOCENTRO 1 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 97 | Número: 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1 TG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas Natural |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 |  |  |  | DR1 |  |  |  |  |  |
|  | UR2 |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 0 | 83 | 84 | 50 | DR1 | 30 | 97 | 84 | 50 |
|  | UR2 | 84 | 97 | 13 |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Septiembre 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TERMOCENTRO 1 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 276 | Número: 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 2TG + 2 Calderas + TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Jet A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 30 |  |  | DR1 |  |  |  |  |  |
|  | UR2 | 54 |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 84 | 276 | 101 | 76 | DR1 | 90 | 276 | 222 | 76 |
|  | UR2 |  |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Septiembre 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TERMOCENTRO 1 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 232 | Número: 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 2TG + 1 Caldera + TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: JET A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 60 |  |  | DR1 |  |  |  |  |  |
|  | UR2 | 30 |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 90 | 190 | 100 | 58 | DR1 | 90 | 232 | 194 | 58 |
|  | UR2 | 191 | 232 | 41 |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Septiembre 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TERMOCENTRO 1 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 190 | Número: 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 2TG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: JETA1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 |  |  |  | DR1 |  |  |  |  |  |
|  | UR2 |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 0 | 159 | 160 | 86 | DR1 | 60 | 190 | 160 | 86 |
|  | UR2 | 160 | 190 | 30 |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Septiembre 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TERMOCENTRO 1 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 136 | Número: 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1 TG + 2 Calderas + TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: JETA1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 17 |  |  | DR1 |  |  |  |  |  |
|  | UR2 | 28 |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 45 | 136 | 58 | 38 | DR1 | 60 | 136 | 118 | 38 |
|  | UR2 |  |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Septiembre 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TERMOCENTRO 1 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 95 | Número: 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1 TG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: JETA1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 |  |  |  | DR1 |  |  |  |  |  |
|  | UR2 |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 0 | 82 | 83 | 48 | DR1 | 30 | 95 | 83 | 48 |
|  | UR2 | 83 | 95 | 12 |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |