Acuerdo No. 540

Junio 2 de 2011

Por el cual se aprueba la incorporación en un solo Acuerdo de las modificaciones aprobadas de la Capacidad Efectiva Neta, el Consumo Térmico Específico, los valores numéricos de las rampas de las configuraciones y el parámetro mínimo técnico de las configuraciones de la planta Termocentro

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y según lo aprobado en la Reunión No 346 de junio 2 de 2011 y,

CONSIDERANDO

1. Que el Consejo Nacional de Operación expidió el Acuerdo 507 de 2010 “Por el cual se aprueba el cambio del parámetro Mínimo Técnico y los valores numéricos del modelo de rampas de la planta Termocentro”.

2. Que el Consejo Nacional de Operación expidió el Acuerdo 521 de 2011 en el que se aprobó un cambio en la Capacidad Efectiva Neta, el Consumo Térmico Específico y valores numéricos de las rampas de la planta Termocentro en operación con gas natural de la configuración 1.

3. Que Isagen S.A. E.S.P. mediante comunicación E-11-0021062 del 17 de mayo de 2011 dirigida a XM, informa que (…)”hemos revisado los anexos 4 y 5 en la ruta del Portal de XM suministrada por Ustedes (información por validar) y tenemos los siguientes comentarios: La información consignada en los formatos es correcta a excepción de: 1. En el formato de rampas, en la configuración Número 4, campo “Rango de disponibilidad” aparece mínimo 30 y máximo 138 y debe ser mínimo 60 y máximo 138. Como soporte se tienen las comunicaciones ISAGEN E-10-0008880 y E-10-0012971 del 14 de septiembre de 2010 y del 6 de diciembre de 2010 respectivamente. Consideramos que hubo un error de transcripción de la información al momento de registrarla en la base de datos del CND y en el Acuerdo CNO -521, donde solo se acordaba un cambio en la configuración 1 y no en las restantes.”

4. Que XM mediante comunicación con número de radicado 004910-1 del 31 de mayo de 2011 en respuesta al requerimiento de Isagen responde que (…) “se evidenció un error de transcripción en la configuración número 4, campo de Rango de Disponibilidad en el Acuerdo CNO 521, del 3 de febrero de 2011, que aprueba los valores numéricos de las rampas de la planta Termocentro en operación con gas natural. Por tanto se hace necesario corregir el acuerdo y proceder con las actualizaciones respectivas.”

5. Que por lo anterior se recomienda incorporar en un solo Acuerdo el cambio en el parámetro Mínimo Técnico de las configuraciones de la planta de Termocentro, los valores numéricos de las rampas de las configuraciones y las modificaciones en la capacidad efectiva neta y el consumo térmico específico neto aprobadas previamente mediante Acuerdos 507 de 2010 y 521 de 2011.

ACUERDA:

PRIMERO. El parámetro técnico Mínimo Técnico para cada una de las configuraciones aprobadas para la planta Termocentro son las que se relacionan a continuación:

| Configuración | Mínimo Técnico Valor (MW) |
| --- | --- |
| 1 | 90 |
| 2 | 90 |
| 3 | 60 |
| 4 | 60 |
| 5 | 30 |
| 6 | 90 |
| 7 | 90 |
| 8 | 60 |
| 9 | 60 |
| 10 | 30 |

SEGUNDO. Los nuevos valores numéricos de las rampas de las configuraciones de la planta Termocentro, son los que se presentan en el Anexo 1 del presente Acuerdo, el cual hace parte integral del mismo

TERCERO. La capacidad efectiva neta y el consumo térmico específico neto de la planta Termocentro en operación con gas natural son:

| PARÁMETRO TÉCNICO | VALOR |
| --- | --- |
| Capacidad Efectiva Neta (MW) | 278 |
| Consumo Térmico Específico (MBtu/MWh) | 7.2759 |

CUARTO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y sustituye los Acuerdos 507 de 2010 y 521 de 2011.

El Presidente,							El Secretario Técnico

GERMAN GARCÍA VALENZUELA         			ALBERTO OLARTE AGUIRRE

ANEXO 1

| Fecha de reporte: Junio 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TERMOCENTRO 1 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 278 | Número: 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 2TG + 2 Calderas + TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas Natural |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 30 |  |  | DR1 |  |  |  |  |  |
|  | UR2 | 54 |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 84 | 278 | 101 | 80 | DR1 | 90 | 278 | 224 | 80 |
|  | UR2 |  |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Junio 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TERMOCENTRO 1 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 234 | Número: 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 2TG + 1 Caldera + TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas Natural |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 60 |  |  | DR1 |  |  |  |  |  |
|  | UR2 | 30 |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 90 | 190 | 100 | 60 | DR1 | 90 | 234 | 196 | 60 |
|  | UR2 | 191 | 234 | 43 |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Junio 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TERMOCENTRO 1 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 194 | Número: 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 2TG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas Natural |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 |  |  |  | DR1 |  |  |  |  |  |
|  | UR2 |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 0 | 161 | 162 | 90 | DR1 | 60 | 194 | 162 | 90 |
|  | UR2 | 162 | 194 | 32 |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Junio 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TERMOCENTRO 1 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 138 | Número: 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1 TG + 2 Calderas + TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas Natural |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 17 |  |  | DR1 |  |  |  |  |  |
|  | UR2 | 28 |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 45 | 138 | 60 | 40 | DR1 | 60 | 138 | 122 | 40 |
|  | UR2 |  |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Junio 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TERMOCENTRO 1 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 97 | Número: 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1 TG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas Natural |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 |  |  |  | DR1 |  |  |  |  |  |
|  | UR2 |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 0 | 83 | 84 | 50 | DR1 | 30 | 97 | 84 | 50 |
|  | UR2 | 84 | 97 | 13 |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Junio 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TERMOCENTRO 1 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 276 | Número: 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 2TG + 2 Calderas + TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Jet A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 30 |  |  | DR1 |  |  |  |  |  |
|  | UR2 | 54 |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 84 | 276 | 101 | 76 | DR1 | 90 | 276 | 222 | 76 |
|  | UR2 |  |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Junio 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TERMOCENTRO 1 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 232 | Número: 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 2TG + 1 Caldera + TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: JET A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 60 |  |  | DR1 |  |  |  |  |  |
|  | UR2 | 30 |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 90 | 190 | 100 | 58 | DR1 | 90 | 232 | 194 | 58 |
|  | UR2 | 191 | 232 | 41 |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Junio 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TERMOCENTRO 1 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 190 | Número: 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 2TG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: JETA1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 |  |  |  | DR1 |  |  |  |  |  |
|  | UR2 |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 0 | 159 | 160 | 86 | DR1 | 60 | 190 | 160 | 86 |
|  | UR2 | 160 | 190 | 30 |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Junio 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TERMOCENTRO 1 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 136 | Número: 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1 TG + 2 Calderas + TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: JETA1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 17 |  |  | DR1 |  |  |  |  |  |
|  | UR2 | 28 |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 45 | 136 | 58 | 38 | DR1 | 60 | 136 | 118 | 38 |
|  | UR2 |  |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Junio 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TERMOCENTRO 1 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 95 | Número: 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1 TG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: JETA1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 |  |  |  | DR1 |  |  |  |  |  |
|  | UR2 |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 0 | 82 | 83 | 48 | DR1 | 30 | 95 | 83 | 48 |
|  | UR2 | 83 | 95 | 12 |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |