Acuerdo No. 622

Enero 21 de 2013

Por el cual se aprueba la incorporación de cambios en las rampas de la planta Flores IV en operación con ACPM y gas

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y según lo aprobado en la reunión no presencial No. 383 de enero 18 de 2013 y,

CONSIDERANDO

1. Que siguiendo el procedimiento del Anexo 1 del Acuerdo 497 de 2010, la empresa ZF CELSIA S.A. E.S.P. solicitó mediante comunicaciones con número de radicado XM 013420-3, 013659-3 del 20 y 26 de diciembre de 2012  respectivamente y 000236-3 del 11 de enero de 2013, el cambio en las rampas de la configuración 7 de la planta Flores IV en operación con ACPM y de las configuraciones 8, 9, 10 y 11 de la planta Flores IV en operación con gas.

2. Que XM mediante comunicaciones con número de radicado 000443-1 y 000408-1 y del 15 y 14 de enero de 2013 respectivamente dio concepto a la solicitud de ZF CELSIA S.A. E.S.P. de cambio en las rampas de la configuración 7 de la planta Flores IV en operación con ACPM y de las configuraciones 8, 9, 10 y 11 de la planta Flores IV en operación con gas.

3. Que siguiendo el procedimiento del Anexo 1 del Acuerdo 497 de 2010, XM envió a los integrantes del Subcomité de Plantas Térmicas mediante comunicaciones con número de radicado 000443-1 y 000408-1 del 15 y 14 de enero de 2013 respectivamente el concepto a la solicitud de ZF CELSIA S.A. E.S.P. de cambio en las rampas de la configuración 7 de la planta Flores IV en operación con ACPM y de las configuraciones 8, 9, 10 y 11 de la planta Flores IV en operación con gas.

4. Que los integrantes del Subcomité de Plantas Térmicas no presentaron sus comentarios a la solicitud de cambio en las rampas de la configuración 7 de la planta Flores IV en operación con ACPM y de las configuraciones 8, 9, 10 y 11 de la planta Flores IV en operación con gas, por lo que se entiende que no tienen objeciones a la solicitud, como lo prevé el Anexo 1 del Acuerdo 497 de 2010.

ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar la incorporación de los nuevos valores numéricos en las rampas de la configuración 7 de la planta Flores IV en operación con ACPM y de las configuraciones 8, 9, 10 y 11 de la planta Flores IV en operación con gas, tal como se presenta en el Anexo del presente Acuerdo, el cual hace parte integral del mismo.

SEGUNDO.  El presente Acuerdo rige a partir del despacho que se realiza el 23 de enero de 2013 para la operación del 24 de enero de 2013.

El Presidente,						    El Secretario Técnico,

GERMAN GARCÍA VALENZUELA				    ALBERTO OLARTE AGUIRRE

| Fecha de reporte: Diciembre 20 de 2012 (Fecha de aplicación: Enero 24 de 2013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: FLORES 4 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 164 | Número: 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1TG2 + 1TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: ACPM |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 30 | 40 | 40 | DR1 |  | 70 |  |  |  |
|  | UR2 | 12 | 10 | 10 | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 | 8 | 30 | 30 | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 | 30 | 40 | 40 | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 | 40 |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | t > 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio | 8 horas < t <= 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente | t <= 8 horas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 120 | 164 | 20 | 5 | DR1 | 120 | 164 | 20 | 6 |
|  | UR2 |  |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Diciembre 20 de 2012 (Fecha de aplicación: Enero 24 de 2013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: FLORES 4 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 180 | Número: 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1TG2 + 1TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 30 | 40 | 40 | DR1 |  | 70 |  |  |  |
|  | UR2 | 12 | 10 | 10 | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 | 8 | 30 | 30 | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 | 30 | 40 | 40 | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 | 40 |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | t > 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio | 8 horas < t <= 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente | t <= 8 horas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 120 | 180 | 20 | 10 | DR1 | 120 | 180 | 20 | 6 |
|  | UR2 |  |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Diciembre 20 de 2012 (Fecha de aplicación: Enero 24 de 2013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: FLORES 4 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 240 | Número: 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1TG3 + 1TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 10 | 10 | 10 | DR1 |  | 70 |  |  |  |
|  | UR2 | 0 | 5 | 5 | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 | 5 | 65 | 65 | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 | 65 | 40 | 40 | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 | 40 |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | t > 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio | 8 horas < t <= 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente | t <= 8 horas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 120 | 140 | 60 | 10 | DR1 | 120 | 149 | 20 | 6 |
|  | UR2 | 141 | 170 | 40 |  | DR2 | 150 | 179 | 30 |  |
|  | UR3 | 171 | 185 | 30 |  | DR3 | 180 | 220 | 50 |  |
|  | UR4 | 186 | 240 | 15 |  | DR4 | 221 | 240 | 20 |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Diciembre 20 de 2012 (Fecha de aplicación: Enero 24 de 2013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: FLORES 4 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 220 | Número: 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1 TG3 + 1TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 10 | 10 | 10 | DR1 |  | 70 |  |  |  |
|  | UR2 | 0 | 5 | 5 | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 | 5 | 65 | 65 | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 | 65 | 40 | 40 | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 | 40 |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | t > 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio | 8 horas < t <= 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente | t <= 8 horas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 120 | 140 | 60 | 10 | DR1 | 120 | 179 | 30 | 6 |
|  | UR2 | 141 | 170 | 40 |  | DR2 | 180 | 220 | 50 |  |
|  | UR3 | 171 | 185 | 30 |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 | 186 | 220 | 20 |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

| Fecha de reporte: Diciembre 20 de 2012 (Fecha de aplicación: Enero 24 de 2013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: FLORES 4 CICLO COMBINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 190 | Número: 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1TG3 + TV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Gas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 10 | 10 | 10 | DR1 |  | 70 |  |  |  |
|  | UR2 | 0 | 5 | 5 | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 | 5 | 65 | 65 | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 | 65 | 40 | 40 | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 | 40 |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | t > 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio | 8 horas < t <= 24 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente | t <= 8 horas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 120 | 140 | 40 | 10 | DR1 | 120 | 169 | 30 | 6 |
|  | UR2 | 141 | 190 | 30 |  | DR2 | 170 | 190 | 40 |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |