Acuerdo No. 629

Marzo 7 de 2013

Por el cual se aprueba la incorporación de un cambio en el mínimo técnico y en las rampas de la planta Termoyopal 2 en operación con gas

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y según lo aprobado en la reunión no presencial No. 386 de marzo 07 de 2013 y,

CONSIDERANDO

1. Que la empresa TERMOYOPAL GENERACIÓN 2 S.A.S E.S.P. solicitó mediante comunicación con número de radicado XM 001055-3 del 13 de febrero de 2013, el cambio en el mínimo técnico de la planta Termoyopal 2 en la operación con gas para cada configuración de la planta.

2. Que el Centro Nacional de Despacho mediante comunicación con número de radicado XM 001277-1 del 15 de febrero de 2013 dio concepto a la solicitud de TERMOYOPAL GENERACIÓN 2 S.A.S E.S.P. de cambio en el mínimo técnico de la planta Termoyopal 2.

3. Que no obstante lo anterior, en la comunicación con número de radicado XM 001277-1 del 15 de febrero de 2013, el Centro Nacional de Despacho mencionó lo siguiente: “No obstante lo anterior, y dado que cambios como estos, en los que se incrementan las restricciones operativas de las plantas de generación podrían originar mayores restricciones en la operación y un mayor costo operativo del sistema, recomendamos que TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S. E.S.P. en conjunto con el Subcomité de Plantas Térmicas, analice las alternativas tecnológicas con las que se cuenta actualmente en el mercado que permitan tener en el mediano plazo una operación más flexible de la planta”.

4. Que los integrantes del Subcomité de Plantas Térmicas dieron su concepto favorable a la solicitud de cambio en el mínimo técnico de la planta Termoyopal 2 y los bloques de salida de la planta.

5. Que el Comité de Operación en la reunión 233 del 28 de febrero de 2013 recomendó la expedición del presente Acuerdo.

ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar la incorporación de un nuevo valor numérico en el mínimo técnico de la planta Termoyopal 2 en operación con gas así:

| Planta: Termoyopal 2 Combustible: Gas Natural |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formato para declaración de parámetros de las plantas térmicas |  |  |  |  |  |
| No. | Variable | Unidad | Definición | Valor actual | Valor nuevo |
| 3 | Mínimo Técnico | MW | Potencia mínima a la que puede operar la unidad o planta, en condiciones normales de operación para cada configuración de la planta | 20 | 22 |

SEGUNDO. Aprobar la incorporación de los nuevos valores numéricos en las rampas de la planta Termoyopal 2 en operación con gas, tal como se presenta en el Anexo del presente Acuerdo, el cual hace parte integral del mismo.

TERCERO. El presente Acuerdo rige a partir del despacho que se realiza el 12 de marzo de 2013 para la operación del 13 de marzo de 2013.

El Presidente,   					        El Secretario Técnico,

JULIAN CADAVID VELASQUEZ 		        ALBERTO OLARTE AGUIRRE

ANEXO

Rampa nueva

| Fecha de reporte: Febrero 13 de 2013 Fecha aplicación: 13 de marzo de 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TERMOYOPAL 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 30 |  | Número: 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Descripción: 1TG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Combustible: Gas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 4 |  | 4 | 4 | DR1 |  | 4 |  | 4 |  |
|  | UR2 |  |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque |  | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  | HORAS > 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  | 8 < HORAS <= 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  | 0 < HORAS <= 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo |  | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 |  |  |  |  |  | DR1 |  |  |  |  |
|  | UR2 |  |  |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a |  | b | UR |  |  | c | d | DR |  |