Acuerdo No. 757

4 de junio de 2015

Por el cual se aprueba la incorporación de un cambio en el parámetro capacidad efectiva neta y consumo térmico específico neto de la planta de generación Termosierra

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y según lo aprobado en la reunión No. 438 del 4 de junio de 2015 y,

CONSIDERANDO

1. Que siguiendo el procedimiento para solicitar el cambio de parámetros técnicos de las plantas de generación del Acuerdo 497 de 2010, Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P. solicitó al CND mediante comunicación con radicado XM 201544003658-3 del 21 de marzo de 2015 y 201530049271 del 13 de mayo de 2015 el cambio de los parámetros de capacidad efectiva neta y consumo térmico específico neto de la planta de generación Termosierra para la configuración 14 en operación con Gas Natural y ACPM.

2. Que XM S.A. E.S.P. mediante comunicación 006317-1 del 30 de abril de 2015, dio concepto favorable a la solicitud de modificación de los parámetros de capacidad efectiva neta y consumo térmico específico neto de la planta de generación Termosierra para la configuración 14 en operación con Gas Natural y ACPM y considera que los cambios solicitados no ponen en riesgo la operación del Sistema.

3. Que el Subcomité de Plantas en la reunión 221 del 25 de noviembre de 2014, dio su concepto favorable a la solicitud de modificación de los parámetros de capacidad efectiva neta y consumo térmico específico neto de la planta de generación Termosierra para la configuración 14 en operación con Gas Natural y ACPM.

4. Que el Comité de Operación en su reunión 259 del 2 de junio de 2015 recomendó al CNO la expedición del presente Acuerdo

ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar la incorporación de un cambio en los parámetros de capacidad efectiva neta y consumo térmico específico neto de la planta de generación Termosierra así:

| PLANTA: TERMOSIERRA COMBUSTIBLE: Combinación Gas Natural - ACPM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FORMATO PARA DECLARACIÓN DE PARÁMETROS DE PLANTAS TÉRMICAS |  |  |  |
| No | VARIABLE | VALOR ACTUAL | VALOR NUEVO |
| 9 | Capacidad Efectiva Neta | 410 | 400 |
| 10 | Consumo térmico específico neto o Heat Rate. Para Potencia máxima y para mínimo técnico | N.D. | 6,91155 |

SEGUNDO. Aprobar la solicitud de modificación de los nuevos valores numéricos de la rampa de operación de la planta de generación Termosierra, de acuerdo con el Anexo que hace parte integral del mismo.

TERCERO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y se aplicará en el despacho que se realizará el 10 de junio de 2015, para la operación del 11 de junio de 2015.

El Presidente (Ad hoc),				      El Secretario Técnico,

WILMAN GARZÓN RAMÍREZ			      ALBERTO OLARTE AGUIRRE

Rampas Actuales – Configuración 14

| Fecha de reporte: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: TERMOSIERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 410 | Número: 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: 1G + 1FO +1TV ( 1 unidad con Gas Natural, 1 unidad con ACPM y 1 unidad a Vapor en ciclo combinado) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: ACPM y Gas Natural |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 8 | 28 | 68 | DR1 |  | 24 |  | 60 |  |
|  | UR2 | 20 | 45 | 78 | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 | 58 | 73 | 164 | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 | 60 | 164 |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 | 164 |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | HORAS > 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio | 18 < HORAS <= 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente | 0 < HORAS <= 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 | 310 | 410 | 100 |  | DR1 | 310 | 410 | 100 |  |
|  | UR2 |  |  |  |  | DR2 | 24 | 310 | 286 |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |

Rampas Nuevas – Configuración 14

| Planta: TERMOSIERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mínimo Técnico (MW): 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 400 |  | Número: 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Descripción: 1G + 1FO +1TV ( 1 unidad con Gas Natural, 1 unidad con ACPM y 1 unidad a Vapor en ciclo combinado) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Combustible: ACPM y Gas Natural |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  | Tibio | Caliente |  |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 8 |  | 28 | 68 | DR1 |  | 24 |  |  | 60 |  |
|  | UR2 | 20 |  | 45 | 78 | DR2 |  |  |  |  |  |  |
|  | UR3 | 58 |  | 73 | 164 | DR3 |  |  |  |  |  |  |
|  | UR4 | 60 |  | 164 |  | DR4 |  |  |  |  |  |  |
|  | UR5 | 164 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque |  | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío |  | HORAS > 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio |  | 18 < HORAS <= 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente |  | 0 < HORAS <= 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo |  | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR |  | DR' |
|  | UR1 | 310 | 400 |  | 90 |  | DR1 | 310 | 400 | 90 |  |  |
|  | UR2 |  |  |  |  |  | DR2 | 24 | 310 | 286 |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |
|  |  | a |  | b | UR |  |  | c | d | DR |  |  |