Acuerdo No. 775

6 de agosto de 2015

Por el cual se aprueba la incorporación de un cambio de los parámetros técnicos y los sistemas de control asociados a las unidades 1, 2, 3 y 4 de la central de generación Chivor

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y según lo aprobado en la reunión No. 440 del 6 de agosto de 2015 y,

CONSIDERANDO

1. Que mediante el Acuerdo 752 de 2015 (antes Acuerdo 640 de 2014) se establecieron los requerimientos para la obtención y validación de parámetros del generador y los modelos del sistema de excitación, control de velocidad/potencia y estabilizadores de sistemas de potencia de las unidades de generación del SIN y se definieron las pautas para las pruebas y reajustes de los controles de generación.

2. Que siguiendo el procedimiento para solicitar el cambio de parámetros técnicos de las plantas de generación del Acuerdo 497 de 2010, AES CHIVOR S.A. E.S.P. solicitó al CND mediante comunicaciones con número de radicado en XM 201544007243-3 del 20 de mayo de 2015 y 201544009936-3 del 30 de junio de 2015, el cambio de los parámetros técnicos y los sistemas de control asociados a los generadores de la central hidroeléctrica Chivor.

3. Que XM S.A. E.S.P. mediante comunicación 011089-1 del 6 de julio de 2015 dio concepto favorable a la solicitud de modificación de los parámetros técnicos y los sistemas de control asociados a los generadores de la central hidroeléctrica Chivor.

4. Que el Subcomité de Controles en su reunión 50 del 23 de julio de 2015 dio su concepto favorable a la solicitud de modificación de los parámetros técnicos y los sistemas de control asociados a los generadores de las unidades 1, 2, 3 y 4 de la  central hidroeléctrica Chivor.

5. Que el Comité de Operación en su reunión 261 del 30 de julio de 2015 recomendó al CNO la expedición del presente Acuerdo.

ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar la incorporación de los cambios en los parámetros técnicos y los sistemas de control asociados a los generadores de las unidades 1, 2, 3 y 4 de la central de generación Chivor como se presenta en el Anexo del presente Acuerdo que hace parte integral del mismo.

SEGUNDO. El presente Acuerdo rige a partir del despacho que se realizará el 11 de  agosto  de 2015 para la operación del 12 de agosto  de 2015.

El Presidente (Ad Hoc),					Secretario Técnico,

WILMAN GARZÓN	RAMÍREZ				ALBERTO OLARTE AGUIRRE

ANEXO

ANEXO

Parámetros modelos validados unidades 1 a 4 de Chivor

Diagrama de bloques conducciones Etapa 1: Unidades 1 a 4 de Chivor

Parámetros conducciones Etapa 1: Unidades 1 a 4 de Chivor:

| Parámetro | Valor | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| FRT2 | 0 | [pu] | Ganancia |
| TWT2 | 0.8 | [pu] | Factor ganancia |
| TET2 | 2.385 | [pu] | Factor ganancia |
| CS | 130 | [pu] | Constante de tiempo integrador |
| FRC | 0 | [pu] | Ganancia |
| FRT1 | 0.005 | [pu] | Ganancia |
| TWT1 | 0.2 | [pu] | Constante de tiempo integrador |

Unidad Chivor 1:

Diagrama de bloques AVR:

Parámetros AVR:

Diagrama de bloques del Limitador de Corriente Estatórica:

Parámetros del Limitador de Corriente Estatórica:

Diagrama de bloques de Limitadores de Corriente de Campo

Parámetros de Limitadores de Corriente de Campo

| Parámetro | Valor | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| IFMAX | 2 | [p.u] | Referencia de máxima corriente de campo con retardo |
| ThI | -0.04 | [p.u] | Comparador |
| IFMAX1 | 2.3 | [p.u] | Referencia de máxima corriente de campo |
| KMAXU | 3 | [p.u] | Ganancia del controlador PI - Limitador de máxima corriente de campo |
| TIMAXU | 0.04 | [s] | Constante de tiempo del controlador PI - Limitador de máxima corriente de campo |
| IFMIN1 | 0.207 | [p.u] | Referencia de mínima corriente de campo |
| TIMIN | 0.0601 | [s] | Constante de tiempo del controlador PI - Limitador de mínima corriente de campo |
| KPMIN | 4 | [p.u] | Ganancia del controlador PI - Limitador de mínima corriente de campo |
| T | 7.47 | [p.u] | Constante de tiempo del lazo limitador de máxima corriente de campo con retardo |
| KFI | 0.5808 | [p.u] | Ganancia del filtro de la corriente de excitación |
| TFI | 0.00202 | [s] | Constante de tiempo del filtro de la corriente de excitación |
| PI_MAXD | -1 | [p.u] | Límite inferior del integrador del controlador PI - Limitador de máxima corriente de campo |
| LIMAXD | -1 | [p.u] | Límite inferior del lazo limitador de máxima corriente de campo |
| PI_MIND | 0 | [p.u] | Límite inferior del integrador del controlador PI - Limitador de mínima corriente de campo |
| LIMIND | 0 | [p.u] | Límite inferior del lazo limitador de mínima corriente de campo |
| PI_MAXU | 0 | [p.u] | Límite superior del integrador del controlador PI - Limitador de máxima corriente de campo |
| LIMAXU | 0 | [p.u] | Límite superior del lazo Limitador de máxima corriente de campo |
| PI_MINU | 1 | [p.u] | Límite superior del integrador del controlador PI - Limitador de mínima corriente de campo |
| LIMINU | 1 | [p.u] | Límite superior del lazo Limitador de mínima corriente de campo |

Diagrama de bloques del limitador LPQ

Parámetros del limitador LPQ

Diagrama de bloques del limitador VHz

Parámetros del limitador VHz

| Parámetro | Valor | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| KPF | 0 | [p.u] | Ganancia proporcional del controlador PI - Lazo frecuencia |
| TIF | 2.49 | [s] | Constante de tiempo integral del controlador PI - Lazo frecuencia |
| KF1 | 0 | [p.u] | ganancia del limitador |
| TFW | 0.02 | [s] | Filtro de velocidad |
| TFVT | 0.008 | [p.u] | Filtro de la señal de tensión |
| PI1_min | -0.5 | [p.u] | Limitador inferior del integrador del controlador PI - Lazo 1 |
| PI2_min | 0 | [p.u] | Limitador inferior del integrador del controlador PI - Lazo 2 |
| VHz1_min | -0.5 | [p.u] | Limitador inferior del VHz - Lazo 1 |
| VHz2_min | 0 | [p.u] | Limitador inferior del VHz - Lazo 2 |
| PI1_max | 0 | [p.u] | Limitador superior del integrador del controlador PI - Lazo 1 |
| PI2_max | 0.2 | [p.u] | Limitador superior del integrador del controlador PI - Lazo 2 |
| VHz1_max | 0 | [p.u] | Limitador superior del VHz - Lazo 1 |
| VHz2_max | 0.2 | [p.u] | Limitador superior del VHz - Lazo 2 |

| K_1_x | K_1_y | K_2_x | K_2_y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1.0801 | 1 | 0.9253 |

Diagrama de bloques del PSS

Parámetros del PSS

| Parámetro | Valor | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Tw2 | 4.2202 | [s] | Constante de tiempo de filtro washout |
| Tpe | 0.02 | [s] | Constante de tiempo del filtro de potencia eléctrica |
| Tw1 | 4.2202 | [s] | Constante de tiempo de filtro washout |
| T6 | 0.02 | [s] | Constante de tiempo de filtro transductor desviación de frecuencia |
| Ks2 | 1 | [s] | Ganancia de filtro del PSS |
| T7 | 0.0201 | [s] | Constante de tiempo de filtro acondicionador de potencia eléctrica |
| Tw4 | 4.2202 | [s] | Constante de tiempo de filtro washout |
| Ks3 | 1 | [p.u] | Factor de acoplamiento de señales |
| T8 | 3.2002 | [s] | Constante de tiempo de filtro rastreador de rampa |
| T9 | 0.6401 | [s] | Constante de tiempo de filtro rastreador de rampa |
| Ks1 | 0.35 | [p.u] | Ganancia del PSS |
| T1 | 0.0098 | [s] | Constante de tiempo del compensador de fase |
| T2 | 0.009801 | [s] | Constante de tiempo del compensador de fase |
| T3 | 0.0098 | [s] | Constante de tiempo del compensador de fase |
| T4 | 0.009801 | [s] | Constante de tiempo del compensador de fase |
| Twf | 0.02 | [s] | Constante de tiempo del filtro de velocidad |
| Flag | 1 | [p.u] | Bandera para inhibir o activar operación del PSS |
| Tw3 | 4.2202 | [s] | Constante de tiempo de filtro washout |
| Vsmin | -0.01 | [p.u] | Mínimo valor de la señal de salida del PSS |
| Vsmax | 0.01 | [p.u] | Máximo valor de la señal de salida del PSS |

Diagrama de bloques del PCU

Parámetros del PCU

| Parámetro | Valor | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| ZM | 0.0005 | [pu] | Zona Muerta |
| TF | 0.5 | [seg] | Filtro Pasa baja |
| Tn | 1.4 | [s] | Constante de tiempo del acelerómetro |
| Tn1 | 0.14 | [s] | Constante de tiempo del acelerómetro |
| TG | 0.7 | [s] | Constante de tiempo del filtro |
| TFP | 3.3 | [s] | Constante de tiempo del filtro |
| KW | 80 | [pu] | Ganancia del servo virtual |
| KPYA | 70 | [pu] | Constante proporcional |
| TM | 0.15 | [s] | Tiempo muerto |
| TVP | 0.02 | [s] | Filtro válvula piloto |
| FRP | 0 | [pu] | Ganancia |
| TWP | 0.04 | [s] | Constante de tiempo integrador |
| TX | 10 | [s] | Constante de tiempo del limitador de tasa |
| D | 0.1 | [pu] | Ganancia |
| BP | 0.04 | [pu] | Estatismo |
| BT | 0.4 | [pu] | Estatismo transitorio |
| TD | 8 | [s] | Constante derivativa |
| TR | 0.7 | [s] | Constante de tiempo del filtro rampeador |
| KR | 1 | [pu] | Ganancia del filtro rampeador |
| TAG | 0.05 | [s] | Constante de tiempo filtro control posición agujas |
| TAV | 0.05 | [s] | Constante de tiempo filtro control posición agujas |
| TAT | 0.01 | [s] | Constante de tiempo filtro control posición agujas |
| KIYA | 1 | [pu] | Constante integral |

Tabla Zona Muerta y ganancia hidráulica:

| K_x | K_y |
| --- | --- |
| -1.15 | -0.028 |
| -0.5 | -0.014 |
| -0.02 | -0.001 |
| -0.01 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0.01 | 0 |
| 0.02 | 0.001 |
| 0.5 | 0.014 |
| 0.85 | 0.028 |

Tabla Potencia -Apertura , Apertura - Potencia

| K1_x | K1_y | K2_x | K2_y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | -0.0271 | -0.0271 | 0 |
| 0.1 | 0.136937 | 0.136937 | 0.1 |
| 0.2 | 0.289408 | 0.289408 | 0.2 |
| 0.3 | 0.430313 | 0.430313 | 0.3 |
| 0.4 | 0.559652 | 0.559652 | 0.4 |
| 0.5 | 0.677425 | 0.677425 | 0.5 |
| 0.6 | 0.783632 | 0.783632 | 0.6 |
| 0.7 | 0.878273 | 0.878273 | 0.7 |
| 0.8 | 0.961348 | 0.961348 | 0.8 |
| 0.9 | 1.032857 | 1.032857 | 0.9 |
| 1 | 1.0928 | 1.0928 | 1 |

Nota: En Digsilent se construye un arreglo de 1001 datos a partir de la información reportada por el agente para mejorar respuesta inicial del modelo

Límites apertura-cierre:

Unidad Chivor 2:

Diagrama de bloques del AVR:

Parámetros del AVR:

Diagrama de bloques del Limitador de Corriente Estatórica:

Parámetros del Limitador de Corriente Estatórica:

Diagrama de bloques de Limitadores de Corriente de Campo

Parámetros de Limitadores de Corriente de Campo

| Parámetro | Valor | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| IFMAX | 2.14 | [p.u] | Referencia de máxima corriente de campo con retardo |
| ThI | -0.03 | [p.u] | Comparador |
| IFMAX1 | 2.3 | [p.u] | Referencia de máxima corriente de campo |
| KMAXU | 3 | [p.u] | Ganancia del controlador PI - Limitador de máxima corriente de campo |
| TIMAXU | 0.04 | [s] | Constante de tiempo del controlador PI - Limitador de máxima corriente de campo |
| IFMIN1 | 0.32 | [p.u] | Referencia de mínima corriente de campo |
| TIMIN | 0.0601 | [s] | Constante de tiempo del controlador PI - Limitador de mínima corriente de campo |
| KPMIN | 4 | [p.u] | Ganancia del controlador PI - Limitador de mínima corriente de campo |
| T | 3 | [p.u] | Constante de tiempo del lazo limitador de máxima corriente de campo con retardo |
| KFI | 1 | [p.u] | Ganancia del filtro de la corriente de excitación |
| TFI | 0.00202 | [s] | Constante de tiempo del filtro de la corriente de excitación |
| PI_MAXD | -1 | [p.u] | Límite inferior del integrador del controlador PI - Limitador de máxima corriente de campo |
| LIMAXD | -1 | [p.u] | Límite inferior del lazo limitador de máxima corriente de campo |
| PI_MIND | 0 | [p.u] | Límite inferior del integrador del controlador PI - Limitador de mínima corriente de campo |
| LIMIND | 0 | [p.u] | Límite inferior del lazo limitador de mínima corriente de campo |
| PI_MAXU | 0 | [p.u] | Límite superior del integrador del controlador PI - Limitador de máxima corriente de campo |
| LIMAXU | 0 | [p.u] | Límite superior del lazo Limitador de máxima corriente de campo |
| PI_MINU | 1 | [p.u] | Límite superior del integrador del controlador PI - Limitador de mínima corriente de campo |
| LIMINU | 1 | [p.u] | Límite superior del lazo Limitador de mínima corriente de campo |

Diagrama de bloques del limitador LPQ

Parámetros del limitador LPQ

Diagrama de bloques del limitador VHz

Parámetros del limitador VHz

| Parámetro | Valor | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| KPF | 0 | [p.u] | Ganancia proporcional del controlador PI - Lazo frecuencia |
| TIF | 2.49 | [s] | Constante de tiempo integral del controlador PI - Lazo frecuencia |
| KF1 | 0 | [p.u] | ganancia del limitador |
| TFW | 0.02 | [s] | Filtro de velocidad |
| TFVT | 0.008 | [p.u] | Filtro de la señal de tensión |
| PI1_min | -0.5 | [p.u] | Limitador inferior del integrador del controlador PI - Lazo 1 |
| PI2_min | 0 | [p.u] | Limitador inferior del integrador del controlador PI - Lazo 2 |
| VHz1_min | -0.5 | [p.u] | Limitador inferior del VHz - Lazo 1 |
| VHz2_min | 0 | [p.u] | Limitador inferior del VHz - Lazo 2 |
| PI1_max | 0 | [p.u] | Limitador superior del integrador del controlador PI - Lazo 1 |
| PI2_max | 0.2 | [p.u] | Limitador superior del integrador del controlador PI - Lazo 2 |
| VHz1_max | 0 | [p.u] | Limitador superior del VHz - Lazo 1 |
| VHz2_max | 0.2 | [p.u] | Limitador superior del VHz - Lazo 2 |

| K_1_x | K_1_y | K_2_x | K_2_y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1.0801 | 1 | 0.9253 |

Diagrama de bloques del PSS

Parámetros del PSS

| Parámetro | Valor | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Tw2 | 4.2202 | [s] | Constante de tiempo de filtro washout |
| Tpe | 0.02 | [s] | Constante de tiempo del filtro de potencia eléctrica |
| T6 | 0.02 | [s] | Constante de tiempo de filtro transductor desviación de frecuencia |
| Tw1 | 4.2202 | [s] | Constante de tiempo de filtro washout |
| Ks2 | 1 | [s] | Ganancia de filtro del PSS |
| T7 | 0.0201 | [s] | Constante de tiempo de filtro acondicionador de potencia eléctrica |
| Tw4 | 4.2202 | [s] | Constante de tiempo de filtro washout |
| Ks3 | 1 | [p.u] | Factor de acoplamiento de señales |
| T8 | 3.2002 | [s] | Constante de tiempo de filtro rastreador de rampa |
| T9 | 0.6401 | [s] | Constante de tiempo de filtro rastreador de rampa |
| Ks1 | 0.35 | [p.u] | Ganancia del PSS |
| T1 | 0.0098 | [s] | Constante de tiempo del compensador de fase |
| T2 | 0.009801 | [s] | Constante de tiempo del compensador de fase |
| T3 | 0.0098 | [s] | Constante de tiempo del compensador de fase |
| T4 | 0.009801 | [s] | Constante de tiempo del compensador de fase |
| Twf | 0.02 | [s] | Constante de tiempo del filtro de velocidad |
| Flag | 1 | [p.u] | Bandera para inhibir o activar operación del PSS |
| Tw5 | 4.2202 | [s] | Constante de tiempo de filtro washout |
| Vsmin | -0.01 | [p.u] | Mínimo valor de la señal de salida del PSS |
| Vsmax | 0.01 | [p.u] | Máximo valor de la señal de salida del PSS |

Diagrama de bloques del PCU

Parámetros del PCU

| Parámetro | Valor | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| ZM | 0.001 | [pu] | Zona Muerta |
| TPW | 0 | [seg] | Constante de tiempo del integrador |
| EP | 20 | [pu] | Estatismo |
| TPE | 0.5 | [s] | Constante de tiempo del filtro de P |
| KPRP | 1 | [pu] | Ganancia |
| TNRP | 10 | [seg] | Constante de tiempo del integrador |
| KGRP | 1 | [pu] | Ganancia del compensador |
| T1RP | 0 | [s] | Constante de tiempo del compensador |
| T2RP | 0.05 | [s] | Constante de tiempo del compensador |
| TM | 0.15 | [s] | Tiempo Muerto |
| TVP | 0.02 | [s] | Consante de tiempo de filtro de válvula piloto |
| FRP | 0 | [pu] | Ganancia |
| TWP | 0.04 | [s] | Constante de tiempo de integrador |
| TX | 10 | [s] | Consante de tiempo del limitador de velocidad |
| D | 0.1 | [pu] | Ganancia |
| TC | -0.01087 | [pu] | Límite cierre |
| TA | 0.012891 | [pu] | Límite apertura |

Tabla Zona Muerta y ganancia hidráulica

| K_x | K_y |
| --- | --- |
| -1.15 | -0.028 |
| -0.5 | -0.014 |
| -0.02 | -0.001 |
| -0.01 | -0.0005 |
| 0 | 0 |
| 0.01 | 0.0005 |
| 0.02 | 0.001 |
| 0.5 | 0.014 |
| 0.85 | 0.028 |

Tabla apertura - Potencia

| K1_x | K1_y |
| --- | --- |
| 0 | -0.0414 |
| 0.1 | 0.12714 |
| 0.2 | 0.28248 |
| 0.3 | 0.42462 |
| 0.4 | 0.55356 |
| 0.48 | 0.647208 |
| 0.585 | 0.7573005 |
| 0.67 | 0.835764 |
| 0.76 | 0.908448 |
| 0.83 | 0.957588 |

Nota: En Digsilent se construye un arreglo de 1001 datos a partir de la información reportada por el agente para mejorar respuesta inicial del modelo

Unidad Chivor 3:

Diagrama de bloques del AVR:

Parámetros del AVR:

Diagrama de bloques del Limitador de Corriente Estatórica:

Parámetros del Limitador de Corriente Estatórica:

Diagrama de bloques de Limitadores de Corriente de Campo

Parámetros de Limitadores de Corriente de Campo

| Parámetro | Valor | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| IFMAX | 2.045 | [p.u] | Referencia de máxima corriente de campo con retardo |
| ThI | -0.03 | [p.u] | Comparador |
| IFMAX1 | 2.3 | [p.u] | Referencia de máxima corriente de campo |
| KMAXU | 3 | [p.u] | Ganancia del controlador PI - Limitador de máxima corriente de campo |
| TIMAXU | 0.04 | [s] | Constante de tiempo del controlador PI - Limitador de máxima corriente de campo |
| IFMIN1 | 0.3 | [p.u] | Referencia de mínima corriente de campo |
| TIMIN | 0.0601 | [s] | Constante de tiempo del controlador PI - Limitador de mínima corriente de campo |
| KPMIN | 4 | [p.u] | Ganancia del controlador PI - Limitador de mínima corriente de campo |
| T | 3 | [p.u] | Constante de tiempo del lazo limitador de máxima corriente de campo con retardo |
| KFI | 1 | [p.u] | Ganancia del filtro de la corriente de excitación |
| TFI | 0.00202 | [s] | Constante de tiempo del filtro de la corriente de excitación |
| PI_MAXD | -1 | [p.u] | Límite inferior del integrador del controlador PI - Limitador de máxima corriente de campo |
| LIMAXD | -1 | [p.u] | Límite inferior del lazo limitador de máxima corriente de campo |
| PI_MIND | 0 | [p.u] | Límite inferior del integrador del controlador PI - Limitador de mínima corriente de campo |
| LIMIND | 0 | [p.u] | Límite inferior del lazo limitador de mínima corriente de campo |
| PI_MAXU | 0 | [p.u] | Límite superior del integrador del controlador PI - Limitador de máxima corriente de campo |
| LIMAXU | 0 | [p.u] | Límite superior del lazo Limitador de máxima corriente de campo |
| PI_MINU | 1 | [p.u] | Límite superior del integrador del controlador PI - Limitador de mínima corriente de campo |
| LIMINU | 1 | [p.u] | Límite superior del lazo Limitador de mínima corriente de campo |

Diagrama de bloques del limitador LPQ

Parámetros del limitador LPQ

Diagrama de bloques del limitador VHz

Parámetros del limitador VHz

| Parámetro | Valor | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| KPF | 0 | [p.u] | Ganancia proporcional del controlador PI - Lazo frecuencia |
| TIF | 2.49 | [s] | Constante de tiempo integral del controlador PI - Lazo frecuencia |
| KF1 | 0 | [p.u] | ganancia del limitador |
| TFW | 0.02 | [s] | Filtro de velocidad |
| TFVT | 0.008 | [p.u] | Filtro de la señal de tensión |
| PI1_min | -0.5 | [p.u] | Limitador inferior del integrador del controlador PI - Lazo 1 |
| PI2_min | 0 | [p.u] | Limitador inferior del integrador del controlador PI - Lazo 2 |
| VHz1_min | -0.5 | [p.u] | Limitador inferior del VHz - Lazo 1 |
| VHz2_min | 0 | [p.u] | Limitador inferior del VHz - Lazo 2 |
| PI1_max | 0 | [p.u] | Limitador superior del integrador del controlador PI - Lazo 1 |
| PI2_max | 0.2 | [p.u] | Limitador superior del integrador del controlador PI - Lazo 2 |
| VHz1_max | 0 | [p.u] | Limitador superior del VHz - Lazo 1 |
| VHz2_max | 0.2 | [p.u] | Limitador superior del VHz - Lazo 2 |

| K_1_x | K_1_y | K_2_x | K_2_y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1.0801 | 1 | 0.9253 |

Diagrama de bloques del PSS

Parámetros del PSS

| Parámetro | Valor | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Tw2 | 4.2202 | [s] | Constante de tiempo de filtro washout |
| Tpe | 0.02 | [s] | Constante de tiempo del filtro de potencia eléctrica |
| T6 | 0.02 | [s] | Constante de tiempo de filtro transductor desviación de frecuencia |
| Tw1 | 4.2202 | [s] | Constante de tiempo de filtro washout |
| Ks2 | 1 | [s] | Ganancia de filtro del PSS |
| T7 | 0.0201 | [s] | Constante de tiempo de filtro acondicionador de potencia eléctrica |
| Tw4 | 4.2202 | [s] | Constante de tiempo de filtro washout |
| Ks3 | 1 | [p.u] | Factor de acoplamiento de señales |
| T8 | 3.2002 | [s] | Constante de tiempo de filtro rastreador de rampa |
| T9 | 0.6401 | [s] | Constante de tiempo de filtro rastreador de rampa |
| Ks1 | 0.35 | [p.u] | Ganancia del PSS |
| T1 | 0.0098 | [s] | Constante de tiempo del compensador de fase |
| T2 | 0.009801 | [s] | Constante de tiempo del compensador de fase |
| T3 | 0.0098 | [s] | Constante de tiempo del compensador de fase |
| T4 | 0.009801 | [s] | Constante de tiempo del compensador de fase |
| Twf | 0.02 | [s] | Constante de tiempo del filtro de velocidad |
| Flag | 1 | [p.u] | Bandera para inhibir o activar operación del PSS |
| Tw5 | 4.2202 | [s] | Constante de tiempo de filtro washout |
| Vsmin | -0.01 | [p.u] | Mínimo valor de la señal de salida del PSS |
| Vsmax | 0.01 | [p.u] | Máximo valor de la señal de salida del PSS |

Diagrama de Bloques PCU:

Parámetros del PCU

| Parámetro | Valor | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| ZM | 0.001 | [pu] | Zona Muerta |
| EP | 20 | [pu] | Estatismo |
| TPE | 0.5 | [s] | Constante de tiempo del filtro de P |
| KPRP | 1 | [pu] | Ganancia |
| TNRP | 10 | [seg] | Constante de tiempo del integrador |
| KGRP | 1 | [pu] | Ganancia del compensador |
| T1RP | 0 | [s] | Constante de tiempo del compensador |
| T2RP | 0.05 | [s] | Constante de tiempo del compensador |
| TM | 0.188 | [s] | Tiempo Muerto |
| TVP | 0.02 | [s] | Consante de tiempo de filtro de válvula piloto |
| FRP | 0 | [pu] | Ganancia |
| TWP | 0.04 | [s] | Constante de tiempo de integrador |
| TX | 10 | [s] | Consante de tiempo del limitador de velocidad |
| D | 0.1 | [pu] | Ganancia |
| TPW | 0.034 | [seg] | Constante de tiempo del integrador |
| TC | -0.01288 | [pu] | Límite cierre |
| TA | 0.020173 | [pu] | Límite apertura |

Tabla Zona Muerta y ganancia hidráulica

| K_x | K_y |
| --- | --- |
| -1.15 | -0.028 |
| -0.5 | -0.014 |
| -0.02 | -0.001 |
| -0.01 | -0.0005 |
| 0 | 0 |
| 0.01 | 0.0005 |
| 0.02 | 0.001 |
| 0.5 | 0.014 |
| 0.85 | 0.028 |

Tabla Apertura – Potencia

| K1_x | K1_y |
| --- | --- |
| 0 | -0.0337 |
| 0.1 | 0.129196 |
| 0.2 | 0.279524 |
| 0.3 | 0.417284 |
| 0.4 | 0.542476 |
| 0.48 | 0.63358064 |
| 0.585 | 0.74094881 |
| 0.67 | 0.81771724 |
| 0.76 | 0.88910416 |
| 0.83 | 0.93758924 |

Nota: En Digsilent se construye un arreglo de 1001 datos a partir de la información reportada por el agente para mejorar respuesta inicial del modelo

Unidad Chivor 4:

Diagrama de bloques del AVR:

Parámetros del AVR:

Diagrama de bloques del limitador de Corriente Estatórica:

Parámetros del Limitador de Corriente Estatórica:

Diagrama de bloques de Limitadores de Corriente de Campo

Parámetros de Limitadores de Corriente de Campo

| Parámetro | Valor | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| IFMAX | 2.03 | [p.u] | Referencia de máxima corriente de campo con retardo |
| ThI | -0.03 | [p.u] | Comparador |
| IFMAX1 | 2.3 | [p.u] | Referencia de máxima corriente de campo |
| KMAXU | 3 | [p.u] | Ganancia del controlador PI - Limitador de máxima corriente de campo |
| TIMAXU | 0.04 | [s] | Constante de tiempo del controlador PI - Limitador de máxima corriente de campo |
| IFMIN1 | 0.34 | [p.u] | Referencia de mínima corriente de campo |
| TIMIN | 0.0601 | [s] | Constante de tiempo del controlador PI - Limitador de mínima corriente de campo |
| KPMIN | 4 | [p.u] | Ganancia del controlador PI - Limitador de mínima corriente de campo |
| T | 6.3 | [p.u] | Constante de tiempo del lazo limitador de máxima corriente de campo con retardo |
| KFI | 1 | [p.u] | Ganancia del filtro de la corriente de excitación |
| TFI | 0.00202 | [s] | Constante de tiempo del filtro de la corriente de excitación |
| PI_MAXD | -1 | [p.u] | Límite inferior del integrador del controlador PI - Limitador de máxima corriente de campo |
| LIMAXD | -1 | [p.u] | Límite inferior del lazo limitador de máxima corriente de campo |
| PI_MIND | 0 | [p.u] | Límite inferior del integrador del controlador PI - Limitador de mínima corriente de campo |
| LIMIND | 0 | [p.u] | Límite inferior del lazo limitador de mínima corriente de campo |
| PI_MAXU | 0 | [p.u] | Límite superior del integrador del controlador PI - Limitador de máxima corriente de campo |
| LIMAXU | 0 | [p.u] | Límite superior del lazo Limitador de máxima corriente de campo |
| PI_MINU | 1 | [p.u] | Límite superior del integrador del controlador PI - Limitador de mínima corriente de campo |
| LIMINU | 1 | [p.u] | Límite superior del lazo Limitador de mínima corriente de campo |

Diagrama de bloques del limitador LPQ

Parámetros del limitador LPQ

Diagrama de bloques del limitador VHz

Parámetros del Limitador VHz

| Parámetro | Valor | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| KPF | 0 | [p.u] | Ganancia proporcional del controlador PI - Lazo frecuencia |
| TIF | 2.49 | [s] | Constante de tiempo integral del controlador PI - Lazo frecuencia |
| KF1 | 0 | [p.u] | ganancia del limitador |
| TFW | 0.02 | [s] | Filtro de velocidad |
| TFVT | 0.008 | [p.u] | Filtro de la señal de tensión |
| PI1_min | -0.5 | [p.u] | Limitador inferior del integrador del controlador PI - Lazo 1 |
| PI2_min | 0 | [p.u] | Limitador inferior del integrador del controlador PI - Lazo 2 |
| VHz1_min | -0.5 | [p.u] | Limitador inferior del VHz - Lazo 1 |
| VHz2_min | 0 | [p.u] | Limitador inferior del VHz - Lazo 2 |
| PI1_max | 0 | [p.u] | Limitador superior del integrador del controlador PI - Lazo 1 |
| PI2_max | 0.2 | [p.u] | Limitador superior del integrador del controlador PI - Lazo 2 |
| VHz1_max | 0 | [p.u] | Limitador superior del VHz - Lazo 1 |
| VHz2_max | 0.2 | [p.u] | Limitador superior del VHz - Lazo 2 |

| K_1_x | K_1_y | K_2_x | K_2_y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1.0801 | 1 | 0.9253 |

Diagrama de bloques del PSS

Parámetros del PSS

| Parámetro | Valor | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Tw2 | 4.2202 | [s] | Constante de tiempo de filtro washout |
| Tpe | 0.02 | [s] | Constante de tiempo del filtro de potencia eléctrica |
| T6 | 0.02 | [s] | Constante de tiempo de filtro transductor desviación de frecuencia |
| Tw1 | 4.2202 | [s] | Constante de tiempo de filtro washout |
| Ks2 | 1 | [s] | Ganancia de filtro del PSS |
| T7 | 0.0201 | [s] | Constante de tiempo de filtro acondicionador de potencia eléctrica |
| Tw4 | 4.2202 | [s] | Constante de tiempo de filtro washout |
| Ks3 | 1 | [p.u] | Factor de acoplamiento de señales |
| T8 | 3.2002 | [s] | Constante de tiempo de filtro rastreador de rampa |
| T9 | 0.6401 | [s] | Constante de tiempo de filtro rastreador de rampa |
| Ks1 | 0.35 | [p.u] | Ganancia del PSS |
| T1 | 0.0098 | [s] | Constante de tiempo del compensador de fase |
| T2 | 0.009801 | [s] | Constante de tiempo del compensador de fase |
| T3 | 0.0098 | [s] | Constante de tiempo del compensador de fase |
| T4 | 0.009801 | [s] | Constante de tiempo del compensador de fase |
| Twf | 0.02 | [s] | Constante de tiempo del filtro de velocidad |
| Flag | 1 | [p.u] | Bandera para inhibir o activar operación del PSS |
| Tw5 | 4.2202 | [s] | Constante de tiempo de filtro washout |
| Vsmin | -0.01 | [p.u] | Mínimo valor de la señal de salida del PSS |
| Vsmax | 0.01 | [p.u] | Máximo valor de la señal de salida del PSS |

Diagrama de Bloques del PCU

Parámetros del PCU

| Parámetro | Valor | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| ZM | 0.0005 | [pu] | Zona Muerta |
| TF | 0.034 | [seg] | Filtro Pasa baja |
| Tn | 1.8 | [s] | Constante de tiempo del acelerómetro |
| Tn1 | 0.18 | [s] | Constante de tiempo del acelerómetro |
| TG | 3 | [s] | Constante de tiempo del filtro |
| TFP | 0.2 | [s] | Constante de tiempo del filtro |
| KW | 80 | [pu] | Ganancia del servo virtual |
| KPYA | 100 | [pu] | Constante proporcional |
| TM | 0.15 | [s] | Tiempo muerto |
| TVP | 0.02 | [s] | Filtro válvula piloto |
| FRP | 0 | [pu] | Ganancia |
| TWP | 0.04 | [s] | Constante de tiempo integrador |
| TX | 10 | [s] | Constante de tiempo del limitador de tasa |
| D | 0.1 | [pu] | Ganancia |
| BP | 0.05 | [pu] | Estatismo |
| BT | 0.6 | [pu] | Estatismo transitorio |
| TD | 10 | [s] | Constante derivativa |
| TR | 1.3 | [s] | Constante de tiempo del filtro rampeador |
| KR | 1 | [pu] | Ganancia del filtro rampeador |
| TAG | 0.005 | [s] | Constante de tiempo filtro control posición agujas |
| TAV | 0.035 | [s] | Constante de tiempo filtro control posición agujas |
| TAT | 0.01 | [s] | Constante de tiempo filtro control posición agujas |
| KIYA | 12 | [pu] | Constante integral |
| TC | -0.00698944 | [p.u] | Límite Cierre |
| TA | 0.02910345 | [p.u] | Límite Apertura |

Tabla Zona Muerta y ganancia hidráulica:

| K_x | K_y |
| --- | --- |
| -1.15 | -0.028 |
| -0.5 | -0.014 |
| -0.02 | -0.001 |
| -0.01 | -0.0005 |
| 0 | 0 |
| 0.01 | 0.0005 |
| 0.02 | 0.001 |
| 0.5 | 0.014 |
| 0.85 | 0.028 |

Tabla Potencia -Apertura , Apertura - Potencia

| K1_x | K1_y | K2_x | K2_y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | -0.0285 | -0.0285 | 0 |
| 0.1 | 0.130359 | 0.130359 | 0.1 |
| 0.2 | 0.276416 | 0.276416 | 0.2 |
| 0.3 | 0.409671 | 0.409671 | 0.3 |
| 0.4 | 0.530124 | 0.530124 | 0.4 |
| 0.48 | 0.617269 | 0.617269 | 0.48 |
| 0.585 | 0.7192128 | 0.7192128 | 0.585 |
| 0.67 | 0.7914011 | 0.7914011 | 0.67 |
| 0.76 | 0.8577542 | 0.8577542 | 0.76 |
| 0.83 | 0.9021931 | 0.9021931 | 0.83 |

Nota: En Digsilent se construye un arreglo de 1001 datos a partir de la información reportada por el agente para mejorar respuesta inicial del modelo

Parámetros de Generador Unidades 1, 2, 3 y 4 de la Central Chivor