Acuerdo No. 780

6 de agosto de 2015

Por el cual se aprueba la incorporación de un cambio en el parámetro capacidad efectiva neta de la unidad 5 de la planta de generación Termozipa, un cambio en los valores numéricos del rango de disponibilidad máximo de la rampa de la unidad 5 y un cambio en el consumo térmico específico neto de las unidades 3, 4 y 5 de la planta de generación Termozipa

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y según lo aprobado en la reunión No. 440 del 6 de agosto de 2015 y,

CONSIDERANDO

1. Que siguiendo el procedimiento para solicitar el cambio de parámetros técnicos de las plantas de generación del Acuerdo 497 de 2010, EMGESA S.A. E.S.P. solicitó al CND mediante comunicación 00113021 del 5 junio de 2015, el cambio en el parámetro capacidad efectiva neta de la unidad 5 de la planta de generación Termozipa, un cambio en los valores numéricos del rango de disponibilidad máximo de la rampa de la unidad 5 y un cambio en el consumo térmico específico neto de las unidades 3, 4 y 5 de la planta de generación Termozipa

2. Que XM S.A. E.S.P. mediante comunicación 010802-1 del 17 de julio de 2015, dio concepto favorable a la solicitud de modificación de los parámetros capacidad efectiva neta de la unidad 5 de la planta de generación Termozipa, los valores numéricos del rango de disponibilidad máxima de la rampa de la unidad 5 y el consumo térmico específico neto de las unidades 3, 4 y 5 de la planta de generación Termozipa

3. Que en el Subcomité de Plantas 223 del 22 de julio de 2015, se aprobó la solicitud de modificación de los parámetros capacidad efectiva neta de la unidad 5 de la planta de generación Termozipa, los valores numéricos del rango de disponibilidad máxima de la rampa de la unidad 5 y el consumo térmico específico neto de las unidades 3, 4 y 5 de la planta de generación Termozipa

4. Que el Comité de Operación en su reunión 261 del 30 de julio de 2015 recomendó al CNO la expedición del presente Acuerdo

ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar la incorporación de los valores numéricos del rango de disponibilidad máxima de la rampa de la unidad 5 tal como se presenta en el Anexo 1 del presente Acuerdo. Aprobar un cambio en el parámetro de capacidad efectiva neta de la unidad 5 de Termozipa y consumo térmico específico neto de las unidades 3, 4 y 5 de la planta de generación Termozipa así:

| VARIABLE | UNIDAD |  | UNIDAD 3 | UNIDAD 4 | UNIDAD 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad Efectiva Neta | MW | V. Actual | N/A | N/A | 64 |
|  |  | V. Nuevo | N/A | N/A | 63 |
| Consumo térmico específico neto | (MBTU/MWh) | V. Actual | 11.9492 | 10.5505 | 9.2574 |
|  |  | V. Nuevo | 12.8203 | 13.6509 | 12.3225 |

SEGUNDO. El presente Acuerdo rige como sigue a continuación: los cambios de consumo térmico especifico neto rigen a partir del despacho que se realizará el 11 de  agosto  de 2015 para la operación del 12 de agosto  de 2015 y el cambio de Capacidad Efectiva Neta en el despacho que se realiza el día siguiente al cumplimiento de los procedimientos de registro previstos por el ASIC.

El Presidente (Ad Hoc),					Secretario Técnico,

WILMAN GARZÓN	RAMÍREZ				ALBERTO OLARTE AGUIRRE

Anexo 1

| Fecha de reporte: Julio 9 de 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta: ZIPAEMG 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo Técnico (MW): 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de disponibilidad |  |  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo |  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 63 | Número: 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción: | Ciclo simple de vapor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Combustible: Carbón |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero |  |
|  | UR1 | 7 | 15 | 15 | DR1 |  | 16 |  |  |  |
|  | UR2 | 24 |  |  | DR2 |  |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frío | 13 horas o más |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tibio | de 8 a 12 horas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caliente | de 1 a 7 horas |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR' |
|  | UR1 |  |  |  |  | DR1 |  |  |  |  |
|  | UR2 |  |  |  |  | DR2 |  |  |  |  |
|  | UR3 |  |  |  |  | DR3 |  |  |  |  |
|  | UR4 |  |  |  |  | DR4 |  |  |  |  |
|  | UR5 |  |  |  |  | DR5 |  |  |  |  |
| Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh) |  |  |  |
|  |  | a | b | UR |  |  | c | d | DR |  |
|  |  | 1 | 0,83 | 23,677 |  |  | 1 | 0,5 | 40 |  |